## 故障知识库
行业 | 子行业 | 设备名称 | 设备类型 | 设备描述 | 部件名称 | 父部件 | 部件描述 | 易损标识 | 故障名称 | D1_故障类别 | D2_故障等级 | D3_故障描述与机理 | D4_故障征兆 | D5_故障特征参数 | D6_监测与检测手段 | D7_诊断方法 | D8_检修方法_根本 | D9_预防措施 | D10_检修方法_临时 | D11_关联影响 | D12_相关标准 | D13_典型案例 | D14_维护方法 | D15_报废标准
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅炉 |  | 利用燃料燃烧放出的热能加热工质（水）以生产规定参数蒸汽或热水的设备，由本体和辅助设备构成。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅炉本体 | 锅炉 | 锅炉核心部分，包括炉膛、锅筒、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器及燃烧器等。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 炉膛 | 锅炉本体 | 燃料燃烧的空间，内壁敷设水冷壁，承受高温火焰和烟气辐射，需保证燃料充分燃烧并防止结渣。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 耐火砖/浇注料开裂剥落 | 热/机械 | 严重 | 炉衬在热应力、机械振动或温度急变（急冷急热）作用下产生裂纹，裂纹扩展导致表面剥落或掉块。砖衬因热膨胀不匹配或锚固件失效引起局部应力集中。 | 炉墙外壁板局部过热发红或油漆变色；炉内火焰窜动处有耐火材料碎片掉落；停炉检查可见表面网状裂纹、深层剥落坑。 | 剥落面积比>5%炉墙面积[状态量]；红外测温外壁温升ΔT>50℃（相对于正常区域）[物理]；裂缝宽度>3mm[物理] | [在线] 红外热成像扫描外壁 [离线] 停炉后目视及敲击检查（锤击听声判断空鼓空响） [离线] 内窥镜探查裂缝深度 | 若红外热成像发现局部高温区且炉内同位置敲击声发空或内窥镜可见裂纹，判定为开裂剥落。 | 停炉降温后，拆除损坏区域耐火材料及保温层，检查并修复或更换锚固件/拉钩，重新支模浇筑同材质浇注料或砌筑新砖，严格按照烘炉曲线烘干。工具：电镐、搅拌机、振捣棒、砌砖工具、锚固件。 | 严格控制升降温速率（≤100℃/h）；选用高热震稳定性耐火材料；定期检查膨胀缝并清理积灰。 | 若剥落未穿透，可在外部加焊钢板做非承压临时补强；若洞穿，可临时用高温修补料填堵，并降压降负荷运行。 | 漏热导致钢结构变形、炉外保温层着火；剥落异物堵塞排渣口。 | GB 50211-2014 《工业炉砌筑工程施工与验收规范》；DL/T 956-2017 《火力发电厂锅炉炉墙耐火及保温技术条件》 | 某电厂CFB锅炉因启动升速过快，炉膛出口耐火砖大块剥落，砸坏旋风筒内衬。 1. **日常巡检周期**：每周一次宏观检查，重点观察炉膛火焰侧及冷壁侧。<br>2. **维护操作要点**：用0.5kg手锤轻敲检查空鼓；裂纹宽度＜3mm时可用高温修补料涂抹，≥3mm需清理松动部分后支模浇筑修补；剥落深度＞原厚度1/3时应挖补修复，并检查相邻区域锚固件状态。 |  | 1. 单块砖或浇注料贯穿性裂纹长度＞300mm且同时存在3处以上剥落，无法保证结构完整性。<br>2. 大面积剥落面积＞0.5㎡或深度超过工作层厚度50%，且锚固系统已不可修复。<br>3. 同一区域经3次以上修补仍反复剥落，判定为材料老化或结构缺陷，整体报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 耐火材料熔渣侵蚀 | 化学/热 | 严重 | 高温液态熔渣与耐火材料发生化学反应，形成低熔点化合物，导致衬里表面熔融、冲刷减薄。在燃用高硫、高碱金属燃料时尤为严重。 | 排渣口流渣量异常大；炉内检查发现耐火材料表面呈玻璃状釉层流淌状，或呈蜂窝状侵蚀坑；炉壁挂焦增多。 | 剩余衬里厚度<原设计厚度60%[物理]；表面硬度（肖氏）下降>20%[物理]；炉渣中耐火材料成分（Al₂O₃、SiO₂）含量异常增高>5%[化学] | [离线] 停炉后测量衬里厚度（超声波测厚仪或钻孔测厚） [离线] 取渣样化验分析主成分 [在线] 壁温热电偶（局部侵蚀处温度升高） | 若测厚显示局部区域厚度严重减薄且渣样中耐火材料组分浓度超出正常波动，判定为熔渣侵蚀。 | 清除侵蚀层渣皮及变质材料，用高抗渣侵蚀的刚玉-莫来石或碳化硅质浇注料修复，厚度超过原设计。施工时需将旧衬充分润湿并打好界面结合层。工具：电镐、搅拌机、振捣棒。 | 控制燃料中有害成分（S、Cl、Na、K），优化燃烧配风降低炉膛热负荷；采用抗侵蚀性更强的耐火材料（如铬刚玉质）。 | 若发生严重侵蚀但短期内无法停炉，可采取局部降低热负荷、调整燃烧火焰中心远离侵蚀区、提高炉内负压等运行措施。 | 衬里穿透导致水冷壁管受熔渣直接冲刷爆管；炉壁漏渣引发安全事故。 | GB/T 3995-2018 《高铝质耐火制品》；YB/T 007-2003 《连铸用铝碳质耐火制品》（参考抗渣性指标） | 某碱回收锅炉因黑液高钠侵蚀，炉底熔渣区耐火衬半年即更换。 1. **日常巡检周期**：每月一次，高温运行时观察炉膛负压及排渣口状态，停炉后重点检查燃烧器周围及渣线区域。<br>2. **维护操作要点**：清除表面浮渣，对侵蚀部位用磷酸盐结合可塑料或碳化硅质浇注料进行挖补；侵蚀深度＞10mm区域应凿除至坚实基层，涂刷防渣涂层；调整燃烧工况，降低局部热负荷。 |  | 1. 工作层最大侵蚀深度超过原始厚度40%，或残余厚度低于设计安全厚度的60%。<br>2. 侵蚀导致耐火材料有效导热系数降低，炉壁外表温度超过设计报警值（如>100℃）且无法通过局部修补恢复。<br>3. 熔渣已渗透至保温层或隔热层，引起层间反应，视为不可修复，整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 保温层失效/炉墙串烟 | 热/绝缘 | 一般 | 保温材料（硅酸铝纤维毡、岩棉等）因长期受热收缩、受潮粉化或施工缺陷，保温性能下降，导致内衬与保温层间形成空隙，产生串烟串火。 | 炉墙外壁温度大面积偏高（超过设计值50℃）；保温层外壳接缝处有烟雾或热气喷出；停炉时可见保温材料成粉絮状下沉。 | 外壁温度>设计值+30℃[物理]；保温材料导热系数检测值>出厂值0.12W/m·K增加30%[物理]；保温层内部压差>50Pa（热态）[物理] | [在线] 红外热成像大面积扫描 [离线] 热态用手持接触测温枪巡检外壁 [离线] 停炉后拆开保温层查看材料状态 | 外壁温度超设计值30℃以上且热成像显示大范围均匀高温区，停炉检查确认保温材料粉化或塌陷，判定为保温层失效。 | 拆除失效保温层，清理旧料；对漏烟气处用高温密封剂封堵；重铺新保温毡/板，层间错缝，加铺铝箔反射层；恢复外部护板并密封。工具：切割器、压紧器、钉枪、密封胶。 | 施工时严格控制保温材料接缝严密，使用耐高温固定件；定期检查外护板完整性，防止进水受潮。 | 若无法及时停炉，可在外部喷淋水冷降低壁温（仅限非密封部位），并加强监测，防止人员烫伤。 | 炉墙漏烟气导致炉架钢柱超温蠕变，炉墙整体变形；锅炉散热损失增大，热效率下降。 | DL/T 956-2017；GB 50264-2013 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 | 多数老旧锅炉炉顶密封保温失效导致漏灰漏风，常见于水冷壁穿墙处。 1. **日常巡检周期**：每周一次红外热成像扫描炉墙外壁；每日记录排烟温度及风室压力。<br>2. **维护操作要点**：发现外壁超温点，用针刺法测量保温衬里厚度；局部失效可打开金属护板，更换或补充硅酸铝纤维毯、绝热浇注料；密封隔板串烟时，需清除积灰并采用陶瓷纤维绳+高温密封胶重新封堵。 |  | 1. 连续大面积外壁温度超过设计值30℃以上（如碳钢护板温度>120℃），且保温层厚度损失＞50%，无法通过局部注浆或填充修复。<br>2. 保温材料导热系数检测值较原设计值增加一倍以上，或含湿率＞5%，判定整体失效。<br>3. 隔烟墙串烟导致排烟温度持续超标，后部设备受损，经两次调整密封结构仍无效时，整体更换保温层。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 耐火浇注料衬里爆裂 | 热/环境 | 危急 | 烘炉阶段升温过快，浇注料内水分急剧汽化，内部蒸汽压力超过材料强度导致炸裂、大面积崩裂。或运行中因汽水泄漏冲刷形成局部爆裂。 | 烘炉时人孔门处有爆裂响声，排出碎块；炉内可见大小不等的爆裂坑，边缘锐利；排烟湿度异常升高后突然下降。 | 烘炉升温速率>50℃/h（失控）[物理]；浇注料含水率>7%（施工未充分养护排水）[状态量]；爆裂处深度>30mm[物理] | [离线] 烘炉前检查浇注料含水率（微波测湿仪） [在线] 烘炉曲线记录仪（温度、湿度） [离线] 爆裂后测量坑的深度与面积 | 若烘炉温度记录显示存在超过允许速率峰值且炉内有爆裂声，停炉检查发现爆裂坑，判定为烘炉爆裂。 | 清除受损浇注料及松动部分，界面凿毛或涂刷界面剂，采用同材质浇注料修补，重新按照标准烘炉曲线缓慢烘干，总烘炉时间不少于72小时。工具：电镐、凿子、搅拌机、振捣棒。 | 严格制定烘炉曲线（升温<30℃/h，保温>60℃恒温阶段），施工后养护期不得少于72小时，定期喷淋保湿；采用防爆纤维浇注料。 | 若爆裂轻微（深度<10mm），可无需紧急处理，待烘炉结束后用修补料抹平；若大面积爆裂威胁安全，需紧急停炉重新施工。 | 爆裂碎片堵塞尾部烟道受热面，引发二次燃烧或影响锅炉出力。 | GB 50211-2014；GB/T 3994-2013 《粘土质隔热耐火砖》（烘炉要求参考施工规范） | 某新建余热锅炉因赶工期，烘炉48小时即投运，炉顶浇注料大面积爆裂。 1. **日常巡检周期**：烘炉后及每次紧急停炉后立即检查；正常运行时每月一次。<br>2. **维护操作要点**：严格执行烘炉曲线，升温速度≤25℃/h；发现初始爆裂（呈网状细裂纹），用稀浆修补剂涂抹封闭；若爆裂深度＜20mm，可凿除松散层后涂抹修补料；改善排潮孔设计，防止蒸汽积聚。 |  | 1. 单点爆裂深度超过衬里总厚度50%，或形成面积＞0.3㎡的塌陷，锚固件外露烧损。<br>2. 大面积爆裂（总面积＞1㎡）导致工作层结构松散，用手掌按压即碎，判定为不可修复。<br>3. 同一设备部位因爆裂修补后，运行不满500h再次发生深度爆裂，判定材料或设计不适用，必须整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 耐火材料强度衰减（粉末化） | 化学/热 | 一般 | 长期在腐蚀性气氛（含SOx、HCl等）及温度波动下，耐火砖/浇注料中的结合相被分解或晶型转化引起体积膨胀，导致材料粉化、强度丧失。 | 用手触摸衬里表面有细粉脱落；锤击声音沉闷强度低，有粉末掉下；排烟成分中耐火材料粉尘浓度升高。 | 耐压强度<原强度50%[物理]；取样XRD分析莫来石相转变为方石英相比例>10%[化学]；表面硬度（肖氏）<30[物理] | [离线] 停炉后锤击检查并取样实验室抗压强度测试、XRD物相分析 [离线] 测量衬里厚度变化率（因粉化变薄） | 衬里表面有大量粉末且抗压强度取样测试低于设计强度的50%，判定为强度衰减粉化。 | 全面清除粉化层，对于残余强度仍足够的基体喷涂固化剂（如硅溶胶）增强；严重区域需整体更换新耐火材料。 | 采用耐酸性气氛的高铝砖或碳化硅砖；控制燃料含硫量；避免超温运行；保证炉内微正压防止腐蚀性气体积聚。 | 短期可在外壁加设临时支撑，防止衬里大面积垮塌，同时限制负荷。 | 衬里垮塌导致大面积漏火，引发安全事故；堵塞对流管束。 | GB/T 5072-2008 《耐火材料 常温耐压强度试验方法》；GB/T 7320-2008 《耐火材料 热膨胀试验方法》 | 某化工废液焚烧锅炉炉衬因含HCl烟气腐蚀，仅运行一年便严重粉化。 1. **日常巡检周期**：每季度一次，用里氏硬度计或回弹仪检测表面强度；每年一次取样实验室测试冷态耐压强度。<br>2. **维护操作要点**：对表面轻微粉化层（深度＜5mm）打磨清除后涂刷表面强化剂；深度5-15mm区域凿除后修补同材质浇注料；控制炉膛露点温度，避免酸性冷凝腐蚀；修补后需低温慢烘。 |  | 1. 实验室检测常温耐压强度低于原始设计指标的40%（如<15MPa），或体积密度降低超过20%。<br>2. 工作层大面积（＞0.5㎡）粉化深度＞15mm，手捻即成粉末，失去结合强度。<br>3. 使用年限超过设计寿命（如>8年）且大面积强度下降，即使无立即风险，也应纳入整体更换计划。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 锚固件/拉钩高温氧化断裂 | 机械/热 | 严重 | 锚固件长期处于高温烟气冲刷及氧化气氛中，材质的抗高温氧化性不足，截面逐渐减薄，最终在热应力或机械载荷下断裂，导致耐火内衬失去约束而脱落。 | 停炉检查发现锚固件钉头脱落或从根部断裂；炉墙表面局部鼓包；外壁红外有异常高温区（衬里脱空）；服役较长时间后大面积耐火砖倾斜凸出。 | 锚固件剩余有效截面积＜原截面积50%[物理]；内窥镜检查断裂件数占总锚固件比例＞15%[状态量]；锚固件金属材质金相分析晶间氧化深度＞0.1mm[物理] | [离线] 内窥镜伸入衬里缝隙观察锚固件表面状态 [离线] 停炉后切割炉壳抽查锚固件残余直径 [在线] 炉壳温度测点温升趋势分析（脱空区温度上升） | 若内窥镜或抽查发现锚固件断裂数量超过该区域总数的15%，且脱空区外壁温度较正常升高20℃以上，判定锚固件大量失效。 | 停炉后切割开炉壳，清除旧耐火材料及断裂锚固件；在原位置补焊新锚固件（材质升级为Cr25Ni20Si2等耐热不锈钢），重新砌筑或浇注耐火材料；恢复炉壳密封。工具：等离子切割机、电焊机、角磨机、砌砖工具。 | 选用耐高温抗氧化锚固件材质（如0Cr25Ni20）；合理设计锚固件间距和形状；定期对炉衬进行红外扫描监控脱空情况。 | 若断裂数量较少且炉墙未明显变形，可暂维持运行并加强外壁温度监测；若个别锚固件失效导致局部掉砖，可在线用高温修补料填补，待停炉处理。 | 锚固件断裂导致耐火衬里大面积垮塌，炉膛受热面暴露，可能引发水冷壁爆管或高温烟气外泄安全事故。 | GB 50211-2014；YB/T 007-2019 《耐火材料用锚固件》；DL/T 956-2017 | 某垃圾焚烧炉因使用普通304不锈钢锚固件，运行2年后炉排上方侧墙锚固件大面积断裂，耐火浇注料整墙倒塌。 1. **日常巡检周期**：每次停炉检修时，对锚固件头部及焊接点进行100%目视检查。<br>2. **维护操作要点**：检查氧化皮厚度，若≥1mm需测量剩余直径；对变形或点蚀锚固件，打磨补焊处理；断裂锚固件齐根者需钻取重植，使用耐热不锈钢（如25-20型）新锚固件，并保证埋入深度≥30mm；修复后加盖陶瓷帽保护。 |  | 1. 单个锚固件断面氧化减薄＞原直径30%，或整体拉伸试验强度低于设计值50%。<br>2. 每平方米区域连续3个或累计5个以上锚固件断裂，导致该区域衬里失去悬吊固定。<br>3. 锚固件材质晶间腐蚀深度穿透>0.5mm，或金相显示严重贫铬碳化物析出，判定整体更换锚固系统。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 膨胀缝结构失效（堵塞/耐火材料挤死） | 热/机械 | 严重 | 膨胀缝被烟尘、熔渣或施工杂物堵塞，或设计宽度不足以补偿热膨胀，导致耐火砖/浇注料受热膨胀时相互挤压，产生巨大挤压应力，引起砖体开裂、拱起甚至局部崩塌。 | 耐火砖大面积径向裂缝或边缘碎裂；炉墙局部向外拱起；膨胀缝附近耐火材料表面有磨痕或压碎；与钢结构连接处的耐火砖松动脱落。 | 膨胀缝实际剩留宽度＜设计宽度30%[物理]；炉墙局部向外位移量＞15mm[物理]；挤压应力导致耐火砖抗压强度安全系数＜1.5[物理]；运行与停炉状态下膨胀缝宽度比＜设计值的0.5倍[物理] | [离线] 停炉后测量膨胀缝宽度，用塞尺检查是否有堵塞物 [在线] 位移传感器监测炉墙局部变形 [离线] 内窥镜检查膨胀缝内部 | 若测量的膨胀缝宽度远小于设计值（堵塞或不足），且炉墙存在挤压裂缝或拱起变形，判定膨胀缝失效。 | 停炉后人工或机械清理膨胀缝内的积灰、熔渣等堵塞物；若膨胀缝设计不足，需切割增扩缝宽或在缝内更换为可压缩的陶瓷纤维毡并保留余量；修整受损耐火材料。工具：扁铲、电动铣缝机、压缩空气吹扫。 | 施工时在膨胀缝内填充可燃物（如纸板）或易压缩的陶瓷纤维；定期检查膨胀缝，停炉清理；设计时充分考虑膨胀量并留有余量。 | 若挤压变形尚未导致结构失稳，可采取降压降负荷运行减缓热膨胀；紧急情况下可局部切除挤压区的耐火砖释放应力，但需架设临时支撑。 | 膨胀缝失效挤压导致耐火材料碎裂脱落，间接引发水冷壁磨损爆管；炉墙变形牵连炉架结构产生附加应力。 | GB 50211-2014；DL/T 5707-2014《电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组》炉墙膨胀缝要求 | 某煤粉锅炉因膨胀缝设计过小且积灰堵塞，运行中侧墙耐火砖大面积挤压脱落，漏风严重被迫停炉。 1. **日常巡检周期**：每月一次检查膨胀缝内外表面，冷态时测量缝宽并记录。<br>2. **维护操作要点**：用专用工具清理堵塞的陶瓷纤维棉、熔渣，严禁使用钢制工具伤缝壁；缝宽不足设计值1/3时，需凿除挤死部分重新留设，嵌入高温耐火纤维绳并保持松弛状态；修复后重新涂刷缝壁保护涂料。 |  | 1. 膨胀缝因材料挤死导致邻近耐火砖或浇注料产生贯通性结构裂纹，无法恢复功能。<br>2. 膨胀缝内陶瓷纤维棉已全部烧结硬脆、丧失可压缩性，或缝壁严重变形致使宽度偏差＞±2mm无法修复。<br>3. 运行中因膨胀受阻引起炉墙周期性大规模错位（位移>5mm），判定膨胀缝系统失效，需整体拆墙重置。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 炉墙密封结构老化漏风 | 机械/热 | 一般 | 炉墙穿墙管、人孔门、看火孔等处的密封垫片、纤维绳长期受高温热辐射老化变脆、收缩或烧损，密封性下降，导致大量冷空气漏入或热烟气漏出。 | 炉外密封接缝处可见烟气泄漏痕迹（烟熏痕迹）；炉膛负压波动增大；氧量偏高且与燃烧调整无关；对应位置外壁温度异常（漏热处高温，漏冷风处低温）；漏点附近有嘶嘶声。 | 漏风缝隙宽度＞5mm[物理]；密封结构处表面温度异常（漏风处局部低温，漏烟处高温）与正常区域温差＞100℃[物理]；锅炉烟气含氧量高于设定值+1.5%[化学]；炉膛负压波动频率增加[物理] | [在线] 烟气含氧量监测 [在线] 炉膛压力监测 [离线] 热态红外热成像检测密封点温差 [离线] 停机目视检查密封垫片完整性 | 若存在氧量偏高且炉膛负压周期性波动，结合红外热成像发现密封点温度异常，且目视确认密封材料破损，则判定密封结构老化漏风。 | 停炉后清除老化密封垫料，用耐高温陶瓷纤维盘根或金属缠绕垫替换；对变形门框进行校正；紧固螺栓并涂抹高温密封胶。工具：扳手、刮刀、密封胶枪、陶瓷纤维盘根。 | 选用耐高温、抗老化的密封材料（如石墨增强盘根、陶瓷纤维编织绳）；定期检查密封件状况，建立更换周期（如每次停炉检查更换）。 | 运行中发现漏风，可临时用高温密封胶或耐火泥填堵外部缝隙；若漏烟严重可调整负压减少外漏，待停炉处理。 | 漏风导致排烟热损失增大，风机单耗上升；漏烟污染环境、烫伤人员；局部氧气过高加速附近锚固件氧化。 | GB 50211-2014；DL/T 956-2017 | 某循环流化床锅炉人孔门密封垫烧损，漏冷风造成炉膛出口含氧量长期偏高，排烟损失增加0.5%。 1. **日常巡检周期**：每周一次用热像仪或风速计检查炉墙拼接缝、人孔、穿墙管根部；负压运行时用烟笔检查。<br>2. **维护操作要点**：清理漏风接口处锈渣及旧密封垫，焊接修复变形的金属压板；更换失效的硅橡胶密封条或石墨盘根重新压紧；细小缝隙用高温修补密封胶注射填充；调整炉膛压力使微正压点密封更严密。 |  | 1. 密封钢结构因腐蚀或热疲劳造成厚度减薄＞30%，或固定螺栓/铆钉大面积松动丧失预紧力，无法重新紧固。<br>2. 炉墙漏风率经检测超过设计允许值2倍，经两次全面堵漏维修仍不达标，且导致炉内CO浓度波动不可控。<br>3. 密封组件使用年限超过正常寿命1.5倍（如>15年），且整条密封面多处变形老化，建议整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 浇注料衬里空鼓/分层 | 机械/施工 | 一般 | 浇注施工时振捣不实或界面结合不良，导致新浇注料与基层（旧衬或保温层）之间产生空腔、分层，运行中因温度变化空鼓内气体膨胀，造成衬里鼓包或剥落。 | 停炉敲击检查听见空鼓声（发空不实）；运行中炉墙外壁局部出现异常高温；红外成像显示孤立圆形高温区；轻击衬里表面有灰尘崩落。 | 空鼓面积比＞5%检修区面积，或直径＞200mm[状态量]；敲击听声判断空响区与正常区声波频率差＞200Hz[物理]；外壁温度比周边正常区域高＞40℃[物理] | [离线] 停炉后锤击听声检查（空鼓使用声振检测仪定量） [在线] 红外热成像 [离线] 超声波探伤检测分层 | 若敲击检查发现连续空鼓声响区域，且红外热成像显示对应区域外壁温度异常升高，则判定空鼓/分层。 | 对空鼓区，用切割机沿边界切出规则形状，凿除松动浇注料至坚实基层，清理界面灰尘，涂刷界面结合剂，用同材质浇注料修补，振捣密实，重新养护和烘干。工具：切割机、电镐、强光手电、搅拌机、振捣棒。 | 浇筑前对旧衬表面进行凿毛、充分润湿并涂刷结合层；严格控制浇注料加水量和振捣工艺；施工后充分养护；采用自流浇注料减少气孔。 | 若空鼓面积较小且未明显影响外壁温度，可暂不处理加强监控；若运行中鼓包严重有脱落风险，可打孔泄压或外部增设钢网拉筋临时固定。 | 空鼓层脱落后砸坏下部设备或堵塞灰斗；大面积空鼓导致衬里缺失，引起炉壳过热蠕变。 | GB 50211-2014；GB 50474-2008 《耐火材料砌筑工程施工及验收规范》；DL/T 5210.2-2009 《电力建设施工质量验收及评价规程 第2部分：锅炉机组》 | 某石化环管炉衬里浇注料发现多处直径300mm空鼓，停修后剥除重浇，避免运行脱落。 1. **日常巡检周期**：每月一次手锤敲击检查听音；每年一次或停炉后采用红外热像查分层。<br>2. **维护操作要点**：单个空鼓面积＜0.1㎡且深度浅（<30mm），可在低点钻注孔，压力注入流动性高的修补浇注料；大面积空鼓需划定区域，凿除空鼓层直至坚实基底，重新涂刷界面剂后支模浇筑，并增设防滑锚固件；修补后适当延长养护时间。 |  | 1. 单块衬里空鼓面积超过0.5㎡，或连续空鼓区域面积超过总衬里面积的10%，存在整体脱落风险。<br>2. 分层深度贯穿致密层与隔热层界面，且残余粘结强度抗折试验＜0.5MPa。<br>3. 经钻孔注浆修复后，同一区域再次出现空鼓且面积扩大30%以上，判定为锚固或材料相容性问题，整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 防爆门密封面因积灰、腐蚀或变形导致不严密，高温烟气外漏。机理：密封垫老化、门体翘曲或异物卡涩。 | 门体周围可见烟气或灰迹；保温层局部变色或烧损；炉膛负压波动。 | 密封面间隙量 ≥ 1.5mm [物理]；漏风率 ＞ 2%（设计值）[物理]； | 目视检查 [离线]；肥皂水/发泡剂检漏 [离线]；红外热成像检测热斑 [在线] | 停炉后，用塞尺测量密封面间隙，若任一位置间隙≥1.5mm且发泡剂测试有连续气泡，判定为泄漏。 | 1. 清除密封面积灰和锈蚀(使用钢丝刷、角磨机)；2. 更换耐高温密封垫(石墨或陶瓷纤维垫片)；3. 门体翘曲量≥2mm时需冷态矫平或更换带密封筋的新门体；4. 紧固螺栓按对称顺序分2-3次预紧。 | 每次停炉清理积灰，检查密封垫状况；选用带自紧结构的防爆门；螺栓做防松标记。 | 临时注入高温密封胶或包裹保温石棉绳堵漏，但需特别监护。 | 漏风增加排烟热损失，降低热效率；严重时烧损周围仪表电缆。 | JB/T 1616-2003《锅炉防爆门》；TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》 | 某化工厂35t/h锅炉因防爆门严重泄漏导致保温层着火，停炉抢修4小时。 | 日常巡检：每班目视检查烟气逸出及保温变色痕迹；每周用红外测温仪扫描密封面热斑；停炉后必须用塞尺测量间隙并做发泡剂测漏。维护要点：停炉后彻底清理密封面及密封垫槽锈垢，检查密封垫有无硬化、起皮，测量门体平面度，按对称十字法分三次预紧螺栓，力矩按设计值执行。 | 1. 门体密封面翘曲量≥3mm且无法冷态矫平；2. 密封面母材腐蚀减薄量超过原始厚度30%；3. 密封垫连续更换3次后，仍不能维持气密性；4. 门框或门体出现贯穿性裂纹。使用年限：碳钢防爆门10年，合金钢15年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门动作不灵活/卡涩 | 机械 | 严重 | 门轴锈蚀、导向套积灰或安装倾斜，导致超压时无法正常开启或复位。机理：缺乏定期润滑，金属部件在高温下氧化粘连。 | 手动试验时阻力大，无法旋转到位；启闭时有异常金属摩擦声；动作后的开口高度不足。 | 开启力矩 ＞ 50 N·m [物理]；开启角度偏差 ＞ 10° [物理]； | 手动盘动试验(冷态) [离线]；运行中通过炉膛压力曲线监测动作滞后 [在线] | 冷态下施加开启力矩，若超过50N·m无法打开，或开启角度小于标的开度的80%，判定为卡涩。 | 1. 拆下防爆门，用除锈剂浸泡门轴及转动副；2. 清理导向套及滑轨表面碳化油泥(使用刮刀、钢丝刷)；3. 涂抹高温抗咬合润滑剂(二硫化钼/镍基) 至各转动面；4. 复装后调整铰链座，确保门体垂直度≤1/1000，并做3次全行程开关。 | 每3个月加注1次高温润滑油；停炉时全行程活动试验；轴承改为自润滑铜套或高温球轴承。 | 若必须连续运行，用葫芦吊挂重锤辅助复位，但必须设置限位警示。 | 炉膛超压时无法泄放，可能导致炉膛爆裂或混凝土构架损坏。 |  | 某电厂锅炉炉膛爆燃，防爆门因锈死未动作，导致尾部烟道变形，经济损失超百万。 | 日常巡检：每班监听门轴处有无金属摩擦异响，冷态可手动盘车检查阻力。维护要点：每3个月加注一次高温二硫化钼润滑油；每半年停炉时解体门轴、导向套，除锈除碳化沉积，重新涂抹镍基抗咬合脂；调整铰链座垂直度；全行程开关3次，记录开启力矩。 | 1. 门轴或铰链轴颈磨损量超过轴径5%；2. 因锈蚀卡涩导致门体变形，开启角度无法达到设计值80%且无法调整；3. 转动部件出现疲劳裂纹或断裂；4. 经调整后开启力矩仍连续3次超50N·m。使用年限：自润滑铜套或高温轴承5年，门体主体12年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门误动作 | 机械/环境 | 一般 | 在未超压状态下防爆门异常开启或爆破片自行破裂。机理：弹簧疲劳或预紧力不足、重锤配重偏移、大风天气造成负压波动。 | 正常运行时防爆门突然开启；炉膛负压大幅波动后回正；爆破片破裂。 | 弹簧自由高度减少 ＞ 5% 或预紧力衰减 ＞ 15% [物理]；爆破片动作压力漂移 ＞ 10% [物理]； | 弹簧自由高度测量(使用游标卡尺) [离线]；爆破片抽样进行爆破压力测试(试验台) [离线]；炉膛压力高频采样分析 [在线] | 收集最近3次动作记录时的炉膛压力峰值，若最大值均低于设定动作压力的90%，且弹簧或重锤机构无外力变化，则判定为误动作。 | 1. 校准重锤位置，并锁紧防松螺母；2. 更换失效的恒力弹簧，按铭牌值调整预紧力；3. 爆破片型防爆门，核对爆破片批号压力偏差，更换符合设计值的夹持器。 | 加强炉膛压力调节，避免大幅波动；对弹簧加装保护罩，防止高温蠕变；爆破片每年强制更换。 | 通过捆绑加固门体(非常措施)来防止开启，但须紧急处理炉膛压力控制。 | 冷风漏入炉膛，可能造成灭火或不完全燃烧，影响蒸汽品质。 | GB/T 12241-2005《安全阀一般要求》部分适用；爆破片按GB 567-2012。 | 某造纸厂碱回收炉在台风期间，因防风措施不足导致防爆门误开，造成紧急停炉。 | 日常巡检：每周目视检查重锤位置与防松标识是否错位，弹簧保护罩是否完好。维护要点：每次停炉测量弹簧自由高度，若缩短≥5%立即更换；校验重锤杠杆比；爆破片每年按批号进行抽检爆破试验；每年强制更换爆破片及夹持器密封件；保持炉膛压力调节系统稳定。 | 1. 弹簧自由高度永久变形超过8%或出现裂纹、断裂；2. 重锤机构调节失效、杠杆变形或配重块锁定不可靠；3. 爆破片安装后连续两次误动作，且排除运行扰动因素；4. 爆破片表面腐蚀坑深＞0.1mm或出现裂纹。使用年限：恒力弹簧5年，爆破片1年（强制更换）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 爆破片超前破裂/腐蚀穿孔 | 化学/热 | 危急 | 爆破片因接触酸性烟气冷凝液或氯化物，产生应力腐蚀或点蚀，在正常操作压力下破裂。机理：低温部位腐蚀介质浓缩，材料钝化膜破坏。 | 风机电流突然下降；炉膛压力无法建立；烟囱冒白烟；爆破片出口有气流声。 | 爆破片剩余壁厚 ＜ 原始厚度的70% [物理]；腐蚀坑深度 ＞ 0.1mm [物理]；介质pH ＜ 4 (冷凝液) [化学]； | 停机后测厚(超声波测厚仪) [离线]；内窥镜检查表面状况 [离线]；冷凝液pH检测 [离线] | 对拆下的爆破片进行5倍放大镜观察，若有穿透性针孔或剩余厚度低于70%且有连续环向裂纹，则判定为腐蚀破裂。 | 1. 彻底清理法兰密封面及爆破片夹持器；2. 更换为耐腐蚀哈氏合金C-276或316L材质的爆破片；3. 确保防爆门安装倾角≥15°以利排液，并增设排凝阀；4. 爆破片反拱安装(如适用)。 | 优化操作，防止酸性汽水带入炉膛；对爆破片定期外观检查及测厚；加热防爆门至露点以上，防止冷凝。 | 在爆破片排气侧加装盲板或隔离阀? 极度危险，禁止实施。只能紧急停炉更换。 | 大量高温烟气外泄，可能导致人员伤亡及炉体严重损坏。 | GB 567.1-2012《爆破片安全装置 第1部分:基本要求》；ASME BPVC Section VIII Div 1 | 某垃圾焚烧炉因防爆门爆破片氯化物应力腐蚀破裂导致非计划停运，直接损失200万元。 | 日常巡检：每班检查爆破片排气口有无气流声、白烟或腐蚀产物；每周检查排凝阀是否通畅。维护要点：每次停炉用内窥镜检查爆破片迎火面腐蚀形态，超声波测厚并记录；每半年检测冷凝液pH值，若pH<4则缩短检查周期；保持防爆门加热伴热正常，温度高于烟气露点15℃以上；爆破片反拱安装时确保方向正确。 | 1. 剩余壁厚＜原始厚度70%；2. 放大镜检查发现穿透性针孔或连续环向裂纹；3. 腐蚀坑深＞0.1mm且数量超过3个；4. 使用年限：普通不锈钢2年，哈氏合金C-276或316L 3年，到期强制更换；5. 一旦发生破裂，无论损伤程度，立即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门保温失效/超温 | 热 | 轻微 | 防爆门外表面温度超过允许值，热量散失大，可能烫伤人员。机理：门体内部隔热材料沉降、破碎或脱落，外壳缺少冷却。 | 外壁温度超60℃；周围空气有热浪感；油漆变色起泡；夜间可见暗红色。 | 外表面温度 ＞ 60℃ [物理]；隔热层厚度损失 ＞ 30% [物理]； | 点温计/红外测温仪定期扫描[在线]；开孔检查隔热层[离线] | 使用红外测温仪检测，若任何一点温度超过60℃且环境温度低于40℃，判定为保温失效。 | 1. 冷却后开封，清理失效的纤维毯；2. 填充同等级陶瓷纤维模块(补偿侵蚀余量)；3. 焊补内衬层并涂刷高温辐射涂料；4. 恢复外护板，密封接缝。 | 采用纳米微孔隔热板复合结构；外护板改用铝合金波纹板以利散热；定期红外检测纳入点检。 | 贴附高温警示标识，划出隔离区，禁止人员接近。 | 增加散热损失，降低锅炉效率；易造成人员伤害。 | GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》 |  | 日常巡检：每班用红外点温仪扫描外护板，最高温度点记录；发现超温立即使用高温警示带隔离。维护要点：每月开孔抽查隔热层厚度，当损失超过30%时填充陶瓷纤维模块；停炉时恢复内衬及外护板密封；外护板搭接处涂耐温密封胶；每年整体红外热成像建档对比。 | 1. 正常环境温度下外壁温度连续3次测量超过80℃（环境温度≤40℃）；2. 隔热层厚度损失超过50%或出现大面积塌陷；3. 外护板烧穿、开裂或内衬板脱落；4. 门体金属结构出现高温氧化剥落或晶间腐蚀裂纹。使用年限：陶瓷纤维模块5~8年，复合纳米板8~10年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 防爆门密封面因积灰、腐蚀或变形导致不严密，高温烟气外漏。机理：密封垫老化、门体翘曲或异物卡涩。 | 门体周围可见烟气或灰迹；保温层局部变色或烧损；炉膛负压波动。 | 密封面间隙量 ≥ 1.5mm [物理]；漏风率 ＞ 2%（设计值）[物理]； | 目视检查 [离线]；肥皂水/发泡剂检漏 [离线]；红外热成像检测热斑 [在线] | 停炉后，用塞尺测量密封面间隙，若任一位置间隙≥1.5mm且发泡剂测试有连续气泡，判定为泄漏。 | 1. 清除密封面积灰和锈蚀(使用钢丝刷、角磨机)；2. 更换耐高温密封垫(石墨或陶瓷纤维垫片)；3. 门体翘曲量≥2mm时需冷态矫平或更换带密封筋的新门体；4. 紧固螺栓按对称顺序分2-3次预紧。 | 每次停炉清理积灰，检查密封垫状况；选用带自紧结构的防爆门；螺栓做防松标记。 | 临时注入高温密封胶或包裹保温石棉绳堵漏，但需特别监护。 | 漏风增加排烟热损失，降低热效率；严重时烧损周围仪表电缆。 | JB/T 1616-2003《锅炉防爆门》；TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》 | 某化工厂35t/h锅炉因防爆门严重泄漏导致保温层着火，停炉抢修4小时。 | 日常巡检：每班目视检查烟气逸出及保温变色痕迹；每周用红外测温仪扫描密封面热斑；停炉后必须用塞尺测量间隙并做发泡剂测漏。维护要点：停炉后彻底清理密封面及密封垫槽锈垢，检查密封垫有无硬化、起皮，测量门体平面度，按对称十字法分三次预紧螺栓，力矩按设计值执行。 | 1. 门体密封面翘曲量≥3mm且无法冷态矫平；2. 密封面母材腐蚀减薄量超过原始厚度30%；3. 密封垫连续更换3次后，仍不能维持气密性；4. 门框或门体出现贯穿性裂纹。使用年限：碳钢防爆门10年，合金钢15年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门动作不灵活/卡涩 | 机械 | 严重 | 门轴锈蚀、导向套积灰或安装倾斜，导致超压时无法正常开启或复位。机理：缺乏定期润滑，金属部件在高温下氧化粘连。 | 手动试验时阻力大，无法旋转到位；启闭时有异常金属摩擦声；动作后的开口高度不足。 | 开启力矩 ＞ 50 N·m [物理]；开启角度偏差 ＞ 10° [物理]； | 手动盘动试验(冷态) [离线]；运行中通过炉膛压力曲线监测动作滞后 [在线] | 冷态下施加开启力矩，若超过50N·m无法打开，或开启角度小于标的开度的80%，判定为卡涩。 | 1. 拆下防爆门，用除锈剂浸泡门轴及转动副；2. 清理导向套及滑轨表面碳化油泥(使用刮刀、钢丝刷)；3. 涂抹高温抗咬合润滑剂(二硫化钼/镍基) 至各转动面；4. 复装后调整铰链座，确保门体垂直度≤1/1000，并做3次全行程开关。 | 每3个月加注1次高温润滑油；停炉时全行程活动试验；轴承改为自润滑铜套或高温球轴承。 | 若必须连续运行，用葫芦吊挂重锤辅助复位，但必须设置限位警示。 | 炉膛超压时无法泄放，可能导致炉膛爆裂或混凝土构架损坏。 |  | 某电厂锅炉炉膛爆燃，防爆门因锈死未动作，导致尾部烟道变形，经济损失超百万。 | 日常巡检：每班监听门轴处有无金属摩擦异响，冷态可手动盘车检查阻力。维护要点：每3个月加注一次高温二硫化钼润滑油；每半年停炉时解体门轴、导向套，除锈除碳化沉积，重新涂抹镍基抗咬合脂；调整铰链座垂直度；全行程开关3次，记录开启力矩。 | 1. 门轴或铰链轴颈磨损量超过轴径5%；2. 因锈蚀卡涩导致门体变形，开启角度无法达到设计值80%且无法调整；3. 转动部件出现疲劳裂纹或断裂；4. 经调整后开启力矩仍连续3次超50N·m。使用年限：自润滑铜套或高温轴承5年，门体主体12年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门误动作 | 机械/环境 | 一般 | 在未超压状态下防爆门异常开启或爆破片自行破裂。机理：弹簧疲劳或预紧力不足、重锤配重偏移、大风天气造成负压波动。 | 正常运行时防爆门突然开启；炉膛负压大幅波动后回正；爆破片破裂。 | 弹簧自由高度减少 ＞ 5% 或预紧力衰减 ＞ 15% [物理]；爆破片动作压力漂移 ＞ 10% [物理]； | 弹簧自由高度测量(使用游标卡尺) [离线]；爆破片抽样进行爆破压力测试(试验台) [离线]；炉膛压力高频采样分析 [在线] | 收集最近3次动作记录时的炉膛压力峰值，若最大值均低于设定动作压力的90%，且弹簧或重锤机构无外力变化，则判定为误动作。 | 1. 校准重锤位置，并锁紧防松螺母；2. 更换失效的恒力弹簧，按铭牌值调整预紧力；3. 爆破片型防爆门，核对爆破片批号压力偏差，更换符合设计值的夹持器。 | 加强炉膛压力调节，避免大幅波动；对弹簧加装保护罩，防止高温蠕变；爆破片每年强制更换。 | 通过捆绑加固门体(非常措施)来防止开启，但须紧急处理炉膛压力控制。 | 冷风漏入炉膛，可能造成灭火或不完全燃烧，影响蒸汽品质。 | GB/T 12241-2005《安全阀一般要求》部分适用；爆破片按GB 567-2012。 | 某造纸厂碱回收炉在台风期间，因防风措施不足导致防爆门误开，造成紧急停炉。 | 日常巡检：每周目视检查重锤位置与防松标识是否错位，弹簧保护罩是否完好。维护要点：每次停炉测量弹簧自由高度，若缩短≥5%立即更换；校验重锤杠杆比；爆破片每年按批号进行抽检爆破试验；每年强制更换爆破片及夹持器密封件；保持炉膛压力调节系统稳定。 | 1. 弹簧自由高度永久变形超过8%或出现裂纹、断裂；2. 重锤机构调节失效、杠杆变形或配重块锁定不可靠；3. 爆破片安装后连续两次误动作，且排除运行扰动因素；4. 爆破片表面腐蚀坑深＞0.1mm或出现裂纹。使用年限：恒力弹簧5年，爆破片1年（强制更换）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 爆破片超前破裂/腐蚀穿孔 | 化学/热 | 危急 | 爆破片因接触酸性烟气冷凝液或氯化物，产生应力腐蚀或点蚀，在正常操作压力下破裂。机理：低温部位腐蚀介质浓缩，材料钝化膜破坏。 | 风机电流突然下降；炉膛压力无法建立；烟囱冒白烟；爆破片出口有气流声。 | 爆破片剩余壁厚 ＜ 原始厚度的70% [物理]；腐蚀坑深度 ＞ 0.1mm [物理]；介质pH ＜ 4 (冷凝液) [化学]； | 停机后测厚(超声波测厚仪) [离线]；内窥镜检查表面状况 [离线]；冷凝液pH检测 [离线] | 对拆下的爆破片进行5倍放大镜观察，若有穿透性针孔或剩余厚度低于70%且有连续环向裂纹，则判定为腐蚀破裂。 | 1. 彻底清理法兰密封面及爆破片夹持器；2. 更换为耐腐蚀哈氏合金C-276或316L材质的爆破片；3. 确保防爆门安装倾角≥15°以利排液，并增设排凝阀；4. 爆破片反拱安装(如适用)。 | 优化操作，防止酸性汽水带入炉膛；对爆破片定期外观检查及测厚；加热防爆门至露点以上，防止冷凝。 | 在爆破片排气侧加装盲板或隔离阀? 极度危险，禁止实施。只能紧急停炉更换。 | 大量高温烟气外泄，可能导致人员伤亡及炉体严重损坏。 | GB 567.1-2012《爆破片安全装置 第1部分:基本要求》；ASME BPVC Section VIII Div 1 | 某垃圾焚烧炉因防爆门爆破片氯化物应力腐蚀破裂导致非计划停运，直接损失200万元。 | 日常巡检：每班检查爆破片排气口有无气流声、白烟或腐蚀产物；每周检查排凝阀是否通畅。维护要点：每次停炉用内窥镜检查爆破片迎火面腐蚀形态，超声波测厚并记录；每半年检测冷凝液pH值，若pH<4则缩短检查周期；保持防爆门加热伴热正常，温度高于烟气露点15℃以上；爆破片反拱安装时确保方向正确。 | 1. 剩余壁厚＜原始厚度70%；2. 放大镜检查发现穿透性针孔或连续环向裂纹；3. 腐蚀坑深＞0.1mm且数量超过3个；4. 使用年限：普通不锈钢2年，哈氏合金C-276或316L 3年，到期强制更换；5. 一旦发生破裂，无论损伤程度，立即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 防爆门保温失效/超温 | 热 | 轻微 | 防爆门外表面温度超过允许值，热量散失大，可能烫伤人员。机理：门体内部隔热材料沉降、破碎或脱落，外壳缺少冷却。 | 外壁温度超60℃；周围空气有热浪感；油漆变色起泡；夜间可见暗红色。 | 外表面温度 ＞ 60℃ [物理]；隔热层厚度损失 ＞ 30% [物理]； | 点温计/红外测温仪定期扫描[在线]；开孔检查隔热层[离线] | 使用红外测温仪检测，若任何一点温度超过60℃且环境温度低于40℃，判定为保温失效。 | 1. 冷却后开封，清理失效的纤维毯；2. 填充同等级陶瓷纤维模块(补偿侵蚀余量)；3. 焊补内衬层并涂刷高温辐射涂料；4. 恢复外护板，密封接缝。 | 采用纳米微孔隔热板复合结构；外护板改用铝合金波纹板以利散热；定期红外检测纳入点检。 | 贴附高温警示标识，划出隔离区，禁止人员接近。 | 增加散热损失，降低锅炉效率；易造成人员伤害。 | GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》 |  | 日常巡检：每班用红外点温仪扫描外护板，最高温度点记录；发现超温立即使用高温警示带隔离。维护要点：每月开孔抽查隔热层厚度，当损失超过30%时填充陶瓷纤维模块；停炉时恢复内衬及外护板密封；外护板搭接处涂耐温密封胶；每年整体红外热成像建档对比。 | 1. 正常环境温度下外壁温度连续3次测量超过80℃（环境温度≤40℃）；2. 隔热层厚度损失超过50%或出现大面积塌陷；3. 外护板烧穿、开裂或内衬板脱落；4. 门体金属结构出现高温氧化剥落或晶间腐蚀裂纹。使用年限：陶瓷纤维模块5~8年，复合纳米板8~10年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包汽水共腾 | 化学/热 | 严重 | 炉水含盐量过高或有机物超标，在蒸发面形成泡沫层，导致蒸汽严重带水。机理是蒸汽机械携带盐分剧增。 | 1. 汽包水位剧烈波动，难以监控。<br>2. 过热蒸汽温度急剧下降。<br>3. 蒸汽管道发生水冲击。<br>4. 过热器结盐垢。 | 1. 炉水电导率 > 400 μS/cm [化学]<br>2. 蒸汽钠离子含量 > 15 μg/kg [化学]<br>3. 水位波动幅度 > ±100mm [状态量] | 1. 在线电导率表(炉水/蒸汽)[在线]<br>2. 在线钠表[在线]<br>3. 玻璃板水位计目视[在线]<br>4. 化验取样分析[离线] | 若水位计可见水位剧烈波动且蒸汽钠离子突增，同时饱和蒸汽温度骤降，可判定为汽水共腾。 | 1. 立即全开连续排污门，开大定期排污门加强排污。<br>2. 降低锅炉蒸发量至稳定。<br>3. 加大给水量进行换水。<br>工具：F型扳手。 | 1. 严格控制炉水水质，执行排污制度。<br>2. 定期化验炉水含盐量。<br>3. 防止负荷剧增。 | 降低负荷，加强排污。 | 过热器管内积盐，爆管风险增大；汽轮机进冷水冷冲击风险。 | GB/T 12145-2016 | 某电厂锅炉升负荷过快，炉水浓缩引发汽水共腾，导致主汽温度10分钟内骤降120℃。 | 日常巡检：每班检查汽包水位计、蒸汽温度在线仪表及炉水电导率表。维护要点：每月校验在线钠表、电导率表；严格按水质标准调整排污量和频率；锅炉启动时缓慢升负荷，避免蒸发面剧烈波动。 | 1. 因汽水共腾反复导致过热器严重积盐，压差超过设计值30%，且汽包内部汽水分离元件支撑开裂、脱落无法修复；2. 炉水电导率连续超标，经多次排污、换水仍无法控制，导致汽包内壁腐蚀减薄至原壁厚的80%；3. 汽包本体因长期水质不良产生深度腐蚀坑（深度>2.5mm），经强度校核不满足设计压力，需报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包内壁腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 运行或停炉期间，锅水中的溶解氧、酸性物质或沉积物下的浓差电池作用，导致金属内壁发生电化学腐蚀。常见氧腐蚀、垢下腐蚀。 | 1. 停炉内检发现点蚀坑、溃疡状腐蚀。<br>2. 炉水颜色发红（铁含量高）。<br>3. 汽包底部沉积物增多。 | 1. 炉水溶解氧 > 15 μg/L [化学]<br>2. 给水pH值 < 8.5 或 > 9.5 [化学]<br>3. 壁厚减薄量 > 1.0 mm [物理] | 1. 在线溶解氧表(给水)[在线]<br>2. 取样化验(铁离子)[离线]<br>3. 停炉内窥镜/超声波测厚[离线] | 若在线溶氧长期超标且停炉测厚发现大面积点蚀或壁厚减薄超过允许值，可诊断为运行腐蚀。 | 1. 停机后清垢，用角磨机打磨腐蚀坑至金属光泽。<br>2. 测厚确认剩余强度。<br>3. 堆焊补强或挖补施焊。<br>工具：角磨机、焊机、超声测厚仪。 | 1. 给水热力除氧合格，辅助化学除氧。<br>2. 停炉保养采用干法或充氮保护。<br>3. 保持炉水pH在9.0-11.0。 | 泄漏点临时捻缝打卡子。 | 腐蚀穿孔导致爆管，缺陷扩展至汽包鼓胀。 | DL/T 794-2012<br>DL/T 561-2013 | 某化工厂锅炉因除氧器故障运行一个月，停炉发现汽包底部出现大面积氧腐蚀坑，最深达3mm。 | 日常巡检：每周检测给水溶解氧和pH值，记录在线表数据。维护要点：每次停炉必须进行内部腐蚀检查，超声波测厚，绘制汽包壁厚减薄趋势图；保持除氧器运行正常，停炉保养采用干法或充氮；对已发现的腐蚀坑打磨处理并定期复查，必要时补焊。 | 1. 壁厚最大减薄量超过原始壁厚的30%，或腐蚀坑密度>150个/m²且坑深>2.5mm，经强度校核剩余壁厚不满足设计压力要求；2. 腐蚀已导致泄漏且因材质劣化无法通过补焊修复，或补焊后反复开裂；3. 汽包因腐蚀发生塑性变形（鼓胀）且变形量超过1%，需整体报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 水冷壁爆管致汽包缺水 | 机械/热 | 危急 | 水冷壁管因过热、磨损或腐蚀发生破裂，导致高温高压汽水混合物喷出，汽包水位极速丧失无法维持。 | 1. 汽包水位极速下降至可见范围以下。<br>2. 炉膛压力升高，由负压变正压。<br>3. 给水流量与蒸汽流量严重不匹配(差值激增)。<br>4. 炉膛内传来巨大汽水喷射声。 | 1. 水位三冲量偏差 > 200mm [状态量]<br>2. 炉膛压力 > +500Pa [物理]<br>3. 给水流量远大于蒸汽流量 (差值 > 20%主汽流量) [物理] | 1. 电接点水位计/平衡容器[在线]<br>2. 炉膛压力变送器[在线]<br>3. DCS流量差监视[在线]<br>4. 就地听音[在线] | 若水位极速丧失无法维持且给水流量显著大于蒸汽流量，同时炉膛负压变正并伴有异常声响，立即判定爆管。 | 1. 立即紧急停炉(MFT)。<br>2. 停止给水(防止汽包降温过快)。<br>3. 保留引风机运行排除蒸汽。<br>4. 冷却后搭架进炉找漏换管。<br>工具：F型扳手、电焊机、切割机。 | 1. 定期割管检查垢量及蠕变。<br>2. 燃烧调整防止局部热负荷过高。<br>3. 水质控制防止垢下腐蚀。 |  | 极易导致汽包拉裂、过热器管缺水过热、炉膛灭火爆炸。 | TSG 11-2020 | 某自备电厂高压锅炉水冷壁爆管，运行人员处理不当未立即停炉，导致汽包缺水干烧，汽包严重蠕变变形。 | 日常巡检：每班记录汽包水位、炉膛压力、给水流量差；就地听音检查炉体异常声响。维护要点：每半年割取水冷壁监控管样检查内壁结垢和蠕胀；每季度检查燃烧器角度和火焰中心，防止偏烧；DCS设置给水流量与蒸汽流量差值报警；定期校验水位计和给水调节阀。 | 1. 汽包因缺水干烧导致材质严重过热，金相组织出现珠光体球化4级以上、硬度下降>30%；2. 汽包壁厚减薄或蠕变变形，圆度偏差超过设计值1%，或壁厚减薄量超过设计壁厚的25%；3. 汽包出现拉裂裂纹，补焊后仍多次开裂，经强度校核和剩余寿命评估不满足继续使用要求，需报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包水位计失真(虚假水位) | 控制/机械 | 危急 | 平衡容器或电极式水位计的取样管堵塞、泄漏或保温不良，导致指示水位与汽包真实重力水位不符。 | 1. 远传水位计与就地玻璃板水位计偏差大。<br>2. 电接点水位计某段长期不变化。<br>3. 热态投用时水位计满水或空管。 | 1. 双水位计偏差 > 50mm (运行中) [状态量]<br>2. 差压变送器零漂 > 2% [电气]<br>3. 平衡容器与环境温差过大 [热] | 1. 双套独立水位测量装置比对[在线]<br>2. 水位计冲洗操作[离线]<br>3. 排污试验(检查取样管)[在线] | 若独立双套水位计指示偏差超过规程值(如50mm)，进行冲洗无改善，且排空检查取样管无气泡，判定为变送器故障或平衡容器失衡。 | 1. 停炉后拆卸取样管，机械或酸洗疏通。<br>2. 校验或更换差压变送器。<br>3. 校核平衡容器保温及补偿计算。<br>工具：万用表、压力校验仪、管钳。 | 1. 依据规程定期冲洗水位计（每班一次）。<br>2. 定期校验水位保护逻辑。<br>3. 维护取样管件保温。 | 立即切换为就地水位计作为监控依据，解除水位自动保护。 | 因缺水满水保护误动或拒动，导致锅炉MFT或干烧爆管。 | DL/T 1393-2014<br>JB/T 6693-1993 | 某厂因平衡容器参比水柱失水，汽包水位虚高，导致自动给水调门关小，实际缺水，险些干锅，幸得就地水位计比对发现。 | 日常巡检：每班冲洗水位计，比对就地与远传水位计偏差（偏差≤30mm），检查平衡容器保温伴热。维护要点：每月校验差压变送器和电接点水位计电极；每季度检查取样管路气密性和疏通情况；每年校核平衡容器水位补偿计算公式；水位保护逻辑每月在线测试一次。 | 1. 平衡容器或测量筒本体因腐蚀或裂纹导致无法修复的泄漏；2. 差压变送器多次校验漂移超差，且已无可替换的备件或停产型号；3. 电接点电极测量段结垢堵塞无法清理，导致保护逻辑失效，且整体装置老化（使用年限>12年），应整体报废更换。若水位计失真导致汽包严重缺水或满水事故，汽包本体损伤超限应参照相关报废标准。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包低周热疲劳裂纹 | 机械/热 | 严重 | 机组频繁启停或变负荷运行，汽包承受循环热应力，在内壁开孔、焊缝等应力集中处产生低周疲劳裂纹。裂纹逐步扩展可导致穿透性破裂。 | 1. 停炉磁粉探伤发现放射状细纹。<br>2. 定期检验发现原焊缝处微裂纹。<br>3. 汽包上下壁温差经常超过40℃。 | 1. 裂纹深度 > 2mm 或长度 > 10mm [物理]<br>2. 启停期间上下壁温差 > 50℃ [热]<br>3. 声发射信号异常增多(≥10个/min) [物理] | 1. 每年内检磁粉/渗透探伤[离线]<br>2. 超声波探伤(TOFD)测深[离线]<br>3. 声发射在线监测(若配备)[在线] | 启停过程中上下壁温差长期大于50℃，结合内表面磁粉探伤发现网状微裂纹，超声测深超过1.5mm，可确诊热疲劳裂纹。 | 1. 停炉后打磨消除裂纹，经PT/MT确认无缺陷。<br>2. 若深度超标，补焊后热处理。<br>3. 必要时做水压试验验证强度。<br>工具：角磨机、焊机、磁粉探伤仪、热处理设备。 | 1. 严格监控启停时汽包上下壁温差不超过40℃。<br>2. 避免快速升压、降压。<br>3. 定期对汽包焊缝进行金属监督。 | 对浅表裂纹打磨圆滑过渡，推迟处理。 | 裂纹扩展穿透引起汽包爆炸或严重泄漏。 | DL/T 438-2016<br>DL/T 654-2009 | 某调峰电厂多次启停，6年后大修发现汽包下降管管孔周围存在数十条疲劳裂纹，最深2.8mm，被迫挖补修复。 | 日常巡检：每次启停过程中严格监控汽包上下壁温差≤40℃，记录启停次数。维护要点：每年一次内部全面磁粉/渗透探伤，重点检查下降管孔、焊缝；对运行年限超过设计寿命50%或启停次数＞5000次的汽包，增加TOFD测深；打磨消除浅表裂纹并圆滑过渡，较大裂纹补焊后局部热处理；建立汽包疲劳寿命消耗台账。 | 1. 疲劳裂纹深度超过壁厚20%，或总长度累加超过200mm，且经补焊修复后运行一年再次出现密集裂纹；2. 累计循环次数达到设计许用循环次数的90%，或运行年限超过设计寿命30%，剩余寿命评估不足3年；3. 汽包壁厚因多次打磨减薄至设计壁厚的85%，经强度校核不能满足设计压力，需整体报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包满水 | 控制/热 | 危急 | 给水调节失灵、水位测量不准或操作失误导致给水流量过大，汽包水位超出最高允许值，蒸汽带水严重，过热器进水。 | 1. 水位报警持续高水位。<br>2. 过热蒸汽温度急剧下降，主蒸汽管道振动。<br>3. 蒸汽管道法兰冒白汽。<br>4. 汽包安全阀冒水。 | 1. 汽包水位 > +200mm (从正常水位) [状态量]<br>2. 过热蒸汽温度降低速率 > 10℃/min [热]<br>3. 蒸汽过热度 < 10K [热] | 1. 三重水位冗余测量(差压、电接点、玻璃板)[在线]<br>2. 过热蒸汽温度测点[在线]<br>3. 给水流量偏差报警[在线] | 若水位超过最高允许值(+200mm)且连续过热蒸汽温度下降超过150℃并伴有蒸汽管道水冲击声，排除水位计失真后，判为满水事故。 | 1. 立即手动紧急停炉(MFT)。<br>2. 关闭主蒸汽隔离阀，打开过热器疏水。<br>3. 全开事故放水门快速降低水位。<br>4. 待水位正常后缓慢重启。<br>工具：F型扳手。 | 1. 定期校验给水调节阀和液位变送器。<br>2. 设置高水位自动跳泵保护。<br>3. 操作人员严格执行水位控制操作票。 | 降低负荷，加强下排污。 | 严重带水导致汽轮机水冲击损坏叶片；过热器内积水造成管道弯曲变形。 | DL/T 1393-2014<br>TSG 11-2020 | 某供热锅炉给水泵再循环阀误开，导致汽包满水，过热蒸汽温度降至饱和温度，被迫紧急停机，幸未损伤汽轮机。 | 日常巡检：每班测试水位高报警及保护动作；检查给水调节阀和执行器动作灵活性。维护要点：每月在线校验三冲量水位调节系统；每季度进行给水调节阀特性测试和事故放水门开关试验；严格执行操作票制度，避免手动强制给水；定期比对水位计，确保三重冗余一致。 | 1. 因满水事故造成汽轮机水冲击严重损伤，或过热器管排大面积变形、爆管，经检测汽包材质受剧烈温降影响出现大量微裂纹，补焊后仍不满足强度要求；2. 汽包内壁因多次满水骤冷产生多处裂纹或壁厚减薄超过20%，且无法修复；3. 事故放水管、蒸汽引出管等因长期积水冲击变形、管座裂纹无法修复，危及汽包本体安全，应评估汽包整体报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包安全阀卡涩/泄漏 | 机械 | 严重 | 安全阀阀瓣、阀座受结垢、锈蚀、热变形等影响，导致起跳后不回座（卡涩）或关闭不严（泄漏），造成蒸汽大量排放或多台误跳。 | 1. 安全阀起跳后持续排放蒸汽，或不能回座。<br>2. 管道出口长期有白汽泄漏声响。<br>3. 强制排汽电磁阀动作频繁。<br>4. 汽包压力波动大。 | 1. 安全阀开启高度 < 额定启闭压差范围（回座压力 < 95%起跳压力）[机械]<br>2. 阀座泄漏率 > 20个气泡/min (离线密封试验) [物理]<br>3. 安全阀出口温度异常升高 > 相邻10℃ [热] | 1. 在线监听声音及测温[在线]<br>2. 离线解体检查、密封面研磨试验[离线]<br>3. 弹簧特性测试[离线] | 若安全阀开启后压力恢复正常但阀瓣未回落，或阀后温度持续高于其他安全阀10℃以上，结合停炉密封试验发现泄漏严重，可判定卡涩或泄漏。 | 1. 停炉拆卸安全阀，解体检查并研磨阀瓣/阀座。<br>2. 更换破损弹簧或密封件。<br>3. 重新上试验台整定压力，密封性检查。<br>工具：研磨平板、安全阀校验台、拉马。 | 1. 定期进行手动和自动排汽试验（每季）。<br>2. 停炉时做好安全阀防锈保护。<br>3. 弹簧按寿命管理更换。 | 若泄漏不严重，暂时关闭隔离阀（母管制允许），单炉运行则限压运行。 | 汽包压力失控，超压风险；蒸汽浪费，经济损失；安全阀误跳导致锅炉非计划停运。 | TSG ZF001-2006<br>DL/T 959-2014 | 某循环流化床锅炉安全阀年检不到位，运行中起跳后卡在开启位，蒸汽嘶鸣，被迫停炉处理，发现阀瓣导向套锈死。 | 日常巡检：每周在线监听安全阀出口声音、测温比对；每季度进行一次手动排汽试验，检查起跳和回座是否正常。维护要点：每次停炉期间检查安全阀外部锈蚀，加装防雨罩；每年解体检查，研磨阀瓣/阀座密封面，测量弹簧自由长度，更换超过寿命的弹簧和密封件；校验后挂牌锁封，整定压力偏差控制在±1%内。 | 1. 阀瓣/阀座密封面磨损深度超过0.5mm或出现贯穿性裂纹、剥落，经研磨无法恢复密封性；2. 弹簧永久变形量＞5%或出现裂纹、断裂；3. 阀体、阀盖出现裂纹或腐蚀减薄超过壁厚20%；4. 经多次校验整定压力仍漂移超过3%，且无法通过更换零件修复，或使用年限超过15年且备件停产，应整体报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 汽包内汽水分离装置损坏 | 机械 | 一般/严重 | 旋风分离器、波形板、均汽板等内件因焊接缺陷、腐蚀、振动断裂脱落，导致汽水分离效率严重下降，蒸汽带水。 | 1. 蒸汽含盐量突增，电导率异常升高。<br>2. 过热器管壁超温。<br>3. 内部发出异常撞击声。<br>4. 停机检查发现内件脱落、变形。 | 1. 蒸汽钠离子 > 15 μg/kg [化学]<br>2. 旋风筒叶片松动或脱落数量 > 20% [物理]<br>3. 分离器差压异常（增大或减小） [物理] | 1. 蒸汽钠表在线监测[在线]<br>2. 停炉内窥镜检查[离线]<br>3. 人工进入汽包检查（受限空间）[离线] | 若无水质异常且无汽水共腾迹象，蒸汽钠含量持续偏高，结合停炉内检发现分离元件焊缝开裂或脱落，即可诊断为机械损坏。 | 1. 停炉后进入汽包，修复或更换损坏的旋风分离器。<br>2. 补焊开裂支撑，校正变形波形板。<br>3. 作汽流分布试验验证。<br>工具：焊机、内窥镜、扭力扳手。 | 1. 定期内检时检查分离元件焊缝和固定件。<br>2. 控制蒸汽负荷不长期超设计值。<br>3. 避免汽包水位异常波动冲刷。 | 降低负荷运行，加强排污。 | 蒸汽带水盐垢沉积致过热器爆管；汽轮机结垢效率下降。 | GB/T 16507-2013<br>DL/T 612-2017 | 某生物质电站锅炉发现蒸汽钠在线数据跳跃升高，停炉检查发现一组旋风分离器固定螺栓断裂，简体横置在汽包底部。 | 日常巡检：每月在线监测蒸汽钠离子浓度，异常时增加取样化验频次。维护要点：每年内部检查旋风分离器、波形板及其支撑件的焊缝和螺栓紧固情况；发现松动或微裂纹立即补焊、加固；严禁长期超负荷运行；安装内窥镜预留孔，可在短暂停炉时进行检查，减少进入受限空间作业。 | 1. 分离元件脱落数量超过总数30%，且无法通过焊接或更换恢复分离效率，导致蒸汽钠含量连续超标（>15μg/kg）引起过热器结盐爆管；2. 脱落件撞击导致汽包内壁严重损伤，产生深度>2mm的凹坑或裂纹，经评估汽包强度不足；3. 汽包内部支撑结构大面积开裂，变形量超过设计间隙，无法调校或加固，需对汽包进行整体报废或更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 水位表玻璃管（板）破裂 | 机械/热 | 危急 | 玻璃管因内外温差过大、安装应力、材质老化或受外力撞击而破裂，导致汽水喷出。 | 玻璃管突然炸裂，有爆裂声；汽水从破裂处喷出，水位无法辨认；保护罩内积水或喷汽。 | 玻璃管表面温差>40℃ [物理]；安装同心度偏差>0.5mm [物理]；玻璃管使用时长>2年 [状态量] | 目视检查 [在线]；运行中定期用灯光透视检查裂纹 [在线]；停机拆卸后测安装尺寸 [离线] | 若运行中保护罩内有水滴或喷汽声，立即判断为破裂；伴热后急冷时出现破裂，判定为热应力破裂。 | 1. 立即解列水位表，关闭汽、水连管阀门，开启放水阀；2. 待冷却后使用专用扳手更换同规格玻璃管，更换垫片；3. 安装时均匀紧固，用塞尺检查平行度；工具：防爆扳手、塞尺、手电筒。 | 定期清洗水位表，避免急冷急热；安装时保证汽、水连管中心在同一垂线；选用经退火处理的硼硅玻璃；投运前充分预热。 | 解列并关闭汽水侧阀门，降压运行，用另一侧完好水位表监视水位；若双侧均破裂，紧急停炉。 | 可能导致操作人员烫伤，无法监视水位，引发锅炉满水或缺水事故。 | JB/T 9248-1999；GB 50273-2022 | 某化工厂锅炉因冲洗水位表后未预热，玻璃管炸裂烫伤巡检人员，停炉8小时。 | 日常巡检周期：每班一次，检查保护罩内有无水滴、裂纹，冲洗操作时首先预热水位表。维护操作要点：采用硼硅玻璃管，安装前测量同心度，均匀紧固螺栓，用塞尺检查平行度；投运前充分预热时间不少于15分钟。 | 玻璃管使用年限超过2年或累计运行小时超过16000h；出现深度>0.2mm的划伤或裂纹；安装同心度偏差>0.5mm且无法通过校正恢复。不可修复判定：玻璃管物理破裂后不得修复，必须更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 水位表汽水连管堵塞 | 化学/机械 | 严重 | 水侧或汽侧连管被水垢、泥渣或锈片堵塞，导致水流或汽流不畅，形成虚假水位。 | 水位静止不动或变动迟缓；与另一侧水位表指示偏差>20mm；冲洗水位表时，关闭汽（水）阀后水位无变化或变化缓慢。 | 冲洗时水位变动迟缓时间>3秒 [状态量]；两侧水位表指示差值>20mm [物理] | 定期冲洗观察水位变化速度 [在线]；对比两侧水位表读数 [在线] | 冲洗水位表：全关水阀、开排污阀，若汽侧堵塞则水位缓慢下降或无变化；水侧堵塞则水位缓慢上升或无变化。据此判断堵塞部位。 | 1. 解列水位表，关闭汽水阀门，开排污阀泄压；2. 拆开连管法兰，用通条或高压水枪疏通管道；3. 清理云母片或玻璃管内壁垢层；4. 回装后预热投入；工具：通条、高压清洗机、扳手。 | 加强水质管理，控制给水和炉水含盐量；定期对水位表进行冲洗；选用涡流式水位表减少结垢。 | 以另一侧准确水位表或低地位水位表作为参考，加强冲洗，必要时切换给水由自动改手动，加强监视。 | 导致运行人员误判水位，可能造成严重缺水或满水事故，烧损过热器或汽轮机水冲击。 | GB/T 13638-1992；TSG G0001-2012 | 某电厂锅炉因汽连管堵塞，水位表指示偏低，运行人员误给水导致汽温骤降，停机处理。 | 日常巡检周期：每班冲洗一次水位表，观察水位恢复速度；每月拆检连管法兰垫片。维护操作要点：冲洗时按“水侧、汽侧、全关”顺序操作，观察水位变化敏捷度；利用低负荷停机机会疏通连管，用高压水枪冲洗内壁，清理后测量管壁厚度。 | 连管壁厚减薄超过原壁厚30%或腐蚀深度>1mm；经两次以上疏通仍频繁堵塞；连管内壁出现穿孔或裂纹。不可修复判定：连管出现贯穿性腐蚀或机械损伤无法补焊时，必须整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 水位表阀门内漏 | 机械/化学 | 一般 | 汽侧或水侧阀门密封面因磨损、冲蚀或杂物卡住，关不严，导致汽水窜流，影响水位指示准确性。 | 关闭汽（水）阀后，水位仍缓慢上升或下降；放水阀关闭后仍有轻微汽水流出；冲洗后水位恢复时间明显延长或缩短。 | 关闭阀门后5分钟内水位漂移>5mm [物理]；阀后温度与汽侧温度偏差<10℃（关不严时）[物理] | 冲洗操作时关闭汽阀或水阀后观察水位变化 [在线]；使用红外测温仪检测阀体温度分布 [在线] | 关闭汽阀，开放水阀，若仍有大量汽水混合物喷出且水位不变，证明汽阀内漏；同样方法判断水阀。 | 1. 解列水位表；2. 拆卸阀盖，检查密封面，用研磨砂对研或更换阀芯；3. 更换密封垫片；4. 回装后试压无泄漏；工具：研磨平板、扳手、手电筒。 | 投运时缓慢全开阀门后回关半圈；保证汽水品质，防止杂质进入；选用抗冲蚀材质的阀门。 | 暂时利用另一侧水位表监视，必要时增加冲洗频次；内漏严重时解列该水位表，有条件时在线更换阀门。 | 虚假水位波动，干扰运行判断；长期泄漏造成阀门吹损，增加维护成本。 | JB/T 1611-2018；GB/T 12224-2015 | 某供热锅炉因水阀内漏，水位表指示偏高，夜间低负荷时险些造成缺水，后解列检修。 | 日常巡检周期：每周进行阀门严密性试验，每季度测量阀体温度变化。维护操作要点：开关阀门应缓慢全开再回关半圈，防止杂质压入密封面；根据水质情况，每半年解体检查密封面，轻微磨损用研磨砂对研，研磨后需进行水压试验。 | 阀芯密封面磨损深度>0.5mm，研磨后仍无法密封；阀体出现裂纹；阀门操作次数超过5000次且密封失效频繁；使用年限超过10年且无法修复。不可修复判定：阀体或阀盖有贯穿性裂纹，或密封面缺损严重无法研磨恢复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 水位表云母片（或玻璃板）模糊不清 | 化学/环境 | 一般 | 锅炉运行中，炉水含盐量高或水处理不当，在云母片内表面结垢，或云母片自身因温度、压力原因剥蚀、发朦，导致看不清水位。 | 通过水位表观察水位时，视线模糊，难以分清汽水界限；可见金属光泽云母片变白或变浊。 | 可见光透光率下降>30% [物理]；炉水含盐量>3000μS/cm [化学] | 目视检查 [在线]；使用强光手电背面照射观察清晰度 [在线]；停机拆卸检查云母片内表面结垢厚度 [离线] | 运行中若发现水位界线模糊，与另一侧清晰水位比较；冲洗后仍不清，则判定为云母片结垢或损坏。 | 1. 解列水位表，降压冷却；2. 拆卸压盖，取出压板、石墨垫及云母片；3. 用软布或刮刀清除玻璃板内表面水垢，严重老化则更换新云母片；4. 按顺序回装，均匀紧固；工具：刮刀、软布、扭力扳手。 | 严格控制炉水水质，加强排污；定期更换云母片（一般不超过1年）；采用双色水位表增强对比。 | 暂时用另一侧水位表或电接点水位计监视，加强水质调整，利用低负荷间歇冲洗。 | 运行人员无法准确判断水位，存在误操作风险，可能导致满水或缺水事故。 | GB/T 1576-2018；DL/T 561-2013 | 某热电厂锅炉因炉水pH高导致云母片硅胶溶出，形成发白膜，运行中水位看不见，被迫降低负荷更换。 | 日常巡检周期：每班目视检查清晰度及颜色变化，每周用强光手电背面照射判断透光率。维护操作要点：每次停炉检修时拆卸云母片组件，用软布和木质刮刀清除表面垢层；回装时按对角线顺序均匀紧固压盖，力矩控制在8~10N·m，避免应力集中。 | 云母片使用年限超过1年或累计运行小时超过8000h；云母片出现分层、剥蚀、透光率下降>50%或厚度减薄>20%；玻璃板内表面出现深度腐蚀坑。不可修复判定：云母片发白、剥落、失去弹性，无法恢复透明度，必须更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 水位表照明故障 | 电气/环境 | 轻微 | 水位表照明灯泡烧坏、电源线路断路或灯罩水汽、积灰，导致光线不足，夜间或暗处无法观察水位。 | 水位表照明灯不亮或亮度昏暗；灯泡闪烁；灯罩内有积水或灰垢遮挡光线。 | 灯泡两端电压<24V AC（设计24V）[电气]；灯罩内湿度>90% [环境] | 目视检查 [在线]；测试灯座电压 [带电] | 打开照明开关，若灯不亮，手试灯泡温度或观察灯丝是否断裂，若均正常则测量电压。 | 1. 断开照明电源；2. 卸下灯罩，更换同规格灯泡（通常为24V/40W）；3. 清洁反射罩和透光玻璃；4. 检查密封垫，恢复供电；工具：万用表、螺丝刀、备用灯泡。 | 使用LED低功耗照明，定期检查线路绝缘；灯罩密封条定期更换；保持水位表附近通风干燥。 | 夜间或光线不足时，使用应急手电临时照明观察水位，但需注意中压以上锅炉禁止用普通手电贴近观察以防爆裂。 | 无法监视水位，迫使操作人员近距离观察，存在安全隐患。 | JB/T 9248-1999 | 某厂夜班巡检发现所有水位表照明灯均不亮，系照明变压器烧毁，紧急修复，期间用手电筒应急观察水位。 | 日常巡检周期：每班检查照明灯亮度和灯罩密封性；每月测量灯泡端电压和线路绝缘电阻。维护操作要点：更换灯泡前断电，清洁反射罩和透光玻璃，检查灯罩密封圈完好；采用LED灯泡延长寿命；保持照明变压器通风散热。 | 灯泡累计运行超过10000小时或出现闪烁、黑化即更换；灯罩密封失效导致内部严重锈蚀；照明变压器绝缘电阻<1MΩ且无法修复；使用年限超过5年且维修成本超过新置成本50%。不可修复判定：灯座严重腐蚀无法接触导电，变压器绕组短路。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 水位表冻结 | 环境/热 | 严重 | 寒冬季节未加装伴热或伴热失效，水位表本体及连管结冰，导致玻璃管冻裂或无法正常指示水位。 | 水位表表面结霜；水位指示长期不变或无法观察；与相邻水温表差异大；轻敲表面有冰层感，玻璃管出现裂纹。 | 环境温度<0℃ [环境]；水位表伴热温度<50℃ [物理]；玻璃管表面温度<2℃ [物理] | 目视检查结霜、挂冰 [在线]；红外测温仪测量表体温度 [在线]；巡检时间触摸检查伴热情况 [在线] | 当环境温度长期低于0℃，且水位表无保温或伴热不热，表面冰冷，可判定冻结；若冲洗时排污口无水流或只有冰渣，则证实冻结。 | 1. 解列水位表，关闭汽水阀门；2. 拆卸保温层，用低于50℃的温水缓慢浇淋解冻，严禁火焰加热；3. 检查玻璃管、云母片是否冻裂，如有损坏更换；4. 修复伴热电缆，加装保温层；工具：伴热电缆、保温材料、红外测温仪。 | 冬季前检查伴热系统和保温层；环境温度低于5℃时投入伴热；保持水位表处通风，避免冷风直吹；水位表根部连管应有热补偿。 | 暂时使用另一侧未冻结水位表或电接点水位计监视水位；若双侧冻结，紧急启用低地遥测水位计，加强就地汽水取样阀截门处观察，必要时申请紧急停炉。 | 无法监视水位，可能导致缺水或满水事故；玻璃管冻裂造成烫伤。 | GB 50273-2022 | 某北方供热锅炉在-20℃寒潮中因伴热电缆跳闸，水位表冻结，巡检发现水位表结冰，及时解列用温水浇化，未造成事故。 | 日常巡检周期：冬季每日检查伴热温度（应维持在10~30℃）和保温层完好性；非冬季每月测试伴热电缆绝缘。维护操作要点：环境温度低于5℃时须投入伴热系统；用红外测温仪测量水位表本体温度不低于10℃；定期检查温控器设定值；保温层受潮立即更换。 | 玻璃管或云母片因冻结出现裂纹立即报废；伴热电缆绝缘电阻<0.5MΩ、护套破损或老化脆裂无法局部修复时整根更换；水位表本体因冻裂产生变形或法兰密封面损伤不可修复。不可修复判定：本体结构件因冻害出现不可校正的变形或裂纹。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 汽水共腾导致水位指示异常 | 化学/物理 | 严重 | 炉水含盐量、碱度或油污过高，蒸汽泡从水中逸出受阻，在水位表内形成泡沫状水面，使汽水界面模糊，无法真实反映水位，常指示偏高。 | 水位表内水面界线模糊不清，有泡沫堆积，波动剧烈；水位指示偏高，严重时满表；与远传水位计指示偏差大；蒸汽含盐量增加。 | 炉水电导率>5000μS/cm [化学]；氯离子>400mg/L [化学]；水位表水面波动幅度>±15mm [物理] | 炉水取样化验 [离线]；水位表冲洗对比变化 [在线]；目视水面泡沫 [在线] | 化验炉水，若电导率、碱度严重超标，且水位表水面翻腾呈泡沫状，冲洗后短时清晰不久又复现，判定汽水共腾。与机械堵塞区别：冲洗时水位变化正常。 | 1. 立即降低锅炉负荷，减少产汽量，开大连续排污阀，加强底部定期排污；2. 加大给水量进行换水，但需防止虚假水位，小量多次；3. 检查并调整加药量；4. 若油污染，需启用除油设备；工具：化验瓶、药剂、排污阀扳手。 | 严格控制给水和炉水品质，按GB/T 1576执行；维持锅炉排污率在2%～5%；防止冷凝器泄漏导致海水等侵入；除油设施备用。 | 以电接点水位计或差压变送器为参考，临时停止给水自动，手动调节给水，根据蒸汽流量、给水流量及汽包水位综合判断，加强排污换水。 | 蒸汽带水严重，导致过热器积盐、汽轮机水击；水位误判可致缺水烧干或满水事故。 | GB/T 1576-2018；DL/T 561-2013 | 某纸厂余热锅炉因黑液污染炉水，水位表剧烈翻腾，运行人员误以为满水而停止给水，2分钟后低水位报警，险些烧干汽包。 | 日常巡检周期：每2小时化验炉水电导率、氯离子，检查连续排污流量；每班冲洗水位表观察泡沫情况。维护操作要点：根据炉水化验结果及时调整连续排污开度，保持排污率2%~5%；定期进行底部排污，每次排污时间不超过30秒，分多次进行；注意给水水质变化，防止有机物或油类进入。 | 本故障本身不设定水位表报废阈值；若因汽水共腾长期冲刷导致云母片不可逆结垢、透光率下降>50%，按云母片报废标准执行；测量筒内部严重油污染无法化学清洗恢复时，更换测量筒或电极。无特定报废年限。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 电接点水位表电极泄漏或短路 | 电气/化学 | 一般 | 电接点水位计测量筒内电极因绝缘材料老化、介质污染、或腐蚀致密封失效，造成电极对地绝缘下降，或两电极间短路，导致输出信号错误。 | 控制室水位指示出现无规律跳变；某一位置指示灯常亮或常灭；报警误动作或拒动；就地接线盒内部潮湿、结露或腐蚀。 | 电极对地绝缘电阻<1MΩ(500V) [电气]；接线盒湿度>80% [环境]；电极间电阻<20kΩ（短路）[电气] | 使用兆欧表测量电极对地绝缘 [离线/带电]；目视接线盒进水或电极陶瓷绝缘体损坏 [离线]；系统运行时观察信号突变 [在线] | 用万用表测量电极对测量筒外壳电阻，若<1MΩ，判定绝缘下降；若运行中某指示灯不随水位正常熄灭/点亮，停侧筒排污后仍未变，判定电极损坏或污染。 | 1. 隔离测量筒，关闭汽水一次阀门，开启排污阀泄压；2. 拆卸电极，用细砂纸或铜丝刷清除电极表面水垢和腐蚀物；3. 测量绝缘，仍不合格则更换新电极和紫铜垫圈；4. 回装后投运，核对指示灯与实际水位；工具：万用表、兆欧表、专用电极扳手。 | 定期冲洗测量筒；使用耐高压绝缘性能好的聚四氟乙烯绝缘电极；接线盒防潮密封，放入干燥剂；炉水控制含盐量。 | 以就地水位表为准监视水位，标记该点为不可信，暂时断开报警联锁回路；有条件更换电极。 | 给水自动调节紊乱，可能引发满水或缺水事故；失去水位保护，威胁安全。 | JB/T 6691-1993；GB/T 13638-1992 | 某电厂锅炉电接点水位计因测量筒疏水不畅，电极长期浸泡导致绝缘下降，低水位误发信号，导致给水泵联锁启动，运行人员果断切除自动并切换至就地水位表监视，避免了满水。 | 日常巡检周期：每日检查接线盒密封及干燥剂状态，每周测量一次电极对地绝缘电阻；每月排污一次测量筒。维护操作要点：拆卸电极前必须泄压冷却，用专用扳手均匀拆装，清洁电极时不得划伤绝缘瓷环；回装时更换一次性紫铜垫圈，力矩控制在15~20N·m；接线盒内放置硅胶干燥剂并定期更换。 | 电极对地绝缘电阻<0.5MΩ且清洗后无法恢复；陶瓷绝缘体出现裂纹；电极使用超过2年或累计动作次数超过10万次且信号误报率>5%；测量筒本体出现腐蚀穿孔。不可修复判定：电极陶瓷破裂、绝缘短路不可恢复；测量筒壁厚减薄>1mm。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 安全阀泄漏 | 机械 | 一般 | 阀瓣与阀座密封面之间因磨损、划痕、异物或弹簧松弛导致无法完全密封，蒸汽或水从出口侧持续泄漏。 | 安全阀出口管内有轻微连续的蒸汽或水滴流出；阀体温度异常升高（对于热态泄漏）；有轻微的嘶嘶声。 | 泄漏率 (g/min) > 5 [物理]；密封试验压力下气泡数/min > 20 [物理]；密封面磨损深度 > 0.4mm [状态量]；三次研磨后密封面宽度 > 1.5mm [状态量] | [离线] 密封试验：在试验台上以1.1倍整定压力进行密封性检查；[在线] 目视检查出口管壁温度变化。 | 若离线密封试验泄漏量超标或在线时出口管壁温度明显高于环境温度，则判定泄漏。 | 拆卸阀盖，取出阀瓣与阀座，使用研磨膏（W40-W10）进行研磨修复，并用平板检验密封面平整度（透光法检查无连续光线）。工具：研磨平板、研磨膏、红丹粉、扳手。 | 定期进行密封试验（每年至少1次）；选用抗冲刷的硬质合金密封面；日常巡检（每班）使用听音棒或测温枪检查阀后管道；每月手动或自动排放一次，检查密封。 | 若现场无法停机，可尝试强制开启一次安全阀，利用蒸汽冲刷密封面异物；无效则需切入备用阀。 | 介质损失、能量损失、可能冲刷扩大密封面损伤。 | GB/T 12241-2021《安全阀 一般要求》；TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》 | 某化工厂锅炉安全阀长期微漏，密封面冲刷出沟槽，导致整定压力漂移，最终被迫停机检修。 日常巡检周期：每班次目视检查阀体及法兰连接处有无介质渗出，结合听音棒判断内部密封面状态。维护操作要点：每月进行一次手动排放试验，冲扫密封面杂质；每季度解体检查阀瓣与阀座密封面，对轻微划痕进行研磨修复，研磨后需用煤油渗透试验检验密封性，复装后重新做整定压力与密封试验。 |  | 1. 阀座或阀瓣密封面经多次研磨后磨损量超过原设计厚度的20%，或出现穿透性裂纹、剥落；2. 阀体发现承压件腐蚀深度超过壁厚10%或裂纹无法焊补修复；3. 经更换密封副仍无法通过密封试验；4. 累计使用年限超过15年且整体腐蚀严重。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 安全阀卡涩/拒动 | 机械/化学 | 危急 | 阀瓣在阀座或导向套内运动受阻，超过整定压力仍不能正常开启。机理：导向间隙过小、锈蚀、积垢、弹簧断裂卡入。 | 锅炉压力超过整定压力但安全阀未开启；系统超压报警；安全阀无开启的排气声。 | 开启压力偏差 > +3% 整定压力 [物理]；导阀间隙 < 0.1mm [物理]；锈蚀等级 > D级 [状态量]；导向套磨损 > 0.3mm [状态量]；阀杆锈蚀坑深 > 0.2mm [状态量]；弹簧自由高度变形 > 5% [状态量] | [在线] 压力表监视、人工抬动扳手检查（需强制开启装置）；[离线] 解体检查滑动部件表面与间隙。 | 若压力超过整定压力安全阀不动作，且开启扳手无法强制开启或阻力极大，判定卡涩。 | 解体清理导向套和阀杆，用细砂纸去除锈蚀，调整导向间隙至0.3-0.5mm；更换断裂弹簧。工具：卡尺、塞尺、砂纸、润滑剂。 | 使用耐高温防锈润滑剂；定期手动排放（每月）；设置阀室保温，防止冷凝腐蚀；每班巡检进行手动抬动试验（带扳手的安全阀）；每年雨季前拆检防锈。 | 紧急情况下可尝试用软质敲击扳手震动阀体，辅助开启；无效则需立即停炉泄压。 | 锅炉本体超压，可能导致爆炸。 | TSG ZF001-2006；GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》 | 冬季某热力锅炉安全阀因阀腔积水结冰导致卡涩，锅炉超压，幸亏值班员快速开大排汽阀才避免事故。 日常巡检周期：每周手动拉动扳手（若有）检查运动灵活性；每月检查阀杆露出部分有无锈蚀。维护操作要点：每季度对阀杆、导向套进行清洁，涂抹耐高温防卡剂；解体检查导向套与阀杆间隙，标准间隙应≤0.5mm；检查弹簧无偏斜、无腐蚀；试验环境温度是否导致黏结，必要时增加伴热或改型。 |  | 1. 阀杆弯曲度超过0.05mm且无法校正；2. 导向套与阀杆配合间隙超过设计最大值的1.5倍或因锈蚀产生麻坑导致运动卡涩；3. 经两次解体检修并更换导向件后仍未消除拒动；4. 阀体内部流道变形或锈合导致运动件无法移动。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 安全阀频跳 | 机械/控制 | 严重 | 安全阀开启后迅速关闭并反复开启，频率高。机理：排放能力过大（相对于系统）、进口管道阻力过大导致压力波动、调节阀故障。 | 安全阀反复开启和关闭，伴有急促的排气声和冲击振动；压力表指针剧烈波动。 | 回座压力 > 95% 整定压力 [物理]；开启频率 > 3 次/min [物理]；阀座撞击凹坑深度 > 0.2mm [状态量]；三次调节仍无法消除频跳 [状态量] | [在线] 现场观察动作频率、压力表记录；[离线] 校验台测试启闭压差。 | 若安全阀动作频率 ≥ 4次/分钟，且回座压力过高（启闭压差 < 4% 整定压力），判定频跳。 | 重新调整上下调节圈位置，增大阀瓣与调节圈通道面积，降低回座压力；或更换较小排放能力的阀。工具：调节工具套件。 | 选型时安全阀额定排量不超过需求排量的1.1倍；确保进口管路直径不小于阀门入口直径；检修时采用校验台测试启闭压差及开启高度，确保符合设计。 | 临时关小锅炉负荷，降低产汽量，减少安全阀排放频次；同时需保证不超压。 | 阀瓣与阀座撞击磨损，导致泄漏或机械损伤；引发管道共振。 | GB/T 12241-2021；ASME BPVC Sec.I | 某电厂启动锅炉安全阀频跳，导致阀座密封面在一天内严重凹陷，被迫停炉更换。 日常巡检周期：每次频跳发生后立即停止运行并检查运行压力波动记录。维护操作要点：重新核验安全阀整定压力与设备运行压力差值（应≥0.05MPa）；检查进口管路通径是否过小（截面积不小于安全阀进口截面积）；清理排放管道弯头和立管段积垢；校验弹簧刚度衰减情况，若刚度偏差＞5%应更换；必要时增设阻尼装置。 |  | 1. 因频跳造成阀瓣与阀座密封面严重锤击损伤，损伤深度无法通过研磨消除；2. 阀瓣导向面或调节圈出现疲劳裂纹；3. 在正确安装及工况下连续三次试验仍发生频跳，且调节性能丧失；4. 使用年限超过10年且频跳频繁导致累计损伤。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 安全阀弹簧失效 | 机械/热 | 一般 | 弹簧因长期高温、腐蚀或疲劳导致弹性系数改变、断裂或松弛，整定压力漂移。 | 安全阀提前开启或开启压力降低；无法在设定压力下准确回座。 | 整定压力偏差 > ±5% [物理]；自由高度降低 > 3% [物理]；弹簧表面裂纹 [状态量]；累计使用 > 5年且偏差无法校正 [状态量]；弹簧断裂/裂纹/严重腐蚀 [状态量] | [离线] 弹簧测力仪测量刚度与自由高度；[离线] 整定压力校验台校验。 | 整定压力校验时偏差超出标准，且弹簧自由高度降低超过3%或有可见裂纹，判定弹簧失效。 | 更换同规格新弹簧，并重新进行整定压力校验。工具：弹簧压缩器、校验台。 | 定期校验整定压力（1年）；避免安全阀长期处于接近整定压力的高温状态；每次解体检查时测量弹簧自由高度并记录，比对变化趋势。 | 暂无有效临时措施，只能切换至备用安全阀，或暂时降低运行压力。 | 导致安全阀非正常起跳或无法起跳，危及压力容器安全。 | GB/T 1239.2-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件》；NB/T 47020-2012《压力容器安全装置设置原则》 | 某纸厂锅炉安全阀弹簧5年未换，拆卸后发现严重疲劳缩径。 日常巡检周期：每季度检查弹簧外部可见部分的防腐层和有无裂纹。维护操作要点：每年进行一次拆卸后弹簧自由长度测量，与标称值相比缩短量不应超过1%；每两年测量弹簧负荷变形特性，刚度偏差应在设计值±5%内；清除弹簧表面锈斑并重新涂防锈油，若弹簧两端圈发生永久变形或倾斜须更换。 |  | 1. 弹簧自由长度缩短超过标准自由长度的3%，或永久变形量超过2%；2. 弹簧丝表面发现裂纹、腐蚀坑深度超过钢丝直径的5%；3. 刚度测试结果偏离设计值±10%且无法通过调整恢复；4. 累计使用次数超过5000次或出厂满6年且无备用鉴定合格可能。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 安全阀排气管道振动 | 机械/环境 | 一般 | 排放管未固定牢固或排水不畅，开启时产生水锤或气流冲击导致剧烈振动。 | 安全阀起跳时排气管剧烈晃动；排放口附近有异常振动声；管道支架变形。 | 振动幅值 > 7 mm/s [物理]；管道倾斜度 < 1:100 [状态量]；管壁减薄 > 30% 原壁厚 [状态量]；管道变形 > 管径的3% [状态量] | [在线] 振动传感器测量振幅；目视检查支架、排水点。 | 安全阀排放时测得管道振动超过ISO 10816标准的报警值（如7.1mm/s），并伴支架松动，判定为排气管道振动故障。 | 加固管道支架，增设导向支架和固定支架；检查并疏通排气管疏水管，确保坡度≥1:100。 | 每次停炉后检查排气管道水平度及支架状态；确保疏水阀正常工作；每日巡检检查排气管外观及支架螺栓紧固程度。 | 在未永久加固前，可采用临时拉线固定管道，但注意需预留热膨胀间隙。 | 管道焊缝开裂、安全阀出口法兰泄漏。 | SH/T 3073-2016《石油化工管道支吊架设计规范》；GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》 | 某化肥厂锅炉安全阀排气管振动过大，导致焊缝疲劳撕裂，烫伤巡检人员。 日常巡检周期：每周检查排汽管支架、管夹是否松动，管壁有无碰撞痕迹。维护操作要点：确认排放管道推力裕量，增设固定支架或导向支架；清理管道低点排液，防止水锤；减薄或增厚管道壁厚使固有频率避开激振频率；每半年测量振动烈度，若＞7.1mm/s需停机整治；检查焊缝，必要时进行补焊和消应力处理。 |  | 1. 管道母材或焊缝出现疲劳裂纹，经打磨后剩余壁厚低于设计壁厚的80%或裂纹长度扩展至管径1/4；2. 管壁因振动冲击局部减薄率超过20%；3. 管道支架根部断裂或混凝土基础松动无法加固；4. 振动烈度持续超过11.2mm/s且治理后仍超标。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 安全阀校准漂移 | 控制 | 一般 | 因长期运行、温度变化或振动，导致安全阀的整定压力与设定值发生偏离，无法在预定压力下准确开启。 | 安全阀在设定压力前开启或超过设定压力后仍不开启。 | 整定压力偏差 > ±3% 整定压力或 > ±0.1MPa（取大值） [物理] | [离线] 校验台进行整定压力校验，使用精度不低于0.4级的压力表。 | 若校验时整定压力偏差超过GB/T 12243规定的允许偏差（> ±3% 且 ≥ ±0.1MPa），则判定校准漂移。 | 使用校验台重新调整整定压力至规定值，调整弹簧压缩量，锁紧调节螺钉。 | 每年进行一次离线校验；运行中观察压力表与安全阀动作的匹配性。 | 若漂移但未失效，可临时根据实际动作压力调整锅炉运行压力上限，并加强监控。 | 导致安全阀提前起跳或拒动，无法有效保护锅炉。 | GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》 | 某工厂锅炉年检时发现两只安全阀整定压力均偏低约5%，分析认为系弹簧长期高温蠕变所致。 日常巡检周期：每月对比系统压力表与安全阀整定值显示，记录偏差趋势。维护操作要点：每半年采用在线校验仪或离线校验台进行整定压力核查，漂移量超过±1%时需调整锁紧螺母和弹簧压缩量；对调节圈位置进行标记并检查是否松动；若漂移无规律需拆检阀瓣组件是否磨损或弹簧非线性变化；建立校准档案以预判更换周期。 |  | 1. 连续三次校准中，整定压力漂移量超过±3%（或制造商规定限值）且无法通过调节恢复稳定；2. 调节圈、锁紧机构螺纹损坏导致无法锁定；3. 阀内压力传感元件（如波纹管）破损或老化；4. 重复性指标超过5%，经更换弹簧和研磨密封面仍不满足要求。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 旋风分离器衬里磨损 | 机械 | 严重 | 高浓度含尘气流长时间冲刷导致耐磨衬里减薄、脱落，削弱分离器壳体保护，进而引发壳体磨穿漏灰。 | 壳体局部高温、外表可见红点；分离器下方有异常落灰；出口粉尘浓度逐步升高。 | 衬里测厚值 < 原厚度60% [物理]；壳体温度 > 350°C [物理]；出口粉尘浓度 > 80 mg/Nm³ [化学] | 停机内窥镜检查或超声波测厚[离线]；红外热成像巡检[在线] | 测厚值低于原厚度50%且对应壳体温度超过350°C，或肉眼可见衬里大面积脱落，判定磨损失效。 | 1. 停炉冷却后搭设脚手架；2. 铲除松动及剩余衬里；3. 重新焊接龟甲网或涂抹钢纤维耐磨浇注料；4. 养护72h后烘炉。所需工具：电镐、焊机、振动棒、测温枪。 | 控制入炉煤粒度，保证分离器入口风速在设计范围(20~25m/s)，采用高铝质耐磨衬里。 | 对磨穿漏点进行外部贴板焊补，维持短期运行。 | 壳体磨穿导致烟气泄漏、环境污染；出口灰浓度增大加速引风机磨损。 | JB/T 10355-2002；DL/T 1035.2-2006 | 某CFB炉运行1.5万小时后发现分离器锥体局部磨穿，停炉检查衬里仅剩20mm，出口粉尘浓度突升。 | 日常巡检周期：每周一次红外热成像扫描外壳，每季度一次超声波测厚抽检。维护操作要点：停炉后清除积灰，敲击检查衬里空鼓情况，对磨损减薄区域进行局部喷涂修补，及时更换失效的龟甲网及锚固件。 | 报废判定条件：1. 衬里整体厚度磨损至原厚度40%以下且面积超过单区域50%；2. 壳体因磨穿导致大面积高温蠕变或贯穿性裂纹，经焊接修补无效；3. 累计使用超过6年且耐磨衬里大面积脱落，修复成本超过更换成本60%。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 旋风分离器堵塞 | 机械/化学 | 危急 | 入口烟气携粘性积灰或脱硫产物在导流槽、锥部搭桥粘结，流通截面减小，严重时堵死。 | 分离器压差急剧升高；炉膛负压波动；回料腿温度下降；锅炉出力下降。 | 分离器压差 > 2.0 kPa [物理]；回料腿温度 < 650°C（循环流化床）[物理] | 压力变送器实时压差监测[在线]；热电偶监测循环灰温度[在线] | 压差超过设计值1.2倍且回料腿温度持续降低，结合炉膛床压下降，可判断为堵灰。 | 1. 停炉冷却；2. 打开底部放灰口及人孔门；3. 人工机械清捅或高压水冲洗；4. 清除板结块；5. 检查内衬完整后回装。工具：钢钎、高压水枪、防爆灯。 | 控制入炉燃料硫含量；控制炉膛温度>850°C防止低温粘结；定期吹灰。 | 降低负荷，从底部紧急放灰，同时提升炉膛温度烧结粘结物。 | 堵塞导致循环中断，锅炉床温失控，严重时造成锅炉正压爆燃。 | DL/T 1035.2-2006 |  | 日常巡检周期：每班次监控压差及回料腿温度趋势，每48小时对底部放灰管进行活动排灰。维护操作要点：停炉后清理所有内壁及导流槽积灰，检查并修复蒸汽吹灰器位置，对易粘结部位涂抹防粘结涂层。 | 报废判定条件：1. 因高温烧结导致内部导流槽及中心筒支撑结构变形或开裂，无法在线修复；2. 频繁(每月>3次)发生严重堵塞并引发MFT(主燃料跳闸)；3. 受压部件因反复热冲击产生疲劳裂纹，经无损检测裂纹深度超过壁厚1/3。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 中心筒变形 | 机械/热 | 严重 | 高温烟气偏流或升温、降温过快导致中心筒热应力集中，产生椭圆变形或开裂，影响分离效率。 | 分离效率骤降；出口粉尘浓度升高；中心筒内有异常声响；锅炉尾部飞灰含碳量上升。 | 中心筒椭圆度 > 5‰ [物理]；出口粉尘浓度 > 100 mg/Nm³ [化学] | 停机后内窥镜观测、激光测距[离线] | 停炉后测量中心筒直径偏差超设计值5‰，或肉眼可见裂纹、撕裂，即判变形失效。 | 1. 停炉冷却；2. 搭设脚手架；3. 局部变形段用千斤顶校正或切割更换；4. 对裂缝缺陷进行补焊及热处理；5. 调整同一平面标高偏差<3mm。工具：激光水平仪、千斤顶、焊机。 | 启停炉严格按升温、降温曲线(≤50°C/h)，保持烟气均匀分配。 | 临时加装分配风管调整烟气流场，降低局部冲刷。 | 中心筒变形加重，可能脱落堵塞回料系统，并导致飞灰可燃物超标。 | JB/T 10355-2002 |  | 日常巡检周期：每次停炉后检查椭圆度及焊缝宏观裂纹，每3个月进行一次激光测距精确测量。维护操作要点：检查吊挂件焊缝有无开裂，顶紧装置是否松动，对高温氧化皮进行清理打磨，对轻微变形进行冷态校正并增加加强筋。 | 报废判定条件：1. 椭圆度变形量超过设计值8‰且校正后无法恢复或多次复现；2. 出现贯穿性裂纹或大面积高温蠕变损伤，经无损检测减薄量超过壁厚20%；3. 材质发生严重高温氧化脱碳，硬度下降超过30%无法保证结构强度。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 分离器漏风 | 机械 | 一般 | 人孔门、膨胀节、焊缝等密封不严，空气漏入分离器内部，破坏流场并增加引风机电耗。 | 排烟温度下降；烟气氧量升高；分离器压差降低；引风机电流偏大。 | 出口氧量 > 6% [化学]；分离器压差 < 0.8 kPa [物理]；壳体表面能检出负压区泄漏噪声 | 氧量计在线监测[在线]；烟气分析仪[离线]；高频地波探漏仪[离线] | 出口氧量较正常工况升高1.5个百分点且炉膛出口氧量正常，排除炉膛漏风后，可断定分离器漏风。 | 1. 清除密封面旧垫料；2. 更换耐高温陶瓷纤维垫片；3. 紧固螺栓或更换损坏锁紧装置；4. 对焊缝漏点打磨补焊。工具：力矩扳手、焊机、垫片切割刀。 | 定期紧固人孔门螺栓，膨胀节定期检查更换，停炉后做风压试验。 | 采用高温密封胶泥临时封堵缝隙。 | 漏风增加引风机功耗，降低分离效率，并可能引起局部低温腐蚀。 | DL/T 1035.2-2006；JB/T 11918-2014 |  | 日常巡检周期：每周进行壳体负压区泄漏检测(听音或泡沫试验)，在线监控氧量测点数据。维护操作要点：停炉后清理密封面并更换老化垫片，对膨胀节波纹管进行渗透探伤，对锁紧螺栓涂抹高温防卡剂并对称均匀紧固。 | 报废判定条件：1. 膨胀节累计补焊超过3次或单波出现贯穿性裂纹，疲劳寿命到限；2. 人孔门或法兰密封面因腐蚀或热变形导致无法平面度超差(>1.5mm)，无法密封建压；3. 壳体母材因长期泄漏吹损减薄至设计壁厚1/3或出现大面积低温露点腐蚀穿孔。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管过热爆管 | 热/机械 | 危急 | 管内结垢或燃烧调整不当导致局部热负荷过高，管壁温度超过材料许用温度，持久强度下降，发生塑性变形直至破裂。 | 炉膛有泄漏声，炉膛负压波动，给水流量与蒸汽流量严重不匹配，排烟温度异常升高，炉膛人孔门或看火孔处有蒸汽喷出。 | 管壁温度（≥材料最高允许温度，如20G钢≥480℃, [物理]）；炉膛负压（波动范围>±100Pa, [物理]）；给水流量与蒸汽流量差值（>10%额定蒸发量, [物理]）；泄漏声强（>80dB, [物理]）。 | 炉膛泄漏报警系统[在线]；炉膛内窥镜[离线]；水压试验[离线]；声波测漏仪[在线]。 | 炉膛负压波动与给水-蒸汽流量差同时出现，结合泄漏声强，排除安全阀起跳后，可判断为水冷壁泄漏。停炉后割管检查金相组织，若出现珠光体球化或蠕变孔洞，则确认过热爆管。 | 1. 停炉冷却后切割泄漏管段；2. 清理内部垢样；3. 坡口制备，选用匹配焊材（如TIG/J507）进行焊接；4. 100%射线或超声探伤；5. 水压试验合格后恢复。 | 严格控制给水与炉水品质，定期化学清洗；优化燃烧，防止火焰贴壁；安装炉膛烟温探针均匀热负荷。 | 带压堵漏（夹具注胶），需评估安全性后，在低负荷短时维持。 | 引发汽水系统压降，严重的会导致机组非计划停运；飞溅炉渣可能伤及人员或设备。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》 | 某电厂因酸洗残留垢未冲洗干净，运行2000h后水冷壁向火侧过热爆管。 | 日常巡检：每班监测炉膛负压、给水-蒸汽流量差、排烟温度及泄漏报警系统；每周校对壁温测点。维护要点：依据结垢量安排化学清洗（一般4-6年），清洗后冲洗至pH中性；燃烧调整试验每半年一次，确保火焰中心不偏斜。 | 1. 割管金相检测珠光体球化等级≥4级或蠕变孔洞面积占比>5%；2. 管壁剩余壁厚小于强度计算最小壁厚，且高温力学性能不满足设计；3. 同一回路多次发生过热爆管，累计运行超10万小时且材料劣化严重。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管氢脆/腐蚀疲劳 | 化学/机械 | 严重 | 凝汽器泄漏或补给水含有机物，导致炉水呈酸性或含溶解氧，引发酸性腐蚀或氧腐蚀。腐蚀产物下积聚，产生氢原子向金属基体渗透，与碳反应形成甲烷，造成脱碳和晶间裂纹，最终脆性断裂。 | 水冷壁管出现密集的窗形脆性爆口，爆口边缘无明显减薄，呈厚唇状；金相检查可见脱碳层和晶间裂纹。炉水pH值偏低或溶解氧超标记录。 | 炉水pH（<8.5或<9.0, [化学]）；炉水溶解氧（>7μg/L, [化学]）；腐蚀坑深度（>0.5mm, [物理]）；管壁氢含量（>10ppm, [化学]）。 | 炉水质在线监测仪表（pH、溶解氧）[在线]；爆口宏观及微观金相检验[离线]；管内壁腐蚀产物XRD分析[离线]；氢含量测定[离线]。 | 炉水pH长期偏酸且溶解氧超标，爆口呈脆性厚唇特征，金相显示脱碳和晶间微裂纹，即可诊断为氢脆或腐蚀疲劳。 | 1. 剔除失效管段并更换；2. 检查并消除凝汽器泄漏；3. 进行锅炉酸洗或碱煮去除管壁腐蚀产物；4. 恢复炉水加药系统，使pH和溶解氧合格。 | 确保凝汽器严密性，定期检漏；严格执行炉水挥发/固体碱化剂处理，维持pH 9.2-9.6；给水加除氧剂，保持溶解氧<7μg/L。 | 停炉后打开汽包人孔门，投入通风，降低氢浓度；应急时可在运行中提高联氨加入量。 | 氢脆裂纹扩展可引起突发爆管，伤及人身安全；同类型其他管段可能存在类似隐患，需要扩大检查。 | DL/T 805.2-2016《汽轮机凝汽器管泄漏检查与处理》 | 某自备电厂因循环水漏入汽侧，两个月内相继爆管3根，均属氢脆。 | 日常巡检：每2小时记录炉水pH、溶解氧、氯离子，每周检查凝汽器在线检漏装置报警记录。维护要点：每月进行一次凝汽器气密性试验，每季度标定加药泵；每年割管检查腐蚀产物及氢含量，依据结果酸洗或碱煮。 | 1. 管壁氢致裂纹深度超过壁厚20%且打磨无法消除；2. 金相脱碳层深度≥壁厚10%，或晶间裂纹网分布面积超过视场30%；3. 同一管段发生两次以上氢脆泄漏，或相邻5根管均存在同类损伤。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管高温腐蚀 | 化学/热 | 一般 | 燃烧器区域或还原性气氛区域，水冷壁管表面发生硫化物或氯化物型腐蚀，形成熔融盐膜破坏氧化铁保护膜，管壁逐步减薄，最终导致泄漏或爆管。 | 管壁外表面呈坑状或槽状腐蚀，表面附着黑褐色或暗黄色脆性垢层，剥落后可见金属减薄。烟气中含硫或氯化氢超限，水冷壁附近一氧化碳浓度较高。 | 壁厚减薄率（>2mm/年, [物理]）；烟气H2S浓度（>800mg/m³, [化学]）；炉膛CO浓度（>10%, [化学]）；腐蚀坑深度（≥0.5mm, [物理]）。 | 炉壁测厚（超声波）[离线]；烟气成分在线分析（H2S, CO）[在线]；燃烧器观察孔内窥镜[离线]。 | 实测壁厚小于计算要求最小厚度，且烟气中H2S或CO浓度持续超过限值，即可判定为高温腐蚀。 | 1. 燃用低硫煤或掺烧添加剂固硫；2. 调整配风，增加贴壁风，消除还原性气氛；3. 喷涂Ni基或Fe基耐腐蚀涂层（如超音速电弧喷涂）；4. 严重减薄区段换管。 | 燃烧调整，保持适当空气过量系数，避免水冷壁区域缺氧；定期测量壁厚，建立减薄趋势台账。 | 运行中加强贴壁风量，提高该区域氧量。 | 腐蚀减薄降低承压能力，可能诱发爆管，扩大污损范围。 | DL/T 5210.5-2018《火力发电工程焊接施工与验收规范》 | 某电厂燃用高硫煤，未实施贴壁风改造，运行两年后水冷壁最薄处仅2.1mm，已泄漏。 | 日常巡检：每周分析烟气H2S、CO记录，每季度对燃烧器区域水冷壁进行超声波测厚。维护要点：每月检查贴壁风门开度及风量，燃烧调整试验每年一次；停炉后检查防腐涂层完好性，脱落面积>10%时应重涂。 | 1. 局部壁厚减薄至原壁厚的70%或小于强度计算最小壁厚；2. 腐蚀速率连续两周期大于2mm/年且无有效抑制措施；3. 腐蚀坑深>1mm且密集区域面积超过管段外表面积30%，不宜修复使用。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管机械损伤 | 机械 | 一般 | 吹灰器未退出、燃烧器喷口结焦坠落、炉内检修遗留物等撞击水冷壁管，导致凹坑、划痕或切割伤，应力集中诱发裂纹。 | 管壁可见明显的机械压痕、划痕或切割缺口，常伴生局部塑性变形；泄漏多呈线状裂纹源。 | 损伤深度/壁厚比（>30%, [物理]）；凹坑直径（>20mm, [物理]）；裂纹长度（>10mm, [物理]）。 | 炉内宏观目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波测厚[离线]。 | 目视发现管壁有机械作用痕迹，且壁厚凹坑深度超过允许值（通常≤10%壁厚），可判断为机械损伤。 | 1. 打磨消除缺陷，若剩余壁厚大于计算最小壁厚，可圆滑过渡修补；2. 剩余壁厚不足时，挖补或更换管段；3. 消除致损源（如调整吹灰器行程，清理焦渣）。 | 制定炉内作业和检查程序，防止异物遗落；吹灰器应设置限位和互锁；定期检查水冷壁可见部位。 | 划定危险区域，临时加装防护屏障。 | 裂纹扩展可致爆管；若伤及多根管，需扩大检修范围。 | GB/T 16507.3-2013《水管锅炉 第3部分：结构设计》 | 某安装期间，一根脚手架管遗落炉内，启动后击伤水冷壁3根管，被迫停炉处理。 | 日常巡检：每次停炉全面目视检查水冷壁可见区域；每次吹灰器检修后测试行程限位及联锁。维护要点：建立炉内异物登记与清除制度，施工后清点工具；每月检查燃烧器区域焦渣并及时清理。 | 1. 损伤深度大于壁厚30%或凹坑直径大于50mm且无法圆滑修复；2. 存在线性裂纹长度>20mm，或穿透裂纹；3. 机械损伤导致承压能力低于设计压力的90%，或修复后无法通过水压试验。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管局部鼓包 | 热/机械 | 轻微 | 管内结垢严重，造成导热系数降低，管壁温度升高，材料强度下降，在内压作用下局部塑性变形，形成鼓包。 | 割管后内壁可见水垢，外壁局部隆起呈鼓包状，未破裂。 | 内壁垢厚度（≥0.5mm, [物理]）；鼓包直径及高度（外径膨大率>5%, [物理]）；管材硬度（比母材降低>30HV, [物理]）。 | 宏观几何尺寸测量[离线]；硬度检测[离线]；垢样化学成分分析[离线]。 | 内壁垢厚超标，外壁局部膨大，且硬度下降，可判断为鼓包。 | 1. 割除鼓包管段，更换新管；2. 查明结垢原因，进行化学清洗；3. 改善给水和炉水处理。 | 严格水质监督，维持磷酸根和pH合格；定期割管检查结垢速率；超限时安排酸洗。 | 若鼓包未破裂，监测运行，制定停炉后处理计划。 | 可能转化为过热爆管，造成非计划停机。 | DL/T 794-2012《火力发电厂锅炉化学清洗导则》 |  | 日常巡检：结合酸洗周期割管检查，通常每3-4年检查结垢及鼓包情况；每月记录最大壁温差。维护要点：严格炉水磷酸根及pH在线表计每日校准；结垢速率>0.3mm/年时应缩短酸洗周期；定期检查壁温测点可靠。 | 1. 鼓包外径膨大率超过5%或局部胀粗量≥原外径的6%；2. 管材硬度较原始值降低>50HV，且存在明显组织球化；3. 同一根管出现3个及以上鼓包，或剩余壁厚小于强度计算最小壁厚。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管膨胀受阻 | 机械 | 轻微 | 水冷壁与刚性梁、保温等连接结构发生卡涩，导致热态膨胀不均匀，产生过大的弯曲应力或局部拉压，造成鳍片或管端焊缝开裂。 | 水冷壁鳍片或弯头出现裂纹，保温层脱落或挤压变形，膨胀指示器数值异常。 | 膨胀指示器位移（卡涩点位移<5mm，正常温差位移应>20mm, [物理]）；焊缝裂纹长度（>20mm, [物理]）。 | 膨胀指示器在线监测[在线]；停炉后焊缝渗透探伤[离线]；宏观检查。 | 膨胀指示器行程明显小于预计，且该限位附近的焊缝或鳍片出现裂纹，可诊断膨胀受阻。 | 1. 查找卡涩点，调整导向装置的间隙；2. 割开撕裂的鳍片重新焊接；3. 修复或更换受损管段。 | 安装时保证热膨胀间隙，冷态时校验滑动副；定期检查膨胀指示器动作情况。 |  | 局部应力过大会导致管座角焊缝开裂，引发泄漏。 | DL/T 5054-2016《火力发电厂汽水管道设计规范》 |  | 日常巡检：每月记录冷、热态膨胀指示器数值，与理论计算值比对；每次停炉检查水冷壁滑动副及导向板间隙。维护要点：清理滑动面锈蚀并涂抹高温润滑脂；校正变形限位件，确保热态间隙2-3mm；焊接修补后检查应力释放情况。 | 1. 因膨胀受阻导致鳍片或连接焊缝裂纹深度超过壁厚20%，且打磨后仍存在；2. 管座角焊缝开裂引发泄漏，且通过调整无法消除根源；3. 同一位置反复出现裂纹，经两次以上修复仍然存在膨胀卡涩。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 严重 | 管内介质含氯离子或氢氧化钠等腐蚀介质，在管壁拉应力（制造残余应力或热应力）共同作用下，发生沿晶或穿晶应力腐蚀开裂，多见于焊缝及热影响区。 | 开裂多发生在焊缝热影响区，裂纹呈网状或树枝状，无显著塑性变形；附近沉积物或水样化验显示氯离子或碱度偏高。 | 炉水氯离子浓度（≥10mg/L, [化学]）；碱度（>2mol/L, [化学]）；裂纹尖端应力强度因子K1>SCC临界值，[物理]。 | 炉水阴离子色谱分析[离线]；焊缝渗透或磁粉探伤[离线]；金相分析判断裂纹特征[离线]。 | 焊缝热影响区存在树枝状裂纹，且炉水氯离子超标，裂纹断口呈脆性形态，可诊断为应力腐蚀开裂。 | 1. 打磨裂纹缺陷至消除（需进行PT验证）；2. 若剩余壁厚不足，须更换管段；3. 对修复区域进行消应力热处理；4. 消除介质腐蚀性，如炉水排污降低氯离子。 | 严格控制炉水氯离子和碱度，维持磷酸盐协调处理；补焊后必须热处理；选用抗应力腐蚀合金。 | 运行中割除危险裂纹，加装补强板（需评估）。 | 裂纹持续扩展导致泄漏，严重时管子断裂。 | DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》 |  | 日常巡检：每周化验炉水氯离子、碱度，超过80%限值时增加排污；每次停炉对焊缝热影响区进行PT检查。维护要点：定期标定在线离子监测仪表；检修焊接后严格执行消应力热处理（温度600-650℃，保温1h/25mm）；酸洗后彻底冲洗避免Cl⁻残留。 | 1. 出现树枝状应力腐蚀裂纹，打磨消除后剩余壁厚不足原壁厚70%或小于最小壁厚；2. 裂纹深度>壁厚25%或单条裂纹长度>30mm，且分布在热影响区多个位置；3. 金相确认为沿晶应力腐蚀，且裂纹面已扩展致泄漏，不宜修复再用。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管飞灰磨损 | 机械 | 一般 | 烟气携带飞灰冲刷水冷壁管，切削管壁金属，形成沟槽状磨损，壁厚逐渐减薄直至破裂。 | 管壁外表面可见沿流向的磨损沟槽，局部明显减薄；泄漏时出现汽水喷出声，炉膛负压波动。 | 剩余壁厚（小于计算最小壁厚，如≤2mm, [物理]）；飞灰浓度（>30g/Nm³, [物理]）；烟气流速（>8m/s, [物理]）。 | 停炉后超声波测厚[离线]；炉内宏观检查[离线]。 | 测厚发现局部减薄速率异常，且磨损形态为方向性沟槽，排除高温腐蚀后，可判定为飞灰磨损。 | 1. 停炉冷却后，打磨磨损区，若剩余壁厚大于最小需要壁厚，可堆焊修复；2. 若剩余厚度不足，割除减薄管段，更换新管；3. 对磨损区域加装防磨护瓦或喷涂耐磨涂层；4. 焊后进行无损检测和水压试验。 | 加装防磨瓦或金属喷涂；控制入炉煤质，降低飞灰浓度；调整二次风避免局部烟速过高；定期壁厚监控。 | 运行中无法处理，需加强泄漏监测，若泄漏严重立即停炉；低负荷时注意监视。 | 磨损泄漏导致非计划停运；冲刷飞灰污染受热面。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》 | 某电厂燃用高灰煤，烟速偏高，运行1.5万小时后水冷壁管最薄处仅1.8mm，发生泄漏。 | 日常巡检：每季度对烟气流速较高区域水冷壁进行超声波测厚；每次停炉检查防磨护瓦及涂层完好情况。维护要点：根据磨损曲线制定壁厚监测周期，减薄率>0.5mm/年时加密检测；及时修复或更换磨损护瓦；调整二次风配比，控制局部烟速≤8m/s。 | 1. 剩余壁厚减薄至强度计算最小壁厚或小于原壁厚40%；2. 多点减薄面积超过管段表面积20%，且无法通过堆焊或护瓦有效保护；3. 因磨损已发生泄漏，且相邻管壁厚均不满足设计要求。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管内堵塞 | 热/机械 | 严重 | 制造或安装遗留的焊渣、金属碎屑，或化学清洗剥落的大块垢片堵塞水冷壁管，导致水循环恶化，管壁过热爆管。 | 堵塞管壁温度异常升高，同回路各管温差>50℃；爆管后出现蒸汽泄漏、炉膛负压波动。 | 管壁温差（同屏相邻管壁温差>50℃, [物理]）；管内异物尺寸（直径>管径1/2, [物理]）。 | 壁温测点[在线]；停炉后内窥镜检查[离线]；割管检查[离线]。 | 炉内同屏管壁温差异常，且排除火焰偏斜，割管发现管内异物堵塞，可确诊。 | 1. 停炉冷却，确定堵塞位置；2. 割除堵塞管段，取出异物；3. 更换新管段，对口焊接；4. 进行通球试验确保畅通；5. 无损探伤及水压试验。 | 制造及安装阶段，逐根进行通球试验；化学清洗后彻底冲洗；管道封堵保护，防止异物进入。 | 运行中若发现温差过大，降负荷或调整燃烧缓解，待停炉处理。 | 管子过热爆管，威胁人身安全，扩大检修范围。 | DL/T 5047-2017《电力建设施工技术规范 第2部分：锅炉机组》 | 某新建机组168试运期间，因集箱内遗留的焊渣堵塞3根水冷壁管，相继发生爆管。 | 日常巡检：每班监视水冷壁各回路壁温及同屏差值，温差>40℃应报警分析；停炉检修时利用内窥镜抽检下联箱附近管段。维护要点：B级以上检修时进行通球试验，直径按管内径85%选取；化学清洗后冲洗至无残渣，每根管冲洗流畅；联箱封堵前内窥镜确认无异物。 | 1. 管内堵塞无法取出，导致管壁金属长期过热，金相组织严重劣化；2. 堵塞引起爆管，且相邻管也发生过热鼓包或变形；3. 同一回路多次因堵塞爆管，更换整套管屏。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 水冷壁管冻裂 | 环境/机械 | 严重 | 冬季停炉后，水冷壁管内积水未排尽，环境温度低于0℃，结冰体积膨胀造成管子胀裂。 | 环境温度低于0℃，水压试验时发现水冷壁区域泄漏，裂纹多呈纵向脆性断口，无减薄。 | 环境最低温度（<0℃, [环境]）；裂纹形态（纵向脆性，[物理]）。 | 环境温度记录[离线]；停炉后水压试验[离线]；宏观检查裂纹[离线]。 | 停炉期间当地最低气温低于0℃，且锅炉未采取防冻措施，管子开裂形态为纵向脆性无塑性变形，可诊断冻裂。 | 1. 割除破裂管段；2. 更换新管，焊后无损探伤；3. 对锅炉进行整体放水，压缩空气吹干死角；4. 修复后水压试验。 | 停炉后立即排空各受热面积水，用压缩空气吹干；投入防冻加热或维持炉水温度>5℃；采用干燥保护。 | 发现泄漏后立即解列锅炉，进行抢修；运行锅炉应维持汽水系统循环，防止局部冻结。 | 可能导致大面积管子破裂，修复时间长，延迟投运。 | DL/T 5054-2016《火力发电厂汽水管道设计规范》 | 某北方电厂冬季临检，停炉后未排尽积水，夜间气温降至-15℃，次日启炉水压试验时发现7根水冷壁管冻裂。 | 日常巡检：冬季停炉期间，每日记录环境温度及炉内最低温度；检查放水阀开启状态及疏水管道通畅。维护要点：停炉后8h内排尽受热面存水，用压缩空气吹扫至无水滴；对死角加装临时加热或保温；防冻期前测试加热装置；水压试验水温≥20℃，试验后即时放水。 | 1. 任何部位出现纵向脆性裂纹，无论长度均应立即更换该管段；2. 因冻裂导致多根（≥3根）管道破裂或泄漏，且周围管壁受冻胀影响出现微裂纹；3. 同一锅炉或系统多次发生冻裂，应评估整体管道材料劣化，必要时成片更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器 | 锅炉本体 | 将饱和蒸汽加热为过热蒸汽的受热面，通常分多级布置（屏式、高温等），提高蒸汽温度。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管短期过热爆管 | 热 | 严重 | 管壁温度短时内急剧升高超过材料相变点（Ac1），导致组织球化、强度下降，在内压作用下发生塑性变形直至爆破。机理为冷却不足或燃烧异常导致壁温失控。 | 1. 爆口呈喇叭状大开口，边缘锋利，减薄明显<br>2. 爆管处氧化皮较薄<br>3. 管壁自由面存在大量与应力方向垂直的蠕变空洞<br>4. 炉膛负压波动，汽包水位剧烈变化 | 壁温：≥钢材临界点Ac1温度(如12Cr1MoV约775℃) [物理]<br>球化级别：4-5级 [状态量] <br>内压：>设计压力 [物理] | 1. 炉膛出口烟气温度在线监测 [在线]<br>2. 过热器出口蒸汽温度记录仪 [在线]<br>3. 爆管后宏观形貌检查 [离线] | 1. 运行中该管壁温瞬间飙升并远超报警值。<br>2. 停机后宏观检查，爆口呈大张口的菱形，边缘锐利减薄，无氧化分层，可判断为短期过热。 | 1. 找到导致超温的根本原因（如燃烧切圆不正、风量不足、减温水故障）。<br>2. 切除失效管段，按照焊接工艺卡使用全氩弧或氩电联焊工艺更换新管段。<br>3. 进行焊后100%无损检测（RT或UT）。<br>工具：坡口机、氩弧焊机、X射线探伤仪。 | 1. 优化燃烧调整，防止火焰中心偏斜。<br>2. 加强汽水品质监督，防止氧化皮堵塞引起短期过热。<br>3. 定期校验减温水阀门动作可靠性。 | 立即降压降负荷运行，若温度不可控则紧急停炉。 | 蒸汽冲蚀邻近受热面管，可能引发二次爆管。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》 | 某电厂因减温水系统故障，导致末级过热器管壁温15分钟内升至810℃，发生短期过热爆管，紧急停炉处理。 日常巡检每周一次：检查管壁颜色、胀粗及氧化皮剥落；维护操作要点：严格控制燃烧器摆角与配风，防止火焰中心上移，监测炉膛出口烟温不超报警值。 |  | 管壁减薄量超过原始壁厚30%或局部永久性鼓包高度超过管径3%；爆管破口呈锋锐刀刃状且长度大于50mm时，整段报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管长期过热蠕变爆管 | 热 | 危急 | 管壁长期在高于设计温度（低于临界点Ac1）下运行，金属组织发生珠光体球化、石墨化、合金元素再分配，蠕变极限降低，在晶界形成蠕变空洞并扩展，最终断裂。 | 1. 爆口呈脆性断裂特征，张口不大，边缘较钝，呈“鲇鱼嘴”状<br>2. 断裂处表面有较厚且与基体结合紧密的氧化皮，呈龟裂纹状<br>3. 管径有明显胀粗，外壁可见纵向龟裂纹<br>4. 泄漏高压蒸汽声音尖锐 | 蠕变胀粗率：碳钢管≥3.5%，合金钢管≥2.5% [物理]<br>碳化物球化级别：如15CrMo钢≥4级 [状态量]<br>运行壁温：长期比设计值高出30-50℃ [物理] | 1. 管壁温度远程热电偶长期趋势记录 [在线]<br>2. 定期金相复膜检测组织状态 [离线]<br>3. 蠕变测量（管径胀粗测量）[离线] | 1. 测量爆口处管径胀粗率，若合金钢管胀粗率≥2.5%，且爆口呈纵向脆性断裂特征。<br>2. 对爆管邻近管段取样进行金相分析，若球化级别≥4级，蠕变空洞评级超标，综合判断为长期过热蠕变。 | 1. 评估该管组整体寿命损耗，对与之同批次、同炉膛热负荷区域的管排进行大面积割管更换。<br>2. 采用氧化皮测厚、硬度检测等手段进行寿命评估，确定更换范围。<br>3. 调整燃烧，从根本上消除烟气热偏差。<br>工具：切割机、大型焊接设备、热处理机。 | 1. 建立壁温监测台帐，严格控制壁温上限。<br>2. 利用大小修进行寿命评估，提前更换接近寿命末期的管材。<br>3. 通过燃烧调整试验，均衡炉膛出口烟温场。 | 泄漏点上游进行补焊或局部封堵（不推荐，仅作停炉前维持运行手段）。 | 长期过热蠕变会导致大面积管材劣化，增加非计划停机风险，泄漏蒸汽冲刷相邻管束。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 654-2009《火电机组寿命评估技术导则》 | 某超临界锅炉末级过热器因烟气走廊导致热偏差，T91钢管材运行6.5万小时后发生大面积4-5级球化，多根管蠕变胀粗达3.8%，被迫大面积换管。 日常巡检每15天一次：蠕变测点测量并记录；维护操作要点：每年大修进行蠕胀测量及硬度检测，控制蒸汽温度在额定±5℃以内，严禁超温运行。 |  | 管径蠕变胀粗超过外径2.5%或珠光体球化达4级及以上；累计运行时间超过10万小时且金相出现蠕变孔洞时，整根更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管高温氧化与腐蚀 | 化学/热 | 一般/严重 | 管壁金属在高温烟气环境中与氧、硫等发生化学反应或熔盐腐蚀。机理：<br>1. 高温氧化：Fe与O₂生成氧化皮，降低传热，导致壁温更高，形成恶性循环。<br>2. 高温硫腐蚀：燃用高硫煤产生H₂S，与铁反应生成FeS，腐蚀损毁管壁。 | 1. 管壁外表面呈层状剥落、疏松多孔的氧化皮<br>2. 腐蚀区域呈溃疡状或坑点状，表面有硫化物等熔渣<br>3. 管壁减薄，承压能力下降<br>4. 蒸汽温度变化异常，因传热恶化 | 管壁减薄率：≥设计壁厚的30% [物理]<br>氧化皮厚度：>0.5mm，有明显多层结构 [状态量]<br>硫含量：煤质含硫量>2% [化学] | 1. 管内壁氧化皮超声波测厚 [离线]<br>2. 管外壁外观检查及垢样成分分析（XRD）[离线] <br>3. 入炉煤质工业分析（含硫量监测）[在线] | 1. 采用超声波测厚仪对管壁进行网格化测量，发现区域性的显著减薄。<br>2. 对腐蚀产物进行取样分析，检出大量硫化物（S元素含量高），且历史煤质数据含硫量超标，可判定为硫腐蚀。<br>3. 若氧化皮厚度超标且有分层，判定为高温氧化剥落。 | 1. 对于大面积腐蚀减薄管排，进行整排更换。<br>2. 对于轻微氧化，可进行表面清理、打磨，进行壁厚校核确认安全裕度。<br>3. 进行配煤掺烧优化，降低入炉煤硫含量。<br>工具：超声波测厚仪、光谱分析仪、X射线荧光光谱仪。 | 1. 严格控制入炉煤硫含量，加强配煤管理。<br>2. 采用热喷涂（如NiCr-Cr₃C₂涂层）等防护技术。<br>3. 运行中控制好炉内氧量，避免还原性气氛产生H₂S。 | 对减薄严重但暂无法停炉的管段，进行堆焊补强或加装防磨护瓦。 | 腐蚀减薄会降低管道整体强度，严重时引发爆管，泄漏的高压蒸汽会冲蚀周围管束，加剧事故范围。 | DL/T 246-2015《化学监督导则》<br>ASME Section I, Part PG-27 壁厚计算标准<br>DL/T 246-2015 等 | 某电厂燃用高硫劣质煤，导致高再、屏过区域发生严重高温硫腐蚀，管子壁厚由7mm减薄至3.8mm，发生了泄漏。 日常巡检每月一次：重点检查吹灰器附近、弯头背部；维护操作要点：每半年对高温段进行超声波测厚，控制燃煤硫含量，优化配风降低炉内还原性气氛。 |  | 剩余壁厚小于设计最小壁厚的70%或内壁氧化皮厚度超过0.5mm；氧化剥落形成深度大于0.3mm的腐蚀坑密布时，报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管氧化皮剥落堵塞 | 物理/热 | 一般/严重 | 奥氏体不锈钢过热器管内壁因蒸汽氧化生成的氧化皮，在机组启停或较大温度变化时，因氧化皮与基体热膨胀系数差异大而产生内应力，导致氧化皮大面积剥落并堆积在U型弯头处。 | 1. 炉管局部发生短期超温，甚至爆管<br>2. 管壁温差大，同一管排出口温度严重不均<br>3. 主蒸汽压力、流量瞬时突变<br>4. 汽轮机调节级压力异常升高 | 管内蒸汽流量：<70%设计值 [物理]<br>管间温差：>50℃ [物理]<br>弯头内堆积物高度：>1/3管径 [状态量] | 1. 管内壁氧化皮电磁/超声波无损检测 [离线]<br>2. 停机后管内窥镜检查U形弯 [离线]<br>3. 锅炉管壁温度在线监测系统 [在线] | 1. 运行中发现某管壁温急剧升高，而蒸汽流量参数骤降，且发生在机组启停后。<br>2. 停机后使用内窥镜在管屏底部弯头处发现大量剥落物堆积，堵塞流通截面积，即可确诊。 | 1. 割开或切开堵塞的U型弯头，彻底清理管内堆积氧化皮。<br>2. 采用高压水冲洗或化学清洗方法清除整台锅炉过热器管内氧化皮。<br>3. 对清理后的管排进行通球试验，确保通畅率100%。<br>工具：管道切割机、内窥镜、通球试验钢球、高压清洗泵。 | 1. 机组启动时严格控制温升率（如不超过1.5℃/min），减少氧化皮剥落。<br>2. 对T23、T91等铁素体钢和TP347H、Super304H等奥氏体钢进行合理的材料匹配。<br>3. 强化给水加氧处理（OT），形成致密氧化膜，抑制脱落。 | 在停炉前，若判断某管屏短期过热可能已堵塞，但未爆管，可降低该段热负荷，待停机后处理。 | 氧化皮堵塞会造成局部短时剧烈超温爆管，剥落的氧化皮颗粒会对汽轮机高/中压缸通流部分造成固体颗粒冲蚀（SPE）。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 889-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 | 某660MW超超临界机组，在周末调停后极热态启动，因两大屏过热器底部弯头堆积大量氧化皮引发多根管超温爆管，停机处理耗时5天清理。 日常巡检每月一次：检查下弯头是否有异常温差；维护操作要点：每季度对下弯头进行射线探伤或氧化皮堆积检测，合理进行蒸汽吹管与加氧处理。 |  | 弯头处氧化物堆积高度超过管道内径1/3或通流截面积减少30%以上；剥落物导致单管壁温偏差大于40℃且冲洗无效时，报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管疲劳断裂 | 机械 | 轻微/一般 | 在频繁启停或负荷剧烈变动的热循环应力作用下，在管材的应力集中部位（如焊口、管卡处）产生疲劳裂纹并扩展。包括热疲劳（温度循环）和机械振动疲劳（由卡门涡街或汽流激振引起）。 | 1. 裂纹呈穿晶扩展，断口有贝壳纹（海滩纹）<br>2. 断裂常发生在管排定位卡、连接板和焊口等应力集中处<br>3. 发生区域管排存在明显振动<br>4. 泄漏点相对固定，可能多次同一位置开裂 | 振动幅值：≥100μm（峰峰值）[物理]<br>启动次数：>500次 [状态量]<br>裂纹长度：>5mm [物理] | 1. 停机后磁粉探伤（MT）或渗透探伤（PT）检查，重点关注焊口、管卡 [离线]<br>2. 振动传感器监测管排振幅 [在线] <br>3. 目视检查及断口微观分析（SEM）[离线] | 1. 宏观检查发现管排定位块或焊口处存在径向穿透裂纹。<br>2. 断口分析显示明显的疲劳辉纹，且宏观可见贝壳纹，结合历史记录该位置多次开裂，可判为疲劳断裂。 | 1. 重新设计或加固管排定位装置，消除共振源。<br>2. 对疲劳裂纹进行打磨消除，确认消除后对凹坑进行补焊和无损检测。<br>3. 改变支吊架型式，增加管排刚性，改变固有频率。<br>工具：手持光谱仪、角磨机、氩弧焊机、磁粉探伤仪。 | 1. 改进启动曲线，减少不必要的启停。<br>2. 优化烟气流场，消除引起振动的流场不稳定因素。<br>3. 提高安装质量，避免管卡强制对口产生过大装配应力。 | 在裂纹不深不影响爆管的情况下，可采用不打磨消应力的方式喷涂金属涂层进行临时堵漏，维持运行。 | 裂纹扩展导致泄漏爆管，损坏的管卡可能导致相邻管排松动，引发更广泛的疲劳损伤和碰撞磨损。 | ASME B31.1《动力管道标准》<br>DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 654-2009 | — 日常巡检每日一次：检查管夹、支吊架松动及震动情况；维护操作要点：机组启停期间严格控制升降温速率≤5℃/min，大修时对焊缝及应力集中区域进行磁粉探伤。 |  | 发现任何宏观疲劳裂纹或累计启停次数超过设计值（如1500次）；断口呈现海滩纹路且穿透壁厚超过50%时，不可修复，整管报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 D14 维护方法 |  | D15 报废标准
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管短期过热爆管 | 热 | 严重 | 管壁温度短时内急剧升高超过材料相变点（Ac1），导致组织球化、强度下降，在内压作用下发生塑性变形直至爆破。机理为冷却不足或燃烧异常导致壁温失控。 | 1. 爆口呈喇叭状大开口，边缘锋利，减薄明显<br>2. 爆管处氧化皮较薄<br>3. 管壁自由面存在大量与应力方向垂直的蠕变空洞<br>4. 炉膛负压波动，汽包水位剧烈变化 | 壁温：≥钢材临界点Ac1温度(如12Cr1MoV约775℃) [物理]<br>球化级别：4-5级 [状态量]<br>内压：>设计压力 [物理] | 1. 炉膛出口烟气温度在线监测 [在线]<br>2. 过热器出口蒸汽温度记录仪 [在线]<br>3. 爆管后宏观形貌检查 [离线] | 1. 运行中该管壁温瞬间飙升并远超报警值。<br>2. 停机后宏观检查，爆口呈大张口的菱形，边缘锐利减薄，无氧化分层，可判断为短期过热。 | 1. 找到导致超温的根本原因（如燃烧切圆不正、风量不足、减温水故障）。<br>2. 切除失效管段，按照焊接工艺卡使用全氩弧或氩电联焊工艺更换新管段。<br>3. 进行焊后100%无损检测（RT或UT）。<br>工具：坡口机、氩弧焊机、X射线探伤仪。 | 1. 优化燃烧调整，防止火焰中心偏斜。<br>2. 加强汽水品质监督，防止氧化皮堵塞引起短期过热。<br>3. 定期校验减温水阀门动作可靠性。 | 立即降压降负荷运行，若温度不可控则紧急停炉。 | 蒸汽冲蚀邻近受热面管，可能引发二次爆管。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》 | 某电厂因减温水系统故障，导致末级过热器管壁温15分钟内升至810℃，发生短期过热爆管，紧急停炉处理。 日常巡检每周一次：检查管壁颜色、胀粗及氧化皮剥落；维护操作要点：严格控制燃烧器摆角与配风，防止火焰中心上移，监测炉膛出口烟温不超报警值。 |  | 管壁减薄量超过原始壁厚30%或局部永久性鼓包高度超过管径3%；爆管破口呈锋锐刀刃状且长度大于50mm时，整段报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管长期过热蠕变爆管 | 热 | 危急 | 管壁长期在高于设计温度（低于临界点Ac1）下运行，金属组织发生珠光体球化、石墨化、合金元素再分配，蠕变极限降低，在晶界形成蠕变空洞并扩展，最终断裂。 | 1. 爆口呈脆性断裂特征，张口不大，边缘较钝，呈“鲇鱼嘴”状<br>2. 断裂处表面有较厚且与基体结合紧密的氧化皮，呈龟裂纹状<br>3. 管径有明显胀粗，外壁可见纵向龟裂纹<br>4. 泄漏高压蒸汽声音尖锐 | 蠕变胀粗率：碳钢管≥3.5%，合金钢管≥2.5% [物理]<br>碳化物球化级别：如15CrMo钢≥4级 [状态量]<br>运行壁温：长期比设计值高出30-50℃ [物理] | 1. 管壁温度远程热电偶长期趋势记录 [在线]<br>2. 定期金相复膜检测组织状态 [离线]<br>3. 蠕变测量（管径胀粗测量）[离线] | 1. 测量爆口处管径胀粗率，若合金钢管胀粗率≥2.5%，且爆口呈纵向脆性断裂特征。<br>2. 对爆管邻近管段取样进行金相分析，若球化级别≥4级，蠕变空洞评级超标，综合判断为长期过热蠕变。 | 1. 评估该管组整体寿命损耗，对与之同批次、同炉膛热负荷区域的管排进行大面积割管更换。<br>2. 采用氧化皮测厚、硬度检测等手段进行寿命评估，确定更换范围。<br>3. 调整燃烧，从根本上消除烟气热偏差。<br>工具：切割机、大型焊接设备、热处理机。 | 1. 建立壁温监测台帐，严格控制壁温上限。<br>2. 利用大小修进行寿命评估，提前更换接近寿命末期的管材。<br>3. 通过燃烧调整试验，均衡炉膛出口烟温场。 | 泄漏点上游进行补焊或局部封堵（不推荐，仅作停炉前维持运行手段）。 | 长期过热蠕变会导致大面积管材劣化，增加非计划停机风险，泄漏蒸汽冲刷相邻管束。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 654-2009《火电机组寿命评估技术导则》 | 某超临界锅炉末级过热器因烟气走廊导致热偏差，T91钢管材运行6.5万小时后发生大面积4-5级球化，多根管蠕变胀粗达3.8%，被迫大面积换管。 日常巡检每15天一次：蠕变测点测量并记录；维护操作要点：每年大修进行蠕胀测量及硬度检测，控制蒸汽温度在额定±5℃以内，严禁超温运行。 |  | 管径蠕变胀粗超过外径2.5%或珠光体球化达4级及以上；累计运行时间超过10万小时且金相出现蠕变孔洞时，整根更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管高温氧化与腐蚀 | 化学/热 | 一般/严重 | 管壁金属在高温烟气环境中与氧、硫等发生化学反应或熔盐腐蚀。机理：<br>1. 高温氧化：Fe与O₂生成氧化皮，降低传热，导致壁温更高，形成恶性循环。<br>2. 高温硫腐蚀：燃用高硫煤产生H₂S，与铁反应生成FeS，腐蚀损毁管壁。 | 1. 管壁外表面呈层状剥落、疏松多孔的氧化皮<br>2. 腐蚀区域呈溃疡状或坑点状，表面有硫化物等熔渣<br>3. 管壁减薄，承压能力下降<br>4. 蒸汽温度变化异常，因传热恶化 | 管壁减薄率：≥设计壁厚的30% [物理]<br>氧化皮厚度：>0.5mm，有明显多层结构 [状态量]<br>硫含量：煤质含硫量>2% [化学] | 1. 管内壁氧化皮超声波测厚 [离线]<br>2. 管外壁外观检查及垢样成分分析（XRD）[离线]<br>3. 入炉煤质工业分析（含硫量监测）[在线] | 1. 采用超声波测厚仪对管壁进行网格化测量，发现区域性的显著减薄。<br>2. 对腐蚀产物进行取样分析，检出大量硫化物（S元素含量高），且历史煤质数据含硫量超标，可判定为硫腐蚀。<br>3. 若氧化皮厚度超标且有分层，判定为高温氧化剥落。 | 1. 对于大面积腐蚀减薄管排，进行整排更换。<br>2. 对于轻微氧化，可进行表面清理、打磨，进行壁厚校核确认安全裕度。<br>3. 进行配煤掺烧优化，降低入炉煤硫含量。<br>工具：超声波测厚仪、光谱分析仪、X射线荧光光谱仪。 | 1. 严格控制入炉煤硫含量，加强配煤管理。<br>2. 采用热喷涂（如NiCr-Cr₃C₂涂层）等防护技术。<br>3. 运行中控制好炉内氧量，避免还原性气氛产生H₂S。 | 对减薄严重但暂无法停炉的管段，进行堆焊补强或加装防磨护瓦。 | 腐蚀减薄会降低管道整体强度，严重时引发爆管，泄漏的高压蒸汽会冲蚀周围管束，加剧事故范围。 | DL/T 246-2015《化学监督导则》<br>ASME Section I, Part PG-27 壁厚计算标准 | 某电厂燃用高硫劣质煤，导致高再、屏过区域发生严重高温硫腐蚀，管子壁厚由7mm减薄至3.8mm，发生了泄漏。 日常巡检每月一次：重点检查吹灰器附近、弯头背部；维护操作要点：每半年对高温段进行超声波测厚，控制燃煤硫含量，优化配风降低炉内还原性气氛。 |  | 剩余壁厚小于设计最小壁厚的70%或内壁氧化皮厚度超过0.5mm；氧化剥落形成深度大于0.3mm的腐蚀坑密布时，报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管氧化皮剥落堵塞 | 物理/热 | 一般/严重 | 奥氏体不锈钢过热器管内壁因蒸汽氧化生成的氧化皮，在机组启停或较大温度变化时，因氧化皮与基体热膨胀系数差异大而产生内应力，导致氧化皮大面积剥落并堆积在U型弯头处。 | 1. 炉管局部发生短期超温，甚至爆管<br>2. 管壁温差大，同一管排出口温度严重不均<br>3. 主蒸汽压力、流量瞬时突变<br>4. 汽轮机调节级压力异常升高 | 管内蒸汽流量：<70%设计值 [物理]<br>管间温差：>50℃ [物理]<br>弯头内堆积物高度：>1/3管径 [状态量] | 1. 管内壁氧化皮电磁/超声波无损检测 [离线]<br>2. 停机后管内窥镜检查U形弯 [离线]<br>3. 锅炉管壁温度在线监测系统 [在线] | 1. 运行中发现某管壁温急剧升高，而蒸汽流量参数骤降，且发生在机组启停后。<br>2. 停机后使用内窥镜在管屏底部弯头处发现大量剥落物堆积，堵塞流通截面积，即可确诊。 | 1. 割开或切开堵塞的U型弯头，彻底清理管内堆积氧化皮。<br>2. 采用高压水冲洗或化学清洗方法清除整台锅炉过热器管内氧化皮。<br>3. 对清理后的管排进行通球试验，确保通畅率100%。<br>工具：管道切割机、内窥镜、通球试验钢球、高压清洗泵。 | 1. 机组启动时严格控制温升率（如不超过1.5℃/min），减少氧化皮剥落。<br>2. 对T23、T91等铁素体钢和TP347H、Super304H等奥氏体钢进行合理的材料匹配。<br>3. 强化给水加氧处理（OT），形成致密氧化膜，抑制脱落。 | 在停炉前，若判断某管屏短期过热可能已堵塞，但未爆管，可降低该段热负荷，待停机后处理。 | 氧化皮堵塞会造成局部短时剧烈超温爆管，剥落的氧化皮颗粒会对汽轮机高/中压缸通流部分造成固体颗粒冲蚀（SPE）。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 889-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 | 某660MW超超临界机组，在周末调停后极热态启动，因两大屏过热器底部弯头堆积大量氧化皮引发多根管超温爆管，停机处理耗时5天清理。 日常巡检每月一次：检查下弯头是否有异常温差；维护操作要点：每季度对下弯头进行射线探伤或氧化皮堆积检测，合理进行蒸汽吹管与加氧处理。 |  | 弯头处氧化物堆积高度超过管道内径1/3或通流截面积减少30%以上；剥落物导致单管壁温偏差大于40℃且冲洗无效时，报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管疲劳断裂 | 机械 | 轻微/一般 | 在频繁启停或负荷剧烈变动的热循环应力作用下，在管材的应力集中部位（如焊口、管卡处）产生疲劳裂纹并扩展。包括热疲劳（温度循环）和机械振动疲劳（由卡门涡街或汽流激振引起）。 | 1. 裂纹呈穿晶扩展，断口有贝壳纹（海滩纹）<br>2. 断裂常发生在管排定位卡、连接板和焊口等应力集中处<br>3. 发生区域管排存在明显振动<br>4. 泄漏点相对固定，可能多次同一位置开裂 | 振动幅值：≥100μm（峰峰值）[物理]<br>启动次数：>500次 [状态量]<br>裂纹长度：>5mm [物理] | 1. 停机后磁粉探伤（MT）或渗透探伤（PT）检查，重点关注焊口、管卡 [离线]<br>2. 振动传感器监测管排振幅 [在线]<br>3. 目视检查及断口微观分析（SEM）[离线] | 1. 宏观检查发现管排定位块或焊口处存在径向穿透裂纹。<br>2. 断口分析显示明显的疲劳辉纹，且宏观可见贝壳纹，结合历史记录该位置多次开裂，可判为疲劳断裂。 | 1. 重新设计或加固管排定位装置，消除共振源。<br>2. 对疲劳裂纹进行打磨消除，确认消除后对凹坑进行补焊和无损检测。<br>3. 改变支吊架型式，增加管排刚性，改变固有频率。<br>工具：手持光谱仪、角磨机、氩弧焊机、磁粉探伤仪。 | 1. 改进启动曲线，减少不必要的启停。<br>2. 优化烟气流场，消除引起振动的流场不稳定因素。<br>3. 提高安装质量，避免管卡强制对口产生过大装配应力。 | 在裂纹不深不影响爆管的情况下，可采用不打磨消应力的方式喷涂金属涂层进行临时堵漏，维持运行。 | 裂纹扩展导致泄漏爆管，损坏的管卡可能导致相邻管排松动，引发更广泛的疲劳损伤和碰撞磨损。 | ASME B31.1《动力管道标准》<br>DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 654-2009 | — 日常巡检每日一次：检查管夹、支吊架松动及震动情况；维护操作要点：机组启停期间严格控制升降温速率≤5℃/min，大修时对焊缝及应力集中区域进行磁粉探伤。 |  | 发现任何宏观疲劳裂纹或累计启停次数超过设计值（如1500次）；断口呈现海滩纹路且穿透壁厚超过50%时，不可修复，整管报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管碱腐蚀 | 化学 | 严重 | 炉水或蒸汽携带的NaOH在过热器管内壁沉积物下浓缩，形成浓碱。在高温下，碱溶解金属表面的Fe₃O₄保护膜并与铁反应生成亚铁酸钠(Na₂FeO₂)，使金属持续被腐蚀。 | 1. 管内壁有疏松、多孔、无固定形状的磁性Fe₃O₄沉积物<br>2. 腐蚀坑呈圆形或椭圆形凹槽，表面不平整<br>3. 管壁产生局部鼓包或减薄<br>4. 蒸汽含氢量可能升高 | 炉水pH值：>10.5 [化学]<br>钠离子浓度：>100μg/L [化学]<br>腐蚀坑深度：>1mm [物理] | 1. 饱和蒸汽/过热蒸汽钠离子在线监测 [在线]<br>2. 汽水品质定期化验分析（pH、电导率、钠离子）[离线]<br>3. 停机内窥镜及管样沉积物XRD分析 [离线] | 1. 管内壁宏观检查发现典型溃疡状腐蚀坑，呈沟槽状。<br>2. 对沉积物进行XRD相分析，检出NaFeO₂等特征物，且汽水品质历史数据表明Na⁺浓度多次超标，可判为碱腐蚀。 | 1. 全面检查并修复凝汽器泄漏和精处理系统缺陷。<br>2. 切除腐蚀超标管段，更换新管。<br>3. 对过热器系统进行水冲洗，去除内部盐垢。<br>工具：内窥镜、割管工具、氩弧焊机、离子色谱仪。 | 1. 严格监控给水和炉水品质，确保凝结水精处理设备100%投运。<br>2. 及时发现并处理凝汽器钛管/铜管泄漏。<br>3. 机组启动时加强洗硅和排污。 | 对腐蚀坑进行局部堆焊填补，进行壁厚校核，作为临时维持运行手段。 | 管壁强度下降引发爆管，泄漏携带碱分的蒸汽会污染其他设备和管道。 | DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》<br>DL/T 246-2015《化学监督导则》 | — 日常巡检每周一次：监控炉水pH值及碱度化验；维护操作要点：严格控制给水pH值在9.2~9.6，防止凝汽器泄漏，定期排污以避免碱浓缩，检修时割管检查垢下腐蚀坑。 |  | 垢下腐蚀坑深度超过管壁厚度的20%或点蚀面积占局部区域5%以上；发生晶间腐蚀导致机械强度下降50%以上时，报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管氢损伤 | 化学 | 严重 | 沉积物下腐蚀产生的氢原子或高温下蒸汽与铁反应生成的氢原子，由于积聚在金属内部，在高温高压下与碳反应生成甲烷(CH₄)，导致脱碳并沿晶界形成微裂纹，材料永久脆化。 | 1. 管壁宏观无显著减薄即发生脆性断裂<br>2. 破裂口呈厚壁脆性断口特征<br>3. 金相显示沿晶界微裂纹和脱碳现象，晶界明显变宽<br>4. 可能伴随汽水品质异常或沉积物过量历史 | 氢含量：>0.5mg/L (蒸汽) [化学]<br>脱碳层深度：>0.1mm [状态量]<br>硬度：显著升高，超出标准上限20% [物理] | 1. 停机后金相检验观察脱碳层和晶界裂纹 [离线]<br>2. 管样的硬度测试 [离线]<br>3. 汽水取样分析氢含量 [离线] | 1. 断裂处无显著塑性变形和管壁减薄，断口粗糙。<br>2. 金相检验发现沿晶微裂纹，晶界处碳化物消失，出现严重脱碳层，硬度过高，结合有沉积物运行历史，可诊断为氢损伤。 | 1. 立即更换所有已脆化的管段及热影响区管段。<br>2. 通过化学清洗彻底清除过热器管内所有沉积物。<br>3. 系统整改汽水品质控制体系。<br>工具：切割工具、焊机、万能硬度计、金相显微镜。 | 1. 严格防止凝汽器泄漏，控制给水pH在最佳范围(如9.2-9.6)。<br>2. 控制蒸汽中的氢含量指标。<br>3. 采用合适的化学清洗周期，及时清除垢下沉积物。 |  | 氢损伤脆化管段在无预警下爆管，属于极危险的失效模式，易造成重大人员设备伤害。 | DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》<br>ASME B31.1 | — 日常巡检每周一次：检查管壁有无脱碳层引起的变色；维护操作要点：消除炉内酸性污染源，控制炉水pH值，每季度对水汽系统进行氢电导率监测，停炉后及时投保护。 |  | 脱碳层深度超过原始壁厚的15%或氢致裂纹扩展至壁厚1/3以上；爆破口呈脆性厚壁无塑性变形时，该管屏整体评估，超标即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管减温水故障激冷 | 控制/热 | 一般 | 减温水调节阀故障或误操作，导致大量低温减温水直接喷入过热器管屏或集箱，使局部管壁温度骤降数百摄氏度，产生巨大热应力，导致管材热疲劳开裂或焊缝拉裂。 | 1. 过热蒸汽温度表指针瞬间大幅跌落<br>2. 减温水流量计读数异常增大<br>3. 减温器后管壁测点温度急速降低并出现偏差<br>4. 焊缝附近出现周向或环向裂纹 | 壁温降幅速率：>10℃/min [物理]<br>管壁温差：>150℃ (管屏同屏温差) [物理]<br>减温水流量：大于设计最大流量 [物理] | 1. 过热点出口汽温及减温器后温度在线监控 [在线]<br>2. 减温水调节阀开度反馈及流量计在线监测 [在线]<br>3. 停机后对靠近减温器的管屏焊缝进行MT/PT [离线] | 1. 运行曲线记录到一次剧烈的喷水事件，伴随汽温骤降>50℃。<br>2. 停机检查发现减温器附近的过热器管焊缝存在整圈或半圈开裂现象，裂纹呈热疲劳特征，可确诊。 | 1. 更换开裂管段，并优化减温水喷头的雾化效果，防止水滴直接冲击管壁。<br>2. 对减温水调节阀进行解体检修或更换，确保线性调节特性。<br>3. 对焊缝无损检测不合格的部位全部返修。<br>工具：阀门研磨机、氩弧焊机、超声波探伤仪。 | 1. 优化自动控制逻辑，设置减温水量变化速率限制和最大喷水量闭锁。<br>2. 定期检测减温水喷头的完好性。<br>3. 运行中操作员严格监视喷水后温度变化速率。 | 若焊缝开裂不严重且无法立即停炉，可降参数运行，严密监控泄漏情况。 | 频繁热冲击导致管材产生热疲劳裂纹，累积损伤最终爆管。 | DL/T 657-2015《火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程》<br>DL/T 438-2016 | — 日常巡检每日一次：检查减温水调门、逆止门严密性及喷嘴雾化状况；维护操作要点：定期校验减温水调节阀门，控制减温水出口蒸汽过热度不低于14℃，避免水直接冲击管壁。 |  | 因激冷导致管壁出现环向裂纹或局部硬度异常升高（超过母材硬度上限1.5倍）；温差应力引发疲劳裂纹深度超1mm时，报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管飞灰磨损 | 环境/机械 | 轻微/一般 | 随高速烟气流动的飞灰颗粒对过热器管子外壁面进行持续的冲击和切削，造成管壁逐渐减薄。易发生在管排排间、卡子、弯头及烟气走廊区域。 | 1. 磨损部位呈光亮、平滑的切削面<br>2. 管壁局部显著减薄，减薄区与非减薄区边界清晰<br>3. 泄漏点位于烟气走廊区域或管卡处<br>4. 机组负荷高时，磨损加剧，减薄速率快 | 管壁减薄速率：>0.3mm/年 [物理]<br>剩余壁厚：<计算最小壁厚 (如<2.5mm) [物理]<br>飞灰浓度：>20g/Nm³ [物理] | 1. 超声波测厚，建立磨损趋势台账 [离线]<br>2. 目视外观检查磨损部位及形态 [离线]<br>3. 飞灰在线浓度监测 [在线] | 1. 宏观检查，管子表面呈现沿烟气流动方向的光亮磨损平面，且管子断面呈偏磨形态。<br>2. 测厚数据显示壁厚区域性减薄，且位于存在烟气走廊的节距不均区域，即可诊断为飞灰磨损。 | 1. 对磨损严重、壁厚不达标的管段进行换管处理。<br>2. 在易磨损区域加装防磨护瓦、防磨喷涂处理。<br>3. 纠正管排出列不齐的问题，消除烟气走廊。<br>工具：超声波测厚仪、角磨机、电焊机、喷涂设备。 | 1. 优化风粉分配，减少局部烟速过高。<br>2. 保持管排平整，避免出列。<br>3. 大修时进行系统性测厚，并绘制磨损分布图。 | 对剩余壁厚尚满足短期运行要求的减薄区域，先加装防磨瓦或进行堆焊临时补强。 | 管壁减薄导致承压不足泄漏爆管。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>ASME PTB-4 | — 日常巡检每15天一次：重点检查烟气流速突变区（如弯头、穿墙处）；维护操作要点：加装防磨护瓦或喷涂耐磨涂层，控制烟气速度在设计范围内，及时更换堵塞的吹灰器喷嘴。 |  | 剩余壁厚小于计算允许壁厚的1.2倍或局部磨损坑深超过管壁厚度的30%；护瓦磨穿且母材磨损超标，不可修复时，整段更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管焊接缺陷致裂 | 机械 | 严重 | 安装或检修时的原始焊接缺陷，如气孔、夹渣、未熔合、裂纹等，在高温高压长期作用下，作为裂纹源扩展并最终断裂。 | 1. 断裂全部或部分发生在焊缝金属或热影响区<br>2. 断口上可见原始缺陷，如气孔、夹渣、未熔合<br>3. 可能是运行不久的新炉或更换过的管段<br>4. 断口处无典型长期超温蠕变特征 | 焊接缺陷当量：如>Φ2mm长条夹渣 [状态量]<br>缺陷长度：>10%焊缝厚度 [物理]<br>无损检测一次合格率：<95% [状态量] | 1. 安装/检修后的射线探伤（RT）底片审核 [离线]<br>2. 停机后焊缝超声波探伤（UT）和渗透探伤（PT）[离线]<br>3. 对断裂焊缝进行解剖金相分析 [离线] | 1. 爆口或裂纹完全沿着焊缝或热影响区。<br>2. 对断口进行微观检查，在裂纹源区发现有旧的气孔、夹渣或未熔合缺陷，且周围无蠕变空洞等过热特征，可判为焊接缺陷致裂。 | 1. 彻底打磨、去除存在原始缺陷的焊缝，重新焊接。<br>2. 严格执行焊接工艺，焊前预热、焊后热处理。<br>3. 100%无损检测，确保焊接质量合格。<br>工具：角磨机、氩弧焊机、热处理设备、射线探伤机。 | 1. 建立并严格执行焊工上岗资质考核。<br>2. 所有受监焊口必须100%无损检测。<br>3. 对底片进行第三方或交叉复审。 | 对未断开但有超标缺陷的焊缝，可先进行监控运行，待有停机机会再返修，运行中加强巡检。 | 泄露爆管，冲蚀相邻管子。 | DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》<br>DL/T 438-2016<br>DL/T 820-2002《管道焊接接头超声波检验技术规程》 | — 日常巡检每周一次：检查焊缝外观成形及两侧母材有无裂纹；维护操作要点：焊接过程严格执行WPS，焊后24小时内进行热处理，安装前对焊口进行100%无损探伤。 |  | 存在未熔合、咬边深度超0.5mm或焊缝内部超标夹渣；返修次数超过2次仍不合格的焊口，含该焊口的管段应报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 过热器管材质错用 | 机械/热 | 危急 | 由于混料、错用、以低代高，未按规定使用设计牌号的高温合金管材，导致其许用应力和高温性能远低于运行要求，短期内即发生大量爆管。 | 1. 短期运行（数千小时）即发生大面积爆管<br>2. 爆管表现出异常高的蠕变速率和组织严重劣化<br>3. 对未爆管取样分析，材料牌号与设计不符<br>4. 更换的管段外观可能无明显区别 | 化学成分：与设计牌号不符，如Cr、Mo含量偏低 [化学]<br>许用应力：低于设计选材要求 [物理]<br>硬度：偏低或偏高，不符合标准范围 [物理] | 1. 入库前及安装前100%光谱检验，确认合金元素 [离线]<br>2. 硬度检测 [离线]<br>3. 取样化学分析 [离线] | 1. 对爆管及相邻管取样，用手持式光谱仪或台式直读光谱仪进行成分分析。<br>2. 分析结果显示其主要元素（Cr, Mo, V等）含量显著低于设计要求，如将12Cr1MoV错用为20G，即可确诊。 | 1. 对错用的整个过热器系统或换热面进行全面更换。<br>2. 从合格供应商重新采购，执行入库100%光谱检验。<br>3. 回溯管理流程，追究相关责任。<br>工具：手持式合金分析仪、直读光谱仪、切割机、焊机。 | 1. 建立严格的金属监督物料管理流程，合金钢管入厂100%光谱复核。<br>2. 焊接材料、管材须分开堆放，色标清晰。<br>3. 安装时对焊口两侧再次进行牌号确认。 |  | 发生灾难性全面爆管，严重损坏锅炉本体，可能造成人员伤亡，设备修复周期长、费用高。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》<br>DL/T 715-2015《火力发电厂金属材料选用导则》 | — 日常巡检每月一次：核对管系材质标识与设计图纸是否一致；维护操作要点：到货时进行100%光谱复核，检修中割管取样化验合金元素，建立管材寿命管理台账。 |  | 使用合金元素含量低于设计标准或错用碳钢管替代合金钢；因材质耐温等级不足导致运行时壁温持续超限的，必须立即报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 喷水调节阀内漏 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯阀座密封面磨损或卡异物，减温水泄漏至联箱，导致实际喷水量大于需求，汽温偏低且调节品质下降。 | 1. 减温后汽温持续偏低，调节阀全关后汽温仍缓慢下降。2. 减温水流量在阀位零位时仍显示流量。3. 过热器减温水总量异常增加。 | 1. 调节阀零位时减温水流量 >2% 额定流量 [物理]。 2. 减温后汽温低于设定值 10℃ 以上 [物理]。 3. 阀后温度/压力与阀位关系异常 [状态量]。 | 1. DCS 流量、温度、阀位趋势在线监视 [在线]。 2. 停机后阀体拆检、密封面蓝油接触检查 [离线]。 | 若阀位指令为0%时减温水流量仍大于2%额定值，且减温后汽温低于设定值超10℃，排除流量变送器故障后，判定为调节阀内漏。 | 1. 隔离减温水，泄压后使用专用扳手解体阀门。2. 检查阀芯阀座密封面，若有凹坑用研磨膏对研或车削修复。3. 更换密封垫片，组装后打压试验。工具：研磨平板、专用磨头、扭矩扳手。 | 1. 减温水系统加装Y型过滤器，定期清理。2. 采用抗冲刷司太立合金堆焊阀芯。3. 每C修检查阀体结垢情况。 | 关小调节阀前手动门，控制减温水流量，配合燃烧调整维持汽温。 | 主蒸汽温度过低，汽轮机末级湿度增加，降低热效率，加剧叶片水蚀。 | DL/T 748.2-2001 第5.4节； GB/T 16507.2-2013 | 某600MW机组运行中减温后汽温异常偏低至520℃，解体发现调节阀密封面有硬质颗粒压痕，研磨后恢复正常。 | 日常巡检周期：每周检查阀位及流量趋势。维护操作要点：1. 每次停炉后执行一次全行程开关试验，记录全关至全开时间。2. 每6个月检查并紧固执行器与阀体连接螺栓，加注润滑脂。3. 每C修测量阀杆直线度，若弯曲度>0.05mm/m需校正。 | 报废标准：1. 阀芯或阀座密封面经三次以上研磨修复后，接触面积仍<70%或出现贯穿性吹损沟槽，不可修复判定。2. 阀体出现裂纹或深度>2mm的冲刷凹坑。3. 累计使用年限超过15年且频繁发生内漏。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 喷嘴堵塞 | 机械/热 | 一般 | 减温水喷嘴小孔被氧化皮、铁锈等杂物堵塞，雾化不良，部分减温水无法喷入蒸汽，导致汽温分布不均，局部超温。 | 1. 减温后汽温测点分散度增大，同截面温差 >20℃。 2. 减温水量下降，汽温调节迟缓。3. 过热器管壁温度测点个别偏高。 | 1. 减温后同截面温差 >30℃ [物理]。 2. 单只喷嘴前后差压升高速率 >0.1MPa/h [物理]。 3. 过热器部分管壁温度超过报警值 [物理]。 | 1. DCS 减温后多点温度趋势、减温水母管流量压力 [在线]。 2. 停机后内窥镜检查喷嘴孔 [离线]。 | 若减温后同截面温差超过30℃且伴随减温水母管压力升高，排除给水压力波动后，可判定为喷嘴堵塞。内窥镜确认堵塞孔数。 | 1. 停炉冷却，排尽减温器内积水。2. 拆除减温器人孔门，用内窥镜逐根检查喷嘴。3. 使用专用细通针或高压水枪（≤50MPa）疏通堵塞孔。4. 更换破损的喷嘴配件，螺栓用防咬合剂并按规定力矩紧固。工具：内窥镜、液压扳手、高压清洗机。 | 1. 给水管道化学清洗后加强冲洗防异物进入。2. 减温水滤网差压监测，压差>0.05MPa时清洗滤网。3. 采用防堵型大孔径旋流喷嘴。 | 适当增加未堵塞侧的减温水量，降低机组负荷，控制管壁温度。 | 过热器管局部长期超温，加速蠕变寿命损耗，严重时导致爆管。 | DL/T 438-2016 第4.3条； TSG G0001-2012 第4.6条 | 某350MW机组过热器管壁温差达45℃，内窥镜发现5个喷嘴中2个完全堵塞，疏通后温差恢复正常。 | 日常巡检周期：每班次检查减温后多点温差趋势。维护操作要点：1. 每次停机后打开人孔，用内窥镜全方位检查喷嘴堵塞及磨损情况。2. 使用高压水射流清洗时，压力需严格控制在50MPa以下，防止损伤喷嘴。3. 每次回装喷嘴前清理螺纹并涂抹高温防咬剂，按30-50N·m力矩对角均匀紧固。 | 报废标准：1. 单个喷嘴喷孔因磨损或腐蚀直径扩大超过原始孔径20%。2. 喷嘴本体存在贯穿性裂纹或螺纹严重损坏无法正常紧固，不可修复判定。3. 累计使用年限超过10年或50000运行小时且氧化皮堵塞频率>3次/年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 减温器联箱热疲劳裂纹 | 热/机械 | 危急 | 减温器联箱内部在喷水区存在剧烈温差，因反复启停和变负荷产生交变热应力，导致内壁环向或径向裂纹，严重时贯穿泄漏。 | 1. 联箱保温层接缝处有蒸汽溢出或白色盐渍。2. 运行中减温器区域有异音。3. 给水流量与蒸汽流量不匹配，补水量异常。 | 1. 联箱外壁特定测点温度突降或差异 >50℃ [物理]。 2. 给水流量与主蒸汽流量差超过2% [物理]。 3. 联箱声发射信号异常 [物理]。 | 1. 巡检目视查漏 [在线]。 2. 停机后磁粉、超声或相控阵检测焊缝及内壁 [离线]。 3. 金属监督定期金相复膜 [离线]。 | 运行中若联箱区域有蒸汽泄漏声或保温层潮湿，结合补水率异常升高>1%，立即排查；停机后经无损检测发现长度>10mm的裂纹可确认。 | 1. 若裂纹较浅<1mm，用角磨机打磨消除后圆滑过渡，测厚确认剩余壁厚。2. 深度裂纹打磨后补焊，焊前预热至150-200℃，焊后缓冷并做热处理。3. 更换联箱段，焊接工艺评定量执行。工具：测厚仪、磁粉探伤仪、焊机、热处理机。 | 1. 启停过程中严格控制减温水量，避免急冷。2. 定期对减温器内壁进行无损探伤检查，纳入检修规程。3. 选用抗热疲劳性能好的材料（如12Cr1MoVG）。 | 联箱外壁加装抱箍或堵漏卡具临时封堵，降参数运行。 | 裂纹扩展导致泄漏，高能流体冲击附近管排，可能引发二次爆管，威胁人身安全。 | DL/T 438-2016 第5.2.4条； DL/T 5210.2-2018 第6.8条 | 某电厂200MW锅炉大修时发现减温器联箱内壁环向裂纹最长55mm，经打磨补焊处理，3年未再出现。 | 日常巡检周期：每4小时巡检一次联箱区域保温及有无异音。维护操作要点：1. 每次C修拆除保温，对内壁焊缝及热影响区进行100%磁粉或渗透探伤。2. 每年至少进行一次壁厚测定，重点关注喷水雾化直射区，建立减薄速率台账。3. 启停炉过程中严格执行升温升压曲线，控制减温水使用时机，避免壁温差超过50℃。 | 报废标准：1. 打磨消除裂纹后剩余壁厚小于设计最小壁厚的80%。2. 补焊修复次数累计超过3次或同一区域裂纹反复出现，无法根治。3. 累计运行时间超过200000小时或启停次数超过2000次，且金属监督金相组织球化等级达到5级。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 减温水管道振动及焊缝裂纹 | 机械 | 严重 | 减温水调节阀频繁动作或阀门通流特性不佳引起管道水锤、流体压力脉动，导致管道支吊架松脱，焊缝疲劳开裂。 | 1. 现场可听到管道周期性撞击声。2. 管道振动幅值（肉眼可见抖动）。3. 焊缝磁粉检测有表面裂纹，或油漆开裂剥落。 | 1. 管道振动烈度 >7.1 mm/s [物理]。 2. 减温水压力波动范围 >0.5MPa [物理]。 3. 焊缝裂纹长度 >5mm [状态量]。 | 1. 巡检使用便携式测振仪 [离线]。 2. 定期焊缝目视及无损检测 [离线]。 3. 管道压力变送器频谱监测 [在线]。 | 若管道振动速度有效值超过7.1mm/s，且减温水压力波动的峰峰值>0.5MPa，联动信号与阀门动作一致，可判定调节阀引起的管道振动；焊缝磁粉探伤显示裂纹则确认。 | 1. 停运泄压，割除裂纹段，制备坡口，氩弧焊打底手工焊盖面。2. 重新调整支吊架，更换阻尼器。3. 优化调节阀配置，降低管道弯头流速。工具：坡口机、焊机、力矩扳手、振动分析仪。 | 1. 安装管道阻尼器和导向支架。2. 定期检测管道振幅，建立趋势档案。3. 调节阀采用多级节流结构，减少压力突变。 | 在振动大的管段加装临时支撑或打抱箍，调节阀手动限位降低流量变化速率。 | 管道焊缝断裂导致减温水大量泄漏，锅炉MFT，热控设备损坏。 | DL/T 748.2-2001 第4.7节； GB/T 16507.3-2013 | 某化工厂锅炉减温水管振动严重，焊缝开裂短路，采用更换直管段并加装蓄能器后根治。 | 日常巡检周期：每周使用便携式测振仪检测管道振动烈度。维护操作要点：1. 每季度检查管道支吊架、管卡及阻尼器状态，紧固松脱螺栓，调整吊架载荷。2. 每次C修对焊缝、弯头及三通进行磁粉或渗透无损探伤。3. 每日通过DCS分析减温水压力波动峰峰值，超过0.3MPa需进行振动频谱分析。 | 报废标准：1. 管道振动烈度持续>15mm/s，通过增加阻尼及调整支吊架后仍无法降至7.1mm/s以下，判定系统存在不可修正的流激共振。2. 同一焊口修复次数超过2次或管段因疲劳裂纹累计更换长度超过2米。3. 主管壁厚因冲刷或腐蚀减薄量超过设计值的30%。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 水侧结垢与腐蚀 | 化学/热 | 轻微 | 减温水质不合格（pH、溶解氧、电导率异常），在喷水区高温作用下结垢，垢下浓缩引发腐蚀，导致管壁减薄。 | 1. 减温水流量相同下汽温降低幅度变小。2. 联箱水侧化学清洗时可见红色铁锈或白色水垢。3. 管壁测厚值逐年减小。 | 1. 减温水电导率 >0.3 μS/cm [化学]。 2. 联箱内壁结垢厚度 >0.3mm [物理]。 3. 管壁年腐蚀减薄量 >0.2mm [物理]。 | 1. 在线化学仪表监测减温水电导率、pH、溶氧 [在线]。 2. 停机后联箱内壁垢样成分分析、测厚 [离线]。 | 若减温水电导率持续大于0.3μS/cm且减温器后汽温响应迟缓，结合停机内壁检查发现垢厚0.3mm以上或点蚀坑，可诊断为结垢与腐蚀。 | 1. 停炉后排空，机械清理（高压水射流）或化学清洗联箱内壁。2. 清洗后使用干燥压缩空气吹干。3. 修复减温水处理系统，保证除盐水品质。工具：高压清洗机、内窥镜、电导率表、测厚仪。 | 1. 严格监督凝结水精处理，控制减温水Na⁺<5μg/L。2. 定期进行锅炉整体空气过流干燥防腐。3. 加氨调节pH至9.2-9.6。 | 切换至另一路减温水源（若设计有），提高给水pH，短时加大排污。 | 垢层导热性差导致联箱金属超温，垢下腐蚀加速，可能诱发裂纹。 | DL/T 561-2013 《火力发电厂水汽化学监督导则》； DL/T 805.1-2011 | 某热电厂给水品质劣化导致减温器联箱半年内壁明显结垢，通过酸洗钝化恢复。 | 日常巡检周期：每周至少分析一次减温水水质（pH、电导率、溶氧）。维护操作要点：1. 每次C修打开联箱手孔采集垢样，进行XRD成分分析，计算年腐蚀速率。2. 每次停炉后检查并校验减温水电导率仪及pH计，确保测量准确。3. 机械清洗高压水射流压力控制在50-80MPa，清洗后须用干燥热风吹干。 | 报废标准：1. 联箱或管道最薄处壁厚减薄量超过设计壁厚的30%或计算剩余寿命不足下一个检修周期。2. 因垢下腐蚀出现深度>1mm且面积>50mm²的片状点蚀坑群，机械打磨后无法圆滑过渡。3. 化学清洗后管壁内表面仍残留硬质硅酸盐垢层厚度>0.2mm，无法用物理方法彻底清除。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 衬套（混合管）脱落或破损 | 机械/热 | 危急 | 减温器内部蒸气混合衬管因长期热交变应力、汽流激振或焊接缺陷发生移位、脱落或破裂，破坏内部流场，导致局部涡流和管壁冲刷。 | 1. 减温后汽温波动剧烈且无规律。2. 联箱外壁出现局部热点。3. 过热器管壁温差持续增大且分布异常，伴随低频振动。 | 1. 减温后同截面温差 >40℃ [物理]。 2. 联箱壳体振动速度有效值突增 >10mm/s [物理]。 3. 减温器区域声发射撞击计数异常上升 [物理]。 | 1. DCS汽温多点趋势分析、补偿汽温速率 [在线]。 2. 停机后内窥镜观察衬管位置、焊缝及裂纹 [离线]。 3. 超声波测厚、涡流探伤检查冲刷减薄 [离线]。 | 若两侧汽温偏差快速恶化且伴随联箱振动异常，内窥镜发现衬管位移超过5mm、焊缝开裂或衬板脱开，即可确认为衬套损坏。 | 1. 停炉冷却后打开人孔，清理脱落物。2. 校正或更换衬管，采用原设计材质（如12Cr1MoVG）重新焊接，预热至150~200℃，焊后热处理。3. 测量同心度及间隙，恢复后内窥镜检查。工具：内窥镜、焊机、热处理机、塞尺、激光对中仪。 | 1. 每次C修检查衬管焊缝及定位块状态。2. 严格控制启停过程中减温水量，避免剧烈温降。3. 采用柔性定位结构或整体式衬管以降低热应力。 | 降负荷运行，切除非故障减温器，依靠烟气侧调节维持汽温。 | 衬套碎片可能进入过热器管引发堵塞，联箱壁面严重冲刷减薄导致爆漏。 | DL/T 438-2016 第5.2条； DL/T 5210.2-2018 第6.5节 | 某350MW机组运行中汽温突变，检查发现减温器衬管脱落移位40mm，联箱内壁已明显冲刷，更换衬管后恢复正常。 | 日常巡检周期：每日分析汽温偏差趋势及振动值。维护操作要点：1. 每次C修使用内窥镜检查衬套所有焊缝、定位块及导向键，测量装配间隙。2. 每年使用超声测厚仪对联箱壳体被衬套遮蔽的低点区域进行扫描测厚。3. 每次更换衬套时，必须严格执行焊前预热及焊后热处理工艺，并用塞尺确保安装同心度偏差≤1.5mm。 | 报废标准：1. 衬套焊缝出现贯穿性裂纹或母材存在大面积氧化剥落、变形失圆无法矫正。2. 修复后衬套与联箱内壁间隙超过设计最大允许值3倍，导致振动无法消除。3. 累计运行超过10万小时或出现2次以上脱落故障，建议整体更换为整体旋流式结构。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 电动调节执行器故障（卡涩/力矩保护） | 电气/控制/机械 | 严重 | 执行器内部限位开关失灵、机械卡涩或电机力矩保护频繁动作，导致减温水调节阀拒动、晃动或无法全行程动作，丧失自动调节能力。 | 1. DCS发“执行器故障”报警，阀位指令与实际阀位偏差>5%。2. 就地执行器手轮沉重或震动。3. 汽温大幅波动，手动操作无效。 | 1. 阀位指令与反馈偏差 >5% 且持续>10s [状态量]。 2. 电机电流超过额定1.2倍 [电气]。 3. 动作死区与回差 >2% [状态量]。 | 1. DCS执行器状态监视、报警记录 [在线]。 2. 就地使用红外测温仪检测电机温度，听音棒判断异音 [离线]。 3. 离线校验执行器力矩、行程和线性度 [离线]。 | 若DCS出现执行器力矩保护跳断报警，且阀位指令与反馈偏差>5%不能自行恢复，排除DCS卡件故障后，手动盘重可判定为机械卡涩；电机温升异常可判定为电气故障。 | 1. 断电、挂锁，拆下电动头与阀门连接螺栓。2. 手动盘活阀门与执行器，确认卡涩部位。3. 若执行器内部齿轮磨损或限位开关故障，更换相应的传动部件及限位开关并加注高温润滑脂。4. 重新调整力矩限制值至铭牌要求的1.2倍，阀门开关全行程位置标定。工具：手轮、塞尺、万用表、力矩校验仪、润滑脂枪。 | 1. 每半年执行一次全行程活动试验，防止阀杆结盐卡涩。2. 执行器接线盒加装防潮密封。3. 定期检查力矩保护整定值，严禁擅自加大。 | 解除自动控制，将阀门切至手动并保持在一固定开度，依靠给水旁路或烟气调节临时控温。 | 减温失控导致过热器超温或气温骤降，严重威胁汽轮机安全（水冲击）。 | DL/T 748.2-2001 第5.5节； GB/T 16507.3-2013 第8.3条 | 某电厂减温水调门拒动引发汽温异常，原因为执行器内部润滑干涸卡死，更换减速机并全行程试验后恢复。 | 日常巡检周期：每周检查执行器外观完整性，监听运行声音有无异响。维护操作要点：1. 每季度检查执行器润滑油位及油质，加注高温润滑脂。2. 每半年进行一次全开全关活动试验，记录动作时间及死区。3. 每年使用红外测温仪检查电机及电缆接头温升，使用力矩校验仪标定力矩限制器动作值。 | 报废标准：1. 执行器减速机构齿轮磨损掉块、齿厚减薄超过20%或箱体开裂，无配件供应。2. 电机绝缘电阻<0.5MΩ，烘干后仍不恢复，或定子绕组烧毁。3. 二次出现卡涩导致调节失控，且累计使用年限超过12年，建议整体更换为智能变频型执行器。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 减温水控制系统信号故障 | 控制 | 严重 | 温度变送器、阀位反馈或DCS卡件信号失真、漂移或断线，致使PID调节器接收到错误过程值，误指令喷水量，造成汽温失稳。 | 1. 减温后温度显示突变至环境温度或最大值。2. 调节器输出震荡，阀位在0-100%间快速摆动。3. 无故障报警时光纤显示错误趋势。 | 1. 减温后汽温信号变化率 >50℃/s [状态量]。 2. 模拟量信号值与就地对比偏差 >3%量程 [电气]。 3. 信号质量位SOE故障标记触发 [状态量]。 | 1. DCS逻辑趋势追踪温度、阀位信号，Q品质判断 [在线]。 2. 用过程校验仪对变送器回路注入标准信号进行在线比对 [离线]。 3. 端子排线缆绝缘及紧力检查 [离线]。 | 若减温后汽温值在1秒内变化超过50℃，或调节器反复超调，立即将该信号与相邻测点及就地比对；若偏差超过3%且品质位变坏，即判断为信号故障。 | 1. 确认故障通道后，强制信号为安全值，调节切手动。2. 用标准信号发生器校验变送器，更换故障探头或卡件。3. 紧固端子排，检查屏蔽层单端接地。工具：HART手操器、过程校验仪、万用表、螺丝刀。 | 1. 重要温度测点采用三取中逻辑或冗余配置。2. 定期清灰、紧固端子。3. 信号电缆与动力电缆分层布置，使用双绞屏蔽电缆。 | 将故障测点退出调节，临时用另一侧温度或邻近测点代替，保持调节器手动运行。 | 调节阀快速全开可能造成汽温骤降、蒸汽带水，全关则大幅超温，危及机组安全。 | DL/T 658-2017《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》； DL/T 774-2015 第5章 | 某热电厂因减温后热电阻接线松动，信号跳变触发调节阀全开，主汽温度瞬间下降80℃，手动干预后更换接线并紧固。 | 日常巡检周期：每日检查DCS信号品质位及趋势平滑度。维护操作要点：1. 每季度清理控制柜内积灰，检查并紧固端子排接线螺丝。2. 每C修使用过程校验仪对关键变送器进行在线精度比对，误差>0.5%需校准或更换。3. 每年测量信号电缆绝缘电阻及屏蔽层接地电阻，阻值需<1Ω。 | 报废标准：1. 同一变送器或卡件连续两次校验不合格，或输出不稳定出现跳变。2. 控制电缆屏蔽层破损，芯线绝缘电阻<10MΩ，线路老化严重无法局部修复。3. 使用年限超过10年且DCS卡件备件已停产，出现频繁报错及信号中断现象。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 减温水管道蒸汽倒流（逆止阀失效） | 机械/热 | 危急 | 减温水系统逆止阀因磨损或异物卡涩无法严密关闭，过热蒸汽由喷水点反窜入减温水管道，引发严重水锤、管道剧烈振动和超压。 | 1. 减温水管道压力突然升高并剧烈摆动，甚至超过给水压力。2. 减温水流量计反向指示或归零后仍有波动。3. 减温水管道出现雷击般巨响及剧烈振动。 | 1. 减温水管道压力瞬时峰值超过正常值1.5倍 [物理]。 2. 管壁温度瞬时上升速率 >5℃/s [物理]。 3. 减温水端反向流量峰值 >10%额定流量 [物理]。 | 1. 减温水母管及支管压力、温度、流量趋势在线监测 [在线]。 2. 停机后对逆止阀进行解体检查及严密性实验 [离线]。 3. 使用便携式超声波流量计检测反向窜流 [离线]。 | 若减温水管道压力瞬间超过正常运行压力1.5倍，伴随管壁温度突升且出现反向流量脉冲，即可判断蒸汽倒流，立即关闭手动门。 | 1. 解列该路减温水，完全关断前后手动门。2. 系统泄压后解体逆止阀，检查阀瓣与密封面，研磨或更换。3. 检查相连管道壁厚，如因水锤减薄则需割除更换。工具：研磨机、测厚仪、光谱仪、力矩扳手。 | 1. 逆止阀定期解体检查，研磨密封面。2. 采用快关式弹簧辅助逆止阀。3. 安装减温水管道超压保护安全阀。 | 立即关闭减温水电动门前的手动隔离门，进行隔绝；开启减温水管道疏水将蒸汽排空。 | 强烈水锤可瞬间损坏阀门、仪表及管系，造成高能介质泄漏，可能引发人身伤害。 | DL/T 748.2-2001 第4.7节； ASME B31.1-2020 第II章 | 某厂减温水逆止门阀瓣转轴磨损导致蒸汽倒流，管道冲击变形，被迫停机更换逆止门及受损直管段。 | 日常巡检周期：运行中每日记录逆止阀上下游温度，验证其严密性。维护操作要点：1. 每次停炉后解体至少20%的逆止阀进行密封面接触检查及阀瓣动作灵活性测试。2. 每次解体检修时必须更换密封垫片，按力矩要求对角紧固。3. 建立管道壁厚监测台账，每次C修定点测厚，重点关注水锤冲击弯头。 | 报废标准：1. 逆止阀密封面接触宽度>2mm或需研磨修复深度>0.5mm，密封性能不可恢复。2. 阀体或阀瓣出现裂纹，或阀瓣转轴严重磨损导致摇摆量>2mm。3. 相连减温水管道因水锤累积减薄超过设计壁厚30%或出现永久塑性变形。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 减温水滤网堵塞 | 机械 | 一般 | 减温水入口滤网因长期污垢、碎屑积聚压差升高，未及时清洗，导致减温水供应量不足，调节性能下降。 | 1. 减温水调节阀开度异常增大但流量不增。2. 滤网前后差压变送器报警。3. 汽温在减温水全开时仍居高不下。 | 1. 滤网前后差压 >0.1MPa [物理]。 2. 减温水流量随阀开度增大增幅变小，流量曲线斜率降低 [状态量]。 3. 滤网差压报警限值触发 [状态量]。 | 1. 运行中在线监视滤网差压变送器及报警 [在线]。 2. 停机后打开滤网端盖，检查截留物 [离线]。 3. 超声波流量计标定支管流量 [离线]。 | 若滤网差压持续超过0.1MPa，且减温水母管压力正常而喷水流量受限，排除调节阀故障后可判定滤网堵塞。 | 1. 隔离滤网，泄压后打开排污阀放尽存水。2. 拆卸滤网端盖，取出滤芯，用高压水枪及铜刷清洗。3. 检查滤网有无破损，回装并用新垫片密封。工具：铜刷、高压水枪、扭矩扳手、塞尺。 | 1. 差压>0.05MPa时即安排在线清理（若有旁路）。2. 定期清洗或更换滤芯。3. 凝汽器检漏防止硬垢进入。 | 若有旁路切换至备用滤网，在线短时冲洗滤网排污，同时降低机组负荷稳定汽温。 | 减温水供应不足导致过热器超温，长期欠喷加剧管壁寿命损耗。 | DL/T 748.2-2001 第4.6节； DL/T 561-2013 第6.3条 | 某厂汽温难以控制，检修发现减温水滤网被大量碎屑覆盖，压差达0.15MPa，清洗后恢复正常调节。 | 日常巡检周期：每日记录滤网前后差压值并分析趋势。维护操作要点：1. 当差压达到0.05MPa时必须安排清洗。2. 清洗滤网时严禁用钢刷，必须使用铜刷，以防损伤滤网丝径。3. 回装时检查滤网骨架及密封面有无变形，务必使用新密封垫，并对称拧紧螺栓。 | 报废标准：1. 滤网骨架变形无法校正或出现焊接点开裂。2. 滤网局部破损面积>5cm²，或丝径磨损减薄超过原直径的1/3。3. 同一滤网一年内因堵塞清洗超过6次，或单次清洗后运行不足1个月差压再次超标，建议更换为更优精度的滤网。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 再热器管壁超温爆管 | 热/机械 | 严重 | 管内蒸汽冷却不足或局部热负荷过高，管壁温度超过材料许用温度，组织劣化，持久强度下降，最终在介质压力下爆漏。 | 再热蒸汽温度异常升高且减温水全开；炉膛负压波动；可闻泄漏声；排烟温度升高；炉管泄漏报警。 | 管壁温度(>[物理] 设计允许值,如T91管>620℃)；再热蒸汽温度(>[物理] 额定值+5℃)；减温水流量(>[物理] 正常值50%)；排烟温度(>[物理] 设计值10℃)。 | 管壁温度热电偶([在线])；再热汽温表计([在线])；减温水流量计([在线])；炉管泄漏监测系统([在线])；炉膛负压变送器([在线])；停机后内窥镜、超声波测厚与射线探伤([离线])。 | 若管壁温度在线值持续超限且减温水已开至最大，同时汽温异常或炉管泄漏报警动作，停机后宏观检查确认爆口形态为长期过热或短期过热特征。 | 根本修复：切除爆管及受影响管段，按工艺进行对口焊接；管排校正；焊口100%无损检测；恢复后进行1.5倍设计压力的水压试验。工具：坡口机、氩弧焊机、射线探伤机、水压泵。 | 控制炉内热负荷偏差；保持受热面清洁；确保再热器管内质量流速在设计范围内；严格控制燃料品质。 | 堵管（切除爆管并在联箱管座加装堵头）；降负荷运行；手动增加减温水。 | 再热蒸汽中断或减少，汽轮机中低压缸效率骤降；可能损坏汽轮机叶片；机组非计划停运。 | DL/T 438-2016 火力发电厂金属技术监督规程；GB/T 16507.4-2013 水管锅炉 第4部分:受压元件强度计算；ASME BPVC Section I | 某电厂600MW机组，再热器入口T91管因烟气走廊形成局部过热，管壁温度达650℃，运行中爆管，停机换管12根。 | 日常巡检周期：每班次检查再热器管壁温度测点与减温水系统；每周宏观检查炉外管道支吊架及膨胀情况；每次停炉对高温段管排进行外观检查、蠕胀测量及定点测厚。维护操作要点：确保管壁温度热电偶投运率100%；定期校验温度测量系统；运行时严格控制管壁温度不超限，发现壁温异常立即调整燃烧；停炉检修时对超温记录管段进行硬度检验和金相分析；清理管间积灰和异物；修复损坏的热电偶。 | 管壁减薄至壁厚小于计算最小需要壁厚（通常为初始壁厚的70%）；碳钢管胀粗超过原始外径的3.5%，合金钢管胀粗超过2.5%；出现贯穿性裂纹、宏观裂纹深度超过壁厚10%，或金相组织严重老化（球化4级以上）；累计运行时间超过设计寿命（如T91管10万小时）且金属监督评定不合格时，应予更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 再热器高温腐蚀 | 化学/热 | 一般 | 烟气中硫化物、氯化物等与管壁氧化膜及金属发生反应，生成低熔点硫化物共晶体，导致管壁由外向内逐步减薄，腐蚀速率与温度及还原性气氛密切相关。 | 管壁外表面呈硫化物结垢剥落；排烟温度缓慢上升；定期测厚发现管壁减薄速率加快。 | 管壁剩余壁厚(<[物理] 初始壁厚的70%)；腐蚀速率(>[化学] 0.2 mm/年)；烟气H₂S含量(>[化学] 200 ppm)；炉膛出口还原性气氛指标CO含量(>[化学] 5000 ppm)。 | 高精度超声波测厚仪([离线])；烟气成分分析仪([在线])；停机后管内窥镜检查外壁腐蚀形貌([离线])；管样能谱分析([离线])。 | 若测厚发现壁厚减薄率逐年加速，且烟气中H₂S/CO长期偏高，割管检查外壁有灰黑色硫化物腐蚀坑，即判为高温腐蚀。 | 根本修复：更换腐蚀超限管段；对未超限管进行表面清理后进行热喷涂(Ni-Cr合金)或堆焊防腐层；调整燃烧器配风，消除局部还原性气氛。工具：喷涂设备、氩弧焊机、角磨机。 | 控制入炉煤含硫量；保持合理的二次风旋流强度，防止火焰贴壁；采用渗铝管或表面涂层防护。 | 增加该区域吹灰频次；降低负荷以降低管壁温度，暂时控制腐蚀速率。 | 再热器管壁泄漏，导致非计划停机；腐蚀产物脱落可能堵塞下游受热面。 | DL/T 438-2016；NACE SP0198-2016 Control of Corrosion Under Thermal Insulation and Fireproofing Materials（参照）；ASME PTC 34 | 某电厂燃烧新疆高硫煤，再热器迎烟面腐蚀速率达0.35 mm/年，5年内管壁减薄至泄漏，连续爆管两次。 | 日常巡检周期：每班次监测烟气含硫量及CO含量；每周检查腐蚀监视管段测点数据；每次停炉对管壁进行大面积超声波测厚，并抽检腐蚀形貌；每半年进行一次腐蚀速率评估。维护操作要点：保持贴壁氛围为氧化性，合理配风；定期对受热面进行水冲洗或干冰清洗去除腐蚀产物；对腐蚀速率加快的区域优先实施喷涂防腐层；检查并调整燃烧器角度防止火焰偏斜；记录壁厚数据建立趋势分析。 | 管壁剩余壁厚小于最小需要壁厚的计算值（或设计壁厚的70%）；局部腐蚀坑深超过壁厚30%或坑底存在裂纹；连续运行中壁厚减薄速率大于0.25mm/年且无法通过防护措施控制；管材出现沿晶腐蚀裂纹或硫化腐蚀贯穿；强度校核不合格；推荐累计壁厚损失超过原始壁厚40%时强制更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 再热蒸汽温度调节失控 | 控制 | 一般 | 减温水调节阀卡涩、执行机构故障、温度变送器失真或DCS逻辑错误，导致喷水减温无法正常调节，再热汽温偏离设定值。 | 再热蒸汽温度大幅波动，超出报警值；调节阀开度指令与反馈偏差大；减温水流量与指令不一致。 | 再热汽温偏离设定值(Δ>[物理] ±10℃)；调节阀指令-反馈偏差(>[电气] 5%)；减温水调节阀机械卡涩检测(手动盘车力矩>[状态量] 正常值2倍)。 | DCS趋势记录([在线])；阀门位置变送器反馈([在线])；减温水流量变送器([在线])；停机后执行机构力矩测试([离线])。 | 当再热汽温持续超调且无法恢复，调节阀指令与反馈偏差长时间>5%，或手动操作无响应，排除传感器故障后，判定为调节阀卡涩或控制系统异常。 | 根本修复：拆除调节阀清理阀芯结垢或检修卡涩部件，更换密封填料；校准阀门定位器；检查DCS逻辑并修复。工具：阀门研磨工具、万用表、HART手操器。 | 定期对减温水调节阀进行解体检查；增加减温水过滤器，防止杂质卡涩；定期标定温度变送器。 | 临时切换至旁路手动调节；手动机械定位阀门开度；降低负荷稳定汽温。 | 再热汽温过低影响循环效率；超温直接威胁再热器及汽轮机安全；若调节阀故障严重可能导致减水中断，引发再热器超温。 | DL/T 657-2015 火力发电厂模拟量控制系统验收测试规程；DL/T 261-2012 火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程 | 某电厂350MW机组再热器减温水调节阀填料过紧卡涩，再热汽温在5分钟内波动±50℃，手动无法控制，最终甩负荷处理。 | 日常巡检周期：每班次检查调节阀动作、定位器反馈、油质或气源压力；每周测试调节阀全行程动作；每月校验温度变送器；每次停机检修时检查阀芯、阀座磨损与结垢，必要时解体检修。维护操作要点：确保减温水过滤器差压在允许范围内；定期进行阀门定位器自动整定；记录阀门行程时间和滞后时间，不得大于2秒；DCS逻辑测试必须包含汽温调节回路；油质每半年化验一次，气源含油含水每日排放。 | 调节阀阀体出现裂纹、砂眼或腐蚀穿孔无法补焊修复；阀芯/阀座密封面磨损导致泄漏量超过额定容量的5%且无法通过研磨恢复；执行机构力矩下降超过20%或蜗轮蜗杆磨损无法修复；连续运行中出现两次以上卡涩导致汽温失控事件，且经解体检修无法消除；温度变送器精度超差且无法校准；DCS控制卡件老化失效寿命末期（如已运行12年以上且故障频发），整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 再热器积灰堵塞 | 环境/热 | 轻微 | 飞灰在管排间积聚，形成搭桥堵塞烟气通道，导致换热热阻增加，烟气阻力上升，排烟温度升高，再热汽温降低。 | 再热汽温达不到设计值；排烟温度升高；引风机电流增加；炉膛冒正压趋势。 | 烟气阻力(压差Δ>[物理] 设计值120%)；排烟温度增幅(>[物理] 15℃)；再热汽温偏差(>[物理] -15℃与设计值)；吹灰器投运后效果短暂。 | 管排间差压变送器([在线])；排烟温度热电偶([在线])；再热汽温测点([在线])；停机后人工通风检查积灰状况([离线])。 | 若运行中烟气阻力持续上升达设计值的1.2倍，排烟温度同步升高，且吹灰后压降恢复后很快再次上升，可诊断为严重积灰。 | 根本修复：停炉后人工清灰，调整或增加长伸缩式吹灰器布置；改造烟气流场均布装置；对结焦性强的煤种采用脉冲燃气吹灰。工具：高压水冲洗设备、吹灰器检修工具。 | 燃用设计煤种，避免灰熔点过低的煤；保持适当烟气流速(不小于8 m/s)；优化燃烧，减少飞灰含碳量。 | 增加吹灰频次；降低负荷以减少烟气量和灰量；必要时投运燃气激波吹灰器强化清灰。 | 锅炉效率降低；受热面换热不均可能导致局部超温；积灰严重时引风机失速，限制机组出力。 | DL/T 751-2014 电站锅炉风机选型与使用导则；DL/T 5145-2012 火力发电厂制粉系统设计计算技术规定(涉及灰特性)；ASME PTC 4-2013 锅炉性能试验规程 | 某电厂再热器区域由于吹灰器故障停运两周，积灰厚度达50mm，排烟温度上升18℃，引风机接近失速边缘，限负荷10%。 | 日常巡检周期：每班次监视管排压差及引风机电流；每班次检查吹灰器投运情况；每周分析烟温偏差；每次停炉清灰并检查管排积灰和磨损情况。维护操作要点：吹灰器必须按程序投运，不得随意退出；吹灰蒸汽必须充分疏水，保持过热度；定期校验差压变送器；根据煤种灰特性调整吹灰频次（如每班至少投运一次长伸缩式吹灰器）；利用停炉机会进行高压水冲洗和人工清理顽固积灰；检查烟气挡板开度均匀性。 | 管壁因积灰长期过热导致球化严重、硬度下降30%以上时该管段报废；吹灰器蒸汽冲刷造成管壁磨损减薄超过30%时更换；管排变形导致管间距小于原设计值的50%且无法校正，或支吊架损坏不可修复；烟道阻力超过设计值50%并导致引风机出力无法满足满负荷，经多次清灰仍无法改善，建议整体更换该级受热面；积灰严重区域管排出现大面积裂纹，强度不足。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器 | 锅炉本体 | 利用尾部烟气余热加热给水的对流受热面，降低排烟温度，节约燃料。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 滚动轴承磨损 | 机械故障 | 严重 | 轴承滚动体与内外圈因润滑不良或过载产生磨粒磨损，导致间隙增大。 | 运转时有异响、振动增大、温度升高。 | 振动有效值（mm/s）、轴承间隙（μm）、温度（℃）。 | 振动传感器、红外测温仪、油液分析。 | 频谱分析发现轴承特征频率；冲击脉冲法检测磨损程度。 | 停机更换同型号轴承，检查并清理润滑系统。 | 定期补脂，周期500h；监测振动趋势。 | 可降低负载、加强润滑暂时运行，限时监视。 | 可能导致轴颈磨损、密封损坏、对中不良。 | ISO 15243 滚动轴承损伤分类；GB/T 24608 滚动轴承振动测量方法。 | 某风机轴承保持架断裂导致停机。 | 每日巡检听音、测温；每周采集振动数据；维护要点：润滑脂加注量控制在轴承空腔30%～50%，避免过润滑。 | 1. 轴承间隙超过初始值2倍；2. 振动速度有效值连续超过7.1mm/s且趋势上升；3. 出现明显点蚀、剥落面积大于滚动体接触面15%；4. 累计运行时间超过设计寿命L10h的1.5倍且出现不可逆磨损。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 齿轮点蚀 | 机械故障 | 一般 | 齿面接触应力过高或润滑不良，导致齿面局部剥落形成麻点。 | 啮合噪声增大，出现周期性冲击。 | 齿面粗糙度Ra、点蚀面积占比（%）、啮合频率幅值。 | 噪声计、振动频谱分析、内窥镜目视检查。 | 振动频谱中啮合频率及边频带突出；内窥镜确认点蚀范围。 | 轻者齿面修磨，重者更换齿轮副，并改善润滑。 | 控制齿面接触应力，选用极压齿轮油，定期过滤。 | 可降速降负荷运行，加强温升监控。 | 点蚀扩展可导致断齿、轴承过载、箱体共振。 | AGMA 2001-C95 齿轮齿面疲劳评价；GB/T 3480 齿轮承载能力计算。 | 某减速机高速级齿面点蚀面积超30%后断齿。 | 每周巡检噪声变化，每月内窥镜抽查；维护要点：润滑油每2000h取样分析，水分含量控制在0.05%以下，清洁度不低于ISO 18/15。 | 1. 点蚀面积超过工作齿面20%；2. 单个点蚀坑深度超过模数10%；3. 齿轮公法线磨损量超过齿厚5%；4. 已进行2次修磨仍频繁出现新点蚀（间隔＜2000h）；5. 出现微观裂纹扩展趋势。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 密封泄漏 | 密封失效 | 轻微 | 密封件老化、安装不当或轴表面磨损导致介质泄漏。 | 外部可见漏油、渗液痕迹。 | 泄漏量（ml/h）、密封唇口温度、轴径磨损量。 | 目视检查、着色渗透探伤、密封性气压测试。 | 观察泄漏点位置，停机拆检确认密封唇口状态。 | 更换密封件，修复轴表面并抛光至要求粗糙度。 | 定期检查密封状态，保持轴表面清洁，避免尘污进入。 | 临时用密封胶或打毛毡挡圈延缓泄漏。 | 泄漏污染环境、导致润滑不足、引发磨损。 | ISO 6194 旋转轴唇形密封件；GB/T 13871 密封元件。 | 某液压泵轴封漏油导致系统污染。 | 每日巡检外观，每周清洁并检查渗漏；维护要点：安装密封时使用导套，轴径圆跳动控制在0.05mm以内，密封唇口涂抹同种润滑脂。 | 1. 泄漏量超出允许值（如液压系统大于5ml/h）且无法通过紧固改善；2. 轴径磨损量超过0.3mm；3. 密封件使用年限超过3年且橡胶硬度变化超出IRHD±5；4. 出现唇口龟裂、永久变形无法恢复弹性。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 电机绕组短路 | 电气故障 | 危险 | 绝缘老化、过热或受潮导致匝间或相间绝缘击穿。 | 电机电流异常增大、跳闸、有焦臭味。 | 绝缘电阻（MΩ）、绕组直流电阻偏差（%）、局部放电量。 | 兆欧表测量绝缘、LCR电桥测电阻、局放测试仪。 | 绕组电阻不平衡超2%判定短路；需停机解体检查。 | 更换烧毁绕组或整机，烘干处理后浸绝缘漆。 | 保持通风冷却，避免频繁启动；定期测绝缘。 | 可降容运行，断开故障绕组限时应急。 | 短路可引发火灾、控制系统过流损坏。 | IEEE 43 绝缘电阻测试；GB/T 20160 旋转电机绝缘电阻。 | 某水泵电机匝间短路导致主回路跳闸。 | 每月测绝缘电阻，每季清理通风道；维护要点：电机接线盒密封检查，绝缘电阻低于1MΩ/kV须干燥处理，轴承补充润滑脂周期2000h。 | 1. 绕组绝缘电阻降至0.5MΩ以下且无法恢复；2. 局部放电量大于500pC；3. 多次（≥3次）发生匝间短路修复后仍复发；4. 绕组烧毁面积超过总槽数15%；5. 运行年限超过15年且F级绝缘温升经常超限。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 联轴器不对中 | 安装故障 | 一般 | 安装误差或基础沉降导致轴线径向/角向偏移。 | 振动随转速变化明显，二倍频突出。 | 径向偏差（mm）、角向偏差（°）、轴向振动幅值。 | 激光对中仪、百分表、振动频谱分析。 | 频谱显示二倍频高，停机复测对中数据。 | 重新调整对中至标准公差内，检查基础。 | 安装时严格对中，使用弹性联轴器补偿。 | 可松开地脚微调，加装垫片临时矫正。 | 加剧轴承载荷、密封磨损、能耗增加。 | ISO 1940 机械振动平衡；GB/T 1184 形状和位置公差。 | 某风机联轴器不对中导致轴承烧毁。 | 每季度复测对中数据，基础沉降监测每年一次；维护要点：热态对中补偿值根据厂家曲线设定，地脚螺栓扭矩按规范定期检查。 | 1. 径向偏移量超过0.1mm且无法调整；2. 联轴器元件（如膜片、弹性体）出现永久塑性变形或裂纹；3. 对中调整后振动仍持续超ISO 10816-3区域D且诊断确认为不对中；4. 联轴器本体磨损或腐蚀导致传动精度丧失。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 阀芯卡滞 | 控制故障 | 严重 | 液压油污染或阀芯磨损导致运动受阻或卡死。 | 执行机构动作迟滞、位置振荡、无法到位。 | 阀芯位移（mm）、响应时间（ms）、压力波动。 | 位移传感器监测阀芯，油液颗粒度检测。 | 监测指令与反馈位移差，超差即判定卡滞。 | 清洗阀芯阀套，更换或超滤油液，修复划痕。 | 定期过滤、油液清洁度维持NAS 7级。 | 可手动捅阀或加颤振信号辅助动作。 | 系统失控、油缸爬行、安全隐患。 | ISO 4406 油液清洁度；GB/T 2514 液压阀试验方法。 | 某注塑机比例阀卡滞导致模具损坏。 | 每周检查油液清洁度，每月试动作测试；维护要点：阀芯表面不得有深度超过5μm划痕，清洗后涂覆清洁液压油，更换密封时注意安装方向。 | 1. 阀芯与阀套间隙超出设计最大间隙1.5倍；2. 阀芯表面划痕单条深度>20μm或条数>5；3. 经3次清洗/修复仍频发卡滞（间隔<500h）；4. 响应时间超出额定值50%无法恢复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 皮带打滑 | 传动故障 | 轻微 | 张紧力不足或包角过小，主动轮摩擦力不够。 | 皮带温度高、有尖叫声、从动轮转速波动。 | 滑差率（%）、皮带表面温度、张紧力（N）。 | 转速差测量、红外测温、张紧力计。 | 比较主从轮转速，滑差大于3%可判定。 | 调整张紧至规定值，检查更换磨损带轮。 | 定期检查张紧，清理带轮槽，防油污。 | 可临时涂皮带蜡增加摩擦，但非长效。 | 导致传动效率下降、皮带烧焦、关联设备停产。 | DIN 2215 窄V带传动；GB/T 12733 带传动带轮。 | 某破碎机皮带打滑冒烟停机。 | 每日巡检有无异响，每周测张紧力及滑差；维护要点：新带运行24h后复紧，张紧力用频率法测试基准值，带轮槽磨损允差±0.5mm。 | 1. 皮带底胶龟裂长度超过截面30%；2. 滑差率持续大于5%且无法调紧；3. 带轮槽磨损深度超过1mm；4. 皮带累计使用时间超过厂家建议寿命1.3倍且出现拉伸不可恢复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 轴承座松动 | 结构故障 | 一般 | 地脚螺栓预紧力不足或基础开裂导致连接刚度下降。 | 地脚处振动大，相位不稳定，噪声沉闷。 | 振动相位翻转（°）、地脚螺栓残余扭矩（Nm）。 | 敲击测试、扭矩扳手、ODS工作变形分析。 | 振动各方向相位差大，停机检查螺栓扭矩。 | 重新灌浆基础，更换或加大螺栓，规范紧固。 | 定期紧固检查，使用防松螺母。 | 可临时加楔铁拧紧，限时运行监测。 | 引起不对中、齿轮啮合异常、结构裂纹。 | ISO 20816 机械振动评估；GB 50231 机械设备安装工程。 | 某泵底座松动导致联轴器频繁损坏。 | 每季度用力矩扳手校验地脚，基础每半年目视检查裂缝；维护要点：灌浆层无空鼓，螺栓扭矩按设计值±5%控制，采用分步对角紧固。 | 1. 基础出现贯穿性裂纹且修复后6个月内复发；2. 地脚螺栓螺纹损坏或拉伸长度超过原始2%；3. 晃动幅值超过10mm/s且无法通过紧固降低；4. 轴承座加工接触面磨损超过0.5mm导致永久失稳。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 传感器漂移 | 仪器故障 | 轻微 | 敏感元件老化或受温湿度影响，输出信号偏离真实值。 | 测量值缓慢偏离、零点非零、量程不准。 | 零点偏移（%FS）、满量程偏差（%FS）。 | 定期用标准器校准、比对测试。 | 发现偏差超出允差即判定漂移。 | 重新校准或更换传感元件，改善环境。 | 定期校准，使用温补电路，隔潮封装。 | 可进行在线校准或偏置修正但须监控。 | 控制系统误动作、品质异常、安全事故。 | IEC 60751 工业铂热电阻；GB/T 18271 过程测量变送器。 | 某反应釜温度传感器漂移导致超温。 | 每月进行零点和量程校准，每季检查接线及密封；维护要点：保持表头干燥，接线端子无腐蚀，校准周期不超过3个月。 | 1. 漂移量超过精度等级允差的2倍且无法校准恢复；2. 校准后48h内再次超差；3. 敏感元件阻值或电容超出标称值±10%；4. 使用年限超8年且校准趋势持续单向漂移。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器 | 锅炉本体 | 回收烟气余热加热送入炉膛助燃空气的换热器，改善燃烧条件，降低排烟损失。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 冷端蓄热元件硫酸露点腐蚀 | 化学/热 | 严重 | 排烟温度低于酸露点时，烟气中SO₃与水蒸气形成硫酸蒸汽凝结在冷端元件表面，造成金属电化学腐蚀，使元件呈鳞片状剥落、壁厚减薄。 | 冷端压差持续增大；排烟温度偏低（有时伴白烟）；引风机电流升高；停炉检查蓄热元件表面有糊状积灰及腐蚀坑，金属光泽消失。 | 冷端蓄热元件壁厚：减薄率>30% [状态量]；排烟温度：<酸露点（如120℃）[物理]；冷端压差：>设计值1.5倍 [物理]；飞灰含碳量升高 [化学] | 在线：压差变送器[在线]；排烟温度热电偶[在线]；离线：停机后内窥镜宏观检查[离线]；超声波测厚仪[离线] | 若排烟温度持续<120℃，且冷端压差升至设计值1.5倍以上，使用内窥镜发现冷端元件表面有黄色/白色酸性结晶和溃疡状腐蚀坑，且超声波测厚显示壁厚减薄超过原壁厚的30%，则诊断为低温腐蚀。 | 停炉冷却，开启空预器人孔门，用行车吊出旧冷端蓄热元件盒，清理隔板锈蚀，更换为耐硫酸腐蚀的考登钢或搪瓷元件盒，回装后调整密封片。所需工具：行车、吊具、力矩扳手、水平尺、内窥镜。 | 控制入炉煤全硫分<1.0%；增设暖风器或热风再循环，确保冷端平均温度高于酸露点15~20℃；定期蒸汽吹灰，防止积灰吸附酸液。 | 在运行中加强吹灰频次；若已发生严重腐蚀穿孔导致漏风，可局部用耐热密封胶临时封堵穿孔区域，待停机契机更换。 | 锅炉排烟损失增大，效率降低1%~2%；引风机电耗显著增加；腐蚀剥落物堵塞下游电除尘极板，可能引发空预器蓄热元件着火。 | DL/T 748.2-2016；JB/T 10696-2007；ASME PTC 4.3 | 某电厂300MW机组燃用高硫煤，排烟温度长期维持115℃，半年内冷端蓄热元件大面积腐蚀穿孔，漏风率由6%升至15%，最终更换全套搪瓷元件。 | 日常巡检：每班记录冷端排烟温度、烟气侧压差，每周检查暖风器或热风再循环系统运行状态。维护要点：每周对冷端进行一次蒸汽吹灰，保持受热面清洁；每月抽检排烟酸露点计算值与实际偏差；每次停炉后对冷端蓄热元件进行内窥镜检查及测厚，及时清理硫酸盐沉积物。 | 报废判定条件：①冷端蓄热元件单件壁厚减薄超过原壁厚的30%且腐蚀面积大于50%；②多个部位穿孔导致漏风率＞15%且无法通过补焊恢复；③材质出现晶间腐蚀裂纹或力学性能丧失；④使用年限超过8年且测厚数据整体低于最小允许壁厚。满足任一条件即整体报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 蓄热元件积灰堵塞 | 环境/热 | 一般 | 飞灰在蓄热元件波纹通道内逐渐沉积，因烟气流速分布不均或吹灰器故障，积灰经反复吸潮、板结，形成硬垢堵塞气流通道。 | 空预器烟气侧压差别定值持续上升；同负荷下引风机及送风机电流增大；排烟温度升高，一、二次风温下降；转子电流波动。 | 空预器烟气侧压差：>设计值1.5倍 [物理]；排烟温度：高于正常值15℃以上 [物理]；引风机电流：增大超过20% [电气] | 在线：进出口压差变送器[在线]；排烟温度[在线]；转子停转报警[在线]；离线：停机后开孔内窥镜检查[离线] | 空预器烟气压差持续爬升，且排烟温度同步升高，而送风温度同比降低；在线进行蒸汽吹灰后压差无明显下降；停机后内窥镜下可见波纹板间被灰色硬垢填堵>50%通道面积，则诊断为积灰堵塞。 | 停机冷却，打开空预器检修门，吊出堵塞严重的蓄热元件盒，用高压水清洗机（压力50~70MPa）反复冲洗，对坚硬垢块辅以人工铲除。同时修复或更换失效的吹灰器，调整吹灰压力和周期。工具：高压清洗机、铲刀、内窥镜、手锤。 | 严格执行吹灰制度，采用蒸汽与声波吹灰器组合方式；控制空预器入口烟气温度不超限，减少省煤器灰斗漏风；保持送风机出口风压稳定。 | 短期可增加在线吹灰频率，尝试用压缩空气反吹；进行空预器半负荷热循环冲刷；若无改善，可暂时增大引风机出力，待低负荷停炉清理。 | 风机接近过载运行，有跳闸风险；局部积灰不均匀造成烟气走廊，急剧冲刷局部蓄热元件，导致磨损穿孔；积灰中可燃物蓄热可能引起二次燃烧。 | DL/T 748.2-2016；ASME PTC 4.3；JB/T 10696-2007 | 某600MW机组运行中压差由1.2kPa升至2.8kPa，引风机电流接近额定值，停机检查发现冷端约30%通道被积灰堵死，经高压水冲洗48小时恢复正常。 | 日常巡检：每班记录烟气侧压差及排烟温度，每周检查蒸汽/声波吹灰器动作情况，听音判断吹灰枪是否正常进退。维护要点：每周至少一次蒸汽吹灰，每两周进行一次声波吹灰，每季度校验压差变送器；停炉后清扫吹灰器喷嘴，清理灰斗积灰；对堵塞趋势部位进行人工高压水清洗，保持通道流通面积大于90%。 | 报废判定条件：①单层或单件蓄热元件堵塞面积超过60%且经高压水清洗后仍无法恢复至70%以上有效通流面积；②积灰与金属基体发生烧结或化学反应，板面出现不可逆腐蚀坑；③因长期积灰导致元件变形、塌陷或断裂；④使用年限达到10年且经两次清洗修复仍频繁堵塞。满足任一条件即报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 蓄热元件磨损穿孔 | 机械 | 一般 | 烟气中高浓度飞灰在气流速度高的区域（如热端边缘、密封区、波形转向处）对蓄热元件表面产生磨粒切削，造成金属层减薄并最终穿孔，形成烟气泄漏通道。 | 空预器漏风率持续增大；排烟温度及含氧量异常变化；一次风、二次风压力波动；停机内窥可见元件边缘及板面有鱼鳞状磨痕、凹坑或孔洞。 | 漏风率：>8% 或大于设计值1.5倍 [状态量]；蓄热元件壁厚：局部减薄>原厚度50% [状态量]；烟气含氧量偏差>2% [化学] | 在线：漏风率在线计算（基于入口/出口氧量）[在线]；离线：停机后内窥镜发现磨损形貌[离线]；超声波测厚仪测量剩余壁厚[离线] | 在线计算空预器漏风率连续超过设计值1.5倍，排除密封片异常后，停炉用内窥镜检查发现蓄热元件大范围角磨状磨损、超过5个穿孔点，且超声波抽测壁厚多部位余厚不足原厚度的50%，则可判定为磨损穿孔。 | 停机后拆除磨损元件盒，分类处理：对碳钢元件穿孔部位用氩弧焊堆焊修复并打磨平整；对严重穿孔难以补焊或减薄面积大的盒件整体换新。回装后重新调整转子密封片间隙。工具：氩弧焊机、角磨机、测厚仪、专用吊装工具。 | 提高电除尘器效率，控制空预器入口含尘浓度<10g/Nm³；采用耐磨损的复合钢板或渗铝板制作冷端元件；优化入口烟气均流板，避免局部流速过高。 | 对穿孔数量少的小范围损伤，可使用耐高温金属修补剂封堵穿孔，并加强压差和漏风率监控，待低负荷阶段按计划处理。 | 漏风率增大会使送、引风机出力增加，额外电耗上升；烟气短路降低热交换效率；冷风吸入加剧冷端低温腐蚀；可能导致风机临界失速。 | DL/T 748.2-2016；JB/T 10696-2007 | 某电厂空预器投运2年后漏风率达15%，停机发现冷端外圈第三层元件大量鱼鳞状磨损穿孔，更换为加厚1.2mm材质后问题解决。 | 日常巡检：每日记录漏风率计算值、进出口含氧量；每周检查转子密封片间隙及磨损指示器；每季度对空预器入口烟尘浓度进行取样分析。维护要点：每次停炉对蓄热元件边缘及波形转向处进行内窥镜抽检，发现壁厚减薄达30%时标记监控；调整密封片间隙符合设计值；对磨损失效件及时更换，并用耐磨材料增强边部防护。 | 报废判定条件：①蓄热元件出现大于5处穿孔或一条贯穿性裂纹；②网格状壁厚抽检中超过30%测点余厚不足原壁厚的50%；③因磨损导致漏风率>15%且经密封片调整后仍无法降至10%以下；④元件整体变形、波纹板撕裂影响结构强度。满足任一条件应整体或局部更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 蓄热元件高温变形（着火/超温） | 热 | 危急 | 积存的可燃物（未燃尽碳、油垢、煤粉）在高温下二次燃烧，或烟气温度瞬间超过元件材质耐受极限（普通碳钢约450℃），导致蓄热元件软化、翘曲、塌陷及局部熔融。 | 空预器电流大幅波动或转子卡涩停转；出口烟温急剧攀升并可能冒黑烟；驱动装置跳闸；壳体表面灼热变色；停机开孔可见元件呈波浪形弯曲、坍塌甚至熔融结块。 | 空预器出口烟温：>450℃（或超过材料许用温度）[物理]；转子停转报警：触发 [状态量]；驱动电机电流：异常升高或降为零 [电气] | 在线：红外热成像监控[在线]；进出口烟温热电偶[在线]；转子停转报警[在线]；离线：停机后宏观变形检查[离线] | 运行中监测到空预器出口烟温突然在数分钟内跃升超过400℃，且伴有驱动电机电流剧烈波动或转子停转信号，同时排烟黑度增加，即可判定内部发生二次燃烧或严重超温变形；停机后可直接观察元件是否存在过烧蓝黑色、熔融瘤等。 | 立即切断锅炉燃料，停送/引风机并关闭空预器烟气入口挡板；待完全冷却后，使用气割切除倒塌变形的元件，液压千斤顶矫正变形的转子隔板，吊出受损元件盒，更换为新蓄热组件，并重新找正主轴和扇形板密封间隙。工具：气割机、液压千斤顶、激光对中仪、百分表、行车。 | 严格将排烟温度控制在材料许用值以下；安装蒸汽灭火和碱液冲洗管路；完善空预器热点探测报警系统；锅炉启停及低负荷期间加强吹灰，杜绝油雾和未燃尽物大量附着。 | 一旦发现温度异常突升，立即打开空预器蒸汽灭火阀进行冷却，严禁开启人孔门；同时急停单侧空预器，利用盘车装置缓慢转动以防转子热弯曲，待其自然冷却。 | 导致整台空预器报废性损坏，锅炉被迫长时间停运；如果转子卡死产生电机堵转电流，可能烧毁驱动系统；严重时火焰蔓延至尾部烟道造成安全事故。 | DL/T 435-2018；DL/T 748.2-2016；JB/T 10696-2007 | 某厂300MW机组因油枪漏油积存于蓄热元件，启炉时发生二次燃烧，造成空预器转子卡死，冷热端元件大量烧熔，抢修15天更换全部蓄热元件。 | 日常巡检：每班通过红外成像仪或热电偶监测空预器出口烟温，检查灭火蒸汽管路压力、声光报警系统；每周试验热点探测报警功能，清理燃烧器区域积油积粉。维护要点：每次停炉后检查蓄热元件有无高温氧化色、翘曲变形，清理未燃尽物；定期校验烟气温度保护逻辑；确保灭火蒸汽阀动作灵活，喷头无堵塞。 | 报废判定条件：①蓄热元件出现大面积（>30%单片面积）过烧蓝黑色、熔融瘤或晶间碳化物析出；②多处波纹板扭曲、坍塌使气流通道堵塞超过40%且无法矫正；③转子本体或隔板因高温产生永久变形导致扇形板间隙无法调整至标准范围；④驱动端轴承或主轴受热产生裂纹或硬度下降。凡因高温导致结构完整性破坏且无法修复时，整组蓄热元件或整台空预器需报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 硫酸氢铵（ABS）沉积堵塞 | 化学/环境 | 严重 | SCR脱硝系统氨逃逸率过高，逃逸氨与烟气中SO₃在空预器冷端（150~230℃）反应生成液态硫酸氢铵（NH₄HSO₄），粘附飞灰并迅速板结，形成致密硬垢。 | 空预器压差短时间内急剧升高；吹灰器无法清除；引风机电流明显增大；排烟温度不规则波动；冷端蓄热元件表面出现潮湿黏性灰白色或褐色结块，有氨气味。 | 空预器压差：>设计值2.0倍 [物理]；SCR出口氨逃逸浓度：>3ppm [化学]；冷端温度：稳定在150~230℃区间 [物理]；引风机电流：增大>30% [电气] | 在线：氨逃逸在线分析仪[在线]；压差变送器[在线]；冷端温度热电偶[在线]；离线：取样化验沉积物中NH₄⁺和SO₄²⁻含量[离线]；内窥镜[离线] | 满足以下三项：①SCR出口氨逃逸浓度持续>3ppm；②空预器烟气侧压差在1周内升高至原设计值2.0倍以上；③冷端平均温度处于150~230℃，且取样灰样pH试纸呈酸性，实验室检测含大量铵盐，即可诊断为硫酸氢铵堵塞。 | 停炉后吊出堵塞的蓄热元件盒，采用pH=9~11的热碱液（如NaOH溶液）进行浸泡和循环冲洗，使ABS分解；清洗后使用高压水漂清；对无法清洗的可直接更换为带ABS防护的搪瓷波纹板元件。同时优化SCR喷氨格栅，标定氨逃逸表。工具：碱液循环泵、高压清洗机、pH计、氨逃逸标准气。 | 优化SCR脱硝运行，控制氨逃逸率<2ppm；定期校验氨逃逸检测仪表；控制燃煤硫分；采用可在线加热的“提升排烟温度至250℃”方式定期蒸发液态ABS，使其干态吹除。 | 运行中临时执行“在线升温”操作：提高省煤器再循环或减少给水，将空预器冷端排烟温度缓慢提升至250℃并保持4~6小时，使ABS蒸发分解；同时加密蒸汽吹灰配合清除。 | 空预器严重堵塞可迫使机组降负荷运行甚至跳机；长期积存加剧冷端垢下腐蚀；引风机出力持续高限有失速风险；下游电除尘效率降低，粉尘排放超标。 | DL/T 2606-2023；GB/T 34339-2017；DL/T 748.2-2016 | 某660MW超临界机组SCR氨逃逸长期达5~8ppm，2个月内空预器压差从1.0kPa升至3.5kPa，引风机接近喘振线，停炉碱洗7天后压差恢复，并通过优化喷氨平衡解决。 | 日常巡检：每日记录SCR出口氨逃逸值、空预器压差及冷端温度，每周检查喷氨格栅调节阀开度及管路有无结晶。维护要点：每月进行一次在线升温热解操作（升温至250℃，持续4~6小时），配合蒸汽吹灰；每三个月标定氨逃逸表；每次停炉后检查蓄热元件表面ABS结垢状况，对轻微堵塞用高压水冲洗，对顽固硬垢进行碱液浸泡清洗。 | 报废判定条件：①经碱液浸泡清洗和高压水冲洗后，蓄热元件内ABS硬垢残留仍使通流面积小于70%；②元件受ABS化学侵蚀导致壁厚减薄超过原壁厚的25%或出现点蚀深度＞0.5mm；③使用年限超过6年且反复出现ABS堵塞无法通过运行调整消除；④冷端蓄热元件整体出现腐蚀开裂或结构软化。满足任一条件，该批次元件应报废并更换为耐ABS材质的元件。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器 | 锅炉本体 | 将燃料与空气按比例混合并喷入炉膛着火的装置，含喷嘴、调风器、点火器等。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴积碳堵塞 | 化学/热 | 一般 | 燃油或燃气中的重质组分在高温喷嘴头部裂解结焦，逐步堆积堵塞喷孔，导致流量下降、雾化恶化。 | 火焰发飘、冒黑烟，燃烧器出口压力波动，排烟温度上升，火焰形状不对称。 | 喷孔流量系数下降＞15%[物理]；喷嘴前后压差增加＞20%[物理]；烟气CO含量＞500ppm[化学]。 | 1. 在线火焰观察镜观察火焰形态[在线]；2. 离线拆卸后进行喷孔通孔检查[离线]；3. 烟气分析仪监测CO和O2[在线]。 | 若满足以下两项及以上则判定堵塞：1. 相同负荷下喷嘴压差高于正常值20%；2. 火焰存在明亮点状火星和黑烟；3. 单个喷嘴流量测试低于设计值15%。 | 停机后拆卸喷嘴，用专用通针和超声波清洗机清除积碳，检查喷孔尺寸，必要时用通止规校验，复装后进行雾化试验。所需工具：超声波清洗机、通止规、通针套装、力矩扳手。 | 控制燃料品质，定期添加分散剂，运行中保持适当过量空气，停炉前进行燃料管线吹扫。 | 暂时提高过量空气或降低该喷嘴负荷，并加强烟气监测。 | 导致炉膛局部过热，结焦加剧，尾部受热面积灰，燃烧效率下降。 | JB/T 10440-2004《锅炉用燃烧器技术条件》 | 某电厂轻油燃烧器因长期低负荷运行，喷嘴结焦堵塞，火焰偏斜烧损对面水冷壁管。 | 日常巡检周期：每周在线观察火焰形态，每班监测烟气CO含量。维护操作要点：停炉后拆卸喷嘴，使用超声波清洗机及专用通针彻底清除积碳，通止规检查喷孔尺寸，力矩扳手复装；控制燃料品质，定期添加分散剂，停炉前燃料管线吹扫。 | 报废判定条件：①喷孔经清洗后，流量系数仍下降＞15%或喷孔尺寸变形无法修复；②喷嘴本体严重腐蚀、裂纹深度＞0.5 mm；③累计运行5000小时后经三次清洗仍频繁堵塞（月堵次数＞2次）；④喷嘴头部热变形导致密封面不平度＞0.05 mm，无法研磨修复。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴磨损扩大 | 机械/化学 | 一般 | 燃料中含有的硬质颗粒（如催化剂粉尘、焦粒）高速冲刷喷孔，加之燃烧产物中酸性物质的化学腐蚀，使喷孔直径逐渐扩大。 | 火焰粗长、发亮，燃油流量增大，雾化角减小，燃烧脉动，排烟中NOx升高。 | 喷孔直径超出设计值+10%[物理]；雾化角减小5°以上[物理]；单枪流量增加＞8%[物理]。 | 1. 离线喷孔内窥镜检查或通止规测量[离线]；2. 在线流量计监测各枪流量偏差[在线]；3. 火焰形状红外成像对比[离线]。 | 若某枪流量明显高于其他同负荷喷枪，且雾化角明显减小、火焰刚性增强，则判断喷孔磨损。流量偏差超过±5%并持续扩大即需检查。 | 更换喷嘴头或采用等离子堆焊修复磨损面后重新加工喷孔，用通止规及流量测试台复验，确保参数符合制造公差。所需工具：内窥镜、通止规、流量试验台、堆焊设备。 | 燃料入口加装高目数过滤器，控制雾化蒸汽杂质含量，选用耐磨材质喷嘴（如硬质合金），定期进行超声波测厚。 | 降低该喷嘴负荷，适当提高雾化介质压力以补偿雾化。 | 火焰刷墙，可能烧损炉衬，热力型NOx生成增加，炉膛出口烟温偏差增大。 | DL/T 435-2018《电站锅炉燃烧器检修导则》 | 某石化锅炉油喷嘴因催化剂细粉冲刷，半年内喷孔扩大3mm，导致高负荷时火焰触墙，炉管爆裂。 | 日常巡检周期：每周离线抽检喷孔直径（内窥镜或通止规），每月在线对比各枪流量偏差。维护操作要点：燃料入口加装高目数过滤器并定期清洗；选用耐磨材质喷嘴；每年进行超声波测厚，流量试验台校验雾化角，超标时采用等离子堆焊修复或更换喷头。 | 报废判定条件：①喷孔直径超出设计值+15%，且等离子堆焊修复后仍无法恢复至公差范围；②喷头累计运行8000小时或堆焊修复超过3次；③喷嘴本体减薄量超过壁厚30%；④雾化角偏差＞10°且无法通过加工修复。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴雾化不良 | 机械/控制 | 严重 | 雾化片磨损、旋流室损伤或雾化蒸气/空气参数异常（压力、温度不足），导致液体燃料破碎不足，滴状燃烧。 | 火焰暗红色，尾部有火星，烟囱冒浓重黑烟，烟道积油，燃烧不稳定，负压波动大。 | 索太尔平均直径SMD＞150μm[物理]；烟气林格曼黑度＞2级[物理]；雾化介质压力低于设计值20%[物理]。 | 1. 离线雾化试验台测试粒度分布[离线]；2. 在线火焰频闪仪观察液雾状态[在线]；3. 在线烟气林格曼黑度仪[在线]。 | 在额定负荷下，若烟气黑度持续超限且火焰根部出现液滴流束，同时雾化介质参数正常，则判定喷嘴雾化组件故障。 | 拆卸喷嘴，更换雾化片和旋流片，检查密封面平整度，用红丹研合，按力矩对角紧固。所需工具：红丹粉、平板、力矩扳手、雾化片专用拆装工具。 | 定期检查并清洗雾化片，控制雾化介质品质，避免带水带油，执行定检更换周期。 | 适当增加雾化介质流量，降低燃料压力，短时维持燃烧，并尽快停炉处理。 | 燃油不完全燃烧，尾部烟道二次燃烧风险，积油可能导致爆燃，严重污染环境。 | GB/T 36696-2018《燃烧器雾化特性试验方法》 | 某纸厂碱回收炉重油喷嘴因雾化片磨损，黑液干燥区出现未燃油滴，引发烟道重油着火事故。 | 日常巡检周期：每班观察火焰颜色与烟囱黑度，每周测试雾化片压降。维护操作要点：定期拆卸雾化片清洗，用红丹研合密封面，按力矩对角紧固；控制雾化介质质量，含油含水超标时更换；按运行时间更换雾化片，通常2500小时更换。 | 报废判定条件：①雾化片、旋流片磨损导致SMD＞150 μm且更换后仍不能改善；②喷嘴本体旋流室出现深度＞0.3 mm冲蚀沟槽；③累计运行5000小时且经三次更换雾化组件后仍频繁出现雾化不良（月均超过2次）；④喷嘴密封面腐蚀无法研合。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴回火烧损 | 热/控制 | 严重 | 燃料喷出速度低于火焰传播速度，火焰逆流传播进入喷嘴内部，导致喷头金属熔化、陶瓷保护套碎裂。 | 喷嘴本体突发明亮红热甚至白亮，伴随高频啸叫，火焰检测信号丢失，燃料压力剧烈波动。 | 喷嘴表面温度＞850℃[物理]；火焰信号强度骤降＞90%[状态量]；混合区压力突增＞50%[物理]。 | 1. 在线红外测温仪对准喷嘴头部[在线]；2. 火焰检测器信号监视[在线]；3. 燃烧器入口压力变送器高频采样[在线]。 | 当喷嘴表面温度5秒内升高超过200℃且火焰检测器报无火，同时燃料管路压力出现0.5Hz以上低频振荡，即判定回火烧损。 | 立即停炉，拆卸喷嘴，检查并更换烧熔的头部组件，清理内部残留焦块，检查并校正空气旋流器叶片，重新测试冷态雾化及阻力。工具：红外测温仪、塞尺、内窥镜、备用喷头组件、力矩扳手。 | 保持燃料与雾化介质压差在安全范围，避免热炉状态下低负荷点燃，安装回火监测联锁保护，定期清洁稳焰器。 | 出现回火迹象立即触发MFT，强制增加吹扫风量，随后排查喷嘴。 | 烧毁喷头，可能点燃风箱内可燃混合物引起爆燃，炉膛正压破坏炉墙。 | DL/T 1127-2010《电站锅炉燃烧器性能试验技术导则》 | 某联合循环余热锅炉启动时，因天然气压力波动导致喷嘴回火，烧毁6只喷嘴陶瓷套管。 | 日常巡检周期：DCS实时监控喷嘴表面温度与火焰信号，每周检查稳焰器积碳、风门联动。维护操作要点：每次启停检查喷头组件有无过热变色，陶瓷套管有无裂纹；检查燃料/雾化介质压差保护逻辑；停炉后清理内部积碳，校正空气旋流器叶片角度，测试冷态雾化及阻力特性。 | 报废判定条件：①喷嘴头部金属熔化、变形，陶瓷保护套碎裂；②混合区截面变形导致回流区变化无法修复；③回火烧损导致喷嘴本体强度下降，本体出现贯穿裂纹；④累计发生2次回火事故，即使修复后仍存在残余变形或应力裂纹；⑤稳焰器烧损面积＞20%。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴密封面泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 喷嘴与燃烧器本体金属密封面因长期热交变、腐蚀或装配预紧力衰减，形成间隙，导致燃料或雾化介质外泄。 | 密封面可见油渍或蒸汽逸出，保温层浸渍变色，周围可燃气报警，泄漏处积碳形成。 | 液态燃料渗漏量＞10ml/min[物理]；可燃气浓度＞20%LEL[化学]；密封面周边温度异常升高＞15℃[物理]。 | 1. 在线可燃气体探测器[在线]；2. 离线停机后肥皂水发泡检验[离线]；3. 红外热像仪扫描密封法兰[在线]。 | 若可燃气体探测器持续报警且热像显示密封部位局部高温，停机后拆卸发现密封线有贯穿性划痕或腐蚀坑深度＞0.2mm，即判泄漏。 | 拆卸喷嘴，用平板研磨密封面，更换金属缠绕垫或铜垫，按对角顺序分三次紧固至力矩值，用红丹检查接触面积≥80%。工具：研磨平板、红丹、力矩扳手、刀口尺、千分表。 | 每次检修时检查密封面平面度，使用防咬合剂，控制装配洁净度，定期复紧螺栓。 | 在线带压密封注胶临时堵漏，降低燃料压力运行。 | 可燃气体聚积引发火灾或爆炸，燃料浪费，保温层损毁。 | JB/T 10440-2004《锅炉用燃烧器技术条件》 | 某燃机电厂天然气喷嘴法兰垫片老化，漏气浓度达到爆炸下限，幸被探测器及时截断引发MFT。 | 日常巡检周期：每日巡检密封面保温有无油渍，检查可燃气体探测器。维护操作要点：停机后拆检密封面，用平板研磨，更换垫片，红丹检查接触面积≥80%，力矩三次对角紧固；使用防咬合剂；每季度复紧螺栓。 | 报废判定条件：①密封面研磨后平面度仍＞0.03 mm，或存在贯穿性划痕深度＞0.5 mm；②喷嘴法兰变形无法校平；③累计泄漏堵漏超过3次，或密封面腐蚀坑点超过总面积5%；④喷嘴本体因热交变产生裂纹，无法保证密封。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴流量调节机构卡涩 | 机械/控制 | 一般 | 调节针阀或套筒间隙内积碳、胶质或微细颗粒物，在高温下固化，导致阀杆运动阻力增大甚至卡死。 | 执行器电流升高报警，阀门定位器反馈滞后，手动操作手感沉重，火焰强度无法随指令变化。 | 阀杆行程偏差＞10%[物理]；给定信号与反馈信号差值＞5mA[控制]；执行器力矩值超过额定80%[物理]。 | 1. 阀门定位器输入/输出信号比对[在线]；2. 执行器扭矩监测[在线]；3. 停炉后手动盘车检查灵活性[离线]。 | 若给定信号改变时，反馈流量滞后超过5秒且阀杆无动作，同时手轮盘车明显卡涩，则判定调节机构卡涩。 | 停炉后分离执行器，拆出阀杆，用溶剂清除积碳，以细油石修擦滑动面划伤，更换填料密封，回装后测试全行程无卡滞，并校验流量曲线。工具：油石、游标卡尺、密封填料、专用拉拔器、信号发生器。 | 燃料管路加装高精度过滤器（≤50μm），定期活动调节机构（每日小幅度扰动），使用清净分散型燃料添加剂。 | 改为手动旁路固定开度运行，或通过改变上游压力控制流量。 | 负荷无法跟随调度，燃烧偏离最佳工况，可能导致燃烧脉动和效率下降。 | DL/T 435-2018《电站锅炉燃烧器检修导则》 | 某热电厂重油燃烧器针阀卡死于80%开度，机组降负荷时被迫投运减温减压器，造成能源浪费。 | 日常巡检周期：每日检查执行器电流、阀门反馈偏差，每周手动盘车灵活性测试。维护操作要点：燃料加装≤50 μm过滤器；控制系统每日小幅度扰动调节机构；停炉后拆出阀杆、套筒，用溶剂清洗积碳，细油石修复划伤，更换填料，回装测试全行程无卡滞并校验流量曲线。 | 报废判定条件：①阀杆、套筒配合面磨损间隙超过设计值50%，导致线性度无法校准；②反复卡涩，经三次解体检修后仍每月卡涩＞1次；③积碳胶质固化无法彻底清除，阀杆表面锈蚀深度＞0.2 mm；④累计运行8000小时且配合填料函磨损严重。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 燃烧器喷嘴振动断裂 | 机械 | 危急 | 燃烧气流涡街脱落频率与喷嘴结构固有频率重合引发共振，或安装支撑刚性不足，导致喷嘴焊缝或薄弱截面疲劳开裂甚至断裂。 | 燃烧器本体异常振动伴尖锐哨声，火焰闪烁偏移，油/气管路接头松脱，炉内金属撞击声响。 | 振动烈度＞11.2mm/s[物理]；特征频谱峰值能量＞2倍基线[物理]；渗透探伤显示裂纹长度＞3mm[物理]。 | 1. 壳体振动传感器频谱分析[在线]；2. 声发射在线监测[在线]；3. 停机后着色渗透探伤[离线]。 | 若振动频谱中出现稳定的与喷嘴计算固有频率（±5%）一致的高能峰，且振动总烈度超极限值，结合渗透探伤有宏观裂纹，即判定振动断裂风险。 | 更换已裂纹喷嘴，增加阻尼支架或改变悬臂长度以错开共振频率，校准燃料压力避免不稳定燃烧区。工具：频谱分析仪、渗透探伤剂、力矩扳手、现场动平衡仪。 | 设计阶段进行模态分析，运行时避开共振转速区间，定期测量振动，对焊缝进行无损探伤。 | 降负荷改变流场，调整雾化介质压力，避开共振频率，加强监视。 | 喷嘴碎片落下可能砸伤水冷壁管，燃料泄漏引发爆燃，燃烧组织破坏导致炉膛灭火。 | DL/T 1127-2010《电站锅炉燃烧器性能试验技术导则》 | 某循环流化床锅炉启动燃烧器因卡门涡街频率与悬臂喷嘴共振，运行1200小时后喷管根部焊缝断裂，喷嘴掉入炉膛。 | 日常巡检周期：每周测量振动烈度，每月频谱分析，每次停机着色渗透探伤焊缝。维护操作要点：运行时避开共振转速区间；增加阻尼支架或改变悬臂长度；检查支撑刚性；发现裂纹立即更换；进行现场动平衡；控制雾化介质压力稳定避免不稳定燃烧。 | 报废判定条件：①渗透探伤发现裂纹长度＞3 mm，或内部裂纹无法修复；②已发生断裂的喷嘴，即使焊接修复，焊缝经射线探伤合格后仍应降级使用，累计断裂1次即建议报废；③固有频率与工作频率差＜10%且无法通过结构修改避开；④累计运行5000小时或经3次补焊修复。满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 点火电极绝缘瓷管破裂 | 绝缘/机械 | 严重 | 绝缘瓷管受机械冲击、热应力或安装不当导致裂纹或破碎，高压击穿空气短路，点火能量无法到达电极尖端。 | 点火时电极根部或裂缝处可见蓝白色电弧（爬电），无点火火花或火花弱，有时伴随“滋滋”放电声。 | 绝缘电阻 ＜ 1 MΩ (500V兆欧表) [电气]；外观可见裂纹/破损 [物理]；对地耐压 ＜ 10 kV (1min) [电气] | 目视检查 [离线]；兆欧表测量电极对地绝缘 [离线]；耐压测试仪 [离线] | 若绝缘电阻＜1MΩ 或 目视有裂纹，则判定绝缘失效；若点火试验时根部放电而尖端无火花，则判定瓷管击穿。 | 1. 切断电源并验电；2. 用扳手拆卸电极固定螺母；3. 取下旧电极，清理安装孔；4. 安装新电极组件（含瓷管），紧固力矩按说明书；5. 用塞尺调整间隙至规定值；6. 恢复并试点火。工具：扳手、塞尺、兆欧表。 | 安装时使用力矩扳手避免应力；定期检查瓷管清洁；避免火焰直接灼烧瓷管。 | 用高压绝缘胶带临时包扎裂缝，并降低点火电压运行（如可能）。 | 点火失败；若长期爬电可能损坏点火变压器。 | GB/T 19839-2005《工业燃油燃烧器通用技术条件》；GB/T 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某采暖锅炉因安装偏斜导致瓷管受机械应力开裂，频繁点火失败。 | 日常巡检周期：每日目视检查瓷管外观有无裂纹，每周用兆欧表测量绝缘电阻。维护操作要点：清洁瓷管表面污垢，避免硬物敲击；安装时使用力矩扳手均匀紧固，防止应力集中；检查火焰是否偏斜灼烧瓷管；发现轻微裂纹应立即更换。 | 绝缘电阻持续低于1MΩ无法恢复；瓷管出现贯穿性裂纹或破碎；对地耐压低于10kV/1min且不可修复；使用年限超过5年或厂家规定寿命，且性能下降；多次修补后仍频繁发生爬电击穿。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 点火电极积碳 | 化学/热 | 一般 | 燃料不完全燃烧或杂质沉积在电极尖端及绝缘表面，形成导电碳层，使高压电流沿碳层泄露甚至短路，电极无法正常拉弧。 | 点火时火花发红、发散或无火花；电极间偶尔有微弱火花但点不着火；电极尖端发黑。 | 积碳厚度 ＞ 0.5mm（直观） [物理]；绝缘电阻 ＜ 0.5 MΩ (表面) [电气]；点火电流 增加>20% [电气] | 目视检查电极颜色和附着物 [离线]；兆欧表测电极对地绝缘 [离线]；点火波形分析（如使用示波器） [在线] | 若目视电极尖端或瓷管有黑色油垢，且绝缘电阻下降，则判定积碳；若点火火化发红且声音沉闷，则表面有碳污。 | 1. 切断电源和燃料；2. 拆下电极；3. 用铜刷、细砂纸或专用清洗剂清除尖端及绝缘瓷管表面积碳；4. 用无水酒精擦拭绝缘部分；5. 干燥后装回并调整间隙；6. 试点火确认。工具：扳手、铜刷、砂纸、酒精、塞尺。 | 优化燃烧风油比，减少不完全燃烧；使用低灰分燃料；定期清理电极（每月）。 | 若无法立即清理，可临时加大点火火焰（若可调）或人工用火把点火。 | 点火失败；积碳脱落可能堵塞火检；长期爬电烧坏变压器。 | GB/T 19839-2005；JB/T 10440-2004《工业锅炉用燃烧器技术条件》 | 某化工厂热油炉因燃料油雾化不良，电极每周积碳严重，需频繁清洗，后改进雾化器解决。 | 日常巡检周期：每班次目视检查电极尖端颜色与积碳情况，每月至少一次彻底清理。维护操作要点：用铜刷、细砂纸或专用清洗剂清除积碳，绝缘瓷管用无水酒精擦拭；清理后重新调整间隙；检查燃烧风油比，若积碳异常加快应调整燃烧参数。 | 电极尖端基体因积碳腐蚀磨损超过原长度20%且无法修复；绝缘瓷管表面导电碳层无法清除，绝缘电阻低于0.5MΩ且反复出现；清理后仍频繁发生点火失败，影响运行；电极组件使用超过6年且积碳深度烧蚀绝缘体。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 点火电极间隙异常 | 机械 | 一般 | 电极在长期冷热交变或振动下间隙变大或变小，间隙过小则放电微弱无法点燃燃料，间隙过大则所需击穿电压过高可能超过点火变压器能力。 | 点火时无火花或火花极弱，甚至无放电声；或电极间出现连续微弱辉光而非清脆电击声。 | 间隙值：燃气 2.5-4.0mm，燃油 3.5-5.5mm [物理]；点火变压器输出电压正常但无火花 [电气] | 塞尺测量间隙（冷态） [离线]；目视或内窥镜检查 [离线]；点火试验时观察火花状态 [在线] | 若塞尺测量间隙超出规定范围（通常燃气2.5-4mm，燃油3.5-5.5mm），则判定间隙异常；若变压器输出正常且绝缘良好但无火花，则必为间隙问题。 | 1. 切断电源；2. 松开电极座紧固螺丝；3. 用塞尺作为基准插入两电极之间；4. 轻敲电极棒调整弯曲度使间隙符合规范；5. 锁紧螺栓并复查间隙；6. 试点火。工具：扳手、塞尺、螺丝刀。 | 安装时使用规定尺寸垫块定位；采用耐振结构；定期检查冷态间隙，尤其在检修后。 | 若间隙偏大，可临时用螺丝刀轻微弯曲电极尖端使其靠近，但需尽快正常调整。 | 间隙过大可能导致点火变压器过载烧毁；间隙过小可能无法点燃，延误点火造成炉膛爆燃风险。 | GB/T 36699-2018《锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术规范》；NFPA 85《锅炉和燃烧系统危险代码》 | 某电厂启动期间因预热膨胀导致间隙变大，点火不顺，后调整冷态间隙为下限值适应热态膨胀。 | 日常巡检周期：每周测量冷态间隙一次，每次停炉检修后必须检查调整。维护操作要点：用塞尺精确测量间隙，按燃气2.5-4.0mm或燃油3.5-5.5mm调整；调整后锁紧所有紧固螺栓并复查；考虑热态膨胀预留补偿，冷态宜取中下限；避免敲击过猛导致电极变形。 | 电极棒弯曲变形无法校正至规定间隙范围；电极座或绝缘瓷管损坏导致间隙无法固定，频繁跑偏；因多次调整造成金属疲劳断裂；使用年限超过8年且间隙稳定性不满足要求。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 点火电极烧蚀 | 热/电气 | 严重 | 电极尖端在长时间高温火焰熏烧和电火花烧蚀下材料蒸发、氧化，导致形状不规则、长度缩短，放电间隙增大，放电位置偏移，严重影响点火成功率。 | 电极尖端变圆钝、呈熔珠状或凹陷；火花发散、难以对准燃料；点火需多次或者要延长点火时间。 | 电极长度减少量 ＞ 2mm 或 尖端直径增粗 ＞ 1mm [物理]；间隙测量值超出上限 [物理] | 目视检查电极尖端形态 [离线]；游标卡尺测量长度 [离线]；间隙测量 [离线] | 若测量电极长度低于制造厂规定的下限，或尖端严重熔珠、无法形成尖锐放电尖端，则判定烧蚀；若点火火花飘忽不定且点火延时，则表面电极烧蚀。 | 1. 切断电源和燃料；2. 拆下电极组件；3. 测量并记录旧电极长度；4. 更换新电极（确保材质和尺寸匹配）；5. 按标准调整间隙；6. 试点火。工具：扳手、卡尺、塞尺。 | 选用耐高温抗烧蚀材料（如康泰尔、镍铬合金）；避免电极长时间暴露在火焰锋面；适当降低点火频率。 | 用锉刀修整尖端使其重新尖锐并调整间隙至下限，可临时维持运行。 | 点火变压器需输出更高电压，可能过载；点火失败导致主燃料延迟点燃，存在炉膛爆燃风险。 | GB/T 19839-2005；ASME CSD-1《锅炉和压力容器规范 自动燃烧器控制》 | 某钢厂余热锅炉因电极材质为普通不锈钢，运行200小时后严重烧蚀，更换为Kanthal A-1电极后寿命延长3倍。 | 日常巡检周期：每50运行小时检查尖端形态，每200小时测量电极长度和直径。维护操作要点：检查尖端是否尖锐，有无熔珠、凹陷；及时清理积碳以减轻烧蚀；选用耐高温合金电极；安装时确保电极不处于火焰锋面正中心；无法修复时整体更换。 | 电极长度减少量超过2mm，或尖端直径增粗超过1mm；尖端严重氧化、凹陷，修整后仍无法形成尖锐放电尖端；材料金相组织劣化，出现晶间腐蚀裂纹；累计运行时间超过制造商规定的寿命（如1000小时）；更换后仍频繁点火失败。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 点火电极电缆连接松动 | 电气 | 一般 | 高空温振动、安装不牢或氧化导致高压点火电缆与电极连接处接触不良，引发局部放电或开路，高压无法有效传输到电极。 | 点火时在电缆接头处看到火花或听到拉弧声；电极无火花或火花时有时无；接头有烧焦变色痕迹。 | 连接电阻 ＞ 1Ω (需断电测) [电气]；接头温升 ＞ 20℃ (热像) [物理]；外观有氧化或松动 [物理] | 断电后检查接头松紧 [离线]；万用表测阻通断 [离线]；红外热像仪检测带电温升 [带电/在线] | 若断电后用手轻拉电缆即松脱，或测量接触电阻＞1Ω，或热像发现接头温度异常高于环境，则判定连接松动。 | 1. 切断电源；2. 松开电缆接头处绝缘护套；3. 用砂纸打磨电缆终端和电极接线柱氧化层；4. 重新压紧连接并涂抹导电脂防氧化；5. 恢复绝缘护套，确保防水；6. 试点火。工具：螺丝刀、砂纸、导电脂、万用表。 | 采用防松连接器；定期紧固（每季度）；使用耐高温电缆并做好隔热；安装后画线标记以便目视松动。 | 若无法立即修复，可临时用钳子夹紧接头并缠绝缘胶带，但需尽快彻底处理。 | 接触不良处电弧产生高温可能烧毁接头甚至引起火灾；点火失效。 | GB/T 50150-2016；JB/T 10440-2004 | 某燃气锅炉点火频繁失败，检查发现电缆接头螺母因振动松脱，造成接触不良打火。 | 日常巡检周期：每季度检查连接紧固性，每次点火故障后必须检查接头。维护操作要点：断电后轻拉电缆确认无松脱；打磨氧化层，涂抹导电脂后重新压紧；恢复绝缘护套确保防水防尘；检查电缆绝缘有无龟裂、变硬；安装后画防松标记线。 | 接头因电弧烧损导致金属熔化、螺纹滑丝或接线柱损坏，无法可靠压接；电缆绝缘层龟裂、烧焦，绝缘电阻低于标准且无法修复；多次维修后仍频繁松动，接触电阻＞1Ω；电缆整体老化，使用年限超过5年或制造商推荐寿命。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管内壁腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 锅炉水处理不当或运行中溶解氧、pH超标，导致下降管金属内壁发生均匀或点状腐蚀，壁厚减薄，强度下降。 | 锅炉排污率异常升高，炉水水质持续恶化，压力容器定检时壁厚减薄明显。 | 壁厚减薄率 [物理] ≤0.5 mm/年；腐蚀坑深度[物理] ≤原壁厚的30%；炉水pH [化学] 9.0~11.0；溶解氧[化学] ≤15 μg/L。 | 超声测厚[在线]；炉水水质在线监测[在线]；内窥镜检查[离线]。 | 若超声测厚显示壁厚低于最小需要壁厚（计算值），且炉水pH长期低于8.5或溶解氧大于50 μg/L，则判定为腐蚀减薄。 | 1. 停炉切割更换腐蚀段下降管；2. 修复水处理设备；3. 进行酸洗或高压水冲洗清除内壁附着物。工具：等离子切割机、焊接设备、测厚仪。 | 严格控制给水和炉水质量，保证除氧器正常运行，调节加药量使pH合格。 | 在腐蚀严重区段外加补板，带压堵漏。 | 可能导致爆管、大面积停炉。 | DL/T 438-2016 火力发电厂金属技术监督规程 | 某电厂下降管因给水溶解氧长期超标导致内壁大面积溃疡，定检时发现壁厚由8mm减至3.5mm，强制更换。 | 每半年进行一次超声测厚，每天记录炉水水质，每周排污化验。 | 壁厚减薄至设计壁厚的60%或发现穿透性裂纹，即判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管外壁腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 保温层破损或脱落使管壁直接接触潮湿空气或酸性烟气，发生化学或电化学腐蚀。 | 下降管外部保温不完整，有锈蚀斑点，局部油漆脱落。 | 外观锈蚀面积[物理] ≥20%表面积；腐蚀坑深[物理] ≥1mm。 | 目视巡检[在线]；卡尺测量坑深[离线]；涡流探伤[离线]。 | 目视检查发现明显锈蚀剥落，涡流检测发现壁厚损失超过原始壁厚的15%，即判定为外壁腐蚀。 | 1. 停炉后清理锈蚀表面；2. 打磨至金属光泽；3. 涂刷耐高温防锈漆；4. 修复保温层。工具：角磨机、测厚仪、油漆刷。 | 定期检查保温层完整性，及时修复破损，保持外壁干燥。 | 用带锈防腐涂料临时涂刷，外加防水胶带包裹。 | 若壁厚减薄严重，同样可导致强度不足。 | GB/T 2900.50-2008 电工术语 锅炉 | 某化工厂锅炉下降管因雨季保温受潮，外壁大面积锈蚀，涡流检测壁厚减薄0.8mm。 | 每季度巡检保温及外壁状况，雨后增加检查。 | 外壁锈蚀导致壁厚低于设计壁厚的70%时建议报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管焊缝裂纹 | 机械/热 | 危急 | 制造焊接缺陷或运行中热应力、振动导致焊缝产生疲劳裂纹，逐渐扩展。 | 焊缝表面有微小裂纹（着色探伤可见），附近有轻微渗水或蒸汽痕迹，运行时可能有异常振动。 | 裂纹长度[物理] ≥5mm；裂纹深度[物理] ≥壁厚的10%；焊缝硬度[HV] 超母材1.5倍。 | 磁粉探伤（MT）[离线]；渗透探伤（PT）[离线]；超声波探伤（UT）[离线]；振动监测[在线]。 | 磁粉或渗透探伤显示裂纹长度≥10mm，或超声波探伤判定裂纹深度超过壁厚20%，即判定为不合格焊缝。 | 1. 停炉后打磨消除裂纹；2. 补焊并做热处理；3. 重新进行无损检测。工具：角磨机、焊机、温控加热器、无损检测设备。 | 严格控制焊接工艺和焊后热处理，选用匹配焊材，运行中避免快速冷热交替。 | 打止裂孔阻止裂纹扩展，带压密封。 | 焊缝裂纹可能导致下降管断裂，引发严重事故。 | NB/T 47013-2015 承压设备无损检测 | 某自备电厂下降管环焊缝因未进行焊后热处理，运行2年后磁粉探伤发现周向裂纹长120mm，紧急停炉处理。 | 每次大修时对下降管所有焊缝进行100%无损检测，日常巡检观察渗漏痕迹。 | 焊缝存在穿透性裂纹或裂纹深度超过壁厚50%，经两次补焊仍有裂纹产生，应报废该段管道。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管汽水分层 | 热/机械 | 严重 | 下降管布置不当或受热不均，管内产生双相流动，汽水混合物形成弹状流或分层流，引起水锤和振动。 | 下降管出现间歇性剧烈振动、异响，进出口压差波动大，水冷壁局部超温。 | 振动频率[物理] 10~50Hz；振幅[物理] ≥0.5mm；进出口压差波动[物理] ≥额定值的20%。 | 加速度传感器监测振动[在线]；压力变送器监测压差[在线]；听棒检查[离线]。 | 在线振动频谱中出现与压差波动同频的峰值，且压差波动超过20%额定压差，并伴有周期性撞击声，判断为汽水分层。 | 1. 停炉后检查下降管布置是否合理，有无汽化点；2. 调整或增加下降管，保证流速；3. 避免下降管受热。工具：图纸核对、流速计。 | 设计时应保证下降管不受烟气加热，入口保证有足够过冷度，避免带汽。 | 降低锅炉负荷，提高汽包水位运行。 | 可能引起水循环故障，导致水冷壁大面积爆管。 | JB/T 1609-1993 锅炉炉膛及水循环设计导则 | 某小型锅炉下降管紧邻炉墙未绝热，低负荷时下降管内产生蒸汽，导致水循环停止，水冷壁顶棚管过热胀粗。 | 日常监盘注意下降管是否有振动，检查下降管保温是否完好。 | 下降管因布置问题导致频繁汽化，且无法改造，应整体更换为下降管分配系统。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 水垢、铁锈或其它异物在下降管入口或内部积聚，阻碍循环水量。 | 下降管前后压差增大或减小；水冷壁回水管温度偏低；锅炉出力不足。 | 下降管压差 [物理] 偏离设计值±30%；水冷壁出口水温 [物理] 低于设计值10℃以上。 | 差压变送器监测[在线]；温度计监测[在线]；管内电视检查[离线]。 | 下降管压差异常，且水冷壁循环量下降，排除阀门故障后，用内窥镜检查发现异物，则判定为堵塞。 | 1. 停炉后打开下降管联箱手孔；2. 机械或高压水清洗疏通；3. 更换滤网。工具：高压水枪、内窥镜、疏通钻。 | 确保给水水质，汽包内部装置完好，防止杂质进入下降管。 | 在管路上加装临时反冲洗管线，在线冲洗。 | 导致水循环恶化，烧损水冷壁。 | DL/T 805-2016 火力发电厂汽水化学监督导则 | 某热电厂下降管入口被剥落的汽水分离器铁锈堵塞一半，造成水冷壁循环不良，多处炉管过热。 | 每周记录下降管压差，每次停炉检查汽包下降管入口滤网。 | 无法机械疏通的严重堵塞段，应切割更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管振动疲劳 | 机械 | 一般 | 由于水流不稳定或汽水分层等原因引起的管道持续振动，导致管道支吊架松动，管壁产生高频疲劳。 | 下降管振幅偏大，支吊架松动，焊缝或弯头出现微裂纹。 | 振动速度 [物理] ≥10mm/s RMS；支吊架受力不均[物理] 超过设计载荷20%。 | 振动监测[在线]；支吊架状态检查[离线]；超声波检测焊缝[离线]。 | 振动监测速度超过10mm/s并持续1小时以上，且检查发现支吊架松动，即判定为振动疲劳风险。 | 1. 重新计算支吊架布置，增加减振器；2. 补焊有微裂纹的焊口。工具：振动分析仪、焊接设备、力矩扳手。 | 合理设计下降管管径和流速，消除汽化源，安装合格的减振装置。 | 临时增加木楔或紧固支吊架，降低负荷运行。 | 长期振动可导致管道断裂，引发泄漏、缺水事故。 | ASME OM Code 美国机械工程师学会运行维修规程 | 某垃圾焚烧炉下降管因两相流导致大幅振动，运行一年后所有吊架均松动，管段出现多条细微裂纹。 | 每季度测量振动值，检查支吊架紧固情况。 | 振动速度长期超过11mm/s且减振改造无效时，更换该管段并重新设计管路。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管制造缺陷（分层/夹渣） | 机械/材料 | 危急 | 管材在轧制或制造过程中内部存在非金属夹杂物、分层或严重偏析，运行时在高温高压及交变载荷下扩展为裂纹，导致突然破裂。 | 停炉无损检测时发现大面积分层或密集型夹渣，运行中可能有轻微泄漏。 | 单个夹渣面积[物理] ≥焊缝或母材评定线；分层面积[物理] ≥10cm²；缺陷间距[物理] ≤自身高度2倍。 | 超声波探伤（UT）[离线]；相控阵检测[离线]；射线探伤（RT）[离线]。 | 超声波探伤发现缺陷回波幅度超过定量线，且指示长度超过50mm或面积超过10cm²，即判为制造严重缺陷。 | 1. 停炉后对缺陷部位进行磨除或镗削消除；2. 补焊后做整体消除应力热处理；3. 再次全面无损检测复验。工具：超声波检测仪、深度打磨机、焊机和局部热处理设备。 | 新管段安装前必须做100%材质复验和无损检测，严格执行采购技术规范。 | 带压堵漏或加装卡具注胶密封，降低参数运行。 | 可能引发突发性爆管，造成停炉、人员伤亡。 | GB/T 5310-2017 高压锅炉用无缝钢管<br>DL/T 438-2016 火力发电厂金属技术监督规程 | 某超临界锅炉下降管在试运期间发生爆管，经分析为管段存在原始分层，高压下沿分层方向撕裂，裂口长达300mm。 | 新装下降管入库前100% UT/MT检查，运行后每次B修对焊缝及热影响区做抽查。 | 发现贯穿性分层或夹渣面积超过壁厚方向投影面积的50%，无条件报废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管入口汽化 | 热/化学 | 严重 | 汽包压力急剧下降、水位过低或下降管入口漩涡导致蒸汽被吸入下降管，形成汽塞，水循环压头急剧降低。 | 汽包水位剧烈波动，下降管出口水温瞬时升高，水冷壁循环流量下降，管壁温度快速上升。 | 汽包压力下降速率[物理] ≥0.5MPa/min；下降管入口欠焓[物理] ≤5kJ/kg；汽包水位低值[物理] ≤-150mm（额定水位）。 | 汽包压力和液位变送器[在线]；炉水循环泵进出口差压[在线]；下降管出口热电偶[在线]。 | 当汽包压力下降速率超过0.5MPa/min且液位低于-150mm，同步出现下降管出口温升超过正常值15℃，判定入口汽化。 | 1. 紧急降低炉膛热负荷；2. 增大给水补水提高汽包水位；3. 检查下降管入口隔栅或防漩涡装置是否损坏；4. 修复汽包紧急放水阀门内漏。工具：内窥镜、焊接设备。 | 严格维持汽包水位和压力稳定，避免大幅滑参数运行，安装防漩涡装置。 | 立即手动触发MFT（主燃料跳闸）紧急停炉，防止水冷壁大面积烧损。 | 全面破坏水循环，导致水冷壁大面积过热、胀粗甚至爆管。 | JB/T 1609-1993 锅炉炉膛及水循环设计导则<br>DL/T 612-2017 电力工业锅炉压力容器监察规程 | 某300MW机组因汽包水位自动调节失灵，低水位运行导致下降管入口汽化，水循环停滞10秒，后水冷壁出现四处爆管。 | 每月做汽包水位高低保护传动试验，大修检查下降管入口防漩涡装置。 | 下降管因入口汽化导致内部结构烧损变形，无法保证水循环压头时需整体更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 下降管支管（汽水引入管）撕裂 | 机械/环境 | 危急 | 连接汽包与下降总管或下降总管与下联箱的短管（引入管），因温差变化大、膨胀受阻或角焊缝应力集中，导致焊趾处根部撕裂。 | 支管与联箱/汽包角焊缝出现渗水、白色盐渍，保温层潮湿，运行中有刺耳泄漏声。 | 裂纹长度[物理] ≥5mm；管接头角焊缝超声回波[物理] 超过DAC曲线20%；管系热位移[物理] ≥设计值50%。 | 宏观检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波探伤[离线]；支吊架冷/热态位移检查[离线]。 | 渗透探伤发现角焊缝存在长度超过5mm的表面开口裂纹，或超声波检测发现埋藏裂纹深度超过壁厚15%，即判定失效。 | 1. 停炉后剔除失效支管及焊肉；2. 修整坡口，更换新短管；3. 严格执行焊接工艺和焊后热处理；4. 调整附近支吊架使其热态位移限定在合理范围。工具：角磨机、焊机、里氏硬度计、测厚仪。 | 优化支管柔性设计以吸收膨胀，定期检查膨胀指示器，防止膨胀受阻。 | 切除泄漏支管并加堵板，待大修处理。但会导致水循环不均匀。 | 支管根部断裂会导致大量汽水喷出，引发停炉、烫伤。 | DL/T 438-2016 火力发电厂金属技术监督规程<br>DL/T 869-2012 火力发电厂焊接技术规程 | 某锅炉下降管分配联箱连接短管因应力未释放，多次从根部焊趾处拉裂泄漏，补焊6次无效后整套更换。 | 每次停炉重点检查所有下降管支管的角焊缝及邻近母材，进行渗透探伤。 | 对多次补焊维修后仍频繁开裂、材质严重劣化（硬度超标）的管段，应彻底更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 联箱 | 锅炉本体 | 连接多根受热面管的汇集与分配集箱，分为水冷壁联箱、过热器联箱等，起混合与分流作用。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 联箱母材热疲劳裂纹 | 机械/热 | 严重 | 因频繁启停及负荷波动，联箱母材承受交变热应力，在应力集中部位（如管座角焊缝附近）产生疲劳裂纹，长期扩展至贯穿导致泄漏。 | 1. 停炉冷却后联箱外表可见龟裂或线性裂纹；2. 裂纹处有轻微蒸汽渗漏痕迹或白色盐垢；3. 运行中该区域异响。 | 裂纹长度＞5mm，深度＞2mm[物理]；运行温度变化速率＞5℃/min[物理]；表面硬度HV10下降＞30%相比新管[物理] | 磁粉探伤(MT)[离线]；渗透探伤(PT)[离线]；超声检测(UT)[离线]；声发射监测[在线] | 停机检查联箱外壁，PT/MT发现线性缺陷且长度＞5mm、深度＞2mm，同时启停记录显示温度变化速率超标，可判定为热疲劳裂纹。 | 1. 角磨机彻底清除缺陷，MT确认无残留；2. 预热至200-250℃；3. 采用GTAW打底+SMAW填充，焊材选用ER80S-B2/E5515-B2；4. 焊后立即消氢处理(300-350℃×2h)；5. 焊后热处理720-750℃×2h；6. 100% RT+MT复检。所需工具：角磨机、焊机、加热器、测温仪、RT设备。 | 控制启停速率，升温≤3℃/min，降温≤2℃/min；避免频繁启停。 | 带压堵漏夹具配合高温密封胶，降压运行短时维持。 | 蒸汽泄漏导致过热器管壁温偏差，影响汽轮机进水风险。 | DL/T 438-2016，ASME BPVC Section I PW-39 | 某电厂600MW机组联箱管座角焊缝处发现长15mm裂纹，因启停频繁导致，停机更换管段。 | 日常巡检周期：每周至少一次外部宏观检查，每次启停后重点检查管座角焊缝；维护操作要点：1. 巡检时用放大镜目视检查应力集中区有无表面裂纹或盐垢；2. 保持保温层完好，避免雨水渗入；3. 每次大修（约4年）安排100% MT/PT检测管座焊缝及热影响区；4. 发现表面裂纹深度＜2mm可打磨圆滑过渡并MT确认，深度≥2mm需按焊接工艺补焊消除。 | 报废判定条件：1. 同一位置经三次补焊后仍出现裂纹，判为不可修复；2. 裂纹总长度超过联箱周长的20%；3. 累计运行超过30万小时且硬度下降超过新管的40%；4. 裂纹扩展到筒体母材且剩余壁厚低于设计最小壁厚的80%。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 联箱蠕变鼓胀 | 机械/热 | 危急 | 长期超温运行（超过设计温度约50℃）使联箱材料发生蠕变，晶界滑移导致联箱直径增大、壁厚减薄，最终爆破。 | 1. 联箱外径明显增大，局部鼓包；2. 保温层表面温度异常升高；3. 测量外径时数据超标准。 | 外径鼓胀量＞原外径的3%[物理]；壁厚减薄率＞30%[物理]；运行温度超过设计温度50℃[物理]；金相组织球化严重（球化级别≥4级）[物理] | 蠕变胀粗测量[离线]；超声波测厚[离线]；金相覆膜[离线]；热电偶壁温监测[在线] | 若壁温测点持续超过设计温度50℃以上，同时外径鼓胀率≥3%或壁厚减薄率≥30%，金相显示严重球化，即判为蠕变鼓胀，必须立即割管更换。 | 1. 确认鼓胀范围并划线；2. 用氧-乙炔焰或机械切割去除鼓胀段；3. 坡口打磨至要求的V型或U型；4. 新段材质、尺寸匹配，焊前预热250-300℃；5. 焊接采用GTAW+SMAW，焊材选用E9015-B9；6. 焊后热处理760℃×4h；7. 100%射线及超声检测。工具：切割机、坡口机、焊机、热处理设备、射线机。 | 严格监控壁温不超设计值，定期蠕变测量（每2万小时），优化燃烧避免偏烧。 | 降压运行，控制温度在设计值，严密监控。 | 爆破可能导致人身伤亡、机组长时间停运。 | DL/T 438-2016，GB/T 20410-2006 | 某亚临界330MW机组过热器出口联箱因燃烧偏差导致蠕变胀粗3.5%，割管更换。 | 日常巡检周期：运行中每周记录壁温测点，每周红外测温抽检联箱表面温度分布；维护操作要点：1. 每2万运行小时测量联箱外径蠕变胀粗量，建立台账对比趋势；2. 每4万小时进行超声波测厚和金相覆膜评估；3. 发现外径鼓胀率1.5%～3%时加密监测频率至每月一次，并优化运行降低壁温；4. 检查保温是否完好，防止局部散热导致温差应力。 | 报废判定条件：1. 任一截面外径鼓胀率超过原外径的3%；2. 壁厚减薄率超过30%；3. 金相球化级别达到5级（完全球化）；4. 蠕变损伤经计算寿命损耗超过80%且剩余壁厚不满足强度要求。出现上述任一条件立即更换联箱或报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 联箱焊缝腐蚀泄漏 | 化学/机械 | 一般 | 锅炉水质不良或停炉保养不当，联箱焊缝区沉积物下因氧浓差或碱浓缩发生局部腐蚀（氧腐蚀、碱腐蚀），形成蚀坑导致泄漏。 | 1. 焊缝或其热影响区表面出现红褐色点坑或溃疡状腐蚀；2. 轻微蒸汽渗漏或白色盐析出；3. 水压试验时该处渗水。 | 蚀坑深度≥壁厚的20%[物理]；炉水pH（25℃）＜8或＞10.5[化学]；溶氧量＞15μg/L[化学]；焊缝硬度异常或存在未回火马氏体[物理] | 内窥镜内部检查[离线]；壁厚超声波测厚[离线]；炉水化验（pH、溶氧）[在线]；硬度检测[离线] | 若炉水pH长期偏离8.5-9.5或溶氧＞15μg/L，且超声波检测焊缝区域壁厚减薄≥20%，内窥镜可见密集蚀坑，结合渗漏外观即判为腐蚀泄漏。 | 1. 打磨去除腐蚀产物及缺陷，MT确认；2. 清理周围20mm范围，显露金属光泽；3. 若仅为蚀坑且无裂纹，可使用镍基合金焊条（如ENiCrFe-3）进行补焊；4. 焊前不预热或低温预热100℃；5. 焊后石棉缓冷；6. PT检测。若大面积腐蚀需挖补。工具：角磨机、焊机、MT/PT材料。 | 严格控制给水和炉水品质（pH 8.8-9.3，溶氧＜7μg/L），停炉充分保护（氨-联胺法、充氮）。 | 泄漏处加装包扎卡具，注密封剂，维持低参数运行。 | 泄漏扩大可能导致保温损坏、邻近管壁冲刷减薄。 | GB/T 12145-2016，DL/T 561-2013 | 某热电厂出口联箱环焊缝内侧因停炉积水腐蚀出现φ8mm蚀坑，补焊处理。 | 日常巡检周期：每周检查焊缝区域外观有无锈迹、盐析；每月分析炉水化验报表，关注pH和溶氧趋势；维护操作要点：1. 每次停炉后彻底疏水干燥，进行充氮或干燥剂保护；2. 小修时（约2年）对内壁焊缝进行超声波测厚和局部内窥镜抽查；3. 发现蚀坑深度＜壁厚10%时，打磨除锈并涂高温防蚀剂；4. 确保焊缝处保温密封，防止停炉时外部湿气侵入；5. 长期停炉超过一周应投用保养装置，监测湿度。 | 报废判定条件：1. 焊缝区域壁厚减薄超过设计壁厚的40%；2. 同一焊缝经两次补焊后仍反复出现泄漏；3. 蚀坑连成片状且剩余壁厚不满足ASME BPVC设计裕量要求；4. 发现因腐蚀导致晶间裂纹且无法彻底挖补修复时，判废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 联箱膨胀受阻变形 | 机械/热 | 严重 | 联箱支吊架卡涩、导向装置锈蚀或水泥基础约束，导致联箱热膨胀受限，产生巨大热应力，造成联箱弯曲、管座焊口拉裂。 | 1. 膨胀指示器读数停滞或偏移；2. 联箱或管道明显弯曲变形；3. 支吊架断裂、脱落；4. 管座焊缝出现裂纹。 | 膨胀量偏差＞设计膨胀量±20%[物理]；联箱直线度偏差＞10mm[物理]；支吊架冷态间隙异常（无间隙或过大）[物理] | 膨胀指示器定期记录[在线]；目视检查支吊架[离线]；激光测距仪测量位移[离线]；焊缝MT/PT检查[离线] | 比较冷态和热态膨胀指示器数据，若膨胀量与设计值偏差＞20%且直线度偏差＞10mm，同时目视查出支吊架卡涩、焊缝开裂，可判定膨胀受阻。 | 1. 切除约束性吊架或导向；2. 重新调整支吊架载荷和间隙（按冷态标线）；3. 检查并修复被拉裂焊缝，按焊接工艺修复（参考热疲劳裂纹修复）；4. 必要时增加或改进支吊架形式。工具：气割、焊机、吊架调整工具、千斤顶。 | 每次大修清理滑动面、加注高温防卡剂，调整膨胀间隙，完善膨胀监测点。 | 松开约束点，临时加装限位装置，降低负荷减少膨胀量。 | 管座拉裂导致强制停机，严重时联箱报废。 | DL/T 616-2006，GB/T 17116.1-1997 | 某电厂330MW机组过热器出口联箱出现北侧膨胀偏差+25mm，因恒力吊架锈死，处理后恢复。 | 日常巡检周期：运行中每周记录所有膨胀指示器读数并绘制趋势图，每班检查支吊架是否有异常声响或脱落；维护操作要点：1. 每次停机后检查滑动面清洁度，清理锈蚀并涂高温防卡润滑脂（如二硫化钼）；2. 大修时测量联箱直线度和冷态间隙，若直线度偏差＞5mm需校核支吊架；3. 导向支架滑块间隙调整至设计值±2mm；4. 每年校验膨胀指示器零点；5. 禁止在联箱上搭设脚手架或增加额外负载。 | 报废判定条件：1. 联箱弯曲变形导致直线度偏差超过30mm且无法通过支吊架调整恢复；2. 因膨胀受阻导致联箱筒体产生永久性扭曲或环向裂纹长度超过周长的25%；3. 多次拉裂管座焊缝且整体更换段无法保证安全运行；4. 联箱膨胀持续异常且伴随壁厚大面积减薄，综合评定剩余寿命不足2万小时。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 联箱内壁氧化皮剥落堵塞 | 化学/热 | 危急 | 过热器联箱及管道内壁高温蒸汽氧化生成氧化皮，在温度剧变时脱落，积聚在出口联箱处或随蒸汽进入汽轮机，导致卡涩、冲蚀或堵塞。 | 1. 汽轮机调节汽门卡涩；2. 主汽压力波动；3. 检视窗或割管检查见氧化皮堆积；4. 汽轮机叶片固体颗粒侵蚀（SPE）。 | 氧化皮厚度＞0.3mm[物理]；剥落量＞100g/m²[物理]；汽轮机第一级压力异常升高[物理]；运行温度陡降＞100℃/h[物理] | 内窥镜管内检查[离线]；片状氧化皮磁性检测[离线]；汽轮机监视仪表(TSI)和压力[在线]；割管取样称重[离线] | 停机后内窥镜检查出口联箱、集汽箱，若发现氧化皮堆积或割管测得氧化皮厚度＞0.3mm，且历史记录有大幅降温速率＞100℃/h，即可确认氧化皮剥落堵塞风险。 | 1. 切割联箱端盖或人孔门，使用专用吸尘工具清理氧化皮；2. 对堵塞严重的管排割管疏通或更换；3. 化学清洗（EDTA或柠檬酸）去除内壁氧化皮；4. 组装后打压查漏。工具：内窥镜、吸尘器、割管器、高压水枪。 | 控制蒸汽温度变化率≤5℃/min，避免快速减温；选用抗氧化钢（TP347H、Super304H）或喷丸处理。 | 降压降负荷运行，减少氧化皮脱落量，加大旁路暖管。 | 堵塞管排导致局部超温爆管，氧化皮冲蚀汽轮机叶片降低效率甚至损坏。 | DL/T 1329-2014，GB/T 30580-2014 | 某600MW超临界机组因快速减温导致大量氧化皮堵塞过热器管排，造成8根管壁超温爆裂。 | 日常巡检周期：运行中每天记录主汽温度变化速率，每月统计分析温度骤降事件；每次停机后安排内窥镜检查出口联箱底部；维护操作要点：1. 每年至少一次割管取样检测氧化皮厚度，评估生长趋势；2. 定期进行化学清洗（根据氧化皮厚度准则：碳钢≥0.2mm、合金钢≥0.3mm时安排）；3. 优化减温水控制逻辑，避免蒸汽温度陡降＞100℃/h；4. 检修时彻底清理联箱内部，检查节流孔板有无堵塞；5. 对于易氧化材料管段，可进行内壁喷丸或更换为高铬材料。 | 报废判定条件：1. 氧化皮厚度超过0.5mm且化学清洗无法有效去除；2. 多次因氧化皮堵塞导致爆管且联箱内部严重冲刷磨损，剩余壁厚低于设计最小壁厚；3. 相同部位管排多次堵塞疏通无效，且材质已严重氧化劣化，球化达5级；4. 联箱内壁出现网状氧化皮裂纹或氧化皮与基体剥离面积超过30%，判废换新。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 联箱筒体焊缝裂纹 | 机械/热 | 严重 | 长期高温高压交变应力及启停热疲劳，导致焊缝热影响区产生蠕变或疲劳裂纹。 | 1. 保温层外可见水汽或白雾。<br>2. 停机检查可见焊缝表面微裂纹。<br>3. 轻微时无可见变形。 | 1. 焊缝磁粉或渗透检测线性显示[状态量]。<br>2. 深度>1.5mm(波高>定量线)[物理]。<br>3. 硬度值(HB)超出标准下限15%[物理]。 | 1. 停机后磁粉探伤MT[离线]。<br>2. 停机后渗透探伤PT[离线]。<br>3. 在线声发射监测[在线]。 | 停机后MT/PT检测，若发现磁性或红色显示呈线性锯齿状，且深度打磨后>1.5mm或长度>10mm，判定为裂纹。 | 1. 确认停机冷却至室温。<br>2. 工具：角磨机、UT探伤仪、焊机。<br>3. 步骤：裂纹两端钻止裂孔→打磨坡口→着色探伤确认无缺陷→热处理预温→焊接→焊后热处理→UT复检。 | 优化机组启停曲线，避免快冷；严格控制蒸汽温度变化率<1.5℃/min。 | 采用卡具注胶带压堵漏或表面打磨补焊（非贯穿性）。 | 高压蒸汽泄漏致机组非停，严重爆管造成人身伤亡。 | DL/T 869-2012《火力发电厂焊接技术规程》 |  | 每1个大修周期(约4-6年)进行MT/UT全面焊缝检查；日常巡检检查保温是否潮湿。 | 裂纹修复后累计长度超过筒节周长50%，或深度贯穿壁厚60%且无法彻底挖补修复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 手孔/堵头密封泄漏 | 机械 | 一般 | 密封金属齿形垫在高温热交变下发生蠕变松弛、氧化腐蚀，或螺栓预紧力不均匀导致咬合失效。 | 1. 手孔端盖处滴蒸汽或结盐垢。<br>2. 高加位置有间歇性“嗤气”声。<br>3. 周围保温铁皮锈蚀变色。 | 1. 密封处泄漏率>0.5L/min[物理]。<br>2. 螺栓残余伸长率<0.15%[状态量]。<br>3. 垫片硬度>联箱母材硬度[物理]。 | 1. 目视巡检(漏汽)[离线]。<br>2. 红外热成像检测(局部温度异常高)[在线]。<br>3. 声学检漏仪[在线]。 | 红外图谱显示手孔盖边缘有喷射状热羽流，或联箱端部温差突增>30℃，结合视觉可见蒸汽溢出，判定垫片失效。 | 1. 停机降压冷却。<br>2. 工具：液压扳手、手锤、铲刀。<br>3. 步骤：对称松螺栓→拆除压盖→铲除旧齿形垫（避免伤密封面）→修整密封面达Ra3.2→换新金属石墨缠绕垫→螺栓涂抹高温防咬剂→分3级对角均匀紧固。 | 运行中禁止瞬间大幅升温超5℃/min；检修回装必须使用扭矩扳手校验预紧力。 | 运行中无法隔离时，使用防爆密封脂带压注射封堵。 | 蒸汽损失，热效率下降，长期冲刷致密封面毁坏，需返厂堆焊车削。 | JB/T 8053-2011《锅炉锻件 技术条件》 |  | 开停机时检查手孔有无异音；每小修（约1年）复紧螺栓，检查垫片压缩回弹痕迹。 | 联箱内孔密封面冲刷深沟>0.5mm或焊补面积超30%，且无法通过研磨修复密合。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 联箱蠕变胀粗 | 热/机械 | 危急 | 超温、超压长期运行使金属微观组织劣化（珠光体球化、碳化物聚集），导致持久强度下降，发生塑性永久变形。 | 1. 测点发现联箱外径不可逆增大。<br>2. 局部鼓包，表面氧化皮呈树纹状开裂。<br>3. 支吊架偏斜、位移受限。 | 1. 蠕变应变(胀粗量)>1% (20G钢)或0.6% (12Cr1MoV)[物理]。<br>2. 金相球化等级>4级[状态量]。<br>3. 硬度值(HB)比标准值低>30HB[物理]。 | 1. 定期外径千分尺定点测量(停机)[离线]。<br>2. 现场金相覆膜分析[离线]。<br>3. 高温超声波测厚(高温探头)[在线]。 | 同部位多次测量直径比对，增速>0.1%/万小时，或定点壁厚减薄且外径增大，结合金相球化达4-5级，诊断为蠕变加速。 | 无法根本修复，需降参数运行或更换联箱。步骤如下：<br>1. 割除旧联箱。<br>2. 吊装新联箱。<br>3. 新联箱使用前确认质保书及光谱无误。<br>4. 进行管座对口焊接。<br>5. 整体100%无损检测及水压试验。 | 严格执行金属壁温红线报警(屏过/高再出口不超设计值)，严禁超温超压运行≥5分钟。 | 若只是微量胀粗，采取超温记录推演并申请降压运行（降压5%-10%）。 | 联箱爆破引发炉膛灭火爆炸，蒸汽喷出致大面积烫伤。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》 |  | 每次大修(4年)对高温测点进行围箍测量、硬度检测及重点部位金相复型，建立蠕变台账。 | 碳钢联箱外径相对蠕变量≥2.5%，合金钢≥1.5%；或金相组织严重球化≥5级且蠕变有裂纹，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 管座角焊缝开裂 | 机械/热 | 严重 | 管座（受热面管与联箱连接处）因结构几何不连续导致高应力集中，叠加管系热膨胀受阻的二次应力产生根部裂纹。 | 1. 角焊缝边缘有圆周状氧化痕迹。<br>2. 机组负荷变动时对应炉外管轻微抖动异常。<br>3. 泄露时联箱底部滴水。 | 1. 共振频率偏移>5%[物理]。<br>2. 裂纹长度(UT波幅超判废线)[物理]。<br>3. 磁粉线性显示周长>主管周长的1/4[状态量]。 | 1. 停机磁粉探伤(MT)[离线]。<br>2. 相控阵超声检测PAUT[离线]。<br>3. 振动频谱分析(测固有频率变化)[在线]。 | 停机MT发现角焊缝焊趾处有连续尖锐裂纹延伸向母材，或PAUT检测根部分层缺陷波高>DAC曲线-6dB，判定为开裂。 | 1. 隔离降压。<br>2. 工具：高速磨头、氩弧焊机。<br>3. 步骤：剔除原焊肉→打磨裂纹直至PT确认消失→焊前预热(依材质定温)→氩弧焊打底、电焊盖面→焊后消氢处理→缓冷至室温→PT/MT复检。 | 全面检查管系膨胀指示器，消除滑销卡涩；增加炉外管导向限位，减少振动。 | 若不能停炉，可采取卡箍式管道堵漏夹具进行隔离封堵。 | 高温烟气/蒸汽泄漏吹损相邻受热面管，形成爆管连锁反应。 | DL/T 612-2017《电力工业锅炉压力容器监察规程》 |  | 大小修重点检查管座焊口MT/UT；运行中检查吊架位移不受阻，管系无明显晃动。 | 裂纹深度超过壁厚2/3，或包络裂纹长度覆盖50%管座周长，无法挖补处理的。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 内部集汽管焊缝冲蚀 | 机械/化学 | 一般 | 联箱内部导汽管或均流孔板焊缝在高速蒸汽（含氧化垢粒）长期冲刷下发生减薄、焊肉冲刷流失。 | 1. 联箱两端温差相比历史数据增大。<br>2. 机组负荷波动时联箱内有异常声响。<br>3. 下游蒸汽品质含固体颗粒浓度高。 | 1. 壁厚减薄率>15%原设计壁厚[物理]。<br>2. 蒸汽含铁量(溶解硅+固态铁)>15μg/kg[化学]。<br>3. 联箱进出压降>设计值10%[物理]。 | 1. 内窥镜检查(停机)[离线]。<br>2. 超声波定点测厚(仅对可探测点)[离线]。<br>3. 水汽化学监测(在线仪表)[在线]。 | 结合内窥镜发现内部孔板或焊缝有冲刷沟槽、缺失，且化学显示亚铁含量突升伴随联箱压降偏移，判定内部构件失效。 | 1. 停机开人孔门。<br>2. 工具：内窥镜、坡口机、氩弧焊枪。<br>3. 步骤：割除磨损部件→修整坡口→更换同材质新导汽管或补焊孔板→PT检测焊缝→关闭人孔做水压(验证密封)。 | 严格锅炉酸洗钝化工艺，防止管内壁氧化皮大块脱落；加装吸氧除氧器控制水质。 | 暂无有效在线隔离临时措施，需降负荷运行减弱冲刷动能。 | 偏差的蒸汽流直接冲击联箱壁造成局部过热，引发爆漏。 | DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》 |  | 结合化学监督趋势，若铁含量异常即安排内窥镜抽查；大修必须进入联箱清洁及目视检查。 | 内部构件焊缝母材冲刷减薄至无法承压(壁厚<2mm)，或结构缺失无法导向分流。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 辅助设备 | 锅炉 | 保障锅炉本体正常运行的各种配套机械与系统，包括给水、通风、除尘、除灰等。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 给水泵 | 辅助设备 | 将除氧后的给水升压送入省煤器的多级离心泵。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵壳 | 给水泵 | 铸铁件，承受内压与管道应力，可能受汽蚀冲击或冬季冻裂。 | 是 | 泵壳腐蚀/冲蚀 | 机械/化学 | 一般 | 介质中硬质颗粒冲刷或酸性/碱性液体化学腐蚀，导致泵壳壁厚减薄、表面粗糙，长期运行可能穿孔泄漏。 | 泵壳表面出现锈斑、局部凹坑、变色；泵体振动略有增大；出口压力轻微下降。 | 壁厚减薄率：>0.2mm/年 [物理]；泵壳表面粗糙度Ra：>12.5μm [物理]；振动速度：>4.5mm/s [物理] | 超声波测厚 [离线]；内窥镜检查 [离线]；振动监测 [在线] | 连续两次测厚发现壁厚减薄超原始10%，且振动趋势上升，判断存在严重冲蚀；内窥镜可见明显蜂窝状凹坑。 | 拆卸泵壳，喷砂除锈，补焊或环氧树脂涂层修复，若壁厚低于最小要求则更换泵壳。工具：测厚仪、内窥镜、焊机。 | 选用耐腐蚀材质（如双相不锈钢）；入口加装过滤网；定期检测介质pH值。 | 采用高分子复合材料冷焊堵漏，或加装保护衬板。 | 泵效率下降；密封面损伤导致泄漏；叶轮与泵壳间隙变化引发振动。 | GB/T 3216-2016 回转动力泵 水力性能验收试验；API 610 | 某化工厂锅炉给水泵泵壳因长期输送含硫污水，半年壁厚减薄3mm，致泄漏停炉。 | 日常巡检（每日）：目视检查泵壳外表有无锈蚀、凹坑、渗漏；每月进行关键部位超声波测厚，记录减薄量；每年进行内窥镜检查内部冲蚀情况。操作要点：测厚前清理表面，定点标记；涂层修复时保证表面清洁干燥。 | 泵壳壁厚减薄至设计最小壁厚（通常≤原壁厚50%或经强度校核不合格）；出现穿孔且无法补焊修复；累积修补面积超过壳体表面积的30%；使用年限超过设计寿命且腐蚀速率持续超标。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵壳 | 给水泵 | 铸铁件，承受内压与管道应力，可能受汽蚀冲击或冬季冻裂。 | 是 | 泵壳砂眼/气孔 | 机械 | 一般 | 铸造缺陷（砂眼、气孔）在交变压力或热应力下逐渐扩展，直至贯穿壁厚造成泄漏。 | 泵壳表面出现渗水、潮湿痕迹，严重时可见喷射状泄漏。 | 泄漏速率：>2滴/分钟 [状态量]；声发射信号幅值突增 [物理] | 目视检查 [离线]；声发射泄漏检测 [在线]；着色渗透探伤 [离线] | 目视发现渗漏点，渗透探伤确认表面开口缺陷，且缺陷深度超过壁厚30%，判定为砂眼泄漏。 | 清除缺陷区域杂质，使用同材质焊条补焊，并进行无损检测确认无裂纹，必要时进行水压试验。工具：角磨机、氩弧焊机、渗透剂。 | 采购时要求铸件做无损检测（射线或超声），并附带材质证明。 | 使用金属修补剂或卡箍临时堵漏。 | 泄漏扩大可能引发烫伤事故，介质流失导致锅炉缺水。 | JB/T 6880.1-2013 泵用铸件 第1部分：钢铸件；JB/T 6880.2-2013 泵用铸件 第2部分：灰铸铁件 | 某热电厂新装锅炉循环水泵，试运行3天后泵壳中部砂眼漏水，迫使停机换泵。 | 日常巡检（每班）：检查泵壳表面有无渗水潮湿；每季度进行着色渗透探伤抽查高风险区域（如铸造冒口、应力集中区）。维护要点：发现小砂眼应标记并跟踪扩展；补焊前必须彻底清除缺陷并预热，补焊后做无损检测。 | 单个砂眼或气孔直径超过壁厚1/3且无法补焊；同一区域密集气孔群导致强度削弱，经核算安全系数不足1.5；同一泵壳累计补焊修补次数超过3次，或总修补面积超过壳体表面积10%；出现穿透性裂纹状扩展。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵壳 | 给水泵 | 铸铁件，承受内压与管道应力，可能受汽蚀冲击或冬季冻裂。 | 是 | 泵壳密封面损坏 | 机械/环境 | 严重 | 频繁拆装、异物夹杂或紧固力矩不当导致密封面划伤、变形或凹痕，使密封垫不能均匀压紧，引发泄漏。 | 密封面处见连续渗水、冒汽；紧固螺栓周围可见白色盐垢。 | 密封面平面度：>0.05mm/m [物理]；泄漏率：>0.5L/h [物理] | 密封面平面度检测（刀口尺/塞尺）[离线]；保压试验压力降观察 [在线]；目视查看密封垫压痕 [离线] | 保压试验中，泵壳结合面处产生连续滴水，目视密封面有径向划痕，平面度超差，可判断密封面损坏。 | 使用涂色法研配密封面，或上车床/平面磨床精加工，同时更换新密封垫，按对角交叉顺序分2-3次均匀紧固螺栓至规定力矩。工具：力矩扳手、平板、刮刀。 | 拆装时使用专用工具；每次检修更换密封垫；规定力矩值并标记螺栓。 | 涂抹耐高温密封胶或增加软金属包覆垫应急。 | 持续泄漏会冲蚀密封面，高温水汽喷射可能导致人员烫伤。 | ASME B16.5 管法兰和法兰管件；GB/T 16907-2014 离心泵技术条件(Ⅰ类) | 锅炉给水泵大修后，因密封面未清理干净，开车即发生泄漏，被迫紧急排空处理。 | 每次拆装前检查密封面平面度，清理异物，更换新垫；日常巡检（每日）观察密封面结合处有无渗漏、螺栓标记是否错位。每季度使用刀口尺和塞尺检测平面度。维护要点：紧固时按对角顺序分2~3次均匀施力，使用力矩扳手至规定值，并画防松线。 | 密封面平面度超差>0.1mm/m，经机加工修复后剩余法兰厚度不足原设计75%；密封面存在深度>0.5mm的径向划痕或腐蚀坑，经打磨无法消除且补焊后可能变形；同一密封面反复修复3次以上；泵壳密封凸台出现贯穿性裂纹。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵壳 | 给水泵 | 铸铁件，承受内压与管道应力，可能受汽蚀冲击或冬季冻裂。 | 是 | 泵壳热变形 | 热/机械 | 严重 | 锅炉给水泵在冷热交替或快速升温过程中产生不均匀热应力，超过材料屈服强度导致永久变形，造成转子与泵壳卡死或动静摩擦。 | 泵体局部过热或冒烟；盘车沉重甚至无法盘动；电机电流幅值升高并大幅波动。 | 泵壳两端轴承座同心度偏差：>0.05mm [物理]；泵壳中部径向跳动：>0.10mm [物理]；转子盘车扭矩：>正常值1.5倍 [物理] | 激光对中仪或百分表检测泵壳轴承座同心度 [离线]；热成像仪监测温度场分布 [在线]；手动盘车感知轻重 [离线] | 暖泵过程中，泵壳上下部温差>50℃，现场盘车扭矩持续增大，停机冷却后盘车正常，复测同心度超差，判定热变形。 | 对泵壳进行回火消应力处理，重新上镗床加工止口及轴承座孔，严重时更换泵壳。工具：热处理炉、大型镗床。 | 优化暖泵程序，规定温升速率≤1.5℃/min；采用闭合环路暖泵系统；增设保温层；避免冷态急启。 | 若变形轻微，可通过调整轴承压盖间隙临时恢复运行。 | 动静部件摩擦产生大量热量，可能导致抱轴甚至断轴事故。 | GB/T 5657-2013 离心泵技术条件(Ⅲ类)；API 610附录B | 某火电厂启动循环泵时，因暖泵不充分，泵壳热变形导致口环快速磨损抱死，直接经济损失数十万元。 | 日常维护：每次启动前严格按暖泵程序执行，升温速率≤1.5℃/min，泵壳上下部温差≤30℃；启动前盘车确认灵活。每月使用激光对中仪检查轴承座同心度，记录冷态与热态数据；检查保温层完好性。维护要点：暖泵系统功能测试每季度一次，保证上下部均匀受热。 | 泵壳两端轴承座孔同轴度误差>0.10mm，且经镗孔修复后无法保证轴承安装精度；泵壳止口配合面变形导致装配后转子径向跳动>0.15mm；因热变形已产生裂纹或永久性弯曲；发生过热数次后，强度下降，经材质分析硬度降低超过HB 30以上，应报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵壳 | 给水泵 | 铸铁件，承受内压与管道应力，可能受汽蚀冲击或冬季冻裂。 | 是 | 泵壳应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 危急 | 泵壳在拉应力和特定腐蚀介质（如含氯离子水）共同作用下，萌生并扩展的裂纹，沿晶或穿晶发展，突发性极强。 | 表面出现微细裂纹，无明显塑性变形，往往突然断裂泄漏。 | 裂纹长度：>2mm [物理]；裂纹扩展速率：>1mm/月 [物理]；水样氯离子含量：>100mg/L [化学] | 荧光渗透探伤或磁粉探伤 [离线]；材质光谱分析 [离线]；水质监测（氯离子）[在线]；声发射在线监测 [在线] | 渗透探伤发现树枝状裂纹，材质分析为奥氏体不锈钢，水样氯离子浓度长期超标，裂纹形态符合应力腐蚀特征，可确诊。 | 整体更换泵壳，并将材质升级为耐氯离子应力腐蚀的双相不锈钢或超级奥氏体不锈钢；同时进行水处理除氯。工具：新车削泵壳、起重设备。 | 严格控制锅炉给水水质，使氯离子<50mg/L；采用应力消除处理；选用抗SCC材料。 | 采用夹具带压堵漏，但风险极高，仅作为紧急停车前维持。 | 裂纹一旦穿透，高温高压水瞬间喷射，可能造成人员伤亡及大面积停炉。 | ASTM G36 不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀开裂评定；DL/T 561-2013 火力发电厂水汽化学监督导则 | 核电站辅助锅炉给水泵泵壳曾发生氯离子应力腐蚀开裂，被迫非计划停堆。 | 日常巡检（每周）：用放大镜或渗透探伤检查泵壳应力集中部位（如变径处、接管根部）；在线监测水中氯离子含量，超过50mg/L立即调整处理。每半年进行荧光渗透探伤全覆盖检查。维护要点：一旦发现裂纹，立即停机，绝对禁止带压补焊；打磨检查裂纹深度时需同步测厚。 | 泵壳任何部位发现长度>5mm或深度>壁厚10%的应力腐蚀裂纹，且材质为易感SCC钢种；裂纹呈网状或放射状分布；已发生穿透性泄漏；经材质升级和技术经济评估，修复价值低于更换价值，直接报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵壳 | 给水泵 | 铸铁件，承受内压与管道应力，可能受汽蚀冲击或冬季冻裂。 | 是 | 泵壳连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 密封面连接螺栓因长期承受交变载荷、应力集中或氢脆等原因，在螺纹根部或头杆结合处发生断裂，导致密封失效。 | 螺栓附近突然出现喷射状泄漏；紧固螺母脱落；泵体出现异常振动和巨响。 | 螺栓断裂前超声波探伤有裂纹信号 [物理]；螺栓伸长量变化异常 [物理]；振动烈度瞬间>11mm/s [物理] | 螺栓超声波探伤 [离线]；听棒听觉音 [离线]；振动监测 [在线]；逐只检查螺母标记位移 [离线] | 在相同规格螺栓已断1根时，其余螺栓超声波探伤发现裂纹，且断口分析为疲劳断裂，应立即更换全部螺栓并检查泵壳。 | 拆下所有未断螺栓，取样进行断口分析溯源，更换同等级新螺栓，按55%、80%、100%力矩分三次均匀紧固。工具：力矩扳手、螺栓拉伸器、超声波探伤仪。 | 定期进行螺栓无损探伤；安装前润滑螺纹并精确控制力矩；使用防松标记线；禁止混用不同批次螺栓。 | 断螺栓位置打入锥形塞，外部加装特制卡箍和顶丝临时止漏。 | 其余螺栓过载，引发多米诺骨牌效应，导致泵壳高压蒸汽喷射，设备失控。 | GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱；API 686 机械安装和安装设计推荐规程 | 某炼油厂锅炉给水泵出口端盖螺栓因疲劳断裂，高压水冲出，现场紧急停炉。 | 日常巡检（每日）：检查螺栓防松线是否错位，听棒检查有无异常声响；每次大修或每运行2000小时，对全部连接螺栓进行超声波探伤；紧固时使用经过校准的力矩扳手，严格按三级力矩（55%、80%、100%）均匀对角紧固，并更新防松标记。维护要点：存放时螺纹防锈，安装前检查螺纹无碰伤，涂抹防咬剂。 | 任意一根连接螺栓发生断裂，同批次、同部位的全部螺栓必须同时报废更换；螺栓累计高温运行时间≥10000小时或使用年限≥5年，即使未发现缺陷也建议报废更新；探伤发现任何裂纹或伸长量超过原始长度1%，立即报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵轴 | 给水泵 | 碳钢轴，传递扭矩，易发生弯曲、裂纹或轴颈磨损。 | 是 | 泵轴弯曲 | 机械 | 严重 | 泵轴因安装应力、热变形、转子动不平衡或长期偏载运行，发生塑性弯曲变形，导致旋转轴线偏离。 | 泵体剧烈振动，轴承温度异常升高，轴封处泄漏增大，运转时有周期性异响，停机时盘车困难。 | 1. 轴颈径向跳动 > 0.05 mm [物理]；2. 泵体振动速度 > 11.2 mm/s [物理]；3. 转子临界频率变化 [状态量] | 1. 百分表/激光对中仪测轴跳动 [离线]；2. 便携测振仪测振动速度 [离线]；3. 振动频谱分析 [在线] | 盘车后测量轴伸端径向跳动：若跳动值≥0.08 mm且振动频谱1倍频占主导并伴有谐波，判定为弯曲；对比历史对中数据辅助判断。 | 1. 拆卸联轴器及轴承；2. 上压力机直线度矫正（辅助工具：V形铁，百分表，压力机）；3. 矫正后跳动>0.03mm时更换新轴；4. 复装找正。 | 安装前轴须经冷态校直，运行中控制暖机速度，定期检查联轴器对中，避免管路应力传递。 | 若弯曲值在0.05-0.08mm，可暂时降速运行并加强振动监测，待停机窗口处理。 | 轴承保持架破损、机械密封动环碎裂、叶轮口环磨损加剧。 | ISO 1940-1, API 610 (第11版), GB/T 11348.3-2024 | 某石化厂高压锅炉给水泵启动振动超标5倍，跳车后测得轴弯曲0.15mm，最终更换新轴并重新找正。 | 日常巡检每周一次，监测振动、轴承温度及轴封泄漏；月度停机测轴伸端径向跳动；每半年复查联轴器对中。维护要点：盘车检查灵活度，百分表测跳动值，严格暖机程序，避免热弯曲。 | 经压力机矫正后径向跳动仍大于0.03mm，或弯曲量≥0.15mm无法冷矫；探伤发现伴随微裂纹不可修复；累计使用超过10年且弯曲故障频发，应报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵轴 | 给水泵 | 碳钢轴，传递扭矩，易发生弯曲、裂纹或轴颈磨损。 | 是 | 泵轴磨损 | 机械 | 一般 | 轴与轴承、轴套、密封填料接触部位因润滑不良、杂质侵入、微动腐蚀或电化学腐蚀，造成轴颈尺寸减小、表面粗糙化。 | 轴承区域温度缓慢升高，润滑油变色含金属粉，密封泄漏逐渐增大，泵体振动小幅上升，偶有尖锐摩擦声。 | 1. 轴颈直径减小量 ≥ 0.02 mm [物理]；2. 表面粗糙度 Ra > 1.6 μm [物理]；3. 润滑油铁谱分析铁磁颗粒浓度 > 50 ppm [化学] | 1. 外径千分尺测轴颈 [离线]；2. 粗糙度仪或样块对比 [离线]；3. 便携油液铁磁磨损颗粒检测仪 [离线]；4. 振动趋势监测 [在线] | 拆解后测量轴径：若与图纸标准值偏差超-0.03mm，且铁谱显示大量切削磨损颗粒，判定磨损；结合磨损表面形貌区分为磨粒磨损或粘着磨损。 | 1. 拆卸轴承、轴套；2. 磨损轻微时用金相砂纸抛光；3. 磨损超差采用激光熔覆或冷焊修复后精磨至公称尺寸(工具：熔覆机,外圆磨床)；4. 更换新轴。 | 定期化验润滑油清洁度与含水量，保持油站过滤器精度≤25μm，更换轴套材料为耐磨青铜或司太立合金。 | 临时将配合间隙放宽至0.02mm并增加润滑频次，但必须密切监测温度和铁谱，尽快停机修复。 | 轴承内圈跑圈，机械密封压缩量改变，叶轮与壳体发生刮擦。 | ISO 286-2, ANSI/HI 9.6.4, GB/T 24610.1-2019 | 某电厂锅炉循环水泵大修时发现轴承位磨损0.35mm，因润滑脂污染未及时发现导致轴报废。 | 日常巡检每周监测轴承温度及润滑油外观；每季度进行润滑油铁谱分析；每次小修（1年）测量轴颈尺寸。维护要点：保持润滑油清洁，定期更换过滤器，及时更换磨损轴套，防止污染物进入。 | 轴颈直径磨损量超过公称尺寸1.5%，或经激光熔覆修复后仍存在砂眼裂纹；点蚀坑深度>0.2mm且面积>15%不可修复；累计运行超过8年且磨损严重，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵轴 | 给水泵 | 碳钢轴，传递扭矩，易发生弯曲、裂纹或轴颈磨损。 | 是 | 泵轴断裂 | 机械/热 | 危急 | 轴在应力集中处(键槽、轴肩)或内部缺陷处，因疲劳、过载、腐蚀耦合作用下突然裂断，常见于锅炉给水泵高温高压工况。 | 泵出力突降或骤停，振动剧增后瞬间消失，伴随刺耳异响，驱动电机电流急剧波动或跳闸，停机后可见轴断开。 | 1. 轴肩圆角半径 R < 0.8 mm (设计缺陷)[物理]；2. 断口疲劳条带间距 < 1 μm (微观) [物理]；3. 材料硬度 偏离规范 ±5 HRC [物理]；4. 轴表面残余拉应力 > 300 MPa [状态量] | 1. 磁粉探伤/着色探伤检表面裂纹 [离线]；2. 超声波探伤检内部缺陷 [离线]；3. 振动冲击监测 [在线]；4. 运行趋势图监测 [在线] | 突然断轴后分析断口：若存在贝壳纹疲劳源区且疲劳扩展区占断口>70%，判定疲劳断裂；辅助材料光谱与金相检验确认材质。 | 1. 更换整根新轴(材质按设计要求选取40CrNiMo等)；2. 加工时确保过渡圆角≥R1.5mm；3. 热处理后100%探伤；4. 组装前测量跳动与硬度。 | 新轴入库时复验材质和硬度，定期进行停机无损探伤(周期: 2年)，严格控制泵启停温差速率<2°C/min。 | 无法临时修复，只能切换备用泵。 | 叶轮、密封环、导叶等部件被打坏，泵体可能破裂。 | ASTM E399, GB/T 6396-2018, API 610 | 某热电厂高压锅炉给水泵因键槽根部未倒圆，循环疲劳导致轴齐根断裂，泵体击穿。 | 日常巡检每周检查振动及异响，每2年停机对轴应力集中部位进行磁粉探伤；维护要点：启停时控制升温速率≤2°C/min，确保过渡圆角≥1.5mm，检修时探伤检查有无微裂纹。 | 发生断裂即报废。探伤发现裂纹长度≥5mm或深度>轴径1%，打磨后无法消除及补焊后仍存在缺陷；内部缺陷当量≥2mm；累计运行超过10年或承受严重过载冲击，建议更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵轴 | 给水泵 | 碳钢轴，传递扭矩，易发生弯曲、裂纹或轴颈磨损。 | 是 | 泵轴腐蚀 | 化学/电化学 | 一般 | 泵送介质含腐蚀性物质(如给水pH异常、溶解氧超标)或轴材质不当，发生均匀腐蚀、点蚀或缝隙腐蚀，削弱轴强度。 | 轴表面出现红褐色锈斑或灰白色蚀点，停机盘车时有粗糙感，振动缓慢增大，密封处可见结晶物或腐蚀产物流出。 | 1. 给水 pH < 8.5 或 > 9.5 (持续) [化学]；2. 溶解氧 > 20 μg/L (加联胺后仍高)[化学]；3. 轴表面点蚀深度 > 0.1 mm [物理] | 1. 不锈钢钝化膜检测 [离线]；2. 水质在线分析仪(pH、电导率、溶解氧) [在线]；3. 停机目视检查并测量蚀坑深度 [离线]；4. 超声波测厚 [离线] | 停机检查轴表面点蚀密度：若深度≥0.2mm且分布面积>10%，同时水质监测显示pH长期低于8.0或氯离子>20mg/L，判定为化学腐蚀。 | 1. 清洗轴表面，打磨除锈；2. 点蚀坑深度<0.1mm可抛光并涂覆防腐涂层；3. 深度≥0.2mm则更换轴或采用喷涂修复；4. 调整水处理加药系统。 | 严格控制锅炉给水pH(8.8-9.3)、溶解氧≤7μg/L，采用耐蚀双相不锈钢轴材，停泵时充氮保护。 | 当发现腐蚀时，加大联胺添加量，并将侵蚀部位涂环氧树脂做临时屏蔽，待停炉彻底处理。 | 轴强度下降诱发疲劳断裂，腐蚀产物污染密封面导致泄漏。 | ASTMA276, NACE SP0208, GB/T 31303-2014 | 某化工厂锅炉给水泵泵轴因给水pH持续9.8而迅速腐蚀，运行8000小时后出现深度点蚀诱发断裂。 | 日常巡检每周检查轴封区有无锈蚀、结晶物；每月分析水质pH与溶解氧；每次小修检查轴表面蚀坑深度。维护要点：严格控制给水指标，停泵充氮保护，轴表面定期涂覆防腐涂层，及时调整加药量。 | 点蚀深度≥0.2mm且面积>轴表面积15%，或均匀腐蚀致轴径减少≥0.2mm经强度校核不合格；出现晶间腐蚀或腐蚀疲劳裂纹不可修复；累计运行超过8年且腐蚀反复，建议报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵轴 | 给水泵 | 碳钢轴，传递扭矩，易发生弯曲、裂纹或轴颈磨损。 | 是 | 泵轴裂纹 | 机械 | 严重 | 轴在交变弯曲/扭转应力、应力集中(键槽、轴肩尖角)或材料内部缺陷处萌生表面或内部微裂纹，逐步扩展，最终可能导致疲劳断裂。 | 振动频谱出现2X～5X高次谐波及边频，盘车时有细微周期性卡涩感，停机探伤可见线性显示，轴承温度伴随振动缓慢升高。 | 1. 高频振动分量占比突增≥20% [物理]；2. 径向跳动变化量≥0.03 mm [物理]；3. 磁粉/超声波探伤缺陷信号≥40% DAC [状态量] | 1. 在线振动频谱分析仪 [在线]；2. 磁粉探伤 (MT) [离线]；3. 着色渗透探伤 (PT) [离线]；4. 超声波相控阵检测 [离线] | 停机后对轴表面磁粉探伤，若发现线性显示长度≥5 mm且具备尖锐端部特征，或超声检测内部缺陷当量≥1 mm，结合振动高次谐波异常增长，判定为裂纹。 | 1. 拆卸转子并清洗；2. 对裂纹处打磨消除，深度＜1mm且消除后直径在公差内可复探合格使用；3. 若必要，采用同质焊材补焊后去应力退火并精加工 (工具：焊机，热处理炉，车床)；4. 更换新轴。 | 轴加工后100%无损检测，运行期每2年停机探伤，控制升降负荷速率，预防管路冲击，确保过渡圆角≥R1.5 mm。 | 若裂纹无扩展趋势可降负荷运行并加密在线振动监测 (每4h记录频谱)，一旦有扩展迹象立即停机。 | 裂纹扩展导致轴断裂，击碎叶轮、密封环及泵壳，造成灾难性事故。 | ISO 16810:2019, ASTM E1444/E1444M-21, GB/T 9444-2019 | 某电厂高压锅炉给水泵小修时磁粉探伤发现泵轴轴肩过渡圆角处存在8 mm长裂纹，拍片确认后打磨消除，补焊后继续安全运行3000 h。 | 日常巡检每周记录振动频谱，加密监测高频分量变化；每半年对应力集中区进行磁粉探伤；维护要点：控制负荷变化速率，避免频繁启停；检修时检查圆角半径，对微裂纹打磨后复探合格方可使用。 | 表面裂纹长度≥5mm或深度超过轴径1%，打磨补焊后仍无法消除缺陷；内部裂纹当量≥1.5mm，或疲劳剩余寿命不足一个大修周期（2年）；累计经过两次补焊修复，应予以报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 泵轴 | 给水泵 | 碳钢轴，传递扭矩，易发生弯曲、裂纹或轴颈磨损。 | 是 | 泵轴电蚀 | 电气/机械 | 一般 | 变频驱动电机产生共模电压，在轴与轴承间形成轴电压，击穿油膜产生放电，使轴颈表面和轴承滚动体形成搓板状电蚀麻点或条纹，导致表面破坏。 | 轴承区发出“滋滋”放电声，润滑油中现黑色细小金属粉末，轴颈呈现有规律的搓衣板纹或密集微小麻点，轴承温度升高，振动逐步增大。 | 1. 轴电压(碳刷测)有效值 > 0.5 V [电气]；2. 轴颈表面微观凹坑深度 > 0.005 mm [物理]；3. 润滑油发射光谱铁含量 > 100 ppm [化学] | 1. 轴电压/轴电流在线监测装置 [在线]；2. 便携式轴电压探头与示波器 [离线]；3. 停机内窥镜与覆膜法检查轴颈形貌 [离线]；4. 油液直读铁谱与光谱分析 [离线] | 若实时监测轴电压持续＞0.5V，且停机检查发现轴颈表面出现典型搓板纹，同时油液分析显示铁含量异常升高但无大尺寸切削颗粒，则可判定为电蚀。 | 1. 拆卸轴承端盖与轴承；2. 用超细油石或金相砂纸抛光消除电蚀层；3. 测量轴径，公差内可继续使用；4. 超差采用激光熔覆或刷镀修复后精磨；5. 在非驱动端加装大截面接地碳刷或更换绝缘轴承。 | 变频电机加装轴接地装置 (接地碳刷+滑环)，确保电阻＜5 mΩ；输出端配备共模滤波器或正弦波滤波器；定期测量轴电压＜0.3V。 | 临时在轴上加装外置接地滑环碳刷将轴电压泄放至大地，并缩短润滑油取样频次至每周一次。 | 轴承滚动体及内外圈电蚀加剧，轴颈磨损，转子振动超标，严重时轴承抱轴停机。 | IEC 60034-17, ISA RP77.14, GB/T 22720.1-2017 | 某锅炉循环水泵由变频器驱动，运行仅6个月轴承异响，解体发现轴颈呈典型搓板纹，安装轴接地装置后轴电压降至0.15V，更换轴承后恢复正常。 | 日常巡检每周监测轴电压值，检查接地碳刷磨损及接触电阻；每月分析润滑油铁谱；每次小修观察轴颈表面形貌，测量轴颈尺寸。维护要点：确保轴接地电阻<5mΩ，定期更换碳刷，检查变频器输出滤波器及绝缘轴承状态。 | 电蚀沟槽深度≥0.03mm或电蚀面积超过轴承接触区20%，且激光熔覆后无法恢复公差；轴电压持续>0.5V且接地技术无法降下，导致反复电蚀；累计运行超过5年且电蚀频发，应换轴并升级绝缘轴承。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 叶轮 | 给水泵 | 铸铁制水力部件，高速旋转增加水能，受汽蚀与冲蚀作用易出现蜂窝、穿孔或叶片减薄。 | 是 | 叶轮质量不平衡 | 机械 | 严重 | 叶轮制造误差、不均匀磨损或介质黏附导致质量偏心。旋转时产生与转速同频的离心力，引起振动。 | 振动值随转速升高而增大，振动频谱以1倍频为主，相位稳定，轴承座水平方向振动明显。 | 1倍频振动速度有效值 > 4.6 mm/s [物理]<br>1X幅值占总振动 > 70% [物理]<br>相位差 < 20° [物理] | 在线振动监测系统<br>便携式振动分析仪[离线]<br>频闪仪观察[离线] | 振动值超过ISO阈值且频谱中1倍频占主导，排除转速波动后确认。停机后手动盘车无法复现，可排除弯曲。 | 叶轮动平衡校正：在平衡机上拆除旧配重，测量剩余不平衡量，按计算结果新增配重块并焊接或螺栓固定。工具：动平衡机、角磨机、焊机。 | 定期清理叶轮积垢<br>严格控制烟气含尘量<br>采购时要求叶轮出厂动平衡等级不低于G6.3 | 降低风机转速至振动可接受区，调整运行工况。 | 轴承过早疲劳损坏<br>联轴器弹性元件磨损加剧<br>地脚螺栓松动 | ISO 1940-1:2003《机械振动 刚性转子平衡品质要求》<br>GB/T 6075.3-2011《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分》 |  | 日常巡检周期：每周通过在线系统监测振动趋势，每三个月用便携式分析仪复测频谱。<br>维护操作要点：清理积垢时需对称清理，避免产生新不平衡；配重块焊接必须满焊，焊后复测平衡。 | 报废判定条件：<br>1. 叶轮经多次补焊配重，累计焊修次数达3次以上；<br>2. 叶轮轮盘或叶片因校正出现贯穿性损伤或裂纹；<br>3. 经平衡校正后，残余不平衡量仍无法达到G6.3等级要求。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 叶轮 | 给水泵 | 铸铁制水力部件，高速旋转增加水能，受汽蚀与冲蚀作用易出现蜂窝、穿孔或叶片减薄。 | 是 | 叶轮磨损 | 机械/化学 | 严重 | 含尘气流对叶片进、出口及后盘产生冲蚀，或湿烟气中腐蚀性气体与粉尘共同作用导致表面材料减薄、穿透。 | 风机出口压力及流量逐渐下降；能耗同步上升；振动值缓慢增加且伴有宽频噪声；可见排出粉尘增多。 | 叶片厚度减少 > 原厚度的30% [物理]<br>风机效率下降 > 5% [物理]<br>振动速度高频宽带幅值增长 [物理] | 内窥镜检查[离线]<br>超声测厚仪[离线]<br>在线性能监控（风压、风量、电流）[在线] | 风机效率持续下降且无其他系统泄漏，结合内窥镜发现叶片边缘呈锯齿状或厚度明显减薄，可确认磨损。超声测厚数据 < 最小许用厚度即判为失效。 | 更换叶轮：拆除进风口与集流器，使用拉马取出旧叶轮，测量轴径后安装新叶轮，紧固锁紧螺母，重新调整叶轮与集流器间隙（轴向5-8mm，径向2-4mm）。工具：拉马、塞尺、百分表、力矩扳手。 | 入口加装高效旋风除尘器或过滤网<br>对叶片表面进行热喷涂耐磨涂层（如碳化钨）<br>控制烟气温度高于露点20℃以上 | 在磨损区域堆焊耐磨焊条恢复轮廓。 | 平衡破坏引发强烈振动<br>叶片断裂击穿机壳，造成安全事故 | DL/T 468-2004《电站锅炉风机选型与使用导则》<br>ISO 13349:2010《工业风机 — 词汇及种类定义》 |  | 日常巡检周期：每周记录风机出口压力和电流，每月进行性能趋势分析；每次停机检修时进行超声测厚和内窥镜检查。<br>维护操作要点：测厚点应选在叶片出口边及后盘中段等易磨损区；耐磨层磨损超过原始厚度50%时需重新喷涂。 | 报废判定条件：<br>1. 任何叶片或后盘局部厚度减薄至原设计厚度的1/3；<br>2. 经堆焊修复后再次出现深度磨损，累积修补面积超过单叶片表面积20%；<br>3. 叶轮整体维修次数超过设计寿命期（一般碳钢为5年，耐磨材质为8年）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 叶轮 | 给水泵 | 铸铁制水力部件，高速旋转增加水能，受汽蚀与冲蚀作用易出现蜂窝、穿孔或叶片减薄。 | 是 | 叶轮腐蚀 | 化学 | 一般 | 烟气中硫氧化物、氯离子等酸性介质在低温区结露形成酸液，与金属叶片发生电化学反应，产生点蚀、坑蚀或晶间腐蚀。 | 叶片表面出现红褐色锈斑或白色结晶物；停机后盘车有异响；材质强度下降。 | 腐蚀坑深度 > 0.5mm [物理]<br>介质pH值 < 4.5 [化学]<br>铁离子含量异常升高 [化学] | 停机开孔内窥检查[离线]<br>材料金相复型检测[离线]<br>烟气成分与冷凝液pH值在线监测[在线] | 检查叶片表面有明显坑状腐蚀，同时烟道冷凝水pH值长期低于4.5，确认酸腐蚀。 | 更换材质升级的叶轮，如将Q345换成双相不锈钢2205或考登钢。重新设计密封减少漏风。 | 运行中保持排烟温度高于酸露点15-25℃<br>炉内喷射碱性吸收剂中和<br>风机入口加装热风再循环 | 打磨去除腐蚀产物，涂刷耐酸环氧树脂涂层临时保护。 | 腐蚀疲劳导致叶片断裂<br>不平衡振动加剧 | JB/T 8822-2013《高温离心通风机 技术条件》<br>GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 |  | 日常巡检周期：每日在线监控排烟温度和冷凝液pH值；每次停机检查涂层完整性和腐蚀坑深度。<br>维护操作要点：打磨除锈需完全露出金属光泽；涂层需分层涂刷，总厚度不低于200μm；检查密封件防止空气漏入导致局部冷凝。 | 报废判定条件：<br>1. 叶片上点蚀坑深度 > 1.5mm 或直径 > 3mm的蚀坑密度超过10个/cm²；<br>2. 出现晶间腐蚀或应力腐蚀裂纹；<br>3. 叶轮基体材料力学性能经检测下降超过20%，或剩余壁厚不满足强度校核要求。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 叶轮 | 给水泵 | 铸铁制水力部件，高速旋转增加水能，受汽蚀与冲蚀作用易出现蜂窝、穿孔或叶片减薄。 | 是 | 叶轮积垢与堵塞 | 机械/热 | 轻微 | 烟气中未燃尽油污、粉尘或脱硫石膏浆液附着在叶片非工作面和轮盘表面，逐步加厚，改变叶型并导致质量偏心。 | 风机电流波动大；出口风压脉动；振动值间歇性突增；排烟不畅。 | 叶轮重量增量 > 原重量的2% [物理]<br>同转速下电流较清洁时升高 > 8% [电气]<br>振动1倍频矢量持续漂移 [物理] | 运行中定期观察电流及振动趋势[在线]<br>停机内窥镜检查[离线]<br>检修门打开后目视及手电筒检查[离线] | 电流逐渐升高伴随1倍频振动矢量漂移，停机检查发现叶片上有明显松软或板结的沉积物，即可诊断。 | 停炉冷却后，打开人孔门，使用高压水枪（压力 > 50MPa）或干冰清洗机彻底清除叶片与轮盘间的积垢，再用压缩空气吹干。工具：高压清洗机、干冰清洗机、铜制刮铲。 | 优化燃烧减少油污<br>定期进行入口蒸汽吹扫<br>加装在线水冲洗装置 | 降低负荷运行并适当增大入口导叶开度，利用气流冲刷能力减轻堵塞。 | 严重积垢可导致转子不平衡力剧增，损坏轴承和基础 | DL/T 907-2004《热力设备红外检测导则》<br>GB/T 13931-2017《电除尘器 性能测试方法》 |  | 日常巡检周期：在线监测每日查看电流与振动趋势；每周检查差压变化；每次短停时开孔目视结垢情况。<br>维护操作要点：高压水枪清洗时喷嘴需垂直于垢层，保持距离200-300mm；严禁使用钢制工具刮铲损伤叶片母材；清洗后须彻底干燥防止返锈。 | 报废判定条件：<br>1. 频繁严重堵转（每月超过2次）且已增设高效除尘和在线清洗装置后仍无法解决；<br>2. 积垢导致叶轮流道严重变形，通流面积减少超过30%；<br>3. 因长期积垢或清理导致叶片型线严重破坏，风机内效率下降超过10%且不可恢复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 叶轮 | 给水泵 | 铸铁制水力部件，高速旋转增加水能，受汽蚀与冲蚀作用易出现蜂窝、穿孔或叶片减薄。 | 是 | 叶轮裂纹与断裂 | 机械/热 | 危急 | 叶片受交变应力、焊接残余应力或材料缺陷影响，在应力集中处（如叶片根部、焊缝）萌生裂纹，扩展后发生瞬间断裂。 | 突发剧烈振动并伴随金属撞击声；风机出口压力陡然下降；机壳连接螺栓断裂飞出。 | 振动峰值瞬间 > 11 mm/s [物理]<br>振动相位发生 > 30°突变 [物理]<br>机壳轴振位移跳变 [物理] | 在线振动保护系统[在线]<br>金属磁记忆检测[离线]<br>超声波探伤（UT）[离线]<br>着色渗透探伤（PT）[离线] | 振动值瞬间超过停机值且声音异常，停机检查发现叶片穿透性裂纹或断裂。定期无损检测发现线性缺陷指示长度 > 5mm，判为裂纹。 | 报废并更换叶轮。在更换时，必须对主轴进行跳动和UT检查，确认无裂纹和弯曲。安装新叶轮后严格进行动平衡测试。工具：超声波探伤仪、拉马、吊车、百分表。 | 定期对叶轮进行无损探伤检查（每次大修）<br>控制启停过程中的温度变化率，避免热应力冲击<br>新叶轮焊缝进行去应力退火 | 若裂纹较小未贯穿，可停止使用并立即停机，在裂纹尖端钻止裂孔，然后打磨并焊补。但不推荐作为长期运行方案。 | 叶片碎块击穿机壳飞出，造成严重人身伤害和设备损毁 | GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》<br>JB/T 4730.4-2005《承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测》 |  | 日常巡检周期：在线振动保护系统必须100%投运并每日校验；每次大修（每年）必须对叶轮焊缝及根部进行100%无损探伤。<br>维护操作要点：打磨消除裂纹需彻底，经PT确认无残留后分层焊补；严格控制焊接预热和焊后缓冷工艺；启停机需严格执行温升/温降速率曲线。 | 报废判定条件：<br>1. 任何叶片发现贯穿性裂纹或已断裂；<br>2. 叶片根部或焊缝区发现线性缺陷，经打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求；<br>3. 同一叶片或同一焊缝区域经焊补修复2次以上，再次出现裂纹。<br>4. 机组已运行超过设计寿命（15年）且出现多处裂纹，整体判废更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 磨粒磨损 | 机械 | 一般 | 硬质颗粒进入轴承间隙，切削或犁沟作用使轴颈与轴承表面材料逐渐损失，间隙增大 | 运转异响（沉闷“隆隆”声），轴瓦温度缓慢升高，润滑油金属磨粒含量升高 | 铁磁颗粒浓度≥150ppm[化学]；轴承间隙大于设计值1.5倍[物理]；振动加速度均方根值升高50%[物理] | 润滑油光谱/铁谱分析[离线]；轴承间隙测量（塞尺/抬轴法）[离线]；振动监测（加速度传感器）[在线] | 铁谱显示大量切削形貌金属颗粒且PQ指数上升，同时轴承间隙测量超限，则判定磨粒磨损 | 停机揭瓦，刮研或更换轴瓦；清理油路，过滤或更换润滑油；检查并修复密封（工具：刮刀、塞尺、千分尺） | 加强润滑油过滤（≤10μm精度）；定期清洗油箱；确保密封完好 | 临时提高供油压力以冲洗间隙（5%），降低负荷10%运行 | 轴颈划伤，润滑不良导致粘着磨损 | ISO 13373-1:2002 振动状态监测；GB/T 11348.2-2012 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第2部分：陆地安装的大型汽轮发电机组 | 某锅炉给水泵轴承，因油冷器铜管破损冷却水混入，带入杂质，铁谱发现大量SiO₂颗粒，间隙超标1.6mm，更换轴瓦后恢复 日常巡检周期：每周检查润滑油清洁度、油位及油压；每季度采集油样进行光谱分析，监测金属颗粒含量与尺寸。维护操作要点：定期更换油滤，严格执行油品过滤净化；检查密封装置完好性，防止外部硬颗粒侵入；启动前确保润滑系统已充分循环，维修时彻底清理轴承室和油道。 |  | 1. 轴瓦磨损深度超过原设计巴氏合金层厚度的30%；2. 轴承间隙因磨损增大至设计顶隙的1.5倍以上；3. 润滑油中持续出现大尺寸（>25μm）铁磁颗粒且无法通过过滤清除；4. 运行中振动值超标且经调整无效，判定不可修复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 粘着磨损（胶合/烧瓦） | 机械/热 | 危急 | 油膜破裂导致轴颈与轴承合金直接接触，微凸体冷焊撕裂，产生高温使合金熔化，严重时抱轴 | 轴瓦温度急剧升高（>100°C），振动突然增大，油冒烟，有焦糊味，主机跳闸 | 轴承温度≥110°C（报警），≥120°C（跳机）[热]；回油温度比进油高30°C以上[热]；轴振值突升200%[物理] | 轴承温度热电偶[在线]；回油温度计[在线]；振动变送器[在线]；油品粘度检测[离线] | 温度与振动同时快速升高，回油变黑、有巴氏合金碎屑，油膜压力消失，即可判定胶合/烧瓦 | 立即停机，拆检轴瓦，吊出转子，检查轴颈磨损与变形；用刮刀或机加工恢复轴瓦表面，更换新瓦（巴氏合金）；研刮接触点至75%以上（工具：刮刀、红丹、千分表、桥规） | 监测油温油压，确保油膜建立；高压顶轴油系统可靠；冷态盘车；采用合格抗氧化润滑油 | 降低负荷至50%，增大供油量，外接冷油器降低进油温度 | 轴颈严重磨损、转子弯曲、动静碰磨 | ISO 7905-2:2013 滑动轴承—轴承疲劳强度试验；ASTM D5183-95 用四球试验机测定润滑油摩擦系数的标准试验方法 | 某锅炉送风机滑动轴承，因润滑油管路堵塞导致供油中断，瓦温2分钟内升至128°C，轴振超标跳机，揭盖发现下瓦合金熔化脱落 日常巡检周期：每班次监测轴承温度、回油温度及振动值，记录趋势；每周分析润滑油氧化安定性和酸值。维护操作要点：确保冷油器及循环系统正常，油温、油压在规定范围；避免频繁启停及超负荷冲击；检修时检查轴颈表面粗糙度，刮研瓦面使其接触角与间隙符合标准；对中复查并调整紧力。 |  | 1. 轴瓦巴氏合金层出现大面积（面积占比>20%）熔化、流淌或粘连轴颈痕迹；2. 因高温导致瓦背或瓦体发生塑性变形，无法保证组装间隙；3. 轴颈表面与轴承发生过一次严重胶合，修复后仍存在深度>0.1mm的拉伤沟痕；4. 累计发生两次以上烧瓦事故，根部原因无法根除，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 循环交变载荷作用下，轴承合金层表面或次表面萌生裂纹并扩展，导致块状剥落，形成凹坑 | 运行时有周期性冲击响应，振动频谱出现异频，油中巴氏合金碎片 | 振动频谱中出现以转频为间隔的调制边带，峰峰值≥50μm[物理]；剥落坑面积>10%轴瓦面积[状态量]；油中巴氏合金元素Sb含量异常升高[化学] | 振动频谱分析[在线]；内窥镜检查轴瓦表面[离线]；润滑油元素分析[离线] | 频谱存在轴频调制，轴承座振动冲击响应明显，内窥镜可见表面凹坑，且油液Sb、Sn元素超标，可确诊疲劳剥落 | 更换轴瓦，校核轴承载荷与瓦背紧力；重新研刮，确保球面自位；检查轴颈椭圆度并修整（工具：桥规、塞尺、刮刀、涡流测振仪） | 避免过载与频繁启停；保证合金层与钢背结合质量（UT检测）；控制不对中度 | 临时调整运行工况，降低负荷20%，避开共振转速 | 剥落颗粒进入间隙引发磨粒磨损，导致振动加剧 | GB/T 18329-2001 滑动轴承 多层金属轴承 结合强度试验；ISO 4386-2:2019 滑动轴承—多层金属轴承—第2部分：轴承合金层厚度测量 | 某锅炉循环泵轴承半年内两次剥落，分析为轴承比压过高，改用承载力更强的铜铅合金瓦后解决 日常巡检周期：利用停机机会，每3个月对轴承合金层进行着色或超声探伤检查；每周记录振动频谱，关注轴承特征频率变化。维护操作要点：严格控制轴承比压和油膜峰值压力在设计范围内；防止过载、交变载荷及冲击；检修时检查瓦背与轴承座贴合面积≥85%；严禁使用过期或劣质巴氏合金，离心浇注后须做结合强度试验。 |  | 1. 轴承合金层出现网状疲劳裂纹或面积>5cm²的剥落坑；2. 单个剥落坑深度超过合金层厚度的50%，或剥落区已扩展至轴承边缘；3. 探伤发现合金层与瓦背存在大面积（>15%贴合面积）脱壳趋势；4. 运行中出现周期性异常振动，频谱确认轴承疲劳频率，且停机检查发现合金层结构劣化，不可恢复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 油膜振荡 | 机械 | 严重 | 高速轻载滑动轴承中，转子动力学失稳，油膜力激发转子发生半速涡动，当涡动频率等于转子一阶临界转速时产生强烈振荡 | 转子振动突然急剧增大，频率约为转子转速的0.42~0.48倍，轴心轨迹发散，轴承座剧烈晃动 | 振动频谱0.38~0.48×转速频率分量幅值超过通频振幅的70%[物理]；轴心轨迹为正进动椭圆，长轴/短轴比≥2[物理]；振动位移≥100μm[物理] | 电涡流位移传感器[在线]；振动分析仪[在线]；轴心轨迹分析[在线]；润滑油参数检测[离线] | 低频分量（<0.5×）幅值占主导，随转速升高低频分量幅值突然放大，发生失稳，即可确定油膜振荡 | 停机，调整轴承设计：减小长径比（L/D<0.6）或增加椭圆度/多油叶/可倾瓦；提高轴承比压；提高一阶临界转速；检查瓦隙（工具：塞尺、千分尺） | 设计阶段采用抗振型轴承（可倾瓦）；控制进油温度与油品粘度；避免长时间轻载运行 | 临时降速运行（<2倍一阶临转），或升高供油温度降低粘度以增加稳定裕度 | 转子碰磨，密封损坏，轴瓦损伤 | API 684 转子动力学教程中关于油膜失稳；ISO 7919-2:2009 非往复式机械轴的振动—测量和评定准则—第2部分：大型陆地汽轮发电机组 | 某锅炉引风机升速过程中达到2800r/min时突发剧烈低频振动，频谱显示0.45倍频主导，诊断为油膜振荡，将固定瓦更换为可倾瓦后消除 日常巡检周期：在线连续监测轴振动，每周分析振动趋势及频谱、轴心轨迹；每季度校验振动探头和在线监测系统。维护操作要点：检查轴承顶隙、侧隙及长径比是否设计合理；必要时采用多油楔轴承或可倾瓦轴承抑制油膜振荡；确保润滑油黏度、温度符合设计值；调整转子动平衡精度至G2.5级及以上。 |  | 1. 轴承结构（圆瓦）在额定转速范围内出现剧烈油膜振荡，振动幅值超过报警值且调整油温、油压无法消除；2. 瓦面因油膜振荡产生明显撞击磨损痕迹，导致间隙超出设计上限1.5倍；3. 轴承参数无法通过更换瓦块或改造为稳定性轴承解决，经专业振动分析认定轴承自身阻尼特性不满足系统稳定性要求，须整体更换并报废旧件。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 轴电流电蚀 | 电气 | 一般 | 轴电压击穿油膜，产生火花放电，使轴承合金局部熔融，形成点状电蚀坑，严重时呈搓板纹状 | 运转时有轻微“噼啪”放电声，轴瓦表面出现密密麻麻的小坑（电蚀麻点），润滑油变色 | 轴电压≥500mV（交流）或≥1V（直流）[电气]；接地碳刷电流≥1A[电气]；油液电导率异常升高[化学]；铁谱可见微球形金属颗粒[物理] | 轴电压测量（高内阻电压表与电刷）[离线]；内窥镜查看轴瓦表面[离线]；润滑油元素分析[离线] | 轴瓦表面存在放电痕迹，轴电压超标，接地电流过大，油中存在球形金属颗粒，即可判定轴电流电蚀 | 检查并修复迷宫密封绝缘；更换绝缘不良的轴承座绝缘垫板；恢复接地电刷装置；清理轴颈并刮研轴瓦去除电蚀层（工具：500V兆欧表、刮刀、绝缘材料） | 定期测量轴电压与绝缘电阻；确保轴承座绝缘垫完好（>1MΩ）；接地碳刷维护 | 临时增设接地铜辫子，减小轴电压 | 轴瓦损伤导致润滑不良，发展为粘着磨损；电蚀坑引起应力集中 | IEEE Std 841-2009 石化工业—重载、气密电动机；IEC 60034-3 旋转电机—第3部分：特殊要求—包括通过轴承的轴电流 | 某锅炉给水泵电机，检修发现下瓦满布麻点，测量轴电压峰峰值达3.5V，更换轴承座绝缘垫及研磨轴颈后排除 日常巡检周期：每周测试轴电压、轴电流及绝缘电阻；每季度检查接地电刷接触及磨损情况；定期化验润滑油电导率及水分。维护操作要点：确保轴承座底部绝缘垫片、绝缘套管的完整性，绝缘电阻≥1MΩ；安装可靠的轴接地装置（双电刷）；检查电机磁路对称性，减少磁通不对称；检修时用10倍放大镜检查瓦面和轴颈，若发现电蚀麻点立即处理。 |  | 1. 轴瓦合金表面出现密集的搓板状或点状电蚀坑，深度>0.2mm，区域面积>10cm²；2. 轴颈对应位置出现电蚀磨损沟槽，导致圆度超差并无法在线修复；3. 绝缘系统多次失效，轴电流持续>0.5A或电压>0.3V，轴承电蚀磨损速率超标，判定该轴承不具备继续使用条件；4. 因电蚀导致巴氏合金层大面积剥离，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 润滑不良 | 热/机械 | 轻微/一般 | 供油不足、油品劣化或油路堵塞导致油膜厚度不足，摩擦热量增加，轴承温度升高但未达到胶合程度 | 轴承温度偏高（≥80°C且稳定），回油量偏小或有气泡，油压波动 | 轴承温度超出正常值10~15°C（例如正常65°C，升至80°C）[热]；供油压力低于0.08MPa（给定值阈值）[物理]；油品粘度下降>15%[化学]；滤网前后差压>0.1MPa[物理] | 温度巡检仪[在线]；压力变送器[在线]；油液理化分析（粘度、酸值）[离线]；油流视镜[在线] | 供油压力与流量均低于正常，同时轴承温度升高且油品化验粘度降低或含水，可判断润滑不良 | 清洗油过滤器；检查调整油泵出口压力至设计值；补充或更换润滑油；清理油路节流孔（工具：活扳手、滤网清洗剂、粘度计） | 定期化验油质，定期更换滤芯；监测油泵运行状态；安装低油压联锁保护 | 加大供油量，临时外接风扇散热，降低轴承负荷 | 长期润滑不良将导致粘着磨损，轴承加速失效 | ISO 4406:2017 液压传动—油液—固体颗粒污染分类法；GB/T 3141-1994 工业液体润滑剂 ISO粘度分类 | 某锅炉磨煤机轴承温度逐日攀升至85°C，检查发现滤网堵塞致油量减少，清洗恢复后温度下降至62°C 日常巡检周期：每班次检查油位、油压、油路视窗及供油温度；每日化验油品水分和外观；每月检测油品粘度、闪点等关键指标。维护操作要点：按周期清洗或更换滤芯，清理油道限流孔；验证油泵联锁保护和压力开关动作正常；保持冷油器换热效率，防止油温过高或过低；对于含油环的轴承，检查油环圆度及转动灵活性，确保带油量充足。 |  | 1. 轴承因润滑不良发生两次以上过热（超过报警温度且合金层变色），虽恢复供油但瓦面合金层出现烧结痕迹；2. 因缺油导致轴瓦合金层碾压、龟裂，刮研后无法保证设计间隙；3. 润滑系统反复故障且已通过所有维护手段仍无法可靠供油，导致轴承长期处于边界润滑状态，磨损量超过设计允许值，轴承报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 轴承合金脱壳 | 机械 | 严重 | 钢背与巴氏合金结合层存在缺陷，在交变应力作用下，合金层与钢背分离，导致大面积剥落 | 振动突然增大，有沉闷撞击声，油压波动，瓦温可能剧增，油液中出现大块合金片 | 冲击振动频率为转速×N（N=1,2,3），峰峰值≥80μm[物理]；超声波测厚局部区域无合金层回波[状态量]；油滤器中可见闪亮合金碎片 | 超声波测厚（结合层）[离线]；振动监测[在线]；内窥镜检查[离线]；油滤器检查 | 振动频谱含冲击特征，超声检测显示合金层脱粘，油中收集到大块合金片，即可断定脱壳 | 更换轴承；对保留的瓦件进行着色探伤（PT）或超声检测以确认缺陷；重新浇注合金或更换新件（工具：超声探伤仪、着色剂、浇注设备） | 轴承入库前100%超声波结合检测；控制浇注温度与冷却速度；避免急冷急热 | 降负荷至30%监护运行，若瓦温急剧上升则立即停机 | 脱落的合金块会堵塞油路，引起其他轴承烧瓦 | GB/T 18329.2-2001 滑动轴承 多层金属轴承 结合强度试验；ISO 4386-1:2019 滑动轴承—多层金属轴承—第1部分：用超声波检测结合缺陷 | 某大型锅炉引风机，新换轴瓦运行不足10天异响，拆出发现合金层大面积脱壳，返厂重新浇铸后恢复正常 日常巡检周期：每次大修（3-5年）或异常振动时，对轴承进行超声探伤或着色探伤，检查结合层；日常监测振动及温度突变情况。维护操作要点：存放时防止瓦背与合金层产生电化学腐蚀；重浇合金前须严格处理瓦背表面，挂锡温度与工艺须合格；运行中避免剧烈温度变化和急冷急热；检修时使用小锤轻击听声检查脱壳迹象。 |  | 1. 超声探伤显示合金与瓦背脱壳面积超过贴合面积的10%；2. 敲击听音发现哑声范围连续且面积>20cm²；3. 运行中出现因脱壳导致的局部异常高温或振动跳变；4. 合金层边缘已翘起，存在扩展剥离风险，不再进行局部修补，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 D14 维护方法 |  | D15 报废标准
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 腐蚀磨损 | 化学/机械 | 一般 | 润滑油中酸性物质、水分或工艺气体（如SO₂）侵入，与轴承合金发生化学反应，使表面疏松、产生麻点或剥蚀，降低承载力 | 瓦面失去金属光泽呈暗黑色，油品酸值升高，瓦温微升，振动轻微增大 | 油品酸值≥0.5mgKOH/g[化学]；轴承合金表面硬度下降>15%[物理]；油中水分含量>500ppm[化学]；铁谱显示氧化物微粒 | 润滑油酸值/水分化验[离线]；内窥镜检查轴瓦表面[离线]；轴瓦硬度测试[离线]；油品铁谱分析[离线] | 油液酸值和水分同时超标，瓦面出现黑色腐蚀斑且硬度降低，可判定腐蚀磨损 | 停机，更换新轴瓦，彻底清洗油路及油箱，更换新油，检查并修复轴封阻水装置（工具：硬度计、刮刀、油路清洗设备） | 控制润滑油水分≤200ppm，酸值≤0.2mgKOH/g；采用抗乳化防锈汽轮机油；定期脱水过滤 | 在线投运油水分离器，加大底部放水频率 | 腐蚀产物导致磨粒磨损，降低油膜强度引发胶合 | GB/T 11143-2008 加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法；ISO 7120:1987 石油产品和润滑剂—防锈性—湿热试验法 | 某锅炉一次风机轴承，轴封蒸汽冷凝水漏入油站，酸值升至0.8mgKOH/g，瓦面腐蚀，换油并改造密封后恢复 日常巡检周期：每季度化验润滑油的酸值、水分、抗氧剂含量及腐蚀性硫；每次解体检查轴承表面有无变色、腐蚀坑。维护操作要点：选用优质防锈汽轮机油，保持油品中性或弱碱性；防止冷却器漏水污染油品；长期停机时定期盘车并运行油泵，或对轴承进行防锈封存；清理油系统管路中的腐蚀产物，防止诱导电化学腐蚀。 |  | 1. 轴承合金表面出现化学腐蚀或电化学腐蚀坑点群，深度>0.3mm，面积>15%承载区；2. 油品长期呈酸性（pH<5）且无法更换或再生处理，导致轴承持续腐蚀；3. 腐蚀伴随晶间裂纹扩展，使合金层强度下降，金相分析确认晶界腐蚀，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 气蚀损伤 | 机械/流体 | 一般 | 润滑油中气泡在轴承高压区受压爆破，产生局部冲击波，使合金表面疲劳并形成蜂窝状孔洞 | 轴瓦承载区出现粗糙的麻点和空穴，运行时可能有轻微“爆豆”声，油压表指针摆动 | 声响信号中高频冲击成分增加[物理]；超声波频谱表征为800Hz以上宽频噪声[物理]；回油可视气泡明显[状态量]；油品含水量或空气释放值超标[化学] | 超声波检漏/听诊[离线]；油品空气释放值测定[离线]；油流视镜[在线]；内窥镜检查[离线] | 内窥镜显示轴承合金呈蜂窝状或海绵状侵蚀，油中空气释放值＞10min（GB/T 12579），可判断气蚀 | 停机，消除油路进气源（如回油管淹没高度调整、消除油泵吸空），更换受损轴瓦，必要时在轴承出口增设消泡器（工具：塞尺、内窥镜） | 确保回油管低于油箱最低油位；合理设计油泵吸入管，避免涡旋；使用抗泡沫性能好的润滑油 | 临时提高供油压力，降低轴承倾斜度 | 气蚀区域成为应力集中源，诱发疲劳剥落和磨损加剧 | GB/T 12579-2002 润滑油泡沫特性测定法；ISO 12152:2012 滑动轴承—轴承损伤的术语、特征和起因 | 某锅炉排粉风机轴承，因油泵入口漏气导致油中大量气泡，瓦面出现气蚀坑，封堵漏点并换油后解决 日常巡检周期：每季度检查高压轴承或油槽区域合金表面；对油系统中存在气泡敏感部位进行观察孔检查。维护操作要点：消除供油管路漏气点和回油管路设计缺陷，防止空气吸入；保持油箱足够油位，回油口应浸没在液面以下；必要时增大油管直径降低流速，防止低压区析出气泡，设置脱气装置；检修时打磨掉轻微气蚀麻点，并光滑过渡。 |  | 1. 轴承合金层出现密集蜂窝状气蚀孔洞，深度>0.5mm，边缘尖锐，面积超过承载区的10%；2. 气蚀导致轴承合金大面积海绵状疏松，力学性能丧失；3. 设计改进前气蚀无法消除且持续恶化，导致瓦面结构损坏，判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 不对中（轴承与轴） | 机械 | 严重 | 转子轴线与轴承座中心线不重合，导致轴承单边承载，局部压力过高，油膜厚度不均，造成偏磨和疲劳 | 轴瓦单侧磨损严重，瓦温单侧偏高，振动频谱以2×转速频率为主，轴心轨迹呈香蕉形 | 2×转速频率振幅≥1×振幅的50%且通频幅值≥50μm[物理]；轴瓦两侧温差>10°C[热]；轴心轨迹进动方向为正进动但呈扁平“8”字形或香蕉形[物理] | 振动分析仪（频谱、轨迹）[在线]；轴瓦测温（多点热电偶）[在线]；激光对中仪[离线]；塞尺检查瓦口间隙[离线] | 频谱分析显示2×频主导，轴心轨迹呈典型香蕉形，轴瓦两侧温差明显且接触痕迹偏向一侧，即可判定轴承不对中 | 停机，重新调整轴承座位置，以激光对中仪校正转子与轴承座同心度，研刮轴瓦恢复接触角（工具：激光对中仪、刮刀、红丹、千斤顶） | 安装时精密对中，控制开口和偏移量在0.02mm以内；定期复查冷态对中 | 降低运行负荷，调整润滑油温度以改变轴承膨胀量，试图补偿部分不对中 | 轴承单边过载导致巴氏合金疲劳剥落，轴颈弯曲 | ISO 10816-3:2009 机械振动—在非旋转部件上测量评价机器振动—第3部分：现场大型机组；GB/T 11348.2-2012 | 某锅炉吸风机电机-风机联轴器对中不佳，导致风机后轴承2×频振动达65μm，重新对中后降至18μm 日常巡检周期：每次安装后百分表测量张口和圆周偏差；运行期每半年进行对中复查（激光对中仪）；监测联轴器两侧轴承振动及温度差异。维护操作要点：精调轴承座垫片，保证轴系冷态对中符合说明书要求，并预留热膨胀补偿；检查基础沉降、管线应力对轴承座的影响；轴承座剖分面清理干净并紧固，严禁用垫片调整轴承座剖分面间隙；采用可逆转电机时须考虑运行工况差异。 |  | 1. 因长期不对中导致轴瓦单侧严重偏磨，磨损量超过合金层厚度40%且磨损形状异常；2. 轴承座变形或基础下沉导致对中无法调整至标准范围内；3. 因不对中产生的交变力导致合金层疲劳剥离或瓦背出现裂纹；4. 对中误差过大造成轴颈永久弯曲变形，无法校正，且轴承无法匹配，判定轴承报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 瓦背紧力不足 | 机械 | 一般 | 轴承盖与轴承座之间的压紧力（紧力）过小或消失，运行中轴瓦产生整体振动，引起微动磨损和合金松动 | 轴承座外部振动较大，手摸有抖动感，轴振正常但瓦振超标，瓦背与座之间有间隙，可听到金属撞击声 | 瓦振位移≥30μm（峰峰值）且轴振相对较低[物理]；瓦背间隙（冷态）>0.03mm（或设计紧力变为间隙）[物理]；频谱以旋转频率及谐波为主[物理] | 振动传感器（速度/加速度）[在线]；塞尺检查瓦背紧力[离线]；铅丝压紧测试[离线] | 瓦振幅值高于正常，频谱以1×及小量2×、3×分量为主，停机压铅丝测得紧力小于标准值（通常圆柱瓦紧力0.02~0.04mm），即可判定紧力不足 | 停机，取出轴瓦，在瓦背及座孔接触面进行研配，重新镀层或加垫片恢复设计紧力，重新压铅法复核（工具：刮刀、塞尺、铅丝、千分尺） | 组装时严格按标准压铅法测量紧力；使用扭矩扳手对称均匀紧固螺栓 | 临时对角紧固轴承盖螺栓，增大紧力 | 轴瓦振松导致轴承合金疲劳开裂、脱壳，甚至发生螺栓断裂 | JB/T 7617.2-2005 滑动轴承 薄壁轴瓦检验 第2部分：轴瓦尺寸和形位的测量；ISO 3547-1:2006 滑动轴承—薄壁轴瓦—第1部分：尺寸、公差和检验方法 | 某锅炉磨煤机轴承，大修后运行瓦振达45μm，压铅检查紧力为-0.05mm（间隙），加垫片重新调整紧力至0.03mm后振动降至12μm 日常巡检周期：每次大修测量瓦背与轴承座孔的接触面积及紧力；运行中监视轴承外壳振动和相位变化。维护操作要点：压铅丝法测量紧力时应避免垫片影响，确保瓦盖螺栓力矩均匀标准；复查轴承座孔圆度和圆柱度；防止运行中因温差或振动导致紧力消失，必要时涂薄层密封胶增加摩擦系数；确保上瓦背与轴承盖间的调整垫片面积完整，数量合规。 |  | 1. 实测瓦背紧力为零或负间隙，经重新调整后运行不足一个检修周期再次失效；2. 因紧力不足产生微动磨损，瓦背或轴承座孔磨损深度>0.1mm，接触面积<60%；3. 导致轴瓦转动、引发油孔错位并切断供油，已产生过热或烧瓦后果；4. 轴承座孔变形无法修复，无法提供标准紧力，旧轴承须报废，同时考虑处理座孔。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 轴颈圆度/圆柱度超差 | 机械 | 一般 | 轴颈磨损不均或加工遗留椭圆、锥度，使油膜厚度周期性变化，引起振动和局部载荷集中 | 轴颈表面出现明暗相间条纹，振动频谱1×频幅值高且轴心轨迹为倾斜椭圆，瓦温略高 | 轴颈圆度误差>0.02mm（设计间隙1/3）[物理]；轴振动位移峰峰值≥40μm[物理]；频谱1×频能量占比>80%[物理] | 千分尺/外径千分表测圆度[离线]；振动分析[在线]；轴颈表面粗糙度检测[离线] | 测振显示1×频占绝对主导，轴心轨迹为有倾斜的椭圆，且检测轴颈圆度超过间隙1/3，可确诊轴颈形状超差 | 停机，吊出转子，上磨床或现场用砂带抛光轴颈恢复圆度和圆柱度至公差0.005mm内，重新研刮轴瓦（工具：千分尺、砂带、磨床、刮刀） | 检修时严格测量并记录轴颈尺寸；定期使用轴颈保护套；避免卡具划伤 |  | 轴瓦偏磨，油膜不规则破裂引发局部胶合或疲劳 | GB/T 1801-2009 产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 公差带和配合的选择；ISO 12129-1:2019 滑动轴承—轴颈—第1部分：形状、位置和表面粗糙度的公差 | 某锅炉给水泵，振动1×频达78μm，揭盖发现轴颈椭圆度0.07mm，在线抛光后降振至20μm 日常巡检周期：每次检修用于分尺和百分表测量轴颈并记录趋势；每次换瓦时检测轴颈形貌。维护操作要点：检修若发现轻微超差，可用专用磨具在线研磨或抛光修复；控制轴承比压，防止局部过载；检查润滑油清洁度，防止硬质颗粒嵌入轴瓦磨损轴颈；轴修复后必须重新刮研或更换新瓦，匹配形貌。 |  | 1. 轴颈圆度或圆柱度误差超过设计公差（通常为直径公差的1/2）的1.5倍且无法在线修复；2. 轴颈表面存在无法消除的机械损伤或多棱形误差，导致轴承振动超标；3. 因轴颈形貌严重超差，导致轴承无法建立稳定油膜，已引发连续烧瓦或频繁磨损，且主轴无法拆卸更换或修复时，该级轴承位置只能使用非标轴承并缩短寿命，该轴承判定报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 滑动轴承 | 给水泵 | 铜锡合金轴瓦，支撑转子，耐磨性差，易磨损、烧毁。 | 是 | 密封失效（漏油/进水） | 环境/化学 | 一般 | 浮动环迷宫密封或油挡磨损、破损，导致润滑油外泄或外部水/灰尘进入轴承，污染润滑油 | 轴承座漏油严重，油位下降快，或油窗乳化发白，油压低，瓦温升高 | 油箱油位下降速率>0.5cm/h[物理]；油中水分>1000ppm[化学]；轴承座外部积油[状态量]；油品乳化呈乳白色 | 油位计[在线]；水分快速测定仪[离线]；目视巡检[在线] | 油位加速下降且外部可见大量漏油，或油品乳化、水分超标，即可判定密封失效 | 停机，更换新油封（浮动环/迷宫环），调整密封间隙至设计值（通常0.15~0.25mm），修复或更换轴套，清洗油路并换新油（工具：塞尺、拔卸器、清洁剂） | 定期检查油封间隙（≤0.3mm报警）；使用耐磨油封材质；保持呼吸器通畅，防止轴承座内正压 | 临时增设接油盘，频繁补油维持油位，加装外置强制通风冷却 | 大量杂质进入导致磨粒磨损；水污染导致油膜强度降低，引发烧瓦 | API 610 第12版 石油、石化和天然气工业用离心泵；ISO 6194-1:2006 旋转轴唇形密封件—第1部分：基本尺寸和公差 | 某锅炉送风机轴承座迷宫密封磨损，雨水倒灌，油中水分达0.5%，换油封后恢复正常 日常巡检周期：每班检查轴承座端部及油站有无泄漏，检查油箱油位自动补油量及排放积水；每周化验油中水分含量。维护操作要点：更换磨损的浮动密封环、骨架油封或迷宫密封；检查回油管路是否通畅，轴承座内部保持微负压；保证冷却水压力低于油压，监视冷却器内漏；清理轴承座上的呼吸器或干燥器，防止凝露。 |  | 1. 密封结构变形或磨损，密封件更换后仍无法控制漏油，每日泄漏量超过0.5L/h且影响安全防火；2. 轴承进水导致油品乳化，连续多次更换新油后水分仍持续超标（>1000ppm），且密封改造无效；3. 密封失效引发润滑系统污染，导致轴承严重腐蚀或磨损，无法通过更换密封恢复轴承性能，轴承本体损伤超标则报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 口环（减漏环） | 给水泵 | 装在泵壳与叶轮入口间的密封环，减少高压水回流，是易磨损件。 | 是 | 口环磨损（减漏环磨损） | 机械 | 严重 | 口环与叶轮密封环长期相对旋转导致径向间隙增大，或因介质含固体颗粒产生磨粒磨损，造成泄漏量增加、泵效率下降。 | 泵出口压力下降，流量不足；功率升高；泵体发热；振动值缓慢上升；轴承温度升高。 | 口环间隙值>设计值的1.5倍（如单侧间隙＞0.5mm）[物理]；流量较额定值下降＞10%[物理]；振动速度有效值＞4.5mm/s[物理]；容积效率＜85%[物理] | 停机后塞尺检测间隙[离线]；运行中监测流量/压力趋势[在线]；定期性能测试绘制扬程-流量曲线[离线] | 若实测口环间隙≥设计最大允许间隙（通常为0.5~0.8mm），且流量、扬程低于额定值10%以上，同时振动值升高，判定为磨损故障。 | 1. 解体泵体，拆卸叶轮；2. 测量叶轮密封环外径和口环内径；3. 更换新口环，上车床加工内孔至规定间隙（如0.25-0.35mm单侧）；4. 热装（180-200℃）或压装到位；5. 复装后盘车检查无卡涩。工具：内/外径千分尺、塞尺、拉马、车床、加热器。 | 采用耐磨材料（如硬质合金）口环；介质过滤防止颗粒进入；定期监测间隙。 | 磨损轻微时可对旧口环内孔堆焊不锈钢后车削修复；需保障圆度和同轴度。 | 容积损失增大导致泵效率降低10%~15%；介质内漏可能引发转子水力不平衡，加剧振动，损伤轴承和机械密封。 | GB/T 5656-2008《离心泵技术条件(Ⅱ类)》、API 610第12版《石油、石化和天然气工业用离心泵》、JB/T 8097-1999《泵的机械密封》 | 某电厂锅炉给水泵流量持续下降，泵壳温度高；解体检查单侧口环间隙达1.2mm（标准0.3mm），更换口环后恢复额定出力。 | 日常巡检：每周检查出口压力、流量、振动值，每月测量轴承温度。维护要点：每次停机检修用塞尺检测口环间隙，超过设计最大值1.5倍时及时更换或调整；大修（约3年）时全面检查口环磨损，清理介质过滤器；记录间隙变化趋势。 | 口环间隙超过设计允许最大间隙的2倍；或磨损导致容积效率低于80%且无法通过修复恢复；或经两次修复后间隙仍不达标；或累计使用年限超过10年且实测壁厚减薄超过30%，满足任一条件即判废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 口环（减漏环） | 给水泵 | 装在泵壳与叶轮入口间的密封环，减少高压水回流，是易磨损件。 | 是 | 口环卡涩与咬合 | 机械/热 | 危急 | 口环与叶轮密封环之间进入硬质颗粒或热态下热膨胀间隙消失，发生擦碰甚至抱死，导致叶轮无法转动。 | 泵突然振动增大；电流骤升；声音异常；严重时电机过载跳闸；盘车困难或无法盘车。 | 盘车力矩＞正常值3倍以上[物理]；振动瞬时幅值＞11mm/s[物理]；电机电流超过额定值1.2倍[电气] | 检修时手动盘车检查阻力[离线]；运行中在线振动与电流监测[在线]；停机后拆下泵盖可视检查刮擦痕迹[离线] | 若运行中电流突然突增且振动剧烈，停机后盘车卡死或阻力极大，拆检口环处发现擦痕和变色，即可判定为卡涩咬合。 | 1. 紧急停泵，拆卸泵盖与转子；2. 检查口环与密封环损伤情况；3. 轻微划伤可用油石修磨；4. 损伤严重需更换口环与叶轮密封环；5. 测量并调整口环间隙，确保圆周均匀；6. 重新装配。工具：拉马、塞尺、油石、车床（如需加工）。 | 严格清洁介质，加装滤网；保证泵启动前充分暖泵（热态）；口环材料选用抗咬合材料（如司太立合金堆焊）。 | 发生卡涩后立即停泵，若咬合不严重可试盘车，喷松动剂轻微活动转子。 | 可能导致轴弯曲、轴承损坏、机械密封破裂，严重时造成轴断裂。 | JB/T 8097-1999、API 610 | 某石化锅炉水泵启机未充分暖泵，热膨胀不均导致口环抱死，电流保护跳闸，解体发现口环大面积擦伤，需更换。 | 日常巡检：启机前手动盘车确认灵活无卡滞，运行中连续监测电流和振动。维护要点：每次检修时检查口环表面有无划伤、变色，测量配合间隙并记录；确保介质过滤器完好；热态泵停运后按规定盘车；轻微咬伤用油石修磨并清理，深度超0.1mm需更换。 | 口环发生严重咬合，圆周方向擦伤深度超过0.3mm；或出现任何裂纹；或热变形导致配合间隙不能恢复且无法调整；或口环材料出现高温塑性变形致同轴度超差，判废；发生过抱死事故的口环原则上不再使用。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 口环（减漏环） | 给水泵 | 装在泵壳与叶轮入口间的密封环，减少高压水回流，是易磨损件。 | 是 | 口环断裂 | 机械/化学 | 危急 | 口环材质缺陷、应力集中、腐蚀疲劳或装配过盈量过大导致环体断裂，断裂块进入流道可能损伤叶轮。 | 泵内发出金属撞击声；振动异常；出口压力波动；部分工况下泵性能急剧恶化；停车检查发现口环残片。 | 口环与密封环配合面出现轴向裂纹或断裂缺失[物理]；振动频谱出现高幅值的2X频或3X频成分[物理]；泵体碎片异物监测异常[物理] | 在线振动频谱分析[在线]；停机后内窥镜检查[离线]；解体检查[离线] | 泵产生周期性的高频冲击并伴碎片检出，振动频谱中整数倍频突增，停机后窥视可见口环破断，则判定为断裂。 | 1. 解体泵，彻底清洗检查流道；2. 取出断裂口环，检查叶轮损伤情况；3. 如叶轮密封颈无严重损伤，更换新口环；4. 严格控制新口环过盈量（0.02-0.03mm）；5. 按标准装配。工具：内窥镜、千分尺、加热装置、动平衡机（必要时）。 | 选用韧性好的口环材料；设计避免尖角应力集中；确保过盈量在规定范围；定期无损检测。 | 紧急停机后排除流道碎片，若无备件可将断口修整后临时使用，但须降低负荷观察。 | 断裂碎块可能打坏叶轮叶片、导叶等过流部件，引起泵转子不平衡振动加剧，损坏轴承和密封。 | GB/T 5656-2008、JB/T 8543-2015《泵类产品 无损检测 磁粉检测》 | 某化工厂高压锅炉给水泵口环因过盈量偏大，使用半年后环体沿键槽根断裂，叶轮入口划伤，全套转子返厂修复。 | 日常巡检：每周分析振动频谱，关注2X/3X频带突增；每季度用内窥镜检查口环表面。维护要点：发现裂纹或断裂立即更换；更换时对叶轮密封颈进行磁粉或渗透探伤；严格按图纸控制过盈量（0.02-0.03mm）；安装后做低速动平衡；每两年进行着色探伤检查。 | 出现穿透性裂纹或深度超过壁厚30%的疲劳裂纹，直接报废；已断裂的口环不得修复再使用；累计使用年限超过8年，或经历3次以上大修时经无损检测发现微裂纹，判废；过盈配合处发生塑性变形的旧口环不再使用。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 口环（减漏环） | 给水泵 | 装在泵壳与叶轮入口间的密封环，减少高压水回流，是易磨损件。 | 是 | 口环气蚀 | 机械 | 一般 | 泵入口液体压力低于饱和蒸气压，出现气泡并在口环高压区瞬时溃灭，产生微观射流冲击，使口环表面出现麻点、蜂窝状损坏。 | 泵发出“噼啪”气蚀噪声；出口压力轻微波动；口环表面肉眼可见针孔或蜂窝状凹坑；随着时间推移出现泄漏增大。 | 口环有效密封面粗糙度Ra＞3.2μm[物理]；入口压力＜必需汽蚀余量对应的吸入压力[物理]；泵噪声频谱在高频段（1~4kHz）能量增加[物理] | 噪声听诊[离线]；吸入压力表监测[在线]；停机后口环内表面目视检查[离线] | 泵运行噪声尖锐，吸入压力低于泵允许汽蚀余量+0.5m安全裕量，且口环密封面存在密集点蚀凹坑，即可判定气蚀。 | 1. 拆卸口环检查蚀坑深度；2. 轻微气蚀可打磨抛光去除麻点；3. 严重蚀坑深度＞0.2mm需更换口环；4. 同时检查叶轮密封颈气蚀情况。工具：便携式粗糙度仪、深度尺、角磨机。 | 确保装置汽蚀余量大于泵必需汽蚀余量至少0.5m；选用抗气蚀材料（如含铬、镍不锈钢）；控制入口液位。 | 在无法立即更换时，将口环旋转180°避开严重蚀区临时使用。 | 密封面破坏加剧内泄漏，容积效率下降，可能诱发振动和口环早期磨损。 | GB/T 5656-2008、GB/T 13007-2011《离心泵 效率》 | 某热电厂凝结水泵口环气蚀严重，运行中噪声刺耳，解体发现口环内圆呈蜂窝状，更换并对吸入系统改造后恢复正常。 | 日常巡检：每班检查吸入压力与入口液位，确保高于必需汽蚀余量0.5m以上；每周听诊气蚀噪声并测振。维护要点：每次小修目视检查口环密封面，麻点用油石抛光；深度＞0.2mm的蚀坑需更换；定期冲洗入口滤网，保持流道通畅；大修时测试并记录粗糙度值。 | 口环表面气蚀凹坑深度超过壁厚的1/3，或形成连续蚀沟导致密封能力丧失；密封面粗糙度Ra>6.3μm且无法通过打磨恢复到Ra≤3.2μm；因气蚀导致容积效率下降超过10%，或单侧间隙超标1.8倍且无法修复；累计修复（旋转、堆焊、打磨）超过3次，判废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 填料 | 给水泵 | 轴端密封材料，防止漏水，使用后变硬失去弹性需更换。 | 是 | 填料密封泄漏 | 机械 | 一般/严重 | 填料函内填料因磨损、老化、松弛或安装不当，导致密封失效，介质沿阀杆或泵轴泄漏。机理：填料与轴杆的接触压力不足，或填料本身丧失回弹性和致密性，形成泄漏通道。 | 1. 阀杆/泵轴周围可见介质滴漏或渗漏；2. 填料函外壁有介质结晶或锈蚀痕迹；3. 运行中可听到轻微“咝咝”气流声（气体介质）；4. 填料压盖处温度异常（高温介质时烫手）。 | 1. 泄漏量：> 5 mL/min（液体）[物理]；2. 填料函温度：超过介质温度+30℃[物理]；3. 压盖螺栓紧固力矩：低于额定值50%[物理]；4. 轴杆径向跳动：> 0.05 mm [物理] | 1. 目视巡检[离线]；2. 泄漏检测仪（气体）[在线]；3. 红外热像仪（温差）[在线]；4. 听音棒（气流声）[离线] | 1. 目视发现滴漏且每分钟超过5滴，即判定为泄漏；2. 若压盖螺栓紧固后泄漏不减，判定为填料老化或磨损；3. 通过红外热像监测填料函温度，若温度偏高且泄漏，判定为填料过紧或润滑不足。 | 1. 停机泄压排空；2. 拆除压盖和旧填料；3. 使用填料提取器取出全部旧填料；4. 清理填料函内壁，检查轴杆表面磨损（粗糙度应≤Ra1.6μm）；5. 选用正确规格填料环，切口错开90°~120°逐圈加入，每加两圈用压盖适度压紧；6. 装复后对称均匀紧固压盖螺栓，扭矩参照标准；7. 试压检漏。所需工具：扳手、填料提取器、游标卡尺、扭矩扳手。 | 1. 定期紧固压盖螺栓至规定扭矩；2. 使用符合工况的优质填料（如柔性石墨、PTFE）；3. 控制轴杆振动和径向跳动在允许范围内；4. 避免急剧温度变化，防止填料热冲击老化。 | 1. 在无法停机时，可尝试在确保安全前提下进一步对称紧固压盖螺栓，但扭矩不超过额定值20%；2. 若仍泄漏，可使用带压堵漏注射性密封剂临时封堵，但仅限低压非危险介质，且事后必须彻底检修。 | 介质泄漏可能导致环境污染、火灾爆炸（易燃介质）、能源损失；泄漏介质飞溅可能伤人；长期泄漏致填料函及轴杆腐蚀。 | ASME B16.34（阀门密封试验）；API 622（阀门填料逸散性测试）；GB/T 26480-2011（阀门的检验与试验） | 某电厂锅炉给水泵盘根泄漏，压盖紧固无效，解体发现填料碳化变硬，系长期过热运行导致，更换柔性石墨填料后恢复正常。 日常巡检周期：每班至少1次，重点检查泄漏量及压盖温度。维护操作要点：1. 对称均匀紧固压盖螺栓，收紧量每次不超过1/4圈，允许有滴状渗漏（每分钟10～30滴为宜）；2. 若紧固无效，停炉卸压后更换或补充新填料，填料切口错开90°～120°，圈间加润滑剂；3. 检查轴套磨损及对中情况，超标予以修正；4. 冲洗管路保持清洁，防止杂质进入填料函。 |  | 1. 填料环磨损量超过原截面厚度30%或严重变硬失去弹性；2. 轴向磨损沟痕深度≥1mm或出现贯穿性缺损；3. 经调整压盖紧固至极限位置仍无法控制泄漏（泄漏量连续＞50滴/min）；4. 填料累计使用超过2年或运行超过16000小时；5. 轴或轴套磨损间隙超过设计值50%，导致填料无法正常密封，视为填料密封系统失效，相关填料一同报废。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 油封磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致密封唇口与旋转轴接触面材料磨耗，间隙增大，密封能力下降；或轴表面粗糙度恶化加剧磨损。 | 密封处可见渗油、滴油；轴表面有磨痕；运行时轻微异响。 | 唇口径向磨损量（＞0.3mm）[物理]；密封面硬度下降（相比初始值降低＞15%）[物理]；泄漏量（＞5mL/h）[状态量] | 目视巡检[离线]；油位监测[在线]；振动监测[在线] | 泄漏量超标且目视可见唇口磨损，轴径无严重损伤，则判定为油封磨损。 | 停机泄压排油；拉马拆下旧油封；检查轴颈粗糙度（≤Ra0.8）；新油封涂抹润滑脂后用专用工装压装到位；恢复并试漏。工具：拉马、千分尺、专用压套。 | 确保润滑油洁净度（NAS 8级以下）；定期检查轴表面状态；使用耐磨涂层处理轴颈。 | 磨损轻微时，在油封唇口添加聚四氟乙烯垫片应急，同时补充油脂。 | 油液泄漏导致润滑不良，可能损坏轴承或齿轮；污染环境。 | ISO 6194-1; API 682 | 某锅炉引风机轴承油封因磨粒磨损，3个月即渗油，更换后加装防尘罩解决。 日常巡检：每周检查密封部有无渗漏，每季测量油封唇口接触宽度。维护要点：保持润滑油清洁、适量，定期更换润滑油；发现泄漏立即检查并更换油封。 |  | ①油封唇口磨损量超过新品的1/3；②唇口接触宽度超过原设计1.5倍；③出现持续性泄漏且无法通过调整压紧力消除；④油封累计使用时间超过8000小时（或制造商推荐寿命）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 油封硬化与龟裂 | 化学/热 | 严重 | 高温环境（＞120℃）或化学腐蚀使橡胶材料增塑剂流失，弹性丧失，表面出现裂纹，失去补偿能力。 | 密封唇口硬且脆，表面可见裂纹；慢速渗油；拆卸时易断裂。 | 唇口硬度（邵尔A＞85）[物理]；红外测温局部温度＞100℃[物理]；裂纹深度（＞0.5mm）[物理] | 便携式硬度计[离线]；红外热像仪[离线]；停机目视[离线] | 密封区域温度持续高于100℃且唇口硬度超过85邵尔A并伴有裂纹，确认介质无异常化学污染，诊断为硬化龟裂。 | 降温停机；检查并改善油封周围隔热或冷却；更换为氟橡胶（FKM）或全氟醚（FFKM）油封；检查油品相容性。工具：硬度计、测温枪。 | 控制油温＜80℃；选用耐高温油封；避免碱性或溶剂类清洗剂接触。 | 临时粘贴铝箔反射热辐射，降低局部温度；补充高粘度密封脂。 | 密封失效引发轴承高温，可能导致轴承烧毁。 | ISO 28584; GB/T 13871.1 | 锅炉燃油泵油封因邻近蒸汽管道烘烤硬化，改用氟橡胶后寿命延长。 日常巡检：每周目视检查油封外露部分是否有发硬、裂纹，每季用手触压感觉弹性。维护要点：确保工作温度不超过油封材质允许范围，避免干摩擦，定期补充或更换合适的润滑脂。 |  | ①橡胶硬度上升超过15邵尔A度；②唇口出现深度超过0.5mm或长度超过唇口周长10%的龟裂；③硬化导致唇口丧失追随性，静态泄漏测试不合格。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 油封安装不当（唇口翻卷/偏斜） | 机械 | 严重 | 装配时未使用导向工装或敲入不正，导致密封唇口外翻、扭曲或弹簧脱落，密封面接触不良。 | 安装后立即滴油；旋转时油封漏油严重；唇口弹簧可见脱落。 | 安装同轴度（＞0.05mm）[物理]；弹簧伸长量（初始值±2mm）[物理] | 气密性试漏[离线]；停机拆检[离线] | 安装后静态试压即漏油，拆检发现唇口翻转或弹簧脱落，结合安装过程记录，判定为安装不当。 | 拆下油封废弃；清洁座孔并检查座孔倒角；使用导向锥套和压装工具，均匀施压安装新油封；安装后盘车无摩擦异常。工具：导向套、压力机。 | 执行装配作业指导书；培训操作人员；使用带定位台阶的安装工具。 | 在漏出处缠绕聚四氟乙烯带或打密封胶止漏，但需尽快停机更换。 | 短时大量泄漏导致油位不足，设备干磨。 | ISO 14560; GB/T 9877 | 锅炉给水泵油封装反导致开机2分钟甩油，停机重装后正常。 日常巡检：每次更换安装后试运行1小时内检查泄漏，一星期内复查。维护要点：使用专用套筒或导锥安装，安装前在唇口涂洁净润滑脂，确保油封垂直压入且主唇朝向介质侧，安装后复查是否有翻边、倾斜。 |  | ①安装后发现唇口翻卷无法在位整形恢复，或恢复后已有局部永久变形；②偏斜安装导致唇口与轴接触不一致，已造成偏磨或硬化区的轴向宽度差超0.3mm；③因安装不当造成油封骨架变形或弹簧脱落无法复位。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 油封弹簧失效 | 机械 | 一般 | 弹簧因腐蚀、疲劳或装配损耗，弹性下降甚至断裂，无法提供足够的径向抱紧力。 | 缓慢渗油，泄漏量随时间逐渐增大；拆下后弹簧易拉断或失弹。 | 弹簧自由长度（相比标准缩短＞5%）[物理]；径向力（低于标准值80%）[物理] | 泄漏监测趋势[在线]；拆卸后弹簧测力[离线] | 泄漏量逐渐增大，拆检弹簧力明显不足或锈蚀断裂，排除唇口磨损后，诊断为弹簧失效。 | 拆解油封更换同规格弹簧；若弹簧沟槽损坏则整体更换油封；检查介质腐蚀性。工具：弹簧拉力计、卡尺。 | 选用不锈钢弹簧；润滑脂中添加抗氧防腐剂。 | 加装一个弹簧收紧器或附加外置弹簧卡箍。 | 泄漏致润滑不良。 | ISO 6194-3 | 某厂锅炉风机油封因弹簧氯离子腐蚀断裂，集体更换为316L弹簧后解决。 日常巡检：每季度打开密封腔检查弹簧有无脱落、锈蚀，用手轻拉弹簧感受弹力。维护要点：更换油封时同步检查弹簧圈，安装前确保弹簧抱紧力均匀，弹簧表面涂薄层同基润滑脂防锈。 |  | ①弹簧断裂、接头脱开或锈蚀达表面20%以上；②弹簧自由长度伸长率超过15%或其收缩力下降超过30%；③弹簧无法再均匀箍紧，导致静态泄漏量超过新品的5倍。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 轴表面磨损或损伤 | 机械 | 一般 | 轴与油封接触面因磨粒、腐蚀或疲劳产生磨损沟槽、腐蚀坑，破坏密封界面。 | 油封更换后仍然泄漏；轴上有环状沟槽；振动加剧。 | 轴径磨损深度（＞0.1mm）[物理]；表面粗糙度（Ra＞0.8μm）[物理] | 千分尺测量[离线]；粗糙度仪[离线] | 新油封安装后仍漏，轴面有可触沟槽且深度＞0.1mm，则判断轴磨损。 | 拆卸油封；对磨损轴颈进行激光熔覆或电刷镀修复至原始尺寸；磨削至粗糙度Ra≤0.4；也可安装Speedi-Sleeve薄壁套修复。工具：千分尺、磨床、拉马。 | 控制油液清洁度；保证油封安装同轴度；避免长期过载振动。 | 在轴沟槽处填充高分子金属修补剂并打磨平整，同时更换油封。 | 导致轴严重磨损，甚至断轴风险。 | ISO 286-2; GB/T 1800.2 | 某锅炉风机主轴磨损0.3mm，采用在线机加工修复，恢复配合尺寸。 日常巡检：每次计划停机时检查油封配合轴段，每半年用粗糙度比对块测量一次。维护要点：清洁轴表面，防止锈蚀和硬颗粒嵌入，保证轴表面粗糙度Ra≤0.4μm，硬度≥30HRC；轻微磨损可用金相砂纸沿圆周方向打磨。 |  | ①轴表面磨损深度≥0.2mm，或形成明显沟槽手感清晰；②表面粗糙度Ra＞0.8μm，或局部出现剥落、点蚀深≥0.3mm；③轴经多次修磨后直径减小量超过原始公差的50%或修磨次数超过3次，导致油封补偿能力不足。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 油封材料与介质不兼容 | 化学 | 严重 | 密封材料（如丁腈橡胶）与油液添加剂、溶剂或高温介质发生化学反应，导致溶胀、降解或脆化。 | 油封体积膨胀变形、发粘或变软；拆卸时如泥状；油液颜色变深。 | 溶胀率（体积变化率＞15%）[化学]；油品酸值（pH＜5）[化学]；密封件外观评级（3级）[状态量] | 油品分析（酸值、添加剂）[离线]；目视检查[离线] | 拆检发现油封严重变形，油品分析酸值超标或活性硫含量高，结合材料耐介质表判断不兼容。 | 彻底清洗系统；更换与介质兼容的油封（如氟橡胶、硅胶等）；更换新油液。 | 建立密封材料与介质兼容性数据库；换用新油品前做相容性试验。 | 若无法立即更换油品，可暂时降低工作温度，减缓反应速度。 | 腐蚀产物污染整个润滑系统，造成多处磨损。 | ISO 1817; ASTM D471 | 锅炉燃油系统切换为高芳烃油后，丁腈油封一周内膨胀失效，换氟橡胶油封解决。 日常巡检：每月拆检样封，查看是否溶胀、软化、变色。维护要点：严格控制油品和清洗剂品种，更换油品前核对油封材质与介质的相容性表，杜绝使用含强溶剂或添加剂的油脂。 |  | ①油封体积膨胀率超过15%或硬度下降超过10邵尔A度；②唇口出现溶解、发粘、过度软化导致失形；③材质变化引起明显的重量增减超过5%或物理性能（拉伸强度）下降超过30%。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 油封 | 给水泵 | 橡胶制密封件，防止润滑油外漏，易老化、磨损。 | 是 | 旋转轴偏心或跳动过大 | 机械 | 严重 | 轴弯曲、轴承磨损或安装不对中导致油封跟随轴跳动量过大，唇口无法跟随补偿，造成动态漏油。 | 周期性甩油；油封唇口偏磨；振动值增大。 | 轴跳动量（＞0.1mm TIR）[物理]；振动速度（＞4.5mm/s）[物理] | 百分表打跳动[离线]；振动分析仪[在线] | 测量轴密封部位跳动＞0.1mm (TIR)，且对应频率振动突出，判定为轴跳动超标。 | 停车检查轴承及对中；修理或更换轴承；重新对中联轴器，使跳动≤0.03mm；更换受损油封。工具：百分表、激光对中仪。 | 定期监测振动与对中；选用柔性联轴器；确保基础稳固。 | 可改用剖分式油封临时封堵，同时补油。 | 加剧轴承损坏、联轴器磨损。 | ISO 1940-1; GB/T 9239.1 | 某锅炉给水泵由于基础沉降导致轴跳0.3mm，油封3天失效，调整对中后解决。 日常巡检：每半年用百分表测量轴密封部位的径向跳动和偏心量，运行时用检测仪监测振动。维护要点：定期检查并调整轴承间隙，校直弯曲的轴，紧固松动部件，保证跳动量≤0.05mm（骨架油封）或按油封允许值控制。 |  | ①轴径向跳动量超过油封允许最大值的1.2倍（如普通骨架油封超过0.1mm），且调整无效；②由偏心或跳动引发的油封动态泄漏量超标的频次大于3次/月；③因跳动过大导致油封唇口已发生非正常偏磨或过热老化，伴生故障不可逆。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 引风机 | 辅助设备 | 从炉膛尾部抽出烟气，维持炉膛负压，克服烟道及除尘器阻力。 | 否 | 转子质量不平衡 | 机械 | 严重 | 叶轮积灰、磨损或制造缺陷导致质量分布不均，旋转时产生与转速同频的离心力，引起振动。 | 风机振动值偏高，轴向和径向振动明显，且振幅随转速升高而增大；轴承座晃动；地脚螺栓可见振动。 | 振动速度通频值 [物理]：≥4.6 mm/s (报警)；1X频振动分量占主导，相位稳定 [物理]。 | 手持振动分析仪 [离线]；在线振动监测系统（壳体振动传感器）[在线]。 | 采集振动频谱，若1X频振动幅值占通频70%以上，相位稳定，且1X频振幅随转速平方变化，即可判为不平衡。 | 停机清理叶轮积灰；若叶轮已有不均匀磨损或变形，进行现场动平衡校正（使用动平衡机或现场动平衡仪，加装配重块）。 | 定期检查并清理叶轮积灰；加强除尘设备维护；动平衡试验周期不超过12个月。 | 降低风机转速运行，直至振动值降至允许范围。 | 加剧轴承磨损，导致轴弯，诱发风机喘振，影响锅炉炉膛负压稳定。 | GB/T 6075.3-2011；DL/T 748.5-2001 | 某电厂引风机振动突升至8.2mm/s，1X频占85%，停机发现叶轮积灰严重，清理后振动恢复至1.8mm/s。 | 日常巡检周期：每班通过在线振动监测系统检查振动值，每周使用便携式测振仪复核一次；维护操作要点：每次停炉检修时彻底清理叶轮积灰，检查叶片磨损与变形，若叶片有补焊或更换，必须进行动平衡校正，动平衡试验周期不超过12个月，检修后记录平衡数据。 | 报废判定条件：叶轮经多次动平衡校正后，残余不平衡量仍超过G2.5级允许值的2倍；叶片磨损导致厚度减薄超过原设计厚度的30%；叶片出现穿透性裂纹或腐蚀坑深超过2mm且无法修复；累计运行时间超过15年且修复成本超过新叶轮价格的50%。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 引风机 | 辅助设备 | 从炉膛尾部抽出烟气，维持炉膛负压，克服烟道及除尘器阻力。 | 否 | 滚动轴承疲劳剥落 | 机械 | 危急 | 轴承内/外圈或滚动体出现点蚀、剥落，运转时产生周期性冲击振动，并导致温度快速升高。 | 轴承座处可听到异常冲击噪音；振动值剧烈上升；温度急剧升高（温升速率＞3℃/min）；频谱出现非同步频率尖峰。 | 轴承座振动加速度 [物理]：≥50 m/s² (报警)；轴承外圈温度 [物理]：＞85℃；冲击脉冲值 [物理]：＞35 dB(归一化)。 | 手持轴承冲击脉冲仪 [离线]；红外测温仪或在线温度探头 [在线/带电]；在线振动监测系统（加速度传感器）[在线]。 | 冲击脉冲值＞35dB表示进入损伤期；同时振动频谱出现轴承故障特征频率（如BPFO/BPFI）及其谐波，且温度超85℃，即可确诊。 | 立即停机，解体轴承箱，使用拉马拆卸故障轴承，检查轴颈同轴度，更换同型号新轴承（如SKF/NTN），加注规定牌号润滑脂，记录安装游隙。 | 保证润滑油清洁，定期化验；采用超声波听音辅助判断早期故障；运行5000小时后定期更换轴承。 | 注入高粘度极压润滑脂，降低运行负荷，加强温度监控，准备更换备件。 | 导致转子失衡，严重时轴承抱死，叶片扫膛，造成动叶断裂事故。 | JB/T 5994-1992；DL/T 748.5-2001 | 某厂引风机轴承声音异常3天未处理，最终轴承抱死导致动叶断裂，炉膛MTF跳机。 | 日常巡检周期：每班通过听音棒或超声波听音检查轴承运行噪音，通过在线温度探头监测轴承温度，每周记录振动加速度值；维护操作要点：按规定周期加注润滑脂（一般每3个月），每半年取样化验润滑油清洁度，运行5000小时或每次大修时检查轴承径向游隙与滚道表面状态，发现游隙超差或表面痕迹即更换。 | 报废判定条件：轴承内/外圈或滚动体存在肉眼可见剥落、点蚀面积超过滚动体接触面的10%；径向游隙超过原始值的2倍；运行中冲击脉冲值持续>35dB，且温度>85℃，经检修确认无法通过清洗和润滑恢复；累计运行时间超过5000小时且振动超标无法消除。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 引风机 | 辅助设备 | 从炉膛尾部抽出烟气，维持炉膛负压，克服烟道及除尘器阻力。 | 否 | 联轴器不对中 | 机械 | 一般 | 电机与风机轴中心线存在偏移（平行或角向），运转时产生二倍频为主的径向振动，并引起轴承额外载荷。 | 振动径向为主，轴向较小；二倍频振动幅值突出；联轴器处温度略高；电机和风机两侧振动均大。 | 径向振动二倍频幅值 [物理]：＞1.8 mm/s 或占通频50%以上；联轴器处温度 [物理]：比室温高30℃以上。 | 激光对中仪 [离线]；百分表对中检查 [离线]；在线振动频谱分析 [在线]。 | 径向振动2X频占主导（＞50%通频），且轴向振动1X频较小，结合停机时用激光对中仪测得水平/垂直偏差超出0.05mm，即可确认。 | 停机，检查基础沉降和垫片，使用激光对中仪或百分表重新找正，使径向和端面偏差均小于0.05mm（刚性联轴器）。 | 定期检查基础沉降；每次检修后必须进行对中复查；采用弹性联轴器可降低对中要求。 | 在计划停机前，可适当降低负荷，加强振动监测，若2X频急剧增大则立即停炉检修。 | 导致轴弯曲，轴承寿命缩短，密封损坏，联轴器膜片或弹性体过早开裂。 | JB/T 10883-2008；DL/T 748.5-2001 | 某引风机电机更换后未严格对中，运行三个月后联轴器弹性体破碎，停机更换。 | 日常巡检周期：每班检查联轴器处温度和径向振动，每周记录振动频谱变化；维护操作要点：每次检修后必须用激光对中仪进行对中复查，保证径向和角向偏差均<0.05mm；每半年检查基础沉降情况；每3个月检查弹性体磨损和裂纹情况，发现老化及时更换。 | 报废判定条件：联轴器弹性体出现龟裂、永久变形或磨损量超过原厚度的1/3；半联轴器轴孔磨损使配合间隙超标无法修复；基础沉降导致对中偏差反复出现且无法通过调整消除；累计使用年限超过10年且出现多次对中失效维修。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 引风机 | 辅助设备 | 从炉膛尾部抽出烟气，维持炉膛负压，克服烟道及除尘器阻力。 | 否 | 叶轮磨损或腐蚀 | 机械/化学 | 严重 | 烟气含尘或腐蚀性气体（SO2/Cl-）长期冲刷叶轮，导致叶片变薄 | 叶片局部出现麻点、沟槽或减薄；风机出力下降，振动逐渐升高；严重时出现穿孔，引发剧烈振动。 | 叶片剩余厚度 [物理]：小于设计值的2/3；振动速度通频值 [物理]：≥4.6 mm/s且逐渐增大。 | 超声波测厚仪 [离线]；停机时目视检查及卡尺测量 [离线]；在线振动监测 [在线]。 | 结合壁厚测量值（叶片厚度明显减薄）和振动趋势（通频值持续缓慢上升且无其他故障频率特征），配合内窥镜或停机检查确认。 | 停机补焊或贴补修复叶片，并进行动平衡校正；大面积磨损时整体更换叶轮；表面做耐磨防腐涂层处理。 | 控制入口烟气含尘浓度和腐蚀介质含量；定期进行叶片涂层保护；采用耐磨或耐腐蚀材质。 | 降低风机负荷，加强振动监控，准备停机更换备件。 | 引发转子不平衡，叶片强度下降导致断裂，击穿机壳，严重时造成飞车事故。 | JB/T 10761-2007；DL/T 748.5-2001 | 某脱硫风机因Cl-腐蚀叶片减薄穿孔，振动由2.3mm/s升至6.8mm/s，停机更换叶轮。 | 日常巡检周期：每月使用超声波测厚仪测量叶片关键部位厚度，每班检查风机振动值；维护操作要点：每次停炉检修时彻底检查叶片表面麻点、沟槽和腐蚀情况，对局部减薄处进行补焊或贴补，每2年重做叶片耐磨防腐涂层；严格控制烟气除尘器效率，定期化验烟气成分。 | 报废判定条件：叶片局部剩余厚度小于设计值的2/3；出现穿透性穿孔；整体减薄超过30%；经多次补焊修复后仍出现不平衡或结构强度不足；累计运行年限超过10年且修复频率增加至每年2次以上。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 送风机 | 辅助设备 | 将环境空气或预热后空气加压送入炉膛和制粉系统。 | 否 | 轴承振动超标 | 机械 | 严重 | 转子不平衡、不对中、轴承磨损或基础松动导致激振力过大，振动幅值超过允许限值。 | 风机机体及轴承座明显抖动；地脚螺栓松动；现场可听到异常噪声；轴承温度可能伴随升高；振动保护可能动作跳机。 | 振动速度有效值: 刚性支承 > 4.6 mm/s, 柔性支承 > 7.1 mm/s (报警); >7.1 mm/s, >11.0 mm/s (停机)[物理]；振动位移峰峰值 > 100 μm 报警[物理] | 在线振动监测系统[在线]；手持式振动分析仪[离线]；位移传感器、涡流探头[在线]；速度传感器[在线] | 1. 测量振动速度/位移幅值及频谱；2. 若工频占主导且水平/垂直幅值相近，判断为不平衡；3. 若工频为主且轴向振动大，判断为不对中；4. 若出现分数谐波或时域冲击，判断为轴承松动或磨损；5. 相位分析确定不平衡位置。 | 1. 停机、锁定；2. 使用激光对中仪或百分表复查对中，调整至径向/轴向偏差 ≤0.05 mm；3. 若不平衡，拆卸叶轮在动平衡机上平衡，残余不平衡量 ≤ G2.5级；4. 检查基础灌浆，紧固地脚螺栓至额定扭矩；5. 若轴承磨损，更换新轴承。 | 定期（每月）采集振动频谱，建立趋势管理；叶轮定期清灰防不平衡；安装振动在线保护；备件轴承定期检查。 | 适当降低风机转速运行；若为积灰不平衡，可在线开启清扫孔清灰（需评估安全）；轴向振动大时可临时调整负荷分配。 | 长期振动导致轴承、机壳、风道疲劳开裂；严重时转子断裂、飞车事故；触发锅炉MFT。 | JB/T 8689-2014；ISO 10816-3:2009；GB/T 6075.3-2011 | 某电厂送风机振动从2.8 mm/s突增至9.6 mm/s，跳机后检查为叶片积灰脱落导致不平衡，经离线动平衡恢复。 | 日常巡检周期：每日通过在线系统监测振动值，每周现场用测振仪复核一次，每月进行频谱分析。维护操作要点：每次停机检查地脚螺栓扭矩并复紧；每季度叶轮流道清灰；轴承润滑脂按泵送次数定量补充；对中数据每年复测一次。 | 1. 轴承滚动体或滚道出现剥落、点蚀面积超过接触面的15%，或游隙超差(径向游隙>0.15mm)；2. 转子轴颈磨损量超过直径的0.2%，或发生过严重碰摩造成轴弯曲>0.03mm；3. 机壳或轴承座出现贯穿裂纹，多次补焊仍复发；4. 累计运行时间超过设计寿命20%且振动无法通过调整降至标准以内。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 送风机 | 辅助设备 | 将环境空气或预热后空气加压送入炉膛和制粉系统。 | 否 | 轴承温度过高 | 热/机械 | 严重 | 润滑不良（缺油、油脂变质、油过多）、冷却不足、轴承过载或损坏、间隙过小导致摩擦发热，热量积聚使轴承温度异常升高。 | 轴承座表面烫手；现场红外热像可见局部高温；DCS温度趋势陡升；可能伴随油脂液化流出或烧焦味；轴承振动可能增大。 | 轴承金属温度: 滚动轴承报警 ≥ 80℃，停机 ≥ 95℃；滑动轴承报警 ≥ 75℃，停机 ≥ 85℃ (温升≤40℃)[热]；回油温度≥70℃报警[热] | 埋入式PT100热电阻[在线]；红外测温仪[离线]；油位镜[在线]；油品分析取样[离线]；听音棒[离线] | 1. 查看DCS温度历史趋势，如缓升可能为润滑不良，突升可能为保持架碎裂；2. 用手持红外测温仪核对探头准确性；3. 用听音棒听轴承部件有无异响或“咔哒”声；4. 若油位正常但温度高，取油样观察颜色，发黑则变质，含金属末则为磨损；5. 停机后盘车检查转动灵活性。 | 1. 停机降温后，排放旧润滑脂/油，使用清洗剂冲洗轴承座；2. 加入规定牌号新油脂，填充量符合要求；3. 若轴承游隙偏小，重新调整压盖垫片或采用C3游隙轴承；4. 冷却系统检查：清洗冷却水管路，校正冷却水流量。 | 定期添加规定润滑脂，使用自动注脂器；巡检记录轴承温度及振动；每半年进行油品铁谱分析。 | 临时外接轴流风机强制风冷；在确保安全的前提下开大轴承座观察孔改善散热；适当降低风机负荷运行。 | 轴承烧坏抱死，转子卡死；电机过流跳闸；轴颈磨损需返厂修复。 | GB/T 24606-2009；DL/T 468-2004 | 某热电厂送风机轴承温度12小时内从72℃升至102℃，停机解体发现保持架碎裂，润滑油脂干结。 | 日常巡检周期：每班检查轴承座温度及油位，每周用红外测温仪扫描轴承座热点，每月检查润滑脂状态。维护操作要点：严格按照定量自动注脂并记录注射次数；每半年取润滑脂样进行铁谱分析；冷却水管路每季度反冲洗，保证冷却水流量>设计值的90%；每年检查轴承游隙。 | 1. 轴承保持架断裂或铆钉脱落，无法修复；2. 滚动体及滚道出现鳞状剥落或麻点面积超过20%，运行温度无法控制在报警值以下；3. 因过热导致轴承内圈与轴颈配合松动（过盈量丧失）；4. 轴承累计运行时间超过制造厂推荐寿命1.5倍，且温度趋势持续上升。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 送风机 | 辅助设备 | 将环境空气或预热后空气加压送入炉膛和制粉系统。 | 否 | 风机喘振 | 机械/流体 | 危急 | 风机运行工况进入不稳定区，气流在叶轮和风道内产生周期性倒流和正向流动，引起参数剧烈波动。 | 发出周期性低沉的“呼哧”声或爆鸣声；风机出口管道、风箱剧烈抖动；风量、风压指针大幅摆动；电流表指针摆动剧烈；可能造成燃烧不稳。 | 出口风压波动幅度 > ±10% 额定风压[物理]；风量波动幅度 > ±15%[物理]；电流波动 > ±20% 额定电流[电气]；振动突然放大且呈低频摆动[物理] | 在线风量变送器、风压变送器[在线]；风机在线振动监测[在线]；DCS趋势监控[在线]；人耳听音[离线] | 1. DCS上观察风量、风压、电流同时出现大幅度低频波动（0.5-2Hz），波形呈周期尖峰；2. 人耳听到周期性喘呼声；3. 确认风机运行在失速线上方，即实际风量小于失速风量，即可判断喘振；4. 振动频谱出现低频冲击可辅助确认。 | 1. 立即将风机控制切为手动，快速减小动叶角度或入口挡板开度，降低至喘振区以下，直至波动消失；2. 检查风道系统是否存在堵塞或挡板误关，疏通烟气侧；3. 长期措施：重新进行风机性能测试，调整选型或采用变频调速扩大稳定区；4. 对轴流风机加装防喘振装置防止进入失速。 | 确保风机选型在正常负荷下距失速线有10～15%裕量；设置防喘振控制逻辑，当风量接近失速控制线时自动放风或减小动叶角度；定期校验风量测量装置。 | 立即全开风机出口放空阀（若有），快速退出喘振；若自动控制无法解除，手动强制降低风机动叶。 | 喘振造成叶片动应力过大，导致叶片疲劳断裂；损伤轴承、膨胀节和风道；导致锅炉灭火、炉膛压力突降。 | JB/T 4365-1997；DL/T 468-2004；ISO 5801:2017 | 某CFB锅炉用轴流送风机，负荷低时导叶自动关小，风量降低进入喘振区，造成风道撕裂，叶片焊缝开裂。 | 日常巡检周期：每日查看风机运行点与失速线的相对位置，每周进行防喘振控制逻辑功能测试，每月校验风量/风压变送器。维护操作要点：确保进口导叶/动叶调节机构灵活，避免卡涩导致误入喘振区；定期清理风道，防止阻力异常增大；性能测试每2年进行一次，核实稳定区边界。 | 1. 因反复喘振导致叶片根部出现肉眼可见裂纹(长度>5mm或深度>1mm)，或叶轮整体损伤需更换；2. 机壳、进风箱因喘振冲击产生永久变形，影响气流通道截面积>5%，无法修复；3. 风机选型与系统特性严重不匹配，经加装变频、防喘振装置仍无法保证在正常负荷范围内避开喘振区，整机建议更新。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 送风机 | 辅助设备 | 将环境空气或预热后空气加压送入炉膛和制粉系统。 | 否 | 电机定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绝缘老化、受潮、机械损伤或过电压导致定子绕组匝间绝缘击穿，短路环流使线圈迅速过热并扩大故障。 | 开关柜显示差动或速断保护动作跳闸；电机发出闷响并有焦味；故障录波显示电流突然增大；解体可见线圈烧断或黑糊；绝缘电阻明显下降。 | 三相电流不平衡度 > 10% (运行中)[电气]；绝缘电阻 < 10 MΩ (吸收比<1.3)[电气]；差动电流 > 整定值[电气]；局部放电量 > 500 pC[电气] | 在线局放监测仪[在线]；三相电流变送器[在线]；差动保护继电器[在线]；绝缘电阻测试仪(2500V兆欧表)[离线]；绕组直流电阻测试仪[离线] | 1. 跳机后，用兆欧表测量相间及相对地绝缘电阻，若某相绝缘显著低于其他相且小于10MΩ，怀疑绝缘故障；2. 用双臂电桥测量三相直流电阻，不平衡度>2%，可判定匝间短路；3. 在线局放监测若捕捉到正负半周均有的放电模式且幅值>500pC，指示匝间缺陷；4. 解体后目视检查确定短路点。 | 1. 解体电机，抽出转子，拆出故障线圈；2. 清除绝缘烧损部分，若仅端部损伤可刮除碳化层，包缠云母带并浸漆烘干；3. 若电磁线绝缘大面积破坏，需更换全部定子绕组重绕；4. 重绕后做匝间冲击耐压试验和匝间绝缘试验；5. 进行空载试验确认三相电流平衡。 | 定期测量绝缘电阻和吸收比，建立趋势；保持电机空间加热器运行，防止受潮；定期做离线匝间脉冲试验；安装在线局放监测。 |  | 电机短路冲击电网，可能造成上级馈线跳闸；锅炉送风中断，MFT动作；大量修复工作，停机时间长。 | GB 755-2019；GB/T 1032-2012 | 某厂送风机电机因冷却风道堵塞致绕组过热，绝缘老化，启动时发生匝间短路，差动保护动作，定子线圈端部烧断三匝。 | 日常巡检周期：每月测量绝缘电阻和吸收比，每季度进行带控空间加热器功能检查，每半年进行匝间冲击脉冲测试（超低频）。维护操作要点：保持电机内部清洁干燥，确认空间加热器在停机后自动投入；定期清理冷却风道滤网；每次大修时进行局部放电测试和直流电阻平衡测量。 | 1. 定子绕组绝缘电阻经标准干燥处理后仍低于10MΩ(吸收比<1.3)，且局部放电量>2000pC不能消除；2. 同一相绕组匝间短路修复超过3次，或短路烧损区域超过总槽数的10%；3. 铁芯受损、齿部松脱、绝缘老化等级达到整体热老化F级下限；4. 累计运行年限超过25年且绝缘状态综合评价为不可靠，建议整机更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 送风机 | 辅助设备 | 将环境空气或预热后空气加压送入炉膛和制粉系统。 | 否 | 动叶卡涩/执行器故障 | 控制/机械 | 一般 | 动叶调节机构或电动执行器因润滑干涩、积灰、卡死或伺服控制器故障，导致动叶无法按指令动作。 | DCS画面显示动叶指令与反馈偏差持续大于5%；现场执行器发出过力矩报警，或油压/气压异常；风机出力不随指令改变；风机无法开足或关小。 | 动叶指令与反馈偏差 > 5% 且持续超过10s[控制]；定位时间延迟超过5s[状态量]；液压型：液压油压偏低 < 8MPa 或波动大[物理]；执行器扭矩 > 额定扭矩[物理] | DCS逻辑比较模块[在线]；执行器报文诊断[在线]；现场观察传动轴运行[离线]；液压站压力表[在线] | 1. 检查DCS中动叶指令与反馈曲线，出现滞后或偏差死区；2. 若手动操作仍卡涩，判断为机械卡涩；3. 检查液压站压力：指令给出时系统油压应上升，若不升且溢流阀回油，则液压锁故障；4. 若是电动执行器，测量电机电流，若指令发出后电流不增且无位移，判断电机或驱动电路故障。 | 1. 将调节机构切手动，断开联轴器，分别检查执行器和动叶转动灵活性；2. 执行器输出轴卡涩：拆解涡轮蜗杆，清洁并更换润滑脂；3. 液压执行器：更换失效O型圈，清洗比例换向阀，更换液压油；4. 动叶调节机构卡涩：向调节盘及滑块喷入松动剂，人工盘动直至灵活。 | 动叶调节机构定期加注高温防卡润滑脂；每季度进行全行程动作试验；液压油每两年取样分析并过滤，保持清洁度。 | 若执行器故障但需维持运行，可手动操作至某开度固定，解除自动，稳定当前负荷，待工况允许停风处理。 | 风量调节失控，可能出现风量过大引起炉膛压力波动或燃烧不稳定，也可能风量不足导致燃烧缺氧。 | JB/T 8219-2016 | 某电厂送风机动叶卡在75%开度，无法关小，锅炉升负荷时炉膛压力偏高，最终临时停机处理滑块积灰。 | 日常巡检周期：每周检查执行器动作声音及渗油情况，每月润滑调节拉杆关节轴承，每季度进行全行程动作试验。维护操作要点：液压站油箱保持正常油位，油质每半年化验一次；动叶调节盘及滑块每次停机机会人工盘动确认灵活；电动执行器齿轮箱每2年更换润滑脂；及时清理积灰。 | 1. 调节盘、曲柄、滑块等核心传动件磨损量超过原始尺寸的5%，导致反馈间隙过大且无法消除；2. 执行器因内漏或电机性能衰退，定位时间超过允许值的2倍，且更换备件后仍不达标；3. 液压缸或油管路出现不可修复的内壁拉伤或腐蚀穿孔；4. 累计动作次数超过设计机械寿命，且故障频发，整体更换费用优于多次维修。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 送风机 | 辅助设备 | 将环境空气或预热后空气加压送入炉膛和制粉系统。 | 否 | 风道振动与噪声 | 环境/机械 | 轻微 | 风道结构刚度不足、气流激振或导流板脱落，导致风道壁板产生大幅度自振并发出强烈噪声。 | 风道外壁可见明显晃动；人耳感受到低频轰隆声；风道吊杆松动；焊缝裂纹渗灰；风道保温层脱落。 | 风道壁振动位移幅值 > 500 μm (峰峰值)[物理]；噪声声压级 > 105 dB(A) (距风道1m处)[物理]；特定频率下出现驻波[物理] | 手持式振动计[离线]；声级计[离线]；应力贴片[在线]；风速计测量风道内流速[离线] | 1. 用振动计多点测量风道壁，若振幅随风速增加而急剧增大，判断为气流激振；2. 噪声频谱若出现单一峰值且与风道固有频率重合，确定声共振；3. 内窥镜观察导流板是否脱落；4. 若只在某个导叶开度下发生，为局部涡街。 | 1. 根据振动频率计算并安装动态吸振器于风道壁反节点处；2. 加焊加强筋或斜撑，增加风道刚性；3. 若导流板脱落，停机焊接修复，并改进固定方式；4. 对风道内壁粘贴消声阻尼材料以降低噪声辐射。 | 设计阶段进行风道模态及气动分析，避免驻波；新建风道须加固足够，控制壁板振幅小于300 μm。 | 临时在风道外壁捆绑沙袋或增加临时支撑改变固有频率，避免共振；可稍调风量避开共振区。 | 长期振动导致结构疲劳开裂，粉尘外漏污染环境；噪声影响人员健康。 | GB/T 2888-2008；DL/T 5121-2000 | 某电厂送风机出口方风道在80%负荷时发生强烈共振，振幅达1.2 mm，噪声115dB，后加焊十字撑板并粘贴阻尼层解决。 | 日常巡检周期：每月使用振动计和声级计测量风道关键点振动与噪声，每季度检查风道支吊架、膨胀节状态，每年进行风道壁厚抽检。维护操作要点：发现导流板、整流栅松动及时补焊；补焊后需进行振动复测；若噪声突然升高，立即查找是否导叶脱落或孔板移位；运行中尽量避开已知共振区。 | 1. 风道壁板因振动导致多处焊缝开裂，补焊修复次数超过5次/年，且钢板母材出现疲劳裂纹；2. 风道壁板测厚发现局部减薄超过原设计厚度的30%；3. 结构整体变形导致气流畸变，影响风机性能，无法通过局部加强恢复；4. 因振动造成相连设备（如膨胀节）频繁损坏，经济评估后建议更换该段风道。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 极板积灰严重 | 环境/化学 | 一般 | 粉尘比电阻过高或烟气含湿量低，导致极板粉尘粘附力强，振打清灰效果差，极板表面形成厚层积灰，降低电场强度。 | 二次电流大幅下降，二次电压升高；烟囱排烟浊度增加；振打时有块状灰掉落声。 | 二次电流 < 额定值的50% [电气]；极板积灰厚度 > 5mm [物理]；出口粉尘浓度 > 30mg/Nm³ [化学]。 | [在线] 高压控制柜二次电流/电压表；[离线] 停炉后开孔目视或内窥镜检查极板积灰厚度。 | 若二次电压接近空载电压而二次电流极低，且振打后短暂回升，则判断为极板积灰严重。 | 1. 改善烟气调质（如增湿塔喷水调质）；2. 调整振打周期与强度（缩短振打间隔，提高振打加速度）；3. 对极板进行喷砂除灰后重新调试。 | 定期检测粉尘比电阻，控制烟气调质；优化振打制度。 | 手动连续振打，降低电场功率运行。 | 除尘效率降低，风机磨损加剧，排放超标。 | GB/T 13931-2017《电除尘器 性能测试方法》 | 某火电厂ESP二次电流仅20mA，停炉检查极板积灰达8mm，调质后恢复正常。 | 日常巡检周期：每班检查二次电流/电压趋势；每周就地听音检查振打清灰效果。维护操作要点：及时调整烟气调质系统喷雾量；每大修周期对极板进行喷砂或高压水清洗；检查振打锤头磨损，保持振打力。 | 报废判定条件：极板腐蚀、变形量超过5mm，或经多次喷砂后板厚减薄至原厚度的60%；积灰厚度无法通过清洗有效恢复且二次电流持续低于额定值30%；使用年限超过15年且性能无法通过工艺调整达标。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 阴极线断裂 | 机械/电气 | 严重 | 阴极线长期受振打冲击、热疲劳或腐蚀导致局部变细断裂，断裂后极线在电场中摆动，引起电场短路或局部放电。 | 对应电场二次电压剧烈波动，电流瞬跳；控制柜“电场短路”或“闪络”报警频发；内部有断续的放电声。 | 电场火花率 > 50次/min [电气]；二次电压稳定裕度 < 10% [电气]；单电场电流波动幅度 > 50% [电气]。 | [在线] 高压控制柜闪络计数器、电流电压趋势记录；[离线] 内窥镜观察阴极线完整性。 | 若某电场频繁出现瞬态短路且振打后无改善，停炉后内窥镜发现极线断股或移位，即可确诊。 | 1. 停炉，降温通风；2. 清理断线残余部分，使用专用工装更换同型号阴极线（材料：SPCC或不锈钢）；3. 调整极间距，检查所有固定螺栓。 | 定期检查阴极框架与振打砧的磨损情况；控制烟气温度避免热膨胀不均。 | 将该电场脱离运行，临时用备用通道或降负荷运行。 | 相邻电场过载，可能导致电场短路放电、供电装置损坏。 | JB/T 9688-2007《电除尘器用高压电源》 | 某水泥厂电除尘阴极线频繁断线，原因为烟气温度>200℃导致热应力，改进材质后解决。 | 日常巡检周期：每班监听电场内异常放电声；每天记录闪络次数；每半年停炉内窥镜检查阴极线及框架腐蚀、磨损情况。维护操作要点：紧固所有阴极框架螺栓；控制烟气温度避免超温热疲劳；检查阴极振打砧磨损，必要时更换。 | 报废判定条件：单根阴极线断裂或断股数量超过该电场阴极线总数的5%，或连续三次检修周期均出现断线；阴极线腐蚀、磨损导致最小直径小于原始直径的70%；阴极框架严重变形无法校正；使用年限超过10年且断线频繁影响安全运行。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 绝缘子结露爬电 | 绝缘/环境 | 严重 | 保温箱或穿墙套管密封不良，潮湿空气或湿烟气进入绝缘子室，绝缘子表面结露，绝缘电阻降低，高压通过表面爬电接地。 | 绝缘子箱加热器电流增大；阴雨天或启动时二次电压升不上，电流极大；绝缘子表面有放电痕迹。 | 绝缘子对地绝缘电阻 < 50MΩ（2500V兆欧表）[电气]；箱内湿度 > 80%RH [物理]；加热器温度 < 80℃ [热]。 | [在线] 绝缘子箱温度传感器、湿度传感器；[离线] 停运后用2500V摇表测量绝缘电阻。 | 若二次电压在送电后缓慢下降而电流上升，且绝缘子箱温度低、湿度高，则判断为绝缘下降。 | 1. 停炉，通风；2. 清理绝缘子表面污秽，用无水乙醇擦拭；3. 修复密封，更换密封垫；4. 检查加热器与温控回路，确保加热温度>露点+20℃。 | 保持加热器常投，定期检查密封；绝缘子室引热风反吹。 | 在绝缘子室临时放置硅胶干燥剂，或外接热风机强制干燥。 | 电场失电，除尘效率为零，粉尘排放严重超标。 | DL/T 514-2014《电除尘器技术条件》 | 某电厂雨天启机时，ESP四个电场均无电压，发现穿墙套管结露，处理后恢复。 | 日常巡检周期：每班记录绝缘子箱内温度、湿度；每周检查加热器运行电流及密封情况；每次停炉检查并清洁绝缘子表面。维护操作要点：保证加热器常投，设定温度高于露点20℃以上；密封垫定期更换，穿墙套管气密试验；绝缘子室引热风或干燥气反吹。 | 报废判定条件：绝缘子表面出现裂纹或深度放电痕迹，绝缘电阻长期低于50MΩ且清洁干燥后无法恢复；加热器损坏且无法保证温度控制，改造后仍无法防止结露；绝缘子累计爬电导致击穿闪络两次以上，经处理仍频繁发生；使用年限超过12年且绝缘性能劣化不可修复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 灰斗堵灰 | 机械/环境 | 危急 | 灰斗内粉尘搭桥或板结，导致灰斗排灰不畅，堆积至高与电场极板接触，造成电场短路，严重时灰斗变形或坍塌。 | 灰斗料位高报警；输灰系统下灰量突然减少或为零；电场二次电流升高，电压降低；灰斗外壁敲击声发闷。 | 灰斗料位开关持续“高”信号 > 30min [状态量]；灰斗底部温度 < 60℃（正常>80℃）[热]；输灰管道压力异常。 | [在线] 灰斗料位计（射频导纳或音叉）、温度传感器；[离线] 手锤敲击灰斗壁听音判断。 | 料位计高报警且输灰量突降时，敲击灰斗下部呈“实音”，上部呈“空音”，即为搭桥堵灰。 | 1. 立即停运该灰斗对应电场；2. 从灰斗下部掏灰口用压缩空气炮或捅灰工具疏通；3. 若严重板结，需停炉清灰，并检修气化风伞。 | 保持气化风连续投入且风量充足，控制灰斗加热系统温度；定期检查输灰系统。 | 用大锤震击灰斗壁，开启灰斗振打器连续振打。 | 灰斗积灰压弯极板，造成电场永久短路；严重时灰斗脱落，人员设备损伤。 | DL/T 514-2014《电除尘器技术条件》 | 某厂因气化风机跳闸未及时发现，灰斗积灰10吨导致灰斗变形，紧急停炉处理。 | 日常巡检周期：每班检查灰斗料位计状态及输灰下灰量；每天敲击灰斗壁检查有无板结；每周检查气化风系统风压、风量及电加热器。维护操作要点：保持气化风连续投运且风量≥设计值；控制灰斗加热温度≥120℃；定期清理灰斗内壁；输灰系统定期反吹。 | 报废判定条件：灰斗体严重腐蚀壁厚减薄至原厚度的50%，或出现穿透性孔洞；灰斗因积灰发生过塌陷、严重变形无法修复；料位计、气化风系统多次改造仍频繁堵灰（年堵灰≥3次），且灰斗已使用超过15年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 气流分布板磨损穿孔 | 机械 | 一般 | 高流速含尘烟气长期冲刷气流分布板，导致板孔变大或磨穿，气流组织不均，局部流速过高，降低收尘效率并冲刷后级极板。 | 除尘器出口浊度升高；局部极板磨损严重；气流分布板前后差压降低。 | 分布板前后差压 < 50Pa [物理]；入口烟道流速偏差 > ±15% [物理]；出口排放浓度上升超设计值20% [化学]。 | [离线] 停炉后目视检查分布板孔洞情况；[在线] 若装有差压变送器，可观察差压趋势下降。 | 通过差压值低于历史基准且极板局部磨损痕迹对应区域发现分布板孔洞，即可确定。 | 1. 停炉，通风；2. 对磨损区域孔板进行补焊或更换磨损钢板；3. 调整并确认板间连接牢固。 | 在入口烟道加装均流板或耐磨导流板；定期测流场。 | 如无法立即停炉，可在外部烟道调节挡板以降低局部气速。 | 影响后续电场效率，加剧局部极板、极线磨损。 | GB/T 13931-2017 | 某钢厂电除尘分布板因设计流速过高，运行半年即磨损穿孔，补焊后加装耐磨层。 | 日常巡检周期：每次停炉目视检查分布板磨损与孔洞情况；每季度分析出口排放浓度趋势；在线差压每日记录。维护操作要点：对磨损区域补焊耐磨钢板或可更换陶瓷衬板；定期测试烟气流场，调整均流板角度；控制烟气流速在设计范围内。 | 报废判定条件：单块分布板穿孔面积超过总面积的20%，或整体磨损导致孔径扩大超原设计值50%；分布板框架严重变形或断裂，无法修复；补焊超过3次，母材疲劳无法保证结构强度；使用年限超过10年且排放指标持续不达标。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 振打机构卡涩 | 机械 | 一般 | 振打锤头、轴销、轴承因缺油、磨损、积灰卡涩或断裂，导致振打力不能传递到极板极线，清灰失效。 | 振打电机电流异常升高或降低；振打周期内无明显振打声；对应电场二次电流持续下降。 | 振打电机电流波动范围超出额定±15% [电气]；锤头提升不到位，观察窗看到锤头不动作 [物理]。 | [在线] 振打电机电流监测；[离线] 就地听音棒或观察窗检查振打动作情况。 | 若振打电机启动后电流偏离正常值且传动轴不动或爬行，即可判断卡涩。 | 1. 停止该组振打；2. 清理积灰，检修更换磨损轴承、轴套、锤头；3. 加注高温润滑脂。 | 定期润滑，采用自动润滑装置；巡检传动部件。 | 手动用大锤敲击振打砧临时清灰。 | 极板严重积灰，除尘效率下降，排放超标。 | JB/T 5906-2017《电除尘器 振打系统》 | 某电厂振打轴弯曲导致锤头卡死，更换轴系后恢复。 | 日常巡检周期：每班监听振打声音、记录电机电流；每周检查传动轴、轴承箱润滑及磨损；每月检查振打锤头与砧铁对齐情况。维护操作要点：采用自动定时润滑装置加注高温润滑脂；定期更换磨损轴承、轴套；清理积灰，保持传动部件清洁。 | 报废判定条件：振打轴严重弯曲无法校直，或轴径磨损量超过直径的3%；锤头、砧铁磨损导致振打力下降至低于设计值的70%；卡涩导致清灰失效且一年内修复≥3次仍频繁发生，影响除尘效率。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 电磁振打控制器故障 | 控制 | 轻微 | 控制器内部继电器、晶闸管或控制单元损坏，导致振打周期紊乱或永远不触发，造成清灰不良。 | 振打器不按设定周期动作，或连续振打不停；人机界面报控制器通讯故障。 | 控制器输出接点动作信号与设定周期不符 [状态量]；通讯错误代码 [控制]。 | [在线] 控制的控制器监控画面报警；[带电] 测量输出端子有无电压信号。 | 对比设定的振打周期与实际执行周期，若偏差超±20%且无其他机械故障，判定控制器故障。 | 1. 更换控制器模块；2. 重新配置参数并调试。 | 采用冗余控制器方案，定期校验控制逻辑。 | 将此电场振打设为连续或定时模式，采用旁路控制器驱动。 | 清灰失效，积灰严重。 |  | 某厂PLC振打输出点粘连，导致一排振打常锤，更换模块后正常。 | 日常巡检周期：每班检查控制器运行指示灯及报警信息；每月校验振打周期与设定一致性；每季度测试备用控制器切换。维护操作要点：保持控制柜通风散热、防尘；定期更新参数备份；及时更换异常继电器或模块。 | 报废判定条件：控制器连续两次出现同类故障导致振打失控，且维修后仍不稳定；设备达到制造商建议使用年限（如8~10年）且备件停产，无法正常维护；控制逻辑混乱导致电场长期积灰且无法通过更换模块修复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除尘器 | 辅助设备 | 利用静电、布袋或惯性原理捕集烟气中的飞灰颗粒，减少排放。 | 否 | 变压器/整流变匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 高压硅整流变压器内部绝缘老化、受潮或过载导致匝间或层间短路，短路电流增大，温升剧增，可能烧毁变压器。 | 变压器温升异常，油温（或绕组温度）超限；二次电流显著增大而电压降低；瓦斯继电器可能动作，油样色谱分析异常。 | 变压器上层油温 > 85℃ [热]；一、二次电流比值异常增大 [电气]；油中溶解气乙炔 > 5ppm [化学]。 | [在线] 温度计、油位计；[离线] 绝缘电阻测试、直流电阻测试、油色谱分析。 | 直流电阻不平衡系数 > 2% 或油中特征气体乙炔、氢气超标，结合运行温升快，判为匝间短路。 | 1. 停炉，停电；2. 更换或返厂大修硅整流变压器；3. 更换变压器油，干燥处理绝缘。 | 定期取油样色谱分析；防止变压器超限运行；安装油温超限保护。 | 紧急停运该电场，用其他电场降负荷维持，若无备用则须降机组负荷。 | 电场供电中断，可能引发火灾。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某厂电除尘变压器轻瓦斯频繁动作，直流电阻不合格，返修发现匝间短路。 | 日常巡检周期：每班记录变压器油温、油位及电流电压参数；每月检查变压器套管及接线状况；每年进行油样色谱分析、绝缘电阻试验。维护操作要点：保证变压器通风散热，油位在正常范围；防潮防尘，定期更换干燥剂；避免过载运行，设置温升保护。 | 报废判定条件：变压器出现匝间短路，直流电阻不平衡系数超3%，或油中特征气体乙炔含量>5ppm且确认内部放电；绕组烧损、铁芯多点接地等严重故障需大修，维修费用超过新置价的50%；运行年限超过20年且绝缘严重老化，无法保证安全运行。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 烟囱 | 辅助设备 | 将净化后的烟气排至高空扩散，提供一定自然抽力。 | 否
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 刮板捞渣机链条断裂 | 机械 | 严重 | 链条长期运行产生磨损、腐蚀，或大块炉渣卡阻导致链条过载，应力超过抗拉强度发生断裂，常发生在链环或接链环处。 | 捞渣机关联的驱动电机电流瞬间剧烈波动后下降；渣斗内无排渣或排渣明显减少；停机后可听到链条松弛异响；就地可见链条断开或堆积。 | 驱动电机电流[电气] > 额定电流1.5倍（短时）；链条张紧油缸行程[物理] > 额定行程的110%；链条运行速度[物理] = 0 m/min | 电流表（在线）[在线]；位移传感器（张紧行程）[在线]；工业监控摄像头[在线]；人工巡视及停机外观检查[离线] | 实时监测电流突变超限且张紧行程快速伸至极限，同时渣量信号中断或速度为零，三者逻辑“与”触发断链报警。 | 1. 停炉并将除渣系统隔离；2. 手拉葫芦吊起断裂处前后链节；3. 松开张紧装置；4. 拆除损坏链节，测量需更换链节长度；5. 安装新链节并调整接链环；6. 恢复张紧，空载试车。工具：手拉葫芦、链节拆装器、力矩扳手、量规。 | 每日检查链条磨损量，定期翻转或更换磨损链节；控制炉渣大块度（碎渣机定期维护）；保持液压张紧系统压力正常。 | 若无法立即停炉，可短时大幅度降低锅炉负荷，保持最小排渣量运行，并安排专人现场监视电流与链条声音。 | 锅炉被迫降负荷或停炉，渣井堵塞，灰斗满渣危及受热面安全。 | DL/T 748.9-2001 《火力发电厂锅炉机组检修导则 第9部分：除灰除渣系统》 | 某2×300MW机组刮板捞渣机因大焦块卡阻，驱动电机电流超限保护未及时动作，导致链条在接链环处拉断，停炉抢修18小时。 | 日常巡检周期：每日检查链条磨损、伸长量及接链环状态；维护操作要点：每3个月润滑接链环，每半年测量链节磨损并调整张紧，大修时对所有链节进行探伤，磨损超限或节距伸长超过原长2%的链节进行翻转或更换，运行中持续监视电流与速度。 | 链条节距伸长量超过原长的3%或任一链环直径磨损超过原直径的10%；链条单环断裂次数超过3次/年且无法通过更换链节恢复；累计使用年限超过8年或出现大面积腐蚀疲劳裂纹，经无损检测确认不可修复。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 捞渣机液压马达/液压缸泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 密封件老化、磨损或液压管路接头松动、损坏，导致液压油外漏；油液污染加速密封件损坏；内泄造成马达效率下降。 | 地面可见积油；系统补油频率增加；液压泵出口压力降低；捞渣机运行无力，转速下降或爬行。 | 液压系统工作压力[物理] < 额定值的85%；油箱液位下降速率[物理] > 50 mm/天；液压油颗粒污染度[化学] > NAS 9级 | 压力变送器[在线]；液位计（带远传）[在线]；定期油液取样分析[离线]；人工巡检目视[离线] | 同时出现压力低于设定下限、液位连续下降超标趋势，且伴有人工发现漏油，判定泄漏；内泄可通过测量马达回油量异常判定。 | 1. 系统泄压停运；2. 清洁泄漏部位，拆卸管路或端盖；3. 更换对应规格的O形圈、骨架油封或软管；4. 如密封面受损需研磨或更换部件；5. 回装后按规程升压，保压30min无渗漏。工具：专用扳手、密封拆装工具、油盘。 | 建立液压油定期化验制度（每3个月）；紧固所有管接头并标记防松；严格执行密封件更换周期（大修必换）；安装防污染呼吸器。 | 对少量外漏，可在不停炉条件下用堵漏胶或卡具临时封堵，并连续补充油液，待低负荷时处理。 | 液压系统压力不足导致捞渣机停运，渣斗堵塞；泄漏油液有火灾风险。 | DL/T 748.9-2001；JB/T 6134-2006 《冶金设备用液压缸》 | 某电厂液压马达端盖O形圈老化导致喷油，因发现及时，利用夜间低负荷更换密封，未造成非停。 | 日常巡检周期：每日检查管路、接头及密封处有无渗漏，清理积油；维护操作要点：每周检查油箱油位并记录补油量，每3个月取样分析液压油清洁度与水分，每半年紧固所有管接头并重做防松标记，大修时更换全部密封件并清洗油箱。 | 液压缸内壁划伤深度超过0.2mm或活塞杆镀铬层出现不可修复的剥落；马达容积效率低于80%且无法通过更换密封件恢复；液压元件主要壳体出现裂纹；累计使用年限超过10年，且连续3年泄漏故障次数超过2次/年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 碎渣机卡堵 | 机械 | 严重 | 大块硬渣、铁块、木块等异物进入碎渣机，卡在破碎齿与颚板之间，使转子无法转动；或碎渣机自身部件脱落卡涩。 | 碎渣机电流急剧升高甚至跳闸；设备发出剧烈碰磨声或闷响；排渣中止；卡堵瞬间本体显著振动。 | 碎渣机驱动电机电流[电气] > 额定值2.0倍；轴承振动速度[物理] > 11.2 mm/s；进渣粒度[物理] > 设计最大粒度（如200mm） | 过电流继电器（在线）[在线]；振动传感器（在线）[在线]；卸料口监视[在线]；人工掏渣检查[离线] | 电流突增至跳闸值同时振动超限，排除电气原因后，可判定机械卡堵；停机后手动盘车无法转动或阻力巨增则确认。 | 1. 立即切断动力源并锁定；2. 打开检查门，排空积渣；3. 使用专用撬棍或液压扩张器尝试反方向盘动转子；4. 确认卡点后，用气割或碳弧气刨切除大块异物（注意防火）；5. 检查齿辊和颚板有无损伤，必要时修补；6. 清理完毕手动盘车灵活后恢复。工具：撬棍、液压扩张器、气割工具、盘车器。 | 在渣管入口增设格栅，阻挡超大异物；碎渣机上游安装除铁器；定期检查破碎齿磨损及紧固情况。 | 如碎渣机短期无法恢复，可临时改走旁路或人工清渣维持运行，需防范烫伤和扬尘。 | 捞渣机被迫停运，锅炉除渣中断，严重时需停炉。 | DL/T 748.9-2001；JB/T 11650-2013 《双辊碎渣机》 | 某厂因磨煤机排出的钢球进入碎渣机，卡死转子，电机烧毁，被迫停炉12h进行清理和更换电机。 | 日常巡检周期：每班清理入口格栅上异物，检查除铁器工作状态；维护操作要点：每周检查破碎齿磨损量，齿冠磨损超过原高度30%时补焊或更换，每月检查轴承温度与振动，补充润滑脂，停机时检查颚板紧固螺栓，调整辊隙。 | 碎渣机机体出现贯穿性裂纹无法焊接修复；齿辊或颚板磨损至无法保证排渣粒度，且更换主要部件成本超过新机50%；严重卡堵导致转子轴弯曲、键槽损坏等不可逆变形；累计使用年限超过12年，核心结构件老旧。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 除渣皮带跑偏磨损 | 机械 | 一般 | 皮带机支架变形、滚筒粘渣、落渣点不正、张紧力不均衡或托辊损坏，造成皮带中心线偏离，边缘与机架剧烈摩擦。 | 皮带向一侧跑偏，边缘起毛、脱胶；辊筒和机架沾满磨损橡胶粉末；电机电流波动大；回程段明显洒渣。 | 皮带跑偏量[物理] > 带宽的5%；边缘厚度减薄量[物理] > 原厚的30%；托辊径向跳动[物理] > 0.5 mm | 人工巡检（跑偏尺测量）[离线]；在线跑偏开关（动作频次异常）[在线]；红外热成像（边缘摩擦高温）[在线] | 巡检发现跑偏超限并可见磨损迹象；跑偏开关连续多次动作报警可预判；热成像局部温度异常高于环境>20K。 | 1. 停机挂牌；2. 检查所有托辊，更换损坏或卡涩的托辊；3. 测量机架中心线，校正变形支架；4. 清理滚筒粘渣，调整张紧装置使皮带两侧张力一致；5. 调整落渣管挡板使落料居中；6. 空载调整跑偏直至正常。工具：水准仪、撬棍、扳手、张紧器。 | 定期清理滚筒积渣；每次停炉检查托辊及支架；安装自动调心托辊和在线防跑偏装置；规范落渣管结构。 | 若无法立即停运，可临时在回程段增加立辊强制纠偏，并降低带速、减少渣量，安排专人监护。 | 皮带撕裂、大量洒渣污染环境，可能引发火灾；停运导致系统排渣终止。 | GB/T 10595-2017 《带式输送机》 ；DL/T 748.9-2001 | 某厂除渣皮带因尾部滚筒粘渣厚度达20mm，导致皮带严重跑偏撕裂边缘，被迫停机6h更换皮带并清理滚筒。 | 日常巡检周期：每日检查皮带运行跑偏量、边缘磨损及托辊运转情况；维护操作要点：每周清理滚筒与托辊粘渣，每月测量皮带边缘厚度，减薄超30%时翻面或更换，停炉时校正支架、检查张紧装置，调整落料点居中并试验跑偏开关。 | 皮带边缘撕破宽度超过带宽10%或整体覆盖胶磨损至帆布层暴露；纵向撕裂长度超过2m；修补次数超过5次且累计修补长度超皮带全长20%；骨架分层或带芯严重脱层；累计使用年限超过5年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 除灰管道弯头磨穿泄漏 | 机械/环境 | 严重 | 含尘气流或渣水混合物对管道弯头内侧进行长期冲蚀，壁厚减薄至临界值时穿孔，造成灰水或干灰外泄。 | 泄漏处有持续灰浆或飞灰喷出；周围地面积灰/积水；系统输送压力下降；远传流量计波动。 | 弯头壁厚[物理] < 3mm（设计壁厚10mm）；管道压损[物理] > 正常值1.5倍；泄漏点噪声[物理] > 85 dB(A) | 超声波测厚（定点定期）[离线]；管道压力变送器[在线]；流量计[在线]；人工巡检目视/听音[离线] | 测厚发现弯头残余壁厚小于阈值即判断有穿孔风险；压力曲线持续下降或流量异常波动结合地面漏灰/水可确诊。 | 1. 系统切换至备用管路或停运；2. 泄压排水；3. 确认漏点，用角磨机清理磨穿区域；4. 采用贴板补焊或更换弯头（推荐内衬耐磨陶瓷弯头）；5. 焊接完成后进行无渗漏测试。工具：超声波测厚仪、角磨机、电焊机、弯头备件。 | 定期定点测厚并建立趋势台账；选用内衬耐磨陶瓷或铸石弯头；优化弯头曲率半径；控制输送速度在设计范围。 | 采用管道补漏卡具或粘补胶临时封堵，降低输送浓度和速度维持运行，待停机处理。 | 环境污染，严重时系统丧失输送能力，导致除渣中断，灰斗满料。 | DL/T 748.9-2001；DL/T 680-2015 《电力行业耐磨管道技术条件》 | 某电厂除灰管道90°弯头因冲刷减薄至2mm穿孔，大量灰水泄漏，污染厂区，被迫隔离管路更换为双金属耐磨弯头。 | 日常巡检周期：每月人工巡检检查弯头外观有无渗漏、鼓包；维护操作要点：每季度用超声波测厚仪定点检测弯头壁厚，建立趋势台账，壁厚低于设计值50%时列入更换计划；每次停炉检查耐磨陶瓷衬里，脱落面积大于10%需修补；控制介质流速在设计范围。 | 弯头剩余壁厚小于设计值的30%（如设计10mm，实际<3mm）；同一弯头发生穿孔泄漏3次以上，且修补后使用周期不足1年；耐磨衬里大面积脱落（超过50%）无法修补；管道整体腐蚀，剩余寿命评估不足2年；累计使用年限超过20年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 捞渣机刮板脱落或严重变形 | 机械 | 严重 | 长期运行刮板受力大，焊接疲劳开裂或螺栓松动断裂导致刮板脱落；大块渣冲击使刮板弯曲变形，导致刮板与底板间隙变大或卡涩，排渣能力显著下降。 | 排渣量显著减少甚至不出渣；捞渣机电流明显降低（因无负载）；落渣口观察无刮板经过；渣斗内水位异常（因排渣不畅）。 | 单次刮板行程出渣量[物理] < 正常值的30%；刮板与底板间隙[物理] > 15 mm（正常5~10mm）；捞渣机空载电流[电气] < 额定35%。 | 出渣量自动称重[在线]；电流监测[在线]；激光或超声波测距测间隙[离线]；人工检查孔观察[离线]。 | 排渣量持续低于阈值同时电流低于空载电流，且人工检查发现刮板缺失或明显变形，可诊断。 | 1. 停炉隔离；2. 排空渣斗；3. 进入内部检查所有刮板，测量变形量，标记脱落位置；4. 脱落刮板重新安装，紧固螺栓力矩，焊接或更换新刮板；5. 调整刮板间隙；6. 试车。工具：力矩扳手、电焊机、刮板备件、塞尺。 | 每班检查螺栓紧固标记；定期测量刮板磨损和变形，大修时更换变形或磨损超限刮板；合理控制炉渣尺寸。 | 若无法停炉，可临时降低负荷，减少渣量，加强人工监视，如仅个别脱落可暂时维持。 | 捞渣机排渣能力丧失，导致渣斗满渣，危及锅炉安全，严重时需停炉。 | DL/T 748.9-2001；JB/T 11650-2013 | 某电厂刮板连锁多块变形脱落后，电机空载电流低报警，人工检查发现掉刮板，更换后恢复。 | 日常巡检周期：每班检查刮板螺栓防松标记，目视刮板外观；维护操作要点：每周测量刮板与底板间隙，超出标准时调整；每月检查刮板变形量，变形超过5mm应校正；大修时对刮板进行焊缝探伤，磨损量超过原厚度50%或扭曲无法校正的刮板予以更换。 | 单块刮板整体扭曲变形超过20mm且无法校正；刮板本体出现贯穿裂纹；同批次刮板一年内脱焊或断裂超过2次，且根本原因为材质疲劳；连续运行中排渣量低于设计值50%，确认为刮板组综合失效；整机刮板系统累计使用年限超过8年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 液压站系统油温异常升高 | 热 | 一般 | 冷却器失效（水冷管路堵塞或风扇故障），液压系统长期高压溢流，或系统内泄严重，导致油液温度超过允许值，加速油液老化和密封件损坏。 | 液压站油箱温度表显示超温报警；油液黏度降低，系统压力波动；液压泵噪音增大；油箱表面烫手。 | 液压油温度[热] > 60°C（常规要求≦55°C）；冷却器出口水温差[热] < 2°C（正常5°C以上）；溢流阀回油管温度[热] 显著高于油箱温度。 | 温度传感器[在线]；红外点温测量[离线]；定期检查冷却器换热情况[离线]。 | 油箱温度超过60°C并持续上升，同时冷却器进出水温差很小（水冷）或风冷风扇不转，可以判断冷却器故障；若系统溢流阀长期有溢流声且回油管发烫，则判断溢流压力设定不当或负载过大。 | 1. 检查冷却水路是否堵塞或阀门未开，清洗滤网；2. 检查冷却风扇电机，更换或修复；3. 检查系统压力，调整溢流阀至合理压力；4. 必要时更换已降解的液压油；5. 清洗油箱呼吸器。工具：点温仪、扳手、滤油机。 | 定期清洗冷却器滤网，季度检查冷却水流量；设置油温高高报警联锁启动备用冷却器；按液压油周期换油。 | 如无法停运，可暂时用工业风扇吹油箱散热，适当降低系统压力（在安全范围内）来减少发热，并加强巡检。 | 油温高导致黏度下降，加剧内泄和磨损，可能引起液压泵/马达损坏，最终捞渣机停运。 | DL/T 748.9-2001；JB/T 6134-2006 | 某厂捞渣机液压站油温高达70°C，因冷却水管路结垢堵塞，清洗后恢复。 | 日常巡检周期：每日记录油箱温度，检查冷却器运行状态；维护操作要点：每月清洗冷却器滤网，检查冷却水流量或风扇运转，每季度化验液压油黏度与酸值，超出范围即换油；每半年校验溢流阀设定压力；每年清理油箱内部并检查呼吸器。 | 液压油因高温频繁劣化（如每3个月酸值超标），且冷却系统修复更换后仍无法将油温长期控制在60℃以下；液压泵或马达因高温导致严重磨损或咬死，修复成本超新件50%；油箱、管路因长期高温出现老化龟裂；系统累计使用年限超过15年。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 除渣控制系统PLC故障 | 控制 | 严重 | CPU模块、I/O模块或通讯模块故障，或电源波动导致程序丢失，或强电磁干扰导致逻辑错误，引起除渣设备误动或拒动。 | 上位机操作站失去监控信号或显示通信故障；远程无法启停设备；所有传感器数据不变或跃变；控制室声光报警。 | PLC看门狗超时次数[状态量] > 0；通讯丢包率[电气] > 10%；I/O点状态与现场实际不一致[状态量]；备用电池电压[电气] < 2.5V（3V标称）。 | PLC系统自诊断[在线]；通讯诊断工具[在线]；冗余切换记录[在线]；定期检查电池及模块状态灯[离线]。 | 看门狗超时或CPU进入STOP模式，或HMI通讯中断且诊断缓冲区有“站故障”记录，结合现场设备误动或拒动，可判定。 | 1. 切换到备用CPU（如冗余系统）；2. 检查电源模块电压输出，更换故障电源；3. 如程序丢失，下载备份程序；4. 若I/O模块故障，更换同型号模块并配置；5. 检查接地和屏蔽，消除干扰。工具：笔记本电脑（带编程软件）、万用表、通讯电缆。 | 采用冗余PLC配置；定期备份程序；保持控制柜环境温度<40°C、湿度<60%；执行防雷和抗干扰措施；定期更换电池。 | 若CPU死机但无冗余，可临时采用现场手动操作模式（旁路PLC）将捞渣机维持运行，派人就地值守。 | 整个除渣系统失控，可能导致捞渣机停运、溢渣，严重时需紧急停炉。 | GB/T 15969.2-2017 《可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试》；DL/T 748.9-2001 | 某电厂捞渣机PLC因电源模块老化故障，导致全部信号置0，捞渣机误停，切换至旁路手动运行后更换电源模块。 | 日常巡检周期：每日检查控制柜指示灯、环境温湿度及风扇运行；维护操作要点：每月测量电源模块电压和电池电压，清洁过滤网；每季度备份程序，测试冗余切换功能；每年检查柜体接地电阻（＜1Ω），紧固端子并更新防雷元件。 | CPU或通讯模块发生不可恢复的硬件故障，且同型号备件已停产无法获取；系统因设计缺陷或老化导致每年误动/拒动超过3次，经多次改造仍无法满足安全要求；系统软件版本过旧，不再受厂家技术支持且无法升级；累计使用年限超过15年，整体性能下降。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 除渣设备 | 辅助设备 | 将炉底灰渣排出并输运的机械装置，如刮板捞渣机。 | 否 | 灰斗架桥/蓬灰 | 环境/机械 | 严重 | 灰斗内灰渣含湿量大、粒度细、黏结性强，或灰温低于露点，导致灰渣在灰斗壁板结形成拱桥，阻塞排渣口，造成下渣中断。 | 排渣口无渣排出；灰斗上料位计一直显示高位；敲击灰斗声音沉闷；落渣管温度下降；灰斗表面温差明显（架桥处温度低）。 | 灰斗出口落渣量[物理] = 0 t/h；灰斗上下差压[物理] > 500 Pa（正常较小）；灰斗外壁温度[热] 低于正常值20°C以上；振动器启动后仍不出渣。 | 料位计（雷达/射频导纳）[在线]；红外热成像扫描灰斗壁[离线/在线]；人工敲击辨音[离线]；称重料位趋势[在线]。 | 料位持续高位而排渣为零，且灰斗壁温差分布异常（中间冷周围热），启动仓壁振打器无效，可诊断架桥。 | 1. 停炉排空灰斗；2. 从下部人孔门进入清理积灰，用钢钎或高压水枪破除拱桥；3. 检查灰斗内衬和保温，修复破损；4. 必要时增加空气炮或声波清灰器；5. 处理完毕后试投。工具：钢钎、高压水枪、空气炮（技改）。 | 控制灰斗加热系统（如蒸汽伴热）正常运行，避免温度低于露点；合理控制灰渣湿度；定期轮换灰斗排放；安装空气炮、仓壁振打器等防堵设备。 | 当架桥发生时，可人工用大锤敲击灰斗壁或通灰口，但需安全防护；利用空气炮或高压气体冲击；降低负荷断断续续排渣。 | 灰斗满料导致锅炉尾部受热面灰污染，严重时可能压垮钢架，需要紧急停炉。 | DL/T 748.9-2001；DL/T 5142-2002 《火力发电厂除灰设计规程》 | 某循环流化床锅炉因排渣含湿量高，冬季灰斗架桥，导致排渣中断，采用空气炮破拱后恢复。 | 日常巡检周期：每日检查灰斗料位、排渣温度及伴热系统运行参数；维护操作要点：每周手动启动仓壁振打器或空气炮试验其效果，每班检查灰斗外壁温差；停炉时彻底清理灰斗内壁积灰，修复脱落内衬，检查并疏通伴热管，校验料位计。 | 灰斗壁因腐蚀或冲刷导致剩余壁厚不足设计值50%，且大面积修补后仍无法保证结构强度；一年内发生架桥导致被迫停炉3次以上，且采取多种技改（空气炮、声波清灰、衬板改造）后无效；灰斗本体发生不可矫正的变形或支撑结构损坏；累计使用年限超过25年。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 汽轮机本体 |  | 将蒸汽的热能转换为机械能的原动机，主要由转动部分（转子）和静止部分（静子）组成。 | 否
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 主汽阀/调节阀阀杆与阀盖卡涩 | 机械/热/液压 | 严重 | 阀杆与衬套/阀盖衬套间隙因高温结垢、氧化皮堆积、异物进入或阀盖受热不均变形而堵塞，或阀杆弯曲，导致运动摩擦阻力剧增；涉及主汽阀时可能导致关闭功能丧失。 | 阀门动作迟缓或出现“跳跃/爬行”；开度指令与反馈偏差大于2%；局部行程摩擦力过大；阀门无法全关或全开；阀杆表面有划痕。 | 阀门全行程时间 > 设计值1.5倍 [物理]；响应死区 > 1.5% [状态量]；阀位反馈与指令偏差 > 2% [状态量]；阀杆移动摩擦力 > 设计值1.5倍 [物理]；阀杆表面粗糙度 > Ra 0.8μm [物理]；弹簧自由长度缩短 > 2% [物理] | 阀位反馈信号在线监测 [在线]；抗燃油油压趋势/脉动分析 [在线]；阀门活动试验（部分/全行程） [离线]；内窥镜内部检查 [离线]；行程试验台离线测试 [离线] | 在控制系统上进行阶跃响应测试，开、关方向行程时间均超过出厂值的150%且多次重复性差；或通过离线行程试验台以恒定低压驱动阀杆，测量全行程摩擦力超过设计值1.5倍且波动剧烈；结合内窥镜发现衬套内壁磨痕或氧化皮，排除伺服/油动机故障后，判定为阀内机械卡涩。 | 1.隔离阀门并泄压；2.拆卸阀盖，用拉马和专用工具取出阀杆与阀芯；3.用专用铰刀清理阀杆、衬套及阀腔内氧化皮和杂质；4.测量配合间隙及阀杆弯曲度（≤0.05mm），超差则更换衬套或校正阀杆；5.研磨阀杆表面至Ra≤0.4μm；6.回装后做全行程动作试验，记录行程时间与摩擦力。工具：力矩扳手、拉马、内径千分表、百分表、专用铰刀、研磨膏。 | 定期进行阀门活动试验（每周/每月）；保持液压油/抗燃油清洁度≤NAS 7级；新机组安装后进行蒸汽吹管；每次大修检查弹簧状态及阀杆间隙。 | 切至旁路运行或另一调节阀组控制；利用被调阀手轮控制；限制负荷变化率。 | 负荷波动大，可能引起汽轮机超速保护动作；阀杆拉伤磨损；严重时无法紧急停机。 | DL/T 711-2019；DL/T 838-2017；GB/T 11348.2-2012 | 某600MW机组因调节阀卡涩导致负荷摆动，解体发现阀杆衬套结垢；某电厂125MW机组超速事故，主汽阀因阀杆弯曲关闭延迟0.8s；某百万机组高压调门阀杆与下阀盖抱死，系氧化皮堆积所致。 | 日常巡检：每周检查阀门动作平顺性，监听异常声响。维护操作要点：每月进行一次部分行程活动试验；每次大修时解体检查阀杆弯曲度（≤0.05mm）及配合间隙，清理氧化皮并更换老化的密封件；确保抗燃油清洁度≤NAS 7级。 | 1. 阀杆弯曲度>0.10mm且无法校正；2. 阀杆密封面磨损量超过设计值50%以上；3. 衬套内壁出现无法修复的深沟划痕或变形导致卡涩无法消除；4. 阀盖出现贯穿性裂纹或热变形导致配合面永久失圆。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 电液转换器（伺服阀）故障 | 电气/控制/机械 | 严重 | 伺服阀内喷嘴挡板堵塞、线圈断线或反馈杆卡滞，导致控制油压失控，调节阀不响应或振荡。 | 调节阀无法定位，开度在指令附近大幅波动（>5%）；伺服阀电流-压力特性异常；供油压力脉动大。 | 伺服阀内泄漏量 > 20%额定流量 [物理]；线圈电阻偏差 > 10%或断路 [电气]；阶跃响应时间 > 150ms [状态量] | 伺服阀电流及阀位在线趋势 [在线]；液压手动故障诊断仪（流量/压力） [离线]；绝缘电阻测试 [带电] | 在静态下，给定0-100%阶跃指令，记录伺服阀控制口压力及阀位反馈。若压力跟随滞后 > 150ms或出现锯齿波且供油压力稳定，则对伺服阀离线检测：测量线圈电阻（标准值±10%），若正常，进行喷嘴流量测试，内泄超标则判定为机械堵塞。 | 1.切断伺服阀电源及油路；2.拆卸伺服阀，更换全部O型圈及过滤器滤芯（若一体式则整体更换）；3.用无水乙醇超声清洗喷嘴挡板及节流孔；4.用专用测试台调整零偏及增益；5.回装后静态调试及在线整定。工具：防静电腕带、超声清洗机、专用测试台、万用表。 | 抗燃油系统加装精密过滤器（3μm）；定期化验抗燃油清洁度维持≤NAS 6级；伺服阀备件每2年进行性能测试。 | 切至备用调节阀组运行，关闭故障伺服阀的隔离阀。 | 负荷剧烈波动，可能引起邻机功率振荡；压力油消耗增大，油温升高。 | GB/T 38922-2020；DL/T 996-2019 | 某660MW机组因伺服阀卡涩引起调节阀振荡，清洗后恢复，故障原因为抗燃油酸值升高产生油泥。 | 日常巡检：每周检查伺服阀供油压力及油温，监听有无异常高频啸叫。维护操作要点：每季度化验抗燃油清洁度（≤NAS 6级）及酸值；每次大修更换系统滤芯；每两年对伺服阀进行离线性能测试，包括内泄量与响应时间。 | 1. 经专业测试台检测，线圈电阻偏差超过15%或存在断路/短路；2. 内泄漏量超过额定流量的25%；3. 阶跃响应时间超过200ms且清洗调整后无法恢复；4. 阀体或内部精密偶件出现不可恢复的腐蚀或磨损导致控制失稳。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 阀杆高温蠕变与断裂 | 热/机械 | 危急 | 在高温高压蒸汽长期作用下，阀杆材料发生蠕变、氧化，有效截面减小，最终在应力集中部位断裂。 | 阀门开度指示正常但蒸汽流量异常；阀杆处有明显蒸汽泄漏声；振动监测显示阀壳振动增大。 | 阀杆直径蠕变量 > 1% [物理]；运行温度超过材料许用温度50℃ [热]；硬度值下降 > 10% [物理] | 停机后着色探伤（PT） [离线]；超声波测厚 [离线]；微观组织复型检查 [离线]；运行超温记录在线查询 [在线] | 大修解体后，对阀杆进行着色探伤，发现环状裂纹或截面损失 > 2%，结合运行历史超温记录（主汽温度反复超限），判定为高温蠕变损伤。 | 1.解体后割去断裂阀杆；2.清理阀盖内腔；3.更换新阀杆（材质升级为耐热合金如GH901/Inconel）；4.重新研磨阀杆与衬套配合间隙至设计值；5.严格进行热紧及螺栓预紧。工具：割刀、起重设备、研磨机、力矩扳手。 | 严控主蒸汽温度不超过额定值（如566℃）；启停过程中严格按暖机曲线，防止热冲击；大修中用复型法检查阀杆金相。 |  | 阀杆断裂可能导致阀芯脱落，堵死喷嘴或破坏汽轮机通流部分。 | GB/T 11352-2009；DL/T 715-2015 | 某300MW机组主汽阀杆断裂，碎片卡住调节阀，造成负荷突降，解体发现材料存在长期超温运行的珠光体球化。 | 日常巡检：检查阀杆处密封及壳体振动情况。维护操作要点：每次大修对阀杆进行100%着色探伤（PT）并测量直径；运行中严格监控主汽温度，防止超温超过设计值50℃；每两次大修进行一次金相复型检查，评估材料老化程度。 | 1. 阀杆直径蠕变量超过1.5%或截面积损失超过3%；2. 阀杆表面发现任何横向疲劳裂纹；3. 金相组织出现严重珠光体球化或蠕变孔洞等级超标；4. 阀杆累计运行时间超过设计寿命的1.2倍且无材质升级可能。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 主汽阀滤网堵塞 | 环境/化学 | 一般 | 蒸汽携带的金属锈皮、焊渣等杂物在主汽阀前的永久滤网积聚，造成流通面积减小，压损增大。 | 主汽阀前后差压增大；机组满负荷时主汽压力异常升高；负荷受限。 | 滤网前后差压 > 0.1MPa [物理]（新滤网差压 < 0.02MPa） | 差压变送器在线监测 [在线]；停机后内窥镜检查 [离线] | 运行中监测到滤网差压持续升高并超过报警值0.1MPa，且与负荷呈正比关系，排除仪表误差后，判定为滤网堵塞。 | 机组停机或降参数至安全状态后：1.关闭主汽阀前后隔离阀，泄压；2.拆卸滤网端盖；3.抽出滤网，用高压水枪或化学清洗剂清洗网片；4.检查网片有无破损，破损则更换；5.回装并密封试验。工具：高压清洗机、力矩扳手、内窥镜。 | 新机组投产及修后启动时，加强旁路冲洗和蒸汽品质监督；凝结水精处理系统正常投运。 |  | 限制机组出力，严重时滤网破损，杂物进入通流部分损坏喷嘴和叶片。 | DL/T 5437-2021 | 某1000MW机组调试期间滤网差压突增至0.25MPa，负荷被迫降低至80%，清洗后发现大量安装焊渣。 | 日常巡检：每周记录并分析滤网前后差压趋势。维护操作要点：每次停机检修时打开端盖，用内窥镜检查滤网状况，视情况进行高压水清洗或化学清洗；大修后启动初期加强蒸汽品质监督。 | 1. 滤网差压超过0.15MPa且清洗无效或频发堵塞；2. 滤网骨架变形、网面出现贯穿性破损或撕裂；3. 网孔堵塞面积超过60%且无法通过化学或物理清洗恢复透气性；4. 累计使用超过一个大修周期（约8-10年）且材质出现明显腐蚀减薄。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 阀座密封面冲蚀 | 机械/化学 | 严重 | 高温高压蒸汽携带的氧化铁颗粒对阀座与阀碟密封面长期冲刷，或蒸汽中水分引起侵蚀，导致密封面金属缺失，产生划痕或凹坑。 | 阀门全关后仍有明显过汽声；阀后温度异常升高；金属监督发现阀壳温升异常；做严密性试验时转速上升值超限。 | 严密性试验转速飞升 > 额定转速的30% [物理]；阀后温度 > 150°C [热]；密封面粗糙度 > Ra 1.6μm [物理] | 停机后内窥镜检查 [离线]；严密性试验在线转速监测 [在线]；阀后壁温在线监测 [在线] | 在机组空负荷运行时，关闭主汽阀/调节阀后进行严密性试验，若转速稳定值超过规程规定（如 > 400 r/min 或 30%额定转速），且排除其他漏汽后，解体检查阀座密封面，宏观发现大于0.5mm的冲蚀坑，判定为密封面冲蚀。 | 1.拆卸阀盖，吊出阀碟；2.对阀座和阀碟密封面进行车削加工，去除冲蚀层；3.在阀座表面堆焊司太立合金后精车、研磨；4.阀碟密封面研磨至接触面积 > 80%且均匀分布；5.红丹粉检查密封线连续、无断点。工具：落地车床、氩弧焊机、研磨膏、红丹粉。 | 严格控制蒸汽品质，确保凝结水精处理运行正常；停机期间保持阀门密封面干燥。 |  | 无法有效隔离汽轮机，严重威胁停机安全，并导致汽缸进冷汽引发变形。 | DL/T 855-2020；ASME B16.34 | 某亚临界330MW机组停机后无法揭缸冷却，发现高压主汽阀密封面吹损深达3mm，系水汽品质长期劣化所致。 | 日常巡检：严密性试验不合格时，监听阀后过汽声。维护操作要点：每次大修进行阀门严密性试验；解体后宏观检查密封面，用红丹粉检查接触线；定期化验蒸汽品质，控制铁、硅等离子含量；短期停机保持阀门密封面干燥。 | 1. 密封面冲蚀坑深度超过2mm，经车削加工后密封面基体厚度不足设计值的80%；2. 司太立堆焊层出现贯穿裂纹或大面积剥落；3. 阀碟或阀座本体出现变形且无法通过研磨恢复连续接触线；4. 多次严密性试验不合格且无法通过修复恢复。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 操纵座滑动轴承磨损 | 机械 | 一般 | 操纵座滑动轴承润滑脂流失、干涸或粉尘进入，导致滚动体或保持架磨损，轴承径向间隙增大，阀门动作时出现机械异响和旷量。 | 阀门动作时有金属摩擦异响；操纵座可视部位有铁屑或锈迹；阀门开度指令与反馈之间存在空行程。 | 轴承径向游隙 > 设计值0.05mm [物理]；回程间隙 > 0.5% [状态量]；振动速度 > 7.1 mm/s [物理] | 听音棒巡检 [离线]；超声轴承故障仪测量高频冲击 [离线]；停机后手动盘动检查旷量 [离线] | 巡检用听针或超声轴承监测仪检测操纵座铰接处，发现存在不规则的高频金属摩擦脉冲，排除油动机振动后，停机手盘阀门连接杆，在轴承处感知到明显径向晃动，判定为轴承磨损。 | 1.拆卸连杆锁紧装置；2.取出旧轴承，用拉马或压床拆除；3.清洗轴承座并注入高温润滑脂；4.压入新轴承到位；5.调整连接杆长度，消除回程间隙。工具：轴承拉马、压床工具、塞尺、力矩扳手。 | 每次小修加注高温润滑脂；对开式轴承加装防尘罩。 | 暂不处理，监护运行，设禁动标志。 | 引发阀位控制振荡，加剧伺服阀负担，连杆长期受力不均断裂。 | JB/T 1109-2018 | 某300MW机组EH油系统正常，但阀门定位不准，解体发现操纵座调心轴承卡死磨成椭圆形。 | 日常巡检：每周用听音棒检查轴承处声音，用手持式超声检测仪读取高频冲击值。维护操作要点：每次小修（约6个月）对所有操纵座轴承加注指定标号的高温润滑脂；每次大修检查轴承径向游隙并使用塞尺测量回程间隙；检查防尘罩完好性。 | 1. 轴承径向游隙超过设计值0.08mm；2. 滚动体或内外圈出现点蚀、剥落或明显磨损台阶；3. 经调整连接杆长度后回程间隙仍超过0.8%；4. 超声冲击值持续在高风险区且伴有运行异响。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 主汽阀预启阀泄漏 | 机械/热 | 一般 | 主汽阀内部用于平衡前后压差的预启阀密封面损坏、关闭弹簧失效或阀杆歪斜，导致停机时高温蒸汽持续漏入汽缸。 | 挂闸前汽缸内压力无法泄至零；真空破坏后仍有高温蒸汽进入凝汽器；汽缸上下缸温差大。 | 预启阀行程 < 设计值 [物理]；汽缸温降速率 < 1°C/min [热]；阀后管道温度 > 100°C [热] | 阀后管道壁温监测 [在线]；缸温/温差在线监测 [在线]；停机后听音检查 [离线] | 机组破坏真空后，汽缸温度下降极度缓慢，高压缸上下缸温差拉大，且主汽阀后管道壁温测点显示 > 100°C，而主阀处于全关位，排除主阀泄漏后，判定为主汽阀预启阀泄漏。 | 1.主汽阀解体，拆除阀芯总成；2.拆解预启阀，取出弹簧、阀头；3.研磨预启阀头与阀座密封线，确保连续；4.检查并更换预启阀弹簧；5.检查弹簧导向杆垂直度。工具：专用拆装扳手、研磨膏、红丹粉、游标卡尺。 | 每次大修研磨预启阀密封件并更换弹簧；停机期间监测缸温下降速度。 |  | 导致汽缸冷却速度不均，引发缸体变形和转子热弯曲，再次启动易发生动静摩擦。 | DL/T 519-2019 | 某电厂调峰停机后高压缸温差达80°C，无法再次启动，发现高压主汽阀预启阀密封面被吹损造成内漏。 | 日常巡检：每次停机破坏真空后，记录汽缸温降曲线及上下缸温差。维护操作要点：每次大修解体主汽阀时，必须拆解并检查预启阀，研磨密封面并更换弹簧；用红丹粉检查预启阀密封线连续性，确保阀杆导向垂直度。 | 1. 预启阀阀头密封面磨损深度超过1mm且无法研磨恢复；2. 预启阀弹簧自由长度较设计值缩短超过5%或出现断裂；3. 阀杆导向部分发生塑性弯曲；4. 经修复后的预启阀仍导致停机时缸温差超过30℃。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 调节阀扩散器裂纹 | 机械/热 | 严重 | 安装在调节阀出口的蒸汽扩散器，长期承受高温汽流激振和交变热应力，在结构应力集中处（如焊口、筋板根部）萌生疲劳裂纹。 | 调节阀后蒸汽管道振动大；汽流噪声异常尖锐；金属监督发现磁粉或超声超标信号；负荷突变时振动加剧。 | 裂纹长度 > 5mm [物理]；扩散器出口蒸汽频率包含高幅值倍频分量 [物理]；管系振动速度 > 10 mm/s [物理] | 停机后磁粉探伤(MT) [离线]；超声波相控阵检测 [离线]；振动加速度传感器在线监测 [在线] | 机组带负荷时，调节级后某段抽汽或排汽管振动超标，频谱分析显示与喷嘴组频率强相关；停机后对扩散器焊缝及热影响区进行磁粉探伤，发现 > 5mm的线性显示，判定为扩散器裂纹。 | 1.割开或拆除保温层及吊架；2.用碳弧气刨或砂轮机清除裂纹，打磨出V型坡口；3.选用同材质焊条，预热至250°C后进行多层氩弧焊接；4.焊后热处理消除应力（720°C恒温2小时）；5.进行100% MT/UT无损探伤。工具：电焊机、加热片、测温仪、角磨机。 | 合理设计扩散器筋板消除应力集中；启停时严格按升温升压率控制；禁止长期低负荷涡流运行。 | 降低机组负荷，避开共振区间运行。 | 裂纹扩展导致扩散器碎片脱落，击伤、堵塞后续的喷嘴组和叶片，造成严重二次事故。 | DL/T 654-2013；JB/T 9632-1999 | 某600MW超临界机组调门扩散器整圈开裂，导致碎片击穿导汽管，发现系设计壁厚不足引起高频疲劳。 | 日常巡检：每月测量调节阀后管路振动速度，监听汽流噪声。维护操作要点：每次大修对扩散器及焊缝进行100%磁粉探伤（MT）或超声波相控阵检测；运行中避开发电负荷共振区；严格控制机组启停过程中的温升率和温降率。 | 1. 任何检测发现的裂纹总长度超过允许打磨补焊的最大限度（如超过周长的20%）；2. 基体壁厚因多次补焊或冲刷减薄至设计值的2/3以下；3. 出现贯穿性或网状裂纹群；4. 同一位置经两次补焊修复后再次开裂。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 凝汽器 |  | 将汽轮机排汽（乏汽）冷凝成水，建立并维持汽轮机排汽口的高真空度，回收凝结水供锅炉循环使用。 | 否 | 凝汽器真空偏低 | 热/机械/环境 | 严重 | 循环水量不足、水温过高、抽气器工作失常或空气漏入等，使凝汽器内绝对压力升高，真空度下降，机组热效率降低 | 排汽温度升高、凝汽器端差增大、循环水温升减小、真空表指示下降 | 真空度 < 90 kPa [物理]；端差 > 8°C [物理]；排汽温度 > 50°C [物理] | 真空表[在线]；排汽温度测点[在线]；循环水进出口温度[在线] | 对比循环水温升与端差：若温升正常但端差大，疑冷却管脏污或空气积聚；若温升小而水温高，疑水量不足；结合抽气器工况判定 | 冷却管脏污：停机用高压水枪或化学清洗；抽气器故障：检修射汽/射水抽气器，更换磨损喷嘴 | 定期监视端差与真空严密性，规范胶球清洗或反冲洗，控制循环水水质 | 降低机组负荷、增开循环水泵、清洗凝汽器入口滤网 | 机组出力下降、煤耗增加、可能引起低压缸胀差增大 | DL/T 1078-2016；DL/T 932-2005 | 某电厂因回水阀门限位错误未全开，真空过低被迫停机 | 日常巡检：每班记录真空、排汽温度、循环水温升；每周进行真空严密性试验。维护要点：每季度清洗入口滤网，每半年检查抽气器喷嘴磨损，循环水泵定期切换。 | 凝汽器经多次清洗堵管率超过15%且真空仍低于90 kPa；端差持续>15°C无法恢复；管壁减薄>30%或出现大面积穿孔；整体使用年限超过25年且经济性严重下降，满足上述条件之一报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 凝汽器 |  | 将汽轮机排汽（乏汽）冷凝成水，建立并维持汽轮机排汽口的高真空度，回收凝结水供锅炉循环使用。 | 否 | 凝汽器冷却管泄漏 | 化学/机械 | 危急 | 管材腐蚀、冲刷或振动导致管子破裂、胀口松动，循环水漏入凝结水侧，污染给水 | 凝结水电导率异常升高、钠离子含量增高、凝结水硬度上升、热井水位异常 | 凝结水电导率 > 0.3 μS/cm [化学]；钠离子 > 5 μg/L [化学]；溶解氧正常或略高 [化学] | 在线电导率表[在线]；钠表[在线]；凝结水取样化验[离线] | 电导率/钠离子超标，排除精处理混床失效后，灌水查漏；用荧光剂或烛光法确定漏管位置 | 停机后水侧灌水至一定高度查漏，对漏管两端用锥形堵头封堵或更换管段，修复胀口（需胀管器、堵头） | 控制循环水氯离子和pH，定期涡流探伤测厚，避免低负荷剧烈振动 | 向循环水投加锯末或密封剂临时堵漏；适当降低水侧压力 | 锅炉给水污染，可能导致水冷壁结垢、腐蚀及汽轮机积盐 | DL/T 561-2013；DL/T 712-2010 | 某电厂钛管胀口泄漏，凝结水钠超标，停机查漏堵管100余根 | 日常巡检：每日检查凝结水电导率、钠表读数；每周取样化验硬度。维护要点：每年进行涡流探伤测厚，控制循环水pH及余氯，避免低负荷长期运行。 | 单根管泄漏可堵管，但堵管总数超过总管数10%时，管束整体更换；管子壁厚因腐蚀减薄至原壁厚50%以下，或管材出现大面积应力腐蚀裂纹无法修复；使用年限超过20年且多次泄漏，符合上述条件之一报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 凝汽器 |  | 将汽轮机排汽（乏汽）冷凝成水，建立并维持汽轮机排汽口的高真空度，回收凝结水供锅炉循环使用。 | 否 | 凝汽器水侧结垢堵塞 | 化学/热 | 一般 | 循环水硬度高，碳酸盐、污泥等在管内壁沉积，换热效率下降 | 端差逐渐增大，真空略有下降，循环水温升可能不变，出水温度偏低 | 端差 > 10°C [物理]；垢层厚度 > 0.5 mm [物理]（割管确认） | 端差在线计算[在线]；循环水温升[在线]；胶球收球率[在线]；停机镜检/涡流测厚[离线] | 端差持续升高且胶球收球率低，排除真空泄漏及抽气器问题后判定结垢；取垢样分析 | 人工清理水室，高压水射流清洗；严重时化学酸洗：5%盐酸+缓蚀剂循环清洗（需耐酸泵、临时管路） | 优化阻垢剂投加，控制循环水浓缩倍率，保证胶球清洗投运率，定时反冲洗 | 在线投加分散剂，增加胶球清洗频次，适当降低负荷 | 排汽温度上升，机组经济性下降，严重时被迫限负荷 | DL/T 300-2011；DL/T 932-2005 | 某电厂中水浓缩倍率失调，端差升至15°C，被迫酸洗 | 日常巡检：每日记录端差与循环水温升，检查胶球系统运行状态；每周计算胶球收球率。维护要点：每月投加阻垢剂，每季度反冲洗一次，每年割管检查垢层。 | 垢层厚度≥1mm且经化学清洗无法去除，传热系数下降50%以上；管壁垢下腐蚀造成管壁减薄超过30%；堵管率超过10%或使用年限超过15年且结垢反复导致频繁限负荷，符合上述条件之一冷却管束报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 凝汽器 |  | 将汽轮机排汽（乏汽）冷凝成水，建立并维持汽轮机排汽口的高真空度，回收凝结水供锅炉循环使用。 | 否 | 凝汽器空气漏入 | 机械 | 严重 | 真空系统法兰垫片、阀门密封、低压缸轴封等不严密，空气漏入凝汽器，恶化真空并增大过冷度 | 真空缓慢下降，凝结水过冷度增大，凝结水溶氧升高 | 严密性试验真空下降速度 > 0.13 kPa/min [物理]；过冷度 > 2°C [物理]；凝结水溶氧 > 30 μg/L [化学] | 真空严密性试验[离线]；在线过冷度[在线]；凝结水溶氧表[在线] | 停抽气器后测真空下降速度，若不合格则用氦气检漏仪或超声波查漏，确定漏点 | 消除漏点：更换法兰垫片、检修阀门密封、焊补裂纹、调整轴封供汽（工具：检漏仪、力矩扳手） | 定期严密性试验，检查真空破坏门严密性，维护法兰及阀门密封 | 启动备用抽气器维持真空，临时用密封胶或油脂涂抹可疑漏点 | 汽耗率增加，凝结水过冷影响回热经济性，溶氧高加剧系统腐蚀 | DL/T 932-2005；ASME PTC 12.2-2010 | 某电厂大修后严密性试验下降速度达0.5 kPa/min，查漏为凝结水泵盘根空气漏入 | 日常巡检：每周进行真空严密性试验，每日检查凝结水溶氧及过冷度。维护要点：每季度检查法兰垫片与阀门填料，调整轴封供汽压力在标准范围，大修后全系统气密性检查。 | 凝汽器壳体出现贯穿性裂纹或严重变形导致无法维持真空，经焊接修复后严密性仍>0.5 kPa/min；低压缸轴封体等关键部件磨损无法修复；使用年限达到30年且综合检修成本超过重置成本50%，符合之一即整体报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 转子 | 汽轮机本体 | 汽轮机中所有转动部件的组合体，负责将蒸汽的动能转换为旋转机械能并向外输出扭矩。 | 否
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 静子 | 汽轮机本体 | 汽轮机的所有静止部件的总称，与转子配合形成封闭的蒸汽做功通道。 | 否
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 主轴热弯曲 | 热/机械 | 严重 | 汽轮机启动过程中或变负荷时，因上下缸温差、暖机不充分、或进汽温度突变，导致主轴沿径向不均匀热膨胀，产生塑性变形或临时弹性弯曲，严重时形成永久弯曲。机理：瞬态热应力超过材料屈服强度。 | 1. 盘车期间大轴晃度（跳动值）明显增大；2. 冲转后振动幅值随转速或负荷变化剧烈波动；3. 定速后一阶临界转速附近振动异常增大，相位不稳定；4. 停机后金属差胀、缸温差超限报警。 | 1. 大轴晃度(μm) [物理]：正常值<20 μm，报警值50 μm，打闸值80 μm；2. 1X相对轴振(μm) [物理]：超过ISO 10816-2 zone C/D边界 (例如≥200 μm)；3. 上下缸温差(℃) [物理]：>42 ℃ 报警；4. 轴向位移变化趋势[物理]：非正常偏移。 | 1. 离线盘车时用千分表测量轴端晃度[离线]；2. 在线TDM系统监测轴相对振动与轴心位置[在线]；3. 在线监测上下缸温差、胀差[在线]；4. 停机冷态时进行大轴弯曲测量[离线]。 | 1. 判断逻辑：盘车晃度值超出厂家规定限值（如0.05 mm）且与历史启动数据对比明显增加；2. 冲转到一阶临界转速时轴振峰值超过区域C/D分界线，相位与原始晃点一致；3. 温差超标伴随振动突增，排除摩擦、不对中等因素后诊断为热弯曲。 | 1. 若为临时弹性弯曲：重停机，延长盘车时间（至少4小时），控制温差≤30℃，再启动时严格按暖机曲线升速。 工具：就地盘车装置、千分表、红外测温仪； 2. 若为永久弯曲：揭缸，吊出转子，在机床上用千分表找正测弯，采用局部加热松弛法或机械压力法校直，随后进行低速动平衡。 工具：行车、千分表、氧乙炔加热器、压力机、动平衡机。 | 1. 启动前充分连续盘车（>2小时），控制上下缸温差<35℃；2. 严格按汽轮机冷态/热态启动曲线控制暖机时间与温升率；3. 停机后定期盘车，监测温差；4. 防止锅炉任何情况下汽水进入汽缸（防进水保护）。 | 若振动超限不能立即停机，降低进汽温度并减少负荷至振动回落至报警值以下，开启缸体疏水，保持监视。 | 1. 振动超标引发动静部分摩擦；2. 导致轴颈、推力瓦损伤；3. 密封汽封片磨损，级间漏汽增大，效率下降；4. 联轴器负荷分配异常。 | GB/T 11348.2, GB/T 6075.2, DL/T 596, ISO 7919-2 | 某300MW机组因高旁误开，冷汽进入中压缸，上下缸温差达80℃，大轴晃度从0.05mm增至0.22mm，停机检查发现永久弯曲0.18mm，返厂校直处理。 | 日常巡检周期：每班监测上下缸温差、胀差及盘车晃度趋势；每次启机前/停机后测量大轴晃度并记录。维护操作要点：确保盘车装置动作正常、连续运行，定期校验千分表与胀差传感器；每次启动按暖机曲线进行，严禁甩开温控保护；定期检查缸体疏水阀动作灵活性。 | 1. 大轴永久弯曲值经返厂校直后仍大于0.10 mm，或同一部位反复热弯曲超过3次；2. 弯曲校直后转子无损检测发现表面或内部裂纹；3. 材料累积蠕变/热疲劳损耗率超过80%，且出现明显塑性变形；4. 转子已使用超过30年且剩余寿命评估不合格。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 主轴轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 润滑油供油不足、油质劣化（颗粒污染、水分）或轴承巴氏合金损坏，导致轴颈与轴瓦之间金属直接接触，产生磨粒磨损或粘着磨损，使轴颈表面出现划痕、拉槽或尺寸减小。机理：边界润滑或干摩擦。 | 1. 轴承回油温度异常升高；2. 油箱滤网发现乌金碎屑或金属粉末；3. 润滑油压波动或下降；4. 机组振动稳态缓慢爬升，伴有轻微的基频或谐波。 | 1. 轴颈椭圆度/锥度(mm) [物理]：大于0.02mm；2. 轴颈表面粗糙度Ra [物理]：超过0.8μm；3. 润滑油清洁度等级 [状态量]：NAS 1638 >8级；4. 轴振(μm) [物理]：趋势缓慢增大至报警值（如100μm）。 | 1. 离线停机时用外径千分尺多点测量轴颈尺寸[离线]；2. 内窥镜观察轴颈表面状况[离线]；3. 在线监测润滑油质（颗粒计数）[在线][离线]；4. 采集油样进行光谱分析[离线]。 | 1. 判断逻辑：油样铁谱分析显示大量巴氏合金元素（锡、锑）和铁磁性颗粒，同时油温高报警；2. 振动频谱以1倍频为主，通频值稳定缓慢上升；3. 停机后测量轴颈直径，发现椭圆度超差、表面有沟痕，即可确诊。 | 1. 轻微划痕：用金相砂纸或油石沿周向手工修复，然后抛光；工具：油石、晶相砂纸、抛光轮；2. 磨损严重超差：拆卸转子，送机床进行金属喷涂（超音速火焰喷涂）恢复尺寸或堆焊后精磨至图纸要求；工具：车床、喷涂设备、外圆磨床。最后刮研或更换适配轴瓦。 | 1. 保证润滑油系统清洁，运行定期排渣滤油；2. 定期化验油质，确保颗粒度和水分合格；3. 启机前检查油系统联锁保护；4. 安装管道系统时严格冲洗，防止异物进入。 | 临时措施：若磨损较轻但已导致振动，可适当提高润滑油温度以增加油膜刚度，降低负荷，加强滤油，待机会停机处理。 | 1. 轴承和轴瓦烧损；2. 润滑供油管路堵塞；3. 轴颈磨损导致转子中心偏移，引起汽封磨损。 | DL/T 596, JB/T 3329, ISO 11342 | 某化工厂汽轮机因油管锈蚀脱落的铁屑进入轴承，导致轴颈轴向拉槽深度0.5mm，被迫停机喷涂修复。 | 日常巡检周期：每周检查润滑油含水及颗粒度指标，每月检查油滤器及油箱底部杂质，每次停机小修测量轴颈尺寸。维护操作要点：保证油系统密封良好，定期更换滤芯、化验油质，严禁油中带水；每次检修记录轴颈尺寸及表面状态，建立磨损趋势图。 | 1. 轴颈直径磨损量超过原始设计间隙的1.5倍，或椭圆度/锥度超过0.05 mm；2. 轴颈表面拉槽深度超过0.3 mm，且已采用喷涂/堆焊修复超过两次，再次磨损后无法保证有效修复层厚度；3. 轴颈部位发现疲劳裂纹或材料剥落面积超过接触面积的20%；4. 主轴累计运行超过20年，且轴颈多处出现不可逆转的尺寸超差。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 主轴疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 主轴在交变热应力、扭振应力或弯曲应力长期作用下，在几何不连续处（如轴肩、键槽、变径处）萌生微裂纹并扩展，严重时可断轴。机理：材料的持久极限低于局部应力水平，累积损伤。 | 1. 振动频谱中出现非线性频率分量，轴心轨迹紊乱；2. 裂纹扩展后期，轴振突然发散性增大，相位突变；3. 启停机穿越临界转速时振动异常剧烈；4. 离线探伤发现线性缺陷信号。 | 1. 蠕变/疲劳寿命损耗率(%) [状态量]：基于启停次数算得接近100%；2. 超声波探伤波高(dB) [物理]：≥参考线切割深度0.5mm的人工缺陷当量；3. 轴振跳变值(μm) [物理]：瞬间突增>50μm且持续；4. 阻抗/裂纹深度比[物理]：特征值突变。 | 1. 定期大修时进行超声波探伤（UT），周向和轴向扫查[离线]；2. 表面裂纹磁粉探伤（MT）[离线]；3. 在线机组管理诊断中的振动突变报警[在线]；4. 温度变化监控[在线]。 | 1. 判断逻辑：对转子进行UT检测，若发现单个缺陷波超过基准灵敏度（如Φ1.6mm平底孔当量）且动态波形具有裂纹特性（尖锐、有包络），同时在探伤位置发现机械加工痕迹或应力集中点；2. 运行中若1X振幅和相位同时发生不可逆的阶跃变化（排除负载或励磁变化后），可判断产生裂纹。 | 立即停机，更换新主轴或转子。如无备件，需返厂进行裂纹去除、补焊、热处理及加工，并严格进行无损检测及高速动平衡。所需工具：行车、拆卸专用工具、超声波探伤仪、大型机床、焊后热处理炉、高速动平衡机。 | 1. 严格控制暖机、升速、带负荷过程，避免急剧温度变化；2. 严禁发生水冲击，做好汽缸疏水；3. 定期进行主轴寿命评估和探伤，尤其关注应力集中区；4. 避免长期低负荷或甩负荷运行引起的扭振。 | 一旦怀疑有裂纹萌芽而短期无法停机，必须降负荷，密切监测振动趋势，若振动出现不可逆增大趋势，须立即破坏真空紧急停机。 | 1. 断轴造成飞车灾难性事故；2. 严重毁坏汽缸、叶片、轴承及发电机；3. 导致非计划停机数周。 | DL/T 596, JB/T 3329, ASTM A388, ISO 7919-2 | 1987年某电厂200MW机组因轴颈根部台阶R角过小和腐蚀疲劳，在停机过程中主轴断裂，导致机组严重损坏。 | 日常巡检周期：每次大修进行UT/MT无损探伤，重点检查应力集中部位；每周确认在线振动监测系统报警功能完好。维护操作要点：严格执行启停曲线，杜绝水冲击；建立启停次数与载荷变化数据库，按等效运行小时评估疲劳寿命损耗率；每次检查后记录缺陷当量尺寸及位置，建立档案。 | 1. 超声波探伤发现裂纹深度超过主轴直径的1.5%（或当量大于Φ3mm平底孔），且返修打磨后仍不能完全消除；2. 同一区域出现多条裂纹或呈网络状扩展；3. 疲劳寿命损耗率累计超过100%，且出现不可逆的轴振跳变；4. 主轴已发生肉眼可见的裂纹扩展或已断轴。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 主轴质量不平衡 | 机械 | 轻微 | 因制造误差、叶片断裂或结垢、部件飞脱、或检修时重装误差，导致主轴质量中心偏离旋转中心，引起不平衡振动。机理：离心力与转速平方成正比。 | 1. 定速带负荷运行时1X（基频）振动大，振幅随转速增加而增大；2. 相位稳定，与转速标记同步；3. 进相试验或负荷变化时振动无明显变化；4. 轴心轨迹为稳定的椭圆。 | 1. 1X相对轴振幅值(μm) [物理]：高于ISO 7919-2区域B/C界限（如2.5×10^-3 * d, 例如180μm）；2. 1X相位(度) [物理]：稳定度<10°波动；3. 随转速平方的振动变化率 [物理]：接近理论曲线；4. 无2X或分数谐波显著分量。 | 1. 在线振动监测（键相与轴振）[在线]；2. 便携式频谱分析仪现场采集[离线][带电]；3. 停机后进行低速动平衡机测试[离线]。 | 1. 判断逻辑：机组升速过程中，以键相信号为基准，基频振幅以n^2关系增大，相位恒定；带负荷后振值几乎不变，即可判断为质量不平衡。2. 具体可进行振型平衡法，通过试加重求出影响系数。 | 1. 现场动平衡：在联轴器配重环或叶片平衡槽上加装平衡质量。步骤：测量原始振动/相位，试加重，计算影响系数，确定校正质量和位置，安装。工具：振动分析仪、电子秤、平衡块。2. 若不平衡明显由内部断裂或结垢引起，需揭缸处理，修复或清理后做高速动平衡。 | 1. 定期检查，防止叶片结垢，必要时清洗；2. 每次检修后更换或重装叶片时必须做动平衡；3. 保持轴系对中良好，避免产生额外不平衡力。 | 可暂时限制机组出力，避开共振转速区运行，待允许时停机处理。 | 1. 长期振动过大导致轴承巴氏合金疲劳，瓦振超标；2. 导致联轴器螺栓松动；3. 加速汽封磨损。 | GB/T 11348.2, ISO 21940-2, GB/T 9239.1 | 某热电厂汽轮机大修后1X振动从40μm突增至150μm，在联轴器处加重后振动恢复正常。 | 日常巡检周期：每月记录并分析1X振动趋势与相位，每次检修后校验键相传感器。维护操作要点：保持叶片清洁，离线水冲洗或化学清洗时严格控制力矩；每次拆装联轴器或叶片后必须做低速动平衡，配重块固定可靠；定期检查平衡槽有无松动或腐蚀。 | 1. 经反复现场动平衡仍无法将工作转速下剩余不平衡量降至ISO G2.5级要求，且1X振幅超过区域C/D限值；2. 叶轮或叶片出现不可修复的断裂、缺失，导致不平衡量无法通过配重有效补偿；3. 主轴因内部结垢或腐蚀导致质量分布严重不均，且化学清洗无法恢复；4. 转子高速平衡后在工作转速下振动仍超过允许值的2倍，且经两次以上动平衡无改善。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 主轴不对中 | 机械 | 一般 | 汽轮机与发电机或其它轴系标高差、水平偏差或角度偏差超过允许值，运行时产生不对中力，引发振动。热态下因支撑基础不均匀膨胀也可能改变对中。 | 1. 振动频谱中2倍频（2X）分量显著，常伴有1X；2. 两侧轴承振动轴向振值高；3. 联轴器附近振动位移较大；4. 升速和带负荷时振动变化明显，负荷越高2X往往越大。 | 1. 2X相对轴振(μm) [物理]：≥1X的50%，且轴向振动<1>2倍于径向；2. 热态联轴器张口差(mm) [物理]：>厂家规定（如±0.05mm）；3. 中心偏差(μm)[物理]：冷态找正圆周差超过±0.03mm；4. 轴向位移波动[物理]：异常浮动。 | 1. 在线振动监测系统抓取频谱与轴心轨迹[在线]；2. 激光对中仪停机冷态/热态测量轴系中心[离线]；3. 基础沉降观测、推拉试验[离线]。 | 1. 判断逻辑：振动2X幅值大于1X幅值的50%且相位稳定，轴向振动明显高于径向；或机组带负荷后2X幅值随负荷同向变化，排除轴承问题后，即可断定为不对中。2. 停机检修复测中心，若发现张口、位移超差，进一步确认。 | 停机重新找正：松开联轴器螺栓，使用激光对中仪或百分表按“圆周-端面”法调整轴瓦垫片厚度，使中心偏差控制在±0.02mm以内，并考虑热膨胀补偿。工具：激光对中仪、百分表、塞尺、千斤顶。完成后重新铰孔配装螺栓。 | 1. 安装基础稳定，定期监测沉降；2. 每次大修后严格找正并记录热态补偿值；3. 管道推力应消除，避免外部应力。 | 若振动可接受，可监视运行；若振动超标，可适当降低负荷或调整润滑油参数缓解，尽快安排停炉停机找正。 | 1. 导致联轴器柱销或膜片疲劳损坏；2. 产生交变轴向力，损坏推力轴承；3. 引发密封摩擦、局部过热弯曲。 | JB/T 3329, GB/T 11348.2, ISO 7919-2, API 686（参考） | 某600MW机组冷态找正预留补偿量不足，导致热态运行2X振动达120μm，停机重新热态找正后恢复正常。 | 日常巡检周期：每季度测量基础沉降标记，每次大修冷态对中并记录数值；每月分析振动频谱，重点关注2X分量变化趋势。维护操作要点：确保对中调整垫片无锈蚀松动，联轴器螺栓力矩均匀达标；热态停机后尽快复测中心，验证热补偿准确性；严禁管道推力直接作用于汽缸。 | 1. 基础出现不均匀沉降量超过3mm，且无法通过垫片调整恢复对中至厂家允许范围；2. 联轴器张口或中心偏差经多次调整仍无法达到标准，检查发现是由于轴承箱或台板结构变形损坏所致，且不可修复；3. 因长期不对中运行导致主轴产生弯曲或联轴器配合孔严重磨损，轴系重新加工后仍无法满足对中精度要求；4. 轴系对中部件经三次以上大修多次调整振动仍超出运行限值。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 叶轮叶片断裂 | 机械 | 危急 | 叶片在离心力、蒸汽弯应力及振动交变应力复合作用下，于应力集中部位（如根部、拉筋孔）产生裂纹并扩展直至断裂。常因低周疲劳、腐蚀疲劳或水击导致。 | 1. 轴振或瓦振突增并伴随强烈噪声。2. 汽轮机内部发出金属撞击声。3. 蒸汽参数异常波动，出力下降。4. 凝汽器热井水位或电导率异常。5. 转子质量不平衡特征明显。 | 1. 通频振幅突增，超[报警值](设定值)[物理]。2. 1X倍频(工频)幅值变化量>80%且相位突变>30°[物理]。3. 凝汽器氢电导率(阳离子电导率)>0.5μS/cm[化学]。4. 轴振轴心轨迹由椭圆突变为杂乱无章[状态量]。 | 1. 在线振动监测系统[在线]。2. 凝结水精处理出口电导率表[在线]。3. 轴承润滑油金属颗粒在线监测(铁磁颗粒)[在线]。4. 停机后内窥镜宏观检查[离线]。5. 转子动平衡试验[离线]。 | 1. 逻辑一：若通频振幅突增至停机值，且1X倍频幅值与相位同时突变，诊断为转子动平衡严重破坏，高度疑似叶片断裂。2. 逻辑二：若高频时域波形出现明显冲击衰减脉冲，且轴心轨迹紊乱，结合凝汽器氢电导率异常升高，可确诊为叶片断裂。 | 1. 揭缸检查，确认断裂叶片及损伤范围。使用液压扳手、专用起重工具。2. 清理断裂残片，修整被打坏的静叶或隔板。3. 若轮槽完好，更换同批次、同重量矩的备品叶片，进行测频排序安装，重新铆接或焊接拉筋及围带。4. 若轮槽损伤需进行微弧焊修复后机加工。5. 高速动平衡试验合格方可回装。 | 1. 避免低负荷长时间运行，避开叶片共振转速区。2. 严格监控蒸汽品质，防止钠、氯离子超标导致腐蚀。3. 定期进行叶片测频与无损探伤(PT/MT)检查，监测频率变化率>5%需跟踪。 | 1. 立即破坏真空紧急停机。 | 1. 导致隔板、静叶、凝汽器换热管大面积损坏。2. 引起转子永久性弯曲。3. 造成轴承乌金烧毁。 | 1.GB/T 11348.2-2012《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分：50MW以上，额定转速1500r/min、1800r/min、3000r/min、3600r/min陆地安装的汽轮机和发电机》 2.DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》 | 1. 某亚临界600MW机组，低压转子次末级叶片因水蚀-疲劳交互作用断裂，导致1号、3号瓦振动由0.05mm瞬时跃升至0.12mm，相位突变80度，紧急停机后从凝汽器打捞出断裂叶片。 | 日常巡检：每班在线监测振动特征值、凝汽器氢电导率；每周检查润滑油金属颗粒趋势。维护操作要点：大修时进行叶片测频及PT/MT探伤，频率变化率>5%必须跟踪并增加频次；每年至少一次内窥镜检查叶片宏观状态；严格控制蒸汽品质，连续监测Na+、Cl-、SiO2不超标；启停时严格按曲线进行，避开叶片共振区。 | 1. 叶片出现贯穿性裂纹或已断裂。2. 同叶轮断裂叶片数超过总叶片数的5%，或相邻叶片断裂。3. 叶轮轮槽损伤经两次以上修复仍不合格，或轮槽变形导致叶片装配紧固力下降超30%。4. 叶片累计运行时间超过设计寿命（通常15～20万小时）且出现疲劳裂纹。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 叶轮松动与键槽变形 | 机械 | 严重 | 叶轮与主轴存在过盈不足，或传递扭矩的径向键配合间隙超差。在高转速下或负荷剧变时，叶轮与轴发生相对位移或角度扭转，导致转子热弯曲及质量不平衡。 | 1. 振动随负荷/温度变化而呈驼峰曲线，即“热弯曲”特征。2. 启停机过临界转速时振动爬升大。3. 低频(半频或分数谐波)振动分量出现并爬升。 | 1. 振动1X倍频热矢量(冷态至热态)变化量>基准值3倍以上[物理]。2. 转子晃摆值(晃度)与原始值对比，变化>10µm/m[物理]。3. 轴振低频分量(0.4X-0.6X)幅值>20µm[物理]。4. 键相位信号与振动高点的相对角度变化>10°[状态量]。 | 1. 在线振动监测系统(分析波特图、极坐标图)[在线]。2. 运行中连续监测转子偏心度(晃度)[在线]。3. 停机揭缸检查叶轮键槽与配合面宏观状况[离线]。4. 接触式/激光测量轴颈晃度[离线]。 | 1. 逻辑一：绘制振动1X矢量的极坐标图，若热态下矢量点沿旋转方向发生不可逆偏移并形成较大椭圆轨迹，诊断为由于材料热不均或配合面微动引起的热弯曲，叶轮松动为核心怀疑对象。2. 逻辑二：对比冷态/热态晃度值及键相角度，若存在明显残余偏差且低频振动超标，则高度确诊为叶轮键槽磨损或松动。 | 1. 揭缸拆除叶轮。2. 机加工加大键槽，配制特制异形径向键。3. 若轴径磨损需激光熔覆后精磨至配合尺寸。4. 测量轴孔与轮毂过盈量，若不足可喷涂增材或更换镶套。5. 回装后做高速动平衡。 | 1. 启停机时严格监测缸体温差及差胀，避免剧烈温度冲击。2. 严禁超速运行。3. 大修时使用力矩扳手复查各级叶轮轴向紧力及径向键配合0.03mm塞尺不入的标准。4. 监测轴中心孔温升异常。 | 1. 降温降负荷直至振动恢复许可范围，若无效则停机处理。 | 1. 加速主轴疲劳寿命消耗，导致转子永久性弯曲。2. 引发动静碰摩，导致汽封齿大量磨损，经济性急剧下降。 | 1.GB/T 11348.2-2012 2.DL/T 1402-2015《汽轮发电机转子振动故障诊断导则》 | 1. 某300MW汽轮机组，每次增负荷至250MW时，3号瓦振动从0.06mm升至0.11mm，减负荷时呈滞后回环特征，检查发现高压转子中间叶轮键槽磨损且过盈消失。 | 日常巡检：每次启机及负荷变化时，分析振动极坐标图和波特图，记录矢量偏移；每周对比轴振低频分量趋势。维护操作要点：大修时用0.03mm塞尺检查径向键配合间隙，记录力矩扳手轴向紧力值；用激光仪测量晃度并与基准比对，变化>10µm/m必须揭缸检查；监测轴中心孔温度，异常温升超过环境+20℃应停机检查；关键部位螺栓定期扭矩校验。 | 1. 键槽与键配合间隙超差>0.05mm，且经配制异形键后仍不能恢复设计要求。2. 叶轮内孔与轴过盈量低于设计值的50%，经喷涂增材或镶套仍无法保证牢固配合。3. 同一叶轮发生两次以上键槽修复（加大键槽）后再次松动。4. 叶轮或轴径出现疲劳裂纹。5. 累计运行超过20万小时且存在明显微动磨损，专家评估继续使用风险不可接受。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 叶轮轮面腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 蒸汽品质劣化(如溶氧超标、pH值低、含酸性物质)或动/静部件接触产生电化学腐蚀，导致叶轮表面产生点蚀、冲刷腐蚀或应力腐蚀开裂。 | 1. 检查时发现叶轮表面呈暗褐色或黑色锈迹及坑点。2. 腐蚀产物脱落导致轴振小幅波动。3. 蒸汽品质化验各项指标异常(尤以Na+、Cl-、SiO2为主)。 | 1. 省煤器蒸汽品质氢电导率(阳离子电导率)>0.15µS/cm或pH<8.5(25°C)[化学]。2. 视在单质铁浓度>20µg/L或溶解氧>7µg/L[化学]。3. 腐蚀坑深度若超过叶片出汽边厚度1mm视为严重[物理]。 | 1. 在线化学仪表监测(电导率表、钠表、pH表)[在线]。2. 停机检修时，用覆膜法测量腐蚀坑深度(深度规、覆膜纸)[离线]。3. 磁粉探伤(MT)或着色探伤(PT)检查表面及近表面裂纹[离线]。4. 合金成分光谱分析仪复验[离线]。 | 1. 逻辑一：若蒸汽氢电导率持续超标并伴随pH降低，同时转子振动无显著工频突变但频谱噪声地板抬高，可诊断为湿蒸汽区或过渡区的化学腐蚀。2. 逻辑二：解体后发现金属表面呈贝壳纹或有黑色粉末沉积，腐蚀坑沿加工刀痕密集分布，可确诊为应力增强下的电化学点蚀。 | 1. 轻微点蚀可对叶轮型面进行微弧抛光，去除应力源。2. 严重腐蚀(深度超过设计裕量)需报废叶轮体，更换新材料。3. 优化汽水管道加氧或联胺处理工艺。4. 清理凝汽器泄漏管束，消除漏点。 | 1. 严格按GB/T 12145执行锅炉给水及蒸汽品质标准，采用全挥发处理(AVT(O))或加氧处理(OT)。2. 缩短凝汽器检漏周期，提高汽密性。3. 低负荷期间维持除氧器高效运行。 | 1. 加大锅炉排污，投放碱性药剂提高pH，短期控制恶化。 | 1. 腐蚀坑成为疲劳裂纹源，最终演变为叶轮断裂。2. 腐蚀产物随蒸汽进入流通部分，造成前级叶片结垢或堵塞。 | 1.GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 2.DL/T 561-2003《火力发电厂水汽化学监督导则》 | 1. 某燃气-蒸汽联合循环电厂，由于凝汽器钛管泄露导致海水倒灌，末级叶轮及动叶大面积出现点蚀及缝隙腐蚀，叶片金属基体剥离严重，被迫腰斩换叶轮。 | 日常巡检：每班记录蒸汽氢电导率、pH值、溶氧量；每周分析铁离子趋势。维护操作要点：大修时对叶轮轮面进行渗透或磁粉探伤，重点检查湿蒸汽区及末级，用覆膜法测量坑深；凝汽器每半年进行检漏；除氧器定期性能试验；化学清洗后必须进行钝化处理；腐蚀点及时打磨抛光，并记录位置。 | 1. 叶轮轮面腐蚀坑深度超过最小壁厚安全裕量的30%，经强度计算不满足要求。2. 应力腐蚀裂纹出现，且打磨消除后壁厚减薄超10%。3. 整体或区域性点蚀密度>3个/cm²，且平均深度>1mm，影响叶轮动平衡及疲劳强度。4. 叶轮已发生过腐蚀引起的穿透性裂纹。5. 累计运行超过12万小时且抗腐蚀能力明显下降，经寿命评估不适宜继续使用。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 叶轮变形与磨损 | 机械/热 | 严重 | 1. 热变形：剧烈动静碰摩产生热量集中，或叶轮两侧压差及卡涩造成鼓风摩擦，导致温度剧升及热塑性变形。2. 磨损：主要由于固体颗粒侵蚀(SPE)造成金属剥离。 | 1. 停机盘车启动困难，盘车电流大幅摆动或跳闸。2. 转子惰走时间曲线显著缩短(缩短30%以上)。3. 高压缸内部出现尖锐刮擦声。4. 轴端汽封或级间汽封处有明显炭黑或金属磨痕。 | 1. 惰走时间对比同工况基线缩短>30%[物理]。2. 高压缸排汽温度异常升高，对比允许值超出>20°C[物理]。3. 轴承金属温度回油温度(推力瓦/支持瓦)超限>100°C[物理]。4. 末级排汽温度(低压缸)>80°C(无喷水保护时)[物理]。 | 1. 在线DAS监测与惰走曲线拟合[在线]。2. 连续式在线声发射或音频监听传感器(检测碰摩高频信号)[在线]。3. 停机后测大轴晃度并与原始值比较[离线]。4. 塞尺检查通流间隙、汽封齿磨损用记录纸拓印[离线]。5. 激光跟踪仪测绘叶轮型线[离线]。 | 1. 逻辑一：停机程序走惰走时间，如惰走时间明显缩短且伴有盘车电流波动，直接诊断为径向动静碰摩，若排汽温度报警则锁定为叶轮密封环或围带摩擦。2. 逻辑二：由于叶片结垢等原因所致质量不平衡且伴随声音频带能量增大，视为存在固体颗粒磨损，若拆检时叶轮缘有明显沟槽，诊断为严重固体颗粒磨损。 | 1. 机加工切削修复变形凸台，回装叶轮后重调汽封径向间隙(按厂家标准)。2. 若热变形导致轮面瓢偏度超0.03mm，需上立车整体光刀，做动平衡前需消除残余应力。3. 对磨损的叶轮防磨层，可激光熔覆司太立合金补充，恢复型线。 | 1. 新机组启动前严格执行蒸汽吹管(蓄能法)，确保无氧化皮及焊渣残留。2. 运行中杜绝突然甩负荷或低真空运行，确保排汽缸喷水减温逻辑正常投运。3. 提高隔板汽封及叶顶汽封的弹性退让性。 | 1. 加开排汽缸喷水减温阀，快速降负荷或停机盘车，直到冷却。 | 1. 导致主轴局部永久性析出硬化层，产生裂纹。2. 推拉推力瓦致瓦温过高烧毁，造成汽轮机轴向位移事故。 | 1.DL/T 863-2004《汽轮机启动调试导则》 2.ASME PTC 6-2004《汽轮机性能试验规程》 | 1. 某调试期超超临界1000MW机组，因减温水误关，低压缸鼓风，末三级动叶围带与静叶隔板瞬间融化粘连，造成转子永久弯曲及固溶，导致返厂解体重造叶轮。 | 日常巡检：每次停机记录惰走曲线并与基线对比；运行中每周检查高压缸排汽温度、推力瓦温趋势；每班监听缸内异音。维护操作要点：大修时重点检查汽封间隙及叶轮型线，用激光跟踪仪或样板测瓢偏度(≤0.03mm)。新机启动前严格执行蒸汽吹管；运行中定期试验喷水减温装置；磨损严重区域进行激光熔覆修复并做好防磨层记录；发现碰摩迹象立即调整运行参数。 | 1. 叶轮热变形导致瓢偏度>0.05mm，经立车加工后轮盘厚度减薄超设计最小壁厚的15%。2. 磨损使叶轮轮缘厚度低于设计值75%，经强度校核不满足极限承载要求。3. 发生过严重碰摩，材質发生不可逆相变(如高温魏氏组织)，硬度异常升高并伴有微观裂纹。4. 变形与磨损合并导致叶轮不平衡量大于动平衡机极限制，且无法通过配重校正。5. 累计运行超过20万小时且磨损/变形多次修复，经济性及安全性评估不合格。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 叶轮键槽裂纹 | 机械 | 危急 | 在启动-停机循环的离心力及扭矩交变应力作用下，于键槽尖角处产生应力集中，萌生裂纹并逐步沿径向扩展，最终导致叶轮开裂飞出。 | 1. 早期无显著振动特征，直至形成大裂纹。2. 键相位信号出现异常高频调制。3. 低速盘车时有“嘎吱”异响。 | 1. 叶轮轮毂键槽超声波缺陷回波波幅超过DAC曲线基准线-6dB(定量线)，缺陷指示长度超4mm[物理]。2. 同叶轮三键槽对称度误差>0.02mm[物理]。3. 运行时转子临界转速漂移>±0.5%[物理]。 | 1. 大修时采用纵波斜探头超声波衍射时差法探伤(TOFD)或相控阵超声波探伤[离线]。2. 内窥镜(工业视频镜)外观粗查[离线]。3. 涡流检测表面及近表面开口缺陷[离线]。 | 1. 逻辑一：大修探伤报告出具叶轮键槽倒角根部存在线状缺陷反射波，且超DAC定量线，应判断不符合规程要求，无论是否伴随振动必须安排返厂。2. 逻辑二：转子启机过临界区域振动呈不可重复性跳跃，疑似部件相对位移，重点指向键槽松动或裂变。 | 1. 拆除叶轮，将键槽尖角处机加工打磨或铣削掉开裂部分，渗透检验确认裂纹消除后，进行合理的圆弧过渡。2. 若裂纹深度已超过键槽深度，则判定报废，定制新材质叶轮。3. 改善装配锥度，锁紧泵压到位。 | 1. 严格规定键槽底角过渡圆弧半径不小于图纸标准(通常R0.8-1.2mm)，修磨后进行精细镜检并记录。2. 采用无键连接的液压联轴器或者圆锥过盈配合(取消径向键)。3. 启停机升级至滑参数启停，减少扭矩冲击。 | 1. 立即降负荷，维持盘车连续运行，等待停机解体，严禁强行冲转。 | 1. 引发毁灭性飞车事故，叶轮碎片击穿汽缸飞出，酿成重大灾难事故。 | 1.GB/T 8732-2014《汽轮机叶片用钢》 2.ASME B&PV Code Section V《无损检测》 | 1. 国内外多次报道中低压转子连接对轮毂或叶轮键槽产生贯穿性裂纹，某500MW机组在常规大修探伤中发现危急裂纹，成功避免一次非计划停运转重大事故。 | 日常巡检：每次大修必须对叶轮键槽进行TOFD或相控阵超声探伤，记录缺陷图谱；启机过程监测临界转速变化。维护操作要点：每级叶轮回装前，检查键槽根部圆角半径(≥R0.8mm)并镜检确认无刀痕；运行中记录键相信号调制情况，异常时增加离线探伤频次；推广无键连接改造；启停机严格按照滑参数曲线，控制升速率，减少扭矩冲击。 | 1. 键槽裂纹深度超过键槽深度20%或长度超过10mm。2. 裂纹扩展到键槽工作面，经打磨消除后，键槽截面削弱超15%且不能保证扭矩传递。3. 同一叶轮两个及以上键槽发现裂纹，或同一键槽修复后复现裂纹。4. 裂纹已径向扩展至轮毂外表面或键槽底部剩余壁厚不足设计值60%。5. 叶轮材质出现大范围氢致裂纹或其他老化缺陷，经济评估不适宜继续使用。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 动叶片 | 转子 | 安装在叶轮上，接受喷嘴喷出的高速汽流，将蒸汽动能转变为转子旋转的机械能，是汽轮机最关键的部件之一。 | 是
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 围带磨损 | 机械 | 一般 | 围带与叶顶或汽缸发生摩擦，导致材料流失，机理为动静碰摩或异物嵌入。 | 运行中有间断金属摩擦声；轴振或瓦振幅值上升；围带表面可见划痕或光亮带。 | 围带厚度减小量≥0.3mm [物理]；振动通频幅值突增50%以上 [物理] | 内窥镜检查[离线]；振动在线监测[在线]；停机后着色探伤[离线] | 振动趋势分析：若振动随负荷或温度变化有跳跃，且频率以1X或倍频为主，判断碰摩；结合内窥镜确认磨损位置。 | 停机揭缸，打磨修复围带表面，或更换磨损超限围带；调整间隙至设计值，工具：角磨机、塞尺、专用吊具。 | 优化滑销系统，控制汽缸膨胀均匀；修后冷态间隙严格符合GB/T 11348.2。 | 运行中降低负荷，控制胀差，避开共振转速。 | 叶片顶端磨损加重，级效率下降0.5%~2%。 | GB/T 11348.2-2012 机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分：功率超过50MW的陆地安装的汽轮发电机组 | 某300MW机组因胀差过大导致高压级围带磨损，被迫停机检修。 | 每6个月小修时用内窥镜检查围带及叶顶间隙；每次开机前检查滑销系统自由膨胀。 | 围带厚度磨损超过原设计厚度的30%，或局部穿透裂纹长度>5mm，即报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 围带断裂 | 机械 | 危急 | 围带因高频振动、共振或应力集中产生疲劳裂纹，最终断裂，飞出碎片可损伤后级叶片。 | 振动突变，伴随异常噪声；运行中可能出现动叶片断裂的连锁反应；停机后可见围带断口。 | 振动频率中出现叶片通过频率（BPF）边频带 [物理]；围带断口呈疲劳纹 [物理] | 振动频谱分析[在线]；停机后磁粉探伤[离线]；内窥镜检查[离线] | 若振动频谱出现围带固有频率（约300~500Hz）的峰值，且幅值持续上升，判断围带共振；停机后探伤发现裂纹即确认为断裂风险。 | 更换整级围带，并重新进行调频处理，避开共振转速区；工具：液压拉伸器、专用加热装置、动平衡机。 | 设计时进行叶片-围带系统调频计算，确保避开工作转速±15%的共振区；定期测频。 |  | 断片击伤隔板、喷嘴或后级叶片，严重时引起转子动平衡破坏，振动超标跳机。 | JB/T 9634-1999 汽轮机叶片围带技术条件 | 某石化自备电厂汽轮机低压末级围带断裂，碎片打伤凝汽器管束。 | 每次大修（4年）对围带进行着色或磁粉探伤；每次启停机监测振动频谱，比对历史数据。 | 围带出现贯穿性裂纹，或单个围带段断裂面积超过20%，即应整体更换；使用年限超过15年且出现疲劳裂纹，建议整体更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 围带松动 | 机械 | 严重 | 围带与叶顶装配过盈量不足或运行中热膨胀导致间隙增大，产生相对运动，加剧磨损并影响成组叶片刚性。 | 运行中有“嗒嗒”敲击声；围带铆头或配合面有微动磨损痕迹；叶片成组频率下降。 | 围带与叶顶之间间隙大于设计值0.05mm [物理]；静频下降超过5% [物理] | 停机后用手锤敲击听音检查[离线]；测频试验[离线] | 对比修后或原始测频数据，若叶片成组静频下降>5%，且敲击围带有异音，判定松动。 | 揭缸后重新铆接或更换个别围带段，增加铆接扭矩；必要时补充焊接固定；工具：铆枪、力矩扳手、超声波测厚仪。 | 装配时严格测量过盈量，采用热套工艺保证冷态过盈；运行中避免过负荷和急剧温度变化。 | 可临时加装围带防松箍，限制振动位移，待停机后彻底处理。 | 叶片频率落入共振区，可能引发叶片断裂。 | DL/T 438-2016 火力发电厂金属技术监督规程 | 某200MW机组末级叶片围带大面积松动，导致动叶片断裂事故。 | 每次小修时抽检若干叶片成组静频，对比历史趋势；检查围带铆头无腐蚀、无裂纹。 | 围带与叶顶间隙值超过原设计值的2倍，且成组频率下降>10%，或铆接点出现疲劳裂纹，则围带段报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 围带腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 在蒸汽品质不良（含氧、超酸性）或止回阀不严导致停机时水汽浸入，围带金属发生电化学腐蚀或应力腐蚀。 | 围带表面出现红锈、坑点；腐蚀坑聚集区域可能成为裂纹源。 | 蒸汽电导率>0.3μS/cm（25℃）[化学]；围带表面坑深>0.1mm [物理] | 水汽品质在线监测[在线]；停机后宏观检查及超声波测厚[离线] | 若水汽指标中pH值<8.5或溶氧>7μg/L，且停机检查发现围带表面点蚀，结合材质（如2Cr13马氏体不锈钢）判断存在腐蚀。 | 对轻微腐蚀打磨去除氧化皮；对严重腐蚀的围带段进行更换；同时排查蒸汽管路及凝汽器泄漏；工具：钢丝轮、直磨机、覆膜测厚仪。 | 严格控制凝结水、给水品质，确保溶氧≤7μg/L，pH值9.0~9.5；停机期间充氮或抽真空保护。 |  | 腐蚀坑引发应力集中，降低疲劳强度，可能导致围带疲劳开裂。 | DL/T 561-2013 火力发电厂水汽化学监督导则 | 某沿海电厂因凝汽器泄漏海水导致低压缸围带严重腐蚀。 | 每月取样分析热力系统铁含量，关注趋势；每次停机检查围带防腐层（如有）是否破损。 | 腐蚀坑深度达原壁厚的20%，或出现晶间腐蚀裂纹，即报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 拉筋 | [13 empty] | 日常巡检周期：每班次外观检查，停机小修时使用内窥镜探查。维护操作要点：检查拉筋表面有无锈蚀、裂纹、脱焊；核对叶片组频率数据，发现异常及时安排修复。 | 磨损量阈：直径减小量≥10%或腐蚀坑深超过壁厚20%；使用年限：超过2个大修周期且出现疲劳迹象；不可修复判定：出现穿透性裂纹、焊接修复后频率仍不合格或存在大面积晶间腐蚀。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 拉筋疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 拉筋在离心力与气流激振等交变应力下产生疲劳裂纹并扩展断裂；材质缺陷、应力集中或调频不当加速失效。 | 叶片组振动噪声增大（尖锐或沉闷），机组轴承振动上升，内部出现周期性金属撞击声，内窥镜可见断口或裂纹。 | 叶片组一阶固有频率下降≥5% [物理]；轴振/瓦振通频振幅≥50μm [物理]；拉筋间隙(停运内窥镜测量)≥0.8mm [状态量] | 振动在线监测系统(TSI) [在线]；现场动频测试(停机后) [离线]；内窥镜检查 [离线] | 在线振动频谱显示叶片通过频率分量幅值突增30%以上并伴高频分量，且停机后频率测试偏移超限，内窥镜证实拉筋存在裂纹或断裂。 | 揭缸，切除旧拉筋，打磨焊口；更换同材质拉筋并氩弧焊接；进行叶片组调频，确保固有频率避开激振频率。 工具：氩弧焊机、角磨机、频率测试仪、内窥镜。 | 安装前对拉筋进行无损检测；新机及检修后严格执行调频试验；控制蒸汽品质防止腐蚀；避免长期低负荷或超负荷运行。 | 发现微裂纹但未断时，可进行补焊修复，降低负荷并加密振动监测，待大修处理。 | 引起叶片断裂、通流部分损伤。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》；GB/T 11348.2-2012《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分:功率超过50MW的汽轮机和发电机》 | 某电厂600MW机组中压缸第5级叶片拉筋断裂，引发一组叶片断裂事故。 | 日常巡检周期：机组运行时每周至少一次振动频谱分析及听音检查；每次C修及以上检修进行内窥镜及频率测试。维护操作要点：监控叶片通过频率及分频幅值趋势，发现微裂纹立即记录并评估扩展速率；调频后设置合理避开区间，严禁在叶片共振转速敏感区长期运行。 | 报废判定条件：拉筋任一截面出现长≥5mm或深≥0.5mm的疲劳裂纹；补焊修复后同一位置再次开裂；累计运行超过15万小时且计算强度安全系数<1.5；外径磨损或腐蚀导致截面积减少≥10%，经评估失去调频功能。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 拉筋电化学腐蚀 | 化学 | 一般 | 湿蒸汽区域拉筋与叶片材料电位差或在Cl-等腐蚀介质下发生电化学腐蚀，形成蚀坑，削弱截面有效强度。 | 内窥镜可见拉筋表面锈斑、蚀坑；停机后检测截面尺寸减小；蒸汽品质下降时参数异常。 | 腐蚀坑深度≥0.2mm [物理]；拉筋直径减小量≥5% [状态量]；蒸汽阳离子电导率≥0.3μS/cm [化学] | 内窥镜检查 [离线]；停机后外径千分尺测量 [离线]；在线水质分析仪表 [在线] | 蒸汽钠离子、阳离子电导率等水质指标超过DL/T 561规定限值，同时内窥镜发现典型点蚀坑，材料牌号与蒸汽湿度不匹配。 | 清除腐蚀产物，根据情况补焊或更换拉筋；对恢复表面进行防腐涂层处理；调整汽水加药，恢复水质。 工具：内窥镜、角磨机、喷涂设备。 | 严格控制给水及蒸汽品质（Na⁺≤5μg/kg，氢电导率≤0.15μS/cm）；选用耐蚀等级匹配的拉筋材料；避免湿蒸汽区积盐。 | 对轻微腐蚀区进行在线表面涂覆（采用快固型高温防腐涂料），限负荷运行，待停机彻底处理。 | 降低拉筋承载能力，诱发疲劳断裂。 | DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》；DL/T 438-2016 | 某电厂低压缸叶片拉筋因凝汽器泄漏导致氯根升高，发生点蚀，后发展至拉筋断裂。 | 日常巡检周期：每周检查在线水质仪表，关注阳离子电导率及钠离子；每次停机检修时内窥镜全面检查拉筋表面。维护操作要点：发现腐蚀坑即刻测量深度并打磨去除腐蚀产物，对减薄区域进行堆焊或涂覆高温防腐涂层；严格监督凝汽器泄漏和锅炉加药，维持pH和除氧指标。 | 报废判定条件：腐蚀坑深度≥0.5mm且数量密集，点蚀面积占比≥15%；拉筋直径减小量≥8%；出现沿晶腐蚀或应力腐蚀裂纹无法彻底清除；使用年限超过8年且综合评估剩余强度不足原设计70%。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 拉筋松动 | 机械/热 | 一般 | 焊接工艺不良或热膨胀差异导致拉筋与叶片接头脱焊、间隙过大，失去阻尼和调频作用。 | 叶片组频率分散、振动波动，内部出现间断撞击声，内窥镜可见拉筋与叶片间存在相对位移或间隙。 | 拉筋与叶片间相对位移或间隙≥0.3mm [状态量]；叶片组固有频率分散度≥3% [物理]；轴承振动通频值较基准变化≥20% [物理] | 振动在线监测 [在线]；现场频率测试（分组测量） [离线]；内窥镜检查 [离线] | 停机后单只叶片或分组频率测试，同一级叶片组频率最大偏差>3%或出现异常分散，内窥镜证实间隙或脱焊。 | 对松动部位重新打磨并氩弧焊焊接，必要时更换拉筋；焊接后进行局部热处理消除应力，并重新进行频率试验。 工具：氩弧焊机、塞尺、测温仪、频率测量仪。 | 严格执行焊接工艺评定，控制组焊间隙和变形；采用防松焊接结构；安装前进行匹配预装。 | 若无法立即停机，调整负荷避开叶片共振转速，加强在线振动监测，并做好应急预案。 | 引起叶片颤振加剧，相邻叶片过载，发生疲劳断裂。 | DL/T 905-2016《汽轮机叶片焊接修复技术导则》；GB/T 11348.2-2012 |  | 日常巡检周期：在线振动监测连续运行，每周分析一次频谱和轴心轨迹；每次停机后立即测量叶片组频率及拉筋间隙。维护操作要点：保持负荷变化速率在制造商规定范围内，避免热冲击；发现间隙超限或频率分散，先降低负荷，尽快安排补焊并复测频率。 | 报废判定条件：拉筋与叶片接头脱焊面积≥30%，或间隙≥0.5mm且补焊2次后仍无法保证紧固；拉筋本体因微动磨损导致直径减小≥5%或磨损深度≥0.5mm；松动导致叶片频率无法通过调频达到避开共振要求，整体更换拉筋组；本体出现裂纹或变形。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 叶根 | [13 empty] | 1. 日常巡检：每周至少一次通过窥视孔检查叶根可见部分；2. 维护操作：大修期间清洁叶根及轮槽接触面，检查防锈涂层完整性，复紧螺母并校验扭矩。 | 1. 使用年限超过30年且频繁启停(>1000次)的叶根建议整体更换；2. 目视发现不可打磨的宏观裂纹或变形；3. 材质劣化等级超过4级。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 叶根裂纹 | 机械 | 严重 | 叶根由于应力集中、腐蚀或材质缺陷产生裂纹，在交变离心力和振动应力下扩展，最终可能断裂。机理：高周疲劳、应力腐蚀或脆性断裂。 | 1. 轴承振动缓慢爬升，尤其转频分量变化；2. 停机盘车时可听到金属摩擦声；3. 润滑油中出现微量金属屑。 | 1. 通频振动值 > 0.08mm [物理]；2. 基频振动相位变化 > 20° [物理]；3. 超声波检测缺陷波幅 > 对比试块人工缺陷波幅50% [物理]。 | 1. 在线振动监测（轴振/瓦振）[在线]；2. 超声波探伤（UT）[离线]；3. 磁粉探伤（MT）[离线]；4. 内窥镜检查[离线]。 | 1. 振动趋势分析：转频分量连续上升，相位稳定偏移，排除不平衡后怀疑叶根裂纹；2. 超声波检测：在叶根结合面发现断续回波超过阈值，且C扫图案呈线状，判定为裂纹；3. 磁粉检测：表面显示线性磁痕。 | 1. 叶片返厂，拆除覆环/铆钉；2. 用拉马将叶片从轮槽取出；3. 对裂纹进行打磨、补焊并修形，或直接更换新叶片；4. 恢复装配，检查喷丸强化。工具：液压拉马、氩弧焊机、磁粉探伤仪。 | 1. 严格控制蒸汽参数，防止超温超压；2. 避免水冲击；3. 大修时对末级、次末级叶根进行100%无损检测。 | 打磨消除裂纹并作圆滑过渡，打止裂孔抑制扩展，降低负荷运行。 | 叶片断裂，转子强烈振动，动静碰摩，汽轮机损坏。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》；JB/T 9630.1-1999《汽轮机铸钢件磁粉探伤方法》 | 某600MW机组末级叶片叶根裂纹，振动超限，停机检查发现3条裂纹，更换叶片。 | 1. 日常巡检：每周在线分析振动趋势，重点关注相位漂移；2. 维护操作：大修时对叶根进行100%着色探伤和超声波探伤，建立裂纹监控台账。 | 1. 裂纹长度超过叶根截面周长的10%或深度超过5mm；2. 经两次补焊修复后仍发现新裂纹；3. 裂纹位于不能打磨处理的应力集中区（如R角根部）。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 叶根腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 因蒸汽品质不良、湿蒸汽区的酸性介质或停机时的电化学腐蚀，导致叶根材料减薄、蚀坑或晶间腐蚀。机理：电化学腐蚀、冲蚀、垢下腐蚀。 | 1. 通流部分效率下降；2. 内窥镜检查发现叶根表面粗糙、有棕色或黑色锈蚀产物；3. 转子低速盘车时有不均匀摩擦声。 | 1. 叶片厚度减薄 > 10%设计值 [物理]；2. 腐蚀坑深度 > 0.5mm [物理]；3. 蒸汽钠离子浓度 > 5μg/L [化学]； 4. pH值 < 8.5 或 > 9.5 [化学]。 | 1. 内窥镜检查[离线]；2. 超声波测厚[离线]；3. 水汽品质在线监测[在线]；4. 停机后目视/着色探伤[离线]。 | 1. 内窥镜发现典型腐蚀形貌，测厚确认减薄超过10%；2. 蒸汽化验连续钠离子超标，pH偏移，可判为腐蚀环境；3. 着色探伤显示密集蚀点。 | 1. 停机后对腐蚀区域打磨至金属光泽；2. 深度小于1mm的腐蚀坑作圆滑过渡，探伤确认无裂纹；3. 严重减薄的叶根须更换叶片；4. 回装时涂抹高温防锈剂。工具：超声波测厚仪、角磨机、着色探伤剂。 | 1. 严格监控给水和蒸汽品质，保持pH在9.0~9.6；2. 停机期间采用热风干燥或充氮保护，防止停炉腐蚀；3. 定期检查疏水系统。 | 对腐蚀坑进行打磨、涂敷耐蚀涂层（如镍基涂层），限制负荷。 | 叶根强度下降，诱发裂纹，应力集中，最终断裂。 | GB/T 10123-2001《金属和合金的腐蚀 基本术语和定义》；DL/T 246-2015《火力发电厂汽水化学监督导则》 | 某热电厂末级叶片湿蒸汽区叶根出现大面积点蚀，最深处1.2mm，经打磨补焊处理。 | 1. 日常巡检：每周化验蒸汽品质，监控pH值及钠离子浓度；2. 维护操作：停机后立即进行热风干燥，抽检叶根测厚并记录减薄量。 | 1. 局部壁厚减薄超过设计壁厚的20%；2. 腐蚀坑密度超过3个/cm²且深度>0.8mm；3. 产生晶间腐蚀裂纹不可修复。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 叶根应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 危急 | 叶根在拉应力和腐蚀介质（如含氯离子的湿蒸汽）共同作用下，产生沿晶或穿晶裂纹，扩展速度快。机理：阳极溶解或氢致开裂。 | 1. 振动急剧波动；2. 裂纹区域存在黑色或褐色腐蚀产物；3. 短时间内机组振动异常升高。 | 1. 振动转频幅值 24h 内增长 >30% [物理]；2. 裂纹深度 > 2mm 或叶片厚度10% [物理]；3. 蒸汽氯离子浓度 > 5μg/L [化学]。 | 1. 振动在线监测[在线]；2. 超声波检测（爬波探头）[离线]；3. 蒸汽品质的氯离子分析[在线/离线]；4. 渗透检测[离线]。 | 1. 同时出现振动快速爬升和蒸汽氯离子超标，结合同类型机组案例，高度怀疑应力腐蚀；2. 超声波检测发现垂直于叶根表面的树枝状裂纹，波幅超标，即判定为应力腐蚀开裂。 | 1. 立即停机防止叶片飞脱；2. 拆除所有受影响的叶片及相邻叶片；3. 检查轮槽有无鸡爪痕，必要时加工轮槽；4. 更换新叶片，并进行整体振动特性测试。工具：涡流探伤仪、轮槽加工刀杆、力矩扳手。 | 1. 严格控制蒸汽氯离子和氧含量；2. 叶片表面采用喷丸强化，引入压应力；3. 选用抗应力腐蚀材料（如17-4PH）。 | 不能带伤运行，必须断然停机；如需短时观察，可将氯离子降至<3μg/L，降负荷并加强振动监测。 | 叶片断裂飞出，打坏后续级叶片及凝汽器铜管，严重损坏汽轮机。 | DL/T 438-2016；JB/T 4730.3-2005《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》 | 某核电站末级动叶叶根发生氯致应力腐蚀，3条裂纹，最长12mm，被迫更换转子。 | 1. 日常巡检：每日检查蒸汽氯离子在线仪表读数，每周分析振动频谱；2. 维护操作：大修时使用渗透探伤和爬波探头重点检查末级叶根，清除积盐。 | 1. 发现任何长度的应力腐蚀裂纹即刻报废，严禁修复；2. 同批次叶片出现3片及以上应力腐蚀开裂，全批次报废；3. 材质敏感性与介质不匹配（如低Cr钢用于高氯环境）。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 叶根连接松动 | 机械 | 一般 | 叶根装配过盈不足、运行中热膨胀差异或微动磨损导致连接刚度下降，叶根与轮槽间出现间隙。机理：微动磨损、热松动、蠕变松弛。 | 1. 振动的二倍频分量增大；2. 停机盘车时听到周期性“咔嗒”声；3. 相位不稳定出现间歇性漂移。 | 1. 二倍频振动幅值 > 0.04mm [物理]；2. 叶片固有频率变化 >5% [物理]；3. 叶根与轮槽间隙 > 0.03mm（塞尺检查）[物理]。 | 1. 在线振动频谱分析[在线]；2. 叶片频率测试（无线或接触式）[离线]；3. 停机塞尺检查[离线]。 | 1. 频谱发现二倍频分量突出，且轴心轨迹呈香蕉形或内8字，排除对中问题后判断为叶根松动；2. 叶片静频率测试值偏差超过5%，且多点不一致；3. 停机后塞尺实测间隙超标。 | 1. 拆除叶片，清理轮槽和叶根结合面；2. 检查轮槽轮廓，必要时返修轮槽；3. 采用喷涂或电镀增大叶根尺寸，恢复过盈；4. 选用合适的垫片或打入楔块紧固。工具：汽轮机叶片专用拆装工具、千分尺、塞尺。 | 1. 安装时严格控制过盈量，使用力矩扳手均匀预紧；2. 运行中避免频繁启停和负荷剧烈波动；3. 大修时复紧或检查阻尼结构。 | 在条件允许时降低负荷，增大在线监测频次；如振动未超标可暂维持运行，但需缩短检查间隔。 | 微动磨损加剧，可能引发裂纹；冲击载荷引发叶片断裂。 | GB/T 11348.2-2012《机械振动 在旋转轴上测量评价机器振动 第2部分：功率大于50MW汽轮发电机》；DL/T 438-2016 | 某125MW机组因叶根松动导致二倍频振动超标，解体发现50%叶根间隙超差，重新装配后正常。 | 1. 日常巡检：每周分析二倍频振动趋势，停机时听音检查轮盘有无异响；2. 维护操作：每次大修测量叶根间隙并记录，对比历史数据变化趋势。 | 1. 轮槽间隙超过0.10mm且无法通过喷涂/电镀恢复过盈；2. 轮槽已出现明显塑性变形或磨损台阶；3. 叶根连接件（如铆钉、楔块）出现疲劳断裂。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 叶根微动磨损 | 机械 | 轻微 | 叶根与轮槽在微小振幅振动下接触面发生氧化磨损，造成材料损失，表面出现凹坑和金属磨屑，同时产生氧化磨屑（红色或黑色）。机理：粘着磨损和氧化磨损。 | 1. 润滑油滤网中出现黑色金属粉末；2. 内窥镜发现叶根接触面有磨光和氧化痕迹；3. 叶片振动偏大，但仍在允许范围。 | 1. 磨损深度 ≤0.2mm 且无裂纹 [物理]；2. 润滑油光谱铁含量 >25mg/kg [化学]；3. 叶片振幅略有增加 ≤10% [物理]。 | 1. 润滑油光谱分析[离线]；2. 内窥镜检查[离线]；3. 振动趋势分析[在线]；4. 频闪仪观察叶片振幅[离线]。 | 1. 铁谱分析发现大量切削形磨粒，且油样铁含量升高，排除轴承磨损后疑为叶根微动磨损；2. 内窥镜见接触面典型麻点和红色（三氧化二铁）磨屑，即可确诊。 | 1. 停机后彻底清理叶根及轮槽，用细油石打磨平滑；2. 涂抹二硫化钼减摩涂层或专用于叶根的润滑剂；3. 复装并调整紧力。工具：内窥镜、油石、专用润滑脂。 | 1. 优化阻尼设计，在叶根间设置阻尼凸台或阻尼丝；2. 控制蒸汽激振力，避免叶片共振；3. 选用耐磨材料或进行表面硬化处理（如渗氮）。 | 通常不需立即停机，可加强润滑油在线监测，并安排到大修时检查处理。 | 加剧后转化为松动或裂纹，磨屑污染油系统，损伤轴承。 | ISO 13381-1:2015《机器状态监测与诊断 预测 第1部分：通用导则》；JB/T 8832-2001《汽轮机叶片用钢》 | 某联合循环机组中压缸末级叶根微动磨损，未及时处理发展成松动，引发二倍频报警。 | 1. 日常巡检：每月检查润滑油滤网残留物和铁含量分析报告；2. 维护操作：大修时对叶根接触面进行渗透探伤，清除氧化磨屑并重新涂抹减摩涂层。 | 1. 累计磨损深度超过0.5mm或配合间隙因此超标；2. 磨损面积超过接触面总面积的30%；3. 诱发叶片固有频率偏移超过8%影响运行。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 叶片结垢 | 化学/热 | 一般 | 蒸汽中携带的盐分、硅酸盐等杂质在叶片表面沉积，形成硬垢。结垢改变叶型型线，降低通流效率，并可能引起转子不平衡。 | 1. 调节级压力与监视段压力异常升高；2. 轴向位移增大；3. 汽耗率、热耗率上升；4. 振动逐渐增大（低频分量增加）；5. 内效率下降。 | 监视段压力 [物理]：超过设计值15%（报警阈值）；轴向位移 [物理]：超过报警值±0.8mm（300MW机组典型值）；振动幅值 [物理]：基频或二倍频振幅缓慢上升至50μm以上；效率 [状态量]：相对内效率下降>3%。 | 在线监测：DCS性能计算模块、TSI振动、推力瓦温。离线检测：内窥镜检查、叶片频率试验（清洁前后对比）。 | 若监视段压力持续上升且轴向位移增加，排除汽封磨损后，通过停机内窥镜检查确认结垢物，则诊断为叶片结垢。 | 停机后采用喷砂、高压水射流或化学清洗（柠檬酸溶液）去除垢层。工具：便携式喷砂机、高压清洗机、专用清洗剂、内窥镜。对结垢严重区域进行硬度检测。 | 严格控制锅炉给水品质，确保蒸汽钠离子≤5μg/kg、二氧化硅≤10μg/kg；采取停机保养时热风干燥防锈；机组大修时进行酸洗。 | 在线水洗（需按制造厂规定，在低负荷下进行，严格控制金属壁温与蒸汽温度匹配）。 | 通流部分效率永久下降；级间窜汽加剧；诱发转子强迫振动。 | GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》； DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》 | 某300MW机组大修后效率持续下降，监视段压力升高18%，内窥镜发现中压缸前两级叶片严重结垢，采用离线喷砂处理后恢复。 | 日常巡检：每日监控DCS监视段压力、轴向位移及振动趋势。维护操作：每运行2000小时进行在线水洗评价；每次大修（4-6年）进行内窥镜检查；结垢厚度>1mm时，安排高压水射流或喷砂清洗；清洗后执行叶片频率试验，对比历史数据。 | 1. 垢层经多次化学清洗后仍无法有效去除，通流效率永久性下降超过5%；2. 叶片表面出现不可逆的晶间腐蚀裂纹或点蚀坑深度>0.5mm；3. 叶片频率测试偏离设计值±3%且无法通过清洗恢复。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 叶片水蚀/颗粒侵蚀 | 机械/环境 | 一般 | 湿蒸汽区（末级、次末级叶片）的水滴冲击，或固体颗粒（如氧化皮、异物）随高速蒸汽撞击叶片表面，造成材料流失。侵蚀破坏叶型前缘，形成密集点坑、沟槽，削弱叶片强度。 | 1. 凝汽器真空恶化；2. 末级叶片进汽边可见锯齿状、海绵状麻点；3. 通流部分效率轻微下降；4. 叶片频率可能发生变化；5. 严重时振动超标。 | 叶片厚度减薄量 [物理]：局部减薄超过设计壁厚的20%；叶顶间隙 [物理]：超过标准值（如0.5~1.5mm裕量减少）；叶片固有频率 [物理]：与安装频率偏差>5Hz；振动通频值 [物理]：末级轴承振动突增。 | 离线检测：停机目视检查、着色探伤、超声测厚、激光扫描仪测量型线。在线监测：通过末级叶片振动非接触式监测（如叶尖定时系统）判断频率漂移。 | 发现末级效率下降0.5%且凝汽器真空异常，排除漏空气后，通过内窥镜观察到叶片进汽边水蚀痕迹，超声测厚发现局部减薄超过20%，即可诊断。 | 对受损区域采用电火花强化、激光熔覆或钎焊司太立合金片修复。工具：角磨机、激光熔覆设备、超声测厚仪、硬度计。严重时更换整圈叶片。 | 优化末级防水蚀措施（如空心导叶去湿、加装去湿环）；控制蒸汽品质，避免氧化皮脱落；检修时清理通流部分异物。 | 对严重受损叶片进行打磨去应力，做静平衡后短期运行，待备件更换。 | 叶片断裂风险；破坏转子动平衡，导致机组剧烈振动；碎片可能击伤凝汽器铜管。 | JB/T 10425.2-2017《汽轮机叶片用钢 第2部分：热轧叶片钢》； DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》 | 某核电站末级叶片水蚀严重，超声测厚显示最薄处仅余2.2mm（原始3.5mm），经激光熔覆司太立合金后恢复运行。 | 日常巡检：每周分析末级振动频谱，监测频率漂移；每班检查凝汽器真空及过冷度。维护操作：每次大修（4-6年）进行末级叶片超声测厚及型线激光扫描；局部减薄10%-20%时进行激光熔覆或钎焊司太立合金片修复；修复后执行PT探伤及频率试验。 | 1. 叶片局部减薄超过设计壁厚的30%；2. 叶型前缘侵蚀缺损深度>5mm，破坏气动型线且无法通过熔覆修复；3. 修复次数累计超过3次，或热影响区发现裂纹；4. 叶片固有频率偏差>8Hz且呈现下降趋势，预示内部损伤。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 叶片裂纹 | 机械/疲劳 | 严重 | 叶片在交变应力（蒸汽弯应力、离心应力、振动应力）下，于应力集中部位（如叶根、拉筋孔、围带铆钉孔、截面突变处）产生疲劳裂纹。腐蚀环境会加速裂纹扩展。 | 1. 轴振动或轴承座振动异常，出现精确的叶片通过频率成分（BPF）；2. 叶片频率测试中出现明显裂纹频率，即频谱出现双峰或多峰；3. 可能伴随异常声音。 | 叶片固有频率 [物理]：出现偏离正常值1%以上的分频，且频谱带宽增大；振动幅值 [物理]：BPF成分幅值突增超过正常值2倍；轴心轨迹 [状态量]：出现畸变。 | 在线监测：TDM系统（汽轮机诊断管理系统）捕捉叶片通过频率振动；叶片振动非接触测量系统（如BLADE）。离线检测：着色探伤、磁粉探伤、相控阵超声对叶根、围带进行扫描。 | 基于TDM在线频谱，若BPF分量幅值在稳定工况下突然升高至基准值2倍以上，并排除动静碰磨，伴随叶片固有频率数据出现双峰，则高度怀疑叶片裂纹；停机探伤确认。 | 确认裂纹后，根据裂纹深度决定补焊或更换。补焊工艺：钻止裂孔，打磨裂纹，探伤确认清除，预热后手工氩弧焊填充，焊后热处理、探伤。工具：磁粉探伤仪、氩弧焊机、温控设备。 | 叶片设计避开共振区；安装时确保紧力合格，避免装配应力；运行中避免超速、低温进汽；大修时对叶片进行100%探伤。 | 若裂纹微小且无法立即更换，可钻止裂孔并监控运行，同时加强振动监测，尽快安排停机。 | 裂纹扩展导致叶片断裂，打坏内部部件，甚至引发转子失衡导致的灾难性事故。 | GB/T 11348.2-2012《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分：功率超过50MW的陆地安装的汽轮机和发电机》； JB/T 8994-1999《汽轮机叶片断裂与裂纹的判断导则》 | 某600MW汽轮机中压缸第五级叶片在叶根出汽边发现长15mm裂纹，BPF振动分量幅值由3mm/s升至8mm/s，及时停机处理避免了断裂。 | 日常巡检：每日查看TDM系统BPF分量趋势及声发射计数率；每周分析一次叶片频率数据（如有在线监测）。维护操作：每次大修对叶片（尤其叶根、围带、拉筋孔）进行100%PT/MT探伤；每两次大修（8-12年）进行一次相控阵超声检查；发现裂纹立即评估：深度<1mm可打磨圆滑过渡并加强监控，深度>1mm执行补焊工艺，补焊后必须进行焊后热处理及探伤。 | 1. 裂纹深度超过叶片壁厚的30%或长度>20mm；2. 裂纹位于叶根第一齿、拉筋孔等关键承力路径，补焊修复后仍无法通过探伤检验；3. 同一叶片修复次数超过2次或出现多条分支裂纹；4. 整级叶片裂纹率达10%以上，预示系统性疲劳寿命耗尽。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 叶片断裂 | 机械/疲劳 | 危急 | 叶片因疲劳、应力腐蚀、过载或材料缺陷完全断裂。断裂多发生在叶根第一齿、拉筋孔等应力集中区。断裂叶片飞出会引发连锁损坏。 | 1. 机组突发强烈振动，保护动作跳机；2. 轴瓦振动瞬时升高至跳机值（如≥11.2mm/s）；3. 凝汽器水位异常波动（碎片击伤管束）；4. 汽缸内部发出金属撞击声。 | 振动幅值 [物理]：径向振动瞬时超过跳机值（如≥0.25mm峰峰值）；差胀 [物理]：急剧变化；轴承回油温度 [物理]：突然升高>75℃；碎片监测 [状态量]：声发射传感器捕捉到冲击信号。 | 在线监测：TSI系统监测振动、差胀；声发射传感器监测动态冲击事件。离线检查：开缸检查，寻找缺失叶片及碎片，对剩余叶片探伤，测量断口并分析。 | 机组运行中振动保护动作，记录到振动突增至跳机值，且频谱显示多个整数倍频冲击信号，拆缸后发现叶片缺失，则可确诊为叶片断裂。 | 清除所有碎片，修复损伤隔板、汽封、凝汽器等；更换整级或整圈叶片，并进行频率测试和调频，确保合格。工具：大修专用工具、激光测频仪、探伤设备。 | 定期对叶片进行探伤（尤其叶根、围带）；控制疲劳寿命；避免蒸汽带水、超温超速；采用耐腐蚀抗疲劳材料或表面强化。 | 无临时措施，必须立即停机处理。 | 叶片碎片打击下游动叶、静叶，造成多级损伤；严重时转子报废；汽轮机外壳可能被击穿。 | DL/T 438-2016； GB/T 11348.2-2012； ASME PTC 6.1-1984 | 某电厂引进型600MW机组末级叶片于投产第8年因应力腐蚀断裂飞脱，导致后三级叶片全毁，转子报废，停机数月。 | 日常巡检：每班巡检TSI系统振动保护投用状态；每月测试声发射传感器及保护逻辑通道。维护操作：叶片断裂为立即停机事故，无在线维护可能。事故后处理要点：彻底清理所有碎片并记录位置；对伤损的隔板、汽封、凝汽器管束进行修复或更换；更换整级叶片，安装前执行单叶片频率及整圈频率试验，确保频率分散度合格；断口送实验室进行失效分析，明确断裂原因。 | 1. 叶片发生断裂，即判定该叶片及同类型受损叶片报废；2. 转子叶轮轮缘槽出现裂纹、变形或损伤面积>10%密封面；3. 修复成本（更换隔板、汽封、转子返厂等）超过设备残余价值或新转子价格的60%；4. 同批叶片经寿命评估，剩余疲劳寿命不足一个大修周期（<4年）。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 叶片共振（频率偏离） | 机械 | 严重 | 叶片固有频率与转速频率的整数倍激振力（K×转速）或喷嘴尾迹频率重合，产生共振，致使动应力急剧放大。多因制造公差、装配紧力差异或运行中结垢、侵蚀导致频率漂移落入共振区。 | 1. 特定负荷区间振动突增，偏离后恢复正常；2. 叶片通过频率（BPF）幅值异常放大；3. 停机静频测试显示固有频率落入禁区。 | 叶片固有频率 [物理]：偏离设计值±3%且落入共振转速区；BPF振幅 [物理]：在共振负荷下比正常值增大3倍以上；动应力幅值 [物理]：通过遥测或估算，超过材料疲劳极限40%。 | 在线监测：TDM系统捕捉BPF变化规律；叶片动应力遥测系统（如BLADE）获取运行中动应力。离线检测：单叶片静频测试、整圈节径频率试验，绘制坎贝尔图。 | 若TDM显示某个负荷点附近BPF幅值急剧升至正常值3倍以上，降负荷即消失；停机频率试验确认整圈固有频率落入转速倍频共振区（频率分散度<2Hz且落入禁区），则可诊断。 | 对整圈叶片进行调频处理：改变围带或拉筋的连接刚度（如打磨或加垫）、添加阻尼环或更换部分叶片以调整频率。工具：频率测试仪、角磨机、配重块、氩弧焊机。 | 设计阶段精确计算激振频率，保证动频避开共振区至少±10%裕量；制造安装时严格控制单叶片频率分散度（≤允许值）；避免蒸汽参数大幅偏离设计。 | 快速通过共振负荷区，限制在该区间停留时间，并加强振动监测。 | 叶片高周疲劳，微观裂纹萌生并扩展至断裂；整圈叶片可能相继断裂。 | JB/T 8994-1999； GB/T 11348.2-2012 | 某200MW机组中压缸某级叶片在18万负荷时振动突增，静频测试发现频率落入6K共振区，经加装松拉筋调频后幅值下降80%。 | 日常巡检：每日查看TDM系统在变负荷过程中的BPF趋势，记录共振负荷区间及幅值。维护操作：每次大修进行整圈叶片静频率试验，绘制坎贝尔图确认频率避开率；频率分散度>2Hz或落入共振禁区时，执行打磨、加垫片或更换叶片调频；调频后复测频率及分散度。运行中操作：DCS设置自动快速通过共振负荷区的逻辑，限制在该区停留时间<10秒。 | 1. 调频处理超过3次仍无法使叶片频率避开共振禁区，或频率分散度>5Hz；2. 共振导致的高周疲劳使得整级叶片出现多处微裂纹（裂纹率>20%）；3. 叶片累计运行时间超过20万小时，材料疲劳强度下降至设计值的70%以下；4. 阻尼结构（围带、拉筋）多次失效且无法有效修复。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 叶根松动 | 机械/装配 | 严重 | 叶片根部（枞树型、T型等）与轮缘槽间因初始紧力不足、蠕变或微动磨损导致间隙变大。在离心力和交变蒸汽力作用下产生微动冲击，接触面氧化形成红褐色粉末（微动腐蚀）。 | 1. 振动频谱中出现强烈的分数谐波分量（如0.4X、0.5X、0.6X转频）；2. 轴振不稳定波动；3. 开缸可见叶根接触面红褐色粉末及磨损光亮区；4. 整圈叶片静频分散度增大。 | 分数谐波幅值 [物理]：0.4X~0.8X分量幅值>10μm（相对转频基值）；整圈频率分散度 [物理]：标准偏差大于1.5Hz（正常<0.5Hz）；接触电阻 [电气]：叶根与轮缘间接触电阻>10μΩ（需专用电桥测量）。 | 在线监测：TDM频谱重点分析分数谐波成分；高频加速度传感器监测冲击。离线检测：开缸检查叶根配合面、着色探伤、接触电阻测试、单叶片频率试验。 | 当TDM频谱出现明显的分数谐波，且幅值随有功功率增加而增大，排除油膜涡动后，结合开缸发现叶根红褐色粉末及频率分散度>1.5Hz，即可诊断。 | 重新紧配叶片：取出叶片，测量间隙，更换或修配叶根垫片；对轻微磨损的轮缘进行研磨修整，严重时激光熔覆恢复尺寸再加工。工具：力矩扳手、塞尺、研磨平台、激光测量跟踪仪。 | 安装时严格按制造商力矩要求紧配，记录紧力值；大修时抽查叶根紧力及接触面积；控制蒸汽温变速率防止热变形。 | 若轻微松动且无法立即停机，可适当限制变负荷速率和蒸汽温度波动，加强振动监测，尽快安排停机处理。 | 加剧叶根疲劳裂纹萌生，最终导致叶片断裂；同时损伤轮缘，可能扩展为多叶根松动，危及整圈叶片。 | DL/T 438-2016； JB/T 3077-1991《汽轮机叶片叉型叶根及轮缘尺寸系列》 | 某300MW低压缸次末级振动分数谐波达15μm，开缸发现叶根红粉严重，标准偏差2.3Hz，重配紧力后恢复正常。 | 日常巡检：每周分析振动频谱中0.4X-0.8X分数谐波趋势；每次启停机监测振幅随负荷变化关系。维护操作：每次大修对10%叶片进行接触电阻测试和紧力抽检；发现红褐色粉末或频率分散度>1.0Hz，扩大至100%检查并重新紧配；叶根垫片一次性使用，不允许重复使用；紧配力矩严格按制造厂最新标准执行并记录。 | 1. 叶根与轮缘接触面磨损深度>0.3mm，经激光熔覆修复后仍无法达到设计接触面积的80%；2. 轮缘槽出现疲劳裂纹、变形或腐蚀坑无法修复；3. 叶根发现长度>5mm的裂纹（不可补焊）；4. 同轮盘超过30%叶片出现松动，叶轮完整性丧失。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 围带/拉筋断裂 | 机械/疲劳 | 严重 | 围带或拉筋在交变应力（振动）、铆接质量不良或腐蚀环境下发生断裂，导致整圈叶片失去或削弱连接，阻尼下降，频率大幅改变，极易引发共振和连锁断裂。 | 1. BPF幅值升高并出现明显边带（调制现象）；2. 叶片整圈节径频率测试值比历史数据大幅下降（下降5%以上）；3. 开缸检查可见围带或拉筋断裂、脱落缺失。 | 节径频率 [物理]：下降超过设计值5%或历史基准值；BPF边带幅值 [物理]：边带峰值超过0.5mm/s；声发射冲击计数 [状态量]：计数率上升至正常10倍以上。 | 在线监测：TDM边频分析，声发射传感器。离线检测：开缸目视、内窥镜检查围带连接状态，静频试验精准测量整圈频率。 | TDM显示BPF出现显著的调制边带（间隔为转频），且整圈静频测试结果比上次大修降低5%以上，结合声发射冲击计数突增，开缸发现围带断裂即可确诊。 | 更换断裂围带或拉筋：拆除旧围带，清理铆钉孔，重新配做围带并热铆或激光焊接；若叶片铆钉头损伤一并修复。工具：围带拆装专用工具、感应加热设备、铆枪、超声波测频仪。 | 提高围带铆接工艺质量，控制加热温度和铆接力；确保叶片频率设计留有足够共振裕度；采用整体围带或自带冠结构减少振动应力。 | 若断裂范围小且机组不能立即停运，可拆除该级部分围带或拉筋（需经强度与频率评估），降负荷运行并加密振动监测，待备件到后更换。 | 整圈叶片阻尼降低，振动应力倍增，迅速引发叶片高周疲劳断裂，甚至造成整圈叶片飞脱的灾难性后果。 | JB/T 8994-1999； ASME PTC 6.1-1984； DL/T 438-2016 | 某引进型600MW次末级围带断裂，BPF边带突出，频率下降7%，停机发现3处围带断裂，更换全部围带及5片损伤叶片后恢复。 | 日常巡检：每日检查TDM系统BPF边带幅值变化；每月执行一次声发射冲击计数统计分析。维护操作：每次大修对内窥镜检查围带、拉筋连接状态，铆钉头PT探伤；节径频率试验值下降>3%时，必须开缸查明原因；围带/拉筋更换工艺要求：预热温度、铆接顺序严格执行工艺规范，修复后复测频率避共振。 | 1. 围带/拉筋断裂数量超过该级总数20%；2. 铆钉孔或叶片连接部位产生裂纹无法修复；3. 由于围带断裂导致整级叶片频率混乱，调频无效且无法恢复到设计共振避开率；4. 连带损伤的叶片数量超过该级总数的30%。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 联轴器 | 转子 | 连接汽轮机各转子及发电机转子，用于传递扭矩。分为刚性、半挠性和挠性联轴器。 | 是 | 搜索失败，无法获取有效信息 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每4小时通过离线诊断仪检查联轴器状态监测传感器通讯链路；维护操作要点：① 重启数据采集单元并验证自检通过 ② 检查传感器接插件是否氧化、松动，用电子清洁剂处理 ③ 测量供电电压是否在额定±5%范围内 ④ 更新信号处理模块固件至最新版本 |  | 报废判定条件：1. 经三次修复后仍出现同类型通讯中断，且单次中断时长＞2秒；2. 传感器线圈阻抗偏离出厂值±30%或绝缘电阻＜1MΩ；3. 监测模块累计上电时间超过8万小时并存在器件停产无替代；4. 机械结构出现裂纹、塑性变形导致无法可靠安装。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 危急保安器 | 转子 | 超速保护装置的感应机构，在转速超过额定值110%~112%时动作，触发保护系统切断进汽。 | 是 | 搜索错误 |  |  | 所有联网搜索均超出使用限制，无法获取危急保安器故障信息 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每周检查转速探头接线紧固状态与探头端面清洁度，观察信号指示灯是否正常；每月测量信号电缆绝缘电阻（应≥10MΩ）；每季度利用信号发生器校验搜索回路响应时间与重复性。维护操作要点：探头安装间隙按手册调整，清洁时避免划伤端面，校验时记录搜索电压/频率线性度，发现轻微偏移及时补偿或更换老化电容。 |  | ①转速搜索偏差连续三次校验超出±30 r/min且无法通过电路校准消除；②转速传感器线圈电阻变化率超过初始值的±20%或绝缘电阻低于1MΩ；③信号处理模块年漂移量超过量程的0.5%，且元器件老化无法修复；④危急保安器整体累计运行年限超过20年，或修理费用超过同型号更新件价格的60%时，判定报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 汽缸 | 静子 | 汽轮机的外壳，将通流部分与大气隔开，形成封闭汽室，并支撑内部静子部件。常分为高压缸、中压缸、低压缸。 | 否
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴室 | 静子 | 单独设置的安装第一级喷嘴（调节级）的腔室，与各调速汽门相连，用于分配进汽。 | 否 | 喷嘴室常见故障 |  |  | 搜索错误，无法获取基于搜索结果的信息。 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每运行班次检查一次，重点监听异音、检查结合面渗漏；每8000小时进行停机专项维护，包括拆卸保温层、渗透探伤检测喷嘴环焊缝及隔板变形情况，清理氧化皮并重新均匀紧固螺栓，回装时采用力矩扳手按图纸要求对角线分三次预紧，更换所有密封垫片及开口销。 |  | 报废判定条件：(1) 喷嘴室母材或焊缝出现深度≥壁厚10%的裂纹且经两次补焊修复后仍无法通过水压试验；(2) 高温蠕变导致喷嘴通道喉部面积变化超过设计值±3%或叶片出汽边明显开裂脱落；(3) 累计运行时间超过20万小时且经硬度检测发现材料球化评级达到4级；(4) 壁厚腐蚀/冲刷减薄量超过设计壁厚的20%；(5) 导向叶片断裂或隔板严重变形导致通流对中度无法校正，视为不可修复直接报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 喷嘴/静叶栅（搜索不可用）
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 喷嘴/静叶栅结垢 | 化学/热 | 一般/严重 | 蒸汽中携带的硅酸盐、钠盐等杂质在喷嘴/静叶表面沉积，形成致密垢层，减小通流面积，改变叶型，导致级组效率下降、轴向推力增大 | 调节级后压力升高；监视段压力异常增大；轴向位移缓慢增大；机组出力下降；相同负荷下蒸汽流量增加 | 监视段压力：较设计值升高≥5%[物理]；轴向位移：偏离正常值≥0.2mm[物理]；通流部分差压比：偏离设计曲线≥3%[状态量]；蒸汽流量：相同负荷下流量增加≥3%[物理] | 在线DCS趋势监视（监视段压力、轴向位移）[在线]；离线内窥镜检查（测量通流面积）[离线]；定期热力性能试验（效率计算）[离线] | 若监视段压力与设计值相比持续升高≥5%，且排除蒸汽参数变化及设备泄漏，同时轴向位移有增大趋势，则判定喷嘴/静叶结垢；内窥镜可见盐垢沉积确认 | 停机揭缸，使用高压水清洗（压力30-50MPa）或喷砂除垢（氧化铝砂粒径0.2-0.5mm），必要时酸洗（柠檬酸浓度3%）；工具：高压清洗机、喷砂机、内窥镜、千分尺；步骤：停机冷却→揭缸→垢样分析→清洗→冲洗→干燥→检查通流尺寸→回装 | 严格控制锅炉给水及蒸汽品质（Na⁺≤5μg/kg, SiO₂≤15μg/kg）；增加汽水取样化验频次；优化锅炉排污 | 在线降低负荷运行，减小蒸汽流量，控制轴向位移在报警值内；加强在线冲洗（若设计有） | 结垢导致级组效率下降3-5%，机组热耗率升高；严重时造成转子轴向推力过大，推力瓦温度升高，甚至推力瓦烧损 | DL/T 561-2013 《火力发电厂水汽化学监督导则》；GB/T 12145-2016 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 | 某600MW机组因给水SiO₂长期超标，高压静叶栅严重结垢，调节级压力升高8%，被迫停机清洗 | 每月分析DCS监视段压力趋势，每6个月进行一次热力性能试验，每次大修（4-6年）内窥镜检查通流部分 | 垢层无法用常规清洗方法去除，或叶片基体被腐蚀，叶片厚度减薄≥10%时，叶片应报废更换
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 喷嘴/静叶栅固体颗粒侵蚀（SPE） | 机械 | 严重/危急 | 锅炉过热器、再热器及主蒸汽管道高温氧化皮剥落，固体颗粒随高速蒸汽（通常>300m/s）冲蚀喷嘴及静叶出汽边和背弧，造成材料机械切削和剥落 | 调节级压力缓慢下降；机组效率逐渐降低；高压缸排汽温度上升；轴振无明显变化，但监视段压力变化平缓 | 叶片表面粗糙度Ra：>12.5μm[物理]；局部减薄量：最大减薄深度>0.5mm[物理]；硬度检测（判断冲蚀硬化层）[物理]；通流面积增大：较设计值>2%[状态量] | 停机后内窥镜宏观检查（可见出汽边锯齿状缺口）[离线]；超声波测厚（网格布点）[离线]；覆膜金相（判断氧化皮成分与冲蚀形貌）[离线] | 内窥镜图像与典型SPE图谱比对，发现出汽边材料缺失、锯齿状边缘；多点测厚显示局部减薄且位置符合蒸汽流动轨迹；减薄超0.5mm且未发现裂纹时，判定为SPE | 轻微冲蚀可现场打磨修型，去除应力集中，表面圆滑过渡，粗糙度Ra≤6.3μm；严重时更换叶片或隔板。工具：角向磨光机、砂纸、超声波测厚仪。步骤：停机揭缸→检查冲蚀范围→打磨平滑→测厚→必要时更换→回装 | 锅炉酸洗去除氧化皮，采用加氧处理减缓氧化皮生成；主蒸汽管道设置滤网；采用抗冲蚀叶片涂层（如CrC涂层）或表面硬化处理 | 当局部减薄超过壁厚1/3时，可临时采用金属修补剂填补并修型；降负荷运行减少冲蚀速率 | 喷嘴/静叶出汽边严重冲蚀会破坏气动性能，导致级组效率下降，并可能因强度不足形成裂纹 | ASME PTC 6-2004《汽轮机性能试验规程》；EPRI 3002011159 《Steam Turbine Solid Particle Erosion》 | 某1000MW超超临界机组，首次大修发现高压隔板静叶出汽边出现密集10mm宽冲蚀缺口，减薄达1.2mm，更换整圈隔板 | 每次停机检查主蒸汽滤网完整性；每次小修（1-2年）内窥镜抽检高压第1-2级静叶；大修全部检查并测厚 | 局部减薄超过壁厚1/3，或整体通流面积增大导致效率下降≥3%，叶片报废；叶片形成缺口尖锐应力集中且无法修型时报废
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 静叶栅水蚀（水刷） | 机械/化学 | 严重 | 蒸汽在末级及次末级进入湿蒸汽区，水滴（直径可达100μm）冲击静叶出汽边和叶顶，造成疲劳侵蚀，材料呈蜂窝状剥落，并伴生腐蚀 | 排汽压力升高；末级后湿度增大；振动无异常，但效率衰减；停机后可看到出汽边水蚀沟痕 | 水蚀区域长度：沿叶高方向侵蚀区占比>20%[物理]；侵蚀深度：>0.2mm[物理]；表面硬度变化[物理]；末级排汽湿度在线监测值偏高[物理] | 停机后内窥镜检查[离线]；超声波测厚[离线]；着色探伤检查是否产生裂纹[离线] | 内窥镜可见出汽边空心水滴状冲蚀坑，沿叶高方向呈带状分布，且末级排汽湿度长期高于12%（设计值），可判定为水蚀 | 打磨去除水蚀疲劳层，探伤确认无裂纹，尖角修圆；采用防水蚀涂层（如司太立合金片钎焊或激光熔覆）。工具：角磨机、渗透探伤剂、超声波测厚仪、焊接设备。步骤：停机冷却→目视检查→打磨除蚀→PT探伤→堆焊修复或贴片→修型→回装 | 优化末级喷水降温装置控制逻辑避免过量喷水；采用空心静叶去湿结构；提高蒸汽过热度 | 对已发生水蚀但未伤及基体的叶片，临时补焊后修型，降低运行背压减少湿度 | 水蚀坑扩展引发裂纹，可能导致静叶断裂，损伤后续动叶并造成不平衡振动 | GB/T 11348.2-2012 《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第2部分：功率大于50MW的陆地安装的汽轮机和发电机》；工程实践中采用DL/T 796《风力发电场安全规程》中相关防蚀要求引用 | 某200MW机组，末级静叶出汽边水蚀深度达1.5mm，长度覆盖80%叶高，被迫更换隔板 | 每次停机检查末级、次末级静叶水蚀情况；大修超声波测厚并着色探伤；日常监测排汽湿度与温度 | 水蚀深度超过壁厚20%，或面积超过叶高50%且难以有效涂层防护时，叶片报废
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 喷嘴/静叶栅腐蚀 | 化学/电化学 | 严重 | 蒸汽中存在酸性杂质（如HCl、CO₂）或含有溶解氧，湿蒸汽区形成电解质液膜，引起点蚀、缝隙腐蚀甚至应力腐蚀开裂。材料为马氏体不锈钢时，对氯离子敏感 | 设备效率下降，内窥镜可见表面产生褐色锈点或黑色点蚀坑，严重时出现裂纹；轴向位移与振动无明显特征 | 点蚀密度：每平方厘米点数>5[物理]；点蚀深度：>0.3mm[物理]；蒸汽阳离子电导率：>0.2μS/cm[化学]；pH值：<9.0[化学] | 停机后内窥镜宏观检查[离线]；液体渗透（PT）检测表面裂纹[离线]；超声波测厚[离线]；汽水取样化验（氢电导率、pH、Na⁺）[在线] | 汽水品质恶化（氢电导率长期>0.3μS/cm，pH<9.0），内窥镜可见叶片表面密集蜂窝状或点状腐蚀坑，PT检测无裂纹但腐蚀坑深度>0.3mm，判定为腐蚀 | 轻微腐蚀采用打磨去除腐蚀产物，钝化处理（柠檬酸膏状钝化）；若出现裂纹，需打磨焊补或局部更换叶片。工具：角磨机、不锈钢刷、钝化膏、焊机、PT探伤剂。步骤：清理腐蚀产物→打磨至金属光泽→清洗→钝化→（有裂纹时）机加工坡口→焊接→修磨→PT复检→回装 | 保证蒸汽纯度，增设凝结水精处理在线100%运行；严格控制给水pH（9.3-9.6）；停炉保护采用氨水和联胺保护 | 若腐蚀未造成减薄，可监视运行；加强汽水监督，提高联氨加药量提升pH | 腐蚀坑可能成为疲劳裂纹源，导致应力集中；严重腐蚀导致叶片强度减弱，可能断裂 | GB/T 12145-2016；DL/T 561-2013；ASTM A380/A380M-17《不锈钢零件、设备和系统的清洗和除垢》 | 某沿海电厂因凝汽器泄漏海水，氯离子进入系统，导致低压缸静叶点蚀深度达1mm，隔板更换 | 每日监测蒸汽、凝结水氢电导率、溶氧和pH；停机后立即用除湿机控制湿度，防止停炉腐蚀 | 腐蚀导致叶片壁厚减薄≥15%，或出现晶间腐蚀、应力腐蚀裂纹无法修复时，报废
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 喷嘴/静叶栅机械损伤 | 机械 | 危急 | 外来硬物（如断裂的疏水短管、阀芯、滤网碎片、运行时脱落的氧化皮大块）通过蒸汽携带进入喷嘴或静叶，撞击产生叶片弯曲、缺口、撕裂或断裂 | 机组振动可能突然增大；调节级或某级监视段压力突变；机组发出异常噪声；停机检查可见叶片明显变形或贯穿性缺口 | 叶片挠度：弯曲变形>0.5mm[物理]；缺边长度：>5mm[物理]；振动幅值突变：通频值>跳机值[物理]；级后压力异常波动[物理] | 在线振动监测系统（TSI）[在线]；内窥镜检查（停机后）[离线]；手动盘车听音[离线]；拆缸后目视及量具检测[离线] | 运行中振动突升且无法通过调整消除，同时监视段压力出现不规则波动；停机内窥镜可见叶片明显缺口、弯曲或外来物碎片嵌入；排除轴承问题后，判定为机械损伤 | 更换损伤的喷嘴/静叶或整个隔板；如果缺口较小可修磨，弯曲严重必须矫正或更换。工具：换叶专用拆装工具、百分表、角磨机、动平衡仪。步骤：停机揭缸→检查损伤范围及外来物来源→拆除损伤叶片→清洁槽道→更换新叶片→检查配合间隙→测量通流尺寸→回装 | 加强主蒸汽管道和阀门内壁的检查，避免氧化皮大块剥落；在新蒸汽管道进汽前增加临时滤网；严格检修工艺，防止异物遗留 | 如果缺口较小（<5mm），可现场打磨圆滑，降低应力集中；密切监视振动，降负荷运行 | 叶片断裂可能引起后续动叶严重损伤，造成转子不平衡振动加剧，严重时导致动静碰摩、隔板损坏、大轴弯曲 | GB/T 11348.2-2012；DL/T 501-2017《汽轮机及辅机振动监测与诊断导则》 | 某300MW机组因主汽疏水管断裂被吸入高压缸，击断3只喷嘴，导致振动超标跳机，返厂更换整级喷嘴 | 每次大小修检查蒸汽管道内部、疏水管焊缝；运行中严格监视振动和压力；投运前主蒸汽管道吹管冲洗合格 | 叶片出现贯穿性裂纹或缺口深度超过壁厚1/3且无法修复时，应报废；叶片弯曲导致通流间隙无法满足设计要求时，报废更换
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 喷嘴/静叶栅裂纹 | 机械/热/疲劳 | 严重/危急 | 叶片在交变汽流力作用下产生振动疲劳，或在启停过程中承受过大热应力，制造缺陷（如夹杂、热处理不当）或腐蚀坑等引发裂纹，逐渐扩展 | 无明显运行征兆，或振动缓慢增大；裂纹扩展至贯穿可能导致蒸汽泄漏，监视段压力异常；可听到尖啸声 | 裂纹长度：>5mm需关注[物理]；深度：表面裂纹深度>0.5mm或超过壁厚10%[物理]；振动频谱中出现叶片通过频率谐波[物理] | 停机后着色探伤（PT）或磁粉探伤（MT）[离线]；超声波检测（UT）[离线]；涡流检测（ET）[离线]；内窥镜辅助表面检查[离线] | PT/MT检测发现线性显示，长度>5mm，判定为裂纹；UT确认深度>0.5mm；结合运行中振动频谱分析，存在明显特征频率分量，确认裂纹与振动相关 | 打磨消除裂纹，若深度未超限，则打磨至无裂纹后圆滑过渡；若深度超过壁厚1/3，则需补焊或更换叶片。工具：角磨机、渗透探伤剂、焊机、超声波测厚仪。步骤：定位裂纹→打磨消除→PT确认→（必要时）焊接→修磨→PT+UT复检→回装 | 改进叶片振动特性设计；确保蒸汽品质不含Cl⁻和S²⁻避免应力腐蚀；启停时严格暖机，控制温升率；定期检查 | 发现裂纹但未贯穿时，可在裂纹尖端钻止裂孔，降负荷运行，加强振动监视；尽快安排停机检修 | 裂纹扩展导致叶片断裂，造成严重动静碰摩事故，波及动叶、轴承甚至整机损坏 | GB/T 3452.1-2015《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动》可部分参考；DL/T 501-2017 | 某600MW机组低压次末级静叶发现长达40mm裂纹，UT测深达3mm，最终更换整圈隔板 | 每次大修对末几级静叶进行100%PT/MT探伤；日常振动频谱分析监测叶片通过频率幅值变化 | 裂纹打磨后剩余壁厚低于设计最小壁厚的70%，或裂纹深度超过壁厚1/3且补焊后仍无法通过探伤的，应报废
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 静叶栅松动 | 机械 | 一般/严重 | 隔板持环或静叶安装槽的螺栓、销钉等紧固件因振动、热膨胀或安装预紧力不足而产生松动，导致静叶或隔板晃动，影响通流间隙和振动特性 | 振动增大，特别是与叶片通过频率相关的频率分量；停车盘车时可能听出金属摩擦声；内窥镜可见静叶错位或围带磨损 | 振动频谱中工频及倍频幅值增大[物理]；隔板中分面间隙变化[物理]；紧固螺栓残余力矩低于规定值（如M30螺栓松弛力矩<100N·m）[物理，状态量] | 停机后盘车听音[离线]；内窥镜检查隔板中分面及叶顶汽封有无异常磨损[离线]；力矩扳手抽检螺栓紧固力矩[离线]；解体时塞尺检查配合间隙[离线] | 振动频谱显示叶片通过频率及其谐波显著增大，且轴心轨迹不稳定；盘车时有断续金属磨擦声；内窥镜可见隔板中分面存在黑粉（磨损产物）；拧紧力矩检查发现螺栓力矩衰减>20%，判定静叶栅松动 | 重新紧固所有连接螺栓，更换防松垫片或施加螺纹锁固胶；若螺孔损伤需扩孔攻丝或安装钢丝螺套。工具：力矩扳手、新螺栓、防松垫片、螺纹锁固胶、钢丝螺套工具。步骤：停机揭缸→检查隔板配合面→拆除旧紧固件→清理螺纹→更换新螺栓/垫片→按要求力矩拧紧（如M30螺栓800N·m）→涂抹锁固胶→回装 | 大修时全数检查并紧固静叶/隔板螺栓，按规定力矩复紧；采用防松螺栓或弹垫；确认隔板接触面平整 | 若机组在运行中无法立即停运，应降低负荷、减少蒸汽激振，并密切监视振动，若振动超标立即停机 | 静叶松动导致动静间隙变化，造成隔板汽封磨损，严重时引起动叶与静叶碰摩，甚至隔板变形、断裂 | DL/T 501-2017；制造厂图纸要求 | 某350MW机组大修发现中压隔板螺栓普遍松动，力矩衰减达40%，导致隔板汽封严重磨损，更换汽封15圈，重新紧固后振动恢复正常 | 每次大修力矩校验隔板螺栓；每次小修内窥镜检查隔板对中及磨损情况；运行中振动频谱监测叶片频率趋势 | 螺栓孔螺纹损坏无法修复，或隔板静叶接配面因长期松动磨损变形导致间隙超标且无法调整时，相关隔板组件报废
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 隔板汽封磨损 | 机械 | 一般 | 汽封齿与转子凸台或汽封套长期碰磨，或异物冲刷，导致径向间隙增大，密封效果下降，级间漏汽增加。 | ① 该级效率、功率下降；② 再热蒸汽温度异常；③ 轴向推力变化，推力瓦温可能升高；④ 揭缸后可见汽封齿减薄、倒伏。 | 隔板汽封径向间隙 [物理]：设计值0.40~0.60mm，磨损后≥0.75mm；级组效率下降率≥2%。 | ① 停机揭缸内径千分尺测量[离线]；② 在线监测级组压力比、温度分布、轴向位移[在线]。 | 实测间隙超过设计值1.5倍且级组效率下降≥2%，结合推力瓦温升高，可判断为汽封磨损。 | 1. 拆除隔板，拆卸汽封块；2. 用专用胎具车削或更换新汽封片；3. 按设计间隙配准，使用塞尺检查；4. 回装。工具：千分尺、塞尺、汽封车削胎具。 | 严格控制启停中胀差，防止动静碰磨；保证蒸汽品质，减少异物冲刷。 | 可临时将汽封齿背弧调向，利用未磨损侧减少漏汽。 | 级效率下降，推力轴承过载，可能引起轴向振动。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》 | 某300MW机组隔板汽封磨损超标，导致推力瓦温偏高15℃，修后恢复。 | 日常巡检：运行期间每周记录级组效率、轴向位移和推力瓦温趋势；每次大修（4~6年）揭缸后测量汽封间隙并记录磨损量。维护要点：检查汽封齿状态，及时调整间隙至设计范围，对轻微磨损可用专用胎具修正，磨损严重则更换汽封片；保证蒸汽品质，防止异物进入。 | 1. 汽封径向间隙≥0.75mm且无法通过调整恢复至设计值；2. 汽封齿严重倒伏、缺损，剩余齿高不足原设计1/3；3. 汽封体出现裂纹或变形；4. 同一组件经两次修复后仍频繁磨损，累计运行超过15万小时，建议报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 隔板热翘曲变形 | 热/机械 | 严重 | 隔板在启停或变工况时受不均匀热应力、铸造残余应力释放，或长期超温运行，导致平面发生翘曲，动静间隙改变，严重时引发碰摩。 | ① 揭缸后可见隔板中分面间隙超差；② 汽缸水平结合面漏汽；③ 盘车时可能听见轻微摩擦声；④ 临界转速振动增大。 | 隔板平面度 [物理]：要求≤0.05mm/100mm，翘曲后>0.10mm/100mm；中分面间隙>0.10mm。 | ① 停机揭缸，用平尺和塞尺测量平面度[离线]；② 在线监视轴颈振动、缸体横向温差[在线]。 | 揭缸后平尺对光检查或塞尺测量中分面间隙>0.10mm，平面度超标，且缸温差监测历史有超温记录，可诊断。 | 1. 清理隔板，上大型车床或立车，以中分面为基准找正；2. 车削或磨削隔板外缘及汽封洼窝；3. 若变形过大需整体加热校正或更换。工具：平尺、塞尺、大型车床、加热炉。 | 优化暖机程序，控制缸体温差≤40℃；加强铸造后时效处理，减少残余应力。 | 可采用加厚中分面垫片补偿间隙，但会改变通流中心，仅用于短期过渡。 | 转子与隔板碰摩，导致主轴弯曲、叶片断裂等严重后果。 | JB/T 9631-1999《汽轮机铸铁件技术条件》；DL/T 438-2016 | 某125MW机组隔板翘曲达0.3mm，引起启动过程中严重振动，隔板更换后正常。 | 日常巡检：每次启停监视缸体内外壁温差及胀差；大修时揭缸后使用平尺和塞尺测量平面度及中分面间隙，与历史数据比对。维护要点：严格按暖机曲线操作，控制温升率；检查滑销系统灵活无卡涩；发现轻微翘曲可车削修正，但修后需保证最小壁厚满足强度要求。 | 1. 平面度>0.20mm/100mm，经加热校正或车削后仍无法满足强度与密封要求；2. 中分面局部间隙>0.50mm且无法通过配垫片恢复；3. 出现穿透性裂纹或材质劣化（球化、蠕变损伤严重）；4. 同一隔板反复翘曲达三次以上，或累计运行超过20万小时，建议报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 隔板静叶冲蚀与腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 湿蒸汽区水滴撞击、化学腐蚀或固体颗粒冲刷，造成静叶表面材料剥落，叶栅通道面积改变，流场恶化，可能引发疲劳裂纹。 | ① 凝汽器真空下降或排汽温度高；② 该级压力异常波动；③ 揭缸后可见静叶表面麻点、切削状沟槽或锈蚀产物。 | 静叶型面厚度 [物理]：减薄量超过设计壁厚的20%；表面粗糙度Ra>12.5μm；腐蚀坑深度≥0.5mm。 | ① 停机后内窥镜检查或表面探伤[离线]；② 在线监视该级抽汽温度、压力[在线]。 | 内窥镜清晰度比对，测量壁厚减薄>20%或坑深≥0.5mm，并伴有湿蒸汽区运行记录，可判断冲蚀/腐蚀。 | 1. 渗透探伤确定损伤范围；2. 轻微冲蚀用砂布打磨平滑，探伤确认无裂纹；3. 严重时用不锈钢焊条补焊后打磨恢复叶型；4. 无法修复则更换静叶环。工具：角磨机、焊机、样板、渗透探伤剂。 | 提高给水品质，防止钠离子、硅酸根含量超标；采用去湿、去氧装置；提高排汽缸疏水效果。 | 可临时喷涂聚氨酯耐磨涂层，延长使用寿命。 | 叶片断裂风险，通流部分效率下降，可能导致转子不平衡振动。 | DL/T 438-2016；DL/T 561-2013《火力发电厂水汽化学监督导则》 | 某热电厂湿冷机组后几级隔板静叶严重水蚀，补焊修复后叶冠恢复。 | 日常巡检：每周检测凝结水和给水水质，控制pH、电导率和钠离子；每次小修（1~2年）利用内窥镜抽检湿蒸汽区静叶表面；大修时全面检查并测量壁厚。维护要点：发现麻点或槽状磨损及时打磨探伤，减薄量超20%时优先补焊恢复型线；优化疏水系统，保证去湿装置有效。 | 1. 单个静叶减薄量超过设计壁厚30%且无法补焊修复；2. 出现贯穿性腐蚀孔洞或裂纹长度超过10mm；3. 静叶根部截面损失超过20%，强度校核不合格；4. 整级静叶大面积冲蚀，修复成本超过更换成本的70%；5. 累计运行超过15万小时且腐蚀反复发生，建议报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 隔板裂纹与断裂 | 机械/热 | 危急 | 铸造缺陷、热疲劳、振动应力集中或长期过热导致隔板本体或静叶片根部产生裂纹，扩展后可能发生断裂，碎片进入通流部分损坏动叶片。 | ① 振动突增，伴随异响；② 推力轴承温度急剧升高；③ 揭缸后可见隔板体或静叶根部的径向/周向裂纹。 | 裂纹长度 [物理]：长度≥5mm或穿透壁厚；断口面积≥5%承载截面。 | ① 停机后渗透探伤(PT)、磁粉探伤(MT)或超声波探伤(UT)[离线]；② 在线振动趋势突变[在线]。 | 表面探伤发现任何清晰裂纹即判定不合格；超声探伤内部裂纹达到面积5%以上，结合运行振动突变史诊断。 | 1. 打磨清除裂纹并做磁粉复验；2. 根据深度进行补焊（采用同质焊条预热、缓冷）；3. 焊后热处理去应力；4. 探伤复验合格后回装；5. 裂纹贯穿或大范围网状裂纹须更换。工具：角磨机、焊机、加热炬、磁粉探伤仪。 | 加强铸造质量检验，投运前进行射线或超声检测；运行中避免剧烈温度变化。 | 裂纹较浅时可打磨消除并进行强度校核后监护运行。 | 隔板断裂飞散可击毁多级动叶，造成重大设备事故。 | JB/T 9631-1999；DL/T 438-2016；GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测》 | 某600MW机组隔板体中分面附近发现长30mm裂纹，停机打磨补焊后处理合格。 | 日常巡检：大修时对隔板关键部位（根部、中分面）100%PT/MT，必要时UT扫查；运行中严密监视振动和推力瓦温趋势。维护要点：发现裂纹立即打磨消除，深度>10%壁厚须补焊并热处理，修复后复探合格；建立裂纹台账，记录位置与修复历史；避免机组频繁启停和温度急变。 | 1. 裂纹长度≥15mm或深度超过壁厚50%无法完全消除；2. 裂纹呈网状分布或已贯穿壁厚；3. 同一部位经两次补焊修复后再次出现裂纹；4. 关键承载部位（如挂耳根部）裂纹影响安全运行；5. 发生断裂或破损，直接报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 隔板挂耳与定位键磨损 | 机械 | 一般 | 隔板挂耳与汽缸凹槽、定位键配合面因振动、热膨胀相对滑动产生磨损，导致隔板下沉，中心偏移，造成动静间隙不均匀。 | ① 揭缸后发现隔板水平中分面错口；② 测量隔板洼窝中心偏下；③ 盘车电流可能波动。 | 挂耳间隙 [物理]：设计间隙0.05~0.10mm（冷态），磨损后>0.20mm；洼窝中心偏移量>0.20mm。 | ① 停机揭缸后测量挂耳间隙和洼窝中心[离线]；② 在线难以直接监测。 | 揭缸后测量挂耳顶部间隙超过设计值3倍，且洼窝中心较首次安装值偏下>0.20mm，可诊断挂耳/键磨损。 | 1. 拆除隔板，取出磨损挂耳或定位键；2. 加工新挂耳或键，按实测洼窝配制垫片厚度；3. 重新调整隔板中心，保证结合面间隙。工具：千分尺、百分表、平面磨床。 | 改善滑销系统润滑，采用耐磨材料（如38CrMoAl）制作键，保证热工自由膨胀。 | 可在挂耳处临时加不锈钢铁皮调整垫片，恢复中心。 | 隔板中心偏移导致汽封间隙不均，引发动静碰摩。 | DL/T 438-2016；制造厂安装说明书 | 某1000MW机组中压缸隔板挂耳磨损致间隙0.35mm，更换挂耳后恢复正常。 | 日常巡检：每轮大修揭缸时测量挂耳间隙和洼窝中心，检查挂耳及键配合面磨损光泽和磨痕深度；维护要点：确保配合面涂覆高温防咬润滑剂，键与键槽修整无毛刺；记录每次调整垫片厚度，分析趋势；当间隙超标时通过增减垫片恢复中心。 | 1. 挂耳顶部间隙>0.30mm且无法通过垫片调整恢复洼窝中心；2. 挂耳或定位键配合面磨损量超过原厚度1/3，无法堆焊修复；3. 定位键扭曲变形、键槽裂纹无法修复；4. 累计运行超过25万小时，频繁磨损导致隔板中心年偏移量>0.15mm，推荐更换挂耳及键，若隔板本体定位面受损严重则隔板报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 隔板套变形 | 热/机械 | 严重 | 长期高温蠕变、热冲击或滑销卡涩导致隔板套产生永久变形，汽封间隙改变，引发动静碰摩。机理：材料在超标热应力下发生塑性变形。 | 轴振动增大、轴向位移波动、汽缸温度分布异常且膨胀不均、级效率下降、启停机异响 | 汽封径向间隙减小量>0.2mm[物理]；轴振值>80μm或突变增幅>50%[物理]；上下缸温差>35℃或左右膨胀差值>1.0mm[热/状态量] | 在线振动监测[在线]；缸温及膨胀指示器[在线]；停机测量汽封间隙[离线]；内窥镜检查[离线] | 比较历史DCS数据，当轴振随负荷明显升高、排汽缸温差增大且两侧膨胀差超过1.5mm，停机测量径向间隙缩小超标或滑销间隙小于0.05mm，则判定隔板套变形或膨胀卡涩所致变形。 | 停机揭缸，拆出隔板套测量变形量，采用机械冷校或局部加热校正；清理并修磨滑销系统，调整膨胀间隙至0.15~0.25mm；变形超限则更换新件。工具：百分表、塞尺、液压千斤顶、铲刀、油石。 | 控制启停温升率≤1.5℃/min；确保滑销系统自由膨胀并定期清理润滑；避免超温超压运行。 | 降低负荷并稳定运行，加强振动和缸温监视，安排计划停机 | 动静碰摩导致叶片断裂、汽封损毁、转子弯曲 | JB/T 9630.1-2017; DL/T 438-2016; GB/T 11348.2-2012 | 某300MW机组因滑销卡涩，隔板套变形导致轴振超标，揭缸发现径向间隙消失；某200MW机组启动膨胀不畅，检查为滑销锈蚀卡涩。 | 日常巡检：每班检查滑销系统润滑及膨胀指示器，记录上下缸温差和膨胀差值，巡检周期每4小时一次。维护操作要点：每半年清理滑销表面锈蚀和积垢，补充高温润滑脂；每次大修（4~6年）拆检滑销间隙，修磨至0.15~0.25mm；启机前确认自由膨胀无卡涩。 | 1. 径向汽封间隙减小量>0.5mm且经冷校或热校后仍不能恢复至设计值1.5倍以内；2. 隔板套累计运行超过20万小时或经历超温超压事件导致材料蠕变损伤评级达3级（按DL/T 654）；3. 滑销系统多次修复仍频繁卡涩，且隔板套变形导致三次以上碰摩事件；满足其一即应报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 隔板套裂纹 | 热/机械 | 危急 | 交变热应力、振动或材料缺陷导致隔板套局部产生疲劳裂纹，扩展后可能断裂，引起严重泄漏或部件损坏。 | 回油滤网发现金属屑；振动频谱出现2X或高阶谐波；停机检查发现裂纹 | 滑油铁含量突增>10ppm且持续增高[化学]；振动2X幅值>25μm[物理]；超声波探伤缺陷波幅>基准20%[状态量] | 滑油光谱分析[在线]；振动监测[在线]；停机后超声波探伤[离线]；磁粉探伤[离线] | 滑油铁含量超标且持续增高，振动频谱2X成分突出，停机进行UT/MT检查发现裂纹深度>2mm，则判定裂纹故障。 | 打磨消除裂纹，若深度超壁厚1/3则补焊并热处理消除应力；严重时整体更换。工具：角磨机、氩弧焊机、超声探伤仪。 | 定期进行无损检测；严格控制材料质量；避免频繁启停。 | 紧急停机，立即降负荷至零，防止裂纹扩展断裂 | 裂纹扩展导致隔板套断裂、叶片损坏、大轴弯折 | JB/T 9630.1-2017; DL/T 438-2016; ASME BPV Code Section VIII | 某600MW亚临界机组因应力集中产生裂纹引起泄漏，经超声探伤确认后整块更换隔板套。 | 日常巡检：每周检查回油滤网金属屑情况，每月分析滑油铁含量趋势；振动测点每2小时在线监测。维护操作要点：每次大修（4~6年）进行100% UT/MT探伤，重点关注进汽口及R角区域；发现表面裂纹深度≤2mm时可打磨圆滑处理，深度>壁厚1/3则按焊接工艺补焊并局部热处理；补焊后必须复查硬度并再次探伤。 | 1. 裂纹深度超过壁厚1/3，且经打磨或补焊修复后复探仍发现新裂纹或原裂纹未消除；2. 裂纹长度超过隔板套周向长度的20%或裂纹数量超过3条且分散分布；3. 累计启停次数超过3000次或运行超过20万小时，材料脆化（硬度升高>15%）；4. 精加工后发现贯穿性裂纹；满足任一条件即应报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 隔板套连接螺栓断裂 | 机械 | 严重 | 螺栓预紧力不足或应力腐蚀，在交变载荷下发生疲劳断裂或松动，导致隔板套错位或倾斜。 | 振动突然增大，伴随金属撞击异响，轴向位移突变 | 轴振突变幅值>120μm[物理]；轴向位移变化>0.5mm[状态量]；断口金相分析显示疲劳纹[物理] | 在线振动监测[在线]；轴向位移监测[在线]；停机后内窥镜检查及断口分析[离线] | 振动突变且伴有金属撞击声，轴向位移漂移超标，停机检查发现螺栓断裂或松脱，即可确诊。 | 更换断裂螺栓，检查并修复螺纹孔，按预紧力要求使用力矩扳手重新紧固。工具：液压扳手、内窥镜、力矩扳手。 | 安装时保证预紧力；采用防松垫片；定期检查螺栓紧固情况。 | 降低负荷，若振动超标则立即停机处理 | 隔板套移位、汽封摩擦、转子振动加剧 | GB/T 3098.1-2010; DL/T 438-2016 | 某350MW机组运行中突发振动超标，停机发现隔板套连接螺栓断裂3根，导致隔板套倾斜。 | 日常巡检：每次开停机后通过内窥镜孔检查螺栓可见部位；每季度振动特征复查。维护操作要点：每次大修全面检查螺栓紧固状态，按预紧力要求100%复紧，更换防松垫片；螺栓使用满8年或经历5次以上大修后强制更换；螺纹孔损伤采用镶套修复，修复后力矩校验符合设计值。 | 1. 同一安装位置螺栓累计断裂3次以上，或同一隔板套断口分析均存在应力腐蚀裂纹；2. 隔板套内螺纹孔出现不可修复损伤（如塌牙、扩孔超差>0.3mm）且无法用镶套等标准工艺恢复；3. 螺栓材料经金相检验发现材质劣化（如珠光体球化≥4级）；4. 安装后螺栓预紧力经48小时衰减超过30%；满足任一条件即应报废该套隔板套或全部连接螺栓。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 隔板套汽封磨损 | 机械 | 轻微 | 转子振动过大、汽封间隙过小或隔板套位置偏移，导致隔板套内汽封齿与转子发生接触磨损，间隙扩大。 | 级效率下降，蒸汽流量增大，汽封漏汽量增多，可能伴有摩擦噪声 | 汽封间隙增大超设计值1.5倍（如增大>0.5mm）[物理]；级压比降低[状态量]；监视段压力升高[物理] | 性能试验[离线]；内窥镜检查汽封[离线]；停机测量间隙[离线] | 性能计算发现级效率下降超过2%，且内窥镜检出汽封齿磨损痕迹，间隙测量超设计值1.5倍，确认为磨损。 | 停机更换或修理汽封片，调整隔板套位置以恢复标准间隙。工具：汽封修整器、塞尺、千分尺。 | 调整汽封间隙至标准范围；控制转子振动在优良水平；避免极低负荷运行。 | 限制负荷，保持稳定运行，安排计划检修 | 级间蒸汽泄漏增加，机组经济性下降 | JB/T 9630.1-2017; GB/T 11348.2-2012 | 某机组大修发现隔板套汽封齿磨损严重，经修复后效率回升。 | 日常巡检：每周分析监视段压力及级压比趋势，每季度进行性能试验核算效率。维护操作要点：每次大修用内窥镜全范围检查汽封齿磨损及倒伏情况，测量全部汽封径向间隙，对磨损超过标准0.2mm的汽封片进行更换或修刮；检查隔板套定位键及底部支承，确保无下沉或偏移；调整后保证间隙在标准下限。 | 1. 汽封径向间隙超出设计值2.0倍，且经更换汽封片仍无法调整至1.5倍设计值以内；2. 隔板套汽封槽磨损深度>1.0mm，造成新汽封片无法可靠固定或频繁脱落；3. 隔板套因反复修整导致汽封槽宽度超差>0.5mm，影响动静匹配；4. 连续两次大修均发现同一级隔板套汽封间隙扩大速率超过0.3mm/年；满足任一条件即应报废隔板套。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 汽封 | 静子 | 安装在转子与静子之间的间隙处，用于减少蒸汽泄漏（内部）或防止空气漏入（排汽端），分为轴端汽封、隔板汽封和围带汽封。 | 是
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 轴端汽封齿磨损 | 机械 | 一般 | 汽封齿与转子轴颈长期碰磨或异物进入导致梳齿顶端磨损，密封间隙增大，漏汽量上升。机理：动静碰磨造成金属损失。 | 轴封抽汽管温度升高，润滑油含水量缓慢上升，真空严密性下降。 | 汽封间隙值 > 0.75mm [物理]；轴封加热器温升 > 15°C [物理] | 塞尺测量汽封间隙 [离线]；内窥镜查看齿形 [离线] | 停机后测量汽封齿高与间隙，与安装记录对比，若齿高减少超过0.3mm或间隙超标即判定磨损。 | 更换磨损的汽封块：使用专用拆装工具取出旧汽封块，清理槽道，装入新汽封块，用塞尺调整间隙至0.50-0.65mm，修刮齿尖。 | 定期检查轴封供汽温度和压力，防止大温差变形；使用耐磨涂层。 | 临时增加轴封供汽压力补偿漏汽，但需关注胀差。 | 润滑油乳化，调节级效率降低，凝汽器真空恶化。 | DL/T 505-2012 《汽轮机汽封技术条件》 | 某电厂大修发现高压轴端汽封齿磨损达1.2mm间隙，导致真空泄漏量增大。 | 日常巡检：每班检查轴封加热器温升及真空趋势，每月测量轴封处振动。维护要点：每次大修拆检汽封块，测量齿高，间隙超标（>0.75mm）时更换汽封块；允许修刮齿尖但需保证总间隙在标准范围；检查转子轴颈有无划痕。 | 汽封齿尖磨损量超过原齿高的50%，或径向间隙大于厂家允许最大值的1.5倍且无法通过调整恢复；汽封块基体出现裂纹或不可修复的变形；累计使用超过3个大修周期（约15年）且齿尖严重减薄。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 轴端汽封弹簧失效 | 机械 | 一般 | 弹簧钢度下降或断裂，汽封块不能弹性退让，卡死或失去随动性，引起动静碰磨或间隙异常增大。 | 启停机过程有异常摩擦声，轴封处振动突增，停机后盘车电流摆动大。 | 弹簧自由长度 < 标准值90% [物理]；汽封块退让间隙 < 0.05mm [物理] | 弹簧测力计测弹力 [离线]；拆卸后视觉检查断裂 [离线] | 测量弹簧力与自由长度，若低于设计值85%或断裂即判定失效。 | 更换所有弹簧：拆出汽封块，清理弹簧槽，用专用钳装入同规格弹簧，保证每圈弹簧力均匀，回装后复查退让间隙≥0.10mm。 | 每次大修检测弹簧力，超过5次大修强制更换。 | 临时在汽封块背弧加铜皮垫紧，限制退让，可能加重磨损。 | 轴封碰磨导致转子弯曲，振动超标。 | JB/T 3329-1999 《汽轮机旋转零部件静平衡要求》 | 某电厂因轴封弹簧断裂，汽封块脱落与转子碰磨，引起高频振动跳机。 | 日常巡检：每次停机检查弹簧外观有无锈蚀、断裂。维护要点：大修时逐只测量弹簧自由长度与弹力，低于标准值85%即更换；安装前清理弹簧槽，涂防咬剂；保证每块汽封对应的弹簧力均匀，回装后检查退让间隙≥0.10mm。 | 弹簧自由长度小于标准值的85%或弹力下降超过20%；存在塑性变形、裂纹、断裂或严重锈蚀；累计使用超过5个大修周期，无论外观状态如何均强制报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 轴端汽封结垢卡涩 | 化学/机械 | 严重 | 蒸汽品质不良带入钠盐、硅酸盐等，在汽封间隙结晶沉积，抱死汽封块，造成退让失效，严重时拉坏汽封齿和轴颈。 | 负荷变化时汽封处有尖锐声响，停机盘车力矩异常增大，转子惰走时间缩短。 | 蒸汽电导率 > 0.3 μS/cm [化学]；汽封退让间隙为0 [物理] | 蒸汽在线氢电导率表 [在线]；停机后拆汽封检查结垢物 [离线] | 若蒸汽氢电导率持续超标且停机检查汽封块卡死，并有白色硬垢，即判定结垢卡涩。 | 拆出汽封块，机械清理或喷砂除垢，检查齿尖缺损并修复；更换受损汽封块。根源：检查凝结水精处理系统，恢复汽水品质。 | 严格控制补给水和凝结水质量，执行锅炉加药，定期汽包排污。 | 卡涩时不得强行盘车，可尝试从轴封供汽阀门注入少量除盐水软化，但需谨慎。 | 轴颈拉伤，胀差异常，推力瓦磨损。 | GB/T 12145-2016 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 | 某化工厂自备热电站因凝汽器泄漏，海水倒灌，高压轴封严重结垢卡涩，造成转子弯曲0.08mm。 | 日常巡检：每班记录蒸汽氢电导率，发现连续超标及时预警；每次停机后检查汽封块活动性。维护要点：大修时拆检汽封块，机械清理或喷砂去除垢层，严禁使用损伤齿尖的工具；结垢严重且清理后齿高不足的汽封块必须更换；同时检查并恢复凝结水精处理系统。 | 汽封块结垢导致退让间隙为零，清理后仍无法恢复弹性活动；齿尖缺损超过原齿高的30%；因结垢造成转子轴颈拉伤沟槽深度>0.1mm且汽封块对应位置磨损不可修复；水汽品质长期超标，结垢频繁（连续两次大修均出现严重卡涩），整套汽封块建议报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 轴端汽封供汽温度突变 | 热 | 严重 | 轴封供汽减温装置故障或疏水不畅，导致进入轴封的蒸汽温度大幅波动，产生热冲击，汽封体变形或汽封齿碰磨。 | 轴封区域上下缸温差迅速扩大，超过42°C，振动随温度变化，可能伴有水击声。 | 轴封供汽温度变化速率 > 5°C/min [物理]；上下缸温差 > 35°C [物理] | 轴封供汽温度远传测点 [在线]；现场测温枪测量壳体 [离线] | 监测供汽温度历史趋势，若出现锯齿状突变且伴随温差报警，即判断温度冲击。 | 检查减温器调节阀，清理喷嘴，修复失灵的减温水调节；疏通供汽管道疏水器，确保充分暖管。 | 轴封供汽系统投运前充分暖管疏水，减温水调节阀定期校验。 | 立即降低负荷，开启轴封供汽管道各路疏水手动阀，稳定温度后再处理。 | 汽封体变形、转子弯曲、动静摩擦振动。 | ASME PTC 6-2004 《汽轮机性能试验规程》（相关） | 某600MW机组因轴封减温水调节阀振荡，供汽温度在150-300°C间急速变化，导致低压缸轴封碰磨。 | 日常巡检：每班检查轴封供汽温度趋势和上下缸温差，异常时现场测温核对；每周检查减温水调节阀动作是否平滑，疏水器是否畅通。维护要点：每次大修校验减温水调节阀特性，清理喷嘴；对供汽管道进行壁厚检测；投运前确保充分暖管疏水，避免水击。 | 汽封体因热冲击产生裂纹或永久变形，导致径向间隙无法调整至标准范围；减温器本体损坏、阀芯汽蚀严重无法修复，更换备件成本超过新件60%；因温度突变造成转子弯曲需直轴处理，相关汽封体一并报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 轴端汽封间隙安装不当 | 机械 | 一般 | 检修回装时测量失误或调整垫片遗忘等，导致汽封间隙严重偏离标准，过小则碰磨，过大则漏汽。 | 启机后振动爬升快，或真空抽吸困难，凝汽器过冷度大，轴封加热器温升异常。 | 底部间隙 < 设计下限0.05mm 或 大于设计上限0.20mm [物理] | 检修记录核对，塞尺复测 [离线] | 停机后翻瓦测量间隙，与厂家图纸比对，若顶部/底部间隙偏差超过允许公差2倍即判定错误。 | 重新按标准调整：底部间隙考虑转子挠度，用假轴或压铅丝法实测，调整汽封块背弧垫块，紧固后复测。 | 执行三级验收，重要间隙测量数据留存影像。 | 若间隙过大，可临时减少轴封抽气负压，但牺牲效果。 | 启机摩擦导致振动大无法定速；漏汽大影响油质。 | DL/T 5210.3-2018 《电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组》 | 某新建机组因轴封间隙误装大了0.5mm，导致真空-95kPa无法建立，返工重调。 | 日常巡检：检修回装后首次启机期间，每30分钟记录轴封处振动、真空及轴封加热器温升；正常运行后纳入常规巡检。维护要点：调整间隙必须采用假轴或压铅丝法，考虑转子挠度补偿，数据经三级验收并留影像；回装前清理结合面毛刺，垫片厚度需实测记录。 | 无直接部件报废；若因间隙安装不当导致汽封齿与转子严重碰磨，使汽封齿磨损超过齿高50%或转子轴颈拉伤超标，则按汽封齿磨损或转子损伤标准报废相关部件；汽封块因不当安装产生不可恢复的塑性变形，需报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板汽封 | 汽封 | 安装在隔板内孔与转子之间，减少各级之间的蒸汽泄漏，提高级效率。 | 是 | 隔板汽封磨损与泄漏 | 机械 | 严重 | 转子与汽封齿发生非正常碰摩或长期冲刷，导致径向间隙超出设计值。机理为机组启动时振动大、上下缸温差大引发动静碰摩，或机组运行中长期存在低频振动，导致汽封齿被持续磨损。 | 1. 调节级后压力或抽汽压力异常升高。2. 相同负荷下主蒸汽流量增大。3. 机组热效率及出力下降。4. 特定轴承处轴振可能增大或伴有异声。 | 1. 汽封间隙值 [物理] (阈值：大于设计值0.20-0.40mm)。2. 调节级压力相对变化率 [物理] (阈值：同工况下上升>5%)。3. 监视段压力相对变化率 [物理] (阈值：同工况下上升>5%)。 | 1. 轴振及轴承盖振动监测 [在线]。2. 热力性能试验（调节级/抽汽压力监测） [在线]。3. 大修揭缸测量汽封间隙 [离线]。4. 内窥镜检查汽封齿 [离线]。 | 若同工况下调节级压力或某抽汽压力同比上升且大于5%，同时机组效率下降，伴随轴瓦振动历史数据有高频或突发性波动，则判定为隔板汽封磨损。 | 1. 停机揭缸，拆解隔板套。工具：专用液压拉伸器、天车。2. 用游标卡尺或专用测具测量汽封齿与转子凸台径向间隙。3. 更换损毁汽封块及汽封齿。4. 按标准修刮或镗削汽封背弧，重新调整径向间隙至设计值下限。5. 扣缸后复测间隙。 | 1. 优化机组启动曲线，严格控制上下缸温差在标准内。2. 加强汽水品质监督，防止叶片结垢引起轴向推力增大及转子不平衡。3. 定期进行热力性能对比试验。 | 1. 若间隙超标严重，可临时降低负荷运行，减少前后压差，以降低泄漏量。2. 在不停机情况下，密切监测轴承温度及振动趋势。 | 级间泄漏增大，导致下一级叶片入口温度、压力变化，使轴向推力增大，影响推力瓦块寿命；同时机组经济性显著下降。 | GB/T 11348.2-2012 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第2部分；DL/T 932-2005 火力发电厂热力设备及管道保温技术条件及运行维护导则；JB/T 9634-2018 汽轮机 汽封技术条件 |  | 日常巡检周期：每周至少1次现场听音及轴承振动趋势分析，每月1次热力性能试验监测调节级压力变化。维护操作要点：1.严格控制启停机时的上下缸温差及温升率；2.确保汽水品质合格，防止叶片结垢；3.每次大修（间隔4-6年）揭缸测量汽封间隙，修刮调整至设计值下限；4.检查汽封齿磨损情况，必要时更换。 | 1.汽封径向间隙超过设计值1.5倍（如>0.60mm）且无法通过调整背弧恢复设计间隙；2.汽封齿脱落、缺损超过总齿数30%；3.隔板本体或汽封块固定槽出现裂纹或永久变形；4.累计运行超过15年，汽封材质高温劣化，硬度下降≥15%，予以更换；5.发生严重动静碰摩导致隔板汽封弧段大面积熔损，判定不可修复。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板汽封 | 汽封 | 安装在隔板内孔与转子之间，减少各级之间的蒸汽泄漏，提高级效率。 | 是 | 隔板汽封块卡涩 | 机械/热 | 一般 | 汽封块背部弹簧失效、断裂或汽封块与隔板槽道配合间隙过小，以及氧化皮、水垢堵塞，导致汽封块无法在热态下自由弹性退让。机理多为材质高温蠕变、腐蚀产物体积膨胀或检修装配间隙预留不当。 | 1. 机组启停机过临界转速或低负荷时，轴振瞬间增大，可能伴随摩擦声。2. 盘车状态下电流摆动或转子有明显的非连续转动。3. 某个轴承金属温度异常升高。 | 1. 汽封块退让间隙 [物理] (阈值：<0.05mm为卡涩风险)。2. 弹簧弹性系数 [物理] (阈值：低于设计值10%)。3. 轴振通频值 [物理] (阈值：>125μm峰峰值)。 | 1. 轴系振动在线监测（伯德图、瀑布图分析） [在线]。2. 听音棒监听轴承座及汽缸中部 [在线]。3. 停机揭缸后手动按压汽封块检查弹性 [离线]。4. 检查弹簧形貌与尺寸 [离线]。 | 在机组低速暖机或停机过临界时，若轴振幅值突发性爬升，并伴有明显的转速倍频分量或摩擦特征频率，且振动相位发生持续漂移，则高度怀疑隔板汽封块卡涩。 | 1. 揭缸后取出隔板套。工具：专用吊具、钢丝绳。2. 拆出隔板及汽封块。3. 清理槽道内氧化皮及铁锈，修光毛刺。4. 检查或更换不锈钢弹簧片，调整汽封块端部轴向膨胀间隙至标准值。5. 回装后确保汽封块徒手按压回弹顺畅。 | 1. 大修时彻底清理隔板槽道，选用耐高温、抗腐蚀的弹簧材质。2. 严格控制蒸汽品质，防止硅酸盐和铁垢沉积。 | 在运行中若判定为轻微卡涩，可尝试通过快速升降负荷或调整轴封供汽温度来改变汽缸局部膨胀量，以消除卡涩。 | 可能引起转子局部过热造成热弯曲，严重时可能引发大轴弯曲事故或导致汽封齿大面积损毁。 | DL/T 705-1999 汽轮机隔板和叶片焊接修复技术导则；ASME PTC 20.2-1965 汽封的试验规程 |  | 日常巡检周期：每周检查盘车状态下转子转动平稳性，每次启停机时密切监视振动伯德图。维护操作要点：1.大修时（间隔4-6年）拆出所有汽封块，彻底清理隔板槽道，检查弹簧弹性，按压汽封块应回弹自如；2.更换变形或弹力衰减超过10%的弹簧片；3.装配时确保汽封块轴向膨胀间隙符合标准；4.使用耐高温防卡剂涂抹接触面。 | 1.汽封块背部弹簧失效或断裂，且槽道腐蚀使配合间隙无法修复（退让间隙<0.03mm）；2.汽封块本身发生热变形，退让间隙小于0.03mm，加工修复无法恢复弹性；3.隔板槽道因冲刷、腐蚀导致尺寸超差，无法通过修磨保证汽封块自由活动；4.累计使用超过12年，弹簧材质脆化，批量更换；5.已发生因卡涩导致转子热弯曲事故，相关汽封块及隔板整体报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板汽封 | 汽封 | 安装在隔板内孔与转子之间，减少各级之间的蒸汽泄漏，提高级效率。 | 是 | 隔板密封面泄漏 | 机械 | 轻微 | 隔板或隔板套中分面结合不严密，密封涂料老化或螺栓紧力松弛。机理为启停过程中热变形不一致导致结合面张口，或长期运行应力松弛导致密封键失效。 | 1. 汽缸保温层局部被蒸汽吹损，可见水汽或蒸汽外溢痕迹。2. 隔板套中分面处存在高温气流冲刷痕迹或变色。 | 1. 中分面间隙 [物理] (阈值：紧螺栓后0.05mm塞尺不入)。2. 螺栓预紧力 [物理] (阈值：紧力低于设计值10%)。 | 1. 目视检查中分面有无漏汽痕迹 [离线]。2. 大修时涂红丹粉研磨检查接触面积 [离线]。3. 液压扳手校验螺栓紧力 [离线]。 | 大修揭缸后，若发现隔板套中分面有连续贯穿的不规则冲刷痕迹，且红丹粉研合检查接触面低于75%，则判定为中分面泄漏。 | 1. 拆解隔板套中分面螺栓。工具：液压扳手、重型锤击扳手。2. 清理结合面，使用平板刮刀刮削高点，研合至设计要求的接触面积（一般>75%）。3. 更换中分面密封垫片或涂抹耐高温密封脂（如MF-3）。4. 按规定力矩和顺序冷紧、热紧螺栓。 | 1. 冷态紧固时使用力矩扳手保证均匀预紧力。2. 保温层设计合理，避免上下缸温差过大导致中分面张口。 | 微量泄漏可在停机后对螺栓进行热态复紧；若泄漏较大导致保温浸湿，则需隔离该处保温，防止油系统渗水。 | 蒸汽泄漏导致上下缸温差拉大，可能引起汽缸翘曲、转子热弯曲；同时冲刷隔板中分面，使泄漏面积逐渐扩大。 | JB/T 2902-2010 汽轮机中分面密封件的技术条件；GB/T 11349.2-2012 机械振动 挠性转子机械平衡的方法和准则 |  | 日常巡检周期：每月检查汽缸保温层是否有蒸汽渗漏痕迹，大修时检查中分面密封情况。维护操作要点：1.每次大修揭缸后，清理结合面，研磨保证接触面积≥80%，更换密封脂；2.按规定力矩和顺序紧固螺栓，并做好热紧；3.保持保温层完好，防止上下缸温差超标；4.定期校验液压扳手。 | 1.隔板或隔板套中分面因冲刷、腐蚀、变形导致间隙大于0.10mm，经研合后接触面积仍低于60%；2.螺栓伸长或蠕变使预紧力无法恢复，且螺栓孔出现永久变形或裂纹；3.密封键槽或密封凸台损伤深度超过2mm，修复后无法保证密封；4.累计使用年限超过20年，且中分面反复泄漏，经多次修理无效；5.隔板中分面材质石墨化等劣化，判定不可修复，整体更换隔板套。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带汽封 | 汽封 | 安装在围带与静子之间，减小叶片顶部的漏汽损失。 | 是 | 围带汽封-搜索信息缺失 | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每周一次<br>2. 维护操作要点：<br> - 检查电涡流传感器探头表面有无积垢、磨损，用无水酒精擦拭清洁；<br> - 检查前置器、延伸电缆接线端子紧固情况，测量供电电压是否在 -24V±5% 范围内；<br> - 检查信号电缆屏蔽层接地电阻（≤1Ω），绝缘电阻（线间及对地）≥20MΩ；<br> - 用示波器观察输出波形，确认间隙电压与 DCS 显示一致，消除高频干扰；<br> - 校验间隙-电压特性曲线，偏差超过±5%时重新标定或调整安装间隙。 |  | 1. 磨损量阈值：探头端面磨损深度超过1.5mm 或线圈外露；<br>2. 使用年限：传感器（探头+前置器）累计运行时间超过8年或储存超过10年未使用；<br>3. 不可修复判定：<br> - 线圈开路、短路或绝缘电阻低于5MΩ且无法通过更换电缆恢复；<br> - 前置器输出漂移大于±10%且调节失效；<br> - 电缆护套龟裂、导体氧化导致信号中断且无法重新端接；<br> - 同一点连续三次标定线性误差＞±5%。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴承 | 静子 | 支撑转子的全部重量（径向轴承）并承受轴向推力（推力轴承），确保转子在汽缸中的正确位置。 | 是
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 油膜振荡 | 机械 | 严重 | 高速轻载轴承中，油膜力与转子涡动耦合引发自激振动，半频涡动发展为与转子一阶临界转速相近的低频振荡，振幅急剧增大，可能导致动静碰摩、轴承损坏。 | 轴承振动突增，振动频率约等于转子一阶临界转速（0.42~0.48倍工频），振动相位不稳定；轴心轨迹呈紊乱发散状；伴随沉闷轰鸣声；轴瓦温度无明显升高。 | 通频振动幅值>125μm（3000rpm机组）[物理]；0.4~0.48倍频分量幅值>50μm且占比>30%[物理]；轴心轨迹发散度>30%[状态量]；转子临界转速频率锁定[物理] | 在线振动监测（涡流探头）[在线]；离线频谱分析[离线]；轴心轨迹测试[在线] | 振动频谱出现0.4~0.48倍频分量且随转速变化保持与临界转速比例不变，通频振幅超过报警值，排除不平衡和碰摩特征，确认轴承设计轻载（载荷系数<0.5）即可判定。 | 增大轴承比压：提高润滑油温以降低粘度，或缩小轴承宽度/增大间隙（需重新刮研）；改用多油楔、椭圆或可倾瓦轴承。步骤：停机、解体轴承、测量间隙、按新设计加工轴瓦、回装、重新找中。工具：千分尺、刮刀、抬轴器。 | 在设计阶段进行转子动力学稳定性分析，确保轴承单位载荷>1.0MPa；采用抗振性好的轴承型式；控制润滑油温在40~45℃。 | 临时提高润滑油温至50~55℃以降低粘度；若仍无法抑制可降负荷运行，避开共振转速区。 | 可引发动静碰摩、密封环磨损、转子弯曲甚至断轴。 | GB/T 11348.2-2012《旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第2部分：50MW以上陆地汽轮发电机组》；API 684《API 标准段落转子动力学教程》 | 某600MW机组大修后启动，轴承振动76μm突升至280μm，频谱锁定0.45倍频，诊断为油膜振荡，更换可倾瓦轴承后正常。 | 日常巡检周期：每个运行班次记录轴承振动、温度、油温油压；每周进行振动频谱分析。维护操作要点：严格控制润滑油温在40~45℃，定期校验油温调节阀；每次大修测量轴承间隙，确保在0.15~0.25mm（轴径300mm参考）；检查轴瓦接触、无脱胎，及时清理油路。 | 轴承瓦块巴氏合金层出现疲劳裂纹或脱胎面积超过20%；发生严重油膜振荡导致轴瓦碎裂或轴颈磨损深度>0.5mm；轴承间隙超过设计最大值1.5倍且无法通过刮研恢复；使用年限超过15年且已两次以上因油膜振荡修复。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 巴氏合金磨损 | 机械 | 一般 | 正常或异常运行中，轴颈与轴承表面发生金属摩擦，导致巴氏合金层逐渐磨耗，油膜间隙增大，承载能力下降。机理包括异物进入、润滑油劣化造成的干摩擦或半干摩擦、长期承载疲劳剥落。 | 轴瓦温度逐渐升高但未报警；振动幅值缓慢上升，频谱以1倍频为主伴有轻微2倍频；润滑油中金属颗粒含量增加；轴瓦回声明显变大（敲击感）。 | 润滑油中铁/铜/锡元素含量>30ppm（光谱分析）[化学]；轴瓦间隙>设计值的1.5倍或绝对间隙>0.40mm（轴径300mm）[状态量]；1倍频振动幅值比基线上升>30%[物理]；油液铁磁颗粒指数>50[化学] | 定期油液光谱分析[离线]；油液颗粒度检测[离线]；轴承间隙测量（抬轴法）[离线]；在线振动趋势[在线]；内窥镜检查[离线] | 油液光谱连续监测发现巴氏合金元素含量持续上升且铁磁性颗粒增多，同时轴瓦温度有上升趋势且振动幅值缓增，结合停机测量间隙增大超过预期磨损量，确诊为磨损。 | 停机、放油、解体轴承，检查轴颈拉毛情况并抛光，更换新轴瓦或重浇巴氏合金并刮研适配。刮研后保证接触角60°~70°，接触斑点4~6点/cm²。工具：刮刀、红丹粉、千分尺、抛光带。 | 确保润滑油清洁度达NAS 7级；定期滤油或更换；避免频繁启停；控制轴电流防止电腐蚀。 | 若间隙未超标，可加强滤油并在线更换润滑油；若振动温升明显，应降负荷运行并择机停机检修。 | 磨损加剧导致轴承间隙过大，引发油膜涡动甚至碾瓦。 | GB/T 32368-2015《滑动轴承 薄壁轴瓦 检验》；SH/T 3010-2013《石油化工设备和管道隔热技术规范》 | 某热电厂给水泵汽轮机振动缓慢上升半年，油样分析巴氏合金含量超标，揭瓦发现轴瓦大面积磨损露铁，更换轴瓦并清洗油系统后恢复。 | 日常巡检周期：每周进行油液取样做光谱分析；每月测量轴承间隙趋势（停机时）；每班记录轴瓦温度和振动值。维护操作要点：保持润滑油清洁，按周期更换滤芯和脱水；定期滤油，确保NAS 7级以上；避免频繁启停；开机前确保油温达25℃以上。 | 巴氏合金层剩余厚度小于原厚度1/3或局部露出钢背；轴瓦间隙超过设计最大值2倍且磨损速率>0.05mm/千小时；轴瓦大面积剥落或疲劳裂纹区域超过工作面的15%；同一轴瓦累计修复刮研三次以上；使用年限达到12年且磨损量超标。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 烧瓦（轴承巴氏合金熔毁） | 机械/热 | 危急 | 因供油中断、严重缺油或严重过载，轴颈与轴瓦直接摩擦产生高热，使巴氏合金熔化、涂抹，甚至抱轴，导致轴颈损伤、转子骤停。 | 轴承回油温度急剧升高>75℃甚至冒烟；轴振急剧上升，机组发出尖锐摩擦声；油压突降且润滑油母管压力低报警；转子惰走时间显著缩短；可能触发机组轴振大保护跳机。 | 轴承回油温度>75℃或温升率>5℃/min[物理]；润滑油压力<0.08MPa（或报警值）[物理]；轴振瞬时超限跳机（>250μm）[物理]；轴瓦抽出后巴氏合金呈瘤状或大面积脱落[状态量] | 在线温度监测（热电阻）[在线]；在线压力监测[在线]；在线振动监测[在线]；温度趋势报警[在线]；停机后抽出检查[离线] | 回油温度与轴振同时急剧上升，润滑油压骤降，具备这几个特征且趋势吻合，无需停机前其他检测即可判定烧瓦。事后抽出轴瓦可见合金熔损。 | 立即破坏真空紧急停机，不拆除对轮螺栓盘车，待冷却后解体轴承，若轴颈划伤需进行现场磨削修复（工具：便携式轴颈磨床），更换新轴瓦并重浇刮研，彻底清理油系统，查找断油原因（油泵、油路堵塞、冷油器泄漏等）。 | 采用双油泵联锁供油，油压联锁保护试验定期进行；润滑油管路焊接清洁无焊渣；定期清理油滤器；装设可靠的油压、油温报警和跳闸保护。 | 发生烧瓦后无临时处理可能，必须立即停机，防止轴颈弯曲和汽缸进水。 | 轴颈弯曲、转子叶片碰摩、汽缸密封磨损、油系统污染。 | DL/T 571-2014《电厂用磷酸酯抗燃油运行维护导则》；GB 11120-2011《涡轮机油》 | 某300MW机组交直流润滑油泵切换试验失败导致断油，瓦温2秒内飙升至120℃冒烟起火，紧急停机后检查5道轴承全部烧毁，轴颈多处沟槽，返厂大修。 | 日常巡检周期：每班检查润滑油压力、回油温度、油位、油泵运行状态；每月进行交直流油泵自投试验；每季度清理油滤器。维护操作要点：确保油系统联锁保护100%投入，定期校验压力开关；油管路清洗时严格防焊渣；监视冷油器出口油温，防止超温。 | 轴承巴氏合金发生熔化、流淌、瘤状堆积或大面积剥落；轴颈表面产生深度>0.8mm的周向沟槽或裂纹；同一轴颈经两次磨削修复后直径减小超过2%原设计值；轴承壳体变形或裂纹无法修复；凡发生烧瓦抱轴导致转子永久弯曲或叶片损伤，相关轴承直接报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 轴电流腐蚀 | 电气 | 轻微/一般 | 由于磁路不对称、静电效应或外部电流，在转子-轴承-基础回路中产生轴电压，当电压击穿油膜时产生放电火花，侵蚀巴氏合金及轴颈表面，形成密集麻点或波纹状电蚀坑。 | 轴承振动和温度往往正常；解体检修时发现轴瓦巴氏合金表面有细微针孔状电蚀麻点，轴颈有类似腐蚀；有时肉眼可见放电痕迹；润滑油中可能检测出微量金属但无机械磨损特征。 | 轴电压>10V（交流或直流）[电气]；轴瓦绝缘电阻<0.5MΩ[电气]；电蚀斑点密度>5个/cm²[状态量]；轴颈表面粗糙度Ra增大>0.2μm[物理] | 定期轴电压测量（碳刷接电压表）[离线]；轴承绝缘电阻测试[离线]；停机检修时内窥镜或目视检查[离线] | 测量轴电压超过允许值，同时检查轴瓦绝缘垫块绝缘电阻降低，并发现轴瓦有电蚀麻点，排除单纯的机械磨损，即可确诊。 | 检查并修复大轴接地碳刷接触不良；更换或清洁已劣化的轴承绝缘垫块；如电蚀严重，更换轴瓦并研磨轴颈去除电蚀层。工具：500V兆欧表、高阻电压表、内窥镜、研磨装置。 | 定期检测轴电压、绝缘电阻；确保大轴接地碳刷良好（电阻<20Ω）；设计时防止磁路不对称。 | 暂时加强接地碳刷维护，若已形成麻点但未影响运行可待计划检修处理。 | 长期电蚀可降低轴瓦承载力，诱发瓦面疲劳剥落和轴颈裂纹。 | IEC 60034-1《旋转电机 定额和性能》；DL/T 607-2017《汽轮发电机运行导则》 | 某燃气轮发电机检修时发现2瓦轴瓦巴氏合金有密集电蚀麻点，测量轴电压最高达25V，增加轴接地装置后轴电压降至2V。 | 日常巡检周期：每月测量轴电压、轴瓦绝缘电阻；每班检查大轴接地碳刷接触与磨损情况。维护操作要点：保持接地碳刷接触良好，电阻<20Ω，刷辫无断股；保持轴承绝缘垫块清洁干燥，无油污积碳，定期用酒精擦拭；每次大修后测试绝缘应>1MΩ。 | 轴瓦电蚀坑最大深度超过巴氏合金层厚度的1/3，或麻点密度超过10个/cm²且形成连贯腐蚀带；轴颈电蚀导致粗糙度Ra>1.6μm且无法通过现场研磨消除；轴承绝缘电阻多次清洗后仍低于0.2MΩ且无法恢复；轴电压持续>20V且无法通过接地措施降至安全值；累计运行8年以上且电蚀反复发生并导致巴氏合金层减薄>0.5mm。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 推力轴承 | 轴承 | 承受转子的轴向推力，防止转子发生不允许的轴向位移。常见型式有密切尔式和金斯伯里式可倾瓦轴承。 | 是 | 推力轴承
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 推力轴承 | 轴承 | 承受转子的轴向推力，防止转子发生不允许的轴向位移。常见型式有密切尔式和金斯伯里式可倾瓦轴承。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 推力轴承 | 轴承 | 承受转子的轴向推力，防止转子发生不允许的轴向位移。常见型式有密切尔式和金斯伯里式可倾瓦轴承。 | 是 | 推力轴承 | 机械/热/化学/环境 | 严重 | 推力轴承工作瓦块承受转子轴向推力，在润滑油膜作用下形成液体摩擦。当轴向推力过载、供油不良、油质劣化或瓦块自身缺陷时，油膜破坏导致巴氏合金与推力盘直接接触，产生干摩擦、高温，致使合金磨损、熔化甚至烧毁。机理：油膜破坏→边界摩擦→温度急升→合金软化→磨粒磨损→恶性循环。 | 1）推力轴承瓦温或回油温度明显升高，超报警值；2）轴向位移指示增大或频繁波动；3）轴承回油视窗可见乌金粉末或油色变黑；4）机组轴向振动可能增大，推力轴承处有异常噪声；5）润滑油压力波动。 | 1）推力瓦工作温度[物理]：正常≤90℃，报警105℃，停机110℃；2）轴承回油温度[物理]：正常≤65℃，报警75℃；3）轴向位移[物理]：正常±0.6mm，报警±0.9mm，停机±1.0mm；4）润滑油金属元素含量[化学]：Sb、Cu、Sn含量异常升高；5）润滑油铁谱分析[物理]：出现巴氏合金大磨粒，浓度>50×10⁻⁶。 | 1）瓦块埋入式热电偶[在线]；2）回油温度远传电阻[在线]；3）电涡流轴向位移探头[在线]；4）润滑油光谱/铁谱定期取样分析[离线]；5）轴承座振动加速度/速度传感器[在线]；6）现场回油视窗检查[离线]。 | 当轴向位移超报警值且推力瓦温同步上升，排除仪表故障后，若润滑油金属含量异常且趋势加速，可判定推力轴承发生磨损或润滑失效。判断逻辑：同时满足（Δ轴向位移>0.3mm/min）+（瓦温升率>2℃/min）+（油样Sb元素异常）则确诊；辅助以振动趋势和回油外观确认。 | 停机、揭前箱或低压缸端盖，拆除推力轴承压盖。用塞尺测量推力间隙（标准0.25~0.40mm），检查推力盘飘偏度（≤0.02mm）及表面粗糙度。拆卸瓦块，检查巴氏合金是否脱胎、裂纹、磨损，记录磨损量。若瓦块损伤轻微，用专用刮刀修刮接触点（≥80%接触面积），调整垫片恢复间隙；若严重则更换同型号新瓦块，重新研配。工具：塞尺、百分表、力矩扳手、刮刀、假推力盘、桥规。恢复后盘车检查无碰磨，油循环冲洗合格后方可投运。 | 1）控制汽轮机进汽参数和抽汽量，避免长期过负荷，防止轴向推力超标；2）确保润滑油系统可靠，冷油器出口温度维持40~45℃，供油压力≥0.08MPa，定期切换、试验交直流油泵；3）严格新油和运行油质量检测，每季度全分析一次，控制水分≤100mg/L、酸值≤0.2mgKOH/g、清洁度≤NAS 7级；4）大修时彻底清理推力轴承油室和节流孔板，检查推力盘。 | 在线处理：适当降低机组负荷以减小轴向推力；增大冷油器冷却水量，设法降低油温；切换至备用滤油机或备用润滑油泵，改善油质和供油压力；加强对瓦温、轴向位移的监视；若瓦温仍不可控上升并趋近停机值，立即手动打闸停机。 | 推力轴承失效将导致转子轴向定位丧失，可能引发汽封、隔板汽封与转子碰磨、叶轮与隔板碰撞、联轴器螺栓剪切损坏，严重时造成汽缸内部大面积损坏甚至整机报废。 | DL/T 571-2014《火力发电厂汽轮机检修导则》；DL/T 835-2003《汽轮机推力轴承技术条件》；GB/T 11348.2-2012《旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第2部分：汽轮发电机组》 | 某300MW亚临界汽轮机，因运行中润滑油进水导致油乳化，推力轴承瓦温在2小时内从85℃升至112℃，轴向位移突变至1.05mm，回油中发现大量乌金粉末，保护未动，运行人员手动停机。揭缸发现主推力瓦块巴氏合金熔化超50%，推力盘划痕深0.1mm，被迫返厂修复。 | 日常巡检：每班检查推力瓦温、回油温、轴向位移，记录数值并对比趋势；每班通过回油视窗观察油流及有无金属粉末。每周：清理油箱呼吸器滤网。每月：取样化验润滑油微水、酸值、颗粒度，分析推力瓦温度趋势。每小修（1.5年）：测量推力间隙，检查瓦块合金颜色。每大修（5年）：抽出推力瓦块，进行着色探伤检查合金脱胎与裂纹，测量磨损量，视情修刮或更换，同时检测推力盘跳动。 | 1）推力瓦块巴氏合金磨损超过原设计厚度的1/3；2）瓦块合金存在贯穿性裂纹或脱胎面积大于瓦块总面积的10%；3）单个瓦块工作面上烧熔、碾压区域面积超过该瓦块有效工作面的20%；4）推力盘磨损或腐蚀深度大于0.05mm，或瓢偏度超0.03mm且无法修整；5）推力瓦块累计运行时间超过20年且金属监督发现疲劳微裂纹；满足以上任一条件应报废更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 滑销卡涩 | 机械 | 严重 | 滑销与槽道间因氧化皮、杂物、变形或润滑失效导致滑动受阻，限制汽缸与轴承座按规定方向自由膨胀，产生过大热应力与推力。 | 胀差指示异常波动或停滞；机组启停时汽缸膨胀不均匀；高压缸两侧膨胀量差值超限；猫爪横销处温度异常升高；振动随负荷变化出现突变。 | 胀差[物理]：高压缸胀差>+3.5mm或<-1.0mm（以制造厂规定为准）；膨胀量差值[物理]：左右膨胀差>0.5mm；猫爪温度[物理]：>120℃；滑销间隙[物理]：径向间隙<0.03mm或>1.0mm（卡涩临界）。 | 胀差传感器[在线]；绝对膨胀传感器[在线]；红外测温仪检查猫爪温度[离线]；塞尺测量滑销间隙[离线]；内窥镜观察销槽内部[离线]。 | 对比两侧胀差及绝对膨胀趋势，若某侧膨胀量停滞而另一侧正常，且猫爪温度异常，配合停机后实测滑销间隙小于下限或存在拉毛痕迹，判断为卡涩。 | 停机冷却后拆开滑销护罩，使用铜棒、拉马取出滑销；用刮刀、油石、细砂布清理销槽锈皮及毛刺；检测滑销与槽道接触面积，不足75%需研磨；修后间隙调整至设计值（通常径向0.04-0.08mm），涂覆高温防卡剂（如二硫化钼）；回装时确保自由滑动。工具：铜棒、拉马、游标卡尺、刮刀、油石、红丹粉。 | 每次大修清理滑销系统并更换防卡剂；运行中控制汽缸温差变化率<3℃/min；保持滑销附近保温完整，防止漏汽冲刷；每次大修（4-6年）全面检查滑销间隙并清理；每月巡检记录胀差及绝对膨胀值，检查滑销护罩有无漏汽、变形；启停过程中监测膨胀曲线与历史曲线对比。 | 若运行中卡涩，降低升负荷率，待稳定后停机处理；紧急情况下可临时卸去部分保温，向滑销处喷洒松锈剂，但需短时运行后停机彻底检修。 | 导致汽缸变形、动静碰磨、轴封磨损、轴承箱翘起、中心偏移、振动超标，严重时出现大轴弯曲；当滑销或槽道出现深度超过0.5mm的沟痕或裂纹无法修复，或径向间隙超过设计最大值2倍且无法通过镶套修复，或滑销变形挠度>0.02mm失去导向功能时，应报废。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；DL/T 5210.3-2018《电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组》；汽轮机制造厂安装维护手册。 | 某300MW机组启动中高压缸右侧膨胀始终为零，猫爪温度达150℃，停机检查发现纵销严重卡涩，销槽已拉出沟痕，旁路处理时动静碰磨引起轴振突增。 日常巡检周期：每周一次停机检查，重点观察滑销表面有无锈蚀、拉毛及异物；维护操作要点：拆洗滑销及销槽，彻底清除油污、锈皮、水垢，修除高点毛刺，涂抹高温抗咬合润滑脂，检查滑动面间隙均匀性，保证滑动自如。 |  | 报废判定条件：滑销或销槽存在深腐蚀坑点引起超过0.3mm的局部凹陷、明显横向拉伤深度>0.2mm且长度超20mm、经清洗修整后仍无法自由滑动，或滑销本体出现裂纹、扭曲变形无法校正，予以报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 滑销磨损 | 机械 | 一般 | 长期微动摩擦、润滑失效或接触不均匀导致滑销工作表面材料损失，间隙增大，导向精度下降。 | 机组胀差摆动幅度增大；冷态启动时膨胀曲线出现不连续台阶；滑销处出现金属磨屑；有轻微异音。 | 滑销间隙[物理]：径向间隙>设计上限的1.5倍（例如设计0.04-0.08mm，磨损后>0.12mm）；胀差波动幅值[物理]：较历史值增大>30%。 | 停机后塞尺测量间隙[离线]；内窥镜观察表面状况[离线]；磁粉探伤检查表面裂纹[离线]；运行中胀差趋势分析[在线]。 | 若胀差高频波动且幅值增大，排除控制问题后，结合检修时测量滑销间隙超限并存在明显磨痕，判定为磨损。 | 拆除滑销，测量尺寸，若磨损轻微可研磨恢复接触；若间隙超标，采用镶套或更换新销，配研槽道；保证接触面积>75%；调整润滑方式。工具：千分尺、研磨膏、镶套加热器。 | 采用自润滑滑销材料（如渗硫处理的合金钢）；保证滑销系统密封，防止灰尘进入；例行小修时清理并测量间隙，涂抹适量润滑剂；日常记录胀差曲线，发现趋势异常提前安排检查。 | 运行中若振动无明显恶化，可利用停机机会检查，暂不处理，但需加强胀差监测。 | 加剧滑销卡涩风险，影响胀差控制精度，长期导致相邻部件偏磨；滑销厚度磨损超过原设计厚度的20%，或配合间隙超过设计最大值2倍无法修复，或出现贯穿性裂纹时应报废。 |  | 某600MW机组小修发现低压缸横销间隙达0.25mm（设计0.06-0.10mm），运行中胀差摆动±0.2mm，翻瓦检查发现销表面呈磨光痕迹。 日常巡检周期：每两周检查滑销工作面，用塞尺测量滑动间隙；维护操作要点：记录各点间隙并与历史数据对比，若磨损轻微且间隙在允许范围内，可继续使用并加强润滑；若局部偏磨可对销槽进行研磨修配，重新配准间隙。 |  | 报废判定条件：滑销单侧磨损量超过原设计厚度20%或配合间隙超过设计最大值3倍；滑销有效承载面减少30%以上；销槽磨损深度>0.5mm；出现严重偏磨导致机组胀差控制不稳定，判定不可修复或修复成本超过更新成本，予以报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 滑销间隙不当（偏大/偏小） | 机械 | 一般 | 安装或检修时调整不当，导致间隙过大或过小。间隙过小限制自由膨胀，过大引起冲击和导向失准。 | 间隙过小：启停时膨胀困难，胀差异常，猫爪温度高；间隙过大：膨胀过程出现间断性滑动，冷态膨胀超前，运行中有金属撞击声。 | 间隙值[物理]：径向间隙<0.03mm（偏小）或>0.08mm（偏大，具体依设计）；接触面积[物理]：<70%。 | 塞尺测量[离线]；红丹粉检查接触[离线]；百分表顶动滑销检查窜动量[离线]。 | 停机后实测间隙超出设计允许范围±0.02mm，或接触面积不足75%，则判定间隙不当。 | 偏小：刮削滑销或槽道至规定间隙，保证接触均匀；偏大：补焊或镶套恢复间隙，重新铰孔。工具：刮刀、铰刀、补焊机、镶套材料。 | 检修后严格按图纸复查间隙及接触；建立滑销间隙验收记录表；大修中纳入标准工序，执行三级验收。 | 偏小情况下被迫频繁启停时可适当开大间隙临时处理，但需在下次大修时恢复标准。 | 偏小导致卡涩及热应力；偏大导致导向精度差，可能引起气缸偏斜和动静碰磨；滑销槽或销因多次修理造成母材减薄超30%，无再加工余量，应报废更换。 | DL/T 5210.3-2018 | 安装中某纵销间隙留至0.02mm，启动时高压缸膨胀困难，停机后重新刮研至0.06mm恢复正常。 日常巡检周期：每月机体检修窗口期复查间隙，夏季冷态及冬季冷态各一次标定；维护操作要点：间隙偏小可研磨销孔或滑销工作段以增大间隙，偏大且超过标准值50%可更换加厚级滑销或对销槽堆焊后精加工恢复设计间隙，调整后必须做冷态试推确认无卡涩。 |  | 报废判定条件：滑销间隙长期偏大导致机组运行振动超标、轴系位置漂移且无法通过调整恢复；销槽内工作面修整后间隙仍超限，继续使用将威胁汽缸膨胀中心；滑销与销槽接触面磨损导致间隙偏差超设计上限3倍以上且无合适级差销杆可供更换时，整体销系组件报废。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 滑销系统变形 | 机械/热 | 严重 | 汽缸或轴承座受热不均、铸造应力、管道力或基础不均匀沉降导致滑销系统导向面发生塑性变形或扭曲，破坏膨胀方向。 | 机组膨胀方向偏离设计，猫爪横销处出现翘起；负荷变化时轴瓦温度、振动突变；停机后滑销系统无法恢复冷态位置。 | 导向面直线度[物理]：>0.04mm/m；销槽平行度[物理]：>0.02mm；猫爪承力面间隙[物理]：>0.05mm不均匀。 | 激光跟踪仪测量导向面直线度及平行度[离线]；合像水平仪检查轴承座扬度[离线]；塞尺测量猫爪接触[离线]。 | 对比冷态和热态基础扬度变化，若导向面直线度超标且冷态无法恢复，结合膨胀方向异常，判定为变形。 | 拆卸滑销系统相关零件，采用机械加工或刮研修正变形面；若变形严重需返厂处理基础面或更换轴承座。需大型研磨工具、便携式铣床。 | 保证保温质量，防止汽缸单侧受热；管道推力需校核并通过限位支吊架限制；基础沉降定期监测；每年测量基础沉降及轴承座扬度；大修时检查滑销系统形位公差。 | 运行中监测振动与瓦温不超限，择机停机进行表面研磨临时恢复导向，但寿命有限。 | 引起中心变化、振动加剧、瓦温升高、轴封磨损、转子弯曲；导向面变形量>0.10mm/m，无法通过加工修复至设计公差范围内，或关键承力面出现裂纹或屈服变形，则整套滑销系统报废。 |  | 某125MW机组基础沉降导致低压缸后侧横销扭曲，停机后重新加工销槽并加垫片修正，恢复时间15天。 日常巡检周期：每三个月结合停机检查滑销座、滑销框架的垂直度及水平度，使用激光对中仪或精密水平仪检测；维护操作要点：若发现微小变形可通过调整垫片校正，严重变形需拆下进行压力校直、局部加热矫正，或整体更换变形部件，同时查明变形原因（如热膨胀受阻、基础沉降）并修复。 |  | 报废判定条件：滑销座或滑销框架塑性变形量超过1mm/m；滑销直线度偏差超过0.05mm/全长；滑销座开裂、局部材料屈服或高温蠕变导致尺寸永久改变，矫正后无法满足强度或配合要求；变形引起汽缸膨胀方向偏移且无法通过调整补偿，系统组件整体报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子总成 |  | 由机座、定子铁芯和定子绕组构成。机座为整体焊接，铁芯由冷轧硅钢片叠压而成。绕组为三相对称嵌线，产生感应电动势。 | 否
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 机座地脚螺栓松动 | 机械 | 严重 | 机座与基础连接的螺栓预紧力不足或丧失，导致机座在运行中发生微观或宏观位移。机理为交变载荷下连接面间的相对运动产生冲击。 | 1. 机座地脚螺栓可目视松动或点焊处开裂。<br>2. 振动值随运行时间或负荷增大而明显升高，且波动大。<br>3. 底座与基础板结合面有间隙或渗出锈粉。<br>4. 垂直方向振动分量显著增大。 | 1. 振动总烈度：> 7.1 mm/s (刚性基础) [物理]<br>2. 振动频谱：主导频率为1X，伴有高幅值2X、3X谐波 [物理]<br>3. 相位：垂直方向相位不稳定，相邻地脚螺栓处相位差可能为0°或180° [物理] | 1. 目视检查结合面有无间隙、铁锈粉末。 [离线]<br>2. 使用力矩扳手复核所有地脚螺栓紧固力矩。 [离线]<br>3. 在机座与基础之间架设百分表，监测运行中的相对位移。 [在线]<br>4. 冲击脉冲法（如使用锤击测试）检测结构共振频率变化。 [离线] | 1. 紧固前后振动对比法：对怀疑松动的地脚螺栓逐一进行紧固，若紧固某螺栓后振动显著下降，则确诊为该处松动。<br>2. 振动频谱分析：若频谱中出现1X、2X、3X...等多阶谐波构成的“谐波森林”，且2X分量异常突出，结合垂直方向振动大于水平方向，判断为地脚松动。 | 1. 工具：力矩扳手、千斤顶、塞尺、激光对中仪。<br>2. 步骤：①清理基础表面和机座结合面；②用千斤顶或顶丝将机座顶起，用塞尺检查并清理；③放下机座，按对角顺序分三次逐步拧紧地脚螺栓至设计力矩；④复测机组对中情况，必要时重新调整对中；⑤对松动位置的基础进行二次灌浆（如适用）。 | 安装时确保基础表面平整，基础垫铁布置合理且接触严密。定期（如每季度）检查并复紧地脚螺栓。采用防松螺栓或涂螺纹锁固剂。 | 在无法停机彻底处理时，对已松动的螺栓进行复紧作为临时维持措施。 | 引起转子不对中，进而导致轴承损坏、轴弯曲、联轴器磨损。 | GB/T 50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 |  | 日常巡检周期：每周一次目视检查防松标记、锈迹及焊口；每季度一次力矩抽检（抽检20%）。维护操作要点：发现防松线错位立即按设计力矩紧固，复紧时严格遵循对角分次拧紧顺序，并记录力矩值；检查结合面间隙，超过0.05mm需重新清理并调整垫铁；定期清理基础表面油污和铁锈。 | 1. 地脚螺栓螺纹严重锈蚀、咬死或滑丝，无法达到设计预紧力；2. 螺栓杆部塑性伸长量超过原长度2%；3. 螺栓出现疲劳裂纹（PT/MT检测发现线性显示）；4. 基础灌浆层或底板因松动产生大面积（>30%面积）碎裂、空鼓，无法通过二次灌浆修复；5. 机座底脚孔变形、开裂，无法保证有效紧固。满足任一条件即报废相关部件。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 机座共振 | 机械/设计 | 危急 | 机座或基础整体的某阶固有频率与机组的工作转速频率（1X）或叶片通过频率等激振力频率重合，产生结构共振放大效应。 | 1. 振动值对转速变化极为敏感，在特定转速下振动出现尖锐峰值，偏离该转速后振动迅速下降。<br>2. 振动的基频分量（1X）占主导地位。<br>3. 相位在共振区发生约180°的翻转。<br>4. 巨大的振动可能导致地脚螺栓松动、基础混凝土开裂。 | 1. 振动幅值：急剧增大，可远超标准允许值 [物理]<br>2. 1X振动幅值与相位：在运行转速小范围波动时，振幅与相位发生剧烈跳变 [物理]<br>3. 固有频率：与激振频率(1X)的差值 < 10% [物理]<br>4. 启停机波特图：呈现典型的共振峰和相位突变 [物理] | 1. 启停机过程振动监测（波特图、极坐标图）。 [在线]<br>2. 锤击测试（敲击法）：测量机座、基础的固有频率、阻尼和振型。 [离线]<br>3. 模态分析：多点激励多点响应测试，获取机座整体模态参数。 [离线] | 1. 波特图诊断法：获取机组启停机过程的振动波特图，若在临近额定转速的某转速下出现1X振动幅值尖峰和相位约180°的快速变化，则诊断为共振。<br>2. 锤击测试：测量结构固有频率，若与工作转速频率（或其主要谐波）的差值在±10%以内，可确诊。 | 1. 工具：激振器/力锤、加速度传感器、动态信号分析仪、加强筋板、钢板、型钢。<br>2. 步骤：①进行锤击测试，确定机座的固有频率和模态振型；②若为局部部件共振，对薄弱部位焊接加强筋板或增加支撑，提高其局部刚度；③若为机座整体共振，在机座壁板上焊接型钢或附加钢板（质量块），改变其质量分布，从而移开固有频率；④处理完成后，再次进行锤击测试验证固有频率已避开工作频率±5%以上。 | 新机安装设计阶段，要求土建与机械专业协作，计算机座基础的固有频率，确保避开率为±10%以上。 | 若共振发生在并网初期或特定负荷下，可短暂调整负荷或转速，避开共振区，待停机后进行根治。 | 基础混凝土疲劳开裂、地脚螺栓断裂、机组轴系失稳。 | GB 50040-2020 《动力机器基础设计标准》 |  | 日常巡检周期：每次启停机进行在线波特图监测并存档；每半年进行一次锤击测试复核固有频率；大修时全面检查基础及加固焊缝。维护操作要点：关注工作转速附近振动趋势，若固有频率与1X频率差值缩小至10%以内，需提前计划调整结构刚度或质量；检查加强筋、配重块焊缝无裂纹，基础无沉降、开裂；保持基础周边排水通畅，防止基础浸泡软化。 | 1. 机座或基础出现贯穿性疲劳裂纹，裂缝深度超过壁厚或截面厚度的50%，或长度超过结构尺寸的30%；2. 基础混凝土抗压强度因风化、腐蚀等因素降低至设计值的80%以下，且无法加固恢复；3. 经两次及以上结构改造（如加筋、配重）后，固有频率仍无法避开工作频率±10%，振动依然超标；4. 机座发生永久塑性变形，导致轴系对中超差且无法通过垫片校正。满足任一条件即对机座或基础报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 机座局部结构弱化 | 机械/设计/热 | 一般 | 机座壁板、加强筋等局部结构因设计刚度不足、制造缺陷或受热膨胀不均，在激振力下产生局部弹性变形，形成新的振动源。 | 1. 机座特定部位（如端盖、侧壁）振幅异常偏大，呈区域性分布。<br>2. 振动随负荷（电流）或励磁电流的增大而加剧。<br>3. 振动以二倍工频（2X）或高频为主，频谱上出现非整数倍频的调制现象。<br>4. 机座整体振幅不高，但某个局部部件振感强烈。 | 1. 局部振动位移或速度：超过机座整体振动水平2倍以上 [物理]<br>2. 振动频谱：以2X、4X、6X等偶数倍频为主，或因碰撞产生的宽频高频分量 [物理]<br>3. 温度场分布：局部存在异常热点，温差 > 20°C [物理] | 1. 手持式测振仪逐点排查机座各个位置的振动值，绘制“振动地形图”。 [离线]<br>2. FFT频谱分析，识别主导频率成分。 [离线]<br>3. 红外热成像仪检测机座表面温度场分布，排查热源或受热不均。 [离线/带电] | 1. 振动分布诊断法：使用测振仪在机座各外壁不同高度、周向位置进行密集测量。若某局部区域振幅显著高于其他测点（如2倍以上），且频谱以结构共振频率或高频为主，则可判断该处为局部弱化。<br>2. 相位关系诊断法：测量可疑局部区域的振动与相邻区域及轴承座的相位关系，若存在显著的反相或晃动，表明局部结构刚性不足。 | 1. 工具：焊接设备、加强筋板、测振仪。<br>2. 步骤：①根据振动测量和频谱分析结果，精准定位振动最大的区域；②对标记区域进行锤击测试，获取局部固有频率；③在结构振动最大点或刚度薄弱方向焊接加强筋板或增加三角支撑，提高其局部刚度；④焊接完成后，再次测量验证振动量级下降。 | 对新装机座进行局部模态和振动响应测试，确保设计裕量。定期检查机座各处焊缝有无微观裂纹。 | 在无法停机时，可在局部振动最强的构件上附加临时质量块（如用卡箍固定铁块），破坏共振条件，但需防范掉落风险。 | 临近部件因持续振动而疲劳断裂，如冷却器水管焊口开裂、接线盒接线松动。 | JB/T 10392-2002 《透平型发电机技术条件》（关于振动限值部分） |  | 日常巡检周期：每月进行一次振动地形图扫描，建立基线；每季度对比频谱变化；大修时进行局部模态测试。维护操作要点：发现局部振幅超过整体2倍或趋势上升时，检查该部位焊缝有无疲劳裂纹，必要时进行PT/MT探伤；对温度异常区域结合红外检查，确认热源是否导致热变形；及时补焊裂纹并增加加强筋；确保机座通风散热通道无堵塞，避免热应力集中。 | 1. 局部壁板、加强筋出现贯穿性裂纹，经两次补焊修复后短期内再次开裂；2. 局部结构发生塑性变形，导致配合部件（如端盖、轴承座）安装面平面度超差>0.10mm/m且无法通过机加工修复；3. 局部壁厚因腐蚀或磨损减薄超过原设计厚度30%；4. 多点局部弱化导致机座整体刚度下降，出现不可纠正的异常振动，影响设备安全运行。满足任一条件即对失效结构或机座整体报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 机座软脚（底脚不平） | 机械/安装 | 严重 | 机座底脚平面与基础垫铁或基础表面接触不完全，存在间隙。紧固地脚螺栓时会强制将机座拉变形，导致轴承受额外载荷，产生非正常振动。 | 1. 地脚螺栓紧固后，机座与基础间可用塞尺塞入间隙。<br>2. 松开和紧固地脚螺栓时，联轴器对中数据变化明显，垂直方向差异大。<br>3. 振动以 1X、2X 为主，空载时可能不大，带负荷后振动显著升高。 | 1. 各底脚垂直振动离散度：>50% [物理]<br>2. 紧固地脚螺栓前后的联轴器中心偏差变化量：>0.05mm [物理]<br>3. 单个底脚间隙：>0.05mm [物理] | 1. 用塞尺检查每个底脚结合面间隙。[离线]<br>2. 测量各底脚紧固前后垂直方向位移变化（百分表法）。[离线]<br>3. 在不解体情况下，通过测量各底脚附近振动相位和幅值差异进行判断。[在线]<br>4. 激光几何测量系统扫描底脚平面度。[离线] | 1. 塞尺检查法：依次松开各底脚螺栓，用塞尺检查底脚与垫铁之间的间隙。若任意螺栓松开后能塞入0.05mm以上塞尺，且紧固后机座变形导致对中变化，即诊断为软脚。<br>2. 百分表法：在底脚附近架设百分表，测量紧固螺栓前后机座的位移量，若位移量>0.05mm，则确认存在软脚。 | 1. 工具：千斤顶、塞尺、百分表、平板、研磨机或刮刀、垫铁组。<br>2. 步骤：①拆除地脚螺栓，用千斤顶稍稍顶起机座；②检查并清理底脚平面与垫铁表面的锈蚀、毛刺；③若底脚平面变形轻微，可用垫片组（阶梯垫片）进行补偿，确保各底脚0.05mm塞尺不入；④若变形严重，需将机座吊出，在平板上研刮底脚平面至接触点均匀（>75%接触面积）；⑤复装后重新调整垫铁，再次确认对中数据。 | 安装时严格把控基础垫铁的水平度和底脚接触面积（>70%）。大修复位时复测底脚平面度，严禁强行用螺栓拉紧消除间隙。定期监测各底脚振动分散度。 | 在具备条件时，可在底脚间隙处插入不锈钢阶梯垫片进行临时补偿，并记录补偿量，待大修时彻底修复。 | 导致轴瓦偏磨、轴承巴氏合金碎裂，电机气隙不均引发电气振动，联轴器异常磨损。 | GB/T 50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 |  | 日常巡检周期：新装或大修后首次启机一周内检测各底脚垂直振动分散度；正常后每半年复测一次塞尺间隙和对中数据。维护操作要点：发现任意底脚垂直振动幅值比平均值高50%以上，或联轴器对中变化超过0.05mm，立即安排检查软脚；检查时逐条松开螺栓，用塞尺测量间隙并记录；临时处理采用阶梯垫片，注意厚度不超过0.2mm且每脚不超过2片；永久修复需研磨底脚平面，保证接触面>75%且0.03mm塞尺不入。 | 1. 机座底脚面因磨损、腐蚀或多次研刮导致厚度减薄超过原设计厚度20%；2. 底脚面出现深度>2mm的点蚀坑群或贯穿性裂纹，无法通过补焊或机加工修复；3. 软脚多次处理（>3次）后，运行中仍反复出现对中偏移和振动超标，导致轴系部件异常磨损；4. 机座因铸造缺陷或塑性变形产生整体扭曲，底脚平面度误差>0.20mm/m且无法通过研刮矫正。满足任一条件即对机座报废处理。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 定子铁芯松动 | 机械 | 严重 | 铁芯叠片因压装不良、热胀冷缩或电磁振动导致压紧力下降，硅钢片间产生间隙，在交变磁场作用下发生振动和摩擦，导致片间绝缘磨损、硅钢片疲劳断裂。 | 1. 运行中发出异常振动和刺耳电磁噪声。2. 停机检查可见槽楔松动。3. 铁芯齿部或轭部有红色粉末（氧化铁磨损产物）。4. 振动频谱中工频及倍频分量异常增大。 | 1. 铁芯振动幅值 > 标准值[物理]；2. 槽楔紧度 > 1.0（正常0.2-0.5）[物理]；3. 铁芯两端轴向长度差增大[物理]；4. 拉紧螺杆力矩 < 设计值[物理]。 | 1. 在线振动监测[在线]；2. 人耳听觉检查[离线]；3. 停机后用专用紧度刀片检查[离线]；4. 目视检查红色粉末[离线]。 | 1. 对比相同工况下振动趋势及频谱，定子铁芯水平/垂直振动工频（50Hz）或二倍频（100Hz）幅值突增且波动大。2. 停机后用0.2mm厚塞尺尝试插入铁芯叠片间，若能插入深度超100mm则判断为松动。 | 1. 使用专用工具分开松动铁芯叠片。2. 在片间插入0.2mm厚环氧玻璃布板并涂环氧胶。3. 松开并重新紧固全部拉紧螺杆，用力矩扳手对称紧固至设计值（如1500Nm）。 | 1. 安装时确保定子铁芯压装工艺达标，进行铁损试验。2. 运行中避免频繁大幅度负荷变化，控制铁芯温度变化率。 | 1. 降低机组出力，减小电磁力。2. 加强现场监视。 | 1. 槽楔松动、线圈磨损。2. 线棒主绝缘磨损，可能引发对地短路。3. 铁芯过热。 | 1. GB/T 7064-2017 隐极同步发电机技术要求；2. DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；3. DL/T 556-2016 水轮发电机组振动监测装置设置导则。 | 河北南部某电厂2号发电机运行中声音异常，诊断为铁芯松动，检查发现铁芯齿部严重磨损，绝缘磨损深达5mm。 | 日常巡检周期：每周在线分析振动数据及频谱趋势，现场听音检查；每半年停机检修时用专用紧度刀片检查槽楔、铁芯表面，检查红色粉末；每4年大修时用力矩扳手校验拉紧螺杆力矩。维护操作要点：运行中严格控制铁芯温度变化率，避免频繁启停及大幅负荷波动；发现振动异常增大应停机检查铁芯紧度；紧固螺杆时对称分次紧固至设计值，并用锁紧垫片防松。 | 1. 铁芯因松动导致片间绝缘严重磨损，铁损超过出厂值50%且经重新压紧和绝缘修复仍无法恢复；2. 铁芯齿部或轭部出现贯穿性裂纹或断裂；3. 经三次彻底修复后，运行振动仍超过标准值1.5倍且无法降负荷运行；4. 累计运行年限超过30年，且铁芯劣化评估不合格，修复成本超过更换铁芯费用的60%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 定子铁芯片间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 硅钢片间绝缘由于制造缺陷、铁芯松动磨损、过热老化或外来金属异物刺入而损坏，导致叠片间形成短路回路。在运行磁通下，短路点会感应出故障电流，导致局部温度急剧升高，甚至熔化铁芯，即“铁芯烧损”。 | 1. 铁芯局部异常过热，热成像可见明显热点。2. 空载及负载时铁损异常增大。3. 严重时局部绝缘材料有焦糊味。4. 铁芯损耗试验温升和温差超标。 | 1. 铁芯故障点电流 > 100mA[电气]；2. 热成像温差 > 15K 或 温升 > 25K[物理]；3. 单位铁损 > 2.58 W/kg[物理]；4. 绝缘气体（如CO/CO2）含量异常[化学]。 | 1. 红外热成像试验[离线]；2. 电磁法低磁通检测（Chattock线圈检测）[离线]；3. 铁损试验[离线]；4. 在线局放监测[在线]。 | 1. 红外热成像试验：施加1.4T磁密，检查铁芯温度，若出现局部异常热点，且温升超限（如25K），则判断该处存在片间绝缘损坏。2. 电磁法检测：对铁芯施加4%额定磁通，用Chattock线圈沿齿部扫描，磁位差异常增大处即为短路点。 | 1. 对轻微短路点，用薄钢片剥离短路的硅钢片，去除毛刺并插入天然云母片或环氧树脂板进行绝缘隔离。2. 对严重烧损区域，需剥离损坏叠片，重新刷涂绝缘漆并加热固化。 | 1. 制造阶段加强铁芯叠装质量检查和铁损试验。2. 运行中防止铁芯松动和异物进入。3. 监测定子冷却气体或水中有无异常气体成分。 | 1. 对热点实施强风冷却。2. 高过热点，切除相关保护并降负荷运行，加强监视。 | 1. 导致铁芯松动加剧。2. 损毁区域扩大，危及相关线棒绝缘。3. 引发定子接地故障。 | 1. IEC 60034-1；2. GB/T 20835-2016 发电机定子铁心磁化试验导则；3. DL/T 596-2021。 | 某水电站发电机定子铁芯检测时发现Chattock线圈读数异常，后经热成像确认有局部热点，处理后故障消除。 | 日常巡检周期：每周进行在线局部放电监测及绝缘气体成分趋势分析；每季度进行红外热成像巡检；每年停机检修时进行低磁通Chattock线圈扫描或铁损试验。维护操作要点：保持发电机内膛清洁，防止金属异物或灰尘积聚；避免铁芯长时间过温运行；发现局部热点应立即跟踪，温升超15K时安排停机处理；修复后需重做铁损试验验证。 | 1. 同一区域片间短路经三次修复后仍然反复出现，或烧损面积累计超过铁芯有效面积的5%；2. 局部烧熔深度超过硅钢片厚度的1/2；3. 铁芯整体铁损值超过出厂设计值2倍且无法通过局部修复恢复至1.5倍以内；4. 短路烧损导致邻近线棒主绝缘明显受损，整体修复费用超过更换铁芯费用的60%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 定子铁芯变形 | 机械 | 严重 | 发电机设计缺陷（轭部未设足够拉紧螺杆）、安装工艺不良（定位筋与铁芯间隙配合过小）、或运行中长期温差不均（热应力）导致定子铁芯发生非均匀几何形变，整体呈波浪度增大或椭圆度变形，导致气隙不均匀。 | 1. 机组振动和电磁噪音明显增大。2. 气隙测量数据出现周向不均。3. 定子铁芯波浪度增大。4. 空载特性试验电流异常。 | 1. 气隙平均值的偏差 > ±10%[物理]；2. 铁芯波浪度超限[物理]；3. 机架、铁芯振动超标[物理]；4. 三相电压不平衡度增大[电气]。 | 1. 测量定转子气隙[离线]；2. 振动监测及频谱分析[在线]；3. 目视及千分表测量铁芯形变[离线]；4. 空载特性试验[离线]。 | 1. 监测数据分析：磁拉力不平衡导致的气隙变化会引起特定频率的振动幅值及相位变化。2. 停机后测量铁芯内径及上下气隙，发现气隙非均匀，径向差值超设计标准即可判断。 | 1. 彻底处理需返厂或现场解体，松开定位筋，调整铁芯叠片，重新压紧铁芯并保证压紧力均匀。2. 处理铁芯轭部支撑结构。 | 1. 设计时确保铁芯轭部有足够拉紧螺杆，选择合理结构。2. 安装时保证定位筋与铁芯的间隙配合满足设计要求。3. 运行中监测各部位温差，控制温升。 | 1. 若运行中振动突增，需降低负荷运行并严密监测。2. 调整机组运行方式，避开振动区。 | 1. 引发异常磁拉力，导致振动加剧。2. 造成线棒槽内松动、磨损。3. 长期导致绕组绝缘击穿。 | 1. GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范；2. GB/T 7894-2009 水轮发电机基本技术条件。 | 漫湾发电厂4台水轮发电机先后出现定子铁芯不均匀变形，导致机架振动和电磁噪音显著增大。 | 日常巡检周期：每周分析在线振动、气隙监测数据；每半年停机时测量定转子上下气隙周向均匀性；每年进行空载特性试验比对。维护操作要点：保持定子铁芯各部位温度均匀，控制上下端温差在允许范围内；监测铁芯波浪度与椭圆度趋势，当气隙偏差超出±8%时需分析原因并安排处理；大修时检查定位筋及铁芯轭部支撑状态，对称紧固螺栓。 | 1. 定子铁芯变形导致气隙不均匀度长期超过±10%，且通过调整定位筋和重新压紧无法恢复至设计值；2. 铁芯波浪度超标导致线棒在槽内松动无法固定，修复后仍反复发生；3. 因铁芯变形引起线棒绝缘连续两次同部位击穿短路；4. 铁芯结构刚度不足导致多次大修调整无效，或变形已造成定转子轻微扫膛，修复成本超过整体更换定子铁芯费用的50%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 定子铁芯端部压指及齿压板损坏 | 机械 | 严重 | 定子铁芯端部的压指和齿压板是固定阶梯铁芯叠片的关键结构件。由于铁芯松动引起的持续振动、热胀冷缩应力、端部漏磁发热或安装检修时的外力敲击，导致压指产生屈服变形、断裂，齿压板随之产生压痕、扭曲甚至断裂。损坏后失去对端部阶梯铁芯的约束，引发该处硅钢片松散、剧烈摩擦振动，产生大量红色氧化铁粉，进而磨耗线棒绝缘。 | 1. 运行中发电机端部发出尖锐电磁噪声或异常金属摩擦声。2. 停机检查可见励端或汽端齿压板有明显凹陷或裂纹。3. 压指处有大量红色粉末（硅钢片磨损产物），手指触摸可感知铁芯片呈松散波浪状。4. 端部拉紧螺杆力矩明显低于设计值。 | 1. 压指与铁芯间的间隙 > 0.5mm[物理]；2. 端部铁芯振动速度 > 10 mm/s（100Hz分量为主）[物理]；3. 齿压板残余变形 > 2mm[物理]；4. 单位铁损增量 > 20%基准值[物理]。 | 1. 在线振动加速度传感器监测端部绕组及铁芯[在线]；2. 停运后用手锤轻敲压指，听声音辨识松动[离线]；3. 工业内窥镜探查端部阶梯铁芯隐蔽部位[离线]；4. 用塞尺和专用紧度刀片检查阶梯铁芯片间密实度[离线]。 | 1. 对比历史振动频谱，若端部振动以100Hz为主且幅值随运行时间持续爬升，停机后检查齿压板外观。2. 用0.2mm塞尺插入压指与铁芯片间，插入深度超过15mm即判断为压指失效。3. 发现压指有明显塑性变形或焊接处裂纹即可确诊。 | 1. 做好定子线棒防护后，拆除损坏齿压板及压指。2. 用气动打磨工具清理铁芯端部毛刺和氧化皮。3. 在松动的铁芯片间涂环氧胶并插入0.2mm环氧玻璃布板，用整形夹具临时压紧。4. 安装新齿压板并调整平直度，更换压指并按设计力矩（如1500Nm）对称紧固拉紧螺杆，焊牢压指固定片。所需工具：力矩扳手、气动打磨机、整形夹具、焊接设备。 | 1. 发电机安装及大修时严禁用金属锤直接敲击定子铁芯端部。2. 运行中控制定子电流变化率，避免铁芯温度急剧升降。3. 每次停机检修时列入齿压板及压指的目视及锤击检查清单。 | 1. 在端部阶梯铁芯处打入临时绝缘楔块，降低负荷10%~20%运行。2. 增设端部振动在线监测点，设定报警值（如振动>8mm/s报警），加强运行巡视。 | 1. 阶梯铁芯片磨损产生的金属粉末污染定子膛，降低绝缘水平。2. 松动的铁芯片割伤线棒高阻防晕层及主绝缘，引发定子绕组接地或相间短路。3. 端部磁路异常导致局部过热，加速邻近绝缘老化。 | 1. GB/T 7064-2017 隐极同步发电机技术要求；2. DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；3. GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范；4. IEC 60034-1。 | 河北南部电网某电厂2号发电机运行中声音异常，停机发现励端边端阶梯铁芯靠近压指处硅钢片磨成粉状，齿压板严重变形，线棒绝缘被磨损深度达5mm。 | 日常巡检周期：每周在线监测端部振动及噪声趋势；每次停机检修（不少于半年）时，用工业内窥镜检查压指、齿压板外观，锤击检查松动情况并清理红色粉末；每四年大修时对全部压指和拉紧螺杆进行力矩校验，更换变形或裂纹件。维护操作要点：严禁检修中对铁芯端部直接敲击；当端部100Hz振动幅值持续上升并超过8mm/s时，应停机检查并紧固拉紧螺杆、补充绝缘楔块；保持铁芯端部清洁，防止油污、粉尘积聚。 | 1. 齿压板出现不可逆的扭曲变形、断裂或裂纹，压指塑性变形超过设计允许值，无法通过更换局部零件恢复端部阶梯铁芯约束功能；2. 铁芯端部阶梯铁芯片磨损深度超过硅钢片厚度1/3，且修复后仍无法保证线棒绝缘安全；3. 因压指失效导致线棒主绝缘两次以上磨损或击穿，修复成本超过更换定子铁芯费用的50%；4. 端部整体结构刚度丧失，运行中持续产生剧烈振动并威胁机组安全，评定为不可修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重/危急 | 同一线圈相邻匝之间绝缘失效。短路回路产生过大环流和局部高温，长期发展将烧毁周围绝缘，导致相间或对地短路。 | 1. 三相电流不平衡。<br>2. 故障相电流增大。<br>3. 电机发出异常电磁嗡嗡声。<br>4. 局部过热，热成像可见明显热点。<br>5. 振动加剧。 | 1. 三相电流不平衡度 > 10% [电气]<br>2. 热成像热点温差 > 15°C [物理]<br>3. 2倍线频率振动 (100/120Hz) 幅值 > 1倍频的30%-50% [物理]<br>4. 负序电流分量增大 [电气] | 1. 电流互感器与电能质量分析仪 [在线]<br>2. 红外热成像仪 [在线]<br>3. 振动传感器与分析仪 [在线]<br>4. 局部放电检测仪（针对高压电机） [在线] | 1. 使用钳形表或电能质量分析仪测量三相电流，不平衡度大于10%则为异常。<br>2. 结合振动频谱分析，检查2倍线频率(100/120Hz)振动分量是否显著升高且呈增长趋势，同时存在电流不平衡，可确诊匝间短路。<br>3. 使用微欧计或电桥测量各相直流电阻，阻值小的相可能存在匝间短路。 | 1. 使用绝缘材料对短路点进行重新包扎和处理。<br>2. 若短路点位于槽外，可进行局部绝缘修复。<br>3. 若短路严重或在槽内，需更换故障线圈或对整个绕组进行重绕。<br>所需工具：绝缘材料、电烙铁/焊机、绕线机、真空浸漆设备。 | 1. 严格控制电机负载，避免长期过载运行。<br>2. 保证冷却风道畅通，防止过热。<br>3. 定期进行绝缘预防性试验（如匝间冲击耐压试验）。<br>4. 安装电压浪涌保护器，防止操作过电压。 | 1. 在无法立即停机时，可将短路线圈从回路中切除并跨接，但需降额使用。<br>2. 停机后加强监视，等待检修。 | 绝缘进一步损坏，发展为相间短路或接地故障，导致电机烧毁。 | GB/T 22719.1-2008,<br>IEC 60034-27 | — 日常巡检周期：每周1次运行中三相电流、电压不平衡度监测，每周1次红外热成像扫描绕组端部。维护操作要点：每半年1次停机后对绕组进行绝缘电阻、直流电阻及匝间冲击耐压试验；发现电流不平衡增大或热点时，应安排解体检查，清理匝间杂物，对轻微放电点进行环氧胶补强。 |  | 1. 多匝线圈内匝间绝缘击穿，无法通过局部修复恢复绝缘强度；2. 同一槽内多点匝间短路导致槽绝缘整体损伤；3. 匝间短路产生的高温使相邻主绝缘碳化，修复后耐压试验仍不合格；4. 同一相绕组匝间短路点数超过该相线圈总数的5%，或连续两次发生匝间短路。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 不同相绕组之间绝缘失效。故障电流极大，会在极短时间内释放巨大能量，通常导致保护装置立即动作跳闸，电机严重损坏。 | 1. 过电流保护装置（断路器、熔断器）瞬时动作跳闸。<br>2. 伴随巨大声响和电弧闪光。<br>3. 绕组端部或槽内可见明显烧熔、铜瘤。<br>4. 供电电压严重跌落。 | 1. 故障电流可达额定电流的10-20倍以上 [电气]<br>2. 三相电压严重不平衡 [电气]<br>3. 绝缘电阻兆欧表测试接近于零 [物理] | 1. 断路器、熔断器、综合保护装置 [在线]<br>2. 目视检查 [离线] | 1. 保护装置跳闸且检查发现两相或多相绕组间导通，即可确诊。<br>2. 用绝缘电阻表测量相间绝缘电阻，读数为0或极低，可确诊相间绝缘击穿。 | 1. 整体更换损坏的绕组。<br>2. 修复受损铁芯。<br>所需工具：绕线机、拉型机、焊接设备、真空浸漆设备、烘箱。 | 1. 确保电机运行环境清洁干燥，防止导电粉尘和潮气进入。<br>2. 定期清理绕组端部油污和积灰。<br>3. 严格执行绝缘预防性试验（如相间工频耐压试验）。 |  | 引发相接地故障或匝间短路，可能导致火灾或电击事故。 | GB 755-2008 | — 日常巡检周期：机组运行中每日1次差动保护、零序电流监视。维护操作要点：每次A/B/C级检修时需拆开端部绑扎，目视检查相间绝缘隔板、垫块有无磨损、爬电痕迹；用2500V兆欧表测量相间绝缘电阻；对积油、积尘端部进行清洗并重涂防晕漆。 |  | 1. 相间绝缘隔板发生深度电弧烧蚀或贯穿性击穿；2. 相间区域主绝缘受高温熔化导致线棒铜导体裸露，无法通过重包绝缘修复；3. 相间短路拉弧导致铁芯齿部严重烧损，修复后铁芯损耗或振动超标；4. 经相间短路冲击后，测量相邻线棒局部放电量大于1000pC且无法抑制。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组接地故障 | 绝缘/电气 | 严重/危急 | 绕组绝缘受损与铁心或机壳导通。使电机外壳带电，造成触电危险；故障点产生电弧，烧损铁心并导致绕组过热。 | 1. 电机外壳带电，电笔测试氖灯发亮。<br>2. 接地保护继电器动作跳闸。<br>3. 故障点可能有间歇性电弧，绝缘材料碳化。<br>4. 三相电流不平衡。 | 1. 绕组对地绝缘电阻 < 1MΩ/kV [物理]<br>2. 接地故障电流 > 保护整定值300-500mA [电气]<br>3. 对地电位 ≥ 36V安全电压 [电气] | 1. 绝缘电阻表 (兆欧表) [离线]<br>2. 电笔或万用表 [带电]<br>3. 漏电保护器 (RCD) [在线]<br>4. 接地故障定位仪 [离线] | 1. 拆开三相连接片，用绝缘电阻表分别测量各相对地电阻，阻值显著低于其他相或标准值则指示接地。<br>2. 采用淘汰法，分段断开绕组连接，逐步缩小接地点范围以定位。<br>3. 对于大型发电机，可利用电势分布图和电压降法计算故障点位置。 | 1. 若在槽口或端部，找出接地点后用绝缘材料重新包扎并涂漆烘干。<br>2. 若接地点在槽内，需拆除故障线圈并更换。<br>3. 修复受损的铁心叠片。<br>所需工具：绝缘电阻表、电烙铁、绝缘材料、绕线机。 | 1. 保持电机内部清洁干燥，防止油污、灰尘和潮气侵入，可加装加热器。<br>2. 定期测量绝缘电阻，建立趋势档案。<br>3. 改善电机运行环境。 | 1. 若故障点发生在端部且无法立即修复，可用绝缘物（如环氧板）将绕组与端盖隔离，作为临时运行措施。<br>2. 采取接地报警、加强绝缘监测，待机检修。 | 可能发展为相间短路；对人员造成严重电击伤害。 | GB/T 20160-2006,<br>JB/T 8446-2013 | — 日常巡检周期：连续运行设备通过在线绝缘监测装置实时监视，每天记录对地绝缘电阻值；风电/间歇运行设备每次启动前测量绝缘电阻。维护操作要点：停机后立即测量直流泄漏电流及极化指数；用音频法或电容法定位接地点；对槽口或端部接地点可清理后包裹绝缘、涂封口胶；槽内接地需抽出线棒检查，修复损坏防晕层。 |  | 1. 槽内金属性永久接地无法消除，或接地点在铁芯深槽与铁芯烧焊熔接；2. 接地故障导致铁芯硅钢片大面积烧熔，形成短路环，修复后铁芯温度仍高于标准值20℃以上；3. 定子整体对地绝缘电阻经干燥、清理后仍低于0.5MΩ/kV（额定电压）且介损tanδ增量大于5%；4. 同一分支绕组发生3次以上接地故障，绝缘老化不可逆。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组过热 | 热/绝缘 | 一般/严重 | 因过载、电压不平衡、冷却失效或频繁启动，导致绕组温度异常升高，加速绝缘老化、脆化、碳化失效。温度每超额定10℃，绝缘寿命减半。 | 1. 机身温度异常升高，手感发烫。<br>2. 绝缘漆发出焦糊气味或变色。<br>3. 电流持续偏高或等于额定值。<br>4. 热继电器或PTC热敏电阻可能动作。 | 1. 绕组温度 > 绝缘等级允许值 (B级:130°C, F级:155°C) [物理]<br>2. 电机表面温升 > 80K [物理]<br>3. 三相电流不平衡度 > 10% [电气] | 1. 嵌入式温度传感器 (PTC/RTD) 与仪表 [在线]<br>2. 红外测温仪或热成像仪 [在线/离线]<br>3. 电流表、电压表 [在线] | 1. 检查电流是否在额定范围内，若长时间接近或超过额定值则可诊断。<br>2. 测量三相电压和电流是否平衡，不平衡是过热原因之一。<br>3. 检查冷却风扇、风道是否堵塞，结合环境温度判断散热能力。<br>4. 当测温元件显示温度持续超过绝缘等级限值，即可诊断为过热。 | 1. 检查并处理负载机械部分，排除堵转或过载。<br>2. 修复或更换损坏的冷却风扇，清理风道堵塞物。<br>3. 调整或更换压力不足的弹簧，解决因制动器摩擦导致的过热。<br>所需工具：万用表、红外测温仪、钳形电流表。 | 1. 避免频繁启动和长时间过载运行。<br>2. 安装电机综合保护器，实时监控电流、电压和温度。<br>3. 保证良好的通风散热条件。 | 1. 降低负载至额定值以下。<br>2. 增加外部强迫风冷散热。 | 加速绝缘老化，引发匝间、相间或接地短路。 | GB/T 21211-2017 | — 日常巡检周期：每班巡检记录绕组RTD温度及各部分冷却介质温度，比对相同工况历史数据。维护操作要点：每月清理1次空气滤网、风道，检查冷却器换热效率；大修时抽出转子，对绕组端部进行宏观检查有无过热变色、流胶、绑扎收缩；对热点对应线棒单独做直流电阻和绝缘老化鉴定。 |  | 1. 长期过热点主绝缘发生热降解，绝缘电阻低于规程最低允许值，经标准浸漆处理无法提升；2. 绕组额定负载下，热点温度长期超过绝缘等级允许温度限值（如F级155℃）10℃以上，且无法通过改善冷却或降低负载解决；3. 检查发现主绝缘出现大面积发空、起泡、脱壳等不可逆热损伤，覆盖面积超过单根线棒绝缘面积的20%；4. 同批次线棒因制造工艺导致普遍过热，已运行超过设计寿命的80%且现状已不满足安全运行要求。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组断路故障 | 电气/机械 | 严重/危急 | 电动机定子绕组一根或多根导线断开，导致三相电流不平衡、电机出力下降或无法启动。原因包括接头焊接不良、机械损伤或短路后烧断。 | 1. 电机无法启动，或在运行中转矩突然降低，转速变慢，并伴有异常嗡嗡声。<br>2. 未断相绕组电流急剧增大。<br>3. 三相电流严重不平衡，断相相电流为零。<br>4. 对于多支路绕组，回路电流不平衡。 | 1. 故障相电流为 0A [电气]<br>2. 三相电流不平衡度显著，可达100% [电气]<br>3. 绕组直流电阻无穷大（完全断开） [物理] | 1. 万用表电阻档或电桥 [离线]<br>2. 钳形电流表 [在线]<br>3. 综合保护装置 [在线] | 1. 用万用表电阻挡测量电动机接线端子两端，若某相电阻无穷大，则内部断路。<br>2. 电机“星”形接法时，测量每相头尾；三角形接法时需拆开连接片逐个线圈测量。<br>3. 用试灯法，将灯泡与被测绕组串联，灯不亮则断路。 | 1. 若断路点在引线或端部接头处，重新焊接并包扎绝缘。<br>2. 若断路点在槽内，则必须拆除线圈，更换或重绕绕组。<br>所需工具：万用表、电烙铁或焊接设备、绕线机。 | 1. 提高绕组制造与检修工艺，确保焊接质量。<br>2. 使用电机保护器，具备断相保护功能。<br>3. 防止机械损伤。 | 1. 如为并联支路中断，可切除故障支路，降额运行等待检修。<br>2. 紧急情况下，不适用于三相断路情况，必须停机。 | 导致未断相严重过载发热，可能烧毁其余绕组；电机堵转。 | GB/T 21209-2017 | — 日常巡检周期：每月1次测量定子直流电阻或不平衡度。维护操作要点：停机后分段测量电阻，定位断路点；检查端部并头套、极相组连接线焊接质量，对虚焊、脱焊点银焊补强；断点在槽内端部附近时，可剥开绝缘采用银磷焊对接，重包绝缘并做耐压试验。 |  | 1. 槽内线股全部断裂，且断裂点位于铁芯直线段，无法在不截断原线棒的情况下有效焊接；2. 同一相绕组内3处及以上不同部位出现断路，修复后直流电阻偏差仍超过出厂值2%；3. 并联支路中断路，导致非故障支路长期过流，其绝缘老化程度已不具备继续运行条件；4. 焊接修复后局部放电量及发热仍然异常，经两次返修仍不达标。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子铁芯故障 | 机械/电气 | 一般/严重 | 铁芯硅钢片间绝缘损坏导致片间短路，产生大环流和高温；叠片松动或损坏引起振动和噪声。多因制造缺陷、剧烈振动或热膨胀引起。 | 1. 铁芯局部温度异常升高，甚至烧红熔化钢片。<br>2. 电机发出尖锐的电磁噪声或嗡嗡声。<br>3. 空载电流增大。<br>4. 振动增大。 | 1. 铁芯热点温度 > 150°C (片间绝缘损坏) [物理]<br>2. 空载电流增加 > 10% [电气]<br>3. 振动速度有效值 > 4.5 mm/s [物理] | 1. 红外热成像仪 [在线]<br>2. 定子铁芯损耗试验 (El-CID试验) [离线]<br>3. 振动分析仪 [在线] | 1. 定子铁芯损耗试验中，检测到某区域电流异常增大，指示片间绝缘损坏。<br>2. 红外热成像显示局部有异常高温点（涡流损耗导致）可辅助判断。<br>3. 通过压指或通风槽片断裂缺失的迹象进行目视检查。 | 1. 对片间短路区域进行酸蚀或刀刻处理，分离短路点，再涂覆绝缘漆。<br>2. 整体更换损坏严重的定子铁芯。<br>3. 对于松动叠片，重新压紧并加固。<br>所需工具：红外测温仪、铁损试验设备、压机、绝缘漆。 | 1. 严格控制制造工艺，保证叠压压力。<br>2. 避免剧烈频繁启动，减少电磁激振力。<br>3. 监测电机振动趋势。 | 1. 在短路不严重时，可对故障区域进行打磨清理，涂刷绝缘漆处理，并加强温度监视。<br>2. 降低负荷运行，减少发热。 | 损坏绕组绝缘，导致绕组接地或短路；振动加剧导致机械部件疲劳。 | GB/T 20140-2016 | — 日常巡检周期：每季度用红外热像仪扫描铁芯背部及端部温度，检查穿心螺杆绝缘。维护操作要点：大修时做铁损试验和铁芯压紧力测试；对局部松动穿心螺杆重新紧固、更换绝缘管；对齿部片间短路点用刀片拨开，注入环氧胶或电腐蚀法处理；整体松动时在铁芯背部加垫环氧层压板并重新压紧。 |  | 1. 铁芯齿部多处严重过热及烧熔，造成有效铁长减薄超过5%；2. 铁芯整体松动，振幅超过50μm（或制造厂规定值），多次压紧仍无法恢复，定位筋已断裂或焊缝开裂；3. 铁芯穿心螺杆绝缘普遍失效，形成短路匝环多圈，修复涉及更换整张硅钢片组的成本超过新定子铁芯的60%；4. 铁损试验发现总损耗超过设计值30%，且发热点数量多而分散，不具备修复价值。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组端部振动磨损 | 机械/绝缘 | 一般/严重 | 电磁力和机械振动导致绕组端部固定结构松动，使线棒间、线棒与绑绳/支架间发生相对摩擦，磨损主绝缘，最终导致接地或相间短路。 | 1. 端部绑绳、垫块松动，或发现磨损产生的黄白色或褐色粉末。<br>2. 局部放电量增加。<br>3. 端部振动幅值异常增大。<br>4. 绝缘电阻随环境湿度波动显著。 | 1. 端部振动幅值（峰-峰值） > 100μm [物理]<br>2. 局部放电量 > 1000pC [电气]<br>3. 绝缘电阻历史趋势显著下降 [物理] | 1. 端部振动在线监测系统 [在线]<br>2. 局部放电在线监测仪 [在线]<br>3. 内窥镜或频闪仪 [离线/停机] | 1. 使用频闪仪在停机时观察端部是否有可见的松动、断线或粉末。<br>2. 在线监测端部振动幅值，若超过历史基准值一倍以上或超出阈值，说明松动。<br>3. 局部放电量的趋势性增长是绝缘磨损的重要指征。 | 1. 停机后，重新紧固、更换磨损的绑绳、垫块和槽楔。<br>2. 对磨损但未击穿的绕组端部进行绝缘修复和加固。<br>3. 调整端部结构的固有频率，避开共振区。<br>所需工具：力矩扳手、绑扎工具（如绑扎带枪）、环氧树脂、固化剂。 | 1. 优化机组运行，规避引发共振的负荷区间。<br>2. 采用大修机会进行端部模态试验，确保固有频率避开工频和倍频。<br>3. 选用耐磨材料和改进紧固工艺。 |  | 磨损处绝缘失效，引发接地或相间短路事故。 | IEC 60034-32 | — 日常巡检周期：每月1次在机组停机后进人孔检查端部绑带、垫块有无松动磨痕；每次启停机时监测端部振动幅值。维护操作要点：用专用力锤试验测试端部自振频率，避开100Hz椭圆振型；更换磨损垫块，收紧松弛绑带或绑扎涤玻绳；在渐伸线位置涂滑移层；对磨损深度不超过1mm的线棒绝缘表面打磨、涂防晕漆。 |  | 1. 端部绕组振幅长期超过标准（如<100μm峰峰值），调频及加固处理后仍超限；2. 端部绑扎固定结构损坏导致多根线棒交叠处因振动磨损，绝缘层的磨损深度超过设计厚度的30%或露出防晕层；3. 端部整体共振无法通过改变支撑刚度消除，已导致绝缘累积机械疲劳，经鉴定剩余抗电强度不足新品的50%；4. 一台发电机中同一支撑结构的线棒多次发生磨损，表明结构设计存在不可修正缺陷，建议更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组绝缘整体老化 | 绝缘/热 | 一般/严重 | 长期运行及热、电、环境应力导致绝缘材料整体性能下降，表现为绝缘电阻降低、介质损耗增大、局部放电增加，最终使绝缘丧失介电强度。 | 1. 绝缘电阻历史趋势逐年下降。<br>2. 介质损耗因数（tanδ）显著增加。<br>3. 运行中局部放电活动增强，放电量上升。<br>4. 绝缘外观无弹性、变脆开裂。 | 1. 绝缘电阻 < 100MΩ (低压电机) 或依规程判定 [物理]<br>2. 介质损耗角正切 (tanδ) 增量 > 规定限值（如0.5%）[电气]<br>3. 局部放电量 > 500pC 且持续增长 [电气] | 1. 绝缘电阻表(兆欧表)与极化指数测试 [离线]<br>2. 介质损耗测试仪 [离线]<br>3. 局部放电检测仪 [在线/离线] | 1. 对比历年预防性试验数据，当绝缘电阻和极化指数持续下降且低于规程最低值，可诊断整体老化。<br>2. 介质损耗测试中，若tanδ-电压曲线出现明显上翘或增量超标，说明绝缘劣化。<br>3. 局部放电在线监测显示放电量趋势性增长，结合离线测试可确认。 | 1. 若老化程度尚可，进行整体清洗、真空干燥、浸漆处理以恢复部分绝缘性能。<br>2. 若老化严重，须整机重绕绕组。<br>所需工具：真空浸漆设备、烘炉、绕线机。 | 1. 严格控制运行温度，避免超铭牌运行。<br>2. 定期进行停机绝缘诊断性试验，建立绝缘状态档案。<br>3. 改善运行环境，防止高温、高湿和化学腐蚀。 |  | 极易在电压波动或机械应力下发展为接地或相间短路，导致突发停机。 | GB/T 20160-2006,<br>JB/T 8446-2013 | — 日常巡检周期：每半年1次离线或在线测量绝缘电阻、吸收比、极化指数；每3年1次局部放电和介质损耗试验。维护操作要点：当试验数据显示老化加速时，安排清洗、浸漆或涂刷绝缘漆；对端部进行表面防潮、防晕处理；加强干燥器投运率管理。 |  | 1. 运行年限超过绝缘设计寿命（如B级25年，F级30年）且诊断指标（局部放电量>5000pC，tanδ增量>5%）表明绝缘已普遍脆化、分层；2. 整相绝缘电阻在净化、浸漆烘干后仍低于1MΩ/kV；3. 耐压试验时多处发生闪络或击穿，无法通过局部修理使整体通过1.5倍额定电压的交流耐压；4. 绕组普遍存在发空、裂纹、分层达绝缘总厚度50%以上，或取样测试残留击穿场强低于原始值60%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组受潮与污染 | 环境/化学/绝缘 | 一般 | 电机停运或运行时，湿气、油污、导电粉尘或化学物质附着于绕组表面，形成导电漏电路径，使绝缘电阻显著下降。 | 1. 停机后立即测量绝缘电阻极低，但开机运行温度升高后绝缘电阻回升。<br>2. 绕组表面有油污、霉斑或积尘。<br>3. 极化指数偏低。<br>4. 可能伴随有异常轻微的泄漏电流。 | 1. 冷态绝缘电阻 < 1MΩ/kV [物理]<br>2. 极化指数 (PI) < 2.0 [物理]<br>3. 绕组表面导电污染物检测呈阳性 [化学] | 1. 兆欧表及极化指数测试 [离线]<br>2. 目视检查及内窥镜检查 [离线] | 1. 停机后立即测量各相对地绝缘电阻和极化指数，若冷态电阻远低于热态电阻，且极化指数小于2.0，则高度怀疑受潮或污染。<br>2. 目视观察到明显潮气凝结或油污堆积可辅助确认。 | 1. 拆除电机端盖，用专用清洗剂或无水酒精清理绕组表面油污、积尘。<br>2. 将电机送入烘房进行长时间烘干（温度控制在100°C左右）。<br>3. 烘干后测量绝缘电阻合格，再进行一次浸漆处理防潮。<br>所需工具：清洗剂、压缩空气、烘房、兆欧表、真空浸漆设备。 | 1. 提高电机防护等级，防止水汽和粉尘侵入。<br>2. 长期停运的电机应安装空间加热器或定期通电驱潮。<br>3. 保持电机周围环境清洁干燥。 | 1. 若无法停机，可暂时降低负载，利用自发热驱潮，但需严密监视绝缘电阻。<br>2. 临时加装外部热源或通风烘干。 | 长期受潮/污染将腐蚀绝缘，导致匝间或接地短路。 | GB 755-2008 | — 日常巡检周期：机组停备期间每天测绝缘电阻和吸收比。维护操作要点：停机后检查端部积油积灰情况，用干燥压缩空气和清洗剂清揩，再用红外灯或热风吹干；绝缘电阻低于规程时投入空间加热器或单独外接直流焊机烘燥；检查密封、挡油板，处理漏油漏汽。 |  | 1. 受潮或油泥渗入主绝缘深层，经多次清洗干燥后绝缘电阻仍无法回升至要求值（如低于0.5MΩ/kV），介质损耗因数升高2倍以上；2. 内部发生电化学腐蚀导致绝缘体发生不可逆的树枝化爬电通道；3. 因凝露或酸碱性污染物侵蚀造成铜线绿蚀、编织线膨胀，线棒截面变形，修复后耐压不合格；4. 同一发电机一年内因吸潮造成3次及以上绝缘击穿事故，经综合评估无限制运行风险过大。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组电晕放电 | 绝缘/电气 | 一般/严重 | 高压电机定子绕组端部电场集中处、槽部线棒与槽壁空隙处，空气在强电场下发生局部电离放电，产生臭氧和氮氧化物腐蚀绝缘，形成针孔或凹坑。 | 1. 运行中可听到微弱“嗞嗞”放电声。<br>2. 黑暗中可见淡蓝色电晕辉光。<br>3. 绝缘表面出现白色粉末或粉末状腐蚀痕迹。<br>4. 局部放电监测值异常升高。 | 1. 局部放电量 > 1000pC 且有活动增长 [电气]<br>2. 紫外成像光子数明显高于正常区域 [物理]<br>3. 绝缘表面电腐蚀痕迹面积扩大 [状态量] | 1. 局部放电在线监测系统 [在线]<br>2. 紫外成像仪 [在线/离线]<br>3. 目视检查（停机时） [离线] | 1. 局部放电在线监测显示放电量超过标准阈值并集中在特定区域，可诊断电晕放电。<br>2. 使用紫外成像仪检测，若端部或槽部某位置出现密集放电光子，即可定位电晕点。<br>3. 停机检查发现防晕层发黑、脱落或绝缘表面出现针孔形腐蚀，可确证。 | 1. 修复或重涂防晕层（低阻半导体漆）。<br>2. 调整槽内间隙，加装半导体垫条填充。<br>3. 改造端部均压结构。<br>所需工具：防晕漆、半导体带、绝缘漆、打磨工具。 | 1. 确保运行电压不超过额定值，避免频繁电压冲击。<br>2. 大修时检查并修复防晕涂层和均压环。<br>3. 对高压电机进行局放定期普查。 |  | 绝缘被逐渐腐蚀减薄，最终击穿造成匝间或接地短路。 | JB/T 8439-2008 | — 日常巡检周期：每周夜间或低照度条件下暗室目视检查端部电晕辉光。维护操作要点：停机后测量槽部及端部表面电位及防晕层电阻率；对损伤防晕层清理、涂刷低阻/中阻防晕漆重新搭接；槽内放电需抽出线棒检查槽内垫条、半导体垫条是否松动失效并更换；加强通风干燥。 |  | 1. 防晕层大面积起皮、脱落，电晕腐蚀已深入主绝缘形成深坑或贯穿性孔洞；2. 槽部电晕使槽内垫条及线棒外绝缘大面积碳化，碳化深度超过主绝缘厚度的30%，并无法通过清理涂漆修复；3. 局部放电在线监测显示放电量持续增长趋势，修复后3个月内复发且数值超过10000pC；4. 端部高阻区电晕导致玻璃丝带和主绝缘全面侵蚀，多根线棒出现深层孔蚀，需要更换的线棒数超过总数的15%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子绕组接线错误 | 控制/电气 | 轻微/一般 | 维修或制造过程中，绕组接线头尾接反或极相组嵌反，导致三相磁动势不平衡，电机无法正常工作。 | 1. 电机不能启动或以极低转速运转。<br>2. 三相电流严重不平衡且明显偏大。<br>3. 发出低频吼叫声或剧烈振动。<br>4. 空载电流显著大于正常值。<br>5. 钢球试验时钢球被吸住不旋转。 | 1. 三相电流不平衡度 > 20% [电气]<br>2. 旋转磁场检测失败（钢球不旋转）[物理]<br>3. 相序检测仪指示相序异常 [电气] | 1. 万用表电阻档测量各相直流电阻平衡 [离线]<br>2. 钢球旋转试验 [离线]<br>3. 相序测试仪 [离线] | 1. 用万用表测量三相绕组直流电阻，若电阻平衡但通电后电流极不平衡，则可排除匝间短路，疑为接线错误。<br>2. 采用钢球试验法：向定子通入三相低压交流电，将钢球放入定子腔，若钢球不能旋转而被吸住，证明接线错误。<br>3. 用相序测试仪检查绕组头尾标识。 | 1. 拆开所有连接线，对照接线图重新正确连接，并焊接牢固。<br>2. 针对极相组嵌反，需将线圈从槽中起出，按正确方向重新嵌放。<br>所需工具：电烙铁、万用表、接线图。 | 1. 接线完毕后必须进行极性试验和钢球旋转试验验证。<br>2. 加强维修人员培训，严格执行接线工艺规范。 |  | 持续运行将导致电流过大、绕组过热，最终烧毁电机。 | GB/T 21211-2017 | — 日常巡检周期：新装机或大修后首次投运前进行接线相序、极性检查。维护操作要点：对于极性错误分支，重新焊接连接线，确保电流方向正确，对各接头测温并用相序表核对；投运后监测三相电流平衡度，如有偏差立即停机复查连接图；使用直流电感法或毫伏表法查找错接分支。 |  | 1. 接线错误导致长时间异常运行，造成绕组过热使主绝缘烧焦、颜色变黑、硬化，经检验已不能保证正常运行；2. 错误接线在电网短路时承受了极大电磁力，导致绕组端部明显位移、变形，槽内线棒防晕层崩裂；3. 纠正接线后，发电机振动、轴电压异常增大，证实铁芯已因环流产生不可逆破坏；4. 错误接线引发严重事故如相间短路，导致绕组大面积损坏需全部重绕，按整机报废处理。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定子线棒断股 | 电气/机械 | 一般/严重 | 定子线棒中多股并联导线部分断裂，导致有效截面积减小，局部电阻增大，引起过热和绝缘损伤。多因焊接缺陷、端部振动疲劳或机械损伤造成。 | 1. 故障点附近局部温度升高，红外显示异常热点。<br>2. 相直流电阻偏差超出正常范围。<br>3. 运行时振动增大，可能出现轻微电流波动。 | 1. 相间直流电阻偏差 > 2% [电气]<br>2. 局部热点与相邻区域温差 > 10°C [物理] | 1. 双臂电桥或微欧计 [离线]<br>2. 红外热成像仪 [在线] | 1. 定期直流电阻测试中，发现某相电阻较历史值或出厂值增大超过2%，且通过分支路测试可定位故障支路，则诊断为断股。<br>2. 机组运行时，红外热成像仪发现某一定子线棒局部热点，结合直流电阻数据可确认。 | 1. 若断股位于线棒端部鼻部连接，可重新焊接并恢复绝缘。<br>2. 若断股位于槽内，则需更换整根故障线棒。<br>所需工具：微欧计、红外测温仪、大功率焊接设备、真空浸漆设备。 | 1. 加强焊接工艺控制，对焊接头全部进行无损检测。<br>2. 控制发电机振动水平，定期检查端部紧固状态。 |  | 局部过热损伤相邻绝缘，可能发展为线棒接地或相间短路；严重时故障线棒烧熔。 | JB/T 8439-2008 | — 日常巡检周期：每季度测量一次定子绕组各分支直流电阻，与前次比较变化率；在线振动监测系统分析绕组100Hz振动趋势。维护操作要点：停机后用直流压降法或涡流探伤定位断股位置；对端头断股可拆开并头套采用银铜钎焊补焊；多点断股或断股位于槽内时需更换整根线棒；修补后在额定电压下做局部放电试验确认无异常。 |  | 1. 任何单根线棒内断股数超过总股数的10%或断股导致截面积减小量超过设计要求；2. 线棒断股引起局部过热，导致相邻股线退火、主绝缘严重老化，鉴定剩余寿命不足5年；3. 同台发电机中，断股线棒数量达到总线棒数的5%及以上，表明线棒制造或固定结构存在系统性缺陷；4. 断股线棒接头多次焊接仍出现开裂或电阻异常，且线棒本体出现疲劳裂纹，无法保证安全运行。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子总成 |  | 整体凸极或分布式结构，包含转子轴、转子铁芯/磁极、励磁绕组及阻尼系统。用于建立旋转的主磁场。 | 否
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴不平衡 | 机械 | 一般/严重 | 转子质量中心与旋转中心不重合，分为静不平衡、偶不平衡和动不平衡。旋转时产生与转速同频的离心力，导致振动。 | 1. 振动随转速升高而急剧增大。冷却水温度异常可能升高。<br>2. 轴心轨迹为椭圆，呈正进动。<br>3. 时域波形接近正弦波。 | 1. 基频(1X)振动幅值:≥2.8 mm/s (报警) [物理]<br>2. 基频(1X)相位:径向X/Y方向相位差≈90° [物理]<br>3. 转速:振动随转速平方增大 [物理] | 1. 在线振动监测系统<br>2. 离线频谱分析仪<br>3. 便携式测振仪<br>4. 相位计 | 频谱分析仪显示振动能量集中在1倍转频，幅值远大于其他谐波。检查时域波形为正弦波，轴心轨迹为稳定椭圆。若X/Y方向相位差接近90°，且振动对负荷变化不敏感，可确诊。 | 1. 停机，拆除转子护罩。<br>2. 使用动平衡机或在机现场动平衡。<br>3. 通过加装配重块或去除材料调整转子质量分布。<br>工具:动平衡仪、电钻、配重块。 | 1. 定期检查并清理转子表面附着物。<br>2. 检修时对转子进行动平衡校验。<br>3. 监测振动趋势，设定预警值。 |  | 加剧轴承磨损，导致轴弯曲，密封失效。 |  | 某火电厂汽轮发电机组启机过程中，1号轴承振动随转速快速升高，频谱显示1X占主导，诊断为转子质量不平衡，经现场动平衡后振动降至正常。 日常巡检周期：每运行500小时或1个月进行振动监测，记录1倍频幅值、相位；每次大修（约3年）进行离线动平衡校验，清除表面结垢，检查平衡块紧固。维护操作要点：清理叶片、护环等旋转部件积垢，复紧平衡螺栓，必要时进行高速动平衡调整，确保残余不平衡量低于G2.5级（ISO 1940）。 |  | 经过三次以上动平衡校正仍无法将振动控制在允许限值内（如轴振＜76μm），或经检测轴体存在永久性弯曲度＞0.03mm且与不平衡耦合导致振动无法消除；转子本体因疲劳出现微观裂纹导致平衡状态持续劣化，判定不可修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴不对中 | 机械 | 一般/严重 | 两相连转子轴线存在平行/角度/综合偏移。运行时产生附加弯矩和力，旋转一周离心力方向改变两次，导致2倍频振动。 | 1. 联轴器两侧轴承轴向振动大。<br>2. 2倍转频(2X)振动明显，常伴有1X、3X。<br>3. 轴承温度异常升高。 | 1. 2倍频(2X)振动幅值:与1X比值>0.5 [物理]<br>2. 轴向振动幅值:大于径向的50% [物理]<br>3. 轴承温度:高于设计值(如>80°C) [物理] | 1. 激光对中仪<br>2. 百分表<br>3. 频谱分析仪<br>4. 红外热像仪 | 采集振动信号进行频谱分析，若轴向振动剧烈且2X分量占主导，联轴器两侧轴承温差大。使用激光对中仪在冷态和热态下分别测量，若偏移量超标，可确诊。 | 1. 停机使设备冷却至常温。<br>2. 松开地脚螺栓和联轴器螺栓。<br>3. 使用激光对中仪或百分表，通过调整垫片或移动电机进行找正。<br>4. 对角预紧地脚螺栓，复测同心度和端面平行度。<br>工具:激光对中仪、干斤顶、调整垫片、扳手。 | 1. 安装时严格保证冷态找正精度。<br>2. 考虑热膨胀影响，预留热态补偿量。<br>3. 定期检查基础沉降情况。 |  | 引起转子不平衡，联轴器损坏，轴承烧瓦。 |  | 某泵站电机-水泵对中不良，运行中振动剧烈，频谱分析显示2X峰值高，用激光对中仪复测发现水平方向偏差0.5mm，重新找正后故障消除。 日常巡检周期：每月用激光对中仪或百分表检查联轴器张口、位移，热态停机后立即复查冷态对中数据。维护操作要点：每次停机后测量轴瓦标高，调整垫片厚度，补偿基础沉降及热膨胀差异；检查联轴器螺栓配合及弹性元件磨损，确保同轴度≤Φ0.02mm，端面平行度≤0.02mm/Φ。 |  | 基础或轴承座发生不可逆变形，导致对中数据多次调整仍无法同时满足冷热态对中要求；联轴器端轴颈严重磨损、变形或键槽损坏，无法保证配合精度；轴系振动因不对中引起的2倍频分量持续超标且无法通过调整补偿消除，视为不可修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴弯曲 | 机械 | 严重/危急 | 转子主轴因受热不均、动静摩擦、残余应力或运输碰撞产生塑性变形，中心线呈弧线。导致质量偏心和不平衡激振力。 | 1. 振动特征与不平衡类似，主要表现为1X分量。<br>2. 低速盘车时，百分表检测轴颈晃动度大。<br>3. 轴向振动增加。 | 1. 轴颈晃度:>50μm (峰值) [物理]<br>2. 基频(1X)振动:超标 [物理]<br>3. 轴向偏摆:>0.05mm [物理] | 1. 百分表(盘车测量)<br>2. 涡流传感器<br>3. 频谱分析仪 | 在低速盘车状态下，用百分表测量各轴颈晃度，若超出标准且矢量方向一致。结合运行中频谱显示1X分量大，相位不稳定，排除不平衡后，可判断为轴弯曲。 | 1. 轻微弯曲:压力机校直法。将轴置于压力机下，用百分表定位弯曲高点，分段加压。<br>2. 严重弯曲:返厂车削或更换新轴。<br>工具:压力机、百分表、V型铁。 | 1. 停运后定期盘车，防止热弯曲。<br>2. 运输、检修时做好防护，避免磕碰。<br>3. 确保润滑油冷却正常，防止局部过热。 | 降低负荷运行或停机 | 加速轴承损坏，引发动静碰磨，导致转子裂纹。 |  | 某发电机大修后振动超标，盘车检查发现转子中部晃度达0.15mm，诊断为吊装不慎导致轴弯曲，经现场压力机校直后恢复正常。 日常巡检周期：每次大修（3-5年）测量轴颈及轴身全跳动（≤0.02mm），运行中监测振动。维护操作要点：当弯曲度≤0.05mm/m时，可采用局部加热法或机械施压法进行校直，校后进行去应力退火（如560℃保温4h缓冷），校直区域做表面着色探伤。 |  | 弯曲度超过0.10mm/m且校直次数已达2次，再次弯曲失效；校直过程中产生无法消除的裂纹；弯曲伴随材质劣化（如硬度下降15%以上）或因长期过热导致组织球化，无法保证运行安全，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴裂纹 | 机械 | 危急 | 长期交变应力或缺陷扩展导致转轴产生裂缝。轴刚度不对称，旋转时振动含有2X分量，裂纹影响严重时轴会断裂。 | 1. 振动频谱中出现2倍频分量，且随负荷波动。<br>2. 启停机过临界时，2X分量有显著响应。<br>3. 机组振动出现突发性、间歇性波动。 | 1. 2倍频(2X)幅值:异常升高且不稳定 [物理]<br>2. 1/2临界转速时二倍频振动:出现共振峰值 [物理]<br>3. 轴颈晃度:相位特性改变 [物理] | 1. 离线超声波探伤(UT)<br>2. 着色渗透探伤(PT)<br>3. 金属磁记忆检测<br>4. 在线频谱分析仪 | 在线监测发现振动2X分量在短时间内持续增大，且对机组功率或汽温变化敏感。在1/2临界转速时观察到明显的二倍频共振。最终需停机进行超声波探伤确认裂纹位置和深度。 | 1. 若裂纹较浅，可局部打磨消除裂纹，并圆滑过渡。<br>2. 若裂纹较深，须立即报废更换新转子。<br>工具:超声波探伤仪、角磨机、着色探伤剂。 |  |  | 转轴断裂，造成灾难性设备事故。 | JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 | 某联合循环机组汽轮机中压转子出现间歇性振动增大，2X分量显著，超声波探伤发现变截面处存在深度约20mm的周向裂纹，被迫停机换轴。 日常巡检周期：每次大修进行轴颈、R角、应力集中部位超声波探伤和磁粉探伤；运行中监测轴振相位、幅值突变。维护操作要点：发现微裂纹（深度＜1mm）可磨削修整并圆滑过渡，修后探伤确认并加强监控；裂纹深度≥2mm时，评估打磨后应力集中，必要时进行强度校核。 |  | 裂纹经打磨消除后，剩余壁厚小于设计壁厚的90%或局部应力超过材料屈服强度80%；裂纹呈网状或轴向发展超过轴径周长的20%；同一部位多次（≥3次）修复后裂纹复现，或位于键槽、油孔等应力集中区无法彻底清除，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴轴承位磨损 | 机械 | 一般/严重 | 轴承内圈与轴颈配合过盈量不足、发生微小相对滑动(微动磨损)或电流腐蚀，导致轴颈变细，产生间隙，振动加剧。 | 1. 轴承外圈温度升高。<br>2. 轴承部位发出高频率的金属摩擦声。<br>3. “跑圈”导致振动频谱混乱，出现分数倍频。 | 1. 间隙电压:轴振与瓦振关系改变 [物理]<br>2. 轴承温度:异常升高(如温升>15K/h) [物理]<br>3. 配合尺寸:轴径小于图纸下偏差 [物理] | 1. 外径千分尺<br>2. 塞尺<br>3. 轴承加热器(拆卸时)<br>4. 冰谱分析仪 | 听诊轴承部位有尖锐啸叫或异常摩擦声。拆卸轴承后，用千分尺测量轴颈直径，若磨损量超过0.02mm或配合变松，目视可见轴颈有搓板纹或蓝色氧化斑(微动磨损)，可确诊。 | 1. 轻微磨损:激光熔覆或冷焊后机加工恢复尺寸。<br>2. 中度磨损:索雷碳纳米聚合物材料直接涂抹模具修复。<br>3. 严重磨损:热喷涂或镶套处理。<br>工具:车床、激光熔覆机、外径千分尺。 | 1. 确保安装时轴承过盈量符合设计要求。<br>2. 防止轴电流产生，安装接地碳刷。<br>3. 使用加热器或液压法正确安装轴承。 | 涂抹金属修补剂做临时填充 | 轴承损坏，转子失衡，定转子气隙变化引起扫膛。 | GB/T 275-2015 《滚动轴承 配合》 | 某电机解体后发现非驱动端轴承内圈与轴颈存在0.1mm的间隙，轴颈磨损严重，采用激光熔覆技术再生修复后，设备运行良好。 日常巡检周期：每2000小时检查轴承间隙，测量轴承位直径；每次大修测量轴颈圆度、圆柱度。维护操作要点：磨损量＜0.05mm可采用涂镀（如电刷镀、冷焊）修复并磨削至标准尺寸；磨损量0.05~0.20mm，采用激光熔覆或热喷涂后精磨，确保表面硬度不低于原设计值，粗糙度Ra≤0.8μm。 |  | 轴承位磨损深度超过0.30mm且修复后尺寸链无法保证轴承座及转子配合精度；同一轴颈反复修复（≥3次）导致基体热影响区劣化或出现疲劳剥落；磨损诱发纵横向裂纹扩展至无法修复，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴轴电流腐蚀 | 电气/机械 | 严重 | 电机磁场不平衡、变频器共模电压或静电感应产生轴电压。该电压击穿油膜形成轴电流，在轴承滚道和滚动体表面产生电蚀麻点。 | 1. 润滑油短期内变黑。<br>2. 轴承运行时发出噪声增大。<br>3. 轴承内圈或外圈滚道有“搓板”状凹痕。 | 1. 轴对地电压:>0.5V [电气]<br>2. 轴承座绝缘电阻:<10MΩ [电气]<br>3. 轴承滚道振动烈度:异常升高 [物理] | 1. 数字万用表/示波器(测轴电压)<br>2. 兆欧表(测绝缘)<br>3. 轴承振动分析仪<br>4. 内窥镜(检查轴承滚道) | 用毫伏电压表测量转动状态下转子轴端对地电压，若存在明显电压波动(如>1V)。检查轴承绝缘层电阻，若绝缘为0。停机检查轴承，发现滚道呈洗衣板状电蚀痕迹，可确诊。 | 1. 根源消除:保证电动机磁路对称，屏蔽高压电缆干扰。<br>2. 阻断回路:在非驱动端轴承座加装绝缘垫，切断回路。工具:绝缘板、兆欧表。<br>3. 疏导电流:在轴端安装可靠接地碳刷，将电荷引入大地。 | 1. 定期测量轴电压，设定阈值报警。<br>2. 保持润滑油绝缘性能，及时滤油。<br>3. 对绝缘轴承座定期摇测绝缘电阻。 | 更换油膜强度高的新油 | 电机轴承烧毁，转轴磨损，电机扫膛。 |  | 某钢厂轧机变频电机运行噪声增大，油发黑，解体检修发现轴承滚道呈搓板状，测量发现轴电压高达8V，原因是变频器谐波导致，后加装接地碳刷解决。 日常巡检周期：每运行500小时检查轴颈、推力盘、联轴器传电部位，测量轴电压（≤0.3V），观察碳刷接触。维护操作要点：发现电腐蚀斑点（深度＜0.1mm）可手工研磨抛光并恢复表面粗糙度；腐蚀深度达0.1~0.2mm时，采用微弧焊填补后磨光；同时检查地碳刷、刷辫接触电阻，清扫绝缘法兰，确保轴接地线阻抗＜0.01Ω。 |  | 轴电流腐蚀造成轴颈表面凹坑深度＞0.5mm且面积超过摩擦面20%，或呈带状连续性腐蚀导致油膜无法建立；绝缘结构损坏无法恢复，经多次（≥2次）修复后电蚀仍迅速扩展，视为不可修复，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴过热弯曲(热不平衡) | 热/机械 | 一般 | 转子受热不均，如冷却系统故障或动静摩擦，导致局部温度高。轴产生临时或永久弯曲，振动矢量随温度变化，与普通不平衡不同。 | 1. 振动幅值和相位随励磁电流或负荷变化。<br>2. 冷却水出口温差异常增大。<br>3. 停机冷却后振动恢复正常(临时弯曲)。 | 1. 振动相位变化:>20° [物理]<br>2. 冷却水温差:>设计值(如>5°C) [物理]<br>3. 转子振动矢量:随温度漂移 [物理] | 1. 热成像仪<br>2. 在线振动监测系统(波特图)<br>3. 冷却水流量和温度传感器 | 监测振动趋势，若发现1X振动幅值和相位随负荷(或励磁电流)增加而缓慢变化，且冷却水温差异常。当负荷降低或停机冷却后矢量恢复，则可判断为热弯曲。需排查冷却系统或摩擦点。 | 1. 疏通冷却风道或水冷系统，恢复均匀冷却。<br>2. 查找并消除动静摩擦点。<br>3. 若因绕组短路导致局部过热，需解体修复绕组。<br>工具:内窥镜、塞尺、清洗设备。 | 1. 开机前确保冷却系统正常。<br>2. 避免短时间内多次启停机。<br>3. 监测轴承冷热态间隙变化。 | 降负荷运行至适当温度 | 导致转子永久弯曲，动静碰磨加剧。 |  | 某水轮发电机转子振动随励磁电流增加而显著增大，冷却水一路排水温度偏低，疏通被堵的冷却支路后，热不平衡现象消失。 日常巡检周期：运行中监测轴承金属温度、回油温度，异常时停机盘车检查弯曲；每次大修检查转子与静子的径向、轴向间隙。维护操作要点：由于局部摩擦、风堵等导致的过热弯曲，在冷态后若弯曲度＜0.04mm/m，可在线通过盘车降温自然恢复；若永久弯曲，用局部加热法校直，校后检查材质硬度（硬度下降＜10%）。 |  | 因严重过热（局部温度＞回火温度）导致材料组织球化、脱碳，校直后硬度下降＞20%或发现晶界氧化；反复过热弯曲发生3次以上，材料逐渐丧失弹性恢复能力，弯曲量＞0.08mm/m且校直后运行再次弯曲，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴油膜涡动与振荡 | 机械 | 严重/危急 | 发生在滑动轴承支撑的高速轻载转子。油膜力使转子偏离中心，产生约0.5X的低频涡动。当转速超过2倍临界转速，涡动发展为剧烈振荡。 | 1. 出现0.40-0.48倍转频的低频振动。<br>2. 振动幅值突然剧烈波动，伴随沉闷响声。<br>3. 与转速锁定，即使升速也不再变化(油膜振荡)。 | 1. 次同步振动频率:<0.5X [物理]<br>2. 振动烈度:发生振荡时剧增 [物理]<br>3. 轴承金属温度:高于110°C [物理] | 1. 频谱分析仪<br>2. 轴心轨迹图<br>3. 在线高灵敏度振动传感器<br>4. 润滑油温/压传感器 | 频率分析显示明显的0.35-0.48X低频成分。转速升至2倍一阶临界转速时，振动突然放大且频率锁定在第一临界转速，不再随转速变化。轴心轨迹发散紊乱。可诊断为油膜振荡。 | 1. 改变轴承结构，如使用可倾瓦轴承或多油叶轴承，提高抗振性。<br>2. 调整轴承间隙和润滑油温度，增大载荷角。<br>工具:可倾瓦轴承、压铅丝、塞尺。 | 1. 提高轴承进油温度，减小油粘度。<br>2. 提高机组负荷，增大轴承比压。<br>3. 调整润滑油流量和压力。 | 降速运行，避开不稳定区 | 转轴疲劳断裂，轴承巴氏合金熔化，密封损坏。 |  | 某高速离心压缩机试车时，转速升至10000rpm后突发强烈振动，频谱显示约48Hz的低频成分，为典型的油膜振荡，被迫停机，将圆瓦轴承更换为可倾瓦轴承后异常消失。 日常巡检周期：每月分析频谱，关注0.4-0.48倍频振动；检查轴承进油温度、压力，记录油质化验数据。维护操作要点：轻度过顶涡动，调整轴承顶隙（增大比压）或减小长径比；更换粘度等级适当的润滑油；增加挤压油膜阻尼器；检查轴瓦乌金磨损及预负荷，必要时刮研或更换可倾瓦。 |  | 由于轴承位磨损形成非对称间隙导致油膜振荡无法通过调整轴承参数消除；轴颈磨损量超限使最小油膜厚度低于10μm，不满足安全运行；多次改造轴承结构（如更换可倾瓦）后仍无法避开临界转速或抑制次同步振荡，轴系存在严重失稳风险，转子轴应连同轴承系统评估报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 D14 维护方法 |  | D15 报废标准
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴动静碰磨 | 机械 | 严重/危急 | 转子振动过大、弯曲或间隙偏小导致转子与静止部件（密封、隔板、轴承等）接触，产生局部过热和摩擦，进一步加剧热弯曲，形成恶性循环。 | 1. 振动幅值出现间歇性波动，相位不稳定。<br>2. 时域波形削顶，呈“截头”状。<br>3. 频谱中出现丰富的高次谐波（2X, 3X, ...）及分数谐波（1/2X, 3/2X等）。<br>4. 可听到明显的金属摩擦尖叫声。<br>5. 轴心轨迹严重畸变，呈香蕉形或8字形，出现反进动分量。 | 1. 基频(1X)振动幅值:间歇性大幅波动 >2.8 mm/s [物理]<br>2. 高/低次谐波幅值:异常升高且不稳定 [物理]<br>3. 轴振与瓦振的相位差:大幅度摆荡 [物理]<br>4. 轴颈晃度:相位特性突变 [物理] | 1. 在线振动监测系统(轴心轨迹图、频谱图)<br>2. 声发射检测仪<br>3. 涡流传感器(轴位移)<br>4. 离线内窥镜 | 在线监测轴心轨迹，若出现反进动分量且时域波形严重削顶。频谱可见1/2X、3/2X等分数谐波以及大量高次谐波。在特定转速或负荷区间振动突增且相位大幅漂移，结合金属摩擦声，可确诊为碰磨。停机后内窥镜确认磨损痕迹。 | 1. 停机冷却，调整转子中心或轴承标高，增大动静间隙。<br>2. 查找振动超标原因（不平衡、不对中等）并从根源消除。<br>3. 对轻微碰磨部位进行打磨修复。<br>4. 严重时需返厂更换密封齿或受损部件。<br>工具:激光对中仪、塞尺、内窥镜、百分表。 | 1. 保证动静间隙符合设计要求。<br>2. 开机前确认盘车灵活无卡涩。<br>3. 监测热态下转轴的膨胀位移。 | 降负荷运行或停机冷却后重新冲转 | 导致转子永久性弯曲、密封系统失效、机组剧烈振动甚至转轴断裂。 | API 617 《离心压缩机与蒸汽透平》 | 某汽轮机大修后，在过临界转速后发生强烈振动和异响，频谱出现丰富的分数谐波，诊断为高压缸后汽封齿发生严重动静碰磨，被迫停机进行间隙调整。 日常巡检周期：运行中监测壳体振动及轴心轨迹反进动，停机时用塞尺检查汽封、油挡间隙；每次大修检查轴体碰痕。维护操作要点：轻微摩擦痕迹（深度＜0.1mm）可打磨抛光，复查同心度；局部摩擦产热引起的弯曲按过热弯曲处理；检查并调整静子找中、汽缸变形，恢复动静间隙至设计值下限。 |  | 碰磨区域轴径减小超过设计值的2%（如Ф200mm轴减小＞4mm）或形成深槽/环形沟槽；因反复碰磨导致转子热弯曲残余量＞0.05mm/m，且无法通过调整动静间隙避免碰磨；碰磨激发转子产生裂纹或表面硬化层剥落，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴有效接地失效（轴电流超标） | 电气 | 一般 | 接地碳刷磨损殆尽、刷架松动或接地回路开路，导致转轴上感应的电荷无法释放，轴电压升高击穿油膜，产生随机放电，损伤轴承和油质。 | 1. 碳刷磨损报警或视觉检查碳刷过短。<br>2. 轴端对地电压持续偏高。<br>3. 润滑油中静电放电特征，油质劣化加速。 | 1. 轴对地电压:>2 V AC [电气]<br>2. 接地碳刷与滑环接触电阻:>1 Ω [电气]<br>3. 接地回路连续性:中断 [电气] | 1. 数字万用表/示波器(测轴电压)<br>2. 钳形接地电阻测试仪<br>3. 目视检查（碳刷状态）[离线] | 测量转轴对地电压，若显著高于正常值（如>5V）。检查碳刷是否与滑环良好接触，测量刷架至大地的回路电阻，若发现开路或高阻即可确诊。 | 1. 更换磨损过度的碳刷，调整刷握压力至规定值。<br>2. 清理滑环表面氧化层，打磨光滑。<br>3. 紧固各段接地电缆接头，测试回路电阻合格。<br>工具:新碳刷、砂纸、万用表、力矩扳手。 | 1. 定期检查碳刷长度和接触状况。<br>2. 定期测量并记录轴对地电压，设立报警基准。<br>3. 保持滑环清洁，防止油污沾染。 | 更换新碳刷 | 轴承电腐蚀，轴承滚动体和内外圈出现搓板状电蚀坑，润滑油降解，最终导致轴承烧毁。 | GB/T 755-2019 《旋转电机 定额和性能》 | 某发电机运行中轴端电压由正常的0.8 V升至15 V，检查发现大轴接地碳刷引线熔断且碳刷碎裂，导致电荷累积放电，修复后轴电压恢复正常。 日常巡检周期：每周测量轴电压、接地电刷电流，检查电刷磨损与刷辫接触；每月测量接地回路电阻（＜0.03Ω）。维护操作要点：清理滑环/轴颈接触面氧化层，更换磨损超限电刷（剩余长度＜10mm）；增设双路接地刷架增强可靠性；绝缘轴承座、绝缘垫片定期测试，绝缘电阻＞1MΩ；必要时在轴上安装榫状铜编织带接地回路。 |  | 轴颈表面因长期电蚀造成规律性烧蚀条纹深度＞0.20mm，无法形成连续油膜；或接地系统经增设冗余刷架、修复绝缘后，轴电流仍持续＞5A（或单位面积电流密度＞0.3A/mm²）；轴箱绝缘失效且无法现场恢复，接地失效导致轴承多次烧蚀（≥2次），转子轴电蚀区不可修复，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 转子轴永久性变形 | 热/机械 | 危急 | 由于严重的动静碰磨产生局部高温、高温下骤冷（如冷油喷溅到热轴）、或是材料时效期后的应力释放，导致转轴发生不能自行恢复的塑性弯曲。 | 1. 盘车时百分表显示轴颈存在稳定不变的晃值。<br>2. 低速下振动即超标，不需要暖机过程。<br>3. 升速时振动以1X为主，且与转速平方成比例增加，但普通动平衡难以彻底消除。 | 1. 冷态轴颈晃度:>60 μm (峰峰值) [物理]<br>2. 1X振动幅值:低速下即>2.8 mm/s [物理]<br>3. 相位:弯曲处前后测点相位差接近180° [物理] | 1. 百分表(盘车测量)<br>2. 激光几何对中仪<br>3. 频谱分析仪<br>4. 压力机/车床平台 | 冷态盘车，测量多个轴颈处晃度，若矢量分布形态符合弯曲变形特征且在停机后久久不能恢复。动平衡时若发现平衡重量远超正常值且振型与一阶或二阶临界转速振型吻合，则高度怀疑，需上平台检测确认。 | 1. 轻微弯曲:在压力机上对高点反复加压校直，退火去应力。<br>2. 严重弯曲:无法校直则无法修复，须更换转子主轴，重新热装叶片/硅钢片等部件。<br>工具:压力机、千分表、感应加热设备（校直时去应力）、车床。 | 1. 严禁在热态下对机组进行冷油喷淋。<br>2. 盘车装置必须故障联锁，防止热态停转。<br>3. 设计上避免产生局部过大的热应力集中。 | 若弯曲度轻微，可进行高速动平衡作为应急运行 | 机组完全报废，若强行运行会因质量偏心导致轴承箱或基础振动损坏，发生灾难性飞车事故。 | JB/T 1581-2014 《汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声检测方法》 | 某小汽轮机因轴承断油导致轴与瓦抱死产生高温，操作人员违规用冷水冲洗试图降温，造成转子轴严重塑性弯曲变形，最终整根转子报废更换。 日常巡检周期：每次大修测量轴全跳动（标准值≤0.02mm），检查对轮飘偏；机组启停时监测晃摆值。维护操作要点：弯曲变形量＜0.04mm/m优先采用机械加压冷校直，校直后350-400℃回火4h；变形量0.04-0.08mm/m局部加热校直，校后进行宏观硬度检测及表面探伤。 |  | 永久性变形（弯曲）量＞0.15mm/m，或多次校直（≥3次）后变形量仍超出0.03mm/m；变形导致轴颈同轴度破坏，无法满足轴承安装要求；材料屈服强度因多次高温校直降低超过30%，或出现应力腐蚀裂纹，应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 转子磁极线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 磁极线圈匝间绝缘损坏，导致部分线匝被短接，有效匝数减少。通常由制造缺陷、绝缘老化、热应力、机械振动或过电压冲击引起。 | 1. 机组振动随励磁电流增大而加剧。 2. 在相同工况下，励磁电流明显大于历史值。 3. 无功功率受限或下降。 4. 磁极表面有不均匀灼伤痕迹。 | 1. 交流阻抗值[电气]: 故障磁极阻抗值显著低于正常值(如不到正常值的10%)。 2. 功率损耗[电气]: 短路点发热导致损耗异常。 3. 轴电压升高[电气]: 转子磁化，轴电压>10×10⁻⁴T(参考值)。 | 1. 探测线圈法[离线]: 监测槽漏磁通波形异常。 2. 交流阻抗与功率损耗试验[离线]: 测量单个磁极数据，与历史值对比。 3. 重复脉冲法(RSO)试验[离线]: 诊断定位短路点。 | 1. 对比各磁极交流阻抗值，符合“V”形分布逻辑的即为故障磁极。 2. 重复脉冲法(RSO)试验波形出现特征性畸变，可定位匝间短路。 3. 在线监测励磁电流增长超过2.5%阈值，并伴随振动增加。 | 1. 解体转子，吊出故障磁极。 2. 拆除磁极线圈绝缘，清理匝间绝缘残留物。 3. 更换新的匝间绝缘垫条(NOMEX纸等)。 4. 回装线圈，进行匝间绝缘耐压试验。 5. 工具: 吊车、绝缘材料、耐压测试仪。 | 1. 加装转子绕组匝间短路在线监测装置。 2. 定期(建议缩至1-2年)开展转子交流阻抗及功率损耗试验。 3. 加强转子制造过程质量管控，防止异物落入。 |  | 1. 转子磁力不平衡加剧，导致机组振摆严重超标。 2. 转子、轴瓦等部件磁化。 3. 长期运行可能导致线圈过热烧毁，发展成接地故障。 | 1. 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(国能安全[2014]161号) 10.3.1条。 2. DL/T 596-2005《电力设备预防性试验规程》 | 二滩水电站3号发电机组，上导摆度逐年增大至超标。离线检查发现6,8,10,16,22,25,27,28,39号磁极交流阻抗极低(低于正常值10%)，确认存在严重匝间短路。 | 日常巡检周期：每周监测机组振动及励磁电流趋势，每次启停机后核对励磁参数。维护操作要点：每1~2年进行一次各磁极交流阻抗及功率损耗试验，并与历史数据对比；采用RSO等诊断工具定位故障点；发现匝间短路后及时更换匝间绝缘垫条，恢复后做匝间耐压试验。 | 单个磁极交流阻抗值降至正常值的10%以下，经解体检修确认匝间绝缘多处严重烧损、碳化且无法局部修复；或同一磁极经3次以上匝间短路修复后仍频繁复发，视为不可修复，该磁极线圈应整体更换或报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 转子磁极线圈主绝缘老化/磨损/接地 | 绝缘 | 危急 | 磁极线圈对铁心(地)的绝缘(主绝缘)损坏，形成金属性接地或低阻通道。由绝缘老化、安装工艺不当、异物搭桥、磨损等造成。 | 1. 发电机转子一点接地保护报警或跳闸。 2. 转子绝缘电阻值异常降低(如低于80kΩ报警值)。 3. 停机状态下绝缘电阻可能恢复正常。 4. 绝缘监测仪读数跳变。 | 1. 转子绝缘电阻[物理]: 用1000V兆欧表测量，对地电阻<0.5MΩ或报警值。 2. 绝缘吸收比[物理]: 吸收比不应小于1.3(沥青浸胶及烘卷云母绝缘)。 3. 绝缘对地电压[电气]: 正负极对地电压不平衡。 | 1. 转子一点接地保护装置[在线]: 实时监测对地绝缘。 2. 绝缘电阻测试仪(兆欧表)[离线]: 停机后断开连接进行测量。 3. 二分法排查[离线]: 逐段解开磁极连接线，缩小故障范围。 | 1. 停机后先检查外部励磁回路是否接地。 2. 若外部回路正常，使用二分法断开极间连接线，确定绝缘最低的磁极。 3. 若绝缘电阻随施加电压升高而击穿，则存在隐形接地。 4. 若转子旋转时报警，静止时恢复，可能为异物离心力搭桥。 | 1. 吊出故障磁极，彻底清扫或清洗。 2. 检查并处理绝缘压板、托板、NOMEX纸有无损伤、碳化，更换损坏绝缘件。 3. 检查磁极铁心与线圈间的空气间隙，清除金属屑、润滑脂等异物。 4. 采用专用绝缘修复材料填充或包裹破损处并固化。 5. 回装后做直流耐压试验。 | 1. 加强机组安装、检修现场环境控制，防止金属屑、焊渣、润滑脂进入。 2. 大修时用内窥镜检查绝缘状态。 3. 机组启动前进行额定转速下动态绝缘试验。 4. 停机时采取防潮、防尘措施。 |  | 1. 发展为两点接地时，会引起轴系磁化和严重烧损。 2. 可能引发转子绕组匝间短路。 3. 两点接地电流可能导致大轴、汽缸磁化或烧坏轴瓦。 | 1. 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 10.3.2条。 2. DL/T 596-2005《电力设备预防性试验规程》 | 呼蓄电站某机组运行中转子一点接地报警(绝缘80kΩ跳变)。停机检查发现磁极上端部润滑脂淤积并附着焊渣，形成导电通道，清理后绝缘恢复正常。 | 日常巡检周期：每日检查转子一点接地保护装置及绝缘监测仪读数，每周分析趋势。维护操作要点：每年进行停机状态下绝缘电阻及吸收比测量；大修时用内窥镜检查磁极线圈主绝缘外观，清理异物及油污；发现绝缘电阻下降及时分段定位，清除接地通道或更换损坏绝缘件，修复后进行直流耐压试验合格。 | 磁极主绝缘对地电阻经彻底清理干燥后仍持续低于0.5MΩ，且局部放电试验证明绝缘内部有贯穿性放电通道；或主绝缘大面积碳化、分层、磨损深度超过绝缘厚度30%，经修复仍无法达到预防性试验规程要求；或发生金属性两点接地导致磁极铁心或线圈导体严重烧损，判定不可修复，该磁极整体报废更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 转子磁极线圈变形与松动 | 机械 | 一般 | 由于热膨胀、离心力作用、绝缘材料收缩或固定部件失效，导致线圈在磁极铁心上发生位移或松动。 | 1. 转子振动随转速或温度变化。 2. 线圈绝缘电阻周期性或不稳定变化。 3. 可听到异物碰撞声(严重时)。 4. 线圈之间有肉眼可见的位移。 | 1. 振动幅值[物理]: 转频或倍频振动幅值(X, Y方向)增大。 2. 振动相位[物理]: 相位不稳定。 3. 绝缘电阻[物理]: 阻值跳动。 | 1. 振动在线监测系统[在线]: 分析历史数据趋势。 2. 停机锤击检查[离线]: 检查线圈与铁心间的紧固程度。 3. 内窥镜检查[离线]: 观察极间连线、垫块和线圈端部状态。 | 1. 发现振动值与励磁电流、温度正相关。 2. 锤击线圈或压板有空响或松动感。 3. 测量线圈与铁心间的间隙，大于设计值(如7mm空气间隙变大)。 | 1. 解体转子，吊出磁极。 2. 检查线圈底部的弹簧状况，更换失效弹簧并重新压紧。 3. 更换老化收缩的绝缘板、垫块。 4. 紧固或更换线圈固定架及螺丝，打紧防松措施。 5. 加热固化新绝缘材料，使其与线圈紧密贴合。 | 1. 大修时重点检查绝缘压板、固定螺栓及弹簧。 2. 运行中加强转子振动监测。 3. 使用抗蠕变性能更好的绝缘材料。 |  | 1. 加剧引线连接处金属疲劳，导致断裂。 2. 线圈绝缘磨损，引发匝间短路或接地故障。 3. 转子质量不平衡加剧，导致振摆超标。 |  |  | 日常巡检周期：每周监测转子振动趋势，尤其关注与励磁电流、温度的相关性。维护操作要点：每次大修时锤击检查线圈紧固程度，测量线圈与铁心间隙；检查底部弹簧、固定螺栓及绝缘垫块状态，发现松动或间隙超标及时更换老化的弹簧和绝缘板，并加热固化新绝缘材料，确保线圈与铁心紧密贴合。 | 线圈松动位移量超过设计间隙值的50%，且导致匝间绝缘或主绝缘出现不可逆磨损；或固定结构(如弹簧、压板、托板)严重变形、多处裂纹无法修复；或因线圈松动引发多次匝间短路或接地故障，经调整仍无法消除振动根源，该磁极线圈及附件应整体更换报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 转子磁极极间连接线/引线故障 | 电气/热 | 严重 | 磁极之间的连接铜排或转子引线，因结构设计缺陷、焊接不良、应力集中或振动导致过热、裂纹甚至断裂。常见于根部、弯曲处或接头处。 | 1. 转子直流电阻明显增大。 2. 励磁电流与无功功率异常下降。 3. 连接处过热变色、绝缘烧焦。 4. 机组振动增大。 5. 严重的出现放电或拉弧。 | 1. 直流电阻[电气]: 转子直流电阻值比历史值明显增大。 2. 红外测温[物理]: 接头或引线弯曲处温度异常升高。 3. 励磁电流与机端电压[电气]: 在一定无功功率下，励磁电流不升反降。 | 1. 直流电阻测量[离线]: 大修时测量转子绕组整体及分段的直流电阻。 2. 红外热成像仪[离线]: 对非带电部分进行外观测温。 3. 内窥镜检查[离线]: 重点检查根部、弯曲处有无裂纹。 4. 励磁电流、无功功率趋势分析[在线]。 | 1. 测量转子绕组直流电阻，若与历史数据偏差较大，需分段测量定位高阻区域。 2. 用内窥镜发现铜排表面有裂纹、过热变色痕迹。 3. 机组运行时励磁电流与无功功率关系曲线异常，反推引线过热的可能。 | 1. 对于裂纹或断裂处，用氧-乙炔火焰加热取下连接铜排。 2. 在裂纹两侧切出坡口，用银基焊料或磷铜焊条进行补焊。 3. 补焊后校正外形，打磨光滑，酸洗去氧化皮。 4. 对于应力集中导致的频繁故障，应优化设计，增大弯曲半径R≥2d，并加装软连接补偿装置。 | 1. 抽蓄机组新机设计采用整板加工一体铜排，避免拼焊。 2. 磁极连接线设计补偿装置以吸收振动位移。 3. 大修时检查连接线根部等应力集中部位有无裂纹。 4. 安装及检修时保持铜排在自由状态下连接固定。 |  | 1. 连接线断裂甩出，刮破定子绕组绝缘。 2. 电弧烧毁相邻部件。 3. 导致转子一点接地或两点接地故障。 | 1. 《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 10.3.3条。 |  | 日常巡检周期：每月进行一次红外热成像检查连接线及接头部位；每年测量转子直流电阻并与历史值对比。维护操作要点：大修时用内窥镜仔细检查根部、弯曲处有无裂纹或变色，发现缺陷及时取下铜排进行坡口补焊或更换；确保连接处于自由状态安装，加装软连接补偿装置，避免应力集中。 | 连接线或引线出现深度裂纹，其截面损失超过20%，或同一位置经3次补焊仍再次开裂；连接线过热导致铜材严重退火、氧化层无法去除，力学性能显著下降；或发生断裂拉弧造成邻近磁极线圈或绝缘烧损，则该段连接线及相邻损伤部件判定报废，整体更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 阻尼绕组故障(开焊/断裂/变形) | 机械/电气 | 一般 | 阻尼绕组(笼条与端环)受频繁启停、失磁运行、制造缺陷等影响，导致开焊、断裂或变形。端环强度不足或固定不牢是变形主因。 | 1. 电机启动困难，启动时间显著延长。 2. 启动时伴有振动和噪声。 3. 严重时电机无法启动。 4. 故障点有放电火花或金属氧化变色痕迹。 | 1. 启动时间[物理]: 启动时间超过正常设计值。 2. 启动电流[电气]: 启动电流波形异常或持续时间延长。 3. 局部温度[物理]: 焊接点或端环局部过热。 | 1. 停机状态下的目视及锤击检查[离线]: 检查焊缝有无裂纹、变色，敲击听声判断是否断裂。 2. 开口变压器检测[离线]: 检查笼条焊接质量。 3. 启动特性监测[在线]: 记录启动电流和时间。 | 1. 电机启动时间明显长于正常，且启动过程振动剧烈。 2. 敲击疑似断裂处有断裂的哑声。 3. 用开口变压器逐槽检查笼条，感应电流显著降低即为有开焊或断裂。 | 1. 用氧-乙炔火焰加热端环与笼条的焊缝，将端环从阻尼条上脱下。 2. 更换有裂纹或断裂的阻尼条，确保与槽配合间隙合适(0.1~0.2mm)。 3. 对变形端环进行加热校正，对断裂端环进行坡口补焊并加工。 4. 清理槽内，重装合格的阻尼条，用银焊将端环与阻尼条焊牢。 | 1. 避免频繁连续启动或失磁运行。 2. 确保安装时阻尼条在槽内固定牢固，端环与笼条焊接饱满。 3. 使用强度更高的端环材料或改进结构。 |  | 1. 甩出的断裂端环或笼条会刮伤定子绕组绝缘，造成定子绕组烧毁。 2. 影响电机启动性能，导致启动失败，影响生产。 |  |  | 日常巡检周期：每次启动后记录启动时间与电流波形，每季度停机时目视及锤击检查阻尼绕组外观。维护操作要点：大修时用开口变压器逐槽检测笼条焊接完整性，对开焊处进行银焊补焊；检查端环变形情况，必要时加热校正；确保阻尼条与槽配合间隙在0.1~0.2mm，更换有疲劳裂纹的笼条。 | 阻尼笼条断裂数量超过该磁极总笼条数的10%，或端环变形导致与定子铁心最小安全间隙减小超过50%，经修复仍无法保证安全运行；同一端环出现多处疲劳裂纹且补焊后再次开裂；或由于阻尼绕组断裂甩出已造成定子绕组绝缘损伤，则该阻尼绕组及受损部件整体报废更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 转子磁极线圈表面脏污受潮 | 绝缘/环境 | 轻微 | 碳粉、灰尘、油污、金属屑等杂物附着在磁极线圈端部表面，吸收水分后形成导电通道，导致绝缘电阻降低。 | 1. 转子绝缘电阻偏低或波动。 2. 转子接地保护装置可能报警(低阻但不为零)。 3. 潮湿天气时绝缘下降更明显。 | 1. 绝缘电阻[物理]: 转子对地绝缘低于正常值，但无明确的金属接地点。 2. 绝缘吸收比[物理]: 吸收比降低。 3. 目视检查[状态量]: 表面有明显的脏污、积灰或油迹。 | 1. 绝缘电阻测试仪[离线]: 定期测量，跟踪变化趋势。 2. 目视及内窥镜检查[离线]: 检查线圈表面及通风道清洁度。 | 1. 绝缘电阻低于历史同期正常值，但排除永久性接地故障。 2. 对怀疑部位进行清理后，绝缘电阻显著回升，即可确诊。 | 1. 抽出转子或进入定子膛内。 2. 采用带电清洗剂配合高压水或蒸汽冲洗，彻底清除线圈表面及缝隙内的油污、碳粉。 3. 冲洗后进行烘干处理(烘箱或热风干燥)，直至绝缘电阻合格。 4. 若不具备解体条件，可用压缩空气吹扫。 | 1. 保持发电机密封油系统、轴承等无泄漏，防止油污进入。 2. 控制发电机内部湿度，防止结露。 3. 停机检修时彻底清理风道内部。 |  | 1. 脏污加剧局部电晕和爬电，长期导致绝缘碳化击穿。 2. 发展为转子一点接地故障，造成非计划停机。 |  |  | 日常巡检周期：每月在停机状态下测量转子绝缘电阻及吸收比，潮湿季节或长时间备用后增加频次。维护操作要点：发现绝缘电阻下降而无明确金属接地点时，进入定子膛内或抽出转子，用带电清洗剂配合蒸汽或高压水彻底冲洗线圈表面及缝隙，随后进行热风干燥至绝缘电阻达标；日常保持风道清洁，控制湿度，防止油污泄漏。 | 脏污受潮本身无直接报废标准；但若脏污长期积累导致线圈绝缘表面严重爬电、碳化，形成不可逆的导电通道，且绝缘电阻经多次彻底清理烘干后仍无法恢复至规程要求，则应视为主绝缘损坏，按磁极主绝缘报废标准判定，相关线圈或附件更换或报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 转子磁极铁心及附件机械故障 | 机械 | 严重 | 磁极铁心斜键松动、风扇叶裂纹/脱落、阻尼端环连接板固定螺丝松脱等。由安装不当、材料疲劳或应力集中引起。 | 1. 机组振动突然增大或变化。 2. 转子转动时有金属摩擦或撞击的异音。 3. 检查发现固定件松脱、位移或裂纹。 | 1. 振动幅值[物理]: 振动分量突变。 2. 声发射[物理]: 出现特征性高频信号。 3. 紧固件力矩检查[状态量]: 力矩值低于标准。 4. 目视检查[状态量]: 部件有裂纹、变形。 | 1. 振动在线监测[在线]: 分析频谱和趋势。 2. 停机后的目视及锤击检查[离线]: 检查斜键、风扇叶、螺栓等是否紧固。 3. 着色探伤[离线]: 检查怀疑有裂纹的部件。 | 1. 振动值突变，且频率与转频或极频相关。 2. 锤击斜键小头端有空响声或松动感。 3. 着色探伤发现部件存在裂纹。 | 1. 对于松动的斜键，剔开焊点，用专用工具重新打紧，确保接触面>75%，然后点焊牢固。 2. 更换有裂纹的风扇叶片，紧固所有固定螺栓并锁死防松垫片。 3. 采用加热校正或补焊方式修复变形的端环或连接板。 4. 对转子进行动平衡试验，确保平衡。 | 1. 大修时检查所有固定件的紧固情况。 2. 优化风扇叶片和连接部件的焊接与热处理工艺。 3. 对斜键等关键部件进行无损探伤。 |  | 1. 松动的部件甩出，可能导致定子绕组扫膛、端部损坏等灾难性事故。 2. 转子平衡被破坏，引起轴系振动超标，损坏轴瓦。 |  |  | 日常巡检周期：每周分析振动在线监测趋势，关注突变分量；每次停机时听音检查有无异响。维护操作要点：大修时对斜键、风扇叶片、连接板等所有固定件进行力矩校核和着色探伤；发现斜键松动需剔焊重打并确保接触面>75%；风扇叶片有裂纹或根部磨损立即更换；修复后进行动平衡试验，确保各紧固件防松措施可靠。 | 磁极铁心斜键接触面磨损严重导致接触面积<50%且无法通过重打恢复；风扇叶片根部出现超过截面30%的疲劳裂纹或已发生脱落；连接板、支架等承力部件出现多条裂纹或变形无法校正；铁心本体齿部断裂或铁心变形导致气隙不均匀度超标，经调整仍无法保证安全，则相关组件或磁极铁心整体报废更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 阻尼端环连接板接触不良 | 电气/热 | 严重 | 阻尼端环与连接板间的接触电阻因氧化、松动或烧蚀而增大，导致局部过热，严重时引起连接板熔焊或产生放电火花，破坏阻尼绕组闭合回路的电气连续性。 | 电机起动时间延长或起动困难；起动时产生振动和噪声；连接板处可见放电火花；停机后检查连接板有变色、氧化痕迹或熔蚀坑。 | 接触电阻>50μΩ（与正常值比上升>100%）[电气]；局部温升>30K（与相邻正常区域比较）[热]。 | 直流电阻测试（测量端环与连接板间电阻）[离线]；红外热成像（起动后或带载后监测局部过热点）[在线]；内窥镜检查（观察烧蚀痕迹）[离线]。 | 停机后拆开检查，用微欧计测量接触电阻。若电阻值超过同设备正常部位2倍以上或出现明显烧熔，则判定为接触不良。 | 1. 拆下连接板，打磨接触面去除氧化层，并重新镀银或搪锡处理；2. 若连接板已烧熔，按原尺寸更换新连接板；3. 紧固螺栓按力矩要求重新紧固，涂抹导电膏。需用工具：微欧计、力矩扳手、电动打磨机、银焊设备。 | 定期测量阻尼端环回路直流电阻；检修时检查连接板紧固力矩；涂抹防氧化导电脂。 | 如无法立即停机，可降低机组负荷及起动频次，加强红外测温监控。 | 导致阻尼条电流分配不均，加速邻近阻尼条开焊，进而引起转子振动加剧，甚至刮擦定子绕组。 | GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》；JB/T 8982-2011 《三相同步电动机技术条件》 | 某水电站发电机因阻尼端环连接板螺栓未紧固到位，运行中接触电阻增大，导致连接板烧断，甩出的金属片损伤定子铁芯。 | 日常巡检每周：红外热成像扫描连接板区域，记录温升，与相邻区域对比不超过10K。每季停机维护：打开观察窗，目视检查连接板有无变色、熔蚀，用微欧计测接触电阻，若>30μΩ需处理。维护操作要点：拆下连接板，用400目砂纸打磨接触面至金属光泽，喷涂镀银导电层或涂覆导电脂，按力矩（M10约50N·m）对称紧固，更换锈蚀螺栓。 | 1. 连接板本体烧熔面积超过有效导电截面积20%，或深度超板厚30%且无法补焊修复；2. 经3次以上打磨处理，接触电阻仍大于100μΩ（基准值5倍），且接触面已无余量；3. 连接板出现晶间腐蚀裂纹或螺栓孔螺纹滑丝无法紧固；4. 累计运行超过15年且出现严重氧化、塑性变形。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 阻尼条开焊或断裂 | 电气/机械 | 严重 | 阻尼条与端环间焊料未填满、焊缝存在气孔，或因运行中承受频繁起动、失磁运行大电流热应力、离心力等作用，导致焊口开裂或阻尼条本体疲劳断裂，造成阻尼绕组电流通路中断。 | 电机起动时间显著延长甚至无法起动；起动过程中出现断续异响；停机捶击检查时开焊处发出哑声；开焊处可见金属变色氧化痕迹。 | 开焊部位电阻>相邻正常部位10倍以上[电气]；开口变压器输出电压变化率>20%（相对完好条）[电气]；电机起动电流持续时间延长>10%[状态量]。 | 开口变压器检查（逐槽滑移测试阻尼条导电性）[离线]；直流电阻测量[离线]；起动电流录波分析[在线]；捶击音响检查[离线]。 | 使用开口变压器沿阻尼条逐槽检测输出电压；若某条输出电压比平均值低30%以上，则判定为开焊或断裂。辅以手锤敲击，听到哑声则进一步确认。 | 1. 用氧-乙炔火焰加热端环与阻尼条焊接部位，使整圈焊料熔化，将端环从阻尼条上拔出；2. 剔除断裂阻尼条，更换同规格新条，确保与槽配合间隙0.1~0.2mm；3. 用银焊或磷铜钎焊重新焊接，焊料须填满缝隙；4. 焊后敲渣、校正端环。需用工具：氧-乙炔气割枪、银焊条、开口变压器、手锤、卡尺。 | 控制电机起动频次和失磁运行工况；提高焊接工艺，确保焊缝饱满；采用高强度抗疲劳阻尼条材料。 | 若开焊条数小于总数10%，可临时封堵该条两端，降低负荷运行，并加强振动监测。需用工具：导电堵头。 | 导致邻近阻尼条过载发热，进一步扩大开焊范围；引起磁场不对称，产生不平衡磁拉力，导致转子振动超标、轴瓦损伤。 | GB/T 20140-2006 《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动测量方法及评定》；JB/T 8667.1-2013 《大型三相同步电动机技术条件 第1部分：TK系列》 | 某热电厂发电机因多次非同期合闸冲击，导致阻尼条大批开焊，最终发电机起动时产生剧烈振动，被迫停机更换全部阻尼绕组。 | 日常每天/每次起动：监听起动过程有无异响，观察起动电流录波曲线。每半年小修：使用开口变压器逐槽扫查阻尼条导电性，比较输出电压变化率；对异常条进行捶击音响检查。每2-3年大修：抽转子，对全部焊缝外观检查和渗透探伤。维护操作要点：对开焊条用银基钎料补焊，加热温度650-750℃；补焊后清除焊渣，测量节距和端环圆度，确保恢复。 | 1. 同一槽内阻尼条开焊或断裂根数超过槽内总数30%，且无法单根更换；2. 同一极下开焊条数达到该极阻尼条总数的25%，引起振动超标且补焊后仍无法恢复；3. 阻尼条本体腐蚀或磨损导致截面损失>15%，或出现贯穿性疲劳裂纹；4. 同一焊缝经3次以上焊接修复后仍开裂；5. 整圈阻尼条与端环连接处普遍氧化、老化，整体更换阻尼绕组。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 端环变形或断裂 | 机械/热 | 严重 | 阻尼条在槽内固定松紧不一，热胀冷缩和离心力作用下端环受力不均，或端环强度不足、存在原始裂纹，在频繁起动、冲击负荷下发生塑性变形甚至断裂，导致整个阻尼回路不对称或开断。 | 电机空载振动增大；起动过程中振动幅值突变；停机后测量端环圆度超差；目视可见端环弯曲变形或径向裂纹。 | 端环圆度偏差>0.5mm（对直径<1m端环）[物理]；端环径向跳动>1.0mm[物理]；端环裂纹长度>5mm且深度>壁厚20%[物理]。 | 敲击音响检查（断裂处发哑音）[离线]；渗透探伤或磁粉探伤（检测裂纹）[离线]；千分表测量端环跳动[离线]。 | 用千分表测量端环旋转一周的径向跳动。若最大值与最小值差大于1.0mm或目视可见明显变形，则判定为变形。对疑似裂纹处用着色渗透探伤，若显示红色线性显示，则判定为裂纹。 | 1. 用氧-乙炔均匀加热端环至约300℃，用千斤顶或压力机进行校形；2. 对断裂处，沿裂纹两侧开出60°V形坡口，采用钨极氩弧焊（TIG）或手工电弧焊补焊，焊材选用与母材匹配的铜合金焊条；3. 焊后机械加工恢复尺寸，并进行时效处理。需用工具：加热枪、液压千斤顶、焊接电源、磁粉探伤仪。 | 提高端环组件加工精度，保证阻尼条装配间隙均匀；在频繁起动工况下采用高强度铜合金端环；定期进行端环探伤检查。 | 如端环出现一处裂纹但未贯穿，可临时打磨止裂孔（直径约5mm）并加强监测，降低负荷运行。 | 端环变形断裂会引起阻尼绕组电流极度不均，导致部分阻尼条熔断，使转子不平衡量剧增，引发机组剧烈振动，甚至与定子铁芯碰摩烧毁机组。 | GB/T 7409.3-2007 《同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求》；GB/T 20140-2006 | 某抽水蓄能电站发电电动机频繁工况转换，端环产生周向裂纹，机组振动报警，检查发现端环断裂1/3周长，返厂更换端环并加固。 | 日常每周：监测转子振动趋势，关注起动和停机过程振动突变。每半年小修：用千分表测量端环径向跳动，对可疑区域进行渗透探伤。每3年大修：全面磁粉/渗透探伤，测量圆度。维护操作要点：轻微变形时，均匀加热至280-300℃后机械校圆，校圆后保温缓冷；裂纹修补时开60°V形坡口，用匹配的铜合金焊丝TIG补焊，焊后加热至400℃消除应力，再精车至图纸尺寸。 | 1. 端环圆度偏差超过公称直径的0.2%且校形无法恢复至公差以内；2. 端环上裂纹总长度超过周长的30%或深度超过壁厚40%，补焊并时效后探伤仍不合格；3. 端环出现贯穿性断裂或断口，无法保证结构强度；4. 累计运行超过20年，出现多处疲劳裂纹且经2次以上补焊仍反复开裂；5. 端环与阻尼条焊接区域大面积氧化、熔蚀，无法可靠焊接。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 阻尼条轴向窜动 | 机械 | 一般 | 阻尼条在转子铁芯槽内因装配间隙过大、压紧力不足或槽口松动，在电磁力和热应力作用下沿轴向移动，导致端部焊点受拉扯开裂或磨损槽绝缘。 | 起动时可听到间歇金属撞击声；停机后用手可推移阻尼条，可见条端与端环间有间隙变化；槽口处有金属粉末堆积。 | 阻尼条轴向窜动量>2mm[物理]；阻尼条与槽间间隙>0.3mm[物理]。 | 敲击检查及手动推拉测试[离线]；塞尺测量槽内间隙[离线]；内窥镜检查条端位移[离线]。 | 用手轴向推拉阻尼条端部，若有明显松动（位移>2mm），或用塞尺测得条与槽壁间隙超过0.3mm，则判定为窜动。 | 1. 拆开端环，退出阻尼条；2. 清理槽内异物，在条上包裹适形绝缘衬垫（如环氧玻璃布板），或更换为外径符合公差的新条，使配合间隙控制在0.1~0.2mm；3. 重新套装端环并焊接；4. 必要时在槽口处加装止动楔。需用工具：加热设备、塞尺、环氧板、手锤。 | 采用正确公差配合的阻尼条，保证槽内清洁；检修时进行窜动检查；对端环焊接后充分消除应力。 | 如窜动量不大，可在停机时临时在槽口处打入绝缘楔块做机械限位，并控制运行温度。 | 窜动条可能刮伤转子铁芯槽绝缘，引起铁芯局部过热；长期窜动拉裂焊接，发展成开焊断裂。 | JB/T 1268-2014 《三相同步发电机技术条件》；GB/T 1029-2005 | 某钢厂自备电厂发电机年修时发现多根阻尼条轴向窜动超过5mm，端部焊点出现环形裂纹，全部阻尼条进行了更换和槽配合返修。 | 日常每周：用听棒监听转子有无周期性金属撞击声。每季停机检查：手动轴向推拉可触及的阻尼条端部，检查窜动量；用塞尺测量槽口间隙。每年小修：检查槽口绝缘楔块紧固情况。维护操作要点：窜动条退出后，清理槽道，用0.15mm环氧玻璃布板包裹阻尼条侧面，压紧入槽，保证总间隙0.1-0.2mm；在槽口处加装止动楔并点焊端环；恢复后端环焊接需预热并缓冷。 | 1. 阻尼条轴向窜动量经调整后仍大于2mm，且多次增加衬垫无法稳定；2. 条与槽的配合间隙因铁芯磨损扩大至0.4mm以上，无法通过绝缘衬垫补偿；3. 因窜动导致端部焊点反复拉裂，经3次焊接修复后复裂；4. 阻尼条本体磨损截面积损失>15%，或出现弯曲疲劳裂纹；5. 整机阻尼条普遍窜动，槽口松动无法可靠固定，整体更换阻尼绕组。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 滚动接触疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 交变接触应力导致次表面或表面裂纹扩展，材料成片剥落，形成点蚀或剥落坑。常见于润滑不良、过载或材料缺陷。 | 周期性异响，振动显著增大，温度上升，剥落颗粒进入润滑剂致其变色或发黑。 | 振动加速度峭度 > 3.5 [物理]；<br>振动速度有效值 Vrms > 4.5 mm/s [物理]；<br>轴承缺陷频率（外圈／内圈／滚动体）幅值超过基线 6 dB。 | 振动频谱分析[在线]；<br>加速度包络分析[在线]；<br>油液铁谱分析[离线]。 | 若 Vrms > 4.5 mm/s 且频谱中出现轴承外圈通过频率（BPFO）、内圈通过频率（BPFI）或滚动体旋转频率（BSF）及其谐波，且包络谱中对应频率清晰，判定为疲劳剥落。 | 1. 停机断电，拆下损坏轴承，使用液压拉马取出内圈。<br>2. 清洗轴颈和轴承座，检查尺寸及圆度，必要时修复。<br>3. 使用感应加热器将新轴承加热至 80‑100 ℃，用安装套筒压入轴肩。<br>4. 加注规定型号和数量（轴承室容积 1/3～1/2）的润滑脂。<br>5. 重新对中，测量振动和温度至正常。 | 规范使用 SKF Explorer 系列等长寿命轴承；<br>采用油雾或循环油润滑；<br>设置振动在线监测与定值报警。 | 临时补充润滑脂并降负荷运行，密切监控温度。 | 可引发保持架断裂、轴颈磨损、转子扫膛。 | ISO 15243:2017<br>ISO 10816‑3<br>IEC 60034‑14 | 一台 300 MW 汽轮发电机轴承因润滑脂污染导致内圈剥落，振动 Vrms 升至 7.2 mm/s，频谱中 BPFI 突出。 | 日常巡检周期：每天在线监测振动及温度；每500小时采集油样进行铁谱分析；每半年对轴承进行停机内窥镜检查。<br>维护操作要点：保持润滑脂洁净，禁止混用不同品牌润滑脂；振动报警后及时安排停机检查，避免剥落扩大。 | 报废判定条件：1) 滚道或滚动体表面剥落面积大于接触面积的10%；2) 径向游隙因剥落增大超过出厂限值的2.5倍；3) 振动Vrms持续>7.1mm/s且无法通过改善润滑降低；4) 已发生严重的二次损伤（如保持架磨损）；5) 运行总时长超过L10h设计寿命的1.5倍且出现特征频率。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 磨粒磨损 | 机械／环境 | 一般 | 硬质颗粒（沙尘、铁屑、密封碎屑）进入轴承内部，对滚道和滚动体产生切削或犁皱，导致表面材料逐渐损失，游隙增大。 | 运转时有“沙沙”异响，振动缓慢上升，润滑脂变为灰黑色，轴承温度略微升高。 | 铁磁颗粒浓度 (PQ 指数) 上升 [物理]；<br>润滑脂铁含量 > 300 ppm [化学]；<br>振动速度有效值逐步进入 1.8‑4.5 mm/s 区间 [物理]。 | 油液光谱分析[离线]；<br>铁谱分析[离线]；<br>振动趋势监测[在线]；<br>内窥镜检查[离线]。 | 若振动趋势连续上升且油液分析显示 Fe 元素含量显著增高，同时频谱中未出现离散缺陷频率而表现为噪声本底抬高，可判断磨粒磨损。 | 1. 停机，排净旧润滑脂。<br>2. 用专用清洗剂彻底清洗轴承及其腔室，去除所有颗粒。<br>3. 更换或修复密封件，确保密封唇与配合面无磨损。<br>4. 重新加注洁净润滑脂。<br>5. 空载试运，监测振动恢复水平。 | 升级密封形式（如迷宫密封+唇形密封）；<br>安装时严格清洁作业环境；<br>定期油液分析。 | 增加补充润滑脂频次，冲洗部分污染物。 | 加速疲劳剥落，降低绝缘层完整性（如有）。 | ISO 4406<br>ASTM D7596 | 某水轮发电机轴承因碳刷粉尘侵入，8 周内振动由 1.5 mm/s 升至 3.8 mm/s，润滑脂铁含量达 1200 ppm。 | 日常巡检周期：每周检查润滑脂颜色及质地；每季度进行油液光谱分析；每次停机时检查密封件完好性。<br>维护操作要点：保轴承室清洁度达到ISO 4406 -/18/15；更换润滑脂时须彻底清洗轴承；确保密封唇口无干涸、龟裂。 | 报废判定条件：1) 滚道表面呈现明显密集的切削沟槽，触摸有明显粗糙感；2) 径向游隙超过出厂上限值的1.5倍；3) 润滑脂连续两次取样铁含量>500ppm；4) 振动本底噪声水平较初始值上升超过150%。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 腐蚀（锈蚀） | 化学／环境 | 一般 | 湿度高或化学气氛（酸、碱）导致轴承表面发生氧化或电化学反应，生成红棕色或黑色腐蚀斑点，降低材料强度并引起剥落源。 | 轴承转动时有“嘎吱”声，表层可见锈斑，润滑脂含水乳化或变色，振动值波动。 | 润滑脂水分含量 > 0.1% [化学]；<br>轴承室湿度 > 80% 相对湿度 [物理]。 | 润滑脂水分测定[离线]；<br>目视检查（停运时）[离线]；<br>振动监测[在线]。 | 停机开盖发现滚道表面存在明显锈蚀凹坑，润滑脂含水超标，且振动趋势随停机后重新启动时急升，可诊断为腐蚀。 | 1. 停机，拆卸轴承，若锈蚀已深入需更换新轴承。<br>2. 用细砂纸清除轴肩及轴承室表面浮锈，注意保护尺寸。<br>3. 更换高性能全合成防水润滑脂。<br>4. 改善密封，在端盖处增加甩水环。<br>5. 重新安装，确认运转平稳。 | 保持轴承室内相对湿度 < 60%；<br>选用不锈钢材质轴承（如 AISI 316L）；<br>停机期间定期手动盘车并补充防锈油脂。 | 临时涂覆防锈油，并以低速断续运转排潮。 | 引发电蚀和磨粒磨损协同加速失效。 | ISO 7120<br>ASTM D1743 | 沿海某风力发电机轴承长期停置后启动出现异响，开盖见内圈严重锈蚀，因密封失效潮气侵入。 | 日常巡检周期：每月检测润滑脂水分含量；每月检查轴端甩水环及密封排水孔是否畅通；长期停机时每周进行1次低速盘车。<br>维护操作要点：盘车后补涂防锈油脂；雨后必须开盖检查电机呼吸器及排水情况。 | 报废判定条件：1) 滚道表面出现深度>0.1mm的腐蚀坑，且分布密度大于1个/cm²；2) 锈蚀引发滚道剥落面积超过2%；3) 使用年限已满8年且处于高湿环境，同时振动值不可恢复地上升；4) 润滑脂含水量持续>0.3%。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 电蚀（轴电流损伤） | 电气／绝缘 | 严重 | 电机轴电压（由不对称磁路、静电等引起）击穿油膜，电流通过轴承滚动体与滚道接触点，产生微区放电，造成局部熔化形成凹坑或“搓衣板”纹路。 | 电机运行时有“滋滋”放电声，轴承温度异常升高，润滑脂变黑焦化，振动频谱中出现异常电气频率成分。 | 轴电压 > 0.5 V AC/DC [电气]；<br>轴承振动频谱中出现工频倍数调制 [电气/物理]；<br>润滑脂出现焦炭颗粒，总酸值升高 [化学]。 | 轴电压／轴电流测量（碳刷或专用探头）[在线]；<br>振动包络分析[在线]；<br>轴承绝缘电阻测量[离线]。 | 测量轴电压 > 0.5 V，且轴承振动包络谱中出现以保持架频率为载波的调制边带，同时内窥镜检查滚道有密集微小凹坑或波纹，即判定为电蚀。 | 1. 确认电机接地系统良好，安装轴接地电刷（如 SKF 轴接地环）。<br>2. 更换已损伤的轴承，选用带陶瓷涂层的绝缘轴承或混合陶瓷轴承。<br>3. 重新安装时保证轴承座绝缘完好，测量绝缘电阻 > 100 MΩ。<br>4. 确认接地电刷接触良好，连续监测轴电压。 | 大型电机安装轴接地装置；<br>选用绝缘轴承（如 INSOCOAT 涂层）；<br>使用导电润滑脂。 | 临时降负荷运行，并增加轴接地刷。 | 使润滑剂迅速劣化，引发过热和机械磨损。 | ISO 15243:2017 (5.4)<br>IEC 60034‑17 | 一台 2 极 6 kV 发电机，轴电压高达 2 V，轴承 3 个月即出现严重搓衣板纹，最终导致抱轴。 | 日常巡检周期：每周测量1次轴电压/轴电流；每班通过听音棒检查有无放电“滋滋”声；每月测量轴承绝缘电阻。<br>维护操作要点：确保接地电刷与转轴接触面光滑无油污，刷辫无断裂，弹簧压力正常。 | 报废判定条件：1) 滚道表面出现肉眼可见的"搓衣板"纹路或黑色电蚀凹坑；2) 轴承绝缘电阻<10MΩ且不可恢复；3) 润滑脂内出现明显的碳化焦炭颗粒；4) 因电蚀导致振动Vrms超过4.5mm/s。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 过热 | 热／机械 | 一般 | 润滑不足、过载、游隙过小或对中不良导致摩擦热量积聚，轴承温度超出许用范围，润滑剂氧化失效，金属硬度降低甚至变形。 | 轴承座表面烫手（>80 ℃），有油烟或油脂稀化流出，振动随温度升高而加大，可能触发温度报警。 | 轴承外圈温度 > 90 ℃ 或温升 > 45 K [物理]；<br>润滑脂锥入度变化超过 20% [物理/化学]。 | 温度传感器（RTD/热电偶）[在线]；<br>红外热像仪[离线]；<br>观察润滑脂状态[离线]。 | 若温度持续 > 90 ℃，且检查润滑脂已氧化变色（变黑）或变得稀薄，排除外部加热源后，可判定为轴承自身过热。 | 1. 立即停机降温。<br>2. 检查润滑脂量是否过多或过少，调整至轴承室容积 1/3 左右。<br>3. 检查轴承游隙，若过紧需更换轴承并重新选配。<br>4. 校正轴对中及联轴器不平衡。<br>5. 更换已劣化润滑脂，选用更合适粘度等级的润滑脂。 | 使用温度范围广的合成润滑脂；<br>加装风冷或循环油冷却系统；<br>设置温度监控与跳闸保护。 | 停机自然通风冷却，临时外部风扇强迫冷却。 | 可致轴承钢软化、尺寸变化，进而抱死或断裂。 | ISO 281<br>GB/T 24609 | 某电厂发电机轴承在重负荷下因润滑脂过满（满腔）导致散热不良，温度升至 105 ℃，触发跳机。 | 日常巡检周期：每4小时记录1次轴承温度；每周红外热像仪扫描轴承座；每次补充润滑脂后观察温度变化。<br>维护操作要点：严禁过量加脂；发现轴承座温度异常（>80℃）必须立即停机检查；换脂时严格控制加注量。 | 报废判定条件：1) 经测量轴承滚动体或滚道表面硬度低于HRC 58（原硬度≥HRC 62）；2) 轴承座回火色变为深黄色或蓝色；3) 累计发生3次以上过热（>90℃）导致跳机；4) 径向游隙因热变形超过原始值3倍。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 保持架损坏 | 机械 | 严重 | 保持架因振动冲击、润滑不良或安装撞击发生疲劳断裂或磨损，导致滚动体分布不均，产生剧烈冲击。 | 突然出现巨大“咔嗒”声，振动加速度陡增并伴有强烈冲击信号，温度迅速升高，机器可能卡死。 | 振动加速度峰值 > 10 g [物理]；<br>时域波形出现明显的周期性冲击脉冲，周期间隔为保持架故障频率。 | 振动加速度波形与频谱[在线]；<br>冲击脉冲监测[在线]；<br>噪声听诊[离线]。 | 若时域波形呈现清晰冲击脉冲串，且频谱中保持架故障频率（FTF）及其谐波显著，加速度峰值超过 10 g，需立即停机确认。 | 1. 紧急停机，禁止再启动。<br>2. 拆卸轴承，清除所有碎裂保持架残骸。<br>3. 清洗箱体油路，防止碎屑残留。<br>4. 更换新轴承，优先采用加强型保持架（如铜合金或机加工钢架）。<br>5. 重新安装，确认润滑正常。 | 选用高速稳定性好的保持架材质；<br>避免频繁启停冲击；<br>实施振动趋势监控。 |  | 可导致滚动体脱落，瞬间破坏定转子铁芯。 | ISO 15243 | 某钢铁厂发电机轴承因润滑脂流失导致保持架磨损穿孔，运行中保持架断裂，致使转子卡死。 | 日常巡检周期：每日进行振动加速度峰值和冲击脉冲监测；每月进行1次听音棒诊断（检查有无金属拖拽声）。<br>维护操作要点：保持轴承充分润滑绝不缺脂；严禁在保持架上施加任何冲击力；振值上升趋势异常必须停机彻查。 | 报废判定条件：1) 保持架兜孔磨损量大于壁厚的1/3；2) 保持架出现肉眼可见裂纹或铆钉松动；3) 因保持架破损导致轴承游隙异常增大且无法通过更换保持架修复；4) 运行中加速度峰值瞬间突破10g且确认源自保持架。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 润滑不良（包括过润滑及欠润滑） | 化学／机械 | 一般 | 润滑油/脂不足、过量、选用不当或老化，导致无法形成有效弹性流体动压油膜，滚动体与滚道直接金属接触，产生粘着磨损（涂抹、擦伤）和高温。 | 噪声由轻柔“呜呜”声变为尖锐摩擦声，轴承温度上升，振动值波动，润滑脂颜色变深或有硬块。 | 润滑脂皂基衰减，滴点下降 > 30 ℃ [化学]；<br>轴承表面呈现灰暗无光（metal burnishing） [物理]；<br>振动速度有效值 > 4.5 mm/s 并伴有不平稳变化。 | 润滑脂定期采样分析[离线]；<br>温度监测[在线]；<br>振动监测（加速度包络）[在线]；<br>油位/注脂量检查[离线]。 | 检查油脂分析发现稠度（锥入度）明显改变，伴有金属磨损颗粒，且振动包络谱出现升高但未形成单一缺陷频率，同时温度偏高，则诊断为润滑不良。 | 1. 停机，排出全部旧润滑脂。<br>2. 若轴承表面仅有轻微擦伤，可用超细砂纸打磨滚道；损伤严重则更换轴承。<br>3. 严格按照手册（转速 <1500 rpm 加至轴承箱 2/3，1500‑3000 rpm 加至 1/2，>3000 rpm 加至 1/3）加注规定牌号新脂。<br>4. 确认密封无泄漏后试运。 | 制定基于运行小时的重新润滑计划；<br>采用超声波油脂加注量辅助判断；<br>使用合成基础油润滑脂。 | 临时注入适量新脂，排出部分旧脂（若为脂润滑）。 | 90% 的轴承早期失效与润滑不良相关。可发展为过热、咬死。 | ASTM D217<br>ISO 6743‑9 | 某发电机轴承因补脂间隔过长（原计划 2000 小时，实际 5000 小时），导致轨道出现金属光泽，振动由 1.2 mm/s 升至 3.5 mm/s。 | 日常巡检周期：每500小时检查1次润滑脂量及状态；每月进行1次润滑脂锥入度及滴点化验；随时通过超声波听诊器监听润滑状态。<br>维护操作要点：严格执行定人、定量、定时、定点的“四定”润滑制度；补脂前必须清洁注脂嘴；新旧脂严禁混用不同牌号。 | 报废判定条件：1) 滚道表面出现深度无法打磨消除的金属涂抹或擦伤层；2) 由于润滑不足导致局部退火变色（蓝黑色）；3) 润滑脂皂基严重降解且伴随振动>4.5mm/s；4) 累计发生5次以上断油或缺脂过热报警。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 安装损伤（含不对中及冲击压痕） | 机械 | 一般 | 使用铁锤直接敲击轴承、过盈配合过紧、对中偏差大，造成滚道产生布氏压痕（凹坑）或偏磨，引起早期裂纹和振动。 | 启机即有显著振动，频谱中1倍／2倍转频高；内圈滚道等间距压痕；运转时有不规则撞击声。 | 轴对中偏差 > 0.05 mm [物理]；<br>振动频谱中 2× 转频幅值 > 1× 转频幅值的 50% [物理]；<br>轴承安装后旋转扭矩异常增大。 | 激光对中仪[离线]；<br>振动频谱分析[在线]；<br>安装扭矩监测[离线]。 | 若振动频谱呈现典型的 2 倍转频主导，且相位分析指示不对中，同时检查安装记录发现曾用榔头敲击或加热超过 120 ℃，即可判定为安装损伤。 | 1. 拆卸轴承，检查压痕，若已明显需更换。<br>2. 使用感应加热器（最高 120 ℃）和安装套筒重新安装。<br>3. 用激光对中仪将两轴线调整至角向偏差 < 0.05 mm/100 mm，径向偏差 < 0.03 mm。<br>4. 重新测量轴承内部游隙，确保符合 C3 等预设值。<br>5. 点动确认无异常后正式运转。 | 严格遵循安装规范，使用专用工具（SKF TMFT系列等）；<br>安装前测量配合尺寸；<br>培训安装人员技能。 |  | 可导致保持架破裂、密封失效和疲劳寿命急剧缩短。 | ISO 13373<br>ISO 11342 | 某发电机检修后振动超标，经查为安装工误用铜棒敲击内圈，导致内圈滚道 3 处等距凹痕，频谱 1× 转频高次谐波丰富。 | 日常巡检周期：检修安装后进行首次振动频谱检测，确认无异常；新装轴承运行500小时后复测振动。<br>维护操作要点：安装时必须使用液压或感应加热工具，轴承加热温度严格控制在80‑100℃；安装后进行激光对中。 | 报废判定条件：1) 滚道压痕边缘有明显凸起（手感尖锐），或压痕深度超过粗糙度Ra 1.6μm；2) 对中偏差过大导致2倍转频幅值长期超50%以上未纠正；3) 因安装冲击导致保持架变形，旋转不灵活；4) 运行不足1000小时即出现早期疲劳剥落。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 密封失效引起的污染 | 环境／机械 | 轻微 | 密封圈磨损、老化或安装错误，导致外部水、灰尘或颗粒物进入，或内部润滑脂泄漏，造成润滑污染和磨粒磨损或腐蚀。 | 可见润滑脂从密封处甩出或溢出，轴承周围积聚油泥，轴承室内有水渍或泥浆痕迹，振动和噪声逐渐增大。 | 密封唇部磨损量 > 0.5 mm [物理]；<br>润滑脂污染指数（如 ISO 4406 清洁度）> 21/18/15 [化学/物理]。 | 目视检查密封及泄漏痕迹[离线]；<br>油液颗粒计数分析[离线]；<br>振动趋势监测[在线]。 | 停机检查发现密封件硬化开裂或变形，且润滑脂分析显示含水量或硅含量（密封件材料）增高，结合振动趋势稳步上升，可判为密封失效污染。 | 1. 拆卸损坏密封件，清理轴承腔内污染物。<br>2. 检查密封配合面，若有磨损使用 SKF Speedi-Sleeve 修复。<br>3. 更换为兼容温度范围的新密封件（如氟橡胶密封）。<br>4. 重新加注规定润滑脂后装机。 | 选用双重密封结构；<br>定期巡检密封状况；<br>使用自动注脂器维持微小正压。 | 临时增加清理和再润滑频率。 | 可直接导致轴承磨粒磨损和锈蚀，大幅缩短寿命。 | ISO 6194<br>ISO 683‑17 | 某水电站发电机轴承因挡水环密封损坏，洪水期大量江水进入，一周内轴承振动升至报警值并发现内圈锈点。 | 日常巡检周期：每周肉眼检查密封处有无溢脂或渗水痕迹；每月检测润滑脂含水量及颗粒度；下雨或清洗设备后立即检查。<br>维护操作要点：保持密封唇口清洁；安装新密封前必须修复轴表面镀层（如使用耐磨轴套）；存储时密封件避光防老化。 | 报废判定条件：1) 密封唇口硬化、龟裂或磨损量>0.5mm导致连续泄漏；2) 轴承因进水导致腐蚀凹坑深度>0.05mm；3) 润滑脂内硅元素（密封碎屑）含量异常升高且清洁度劣于21/18/15。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 塑性变形（伪布氏压痕） | 机械 | 一般 | 静止或运输状态遭受强振动，滚动体与滚道接触点发生往复微动，产生微动腐蚀和永久凹陷，形同布氏压痕但无材料堆积。 | 启机有周期性低沉“嗡嗡”声，振动频谱含峰值，转速升高振动加剧，温度正常。 | 滚道等距凹陷数等于滚动体数[物理]；<br>振动频谱中转频谐波幅值升高，且伴随保持架频率边带[物理]；<br>油液分析未见异常磨损颗粒。 | 停机内窥镜检查[离线]；<br>振动频谱分析[在线]；<br>冲击脉冲检测[离线]。 | 若振动频谱以转频谐波为主，内窥镜检发现内圈或外圈滚道存在与滚动体节距完全一致的等间距光亮凹陷，且轴承无运转磨损痕迹，即可判定为伪布氏压痕。 | 1. 停机拆卸轴承，确认压痕深度，若超出粗糙度允许值则更换。<br>2. 清洗轴颈和轴承室。<br>3. 使用感应加热器（温度80‑100 ℃）或液压拉马正确安装新轴承。<br>4. 重新对中并加注新润滑脂，测量初始振动确认恢复。 | 运输时固定转子轴以防晃动；<br>长期存储定期手动盘车120°；<br>选用含抗微动磨损添加剂的润滑脂。 | 若压痕轻微，可临时降负荷运行并加密监测，择机更换。 | 诱发早期剥落，导致振动和噪声恶化。 | ISO 15243:2017 (5.3.3.3) | 某备用发电机在船运期间未固定转子，到港测试时振动超标，内窥镜检发现内圈一排等距压痕。 | 日常巡检周期：新装或运输后设备开机前必须检测振动；长期备用的电机每月执行1次盘车并记录转角。<br>维护操作要点：盘车角度须大于轴承节圆周长对应的120°转角；设备停运运输时必须用夹具锁死转轴防止晃动。 | 报废判定条件：1) 内窥镜检出等距压痕且深度超过滚道表面粗糙度允许值（如Ra>0.8μm）；2) 即使经过磨合运行，振动转频谐波仍未消失且Vrms >2.8mm/s；3) 压痕处已开始出现微观剥落。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 微动腐蚀磨损 | 机械/化学 | 一般 | 配合面（内圈与轴、外圈与座）在交变载荷或振动下发生纳米级微滑动，破坏氧化层，产生红褐色氧化磨屑，导致配合松动和磨损。 | 轴承座或轴颈附近出现红棕色粉末（“可可粉”），运转时有金属摩擦声，振动值不稳定，径向游隙变大。 | 配合面硬度下降，粗糙度 Ra > 0.8 μm [物理]；<br>出现 5‑25 μm 振幅的调制边带[物理]；<br>润滑脂铁含量缓慢升高 > 200 ppm [化学]。 | 拆卸后目视检查配合面[离线]；<br>油液铁谱分析[离线]；<br>振动包络频谱分析[在线]。 | 若配合面出现典型的红/黑色氧化磨损痕迹，且振动包络谱出现转频调制而不含缺陷频率，同时拆卸时发现轴承与轴配合已松动，可诊断为微动腐蚀。 | 1. 拆卸损坏轴承及其配合零件。<br>2. 测量轴颈和轴承座尺寸，若磨损严重需用激光熔覆或电刷镀等方法修复至标准公差。<br>3. 涂覆抗微动腐蚀的装配膏（如含有固体润滑剂涂层）。<br>4. 换装新轴承，确保配合过盈量符合 ISO 标准。<br>5. 重新对中，锁紧紧固件。 | 提高轴颈表面硬度和加工精度；<br>采用较紧的配合（如 m6 代替 k6）；<br>对大型轴承内圈涂抹抗微动涂层。 | 临时采用高分子金属修复剂填补磨损间隙，限制负荷运行。 | 导致轴颈磨损、转子不平衡加剧，严重时使轴承走内圈或走外圈。 | ISO 15243:2017 (5.3.3.2) | 某风机发电机轴承座因长期微动腐蚀导致 0.15 mm 间隙，引发整机振动超标，基础板出现裂纹。 | 日常巡检周期：每年大修时测量轴颈及轴承座配合尺寸；日常运行中关注振动包络频谱中边带变化。<br>维护操作要点：拆装轴承时务必检查配合面如有红棕色粉末必须彻底清除并修整表面；安装时均匀涂抹防微动腐蚀专用涂层。 | 报废判定条件：1) 轴颈或轴承座内孔磨损导致配合间隙超过标准过盈量，即出现间隙配合；2) 配合面出现因微动形成的深度>0.2mm的磨蚀沟槽；3) 配合松动已引发转子严重不平衡且无法通过动平衡消除。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 疲劳破裂（套圈断裂） | 机械 | 危急 | 高应力集中、热处理缺陷或疲劳剥落深度扩展导致轴承内圈或外圈发生径向或轴向宏观裂纹，最终整体断裂。 | 突发剧烈撞击声和振动，振幅瞬间满量程，温度陡升，机器立即保护跳机或卡死，有金属碎片。 | 振动加速度峰值瞬间 > 20 g [物理]；<br>时域波形表现连续无规则巨大冲击[物理]。 | 振动加速度传感器（跳机保护）[在线]；<br>停机后宏观检查[离线]。 | 运行中监测到巨大冲击性振动致主保护跳机，揭盖后发现轴承套圈已分离成数块，断口呈现脆性断裂特征，即可确认。 | 1. 紧急停机并彻底清理油路系统中所有轴承残骸。<br>2. 拆卸损坏部件，检查定转子铁芯有无扫膛损伤，修复伤痕。<br>3. 更换同型号或更高强度等级的承载轴承。<br>4. 严格按规范安装，确保轴向间隙和紧固力矩达标。<br>5. 空载和带载分阶段试运。 | 严格执行轴承寿命管理，到期更换；<br>安装时避免敲击损伤；<br>采用超声或射线对关键轴承进行周期性探伤。 |  | 造成发电机扫膛、轴弯曲等毁灭性连带损坏。 | ISO 15243:2017 (5.6) | 某大型泵站主电机轴承内圈因点蚀坑发展成疲劳裂纹，运行中突然断裂，导致定转子严重摩擦报废。 | 日常巡检周期：每天进行振动冲击峰值监测并设置跳机保护阈值（如>20g）；关键轴承每年进行1次超声波或着色探伤。<br>维护操作要点：发现轴承疲劳剥落后应在下次停机时立即更换，严禁带病长期运行；达到轴承设计使用寿命的80%时编制更换计划。 | 报废判定条件：1) 探伤发现工件内部存在长度>2mm的裂纹或开放性裂纹；2) 已发生过一次套圈断裂事故的同批次轴承必须全部更换；3) 累计运行时间超过L10h的2倍且处于高应力集中区。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滚动轴承或短圆柱轴承，支撑转子旋转。是承受机械磨损和应力的关键部件。 | 是 | 蠕变（蠕动腐蚀） | 机械 | 一般 | 轴承内圈与轴或外圈与座孔配合过盈量不足，在旋转载荷作用下发生相对周向滑动，导致接触面材料迁移和磨损。 | 轴颈或座孔内壁被磨出亮带或凹槽，磨损产生的金属粉末，振动值波动并伴有低频晃动，有跑内圈/跑外圈异响。 | 配合面径向磨损深度 > 0.02 mm [物理]；<br>振动频谱轴转频（1×）幅值波动，出现低频（<5 Hz）分量[物理]；<br>启停机时出现明显的“空转”滑动声。 | 轴对中及配合间隙检查[离线]；<br>低频振动传感器[在线]；<br>拆卸测量[离线]。 | 若轴颈与内圈配合面呈现光亮磨损带，千分尺测量轴径变小，且低频振动表现明显，排除对中不良后可判定为蠕变。 | 1. 拆卸轴承，测量轴颈和座孔磨损量。<br>2. 对轻微磨损轴颈可进行电刷镀或镶套修复；严重则更换转轴。<br>3. 采用增大过盈量的新轴承（按 ISO 配合标准选取紧配合）。<br>4. 安装时涂抹防蠕动胶或使用锁紧螺母。 | 严格按照载荷和转速校核配合过盈量；<br>定期复查配合紧固状态；<br>使用端面键等止动装置。 | 临时在配合面涂覆固持胶并安装轴承，降负荷运行，等待停机检修。 | 加剧转子不平衡，引发疲劳裂纹和轴系振动恶化。 | ISO 286‑1<br>ISO 15243 (5.3.3.2) | 某引风机电机轴承与轴配合松动，2周内轴颈磨损 0.08 mm，引发风机整机剧烈晃动。 | 日常巡检周期：每次大修必须测量转轴配合尺寸和圆柱度；日常运行时注意捕捉低频振动分量及启动瞬间杂音。<br>维护操作要点：拆卸轴承时若发现内圈与轴出现明显滑动痕迹（光亮的磨损环），必须即刻修复轴径；锁定轴承的锁母必须使用规定扭矩紧固。 | 报废判定条件：1) 轴颈或轴承座孔磨损深度超过0.03mm，导致配合无法恢复至规定过盈量；2) 配合表面光滑如镜且呈现明显的材料流动台阶（蠕动环）；3) 因蠕动导致转子振动超标并伴有严重的低频晃动无法运行。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 扇叶失衡或异物碰撞 | 机械 | 轻微/严重 | 扇叶因灰尘结块、纤维缠绕、异物卷入或材料老化开裂，导致质量分布改变，破坏动平衡[15]。高速旋转时产生离心力，引起振动和噪声，严重时折断叶片击伤散热器。 | 运转噪声增大，有周期性“哒哒”声或嗡声；机体振动明显；风扇转速波动。 | 振动速度：>4.5 mm/s（刚性安装）［物理］；振动加速度：>2.5 m/s² ［物理］；扇叶表面可见附着物或裂纹（目视）［状态量］ | 在线振动传感器［在线］；便携式测振仪［离线］；内窥镜检查叶片［离线］ | 若振动频谱以1×转速频率为主且水平/垂直方向相位差约90°，判定为不平衡；若同时出现异响检查叶片状态。 | 1. 停机拆卸风扇罩；2. 用毛刷、压缩空气清除扇叶积尘和缠绕物；3. 若叶片开裂或变形，更换扇叶（需同型号备件）；4. 必要时用便携式动平衡仪进行现场动平衡校正（工具：动平衡仪、塞尺）。 | 定期清理扇叶，在多尘环境每3个月清理一次；选用金属扇叶替代塑料扇叶；加装进风口滤网。 | 紧急时可用质量块临时配平（须计算配重位置），但需尽快安排停机维修。 | 振动超标导致轴承磨损加速，可能引发风扇支架疲劳断裂，造成发电机散热不良、温度保护停机。 | ISO 14694:2003 工业风扇 – 机械振动的限值 | 某风电场发电机散热风扇因夏季飞虫积聚导致叶片失衡，振动值达到9.2 mm/s，触发报警后清理叶片并重新做平衡，恢复正常。 | 日常巡检周期**：每周通过听诊或振动仪检查一次运行振动与异响；每季度进行一次扇叶表面清洁与目视检查。<br>**维护操作要点**：使用非腐蚀性清洁剂和软毛刷清理叶片，避免破坏原有动平衡；清理后必须复测振动值，确认不超过4.5 mm/s；若进行过临时配重，须在最近一次停机时彻底修复。 | 1. 扇叶裂纹长度超过叶片宽度的20%或深度超过壁厚1/3；<br>2. 经动平衡校正后振动速度仍无法降至4.5 mm/s以下；<br>3. 叶片因腐蚀或变形导致气动外形严重偏离原型；<br>4. 累计修补次数达3次以上；<br>5. 累计使用年限超过10年且出现明显老化开裂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 轴承磨损或润滑失效 | 机械 | 一般/严重 | 含油轴承润滑油干涸、劣化，或滚珠轴承因污染、疲劳产生磨损，引起间隙增大、保持架碎裂。运转时滚动体与滚道异常摩擦，产生大量热和噪音，最终导致卡死或扫膛[4][15]。 | 风扇声音发涩、有“沙沙”或“嗡嗡”噪音；转动不畅，刚开机时转速低，预热后上升；手拨扇叶有松动感。 | 轴承温度：>80 ℃（报警）［物理］；声音特征：高频噪声增强（>2 kHz）；振动频率出现轴承特征频率（外圈/内圈/滚珠）；润滑油位或状态（变黑、挥发）［状态量］ | 非接触红外测温仪［离线］；声级计/声成像仪［离线］；油样分析（含油轴承）［离线］；听棒听诊［离线］ | 听诊有明显金属异响且温度超过80℃；振动频谱出现轴承缺陷频率（如FTF、BPFO），判断轴承损坏。若仅为转速缓慢且可手动拨动，判断为润滑失效。 | 1. 断开电源，拆卸风扇；2. 对含油轴承，撕开背胶，注入2-3滴低温航空润滑脂或专用风扇油；3. 对滚珠轴承，若已磨损则更换同型号轴承（需拉马、轴承加热器）；4. 组装后测试空载电流和噪音。 | 按设备手册定期补充润滑脂（每运行2000 h 或 1年）；选用双面密封滚珠轴承风扇；监测轴承温度及振动趋势。 | 轴承异响但未卡死时，可暂时注入少量高粘度润滑油维持运行，并尽快停机更换。 | 轴承卡死导致电机堵转，电流陡升烧毁绕组，发电机丧失散热能力，被迫停机。 | ISO 10816-3:2009 振动评定 – 现场测量；IEC 60034-14 旋转电机 – 轴中心高56mm及以上电机的振动限值 | 某燃气发电厂的一号发电机散热风扇因含油轴承润滑油干涸，启动时转速不足，运行中电流过大导致过载跳闸，经加油后恢复正常。 | 日常巡检周期**：每月用听棒或声音探测仪检查一次轴承运行声音；每季测量一次轴承部位温度；每半年进行一次振动频谱分析。<br>**维护操作要点**：含油轴承注油须精准控制油量（2-3滴），过多会导致漏油污染绕组；滚珠轴承润滑脂填充量应为轴承腔容积的1/3~1/2；更换轴承时必须使用专用拉马，严禁敲击；注油后必须进行不小于2小时的空载磨合。 | 1. 滚珠轴承径向游隙超过轴承公称内径的0.3%；<br>2. 轴承保持架碎裂或滚珠、滚道出现点蚀、剥落；<br>3. 运行温度持续超过90℃且润滑无法改善；<br>4. 振动速度值超过7.1 mm/s且轴承特征频率幅值占比超50%；<br>5. 含油轴承已反复失油3次以上；<br>6. 累计运行超过40000小时或5年且未更换过轴承。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 电机绕组绝缘老化或短路 | 电气/绝缘 | 严重/危急 | 长期过载、电压波动、灰尘导电或绝缘漆劣化，导致绕组相间或匝间短路。堵转时电流可达额定值3~5倍，高温使绝缘层炭化[15]。绕组绝缘电阻下降，最终烧毁。 | 风扇停转；配电柜跳闸或熔断器烧断；电机外壳异常高温、有焦糊味；绝缘电阻测试值极低。 | 绝缘电阻：<1 MΩ（500 V兆欧表）［电气］；三相电阻不平衡度：>5%［电气］；运行电流：偏离额定值±20%［电气］；外壳温度：>90 ℃ ［物理］ | 绝缘电阻测试仪（500V）［离线·断电］；钳形电流表实时监测［在线·带电］；温度贴片/红外热像仪［在线/离线］ | 停机测量绝缘电阻低于1 MΩ，或绕组对地电阻接近0，判定绝缘损坏；三相电流不平衡度超过5%且伴随焦味，判断匝间短路。 | 1. 确认电源已隔离；2. 拆下风扇电机，用兆欧表测量绕组绝缘；3. 若绝缘低但尚未完全烧毁，可浸漆烘干处理（需烘箱、绝缘漆）；4. 若已短路或烧毁，更换同规格定子绕组或更换整个风扇电机。 | 选用F级（155℃）以上绝缘等级的电机；加装电机保护断路器（堵转/过载保护）；定期测量绝缘电阻（每半年一次）。 | 切除故障风扇回路，利用备用风扇或临时外部轴流风机维持通风（注意风量匹配）。 | 绕组短路可引发火警，导致发电机定子/转子超温，严重时损伤绝缘，引发发电机主保护动作。 | IEC 60034-18-1 旋转电机 绝缘系统 热评定；IEC 60034-11 旋转电机 热保护 | 某柴油发电机房内散热风扇因堵转未及时停运，绕组绝缘烧毁、匝间短路，造成控制柜内接触器熔焊，最终整组停机、抢修48小时。 | 日常巡检周期**：每半年测量一次绝缘电阻和三相直流电阻；每月用红外热像仪检测一次电机外壳温度分布；大修期间进行绕组对地耐压试验。<br>**维护操作要点**：绝缘电阻测试须在断电且环境相对湿度低于70%时进行，测试后充分放电；浸漆烘干处理须严格按照绝缘漆工艺要求控制温度和时长；保持电机接线盒内清洁干燥，紧固电缆接头；存储备用电机的绕组必须定期进行绝缘电阻检测以防受潮。 | 1. 500V兆欧表测量绝缘电阻低于0.5 MΩ且浸漆烘干后仍无法恢复到1 MΩ以上；<br>2. 三相电阻不平衡度超过5%且确认为匝间短路；<br>3. 绕组出现明火或严重炭化、铜线裸露；<br>4. 对地放电痕迹明显，绝缘击穿不可修复；<br>5. 累计重修（浸漆或局部处理）3次以上；<br>6. 电机累计使用年限超过15年且绝缘频繁报警。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 启动电容器老化或击穿 | 电气/化学 | 一般/严重 | 单相交流风扇的电解电容器因环境温度高(每升高10℃寿命减半)、电压浪涌或自身老化，发生容量衰减、鼓包漏液，导致启动相位偏差不够，启动转矩不足或无法启动[15]。 | 风扇启动困难，通电后嗡嗡响但转速低或不动；转速明显低于额定值；拔掉风扇可见电容外壳鼓包或电解液痕迹。 | 电容量：低于标称值-20%（用电容表测）［电气］；损耗因数tanδ：>0.1［电气］；目视检查电容外壳鼓包、漏液［状态量］ | 电容表（断电状态下）［离线］；目视检查［离线］；运行转速测量（转速表）［在线］ | 若风扇启动异常且电容外壳变形，用电容表测电容量低于标称-20%则判定老化失效；若电容短路则电阻为零。 | 1. 切断电源，用电容器放电电阻放电；2. 拆下旧电容，确认规格(电容值、电压)；3. 更换同规格耐压优于原值的CBB薄膜电容替代电解电容(寿命更长)；4. 重新接线、固定。 | 选用耐温105℃且通过UL/cUL认证的电容器；安装时远离热源；定期检测电容值（每年一次）。 | 无合适电容时可并联多个电容凑容量，但必须保证耐压，且立即采购备件更换。 | 电容失效导致风扇不转，发电机散热能力骤降，短时间内定子绕组温度超过限值，触发报警或跳机。 | IEC 60252-1:2011 交流电动机电容器 第1部分:总则 性能、试验和额定值 安全要求 | 某小型水电站技术供水设备的风扇因电容鼓包，风扇停转，导致励磁变压器超温报警，及时更换电容后恢复。 | 日常巡检周期**：每年用电容表检测一次电容量和损耗因数；每季度目视检查一次电容外壳是否鼓包、漏液；在高温季节（环境温度>40℃）每月检查一次。<br>**维护操作要点**：更换电容时必须对旧电容进行充分放电，使用放电电阻短接不少于30秒；新电容极性必须正确连接，耐压值建议选型留有1.5倍裕度；电容本体距离热源不小于50mm，并确保散热空间；测量电容值时应断开一端引脚以确保读数准确。 | 1. 电容量衰减至标称值70%以下；<br>2. 损耗因数tanδ超过0.2；<br>3. 外壳出现明显鼓包、破裂或电解液泄漏；<br>4. 短路烧毁或开路失效；<br>5. 累计使用超过5年（电解电容）或8年（薄膜电容）；<br>6. 同一设备年内发生2次以上由电容引起的启动故障。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | PWM调速/控制器故障 | 控制/电气 | 严重 | 内置PWM驱动模块或转速传感器损坏（如芯片过热、静电击穿、线路腐蚀），导致风扇不调速或完全停转。常见于带温控调速的高级散热风扇，信号线受干扰也可引起误动作[4][11]。 | 风扇不转、或恒速运行不受温度控制；上位机监控显示风扇转速为0或错误代码；PWM信号异常（示波器检测）。 | PWM占空比：0%或100%锁定不变［电气］；反馈转速信号：恒定0或异常跳变［电气］；风扇电机端电压：恒高/低［电气］；控制器表面温度异常［物理］ | 示波器测PWM波形［离线］；万用表测控制板电源电压［离线］；上位机转速反馈监控［在线］；目检电路板有无烧痕［离线］ | 若风扇无PWM脉宽调制波形且电机两端电压恒定，且外部温度信号正常，判断控制器故障；传感器故障可用转速表对比上位机数值。 | 1. 断开电源，拆下控制器盖板；2. 目检PCB有无烧毁、断线；3. 用万用表检查功率管(MOSFET)是否击穿；4. 更换故障芯片或整个控制器模块；5. 若为传感器故障，更换霍尔传感器。 | 使用带堵转保护、过温关断的控制器；做好控制板的防尘、防潮；在信号线上加磁环抑制EMI。 | 可跳线将风扇切换至恒定全速运转，绕过控制器，待有备件时更换。 | 风扇停转导致冷却失效，影响发电机降容运行；控制器故障可能引发上级电源跳闸。 | IEC 61800-5-1 可调速电力驱动系统 – 安全要求；IEC 61000-6-4 电磁兼容 通用标准 工业环境发射 | 某数据中心发电机备份风扇因PWM控制器MOS管击穿，风扇全速失效，改为紧急直通模式供电维持冷却，直至备件到场更换。 | 日常巡检周期**：每月通过上位机检查一次转速反馈与实际转速的一致性；每季度开柜目视检查一次控制器PCB有无积尘、腐蚀或烧痕；每半年用示波器检测一次PWM信号波形质量。<br>**维护操作要点**：控制器柜须保持IP54防护等级，定期更换干燥剂；电路板灰尘清理必须使用防静电刷和离子风机，防止静电击穿芯片；更换MOSFET等功率元件时须涂抹导热硅脂确保散热；备用控制器模块须每半年上电测试一次，防止元件老化失效。 | 1. PCB烧毁面积超过电路板总面积的20%或多层板内部短路；<br>2. 主要芯片（MCU、MOSFET、霍尔传感器）已停产且无替代型号；<br>3. 控制器反复出现相同故障（3次/年内）；<br>4. 电源模块输出电压不稳，纹波超过正常值5倍；<br>5. 控制器累计使用超过10年且已显陈旧技术（如不支持主流通讯协议）；<br>6. 维修成本超过整机替换成本的60%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 通风道堵塞与灰尘积聚 | 环境/机械 | 轻微/一般 | 散热风扇进风口、风道或散热器翅片被灰尘、柳絮、油泥堵塞，导致气流阻力增大，风量下降，冷却能力不足[3][15]。同时灰尘进入轴承加剧摩擦。 | 散热器进风面可见灰尘覆盖；出风量明显减弱；发电机通风温度升高；风扇电流降低（风量减小负载变轻）。 | 风量：低于额定值70%（风速仪测量）［物理］；进风滤网压差：>200 Pa（差压计）［物理］；发电机冷却风温：超出正常范围(>60℃)［物理］；目测堵塞程度［状态量］ | 风速计测出风口风速［离线］；差压计测滤网两端压差［离线］；内窥镜检查翅片脏污［离线］；温度趋势在线监测［在线］ | 若出风口风速低于额定值的70%且进风滤网压差>200 Pa，或发电机冷却风温持续高于正常值10℃，结合目视堵塞可判定。 | 1. 停机后拆下风扇罩和滤网；2. 用压缩空气从里向外吹扫散热器翅片；3. 使用低压水枪配合中性清洁剂清洗顽固油污；4. 更换破损滤网；5. 试运行检查风量和温度。 | 定期清洁周期：多尘环境每周清洁滤网，正常环境每月；安装滤网堵塞指示器；保持设备室正压通风减少灰尘进入。 | 可在不停机情况下用软刷断续清扫滤网表面，但需注意安全距离。 | 冷却不足导致发电机绕组温度上升，加速绝缘老化，长期可能引起定子绕组放电、绝缘击穿。 | ISO 16890:2016 一般通风过滤器；GB/T 14294-2008 组合式空调机组(滤网压降) | 某钢铁厂发电机散热风道被氧化铁粉堵塞，风量下降50%，发电机被限制出力，清扫后恢复正常。 | 日常巡检周期**：正常环境每月检查并清洁滤网一次，多尘环境每周一次；每季度用风速仪测量出风口风速并记录趋势；每次停机机会检查风道内壁及散热翅片脏污情况。<br>**维护操作要点**：使用干燥压缩空气从散热器出风侧向进风侧逆向吹扫，压力不超过0.3MPa以防损伤翅片；油污清洗须使用中性铝翅片清洗剂，严禁使用强酸强碱；滤网清洗后须完全晾干再装回，防止滋生霉菌；清洁后必须复测风量和进出风温差，确认恢复至额定值的90%以上。 | 1. 物理清洗后风量仍低于额定值的75%且温差仍超温报警；<br>2. 散热器翅片大面积倒伏（超过30%面积）或深度腐蚀导致不可恢复性风阻增大；<br>3. 风道内部防腐层剥落、锈蚀穿孔，导致含有金属粉尘的气流可能冲刷发电机绕组；<br>4. 滤网框架变形或滤材破损失去过滤功能且无法替换；<br>5. 风道结构因变形、老化开裂，补偿或密封处理无效。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁系统 |  | 由励磁机、旋转整流桥、自动电压调节器（AVR）及可选永磁副励磁机（PMG）组成，提供并调节发电机所需的直流励磁电源。 | 否
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘/热 | 严重 | 定子励磁绕组相邻线圈间绝缘损坏，形成短路环路。由过热、绝缘老化、机械振动或暂态过电压引起。短路环内产生感应电流,导致局部过热和磁场畸变。 | 励磁电流增大且不稳定，励磁电压降低；发电机无功出力不足；定子绕组局部温度异常升高；励磁电流中出现特定谐波。 | 定子励磁电流谐波含量 [电气]；励磁电压 [电气] (低于额定值10%以上)；局部热点温度 [物理] (>B级绝缘允许的130℃)。 | 励磁电流谐波分析[在线]；红外热成像巡检[离线]；励磁绕组直流电阻测量[离线] | 监测励磁电流的9次谐波幅值。若谐波幅值在绝缘电阻下降早期即持续增大，可判定为初期匝间短路。结合红外热像确认局部热点位置。 | 1. 解体励磁机，抽出定子；2. 使用匝间冲击耐压测试仪定位故障线圈；3. 更换损坏线圈或重绕绝缘；4. 浸漆、烘干处理。工具: 短路侦测器、摇表、烘箱。 | 定期进行预防性电气试验；监控运行温度，防止长期过载；保证冷却系统有效。 |  | 可能导致相间短路或对地短路，烧毁整个定子绕组。 | DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 | 某核电11相无刷励磁机定子电流中出现异常4次谐波，诊断为绕组匝间短路[4]。 | 日常巡检周期：每周在线监测谐波含量及温度趋势。维护操作要点：每月测量直流电阻并与历史值对比；每半年红外热成像扫查局部过热；大修时进行匝间冲击耐压试验；保持冷却风道畅通，防止过载。 | 绕组多处匝间短路且无法局部拆除重绕；绝缘老化严重，局部修复后绝缘仍低于0.5MΩ/km；烧毁面积超过单线圈的30%；累计运行超过20年且绝缘状态劣化评估不可恢复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子绕组开路 | 电气/绝缘 | 严重 | 定子励磁绕组回路断开，通常由引出线焊接不良、机械应力断裂或短路烧断引起。导致励磁磁场部分或全部消失。 | 励磁电压建立失败（起励失败）；运行中励磁电流突然回零；发电机失磁，转为异步运行；可能伴有电弧放电声。 | 励磁电流 [电气] (0 A，起励时)；励磁回路电阻 [电气] (无穷大)。 | 万用表电阻档测量回路通断[离线]；励磁系统“起励失败”报警[在线]。 | 下达起励指令后，在规定时间内机端电压仍低于额定值的10%，且监测到励磁电流为0，即可判为绕组或回路开路。 | 1. 拆开励磁机端盖；2. 目视检查绕组引线和焊接点；3. 用万用表逐段检查，找到断点；4. 重新焊接或压接牢固，做好绝缘包扎。工具: 万用表、电烙铁/压线钳。 | 定期检查励磁回路接线紧固情况；测量冷态直流电阻，与出厂值比较。 |  | 发电机无法建压，造成发电失败或解列停机。 |  | 某水电站因接线松动导致起励失败，排查发现回路开路[5]。 | 日常巡检周期：每月检查接线端子及焊接点紧固情况。维护操作要点：每次检修时测量励磁回路直流电阻，确认接触良好；紧固螺栓力矩校验；防止接线端氧化；目视检查引出线有无裂纹。 | 绕组导体多处断裂且无法拼接修复；导电焊接点反复断裂经3次以上修复仍失效；导体整体脆化断裂不可靠修复；累计使用超过25年且绝缘老化无法局部恢复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子绕组接地故障 | 绝缘/电气 | 危急 | 定子励磁绕组绝缘损坏与铁芯或外壳直接接触。多由绝缘受潮、磨损或老化击穿引起。 | 保护装置发出接地报警；励磁回路绝缘电阻严重下降；严重时可能引起短路跳机。 | 励磁回路绝缘电阻 [电气] (用500V摇表测量 < 0.5 MΩ)；故障录波显示电压突变。 | 绝缘电阻表在线监控装置[在线]；定期用500V/1000V兆欧表测量[离线]。 | 测量励磁回路对地绝缘电阻。若阻值显著下降至0.5 MΩ以下，或接地保护装置动作，可确认为接地故障。 | 1. 使用压缩空气清洁定子绕组；2. 用红外灯或热风对受潮部位进行干燥处理；3. 若绝缘击穿，需找出接地点，清理烧损碳化物，重新包扎绝缘或更换线圈。工具: 兆欧表、烘灯、绝缘材料。 | 保持励磁机内部清洁干燥；防止冷却水泄漏；定期测量绝缘电阻，记录吸收比。 |  | 发展为两点接地时，会烧毁绕组和铁芯。 | DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 | 沿海电厂因环境潮湿，励磁变绕组绝缘降低，导致定子回路绝缘测量不合格[16]。 | 日常巡检周期：每周在线监测绝缘电阻，若带在线装置；或每月离线测量绝缘电阻。维护操作要点：保持励磁机内部清洁干燥；检查风道密封防进水受潮；大修后测量绝缘电阻及吸收比；检验接地保护功能；防止冷却水泄漏。 | 绝缘电阻经干燥等手段仍无法恢复至1MΩ以上；接地故障点难以查找或修复；绕组碳化严重导致槽内接地面积大；整体绝缘强度低于初值50%；经两次以上大修仍无法消除接地，判定不可修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 冷却不良导致定子过热 | 热/环境 | 一般 | 通风道堵塞、冷却器故障或环境温度过高，导致励磁机定子热量无法有效散出。 | 励磁机出风口温度升高；定子绕组及铁芯温度报警；可能导致绝缘加速老化，发出焦味。 | 定子绕组温度 [物理] (>铭牌允许温升，如B级绝缘温升>80K)；冷却介质流量/压力 [物理] (低于额定值)。 | 预埋PT100热电阻进行温度监测[在线]；风压开关监测冷却风机运行[在线]；红外测温仪巡检[离线]。 | 若“风机故障”报警或出风温度异常，结合监测点温度超限，即可判断冷却系统故障。检查风道滤网和风机运行状态。 | 1. 停机检查并清洁风道滤网；2. 修复或更换故障冷却风机；3. 检查冷却水/空气循环回路。工具: 压缩空气、万用表，吊装设备。 | 定期清理滤网，保持风道畅通；定期切换和试验备用冷却设备。 |  | 长期过热加速绝缘老化，引发匝间短路或接地故障。 |  | 某电厂励磁柜因滤网积尘严重，风道堵塞，导致功率柜超温报警[8]。 | 日常巡检周期：每班检查冷却风机运行、出风温度。维护操作要点：每月清洁风道滤网，检查风道畅通；每季度切换试验备用冷却器；每年深度清理风道灰尘；校验温度探头及报警回路。 | 定子绕组因长期过热导致绝缘严重老化且无法恢复；铁芯过热烧损变形；冷却系统全面失效且无法恢复或更换成本超过新机；累计运行超过30年且温升频繁超标，导致绝缘寿命耗尽。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子铁芯松动或振动 | 机械 | 一般 | 制造装配工艺不良或长期振动导致定子铁芯叠片或机座固定螺栓松动，整体支撑刚度不足。 | 励磁机本体振动增大，有明显的电磁振动声；机座与台板连接处有二次振动。 | 振动幅值 [物理] (通频振幅 > 50 μm)；基频振动相位稳定。 | 速度或加速度传感器测量机座及轴承座振动[在线/离线]。 | 对振动信号进行频谱分析，若以基频为主，且定子外壳水平振动明显（如台板处20~30μm），排除转子不平衡后，可确定是定子结构刚度不足或松动。 | 1. 检查并紧固铁芯夹紧螺栓；2. 在铁芯松弛处打入硬质绝缘材料；3. 对台板进行加固处理，提高支撑刚度。工具: 力矩扳手、激光对中仪。 | 制造阶段保证装配质量；检修时检查和复紧螺栓。 |  | 加剧绕组绝缘磨损，引起接地故障。 |  | 某电厂励磁机振动超标，诊断发现定子外壳及5号瓦支撑系统刚度不足，经现场动平衡和加固后解决[7]。 | 日常巡检周期：每周监测振动幅值及频谱趋势。维护操作要点：每次检修时紧固定子铁芯与机座螺栓；复紧台板地脚螺栓；进行振动频谱分析，若振动上升则安排处理；用敲击法检查铁芯松动情况。 | 铁芯叠片严重松动且多次压紧、打楔仍不能固定；振动幅值持续超标 (>80μm) 经动态平衡和加固仍无法降；松动导致绕组绝缘磨损且出现匝间或接地；机座出现裂纹变形；累计运行超过25年且转子动平衡无法补偿。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子剩磁不足 | 电气/控制 | 轻微 | 励磁机所用铁磁材料剩磁较弱，或停机检修时误操作反向励磁，导致无法自励建压。 | 发电机启动后，转子以额定转速旋转，但机端无电压或电压极低。 | 励磁机定子剩磁电压 [电气] ( < 10V )；发电机空载电压 [电气] ( < 额定电压10% )。 | 启动时观察励磁电压表和机端电压表[在线]。 | 按正常程序启动至额定转速，若调节器发出励磁指令后，机端电压仍为0或极低，且确认起励回路正常，则可判定为剩磁不足。 | 1. 用外加直流电源（如蓄电池）对励磁绕组短暂充电；2. 注意极性正确，直到电压建立。工具: 可调直流电源、蓄电池。 | 避免在检修中对励磁绕组反向通电；对容易失磁的机组，可设残压起励和辅助起励两种模式。 | 切换至辅助起励模式应急起励。 | 致使发电机无法正常起励并网。 |  | 某水电站发电机启动不发电，查明系停机后剩磁消失所致[14]。 | 日常巡检周期：每次启机前检查励磁开关状态，确认无反向励磁。维护操作要点：定期测量剩磁电压；若频繁失磁，配置辅助励磁装置；停机后必要时进行正向充磁；记录充磁后起励性能。 | 铁磁材料性能衰退，剩磁电压持续低于5V且外部充磁后仍无法恢复至10V以上；经多次充磁仍频繁自励失败且辅助励磁不可用；该情况不涉及绕组报废，但可判定铁芯退磁不可逆，需更换铁芯或励磁机。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 旋转整流器开路故障（定子电流谐波特征） | 电气 | 严重 | 无刷励磁机旋转二极管因过压/过流损坏而开路。虽故障点在转子，但在定子励磁绕组中感应出特定谐波电流。 | 励磁电流表出现无规则摆动；发电机无功功率波动；定子励磁电流出现特定谐波。 | 定子励磁电流中，一管开路-含各整数次谐波/一相开路-含偶数次谐波 [电气]；时域波形出现周期性的“畸变坑”[电气]。 | 通过霍尔传感器或电流互感器采集定子励磁电流，进行快速傅里叶变换(FFT)分析[在线]。 | 对定子励磁电流进行FFT分析，若一相开路故障时，2次谐波有效值>基波的0.28倍，或出现明显的偶数次谐波分布特征，可诊断为整流器开路。 | 停机后，解体励磁机，用万用表检查各旋转二极管正反向电阻，更换损坏二极管。工具: 万用表、示波器、专用拆装工具。 | 定期测试二极管特性；加强过电压保护。 |  | 励磁电流波动，影响发电机无功输出稳定性，严重时导致失磁。 | GB/T 7409.3-2007《同步电机励磁系统》 | 某电厂通过分析励磁电流频域特征，诊断出一相旋转二极管开路故障[4]。 | 日常巡检周期：每周进行定子励磁电流FFT分析，监视谐波变化。维护操作要点：每年解体检查旋转整流器，测试二极管正反向电阻和反向恢复特性；检查过电压吸收回路元件；紧固连接螺栓；清洁整流盘并检查绝缘。 | 连续故障导致发电机解列3次以上，且二极管备件无法可靠运行；整流盘整体老化，多只二极管性能劣化（反向漏电流超标）；旋转整流器总成因振动导致机械结构损坏无法修复；累计使用超过15年或达到厂家建议寿命。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子铁芯片间短路 | 机械/绝缘/热 | 严重 | 铁芯叠片间绝缘损坏或因毛刺、焊渣、弧光短路金属熔接造成片间短路，涡流增大，局部铁芯急剧发热，烧毁铁芯。多由制造缺陷、振动磨损或异物引起。 | 铁芯局部温度异常升高(可能有烧焦味或冒烟)；励磁电流增大；空载铁损增加；绝缘电阻下降。 | 铁芯局部热点与邻点温差 [物理] (>20K)；励磁电流增量 [电气] (>5%额定)；绝缘电阻 [电气] (<1MΩ，烧毁时)。 | 红外热成像巡检[离线]；预埋热电偶测温[在线]；励磁电流在线监测[在线]。 | 用红外热像仪扫描定子铁芯，若某局部温度显著高于相邻区域20K以上(排除冷却不均)，配合空载试验铁损温升异常，可认定片间短路。若发现绝缘漆烧焦痕迹，即可确认。 | 1. 抽出定子；2. 检查短路部位，用刀片或凿子清除金属焊渣、毛刺；3. 用细锉修整，涂刷硅钢片漆；4. 若松弛，打入硬质绝缘材料并压紧；5. 铁损试验合格后回装。工具:红外热像仪、细锉、凿子、硅钢片漆、兆欧表。 | 制造时保证铁芯片边缘光滑、绝缘良好；检修时防止金属异物遗留；防止绕组弧光短路事故。 |  | 铁芯局部烧毁，引发匝间短路或接地故障。 | DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》；JB/T 2436-2012《电机用硅钢片》。 | 某小型发电机因铁芯边缘毛刺导致片间短路，运行中铁芯冒烟，被迫停机修复[14]。 | 日常巡检周期：每月红外热成像扫查铁芯局部热点。维护操作要点：每次检修时检查铁芯表面有无锈蚀、焊渣毛刺；清除异物并涂刷硅钢片漆；定期进行铁损试验；防止弧光短路事故。 | 片间短路面积超过铁芯有效截面5%，或短路点烧熔深度>1mm；经局部修复后铁损仍超过标准值1.2倍；铁芯整体绝缘老化导致多处片间短路无法逐一修复；累计运行超过30年且铁损超标。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 提供励磁机的静态磁场，由直流励磁绕组或永磁体构成。 | 否 | 励磁机定子绝缘受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 停机或存放时环境湿度大、冷却器泄漏或结露，使定子绕组绝缘吸潮，绝缘电阻大幅下降，耐压水平降低，严重时引发接地或匝间绝缘击穿。 | 启动前测量绝缘电阻偏低，无法满足投运要求；湿度越高电阻越低；无局部放电等明显击穿迹象。 | 绝缘电阻(500V兆欧表) [电气] (<10MΩ或低于上次值的70%)；吸收比 [电气] (<1.3)；环境湿度 [物理] (>80%RH)。 | 定期用500V兆欧表离线测量绝缘电阻[离线]；环境湿度监测[在线]。 | 停机后用500V兆欧表测量定子励磁回路对地绝缘。若阻值低于10MΩ，且天气潮湿，明显低于历史正常值，排除接线松动后，判定为受潮。通过干燥后阻值回升即可确认。 | 1. 用压缩空气吹扫绕组表面灰尘；2. 在励磁机内部放置红外灯或暖风机，加热至80℃左右干燥12h以上；3. 用兆欧表监测至绝缘电阻>10MΩ；4. 检查并修复冷却器漏点或风道密封。工具:压缩空气、红外灯、暖风机、兆欧表。 | 停机时保持励磁机内部温度高于露点(加装防冷凝加热器)；定期清理风道防积尘；沿海地区配置除湿机。 | 若投运前发现绝缘低，临时加装热风装置强制干燥，合格后尽快投运。 | 长期受潮加速绝缘老化，可能导致接地或匝间短路。 | DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》；DL/T 1164-2012《汽轮发电机运行导则》。 | 某沿海电厂励磁变绕组因潮气绝缘电阻从20MΩ降至2MΩ，通过加装暖风机干燥后恢复[16]。 | 日常巡检周期：停机超过24h再启动前必须测量绝缘电阻；每周检查防冷凝加热器运行状态。维护操作要点：停机时保持防冷凝加热器投入；发现绝缘低应立即干燥，温度控制在80℃左右，干燥至绝缘电阻>10MΩ且吸收比>1.3；检查冷却器漏点并修复风道密封。 | 经多次潮湿-干燥循环后，绝缘电阻无法回升至1MΩ以上；绝缘表面出现霉变、剥落、起泡不可逆；吸收比持续低于1.0；因受潮已引发一次接地故障且修复后绝缘性能无法可靠保证。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 旋转整流器二极管开路 | 电气 | 严重 | 无刷励磁机旋转整流器二极管因高离心力、过负荷或热应力发生开路，导致电枢电路不对称，气隙磁场畸变，转子承受不平衡电磁力，励磁电流中产生特征谐波（[7][10]） | 励磁电流波动，机组振动增大，励磁电压下降，可能发出异常噪声；发电机无功功率下降 | 励磁电流基波与6次谐波比值[电气]>10%（[10]）；转子振动位移[物理]>50μm（正常值<30μm）；不平衡磁拉力幅度[电气]超过额定值2倍 | 励磁电流频谱分析[在线]；振动位移/速度监测[在线]；定子端电压谐波分析[在线]；停机内窥镜目视检查旋转整流器[离线] | 在线监测励磁电流频谱，若基波/6次谐波比值>10%且振动幅值异常增大，初步判定开路；停机后内窥镜观察二极管外观开裂或变色，用万用表确认开路，定位故障管 | 停机拆卸励磁机端盖，使用绝缘扳手和焊接工具更换损坏二极管，测量整流桥正向压降对称性，回装后执行空载励磁试验和振动监测 | 定期检查旋转整流器紧固力矩，加装温度在线监测，选用高离心力耐受型二极管 | 若单个二极管开路且振动在可接受范围，降低负荷10%~20%运行，加密在线监测，申请停机处理 | 励磁不足→发电机进相运行→失步；转子局部发热；轴承偏磨 | DL/T 843-2010；GB/T 20140-2016 | 某核电机组无刷励磁机二极管开路，导致转子振动超标至80μm，停机更换后正常（[7]） 日常巡检周期：每周1次，使用示波器监测输出电压波形；维护操作要点：测量二极管正向压降（正常值0.6~0.8V），检查焊接点有无裂纹，用酒精清洁散热片表面积尘。 |  | 一个桥臂中任一二极管正向压降超过额定值120%，或反向漏电流>100μA；若为环氧封装整体结构，单个二极管开路且无法独立更换时，整组整流模块报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 旋转整流器二极管短路 | 电气 | 危急 | 二极管结击穿或过热短路，造成整流桥臂直通，电枢绕组相间或匝间形成短路环流，磁场严重畸变，励磁电压大幅跌落（[10]） | 励磁电压突降，励磁电流剧增，发电机无功大幅度波动，机组剧烈振动，定子电流不平衡，可能触发过流保护 | 励磁电流中基波/6次谐波比值[电气]>55%（[10]）；转子振动幅值[物理]突增超过100μm；励磁电流有效值[电气]≥2倍额定值 | 励磁电流波形在线分析[在线]；振动在线监测[在线]；转子接地保护（检测交流分量）[在线]；停机后整流桥均压检查[离线] | 在线：励磁电流谐波比值>55%且振动急剧上升，即判为二极管短路；结合差动/过流保护动作确认；停机后测量二极管正反向电阻为零，确认短路管 | 立即停机，拆开端盖，用万用表检测各二极管，更换短路管及同一桥臂可能受损的器件，清理灼烧痕迹，测量绝缘电阻恢复至>100MΩ，进行短路试验 | 提高整流桥冷却风道清洁度，定期红外测温检查二极管结温，采用过压保护吸收电路 | 立即手动跳闸停机，严禁继续运行 | 可能引发励磁绕组过流烧毁、发电机失磁、轴系扭振损坏 | DL/T 843-2010；GB/T 20140-2016 | — 日常巡检周期：每日通过DCS监控励磁电流波动；维护操作要点：每月用万用表电阻档在线测量二极管反向电阻（应>100kΩ），停电后清理模块表面碳粉，紧固所有连接螺栓。 |  | 二极管PN结击穿短路，经两次更换后再次损坏，说明回路存在其他故障；或短路产生的高温导致模块外壳变形、焊锡熔化，模块不可修复即整件报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子绕组匝间短路 | 绝缘/电气 | 一般（轻微）至严重 | 转子绕组绝缘老化、磨损或制造缺陷导致相邻匝间绝缘击穿，部分线匝被短路，有效励磁安匝减少，引起磁场不对称和转子热弯曲，励磁电流谐波增加（[11][12]） | 励磁电流增大，无功功率波动，机组工频振动上升，轴电压升高，严重时局部过热产生焦味 | 励磁电流中2次谐波幅值[电气]较基准值增幅>50%；转子绕组直流电阻不平衡率[电气]>2%；轴电压[电气]峰值>5V；转子振动1倍频[物理]大于50μm | 励磁电流谐波在线监测[在线]；轴电压在线监测[在线]；定期测量转子绕组交流阻抗和直流电阻[离线]；内窥镜检查转子端部绝缘[离线] | 在线：励磁电流2次谐波持续增加且振动与励磁电流正相关，初步判定匝间短路；停机后测量转子直流电阻，与出厂值偏差>2%或三相不平衡度>2%确认，可用交流阻抗法定位短路极 | 抽出转子，剥除损坏线圈绝缘，重包匝间及对地绝缘，浸漆烘干（绝缘漆、烘箱、绕线模具），必要时更换线圈，做匝间冲击耐压试验 | 控制运行温度在绝缘等级允许范围内，定期预防性试验（交流阻抗、直流电阻），防止频繁启停造成的热循环老化 | 轻微短路时降负荷5%~10%运行，加强振动和轴电压监测，安排停机处理 | 可能发展为两点接地造成严重事故，转子热弯曲加剧振动 | DL/T 596-2021；GB/T 20160-2006 | 某大型汽轮发电机励磁机转子匝间短路，导致无功摆动和振动超标，停机重包绝缘后恢复（参照[11]监控背景） 日常巡检周期：每月1次匝间冲击耐压试验，对比三相波形；维护操作要点：测试时记录脉冲响应，偏差>5%应停机检查，用内窥镜检查端部绝缘有无过热变色，清理通风槽内导电异物。 |  | 匝间短路点处于槽深位置无法局部剥离修复，或短路导致3匝以上铜线熔断；绕组绝缘老化发脆，剩余交流工频耐压值低于1.5倍额定励磁电压且无法通过浸漆恢复时，转子绕组报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子绕组一点接地 | 绝缘 | 轻微 | 转子绕组绝缘受潮、脏污或机械损伤，使绕组与铁芯之间仅一点发生电气连接，无短路回路，没有破坏性电流，但存在发展为两点接地的风险（[2]） | 转子一点接地保护装置报警；无其他明显运行异常 | 转子绝缘电阻[电气]<0.5MΩ（500V兆欧表）；接地漏电流[电气]>1mA（保护整定值） | 转子一点接地保护装置[在线]；定期停机用兆欧表测量绝缘电阻[离线] | 当保护装置发出一点接地信号，且现场实测绝缘电阻下降至阈值以下，判定一点接地；可注入低频信号定位故障点 | 停机后查找接地点，清洁绕组端部积灰油污，若绝缘层破损则进行局部包扎、刷绝缘漆，烘干；若大范围受潮则整体烘烤（烘箱、绝缘漆、兆欧表） | 保持励磁回路清洁干燥，运行中微正压防止灰尘进入，定期检测绝缘电阻 | 若不能立即停机，投入两点接地保护，并申请尽快停机 | 一旦发展为两点接地将引发严重短路和机组剧烈振动，烧毁转子 | DL/T 596-2021；GB/T 20160-2006 | — 日常巡检周期：每周用1000V兆欧表测量对地绝缘电阻（应>10MΩ）；维护操作要点：监测绝缘电阻趋势，若下降至5MΩ应清扫端盖碳粉、干燥通风，检查引出线有无油污裂纹。 |  | 经多次清扫、热风干燥处理后绝缘电阻仍<0.5MΩ（运行温度下），或定子遥测发现接地点位于不可拆解的线棒内部，且局部放电量>10000pC，判定绝缘整体失效，转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子绕组两点接地 | 绝缘/电气 | 危急 | 转子绕组已有一点接地，又发生另一点接地，形成短路回路，短路电流引起局部高温和强烈不平衡磁场，导致转子剧烈振动甚至烧毁（[2]） | 机组突然剧烈振动，励磁电流急剧增大，无功功率剧烈波动，可能有烟火和烧焦味，差动保护可能动作 | 转子振动位移[物理]>100μm；励磁电流[电气]突增≥1.5倍额定值；转子电压[电气]下降大于50%；绕组直流电阻[电气]严重不平衡 | 转子接地保护（两点接地）[在线]；振动监测[在线]；励磁电流电压监测[在线]；绕组温度监测[在线] | 一点接地报警后，若短时间内振动、电流等发生突变，两点接地保护动作，或轴电流保护告警，结合现场检查烟火味，快速判定两点接地 | 立即停机，抽转子检查短路烧灼部位，清除熔渣，重绕或更换损坏线圈，重新进行绝缘处理，合格后回装 | 加强一点接地监测和及时处理，避免带一点接地长期运行 | 立即手动紧急停机，严禁继续运行，防止事故扩大 | 导致转子铁心烧损、轴颈损伤、整根转子报废 | DL/T 596-2021 | 某水轮发电机因未处理一点接地导致两点接地，转子绕组严重烧毁，返厂修理（[2]） 日常巡检期间加强一点接地报警响应，同时检查差动保护状态；发生两点接地后立即停机，拆开励磁机端盖，目视检查铁心、绕组表面灼痕。 |  | 两点接地短路弧光烧伤转子铁心叠片深度>0.3mm，或引起轴颈表面过热发蓝、硬度下降>10%；绕组短路侧多槽线棒铜损断股，修复需更换全部绕组且费用超过新转子造价的60%，即整体报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子失磁故障 | 电气/控制 | 严重 | 励磁功率电源异常（如开关跳闸、熔断器熔断、可控硅故障等）导致励磁电压消失，转子失去直流励磁，发电机由发出无功转为吸收无功，造成失步（[6]） | 发电机无功功率反相（进相），定子电流显著增大，转子电压下降至零甚至负值，功率因数表进相，机组出现振荡现象 | 转子电压[电气]从额定值跌落至0以下，下降突变量>50%额定值/56ms（[6]案例）；无功功率[电气]<0（进相）；定子电流[电气]>1.3倍额定值 | 励磁电压电流实时监测[在线]；同步相量测量（PMU）[在线]；失磁保护装置[在线]；励磁功率开关状态监视[在线] | 失磁保护启动判据：转子电压低于设定值且无功功率反向，延时0.1~0.5s出口跳闸，确认失磁；辅助检查励磁开关辅助接点及熔断器状态 | 检查励磁功率回路，紧固开关辅助接点，更换熔断器或触发板，测量控制回路绝缘，进行小电流励磁试验，确认正常后投入 | 对励磁功率开关辅助接点加装录波器监控，定期紧固和检查，采用高质量熔断器，冗余励磁通道 | 立即减少有功功率，若电压无法恢复则按规程停机 | 系统电压崩溃，发电机异步运行导致转子过热、阻尼绕组损坏 | DL/T 843-2010；DL/T 596-2021 | 某水电站因励磁功率电源开关辅助接点松动造成失磁，转子电压56ms内跌落至0，保护动作停机（[6]） 日常巡检周期：每周测量空载及负载励磁电压电流特性曲线；维护操作要点：清洁滑环表面，检查碳刷压力均匀（压力差<10%），测量转子直流电阻与出厂值偏差<2%。 |  | 转子绕组永久性开路（接线头断线或线棒熔断）且断路点位于槽内不可焊接位置；或绕组匝间/接地短路导致磁场无法建立，经两次修复仍失败，则转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子不平衡磁拉力 | 机械/电气 | 一般 | 旋转整流器故障（开路/短路）或转子偏心导致气隙磁场不对称，产生旋转径向不平衡电磁力，引起转子工频振动，其幅值随励磁电流变化（[7]） | 转子振动工频分量明显增大，且振动值随励磁电流增加而升高；轴心轨迹为椭圆形 | 转子振动速度[物理]＞4.6mm/s（ISO 10816-3 B区）、或位移[物理]＞50μm；励磁电流谐波总畸变率[电气]＞5%；探测线圈差分电压不平衡度[电气]＞5% | 振动传感器在线监测[在线]；探测线圈差分电压/气隙磁通检测[在线]；励磁电流谐波分析[在线]；气隙在线监测系统[在线] | 分析振动频谱，若1倍频为主且与励磁电流强相关（相关系数＞0.7），排除纯粹机械不平衡后，结合励磁电流谐波增加和探测线圈电压不平衡，判定为不平衡磁拉力 | 由二极管故障引起则更换故障二极管；由转子偏心引起则调整气隙均匀度或重新平衡转子（动平衡机、千分表） | 定期检测整流桥对称性，监测气隙变化，使用探测线圈在线监测早期异常 | 降低无功负荷或限制励磁电流，加强振动监测，申请停机检查 | 长期存在导致轴承疲劳磨损、转子裂纹萌生 | GB/T 11348.2-2012；ISO 10816-3 | 某核电励磁机因二极管开路产生不平衡磁拉力，振动由30μm升至70μm，更换二极管后恢复（[7]） 日常巡检周期：每月用塞尺测量四等分气隙，偏差≤10%；维护操作要点：检查轴承座振动值（速度≤4.5mm/s），复测联轴器对中，必要时调整轴瓦垫片使气隙均匀。 |  | 转子弯曲度（径向全跳动）超过0.05mm且无法用校直工艺恢复；或气隙不均度>15%、轴心轨迹出现反进动，调整后仍无法消除，说明转子存在永久变形或铁心移位，转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子偏心故障 | 机械 | 一般 | 制造装配误差、转轴弯曲或轴承磨损导致转子与定子间静态或动态偏心，气隙周向不均匀，产生单边磁拉力，引起振动，严重时可能扫膛（[1]） | 空载运行振动就偏高，带负载后振动增幅不大；稳态下振动频谱以工频为主，可能伴有两倍频 | 气隙静态偏心度[物理]＞10%设计值；转子振动位移[物理]＞50μm；定子电流不平衡度[电气]＞5% | 塞尺或激光测距仪测量静态气隙[离线]；振动和轴心轨迹在线监测[在线]；气隙监测探头[在线] | 停机测量上下左右四个方向气隙，计算静态偏心度＞10%即判定静偏心；运行中根据轴心轨迹旋转方向与工频关系区分静/动偏心 | 重新找正轴承中心，增减垫片调整气隙均匀度；若转轴弯曲需校轴或换轴（千分表、激光对中仪）；若轴承磨损则更换轴承 | 安装时严格执行同心度对中标准，定期检查轴承间隙和振动趋势 | 降负荷运行，严密监视振动和轴瓦温度 | 加剧轴承偏磨，可能导致定转子碰磨 | GB/T 11348.2-2012；ISO 7919-2 | — 日常巡检周期：每周测量非驱动端轴颈晃动度，用千分表监测径向跳动；维护操作要点：检查滑动轴承间隙是否超出设计值50%，研磨轴颈圆度与圆柱度达到IT5级，必要时更换轴瓦。 |  | 转子外圆跳动量超过设计值0.03mm（如直径200mm转子跳动>0.06mm），或轴颈磨损导致直径减小超过0.5mm且无堆焊修复余量；偏心引起定转子扫膛并损坏铁心表面漆膜，经评估不可恢复即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 D14 维护方法 |  | D15 报废标准
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子绕组过热故障 | 热/绝缘 | 严重 | 因励磁电流过大（强励时间过长）、冷却系统故障或绕组绝缘老化，导致铜损急剧增加，绕组温度超过绝缘耐热等级，加速绝缘劣化，引发匝间短路或对地绝缘损坏 ([2][15][16]) | 励磁机出风口温度异常升高，定子或转子绕组绝缘有烧焦味，转子端部漆层变色或出现鼓泡，励磁电流与电压无规律波动 | 转子绕组温度[物理]>130℃（F级绝缘限值）、[物理]>155℃（H级绝缘限值）；励磁电流[电气]长时间>1.1倍额定值；绝缘电阻[电气]下降至<10MΩ；冷却介质流量[物理]低于额定值80% | 转子绕组温度传感器（RTD）在线监测[在线]；红外热成像仪定期扫描[离线]；励磁电流在线监测[在线]；内窥镜停机检查端部绝缘状态[离线] | 在线监测转子绕组温度超过绝缘等级允许温升限值，且励磁电流持续过载，或红外热像显示局部过热斑点，结合绝缘电阻下降趋势，判定为过热故障。停机后检查端部绝缘是否有过热变色、鼓泡或碳化痕迹 | 停机后拆卸端盖，使用500V/1000V兆欧表及直流电阻测试仪检查绕组绝缘与导通状况，修复或更换过热损坏的线圈，恢复并改善通风冷却风道（使用工业吸尘器、压缩空气），进行温升试验合格后投入运行 | 确保励磁系统强励限制保护功能正常，定期清理冷却风道滤网，避免长时间过载运行，加装绕组温度在线监测井。严格执行《发电厂检修规程》规定的温升试验周期 ([13][16]) | 立即降低励磁电流至额定值以下，增设临时冷却风扇强制散热，加速电气巡查频次，安排停机处理 | 匝间绝缘或对地绝缘击穿，发展成匝间短路或一点接地，甚至导致转子接地烧毁 | DL/T 596-2021；DL/T 843-2010；GB/T 20140-2016 | 某水电站机组在强励动作后未及时复归，导致励磁机转子绕组出风口温度骤升，端部绝缘局部碳化，紧急停机修复 ([6]) 日常巡检周期：每班巡检励磁机出口风温，正常值≤65℃；维护操作要点：每季度用远红外热像仪检测端部及槽楔区域温度分布，温差>15K应检查通风沟阻塞和接头电阻。 |  | 绕组绝缘材料长期超温运行，介质损耗角正切tanδ超过出厂值1.5倍，且热态绝缘电阻低于1MΩ；或铜线截面因氧化减薄>5%，多处槽楔发黑碳化，铁心冲片绝缘层脱落，修复更换绕组成本过高则转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子绝缘受潮故障 | 绝缘/环境 | 轻微 | 停机期间或检修后由于环境湿度大、端盖密封不严或线圈表面凝露，导致绝缘系统吸潮，绝缘电阻显著下降，一般不产生破坏性电流，但送电易引发闪络或击穿 ([2]) | 在准备开机前测量转子绝缘电阻值远低于规程要求，保护装置报警；机组运行初期可能无异常，但存在潜在接地隐患 | 转子绕组绝缘电阻[电气]<0.5MΩ（75℃换算值）或吸收比<1.3（使用2500V兆欧表）；环境相对湿度[化学]>75%；转子端部可见凝露 | 停机状态用兆欧表测量绝缘电阻及吸收比[离线]；转子一点接地保护装置投运后报警[在线]；环境湿度计[离线]；内窥镜观察端部表面[离线] | 机组冷态启动前，测量转子绝缘电阻低于标准值，且吸收比不合格，现场湿度高或确认受潮，即判定为绝缘受潮；排除了脏污或破损引起的低阻可能 | 轻微受潮：使用热风枪或远红外加热器对端部绕组进行干燥驱潮。严重受潮：装设临时烘箱或短路干燥法（控制电流300~500A）进行整体烘烤，期间持续监测绝缘电阻和温度（烘箱、加热器、兆欧表、测温仪），直至绝缘恢复>10MΩ且吸收比合格 | 停运期间投入空间加热器，保持端盖内部微正压干燥空气，定期（每周）测量绝缘电阻并记录趋势，检修时检查端盖密封垫圈 | 使用干燥压缩空气吹扫端部，投入加热器去湿，待绝缘电阻回升后执行零起升压 | 带入病运行易发展为一点接地或匝间短路 | DL/T 596-2021；GB/T 20160-2006 | — 日常巡检周期：雨季每日测量绝缘电阻并记录趋势；维护操作要点：停机后通入10%~15%额定电流的直流进行干燥，温度控制在80±5℃，定时排放冷凝水，检查密封垫圈完好。 |  | 重复受潮后，绝缘吸收比（R60/R15）<1.3，且干燥后介损增量>1%；绝缘层出现大面积剥落或铜导体露铜，电阻值长期<0.5MΩ/1000V，已发生不可逆水解老化，转子绕组报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子热弯曲（热不平衡） | 机械/热 | 严重 | 转子绕组匝间短路、冷却通道堵塞或不均匀膨胀，导致转子径向温度分布不均，产生热应力使转子产生弓形弯曲。热弯曲随励磁电流增大而加剧，典型特征为振动与励磁电流强相关 ([11]) | 机组振动随无功/励磁电流增加而明显增大，随负荷降低而减弱；振动主频为工频，相位稳定；轴承金属温度可能不均匀 | 振动幅值[物理]与励磁电流相关系数>0.7；振动1倍频幅值变化量[物理]（空载到满载）>30μm；轴振值[物理]>50μm；转子轴向温差[物理]>20℃ | 振动在线监测（包含瀑布图）[在线]；转子绕组温度在线监测[在线]；励磁电流在线监测[在线]；停机后使用千分表测量大轴晃度[离线] | 通过振动趋势图分析，排除纯机械不平衡与支撑系统故障后，若振动幅值与励磁电流呈强正相关，降无功后振动迅速回落，且转子存在局部温升或已知匝间短路故障，即判定为热弯曲 | 根本在于消除热源：停机修理匝间短路点（重包绝缘或换线圈）；疏通冷却风道；进行转子绕组匝间耐压试验。若转子永久弯曲，需进行直轴或更换转子（动平衡机、千分表、绝缘烘箱） | 防止绕组匝间短路和通风道堵塞，定期进行预防性试验（交流阻抗、直流电阻），避免机组在过大无功振荡下运行 | 限制无功功率，降低励磁电流，以振动值安全范围为限运行，申请停机处理 | 长期热弯曲导致转子材料蠕变形成永久弯曲，或导致密封瓦、轴瓦磨损 | DL/T 596-2021；GB/T 11348.2-2012 | — 日常巡检周期：每周记录轴承振动随负荷变化数据，绘制振动-电流曲线；维护操作要点：检查通风沟两侧堵塞是否对称，清理不对称积灰，用测温贴片监测转子各槽温度，偏差>10℃应检查匝间短路。 |  | 热弯曲振幅随负荷持续增大，空载冷态动平衡合格，满载热态振动超过170μm（相对轴振），且经三次精细平衡仍无法收敛；或弯曲导致转子表面出现疲劳裂纹，转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子碳刷/滑环接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 碳刷磨损严重、弹簧压力不足、滑环表面氧化或粗糙度差，导致动态接触电阻增大，形成电火花或环火，造成励磁电压电流不稳定，严重时烧毁滑环 ([16]) | 滑环处可观察到火花或环火，发出滋滋声，碳刷温度较高，励磁电压表指针抖动，碳刷磨损量异常增大 | 单个碳刷电流不平衡率[电气] >30%（正常<20%）；弹簧压力[物理]偏离标称值20%以上；滑环表面粗糙度[物理] >Ra 1.6μm；红外测温显示滑环温度[物理] >150℃ | 红外热成像定期巡检[在线/离线]；碳刷电流分布在线监测系统[在线]；目测观察火花[离线]；弹簧压力测试仪[离线] | 机务巡检发现滑环处明显火花，红外测温显示局部高温热点，或碳刷电流监测显示各碳刷电流严重不均，接触压降过大>1V，则可判定为接触不良故障 | 停机更换磨损碳刷（整套更换以保证均流），使用细帆布或百洁布研磨滑环表面恢复光洁度，调整弹簧压力至制造商推荐值（通常17~22kPa）；严重时需在车床上精车滑环表面（备用碳刷套装、弹簧秤、研磨砂纸、车床） | 定期检查碳刷磨损量和弹簧压力，保持滑环表面清洁，控制运行环境湿度避免氧化，采用双滤面等高标准碳刷材质 | 对火花明显刷握，可在线调整弹簧压力或切换备用电刷回路；降低无功出力减轻滑环电流负荷 | 滑环烧蚀、碳刷熔断、励磁回路断线引发失磁或灾难性环火 | DL/T 596-2021；JB/T 8156-2017 | — 日常巡检周期：每日目视检查碳刷长度（磨损至2/3需更换）、刷辫无断裂，滑环表面无烧痕；维护操作要点：每月用细砂纸打磨滑环表面粗糙度至Ra0.8μm，调整刷握下边缘与滑环间隙2~3mm，测刷压±10%。 |  | 滑环径向磨损量累计超过2mm（直径方向减薄4mm），或表面沟槽深度>0.5mm、车削后直径仍小于最小允许值；滑环出现轴向裂纹或绝缘套筒老化开裂，整体部件无法再利用，转子若与滑环一体则转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子绕组连接松动/开焊 | 电气/机械 | 一般 | 绕组接头焊接工艺不良、振动或热循环交替作用，导致接头电阻增大或断裂开焊，引起接触局部过热、电弧放电，励磁电流波动 ([18]) | 励磁电流出现规则或无规则的突变波动，伴随局部过热，严重时可听到放电声，直流电阻测量值不稳定 | 转子绕组直流电阻变化率[电气] >2%（近期比较）；交流阻抗[电气]与历史值偏差>8%；红外检测热点温度[物理] >环境温升50K | 停机测量转子绕组直流电阻（微欧表）[离线]；测量交流阻抗及功率损耗[离线]；停机内窥镜检查接头处有无变色[离线]；红外热像仪定点监测[在线] | 预防性试验中，直流电阻值同比增大或测量时表针摆动，交流阻抗显著减小，结合红外测温发现接头局部严重发热，即可判定连接不良 | 抽转子，清理放电灼烧痕迹，使用银焊或中频焊接重新焊接松动的接头，确保焊接饱满光滑。焊后重包绝缘、浸漆和烘干。通过直流电阻和交流阻抗试验确认修复质量（高频焊机、绝缘包扎材料、兆欧表） | 新投运1年后及每次大修时测量绕组直流电阻和交流阻抗，检修时检查所有接头机械稳固性和焊接质量，提高焊接工艺标准 | 降负荷运行，加强红外监测，实时注意电流波动，申请停机处理 | 接头开焊熔断导致励磁回路间断或开路，造成失磁故障 | DL/T 596-2021 | — 日常巡检周期：每月测量转子直流电阻（用凯尔文电桥），与历史值对比波动>2%即查；维护操作要点：检查并头套、极间连线焊点颜色有无变黑或焊锡流淌痕迹，紧固螺栓，补焊松动点。 |  | 同一连接点3次以上开焊并伴随铜排严重氧化熔蚀，接线片厚度减少30%以上；开焊导致弧光短路烧断多匝导体，槽内焊接困难且强度无法保证，转子绕组不可修复，整转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 旋转电枢部分，切割励磁机定子磁场产生三相交流电，供给主转子。 | 否 | 励磁机转子通风堵塞故障 | 机械/环境/热 | 一般 | 灰尘、碳粉堆积或异物进入转子冷却风道，造成局部或整体通风不畅，冷却效率急剧下降，绕组温度升高，导致绝缘加速老化和热疲劳 ([13][16]) | 转子绕组及铁心温度普遍或局部升高，进、出风温差减小，风道出风量降低，局部可能有异物摩擦声 | 转子绕组平均温度[物理]超过正常值20℃以上；绕组进出风温差[物理] <10K（正常15~25K）；冷却风流量[物理]低于设计值70% | 温度传感器实时监测[在线]；超声/叶轮式风速流量计测量风道风速[离线]；内窥镜伸入检查风道内部[离线]；红外成像检查铁心温度分布[在线] | 监测数据显示冷却介质流量显著下降，或转子绕组温升异常与负荷不成比例，用内窥镜确认风道内有积尘堵塞或异物，即可判定为通风堵塞 | 停机后拆开端盖，使用工业吸尘器清除风道内积尘和异物，用于干燥压缩空气反复吹扫；针对顽固积尘可采用专用清洗剂浸泡后冲洗并彻底烘干（内窥镜、大功率吸尘器、压缩空气源、清洗剂）。修复破损的滤网 | 改善励磁装置运行环境的空气洁净度，定期更换和清洗过滤网，定期检查通风道清洁度，杜绝异物进入通道 | 降低无功负荷以控制温度，增设临时外置风扇或压缩空气射流辅助冷却，加强温度监视 | 绕组局部过热导致匝间短路或对地击穿 | DL/T 596-2021；JB/T 6227-2005 | — 日常巡检周期：每季度用内窥镜从风孔检查风道通畅性，记录风道截面积；维护操作要点：用干燥压缩空气（压力≤0.3MPa）逆向吹扫通风孔，清除油污积垢；检查导风环、垫条是否位移。 |  | 通风槽有效截面积堵塞超过30%，且因腐蚀变形无法机械清理或修复；或堵塞导致转子绕组局部温度超过绝缘等级限值15K以上，连续运行后绝缘碳化脆裂，风路结构永久损坏，转子报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥二极管开路 | 电气 | 严重 | 旋转整流桥中的一个或多个二极管因过流、过热或制造缺陷等原因形成开路，导致整流桥导通和换相顺序改变，影响励磁电流波形及磁场分布。常见模式包括单个二极管开路、同相两个开路等。 | 发电机输出电压下降且不稳定；励磁电流时域波形出现规律性“畸变坑”；机组振动和噪声可能增大；励磁机定子侧感应出特定谐波。 | 励磁电流中6次谐波含量显著增加（阈值>正常工况2倍）[电气]；ME转子电枢电流故障相基波分量下降（<正常基波80%），三次谐波分量上升[电气]；励磁电流时域波形畸变坑数量（nd≥1）[状态量]。 | 在线监测励磁机定子励磁电流波形并计算谐波[在线]；离线使用万用表测量单个二极管正反向电阻（正向<10Ω，反向>1MΩ）[离线]。 | 对励磁电流进行FFT分析，若总谐波含量增加且(奇数次谐波有效值/偶数次谐波有效值)比值变化超过0.3，结合时域波形极小值数量nd≥1，可判定开路。若任意两相ME转子电枢电流THD残差Rx > 0.1且某相THDx大于其余相，则定位开路相。 | 1. 停机并断开励磁回路；2. 打开旋转整流盘检修窗口；3. 用万用表逐个测量二极管正反向电阻，找出开路元件；4. 使用力矩扳手更换同型号新二极管（推荐扭矩4~4.6 Nm）；5. 恢复接线，用2500V兆欧表测量绝缘电阻≥0.5MΩ合格后试机。 | 定期检查二极管紧固螺栓扭矩；确保机组散热良好，避免长时间过载运行导致元件过热损坏；励磁回路设置过流保护。 | 若故障不严重（如单个二极管开路且机组未出现明显振荡），可适当降低机组负载至额定70%以下，加强励磁电流波形监视，申请停机处理。 | 导致主发电机励磁不足，输出无功功率降低，可能引起机组失步或振荡。 | GB/T 7064《隐极同步发电机技术要求》；JB/T 7784《旋转整流盘技术条件》；DL/T 843《同步发电机励磁系统技术条件》 | 某水电站发电机运行中振动增大，电压不稳定，检修发现旋转整流桥一个二极管开路，更换后恢复正常。 | 日常巡检周期：每周1次红外测温，每月1次励磁电流波形在线分析。维护操作要点：每年至少1次停机检修，使用力矩扳手校验二极管紧固力矩（4~4.6 Nm）；用万用表离线测量各二极管正反向电阻，正向<10Ω，反向>1MΩ为合格；清理散热器表面及通风道。 | 1. 外观检查发现管壳有裂纹、烧焦痕迹或炸裂，即判定报废。2. 使用万用表测量，正、反向电阻均大于1MΩ（开路）或正、反向电阻差小于10倍，即判定失效报废。3. 正向压降超出同型号新管出厂标准±20%范围，建议报废。4. 累计运行时间超过制造商建议寿命（通常15~20年），进行预防性更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥二极管短路 | 电气 | 危急 | 整流桥中的一个或多个二极管因反向击穿或浪涌冲击导致短路失效。二极管短路后失去单向导通特性，造成交流励磁机电枢绕组部分相间直接短路，严重影响励磁。 | 发电机端电压急剧下降甚至无法建压；励磁电流大幅增加且波形严重畸变；励磁绕组和电枢绕组温度迅速升高；机组产生剧烈振动和异常电磁噪声。 | ME转子电枢三相电流的基波和三次谐波分量均显著上升（>正常值1.5倍）[电气]；励磁电流交流分量突增（>额定励磁电流的30%）[电气]；用万用表测量二极管正反向电阻读数均<1Ω[电气]。 | 在线监测励磁电流有效值及波形突变[在线]；机组停机后，断开二极管连线，用数字万用表电阻档测量其正反向电阻[离线]。 | 励磁电流有效值超过额定值150%且伴随剧烈波动；ME转子电枢电流THD分析显示某相THDx明显低于其他相（差值>0.15），且基波分量显著增大，可判断短路。万用表测量正反向电阻均接近零可确诊。 | 1. 立即紧急停机并执行电气隔离；2. 检查旋转整流盘，短路二极管常有烧熔、碎裂痕迹；3. 拆卸并清理损坏元件及残余碎片；4. 用万用表复测同桥臂其他元件，更换所有受损二极管；5. 检查并更换同桥臂可能失效的浪涌抑制器（压敏电阻）；6. 测量绝缘电阻及直阻合格，进行空载升压试验。 | 定期检查并联在二极管两端的浪涌抑制器特性（压敏电压、漏电流），防止其失效导致二极管承受反向过电压击穿；设置励磁过流快速保护。 | 一经发现立即停机，严禁带病运行。 | 可能烧毁同一桥臂上其他健康的二极管和励磁机电枢绕组，严重时导致转子一点或两点接地，需更换转子绕组。 | DL/T 843；JB/T 7784；GB/T 7409.3《同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求》 | 某火电厂无刷励磁发电机电压严重失稳并跳机，紧急停机检查发现一个旋转二极管完全短路，并已波及邻近元件，更换半个整流桥后恢复。 | 日常巡检周期：实时在线监测励磁电流有效值，每周1次红外热像扫描。维护操作要点：每年1次停机检修，对并联的浪涌抑制器进行专项测试：测量压敏电压（偏差<±10%）、漏电流（<20μA）及外观检查；用万用表通断档快速普筛所有二极管正反向电阻。 | 1. 外观检查发现管壳炸裂、烧熔或引出线熔断，直接判定报废。2. 万用表电阻档测量正、反向电阻均<1Ω，即判定短路击穿报废。3. 受短路波及的同桥臂其他二极管，即使电阻值暂时正常，若外观变色或有烧蚀痕迹，应一并报废更换。4. 设备发生严重短路故障后，同一桥臂的浪涌抑制器也须报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥散热器过热 | 热/环境 | 一般 | 由于机组长时间高负荷运行、冷却风道堵塞或环境温度过高，导致旋转整流盘上的散热器散热能力不足，元件结温急剧升高。 | 用红外测温设备检测旋转整流盘区域，温度明显高于正常历史数据；二极管外壳颜色可能加深；停机后触摸检查感觉异常烫手；励磁电流可能出现轻微波动。 | 旋转整流盘表面温度 > 85°C（报警值），>100°C（跳闸值）[物理]；二极管结温超过其额定工作温度（通常125°C或150°C）[物理]。 | 使用红外热成像仪在机组运行中进行定期巡检[在线]；在旋转整流盘附近预埋PT100温度传感器，通过遥测或滑环装置引出监测[在线]；检查冷却风扇运行状态。 | 红外测温值超过85°C并持续上升，或温度监测回路发出报警信号，同时排除测温元件故障，即可判断为散热不良或过载导致的过热。 | 1. 停机检查并清理发电机进风口、冷却风道和滤网，改善通风环境；2. 检查旋转整流盘上是否存在影响散热的油污、碳粉堆积，用无水酒精和压缩空气清理；3. 检查并恢复冷却风扇正常功能。 | 定期清理冷却风路，每半年检测风量和风压；环境温度控制在发电机允许范围内（通常<40°C）；避免机组长时间过载运行；安装风道温度监测。 | 适当降低机组有功或无功负载，以减小励磁电流，从而降低发热；若配置辅助冷却装置可临时投运，加强温度监视。 | 长期过热将加速半导体老化，缩短二极管使用寿命，甚至引发热击穿开路或短路。 | GB 755《旋转电机 定额和性能》；IEC 60034-1《旋转电机 第1部分:定额和性能》 | 某柴油发电机组在夏季高温时段频繁出现励磁电流波动和温度报警，检查发现旋转整流盘及周围散热通道积灰堵塞严重导致散热不良。清理后温度恢复正常。 | 日常巡检周期：每周1次用红外热像仪检测散热器及二极管本体温度。每季度1次检查冷却风道、滤网及风扇运行情况。维护操作要点：用干燥压缩空气和软刷清理散热器翅片间积尘；使用酒精白布清理油污；校验温度传感器精度；紧固所有散热器与二极管间的连接螺栓。 | 1. 正常运行条件下，当无可清理堵塞时，若散热器经化学清洗后，在额定工况下温度仍持续超85°C报警值，应报废。2. 二极管管壳因过热出现不可逆的颜色变黑、发紫，结合正向压降测试超出标准，应报废。3. 散热器本体出现变形、翅片大面积倒伏或腐蚀，影响有效散热面积超过20%，即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥浪涌抑制器短路 | 电气 | 严重 | 旋转整流桥中的金属氧化物压敏电阻（浪涌抑制器）因多次承受浪涌能量冲击、老化或制造缺陷而劣化失效，呈现短路状态。短路后部分整流输出被旁路，造成励磁电压无法建立或励磁电流剧增，严重时压敏电阻炸裂。 | 发电机起励时无法正常建压或电压突降；励磁电流异常增大；压敏电阻外观可能出现裂纹、烧黑及碎裂痕迹；停机测量其两端电阻为零。 | 压敏电阻两端直流电阻 < 1Ω（正常应>1MΩ）[电气]；励磁电流包含大量低次谐波分量[电气]。 | 停机后断开励磁回路，拆开整流盘防护罩，用数字万用表电阻兆欧档测量压敏电阻两端[离线]；在线监测励磁电压电流关系，若电压低电流大可间接判断。 | 起励失败或励磁电压异常低，停机检查压敏电阻外观及测量其电阻，若电阻值<10Ω且无充放电现象，则判定为浪涌抑制器短路击穿。 | 1. 执行停电隔离措施；2. 拆卸旋转整流盘护盖；3. 确认短路后拆除损坏的压敏电阻，清理接线端；4. 更换同型号、同电压等级的无极性压敏电阻，用螺栓紧固（力矩参照4N·m）；5. 恢复接线，测量绝缘合格后试验建压。 | 定期（每年）使用兆欧表或压敏电压测试仪测量压敏电阻的绝缘电阻和压敏电压；避免发电机出线端频繁操作过电压；励磁变压器低压侧加装阻容吸收装置。 | 无法临时处理，需立即停机更换。 | 可能因短路大电流烧毁连接铜排，甚至导致同一桥臂的二极管过流失效。 | JB/T 7784；GB/T 7409.3 | 某电站无刷励磁机检修后起励失败，检查发现旋转整流盘内一压敏电阻被击穿呈短路态，更换后发电机建压正常。 | 日常巡检周期：每季度1次停机，测量压敏电阻绝缘电阻及外观检查。每年1次测量其压敏电压和漏电流。维护操作要点：保持压敏电阻表面清洁，检查引线及连接端子无松动、氧化；紧固连接螺栓；测量绝缘电阻应>1MΩ，记录压敏电压值供对比分析。 | 1. 外观有明显的裂纹、烧焦痕迹或炸裂，直接判定报废。2. 使用万用表测量电阻值<1MΩ，或使用绝缘电阻表测量绝缘电阻<0.5MΩ，即判定老化失效报废。3. 使用压敏电压测试仪测量，压敏电压值与标称值偏差>±15%，或漏电流超过20μA，予以报废。4. 投运满10年或遭受过系统短路冲击后，建议进行预防性测试，不合格即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥绝缘受潮或脏污 | 绝缘/环境 | 一般 | 旋转整流盘处于发电机内部，停机时因环境潮湿、温差结露或碳粉、油污积累，导致整流桥正、负极对地及极间绝缘电阻下降，可能引发爬电、闪络或接地故障。 | 停机后测量绝缘电阻明显低于上次记录或规程要求；运行中可能出现励磁回路接地报警（若配有绝缘监测）；整流盘及绝缘部件表面有凝露或油污痕迹。 | 用2500V兆欧表测量对地绝缘电阻 < 0.5 MΩ（规程限值）[物理]；极化指数 < 1.5 [物理]。 | 停机后，断开整流桥与AVR及励磁绕组的连线，用2500V兆欧表测量对地及极间绝缘电阻[离线]；安装励磁回路绝缘在线监测装置[在线]。 | 机组停运后测量绝缘，若阻值低于DL/T 596规定的0.5MΩ，且排除其他接地故障，结合环境湿度>80%或有明显受潮、脏污痕迹，可判断为绝缘下降。 | 1. 打开整流盘盖板；2. 用干燥压缩空气（0.2~0.3MPa）吹扫，用无水酒精白布擦拭绝缘件表面；3. 使用红外烘烤灯或热风枪对受潮部位进行干燥，温度不超过90°C；4. 通风后复测绝缘电阻≥1MΩ为合格。 | 发电机停机期间投入空间加热器防潮；定期清理整流盘内碳粉、油污；保持发电机内部通风或微正压；雨季增加绝缘测试频次。 | 若轻微受潮且机组需紧急启动，可临时投加热器驱潮，缩短测量周期，确认极化指数改善后可短时运行，运行中加强绝缘监测。 | 绝缘长期不良可导致整流桥正负极间或对地放电，烧损部件，甚至引起转子一点接地故障。 | DL/T 596《电力设备预防性试验规程》；GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某抽水蓄能机组梅雨季节停机备用后启动前测绝缘发现旋转整流桥绝缘电阻降至0.2MΩ，经干燥清理后恢复至200MΩ以上，正常投运。 | 日常巡检周期：长期停机时，每周1次测量绝缘电阻并检查空间加热器投入情况。维护操作要点：每次机组停机检修时，打开整流盘进行目视检查，用干燥压缩空气吹扫，用浸有绝缘清洗剂的白布擦拭绝缘支柱、绝缘隔板等；测量并记录极化指数，若发现绝缘有下降趋势，提前安排干燥处理。 | 1. 绝缘支柱或隔板表面出现无法修复的贯穿性裂纹或烧结碳化导电通道，应报废。2. 经多次清理、干燥处理（超过3次），在标准环境条件下绝缘电阻始终无法达到0.5MΩ，或极化指数<1.5，应视为不可恢复性失效，该绝缘件报废。3. 绝缘部件因电蚀或机械损伤导致爬电距离减少超过原设计的10%，即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥连接导线松动或断裂 | 机械/电气 | 严重 | 旋转整流盘与二极管连接的软导线因离心力、高频振动、安装工艺不良导致疲劳断裂或紧固螺丝松动，接触电阻剧增并产生高温拉弧，最终造成励磁回路开路或间歇性接触不良。 | 励磁电流出现间歇性波动或周期性跌落；机组振动变化时电压摆动；红外测温发现局部连接点温度异常高（>100°C）；连接处有烧黑变色痕迹。 | 连接点接触电阻 > 100 μΩ（正常<20μΩ）[电气]；红外测温点与周围测点温差 > 25K [物理]；励磁电流高频波动分量增大[电气]。 | 机组停机时用目视检查和手触摸判断导线完整性，用毫欧表或直流电阻测试仪测量连接电阻[离线]；运行中通过红外热像仪扫描各连接点温升[在线]。 | 若励磁电流波形出现无规则尖峰状瞬时跌落，且停机检查发现导线有熔断痕迹、变色或螺栓松动，测量连接电阻值超过100 μΩ并远大于相邻健康点，即可诊断。 | 1. 停机隔离；2. 检查所有连接软导线、压接端子及紧固螺栓；3. 对松动螺栓用扳手按4.2 Nm力矩重新紧固；4. 对断裂导线，裁剪同规格镀锡铜编织带和接线端子，使用压线钳制作带压接的导线组，紧固并涂电力复合脂；5. 清理电弧烧蚀部位。 | 检修中使用力矩扳手并采取防松措施（如施必牢螺母、锁紧垫片）；避免机组长期超速或剧烈共振；将连接导线更换为抗疲劳特制软铜编织线。 | 发现松动但未完全断裂时，可紧急停机紧固处理后恢复；若有一根断裂，可临时短接（仅限紧急情况）但需立刻申请停机彻底修复。 | 接触不良持续电弧可烧断临近导线，熔化金属飞溅可能短路其他元件，严重时导致整流盘局部烧毁。 | JB/T 7784；GB/T 7064 | 某火电厂发电机运行中励磁电流摆动，停机检查发现旋转二极管连接螺栓有一颗完全松动，导线烧蚀变细，重新制作导线并紧固后隐患消除。 | 日常巡检周期：每月1次停机进行目视检查，每季度1次测量连接点接触电阻。维护操作要点：每次停机检修时，对所有连接导线和紧固螺栓进行逐一检查和力矩校验（标准4.2 Nm）；用毫欧表测量各连接回路的总电阻并与历史数据比较；检查导线有无断股，绝缘热缩管有无破损。 | 1. 连接导线本体出现断股超过总截面积10%，或压接端子有裂纹，即报废。2. 连接导线或端子有因过热、电弧烧损导致的变色、熔蚀痕迹，接触电阻>100μΩ且无法通过打磨或清洁恢复至<20μΩ，即报废。3. 紧固螺栓螺纹滑丝、六方头磨损或存在肉眼可见变形，应报废更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 安装在转子轴上的旋转部件，由二极管、压敏电阻及散热支架构成。将励磁机转子产生的交流电整流为直流电，供给主转子磁场。 | 是 | 旋转整流桥二极管安装力矩不足 | 机械/电气 | 一般 | 二极管安装时未按技术规范力矩紧固，导致管壳与散热器之间接触压力不足，界面热阻增大，二极管结温升高，加速热老化，长期运行可导致过热击穿。 | 红外热像检测，个别二极管表面温度明显高于同一散热器上其他二极管；该桥臂电流略有减小或不平衡；长期运行后二极管性能劣化。 | 单只二极管温度与同组均值温差 > 15 K（诊断阈值）[物理]；使用力矩扳手实测紧固力矩 < 4 Nm（标准4~4.6 Nm）[物理]；二极管正向压降不一致（>10%偏差）[电气]。 | 使用红外热像仪定期巡检各部温差[在线]；在停机检修时，使用力矩扳手抽查螺栓紧固力矩[离线]；使用二极管测试仪测量正向压降[离线]。 | 若红外检测发现某二极管温度明显偏高（温差>15K），并排除其他散热原因后，停机后用刻度力矩扳手检查，力矩值<4 Nm，则判定为安装力矩不足导致过热。 | 1. 停机；2. 使用校验合格的力矩扳手对所有二极管紧固螺栓逐一校验；3. 对低于4 Nm的螺栓重新紧固至4.2~4.6 Nm（参照厂家要求）；4. 复测二极管正向压降一致性；5. 启机后再次红外复核温度是否均衡。 | 设备安装或更换二极管时严格执行力矩标准，使用数显力矩扳手并填写安装记录；在螺栓和螺母上涂划防松标记以便巡检。 | 若仅有轻微温差且力矩不严重欠缺，可适当降低负载，加强红外监视，利用低谷消缺处理。 | 长期紧固不足导致二极管寿命大幅缩短，可能突发开路或短路，造成非计划停机。 | JB/T 7784；制造商安装维护手册 | 某燃气轮发电机组个别旋转二极管运行温度偏高15°C，检修实测其紧固力矩仅2.8 Nm，重新按规范紧固后温度恢复正常。 | 日常巡检周期：每月1次使用红外热像仪扫描各二极管温升，建立温差档案。维护操作要点：每年至少1次停机，使用校验合格的力矩扳手对所有二极管紧固螺栓进行全检，标准力矩4.2~4.6 Nm；检查力矩标示线有无错位；紧固后复测二极管正向压降或接触电阻，保证一致性。 | 1. 二极管因长期力矩不足导致管壳与散热器接触面严重氧化、麻点或烧蚀，无法保证有效热接触，该二极管及受损的散热器应同时报废。2. 多次紧固（超过3次）后，在短期内（<1个月）力矩再次出现明显下降（<3.5 Nm），说明螺纹副已失效，相关紧固件及螺杆报废更换。3. 紧固螺栓、垫片及绝缘套管有裂纹或永久变形，一律报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | 电压失调与不稳定 | 电气/控制 | 一般/严重 | AVR内部电压检测电路故障、PID参数漂移或[STAB]稳定性调节电位器设置不当，导致无法维持稳定的励磁电流输出。 | 发电机输出电压在额定值附近持续波动；灯光闪烁忽明忽暗；发动机转速稳定但电压表指针摇摆不定。 | 1. 输出电压波动范围超过±5%额定电压 [电气]<br>2. 稳定性调节电位计[STAB]偏离最优位置 [状态量]<br>3. 励磁电压存在低频振荡分量 [电气] | 1. 数字万用表监测交流输出端电压与频率 [在线]<br>2. 示波器观察励磁电流/电压波形有无振荡 [离线]<br>3. 通过AVR调试软件(如D550)在线监测调节参数 [在线] | 在额定频率空载工况下，逐步顺时针旋转AVR的[STAB]稳定性电位器，若电压波动消失或减小，则判定为原设定不当或PID参数失配；若调整无效且波形异常，需检查检测电路。 | 1. 使用绝缘螺丝刀微调AVR本体的[STAB]电位器，先逆时针旋至最小，再顺时针缓慢增加至电压最稳定点。<br>2. 如调整无效，检查AVR的电压检测输入端子(S1/S2)接线是否牢靠，测量输入电压是否在正常范围(如170-277VAC)。<br>3. 更换故障AVR模块。 | 定期检查并紧固AVR接线端子；选择抗谐波能力强的数字式AVR；避免机组长期在谐振频率点附近运行。 | 当负载大于20%时，若仍不稳定，可尝试关闭部分波动性负载（如大型电机）来维持主要设备供电。 | 不稳定电压可能导致后端精密电子设备烧毁、电机过热、保护装置误动跳闸。 |  | 某数据中心备用发电机组空载升压后，电压在380-420V间剧烈摆动，旋转[STAB]后恢复正常。 | 日常巡检周期：每周检查AVR接线紧固情况、输出电压波动是否≤±3%。维护操作要点：每季度清洁AVR散热风道，使用专用工具校准[STAB]电位器；每半年测试励磁回路绝缘电阻，记录PID参数漂移趋势。 | 报废判定条件：AVR模块连续调整仍无法使电压波动≤±10%，或内部电路出现不可逆腐蚀/烧损；使用年限超过15年且控制精度不满足工艺要求；输出电压波动引发保护设备误动作3次以上仍无法修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | 过电压/过励磁保护触发 | 电气/控制 | 严重/危急 | AVR检测到输出电压或励磁电压超过[OVER V]或[EXC]设定阈值，触发保护电路强行切除励磁，以防止烧毁转子绕组或后端设备。可能由负载突卸、电位器设定错误或检测回路异常引起。 | 发电机突然停机发电并报警；AVR上红色LED常亮或闪烁；输出端电压急剧跌至近零伏；监控系统报“过电压跳闸”或“过励磁跳闸”。 | 1. AVR过电压阈值[OVER V]：通常出厂密封，瞬时超限即跳闸 [电气]<br>2. AVR过励磁阈值[EXC]：励磁电压超过设定值(如100%-120%额定励磁电压)短时后即动作 [电气]<br>3. 三相输出电压瞬时峰值超过120%额定电压 [电气] | 1. AVR面板LED指示灯状态观察 [在线]<br>2. 通过AVR通信接口读取历史跳闸记录与故障时刻数据 [在线]<br>3. 使用具有峰值保持功能的万用表或记录仪捕捉瞬态高压 [在线] | 断开负载重新起动机组，若能正常建压，则为负载突卸引起；若空载建压即跳闸，需测量输出电压，若实测值未超限而跳闸，则为AVR检测回路误判或阈值偏移；若实测值过高，则为电压设定或原动机转速过高。 | 1. 首先调整或确认原动机调速系统，确保转速(频率)为额定值(50/60Hz)。<br>2. 若转速正常但电压过高，逆时针微调AVR的[VOLTS]电位器至额定电压。<br>3. 若上述无效且空载电压即超过设定值，需破封重新校准[OVER V]电位器，或更换AVR模块。 | 加装主动式负载突卸电压抑制模块(DV/DT)；配置原动机电子调速器，保证频率响应迅速；定期校验AVR过压保护定值。 | 在修复前，可尝试在负载情况下启动（如关闭主开关后启动建压再合闸），利用负载抑制电压飞升，但需有人持续监控。 | 长期过电压会击穿发电机定子/转子绕组绝缘，损坏励磁系统旋转整流器，烧坏电容和负载设备。 | GB/T 7409.2-2020 同步电机励磁系统 | 某水电站机组并网运行中突甩满负荷，因调速器迟滞导致转速飞升，AVR触发过电压保护动作跳灭磁开关。 | 日常巡检周期：每月检查AVR过压保护指示灯及历史记录，校验[OVER V]与[EXC]定值。维护操作要点：每季度用标准电压源校准保护动作值，误差应≤±2%；检查调速器响应速度，清理AVR检测回路接线。 | 报废判定条件：AVR过电压/过励磁保护功能完全丧失，或定值漂移超过±15%且无法校准；因保护误动造成停机次数每年＞5次，且更换AVR后仍频繁误动；使用年限超过12年且电子元件老化严重。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | AVR硬件损坏（无输出电压/建压失败） | 电气/控制 | 危急 | AVR内部整流桥击穿、功率晶体管烧毁、起励电路失效或供电电源模块故障，导致无法提供励磁电流，发电机端电压无法建立或运行时突然失压。 | 发电机运转但无法建立电压（无剩磁或剩磁极低除外）；运行中电压突然消失；AVR模块有明显烧焦痕迹、异味或变形。 | 1. AVR电源输入端（如PMG或辅助绕组）电压正常，但励磁输出端（F+/F-）无电压或电压为零 [电气]<br>2. AVR内部IGBT/MOSFET管压降异常（短路或开路） [电气]<br>3. 交流输入端阻值异常（如开路或短路） [物理] | 1. 万用表测量AVR励磁输出（F+ / F-）直流电压，正常建压时应为数伏至数十伏 [在线]<br>2. 使用示波器检查AVR输出波形是否为规则的脉宽调制(PWM)波形 [离线]<br>3. 外观检查与气味辨识 [离线] | 首先检查AVR交流供电电源（如3、4端子）是否正常。若有电源输入但无直流输出，且[VOLTS]电位器已调大，则确认为AVR内部硬件故障。同时，可外接小电池（6-12V）瞬时触碰励磁绕组，若能暂时建压，则进一步证明原AVR起励或主回路故障。 | 1. 断开所有电源，使用螺丝刀、套筒扳手拆除损坏的AVR模块。<br>2. 按照型号（如MX321、SX460），更换原装或兼容的全新AVR模块，对照铭牌和手册正确接线。<br>3. 安装后按步骤进行“空载建压”、“[VOLTS]整定”、“[STAB]调节”和“[UFRO]膝点设置”。 | 在AVR交流输入端加装合适的熔断器或小型断路器；确保AVR工作环境温度不高于70°C，散热良好；防止发电机持续性过载。 | 使用蓄电池和可调电阻搭建临时励磁回路：断开AVR的F+、F-，用电池（如24V）串联一个合适的限流电阻和开关，直接为励磁绕组供电，手动调节电阻维持电压，此方法仅限应急，需人工持续监视。 | 缺相或短路故障可能连带烧毁发电机定子绕组或旋转二极管。 | GB 755-2019 旋转电机 定额和性能<br>IEC 60034-22:2020 往复式内燃机驱动的发电机组 | 一台长期运行在粉尘环境的柴油发电机，因AVR散热孔堵塞导致内部功率管过热烧毁，机组无法建压。更换新AVR并加装防尘网后恢复。 | 日常巡检周期：每日观察AVR指示灯及异味、变形；每周清洁散热风道，测量环境温度。维护操作要点：每季度测试起励功能，用热成像仪检查功率器件温度；每年紧固电源及励磁接线端子，预防过热氧化。 | 报废判定条件：AVR内部功率模块击穿、电路板碳化或多层烧毁不可修复；励磁输出连续缺失且更换同型号AVR后3个月内再次损坏；累计使用年限超过10年且备件停产、修复成本超过新件70%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | 欠频率保护（UFRO）误动作或过早干预 | 控制/机械 | 严重 | 当原动机调速器故障、燃油供应不足或AVR的UFRO膝点设定过高时，频率一旦低于设定阈值（如42-48Hz可调），AVR即主动降低电压甚至切除励磁，造成非预期的电压跌落或失压。 | 频率降至47Hz以下时电压突降或归零；照明明显变暗；AVR红色LED闪烁；发动机转速不稳。 | 1. UFRO膝点频率设定值，通常出厂为45Hz [状态量]<br>2. 实际频率低于设定值时输出电压呈线性或陡降，频率每降1Hz电压约降6%-10% [电气]<br>3. 调速器转速/频率传感器信号异常 [物理] | 1. 频率表或万用表频率档监测输出频率 [在线]<br>2. AVR调试软件（如D550、UNITROL 1020）读取UFRO设定与当前频率 [在线]<br>3. 发动机ECU或调速器转速信号检测 [在线] | 空载工况下手动缓慢降低发动机转速，记录电压开始陡降的频率点，若明显高于所需最低频率（如48Hz即动作），则为UFRO设定过高或调节失误；若在正常频率（50Hz）下电压仍受限，检查UFRO电位器是否被误调或AVR内部UFRO电路故障。 | 1. 检查并修复发动机调速系统、燃油滤清器、进气系统，用转速表校准额定转速。<br>2. 在额定频率空载下，逆时针缓慢转动AVR[UFRO]电位器直至红色LED亮起，再顺时针微调到恰好熄灭，确保膝点低于正常运行频率下限（如47Hz）。<br>3. 若调整无效，更换AVR模块。 | 定期测试调速器响应；加装频率保护继电器；避免长期低负荷运行。 | 若无法立即修复调速系统，可暂时将UFRO膝点调至最低（如42Hz），但须有人持续监视频率，低于安全值立即手动停机。 | 长期低频运行导致发电机过流、绕组过热，旋转整流器损坏。 | GB/T 7409.2-2020<br>IEC 60034-1 | 某工厂柴油发电机因燃油滤清器堵塞，频率缓慢降至44Hz，AVR UFRO动作，输出电压骤降，全厂设备停机。清洗滤清器、重设UFRO后恢复。 | 日常巡检周期：每月检查调速器响应及燃油系统，运行中核对UFRO膝点频率。维护操作要点：每季度校准UFRO电位器至规定值（如45Hz），使用频率发生器验证动作点；清洁转速传感器，检查调速器连杆间隙。 | 报废判定条件：AVR内部UFRO电路失效导致无法限制或误限制，且无法通过更换电路板修复；调速系统经大修后频率调节精度仍低于±0.5Hz，并引发UFRO频繁动作；使用年限超过发动机规定大修期（如20000小时）且关键部件无法更新。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | V/Hz限制器动作（过磁通保护）导致电压异常降低 | 控制/绝缘 | 严重 | 发电机频率降低时，为防铁芯过饱和过热，AVR依据V/Hz限制曲线强制降低电压。若V/Hz限制设定过灵敏或频率下降，电压将被显著拉低，甚至低于UFRO带来的影响。 | 频率下降时电压明显不成比例降低；监控系统显示“V/Hz Limit Active”；铁芯温度升高；负载能力下降。 | 1. V/Hz限制动作拐点，如设定在105%额定V/Hz即触发 [状态量]<br>2. 当前运行V/Hz比值超过设定值时触发限制 [电气]<br>3. 发电机铁芯温度异常升高 [物理] | 1. AVR通讯接口（Modbus/CAN）读取V/Hz限制状态字 [在线]<br>2. 同时测量频率和输出相电压，手动计算V/Hz比值 [在线]<br>3. 红外热成像监测铁芯表面温度 [离线] | 在频率偏低工况（如48Hz）下，若实际电压低于正常UFRO曲线对应的电压值，且AVR状态指示V/Hz限制激活，可确认。若50Hz额定频率下仍存在限制，则检测回路或设定异常。 | 1. 使用厂家专用调试工具（如ABB CMT1000、Leroy Somer D550软件）重新校准V/Hz拐点和斜率，确保在47.5Hz以上不限制。<br>2. 检查频率测量通道（PT和信号调理）是否准确，必要时更换PT或电路板。<br>3. 排除调速系统异常。 | 定期校验V/Hz限制定值；加强发动机调速维护；采用铁芯温度在线监测。 | 在确认铁芯无过热风险且负载特性允许时，可暂时将V/Hz限制拐点调至更宽范围，但须严格监视温度。 | 限制过深会导致出力不足，影响重要工艺；若限制失效则可能烧毁铁芯。 | GB/T 7409.2-2020<br>IEC 60034-3 | 某水电站机组低频49Hz时母线电压偏低，经查AVR的V/Hz限制设定过于保守，重新整定后电压恢复。 | 日常巡检周期：每季度读取V/Hz限制日志，检查铁芯温度趋势。维护操作要点：每半年用原厂软件校验V/Hz拐点及斜率，与实际铁芯磁化曲线对比；清洁PT及频率信号调理电路，更换漂移超差的传感器。 | 报废判定条件：AVR V/Hz限制电路失效导致铁芯多次过热（温度超过绝缘等级允许值）且无法修复；发电机铁芯绝缘老化、损耗异常增大，即使重新校准仍频繁触发限制；AVR使用超过12年且配套软件/硬件无法兼容升级。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | 旋转整流器二极管故障（经DFD检测） | 电气/控制 | 严重 | 旋转整流器一个或多个二极管短路或开路，励磁电流中出现大幅纹波，引起电压波动和谐波。DFD模块检测到纹波持续7秒后触发继电器报警或封锁AVR。 | 输出电压周期性波动；励磁电流低频脉动；DFD模块红色LED亮起、继电器动作；发电机异常电磁噪声。 | 1. 励磁电流纹波峰值≥50V DFD动作阈值（如MX321） [电气]<br>2. 二极管正向压降异常：正常0.5-0.7V，开路>2V，短路≈0V [电气]<br>3. 发电机输出电压波动幅度>±2% [电气] | 1. DFD模块LED指示及继电器触点输出 [在线]<br>2. 示波器经分流器或电流探头测量励磁电流纹波 [离线]<br>3. 停机后用万用表二极管档逐只检测旋转二极管 [离线] | 若DFD报警，或励磁电流纹波明显增大且伴随电压波动，可判定二极管故障。通过测量各二极管正反向电阻或压降，精确定位短路或开路的故障管。 | 1. 停机并执行断开、验电、挂地线程序。<br>2. 拆卸励磁机端盖，露出旋转整流盘；使用轴套扳手、螺丝刀等拆下二极管模块。<br>3. 用数字万用表二极管档逐个检测，更换同型号、同规格的故障二极管。<br>4. 装复后检查绝缘并空载试运。 | 选用高可靠性雪崩二极管；定期用红外测温仪检查二极管温度分布；保持励磁机通风良好，无油污。 | 在仅少数二极管损坏且负载较轻时，可限功率运行，但需尽快安排停机更换。 | 长期带病运行会引起励磁绕组过热、AVR输出过载甚至烧毁绕组。 | GB/T 7409.2-2020<br>IEEE 421.5 | 海上平台一套发电机组因振动导致旋转整流器一个二极管脱焊开路，DFD报警，及时停机更换避免励磁绕组损坏。 | 日常巡检周期：每月用红外测温仪扫描整流盘温度分布，温差应＜15℃；每季度检测DFD报警记录。维护操作要点：每半年停机后使用万用表二极管档逐个测量正向压降和反向电阻，并紧固所有连接螺栓；清洁整流盘及绝缘部件，测量绝缘电阻≥1MΩ。 | 报废判定条件：单个二极管年度内故障更换超过3次，建议整体更换整流盘；整流盘绝缘电阻＜0.5MΩ且无法通过清洗、烘干恢复；旋转整流器整体使用年限超过15年，或因机械变形导致动平衡无法校正。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | 电压检测回路PT断线或接触不良 | 电气/控制 | 严重/危急 | AVR的电压检测输入（来自PT二次侧或直接连接）发生单相/多相熔断器熔断、端子松动或断线，AVR感知电压偏低或为零，误判电压不足而持续增大励磁，导致实际输出电压飙升至过电压保护动作。 | 发电机实际输出电压异常升高，控制屏电压表指示过高；AVR记录电压为零或极低；发生过电压跳闸、负载设备损坏。 | 1. AVR电压检测端子（如E1/E2、S1/S2）对中点的电压与发电机实际电压严重不符，断线端为0V或不稳定 [电气]<br>2. PT二次回路线间电阻异常开路 [物理]<br>3. 励磁电流持续上升至最大值 [电气] | 1. 万用表测量AVR检测输入端子电压，与实际输出对比 [带电/离线]<br>2. 检查PT二次侧熔断器通断、接线端子紧固 [离线]<br>3. 查看AVR事件记录中的检测电压历史 [在线] | 若发电机实际输出电压正常或偏高，而AVR检测端子电压为零、缺相或明显偏低，则判定检测回路异常。进一步分段测量PT二次输出、熔断器通断、导线连续性以确定故障点。 | 1. 停机断开励磁电源后，用万用表通断档检查PT二次回路所有接线，紧固松动的端子。<br>2. 更换熔断的PT保险丝（确认规格一致）。<br>3. 若AVR内部电压检测电路损坏，更换AVR模块。 | 定期检查PT二次回路接线与熔断器座；采用带PT断线检测功能的数字AVR；端子加防松弹垫。 | 在不能立即修复PT断线时，可暂时将AVR电压检测切换到备用PT或通过降压电阻直接采集（需正确匹配变比），但须尽快修复原回路。 | 可造成持续过电压，击穿定子/转子绝缘，烧毁负载及AVR本身。 | GB/T 7409.2-2020<br>GB 50150-2016 | 某电厂发电机运行中电压突然飙升至450V，AVR显示电压为0V，检查发现PT二次端子氧化脱落，紧固后正常。 | 日常巡检周期：每周检查PT二次端子盒密封、接线紧固及熔断器状态。维护操作要点：每季度测量PT二次回路绝缘电阻（≥10MΩ），查看AVR事件记录中检测电压偏差；每年校验PT变比及角差，确保精度≤0.5级。 | 报废判定条件：PT绕组绝缘击穿、层间短路或变比超差且无法修复；PT二次熔断器座因电弧烧蚀导致接触电阻＞0.1Ω且无法更换；AVR内部电压检测电路损坏且多次导致过电压事件，更换AVR。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 自动电压调节器 | 励磁系统 | 电子控制模块。实时采样发电机输出电压，精确调节励磁电流以维持电压稳定，内部含电子元器件，属核心控制部件。 | 是 | AVR供电电源故障（PMG/辅助绕组失电） | 电气 | 危急 | 为AVR提供工作电源的永磁发电机（PMG）绕组短路/断路、自励电源变压器损坏或供电线路断线，导致AVR完全失电，无法输出励磁，发电机无法建压或运行中突然失压。 | 发电机启动后不能建压，即使手动励磁也无法建立；运行中电压突然归零；AVR面板无任何指示或电源LED熄灭。 | 1. AVR电源输入端子（如3、4）交流电压为0V [电气]<br>2. PMG绕组电阻异常：正常几欧姆，短路时接近0Ω，开路时为∞ [物理]<br>3. PMG绝缘电阻<0.5MΩ（500V摇表） [物理] | 1. 万用表直接测量AVR电源输入端交流电压 [带电]<br>2. 测量PMG定子绕组电阻和绝缘电阻 [离线]<br>3. 目视检查PMG至AVR的电缆及接插件 [离线] | 在机组盘车或运行时，测量AVR电源输入端。若无电压而PMG输出端有电压，则线缆断线；若PMG输出端也无电压，则PMG自身故障。停机后通过电阻测量进一步确认绕组是否短路或开路。 | 1. 修复或更换PMG至AVR的供电电缆，焊接或压接牢固。<br>2. 若PMG绕组烧毁，拆下励磁机后端盖，取出PMG定子，重新绕制或更换同型号定子组件。<br>3. 若为自励电源变压器故障，更换相同变比和容 | [5 empty] | 日常巡检周期：每月测量AVR电源输入端子电压，与铭牌值对比；每年测量PMG绕组绝缘电阻和直流电阻。维护操作要点：每半年清理PMG内部积尘，检查永磁体是否退磁（充磁后磁场强度）；电缆接头涂抹抗氧化导电膏。 | 报废判定条件：PMG转子永磁体退磁至输出开路电压＜额定值80%且无法充磁恢复；PMG定子绕组绝缘电阻＜0.2MΩ或有匝间短路无法局部修复；自励变压器或供电线路整体老化，修理成本超过更换成本的60%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 接线端子/接头过热 | 电气/热 | 严重 | 端子松动、氧化或接触面积不足导致接触电阻增大，通过大电流时产生异常高温，加速绝缘老化甚至引发火灾。 | 1.局部过热，手摸有灼热感<br>2.接线盒壳体温度异常升高<br>3.有焦糊气味<br>4.绝缘线路外表发黑、变形 | 1.端子连接点温度 > 75℃ [物理]<br>2.端子接触电阻 > 100μΩ [电气]<br>3.回路电流持续超过额定载流量85% [电气] | 1.红外测温仪扫描 [在线]<br>2.定期紧固力矩校验 [离线]<br>3.回路电阻测试 [离线] | 1.正常运行时使用红外热像仪测量端子与线缆温度，若某连接点温度比环境温度高40K以上，或高于导体温度10K以上，判定为过热故障。<br>2.测量端子两端电压降，若同等电流下压降比初始值增加50%以上，判定为接触不良。 | 1. **步骤**：切断电源并验电→拆除故障接线→打磨、清洁被氧化/污染导体接触面→若端子已严重烧蚀则整体更换同规格端子→重新压接或紧固导线→测量接触电阻合格后恢复供电。<br>2. **工具**：螺丝刀、力矩扳手、细砂纸、钢丝刷、万用表、压线钳。 | 1.按规定的力矩值紧固端子<br>2.涂抹导电膏/抗氧化剂<br>3.确保导线载流量与端子容量匹配 | 1. **步骤**：切断故障回路电源并挂牌→如存在严重松动，临时用合适工具重新拧紧至规定力矩（注意安全距离）。<br>2. **工具**：绝缘螺丝刀、力矩扳手。 | 1.绝缘寿命缩短<br>2.断路器误跳闸<br>3.可能引发电气火灾 | GB 14048.7, GB 7251.1 | 某工厂发电机接线盒因A相端子未压紧，长期运行后接触电阻增大，端子熔融变形，导致相间短路，电厂跳机。 | 日常巡检周期**：每周至少1次红外测温，重点检查大电流回路端子；每季度1次外观检查有无变色、氧化。**维护操作要点**：每半年按力矩表校验紧固力矩，清理接触面氧化层，重新均匀涂抹导电膏；检查绝缘护套完好性，确保导线无过度弯折受力。 | 报废判定条件**：端子接触面烧蚀面积超过导体截面积的30%，或接触电阻>200μΩ且无法通过打磨恢复；绝缘护套严重脆化、开裂无法修复；累计使用年限超过15年且曾发生3次以上过热故障；端子材质出现热裂或退火软化迹象。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 机械损伤（端子/外壳） | 机械 | 一般 | 在安装/拆卸/运输或外部振动冲击下，接线端子本体或接线盒外壳出现裂纹、变形或断裂，破坏连接完整性或防护等级。 | 1.接线盒外壳目视可见裂纹或缺损<br>2.端子/螺栓断裂或变形<br>3.部件脱落<br>4.密封失效，进水进尘 | 1.密封防护等级不满足IP54 [物理]<br>2.端子拔出力 < 50N [物理]<br>3.设备振动幅值 > 7.1mm/s [物理] | 1.目视外观检查 [离线]<br>2.密封性/气密性测试 [离线]<br>3.振动监测 [在线] | 1.对外壳进行目视检查，若发现贯穿性裂纹或破损且导致内部可触及，判定为失效。<br>2.用标准塞尺检查密封面间隙，若大于0.2mm或密封圈完全变形，判定为密封失效。 | 1. **步骤**：断电→打开接线盒→更换破损的接线盒外壳或密封件→若为端子机械损伤，剪除受损导线并剥除新绝缘层→更换全新同规格端子并正确压接→所有部件归位后复紧→进行绝缘和密封测试。<br>2. **工具**：成套扳手、螺丝刀、压线钳、绝缘电阻测试仪。 | 1.规范安装操作，杜绝野蛮施工<br>2.固定好进出线缆，避免应力传递至接线盒 | 1. **步骤**：停电→清理破损碎片→若外壳破洞，使用防火绝缘胶泥临时封堵→若端子断裂，可用并沟线夹做桥接处理（临时运行，降负荷监控）。<br>2. **工具**：绝缘胶泥、并沟线夹、螺丝刀。 | 1.潮气/灰尘进入导致内部短路<br>2.人身触电风险 | GB/T 2423.10, GB 3836.1 | 某电厂检修后恢复运行时，接线盒盖未正确合拢被外力撞击导致碎裂，内部接线外露受潮引起接地故障。 | 日常巡检周期**：每日1次外观检查外壳及端子有无新裂纹；每周1次检查振动区域接线盒固定螺栓紧固状态。**维护操作要点**：安装或检修时必须使用力矩扳手，严禁暴力敲击；每季度检查密封条压缩量与端子拔出力；对振动>7.1mm/s的部位加装防松垫圈并点漆标记。 | 报废判定条件**：外壳贯穿性裂纹长度超过壳体长度的50%或破损面积大于20cm²，经焊接或粘接后强度仍不满足IP54；端子根部断裂或螺纹滑牙无法修复；密封面变形量>0.5mm导致防护等级永久降级至IP44以下；修复成本超过新件购置费的60%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 腐蚀（电气/化学） | 化学/电气 | 一般 | 接线端子金属在潮湿或有腐蚀性气体（如硫化氢、氯气）环境中发生氧化、硫化反应，生成不导电的腐蚀膜，使接触电阻上升或线缆断裂。 | 1.金属表面出现绿斑或黑色氧化层<br>2.白色或绿色粉末状锈蚀物<br>3.镀层脱落<br>4.设备运行时通时断 | 1.端子表面电阻 > 10Ω [电气]<br>2.相对湿度持续 > 80% [物理]<br>3.局部存在腐蚀性气体（H₂S等）[化学] | 1.目视检查 [离线]<br>2.接触电阻/回路电阻测试 [离线]<br>3.环境气体监测 [在线] | 1.打开接线盒后，用放大镜观察导体，若发现大面积氧化物或腐蚀坑且机械强度明显下降，判定为腐蚀故障。<br>2.测量端子接触电阻，若比较安装初始值增大5倍以上，判定为严重腐蚀。 | 1. **步骤**：断电并验电→分解所有被腐蚀的端子连接→用金属清洗剂或砂纸彻底清除导体的锈蚀层直至露出金属光泽→涂抹导电膏或防腐润滑剂→重新安装并紧固→若原镀层已破坏，需更换耐腐蚀材质端子。<br>2. **工具**：金属清洗剂、细砂纸、毛刷、万用表。 | 1.选用镀银/镀镍或不锈钢材质端子<br>2.增强接线盒密封，加装防潮干燥剂<br>3.在接头点涂抹长效防腐脂 | 1. **步骤**：停电→在氧化膜上喷注电气绝缘清洗剂并反复拔插或敲击震动端子以破坏氧化层（非常规操作需极度谨慎）→用跨接线临时短接严重腐蚀回路（需评估保护逻辑）。<br>2. **工具**：清洗剂、跨接线。 | 1.端子过热烧毁<br>2.信号/电能传输中断<br>3.保护连锁误动 | GB/T 2423.17, IEC 60068-2-60 | 临海某电站发电机端子箱因密封不良，含盐湿气进入导致铜排腐蚀生锈，最终连接处发热烧断，发电机失磁。 | 日常巡检周期**：每季度1次开盖检查腐蚀情况；高湿、高盐雾、含H₂S环境缩短至每月1次。**维护操作要点**：清理腐蚀产物后立即涂抹导电防腐脂或更换防腐蚀端子；检查密封条和盒体防腐涂层；每半年更换一次干燥剂，确保盒内相对湿度<60%。 | 报废判定条件**：端子腐蚀坑深度超过导体厚度1/3；接触电阻增大至初始值10倍以上且无法通过清洁恢复；基体金属出现晶间腐蚀开裂或层状剥离；外壳腐蚀穿孔或整体腐蚀面积超过30%；当修复费用（含更换端子、壳体）超过新件购置费的70%，或累计使用年限超15年且频繁腐蚀。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 绝缘故障/接地 | 绝缘 | 危急 | 因绝缘老化、受潮、磨损或侵入性导电尘埃，导致接线盒内带电导体对地（外壳）或相间绝缘电阻下降，引发漏电或短路。 | 1.漏电保护器或断路器频繁跳闸<br>2.耐压测试时闪络或击穿<br>3.绝缘监测装置报警<br>4.触摸外壳有麻电感 | 1.绝缘电阻 < 1MΩ (380V系统) [电气]<br>2.局部放电量 > 10pC [电气]<br>3.绝缘材料老化（脆化、变色、开裂）[状态量] | 1.绝缘电阻测试仪（兆欧表）[离线]<br>2.剩余电流监测 [在线]<br>3.耐压试验 [离线]<br>4.绝缘在线监测装置 [在线] | 1.使用500V或1000V兆欧表测量相间和相对地绝缘电阻，若低于1MΩ且排除外部回路影响，判定为接线盒内部绝缘故障。<br>2.施加1.5倍额定电压进行耐压试验维持1分钟，若发生击穿或电流骤增，判定为绝缘故障。 | 1. **步骤**：彻底断开电源并验电→先拆除所有连接导线→取出内部绝缘隔板→用酒精或无水清洗剂彻底清理内部积灰和油污→热风枪干燥内部→更换所有已焦化、脆化的绝缘部件和导线→恢复接线→绝缘测试合格。<br>2. **工具**：板刷、无水清洗剂、热风枪、兆欧表、耐压测试仪。 | 1.保持接线盒内部清洁干燥<br>2.做防凝露/防潮处理<br>3.提高接线盒防护等级 | 1. **步骤**：切断故障电源→打开接线盒排潮或吹风→若因受潮导致，临时隔离该故障段，维持运行并加强监测待低谷消缺。<br>2. **工具**：热风枪、绝缘胶带。 | 1.相间短路致设备烧毁<br>2.人身电击事故<br>3.诱发火灾或爆炸 | GB/T 755-2019, GB 50150, GB/T 7354 | 某水电厂运行中发电机接线盒结露严重，导致母线支持绝缘子绝缘降低引发相间短路，发电机差动保护动作跳闸。 | 日常巡检周期**：每月至少1次绝缘电阻测试（离线或在线）；潮湿、多雨季节每周1次。**维护操作要点**：使用无水酒精定期擦拭绝缘隔板表面爬电痕迹；每季度更换干燥剂，检查加热除湿装置；每次停电检修时进行耐压试验并记录局部放电量趋势。 | 报废判定条件**：绝缘隔板、支撑柱出现贯穿性碳化痕迹或击穿孔洞；绝缘电阻经24小时干燥处理后仍<0.5MΩ（低压系统）或<1MΩ（高压系统）；局部放电量持续>50pC且无法消除；已发生相间短路导致的熔焊、接线盒壳体烧穿；绝缘部件整体脆化、开裂面积超过30%，修复费用（含导线、绝缘件）超过新盒购置费的70%。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 接线错误/倒相 | 控制/电气 | 危急 | 在安装、检修、改造过程中，由于操作失误导致发电机输出相序错误、电流互感器/电压互感器极性接反、或安全接地与工作接地混淆。 | 1.电机反转或无法启动<br>2.仪表指示异常（负值或零）<br>3.差动保护误动作<br>4.发电机无法并网，同期装置报错 | 1.三相电压/电流相序错误 [电气]<br>2.电压互感器二次侧极性反，电压相量差为200V(正常0V) [电气]<br>3.零序电流异常增大 [电气] | 1.相序表检查 [离线]<br>2.点极性实验（直流法）[离线]<br>3.综合保护器矢量图分析 [在线] | 1.使用相序表直接测量接线盒输出端，若显示相序与电网要求不符，判定为接线错误。<br>2.对电压/电流互感器回路做升流/升压极性校验，若二次绕组同名端标反则判定为错误。 | 1. **步骤**：断开电源并验电→严格对照接线图（回路号、端子号、线帽号）逐根排查→确认错误点后拍照记录→拆线并按照正确相序/极性恢复→由非接线人员进行二次复核确认。<br>2. **工具**：万用表、相序表、干电池组、中间指零式毫伏表。 | 1.贯彻“自检、互检、专检”制度<br>2.严格线号管的打印与确认流程<br>3.做好异动技术交底 |  | 1.并网时冲击发电机轴系<br>2.大轴接地不良烧毁轴承<br>3.全厂失电 | GB 50171, DL/T 5161.1~17 |  | 日常巡检周期**：不涉及定期巡检，但每次接线变更、大修后必须执行核相与极性试验。**维护操作要点**：建立并落实“一人接线、一人复核”制度；所有线号管必须清晰并双端标记；使用相序表、伏安特性测试仪进行零起升压校验；异动后更新图纸并归档。 | 报废判定条件**：接线错误本身不直接报废硬件，但若因错误导致端子排、导线或绝缘件发生不可逆损伤（如熔焊、碳化），则按相关部件报废标准执行；若同一接线盒反复发生同类错误并引发事故，宜整体更换并升级防误设计。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 大电流/热击穿 | 电气/热 | 严重 | 当接线盒内母线或导线截面积设计不足，或运行时发生堵转/短路，导致瞬间大电流产生巨大电动力和热效应，超过耐受极限而击穿烧毁。 | 1.绝缘隔板或壳体瞬间烧焦、熔化<br>2.短路时产生强光和爆炸声<br>3.熔断器/开关跳闸<br>4.导线焊点熔化成铜豆/铝豆 | 1.故障点电弧温度 > 1000℃ [物理]<br>2.瞬时电流峰值 > 50kA (依设备而定) [电气]<br>3.短路切除时间 > 50ms [电气] | 1.保护动作及故障录波 [在线]<br>2.目视检查（事故后）[离线]<br>3.电流互感器/罗氏线圈 [在线] | 1.调取故障录波数据，若某时刻电流呈指数量级突增至额定值的10倍以上且电压骤降，结合现场接线盒熏烧痕迹，判定为大电流热击穿。 | 1. **步骤**：完全隔离电源并确认无电→清理并更换所有烧毁的导体、绝缘子以及碳化的隔板→确认满足要求的短路耐受电流和电气间隙/爬电距离→重新配置导线→做全套交接试验（绝缘、耐压、直阻）修复。<br>2. **工具**：大功率液压压线钳、力矩扳手、耐压测试仪、回路电阻测试仪。 | 1.根据系统短路容量计算并配置相应截面的导线和支撑件<br>2.确保活动部件与抽屉式装置的接触压力合格 |  | 1.火灾<br>2.损毁相连的电气回路<br>3.人员严重灼伤 | GB 7251.1, GB 14048.1, IEC 61439-1 | 某石化企业发电机接线盒因小动物进入导致6000V母线相间金属性短路，巨大电弧使整个接线箱炸裂，电站全停。 | 日常巡检周期**：每次大修或事故后全检；日常结合红外测温观察有无异常热点。**维护操作要点**：核对实际负载与导线截面积匹配，核实短路耐受计算书；定期（3年）测试回路电阻与接触紧固力矩；检查相间、相对地电气间隙是否符合标准，清理绝缘隔板表面熔化物痕迹；确认保护整定与快速切除时间匹配。 | 报废判定条件**：母线或导线截面烧损超过原截面30%；绝缘支撑件完全碳化，丧失机械支撑能力；接线盒壳体因爆炸严重变形、开裂，无法保证防护等级；经核算修复成本（含更换所有主回路导体及绝缘件）超过新件80%；寿命期内累计承受3次以上额定短路电流冲击，或发生过一次导致设备烧毁的严重击穿。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 接线盒进水/受潮 | 环境/绝缘 | 严重 | 接线盒密封失效（密封条老化、未紧固到位、呼吸器失效或外部破损），使湿气、雨水进入内部，或内外温差大产生凝露，导致绝缘性能急剧下降。 | 1. 盒体内部可见积水或凝露水珠<br>2. 绝缘监测装置报警或绝缘电阻值持续走低<br>3. 接线盒内部金属件出现水渍或白锈<br>4. 潮湿环境下设备运行时发出“嘶嘶”放电声 | 1. 内部相对湿度 > 85% [物理]<br>2. 绝缘电阻 < 0.5MΩ [电气]<br>3. 局部放电量 > 50pC [电气] | 1. 接线盒内安装湿度传感器 [在线]<br>2. 绝缘电阻在线监测 [在线]<br>3. 开盖目视检查 [离线]<br>4. 密封性气密测试 [离线] | 1. 打开接线盒底部泄水孔塞，若有明显水流出，直接判定为进水故障。<br>2. 用500V兆欧表测量带电体对地绝缘，若阻值低于0.5MΩ且用热风枪干燥盒体后阻值回升至合格范围，判定为受潮引起的绝缘故障。 | 1. **步骤**：断电并验电→打开接线盒→用吸水布彻底擦除所有积水与湿气→检查并更换老化的密封胶条或密封垫→若呼吸器变色则同步更换干燥剂→用无水酒精清理受潮接线端子表面氧化层→用热风枪烘干直至绝缘电阻回升→紧固盒盖对角螺丝确保密封→复测绝缘合格后送电。<br>2. **工具**：吸水布、无水酒精、热风枪、兆欧表、密封胶条、螺丝刀。 | 1. 定期检查并清理密封胶条与呼吸器<br>2. 盒体安装时采取防雨措施并保持微微倾斜便于排水<br>3. 放置长效吸湿盒 | 1. **步骤**：在确保安全距离前提下切断电源→打开盒体，对于轻微凝露，放置大容量干燥剂袋并临时增加外部防水罩（如防雨布）→加强绝缘监测频次维持运行。<br>2. **工具**：干燥剂袋、绝缘胶带、防雨布。 | 1. 相间短路或接地故障跳闸<br>2. 金属件快速腐蚀<br>3. 保护误动作导致非计划停机 | GB/T 4208-2017, GB 50150-2016 | 某南方电厂雨季期间，发电机中性点接线盒因密封盖未完全压紧导致雨水渗入，引发单相接地报警，绝缘电阻降至0.1MΩ。 | 日常巡检周期**：雨季或高湿天气每日1次外观检查、查看湿度指示；每季度1次开盖检查干燥剂及密封条状态。**维护操作要点**：清理密封槽，更换老化密封条时对角均匀紧固至标识力矩；呼吸器内干燥剂变色超过2/3即更换；盒内长期放置指示型吸湿盒并每半年更换；每次开盖后用热风枪等确保内部干燥后再密封。 | 报废判定条件**：壳体内壁因进水导致大面积锈蚀且深度>0.5mm，经清理仍无法保证密封；密封面永久变形导致多次更换密封条后仍无法通过IP54气密测试；内部绝缘件因长期受潮反复出现绝缘电阻<0.2MΩ且彻底干燥后仍无法恢复；累计使用年限超过20年且发生过3次以上停运级的进水受潮故障。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 内部元件松动或异物 | 机械/电气 | 一般 | 长期电磁振动、机械冲击或维护疏忽，导致接线盒内遗留金属工具、螺丝/垫片脱落、小动物进入，形成潜在短路路径或造成连接不可靠。 | 1. 设备运行时接线盒内部传出异常金属碰撞异响<br>2. 随机性单相接地或差动保护动作<br>3. 肉眼可见盒底有遗留物或碳化小动物尸体 | 1. 振动加速度 > 10m/s² [物理]<br>2. 端子回路电阻呈间歇性大范围波动（>50%）[电气]<br>3. 电气间隙缩减至安全距离的70%以下 [物理] | 1. 听音棒或超声检测仪探测 [在线]<br>2. 设备投运前内窥镜检查或开盖检查 [离线]<br>3. 振动信号频谱分析 [在线] | 1. 机组运行中，用听音棒抵住接线盒外壳，若听到清晰且无规律的金属敲击声，判定为异物脱落。<br>2. 停机后取出异物，若表面有明显放电烧蚀痕迹或存在碳化动物尸体，判定为严重隐患。 | 1. **步骤**：切断电源并确认隔离→开启接线盒→使用内窥镜或直接目视清理所有内部异物（金属残渣、脱落螺丝、灰尘积聚物）→检查所有固定螺丝并全部重新紧固一次→对导体受损处进行打磨和绝缘包扎→采取措施封堵电缆进线孔→彻底清洁后核对接线，用吸尘器清理细微金属屑→复盖并检查密封。<br>2. **工具**：内窥镜、工业吸尘器、力矩扳手、绝缘胶带、防堵泥。 | 1. 严格实行检修工具清单清点制度，防止遗留<br>2. 加强电缆进线孔洞防火防小动物封堵<br>3. 安装防松动垫圈并点漆标记 | 1. **步骤**：若运行中异响加剧且无法停机，可使用长绝缘棒轻敲接线盒外壳，尝试使金属异物落入无危险间隙的角落（仅限极端情况下的高风险应急操作）→加强振动监测和温度监测，申请紧急停运消缺。<br>2. **工具**：绝缘棒、振动分析仪、红外测温仪。 | 1. 短路弧光致设备烧毁<br>2. 金属粉尘积聚引发绝缘闪络<br>3. 发电机非同期或失磁 | GB 3836.1-2021, DL/T 596-2021 | 某电厂检修后遗留一把小活动扳手在发电机出口接线盒内，运行中因振动移动搭接在A、B相铜排间，引发弧光短路，造成机组非停。 | 日常巡检周期**：每次检修后送电前必检，运行中每周进行1次超声波或听音检查；振动较大区域每日巡检时注意异响。**维护操作要点**：建立并严格执行工具清点及进出登记制度；送电前使用内窥镜或开盖检查内部清洁无异物；所有固定螺栓使用力矩扳手复紧并点漆标记；电缆孔洞用阻燃防爆泥严密封堵；每次开盖后使用工业吸尘器清除金属屑。 | 报废判定条件**：若因金属异物导致严重短路，壳体炸裂或主绝缘不可恢复，则接线盒整体报废；若同一接线盒累计发生2次遗留异物引发跳闸，宜整盒更换并升级防异物设计；箱体底板因异物撞击出现凹坑深度>0.5mm且影响电气间隙；小动物入侵导致内部严重烧蚀。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 端盖轴承室磨损（跑套） | 机械 | 严重 | 轴承外圈与端盖配合过盈量不足或松动，导致外圈相对端盖旋转，引起端盖内孔磨损，出现沟槽。 | 1. 电机振动增大。<br>2. 运转时有异响。<br>3. 轴承温度升高。 | 1. 振动速度：> 7.1 mm/s (相对)[物理]。<br>2. 配合间隙：> 0.05 mm (绝对)[物理]。 | 1. 振动分析（冲击脉冲）[在线]。<br>2. 红外热成像测温[在线]。<br>3. 内窥镜检查内孔表面[离线]。 | 若振动速度频谱中出现明显转频谐波，且冲击脉冲值增大，配合红外发现端盖轴承位温度异常，可诊断为跑套。 | 1. 拆卸端盖，清理轴承室。<br>2. 对磨损轴承室进行刷镀、热喷涂或镶套修复至标准尺寸。<br>3. 更换新轴承。 | 1. 检修时严格检查并记录配合尺寸，确保过盈量符合图纸要求。<br>2. 选用合适的高温润滑脂。 |  | 可能引发电机扫膛，导致定转子铁芯损坏、绕组烧毁，整机报废。 | GB/T 755-2019 | WAGO资料记载：端盖跑套时电机振动较大，久之在配合面磨出沟槽。 | 1. 日常巡检：每周测量轴承位振动速度与温度，建立趋势记录。 2. 维护操作要点：每次小修（约半年）用内窥镜检查轴承室内孔表面，并用假轴或千分表测量配合间隙；每次更换轴承时必检测端盖轴承室内径，确保过盈量在图纸要求范围内；若发现微动磨损初期痕迹，进行表面清理并涂覆抗微动磨损涂层。 | 1. 磨损量阈值：端盖轴承室内径磨损量超过原设计公差带下限0.03mm，或配合间隙超过0.08mm（依据轴承外径大小可调整），视为不可接受。 2. 使用年限：虽无固定年限，但累计修复次数达到3次，或基体材料出现疲劳裂纹，即应报废。 3. 不可修复判定：磨损沟槽深度超过0.2mm，或镶套、刷镀后无法保证轴承室圆柱度≤0.02mm、与止口同轴度≤0.03mm时，判定不可修复；若端盖配合面已发生塑性变形或裂纹，立即报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 联接法兰密封面泄漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | 法兰密封垫片因腐蚀、老化、安装不当或螺栓预紧力不均而失效，导致内部介质（如氢气、冷却水）或外部空气进入。 | 1. 法兰接缝处有油渍、水渍或气泡。<br>2. 发电机内部压力降低（氢气泄漏）。<br>3. 周围能闻到异味或检测到特定气体。 | 1. 泄漏率（氢气）：> 0.5 m³/24h (绝对)[物理]。<br>2. 螺栓残余预紧力：< 设计值60% (相对)[物理]。<br>3. 密封面间隙：> 0.1 mm (绝对)[物理]。 | 1. 可燃气体检测仪巡检[离线]。<br>2. 肥皂水气泡测试[离线]。<br>3. 力矩扳手检查螺栓预紧力[离线]。 | 使用便携式气体检测仪在法兰圆周检测，若数值急剧升高，或在螺栓连接处涂肥皂水后出现连续气泡，即确认为泄漏。 | 1. 停机后泄压排空。<br>2. 对角均匀松开螺栓，取下旧垫片，清理密封面（使用铜铲刀或百洁布）至无锈无痕。<br>3. 更换符合工况的新密封垫片。<br>4. 使用力矩扳手按对角顺序、多步分级均匀紧固至规定力矩。 | 1. 装配前检查法兰密封面水线是否完好无损。<br>2. 每次拆卸均更换新密封垫片。<br>3. 定期（如每月）使用力矩扳手复紧螺栓。 | 对于非关键的冷却水管路渗漏，可使用高分子复合材料、钢带或卡箍注胶方式进行带压堵漏。 | 氢气泄漏可能引发爆炸风险；冷却液泄漏导致绝缘降低。 | GB/T 9124-2010<br>HG/T 20592-20615 |  | 1. 日常巡检：每日由运行人员用便携式气体检测仪或红外成像仪对法兰圆周进行泄漏扫描；每周检查法兰外观有无介质渗出；每月使用力矩扳手检查关键法兰螺栓预紧力。 2. 维护操作要点：停机检修时，必须清理密封面至金属光泽并检查水线，确保无径向划痕；新垫片存放需防潮防压，装配时涂抹适量密封剂（按介质选用）；螺栓紧固必须分至少3级对角均匀拧紧，并用记号笔做定位标记。 | 1. 报废判定条件：密封面因腐蚀或多次刮研导致水线消失或法兰厚度减薄超过设计值2mm，无法通过堆焊或重新加工恢复；法兰本身出现裂纹或塑性变形无法保证密封；同一法兰若因密封面问题在一年内重复泄漏3次以上，且经彻底检修仍不能根治，则法兰应报废更换。 2. 垫片使用年限：非金属垫片运行5年或拆装3次后强制更换；金属缠绕垫每次拆装必须更换，无例外。 3. 螺栓报废：若螺栓残余伸长量超过设计值0.2%，或任一螺栓检测出裂纹（PT/UT），全组螺栓应成批更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 端盖与机座结合面渗漏 | 机械/环境 | 一般 | 电机或发电机端盖与机座止口配合面因加工精度不够、O型密封圈老化或螺栓松动，导致外界粉尘、潮气进入或内部润滑油渗出。 | 1. 结合面缝隙处有油泥堆积（油雾外泄）。<br>2. 内部绝缘电阻下降（潮气侵入）。 | 1. 绝缘电阻：< 1 MΩ/kV (相对)[电气]。<br>2. 螺栓预紧力：偏离标称值20% (相对)[物理]。 | 1. 绝缘电阻表（兆欧表）测试[离线]。<br>2. 目视检查[在线]。<br>3. 塞尺检查结合面间隙[离线]。 | 若电机绝缘电阻在停机后或潮湿天气下骤降，且端盖与机座结合面有明显油泥或缝隙，检查密封圈无弹性，可判定为结合面密封失效。 | 1. 拆卸端盖，清理止口及密封槽。<br>2. 更换耐油、耐热的O型密封圈或密封胶。<br>3. 重新安装端盖，确保止口到位，对称均匀紧固螺栓。 | 1. 检修回装时，在密封面及止口处均匀涂抹薄层密封胶。<br>2. 选用耐温等级符合工况的密封圈材质。 | 对于外部粉尘侵入，暂用密封胶泥或挡风板遮挡缝隙，择机停机处理。 | 导致发电机内部进油、进水，加速绕组绝缘老化，引发相间或对地短路故障。 | GB/T 4942-2021 |  | 1. 日常巡检：每周目视检查端盖与机座结合面有无油迹、油泥或异常缝隙；每次停机后（或每月）进行绝缘电阻测试，掌握趋势。 2. 维护操作要点：小修时拆下端盖前，用塞尺检查止口配合情况并记录；每两个检修周期（一般4~6年）必须更换O型密封圈，无论外观如何；回装前用清洗剂彻底清理止口及密封槽，涂覆薄层甲基硅酮密封胶；螺栓按对角顺序分2~3次紧固，紧固后复测止口定位间隙应均匀。 | 1. 密封面报废判定：机座或端盖止口面因腐蚀、机械损伤导致径向变形或尺寸超过止口配合公差要求（如止口间隙超过0.05mm且无法通过局部修复恢复配合），或密封槽深度磨损超过设计值20%时，该零件应报废。 2. 使用年限：没有硬性使用年限，但如果同一密封面在连续两次检修中发现因结构变形导致无法保证密封（即使更换新密封圈仍渗漏），则判定端盖或机座寿命终止。 3. 不可修复判定：机座止口因变形或锈蚀起皮失圆，无法通过微量打磨恢复圆度且满足设计公差，应报废机座。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 端盖螺栓松动或断裂 | 机械 | 危急 | 由于长期振动、安装时预紧力不足或螺栓材料疲劳，导致连接端盖与机座或轴承座的螺栓松动甚至断裂。 | 1. 端盖接合面出现明显缝隙和油污。<br>2. 振动突然加剧并伴随周期性撞击声。<br>3. 发电机轴承振动保护动作。 | 1. 振动幅值（峰-峰值）：> 100 μm (绝对)[物理]。<br>2. 振动频率：1×、2× 转频明显升高 [物理]。 | 1. 振动监测（位移/速度传感器）[在线]。<br>2. 目视检查螺栓划线标记错位[离线]。<br>3. 超声波探伤（检测内部裂纹）[离线]。 | 振动在线监测显示轴振或瓦振突升，目视发现端盖与机座错位或螺栓防松标记错位，可判定为螺栓松动；若伴随周期性撞击声且频谱表现为转频谐波，可能为断裂。 | 1. 停机检查所有端盖螺栓，更换断裂或拉伸变形的螺栓。<br>2. 使用专用工具（如液压张紧器或力矩倍增器）按图纸要求力矩重新紧固。 | 1. 装配时使用力矩扳手精确预紧，并涂刷防松标记。<br>2. 热紧螺栓必须严格遵守加热及旋转弧长规定。 | 若无法立即停机，降低发电机出力，加强对该处振动的实时监测，设定紧急跳机保护。 | 端盖甩出导致转子失去支撑，造成严重的扫膛、断轴甚至人身伤亡事故。 | GB/T 3098.1-2010 |  | 1. 日常巡检：每周由维护人员用敲击扳手或力矩扳手随机抽查10%螺栓的松动情况，并目视检查防松标记是否错位；振动在线系统设置报警值，一旦振幅突升立即响应。 2. 维护操作要点：每次停机检修时，对全部端盖螺栓进行100%目视和力矩校验，发现预紧力衰减超过15%的螺栓必须松开并重新紧固；对运行时间超过5万小时或经历重大振动事件的螺栓，应抽取10%进行超声波探伤，若发现裂纹则应整组更换；紧固时严格按图纸或规程分级施加力矩，并使用液压拉伸器或力矩倍增器，紧固后及时更新防松标记。 | 1. 报废判定条件：螺栓检测出裂纹（无论长度）、拉伸永久变形超过原长度0.5%、螺纹根部或光杆部出现深度超过0.1mm的腐蚀坑，任一条件即须报废；螺栓累计使用年限：合金钢螺栓在高温环境（>300℃）下使用超过8年，或常温高压环境使用超过12年，无论外观如何均须更换。 2. 整组报废原则：若同一法兰面上一颗螺栓断裂，或连续两次检修期间均有螺栓发现预紧力衰减超过20%，则该机组全部同批次螺栓应成组更换，不可拼凑使用。 3. 不可修复判定：螺栓孔螺纹损坏、扩孔或镶套后仍无法满足紧固力矩要求，则该机座/端盖应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 绝缘件表面污秽、受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 发电机绝缘件（如绕组端部、槽楔、绝缘引水管）表面沉积导电性粉尘、油污，或由于环境湿度大、结露导致表面形成水膜。在电场作用下，表面泄漏电流增大，引发局部烘干效应、爬电、碳化通道形成，导致绝缘性能下降或闪络。 | 1. 红外热成像观察到绝缘件表面有局部热点或温度分布不均。<br>2. 在湿度大的天气或停机后启动时，机内放电信号增强。<br>3. 停机检查可见绝缘表面有粉尘、油泥、白色盐渍或黑色碳化痕迹。<br>4. 绝缘电阻测试值在湿度高时显著下降。 | 1. 绝缘电阻：<100 MΩ (受潮严重时) [电气]<br>2. 表面泄漏电流：>10 μA [电气]<br>3. 局部放电量：>1000 pC [电气]<br>4. 相对湿度：>70% [物理] | 1. [离线] 停机后使用2500V兆欧表测量绕组绝缘电阻和吸收比/极化指数。<br>2. [离线] 停机后进行外观检查，使用白布擦拭确认污秽程度。<br>3. [带电] 使用红外热像仪进行扫描，查找异常发热点。 | 1. 比较不同湿度下的绝缘电阻历史数据，若高湿天气下绝缘电阻显著降低，干燥天气恢复，则判断为表面受潮。<br>2. 红外热像发现非通流导体连接的绝缘件有局部发热，且发热区域边界不清，多为表面泄漏电流导致。<br>3. 外观检查发现明显污秽或碳化通道。 | 1. 使用洁净白布蘸取无水酒精或专用绝缘清洗剂，对脏污表面进行彻底擦拭清洗。<br>2. 对于碳化通道，需用砂纸或刮刀小心打磨，去除碳化层，并用清洗剂清洁，干燥后涂刷绝缘漆。<br>3. 用干燥压缩空气或氮气对发电机内部进行整体吹扫。<br>4. 工具：2500V兆欧表、红外测温仪、无水酒精、洁净白布、砂纸。 | 1. 为发电机加装防潮加热装置，停机时自动投运。<br>2. 在励端、汽端等部位加装空气过滤器，并定期清洗或更换滤网。<br>3. 改善发电机运行环境，确保封母微正压运行或采用微正压装置。<br>4. 检修时采用“三不落地”等防污措施。 | 在无法立即停机处理时，可临时投入发电机空冷器或除湿装置，加强机房通风以降低湿度。 | 可能发展为相间或对地短路事故，造成绕组烧损。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 |  | 1. 日常巡检周期：每周检查空气过滤器脏污情况，每季度测量运行环境湿度并记录；停机后（如小修、大修）必须进行外观检查和绝缘电阻测试。<br>2. 维护操作要点：检查加热装置是否正常投运；擦拭绝缘件时，必须使用洁净不掉毛的白布，并沿绝缘表面电位梯度方向（由低到高）单向擦拭，防止污秽扩散。 | 1. 绝缘电阻在清洁干燥后仍无法恢复至1 MΩ/kV（额定电压）以上，且表面存在深度大于1mm的碳化通道。<br>2. 绝缘件发生贯穿性表面闪络，导致主绝缘损伤。<br>3. 经过两次大修周期，污秽导致绝缘性能逐年显著劣化，经清洗和干燥处理后，极化指数仍低于1.5。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 绝缘件内部气隙放电 | 绝缘/电气 | 严重 | 在发电机定子线棒、线棒接头、端部支撑用环氧玻璃布板或套管等绝缘件内部，因制造工艺缺陷（如浸渍不良、固化收缩）或长期运行中热老化和机械应力导致绝缘分层、开裂，形成气泡或气隙。在高电场下，气隙内气体发生电离，产生局部放电，持续轰击绝缘材料，逐步扩大缺陷形成树枝状放电通道，最终导致绝缘击穿。 | 1. 在线局放监测数据持续增大，放电图谱呈现典型内部气隙特征（对称于工频电压过零点）。<br>2. 油中溶解气体色谱分析（仅对氢冷或油冷系统）显示氢气H₂和甲烷CH₄含量超标。<br>3. 停机检查可能发现绝缘件表面有变色、鼓包或蜂窝状蚀坑。 | 1. 局部放电量：>500 pC (稳态) 或呈增长趋势 [电气]<br>2. 介质损耗因数(tanδ)：>0.02 (额定电压下) [电气]<br>3. 介损增量(Δtanδ)：>0.005 [电气]<br>4. (如有油) 油中溶解气体 H₂含量：>150 μL/L [化学] | 1. [在线] 安装电容耦合器或高频CT进行连续局部放电在线监测。<br>2. [离线] 定期进行局部放电试验，测量视在放电量、放电起始/熄灭电压。<br>3. [离线] 进行介质损耗因数(tanδ)及增量测试。<br>4. [离线] 使用超声定位或特高频法对放电源进行定位。 | 1. 局放图谱符合内部放电特征，且起始放电电压远低于额定电压，熄灭电压滞后明显。<br>2. 同一线棒在相同电压下，局放量较历史值增长超过100%或年度增长超30%。<br>3. 介损增量Δtanδ超过标准注意值，且与电压呈非线性关系。 | 1. 根据局放定位结果，精准定位故障线棒。<br>2. 剥离故障区域的主绝缘，彻底清除碳化部分，逐层修复，再包扎云母带并进行真空压力浸渍处理后固化。<br>3. 对于无法现场修复的严重损伤，需更换整根新线棒。<br>4. 工具：局放检测仪、超声定位仪、云母带、浸渍漆、真空泵、热风枪或烘箱。 | 1. 加强制造阶段的质量监造，严格执行局放、介损等出厂试验标准。<br>2. 优化运行方式，减少机组频繁启停和冲击性负荷，降低热-机械循环应力。<br>3. 运行中严格控制冷却介质（氢气）湿度与纯度。 | 当单根线棒内部气隙放电严重但暂不具备停机更换条件时，在确保运行安全的前提下，可限制该区域或该分支的负载，或降低该机组出力，并加强在线监测。 | 绝缘击穿导致相间或对地短路，烧毁铁芯，引发严重事故。 | GB/T 20833.1-2021《旋转电机 绕组绝缘 第1部分：离线局部放电测量》<br>DL/T 1526-2016《汽轮发电机定子绕组绝缘诊断导则》 |  | 1. 日常巡检周期：每日查看在线局放监测趋势；每季度进行油中溶解气体色谱分析（如适用）；每年大修时进行离线局放和介损试验。<br>2. 维护操作要点：建立局放量、介损等特征参数的基准数据库；对在线监测系统传感器和采集单元进行定期标定，确保数据准确性；定位确认后必须记录放电图谱和位置。 | 1. 局放量持续增长，额定相电压下视在放电量超过2000 pC，且无法通过降低负荷抑制。<br>2. 介损增量Δtanδ超过0.01，且击穿电压（出厂验收值的80%）试验失败。<br>3. 修复过的线棒再次发生同类严重放电，或内部放电导致主绝缘贯穿性损伤且波及铁心。<br>4. 绝缘件使用年限超过制造厂保证寿命且整体介损和局放指标多参数超标。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 绝缘件机械振动磨损 | 机械/绝缘 | 一般 | 发电机运行时，定子绕组端部及槽内线棒在交变电磁力作用下产生振动。若端部固定结构（如绑绳、压板、支撑环）松动，或槽内线棒槽楔松动、垫条滑移，导致绝缘件之间或与金属部件发生长期相对摩擦，造成绝缘层机械磨损。磨损处变薄，绝缘强度下降，形成弱点。 | 1. 停机检查发现绝缘件表面有白色或黄色磨损粉末堆积。<br>2. 绕组端部绑绳、压板、间隔垫块等松动或移位。<br>3. 绕组端部固有频率偏离设计要求，发生共振时振动声音异常。<br>4. 槽口处主绝缘或防晕层有磨损，露出内部云母层。 | 1. 振动幅值（端部振型）：>200 μm (峰峰值) [物理]<br>2. 绕组端部固有频率：偏离100 Hz (对于50Hz系统) ±5 Hz 即存在共振风险 [物理]<br>3. 绝缘磨损深度：>0.5 mm 或达到主绝缘总厚度的10% [物理]<br>4. 离线局放量：>500 pC (槽部放电特征) [电气] | 1. [离线] 停机后进入发电机内部，用锤击法（模态测试）检查端部固定结构的紧固性和整体性。<br>2. [离线] 使用振动传感器进行端部模态试验，测量固有频率及阻尼比。<br>3. [离线] 通过内窥镜伸入定转子气隙，目视检查槽口、端部绝缘件磨损痕迹。<br>4. [带电] 在端部安装光纤振动传感器进行在线振动监测。 | 1. 目视检查发现绑扎带断裂、垫块移位、磨损粉末等直观现象。<br>2. 用0.05mm塞尺检查槽楔松动度，若可插入深度超过20mm则判断为松动。<br>3. 模态试验测得绕组端部固有频率落入90-110Hz范围，可能发生共振。 | 1. 对松动槽楔进行重新打紧或更换，并使用环氧胶进行防松粘接。<br>2. 更换磨损的防松垫条和波纹板。<br>3. 对松动的端部结构进行重新绑扎、紧固，并加装防松支撑件，调整固有频率。<br>4. 对磨损但未伤及主绝缘的部位，打磨清洁后涂覆环氧树脂或半导体防晕漆。<br>5. 工具：力矩扳手、塞尺、环氧树脂、绑扎带、振动传感器、模态力锤。 | 1. 加强制造或检修中端部固定工艺的质量控制。<br>2. 对端部固定结构进行精细化动态设计，使其固有频率远离电磁力激振频率。<br>3. 检修后进行振动模态试验验证。 | 在发现松动但未导致明显磨损时，可临时在松动部件之间加垫适形材料（如Nomex纸垫片）并绑扎固定，防止磨损加剧。 | 1. 磨损导致绝缘薄弱，引发对地击穿。<br>2. 振动加剧导致线棒股线疲劳断裂，引发匝间短路。 | GB/T 20140-2016《隐极同步发电机定子绕组端部动态特性和振动测量方法及评定》 |  | 1. 日常巡检周期：每次大修（通常4-6年）必须进行端部模态试验和槽楔紧固度检查；每两周分析一次在线振动监测数据。<br>2. 维护操作要点：使用力矩扳手按标准力矩复紧槽楔和端部紧固件；清洁磨损粉末时，需用吸尘器吸除，严禁用压缩空气吹扫以防异物进入深层；对加垫处理的部位需在下次检修中特别关注。 | 1. 绝缘磨损深度超过主绝缘设计总厚度的15%或露出内部导体，无法通过表面修复恢复绝缘强度。<br>2. 模态试验结果显示端部整体结构固有频率严重偏离设计值且经加强绑扎后仍无法避开共振区。<br>3. 多根线棒出现股线疲劳断裂，或因绑绳断裂导致端部结构整体性丧失，无法现场修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 绝缘引水管/汇流管渗漏 | 绝缘/环境 | 危急 | 水内冷发电机中，定子绕组绝缘引水管（聚四氟乙烯管）由于材料老化、安装应力不当、与金属部件摩擦或意外机械损伤，发生开裂或接头松动、密封圈失效，导致内冷水渗漏。冷却水直接接触高压绝缘件和导体，迅速破坏绝缘，引发灾难性短路事故。接头螺纹松动或“O”型密封圈老化是常见原因。 | 1. 发电机气缸湿度监测显示机内湿度或“露点温度”急剧升高。<br>2. 内冷水系统的液位下降超常，补水频率增加。<br>3. 水冷回路压力无法保持，或有周期性波动。<br>4. 发电机底部排污阀放出水量异常增多。<br>5. 绝缘电阻测试值或在线绝缘监测装置指示值出现跳水式下降。 | 1. 机内氢气露点：>-5℃ (正常运行要求≤-5℃~-25℃) [物理]<br>2. 冷水箱液位下降速率：>标准补水速率 (如5 L/d) [物理]<br>3. 绝缘电阻：<0.1 MΩ (进水严重时) [电气]<br>4. 发电机检漏计或湿度差动保护动作信号 [状态量] | 1. [在线] 实时监测内冷水箱液位、流量、泵出口压力曲线。<br>2. [在线] 安装在线绝缘监测装置（如电导率、湿度、绝缘电阻监测）。<br>3. [离线] 停机后，对水冷系统进行水压或气压密封试验，保持8小时以上，检查压力下降及外漏点。<br>4. [离线] 用内窥镜检查绝缘引水管外观有无龟裂、鼓包、变色、接头处有无白色结晶物。 | 1. 水压试验：在额定压力(如0.5-1.0MPa)下，压力下降值超过0.1MPa/h，且查出明显漏点。<br>2. 绝缘电阻在运行中骤降，停机后对水回路隔离或排水后，绝缘电阻立即恢复，则确认为水路渗漏。<br>3. 内窥镜发现管路裂纹、磨损或接头处有水痕、铜绿。 | 1. 查找漏点后，若为接头松动，则重新紧固，并更换“O”型密封圈。<br>2. 若管路局部磨损或轻微龟裂，可裁剪掉损伤部分，使用专用接头重新连接。<br>3. 若管路整体老化严重，需更换全部绝缘引水管。<br>4. 修复后进行水压和气密试验至合格。<br>5. 工具：专用安装工具、力矩扳手、水压试验泵、内窥镜、专用接头。 | 1. 建立绝缘引水管的定期更换周期（如6-8年），执行强制性更换制度。<br>2. 加强内冷水质控制（电导率、pH值、含氧量），减缓管路老化。<br>3. 检修时严格管控管路安装工艺，避免扭曲和与相邻金属部件接触摩擦。 | 一旦确认渗漏，应立即停机处理，不存在有效的临时运行措施。通知调度申请紧急停运。 | 导致定子绕组或引线相间/对地短路，烧毁绕组和铁心，造成重大设备损坏。 | DL/T 1164-2012《汽轮发电机运行导则》<br>JB/T 6228-2014《汽轮发电机绕组内部水冷系统检验方法及评定》 |  | 1. 日常巡检周期：运行中每天对内冷水箱液位、补水记录、机内湿度进行严密监视和趋势分析；每次停机（包括临检），必须进行内冷水系统水压试验。<br>2. 维护操作要点：更换“O”型密封圈时，必须涂抹专用润滑脂并确保入槽无扭曲；定期使用力矩扳手检查并复紧所有水接头；水压试验应使用洁净除盐水，试验后必须吹干。 | 1. 绝缘引水管目视发现鼓包、应力开裂或硬伤磨损深度超过管壁厚的20%。<br>2. 水压试验渗漏量经紧固接头后仍无法消除；或虽经修复，但同一管段/接头在下次大修中再次发生渗漏。<br>3. 整批管路到达6-8年的预定更换周期，或经取样测试其断裂伸长率和介电强度低于出厂值的70%，即执行整批强制报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 绝缘老化 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 发电机绝缘在长期运行中，因电、热、机械和环境多因子联合作用，绝缘材料（云母、环氧树脂、纸等）发生不可逆的理化性能劣化。高温加速环氧树脂降解，局部放电分解绝缘结构，频繁启停产生的热-机械应力导致云母层分离。最终导致绝缘整体强度降低、发脆、分层，失去介电强度。 | 1. 预防性试验中，绝缘电阻、极化指数逐年呈下降趋势。<br>2. 介质损耗(tanδ)、局部放电量逐年增大。<br>3. 绝缘外观颜色变深、失去光泽、出现龟裂或分层，尤其是槽口和端部高电压梯度区。<br>4. 对氢冷发电机，油中溶解气体含有典型的老化特征（CO₂含量持续增长）。 | 1. 极化指数(PI)：<1.5 (严重老化) [电气]<br>2. 介损增量(Δtanδ)：>0.01 (常规老化严重) [电气]<br>3. 局部放电起始电压：<0.6 Un (额定电压) [电气]<br>4. 绝缘纸板聚合度(DP)：<250 (完全丧失强度) [化学]<br>5. 击穿电压：<1.5倍额定电压 (耐压试验时) [电气] | 1. [离线] 定期进行绝缘电阻、极化指数、介质损耗、局部放电等非破坏性或破坏性试验。<br>2. [离线] 对取样（如有）的绝缘材料进行聚合度、机械强度、水分含量等理化分析。<br>3. [离线] 耐压试验（直流或交流），检测绝缘系统整体耐受能力。<br>4. [带电] 连续在线局放监测，观察其长期演变趋势。 | 1. 综合比对历年来的各项绝缘试验数据，若多项指标同时呈稳定下降趋势且接近或超过注意值，则判为整体老化。<br>2. 一旦绝缘聚合度(DP)测试值低于250，或介损增量超过注意值并快速增长，可诊断为严重老化，残余寿命很短。 | 此为不可逆劣化过程，根本方法是更换全部定子绕组，进行整机重绕。根据老化评估结果（如“寿命消耗百分比”）制定重绕计划。 | 1. 优化运行工况，冷却系统降额运行，控制运行温度在绝缘等级允许的低温区，以减缓老化速度。<br>2. 严格控制冷却介质（H₂或空气）的纯度与湿度，减缓环境老化。<br>3. 减少非计划停运和频繁大幅负荷调整。 | 无法通过根本检修恢复时，可适当降低发电机出力，严格控制运行温度，并加密在线监视频率，坚持运行至下一个计划检修窗口进行更换。 | 绝缘整体失效，导致相间、匝间或对地贯穿性击穿，非计划停机，且可能引发火灾或损坏铁心。 | DL/T 492-2018《发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则》 |  | 1. 日常巡检周期：每年至少对绝缘进行一次全面的非破坏性试验（绝缘电阻、介损、局放）并形成趋势图；每4-6年大修时进行绕组端部和槽内绝缘宏观检查。<br>2. 维护操作要点：严格执行发电机运行温度上限，记录各测点温度并分析偏离；在绝缘寿命中后期（如运行20年后），加密局放和介损测试周期至每半年一次。 | 1. 绝缘聚合度试验结果低于200，或绝缘纸板轻轻弯折即断裂，表明机械强度完全丧失。<br>2. 极化指数连续两次试验结果低于1.5，且介损增量(Δtanδ)超过0.01并稳定增长，经专家评估残余介电强度不满足安全运行要求。<br>3. 投运年限超过30年，且多项诊断指标（如起始放电电压低于0.5Un、击穿电压裕度低于1.3）同时提示寿命终止。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 防晕层失效 | 电气/绝缘 | 一般 | 在发电机定子绕组槽口、端部等区域，为均匀电场、防止产生电晕放电而涂刷的低电阻半导体涂层，因振动、热老化或污染而剥落、破坏或电阻值升高，失去防晕作用。导致局部电场集中，产生强烈的表面电晕放电，放电产生的臭氧(O₃)和氮氧化物(NOx)与湿气结合形成酸性物质，加速该处主绝缘的腐蚀和老化。 | 1. 在暗室或夜间停机后目视检查，可在端部槽口处观察到蓝紫色光晕或辉光放电点。<br>2. 可闻到明显的臭氧(O₃)气味。<br>3. 放电点附近的绝缘表面出现白色粉末或蜂窝状腐蚀坑。<br>4. 该部位局放在线监测有稳定的高幅值信号。 | 1. 局部放电量：>5000 pC (稳定或间歇性) [电气]<br>2. 防晕涂层表面电阻率：>10 kΩ (合格低阻涂层要求1-50kΩ) [电气]<br>3. 放电区域臭氧浓度：>1 ppm (可闻到) [化学] | 1. [离线] 停机后暗室目视检查或紫外成像仪检测，是最有效的发现手段。<br>2. [离线] 测量防晕层表面电阻，检查是否在规定范围内。<br>3. [离线] 使用局部放电测试仪，通过超高频或超声传感器定位放电位置。<br>4. [离线] 手动轻刮，检查涂层与主绝缘的附着力是否牢固。 | 1. 暗室/紫外成像观察到端部槽口、搭接区有持续的放电光点或闪光。<br>2. 表面电阻测试值 >10 kΩ。<br>3. 局放定位技术确认放电位置集中于防晕结构过渡区。<br>4. 外观检查涂层有明显起皮、剥落或粉末状腐蚀。 | 1. 彻底清除失效的防晕涂层，打磨平整绝缘表面。<br>2. 用无水酒精或丙酮清洁处理表面。<br>3. 严格按照防晕处理工艺（如涂刷起始电压、分级、固化程序），重新涂覆低阻和高阻防晕漆或半导体带。<br>4. 测量修复后的表面电阻，确保与原设计的电阻连续梯度一致。<br>5. 工具：紫外成像仪、表面电阻测试仪、防晕漆、打磨工具、刷具。 | 1. 加强安装和检修期间的防晕涂层保护，避免踩踏、刮擦。<br>2. 选用附着力强、抗磨蚀的新型防晕材料。<br>3. 定期停机检查，对劣化处及时修补。 | 若发现个别点电腐蚀但暂不能停机，可通过加强此处的氢气冷却或通风，减缓腐蚀速率，并在运行中密切监测。 | 长期电晕腐蚀会纵深侵蚀主绝缘，导致主绝缘击穿。 |  | 某电厂发电机发现定子端部槽口有多处电晕白斑，处理后恢复正常。 | 1. 日常巡检周期：每次停机（包括小修、临检），均需进行暗室/紫外成像检查；每季度查看一次在线局放数据中是否有突出放电信号。<br>2. 维护操作要点：清理防晕涂层表面时只能用干燥、无油的压缩空气或洁净棉布蘸取极少量的无水酒精，严禁使用可能损伤涂层的溶剂；修复时必须严格执行防晕漆的层间干燥时间，并使用表面电阻仪逐一检查电阻值。 | 1. 修复后的防晕涂层在下一个检修周期（如一年内）发生大面积脱落或电阻值再次超标，表明材料与主绝缘不匹配或附着力彻底丧失。<br>2. 电腐蚀深度已穿透防晕层并开始侵蚀主绝缘云母层，形成深度超过0.3mm的蚀坑。<br>3. 单根线棒端部防晕结构的两级过渡区均发生多点失效，且表面电阻梯度变异严重，无法通过局部修复恢复设计电场分布。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 空气滤清器堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 灰尘在滤纸表面和孔隙内积聚，进气阻力持续上升，导致气缸充气效率下降，空燃比失调。长时间高温运行使滤材老化变脆，加剧堵塞。 | 发动机功率不足、加速无力、油耗明显升高；排气冒黑烟；进气歧管真空度增大；进气阻力报警器触发（若有）。 | 进气阻力≥6.2 kPa（报警阈值）[物理]；额定流量下原始阻力≥2.5 kPa[物理]；容灰量消耗≥80%[状态量] | 压差传感器或真空表在线监测[在线]；拆检后目视滤芯表面灰尘覆盖程度[离线] | 监控进气阻力：当阻力超过6.2 kPa或发动机ECU报进气量/进气压力故障码时判定堵塞；拆检后若滤纸折叠槽已被灰尘填平即确认。 | 1. 关闭发动机；2. 取出主滤芯，用≤0.5 MPa压缩空气从内向外吹尘，刷除表面灰尘；3. 若阻力无法恢复或破损，更换新滤芯；工具：压缩空气枪、软毛刷。 | 每运行250 h或5000 km清洁一次，粉尘环境缩短至100 h；安装阻力指示器；选用储尘能力匹配的空滤。 | 取出滤芯后敲击震动，用抹布堵住一端，从另一端内向外吹气清洁。 | 涡轮增压器喘振、气门与缸套过早磨损、排放超标导致催化器中毒。 | ISO 5011、SAE J726 | 柴油发电机组在矿场运行600 h未保养，功率下降25%，油耗增加15%。 1. 日常巡检：每运行50小时或每周检查滤清器阻力指示器或真空度。<br>2. 维护操作要点：使用干燥压缩空气（压力≤0.2MPa）由内向外吹扫；若含油污，需用专用清洗剂清洗并彻底晾干。记录清洁次数。 |  | 1. 经5次清洗保养后，进气阻力仍超过新滤芯初始阻力值2倍。<br>2. 目视检查滤纸明显发黑、结焦且无法清除。<br>3. 遇水或油污浸润导致滤纸纤维结构损毁。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤芯破损穿孔 | 机械 | 危急 | 滤纸褶皱开裂、端盖脱胶或安装错误，使部分空气未经过滤进入进气道。通常由反复清洁损伤、高振动或劣质材料引起。 | 进气管内壁可见灰尘沉积；机油短期内变黑；发动机出现敲缸声或异响；涡轮叶片可见冲击坑。 | 滤清效率＜99%[物理]；强光透光检查发现亮斑[状态量] | 停机后拆下滤芯，强光手电透光检查[离线]；检查进气管道内壁灰尘积累情况[离线] | 若进气管道内明显积灰，且强光手电照射滤纸发现针孔状亮斑或裂缝，则判定滤芯破损。 | 立即更换原厂同型号滤芯，检查并清洁进气管路及涡轮端；更换后试机检查进气阻力。工具：强光手电、扭矩扳手。 | 禁止使用液体清洗或高压气吹扫，清洁次数不超过4–5次即更换；选用褶皱牢固、端盖金属嵌件的滤清器。 | 立即更换新滤芯。 | 发动机拉缸、活塞环磨损、涡轮增压器损坏、机油消耗大增。 | SAE J726、ISO 19713 | 某用户使用廉价空滤并多次清洗后出现滤纸破裂，导致发动机吸入沙粒需大修。 1. 日常巡检：每次清洗保养后，使用强光源透射法或光亮灯泡照射滤芯内部，检查滤纸及端盖结合处。<br>2. 维护操作要点：严禁使用尖锐工具清理；安装前须确认密封圈完好，禁止强行敲击安装。 |  | 1. 目视检查发现滤纸存在任何穿孔、撕裂或折痕断裂。<br>2. 端盖与滤纸脱胶面积超过10%。<br>3. 透光检查存在明显光斑即判定报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 外壳变形/密封不严 | 机械 | 一般 | 壳体受外力变形、卡箍松动、密封圈老化或安装不到位，造成未过滤空气从旁路泄漏进入发动机。 | 滤清器壳体可见变形或裂纹；密封面附着灰尘痕迹；发动机性能逐渐下降，无突发报警。 | 泄漏量＞0.5 L/min（真空衰减法）[物理]；壳体外观变形＞2 mm[物理] | 停机后使用烟雾发生器或泡沫检漏液涂抹结合面[离线]；目视检查壳体有无裂纹变形[离线] | 在怠速状态下，用肥皂水涂覆壳体接缝与管路连接处，若有持续气泡产生即为泄漏；或使用烟雾机发现烟雾逸出点。 | 更换变形壳体或密封圈；紧固所有卡箍至规定扭矩；若管路支架松动则加固。工具：卡箍钳、扭力扳手、密封圈。 | 安装时使用力矩扳手，避免过紧导致变形；定期检查密封圈状态；避免管路承重。 | 用丁基密封胶带临时堵漏。 | 灰尘进入加速缸套、活塞环、气门导管磨损，机油劣化加速。 | ISO 19713 | 发电机组进气管卡箍锈蚀松动，导致沙尘进入，运行100 h后缸压低。 1. 日常巡检：每周检查外壳有无磕碰凹陷、锈蚀或卡扣断裂，检查密封圈有无永久变形。<br>2. 维护操作要点：用肥皂水涂抹密封面进行泄漏测试；清洁密封槽的尘土，涂抹专用硅脂。 |  | 1. 外壳存在无法校正的凹陷，导致内部滤芯安装不同心。<br>2. 橡胶密封圈硬化、龟裂或永久压缩变形率超过40%。<br>3. 锁紧卡箍或螺栓滑丝、断裂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤芯浸渍失效/阻燃性不足 | 化学/热 | 严重 | 使用无阻燃浸渍或劣质浸渍的滤纸，在发动机回火或外部火源（如烟头）引燃时，滤芯可快速燃烧，引起发动机舱火灾。 | 发动机舱出现焦糊味；滤纸表面炭化、颜色变深；极端情况下机舱冒烟或起火。 | 阻燃性不符合DIN 53438或ISO 3795[化学]；浸渍剂脱落率＞5%[化学] | 送检滤芯样本进行水平燃烧试验或氧指数测试[离线]；查看滤清器是否通过阻燃认证[离线] | 检查滤清器品牌及认证标识，若为无标识廉价产品，且滤纸易撕碎无浸渍感，则判定阻燃性不足。 | 立即更换为通过DIN 53438或等同标准认证的正品滤清器；清理发动机舱易燃物。工具：无。 | 采购具有阻燃认证（如曼牌）的滤清器；禁止在滤清器附近放置可燃物；定期检查进气管路是否有排烟引燃风险。 | 更换为合规滤清器。 | 发动机火灾、整车烧毁、人员伤害。 | DIN 53438、ISO 3795 | 劣质空滤遇发动机回火点燃，导致发电机舱起火报废。 1. 日常巡检：适用于油浴式或特殊处理滤芯，检查失火告警功能或阻燃网完整性。<br>2. 维护操作要点：严格按制造商规定更换浸渍油，禁止混用普通机油；定期检查阻燃层是否剥离。 |  | 1. 滤纸表面疏水或阻燃涂层出现起泡、脱落或肉眼可见磨损。<br>2. 清洗后滤纸颜色显著变浅，失去原有硬挺度。<br>3. 发生进气系统回火灼烧痕迹即强制报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤清器型号选型错误 | 控制 | 一般 | 选用的空气滤清器额定流量小于发动机最大进气量，或储尘能力不匹配作业环境，导致过早堵塞或进气不足。 | 高负荷时进气阻力快速升高；动力响应变差；频繁报警；滤清器寿命远低于预期。 | 额定流量下原始阻力＞2.5 kPa[物理]；储尘能力低于推荐等级（如重型环境用轻级）[状态量] | 在滤清器性能试验台上测定流量-阻力曲线[离线]；核对发动机进气量要求与滤清器标称流量[离线] | 若实际进气阻力在额定流量下超过2.5 kPa，或滤清器标称流量小于发动机最大进气量的120%，则判定选型不当。 | 更换为满足进气流量及储尘能力等级的空滤；按康明斯重型用25 g/CFM级选型。工具：性能试验台、流量计。 | 根据使用环境的粉尘浓度（轻型3g/CFM、中型10g/CFM、重型25g/CFM）和发动机进气量严格选型。 | 临时更换高流量空滤或拆除安全滤芯（仅应急）。 | 发动机功率受限，喘振，频繁更换滤芯增加成本。 | SAE J726、ISO 5011、康明斯储尘能力分级 | 采石场发电机使用轻型公路空滤，每50 h即堵塞，进气阻力超标。 1. 日常巡检：建立设备台账，核对备件号是否为原厂认证或技术协议确认的替代型号。<br>2. 维护操作要点：比对滤清器流量（m³/h）、过滤精度（μm）和容灰量（g）技术参数。 |  | 1. 实际滤清器尺寸与安装座不匹配，需使用额外垫片或外力强行安装。<br>2. 进气流量参数与发电机增压器需求偏差超过±15%。<br>3. 过滤精度低于发动机厂要求的最低标准。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 D14 维护方法 |  | D15 报废标准
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 空气滤清器堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 灰尘在滤纸表面和孔隙内积聚，进气阻力持续上升，导致气缸充气效率下降，空燃比失调。长时间高温运行使滤材老化变脆，加剧堵塞。 | 发动机功率不足、加速无力、油耗明显升高；排气冒黑烟；进气歧管真空度增大；进气阻力报警器触发（若有）。 | 进气阻力≥6.2 kPa（报警阈值）[物理]；额定流量下原始阻力≥2.5 kPa[物理]；容灰量消耗≥80%[状态量] | 压差传感器或真空表在线监测[在线]；拆检后目视滤芯表面灰尘覆盖程度[离线] | 监控进气阻力：当阻力超过6.2 kPa或发动机ECU报进气量/进气压力故障码时判定堵塞；拆检后若滤纸折叠槽已被灰尘填平即确认。 | 1. 关闭发动机；2. 取出主滤芯，用≤0.5 MPa压缩空气从内向外吹尘，刷除表面灰尘；3. 若阻力无法恢复或破损，更换新滤芯；工具：压缩空气枪、软毛刷。 | 每运行250 h或5000 km清洁一次，粉尘环境缩短至100 h；安装阻力指示器；选用储尘能力匹配的空滤。 | 取出滤芯后敲击震动，用抹布堵住一端，从另一端内向外吹气清洁。 | 涡轮增压器喘振、气门与缸套过早磨损、排放超标导致催化器中毒。 | ISO 5011、SAE J726 | 柴油发电机组在矿场运行600 h未保养，功率下降25%，油耗增加15%。 1. 日常巡检：每运行50小时或每周检查滤清器阻力指示器或真空度。<br>2. 维护操作要点：使用干燥压缩空气（压力≤0.2MPa）由内向外吹扫；若含油污，需用专用清洗剂清洗并彻底晾干。记录清洁次数。 |  | 1. 经5次清洗保养后，进气阻力仍超过新滤芯初始阻力值2倍。<br>2. 目视检查滤纸明显发黑、结焦且无法清除。<br>3. 遇水或油污浸润导致滤纸纤维结构损毁。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤芯破损穿孔 | 机械 | 危急 | 滤纸褶皱开裂、端盖脱胶或安装错误，使部分空气未经过滤进入进气道。通常由反复清洁损伤、高振动或劣质材料引起。 | 进气管内壁可见灰尘沉积；机油短期内变黑；发动机出现敲缸声或异响；涡轮叶片可见冲击坑。 | 滤清效率＜99%[物理]；强光透光检查发现亮斑[状态量] | 停机后拆下滤芯，强光手电透光检查[离线]；检查进气管道内壁灰尘积累情况[离线] | 若进气管道内明显积灰，且强光手电照射滤纸发现针孔状亮斑或裂缝，则判定滤芯破损。 | 立即更换原厂同型号滤芯，检查并清洁进气管路及涡轮端；更换后试机检查进气阻力。工具：强光手电、扭矩扳手。 | 禁止使用液体清洗或高压气吹扫，清洁次数不超过4–5次即更换；选用褶皱牢固、端盖金属嵌件的滤清器。 | 立即更换新滤芯。 | 发动机拉缸、活塞环磨损、涡轮增压器损坏、机油消耗大增。 | SAE J726、ISO 19713 | 某用户使用廉价空滤并多次清洗后出现滤纸破裂，导致发动机吸入沙粒需大修。 1. 日常巡检：每次清洗保养后，使用强光源透射法或光亮灯泡照射滤芯内部，检查滤纸及端盖结合处。<br>2. 维护操作要点：严禁使用尖锐工具清理；安装前须确认密封圈完好，禁止强行敲击安装。 |  | 1. 目视检查发现滤纸存在任何穿孔、撕裂或折痕断裂。<br>2. 端盖与滤纸脱胶面积超过10%。<br>3. 透光检查存在明显光斑即判定报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 外壳变形/密封不严 | 机械 | 一般 | 壳体受外力变形、卡箍松动、密封圈老化或安装不到位，造成未过滤空气从旁路泄漏进入发动机。 | 滤清器壳体可见变形或裂纹；密封面附着灰尘痕迹；发动机性能逐渐下降，无突发报警。 | 泄漏量＞0.5 L/min（真空衰减法）[物理]；壳体外观变形＞2 mm[物理] | 停机后使用烟雾发生器或泡沫检漏液涂抹结合面[离线]；目视检查壳体有无裂纹变形[离线] | 在怠速状态下，用肥皂水涂覆壳体接缝与管路连接处，若有持续气泡产生即为泄漏；或使用烟雾机发现烟雾逸出点。 | 更换变形壳体或密封圈；紧固所有卡箍至规定扭矩；若管路支架松动则加固。工具：卡箍钳、扭力扳手、密封圈。 | 安装时使用力矩扳手，避免过紧导致变形；定期检查密封圈状态；避免管路承重。 | 用丁基密封胶带临时堵漏。 | 灰尘进入加速缸套、活塞环、气门导管磨损，机油劣化加速。 | ISO 19713 | 发电机组进气管卡箍锈蚀松动，导致沙尘进入，运行100 h后缸压低。 1. 日常巡检：每周检查外壳有无磕碰凹陷、锈蚀或卡扣断裂，检查密封圈有无永久变形。<br>2. 维护操作要点：用肥皂水涂抹密封面进行泄漏测试；清洁密封槽的尘土，涂抹专用硅脂。 |  | 1. 外壳存在无法校正的凹陷，导致内部滤芯安装不同心。<br>2. 橡胶密封圈硬化、龟裂或永久压缩变形率超过40%。<br>3. 锁紧卡箍或螺栓滑丝、断裂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤芯浸渍失效/阻燃性不足 | 化学/热 | 严重 | 使用无阻燃浸渍或劣质浸渍的滤纸，在发动机回火或外部火源（如烟头）引燃时，滤芯可快速燃烧，引起发动机舱火灾。 | 发动机舱出现焦糊味；滤纸表面炭化、颜色变深；极端情况下机舱冒烟或起火。 | 阻燃性不符合DIN 53438或ISO 3795[化学]；浸渍剂脱落率＞5%[化学] | 送检滤芯样本进行水平燃烧试验或氧指数测试[离线]；查看滤清器是否通过阻燃认证[离线] | 检查滤清器品牌及认证标识，若为无标识廉价产品，且滤纸易撕碎无浸渍感，则判定阻燃性不足。 | 立即更换为通过DIN 53438或等同标准认证的正品滤清器；清理发动机舱易燃物。工具：无。 | 采购具有阻燃认证（如曼牌）的滤清器；禁止在滤清器附近放置可燃物；定期检查进气管路是否有排烟引燃风险。 | 更换为合规滤清器。 | 发动机火灾、整车烧毁、人员伤害。 | DIN 53438、ISO 3795 | 劣质空滤遇发动机回火点燃，导致发电机舱起火报废。 1. 日常巡检：适用于油浴式或特殊处理滤芯，检查失火告警功能或阻燃网完整性。<br>2. 维护操作要点：严格按制造商规定更换浸渍油，禁止混用普通机油；定期检查阻燃层是否剥离。 |  | 1. 滤纸表面疏水或阻燃涂层出现起泡、脱落或肉眼可见磨损。<br>2. 清洗后滤纸颜色显著变浅，失去原有硬挺度。<br>3. 发生进气系统回火灼烧痕迹即强制报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤清器型号选型错误 | 控制 | 一般 | 选用的空气滤清器额定流量小于发动机最大进气量，或储尘能力不匹配作业环境，导致过早堵塞或进气不足。 | 高负荷时进气阻力快速升高；动力响应变差；频繁报警；滤清器寿命远低于预期。 | 额定流量下原始阻力＞2.5 kPa[物理]；储尘能力低于推荐等级（如重型环境用轻级）[状态量] | 在滤清器性能试验台上测定流量-阻力曲线[离线]；核对发动机进气量要求与滤清器标称流量[离线] | 若实际进气阻力在额定流量下超过2.5 kPa，或滤清器标称流量小于发动机最大进气量的120%，则判定选型不当。 | 更换为满足进气流量及储尘能力等级的空滤；按康明斯重型用25 g/CFM级选型。工具：性能试验台、流量计。 | 根据使用环境的粉尘浓度（轻型3g/CFM、中型10g/CFM、重型25g/CFM）和发动机进气量严格选型。 | 临时更换高流量空滤或拆除安全滤芯（仅应急）。 | 发动机功率受限，喘振，频繁更换滤芯增加成本。 | SAE J726、ISO 5011、康明斯储尘能力分级 | 采石场发电机使用轻型公路空滤，每50 h即堵塞，进气阻力超标。 1. 日常巡检：建立设备台账，核对备件号是否为原厂认证或技术协议确认的替代型号。<br>2. 维护操作要点：比对滤清器流量（m³/h）、过滤精度（μm）和容灰量（g）技术参数。 |  | 1. 实际滤清器尺寸与安装座不匹配，需使用额外垫片或外力强行安装。<br>2. 进气流量参数与发电机增压器需求偏差超过±15%。<br>3. 过滤精度低于发动机厂要求的最低标准。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 滤芯清洁不当导致隐性损伤 | 机械 | 严重 | 使用高压空气（>0.5 MPa）近距离吹扫，或使用液体清洗，导致滤纸纤维结构破坏、褶皱破裂或容灰量下降。 | 清洁后发动机短期内看似正常，但滤清效率已大幅下降；进气管道内壁加速积灰；机油提前劣化。 | 容灰量下降超过新品的30%[物理]；滤清效率降至98.5%以下[物理]；滤纸出现微裂纹[状态量] | 强光透视检查滤纸有无微裂纹[离线]；在试验台上进行容灰能力或压力降测试[离线] | 清洁后若透光发现滤纸上有比原本孔隙大得多的针孔或裂纹，或实测容灰量远低于新品值，则判定为清洁不当损伤。 | 更换新滤芯；对操作人员进行清洁规范培训：从内向外斜吹，气压不超0.5 MPa，距离大于30 cm。工具：压缩空气枪。 | 严格按照保养手册的间隔和规范进行清洁；清洁4-5次后强制更换新滤芯；使用带安全滤芯的双级过滤系统。 | 更换新滤芯。 | 与滤芯破损穿孔相同，导致发动机拉缸、活塞环及缸套异常磨损。 | ISO 5011 | 某操作工用液体清洗空滤后晒干继续使用，导致滤纸纤维溶胀破损，发动机大修花费数万元。 1. 日常巡检：清洗后使用放大镜检查滤纸折褶根部有无气流冲击或高压水枪造成的损伤。<br>2. 维护操作要点：培训操作者禁止使用高压水枪、坚硬毛刷或超过0.3MPa气压；采用专用低压脉冲清洗。 |  | 1. 滤纸折褶出现波浪形变形或间距不均。<br>2. 纤维出现起毛、疏松现象。<br>3. 清洁后使用流量测试台发现流量额外增大超过10%（暗示滤层开裂）。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 进气系统管路泄漏（滤清器后段） | 机械 | 严重 | 空气滤清器至增压器之间的管路破裂、卡箍松动或软管老化，未经过滤的空气被直接吸入发动机。 | 进气啸叫声或嘶嘶漏气声；发动机功率下降；进气管泄漏点周围有灰尘聚集成条状或放射状痕迹。 | 管路真空度低于正常值[物理]；增压器进气端压力负偏[物理] | 怠速时沿管路喷洒肥皂水检查气泡[离线]；使用烟雾测试仪查找泄漏点[离线]；目测管路外观裂纹及灰尘痕迹[离线] | 沿进气管路喷洒肥皂水，若有持续气泡或发动机转速短暂变化，即确认该处泄漏；或查看管路表面是否存在放射状灰痕。 | 更换破损的软管或紧固卡箍至规定扭矩；用防松卡箍替换单线卡箍。工具：扭矩扳手、套筒、新卡箍。 | 定期检查所有进气管路的卡箍紧固扭矩和软管老化情况；进气管路加装支撑，防止振动摩擦。 | 用防水胶带或橡胶片临时缠绕堵漏。 | 发动机吸入大量未过滤的含尘空气，导致"拉缸"、缸套磨损、机油污染。 | SAE J726 | 某发电机组中冷器连接软管老化开裂，导致空气滤清器完全失效，引发早期大修。 1. 日常巡检：每周检查空滤器至涡轮增压器之间的连接软管、卡箍及中冷器管路。<br>2. 维护操作要点：在发动机怠速运转下，使用丙烷检漏法或肥皂水喷洒各接口，严禁使用化油器清洗剂。 |  | 1. 橡胶软管硬化、龟裂深度超过管壁厚度1/3。<br>2. 金属管路出现疲劳裂痕或因振动磨损导致管壁减薄超过0.5mm。<br>3. 中冷器壳体内部环氧树脂密封材料脱落。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 劣质滤芯进气阻力异常 | 化学/控制 | 一般 | 使用表面看着与原厂一样但滤纸质量差的廉价滤清器，其滤材纤维致密度不均，导致原始进气阻力过大，造成发动机常期在负压过高的状态运行。 | 发动机启动困难、怠速不稳、高速无力、油耗增加；在全负荷运行时表现更明显。 | 额定流量下原始阻力>2.5 kPa[物理] | 使用滤清器性能试验台，在额定空气流量下测定压力降[离线] | 当新安装滤芯在额定流量下的压差测试值明显超出同型号正品滤芯的正常范围（一般≤2.5kPa）时，判定为劣质滤芯。 | 立即更换为OEM认证或同品质的滤清器，并清洁进气管路。工具：扭矩扳手。 | 从正规渠道采购有品质认证（如ISO 5011测试报告）的滤清器；避免使用来路不明的无标产品。 | 更换正品滤芯。 | 发动机动力输出受限，长期运行损害涡轮增压器，增加燃油消耗成本。 | ISO 5011 | 某工地发电机刚换新滤芯即出现无力冒黑烟，检查发现新滤芯为劣质产品，原始阻力即超标。 1. 日常巡检：安装前使用U型管水柱压差计测量在额定流量下的初始阻力。<br>2. 维护操作要点：核实滤材折数是否达标，劣质滤芯通常折数少且滤纸脆硬；严格入库检验。 |  | 1. 新品初始阻力值高于原厂标准120%以上。<br>2. 运行100小时内阻力急剧上升且超过额定终了阻力。<br>3. 滤纸未使用固化工艺，受潮后机械强度丧失。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 空气滤清器进水 | 环境/机械 | 危急 | 进气管道设计不当、防水罩缺失或涉水/雨淋工况，导致大量水分进入滤清器并被吸入发动机。 | 发动机突然运转不稳甚至熄火，排气冒白烟；机油乳化变质呈乳白色；空气滤芯可见水渍或湿透变形。 | 机油含水量＞0.2%[化学]；滤纸压差瞬时波动巨大[物理]；发动机无法启动[状态量] | 拔出机油尺观察机油状态[离线]；拆检空气滤清器外壳内部有无积水或湿气[离线]；检查进气口防水格栅 | 若机油呈乳白色且拆开滤清器壳体发现明显水渍，或启动后排气持续冒大量白色水蒸气，判定为滤清器进水。 | 1. 立即停机；2. 排水、更换空气滤清器、机油和机滤；3. 手动盘车确认无卡滞；4. 多次更换机油冲洗；工具：扳手、接油盘。 | 确保进气管路位置足够高或有防水倒灌设计；加装防水雨帽；定期放空壳体底部积尘阀。 | 立即停机排水，待专业人员处理。 | 发动机"顶缸"、连杆弯曲、气缸壁拉伤，严重时缸体破裂导致发动机报废。 | ISO 19713 | 某露天矿用挖掘机发电机在暴雨后未检查空滤，启动时大量水吸入导致连杆打碎缸体。 1. 日常巡检：雨天或涉水作业后，立即检查空滤出口管壁及壳体底部有无水渍。<br>2. 维护操作要点：拆检滤芯并检查排水阀或排尘袋功能；若滤纸受潮，禁止直接晾干后继续使用。 |  | 1. 滤纸出现明显水渍斑圈或波浪形褶皱。<br>2. 安全滤芯（如果有）出现受潮变色。<br>3. 排尘鸭嘴阀粘连或缺失导致的反复进水。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 传感器/报警器故障导致误判 | 控制/电气 | 轻微 | 进气阻力报警传感器或线路故障，发生误报警或不报警，导致操作员无法获取真实的滤清器状态。 | 仪表盘频繁出现虚假的"滤清器堵塞"报警；或滤清器已严重堵塞但报警灯不亮。 | 传感器输出电压超出0.5V-4.5V正常范围[电气]；回路电阻无穷大（断路）或近0Ω（短路）[电气] | 使用诊断电脑读取ECU进气压力数据流与机械压力表比对[在线]；万用表测量传感器电源、信号、接地线电压电阻[离线] | 若诊断仪读数与机械压力表读数偏差超过10%，或万用表测量信号输出异常，则判定传感器故障；若堵塞目视严重但无报警输出，判定线路/传感器故障。 | 更换失效的传感器或修复线路插头；更新后使用诊断仪确认。工具：万用表、诊断仪、机械压力表。 | 定期用压缩空气清洁传感器探头；检查并紧固所有电气插接件；将传感器检查纳入日常点检项目。 | 临时参考机械式压差表或定期拆检目测判断。 | 导致滤清器更换不及时或提前更换，造成发动机潜在损害或增高维护成本。 |  | 某发电机组运行中无报警灯亮却出现黑烟无力，拆检发现滤芯已堵死，原因为报警器开关卡滞失效。 1. 日常巡检：每月清洁阻力量传感器探头一次，短接测试声光报警功能。<br>2. 维护操作要点：使用三通接头接入标准真空计，比对电子传感器读数；检查线束插接件无氧化松动。 |  | 1. 传感器输出信号漂移超过±0.5kPa且无法通过零位校准恢复。<br>2. 报警器内部电路板受潮腐蚀或鸣响器失效。<br>3. 机械式阻力指示器无法复位或卡滞不动。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 碳刷过度磨损 | 机械 | 一般 | 碳刷与换向器/集电环长期摩擦导致材料逐渐损失，或因电流过大、环境污染、润滑不足（无碳膜）导致加速磨损。当磨损长度超过原长的2/3或低于刷握时，弹簧压力不足，引发接触不良。 | 1. 电机性能下降，转速降低。2. 运行时断断续续，需摇晃电机才能启动。3. 碳刷长度显著缩短，接近或达到最小刻度线。 | 1. 碳刷剩余长度[物理]: < 原长1/3 或 ≤ 1/4英寸时更换。2. 磨损率[物理]: 正常约1-2mm/1000h；加速磨损时显著偏高。3. 弹簧压力[物理]: < 15N时接触不良。 | 1. 目视检查：拆下碳刷，观察其长度是否超过磨损极限线[离线]。2. 游标卡尺测量剩余长度[离线]。3. 运行电流监测：电流波动大则可能接触不良[在线]。 | 若碳刷长度低于原长1/3，或在刷握内与顶部平齐，或电机性能下降且断续工作，则判定为过度磨损。 | 1. 拆卸旧碳刷：记录安装方向。2. 清洁：用压缩空气和软布清理刷握内碳粉。3. 选型：选用同型号、同材质的碳刷，同一机组必须使用一致的产品。4. 研磨：用细玻璃砂纸（禁用金刚砂纸）沿电机旋转方向研磨新碳刷弧面，直至与换向器面贴合度>70%。5. 安装：将碳刷装入刷握，确保间隙在0.1-0.3mm，并调整压力至规定值（如1.1-2.5kg）。6. 磨合：以20-30%负荷运行数小时，再逐渐升至额定负荷。工具：螺丝刀、游标卡尺、细玻璃砂纸、弹簧秤。 | 建立每500小时巡检制度，定期测量碳刷长度和弹簧压力，及时清理刷握内碳粉。 | 若无法立即更换，可尝试适当调整弹簧压力（若可调）以保证暂时接触，但须尽快更换。 | 加速换向器/集电环磨损，引起火花，导致电机性能下降或停机。 |  | 某角向磨光机转速下降，空载时断时续。拆检发现碳刷已磨损至原长1/4，弹簧压力不足。更换并研磨新碳刷后恢复正常。 | 日常巡检每班次观察碳刷剩余长度及火花情况；每500小时停机测量碳刷长度、弹簧压力，记录磨损趋势。维护要点：每次停机须清理刷握内碳粉，避免碳粉积聚引起闪络；更换碳刷时须执行整体研磨和压力校准，确保同批次碳刷均压。 | 碳刷磨损至原长1/3或达到最小刻度线，剩余长度无法满足1个巡检周期运行时，强制报废；弹簧压力无法调整至规定值下限或弹簧出现明显变形、折断时，该碳刷及弹簧一并报废；换向器/集电环表面径向跳动超过0.04mm且无法通过精车修复时，此批次碳刷报废更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 碳刷火花/环火 | 电气/机械 | 严重 | 由于碳刷与换向器接触不良、弹簧压力不均、换向器表面不光洁或云母片突出、电枢绕组故障、转子动平衡不良等原因，导致电流在切换时产生电弧。 | 1. 运行时碳刷与换向器间可见蓝绿色火花，启动瞬间尤为明显。2. 火花呈环状或贯穿性电弧。3. 发出“刺啦”的异常噪音。4. 换向器表面出现烧灼黑斑。 | 1. 火花等级[状态量]: 按国标超过1.5级（肉眼可见持续火花）则为异常。2. 电流分布不均度[电气]: 各碳刷间电流差超过5%。3. 换向器表面粗糙度[物理]: Ra > 1.6µm。4. 刷握与滑环距离[物理]: 不符合2.5-3mm（发电机）。 | 1. 目视观察运行时火花颜色、大小和连续性[在线]。2. 使用直流钳形表测量各碳刷支路电流是否均衡[带电]。3. 停机后检查换向器表面光洁度和云母槽深度[离线]。4. 红外测温仪监测碳刷及集电环热点温度[在线]。 | 若可见明显火花，且电流分布不均，或换向器表面有烧痕，则判定为打火故障。进一步检查压力、换向器状况、绕组绝缘以定位原因。 | 1. 压力调整：用弹簧秤检查并统一各碳刷压力至规定范围（如1.1-2.5kg/cm²），不均度<5%。2. 换向器修复：用细砂纸打磨换向器表面氧化层或毛刺；若云母片突出则用专用工具下刻云母槽0.5-2mm并倒角。3. 表面精车：若换向器严重不圆或磨损，需上车床精车，控制径向跳动≤0.02mm。4. 碳刷研磨：重新研磨碳刷使其弧面与换向器完全贴合。工具：弹簧秤、砂纸、云母下刻工具、车床。 | 每日巡检观察火花情况，定期测量电流分布和弹簧压力，保持换向器清洁。 | 紧急时可轻微打磨换向器表面、清理碳粉，并降低负载运行。 | 迅速烧损碳刷和换向器，引发过热，严重时导致励磁系统短路停机。 |  | 某大型发电机组励磁碳刷打火，经查为弹簧压力不均且集电环表面氧化。统一调整压力并在线打磨后，火花消除。 | 每日巡检记录火花等级，火花超1.5级时立即安排停机检查；每周使用直流钳形表测量各支路电流分布，每月检查弹簧压力并校准。维护要点：换向器表面保养须使用00号以上细砂纸或专用研磨石，打磨方向与旋转方向一致；每次下刻云母槽后必须用吸尘器彻底清除铜粉，防止残留颗粒引起二次打火。 | 换向器表面出现深烧灼痕或凹坑，烧伤深度超0.3mm，经精车后仍残留麻点且径向跳动无法恢复至≤0.02mm时，更换换向器并报废现有碳刷组；碳刷刷辫因打火烧断超过总股数1/3或刷体出现贯通裂纹时，该碳刷报废；机组连续出现环火导致励磁回路跳闸，且无法通过常规维护消除，须整批更换碳刷并评估换向器寿命。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 碳刷过热 | 热效应/电气 | 一般 | 电流密度过大、接触电阻高（压力不足/接触不良）、冷却风路堵塞或环境温度过高，导致碳刷和集电环温度异常升高，加速氧化和磨损。 | 1. 碳刷及刷辫变色（发黑或蓝紫）。2. 刷握和集电环有明显烫手感。3. 产生烧焦气味。 | 1. 碳刷本体温度[物理]: 使用红外测温仪测量，超过100-120℃为异常。2. 接触电压降[电气]: 不同材质的碳刷有其规定的正常值范围，过高则接触不良。3. 各碳刷电流分担[电气]: 偏差过大导致个别过载发热。 | 1. 红外测温仪或热成像仪进行非接触测温[在线]。2. 直流钳形表测量各碳刷电流[带电]。3. 观察碳刷和连接导线颜色变化[离线]。 | 若碳刷温度超过报警值（如100℃），或通过热像仪发现异常热点，且伴随导线变色，则判定为过热。结合电流分布检查确认是否因不均流导致。 | 1. 排查并恢复冷却：检查风道是否堵塞，确保散热条件良好。2. 电流均流：调整各碳刷压力，使电流分布均匀。3. 接触面处理：打磨氧化严重的集电环，更换接触压降异常的碳刷。4. 紧固连接：检查并拧紧刷辫与刷架、碳刷的连接螺丝，消除发热点。工具：红外测温仪、钳形电流表、扳手、砂纸。 | 加强在线温度监测和定期电流分布测量，保持冷却系统正常运行，确保碳刷型号一致。 | 立即降低发电机出力（降负荷），以减小励磁电流，暂时缓解发热。 | 加速碳刷和集电环的损耗与氧化，严重时烧伤集电环表面，甚至引发环火。 |  | 某发电机巡检发现一只碳刷刷辫发黑，红外测温显示其温度高达150℃，电流测量为该支路接触电阻大导致过载。处理后温度恢复正常。 | 每班次用红外测温仪至少巡检两次，重点监测各碳刷及连接点温度；每500小时全面检查冷却风道滤网堵塞情况并清理，确保冷却空气流量正常。维护要点：出现个别碳刷温度超100℃时，必须立即用钳形表测该支路电流，并紧固刷辫连接点，轻微打磨氧化接触面；严禁用压缩空气直接吹刷握内部，防止碳粉进入轴承腔。 | 碳刷本体出现明显烧焦、变色深度达碳刷厚度的1/3，或刷体出现裂纹、氧化层剥落，即判废；刷辫因过热导致线径变细、脆化断裂，或连接点焊锡熔化无法紧固，碳刷整体报废；集电环表面出现热裂纹、局部退火变色且打磨后仍无法消除时，该集电环及对应碳刷一同报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 碳刷卡涩/跳动 | 机械 | 轻微 | 碳刷与刷握间隙过小（<0.1mm），热膨胀后卡死；或间隙过大（>0.3mm），引起碳刷在刷握内晃动、跳动。导致接触不稳、产生火花和机械噪音。 | 1. 运行时出现“咔哒”等不均匀的撞击声或周期性振动噪音。2. 火花时大时小，不稳定。3. 停机后用手推动碳刷，感觉不灵活或有晃动。 | 1. 碳刷与刷握间隙[物理]: 应保持在0.1-0.3mm之间。2. 集电环径向跳动量[物理]: 应不大于0.02mm。3. 轴承游隙[物理]: 过大则导致转子跳动，引起碳刷跳动。 | 1. 塞尺测量碳刷与刷握的间隙[离线]。2. 百分表打表检查集电环径向跳动和转子轴承游隙[离线]。3. 听诊方式辨别异常机械噪音来源[在线]。 | 若目测碳刷在运行中明显跳动，或推动检查时感觉卡涩/松旷，且塞尺测量间隙超差，则判定为卡涩或跳动故障。 | 1. 研磨修正：若间隙过小，用细砂纸均匀打磨碳刷侧面，使其在刷握内自由滑动且间隙达标。2. 更换部件：若刷握变形或磨损导致间隙过大，需更换新刷握或碳刷。3. 精车换向器：消除不圆度。4. 更换轴承：若轴承游隙超标则更换。工具：塞尺、砂纸、百分表、轴承拉马。 | 新装碳刷和定期维护时，严格执行间隙检查标准。确保刷握安装位置和角度正确。 | 若因振动导致噪音，可尝试轻微调整刷握角度或增加减震措施，但此为权宜之计。 | 导致碳刷和换向器异常磨损，产生大量火花，刷辫因振动断裂。 |  | 一台电机运行有规律性“哒哒”声，检查发现一只碳刷因刷握变形卡死，无法被弹簧压下，经修锉刷握后恢复正常。 | 每周检查碳刷在刷握内的滑动灵活性，用塞尺测量碳刷四周间隙并记录；每半年停机检修时用百分表检测集电环径向跳动和轴承游隙。维护要点：碳刷只允许轻微打磨侧面，禁止刮削刷握内壁；刷握内壁须保持洁净，不得涂抹润滑脂；更换碳刷后须手动试转数圈检查无卡滞。 | 碳刷侧面磨损导致与刷握间隙超过0.35mm，或因修磨使碳刷截面尺寸减小至无法稳定接触，报废该碳刷；刷握内壁磨损、变形导致间隙无法通过更换碳刷恢复到0.1~0.3mm时，刷握报废并连带更换成套碳刷；碳刷因卡涩导致弧面碎裂或刷体出现裂纹时直接报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 导电膜异常/污染 | 化学/环境 | 一般 | 换向器表面无法形成或维持均匀的导电氧化膜。过度干燥（湿度<15%）导致膜层过薄或无膜；湿度过高或存在化学烟雾、油污、粉尘，导致膜层过厚、不均匀或被破坏。 | 1. 碳刷磨损率异常升高（无膜干磨）。2. 换向器表面颜色异常：无均匀光亮氧化层，或呈条纹状、斑块状、发黑。3. 火花等级增大，不稳定。 | 1. 环境湿度[物理]: 超出40%-70%的正常范围。2. 换向器表面氧化膜状态[化学]: 薄膜颜色（古铜色或深褐色）应均匀适中。3. 碳刷磨损速率[物理]: 远高于正常值。4. 环境气体成分[化学]: 氨气或硫化氢浓度超标。 | 1. 目视检查换向器表面氧化膜颜色和均匀性[离线]。2. 环境温湿度计监测运行环境[在线]。3. 检查设备周边是否存在污染源[离线]。4. 环境气体检测仪检测现场空气[在线]。 | 若换向器表面异常光亮（无膜）、发黑或有条纹，且环境湿度或污染情况符合，则判定为导电膜异常。需结合磨损率和火花情况综合判断。 | 1. 环境控制：在低湿环境增加加湿设备；高湿或污染环境采取密封、正压通风或使用全封闭电机。2. 表面处理：用清洁干燥的帆布或麂皮擦拭换向器；严重时用细砂纸轻磨后重新建立氧化膜。3. 更换碳刷：选用适应特定湿度或具有清洁作用的特种碳刷（如含研磨剂的净化型电刷）。4. 化学清洗：用绝缘清洗剂擦拭换向器表面腐蚀物，重新研磨匹配的碳刷进行磨合。工具：温湿度计、帆布、特种碳刷、绝缘清洗剂。 | 控制电机运行环境温湿度在允许范围内，防止有害气体和粉尘积聚。采购新碳刷时严格核对电机的技术性能表参数（硬度、电阻率、最大线速度），禁止混用不同型号碳刷。 | 在污染严重无法根除时，可临时使用带有清洁功能的碳刷等级，并缩短检查和更换周期。 | 碳刷寿命急剧缩短，换向器磨损加剧，电机运行不稳定。 |  | 某高海拔地区发电机碳刷磨损快、火花大，检查发现换向器表面光亮无膜，属低湿度环境导致。改用低湿度专用碳刷并加强密封后解决。 | 每班次记录环境温湿度，每日停机后目视检查换向器表面氧化膜状态；每月用干燥洁净的白布擦拭换向器一次（无溶剂）。维护要点：湿度低于30%时启动加湿器，高于80%时检查除湿或通风装置；禁止用含油或硅的抹布擦拭换向器；换碳刷时必须确保新旧碳刷氧化膜建立条件一致，初始运行4小时采用轻载磨合。 | 换向器表面出现剥离状深色腐蚀膜，粗糙度Ra>3.2µm，经化学清洗和轻打磨后仍无法恢复均匀氧化层时，换向器需返修，碳刷整批报废；碳刷因环境污染导致粘结剂分解、刷体分层或膨胀超过原尺寸10%，无法正常导流时，该批次碳刷报废；使用环境长期无法改善导致碳刷年更换量超过正常值3倍时，应更换为全封闭免维护碳刷组并报废原有碳刷型号。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 碳刷不均匀磨损 | 机械/电气 | 一般 | 因弹簧压力分布不均、换向器/集电环椭圆度过大、轴承游隙超标或机组振动大，导致碳刷承受非均匀正压力，在圆周方向呈楔形或单边磨损，缩短寿命。 | 1. 拆出碳刷，可见接触面呈明显斜面，非完整圆弧。 2. 部分碳刷磨损速度远快于同组其他碳刷。 3. 伴随有轻微周期性火花或异响。 | 1. 碳刷倾斜度[物理]: 任意两点厚度差超过0.5mm。 2. 集电环椭圆度（径向跳动）[物理]: 超出0.02-0.04mm。 3. 轴承振动[物理]: 速度有效值超过2.8mm/s。 | 1. 游标卡尺测量碳刷两侧厚度差[离线]。 2. 百分表/激光位移传感器测量旋转时的径向跳动[离线]。 3. 便携式测振仪测量轴承座振动值[在线]。 | 若碳刷呈单边或楔形磨损，且对应集电环径向跳动或振动值超标，则判定为不均匀磨损。需确认弹簧机构是否正常。 | 1. 校准弹压力：使用弹簧秤逐只检查并统一弹簧压力至规定值。 2. 精车/研磨集电环：利用现场研磨工具或返厂车削，使径向跳动恢复至 <0.02mm。 3. 轴承更换：若振动根源为轴承游隙过大，必须更换新轴承。 工具：弹簧秤、百分表、现场研磨机/车床。 | 定期校验机组轴线中心度和轴承状态，新装碳刷时严格执行压力均一性检查（不均度<5%）。 | 可单独更换已磨损变形的弹簧，或在现场对集电环做简单打磨和局部调整压力。 | 引发打火、过热，加剧集电环表面不均匀磨损形成凹槽，导致后续新碳刷再次快速磨损。 |  | 某水轮发电机碳刷更换后仅2月即磨斜，检测发现集电环径向跳动达0.1mm，现场车削修复后正常。 | 每月测量全部碳刷厚度并建立磨损档案，发现梯形度≥0.5mm时标记该支路；每季度检查弹簧压力分布、集电环椭圆度和轴承振动。维护要点：更换碳刷时须成组更换并研磨，严禁新旧混装；弹簧压力不均度必须调整至≤5%方可投运；轴承更换后须复测集电环跳动，确保在0.02mm以内。 | 碳刷单边磨损导致最薄处厚度低于原厚1/3，或楔形度超过原厚度的20%时，该碳刷报废；集电环椭圆度超过0.06mm且无法通过现场研磨恢复至0.02mm以下时，集电环精车或报废，相关碳刷全部报废；轴承游隙超过厂家标准两倍且已引发集电环跳动时，视为系统失效，轴承及碳刷组件同步更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 刷辫断裂/连接松动 | 电气/机械 | 严重 | 碳刷导线（刷辫）因振动、安装不当、过热老化或载流量不足而断裂，或因固定螺丝松动、焊接点氧化导致接触不良、放电烧损。 | 1. 电机运行中功率严重不足或突然停机。 2. 目视可见刷辫断股、烧断或螺丝变色松动。 3. 刷辫与刷架接触处有明显电蚀坑或发热变色。 | 1. 刷辫连接电阻[电气]: 连接点电阻超过同长度导线阻值2倍。 2. 连接点温度[物理]: 红外测温温差超过相邻正常碳刷40℃。 | 1. 外观检查：断电后检查刷辫是否有断股、松散、烧焦痕迹[离线]。 2. 红外热像仪扫描所有碳刷连接点[在线]。 3. 毫欧表/直流电阻测试仪测量连接电阻[离线]。 | 若目视发现断股或连接点变色，或红外热像仪发现异常高温点，且压降或电阻测量异常，则判定为刷辫故障。 | 1. 断线处理：若断在根部，需更换整只碳刷；若在中间且长度足够，使用专用铜管压接工具或锡焊（需注意散热和助焊剂腐蚀）接续并套绝缘管。 2. 紧固处理：用扭矩螺丝刀按规定力矩拧紧所有刷辫固定螺丝，更换已氧化或变形的垫片和螺丝。 工具：螺丝刀套件、压接钳、毫欧表、绝缘热缩管。 | 选用载流量裕度足够的柔性铜编织线碳刷，定期检查紧固情况，在易振动部位增加刷辫固定支撑。 | 若单根断丝但未全断，可临时绑扎绝缘胶带并降负荷运行。 | 电流全部转移至其他完好的碳刷，导致其它碳刷严重过载、过热，最终引发全组碳刷烧毁及励磁系统跳闸。 |  | 某火电厂励磁机碳刷刷辫因振动摩擦断裂，打火烧断全部12根刷辫，导致失磁停机。 | 每周外观检查刷辫有无断股、过热变色、固定螺丝松动，每500小时用红外热像仪扫描各连接点温度，半年测量一次连接点压降或电阻。维护要点：刷辫固定螺丝须使用力矩螺丝刀按厂家规定值拧紧，每次检修后涂抹少许导电膏防氧化；刷辫走向应留有余量，避免受力绷紧或与旋转部件干涉。 | 刷辫断股超过总股数1/3，或烧断导致该碳刷无法承载电流时，碳刷整体报废；连接点螺丝滑丝、焊点开裂、固定座电蚀深度超过0.5mm无法可靠压接时，刷架及碳刷组报废；一只碳刷刷辫断裂已引起同组其他碳刷明显过载（温度超120℃），则该碳刷及已过载碳刷全部报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 换向器云母突出/下刻不良 | 机械 | 一般 | 换向器铜片磨损速度高于云母片，若云母槽下刻深度不足或未倒角，磨低后的铜片会使坚硬的云母凸出表面，将碳刷顶起，导致接触不良和剧烈机械火花。 | 1. 碳刷滑过时发出清脆的“嗒嗒”声。 2. 碳刷接触面有横向划痕或崩豁口。 3. 肉眼可见换向器片间云母与铜面平齐或高出。 | 1. 云母下刻深度[物理]: 低于换向器表面0.5-1.5mm。 2. 槽口倒角[物理]: 应有0.5mm×45°倒角。 | 1. 目视检查及指甲触划铜片间沟槽（停机状态）[离线]。 2. 使用刀口尺和塞尺测量云母相对铜片的高度[离线]。 | 若发现碳刷接触面有横向摩擦痕，且运行时该碳刷高频跳动，目视云母突出铜片表面，则判定为云母突出故障。 | 1. 清理：用压缩空气吹净槽内粉尘。 2. 下刻：使用专用云母下刻锯或手工锯条，将云母片锯低至要求深度。 3. 倒角：使用专用倒角工具去除槽口毛刺和锐角。 4. 精磨：用极细砂纸（如00号）打磨棱角。 工具：云母下刻工具、倒角锉、塞尺。 | 定期检查换向器磨损状态，需下刻时严格使用专业工具控制深度和倒角。 |  | 导致碳刷急剧磨损、断裂，刷握受压损坏，严重拉伤换向器表面。 |  | 某轧钢电机因未及时下刻云母槽，碳刷在运行中高频弹跳并碎裂，划伤换向器，需返厂大修。 | 每次停机检修时，用刀口尺和塞尺抽检换向器云母槽下刻深度，每2000运行小时或火花异常增大时执行全面下刻。维护要点：下刻深度严格0.5~1.5mm，倒角0.5×45°，下刻后必须用吸尘器和毛刷清除槽内所有残留物，禁止用高压风吹入绝缘深处。 | 换向器因磨损导致云母槽深度<0.2mm且换向器余量不足以再次下刻时，换向器报废，碳刷全部报废；云母突出已造成碳刷接触面崩缺、横向裂纹，碳刷直接报废；换向器表面被云母拉伤形成深度超过0.3mm的沟槽，经精车后仍无法消除时，换向器及碳刷组报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 化学腐蚀/材质不匹配 | 化学/环境 | 一般 | 暴露于氨气、硫化物、酸雾等腐蚀性气体或有机溶剂环境中，碳刷粘结剂或石墨基材发生化学反应；或因更换的碳刷牌号不当（电阻率、硬度不匹配），导致无法建立良好导电膜。 | 1. 碳刷表面变脆、呈粉末状脱落或体积异常膨胀。 2. 换向器表面生成黑色、粘稠或绝缘性的腐蚀膜，无法擦除。 3. 火花呈绿色或白色特征光。 | 1. 碳刷体积电阻率[电气]: μΩ·m级别，不符合电机原厂设计值要求。 2. 接触电压降[电气]: 远高于或低于所用材料的标准范围。 3. 碳刷硬度[物理]: 超出原厂规定范围。 | 1. 电阻率测试仪测量新旧碳刷电阻率[离线]。 2. 洛氏硬度计测量碳刷硬度[离线]。 | 若新换碳刷后即出现严重火花且无法磨合，或碳刷物理性状在短期内发生化学劣化，则判定为材质或化学腐蚀问题。 | 1. 环境隔离：采用全封闭风冷或水冷电机，或引入清洁正压通风。 2. 换回原厂/原型号碳刷。 3. 化学清洗：用绝缘清洗剂擦拭换向器表面腐蚀物，重新研磨匹配的碳刷进行磨合。 工具：电阻率测试仪、硬度计、绝缘清洗剂。 | 采购新碳刷时严格核对电机的技术性能表参数（硬度、电阻率、最大线速度），禁止混用不同型号碳刷。 | 临时更换为抗氧化性更强的电化石墨类碳刷以维持运行。 | 毁坏换向器表面氧化膜，导致集电环/换向器永久性沟槽磨损。 | JB/T 9582-1999《电刷技术条件》、JB/T 4003-2001《电机用电刷》 | 某化肥厂靠近氨合成区的电机碳刷1周内即腐蚀粉化，后改用特制防腐碳刷并加装正压防爆吹扫系统后解决。 | 每周目视检查碳刷表面有无粉化、起皮、膨胀，每月抽查换向器表面腐蚀状况并检测环境有害气体浓度；每次更换碳刷前必须核验其电阻率和硬度是否与原厂设计一致。维护要点：腐蚀性环境下正压通风系统必须保持24小时运行，滤网每周清洁；化学腐蚀导致碳刷异常时，应立即停用同批次碳刷并隔离污染源。 | 碳刷因化学腐蚀出现体积膨胀超原尺寸10%、刷体粉化深度超过1mm或强度显著下降（手指可掰断）时，该批次碳刷报废；换向器表面出现腐蚀坑深>0.2mm或绝缘性腐蚀膜无法用化学清洗恢复氧化层时，换向器返修或报废，对应碳刷组报废；同一电机连续两次因材质不匹配导致严重火花且调整无效，该批次全部碳刷报废并锁定唯一指定合格供应商。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 滑环表面磨损（麻点/坑槽） | 机械/电气 | 严重 | 碳刷与滑环长时间摩擦或润滑不足，导致表面材料损耗、粗糙度增加。电腐蚀或电流密度过大加剧磨损，形成麻点、凹槽。 | 滑环表面可见明显划痕、凹坑或沟槽；运行时伴随刺耳摩擦声；碳刷磨损速度异常加快，长度快速缩短。 | 表面粗糙度：修后应为▽6~▽8，光洁度0.15~0.28μm [物理]；圆柱度/跳动：修后≤0.015mm [物理]；碳刷磨损量：超过原始长度2/3需更换 [物理]。 | 停机状态下目视检查 [离线]；停机时用千分表测量跳动 [离线]；机组大小修时检查 [离线]。 | 若停机时发现滑环表面有明显麻点、坑槽或圆柱度/跳动超出阈值，则判定为表面磨损故障。 | 1. 用专用车削工具对滑环表面进行在线或离线车削加工，恢复光洁度与圆柱度。<br>2. 若磨损至最小使用外径（如通风沟深<5mm），需更换新滑环。<br>3. 用细砂纸沿弧度打磨抛光。 | 1. 定期清理通风沟，保证散热，避免热磨损。<br>2. 确保碳刷型号、批次一致，并与滑环材质匹配。<br>3. 控制碳刷压力在140-250g/cm²。 | 停机时用油石或细砂纸临时打磨滑环表面，并更换磨损严重的碳刷。 | 引发火花、电刷跳动，导致接触电阻增大和过热，进一步熔蚀滑环表面。 | GB/T 22673-2008 | 万家寨龙口水电站5号发电机投运1年内，上滑环表面出现严重麻点、坑槽。原因是碳刷牌号不匹配、电流密度大。 | 日常巡检周期：每周停机检查滑环表面状况，每次小修全面检查表面粗糙度与跳动。维护操作要点：定期清理通风沟及表面碳粉；使用专用细砂纸打磨微小麻点；测量碳刷长度并记录磨损趋势，超限即换；调整碳刷压力保持均匀；车削加工时严格控制进刀量与转速。 | 报废判定条件：滑环磨损至最小使用外径（通风沟深<5mm），或车削后圆柱度/跳动无法修复至0.03mm以内；表面出现深度>0.5mm坑槽且车修后外径低于允许下限；累计使用年限达到20年（或按厂家规定），表面劣化无法通过加工恢复至▽6粗糙度。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 滑环与碳刷过热 | 热/电气/机械 | 危急 | 接触电阻过大、电流分布不均、机械摩擦过大或风道堵塞，导致热量积聚。温度超过限值会加速氧化，甚至烧毁。 | 集电环本体及出风口温度异常升高；碳刷及刷辫变色；整流子表面出现蓝紫色氧化膜；可嗅到绝缘漆烧焦味。 | 集电环表面温度：最高限值115℃（水轮发电机）或按厂家规定，一般不超过120℃ [物理]；碳刷温升：无规定时，温升不得超过40K [物理]；单刷与均流偏差：超过平均值±20% [电气]。 | 在线红外测温装置实时监测 [在线]；红外热像仪或点温仪定期巡检 [带电]；钳形电流表测量各碳刷电流分布 [带电]。 | 若在线监测发现温度超过120℃或特定碳刷温度/电流值显著高于同极其他碳刷且温差超30℃，则判定为异常过热。 | 1. 清理冷却风道、风扇滤网及滑环表面通风沟/孔。<br>2. 调整或更换压力不合格（衰减、卡涩）的恒压弹簧。<br>3. 研磨碳刷接触弧面，使其与滑环接触面积≥75%。<br>4. 处理连接点发热，紧固引线螺栓。 | 1. 加装在线红外测温装置，设置趋势报警。<br>2. 定期用红外测温仪和钳形表检查电流和温度分布。<br>3. 大小修时清理积碳和油污，保持风道通畅。 | 降低发电机组无功/有功负载以减小励磁电流；对过热刷架进行外部强制吹风冷却；暂停使用温度异常的电刷。 | 加速碳刷和滑环的氧化磨损，烧损刷握和弹簧，极端情况下导致滑环烧毁、机组被迫停机。 | GB/T 22673-2008 | 某#2发电机在高负荷阶段，测得多处碳刷温度超限，如#21-2达91℃、#15-3达110℃，原因为电流不均和风道堵塞。 | 日常巡检周期：每班（8小时）用红外测温仪或点温仪检查滑环及碳刷温度；每周用钳形电流表检测各碳刷电流分布。维护操作要点：及时清理冷却风道滤网与通风沟；检查并调整恒压弹簧压力至规定范围；研磨碳刷弧面保证接触面积≥75%；保持刷握间隙合格；紧固所有电气连接螺栓；定期更换老化或性能劣化的碳刷。 | 报废判定条件：滑环表面温度持续>120℃，经清理、更换碳刷及弹簧后仍无法降至安全范围；滑环表面出现严重氧化变色、龟裂或绝缘材料碳化；刷握及恒压机构严重变形、腐蚀，无法保证接触压力；因过热导致滑环或刷架绝缘性能不可恢复，安全运行无法保障，判定不可修复需整体更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 电刷与滑环火花 | 电气/机械 | 严重 | 接触不良、电刷压力不当或振动导致电气连接间断，产生电弧放电。电化学腐蚀或转子接地也可能引弧。 | 运行时滑环与碳刷间可见明显火花或拉弧（蓝色或红色）；伴随“噼啪”放电声和焦糊味（臭氧味）；夜间可观察到弧光。 | 火花等级：目视不得有持续性火花，允许偶然的微弱点状火花 [状态量]；励磁电流波动：突增或突减 [电气]；转子接地绝缘电阻：下降至0.5MΩ以下 [电气]。 | 运行中目视或通过观察窗检查 [在线]；火花检测传感器 [在线]；停机后观察滑环表面有无烧灼痕迹 [离线]。 | 若目测发现电刷与滑环间出现肉眼可见的连续性或频繁的舌状火花/电弧，并伴有焦糊味，则判定为火花故障。 | 1. 全面检查并调整电刷弹簧压力，使其符合规定值（140-250g/cm²）且同极偏差<5%。<br>2. 重新研磨所有电刷接触弧面，确保吻合。<br>3. 处理转子接地故障。<br>4. 更换断裂或电阻异常的刷辫。 | 1. 保证刷握与滑环间隙（2-3mm）合格。<br>2. 运行中更换新碳刷务必预先研磨，一次更换数量≤20%。<br>3. 保持滑环表面清洁，无油污、碳粉。 | 立即降低机组无功负荷；对冒火严重的电刷进行单个拔除检查（需极短时操作），确认无电流后更换。 | 烧蚀滑环表面与碳刷镜面，产生导电碳粉引发短路，损坏转子绕组绝缘，引起火灾。 |  | 双馈风力发电机（DFIG）运行中，因电刷弹簧压力不足和滑环不平，出现持续性火花，导致滑环表面烧蚀出深痕。 | 日常巡检周期：运行中每2小时目视检查火花情况；每周停机检查滑环表面状况。维护操作要点：保持碳刷压力均匀且符合标准；新碳刷预先研磨弧面；定期清理滑环及刷架碳粉和油污；检查刷辫连接无断裂；及时处理转子接地故障；发现偶然微弱点状火花时用细砂纸轻轻打磨滑环表面。 | 报废判定条件：火花等级为持续性舌状或电弧火花，经全面调整弹簧压力、研磨碳刷、检查转子绝缘后仍无法消除；滑环表面出现深度>0.3mm电弧烧蚀坑，车削后外径低于最小允许值；绝缘件因电弧碳化无法恢复；多次发生火花导致滑环或刷握严重损坏，维修成本超过更换成本，判定不可修复。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 电刷电流分布不均 | 电气 | 一般 | 各并联电刷接触电阻差异大，原因为弹簧压力不均、碳刷与刷握配合不当、刷辫连接松动或碳刷材质差异。 | 用钳形表测量，各电刷电流值差异巨大；电流大的电刷温度异常高，电流小的甚至无电流显示或温度低。 | 电流偏差：同极各电刷电流与平均值的偏差应≤±20% [电气]；弹簧压力：同一极压力偏差>5%，或超出140-250g/cm² [物理]；电刷压降：同极各电刷刷体+接触压降差>±10% [电气]。 | 钳形电流表测量每根电刷支路电流 [带电]；毫伏表测量单个电刷总压降 [带电]；弹簧秤测量各个弹簧压力 [离线]。 | 若同极电刷间实测电流值与平均值偏差超过±20%，且对应电刷温度或压降也存在明显差异，则判定为均流不良。 | 1. 用弹簧秤逐一检测并调整弹簧压力，更换不合格弹簧。<br>2. 检查电刷在刷盒内是否自由滑动，间隙应为0.10-0.20mm，无卡涩。<br>3. 紧固所有刷辫与刷架引线连接螺丝。<br>4. 确保使用同一厂家、同一型号、同一批次碳刷。 | 1. 每次停机检修时测量电刷压力并调整，保证均匀。<br>2. 检查并处理电刷与刷握的配合间隙。<br>3. 新装电刷务必进行接触面研磨。 | 电流过大的电刷拔除并检查、临时更换，待停机后统一处理。 | 电流大的电刷过热、磨损快，恶性循环导致更多电刷损坏，最终可能烧毁刷架和滑环。 |  | 某#2发电机电刷电流分布不均衡，个别碳刷电流过大导致温度达114℃，伴随滑环磨损。 | 日常巡检周期：每周用钳形电流表测量各碳刷电流并记录偏差；每月用弹簧秤检查弹簧压力。维护操作要点：保证同一极使用同厂家同批次碳刷；定期调整压力使同极偏差<5%；检查刷握间隙并清理，确保电刷滑动自如；紧固导电连接螺栓；新碳刷严格研磨，保证接触面积；发现电流偏差超标及时查明原因并处理。 | 报废判定条件：刷握、导电杆或恒压弹簧严重变形、腐蚀，调整后仍无法保证各碳刷压力均衡；滑环表面因长期不均流产生严重沟槽，车削后超出允许尺寸下限；电流分布不均导致碳刷频繁烧损，通过更换同批次碳刷、全面调整弹簧及刷握间隙仍无法使电流偏差达标，需更换整套刷握系统或滑环。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 滑环绝缘降低及闪络 | 绝缘 | 危急 | 碳粉、油污、潮湿或金属粉尘积聚在正负极滑环之间及对地的绝缘筒表面，形成导电通道，降低绝缘电阻，引发短路或对地放电。 | 保护装置发出转子一点或两点接地报警；正负滑环间或滑环对地有放电声、弧光或闪络痕迹；绝缘监测表指针周期性摆动或数值异常降低。 | 转子绝缘电阻：低于0.5MΩ/MW（如100MW机组低于0.5MΩ） [电气]；绝缘筒表面碳粉积聚厚度：肉眼可见明显覆盖层 [物理]。 | 转子绝缘监测装置连续在线监测 [在线]；机组停机后用500V或1000V兆欧表摇测 [离线]；停机时目视检查绝缘筒、引线绝缘有无脏污破损 [离线]。 | 若在线监测装置报警转子绝缘电阻持续低于0.5MΩ，或停机摇测正负极滑环对地及极间绝缘电阻低于0.5MΩ，则判定为绝缘降低。 | 1. 拆开滑环罩，用干燥的非纤维性抹布蘸丙酮或无水酒精彻底擦拭正负极滑环间及对地的绝缘体表面。<br>2. 用压缩空气或专用吸尘器将绝缘筒及缝隙中积碳粉吹扫干净。<br>3. 更换已碳化或破损的绝缘套管或垫片。 | 1. 建立定期停机清理碳粉制度，特别是绝缘筒外伸段（15~20mm）。<br>2. 保持滑环室清洁，防止油污、水汽。<br>3. 定期测量转子绝缘电阻绝对值及吸收比。 | 发生转子一点接地报警时，若暂时无法停机，需加强监视，申请调度尽快停机处理。严禁两点接地时继续运行。 | 转子两点接地短路会烧毁转子绕组、铁芯，造成发电机剧烈振动和严重损坏。 |  |  | 日常巡检周期：每班监盘查看转子绝缘监测值；每周停机离线摇测绝缘电阻。维护操作要点：每次小修严格清理绝缘筒及滑环间碳粉与油污，用无水酒精擦拭绝缘表面；保持滑环室密封，防止水汽、油污侵入；检查绝缘套管、垫片无碳化痕迹；清理后测量绝缘电阻，不达标持续重复清洁，必要时干燥处理；及时更换失去绝缘性能的部件。 | 报废判定条件：绝缘电阻经多次彻底清理、干燥后仍无法恢复至0.5MΩ/MW；绝缘筒、绝缘隔板或套管出现永久性电解腐蚀裂纹、碳化深痕或电弧烧灼损伤，耐压试验不合格；清理后仍发生闪络，绝缘件电气强度不可逆下降，判定绝缘不可修复，需更换整套绝缘组件或滑环装配。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 密封圈磨损 | 机械 | 一般 | 密封圈与配合的轴或壳体之间存在持续摩擦，或因介质中杂质冲刷，导致密封接触面材料逐渐损失，表面变得粗糙或厚度减薄，最终丧失密封能力。润滑不足或配合过紧会加剧磨损。 | 密封面有平行于运动方向的划痕或磨损痕迹，表面粗糙，失去原有光泽，可能出现微小颗粒脱落。 | 表面粗糙度Ra>6.3µm[物理]；磨损量>原始尺寸10%[物理]； 密封面处有微量渗漏[状态量]。 | [在线]红外热成像观察异常升温；[离线]目视检查（可用10倍放大镜）、触诊检查弹性、数显卡尺测量截面尺寸、超声波厚度测量。 | 若密封圈表面有定向划痕、粗糙度超限且对应位置有微小渗漏，可判定为磨损故障。 | 1. 停机泄压，拆解密封腔。2. 取出失效密封圈，清洁密封沟槽。3. 检查并修复配合表面的划痕与粗糙度（使用油石或细砂纸）。4. 更换相同规格的新密封圈。5. 涂抹与介质相容的润滑脂。6. 使用专用工具重新安装，避免扭转。工具：数显卡尺、油石、安装工具、润滑脂。 | 在介质洁净度差的环境中，增加过滤器；优化沟槽设计，确保同轴度；对动态密封保证持续润滑。 | 表面涂抹高粘度润滑脂暂缓泄漏，待停机更换。 | 泄漏扩大，导致介质流失，污染环境；若用于轴承密封，会使润滑油流失，导致轴承润滑失效。 | ISO 3601 (O形圈尺寸标准) |  | 日常巡检周期：每周一次或每次设备停机检查时。维护操作要点：1. 目视检查密封部位有无渗漏痕迹；2. 监测密封腔体温度，异常温升需记录；3. 定期润滑动态密封面，使用规定润滑脂；4. 检查并清洁密封区域周围杂物；5. 利用小型内窥镜检查沟槽内部情况（有条件时）。 | 1. 密封圈截面磨损量超过原始尺寸10%时；2. 表面粗糙度Ra>6.3µm且出现持续渗漏不可通过调整消除时；3. 配合面磨损导致间隙超出设计极限0.25mm以上，且无法修复时；4. 累计运行时间达到3年（一般工况）或1年（恶劣工况），预防性更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 化学降解 | 化学 | 严重 | 密封圈材料与接触的介质（如油液、气体、清洗剂）或环境化学物发生不相容反应。表现为弹性体分子链断裂（降解）或过度交联，导致材料性能劣化，如变软发粘、变硬开裂、变色或溶解。 | 密封圈外观变色、表面出现裂纹或微孔、软化发粘、硬化脆裂、体积异常变化（溶胀或收缩）。 | 硬度变化>±10 Shore A[物理]；体积变化>±15%[物理]；拉伸强度变化率>±25%[物理]。 | [离线]目视检查颜色和状态；[离线]便携式硬度计检测；[离线]根据ASTM D471进行实验室材料浸泡分析。 | 若密封圈存在变色、裂纹、软化等迹象，且介质与材料化学兼容性清单不符，可诊断为化学降解。逻辑：外观变化+硬度/体积超限+介质不兼容=化学降解。 | 1. 停机泄压，排空系统介质。2. 彻底拆解并清洗密封腔及流道。3. 更换所有被污染的密封圈，必须根据介质化学成分分析结果选择兼容的新材料。4. 重新装配并测试。工具：硬度计、专用清洗剂、与介质兼容的备用密封圈。 | 建立严格的介质-材料兼容性数据库；在引入新化学品或更换润滑油牌号前，必须确认其与现有密封材料的兼容性。 | 临时使用耐化学性更强的胶带或密封脂封堵，但效果有限且风险高，仅作紧急处理。 | 密封圈碎片污染系统，堵塞过滤器、阀门或喷嘴；介质泄漏可能腐蚀其他部件，造成火灾或安全风险。 | ASTM D471 (液体对橡胶性能影响测试标准) |  | 日常巡检周期：每月一次；介质更换或新批次化学品启用时必检。维护操作要点：1. 检查密封部位外观有无渗油、变色痕迹；2. 监测介质成分变化（通过油品分析），关注酸值、添加剂损耗等；3. 记录使用介质的牌号与批次，核对材料兼容性清单；4. 发现密封圈有软化、发粘或变硬迹象，立即安排更换。 | 1. 硬度变化超出原值±10 Shore A，或体积变化率>±15%，或拉伸强度变化率>±25%；2. 出现肉眼可见的裂纹、软化发粘或碳化迹象；3. 经实验室浸泡测试判定介质与材料不兼容，则全批次报废；4. 密封件使用超过介质供应商推荐的材料/介质组合寿命上限。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 压缩永久变形 | 机械/热 | 一般 | 密封圈在长期受压缩应力和/或高温作用下，弹性丧失，回弹能力下降。当系统压力卸载或温度变化时，无法恢复原始形状以补偿间隙，接触应力低于密封所需最小压力，导致泄漏。 | 密封圈截面由圆形变为扁平状，安装沟槽接触面出现永久性压痕，部件失去弹性，感觉硬化。 | 厚度减少率>15%[物理]；硬度显著增加或降低[物理]。 | [离线]拆卸后目视检查截面形状；[离线]与新品对比触诊弹性恢复速度；[离线]用卡尺测量截面高度。 | 若密封圈截面呈明显扁平状，非圆整状态，且测量厚度比原尺寸减少超15%，触感弹性差，即可诊断。逻辑：截面变形+厚度缩减超限+弹性丧失=压缩永久变形。 | 1. 拆卸失效密封圈。2. 清洁沟槽并检查有无压痕。3. 更换新密封圈，确认材质能耐受系统最高工作温度。4. 安装时使用规定扭矩，防止过压缩。工具：卡尺、扭矩扳手。 | 选择低压缩永久变形率的材料（如经特殊硫化处理的氟橡胶）；控制安装压缩量在设计范围内；加强系统散热或选择耐高温材料。 | 对于非关键场合，可在密封圈旁增加垫片以临时增加压缩量，但不建议用于动态或高压工况。 | 冷却液/润滑油泄漏，导致设备过热或润滑不良，进而引发更严重的机械故障。 | ASTM D395 (压缩永久变形测试标准) | 某发电机轴承端盖漏油，拆解发现O形圈已失去弹性，截面呈方形，是典型的压缩永久变形。 | 日常巡检周期：每次计划停机检修时检查。维护操作要点：1. 在检修时拆卸密封圈，检查截面形状是否圆整；2. 触诊弹性，若手感明显变硬或弹性迟钝则计划更换；3. 复测安装沟槽深度与宽度，确保压缩率在设计范围（通常15%~25%）；4. 高温工况下缩短检查周期间隔。 | 1. 拆卸后测量截面厚度缩减率超过15%，或截面由圆形变为明显扁平状；2. 触感弹性丧失，与新品对比回弹缓慢；3. 累计运行时间达到5年（常温）或2年（高温>80℃），即使无故障也强制更换；4. 同一部位重复出现压痕导致泄漏，需同时检查沟槽尺寸，密封圈本身报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 挤出破坏 | 机械 | 严重 | 系统压力超过密封圈材料所能承受的极限，或其硬度过低、配合间隙过大，导致密封圈在压力作用下被挤入金属部件之间的微小间隙中。在脉动压力下，被挤入的部分会被反复啃噬，最终撕裂。 | 密封圈低压侧边缘出现锯齿状、撕裂状或啃噬状破损，有材料碎片被挤出或剥离。 | 挤出长度>0.5mm（严重）[物理]；密封圈硬度低于设计推荐值[物理]；配合间隙大于设计公差上限[物理]。 | [离线]拆卸后目视检查密封圈边缘完整性；[离线]用塞尺测量配合间隙；[离线]用硬度计检测材料硬度。 | 若密封圈边缘有锯齿状或啃噬状缺损，对应处零件间隙测量值偏大或材料硬度偏低，系统存在高压工况，即可诊断。逻辑：边缘破损+间隙超差/硬度低+高压=挤出破坏。 | 1. 拆解检查，清除所有碎片。2. 更换新密封圈，选择更高硬度的材料，或改用带挡圈的结构。3. 修复或更换磨损的壳体/轴，减小配合间隙至标准公差内。工具：塞尺、硬度计、挡圈安装工具。 | 设计阶段准确计算间隙与压力关系，选择合适的密封圈硬度和槽型；在高压工况下，强制使用挡圈来保护密封圈。 | 临时用软金属或特氟龙带填充过大的间隙，以阻止密封圈挤出，但寿命很短，仅作应急。 | 挤出的密封碎片脱落后进入液压/润滑系统，可造成卡滞、堵塞或磨损运动部件，属严重安全风险。 | ISO 3601-3 (O形圈沟槽尺寸标准) |  | 日常巡检周期：高压系统每月一次；中低压系统每季度一次。维护操作要点：1. 检查密封部位有无渗漏，外观有无挤出碎片；2. 监测系统压力是否稳定在额定值内，记录压力峰值；3. 在计划检修时测量配合间隙，检查挡圈（若有）是否完好；4. 确认密封圈硬度与设计推荐值相符。 | 1. 密封圈边缘出现任何肉眼可见的锯齿、撕裂或啃噬状缺损；2. 配合间隙超出设计公差上限且无法通过修复恢复；3. 在额定压力下，挤出长度>0.5mm；4. 发现挤出碎片导致系统清洁度恶化，必须全套密封件报废并检修间隙。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 密封圈扭曲 | 机械/热 | 轻微 | 多发生于O形圈动态密封中。安装不当、沟槽过宽、润滑不足或往复运动速度慢，导致密封圈在沟槽中发生滚动和扭曲，产生螺旋状的应力集中，最终形成螺旋形裂纹或切口。 | O形圈表面出现一圈螺旋形或斜向的切口、刻痕，表面不平整。 | 存在肉眼可见的螺旋状切痕[状态量]；沟槽宽度超出设计值[物理]。 | [离线]目视检查，寻找螺旋状损伤痕迹；[离线]透光检测法检查内部扭曲裂纹。 | 若密封圈上发现独特的螺旋状或斜向切口，即可确诊为扭曲故障。逻辑：螺旋状伤痕=扭曲故障。 | 1. 拆卸损坏密封圈。2. 检查沟槽尺寸是否在公差内，修复或更换部件。3. 更换新密封圈，选择自润滑性更好的材料（如聚氨酯）。4. 安装时均匀涂抹足量润滑脂。工具：卡尺、专用润滑脂。 | 细化沟槽加工精度，控制表面粗糙度和尺寸公差；改善安装工艺，使用专用导引工具防止初始扭曲；对动态应用，保证良好润滑。 | 清除密封圈上的毛刺并重新均匀涂抹润滑脂后重新安装，以观察泄漏是否缓解。此方法成功率不高。 | 初期为微漏，随着扭曲加剧，切口加深，最终导致密封圈断裂和密封完全失效。 | ISO 3601-2 (O形圈外观质量验收标准) |  | 日常巡检周期：动态密封每周检查一次；静态密封每月一次。维护操作要点：1. 观察密封处有无不均匀渗漏；2. 定期对动态密封进行补脂润滑，使用规定润滑脂；3. 停机检修时拆卸密封圈，检查有无螺旋痕迹，测量沟槽宽度；4. 检查轴的同轴度和表面粗糙度。 | 1. 密封圈表面出现任何螺旋状或斜向切口，无论深浅；2. 沟槽宽度超出设计有效公差导致密封圈转动趋势无法消除；3. 该密封圈在动态工况下累计动作次数达到10万次（或按设计寿命），进行预防性报废；4. 配合表面粗糙度不足导致润滑膜无法建立，密封圈出现初始扭曲变形时即应报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 安装损坏 | 机械 | 轻微/一般 | 密封圈在运输、储存或安装过程中，被轴端键槽、螺纹等锋利边缘划伤，或因沟槽未去毛刺、使用尖锐工具强行推入，导致表面产生切口、划伤或局部缺损。安装尺寸不当（过盈过大）也会产生初始应力损伤。 | 密封圈表面存在轴向划痕、切口、刻痕或材料缺失，安装后立即出现渗漏。沟槽或轴肩处可发现毛刺或锐边。 | 存在肉眼可见的锐利划痕或缺口（深度>0.1mm）[状态量]；配合面锐边或毛刺未去除[状态量]。 | [离线]拆卸后用10倍放大镜目视检查划痕；[离线]触诊配合件边缘是否锋利。 | 若密封圈存在规则切口或划伤，且对应配合金属件上存在毛刺或锐边，即可诊断为安装损坏。逻辑：新装即漏 + 金属锐边 + 密封件划伤 = 安装损坏。 | 1. 拆卸损坏密封圈。2. 用细油石、砂纸或锉刀去除轴端、沟槽所有毛刺和锐边。3. 清洗所有零件。4. 更换新密封圈，安装时使用专用锥形导套，均匀涂抹润滑脂。5. 重新装配并进行低压气密测试。工具：油石、专用导套、润滑脂。 | 建立标准化安装作业规范；设计规定所有沟槽和轴端必须有导入倒角；过轴安装时强制使用防护套。 | 对轻微划伤部位涂抹密封胶暂堵，但不可用于动态或高压部位。 | 密封圈立即失效，介质泄漏，若为液压系统，高压油流可能伤及人员。 | ISO 6194-1 (旋转轴唇形密封件规范) |  | 日常巡检周期：新安装密封件在首次启动后8小时内进行泄漏检查；常规巡检每周一次。维护操作要点：1. 安装前必须检查轴、孔端倒角及沟槽有无毛刺、锐边；2. 使用专用导引锥套，严禁直接推入；3. 安装过程中保证密封圈不扭曲，涂抹润滑脂；4. 安装后进行低压静态气密测试，确认无渗漏。 | 1. 密封圈在安装后即出现肉眼可见轴向划痕或缺口，深度>0.1mm；2. 安装后立即泄漏，且无法通过紧固或调整消除；3. 配合金属件存在永久性毛刺或锐边且无法去除时，该密封圈及配合件需同时报废；4. 密封圈安装前存储时间超过有效期（如NBR 5年）或包装破损，不予以使用直接报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 热降解 | 热 | 严重 | 密封圈长时间工作在超过材料允许的极限温度下，或因干摩擦导致局部高温，使弹性体过度交联或分子链断裂，材料硬化、脆化，并在接触面中心出现放射状热裂纹，严重时表面碳化结焦。 | 密封面出现由中心向外的放射状裂纹，材料变硬发脆，失去弹性，表面呈光泽状或有碳化斑块。 | 工作温度超过材料连续使用温度上限[物理]；硬度增加值超过+10 Shore A[物理]；表面存在放射状热裂纹[状态量]。 | [在线]红外热成像监控密封腔温度；[离线]拆卸后硬度计检测；[离线]目视检查裂纹和结焦。 | 若密封圈表面有放射状裂纹，硬度显著增加，且运行温度记录超出材料耐温极限，可判定为热降解。逻辑：放射状裂纹 + 超温记录 + 硬化 = 热降解。 | 1. 排查并修复导致超温的根源（如改善冷却、恢复润滑）。2. 选用耐温等级更高的材料（如由NBR改为FKM或FFKM）。3. 清洁密封腔，更换新密封圈。工具：红外测温枪、硬度计。 | 根据工况正确选材，并设置温度监控与报警系统；确保密封腔有足够散热和润滑。 | 停机或降低负荷，强化外部冷却（如用风扇吹扫），待温度降至正常。 | 密封圈可碎裂，大量介质泄漏引发火灾或设备严重损坏，如润滑油泄漏造成轴承烧毁。 | ASTM D573 (热老化测试标准) | 某发电机轴承端盖密封因冷却水管堵塞，密封圈受热硬化碎裂，导致大量漏油停机。 | 日常巡检周期：每周一次热成像扫描；每次停机检修时必检。维护操作要点：1. 使用红外热成像仪监测密封腔体温度，与历史趋势对比；2. 检查冷却流道是否畅通，确保散热良好；3. 保证润滑油液位与质量，防止干摩擦；4. 记录运行温度，不得超过密封材料额定温度。 | 1. 密封圈硬度增加值超过+10 Shore A，或表面出现任何放射状裂纹；2. 密封面碳化、结焦或有烧焦气味；3. 运行温度记录存在超过材料连续使用温度上限的运行历史，即使外观正常也需择机更换；4. 同一密封部位反复出现热降解，需升级材料并报废原有密封圈库存。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 爆炸式减压 | 机械/化学 | 严重 | 密封圈长期处于高压气体介质中，气体会渗透入橡胶内部。当系统压力突然快速下降时，溶解在橡胶内的气体迅速膨胀并向外逸出，膨胀应力超过材料撕裂强度时，便会在材料内部产生气泡和裂缝，导致密封圈表面爆裂、起泡或形成海绵状孔洞。 | 密封圈表面和内部出现气泡、凹坑或海绵状孔洞，卸压后密封圈尺寸可能异常增大，截面有内部裂纹。 | 卸压速率过快（需根据工艺设定阈值）[物理]；密封圈表面出现直径>0.5mm的凹坑或泡状突起[状态量]。 | [离线]卸压后迅速拆卸，目视检查表面及截面气孔；[离线]透光法检查内部孔洞。 | 若密封圈在高压气体工况后，出现内部气泡或表面凹坑，且系统存在快速卸压操作，可诊断为爆炸式减压。逻辑：高压气体接触 + 快速卸压 + 内部孔洞 = 爆炸式减压。 | 1. 更换为经抗爆炸减压（AED）认证的特殊材料（如高性能HNBR、FKM）。2. 改进操作流程，采用分段式缓慢卸压。3. 优化密封圈结构，减少材料吸收气体的体积。工具：AED认证密封圈。 | 在高压气体密封选型时，明确要求材料须通过抗爆炸减压认证；制定并严格执行缓慢卸压操作规程。 | —（必须立即停机更换，无有效临时措施） | 密封圈瞬间破裂，高压气体大量泄漏，可造成严重的人身安全风险和生产中断。 | NORSOK M-710 (抗爆炸减压密封认证标准) | 某天然气发电机组紧急停车卸压后，辅助系统密封圈出现大量气泡，导致重启时严重外漏。 | 日常巡检周期：高压气体系统每次卸压后必须检查；正常运行每月一次。维护操作要点：1. 严格执行缓慢卸压操作规程，监控卸压速率；2. 记录每次卸压时间和压力曲线，发现异常速率报警；3. 使用超声波泄漏检测仪检查卸压后密封附近有无微漏；4. 检修时拆卸密封圈，用10倍放大镜检查有无微小气泡。 | 1. 密封圈表面出现任何直径>0.5mm的凹坑、气泡或内部孔洞；2. 发生一次非受控的快速卸压事件后，即使外观无损伤也须报废并更换为AED认证件；3. 密封圈材料未通过NORSOK M-710或同等AED认证且用于高压气体工况时，必须立即报废更换；4. 储存超过3年的AED密封圈存在实验室性能退化风险，需复检或直接报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 颗粒污染 | 环境/机械 | 一般 | 外部污染物（如沙尘、焊渣、铁锈）或系统内部磨损碎屑随介质进入密封界面，嵌入密封圈表面或填充于密封沟槽。这些硬质颗粒会阻碍密封圈的有效接触形成泄漏通道，并在动态运动时磨削配合面，加剧磨损。 | 密封圈表面或截面内嵌有异物颗粒，沟槽底部有污染物积聚，配合面有犁沟状划伤。 | 表面可观察到嵌入的硬质颗粒（直径>0.05mm）[状态量]；系统油液清洁度等级不达标（如NAS 1638超过规定等级）[状态量]。 | [离线]拆卸后显微镜检查表面嵌入物；[离线]油样颗粒计数分析。 | 若密封圈表面有嵌入异物，且油液清洁度检测超标，可确诊为颗粒污染导致的密封失效。逻辑：表面嵌入颗粒 + 油液脏污 = 颗粒污染故障。 | 1. 彻底清洗管路和密封腔，用面团或专用擦拭纸清除死角颗粒。2. 更换新密封圈。3. 查明污染源，检查并更换过滤器。4. 重新冲洗系统至合格清洁度。工具：显微镜、超声波清洗机。 | 在润滑油和液压系统增设高精度过滤装置；在活塞杆等动密封处配备防尘圈；装配环境保持洁净。 | 清洗密封圈后重新涂抹润滑脂装配，并提高过滤器更换频率，以暂缓泄漏扩大。 | 加速密封圈和配合面的磨粒磨损，导致配合间隙增大，最终使挤出破坏或持续渗漏。 | ISO 4406 (液压系统油液洁净度标准) |  | 日常巡检周期：每两周检查一次过滤器压差；每次油品取样时检查。维护操作要点：1. 检查并记录过滤器压差，按时更换滤芯；2. 定期取样检测油液清洁度，目标不低于ISO 4406 18/16/13；3. 保持密封区域周围清洁，清理积尘；4. 检查防尘圈（如有）和防护罩是否完好。 | 1. 密封圈表面嵌入任何肉眼可见硬质颗粒，即使清洗后仍留有印痕；2. 系统油液清洁度连续两次检测超标且无法通过换油、净化恢复；3. 配合面出现深度>0.1mm的犁沟状划伤，需同时报废密封圈及修复配合面；4. 发现密封沟槽内有大量难以清除的结焦状污染沉积，密封圈及沟槽部件一并评估报废。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 风化/臭氧龟裂 | 环境/化学 | 轻微/一般 | 橡胶密封圈（尤其是不饱和主链的NBR、NR等）在储存或使用中暴露于臭氧、紫外线及大气氧化环境下，橡胶分子链在主链双键处断裂，在应力集中处（如安装拉伸变形区）产生垂直于受力方向的细小裂纹。裂纹随时间加深直至贯穿密封面。 | 密封圈非工作受力表面（特别是暴露在外部的部分）出现密集、与安装拉伸方向垂直的细微裂纹，表面呈灰白色风化状，材料手感变硬。 | 表面出现有序的垂直裂纹网络，裂纹深度>0.1mm[状态量]；硬度轻微增加[物理]。 | [离线]用10倍以上放大镜目视检查暴露侧表面；[离线]对比新件检查弹性和颜色变化。 | 若密封圈外侧暴露部位出现典型的、垂直于应力方向的有序细裂纹，且无超温使用史，可诊断为臭氧/风化龟裂。逻辑：有序垂直细裂纹 + 暴露环境 = 臭氧龟裂。 | 1. 更换密封圈，选用耐臭氧耐老化材料（如EPDM、HNBR或氟橡胶）。2. 为暴露的密封圈加装金属防尘保护罩或涂抹特种防老化蜡。3. 改善密封件仓库环境，避光、防紫外线。工具：放大镜、防护罩。 | 对户外或有臭氧产生的电机，密封圈材质强制选用EPDM等饱和主链橡胶；密封备件存储时保留原装防护包装，避光避臭氧。 | 在裂纹表面涂抹一层硅脂或高粘度防护脂，以暂时隔离与空气的接触。 | 外部潮气、灰尘沿裂纹侵入设备内部，导致轴承等部件锈蚀或润滑油乳化变质，降低绝缘或机械寿命。 | ASTM D1149 (橡胶臭氧龟裂测试标准) |  | 日常巡检周期：室外设备每月检查一次，室内设备每季度检查一次。维护操作要点：1. 目视检查密封圈暴露部分有无细小网纹；2. 用10倍放大镜辅助检查应力集中区域；3. 保持防护罩完好，无缺失；4. 避免在密封件附近使用产生臭氧的电气设备；5. 库存备件存储于阴暗、无臭氧、室温环境。 | 1. 密封圈表面出现肉眼可见（可借助放大镜）的垂直细裂纹网络，裂纹深度>0.1mm；2. 表面出现灰白色粉化层且手感明显硬化；3. 密封圈存储时间超过制造商推荐储存年限（通常NBR为5年，FKM为10年），即使未使用也需报废；4. 防护罩损坏导致密封圈直接暴露于大气或紫外线，密封圈即应列入更换计划。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 凝汽器 |  | 表面式热交换器，将汽轮机排汽凝结为水，在排汽口建立并维持真空，同时汇集凝结水。 | 否
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部 | 凝汽器 | 连接汽轮机排汽口与主凝结区的过渡段壳体，引导排汽均匀进入管束区；可集成低压加热器、减温减压装置等。 | 否
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 1 | 机械 | 严重 | 导流板变形或脱落**<br>导流板在高温蒸汽冲刷、水锤冲击或自身振动下发生塑性变形、断裂或从固定点脱落。机理涉及疲劳断裂、应力腐蚀开裂或安装焊接缺陷。 | 1. 凝结水过冷度增大。<br>2. 凝汽器喉部有异常响声或撞击声。<br>3. 凝汽器端差增大。<br>4. 脱落碎片可能撞击并损坏下方冷却管束，导致循环水泄漏。 | 1. 凝结水过冷度 > 2°C (物理)。<br>2. 凝汽器端差 > 5°C (物理)。<br>3. 喉部人孔处异响，噪音值 > 85dB (物理)。<br>4. 凝结水硬度(由于泄漏) > 5 μmol/L (化学)。 | [离线] 停机后内窥镜检查、人孔进入目视检查。<br>[在线] 超声波测厚仪检查固定焊缝处壁厚。<br>[在线] 凝汽器喉部听音棒监听。 | D7 诊断方法**：<br>1. **比较分析法**：当出现凝结水过冷度和端差异常增大，且排除循环水进水温度及清洁系数问题后，高度怀疑导流装置故障。<br>2. **声学监听法**：在喉部人孔处使用听音棒，若有规律性或不规律的撞击声、摩擦声，判断为部件松动或脱落。<br>3. **水质诊断法**：若同时出现凝结水硬度升高，判断为脱落部件击伤冷却管，此为该故障的显著伴随特征。 | 计划停机，更换或修复**：<br>1. 对变形导流板进行加热校正或更换新板。<br>2. 对脱落的导流板重新就位，并采用满焊工艺加固，消除焊接应力。<br>3. 修复或封堵被击穿的冷却管。 | 1. 定期(如A/B级检修)对导流板焊缝进行着色探伤(PT)检查。<br>2. 优化机组启停和变负荷速率，减少热冲击。<br>3. 加强旁路系统维护，确保减温减压后蒸汽参数不超温，防止喉部过热。 | [选填] 在确保安全的前提下，可尝试在线堵管，隔离泄漏的冷却管；若导流板部分脱落严重且无法隔离，需监控运行，申请停机处理。 | [选填] 1. 导致冷却管破损，循环水漏入凝结水，恶化水质。<br>2. 影响凝结水含氧量，腐蚀凝结水系统。 | [选填] HEI Standards for Steam Surface Condensers; DL/T 932 凝汽器与真空系统运行维护导则。 | [选填] 某600MW机组，大修后发现凝结水过冷度持续偏大，达4°C，端差9°C，停机检查发现喉部一块导流板脱落，击伤6根钛管。 | 日常巡检周期**：每周一次听音检查；每月一次运行参数趋势分析。<br>**维护操作要点**：<br>1. 利用停机机会（如A/B/C修）进入喉部，目视检查导流板有无变形、裂纹，并使用铜锤敲击听声判断焊缝完好性。<br>2. 对固定焊缝进行100% PT着色探伤，发现裂纹立即打磨补焊，并重点检查导流板迎汽面边缘磨损情况。<br>3. 每次检查需测量导流板关键尺寸并与安装记录对比，变形量超过设计值5mm需校正或更换。 | 1. **不可修复判定**：导流板本体出现贯穿性裂纹或大面积龟裂；或基材因锈蚀/冲蚀减薄量超过原板厚的30%。<br>2. **磨损量阈值**：单一固定点焊缝开裂长度超过总焊缝长度的20%，或同一导流板有超过3个固定点存在开裂；导流板边缘因冲蚀缺损面积超过总面积的10%。<br>3. **使用年限**：虽无强制年限，但若连续2个大修周期均发现同部位严重损伤，则建议整体更换为改进型结构。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 2 | 机械 | 临界 | 喉部膨胀节或补偿装置失效**<br>用于吸收汽轮机排汽缸与凝汽器喉部之间热位移的膨胀节（波纹管或橡胶膨胀节），因腐蚀、疲劳或超限位移导致破裂、泄漏或卡涩，丧失补偿能力。 | 1. 膨胀节处有空气漏入声（嘶嘶声）。<br>2. 真空系统严密性试验不合格，真空下降速度 > 270 Pa/min。<br>3. 排汽缸与喉部连接处出现异常位移或变形。<br>4. 凝汽器真空值偏低。 | 1. 真空下降速率 > 0.27 kPa/min (物理)。<br>2. 凝汽器真空低于设计值(例如 -95 kPa 变为 -93 kPa) (物理)。<br>3. 膨胀节波纹管壁厚减薄量 > 原壁厚的30% (状态量)。 | [在线] 氦质谱检漏仪检测。<br>[在线] 超声波检漏仪扫描。<br>[在线] 停机前测量连接处位移，与冷态安装值比较。 | D7 诊断方法**：<br>1. **真空严密性试验**：关闭抽气设备，观察真空下降速度。若速度显著大于合格标准，且在膨胀节附近能听到吸气声，则定位为该故障。<br>2. **氦气质谱检漏**：在膨胀节外侧喷氦气，若检漏仪在真空泵排气口检测到氦气响应，则可精确定位泄漏点。<br>3. **位移对比法**：对比运行热态与冷态时在膨胀节上标定的位移刻度，若位移超出设计补偿范围或完全无位移，判断为卡涩或失效。 | 计划停机，修复或更换**：<br>1. 更换新的、材质合格的波纹管或膨胀节。<br>2. 若因基础沉降导致位移超限，需重新校准汽轮机与凝汽器的相对位置。<br>3. 对腐蚀产生的微小针孔，可在线使用密封剂临时封堵，待停机后彻底更换。 | 1. 大修时检查膨胀节外观，进行着色或气密性试验。<br>2. 确保膨胀节周围清洁，无杂物卡涩，并校核冷态预拉伸量符合设计要求。<br>3. 监测凝汽器和汽轮机基础沉降情况。 | [选填] 使用专用的金属修补剂或密封胶对破裂处进行在线封堵，以维持真空短时运行。 | [选填] 空气漏入凝汽器，导致真空恶化，机组效率下降；凝结水含氧量升高，加剧系统腐蚀。 | [选填] GB/T 12777 金属波纹管膨胀节通用技术条件；DL/T 932。 | [选填] 某热电厂350MW机组，真空急剧下降，氦检漏发现喉部联通波纹管因长期腐蚀穿孔，是导致真空泄漏的直接原因。 | 日常巡检周期**：每周一次外观检查；每月一次真空严密性试验及位移标尺对比记录。<br>**维护操作要点**：<br>1. 每次停机清理膨胀节波间杂物，避免卡涩；使用卡尺测量波根与波峰壁厚，记录减薄趋势。<br>2. 大修期间对膨胀节波纹管段进行0.1MPa气密性试验（保压30分钟无泄漏），并进行100% PT着色探伤。<br>3. 校验冷态预拉伸/预压缩量，若偏差超过设计值±3mm需重新调整；检查导流筒是否完好无冲蚀。 | 1. **不可修复判定**：波纹管出现穿透性裂纹或破裂；橡胶膨胀节出现鼓包、分层或深度老化龟裂。<br>2. **磨损量阈值**：波纹管任一截面壁厚减薄量达到原壁厚的30%；或局部点蚀坑深度超过壁厚的50%。<br>3. **使用年限**：金属波纹管累计运行周期满8年或启停次数超过设计疲劳寿命（通常>1000次满幅循环），经检测不合格即强制报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 3 | 化学/机械 | 轻微 | 喉部内壁及导流装置结垢**<br>由排汽携带的、或来自补水/疏水的微小盐分、腐蚀产物，在喉部导流板和内壁上沉积。在湿冷区形成的垢层，会增大蒸汽流动阻力并影响传热。 | 1. 凝汽器水阻增大，凝汽器喉部压力损失增加。<br>2. 可能影响蒸汽流场均匀性，间接导致局部过冷。<br>3. 大修时发现喉部内壁和导流板表面覆盖有垢层。 | 1. 喉部差压(排汽压力与第一排管束区压力之差) > 设计值0.2 kPa (物理)。<br>2. 垢层厚度 > 0.5 mm (状态量)。<br>3. 凝结水含盐量(阳离子电导率) > 0.2 µS/cm (化学)。 | [离线] 停机后开人孔，刮取垢样进行化学成分分析。<br>[离线] 对比历次大修喉部内窥镜影像，评估结垢速率。 | D7 诊断方法**：<br>1. **差压诊断法**：通过安装在喉部进口和抽气口的微差压计，监测喉部阻力。若差压值逐步增大，且排除真空恶化因素，可判断存在结垢或异物堵塞。<br>2. **垢样分析**：通过对垢样的酸溶法、灼烧减量法及光谱分析，确定其化学成分（如硅酸盐、钙镁垢、铁垢），从而追溯其来源。<br>3. **历史对比法**：将当前喉部差压与机组新投运时或清洗后的历史数据对比，评估性能衰退程度。 | 停机清洗**：<br>1. **高压水射流清洗**：用>500 bar的高压水清除导流板和内壁的软垢和浮锈。<br>2. **化学清洗**：针对硅酸盐垢或硬垢，根据垢样分析结果，选用合适的酸洗剂配合缓蚀剂进行循环清洗。 | 1. 严格控制锅炉给水和蒸汽品质，防止盐类携带。<br>2. 检查并确保除氧器和凝汽器热井除氧效果，防止汽水管道腐蚀产物进入。<br>3. 定期对凝汽器进行半侧隔离清洗，也包括对喉部可及区域的冲洗。 | [选填] 无。 | [选填] 增大蒸汽流动阻力，影响排汽压力，降低机组热效率。 | [选填] DL/T 561 火力发电厂水汽化学监督导则。 | [选填] 某核电机组，喉部导流板上方结有厚约1mm的硅酸盐垢，导致喉部差压升高0.15kPa，影响夏季满出力能力，经停机高压水冲洗后恢复正常。 | 日常巡检周期**：每月记录喉部差压并对比历史趋势；每季度检查凝结水水质化验报告。<br>**维护操作要点**：<br>1. 停机检修时进入喉部，选取固定测点用测厚仪或游标卡尺测量垢层厚度，刮取垢样送检成分。<br>2. 垢层厚度>0.3mm或喉部差压比洁净状态升高0.15kPa时，安排高压水射流（压力50-70MPa）扇形喷嘴全面冲洗，重点清理导流板背面和支撑件夹角处。<br>3. 根据垢样分析结果追溯结垢来源，调整炉水加药或排查凝汽器钛管微小泄漏。 | 1. **不可修复判定**：无（结垢物可清洗去除，设备本体一般不报废）。<br>2. **磨损量阈值**：若因垢下腐蚀导致内壁或导流板基材腐蚀坑深>1mm，或呈片状剥落，则该部件需局部更换或修补。<br>3. **使用年限**：不设年限，仅根据结垢速率决定清洗周期。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 4 | 环境影响/机械 | 临界 | 喉部积水（水击/水锤）**<br>由于低负荷时排汽量小、疏水不畅或减温水/旁路误喷水无法被蒸汽完全夹带，在喉部底部形成积水。积水的存在可能被高速蒸汽流携带，形成不稳定的水团，严重时引发类似于水锤的冲击现象。 | 1. 喉部有周期性或不规则的沉闷撞击声和振动。<br>2. 凝汽器热井水位异常波动。<br>3. 喉部底部疏水管道温度偏低。<br>4. 凝汽器真空轻微波动。 | 1. 喉部底部温度与排汽温度偏差 > 10°C (物理)。<br>2. 喉部处振动幅值(峰峰值) > 100 µm (物理)。<br>3. 热井水位瞬时波动幅度 > 100 mm (物理)。 | [在线] 在喉部底部安装温度测点(热电偶)，监测与水接触导致的温度下降。<br>[在线] 在喉部外壁安装振动速度传感器。<br>[在线] DCS监控热井水位和喉部差压的变化趋势。 | D7 诊断方法**：<br>1. **热力参数对比法**：对比喉部排汽温度与喉部底部接管壁温。若底部壁温显著低于排汽饱和温度，则表明有积水存在。这是最直接的诊断依据。<br>2. **振动频谱分析**：喉部积水冲击产生的振动通常是低频(<50Hz)且非周期性的。通过分析喉部振动信号的低频分量和冲击特征，可与转动设备的故障区分开。<br>3. **运行工况关联法**：分析该现象是否频繁发生在机组低负荷、启停机或旁路投退期间，建立工况与故障的关联性。 | 消除积水来源，疏通疏水**：<br>1. 检查和清理喉部疏水管道，确保疏水阀正常工作，疏水管路通畅。<br>2. 优化低负荷和启停机的疏水逻辑，增加危急疏水路径。<br>3. 检查并修复旁路减温减压阀，防止其内漏或雾化不良导致水进入喉部。 | 1. 定期巡检喉部疏水管路，通过红外测温仪确认管路正常流通。<br>2. 优化运行操作规程，明确低负荷下疏水阀的开关状态。<br>3. 在喉部关键区域加装防冲蚀挡板，减小水冲击的破坏力。 | [选填] 在线强制打开所有喉部底部疏水阀，并适当降低机组负荷，减小蒸汽流速，使积水得以排出。 | [选填] 强大的水锤冲击可瞬间损坏导流装置、冷却管束甚至喉部结构支撑，造成严重设备事故。 | [选填] HEI Standards; ASME TDP-1 发电厂汽轮机防水损坏预防建议。 | [选填] 某联合循环机组，启动过程中曾因旁路减温水雾化不良，大量水进入凝汽器喉部，产生剧烈水锤，导致膨胀节撕裂事故。 | 日常巡检周期**：每班（每日3次）检查喉部疏水管路温差；每周检查疏水阀动作记录及状态。<br>**维护操作要点**：<br>1. 每次启停机后，检查并清理所有喉部疏水管道滤网，防止杂物堵塞；对疏水阀进行行程测试，确保开关到位。<br>2. 每周进行一次喉部振动和底部壁温的趋势分析，若壁温下降率或振动幅值出现台阶式变化，立即排查。<br>3. 每逢B修或C修对喉部底部及导流板迎水面进行目视检查，重点检查有无水击留下的凹坑或涂层脱落痕迹；校验减温水调门与旁路阀的严密性。 | 1. **不可修复判定**：喉部壳体或支撑结构因水锤冲击出现永久性塑性变形或裂纹，经强度校核不合格，无法通过补焊恢复设计强度。<br>2. **磨损量阈值**：壳体或导流板局部因水击产生凹坑，深度超过壁厚的20%，或同一区域因反复水击产生疲劳裂纹总长度>100mm。<br>3. **使用年限**：结构件设计寿命30年，若连续3次大修均发现同一部位严重水击损伤，且造成附属设备（如膨胀节、冷却管）重复损坏，建议对该段结构进行更换并改造疏水。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 波纹管疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 膨胀节在压力波动、温度循环等交变应力长期作用下，当循环次数超过材料疲劳极限时，波纹管焊缝或母材萌生裂纹并逐渐扩展，最终导致横向或纵向贯穿性开裂。 | 初期无明显泄漏，仅运行噪音轻微变化；后期波纹管表面可见宏观裂纹，介质从裂纹处喷出或渗出，伴随压力下降。 | 循环次数 (n > 10^5 次) [状态量]；应力幅值 (σ_a > 200MPa 对304不锈钢) [物理]；疲劳损耗率 (∑(n/N) ≥ 0.8, N为许用循环次数) [状态量] | [在线] 红外热像仪监测异常温升热点；[离线] 超声波探伤仪（灵敏度0.1mm）检测微裂纹、表面渗透检测。 | 基于Miner线性累积损伤理论计算疲劳损耗率：若∑(n/N) ≥ 0.8即判定需立即更换；超声波探伤发现深度>壁厚30%的裂纹即判定失效。 | 1. 系统停机泄压；2. 拆卸旧膨胀节（使用力矩扳手对角松开法兰螺栓）；3. 更换同型号新膨胀节，确保与管道同轴（偏差≤±3mm），螺栓按对角分3次递增力矩紧固（参考GB/T 150）；4. 耐压试验（1.5倍设计压力保压30min）。工具：力矩扳手、超声波测厚仪、尼龙吊带。 | 选型时确保实际位移量≤额定补偿量的80%，留有20%安全余量；定期监测运行循环次数与应力水平。 | 对长度<10mm的裂纹可临时使用配套夹具固定，并降负荷运行（压力≤设计值80%）。 | 介质泄漏导致系统停机，严重时管道应力增大引发支撑结构损坏。 | GB/T 12777-2019；ASME B31.3；EJMA标准 | 某化工厂蒸汽管道304不锈钢膨胀节因装置频繁启停，3年内累积循环>12万次，波峰处出现300mm纵向贯穿裂纹导致蒸汽泄漏。 | 日常巡检周期：每班1次听音检查，每周1次红外热成像扫描。维护操作要点：建立运行循环次数台账，当累计循环次数达到设计许用值的60%时，每次停机必须对波纹管进行渗透或超声抽检，重点检查波峰、波谷及焊缝热影响区。 | 1. 累计疲劳损耗率∑(n/N) ≥ 0.8；2. 超声波探伤发现深度超过壁厚30%的裂纹；3. 出现贯穿性裂纹或已发生泄漏；4. 虽未达设计寿命，但运行满6年且无法保证后续工况稳定。满足任一条件即判定报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 腐蚀穿孔 | 化学/环境 | 危急 | 管道内酸性介质（如含Cl-、SO2的湿烟气）或外部腐蚀环境作用于波纹管薄壁，产生点蚀或晶间腐蚀，局部壁厚急剧减薄直至穿孔泄漏。 | 膨胀节外表面出现锈斑、起皮或点状凹坑；介质从针孔状泄漏点渗出，压力波动时泄漏加剧；伴随介质异味或局部温度异常。 | Cl-浓度 (>50ppm，对316L钢) [化学]；介质pH值 (<4) [化学]；剩余壁厚 (腐蚀量 > 原厚度30%) [物理]；腐蚀电位 (依据ASTM C876) [化学] | [在线] 在线壁厚监测系统（UT万博manbetx官网址）；[离线] 超声波测厚仪（误差≤0.1mm）逐点测厚；腐蚀产物取样X射线能谱分析。 | 实际检测介质Cl-浓度>50ppm或pH<4，同时超声波测厚发现局部壁厚减薄超过30%，即判定为腐蚀穿孔高风险；若已发现穿孔泄漏，直接判定失效。 | 1. 停机、泄压、排空介质；2. 拆卸失效膨胀节；3. 更换材质升级的膨胀节（如将316L换为Inconel 625或哈氏合金），确保材质与介质兼容；4. 回装并做气密性试验（氦检漏灵敏度1×10⁻⁶ Pa·m³/s）。工具：力矩扳手、氦检漏仪、超声波测厚仪。 | 加强介质净化，进口加装过滤器；选用耐蚀材料（如双相不锈钢、氟橡胶）；设置在线腐蚀探针监测。 | 对于针孔泄漏可临时用耐介质金属修补剂配合钢带拉紧器进行堵漏，并降至最低安全负荷。 | 介质泄漏导致环境污染或火灾爆炸风险；腐蚀产物脱落后堵塞下游设备。 | ASTM C876；GJB 360.29；GB/T 12777-2019 | 某电厂烟气脱硫管道碳钢膨胀节，因浆液pH<4，运行仅半年即发生底部点蚀穿孔，数千升浆液外泄。 | 日常巡检周期：每班1次外观检查，每周1次壁厚定点测量。维护操作要点：建立壁厚定点监测图（不少于12个测点），重点监测波峰、波谷及底部易积液区域；当壁厚减薄速率突然增大时（>0.1mm/月），需立即分析工艺介质成分（Cl-、pH值等）。 | 1. 任意测点最小剩余壁厚小于原壁厚的70%且无法通过在线措施降低腐蚀速率；2. 已出现穿孔泄漏；3. 材质与介质确定不兼容导致大面积点蚀（点蚀面积超过20%表面积）穿透；4. 因腐蚀反复发生（1年内临时堵漏超过2次）且材质无法升级，无法保证受控状态。满足任一条件即判定报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 平面失稳（屈曲）变形 | 机械 | 一般 | 膨胀节承受的轴向压缩力或内压超过其稳定性极限，导致波纹管一个或多个波纹平面发生永久性歪斜、扭曲变形，补偿能力大幅下降。 | 波纹管整体外观可见波纹歪斜，波距不均匀；管道热位移时膨胀节不能正常伸缩，管道支座承受异常推力；高压运行时变形加剧。 | 轴向压缩量 (>设计允许值1.5倍) [物理]；波距变化率 (>GB/T 12777规定限值) [物理]；实际失稳临界压力 (低于计算值) [物理] | [在线] 位移传感器实时监测轴向位移量；[离线] 游标卡尺测量波距、波高；目视检查波纹形态。 | 实测波距变化率超过GB/T 12777-2019规定的平面失稳限值；或轴向压缩量超过设计额定补偿量的1.5倍，同时目视发现波纹歪斜，即判定为失稳。 | 1. 调整管道支吊架，释放异常约束；2. 若变形不可逆，需整体更换膨胀节；3. 更换时确保导向支架间距符合规范（≤4倍管道直径），重新进行冷紧安装。工具：游标卡尺、位移传感器、力矩扳手。 | 设计中严格校核稳定性系数(通常≥1.8)；确保安装过程中施加正确的预拉伸/压缩量；避免管道异常支撑。 | 临时增加附加限位支撑，防止变形进一步恶化；按降负荷条件下允许的位移量限制工况运行。 | 管道热补偿失效，导致管系应力过大，可能拉裂管道接口或损坏相联设备。 | GB/T 12777-2019；ASME B31.3 | 某石化装置DN500蒸汽管道膨胀节因导向支架设置过疏，运行中轴向压缩量超2倍设计值，5个波纹全部产生严重平面失稳，导致固定管架被推断。 | 日常巡检周期：每班1次目视检查波距均匀度，每月1次测量主要波纹尺寸（波距、波高）。维护操作要点：检查膨胀节标志线是否对齐；检查并清理滑动支座的滑动面并加注耐高温润滑脂，确保滑动阻力小于设计值；检查导向支架间隙是否符合图纸要求。 | 1. 波距变化率超过GB/T 12777规定的允许值且波纹出现永久性歪斜；2. 轴向总压缩量超过设计额定补偿量的1.5倍而无改善可能；3. 波纹管已发生不可逆的屈曲变形；4. 已因失稳导致相邻波纹碰撞或摩擦磨损。满足任一条件即判定报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 法兰密封失效 | 机械 | 一般 | 因法兰密封面不平整、密封垫片老化损伤、螺栓预紧力松弛或不均，导致膨胀节与管道法兰结合面失去密封，产生介质外逸。 | 膨胀节法兰与管道法兰间隙处可见水渍、蒸汽、或其它介质渗出/喷出；周围有异味或异响；法兰面有锈蚀或污物堆积。 | 泄漏率 (>1×10⁻⁶ Pa·m³/s 氦检) [物理]；螺栓残余力矩 (<标准值85%) [物理]；法兰平行度偏差 (>0.2mm/m) [物理] | [离线] 氦质谱检漏仪定量检测泄漏率；扭矩扳手检查螺栓预紧力；塞尺检查法兰间隙；肥皂水涂抹观察气泡。 | 氦检漏仪测得泄漏率超标，且通过复紧螺栓无法消除泄漏；或检查发现垫片已老化、碎裂，即判定为密封失效。 | 1. 系统停机泄压；2. 按对角顺序松开所有螺栓，检查并修复法兰面（打磨锈蚀、划痕）；3. 更换新的石墨缠绕垫片（厚度公差±0.2mm）；4. 重新紧固螺栓，分3次递增至设计力矩（如M16螺栓80~100N·m），确保紧固均匀。工具：力矩扳手、法兰分离器、石墨垫片、氦检漏仪。 | 定期（每3-6个月）检查法兰螺栓紧固情况；选用耐温耐压等级匹配的垫片；安装时确保螺栓按标准力矩均匀拧紧。 | 带压情况下，可使用防泄漏夹具（盒子）包围整个法兰并进行注胶密封，作为临时堵漏方案。 | 介质浪费、环境污染；若燃气或危险介质泄漏可能引发火灾、爆炸、中毒。 | GB/T 9124；GB/T 150；ASME B16.5 | 某供热管网循环水泵出口橡胶膨胀节法兰，因振动导致螺栓松动，预紧力不足产生蒸气喷淋，每年因泄漏损失软化水逾千吨。 | 日常巡检周期：每班1次外观检查，每3个月1次螺栓力矩校验。维护操作要点：对法兰连接处清扫去除盐分与积垢；在变工况运行后（如温差变化>50℃）需立即进行法兰螺栓热态复紧；对于振动环境，对螺栓涂抹防松标记线以便肉眼快速判断松动。 | 1. 法兰密封面存在贯穿性划痕、严重腐蚀凹坑等不可修复损伤；2. 即使更换新垫片并按规定力矩复紧后，仍无法通过气密性试验；3. 因螺栓断裂导致无法达到密封比压，且断螺栓无法取出修复；4. 垫片材料因选型严重错误导致快速老化失效（如选用了不耐该介质的橡胶）。满足任一条件即判定报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 安装不当 | 机械/安装 | 严重 | 膨胀节在安装时未遵循规范，出现预拉伸/冷紧量严重偏差、与管道严重不同轴（偏心）、安装方向错误或导向支架失效，导致膨胀节在运行中承受额外应力而提前失效。 | 外观可见膨胀节扭曲、偏心；系统冷态或热态时膨胀节不能正常伸缩，剧烈振动；管道支座或相关设备产生异常位移或载荷。 | 安装同轴度偏差 (>3mm/m) [物理]；预拉伸量与设计值偏差 (>±25%) [物理]；支架间距 (>4倍管径) [物理]；波纹管不对中度 (>±1°) [物理] | [离线] 激光对中仪测量同轴度；卷尺测量支架间距和预拉伸量；目视检查安装形态与箭头标记核对。 | 现场核对安装记录与设计图纸：同轴度偏差>3mm，或预冷紧量超出设计值50%，或固定/导向支架设置不符合规范，直接判定为安装不当隐患；若由此已引发其他故障则对应诊断。 | 1. 关闭阀门系统隔离；2. 松开所有连接螺栓；3. 使用激光对中仪重新校准管道与膨胀节的同轴度及角度，确保偏差在允许范围内；4. 按设计值施加正确预拉伸/压缩量；5. 重新均匀紧固并复查。工具：激光对中仪、千斤顶、力矩扳手。 | 加强安装过程监督，严格按照制造商说明书施工；安装后专人复核关键尺寸（同轴度、预拉伸量、支架位置），并存档。 | 已变形的膨胀节可临时增加限位座或松脱约束，让其在自由状态下短时运行，并立即安排整改性停机。 | 膨胀节各部件快速异常磨损、疲劳、失稳；降低管道系统整体安全性，引发连锁破坏。 | GB/T 12777-2019；GB 50235-2018；EJMA标准 | 某电站建设期间，凝汽器出口大型膨胀节安装时采用强行对口焊接，导致运行后出现整体扭曲，仅运行一年即从根部开裂。 | 日常巡检周期：安装完成后首次投运一周内每班1次对中状态复核，后续每月1次。维护操作要点：运行期间持续监测管道减振及支座位移状态，使用激光对中仪复核同轴度并记录；若发现导向支架磨损、松动或卡涩，须在72小时内修复；严禁在膨胀节上搭接电焊地线或用作起吊受力点。 | 1. 因安装不当导致波纹管产生不可逆的整体扭曲或永久塑性变形；2. 波纹管已产生因强制安装引起的局部应力裂纹；3. 固定及导向支架安装严重错误（间距>6倍管径或缺失主固定支架），直接导致膨胀节受损需要整体更换；4. 导向支架长期失效导致膨胀节发生蛇形扭曲变形。满足任一条件即判定报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 高温应力腐蚀开裂 | 化学/热 | 危急 | 在高温（300-700℃以上）及特定腐蚀介质（如含硫、氮的烟气）联合作用下，波纹管材料（如Inconel 625）的晶界因元素贫化或脆性相析出而弱化，在拉应力叠加下产生沿晶或穿晶的树枝状裂纹并迅速扩展。 | 在波峰或波谷拉应力最大区域可见树枝状细密裂纹群；裂纹表面覆盖深色或彩色高温氧化腐蚀产物；泄漏通常突然发生，无预兆。 | 操作温度 (>650℃，对Inconel 625) [物理]；介质硫含量 (S >100ppm) [化学]；裂纹特征 (沿晶/树枝状) [状态量]；硬度 (HV升高>30%) [物理] | [离线] 停机后金相显微镜观察微观组织与裂纹特征；扫描电子显微镜（SEM）观察断口形貌；能谱仪（EDS）分析腐蚀产物成分（如检测到NiS、Cr2O3）。 | 停机金相检验发现裂纹沿晶界发展并呈树枝状，同时EDS检出腐蚀产物中含大量硫化物（如NiS）且操作温度历史记录>650℃，即判定为高温应力腐蚀开裂。 | 1. 应急停机更换；2. 将单层波纹管升级为双层“承压-预警”结构，内层选用耐高温腐蚀性能更优的材料（如Inconel 625或高性能奥氏体不锈钢）；3. 增加层间泄漏在线监测接口。工具：光谱分析仪、专用焊接设备、氦检漏仪。 | 停工期间对膨胀节内腔做干燥、充氮保护，避免含硫湿气冷凝；优化操作，控制温度/压力平稳过渡，减少异常波动；采用热喷涂或涂层技术提升抗腐蚀能力。 |  | 设备紧急停机，造成重大生产中断和经济损失；若高温介质大量泄漏，极易引发火灾或人身伤害。 | ASME SB-443；GB/T 20878；GB 5310 | 某炼化企业催化裂化装置烟机入口Inconel 625膨胀节，运行3年后在高温含硫烟气环境中，波峰处产生300mm长周向裂纹，随后延伸出多条子午向树枝状裂纹，导致被迫停工抢修。 | 日常巡检周期：每班1次测温与声音监听，每次停机时进行渗透探伤抽检。维护操作要点：严格控制炉内气氛和烟气中硫含量，记录运行温度波动范围（严禁长时间超温>650℃运行）；大修时必须清理膨胀节内部积灰与结焦，并进行内窥镜宏观检查，排除冷凝酸液积聚条件。 | 1. 金相分析确认存在沿晶或树枝状应力腐蚀裂纹，且裂纹总长度超过波纹管展开长度的30%或深度超过壁厚50%；2. 材料表面硬度（HV）较原始值升高超过30%，发生严重脆化；3. 已发生因应力腐蚀导致的泄漏，无法通过带压堵漏安全运行至下一个检修周期；4. 运行年限超过8年且处于极端工况（温度>650℃且介质含硫>150ppm），无相关在线监测手段。满足任一条件即判定报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 壳体腐蚀泄漏 | 化学腐蚀 | 严重 | 机理：循环水中的盐分、溶解氧或微生物与碳钢壳体发生电化学反应，或因胀口/焊缝处应力集中导致晶间腐蚀，造成壳体壁厚减薄并穿孔。描述：壳体局部因防腐层失效或材质缺陷，导致管壁被蚀穿，冷却水漏入凝结水中，破坏水侧真空并污染凝结水水质。 | 1. 排出凝结水电导率或钠离子含量异常升高。<br>2. 凝汽器真空下降，且过冷度增加。<br>3. 热井水位异常升高且补水量增大。<br>4. 湿保养期间，从人孔可见壳体内壁有锈蚀、鼓包、坑点或穿孔。 | 凝结水电导率：>0.5 µs/cm (报警阈值)<br>凝汽器真空：<-90 kPa (额定值向下偏移)<br>补水量：较正常值增加 >10%<br>壁厚：实测值 < 设计壁厚的70%<br>(类型：[物理][化学]) | 凝结水在线电导率表与钠表监测。停机时开人孔进行目视检查、超声波测厚及着色渗透探伤。使用内窥镜对可疑区域进行内部检查。 | 1. **水质比对法**：比对凝结水与冷却水的电导率或钠离子浓度，若凝结水指标无故升高，则判定存在冷却水泄漏。<br>2. **停机查漏法**：对水侧充水至运行压力或进行水压试验，从汽侧人孔观察有无渗水、滴水或水痕，找到漏点。 | 对发现腐蚀穿孔或壁厚严重减薄的区域，按焊接工艺要求清理缺陷并补焊，必要时采用贴补钢板法进行补强。修复后需进行水压试验和真空严密性试验。 | 1. 确保循环水水质稳定处理，控制pH、溶氧及氯离子含量。<br>2. 定期检查并修复壳体内壁防腐涂层。<br>3. 凝汽器停备用期间，排空存水并吹干，进行干式保养。 | 在泄漏区域注入木屑、锯末或专用的堵漏剂至循环水中，通过水压将堵漏材料吸附在漏点处临时封堵。 | 凝结水水质恶化导致锅炉受热面结垢、腐蚀或爆管；真空下降导致机组煤耗增加、负荷受限。 | DL/T 648-2014 电站阀门及辅机维护检修规程 | / | 日常巡检周期：每班在线监测凝结水电导率，每周化验一次钠离子；每月停机时对壳体可疑区域进行超声波测厚。维护操作要点：发现壁厚减薄及时补焊或贴补；停运时排空积水，进行干式保养；每3～5年全面检查并修复防腐涂层；每次大修进行水压试验。 | 报废判定条件：壳体壁厚减薄至设计壁厚的60%或出现大面积腐蚀穿孔（单孔直径>50mm且无法贴补修复）；经多次补焊（>3次）后仍频繁泄漏；壳体整体强度不足，水压试验不合格且无法经济修复；使用年限超过30年且腐蚀裕量耗尽。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 壳体及接颈变形与焊缝开裂 | 机械/结构 | 严重 | 机理：运行中因排汽温度过高或循环水中断导致热冲击，壳体不均匀膨胀产生巨大热应力；或支撑弹簧（底部）失效，自身重量压裂；或抽真空时，因内部支撑杆脱落或设计不足导致刚度不足被大气压力压瘪失稳。描述：壳体无法承受设计工况下的压力与热负荷，发生不可逆的塑性变形，导致焊缝或结构薄弱处开裂。 | 1. 壳体外壁出现凹陷、鼓包或可见的宏观变形。<br>2. 凝汽器真空持续、缓慢地下降，无法维持。<br>3. 与壳体连接的扩散管、喉部结合面焊缝出现漆皮开裂或可视裂纹。<br>4. 机组运行时，凝汽器本体有异常振动或响声。<br>5. 凝汽器低部弹簧支座压缩量不一致或移位。 | 真空下降速度：>0.5 kPa/min<br>变形量：任意方向线性变形 >10mm 或失稳波形振幅 > 5mm<br>焊缝磁粉探伤：显示圆形或线性缺陷 ≥2mm<br>(类型：[物理][状态量]) | 壳体外部目视巡检，测量关键尺寸。停机时进行煤油渗透试验、磁粉探伤或超声探伤以检测焊缝。安装千分表监测壳体热态膨胀量。检查弹簧支座状态。 | 1. **目视与尺寸测量**：发现壳体外形轮廓有明显凹陷、弯曲或扭曲，则判定变形。<br>2. **无损检测**：在疑似开裂的焊缝区域进行磁粉或渗透探伤，若发现显示缺陷且深度超过允许值，判定为开裂。<br>3. **真空评估法**：排除其他系统泄漏后，真空度持续无法达到设计值，结合壳体异响怀疑壳体泄漏。 | 对变形但未开裂的壳体，可采取“热矫”或“冷矫”辅以千斤顶进行校正。对开裂的焊缝，须用碳弧气刨彻底清根后，严格按照焊接工艺规程进行补焊，焊后需进行去应力热处理和无损检测。 | 1. 确保低压缸排汽温度保护可靠，避免超温运行。<br>2. 检修时检查并调整壳体的滑动和固定支撑点，确保自由膨胀。<br>3. 检查并修复壳体内部的加强筋和支撑管，确保在大气压下（全真空）具有足够的刚度。 | 在变薄或开裂处外包覆钢板，并用螺栓压紧或断续焊接，以恢复壳体强度和气密性，待大修时彻底处理。 | 大量空气漏入破坏真空，严重时导致机组被迫停机；变形可能导致内部管束支撑受损，引发管束振动断裂。 | DL/T 652-1998 凝汽器与真空系统运行维护导则 | 某电厂因循环水中断导致排汽温度超限至120℃，凝汽器喉部波纹节及壳体发生塑性变形，焊缝多处拉裂，真空无法维持，最终停机修复。 | 日常巡检周期：每日巡检检查壳体外观有无变形、焊缝有无裂纹，检查弹簧支座状态；每月测量壳体关键尺寸并记录；每次停机进行磁粉或渗透探伤检测焊缝。维护操作要点：确保排汽温度保护可靠，严禁超温；校核滑销系统，保证自由膨胀；在校正变形后，焊缝补焊并进行去应力热处理；每次大修检查修复加强筋和支撑管。 | 报废判定条件：壳体失稳变形量超过50mm或无法通过矫形恢复设计形状；焊缝裂纹深度超过壁厚50%或存在贯穿性裂纹总长超过200mm；修复后仍无法通过真空严密性试验（下降速率>0.13kPa/min）；累计修复次数超过5次或出现大面积材质劣化；使用年限超过30年且结构强度校核不通过。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 法兰密封面泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 机理：长期运行下，壳体与凝结水箱、人孔门、抽气管道等的法兰连接面密封垫片老化、失去弹性或被腐蚀；或因温度变化导致螺栓预紧力松弛；或法兰面在多次拆装中被划伤、变形。描述：密封垫片或法兰面失效，导致外界空气在负压作用下被吸入，直接破坏真空。 | 1. 凝汽器真空严密性试验不合格（下降速率超标）。<br>2. 运行时可在泄漏法兰面处听到明显的“嘶嘶”吸气声。<br>3. 用氦气质谱检漏仪在法兰外部检测时有明显响应，或用蜡烛火焰靠近时火焰被吸入。<br>4. 停机后，法兰面周围有明显水渍、锈蚀或白色盐垢痕迹（若该处为正压侧）。 | 真空严密性试验：>0.13 kPa/min (100MW以下机组)，>0.27 kPa/min (100MW及以上机组)<br>氦气检漏信号：>1×10⁻⁶ mbar·L/s<br>(类型：[物理]) | 机组运行时进行真空严密性试验。使用氦气质谱检漏仪、超声波检漏仪对法兰结合面进行在线扫查。停机时检查法兰密封面的平整度（用平尺和塞尺），检查垫片老化情况。 | 1. **真空严密性试验**：试验结果超过标准，初步判断存在泄漏点。<br>2. **在线检漏**：用氦气喷吹法兰结合面，若质谱仪在抽气口检测到氦离子则100%判定为该法兰泄漏；或用超声波检测仪，在特定位置捕捉到由湍流产生的超声波信号，可判定为漏点。 | 重新开盖检查法兰面，对轻微划痕进行研磨修复；更换所有老化的密封垫片，推荐使用耐老化、耐负压的氟橡胶或聚四氟乙烯（PTFE）垫片。安装时对角、均匀紧固螺栓，保证预紧力均匀。 | 1. 大修时全面更换关键法兰的密封垫片。<br>2. 建立法兰紧固螺栓力矩台账，冷态复紧、热态检查。<br>3. 在重要法兰外部涂覆密封脂或安装柔性密封带，形成双重密封。 | 在螺栓中间和法兰外部涂覆一层粘稠的真空密封脂临时封堵，同时等待停机机会处理。 | 真空下降，凝结水过冷度增加，溶解氧含量升高，对凝结水系统和给水系统造成氧腐蚀。 | GB/T 150.4 压力容器 制造、检验和验收 | / | 日常巡检周期：每日白班用超声检漏仪或蜡烛法检查各法兰；每月进行真空严密性试验；每次大修更换全部垫片并检查密封面。维护操作要点：紧固螺栓遵循对角、分次拧紧，记录力矩值；在易漏法兰处涂真空密封脂；法兰面划伤须研磨或机加工修复；每次拆卸须更换垫片。 | 报废判定条件：法兰密封面径向贯穿划痕深度>0.5mm，无法通过研磨修复（剩余凸台高度不足）；法兰变形导致密封面平面度>0.2mm/m且无法加工；多次更换垫片（连续3次）后真空严密性试验仍不合格；法兰材质出现应力腐蚀裂纹；使用年限超过20年且密封性能丧失。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 壳体结垢 | 化学/热 | 轻微 | 机理：冷却水中的碳酸氢钙、碳酸氢镁等重碳酸盐受热分解，生成不溶性的碳酸钙、碳酸镁沉淀，或微生物粘泥、腐蚀产物在壳体水侧壁面不断累积。描述：垢层附着在壳体内壁及管板上，其导热系数远低于金属，导致热阻增加。 | 1. 凝汽器端差（对应负荷下）持续增大，真空度下降。<br>2. 夏季高温时冷却能力不足，循环水温升减小。<br>3. 停机检查时，水室、管板及管道内壁可见明显的白色或黄褐色垢层。<br>4. 水流阻力增加，循环水泵出口压力升高、流量减少。 | 凝汽器端差：>设计值3℃<br>垢层厚度：>1mm 将显著影响传热<br>清洁度系数：<0.85<br>(类型：[物理][化学]) | 在线监测凝汽器端差变化趋势。停机时开孔取垢样分析其化学成分。检查水室积泥和垢层厚度。通过胶球清洗装置的收球率间接判断水室内清洁度。 | 1. **性能计算法**：实时在线计算端差和清洁度系数。若端差持续升高且与负荷、进水温度变化不相关，而清洁度系数持续下降，则判定为结垢。<br>2. **直观检查法**：停机后打开水室人孔，直接观察壳体内壁和水室底部，如有大量白色硬垢或淤泥堆积，即可确诊。 | 采用化学清洗方式，根据垢样成分选用酸洗（氨基磺酸或盐酸配合缓蚀剂）或碱洗药剂，通过循环泵进行闭式循环清洗，清除垢层。 | 1. 保证循环水水质，控制浓缩倍率和极限碳酸盐硬度。<br>2. 确保胶球清洗系统24小时连续、高效运行，胶球收球率>95%。<br>3. 周期性进行循环水系统反冲洗，清除底部淤泥。 | 对水室进行高压水射流冲洗，清除软垢及附着不牢的硬垢，改善传热。 | 传热性能下降，凝汽器真空降低，煤耗增加；垢下腐蚀风险增大；循环水泵能耗增加。 | DL/T 581-2010 汽轮发电机凝汽器胶球清洗装置运行维护导则 | / | 日常巡检周期：每班监测凝汽器端差和清洁度系数；每周检查胶球收球率并每日投放胶球；每季度高压水射流清洗水室及管板。维护操作要点：根据垢样定期化学清洗（酸洗），一般1～2年一次；维持循环水水质，控制浓缩倍率；优化胶球清洗系统运行；每次停机检查水室积垢情况。 | 报废判定条件：垢层厚度>3mm且化学清洗无法有效去除（硬垢覆盖面积>60%）；因结垢导致凝汽器端差长期超标（>设计值5℃），经清洗后仍不改善；壳体水侧壁厚因垢下腐蚀减薄至设计壁厚60%以下；整体热力性能下降无法满足机组出力要求；使用年限超过25年且清洁度系数持续低于0.7。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 管板循环水侧腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 循环水中氯离子浓度过高(>200ppm)或水质不良，导致管板表面发生点蚀或均匀腐蚀，形成蜂窝状凹坑，削弱管板强度，可能引发换热管泄漏。 | 管板表面可见蜂窝状凹坑、锈蚀产物；循环水侧压差变化；冷却水水质恶化；凝汽器真空缓慢下降。 | 腐蚀坑深度≥2.5mm [物理]；氯离子浓度>200ppm [化学]；管板壁厚减薄量>30%原厚 [物理] | 目视检查[离线]；渗透检测(PT)[离线]；超声波测厚[离线]；涡流检测(ECT)监测换热管损伤[在线] | 宏观检查发现蜂窝状点蚀坑，结合测厚值低于设计允许最小壁厚，且氯离子检测超标，判定为严重腐蚀。 | 1. 停机隔离并排空水侧；2. 打磨或车削去除腐蚀层至露出金属光泽；3. 采用匹配母材的焊材(如304不锈钢用ER308L)进行堆焊修复；4. 焊后修磨平整；5. 进行100%渗透检测或射线探伤(RT)；6. 水压试验压力为设计压力的1.5倍，保压30分钟无渗漏。所需工具:角磨机、车削设备、氩弧焊机、无损检测仪器。 | 控制循环水氯离子浓度≤200ppm；添加缓蚀剂；阴极保护；定期清洗管板；使用耐腐蚀管板材料(如钛材)。 |  | 换热管泄漏；凝汽器真空恶化；冷却水污染凝结水。 | GB/T 151-2014；ASME PCC-1 | 某化工厂凝汽器管板边缘腐蚀深度达2.5mm，采用车削至3mm深后堆焊2层，水压1.05MPa(1.5倍设计压力)保压30分钟无渗漏。 | 1. 日常巡检：每日通过窥视孔检查管板表面状态及锈蚀痕迹。2. 维护操作要点：每周化验循环水水质，控制Cl⁻≤200ppm；每季度进行涡流检测抽检管束减薄；每次大修（3-5年）进行100%管板测厚及渗透检测，发现深度≥1mm腐蚀坑需打磨圆滑处理。 | 1. 腐蚀坑深度≥3.0mm，且通过强度校核壁厚减薄率≥40%无法通过堆焊修复恢复强度；2. 管板表面呈大面积（>20%面积）密集蜂窝状穿孔且剩余厚度不足以支撑胀管或焊接；3. 运行年限超20年且发生三次以上因腐蚀导致的非计划停机。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 管板与换热管焊缝开裂 | 机械/热 | 严重 | 热应力集中、焊接缺陷(如未焊透)或操作中温度压力波动，导致管板与换热管连接焊缝产生裂纹，引起泄漏。 | 焊缝处可见放射状纹路或裂纹；凝汽器水侧或汽侧检漏时发现泄漏；凝结水硬度升高或电导率异常。 | 裂纹深度(通过PT或RT测量) [物理]；真空下降速率>0.5 kPa/h [物理]；凝结水钠离子或硬度升高 [化学] | 渗透检测(PT)[离线]；射线探伤(RT)[离线]；超声波探伤[离线]；水压试验在线监测压降[在线] | 外观检查焊缝有表面裂纹，PT显示着色渗透，RT确认内部缺陷，结合真空下降速率超标，判断为焊缝开裂。 | 1. 排空隔离；2. 打磨清除裂纹至根部，确认无裂纹延伸；3. 补焊，按焊接工艺规程选用合适焊材；4. 对补焊部位进行100%射线探伤(RT)或超声波探伤；5. 整体水压试验1.5倍设计压力。所需工具:角磨机、焊机、RT设备。 | 优化焊接工艺，减少应力集中；控制运行参数稳定，避免温度压力波动；定期对焊缝进行无损抽检。 |  | 凝汽器泄漏，凝结水污染，可能导致锅炉受热面腐蚀。 | GB/T 151-2014；ASME BPVC Section IX |  | 1. 日常巡检：每日监测凝结水电导率和钠离子，在线监测真空下降速率。2. 维护操作要点：每周进行真空严密性试验；每次小修（1年）对10%的管头焊缝进行渗透抽检；每次大修（5年）进行100%管头焊缝着色探伤及涡流检测，发现裂纹即时打磨补焊并记录位置。 | 1. 单道焊缝裂纹修复次数≥3次，经光谱确认为焊接热影响区材质劣化；2. 大修中发现焊缝开裂数量≥总管头数5%，且有管板母材撕裂迹象；3. 累积运行超15年，管板材质（如碳钢）出现不可逆的整体疲劳老化导致焊缝频繁开裂。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 管板与壳体法兰密封面泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 垫片老化、压紧力不足或法兰密封面腐蚀损伤，导致管板与壳体连接处密封失效，空气或冷却水渗入。 | 法兰结合面有介质渗出痕迹或白色结晶物；凝汽器真空下降；凝结水溶解氧升高。 | 螺栓预紧力<70%屈服强度 [物理]；气密性试验泄漏率超标 [物理]；垫片压缩率衰减>30% [状态量] | 目视检查泄漏痕迹[在线]；力矩扳手检测螺栓预紧力[离线]；氦质谱检漏[离线]；水压试验保压监测[离线] | 确认法兰结合面有湿渍或结晶，螺栓力矩不达标，且真空严密性试验不合格，排除其他泄漏点后判定为密封失效。 | 1. 停机隔离泄压；2. 拆除法兰连接螺栓；3. 清洁密封面，检查有无缺陷，必要时机加工修复；4. 更换新垫片，如石墨缠绕垫(厚度3-5mm)；5. 按十字对称顺序分步紧固螺栓至规定力矩(参考ASME PCC-1)；6. 进行气密性或水压试验验证。所需工具:力矩扳手、吊具、刮刀、垫片。 | 定期更换垫片；每次大修检查密封面并重紧螺栓；使用高品质垫片。 |  | 凝汽器真空不良，机组效率降低；凝结水含氧量超标，加速系统腐蚀。 | ASME PCC-1；JB/T 4711-2003 | 某电厂凝汽器大修发现密封垫老化，法兰面有蒸汽吹痕，更换垫片并按规定力矩紧固后恢复正常。 | 1. 日常巡检：每日检查法兰结合面有无水渍、汽痕或白色结晶物。2. 维护操作要点：每次停机需冷热态交替后（启动/停机阶段）复紧螺栓；每3个月用力矩扳手按十字对称法校验螺栓预紧力至设计值；每次大修（5-6年）必须更换垫片，并检查法兰密封面粗糙度（Ra≤3.2μm），有缺陷需机加工修复。 | 1. 法兰密封面多次修复后剩余有效密封宽度小于原设计宽度的50%；2. 密封面存在贯穿径向的深度沟槽或裂纹，无法通过研磨或机加工消除；3. 累计运行超过20年，且法兰及螺栓材质出现明显蠕变或金相组织劣化。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 换热管振动碰磨 | 机械 | 中等 | 蒸汽流动激振、折流板间距过大或支撑失效，导致换热管与折流板、相邻换热管发生高频碰磨，管壁减薄直至穿孔泄漏。 | 凝汽器内部有异常金属摩擦声或撞击声；停机检查发现管壁有光亮摩擦痕迹和局部凹陷；凝结水硬度偶尔突增。 | 最大振幅>0.5mm [物理]；管壁减薄量>20%原壁厚 [物理]；振动频率与蒸汽激振频率耦合 [物理] | 振动加速度传感器监测管束振动[在线]；内窥镜目视检查[离线]；涡流或远场涡流检测管壁磨损[离线]；听针听音检查[在线] | 听音有异常摩擦声，结合内窥镜发现管壁有光亮磨损面，涡流检测壁厚减薄超限，且振动监测振幅超标，判定为碰磨泄漏。 | 1. 停机排空；2. 采用内窥镜或涡流定位所有磨损换热管区域；3. 磨损严重管段截管换管；轻微磨损采用补焊或在管束间加装减振支撑杆/条；4. 调整或修复移位的折流板/支撑板；5. 修后水压试验。所需工具:切管器、焊机、内窥镜、专用胀管器。 | 控制运行负荷变速率；优化蒸汽挡板结构，避免汽流直接冲击管束；确保折流板间距符合GB/T 151要求；安装管束减振装置。 |  | 换热管穿孔，凝结水污染；长期碰磨可能导致换热管断裂，引发大范围泄漏。 | GB/T 151-2014；TEMA标准 |  | 1. 日常巡检：每周对凝汽器外壳进行听音检查，监听有无异常撞击声。2. 维护操作要点：每季度对管束可见区域进行内窥镜检查振动痕迹；每次大修（3-5年）必须对靠近管束入口、折流板孔及外围管束进行100%涡流探伤测厚，并检查支撑板/折流板对中度，管束间间隙大于1mm需加装减振垫条。 | 1. 单根换热管局部壁厚磨损减薄量≥30%原壁厚，或磨损沟槽深度≥0.5mm；2. 同一区域（如两隔板间）出现3根以上换热管因碰磨穿孔或断裂；3. 支撑结构（折流板）孔径磨损扩大超原孔径20%，导致整组管束支撑失效，无法单独更换隔板修复。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管束 | 凝汽器 | 由大量冷却管按带状、辐射状等排列形成的换热核心区域，蒸汽在管外凝结，冷却水在管内流动。 | 否
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管泄漏 (外漏) | 机械 | 严重 | 冷却管因振动、腐蚀或制造缺陷产生裂纹或穿孔，导致冷却水泄漏至外部环境。 | 凝汽器外壳或水室接缝处有可见水渍、滴水或喷溅；冷却塔补水量异常增加。 | 冷却水补水量**：> 正常补水量的2倍 [物理]；**泄漏率**：> 0.1 L/min (视系统大小而定) [物理] | 目视检查 [离线]；水压试验 [离线]：向水侧注水至设计压力的1.25倍，保压30分钟，观察有无泄漏。 | 若外观发现水渍或压力试验中压力无法保持，目视确认泄漏点，则可判定为冷却管外漏。 | 用胀管或焊接方式封堵已泄漏的管束两端；严重时，局部更换损坏管段。 | 定期清洗管束，防止垢下腐蚀；进行涡流探伤年度检查；停机期间保持管束干燥。 | 使用快干堵漏胶、卡箍或塞子临时封堵单根管。 | 冷却水大量流失，造成凝汽器真空恶化，机组可能被迫降负荷或停机。 | ASME PCC-2 (压力设备及管道的修复) | 某电厂巡检发现凝汽器后端盖滴水，停机打压发现5根管存在贯穿性裂纹，均予以堵管处理。 日常巡检：每班次一次，通过听音或肥皂水检漏。<br>维护操作：标记泄漏管位，关闭凝汽器单侧水室后，使用胀管器或专用堵头进行临时或永久封堵，并记录堵管数量和位置。 |  | 1. 单台凝汽器堵管总数超过总管数的10%。<br>2. 泄漏点在管板胀口处且管端腐蚀减薄超过壁厚的50%。<br>3. 同一根管多次发生外漏，堵管操作无法根除。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管泄漏 (内漏) | 机械/化学 | 严重 | 冷却管因冲刷减薄、电化学腐蚀或管板胀口松动导致穿孔，冷却水在压力下进入凝结水侧，污染锅炉给水。 | 凝结水电导率、钠离子、硬度指标持续升高；在线化学仪表报警；凝结水泵出口流量略增。 | 凝结水氢电导率 (CACE)**：> 0.2 µS/cm (异常) [化学]；**钠离子 (Na⁺)**：> 5 µg/L (异常) [化学]；**溶解氧**：可能增高 [化学] | 在线电导率表、钠表、硅表 [在线]；凝结水取样化验 [离线]；真空系统严密性试验 [离线]。 | 在凝汽器热井或凝结水泵出口取样，若水质指标严重超标，排除其他污染源后，可初步判断为凝汽器内漏。通过“薄膜法”或“卤素法”定位具体泄漏点。 | 停机后，打开水室人孔门，用“薄膜法”或“荧光剂/烟雾发生器”找到具体泄漏管束，进行胀管或堵管处理；对胀口松动进行复胀。 | 保证循环水水质达标（如控制氯离子含量）；定期进行涡流探伤；优化冷却水处理方案，添加缓蚀阻垢剂。 | 向汽侧加入锯末等堵漏材料进行暂时性封堵，但只能在紧急情况下短时使用，后续必须彻底处理。 | 锅炉受热面结垢，汽轮机叶片积盐，严重时导致爆管事故。 | ISO 14661 (热力系统水汽质量标准) | 某机组因凝结水硬度持续报警，经排查发现凝汽器一根冷却管因冲刷穿孔，导致大量循环水漏入凝结水系统。 日常巡检：每日在线取样化验凝结水钠离子、硬度或电导率，连续监控。<br>维护操作：停机后进行灌水或涡流探伤(ET)查漏，对泄漏管进行双侧封堵，并评估邻近管排冲刷损伤情况。 |  | 1. 泄漏导致凝结水水质严重恶化，堵管后水质仍无法恢复至标准值。<br>2. 探伤发现单根管内壁有贯穿性裂纹或大范围点蚀坑深度超过壁厚60%。<br>3. 因内漏导致相同材质的管排区域性损伤，堵管率超过8%。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管堵塞 | 机械/环境 | 轻微 | 冷却水中的泥沙、水垢、微生物粘泥、塑料碎片等异物进入并滞留在管束内部，造成局部或整根管路堵塞，减少有效换热面积。 | 进出水室压差增大；各管束出口温度不均，堵塞管温度显著偏低；凝汽器端差增大；真空度下降。 | 凝汽器端差**：设计值的1.5倍 [物理]；**水室进出口压差**：> 设计扬程的20% [物理]；**管束出口水温差**：> 5℃ [物理] | 触摸检查管束出入口温度 [离线]；使用内窥镜目视检查 [离线]；在线监测水室压差 [在线]。 | 若水室压差异常升高，且部分管束出口温度明显低于平均温度，可判断该管或该区域存在堵塞。 | 停机后，用高压水枪、尼龙刷或螺旋清管器（MEC系统）逐管进行机械清洗。 | 在循环水入口端加装二次滤网并定期清理；定期进行胶球自动清洗；控制冷却水质，防止生物滋生和结垢。 | 可临时采取反冲洗操作，即改变水流方向，试图将堵塞物冲出。 | 换热效率严重下降，导致凝汽器真空显著降低，机组出力受限，煤耗增加。 | VGB-S-110 (冷却水系统的清洗) | 某沿海电厂春季时凝汽器真空持续下降，停机检查发现大量海生物（水母）及海藻堵塞进口管束，机力清洗后恢复正常。 日常巡检：每周检查凝汽器水侧进出口压差，每日检查端板清洁度。<br>维护操作：停机时采用高压水射流(>500bar)或专用塑料弹丸进行通管清洗，清除泥沙、贝壳等硬垢。 |  | 1. 管路完全堵死，高压水枪无法疏通。<br>2. 清洗后管内残留硬垢导致通流面积减少超过40%，严重影响换热。<br>3. 管壁因异物嵌入产生不可逆的机械划伤，深度超过壁厚20%。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管振动与磨损 | 机械 | 轻微 | 蒸汽或水流冲击导致管束发生高频振动，管束与支撑隔板之间产生摩擦，导致管壁局部磨损变薄，最终可能穿孔。 | 运行中有周期性“哒哒”或“沙沙”的机械异响；管束与隔板接触处有亮斑或磨损痕迹。 | 振动幅值**：> 50 µm (峰值) [物理]；**振动频率**：存在与激发源一致的特定频率 [物理]；**磨损深度**：> 10% 壁厚 [物理] | 使用非接触式激光测振仪测量管束振幅 [离线]；涡流探伤检测壁厚减薄 [离线]；人耳或听针听音 [离线]。 | 若听到规律性异响，并通过涡流探伤发现管束在隔板交叉处有非均匀性壁厚减薄，则可诊断为振动磨损。 | 在管束与支撑隔板之间加装或更换减振条；对已磨损但未泄漏的管束进行堵管；严重时对管束进行动力特性改造。 | 严格按照设计流速运行，避免低负荷或高背压等非设计工况长时间运行；新机或改造后需进行管束振动特性测试。 | 无 | 管束疲劳断裂或穿孔泄漏，导致凝汽器内漏。 | ASME V&V 20 (计算流体动力学与实验验证) | 某新建机组投产后凝汽器区异响，停机发现数百根管在与支撑板接触处有不同程度磨损，最终返厂整改支撑结构。 日常巡检：每周听诊运行中的管束振动异响，检查凝水取样有无黄铜碎屑。<br>维护操作：更换或紧固松脱的隔板支撑件（如衬条、管卡），重新固定振区管束，必要时切除磨损段并接驳新管。 |  | 1. 管壁磨损深度达到原始壁厚的50%。<br>2. 振动导致邻近多根管支撑隔板磨损穿孔或断裂，影响整组管束刚性。<br>3. 管系固有频率偏移导致运行中无法避免共振，且无法实施有效加固。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 管板腐蚀 | 化学/电化学 | 严重 | 管板（特别是碳钢管板）与不同材质的冷却管（如钛管、不锈钢管）在腐蚀性冷却水（如海水）中形成电偶对，导致电位更负的管板发生选择性腐蚀。 | 水室侧管板表面出现蜂窝状、坑点状腐蚀坑，颜色可能呈红棕色（铁锈）或绿色（铜绿）；管板与管子胀接处可能发生松动。 | 管板减薄率**：> 0.1 mm/年 [物理]；**腐蚀电位差**：> 50 mV (电偶对) [电化学]；**表面形貌**：出现点蚀坑 [物理] | 停机后打开人孔门目视检查 [离线]；使用超声波测厚仪测量剩余厚度 [离线]；进行牺牲阳极电位测量 [带电]。 | 若发现管板表面有严重腐蚀坑，且测厚数据显示存在区域性减薄，同时检查牺牲阳极消耗过快，则可诊断为管板腐蚀。 | 对轻微腐蚀进行打磨、修补焊后加涂防腐涂层；对严重腐蚀的管板进行大面积镶补或整体更换。 | 在管板侧涂刷高性能环氧树脂或其它防腐蚀涂层；安装并定期更换牺牲阳极块（阴极保护）；确保循环水水质达标。 | 紧固所有牺牲阳极，确保其与管板电连接良好。 | 管板强度下降发生变形；胀口松动导致内漏；严重时管板穿孔，水侧和汽侧直接连通。 | NACE SP0388 (浸没式碳钢衬里选择与应用) | 某滨海电厂碳钢管板因与钛管配合使用，且牺牲阳极未及时更换，5年内管板大面积腐蚀减薄，最终被迫更换整块管板。 日常巡检：每次停机开人孔后，清理管板表面并进行10倍放大镜宏观检查。<br>维护操作：除去腐蚀产物，对沟槽进行打磨后补焊或涂抹耐蚀高分子复合材料修复，并检查牺牲阳极损耗情况。 |  | 1. 腐蚀凹坑深度超过管板原始设计厚度的1/3。<br>2. 管板密封面或胀管区域因腐蚀导致大面积泄漏，补焊修复后仍无法保证胀管气密性。<br>3. 管板贯穿性开裂。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管结垢 | 化学/热 | 轻微 | 冷却水中溶解度较低的钙、镁离子（如CaCO3，CaSO4）因受热而在管壁表面析出并沉积，形成硬垢层，增加热阻。 | 端差持续缓慢增大；真空缓慢下降；管壁上有一层灰白色、坚硬致密的附着物，难以用高压水冲洗清除。 | 端差**：持续高于设计值2℃以上 [热]；**垢层厚度**：> 0.1 mm [物理]；**钙硬度**：> 800 mg/L (以CaCO3计) [化学] | 端差在线监测 [在线]；停机后割管取样分析垢成分和厚度 [离线]；水质化验 [离线]。 | 端差长期持续恶化，且割管检查发现壁面有坚硬、灰白色结晶体，化学分析确认为钙镁盐类，则可诊断为结垢。 | 必要时进行化学酸洗除垢，并严格控制清洗液浓度、温度和时间，防止损伤管材。 | 对循环水进行软化处理；在线添加阻垢剂（如聚羧酸类、有机磷酸盐）；合理控制循环水浓缩倍率。 | 进行在线化学清洗除垢，但需经验丰富的专业公司操作。 | 严重影响换热，使凝汽器真空恶化，机组经济性大幅下降，严重时限制机组出力。 | ISO 16784 (工业冷却水系统的腐蚀与结垢) | 某内陆电厂因循环水硬度高且浓缩倍率控制不当，凝汽器铜管严重结垢，端差由3℃升高至10℃，酸洗后才恢复正常。 日常巡检：每月记录端差、端差趋势及传热系数变化，每季度抽管剖开检查垢层厚度。<br>维护操作：根据垢样成分在线胶球连续清洗，停机后采用酸洗或高压水射流物理除垢。 |  | 1. 硬垢厚度超过1mm，常规机械清洗或化学清洗无法去除。<br>2. 垢下腐蚀导致管壁减薄超过30%壁厚。<br>3. 因结垢导致凝汽器真空低于报警值且持续恶化，清洗无效。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 微生物滋生 (生物污垢) | 环境/生物 | 轻微 | 冷却水中的细菌、藻类、真菌等微生物在管壁粘附并繁殖，形成一层粘滑的、富含水分的生物膜（粘泥）。 | 管壁有一层粘滑、有腥臭味、颜色多为绿色或褐色的软垢；进出水温差减小；水室压差增大。 | 异养菌总数**：> 10^5 CFU/mL [生物]；**粘泥体积**：> 10 mL/m³ [物理]；**传热系数**：下降 [热] | 定期监测循环水中菌藻数量 [离线]；停机目视检查管壁 [离线]；监测水室压差和端差变化 [在线]。 | 若管壁有粘滑附着物，且循环水微生物检测严重超标，结合换热性能下降，可诊断为生物污垢。 | 停机后用高压水枪清洗去除粘泥；投加强效杀菌剂和粘泥剥离剂（如季铵盐、次氯酸钠）进行循环清洗。 | 定期交替投加氧化性（如液氯、次氯酸钠）和非氧化性（如异噻唑啉酮）杀生剂，防止微生物产生抗药性。 | 在进行彻底机械清洗前，可加大杀生剂投加剂量进行冲击处理，并增加排污。 | 加剧垢下腐蚀，特别是硫酸盐还原菌（SRB）的存在会引发严重的局部腐蚀穿孔。 | DL/T 2295 (发电厂循环水处理导则) | 某南方电厂夏季因光照充足、水温适宜，循环水系统微生物失控，凝汽器冷却管内壁附着约2mm厚粘泥，真空下降2kPa，经清洗和杀菌处理后恢复。 日常巡检：每日观察胶球回收率与表面附着物，每周用生物检测片检测冷却水细菌总数。<br>维护操作：投加非氧化性杀菌剂或冲击性投加氯气，停机时采用涂刷防污漆（如环氧树脂）或海绵胶球连续擦洗。 |  | 1. 管内壁覆盖黏液层或贝类生物导致传热系数永久性下降20%以上。<br>2. 生物新陈代谢产物导致管材发生不可逆的微生物腐蚀（MIC），点蚀速率>0.5mm/年。<br>3. 管材表面因生物污堵产生永久性厌氧环境，导致大面积脱镍或脱锌腐蚀。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 严重 | 管材在拉应力（如胀管残余应力、热应力）和特定腐蚀介质（如含有Cl⁻、H₂S的环境）共同作用下，产生沿晶或穿晶裂纹，导致脆性断裂。 | 管束发生无明显塑性变形的突然断裂；裂纹常起源于胀口或表面缺陷处；泄漏量可能突然增大。 | 氯离子浓度**：冷却水中> 300 mg/L (对奥氏体不锈钢) [化学]；**裂纹形貌**：树枝状或网状裂纹 [物理]；**拉应力**：> 材料屈服强度的70% [物理] | 停机后涡流探伤或内窥镜检查 [离线]；着色或荧光渗透探伤 [离线]；冷却水水质Cl⁻在线监测或定期化验 [离线]。 | 若涡流探伤发现管束存在大量网状裂纹，且水质化验表明Cl⁻含量长期超标，结合断口金相分析确认裂纹特征，可诊断为应力腐蚀开裂。 | 更换所有已开裂及存在严重缺陷的管束；对未开裂管束进行消应力热处理；更换为耐应力腐蚀的管材（如从304不锈钢升级为双相不锈钢或钛管）。 | 严格控制循环水中Cl⁻含量和溶解氧，使其在管材允许范围内；优化胀管工艺，降低残余应力；避免设备在异常高温下运行。 | 对已发生泄漏的管束进行堵管处理，但需尽快安排全面检修。 | 管束大面积突发性断裂，冷却水大量涌入汽侧，导致凝结水水质急剧恶化，可能造成机组非计划停机。 | NACE MR0175 (含H₂S油气田环境下耐应力腐蚀材料选择) | 某化工厂凝汽器奥氏体不锈钢管因循环水Cl⁻长期超标（>500mg/L），在投产3年后出现大面积应力腐蚀开裂，最终全部更换为钛管。 日常巡检：大修时对管端及胀口区域进行涡流或着色渗透探伤。<br>维护操作：消除残余应力源（如调整胀管率、释放管道约束），更换开裂管段，严格控制蒸汽及凝结水pH值。 |  | 1. 探伤发现任何存在裂纹萌生的管段，尤其是晶间裂纹或穿晶裂纹长度超过5mm。<br>2. 同批材质管材出现大面积应力腐蚀倾向（裂纹管数>5%）。<br>3. 材质为黄铜且发生脱锌层下的应力腐蚀，判定不可修复。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管入口端冲蚀 | 机械 | 轻微 | 冷却水在管束入口端流速较高且可能存在湍流，水中携带的硬质悬浮物（如砂粒、铁锈）或气泡对管壁产生持续的冲刷切削作用，导致入口段管壁局部减薄，呈马蹄形凹坑。 | 管束入口端约100-150mm处内壁有明显槽状或凹坑状磨损痕迹，表面光亮无垢；水室压差可能无明显变化。 | 入口端壁厚**：减薄 > 原壁厚的20% [物理]；**循环水流速**：> 设计上限 (如铜管 > 2.5 m/s，不锈钢 > 3.5 m/s) [物理]；**悬浮物含量**：> 50 mg/L [物理] | 停机后使用内窥镜或内孔窥视仪检查管束入口段 [离线]；涡流探伤检测壁厚变化 [离线]；在线监测循环水流速和悬浮物含量 [在线]。 | 若内窥镜检查发现管束入口端存在特征性的马蹄形磨损坑，涡流探伤确认入口段壁厚显著减薄，结合流速和悬浮物数据，可诊断为入口端冲蚀。 | 对磨损严重但未漏的管束进行堵管；在管束入口端加装长度为100-150mm的防冲蚀套管（如塑料或牺牲性金属套管）。 | 降低循环水流速至设计允许范围内；在循环水入口管路加装高效过滤或沉淀装置，降低悬浮物含量；采用更耐冲刷的管材（如钛管）。 | 对已冲蚀穿孔的管束进行紧急堵管。 | 管壁磨穿导致内漏，污染凝结水；管束断裂风险。 | VDI 3922 (热交换器设计导则) | 某直流冷却电厂取水含沙量季节性增高，导致铜质冷却管入口端半年内即发生严重冲蚀减薄，后在所有管束入口端加装不锈钢防磨套管解决。 日常巡检：小修时抽取入口端管件内窥镜检查，查看表面橘皮状形貌。<br>维护操作：安装防冲蚀套管或环氧树脂/高分子陶瓷涂层进行插管保护，降低设计循环水流速。 |  | 1. 入口冲蚀深度超过壁厚的1/2，或已形成马蹄形沟槽。<br>2. 冲蚀区域距管口超过100mm，无法安装防冲套管。<br>3. 管端因冲蚀已导致管壁穿孔或扩胀处强度丧失。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管出口端汽蚀 | 机械/物理 | 轻微 | 冷却水在管束出口端因压力降低到汽化压力以下时，产生气泡。气泡随水流移至高压区时瞬间破裂，产生极高的冲击压力和微射流，反复作用于管壁，导致材料疲劳剥落，形成蜂窝状麻点。 | 管束出口端内壁呈现密集的、类似针孔状的蜂窝状麻点或海绵状粗糙表面；可能伴有水锤声或异常水流噪音；管束出口水温偏高。 | 出口压力**：低于实际水温下的饱和蒸汽压 [物理]；**表面形貌**：蜂窝状点蚀坑 [物理]；**噪声**：存在高频水流噪声 [物理] | 停机后内窥镜或内孔窥视仪检查出口段表面 [离线]；运行中测量水室出口压力并计算是否低于汽化压力 [在线]。 | 若内窥镜检查发现出口端存在典型的蜂窝状汽蚀坑，且运行数据表明出口水室压力偏低、水温偏高，可诊断为汽蚀。 | 提高凝汽器水侧的出口背压，如通过关小出口阀门或抬高回水管道位置；在管束出口端加装防汽蚀节流孔板或牺牲套管。 | 优化系统设计，确保冷却水管路在任何工况下，其最低压力点均高于相应水温的饱和蒸汽压；维持足够的循环水量。 | 对已穿孔的管束进行堵管。 | 管壁穿孔导致内漏；管束因材料疲劳而断裂。 | ISO 3213 (预测热交换器汽蚀损伤) | 某电厂因循环水泵选型过大，导致凝汽器出口水室压力异常偏低，不锈钢冷却管出口端运行两年后出现明显汽蚀，通过加装孔板增加背压后解决。 日常巡检：大修时检查出口端水室及管口有无银白色麻点或蜂窝状孔洞。<br>维护操作：调整凝汽器热井水位消除虹吸破坏，在管口涂覆高韧性聚脲涂层，或加装不锈钢防冲套。 |  | 1. 汽蚀坑深且密集，导致管端部分区域壁厚不足原始壁厚40%。<br>2. 管口发生破碎性损坏或管端缩径。<br>3. 汽蚀源无法消除（如水位无法调整），导致涂层保护频繁失效。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管氢脆 | 化学/电化学 | 严重 | 某些金属（如钛、高强度钢）在过电位下或酸性环境中，阴极反应产生的氢原子（H）渗入金属晶格，在内部缺陷处聚集并结合成氢分子（H₂），产生巨大内压，导致材料塑性降低，在应力下发生脆性断裂。 | 管束发生无明显预兆的突然脆性断裂，断口齐平，呈亮白色颗粒状；常发生在有缝隙或沉积物的酸洗后。 | 断口氢含量**：> 10 ppm [化学]；**晶格应变**：XRD/X射线衍射峰宽化 [物理]；**pH值**：< 3 (异常工况) [化学] | 对断裂管束进行材料断口金相分析和氢含量检测 [离线]；监测循环水pH值 [在线]。 | 若管束发生脆性断裂，且金相分析排除应力腐蚀特征，断口氢含量检测超标，并追溯是否有过强酸清洗或异常低pH运行史，可诊断为氢脆。 | 更换所有受影响管束；排查并消除导致氢产生的根源（如过强的阴极保护电流）。 | 严格控制化学清洗（尤其是酸洗）的溶液浓度、温度和时间，并投加足量缓蚀剂；避免在可能产生氢的环境中运行；确保牺牲阳极系统设计合理，不会对管束产生过保护。 | 对脆裂泄漏管束进行堵管，但需警惕其它管束存在同样隐患。 | 管束大面积突发断裂，冷却水大量泄漏，造成凝汽器失效，机组被迫停机。 | ASTM F519 (机械紧固件镀层氢脆试验方法) | 某电厂对钛管凝汽器实施不规范的酸洗，且未添加有效缓蚀剂，导致钛管发生氢脆断裂，大量管束损坏，引起行业对钛管化学清洗安全的重视。 日常巡检：每半年对钛管或高强钢管进行现场金相复膜或氢含量测定。<br>维护操作：若产生氢化物，立即排除阴极保护过负或电偶对氢过电位低的环境，清除铁垢。<br>注：钛管氢脆往往不可逆，需立即隔离。 |  | 1. 钛管表面产生连续致密的氢化物层，试样弯折180°发生脆性断裂。<br>2. 管材内部氢含量超标（如钛管H>200ppm），丧失延伸率。<br>3. 宏观检查发现氢鼓泡或发纹，涡流探伤报警率达10%以上。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管电偶腐蚀 (管端) | 电化学 | 中等 | 两种不同电位的金属（如铜管与不锈钢管板，或钛管与铜管板）在电解质（冷却水）中接触时，电位较负的金属（阳极）腐蚀加速，通常发生在管材与管板连接的胀口处。 | 胀口处管板或管端呈现明显的沟槽状腐蚀，有腐蚀产物堆积；管板或管壁局部减薄严重。 | 电偶对电位差**：> 200 mV (在给定介质中) [电化学]；**腐蚀速率**：阳极金属腐蚀速率> 0.25 mm/年 [物理] | 停机后目视检查管板胀口区域 [离线]；测量管板与管束间的开路电位差 [离线]；涡流探伤检测管端减薄情况 [离线]。 | 若在两种不同金属的胀接处发现阳极侧存在特征性的深沟腐蚀，且测得二者在冷却水中电位差较大，则可诊断为电偶腐蚀。 | 在管板表面涂覆高绝缘性防腐涂层，覆盖管板和部分管端，隔离异种金属接触；优化材料选型，避免存在大电位差的材料配合。 | 采用与管束材质电化学兼容性更好的管板材料；加强牺牲阳极保护。 | 对腐蚀严重区域进行打磨补焊，并临时增加牺牲阳极块。 | 胀口松动导致内漏；管板穿孔。 | NACE SP0388 (浸没式碳钢衬里选择与应用) | 某技改项目中，将凝汽器铜管更换为不锈钢管，但保留了原碳钢管板，3年后发现管板胀口处发生严重电偶腐蚀，随后对管板进行涂刷环氧涂层防护。 日常巡检：每次停机检查管板与管端结合处的双金属腐蚀环，尤其是碳钢管板配不锈钢管的界面。<br>维护操作：重刷环氧防腐漆隔离异种金属，更换失效牺牲阳极，确保气密性良好无潮湿死区。 |  | 1. 管端沟槽深度大于壁厚30%，且呈环状分布。<br>2. 阳极电偶电流密度异常导致管端短期内腐蚀速率>0.2mm/年。<br>3. 牺牲阳极耗尽，管板材质主导腐蚀并已破坏管端密封胀口。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管热疲劳 | 热/机械 | 严重 | 由于频繁的负荷变动、启停机或蒸汽侧局部温度分层，管束承受交变的热应力，最终在应力集中处（如胀口、缺陷处）产生疲劳裂纹。 | 裂纹多发生在管束与管板胀接处或支撑板附近；裂纹走向以周向为主；泄漏量随运行时间逐渐增大。 | 温度变化率**：> 5 ℃/min (启停机时) [热]；**循环次数**：> 设计启停次数 [状态量]；**裂纹特征**：穿晶、贝纹线 [物理] | 停机后涡流探伤或渗透探伤重点检查胀口和气流冲刷区 [离线]；记录并统计分析机组启停和负荷变动次数 [在线/离线]。 | 若胀口或支撑板处发现周向裂纹，且机组存在频繁启停或在低负荷下长时间运行的历史，金相分析显示为穿晶贝纹线特征，可诊断为热疲劳。 | 对开裂管束进行堵管或更换；在胀口处进行消应力处理。 | 优化运行方式，避免频繁启停和剧烈负荷波动；在启动时保证凝汽器水侧和汽侧暖机充分；采用具有更好热疲劳性能的管材。 | 对泄漏管束进行堵管，并加强运行中凝结水质的监测。 | 管束断裂，丧失完整性，导致冷却水内漏，严重威胁锅炉安全。 | VGB-S-002 (热力设备疲劳监测) | 某调峰机组因频繁参与电网深度调峰，凝汽器铜管在管板胀口处多次出现周向热疲劳裂纹导致泄漏，最终将铜管全部更换为疲劳性能更优的不锈钢管。 日常巡检：大修时对管束上的跨中区域、支撑隔板处进行50X金相或涡流扫描检测。<br>维护操作：更换产生疲劳裂纹（龟裂）的管段，改善排汽导流防止逆流冷激，优化疏水扩容器位置。 |  | 1. 发现管壁产生环向或网状疲劳裂纹。<br>2. 由于热交变应力导致管壁遭受塑性变形积累，产生明显“颈缩”或壁厚减量。<br>3. 运行小时数超过材料热疲劳设计寿命周期，且频繁出现泄漏。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 冷却管温度测点故障 | 电气/控制 | 中等 | 用于监测冷却管出口温度的测温元件（如热电偶、热电阻）因振动、腐蚀、接线松动或老化等原因，出现测量不准、无信号或信号跳变。 | 中控室显示某一或多个管束出口温度固定不变、跳变、明显偏离正常值（如显示-50℃或200℃），或与相邻测点差异巨大。 | 信号输出**：超出4-20mA范围或固定值 [电气]；**测量偏差**：> ±5℃ [热]；**热响应时间**：显著变长 [热] | 在线对比相邻测点温度变化趋势 [在线]；离线使用标准信号源对测量回路进行校验；比对DCS卡件输入信号。 | 若某测点温度趋势异常（死值、跳变），与同一水室相邻测点的平滑变化曲线差异明显，且回路校验确认元件或接线故障，可诊断为测温元件故障。 | 停机或在线隔离故障测点，更换损坏的测温元件；紧固接线端子；校验或更换故障变送器或DCS卡件。 | 定期对测温元件进行校准和绝缘测试；采用铠装、带抗振和防水接线盒的测温元件；确保接线牢固，避免虚接。 | 参考相邻管束温度和历史数据估算该区域温度进行运行监视，或布置临时外贴式测温仪。 | 无法及时发现管束泄漏或堵塞，延误故障处理，可能导致设备损坏范围扩大。 | JB/T 9238 (工业热电偶技术条件) | 某电厂运行中发现凝汽器A侧B排5号管束温度显示恒为25.7℃不变，而数十年来该测点正常波动范围为28-35℃，检查后确认为就地接线端子腐蚀虚接导致。 日常巡检：每周校验温度变送器输出与实测电势值，检查保护套管及密封。<br>维护操作：检查并更换PT100/热电偶芯，研磨接合面确保接触良好，清除套管表面水垢，对信号线进行绝缘测试。 |  | 1. 测温元件感温点裸露、受损，且保护套管贯穿泄漏致凝汽器真空下降。<br>2. 变送器标定偏差大于1摄氏度且无法修正。<br>3. 接线端子或保护套管发生不可拆卸的腐蚀锁死，整体更新部件。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 中间管板 | 凝汽器 | 设置于管束中部的支撑板，用于固定和定位冷却管，防止振动和下垂。 | 否 | 凝汽器中间管板-振动疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 由于蒸汽流激振或管束自振频率与中间管板固有频率共振，导致管板与换热管连接处或管板本体产生高周疲劳裂纹。机理为交变应力超过材料疲劳极限。 | 1. 凝汽器运行中产生异常尖锐噪声。 2. 凝结水水质持续恶化，电导率上升。 3. 停机检查发现管板表面有可见裂纹。 | 1. 振动幅值： > 100μm [物理] <br>2. 振动频率： 出现非整数倍工频的固有频率峰值 [物理] <br>3. 凝结水电导率： > 1.5 μS/cm [化学] | 1. 在线振动监测（加速度传感器）[在线] <br>2. 凝结水水质在线分析仪（电导率/钠离子）[在线] <br>3. 停机渗透探伤（PT）或磁粉探伤（MT）[离线] | 1. 振动信号频谱分析： 若出现与转频无关的高频峰值，且幅值持续增大，判断为管板共振裂纹。 2. 凝结水品质判定： 若电导率突增且排除其他泄漏源，结合振动数据可诊断。 | 1. 更换损坏的中间管板或换热管。 <br>2. 修复裂纹： 使用氩弧焊补焊并做焊后热处理消除应力。 <br>3. 增加支撑： 在管束间加装防振支撑条。 <br>**工具：** 光谱仪、氩弧焊机、磁粉探伤仪。 | 1. 设计阶段进行管束流体弹性稳定性分析。 <br>2. 安装后做模态试验，避免运行频率与固有频率重合。 | 1. 堵管： 将破裂的换热管两端用锥形堵头封堵。 <br>**工具：** 胀管器、专用堵头。 | 1. 导致相邻换热管磨损泄漏。 2. 引起低压缸末级叶片水蚀。 3. 凝结水硬度超标，引发锅炉爆管。 |  | 某电厂600MW机组，因低负荷运行时凝汽器真空波动，中间管板产生裂纹，导致3根钛管破裂，凝结水钠离子超标。 | 日常巡检：每周至少1次检查凝汽器运行噪声及凝结水电导率趋势。维护操作要点：①每次停机检修时对中间管板进行100%渗透探伤，重点检查管孔带与支撑焊缝；②发现裂纹深度≥0.5mm应立即修复，补焊后做局部热处理消应；③复装后测量管板振动，确保振幅<80μm。 | 报废判定条件：①管板裂纹扩展至贯穿性裂纹且长度>50mm，或同一管板区域补焊修复超过3次；②管板整体磨损或腐蚀减薄量超过原设计壁厚30%；③因共振导致管板塑性变形，张口位移超过2mm；④经模态分析无法通过加装防振条有效避开共振区，且运行中振动幅值持续＞150μm。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 中间管板 | 凝汽器 | 设置于管束中部的支撑板，用于固定和定位冷却管，防止振动和下垂。 | 否 | 凝汽器中间管板-腐蚀穿孔 | 化学/电化学 | 危急 | 因循环水侧沉积物堆积形成垢下腐蚀，或冷却水中含硫化物、氨氮等腐蚀介质，导致管板（碳钢）发生电化学腐蚀，局部减薄直至穿孔。 | 1. 循环水侧管板表面有黄褐色或黑色锈瘤。 2. 凝结水硬度持续升高。 3. 真空系统严密性试验不合格，泄漏率超标。 | 1. 凝结水硬度： > 3 μmol/L [化学] <br>2. 管板壁厚减薄率： > 30% [物理] <br>3. 水侧压差： 异常降低 [物理] | 1. 循环水进出口化学取样分析 [离线] <br>2. 凝汽器水室涡流探伤或超声波测厚 [离线] <br>3. 水压试验 [离线] | 1. 水质分析诊断： 若循环水氯离子 > 500mg/L 且 pH < 7，判断为酸性腐蚀；若有氨味，判断为氨腐蚀。 2. 厚度诊断： 若超声测厚发现网格状减薄区域且分布在水侧，诊断为腐蚀穿孔。 | 1. 更换腐蚀严重的管板区域（镶块修复）。 <br>2. 衬里修复： 在水室侧喷涂环氧树脂或高分子合金涂层。 <br>3. 清洗： 高压水射流清除沉积物。 <br>**工具：** 高压水清洗机、喷涂机、超声波测厚仪。 | 1. 循环水添加缓蚀阻垢剂。 2. 定期胶球清洗以保持管内壁清洁。 3. 阴极保护（牺牲阳极法）。 | 1. 堵管： 确认泄漏管束后，用堵头临时封堵。 <br>**工具：** 胀管器、橡胶或金属堵头。 | 1. 循环水漏入凝结水系统，导致给水品质恶化。 2. 影响真空度，降低机组热效率。 3. 引发锅炉水冷壁管结垢爆管。 | DL/T 712-2010 《凝汽器与真空系统严密性试验导则》<br>GB/T 12145-2016 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 | 某滨海电厂，因海水冷却且胶球清洗装置故障，中间管板下方沉积淤泥，发生严重的点蚀穿孔，凝结水硬度超标10倍。 | 日常巡检：每日检查凝结水硬度在线数据，每周检查循环水水质。维护操作要点：①每次停机必检：清扫水室沉积物，用高压水清洗管板表面，对可疑区域进行超声波测厚，绘制厚度地图；②当管板壁厚减薄达到20%时，及时喷涂高分子复合涂层并修复牺牲阳极；③涂层施工时表面处理需达Sa2.5级，涂层厚度≥0.5mm。 | 报废判定条件：①管板局部腐蚀穿孔孔径≥10mm，或腐蚀坑深度超过壁厚40%且呈大面积（面积>10%管板面积）分布；②管板剩余有效承载截面小于设计截面的60%；③管板材质的晶间腐蚀深度超过0.2mm无法通过打磨修复；④同一区域补焊或镶块修复超过2次，再次发生腐蚀泄漏；⑤使用年限超过20年且评估剩余寿命不足5年。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 中间管板 | 凝汽器 | 设置于管束中部的支撑板，用于固定和定位冷却管，防止振动和下垂。 | 否 | 凝汽器中间管板-胀口泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 由于机组频繁启停导致温度变化剧烈，管板与换热管因热膨胀系数差异产生剪切应力，或原始胀接不足，导致管板胀口处密封失效。 | 1. 凝结水水质恶化，电导率上升。 2. 停机后打开人孔，发现管板胀口处有潮湿痕迹或白色盐垢。 3. 运行中真空略有下降。 | 1. 凝结水钠离子浓度： > 10 μg/L [化学] <br>2. 凝结水溶解氧： > 50 μg/L [化学] <br>3. 真空度下降速率： > 0.5 kPa/min [物理] | 1. 凝结水精处理出口水质在线检测 [在线] <br>2. 凝汽器灌水找漏法 [离线] <br>3. 氦质谱检漏 [离线] | 1. 灌水找漏法： 对汽侧灌水至淹没管板，若水侧渗出连续水珠，判断为胀口泄漏。 2. 氦质谱诊断： 若在胀口处检测到氦气信号，确诊为泄漏点。 | 1. 补胀： 用胀管器对泄漏胀口进行复胀。 <br>2. 更换密封垫（如适用）。 <br>3. 严重时需拔管重新穿管胀接。 <br>**工具：** 液压胀管器、力矩扳手。 | 1. 控制机组启停升温速率。 2. 检修时进行100%胀口着色探伤检查。 | 1. 堵管： 若补胀无效，临时打入堵头。 <br>**工具：** 铜制或不锈钢堵头、胀管器。 | 1. 引发凝汽器热交换效率下降。 2. 长期泄漏导致锅炉受热面结垢。 3. 真空泵出力增加，耗电率上升。 | DL/T 932-2005 《凝汽器与辅机冷却器管束的检查与评价导则》 | 某热电厂调峰机组，因经常启停且补水温度低，中间管板区域的钛管胀口反复泄漏，经多次补胀无效后更换管束。 | 日常巡检：每周检查凝结水钠离子趋势，每次启停机后记录真空严密性数据。维护操作要点：①每次计划停机时对管板胀口进行100%外观检查和着色探伤，重点检查胀口过渡区；②对泄漏胀口进行补胀时，严格控制胀管力矩，采用液压胀控制胀度在0.2~0.3mm；③补胀无效的胀口应拔管检查管孔状态，如有划伤需铰孔并修整；④复胀后须进行灌水试验验证密封。 | 报废判定条件：①同一管板区域胀口泄漏数量超过总管束的5%，且补胀无效需堵管的数量超过3%；②管板胀接孔经多次修复后孔径超差，扩孔后管孔直径超过标准上限0.25mm；③因管板自身材质胀接性能下降（如硬度低于设计值80HB），反复补胀仍无法保证密封；④管板因蠕变导致胀口残余接触应力低于设计值的60%；⑤累计堵管数量超过总管数的10%，影响整体热力性能，且再修复不具经济性。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室 | 凝汽器 | 分配和汇集循环冷却水的腔室，其盖板可拆卸，每个流道设有放水、放气接口。 | 否
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室壁腐蚀穿孔 | 机械/化学/环境 | 严重 | 水室金属壁在长期接触含氧或含盐冷却水后发生电化学腐蚀，壁厚减薄至穿孔，导致冷却水外泄或空气漏入。 | 水室外部滴水或持续性积水；凝汽器真空缓慢下降；循环水泵出口压力略降。 | 水室壁剩余厚度 < 设计厚度的 60% [物理]；冷却水压力 < 0.15 MPa [物理]；真空下降速率 > 0.05 kPa/min [物理] | 目视检查水室外部[离线]；超声波测厚[离线]；真空压力表在线监测[在线] | 若真空持续下降且水室外部有明显湿渍，结合测厚数据判定穿孔位置，确认与真空变化关联。 | 停机排空水室，用角磨机清理腐蚀区域，采用补焊或贴补同材质钢板，焊后做 0.5 MPa 水压试验，工具：焊机、测厚仪、角磨机。 | 定期清洗水室并重新涂刷环氧煤沥青防腐层；安装牺牲阳极或外加电流阴极保护。 | 用快速固化金属堵漏胶加不锈钢箍带临时封堵，监护运行。 | 凝汽器真空下降导致汽轮机排汽温度升高，严重时触发低真空保护停机。 | DL/T 957-2018《火力发电厂凝汽器化学清洗导则》；GB/T 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》 | 某沿海电厂凝汽器进水水室因海水腐蚀穿孔，真空从 95 kPa 降至 85 kPa，停机修复后恢复。 | 日常巡检周期：每周。维护操作要点：使用超声波测厚仪对水室壁关键部位（如焊缝、液位波动区）进行定点测厚；检查牺牲阳极消耗情况，当剩余质量不足初始50%时更换；记录冷却水氯离子及pH值，超标时调整水处理方案；目视检查防腐涂层状态。 | 1. 多点测厚显示壁厚大面积（单个水室面积超过30%）减薄至设计厚度的60%或最薄点剩余厚度低于设计厚度的40%；2. 存在单个腐蚀坑深超过壁厚50%且无法有效补焊修复；3. 同一区域经补焊修复后，12个月内再次发生穿孔泄漏。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室法兰垫片老化泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 法兰密封垫片受温度交变、介质侵蚀后老化失去弹性，紧固螺栓松弛，导致冷却水从法兰面渗漏。 | 法兰连接处有水珠渗出或积水；循环水压力轻微波动；附近地面潮湿。 | 法兰间隙漏水速率 > 10 mL/min [状态量]；循环水压力波动幅度 ±0.02 MPa [物理] | 目视检查法兰面[离线]；循环水压力表巡检[在线] | 观察法兰面有持续水渗出，且紧固螺栓力矩不达标，确认垫片失效。 | 排空水室，拆卸法兰螺栓，清除旧垫片，更换同规格耐水耐油橡胶石棉垫片，对称紧固螺栓至规定扭矩，工具：扭矩扳手、刮刀、千斤顶。 | 每次检修时检查法兰密封面并更换垫片，采用金属缠绕垫等耐老化材质。 | 带压状态下用密封胶棒或注入式堵漏剂进行注胶封堵。 | 泄漏扩大可能导致水室失压，空气进入凝汽器，降低换热效率。 | GB/T 9124-2010《钢制管法兰 技术条件》；DL/T 1151.1-2012《电站凝汽器运行导则 第1部分：通则》 | 某火电厂凝汽器进水水室法兰漏水，造成系统补水量增大，停机后检查为垫片硬化断裂。 | 日常巡检周期：每日。维护操作要点：目视检查法兰连接处有无潮湿、滴水或结晶物；每半年使用力矩扳手按图纸要求对角均匀校紧螺栓；建立垫片更换台账，记录每次拆装后的预紧力数据；保持法兰周围通风干燥。 | 1. 法兰密封面因腐蚀形成贯通性凹坑或沟槽，深度超过0.5mm且无法通过堆焊、研磨修复至要求平面度；2. 法兰本体出现裂纹等结构性损伤；3. 同一法兰接口在6个月内因垫片老化问题发生2次及以上泄漏。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室内壁涂层脱落 | 化学/环境 | 轻微 | 水室内壁防腐涂层因施工缺陷或长期冲刷、水质化学腐蚀而局部起泡、剥离，暴露金属基底，加速腐蚀。 | 停水检查可见涂层鼓包或剥落；循环水中含微量铁锈颗粒。 | 涂层附着力 < 2 级(划格法) [物理]；冷却水铁离子浓度 > 0.3 mg/L [化学] | 内窥镜检查水室内部[离线]；水质分析铁含量[在线] | 内窥镜发现涂层破损区域，结合铁离子浓度持续上升趋势，确认为涂层失效引发基体腐蚀。 | 排空水室，彻底干燥，用喷砂或电动钢丝刷清除旧涂层和浮锈，刷涂环氧富锌底漆两道、环氧煤沥青面漆一道，总干膜厚度 ≥ 250 μm，工具：喷砂机、涂装机、漆膜测厚仪。 | 每 2~3 年进行水室内壁涂层检查与修补；控制冷却水 pH 及余氯，避免过强化学侵蚀。 | 对脱落局部区域手工打磨后刷涂快速固化环氧漆。 | 裸露金属腐蚀加剧，可能导致水室穿孔或水质污染，影响凝汽器换热管清洁度。 | GB/T 50591-2010《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》；DL/T 957-2018 | 某热电厂凝汽器进水水室涂层大面积脱落，检修时发现多处点蚀坑，重新防腐后恢复正常。 | 日常巡检周期：每半年（结合停机机会）。维护操作要点：排空水室后使用内窥镜详细检查涂层状态，对鼓包区域进行划格法附着力测试；跟踪循环水铁离子含量趋势，如持续偏高需申请停机检查；保持循环水缓蚀杀菌剂添加量在标准范围内。 | 1. 涂层累计脱落面积超过水室内壁总面积的30%，或因涂层失效导致基底金属出现明显点蚀坑群（坑深超过壁厚20%）；2. 经重新涂装后，由于水质或工艺等原因导致涂层寿命小于1年，无法保证基体有效防护。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室杂物堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 循环水入口格栅缺损或维护间隔过长，导致杂草、塑料、水生生物等杂物进入水室，堆积在管板前端，阻塞凝汽器换热管入口，造成水流分布不均。 | 循环水泵出口压力升高；凝汽器进水室压力升高、出水室压力降低；凝汽器端差增大。 | 进水水室压力 > 0.45 MPa [物理]；凝汽器进出口压差 > 0.1 MPa [物理]；端差 > 5 ℃ [物理] | 循环水泵出口压力表[在线]；进水室压力表[在线]；凝汽器端差趋势[在线] | 若进水室压力持续高于 0.4 MPa 且出水室压力低于正常值，同时端差增大，结合格栅检查发现破损，判断为进口堵塞。 | 停机卸掉水室人孔盖，人工清理杂物，用高压水枪冲洗管板及换热管入口，修复或更换入口格栅，工具：高压清洗机、疏通钢钎、防护网补片。 | 定期清理入口格栅，避免大雨后大量杂物进入；加装在线旋转滤网。 | 不停机状态下交替隔离水室一侧，用反冲洗管路对管板进行反洗，但效果有限。 | 冷却水流量下降，凝汽器真空恶化，机组被迫降负荷运行。 | DL/T 1151.1-2012；GB/T 19568《火力发电厂凝汽器管选材导则》 | 某水电联产机组汛期时杂物冲破格栅，大量水草堵塞进水水室，导致真空急降 8 kPa，停机人工清理 6 小时后恢复。 | 日常巡检周期：每日。维护操作要点：在线监盘进水室压力与凝汽器端差，发现异常上升趋势需分析；每周目视检查入口格栅和旋转滤网运行状态，清理滤网前后液位差值；汛期或集中降雨后加密巡检，必要时进行水室反冲洗操作；停机后及时清理管板上方滞留杂物。 | 1. 因杂物堵塞导致相邻换热管入口变形或损伤数量超过总数5%；2. 同一水室因同类型杂物堵塞在一年内导致被迫停机3次及以上，且常规维护手段无法有效预防。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室呼吸管/防冻阀故障 | 控制/机械 | 一般 | 水室顶部呼吸管或冬季防冻放水阀卡涩、关闭不严，导致水室不能正常排气或冬季存水冻结。 | 水室上部有气体聚集产生气蚀噪声；冬季停机后水室放水不畅，局部结冰鼓起。 | 呼吸管排气量不足或无排气 [状态量]；冬季水室温度 < 0℃ [物理] | 听觉检查气蚀噪声[离线]；红外测温仪测量水室壁温度[离线] | 运行时水室顶部有撞击声，打开排空阀无水气排出，则为排气阀故障；冬季放水后局部温度仍低于 0℃，为排水阀堵塞。 | 解体呼吸管阀门，清理阀芯内杂物及水垢，研磨密封面或更换阀瓣；防冻阀则疏通排水管路，更换损坏的阀体或温控元件，工具：阀门研磨机、管钳、热风枪。 | 每季度操作一次排气阀，冬季前对防冻放水系统进行功能试验。 | 运行中如排气阀故障，可微开水室顶部压力表接头临时排气；冬季如无法放水，外部加装保温加热带防冻。 | 排气不畅会引发水击，损坏管束；冬季冻裂水室或管板。 | DL/T 1151.1-2012；JB/T 1116《管壳式换热器用排气阀技术条件》 | 北方一工厂凝汽器冬季停机后防冻阀失灵，进水水室底部积水结冰胀裂管板密封焊，造成返修。 | 日常巡检周期：每季度。维护操作要点：每季度点动测试排气阀开启与复位功能，防止阀芯卡涩；冬季前使用红外测温仪普查水室壁温度，进行防冻放水系统功能试验；清理呼吸管滤网，确保排气通畅；冬季停运后必须确认水室内部积水完全排空。 | 1. 呼吸管或防冻阀阀体因冻裂、腐蚀穿孔等导致结构损坏，无法通过更换内件修复；2. 因排气不畅导致水击，造成凝汽器换热管受损超过总数2%；3. 防冻系统在连续两个冬季均发生故障，导致设备冻损。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室人孔门密封泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 水室人孔门密封垫片在冷却水长期浸泡和频繁开关作用下老化、硬化，螺栓预紧力衰减，导致结合面渗漏。 | 人孔门周围有水渍或连续滴水，保温层湿透脱落，地面有积水；循环水补水量小幅增加。 | 人孔门泄漏速率 > 5 滴/min [状态量]；循环水补水频次明显增加 [状态量]；法兰面间隙 > 0.2 mm [物理] | 目视检查人孔门外缘[离线]；循环水补水累计流量趋势[在线]；塞尺测量密封面间隙[离线] | 人孔门有持续渗水，且紧固螺栓无松动，则判定密封垫失效；若螺栓力矩不足，重新紧固后仍漏，同样判断垫片老化。 | 停机排空水室，拆卸人孔门螺栓，清除旧垫片及密封面锈垢，更换同规格耐水EPDM垫片，均匀对角紧固至设计扭矩（如200 Nm）；工具：扭矩扳手、刮刀、撬棍。 | 每次开启人孔门后更换密封垫；使用金属缠绕垫或EPDM长效垫片；建立螺栓紧固台账。 | 带压状态下，通过专用紧固工装对角拧紧螺栓；若无效，使用堵漏密封胶棒沿人孔门外侧注胶封堵。 | 泄漏扩大使水室压力降低，空气极易从密封面漏入凝汽器，破坏真空。 | DL/T 1151.1-2012《电站凝汽器运行导则 第1部分：通则》；GB/T 9124-2010《钢制管法兰 技术条件》 | 某电厂大修后回装人孔门未更换垫片，运行一周后出现渗漏，被迫停运消缺。 | 日常巡检周期：每周。维护操作要点：目视检查人孔门密封面周边有无水渍、盐垢，保温层是否受潮；建立人孔门开关记录台账，规定每次开启后必须更换新垫片，并按交叉顺序均匀紧固至规定扭矩；每次启停机后，需对人孔门螺栓进行热态复紧。 | 1. 人孔门本体或水室密封面因腐蚀、变形导致最小壁厚低于设计值的50%，或密封面不平度超过0.3mm且无法机械加工修复；2. 人孔门加强筋或法兰出现裂纹；3. 运行中发生密封失效，多次紧固及注胶无效，导致机组被迫停机。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室进口电动蝶阀卡涩或电气故障 | 机械/电气/控制 | 严重 | 电动蝶阀长期处于高湿环境，阀杆锈蚀、阀板积垢导致机械卡涩；或电动执行机构电机烧毁、控制模块受潮失效，造成阀门无法正常开关或调节，影响水室供水和隔离。 | 阀门动作迟缓、抖动；开度反馈与设定值偏差大；循环水泵电流波动；DCS发阀门故障报警。 | 阀门全行程动作时间 > 60 s（正常约30 s） [状态量]；执行机构电机电流 > 额定值1.2倍 [电气]；阀门开度误差 > 5% [状态量] | 阀门开关时间测试[离线]；执行机构电流及电源监测[在线]；阀位变送器反馈信号校验[离线] | 阀门操作时伴有异响且电机电流升高，判断为机械卡涩；若DCS报故障且电机无动作，检查动力电源及控制回路完好，确定为执行器电气故障。 | 机械卡涩：解体阀门，清理阀杆及阀板水垢锈蚀，打磨轴颈，更换密封填料并加注润滑脂；电气故障：更换损坏的电机或控制板，重新调试限位开关和力矩保护；工具：阀门拆装工具、磨光机、万用表、信号发生器。 | 每季度检查电动头密封并加润滑脂，阀井装设除湿装置；每年校验力矩及限位保护功能。 | 阀门卡在半开位时，手动盘车至全开或全关位，并用锁紧装置固定，监护运行待停机处理。 | 无法调节进水量导致凝汽器真空波动；若无法关闭则不能单独隔离水室检修，危及循环水系统安全。 | JB/T 8528-2020《阀门电动装置技术条件》；DL/T 641-2015《电站阀门电动执行机构》 | 某电厂因电动蝶阀执行机构受潮短路，运行中阀门突关，循环水中断，凝汽器真空急剧下降致机组跳闸。 | 日常巡检周期：每月。维护操作要点：擦拭执行机构外观，检查密封条是否老化，确保内部无凝露；每季度通过加油嘴注入规定牌号润滑脂，手动盘车检查阀杆转动灵活性；每半年在DCS核对阀门全开、全关位与就地指示一致，动作时间无异常延长。 | 1. 阀体或阀板出现贯穿性腐蚀孔洞或裂纹，无法承受1.5倍设计压力；2. 电动执行机构因电机烧毁、减速机构卡死等导致整体更换成本超过新装阀门总价的60%；3. 同一阀门在1年内因同类故障导致2次非计划停机。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室内部支撑筋板焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 水室内支撑筋板在循环水流激振和长期腐蚀作用下，角焊缝疲劳开裂，导致水室壁局部刚度下降，产生异常振动，甚至撕裂邻近换热管接口。 | 水室外壁可触摸到异常高频振动，内部传出周期性敲击声；循环水压力脉动明显增大。 | 水室壁振动加速度 > 10 mm/s² [物理]；循环水压力脉动幅值 > 0.05 MPa [物理] | 外壁振动传感器在线监测[在线]；内窥镜观察内部焊缝[离线] | 运行中振动值明显超过检修后正常基线，且内窥镜发现筋板焊缝存在裂纹或断开，即可确诊。 | 停机排水，打磨开裂焊缝并补焊，必要时在反面加装加强板焊接，焊后做渗透探伤（PT）；工具：焊机、角磨机、内窥镜、渗透探伤剂。 | 每次大修时用内窥镜全面检查内部焊缝；优化循环水泵运行工况，避免阀门节流引起涡激振动。 | 临时降低循环水泵出力或微调阀门开度，避开共振区，加强振动监测，待停机彻底处理。 | 焊缝扩展可致水室壁撕裂、大量漏水，直接威胁凝汽器真空和人身安全，并可能损伤管束。 | GB 50661-2011《钢结构焊接规范》；DL/T 868-2014《焊接工艺评定规程》 | 某电厂凝汽器进水水室内支撑筋板断裂，引发水室壁振动加剧及循环水压力异常，检查发现已有十余根管束接口受损。 | 日常巡检周期：每半年。维护操作要点：通过外壁振动传感器监测趋势，若幅值持续上升需安排内窥镜检查；停机时对内部筋板焊缝进行100%外观和着色渗透探伤，记录裂纹位置与长度并归档；优化运行方式，避免循环水泵在小流量不稳定区长期运行。 | 1. 同一筋板焊缝经返修后6个月内再次开裂，或裂纹扩展至水室壁母材导致壁厚不足设计值50%；2. 筋板严重变形、整体断裂导致相关区域5根及以上换热管接口受损；3. 水室壁因长期振动出现疲劳裂纹且无法通过焊接修复恢复结构完整性。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室壁腐蚀穿孔 | 机械/化学/环境 | 严重 | 水室金属壁在长期接触含氧或含盐冷却水后发生电化学腐蚀，壁厚减薄至穿孔，导致冷却水外泄或空气漏入。 | 水室外部滴水或持续性积水；凝汽器真空缓慢下降；循环水泵出口压力略降。 | 水室壁剩余厚度 < 设计厚度的 60% [物理]；冷却水压力 < 0.15 MPa [物理]；真空下降速率 > 0.05 kPa/min [物理] | 目视检查水室外部[离线]；超声波测厚[离线]；真空压力表在线监测[在线] | 若真空持续下降且水室外部有明显湿渍，结合测厚数据判定穿孔位置，确认与真空变化关联。 | 停机排空水室，用角磨机清理腐蚀区域，采用补焊或贴补同材质钢板，焊后做 0.5 MPa 水压试验，工具：焊机、测厚仪、角磨机。 | 定期清洗水室并重新涂刷环氧煤沥青防腐层；安装牺牲阳极或外加电流阴极保护。 | 用快速固化金属堵漏胶加不锈钢箍带临时封堵，监护运行。 | 凝汽器真空下降导致汽轮机排汽温度升高，严重时触发低真空保护停机。 | DL/T 957-2018《火力发电厂凝汽器化学清洗导则》；GB/T 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》 | 某沿海电厂凝汽器进水水室因海水腐蚀穿孔，真空从 95 kPa 降至 85 kPa，停机修复后恢复。 | 日常巡检周期：每周。维护操作要点：使用超声波测厚仪对水室壁关键部位（如焊缝、液位波动区）进行定点测厚；检查牺牲阳极消耗情况，当剩余质量不足初始50%时更换；记录冷却水氯离子及pH值，超标时调整水处理方案；目视检查防腐涂层状态。 | 1. 多点测厚显示壁厚大面积（单个水室面积超过30%）减薄至设计厚度的60%或最薄点剩余厚度低于设计厚度的40%；2. 存在单个腐蚀坑深超过壁厚50%且无法有效补焊修复；3. 同一区域经补焊修复后，12个月内再次发生穿孔泄漏。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室法兰垫片老化泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 法兰密封垫片受温度交变、介质侵蚀后老化失去弹性，紧固螺栓松弛，导致冷却水从法兰面渗漏。 | 法兰连接处有水珠渗出或积水；循环水压力轻微波动；附近地面潮湿。 | 法兰间隙漏水速率 > 10 mL/min [状态量]；循环水压力波动幅度 ±0.02 MPa [物理] | 目视检查法兰面[离线]；循环水压力表巡检[在线] | 观察法兰面有持续水渗出，且紧固螺栓力矩不达标，确认垫片失效。 | 排空水室，拆卸法兰螺栓，清除旧垫片，更换同规格耐水耐油橡胶石棉垫片，对称紧固螺栓至规定扭矩，工具：扭矩扳手、刮刀、千斤顶。 | 每次检修时检查法兰密封面并更换垫片，采用金属缠绕垫等耐老化材质。 | 带压状态下用密封胶棒或注入式堵漏剂进行注胶封堵。 | 泄漏扩大可能导致水室失压，空气进入凝汽器，降低换热效率。 | GB/T 9124-2010《钢制管法兰 技术条件》；DL/T 1151.1-2012《电站凝汽器运行导则 第1部分：通则》 | 某火电厂凝汽器进水水室法兰漏水，造成系统补水量增大，停机后检查为垫片硬化断裂。 | 日常巡检周期：每日。维护操作要点：目视检查法兰连接处有无潮湿、滴水或结晶物；每半年使用力矩扳手按图纸要求对角均匀校紧螺栓；建立垫片更换台账，记录每次拆装后的预紧力数据；保持法兰周围通风干燥。 | 1. 法兰密封面因腐蚀形成贯通性凹坑或沟槽，深度超过0.5mm且无法通过堆焊、研磨修复至要求平面度；2. 法兰本体出现裂纹等结构性损伤；3. 同一法兰接口在6个月内因垫片老化问题发生2次及以上泄漏。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室内壁涂层脱落 | 化学/环境 | 轻微 | 水室内壁防腐涂层因施工缺陷或长期冲刷、水质化学腐蚀而局部起泡、剥离，暴露金属基底，加速腐蚀。 | 停水检查可见涂层鼓包或剥落；循环水中含微量铁锈颗粒。 | 涂层附着力 < 2 级(划格法) [物理]；冷却水铁离子浓度 > 0.3 mg/L [化学] | 内窥镜检查水室内部[离线]；水质分析铁含量[在线] | 内窥镜发现涂层破损区域，结合铁离子浓度持续上升趋势，确认为涂层失效引发基体腐蚀。 | 排空水室，彻底干燥，用喷砂或电动钢丝刷清除旧涂层和浮锈，刷涂环氧富锌底漆两道、环氧煤沥青面漆一道，总干膜厚度 ≥ 250 μm，工具：喷砂机、涂装机、漆膜测厚仪。 | 每 2~3 年进行水室内壁涂层检查与修补；控制冷却水 pH 及余氯，避免过强化学侵蚀。 | 对脱落局部区域手工打磨后刷涂快速固化环氧漆。 | 裸露金属腐蚀加剧，可能导致水室穿孔或水质污染，影响凝汽器换热管清洁度。 | GB/T 50591-2010《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》；DL/T 957-2018 | 某热电厂凝汽器进水水室涂层大面积脱落，检修时发现多处点蚀坑，重新防腐后恢复正常。 | 日常巡检周期：每半年（结合停机机会）。维护操作要点：排空水室后使用内窥镜详细检查涂层状态，对鼓包区域进行划格法附着力测试；跟踪循环水铁离子含量趋势，如持续偏高需申请停机检查；保持循环水缓蚀杀菌剂添加量在标准范围内。 | 1. 涂层累计脱落面积超过水室内壁总面积的30%，或因涂层失效导致基底金属出现明显点蚀坑群（坑深超过壁厚20%）；2. 经重新涂装后，由于水质或工艺等原因导致涂层寿命小于1年，无法保证基体有效防护。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室杂物堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 循环水入口格栅缺损或维护间隔过长，导致杂草、塑料、水生生物等杂物进入水室，堆积在管板前端，阻塞凝汽器换热管入口，造成水流分布不均。 | 循环水泵出口压力升高；凝汽器进水室压力升高、出水室压力降低；凝汽器端差增大。 | 进水水室压力 > 0.45 MPa [物理]；凝汽器进出口压差 > 0.1 MPa [物理]；端差 > 5 ℃ [物理] | 循环水泵出口压力表[在线]；进水室压力表[在线]；凝汽器端差趋势[在线] | 若进水室压力持续高于 0.4 MPa 且出水室压力低于正常值，同时端差增大，结合格栅检查发现破损，判断为进口堵塞。 | 停机卸掉水室人孔盖，人工清理杂物，用高压水枪冲洗管板及换热管入口，修复或更换入口格栅，工具：高压清洗机、疏通钢钎、防护网补片。 | 定期清理入口格栅，避免大雨后大量杂物进入；加装在线旋转滤网。 | 不停机状态下交替隔离水室一侧，用反冲洗管路对管板进行反洗，但效果有限。 | 冷却水流量下降，凝汽器真空恶化，机组被迫降负荷运行。 | DL/T 1151.1-2012；GB/T 19568《火力发电厂凝汽器管选材导则》 | 某水电联产机组汛期时杂物冲破格栅，大量水草堵塞进水水室，导致真空急降 8 kPa，停机人工清理 6 小时后恢复。 | 日常巡检周期：每日。维护操作要点：在线监盘进水室压力与凝汽器端差，发现异常上升趋势需分析；每周目视检查入口格栅和旋转滤网运行状态，清理滤网前后液位差值；汛期或集中降雨后加密巡检，必要时进行水室反冲洗操作；停机后及时清理管板上方滞留杂物。 | 1. 因杂物堵塞导致相邻换热管入口变形或损伤数量超过总数5%；2. 同一水室因同类型杂物堵塞在一年内导致被迫停机3次及以上，且常规维护手段无法有效预防。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 进水水室呼吸管/防冻阀故障 | 控制/机械 | 一般 | 水室顶部呼吸管或冬季防冻放水阀卡涩、关闭不严，导致水室不能正常排气或冬季存水冻结。 | 水室上部有气体聚集产生气蚀噪声；冬季停机后水室放水不畅，局部结冰鼓起。 | 呼吸管排气量不足或无排气 [状态量]；冬季水室温度 < 0℃ [物理] | 听觉检查气蚀噪声[离线]；红外测温仪测量水室壁温度[离线] | 运行时水室顶部有撞击声，打开排空阀无水气排出，则为排气阀故障；冬季放水后局部温度仍低于 0℃，为排水阀堵塞。 | 解体呼吸管阀门，清理阀芯内杂物及水垢，研磨密封面或更换阀瓣；防冻阀则疏通排水管路，更换损坏的阀体或温控元件，工具：阀门研磨机、管钳、热风枪。 | 每季度操作一次排气阀，冬季前对防冻放水系统进行功能试验。 | 运行中如排气阀故障，可微开水室顶部压力表接头临时排气；冬季如无法放水，外部加装保温加热带防冻。 | 排气不畅会引发水击，损坏管束；冬季冻裂水室或管板。 | DL/T 1151.1-2012；JB/T 1116《管壳式换热器用排气阀技术条件》 | 北方一工厂凝汽器冬季停机后防冻阀失灵，进水水室底部积水结冰胀裂管板密封焊，造成返修。 | 日常巡检周期：每季度。维护操作要点：每季度点动测试排气阀开启与复位功能，防止阀芯卡涩；冬季前使用红外测温仪普查水室壁温度，进行防冻放水系统功能试验；清理呼吸管滤网，确保排气通畅；冬季停运后必须确认水室内部积水完全排空。 | 1. 呼吸管或防冻阀阀体因冻裂、腐蚀穿孔等导致结构损坏，无法通过更换内件修复；2. 因排气不畅导致水击，造成凝汽器换热管受损超过总数2%；3. 防冻系统在连续两个冬季均发生故障，导致设备冻损。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室水侧沉积与结垢 | 化学/污垢 | 一般 | 冷却水中溶解的矿物质（钙、镁离子）在换热管及水室内壁因温升析出形成硬垢；泥沙、悬浮物沉积于水室底部，减小通流截面，降低换热效率与流量。 | 凝汽器冷却水进出口温差减小；水室及管板表面可见白色或黄褐色硬质垢层，底部有淤泥沉积；冷却水流量逐渐下降。 | （1）端差（饱和温度-冷却水出口温度）>设计值2℃以上[物理]；（2）水室垢层厚度>0.3mm[物理]；（3）冷却水流量低于设计值5%以上[物理]。 | 定期停机开人孔目视检查[离线]；端差在线监测仪表[在线]；冷却水进出口流量及温度在线记录[在线]。 | 排除系统漏气等其他真空下降因素，观察到冷却水温升减小、端差增大，初步判定为水侧换热不良；开人孔目视确认垢层存在及厚度可确诊。 | 停机后采用高压水射流或化学清洗彻底清除水室及换热管内壁垢层；对冷却水进行软化预处理或投加阻垢剂。 | 严格执行循环水水质控制标准；定期投加阻垢缓蚀剂；定期开展胶球清洗或反冲洗操作。 | （无） | 凝汽器真空降低，机组经济性下降；垢下腐蚀风险增加，长期可致管束泄漏。 | DL/T 712《火力发电厂凝汽器选材与运行导则》 | （无） | 日常巡检：每日记录端差及冷却水流量，每周检查水质报告并分析结垢趋势。维护操作要点：每季度停机开人孔检查垢层厚度，超过0.3mm时实施高压水射流清洗或化学清洗；胶球清洗系统每日投运，定期投加阻垢缓蚀剂；每次大修进行管束通球试验，确保无堵塞。 | 水室壁因垢下腐蚀导致壁厚减薄超过原壁厚30%且无法补焊修复；换热管堵管率超过10%且化学清洗仍无法疏通，整体换热性能无法满足机组最低出力要求；水室内部隔板等构件因结垢变形无法拆装修复，水室整体报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室腐蚀穿孔 | 化学/电化学 | 严重 | 冷却水中溶解氧、氯离子等侵蚀性物质对金属材质（如碳钢水室、铜管端管板）产生电化学腐蚀，导致水室壁或隔板减薄直至穿孔，冷却水泄漏。 | 循环水补水量异常增加；水侧出现持续性泄漏声音；冷却水含盐量下降或混入气体；水室内壁可见蜂窝状腐蚀坑或穿孔点。 | （1）水室壁厚减薄量>原设计壁厚的20%[物理]；（2）循环水补水量>正常补水量的3倍[物理]；（3）水样pH值、电导率异常[化学]。 | 停机后内部目视检查及超声波测厚[离线]；循环水补水流量在线监测[在线]；腐蚀挂片定期称重分析[离线]。 | 补水量在线监测发现异常增大，排除系统外漏；停机检修时超声波测厚发现局部严重减薄或水压试验发现外壁渗水可确诊。 | 对腐蚀区域补焊或更换严重腐蚀隔板；整体腐蚀严重时整体更换水室，采用耐腐蚀材质（如不锈钢复合板）；管板涂胶或衬胶防腐。 | 严格控制循环水氯离子含量和pH值，有效缓蚀剂处理；采用阴极保护；选用耐蚀性更强材料。 | 对单个穿孔点使用堵漏胶或带压堵漏技术临时封堵。 | 大量冷却水泄漏可能导致循环水系统水锤，影响机组安全；腐蚀产物堵塞换热管，加剧换热效率下降。 | GB 50050《工业循环冷却水处理设计规范》 | （无） | 日常巡检：每班监测循环水补水量，每周检查腐蚀挂片数据，每月分析水质氯离子及pH趋势。维护操作要点：每次大修对水室进行全面超声波测厚，重点检测焊缝及管板区域；对减薄量超过20%的部位立即补焊并恢复防腐层；确保阴极保护系统连续有效运行；定期清理腐蚀产物防止沉积。 | 水室壁厚减薄超过原壁厚30%，或任何区域出现超过3个穿孔点无法补焊修复；隔板及加强筋严重腐蚀致刚度不足，经评估无法保证安全运行；出现贯穿性裂纹因材质劣化无法焊接修复；累计运行年限超过20年且腐蚀速率逐年上升，修复成本超过更换成本70%，水室整体报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室法兰密封泄漏 | 机械/密封 | 轻微/一般 | 回流水室与凝汽器壳体连接法兰，因密封垫片老化、压缩永久变形、安装应力不均或水室变形，导致密封失效，空气漏入或冷却水漏出。 | 凝结水过冷度增大，溶解氧升高（空气漏入）；法兰结合面外壁有渗水或滴水痕迹（冷却水漏出）；现场可听到吸气“嘶嘶”声。 | （1）凝结水过冷度>2℃[物理]；（2）凝结水溶解氧>50μg/L[化学]；（3）法兰连接螺栓预紧力低于设计值[物理]。 | 凝结水溶氧表在线监测[在线]；凝汽器真空严密性试验[在线]；停机后法兰口外观检查[离线]；氦气检漏法[离线]。 | 真空严密性试验发现泄漏率超标，结合凝结水溶氧升高，初步判断为负压侧泄漏；运行中氦气检漏或停机水压试验观察法兰面渗水精确定位。 | 停机后清理法兰密封面，更换耐高温、耐腐蚀密封垫片，按图纸要求对称、均匀、分次紧固所有螺栓，确保法兰面平行。 | 定期检修检查并更换老化垫片；采用膨胀石墨或金属缠绕垫；规范检修工艺，严格执行螺栓紧固力矩标准。 | 在机组无法立即停机时，对泄漏法兰外表面涂覆密封胶或使用密封夹具临时堵漏。 | 真空系统漏入空气，严重降低凝汽器真空，显著影响机组出力；凝结水含氧量增加会加剧凝结水系统及锅炉腐蚀。 | （无） | （无） | 日常巡检：每班听音检查法兰结合面“嘶嘶”声，观察渗水痕迹；每周采用便携式氦气检测仪对负压法兰进行在线检漏。维护操作要点：每次大修彻底清理密封面，检查有无蚀坑及法兰变形；更换为金属缠绕垫或柔性石墨复合垫，严格按照对角、分次、均匀紧固至设计力矩，并做好标记；对螺柱螺纹进行防卡处理。 | 法兰密封面出现深度≥0.5mm的放射状蚀槽或贯穿性缺陷，无法通过研磨修复；法兰本体的裂纹或塑性变形超限无法矫正；同一法兰在连续三次检修更换垫片后仍然泄漏且无法通过调整紧固解决；水室与壳体法兰匹配不良导致密封失效，判定水室或法兰段报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室内件松动或脱落 | 机械/松动 | 严重/致命 | 水室内导流板、隔板、加强筋或螺栓等内件，在长期水流冲击和振动下发生疲劳断裂或松动脱落，脱落物随水流冲击换热管造成机械损伤。 | 水室内传出周期性或间断性金属撞击异音；循环水压力异常波动；目视检查可发现内件变形、开焊或脱落。 | （1）水室振动加速度值突增>10mm/s² rms[物理]；（2）循环水压力波动范围>正常值的±20%[物理]。 | 水室外壁振动传感器在线监测[在线]；定期停机后内部目视检查、锤击检查[离线]。 | 运行时通过水室外壁振动监测发现特征冲击信号或巡检听到周期性金属撞击声；停机后内部目视确认内件松动、开焊或找到脱落部件可确诊。 | 对开焊内件补焊加固；松动螺栓复紧或更换并采取防松措施（点焊或防松胶）；恢复脱落内件并从水室底部彻底清理脱落的金属碎片。 | 优化水室内件焊接工艺，确保焊脚尺寸；对所有紧固件防松处理；流道设计避免周期性涡激振动；定期检查内件状况。 | （无） | 脱落物可严重撞击、划伤甚至堵塞换热管，导致换热管快速破裂，冷却水大量涌入凝结水侧，造成凝结水水质严重恶化、停机事故。 | （无） | （无） | 日常巡检：每周对水室外部进行振动测量，记录加速度值，发现突增立即安排检查；每班巡检时通过听音棒监听水室，辨别内部异响。维护操作要点：每次大修进入水室，对全部导流板、隔板、加强筋焊缝进行目视及锤击检查；完成补焊并修整焊脚尺寸；所有螺栓紧固后点焊或涂乐泰防松胶；清除水室底部异物，确认无残存碎片。 | 导流板或隔板大面积脱落、断裂，导致无法原位修复且造成管束严重损伤（堵管率超过5%）；水室内部加强肋等结构件多处疲劳裂纹，无法通过补焊恢复整体刚度；内件反复松动脱落，评估水室结构固有频率与水流激振频率耦合且无法改造消除，水室整体报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室微生物及污堵 | 生物/环境 | 一般 | 冷却水中微生物（细菌、藻类、贝类）在适宜环境下快速繁殖，附着在水室内壁、管板和管口，形成生物粘泥，堵塞换热管，通流能力下降。 | 循环水流量持续下降；打开人孔后可闻到腥味，内壁和管口可见滑腻粘泥层或有贝类、水草等宏观生物附着；管板压差增大。 | （1）循环水流量下降>设计值10%[物理]；（2）水侧压差>0.05MPa[物理]；（3）冷却水中余氯浓度<0.1ppm[化学]。 | 定期打开人孔检查[离线]；循环水流量、压力在线监测[在线]；循环水余氯在线监测[在线]；定期刮取附着物分析[离线]。 | 在线监测发现流量逐渐下降而泵出口压力正常或升高，结合余氯偏低，可怀疑为生物污堵；打开人孔目视发现大量生物粘泥或贝类可确诊。 | 停机后高压水射流清洗彻底清除粘泥和生物附着物；冲击式或连续性杀菌灭藻处理，如投加次氯酸钠、非氧化性杀菌剂。 | 严格执行循环水加药（如连续加氯）控制方案，维持足够杀菌能力；定期进行胶球清洗；取水口前置过滤防止大型水生生物进入。 | 运行中增加一次大剂量冲击式加药（如高浓度次氯酸钠），抑制和剥离部分粘泥。 | 严重污堵降低换热效率，影响真空；可能引发垢下腐蚀；硬壳生物脱落可能堵塞换热管。 | GB/T 23248《海水循环冷却水处理设计规范》 | （无） | 日常巡检：每日在线监测循环水流量、压差及余氯浓度，每日巡检循环水泵出口压力；每季度打开人孔目视检查生物附着情况，并刮取样本分析。维护操作要点：根据余氯在线数据实时调整加药量，维持余氯在0.3-0.5ppm；每半年进行一次大剂量冲击加药剥离粘泥；每年至少一次高压水射流彻底清洗；及时清理取水口格栅及滤网附着物。 | 生物污堵导致管束永久性硬垢或贝类充塞，堵管率超过15%，且高压水射流、化学清洗均无法疏通；生物分泌物腐蚀造成水室壁或管板减薄超过20%；长期污堵造成凝汽器真空无法维持机组最低运行要求，且清洗无法恢复设计性能，水室及管束报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室阴极保护系统失效 | 电气/电化学 | 一般 | 牺牲阳极或外加电流保护系统因阳极溶解耗尽、电缆断开、电源故障或参比电极失准而失效，使水室金属暴露发生电化学腐蚀，尤其加剧异种金属连接的伽伐尼腐蚀。 | 牺牲阳极体积显著缩小或脱落；外加电流装置输出电流为零或远低于设定值；水室内壁出现新锈蚀点或涂层下锈痕；保护电位测试值偏正。 | （1）保护电位正于-0.85V（相对Cu/CuSO₄电极）[电气]；（2）牺牲阳极剩余重量<设计初始重量的15%[物理]；（3）外加电流系统输出电流<额定值的10%[电气]。 | 定期测量保护电位[离线]；停机后目视检查阳极状况[离线]；外加电流系统在线电流表监测[在线]。 | 测得保护电位未达保护范围，检查发现阳极消耗殆尽或外加电流系统无输出，排除测量错误后可确诊。 | 更换或增补牺牲阳极；检修外加电流直流电源及阳极电缆，重新布置或更换辅助阳极，调试至设计保护电流密度。 | 制定定期检测保护电位计划；牺牲阳极称重并按时更换；对外加电流系统定期巡检，加固防水接线盒。 | 无法立即更换阳极时，临时安装悬挂式牺牲阳极，并对裸露金属区域涂刷防腐涂料。 | 水室腐蚀速率成倍增加，导致壁厚减薄甚至穿孔泄漏，循环水流失并威胁真空。 | GB/T 16166《滨海及煤矿矿井水应用中阴极保护牺牲阳极技术条件》 | （无） | 日常巡检：每月使用便携式参比电极测量水室保护电位并记录；外加电流系统每日巡检电流表、电压表指示，检查电源状态及电缆连接。维护操作要点：每次大修对牺牲阳极称重，剩余重量低于设计值25%时安排更换；对外加电流辅助阳极进行检查和清理，测量其对地电阻；紧固所有电缆接头并做防水处理；更换损坏的参比电极。 | 水室壁因阴极保护失效发生全面腐蚀，壁厚减薄超过25%，且多处点蚀深度超过壁厚1/3无法修复；牺牲阳极安装基座严重腐蚀无法固定新阳极，同时外加电流系统阳极装置无法经济修复；因保护失效导致穿孔泄漏，水室整体经评估无修复价值，报废更换。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室人孔门密封泄漏 | 机械/密封 | 轻微/一般 | 人孔门密封垫片长期受压蠕变、老化、热循环致弹性丧失或安装紧固顺序不当，导致密封失效。负压侧漏入空气，正压侧冷却水渗出。 | 人孔门附近可听见“嘶嘶”吸气声（负压区）；门外壁见渗水、白垢或锈水痕迹（正压区）；凝结水溶解氧超标；真空严密性不合格。 | （1）凝结水溶解氧浓度>50μg/L[化学]；（2）真空严密性试验每分钟压升>300Pa[物理]；（3）垫片残余压缩率<初始厚度20%[物理]。 | 凝结水溶氧在线分析仪[在线]；真空严密性试验[在线]；停机后目视检查垫片有无压偏、挤出或裂纹[离线]。 | 真空严密性试验不合格且凝结水溶氧升高，通过氦气检漏或停机水压试验观察人孔门结合面渗水即可定位并确诊。 | 清理法兰密封面，更换新垫片（推荐金属缠绕垫或柔性石墨复合垫），按对角分批均匀紧固螺栓至设计力矩。 | 每次大修更换人孔门垫片；选用耐温耐腐蚀垫片材质；严格按紧固工艺执行，做好力矩记录。 | 在负压侧外部缝隙涂抹密封胶或包裹临时密封带；正压侧渗水可用带压堵漏钢带拉紧。 | 漏入空气破坏真空，降低机组热效率；凝结水溶氧升高加剧下游管道及锅炉的氧腐蚀。 | （无） | （无） | 日常巡检：每班巡检人孔门外壁，听音辨别吸气声，观察渗水或积盐痕迹；每周检查人孔门螺栓有无松动。维护操作要点：每次大修必须更换人孔门垫片，使用石墨缠绕垫或膨体四氟垫；拆装时清理密封面至金属光泽，检查无径向划痕；紧固时按十字对角法分3~4次均匀上紧，终紧力矩按设计要求；人孔门螺栓涂抹防咬剂。 | 人孔门本体或法兰发生变形，密封面平面度误差超过0.5mm无法修正；密封面出现深度蚀坑或贯穿性裂纹无法密封；连续两次检修更换垫片后，仍因人孔门结构缺陷导致泄漏超标且无法修复；人孔门开启部位疲劳损坏，整体更换人孔门组件。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室放气/排水阀卡涩与内漏 | 机械/控制 | 一般 | 水室顶部放气阀或底部排水阀因阀杆锈蚀、填料老化、结垢或异物卡涩，导致操作困难或无法严密关断，造成内漏，影响系统隔离与排气功能。 | 转动手轮沉重或无法操作；关闭后阀门下游管道仍有水流声或温度异常（内漏）；放气阀关闭后仍有气体逸出；阀门周围有积盐或锈迹。 | （1）阀门操作力矩>额定值1.5倍[物理]；（2）内漏量>10滴/分钟[物理]；（3）阀杆表面点蚀深度>0.2mm[物理]。 | 运行巡检时手触阀门下游温度或听音判断内漏[在线]；停机后手动操作阀门检查卡涩[离线]；解体检查密封面[离线]。 | 手动操作发现阀门开关沉重或无法到位，关闭状态下下游有持续介质流动声响或温度异常，解体核实密封面缺损或阀杆弯曲可确诊。 | 解体阀门，打磨阀杆并更换填料；研磨或车削阀芯阀座密封面，必要时更换阀门总成；对操作机构进行润滑。 | 制定阀门定期开关保养计划；选用耐腐蚀材质阀内件；停机放空后保持水室干燥，防止积潮锈蚀。 | 卡涩时使用渗透润滑剂浸润并微动操作；内漏若不影响安全待停机处理，若影响隔离则设法加装临时堵板。 | 放气阀卡涩易导致启机时水室顶端存空气，引发水锤或换热不均；排水阀内漏导致循环水浪费及真空可能破坏（若排水通大气）。 | （无） | （无） | 日常巡检：每班检查放气阀和排水阀状态，手触感知温度判断内漏，操作手轮检查卡涩；每月进行一次全开全关活动，并加注润滑脂。维护操作要点：每次大修解体阀门，清洁并检查密封面，轻微损伤研磨修复；更换PTFE或石墨填料环；阀杆锈蚀严重时予以更换；组装后做1.5倍设计压力的水压密封试验；对长期不操作的阀门加装防尘罩。 | 阀体或阀盖出现裂纹、砂眼或腐蚀穿孔无法修复；密封面经多次研磨仍无法通过密封试验，且无备件；阀杆弯曲或螺纹严重咬死无法修复；该类阀门连续发生两次以上因卡涩导致系统无法正常排气或隔离，经评估更换为更可靠结构的阀门。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室衬里层脱落 | 涂层/化学/绝缘 | 一般 | 水室内壁衬胶或有机涂层因施工除锈不彻底、附着力差、介质渗透、温度循环应力及水流冲刷，产生鼓包、剥离、开裂，丧失对金属基体的保护，引发基体腐蚀。 | 目视可见衬里起泡、龟裂、卷边或缺失，暴露出锈蚀的金属基体；检修时管口可能发现脱落衬里碎片；电火花检漏仪检出声光报警。 | （1）涂层附着力（拉开法）<3MPa[物理]；（2）衬里破损面积>衬里总面积的5%[物理]；（3）针孔检漏电压下导电点密度>2个/m²[物理]。 | 停机后内部目视及敲击检查[离线]；电火花针孔检漏仪检测[离线]；割取试片进行附着力测试[离线]。 | 内部检查发现衬里大面积起泡、脱落或机械损伤，或电火花检漏发现密集漏点，结合基体已锈蚀可确诊。 | 将失效衬里完全铲除，基体重新喷砂除锈，按工艺重新衬胶或涂覆高附着耐蚀涂层；固化后电火花检测合格。 | 严格控制衬里施工环境温湿度，保证除锈等级；运行中避免空水干湿交替；停用保护时充水或充氮。 | 对局部脱落区域使用快速固化型防腐涂料进行手工补涂，防止腐蚀扩展。 | 衬里脱落暴露的金属发生急剧腐蚀，导致水室减薄甚至穿孔；脱落物可能堵塞换热管。 | DL/T 5010《电力工程涂装防腐蚀技术规程》 | （无） | 日常巡检：每次大修必须进行内部衬里目视、敲击和电火花检漏，日常可通过水室外壁温度和渗漏痕迹间接判断。维护操作要点：发现针孔或局部脱落立即手工除锈并用同体系涂料补涂；对鼓包面积小于0.1m²区域可局部铲除修复；运行中避免水室排空长时间暴露，停用超过一周应充水或充氮保护；严格控制循环水温度变化速率。 | 衬里出现大面积（超过水室内表面积20%）鼓包、脱落，且基体已明显腐蚀，壁厚减薄超过原设计20%；经两次局部修复后，仍因层间附着力问题持续脱落；腐蚀坑深超过壁厚1/3且分布密集，无法通过焊补恢复承压能力；整体衬里寿命已超过设计值（如15年），重新衬里成本超过水室更新成本60%，水室报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 回流水室热膨胀补偿不足导致焊缝撕裂 | 热/机械 | 严重 | 凝汽器启停及负荷大幅变动时，回流水室因与壳体热膨胀系数差异及约束过度，产生高幅热应力，在焊接薄弱部位（如加强筋、管座、隔板焊缝）引发低周疲劳开裂。 | 焊缝或其热影响区出现裂纹，伴渗水或白色盐渍；水室外部保温层潮湿或剥落；启停过程可听到水室异常“嘎嘎”响声。 | （1）无损检测发现裂纹长度≥10mm[物理]；（2）水室壁温变化速率>5℃/min[物理]；（3）同部位经历启停循环次数>设计疲劳允许次数[状态量]。 | 停机后着色或磁粉探伤检测焊缝[离线]；运行中外壁温度监测及热膨胀位移指示器[在线]；日常巡检观察外观[在线]。 | 运行中发现水室焊缝渗水，停机探伤确认存在裂纹并排除外部机械碰撞，结合启停温度变化历史可判断为热应力疲劳开裂。 | 打磨消除裂纹后补焊，焊后热处理消除应力；检查并调整水室导向和固定支撑，必要时增设膨胀节或改变支撑方式释放热位移。 | 设计阶段进行热膨胀分析，预留足够热补偿间隙；运行中严格控制升降温速率；定期对关键焊缝进行无损检测。 | 对穿透性裂纹采用带压堵漏卡具临时止漏；对浅表裂纹打磨圆滑过渡抑制扩展，待计划停运后彻底处理。 | 焊缝撕裂导致冷却水外漏，影响真空和循环水平衡，还可能因大量喷水导致附近设备受潮短路。 | NB/T 47014《承压设备焊接工艺评定》 | （无） | 日常巡检：每周检查水室外部保温完好性及渗漏痕迹；每次启停过程监控壁温变化速率不超过2℃/min。维护操作要点：每次大修对水室所有焊缝进行100%磁粉或渗透探伤，重点检查加强筋、管座、隔板连接焊缝；发现裂纹打磨消除并补焊，焊后局部热处理；检查并润滑水室滑动支撑，验证热位移自由无卡涩；对约束过大的支撑进行改造，增加膨胀间隙。 | 水室关键受力焊缝同一部位经补焊修复后再次开裂，且开裂次数≥3次，经分析无法通过改变结构和焊接工艺根治；水室本体出现贯穿性裂纹因材料热疲劳劣化，力学性能检测不合格；水室整体热膨胀位移长期受阻导致永久变形，无法恢复；累计启停循环次数超过设计允许值且焊缝大面积开裂，水室整体报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 回水水室腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 冷却水中含有的溶解氧、氯离子或微生物与碳钢或铜合金水室壁发生电化学反应，或因异种金属接触导致电偶腐蚀，导致壁厚减薄或穿孔。机理为电化学腐蚀与微生物腐蚀的协同作用。 | 水室外部可见黄色、橙色或蓝绿色锈蚀痕迹；水室内部防腐涂层起泡、剥离；冷却水水质呈黄褐色；真空系统严密性下降。 | 腐蚀坑深度>0.5mm [物理]；冷却水电导率>500µS/cm [化学]；氯离子浓度>200mg/L [化学]；水室壁厚减薄量>20%原厚 [物理]；溶解氧>7mg/L [化学] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；管道内窥镜检查[离线]；冷却水水质定期化验[离线] | 1. 关闭凝汽器单侧水室并排空；2. 目视检查涂层及金属基体；3. 对可疑区域进行超声波测厚，若壁厚低于设计值的70%，判定为严重减薄；4. 对泄漏点进行着色渗透或气压试验，确认穿孔。 | 1. 使用喷砂或高压水射流（压力>500bar）全面清除旧涂层和锈蚀产物；2. 对减薄严重或穿孔区域进行挖补焊接，焊材需与基材匹配（如316L不锈钢）；3. 重新涂覆高性能防腐涂层（如环氧陶瓷涂层，干膜厚度≥500µm）；4. 安装牺牲阳极保护块（如锌块）。 | 1. 定期（每季度）化验循环水水质，控制氯离子与溶解氧含量；2. 每次停机检查时，重点检查水室涂层完整性；3. 确保牺牲阳极块有效，并定期更换；4. 循环水中添加缓蚀阻垢剂。 | 1. 对单个微小穿孔，使用带压堵漏胶棒或夹具临时封堵；2. 在线降低机组负荷，减少凝汽器热负荷与应力。 | 冷却水泄漏进入凝结水系统，导致凝结水水质严重恶化，可能造成锅炉爆管等危急故障；凝汽器真空持续恶化，机组被迫降负荷或停机。 | JB/T 10085-2020《凝汽器 技术条件》 | 某电厂海水冷却机组，因凝汽器水室原衬胶层老化脱落，导致碳钢水室壁暴露在海水中，6个月内出现多处深度超过5mm的腐蚀坑，最终穿孔泄漏，被迫停机7天进行焊补和重新衬胶。 | 日常巡检：每周外观检查水室外部锈痕与渗漏，每季度化验水质（氯离子、溶解氧），每次停机进室检查涂层。维护要点：保持牺牲阳极有效（余厚<原1/3更换），及时清除涂层下淤泥，发现涂层破损立即局部修补，严格控制循环水氯离子<200mg/L、溶解氧<7mg/L。 | 报废判定：水室壁厚整体减薄>30%原壁厚，或局部穿孔直径>50mm且深度>70%壁厚；累计焊补面积超水室总面积20%，或同一部位补焊超过2次仍泄漏；水室严重变形或开裂；使用超过20年且腐蚀速率明显加快，经济性差。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 水室隔板泄漏 | 机械 | 严重 | 水室分隔板将进出水侧分开。长期高压水流冲击、隔板焊接缺陷、或水锤效应导致隔板焊缝开裂或隔板本体疲劳损伤。泄漏导致部分冷却水短路，降低凝汽器有效换热面积。 | 凝汽器冷却水出口温差减小；凝汽器端差异常增大；循环水泵出口压力略有降低但流量增加不明显；邻近泄漏点的管板区域出现水冲刷沟痕。 | 冷却水温升（出入口温差）<5°C [物理]; 凝汽器端差>10°C [物理]; 隔板两侧压差>0.05MPa [物理]; 泄漏声发射信号幅值>45dB [物理] | 温度巡检仪测量各区域冷却水温升[在线]；停机后对水室注水进行高位水压试验，观察隔板背面渗水[离线]；声发射泄漏检测仪[在线] | 1. 在线运行数据分析：若发现特定区域冷却水温升异常偏低，且凝汽器端差异常升高，初步定位为隔板泄漏；2. 停机后，对水室A侧注水，保持高水位，打开B侧人孔门，观察隔板背部或焊缝处有无明显水流渗出，确定泄漏具体位置。 | 1. 停机并排空水室；2. 使用碳弧气刨或角磨机清除开裂焊缝；3. 重新进行焊接，确保焊接质量，焊后进行100%渗透探伤或煤油渗漏试验；4. 对于大范围隔板损坏，需制定专项加固或更换方案，如加装加强筋。 | 1. 在循环水泵控制逻辑中设置软启动程序，避免水锤冲击；2. 检修时对水室隔板焊缝进行无损探伤抽查；3. 严格控制循环水流速在设计范围内。 | 1. 若泄漏较小，可在停机间隙对焊缝进行局部补焊处理；2. 在线运行时可暂时提高循环水泵出力，补偿短路流量损失。 | 冷却水短路导致凝汽器换热能力下降50%以上，机组真空显著降低，带负荷能力受限；长期冲刷可能破坏附近换热管入口。 | DL/T 712-2010《发电厂凝汽器及辅机冷却器管选材导则》 | 某火电厂600MW机组，大修中发现水室隔板焊缝有3处贯穿性裂纹，最大长度200mm，运行中相当于约15%的冷却水未经换热即返回，经修复后凝汽器真空提高1.5kPa。 | 日常巡检：每周分析冷却水温升与端差，异常加密；小修时外观检查隔板焊缝有无裂纹渗水；大修时对焊缝进行渗透探伤抽查。维护要点：启停机严格控制压力变化速率，软启动功能定期测试；发现微小裂纹标记跟踪，若扩展及时处理。 | 报废判定：隔板焊缝出现贯穿性裂纹长度>200mm，或存在3处以上裂纹；隔板本体冲刷减薄至原板厚60%以下或大面积蜂窝腐蚀；隔板严重变形导致与管板间隙过大，泄漏量超设计值20%且无法修复；使用超过15年且累计补焊长度>总焊缝长度30%，建议报废更换。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 水室人孔门泄漏 | 机械/热 | 一般 | 人孔门密封垫片因老化、安装不当、紧固螺栓预紧力不均、或水室温度/压力频繁波动而失效，导致冷却水或真空系统与大气环境泄漏。 | 人孔门法兰结合面可见渗水、滴水或吸气声；凝汽器真空缓慢下降；真空泵出力增加或启动备用泵；人孔门本体可见白色盐渍痕迹。 | 真空下降速率>0.5kPa/h [物理]; 垫片压缩量不足(<20%原始厚度)[物理]; 紧固螺栓力矩<200Nm [物理]; 热成像显示法兰面低温异常区 [物理] | 运行人员现场巡视、触觉及听觉检查[在线]；氦质谱检漏仪在法兰结合面扫查[在线]；红外热成像仪检测温度异常点[在线]；停机后检查垫片压缩回弹情况[离线] | 1. 在线初步判断：运行中听到“滋滋”吸气声或看到持续渗水，基本可断定泄漏；2. 精确检测：使用氦质谱仪吸枪沿人孔门法兰一圈缓慢移动，若检测到氦气浓度急剧上升，确认泄漏点位置；3. 检查螺栓标记是否有松动位移。 | 1. 停机、排空水室；2. 松开全部紧固螺栓，清理法兰密封面，去除旧垫片残留物，检查密封面有无径向划痕等缺陷；3. 更换新的、规格正确的耐水耐高温垫片（如金属缠绕垫或EPDM橡胶垫）；4. 使用力矩扳手，按对角线顺序、分3次均匀紧固所有螺栓至规定力矩值。 | 1. 建立螺栓紧固台账，每次检修时使用力矩扳手复测；2. 定期更换密封垫片（依据制造商推荐周期，如4年）；3. 开机后热态紧固一次。 | 1. 在线情况下，可尝试用拧紧工具对角紧固可疑泄漏点附近的螺栓；2. 在线对泄漏处打入密封胶实行带压堵漏；3. 通过真空泵维持阀调整，暂时补偿真空泄漏量。 | 空气漏入凝汽器导致凝结水溶氧量超标，加速凝结水系统及锅炉的腐蚀；真空下降导致机组煤耗增加，严重时触发真空低保护，导致机组跳闸。 | NB/T 47024-2017《空气冷却式凝汽器》 | 某热电联产机组检修后启动，因人孔门垫片回弹不足，真空无法建立，使用氦气检漏发现严重泄漏，被迫停机重新更换垫片，延误并网48小时。 | 日常巡检：每日巡视听吸气声、看渗水盐渍；每周红外成像检测法兰面温度异常；每次停机打开人孔门检查垫片及密封面。维护要点：建立螺栓紧固台账，每次检修力矩紧固，开机后热态复紧；垫片每4年或每次打开后必换新；安装前密封面清洁无缺陷，必要时研磨；选用正确垫片材质。 | 报废判定：人孔门法兰密封面径向划痕深度>0.5mm无法研磨修复；人孔门整体变形平面度>0.5mm/m，无法均匀压紧；螺栓孔滑丝或法兰裂纹；累计3次以上垫片失效泄漏，更换后仍频繁泄漏，建议整体更换人孔门装配。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 水室冷却水管口堵塞 | 环境/机械 | 轻微 | 循环水中的杂物（如贝壳、水草、塑料片、小鱼）、冷却塔填料碎片或微生物黏泥在水室中积聚，在管板前堵塞换热管入口，使部分管子丧失换热功能。 | 凝汽器水侧压差增大；堵塞管口对应的水室区域温度异常升高；循环水泵出口压力升高但流量减少；部分换热管出口水温高。 | 凝汽器水侧压差>0.1MPa [物理]; 单根换热管出口水温差异>5°C [物理]; 开式循环水中总悬浮颗粒物>30mg/L [化学]; 管口可见杂物堵塞面积>50% [状态量] | 监测凝汽器水侧压差变送器数据[在线]；运行人员使用红外点温仪或热成像仪检查管板区域温度分布[在线]；停机后打开人孔门进行目视检查[离线]。 | 1. 在线数据分析：监测到凝汽器水侧压差持续上升超过报警值0.1MPa，或红外热像显示管板区域存在温度“冷点”或“热点”异常分布，则初步诊断为堵塞；2. 确认：停机后进入水室，使用强光手电筒宏观检查，确认管口堵塞物及比例。 | 1. 停机并排空水侧；2. 人工使用专用细长杆刷、高压水枪（压力>30MPa）逐根清理堵塞的换热管；3. 对于顽固堵塞物，如石子，使用专用工具从管板前取出；4. 彻底清理水室内积聚的杂物和淤泥。 | 1. 在循环水取水口增设旋转滤网，并加强维护；2. 定期（如每周）开展凝汽器在线胶球清洗，保持管内清洁；3. 机组大小修时，对水室和管内进行高压水清洗。 | 1. 在线进行凝汽器反向冲洗，即短暂切换水侧流向，利用水压将部分堵塞物冲出；2. 加强胶球清洗系统投运率与收球率监控；3. 对堵塞特别严重区域，可在线关闭对应循环水侧进行人工检查与清理。 | 换热面积减少，导致凝汽器真空降低，机组经济性下降；水侧流速不均，加速未堵塞管的冲蚀；局部温升过高可能引发管板热应力裂纹。 | DL/T 932-2005《凝汽器胶球清洗装置和循环水二次滤网》 | 某沿海电厂在夏季台风过后，大量海生物涌入循环水系统，导致凝汽器水侧压差从正常的0.05MPa急剧升高至0.15MPa，真空下降2kPa，被迫减负荷50MW，停机清理后恢复正常。 | 日常巡检：每周监测水侧压差，每班记录泵出口压力流量；每周红外热像检查管板温度；每周检查胶球投运率与收球率；每次停机进室检查管口。维护要点：旋转滤网汛期及海生物季节增加清理频次；胶球清洗每日投运，收球率>95%，磨损超标及时换球；每月反向冲洗；大小修全管束高压水射流清洗。 | 报废判定：完全堵塞管数超过总管数10%且无法疏通，影响换热面积；管口堵塞导致管板产生热应力裂纹或密封焊缝破损不可修复；顽固异物嵌入无法取出且该管已失效，可堵管，但堵管总数>5%则考虑整体更换管束；因长期堵塞冲刷，管壁磨损超原壁厚30%，应堵管或换管。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 密封垫老化/硬化 | 化学/环境 | 轻微故障 | 密封垫材料（如橡胶、石棉等）长期在高温、高压及循环水介质（含氯离子、微生物）环境下，发生增塑剂流失、分子链断裂或交联，导致失去弹性、变硬、脆化。冷热交替工况会加速老化进程[13][16][18]。 | 水室盖板与壳体结合面处出现渗水或滴水，尤其是在系统启停、温度波动后更为明显。 | 密封垫材料硬度变化（邵氏硬度增加 >10%）、回弹率下降（<50%）、密封面接触压力（<介质压力的1.2倍）。[物理][状态量] | 停机开盖目视检查，检查密封垫是否变硬、表面有无龟裂或产生永久压痕。触摸检查弹性；按压测试回弹能力。[离线] | 结合渗漏历史与运行年限判断。若密封垫使用超过一个大修周期（通常4-6年）且出现冷流或硬化，且紧固螺栓后泄漏无改善，则诊断为老化失效。 | 排空凝汽器水室，打开人孔门，彻底清除密封面上的旧垫片和残余物，更换同规格、耐老化性能更优的新密封垫（如耐高温耐氯型EPDM或氟橡胶垫）。 | 建立密封垫定期更换周期（如每4年）；选用耐温等级和耐介质性匹配的密封材料；系统停运后应排空积水，减少非运行期化学侵蚀。 | 对于非重要区域或无法立即停机的轻微渗漏，可尝试注入专用密封胶进行暂堵。 | 若渗漏扩大，循环水进入凝结水侧，将导致凝结水水质硬度、电导率急剧恶化，严重时造成锅炉受热面结垢爆管。 | DL/T 1078-2007《表面式凝汽器运行维护导则》 | 某电厂凝汽器循环水管压力井盖板密封垫老化，定期巡检时发现井盖密封处有水渗出，开盖确认橡胶密封垫已完全硬化、无弹性，进行了预防性更换[13]。 1. 日常巡检周期：每周至少1次外观检查。 <br>2. 维护操作要点：检查垫片表面有无龟裂、粉化、弹性丧失；按压测试回弹性；使用硬度计检测，硬度超过原值15%应安排更换；安装超过3年建议每次大修强制更换。 |  | 1. 表面出现深达厚度1/3的裂纹或明显粉化时。 <br>2. 硬度（邵尔A）超过初始值15%或低于初始值20%。 <br>3. 压缩永久变形率≥40%。 <br>4. 累计使用超过5年或超过制造商规定的保质期。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 密封垫安装不当（错位/异物夹杂） | 机械 | 轻微故障 | 在安装或回装水室盖板时，密封垫未正确落入密封槽，发生偏斜、扭曲；或密封面上粘有杂物、焊渣、锈皮等硬质颗粒，导致密封面局部贴合不严，形成间隙泄漏通道。 | 水压试验（或注水后）瞬间即出现明显连续或喷射状泄漏；螺栓力矩达标但仍有缝隙存在。 | 螺栓拧紧力矩分布不均（偏差>±10%）、密封面局部间隙（塞尺检测 >0.05mm）。[物理] | 安装过程中通过法兰测量多点间隙控制平整度。回装后做整体水压试验，目视检查密封周界是否存在局部渗漏点。[离线] | 新安装或检修后首次通水即出现的泄漏，若外部紧固螺栓力矩未衰减，拆开后往往能发现垫片偏移痕迹或异物压痕。塞尺检查可发现局部未压实间隙。 | 重新打开盖板，清理密封面并检查其平整度；去除所有铁锈、硬块；更换已压伤变形的密封垫，重新小心定位安装，按照对角分步顺序均匀拧紧螺栓至设计力矩。 | 密封垫安装前彻底清理法兰密封面；安装时使用油脂或专用粘合剂将垫片固定在槽内防止滑落；培训检修人员严格执行力矩均匀紧固工艺。 | 略 | 略 | GB 50461-2008《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》 | 略 1. 日常巡检周期：安装后首次投运24小时内进行泄漏检查；日常每周1次。 <br>2. 维护操作要点：拆解后清理密封面，确保无异物、锈皮；安装时使用专用定位工具，均匀分3次对角紧固至规定扭矩；合盖前检查垫片无扭曲、偏移，必要时涂抹薄层密封胶辅助定位。 |  | 1. 垫片本体被压出不可恢复的折痕或撕裂。 <br>2. 因异物压入造成局部压痕深度超过垫片厚度的20%。 <br>3. 安装错位导致有效密封面宽度损失超过30%或发生塑性扭曲。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 密封垫压溃/挤出 | 机械 | 临界故障 | 由于水室盖板刚性不足，在水压作用下变形，或螺栓预紧力过大，超过了密封垫材料的极限抗压强度，导致垫片内部结构破坏，被压扁变薄，甚至局部被挤出密封面，失去回弹补偿能力。 | 密封垫边缘可见“舌头”状挤出物，螺栓再次复紧时力矩不升反降（材料已屈服），泄漏量随压力升高非但没有止住反而加剧。 | 密封垫残余厚度（<原始厚度70%）、螺栓有效预紧力（松脱）。[物理] | 机组检修解体后，测量拆下的旧垫片厚度并观察完整度；使用力矩扳手校验螺栓残余预紧力，若发现大量螺栓松动力矩极低则提示可能压溃。[离线] | 运行中泄漏且伴随螺栓自行松动现象；解体后直观检查旧垫片，若厚度显变薄、失去结构完整性、或部分断裂缺失并挤入阀腔，即可确诊。 | 更换新密封垫；若盖板或法兰刚性不足，需补强或加固盖板；合理计算并严格执行螺栓扭矩，避免过紧。 | 使用带金属加强圈或限位块的密封垫圈，防止过度压缩；定期校验力矩扳手；对变形严重的旧盖板进行加工修复或报废更换。 | 无法停机时，对于挤出部分可在外部打入薄不锈钢楔片临时堵漏。 | 密封垫碎片可能落入冷却水管路，堵塞铜管或钛管，降低换热效率。 | EN 13555《法兰及其接头 - 与带垫片的圆形法兰接头设计规则相关的垫片参数和试验方法》 | 略 1. 日常巡检周期：运行中每班次检查法兰间隙是否均匀；停机后检查。 <br>2. 维护操作要点：检查垫片表面有无局部内凹、层裂或边缘被挤出；确认法兰平行度与刚度；选用防挤出结构垫片或增加外环；重新安装时按力矩-转角法逐步加载。 |  | 1. 局部厚度减薄超过原厚度的30%。 <br>2. 垫片材料发生分层或内部结构破坏。 <br>3. 边缘挤出部分宽度超过垫片原始宽度的1/3。 <br>4. 因压溃导致无法回弹，自由状态下厚度低于初始值50%。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 密封垫应力松弛 | 机械 | 轻微故障 | 密封垫在长期压缩状态下，材料内部发生蠕变，微观分子链重组导致初始密封应力自然衰减。加上螺栓本身可能存在的热伸长差异，以及系统振动导致的微动磨损，最终使得残余密封面压低于最小密封比压，导致界面泄漏[16][18]。 | 水室盖板螺栓扭矩发生自然衰减（非断裂），需频繁复紧；复紧螺栓后可暂时止漏，但运行一段时间后泄漏复发。 | 螺栓残余扭矩（<初始目标值的60%）、垫片残余应力（<设计最小密封比压3-5MPa）。[物理][状态量] | 使用力矩扳手按对角顺序抽检螺栓残余扭矩，对比安装记录。停机检修时，可进行覆纸压痕试验评估垫片接触应力分布[离线]。 | 在排除垫片破损和老化硬化的前提下，若螺栓复紧能暂时消除泄漏，但短期内再次发生，且复紧时螺栓转动角度较大，即可诊断为应力松弛。解体后垫片通常无明显破损，但压痕较浅。 | 更换新垫片；采用碟形弹簧垫圈加载系统，自动补偿应力松弛；或改用具有更高回弹性能的金属缠绕垫替代纯橡胶垫。 | 投入运行后24小时及1周内重新进行热态紧固；对于关键部位螺栓，涂抹防咬合剂以准确控制力矩转轴系数。 | 在保证垫片不被压溃的前提下，在线依次对角复紧所有螺栓至设计规定力矩上限。 | 略 | DL/T 439-2018《火力发电厂高温紧固件技术导则》 | 略 1. 日常巡检周期：每运行1个月后热态复紧螺栓1次（按规程），日常每周1次泄漏巡查。 <br>2. 维护操作要点：记录螺栓伸长量或力矩值，若力矩衰减超20%需查明原因；检查垫片残余应力，优先更换为膨胀石墨等抗松弛材料；高温工况下增加碟簧补偿。 |  | 1. 热紧后运行100小时，螺栓预紧力衰减超过初始值的30%。 <br>2. 垫片残余应力低于最小密封比压的1.2倍。 <br>3. 虽未泄漏，但连续3次运行周期均需大幅补紧力矩（超过初始值25%）才能维持密封。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 密封面电化学腐蚀/冲蚀 | 化学/环境 | 轻微故障 | 水室盖板或壳体法兰的密封面在含有溶解氧、氯离子的弱酸性循环水长期浸泡下发生电化学腐蚀；或因局部密封失效形成高速水射流，直接对碳钢密封面产生冲刷，形成凹槽或麻点。粗糙的密封面使垫片无法填满微观空隙，引发持续泄漏。 | 拆下旧垫片后，发现垫片对应的法兰密封面上有放射性沟槽、凹坑或成片锈蚀麻点；泄漏多发生在这些缺陷对应的局部位置。 | 密封面粗糙度（Ra >12.5μm 或出现局部轮廓峰谷 >0.5mm）、缺陷无损检测深度（>1mm）。[物理] | 停机开盖检查，目视或用低倍放大镜观察密封面形态；采用粗糙度对比块或触针式粗糙度仪检测；用着色探伤（PT）确认是否存在裂纹[离线]。 | 解体后直观检查密封面形貌，若出现深于0.3mm的沟槽或大面积麻点腐蚀坑，且旧垫片完好但对应位置有印痕异常，则可确诊为密封面失效导致的泄漏。 | 对轻微腐蚀采用细平锉或油石打磨平滑；较深槽沟需进行堆焊后上机床加工修复至图纸平面度要求；严重者需更换水室盖板或对壳体法兰整体加工。 | 密封面涂覆防锈保护脂或环氧树脂防腐涂层；采用牺牲阳极块阴极保护；保持凝汽器停运期间干燥。 | 在安装垫片前，在缺陷处填充耐水金属修补剂，固化后手工研磨平整，再安装标准垫片。 | 腐蚀产物污染循环水系统，导致冷凝器铜管入口堵塞。 | JB/T 4730《承压设备无损检测》 | 略 1. 日常巡检周期：每周1次外观检查水室外部接口有无锈迹；每次揭盖维护时。 <br>2. 维护操作要点：打磨清理密封面，去除腐蚀产物，测量凹坑深度；对水室盖板碳钢密封面实施防腐涂层或堆焊不锈钢；检查并更换匹配的垫片材质，必要时增加牺牲阳极块。 |  | 1. 密封面上形成连贯的腐蚀沟槽，深度超过1.5mm或宽度超过密封面宽度的20%。 <br>2. 密封面局部冲蚀凹坑深度≥2mm，且无法通过研磨修复至平面度要求（0.2mm/m）。 <br>3. 垫片周围的金属基体因腐蚀减薄超过原厚度的15%。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 密封垫热冲击/热震 | 热 | 临界故障 | 凝汽器在紧急停机或投运时，尤其是在进行凝汽器单侧解列或冲洗时，水室盖板及密封垫温度可能在数秒内发生数十度的急剧变化。非金属密封材料导热性差，产生较大的热胀差和内部热应力，导致密封垫瞬间收缩微裂或局部脱开，引发突发性泄漏。 | 在操作凝汽器解列、切换循环水或旁路系统时，水室盖板处突然发生“蒸汽白汽”喷出或大量漏水，且通常伴随密封垫局部脱出或撕裂声响。 | 循环水温变速率（>10℃/min 的急剧变化）、密封垫材料脆性温度点突变。[物理][状态量] | 运行中监测水室温度变化率，若发现温度骤降且伴随泄漏量突增，则可关联判断。停机后检查垫片是否有横向断裂、龟裂或永久收缩变形[在线/离线]。 | 泄漏发生与系统切换操作或温度异常波动事件高度吻合。解体发现垫片整体变松、出现断裂裂纹，且断面无老化迹象（新茬），即可判定为热震。 | 更换抗热震性能更好的耐高低温交变型密封垫（如柔性石墨复合垫或特种氟橡胶垫）；规范操作规程，严格控制循环水系统的切换速率。 | 在操作规程中规定凝汽器水侧升温/降温速率不得大于5℃/min；在关键部位加装温度计进行监测。 | 紧急停机或隔离该侧凝汽器，排空水室，快速更换或原位固化密封处理。 | 突发大量泄漏可导致冷凝器局部失真空或循环水淹没泵坑，停役半侧系统，机组强制降负荷。 | DL/T 5210.3-2018《电力建设施工质量验收规程 第3部分：汽轮发电机组》 | 略 1. 日常巡检周期：每次异常启停机或工况急剧波动后检查。 <br>2. 维护操作要点：严格控制升降温速率（≤2.5℃/min），避免凝汽器热井液位剧烈波动；检查垫片有无表面烧蚀、碳化、发硬、龟裂；评估垫片材料耐温等级是否匹配实际工况。 |  | 1. 表面呈焦黑色或明显碳化，深度超过0.5mm。 <br>2. 出现贯穿性热裂纹或网状龟裂。 <br>3. 经历3次以上超设计温度30℃的热冲击事件后，即使外观无损伤也应强制报废。 <br>4. 受热后硬度变化率超过±25%。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 热井水位异常升高 | 机械、控制 | 严重 | 凝结水泵故障跳闸或出力不足；热井水位调节阀卡涩或控制失灵；凝汽器冷却管泄漏导致大量冷却水涌入；热井至除氧器管路堵塞或阀门误关。导致凝汽器热井水位持续升高，淹没冷却管束。 | 1. 就地水位计或DCS显示水位持续升高。<br>2. 凝结水泵出口流量骤降或为零。<br>3. 凝结水泵电流异常波动或过载跳闸。<br>4. 凝汽器真空缓慢下降。 | 1. 热井水位：[物理] > +300 mm (报警值)，> +400 mm (跳机值)。<br>2. 凝结水泵出口压力：[物理] < 额定值。<br>3. 凝结水泵电流：[电气] > 额定电流。<br>4. 凝结水导电度：[化学] > 0.5 µS/cm (异常)。 | 1. 热井水位实时监控 [在线]。<br>2. 凝结水泵出口压力/流量监测 [在线]。<br>3. 凝结水泵电流监测 [在线]。<br>4. 凝结水导电率表 [在线]。 | 1. 若水位高且泵出口流量低，则判断为泵或出口阀故障。<br>2. 若水位高且泵电流超限，则判断为泵过载或机械卡涩。<br>3. 若水位高同时凝结水导电度异常升高，则判断为冷却管泄漏。<br>4. 检查管路阀门状态，排除误操作。 | 1. **泵故障**：停运故障泵，关闭进出口阀门，挂警示牌，拆解检查并更换损坏轴承或叶轮。工具：扳手、起吊设备。<br>2. **阀门卡涩**：拆解阀门执行机构或阀体，清理异物、研磨阀芯。工具：研磨膏、扳手。<br>3. **管路堵塞**：隔离相关管段，拆解法兰，进行疏通或更换。 | 1. 定期切换、试运备用凝结水泵。<br>2. 加强凝结水水质在线监测。<br>3. 建立水位高保护联锁逻辑定期试验。 | 紧急启动备用凝结水泵，手动开启热井底部放水门至高/低扩容器，维持水位在可视范围内，但需密切监视除氧器水位和真空变化。 | 凝汽器真空破坏，机组跳闸；凝结水过冷度增大，氧含量升高，加速管道腐蚀。 | DL/T 1078-2007, GB/T 50660-2011 | 某电厂因凝结水泵入口滤网堵塞导致水位高报警，联锁启动备用泵后恢复正常。 | 日常巡检周期：每班检查热井水位、泵出口压力及电流；每周试运备用泵。维护要点：①定期清理凝结水泵入口滤网（每次停泵机会）；②每季度校验水位调节阀及其控制回路；③每半年进行水位保护联锁传动试验；④每次大修检查凝汽器管束完整性和水位计取样管通畅性。 | 1. 凝汽器冷却管单根管泄漏经堵管后，全凝汽器堵管数量超过总管数的10%时，管束报废更换。2. 凝结水泵壳体或叶轮出现贯穿性裂纹、腐蚀磨损量超过原壁厚1/3，且经焊接或修补后仍无法恢复出力时，泵体报废。3. 水位调节阀阀体及阀芯因冲蚀导致壁厚减薄＞30%，或密封面无法修复致泄漏量超标，阀门整体更换。4. 热井本体焊缝或板材大面积点蚀穿孔，补焊处理累计长度超过焊缝总长20%或壁厚减薄超过设计厚度30%，热井报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 热井水位异常降低 | 机械、控制、化学 | 严重 | 凝结水系统外泄漏（管路破裂、阀门填料损伤）；补水调节阀故障关闭或调节失灵；上游凝结水用户回水量骤减；凝汽器冷却管大面积漏泄导致凝结水流失。热井水位持续降低，危及凝结水泵安全运行。 | 1. DCS或就地水位计显示水位持续下降。<br>2. 补水量异常增加至最大值。<br>3. 凝结水泵出口压力波动或出现抽空、气蚀噪音。<br>4. 凝结水流量与机组负荷不匹配，明显偏低。 | 1. 热井水位：[物理] < -300 mm (报警值)，< -400 mm (跳泵值)。<br>2. 凝结水泵入口压力：[物理] < 0.02 MPa (低限)。<br>3. 凝结水泵电流：[电气] 明显下降（抽空时）。<br>4. 补水调节阀开度：[物理] > 95% 或持续满开。 | 1. 热井水位实时监控 [在线]。<br>2. 凝结水泵入口压力表 [在线]。<br>3. 凝结水泵电流监测 [在线]。<br>4. 补水流量及阀门开度信号 [在线]。<br>5. 管路巡检查看是否有外漏点 [离线]。 | 1. 若补水阀全开且补水流量大但水位仍下降，结合现场管路检查，判断为系统外漏。<br>2. 若补水流量正常但水位下降，且泵入口压力低，则检查前系统有无放水门误开。<br>3. 若补水阀指令与反馈偏差大，判断为调节阀卡涩或故障。<br>4. 对比凝结水流量与除氧器进水流量偏差，定位内漏。 | 1. **外漏处理**：隔离漏点管段，泄压，修复或更换破损管道/阀门填料。工具：扳手、焊接设备、密封件。<br>2. **调节阀故障**：解体检修执行机构或阀芯，清理卡涩物，重新整定。工具：研磨膏、执行器调试仪。<br>3. **误开阀门**：立即关闭，并排查控制逻辑或人为误操。 | 1. 定期巡检凝结水管路系统，检查阀门盘根、法兰接口。<br>2. 凝结水泵入口压力低保护定值合理整定，定期试验。<br>3. 补水调节阀定期维护，保证灵敏度。 | 立即手动强制补水（若自动失灵），适当降低机组负荷减少凝结水消耗，检查系统尽快隔离漏点，若泵汽蚀严重则切换备用泵。 | 凝结水泵汽蚀损坏；机组真空恶化；除氧器水位下降导致给水系统跳闸。 | GB/T 50660-2011, DL/T 1078-2007 | 某300MW机组因低压加热器疏水管道破裂导致大量凝结水流失，热井水位快速下降，运行人员及时启动备用补水并隔离破损管段，避免跳机。 | 日常巡检周期：每班检查管路系统有无外漏、补水阀动作情况、泵入口压力；每周试运补水调节阀全行程动作。维护要点：①每月检查全部凝结水管路法兰、阀门盘根紧固及腐蚀情况；②每季度校验补水调节阀的定位器及失电/失信号保位功能；③每次停机检查凝结水泵入口滤网并清理；④每半年进行水位低保护联锁传动试验。 | 1. 凝结水主管道或重要支管壁厚经测厚确认减薄超过原壁厚30%，或出现大面积腐蚀穿孔无法局部修复时，管路报废更换。2. 补水调节阀阀体或阀芯冲蚀导致壁厚减薄＞30%、或执行机构卡涩无法修复至精度要求时，整体报废。3. 凝汽器冷却管因腐蚀或磨损造成大面积泄漏，堵管数量超过总根数10%或单侧堵管率超过15%，管束报废更换。4. 凝结水泵叶轮或壳体因频繁汽蚀导致点蚀坑深超过壁厚1/3，或转子部件不平衡振动超标无法校正时，泵体报废。5. 热井本体钢板因腐蚀减薄至设计壁厚的70%且存在穿孔趋势，整体报废。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 凝结水泵汽蚀 | 机械、热 | 严重 | 热井水位过低或凝结水温度过高（过冷度不足）导致泵入口有效汽蚀余量不足；入口滤网堵塞；泵叶轮磨损或流道设计不良。泵内发生汽蚀，产生剧烈振动和噪音，扬程与效率下降。 | 1. 凝结水泵出口压力明显波动或突降。<br>2. 泵体及入口管道发出剧烈噼啪声（汽蚀爆裂声）。<br>3. 泵电流剧烈波动，振动幅值急剧升高。<br>4. 泵体温度偏高，出口流量不稳定。 | 1. 泵入口压力：[物理] < 0.02 MPa (绝对)，或低于汽蚀余量。<br>2. 凝结水温度：[物理] > 设计过冷度对应的温度（如偏离饱和温度<2°C）。<br>3. 泵体振动幅值：[物理] > 7.1 mm/s RMS (报警)，> 11.2 mm/s RMS (停泵)。<br>4. 泵电流波动幅度：[电气] > ±10%额定电流。 | 1. 泵入口压力实时监测 [在线]。<br>2. 凝结水温度在线监测 [在线]。<br>3. 泵轴承振动传感器 [在线]。<br>4. 泵电流趋势分析 [在线]。<br>5. 现场听针监听 [离线]。 | 1. 检查热井水位是否低于安全值，若低则立即补水。<br>2. 若水位正常而温度过高，则检查凝汽器真空及过冷度，可能因凝汽器空气漏入或循环水不足导致凝结水温度偏高。<br>3. 泵停止后检查入口滤网是否堵塞。<br>4. 排除吸入管路漏气。 | 1. **滤网堵塞**：停泵隔离，打开入口滤网端盖，清理杂物。工具：扳手、清洗剂。<br>2. **水位/温度异常**：按相关故障检修。<br>3. **泵体磨损**：解体检修叶轮、诱导轮，更换损坏部件。工具：吊装设备、千分尺。 | 1. 保证热井水位在正常范围运行，水位低保护可靠。<br>2. 监控凝结水过冷度，防止夏季工况过冷度过小。<br>3. 定期清洗或反冲洗入口滤网。<br>4. 泵检修时检查叶轮汽蚀痕迹，及时修复。 | 立即开启凝结水再循环阀，提高泵入口流量；若水位过低则紧急补水；汽蚀严重时切换备用泵，停运故障泵检修。 | 泵叶轮损坏，造成转子不平衡；连锁影响凝汽器水位控制，可能触发机组保护。 | GB/T 3216-2016, DL/T 1078-2007 | 某600MW机组因真空系统漏空导致凝结水过冷度消失，泵入口汽蚀严重，出口压力摆动，最终切换备用泵。 | 日常巡检周期：每班监听泵体及管道异音、检查振动和电流趋势；每周检查入口滤网差压。维护要点：①每次停泵机会清洗入口滤网；②每次大修检查叶轮、诱导轮汽蚀损伤情况，测量叶片厚度及出口角度；③每月校验入口压力变送器及振动探头；④每年进行凝结水泵性能试验（扬程、效率、NPSHr复核）。 | 1. 叶轮或导叶汽蚀坑深度超过壁厚的1/3，或叶片出口边出现贯穿性缺口、裂纹无法修补，叶轮报废。2. 泵体或吸入壳体因汽蚀导致壁厚减薄＞30%，或出现裂纹无法修复，壳体报废。3. 泵主轴因汽蚀或疲劳出现表面龟裂、弯曲度超0.03mm且无法校正，轴报废。4. 泵效率下降超过设计值的10%，且经修补叶轮、更换密封环后仍不达标，泵整体报废。5. 泵运行累计超过10万小时且汽蚀损伤严重，无修复经济价值时整体更换。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 凝结水水质恶化（导电度/钠离子超标） | 化学 | 危急 | 凝汽器冷却管束泄漏，冷却水（海水或淡水）进入蒸汽空间；凝汽器管板胀口松动或腐蚀穿孔；凝汽器热井内防腐涂层脱落引起二次污染。凝结水导电度、钠离子、溶解氧等指标严重超标。 | 1. 凝结水电导率在线表突升至报警值。<br>2. 凝结水钠离子分析仪示值急剧升高（若为海水冷却）。<br>3. 凝结水泵出口取样目测浑浊或有异味。<br>4. 给水、炉水水质连锁报警，锅炉排污量激增。 | 1. 凝结水导电度：[化学] > 0.5 µS/cm (超标报警)，> 1.0 µS/cm (危及锅炉)。<br>2. 钠离子浓度：[化学] > 5 µg/L (异常)，> 10 µg/L (严重)。<br>3. 溶解氧：[化学] > 30 µg/L (异常)。<br>4. 凝结水pH：[化学] 偏离正常范围8.8-9.2。 | 1. 凝结水在线电导率表 [在线]。<br>2. 在线钠表 [在线]。<br>3. 凝结水取样化验（硬度、硅酸根等）[离线]。<br>4. 凝汽器检漏装置（真空侧）[在线]。<br>5. 凝汽器水室放水取样检查 [离线]。 | 1. 凝结水导电度异常升高，立即核对钠离子和硬度，若同步升高，判断冷却管泄漏。<br>2. 通过凝汽器检漏装置（薄膜检漏或电导率探头）定位泄漏侧水室。<br>3. 半侧隔离凝汽器，观察水质是否恢复正常，以确定泄漏侧。 | 1. **查漏堵管**：降低负荷，隔离污染侧水室，排空检查，用蜡烛或塑料薄膜找漏，用铜塞或专用堵头堵死泄漏管。工具：胀管器、堵头、照明灯。<br>2. **管板胀管**：若胀口漏，重新胀管或更换密封件。工具：液压胀管器。<br>3. **防腐修复**：热井内部清理防腐层，重新涂刷环氧类涂层。工具：喷砂设备、涂料。 | 1. 定期进行凝汽器管束涡流探伤或声发射检测，评估管壁减薄。<br>2. 维持循环水加药处理（杀生、阻垢），控制水质，防止空泡腐蚀和微生物腐蚀。<br>3. 凝结水精处理系统保持良好备用。 | 尽快将泄漏侧水室退出，降低机组负荷，加大凝结水精处理流量，同时加大锅炉排污，维持水质。投运凝汽器后缸喷水减温，防止排汽温度过高。 | 锅炉受热面结垢、腐蚀、爆管；汽轮机叶片积盐，效率下降，轴向推力增大。 | DL/T 561-2013, GB/T 12145-2016, DL/T 805.5-2013 | 某滨海电厂因海水冷却管腐蚀穿孔，导致凝结水含盐量突升，通过半侧隔离堵管，6小时内恢复。 | 日常巡检周期：每班检查凝结水电导率、钠表读数及精处理运行状态；每周二次取样化验硬度、硅酸根。维护要点：①每月校验在线化学仪表（电导率、pH、钠表、溶氧）；②每次大修进行凝汽器管束涡流探伤或声发射检测，评估壁厚；③每半年检查凝汽器检漏装置及取样冷却器；④长期运行中监视循环水加药及微生物控制。 | 1. 凝汽器管束经涡流探伤发现单根管壁减薄超过壁厚的50%、或有已贯穿性点蚀，或单次堵管数量超过总根数5%且总堵管率>10%，管束报废更换。2. 管板胀口区域发生大面积泄漏，复胀后仍泄漏，且管孔腐蚀导致无法有效胀接时，管板或管束段报废。3. 热井防腐涂层大面积脱落，造成凝结水二次污染且无法通过局部修补恢复，热井重新喷砂衬涂或整体更换。4. 凝结水精处理系统因失效频繁且树脂使用寿命到达，出水水质连续超标无法恢复，树脂报废更换。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 热井内部结垢或沉积物堆积 | 化学、热 | 一般 | 凝结水水质控制不良，携带少量硬度或铁锈等杂质在热井底部及死角沉积；长期停运期间未放水或干燥导致腐蚀产物堆积。垢层影响水位测量准确度，并可能堵塞凝结水泵入口滤网。 | 1. 就地水位计与远传水位计显示有偏差（堵塞取样管）。<br>2. 凝结水泵入口滤网前后差压升高，泵电流偏低。<br>3. 检修时热井内部发现底部有厚层泥垢或锈渣。<br>4. 凝结水浊度偶发性升高。 | 1. 凝泵入口滤网差压：[物理] > 50 kPa (报警)。<br>2. 热井底部沉积物厚度：[物理] > 50 mm (目视)。<br>3. 凝结水铁含量：[化学] > 20 µg/L。<br>4. 水质硬度：[化学] > 2 µmol/L。 | 1. 定期检修开人孔目视检查 [离线]。<br>2. 滤网差压变送器 [在线]。<br>3. 凝结水浊度仪 [在线]。<br>4. 定期水质化验（铁、铜）[离线]。 | 1. 检修时打开人孔门，检查热井底部沉积物分布与厚度。<br>2. 若滤网差压高且泵电流偏低，则判断滤网堵塞。<br>3. 比较水位计偏差，若明显且波动，则怀疑取样管堵塞。 | 1. **清理热井**：机组停运后，打开人孔门，通风并检测含氧量，人员进入清除底部沉积物，用高压水枪冲洗。工具：高压清洗机、铲子、防爆照明。<br>2. **滤网清洗**：拆下清洗或更换。 | 1. 保持凝结水精处理系统的出水水质优良，控制给水pH和联氨/氨处理。<br>2. 长期停运时，放尽热井存水并保持干燥或充氮保护。<br>3. 定期冲洗水位计取样管路。 | 不停机情况下，可尝试在线冲洗水位计取样管，并建议加大精处理旁路流量以降低铁含量。 | 影响水位控制精度，可能导致虚假水位；滤网堵塞严重迫使停泵清理；垢下腐蚀加剧热井钢板减薄。 | DL/T 956-2017, DL/T 805.2-2016 | 某机组大修发现热井底部积有约100mm厚的氧化铁沉积物，清理后水位计偏差消除。 | 日常巡检周期：每班检查滤网差压及水位计偏差趋势；每周冲洗水位计取样管路。维护要点：①每次大修（约4-5年）进入热井彻底清理沉积物并检查防腐层；②每年检查热井底部钢板测厚，监控腐蚀速率；③每季度检查精处理系统出水铁含量，优化加药控制；④长期停机前将热井排空并干保养或充氮。 | 1. 热井底板或侧板因垢下腐蚀导致局部减薄至设计壁厚的60%，或出现点蚀穿孔无法补焊修复，热井整体报废。2. 热井内部防腐涂层大面积脱落（面积＞30%）且无法局部修复，重新衬涂成本超过热井造价50%时，考虑更换。3. 入口滤网因反复堵塞、变形或破损导致过滤精度丧失，更换滤网组件。4. 水位计取样管因堵塞清洗无效或内部腐蚀泄漏，管路报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 器身 |  | 由铁芯和绕组构成，是变压器的核心电磁部分，实现电压、电流和阻抗的变换。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 铁芯多点接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 铁芯叠片因制造或运行中受潮、异物、毛刺等非正常原因接触油箱、夹件或其他金属构件，形成除正常接地外的第二接地点，产生环流。 | 1. 油色谱总烃和氢气含量异常升高<br>2. 铁芯接地线电流异常增大<br>3. 铁芯局部温度异常<br>4. 轻瓦斯频繁动作 | 1. 铁芯接地电流 > 0.1A (注意值) [电气]<br>2. 油中溶解气体: CH4/C2H4比值约为1-3，C2H2含量低或无 [化学]<br>3. 铁芯绝缘电阻 < 100MΩ(新投运) / < 10MΩ(运行中) [物理] | 1. 钳形电流表在线测量接地电流 [在线][带电]<br>2. 绝缘电阻测试仪测量铁芯绝缘电阻 [离线]<br>3. 油中溶解气体色谱分析 [在线/离线] | 1. 接地线电流 > 0.1A，可判断为存在多点接地。<br>2. 若电流 < 0.1A但色谱异常，测量铁芯绝缘电阻，若阻值显著下降则可确诊。<br>3. 采用“交流法”或“直流法”定位接地点位置。 | 1. 悬吊铁芯，排除接地点。<br>2. 若为异物，使用电容冲击法或大电流烧蚀法消除。<br>3. 若为内部毛刺，需吊罩后打磨处理。<br>所需工具: 兆欧表、电容充放电装置、吊车等。 | 1. 定期监测铁芯接地电流和油色谱。<br>2. 安装铁芯接地电流在线监测装置。<br>3. 大修后严格测试铁芯绝缘电阻。 | 若接地电流不大，可在接地回路中串联限流电阻，限制环流。 | 导致变压器内部过热，加速绝缘油和固体绝缘老化，严重时可烧毁铁芯，引发绝缘击穿事故。 | GB/T 7597, DL/T 596, IEC 60076-7 | 某变电站1号主变，投运5年后轻瓦斯报警，油色谱分析总烃超标，铁芯接地电流1.5A，最终确定为下夹件绝缘破损导致多点接地。 日常巡检：每月检测铁芯绝缘电阻及接地电流，每季度进行油色谱分析。维护操作要点：通过分段测量法定位接地点，吊芯清除异物、打磨金属毛刺；若无法消除，在接地回路串接限流电阻，确保接地电流≤0.1A；清理铁轭垫脚绝缘，更换受损绝缘垫片。 |  | 多点接地故障无法查找及消除，运行中接地电流持续>0.5A且呈增长趋势；绝缘电阻<100MΩ且经多次烘干、抽真空注油仍不回升；由多点接地引发铁芯局部灼伤、片间短路，空载损耗增加>15%，判为不可修复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 铁芯绝缘电阻降低 | 绝缘/热 | 一般 | 铁芯对地绝缘材料受潮、脏污、碳化或老化，导致绝缘电阻下降，虽未形成金属性短路，但泄漏电流增大。 | 1. 铁芯对地绝缘电阻测试值低<br>2. 铁芯接地电流有微小增大趋势<br>3. 油微水含量偏高 | 1. 铁芯绝缘电阻 < 100MΩ(新注油后) / < 20MΩ(运行中) [物理]<br>2. 变压器油微水含量 > 15mg/L(运行中) [化学] | 1. 定期用2500V兆欧表测量铁芯绝缘电阻 [离线]<br>2. 油微水含量测试 [离线] | 1. 排出部分变压器油，从下部放油阀处测量绝缘电阻，判断受潮部位是否在底部。<br>2. 若绝缘电阻随温度升高而显著下降，判断为绝缘受潮。 | 1. 真空热油循环干燥处理，提升油温和真空度去除水分。<br>2. 若为脏污，需吊罩后清洗铁芯及油道。<br>所需工具: 滤油机、真空泵、加热器、兆欧表。 | 1. 确保储油柜呼吸器内硅胶有效，定期更换。<br>2. 加强变压器本体密封，防止进水。<br>3. 定期变压器油微水测试。 | 若轻微受潮，可投入在线滤油装置，持续过滤和净化变压器油。 | 长期运行会导致绝缘进一步劣化，可能发展为铁芯多点接地或匝间短路故障。 | DL/T 596, GB/T 7595 | — 日常巡检：每周通过观察窗进行外观检查，每月测量铁芯对地绝缘电阻（使用2500V兆欧表），严密监测绝缘阻值变化趋势。维护操作要点：绝缘电阻低于200MΩ时，先排除外部引线潮湿影响，必要时对变压器进行热油循环干燥或吊芯后清理铁芯、铁轭表面，烘干并补涂绝缘漆；更换回装时确保所有绝缘件干燥、清洁。 |  | 处理后绝缘电阻仍<50MΩ（20℃换算值），且油中含水量、击穿电压合格条件下无回升；绝缘材料严重老化、分层、炭化，导致介质损耗角正切tgδ>5%且无法通过烘燥恢复；存在贯穿性放电通道，无法保证安全运行。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 铁芯接地不良 | 电气 | 危急 | 铁芯正常接地线断裂、松动或接触不良，导致铁芯悬浮电位，对地产生断续性放电。 | 1. 变压器内部有“噼啪”放电声<br>2. 油色谱分析中乙炔C2H2和总烃含量异常<br>3. 铁芯接地线电流无读数或极小 | 1. 油中溶解气体: C2H2有明显增长，总烃高 [化学]<br>2. 铁芯接地电流 ≈ 0 mA [电气]<br>3. 超声波局部放电量异常增大 [物理] | 1. 油中溶解气体色谱分析，重点关注C2H2 [在线]<br>2. 钳形电流表测量接地线电流 [在线]<br>3. 超声波局部放电检测 [在线][带电] | 1. 油色谱检测到C2H2，且铁芯接地电流为零，可判断为接地不良。<br>2. 采用超声波定位法，在油箱壁探测放电信号，定位放电位置。 | 1. 停电后，检查并紧固外部接地螺栓。<br>2. 若内部接地片断裂，需吊罩检查并重新焊接。<br>所需工具: 扳手、兆欧表、电焊机。 | 1. 定期巡查铁芯接地引下线，确保其可见部分完好。<br>2. 大修时检查内部接地连接可靠性。 | 无法在线临时处理，必须立即停电处理，防止事故扩大。 | 铁芯悬浮放电会急剧劣化绝缘油，产生大量可燃气体，可能导致变压器爆炸或烧毁。 | GB/T 7252, DL/T 573 | 某220kV变电站主变，内部出现间歇性放电声，油色谱发现乙炔含量增至5.2µL/L，检查发现铁芯引出线与外部接地线连接螺栓严重锈蚀断裂。 日常巡检：每班巡检时用红外测温仪检查接地点温升，耳听是否有悬浮电位放电声，目视检查接地铜片连接。维护操作要点：检查接地套管引线有无脱焊、断裂，紧固外部接地螺栓；复查内部接地片截面及焊接质量，更换腐蚀、断裂的铜片；测量接地回路直流电阻≤0.1Ω，确保接地可靠，消除电位悬浮。 |  | 接地铜片、接地引线多次发生烧断且无法修复（如内部焊接点反复熔断）；接地套管击穿或绝缘损坏引起铁芯持续放电；因接地失效导致铁芯对地高电位放电，引起绝缘油严重分解（总烃>150μL/L且乙炔>5μL/L），即使恢复接地也无法制止内部劣化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 铁芯片间短路 | 电气/热 | 危急 | 铁芯硅钢片边缘毛刺、漆膜绝缘老化损坏或片间落入导电颗粒，造成片间短路，铁耗和涡流损耗急剧增大。 | 1. 空载损耗和空载电流显著增大<br>2. 铁芯局部严重过热，可能导致绝缘油闪点降低<br>3. 油色谱总烃、乙烯和氢气含量很高 | 1. 空载损耗与出厂或历年数据比明显增大(>10%) [物理]<br>2. 油中溶解气体: 以乙烯C2H4和甲烷CH4为主，CO/CO2比值增大 [化学]<br>3. 铁芯局部热点温度 > 140℃ (通过油中糠醛含量或CO/CO2比值间接判断) [热] | 1. 油中溶解气体色谱分析 [在线]<br>2. 定期空载试验 [离线]<br>3. 红外热成像检测油箱表面温度分布 [在线][带电] | 1. 空载损耗和电流异常增大，并结合油色谱特征(C2H4占主导，可能伴有微量C2H2)，可诊断为片间短路。<br>2. 用红外成像仪在油箱壁寻找异常高温点区域辅助定位。 | 唯一解决办法为返厂或现场吊罩大修，将铁芯解体，对短路部位的硅钢片进行重新涂刷绝缘漆或更换损坏的硅钢片。<br>所需工具: 大型吊装设备、硅钢片、绝缘漆、烘干设备等。 | 1. 严格控制制造安装工艺，防止金属异物进入。<br>2. 避免变压器长时间过励磁运行。<br>3. 定期进行空载试验比对。 | 无法进行有效临时处理，在严密监控下等待停电大修，需加强油色谱和电气试验的监测频率。 | 故障点温度极高，可迅速扩展损坏邻近绝缘，最终导致铁芯烧毁、绕组短路等灾难性事故。 | GB 1094.1, IEC 60076-1 | — 日常巡检：每季度进行一次红外热成像扫描，重点监测铁轭及心柱表面温度分布；结合油色谱跟踪特征气体（总烃、C₂H₄）变化。维护操作要点：轻症可通过在线冲击大电流熔断短接点；重症须吊芯检查，清除片间卷入的金属屑、焊渣，用专用工具分离短路硅钢片，打磨毛刺并重新涂敷绝缘漆；受损严重硅钢片应插补绝缘隔板。 |  | 片间短路区域面积超过铁芯有效截面积5%；空载电流及空载损耗较出厂值增加>10%，噪声增大>15dB(A)；短路点附近绝缘漆膜严重炭化、铁芯片材出现熔融孔洞，无法通过插片隔离或修复；发生铁芯火烧伤，硅钢片导磁性能严重退化，空载性能不可逆转劣化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 铁芯结构松动与振动异常 | 机械 | 一般 | 铁芯夹件、拉板或紧固螺栓因运输颠簸、运行中电磁力振动或安装不当而松动，导致铁芯片间压力减小，硅钢片振动加剧，产生异常噪声。长期振动可能导致绝缘磨损、铁芯损耗增加。 | 1. 变压器本体噪声明显增大，有金属摩擦振动声<br>2. 振动测量值超出正常范围<br>3. 油中溶解气体可能因局部放电而微量增加 | 1. 油箱壁振动振幅 > 60μm（基频100Hz）[物理]<br>2. 噪声水平 > 85dB(A) (距变压器1m处) [物理]<br>3. 夹件绝缘电阻可能下降 [物理] | 1. 振动传感器监测油箱壁振动 [在线]<br>2. 声级计测量噪声 [离线]<br>3. 超声波探测局部放电 [在线][带电] | 振动频谱分析若100Hz成分显著增大且伴高次谐波，结合噪声异常，可判断为铁芯松动。排除冷却系统等其他噪声源后确诊。 | 1. 停电后，吊罩检查并重新紧固所有夹件螺栓、拉板螺栓，力矩按制造厂规定。<br>2. 检查铁芯片间有无磨损，必要时补刷绝缘漆。<br>3. 更换损坏的减震垫。<br>所需工具：力矩扳手、吊装设备、绝缘漆等。 | 1. 运输安装后及大修后严格按规定力矩紧固夹件。<br>2. 投运前进行振动与噪声基准测试。<br>3. 定期监测本体振动趋势。 | 若振动轻微，可适当调整变压器负载或改善安装基础减振，在线观察。 | 长期振动导致绝缘件磨损，可能引发铁芯接地或匝间绝缘损坏，损坏冷却器联管等。 | GB/T 1094.10, IEC 60076-10, DL/T 573 | — 日常巡检：每周用听音棒检测本体振动异响，每月使用测振仪测量油箱壁振动幅值（正常<100μm）；每年测量铁芯压紧力。维护操作要点：吊芯后全面检查铁轭穿芯螺杆、拉板、夹件的紧固情况，按力矩要求复紧，对松动的铁芯柱采用环氧玻璃布板填实、重新绑扎；更换疲劳或断裂的减振胶垫、弹簧组，调整器身定位装置，消除共振。 |  | 铁芯夹件、拉板或穿芯螺杆存在宏观裂纹或疲劳断裂；多次紧固后运行一个月振动幅值仍超过150μm（或初始值3倍）；出现铁芯扇张、波浪度超差，导致绝缘受损，铁芯整体机械稳定性丧失，存在位移碰撞绕组风险。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 铁芯油道堵塞局部过热 | 热 | 一般 | 铁芯油道因异物、油泥或绝缘件脱落堵塞，导致局部油流不畅，散热不良，铁芯局部温度升高，加速绝缘老化，但未形成短路。 | 1. 油中溶解气体一氧化碳和二氧化碳含量缓慢增长，可能伴有微量甲烷<br>2. 油箱壁局部温度偏高<br>3. 绝缘油介损略增 | 1. 铁芯对地绝缘电阻可能仍正常，但局部热点温度 > 140℃（由CO2/CO比值判断）[热]<br>2. 油中CO含量持续增长，CO/CO2 > 0.1 [化学] | 1. 油色谱在线监测 [在线]<br>2. 红外热像仪检测油箱表面温度 [在线][带电]<br>3. 油中糠醛含量测试 [离线] | 油色谱分析中CO和CO2上升加快，且CH4略有增长，但无C2H2，结合红外发现油箱局部热点，可怀疑油道堵塞。排除铁芯绝缘降低后结合温升试验定位。 | 1. 停电吊罩，检查并清理铁芯油道，去除堵塞物。<br>2. 对油进行脱气过滤，必要时更换污染严重的绝缘件。<br>所需工具：吊装设备、清洁工具、滤油机。 | 1. 加强安装过程清洁度控制。<br>2. 运行中定期油色谱监测，关注CO/CO2趋势。<br>3. 防止变压器油长期氧化生成油泥。 | 加强冷却系统运行，降低负荷，增加油色谱检测频次，严密监控热趋势。 | 局部过热导致附近绝缘纸板碳化，可能发展成铁芯与绕组间放电或地屏绝缘损坏。 | IEC 60076-18, GB/T 7252, DL/T 596 | — 日常巡检：每月红外精确测温，绘制铁芯热像图谱；实时监控顶层油温及油色谱，对产生微量乙炔保持跟踪。维护操作要点：排查堵塞原因（多为油泥、绝缘材料碎屑），对内部油道进行反向冲油冲洗；吊芯后采用压缩空气或专用溶剂清洗铁芯内部冷却油道，去除堵塞物，更换或深度过滤变压器油；必要时在检修中增设导油通道。 |  | 油道堵塞面积超过冷却总通道30%，且无法通过冲洗有效清理；运行中铁芯热点温度持续超过运行油耐温限值（如>130℃），导致附近绝缘件炭化、铁芯表面结焦；出现因油道堵塞引起热击穿，铁芯局部严重烧损，空载损耗上升逾20%，冷却功能永久丧失。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组匝间短路 | 绝缘/热 | 危急 | 匝间绝缘损坏，形成短路环流，局部高温，绝缘加速劣化 | 瓦斯继电器频繁动作，油温异常升高，差动保护动作，油中特征气体超标 | 1. 绝缘电阻[电气]：<100MΩ（10kV级）；2. 直流电阻三相不平衡度[电气]：>2%；3. 油中乙炔[化学]：>5µL/L（注意值）；4. H₂[化学]：>150µL/L | 油色谱分析[在线]；直流电阻测试[离线]；局部放电检测[在线/离线]；绝缘电阻测试[离线] | 油色谱三比值法编码呈102、202等放电兼过热特征；直流电阻比较：各相或同一绕组线间偏差超过2%，并确认非分接开关接触不良，可判定匝间短路 | 1. 放油、拆除引线，吊出器身；2. 剥除损坏匝绝缘，检查相邻匝；3. 重新包扎绝缘（皱纹纸带、热收缩带），浸漆烘干；4. 必要时更换整根导线或重绕线圈；5. 回装，真空注油，试验。工具：吊车、绕线机、干燥炉、真空机组 | 1. 定期油色谱监测；2. 避免频繁近区短路冲击；3. 控制运行油温，防止绝缘热老化 | 降低负荷运行，投备用冷却器，加强色谱跟踪 | 发展成相间短路、绕组烧毁、变压器起火 | IEC 60076-3, DL/T 596, DL/T 722 | 某变电站主变因雷击过电压导致高压绕组匝间短路，瓦斯保护动作跳闸，油色谱乙炔高达50µL/L 日常巡检周期：每月测试直流电阻，每季度测绝缘电阻及吸收比，每年开展频响法变形测试与油中溶解气体分析。维护要点：直流电阻不平衡超标或油中特性气体（乙炔、氢）异常时，应进行匝间绝缘试验并查找短路点；保持绝缘油合格，定期滤油或换油；避免外部短路冲击和操作过电压。 |  | 匝间短路导致绝缘击穿且无法局部修复；直流电阻不平衡率超出厂值2%并确认短路点不可经济修复；短路烧损铁芯或大量导线；油中乙炔持续超注意值且感应耐压无法通过；修复成本超过新绕组60%；运行超20年且绝缘全面劣化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路电流产生巨大电动力，使绕组局部失稳、扭曲、鼓包或位移 | 变压器运行噪声增大，振动异常，短路阻抗变化，油色谱可能出现少量C₂H₂或H₂ | 1. 短路阻抗变化率[电气]：>3%或与出厂值偏差>±2%；2. 频响曲线同相绕组相关性[状态量]：低频段(<10kHz) <0.6 | 短路阻抗测试[离线]；频率响应分析(FRA)[离线]；振动频谱分析[在线] | 短路阻抗未分接位置多相对比偏差超限且排除分接开关问题；FRA曲线与原始指纹图比较，相关系数低于阈值，可判变形 | 1. 油处理、吊罩检查；2. 检查压板、垫块位移，测量绕组外形尺寸；3. 轻度变形可用压板整型、重新紧固；4. 严重变形需更换损伤线圈；5. 更换后短路阻抗试验、局放试验。工具：有载分接开关专用吊具、整形工装、通用工具 | 1. 提高变压器抗短路能力设计（半硬铜导线、可靠支撑）；2. 加强继电保护快速切除近区短路；3. 每次出口短路后进行绕组变形测试 | 临时降低运行电流，加强油色谱和振动监测，申请停电检查 | 绝缘距离改变，可能引发匝间绝缘损伤、局部放电，最终导致绝缘击穿 | IEC 60076-5, DL/T 1093, CIGRE 342 | 某220kV变压器10kV侧遭受近区短路，噪声异常，频响试验显示低压绕组严重变形，吊罩发现B相绕组扭曲，更换后运行正常 日常巡检周期：每年或近区短路冲击后立即进行频响法或低电压短路阻抗法测试；每次大修开展本体外观检查。维护要点：频响相关系数＜0.6或短路阻抗变化＞3%时吊罩检查，进行整形、加固；加强防短路保护校验；运输和安装防止受冲击。 |  | 频响相关系数＜0.4且短路阻抗变化＞5%，确认松散、扭曲、断股不可修复；绝缘距离不足无法保证安全；变形多次引发绝缘故障；使用年限超25年且变形伴随绝缘严重老化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 绝缘纸受热、氧化、水分等长期作用，纤维素断链，聚合度下降，机械强度丧失 | 绝缘电阻逐年下降，介损逐步增大，油中糠醛含量升高，吊芯检查可见绝缘脆化、剥落 | 1. 绝缘电阻吸收比[电气]：R60/R15 <1.3；2. 介损tanδ（90℃）[电气]：>2%；3. 油中糠醛[化学]：>1mg/L（注意值）；4. 聚合度[状态量]：<250 | 绝缘电阻及吸收比测试[离线]；介质损耗因数测试[离线]；油中糠醛分析[离线]；油纸纤维素聚合度试验[离线] | 绝缘电阻及吸收比不满足《规程》要求，糠醛含量超标且聚合度低于250，排除受潮影响后，可诊断为严重绝缘老化 | 1. 现场或返厂进行“更换绕组-绝缘重造”：吊芯拔除旧线圈，按原设计参数绕制新线圈，干燥、浸漆、组装；2. 轻度老化可采用低温真空干燥、更换变压器油、添加抗氧化剂等延缓措施。工具：绕线机、真空烘房、真空滤油机 | 1. 严格控制顶层油温（一般<85℃）；2. 定期取油样测糠醛；3. 防止变压器长期过负荷，改善冷却条件 | 轻载运行，降低上层油温，增加油中抗氧化剂，缩短试验周期 | 绝缘纸机械强度丧失，在电动力下易破损，引发匝间或相间短路 | IEC 60076-7, DL/T 984, IEEE C57.91 | 某运行40年老旧主变，糠醛达3.5mg/L，多次过负荷引发绝缘纸粉碎性脱落，返厂更换高低压绕组 日常巡检周期：每季度测绝缘电阻、极化指数，每年测介质损耗因数tanδ，每半年分析油中糠醛含量。维护要点：绝缘电阻下降时干燥处理；糠醛超1mg/L加强监测并计划更换；严控运行温度，改善冷却，避免过负荷。 |  | 绝缘纸聚合度降至250以下；糠醛含量超4mg/L且干燥后绝缘电阻与介损仍不合格；20℃时tanδ＞2%且绝缘脆化；运行超30年且整体老化，无法通过干燥恢复，无修复价值。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组断线 | 电气 | 危急 | 导线焊接头开裂、引线断裂或匝间彻底熔断，导致回路开路 | 直流电阻一相极大或无穷大，三相电阻严重不平衡，可能导致差动保护动作 | 直流电阻[电气]：某一相或某一线段阻值远超出厂值（≥100%），或直接显示开路 | 直流电阻测试[离线] | 变压器直流电阻测试，某相或某分接位置电阻呈无穷大或与平均值偏差超50%，并排除试验引线问题，判定绕组断线 | 1. 吊罩或进入人孔检查断点；2. 清理断头，采用银铜焊料重新焊接；3. 包扎绝缘恢复，必要时绑扎固定；4. 试验合格后回装。工具：焊接设备、绝缘材料、吊车 | 1. 加强制造质量检验（如x射线检测焊缝）；2. 定期预防性试验核对直流电阻；3. 运行中避免频繁穿越性故障电流 | 若断点发生在外接引线，可临时短接整束更换；绕组内部断线必须停电检修 | 产生电弧烧毁邻近匝绝缘，扩大故障范围，严重时引发相间短路 | DL/T 596, IEC 60076-1 | 某110kV主变轻瓦斯、差动同时动作，直流电阻高压侧C相开路，吊罩发现高压引线焊接点烧断 日常巡检周期：每月测试直流电阻，每次停运检修时导通检查。维护要点：发现电阻偏差大或断路时吊罩查找断点，采用银焊或压接修复并重新包扎绝缘；检查引出线连接；防止机械损伤。 |  | 多股导线断股数超总股数10%无法可靠焊接；内部多处断线导致电阻严重不平衡且无法修复；断线电弧烧损绝缘与铁芯；修复工艺无法保证长期可靠；运行超25年且导线材质劣化易断。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组局部放电 | 绝缘 | 严重 | 绝缘内部存在气隙、杂质、导体尖端或油纸绝缘劣化，在电场作用下发生重复击穿 | 局部放电量超标，油中溶解乙炔、氢气异常，超声波或特高频检测有信号 | 1. 局部放电量[电气]：>500pC（1.5Um/√3下）；2. 油中H₂[化学]：>150µL/L；3. 油中C₂H₂[化学]：>1µL/L；4. 超声信号幅值[状态量]：>10mV | 局部放电试验（感应耐压+局放）[离线]；油色谱分析[在线]；超声波或特高频局放检测[带电] | 局放试验脉冲信号超标，同时油色谱H₂、C₂H₂稳定增长，超声局放定位信号集中于绕组内某区域，排除套管等外部干扰后诊断为绕组内部局部放电 | 1. 滤油脱气处理；2. 若不能消除，吊罩查找放电源（检查屏蔽电极、垫块、绝缘纸板）；3. 清理放电痕迹，打磨毛刺，包扎或更换损伤绝缘；4. 真空注油并抽真空脱气。工具：局放仪、超声局放定位仪、通用工具 | 1. 真空注油，严格脱气；2. 定期局放带电检测；3. 防止绝缘受潮 | 暂时降功率运行，加强色谱与局放在线监测 | 长期放电会逐渐侵蚀绝缘，形成放电通道，引发匝间短路或主绝缘击穿 | IEC 60270, DL/T 417, GB/T 7354 | 某330kV变压器出厂局放试验超标，局部放电量达800pC，超声定位发现高压引出线电极屏蔽安装不当放电，修复后合格 日常巡检周期：每年或怀疑时进行离线或在线局部放电测试。维护要点：放电量超标准（如1.5倍额定电压下＞500pC）应吊罩查找气隙、杂质并处理，恢复绝缘；改善绝缘结构、降低局部场强；保证油质脱气、脱水合格。 |  | 局部放电量持续＞1000pC且无法简单修补消除；固体绝缘碳化、形成贯穿性放电通道；在线监测趋势持续恶化，随时可能击穿；修复需更换大部分绝缘，成本超新绕组70%；运行超20年且放电伴随严重老化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组过热 | 热 | 一般 | 长时间过负荷、冷却系统故障、油道堵塞或环流引起绕组局部温度过高 | 油温异常上升并越限报警，瓦斯保护信号频繁，油色谱总烃及过热特征气体升高 | 1. 顶层油温[物理]：>85℃（报警），>95℃（跳闸）；2. 油中总烃[化学]：>150µL/L；3. 乙烯/乙烷比值[化学]：>1（过热特征） | 测温装置（铂电阻）[在线]；油色谱分析[在线]；红外热成像[带电] | 油色谱三比值法编码呈0、2、1或0、2、2热故障特征；顶层油温超出正常负荷对应温度值；红外测温油箱外壳温度异常偏高，综合判定绕组过热 | 1. 检查冷却器运行状态（风扇、油泵、散热器阀门）；2. 冲洗油道、散热器，清理堵塞；3. 降低变压器负荷，控制温升；4. 若为内部环流引起，需吊罩检查铁心、磁屏蔽绝缘。工具：冲洗泵、红外热像仪 | 1. 合理分配负荷，避免长期过载；2. 定期维护冷却系统，确保散热效率；3. 在线监测油温、负荷 | 投入备用冷却器，降低变压器出力，加强巡视并缩短油色谱取样周期 | 加速绝缘老化，产生气泡，降低绝缘强度，可能诱发局部放电，缩短寿命 | IEC 60076-7, IEEE C57.104, DL/T 722 | 某主变夏日高峰负荷期油温达90℃，色谱乙烯含量激增，检查发现散热器部分蝶阀未全开，处理后恢复正常 日常巡检周期：在线监测顶层油温和绕组热点温度（光纤测温），每季度红外热像检查外部接点。维护要点：控制负载，避免长期过负荷；检查冷却系统；油色谱出乙烷、乙烯等过热特征气体时，查明并消除油流阻塞或涡流热点；必要时降负载运行。 |  | 绕组热点温度持续超140℃致绝缘聚合度降至150以下；过热导致油严重裂解、绝缘碳化且冷却改造无效；多次过热后绝缘介损及耐压不合格；设计缺陷或短路环流引起过热且改造代价过大；运行超20年且温升长期无法控制。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 绕组受潮 | 绝缘 | 一般 | 变压器密封不良（胶囊破损、套管密封失效、呼吸器硅胶失效）导致水分进入油纸绝缘 | 绝缘电阻下降，吸收比减小，介质损耗因数增大，油中含水量超标，油耐压降低 | 1. 油中含水量[化学]：>15mg/L（投运前），>25mg/L（运行中）；2. 绝缘电阻吸收比[电气]：<1.3；3. 介损tanδ（90℃）[电气]：>0.5% | 油微水测试[离线]；绝缘电阻、吸收比测试[离线]；介质损耗测试[离线]；油耐压试验[离线] | 油中水分含量超标，同时绝缘电阻吸收比不满足要求，介损增幅明显，排除油劣化后可判为绝缘受潮 | 1. 更换呼吸器硅胶并检查油封；2. 本体与胶囊检漏；3. 热油循环真空干燥：加热油至60-70℃，通过真空滤油机循环脱水、脱气；4. 必要时吊罩干燥处理。工具：真空滤油机、加热装置、干燥空气发生器 | 1. 保证呼吸器有效，定期更换硅胶；2. 加强密封点检漏，特别是套管和气体继电器处；3. 新油、新变压器严格标准干燥 | 轻载运行提升油温驱潮，加强滤油，更换呼吸器硅胶 | 绝缘强度降低，极易引发沿面放电或匝间击穿，威胁安全运行 | DL/T 596, IEC 60422, IEEE C57.106 | 某雨季变压器绝缘电阻骤降至30MΩ，油微水达45mg/L，发现储油柜胶囊破损进水，热油循环干燥后恢复 日常巡检周期：每季度检查吸湿器硅胶和密封，每次大修测绝缘电阻与水分，在线监测油中微水。维护要点：绝缘电阻降低、吸收比＜1.3或介损上升，油中水分超15ppm时，进行热油循环或真空干燥处理；更换失效硅胶，修复密封件；避免停运时潮气侵入。 |  | 经充分干燥处理后绝缘电阻、介损仍无法恢复至合格值；绝缘纸水分含量超4%（重量比）且干燥无效；受潮导致绝缘发胀、分层、机械强度下降；金属部件严重腐蚀影响性能；运行超25年且密封无法恢复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘结构 | 器身 | 包括绝缘纸、纸板、绝缘筒、撑条等，用于将绕组、铁芯等不同电位部件隔开。 | 是
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘纸 | 绝缘结构 | 用于匝间、层间绝缘，在油浸式变压器中与变压器油配合提供主要绝缘保障，长期运行会老化变脆。 | 是 | 主变压器 - 绝缘纸 | [13 empty] | 日常巡检周期：每月取油样进行DGA、糠醛含量、油介损及微水测试；每季度测量绝缘电阻、极化指数及纸板水分；每年通过人孔或内窥镜抽检绕组绝缘纸外观。维护操作要点：控制顶层油温不超过允许温升限值，保持油中微水≤15 ppm，定期滤油脱气、更换呼吸器硅胶；当糠醛接近0.5 mg/L时加密监测并安排备品；检查冷却系统效率，避免局部过热。 | 报废判定条件：绝缘纸聚合度(DP) ≤ 200 且油中糠醛 ≥ 1.0 mg/L；或油介损 tanδ(90℃) > 0.5% 且纸板水分 > 4%；或解体确认绕组绝缘纸大面积脆化、断裂并已引发匝间短路且不可局部修复；或累计运行年限超过30年且关键绝缘性能(DP、tanδ)严重劣化至标准限值以下，无法通过更换绕组绝缘经济修复时，遂行整台变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘纸 | 绝缘结构 | 用于匝间、层间绝缘，在油浸式变压器中与变压器油配合提供主要绝缘保障，长期运行会老化变脆。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘纸 | 绝缘结构 | 用于匝间、层间绝缘，在油浸式变压器中与变压器油配合提供主要绝缘保障，长期运行会老化变脆。 | 是 | 主变压器 - 绝缘纸 | 绝缘/热/化学 | 危急 | 绝缘纸在长时间运行中因热、电场、水分共同作用发生纤维素降解，导致机械强度下降、绝缘性能丧失；严重老化时无法承受短路机械应力，引发匝间或层间击穿。 | 油中溶解气体总烃、CO、CO₂持续增长；油介损（tanδ）显著升高；绝缘电阻下降；微水含量超标；糠醛含量上升；外观检查可见纸色变深、变脆、起层或脱落。 | 油中糠醛含量 > 1 mg/L [化学]；聚合度（DP）< 200 [物理]；油介损tanδ（90℃）> 0.5% [电气]；油中CO₂/CO比值 > 7 [化学]；纸板水分含量 > 4% [状态量] | 油中溶解气体分析（DGA）[离线]；糠醛含量测试[离线]；聚合度测试（纸样）[离线]；频域介电谱（FDS）测试[离线]；绝缘电阻及极化指数测试[离线]；油介损测试[离线]；水分传感器在线监测[在线] | 当糠醛 ≥ 1 mg/L 且 DP < 250，或 tanδ(90℃) > 0.5% 且水分 > 4%，判定绝缘纸严重老化；若 CO₂/CO > 10 且总烃异常，结合温升历史，确认热击穿风险。 | 停电更换全部老化绕组绝缘纸或直接更换绕组：使用剪式高空作业车，拆除铁芯绝缘，取出线圈，剥离旧绝缘纸，清洁导体，包扎新绝缘纸（厚度≥原设计），真空浸漆烘干，重新组装后做局放及绝缘试验。 | 控制运行温度不超过允许温升限值；采用热稳定改良绝缘纸；定期滤油、脱气、脱水；运行中严格控制油中微水＜15 ppm；定期进行聚合度抽检。 | 降低负载减少发热；加强油循环冷却；在线再生吸附油中酸性物质和水分；投入备用变压器分担负荷。 | 导致绕组匝间短路、层间短路；可能引发变压器内部电弧故障，损坏铁芯及油箱；严重时导致变压器起火爆炸。 | IEC 60422:2013；IEEE C57.106-2015；GB/T 7252-2001；DL/T 984-2005 | 某220kV主变运行25年后，油中糠醛达1.8mg/L，聚合度降至180，解体发现绕组绝缘纸严重脆化、多处断裂，引发匝间短路跳闸。 | 日常巡检周期：每月取油样进行DGA、糠醛含量、油介损及微水测试；每季度测量绝缘电阻、极化指数及纸板水分；每年通过人孔或内窥镜抽检绕组绝缘纸外观。维护操作要点：控制顶层油温不超过允许温升限值，保持油中微水≤15 ppm，定期滤油脱气、更换呼吸器硅胶；当糠醛接近0.5 mg/L时加密监测并安排备品；检查冷却系统效率，避免局部过热。 | 报废判定条件：绝缘纸聚合度(DP) ≤ 200 且油中糠醛 ≥ 1.0 mg/L；或油介损 tanδ(90℃) > 0.5% 且纸板水分 > 4%；或解体确认绕组绝缘纸大面积脆化、断裂并已引发匝间短路且不可局部修复；或累计运行年限超过30年且关键绝缘性能(DP、tanδ)严重劣化至标准限值以下，无法通过更换绕组绝缘经济修复时，遂行整台变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 撑条松动位移 | 机械 | 一般 | 撑条因预紧力不足、振动或短路电动力导致移位，造成绕组轴向压紧力丧失，主绝缘距离改变。 | 运行中异响或振动增大；油色谱分析出现过热特征气体；检测绕组变形时发现轴向尺寸变化。 | 绕组轴向预紧力（<设计值的70%）[物理]；撑条位移量（>3mm）[物理]；油箱表面振动幅值（>50μm，高频分量增多）[物理]。 | 超声波测距仪检查撑条位置[离线]；振动频谱分析（加速度传感器布于油箱）[在线]；内窥镜观察[离线]；绕组变形测试（频率响应法）[离线]。 | 若超声测距显示撑条偏离原位超过3mm，且振动幅值超过50μm并出现绕组固有频率偏移，则判定撑条松动位移。 | 吊芯/吊罩处理；使用专用扳手重新紧固撑条螺栓至额定力矩（如M16螺栓75N·m）；更换磨损撑条；重新进行液压压紧并检测轴向力。所需工具：力矩扳手、液压千斤顶、内窥镜、绝缘件备品。 | 安装时采用防松胶或锁紧垫圈；严格控制预紧力；采用无收缩绝缘材料；加强运输与安装过程的固定。 | 若无法立即停电，可降低负荷运行，加强油色谱及振动在线监测频次，准备备件。 | 绕组松散导致饼间绝缘磨损，发展成匝间短路；主绝缘距离不足导致放电。 | DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》；IEC 60076-3:2018 | 某110kV主变重瓦斯动作，吊罩发现低压绕组撑条移位导致匝绝缘磨破。 | 日常巡检：每1个月进行油箱振动在线监测频谱分析，每3个月进行油色谱分析；维护操作要点：大修时使用力矩扳手校验撑条紧固力矩，检查防松标记，必要时补加锁紧垫圈；每次近区短路后增加一次超声测距抽查。 | 撑条位移量反复超限（>3mm）且紧固后无法保持；撑条磨损深度超过原厚度20%；累计使用年限超过25年且多次出现松动迹象，视为不可靠支撑，成套更换全部撑条。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 撑条爬电闪络 | 绝缘 | 危急 | 撑条表面因污秽、碳化或油质劣化形成导电通道，沿撑条表面发生沿面放电，严重时击穿主绝缘。 | 局部放电脉冲异常增大；油色谱有乙炔和总烃快速增长；可听到轻微“滋滋”放电声。 | 表面泄漏电流（>1mA）[电气]；沿面爬电比距（<1.5cm/kV）[物理]；局部放电量（>1000pC）[电气]；油中乙炔含量（>0.5μL/L）[化学]。 | 超声波局部放电检测与定位[在线]；超高频局部放电监测[在线]；绝缘油色谱分析[在线/离线]；内窥镜检查撑条表面[离线]。 | 若油中乙炔大于0.5μL/L并持续增长，局放超声波信号定位在撑条区域且幅值>1000pC，内窥镜发现撑条表面存在黑色碳化痕迹，则诊断为爬电闪络。 | 立即停运；吊罩检查；更换碳化撑条及相邻受损绝缘件；彻底过滤或更换绝缘油；加强擦拭清洁。所需工具：吊具、内窥镜、滤油机、绝缘件备品、无水酒精等。 | 确保绝缘油品质合格；控制变压器内部清洁度；采用爬电比距大的撑条设计；定期局放测量。 | 临时降低运行电压，加强局放在线监测，缩短油色谱周期，准备紧急停运。 | 可能引发相间短路或对地短路，造成变压器爆炸起火。 | DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；IEC 60270:2000 | 某500kV变压器油击穿电压降低，局放测试判定为高压侧撑条沿面放电，紧急更换避免事故。 | 日常巡检：每3个月进行一次油色谱分析，每6个月进行超声波局放定位检测；维护操作要点：每年抽取油样检测击穿电压和水分，呼吸器硅胶变色超过2/3立即更换，内窥镜检查周期不超过3年；每次局放超标后清洁撑条表面并用无水酒精擦拭。 | 撑条表面碳化深度>1mm且无法打磨去除；沿面爬电比距不满足标准且无法通过增加爬距措施修复；同一根撑条发生两次及以上爬电闪络；累计运行年限达20年且绝缘状态劣化不可恢复，整组撑条更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 撑条材质缺陷导致断裂 | 机械/绝缘 | 危急 | 撑条在制造中存在内部裂纹、材质密度不均或严重疖疤等缺陷，在反复电磁力和热应力作用下突发断裂，丧失支撑功能。 | 突发性异响；绕组变形测试异常；油中乙炔含量急剧升高；差动保护可能动作。 | 撑条抗弯强度（<50MPa）[物理]；油中乙炔（>5μL/L，短时急剧增长）[化学]；绕组电容量变化（>5%）[电气]。 | 绕组变形测试（低电压阻抗法/频率响应法）[离线]；油色谱在线监测[在线]；内窥镜检查[离线]；变压器噪声频谱分析[在线]。 | 若变压器遭受近区短路冲击后，油中乙炔急剧上升至5μL/L以上，且频率响应曲线出现严重扭曲，电容量变化超5%，结合内窥镜发现撑条断裂，即可诊断。 | 立即停运，吊罩进行事故处理；更换绕组断裂撑条及受损绕组绝缘；全面检查并紧固所有其他撑条；必要时返厂修复绕组。所需工具：专用重绕设备（返厂）、吊具、绝缘包扎材料、备品撑条。 | 加强撑条入厂X光探伤或超声波探伤抽检；严控绝缘材料供应商资质；优化撑条设计裕度。 |  | 撑条断裂造成局部电场畸变，引发匝间短路或对地短路，绕组损毁。 | IEC 60076-5:2006《电力变压器 第5部分：承受短路的能力》 | 某220kV变压器低压侧短路后重瓦斯动作，解体发现C相一根主撑条齐根断裂，线圈严重变形。 | 日常巡检：每次承受近区短路后立即进行油色谱和绕组变形测试；维护操作要点：新撑条入厂100%进行X光或超声探伤，运行中每1年抽检内窥镜检查；大修时对所有撑条进行目视及敲击检查，发现异常立即更换。 | 撑条出现任何肉眼可见裂纹或断裂立即报废；同批次撑条在运行中发生两次以上断裂，无论其余撑条外观如何，该批次全部更换；抗弯强度测试低于设计值的60%或密度偏差超±5%时整批判废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 垫块绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 垫块因干燥不彻底、密封不良或吸潮剂失效导致含水量过高，绝缘电阻下降，介损增大，在电场作用下发热并可能产生气泡，引发局部放电。 | 绝缘电阻显著下降；介质损耗因数tanδ增大；油中微水含量升高；局部放电量增大。 | 垫块含水量（>4%）[化学]；绝缘电阻（<1000MΩ，20℃）[电气]；介质损耗tanδ（>0.5%，20℃）[电气]；局部放电量（>500pC）[电气]。 | 油中微水测试[离线]；绕组绝缘电阻及吸收比测量[离线]；介质损耗角测量[离线]；局部放电超声波定位[在线/离线]。 | 若油中微水超过25mg/L，且绝缘电阻较上次测试下降60%以上，tanδ超过0.5%，局部放电量大于500pC并定位在垫块附近，则判断垫块绝缘受潮。 | 采用热油循环干燥或真空罐内整体干燥；更换吸潮剂；检查并处理密封泄漏点；若严重则吊罩更换受潮垫块。所需工具：滤油机、真空泵、露点仪、兆欧表、专用烘焙设备。 | 严格变压器绝缘件入厂含水量检验（≤1%）；运行中定期更换呼吸器硅胶；加强密封维护；采用抗潮垫块材料。 | 限制负荷，加强油净化循环，添加干燥剂吸附水分。 | 引发匝间或相间放电，可能导致绝缘击穿烧毁绕组。 | GB/T 6451-2015；IEC 60076-11:2018 | 某220kV主变投运三年后色谱总烃超标，局放试验发现纸板垫块内部树枝状放电。 | 日常巡检：每1个月检查呼吸器硅胶颜色，每季度测量油中微水，每半年测量绝缘电阻和tanδ；维护操作要点：硅胶受潮超过2/3立即更换，密封胶垫每2年检查更换，发现受潮迹象时启动热油循环干燥，处理后复测绝缘指标。 | 垫块含水量>5%且经过两次热油循环干燥仍无法降至3%以下；绝缘电阻降至出厂值30%以下且不可恢复；垫块表面出现树枝状放电痕迹且深度>1mm；累计运行超15年且多次出现受潮报警，建议成套更换垫块。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 垫块热老化脆化 | 热/化学 | 一般 | 长期过负载或冷却不良导致垫块温度超过绝缘耐热等级，纤维素分解，机械强度下降，在短路力作用下碎裂。 | 绝缘纸聚合度下降；油中糠醛含量升高；油温持续高于允许值；垫块厚度减薄。 | 绝缘纸聚合度（<250）[化学]；油中糠醛含量（>1mg/L）[化学]；热点温度（>120℃）[热]；垫块抗压强度（<20MPa）[物理]。 | 油中糠醛分析[离线]；红外测温探测顶层油温及箱体热点[在线]；油介质损耗测试[离线]；吊罩检查垫块颜色和硬度[离线]。 | 当油中糠醛超过1mg/L且聚合度低于250，同时红外显示绕组热点温度超过120℃，垫块颜色变深并掉渣，则诊断热老化脆化。 | 降低负载至允许值；改善冷却条件（清洗散热器、增加风机）；若垫块严重碎裂需吊罩更换并重新压装。所需工具：冷却设备维护工具、绝缘纸聚合度测试仪、吊具。 | 合理控制负载率和温升；油循环冷却系统定期维护；采用耐热等级更高的绝缘材料（如Nomex）。 |  | 垫块碎裂导致绕组轴向松动，继而引发匝间短路。 | GB/T 1094.7-2008《电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则》；DL/T 984-2018 | 某钢厂电炉变压器长期超载，糠醛超标，大修发现大量垫块炭化碎裂。 | 日常巡检：每月记录油温及负载率，每年至少一次油中糠醛和聚合度测定，每半年红外测温扫描箱体热点；维护操作要点：负载持续超过额定值90%时加强冷却，散热器每年清洗一次，发现热点温度升高立即分析原因并限负荷，油温超过允许值启动辅助风机或喷淋。 | 垫块聚合度<200或抗压强度<15MPa；厚度减薄超过原始值30%且出现明显掉渣；油中糠醛含量>2mg/L且持续上升；同一位置垫块出现两次碎裂，立即更换全部同类型垫块；运行年限超过30年且未更换者，结合糠醛和聚合度综合判定报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 垫块装配不当导致油道堵塞 | 机械/热 | 严重 | 安装时垫块未对齐或型号错用，导致绕组间油道狭窄或堵塞，变压器油无法有效循环散热，造成局部过热。 | 油温比同类变压器高；红外热像显示箱体局部热点；油色谱分析出现CO、CO2及过热特征气体。 | 油道等效宽度（<设计值的50%）[物理]；绕组热点温升（>65K）[热]；油中总烃含量（>150μL/L）[化学]。 | 红外热像仪测量箱体表面温度分布[在线]；油色谱分析[在线/离线]；油面温度计与绕组温度计对比[在线]；内窥镜进箱检查油道[离线]。 | 若红外热像发现箱体有局部高温区，油色谱总烃超过150μL/L且CO/CO2比值正常，内窥镜检查发现油道尺寸小于设计值50%，则诊断为油道堵塞。 | 吊罩检查，重新调整垫块位置及尺寸，清理被堵油道；必要时更换变形的垫块。所需工具：吊具、塞尺、内窥镜、力矩扳手。 | 装配后使用内窥镜检查油道通畅性；严格执行垫块安装工艺规程；使用定位工装保证装配尺寸。 | 若能在不停电下确认堵塞区域，可尝试加大强迫油循环导油流量，降低负载运行。 | 局部过热加速油纸绝缘老化，产生气泡降低绝缘强度，长期发展可致绝缘击穿。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》 | 某水电厂升压变A相油温偏高，油色谱异常，吊罩发现围屏与垫块错位形成“死油区”。 | 日常巡检：每月进行一次油色谱分析，每季度红外测温扫描，每次停电检修时使用内窥镜检查油道；维护操作要点：新装或大修后必须用内窥镜逐段检查油道尺寸并拍照存档；强迫油循环变压器每月核对温差；发现局部温升异常立即限负荷并安排内窥镜检查。 | 垫块错位导致等效油道宽度小于设计值30%且无法通过调整恢复；垫块受热变形严重（扭曲>5mm）堵塞油道；同一区域反复出现局部过热并产生总烃报警；累计运行超20年且结构难于矫正时，更换相应垫块及围屏。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 绝缘筒及角环受潮 | 绝缘受潮 | 严重 | 密封不良或呼吸器失效导致水分进入，绝缘纸板受潮，介损增大，绝缘电阻下降，长期可能引发沿面放电。 | 绝缘电阻明显下降；油微水含量超标；停电试验tanδ异常增大；器身底部可能有积水痕迹。 | 绝缘电阻＜1000 MΩ（20℃）［电气］；介质损耗因数tanδ＞0.5%（20℃）［电气］；油中微水含量＞25 mg/L［化学］ | 绝缘电阻测试［离线］；介质损耗因数及电容量测试［离线］；油中溶解气体分析及微水测试［离线］ | 绝缘电阻低于DL/T 596规定值（如110kV≤2400 MΩ），且tanδ超出0.5%，油微水同时超标，确认非绕组本身受潮则为绝缘件受潮。 | 吊罩/吊芯检查；用干燥压缩空气吹净表面；绝缘件入热风循环干燥炉（100±5℃）干燥至绝缘电阻稳定；油箱及绕组热油循环干燥；更换失效密封垫，回装。 | 运行中监视呼吸器硅胶，保持油枕气密性，定期更换密封件；安装在线微水传感器。 | 暂时退出运行，投入备用相，加强色谱跟踪；如有轻微受潮，可热油循环在线干燥。 | 绝缘筒绝缘强度降低，可能发展成匝间短路或主绝缘击穿，引发变压器短路故障。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；IEC 60422:2013 | — 日常巡检周期：每日记录变压器油位、吸湿器硅胶颜色，每周检查密封部位有无渗漏油。维护操作要点：每季度测试油中微水含量（≤20mg/L），超过时立即真空滤油或热油循环干燥；检查呼吸器功能，更换失效干燥剂；必要时停电检查绝缘表面凝露情况，用干燥压缩空气吹扫。 |  | 受潮导致绝缘电阻（60s）低于出厂值的50%且经多次干燥处理仍无法恢复；油中微水长期≥25mg/L且无法控制；绝缘筒出现永久性膨胀分层；受潮伴随霉菌滋生并侵蚀至层间；出现上述任一情况即判定报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 绝缘筒沿面爬电 | 绝缘放电 | 危急 | 油质劣化、受潮或设计场强集中的区域，油-纸界面上发生局部爬电，形成贯穿性导电通道，最终导致闪络。 | 油色谱中H₂和C₂H₂含量持续增长；超声波局放检测有明显放电信号；停电检查可见绝缘筒表面树枝状碳化痕迹。 | 氢含量＞150 μL/L［化学］；乙炔含量＞1 μL/L（注意值）［化学］；局部放电量＞500 pC［电气］ | 油中溶解气体色谱分析［在线/离线］；局部放电定位（超声波法/高频电流法）［带电/离线］；内窥镜检查［离线］ | 油中特征气体H₂、C₂H₂超过GB/T 7252注意值且产气速率＞10%/月，同时局放量＞500 pC且定位在绝缘筒表面，停电后表面有爬电痕迹即可确诊。 | 变压器吊罩；将受损绝缘筒拆除，清理绝缘筒表面及油道碳粒；更换同规格绝缘筒及角环；真空滤油至介损合格；真空注油，静放排气。 | 严格控制油中水分与颗粒度，加强真空注油工艺，优化绝缘结构电场均匀性。 | 降负荷30%运行，增加色谱取样频次至每周一次，加强在线局放监视。 | 爬电持续发展将导致绕组短路或接地故障，引发变压器重瓦斯跳闸甚至起火。 | GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；DL/T 417-2019《电力设备局部放电现场测量导则》 | — 日常巡检周期：停电检修时目视检查绝缘筒表面，每1~3年进行一次局部放电测量。维护操作要点：发现轻度爬电痕迹时用无水酒精清洁并涂刷RTV防污闪涂料；调整油道防止油中杂质堆积；监测油中溶解乙炔（≤1μL/L），超标时排查并处理爬电源；加强绝缘筒固定防止振动位移。 |  | 爬电痕迹深度≥0.5mm或沿面碳化长度超过爬电距离的30%；处理后2年内同部位再次出现明显放电痕迹；局部放电量在1.5倍额定电压下持续≥500pC且无法消除；爬电已导致绝缘表面局部熔蚀或击穿小孔；满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 角环破损/开裂 | 机械损伤 | 一般 | 运输冲击、短路力或制造缺陷导致角环绝缘纸板机械损伤，出现裂纹或撕裂，削弱绝缘裕度。 | 油色谱中可能出现微量C₂H₂；局放量略有增高；内窥镜检查发现角环边缘分层或裂纹。 | 乙炔含量＞0.5 μL/L［化学］；局部放电量＞250 pC（离线）［电气］；裂纹长度＞30 mm［物理］ | 油色谱分析［离线］；局部放电试验［离线］；内窥镜或目视检查（停电吊罩）［离线］ | 色谱出现C₂H₂（即使未超注意值）同时局放量介于250～500 pC，且停电检查确认角环有机械破损，即可判断。 | 变压器排油、吊罩；拆除破损角环；清洁安装位置，更换为同尺寸角环，注意搭接与固定；所有附件紧固，真空注油。 | 加强变压器运输过程冲击监测，限制短路电流水平，提升安装工艺控制。 | 若破损轻微，可暂不吊罩，加强局放在线监测；适当降低运行电压。 | 角环破损削弱端部绝缘，可能诱发沿面爬电或线匝崩坏。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》 | — 日常巡检周期：大修时（通常5~10年）采用内窥镜检查角环内外表面，或吊芯时直接检查。维护操作要点：微细裂纹（长度＜10mm、深度＜1mm）可用环氧树脂修补并做耐压验证；检查安装紧固件是否松脱导致应力集中；调整引线、垫块位置避免机械摩擦；修补后增加局部放电在线监测。 |  | 出现贯穿性裂纹（裂纹穿透厚度）或深度≥2mm的非贯穿性裂纹；单个角环破损面积超过总面积20%；同一角环修补过2次后仍出现新开裂；因破损导致对应部位油纸绝缘击穿场强下降超过30%（通过仿真或试验对比）；出现上述任一情况即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 绝缘筒/角环材质老化 | 热老化 | 一般 | 长期运行于高温下，绝缘纸纤维素发生热解，聚合度下降，机械强度降低，变得发脆，绝缘性能劣化。 | 油中糠醛含量明显升高；一氧化碳、二氧化碳持续增长；停电后触碰绝缘纸板有粉末脱落。 | 油中糠醛含量＞0.5 mg/L［化学］；聚合度（DP）＜250［物理］；一氧化碳产气速率＞100 μL/(L·年)［化学］ | 油中糠醛测定［离线］；绝缘纸聚合度试验（取样）［离线］；油中溶解气体分析［离线］ | 糠醛含量超过0.5 mg/L（非热故障导致），且实测绝缘纸聚合度低于250，或CO及CO₂持续快速增长而排除其他过热，判定绝缘老化。 | 大修时吊罩取出绝缘筒及角环；更换所有已老化的绝缘件；清理油箱，重新真空注油。 | 合理控制负载，保持绕组热点温度≤98℃，加强冷却系统维护，采用高耐热等级绝缘件。 | 减负荷运行降低热点温升，加强色谱与糠醛监测，缩短检测周期至半年。 | 绝缘强度与机械强度双重下降，遇近区短路极易发生绝缘塌落，引发匝间短路。 | DL/T 984-2018《油浸式变压器绝缘老化判断导则》；IEC 60076-7:2018 | — 日常巡检周期：每3~5年取油样检测糠醛含量，每5~7年结合大修取纸样测聚合度（DP值）。维护操作要点：外观检查是否有褪色、粉化、层间剥离；记录运行年限与过负荷历史；油中糠醛＞1mg/L时缩短检测周期至1年；根据老化程度优化冷却负荷，降低运行温度延缓老化。 |  | 绝缘纸板聚合度DP值＜200（新件≥1000）；油中糠醛含量持续≥5mg/L且呈上升趋势；绝缘出现明显分层、变脆、掉渣，触摸即脱落；运行年限超过30年且DP值＜300；短路阻抗测试显示结构变形导致机械强度不足；满足任一条件即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 油流带电引起的沿面放电 | 油流带电 | 一般 | 强油循环变压器油流速过高或油道结构缺陷，油流摩擦导致静电积累，当电位差超过油浸纸沿面耐受值时发生局部放电。 | 油中H₂和C₂H₂缓慢升高，无过热特征；油中颗粒数增加；可能听到轻微间断放电声。 | 氢含量＞100 μL/L［化学］；乙炔含量＞1 μL/L［化学］；油流速度＞0.5 m/s（推测值）［物理］；油中颗粒污染度＞NAS 8级［化学］ | 油中溶解气体分析［离线/在线］；超声波局部放电检测［带电］；油流速度监测［在线］；油中颗粒度测试［离线］ | 色谱为H₂主导型放电特征（H₂超100 μL/L且C₂H₂＞1 μL/L），排除纯热故障，且变压器为强油循环结构、油流速未经控制，结合频域介电响应或局放定位确认沿面放电。 | 调整油泵运行台数或更换为低扬程、低流速油泵；在油中添加苯并三氮唑类电荷抑制剂（需验证兼容性）；改进油道结构消除死角和锐边。 | 设计阶段控制绝缘筒表面油流速度＜0.5 m/s，避免绝缘支撑形成尖锐挡板。 | 立即停用部分强油循环油泵，降低油流速；投入全部散热器组，加强自然散热。 | 长期静电放电侵蚀绝缘表面，与热老化协同作用加速绝缘失效，最终导致匝间短路。 | —（行业内参考IEC 60422附录） | — 日常巡检周期：每月记录油泵运行电流和油流量，每季度监测油中静电电荷密度（单位：pC/mL）及介质损耗因数tanδ（90℃下≤0.5%）。维护操作要点：控制油流速度不超过0.5m/s（必要时调整油泵转速或增设节流孔板）；油中添加抗静电剂（如BTA）使油的电导率保持在50~100pS/m；检查管道结构避免紊流；定期进行油流带电试验。 |  | 同一位置两次以上发生因油流带电造成的放电且油中乙炔持续≥2μL/L；虽采取降速及添加抗静电剂措施后，油中静电电荷密度仍持续＞500pC/mL；放电导致绝缘筒或角环表面出现深度≥0.3mm的碳化沟道；因油流放电引发过内部短路冲击；出现上述任一情况即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱及附件 |  | 作为器身的容器和安装基础，容纳绝缘和冷却介质，并起到机械支撑和散热作用。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 油箱焊缝渗漏油 | 机械 | 轻微 | 油箱钢板焊接缺陷或长期振动导致焊缝开裂，绝缘油渗出。 | 油箱表面可见油迹，地面有油渍，油位缓慢下降。 | 渗漏速率 >5滴/min [物理]；油位每日下降 >1% [状态量] | 目视检查 [离线]；红外热像监测温差 [在线]；油位计 [在线] | 油位缓慢下降且无温度突变，检查焊缝处有无油迹，用白布擦拭确认油渍。 | 排油后清理焊缝，氩弧焊补焊，打磨光滑并涂防锈漆。工具：焊机、角磨机、试压泵。 | 定期巡检；运输中避免碰撞；安装减震垫。 | 微小渗漏可临时用堵漏胶或钢带抱箍封堵。 | 油位过低可能导致内部放电 | GB/T 6451-2015；DL/T 573-2010 |  | 日常巡检周期：每周一次目视检查油箱表面及焊缝，每月一次红外热像扫描。维护操作要点：发现渗漏立即标记、清理渗漏区域，采用补焊或堵漏处理，处理后进行油压试漏并补涂防锈漆，补焊后需再次探伤确认。 | 同一焊缝反复渗漏修补超过3次且出现裂纹扩展至母材，或箱壁腐蚀减薄超过原设计壁厚30%，或运行超过30年且箱壁大面积腐蚀，判定油箱报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 油箱局部过热（磁屏蔽不良） | 热/电磁 | 一般 | 油箱磁屏蔽松动或设计不当，漏磁通在箱壁感应涡流，引起局部高温。 | 油箱表面局部油漆变色、鼓泡，手摸烫手。 | 油箱表面温度 >90℃ [物理]；油中总烃 >150μL/L，C₂H₄/C₂H₆ >1 [化学] | 红外测温 [在线]；油中溶解气体分析 (DGA) [离线]；超声局部放电检测 [在线] | 红外发现箱壁局部过热点，且DGA显示过热特征（无C₂H₂），超声无放电信号。 | 停电开箱，检查并紧固磁屏蔽，更换变形屏蔽板，必要时增加铜屏蔽。工具：扳手、绝缘胶。 | 制造中确保屏蔽紧固；运行中定期红外扫描。 | 临时降低负荷运行，加强冷却，监视温度趋势。 | 油质劣化，绝缘纸老化 | DL/T 722-2014 |  | 日常巡检周期：每班运行人员红外测温巡视1次，每周记录一次温度趋势。维护操作要点：发现局部过热应降低负荷，跟踪油色谱趋势；停电后检查磁屏蔽紧固状态，清洁接触面，更换变形屏蔽并必要时加装铜屏蔽，恢复后测量箱壁温度至正常范围。 | 磁屏蔽多次修复（3次以上）仍出现热点，或油箱箱壁因过热出现鼓包、裂纹或材料金相劣化，或热点区箱壁减薄>20%，判定油箱报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 油箱内部电弧放电 | 电气/绝缘 | 危急 | 内部绕组或分接开关发生电弧故障，高能量电弧导致油迅速气化，产生巨大压力冲击油箱。 | 重瓦斯保护动作，压力释放阀喷油，油箱发出异常响声，油色变黑。 | 油中C₂H₂ >1μL/L (330kV级) [化学]；重瓦斯、压力释放阀动作信号 [状态量]；油箱振动 >50μm [物理] | DGA在线监测 [在线]；压力释放阀状态指示 [在线]；振动传感器 [在线]；油中微水在线监测 [在线] | 重瓦斯或压力释放阀动作跳闸，且油中乙炔含量骤增，超声定位显示内部有放电点。 | 立即停运，解体检查，修复放电部位，更换受损绝缘件，过滤或更换绝缘油。工具：吊车、滤油机、局部放电测试仪。 | 定期绕组变形测试；严格控制油中微水；及时处理局部放电。 | 故障后立即停运，不得强送电。 | 可能引起火灾、爆炸，损坏变压器和相邻设备 | GB/T 7252-2001；DL/T 596-2021 | 某220kV变压器绕组变形匝间短路电弧，油箱严重变形喷油。 | 日常巡检周期：每日监盘DGA在线数据，每月离线油样色谱分析1次。维护操作要点：一旦发生内部电弧，立即停运，不得强送电；解体检查修复放电部位，更换烧损绝缘件，真空滤油或换油，处理后进行局放和绝缘试验合格方可投运。 | 油箱因内部电弧发生严重变形、开裂或烧穿，无法修复；或绝缘结构（如绕组、绝缘件）发生不可逆损毁，修复后绝缘强度无法恢复至出厂值80%；或故障导致铁芯多处烧熔，应报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 油箱腐蚀穿孔 | 环境/化学 | 一般 | 油箱外壁防腐涂层破损，长期处于潮湿或化学污染环境，钢板腐蚀减薄直至穿孔漏油。 | 油箱表面严重锈蚀，局部有凹坑，油漆剥落，可能渗油。 | 壁厚 <原设计值70% [物理]；腐蚀深度 >2mm [物理]；渗漏点超声检测信号异常 [物理] | 壁厚测量 (超声波测厚仪) [离线]；防腐层检测 [离线]；超声探伤 [离线] | 目视发现严重锈蚀，测厚仪点检壁厚不足设计70%时判断腐蚀严重，需修补。 | 排油后打磨除锈，补焊或更换局部箱壁钢板，重新涂防腐层。工具：喷砂机、焊机、涂层测厚仪。 | 定期防腐维护，避免箱体积水。 | 发现小孔可临时用环氧树脂堵漏并降低油位。 | 漏油污染环境，油位过低引发内部放电 | GB/T 2536-2011；DL/T 5027-2015 |  | 日常巡检周期：每季度一次防腐层外观检查，每年一次壁厚抽测。维护操作要点：发现腐蚀应及时打磨除锈，补焊或贴补钢板，重新进行防腐处理，确保涂层完整无针孔，修补后复测壁厚满足强度要求。 | 箱壁多处穿孔或整体腐蚀减薄超过原设计壁厚40%，或同一区域连续修补3次后仍出现穿孔，或点蚀成片导致结构承压能力不足，判定油箱报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 储油柜胶囊破裂（假油位） | 机械/控制 | 一般 | 储油柜内部胶囊破损，空气进入，油位计无法反映真实油量。 | 油位计指示不随温度正常变化，储油柜内有气流声，呼吸器频繁呼吸。 | 油位指示值与油温曲线偏差 >10% [状态量]；储油柜排气阀有空气溢出 [状态量] | 油位计曲线比对 [离线]；储油柜集气观察 [离线]；胶囊充气保压试验 [离线] | 油位计长期不变或异常波动，呼吸器口有油迹，打开顶部排气阀有空气逸出则证实胶囊破损。 | 排油后更换新胶囊，安装时排气，进行气密试验。工具：内窥镜、真空泵。 | 选用优质胶囊，定期检查油位计动作。 | 加强人工油位监视，按油温-油位曲线控制油位。 | 油受潮，绝缘下降 | JB/T 6484-2016；DL/T 573-2010 |  | 日常巡检周期：每月检查比对油位指示与油温曲线，每半年进行胶囊气密保压试验。维护操作要点：发现胶囊破损，排油后更换胶囊，安装时充分排气，进行正压气密试验确认无泄漏，同时检查储油柜内壁锈蚀情况并清理。 | 胶囊多次（3次以上）破裂，或储油柜内壁严重锈蚀无法修复，或胶囊使用年限超过15年且出现大面积老化裂纹，应整体更换储油柜。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 压力释放阀误动或拒动 | 控制/机械 | 严重 | 弹簧老化或异物卡涩，导致压力释放阀在正常压力下误开启或在故障压力下拒动。 | 误动：无内部故障时喷油；拒动：内部故障时压力释放阀不动作。 | 开启压力偏离铭牌值 ±10% [物理]；信号接点导通电阻 >0.5Ω [电气] | 压力释放阀动作特性试验 [离线]；目视检查 [离线] | 校验开启压力低于铭牌值90%或高于110%判不合格；拒动通过模拟升压验证。 | 更换弹簧或整体更换压力释放阀，调整压力至标称值。工具：校验台、力矩扳手。 | 定期校验，校准信号回路，保持排油管畅通。 | 误动可关闭蝶阀并加强监视；拒动需尽快停电更换。 | 变压器非计划停运，绝缘油损失或油箱损坏 | JB/T 7069-2016；DL/T 573-2010 |  | 日常巡检周期：每年进行一次压力释放阀动作特性校验，检查信号接点、排油管通畅情况。维护操作要点：校验开启压力超出±10%应立即调整或更换弹簧，清理阀体内异物，接点氧化应打磨或更换微动开关，校验后恢复密封。 | 压力释放阀经3次调整仍无法达到铭牌开启压力±10%范围，或阀体、阀座严重锈蚀卡涩，或接点绝缘损坏无法修复，或实际动作次数已超过厂家规定次数阈值，应报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 油箱接地不良 | 电气 | 危急 | 接地引下线断裂或连接螺栓锈蚀，接地电阻过大，外壳电位升高，危及人身安全并产生杂散电流。 | 接地引下线松脱，接地扁铁锈蚀，红外测温接头发热。 | 接地电阻 >4Ω [电气]；接头温差 >20K [物理]；直流电阻 >0.1Ω [电气] | 接地电阻测试 [离线]；回路电阻测试 [离线]；红外测温 [在线] | 测量油箱与主地网间直流电阻应≤0.1Ω，若电阻显著增大或红外显示接头温差>20K则判断接地不良。 | 修复或更换接地引下线，除锈并涂导电膏，紧固螺栓，复测接地电阻。工具：接地电阻测试仪、压线钳。 | 定期测量接地电阻，检查紧固，防腐处理。 | 临时增设一条接地线跨接。 | 人身触电风险，二次电缆屏蔽失效 | DL/T 621-1997；DL/T 596-2021 |  | 日常巡检周期：每年雷雨季节前测量接地电阻1次，结合巡视检查接地引下线连接状态。维护操作要点：发现接地电阻超标或连接松动，立即除锈并紧固，涂抹导电膏，压接可靠，必要时增设接地极，确保直流电阻≤0.1Ω。 | 接地引下线截面锈蚀减少超过50%，或主接地网腐蚀断裂不可修复，或接地电阻经多次改造仍无法降到4Ω以下，应报废相应接地装置。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 油箱油位计指示失准 | 机械/控制 | 轻微 | 油位计连杆卡涩、磁翻板磁性减退或浮球破损，导致指示不准确。 | 油位计指针卡滞不动，或与实际油温偏差大，出现跳跃。 | 油位指示值偏差异常 [状态量]；连杆活动阻力 >5N [物理] | 目视与手动检查 [离线]；比对油温-油位标准曲线 [在线] | 油温变化时油位计应连续变化，若出现跳跃或不变，拆下连杆检查浮球传动机构。 | 清理或更换油位计，校正连杆传动，检查浮球密封性。工具：活动扳手、万用表。 | 选用高质量表计，防止振动，定期校验。 | 加强人工油位监视，参照油温曲线控制油量。 | 误判油量导致缺油或假满 | JB/T 10693-2007；DL/T 573-2010 |  | 日常巡检周期：每月核对油位指示与油温曲线，每季度检查连杆机构动作灵活性。维护操作要点：发现卡涩应清理传动机构并润滑，磁性翻板失磁应更换，检查浮球完好性，校正指示零位，处理后进行全量程比对。 | 油位计内部传动零件严重磨损、变形无法修复，或磁性翻板磁性严重衰减导致指示不可信，或表体破损且无备件，或使用年限超过15年且修复后仍误差>10%，应报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 储油柜假油位 | 机械/环境 | 一般 | 油位计传动机构卡涩、胶囊破损进气、油位计连杆脱落或磁耦合失效，导致指示油位与实际油位不符。 | 油位计指示恒定不变或剧烈波动; 温度变化时油位无相应变化; 指针与油位标识明显不符。 | 油位计指示值 vs 实际油位偏差≥±10%量程[状态量]; 油温-油位曲线上限/下限偏离历史正常带[状态量] | 油位计外观检查[在线]; 红外测温成像比对油-气分界面[带电]; 油位计指针敲击法检查卡涩[离线]; 储油柜端部打开检查胶囊[离线] | 1. 对比变压器油温-油位曲线，偏离正常趋势且无渗漏，判断为假油位。2. 敲击油位计，指针无抖动或跳动幅度过小，判断卡涩。3. 胶囊充气保压试验，压力不降，排除胶囊漏气; 若压力快速下降，胶囊破损。 | 1. 拆卸油位计，清洗传动机构并润滑; 2. 更换损坏连杆或磁耦合组件; 3. 胶囊破损需排油、更换新胶囊，抽真空注油; 所需工具: 活动扳手、力矩扳手、真空滤油机、胶囊备件、密封垫。 | 每年按周期进行油位计传动检查及胶囊气密性试验; 采用磁耦合无缝油位计; 储油柜加装防雨罩。 | 无法确定真实油位时可先通过储油柜端部视窗或连通管直接观察油位，加强特巡。 | 假油位可能掩盖渗漏或内部故障，导致运行时油位过低或过高，严重时气体继电器动作或绝缘件受潮。 | GB/T 6451-2015; DL/T 572-2010 | 某110kV变电站胶囊破损进气，油位计指示满油，夜间降温后实际油位降低，导致气体继电器轻瓦斯发信。 | 日常巡检周期：每月检查油位计传动机构灵活性、连杆及磁耦合有无异常，每年进行一次胶囊气密性试验。维护操作要点：清洗传动机构时使用无纤维布及专用润滑脂，连杆更换后需核对油位指示零位，紧固件按力矩要求复紧。 | 油位计传动机构磨损量导致卡涩无法修复或磁耦合组件退磁失效，且无备件更换；油位计使用超过15年且年故障次数≥3次；经评估修复成本超过新设备50%，整体报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 储油柜金属波纹管破裂 | 机械/绝缘 | 危急 | 内油式波纹管因材质疲劳、制造缺陷、安装应力或压力冲击，波纹管开裂，变压器油进入储油柜外壳内腔，导致绝缘油与大气直接连通。 | 油位异常下降; 呼吸器持续冒油; 气体继电器频繁发信; 变压器本体上盖及储油柜外壳温差异常。 | 波纹管变形量超出设计极限(如行程>额定值120%)[物理]; 储油柜外壳内有大量积油(放出油量>0.5L)[状态量]; 油中含气量(色谱分析)总烃及氢气突增[化学] | 储油柜外壳底部放油塞检查是否有油[离线]; 油位计指示持续下降且补油后仍快速下降[在线]; 内窥镜检查波纹管[离线]; 油中溶解气体分析[离线] | 1. 从储油柜外壳底部放油阀放出油，若放出大量油且颜色为变压器油，判断波纹管破损。2. 对比油位变化速率，若远超正常温变速率，且无外部渗漏，结合外壳放油判断。3. 内窥镜可见波纹管壁裂纹或穿孔。 | 1. 变压器停运，排尽储油柜及本体部分油; 2. 吊开储油柜外壳，更换整套波纹管组件; 3. 真空注油并静放; 所需工具: 吊车、专用波纹管安装工具、真空机组、油处理设备。 | 选用不锈钢材质波纹管; 安装时确保导向限位装置间隙合格; 定期检查波纹管自由伸缩量。 | 若暂时无法更换，可临时将储油柜改为隔膜式或胶囊式运行，但需加强油质监督，尽快安排更换。 | 绝缘油受潮劣化，可能导致变压器内部绝缘击穿; 呼吸器堵塞会引起压力释放阀动作。 | IEC 60076-1; JB/T 6484-2016 | 某220kV变压器检修后发现油位异常下降，检查外壳积油50L，内窥镜发现波纹管环焊缝开裂。 | 日常巡检周期：每季度进行一次波纹管伸缩量测量与外壳底部放油检查，每年结合停电进行内窥镜抽检。维护操作要点：检查导向限位装置间隙应在0.5～1.0mm范围内，伸缩量记录与温度对应曲线，发现偏差异常及时补充油位或停机排查。 | 波纹管出现穿透性裂纹、穿孔或环焊缝开裂无法修复；自由伸缩量超过设计极限120%且导向装置变形卡死；使用年限超过20年或累计动作次数超过设计寿命（通常10000次），予以整体报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 胶囊/隔膜破损 | 机械/化学 | 严重 | 胶囊或隔膜长期使用老化、材料脆化、安装划伤或呼吸器堵塞导致吸排空气时机械应力集中，造成胶囊破裂，变压器油与大气接触受潮氧化。 | 油位计指示高位且波动大; 呼吸器呼吸口有油迹; 集气盒内长期有气体; 油质试验酸值、微水上升。 | 胶囊充气保压5kPa，24h压降>10%[物理]; 油中微水含量≥25mg/L(运行油)[化学]; 油击穿电压<50kV(110kV级)[电气] | 胶囊气密性试验[离线]; 储油柜端部打开检查[离线]; 油中溶解气体分析(含气量增加)[在线/离线]; 油微水及耐压试验[离线] | 1. 关闭呼吸器，向胶囊内充入干燥空气至5kPa，关闭阀门后若压力持续下降且储油柜内部无渗油，判断胶囊破损。2. 集气盒持续有气体且气体可燃，伴随微水突增。3. 打开端盖可见胶囊破损口。 | 1. 排尽储油柜油，拆除旧胶囊; 2. 清理储油柜内部，检查并打磨毛刺; 3. 更换新胶囊并做气密试验; 4. 真空注油; 所需工具: 活动扳手、力矩扳手、真空泵、胶囊备件、密封脂。 | 胶囊材质选用耐油氯磺化聚乙烯或氟橡胶; 安装时避免与锐边接触; 呼吸器硅胶定期更换，保持管路畅通。 | 胶囊破损轻微时，可临时在呼吸器出口加装吸湿过滤器延缓油质劣化，加强油质跟踪。 | 变压器油劣化加速，导致绕组绝缘下降，严重时引起匝间短路或相间短路。 | GB/T 7595-2017; DL/T 573-2010 | 某35kV变压器轻瓦斯频繁发信，油酸值达0.2mgKOH/g，停电检查发现胶囊纵向裂口约10cm。 | 日常巡检周期：每月检查呼吸器口有无油迹及集气盒积气情况，每年进行一次胶囊充气气密性试验。维护操作要点：气密性试验充气5kPa后稳压15min再记录，24h压降＞10%必须开盖检查；安装新胶囊时涂抹滑石粉减少摩擦，均匀展放避免折叠。 | 胶囊出现不可修复的撕裂、老化龟裂或大面积脆化；连续两次气密性试验压降＞10%且修补无效；使用年限超过10年（氟橡胶可延至12年），建议强制报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 储油柜密封渗漏 | 机械 | 一般 | 储油柜端盖密封垫老化、焊接缺陷或法兰面不平，导致外部空气、水分进入或渗油。 | 储油柜端面或焊缝渗油; 油位缓慢下降; 附近地面有油迹; 密封处有油泥堆积。 | 渗漏速率≥2滴/分钟[状态量]; 焊缝磁粉或渗透探伤发现缺陷显示[物理] | 目视检查[在线]; 表面清理后涂白粉观察[离线]; 焊缝无损检测(UT/MT/PT)[离线] | 1. 目视可见油迹或油滴。2. 清洁表面后，半小时内重新出现油痕即可确认渗漏。3. 对疑似焊缝进行磁粉探伤，发现裂纹类缺陷判定渗漏源。 | 1. 密封垫渗漏: 排尽储油柜油，更换耐油橡胶垫，均匀紧固螺栓，力矩按对角顺序; 2. 焊缝渗漏: 排油、清理、打磨，补焊或采用冷焊修复，进行密封试验; 所需工具: 力矩扳手、焊机、探伤仪。 | 安装时检验密封面平面度; 使用规定扭矩紧固; 定期检查，及时更换老化密封垫。 | 密封面涂覆耐油密封胶作为临时堵漏，但需尽快安排停电处理。 | 长期渗漏导致油位降低，可能引起气体继电器动作或绕组露出油面损坏绝缘; 负压区渗漏会吸入空气和水分。 | DL/T 573-2010; JB/T 10780-2007 |  | 日常巡检周期：每周目视检查储油柜端面、法兰及焊缝区域有无渗漏、油泥，每月清理密封部位并紧固螺栓。维护操作要点：更换密封垫时法兰面必须清洁无划伤，使用规定的耐油橡胶垫，螺栓对角分三次均匀紧固至设计力矩；焊缝修复后进行0.05MPa气压或煤油渗透试验，保压30min无泄漏。 | 储油柜本体因腐蚀导致壁厚减薄超过原壁厚30%或出现大面积裂纹无法补焊；同一密封面经三次及以上更换密封垫仍存在≥2滴/分钟渗漏；结构变形导致法兰面平行度超差0.5mm以上，视为不可修复，整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 呼吸器硅胶失效 | 化学/环境 | 轻微 | 储油柜呼吸器内硅胶受潮饱和、油污染或长期未更换，失去吸湿能力，导致变压器油受潮。 | 硅胶颜色由蓝变粉红(或由橙变绿)超过2/3高度; 油杯内绝缘油浑浊; 呼吸器底部有沉积物。 | 硅胶变色比例≥2/3[状态量]; 油微水≥25mg/L[化学]; 呼吸器入口空气湿度≥70%RH[物理] | 目视检查硅胶颜色[在线]; 更换后前后油微水检测对比[离线] | 1. 硅胶变色超过2/3，且油杯油位正常，判断吸湿剂饱和失效。2. 同时检测油微水，若显著上升，佐证失效。 | 1. 关闭呼吸器联通阀门或取下呼吸器; 2. 拆除外壳，倒出失效硅胶; 3. 清理油杯，更换新硅胶，补充干净油杯油至标线; 4. 安装复位; 所需工具: 扳手、新硅胶、变压器油。 | 建立定期更换周期(根据湿度); 油杯油位及清洁度纳入日常巡视; 采用免维护吸湿器或带自动加热再生装置。 | 在无法立即更换时，可暂用大颗粒干燥剂临时加装在呼吸口，加强巡视。 | 绝缘油长期受潮，介损增大，绕组绝缘电阻下降，可能导致击穿。 | GB/T 7595-2017; DL/T 572-2010 |  | 日常巡检周期：每周检查硅胶变色比例及油杯状况，变色超过2/3立即更换；油杯油位及清洁度每日特巡时关注。维护操作要点：更换硅胶时确保密封面完好，装入新硅胶留出约1/5膨胀空间；清理油杯后注入合格变压器油至标线，油杯盖密封圈检查无老化。 | 呼吸器外壳破裂、老化脆化导致密封失效；经多次更换硅胶后油微水仍持续超标且变色速率异常（如48小时内完全变色），表明本体密封不良或选型不当，应整体报废呼吸器并改造为自动再生式吸湿装置；一般使用超过5年且检修效果不佳时建议报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 油位计玻璃管模糊、渗油 | 机械/密封 | 一般 | 密封垫老化或压紧力不足，导致油气进入玻璃管夹层或在管壁凝结，使刻度模糊；密封面轻微渗漏。 | 玻璃管内有油雾、水珠，可视刻度不清晰；局部可见油迹。 | 玻璃管透明度≤5级（定性，不可辨认刻度）[物理]；密封垫渗漏量＞0.5mL/h [物理] | 目视检查[在线]；泄漏检测液涂抹[离线]；玻璃管透光率检测[离线] | 目视观察玻璃管透明度，若刻度不可辨认或管壁有明显油迹，判为模糊；用检漏液涂抹连接处，若有气泡持续产生，判为渗漏。 | 1. 关闭油位计上下阀门，排空油位计内的油；2. 拆卸玻璃管压盖，更换耐油氟橡胶密封垫；3. 清洁玻璃管内外壁；4. 复装并均匀紧固压盖，力矩按厂家要求；5. 开启阀门，检查严密性。所需工具：活扳手、力矩扳手、棉布、无水乙醇、检漏液。 | 定期（1年）清洁玻璃管，更换密封垫；使用带防护外罩的油位计；避免阳光直射。 | 临时清洁玻璃管外壁，若渗漏轻微可紧固压盖螺母，但需注意受力均匀。 | 无法准确读取油位，可能导致误判变压器油室泄漏或假油位。 | GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；DL/T 572-2021《电力变压器运行规程》 | 某110kV变电站主变油位计玻璃管发黄模糊，运行人员误判油位偏低，补油后油位过高导致压力释放动作。 日常巡检周期：每周1次外观清洁检查。维护操作要点：用软布蘸取无水酒精擦拭玻璃管内外壁，检查密封垫圈是否老化、螺栓扭矩是否符合要求，渗油时需打开端盖更换耐油密封圈并紧固压帽，紧固力矩按制造商规范。 |  | 玻璃管出现深度划伤、裂纹或材质发雾无法通过清洁恢复透明度；密封面腐蚀或变形导致渗漏无法通过更换密封件消除；玻璃管累计使用超过15年且无原厂备件时，整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 磁翻板/浮球卡涩 | 机械 | 严重 | 油位计内部浮球连杆铰接点锈蚀、磁铁组件吸附铁屑或导向杆变形，导致浮球无法随油位自由升降，指示位置失真。 | 油位显示长时间不变，与储油柜实际油位不一致；变压器油温变化剧烈时，油位计指针或翻柱无响应。 | 浮球动作卡涩力矩＞0.15N·m（对比新浮球摩擦阻力＜0.05N·m）[物理]；油位变化响应延迟时间＞30min [物理] | 红外热像仪检查储油柜油位分界线[在线]；通过放油/补油试验验证油位计跟随性[离线]；使用磁性表座检测翻柱翻转力[离线] | 进行油位跟随试验：从储油柜底部放油阀缓慢放油并计时，若油位计指示滞后超过油温变化对应时段或完全不变，则判断卡涩；拆下油位计手动拨动浮球，感受明显阻力。 | 1. 关闭油位计连接阀门，拆下油位计本体；2. 清理浮球连杆铰接部位铁锈或异物，用煤油清洗；3. 检查磁铁组件表面，清除吸附铁屑；4. 用细砂纸打磨导向杆，涂抹薄层变压器油润滑；5. 在空气中手动转动浮球，确认灵活无卡涩；6. 回装并对管路排气后恢复运行。工具：活扳手、煤油、砂纸、磁铁清洁工具。 | 定期（3年）对油位计进行跟随性试验；储油柜内保持油质清洁；选用防锈材质浮球连杆。 | 在油位计连接管路上加装临时透明软管，观察实际液面高度作为参考。 | 可能导致变压器假油位报警或误发补油指令，重者引起重瓦斯误动或油位过低损坏线圈。 | JB/T 8804-2012《变压器用储油柜》；DL/T 572-2021 | 某电厂主变油位计磁翻板卡在80%位置，电网低压报警误发，检修发现浮球轴套锈死。 日常巡检周期：每半月目视检查翻板颜色变化是否连续。维护操作要点：每年拆解清洗一次翻板腔室，用无纤维抹布清除磁性杂质；检查浮球表面有无变形、腐蚀，用磁力测试仪确认磁通量衰减不超过标称值的10%；活动部件喷涂二硫化钼润滑。 |  | 磁翻板永久退磁导致多个翻板不翻转；浮球变形量超过外径1%或磁钢脱落无法重装；腔室内壁腐蚀坑深>0.5mm导致卡涩不可逆转修复；整体更换时依据运行年限大于20年且多次卡涩处理无效。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 油位计电接点误发信 | 控制/电气 | 危急 | 电接点进水受潮、触点氧化、设定位置偏移或二次回路绝缘下降，导致在正常油位时误发高/低油位信号，引发保护误动。 | 监控后台频繁报“油位异常”，但现场机械指示正常；报警信号时有时无。 | 接点绝缘电阻＜0.5MΩ（500V兆欧表）[电气]；接点导通电阻＞1Ω [电气]；报警信号回路对地绝缘＜1MΩ [电气] | 兆欧表测量接点端子对地绝缘[离线]；二次回路绝缘测试[离线]；现场油位核实与信号模拟[在线] | 对比现场油位机械指示与控制室信号，若不一致，拆开接点接线，测量接点通断与油位关系：用手动模拟油位变化，观察接点动作值是否偏离整定值±5%，若偏离或接点接触不良，判为误发信。 | 1. 断开油位计信号电源；2. 打开接线盒，清理干燥内部；3. 用细砂纸打磨触点表面，去除氧化层；4. 调整凸轮或微动开关位置，使高/低油位动作点符合+10%/-10%整定；5. 用兆欧表测量绝缘＞1MΩ，回装密封。工具：万用表、兆欧表、细砂纸、干燥剂包。 | 接线盒采用IP65防护等级，加装防潮加热电阻；定期测试接点动作值和绝缘。 | 临时短接报警接点，退出相关保护并加强人工监视。 | 误发低油位可能导致瓦斯保护闭锁或误跳，误发高油位可能启动排油风机等。 | GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 572-2021 | 某220kV站主变轻瓦斯保护误动，原因为油位计低油位接点受潮导通，更换密封后正常。 日常巡检周期：每月1次接点电阻测试及功能校验。维护操作要点：用金相砂纸打磨氧化触点至接触电阻<0.1Ω；检查微动开关动作行程，调整凸轮间隙至0.5±0.1mm；接线端子紧固力矩0.8N·m，测试绝缘电阻>20MΩ。 |  | 接点烧蚀面积超过接触面的30%或熔焊无法分离；弹簧片疲劳断裂或弹性消失，切换差超过整定值的50%且无法校准；绝缘部件碳化导致漏电流超标，不可修复；累计动作次数超过厂家规定的10万次后整体更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 油位计假油位 | 机械/化学/热 | 轻微 | 油位计连接管路或阀门堵塞，或变压器内部绝缘油中溶解气体、呼吸器堵塞导致储油柜气囊压力异常，使油位变化偏离真实值，指示与温度曲线不符。 | 油温-油位曲线较历史数据异常偏移；油位指示反应极度迟钝，与储油柜实际油位不一致。 | 油位偏离温度折算值＞15%（按厂家油温-油位曲线，实测油位偏离理论值＞±15%满量程）[状态量]；连通管堵塞度＞70%截面积 [物理]；储油柜呼吸器压力降＞500Pa [物理]；油中含气量＞2% [化学] | 油温油位历史数据比对[在线]；检查呼吸器及硅胶状态[离线]；拆排气塞观察出油流速（正常＞50mL/s，堵塞时＜10mL/s）[离线]；内窥镜检查管道[离线]；油中溶解气体分析[离线] | 若油位指示反应迟钝或不变，关闭储油柜侧阀门，拆开油位计连接法兰或排气塞，观察出油是否连续，呈滴状则判断管路堵塞。若管路通畅但油温-油位曲线偏离正常带（±10%），检查吸湿器无堵塞后进行油中气体分析，含气量＞2%判断为气体导致假油位。 | 管路堵塞：1. 关闭两侧阀门；2. 拆卸连通管及阀门，用清洗刷或热变压器油循环冲洗；3. 更换锈死阀门；4. 回装确认通畅。内部气体：1. 检查更换吸湿器硅胶；2. 进行真空滤油脱气处理；3. 调整储油柜胶囊压力至标准微正压。工具：活扳手、清洗刷、内窥镜、油样采集瓶、油中气体分析仪、真空滤油机。 | 每次排油检修后冲洗连通管并确认通畅，储油柜入口加装滤网；定期检测油中溶解气体，保持吸湿器通畅，确保胶囊气密性。 | 管路堵塞时可在排气塞处接软管引高位置人工观察油位；假油位可通过旁通气囊调节压力或适当放气、补油暂时修正。 | 无法及时反映真实油位，造成运行监视缺失，可能导致错误补油，降低变压器绝缘裕度或引发重瓦斯等保护误动。 | GB/T 6451-2015；DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；DL/T 572-2021 | 某主变大修后注油，油位计始终不上升，发现连通管被检修白布堵塞。某站夏季高温油位突升，检查为胶囊破损空气进入储油柜挤压油位。 日常巡检周期：每周与变压器实际油位表（如玻璃管直读）进行1次比对。维护操作要点：打开放气塞排除表内气体，检查连杆与浮球连接销无松脱；用模拟油位升降法校验指示线性度，误差不大于全量程的±3%；疏通呼吸器确保表内压力平衡。 |  | 浮球或连杆机构变形导致全量程非线性误差>±5%且无法通过调整消除；磁耦合传递扭矩下降导致指针跟踪滞后超过2mm；内部限位机构损坏使指针脱离刻度范围；经多次校准仍频繁出现假油位则强制报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 浮球/浮筒渗漏 | 机械 | 严重 | 浮球或浮筒因材质缺陷、腐蚀或焊缝开裂，导致内部进油，浮力下降或丧失，无法正常浮起，指示油位持续偏低。 | 油位计指示持续处于低位，且不随储油柜油位升高而上升；从储油柜顶部放气，油位计无响应。 | 浮球质量增加＞原质量10%（新浮球约1.5kg，进油后＞1.65kg）[物理]；浮球浸入变压器油中下沉深度＞2/3直径 [物理] | 通过放油/注油试验观察油位计跟随性[离线]；关闭连通阀拆卸浮球称重或摇晃听音[离线] | 强行使储油柜油位升高，若油位计指示始终不变或在最高位以下卡住，则拆下浮球检查：摇晃浮球内部若有明显液体晃动声，或与出厂重量对比显著增加，判为浮球渗漏。 | 1. 关闭油位计连通阀并排空内部油；2. 拆下浮球组件；3. 检查漏点，若为针孔可烘干后氩弧补焊并做0.1MPa气密试验；4. 若无法修复，更换同规格新浮球；5. 回装并恢复管路。工具：活扳手、氩弧焊机（如需焊接）、高精度电子秤、压力试验装置、干燥箱。 | 采用不锈钢无缝冲压浮球；定期（5年）结合变压器检修进行浮球密封性抽检。 | 在油位计旁加装透明旁通管，人工校对实际油位。 | 严重时可能导致瓦斯继电器因油位过低动作，引起变压器跳闸。 | JB/T 8804-2012；DL/T 572-2021 | 某110kV站主变轻瓦斯报警，检查发现油位计指示满位但实际油位正常，解体发现浮球焊缝有裂纹，内部充满油。 日常巡检周期：每年大修时进行试漏检测。维护操作要点：将浮球浸入80℃热水观察有无气泡连续溢出，发现渗漏点用银基钎焊修复，补焊后壁厚不减薄；修复后做0.15MPa气密试验保压10min无降压；检查浮球与连杆螺纹密封。 |  | 浮球壁厚减薄>原厚度20%（超声波测厚判定）；单球焊缝修补超过3处或裂纹总长>周长的10%；材质产生晶间腐蚀无法彻底修复；浮球/浮筒经多次修补仍有渗漏，或浮力损失导致无法浮起至设计高度，作报废处理。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 呼吸/表盘密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 油位计表盘密封面失效或呼吸器（用于平衡表内气压）因硅胶饱和、空气通道堵塞导致表盘内部空气无法正常吞吐，引发油位指示异常或内部结露。 | 油位计表盘内有凝露、水珠；呼吸器硅胶颜色完全变为粉色（失效）；表盘玻璃压圈有油渗出；油位指示偶有偏差。 | 表盘内部湿度＞80%RH [物理]；呼吸器硅胶吸湿率＞8%饱和 [化学]；表盘呼吸孔透气量＜10mL/min（正常自由呼吸）[物理] | 目视检查呼吸器硅胶颜色及表盘凝露[在线]；密封面涂肥皂水测漏[离线]；透气性测试[离线] | 目视见表盘内部有水汽附着，或硅胶完全变色且按压通气帽无空气交换感，结合现场油位与机械指示偶有偏差，判断为呼吸通道失效或密封渗漏。 | 1. 拧下呼吸器，在烘箱内110℃烘干硅胶至深蓝色或直接更换新硅胶；2. 清洁呼吸器通气孔；3. 用无水乙醇清洁表盘密封面，更换老化O型圈并均匀涂抹密封脂回装；4. 必要时在干燥环境下打开表盘擦拭内部凝露。工具：烘箱、无水乙醇、密封脂、硅胶、活扳手。 | 定期更换呼吸器硅胶（6个月）；呼吸器设计为下倾45°防雨；表盘盖采用双层玻璃设计以防结露。 | 拆下呼吸器，用软管连接让表盘油位外侧直接与自由空气短暂相通，以观察油位能否恢复正常。 | 表盘内部长期凝露导致传动机构锈蚀，永久损坏油位计。 | GB/T 6451-2015；JB/T 8804-2012 | 某沿海站连续阴雨，主变油位计表内大量积水，导致内部齿轮锈死，被迫整体更换。 日常巡检周期：每月检查表盘内有无结露，呼吸器干燥剂颜色。维护操作要点：更换硅胶干燥剂（蓝变红比例>2/3时）；每年更换表盘密封圈并涂覆硅脂；检查呼吸膜片完好性，用氮气充压至0.05MPa做表壳密封测试，漏率<1×10⁻⁶Pa·m³/s。 |  | 表盘玻璃炸裂或密封面因腐蚀出现深度>0.2mm的凹坑无法保证密封；呼吸器壳体开裂导致内部与大气直通；密封结构多次更换仍因表壳变形而漏气，导致内部结露频繁无法恢复，整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 温度补偿机构失效 | 热/机械 | 轻微 | 某些油位计（如金属膨胀器型）内部含有双金属片温度补偿装置，用于修正环境温度对指示的影响，该机构因疲劳或腐蚀导致补偿过度或不足。 | 在变压器未运行的冷态下，环境温度剧烈变化时，油位计自发性指示变化幅度超出理论补偿范围（±5%）。 | 补偿偏差：温度变化10K时，油位计空载指示变化＞3%满量程 [物理]；双金属片变形量与温度线性相关系数R²＜0.95 [物理] | 变压器冷备用态环境温度-油位机指示对应性测试[离线]；温度试验箱测试机构性能[离线] | 在变压器完全停运且无油温热量干扰的清晨，记录环境温度与油位指示值，若与出厂曲线不符或变化灵敏度异常，拆下表头送入高低温箱，复现温度-指示曲线，若偏差超限，判为失效。 | 1. 拆下油位计表头；2. 松开刻度盘，检查双金属片是否锈蚀或变形；3. 更换同型号温度补偿组件；4. 在标准温度环境重新标定零点和满度并封装。工具：螺丝刀套装、高低温试验箱、标准信号源。 | 表头安装防雨罩，避免日晒导致非均匀升温；定期对冷态油位进行拍照比对。 | 在变压器运行记录中备注当前无补偿下的真实油位-油温对照表，供运行人员人工换算修正。 | 导致运行人员对储油柜真实油量产生误判。 | JB/T 8804-2012 | 某北方站冬季新投主变，清晨油位显示满刻度，实际因双金属片低温补偿过度卡在高位。 日常巡检周期：每年冬夏两季各进行1次温度特性曲线校验。维护操作要点：在20℃、-10℃、60℃三点测量补偿量，偏差应小于全量程的1.5%；调整双金属片初始角度或补偿波纹管预紧力；润滑补偿连杆铰链。 |  | 双金属片出现分层、折痕或永久变形导致补偿特性曲线偏移>3%；波纹管疲劳破裂或刚度变化>20%无法恢复；补偿机构发生卡死或零件断裂无法更换；当环境温差导致油位指示附加误差>±5%且无法校正时，报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 机械传动齿轮磨损 | 机械 | 一般 | 指针式油位计内部传动齿轮系（如扇形齿轮、小模数齿轮）材质不良或长期反复微小振动磨损，导致齿轮间隙过大，指示出现跳变或回差。 | 油位计指针出现抖动、卡顿或敲击表盘时有突然跳变；油位上升与下降过程中，同一实际油位点指示值不一致（回差大）。 | 齿轮传动回差＞3%满量程角度（即＞8.1度对应270度表盘）[物理]；啮合齿面磨损深度＞0.3mm [物理] | 细听油位变化时有无“咔哒”异响[在线]；拆解表盘检查齿轮磨损情况[离线] | 缓慢升高并降低储油柜油位，记录上行和下行时间-指示曲线，若两者在同一物理油位点的指示偏差大于满量程的3%，或指针运动时有明显视觉可辨的跳动，判断为齿轮磨损。 | 1. 拆下油位计表头；2. 解体检修齿轮传动组件，清洗旧润滑脂；3. 检查齿轮齿面磨损，若磨损严重更换新齿轮组；4. 调整齿轮啮合间隙至0.05mm以内，加注低温仪表润滑脂；5. 复装并校验全程无卡涩。工具：钟表螺丝刀套装、仪表润滑脂、游标卡尺。 | 选用金属材质（如黄铜）齿轮替代塑料齿轮；表头内部填充阻尼液以减缓振动磨损。 | 如仅轻微卡顿，可轻敲表壳使其暂时复位，以备紧急读数。 | 指示不准确导致油位监测数据无参考价值，可能诱发误操作。 | JB/T 8804-2012 | 某老旧主变油位计指针一直大幅度摆动，解体发现扇形齿轮齿牙已磨成尖形，无法稳定啮合。 日常巡检周期：每半年检查齿轮啮合间隙，每年检测传动误差。维护操作要点：用0.02mm塞尺测量齿侧间隙，正常范围0.03～0.08mm；齿面涂覆低温润滑脂；用百分表测量指针回差，不应超过允许误差的1/2；磨损量用齿厚游标卡尺测量。 |  | 齿面磨损厚度>原始齿厚的10%或点蚀面积超过齿面的15%；齿轮啮合侧隙>0.2mm导致回差超出允许误差；出现断齿、崩角或齿面胶合；齿轮系累计传动误差>全量程的2.5%且无法通过更换单个齿轮修复，整台油位计报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 是 | 硅胶吸湿饱和/失效 | 化学/环境 | 严重 | 吸湿器内硅胶长期吸附空气中的水分，达到饱和后失去吸湿能力；导致变压器呼吸时外部潮湿空气未经干燥直接进入油枕，进而使绝缘油和绕组受潮。 | 硅胶颜色由蓝色变为粉红色或白色（带指示剂时），出现水珠或变色层超过罐体2/3高度；油枕呼吸口有轻微潮气；变压器油微水含量上升。 | 硅胶变色比例>2/3 (物理)；吸湿器内部相对湿度>85% (物理)；油中微水含量>25 mg/L (化学)；绝缘电阻下降率>30% (电气) | 目视检查硅胶颜色 [在线]；湿度传感器（如吸湿器出口安装） [在线]；油中微水含量分析 [离线] | 目视硅胶变色超过2/3且持续加深，同时油微水检测值>25 mg/L且呈上升趋势，即判为吸湿器严重失效；若仅变色<1/3且油微水正常，为轻微失效需计划更换。 | 1. 关闭吸湿器与油枕连接阀门；2. 拆下吸湿器法兰螺栓，取下整体；3. 倒出失效硅胶，清洗玻璃罩及内部构件（使用无水乙醇）；4. 干燥后装入新变色硅胶至罐体4/5高度；5. 更换油杯内变压器油至正常油位，检查油杯密封；6. 更换所有密封垫圈；7. 装回、对角紧固螺栓，打开阀门；8. 检查确认油杯气泡正常。工具：扳手、密封垫圈、干燥硅胶、变压器油、无水乙醇。 | 每1-3个月巡检硅胶颜色，保持油杯油位在1/2-2/3；每年更换油杯中变压器油；选用耐候性好的硅胶；加装在线湿度监测报警。 | 可暂时关闭呼吸器与油枕连通阀，并加装临时干燥呼吸器（如旁路干燥筒）维持呼吸。 | 变压器绝缘受潮，介损增大，油击穿电压下降，可能导致绕组绝缘击穿；油中氢气含量增高。 | DL/T 572-2010；GB/T 6451-2015 | 某110kV变电站主变，吸湿器硅胶已全部变粉未及时更换，半年后油微水达45 mg/L，绝缘电阻由12000 MΩ降至3500 MΩ，被迫停运滤油。 | 日常巡检周期：每1个月（潮湿季节可缩短至2周）。维护操作要点：硅胶变色达1/3时安排计划更换，变色达2/3时必须立即更换；更换时按照D8流程操作，同步清洁呼吸器内部，更换密封垫圈，并检测油杯油质，必要时换油；更换后确认油杯气泡正常，加强油微水监测。 | 1. 吸湿器整体使用年限超过12年，且壳体、法兰等主要部件出现严重锈蚀或变形；2. 硅胶出现频繁快速失效（如不足1个月即需更换）且经检查确认呼吸器密封及管路正常；3. 玻璃罩出现裂纹、崩口或经多次修补仍无法保证气密性；4. 密封面反复处理仍漏气，判定为不可修复状态，则整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 是 | 油杯无油或油质劣化 | 机械/环境 | 严重 | 油杯内变压器油起密封作用，阻止空气直接进入呼吸器；油杯无油或油乳化变质后失去密封功能，导致空气不经硅胶直通油枕，带进潮气与杂质。 | 油杯内无油或油面过低；油呈乳白色或浑浊；硅胶变色速度异常加快；呼吸器底部有直接气流。 | 油杯油位低于下限刻度或消失 (物理)；油耐压强度<30 kV/2.5mm (电气)；油含水量>40 mg/L (化学)；硅胶更换周期缩短至1个月 (物理) | 油位目视检查 [在线]；定期取油样化验 [离线]；硅胶变色速率统计 [离线]；红外热像检查油杯温差（变质油导热差） [在线] | 巡检发现油杯无油或油位低于下限，同时硅胶更换周期明显短于正常（如不足3个月），且油化验耐压<30 kV或含水量>40 mg/L，即判定油杯失效。 | 1. 关闭吸湿器阀门；2. 松开油杯锁紧螺栓，取下油杯；3. 倒掉变质油，用干燥清洁剂清洗油杯内壁；4. 注入合格的变压器油至规定油位；5. 装回并密封；6. 打开阀门，检查气泡正常。工具：扳手、变压器油、清洁布。 | 定期补充或更换油杯内变压器油（雨季每月，旱季每季）；安装防雨罩避免雨水进入油杯；选用优质变压器油并做密封保护。 | 若无法立即处理，可在呼吸器下口临时用清洁棉质滤网封堵，减少直接吸入大气的粉尘和潮气，但严禁长时间运行。 | 硅胶加速失效，变压器油受潮劣化，可能导致油箱内部锈蚀，有载分接开关绝缘件受潮。 | DL/T 572-2010；GB/T 2536-2011（变压器油标准） | 某35kV主变，油杯无油未发现，半年后绝缘油耐压降至22 kV，紧急换油处理。 | 日常巡检周期：每1个月，雨季加密至每2周。维护操作要点：发现油位低于下限，立即补充合格变压器油至规定油位（1/2~2/3）；油质浑浊、乳化时须排尽旧油，用无水乙醇清洗油杯，干燥后注入新油；更换油杯密封垫圈，检查防雨罩完好；每半年定期更换油杯油，避免油质劣化。 | 1. 油杯本体出现裂纹、破裂或螺纹滑丝无法密封；2. 油杯材质严重老化、变脆，经多次更换密封圈仍持续渗漏；3. 油杯内壁附着坚硬胶状物或锈蚀无法彻底清洗干净，导致油质反复劣化；4. 油杯使用年限超过15年且已出现明显性能劣化，建议更换整只吸湿器或油杯组件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 是 | 呼吸通道堵塞 | 机械 | 严重/一般 | 长期运行后，吸湿器呼吸管口、硅胶结块或油杯通气孔因尘埃、油泥、硅胶粉末堵塞，导致变压器无法正常呼吸，油枕内压力异常。 | 油枕油位指示异常波动；变压器本体的压力释放阀或安全气道可能误动；呼吸器油杯无气泡或气泡非常缓慢；瓦斯继电器可能发信号。 | 呼吸管通气截面积减少>50% (物理)；油枕压力变化范围超出±10 kPa (物理)；无气泡或气泡频率<1次/分钟 (物理，正常约每分钟数次) | 油枕油位目视与历史对比 [在线]；呼吸器气泡观察 [在线]；油枕压力监测（如有传感器） [在线]；红外检测管壁温度差异 [在线] | 若观察到油枕油位随负荷温度变化幅度显著减小甚至无变化，且呼吸器油杯无气泡或极微弱，同时变压器本体压力表摆动异常，可判断呼吸通道堵塞；测量呼吸管两端压差>1 kPa可确认。 | 1. 关闭吸湿器阀门；2. 拆下吸湿器；3. 检查并清理法兰连接管口的杂物；4. 疏通呼吸管（用压缩空气或细钢丝）；5. 清洗油杯及内部通气孔；6. 更换板结硅胶；7. 确认管路通畅后装回；8. 打开阀门，观察气泡正常。工具：扳手、压缩空气、钢丝、清洁剂。 | 定期清理呼吸器连接管路及油杯，每2年拆检一次呼吸通道；选用不易粉碎的硅胶；加装滤网防止昆虫堵塞。 | 紧急时可拆下呼吸器，临时使用干燥空气或氮气平衡油枕压力，需保证油枕不直接吸入外界潮湿空气。 | 油枕胶囊或隔膜损坏，压力释放阀误动，瓦斯继电器动作导致非计划停运。 | DL/T 572-2010；JB/T 10693-2007（变压器用吸湿器标准） | 某220kV主变，呼吸管堵塞导致压力释放阀动作喷油，检查发现吸湿器底部昆虫巢穴堵塞。 | 日常巡检周期：每季度检查气泡状况及油枕油位跟随性；每年雷雨季节前进行专项检查。维护操作要点：发现气泡微弱或油位变化迟钝，立即拆检吸湿器，用压缩空气或钢丝疏通呼吸管及油杯通气孔；清理管内灰尘、油泥及昆虫异物；更换明显板结、粉化的硅胶；回装后确认气泡频率正常；日常保持呼吸口滤网完好。 | 1. 呼吸管路内壁严重锈蚀，导致通径减少超过50%，且无法通过清理恢复；2. 多次发生堵塞故障，造成压力释放阀误动或油枕隔膜损坏；3. 吸湿器主体结构因腐蚀或机械损伤变形，疏通后仍频繁再堵塞；4. 整体使用年限达20年，且部件劣化明显，建议报废更换吸湿器总成。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 是 | 密封垫老化漏气 | 机械/环境 | 一般 | 吸湿器各接合面（玻璃罩与法兰、连接管法兰）的密封垫因老化、变形或安装不当失效，导致空气未通过硅胶干燥层而直接进入油枕，引起变压器受潮。 | 硅胶变色不均匀，靠近密封失效处变色快；密封面有渗油或油渍痕迹；可在密封处听出细微气流嘶嘶声（用听音棒）；油微水缓慢上升但硅胶变色速度不成比例。 | 密封面局部泄漏率>0.5 mL/s（充气打压试验） (物理)；油微水月增长>2 mg/L (化学)；红外图像显示密封面温度异常（气流致冷） [物理] | 肥皂水检漏（在线，局部）；红外热成像检漏 [在线]；油中微水定期监测 [离线]；密封面目视检查 [在线] | 用肥皂水涂刷密封面，若有连续气泡冒出即存在泄漏；若油微水分持续上升、但硅胶整体变色轻微，且红外检出密封处温差>2 K，可确诊密封漏气。 | 1. 关闭阀门；2. 拆下吸湿器；3. 清理密封面，去除旧垫残渣；4. 更换同规格耐油橡胶垫或复合材料密封垫；5. 均匀涂密封脂（如非酸性硅脂）；6. 对角依次均匀紧固螺栓；7. 装回后打开阀门，用肥皂水复测无气泡。工具：扳手、新密封垫、密封脂、清洁刮刀。 | 每次检修时更换密封垫；使用耐候、耐油的氟橡胶垫；安装时保持法兰面平整清洁；定期用肥皂水检漏。 | 可临时用密封胶带缠绕泄漏处，并限制变压器负荷波动以减少呼吸量，尽快安排停运更换。 | 变压器绝缘逐步下降，有载分接开关受潮，缩短变压器油寿命。 | DL/T 573-2010（变压器检修导则）；JB/T 10693-2007 | 某110kV主变，硅胶仅底部变色，但油微水仍上升，检漏发现玻璃罩上密封垫老化漏气。 | 日常巡检周期：每半年用肥皂水或红外成像对密封面进行一次检漏；每次更换硅胶或检修时必换密封垫。维护操作要点：发现泄漏立即按D8流程更换全部密封垫；选用氟橡胶或耐油丁腈橡胶垫，安装前清洁法兰面，均匀涂抹非酸性密封脂，螺栓对角分次均匀紧固；检修后重新检漏确认无气泡；日常防止密封面受到机械撞击或腐蚀介质接触。 | 1. 法兰密封面出现严重腐蚀凹坑或变形，经打磨无法恢复平整，导致泄漏无法通过更换密封垫根治；2. 连续两次更换密封垫后，短期（3个月内）再次出现明显漏气，且红外检漏确认密封处异常；3. 吸湿器本体或法兰出现裂纹；4. 因结构设计缺陷导致密封不可靠，且无法通过改造修复，则整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 是 | 玻璃罩破损 | 机械/环境 | 危急 | 外力撞击或温度骤变导致吸湿器玻璃罩破裂或出现裂纹，使硅胶直接暴露于大气，吸湿功能完全丧失，且碎玻璃可能落入油杯或管路。 | 可见玻璃罩裂纹、破损或碎片；硅胶外漏散落；呼吸器附近有油迹；变压器油中微水急剧上升，绝缘下降。 | 玻璃罩完整性破损 (物理)；硅胶暴露面积>30% (物理)；油微水突变>10 mg/L/h (化学) | 目视检查 [在线]；油微水在线监测（如DM50） [在线]；绝缘电阻在线监测 [在线] | 目视发现玻璃罩任何可见裂缝或破碎，立即判定为危急故障，需马上隔离。 | 1. 立即关闭吸湿器阀门，并通知调度降负荷或停运；2. 拆下破损吸湿器，清除所有碎玻璃及散落硅胶；3. 更换同规格玻璃罩及密封垫；4. 重新装入新硅胶，装回；5. 确认管路无异物后打开阀门；6. 加强油微水监测。工具：同硅胶更换，另备新玻璃罩。 | 吸湿器安装位置避开交通通道，加装防护罩；使用钢化玻璃或改用金属壳体吸湿器。 | 临时用盲板法兰封堵呼吸口，停用本体重瓦斯保护，短时使用充氮方式平衡油枕压力，并立即申请停运。 | 导致变压器严重受潮，可能短时间内绝缘击穿，引发短路故障。 | DL/T 572-2010；JB/T 10693-2007 | 某风电场升压变，巡检时不小心撞碎吸湿器玻璃罩，变压器油微水10小时内由15 mg/L升至58 mg/L，紧急停运处理。 | 日常巡检周期：每次巡视（每月至少1次）目视检查玻璃罩完好性；若为金属壳体吸湿器则同期检查壳体外观。维护操作要点：发现玻璃罩或观察窗裂纹、破损，立即按D8紧急处置；更换时彻底清除碎片，检查并更换密封垫，确认管路无异物；日常做好防外力措施，加装防护罩或围栏；对温差大的地区可换用钢化玻璃或金属壳体呼吸器。 | 1. 玻璃罩或观察窗出现任何贯穿性裂纹或破碎，即判定报废；2. 金属壳体吸湿器壳体锈蚀穿孔，或壁厚减薄超过原始壁厚20%，且出现承压能力不足迹象；3. 因破损导致内部管路、阀门部件受损，维修成本超过新品价格60%；4. 吸湿器经受严重外力撞击导致结构整体变形，无法保证气密性与安全功能，则整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 变色硅胶失效（受潮饱和） | 化学/绝缘 | 一般 | 硅胶长期吸附呼吸器进气水分，达到饱和后失去吸湿能力，颜色由蓝色变为粉红色或白色。若未及时更换，潮气进入变压器油，导致油中微水升高，绝缘性能下降，可能引发油纸绝缘受潮、介损增大。 | 呼吸器内硅胶全部或大部分变色（粉红色/白色）；油箱密封破坏时可能伴随油位异常；变压器本体无异常声音。 | 硅胶变色比例（>2/3）[状态量]；油中微水含量（>25 mg/L 注意值）[化学]；环境相对湿度（>80%RH时加速饱和）[物理] | 目视检查（在线）；油中微水定期取样检测（离线）；呼吸器油封油位观察（离线） | 观察硅胶颜色变化：若变色超过2/3，且油中微水检测值超过注意值，则判断硅胶失效。若仅底部变色但油封油位正常，可能为局部潮湿，需进一步检查呼吸管路密封性。 | 更换硅胶：使用扳手拆卸呼吸器法兰，取出变色硅胶，在140℃下烘干再生或更换新硅胶；装回时清洁密封面，更换密封垫。工具：活动扳手、干燥箱、新硅胶。 | 定期（如每月）检查呼吸器硅胶颜色；保证呼吸器底部油封油杯内变压器油洁净且油位正常；更换硅胶时同步清洗呼吸器管路。 | 若无法立即停运更换，可暂时关闭呼吸器阀门（需确认变压器有防爆膜等保护），并加强油中微水监测，尽快安排检修。 | 硅胶失效→油中微水升高→油纸绝缘受潮→绝缘电阻下降、介损增大→可能发展成匝间短路或对地放电。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；GB/T 12022-2014《工业六氟化硫》中干燥剂相关条款**（注：变色硅胶通用要求可参考HG/T 2765.5-2005《硅胶干燥剂》） | 某110kV主变因呼吸器硅胶长期未换，油中微水达35mg/L，绝缘电阻降至800MΩ，停运更换硅胶及真空滤油后恢复。 | 日常巡检周期：每月目视检查硅胶变色比例，每季度检测油中微水含量。维护操作要点：当硅胶变色超2/3时立即更换或再生；再生温度严格控制在110~140℃，烘干2~4小时至全部变蓝；更换时清洁密封面并更换密封垫；保持油封杯油位在1/2~2/3，发现油质污染及时更换。 | 硅胶报废判定条件：重复再生次数达厂家规定上限（通常3~5次）或再生后吸湿率降至新硅胶的70%以下；硅胶颗粒出现明显粉碎、结块或严重油污染而无法恢复；使用超过5年且性能检测不合格。满足任一条件应予报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 呼吸管路堵塞导致硅胶不呼吸 | 机械/环境 | 一般 | 呼吸器管道被油泥、昆虫或异物堵塞，或底部油封油位过高形成油封堵塞，变压器油温变化时无法正常吸入/排出空气，导致油箱内外压力失衡，可能引起压力释放阀误动或油箱变形。 | 硅胶颜色长期无变化；变压器油位随温度变化异常（可能油位计卡涩）；压力释放阀可能偶尔动作；油箱有负压或正压异响。 | 呼吸管路两端压差（>0.05MPa异常）[物理]；硅胶颜色变化速率（长期无变化）[状态量]；变压器油温变化时油位变化幅度（与历史比较）[物理] | 目视检查硅胶颜色及底部油封气泡（在线）；用U型管压力计或负压表检测呼吸管口吸气/排气（离线）；检查油封油位高度（离线） | 若在变压器油温升高时观察呼吸器底部应有气泡逸出，无气泡则怀疑堵塞；用压力计检测呼吸口无气流变化；拆下油封杯，观察管路是否畅通，可诊断堵塞。 | 疏通管道：拆下呼吸器，用细钢丝或压缩空气清理管道内异物；清洗油封杯并重新调整油位至规定刻度（1/2~2/3）。工具：活扳手、钢丝刷、压缩空气。 | 在呼吸管路进口加装防虫网；定期清理管路及油封；确保油杯油位在正常范围（避免过高）。 | 临时措施：微开呼吸器底部放油塞，建立临时呼吸通道（注意防潮），同时尽快安排停电清理。 | 堵塞→箱体压力异常→压力释放阀误动喷油→绝缘油泄漏→可能环境污染及变压器被迫停运。 | DL/T 572-2010；制造厂变压器安装说明书。 | 某35kV变压器轻瓦斯动作，检查发现呼吸器管道被昆虫筑巢堵塞，清理后恢复正常。 | 日常巡检周期：每月检查呼吸器底部油封气泡是否正常逸出，防虫网有无堵塞；每季度检查管路通畅性并清理。维护操作要点：用细钢丝或干燥压缩空气疏通管路；清洗油封杯并重新注入合格变压器油至规定油位（1/2~2/3）；安装不锈钢防虫网并定期更换；检查管路各连接处密封性，防止抽吸外部异物。 | 呼吸管路报废判定条件：管路因锈蚀壁厚减薄超过原壁厚30%或出现穿孔；多次发生堵塞且清理后两周内再次完全堵塞；管道或接头机械变形导致截面积减小＞20%且无法矫正；发现裂纹或材质老化脆裂不可修复。满足任一条件应更换对应管段或整套呼吸管路组件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 油封杯缺油或油位过低 | 化学 | 轻微 | 呼吸器底部油封杯内的变压器油起过滤空气杂质和延缓硅胶吸潮作用。缺油或油位过低时，大气未经油过滤直接进入硅胶，加速硅胶失效，且灰尘等杂质直接附着硅胶，降低吸湿容量。 | 油封杯内无油或油位明显低于下限刻度；硅胶表面可能覆盖灰尘；变色速度较正常加快。 | 油封杯油位（低于1/3刻线）[状态量]；硅胶变色速率（较正常快50%以上）[状态量] | 定期目视检查油封杯油位（在线） | 检查油封杯油位：若低于最低刻度线或看不见油，即可诊断缺油。同时观察硅胶表面是否直接暴露于大气。 | 补充同牌号变压器油至规定油位（1/2~2/3），若油封杯污染则倒掉旧油并清洗后换新油。工具：洁净的变压器油、油壶、抹布。 | 巡检时将油封杯油位列入检查项；发现油位降低及时补充；选择不易挥发、凝点合适的变压器油。 | 临时可用干净抹布遮盖呼吸口延缓潮湿，立即安排补油。 | 缺油→硅胶加速失效→潮气直接进入变压器→绝缘受潮。 | DL/T 572-2010 | 某变电站巡检发现主变呼吸器硅胶由蓝变红仅2周，查油封杯干涸，补油后恢复正常更换周期。 | 日常巡检周期：每周或至少每两周目视检查油封杯油位及油质。维护操作要点：油位低于1/3刻线时立即补油至1/2~2/3；发现油质乳化、变色或含杂质时，倒掉旧油，清洗油杯并更换新变压器油；补油应使用与本体相同牌号、经脱气处理的变压器油；操作时防止灰尘落入油杯。 | 油封杯报废判定条件：杯体出现裂纹、砂眼或破损导致渗油，无法通过密封修复；材质严重老化、脆化，有机玻璃杯透明度严重下降无法观察油位；多次发生油位异常下降且确认为杯体缺陷所致。满足任一条件应更换油封杯。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 硅胶选用不当或再生不彻底 | 化学 | 轻微 | 使用非指示型或劣质硅胶，导致颜色变化不灵敏或吸湿性能差；再生烘干温度过高（＞180℃）破坏硅胶微孔结构，或温度过低（＜100℃）水分未除尽，均导致吸湿容量下降。 | 硅胶颜色异常（如不变色或变色后不能恢复）；再生后硅胶吸湿效果差，很快变色。 | 硅胶再生烘烤温度（建议110~140℃）[物理]；再生后含水率（≤2%）[化学]；颜色恢复程度（应呈鲜明的蓝色）[状态量] | 再生过程温度监测（离线）；再生后硅胶取样称重或水分分析仪检测含水率（离线） | 再生后硅胶若颜色暗淡、仍有粉红色斑块，或使用后极短期内变色，结合再生温度记录，判断再生不彻底或温度失误；若新换硅胶不变色或吸湿性能差，核查产品合格证及型号。 | 更换为符合HG/T 2765.5的变色硅胶，严格控制再生温度110~140℃、时间2~4小时，至全部变蓝；使用前测试初始含水率。 | 采购正规厂家硅胶；建立再生操作规程，使用带温控的干燥箱；再生后验收。 | 临时更换新硅胶。 | 硅胶性能差→吸湿不足或过早失效→油中微水升高，长期危害绝缘。 | HG/T 2765.5-2005《硅胶干燥剂》；GB/T 10504-2008《3A分子筛》可参考。 | 某用户购买廉价硅胶装后不变色，后查明为普通无色硅胶，无法指示受潮，更换后正常。 | 日常巡检周期：新装或再生硅胶投入后第一周内每日检查颜色变化，其后转入正常每月巡检。维护操作要点：严格采购符合HG/T 2765.5的蓝色变色硅胶，入库检验颜色鲜明度和初始含水率（≤2%）；再生操作须在带温控干燥箱中进行，温度设定110~140℃，恒温2~4小时，中间翻拌1~2次；再生后逐批检查颜色均匀无粉红残留，并抽检含水率；操作人员应培训并持操作规程。 | 硅胶报废判定条件：硅胶经3次再生后吸湿速率或变色灵敏度明显下降（如投入后7天内变色超过2/3）；再生后含水率仍＞3%或颜色无法恢复至标准蓝色；通过核查确认为非指示型或劣质硅胶，不能通过再处理恢复功能；硅胶出现大量破碎、粉末化。满足任一条件应报废并更换为合格变色硅胶。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 轴承滚动体疲劳剥落 | 机械磨损 | A | 滚动体与滚道接触应力反复作用，产生次表面裂纹并扩展至表面剥落。 | 异常噪声，振动升高，温度上升。 | 振动速度有效值≥7.1mm/s，冲击脉冲≥35dB | 手持振动分析仪，油液铁谱分析。 | 频谱存在非同步谐波，时域有冲击信号，包络谱可见轴承故障频率。 | 更换同型号新轴承，清洗轴承座，检查轴颈圆度。 | 定期加注规定牌号润滑脂，每2000小时振动检测。 | 降低负荷运行，加强润滑冷却。 | 可能导致转子径向跳动，密封摩擦，甚至抱轴。 | ISO 10816-3，SKF轴承寿命标准。 | 某造纸厂烘缸轴承保持架断裂致停机。 | 日巡检：听音、测温；周巡检：振动值检测并记录趋势。维护要点：每运行4000小时补充润滑脂，轴承座温度不超过75℃，发现振动加速度值突增立即安排内窥镜检查。 | 1. 径向游隙超过初始值3倍；2. 滚动体或滚道出现片状剥落面积＞2mm²；3. 运行噪声异常且振动速度值超过10mm/s无法修复；4. 累积运行时间超过L10寿命的1.5倍且振动趋势恶化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 转子不平衡 | 质量偏心 | B | 转子材质不均、结垢、磨损或装配误差导致质心偏离旋转中心。 | 振动随转速平方增大，轴向振动较小。 | 1倍频振动幅值占主导，相位稳定。 | 频谱分析仪，现场动平衡仪。 | 频谱中1X峰值明显，轴心轨迹椭圆，相位特征与转速同步。 | 现场动平衡校正，清除叶轮积垢，重新配重。 | 停运后清洁叶轮，每次检修后执行低速动平衡。 | 降低运行转速，避开共振区。 | 加剧轴承磨损，导致联轴器偏磨，结构松动。 | ISO 1940-1 G2.5级。 | 某电厂引风机叶片磨损导致不平衡振动超标。 | 季度巡检：振动频谱分析，关注1X幅值及相位变化。维护要点：每次停机检查叶轮表面结垢与磨损情况，平衡配重块无松动，运行中振动速度≤4.5mm/s。 | 1. 经两次现场动平衡校正后，残余不平衡量仍超过ISO 1940 G6.3；2. 转子出现不可修复的裂纹或变形；3. 1倍频振动幅值达11mm/s且无法降低，伴随剧烈噪声；4. 转子累计使用超过10年且叶轮磨损减薄超过壁厚30%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 联轴器不对中 | 装配偏差 | B | 两轴中心线存在平行、角度或综合偏差，产生附加弯矩和轴向力。 | 轴向振动大，2倍频明显，联轴器两端轴承温度差大。 | 轴向振动2X幅值/1X幅值＞50%，相位180°翻转。 | 激光对中仪，频谱分析仪。 | 轴向振动存在1X、2X甚至3X谐波，时域波形呈“M”或“W”形，轴心轨迹“香蕉”形。 | 停机用激光对中仪重新校正至厂家允差内。 | 基础定期沉降监测，采用热胀补偿措施，弹性联轴器定期检查元件。 | 松开地脚螺栓释放热应力后复紧。 | 导致轴承早期疲劳，密封泄漏，机组噪声增大。 | API 686 对中允差标准。 | 某泵站给水泵膜片联轴器不对中导致膜片断裂。 | 月巡检：激光对中复核，尤其设备温升后；检查弹性元件变形情况。维护要点：对中径向偏差≤0.05mm，角度偏差≤0.05mm/100mm，地脚螺栓预紧力按规范。 | 1. 联轴器本体出现裂纹或塑性变形；2. 连续调整三次仍无法使对中偏差达到厂家允差50%以内；3. 相配合的轴颈跳动＞0.02mm无法修复；4. 联轴器累计使用10年且弹性元件老化导致对中无法稳定。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 机械松动 | 结构松动 | C | 地脚螺栓预紧力不足、垫铁松动、基础开裂或部件配合间隙过大。 | 振动不稳定，会出现1X、2X、3X等高次谐波以及1/2X分数谐波。 | 振动波形出现截断，相位不稳定，启停机时振动跳跃。 | 冲击脉冲检测，频谱分析，目视检查。 | 频谱出现大量谐频及半频，振动随负荷或温度变化明显，敲击测试固有频率低。 | 重新紧固螺栓至规定扭矩，滑移部位加定位销，灌浆处理松动基础。 | 定期紧固检查，基础二次灌浆，使用防松垫圈。 | 加斜铁临时支撑，复紧螺栓。 | 加剧不对中及不平衡，导致疲劳裂纹，部件飞出风险。 | ISO 13373-1 振动诊断。 | 某水泵地脚螺栓松动引起电机烧毁。 | 周巡检：地脚螺栓标记漆检查有无移动，锤击听声判断基础空洞。维护要点：按周期（半年）校验拧紧力矩，基础无裂纹、无渗油，振动总值≤7.1mm/s。 | 1. 基础混凝土压溃或贯穿裂纹宽度＞0.5mm且扩展；2. 机座变形无法通过加工恢复平面度；3. 多次紧固后振动仍不可接受（＞11mm/s）且经诊断确认为结构松动无法修复；4. 设备使用超过15年且底座结构性腐蚀减薄超20%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 密封泄漏（机械密封） | 密封失效 | A | 动、静环端面磨损、变形或辅助密封圈老化导致介质泄漏。 | 滴漏，轴封处可见液体或白汽，密封腔温度升高。 | 泄漏率＞5滴/分钟，密封腔压力变化。 | 目视检查，泄漏量计量，红外热像。 | 泄漏量超过标准，密封腔温度突升，环面打开痕迹检查。 | 更换机械密封动、静环及辅助密封件，修磨轴套。 | 封液系统定期补液，保持冷却和冲洗正常，严禁抽空。 | 减少泵出口阀开度降低密封腔压力，外部冷却加强。 | 介质外泄污染环境或引发火灾，轴承进液导致润滑失效。 | API 682 机械密封规范。 | 某化工厂悬臂泵机械密封失效导致有毒介质泄漏。 | 日巡检：目视检查泄漏量，触摸密封腔温度。维护要点：每8000小时或泄漏量超标时更换密封，保持Plan冲洗管路畅通，密封液位和压力正常。 | 1. 动环或静环端面磨损量＞0.5mm或有贯穿裂纹；2. 密封端面比压力降至设计值60%以下无法恢复；3. 同一密封部位连续更换三次密封组件寿命均低于2000小时且无操作原因；4. 密封辅助系统损坏且无备件修复；5. 累计运行时间超过5年且修复成本超过新件50%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 密封胶垫/圈老化开裂 | 化学/机械 | 严重 | 胶垫长期受热、油浸、氧化及机械应力作用，弹性丧失，表面硬化、龟裂，导致密封失效。机理为橡胶分子链断裂。 | 密封面渗漏油，可见胶垫边缘挤出、裂纹、粉末化，油位下降，需频繁补油。 | 1) 胶垫硬度(邵氏A)升高>15%初始值[物理]；2) 永久压缩变形率>30%[物理]；3) 表面裂纹深度>0.5mm[物理]；4) 油压下降速率>0.5kPa/h[物理] | 1) 目视检查[离线]；2) 停机密封面解体检查[离线]；3) 压力保持试验[离线] | 目视发现密封面油迹或滴油，且胶垫表面存在裂纹或硬化，则判定老化开裂；若硬度检测超标或压缩变形率超限，确认失效。 | 1. 排油降压至安全许可；2. 拆卸连接法兰；3. 彻底清理密封槽旧胶和碎屑（使用铜铲/竹签）；4. 更换同规格、合格耐油橡胶垫；5. 紧固螺栓按对角分次拧至规定力矩（使用力矩扳手）。 | 选用耐热氧老化、耐变压器油的优质胶料（如丙烯酸酯橡胶、氟橡胶）；安装前检查保质期；螺栓紧固力矩标准化。 | 使用耐油密封胶临时涂敷裂缝并外包扎带紧固，待停机更换。 | 漏油导致油位过低，引发绝缘降低、线圈过热甚至重瓦斯动作跳闸；油污污染环境。 | GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程；GB/T 26173-2010 变压器用橡胶密封件 | 某110kV变电站主变大盖密封胶垫运行12年后硬化断裂，导致大面积渗油，油位低报警，后停机更换全密封胶垫。 | 日常巡检周期：每月1次外观检查，重点观察密封面油迹、胶垫外露部分是否有裂纹或挤出；维护操作要点：记录油位变化，发现渗漏痕迹立即清洁并标记，判断渗漏速率；每年结合停电机会抽查螺栓紧固力矩并做压力保持试验；密封面维护时使用铜质工具防止划伤，更换胶垫必须核对材质和尺寸。 | 1. 邵氏硬度升高超过初始值20%，或永久压缩变形率>40%；2. 表面裂纹深度>1mm且长度超密封面宽度1/3；3. 使用年限超过15年且出现明显硬化或渗漏；4. 因老化导致泄漏且无法通过力矩调整恢复密封，视为不可修复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 密封胶垫/圈安装不当 | 机械 | 一般 | 安装时胶垫未完全入槽、偏斜、扭曲或紧固力矩不均，导致局部应力集中或间隙，运行后逐渐渗漏。 | 密封面局部渗油，胶垫局部压扁、挤出或仍存在明显间隙，渗漏点与螺栓位置关联。 | 1) 紧固螺栓力矩偏差>±10%标准值[物理]；2) 胶垫截面变形率>20%或<5%[物理]；3) 密封面间隙>0.05mm(塞尺检查)[物理] | 1) 力矩扳手检查螺栓扭矩[离线]；2) 停机拆检观察胶垫位置及变形[离线]；3) 密封面塞尺检查[离线] | 各螺栓力矩不均或与设计值偏差大，且渗油点对应处胶垫有明显错位、压扁过度或存在间隙，可诊断为安装不当。 | 1. 排油解除密封面压力；2. 拆下压紧件，取下胶垫；3. 清理密封面及槽；4. 更换新胶垫，涂抹适量密封脂辅助定位；5. 按图纸要求力矩逐点均匀紧固。 | 制定安装作业指导书，明确安装工艺和力矩；安装后100%力矩校验；首次检漏采用压力试验。 | 在胶垫与法兰间局部塞入专用堵漏带或楔形垫块应急止漏，但需密切监视。 | 长期运行引发胶垫疲劳损坏，可能发展为严重漏油，导致绝缘故障。 | JB/T 11329-2013 变压器用耐油橡胶密封圈技术条件；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 | 某35kV主变低压套管密封垫安装偏斜，投运3个月后渗油，紧固后仍漏，解体发现胶垫局部未入槽被压裂。 | 日常巡检周期：新安装或检修后1周内每日巡视，正常后每季度1次；维护操作要点：巡视时观察密封面渗漏痕迹，核对螺栓标记线是否错位；每次检修后必须用力矩扳手校验全部螺栓；安装时确保密封槽清洁、胶垫放置平整，分三次对角均匀紧固，最终力矩误差控制在±5%内。 | 1. 胶垫已发生永久扭曲、局部断裂或挤伤，无法保证均匀密封；2. 因偏斜导致密封槽或法兰面压痕深度>0.1mm；3. 重复安装后仍然因定位偏差出现渗漏，视为该胶垫不可再用；4. 胶垫截面变形率超过30%或出现永久褶皱。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 密封胶垫/圈溶胀 | 化学 | 轻微 | 胶垫长期接触变压器油或外部化学品(如清洗剂)，油中小分子或溶剂渗透进橡胶网络，导致体积膨胀，力学性能下降。 | 胶垫外观蓬松、变粘，尺寸明显增大，密封面受压挤出或变形，但初期不显著漏油。 | 1) 质量变化率>10%[化学]；2) 体积膨胀率>15%[物理]；3) 拉伸强度下降>30%[物理] | 1) 耐油试验(实验室)[离线]；2) 目视及触摸评估粘态[离线]；3) 尺寸测量对比[离线] | 胶垫表面发粘、可轻易拉长变细或回弹性差，结合油中溶解气体分析无异常，可判定溶胀；若怀疑油质问题，需检测油品中溶解的密封件相容性。 | 1. 停机排油；2. 更换为与变压器油相容性更优的橡胶材质(如丙烯酸酯橡胶)；3. 如因油质异常，需同时处理或更换变压器油。 | 选用抗溶胀配方的密封材料；控制油品质量，避免油中含过量芳香烃或酸性物质；禁止使用不明成分的清洗剂。 | 无有效临时措施，必须停机更换。 | 胶垫丧失回弹密封能力，逐步发展至渗漏；溶胀脱落物可能堵塞油路滤网。 | GB/T 1690-2010 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法；GB/T 26173-2010 |  | 日常巡检周期：每半年结合油样化验时抽查密封件状态，目视检查有无异常体积增大；维护操作要点：严禁使用非指定溶剂擦拭密封件，更换油品或清洗相关部件后需确认材料相容性；若发现垫圈发粘或尺寸变化，立即停机更换同批次胶垫并重新筛选密封材料。 | 1. 质量变化率>15%或体积膨胀率>20%；2. 胶垫拉伸强度下降超过40%且永久变形率>35%；3. 表面严重发粘、出现溶解或断层，无法提供有效回弹；4. 发现溶胀后即使未漏油也需更换，该批胶垫材料判定不适用并报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 密封面平面度损伤 | 机械 | 严重 | 法兰或密封面受外力撞击、长期振动或腐蚀形成划痕、凹坑、变形，导致局部不完全贴合，即使胶垫完好仍渗漏。 | 更换新胶垫后仍渗漏；密封面可见径向划痕、锈蚀坑或波浪度，渗漏点对应缺陷处。 | 1) 密封面平面度误差>0.1mm/m[物理]；2) 表面粗糙度Ra>6.3μm(密封面要求)[物理]；3) 单条划痕深度>0.2mm[物理] | 1) 刀口尺+塞尺抽检平面度[离线]；2) 粗糙度对比样块[离线]；3) 渗透探伤检查裂纹[离线] | 排除胶垫问题后仍有渗漏，且密封面检测出现平面度超差或深度划痕，即可诊断为密封面损伤。 | 1. 停机排油拆卸；2. 对损伤面机加工修平（法兰需上立车），去除缺陷层；3. 粗糙度达要求；4. 清理后更换新胶垫安装。如损伤过深无法修复，更换法兰件。 | 法兰面加工后涂防锈油保护；吊装检修时避免碰撞；定期检查法兰螺栓紧固状态。 | 临时涂抹适量厌氧型平面密封胶，填补微小凹坑，但仅限低压小范围应急。 | 密封失效导致漏油、进气受潮，严重时法兰应力集中开裂。 | JB/T 5000.3-2007 重型机械通用技术条件第3部分：焊接件；DL/T 573-2010 | 某主变冷却器连接法兰拆装后未保护，生锈形成蚀坑，回装后渗油，后经返厂重新机加工解决。 | 日常巡检周期：每次拆装法兰或更换胶垫时必检密封面，运行中每半年检查外部法兰防腐层和渗漏痕迹；维护操作要点：拆装时使用专用防护罩保护密封面，避免磕碰；清洁时使用铜刷或无纤维抹布；发现轻微锈蚀或浅划痕可用油石或研磨膏原地修整；重要法兰面定期测量平面度并记录。 | 1. 密封面平面度误差>0.15mm/m且无法通过研磨修复；2. 径向划痕或蚀坑深度超过密封面厚度的10%或超过0.5mm；3. 法兰密封面出现贯穿裂纹或严重变形；4. 已多次因同一部位损伤导致渗漏，修整量已超过原设计允许加工余量，或经无损检测发现应力腐蚀裂纹，即判定报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 蝶阀 | 油箱及附件 | 安装在散热器与油箱连接管路上，用于在检修散热器时隔离油路，避免大量放油。 | 否 | 主变压器 - 蝶阀 | 机械/化学 | 一般 | 阀板密封圈（如丁腈橡胶）长期接触变压器油后溶胀、老化，导致密封面贴合不严，引起内漏或外漏；操作机构轴承锈蚀、润滑脂干涸导致卡涩，无法全开全关。 | 阀体法兰处出现油迹或缓慢滴油（外漏），离线式油位计指示持续下降；操作手柄转动沉重或有异响；关闭后下游管路仍有油流（内漏）。 | 密封面泄漏率：＞0.1 mL/min（外漏）[物理]；操作扭矩：≥50 N·m（DN200典型值）[物理]；内漏量：＞0.5% 额定流量[物理] | 目视巡检渗油痕迹[离线]；力矩扳手操作测试[离线]；变压器油位在线监测（油位下降速率）[在线]；红外热像检测阀体温度异常点[在线] | 若目视见渗油且油位每日下降＞5mm，判定外漏；阀门关闭时称重法或流量计测下游流量＞0.02L/min，判定内漏；操作扭矩超过初始安装值的2倍则诊断为卡涩。 | 停电排油后拆下蝶阀：①用扳手拆阀体螺栓；②取下旧密封圈，用无水乙醇清洁密封沟槽；③更换同型号新密封圈（如氟橡胶），涂抹少量硅脂；④检查阀板与阀座对中，若阀板磨损深度＞0.2mm需更换阀板；⑤轴承加注二硫化钼锂基脂；⑥回装后操作扭矩＜30N·m。 | 每2年更换一次密封圈，选用耐油等级≥IRHD 70的氢化丁腈橡胶；操作机构每半年加注润滑脂，户外阀加装防雨罩。 | 外漏时在阀体法兰处缠绕聚四氟乙烯生料带并用卡箍夹紧，或涂覆耐油密封胶临时止漏；内漏严重时关闭上下游阀门隔离，并降低变压器负荷至泄漏可控。 | 变压器油大量泄漏导致绝缘油位过低，引发轻瓦斯动作或重瓦斯跳闸；油压不足导致强制油循环冷却失效，绕组温度升高；蝶阀卡涩可能导致检修时无法隔离油路。 | GB/T 12238-2008 《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》；DL/T 573-2010 《电力变压器检修导则》 | 某220kV变电站主变油路蝶阀运行8年后密封圈硬化开裂，造成缓慢渗油，油位从正常值下降12%，巡视发现地面油迹，停电更换后恢复。 日常巡检周期：1次/月。维护操作要点：1. 检查阀体、法兰及轴封处有无渗漏油，密封面有无破损；2. 手动操作蝶阀开闭应灵活无卡涩，电动执行机构需测试绝缘电阻及限位开关功能；3. 清除阀体表面油污与锈蚀，补涂耐油防腐漆；4. 每半年对阀杆及传动部位加注润滑脂；5. 每年更换阀杆密封填料，并检查密封圈老化情况，视情更换。 |  | 满足以下任一条件即报废：1. 阀体出现裂纹、穿透性砂眼或均匀腐蚀致壁厚减薄超过原壁厚20%；2. 密封面磨损深度大于0.3mm，经研磨后仍无法密封；3. 手动操作扭矩超过设计值2倍，且更换密封件及润滑后仍超标；4. 累计运行年限超过20年，或单次维修费用超过设备原值60%；5. 因过载或外力导致阀板变形、阀杆弯曲或阀体法兰面严重损伤，无法修复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 绝缘油介质损耗因数超标 | 绝缘/化学 | 一般/严重 | 油中极性物质(有机酸、金属皂、胶体等)增加，在电场下产生传导损耗和极化损耗，导致tanδ升高。长期高温运行或局部放电加速油老化。 | 油色变深、光泽度下降；介损试验不达标；有时伴有异味 | tanδ(90℃) > 0.5% [电气]；酸值 > 0.1 mgKOH/g [化学]；界面张力 < 25 mN/m [物理] | 介质损耗因数试验(离线)；油酸值滴定(离线)；界面张力测定(离线) | 若tanδ>0.5%且酸值>0.1，判断为严重老化；若仅tanδ略超，结合界面张力，若界面张力<25，判断为中度污染 | 真空滤油机全流量在线或离线再生处理(吸附剂处理)，更换为再生后新油；工具：真空滤油机、吸附剂(白土/活性氧化铝)、酸值测试仪 | 加强油温监视，避免长期过负荷；定期油样试验(每年1次);采用抗氧化剂添加剂 | 投入备用变压器，降低负荷或短时停运，加装临时冷却 | 绝缘强度下降，可能引发绕组匝间短路，加速固体绝缘老化 | GB/T 7595-2017 《运行中变压器油质量》；IEC 60422:2013 | 某变电站主变因长期过负荷，介损升至2.5%，导致内部闪络，最终更换变压器。 | 日常巡检周期：每月检查油温、油色和气味，每半年取样测试tanδ。维护操作要点：a) 每年至少做1次全项目油样试验，若tanδ接近注意值，缩短至3个月；b) 运行油温超过85℃时强制冷却或减负荷；c) 真空滤油机定期脱气脱水，保持密封。 | 报废判定条件：a) tanδ(90℃)连续3次测量>5%且经再生处理后仍高于2.5%，或油中出现大量油泥；b) 纸张绝缘聚合度低于200，或纸、纸板发生大面积脆化、分层；c) 变压器油质已无法通过再生恢复到运行标准，且固体绝缘状态严重老化，技术经济评估不可修复；建议变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 绝缘油击穿电压偏低 | 绝缘 | 严重/危急 | 油中混入水分、纤维、碳粒等杂质，在电场中形成杂质小桥，使击穿电压显著降低。受潮是主要原因。 | 绝缘电阻下降；频发局部放电；变压器防爆管或压力释放阀偶尔动作 | 击穿电压(2.5mm间隙) < 35 kV(电压等级≥330kV)或<30 kV(≤220kV) [电气]；微水含量 > 25 mg/kg(投运前)或>35 mg/kg(运行中) [化学] | 击穿电压试验(离线)；油中微水含量测定(离线)；油介质损耗试验(离线) | 若击穿电压低于标准下限且微水超标，判断为受潮；若微水正常但击穿电压低，检查油中颗粒污染度(NAS等级>8) | 真空滤油机进行脱水、脱气处理；若为颗粒污染，采用精密过滤(≤1μm)；严重时换油；工具：双级真空滤油机、微水仪、击穿电压测试仪 | 储油柜加装胶囊或隔膜密封，呼吸器干燥剂定期更换；防止油管路渗漏；定期取样检测 | 降低运行电压或负荷；加装在线净油装置 | 可能导致匝间绝缘击穿，变压器烧损，大面积停电 | GB/T 507-2002《绝缘油击穿电压测定法》； DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某水电厂主变在梅雨季后击穿电压降至22kV，引发高压侧相间短路，变压器烧毁。 | 日常巡检周期：每周检查呼吸器干燥剂状态、储油柜油位和密封性，每季度取样测击穿电压。维护操作要点：a) 雨季或湿度＞80%时，每天检查呼吸器并视情况更换硅胶；b) 油中微水接近注意值时立即启动真空脱水；c) 检修后务必进行24h以上全油循环精密过滤。 | 报废判定条件：a) 击穿电压持续低于20kV且经两次真空脱水脱气处理后仍无法升至30kV以上；b) 微水长期＞45mg/kg且密封改造无效，水分已严重侵入纸绝缘导致纸绝缘击穿电压不可恢复；c) 绝缘电阻(吸收比)显著下降，综合判断绝缘已永久劣化，无法保障安全运行，建议变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 油中溶解气体异常(高温过热) | 热/化学 | 一般/严重 | 变压器内部局部过热(>120℃)，如分接开关接触不良、铁芯多点接地、导线接头松动等，导致油纸裂解产生特征气体。 | 油温异常升高；瓦斯继电器可能动作；有时有轻微异响 | H2 > 100 μL/L [化学]； C2H4/ C2H6 > 3 [化学]； CH4/H2 > 3 [化学]；典型故障特征： C2H4为主要成分 [化学] | 油中溶解气体分析(DGA)(离线)；在线色谱监测(在线) | 根据三比值法：编码0,2,2为高于300℃的过热；总烃>150 μL/L且C2H4/ C2H6>3，判断过热性故障 | 吊芯/吊罩检查，处理分接开关接触面、紧固接头，处理铁芯接地；工具：直流电阻测试仪、接触电阻仪、真空注油装置 | 定期DGA监测；红外测温；投运前测试接触电阻 | 负荷转移或降低负荷运行，加强通风 | 固体绝缘加速老化，发展成电弧故障 | DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》； GB/T 7252-2001 | 某110kV主变DGA显示C2H4达200μL/L，查为低压侧套管接头烧熔。 | 日常巡检周期：每月至少1次红外测温，重点监测分接开关、套管接头等；每3个月取油样做DGA，总烃超标时缩短至每月1次。维护操作要点：a) 发现过热特征气体后立即复查直流电阻；b) 若确认接头过热，及时停电紧固或更换载流部件；c) 铁芯接地电流超过100mA时安排停运处理。 | 报废判定条件：a) 高温过热导致绝缘纸炭化、层压板烧损，绝缘电阻低于1000MΩ（运行电压等级）且无法局部修复；b) 铁芯或绕组因过热发生严重变形或烧熔，铁芯片间绝缘损坏无法恢复；c) 多次处理（3次以上）后DGA仍显示高温过热，且总烃持续上升，表明存在不可修复的热缺陷，建议变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 油中溶解气体异常(放电性故障) | 电气/化学 | 严重/危急 | 高能量放电(电弧)或低能量放电(火花、局部放电)，电弧使油瞬间分解产生大量乙炔和氢气。 | 瓦斯保护动作；差动保护可能动作；油色变黑；有强烈气味 | C2H2 > 5 μL/L(注意值) [化学]； H2显著升高； 三比值编码1,0,2(低能放电)或1,0,1(高能电弧) [化学] | DGA(离线)；在线色谱(在线)；局部放电监测(离线/在线) | 若C2H2突然升高，三比值为1,0,2或1,0,1，判断为放电故障，结合局部放电量>500pC定位 | 排油进人检查，修复放电点(更换绝缘件、修整屏蔽、清理悬浮电位)；真空注油；工具：局放检测仪、内窥镜、绝缘处理材料 | 加强绝缘试验(局放、耐压)；保持油务洁净 | 立即停运，隔离故障 | 可能击穿主绝缘，变压器爆炸起火 | DL/T 722-2014； GB/T 7354-2018 | 某牵引变C2H2突增至50μL/L，检查发现高压引线绝缘支架断裂导致对地拉弧。 | 日常巡检周期：在线DGA实时监测，C2H2一旦出现每周取油样分析；维护操作要点：a) 发现C2H2后立即限制负荷并申请停电检查；b) 进入变压器内部检查前需充分排氮并检测氧气含量；c) 修后必须通过1.1倍额定电压局部放电试验，量值＜300pC。 | 报废判定条件：a) 内部发生明显电弧烧伤，主绝缘、围屏等大面积穿孔或烧焦，机械强度丧失；b) 绕组严重变形或短路、断股，无法重新包扎或更换；c) 铁芯烧毁、磁路出现不可修复的短路或接地；d) 维修成本超过同容量新变压器价格的70%，建议报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 绝缘油酸值过高 | 化学 | 一般 | 油老化氧化生成酸性物质，腐蚀设备金属和固体绝缘，形成油泥。 | 油pH值下降；油中可见悬浮物；介损升高 | 酸值 > 0.1 mgKOH/g [化学]； pH < 4.0 [化学] | 酸值滴定(离线)；红外光谱分析(离线) | 酸值超标，且油中出现油泥，判断为严重氧化老化；若仅酸值超标，结合tanδ判断综合老化程度 | 吸附再生处理(白土或再生装置)；若深度老化，更换新油；工具：滤油机、再生吸附罐 | 添加抗氧化剂(T501)；控制油温与氧接触；定期酸值检测 | 启用备用变压器 | 腐蚀金属部件，降低绝缘性能，生成油泥影响散热 | GB/T 7595-2017； ASTM D974 | 某电厂主变油酸值达0.35 mgKOH/g，导致冷却铜管腐蚀泄漏。 | 日常巡检周期：每半年测定酸值，每2年做一次油质全面分析。维护操作要点：a) 酸值＞0.15 mgKOH/g时启用再生吸附处理，并补加T501抗氧化剂；b) 确保储油柜气密性，减少氧进入；c) 油温超过80℃时记录并采取措施降温。 | 报废判定条件：a) 酸值≥0.5 mgKOH/g且伴有明显油泥和铜、铁腐蚀产物，再生后酸值仍＞0.3mgKOH/g；b) 由于酸性物质导致固体绝缘纸的聚合度降至200以下或拉伸强度损失超过50%；c) 油箱内部金属部件多处腐蚀穿孔，修复困难，建议变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 油中溶解气体异常(低温过热) | 热 | 轻微/一般 | 磁路中局部短路、漏磁集中、油道堵塞等导致低温过热(<300℃)，油分解生成大量氢和甲烷。 | 油温局部偏高；油中气体甲烷为主 | 总烃 > 150 μL/L [化学]； CH4/H2 > 2 [化学]； C2H6/H2 > 2 [化学]；三比值编码0,1,0 [化学] | DGA(离线)；在线色谱(在线) | 总烃超标，甲烷为首要成分，三比值0,1,0，判断为低温过热(<150℃)或150~300℃过热(编码0,1,1) | 停机检查铁芯绝缘、清理油道、处理多点接地；工具：2500V兆欧表、内窥镜 | 铁芯接地电流在线监测；定期清扫油道 | 减负荷运行，加强监测 | 可能发展为高温过热损坏固体绝缘 | DL/T 722-2014 | 某厂高厂变总烃270μL/L,查为铁芯冷却油道堵塞所致。 | 日常巡检周期：每季度测量铁芯接地电流，超过100mA则安排检修；每半年取油样DGA，总烃接近注意值时每月监测。维护操作要点：a) 清理油道和散热片，确保油流畅通；b) 铁芯多点接地处理时使用临时限流电阻，并最终消除接地点；c) 检修后测量铁芯绝缘电阻≥100MΩ（1000V兆欧表）。 | 报废判定条件：a) 铁芯多点接地导致严重环流烧损绝缘垫片，且无法通过更换垫片或化学清洗恢复绝缘；b) 磁屏蔽或铁轭等结构件因过热严重变形，引发铁芯片间短路无法修复；c) 低温过热长期存在，固体绝缘烘脆，聚合度＜200，绝缘寿命终结，建议报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 绝缘油微水含量超标 | 化学/绝缘 | 一般/严重 | 密封不严、呼吸器失效、吊芯时受潮等导致水分侵入，水分降低绝缘强度，加速油纸绝缘老化(水解)。 | 绝缘电阻下降；介质损耗增大；击穿电压波动 | 微水 > 35 mg/L(运行油) [化学]； 击穿电压下降 [电气] | 库仑法微水测定(离线)；在线微水传感器(在线) | 微水超标，结合击穿电压低于注意值，判断受潮严重 | 热油循环真空脱水处理；更换失效密封件；工具：双级真空滤油机、检漏仪 | 加强密封，定期更换呼吸器干燥剂，监视微水趋势 | 降低负荷，投入备用变压器 | 绝缘寿命减少，可能导致热击穿 | GB/T 7600-2014《运行中变压器油水分含量测定法》; DL/T 596-2021 | 某沿海变电站主变微水达45 mg/L，发现呼吸器硅胶严重变色，处理后恢复正常。 | 日常巡检周期：每月检查呼吸器及密封件，每季度测试微水。维护操作要点：a) 一旦微水超过30mg/L，启动真空脱水脱气处理；b) 更换老化密封垫，紧固法兰螺栓；c) 吊罩检修后严格执行12h真空注油并保持真空干燥。 | 报废判定条件：a) 多次脱水处理后微水仍反复反弹，且纸绝缘水分含量超过3%，加热干燥亦不能降至要求；b) 因长时间受潮导致固体绝缘外表渗水、层间剥离，局部放电量严重超标；c) 变压器绝缘电阻和吸收比持续降低无恢复趋势，综合评估剩余寿命不足5年，建议报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 绝缘油油中颗粒污染度超标 | 绝缘/机械 | 一般/严重 | 安装维修过程中混入金属屑、纤维、灰尘等，或油泵磨损产生颗粒，劣化油绝缘和散热。 | 油透明度下降；油泵噪音增大；滤网频繁堵塞 | 颗粒度NAS等级 > 8(投运前) 或 > 10(运行中)[物理]； 颗粒计数 ≥ 5000个/100mL(>5μm) [物理] | 颗粒度分析仪(离线)；在线颗粒度监测(在线) | NAS等级超过注意值，结合油样外观，判断颗粒污染来源(检修或磨损) | 真空滤油加高精度滤芯(1μm)循环过滤；检查并修理磨损油泵；工具：颗粒度分析仪、高精度滤油机 | 新油注入前严格过滤；检修后充分冲洗；密封油系统 | 停运部分油泵，降低循环量 | 引起静电放电，磨损铁芯，降低绝缘强度 | DL/T 1096-2018《变压器油中颗粒度限值》； ISO 4406 | 某换流变安装后油颗粒度NAS 12级，经20天循环过滤达标。 | 日常巡检周期：每3个月检测颗粒度，投运新油或大修后第一月每周检测。维护操作要点：a) 颗粒度NAS＞9时接入高精度滤油机循环过滤，同时检查油泵磨损；b) 更换滤芯周期按压差报警执行；c) 检修后需用合格油反复冲洗直至颗粒度达标。 | 报废判定条件：a) 颗粒度持续NAS 12级以上且超过30天精密过滤无法下降，来源为绝缘纸板或金属部件持续脱落；b) 油泵或管道出现大量金属磨屑，导致轴承、阀门等核心部件不可逆磨损；c) 颗粒导致绕组绝缘多处划伤，局部放电量急剧上升，随时有击穿风险且修复困难，建议变压器报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 油中杂质、油泥、纤维等积聚在滤芯表面和内部，导致有效过滤面积减小，压差增大，过滤效率下降。长期未更换滤芯或油质劣化加速堵塞。 | 过滤器前后压差升高；滤油机出口流量下降或波动；滤油机运行电流增大（若有泵）；变压器油定期检测颗粒度或油泥指标升高。 | 滤芯压差 ≥0.15MPa (报警) / ≥0.25MPa (停机) [物理]；出口流量低于额定流量70% [物理]；油颗粒度 NAS等级≥10级 [物理] | [在线]过滤装置自带差压变送器；[离线]滤芯外观检查；[离线]油液颗粒度检测 | 若在线压差持续超过0.25MPa且清洗后仍不下降，或离线检测滤芯已严重变形/破损，判定滤芯堵塞失效。结合流量降低30%以上辅助判断。 | 1. 停运净油器，关闭进出口阀门；2. 使用专用扳手打开过滤器端盖；3. 取出旧滤芯，检查并清理过滤器壳体内部；4. 更换同型号新滤芯，安装前涂抹密封脂；5. 回装端盖，缓慢开启阀门排气；6. 启动试运，观察压差和流量直至正常。工具：扳手、密封脂、清洁布。 | 定期按油质检测结果更换滤芯（一般1-2年）；在线监测压差，设置预警；加强变压器油维护，防止油质过早劣化。 | 若无法立即停机更换，可开启备用过滤回路或降低净油器负荷，暂时加大反冲洗频率（如有反冲洗功能），监视压差运行。 | 滤芯破裂导致杂质进入变压器本体，危害绝缘；长时间堵塞使油泵过载烧毁。 | DL/T 572-2021 电力变压器运行规程；GB/T 7595-2017 运行中变压器油质量 |  | 日常巡检周期：每班检查滤芯压差指示并记录；每周检查滤油机出口流量；每季度做油液颗粒度分析。维护操作要点：压差超过0.15MPa时安排清洗或更换；更换时清洁过滤器壳体，涂抹密封脂；严禁用硬物清理滤芯，避免损坏滤层。 | 滤芯使用年限超过2年（或厂商规定更换周期）；压差清洗后仍无法升至0.05MPa以下；滤芯出现不可逆的变形、破损或纤维脱落；净化后油颗粒度持续不达标。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 密封件老化漏油 | 机械 | 一般 | 净油器法兰、端盖、管路接头等处的橡胶密封件因高温、油浸泡老化变硬、龟裂，失去弹性导致渗漏油。 | 净油器本体及周围地面发现油迹；油位下降；油箱呼吸器呼出气体带油味；泄漏处可见油滴或连续渗油。 | 每日漏油量＞10滴/分钟 [状态量]；密封接触面无可见压缩余量 [物理]；变压器油枕油位日变化＞5% [物理] | [离线]目视巡检；[离线]油位计记录；[离线]密封圈硬度及外观检查 | 当发现明显油迹且擦拭后1小时内重新出现，或单日漏油量超过100mL，即判定密封失效。通过紧固螺栓后泄漏不减，确认为密封件永久变形。 | 1. 排空净油器内油至油位低于漏点；2. 拆卸漏油部位螺栓；3. 取出旧密封圈，清洁密封槽；4. 涂抹少量密封胶，安装新密封圈（材质宜用丁腈橡胶或氟橡胶）；5. 均匀对角紧固螺栓至规定力矩；6. 恢复供油，静置观察24小时。工具：力矩扳手、油盘、密封胶、清洁剂。 | 定期更换密封件（大修周期）；避免暴力紧固；使用耐油耐温标准密封件。 | 临时用堵漏胶带或密封扎带包扎渗漏点，并加强监视；降低净油器运行压力。 | 大量漏油导致变压器油损失，绝缘和冷却能力下降，可能引发变压器内部故障。 | GB/T 6451-2023 油浸式电力变压器技术参数和要求；DL/T 573-2021 电力变压器检修导则 |  | 日常巡检周期：每班检查所有密封点有无油迹，大修周期（3～5年）或发现硬化龟裂时更换密封件。维护操作要点：更换时清洁密封槽，均匀对角紧固螺栓至规定力矩；禁止使用已老化或非标准材质密封圈；记录更换日期。 | 密封件表面龟裂深度＞1mm，或压缩永久变形率超过40%；单点漏油量大于100mL/日且无法通过紧固消除；已使用年限超过8年（普通丁腈橡胶）或按制造商规定强制更换周期已达；密封槽腐蚀导致无法有效密封则整体更换该部件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 排油泵电机故障 | 电气/机械 | 严重 | 净油器配套的油泵电机因轴承磨损、绕组绝缘老化、缺相运行或过载导致停转或出力不足。 | 净油器运行指示灯灭或闪烁；控制柜故障报警；油泵噪音异常或振动大；出口压力及流量为零或剧烈波动。 | 电机绝缘电阻 <0.5MΩ [电气]；三相电流不平衡度 >10% [电气]；轴承温度 >80℃ [物理]；振动速度有效值 >4.5mm/s [物理] | [在线]电机综合保护器；[离线]绝缘电阻表；[离线]振动分析仪；[离线]红外测温 | 若电机保护器跳闸或测得绝缘电阻低于0.5MΩ，同时三相电流不平衡超过15%，判定电机绕组故障或缺相。若轴承异响且温度超过85℃，判定轴承卡涩故障。 | 1. 断开净油器电源并挂牌；2. 拆下电机接线盒，做好相序标记；3. 卸下电机与泵体连接螺栓，将电机移出；4. 解体电机，更换损坏轴承（型号同原装）或重绕绕组；5. 组装后手动盘车验证灵活；6. 测试绝缘及相序后试运转。工具：拉马、兆欧表、万用表、手动工具组。 | 定期检测电机绝缘和轴承润滑；安装缺相保护器；保持电机通风良好。 | 如备用泵可用，立即切换至备用泵运行，对故障泵断电检修。 | 油循环中断，变压器油无法净化，加速油质劣化，可能导致变压器内部故障。 | JB/T 10112-2013 变压器油泵；GB/T 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求 | 某110kV变电站1号主变净油器油泵电机因轴承卡死过流跳闸，造成净油器停运3天，油介损上升。 | 日常巡检周期：每周测量电机绝缘电阻、三相电流；每月检查轴承温度和振动。维护操作要点：按制造商建议周期加注润滑脂；电机绝缘低于1MΩ需烘干；运行中三相电流不平衡度超过5%应停机检查；保持电机通风散热良好。 | 电机绕组烧损或对地绝缘无法恢复至10MΩ以上且无法重绕；转子断条、机壳开裂或轴弯无法校正；轴承座磨损导致气隙不均且无法修复；全寿命周期已超过15年且维修成本超过新机价格60%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 控制回路故障 | 控制 | 一般 | 净油器控制箱内继电器、接触器、时间控制器或PLC模块因受潮、灰尘、触点烧蚀等导致控制系统失效，无法按设定程序启停或联锁保护误动。 | 净油器无法自动启停；触摸屏或指示灯异常；控制柜内发出焦糊味；保险丝熔断。 | 控制回路绝缘电阻 <1MΩ [电气]；接触器线圈吸合电压偏离额定值±15% [电气]；控制电源电压波动 >±10% [电气] | [离线]万用表测量控制回路通断及电压；[离线]目视检查触点及元器件外观 | 若设定自动运行模式但净油器不动作，且控制电源正常，用万用表逐一测量启停回路相关触点，发现接触器线圈未得电或得电不吸合，判定控制回路故障。结合接线端子紧固情况。 | 1. 切断控制电源；2. 打开控制箱门，清理内部灰尘；3. 检查所有接线端子并紧固；4. 更换损坏的熔断器、继电器或接触器；5. 测试PLC输入输出点；6. 送电后模拟启停动作确认功能正常。工具：万用表、螺丝刀、备用继电器、触点清洁剂。 | 控制箱加装防尘防潮密封条；定期紧固端子并清扫；使用工业级元器件。 | 可临时采用就地手动模式强制启停，并加强人工巡视监控运行参数，同时联系检修尽快修复。 | 净油器长期停运或频繁启停损坏设备，导致油质失控。 | GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备；DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |  | 日常巡检周期：每季度检查控制柜密封、清扫灰尘、紧固端子；每半年进行一次模拟启停试验。维护操作要点：发现接触器触点烧蚀超过1/3厚度应更换；继电器、保险丝需使用同品牌同规格；保持柜内干燥，必要时加装加热除湿器。 | 控制器或PLC因受潮腐蚀导致电路板不可修复；主要元器件多次烧毁，控制逻辑无法保证；整体使用年限超过12年且无备件替换，升级改造成本低于修复成本时予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 加热器干烧或失效 | 热 | 严重 | 油位过低或流量过小导致加热器露出油面干烧，或加热器元件老化断路/短路，无法加热油温（用于提高滤油效率）。 | 净油器油温不上升或上升极慢；加热器超温保护动作；加热器电流为零或异常偏高；加热器表面烧红、变色。 | 加热器绝缘电阻 <1MΩ [电气]；加热管表面温度超过设定值20℃以上 [物理]；油加热出口温度低于设定值15℃ [物理]；加热器功率偏差 >±10% [电气] | [在线]温度控制器及超温保护器；[离线]钳形电流表；[离线]红外热像仪 | 当设定加热温度但油温始终低于设定值15℃以上，且测得加热器电流为零或三相严重不平衡，判定加热器断路故障。若超温保护动作且检查油路无异常，判定干烧或温控失效。 | 1. 净油器停电并泄压；2. 关闭油路阀门，排空加热筒体内油；3. 拆下加热器接线，使用兆欧表测试绝缘；4. 更换同规格同功率加热元件；5. 回装密封垫，恢复接线；6. 注油排气后进行绝缘测试和升温试验。工具：兆欧表、扳手、清洁剂、新加热器。 | 确保油位和流量联锁保护可靠；定期检查加热器表面结焦情况；设定合理的加热温度上限。 | 如非关键工况，可关闭加热器电源，采用常温滤油，处理后油温未达标时可结合变压器运行余热净化。 | 干烧引起火灾风险；油炭化污染变压器油；加热器破损使导电颗粒进入油中。 | JB/T 7633-2018 变压器用油净化设备；DL/T 521-2019 真空净油机验收及使用维护导则 |  | 日常巡检周期：每日检查加热器电流、油温，每月检查超温保护动作可靠性。维护操作要点：每次停机后检查加热管表面结焦并清理；绝缘电阻低于1MΩ必须更换；确保液位和流量联锁不允许旁路。 | 加热元件表面有裂纹、烧穿孔洞或严重变形；功率偏差超过额定值±15%，且无法通过更换元件恢复；加热器壳体腐蚀至壁厚减薄30%以上；累计使用年限超过5年或出现干烧导致的永久性损伤。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 阀门内漏或卡涩 | 机械 | 一般 | 净油器管路上的闸阀、球阀或逆止阀因密封面磨损、锈蚀或有杂质卡滞，导致关闭不严或无法操作。 | 阀门关闭后，净油器压力仍缓慢变化；与变压器连接的管路有不应有的温差（表明油流）；操作手轮沉重或锁死。 | 阀门内漏量在关闭状态下出口侧压力回升速度 >5kPa/min [物理]；操作扭矩 >50N·m [物理] | [离线]手动操作检查；[离线]压力表监测；[离线]阀门解体检查 | 关闭阀门后，若净油器压力在30分钟内回升超过150kPa，且手轮已完全关死，判定阀门内漏。若操作力明显超出正常值且无机械干涉，判定阀杆卡涩。 | 1. 确保净油器及关联管道隔离排油；2. 拆解阀门，取出阀芯；3. 清理密封面杂质，修复或更换密封件、阀杆；4. 若阀体严重冲蚀则整体更换阀门；5. 回装后做严密性试验。工具：扳手、密封件、研磨膏（如研磨）、手动工具。 | 定期活动阀门，防止锈死；安装过滤器前加装粗滤网。 | 临时加装盲板隔离，或使用下游阀门替代；对于内漏，可观察确认不影响系统后短时继续运行，但需列入检修计划。 | 造成油流旁路，降低滤油效率；给检修隔离带来困难，引发误操作风险。 | GB/T 12224-2015 钢制阀门一般要求；DL/T 573-2021 |  | 日常巡检周期：每月对所有阀门进行开关活动一次，并检查操作力；每年检测内漏情况。维护操作要点：操作时均匀施力，不可强扭；内漏轻微时可研磨密封面，更换密封垫；阀杆螺纹定期涂抹防锈脂。 | 阀体出现裂纹或严重冲蚀凹坑深度超过壁厚20%；密封面研磨后仍无法通过严密性试验（压升＞5kPa/min）；阀杆卡死无法恢复动作或操作扭矩持续大于80N·m；使用年限超过15年且无同型号备件，进行整体更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 吸附剂失效（硅胶/活性氧化铝） | 化学 | 一般 | 净油器内装填的吸附剂（如硅胶、活性氧化铝）长期吸附油中酸性组分、水分等，达到饱和平衡后丧失除酸脱水能力，导致油品老化加速。吸附容量耗尽后，部分吸附质可能反向释放。 | 变压器油酸值逐步升高；微水含量上升；吸附剂视窗颜色由蓝变红（或对应指示色）；油介损因数增大。 | 油酸值＞0.1 mgKOH/g [化学]；油中含水量＞25 ppm（电压等级≤110 kV）[化学]；吸附剂变色率＞80% [状态量]；介损tgδ（90℃）＞2% [电气] | [离线]定期油质化学分析；[离线]吸附剂视窗目视检查 | 若油酸值连续两个季度上升且超过0.1 mgKOH/g，同时吸附剂指示色已完全转为失效色，判定吸附剂失效。排除油中混入外部污染物。 | 1. 停运净油器并隔离，排空吸附罐内油；2. 打开排料口或人孔，取出全部旧吸附剂；3. 检查内部滤网完好性；4. 装填同型号新吸附剂至规定容量；5. 封闭并做密封试验，恢复油循环。工具：扳手、吸尘器、新型吸附剂、密封垫。 | 按油质监测周期或运行时间（一般3~5年）定期更换吸附剂；采用带变色指示的吸附剂便于观察。 | 可临时旁路隔离吸附罐，加大油样检测频率，待停机后更换。 | 油质劣化，腐蚀变压器内部固体绝缘及金属部件，缩短变压器寿命。 | DL/T 572-2021；GB/T 7595-2017 |  | 日常巡检周期：每周观察吸附剂视窗颜色，每日记录油温；每季度进行油酸值和微水取样测试。维护操作要点：变色率超过80%或油酸值达到0.08 mgKOH/g时安排更换；更换前必须排空罐内油，清理滤网，装填至标记线；密封试验合格后投入。 | 吸附剂再生后吸附容量仍低于新品50%；或因粉化、结块导致沟流无法再生；油质连续两个季度超标且排除其他污染源；已使用超过5年（或制造商规定更换周期）强制报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 真空系统故障（真空泵抽力不足或泄漏） | 机械/环境 | 严重 | 真空净油机的真空泵因旋片磨损、润滑油不足或变质、密封件泄漏、管路破损，无法建立或维持所需真空度，导致脱水脱气效率骤降。 | 真空罐压力表针抖动或示值偏高；油处理后的油中含气量及含水量未达标；真空泵运行时噪音增大、油位低或油呈乳化态；泵体过热。 | 极限真空度＞50 Pa（设定值通常≤30 Pa）[物理]；油中含气量＞2%（体积分数）[物理]；真空泵油位低于下限 [状态量]；泵体温度＞85℃ [物理] | [在线]真空压力表；[在线]真空泵油位镜；[离线]油样含气量试验；[离线]真空泵检修测试 | 若净油器运行超过30分钟真空度无法达到设定值，且检查管路阀门均正常，停泵后真空度迅速下降，判定存在泄漏或真空泵效率低。结合泵油状况和运转声音辅助判断。 | 1. 停运净油器，关闭进出油阀；2. 对真空管路进行检漏（肥皂水或氦质谱法），紧固泄漏法兰；3. 排放真空泵旧油，清洗泵腔，更换同牌号真空泵油；4. 如泵磨损严重，解体更换旋片/弹簧等易损件；5. 重装后测试极限真空度及抽气速率，合格后投入运行。工具：真空泵油、检漏液、扳手、真空规。 | 定期检查并更换真空泵油；设置真空度低报警联锁；避免在过高气体负荷下长时间运行。 | 若无法停机，可先维持运行，适当降低流量，并加强油品质人工检测；但需尽快安排停机检修。 | 变压器油中水分和气体含量超标，降低绝缘强度，引发局部放电。 | JB/T 7633-2018；DL/T 521-2019 |  | 日常巡检周期：每日检查真空泵油位、油质及泵体温度；每周测试极限真空度和管路密封。维护操作要点：真空泵油每3～6个月更换一次，乳化时立即更换；旋片磨损致真空度下降时及时更换；所有法兰连接定期用检漏液检查。 | 真空泵旋片磨损至原厚度60%以下或泵腔出现严重划伤，无法修复至极限真空度≤30Pa；泵体裂纹或齿轮损坏；使用超过10年且维修成本超新泵价格70%；管路多处泄漏且无法通过更换密封件解决。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 保护及监测装置 |  | 负责对变压器内部故障、油位、温度、压力等进行监测与保护，确保设备安全运行。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 轻瓦斯保护频繁信号 | 机械/热/化学 | 轻微 | 变压器内部轻度过热或局部放电导致油分解产气，或外部空气经密封缺陷进入继电器聚集。当气体体积达到整定值时，上开口杯下沉接通信号回路。 | 监控系统发“轻瓦斯动作”光字牌；继电器观察窗可见积聚气体；气体可能可燃（故障气）或不可燃（空气）。 | 聚积气体体积 ≥ 250~300 mL [状态量]；气体组分特征：空气（O₂+N₂占比高）或故障气（H₂>100μL/L、CH₄>50μL/L）[化学]；油位无明显骤变 [状态量]。 | 轻瓦斯报警信号[在线]；观察窗巡检[离线]；继电器顶部放气阀取气[离线]；油中溶解气体分析（DGA）[离线]。 | 取气分析：若气体无色、无味、不可燃且能在油中溶解，判定为空气侵入，重点检查呼吸回路与密封；若气体可燃、有臭味、不易溶于油，判定为内部故障，需结合DGA三比值法判断故障类型。 | 1. 查出进气点，紧固密封面或更换密封垫；2. 若内部故障，安排内检处理过热或放电点。需用工具：活扳手、力矩扳手、密封垫备件、油色谱分析仪、真空滤油机等。 | 定期检查储油柜胶囊/隔膜完好性及呼吸器通畅；瓦斯继电器定期排气、传动试验；加强对变压器油色谱的周期监测。 | 若频繁告警且气体可燃，可将变压器暂时降负荷运行，缩短巡视与取气周期，准备切换备用变。 | 轻瓦斯频繁动作可能导致重瓦斯拒动或误动风险；若内部故障未消除，可能发展成严重匝间或相间短路。 | DL/T 572《电力变压器运行规程》；GB/T 7252《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；DL/T 540《气体继电器检验规程》 | 某110kV主变轻瓦斯信号每两天动作一次，取气分析为不可燃空气，检查发现呼吸器硅胶堵塞致使变压器呼吸不畅，负压吸入空气，更换呼吸器硅胶并处理密封后恢复正常。 | 日常巡检周期**：每周至少1次巡视检查继电器观察窗气体颜色及油位变化，并记录信号次数。<br>**维护操作要点**：每季度取气分析1次，若含空气应查漏；每年校验轻瓦斯动作体积整定值；定期（半年）检查呼吸器硅胶变色程度并及时更换；继电器放气阀需缓慢开启防误动。 | 报废判定条件**：1. 继电器本体或观察窗因外力出现裂纹或破损无法修复；2. 内部浮筒因腐蚀穿孔导致进油，称重超原重20%以上；3. 经校验动作体积偏差超过整定值±30%且调节无效；4. 累计运行年限超过20年且壳体或内部机件严重老化锈蚀。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 重瓦斯保护误动跳闸 | 机械/环境 | 危急 | 地震、外部短路冲击、继电器安装不当倾斜、挡板/浮筒卡涩受振动等因素，使油流扰动达到挡板整定速度，造成主变误跳闸。 | 主变各侧断路器跳闸；监控显示“重瓦斯动作”信号；变压器无内部故障迹象（油色谱正常、无异常噪声）。 | 油流速度测量值达到整定值（通常1.0~1.2 m/s）[物理]；变压器油色谱各项正常（总烃<150μL/L，乙炔<5μL/L）[化学]；继电器内无分解气体 [状态量]。 | 重瓦斯保护信号[在线]；变压器故障录波图[离线]；油中溶解气体分析[离线]；继电器外观检查[离线]。 | 检查确认外部无扰动电流记录，差动保护未动作；油色谱数据无异常；继电器内无游离碳和可燃气体。综合判断为继电器误动。进一步进行继电器流速校验及安装检查。 | 1. 校验重瓦斯整定值并调整至规定值；2. 检查继电器安装水平度，使用水平仪校正至<2%倾斜；3. 检查挡板/浮筒有无卡涩变形，清洗或更换。工具：流速校验台、水平仪、活扳手、备品继电器。 | 按规定周期进行继电器流速校验及传动试验；变压器基础坚固，减少振动影响；继电保护整定值不可随意更改，保留校验记录。 | 误动后立即对变压器及出线外部检查，排除故障后可按规程强送一次；若油色谱异常则不得强送。 | 重瓦斯误动造成用户停电，可能触发稳控系统动作；多次误动会磨损开关触头。 | DL/T 572；DL/T 540；GB/T 6451《油浸式电力变压器技术参数和要求》 | 某220kV变电站2号主变在系统远端短路切除后重瓦斯动作跳闸，经查油色谱正常，气体继电器内无气体，校验挡板动作流速为0.8m/s且安装有轻微倾斜，重新整定并校正后投运，未再误动。 | 日常巡检周期**：每月检查继电器安装螺栓及连管法兰有无松动；传动试验每3年1次（结合大修）。<br>**维护操作要点**：检查继电器铅封完好，严禁随意调动整定值；流速校验需在专用校验台上进行，整定后须由两人确认；水平度复测使用框式水平仪，纵横方向均≤2mm/m；每次跳闸后必须取油样色谱分析。 | 报废判定条件**：1. 继电器外壳或法兰出现不可修复的裂纹或变形；2. 挡板或转轴机械卡涩且经清洗、更换配件后动作特性仍无法满足要求（流速误差>±15%）；3. 校验时发现干簧接点或磁铁组件磁力衰减导致接触电阻>100mΩ且无法更换修复；4. 累计运行15年以上且出现2次及以上误动且无法通过维护排除。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 气体继电器渗漏油 | 机械/环境 | 一般 | 继电器本体铸件沙眼、密封胶垫老化、法兰螺栓松动或视窗玻璃裂纹，导致变压器油外漏。 | 继电器外壳油渍，周围有积油；油枕油位缓慢下降；轻瓦斯可能因漏入空气而报警。 | 渗漏速度（目测有明显油滴）[状态量]；油位计示值变化速率>3cm/天 [物理]；密封面平面度>0.2mm间隙 [物理]。 | 人工巡检目视[离线]；油枕油位在线监测[在线]；红外热像测漏油温差异常点[离线]。 | 目视检查渗漏点位置，区分是密封面、视窗还是壳体裂纹。停机后加压试漏或真空试验确定所有漏点。 | 1. 停运排油至继电器以下；2. 拆下继电器，清洁密封面，更换耐油橡胶垫（如丁腈橡胶）并按规定力矩对角紧固螺栓；3. 更换破损视窗玻璃或缺陷铸件。工具：力矩扳手、密封垫刮刀、耐油密封胶、真空滤油机。 | 定期检查螺栓紧固状况；避免继电器承受附加应力（如连管错位）；采用优质耐油耐老化密封件，到期更换。 | 渗漏不严重时，可临时紧固螺栓或涂抹密封胶堵漏，并加强油位监视和补油，申请停电处理。 | 严重漏油导致变压器油位过低，可能引起内部引线暴露放电，轻瓦斯持续报警。 | GB/T 6451；DL/T 572；制造厂安装使用说明书 | 某35kV主变瓦斯继电器法兰渗油，因长期振动导致螺栓松动，紧固后仍有渗漏，停电更换密封垫后消除。 | 日常巡检周期**：每周至少1次重点巡视继电器本体及法兰连接处有无明显油滴或大片油渍。<br>**维护操作要点**：密封胶垫应每6~8年（或视老化程度）定期更换，使用力矩扳手对角紧固，力矩参照厂家规定；更换密封垫时须彻底清洁密封面，禁止使用已固化的密封胶；视窗玻璃破损须整体更换同规格钢化玻璃件，不得以普通玻璃代替。 | 报废判定条件**：1. 继电器铸件本体（非密封面处）存在渗漏沙眼或裂纹，且经修补后仍无法通过0.05MPa打压试验（保压30min压降>5%）；2. 密封法兰面因腐蚀或机械损伤导致平面度误差超过0.3mm；3. 观察窗钢化玻璃出现裂纹、破损或密封失效无法单独更换；4. 整体累计运行20年以上且密封结构选型老旧、备件已停产。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 瓦斯继电器接线盒进水受潮 | 环境 | 轻微 | 接线盒密封盖密封不严或电缆进线孔封堵失效，雨水、潮气进入，导致接线端子间绝缘下降，引发信号误发。 | 雨天或大雾后频繁发轻瓦斯信号；接线盒内可见水珠或锈蚀；接线端子处绝缘电阻降低。 | 二次回路绝缘电阻 < 10 MΩ（用500V兆欧表） [电气]；接线盒内相对湿度 > 85% [状态量]；端子间存在0.5~1kV直流泄漏电流异常增大 [电气]。 | 运行人员巡视检查接线盒密封[离线]；绝缘电阻测试[离线]；湿度传感器（若有）[在线]。 | 雨天时若轻瓦斯信号频繁且复位后短时重现，应检查接线盒。测量绝缘电阻若<10MΩ，打开接线盒若见湿气凝露，可判定受潮。 | 1. 断开信号电源；2. 烘干接线盒内部及端子（使用热风枪或烘干灯，温度不超60℃）；3. 更换防水密封圈，电缆进线孔用防火防潮堵料重新封堵；4. 复测绝缘电阻合格后投运。工具：兆欧表、热风枪、密封圈、堵料。 | 接线盒盖螺栓拧紧，加装防雨罩；选用防护等级IP55及以上接线盒；电缆进线孔向下弯曲防进水；定期检查密封。 | 受潮后可在晴天打开接线盒晾干，临时用塑料布遮挡防雨；若频繁误动可暂时短接信号（需履行审批手续）但必须加强人工监视。 | 可能导致重瓦斯保护误动跳闸，造成全停。 | DL/T 995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某110kV变压器在梅雨季节轻瓦斯信号每天报警，绝缘测试仅0.5MΩ，开盖发现内部积水，清理烘干更换密封后正常。 | 日常巡检周期**：大雨、大雾或空气湿度>85%天气后，应立即特巡检查接线盒内是否有凝露或积水。<br>**维护操作要点**：每年至少测试1次二次回路绝缘电阻（500V兆欧表，应>10MΩ）；接线盒内宜放置变色硅胶吸湿剂并每季度检查更换；电缆进线孔应采用防火堵泥或密封接头严密封堵，且引入线应向下弯曲形成防水弯；密封圈建议每5年更换一次。 | 报废判定条件**：1. 接线盒外壳破损导致防护等级永久丧失，无法隔绝外部潮气；2. 内部端子及绝缘板因反复受潮出现不可逆的严重锈蚀或爬电碳化痕迹；3. 盒内绝缘导线绝缘层脆化、龟裂或剥落，且不便整体更换线束；4. 加装防雨罩等措施后，在阴雨天气绝缘电阻仍无法保持在5MΩ以上。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 瓦斯继电器浮筒卡涩/挡板卡涩 | 机械 | 严重 | 浮筒进油、变形或导向杆、轴承绣蚀，导致轻瓦斯聚气后无法下沉，或挡板转轴锈死，油流冲击时拒动。 | 实际内部故障时轻瓦斯或重瓦斯不动作；保护校验时整组传动不成功；继电器外部检查无明显异常但动作特性测试不合格。 | 浮筒质量（含吸油后）超出设计值（如增加30g以上）[物理]；挡板开启转矩 > 0.05N·m [物理]；传动试验时挡板不能灵活动作 [状态量]。 | 继电器定期传动试验[离线]；内窥镜检查内部部件[离线]；继电器解体检查[离线]。 | 从变压器上拆下继电器，用专用校验台进行密封性及动作特性试验。若实测轻瓦斯动作气体体积大于整定值1.5倍以上或挡板流速远大于整定值，且解体发现运动部件有卡涩痕迹，则判定卡涩。 | 1. 停电解开连接管；2. 拆下继电器返回试验室；3. 清洗浮筒、挡板转轴及导向杆，去除油泥和锈蚀；4. 更换已吸油变重的浮筒或损坏的轴承、密封垫；5. 重新进行动作特性校验合格后装回。工具：瓦斯继电器校验台、清洗剂、超声波清洗机、千分尺、力矩扳手。 | 按规定每3~5年进行一次继电器校验；选用双浮球或多触点抗振型继电器；变压器投运前及大修后必须校验；备有合格备件。 | 卡涩无法临时修复，必须退出重瓦斯保护跳闸压板，改为信号，同时加强人工瓦斯监测和油色谱跟踪，紧急申请停电更换继电器。 | 卡涩会使主变内部故障时失去主保护，导致故障扩大，造成变压器烧毁。 | DL/T 540；JB/T 9647《气体继电器》；国家电网公司十八项电网重大反事故措施 | 某电厂主变区外短路后差动保护动作跳闸，同时重瓦斯未动，事后检查发现挡板转轴严重锈蚀卡死，解体清洗并更换轴承后恢复。该事件后电厂将重瓦斯校验周期缩短至3年。 | 日常巡检周期**：结合变压器停电或小修（3~5年）进行继电器拆回校验；投运第一年或大修后应尽快安排首次校验。<br>**维护操作要点**：校验时重点测量挡板开启力矩（应<0.03N·m）及浮筒附加质量；清洗时使用无水酒精或电子清洗剂，严禁使用腐蚀性溶剂；转动部件清洗后应涂抹少量耐油低温润滑脂；校验整定值必须严格依据国标或厂家规定参数。 | 报废判定条件**：1. 浮筒材质老化、吸油增重超过原设计值25%且无法恢复；2. 金属轴承、导向销等转动部件因锈蚀或磨损导致配合间隙超过0.2mm；3. 经清洗、更换配件后，动作特性校验仍不能满足整定值误差要求（轻瓦斯动作体积误差>±20%，重瓦斯流速误差>±10%）；4. 运行年限超过15年且本体结构存在无法修复的损伤。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 重瓦斯保护正确动作后继电器本体破损 | 机械/热 | 严重 | 变压器内部严重突发性短路，产生高能电弧，导致油剧烈汽化形成强力油流冲击挡板。冲击力超过继电器结构强度，造成视窗玻璃破裂、密封垫冲脱或铸件壳体裂纹。 | 重瓦斯保护动作，变压器三侧开关跳闸；继电器本体可见明显油迹或喷油痕迹；观察窗玻璃碎裂；变压器本体安全气道或压力释放阀可能同步动作。 | 油流冲击速度远超整定值（>2.5 m/s）[物理]；壳体耐压能力低于0.3MPa（视窗玻璃）[物理]；油中溶解气体严重超标，乙炔>100μL/L [化学]；变压器内部有巨大异响 [状态量]。 | 重瓦斯保护跳闸信号[在线]；故障后外观检查[离线]；油中溶解气体分析（DGA）[离线]；继电器解体检查[离线]。 | 故障后立即进行DGA分析，若特征气体呈现高能放电特征（乙炔和总烃极高），同时继电器本体出现物理破损，则判定为内部故障电流冲击导致。结合差动保护和电气试验确定内部故障点。 | 1. 隔离变压器，进行内部检查，修复故障绕组或引线；2. 更换气体继电器同型号新品；3. 校验新继电器动作特性，确保安装水平。工具：绕组直流电阻测试仪、变比测试仪、油色谱分析仪、吊车、瓦斯继电器校验台。 | 加强变压器出口短路电流耐受校核；优化保护整定缩短故障切除时间；继电器选型时考虑满足抗冲击能力要求的产品。 |  | 若故障严重，变压器可能因内部电弧烧毁，需返厂修理或更换。 | DL/T 572《电力变压器运行规程》；GB/T 7252《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；JB/T 9647《气体继电器》 | 某330kV变压器因低压侧近区短路，电弧使油分解产气，重瓦斯动作同时继电器观察窗爆裂喷油，本体油箱变形，返厂大修。 | 日常巡检周期**：因变压器发生重瓦斯跳闸属严重故障，跳闸后必须立即进行检查和试验，非周期维护项。<br>**维护操作要点**：故障后须将破损继电器完整拆下存档分析，并更换同参数新品；安装新继电器时务必确保密封垫完好且螺栓力矩达标；新继电器投运前必须在专用校验台上复测重瓦斯流速整定值及轻瓦斯发信体积。 | 报废判定条件**：继电器直接报废。1. 继电器在本体外部发生任何物理性破损（壳体裂、视窗碎、法兰变形）时，不论损伤程度如何，必须整机报废，不得修补后再次使用。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 气体继电器接线端子间绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 接线盒内部凝露、积尘严重，或导线绝缘层老化破损，在过电压或直流系统接地时，端子间发生绝缘击穿，产生短路电弧，直接短接跳闸触点或信号触点，导致误动或烧毁触点。 | 监控系统可能发直流量接地告警；重瓦斯保护可能误动跳闸；接线盒盖有烧灼痕迹或异味；接线端子有明显电弧烧黑痕迹。 | 端子间绝缘电阻 < 0.5 MΩ [电气]；拆开可见明显爬电痕迹或金属熔化点 [状态量]；直流系统检测到多次瞬时接地信号 [电气]。 | 二次回路绝缘电阻测试[离线]；直流系统接地选线装置[在线]；接线盒内部目视检查[离线]。 | 若伴随直流接地信号且瓦斯保护误动，拆开接线盒发现端子或导线有烧灼痕迹，且绝缘测试阻值极低，即可判定为绝缘击穿。 | 1. 断开直流电源和信号接线；2. 更换已烧损的接线端子排及受损导线；3. 彻底清洁接线盒内部，使用酒精擦拭绝缘件；4. 内部喷涂三防漆（防潮、防盐雾、防霉），更换密封件后恢复；5. 复测绝缘电阻≥10MΩ后投运。工具：兆欧表、端子排、三防漆、剥线钳、电烙铁。 | 定期测量二次回路绝缘；接线盒加装防凝露加热器；采用IP56等级以上接线盒；直流系统定期进行模拟接地探测。 | 若不能立即修复，应将该继电器所有跳闸触点二次线从端子排脱离，用绝缘胶带可靠包扎，退出相关保护（如重瓦斯）跳闸功能，转为信号，并加强人工监测。 | 可能引发直流系统正负双端接地，导致全站多套保护误动，造成母线失压等严重事故。 | DL/T 995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；GB 50150《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某汛期，一水电站主变重瓦斯误动跳机，检查发现继电器接线盒内湿度饱和，端子绝缘击穿，电弧烧断了跳闸线绝缘层与直流负极短路，更换端子并三防处理后正常。 | 日常巡检周期**：每月应测量1次直流系统对地绝缘电阻（平衡电桥法或低频探测法），监测有无接地告警；梅雨季节应每周特巡接线盒并检查加热器工作情况。<br>**维护操作要点**：每年用500V兆欧表测试跳闸及信号回路绝缘电阻（应>10MΩ）；接线盒内定期清灰，紧固端子螺丝；更换导线时严禁损伤绝缘层；三防漆喷涂应均匀覆盖端子及裸露导体部分。 | 报废判定条件**：1. 接线端子排绝缘基座发生电弧贯穿性碳化或开裂；2. 导线绝缘层大面积烧熔、铜芯裸露，且线束须整体更换但接线盒空间或结构限制无法实施；3. 直流系统绝缘长期无法恢复正常，查明确认为继电器内部二次回路绝缘结构永久性破坏；4. 经技术经济评估，更换新继电器的成本低于反复修复和导致的停电风险成本。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 继电器内部探针或弹簧件疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 瓦斯继电器内用于固定磁铁、平衡浮球的弹簧或金属探针，因长期运行中的微小振动（材料疲劳）或受故障油流冲击后产生隐性裂痕，最终断裂。导致轻瓦斯信号失效或重瓦斯挡板抗振性变差易误动。 | 无故障情况下随机发出轻瓦斯信号，且复位后频繁复归；校验时发现挡板灵敏度异常增高或降低；解体发现内部有松脱的微小金属部件。 | 磁性开关动作行程改变 > 2.0 mm [物理]；挡板整定流速偏移整定值 ±20% [物理]；内窥镜检查可见零件断裂错位 [状态量]。 | 瓦斯继电器校验台动作特性校验[离线]；变压器振动在线监测[在线]；内部内窥镜检查[离线]；继电器解体检查[离线]。 | 校验时若发现动作值离散度大，且重复性差，内窥镜或解体检查发现内部阻尼件、弹簧断裂或脱落物，即可确诊。 | 1. 退出重瓦斯保护跳闸压板；2. 停电拆下继电器；3. 解体检查，取出断裂部件，查明是否为材质缺陷；4. 更换同型号原厂零件或直接更换新继电器；5. 新继电器校验合格后安装。工具：瓦斯继电器校验台、内窥镜、特种钳具、力矩扳手。 | 选用知名品牌、有抗振动疲劳认证的继电器；变压器就位时加强基础隔振和减振措施；校验时关注动作值重复性，偏差大时必须解体检查。 | 若不具备更换条件，可申请临时退出重瓦斯保护，将变压器转为备用状态，待备件到位后更换。 | 轻瓦斯拒动会延误内部早期故障发现；重瓦斯误动导致意外停电。 | JB/T 9647《气体继电器》；国家电网公司十八项电网重大反事故措施 | 某主变运行12年后，轻瓦斯信号时好时坏，校验发现干簧触点闭合深度不足，解体后找到一根阻尼弹簧断裂卡在主浮球下，更换后恢复。 | 日常巡检周期**：每次校验继电器动作特性时，必须同步分析动作数据重复性，偏差>5%即应预警；运行中注意记录轻瓦斯信号发信规律有无突变。<br>**维护操作要点**：校验时必须进行不少于3次的动作测量，计算平均值和最大偏差；内窥镜检查应作为使用8年以上继电器的常规维护项目；断裂弹簧必须查找出残片，防止堵塞油路。 | 报废判定条件**：1. 内部弹簧、探针等弹性元件出现疲劳或断裂，且无原厂配件可更换；2. 动作特性校验结果显示，3次测量值的最大偏差超过整定值的±15%，且经解体检查后无法通过调整消除；3. 因零件断裂导致浮筒、挡板等关键组件发生不可纠正的机械损伤或变形；4. 运行年限超过20年，内部结构磨损严重，建议整体更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 继电器出线口滑丝或法兰根部裂纹漏气 | 机械/环境 | 轻微 | 频繁检修或安装过程中，螺栓紧固力矩过大导致继电器铝合金壳体螺纹孔滑丝或法兰根部产生微裂纹。正常运行时，变压器本体为正压，微量油气从此类缺陷处向外渗漏并伴随呼吸吸入空气。 | 轻瓦斯信号频繁动作，取气分析为空气；继电器法兰连接处有极缓慢的油迹渗出，且伴随洗不掉的积油污渍；停机后打压发现压力保持不住。 | 密封面在0.05MPa压力下泄漏率超标（>100 Pa/s）[物理]；本体螺孔螺纹有效啮合长度 < 原长的60% [状态量]；油位每日下降量 > 0.5cm [物理]。 | 加压/真空检漏试验[离线]；目视微观检查（染色渗透探伤）[离线]；油位在线监测趋势分析[在线]。 | 若轻瓦斯频繁发信，色谱分析无故障特征气体，加压检漏查找确认为继电器本体法兰根部或螺栓处漏气，则可确诊。 | 1. 变压器停运排油；2. 拆下继电器，对裂纹法兰进行氩弧焊修补并加工平整；对于滑丝螺孔，嵌入钢丝螺套或扩大螺纹规格更换配套螺栓；3. 若无法修复则更换外壳或新继电器；4. 装回后用加压试验验证密封。工具：氩弧焊机、钢丝螺套专用工具、平面磨床、力矩扳手。 | 安装检修时严格执行力矩标准，使用力矩扳手；对于法兰连接，螺栓应对角均匀预紧；铜质线圈端子和接线盒避免硬应力。 | 若裂纹渗漏不停，可临时采用油面覆盖固化型堵漏胶带或金属扎带应急捆扎，停机后彻底处理。 | 长期漏气会使本体绝缘油受潮劣化，导致整体绝缘强度下降。 | GB/T 6451《油浸式电力变压器技术参数和要求》；DL/T 572；JB/T 9647 | 某10kV主变轻瓦斯频繁动作，排气恢复后几小时又动作。停机探伤发现继电器本体法兰微小裂纹，系上次检修大力紧固造成，焊补处理正常。 | 日常巡检周期**：安装检修后1周内每日检查法兰结合面有无渗油；全站例行巡视时作为重点部位观察。<br>**维护操作要点**：继电器回装时法定力矩必须使用已校准的力矩扳手，严禁凭经验紧固；铝合金壳体螺孔若滑丝，优先选用钢丝螺套修复，不得随意用密封胶填充；检修后必须对继电器整体进行加压（0.05MPa）或抽真空检漏，确保30min内无压降。 | 报废判定条件**：1. 法兰根部裂纹经焊接修补后，再次出现渗漏或探伤仍发现延伸裂纹；2. 同一法兰面上滑丝螺孔数≥2个且无法有效修复；3. 壳体材质因长期振动或腐蚀出现大面积晶间裂纹或疏松；4. 累计维修次数超过3次仍未消除密封隐患，建议整机更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 绕组温度计毛细管或温包泄漏 | 控制/密封 | 严重 | 温包或毛细管因腐蚀、机械损伤或振动出现裂纹、砂眼，内部感温介质（如气/液）泄漏，导致温度计失效，无法准确模拟绕组热点温度。 | 绕组温度计指针归零或停在某固定值不动；加热电流匹配正常但指示不变；表盘内可能出现油雾或液体痕迹。 | 绝缘电阻（表壳与接点）<1MΩ[电气]；温包内充灌介质压力为零（感温介质完全泄漏）[物理]；毛细管破损处有油迹[物理] | 目视检查表盘、毛细管及温包是否有油渍、变形[离线]；压力检漏（对充气式温度计）或保温试验[离线] | 1. 观察温度计指示，当变压器带载温升明显但指示无变化，且用手触摸温包不热；2. 用万用表电阻档测量电接点是否导通，模拟加热电流，若表针不动作；3. 检查毛细管外观有裂纹或漏油痕迹，判定泄漏故障。 | 1. 确认泄漏点，若在毛细管可焊接修复并重新充灌感温介质（需由专业厂处理）；2. 多数情况直接更换同型号新温度计；3. 更换后校准电热元件加热电流匹配。工具：专用充灌设备、扳手、万用表。 | 安装时避免毛细管与尖锐部件摩擦；在振动源处增加缓冲固定；定期检查密封件。 | 临时将模拟负载电流接入备用绕组温度计；若无备用则用油面温度计叠加计算值（T绕组≈T油面+1.1倍铜油温差）监控，并申请停机处理。 | 变压器过负荷保护误动或拒动，可能导致绕组超温而绝缘损坏，严重时引发匝间短路。 | JB/T 8450-2005《变压器用绕组温度计》；DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》 | — 日常巡检周期：每值巡视检查毛细管外观及接头；维护操作要点：目视检查温包与毛细管连接处有无渗油痕迹，用卤素检漏仪或肥皂水逐段检漏，发现泄漏时整体更换同型号毛细管温包组件，严禁现场焊接补漏，更换后按说明书补注感温介质并重新校验。 |  | 出现渗漏即判定不可修复，直接报废；毛细管外部保护管破损导致内部金属波纹管氧化锈蚀；使用年限超过15年且温包内压力因介质分解持续下降无法稳压。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 温度计电接点接触不良或失效 | 控制/电气 | 轻微 | 接点表面氧化、烧蚀或弹簧疲劳，导致接点不通或误通，触发冷却系统或发出错误信号。 | 冷却器在温度设定值不启动或过早启动；温度告警信号误发或不发；接点接线端子发热变色。 | 接点接触电阻＞0.1Ω[电气]；接点对地绝缘电阻<1MΩ[电气]；触发温度与实际设定值偏差>±3℃[物理] | 测量接点通断情况（万用表）[离线]；检查接点动作环境温度（恒温槽测试）[离线] | 1. 用万用表蜂鸣档测量接点端子，手动拨动指针至设定值，应可靠通断；2. 若在设定温度±3℃范围内接点不动作，或接触电阻大于0.1Ω，判定接点故障。 | 1. 用细砂纸打磨接点氧化层，调整接点间隙和压力；2. 若接点严重烧损，更换微动开关组件；3. 检修后需在恒温槽中整定动作温度。工具：万用表、细砂纸、小改锥、恒温槽。 | 定期清理接点，涂抹薄层导电脂防氧化；对频繁动作的接点加强监测。 | 临时短接相关控制回路，加强人工巡视并记录变压器顶层油温，一旦接近限值手动启动备用冷却器。 | 冷却系统控制失效，变压器可能长期高温运行，缩短寿命。 | JB/T 6302-2005；DL/T 572-2010 | — 日常巡检周期：每值检查控制接点信号状态与温度对应关系；维护操作要点：断开电源后清洁触点表面氧化层（用细金相砂纸），调整触点间距至0.2-0.5mm，测量接触电阻应＜0.1Ω，检查接点弹簧弹性，紧固接线端子，测试动作误差不超过设定值±1.5℃。 |  | 触点烧蚀坑深度超过0.5mm或银镀层完全脱落；接触电阻经处理仍＞0.5Ω；接点簧片断裂或弹性丧失导致无法稳定闭合；因绝缘支架炭化导致接点间绝缘电阻＜10MΩ（500V兆欧表）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 绕组温度计加热电流回路匹配器失调 | 控制/电气 | 一般 | 匹配器内电位器漂移、接线松动或电阻元件老化，导致通入温度计加热元件的电流与变压器负荷电流比例失配，造成绕组热点温度模拟偏差。 | 同一负载下绕组温度指示与计算值偏差明显；加热电流测量值与预期值不符；在线监测系统显示模拟绕组温升异常。 | 实际加热电流与理论值偏差>±5%[电气]；绕组温度与油面温度差值偏离出厂试验值>±3K[物理] | 钳形电流表测量加热回路电流值[离线]；校验匹配器分接档位和输出[离线] | 1. 在变压器运行状态下，用钳形表测量加热电流Ih，对比应有值（根据CT二次电流和匹配器变比计算）；2. 若偏差超过±5%，在停电后检查匹配器内部分压电阻、接线及电位器位置，若电阻烧黑或接触不良即判定故障。 | 1. 断开电源，打开匹配器外壳，紧固接线端子；2. 按绕组温度计出厂曲线，调整电位器至匹配点；3. 若电阻类元件烧损，更换同规格精密电阻并重调。工具：钳形电流表、数字万用表、小型调压电源、精密电阻。 | 每年校验一次加热电流匹配；采用密封良好的匹配器，防潮防尘；匹配器输出回路加装保险。 | 暂时以油面温度计替代绕组温度进行负载控制，严格控制负载电流，一旦接近限负荷线，手动减载或增开冷却。 | 绕组温度高报警误发或拒发，导致变压器超温限运行，绝缘老化加速。 | JB/T 8450-2005；DL/T 572-2010 | — 日常巡检周期：每半月测量一次输出电流值；维护操作要点：根据CT二次额定电流值，调整匹配器内可调电阻，使温度计加热电流与绕组负载电流成线性比例（例如1A→1.2A），用高精度电流表比对，误差应＜±2%，检查整流器件无过热。 |  | 匹配器输入输出特性曲线严重非线性，调整无效；内部整流管击穿或滤波电容干涸导致输出纹波＞5%；使用年限超过12年且电位器触头磨损至电阻值漂移＞量程的10%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 温度计指针卡涩或机械传动故障 | 机械/控制 | 一般 | 机芯齿轮积污、锈蚀，轴承磨损，或指针变形碰擦表盘，导致指针运动受阻，指示不灵敏或跳跃。 | 温度变化时指针阶跃移动而非平滑转动；轻敲表壳后指示值突变；指针在某一区域停滞。 | 指针回程误差>2%FS（满量程）[物理]；轻敲表壳前后指示值变化>3℃[物理] | 目视检查表盘内有无异物、指针是否偏心[离线]；用手轻敲表壳观察指针位移[离线] | 1. 在恒温槽缓慢升温并降温，记录指针上行与下行时同一标准温度下的差值；2. 若回程误差超过2%，或用手指轻弹表壳后指针移动超过3℃，判定传动机械故障。 | 1. 拆下表芯，用无水酒精清洗齿轮、轴承，并加注少量仪表油；2. 调整指针与表盘间隙，校正偏心；3. 若齿轮磨损严重，更换机芯组件。工具：小号螺丝刀组、无水酒精、仪表油、镊子。 | 保持表壳密封，定期（3年）清洗机芯；避免强烈振动环境。 | 暂时依据在线测温系统或红外监测值，通知运行人员对指针卡涩区间段加强关注，并可轻敲表壳临时获取近似值，进行负载调整。 | 可能导致超温保护拒动，变压器存在过热风险。 | JB/T 6302-2005；JB/T 8450-2005 | — 日常巡检周期：每值巡视观察指针运行是否平滑；维护操作要点：拆下表壳，用吸尘器清除机芯积尘，对轴承、齿轮、连杆关节处加注精密仪表油（如7014号），轻拨指针检查全行程无卡顿，回差应＜0.5%FS，修理后做正反行程三次验证。 |  | 机芯齿轮断齿、轴尖磨损或宝石轴承碎裂导致摩擦阻力无法消除；指针与刻度盘摩擦划痕深度＞0.2mm造成刻度无法识别；平衡游丝紊乱无法恢复线性；使用年限超过15年且配件停产无法修复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 温度计接线盒或绝缘件受潮 | 绝缘/环境 | 轻微 | 接线盒密封不良、电缆引入口未封堵，导致潮气进入，使内部接线端子、微动开关或PT100绝缘件受潮，绝缘电阻下降。 | 接线盒内有凝露或锈迹；绝缘电阻测试值降低；温度显示波动或通信丢包（变送器型）。 | 接线端子对壳绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[电气]；交变湿热试验后介电强度不通过[电气] | 停电时测量绝缘电阻[离线]；目视检查密封圈、电缆进线口[离线] | 1. 断开二次接线，用500V兆欧表测量端子对壳体绝缘电阻，若＜10MΩ；2. 打开接线盒发现水珠或金属件锈蚀，判定受潮故障。 | 1. 拆线、清理接线盒内部，用电吹风干燥处理；2. 修复或更换密封圈，用防火堵泥封堵电缆进口；3. 干燥后复测绝缘，应≥100MΩ。工具：兆欧表、电吹风、密封胶泥、扳手。 | 接线盒盖紧固，定期检查密封；在潮湿环境采用带呼吸器的接线盒。 | 若绝缘轻微下降，可暂时投入防潮加热器（若有），加强监测；接近跳闸值时须停电处理。 | 可能引发接地故障，影响冷却控制和温度保护正确动作。 | GB/T 1094.1-2013；JB/T 6302-2005 | — 日常巡检周期：雨后或高湿天气增加开盖检查；维护操作要点：开盖用500V兆欧表测量接线端子对地绝缘电阻应＞20MΩ，受潮时取出加热元件用白炽灯或热风枪（＜80℃）烘干绝缘件，更换老化密封橡胶垫，端子涂凡士林防氧化，采用带呼吸器的密封接线盒。 |  | 绝缘件经多次烘干处理后绝缘电阻仍＜5MΩ（在90%湿度环境下）；绝缘体表面出现严重爬电痕迹或炭化裂纹；密封结构变形导致无法达到IP55防护等级且无法更换外壳；使用年限超过10年且端子锈蚀深度超过截面厚度20%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 压力释放阀误动作 | 机械 | 一般 | 阀内弹簧疲劳或断裂，密封面有异物卡涩，或安装受力不均，导致在油箱内部压力未达到整定值时阀门异常开启喷油。 | 变压器运行中突发喷油，油位骤降，本体轻瓦斯报警；检查油箱压力正常，无内部故障特征；阀口有明显的油迹。 | 动作压力实测值 < 0.9倍整定值 [物理]；弹簧自由高度减小 > 2mm [物理]；阀盘与阀座间存在异物(目视) [状态量] | 离线压力校验试验[离线]；运行中油位趋势监视[在线]；本体瓦斯信号监测[在线]；目视检查阀口密封[离线] | 若瓦斯报警且伴随油位异常下降，同时实测动作压力低于标称下限，且电气保护无内部故障信号，则判断为压力释放阀误动作。 | 1. 排油降压后拆下释放阀；2. 检查并清除密封面异物；3. 更换疲劳弹簧或已断裂弹簧；4. 按整定值重新调整动作压力；5. 复装并做密封试验和动作校验。工具：力矩扳手、弹簧测试仪、压力源。 | 定期（1-3年）进行动作特性校验；安装时保证法兰水平，避免阀体受力变形；选型时选用抗振动弹簧并增加防雨罩。 | 若无法立即更换弹簧，可临时加装更高整定值的备用阀（需停电操作），或加强油位监视，申请紧急停运。 | 造成变压器油损失，油位过低可能触发重瓦斯跳闸；喷油可能引发环境污染及火灾风险。 | JB/T 7065-2015《变压器用压力释放阀》；DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》 | 某220kV主变运行中轻瓦斯频繁发信，油位下降，检查发现压力释放阀弹簧断裂，导致在约50kPa即开启喷油。 | 日常巡检：** 每周检查阀口有无油迹，每月检查防雨罩完整性。<br>**维护操作要点：** 每年进行一次离线动作压力校验，使用力矩扳手按标准力矩复紧安装螺栓。 | 1. 使用年限超过15年；<br>2. 弹簧自由高度减小量超过3mm或出现裂纹、断裂；<br>3. 阀体或法兰出现不可修复的裂纹或变形；<br>4. 连续两次校验动作压力偏差超过±15%且调整无效。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 压力释放阀拒动 | 机械/热 | 严重 | 阀体内部运动部件严重锈蚀或油泥卡涩，弹簧卡死，或动作机构因冬季结冰冻死，导致油箱压力升高至超过整定值甚至达到危险水平时阀门仍无法开启。 | 变压器内部发生轻微故障（如匝间短路）时，油气监测装置（如油中溶解气体分析）已有明显异常，但油箱未见泄压；压力表或压力传感器示值持续升高超过整定值但无动作。 | 油箱内压力超过1.15倍整定值 [物理]；阀杆位移为零 [状态量]；操作力矩明显增大 [物理] | 压力传感器在线监测[在线]；离线动作压力试验[离线]；内窥镜检查阀芯[离线]；油中溶解气体分析[在线] | 若油中特征气体异常且压力传感器示值大于1.15倍整定值，而机械位置指示器无变化，且手动强压试验无法打开阀门，则诊断为拒动。 | 1. 变压器停电，排油至阀体以下；2. 整体拆解阀体；3. 用清洗剂清除内部油泥及锈蚀，刮研阀芯导轨；4. 更换锈蚀弹簧；5. 涂覆防锈油脂后复装并重新校验动作特性。工具：专用拆装扳手、刮刀、防锈脂。 | 加装防雨罩，防止进水锈蚀；高寒地区采用带加热或防冻设计的释放阀；定期进行动作模拟试验（如每年一次）。 | 紧急时可接入外部安全泄压装置（临时泄压管），但须保证变压器周围安全距离，尽快停电处理。 | 变压器内部压力过高时无法释放，可能引起油箱变形、破裂甚至爆炸，造成严重安全事故。 | GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；JB/T 7065-2015；DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》 | 某35kV主变因长期运行于潮湿环境，压力释放阀阀轴锈死，内部匝间故障时无法动作，最终油箱焊缝开裂漏油。 | 日常巡检：** 每月检查阀体有无明显锈蚀，冬季前检查加热装置（如有）功能。<br>**维护操作要点：** 每年进行一次手动强压试验，记录操作力矩；每年校验动作特性，清洁运动部件并更换防锈脂。 | 1. 使用年限超过12年（高湿或高盐雾地区为8年）；<br>2. 阀芯、阀座或导轨出现深度超过0.5mm的点蚀或锈坑；<br>3. 手动动作试验发现卡涩且解体后无法消除；<br>4. 拒动导致油箱变形或焊缝开裂后，必须整阀报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 动作后不回座或密封不严 | 机械 | 一般 | 动作后阀盘或密封垫因油中杂质附着、变形或弹簧复位力不足，无法完全关闭，导致持续渗漏油。 | 压力释放阀喷油动作后，阀口持续有油滴或小流量渗漏，周围地面有油迹；油位持续缓慢下降，但气体继电器无新气体。 | 关闭后密封面泄漏量 > 5 mL/min [物理][状态量]；阀盘与阀座间隙 > 0.05mm [物理]；复位弹簧弹力衰减 > 15% [物理] | 目视检查渗漏情况[离线]；密封性气压试验[离线]；弹簧力值测试[离线] | 目视可见阀口长期渗油，且动作历史记录显示曾动作；用白布擦拭阀口后10分钟内重新出现油迹，结合油位缓慢下降，判定为不回座或密封失效。 | 1. 停电排油；2. 分解阀体，取出阀盘；3. 研磨阀口密封面，更换损坏的密封垫；4. 检查并更换复位弹簧；5. 清洁导向部位；6. 组装后做密封试验。工具：研磨膏、平面刮刀、密封圈专用安装工具。 | 动作后应尽快安排停电检查，清理密封面；选用耐油、耐温性能良好的密封材料。 | 可用专用夹具临时压紧阀盖，或采用密封胶临时封堵（须完全泄压后实施），但需密切监视压力。 | 持续漏油导致变压器油位过低，油纸绝缘裸露可能引起绝缘受潮、局部放电，甚至绝缘击穿。 | JB/T 7065-2015；DL/T 573-2010 | 某110kV主变因近区短路造成压力释放阀动作，复位后密封面夹带绝缘纸屑，导致长期渗油，油位低至变压器跳闸。 | 日常巡检：** 记录每次动作后，每日检查阀口渗漏情况，连续一周无渗漏后转为每周巡检。<br>**维护操作要点：** 压力释放阀每次动作后必须安排停电检查，清洁密封面并测量复位弹簧力值，必要时更换密封件。 | 1. 阀盘或阀座密封面存在贯穿性划痕或凹坑，研磨后仍无法恢复平整度；<br>2. 复位弹簧永久变形量超过自由高度的5%；<br>3. 累计动作次数超过铭牌规定值（如10次）；<br>4. 密封面研磨后泄漏量仍不合格。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 动作压力整定值偏移 | 机械 | 一般 | 因弹簧长期受压产生永久变形、调整螺丝松动或环境温度剧烈变化，导致实际开启压力偏离铭牌整定值（通常允许偏差±10%）。 | 校验时发现动作压力超出允许偏差范围。运行中可能无直接表现，或伴随其他保护配合失当。 | 实测开启压力与整定值偏差超过±10% [物理]；调整螺钉位置变化 [状态量] | 定期离线压力校验[离线]；记录每次校验值进行趋势分析[离线] | 在周期性校验中发现开启压力值超出铭牌整定值±10%，则判断整定值偏移。 | 1. 拆下防护罩；2. 松动锁紧螺母；3. 旋转调节螺钉加压或减压至整定值；4. 反复进行3次开启试验，验证一致性；5. 锁紧螺母并加封铅。工具：压力校准台、力矩扳手。 | 选用抗松弛弹簧材料；安装时充分释放应力；规范定期校验制度（1-2年一次）。 |  | 动作压力偏低易导致误动喷油；偏高则在故障时无法及时开启，失去保护功能。 | JB/T 10692-2007《变压器用压力释放阀试验导则》；JB/T 7065-2015 |  | 日常巡检：** 无特定日常要求，运行中关注密封防松标记。<br>**维护操作要点：** 严格按1-2年周期进行离线压力校验，建立压力偏移趋势台账，校验后锁紧螺母并重新做防松标记。 | 1. 调整螺杆螺纹出现滑丝或锁紧失效；<br>2. 弹簧出现目视可见的塑性变形或锈蚀；<br>3. 连续两次校验漂移量均超过±15%，且调整后次年复测再次超差；<br>4. 使用年限超过15年。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 微动开关失灵 | 电气/机械 | 轻微 | 微动开关触点氧化、烧损，或接线松脱，或顶杆机构卡涩，导致压力释放阀动作后无法正常发出报警或跳闸信号。 | 阀门动作喷油，但监控后台无相应信号，或信号持续不消失；检查微动开关外观变形。 | 微动开关接触电阻 > 100 mΩ [电气]；开关动作行程异常 [物理]；对地绝缘 < 1 MΩ [电气] | 信号回路在线监测[在线]；微动开关功能测试[离线]；万用表测量触点通断[离线] | 若阀门机械指示已动作而控制室无信号，或测量微动开关在临界位置时通断不可靠，则诊断为微动开关失灵。 | 1. 断开信号电源；2. 拆下微动开关罩；3. 更换同型号微动开关；4. 调整顶杆间隙使动作可靠；5. 紧固接线端子；6. 传动试验。工具：万用表、螺丝刀、间隙尺。 | 选用密封型、大容量微动开关；定期清洁触点和传动试验；二次回路加装防潮加热器。 | 可临时多路并联辅助行程开关，或采用其他传感器（如流量开关）作为后备信号。 | 保护信号丢失将导致故障扩大化，运行人员无法及时响应，甚至引发上级断路器跳闸。 | GB/T 6451-2015；JB/T 7065-2015 |  | 日常巡检：** 每月结合保护传动试验进行微动开关功能测试。<br>**维护操作要点：** 每年开盖检查触点表面状态，清理氧化物，测量接触电阻和绝缘电阻；调整顶杆间隙至产品手册推荐值。 | 1. 微动开关外壳破损或接线端子烧熔；<br>2. 接触电阻大于100mΩ且无法通过清洁恢复；<br>3. 对地绝缘电阻低于1MΩ；<br>4. 机构动作10次中出现1次及以上通断失效。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 阀体密封件老化漏油 | 环境/化学 | 轻微 | 密封圈（O形圈、平垫）因长期与变压器热油接触及环境臭氧侵蚀，逐渐硬化、龟裂，导致法兰或阀盖结合面渗漏油。 | 阀体与油箱法兰面、阀盖等处有缓慢油迹，不形成油滴，长时间油位缓慢下降。 | 密封面泄漏速率 < 5 mL/h（微渗）[物理]；密封圈邵氏硬度增加 > 15% [物理]；油迹面积随时间扩大 [状态量] | 目视巡检[离线]；红外成像观察温差[在线][带电]；油位在线监测[在线] | 若阀体法兰结合面有连续油污，且紧固螺栓后仍渗漏，结合密封件使用年限>6年，则判断为密封件老化。 | 1. 停电、排油至阀体以下；2. 松开法兰螺栓；3. 取下旧密封圈；4. 清洁密封槽；5. 涂抹密封脂安装新耐油密封圈；6. 对角逐步紧固螺栓。工具：铲刀、无纺布、力矩扳手。 | 选用氟橡胶等高性能密封圈；安装时均匀紧固；大修时强制更换所有密封件。 | 可在不停电情况下用捻缝或密封胶临时堵漏，但效果有限，需加强巡视。 | 长期渗漏造成油位下降和环境污染；水分可能沿密封破损处进入变压器，导致绝缘受潮。 | JB/T 7065-2015；DL/T 573-2010 |  | 日常巡检：** 每周目视检查所有法兰结合面，记录油迹扩散范围。<br>**维护操作要点：** 每次变压器大修（通常6-8年）或压力释放阀检修后，强制更换所有密封件，使用力矩扳手对角均匀紧固，并做密封性测试。 | 1. 密封面连续紧固无效，油迹面积仍在扩大；<br>2. 密封圈唇口出现深度超过0.5mm的龟裂或材质硬化发脆；<br>3. 密封槽被腐蚀需修复，且阀体整体评估不佳；<br>4. 密封件累计使用年限超过8年且伴有微渗。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 铁芯接地线断裂 | 电气/绝缘 | 严重 | 接地线因振动、腐蚀或机械损伤断裂，导致铁芯悬浮电位，产生局部放电，加速绝缘老化，严重时烧毁铁芯。 | 铁芯接地电流为零，局部放电量异常升高，油中特征气体（H₂、CH₄、C₂H₂）增加，运行中可能有间歇性放电声。 | 铁芯接地电流[电气]：0mA；局部放电量[电气]：＞100pC；油中溶解气体[化学]：H₂＞150μL/L、C₂H₂＞1μL/L；绝缘电阻[电气]：铁芯对地绝缘＞1000MΩ，但接地回路不通。 | 钳形电流表测量铁芯接地引下线电流[带电]；局部放电检测仪[在线]；油色谱分析[离线]；铁芯绝缘电阻测试（需断开接地线后测试）[离线]。 | 若铁芯接地电流为零且油中溶解气体存在乙炔，同时铁芯对地绝缘电阻异常升高（无接地回路），则判断为接地线断裂；辅以局部放电超声波定位确认放电点。 | 放油降低至铁芯检修位置，打开手孔盖板，检查接地铜片或引线，更换断裂接地线（使用同规格铜编织带，截面积≥50mm²），螺栓紧固并涂导电膏，恢复后测试接地电阻≤0.1Ω。 | 定期检查接地线外观紧固情况，采用防松螺栓，接地线留有足够热胀冷缩余量，防腐处理。 | 在保证安全前提下，临时用多股裸铜线将铁芯引出端子与油箱接地端可靠连接，并加强在线监测，尽快停役修复。 | 铁芯多点接地、铁芯悬浮放电、绝缘油劣化加速、局部过热。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》5.1条；GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；IEC 60076-25:2019 | 某220kV变压器铁芯接地线因铜铝过渡断裂，油中乙炔突增，停电检查发现铁芯接地片断开，铁芯对地绝缘电阻＞10GΩ。 | 日常巡检周期：每月1次外观检查，每半年1次接地电流测试。维护操作要点：检查接地线外观有无断裂、磨损、腐蚀，紧固螺栓防松；接地电流应接近0mA，异常时安排停电检查；更换接地线用截面积≥50mm²软铜编织带，连接面涂导电膏，力矩紧固后测接地回路电阻≤0.1Ω。 | 接地线重复断裂3次以上，且铁芯出现不可逆悬浮放电损伤，铁芯对地绝缘电阻降至0MΩ（形成不可消除的多点接地），或铁芯局部烧损、绝缘碳化，修复成本超过变压器价值50%时，变压器应报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 铁芯多点接地 | 电气/热/绝缘 | 危急 | 铁芯或夹件因毛刺、异物、绝缘垫块位移或接地铜带过长触碰油箱等，形成两点或多点接地，产生环流，引发局部过热，加速绝缘损坏。 | 铁芯接地电流显著增大（常＞1A），油温升高，油色谱总烃、乙炔增长，有时伴随轻微振动和异常噪声。 | 铁芯接地电流[电气]：＞100mA（注意值>300mA需严重关注）；油中溶解气体[化学]：总烃＞150μL/L、C₂H₂＞1μL/L；铁芯对地绝缘电阻[电气]：＜100MΩ（未断开接地时测），断开接地线后有时可恢复；红外测温[物理]：接地引线或油箱局部热点。 | 钳形电流表监测铁芯接地电流[带电]；红外热像仪检测接地引下线和油箱连接点温度[带电]；油色谱分析[离线]；铁芯绝缘电阻测试[离线]；接地电流波形分析（是否存在谐波增大）[在线]。 | 铁芯接地电流超过100mA且持续增长；油色谱分析出现乙炔；铁芯绝缘电阻显著下降（断开接地线后测试前后比较），则可判断多点接地。用交流电流法或直流电阻法定位接地点。 | 采用交流电焊机在铁芯与油箱间施加交流低电压（10~20V），用钳形电流表沿铁芯分级测量漏电流，定位故障点；打开检修口，清除铁芯异物，修复绝缘垫块，调整接地铜带长度，必要时进行铁芯局部打磨去毛刺。 | 严格控制器身装配工艺，加强清洁度管理，保证铁芯夹件绝缘良好，接地铜片与铁芯间有可靠绝缘纸板隔离，定期监测接地电流趋势。 | 若无法立即停电，在接地引下线串接限流电阻（阻值选择使电流降至100mA以下），并加强监视。 | 铁芯过热、绝缘碳化、变压器强迫停运、绕组绝缘加速老化。 | DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》7.1.3；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB/T 1094.1-2013 | 某110kV变压器铁芯接地电流达8A，油色谱乙炔超标，吊芯检查发现铁芯底部有一金属锯条搭接，清除后恢复正常。 | 日常巡检周期：铁芯接地电流每日在线监测，每月趋势分析；每季度油色谱测试。维护操作要点：接地电流超100mA时立即分析原因；检查接地线有无异常过热；停电处理时彻底清理异物、恢复绝缘垫块，调整接地铜带与铁芯间距，处理毛刺；若串入限流电阻，每日检查电阻温升并记录电流。 | 铁芯多点接地故障点经两次吊芯处理仍无法消除，接地电流持续＞1A；或铁芯局部烧损深度＞1mm、绝缘碳化严重，铁芯绝缘电阻长期＜10MΩ（断开接地线后），且铁芯损耗显著增加，修复成本超过变压器价值50%，应整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 夹件接地线松动或接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 夹件接地线连接螺栓松动，接触电阻增大，导致夹件悬浮电位或局部放电，但电流不稳定，接触不良处可能产生微弧。 | 铁芯接地电流周期性波动，有时伴随轻度局部放电；油色谱可能缓慢增长微量乙炔。 | 接地回路电阻[电气]：＞0.5Ω（正常＜0.1Ω）；接触处温差[物理]：与邻近点比对＞5K；接地电流[电气]：间歇性波动，幅值＜100mA。 | 回路电阻测试仪测量接地回路电阻[离线]；红外测温检测连接点[带电]；紧固螺栓检查[离线]。 | 接地回路电阻异常增大，且红外显示连接点温度偏高，敲击或紧固后接地电流恢复平稳，则判断为松动。 | 停电后，用砂纸打磨连接面，涂导电膏，按规定力矩紧固螺栓（推荐M12螺栓力矩40~50N·m），加装防松垫圈。 | 定期紧固接地螺栓，采用防松动结构，接地线采用铜鼻子压接并焊接牢固。 | 带电时可用绝缘棒尝试轻微紧固（非推荐操作），加强在线监测，安排计划停运处理。 | 夹件悬浮放电、铁芯局部过热。 | DL/T 596-2021；Q/GDW 1168-2013《输变电设备状态检修试验规程》 | 某500kV变压器铁芯接地电流波动，红外检测发现夹件接地螺栓处有5K温差，紧固后恢复正常。 | 日常巡检周期：每季度紧固检查1次，高负荷或红外测温周期每2周1次。维护操作要点：停电后清洁打磨接触面，涂导电膏并按规定力矩紧固（M12螺栓40~50N·m），加装防松垫圈；每年测试接地回路电阻，确认为＜0.1Ω；检查铜鼻子压接和焊接处无裂纹。 | 夹件接地连接面因电弧烧蚀深度＞1mm，或螺栓孔螺纹损坏无法可靠紧固，且无法更换局部夹件；或多次松动导致夹件内部绝缘受损，铁芯-夹件绝缘电阻＜10MΩ，无法修复时，应更换夹件组件或变压器整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 接地线绝缘外套破损进水受潮 | 绝缘/环境 | 轻微 | 接地引下线外部绝缘护套破损，雨水渗入，导致接地线对地绝缘降低，可能引起杂散电流或电化学腐蚀。 | 雨天或潮湿环境下接地电流轻微增大，接地线外皮有龟裂或破损，接地铜线表面出现铜绿。 | 接地线对地绝缘电阻[电气]：降低至＜1MΩ（正常＞10MΩ）；环境湿度[物理]：＞85%；泄漏电流[电气]：非直接接地电流。 | 绝缘电阻表测试接地线对地绝缘[离线]；外观检查[离线]；泄漏电流监测[在线]。 | 雨天接地电流明显上升，晴天恢复，且接地线绝缘电阻偏低，外观受损，即可判断。 | 更换破损绝缘护套，或使用热缩材料密封，清理铜线表面氧化层，重新做好绝缘防护。 | 选用耐候性绝缘材料，接地引下线安装防护管，定期检查护套完整性。 | 临时用防水胶带缠绕破损处，保持干燥，择机彻底修复。 | 铜线腐蚀、接地可靠性下降。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 沿海某变电站变压器接地线护套开裂，盐雾腐蚀严重，处理。 | 日常巡检周期：每月1次外观检查，雨后及时特巡。维护操作要点：发现护套龟裂、破损立即用防水自粘带密封；清洁铜线表面氧化层后加装热缩护套；确保接地线对地绝缘电阻＞10MΩ；检查接地引下线防护管完好。 | 铜线腐蚀深度超过截面直径30%，或截面损失率＞20%，且绝缘护套大面积老化破损无法恢复绝缘水平；或腐蚀已蔓延至铁芯引出端子连接处，无法可靠修复时，应报废更换整根接地线及附件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 铁芯/夹件接地线截面偏小或材质不当 | 热/电气 | 一般 | 接地线截面积不足或使用铁质、铝质导线，导致通流能力不足或电化学腐蚀，长期运行发热或断裂。 | 高负荷时接地线和连接点发热，红外测温显示异常热点，接地连接点氧化变色。 | 接地线截面[物理]：＜50mm²铜导线（对110kV及以上）；连接点温度[物理]：超过90℃；接地线两端电压降[电气]：＞20mV（通1A电流）。 | 红外热像仪检测[带电]；测量接地线直径/截面积[离线]；直流电阻测试[离线]。 | 接地线运行温度显著高于环境温度，且计算截面不满足要求，即可判定。 | 更换为截面积≥50mm²的软铜编织带，两端采用铜鼻子压接并搪锡，螺栓连接处涂导电膏。 | 设计时按最大接地电流选取截面，材质必须为铜，严禁使用铝或铁线。 | 临时并联同规格铜导线增大截面，固定牢固。 | 接地线过热熔断、接地失效。 | DL/T 5352-2018《高压配电装置设计技术规程》8.2条；GB 50673-2011《变电设备接地设计技术规程》 |  | 日常巡检周期：每月1次红外测温，每年测量接地线截面及直流电阻。维护操作要点：当连接点温度＞90℃时立即并联同规格铜线处理；停电后更换为≥50mm²软铜编织带，铜鼻子压接搪锡，接触面涂导电膏；检查设计图纸确保材质为铜。 | 接地线因过热出现熔断，或多次发热导致铜导线退火、截面损失＞25%；或连接点烧熔无法修复，且铁芯引出端子烧损导致无法可靠安装新地线时，应报废该接地系统，考虑变压器停用或更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 铁芯/夹件绝缘电阻严重降低（非接地线原因） | 绝缘 | 危急 | 铁芯与夹件间绝缘垫块受潮或碳化，导致铁芯对夹件绝缘电阻过低，形成电气通路，产生环流。 | 铁芯对夹件绝缘电阻＜100MΩ（DL/T 596规定），铁芯接地电流增大，有时油中出现乙炔。 | 铁芯-夹件绝缘电阻[电气]：＜200MΩ（注意值）；铁芯接地电流[电气]：＞100mA；油中溶解气体[化学]：C₂H₂＞1μL/L。 | 绝缘电阻测试（需断开接地线，分别测铁芯-夹件、铁芯-地、夹件-地）[离线]；油色谱分析[离线]；接地电流监测[在线]。 | 断开所有外部连接，铁芯对夹件绝缘电阻＜200MΩ，且油中乙炔伴随增长，可判断绝缘故障；辅以频率响应分析辅助判断。 | 吊芯或进入油箱检查，更换受潮绝缘垫块，清扫铁芯夹件表面碳化物，必要时进行干燥处理。 | 严格控制绝缘材料质量，保证干燥工艺，加强油中水分监测。 | 降低负荷运行，加强油处理滤油，投运在线干燥装置延缓劣化。 | 铁芯两点接地、局部过热，可能引发匝间故障。 | DL/T 596-2021；IEC 60076-7:2018 | 某220kV变压器铁芯-夹件绝缘电阻仅50MΩ，吊检发现绝缘纸板受潮，更换干燥后恢复。 | 日常巡检周期：每半年测量铁芯-夹件绝缘电阻，每季度油色谱分析。维护操作要点：绝缘电阻＜200MΩ时，检测油中微水，加强滤油或投运在线干燥装置；吊芯检查时更换所有受潮绝缘垫块，清扫碳化物，并干燥处理；严格控制装配环境湿度。 | 铁芯-夹件绝缘电阻经更换绝缘件和干燥处理后仍＜10MΩ，且形成稳定环流（接地电流＞1A），或绝缘碳化导致硅钢片片间短路而铁芯空载损耗增加20%以上，无法通过局部修理恢复时，变压器应整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却系统 |  | 负责将变压器运行中产生的热量散发出去，确保绝缘材料和部件工作在允许的温度范围内。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 冷却风扇电机烧损 | 电气/机械 | 严重 | 电机绕组绝缘老化或轴承卡涩导致过电流，最终匝间短路或断相烧毁。 | 风扇停转、控制箱电流表指示异常、局部油烟气味、热继电器动作。 | 绕组绝缘电阻<0.5MΩ [电气]；三相电流不平衡度>15% [电气]；轴承温度>95℃ [物理]。 | 红外热成像扫描[在线]；绝缘电阻测试[离线]；钳形电流表测量运行电流[带电]。 | 若风扇无法启动且电机绝缘电阻<0.5MΩ，或运行电流持续超过额定值1.2倍且三相不平衡，判定为电机烧损。 | 1. 断开电源并拆除接线。2. 拆卸风扇防护罩与叶片。3. 用兆欧表确认绕组绝缘。4. 更换同型号电机并调整叶轮间隙。5. 恢复接线并测试转向及振动。工具：兆欧表、套筒扳手、拉马、塞尺。 | 每年测量绝缘电阻；定期加注润滑脂；电源回路增设热继电器。 | 若仅轴承卡涩，可清洗轴承并加润滑脂；若热继电器误动可复归并调整整定值。 | 变压器油温异常升高，可能触发油面温度告警或强迫风冷全停跳闸。 | DL/T 572-2010; GB/T 6451-2008 | 某220kV变电站强油风冷变压器运行中一组风扇电机烧毁，上层油温在30分钟内从65℃升至82℃，监控班及时转备用冷却器处理。 | 日常巡检周期：每周红外扫描电机接线盒及外表温度，每月用钳形表测三相电流。维护操作要点：每半年测绝缘电阻并记录，每年轴承注入规定牌号润滑脂，保持接线盒密封。 | 报废判定条件：1.绕组绝缘电阻<0.2MΩ且无法通过烘干恢复；2.定/转子铁芯严重扫膛磨损或轴弯曲>0.05mm；3.累计运行超10年且绕组已重绕一次。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 散热器片间风道脏污堵塞 | 热/环境 | 一般 | 柳絮、灰尘、昆虫等异物积聚于散热器翅片间，导致风阻增大、散热效率下降。 | 油温在同等负荷和环境温度下同比偏高，散热器进出口温差减小，局部红外热像显示低温区。 | 上层油温超过历史同期平均值8K以上 [物理]；散热器进出口温差<5K（正常>10K）[物理]。 | 红外热像仪表面测温[在线]；目视检查及强光透照[离线]。 | 当环境温度与负荷率均正常而油温异常升高，且散热器表面红外成像存在大面积连续低温堵塞区域时，判定为脏污堵塞严重。 | 1. 退出待清洗冷却器组并关闭上下蝶阀。2. 用0.6-0.8MPa压缩空气由内向外吹扫翅片。3. 顽固污渍用高压水枪配合中性清洗剂冲洗。4. 晾干后恢复投运并检查散热效果。工具：压缩空气泵、高压水枪、中性清洗剂、红外测温仪。 | 每年在柳絮季后进行专项清洗；加装防尘滤网并定期更换。 | 临时投入备用冷却器分担负载；降低变压器负荷限值运行。 | 长期油温偏高加速绝缘老化，严重时引发强迫风冷启动次数增加或油温告警。 | DL/T 572-2010; DL/T 573-2010 | 某春季柳絮高发期，某变压器上层油温报警85℃，检查发现散热器迎风面被絮状物完全糊死，清洗后温降12K。 | 日常巡检周期：每月目视检查散热器表面脏污状态，飞絮季节每周检查一次。维护操作要点：每年5月前完成一次脉冲清洗；检查防尘滤网易损情况；避免直接用水枪近距离冲击翅片。 | 报废判定条件：1.翅片大面积倒伏、风化破损超过总面积30%；2.多次清洗（超3次）仍出现散热效率不足且进出口温差持续<5K；3.因腐蚀导致管壁减薄无法承受清洗压力。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 油泵轴承磨损卡涩 | 机械 | 严重 | 强油循环泵轴承长期运行磨损或润滑不良，导致径向间隙增大、转子扫膛或卡死，流量下降或停转。 | 油泵振动加剧、有异响，油流指示器摆动或流量降低，马达过负荷保护可能动作。 | 泵体振动烈度>4.5mm/s [物理]；油流量低于额定值70% [物理]；轴承冲击脉冲值>35dB [物理]。 | 便携式测振仪振动检测[带电]；冲击脉冲法轴承状态检测[在线]；油流继电器流量校验[离线]。 | 当泵运行振动>4.5mm/s且伴有周期性金属摩擦异音，或油流指示持续低于70%额定值而电机电流正常，判断为轴承磨损或卡涩。 | 1. 断开泵电机电源并关闭相关阀门。2. 排空泵体积油。3. 拆卸泵体并取出转子。4. 用拉马更换磨损轴承。5. 检查定转子无扫膛痕迹后复装。6. 恢复注油排空后进行油流和振动测试。工具：套筒扳手、拉马、轴承加热器、千分表、油流测试挡板。 | 定期监测振动趋势；按厂家要求更换轴承润滑脂；控制油流含气量。 | 若流量仍可满足基本冷却，暂切换至备用冷却器运行，故障泵待停运处理。 | 变压器局部过热，潜油泵停运可能导致绕组热点温度快速升高甚至损坏绝缘。 | DL/T 572-2010; GB 1094.7-2008 | 某抽水蓄能电站主变强油泵因轴承保持架碎裂导致转子卡死，油流中断后绕组温度5分钟内升至102℃，保护跳闸。 | 日常巡检周期：每周用听音棒听轴承异响，每月测振动烈度并记录趋势。维护操作要点：每2年或按厂家维护手册更换润滑脂；注脂时需缓慢，避免过量；保持油泵电机接线盒密封。 | 报废判定条件：1.轴承径向间隙超出厂规定值2倍以上或冲击脉冲值持续>50dB；2.泵体关键部件(叶轮/腔体)出现深度>1mm的冲蚀坑或裂纹；3.累计运行时间超8万小时且转子已更换一次。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 散热器管路焊缝渗漏 | 机械/化学 | 一般 | 散热器集管或翅片管焊接处因制造缺陷、长期振动或环境腐蚀（如酸雨）产生微裂纹，导致变压器油渗漏。 | 散热器表面及地面有油迹，油位计缓慢下降，泄漏点多见于底部管板焊缝及弯管处。 | 油位日平均下降速度>2mm/天 [物理]；泄漏点附近可燃气体检测报警[化学]；本体油中水分含量可能上升[化学]。 | 目视巡检及望远镜观察[离线]；可燃气体探测仪扫查[带电]；透明胶带粘贴法或显像剂法查漏[离线]。 | 可见明显滴液或连续渗油痕迹，且可燃气体检测仪在可疑点浓度报警（>10%LEL），结合油位实际下降速率，确定为管路焊缝渗漏。 | 1. 变压器转为检修状态并排油至泄漏点以下。2. 清除泄漏部位油漆和油污。3. 对焊缝裂纹用角磨机打磨坡口。4. 采用氩弧焊或电焊重新补焊。5. 焊后做0.05MPa气压密封试验30分钟无渗漏。6. 恢复防腐层。工具：氩弧焊机、角磨机、气压泵、密封盲板、砂轮机。 | 定期对焊缝进行磁粉或着色探伤；涂覆耐腐蚀涂层。 | 临时用工业堵漏胶棒及环氧树脂绷带临时封堵，并降低油位减少压力，加强监视。 | 大量漏油可能导致变压器低油压告警或重瓦斯保护动作跳闸，同时污染环境。 | DL/T 573-2010; JB/T 5345-2005 | 一台运行15年的主变下散热器集管焊缝发生缓慢渗漏，利用停电机会补焊消除，漏油缺陷从发现至处理持续跟踪超过三个月。 | 日常巡检周期：每月对散热器所有焊缝及管板连接处进行目视检漏一次；雨季或污染严重区域每周检查。维护操作要点：防腐涂层脱落及时补刷；避免散热器承受异常外力冲击。 | 报废判定条件：1.同一焊缝经3次及以上补焊仍渗漏；2.单个散热器存在超过5处补焊或管排壁厚减薄超30%；3.出现穿透性裂纹或不可修复的结构性损伤。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 风冷控制箱二次回路故障 | 控制/电气 | 轻微 | 交流接触器触头烧蚀、中间继电器线圈断线或辅助触点接触不良，造成冷却器组无法按逻辑投切。 | 部分冷却器组不随油温或负荷自动启动，手动也无法投入，控制箱内有焦味或异响。 | 接触器线圈电阻∞或与额定值偏差>10% [电气]；控制回路电压24V/220V电源异常[电气]；接触器主触头压降>0.2V [电气]。 | 万用表测量控制回路电压及触点通断[离线/带电]；红外热成像检查接触器及端子排过热[在线]。 | 当PLC或温控仪发出启动信号后接触器未吸合，测量其线圈两端电压正常但电阻无穷大，则判定为线圈烧断；若触头吸合但三相输出端缺相且主触头肉眼可见烧损，判定为触头故障。 | 1. 断开控制电源。2. 拆除故障接触器/继电器接线并标记。3. 更换同规格器件并检查辅助触头接触良好。4. 恢复接线后手动分合闸测试动作逻辑。工具：万用表、螺丝刀组、继保测试仪（校核启动定值）。 | 定期清扫控制箱并紧固端子；按大修周期更换接触器；控制电源加装监视继电器。 | 通过短接控制接点强制启动冷却器组或临时外接冷却风扇。 | 冷却冗余度降低，油温可能升高；若全部备用冷却器不能自投，单台冷却器故障可能导致强迫风冷全停。 | DL/T 572-2010; GB/T 50064-2014 | 某变电站主变风冷控制箱中间继电器底座氧化导致冷却器全停报警，变电检修人员检查发现多处端子虚接。 | 日常巡检周期：每周检查柜内有无异味、异响及凝露，每月红外测温扫描接触器及接线端子。维护操作要点：每半年停电清扫一次，检查并紧固所有端子；接触器触头轻微烧蚀可用200目砂纸打磨。 | 报废判定条件：1.接触器触头磨损超原厚度的50%或主触头接触电阻>1mΩ；2.控制箱内绝缘老化导致多点接地无法修复；3.备件停产且无法实现功能替代。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 油流继电器挡板卡涩 | 机械 | 一般 | 油流继电器内部转动部件锈蚀或被异物卡滞，挡板不能正确反映油流变化，导致误发或拒发信号。 | 油泵正常运行但油流指示仍指向“停止”或“流动”，发“油流停止”信号，或油泵停运后不复归。 | 油流挡板动作力矩过大>80g·cm [物理]；发信接点电阻异常（>0.5Ω）[电气]。 | 拆下继电器在试验台上用砝码校验挡板动作力矩[离线]；测量信号接点接触电阻[离线]。 | 在油泵稳定运行时，油流指示应处于“流动”区，若仍指“停止”区且试验台测动作力矩明显大于出厂值(通常50g·cm)，则判定卡涩。 | 1. 停运油泵并关闭阀门。2. 拆卸油流继电器。3. 清洗转动部分并清除异物，用电子清洗剂去除油泥。4. 用砝码校核挡板动作力矩并调整复位弹簧至标称值。5. 密封后装回并排气。工具：电子清洗剂、砝码、力矩起子、万用表。 | 定期在停电检修时拆检清洗油流继电器；保持变压器油洁净度。 | 暂时短接发信接点模拟油流正常信号，投用备用冷却器，并加强人工巡视。 | 保护装置接收错误油流信号可能导致强迫风冷全停逻辑误动或备用冷却器无法自投。 | DL/T 572-2010; JB/T 8306-2006 | 某电厂主变启动油泵后“油流停止”信号不返回，经查为油流继电器转轴锈蚀卡涩，清洗后正常。 | 日常巡检周期：每月观察油流指示器状态是否与油泵工况一致，检查密封处有无渗油。维护操作要点：随变压器大修（约5年）拆检清洗一次；清洗后务必用砝码校核动作力矩至出厂值。 | 报废判定条件：1.转轴、挡板等关键部件深度锈蚀或磨损导致动作精度无法恢复；2.玻璃视窗或外壳出现裂纹漏气；3.经3次调整后动作力矩仍不稳定或漂移超20%。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 散热器蝶阀内漏 | 机械 | 轻微 | 散热器入口或出口蝶阀密封面磨损或老化，在关闭状态下仍有少量变压器油流过，导致无法有效隔离。 | 计划检修关闭蝶阀后散热器内油位无法保持或无压降，手摸出口管路仍有温热感。 | 关闭阀门后进出口压差<0.02MPa [物理]；出口管温度与环境温差>3K（12小时后）[物理]。 | 压力表监测阀门前后压降[离线]；红外点温仪测量进出管壁温[离线]。 | 关紧蝶阀后，若12小时后散热器出口管壁温度仍比环境高5K以上且压降极小，可判定蝶阀内漏严重。 | 1. 变压器停役排油。2. 解体蝶阀，检查密封胶圈及阀板。3. 更换新密封件或研磨阀板密封线。4. 回装后进行0.3MPa气压密封试验。工具：内六角扳手、研磨膏、密封备件、加压气泵。 | 阀门操作时避免用力过猛；每5年更换密封橡胶圈。 | 无法在线修复，维持运行，利用后续停电机会处理；运行期间不得进行需隔离散热器的检修作业。 | 影响冷却器检修安全，可能导致事故扩大时无法隔离漏油散热器。 | DL/T 573-2010; JB/T 10112-1999 | 某变电站在更换散热器时由于蝶阀内漏导致少量跑油，延长了工作时间和安全措施准备。 | 日常巡检周期：每季度在阀门全开/关位置检查有无渗漏，检修时验证隔离效果。维护操作要点：操作阀门时须使用力矩扳手，不得超过推荐力矩值；首次操作后应观察2小时确认无渗漏。 | 报废判定条件：1.阀体或阀板出现穿透性裂纹；2.密封面经研磨修复后仍无法通过0.3MPa气压试验；3.累计开关操作超过100次且已达设计寿命。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 散热器翅片管内部油垢堵塞 | 热/化学 | 一般 | 变压器油长期运行产生的油泥、炭粒在散热器内壁沉积，形成硬质油垢，减小散热面积和油流截面，散热效率下降。 | 油温曲线与历史同期相比持续偏高，散热器进出口油温差减小，红外成像显示翅片管间存在不规则低温区，油流指示波动。 | 散热器进出口油温差<7K(正常10~15K)[物理]；红外成像单管温差>5K[物理]；油中含气量(色谱)无明显异常但介质损耗因数上升[化学]。 | 在线红外热像扫描[在线]；停机后拆开集管用内窥镜检查[离线]；油流特性测试[离线]。 | 当红外热像显示多根翅片管温度显著低于相邻管且温差>5K，排除了外部脏堵后，结合趋势油温升高但负荷、环境条件稳定，判定为内部油垢堵塞。 | 1.变压器停役排尽散热器组内油。2.拆开集管端盖，用专用清洗溶剂浸泡4小时。3.采用高压脉冲清洗机(压力0.8~1.2MPa)逐根冲洗管道。4.用内窥镜确认洁净度。5.恢复密封，抽真空注油，排气。工具：内窥镜、高压脉冲清洗机、专用清洗溶剂、力矩扳手。 | 每年油样分析关注油泥趋势；定期滤油去除老化产物；避免变压器长期过负荷运行。 | 临时投入备用冷却器并降低负载电流10%~15%，加强红外跟踪。 | 长期油温偏高加速绝缘纸老化，可能导致绕组热点温度超限，缩短绝缘寿命。 | DL/T 572-2010; IEC 60422-2013 | 某化工变电站主变运行12年后油温比同类型高约9K，内窥镜发现散热管内壁油垢平均厚度0.8mm，脉冲清洗后温降11K。 | 日常巡检周期：每月做一次红外热像扫描，关注异常低温管束。维护操作要点：根据油样介质损耗因数趋势，每5-8年进行一次内部化学清洗；清洗后必须进行内窥镜抽检验收。 | 报废判定条件：1.清洗后内窥镜确认超过20%管束仍存在厚度>1mm的硬质油垢无法清除；2.管束内壁因腐蚀导致减薄超30%或出现点蚀；3.散热效率清洗后仍无法恢复至设计值80%。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 冷却风扇传动皮带断裂/松弛 | 机械 | 一般 | 风扇电机与叶轮间皮带的橡胶老化、磨损或张力调整不当，导致皮带打滑、断裂，风扇风量不足或停转。 | 风扇转速明显降低或有皮带啸叫声，皮带轮处可见橡胶粉末，部分风扇出风无力，电机运行但电流略低。 | 皮带下垂度>15mm(施力10N时)[物理]；风扇转速<额定值80%[物理]；皮带轮温度>70℃[物理]。 | 测速仪测量风扇转速[带电]；张力计测量皮带挠度[离线/带电]；红外测温检查皮带轮摩擦发热[在线]。 | 若电机运转正常但风扇转速低于额定80%且皮带轮附近有粉末，施加10N压力皮带挠度超15mm或皮带已断，判定为皮带失效。 | 1.切断电机电源并拆除防护罩。2.松开电机座紧固螺栓。3.拆卸旧皮带。4.更换同型号新皮带并调整张紧度至允许挠度8~12mm(10N力)。5.检查皮带轮对中后锁紧电机座。6.恢复防护罩并试转。工具：套筒扳手、张力计、皮带轮对中激光工具、塞尺。 | 每半年检查皮带张紧度及外观；按2年周期预防性更换。 | 若有备用风扇可切换；临时调小风扇叶片角度以防电机过载(若有可调)。 | 风量不足导致变压器散热能力下降，油温升高，其余风扇过载风险增大。 | DL/T 572-2010; GB/T 13574-2008 | 某风电场升压站主变风冷控制器一组风扇出力下降，检查发现皮带老化松弛，更换后风量恢复。 | 日常巡检周期：每半月听皮带运行有无异响，每月测一次皮带张紧度。维护操作要点：每半年检查皮带内表面有无龟裂；成组更换时须选用同批次皮带；调整张力需两点同时进行，确保皮带轮平行。 | 报废判定条件：1.皮带出现明显裂纹、帘线暴露或橡胶硬化；2.皮带轮出现槽底磨损超0.5mm或轮缘变形；3.即便调整张力仍频繁打滑（一月内出现2次以上）。满足任一即报废相关部件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 潜油泵电机绕组短路/接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 潜油泵电机密封失效使变压器油渗入电机腔，或绕组绝缘浸油老化、磨损导致匝间短路、接地，电机电流剧增烧毁。 | 潜油泵热继反复动作，油流停止告警，泵体异常发热，色谱分析油中出现C₂H₂等特征气体。 | 绕组对地绝缘电阻<0.2MΩ(拆除接线)/<0.01MΩ(带油)[电气]；油色谱乙炔含量>0.5μL/L[化学]；电机运行电流>额定值1.5倍[电气]。 | 油色谱在线监测[在线]；拆线后兆欧表绝缘测试[离线]；绕组直流电阻测试[离线]。 | 若潜油泵电机频繁过流跳闸，停泵后测绝缘电阻<0.2MΩ，或油色谱出现乙炔且排除本体故障后，判定为电机绕组故障。 | 1.停泵切断电源，关闭进出口阀门。2.排空泵内油。3.拆下电机端盖，抽出转子。4.用专用溶剂清洗检查定子绕组。5.更换损坏电机或重绕绕组(需保证真空浸漆)。6.更换所有密封件。7.回装后做1.5倍额定油压密封试验及绝缘测试。工具：兆欧表、油色谱分析仪、电机综合测试台、密封件套件。 | 油泵运行每5年解体检修；油中水分<20mg/L；监测色谱趋势。 | 立即切换备用冷却器，停运故障泵并隔离，必要时降负荷运行。 | 电机烧毁可能产生游离碳污染变压器油，短路可能引起气体继电保护动作跳闸。 | DL/T 572-2010; GB 1094.7-2008 | 某变电站主变强油循环泵运行中差动保护动作，检查发现潜油泵电机匝间短路且密封破损，油中乙炔达3.2μL/L，更换油泵并滤油处理。 | 日常巡检周期：每周测一次电机运行电流并对比历史值；每月用红外测温检查泵体温升是否异常。维护操作要点：每5年进行解体检修，检查定子绝缘和密封件；油色谱出现C₂H₂趋势性增长时立刻跟踪检测。 | 报废判定条件：1.绕组绝缘电阻<0.1MΩ(拆线)且无法恢复；2.转子轴颈磨损或铁芯扫膛损伤不可修复；3.机械密封面冲蚀深度>0.3mm或密封腔体裂纹。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 散热器本体腐蚀穿孔 | 机械/化学 | 一般 | 散热器管壁受外界酸雨、盐雾或自身防锈层劣化影响，发生均匀腐蚀或点蚀穿孔，导致变压器油外漏。 | 散热器表面有渗油油迹，油漆鼓包，局部壁厚减薄，底部管板有锈蚀坑，可能伴随轻瓦斯信号。 | 壁厚测点值<原壁厚70%[物理]；可燃气体浓度>20%LEL在渗点[化学]；油位每日下降>3mm[物理]。 | 超声波测厚仪测壁厚[离线]；可燃气体探测泄漏[带电]；油位在线监测对比[在线]。 | 发现渗油且对应位置壁厚测量<1.5mm(原始壁厚2mm)，可燃气体探测报警，判定为腐蚀穿孔泄漏。 | 1.变压器停电排油至漏点以下。2.清理腐蚀区域，打磨至金属光泽。3.若为小穿孔，用同材质管段包覆焊接；大面积腐蚀，切割更换受损管段。4.焊接后做0.1MPa气压密封试验30分钟。5.重新涂防腐漆(环氧富锌底漆+聚氨酯面漆)。工具：超声波测厚仪、氩弧焊机、角磨机、防腐涂装工具。 | 散热器表面5年一次防腐维护；户外型加装防雨罩；控制区域腐蚀性气体排放。 | 临时用补漏夹板加密封垫紧固，降低油位减少压力，加强巡视并联系停电处理。 | 漏油可能导致低油位跳闸、环境污染；严重时空气进入变压器本体引起轻瓦斯保护动作。 | DL/T 573-2010; ISO 12944-2018 | 沿海某变电站主变散热器底部多处点蚀渗油，壁厚仅1.2mm，利用检修更换受损翅片管束，修复防腐。 | 日常巡检周期：每月检查散热器表面油漆状态及有无渗油；每年汛期/雨季前重点检查。维护操作要点：每5年进行一次壁厚抽测（网格布点，至少9点/㎡）；补焊后须严格进行气压试验并恢复防腐层。 | 报废判定条件：1.壁厚测量最小值<原壁厚50%或出现≥10处穿孔点；2.承压部件因腐蚀导致强度不足，无法承受0.1MPa气压试验；3.同一散热器累计补焊修复次数≥5次。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 冷却器启停逻辑温度传感器漂移 | 控制 | 轻微 | 铂电阻温度传感器(Pt100)接线松动、漂移或变送器故障，导致控制器接收错误上层油温，冷却器组误投或拒投。 | 油温显示值与标准水银温度计读数偏差大，冷却器在低温下启动或高温时不启动，油温记录曲线异常跳变。 | 热电阻阻值与温度对应关系偏差>2℃[物理]；信号回路电流(4~20mA)异常[电气]；系统显示值与标准表比对超差[物理]。 | 标准水银温度计比对[离线]；测量Pt100阻值并查分度表[离线]；检查传输回路电流[带电]。 | 同一温度点Pt100阻值偏差换算后与标准表差值>2℃，或温度显示值阶跃变化而实际油温平稳，判定为传感器漂移或故障。 | 1.断电后拆下传感器。2.用精密恒温槽和标准温度计校验Pt100，确认是否超差。3.若变送器超差，重新标定量程。4.更换故障传感器并紧固接线。5.更换后三方比对确认。工具：恒温槽、标准铂电阻温度计、精密万用表、校验仪。 | 每年校验温度传感器；采用屏蔽电缆；变送器设置断线报警。 | 若传感器漂移导致冷却器不启动，临时手动投运全部冷却器组，并专人监视真实油温。 | 误信号可能导致冷却冗余丧失或冷却器频繁启停冲击，影响变压器安全。 | DL/T 572-2010; GB/T 17626-2018 | 某站主变风冷控制因Pt100故障显示上层油温偏低9℃，导致冷却器全停而实际油温已达87℃报警，检修更换传感器后正常。 | 日常巡检周期：每月巡检时与机械式温度计进行比对，误差>1℃时介入检查。维护操作要点：每年用恒温槽校验传感器及变送器精度；接线端子须防松动处理并使用屏蔽电缆。 | 报废判定条件：1.经校准后24小时内再次出现>2℃漂移；2.探头护套破裂导致油渗入；3.传感器引线间绝缘电阻<10MΩ且无法修复。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 风冷电机轴承保持架碎裂 | 机械 | 严重 | 风扇电机轴承保持架因疲劳、润滑不良或振动导致碎裂，滚珠卡死，轴承急剧发热抱轴，电机卡滞。 | 风扇振动突增并伴尖锐金属摩擦声，电机外壳温度急剧上升，电流表摆动，热继电器动作跳闸。 | 冲击脉冲值>45dB[物理]；振动速度>7.1mm/s[物理]；轴承外壳温度>90℃[物理]。 | 便携冲击脉冲听诊器定期检测[带电]；振动分析仪频谱监测[在线]；红外测温抓拍[在线]。 | 当冲击脉冲值迅速上升超过45dB且振动频谱出现大量随机高频分量，轴承温度1小时内升幅>20℃，则判定保持架碎裂前兆或已碎裂。 | 1.立即停运电机。2.拆下风扇防护罩和叶轮。3.卸下电机端盖。4.取出损坏轴承，检查轴颈有无磨损。5.清洗轴承室，更换同规格新轴承(注意加热安装)。6.复装并调整叶轮间隙，空载试转确认振动<2.8mm/s。工具：轴承加热器、拉马、冲击脉冲检测仪、振动分析仪。 | 轴承运行1万小时更换；定期振动趋势分析；改善电机对中和平衡。 | 切换至备用冷却器，停役故障电机等待处理。 | 电机突然抱轴可能导致风扇损坏、控制回路过流跳总开关，多台电机同时故障危及主变压器。 | DL/T 572-2010; ISO 10816-1:1995 | 某220kV变电站主变风机电机因保持架铆钉断裂导致轴承卡死，巡检人员听到异响并及时停运更换，避免连带损伤。 | 日常巡检周期：每周用听音棒或冲击脉冲仪检测一次轴承状态，每月测振动值。维护操作要点：每运行5000小时补充一次规定牌号润滑脂；投运前确保电机对中良好，地脚螺栓紧固。 | 报废判定条件：1.轴承冲击脉冲值从正常运行值(<20dB)骤升至>50dB或出现即刻损伤征兆；2.轴颈因配合松动磨损超0.03mm；3.累计运行超5万小时且已发生2次保持架相关故障。满足任一即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇轴承磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致滚动体或内外圈点蚀、剥落，润滑脂劣化，间隙超限，摩擦加剧。 | 风扇运行时发出周期性的“嘎吱”或“嗡嗡”异响；手摸排风罩感知振动高频抖动；风扇电流小幅波动。 | [状态量] 轴承振动加速度 ≥ 7.1 mm/s² (RMS)；[状态量] 轴承温升 > 35 K (环境温度≤40℃时)；[物理] 径向间隙 > 0.1 mm (轴径50~80mm)。 | [离线] 振动分析仪测量轴承部位加速度包络值；[离线] 红外点温仪/热像仪测量端盖温度；[离线] 听音棒监听运转异响。 | 若振动加速度超过7.1 mm/s²且异响频率集中在中高频(>2kHz)，或轴承温升异常且润滑脂已干涸或变色，则判定轴承磨损需更换。 | 1. 停机断电并挂锁；2. 拆除防护罩、扇叶及端盖；3. 用拉马取出旧轴承；4. 清洁轴颈及轴承座；5. 加热新轴承至110℃装入轴颈；6. 加入指定牌号润滑脂（填充量1/3~1/2轴承腔）；7. 复装并手动盘车确认灵活；8. 空载试转监测振动温度。工具：轴承拉马、加热器、塞尺、力矩扳手。 | 每2000h补充或更换润滑脂；每年振动及温度趋势检测；选用密封型轴承。 | 若温升未超限，临时加注润滑脂并降低负载运行，尽快安排更换。 | 可能引起风扇叶片扫膛，损坏导风罩，导致变压器油温升高。 | GB/T 1094.11-2022 第11.3条；IEEE C57.91-2011 Clause 5.3 | 某500kV变电站主变风扇轴承卡滞，绕组温度升高至85℃报警，解体发现轴承已锈蚀无润滑脂。 | 日常巡检周期：每周。 维护操作要点：1. 监听轴承运转声，判别异响；2. 使用红外测温仪检测端盖温升；3. 每2000小时定量补充或更换指定润滑脂，清理废旧油脂；4. 每年进行一次轴承振动加速度包络值检测，并记录趋势。 | 1. 径向游隙超过轴承初始游隙值的3倍；2. 振动加速度包络值持续超过11 mm/s²且维护后仍无改善；3. 内/外圈或滚动体出现疲劳剥落、点蚀面积超滚动体接触面10%；4. 累计运行时间超过8年且温升超限无法通过换脂解决。满足任一条件予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 风扇叶片不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积尘、结垢、局部腐蚀或安装错位，导致质量分布不均，旋转时产生离心力激振。 | 风扇机体剧烈抖动，地脚螺栓松动或断裂，运行噪声增大且为“嗡”的低频脉动声。 | [状态量] 振动速度均方根值 ≥ 4.5 mm/s (刚性支撑)；[状态量] 一阶转速频率(1X)振动幅值占通频振值 ≥ 70%；[物理] 叶片尖端径向跳动 > 1.5 mm。 | [离线] 便携式振动计测量振动速度频谱；[离线] 百分表测量叶片端部跳动；[离线] 频闪仪观察叶片轨迹。 | 若振动速度超过4.5 mm/s且1X频率占主导，同时相位稳定，且叶尖跳动超差，则判定为不平衡。 | 1. 停机清理叶片表面灰垢；2. 用百分表检测并调整叶片角度，使各叶片倾角偏差 ≤ 0.5°；3. 用平衡机或现场动平衡仪配重校正（残余不平衡量 ≤ G6.3级）；4. 紧固所有连接螺栓至规定扭矩。工具：动平衡仪、百分表、力矩扳手。 | 定期清洗叶片；使用耐腐蚀涂层；季度振动测试。 | 若振动未造成紧固件断裂，可暂时降功率运行，缩短巡检间隔，待生产淡季处理。 | 长期振动导致电机轴承加快损坏，风道结构焊缝开裂，甚至引发变压器保护误动。 | ISO 1940-1:2003 G6.3；DL/T 573-2010 变压器振动测试要求 | 某厂主变压器冷却风扇振动超标，地脚螺栓断裂3条，风扇位移碰擦风罩，解体发现叶片积灰厚度不均匀达5mm。 | 日常巡检周期：每半月。 维护操作要点：1. 采用频闪仪或目视检查叶片表面积尘、结垢及腐蚀情况；2. 季度性使用便携式振动计监测振动速度频谱，重点观察1X分量占比；3. 每年使用百分表测量叶尖径向跳动量，并制定清灰计划；4. 每次检修后校验叶片倾角一致性。 | 1. 叶片根部或铆接处出现疲劳裂纹，渗透探伤确认；2. 经清洗与动平衡校正，残余不平衡量仍无法达到G6.3级标准；3. 叶片腐蚀减薄量超过原设计壁厚的20%；4. 叶尖径向跳动量超过2.5mm，且无法通过调整恢复。满足任一条件予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 电机绕组匝间短路 | 电气 | 严重 | 绕组绝缘受潮、过热老化或机械损伤，使相邻匝间绝缘击穿，短路环流急剧增加，快速产热烧毁。 | 电机运转电流明显增大，三相电流不平衡度增大，开关频繁跳闸，电机外壳温升极快，有焦糊味甚至冒烟。 | [电气] 三相电流不平衡度 ≥ 10% (额定工况)；[电气] 绝缘电阻 < 0.5 MΩ (500V兆欧表)；[物理] 绕组温度 > 155℃ (F级绝缘) 或 180℃ (H级)。 | [离线] 绝缘电阻表测量相间及对地绝缘；[离线] 直流电阻测试仪测量三相绕组电阻并对比；[离线] 电流钳形表监测三相电流；[在线] 电机综合保护器监测电流不平衡及过热。 | 若相间绝缘电阻低于0.5 MΩ且三相直流电阻最大差大于2%，或运行中三相电流差大于10%伴随外壳温度急剧上升，则判定匝间短路。 | 1. 切断电源并验电；2. 拆除风扇接线；3. 拆解电机、抽出转子；4. 用专用工具去除短路部分绕组；5. 使用同规格绝缘漆包线重绕或更换整组线圈；6. 浸漆烘干处理（绝缘电阻 ≥ 10 MΩ）；7. 重装后需进行电气试验（绝缘、直阻、耐压）。工具：绕线机、浸漆槽、烘干箱、绝缘电阻测试仪。 | 电机前端加装防潮加热带或空间加热器；定期绝缘电阻测试；避免频繁启停；配置电机综合保护器。 | 若仅为绝缘下降但未短路，可临时用红外灯烘干或低压加热，绝缘升至1 MΩ以上后限负荷运行。 | 可导致电机缺相烧毁，甚至引发电气火灾，变压器失去部分冷却容量，油温迅速升高，威胁主变安全。 | GB/T 755-2019 绝缘电阻考核；DL/T 596-2015 第7.1条 电动机试验 | 某站#2主变风扇电机冒烟，综保跳闸，检查发现C相匝间短路，绕组烧损严重，原因是端部绑扎松散造成振动磨损。 | 日常巡检周期：每月。 维护操作要点：1. 定期清理电机接线盒内部灰尘，检查接线端子紧固情况；2. 使用500V兆欧表测量绕组绝缘电阻，对地及相间不低于1 MΩ，并记录趋势；3. 检查电机综合保护器整定值与功能有效性；4. 在潮湿季节或停运超7天时，投运空间加热器驱潮。 | 1. 绕组绝缘电阻经干燥处理后仍低于0.5 MΩ；2. 三相直流电阻不平衡度超过2%，且排除外部接线原因；3. 定子铁芯因扫膛或短路烧熔产生局部过热，导致槽楔碳化；4. 匝间短路点已破坏主绝缘，且修复成本超过新置费用的60%。满足任一条件予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 风扇控制回路故障（如交流接触器触头熔焊） | 控制/电气 | 危急 | 接触器频繁启停、触头电弧烧蚀熔焊，或控制继电器卡涩、接线松动，导致风扇无法停运或无法起动。 | 风扇无法通过控制逻辑自动/手动启停，始终运行或始终停止；控制抽屉有异响或烧焦味；DCS或当地信号报警“风扇控制故障”。 | [电气] 接触器线圈吸合电压偏离额定值 ±15%；[状态量] 主触头接触电阻 > 100 μΩ；[电气] 控制回路绝缘电阻 < 1 MΩ。 | [离线] 万用表检查控制回路通断及电压；[离线] 微欧计测量触头接触电阻；[在线] 电流监测识别风扇启动/停止状态与指令不一致；[在线] 智能控制单元反馈状态异常。 | 若控制指令与运行反馈不一致超过3秒，或主回路触头间压降异常升高（>5%额定电压），且接触电阻 > 100 μΩ，则判定接触器或中间继电器故障。 | 1. 隔离控制电源；2. 拆下接触器或继电器，检查触头；3. 用金相砂纸打磨轻微烧损触点，或直接更换新接触器；4. 检查并紧固所有接线端子；5. 测试分合闸动作电压及接触电阻；6. 通电调试控制逻辑。工具：万用表、微欧计、金相砂纸、螺丝刀套件。 | 选用高质量接触器并降容使用；控制回路加装浪涌吸收器；定期红外测温检查接线端子；逻辑中增加状态反馈异常报警。 | 若无法停机，可紧急拉开风扇电源空气开关，用旁路接触器或强制冷却方式临时运行，但需专人监视。 | 无法停机可能导致电机过载烧毁，或冷却过度引起变压器内部负压，吸入潮气；无法起动则失去冷却，油温急剧上升，可能触发变压器跳闸。 | GB 14048.4-2020 接触器标准；DL/T 573-2010 变压器辅助设备控制 | 某变电站#1主变风扇无法停止，导致变压器油温过低（15℃），检查为接触器三相触头熔焊，同时控制继电器机械卡涩。 | 日常巡检周期：每季度。 维护操作要点：1. 红外成像仪扫描接触器进出线端子、线圈及触头部位，温升不应超65K；2. 清灰紧固接线端子，检查线圈绝缘层有无过热脆化；3. 每年检测一次主触头接触电阻，使用微欧计记录阻值并做趋势分析；4. 定期模拟启停试验，观察分合动作及反馈信号延时情况。 | 1. 主触头接触电阻大于1000 μΩ，或经打磨修复后仍超过200 μΩ；2. 触头烧损导致超程消失，开距小于铭牌标称值的50%；3. 机械操作机构出现卡涩、线圈过热变色，且备件已停产无法替代；4. 累计动作次数超过其电气寿命标称值。满足任一条件予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇风量下降（叶片角度错误 / 转向错误） | 机械/控制 | 严重 | 检修后叶片安装角度弄反或电机相序接反，导致风扇反转或气流方向错误，虽运转但散热效率急剧降低。 | 风扇运转但变压器油温不降反升；出风口风感极弱或风向相反；散热片温度与往常对比明显升高。 | [物理] 出风口风速 < 设计值的70%；[状态量] 变压器顶层油温与风扇电流的相关系数异常（风扇电流正常但油温持续升高）。 | [离线] 风速计测量冷却风道风速；[离线] 相序表检查电机旋转方向；[在线] 油温监测结合风扇运行信号，判断冷却效能。 | 若风扇运行电流接近额定值，但风速显著低于设计（<70%），且电机转向与标识相反，或叶片安装角错误，则判定风量下降。 | 1. 停机后检查叶片安装角度，按图纸调整倾角；2. 用相序表校对电机接线，确保旋转方向与机壳箭头一致；3. 清理风道杂物；4. 运转后测风速验证。工具：风速计、相序表、扳手。 | 检修后进行转向与风速测试并记录；电机接线盒处明确标识相序与转向；安装防错机械机构。 | 若转向错误，可立即调换电源任意两相，恢复正向；若叶片角度错误，则需停机调整。 | 冷却效率不足导致变压器油纸绝缘加速老化，严重时油温保护动作跳闸，造成停电事故。 | DL/T 572-2010 变压器运行规程 第6.1.5条；IEC 60076-2:2011 | 某站更换风扇电机后，油温异常上升，发现电机反转，风向后缩，散热片出口无风。 | 日常巡检周期：每次检修作业后。 维护操作要点：1. 停送电或接线作业后，必须点动启动验证电机转向，确保与风罩箭头一致；2. 采用风速计在出风口多点测量并计算平均风速，与设计值及历史数据对比；3. 确保叶片防错安装机构完好，叶柄部位清洁无杂物；4. 建立检修后测试记录卡，确认风速与油温联动正常。 | 1. 叶片因角度反复调整导致根部金属疲劳，经探伤发现裂纹；2. 电机因反复反转导致绕组过热绝缘电阻已降至临界值（0.5 MΩ）；3. 风扇在正确安装与转向下，实测风量仍低于设计值的60%，且清洗风道后无法恢复。满足任一条件予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 导风筒/风罩变形或破损 | 机械/环境 | 轻微 | 外部碰撞、长期振动或材料老化导致导风筒凹陷、开裂、密封损坏，冷却风短路，有效冷却面积减少。 | 风扇运行噪声频率变化，出现“哨声”或“呼呼”漏风声；散热器局部热点明显；风罩外表可见凹陷或裂纹。 | [物理] 风罩凹陷深度 > 20 mm 或裂纹长度 > 50 mm；[状态量] 热成像显示散热器表面温度分布不均，局部温差 > 15K。 | [离线] 外观目视检查；[离线] 红外热像仪检查散热器表面温度场；[离线] 风速计检查漏风处。 | 若目视发现明显变形或破损，且热像图显示对应区域散热器管束温度比邻近区域高15℃以上，则判定导风筒故障。 | 1. 根据破损情况，采用钣金修复或环氧树脂填补；2. 严重凹陷需拆下加热矫正；3. 更换密封垫片；4. 确保风罩与散热器法兰紧密贴合。工具：钣金锤、电焊机、密封胶。 | 加强巡检防止外力冲撞；风罩材料升级为不锈钢或铝合金；定期红外普查。 | 临时用铁皮和密封胶封堵漏洞，恢复部分风流。 | 散热不均导致变压器局部过热，缩短绝缘寿命，甚至产生热崩溃。 | DL/T 573-2010 变压器冷却系统维护导则 | 某站风罩被叉车撞破，导致上部散热器冷却失效，顶层油温达70℃时该部位油温已达85℃，修复后温差恢复正常。 | 日常巡检周期：每月。 维护操作要点：1. 外观目视检查风罩有无新增凹陷、磕碰、漆面剥落或锈蚀；2. 使用热像仪全景扫描散热面，重点排查有无局部高温斑块；3. 手触法或风速计检测风罩接缝处是否存在明显漏风；4. 检查风罩底部排水孔是否通畅，防止积水锈蚀。 | 1. 风罩大面积凹陷导致内部过流截面缩小超过30%；2. 裂纹等破损经多次环氧树脂或焊补修复，再次开裂且连成网状；3. 锈蚀导致壁厚减薄超原厚度50%，或密封法兰变形无法贴合。满足任一条件予以报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 滤尘网 | 散热器 | 安装于散热器风道或风机进风口，用于阻挡柳絮、粉尘等异物进入散热翅片间隙，堵塞时影响散热效果。 | 是 | 呼吸器滤尘网堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 空气中灰尘、絮状物在滤尘网表面积聚，导致网孔堵塞，空气流通阻力增大，变压器呼吸不畅。油箱内负压升高可能使外界潮气从密封薄弱处侵入；油枕胶囊或隔膜工作异常加速油质劣化。 | 吸湿器油杯油位波动幅度减小；呼吸器硅胶变色速度异常（受潮端面平整，无呼吸气流推动）；变压器油枕油位随温度变化不灵敏；轻瓦斯可能发信。 | 滤网前后压差≥200 Pa [物理]；目视积灰面积≥80% [状态量]；滤网通光性堵塞比例≥70% [状态量]。 | 目视检查[离线]；棉丝贴近滤网观察飘动检查通气量[离线]；在线监测油枕油位与温度相关性[在线]；压差计临时测量[离线]。 | 若目视检查滤网表面被灰尘完全覆盖，且将棉丝置于滤网外侧无明显气流扰动，同时油枕油位曲线较历史同期平直，则判定滤网严重堵塞。 | 1.关闭呼吸器下方管路阀门（如有）；2.用活口扳手拆下滤网罩；3.采用无纤维脱落的抹布蘸中性清洗剂擦拭网面；4.用干燥压缩空气（≤0.3MPa）由内向外吹扫残余灰尘；5.确认网孔无堵塞后装复并开启阀门。工具：活动扳手、抹布、中性清洗剂、压缩空气枪。 | 每月清洁滤网一次；呼吸器加装防雨防尘罩；高风沙地区缩短为每周检查。 | 若无法停运清洗，可暂时取下滤网，在呼吸器入口包裹多层医用纱布作为临时过滤，并在48小时内恢复正规滤网。 | 变压器内部受潮风险增高，绝缘油含水量上升，绝缘性能下降，可能导致铁芯锈蚀和油中溶解气体异常。 | JB/T 10317-2014《油浸式电力变压器用吸湿器》 |  | 日常巡检周期**：每周1次。<br>**维护操作要点**：1.使用干燥压缩空气或软毛刷清除表面浮尘，严禁用硬物捅刺。2.用透光法检查网孔通透性，透光率低于50%时立即清洗。3.清洗后安装必须确保密封垫平整、法兰紧固力矩均匀（推荐15~20 N·m）。 | 1.滤网整体减薄超过40%（使用测厚仪检测），剩余强度不足。2.反复清洗后，网孔通透率仍低于30%。3.滤网框架出现不可修复的变形、断裂或密封面严重损伤。4.达到设计使用年限（碳钢5年/不锈钢10年）且性能不达标。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 滤尘网 | 散热器 | 安装于散热器风道或风机进风口，用于阻挡柳絮、粉尘等异物进入散热翅片间隙，堵塞时影响散热效果。 | 是 | 呼吸器滤尘网破损 | 机械 | 严重 | 滤尘网因锈蚀、外力撞击或振动疲劳导致金属丝网断裂、穿孔，失去过滤功能。大颗粒灰尘及昆虫直接进入吸湿器，堵塞硅胶孔道甚至进入变压器油箱造成污染。 | 滤尘网可见孔洞、网丝断裂；吸湿器底部积尘异常增多；硅胶受潮端面呈不规则推进；油杯内出现浑浊或小虫。 | 网面孔洞直径≥2 mm [状态量]；目视破损点数≥1处 [状态量]。 | 强光手电透照检查[离线]；目视检查[离线]；硅胶更换时检查下层污染[离线]。 | 若透光检查发现滤网存在直径大于2mm的贯穿性漏点，或用手触摸有网丝断头扎手，即判定滤网破损失效。 | 1.关闭呼吸器管路阀门，更换同材质规格（不锈钢304，≥20目）的滤网组件；2.拆下破损滤网，清洁法兰密封面；3.更换新密封垫片，均匀紧固螺栓；4.确认密封性后开启阀门。工具：活动扳手、力矩扳手、新滤网备件、密封垫。 | 定期检查网体锈蚀情况；搬运呼吸器时避免撞击滤网部位；使用不锈钢材质滤网。 | 若暂无备件，可用同目数铜网剪裁后临时夹于法兰间，运行中加强巡视，并在3天内更换为正式备件。 | 硅胶被粉尘覆盖丧失吸湿能力，变压器呼吸带入潮气，油中微水含量上升，绝缘强度下降，可能引发匝间短路风险。 | JB/T 10317-2014 |  | 日常巡检周期**：每周2次。<br>**维护操作要点**：1.每次巡检须用强光手电透照检查网面及边缘压接处有无断丝、孔洞。2.清理滤网表面时，禁止使用钢丝刷，应采用尼龙刷。3.检查密封垫圈是否老化，每两年定期更换密封垫。 | 1.滤网出现任何直径≥2mm的贯穿性孔洞，即判废。2.网丝断裂数量超过5处。3.滤网边缘压铆或焊接处出现开裂、松脱，无法可靠固定。4.因挤压变形导致与壳体配合间隙>1mm。5.同型号备件停产后，库存品已使用超过8年。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 滤尘网 | 散热器 | 安装于散热器风道或风机进风口，用于阻挡柳絮、粉尘等异物进入散热翅片间隙，堵塞时影响散热效果。 | 是 | 呼吸器滤尘网腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 滤尘网金属丝在有酸雾或盐雾环境中发生化学或电化学腐蚀，生成锈瘤或白斑（镀锌件），堵塞网孔并可能产生腐蚀产物脱落进入吸湿器，影响硅胶及变压器油质。 | 滤网表面出现锈蚀斑块、镀层剥离、白色沉积物；网孔被锈层局部遮挡；轻叩滤网有粉末掉落。 | 锈蚀面积占比＞30% [状态量]；网孔有效透光面积减小＞20% [物理]。 | 目视检查[离线]；内窥镜辅助检查网后侧[离线]；锈层测厚仪检测[离线]。 | 若目视滤网正反面锈蚀面积占比超过1/3，或用手轻触有锈粉脱落，则判定滤网腐蚀需更换。 | 1.隔离呼吸器，拆下滤网；2.评估骨架强度，若未削弱可用钢丝刷及除锈剂清除浮锈，涂防锈漆；3.若骨架减薄＞30%，整体更换同规格不锈钢滤网；4.清洁安装面并更换密封垫后装复。工具：钢丝刷、除锈剂、防锈漆、活动扳手、备件。 | 化工厂等高腐蚀环境选用316L不锈钢滤网；呼吸器加装防腐蚀外罩；定期涂刷耐候防腐涂层。 | 若暂时无法更换，可将其拆下经除锈处理后喷涂透明自喷漆做临时防护，但需在一个检修周期内更换。 | 腐蚀产物堵塞下层硅胶孔隙，影响干燥效率；侵蚀产物若进入变压器本体可能降低油的酸值和界面张力。 | JB/T 10317-2014；DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》 |  | 日常巡检周期**：每周1次。<br>**维护操作要点**：1.巡检中轻触滤网检查有无锈粉脱落，观察正面及背面锈蚀扩展情况。2.每季度使用内窥镜辅助检查滤网后侧及壳体内部有无腐蚀产物堆积。3.每年对滤网进行防腐涂层检查，发现起泡、剥落及时补涂。 | 1.金属基体腐蚀减薄率超过35%（原始厚度基准）。2.锈蚀层无法通过机械或化学方法彻底清除并恢复有效通光面积的50%以上。3.出现穿透性腐蚀针孔或晶间腐蚀裂纹。4.在最后一次修复后，使用不足2年再次发生同等程度腐蚀。5.经检测确认材质不耐现场环境（如碳钢用于强酸雾环境），无条件重新进行有效防腐处理时。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 潜油泵轴承磨损 | 机械 | 严重 | 轴承长期高速运转导致滚珠/滚道疲劳剥落或保持架损坏，摩擦加剧，间隙增大，引起转子偏心扫膛，最终导致卡死或电机烧毁。 | 1. 油泵运行声音异常，有间断的“嘎吱”或“嗡嗡”声；2. 油流继电器指针抖动剧烈；3. 泵体振动值增大；4. 油温缓慢升高。 | 1. 振动速度有效值:＞7.1 mm/s [物理]<br>2. 轴承间隙:径向＞0.15mm [物理]<br>3. 泵体温度:温升＞40K (环境对比) [物理] | 1. 便携式测振仪测量泵体外壳振动[离线]<br>2. 听音棒诊听运转声[离线]<br>3. 油泵解体检查轴承外观及游隙[离线] | 若振动值＞7.1 mm/s 且伴有规律性冲击脉冲，或温差突增且伴随异音，判定为轴承严重磨损。 | 1. 排空泵内及管路残余变压器油； 2. 拆卸电机接线及泵体连接螺栓； 3. 使用拉马拆下磨损轴承，清洁轴颈； 4. 更换同型号（SKF或等效品牌）C3游隙轴承； 5. 复装后手动盘车检查是否转动灵活，无扫膛。工具：拉马、游标卡尺、力矩扳手。 | 采用高精度C3游隙轴承；安装时保持洁净环境；确保油循环通畅，避免缺油运行。 | 若现场无备件且振动未超标，可临时降负荷运行加强监视。 | 转子扫膛导致定子绝缘损坏；转轴磨损；异物进入变压器内部引起绕组短路。 | IEC 60076-22 / GB/T 6451-2015 | 某变电站主变潜油泵运行中异响，解体发现后端轴承滚珠碎裂，保持架解体，因发现及时未造成线圈损坏。 | 日常巡检：每班听音、测振，每周记录振动值。维护操作要点：每半年加注或更换润滑脂（若结构允许），每年解体检查轴承游隙；累计运行5000小时或振动值接近7.1mm/s时安排轴承更换。 | 1. 轴承径向间隙超过0.20mm；2. 滚道或滚珠表面出现麻点、剥落面积＞10%；3. 累计运行超过6年且振动值持续超标无法通过更换润滑改善；4. 保持架断裂或变形导致无法稳定运行。符合任一条件即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 潜油泵电机绕组短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘老化、受潮或过热导致匝间/相间短路，电流急剧增大，产生大量热量，烧毁电机并可能引起变压器油分解产气。 | 1. 电流表指示大幅摆动或过流报警；2. 油流继电器动作异常或指针归零；3. 油温快速上升；4. 电源开关跳闸；5. 油中溶解气体分析乙炔、氢气突增。 | 1. 三相电流不平衡度：＞10%额定电流 [电气]<br>2. 绝缘电阻：＜100 MΩ (500V兆欧表) [电气]<br>3. 绕组直流电阻偏差：＞5% (同相或线间) [电气]<br>4. 油中乙炔含量：＞1 μL/L [化学] | 1. 钳形电流表实时监测运行电流[在线]<br>2. 定期测绕组绝缘电阻（500V/1000V兆欧表）[离线]<br>3. 油中溶解气体色谱分析（DGA）[离线] | 若运行电流突增且三相不平衡度＞10%，同时绝缘电阻＜100 MΩ，或直流电阻偏差＞5%，并伴有油中特征气体增长，判为绕组短路故障。 | 1. 油泵退出运行，排空变压器油；2. 拆除接线盒盖，断开三相引线；3. 使用兆欧表及万用表分别测绝缘与直流电阻确认短路相；4. 解体油泵，取出定子绕组；5. 更换同规格电机定子或重绕绕组（需真空浸漆）；6. 组装后做1.3倍额定电压的匝间冲击耐压试验及空载试转。工具：兆欧表、万用表、匝间测试仪、力矩扳手、真空浸漆设备。 | 定期监测绝缘电阻与油中气体；避免频繁启停；确保电机冷却油路畅通。 | 立即停运故障油泵，关闭相应阀门，投入备用冷却器。 | 电机烧毁产生的铜粒及碳化物污染变压器油；匝间短路导致油中可燃气体聚集，可能引发重瓦斯动作。 | GB/T 6451-2015、DL/T 572-2010 | 某电厂主变潜油泵运行中过流跳闸，检测乙炔达5.2 μL/L，解体发现定子匝间短路，更换电机后恢复正常。 | 日常巡检：每日记录运行电流和油温，每月测试绝缘电阻。维护操作要点：每年至少进行一次油中溶解气体分析；绝缘电阻降至500MΩ以下时进行干燥处理；保持接线盒密封完好，防止受潮。 | 1. 绕组直流电阻不平衡度＞5%且无法通过重绕修复；2. 绝缘电阻干燥后仍＜10MΩ；3. 定子铁芯或绕组出现烧熔、大面积绝缘碳化；4. 同一台泵累计发生两次短路故障。符合任一条件即整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 潜油泵叶轮磨损或卡涩 | 机械 | 严重 | 叶轮长期冲刷、气蚀、异物进入或轴承损坏导致叶轮与蜗壳间隙变化，磨损加剧，甚至卡死，造成油流中断。 | 1. 油流继电器指示偏低或波动；2. 泵出口压力不足；3. 泵体振动异常；4. 油温升高但油流不明显；5. 电动机电流下降或波动。 | 1. 油流量：低于额定值70% [状态量]<br>2. 泵出入口压差：＜0.05 MPa (额定0.10～0.15 MPa) [物理]<br>3. 振动速度有效值：＞4.5 mm/s [物理] | 1. 油流继电器流量指示[在线]<br>2. 压力表测进出口油压差[在线/离线]<br>3. 便携式测振仪检测泵体[离线]<br>4. 听音棒检查是否有周期性摩擦声[离线] | 若泵出口压力与入口压力差＜0.05 MPa，同时流量低于额定70%，且振动＞4.5 mm/s，并伴有金属摩擦声，则判定叶轮磨损或卡涩。 | 1. 油泵退出运行并排油；2. 拆下泵盖，取出叶轮；3. 检查叶轮叶片表面磨损、汽蚀坑点及蜗壳磨损情况；4. 测量叶轮与蜗壳密封环间隙，若超出出厂允许值（如直径间隙＞0.5 mm）更换叶轮或密封环；5. 清理异物，修复或更换受损件；6. 装配后转动叶轮应灵活无卡滞。工具：千分尺、塞尺、扭矩扳手、专用拉马。 | 保持变压器油清洁，避免异物进入；定期检查油泵入口滤网；轴承按期保养。 | 若流量轻微下降，可暂时切换至备用冷却器，并加强油温监视。 | 油流中断导致变压器冷却失效，油温升高，绝缘寿命缩短；卡涩严重可能烧毁电机。 | IEC 60076-22、GB/T 6451-2015 | 某变电站潜油泵运行中流量由额定120 L/min降至40 L/min，解体发现叶轮汽蚀严重，更换叶轮后流量恢复正常。 | 日常巡检：每班检查油流指示和泵出口压力，每周测振一次。维护操作要点：每半年清洗入口滤网；每年检查叶轮与密封环间隙，当直径间隙超过0.4mm时更换密封环；每次解体检查叶片汽蚀情况并除锈。 | 1. 叶轮叶片磨损量超过原厚度20%或汽蚀坑深度＞1mm；2. 蜗壳内壁磨损导致壁厚减薄超过1/3；3. 叶轮卡死且轴或轴承配合面严重损伤无法修复；4. 累计运行超过8年且处理流量仍低于额定60%。符合任一条件即报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 潜油泵油流继电器卡涩 | 控制/机械 | 一般 | 油流继电器内部联动机构因油泥、杂质堆积或传动部件腐蚀、弹簧失效，导致指针指示不准或不动作，可能误发信号。 | 1. 油流指示与油泵运行状态不符（有流无指示、无流有指示）；2. 指针在某一位置卡住不动；3. 油泵启停时继电器无相应动作信号。 | 1. 继电器动作流量下限偏差：＞±15%设定值 [状态量]<br>2. 接点电阻：闭合接触电阻＞0.5 Ω (正常＜0.1 Ω) [电气]<br>3. 传动部件动作扭矩：＞0.05 N·m (正常0.01～0.02 N·m) [物理] | 1. 油泵运行时目视检查继电器指示与油流状态一致性[在线]<br>2. 拆下继电器清洗并作动作特性校验[离线] | 若继电器在已知有油流时无指示，或指示动作流量偏差＞±15%设定值，触点接触电阻＞0.5 Ω，则判定为卡涩故障。 | 1. 关闭油泵及隔离阀门；2. 拆卸油流继电器；3. 使用绝缘清洗剂清洁内部油泥及轴销；4. 检查弹簧弹性及微动开关触点，测量接触电阻；5. 在校验台上进行动作流量校准，调整弹簧力至设定值（通常动作于0.5～0.8 m/s油流速）；6. 复装并测试功能。工具：油流继电器校验台、万用表、绝缘清洗剂、力矩扳手。 | 定期清洁油路，确保油质洁净；每隔2～3年校验继电器动作特性。 | 若无法立即校验，可短接继电器跳闸接点（必须经调度批准），并加强人工巡检。 | 误发“油流中断”信号可能导致非计划停运或冷却器误退出；拒动则可能造成潜油泵干转，绕组烧毁。 | GB/T 6451-2015、IEC 60255-151 | 某站主变冷却器全部投入后，油流继电器始终显示为零，运行人员手动校验发现微动开关锈蚀粘连，更换后正常。 | 日常巡检：每班核对继电器指示与油泵运行状态的一致性。维护操作要点：每2年拆卸清洗一次，校验动作流量和接点接触电阻；每5年更换微动开关和弹簧。 | 1. 动作流量偏差超过±20%且无法通过调整弹簧恢复；2. 微动开关触点严重烧蚀，接触电阻＞1Ω且无法更换；3. 传动部件严重锈蚀或变形导致机构卡死；4. 使用年限超过12年，整体性能老化。符合任一条件即报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 潜油泵密封失效漏油 | 机械/化学 | 一般 | 密封件（O型圈、油封、机械密封）因老化、安装不当或腐蚀导致变压器油向外渗漏，污染环境并可能引起油位下降及进气。 | 1. 泵体与管路法兰连接处有油渍；2. 电机接线盒或机壳表面有油渗出；3. 变压器整体油位缓慢下降；4. 漏点周围积聚灰尘。 | 1. 漏油速率：目视每分钟＞1滴 [状态量]<br>2. 油位下降幅度：日变化量＞5 mm (油枕指示) [状态量] | 1. 人工巡视目视检查密封面[离线]<br>2. 油枕油位计连续监测[在线] | 当发现外部明显渗漏点且油位24小时内下降超过5 mm，排除其他原因后，判定为密封失效。 | 1. 油泵退出运行并排空泵内残油；2. 清理漏油部位，标记螺栓位置；3. 均匀松开法兰螺栓，取出旧密封垫/O型圈，检查密封面有无锈蚀或划痕；4. 用无水乙醇清洁密封面，更换新的耐油氟橡胶密封件；5. 对角交叉均匀紧固螺栓至规定力矩（如M10螺栓为25±2 N·m）；6. 投入运行后观察30分钟确认无渗漏。工具：力矩扳手、密封件安装器、无水乙醇、无尘布。 | 密封件定期更换（建议6年）；安装时使用定力矩紧固；避免超压运行。 | 若渗漏轻微且无法立即停运，可在泵下放置接油盘并增加巡视频次。 | 漏油可能造成变压器油位过低报警甚至轻/重瓦斯动作；空气进入变压器内部导致绝缘受潮。 | IEEE Std C57.140、GB/T 6451-2015 | 某换流站潜油泵接线盒漏油，经查为密封垫老化，更换后解决。 | 日常巡检：每班目视检查各密封面及接线盒是否渗漏。维护操作要点：每6年全面更换所有密封件；每次拆装后使用力矩扳手按规定力矩对角紧固；每3个月检查螺栓力矩有无松动。 | 1. 密封面出现深度＞0.1mm的划痕或锈蚀坑，无法通过研磨修复；2. 同一部位连续发生3次以上密封失效，更换密封件后仍无法根治；3. 泵壳体因腐蚀出现穿孔或裂纹无法补焊；4. 累计运行超过15年且密封面普遍老化。符合任一条件则整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 潜油泵绝缘油老化导致电机散热不良 | 化学/绝缘 | 一般 | 潜油泵内部循环油因长期高温及电场作用老化，油泥沉积在绕组表面和油道，降低散热效率和绝缘性能。 | 1. 电机温升增加，但电流正常；2. 泵体局部温度偏高；3. 油样颜色变深、浑浊。 | 1. 泵内油介质损耗因数(tanδ)：＞0.01 (90℃) [化学]<br>2. 绕组对地绝缘电阻：下降至初始值50%以下 [电气]<br>3. 运动粘度(40℃)：较初始值变化＞15% [物理] | 1. 定期取油样检测介质损耗因数和运动粘度[离线]<br>2. 红外测温扫描泵体热点[在线] | 若泵内油tanδ(90℃)＞0.01，且运动粘度变化＞15%，同时绝缘电阻较新投运时降低50%，表明油已严重老化。 | 1. 油泵退出运行并排尽旧油；2. 打开放油孔及注油孔，用新变压器油冲洗泵壳内腔2～3次；3. 若绕组表面有油泥，需拆下定子用绝缘清洗剂喷洗并烘干；4. 注入合格变压器油，按规定静放排气；5. 测绝缘电阻合格后投入运行。工具：真空滤油机、绝缘电阻测试仪、粘度计、油介质损耗测试仪。 | 定期分析油样，将潜油泵纳入变压器油务监督计划；控制冷却器运行温度。 | 可临时投入备用油泵，停运该泵进行换油处理。 | 散热恶化加剧绝缘热老化，引发匝间短路；绕组表面油泥吸附水分降低绝缘强度。 | IEC 60422、GB/T 7595-2008 | 某主变潜油泵检修时发现定子绕组表面附着大量油泥，tanδ达0.03，换油清洗后电机温升降至正常。 | 日常巡检：每季度取油样检验tanδ和粘度，每半年红外成像检测泵体温升。维护操作要点：当tanδ(90℃)＞0.01或粘度变化＞10%时，立即换油并清洗油道；每2年进行一次内部冲洗和绕组表面清理。 | 1. 绝缘油连续三次检测tanδ＞0.02，且换油清洗后一个月内再次超标；2. 绕组绝缘电阻下降至初始值10%以下且无法通过清洗和干燥恢复；3. 油泥严重堵塞油道导致定子铁芯局部过热，绝缘层发脆变色不可逆；4. 累计运行超过12年且电机温升长期超限。符合任一条件则整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 挡板卡涩/动作不灵活 | 机械 | 严重 | 油流继电器内部挡板转轴因油泥、杂质积聚或机械变形，导致转动卡涩。当油流量达到整定值时挡板无法正常摆动，微动开关不动作，失去保护功能。机理为运动部件摩擦阻力增大或机械干涉。 | 油泵启动后，控制室无油流指示；继电器观察窗内挡板不摆动或摆动角度明显偏小；触摸继电器外壳感觉不到内部振动。 | 挡板动作油流量阈值：大于1.2倍额定流量（动作）[物理]；挡板转动角度小于10°（对应额定流量）[状态量]；微动开关触点未闭合[电气]。 | 油流指示现场目视检查（观察窗）[在线]；用万用表测量微动开关通断[离线]；拆解后检查转轴灵活度[离线]。 | 若油泵运行、油流声音正常，但继电器无信号输出，且观察窗挡板不动，则判断为挡板卡涩。区分电气故障：短接微动开关端子后信号恢复，说明开关正常，故障在挡板机构。 | 关闭油泵及两侧阀门，排油泄压后拆下继电器。拆解挡板组件，用无水乙醇清洗转轴、轴套，去除油泥；检查挡板有无变形，轻微变形可校正，严重则更换挡板组件；复装后手动拨动挡板确认灵活，再装回管路。所需工具：活动扳手、螺丝刀、清洗剂、塞尺。 | 定期油质化验，控制油中颗粒度≤NAS 7级；加装管路过滤器；巡检时观察挡板状态。 | 如不能立即停泵，可暂时用短接线短接继电器信号端子，保持冷却器运行，并加强人工监视油温。 | 冷却器组保护失效，可能造成油流中断后变压器过热，严重时烧毁绕组。 | GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 | 某220kV主变风冷油泵运行，但油流继电器挡板被油泥卡住，冷却器全停信号未发出，导致变压器油温异常升高。 | 日常巡检周期：每周至少1次观察挡板动作状态；维护操作要点：每季度油质化验，控制颗粒度≤NAS 7级；每年拆检清洗转轴轴套，涂抹耐油润滑脂；用塞尺检查间隙，确保挡板摆动灵活。 | 挡板转轴磨损量>0.2mm或腐蚀深度>0.1mm；挡板变形无法校正；累计使用年限超过12年或动作次数超过10,000次；经两次检修仍存在卡涩。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 微动开关触点氧化/接触不良 | 电气 | 一般 | 油流继电器微动开关在潮湿或腐蚀性气氛环境中长期运行，触点表面氧化、硫化或积炭，导致接触电阻增大，信号无法可靠传输。机理为电化学腐蚀和电弧烧蚀。 | 油泵运行正常，观察窗挡板动作到位，但控制室油流信号时有时无或完全无信号；继电器接线端子处测量存在异常电阻。 | 微动开关接触电阻＞0.5Ω（正常≤0.1Ω）[电气]；开关动作电源电压降幅＞10%[电气]；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]。 | 用万用表通断档或低电阻档测量触点端子[离线]；用继电保护测试仪模拟开关动作并监视信号回路[离线]；红外热像仪检查触点发热[在线]。 | 若观察挡板动作正常，但用万用表测量继电器输出端子，在挡板动作后仍为开路或电阻偏大，则判定微动开关触点故障。可进一步拆下开关单独测试。 | 切断控制电源，拆下微动开关防护罩，用细砂纸或金相砂纸轻轻打磨触点表面，再用电子清洁剂喷洗；若触点烧蚀严重，更换同型号微动开关（注意动作行程匹配）。工具：万用表、螺丝刀、砂纸、电子清洁剂。 | 定期检查继电器密封性，更换干燥剂；每季度测量触点电阻；选择带密封结构的微动开关。 | 临时短接继电器输出端子，并手动确认油流正常，待停机时统一处理。 | 冷却器控制回路误判，可能误发“冷却器全停”信号，导致非计划跳闸或投切失败。 | GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法；DL/T 995-2016 继电保护和安全自动装置检验规程 | 某110kV主变在雷雨季节后频繁报警冷却器全停，经查为油流继电器微动开关触点受潮氧化，导致接触不可靠。 | 日常巡检周期：每月测量触点接触电阻；维护操作要点：每季度检查密封性并更换干燥剂；每年拆检微动开关，用金相砂纸打磨触点，喷涂电子清洁剂，测量动作行程并调整。 | 触点烧蚀面积>30%或接触电阻>1Ω且无法恢复；开关动作电压降幅>15%额定电压；绝缘电阻<0.5MΩ（500V）且无法修复；累计使用年限超过10年。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 继电器密封老化渗漏油 | 机械/绝缘 | 严重 | 油流继电器外壳密封垫片（多为丁腈橡胶）或接线柱密封件因高温、振动及油腐蚀而老化变硬，丧失弹性，导致变压器油从密封面或接线柱处渗出。长期渗漏会造成油位下降、绝缘降低及环境污染。 | 继电器法兰面或接线盒底部有油迹；地面有积油；变压器油位缓慢下降；渗漏严重时可闻到绝缘油气味。 | 密封垫片硬度≥80 Shore A（新件约65-75）[物理]；渗漏速率＞1滴/分钟[状态量]；接线柱绝缘电阻＜10MΩ（受潮）[电气]。 | 目视巡检[在线]；红外检漏仪[在线]；油位计对比[在线]；用清洁抹布擦拭后观察渗出速度[离线]。 | 若发现继电器外壳有连续油滴或渗痕，且紧固螺栓未松动，则判断密封件老化。进行气密性试验：充入0.05MPa氮气，涂抹肥皂水，冒泡则定位渗漏点。 | 关闭油泵及阀门，排空继电器内部存油，拆下继电器。将旧密封垫全部更换为新耐油氟橡胶或丁腈橡胶垫，接线柱密封圈一并更换。安装时对角均匀紧固螺栓，力矩按厂家推荐值（通常25-35N·m）。检修后注油并排气，静压试漏30分钟无渗漏方可投运。工具：扭力扳手、密封垫、专用密封胶、清洁布。 | 大修时强制更换所有密封件；选用耐高温耐油材质的密封件；定期清洗继电器外壳油污以便早期发现渗漏。 | 若渗漏轻微且无法立即停运，可涂覆快速堵漏胶临时封堵，并加强监视，尽快安排停电处理。 | 油流失造成变压器内部绝缘件受潮或裸露，可能导致匝间绝缘击穿；环境安全风险增大。 | JB/T 10431-2004 变压器用油流继电器；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 | 某电厂主变油流继电器因运行10年密封未换，法兰垫片老化开裂，造成大量漏油，险些造成主变低油位跳闸。 | 日常巡检周期：每日目视检查渗漏痕迹；维护操作要点：大修时（每6年）强制更换全部密封件；安装时使用扭力扳手按25-35N·m对角紧固；检修后静压试漏30分钟无渗漏；清洗外壳油污以便早期发现。 | 密封面腐蚀深度>0.3mm无法修复；累计渗漏量超过变压器总油量0.5%/年或单次泄漏量>5L；接线柱绝缘电阻<1MΩ（受潮不可恢复）；连续两次更换密封仍渗漏；使用年限超过15年。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 接线端子松动/导线断裂 | 电气/控制 | 一般 | 油流继电器接线端子螺丝由于振动或热胀冷缩松动，或导线弯折处疲劳断裂，导致信号回路时断时续或完全断开，冷却器控制逻辑无法正常执行。 | 继电器动作正常但无信号；接线盒内可见导线脱落或螺丝松脱；摇动导线时信号时有时无。 | 接线端子紧固力矩＜0.5N·m（典型要求1.0N·m）[物理]；回路电阻＞5Ω（正常近0Ω）[电气]；导线绝缘皮破损[物理]。 | 目视检查接线盒[离线]；用螺丝刀检查紧固[离线]；万用表通断测试[离线]；回路电阻测试仪[离线]。 | 在继电器动作状态下，测量控制柜端信号电压，应为24V或0V（正常）。若无变化，再到就地继电器端子处测量，若此处电压正常而控制柜无，则线路问题；若此处也无变化，则检查接线。直接观察或轻拉导线即可发现松动断裂。 | 断开电源，重新紧固端子螺丝至规定力矩，更换断裂导线，压接新的冷压接线头。若导线绝缘老化，套热缩管或更换整根二次线。接线端子涂抹导电膏防氧化。工具：螺丝刀、剥线钳、压线钳、万用表。 | 定期回路检查时紧固端子；采用防松垫圈；二次线整理固定避免弯折。 | 临时用并接线夹跨接松动端子，并绑扎固定，尽快申请停机处理。 | 可能造成保护误动或拒动，影响冷却器自动投切，引起变压器温度异常。 | DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 | 某站巡检发现油流继电器输出信号偶发丢失，检查为接线端子因振动松动，螺丝几乎脱落。 | 日常巡检周期：每月检查接线盒紧固；维护操作要点：用力矩螺丝刀紧固至1.0N·m，加装防松垫圈；每年进行一次绝缘测试；导线整理固定，避免弯折；端子涂抹导电膏防氧化。 | 端子螺纹滑丝或损坏无法紧固；二次导线绝缘龟裂、老化脆化面积>30%；同一回路多次断裂；接线盒整体腐蚀严重；使用年限超过15年。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 挡板磁铁退磁/脱落 | 机械/电气 | 严重 | 油流继电器部分型号采用挡板上安装磁铁，通过磁力驱动干簧管或霍尔元件实现非接触式信号转换。磁铁因高温或老化退磁，或在振动下脱落，导致挡板动作后无法驱动传感器，信号丢失。 | 挡板动作可见，但无电信号输出；测量干簧管或霍尔元件无响应；继电器内部检查发现磁铁缺失或吸力很弱。 | 磁铁表面剩磁＜50mT（新件约200mT）[物理]；干簧管在挡板到位时触点闭合电阻＞1MΩ（应≤0.1Ω）[电气]；磁铁到干簧管距离＞5mm（设计≤3mm）[物理]。 | 霍尔高斯计测量磁铁表面磁场强度[离线]；用替代磁铁靠近干簧管测试其动作[离线]；X射线或内窥镜检查内部磁铁状态[离线]。 | 当挡板动作但干簧管闭合信号未出现时，用外部磁铁靠近干簧管，若干簧管正常闭合，则问题在挡板磁铁或间距。用手靠近继电器外壳若能感受到微弱的磁吸，则磁铁未脱落但可能退磁。拆开检查确认。 | 拆下继电器，打开侧盖，检查磁铁固定情况。若磁铁脱落，重新用高温环氧胶粘固；若退磁，更换同规格钐钴磁铁（耐高温）。安装后调整磁铁与干簧管间隙至标准值，并用塞尺确认。工具：内六角扳手、环氧胶、高斯计、塞尺。 | 选用耐温等级更高的磁铁；定期校验动作特性，检查信号传输。 | 临时加装外置接近开关感知挡板位置，并接入控制回路，同时加强人工监视油温。 | 完全失去油流保护，一旦油泵故障停转无法报警，变压器高温跳闸风险增大。 | JB/T 10431-2004；GB/T 1094.7-2008 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则 | 某主变油流继电器因制造缺陷，挡板磁铁在高温下退磁，在大负荷冷却器全投情况下信号全无，幸及时巡查发现。 | 日常巡检周期：每季度校验动作信号及磁场强度；维护操作要点：每年用高斯计测量磁铁表面剩磁，低于150mT时更换；检查磁铁固定胶层无裂纹；调整磁铁与干簧管间隙至≤3mm并塞尺确认。 | 磁铁表面剩磁<50mT且无法驱动干簧管；磁铁脱落且安装座损坏无法可靠固定；干簧管或霍尔元件失效无法更换；累计使用年限超过10年。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 调压装置 |  | 通过改变绕组匝数比来调整变压器的输出电压，以适应电网电压波动或满足特定负载需求。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 分接开关 | 调压装置 | 通过切换绕组分接头改变变比，分为有载调压和无励磁调压两种。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关 | 分接开关 | 采用有载调压方式的分接开关，可在变压器带负载时进行电压调节。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 操动机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动部件润滑失效、异物侵入或零件变形，导致切换阻力突增、切换时间延长或中途卡顿。 | 切换异响；档位变换缓慢或停滞；调压后电流、电压波动；监控发“切换超时”告警。 | 切换时间(ms)≥120（正常<80）[物理]；电机电流峰值(A)≥1.5倍额定值[电气]；驱动轴扭矩(Nm)超出厂值20%[物理] | 在线：电机电流趋势监测[在线]、振动声学指纹监测[在线]。离线：绝缘摇表、扭矩扳手[离线]。带电：红外热像查连杆温升[带电]。 | 切换时间超限且电流峰值同步升高，排除电气故障后判定；振动频谱出现8～15Hz低频分量确认。 | 停电后拆解传动箱，清洗轴承、齿轮；更换磨损轴套（内六角扳手、拉马）；重新加注低温润滑脂；手动摇至各档，塞尺检查间隙。 | 定期加脂，每半年切换200次清洁；加装电机电流录波；粉尘大时加强密封。 | 手动操作把手反复摇动；若仍卡涩，用加长扳手增力，但须立即申请停运。 | 切换不到位致触头烧损，严重时变压器跳闸。 | DL/T 574-2010；IEC 60214；GB/T 10230.1-2019 | 某110kV主变有载开关切换时电机过流跳闸，解体发现驱动蜗轮锈蚀，清洗加脂后正常。 | 日常巡检周期：每季度手动摇测各档位扭矩，检查有无卡涩；维护操作要点：定期加注润滑脂（每2年或切换2万次），清洁驱动蜗轮，检查传动间隙。 | 传动部件磨损量超过新品尺寸的10%或无法调整至规定间隙；驱动蜗轮齿面点蚀面积超过30%；经维修后切换时间仍超120ms，则机构报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 控制回路继电器粘连 | 电气/控制 | 危急 | 中间继电器或接触器触点因电弧烧蚀或机械卡死无法断开，导致电机持续得电，发生连续调档（滑档）。 | 档位不受控连续变化；监控屏档位数字快速跳变；电机长时间运转声；变压器输出异常。 | 电机持续得电时间(s)≥5[电气]；滑档个数≥2档/次[状态量]；控制回路绝缘电阻(MΩ)<0.5[电气] | 在线：电机电流持续时间监测[在线]；继保滑档保护动作记录[在线]。离线：继电器动作特性测试仪[离线]。 | 滑档保护动作且SOE记录电机控制命令消失后电流仍持续，判断粘连；测量继电器线圈电压断开后触点仍闭合确定。 | 断开操作电源，拆下继电器；用金相砂纸打磨触点或整体更换同型号继电器；测吸合/释放电压（直流稳压电源、万用表）；调整间隙至出厂要求。 | 选用带灭弧装置的继电器；定期检测直流系统纹波系数；加装双位置继电器防粘连。 | 立即按下急停按钮或断开电机电源空开，手动摇至所需档位并锁死。 | 滑档可导致分接开关超越极限档位损坏，变压器差动保护动作。 | DL/T 572-2010；GB/T 14598.1-2011 | 某站定检后控制回路继电器触点烧蚀，发生3档连滑，保护动作跳主变。 | 日常巡检周期：每月检查继电器动作声音及触点外观；维护操作要点：每年测量触点接触电阻（<50mΩ）和吸合释放电压，及时更换烧蚀触点。 | 继电器累计动作次数超过10万次或使用年限达8年；触点磨损厚度超过原厚度50%或接触电阻>200mΩ无法恢复；强制报废更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 弹簧储能机构疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 储能弹簧长期承受冲击载荷，发生疲劳裂纹直至断裂，导致分接开关无法快速切换，触头拉弧。 | 切换过程异响消失或声音沉闷；切换时间显著延长或无法完成；气体继电器可能因油流扰动发信。 | 弹簧自由长度(mm)减少>5%[物理]；切换速度(m/s)低于额定80%[物理]；振动加速度峰值(g)下降>30%[物理] | 在线：切换振动声学监测[在线]；直流电阻在线比对[在线]。离线：内窥镜检查弹簧外观[离线]；解体后测弹簧力值[离线]。 | 振动信号包络峰值较历史值骤降30%以上且切换时间延长，排除电机及传动后拆检可见弹簧断裂或变形。 | 排油吊芯，取出切换开关芯体；拆卸压紧端盖，取出断裂弹簧组；更换整组配对弹簧（力矩扳手、弹簧压缩器）；调整触头行程并做空载切换试验。 | 按动作次数更换弹簧（通常10万次）；监测切换振动包络线趋势，设定偏差报警。 |  | 切换失败导致选择开关或切换开关触头烧毁，油质严重劣化。 | DL/T 574-2010；IEEE C57.131-2012 | 某220kV变压器有载开关弹簧折断，切换时间由45ms突增至180ms，振动波形消失，吊芯发现压缩弹簧断裂成三段。 | 日常巡检周期：每月通过振动分析监测弹簧状态，每2年或动作2万次进行内窥镜检查；维护操作要点：按规定次数（10万次）整套更换弹簧，更换时使用专用压缩器，配对更换。 | 弹簧自由长度缩短＞5%，或动作次数超过10万次；切换速度低于额定80%或振动能量下降＞30%时，整体更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 限位开关失灵 | 机械/控制 | 严重 | 机械限位挡块或电气限位开关行程偏移、触点不动作，导致调至终端档位时电机不能自动停止。 | 调至最高或最低档时电机仍运转；超极限档位后可能异响；限位指示灯不亮。 | 限位开关动作行程(mm)偏差>±2[状态量]；开关触点闭合电阻(Ω)>10[电气]；终端位置机械间隙(mm)>3[物理] | 在线：终端档位位置检测[在线]。离线：手动摇至终端后测机械间隙[离线]；限位开关电阻测量[离线]。 | 手动至终端档时限位开关未导通或机械限位螺杆错位，判定失灵。 | 切断操作电源；打开传动箱盖，检查限位开关撞块位置；用塞尺和卡尺调整至规定间隙；更换损坏微动开关；手动到终端验证自动断电。 | 每半年手动验证终端自动停机功能；选用密封性好的行程开关；加装第二套独立电子限位。 | 发现终端不停立即拍下急停，手动摇回中间档上报。 | 可能撞坏传动齿轮或拉断链条。 | DL/T 574-2010；GB/T 10230.1-2019 | 某站调压遥控时未在95档停止，继续向1档方向运转，运行人员紧急停机，拆检发现限位挡块松动位移。 | 日常巡检周期：每半年手动摇至终端档位验证自动停机功能；维护操作要点：检查限位开关撞块紧固及间隙，清洗触点，测试动作行程。 | 限位开关动作行程偏差＞±3mm且无法调整；触点接触电阻＞10Ω经修复仍不达标；微动开关机械寿命超100万次（或8年），整体更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 操动机构传动连杆断裂 | 机械 | 危急 | 连杆因疲劳、冲击过载或材质缺陷发生断裂，导致操动力无法传递到切换开关，完全无法调压。 | 手动和电动操作时档位显示不变；电机转动但声音空载；调压失败报警。 | 电机电流(A)空载电流明显降低[电气]；传动轴扭矩(Nm)下降至接近0[物理]；分接开关位置反馈值恒定[状态量] | 在线：电机电流监测[在线]；档位不一致报警[在线]。离线：手动摇棒感受阻力[离线]。 | 电机转动且电流低于正常值，档位反馈不变，手动摇动无阻力感，判定传动链断裂。 | 停电并锁定，排油吊出切换开关芯体；检查断裂连杆位置，拆卸断销；更换同规格连杆及连接销（铜棒、拉马、内窥镜）；重新校核行程并做连续性试验。 | 定期检查连杆表面有无裂纹（磁粉探伤）；严格控制电机启动冲击电流；避免过死点操作。 |  | 变压器无法调压，影响电网电压稳定性。 | DL/T 574-2010 | 某水电站主变有载开关无法调压，手动摇柄空转，开盖发现垂直传动轴下端连接销剪断。 | 日常巡检周期：每年检查连杆表面有无裂纹（磁粉探伤），检测连接销磨损；维护操作要点：紧固所有连接螺栓，避免冲击操作，检查同轴度。 | 连杆出现疲劳裂纹或塑性变形；连接销磨损量超过直径5%；机构累计运行超过20年未更换连杆，应预防性更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 电机过载烧毁 | 电气 | 一般 | 机械卡涩导致电机长时间堵转，或电源缺相、电压不平衡，使电机电流过大，绝缘过热烧毁绕组。 | 电机冒烟或有焦味；空气开关跳闸；手动操作正常，电动无法进行；电机温度极高。 | 电机绝缘电阻(MΩ)<1[电气]；电机三相直流电阻偏差(%)>5[电气]；电机表面温度(℃)>90[热] | 在线：电机热保护继电器动作[在线]。离线：绝缘电阻测试仪[离线]；双臂电桥测绕组电阻[离线]。 | 电机空开跳闸，复归后送电又跳，绕组绝缘接近0Ω，三相电阻差超5%，确定烧毁。 | 断开电机电源，拆下接线盒；拆下电机与传动箱螺栓；更换同功率、同安装尺寸电机；重新校正联轴器同轴度（百分表、塞尺、兆欧表）；试转核查转向。 | 定期清扫电机冷却风道；检查热保护设定值；对反复卡涩点位加强监测。 | 通过手动操作维持调压，待停机后更换。 | 电压调节能力丧失，可能迫使电网降负荷。 | GB/T 756-2010；DL/T 572-2010 | 某站有载调压电机因轴承卡死堵转，绕组烧毁，手动操作继续运行至计划检修。 | 日常巡检周期：每月清扫电机散热风道，检查热保护整定值；维护操作要点：每年测量绝缘电阻和三相电阻，监听轴承运行声音，定期加脂。 | 电机绕组绝缘电阻＜1MΩ且不可恢复；绕组烧毁，绝缘老化严重；维修后温升仍超铭牌值；运行年限超过15年或累计运行3万小时，建议更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 切换油室渗漏 | 绝缘 | 一般 | 油室密封件老化或紧固螺栓松动，导致绝缘油向变压器本体渗漏或外部空气进入，影响绝缘强度。 | 有载开关储油柜油位异常降低或升高；油样耐压降低；油中含水量上升；外壳有油迹。 | 油室油位变化率(mm/d)>5[物理]；油耐压(kV)<30[电气]；含水量(μL/L)>25[化学] | 在线：油位传感器[在线]。离线：密封性试验（气压0.03MPa保持24h）[离线]；油色谱分析[离线]。 | 油位异常变化且油耐压显著下降，密封试验有压降可定位渗漏点。 | 排油至渗漏部位以下；紧固全部连接螺栓（力矩扳手）；更换老化密封垫圈（丁腈橡胶）；重新做密封试验至合格；真空注油并静置。 | 利用停电检修机会进行密封试验；选用耐油长寿命密封件；安装在线油位监测并设定变化率报警。 | 临时在渗漏处涂覆快速密封胶（需耐油），加强巡视，待停机处理。 | 变压器本体油受污染，可能导致主绝缘下降。 | DL/T 574-2010；IEC 60214 | 某站有载开关油位报警频繁，油耐压降至28kV，密封试验发现切换室顶盖螺栓漏气，紧固后恢复。 | 日常巡检周期：每周记录油位，每月取油样分析；维护操作要点：每年进行密封性试验（0.03MPa/24h），检查密封垫老化，紧固螺栓。 | 油室泄漏导致油耐压＜30kV且无法通过更换密封解决；油室壁体腐蚀穿孔；密封件累计使用超过12年，且多次渗漏，整体更换切换开关油室。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 远方/就地控制切换开关接触不良 | 电气/控制 | 轻微 | 切换开关触点氧化或机械磨损，导致接触电阻增大，远方调档时控制信号时有时无，无法正常调压。 | 远方调档有时无响应，需多次操作；监控记录“控制回路断线”或不一致信号；本体就地带电正常。 | 触点接触电阻(mΩ)>200[电气]；控制回路电压降(%)>10[电气] | 离线：操作把手的接触电阻测试（微欧计）[离线]；控制回路通断检查[离线]。 | 远方发令时测量操作箱端子电压异常降低，切换至就地操作正常，判断切换开关接触问题。 | 断开操作电源；拆下远方/就地选择开关面板；用酒精清洗触点，金相砂纸打磨；若磨损严重整体更换同型号开关；复测接触电阻<50mΩ。 | 定期转动选择开关并测量接触电阻；选用银合金触点的开关；在控制屏增加按钮代替此开关。 | 紧急调压时改为就地操作，并告之调度。 | 无法及时调整电压，影响母线电压合格率。 | DL/T 572-2010；GB/T 14048.1-2012 | 某站多次遥控不成功，测得切换开关触点接触电阻2.3kΩ，更换后正常。 | 日常巡检周期：每季度测量触点接触电阻，转动开关手感；维护操作要点：定期用酒精清洗并打磨触点，涂覆电力脂，检查弹簧压力。 | 接触电阻＞200mΩ且多次打磨仍快速氧化；机械操作寿命超5万次或使用超10年；触点磨损深度＞0.5mm，整体更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 操动机构相序错误导致翻转 | 电气/控制 | 严重 | 检修后电机电源相序接反，导致调压时切换开关动作方向与指令方向相反，档位显示混乱。 | 升档操作时档位显示下降；降档操作时档位上升；调压完成后档位与目标不符。 | 相序指示：反序[电气]；步进档位变化方向与设定相反[状态量] | 离线：相序表测量电源相序[离线]；核对电机转向[离线]。 | 调压指令方向与显示档位变化方向相反，停机验证相序表确认反相。 | 停操作电源；在电源进线处或控制箱内任意调换两相火线（螺丝刀、验电笔）；送电后按升档，观察档位增加确认修复。 | 检修后必须用相序表核相，并做就地和远方调压试验，升档应使档位数增大。 | 立即反向操作可暂时修正档位，但存误判风险，应立即上报更改相序。 | 若未发现，变压器反向调压可能导致系统电压波动或过励磁。 | DL/T 572-2010 | 某变压器大修后远程升档，档位却递减，检查发现电机三相电源在端子箱处接反。 | 日常巡检周期：每次检修后必须用相序表核对电源相序；维护操作要点：检修后做就地和远方调压试验，升档应使档位数增大，确认电机转向正确。 | 相序错误本身不导致机构报废，但若因相序错误引发机构冲击损坏，按损坏部件参照相应报废标准；相序保护装置失效应更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 切换开关油室绝缘油劣化 | 化学/绝缘 | 严重 | 油在电弧作用下裂解产生游离碳、烃类气体和杂质，导致绝缘强度下降，散热能力降低。长期运行或频繁切换加速油质劣化。 | 油色变黑、浑浊；油枕油位异常波动；切换声音沉闷；本体轻瓦斯频繁发信。 | 油中溶解气体总量（注意值：≥1500μL/L）[化学]；乙炔含量（注意值：≥5μL/L）[化学]；击穿电压（注意值：≤30kV/2.5mm）[电气]；微水含量（注意值：≥35mg/L）[化学]；介损tanδ（90℃注意值：≥0.05）[电气] | 在线油色谱监测[在线]；定期油样试验[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 气体总量或乙炔超过注意值，且击穿电压低于30kV，判断油质严重劣化。乙炔为主特征气体，若总烃不高但乙炔高，可确认切换开关油室故障。 | 1.切断主变电源，隔离有载开关。2.排尽油室内污油。3.吊出切换开关芯体，用合格绝缘油冲洗油室及芯体，清除游离碳。4.检查触头烧损，必要时更换。5.更换新油至规定油位，型号须符合IEC 60296。6.静置排气后测量绝缘合格。工具：滤油机、吊具、绝缘油测试仪。 | 按切换次数或运行年限定期换油；加强密封防止受潮；定期油色谱跟踪。 | 若无法立即停电，可带电补加合格油，并投入连续滤油装置，暂时维持运行，严密监控气体增长。 | 引发相间短路或对地闪络；污染变压器本体油（若密封失效）。 | DL/T 722 变压器油中溶解气体分析和判断导则；IEC 60599 使用中的矿物油浸渍电气设备溶解气体分析导则 | 某110kV站切换次数达3万次后，乙炔突增至50μL/L，击穿电压25kV，吊芯发现油室内壁及触头严重积碳，更换绝缘油并处理触头后恢复。 | 日常巡检周期：每周检查油位、油色，每月取油样分析。维护操作要点：严格按照切换次数（如3万次）或运行年限（5年）定期换油；换油时彻底清理油室游离碳，使用合格绝缘油冲洗；更换密封件；检查呼吸器。 | 油室或芯体因积碳严重导致绝缘电阻无法恢复，击穿电压≤25kV且无法通过滤油恢复；或金属微粒含量异常，表明内部严重磨损且不可修复；或切换开关累计操作次数超过厂家规定寿命极限（如50万次），整体评估更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 切换开关触头烧损 | 电气/机械 | 严重 | 多次切换电弧烧蚀触头表面，导致接触电阻增大、发热，严重时触头熔焊或断裂。触头弹簧疲劳压力不足加剧烧损。 | 切换过程中听见异常弧声；直流电阻测量偏大且不稳；油中乙炔和金属微粒异常增加；切换过渡时间异常。 | 触头接触电阻（注意值：≤出厂值的120%）[电气]；油中铜/钨微粒含量[化学]；过渡时间（与铭牌值偏差≤±5ms）[状态量] | 直流电阻测试[离线]；有载开关动作特性测试[离线]；油中金属分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 结合直流电阻不平衡率超过规程值，且油中出现铜、钨元素异常升高，可判断触头严重烧损。若过渡时间偏移，可能触头不同步。 | 1.停电隔离，排油吊芯。2.拆卸触头组件，检查烧损程度。3.轻度烧损可用细锉和砂纸修整；重度烧损更换触头。4.调整触头压力至制造厂规定值（波型弹簧刚度）。5.测量触头开距和超程。6.回装后做直流电阻和动作过渡特性测试。工具：弹簧秤、回路电阻测试仪、专用扳手。 | 严格按换油周期维护；避免超负荷频繁调压；使用真空有载分接开关减少电弧。 | 无法处理时，将分接开关锁定在常运行档位，转为无载调压运行，但限制调压操作，减少故障扩大。 | 触头熔焊造成相间短路或部分绕组短路；局部过热导致油室压力释放阀动作。 | GB/T 10229 电抗器；IEC 60214 有载分接开关；DL/T 574 有载分接开关运行维修导则 | 某220kV主变切换开关触头弹簧断裂，接触电阻升至出厂值3倍，切换时高温电弧喷溅油室壁，乙炔达100μL/L以上，最终紧急停运更换全部触头。 | 日常巡检周期：结合换油周期（每1-2年或每1万次操作）检查触头。维护操作要点：测量接触电阻和过渡时间，清洁触头表面，打磨轻微烧损；检查弹簧压力，更换疲劳弹簧；涂抹导电膏。 | 触头磨损量超过厂家允许极限（如厚度减少＞2mm或接触行程超差），接触电阻＞出厂值200%且无法调整；触头熔焊无法分开；触头支撑件断裂；累计操作次数超过设计机械寿命（如50万次）需更换触头组件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 切换开关油室密封失效 | 机械/环境 | 危急 | 油室密封垫老化、安装不当或法兰变形，导致切换开关油室与变压器本体油室之间渗漏，开关室污油污染本体油。 | 本体油色谱乙炔异常升高，出现切换开关油特征；本体与开关室油位指示异常交替；开关室压力突变渗油。 | 本体油中乙炔含量（正常应为0）[化学]；油室微水及含气量异常[物理][化学]；压力变化差[物理] | 本体油定期色谱分析[离线]；开关室油位巡检[离线]；压差监测[在线可选]；荧光剂示踪检测[离线] | 本体油中出现乙炔即可判定存在渗漏；若本体油乙炔、氢气与开关室油趋势一致，且排除本体内部放电，则确诊油室密封失效。 | 1.停电，排尽本体及开关室油。2.吊出切换开关芯体，清除油渍。3.检查并更换全部密封件（耐油橡胶O型圈及垫片）。4.检查法兰面平整度，必要时研磨。5.复装后做密封性试验（充氮加压0.03MPa，24h无压降）。6.真空注油。工具：力矩扳手、密封圈套件、氮气瓶。 | 均匀紧固法兰螺栓，按规范力矩；大修必换密封件；选用耐油耐温优质橡胶（如氟橡胶）。 | 可将开关室油位放低至低于连通口，并加强本体油循环脱气，短时延缓污染，但必须申请紧急停电。 | 变压器本体绝缘下降，发展为匝间短路或主绝缘击穿；有载开关保护装置误动报警。 | JB/T 9642 变压器风扇；IEC 60214；DL/T 573 电力变压器检修导则 | 某变电站主变轻瓦斯频繁报警，本体油乙炔由0升至8μL/L，吊罩发现切换开关油室底部密封圈错位，开关室污油渗入本体，更换密封圈并重新滤油后恢复。 | 日常巡检周期：每月检查油位变化，检漏；每年进行一次密封性试验（充压检漏）。维护操作要点：大修时更换所有密封垫，均匀紧固法兰螺栓，力矩按标准；选用氟橡胶等耐油耐温材料；确保安装平整。 | 油室法兰或本体变形导致无法密封，经多次更换密封件仍泄漏；或密封面严重腐蚀无法修复；或油室本体出现裂纹等缺陷，判定整体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 切换开关机构卡涩或拒动 | 机械/控制 | 一般 | 传动机构磨损、生锈，润滑不良，弹簧疲劳或断裂，造成切换不到位或切换时间延长，甚至引发调档失败。 | 远方调档失败，就地操作有异响；档位指示不正确，与机构不一致；切换时间超过正常值。 | 切换时间（与铭牌值偏差>+10ms）[状态量]；电机电流（堵转时骤升）[物理]；档位信号不一致[状态量] | 有载开关特性测试[离线]；机构箱巡检[离线]；驱动电机电流监测[在线可选]；人工切换听察[离线] | 特性测试显示切换过渡时间超出允许偏差，或波形有间断，同时操作电流增大或机构有异常抖动声，可判定机构机械卡涩。 | 1.切断电动操作电源，手摇操作确认。2.打开机构箱，检查传动齿轮、链条、轴承润滑。3.清除锈蚀，加涂低温润滑脂。4.检查并调整限位开关和顺序开关。5.对断裂弹簧或磨损部件更换。6.进行全档位电动操作校验。工具：手摇柄、润滑脂枪、百分表、波形记录仪。 | 定期进行机构箱防潮、加润滑脂；每年进行一次全档位操作试验；检查电机及控制回路绝缘。 | 可将开关手动摇至所需档位并取下操作电源，改为固定变比运行，待低谷停机处理。 | 切换中途停止造成电弧持续燃烧，引发油室爆炸或触头严重熔焊；无法调压影响电压质量。 | DL/T 574；GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 | 某35kV站调档时电机持续运转但档位不动，手摇发现传动齿轮齿牙卡入异物，清除并润滑后恢复正常，特性测试时间偏长。 | 日常巡检周期：每月检查机构箱内部有无锈蚀，润滑情况；每季度进行一次全档位电动操作试验。维护操作要点：定期加注低温润滑脂，清除灰尘和锈蚀；检查紧固件，微动开关动作正确；电机绝缘测试。 | 传动部件（齿轮、链条、轴承）严重磨损变形，导致切换时间超过厂家规定1.5倍且无法调整；机构箱体严重变形或破损；经多次维修仍频繁卡涩，影响安全运行，建议整体更换驱动机构。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 切换开关油室压力异常升高 | 机械/电气 | 危急 | 内部严重放电、触头过热或保护装置误喷气导致油室压力急剧上升，可能引起油室防爆膜破裂或压力释放阀动作，甚至爆炸。 | 压力释放阀动作、喷油；油室油位计因压力顶起；切换时有巨大沉闷声；油室变形。 | 油室内部压力（超过释放值）[物理]；油位异常升高[物理]；气体产气速率骤增（乙炔增长速率>1μL/L·日）[化学] | 压力释放阀动作信号[在线]；油位异常检查[离线]；气体继电器巡检[离线]；在线油色谱产气率趋势[在线] | 压力释放阀动作同时伴随油色谱乙炔剧增和气体继电器信号，可判定内部高压故障。若仅有压力动作而油色谱无显著变化，需检查油室呼吸器及管路堵塞。 | 立即停运主变。1.排油后吊芯检查短路及放电痕迹。2.查找能量来源：触头烧损、相间短路、绝缘件击穿。3.更换损坏部件，彻底清洗油室。4.校验压力释放阀和气体继电器。5.试验合格后投运。 | 定期测试压力释放阀动作值；保证油室呼吸器通畅；油色谱实时监控；限制开关频繁程度。 |  | 油室爆炸引发火灾，变压器重瓦斯跳闸，可能损坏相邻设备。 | DL/T 573；IEC 60214 | 某电炉变压器频繁调压导致触头严重拉弧，油室压力骤增冲破防爆膜，喷油引发火警，紧急跳闸。 | 日常巡检周期：每日监视压力释放阀信号和气体继电器；结合日常油色谱分析。维护操作要点：确保油室呼吸器通畅；定期校验压力释放阀动作值；严格控制切换频率，避免短时间内频繁调压。 | 油室发生爆炸或严重变形导致结构强度丧失；内部绝缘支撑件大面积烧毁，无法恢复；经压力释放阀多次动作后，油室密封结构受损且无法修复；或因内部故障导致外壳破裂，判定整机报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 油室绝缘件受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 呼吸器硅胶失效或密封不良，外部潮气进入油室，导致绝缘件（如绝缘筒、隔板）及绝缘油受潮，绝缘强度降低。 | 变压器整体绝缘电阻下降；油微水增高；油耐压降低；天气潮湿时更明显。 | 油微水（注意值：≥30mg/L）[化学]；绝缘件绝缘电阻[电气]；油击穿电压（注意值：≤35kV）[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；油样分析[离线]；呼吸器检查[离线] | 绝缘电阻较上次值下降40%以上，且油微水超过规定，排除漏水后，检查呼吸器硅胶变色或油杯缺油，可判断受潮。 | 1.更换呼吸器硅胶和油杯油。2.轻微受潮可通过热油循环或真空滤油去除水分。3.严重受潮需吊芯干燥处理或更换绝缘油，并对绝缘件烘潮。4.检查并修复所有密封点。工具：滤油机、加热器、兆欧表。 | 呼吸器硅胶定期更换，油杯油位保持；加强密封；严格控制绝缘油微水入库标准。 |  | 引起切换对地绝缘击穿，扩大为主变内部故障。 | GB/T 7595 运行中变压器油质量；DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 南方梅雨季某主变绝缘电阻下降至80MΩ（规程要求大于200MΩ），更换呼吸器硅胶并离线滤油后恢复。 | 日常巡检周期：每周检查呼吸器硅胶颜色和油杯油位，潮湿季节增加频次；绝缘电阻测试每季度一次。维护操作要点：及时更换失效硅胶和油杯油，保证密封；轻微受潮通过热油循环干燥，严重时吊芯烘烤绝缘件。 | 绝缘件（绝缘筒、隔板）因长期受潮导致绝缘电阻无法恢复至规定值的50%以下，且干燥处理无效；绝缘件出现开裂、起层、严重变形；绝缘油长期微水＞40mg/L无法处理；建议更换绝缘件或油室整体。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 滤芯堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 滤油机长期运行，油中杂质、油泥、碳粒等被滤芯拦截，滤芯纳污容量饱和，孔隙堵塞，导致油流阻力增大，过滤效率下降，严重时油泵过载停机。 | 1. 滤油机进出口压差表读数持续升高；2. 油泵出口压力升高或降低；3. 流量指示下降；4. 控制箱滤芯堵塞报警灯亮；5. 油泵运行噪声增大。 | 滤芯压差 \(\Delta P\)：正常 ≤0.15MPa，报警阈值 ≥0.3MPa [物理]；油泵出口压力：正常 0.3~0.5MPa，低于0.2MPa或高于0.6MPa异常 [物理]；油流量：低于额定值80% [物理]。 | 1. 进出口压力表或压差表巡检 [在线]；2. 流量计（若有）[在线]；3. 滤芯堵塞报警信号 [在线]；4. 每周记录压差一次 [离线]。 | 若压差 \(\Delta P\) ≥0.3MPa，且油泵出口压力异常（高或低于正常范围），同时流量不足，则判定滤芯堵塞。 | 1. 断开滤油机电源，关闭进出油阀门；2. 排空滤筒内残油；3. 使用专用扳手打开滤筒端盖；4. 取出旧滤芯，检查筒内有无杂物；5. 装入同型号新滤芯，更换密封圈；6. 紧固端盖，打开阀门，排气后通电试运。工具：扳手、新滤芯、密封圈、抹布。报废标准：滤芯压差超过0.5MPa且无法通过清洗恢复，或滤芯骨架变形、破损，即应报废。 | 1. 定期检测有载分接开关油质，避免油质过度劣化；2. 根据油中颗粒度设定合理滤芯更换周期（如每6个月或压差超标时更换）；3. 安装压差报警装置；4. 每次更换滤芯时清洗滤筒。 | 如无法立即更换滤芯，可短时停用滤油机，待有备件时更换，期间加强分接开关油样监督。 | 滤芯严重堵塞导致油泵过载烧毁；有载分接开关油质恶化加快，触头磨损加剧。 | DL/T 1804-2018《电力变压器有载分接开关用滤油机》；GB/T 10230.2-2007《分接开关 第2部分：应用导则》 | — **日常巡检周期**：每周巡检一次，结合主变压器巡检时同步检查滤油机进出口压差。<br>**维护操作要点**：1. 监视频差表，当压差达到0.35MPa或厂家规定值时，必须立即更换滤芯；2. 每半年或累计运行1000小时后，即使未报警，也需预防性更换；3. 更换滤芯时需关闭进出油阀，清洁过滤器壳体内部，检查密封圈完好性。 |  | 1. 滤芯使用年限超过3年或累计运行时间超过8000小时，直接报废；<br>2. 滤芯骨架变形、破损或端盖密封面严重腐蚀无法修复；<br>3. 油中杂质呈胶质状导致滤芯清洗后通油能力仍低于额定流量70%时，判定为不可修复，强制报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 油泵电机绕组绝缘损坏 | 电气/绝缘 | 严重 | 电机长期运行在油污、潮湿环境中，绕组绝缘受潮、老化，或过载、缺相导致温升过高，绝缘击穿，造成匝间短路或对地短路。 | 1. 电机无法启动或启动困难；2. 运行中电流异常增大；3. 热继电器或断路器频繁跳闸；4. 电机外壳有麻电感（漏电）；5. 绝缘电阻测试值显著降低。 | 绕组对地绝缘电阻：使用500V兆欧表，常温下应 ≥1MΩ，低于0.5MΩ为严重受潮 [电气]；三相电流不平衡度：正常 ≤10%，超过20%异常 [电气]；电机表面温度：超过铭牌额定温升限值（如B级绝缘80K） [物理]。 | 1. 目视检查电机外表有无烧焦痕迹 [离线]；2. 每月测量一次电机绝缘电阻并记录 [离线]；3. 钳形电流表每周监测三相电流 [在线]；4. 热像仪检查电机温度 [带电]。 | 若绝缘电阻 <0.5MΩ，且电机运行时三相电流不平衡度 >20%或跳闸，则可判定绝缘损坏。 | 1. 断开电机电源并确认无电；2. 拆除电机接线；3. 拆卸电机与油泵的连接螺栓；4. 送修或更换同规格电机，注意安装对中；5. 接线后测量绝缘电阻合格方可送电。工具：兆欧表、扳手、起子。报废标准：电机绕组绝缘电阻持续低于0.2MΩ且经烘干处理仍无法恢复，或绕组短路、断线，修理成本超过新电机70%时，整机报废。 | 1. 电机电源回路装设合格的热继电器和缺相保护；2. 滤油机安装环境防雨防潮；3. 定期测量绝缘电阻，雨季缩短周期。 | 临时停用该滤油机，增取有载分接开关油样进行色谱分析，密切监视。 | 滤油机停运导致分接开关油质下降，若同时有分接开关切换频繁，可能造成切换开关触头过热。 | GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》；DL/T 1804-2018 | — **日常巡检周期**：每日远程监视电机电流，每月现场测量一次电机绝缘电阻及三相直流电阻。<br>**维护操作要点**：1. 绝缘电阻用500V兆欧表测量，小于10MΩ时需干燥处理，小于1MΩ禁止启动；2. 检查接线盒密封性，防止潮气、油污渗入；3. 每年检查电机轴承润滑脂，防止过热导致绝缘老化。 |  | 1. 绕组对地绝缘电阻经干燥处理后仍无法恢复至10MΩ以上，判定为不可修复报废；<br>2. 绕组发生匝间短路、相间短路或对地击穿，且铁芯严重烧伤；<br>3. 电机累计运行年限超过12年，且多次出现绝缘故障，做整机报废处理。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 油泵机械磨损 | 机械 | 一般 | 齿轮泵或叶片泵内部零件长期运转，油中杂质加速磨损，间隙增大，内泄漏增加，容积效率下降，泵输出流量和压力不足。 | 1. 滤油机出口压力偏低；2. 油泵振动和噪声增大；3. 流量下降；4. 泵体温度升高。 | 出口压力：正常 0.3~0.5MPa，持续低于0.2MPa [物理]；泵体振动速度：正常 ≤4.5mm/s，超过7.1mm/s异常 [物理]；泵壳温度：比油温高15℃以内，超过20℃需注意 [物理]。 | 1. 每周记录出口压力 [在线]；2. 每季度用手持式振动仪测量泵体振动 [离线]；3. 红外测温枪 [带电]。 | 排除滤芯堵塞、电机故障后，若出口压力 <0.2MPa且泵体振动 >7.1mm/s，可判断泵内部磨损。 | 1. 停泵并泄压；2. 拆卸油泵；3. 检查齿轮或叶片、侧板、轴承等磨损情况；4. 更换磨损部件或整体更换油泵总成；5. 组装后试运行，检查压力和振动。工具：内六角扳手、铜棒、塞尺、新备件。报废标准：泵体主要部件（齿轮、壳体）磨损导致间隙超标（如端面间隙大于0.12mm）且无法修复，或振动超过11mm/s，应报废油泵。 | 1. 保证滤芯良好过滤，防止杂质进入泵体；2. 定期更换润滑油（若有）；3. 避免泵长期在最高压力下运行。 | 可切换至备用滤油机（若有），或降低负荷暂时维持运行，同时订购备件。 | 油泵效率降低导致滤油量不足，有载分接开关油净化效果变差，可能造成开关内部积碳。 | DL/T 1804-2018；JB/T 7041-2006《液压齿轮泵》 | — **日常巡检周期**：每日监听运行异响，每周测量泵体振动值，每月检查泵出口流量及油压。<br>**维护操作要点**：1. 使用听音棒监听泵轴承是否有周期性干磨声，振动值突增超50%时立即停机；2. 每半年或更换滤芯时，手盘泵轴检查转动是否灵活；3. 润滑脂润滑的电机轴承按5000小时周期补充油脂。 |  | 1. 泵体滑动轴承或齿轮磨损导致齿侧间隙超过厂家允许最大值1.5倍；<br>2. 泵体振动值持续大于2.8mm/s且更换轴承后仍超标，或泵体出现不可逆的扫膛、刮壳现象；<br>3. 整泵使用超过15年，且主要部件（齿轮、壳体）已无备件可更换，做整机报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 管路及接头渗漏油 | 环境/机械 | 一般 | 管路连接处密封件老化、松动，或管路锈蚀、振动导致裂纹，造成变压器油泄漏，污染环境，严重时油位降低影响滤油机正常运行。 | 1. 管路、阀门或法兰处可见油迹或滴油；2. 地面有积油；3. 滤油机油箱油位下降；4. 系统压力下降。 | 目视漏油点；每分钟滴数：渗漏 ≤5滴/min 为轻微，>10滴/min 需处理 [状态量]；油位计读数对比 [物理]。 | 1. 运维人员每日巡检目视管路密封情况 [在线]；2. 油位计观察 [在线]；3. 维护后必须试漏 [离线]。 | 检查所有接头、焊缝，确认漏油位置；若每分钟滴数 >10滴，或地面积油面积扩大，则判定需立即处理。 | 1. 停止滤油机，关闭相关阀门；2. 擦净漏油点；3. 若为接头松动，用扳手紧固；4. 若紧固无效，则排空局部油，拆卸接头，更换密封垫（如O型圈、复合垫）；5. 若管路砂眼，可临时用堵漏胶，后续焊补或更换管路。工具：扳手、密封垫、堵漏材料。报废标准：管路腐蚀减薄至壁厚60%以下，或多处漏点修补后仍渗漏，应整体更换该段管路。 | 1. 安装时采用优质密封垫，均匀紧固；2. 管路系统定期防腐处理；3. 避免管路受力。 | 轻微渗漏可先放置接油盘，尽快择机处理。 | 变压器油泄漏污染环境，若漏入裸露接线可能引发接地故障；大量漏油导致有载分接开关油室油位下降，影响切换安全。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；DL/T 1804-2018 | — **日常巡检周期**：每日巡回检查时目视观察所有法兰、接头、焊缝；每月进行一次夜间熄灯闭光检查（或使用红外成像仪查漏）。<br>**维护操作要点**：1. 发现渗漏，先紧固，若继续渗漏则停机泄压后更换密封垫（O型圈）；2. 避免使用带压堵漏胶，防止胶体进入油路；3. 每次滤芯更换后，必须用干净白布擦拭接头检查。 |  | 1. 管路本体或接头出现裂纹、砂眼且无法通过焊接修复（如不锈钢管路晶间腐蚀严重）；<br>2. 高压软管出现内胶层龟裂、钢丝层外露或接头扣压处滑移，使用寿命超过6年或按厂家规定；<br>3. 阀门多次操作后内漏，密封面冲刷损坏无法关闭严密，且无维修备件，阀体报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 控制回路故障 | 控制 | 一般 | 滤油机控制回路包含继电器、接触器、指示灯、压力开关、PLC（若有）等，受潮、振动、元件老化导致触点接触不良、线圈烧毁、程序错乱，造成滤油机无法自动启停或保护失效。 | 1. 滤油机不能自动启动或停止；2. 运行指示灯不亮或乱闪；3. 保护功能（如滤芯压差高）不动作；4. PLC 或累时器无显示。 | 控制电源电压：AC 220V ±10% [电气]；关键继电器触点电阻：正常 ≤0.1Ω，若 >1Ω 需更换 [电气]；PLC 状态指示正常 [状态量]。 | 1. 万用表测量控制电源 [离线]；2. 每季度检查各继电器、接触器吸合情况及接线紧固、灰尘清理，进行功能测试 [离线]；3. 手动模拟压差开关动作，观察响应 [离线]。 | 若控制电源正常，但按下启动按钮接触器不吸合，测得线圈两端有电压，则判断接触器线圈损坏；若滤芯压差达报警值但无信号输出，则压差开关故障。 | 1. 断开控制电源；2. 检查并紧固所有接线端子；3. 对损坏的继电器、接触器、开关进行更换（继电器动作次数达到10万次寿命后应更换）；4. 对PLC 控制器若死机，尝试断电复位，无效则更换；5. 测试所有保护功能正常后投运。工具：万用表、螺丝刀、备件。报废标准：整体控制单元若多种元件失效且无法配齐备件，或线路板严重腐蚀，建议报废升级。 | 1. 控制箱密封良好，加装防潮加热器；2. 定期紧固接线，清除灰尘。 | 若自动控制失效，可转为手动模式运行，派专人值守，根据压力表和油位手动启停。 | 滤油机保护失效可能烧毁电机或造成跑油事故；自动功能失灵增加运维人员工作量。 | DL/T 1804-2018；GB 14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件》 | — **日常巡检周期**：每月进行一次控制箱内除尘，测试PLC/DCS报警信号，每季度测试一次保护动作逻辑及联锁停机功能。<br>**维护操作要点**：1. 紧固所有接线端子，检查继电器触点有无烧蚀、粘连；2. 校验差压控制器、流量开关动作值，确保与设定值误差在±2.5%内；3. 应急修理可使用强制启停旋钮，但必须挂牌并制定恢复计划。 |  | 1. 印刷电路板（PLC模块）因腐蚀、烧毁导致回路不通，且该型号已停产无法获取拆机件或替代品；<br>2. 控制箱体严重锈蚀，IP防护等级无法达到IP54，内部元器件普遍受潮短路；<br>3. 控制系统使用年限超过15年，且核心控制器稳定性差，频繁误动拒动，无改造价值。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 油质劣化导致滤油机效能下降 | 化学 | 轻微 | 有载分接开关长期切换产生电弧，使油中产生游离碳、水分和酸性物质，滤油机滤芯虽未堵塞，但因油污染严重，滤油机处理能力不足以净化到合格水平，出口油微水、击穿电压等指标仍不达标。 | 1. 滤油机运行正常但取油样化验微水、击穿电压、酸值持续不合格；2. 在线油品质监测装置报警；3. 分接开关内部可能出现局部放电声。 | 油中微水：要求 ≤25mg/L，超过30mg/L 异常 [化学]；击穿电压：运行油要求 ≥30kV/2.5mm，低于25kV 不合格 [电气]；酸值：≤0.1mgKOH/g，超过0.15mgKOH/g需处理 [化学]。 | 1. 每3个月取油样送实验室简化分析，每年全项分析 [离线]；2. 在线微水、油品传感器（若有）[在线]。 | 若滤油机连续运行24小时后，油样关键指标（微水、击穿电压）仍不满足DL/T 596-2021要求，则判断滤油机净化能力不足，可能油污染过度。 | 1. 停运滤油机；2. 对有载分接开关进行多次切换清洗（在线滤油机配合）；3. 若仍不合格，需采用移动式高效滤油机进行离线热油循环处理；4. 必要时更换全部有载分接开关油。 | 1. 控制有载分接开关的切换次数，避免频繁动作；2. 定期油样监督，提前采取措施。 |  | 油质劣化导致分接开关触头腐蚀、绝缘下降，严重时引起切换失败。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 | — **日常巡检周期**：每3个月从滤油机取样阀取样进行油化分析（击穿电压、微水、酸值），每年进行一次颗粒度（NAS1638或ISO4406）检测。<br>**维护操作要点**：1. 当单次过滤后油击穿电压仍低于50kV/2.5mm，应检查是否存在水分内漏或滤芯选型错误；2. 酸值持续上升需启动油箱本体呼吸器检查，并加大在线滤油运行时间；3. 必要时更换大容量除酸滤芯或接入真空脱水支路。 |  | 1. 滤油机处理后油品持续无法达到投运标准（如击穿电压低于铭牌标称值的80%），且滤芯及加热除湿系统正常，判定整机净化能力失效；<br>2. 油箱内吸附剂、脱气元件等核心净化材料已饱和且无法再生，更换成本超过设备残值70%；<br>3. 设备累计运行超过20年，主体结构腐蚀，技术性能落后无法满足新油质标准，建议整机报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 加热器故障 | 热 | 轻微 | 部分滤油机配备加热器用于提高油温以利于脱水，加热器因干烧、结垢或电气故障而损坏，无法正常加热或过热。 | 1. 加热器指示灯亮但油温不上升；2. 加热器跳闸；3. 外壳异常发热。 | 油温：设定值通常40~60℃，低于设定值10℃且加热器工作则异常 [物理]；加热器电流：应为额定值的±5%，偏差过大则故障 [电气]。 | 1. 通过温度表观察 [在线]；2. 钳形电流表测加热器电流 [带电]；3. 每月检查加热器外观及电气连接，每年测量绝缘电阻 [离线]。 | 若设定加热后，油温长时间不升高，且测得加热器电流为0或远小于额定值，则判断加热器开路或损坏。 | 1. 切断加热器电源；2. 拆下加热器，检查电阻丝是否熔断、外壳是否变形；3. 更换同规格加热器（注意密封）；4. 试投控制温度。工具：万用表、扳手。报废标准：加热器表面腐蚀严重或电阻丝熔断无法更换时，可单独报废加热器。 | 1. 确保加热器在油位正常时投入；2. 定期清理加热器表面结碳。 | 若环境温度较高且脱气脱水要求不严格，可暂时屏蔽加热器运行，但需注意油粘度。 | 无加热器可能导致低温下滤油效率降低，水分脱除不充分。 | DL/T 1804-2018 | — **日常巡检周期**：每月检查加热器接线端子温度，每季度测试温控器跳合精度及过热保护功能。<br>**维护操作要点**：1. 用红外点温仪检测加热元件表面温度是否均匀，温差大于15℃需测量三相电流不平衡度；2. 清洁加热器表面油垢碳化物，确保热传导良好，严禁在无油状态下通电；3. 温控器设定值偏差超过±3℃时应更换或校准。 |  | 1. 加热元件电阻值偏差超过出厂值±10%，或对外壳绝缘电阻低于0.5MΩ且无法修复；<br>2. 加热管表面出现鼓包、裂缝或严重腐蚀导致穿透性泄漏；<br>3. 控制保护系统双重失效（温控器+过热熔断器）导致加热器干烧变形，即使元件未坏，整套加热组件强制报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 无励磁分接开关 | 分接开关 | 采用无励磁调压方式的分接开关，需在变压器断电状态下切换分接位置。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 无励磁分接开关操动机构 | 无励磁分接开关 | 位于油箱外部或内部，通过手动或电动方式带动开关转轴调换分接位置，通常在无励磁状态下操作。 | 是
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 套管及引线 |  | 作为绕组引出端与外部电网的电气连接通道，同时提供对地绝缘和机械支撑。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 高压套管 | 套管及引线 | 将高压绕组引线从油箱内部引出，并满足外部空气绝缘距离，多采用电容式油纸或胶纸绝缘套管。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 末屏 | 高压套管 | 电容式套管的最后一层电容屏通过小套管引至法兰外部，用于局部放电测试与介损检测，运行时需可靠接地。 | 是 | 末屏接地不良 | 电气/机械 | 严重 | 末屏接地线连接松动、锈蚀或断裂，导致末屏电位悬浮，产生局部放电，加速主绝缘老化，严重时可导致套管爆炸。 | 红外热像发现末屏连接点局部过热；带电局部放电检测有悬浮电位放电特征；油色谱分析出现乙炔、氢气等特征气体。 | 末屏接地电流 >100 mA (正常<50 mA) [电气]；末屏对地绝缘电阻 <1000 MΩ (正常>10000 MΩ) [电气]；末屏连接处温升 >10 K (相对环境) [物理]。 | 红外热像巡检 [离线]；接地电流测量 [在线/离线]；绝缘电阻测试 [离线]。 | 接地电流连续监测，若电流突增且超过100 mA，同时绝缘电阻下降，且红外检测有异常热点，可判断为接地不良。 | 停电后，拆开末屏接地罩，清理金属接触面的锈迹及氧化层，更换弹性垫圈，用规定力矩紧固螺栓，涂抹导电膏，恢复可靠接地。工具：力矩扳手、导电膏、砂纸。 | 定期进行接地回路导通试验，确保接地连通；采用防松螺栓结构；接线端子涂抹凡士林防氧化。 |  | 可能引发套管爆炸、变压器跳闸、起火，扩大事故范围。 | GB/T 4109-2022《高压套管技术条件》、DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某220kV变压器套管末屏接地线因锈蚀断裂，运行中发生沿面闪络，导致主变差动保护动作跳闸。 | 日常巡检周期：每月1次红外热像测温；每半年1次接地电流测量和接地回路导通试验。维护操作要点：检查末屏接地罩密封及锈蚀情况，紧固螺栓力矩符合要求，接触面涂覆导电膏或凡士林，发现温升异常或电流超标立即安排停电检查。 | 1. 末屏接地引线接头严重锈蚀、断裂且无法可靠修复；2. 末屏连接处因电弧烧损导致接触面破坏，处理后仍无法满足接地电阻<10 mΩ 或接地电流无法恢复至正常范围；3. 套管因接地不良已发生明显局部放电并造成主绝缘碳化，经绝缘试验不合格且无法通过局部修复恢复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 末屏 | 高压套管 | 电容式套管的最后一层电容屏通过小套管引至法兰外部，用于局部放电测试与介损检测，运行时需可靠接地。 | 是 | 末屏绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 末屏端部密封罩密封不良或遭外力破坏，潮气侵入电容芯子，使绝缘层含水量增加，介质损耗因数增大，绝缘强度急剧下降。 | 末屏对地绝缘电阻显著降低；介质损耗因数tanδ测量值异常增大，远超过出厂值；油纸套管取油样检测微水含量超标。 | 末屏对地绝缘电阻 <100 MΩ (20℃) [电气]；末屏 tanδ >1.0% (10kV测试) [电气]；套管油微水含量 >25 μL/L [化学]。 | 绝缘电阻测试 [离线]；介质损耗因数tanδ测试 [离线]；油样色谱与微水分析 [离线]。 | 若绝缘电阻和tanδ两项指标同时超限，且油中微水含量明显增高，综合历史数据进行横向和纵向对比，可诊断为末屏绝缘受潮。 | 更换末屏密封垫圈及密封胶；对套管整体进行热油循环真空干燥处理，更换干燥剂（如硅胶）；若受潮严重则返厂解体干燥。 | 加强日常巡视，确保末屏密封罩完好无损、紧固到位；定期取油样进行微水和色谱分析。 | 投入在线除湿装置或更换失效的干燥剂，密切监视绝缘变化。 | 绝缘击穿导致套管炸裂，威胁人身安全，引发变压器跳闸甚至烧毁。 | DL/T 596-2021、GB/T 24624-2009《互感器及套管 末屏接地》 | 某110kV主变压器因末屏防雨罩缺失，连续雨季进水，导致套管介损严重超标，最终差动保护动作跳闸，套管损坏。 | 日常巡检周期：每季度1次密封罩外观检查，每年2次（雨季前后）绝缘电阻及tanδ测试，每半年1次油中微水分析。维护操作要点：检查末屏密封罩无变形、破损，密封圈无老化开裂，连接螺栓无松动；更换变色硅胶干燥剂；发现绝缘电阻或tanδ趋势性劣化时，及时安排热油干燥处理。 | 1. 绝缘电阻持续低于100 MΩ且经热油循环干燥后仍无法恢复至出厂值的50%；2. tanδ值超过2.0%且稳定上升，经更换绝缘油和真空干燥处理后复测仍不合格；3. 油中微水长期超标导致绝缘纸聚合度显著下降（低于300），丧失机械和电气强度；4. 套管已发生内部闪络或击穿，电容芯子损坏不可逆。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 末屏 | 高压套管 | 电容式套管的最后一层电容屏通过小套管引至法兰外部，用于局部放电测试与介损检测，运行时需可靠接地。 | 是 | 末屏悬浮放电 | 电气/绝缘 | 危急 | 末屏内部引线焊接脱落、断裂或压接不可靠，使末屏电极处于悬浮电位状态，在运行电压下引发强烈局部放电，迅速烧蚀绝缘材料，产生大量特征气体。 | 局部放电在线监测显示放电量短时内剧增；超声波局放检测在末屏区域定位到异常超声信号；油中溶解气体分析乙炔含量急剧升高。 | 局部放电量 >500 pC (1.0Um/√3电压下) [电气]；油中乙炔含量 >1 μL/L 且增长速率快 [化学]；超声波信号幅值 >20 dB (高于背景噪声) [物理]。 | 局部放电在线监测 [在线]；油中溶解气体在线监测 [在线]；带电超声波局放检测 [带电]。 | 在线局放监测到典型的悬浮电位放电特征图谱，同时油色谱在线监测显示乙炔值急剧升高，即可确诊为末屏悬浮放电，必须立即申请停电处理。 | 立即停电，拆除末屏检查内部引线连接，对脱落或虚焊的引线重新进行可靠焊接或采用压接方式连接；对已发生放电烧蚀的绝缘零件进行更换；试验合格后恢复。工具：电烙铁或压接钳、绝缘测试仪。 | 加强末屏引出线的固定，采用软连接并留有适当裕度，避免套管振动或热胀冷缩导致应力集中而断裂。 | 无法采取临时措施，必须停电处理。 | 放电会在极短时间内摧毁套管绝缘，导致套管爆炸、变压器永久性损坏，并可能引起变电站火灾。 | DL/T 417-2019《电力设备局部放电现场测量导则》、IEC 60137 | 某500kV变压器投运3个月后，在线监测发现乙炔异常上升至5 μL/L，局放量超过800 pC，停电检查为末屏引出线虚焊，导致内部严重烧蚀穿孔。 | 日常巡检周期：连续在线监测局放和油色谱，每季度至少1次带电超声波局放检测。维护操作要点：利用停电机会检查末屏内部引线的焊接或压接点有无氧化、松动；对引线应力集中部位增加防振固定；发现局放量超过100 pC或油中乙炔异常时，立即申请停电检查处理。 | 1. 放电导致电容芯子贯穿性击穿或严重碳化，无法修复；2. 累积放电使绝缘油劣化，出现大量乙炔（>10 μL/L）且经换油和抽真空处理后再投入仍快速产生特征气体；3. 套管内部部件（均压球、引线等）严重烧蚀变形，失去修复价值；4. 经综合评估，修复费用超过同型号新套管采购及更换成本的60%，或修复后使用寿命无法保证5年以上。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 低压套管 | 套管及引线 | 将低压绕组引线从油箱内部引出，结构较简单，多为纯瓷式或树脂浇注式。 | 否
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出电缆/硬排连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 连接螺栓松动或接触面氧化导致接触电阻增大，大电流下过热，加速氧化甚至烧熔。 | 红外测温可见局部高温点；热成像显示异常热点；夜间可见连接点发红；绝缘护套烧焦气味。 | 温升ΔT（＞65K）[物理]；接触电阻（＞1.2倍初始值）[电气]；负载电流（＞额定80%时温升速率显著增大）[电气] | 红外热成像测温[在线]；接触电阻测试（直流电阻法）[离线]；示温蜡片/变色测温贴[带电] | 若ΔT＞65K或相间温差＞15K判定过热；接触电阻历史比＞1.2或绝对值＞规定值（如铜排≤40μΩ）确认缺陷。 | 停电后清洁接触面，涂抹导电膏，按额定力矩紧固螺栓（扭矩扳手）；烧伤严重者更换连接板或重新制作电缆头；恢复后测量回路电阻合格。 | 定期红外测温（周期≤1年）；母线螺栓力矩定期校验；采用双螺栓防松结构；户内密封防氧化。 | 降负荷运行；加装临时轴流风机强制冷却；涂抹临时导电膏。 | 相邻设备过热；绝缘材料加速老化；电弧短路引发火灾。 | GB/T 11022、DL/T 664-2016 | 某变电站主变10kV硬排连接点过热，红外测温达130℃，发现螺栓氧化，处理后恢复正常。 日常巡检：红外测温每周1次，检查连接点温升不超过70K（户外）或50K（户内）；维护要点：清洁接触面，紧固螺栓至规定力矩，涂抹导电膏，氧化严重时拆解打磨。 |  | 1. 连接点温度超过105℃且多次维护无效；2. 接触面烧蚀面积超30%或深度>1mm；3. 电缆终端或硬排导体因过热变色、退火，硬度下降>20%；4. 连接螺栓螺纹损坏无法有效紧固。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 电缆终端/硬排绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 电缆终端制作工艺不良（应力锥安装错位、半导电层断口不齐）或硬排绝缘子污秽受潮，导致局部放电，逐步发展为绝缘击穿。 | 电缆终端表面爬电痕迹；雨天或早晚可见放电火光；局部放电在线监测告警；绝缘电阻测试值下降。 | 局部放电量（＞200pC）[电气]；绝缘电阻（＜100MΩ/kV）[物理]；介损tanδ（＞0.5%）[化学] | 局部放电检测（超声波/高频CT）[在线]；绝缘电阻测试[离线]；油纸绝缘电缆直流耐压[离线]；红外测温辅助（异常温升）[在线] | 局部放电超过标准或绝缘电阻较上次降低50%以上判异常；耐压时泄漏电流突变或超标判定失效。 | 停电重做电缆终端，正确安装应力锥和防水处理；清洗或更换脏污绝缘子；对硬排包覆绝缘护套。 | 电缆终端制作时环境湿度＜70%；加强首端密封和防水；定期清扫绝缘子。 | 降低运行电压；清除表面爬电路径；加强局部放电在线监测。 | 单相接地故障；母线短路；变压器跳闸。 | IEEE 48、GB 50150-2016 | 某风电场主变35kV电缆终端放电，超声波检测幅值异常，开检发现应力锥移位，重做后正常。 日常巡检：目视每周1次，检查外绝缘有无裂纹、爬电痕迹、破损；维护要点：清洁绝缘表面，复涂RTV涂料，损坏处用绝缘带包扎并刷绝缘漆，测试绝缘电阻不低于1000MΩ（使用2500V兆欧表）。 |  | 1. 绝缘层贯穿性裂纹或破损深度超过绝缘厚度50%；2. 局部放电量>10pC且无法屏蔽修复；3. 绝缘电阻<10MΩ且经干燥清洁后仍不回升；4. 运行年限超过20年且绝缘表面严重粉化、龟裂不可逆。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出线连接松动（机械振动） | 机械/电气 | 一般 | 变压器本体振动传导至引出电缆/硬排，长期引起连接螺栓疲劳松动或硬排固定支架松动，导致接触不良。 | 振动噪声异常；红外测温有间断性温升；螺栓锈蚀痕迹；定期力矩校验发现力矩值降低。 | 振动幅值（＞50μm）[物理]；螺栓力矩衰减（低于额定值70%）[物理]；回路电阻（波动＞10%）[电气] | 振动传感器监测[在线]；螺栓力矩扳手定期校验[离线]；红外测温趋势分析[在线] | 振动幅值超限并伴随回路电阻周期性波动判连接松动；力矩校验低于标准值直接判定。 | 断电后重新按力矩紧固所有连接螺栓并加防松标记；对松动的硬排支架进行加固或增加减振措施；检查电缆弯曲半径并调整。 | 采用防松螺栓或双螺母；硬排加装减振支撑；控制变压器本体振动符合标准。 | 紧固可触及螺栓；增加临时支撑减少振幅。 | 螺栓疲劳断裂；电弧打火；连接点过热。 | GB/T 1094.1、IEEE C57.12.00 | 某主变低压侧硬排因振动导致螺栓松动，巡检发现力矩降低，及时紧固避免故障。 日常巡检：每月检查1次螺栓紧固标识，振动环境每周巡检；维护要点：使用力矩扳手按厂家规范复紧（如M12螺栓约40N·m），加装碟形弹簧垫圈或双螺母防松，对振源加装减振装置，定期检查回路电阻变化。 |  | 1. 螺纹副损伤滑丝，无法有效预紧；2. 导体接触面出现严重微动磨损凹坑深度>1mm；3. 经三次紧固仍频繁松动，影响安全运行；4. 线鼻子或连接排变形、裂纹，无法恢复平整接触。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出电缆护套破损进水 | 环境/绝缘 | 严重 | 电缆外护套机械损伤或老化龟裂，水分侵入绝缘层，引发水树枝劣化，绝缘强度下降。 | 护套可见破损、鼓包；铠装锈蚀；绝缘电阻下降；电缆终端内部湿润。 | 外护套绝缘电阻（＜0.5MΩ）[物理]；铜屏蔽层对地绝缘（＜100MΩ/km）[电气]；水分含量（ppm级）[化学] | 外护套直流耐压试验[离线]；绝缘电阻测试[离线]；红外测温查找温差[在线] | 外护套绝缘电阻低于0.5MΩ或发现铠装锈蚀判进水；铜屏蔽绝缘下降结合湿度变化判受潮。 | 查找破损点，清洁干燥后修复护套（热缩或冷缩）；铠装严重锈蚀需更换段电缆；进水严重时更换整根电缆并做电缆终端。 | 电缆敷设时加强保护套管；定期巡查外护套；采用阻水电缆。 | 临时封堵破损口并用干燥剂处理局部。 | 单相接地；局部放电加剧；电缆击穿短路。 | GB 50217-2018、GB/T 12706 | 某厂主变6kV引出电缆被老鼠咬破护套，雨季进水后绝缘电阻降至0，更换电缆后恢复。 日常巡检：每季度检查护套完整性，雨季或裸露段每月检查；维护要点：破损处用防水绝缘自粘带绕包并加装热缩护套管，检查内部绝缘是否受潮，必要时通干燥氮气除潮后密封。 |  | 1. 护套破损导致电缆内部严重进水，绝缘电阻<10MΩ/km且经烘干无法恢复；2. 铝护套或铠装层腐蚀截面减少>20%；3. 电缆耐压试验泄漏电流超标且不可定位修复；4. 外护套连续破损超过3处或单处长度>300mm无法可靠密封。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 D14 维护方法 |  | D15 报废标准
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出电缆/硬排连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 连接螺栓松动或接触面氧化导致接触电阻增大，大电流下过热，加速氧化甚至烧熔。 | 红外测温可见局部高温点；热成像显示异常热点；夜间可见连接点发红；绝缘护套烧焦气味。 | 温升ΔT（＞65K）[物理]；接触电阻（＞1.2倍初始值）[电气]；负载电流（＞额定80%时温升速率显著增大）[电气] | 红外热成像测温[在线]；接触电阻测试（直流电阻法）[离线]；示温蜡片/变色测温贴[带电] | 若ΔT＞65K或相间温差＞15K判定过热；接触电阻历史比＞1.2或绝对值＞规定值（如铜排≤40μΩ）确认缺陷。 | 停电后清洁接触面，涂抹导电膏，按额定力矩紧固螺栓（扭矩扳手）；烧伤严重者更换连接板或重新制作电缆头；恢复后测量回路电阻合格。 | 定期红外测温（周期≤1年）；母线螺栓力矩定期校验；采用双螺栓防松结构；户内密封防氧化。 | 降负荷运行；加装临时轴流风机强制冷却；涂抹临时导电膏。 | 相邻设备过热；绝缘材料加速老化；电弧短路引发火灾。 | GB/T 11022、DL/T 664-2016 | 某变电站主变10kV硬排连接点过热，红外测温达130℃，发现螺栓氧化，处理后恢复正常。 日常巡检：红外测温每周1次，检查连接点温升不超过70K（户外）或50K（户内）；维护要点：清洁接触面，紧固螺栓至规定力矩，涂抹导电膏，氧化严重时拆解打磨。 |  | 1. 连接点温度超过105℃且多次维护无效；2. 接触面烧蚀面积超30%或深度>1mm；3. 电缆终端或硬排导体因过热变色、退火，硬度下降>20%；4. 连接螺栓螺纹损坏无法有效紧固。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 电缆终端/硬排绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 电缆终端制作工艺不良（应力锥安装错位、半导电层断口不齐）或硬排绝缘子污秽受潮，导致局部放电，逐步发展为绝缘击穿。 | 电缆终端表面爬电痕迹；雨天或早晚可见放电火光；局部放电在线监测告警；绝缘电阻测试值下降。 | 局部放电量（＞200pC）[电气]；绝缘电阻（＜100MΩ/kV）[物理]；介损tanδ（＞0.5%）[化学] | 局部放电检测（超声波/高频CT）[在线]；绝缘电阻测试[离线]；油纸绝缘电缆直流耐压[离线]；红外测温辅助（异常温升）[在线] | 局部放电超过标准或绝缘电阻较上次降低50%以上判异常；耐压时泄漏电流突变或超标判定失效。 | 停电重做电缆终端，正确安装应力锥和防水处理；清洗或更换脏污绝缘子；对硬排包覆绝缘护套。 | 电缆终端制作时环境湿度＜70%；加强首端密封和防水；定期清扫绝缘子。 | 降低运行电压；清除表面爬电路径；加强局部放电在线监测。 | 单相接地故障；母线短路；变压器跳闸。 | IEEE 48、GB 50150-2016 | 某风电场主变35kV电缆终端放电，超声波检测幅值异常，开检发现应力锥移位，重做后正常。 日常巡检：目视每周1次，检查外绝缘有无裂纹、爬电痕迹、破损；维护要点：清洁绝缘表面，复涂RTV涂料，损坏处用绝缘带包扎并刷绝缘漆，测试绝缘电阻不低于1000MΩ（使用2500V兆欧表）。 |  | 1. 绝缘层贯穿性裂纹或破损深度超过绝缘厚度50%；2. 局部放电量>10pC且无法屏蔽修复；3. 绝缘电阻<10MΩ且经干燥清洁后仍不回升；4. 运行年限超过20年且绝缘表面严重粉化、龟裂不可逆。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出线连接松动（机械振动） | 机械/电气 | 一般 | 变压器本体振动传导至引出电缆/硬排，长期引起连接螺栓疲劳松动或硬排固定支架松动，导致接触不良。 | 振动噪声异常；红外测温有间断性温升；螺栓锈蚀痕迹；定期力矩校验发现力矩值降低。 | 振动幅值（＞50μm）[物理]；螺栓力矩衰减（低于额定值70%）[物理]；回路电阻（波动＞10%）[电气] | 振动传感器监测[在线]；螺栓力矩扳手定期校验[离线]；红外测温趋势分析[在线] | 振动幅值超限并伴随回路电阻周期性波动判连接松动；力矩校验低于标准值直接判定。 | 断电后重新按力矩紧固所有连接螺栓并加防松标记；对松动的硬排支架进行加固或增加减振措施；检查电缆弯曲半径并调整。 | 采用防松螺栓或双螺母；硬排加装减振支撑；控制变压器本体振动符合标准。 | 紧固可触及螺栓；增加临时支撑减少振幅。 | 螺栓疲劳断裂；电弧打火；连接点过热。 | GB/T 1094.1、IEEE C57.12.00 | 某主变低压侧硬排因振动导致螺栓松动，巡检发现力矩降低，及时紧固避免故障。 日常巡检：每月检查1次螺栓紧固标识，振动环境每周巡检；维护要点：使用力矩扳手按厂家规范复紧（如M12螺栓约40N·m），加装碟形弹簧垫圈或双螺母防松，对振源加装减振装置，定期检查回路电阻变化。 |  | 1. 螺纹副损伤滑丝，无法有效预紧；2. 导体接触面出现严重微动磨损凹坑深度>1mm；3. 经三次紧固仍频繁松动，影响安全运行；4. 线鼻子或连接排变形、裂纹，无法恢复平整接触。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出电缆护套破损进水 | 环境/绝缘 | 严重 | 电缆外护套机械损伤或老化龟裂，水分侵入绝缘层，引发水树枝劣化，绝缘强度下降。 | 护套可见破损、鼓包；铠装锈蚀；绝缘电阻下降；电缆终端内部湿润。 | 外护套绝缘电阻（＜0.5MΩ）[物理]；铜屏蔽层对地绝缘（＜100MΩ/km）[电气]；水分含量（ppm级）[化学] | 外护套直流耐压试验[离线]；绝缘电阻测试[离线]；红外测温查找温差[在线] | 外护套绝缘电阻低于0.5MΩ或发现铠装锈蚀判进水；铜屏蔽绝缘下降结合湿度变化判受潮。 | 查找破损点，清洁干燥后修复护套（热缩或冷缩）；铠装严重锈蚀需更换段电缆；进水严重时更换整根电缆并做电缆终端。 | 电缆敷设时加强保护套管；定期巡查外护套；采用阻水电缆。 | 临时封堵破损口并用干燥剂处理局部。 | 单相接地；局部放电加剧；电缆击穿短路。 | GB 50217-2018、GB/T 12706 | 某厂主变6kV引出电缆被老鼠咬破护套，雨季进水后绝缘电阻降至0，更换电缆后恢复。 日常巡检：每季度检查护套完整性，雨季或裸露段每月检查；维护要点：破损处用防水绝缘自粘带绕包并加装热缩护套管，检查内部绝缘是否受潮，必要时通干燥氮气除潮后密封。 |  | 1. 护套破损导致电缆内部严重进水，绝缘电阻<10MΩ/km且经烘干无法恢复；2. 铝护套或铠装层腐蚀截面减少>20%；3. 电缆耐压试验泄漏电流超标且不可定位修复；4. 外护套连续破损超过3处或单处长度>300mm无法可靠密封。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出电缆断股/断裂 | 机械/电气 | 严重 | 电缆受力过大、弯曲半径过小或材质缺陷导致导体部分或全部断裂，断裂处产生电弧或接触不良过热。 | 三相电流不平衡；红外测温局部点温升；电缆外皮变形或鼓包；保护装置告警。 | 导体直流电阻不平衡率（＞2%）[电气]；回路电阻（＞1.5倍初始值）[电气]；断口放电（＞500pC）[电气] | 直流电阻测试[离线]；红外热成像[在线]；局部放电检测[在线] | 三相直流电阻不平衡率超过2%或某相电阻显著增大判断股；红外热点与振动监测结合确认断裂位置。 | 停电后校核故障点，若为局部断股可剥开绝缘层重新压接或焊接修复；大面积断裂须更换整根电缆并重新制作终端，施工中保证弯曲半径不小于15倍电缆直径。 | 敷设时避免牵引力超标；硬排过渡处使用软连接；定期检查电缆弯曲半径及受力状态。 | 降低该回路负荷；加强局部温度监测。 | 单相过热烧毁；电弧导致相间短路；变压器跳闸。 | GB/T 3048.4、DL/T 596-2021 | 某钢厂主变35kV电缆单相断股，直流电阻超差2.8%，红外测温达90℃，开检发现导体断裂6股，更换后正常。 日常巡检：停役时测量直流电阻，数值偏差>5%时需检查；维护要点：使用超声波或局部放电检测断股位置，断股处用全张力接头修复，加强机械固定以避免反复弯折。 |  | 1. 单相断股超过3股或截面损失>10%；2. 电缆发生完全断裂；3. 导体损伤点存在严重烧蚀、机械损伤且无法截断重新接续；4. 影响载流能力，导致运行温度长期超限。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 引出硬排相间短路 | 电气 | 危急 | 硬排间距不足、绝缘隔板脱落或金属异物搭接，导致相间直接击穿，产生强烈电弧。 | 过流速断保护动作跳闸；伴随巨响和弧光；硬排烧熔痕迹；开关柜泄压通道动作。 | 相间绝缘电阻（0MΩ）[电气]；故障电流（远大于额定短路电流）[物理]；弧光传感器触发[物理] | 继电保护动作记录[在线]；绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 跳闸后检测相间绝缘电阻为零，且目视发现相间放电烧熔痕迹，直接判定为相间短路。 | 停电后清理故障点，更换烧损硬排及绝缘支撑件，按原间距恢复并安装绝缘隔板；排查并清除金属异物；同步校验保护定值。 | 硬排相间及对地距离符合GB 50060要求；加装绝缘防护罩；定期检查绝缘隔板完整性。 | 立即隔离故障段，负荷转供或停机。 | 变压器遭受短路冲击，绕组变形；相邻设备损坏；火灾。 | GB/T 11022、GB 50060-2008 | 某电站10kV硬排因绝缘隔板老化脱落，相间短路导致主变跳闸，更换整段硬排及隔板后恢复。 日常巡检：每周目视检查相间绝缘距离和遮挡状况；维护要点：绝缘子清扫，调整硬排间距至规范值（如10kV不小于125mm），加装相间绝缘隔板，紧固支撑件，进行绝缘耐压测试。 |  | 1. 硬排受短路电动力造成永久变形，相间距减少超原设计30%；2. 绝缘隔板或支撑件严重碳化、烧毁；3. 短路电弧造成硬排熔蚀深度>10%厚度；4. 修复后仍无法通过工频耐压试验。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 充油电缆终端渗漏油 | 化学/绝缘 | 一般 | 充油终端密封件老化、安装不良或外力损伤，导致绝缘油渗漏，内部绝缘强度降低，可能吸气受潮。 | 终端外壁或底座有油迹；油压指示降低；密封胶龟裂；绝缘电阻缓慢下降。 | 油压（低于规定值0.05MPa）[物理]；可燃气体总量（＞100ppm）[化学]；绝缘电阻（＜1000MΩ）[电气] | 油压表巡检[在线]；红外检漏[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 油压持续下降或发现明显漏油点判渗漏；绝缘电阻下降并排除其他因素确认内部受潮。 | 停电后拆卸终端密封盖，更换密封圈并紧固；补充绝缘油至规定压力；对受潮终端的绝缘线芯进行干燥处理（真空干燥）。 | 采用优质密封件；安装时力矩严格按工艺要求；定期检查油压和密封状况。 | 临时涂抹环氧树脂堵漏胶封堵渗漏点，加装临时油压补偿装置。 | 绝缘油流失，内部放电；电缆终端击穿。 | GB 50150-2016、DL/T 596-2021 | 某变电站110kV充油电缆终端密封老化渗油，油压从0.15MPa降至0.08MPa，更换密封件后恢复。 日常巡检：每月检查油位和渗漏痕迹；维护要点：紧固或更换密封垫圈，补加同牌号绝缘油至规定油位，排尽气隙，检查油样击穿电压不低于60kV/2.5mm，微水不大于20ppm。 |  | 1. 终端密封面腐蚀导致无法有效密封；2. 长期渗漏造成油位无法维持，且补油后油质劣化加速；3. 绝缘油耐压<40kV/2.5mm或介质损耗因数>0.04；4. 终端瓷套裂纹或金属件严重锈蚀。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 硬排支撑绝缘子污闪 | 绝缘/环境 | 严重 | 环境污秽（盐雾、粉尘）与潮湿共同作用，绝缘子表面形成导电层，沿面放电形成闪络。 | 绝缘子表面可见严重积污；潮湿天气或凌晨有放电声和爬电火花；红外测温绝缘子局部温升。 | 等值盐密ASDD（＞0.1mg/cm²）[化学]；沿面泄漏电流（＞10mA）[电气]；闪络电压降低[物理] | 盐密测试[离线]；泄漏电流监测[在线]；红外热成像[在线] | 盐密超过污秽等级对应值或夜间观察到明显爬电判污闪隐患；泄漏电流突增并伴随放电声确认污闪。 | 清扫绝缘子表面污秽（干布或专用清洁剂）；涂覆RTV防污闪涂料；若绝缘子绝缘劣化则整体更换。 | 根据污区等级调整爬电距离；定期清扫（至少每年一次）；采用复合绝缘子。 | 临时带电清扫或冲水清洗；缩短监测周期。 | 单相接地；相间短路；绝缘子炸裂。 | GB/T 26218.1-2010、DL/T 374-2019 | 某沿海变电站主变35kV硬排绝缘子盐密达0.15mg/cm²，雾天发生闪络，清洗并涂RTV后未再发生。 日常巡检：每季检查污秽等级，重污区每月清扫；维护要点：使用清洗剂或干冰清扫绝缘子表面，复涂RTV防污闪涂料，调整爬电比距至对应污区要求，定期进行盐密灰密测试。 |  | 1. 绝缘子伞裙破损面积>20%或瓷件釉面脱落；2. 表面盐密值超过设计值的2倍且无法通过清扫恢复；3. 多次发生污闪跳闸且涂料性能失效；4. 绝缘子串零值绝缘子检测劣化率>30%。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 引线接头过热 | 热/电气 | 严重 | 引线接头因螺栓松动、接触面氧化或设计电流密度偏大导致接触电阻异常增大，焦耳热积聚，加速氧化形成恶性循环，严重时烧熔接头。 | 接头部位变色、热气流波动；红外测温超温；雨中可见局部冒汽；油色谱异常或气体继电器发信（若有） | 接头温升 ≥ 65K (相对环境) [物理]；直流电阻偏差 ≥ 1.2倍出厂值 [电气]；油中溶解气：乙炔 ≥ 1 μL/L，总烃 ≥ 150 μL/L（注意值）[化学] | 红外热像巡检[在线/带电]；直流电阻测试[离线]；油中溶解气体分析(DGA)[离线]；回路电阻测试[离线]；局部放电定位（若放电）[在线/带电] | 若红外温升≥65K且直流电阻偏大，判定为接触不良过热；若伴随乙炔，判断存在低能放电或高温过热（≥500℃） | 1. 停电后拆开引线，打磨或更换氧化接触面；2. 涂抹导电膏紧固螺栓，按力矩值(一般M16螺栓80-100N·m)复紧；3. 测量直流电阻合格。工具：力矩扳手，回路电阻测试仪，砂纸。 | 定期红外测温；采用冷压接或超声焊接一次接头；涂抹防氧化电力复合脂；安装在线测温传感器。 | 清理接触面后复紧，降低负荷运行。 | 可引起绕组过热，加速绝缘油劣化，严重时引线烧断接地，导致变压器跳闸火灾。 | GB/T 6451、DL/T 572、IEC 60076-7 |  | 日常巡检周期：每周1次红外测温；维护操作要点：1.检查接头外观是否变色、氧化；2.抽检螺栓力矩（每年1次），力矩值按规格执行；3.跟踪直流电阻变化趋势，偏差超1.1倍时安排检修。 | 报废判定条件：1.接头接触面烧熔或严重蚀损面积超30%；2.直流电阻校正至20℃后仍＞出厂值150%且不可修复；3.累计运行时长达20年且反复发生过热故障。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 接线板绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 接线板处油纸绝缘因受潮、材质缺陷或安装损伤，局部放电发展至贯穿性放电，导致相间或对地击穿。 | 油中乙炔、氢气快速增长；局部放电信号突增；重瓦斯或差动保护动作跳闸；绝缘电阻下降；介损增大 | 绝缘电阻 < 100 MΩ (20℃) [电气]；介损 tanδ > 2% (20℃) [电气]；油中乙炔 > 5 μL/L [化学]；局部放电量 > 500 pC [物理] | 离线绝缘电阻及介损测量[离线]；DGA[离线]；超声波局放检测[在线/带电]；高频电流局放[在线] | 若绝缘电阻显著下降、tanδ>2%且乙炔超过注意值，同时局放波形呈现相位对称或不对称特征，判定为绝缘受潮或放电。 | 1. 排油后检查接线板，更换受损绝缘件（如角环、隔板）；2. 干燥处理（热油循环或真空干燥）；3. 重新绞接绝缘并恢复。工具：真空滤油机、绝缘电阻测试仪。 | 严格控制安装环境湿度≤60%，导体包纸均匀无损伤；真空注油充分；定期油净化。 | 切除故障相，降低变压运行（若结构允许）。 | 引发绕组变形，导致变压器匝间短路，可能造成箱体开裂起火。 | GB/T 6451、DL/T 596、IEC 60076-3 |  | 日常巡检周期：每季度1次绝缘特性试验；维护操作要点：1.监测油中微水含量（≤15ppm）；2.检查安装记录，确保环境受控；3.定期进行局部放电在线监测，阈值为300pC报警。 | 报废判定条件：1.绝缘件发生贯穿性击穿或严重碳化剥落；2.绝缘电阻低于10MΩ且干燥处理后仍不达标；3.累计发生2次以上同类击穿事故，判定为不可修复。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 引线接头放电 | 电气/绝缘 | 一般 | 引线接头屏蔽管或均压环表面毛刺、绝缘距离不足或悬浮电位导致局部放电或沿面闪络，长期造成绝缘碳化。 | 夜间可见电晕蓝光；伴有“咝咝”放电声；油色谱中H2、CH4增长；局部放电在线监测报警。 | 局部放电量 > 300 pC (视在放电量) [电气]；油中氢气 > 150 μL/L (注意值) [化学]；超声波信号幅值 > 20 dB (相对背景) [物理] | 紫外成像检测[在线/带电]；超声波局放检测[在线/带电]；高频电流局放[在线]；DGA[离线] | 紫外光子计数异常且超声波局放特征明显，若相位分布符合典型悬浮放电或尖端放电图谱，判定为接头放电。 | 1. 变压器停电，进入内部检查并打磨屏蔽管毛刺；2. 处理等电位连接；3. 必要时扩大绝缘距离或加装绝缘护套。工具：内窥镜，绝缘摇表，绝缘材料。 | 出厂时严格局放过验；安装时检查绝缘距离；选用表面光滑的均压件。 | 暂将放电接头屏蔽断开，采用绝缘包扎，限压运行。 | 加速油劣化产气，导致保护误动，严重时发展为主绝缘击穿。 | IEC 60270、DL/T 417、GB 1094.3 |  | 日常巡检周期：每月1次超声波局放检测；维护操作要点：1.用紫外成像仪检查电晕点，记录光子数；2.清扫绝缘表面，保持清洁干燥；3.复查均压环安装位置，确保距离≥设计值。 | 报废判定条件：1.绝缘件碳化痕迹深度＞1mm或长度＞50mm；2.局部放电量持续＞800pC且经过打磨处理后无改善；3.使用年限超25年且绝缘已达寿命终点。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 接线螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 引线接线螺栓因材质缺陷、振动疲劳或热胀冷缩应力集中，发生脆断或疲劳断裂，导致接头脱落。 | 突然出现电流不平衡；差动保护动作；变压器异常声响；外观可见螺栓断裂或引线晃动。 | 运行中振动幅值 > 50 μm (峰峰值) [物理]；停机检查螺栓裂纹尺寸 > 1 mm [物理] | 外观目视检查[离线]；振动监测[在线]；渗透探伤/超声探伤[离线] | 振动频谱出现与紧固件松动对应的特征频率，停机检查发现螺栓裂纹或断裂，则可确诊。 | 1. 更换同规格高强度螺栓（8.8级及以上）；2. 采用防松垫圈或螺纹锁固胶；3. 力矩紧固并画防松标记。工具：力矩扳手，防松胶，备件。 | 选用合适的螺栓材料（如不锈钢、铜合金），定期检查力矩及防松线；加装减振支撑。 | 临时用绝缘绳绑扎固定引线，限负荷并加强监视，尽快停机更换。 | 引线脱落可能搭接箱壳造成单相接地短路，烧毁绕组，严重时油箱爆炸。 | GB/T 3098.1、DL/T 573 |  | 日常巡检周期：每季度1次防松标记目视及振动监测；维护操作要点：1.抽检10%螺栓力矩（每年1次）；2.检查减振支撑有无变形、开裂；3.利用停机检修进行着色渗透探伤。 | 报废判定条件：1.螺栓已发生断裂或螺纹部分损伤超过2牙；2.累计使用时长超15年且出现疲劳裂纹；3.同批次螺栓频繁断裂（≥3次），判定材料不合格，整批报废。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 接线板渗漏油 | 密封/环境 | 一般 | 接线板与瓷套或箱沿法兰的密封垫老化或安装不正，导致密封失效，呈渗漏油。 | 接线板根部可见油迹、滴油；油位降低；地面油污；油枕油位下降报警（若有）。 | 渗漏速率 > 0.05 mL/min [状态量]；油位下降速率 > 1 cm/天 [物理] | 目视巡检[离线]；红外热像可见油迹温差[在线]；油位计监测[在线] | 擦拭干净后观察，若30分钟内再次出现油珠或连续滴落，判定为渗漏。 | 1. 排油或放低油位，更换密封垫（耐油橡胶或氟橡胶）；2. 清理密封面，涂抹密封胶，均匀紧固法兰螺栓，交叉对称紧固。工具：密封垫、密封胶、力矩扳手。 | 定期检查法兰螺栓扭矩；使用耐老化密封垫；安装油位传感器实时监控。 | 使用堵漏胶临时封堵，并加强巡视。 | 渗漏导致变压器油流失，绝缘强度下降，潮气侵入引起绝缘事故。 | DL/T 572、GB/T 6451 |  | 日常巡检周期：每日1次外观擦拭检查；维护操作要点：1.跟踪油位变化，记录补油量；2.使用密封面检漏剂查其他漏点；3.紧固法兰时执行对角分次力矩（如M10螺栓25-30N·m）。 | 报废判定条件：1.密封面法兰变形或腐蚀深度＞0.5mm，无法通过打磨修复；2.密封件累计使用超10年且硬化龟裂；3.连续渗漏导致油位持续下降且无法有效封堵，判定为不可修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁系统 |  | 为发电机提供可调节的直流励磁电流，维持机端电压恒定，实现无功功率调节及灭磁保护。 | 否
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组导线绝缘破损，相邻匝间直接接触形成短路环，产生巨大环流并引发电弧，绝缘局部迅速碳化，可能发展成相间或对地短路。多因制造缺陷、长期过载热老化或电动力使绕组变形引起。 | 1. 变压器本体有“噼啪”放电声；2. 油浸式变压器油中溶解气体分析（DGA）显示乙炔（C₂H₂）突增；3. 保护装置发“差动保护”或“重瓦斯保护”动作信号；4. 低压侧三相电压不平衡。 | 1. 绕组直流电阻三相不平衡度 > 2% [电气]；2. 短路阻抗变化率 > 3% [电气]；3. 油中乙炔含量 > 5 ppm (注意值) [化学]；4. 局部放电量 > 500 pC (1.2Um/√3时) [电气]。 | 1. 直流电阻测试 [离线]；2. 短路阻抗测试 [离线]；3. 油中溶解气体分析（DGA）[离线]；4. 局部放电检测 [离线]；5. 红外热成像 [在线]；6. 声学局放定位 [带电]。 | 若直流电阻三相不平衡度 > 2% 且短路阻抗变化率 > 3%，并伴随油中乙炔 > 5 ppm 或局放量 > 500 pC，则判定为绕组匝间短路。声学定位可确认故障相。 | 1. 吊芯/吊罩检查，拆除全部绕组绝缘；2. 使用绕线机重新绕制故障绕组；3. 线圈入炉真空干燥（温度105±5℃，时间≥48h）；4. 真空浸漆或浇注固化；5. 组装后经感应耐压和局部放电试验合格。工具：绕线机、干燥炉、浸漆设备、局放检测仪。 | 严格控制制造工艺，加强出厂局放试验；运行中避免频繁启停机，防止过电压冲击；定期进行油色谱跟踪。 | 若现场不具备更换绕组条件，可切除故障分接区段，降容运行，但需报备并加强监视。 | 导致励磁电流异常，可能扩大为相间短路，非同期并网，甚至烧毁励磁变引发火灾。 | IEC 60076-3, GB/T 10228, DL/T 596, JB/T 7631 | 某水电厂励磁变运行中轻瓦斯报警，色谱分析乙炔达12.3ppm，直流电阻A相偏差5.1%，停运解体发现A相高压绕组第3饼匝间短路。 | 日常巡检：每班记录电流、电压、温度，监听运行声响。预试周期：直流电阻每年1次，DGA每年1次(油变)，局放试验3-5年1次。维护操作要点：紧固连接螺栓，清理通风道，控制环境湿度<70%。 | 绕组多次严重短路导致整体绝缘碳化、机械损伤不可修复；维修成本超过新购成本的60%；运行年限超过30年且绝缘状态评估为四级。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 铁芯多点接地 | 电气/磁路 | 严重 | 变压器铁芯因绝缘垫片破损、金属异物搭接或铁芯片间绝缘老化，形成除正常接地外的另外接地点，产生环流，引起局部过热和铁芯损耗增加。 | 1. 铁芯绝缘电阻显著下降；2. 铁芯外引接地线中测得环流；3. 油浸变色谱显示总烃升高，甲烷(C₂H₄)和乙烯(C₂H₄)为主；4. 轻瓦斯可能频繁报警。 | 1. 铁芯对地绝缘电阻 < 100 MΩ (新投运) 或 < 10 MΩ (运行中，20℃) [电气]；2. 接地线电流 > 100 mA [电气]；3. 油中总烃 > 150 ppm，甲烷/乙烯占比大 [化学]；4. 铁芯及夹件局部温升异常 [物理]。 | 1. 铁芯绝缘电阻测试 [离线]；2. 铁芯接地电流在线监测 [在线]；3. 油中溶解气体分析 [离线]；4. 红外热成像 [在线]；5. 穿心螺栓绝缘测试 [离线]。 | 若铁芯绝缘电阻 < 10MΩ 且接地电流 > 100mA，同时色谱以热故障特征气体为主（甲烷、乙烯），排除外部短接，即可诊断铁芯多点接地。热像仪可帮助定位发热点。 | 1. 吊罩检查，测量各级铁芯绝缘，找出接地点；2. 使用直流烧绕法或冲击电流法清除不稳定的金属搭接物；3. 更换破损的绝缘垫片或修复铁芯片间绝缘；4. 测试绝缘合格后回装。工具：兆欧表、直流焊机、新绝缘垫片、耐油密封条。 | 器身装配时严格清理异物；紧固穿心螺栓扭矩按工艺执行；每年测试铁芯绝缘。 | 可暂时在铁芯接地回路串入限流电阻，限制环流在100mA以下，维持运行，并尽快安排停电处理。 | 铁芯局部过热加速绝缘油和固体绝缘老化，严重时烧损铁芯，导致变压器效率降低，甚至引发匝间短路。 | GB/T 10228, DL/T 596, IEEE C57.12.90 | 某火电厂机组励磁变铁芯接地电流监测值突增至1.2A，色谱总烃超过300ppm，停电检查发现一颗M8螺栓脱落在铁芯与夹件间。 | 日常巡检：每值检查铁芯接地电流表指示。预试：铁芯绝缘测试每半年1次(油变)或每年1次(干变)；油色谱跟踪每年至少1次。维护：每次大修清理铁芯表面，检查绝缘。 | 铁芯烧损面积超过20%，或铁芯片间短路无法通过修复恢复绝缘，导致空载损耗超标准值130%；修复费用超新购50%；运行年限满25年且状态劣化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般或严重 | 变压器密封不良、呼吸器硅胶失效或停运期间未有效驱潮，导致水分侵入绝缘油和固体绝缘材料，降低介电强度，引发局部放电或沿面闪络。 | 1. 绝缘电阻较历史值大幅下降；2. 介质损耗因数tanδ增大；3. 油浸变油样耐压下降，微水超标；4. 干燥剂变色，箱体或绕组表面凝露。 | 1. 吸收比(R60/R15) < 1.3 (20℃) [电气]；2. 极化指数 < 1.5 (20℃) [电气]；3. 油中微水含量 > 25 ppm (运行油) [化学]；4. 绝缘油击穿电压 < 30 kV/2.5mm [电气]；5. 绕组介质损耗tanδ > 0.5% (20℃) [电气]。 | 1. 绝缘电阻及吸收比测试 [离线]；2. 介质损耗因数tgδ测试 [离线]；3. 油微水测试 [离线]；4. 油击穿电压试验 [离线]；5. 测温型湿度传感器监测油箱内湿度 [在线]；6. 观察呼吸器硅胶颜色 [离线]。 | 若绝缘电阻、吸收比显著下降，且微水 > 25ppm 或 tanδ > 0.5%，排除其他绝缘劣化，可判断为绝缘受潮。油耐压降低可辅助确认。 | 1. 更换失效呼吸器硅胶；2. 对变压器油进行真空滤油（加热60-65℃，真空度<133Pa）脱气脱水；3. 器身热油循环干燥，或采用热风干燥/低频加热干燥法驱除绕组内部水分；4. 处理密封件漏点，复装后抽真空注油。工具：真空滤油机、干燥空气发生器、真空泵、微水检测仪。 | 保持呼吸器畅通且硅胶有效；定期更换密封胶条；设备长期停运时放置干燥剂并定期测绝缘；安装在线微水监测。 | 可在不停运情况下对绝缘表面进行通风干燥，或投入防凝露加热器；若为油浸变，进行带电滤油。 | 绝缘受潮导致局部放电加剧，固体绝缘老化加速，可能诱发匝间短路或对地放电事故。 | IEC 60422, GB/T 7595, DL/T 596, IEEE C57.106 | 某抽蓄电站励磁变油样微水达45ppm，耐压28kV，绝缘电阻仅5MΩ，诊断为密封件老化进潮，经真空滤油和更换密封后恢复。 | 维护方法：每月检查呼吸器内硅胶，1/3变色即更换；每季度测试绝缘油微水(油变)；每年测量绝缘电阻与吸收比。日常：保持设备间通风干燥，湿度>70%时开启除湿机。 | 油纸绝缘系统老化严重，含水量难以降低至15ppm以下，且绝缘电阻持续低于规定值10%；维护后tanδ仍大于1.0%；严重锈蚀导致修复不可行；运行超30年。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 绕组谐波过热 | 热/电气 | 严重 | 励磁系统整流负载产生大量高次谐波，导致励磁变绕组附加损耗增大，局部过热。若谐波电流长期超过设计值，绝缘加速老化、脆化，最终引发匝间或对地短路。 | 1. 变压器运行声响增大，出现高频电磁振动声；2. 红外测温显示绕组区域有异常高温点，温升显著超出铭牌值；3. 油浸变油色谱总烃缓慢上升，CO/CO₂比值增高；4. 干式变环氧树脂表面变色、龟裂。 | 1. 谐波电流总畸变率THDi > 15% [电气]；2. 绕组最热点温升 > 额定温升限值(如干变F级绝缘125K) [物理]；3. 油中总烃 > 150 ppm 并持续增长 [化学]；4. 三相负荷电流不平衡度长期 > 10% [电气]。 | 1. 电能质量分析仪测谐波电流 [在线]；2. 红外热成像测温 [在线]；3. 油中溶解气体分析 [离线]；4. 绕组电阻法测温（停电后）[离线]。 | 若THDi > 15% 且最高油/绕组温升超出GB/T 1094.11规定限值，配合色谱及红外影像排除其他热源，判定为谐波过热。谐波频谱分析可确认主要谐波次数。 | 1. 根据谐波频谱设计并安装无源或有源滤波装置；2. 调整整流控制策略，减小谐波电流发生量；3. 若绕组局部已碳化，吊芯/解体更换受损绕组；4. 绕组回装后做感应耐压和温升试验。工具：谐波分析仪、滤波器、绕线机、真空干燥炉。 | 设计阶段励磁变容量应计及谐波损耗，绕组采用换位导线或箔式结构；长期运行时控制整流器触发角平稳，避免小导通角工况；定期监测谐波。 | 可采取降容运行（降低输出功率10~20%）并强制风冷，安排停机后彻底处理。 | 绝缘寿命锐减，可能发展成匝间短路，扩大为相间短路或对地放电，导致励磁系统失灵。 | GB/T 18494.2-2007, DL/T 1628, IEC 61378-2 | 某铝厂励磁变运行三年后环氧浇注绕组表面多处碳化，THDi达28%，增设5、7次滤波装置后温升降至正常。 | 日常巡检：每值用红外测温仪扫描绕组最热点，记录；每季度测一次谐波电流。预试：每年做一次变压器温升试验（必要时）；油变每年一次DGA。维护：通风道每半年清灰，风扇滤网每月清理。 | 谐波长期过热导致绝缘聚合度低于150，且绕组变形无法通过局部修补恢复；维修成本超新购50%；投运超15年且主绝缘热老化达不可逆程度。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 环氧浇注体开裂 | 机械/绝缘 | 严重 | 干式励磁变压器环氧浇注绕组因频繁冷热循环、浇注缺陷或短路电动力而产生微裂纹甚至贯穿性开裂，导致局部放电和耐压下降，潮气容易侵入，迅速劣化。 | 1. 目视可见绕组表面或树脂内纵向或横向裂纹；2. 局部放电量明显上升，夜间可听到轻微“滋滋”放电声；3. 绕组对地电容和介质损耗因数变化；4. 雨天或潮气重时绝缘电阻骤降。 | 1. 局部放电量 > 500 pC (1.2Um/√3) [电气]；2. 绝缘电阻低于1GΩ (1000V兆欧表测试，20℃) [电气]；3. 介质损耗tanδ > 1.0% [电气]；4. 裂缝深度超过1mm 或长度超过20mm [物理]。 | 1. 局部放电检测 [离线]；2. 绝缘电阻和介质损耗测试 [离线]；3. 超声探伤或渗透探伤检查裂纹 [离线]；4. 外观目视检查 [离线]。 | 局部放电量超500pC，同时超声探伤发现内部裂纹，或目视存在贯穿性裂缝，排除外部污秽及受潮后，可诊断为环氧浇注体开裂。 | 1. 磨去裂缝周围树脂，用无水酒精清洗后涂覆半导电底漆；2. 使用环氧树脂胶泥填充裂缝并封固；3. 加热固化（60~80℃/2h），然后重做局放试验合格；4. 如果裂缝深或范围大，需返厂脱模重浇注。工具：打磨机、环氧胶、热风枪、局放仪。 | 控制浇注成型时的固化温度和速率，避免局部应力集中；运行中避免频繁启停机造成的急剧冷热冲击；运输安装时防止碰撞。 | 对外部裂缝进行防水密封胶临时封闭，并增设红外测温及局放在线监测，限负荷运行。 | 裂缝延伸导致匝间或对地绝缘击穿，绕组短路烧毁。 | GB 1094.11-2007, JB/T 10088, DL/T 596 | 某风电场励磁变干变投运两年随冷热交替开裂，局放达1200pC，后局部修复再浇注，恢复正常。 | 日常目视每值检查绕组外表面有无裂缝；预试每半年一次局放试验；每季度测绝缘电阻。维护：当发现表面细小裂纹时及时用专用修复胶修补，保持室内清洁干燥。 | 裂缝面积超过绕组表面积10%，或局部放电量修复后仍大于500pC，且绝缘电阻无法恢复至出厂值70%以上；维修费超新购60%；运行满20年。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 引出线接头过热熔断 | 电气/热 | 危急 | 励磁变压器低压侧大电流输出接头因螺栓松动、接触面氧化或安装力矩不足等导致接触电阻增大，长期大电流下严重发热，最终烧损螺栓、熔化接线板甚至熔断引线。 | 1. 接线端子和电缆接头处显著变色、发黑；2. 红外测温显示接头温度超过120℃；3. 励磁电流波动、整流桥输入缺相；4. 低压侧相电压不平衡。 | 1. 接头直流电阻较出厂值或相邻相增加一倍以上 [电气]；2. 接点温升超过70K (B级绝缘) [物理]；3. 螺栓紧固力矩低于规定值40%以下 [物理]；4. 励磁电流有效值波动 > 5% [电气]。 | 1. 直流回路电阻测试 (含接头) [离线]；2. 红外热成像 [在线]；3. 塞尺或力矩扳手检查接触面贴合度 [离线]；4. 励磁电流谐波分析 [在线]。 | 红外发现接头异常高温，直流电阻较正常相或历史值异常增大，且外观有变色、腐蚀，即可判断为接头过热。力矩检查可进一步确认螺栓松脱。 | 1. 切除故障侧电源，拆下接头，打磨接触面去除氧化层；2. 涂抹导电膏，更换已退火或烧损的紧固件；3. 使用力矩扳手按工艺力矩重新紧固（如M12铜螺栓力矩40-45Nm）；4. 测试接触电阻符合要求（<10μΩ）后投运。工具：力矩扳手、导电膏、砂纸、微欧计。 | 新安装或检修后使用力矩扳手紧固并划线标记；采用防松螺母或碟形垫圈；定期进行红外测温检查。 | 可在不停机时采用带电紧固（需绝缘工具和严格安规）或降励磁电流运行。 | 接头熔断导致励磁电源缺相，发电机失磁可能引起振荡或跳机，甚至引发弧光短路。 | GB 50150, DL/T 596, IEC 60943 | 某水电站励磁变低压侧接线板过热，力矩检查发现仅达规定值30%，紧固后温升回落，避免了烧断停机。 | 每值用红外测温重点扫描所有接头，发现温升超过50K即需复紧；每半年停电后检查接触面、紧固力矩；清洗接触面氧化物。 | 接头烧损深度超过原厚度的30%，或接线柱根部严重电蚀无法修复，需更换绕组；连接导线截面损伤超过15%应更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 冷却系统故障（干变风冷失灵） | 机械/控制 | 一般 | 干式励磁变压器配置的冷却风机因电机烧毁、接触器故障或温控逻辑错误而停转，导致变压器热量无法有效散出，长期累积后绕组温度持续升高，加速绝缘老化。 | 1. 变压器运行声响无风机运转声；2. 绕组温度指示异常升高，温控仪发“风机故障”报警；3. 绕组最热点显著超出正常值。 | 1. 风机电流为零或大幅偏离额定值 [电气]；2. 绕组温度≥120℃ (F级) 且继续上升 [物理]；3. 温控器风机启停逻辑不触发 (如绕组达80℃未启动风机) [控制]。 | 1. 风机运行电流监测 [在线]；2. 绕组温度监控 [在线]；3. 风机启停控制回路检查 [离线]；4. 风机振动测量 [离线]。 | 绕组温度异常升高但风机不转，检测风机电机绕组不通或接触器不吸合，或温控器输出指令无效，判定为冷却系统故障。 | 1. 更换烧毁的风机电机；2. 检查接触器触点烧蚀则更换；3. 校验温控器设定值，必要时更换温控器；4. 风机就位后试运转测三相电流平衡。工具：万用表、接触器、温控器校验仪。 | 定期检查风机绝缘和轴承；温控器每年校验一次；清洁风机及滤网，防止堵塞。 | 若仅一台风机故障，可暂时降低励磁变负载，靠自然冷却运行，并派人不间断监视绕组温度。 | 绕组长期高温运行，绝缘加速老化，可能引发匝间短路或浇注体开裂。 | GB 1094.11, DL/T 572, JB/T 8971 | 某热电厂干励磁变温控器输出继电器卡涩，风机全停，绕组温度升至145℃，紧急减负荷后更换温控器恢复。 | 日常每值检查风机运转情况、电流；每月清洗滤网一次；每季测风机绝缘；每半年检查接触器触点。 | 风机电机绕组绝缘电阻<0.5MΩ，或轴承损坏导致间隙超0.5mm，更换电机；同型式风机多次故障且无法改善，整体更换风机单元。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 永磁体失磁 | 电气/热 | 严重 | 高温、反向磁场或机械冲击导致永磁体剩磁不可逆下降，励磁能力衰减 | 发电机空载电压偏低，满载时电压跌落严重，励磁电流异常增大，机体温度升高 | 空载电压降低＞10%额定值[电气]；励磁电流增大＞15%[电气]；永磁体表面剩磁＜0.9倍初始值[物理] | 在线监测励磁电压/电流；[在线] | 比较当前空载特性曲线与出厂曲线，若相同转速下空载电压偏差＞10%且排除绕组故障，则判定失磁 | 1.拆除转子，使用磁通计逐极测量剩磁；2.对失磁磁极进行在线充磁或更换永磁体总成；工具：高斯计、充磁机、拉马；若空载电压低于额定值85%且无法通过充磁恢复，或永磁体出现物理裂纹，则报废转子 | 加装转子温度监测，限制过载和短路电流，避免转子过热；每季度测量空载特性曲线；保持冷却风道清洁 | 降低负载运行，必要时启用备用励磁电源 | 导致电压调节器失控，可能引发电机失稳 | GB/T 7409.3-2007； IEC 60034-4 | 某电厂PMG因通风不良导致永磁体150℃退磁 1. 日常巡检周期：每周通过离线或在线磁场强度检测仪测量气隙磁场，记录永磁体表磁数据；<br>2. 维护操作要点：检查永磁体表面有无裂纹、氧化；使用高斯计多点测量磁场均匀性；发现磁通衰减超5%时需充磁或更换；避免高温和反向磁场冲击；紧固永磁体固定部件。 |  | 1. 永磁体表磁强度下降至额定值的80%以下且无法充磁恢复；<br>2. 永磁体出现物理裂纹、剥落面积超过单块面积20%；<br>3. 使用年限超过15年且磁通年衰减率超过1%并导致励磁电压不足；<br>4. 充磁后运行半年内再次降至合格线以下，判定不可修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 绕组匝间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 匝间绝缘老化、受潮或机械损伤导致导线直接接触，局部电流剧增 | 三相电压不平衡，短路匝局部过热，可闻电磁噪声，绝缘漆焦味 | 三相电压不平衡度＞2%[电气]；局部放电量＞250pC[电气]；绕组直流电阻不平衡度＞5%[电气] | 离线直流电阻测试；[离线] | 若三相电阻不平衡度超过5%，且绝缘电阻＜10MΩ（500V摇表），结合听音棒听到“吱吱”放电声，则判定匝间短路 | 1.绕组清洗后浸漆烘干；2.严重短路需更换短路线圈或重绕；工具：绕线机、浸漆槽、兆欧表；若绕组绝缘电阻降至0.5MΩ以下且无法通过清洗干燥恢复，或导体严重腐蚀，则报废定子 | 定期测量绝缘电阻，保持内部干燥，安装防潮加热器；每半年用2500V兆欧表测绝缘电阻(＞50MΩ)；每年直流电阻测试 | 将该PMG退出运行，切换至备用励磁系统 | 可能引发相间短路，烧毁发电机 | GB/T 20160-2006； IEEE 43-2013 | 海上风机PMG因盐雾腐蚀导致匝间短路停机 1. 日常巡检周期：每季度进行绝缘电阻测试、直流电阻三相平衡度测试；每月红外热成像检查绕组局部过热；<br>2. 维护操作要点：采用脉冲电压法或匝间冲击耐压测试仪检测匝间绝缘；发现绝缘电阻<100MΩ时进行干燥或浸漆处理；加强通风除湿；定期清理绕组表面油污和导电粉尘。 |  | 1. 直流电阻不平衡率>2%且通过匝间测试确认短路点无法局部修复；<br>2. 匝间冲击耐压波形差异>10%且匝间绝缘已多次击穿，重绕后仍复发；<br>3. 绝缘整体老化，局部放电量>1000pC，经浸漆处理后仍不达标；<br>4. 使用年限超过20年或累计运行超过150000小时，绝缘等级降级严重。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良、异物侵入或疲劳导致滚道/滚珠磨损，间隙增大 | 运行振动升高，轴承温度升高，出现规律性异响（如“隆隆”声） | 振动速度有效值＞7.1mm/s[物理]；轴承温度超过环境温度+40℃[热]；冲击脉冲值＞35dB[物理] | 离线振动频谱分析；[离线] | 若振动频谱中轴承故障频率（BPFO/BPFI）幅值超标，且冲击脉冲值＞35dB，则判定轴承磨损 | 1.排油清洗，检查异物，重新加注规定牌号润滑脂；2.磨损超限更换新轴承；工具：振动分析仪、拔轴器；若轴承游隙超过原始值3倍，或振动达到11.0mm/s且无法通过更换轴承解决（如轴颈磨损），则报废转子轴或更换整个PMG | 定期加注润滑脂，监测振动趋势；每2000小时补充润滑脂；每周记录轴承温度和振动 | 降低负荷运行，加强温度监控 | 磨损加剧可能导致转子扫膛 | GB/T 24607-2009； ISO 10816-3 | 某泵站PMG因进水导致轴承锈蚀磨损 1. 日常巡检周期：每周使用测振仪监测轴承振动值（速度有效值）；每季度分析润滑脂油质及金属颗粒含量；<br>2. 维护操作要点：定期加注规定牌号润滑脂（通常2000小时补充）；监听轴承运行异响；检查轴电流导通碳刷；换油时清洗轴承室；运行温度超过85℃时停机检查。 |  | 1. 轴承径向游隙超过原始游隙的3倍或绝对游隙>0.2mm；<br>2. 振动速度有效值持续>7.1mm/s且频谱显示轴承缺陷频率；<br>3. 润滑脂铁磁性颗粒含量>500ppm，保持架磨损严重；<br>4. 出现疲劳剥落、点蚀、裂纹或内外圈跑圈，导致无法修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 转子不平衡 | 机械 | 轻微 | 制造残余不平衡、材质不平稳或运行中结垢/脱落导致质量偏心 | 振动随转速升高而加剧，振动频率以1倍转频为主，振幅稳定 | 1倍转频振动幅值＞2.8mm/s[物理]；相位稳定[物理] | 离线动平衡试验；[离线] | 若振动频谱中1倍转频占主导且幅值超标，相位不随负荷变化，则判定转子不平衡 | 1.清扫转子表面积垢；2.在动平衡机上进行动平衡校正；工具：动平衡机、配重块；若经过多次动平衡校正仍无法达到平衡等级G2.5，或转子出现永久性变形，则报废转子 | 定期清洁转子，运行中避免热冲击；每年检查转子清洁度 | 若振动超标不大可继续监视运行 | 长期不平衡加速轴承损坏 | ISO 1940-1； GB/T 9239.1-2006 | 某水泥厂PMG因粉尘堆积导致振动过大 1. 日常巡检周期：每周测量转子轴振位移及轴心轨迹；每次检修后校验动平衡；<br>2. 维护操作要点：检查转子平衡块是否松动、脱落；清洁转子风叶或磁极表面附着异物；使用动平衡机进行低速或现场动平衡校正；紧固永磁体固定螺栓。 |  | 1. 经校正后剩余不平衡量仍超过ISO 1940 G2.5级限值2倍以上；<br>2. 转子结构件（如永磁体护环、铁芯）发生不可逆变形导致质量偏心；<br>3. 频繁引起扫膛故障且无法通过平衡消除；<br>4. 多次平衡校正后运行振动仍超标，判定转子本体存在隐蔽缺陷不可修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 定子绕组相间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 相间绝缘击穿导致两相直接短路，短路电流极大，产生强烈电弧和机械应力 | 发电机剧烈振动，异响明显，输出功率骤降，开关跳闸，可观察到烟雾或电弧 | 相间绝缘电阻＜0.1MΩ (500V) [绝缘]；差动保护动作电流＞0.1In [电气]；绕组直流电阻严重不平衡 [电气] | 离线绝缘电阻测试、直流电阻测试；保护装置录波 [离线/带电] | 若三相绕组中有两相之间绝缘电阻趋近于零，直流电阻测量发现某两相电阻值远小于另一相，且保护记录显示相间短路故障，则判定相间短路 | 1.解体定子，切除烧毁线圈；2.更换受损线圈及相间绝缘；3.浸漆烘干；工具：绕线机、兆欧表、电桥、烘箱；若铁心烧毁面积超过10%有效槽面积，或绕组整体老化需重绕且费用超过新品60%，则整体报废 | 定期进行绝缘耐压试验，保持机内无尘干燥，安装防凝露加热器；每年进行绝缘电阻和耐压试验；每月目视检查绕组端部 | 立即停机，隔离故障PMG，切换至备用励磁 | 引发机组非停，可能扩大为对地短路烧毁铁心 | GB/T 20160-2006； IEC 60034-27-2 | 某水电站PMG因相间绝缘电容老化击穿导致相间短路 1. 日常巡检周期：每月绝缘电阻测试（吸收比和极化指数）；每季度进行相间耐压试验；<br>2. 维护操作要点：检查端部绑扎是否松动、相间绝缘垫块有无移位或碳化；清理绕组端部导电粉尘和油污；发生短路后需拆检局部更换受损绝缘层；加强干燥和防潮。 |  | 1. 相间绝缘电阻<0.5MΩ且泄漏电流异常，局部击穿无法补强恢复；<br>2. 相间绝缘已烧损，发现铜导线熔断或铁芯损伤，需更换整台定子绕组；<br>3. 多次发生相间短路并造成铁芯严重烧损（深沟槽），无法修复；<br>4. 绝缘整体热老化程度达第IV级，局部放电严重。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 定子绕组接地 | 绝缘 | 严重 | 绝缘破损使绕组与铁心直接接触，形成接地回路，可能发展为匝间或相间短路 | 绝缘监测装置告警，发电机机座带电，零序电流增大，有时伴随焦糊味 | 绝缘电阻（对地）＜1MΩ (500V) [绝缘]；零序电压＞10V [电气]；接地电流＞100mA [电气] | 在线绝缘监测装置；[在线] | 若对地绝缘电阻显著下降(＜1MΩ)，零序电压持续存在且排除外部系统影响，则判定接地故障；用直流电桥法可定位接地点 | 1.找出接地点，清理绝缘破损处；2.若为槽内接地，取出线圈修补绝缘或更换线圈；3.整体干燥浸漆；工具：兆欧表、电桥、烘箱；若多点接地且铁心严重烧损无法修复，或绝缘系统整体老化(吸收比＜1.3)，则定子报废 | 保持绕组端部清洁，检查槽楔松动，防止铁心叠片损伤绝缘；每半年测量对地绝缘电阻(＞10MΩ)；每次停机检查绕组端部 | 若一时无法停机，可投入接地保护监测运行，减轻负载 | 可能引发相间短路或人身触电 | IEEE 43-2013； GB/T 1029-2005 | 某钢厂PMG因铁心叠片松动切割线圈导致接地 1. 日常巡检周期：每周测量绝缘电阻及保护差流；每半年进行直流耐压与泄漏电流测试；<br>2. 维护操作要点：使用兆欧表和介质损耗测试仪定位接地点；检查线圈鼻端及出槽口处绝缘磨损；干燥处理后重新包扎或涂刷绝缘漆；修补受损铁芯槽衬。 |  | 1. 绝缘电阻低于0.2MΩ/U_n(kV)且经干燥、清洗无法恢复；<br>2. 接地点导致铁芯烧蚀面积超过单槽10%或形成贯穿性接地通道；<br>3. 定子绕组对地电容电流变化超过50%，无法局部处理；<br>4. 发生多点接地或放电损伤超出单个线圈，需整体更换定子。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 转子扫膛 | 机械 | 严重 | 轴承严重磨损、转轴弯曲或端盖移位导致转子与定子铁心表面擦碰 | 定子铁心表面出现摩擦痕迹，振动和噪声骤然增大，电机发热严重，甚至转子卡死 | 振动总量突增＞15mm/s [物理]；气隙不均匀度＞10% [物理]；轴承游隙超标 [物理] | 听音棒监听；振动监测；停机后内窥镜检查 [离线] | 若振动值突变超标，内窥镜发现定转子有摩擦亮痕，且停机盘车有擦碰感，则判定为扫膛 | 1.检查并修复弯曲的转轴，需上机床校直(跳动＜0.05mm)；2.更换磨损轴承并检查端盖止口配合；3.车削修复定子铁心擦伤表面；工具：千分表、车床、内窥镜；若转轴弯曲无法校直到0.03mm以内，或定子铁心严重擦伤面积大于表面积10%，则PMG部件报废 | 定期监测振动和轴承状态，保证气隙均匀度；每季度测量气隙值(上下左右四点，偏差＜5%)；每次检修检查轴承游隙 | 立即停机，防止进一步损坏 | 导致定子绕组绝缘损坏和永磁体高温失磁 | GB/T 24607-2009； ISO 10816-3 | 某风机PMG因轴承锁紧套松动导致转子偏移扫膛 1. 日常巡检周期：每周监听发电机扫膛声纹，停机时用塞尺检查定转子气隙均匀度；<br>2. 维护操作要点：检查转子挠度及轴承座标高；调整轴承间隙；更换磨损的滑动轴承瓦或紧固端盖；若因永磁体脱落划伤定子需立即修复；清理气隙内异物。 |  | 1. 转子铁芯或永磁体护环磨损量超过径向厚度的5%，且变形量超限；<br>2. 定子铁芯表面圆周划伤沟痕深度>0.3mm且面积超过齿面15%；<br>3. 多次发生扫膛造成定子线圈端部绝缘损伤；<br>4. 气隙不均度超过平均值的±10%且无法通过调校恢复，结构变形不可逆。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 引出线松动/断裂 | 电气/机械 | 一般 | 振动或热循环导致接线端子螺钉松动、导线疲劳断裂，接触电阻增大 | 接线盒内打火、端子过热变色，三相电压或电流波动，有时闻到焦味 | 接触电阻＞200μΩ [电气]；端子温升＞50K [热]；三相电压波动＞5% [电气] | 红外热像仪测温；[在线] | 若红外测温发现某端子温升异常高于其他端子，且测量接触电阻大于200μΩ，则判定引出线接触不良或断裂 | 1.重新冷压端子并紧固螺栓至规定力矩；2.更换烧蚀的接线柱或引出线；工具：力矩扳手、压线钳、电桥；若绝缘套管碳化、引出线铜芯多处断股且长度不足无法重接，则更换引出线组件 | 接线后涂抹导电膏并涂密封胶防氧化，定期复紧；每半年检查接线盒，紧固端子，红外测温 | 清理氧化层，临时紧固并降负荷运行 | 引发相间短路或电弧烧伤周围部件 | GB/T 50171-2012； IEC 60947-1 | 某船用PMG因长期振动导致引出线折断，造成励磁突然丧失 1. 日常巡检周期：每周振动检查引出线固定夹及软连接；每季度测量引出线接点直流电阻和接触压降；<br>2. 维护操作要点：检查引出线绝缘层是否有龟裂、变色；紧固接线螺栓至规定力矩；对振动大的部位增加柔性支撑；断裂后重新冷压或焊接并恢复绝缘；使用超声波检测内部裂纹。 |  | 1. 导线断股超过导体总截面积的10%且无法可靠重接；<br>2. 引出线绝缘层严重老化（龟裂、发脆、碳化）且无法套封修复；<br>3. 接线端子多次熔断或过热变色，温升超过65K；<br>4. 内部铜芯严重氧化变黑，深度腐蚀，机械强度下降30%以上。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 冷却风道堵塞 | 环境/热 | 轻微 | 灰尘、絮状物积聚堵塞风路，散热不良导致温升升高 | 机体温升高于正常，回风温度上升，轴流风扇噪音变化 | 绕组温度超过B级绝缘限值130℃ [热]；进出风温差＞25K [热]；冷却风量降低＞30% [物理] | 温度巡检仪；风量计 [在线/离线] | 若机组相同负载下温度跃升＞10K，且检查发现滤网或风道积尘严重，则判定冷却风道堵塞 | 1.拆除滤网用压缩空气或吸尘器清理；2.必要时解体抽芯清理通风道；工具：压缩空气、吸尘器、毛刷；若风道变形或腐蚀导致通风截面积永久减少50%以上且无法修复，则外壳报废 | 定期清洗或更换空气过滤网，保持机房正压清洁；每月检查并清洁滤网；每季度测量风量 | 开大门通风或增设临时风扇强制冷却，适当降负荷 | 导致绝缘加速老化、永磁体退磁 | GB/T 755-2019 | 某水泥厂PMG因粉尘环境滤网堵塞导致频繁停机 1. 日常巡检周期：每周检查进、出风口滤网及风道压差；每季度内窥镜检查内部风道积灰；<br>2. 维护操作要点：吹扫或高压水清洗风道翅片；清理滤网积尘和异物；检查挡风板位置；修补损坏的风道隔板；确保风道气流分配均匀。 |  | 1. 风道堵塞面积超过总截面积的40%且无法清理恢复（如灰尘烧结、结构腐蚀）；<br>2. 冷却效率下降导致发电机额定负载温升超过绝缘等级极限温度；<br>3. 风道隔板或导流片严重变形、腐蚀，局部塌陷，无法形成有效冷却回路；<br>4. 多次清理后短期再次堵塞，表明进风含尘无法治理，且导致绝缘加速老化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 定子绕组相邻匝间绝缘破坏，形成低阻抗环流，产生局部过热，可能发展成相间或接地故障。由匝间绝缘磨损、振动、制造缺陷或过电压引发。 | 运行声音异常，振动加大，局部温度升高；保护可能发“匝间保护动作”信号；短路点释放焦糊味。 | 匝间短路感应电压[电气] > 50 mV（离线脉冲测试）；直流电阻不平衡率[电气] > 2%；红外温差[物理] > 15K | 红外热成像[在线]；匝间冲击耐压测试[离线]；直流电阻测量[离线]；局部放电测量[在线] | 直流电阻三相不平衡率>2%且匝间冲击波形不重合（差异>10%），同时红外成像存在局部过热点（温差>15K），判定存在匝间短路；可结合局放图谱特征确认。 | 拆除端部绑环及槽楔，取出故障线圈，重绕或更换匝间绝缘（使用环氧云母带），回装并做匝间耐压及阻抗测试。工具：绕线机、耐压测试仪、微欧计、扭矩扳手。 | 运行中限制无功冲击，防止绕组振动；出厂前做匝间冲击试验，误差<5%；加强通风冷却。 | 若短路轻微，运行中适当减负荷，加强温度监测，待停机处理。 | 引起相间短路、接地故障，烧毁铁芯。 | GB/T 7064-2017《隐极同步发电机技术要求》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂 #2 励磁机运行中匝间保护跳闸，检查发现定子端部线棒绝缘有磨穿点。 日常巡检周期：每周进行局部放电检测、绝缘电阻测试；每月测量绕组直流电阻。维护操作要点：发现匝间短路征兆时，立即停机，清理绕组端部油污与积尘，检查并处理绝缘老化部位；必要时进行匝间绝缘修复或局部重绕；严格控制冷却介质温度与湿度，防止过热和受潮。 |  | 匝间短路导致绝缘烧损无法局部修复，或修复后一年内仍发生2次以上匝间短路；绕组直流电阻偏差超出厂值2%且无法通过干燥、清洗恢复；使用年限超过20年且绝缘性能整体严重下降，出现多处绝缘脆化、脱落。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子绕组接地故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘对铁芯击穿或沿表面闪络，形成单相接地回路。多由绝缘受潮、脏污、机械损伤或过电压引起。 | 接地保护动作报警或跳闸；中性点电压升高；运行时可能出现放电声及臭氧味。 | 绝缘电阻[电气] < 0.5 MΩ/kV（2500V兆欧表）；泄漏电流[电气] > 20 μA；介质损耗因数tanδ[电气] > 5%（20℃） | 绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流与直流耐压试验[离线]；介质损耗因数测量[离线]；局部放电监测[在线] | 绝缘电阻<0.5 MΩ/kV且泄漏电流随电压急剧上升（非线性严重），同时tanδ远超历次值或出厂值20%以上，可判定绝缘受潮或老化发生接地；若接地保护动作且耐压试验击穿可确认。 | 定位接地点，若在端部可局部修复：清洁、干燥、重包绝缘（环氧粉云母带），刷绝缘漆并固化。若在槽内则需取出线棒重包绝缘。工具：兆欧表、直流泄漏测试仪、电桥、热风枪、真空浸渍设备。 | 保持励磁机内部清洁干燥，避免进油进水；定期测量绝缘电阻，趋势分析；加装外加热干燥装置。 | 若接地电流小于5A，可限负荷运行，加强监测，尽快安排停机检修。 | 易发展为相间短路，损坏铁芯，严重时烧毁绕组。 | DL/T 596-2021；IEC 60034-27《旋转电机绝缘电阻测试》 | 某水电厂励磁机因冷却水渗漏导致绝缘受潮，定子接地保护动作。 日常巡检周期：每日测量绝缘电阻及极化指数；每周进行在线局部放电监测。维护操作要点：绝缘电阻下降时，排查并清扫接地点，进行干燥处理；若为金属性接地，拆机检查铁芯、槽楔，修复或更换受损绝缘；必要时进行绕组整体重绕。 |  | 接地故障点位于槽内深层无法修复，或修复后绝缘电阻仍低于1MΩ/kV（额定电压）；绕组介质损耗角正切值tanδ超标2倍以上，经干燥、清扫后仍无改善；累计发生3次以上接地故障，表明绝缘整体劣化不可逆转。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子铁芯松动 | 机械 | 一般 | 铁芯叠片间因压紧力不足或振动导致叠片松动，产生振动磨损并割伤线圈绝缘，同时引起异常噪声。 | 空载或负载时有“嗡嗡”声明显增大，且随负荷变化；铁芯外部局部温度可能升高。 | 铁芯振动幅值[物理] > 50 μm（p-p）；铁芯端部指压痕深度[状态量] > 0.5 mm；噪声[物理] > 90 dB(A)（距机壳1m处） | 振动测量（加速度传感器）[在线]；内窥镜检查[离线]；铁芯压紧力检查（刀尺+塞尺）[离线]；噪声监测[在线] | 振动谱中100Hz分量突出，振幅>50 μm且内窥镜发现叠片有磨亮痕迹和红色铁粉，同时塞尺能插入叠片间隙>1mm，可判定铁芯松动。 | 停机后拆开端盖，检查松动部位，重新紧固压指或压圈，必要时在间隙处插入半导体垫片并重新压紧，做铁损试验确认无过热。工具：力矩扳手、塞尺、内窥镜、铁损试验电源。 | 出厂时保证铁芯压装力并做铁损试验；运行中避免频繁启停和过励；加强基础减振。 | 若轻微松动，可降负荷运行，缩短巡检周期，监测振动趋势，待停机处理。 | 磨损线圈绝缘导致匝间或接地故障。 | GB/T 20140-2016《旋转电机定子铁芯试验和检测导则》 | 某燃机电厂励磁机大修发现铁芯端部松动，槽楔垫块移位。 日常巡检周期：每月监测铁芯振动传感器数据；半年停机检查穿心螺杆紧固力矩及铁芯压指状态。维护操作要点：发现松动时，重新紧固穿心螺杆至设计力矩并施涂锁固胶；对局部松动的叠片打入绝缘楔片紧固；检查并清除冷却风道内异物。 |  | 铁芯松动导致叠片断裂或齿部发生不可恢复的扭曲变形；穿心螺杆绝缘损坏导致铁芯局部过热烧熔；经多次紧固后仍在一个检修周期内（如1年）松动2次以上，可能已造成定子绕组磨损。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 通风堵塞、过负荷、冷却水量不足或水温高，导致绕组温度持续升高，加速绝缘老化。 | 定子温度指示超过报警值；局部出现烤漆味；通风出口风温升高。 | 定子绕组温度RTD[物理] > 130℃（F级绝缘）；冷却水入口水温[物理] > 33℃；绕组对水温的温升[物理] > 70K | 埋入式RTD温度监测[在线]；红外成像[在线]；冷却水流量及温度监控[在线] | 当多点RTD温度均超过报警值130℃且冷却水流量及入口水温正常，可判定为整体过热；若仅个别点超高则为局部过热，需红外验证。 | 清理定子通风道及滤网，测量冷却水管路流量并疏通，检查风道挡板；若冷却器换热效率下降则化学清洗。工具：内窥镜、流量计、风压计、清洗泵。 | 定期清洗风道滤网；监视冷却水水质，防止结垢；避免长期超过额定电流运行。 | 暂时增加外部通风或降低励磁电流，减少负荷。 | 绝缘加速热老化，缩短使用寿命。 | GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》；IEC 60034-1 | 某钢厂自备电厂励磁机夏季频繁超温报警。 日常巡检周期：持续监视绕组温度（每2小时记录）；每周用红外热像仪检查端部温度分布。维护操作要点：温度异常时，检查并调整冷却介质流量和温度，清理风道与过滤器；检查三相电流平衡性；若因绝缘老化引起，进行绝缘处理或降容运行。 |  | 绕组长期运行温度超过绝缘等级允许值10℃以上，累计超过1000小时，绝缘出现严重热老化（表面脆化、龟裂）；虽可修复但使用年限超过25年且多次发生过热导致绝缘损伤；测温元件完全失效且无法加装，实际绝缘已严重劣化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 停运时因环境潮湿或冷却器漏水，定子绕组绝缘吸潮，导致绝缘电阻下降，易引发爬电或击穿。 | 停机后测量绝缘电阻显著下降，恢复正常温度后上升；绕组表面可能有一层水汽。 | 绝缘电阻[电气] < 1 MΩ/kV（20℃）；极化指数[电气] < 1.5；吸收比[电气] < 1.3 | 绝缘电阻测试[离线]；极化指数测量[离线]；外观检查[离线] | 在停机24小时后，绝缘电阻较上次同条件下下降超过60%，且吸收比 < 1.3，同时极化指数 < 1.5，且空气相对湿度 > 70%，可判断为受潮。 | 外部加热干燥：通低压交流电（0.2~0.5倍额定电流）或装设电加热器烘干，保持温度在70~80℃，直到绝缘电阻稳定>10 MΩ。工具：低压交流电源、外热源、温度计。 | 长期停机时投入防潮加热器；密闭端盖，加装干燥剂；确保冷却器无渗漏。 |  | 耐压试验时易发生闪络或击穿。 | DL/T 596-2021 | — 日常巡检周期：每日测量绝缘电阻和吸收比，潮湿地区雨季增加巡检频次。维护操作要点：停机时保持机房相对湿度低于60%，必要时投用空间加热器；发现受潮时，进行外部加热、热风或低频电流干燥；检查并更换失效密封件；绕组表面喷涂防潮漆。 |  | 绝缘严重受潮导致绝缘电阻无法恢复到标准值（低于10MΩ/kV）；吸收比小于1.1且经反复干燥处理后无改善；绝缘材料出现大面积霉变、剥落，机械强度丧失；因受潮累计发生2次以上爬电或闪络，绝缘表面碳化无法修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子端部振动磨损 | 机械 | 一般 | 定子绕组端部固定结构松动，在电磁力作用下振动，使线棒间或与端箍、绑环间发生摩擦，磨损绝缘。 | 端部附近有粉末状绝缘材料析出（黄粉或黑粉）；端部局部温度略高；运行中振动稍大。 | 端部振动位移[物理] > 100 μm（p-p）；粉末中检测到绝缘材料成分[化学]；红外温差[物理] > 5K | 内窥镜检查[离线]；端部振动传感器[在线]；位移测量（激光测振）[离线]；状态观察窗查看[在线] | 内窥镜发现端部绑环有位移，线棒表面磨出凹槽且有绝缘粉末，同时振动位移振幅>100 μm，可判定端部磨损。 | 停机后拆开端部绑线及绑环，对磨损处清洁、重包绝缘（环氧云母带+低阻漆），加强端部固定并重新绑扎，进行振型试验。工具：内窥镜、绑扎工具、绝缘带、激光振动仪。 | 安装端部振动监测系统；设计阶段进行端部模态分析，避免共振；定期检查紧固件。 | 发现轻微磨损时，若振动值不超过150 μm可加强监测，限负荷运行。 | 发展至匝间短路或接地。 | GB/T 20140-2016；IEEE 1434 | 某燃气轮发电机励磁机大修发现端部绑环断裂，线棒严重磨损。 日常巡检周期：每周监测端部振动幅值；半年停机目视检查端部绑扎、支撑环及间隔垫块。维护操作要点：发现磨损时，重新调整绑绳松紧度，更换磨损的间隔垫块；加固端部固定结构，涂刷抗磨涂料；振动过大时进行动平衡校正或改善支撑刚度。 |  | 端部绕组磨损深度超过绝缘厚度的30%，或已露出导体；端部固定结构（如绑环、支架）出现裂纹、疲劳断裂且无法焊接修复；振动幅值持续超过设计限值（如≥150μm），经多次加固仍无法恢复正常。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子冷却水路堵塞 | 机械/热 | 严重 | 冷却水管内水垢、异物堵塞或管路压扁，造成局部水路不通，对应线棒过热。 | 定子局部温度点持续偏高，与其他点温差大；出水温差增大；可能触发温度报警。 | 单个出水元件温差[物理] > 8K；水流量监测值[物理] < 额定值70%；水路压差[物理] > 设计值1.5倍 | 流量计监测[在线]；红外热成像[在线]；手摸感温（低负荷时）[离线]；内窥镜检查管路[离线] | 当某个支路出水温度比其他支路平均值高出8K以上且流量低于额定70%，而进口水温及总压差正常，可判定该支路堵塞。 | 停机后打开冷却水管接头，用压缩空气或水反向冲洗，必要时用清洗剂循环清洗，更换变形的软管。工具：内窥镜、压缩空气源、清洗泵、流量计。 | 冷却水应使用除盐水并定期化验，防止结垢；管路入口加过滤网并定期清理；设计采用可拆卸式管路。 | 暂时降低励磁电流，加强温度监视。 | 导致对应线棒过热加速绝缘老化甚至烧毁。 | JB/T 6204-2017《大型发电机定子绕组端部冷却水管检验导则》 | — 日常巡检周期：每日检查冷却水流量、压力及进出口温差；每月取样化验水质。维护操作要点：发现温差增大或流量减少时，反冲洗冷却水路；定期进行化学清洗（如酸洗）除垢；检查并更换过滤器滤网；严格控制冷却水电导率及pH值，防止腐蚀产物堵塞。 |  | 冷却水路严重堵塞，经多次清洗后流量仍低于设计值60%，导致绕组温升持续超标；管路内部出现腐蚀穿孔、泄漏且无法局部修复；因堵塞导致定子绕组过热烧毁，需整体更换绕组和铁芯。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子局放异常增大 | 绝缘/电气 | 一般 | 绝缘内部气隙或分层在电场作用下产生局部放电，放电逐渐腐蚀绝缘，最终导致击穿。 | 局放监测装置数值持续升高或超过报警值；夜间可听到微弱滋声。 | 局部放电量[电气] > 500 pC；放电相位图谱呈典型内部放电特征；局放量趋势增长[状态量] > 100 pC/月 | 局部放电在线监测仪[在线]；高频电流传感器/耦合电容[在线]；超声检测[在线/离线] | 在线局放幅值超过500 pC且PRPD图谱呈现典型内部空隙放电，并以每月>100 pC速率增长，可判定绝缘存在劣化。 | 通过多传感器定位放电部位；若位于端部可重新浸渍处理；若在槽内则需更换线棒或进行整体真空压力浸渍（VPI）。工具：局放定位仪、VPI浸渍罐、超声探头。 | 制造时严格控制绝缘工艺，减少气泡；运行中避免频繁启停和过电压；定期进行局放在线检测。 | 若局放量较高但稳定，可缩短监测周期，必要时降负荷。 | 绝缘快速老化导致寿命终结。 | IEC 60034-27-2《旋转电机绝缘系统耐局部放电测试》；GB/T 7354-2018《局部放电测量》 | — 日常巡检周期：在线局放系统持续监控，每周分析趋势；每月用便携式局放仪离线复核重点区域。维护操作要点：局放量超过阈值（如500pC）时，停机查找放电位置；清理绕组表面半导体涂层，修补防晕层；检查并紧固松动槽楔，涂刷低阻漆；消除气隙放电。 |  | 局放量持续上升，超过初始值10倍或达危险水平（如≥10000pC），且无法通过局部修复消除；局放图谱显示内部绝缘大面积空隙、分层，预示即将发生击穿；因局放导致绝缘严重腐蚀，绝缘厚度减少超过20%。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 定子测温元件故障 | 电气/控制 | 轻微 | RTD（如Pt100）损坏、引线断线或接线松动，导致温度显示错误或无显示，影响保护及运行监控。 | 温度显示数值突变、跳变或超量程；控制系统报警“RTD故障”。 | 电阻值[电气] 开路/短路；正常Pt100在0℃时为100 Ω，大于正常值20%即异常；信号波动[状态量] > 5℃/s | 电阻测量（万用表）[离线]；系统自诊断[在线]；信号对比校验[在线] | 当某测点温度值出现开路（>1 MΩ）或短路（<5 Ω），或温度值瞬间跳动超过5℃/s且无设备相应变化，可判定元件故障。 | 停机后检查接线端子紧固，测量元件阻值；若元件损坏则更换同型号Pt100或热电偶，采用冷端补偿校准。工具：万用表、标准电阻箱、信号发生器。 | 使用冗余RTD设计；接线采用防振端子；定期检查回路绝缘。 | 暂用邻近测点替代该保护逻辑，紧急停机后处理。 | 可能导致保护误动或拒动。 | GB/T 30121-2013《工业过程测量和控制 温度探测器》 | — 日常巡检周期：每日检查测温回路信号正常性；每季度校验温度传感器准确性。维护操作要点：发现元件失效时，在线检查接线与补偿导线，必要时停机更换Pt100或热电偶；检查元件绝缘情况；若多个元件同时故障，考虑整体更换测温系统，并采用红外测温等辅助监控。 |  | 测温元件故障率超过30%，且无法在线更换，导致绕组关键区域温度监测缺失；关键热点区域测温点无法覆盖且无法补救，严重影响安全运行；元件虽可更换，但定子已使用超过20年，安装结构损坏无法修复，继续运行风险不可控。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线间绝缘破损，匝间导体直接接触，形成短路环流，导致局部过热与磁不平衡。 | 发电机无功出力下降；励磁电流增大；机组振动加剧；短路点局部过热冒烟。 | 励磁电流增大>5%额定值[电气]；轴振振幅增大>0.05mm（相对基值）[物理]；转子绕组交流阻抗下降>8%[电气]。 | 在线：绝缘监测装置、转子接地保护、轴振传感器、励磁电流录波。离线：绕组交流阻抗试验[离线]、极间电压降试验[离线]。 | 比较历次交流阻抗值，若下降>8%且排除其他因素，判定为匝间短路；结合极间电压降不平衡>5%定位故障磁极。 | 抽转子解体，更换破损匝间绝缘，焊接修复短路点，进行绕组重绕。所需工具：氩弧焊机、绝缘包扎机、交流阻抗测试仪。 | 控制冷却风湿度，防止结露；定期清理转子风道积灰；定期进行绕组交流阻抗试验。 | 降负荷运行，监视励磁电流与振动，若恶化则停机。 | 可能引发两点接地，烧毁转子铁芯及护环。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB/T 7409.3-2007《同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术条件》 | 某电厂300MW机组，励磁电流突增15%，振动超标，交流阻抗下降12%，解体发现1号磁极匝间短路。 | 日常巡检：每班监听励磁机异音，检查滑环火花；维护：每半年测量绕组交流阻抗并记录趋势。 | 匝间短路造成绕组局部烧断且无法重绕修复；绝缘老化导致反复匝间短路且修复成本超过更新成本。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子接地故障 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组绝缘破损或受潮，导电部分与转子铁芯接触，形成单点接地；当发展为两点接地时，部分绕组被短接，引起剧烈不平衡磁拉力。 | 接地保护装置报警；励磁电流波动；机组振动突然增大；严重时转轴磁化、轴瓦损伤。 | 绝缘电阻<0.5MΩ（1000V兆欧表）[电气]；转子电压对地不平衡[电气]；两点接地时轴振突增>0.1mm[物理]。 | 在线：转子接地保护装置、轴电压监测。离线：绝缘电阻测试[离线]、直流泄漏电流试验[离线]。 | 接地保护发信且绝缘电阻<0.5MΩ，判定为接地；若同时伴振动突增，结合转子电压波形畸变，判定为两点接地。 | 查明接地点：吹扫、干燥处理；若绝缘损害，抽转子修复绝缘，更换受损槽衬。工具：热风枪、氩弧焊机、绝缘包扎带。 | 防潮：停机时投入加热器；保持风室清洁干燥；定期测量转子绝缘电阻。 | 投入转子两点接地保护，加强监视，申请停机处理。 | 两点接地可能烧损转子大轴、损坏轴瓦，引发灾难性事故。 | DL/T 596-2021；IEEE Std 43-2013 | 某水电厂125MW机组，停机后绝缘电阻降至0.1MΩ，经烘干处理恢复至50MΩ；另一起因集电环室受潮导致单点接地。 | 日常：每周测量转子绝缘电阻（用1000V摇表）并记录；维护：清洁滑环、刷握，检查引线绝缘。 | 绝缘电阻经干燥后仍低于0.5MΩ且无法通过局部修复恢复；转子内部多点接地，无法处理。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子机械不平衡 | 机械 | 一般/严重 | 由于转子锻件气孔、磨损不均、部件飞脱、匝间移位或清理不彻底造成质量分布偏心，旋转时产生离心力不均。 | 机组振动超标，随转速变化明显；振幅与转速平方成正比；轴心轨迹为正向涡动。 | 1倍频振动幅值超过50μm（相对标准）[物理]；轴振相位稳定[物理]；转子质量偏心计算值超出允许不平衡量[物理]。 | 在线：振动监测系统（轴振、瓦振）。离线：动平衡试验[离线]、频谱分析[离线]。 | 频谱特征为基频振动占主导（>70%），相位稳定，降速或停机过程振动减小，排除电磁不平衡后，判定为机械不平衡。 | 进行转子动平衡校正：在现场用动平衡仪加配重或在平衡机上进行低速/高速动平衡。工具：动平衡仪、平衡块、加重工具。 | 大修时清理通风道积灰均匀；严格按照平衡等级进行动平衡；转子部件对称更换。 | 降负荷至振动可接受范围暂时运行，做好平衡试验准备。 | 长期振动导致轴承、密封、绕组疲劳，可能引发疲劳断裂。 | GB/T 11348.2-2012《旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第2部分：陆地安装的大型汽轮发电机组》；ISO 1940-1 | 某电厂600MW机组，大修后振动达80μm，频谱显示基频为主，现场动平衡后降至30μm。 | 日常巡检：记录振动趋势，注意有无突变；维护：大修时检查转子平衡状态，清除积垢。 | 经多次动平衡仍无法将振动降至限值，或转子存在裂纹、变形等无法修复的永久性缺陷。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子护环裂纹 | 机械 | 危急 | 转子护环承受高离心力和应力腐蚀，在介质作用下产生应力腐蚀裂纹，尤其在非磁性钢护环配合面。 | 护环表面可见裂纹或探伤显示缺陷；机组惰走时间异常变化；严重时护环崩裂、转子扫膛。 | 超声波探伤显示缺陷回波超过记录限值[物理]；着色探伤显示裂纹长度>1mm[物理]。 | 离线：超声波探伤[离线]、着色渗透探伤[离线]、涡流探伤[离线]。 | 超声波探伤发现可记录缺陷信号，且经复验确认长度为>1mm的线性缺陷，判定为裂纹。 | 更换备用护环；若无备件，则卸下护环进行打磨消缺，补焊并重新热处理，随后进行探伤复验。工具：超声波探伤仪、着色剂、热处理炉。 | 严格控制护环材料应力腐蚀敏感性；定期进行无损探伤检查；防止运行中水汽进入。 | 裂纹轻微时，临时打磨平滑，加强监视，择机更换。 | 护环崩裂将造成转子本体严重损坏，定子损坏，可能威胁人身安全。 | DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》；ASTM E213 | 某核电站发电机转子大修时超声波探伤发现护环配合面有10mm裂纹，经打磨后仍有6mm，最终更换护环。 | 大修或每5年：对护环进行100%超声波和着色探伤，特别是止口、R角等应力集中处。 | 护环裂纹经打磨后剩余壁厚不满足强度计算要求；裂纹深度超过壁厚15%且无法修复；护环过盈量不合格。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子滑环与电刷过热 | 电气/热 | 一般 | 电刷接触不良、电流分配不均、弹簧压力不当或滑环表面不平滑导致接触电阻大，产生高温。 | 滑环表面变色、氧化、灼痕；电刷火花大；刷辫变色；集电环温度异常升高。 | 滑环表面温度>120°C[物理]；电刷电流分布不均，单刷电流超出平均值30%[电气]；刷体压降>0.3V[电气]。 | 在线：红外测温、滑环温度监测。离线：测量电刷电流分布[带电/离线]、滑环表面粗糙度检测[离线]。 | 红外测温显示滑环局部温度>120°C，且接触压降>0.3V，判定为过热；电流分布差异大定位不良电刷。 | 重磨滑环、调整电刷弹簧压力、更换全部电刷并研磨配合面。工具：滑环研磨机、弹簧秤、细砂纸。 | 定期测量并调整电刷电流分配；保持滑环清洁；使用性能一致的电刷。 | 降低励磁电流运行，加强通风冷却，增加巡视频率，逐个处理打火电刷。 | 长期过热会烧损滑环和刷架，导致励磁回路开路或接地。 | IEEE Std 421.6-2017；DL/T 843-2010 | 某电厂励磁机滑环温度达150°C，停机检查发现1/3电刷未导通，处理后恢复正常。 | 日常：每班检查电刷火花、刷辫颜色、滑环温度，每周清洁滑环炭粉；维护：每半年测量电刷电流分布，调整一次。 | 滑环磨损量超过原始直径2%；深度灼伤或沟槽无法通过研磨消除；滑环绝缘套筒碳化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子绕组变形与机械故障 | 机械 | 一般/严重 | 端部绕组绑扎松动、垫块脱落，导致绕组在电磁力作用下周期性变形，绝缘磨损。 | 有规律的振动变化；励磁电流摆动；停机时绕组端部可见松动、绑线断裂。 | 振动分量中出现二倍频或其他调制频率[物理]；端部绕组模态频率偏离设计值>10%[物理]。 | 离线：内窥镜检查[离线]、敲击模态试验[离线]、端部绕组固有频率测试[离线]。 | 内窥镜发现绕组绑带断裂、垫块位移，或模态试验提示频率偏移>10%，判定为端部固定不良。 | 重新紧固绑带、更换损坏垫块，调整绕组定位，重新浸漆烘焙。工具：内窥镜、绑扎工具、浸渍漆。 | 大修时详细检查端部固定情况；改进绑扎工艺；避免频繁启停和冲击电流。 | 若振动尚可接受，加强监视，待停机处理。 | 变形加剧造成匝间绝缘磨损，引发短路；垫块脱落堵塞风路造成局部过热。 | DL/T 596-2021；IEC 60034-14 | 某厂125MW机组励磁机端部绑绳断裂，导致扎伤护环，检修中发现严重变形，重新绑扎浸漆。 | 大修中：使用内窥镜仔细检查端部绕组绑扎、垫块状况；维护：检查通风槽无异物。 | 绕组变形导致绝缘多处裂纹，且无法通过加垫或局部绝缘恢复；多次发生绑带断裂，结构强度不足。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子通风道堵塞 | 热 | 一般 | 冷却介质携带灰尘、油污积聚在转子风道内，导致冷却效果下降，转子温度升高。 | 转子平均温度升高，各槽温度分布不均；励磁机出口风温异常升高；绝缘老化加速。 | 转子绕组平均温升超过许用温升[物理]；各槽出口温差>10K[物理]；风道风量下降>20%[物理]。 | 在线：槽内检温计、风温监测。离线：风道风量测试[离线]、内窥镜检查[离线]。 | 检温计显示个别槽温超高，且风道风量低于设计值，结合内窥镜观察到积垢，判定为堵塞。 | 解体转子，用高压水或干冰清洗风道，彻底清除油垢和积灰。工具：高压清洗机、干冰机。 | 保证冷却空气过滤系统完好；定期清检风道；防止油系统泄漏进入风道。 | 降低励磁电流运行，增加风压，强迫通风，加强温度监测。 | 长期过热加速绝缘老化，引发匝间短路或接地。 | GB/T 7409.3-2007；JB/T 6228-2014 | 某燃气轮发电机转子风道堵塞导致绕组温升超限报警，停机清洗后恢复正常。 | 日常：监测各点温度趋势；大修时用内窥镜检查风道，要求清洁无堵塞。 | 风道变形、严重堵塞无法彻底清洗；绕组因过热导致绝缘寿命终结。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 转子护环配合面微动磨损 | 机械 | 轻微/一般 | 护环与转子本体配合面在启停及振动力作用下发生微小相对运动，金属表面接触产生微动磨损，甚至产生疲劳裂纹。 | 护环拆卸困难；配合面有红色或黑色氧化磨屑；表面有麻点状磨损痕迹。 | 配合面磨损深度>0.05mm[物理]；宏观可见麻点面积超过配合面5%[物理]。 | 离线：护环拆卸后目视和显微镜检查[离线]、表面粗糙度测量[离线]。 | 拆卸护环时发现配合面有显著氧化磨屑及浅表剥离，判定为微动磨损。 | 轻微磨损：用细油石打磨光滑，修复配合面粗糙度；严重磨损：喷涂或电镀修复配合面尺寸。工具：油石、千分尺、喷涂设备。 | 保证护环配合过盈量设计合理；装配时使用二硫化钼润滑剂；避免频繁启停。 | 磨损轻微，暂不处理，记录尺寸，下次大修复查。 | 磨损严重导致护环松动，威胁转子安全；微动磨损诱发疲劳裂纹。 | DL/T 438-2016；DIN 53505 | 一台300MW机组大修拆护环发现配合面有深达0.2mm麻点，采用冷喷涂修复。 | 大修中：护环拆卸后必须检查配合面状况，测量尺寸，记录有无磨屑。 | 磨损量使过盈量低于设计最小值；配合面出现深度>0.2mm的裂纹或剥落且无法尺寸恢复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 盘式结构，将励磁机电枢输出的交流电转换为直流电，为发电机转子磁极线圈提供励磁电源。整流元件安装在两个半圆弧形导电板上。 | 否
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 导电板连接螺栓过热 | 电气/热 | 严重 | 接触电阻因螺栓松动、接触面氧化或污染增大，电流通过时产生大量焦耳热，导致温升，恶性循环加速接触面劣化。 | 红外热成像显示接头温度异常高（>90℃）；连接处变色（发蓝/发黑）；绝缘邻近部分有烧焦味；励磁电流波动时接头打火。 | 接头温升 ΔT ≥ 65K（相对环境）[物理]，接触电阻 ≥ 1.2 倍出厂值且>10μΩ [电气]，紧固力矩 < 设计值的80% [物理] | 红外热像仪巡检[在线]，直流电阻测试仪（停电）[离线]，力矩扳手抽查[离线] | 若ΔT ≥ 80K且接触电阻 > 20μΩ，判定螺栓过载松弛；若ΔT < 80K但接触电阻 > 1.5 倍同组值，判定接触面氧化。 | 停电后拆解，打磨接触面（Ra≤6.3μm），更换已退火变色的螺栓，涂覆导电膏，按设计力矩（如M12螺栓 40N·m）对称紧固，测试回路电阻≤母线电阻1.2倍。 | 定期（1年）力矩校验，涂抹防氧化电力复合脂，加装不锈钢防松碟簧，并柜时使用微欧计测量接触电阻。 | 带电时用绝缘垫片临时增加接触压力（风险高，仅紧急减负荷）；降低励磁电流至70%以下运行。 | 失效导致励磁电流波动，整流失败，发电机失磁跳机。 | DL/T 583-2018，GB/T 2314-2008 | 某水电厂励磁导电板接头熔铝，温升达120℃，停机更换连接铜排。 | 每季度红外测温，每两年停电清洁紧固，记录初始直流电阻。 | 导电板连接区域因电弧烧蚀厚度减薄>30%或出现裂纹，无法通过增大接触面积修复时，报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 导电板绝缘损坏 | 绝缘 | 危急 | 导电板与地或相间绝缘材料受潮、老化、机械损伤或局部放电劣化，绝缘电阻下降，可能引发相间短路或接地故障。 | 绝缘监测仪报警，绝缘电阻 < 0.5 MΩ；停机时用摇表测量远低于规程值；局部放电超声探测可听到放电声；绝缘表面有爬电痕迹或碳化点。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（1000V兆欧表）[电气]，介质损耗因数 tanδ > 2%（10kV）[电气]，局部放电量 > 100 pC [电气] | 在线绝缘监测装置[在线]，停电摇表测绝缘[离线]，局部放电巡检仪[离线/带电]，目视检查爬电痕迹[离线] | 绝缘电阻<0.5MΩ且tanδ骤增，判断为整体受潮；若局部放电>100pC且集中在某点，判断为局部缺陷。 | 停电后清洁干燥绝缘表面（酒精擦拭），对轻微损伤涂刷绝缘漆；更换已碳化的绝缘隔板或支撑件；重新包扎或加装绝缘护套；提高绝缘等级（如F级换H级）。 | 控制环境湿度<60%，加装加热除湿装置，定期（半年）清洁，绝缘试验周期≤3年。 | 带电时使用环氧树脂填缝剂临时封堵裂缝，并加强通风（仅短时维持）。 | 相间或对地短路导致励磁系统停机，严重时烧毁整流器。 | DL/T 596-2021，GB 50150-2016 | 某厂因导电板绝缘隔板吸潮碳化，引发相间短路，造成灭磁开关跳闸。 | 每半年用兆欧表测试绝缘，每年一次耐压试验，每3年介质损耗测试，保持柜体清洁密封。 | 绝缘材料表面出现贯穿性裂纹或剥落面积>30%，或经多次（>3次）修复后绝缘电阻仍不达标，报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 导电板导体腐蚀/氧化 | 化学/电气 | 轻微 | 导电板铜排或铝排在潮湿或腐蚀性气体环境中发生化学/电化学腐蚀，生成高电阻氧化膜，增大接触电阻和导体电阻。 | 导电板表面呈绿色（铜）或白色粉末（铝）；接触电阻缓慢升高；局部温升增加；绝缘附近有白色腐蚀沉积。 | 表面氧化层厚度 > 5 μm [物理]，接触电阻年增率 > 10% [电气]，导体截面积损失率 > 5% [物理] | 目视检查[离线]，表面粗糙度仪[离线]，微欧计测直流电阻[离线]，SEM/EDX分析氧化产物[离线] | 若直流电阻值与原始值相比增加>10%，且表面氧化层厚度>5μm，判定为严重氧化，需处理。 | 拆下导电板，机械打磨去除氧化层，磷化处理或镀锡/镀银防护，重新安装并涂覆导电膏；若导体截面积损失>8%，更换。 | 柜内加装防腐蚀过滤通风装置，保持微正压；涂覆导电膏；控制环境有害气体浓度（H₂S<0.03mg/m³，SO₂<0.3mg/m³）。 | 带电无法处理；降低负荷运行，待停机处理。 | 长期导致接头过热或导体断裂。 | GB/T 2423.17-2008，DL/T 596-2021 | 某沿海电厂励磁导电板因盐雾腐蚀，铜排截面积损失12%，更换处理。 | 每半年清洁检查，每年测直流电阻，防腐层完整。 | 导电板因腐蚀导致截面积损失>10%，或表面深度点蚀坑深度>1mm且无法补焊修复，报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 导电板机械疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 导电板因励磁电流产生的交变电动力或机组振动导致高频微动，在应力集中处（如螺栓孔、弯折处）产生疲劳裂纹，逐渐扩展直至断裂。 | 直流回路电流异常波动；振动监测显示导电板振幅异常；红外检测有局部温升高点（裂纹处电流集中）；停电外观有细微裂纹或变形。 | 振动加速度峰值 > 50 m/s²（100Hz频段）[物理]，裂纹长度 > 5 mm（UT检测）[物理]，导电板固有频率避开运行频率±10% [物理] | 振动加速度传感器在线监测[在线]，超声波探伤（UT）[离线]，染料渗透检测[离线]，停机目视[离线] | 若导电板振动加速度>50m/s²且UT发现长度>5mm裂纹，判定疲劳损伤；若裂纹贯穿厚度的50%，立即更换。 | 更换已产生裂纹的导电板，优化支撑和固定方式，增加阻尼材料，调整固有频率。改进导电板结构，加大圆角，消除应力集中。 | 设计时进行模态分析，确保固有频率避开50Hz/100Hz 10%以上；安装减震垫；导电板弯折处采用大R角。 | 用钢带卡箍紧急加固裂纹区域（仅限裂纹<10mm，降负荷运行）。 | 断裂可能引起电弧，短路，设备火灾，停机。 | GB/T 10068-2020，GB/T 12528-2008 | 某抽水蓄能机组励磁导电板因共振断裂，造成转子一点接地。 | 每次检修测量振动，每年一次超声探伤。 | 导电板出现任何可视裂纹或UT确认裂纹深度>壁厚20%，无论长度，即报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 压敏电阻片劣化 | 电气/绝缘 | 一般 | 长期承受过电压冲击或泄漏电流导致压敏电阻非线性特性退化，阻性漏电流增大，发热加剧，最终热崩溃或短路失效 | 柜内可闻间歇性 “滋滋” 异响；红外测温可见局部点温升高（温差＞15K）；励磁系统频繁报出瞬时过压告警 | 漏电流 ≥ 0.5 mA@0.8U1mA [电气]；压敏电压变化率 ΔU1mA ＞ ±10% [电气]；运行温度＞环境温度+30℃ [物理] | 红外热成像定期扫描 [在线]；钳形泄漏电流表测量 [带电]；周期性离线绝缘电阻测试（2500V 兆欧表）[离线] | 若监测漏电流＞0.5 mA 且压敏电压偏差＞10%，判定为严重劣化；若绝缘电阻＜1 MΩ，判定短路失效。结合红外热图局部超温辅助确认。 | 切断电源并验电，拆下故障压敏电阻模块；使用厂家同型号备件，清洁安装面，均匀涂抹导热硅脂，力矩扳手紧固（力矩值参照手册，如 6 N·m）。恢复后测量绝缘和压敏电压。 | 加装交流进线侧浪涌保护器（SPD）并定期校验；控制柜内环境温度＜40℃；定期检查通风滤网。 | 短期可切除故障模块并投入备用支路（如设计有冗余），但需加强巡检并尽快更换。 | 可能导致相邻压敏电阻过载连锁损坏，严重时引发直流侧短路停运。 | GB/T 14598.3-2006 量度继电器和保护装置 第3部分：它励式自饱和和复励保护装置（适用浪涌保护）；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某水电站励磁系统压敏电阻劣化未及时更换，最终短路烧毁整流桥快熔，造成机组非计划停运。 | 每月红外成像扫描1次，每季测漏电流，每年测绝缘和压敏电压。清洁散热风道，检查接线紧固。 | 压敏电压变化率＞±15%或漏电流＞1 mA@0.8U1mA，或明显烧痕、开裂、绝缘电阻＜1 MΩ，或使用年限超过10年，予以报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 阻容吸收回路电容击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | 长期直流电压叠加尖峰脉冲，导致聚丙烯膜电容介质老化，绝缘强度下降，最终击穿短路或开路 | 电容器外壳膨胀、鼓包；击穿瞬间励磁电流突变，保护装置报 “转子过压” 或 “整流桥故障”；可能伴有臭氧味 | 电容量下降 ＞ 额定值的 -5% [电气]；介质损耗因数 tanδ ＞ 0.5% [电气]；绝缘电阻 ＜ 1000 MΩ [电气] | 电容表离线测试容量 [离线]；介质损耗测试仪 [离线]；目视检查外壳形变 [在线] | 若容量下降超-5% 或 tanδ 超0.5% 即判为老化；若绝缘电阻为0或外壳明显鼓包，直接判定击穿。 | 切断电源，对电容逐一放电。拆除故障电容，确认新电容耐压和容量匹配，注意极性（无极性电容忽略），焊接或螺栓固定，恢复接线。 | 定期测试电容参数，老化趋势加快时提前更换；确保电阻不脱焊，避免过压火花。 | 可临时短接该电容（如需应急），但灭压能力下降，严禁长期运行。需立即定购备件。 | 电容击穿短路可能导致串联电阻烧断，开路则失去浪涌吸收作用，威胁整流器安全。 | GB/T 17702-2013 电力电子电容器；JB/T 7114-2007 电力系统并联电容器 | 某热电厂励磁阻容吸收电容鼓包开裂，造成整流柜正极对地短路，发电机失磁跳机。 | 每半年停电清扫、测电容容量和 tanδ，目视检查有无变形。保持柜内干燥，防止凝露。 | 容量衰减超过-8%，或tanδ＞1%且绝缘电阻＜500MΩ，或发生鼓包、漏液，或使用年限超过8年，强制报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 串联电阻过热烧毁 | 电气/热 | 危急 | 重复的浪涌能量使线绕电阻过热，电阻丝氧化、焊点熔化或瓷壳炸裂；或周边通风不良导致热量积聚 | 电阻表面变色发黑；外壳涂层起泡；红外测温超限；严重时出现明火或烧焦气味；励磁电压波动 | 运行温度 ＞ 200℃（红外）[物理]；电阻值偏差 ＞ ±5%额定值 [电气]；外观完整度（裂纹、断线）[状态量] | 红外热成像仪定期检测 [在线]；钳形电流表计算功率判断过载 [在线]；外观检查、电阻测试（离线）[离线] | 红外测温＞200℃且阻值偏差＞5%，外观有明显烧痕，则判定烧毁；若回路开路，电阻值为无穷大。 | 切断电源。拆除烧毁电阻，检查电路板或接线端子无碳化，清理残渣。安装同功率、同阻值新电阻，确保散热间隙。使用螺丝刀或套筒紧固。测量阻值正常后试运。 | 设计时选用1.5倍以上额定功率裕度；定期清扫风道灰尘，检查散热片无堵塞；串联电阻处加装温度贴片或热继电器保护。 | 如有两个并联电阻且仅单个烧毁，可暂时断开故障支路，降低负荷运行，但需立即修复。 | 电阻开路使吸收回路失效，可能导致整流桥瞬间过压击穿。 | GB/T 5729-2003 电子设备用固定电阻器； GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分 电气设备的选择和安装 开关设备和控制设备 | 某风电场励磁柜因通风不良，电阻持续高温导致火灾，烧损邻近电缆。 | 每周红外巡检一次；每月外观检查；每季度停电清扫、测量阻值，对比初始数据。 | 阻值变化超过±10%，或瓷壳有贯穿性裂纹、引线熔断，或表面严重碳化，直接报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 接线端子压接松动 | 电气/机械 | 轻微 | 长期振动或初始扭矩不足导致接线松动，接触电阻增大，局部发热，进一步氧化，形成恶性循环 | 端子处可见变色、氧化；红外热像显示端子局部热点；偶尔出现励磁电流小幅波动 | 接触电阻 ＞ 同长度导线电阻的2倍 [电气]；端子温升 ＞ 周围导体15K [物理]；紧固力矩 ＜ 规定值80% [物理] | 红外热成像扫描 [在线]；微欧计或毫欧表测试接触压降 [离线]；力矩扳手逐根检查 [离线] | 红外热像发现端子温度比导线本体高15℃以上，或接触电阻显著升高，为连接故障。配合紧固力矩检查，若力矩不足则确诊。 | 停电验电后，拆开端子，用金属刷清理氧化层，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩（如 8 N·m）。力矩扳手复检。 | 新装后运行1个月复紧；定期振动测试，加装防松垫圈；重要的螺栓标线巡检时观察松脱。 | 若无法立即停电，可用加强通风降温临时维持，但必须尽快处理，防止烧断。 | 长期过热导致导线绝缘熔化、端子熔毁，引发相间短路。 | GB 14048.7-2016 低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子；DL/T 596-2021 | 某站励磁浪涌抑制器因接线松脱，端子熔断，导致直流励磁回路开路，误强励。 | 每半年红外扫描一次；每年停电后力矩校验，并检查氧化情况。 | 端子严重熔化、变形，或导线线鼻烧蚀面积超过20%，或无法达到额定紧固力矩，予以报废更换导线或端子。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 绝缘隔板爬电击穿 | 绝缘 | 严重 | 柜内湿度过大或粉尘积聚，浪涌抑制器电极间绝缘隔板表面形成爬电通道，引发闪络短路 | 夜间巡视可见微弱蓝色爬电闪光；隔板表面有黑色碳化痕迹（树枝状）；保护装置报接地或短路 | 绝缘电阻 ＜ 2 MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；局部放电量 ＞ 50 pC [电气]；表面盐密/灰密超标 [化学] | 绝缘电阻测试 [离线]；局部放电检测仪 [离线/带电]；目视检查碳化痕迹 [在线] | 若绝缘电阻＜2 MΩ且表面有碳化痕迹，即判定爬电击穿；局部放电＞50 pC辅助判断。 | 停电，拆除隔板，用无水乙醇彻底清除碳化层，如碳痕较深必须更换隔板（材质应为阻燃耐电弧）。同时清洁柜内积尘，检查加热驱潮装置，恢复后做绝缘测试合格再投运。 | 控制柜内相对湿度＜60%；加装防凝露加热器；定期清扫绝缘件，喷涂PRTV防污闪涂料。 | 可临时用绝缘强度合格的环氧板裁切替换，做好紧急处置，但必须尽快更换为原厂规格件。 | 爬电产生电弧可烧毁近旁元件，引发励磁功率部分短路，甚至火灾。 | GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求；DL/T 596-2021 | 海边电厂因盐雾重，绝缘隔板未定期清理，爬电短路烧毁多块压敏电阻。 | 每季清洁绝缘件表面；每年测绝缘电阻；潮湿季节每天检查驱潮装置。 | 绝缘隔板碳化深度＞0.5 mm或绝缘电阻无法恢复到10 MΩ以上，或出现贯穿性裂纹，报废换新。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 自动电压调节器 (AVR) | 励磁系统 | 实时检测发电机输出电压，自动调节励磁机定子磁场电流，以在不同负载工况下维持电压稳定。 | 否
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 模拟式自动电压调节器 | 自动电压调节器 (AVR) | 通过模拟电路进行电压调节，具备基本的电压调节和手动/自动切换功能，可外接电位器远控调压。 | 否
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 数字式自动电压调节器 | 自动电压调节器 (AVR) | 采用微处理器进行数字信号处理与调节，参数需通过专用软件调整，可实现更复杂的控制、限制和保护功能。 | 否
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 开关电源电解电容老化 | 电气/热 | 严重 | 长期高温运行导致内部电解液干涸，等效串联电阻(ESR)增大，容量下降，引发输出电压纹波增大、带载能力下降。严重时电容防爆孔开裂，电解液泄漏腐蚀PCB。 | 面板“电源正常”指示灯闪烁或熄灭；励磁调节器报“电源故障”或“低电压”报警；AVR机箱内可闻轻微“嘶嘶”声；触模电容顶部微温或外壳鼓起。 | 电容容量衰减率 > 20% [电气]；ESR增大 > 2倍标称值或 > 0.5Ω(典型值) [电气]；输出电压纹波有效值 > 150mV (额定24V输出) [电气]；电容外壳温度 > 65℃ (环境25℃) [物理]。 | 离线拆卸使用LCR电桥测量容量及ESR [离线]；在线红外热像仪监测电容外壳温度异常 [在线]；定期目视检查电容顶部、底部是否有鼓包或漏液痕迹 [离线]。 | 若在线监测输出电压纹波超过阈值，且查明非负载突变引起，则断开输入电源，拆下电容，用LCR表测量。若容量低于标称值80%或ESR超过额定值2倍，则判定电容老化失效。 | 更换同规格、高温度等级（105℃）、低ESR电解电容。步骤：1. 断开AVR全部输入输出电源并验电；2. 使用吸锡器拆下老化电容；3. 清理焊盘；4. 焊接新电容，注意极性；5. 检查焊点无桥接后通电测试。 | 选用105℃长寿命电容；柜体加装散热风扇确保环境温度≤40℃；定期清灰保持通风。 | 若暂时无备件，可并联同规格电容临时降低ESR维持运行，但需加强巡视。 | AVR输出电压不稳定可能导致晶闸管门极触发信号丢失，励磁电流失控，发电机失磁跳闸。 | GB/T 7409.3-2007；DL/T 583-2018；IEC 60255-26 | 某水电厂AVR电源模块电容鼓包，导致发电机励磁电压波动，稳定运行时无功功率无规则摆动。 | 每月巡检：目视电容顶部、底部无鼓包、漏液，红外测温记录对比；每年检修：抽取关键回路电容进行容量及ESR抽检。 | 1. 容量低于标称值70%或ESR超过初始值3倍；2. 外壳明显鼓包或防爆阀开启；3. 出现漏液腐蚀极板，不可修复时判废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 开关管(MOSFET/IGBT)击穿 | 电气/热 | 危急 | 开关管因过压、过流、过热或栅极驱动电路异常导致雪崩击穿或热击穿，漏源极/集射极永久性短路，开关电源立即停止工作。 | AVR面板所有指示灯熄灭；机组励磁电流、电压突然降为零；发电机转子电流离线监测装置发出失磁报警；DCS系统接收“AVR故障”硬接点信号动作。 | 开关管漏-源极电阻 < 1Ω（正常兆欧级）[电气]；开关管温度瞬间异常升高至 > 150℃（红外）[物理]；开关电源输入电流消失或保险熔断 [电气]。 | 在线式：监测电源模块输出失压，驱动失磁保护动作 [在线]；离线式：拆下功率MOSFET/IGBT用万用表二极管档/电阻档测量极间电阻，判断短路 [离线]。 | 在断电状态下，用万用表测量开关管各极间电阻，若发现G-S、D-S间接近0Ω（短路）则判定击穿。同时检查与之串联的电流检测电阻、保险丝是否开路。 | 更换同型号开关管，并排查其损坏原因。步骤：1. 拆卸散热器固定螺钉及绝缘垫片；2. 检查并更换已开路的栅极驱动电阻和栅极保护稳压管；3. 安装新开关管，涂抹导热硅脂并按扭矩安装散热器；4. 用示波器测量栅极驱动波形正常后上电。 | 栅极驱动加入TVS管抑制尖峰；设计RCD吸收电路降低漏极电压尖峰；严格功率降额设计(余量>1.5倍)；机箱强制风冷保证散热。 | 如为AVR双电源自动切换配置，可快速切换至备用电源模块继续供电。 | 电源模块失效直接导致AVR失电，发电机失去励磁，可能引起系统无功缺损、电压跌落，严重时触发失磁保护停机。 | GB/T 7409.3-2007；JB/T 5837-1991；IEC 61800-5-1 | 某火电厂因AVR电源开关管击穿，造成机组非停，检查发现散热片积灰严重，导热脂干涸。 | 每季度清洁滤网及散热器；每年校验开关管栅极波形峰值和上升时间；红外热像记录温升趋势。 | 1. 极间短路不可恢复；2. 若管壳出现裂纹或灌封料溢出且确认失效即报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 整流桥（工频整流）故障 | 电气/热 | 一般 | 二极管因过流或反向电压击穿发生开路或短路，常见为一臂先损坏，导致全波整流变为半波整流或短路引起保险熔断。 | 电源模块输出功率下降，AVR自检报“电源电压偏低”或“功率不足”；重载时开关电源自动保护重启；整流桥表面温度异常，热成像可见单点高温。 | 交流输入侧电流不对称度 > 20% [电气]；直流母线电压低于额定值85% [电气]；二极管正向压降Vf > 1.5V (正常<1V) 或反向漏电流 > 0.1mA [电气]；整流桥表面温差与室温差 > 40K [物理]。 | 在线钳形电流表监测整流桥前后电流波形 [在线]；离线用万用表二极管档测量每臂正反向特性 [离线]；红外热像仪检测温升异常 [在线]。 | 在开机状态下，用示波器测量直流母线波形，若出现100Hz/120Hz半波凹陷则至少一臂开路；若输入保险熔断且整流桥输入端电阻异常则判定短路。断电后拆下测量二极管特性确认。 | 更换同规格整流桥模块。步骤：1. 断电并拆下原整流桥；2. 清理散热表面并涂抹导热硅脂；3. 紧固安装，注意绝缘垫片完整；4. 检查交流输入和直流输出连接无误后上电。 | 选用反向耐压和电流余量≥2倍的整流桥；输入侧增加EMI滤波器和压敏电阻防浪涌。 | 如为双路供电电源，可切至另一路供电暂时维持，择机停机更换。 | 可能导致开关管工作异常，开关电源停振，AVR失电，丧失励磁控制。 | GB/T 7260.3-2003《不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求》；DL/T 583-2018 | 某变电站AVR电源整流桥开路，导致带载能力下降，励磁电流无法提升至额定值，限制机组无功输出。 | 每月清扫整流桥附着的灰尘；每年紧固一次接线端子；测量二极管正向压降并记录。 | 1. 任一臂出现短路或开路；2. 正向压降超过额定值1.5倍且发热异常；3. 外壳有明显烧黑、裂纹即判废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 辅助电源变压器匝间短路 | 绝缘/热/电气 | 严重 | 变压器绕组受潮、绝缘老化或过载发热导致匝间绝缘损坏，形成短路环，引起变压器过热、输出电压异常下降，严重时烧毁变压器。 | AVR电源模块散发焦糊味；面板指示灯亮度变暗或闪烁；变压器表面温度异常升高(>90℃)，可见绝缘漆变色或冒烟。 | 变压器输入电流空载时 > 额定空载电流150% [电气]；其二次侧输出空载电压低于额定值90% [电气]；绝缘电阻 < 5MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；外壳温升 > 65K [物理]。 | 离线测量变压器直流电阻，匝间短路绕组电阻值偏小 [离线]；用匝间绝缘耐压测试仪施加高频脉冲对比波形 [离线]；红外热像仪监测运行温升 [在线]。 | 若在线监测变压器温度异常升高且二次电压低于阈值，则停机后测量各绕组直流电阻，若某绕组电阻远低于出厂值或同类变压器，可判定该绕组匝间短路。使用LCR表测量电感量辅助判断。 | 更换原厂或同参数变压器。步骤：1. 断开所有连接并拆下故障变压器；2. 确认新变压器变比、容量和绝缘等级一致；3. 安装并焊接引线，注意屏蔽接地；4. 测量绝缘电阻和空载电压无误后投入。 | 变压器浸漆防潮；柜内加热器控制湿度<60%；加装温度开关串联在输入回路中超过温度阈值切断电源。 | 若为多路输出电源，可将故障绕组负载通过临时DC/DC模块从其他正常绕组取电，但功率需匹配。 | 变压器失效会导致整个AVR电源系统停摆，继而使励磁装置失电，发电机失磁。 | GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》；IEC 61558-1 | 某水电厂AVR以变压器为辅助电源，匝间短路后变压器炸裂，现场清烟，被迫紧急停机。 | 每半年清扫变压器灰尘，测量绝缘电阻，紧固螺栓；每年红外成像检查接头和绕组温度。 | 1. 绝缘电阻<1MΩ (500V)且无法通过加热干燥恢复；2. 匝间短路无法修复；3. 外壳严重烧蚀，绕组骨架碳化即报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 输出过压/欠压保护电路误动或失效 | 控制/电气 | 一般 | 基准电压源漂移或分压电阻变质、虚焊导致采样反馈异常，使电源模块输出持续过压或欠压，或过/欠压保护电路频繁误动作，导致AVR反复重启。 | AVR运行灯周期性熄灭再亮；事件记录频繁报“POWER ERROR”；励磁电压、电流表周期性归零又恢复；可听到内部继电器频繁吸合释放声。 | 电源输出电压偏离标称值 ±15% 持续2秒 [电气]；基准电压(如TL431)参考端电压偏离2.5V > ±2% [电气]；保护电路延迟电容ESR升高导致阈值偏移 [电气]。 | 在线用高精度万用表测量电源输出端电压并记录趋势 [在线]；离线用可调电子负载配合示波器测试动态负载下的输出电压稳定性 [离线]；检查基准芯片和分压电阻是否变色或虚焊 [离线]。 | 监测输出电压若周期性超出 ±10% 并伴随保护重启特征，则检查基准电压源、分压电阻阻值、电容是否老化。若分压电阻偏差超过±2%或基准电压异常，判定为控制回路故障。 | 更换精度0.5%的金属膜电阻和原厂基准芯片；补焊虚焊点；清洁PCB表面。步骤：1. 断开电源；2. 拆下板卡检查可疑焊点；3. 更换变质元件；4. 用直流电源模拟基准点测试调整。 | 选用高稳定度金属箔电阻，基准源老化筛选；对PCB三防涂覆以防潮湿。 | 若确认仅保护回路误动作且无真实过/欠压，可暂时屏蔽误保护信号，但需专人盯守电压，并尽快停机彻底修复。 | 长期输出过压可能损坏AVR内部数字芯片和门极驱动电路，欠压导致控制板工作异常，丢失脉冲。 | GB/T 14048.18-2017；IEC 61000-4-5 | 某励磁调节器因基准电阻受潮阻值漂移，导致输出电压间歇性降低至18V，数字板反复重启，励磁电流抖动。 | 每年使用高精度数字万用表校核基准电压；目检分压电阻焊点及氧化情况；更换已使用超过8年的电解电容。 | 基准电压源芯片输出漂移超规格书范围且无法调整；板卡受污染漏电不可清除或电阻开路等不可修复即报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 晶闸管击穿短路 | 电气 | 严重 | 晶闸管因过压、过热或制造缺陷导致PN结永久性损坏，失去单向导电性，形成短路。过大的电压变化率或电流变化率引发局部热点烧穿。 | 该桥臂熔断器熔断；励磁电流异常增大或不稳；柜内可能有异味、烟雾；保护装置告警（如桥臂短路、过流）。 | 晶闸管正反向电阻＜10Ω（正常＞100kΩ）[电气]；恢复时间＜5μs[物理]；漏电流＞10mA[电气] | 万用表电阻档/二极管档离线测量[离线][停电]；示波器观察断态电压波形缺乏阻断能力[在线][停电]；红外热像巡检[在线] | 拆除外部连线，用万用表R×1档测A-K极正反向电阻：若均为零或极低，判定击穿；或用示波器观察正反向阻断电压缺失。 | 更换同型号晶闸管；工具：套筒扳手、力矩扳手、晶闸管测试仪。步骤：断开电源和触发线，拆下损坏管，清洁散热器台面并均匀涂抹导热硅脂，安装新管并按规定力矩（如20N·m）对角紧固，恢复接线。 | 定期检查阻容吸收回路；确保冷却风路通畅；限制操作过电压。 | 退出该整流桥臂，降低励磁系统容量运行，并尽快安排更换。 | 可能引起相间短路，烧毁整流变压器，发电机失磁跳闸。 | DL/T 843-2010；GB/T 3859.1-2013 | — **日常巡检周期**：每班次巡检，每用红外测温仪检测晶闸管管壳温度，观察触发脉冲指示灯状态。**维护操作要点**：每周清理散热器表面灰尘，检查门极引线插接件是否松动；每月测量晶闸管门极电阻及触发特性，记录漏电流值；每年校验一次阻容吸收回路元件参数。 |  | 晶闸管一经击穿短路立即报废，不可修复；门极开路或触发特性漂移超过额定值±20%时判定失效；结温超过125℃三次以上记录在案，建议整批更换；累计运行时间超过10年或开关次数超过10^7次，无论状态均强制报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 整流桥过热 | 热/电气 | 一般 | 长期过载、冷却风量不足、散热器积尘或元件接触热阻增大，导致桥臂工作温度显著高于设计值，加速绝缘老化和元件劣化。 | 柜体出风口温度明显升高；红外测温显示某个散热器温度异常偏高；保护装置发出“过热”预警；励磁电流不稳定。 | 散热器台面温度＞85℃[物理]；晶闸管结温估算＞125℃[物理]；进出风温差＞15K[物理] | 红外热成像仪巡检[在线]；在线式温度传感器（PT100）监测[在线]；风压/风速计测冷风风量[离线] | 红外热像图显示某桥臂热点集中、温度梯度异常；比对相邻桥臂温差＞15K；若风量低于额定值70%或滤网堵塞则判为散热不良。 | 停电后清洁散热器翅片和风道；检查并更换空气过滤器；紧固晶闸管与散热器螺栓；测试风机转向及转速，必要时更换轴承或风机。工具：吸尘器、力矩扳手、风速计。 | 每半月清洁滤网；定期检查风道无遮挡；环境温度保持≤40℃。 | 降低励磁电流运行，增设临时风机强制通风。 | 导致晶闸管加速老化，熔断器频繁误熔断，严重时烧毁整流元件。 | DL/T 843-2010 | — **日常巡检周期**：每班次通过在线测温系统或红外测温枪监测整流桥各相温度，温差超过10℃需重点排查。**维护操作要点**：每半月检查冷却风机转向、风量及滤网清洁度，水冷系统需检查水质、流量和管路密封；每月紧固交直流母排连接螺栓至规定力矩，清除散热器翅片间堵塞物；每季度校验温度传感器与报警回路功能。 |  | 散热器基板变形量超过0.5mm或翅片大面积倒伏、腐蚀穿孔，无法恢复额定散热效率70%以上；连续过热导致绝缘部件出现碳化痕迹不可逆；整流桥整体使用年限超过15年或发生过3次以上热保护跳闸且无法通过维护根治，即整体报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 快速熔断器异常熔断 | 电气/热 | 一般 | 因整流桥输出短路、晶闸管误导通、直流侧间歇性短路或熔断器本身老化，导致一相或多相快熔熔断，励磁电流缺失。 | 监控系统报“熔断器熔断”信号；励磁电压、电流波动；该桥臂电流指示为零；柜内可能有爆裂声。 | 熔断器冷态电阻无穷大（正常＜0.01Ω）[电气]；励磁电流下降幅度与熔断相数对应[电气]；均流系数≤0.5[电气] | 在线式桥臂电流监测[在线]；停电后用万用表通断档测量熔断器两端[离线][停电]；示波器观察换相缺口缺失[离线] | 在线电流监测发现某桥臂电流长期过小或为零；停电测量该相熔断器通断，若不通则熔断；进一步检查后续晶闸管、二极管是否短路，排除二次短路可能。 | 更换同规格快熔；必须先排除下游短路故障。步骤：断开高低压电源，验电；拆下故障熔断器，检查安装座无电弧痕迹；测量整流桥输出对地绝缘；确认正常后安装新熔断器，额定分断能力≥100kA。工具：绝缘电阻测试仪、万用表。 | 定期检测整流元件完好性；使用正品快熔；防止过载和短路。 | 该桥臂退出运行，励磁系统降容使用，并尽快处理。 | 如不及时更换，会造成其它桥臂过载，引发相继故障，导致励磁丢失。 | GB/T 13539.4-2016；DL/T 843-2010 | — **日常巡检周期**：每班次查看熔断器指示器是否弹出，记录任何熔断事件。**维护操作要点**：异常熔断后须先查明并消除短路或过载原因；更换熔断器时严格匹配I²t值及额定电压，使用力矩扳手紧固；每季度清理熔断器底座接触面并涂敷导电膏，测量接触电阻不大于规定值；每半年抽检一批熔断器进行特性试验。 |  | 同一回路累计异常熔断达3次且无法根除外部故障；熔断器陶瓷外壳出现裂纹、金属端帽严重氧化导致接触电阻超标50%以上；底座卡簧松弛、烧蚀，无法保持稳定夹紧力；使用年限超过8年或存放超过5年未用的备件，建议报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 励磁整流桥绝缘降低 | 绝缘 | 危急 | 柜内积尘、受潮、凝露，或电缆绝缘老化、机械损伤，导致直流母线或交流进线对地绝缘电阻下降，可能引发接地故障。 | 绝缘监测装置告警，显示对地绝缘电阻值持续下降；潮湿天气尤为明显；可能有局部放电声。 | 直流母线对地绝缘电阻＜1MΩ（500V摇表）[电气]；交流侧对地绝缘＜0.5MΩ[电气]；局部放电量＞50pC[物理] | 绝缘电阻测试仪（定期）[离线][停电]；在线式绝缘监测仪[在线][带电]；局部放电检测仪[在线][带电] | 用500V或1000V兆欧表测量各相及直流母线对地电阻，若低于规定值且对设备干燥后恢复，则判为受潮；若阻值不恢复且存在低阻点，用绝缘故障定位仪查找具体分支。 | 停运后彻底清洁柜内灰尘；烘干受潮部件（用热风机，温度≤60℃）；查找并修补破损电缆；对绝缘薄弱点包扎处理；严重时更换电缆。 | 柜内安装防凝露加热器；定期更换密封条；保持环境湿度≤60%。 | 加强通风，暂时投入加热器除湿，加强绝缘监测频次。 | 可能发展为单相接地或直流短路，造成机组跳闸，甚至人身伤害。 | DL/T 596-2021；GB 50150-2016 | — **日常巡检周期**：每周在停机备用状态下用2500V兆欧表测量主回路对地绝缘电阻，环境潮湿时加密至每日一次。**维护操作要点**：发现绝缘电阻下降应立即进行表面清揩，采用无水酒精擦拭绝缘隔板、支柱绝缘子；梅雨季节投入空间加热器或除湿装置；每半年检查一次绝缘部件有无放电痕迹、裂纹及爬电距离变化；每年进行耐压试验。 |  | 干燥清洁后主回路绝缘电阻仍低于1MΩ（额定电压≥1000V时）或低于0.5MΩ（额定电压<1000V时）；绝缘隔板、绝缘子出现贯穿性裂纹、严重电弧烧灼或表面泄漏距离减少超10%；绝缘层内部受潮无法干燥或发生击穿，即判定不可修复，须整单元报废更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 快速熔断器异常熔断（误动） | 电气/热 | 严重 | 非过流条件下熔断器熔断，多因熔断器选型不当、受机械应力损伤、质量缺陷或环境温度过高导致熔体特性劣化，在正常负载电流下发生热疲劳断裂。 | 励磁系统跳闸，综合告警；整流柜面板“熔断指示”亮起或弹出；就地检查可见熔断器本体管壁发黑、熔体断开；系统输出电流突降为0。 | 正常负载电流<0.8I_n（I_n为熔断器额定电流）；熔断器电阻≥标称电阻的1.5倍[电气]；管体温度与环境温差>15K[温度]（红外测温）；熔断器熔断指示器状态=动作[状态量] | [在线] 励磁调节器监测励磁电流、电压；[带电] 红外热成像扫描熔断器及连接处；[离线] 停电后测量熔断器直流电阻。 | 若励磁电流未超过熔断器额定电流的90%且时间未达熔断时间-电流特性曲线所对应的动作时间，但熔断器已熔断，判断为误动。需排除短路或过载后，结合电阻测量与目视检查确认。 | 更换同型号、同I²t值的快速熔断器；使用力矩扳手按制造厂规定力矩（如30-40N·m）紧固导电连接面，清洁接触面并涂覆电力复合脂；检查相关支路晶闸管是否被击穿导通。所需工具：绝缘电阻表、力矩扳手、接触电阻测试仪。 | 精确核算熔断器I²t匹配晶闸管I²t，考虑环境温度降容；安装时避免机械应力，使用柔性连接；定期校验励磁调节器限制功能。 | 若现场无同型号备件，可临时采用同系列、I²t值相近且额定电压不低于原件的熔断器替代，但需降额运行并加强监测。 | 熔断器误动导致该整流桥支路退出，励磁系统强行减磁至备用通道，严重时导致发电机失磁跳机。 | GB/T 13539.4-2016《低压熔断器 第4部分 半导体设备保护用熔断体的补充要求》；DL/T 583-2018《大中型水轮发电机静止整流励磁系统技术条件》 | 某电厂励磁功率柜快速熔断器在并网后2小时无征兆熔断，检查为熔断器本体存在隐性裂纹，长期热胀冷缩后熔体断裂。 | 日常巡检（每天）：目视检查熔断器指示器、管体有无变色，红外测温记录温度。季度维护：停电后用毫欧表测熔断器电阻与历史值比较。 | 1. 累计非正常熔断2次以上；2. 直流电阻超过出厂值50%；3. 管体有明显裂纹或鼓胀；4. 使用年限超过10年（基于运行环境，高温环境缩短）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 快速熔断器接触面过热 | 热/机械 | 一般 | 熔断器与母线或触刀座接触面因氧化、松动、安装力矩不足或接触压力减小，导致接触电阻增大，焦耳热引起接触面温度过高，加速氧化，恶性循环。 | 接触部位红外测温显示明显热点（相对温差>30%）；可见接触面变色、发黑或氧化痕迹；接头附近绝缘材料老化加速。 | 接触电阻>1.2倍相邻同型号熔断器接头电阻值[电气]；接触面温度>90℃[温度]（环境温度40℃时）；紧固力矩实测值低于标称值20%[物理] | [在线] 定期红外热成像巡检；[离线] 停电时用回路电阻测试仪测量回路接触电阻。 | 在同等负载电流下，该熔断器接触点温升明显高于其余同分支熔断器（测温对比），且紧固力矩检查偏小，接触电阻超标，即可诊断接触不良。 | 停电后清洁接触面（用细砂纸去除氧化层，再用无水酒精擦拭），按力矩要求重新紧固，更换已失效的碟形弹簧或锁紧螺母；必要时在接触面薄涂电力复合脂。工具：力矩扳手、砂纸、酒精、接触电阻测试仪。 | 定期在大修时清洁并紧固所有功率连接面；安装时划线标记并采用双螺母防松；在接触面加装测温贴片。 | 若不能立即停电处理，可临时降低该支路励磁电流分配，或增加冷却风机通风量，并加强红外测温监视。 | 接触面严重过热可烧熔连接铜排，引发相间短路，导致快速熔断器非正常熔断或爆炸。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某水电机组励磁柜B相熔断器上端接触面因运输振动松动，投运后连续异常发热，红外测温达135℃，导致母线绝缘板炭化。 | 每周红外成像巡检记录关键连接点温度；每年停电检修时检查紧固力矩并测量接触电阻。 | 当接触面镀银层磨损超过80%，或因过热导致基材硬度下降无法保持恒定接触压力，即应更换该导电部件。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 快速熔断器拒动 | 电气/化学 | 危急 | 熔断器因熔体材料老化、腐蚀变细、填充石英砂受潮结块或机械变形，在严重过流或短路时未能及时熔断，失去保护能力。 | 晶闸管击穿短路，交流侧或直流侧电流急剧上升，但该支路熔断指示器未动作；保护信号显示过流持续时间超过熔断器允通时间。 | 短路电流峰值超过熔断器额定分断能力下限且持续时间>10ms[电气]，熔断器未动作；直流电阻异常偏低或无穷大[电气]（因腐蚀导致部分导体断股但未完全断开）；石英砂含水量>0.1%[化学] | [离线] 熔断器特性试验（检测动作时间-电流特性）；[离线] 熔断器电阻测量；[离线] 目视检查。 | 进行保护校验时，对熔断器施加模拟故障电流，用高速录波器记录，若熔断器未在I²t预估值内熔断，或测得实际I²t超出额定I²t容差范围，判断拒动。 | 立即退出该熔断器及所在支路，检查保护回路的晶闸管、母排绝缘，更换经特性校验合格的快速熔断器，并对石英砂干燥处理（如烘烤后重新封装）。工具：熔断器特性测试仪、毫欧表。 | 采用严格筛选的半导体保护专用熔断器，存储环境保持干燥；定期（3-5年）抽样进行特性校验。 |  | 熔断器拒动导致晶闸管或二极管短路故障能量无法限制，扩大为相间短路，触发上级开关跳闸，造成强迫停机。 | IEC 60269-4:2009+AMD1:2012 CSV；GB/T 13539.4-2016；DL/T 650-2015《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》 | 某电厂励磁功率柜整流桥短路，三只并联支路中的一只RSM型快速熔断器拒动，导致与之并联的另两路熔断器承担全部短路电流相继爆炸，造成母线损坏。 | 年度预防性试验抽检测熔断器动作特性；熔断器存放于干燥箱；安装前必须进行电阻和外观检查。 | 熔断器经特性测试I²t超出标称允许偏差±20%；内部石英砂结块或受潮无法恢复；外观严重变形或引脚腐蚀不可修复，即予以报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 快速熔断器绝缘下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 熔断器陶瓷管体表面因积污、受潮、凝露或绝缘材料老化，导致爬电距离减小，发生沿面闪络或对地绝缘阻值降低。 | 绝缘监测装置报警，励磁系统对地绝缘电阻低于设定值（如0.5 MΩ）；管体表面有放电痕迹或白斑；潮湿天气时出现间歇性接地信号。 | 绝缘电阻<1 MΩ (用500V兆欧表测量)[电气]；局部放电量>100 pC[电气]；泄漏电流>100 μA[电气]；环境相对湿度>85%[环境]。 | [离线] 用绝缘电阻测试仪测量管壳对地绝缘；[带电] 局部放电在线监测装置；[在线] 绝缘监测继电器。 | 当绝缘电阻测试值低于规程规定（如冷态>10 MΩ，热态<1 MΩ），且测试排除外部电缆及母线绝缘问题，对熔断器本体表面清洁后若恢复，可诊断表面积污受潮；若不恢复则判断绝缘体内部劣化。 | 停电后使用无水酒精或绝缘清洗剂清洁熔断器陶瓷外壳及两端金属件，必要时用干布擦净并涂覆室温硫化硅橡胶（RTV防污闪涂料）；若本体内部有裂纹，必须更换熔断器。工具：兆欧表、清洗剂、毛刷。 | 在功率柜内安装防凝露加热器，保持柜内相对湿度低于60%；定期清洁柜内积尘；熔断器安装时保持足够相间及对地爬电距离。 | 若在线监测发现绝缘下降但暂无法停运，可临时投入柜内加热除湿装置，并限制使用高压水冲洗柜体。 | 绝缘下降易发展为单相接地，若励磁系统一点接地未及时处理，可能形成两点接地，烧毁励磁绕组或熔断器爆炸。 | GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术》；DL/T 596-2021 | 某沿海电厂励磁间湿度长期偏高，功率柜内熔断器外壁积盐，导致一次闪络，励磁变压器差动保护动作跳机。 | 每周清洁柜内设备表面；雨季前检查加热器及密封条；每季度测量绝缘电阻并记录趋势。 | 当熔断器管体外表面出现贯穿性裂纹或深度划伤侵蚀瓷体；绝缘电阻清洗干燥后仍低于1 MΩ，即报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 快速熔断器特性漂移（老化） | 电气/热 | 轻微 | 熔断器在长期通流和频繁热循环下，熔体材料发生金属疲劳、晶粒长大，导致熔断特性（弧前I²t）逐渐偏离出厂值，可能提前熔断或延迟动作。 | 无明显直接观感，但历史数据趋势显示同工况下温升逐年增大；或同型号熔断器更换周期显著缩短。 | 定期特性测试I²t与铭牌标称偏差>±15%[电气]；同一负载下温升较投运时上升>10K[温度]；直流电阻年变化率>5%[电气] | [离线] 熔断器特性测试仪测量弧前时间-电流特性；[离线] 毫欧表测量直流电阻并对比历史。 | 从同一批次或运行时间接近的熔断器中抽检3%进行特性试验，若I²t与标称值偏差超过±15%，判定该批次老化严重，建议全部更换。 | 全部更换为同型号新熔断器，注意核对生产批次，优先选用近年生产、储存良好的产品。 | 安装时监测运行电流的均流系数，避免单只长期承受较高负载；控制环境温度；采用低电阻连接减少额外发热。 |  | 加速其他并联熔断器的老化，导致各组支路均流恶化，诱发个别提前误动，降低系统可靠性。 | GB/T 13539.4-2016；JB/T 8320-1996《半导体器件保护用熔断器》 | 某铝厂整流电源快速熔断器运行8年后，连续发生无故障电流下熔断，回厂检测I²t已下降至标称值的65%。 | 每3年安排一次熔断器特性抽检，建立台账记录每只熔断器电阻及更换日期。 | 无论外观如何，运行年限超过8-10年（视环境温度）；或特性抽检I²t超差，即批量报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 磁场断路器 | 励磁系统 | 安装在励磁回路中，用于正常停机时切断励磁电流，或在故障时执行快速灭磁操作。 | 是 | 数据获取失败 |  |  | 联网搜索接口超出使用限制，未能获取磁场断路器故障相关信息 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每周检查一次通信接口、传感器接线及信号指示灯状态。维护操作要点：清洁接线端子并重新紧固，使用标准信号源校准数据采集模块，检查通信协议匹配与屏蔽层接地，更换老化或有氧化迹象的线缆。 |  | 1. 累计使用年限超过12年，且数据采集模块故障无法通过更换修复；2. 通信部件出现不可逆硬件损坏（如芯片烧毁、线路板腐蚀深度≥0.2mm）；3. 连续3次校准仍无法达到精度要求（误差超过±1.5%），且核心传感器已停产；4. 月均数据丢包率＞5%且持续2个月以上，判定为不可修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 非线性电阻 | 励磁系统 | 在灭磁过程中接入磁场绕组两端，吸收磁场能量，限制灭磁过程中产生的过电压，保护发电机转子绝缘。 | 是 | 非线性电阻 |  |  | 由于联网搜索限制，本次调研未能获取到有效信息，所有故障相关数据暂缺。 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每月1次外观检查，每季度1次电气检测。维护操作要点：1. 检查电阻片表面有无裂纹、闪络痕迹、变色或积尘，必要时用无水酒精擦拭；2. 检查连接引线及螺栓是否紧固，接触面有无氧化或过热变色；3. 测量整体直流参考电压(U1mA)和0.75U1mA下的泄漏电流，与出厂值对比；4. 用红外测温仪检测在额定电压下各电阻片温升是否均匀，有无异常热点；5. 每年雷雨季节前做一次全面预防性试验，记录数据并趋势分析。 |  | 1. 直流参考电压(U1mA)变化率超过±10%或与出厂值偏差超出产品技术条件；2. 在0.75U1mA下泄漏电流超过50μA或较初值增加1倍以上；3. 外观出现贯穿性裂纹、击穿烧损痕迹或环氧外包层严重老化剥落；4. 温升异常，经红外检测存在局部过热且无法通过均流调整消除；5. 累计运行年限超过12年或遭受过短路冲击电流超过额定能量耐受能力而未更换；6. 经厂家或专业机构鉴定其残压比不满足系统绝缘配合要求，且无法通过元件更换修复的，判定不可修复报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 可控硅跨接器 | 励磁系统 | 用于在灭磁或特定保护动作时，将灭磁电阻或其他保护元件接入励磁回路，实现快速灭磁或过电压保护。 | 是 | （搜索失败，无可用数据） | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每日通过DCS/ECS系统检查可控硅跨接器运行状态记录，若无数据记录，增加为每2小时现场巡视一次。<br>2. 维护操作要点：发现数据搜索失败时，首先重启人机接口站(HMI)或通信管理机；仍无效则检查通信线路、接口模块的供电及指示灯状态；若为跨接器本体控制板故障，需断开功率单元电源，更换控制板并重新下载参数，完成后进行静态功能测试(触发与关断逻辑验证)。 |  | 1. 报废判定条件：当通信模块、控制板或触发单元发生不可逆损坏(如芯片烧毁、线路板碳化)，且无备件替代时，判定报废。<br>2. 若跨接器功率元件(晶闸管)结温反复超过125℃导致数据采集失效，或累计运行超过15年且数据搜索失败无法定期检查，可列入报废更新计划。<br>3. 不可修复判定：拆解后发现内部铜排严重腐蚀、散热器变形导致密封失效，且无原厂数据校准参数，报上级审批报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组线匝间绝缘劣化或损伤，导致相邻匝间非正常接触形成短路环路，轻则发热、重则烧毁绕组 | 运行温升异常升高，一次侧电流增大，局部有焦糊味，二次侧脉冲幅值降低或波形畸变 | 直流电阻不平衡率>2%[电气]；绝缘电阻<1MΩ(500V兆欧表)[电气]；局部放电量>250pC[电气] | 红外测温[在线]；直流电阻测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]；局部放电检测[带电] | 若直流电阻偏差超过2%且绝缘电阻低于1MΩ，同时红外显示绕组局部过热，则判定存在匝间短路 | 1.拆除绕组；2.用绕线机重新绕制损坏部分，线规与匝数严格按原始数据；3.浸漆烘干（105℃,4h）；4.回装后进行变比与绝缘试验 | 1.加强绕组浸漆工艺；2.控制运行环境湿度≤60%RH；3.定期测量直流电阻(每季度) | 降低触发脉冲频率以减轻发热，监测温度 | 晶闸管触发可靠性下降，可能造成整流桥换相失败 | GB/T 10228-2015 干式电力变压器技术参数和要求；JB/T 10693-2007 城市轨道交通用干式变压器 | 某电厂励磁脉冲变压器运行中发臭停机，解体发现一次绕组匝间短路烧黑 | 日常巡检：每班听异响、闻异味；季度：测试直流电阻与绝缘电阻，清扫表面积灰 | 绕组短路点无法局部修复、或绕组整体绝缘电阻<0.5MΩ且烘潮后无法恢复，则绕组报废
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 绕组对地绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组与铁芯间主绝缘老化、受潮或机械损伤，导致高压绕组对地直接放电，产生电弧 | 保护装置跳闸，故障录波显示过流、接地故障，外观可见接线端有闪络痕迹或碳化点 | 绝缘电阻<0.5MΩ(1000V兆欧表)[电气]；介质损耗因数tanδ>2%[电气]；耐压试验泄漏电流突变>20%[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；交/直流耐压试验[离线]；局部放电定位[带电] | 绝缘电阻低于0.5MΩ且介损>2%，或耐压时泄漏电流急剧上升并击穿，则判定主绝缘失效 | 1.解体取出铁芯和绕组；2.剔除损坏绝缘层，清理碳化痕迹；3.重新包裹NOMEX纸或环氧玻璃布带（层数同原设计）；4.真空浸漆并固化；5.重新装配并做1.5倍额定耐压试验 | 1.配置吸湿器或电伴热防潮；2.保持绝缘表面清洁；3.每年预防性试验 | 使用备件替换故障变压器，原变压器送修 | 导致励磁电源中断，发电机失磁跳机 | GB 6450-1986 干式电力变压器；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某水电厂励磁脉冲变压器接线板因凝露闪络击穿 | 日常巡检：检查接线端子有无积灰、凝露；半年：绝缘电阻与介损测量，支持瓷瓶擦拭 | 若绝缘筒或绝缘层多处分层、龟裂，修复成本超过新品50%时，整台报废
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 铁芯多点接地 | 电气/绝缘 | 一般 | 铁芯硅钢片间绝缘损伤、金属异物搭接或夹件绝缘破损，形成除正常接地点外的非正常接地回路，产生环流发热 | 铁芯对地绝缘电阻明显下降（由无穷大降至数千欧以下），铁芯接地电流增大，局部红外过热 | 铁芯对地绝缘电阻<20kΩ[电气]；铁芯接地电流>100mA[电气] | 铁芯绝缘电阻测试[离线]；铁芯接地电流在线监测[在线]；油/气体色谱分析(若有)[离线] | 铁芯绝缘电阻<20kΩ，且稳定接地电流>100mA，排除外部短接后判定多点接地 | 1.用1000V兆欧表确认接地点；2.拆除铁芯上夹件，逐片检查硅钢片间有无金属毛刺或异物；3.清除异物，片间补涂绝缘漆；4.更换损坏的绝缘垫块；5.复原后测绝缘>100MΩ | 铁芯装配时严格清洁，避免金属屑残留；定期监测铁芯接地电流 | 在确保无环流危害前提下临时退出铁芯接地监测，加强巡视 | 环流导致铁芯局部过热，加速绝缘老化，可能引起匝间或对地短路 | GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分 总则；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 | 某工厂励磁变压器振动异响，发现铁芯因运输螺栓未取下造成多点接地 | 日常：听铁芯有无异常振动声；年检：铁芯绝缘及接地电流测量，清扫铁轭缝隙积灰 | 若铁芯片间绝缘普遍老化或多点接地无法清除，建议报废
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 绕组断路 | 电气/机械 | 危急 | 绕组导线焊接不良、机械振动导致拉断或短路烧断，使电路开路，脉冲变压器无法传递触发信号 | 该相触发脉冲丢失，晶闸管不导通，励磁电压/电流波动或缺相保护动作，二次侧无电压输出 | 绕组直流电阻值无限大或远超标准[电气]；一次侧通电后二次侧无感应电压[电气] | 万用表电阻档检测[离线]；变比测试仪[离线]；励磁系统故障录波[在线] | 一次绕组直流电阻呈现开路，或变比测试输出为零，且外观检查无异物短路，判定为断路 | 1.停电并拆下变压器；2.拆除保护外罩，找到断点（通常在引出线焊点处）；3.重新焊接，使用银铜焊料，焊点光滑饱满；4.包扎绝缘恢复同等级；5.测试直流电阻和变比合格 | 加强引出线端子支撑固定，避免振动；焊接工艺采用氩弧焊确保质量 | 无法临时修复，立即切换至备用变压器 | 触发脉冲缺失，整流桥失控，可能导致发电机失磁 | GB/T 10228-2015；DL/T 583-2006 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 | 某风电场励磁脉冲变压器一次侧引线齐根折断，导致风机脱网 | 日常：观察引出线绝缘有无裂纹；半年：紧固接线螺栓，检查焊接点 | 断点多处或位于内部无法修复时，整体报废
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 局部放电超标 | 绝缘/电气 | 轻微 | 绕组内部存在气泡、杂质或绝缘层间脱开，在高电场下发生局部放电，长期损伤绝缘 | 无显著外部征兆，有时伴随细微“滋滋”声，精密局部放电仪可检测到高频脉冲 | 局部放电量>100pC（1.0倍额定电压下）[电气]；超过500pC需立即检修 | 局部放电检测仪（宽带或声波定位）[离线/带电]；超声波检测[在线] | 在1.1倍额定电压下局放量>100pC，结合超声波定位确认放电源位于绕组内部 | 1.吊芯检查绕组绝缘表面有无黑色放电痕迹；2.如有细小针孔状炭化，用绝缘漆填充；3.对整体重新真空浸漆，消除空隙；4.固化后复测局放 | 严格控制绕制张力，采用无气泡真空浸漆工艺；运行中防止过电压 | 降低运行电压至额定90%观察 | 长期放电使绝缘腐蚀，最终导致匝间或对地击穿 | GB/T 7354-2018 局部放电测量；IEC 60270 High-voltage test techniques–Partial discharge measurements | 某电厂励磁变压器交接试验局放合格，运行一年后局放增至180pC，经检修发现绝缘层脱空 | 每两年或大修时进行局部放电测试；日常巡检注意高频异响 | 若局放量持续>500pC经浸漆处理无改善，或绝缘大面积脱空，建议报废
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 散热不良导致绝缘热老化 | 热/绝缘 | 严重 | 通风道被灰尘堵塞、冷却风扇故障或过载，导致绕组温升超过绝缘等级允许值，加速绝缘材料降解脆化 | 变压器外壳灼热，红外测温显示绕组最高点超过绝缘等级限值（如F级155℃），绝缘电阻逐年下降 | 绕组热点温度>150℃（F级）[物理]；绝缘纸聚合度<250[化学]；油中糠醛含量(若有) >0.5mg/L[化学] | 红外测温[在线]；温度传感器[在线]；绝缘电阻趋势分析[离线]；油样化验(适用时)[离线] | 运行中绕组平均温升>100K，或热点温度超过155℃，且历年绝缘电阻值衰减速率超过20%/年，判定热老化加速 | 1.彻底清扫风道及线圈表面灰尘；2.检查冷却风扇运转及转向；3.修复或更换风扇；4.对于已脆化绝缘，可局部补漆，若整体劣化需重绕 | 1.定期清扫（至少每季度一次）；2.安装温控报警（130℃告警，150℃跳闸）；3.避免长期过负荷 | 临时增加外部轴流风机强迫散热 | 绝缘碳化易引发匝间短路，缩短整体寿命，可能导致火灾 | GB/T 11026.2-2014 电气绝缘材料 耐热性 第2部分；IEEE C57.12.01-2015 Standard General Requirements for Dry-Type Distribution Transformers | 某钢厂脉冲变压器因灰尘积聚造成风道堵塞，运行温度156℃，三年后匝间短路 | 日常：检查通风道是否堵塞，听风扇有无异响；每周：测温记录，温度趋势分析 | 当绕组热点温度持续超过允许值且绝缘电阻已低于出厂值30%以上，或聚合度<200，建议报废
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 绝缘老化与受潮 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 长期高温、电晕放电及湿热环境导致套管有机绝缘材料（如环氧树脂、硅橡胶）发生降解、脆化或吸潮。内部形成水树枝或局部放电通道，介电强度持续下降直至击穿。 | 1. 套管表面出现粉化、变色或龟裂纹。<br>2. 绝缘电阻测试值有下降趋势。<br>3. 夜间可观测到局部放电产生的微光或电晕蓝光。<br>4. 触摸有温升异常（非正常工况）。 | 1. 绝缘电阻：<500 MΩ (1000V兆欧表) [电气]<br>2. 介质损耗因数(tanδ)：>1.5% (10kV) [电气]<br>3. 局部放电量：>20 pC (在1.2倍额定相电压下) [电气] | 1. 绝缘电阻测试仪 (离线)<br>2. 介质损耗测试仪 (离线)<br>3. 红外热成像仪 (在线)<br>4. 紫外成像仪 (在线/带电) | 1. **介电响应法**：若tanδ测试值超过出厂值的1.5倍且绝缘电阻低于500MΩ，则判定为严重受潮老化。<br>2. **紫外成像法**：若在正常运行电压下观察到明显放电光斑（光子数>1000/分钟），则确认存在绝缘缺陷。 | 1. **解体更换**：确认故障后，申请停役，拆解励磁母线连接。<br>2. **清理**：使用无水酒精清理脉冲变压器侧和可控硅侧的连接端子。<br>3. **换新**：更换同规格、同爬电比距的绝缘套管，力矩扳手紧固至厂家规定值（如25 N·m）。<br>4. **试验**：投运前进行绝缘电阻和耐压试验。 | 1. 安装防雨罩或防污闪伞裙。<br>2. 控制柜内加装除湿加热器，湿度阈值设定为<60%。<br>3. 选用耐漏电起痕指数（CTI）>600V的升级材料。 | 涂刷RTV防污闪涂料进行表面强化绝缘，暂时维持运行并严密监视，等待停机更换。 | 导致励磁脉冲变压器二次侧接地，或可控硅触发信号畸变，造成整流桥误触发、缺波或短路。 | IEC 60076-11 (干式变压器绝缘标准) ; GB/T 4109-2008 (高压套管技术条件) ; IEEE Std C57.19.01 | 某水电厂励磁系统因套管受潮导致单桥整流波形严重畸变，触发励磁报警，停运后检测套管绝缘电阻仅120MΩ，内部发现明显爬电痕迹。 | 1. **日巡**：目视检查套管外观完整性，红外测温监测温差。<br>2. **年检**：停电清扫套管表面，用2500V兆欧表测量绝缘电阻并记录趋势。<br>3. **5年检**：进行介质损耗角正切(tanδ)测试。 | 1. 绝缘电阻指标无法通过干燥处理恢复至基准值。<br>2. 表面出现深度>0.3mm且长度>爬距20%的裂纹。<br>3. 运行年限超过15年且tanδ显著劣化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 表面污秽与爬电 | 化学/环境 | 一般 | 导电性粉尘、油污、盐雾沉积在套管表面形成污秽层。在潮湿天气下，污秽层湿润后形成导电通道，引发表面爬电和闪络，烧蚀绝缘表面。 | 1. 套管伞裙表面积污严重，有黑色附着物。<br>2. 潮湿天气或清晨凝露时，可听见“滋滋”放电声。<br>3. 紫外成像显示沿面存在明显的放电通道。<br>4. 闪络瞬间导致触发脉冲丢失。 | 1. 表面泄漏电流：>5 mA (有效值) [电气]<br>2. 等值盐密(ESDD)：>0.1 mg/cm² [化学]<br>3. 灰密(NSDD)：>0.5 mg/cm² [状态量] | 1. 目视检查 (离线/带电)<br>2. 紫外成像仪 (在线/带电)<br>3. 等值盐密测试 (离线取样)<br>4. 泄漏电流传感器 (在线) | 1. **视觉定性法**：若伞裙表面颜色由红色/白色变为深褐色，并伴有粘腻感，判断为严重污秽。<br>2. **泄漏电流法**：若在线监测到泄漏电流脉冲峰值>10 mA且频次>10次/分钟，判断为危险爬电。 | 1. **清洗**：使用高压绝缘清洗剂（如25#变压器油清洗剂）配合无纺布自上而下擦拭。<br>2. **打磨/修复**：若表面轻微烧伤，用细砂纸（>600目）打磨光滑，再涂刷一层绝缘漆。<br>3. **检查**：清洗后测量绝缘电阻，应恢复至>1 GΩ。 | 1. 励磁柜加装正压通风，防止粉尘进入。<br>2. 严格执行小修周期清洗制度。<br>3. 在套管表面加装增爬裙或喷涂PRTV涂料。 | 在满足安全间距前提下，加装临时绝缘挡板隔离污染源，等待停机清洗。 | 表面爬电发展为对地闪络，导致励磁变压器过流保护动作跳闸，机组解列。 | GB/T 26218.2-2010 (污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定) ; DL/T 596-2021 (电力设备预防性试验规程) | 某钢厂余热发电机组，因环境粉尘大，套管未定期清扫，在阴雨天气下发生对地闪络，击穿3只可控硅和一只快速熔断器。 | 1. **月巡**：检查表面憎水性，若水珠散落不均匀即安排清扫。<br>2. **季检**：粉尘大的环境每季度停电清扫一次。<br>3. **年检**：测试表面等值盐密。 | 1. 多次清洗后憎水性无法恢复（水珠完全摊开）。<br>2. 爬电痕迹深度>0.5mm且无法打磨修复。<br>3. 表面大面积烧蚀碳化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 机械损伤与断裂 | 机械/电气 | 危急 | 安装应力过大、端子受力、外力撞击或长期振动导致套管法兰根部或与铜排连接处产生裂纹，甚至断裂。绝缘隔板破碎导致支撑强度丧失。 | 1. 肉眼可见套管法兰处或本体有裂纹，甚至断损。<br>2. 铜排连接处因支撑失效下垂或晃动。<br>3. 断口处有局部放电导致的黑色烧痕。<br>4. 振动监测值异常增大。 | 1. 超声波探伤缺陷波幅：>基准波幅80%且未过刻度线 [物理]<br>2. 表面裂缝开口宽度：>0.2 mm [物理]<br>3. 结构固有频率偏移：>15% [物理] | 1. 目视/内窥镜检查 (离线)<br>2. 超声波探伤仪 (离线)<br>3. 振动分析仪 (在线)<br>4. 塞尺测量 (离线) | 1. **超声反射法**：若探头接收到的缺陷回波信号在80%波幅以上且位置明确，判定为内部贯穿性裂纹。<br>2. **外观判定**：若裂纹已贯穿法兰固定螺栓孔位，或可见内部金属件，直接判定为结构失效。 | 1. **临时支撑**：用绝缘支撑件（如FR4环氧板）对悬空的母排进行临时固定。<br>2. **更换总成**：拆除断裂套管，修正母排安装孔位使其自然对中，无应力安装新套管。<br>3. **力矩校验**：使用扭矩扳手按30 N·m标准紧固法兰螺栓（十字对称预紧）。 | 1. 安装时使用力矩扳手并做标记，防止过紧。<br>2. 使用带金属嵌件的加强型套管法兰。<br>3. 检查铜排软连接，吸收热胀冷缩应力。 | 使用绝缘拉杆对松脱的母排进行机械限位，并用绝缘胶带临时绑扎固定，防止相间短路。 | 断裂的套管可能掉落导致正负母排短路（短路电流可达数十kA），烧毁励磁功率柜，严重威胁发电机安全。 | GB 50150 (电气装置安装工程电气设备交接试验标准) 中的母线安装应力要求；JB/T 7820-95 (绝缘套管 技术条件) | 某电厂励磁母排因热胀冷缩导致绝缘套管法兰根部长期受力疲劳断裂，导致正负极短路，弧光烧毁功率柜。 | 1. **季检**：检查所有套管固定螺栓紧固标记是否偏移。<br>2. **年检**：检查铜排软连接是否吸收位移。<br>3. **3年检**：拆解检查法兰根部有无微裂纹。 | 1. 出现任何贯穿性裂纹。<br>2. 法兰根部缺损超过截面积的5%。<br>3. 螺栓固定孔破损导致无法稳固安装。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 内部接触不良与过热 | 热/机械 | 严重 | 套管内部导电杆连接螺纹松脱、氧化或与铜排接触面粗糙度不足（如未镀银处理），接触电阻增大，在大电流（数百安培）下导致异常发热，加速绝缘老化。 | 1. 红外测温显示套管与母排搭接处温度极高（>90℃）。<br>2. 套管绝缘材料因过热变色（如发黄、起泡）。<br>3. 运行时能闻到焦糊味。<br>4. 接触面附近的紧固螺栓变色。 | 1. 触头温升相对值：>35 K (相对环境温度) [物理]<br>2. 接触回路电阻：>1.3倍出厂值且>20 μΩ [电气]<br>3. 红外热像图热点温差：与正常相温差>15 K [物理] | 1. 红外热成像仪 (在线/带电)<br>2. 回路电阻测试仪 (离线)<br>3. 测温蜡片/试温变色贴 (在线) | 1. **相对温差法**：若被测点温度为95℃，环境35℃，温升60K，而正常相温升为40K，相对温差达33%，判定为严重接触不良。<br>2. **电阻比较法**：若回路电阻较上次测试值突增50%以上，判为接触劣化。 | 1. **解体清洁**：拆开搭接面，用400目砂纸和百洁布去除氧化层。<br>2. **镀层处理**：若原无镀层，对铜排接触面和导电杆搪锡或镀银。<br>3. **复装**：涂抹薄层电力复合脂，用9.8 N·m力矩紧固螺栓，压平接触压接垫片后复测回路电阻。 | 1. 大电流接触面必须搪锡或镀银，且必须使用防松碟簧垫圈。<br>2. 每年检修红外测温，建立温升数据库进行趋势分析。<br>3. 控制环境温度，降低套管过流裕度损耗。 | 涂抹强力电力复合脂，并加装跨接短路铜线过流，降低主接触面电流密度，等待停机处理。 | 长时间过热导致套管碳化熔融，铜排退火软化力学失效，引发励磁断线或金属熔融物溅射短路。 | DL/T 664-2016 (带电设备红外诊断应用规范) ; GBJ 149-90 (电气装置安装工程母线装置施工及验收规范) | 某电厂因套管导电杆未镀银且涂抹凡士林不当，接触电阻达85 μΩ，异常发热导致套管炸裂，励磁系统被迫降低出力运行。 | 1. **月巡**：使用热成像仪对所有套管根部连接处进行测温建档。<br>2. **年检**：抽检紧固螺栓力矩，并抽测典型回路电阻。<br>3. **3年检**：全面拆解清洁接触面。 | 1. 搭接面接触电阻>50 μΩ且无法通过清洁恢复。<br>2. 绝缘外套因过热碳化、机械强度丧失。<br>3. 导电杆螺纹滑丝或严重腐蚀。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 一次侧高压熔断器熔断 | 电气 | 严重 | 因系统过电压、TV内部匝间短路或铁磁谐振导致一次侧电流骤增，熔断器热熔断，切断电压输入。 | 励磁调节器显示"TV断线"或"测量电压异常"，相应相电压指示为零或大幅降低，可能伴随零序电压报警。 | 一次侧电流突增至熔断器额定值5倍以上 [电气]；熔断器两端电压降陡升 [电气]；二次侧输出电压跌落至额定值20%以下 [电气]。 | 二次电压表在线监视 [在线]；熔断器外观检查 [离线]；红外热像定期巡检 [带电]。 | 若二次侧某相电压接近零而其他相正常，且一次侧熔断器温度明显高于邻相，判断为高压熔断器熔断；排除二次回路断线后确认。 | 停电后使用高压验电器验明无电，拆除故障熔断器，更换同规格（额定电流0.5A或1A，额定电压与系统匹配）的高压限流熔断器，使用力矩扳手紧固，恢复后测量绝缘电阻。 | 定期（1次/年）利用红外测温仪检查熔断器接头温升；加装谐振消除装置（如非线性电阻消谐器）。 | 若无法立即停电，暂时将励磁调节器切换至备用通道或手动方式，利用另一组TV信号，闭锁可导致误调的保护功能。 | 励磁调节器失去正确电压反馈，可能引发误强励或失磁，导致机组无功剧烈波动。 | GB/T 20840.1-2010 互感器 第1部分：通用技术要求；DL/T 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 | 某水电站因TV一次侧熔断器熔断导致励磁调节器电压信号丢失，引起发电机过压保护动作跳机。 | 巡检周期：每周巡视一次，检查熔断器外观有无爬电痕迹、变色，接头温度不超过70℃。维护要点：清扫绝缘子表面，检测回路电阻应小于100μΩ。 | 熔断器累计动作次数超过5次或已使用10年；熔管出现裂纹、变色或电阻增大50%以上；需报废更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 二次侧接线松动或虚接 | 电气 | 轻微 | 长期振动或安装不当导致TV二次端子螺丝松动，接触电阻增大，输出电压信号衰减或不稳定。 | 励磁调节器显示电压波动或间歇性TV断线报警；二次电压表指针轻微摆动。 | 端子排接触电阻>0.1Ω [电气]；二次回路压降超过额定二次电压的0.5% [电气]；红外测温端子温升>15K [物理]。 | 二次回路压降在线测试 [在线]；红外热像仪定期扫描端子排 [带电]；停电后拧紧检查并使用微欧计测量接触电阻 [离线]。 | 在调节器检测到电压波动时，现场测量TV二次端子电压，若端子输入电压稳定而端子后端电压波动，则判断接线虚接；拧动螺丝有明显松动感即可确诊。 | 使用绝缘力矩螺丝刀（0.6-0.8 Nm）逐一紧固所有二次端子；对已氧化线头用砂纸打磨后重新压接；必要时更换端子排。 | 每年检修时对二次端子紧固，并涂抹导电膏防氧化；振动较大部位加装防松垫圈。 | 临时用绝缘胶带缠绕压紧松动端子，将信号回路短接至备用芯线，尽快申请停机处理。 | 测量偏差导致励磁调节器误响应，可能产生电压偏移，影响无功分配及自动电压控制（AVC）。 | GB/T 20840.3-2013 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求；DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 | 某火电厂因TV二次线虚接，造成励磁系统反复报警，最终发现端子螺丝松脱磨损。 | 巡检周期：每月一次，利用红外测温检查端子排，听有无轻微放电声。维护要点：用干布清洁端子，检查线头压接是否牢固，测量直流电阻不平衡率<2%。 | 端子排绝缘基座断裂、螺丝滑丝无法紧固、接触电阻>1Ω且无法修复时，整体更换端子排或接线盒。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 电磁单元铁磁谐振 | 绝缘/电磁 | 危急 | TV励磁电感与系统对地电容形成谐振回路，在暂态过电压激发下产生谐振，导致过电压和过电流烧毁TV。 | 出现低频振荡、中性点位移电压异常升高，TV发出异常嗡鸣声，励磁盘表电压大幅摆动，可能伴随一次侧熔断器群爆。 | 开口三角电压（3U0）突发>100V [电气]；TV本体异常振动幅值>50μm [物理]；励磁电流中出现25Hz或分数次谐波 [电气]。 | 在线监测零序电压波形 [在线]；录波仪记录电压波形分析频谱 [离线]；听声棒检查本体异响 [带电]。 | 当零序电压幅值超过相电压30%且频率为工频分数倍或低频，结合TV发出周期性嗡嗡声，排除接地故障后判定为铁磁谐振。 | 投入阻尼电阻或在开口三角回路接入消谐器（如LXQ系列微机消谐装置）；更改运行方式破坏谐振参数；必要时更换为电容式电压互感器（CVT）。 | 在TV一次中性点加装一次消谐电阻；采用励磁特性优良的TV，避免进入饱和区；合理配置母线对地电容。 | 迅速拉合空载线路或中性点不接地母线开关，改变系统电容；若谐振消失则恢复正常。 | 谐振过电压可能击穿TV绝缘，导致短路爆炸，波及相邻设备，引起励磁系统失压保护动作，机组解列。 | DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合；GB/T 20840.5-2013 互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求 | 某110kV变电站在投运空载母线时发生分频谐振，导致三台TV同时烧毁。 | 巡检周期：雷雨季节每周一次，听本体有无异常嗡嗡声。维护要点：确认消谐装置指示灯正常，测试阻尼电阻阻值在说明书范围内。 | TV励磁特性曲线严重饱和，1.9倍额定电压下铁芯磁通密度>1.9T且不可修复时；本体绝缘存在不可恢复性损伤，整体报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 绝缘受潮击穿 | 绝缘 | 危急 | 密封不良或呼吸器失效导致潮气侵入，绝缘介质含水量增加，致使绝缘强度下降，在运行电压下发生击穿或沿面放电。 | 绝缘电阻显著下降，油浸式TV油样浑浊，出现爬电痕迹或放电声，严重时喷油爆炸并引起差动保护动作。 | 绝缘电阻<500MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；介质损耗因数tanδ>2%（油纸绝缘） [绝缘]；油中溶解气体乙炔含量>2ppm [化学]；局部放电量>100pC [电气]。 | 定期绝缘电阻测试 [离线]；油样色谱分析 [离线]；局部放电在线监测 [在线]；红外测温观察整体发热 [带电]。 | 若绝缘电阻同比下降50%以上，且tanδ超出规程值，油中含水量>25mg/L，结合外绝缘表面有放电痕，诊断为受潮导致绝缘劣化。 | 立即退出运行，吊芯检查清除水气，更换密封胶垫和干燥剂，进行真空注油处理，最后通过1.3倍额定电压交流耐压试验。 | 定期（3年/次）更换呼吸器硅胶，检查油位及密封；采用全密封结构互感器；定期测试介质损耗。 | 用热风枪干燥外绝缘表面，若仅为表面受潮，用无水酒精擦拭后涂RTV防污闪涂料，可临时恢复，但需尽快安排绝缘干燥处理。 | 绝缘击穿可能引发相间短路，导致发电机差动保护动作跳机，TV本身爆炸碎片可能伤人。 | GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准；DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 | 梅雨季节某沿海电厂TV因呼吸器硅胶失效内部进水，投运三小时后击穿，引发机组保护停机。 | 巡检周期：每季一次，检查油位计、呼吸器硅胶颜色（蓝色变透明需更换），检查瓷套有无裂纹。维护要点：保持干燥，密封垫片老化周期6-8年及时更换。 | 绝缘电阻<100MΩ且多次真空滤油后tanδ仍>6%；发生内部短路或严重放电导致绕组变形、铁芯损坏，不可修复时强制报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 二次侧电压回路短路 | 电气 | 严重 | 二次回路导线绝缘破损或端子误碰，造成TV二次侧近于短路，电流剧增烧毁二次绕组或熔断器。 | 二次侧空开跳闸或熔断器熔断，相应励磁通道电压全消失，调节器输出受到扰动，本体温度骤升。 | 二次回路电流突然>1A（正常约0.1A） [电气]；二次绕组温升>40K [物理]；回路阻抗测量接近零 [电气]。 | 运行中监测二次回路电流 [在线]；跳闸后再合空开检测是否立刻再跳 [离线]；巡检本体闻焦糊味 [带电]。 | 二次空开合闸即跳，取下所带负载后用万用表电阻档测量回路，若电阻接近零，逐段断开端子排查短路点。 | 停电后分段测量绝缘，更换烧损电缆，使用500V兆欧表测试绝缘电阻应>10MΩ，更换同规格快熔空开。 | 二次电缆使用阻燃耐压等级合适的屏蔽电缆，端子排加防护罩，每年测试绝缘电阻。 | 隔离故障回路，将励磁电压信号切换至备用TV二次绕组，解除故障侧保护，申请停机处理。 | 电压信号丢失可能使励磁调节器强励，产生严重过电压，且二次绕组过热可能引发火灾。 | DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程；GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 | 某火电厂因施工遗留的金属丝造成TV二次回路短路，导致励磁调节器失准，发电机无功大幅波动。 | 巡检周期：每月检查二次端子箱内有无积水、异物，空开有无异常跳闸。维护要点：清扫电缆接头，摇测绝缘，紧固接线。 | 二次绕组烧损变色，绝缘破坏；回路电缆绝缘电阻<1MΩ且无法局部更换；判定报废更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 电容式电压互感器（CVT）分压电容击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | CVT中压电容或高压电容元件击穿，导致分压比改变，输出电压畸变或为残压。 | 励磁系统测量电压偏低且波动，继电器接点可能抖动；CVT末端出现异常发热，二次电压谐波含量增大。 | 电容值偏差>+10%/-5% [电气]；介质损耗角正切tanδ>0.1% [绝缘]；二次电压有效值与额定值偏差超5% [电气]。 | 电桥在线测电容值 [在线]；红外检测单元发热 [带电]；停电后测试电容介质损耗 [离线]。 | 比较CVT输出与母线TV电压，偏差>2%，且电容测量值与铭牌差异>5%，tanδ超标，判断电容单元击穿。 | 退出运行，更换同型号由多个元件串并联组成的电容器组（需使用专用吊装工具），重新校验分压比和绝缘。 | 定期（1次/年）测试电容值和tanδ；选用质量稳定的膜纸复合介质电容器；加装中间变压器电压在线监测。 | 将励磁调节器信号临时切换至另一组TV，退出故障CVT，封锁该间隔。 | 测量失真导致励磁调节器错误调节，造成系统电压震荡，同母线其他保护误动。 | GB/T 20840.5-2013 互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求；DL/T 474.3-2006 现场绝缘试验实施导则-介质损耗因数tanδ试验 | 某500kV变电站CVT电容失效，导致线路保护电压判别错误误切除线路。 | 巡检周期：每月红外测温，每年测试电容量和介损。维护要点：保持瓷套清洁，检查二次电压值历史趋势。 | 当电容元件击穿数量超过20%，无法修复到出厂电容值偏差范围；或介损>0.5%，整体报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 瓷绝缘子外套破损或表面污闪 | 环境/绝缘 | 严重 | 环境污染、盐雾或粉尘在潮湿天气形成导电层，导致沿面闪络，损坏绝缘。 | 瓷套表面有爬电痕迹，夜间可见蓝色电晕，闪络时电压波动，励磁系统可能跳闸。 | 泄漏电流>10mA [电气]；盐密值>0.1 mg/cm² [化学]；闪络电压降至额定值60%以下 [绝缘]。 | 紫外成像仪放电检测 [带电]；定期等值盐密测试 [离线]；红外测温检测局部发热 [带电]。 | 紫外成像光子数超过5000个/秒且湿度>80%，结合盐密超标，可诊断为污秽闪络风险。 | 停电，用高压水枪配合绝缘清洗剂冲洗瓷套，干燥后涂覆RTV防污闪涂料。工具：高压清洗机、RTV涂刷工具。 | 每季度清扫瓷套；加装增爬裙；选用防污型TV。 | 带电水冲洗（须水质合格），加强巡视和泄漏电流监视。 | 闪络引发相间短路，励磁电压丢失，发电机失磁保护动作跳机。 | GB/T 26218.1-2010；DL/T 627-2018 | 某沿海电厂因盐雾污闪造成TV闪络爆炸，励磁系统停机。 | 巡检周期：大雾、高湿天气增加夜间巡视，观察电晕；每半年测盐密。维护要点：按周期清扫，检查RTV涂层憎水性。 | 瓷套出现贯穿性裂纹、釉面剥落面积超过25%，或闪络后绝缘电阻降至100MΩ以下无法恢复，报废更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 本体漏油（油浸式TV） | 机械/化学 | 严重 | 密封垫老化、铸造砂眼或温差循环导致渗漏油，油位过低，绝缘受潮和散热不良，引发内部放电。 | 油位计指示下降至下限，TV外壳或基座有油迹，油质变黑，可能闻到油臭味。 | 油位低于最低刻度线10mm [物理]；油中微水含量>35 mg/L [化学]；油箱密封压力下降至0.02 MPa [物理]。 | 人工目视检查油位和油迹 [离线]；油位计远传报警 [在线]；油样化学分析 [离线]。 | 巡视发现油位低于下限且外部有油迹，取油样分析击穿电压<40kV且含水量>35mg/L，判定为严重漏油需紧急处理。 | 停电后查漏点，紧固螺丝或更换密封胶垫（氟橡胶），补油至正常油位，真空脱气。工具：力矩扳手、真空滤油机、密封垫套件。 | 采用全密封金属波纹管膨胀器代替呼吸器；每年检查密封件老化情况。 | 若轻微渗油，用堵漏胶临时封堵，并补充干燥合格绝缘油，加强监视，申请停役。 | 油位过低使TV内部绝缘露出油面直接击穿，励磁失去电压信号，发电机跳闸。 | DL/T 596-1996；GB/T 7595-2017 | 一水电机组因TV漏油未及时发现，油面下降导致匝间短路爆炸。 | 巡检周期：每月检查油位和呼吸器，每次本体停电检修时取油样。维护要点：保持油位在1/3-2/3之间，及时更换变色硅胶。 | 箱体焊接处沙眼无法修复或内部绝缘纸板因缺油过热碳化，油击穿电压经处理后仍<35kV，整机报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 二次电压信号回路电磁干扰 | 环境/控制 | 一般 | 二次电缆屏蔽不良或布线不合规范，在强电磁场下感应出叠加噪声，导致励磁调节器采样电压出现毛刺。 | 励磁调节器电压采样显示不稳定但无保护动作，二次电压表指针微颤，录波可见高频杂波。 | 共模噪声幅值>50mV [电气]；信号电缆屏蔽层接地电阻>0.5Ω [电气]。 | 示波器测量二次电压波形 [离线]；检查电缆屏蔽层接地电阻 [离线]。 | 用示波器观察二次电压波形存在不规则尖峰，将电缆屏蔽层两点接地改为一点接地后噪声明显减小，判定为干扰。 | 更换双屏蔽电缆，并将屏蔽层单点接地，布线远离动力电缆，在信号输入侧加装滤波电容。工具：示波器、摇表、压线钳。 | 按DL/T 5136要求施工，控制电缆与动力电缆间距>200mm，使用屏蔽双绞线，每年检查接地电阻。 | 临时在调节器模拟量输入通道加装磁环滤波。 | 噪声可能引起励磁电流高频波动，导致无功小幅振荡。 | DL/T 5136-2012；GB/T 17626.4-2018 | 某电厂因二次电缆紧贴励磁铜排敷设，电压信号干扰严重，导致励磁调节振荡。 | 巡检周期：半年一次，检查电缆屏蔽接地状况，测量干扰电压。维护要点：保证屏蔽层接地良好，电缆护管无破损。 | 电缆屏蔽层破损严重，绝缘电阻<0.5MΩ，且更换长度超过50%时，整体更换电缆。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 电磁单元中间变压器匝间短路 | 电气/热 | 严重 | CVT内中间变压器因绝缘老化、冲击电流导致匝间短路，改变变比，输出电压不稳定。 | CVT二次电压异常升高或降低，与同母线其他TV比较有偏差，电磁单元温度升高，可能产生异响。 | 变比误差>1.0% [电气]；中间变压器绕组直流电阻三相不平衡度>2% [电气]；本体油中总烃>150 μL/L [化学]。 | 定期测量二次电压与比差 [在线/离线]；油色谱分析 [离线]；红外测温 [带电]。 | 测量中间变压器各绕组直流电阻，不平衡度>2%，同时油中总烃或乙炔含量升高，可判定匝间短路。 | 吊出电磁单元，更换损坏绕组（需返厂或由专业队伍处理），或整体更换电磁单元。工具：直流电阻测试仪、绝缘电阻表、吊车。 | 加强绝缘试验，每年进行变比和直流电阻测试，防止过电压。 | 将该CVT二次电压信号切换至备用TV，退出运行。 | 励磁调节器测量失真，可能导致发电机无功不正常波动，保护误动。 | DL/T 596-1996；GB/T 20840.5-2013 | 某变电站CVT中间变压器匝间短路，造成线路保护过压保护误动。 | 巡检周期：每年一次定期试验时测直流电阻。维护要点：监测温度，杜绝过流。 | 绕组短路严重无法修复，或油中乙炔含量>5μL/L并伴随内部放电，整体报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 电流互感器二次回路开路 | 电气 | 危急 | 二次绕组连接端子松动、回路断线或负载开路，导致二次电流为零。因励磁电流剧增，铁芯高度饱和，磁通密度可达1.8T以上，产生数千伏尖峰电压，威胁绝缘与人身安全。 | 保护装置发CT断线告警；励磁调节器测量电流骤降为零；端子处可见放电火花、臭氧味；铁芯异常啸叫。 | 二次电压峰值[电气]: >2000V；二次电流[电气]: 0A；铁芯温度[物理]: >80℃（红外）。 | 在线：励磁调节器CT断线检测逻辑；离线：二次回路直流电阻测量[离线]；带电：红外热像仪扫描端子[带电]。 | 若励磁电流测量值归零且励磁调节器发出CT故障信号，测量CT二次端子电压极间交流电压>100V，则判定二次开路。应立刻退出励磁系统。 | 1.停电并验电；2.用短路片或短接线可靠短接CT二次绕组（短路电流容量需足够）；3.检查端子箱接线，更换烧蚀的端子排；4.用双臂电桥测量回路电阻恢复连通；工具：万用表、短路片、绝缘摇表、电桥。 | 1.采用防开路设计的CT接线端子；2.二次回路定期紧固（半年）；3.加装CT二次过电压保护器。 | 在故障CT二次侧用专用短路线短接，暂时隔离该路电流采样，改用备用测量通道。 | 励磁电流反馈消失，励磁调节器切换至手动/备用通道，可能导致发电机失磁或误强励。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》、DL/T 866-2015《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》 | 某电厂励磁TA端子螺丝松动引起开路，造成盘柜着火，发电机解列。 | 每季度检查二次端子紧固力矩（标准4-6N·m），清扫端子箱，测量绝缘电阻（>1MΩ）。 | 若二次绕组绝缘电阻<10MΩ且无法修复，或铁芯出现过热变色、绝缘碳化，则报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 绝缘受潮/老化 | 绝缘 | 严重 | TA内部充填树脂开裂、密封件老化、端部密封不良，运行中吸潮，导致一次绕组对地或层间绝缘电阻下降，介质损耗因数增大，引发局部放电甚至击穿。 | 绝缘监测装置报警；阴雨天气测量绝缘电阻降低；局部放电检测仪器数值超标。 | 绝缘电阻[电气]: <10MΩ（2500V兆欧表）；介损角正切tanδ[电气]: >0.01（10kV测量）；局部放电量[电气]: >10pC（1.2Um下）。 | 在线：局部放电监测、介质损耗在线监测[在线]；离线：绝缘电阻测试[离线]、介质损耗试验[离线]。 | 定期测量绝缘电阻，若低于10MΩ且较上次下降50%以上，结合介损tanδ>0.008或局放>10pC，判定绝缘受潮或老化。 | 1.停电后清洁表面，打开二次接线盒烘干（热风枪温度≤80℃）；2.更换密封垫圈，注入防水胶；3.若本体绝缘无法恢复，更换TA。工具：兆欧表、介损测试仪、热风枪、密封胶。 | 1.加装防雨罩，改善柜内通风；2.定期塗覆防污闪涂料；3.巡检中检查密封面凝露。 | 将故障TA退出运行，励磁调节器切至备用TA通道，并在干燥天气时恢复。 | 绝缘下降可能导致接地故障，引起差动保护误动，励磁系统跳闸。 | GB/T 20840.1-2010《互感器 第1部分：通用技术要求》、DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 沿海电厂励磁柜内TA底部凝露导致一次对地击穿，造成机组跳机。 | 每半年清洁柜内灰尘，检查加热器工作正常；雨季增加除湿措施。潮湿环境下每半年测一次绝缘电阻。 | 当tanδ超过出厂值1.5倍且局放>50pC，或绝缘电阻恢复困难，或运行年限>20年且多次受潮，建议报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 铁芯饱和/剩磁偏高 | 电气/机械 | 一般 | 系统存在暂态过流或直流分量，使TA铁芯进入饱和区，磁通不能再线性跟随一次电流，导致传变误差增大。剩磁累积也会使起始工作点偏移。励磁系统TA若选型不当，在各种扰动下会饱和。 | 励磁电流波形畸变，出现偶次谐波；保护稳态比率测量偏差；励磁调节器振荡。 | 比差[电气]: >5%（额定电流下）；角差[电气]: >60'；剩磁系数[电气]: >0.8；拐点电压[电气]: 低于设计值（如<2kV）。 | 离线：伏安特性试验[离线]、剩磁测试（退磁后比较）[离线]；在线：谐波分析仪[在线]，查看二次电流波形畸变率。 | 进行10%误差曲线校核，若实际二次负载>允许负载，或伏安特性曲线拐点电压低于要求值，且二次电流波形成平顶波，判定饱和。 | 1.在TA一次侧加退磁电流，逐渐减至零退磁；2.调整二次回路阻抗，减小负载；3.更换为更大容量或抗饱和TA。工具：退磁仪、伏安特性测试仪。 | 1.按励磁系统最大短路电流正确选择TA的准确限值系数和容量；2.避免全波直流或不平衡电流长期流过TA。 | 如不影响保护动作，可暂时投入饱和补偿算法，但需尽快安排检修。 | 比、角差过大导致励磁控制失准，可能引起发电机无功波动、进相运行不稳定。 | GB 20840.2-2014《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》 | 某水电厂励磁TA饱和导致强励误动作，输出无功大幅波动。 | 每2年进行一次伏安特性测试，记录拐点电压和励磁电流。 | 若10%误差曲线校核不满足实际负载要求，且无法通过改造二次回路改善，或铁芯破损龟裂，应报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 接线错误 | 电气/控制 | 一般 | 施工或检修后TA极性接反、相序错误、变比抽头接错，导致采样电流幅值或相位异常，励磁控制器获取错误反馈。 | 励磁调节器报“励磁电流不对称”、“PT断线”等异常；调节系统不稳定，无功摆动。 | 电流幅值偏差[电气]: 三相不平衡>10%；相位角偏差[电气]: 偏离120°±5°。 | 离线：升流试验，通入一次电流，用相位伏安表测量二次幅值和相位[离线]；在线：励磁调节器故障录波波形分析[在线]。 | 停机状态下，分别对三相TA通入工频电流，使用双钳相位表测量二次电流向量。若某相电流差180°或幅值异常，判定接线错误。 | 1.核实图纸；2.在端子排上纠正二次线极性或顺序；3.重新进行升流试验验证。工具：万用表、相位表、升流器。 | 建立完善的接线后校核制度，实行双人确认，并在投运前做一次通流试验。 | 若仅一相极性反，可短时切至单相励磁控制模式，但须尽快停机处理。 | 励磁调节器错误计算无功，导致自动电压调节器（AVR）失调，影响发电机电压水平。 | DL/T 5136-2012《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 | 某生物质电厂因TA极性接反，励磁输出电压持续偏低，发电机无法并网。 | 大小修后执行二次回路绝缘测试和升流试验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 变比误差超标 | 电气 | 轻微/一般 | 制造缺陷、运输振动或多次冲击电流造成绕组匝间短路或铁芯特性变化，使实际变比偏离额定值。励磁系统要求高精度（通常0.2或0.5级）。 | 测量值与标准表比对偏差超限；励磁电流调节偏差累积。 | 比差[电气]: >0.5%（0.5级）、>0.2%（0.2级）；角差[电气]: >30'（0.5级）。 | 离线：互感器校验仪在二次施加模拟信号与标准互感器比较[离线]；在线：高精度霍尔传感器比对。 | 用标准TA与被试TA在相同一次电流下比对二次输出，若比差或角差超出铭牌准确级限值，则误差超标。 | 1.调整磁分路补偿（可调式）或更换绕组抽头；2.无法补偿时更换新TA。工具：互感器校验仪、标准TA。 | 1.到货验收时严格测试变比和角差；2.避免冲击性负载频繁作用TA。 | 在比例积分调节中引入人工偏置修正，但可能影响动态响应，应尽快更换。 | 导致无功功率测量不准，影响AVR稳态调压精度，可能使发电电压偏离设定值。 | GB/T 20840.2-2014、JJG 1021-2007《电力互感器检定规程》 | 某光伏电站励磁TA变比误差导致逆变器保护频繁误动。 | 每4年经由有资质机构校验一次，并粘贴有效校验标志。 | 若比差大于准确级限值的150%，或角差大于限值的200%，且无法通过调整恢复，应报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 一次绕组接头发热 | 热 | 严重 | 一次接线板与母线连接处因氧化、腐蚀、紧固力矩不足，接触电阻增大，大电流流过时产生高热。长期会导致绝缘烧损甚至熔断。 | 红外测温发现接头温度异常升高，超过90℃；夜间可见红热；连接件变色。 | 接头温升[物理]: >65K (相对环境温度)；接触电阻[电气]: >50μΩ (回路电阻测试)。 | 在线：红外测温巡检或固定式红外窗口[在线]；离线：回路电阻测试仪[离线]。 | 用红外热像仪扫描一次接头，若同负载下某一接头温度明显高于相邻相（温差>15K）或绝对温度>100℃，结合回路电阻>50μΩ，可判断发热。 | 1.停电并做好安全措施；2.拆开连接面，用细砂纸去除氧化层，涂导电膏；3.使用力矩扳手按标准力矩重新紧固（如M12螺栓为40N·m）。工具：力矩扳手、红外测温仪、回路电阻仪。 | 1.定期红外测温，大负荷后安排特巡；2.接头处涂覆防氧化导电膏；3.使用防松螺栓。 | 若暂时无法停电，可降低励磁变负载电流运行，加强监视。 | 接头熔断会导致TA开路或短路，造成励磁功率回路事故。 | DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》 | 某钢厂励磁TA一次接头过热熔化，致励磁系统失电停机。 | 每月进行一次接头红外测温，检查清洁程度，紧固件划线防松。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 电流互感器二次回路开路 | 电气 | 危急 | 二次绕组连接端子松动、回路断线或负载开路，导致二次电流为零。因励磁电流剧增，铁芯高度饱和，磁通密度可达1.8T以上，产生数千伏尖峰电压，威胁绝缘与人身安全。 | 保护装置发CT断线告警；励磁调节器测量电流骤降为零；端子处可见放电火花、臭氧味；铁芯异常啸叫。 | 二次电压峰值[电气]: >2000V；二次电流[电气]: 0A；铁芯温度[物理]: >80℃（红外）。 | 在线：励磁调节器CT断线检测逻辑；离线：二次回路直流电阻测量[离线]；带电：红外热像仪扫描端子[带电]。 | 若励磁电流测量值归零且励磁调节器发出CT故障信号，测量CT二次端子电压极间交流电压>100V，则判定二次开路。应立刻退出励磁系统。 | 1.停电并验电；2.用短路片或短接线可靠短接CT二次绕组（短路电流容量需足够）；3.检查端子箱接线，更换烧蚀的端子排；4.用双臂电桥测量回路电阻恢复连通；工具：万用表、短路片、绝缘摇表、电桥。 | 1.采用防开路设计的CT接线端子；2.二次回路定期紧固（半年）；3.加装CT二次过电压保护器。 | 在故障CT二次侧用专用短路线短接，暂时隔离该路电流采样，改用备用测量通道。 | 励磁电流反馈消失，励磁调节器切换至手动/备用通道，可能导致发电机失磁或误强励。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》、DL/T 866-2015《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》 | 某电厂励磁TA端子螺丝松动引起开路，造成盘柜着火，发电机解列。 | 每季度检查二次端子紧固力矩（标准4-6N·m），清扫端子箱，测量绝缘电阻（>1MΩ）。 | 若二次绕组绝缘电阻<10MΩ且无法修复，或铁芯出现过热变色、绝缘碳化，则报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 绝缘受潮/老化 | 绝缘 | 严重 | TA内部充填树脂开裂、密封件老化、端部密封不良，运行中吸潮，导致一次绕组对地或层间绝缘电阻下降，介质损耗因数增大，引发局部放电甚至击穿。 | 绝缘监测装置报警；阴雨天气测量绝缘电阻降低；局部放电检测仪器数值超标。 | 绝缘电阻[电气]: <10MΩ（2500V兆欧表）；介损角正切tanδ[电气]: >0.01（10kV测量）；局部放电量[电气]: >10pC（1.2Um下）。 | 在线：局部放电监测、介质损耗在线监测[在线]；离线：绝缘电阻测试[离线]、介质损耗试验[离线]。 | 定期测量绝缘电阻，若低于10MΩ且较上次下降50%以上，结合介损tanδ>0.008或局放>10pC，判定绝缘受潮或老化。 | 1.停电后清洁表面，打开二次接线盒烘干（热风枪温度≤80℃）；2.更换密封垫圈，注入防水胶；3.若本体绝缘无法恢复，更换TA。工具：兆欧表、介损测试仪、热风枪、密封胶。 | 1.加装防雨罩，改善柜内通风；2.定期塗覆防污闪涂料；3.巡检中检查密封面凝露。 | 将故障TA退出运行，励磁调节器切至备用TA通道，并在干燥天气时恢复。 | 绝缘下降可能导致接地故障，引起差动保护误动，励磁系统跳闸。 | GB/T 20840.1-2010《互感器 第1部分：通用技术要求》、DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 沿海电厂励磁柜内TA底部凝露导致一次对地击穿，造成机组跳机。 | 每半年清洁柜内灰尘，检查加热器工作正常；雨季增加除湿措施。潮湿环境下每半年测一次绝缘电阻。 | 当tanδ超过出厂值1.5倍且局放>50pC，或绝缘电阻恢复困难，或运行年限>20年且多次受潮，建议报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 铁芯饱和/剩磁偏高 | 电气/机械 | 一般 | 系统存在暂态过流或直流分量，使TA铁芯进入饱和区，磁通不能再线性跟随一次电流，导致传变误差增大。剩磁累积也会使起始工作点偏移。励磁系统TA若选型不当，在各种扰动下会饱和。 | 励磁电流波形畸变，出现偶次谐波；保护稳态比率测量偏差；励磁调节器振荡。 | 比差[电气]: >5%（额定电流下）；角差[电气]: >60'；剩磁系数[电气]: >0.8；拐点电压[电气]: 低于设计值（如<2kV）。 | 离线：伏安特性试验[离线]、剩磁测试（退磁后比较）[离线]；在线：谐波分析仪[在线]，查看二次电流波形畸变率。 | 进行10%误差曲线校核，若实际二次负载>允许负载，或伏安特性曲线拐点电压低于要求值，且二次电流波形成平顶波，判定饱和。 | 1.在TA一次侧加退磁电流，逐渐减至零退磁；2.调整二次回路阻抗，减小负载；3.更换为更大容量或抗饱和TA。工具：退磁仪、伏安特性测试仪。 | 1.按励磁系统最大短路电流正确选择TA的准确限值系数和容量；2.避免全波直流或不平衡电流长期流过TA。 | 如不影响保护动作，可暂时投入饱和补偿算法，但需尽快安排检修。 | 比、角差过大导致励磁控制失准，可能引起发电机无功波动、进相运行不稳定。 | GB 20840.2-2014《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》 | 某水电厂励磁TA饱和导致强励误动作，输出无功大幅波动。 | 每2年进行一次伏安特性测试，记录拐点电压和励磁电流。 | 若10%误差曲线校核不满足实际负载要求，且无法通过改造二次回路改善，或铁芯破损龟裂，应报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 接线错误 | 电气/控制 | 一般 | 施工或检修后TA极性接反、相序错误、变比抽头接错，导致采样电流幅值或相位异常，励磁控制器获取错误反馈。 | 励磁调节器报“励磁电流不对称”、“PT断线”等异常；调节系统不稳定，无功摆动。 | 电流幅值偏差[电气]: 三相不平衡>10%；相位角偏差[电气]: 偏离120°±5°。 | 离线：升流试验，通入一次电流，用相位伏安表测量二次幅值和相位[离线]；在线：励磁调节器故障录波波形分析[在线]。 | 停机状态下，分别对三相TA通入工频电流，使用双钳相位表测量二次电流向量。若某相电流差180°或幅值异常，判定接线错误。 | 1.核实图纸；2.在端子排上纠正二次线极性或顺序；3.重新进行升流试验验证。工具：万用表、相位表、升流器。 | 建立完善的接线后校核制度，实行双人确认，并在投运前做一次通流试验。 | 若仅一相极性反，可短时切至单相励磁控制模式，但须尽快停机处理。 | 励磁调节器错误计算无功，导致自动电压调节器（AVR）失调，影响发电机电压水平。 | DL/T 5136-2012《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 | 某生物质电厂因TA极性接反，励磁输出电压持续偏低，发电机无法并网。 | 大小修后执行二次回路绝缘测试和升流试验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 变比误差超标 | 电气 | 轻微/一般 | 制造缺陷、运输振动或多次冲击电流造成绕组匝间短路或铁芯特性变化，使实际变比偏离额定值。励磁系统要求高精度（通常0.2或0.5级）。 | 测量值与标准表比对偏差超限；励磁电流调节偏差累积。 | 比差[电气]: >0.5%（0.5级）、>0.2%（0.2级）；角差[电气]: >30'（0.5级）。 | 离线：互感器校验仪在二次施加模拟信号与标准互感器比较[离线]；在线：高精度霍尔传感器比对。 | 用标准TA与被试TA在相同一次电流下比对二次输出，若比差或角差超出铭牌准确级限值，则误差超标。 | 1.调整磁分路补偿（可调式）或更换绕组抽头；2.无法补偿时更换新TA。工具：互感器校验仪、标准TA。 | 1.到货验收时严格测试变比和角差；2.避免冲击性负载频繁作用TA。 | 在比例积分调节中引入人工偏置修正，但可能影响动态响应，应尽快更换。 | 导致无功功率测量不准，影响AVR稳态调压精度，可能使发电电压偏离设定值。 | GB/T 20840.2-2014、JJG 1021-2007《电力互感器检定规程》 | 某光伏电站励磁TA变比误差导致逆变器保护频繁误动。 | 每4年经由有资质机构校验一次，并粘贴有效校验标志。 | 若比差大于准确级限值的150%，或角差大于限值的200%，且无法通过调整恢复，应报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 一次绕组接头发热 | 热 | 严重 | 一次接线板与母线连接处因氧化、腐蚀、紧固力矩不足，接触电阻增大，大电流流过时产生高热。长期会导致绝缘烧损甚至熔断。 | 红外测温发现接头温度异常升高，超过90℃；夜间可见红热；连接件变色。 | 接头温升[物理]: >65K (相对环境温度)；接触电阻[电气]: >50μΩ (回路电阻测试)。 | 在线：红外测温巡检或固定式红外窗口[在线]；离线：回路电阻测试仪[离线]。 | 用红外热像仪扫描一次接头，若同负载下某一接头温度明显高于相邻相（温差>15K）或绝对温度>100℃，结合回路电阻>50μΩ，可判断发热。 | 1.停电并做好安全措施；2.拆开连接面，用细砂纸去除氧化层，涂导电膏；3.使用力矩扳手按标准力矩重新紧固（如M12螺栓为40N·m）。工具：力矩扳手、红外测温仪、回路电阻仪。 | 1.定期红外测温，大负荷后安排特巡；2.接头处涂覆防氧化导电膏；3.使用防松螺栓。 | 若暂时无法停电，可降低励磁变负载电流运行，加强监视。 | 接头熔断会导致TA开路或短路，造成励磁功率回路事故。 | DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》 | 某钢厂励磁TA一次接头过热熔化，致励磁系统失电停机。 | 每月进行一次接头红外测温，检查清洁程度，紧固件划线防松。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 二次绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 匝间绝缘因过热、机械损伤或制造缺陷破损，形成短路环。短路环内感应电流产生高热，加速绝缘破坏，可能导致变比突变和局部烧毁。 | 测量变比异常，比差、角差突然增大；二次侧输出电流畸变；差动保护可能出现不平衡电流告警。 | 励磁电流二次回路直阻[电气]: 降低>10%（与原始值比）；变比误差[电气]: >2%（与铭牌比）；局部放电量[电气]: >50pC。 | 离线：直流电阻测试（与出厂值比较）[离线]、变比试验[离线]、绝缘油色谱分析（油浸式）[离线]；在线：励磁电流波形谐波分析[在线]。 | 二次直阻测量值与历史数据比较下降超过10%，同时变比测试误差突然超差，排除外部回路因素后，可判定内部匝间短路。 | 1.停电隔离；2.若为外层绕组可修复，拆开浇注绝缘，重绕匝间并浸漆烘干；3.多数情况直接更换TA本体。工具：直流电阻测试仪、变比电桥、烘箱。 | 1.投运前进行匝间绝缘冲击耐压试验；2.控制二次负载在额定范围内，避免长期过负荷。 | 将该TA测量通道切换至备用保护TA，需更改励磁调节器采样定值。 | 匝间短路发展可导致TA爆炸或二次开路，损坏励磁调节器板件。 | GB 20840.2-2014、DL/T 596-2021 | 某电厂发电机中性点TA匝间短路引发差动保护误动，机组跳闸。 | 每3年进行一次直流电阻测量，与出厂或交接数据比较偏差应<2%。 | 匝间短路无法局部修复，直流电阻与原始值偏差>10%或变比误差>5%时，应整体报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 铁芯多点接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 安装时金属异物、铁芯毛刺或绝缘垫破损导致铁芯在非设计点接地，形成环流，引起局部过热，加速绝缘老化，可能烧毁铁芯。 | 铁芯接地线电流异常增大（>0.1A）；红外测温发现铁芯局部热点；绝缘油色谱异常（乙炔升高）。 | 铁芯接地电流[电气]: >0.3A；铁芯绝缘电阻[电气]: <1MΩ（绝缘摇表1000V）；热点温度[物理]: >80℃。 | 在线：铁芯接地电流在线监测[在线]；离线：铁芯对地绝缘电阻测试[离线]、红外测温[离线]。 | 测量铁芯外引接地线电流，若>0.3A且绝缘电阻<1MΩ，结合铁芯温度异常，可判定多点接地。 | 1.停电检查，清除铁芯油道间异物；2.用绝缘板隔离碰触处；3.若绝缘垫破损，更换绝缘垫。工具：1000V绝缘摇表、内窥镜、清洁器具。 | 1.安装时严防异物落入TA内部；2.定期监测铁芯接地电流，设置告警0.1A。 | 无法即时处理时，可在接地回路串接限流电阻，将环流限制在100mA以下，并加强监测。 | 局部过热会加速绝缘老化，可能导致主绝缘击穿，励磁系统跳闸。 | DL/T 596-2021、GB 20840.1-2010 | 某抽水蓄能电站励磁TA铁芯多点接地，接地电流达2A，造成绝缘碳化。 | 每年测量一次铁芯绝缘电阻和接地电流，记录趋势。 | 若铁芯绝缘垫破损且无法更换，或铁芯片间短路范围>5%，导致总损耗增加>10%，则报废。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 接线盒进水/端子氧化 | 环境/化学 | 一般 | TA接线盒密封垫老损、呼吸孔堵塞或柜体凝露，导致接线盒内积水、端子锈蚀，造成接触电阻增大或信号断续。 | 阴雨天励磁电流信号波动或偏小；端子表面绿色铜锈；接线盒底部有水渍。 | 接触电阻[电气]: >20mΩ（单个端子）；绝缘电阻[电气]: <50MΩ（潮湿环境）；端子温差[物理]: >5K。 | 在线：励磁电流趋势分析[在线]；离线：打开接线盒目视检查[离线]、红外测温[离线]。 | 拆开接线盒检查，若有水渍且端子氧化变色，测量接触电阻>20mΩ或绝缘<50MΩ，同时信号存在间歇性波动，判定进水氧化。 | 1.停电清理接线盒；2.更换密封条和干燥剂；3.用清洗剂去除氧化，重新压接端子；4.封堵进线孔。工具：清洗剂、密封胶、力矩起子、绝缘表。 | 1.接线盒底部开排水孔；2.加装柜内除湿装置；3.规范电缆进线封堵。 | 清理后临时接入干燥剂袋，将信号回路并到备用端子，待停机彻底处理。 | 接触电阻增大可能导致二次回路阻抗变化，引入测量误差，严重时信号丢失。 | DL/T 5136-2012、GB 50171-2012《电气装置安装工程 开关柜二次回路接线施工及验收规范》 | 某水电站励磁TA接线盒进水，端子氧化造成励磁电流骤降误报警。 | 每季度检查接线盒密封、干燥剂状态，测量接线端子接触电阻。 | 端子排严重腐蚀无法有效紧固，或盒体变形无法密封，应更换接线盒组件。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 一次支柱绝缘子污闪 | 绝缘/环境 | 严重 | 户外或半封闭励磁变侧TA外置，绝缘子表面积污、凝露或结冰，在过电压或雾天发生沿面闪络，造成接地或相间短路。 | 雾天或毛毛雨时励磁变差动保护动作；绝缘子表面有电弧灼伤痕迹；紫外成像可见电晕异常。 | 绝缘子表面等值盐密[物理]: >0.1mg/cm²；红外温差[物理]: >1K（与干净表面）；泄漏电流[电气]: >50mA（运行电压下）。 | 在线：紫外成像仪检测[在线]、泄漏电流监测[在线]；离线：盐密测试[离线]、绝缘电阻测试[离线]。 | 当环境湿度>85%时绝缘子泄漏电流突增>50mA，或紫外光子计数明显增高，结合盐密>0.1或表面有放电痕迹，判定污闪隐患。 | 1.停电用清洁剂和高压水冲洗绝缘子；2.塗覆RTV防污闪涂料；3.更换为防爬电型绝缘子。工具：高压水枪、涂料喷涂设备、绝缘电阻表。 | 1.建立清扫周期（重污染区每季度一次）；2.加装防污闪伞裙；3.定期监测盐密。 | 无法停电时，可用绝缘杆进行带电清扫或喷涂，但需严格安全距离，并降低励磁电流运行。 | 污闪可引发相间短路，使励磁功率回路跳闸，发电机解列。 | GB/T 16434-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》、DL/T 596-2021 | 某火电厂励磁变低压侧TA绝缘子积污，在雾天闪络，导致发电机失磁保护动作。 | 每半年清扫一次绝缘子，每年进行一次盐密测试，喷涂RTV有效期5年。 | 绝缘子釉面破损超过面积5%，或RTV涂层失效且无法复涂，应报废更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 屏蔽层失效/电磁干扰 | 控制/环境 | 一般 | TA二次电缆屏蔽层接地不良、损坏或接地方式错误，使外部电磁场（如励磁功率电流、变频器谐波）干扰二次信号，造成测量噪声增大。 | 励磁电流信号叠加高频噪声；励磁调节器采样波动；AVR控制不稳定，有时出现振荡。 | 共模噪声电压[电气]: >50mVrms（二次回路）；信号信噪比[电气]: <40dB；屏蔽层接地电阻[电气]: >4Ω。 | 在线：示波器观察TA二次信号波形[在线]；离线：屏蔽层接地电阻测试[离线]、电缆绝缘测试[离线]。 | 用示波器检测二次信号，若存在高频毛刺且幅值>50mV，检查屏蔽层接地电阻>4Ω或两端接地，可判定屏蔽失效。 | 1.改造屏蔽层接地方式为单端接地（控制室侧）；2.修复破损屏蔽层，更换受损电缆；3.增加磁环滤波器。工具：绝缘电阻表、接地电阻仪、示波器、磁环。 | 1.使用双绞屏蔽电缆；2.确保屏蔽层在控制柜内良好单点接地；3.二次电缆与动力电缆分层敷设，间隔>200mm。 | 在输入端加装临时滤波器或改走备用电缆通道。 | 干扰信号可能使AVR误调，造成发电机无功摆动或失稳。 | GB/T 13926.2-2011《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、DL/T 5136-2012 | 某风电场励磁TA电缆与变频器出线电缆并行敷设，屏蔽失效导致励磁电流信号畸变，机组功率振荡。 | 每次检修检查屏蔽接地完整性，测量接地电阻<1Ω，检查电缆外套无破损。 | 电缆屏蔽层多处破损或整体老化，导致噪声不可接受，应更换电缆。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 风机轴承磨损 | 机械 | 严重 | 轴承长期运行，润滑脂劣化或异物侵入，导致滚动体、滚道表面出现点蚀、剥落或磨损，径向游隙超限。 | 风机运转时出现规律性金属摩擦声或啸叫；手摸轴承座振动加剧并有烫手感；出风量波动。 | 振动速度有效值[物理] >7.1mm/s (ISO 10816-3 小型机器限值)；轴承温度[物理] >85℃；加速度包络值[物理] >10m/s²；轴承间隙[物理] >0.15mm（轴径30-50mm）。 | 测振仪[离线]；红外测温仪[离线]；轴承听诊器[离线]；油样分析[离线]。 | 若振动速度>4.5mm/s且温度>75℃，结合听诊有周期性“呱啦”声，判断为轴承磨损；若油样铁含量>100ppm且附着铜屑，判定为严重磨损，需立即更换。 | 1. 断电挂牌；2. 拆除风罩、扇叶；3. 使用拉马拆下旧轴承；4. 清洗轴颈，测量轴颈尺寸；5. 加新润滑脂（容积30%-50%），用电磁感应加热器加热新轴承至110℃平稳压入；6. 恢复扇叶及风罩，手动盘车确认无卡涩；7. 试运行监测温度振动。工具：拉马、感应加热器、游标卡尺、加脂枪。 | 每季度加注2号锂基脂，润滑脂量不超过轴承室2/3；振动、温度纳入DCS趋势监控，设定预警值（振动>4.5mm/s, 温度>75℃）。 | 若无法立即停机，可在进风口喷雾化冷却水降温（仅限紧急），并加强振动监控。 | 磨损碎屑进入润滑系统可能污染其他轴承；风机停转导致整流柜超温跳闸，发电机组失磁。 | ISO 10816-3:2009；GB/T 24610.2-2019；SKF轴承维护手册 | 某水电厂励磁整流柜风机因轴承保持架断裂，振动达12mm/s，导致风机卡死，整流柜功率柜超温保护动作。 | 每周检查是否有异音、振动；每月测量轴承温度并记录；每半年补充一次润滑脂；每年检测振动频谱。 | 轴承游隙超过初始值1.5倍；或滚动体/滚道出现明显剥落坑；或振动值持续>7.1mm/s且无法通过润滑改善。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 风机叶轮不平衡 | 机械 | 严重 | 叶轮存在制造误差、不均匀磨损、积灰、异物撞击或平衡块脱落，质心偏离转轴中心，产生与转速同频的离心力。 | 风机机体振动大，频率等同转速；机壳有喘振感；出风口风速不均匀；叶轮可见摆动或配重块脱落痕迹。 | 1倍频振动幅值[物理] >总振动幅值80%；不平衡相位角[物理] 在径向方向稳定；风扇转速[物理] 有规律波动。 | 测振仪带频谱分析功能[离线/在线]；频闪仪[离线]；风速计[离线]。 | 测量机壳径向水平、垂直振动，若1倍频振幅占主导（>80%总振幅），且同一轴承座水平与垂直振动相位差接近90°，可诊断为不平衡。若相位不稳定，可能伴随松动。 | 1. 停机、拆下叶轮；2. 彻底清除叶轮积垢；3. 用平衡机进行动平衡校验（允许剩余不平衡量按ISO 1940 G2.5级）；4. 若叶片磨损严重，需堆焊修复再平衡或更换新叶轮；5. 回装并在现场二次平衡（若有条件）。工具：动平衡机、配重块、焊机。 | 定期清理叶轮积灰，保持清洁；每次检修后做动平衡；安装进出口过滤网防止异物吸入。 | 若轴振超标无法立即停机，可尝试用配重夹子暂时调整平衡（需现场动平衡仪指导）。 | 不平衡引起剧烈振动，加速轴承、密封损坏，导致风机基础松动，最终风机损坏，整流柜散热失效。 | ISO 1940-1:2003；GB/T 9239.1-2006；DL/T 503-2009 风机维护导则 | 某电厂励磁整流柜风机振动超标，频谱显示1X高，停机发现叶片根部有焊瘤脱落，经重新配重后消除。 | 每周检查叶轮外观，清理叶片表面灰垢；每半年进行一次振动频谱检查，确认不平衡量是否变化。 | 叶轮出现无法修补的裂纹或腐蚀穿孔；或经动平衡后剩余不平衡量仍无法达到G2.5级；或叶轮更换成本低于修复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 电机绕组绝缘故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 电机长期过载、通风不畅导致绕组过热，绝缘漆老化、龟裂；或受潮吸水、电腐蚀，致使匝间、相间或对地绝缘降低甚至击穿。 | 电机外壳带电，漏电保护动作；运行电流增大、三相不平衡；能闻到焦糊味；电机停转后测绝缘电阻远低于标准。 | 绝缘电阻[电气] <0.5MΩ (500V兆欧表)；吸收比[电气] <1.3；三相直流电阻不平衡度[电气] >2%；零序电流[电气] 增大。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；直流电阻测试仪[离线]；钳形电流表[在线]；温度巡检仪[在线]。 | 停机后，用500V兆欧表测绕组对地及相间绝缘电阻，若<0.5MΩ；或吸收比<1.3，判断受潮或绝缘劣化；若运行时三相电流差>10%且有焦味，判定匝间短路。绕组温度持续>120℃加速判断。 | 1. 若仅受潮：用低压干燥空气（<100℃）或红外灯烘烤绕组12-24小时，绝缘电阻升至≥10MΩ；2. 若绝缘破损或匝间短路：拆除端部，重绕受损线圈或整体更换定子绕组，进行浸漆烘干；3. 检查并处理引起过载的原因（如风道堵塞）。工具：兆欧表、烘箱、绕线机、浸漆烘干设备。 | 保持电机通风道畅通；定期（每半年）测绝缘电阻；电机内置PTC热敏电阻，设定跳闸温度130℃；避免频繁启停。 | 若仅绝缘低但未短路，可暂停风机，开启备用风机，并对该电机进行离线烘干。 | 绝缘击穿短路可能烧毁电机，引起上级开关跳闸，导致整个整流柜失电，发电机励磁回路断开，机组解列。 | GB/T 20160-2006；GB 755-2008；DL/T 596-1996 预防性试验规程 | 某火电厂励磁柜风机电机因后端盖处进灰，绝缘受潮，对地绝缘降至0.1MΩ，启动时短路烧坏端子，DCS发“整流柜风压消失”信号。 | 每月测量一次绝缘电阻，记录变化趋势；保持电机表面清洁，无油污、灰尘；每半年检查接线盒密封。 | 绕组烧毁、对地短路或匝间短路严重无法局部修复；或绝缘电阻干燥后仍无法恢复至2MΩ以上；或修理费用超过新电机60%。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 电机过载 | 电气/热 | 一般 | 风机选型不当、叶轮卡涩、风道阻力过大或电压过低，使电机长期在超过额定电流状态下运行，绕组发热。 | 电机外壳温度高（>90℃），电流表指示超额定值，热继电器频繁动作或烧保险，运行声音沉闷。 | 运行电流[电气] >1.05倍额定值；电机绕组温度[物理] >120℃（B级绝缘）；过载持续时间[状态量] >1分钟。 | 电流表[在线]；温度传感器（PTC/RTD）[在线]；热成像仪[离线]。 | 若三相平均电流持续超过铭牌额定电流5%，且温升>80K，结合风路检查无堵塞，判定为过载。需区分是由机械卡涩还是电气原因（如电压低）导致。 | 1. 停机检查：盘动转子是否灵活，排除机械卡涩；2. 测量电源电压是否在380V±10%范围内，三相是否平衡；3. 清理风道滤网，检查出口挡板位置；4. 若均正常，则电机选型偏小，需更换更大功率电机。工具：万用表、电流表、转速表。 | 加装电机综合保护器（过载、缺相保护），设定反时限保护曲线；定期清理风道，防止阻力增加；确保电压质量。 | 若过载由风道临时堵塞引起，可清灰、调整挡板后重新投运。 | 长期过载加速绝缘老化，缩短电机寿命；可能导致热继电器动作，风机停运，整流柜风压消失导致跳闸。 | GB/T 755-2008 旋转电机定额；GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法 | 某厂整流柜冷却风机因滤网堵塞未及时清洗，电机电流较额定值高12%，长期运行后绕组烧毁。 | 日常巡检记录电机电流值；每月清理进风口滤网；每半年校验热继电器整定值。 | 电机额定电流值长期（>1000h）运行在1.1倍以上，且温升超限，考虑淘汰更新大容量电机。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 冷却风机风量不足 | 机械/环境 | 轻微 | 进风口滤网堵塞、叶轮磨损变形、转速下降或出口风道挡板未全开，造成流过整流元件散热器的风量低于设计值。 | 整流柜内温度偏高；温升试验热敏元件报警；出口风速计测量值偏低；滤网表面积尘明显。 | 出口风速[物理] <设计值的80%；整流元件散热片温度[物理] >70℃；滤网差压[物理] >100Pa。 | 风速计[离线]；滤网差压开关[在线]；红外测温仪[离线/在线]。 | 测量出口风速，若<4.5m/s（设计6m/s），检查滤网，若差压>100Pa则判断滤网堵塞；若滤网正常，检查皮带是否打滑或叶轮间隙。 | 1. 清洗或更换滤网；2. 检查叶轮与集流器间隙，调整至设计值；3. 张紧或更换皮带（若为皮带传动）；4. 检查出口百叶窗，清除异物。工具：风速计、压差计、扳手。 | 定期（每2周）清洗滤网；安装滤网差压报警装置，设定报警值；运行中监测整流元件温度。 | 若无法立即清理，可暂时打开旁通风门增大进风（若有设计）。 | 风冷不足导致整流元件结温升高，轻则加速老化，重则热击穿短路，造成励磁系统故障停机。 | JB/T 10562-2006 一般用途轴流通风机技术条件；DL/T 583-2018 励磁系统技术监督导则 | 某励磁装置因环境柳絮堵塞滤网，风量锐减至50%，功率柜内温度升至80℃，触发“功率柜温度高”预警。 | 每月至少检查一次滤网及风道清洁度；每周监测风机转速及出口风速；每季度测试备用风机倒换。 | 风机在正常滤网条件下，出口风速无法达到设计值70%，且通过调整无法恢复；或叶轮磨损严重（叶片厚度减薄>30%），整体更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 风机皮带断裂/打滑 | 机械 | 一般 | (适用于皮带传动式风机) 皮带因长期使用伸长松弛、老化龟裂、沾油污或轮槽磨损，导致传递效率下降或断裂。 | 风机转速下降，打滑时发出尖锐噪音；皮带磨损碎屑积聚；皮带断面处可见裂纹；电流波动。 | 风机转速[物理] 低于额定值90%；皮带跳动[物理] 明显；带轮温度[物理] >60℃；皮带拉伸度[状态量] 超过初张力调节极限。 | 转速表[离线]；频闪仪[离线]；目视检查[离线]。 | 测量风机转速，若低于额定且电机转速正常，检查皮带：手压中部下沉量>2cm或已调整至极限仍松弛；两侧存在明显磨损台阶，判断需更换。 | 1. 停机，松开机座螺栓；2. 更换同型号新皮带；3. 调整电机位置使皮带初张力适当（手指按压下沉1.5-2cm为佳）；4. 检查带轮平行度（拉线法或激光对中）；5. 紧固螺栓，试运转。工具：扳手、拉力计、线绳。 | 每次检修检查皮带张紧度及外观；保持皮带及带轮清洁，避免油污；备用同型号皮带。 | 若单根皮带断，可暂用剩余皮带降负荷运行（若V带多组），并尽快安排更换整组。 | 风机转速不够，散热不良，可能引发整流桥过热；断裂后直接导致风机停转。 | ISO 4184:1992 窄V带传动；GB/T 1171-2006 一般传动用普通V带 | 某机组检修后，因电机对准度差，皮带磨损严重，投运两周后断裂，风机跳闸。 | 每月检查皮带张力一次；每季度检查带轮磨损情况；运行中注意皮带运行噪音。 | 皮带出现橡胶硬化、裂纹，或帘布层外露；或底部磨损减薄>30%；同一组V带若有一条损坏，需整组更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 风道风门卡涩或不动作 | 机械/控制 | 一般 | 风门执行机构故障、连杆松动脱落、风门轴锈蚀或异物卡滞，导致风门无法按指令开启/关闭。 | 风机运行但不出风或风量异常；风门位置反馈信号与指令不符；执行器运转但风门不动。 | 风门开度反馈[状态量] 与指令偏差>10%；执行器电机电流[电气] 异常；风门机械位置[物理] 与全开位限位开关状态不匹配。 | 执行器自检功能[在线]；限位开关测试[离线]；手动盘动风门[离线]。 | 对比指令信号与反馈信号，若偏差>5%且持续，现场观察执行器连杆是否脱落；手动盘动风门确认扭矩，若扭矩异常大则判断卡涩。 | 1. 松开执行器连杆，手动活动风门检查灵活性；2. 对锈蚀轴加注除锈剂并润滑；3. 修复或更换变形脱落的连杆、销子；4. 校准执行器行程及限位；若执行器电机故障，更换执行器。工具：扳手、万用表、除锈剂、润滑脂。 | 风门轴定期加注润滑脂；执行器每季度通电检查；连杆机构涂刷防锈漆。 | 若风门卡在关闭位，可先打开旁路维持运行，再处理。 | 风门关闭会导致整流柜无风，超温跳闸；风门开度过小则散热不足；风门位置反馈错误可能触发联锁停机。 | DL/T 641-2015 电站阀门电动执行机构；GB/T 28270-2012 智能型电动执行机构 | 某厂整流柜风机出口逆止风门因轴锈死无法打开，风机过载跳闸，整流柜温度迅速攀升。 | 每月对风门进行动作试验，检查开、关到位信号；每半年对轴销、连杆进行润滑。 | 风门本体锈蚀穿孔或变形严重无法密封；或轴磨损无法修复且无备件；执行器电机烧毁且无修复价值。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 电机启动失败 | 电气 | 严重 | 电源缺相、控制回路故障、机械卡涩、电机绕组短路或保护器误动，造成电机不能正常启动。 | 按启动按钮后电机无反应或嗡嗡响不转；断路器跳闸或保险熔断；控制回路指示灯异常。 | 启动瞬间电流[电气] 为0或堵转电流；控制回路电压[电气] 异常；电机绕组电阻[电气] 三相不平衡；保护器动作信号[状态量] 已触发。 | 万用表[离线]；摇表[离线]；钳形电流表[在线]；控制回路检查[离线]。 | 先验电确认电源正常；测量电机绕组直流电阻，判断是否断路或短路；检查接触器、热继电器、启动按钮回路；手动盘车判断机械卡涩。若启动时接触器吸合但电机电流为堵转电流且不转，则判断机械卡涩或绕组短路。 | 根据诊断：1. 缺相：查找电源侧至电机接线盒断路点，更换熔断器或修复接线；2. 控制回路：修复或更换按钮、接触器线圈或辅助触点；3. 机械卡涩：处理卡涩点（如轴承咬死、叶轮与风筒碰摩）；4. 电机短路：绕组维修或更换电机。工具：万用表、绝缘测试仪、扳手。 | 定期紧固电气接线；保持控制柜防尘；安装缺相保护器；备有易损件（熔断器、接触器）。 | 若急需冷却，可临时加装轴流风机强制通风。 | 无法启动导致整流柜无风，迫使励磁系统切至备用柜或降负荷运行，严重时触发停机。 | GB 14048.4-2010 接触器；DL/T 5161 电气装置安装工程质量检验评定规程 | 某站励磁柜风机因控制继电器触点烧蚀，信号无法闭合接触器，风机无法启动，导致功率柜投入备用冷却。 | 每月进行一次风机启停试验；检查控制柜内继电器触点状态，清理灰尘；测量电机绝缘电阻。 | 电机定子绕组短路、断路不可修复；或电机外壳破损；控制柜内元器件老化严重，修复成本超过更换新柜。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 电机转子断条 | 电气 | 严重 | 鼠笼式转子导条因铸造缺陷、频繁启动冲击、过热或应力集中产生裂纹甚至断裂，导致转子电路不平衡，产生磁场不对称。 | 电机运转时电流表指针周期性摆动，伴有低沉嗡嗡声；出力不足，转速降低；定子电流频谱出现边频带。 | 定子电流边频带[电气] (1±2s)f 分量幅值 > 基波幅值的0.5%（s为转差率）；转速波动[物理] 大于1%；振动频谱[物理] 出现极通过频率边带。 | 钳形电流表配频谱分析[在线/离线]；振动分析仪[离线]；电机电流特征分析(MCSA)[离线]。 | 对定子电流进行频谱分析，若在电源频率两侧出现明显的边频带（1-2s)f，且与基频差值大于50dB以上，结合电机转速下降且振动异常，判定存在断条。严重断条时，启动时间延长甚至无法达到额定转速。 | 1. 确认断条后，拆解电机，抽出转子；2. 用铁芯检测仪或磁粉探伤找到断裂导条；3. 更换整个转子（最可靠），或采用专用焊接修复断条（工艺要求高）；4. 修复后做动平衡；5. 回装并测试电流频谱。工具：频谱分析仪、磁粉探伤仪、动平衡机、焊机。 | 避免长期过载和频繁重载启动；定期监测电机电流频谱，建立基线；确保电源三相平衡。 | 若检测到少量断条（1-2根），可暂时降负荷运行并加强电流监测，待机更换。 | 转子断条加剧电机振动和温升，加速绕组绝缘老化，最终可能导致定子烧毁，风机停转，整流柜超温。 | IEEE Std 112-2017；GB/T 21210-2016 工业三相异步电动机转子导条验收标准；IEC 60034-30 | 某钢厂除尘风机电机电流摆动大，MCSA分析发现2倍滑差边带幅值超标，解体后转子出现3根断条，导条已松动。 | 每年对重要电机进行一次电流特征分析；巡检时注意电机有无周期性嗡嗡声；记录并分析电流趋势。 | 转子断条数量超过总导条数5%且无法修复；或转子铁芯严重损伤；或修理费用超过新转子价格70%。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 控制回路继电器/接触器故障 | 控制 | 严重 | 继电器线圈烧毁、触点粘连、接触器机械卡涩或控制电源异常，导致风机无法按逻辑启停或意外停机。 | DCS发出启停指令后风机不响应；接触器吸合声音异常或持续嗡鸣；控制柜内焦糊味；反馈信号与命令不符。 | 控制继电器线圈电阻[电气] 无穷大或异常低；接触器触点压降[电气] >100mV/A；辅助触点接触电阻[状态量] >1Ω；控制回路电压[电气] 偏离设定值±10%。 | 万用表[离线]；回路电阻测试仪[离线]；DCS/PLC 状态监控[在线]。 | 根据DCS指令检查对应继电器是否得电，若无动作，测量线圈电压；若电压正常而线圈断路，则判断线圈烧毁；若得电但接触器不闭合，测量触点接触电阻，若>1Ω或压降过大，判定触点粘连/烧蚀；同时检查机械复位弹簧。 | 1. 断开控制电源，拆下故障继电器/接触器；2. 更换同规格备件（电压、触点容量一致）；3. 检查并修复相关联锁线路；4. 测量触点吸合、释放时间及线圈绝缘；5. 功能测试，模拟启停逻辑。工具：万用表、螺丝刀、备件、触点清洁剂。 | 控制柜内保持清洁干燥，温度<40℃；继电器/接触器使用寿命按操作次数管理（机械寿命≥100万次）；每半年检查触点表面状况并清理氧化。 | 若故障导致风机无法停机，可临时断开上级空开强制停机；若无法启动，可短接安全联锁（需确保安全）临时启动。 | 控制回路故障导致风机意外停转，使整流柜失去冷却，功率元件过热损坏；误启动可能造成机械冲击。 | GB 14048.4-2010 接触器；IEC 60947-4-1；DL/T 596-1996 | 某励磁柜风机因接触器辅助常开触点氧化，信号无法反馈至DCS，程序认为风机未启动，触发跳闸联锁导致励磁系统切至备用通道。 | 每月检查控制柜内指示灯状态；每季度紧固接线端子；每年测量一次接触器线圈绝缘和触点接触电阻；备用继电器定期轮换。 | 继电器/接触器线圈烧毁、触点严重烧熔无法修复；机械卡涩无法复位；或已达规定电气寿命（如10万次）且备件充足时整体更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 风机反转 | 电气/控制 | 一般 | 电源相序错误（维修后接线错误）或控制回路相序保护失效，电机反转，叶轮旋转方向与设计的导叶方向相反，风量骤减甚至无法出风。 | 风机启动后出口几乎无风或风量极小；风机声音异常（低沉）；整流柜温度迅速上升；叶轮旋转方向标识与实际不符。 | 相序指示[物理] 与正确相序相反；出口风速[物理] <设计值的30%；电机电流[电气] 可能低于额定值；反向功率[电气] 出现。 | 相序表[离线]；风速计[离线]；目视检查（停机后查看叶轮方向箭头）[离线]。 | 启动风机后，立即用手或纸片在进风口感受是否吸风，若为排风或无吸力，则判断反转；用相序表在电机接线盒处测量相序，若与铭牌要求不符，确认接线错误。 | 1. 停电验电；2. 在电机接线盒内任意对调两相电源线，恢复正确相序；3. 复校相序，确保与要求一致；4. 加装相序保护继电器。工具：相序表、扳手、万用表。 | 电机大修或更换后必须核查相序；在回路中设置相序保护继电器，接线后相序错误无法合闸；电机接线处做清晰相序标记。 | 若为双速电机，可暂降速运行（对单相序电机不适用），但应立即纠正。 | 风机反转导致整流柜风冷失效，元件结温快速升高，保护动作可能跳励磁。 | GB/T 16895.2-2005 建筑物电气装置；DL/T 5161.3-2002 电气装置安装工程施工及验收规范 | 某励磁柜风机检修后启动无风，检查发现相序错误，反转换线后风量正常，避免了一次励磁超温停机。 | 任何风机接线改动后，必须使用相序表确认转向正确；每月巡检时观察风机运转方向。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 风道腐蚀泄漏 | 环境/化学 | 一般 | 风道（尤其金属风道）受潮湿、化学烟雾、高温氧化作用，出现锈蚀、穿孔或接口密封老化，导致冷却风短路，部分风量未经过散热器而泄漏。 | 风机运行但散热效果差；风道表面可见锈斑、穿孔或水汽；风道骨架支撑处有风声啸叫；整流柜内局部温度高。 | 风道泄漏率[物理]（风量损失）>10%总风量；散热器前后温差[物理] 减小；DO气体浓度检测[化学]（若有化学腐蚀）。 | 风速计多点测量[离线]；烟雾笔或热成像仪观察气流[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 在风机运行状态下，用风速计测量散热器入口段和出口段风速，若存在明显递减趋势且风道外部有强气流，则判断泄漏。用热成像观察风道表面温度异常区域，进一步确认穿孔点。 | 1. 停机后清洁风道内外表面；2. 对锈蚀穿孔处打磨除锈，用金属修补剂或焊接钢板补强；3. 对非金属软连接破损处更换；4. 所有法兰接口重新上密封胶并紧固；5. 整体进行风压测试。工具：角磨机、焊机、金属修补胶、风速计。 | 风道采用不锈钢或镀锌板材质；保持室内环境干燥；定期防腐处理；避免酸碱性气体。 | 若泄漏严重，可用防火胶带临时封堵，但需尽快从根本上修复。 | 风量泄漏导致散热不足，整流元件过热，绝缘老化加速；潮湿空气侵入风道加速电气元件腐蚀。 | GB 50243-2016 通风与空调工程施工质量验收规范；ISO 27327-2 风机额定空气动力性能 | 某海边电厂励磁柜风道因盐雾腐蚀穿孔，40%风量泄漏，导致功率柜局部超温报警，排查发现风道底部多处锈洞。 | 每季度对风道进行目视检查，注意法兰连接密封性；每年进行一次风量测试，与设计值对比。 | 风道锈蚀面积超过截面的30%或结构强度不足；修复费用超过更换成本60%；风道已整体使用超过15年且反复泄漏。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 滤网堵塞 | 环境/热 | 一般 | 空气中灰尘、纤维等颗粒物在滤网上积聚，导致通风阻力增大，冷却风量不足，柜内温度升高。长期堵塞可引起功率元件过热。 | 整流柜进风量明显减小，柜内温度较正常值偏高5-10℃，滤网表面可见积灰，出风温度降低，温差指示异常。 | 滤网前后压差 [物理] >250Pa（报警）、>400Pa（跳闸）；进风风速 [物理] <正常值的70%；柜内环境温度 [热] >45℃ | 压差计 [在线]；风速计 [离线]；温度传感器 [在线]；目视检查 [离线]。日常巡检：每班通过柜门观察窗查看滤网表面积尘情况，记录进出风温。周检：用压差计测量滤网前后压差并记录趋势。月检：清洗滤网一次。 | 当压差>250Pa或风速降至额定的80%时判为轻微堵塞；>400Pa判为严重堵塞。结合柜温升高但不伴随元件局部热点时，可确诊滤网堵塞。 | 停机后拆卸滤网，使用吸尘器清除表面浮灰，然后用中性清洗剂浸泡刷洗，清水冲洗后晾干。检查滤网密封条完好，回装。工具：吸尘器、毛刷、清洗槽。若清洗后压差仍>150Pa或目视有未清除结垢，或滤网框架变形、密封失效无法恢复，或累计使用超过3年且出现纤维脱落，则应更换滤网。 | 定期清洗滤网（环境良好2周/次，多尘环境1周/次）；加装滤网脏污自动压差检测报警。 | 如无法停机，可短时取下滤网，利用备用冷却措施维持运行，但需加强监视柜内温度，并尽快安排清理。 | 造成功率柜IGBT或晶闸管结温升高，加速老化，严重时触发超温保护跳闸，导致机组解列。 | DL/T 583-2018；GB/T 7409.3-2007；DL/T 294.1-2011 | 某火电厂200MW机组整流柜滤网堵塞，柜温升至55℃导致励磁系统报警，被迫降负荷清灰。 日常巡检每周1次，检查滤网压差或目视积尘；维护要点：压差超过初始值1.5倍时拆卸滤网，用压缩空气由内向外反吹或中性清洗剂清洗，晾干后复位。 |  | 1. 清洗后压差仍超过新滤网压差2倍且无法恢复；2. 滤网纤维塌陷、变形导致局部气流通道永久减小；3. 累计使用年限超过3年且年堵塞频次超过6次。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网受异物撞击、过度清洗或材质老化导致穿孔、撕裂，失去过滤功能，灰尘和异物直接进入整流柜内部。 | 滤网目视可见破洞或裂口，整流柜内部积尘速度明显加快，功率模块表面有灰尘附着，柜内可能出现局部放电声响。 | 滤网破孔面积 [物理] >1cm²；柜内尘埃浓度 [化学] >1.5mg/m³；内部绝缘电阻 [绝缘] 较上次维护下降>20% | 目视检查 [离线]；内窥镜检查 [离线]；尘埃粒子计数器 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]。每次清洗后必须透光检查完整性；每季度进行绝缘电阻测试比较。 | 停机后打开柜门，通过强光照射滤网背面或透光检查，发现漏光点即为破损。结合柜内快速积尘和绝缘下降可确认。 | 更换同规格新滤网。拆除旧滤网，清洁滤网槽口，安装新滤网并确保密封条压紧。工具：螺丝刀、密封胶条。当滤网出现任何贯通性破损或边缘撕裂长度>5cm，或金属滤网锈蚀面积超过20%，应立即更换。 | 清洗时使用软毛刷及低压水冲洗，禁止硬物刮擦。搬运及安装过程中注意防碰撞。选用耐老化耐腐蚀的滤材（如不锈钢网）。 | 若破孔面积<0.5cm²，可用与滤网相同材质的补丁进行临时封堵，并胶粘固定，待备件到货后更换。 | 灰尘积聚在功率模块上导致散热不良、爬电距离减小，可能引起相间短路或接地故障，烧毁元件。 | GB/T 3797-2016；DL/T 583-2018；JB/T 10327-2011 | 某水电厂整流柜滤网清洗后未复原到位且有撕裂、直径约2cm破洞，运行两周后功率柜内发生拉弧短路，造成停机。 日常巡检每周1次，检查网面有无破洞、撕裂或脱丝；维护要点：发现损伤立即停机修补或更换，修补使用同材质耐温胶粘或热合，修补面积不超过5cm²。 |  | 1. 出现任何贯穿性破损或穿孔；2. 单张滤网修补次数累计达到2次；3. 破损面积超过滤网有效面积的5%；4. 边框撕裂导致结构完整性丧失。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 滤网密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 滤网与柜体之间的密封胶条老化、变形或安装压紧螺栓松动，导致含尘空气未经过滤直接流入柜内，形成旁通。 | 滤网边缘有缝隙，柜内局部积尘不对称（靠缝隙侧积灰严重），密封胶条可见龟裂或压痕不足，滤网固定把手松动。 | 密封条压缩量 [物理] <原厚度的30%；旁通泄漏率 [物理] >5%总进风量；柜内进风口气流短路 [物理] 可见烟雾测试时泄漏 | 烟雾发生器测试 [离线]；压差对比（开机堵滤网测压）[离线]；目视检查密封条 [离线]。月检：检查滤网固定件及密封条外观，用塞尺测量安装缝隙。季检：烟雾密封测试。 | 在滤网安装状态下，用烟雾喷于滤网边框外侧，观察柜内是否有烟雾吸入，即为泄漏点。也可用塑料薄膜测试密封性。 | 更换老化的密封胶条，清洁密封槽，均匀锁紧所有压紧螺栓，力矩按设计值（约4-6 N·m）。工具：力矩扳手、密封条安装工具。若密封胶条出现硬化、永久变形或压缩后厚度无法恢复至原始50%以上，或出现贯穿裂纹，应直接更换。 | 每次清洗回装后检查密封条状态和压紧情况，使用力矩扳手校验。密封条备品定期更换（2年）。 | 临时用硅胶填补缝隙，或用胶带从外部封堵，但必须在48h内永久修复。 | 造成柜内局部积灰，加速绝缘劣化，可能导致沿面放电、爬电，尤其在高湿环境中风险增大。 | JB/T 10327-2011；GB/T 3797-2016 | 某钢厂同步机励磁柜因滤网安装未到位，密封条压缩不足导致漏灰，半年后励磁刀闸相间绝缘下降击穿。 日常巡检每周1次，检查密封条有无老化、龟裂、脱落，压紧把手是否松动；维护要点：清洁密封接触面，重新压紧或更换密封条，确认漏风指示无报警。 |  | 1. 密封条硬化、永久压缩变形率≥40%导致局部漏风量超标；2. 密封条连续出现3处以上老化裂纹；3. 滤网框架变形不可校正，导致密封面间隙≥1.5mm；4. 累计使用年限超过5年且密封性能无法通过密封胶条更换恢复。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 滤网腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 滤网在含有酸雾、盐雾或腐蚀性气体的环境中使用，金属滤网或骨架发生锈蚀，非金属滤网发生化学降解，强度丧失。 | 金属滤网可见锈斑、氧化皮或表面镀层起泡脱落；非金属滤网变脆、粉化；滤网框架油漆剥离，有腐蚀产物掉落。 | 腐蚀面积 [物理] >10%总面积；金属材料拉伸强度 [物理] 下降>30%；纤维网断裂强度 [物理] 下降>25% | 目视检查与拍照对比 [离线]；测厚仪（金属网）[离线]；取样做拉伸试验 [离线]。季检：检查滤网及框架腐蚀状况，记录并拍照；年检：对金属滤网测量厚度，评估腐蚀速率。 | 目视发现有明显腐蚀痕迹且面积超过10%，或表面出现层状剥离即为判据。配合强度测试可确认。 | 拆除腐蚀滤网，检查并清洁滤网安装槽，如框架腐蚀则一并处理（打磨、涂防腐漆）。更换同材质或升级为耐腐蚀滤网（如316L不锈钢网）。工具：角磨机、漆刷。当滤网丝径损失超过原公称直径的30%或出现穿孔，非金属滤网表面粉化、分层不可恢复，框架局部减薄超过20%时，须报废更换。 | 根据环境空气化学性质选用对应滤材（如沿海用316L、化工区用聚四氟乙烯覆膜）。定期检查腐蚀状况，每年在防腐涂层上补漆。 | 临时措施：对轻微腐蚀区域进行打磨、去除锈层并涂覆富锌底漆，作为短期防护。 | 腐蚀产物脱落进入整流柜，可能导致半导体器件短路；滤网破损后失去过滤作用，连锁引发堵塞性过热或绝缘问题。 | GB/T 26740-2011；GB/T 14048.1-2022；DL/T 294.1-2011 | 某沿海电厂励磁柜不锈钢滤网因材质错用（304而非316L），运行18个月后出现严重点蚀穿孔，导致内部积盐雾闪络。 日常巡检每月1次，检查金属滤网或框架有无锈蚀、涂层剥落；维护要点：清理腐蚀产物，补涂防腐涂层，若腐蚀深度超过0.2mm需重点监控并安排更换。 |  | 1. 腐蚀深度超过原材料厚度30%；2. 出现腐蚀穿孔或局部断裂；3. 防腐涂层大面积脱落且基材锈蚀面积超过总面积20%；4. 累计使用年限超过8年且环境腐蚀等级C4以上。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 控制面板黑屏/无显示 | 电气/控制 | 严重 | 供电回路故障（如DC24V电源模块损坏、保险熔断、接线松动）或液晶屏背光灯老化、显示驱动板损坏，导致面板完全无显示。 | 面板屏幕全黑、无任何字符图形，操作无反应；电源指示灯熄灭或异常闪烁。 | 输入电压低于21.6V DC (额定24V) [电气]；背光灯管两端电压为0或远低于额定值 [电气] | [在线] 目视检查面板电源指示灯状态；[带电] 使用万用表测量供电端子和背光驱动板电压 | 若电源指示灯灭，测量供电端电压：低于21.6V，判定为供电电源故障；若供电正常但背光灯不亮，使用手电筒斜照屏幕，若有隐约显示则为背光故障。 | 1. 断开控制电源，用万用表检查保险丝通断，更换同规格保险；2. 紧固电源端子螺丝；3. 更换故障电源模块；4. 对于背光故障，整屏更换或由专业人员更换灯管；需工具：万用表、螺丝刀、防静电手环。当累计运行超过10年且出现显示暗淡、死机频繁，维修成本超过新设备60%，或关键备件已停产无法修复时，应整体更换面板。 | 定期检查电源模块输出电压纹波，使用稳压电源，防潮防尘。每月巡检：检查面板清洁、接线紧固，测量供电电压；每季度：检查背光亮度，清洁过滤棉。 | 1. 临时从可靠电源接线跨接供电；2. 外接临时显示器或通过通讯读取数据。 | 无法就地调节励磁，影响运行监控，可能导致误操作。 | DL/T 583-2016 《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件》 | 某水电厂励磁调节器AVR面板运行中突然黑屏，经查为24V开关电源滤波电容干涸导致电压跌落至18V。 日常巡检周期：每周1次。<br>维护操作要点：检查电源模块输出电压（24V/5V）是否正常，紧固背光逆变器及排线接口，清洁内部积尘，用万用表测量保险管通断，更换老化电容。 |  | 报废判定条件：使用年限超过8年；供电正常但液晶屏背光LED或CCFL灯管无法点亮且无法更换灯管组件；屏幕出现不可修复的大面积黑斑或漏液；主控板电源电路烧毁且无备件。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 触摸屏失灵/操作不响应 | 控制/机械 | 一般 | 触摸屏表面脏污、潮湿导致误触发；触摸膜片或电阻/电容屏老化失效；触控驱动板或软件死机。 | 点按屏幕无反应、反应迟钝、漂移（点击位置与实际响应不符）、部分区域失效。 | 触摸偏差大于5mm [状态量]；触控响应时间超过500ms [状态量]；触控功能测试软件报触点失效 [状态量] | [在线] 功能测试：依次点触屏幕四角及中心，观察光标跟随情况；[离线] 进入触摸校准程序 | 执行触摸校准后仍漂移，且校准过程中某些区域无响应，判定为硬件触感层损坏；若校准后恢复，则为软件参数丢失或干扰。 | 1. 断电后用无尘布沾少量屏幕清洁剂擦拭表面；2. 重新上电并进入系统设置进行触摸校准；3. 如无效，更换触摸屏组件。工具：清洁剂、小十字螺丝刀、同型号触摸屏备件。若触摸屏出现不可消除的线性漂移，且更换触控板后仍无法校准，整体组件达到8年使用年限时，应报废更换。 | 使用时保持手部清洁干燥，避免尖锐物划伤屏幕，加装防污保护膜。每周：清洁屏幕，检查触摸校准；每半年：检查密封条完整性，必要时更换。 | 1. 外接鼠标/键盘操作；2. 使用远方监控后台进行全部操作。 | 现场手动控制功能丧失，影响调试与紧急操作。 | GB/T 6587-2012 《电子测量仪器通用规范》 | 某火电厂励磁小间湿度大，触摸屏凝结水雾导致多点误触，励磁电流异常波动。 日常巡检周期：每周1次。<br>维护操作要点：用无尘布蘸取少量屏幕清洁剂擦拭触摸表面，进行触摸屏校准（通过内置菜单或调试软件），检查触摸屏排线是否氧化松动，重启控制器。 |  | 报废判定条件：使用年限超过8年；触摸屏出现死区面积超过20%且无法修复；电阻屏线性失真无法校准；触摸驱动芯片损坏且无替代备件；外层ITO膜严重划伤或破损。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 通信中断/数据不刷新 | 控制/电气 | 严重 | 通讯接口（如RS485、CAN、以太网）芯片损坏、通讯线缆断线或短路、电磁干扰过大、通讯参数设置错误。 | 后台监控系统显示通讯故障，面板数据停滞不更新，远程无法投退励磁。 | 通讯误码率大于10^-4 [状态量]；接收信号电压幅值低于0.2V（对于RS232）或差分电压低于-0.2V（对于RS485） [电气]；通讯超时时间大于2秒 [状态量] | [在线] 系统监控报通讯中断记录；[带电] 用示波器观察通讯波形，测量终端电阻、信号电平 | 若为串口通讯，检查终端电阻匹配及信号幅值：A、B线间差分电压在空闲时应在0.2~0.5V，若为0且无变化，判定线路断线或驱动器损坏；若存在干扰毛刺，检查接地及屏蔽。 | 1. 重新插拔或更换通讯电缆；2. 检查并紧固屏蔽层接地；3. 更换通讯接口芯片或通讯板卡；4. 用软件工具重新下发正确通讯协议和地址。工具：示波器、通讯线缆、防静电手环、便携电脑。若通讯板卡累计发生3次以上非机械性损坏，或主芯片引脚氧化无法修复，且使用年限超过12年，应报废更换新一代通讯模组。 | 通讯线缆屏蔽层单端可靠接地，远离动力电缆，定期检查通讯接头氧化情况。每日：监视通讯误码率；每季：测量通讯接口信号波形，紧固接线，测试通讯冗余切换。 | 1. 切换至备用通讯通道；2. 采取就地手动方式运行。 | 无法实现自动电压调节（AVR）闭环，影响电网电压稳定，可能被迫切手动或跳机。 | GB/T 13729-2019 《远动终端设备》 | 某风电场励磁控制器因RS485口被雷击浪涌损坏，通讯全部中断，A/B线对地阻抗变为低阻。 日常巡检周期：每班次运行时观察状态，每周专项检查1次。<br>维护操作要点：检查通信电缆屏蔽层接地良好，测量终端电阻值（如CAN总线120Ω），切换备用通信口测试，重新插拔并清洁RJ45/DB9接头，检查协议设置与波特率，更换老化通信芯片。 |  | 报废判定条件：使用年限超过10年；通信接口芯片（如RS-485收发器）多次烧毁且电路板走线受损；通信电路存在不可修复的短路或断路；主控CPU通信外设模块损坏且无法通过程序规避。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 参数丢失/设置漂移 | 控制/电气 | 严重 | EEPROM或FLASH存储芯片老化失效，掉电保护电池（如3V锂电池）电量耗尽，误操作或程序跑飞导致参数被改写。 | 面板显示缺省参数或乱码，励磁调节器性能突变，如给定电压值、PID参数恢复到默认值。 | 电池电压低于2.5V (额定3V) [电气]；存储芯片数据校验错误标志置1 [状态量]；给定电压漂移超过0.5% [状态量] | [在线] 对比当前参数与备份记录；[离线] 断电后测量电池电压，上电后读取校验码 | 断开控制电源后，测量存储芯片备用电池电压：若低于2.5V，判定为电池失效；若电压正常，上电读取参数并与出厂设置备份比对，出现非人为更改的差异，判定为存储单元损坏。 | 1. 更换同型号电池（注意不断电更换）；2. 重新下载备份参数文件；3. 用编程器重新烧写存储芯片或更换旧芯片。工具：万用表、防静电电烙铁、参数备份软件。若存储芯片发生不可纠正的多位错误，或备用电池漏液腐蚀电路板，且设备使用超过10年，建议整机更换。 | 定期备份参数，使用高可靠长寿命电池，加强防尘防振。每半年：异地备份一次参数，电池电压检测；每年：停运时进行主备控制器参数一致性核对和电池更换。 | 1. 重新输入正确参数，锁定面板按键防止误改；2. 采用上级控制模式。 | 励磁给定错误可能导致发电机过励或欠励，严重时触发保护跳机。 | DL/T 1166-2012 《大型发电机励磁系统现场试验导则》 | 某电厂机组检修后，励磁调节器上电发现所有参数全为0，检查为电池接触不良未上电导致。 日常巡检周期：每周对关键参数进行对比记录，每月进行1次参数备份。<br>维护操作要点：更换主板电池（如CR2032），测量电池电压需大于3.0V，用调试软件重新写入标准参数并保存，检查E2PROM或FLASH芯片的写保护引脚状态，清理电路板受潮点。 |  | 报废判定条件：使用年限超过8年；更换电池后参数仍频繁丢失；存储芯片（EEPROM/Flash）写入次数超过擦写寿命（如10万次）并出现坏块；AD采样基准源漂移超出校准范围，导致参数设定值无法精确存储。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 指示灯异常或误报警 | 电气/控制 | 一般 | 指示灯LED老化损坏、驱动三极管击穿，或信号采集回路干扰、逻辑判断错误，导致不该亮的点亮或该亮的灭。 | 运行灯不亮、故障灯常亮但实际无故障、试验灯误闪。 | LED正向导通电压大于2.5V或断路 [电气]；报警触点错误动作且自保持 [状态量] | [在线] 巡检时目视检查指示灯状态与设备实际工况一致性；[带电] 测量指示灯两端电压 | 核对指示灯指示状态与实际运行状态：如发电机已并网运行，但“停机”指示灯亮，则属于误报；测量该灯驱动回路，若三极管输出正确但灯不亮，则LED开路。 | 1. 更换对应指示灯（焊接LED或更换指示灯模组）；2. 检查并清洁信号采集插接件；3. 检查逻辑控制器输出节点。工具：电烙铁、万用表、备件LED。若指示灯累计失效比例超过总数的30%，或面板印刷线路板因氧化、碳化导致大面积漏电，且使用超过8年，应报废面板。 | 选用长寿命LED，加强面板防尘防潮，定期测试报警逻辑。每月：并网运行时观察所有指示灯状态是否正确；每半年：停机时测试所有报警灯触发逻辑。 | 1. 用标签对错误指示进行标记说明；2. 持续监视关联保护信号。 | 误报警可能导致运行人员误判断，甚至误操作停机。 |  | 某励磁屏“电源故障”灯常亮，后查为驱动该灯的微型继电器触点粘连。 日常巡检周期：每班次观察指示灯状态，每月进行1次功能测试。<br>维护操作要点：清洁指示灯导光柱及面板窗口，更换老化光衰的LED灯珠，检查报警逻辑设定阈值是否合理，测试光电耦合器隔离性能，紧固背板接线端子。 |  | 报废判定条件：使用年限超过10年；面板驱动电路损坏导致多个指示灯常亮或常灭且无法更换驱动芯片；误报警率超过每周5次并且逻辑优化无效；内部电路短路导致指示灯模块烧毁。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 按键或旋钮失灵 | 机械/控制 | 轻微 | 导电橡胶或微动开关老化、触点氧化、灰尘积聚；旋钮编码器卡涩或脉冲丢失。 | 按键需要重按才有反应、完全无反应、按下粘连不回弹；旋钮调整时数值跳跃或无变化。 | 按键接触电阻大于100Ω [电气]；旋钮编码器输出脉冲信号缺相 [状态量] | [在线] 感受按键手感与响应一致性；[离线] 用万用表二极管档测量按键通断瞬态 | 按下按键，测量其触点两端电阻：未按下应无穷大，按下应小于5Ω，若大于100Ω或时断时续，判定接触不良；旋钮调整时，用示波器看A、B相脉冲，若有缺失导致方向误判，编码器坏。 | 1. 拆下面板，用精密电子清洁剂清洗按键触点和编码器；2. 如清洗无效，更换同规格微动开关或编码器；3. 更换整块按键面膜。工具：清洁喷剂、小螺丝刀、电烙铁。若同一面板上多个按键（>3个）同时出现接触不良，或旋钮编码器机械断裂无法修复，面板整体已达10年使用期时，应整体面板报废。 | 操作时施加均匀力，避免暴力敲击，保持面板密封。每季：活动所有按键几次，清理缝隙灰尘；每年：检查面板密封圈，测试旋钮全量程线性度。 | 1. 使用组合键或外部计算机完成操作；2. 暂时采用远方控制。 | 就地操作困难，影响调试效率，紧急情况无法快速增减励磁。 |  | 某运行10年励磁柜面板“增磁”按键时常卡住，导致励磁电压持续上升，后查明为按钮内部弹簧氧化断裂。 日常巡检周期：每周1次按压/旋转功能测试。<br>维护操作要点：使用电子清洁剂清洗轻触开关或编码器触点，更换老化硅胶按键帽，检查旋钮电位器转轴是否打滑并使用润滑脂，补焊脱焊引脚，检查上拉电阻阻值。 |  | 报废判定条件：使用年限超过8年；连续3次维修后仍频繁失灵（月故障次数>3）；编码器机械结构磨损导致回差过大（>5%全量程）；PCB焊盘脱落无法修复；按键硅胶撕裂或失去弹性。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 过热烧损或异味 | 热/电气/绝缘 | 危急 | 面板内部功率元件（如背光灯升压板）、电源模块过热，导致PCB碳化、芯片击穿；通风不良或过流。 | 闻到焦糊味，面板表面局部烫手，屏幕显示闪烁或局部变色。 | 面板壳体温度超过65℃ (环境温度25℃) [物理]；红外扫描某点温度比平均高30℃ [热] | [在线] 巡检时使用红外测温枪扫描面板表面；[离线] 打开柜门检查是否有明显烧灼痕迹 | 使用红外热像仪扫描面板：若发现局部热点温度超过85℃，或与背景温差大于40℃，且有异味，立即断电开柜检查对应区域电路。 | 1. 立即切断励磁调节器工作电源，查找过热点，更换烧损的电路板或元件；2. 修复通风风扇、清洁滤网，确保空气对流。工具：红外热像仪、万用表、防静电手环、电路板清洗剂。若面板基底PCB出现深度碳化或层间分离，无法修复；或发生明火事故后绝缘性能不可恢复，直接报废。 | 控制柜安装温度监控并连锁风扇，定期清理滤网，避免环境温度过高。每日：巡检触摸面板表面温度；每月：清洁风扇滤网，检查风扇运行状况；每半年：红外热像全面扫描。 | 1. 打开柜门用外部风扇强制风冷；2. 若已碳化可能导致短路，必须停机处理。 | 面板着火可能引燃整个控制柜，造成励磁系统失控，机组解列。 | GB/T 3783-2008 《低压开关设备和控制设备 外壳防护等级（IP代码）》 | 某电厂励磁柜安装空间密闭，柜内温度高达70℃，AVR面板电源模块过热炸裂。 日常巡检周期：每日巡检时检查散热风扇运转及出风口温度。<br>维护操作要点：清理散热风道及风扇滤网，检查功率元件（如DC-DC模块）表面温度是否超过70℃，重新涂抹导热硅脂，更换失效风扇，检查过流保护电路。 |  | 报废判定条件：一经发现明火烧焦痕迹或电路板碳化短路，立即报废；内部绝缘层击穿产生浓烈异味且无法清除；使用年限超过10年且多次发生过热保护停机。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 显示花屏/线条/乱码 | 电气/控制 | 一般 | 液晶屏排线氧化、松动或断裂导致信号传输不完整；液晶驱动板元器件损坏或受强电磁干扰，图像解码错误。 | 屏幕出现垂直/水平条纹、局部花斑、字符重叠、乱码，敲击面板时显示变化。 | 排线导通电阻>2Ω (新线<0.5Ω) [电气]；驱动板LVDS差分信号<100mV [电气] | [在线]目视检查显示质量，轻敲面板观察变化；[离线]放大镜检查排线金手指，万用表测量排线通断 | 敲击外壳显示异常跳变，判定接触不良；若排线正常，替换液晶屏测试排除屏体故障。 | 1.断电重新插拔排线，用无水酒精擦拭金手指；2.更换氧化严重排线；3.更换液晶显示模组。工具：螺丝刀、酒精、无尘布。若液晶屏坏点面积超5%，或排线插座断裂无法修复且使用超8年，应整体屏报废。 | 固定排线并加锁扣，避开强磁场源，信号线加磁环。每半年：清理内部积灰，检查排线锁扣；每年：测试显示清晰度。 | 通过远方监控后台监视参数，暂时忽略面板显示。 | 无法准确读取参数，可能导致误判断或误操作。 | GB/T 18910.1-2012 | 某抽水蓄能电站面板出现周期性横纹，实为附近电焊机强磁干扰，加屏蔽后消失。 —
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 控制软件死机/系统无响应 | 控制 | 严重 | CPU占用过高、内存泄漏、程序跑飞或看门狗失效，主控程序停止运行。 | 面板显示停滞，所有按键和触摸无反应，通讯中断，常伴有“死机”报警或自动重启。 | 看门狗复位次数>0次/24h [状态量]；CPU负荷率持续>90% [状态量]；内存使用率>95% [状态量] | [在线]查看系统日志中“Watchdog Reset”记录；[离线]通过调试接口监测任务状态和内存 | 用调试器监测，发现任务卡死或内存溢出，判定软件缺陷；频繁看门狗复位则检查硬件复位电路或电源。 | 1.断电重启；2.升级固件至最新稳定版；3.更换CPU主板。工具：调试电脑、烧录工具。若主板因芯片落后无法升级，且连续死机无法修复，使用超12年，应报废更换。 | 定期升级软件，确保电源稳定，避免无关程序运行。每季：检查系统日志分析复位记录；每年：备份程序和数据。 | 切换至远方自动控制，必要时切至手动励磁。 | 励磁自动调节失效，电压波动，可能触发保护。 | DL/T 583-2016 | 某电厂励磁调节器投运1年后频繁死机，经厂家分析为存储泄漏，升级固件后解决。 日常巡检周期：每班次观察运行状态，每周进行1次软件重启操作。<br>维护操作要点：升级控制器固件至最新稳定版本，清理内存故障记录日志，检查看门狗电路是否有效触发复位，降低CPU使用率，更换死机频率高的CPU板卡。 |  | 报废判定条件：使用年限超过10年；连续7天内死机超过2次且固件升级后无法解决；看门狗电路失效导致死机后无法自动恢复；核心板芯片焊点开裂无法BGA返修。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 端子排氧化/接触不良 | 化学/环境 | 一般 | 高湿或腐蚀性气体导致面板接线端子镀层氧化，接触电阻增大，信号衰减或引入干扰。 | 测量值间歇性跳变，操作命令执行失败，不定期报“信号异常”或“反馈丢失”。 | 端子接触电阻>100mΩ (新<5mΩ) [电气]；端子压降>50mV (信号回路) [电气] | [带电]用微欧计或四线法测接触电阻；[离线]目视端子氧化变黑、有铜绿 | 用万用表mV档测信号回路端子压降，若>50mV且随温度变化，判定接触不良；紧固后恢复则确认。 | 1.拆除接线，用细砂纸清除氧化层并涂导电膏；2.重新压接或更换端子；3.增设除湿装置。工具：砂纸、导电膏、压线钳。若端子排整体腐蚀，金属减薄>30%，多次接触不良且更换成本高，应整排报废。 | 控制柜保持IP54以上防护，湿度<60%，使用防氧化端子。每年：全面检查端子紧固和腐蚀情况，测关键回路接触电阻；雨季增加防潮检查。 | 将受影响信号线临时并接备用端子或安全短接。 | 可能引起保护误动或拒动，电压调节异常。 | GB/T 14048.1-2012 | 沿海某电厂端子受盐雾腐蚀，PT采样波动，AVR频繁调整。 日常巡检周期：每月1次紧固与清洁。<br>维护操作要点：用铜刷或专用抗氧化剂清理端子金属表面，重新紧固接线螺丝至规定力矩（如0.5Nm），检查压线框有无变形并更换，涂抹薄层凡士林或导电膏防腐，测量接触电阻应小于10mΩ。 |  | 报废判定条件：使用年限超过15年；端子金属体严重锈蚀解裂，螺纹滑丝或损坏；绝缘外壳脆化碎裂；接触电阻持续大于100mΩ且清洁紧固无效。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 显示闪烁/图像不稳定 | 电气 | 一般 | 电源模块滤波电容老化，输出直流纹波大；或背光高压板输出频率不稳，导致背光闪烁。 | 屏幕周期性快速明暗闪烁，字符轻微抖动，长期观看目眩，可伴有高频嗡声。 | 24V电源纹波峰峰值>200mV [电气]；背光灯电流波动>5% [电气]；逆变器输出频率偏差>10% [电气] | [带电]示波器交流耦合测电源输出纹波；[离线]LCR表测滤波电容容量 | 示波器观察电源直流，纹波>200mVpp且频率为工频整数倍，判定电源滤波失效；若纹波小则检查高压板输出。 | 1.更换同规格滤波电解电容；2.更换电源模块或背光驱动板。工具：电烙铁、示波器、吸锡器。若电源及背光板反复维修超3次，总体使用超10年，应整体更换面板模组。 | 选用长寿命低ESR电容，控制柜内温度<40℃。每年：用示波器检测一次电源纹波，抽检电容外观有无鼓包。 | 降低显示亮度或间歇关屏，外部加稳压模块。 | 运行人员视觉疲劳，忽略重要报警，长期闪烁损坏液晶。 | DL/T 583-2016 | 某励磁调节器运行5年后屏幕出现100Hz闪烁，更换电源滤波电容后正常。 日常巡检周期：每周1次观察显示画面。<br>维护操作要点：测量面板输入电源纹波（需小于100mV），更换滤波电容，检查高压板输出及灯管线是否打火，调整刷新率设定，重新插紧VGA/DVI接口，检查接地环路。 |  | 报废判定条件：使用年限超过8年；背光高压板多次损坏导致闪烁，更换周期<3个月；液晶屏逻辑板时序信号紊乱无法锁定；屏幕连接排线接口物理磨损导致虚接且无法更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 塔体结构 |  | 构成冷却塔/空冷岛的外部框架和支撑体系，为内部组件提供安装基础和保护，确保结构稳定。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 外壳/风筒 | 塔体结构 | 引导空气流通并形成封闭的循环风道，通常由玻璃钢、镀锌钢或混凝土制成，保证气流均匀通过填料。 | 否 | 风筒玻璃钢外壳老化腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 长期紫外线照射、湿热循环及酸性水雾侵蚀，导致树脂基体降解、玻璃纤维暴露，强度下降；表面出现纤维裸露、起层、白化，局部起泡分层，轻微碰撞即剥落。 | 表面发白、粗糙，可见纤维丝；局部起泡、分层；轻微碰撞即产生剥落。 | 巴氏硬度 < 35；壁厚减薄率 > 初始值15%；表面粉化等级 ≥ 3级（ISO 4628-6）。 | 定期目视检查；巴氏硬度计检测；超声波测厚；傅里叶红外光谱分析树脂。 | 巴氏硬度多点均值低于35且壁厚减薄超10%初始值，判定老化失效；分层面积大于100cm²需维修。 | 打磨老化层至新鲜基材，丙酮清洁；涂覆环氧乙烯基酯树脂，铺设短切毡或玻璃布逐层糊制至原厚度；固化后测试硬度。 | 表面涂覆防紫外线胶衣并每2年复涂；控制循环水pH 6.5~8.0；避免干湿交替与高温冲击；每季度目视检查，每半年硬度和测厚，每2年复核胶衣完整性。 | 对老化区域打磨后使用钢板铆接加环氧胶封堵，维持结构完整。 | 风筒局部脱落可能击伤风机叶片，引起动不平衡。若整体壁厚减薄超30%或大面积分层（单层脱粘面积超30%）且无法局部修复，整体报废。 | GB/T 7190.1-2018；ISO 12944-2 | 某化工厂冷却塔风筒使用12年后，顶部2m高段玻璃钢分层剥落，碎块吸入风机导致2片叶片断裂。 日常巡检周期：每月1次。维护操作要点：目视检查外表面有无发白、分层、鼓泡、龟裂等老化迹象；对局部起皮或纤维裸露处用角磨机打磨至坚实基材，涂覆同类型树脂腻子修复；每半年进行壁厚超声抽样检测，记录腐蚀速率；表面胶衣层脱落区域需补刷防紫外线涂层。 |  | 满足以下任一条件即报废：① 大面积（单个腐蚀区域＞200mm×200mm）玻璃钢分层、基体酥软，无法有效粘接修复；② 壁厚腐蚀磨损量超过原设计壁厚的25%；③ 经修复后运行1年内再次出现贯穿性腐蚀渗漏；④ 累计使用年限超过15年且壁厚整体减薄超15%。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 外壳/风筒 | 塔体结构 | 引导空气流通并形成封闭的循环风道，通常由玻璃钢、镀锌钢或混凝土制成，保证气流均匀通过填料。 | 否 | 风筒结构开裂 | 机械 | 危急 | 风筒在风压脉动、地震、积雪载荷或机械振动下产生应力集中，或因局部碰撞导致裂纹；裂纹扩展将丧失结构完整性。 | 可见线性裂纹，运行时有气流啸叫；停机时可见裂口错位。 | 裂纹长度 > 50mm；裂纹深度 > 壁厚20%；风筒固有频率偏移 > 10%。 | 目视检查；渗透探伤或磁粉探伤；振动模态测试；内窥镜检测。 | 渗透探伤显示线性显示长度>50mm或深度超壁厚20%判定为开裂；模态测试频率偏移超10%且振型突变，表明刚度下降。 | 裂纹两端钻止裂孔（φ6mm）；沿裂纹开V型坡口；环氧树脂腻子填缝，外部糊制补强层（宽度≥2倍裂纹长度）；固化后渗透复检。 | 定期检查风筒支撑及连接螺栓；避免风机超速运行；安装风筒振动在线监测；大风、地震后专项检查。 | 在裂纹外表面使用钢带打包箍紧，限制裂纹张开。 | 裂纹扩展导致风筒局部塌陷，可能直接撞击风机叶轮，引发严重事故。若裂纹总长度超风筒周长1/3或深度贯穿无法修复，整体报废。 | DL/T 5525-2017；GB 50205-2020 | 北方某电厂空冷岛风筒因冬季积雪载荷加风振，造成根部环向开裂1.2m，险致风筒坠落。 日常巡检周期：每周1次外观巡检，大风或地震后增加专项检查。维护操作要点：用5～10倍放大镜或渗透探伤剂检查疑似裂纹；对长度＜50mm的非贯穿性浅表裂纹，打磨出V型坡口后填充高强度结构胶修补；裂纹超过50mm或位于承力框架处，需粘贴碳纤维布加固；对所有修补区域标记并记录，纳入每季度重点跟踪。 |  | 满足以下任一条件即报废：① 出现贯穿性裂纹且裂纹总长超过风筒截面周长的1/3；② 关键承力肋、法兰根部产生裂纹，经两次补强后仍扩展；③ 本体材料因老化导致裂纹修复后，同区域6个月内再次开裂；④ 多部位裂纹交织，结构整体刚度下降，固有频率变化超过15%。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 外壳/风筒 | 塔体结构 | 引导空气流通并形成封闭的循环风道，通常由玻璃钢、镀锌钢或混凝土制成，保证气流均匀通过填料。 | 否 | 风筒连接螺栓松动脱落 | 机械 | 一般 | 长期振动导致风筒与减速机基座或风筒段间连接螺栓预紧力下降，出现松动、锈死或脱落，破坏整体连接刚性。 | 运行中有“嗒嗒”异响，风筒局部晃动，连接面可见锈水痕迹，螺栓缺失。 | 预紧力矩衰减 > 30%（相对额定值）；螺栓缺失数量 ≥ 2个/单法兰面；振动加速度频谱中转频高次谐波边频带增长。 | 力矩扳手复测；目视检查；敲击听音判断；振动加速度频谱监测。 | 力矩复测值低于额定力矩70%判定松动；单个法兰面缺失螺栓≥2个立即紧固；振动频谱中1×、2×转频边频带增高，表明连接刚度下降。 | 更换锈蚀螺栓为不锈钢或达克罗螺栓并涂抹螺纹锁固胶；按对角顺序分次施加力矩至设计值；安装防松垫圈或双螺母。 | 采用防松螺纹；每次检修按周期重新校核力矩并安装在线振动监测预警；每季度抽检10%螺栓力矩，每次停机全数检查。 | 缺失螺栓暂用同规格螺栓加垫片临时紧固，下次停机时更换。 | 连接松动导致风筒振动加剧，可能引发风机叶尖摩擦风筒，损坏叶片。若连续两次检修均发现同一法兰面螺栓松动且螺孔变形、法兰面损伤无法修复，该段风筒报废。 | GB/T 3098.1-2010；VDI 2230 | 某冷却塔风筒与减速机基座连接螺栓因未使用防松措施，运行1年脱落3颗，导致风筒倾斜20mm，刮碰叶片。 日常巡检周期：每两周1次，台风季节前后加密至每周。维护操作要点：用标记笔在螺栓与螺母结合处画防松标记线；用扭力扳手按设计力矩值抽检，发现松动立即复紧；锈蚀螺栓需更换，材质不得低于原设计（通常为304或316不锈钢）；缺件时补装，螺纹咬死时用丝锥回攻或更换自锁螺母；螺栓组出现30%以上松动需排查法兰变形。 |  | 满足以下任一条件即报废：① 单台风筒螺栓缺失数量超过总数10%或连续3颗以上缺失；② 螺栓孔因拉长、啃边变形，经铰孔修复后孔径超过原尺寸2mm或椭圆度＞0.5mm；③ 法兰连接面因螺栓松弛导致翘曲变形，最大间隙＞3mm/m且无法通过加垫调平；④ 螺栓材料锈蚀导致有效截面积损失＞15%。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 外壳/风筒 | 塔体结构 | 引导空气流通并形成封闭的循环风道，通常由玻璃钢、镀锌钢或混凝土制成，保证气流均匀通过填料。 | 否 | 风筒内壁结垢 | 化学/环境 | 轻微 | 循环水漂滴中的钙镁离子、泥沙及微生物粘泥在风筒内壁附着，形成硬垢或软垢，增加风筒自重并影响气流流道。 | 内壁可见白色或黄褐色垢层，局部掉落碎块；风机电流微升；风量减小。 | 垢层平均厚度 > 3mm；风筒进风量较设计值下降 > 5%。 | 停机后目视检查；内窥镜检查；风量测量（风速仪）；风机电机电流趋势监测。 | 测量垢层平均厚度超3mm，或风量下降5%以上且排除其他原因，判定需清洗。 | 停机后用塑料铲或高压水枪（≤50MPa）清除垢层；顽固垢用弱酸清洗剂刷洗；清水冲洗并检查内表面无损伤。 | 循环水加阻垢分散剂，控制浓缩倍数≤3；优化收水器效率，减少漂水率至0.005%以下；每季度检查并根据结垢速度设定清洗周期。 | 生产旺季无法停机时，可提高风机转速补偿风量，待停机时彻底清理。 | 垢块脱落可能砸伤收水器或落入水池造成管路堵塞，并增加风筒载荷。 | GB/T 50050-2017 | 某钢铁厂冷却塔风筒结垢厚度达8mm，局部塌落砸断下方收水器，导致漂水严重。 日常巡检周期：冷却季每月1次，结垢倾向大时半月1次。维护操作要点：停机后进入内部检查，用刮铲测厚度；垢层＜2mm时，高压水射流（＞50MPa）定期冲洗；垢层坚硬时采用化学清洗（草酸或氨基磺酸循环清洗），清洗后清水冲洗并测壁厚；调整水处理药剂控制浓缩倍率，避免硬垢形成。 |  | 满足以下任一条件即报废：① 结垢厚度累计超过10mm，且硬垢覆盖率超壁面70%，机械或化学清洗效果差，引起风筒通流截面积缩小超过20%；② 清除结垢过程中发现壁基体已被垢下腐蚀穿透，产生孔洞或壁厚显著减薄；③ 因结垢失衡导致风筒振动加剧，动平衡无法通过配重调和，且清垢后仍不能恢复。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 外壳/风筒 | 塔体结构 | 引导空气流通并形成封闭的循环风道，通常由玻璃钢、镀锌钢或混凝土制成，保证气流均匀通过填料。 | 否 | 风筒导流叶片损伤 | 机械 | 严重 | 风筒内导流叶片受到异物撞击、疲劳或腐蚀造成边缘缺损、裂纹或变形，破坏整流效果，降低风机效率。 | 叶片边缘缺损、卷边，运行时气流紊乱有异响，风机振动值升高。 | 叶片缺口深度 > 5mm；风机进风口静压波动增幅 > 20%；风机振动速度有效值 > 4.5 mm/s。 | 目视检查；内窥镜检查；振动在线监测；风机性能测试（风量、全压）。 | 停机目视发现叶片缺损深度超5mm；振动有效值超4.5 mm/s并对转速平方成近似线性关系，需结合内窥镜确认。 | 拆卸受损导叶；用同材质和型线修补块，以氩弧焊（金属）或环氧树脂糊制（玻璃钢）修复；焊后打磨光滑并做静平衡；原位安装并调整角度。 | 进风口加装防护网；定期紧固导叶连接螺栓；避免在喘振区长期运行；每次停机检查导叶状态，每年测量导叶角度。 | 暂时拆除损伤导叶，并对称拆除对向叶片以维持平衡，降负荷运行，尽快彻底修复。 | 导叶损伤导致进风偏斜，诱发风机喘振，损坏叶片和减速机。单个导叶损伤面积超20%无法修复，或整圈导叶30%以上受损，该组件整体报废。 | JB/T 9099-2014；ISO 14694 | 某生物质电厂空冷岛5号风机组导叶因冬季结冰脱落击打，碎裂3片，造成风机强烈振动，减速机损坏。 日常巡检周期：每两周1次，停机检修时重点检查。维护操作要点：检查叶片表面有无裂纹、缺口、分层，进气边磨损可用金属修补剂或贴补不锈钢包边修复；手动盘动检查叶片活动间隙，紧固松动螺栓；叶片角度用角度尺校对，误差超过±2°时调整连杆或定位块；单个叶片修补后需做静平衡检查，整组更换后做动平衡。 |  | 满足以下任一条件即报废：① 叶片本体出现分层、贯穿裂纹或深度＞叶片厚度30%的腐蚀坑，经两次修复无效；② 叶片角度无法调整至设计值（偏差＞±5°）或调节机构卡死；③ 叶片连接根部紧固件孔扩大、撕裂，无法可靠固定；④ 单只叶片缺损重量超过150g或因事故整体变形，更换成本超过风筒总价30%时，局部或整体报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 外壳/风筒 | 塔体结构 | 引导空气流通并形成封闭的循环风道，通常由玻璃钢、镀锌钢或混凝土制成，保证气流均匀通过填料。 | 否 | 风筒密封不严漏风 | 机械/环境 | 一般 | 风筒段间法兰密封垫老化、破损或螺栓松脱，或风筒与墙板接合处密封失效，导致冷却空气短路，降低换热效率。 | 风筒外部结合缝有气流喷出感或白雾逸出，风机电流相同下风量不足。 | 漏风率 > 5%（实测风量与设计风量差）；密封垫压缩永久变形 > 40%。 | 风量测量；热成像仪检测漏风点；发烟试验定位漏点。 | 热成像显示结合面存在明显温度异常条带；发烟试验烟雾被吸入缝隙则判定漏风，漏风率超5%需立即修复。 | 清洁法兰面；更换耐候三元乙丙橡胶（EPDM）密封垫；对称均匀拧紧螺栓；对非拆卸缝用耐候硅酮密封胶填缝。 | 采用双道密封设计；每季度热成像扫描，每次停机检查密封垫回弹情况，每2年更换密封垫。 | 使用耐高温铝箔胶带临时封堵外部缝隙，停机后彻底处理。 | 漏风导致冷却性能下降，凝汽器真空降低，机组煤耗增加。 | GB 50243-2016 | 某300MW机组冷却塔风筒与风机墙板密封失效，漏风率达12%，夏季凝汽器真空偏低2kPa，影响带负荷。 日常巡检周期：每周1次，利用停机或低负荷时检查。维护操作要点：用手或飘带探漏，重点检查风筒分段法兰接缝、人孔门、顶部盖板处；老化变硬的密封条铲除并更换为耐候EPDM或硅胶密封条；法兰局部漏风用耐候密封胶填塞；螺栓紧固不均造成的缝隙，按对角顺序重新定扭矩紧固；漏风面积较大时增装挡风板或金属压条。 |  | 满足以下任一条件即报废：① 风筒分段结合面最大缝隙＞8mm（密封条压缩后无法填补），且经法兰矫正仍无法闭合；② 密封面金属（或玻璃钢法兰）产生严重锈蚀折损或折断，丧失密封强度的长度超过总密封周长的20%；③ 漏风率经检测超过设计值的150%，通过更换密封件、补修后仍无法降至120%以下；④ 风筒因其变形或穿孔导致整体漏风无法经济修复时，整体报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 风扇甲板结构振动超标 | 机械 | 严重 | 甲板支撑梁焊缝开裂或螺栓松动，导致结构刚性下降，在风扇运转激励下发生共振或过大的强迫振动。长期疲劳累积，焊缝裂纹扩展，最终可能导致甲板局部坍塌。 | 甲板可感知抖动，风扇运行时平台有明显的周期性晃动；地脚螺栓周围油漆开裂、脱落；甲板与支撑梁连接处可见缝隙变化。 | 振动速度：≥7.1mm/s (ISO 10816-3 Zone C/D边界) [物理]；焊缝裂纹长度：≥20mm [物理]；连接螺栓残余预紧力：下降超过30%设计值 [物理] | 振动传感器 [在线]；超声波测厚仪/焊缝探伤 [离线]；力矩扳手抽检 [离线] | 在线振动监测系统每隔4小时采集一次频谱，若风机转频（1×）或叶片通过频率（BPF）幅值突增50%且相位稳定，结合锤击试验测得固有频率与转频接近（差值<10%），则诊断为结构松动或共振。 | 步骤1：停机、断电、挂锁。工具：力矩扳手、焊缝检测尺、超声波探伤仪。步骤2：按设计力矩复紧所有连接螺栓。步骤3：对怀疑焊缝进行磁粉或超声探伤，发现裂纹标记。步骤4：打磨裂纹并焊接修复，焊后做去应力处理。步骤5：若共振，增加斜撑或附加质量调频。步骤6：复测振动至≤4.5mm/s。 | 每季度使用力矩扳手抽检10%螺栓预紧力；每年进行一次焊缝目视及着色探伤；振动在线监测设定报警值4.5mm/s。 | 若振动过大无法立即停机，可临时调整风机叶片角度，改变转速以偏离共振区，并加固临时支撑。 | 长期振动导致风机轴承损坏、齿轮箱故障、叶片疲劳断裂。 | GB/T 6075.3-2011《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分》；GB 50017-2017《钢结构设计标准》 | 某电厂空冷岛风扇甲板因撑杆联结螺栓松动，振动值达11.2mm/s，甲板焊缝开裂10cm，险些造成风机坠落。 | 日常巡检：目视检查甲板漆面、螺栓标记错位，每月一次。年度维护：焊缝探伤、螺栓100%力矩检查。雨后检查积水导致的腐蚀。 | 当甲板主支撑梁截面锈蚀减薄超过原厚度的20%，或焊缝累计裂纹总长度超过构件长度30%，或结构固有频率偏移超过15%且无法通过加强恢复，予以报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 风扇甲板腐蚀减薄 | 化学/环境 | 一般 | 冷却塔湿热环境含有溶解氧、氯离子等，甲板钢结构防腐层破损后，发生电化学腐蚀，导致钢板或型钢截面减薄，承载能力下降。机理为吸氧腐蚀：Fe → Fe2+ + 2e-，O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-。 | 漆膜鼓泡、开裂、剥落，表面锈迹斑斑，有黄褐色锈水痕迹；超声波测量显示局部减薄。 | 剩余壁厚：≤设计壁厚的80% [物理]；腐蚀深度速率：≥0.1mm/年 [物理]；防腐涂层附着力（划格法）：≤2级 [物理] | 超声波测厚仪（网格布点） [离线]；涂层测厚仪+附着力测试 [离线]；目视检查 [在线] | 对甲板主梁、次梁划分网格，用超声波测厚仪测量各点剩余厚度。若任一测点剩余厚度小于设计值的80%，且外观锈层已深入母材，则判定为腐蚀减薄，需评估剩余强度。 | 步骤1：搭设临时支撑，确保安全。工具：电动钢丝刷、喷砂机、涂层测厚仪。步骤2：喷砂除锈至Sa2.5级。步骤3：对减薄区域，若剩余壁厚≥70%设计值，采用环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆重涂；若减薄严重（<70%），需焊接补强板或更换局部型钢，然后防腐处理。 | 每年进行涂层检查与修补；采用耐候钢或热浸锌钢结构；确保排水顺畅，避免积水；通风干燥时定期通风。 | 对于局部腐蚀凹坑，可临时使用环氧树脂金属修补剂填补并涂装，维持运行至下一个停修期。 | 甲板结构强度降低，可能导致风机运行时甲板塌陷，损坏下方换热管束。 | GB/T 50046-2018《工业建筑防腐蚀设计标准》；ISO 8501-1 锈蚀等级和除锈等级 | 某化工园区冷却塔，因氯离子腐蚀，使用7年后甲板主梁局部减薄至原厚度55%，检修时发现险些断裂。 | 日常巡检：每次停机机会检查防腐层破损点，雨季前重点排查。每2年进行涂层测厚与附着力测试。 | 当整体构件有超过15%的测点剩余壁厚低于设计值60%，或局部穿孔面积大于100cm²无法修复时，整片甲板废报废；计算承载能力低于设计载荷的80%时也须报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 支撑平台地脚螺栓断裂 | 机械/环境 | 危急 | 螺栓在交变载荷下发生疲劳断裂，或因腐蚀产生应力腐蚀开裂。风扇运行时产生的周期性拉压应力，在螺纹根部应力集中处萌生裂纹，逐渐扩展直至断口面积不足承受预紧力而突然断裂。 | 螺栓头部可见锈迹或裂纹，平台在螺栓断裂位置出现异常翘起/下沉，伴随撞击声响；振动监测值突然增大。 | 螺栓残余预紧力：<设计值的50% [物理]；断口特征：有平坦的疲劳扩展区和粗糙的瞬断区 [物理]；裂纹长度：≥5mm [物理] | 超声螺栓应力测试仪 [离线]；磁粉探伤 [离线]；目视检查+敲击听音 [在线] | 使用力矩扳手抽测预紧力，若多根螺栓力矩衰减超30%，则进一步用磁粉探伤检查螺纹根部。若发现裂纹长度超过螺栓直径的10%，立即更换。 | 步骤1：确认备用螺栓等级、规格相符。工具：液压拉力扳手或液压拉伸器、磁粉探伤仪。步骤2：对称松开并拆除断裂螺栓，检查基础无损伤。步骤3：更换同规格新螺栓（10.9级或12.9级），按设计力矩分2-3步对称拧紧。步骤4：全部更换后24小时复查力矩。步骤5：对被联接件接触面检查，若不平需研磨。 | 使用全螺纹螺栓并采用液压拉伸器精确预紧；涂抹防咬合剂；螺栓防护罩防潮；每年抽检预紧力及探伤。 | 如果断裂螺栓数量较少（少于总数的10%），可临时增加限位挡块或焊接临时支撑，并降低风机转速运行。 | 可能导致整个风扇甲板倾覆，造成设备坠落、严重人员伤亡。 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》；JB/T 5000.10-2007《重型机械通用技术条件 第10部分：装配》 | 某风冷式凝汽器（ACC）平台曾发生因螺栓疲劳断裂导致一台直径10m风机整体脱落的事故。 | 每半年对10%螺栓进行力矩校验与表面磁粉探伤；每次停机观察螺栓防松标记是否错位。 | 螺栓累计使用超过15年，或任何一次检查发现螺纹根部放射状裂纹，或同批次螺栓发生脆性断裂（氢脆特征），则整批报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 甲板与风筒间隙异常 | 机械 | 轻微 | 支撑平台变形或调整垫片腐蚀磨损，导致风扇叶片尖端与风筒壁板间隙不均匀，局部间隙过小可能引起叶片刮蹭，过大则降低风扇效率并产生紊流。 | 叶片与风筒可见摩擦痕迹，运行时靠近间隙最小处可听到周期性尖锐啸叫或刮擦声；风筒内壁对应位置有磨损亮边。 | 最小径向间隙：<风机直径的0.15% [物理]；整圈间隙差值：超过设计值的50% [物理] | 塞尺测量 [离线]；停机时目视检查刮擦痕迹 [离线]；听音棒巡检 [在线] | 停机后沿圆周均分8-12点用塞尺测量叶片尖端与风筒的径向间隙，记录各点数值。若最小间隙小于设计值的一半且存在刮擦痕迹，或最大/最小差超过5mm（对大型风机），则诊断间隙异常。 | 步骤1：根据测量数据找出偏斜方向。工具：千分表、千斤顶、塞尺。步骤2：复测甲板水平度，若超标则通过增减垫铁调整甲板支撑螺栓高度，使水平度达标（<2mm/m）。步骤3：重新测量间隙，若不满足，可微调电机底座位置。步骤4：在叶片尖部涂红丹粉，盘车检查重新贴合状况。 | 安装时严格控制甲板水平度和风筒真圆度；每年测量一次间隙并记录；地脚螺栓维护防止不均匀下沉。 |  | 刮蹭严重时会打坏叶片或撕裂风筒，引发不平衡振动，损坏更多部件。 | JB/T 10670-2007《大型空冷风机 技术条件》；DL/T 5522-2017《空冷凝汽器施工工艺导则》 |  | 每季度巡检时听音检查刮擦迹象，年度检修用塞尺测量记录间隙变化趋势。 | 若多次调整后间隙依然无法满足，且甲板结构变形无法校正，则甲板支撑钢构件变形量超过L/400（L为跨度）时报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 甲板排水堵塞及积水 | 环境 | 一般 | 甲板上的排水孔被泥沙、锈渣、风机甩水结垢等堵塞，导致雨水或冷凝水积聚，加剧钢构件腐蚀，冬季结冰还可能增加负荷并导致滑倒风险。 | 甲板表面有大片积水，排水孔被杂物覆盖，周围有明显锈蚀加剧迹象，有异味。 | 积水面积：>甲板总面积20% [状态量]；排水孔堵塞数量：超过总数1/3 [状态量] | 目视检查 [在线] | 巡视时观察积水状况，若雨后2小时仍有明显积水，检查排水孔，若有杂物堵塞则判定。 | 步骤1：清理积水和泥垢。工具：橡胶刮板、水桶、管道疏通机、钢丝。步骤2：用高压水枪或管道疏通机疏通排水孔及管道。步骤3：检查排水管是否破损，更换破损管道。步骤4：在排水口增加不锈钢滤网。步骤5：处理积水导致的局部锈蚀。 | 每年雨季前后清理所有排水孔；安装防堵滤网；保持甲板适当坡度（设计值1-2%）。 |  | 长期积水加速结构腐蚀，冬季结冰可能导致风机启动时冰块飞出伤人。 |  |  | 每次巡检观察积水，发现堵塞立即疏通。雨季每月排水孔检查。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风扇甲板/支撑平台 | 塔体结构 | 用于承载风机、减速机和电动机等驱动系统的平台，为机械设备提供稳固的安装和检修基础。 | 否 | 风扇甲板护栏/踢脚板损坏 | 环境/机械 | 轻微 | 人员倚靠、工具撞击、锈蚀等原因导致护栏立杆断裂、踢脚板缺失，失去防坠落保护功能，带来人员高处坠落风险。 | 护栏横杆或立杆弯曲、断裂、缺失；踢脚板脱焊或锈穿；部分区域无防护。 | 护栏立杆缺失间距：>2m [物理]；踢脚板缺失段长度：>1m [物理]；立杆焊缝开裂长度：>20mm [物理] | 目视检查 [在线]；卷尺测量 [离线] | 巡视逐段检查，手摇受力无明显晃动，如有缺失、断裂即判定故障。 | 工具：电焊机、角磨机、同规格镀锌钢管、踢脚钢板。步骤1：切除损坏部分，打磨坡口。步骤2：焊接新立杆/横杆，焊脚高度符合要求。步骤3：安装踢脚板，点焊固定。步骤4：焊点打磨除锈后涂刷银粉漆或镀锌修补漆。 | 定期防腐涂装；禁止人员依靠护栏；设置警示标识。 | 采用临时钢丝绳或防护网替代缺失段，并挂警告牌。 | 人员坠落事故。 | GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 |  | 日常巡检检查护栏、踢脚板完整性，发现问题立刻维修。 | 护栏主要构件截面锈蚀减薄>30%，或经事故撞击后整体变形无法校正，整体更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 集水盆 | 塔体结构 | 位于塔体底部的蓄水装置，专门收集经填料冷却后落下的循环水，并作为系统供水的缓冲容器。 | 否 | 集水盆腐蚀穿孔 | 化学/机械腐蚀 | 严重 | 含药循环水长期冲刷、氯离子浓缩及电化学腐蚀导致盆体金属局部减薄穿孔。 | 集水盆底部或侧壁出现漏水、水渍、白色盐垢结晶。 | 壁厚减薄量≥原壁厚30% [物理]；循环水氯离子浓度≥800mg/L [化学]；腐蚀坑深度≥1.5mm [物理] | 测厚仪检测壁厚 [在线]；内窥镜目视检查 [离线]；水质取样检测氯离子、pH [离线] | 壁厚值低于最小允许壁厚（通常为3mm）且存在贯穿性蚀孔即判为穿孔；若点蚀坑深度达壁厚60%且面积密集，判定为失效。 | 1. 排空积水，打磨除锈至金属光泽。2. 对穿孔及减薄区采用同材质钢板焊接贴补，焊条选用A102。3. 修补后做盛水试漏24h。工具：测厚仪、角磨机、电焊机。壁厚减薄量超40%且大面积层状腐蚀，或单块补板面积超1㎡时，整体更换。 | 循环水缓蚀剂浓度维持在50-80mg/L；定期排污控制氯离子＜600mg/L；每季度清洗盆底淤泥；每季度检查防腐涂层，每年测量壁厚；每次停运后冲洗清理盆底淤泥。 | 使用环氧树脂胶泥或速干堵漏棒应急封堵，维持低水位运行。 | 循环水损耗增大，地基掏空，冷却塔结构失稳。 | GB/T 7190.2-2018 《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》；DL/T 1027-2006 《循环冷却水处理技术导则》 | 某电厂集水盆因长期未清淤沉积物下腐蚀，半年内出现3处穿孔，循环水补充量骤增。 1. 日常巡检周期：每周至少1次目视检查防腐层及壁板外观。<br>2. 维护操作要点：发现点蚀或小面积穿孔，立即停机排水，对金属基体进行打磨除锈，采用同材质焊条补焊并做渗透探伤，最后重做玻璃钢或环氧煤沥青防腐层。大面积减薄区域可贴补钢板加强。 |  | 1. 单个穿孔面积超过100mm×100mm，或集水盆底板/壁板出现密集蜂窝状穿孔且分布面积超过单面总面积的20%。<br>2. 壁厚腐蚀减薄量超过原始设计壁厚的40%，且剩余强度核算不满足水压工况要求。<br>3. 累计使用年限超过15年，并伴有整体性严重晶间腐蚀或应力腐蚀开裂，判定为不可修复。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 集水盆 | 塔体结构 | 位于塔体底部的蓄水装置，专门收集经填料冷却后落下的循环水，并作为系统供水的缓冲容器。 | 否 | 集水盆出口滤网堵塞 | 机械/环境堵塞 | 轻微 | 冷却水中杂物（填料碎片、水垢、泥沙）聚集在出水口滤网，导致流通面积减小。 | 集水盆水位明显升高，循环水泵入口压力下降，泵产生汽蚀噪声。 | 滤网前后压差≥0.03MPa [物理]；水泵入口压力低于设计值0.02MPa [物理]；过滤网有效过水面积减少超50% [状态量] | 现场观察水位 [离线]；差压变送器监测滤网压差 [在线]；定期开盖检查 [离线] | 当滤网压差持续大于0.03MPa且无法通过反冲洗恢复，结合水位异常升高即判断堵塞。 | 1. 停泵关闭相应阀门。2. 拆开滤网盖板，取出滤网。3. 高压水枪正反向冲洗，清除卡滞物。4. 检查滤网破损，回装。工具：高压清洗机、扳手。滤网框架变形无法复原或网面破损面积超10%时，报废更换。 | 冷却塔周围加装防尘网；定期清理收水器及填料碎片；增设在线滤网压差报警；每月开启反冲洗阀冲洗滤网；每周巡检水位及泵入口压力；每半年清洗一次滤网本体。 | 在不停机条件下，从检修口用长柄铲临时清除迎水面杂物。 | 循环水泵汽蚀损坏，冷却水流量不足导致机组背压升高。 | JB/T 1463-2013 《工业冷却塔 滤网 技术条件》 | 某化工厂因冬季填料冻裂碎片堵塞滤网，导致水泵频繁跳闸。 1. 日常巡检周期：每班次通过观察孔或压差计检查滤网前后液位差，并每日清理滤网表面杂物。<br>2. 维护操作要点：循环水停运时，利用高压水枪或压缩空气从滤网背面向正面反复冲洗；对于板结严重的硬垢，拆卸滤网后用弱酸性清洗剂浸泡并刷洗，严禁猛烈敲击导致网孔变形。 |  | 1. 滤网网孔堵塞率超过60%且经反复清洗仍无法恢复有效通流面积，导致水泵吸入压头持续偏低。<br>2. 不锈钢网面出现大面积破损（单个破口直径大于20mm或破口数量超过5处）或网片与框架焊点开裂长度超过周边总长的30%，无修复价值。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 集水盆 | 塔体结构 | 位于塔体底部的蓄水装置，专门收集经填料冷却后落下的循环水，并作为系统供水的缓冲容器。 | 否 | 集水盆防冻加热管失效 | 电气/环境 | 危急 | 冬季电加热管烧断或温控失灵，导致盆内水温降至冰点，冰层胀裂盆体及管道。 | 环境温度低于0℃时，集水盆水面结冰，加热指示灯熄灭或不加热，电流表归零。 | 加热管绝缘电阻＜0.5MΩ [电气]；电流值与额定偏差＞±10% [电气]；盆内水温＜2℃ [物理] | 钳形电流表测量工作电流 [离线]；红外测温仪监测盆内水温 [离线]；冬季每日巡检观测结冰情况 [离线] | 环境温度＜-5℃时，监测电流为0且水温持续低于1℃，判定加热管失效；绝缘电阻＜0.5MΩ判定内部短路或烧断。 | 1. 断电隔离。2. 拆下端盖，抽出损坏加热管。3. 更换同功率、同材质新加热管，接线紧固。4. 送电测试电流。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、扳手。加热管累计运行超8000h或绝缘电阻连续两次测试低于0.5MΩ，强制更换。 | 采用3支并联回路设计，每支可独立切换；加设超温报警及冗余温控器；入冬前测试绝缘及电流；每年10月前检测加热管绝缘及电流，清理表面水垢；冬季每周检查加热器投运情况。 | 紧急投入蒸汽伴热或临时风机热风管道对集水盆保温。 | 盆体冻裂漏水，循环水管路冻堵，全厂停机。 | GB/T 7442-2007 《电热设备的安全要求》；DL/T 5124-2001 《火电厂冷却塔防冻技术规定》 | 北方某电站因温控器触点粘连，加热管长期不启动，一夜降温后集水盆冻结开裂，抢修7天。 1. 日常巡检周期：供暖季开始前全面检测1次，运行期间每两周进行测温巡检及电流监测。<br>2. 维护操作要点：断电后清除加热管表面水垢与锈瘤；用500V兆欧表测试对地绝缘电阻应大于1MΩ；紧固接线端子并涂抹导电膏防氧化；温控器校验设定值误差应小于±2℃。 |  | 1. 加热管冷态绝缘电阻低于0.3MΩ，或通电后外壳带电，存在击穿风险。<br>2. 管体发生鼓包、开裂或严重氧化脱皮，实测加热功率低于额定功率的60%。<br>3. 累计运行时间超过8年，且单台设备防冻段内多根加热管失效导致无法保证集水盆维持在5℃以上。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 集水盆 | 塔体结构 | 位于塔体底部的蓄水装置，专门收集经填料冷却后落下的循环水，并作为系统供水的缓冲容器。 | 否 | 集水盆液位计失灵 | 控制 | 一般 | 投入式液位计探头堵塞、导压管泄漏或变送器漂移，导致液位信号失真，影响补水阀控制。 | 就地磁翻板液位与远传显示偏差大；补水泵频繁启停或一直补水/不补水。 | 远传液位值与就地磁翻板差值＞50mm [状态量]；4-20mA信号漂移超量程±5% [电气] | 比对就地与远传读数 [在线]；拆检探头清垢 [离线]；信号发生器校验变送器 [离线] | 若DCS液位曲线突变或长时间不变化而就地液位明显变化，且信号校验发现变送器输出超差，断定为液位计失灵。 | 1. 切除联锁至手动。2. 拆下探头清洗膜片及引压孔。3. 用信号发生器从0%~100%校验，调整零点和量程。4. 若探头损坏更换。工具：信号发生器、万用表、清洗剂。变送器膜盒损坏或零漂无法校正，累计维修3次以上，整体报废更换。 | 选用法兰式带冲洗环的液位计，每月用清水冲洗引压管线；关键参数增设独立液位开关硬保护；每周核对远传与就地液位差值；每月冲洗一次取压短管；每季度做一次变送器校准。 | 切至就地磁翻板人工监控液位，用临时补水旁路维持。 | 集水盆溢流或抽空，造成循环水中断、机组跳闸。 | JB/T 9243-1999 《工业过程测量与控制用液位计》 | 某项目因导压管进入淤泥，DCS显示满水位实际已抽空，导致循环水泵气蚀损坏。 1. 日常巡检周期：每周与就地磁翻板或玻璃管液位计进行1次比对校验；每月清理1次传感器探头。<br>2. 维护操作要点：差压式液位计定期进行排污冲洗导压管，排除管内气泡；超声波或雷达液位计需擦拭探头表面，确认无冷凝水珠及污物遮挡；重新标定4-20mA零点和满量程。 |  | 1. 液位计变送单元腐蚀严重，导致内部电路受潮短路或显示表头液晶屏大面积缺划无法正常读数。<br>2. 校验时线性误差超过量程的±2.5%且反复标定无法修正，或响应滞后超过5秒。<br>3. 导波杆（缆）或测量筒体出现机械弯曲、穿孔破损导致密封失效，无相应备件更换且无法代用。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 集水盆 | 塔体结构 | 位于塔体底部的蓄水装置，专门收集经填料冷却后落下的循环水，并作为系统供水的缓冲容器。 | 否 | 集水盆连接法兰渗漏 | 机械 | 一般 | 水泵吸入口法兰垫片老化或螺栓预紧力松弛，在温度变化下产生间隙渗漏。 | 法兰下部有滴状或连续水流渗出，连接处可见白色水垢或绿色铜锈。 | 法兰面间隙＞0.05mm（塞尺检测）[物理]；渗漏量＞1L/h [物理] | 目视巡检 [离线]；塞尺检查法兰面分离 [离线]；声发射检漏仪定期检查 [在线] | 目视确认有连续滴水，且用0.05mm塞尺可插入法兰间隙20mm以上时，判定为渗漏。 | 1. 系统泄压排水。2. 拆卸螺栓，更换密封垫（推荐PTFE或金属缠绕垫）。3. 清理法兰面，均匀对角紧固螺栓至扭矩规定值（如M20螺栓按200-230Nm）。4. 试漏。工具：力矩扳手、铲刀。法兰密封面严重锈蚀减薄或变形无法通过重新加工修复时，整体更换短节。 | 每次检修时更换经检验合格的垫片；采用蝶形弹簧垫圈保持预紧力；定期复查螺栓扭矩；每月巡检法兰密封，用清洁布擦拭检查；每次停机后检查垫片回弹及螺栓扭矩。 | 使用带压堵漏夹具或注入密封注剂暂时止漏，低负荷运行。 | 空气进入水泵造成气蚀，地基积水浸泡设备基础。 | GB/T 15601-1995 《管法兰用密封垫片技术条件》；HG/T 20592-2009 《钢制管法兰》 | 南方某厂因温度变化导致M24螺栓预紧力衰减，循环水泵入口法兰周期性泄漏。 1. 日常巡检周期：投运初期及季节温差变化时每周1次，稳定运行期每月1次进行目视检漏及螺栓紧固检查。<br>2. 维护操作要点：停机泄压后打开法兰检查密封垫片是否老化、错位；均匀对称紧固螺栓至规定扭矩；若密封面存在轻微锈蚀凹坑，可涂抹耐水密封胶或金属修补剂进行刮研修整，重新安装新垫片。 |  | 1. 法兰密封面（水线面）出现贯穿性径向划痕、或因腐蚀产生的凹坑深度超过0.5mm，无法形成有效密封比压。<br>2. 螺栓孔出现多处滑丝或法兰颈部存在肉眼可见的裂纹，整体结构强度丧失。<br>3. 连续更换两次垫片并在标准扭矩下仍出现喷射状渗漏，经确认由法兰组对严重错口或变形（平行度偏差>3mm）所致。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台涂层劣化与锈蚀 | 化学/环境 | 一般 | 暴露于潮湿、酸雾环境或原涂层缺陷导致涂层起泡、剥落，钢材直接接触腐蚀介质发生电化学腐蚀，截面减薄。 | 表面出现点状或片状红褐色锈斑，涂层粉化、龟裂、剥离。 | 涂层厚度<200μm(干膜)[物理]；锈蚀面积占比>5%[物理]；附着力≤2MPa(拉开法)[物理] | [离线]测厚仪、附着力测试仪；[在线]目视检查、拍照对比 | 若涂层脱落且基材点蚀深度<0.5mm为轻度失效；锈蚀面积超5%且点蚀深度≥0.5mm需重新处理。 | 喷砂除锈至Sa2.5级，涂刷环氧富锌底漆(60μm)+环氧云铁中间漆(100μm)+聚氨酯面漆(80μm)，7天固化。工具：喷砂机、干膜测厚仪。 | 每半年巡检涂层状况；及时修补破损涂层；控制冷却水水质减少飞溅水雾。 | 对局部锈蚀手工除锈St3级，刷涂锌基冷镀漆两道，维持至下次检修。 | 导致钢结构截面减薄，承载力下降；可能引发全员腐蚀。 | GB/T 8923-2011, ISO 12944-2, GB 50046-2018 | 某电厂空冷岛钢基墩台涂层使用5年后大面积剥蚀，点蚀深达1.2mm。 | 每季度目视检查涂层完整性，每年测厚一次，及时修补。 | 壁厚减薄超过原设计10%或点蚀深度超1.6mm且不能补强时判定报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 焊接缺陷（夹渣、未熔合）或交变荷载导致疲劳裂纹萌生并扩展，最终发生脆性断裂；安装应力集中加速。 | 焊缝或热影响区可见明显裂纹，裂纹处有氧化色或新鲜断口；运行中伴有异常异响。 | 裂纹长度>5mm[物理]；超声波缺陷波高大于DAC曲线20%[物理] | [离线]渗透探伤(PT)、磁粉探伤(MT)、超声波探伤(UT)；[在线]振动监测（异常高频分量） | PT/MT发现线性显示长度>5mm即判为裂纹；UT回波超判废线且长度>20mm确认裂纹。 | 碳弧气刨清除裂纹至完好金属，修整坡口，焊条烘干后采用多层多道焊，焊后打磨并做PT复核。工具：直流焊机、碳弧气刨枪、角磨机。 | 优化焊接工艺评定；焊后热处理消除应力；安装时确保对称紧固避免附加应力。 | 打止裂孔(Φ6mm)临时阻止扩展，待停机彻底返修。 | 导致基础整体刚度下降，可能引发联轴器不对中，风机振动超标。 | GB 50661-2011, AWS D1.1, GB/T 11345-2013 | 空冷岛风机支撑梁焊缝冬季低温脆断，导致风机报废。 | 每年对关键受力焊缝进行PT或MT抽检，雨季前重点检查。 | 裂纹长度超50mm且无法彻底清除或补焊后两次复探仍不合格时报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台螺栓松动/断裂 | 机械/环境 | 危急 | 长期振动导致预紧力松弛，疲劳载荷或氢脆(高强螺栓)引起断裂；腐蚀环境使螺纹咬涩失效。 | 连接部位可见缝隙或错位；敲击检查声音沉闷；断裂螺栓头部脱落。 | 螺栓预紧扭矩衰减>20%[物理]；超声波测长延伸量超0.1mm[物理] | [离线]力矩扳手复核扭矩；[在线]敲击听音法、标记板移位监测 | 力矩扳手回检扭矩低于设计值70%为松动；目视发现断裂或缺省即判失效。 | 更换同规格新螺栓(如10.9级)，清洁螺纹，对角分两次预紧至设计扭矩，画防松标记。工具：力矩扳手、钢丝刷。 | 采用施必牢防松螺母或双螺母；定期重紧；涂抹抗咬合剂。 | 临时加装双螺母或点焊固定，限负荷运行至停机更换。 | 晃动导致连接部件错位，加剧焊缝开裂，风机振动超标。 | GB 50017-2017, GB/T 1231-2006, EN 14399 | 某冷却塔基座高强螺栓未定期复紧，5根螺栓断裂致风机倾倒。 | 每周巡视观察防松标记是否错位，每半年用力矩扳手抽检10%。 | 螺栓严重锈蚀(螺纹损坏30%以上)或多次复紧后依然松动，以及断裂后残留部分无法取出致栓孔损伤时报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台基础沉降/倾斜 | 机械/环境 | 严重 | 地基不均匀沉降或冻胀、松动导致钢基墩台发生整体沉降或倾斜，使上部设备中心偏移，产生附加弯矩。 | 地脚螺栓弯曲、钢柱垂直度超标，风机运转时晃动加剧，联轴器同轴度恶化。 | 沉降量累计超过10mm或差异沉降＞0.002L(L为间距)[物理]；倾斜角>0.5°[物理] | [离线]水准仪测量标高；全站仪测坐标；倾角仪监测；[在线]静力水准仪连续监测 | 对比初始标高，当前标高降低>10mm或相邻基墩高差>5mm判定沉降；柱顶水平位移超H/500(H为柱高)即倾斜。 | 顶升或加垫片调平：用液压千斤顶同步顶升(压力表监控)，加塞楔形钢垫片，复测垂直度。工具：液压千斤顶4台、百分表、水准仪。 | 优化地基处理；做好排水防止积水浸泡；定期测量沉降。 | 在柱脚临时加设钢支撑，限制晃动幅度，限速运行。 | 风机轴不对中，联轴器膜片撕裂，振动加剧损伤轴承。 | GB 50202-2018, GB 50007-2011 | 某空冷岛因冻胀导致钢柱上拔15mm，风机无法启动。 | 投运第一年每3个月测沉降，之后每半年一次，冬季加密。 | 累计沉降超过40mm或倾斜率超过1%且无法纠偏，或基础混凝土开裂贯通导致地脚螺栓锚固失效时报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台疲劳裂纹(母材) | 机械 | 危急 | 动荷载（风机转动不平衡力、风振）使应力集中部位（如开孔边缘、截面突变处）产生裂纹并扩展，导致脆断。 | 目视可见细小发纹，磁粉检测出现磁痕，断续异响，振动趋势上升。 | 裂纹深度>0.5mm[物理]；振动值缓慢升高>15%[物理] | [离线]磁粉探伤(MT)、涡流检测；[在线]振动趋势分析、声发射监测 | MT显示尖锐清晰磁痕长度>3mm即确认为裂纹，声发射定位聚集点验证。 | 打磨消除裂纹，延伸两端钻Φ6mm止裂孔，然后在裂纹位置镶焊补板（由持证焊工按工艺施焊）。工具：角磨机、磁粉探伤仪、焊机。 | 修改结构应力集中部位，增加弧形过渡；定期测振做频谱分析。 | 钻止裂孔并加背板螺栓连接，等停机后彻底处理。 | 结构失稳，可能引发整体倒塌。 | GB 50017-2017, ASTM E1444 | 某冷却塔钢立柱因风机叶轮断裂冲击导致柱脚板撕裂。 | 每年对关键应力集中处做MT抽检。 | 裂纹长度超100mm或深度超板厚1/3，或补焊后反复出现裂纹且无法改善应力分布时报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台地脚锚固失效 | 机械/化学 | 严重 | 二次灌浆层破碎、锚栓腐蚀、松动导致钢柱与基础连接刚度下降，柱脚可晃动。 | 柱脚与基础间隙变大，敲击空洞声，地脚螺栓可转动，钢柱晃动幅度加大。 | 灌浆料剥离面积>500cm²[物理]；锚栓拉拔力低于设计值90%[物理] | [离线]敲击听音法、拉拔试验；[在线]动态变形监测 | 用0.5kg手锤敲击柱脚，声音空洞且灌浆层掉块即可判定；拉拔力测试值不足设计90%确认锚固失效。 | 铲除松散灌浆料，清理锚栓，钢柱校正后支模灌入CGM高强无收缩灌浆料，养护7天。工具：空压机、风镐、搅拌机、模板。 | 采用环氧灌浆或预留孔二次灌浆；锚栓涂防锈剂。 | 外侧加钢楔临时楔紧，并在柱身增设临时侧向支撑。 | 上部设备共振加剧，连锁焊缝开裂。 | GB 50550-2010, GB 50367-2013 | 某冷却塔基座二次灌浆层全部酥碎，风机运行中剧烈摇晃。 | 每季度检查二次灌浆层有无开裂、脱空，及时灌封。 | 锚栓严重锈蚀面积达30%以上，或灌浆层破损超过垫层总面积50%且无法重灌时，该基墩报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 钢基墩台 | 塔体结构 | 焊接支撑结构，将塔体整体垫高，为底部配管和排水提供足够空间，并确保设备水平安装。 | 否 | 钢基墩台电化学腐蚀(杂散电流) | 电气/化学 | 一般 | 附近接地系统或轨道杂散电流经土壤导入钢基墩，发生电解腐蚀，阳极区快速减薄。 | 与土壤接触面或螺栓孔周围出现深坑状腐蚀，腐蚀产物疏松易剥落。 | 自腐蚀电位>0.05V vs.CSE[电气]；壁厚减薄速率>0.2mm/年[物理] | [离线]超声波测厚、电位测量；无在线监测。 | 测厚显示局部减薄量突然增大且对应电位偏正，排除均匀腐蚀后判定为杂散电流腐蚀。 | 增设排流设施(如单向导通装置、阴极保护)，将电流引至辅助阳极；严重减薄处镶板补强。工具：直流焊机、电位测试仪。 | 优化地网设计，做好绝缘隔离(如加环氧绝缘板)；定期测绝缘电阻。 | 切断杂散电流路径(暂时断开接地引下线)，但需注意防雷安全。 | 快速减薄导致结构穿孔，污染土壤。 | GB/T 21246-2007, GB 40127-2021 | 某化工厂冷却塔钢基墩受电解车间杂散电流影响，两年板厚由12mm减至4mm。 | 每年测量对地电位一次。 | 任何截面残余壁厚不足设计厚度50%且无法补强时，整体报。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修平台栏杆腐蚀 | 机械/化学 | 一般 | 长期暴露于潮湿、含氯水汽环境，钢结构栏杆防腐涂层破损，导致基材锈蚀减薄，承载能力下降 | 栏杆表面可见锈斑、漆皮鼓包、剥落；摇晃时有松动感；局部出现蚀坑 | 栏杆壁厚减薄量≥原设计30%[物理]；锈蚀面积占比＞20%[状态量] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线] | 测厚仪测量多处壁厚，若任一点减薄量≥30%或整体锈蚀面积＞20%，判定腐蚀超限 | 角磨机清除锈蚀层至露出金属光泽；测量剩余壁厚，若未低于报废标准，涂刷环氧富锌底漆两遍+氯化橡胶面漆两遍；工具：角磨机、测厚仪、钢丝刷、油漆滚筒 | 定期防腐维护，间隔≤2年；采用耐候钢或热浸锌栏杆；环境潮湿区域增加通风 | 使用钢管架临时围栏，并悬挂“注意安全”警示牌，24小时内完成永久修复 | 平台结构整体承载力下降，可能导致人员坠落 | GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》；GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》 | 某电厂空冷岛检修平台栏杆因防腐失效整体更换 | 每季度目视检查一次；每年进行壁厚抽检；每2年重新防腐涂装 | 栏杆构件壁厚减薄至原设计厚度50%以上，或锈蚀穿透，或结构整体变形无法校正
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 爬梯踏步松动脱落 | 机械 | 严重 | 爬梯与塔体连接螺栓长期受振动或热胀冷缩影响而松动，或焊接部位疲劳开裂，导致踏步板松动脱落 | 上下爬梯时踏步板晃动；螺栓缺失或焊缝可见裂纹；踏步板异响，可能局部缺失 | 紧固螺栓扭矩低于设计要求值(如≤20Nm)[物理]；踏步板挠度＞L/200[物理]；焊缝裂纹长度＞10mm[物理] | 力矩扳手检测螺栓扭矩[离线]；目视或渗透探伤检查焊缝[离线] | 使用力矩扳手逐一校核，扭矩低于安装扭矩80%为松动；对可疑焊缝进行着色渗透，显示裂纹长度＞10mm或贯穿性开裂则判定失效 | 重新配装同规格不锈钢螺栓并加防松垫圈；开裂焊缝清理后补焊，无法补焊时更换踏步板；工具：力矩扳手、焊机、磨光机、渗透探伤剂 | 安装时使用防松螺母或锁固胶；定期紧固检查，周期≤6个月 | 在爬梯起始处悬挂“禁止使用”标志，并绑扎脚手架管临时加固 | 人员踩空导致坠落事故 | GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》；GB 50205-2020 | 某化工厂冷却塔爬梯因螺栓腐蚀松动导致一工人跌落 | 每月检查踏步稳固性，每半年全面紧固螺栓，每年对焊缝进行探伤抽查 | 踏步板严重变形无法修复，或母材锈蚀深度超过原厚度30%，或多次焊接修补后再次开裂
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 消防器材失效（灭火器） | 环境/化学 | 严重 | 灭火器长期放置于室外冷却塔区域，受日晒、雨淋、高温高湿导致干粉结块、压力下降或筒体腐蚀，无法正常喷射 | 压力表指针指向红色区域；灭火剂结块摇晃无声；喷管老化龟裂；筒体外部严重锈蚀 | 灭火器压力＜1.2MPa(氮气驱动)[物理]；干粉含水率＞0.5%[化学]；筒体壁厚减薄＞15%[物理] | 压力表目视[离线]；称重法检查粉量[离线]；筒体测厚[离线] | 压力表在红区或有效重量低于标示90%，或筒体壁厚小于规定值，任一条件满足即判失效 | 重新充装干粉并更换驱动气瓶；或整体更换同型号灭火器；工具：充装泵、压力表校验器、电子秤 | 每季度巡查，压力表、胶管、筒体状况；设置防晒防雨棚；定点投放，周围无遮挡 | 立即更换备用灭火器，失效灭火器撤离 | 火灾初起无法扑救，造成设备烧损 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》；GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 | 某冷却塔区域灭火器因暴晒压力泄漏，失效未发现，初起火灾酿成事故 | 每月一次外观检查，每季度一次称重和压力检查，每年一次水压试验(筒体) | 灭火器使用年限超10年(干粉)必须报废；筒体锈蚀严重达壁厚15%或出现鼓包；维修次数达3次后仍不合格
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 防雷接地装置锈蚀断裂 | 电气/机械 | 危机 | 冷却塔防雷引下线及接地极常年埋地或外露，受土壤酸碱腐蚀及大气腐蚀，截面减小甚至断裂，导致接地电阻剧增，雷击时无法泄流 | 接地引下线扁钢或圆钢表面锈层剥落，截面明显缩小；接地极连接处松动或断开；防雷测试点锈蚀难以测量 | 接地电阻＞10Ω(工频)[电气]；引下线截面损失率＞30%[物理]；连接处接触电阻＞0.1Ω[电气] | 接地电阻测试仪(三极法)[离线]；目视及卡尺测量截面[离线]；回路电阻测试仪测连接点[离线] | 接地电阻超过设计值(一般要求≤10Ω)或引下线截面锈蚀超30%，或连接点接触电阻＞0.1Ω，判为不合格 | 更换腐蚀引下线或接地极，采用铜包钢或增加牺牲阳极；连接处打磨后采用放热焊接；工具：电焊机、放热焊模具、电阻测试仪 | 采用防腐锌带包裹引下线入地处；定期降阻剂维护；每年雷雨季前全面检测 | 可临时增设一组临时接地线(如用铜绞线打入临时接地极) | 雷击损坏冷却塔电气设备及附近仪表，甚至引发火灾人员伤亡 | GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》；GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 | 某电厂冷却塔因接地网腐蚀，雷击导致风机变频器烧毁 | 每年雷雨季节前检测接地电阻；每3年开挖检查接地极腐蚀情况 | 引下线截面积减少至原设计40%以下，或接地极腐蚀深度超过50%，或多次维修仍无法将工频接地电阻降到10Ω以下
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修门锁损坏无法开启 | 机械 | 一般 | 冷却塔风筒检修门长期暴露，铰链锈死、锁具腐蚀卡涩或把手断裂，导致紧急情况下无法快速进入 | 钥匙无法转动或插入；把手生锈扳不动；门体倾斜卡住门框；锁舌不能缩回 | 开关力矩＞15Nm(手动操作)[物理]；锁舌行程不达标[状态量]；铰链锈蚀导致门扇下垂量＞5mm[物理] | 手动开闭操作测试[离线]；测量门扇下沿间隙[离线] | 用普通扳手或徒手无法正常打开，或采用力矩扳手检测施加15Nm仍不能开启，判定失效 | 除锈剂松动锁芯和铰链，更换不锈钢锁具和合页；门框校正；工具：除锈剂、扳手、角磨机、焊机 | 采用304不锈钢锁具及合页；定期加注润滑脂；确保门框强度 | 撬棍强行破拆进入，事后修复 | 延误检修或事故应急救援，造成事态扩大 | JB/T 7539-1994《水轮机进水阀门基本技术条件》(不直接相关)，参照GB 50068-2018《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 某冷却塔风筒检修门锈死，事故处置延误20分钟 | 每月开关检查并加注润滑油脂一次 | 门框严重变形无法修复；锁具配件停产且无法替代
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修平台照明失效 | 电气 | 一般 | 灯具密封不严进水、线路绝缘老化或短路，导致夜间或光线不足时检修平台无照明 | 灯具不亮；灯罩内有水雾或积水；开关失灵；电缆外皮破损 | 照度＜20lux(平台作业面)[物理]；绝缘电阻＜0.5MΩ[电气] | 照度计测量[离线]；绝缘摇表测试线路[离线] | 开启照明，用照度计测量平台主要作业区，照度＜20lux，或线路绝缘电阻＜0.5MΩ，判定为失效 | 更换防水防尘LED灯具，检查密封圈；更换老化线路，电缆接头防水处理；工具：电工工具、摇表、照度计 | 选用IP65等级灯具；接线盒加装防水接头；每季度检查绝缘和照度 | 提供手提式防爆灯作为临时照明，并悬挂“注意安全”牌 | 人员因视线不清发生撞伤、坠落或误操作 | GB 50034-2013《建筑照明设计标准》；DL/T 5390-2014《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 | 某冷却塔夜间检修，因灯具损坏导致工人摔倒骨折 | 每半月直观检查一次，每月绝缘检测，每季度照度测量 | 灯具外壳严重腐蚀无法密封；线路老化导致绝缘电阻长期＜0.5MΩ且分段更换成本高；灯具整套已停产10年以上
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修平台栏杆腐蚀 | 机械/化学 | 一般 | 长期暴露于潮湿、含氯水汽环境，钢结构栏杆防腐涂层破损，导致基材锈蚀减薄，承载能力下降 | 栏杆表面可见锈斑、漆皮鼓包、剥落；摇晃时有松动感；局部出现蚀坑 | 栏杆壁厚减薄量≥原设计30%[物理]；锈蚀面积占比＞20%[状态量] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线] | 测厚仪测量多处壁厚，若任一点减薄量≥30%或整体锈蚀面积＞20%，判定腐蚀超限 | 角磨机清除锈蚀层至露出金属光泽；测量剩余壁厚，若未低于报废标准，涂刷环氧富锌底漆两遍+氯化橡胶面漆两遍；工具：角磨机、测厚仪、钢丝刷、油漆滚筒 | 定期防腐维护，间隔≤2年；采用耐候钢或热浸锌栏杆；环境潮湿区域增加通风 | 使用钢管架临时围栏，并悬挂“注意安全”警示牌，24小时内完成永久修复 | 平台结构整体承载力下降，可能导致人员坠落 | GB 4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》；GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收规范》 | 某电厂空冷岛检修平台栏杆因防腐失效整体更换 | 每季度目视检查一次；每年进行壁厚抽检；每2年重新防腐涂装 | 栏杆构件壁厚减薄至原设计厚度50%以上，或锈蚀穿透，或结构整体变形无法校正
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 爬梯踏步松动脱落 | 机械 | 严重 | 爬梯与塔体连接螺栓长期受振动或热胀冷缩影响而松动，或焊接部位疲劳开裂，导致踏步板松动脱落 | 上下爬梯时踏步板晃动；螺栓缺失或焊缝可见裂纹；踏步板异响，可能局部缺失 | 紧固螺栓扭矩低于设计要求值(如≤20Nm)[物理]；踏步板挠度＞L/200[物理]；焊缝裂纹长度＞10mm[物理] | 力矩扳手检测螺栓扭矩[离线]；目视或渗透探伤检查焊缝[离线] | 使用力矩扳手逐一校核，扭矩低于安装扭矩80%为松动；对可疑焊缝进行着色渗透，显示裂纹长度＞10mm或贯穿性开裂则判定失效 | 重新配装同规格不锈钢螺栓并加防松垫圈；开裂焊缝清理后补焊，无法补焊时更换踏步板；工具：力矩扳手、焊机、磨光机、渗透探伤剂 | 安装时使用防松螺母或锁固胶；定期紧固检查，周期≤6个月 | 在爬梯起始处悬挂“禁止使用”标志，并绑扎脚手架管临时加固 | 人员踩空导致坠落事故 | GB 4053.1-2009《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》；GB 50205-2020 | 某化工厂冷却塔爬梯因螺栓腐蚀松动导致一工人跌落 | 每月检查踏步稳固性，每半年全面紧固螺栓，每年对焊缝进行探伤抽查 | 踏步板严重变形无法修复，或母材锈蚀深度超过原厚度30%，或多次焊接修补后再次开裂
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 消防器材失效（灭火器） | 环境/化学 | 严重 | 灭火器长期放置于室外冷却塔区域，受日晒、雨淋、高温高湿导致干粉结块、压力下降或筒体腐蚀，无法正常喷射 | 压力表指针指向红色区域；灭火剂结块摇晃无声；喷管老化龟裂；筒体外部严重锈蚀 | 灭火器压力＜1.2MPa(氮气驱动)[物理]；干粉含水率＞0.5%[化学]；筒体壁厚减薄＞15%[物理] | 压力表目视[离线]；称重法检查粉量[离线]；筒体测厚[离线] | 压力表在红区或有效重量低于标示90%，或筒体壁厚小于规定值，任一条件满足即判失效 | 重新充装干粉并更换驱动气瓶；或整体更换同型号灭火器；工具：充装泵、压力表校验器、电子秤 | 每季度巡查，压力表、胶管、筒体状况；设置防晒防雨棚；定点投放，周围无遮挡 | 立即更换备用灭火器，失效灭火器撤离 | 火灾初起无法扑救，造成设备烧损 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》；GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求》 | 某冷却塔区域灭火器因暴晒压力泄漏，失效未发现，初起火灾酿成事故 | 每月一次外观检查，每季度一次称重和压力检查，每年一次水压试验(筒体) | 灭火器使用年限超10年(干粉)必须报废；筒体锈蚀严重达壁厚15%或出现鼓包；维修次数达3次后仍不合格
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 防雷接地装置锈蚀断裂 | 电气/机械 | 危机 | 冷却塔防雷引下线及接地极常年埋地或外露，受土壤酸碱腐蚀及大气腐蚀，截面减小甚至断裂，导致接地电阻剧增，雷击时无法泄流 | 接地引下线扁钢或圆钢表面锈层剥落，截面明显缩小；接地极连接处松动或断开；防雷测试点锈蚀难以测量 | 接地电阻＞10Ω(工频)[电气]；引下线截面损失率＞30%[物理]；连接处接触电阻＞0.1Ω[电气] | 接地电阻测试仪(三极法)[离线]；目视及卡尺测量截面[离线]；回路电阻测试仪测连接点[离线] | 接地电阻超过设计值(一般要求≤10Ω)或引下线截面锈蚀超30%，或连接点接触电阻＞0.1Ω，判为不合格 | 更换腐蚀引下线或接地极，采用铜包钢或增加牺牲阳极；连接处打磨后采用放热焊接；工具：电焊机、放热焊模具、电阻测试仪 | 采用防腐锌带包裹引下线入地处；定期降阻剂维护；每年雷雨季前全面检测 | 可临时增设一组临时接地线(如用铜绞线打入临时接地极) | 雷击损坏冷却塔电气设备及附近仪表，甚至引发火灾人员伤亡 | GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》；GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 | 某电厂冷却塔因接地网腐蚀，雷击导致风机变频器烧毁 | 每年雷雨季节前检测接地电阻；每3年开挖检查接地极腐蚀情况 | 引下线截面积减少至原设计40%以下，或接地极腐蚀深度超过50%，或多次维修仍无法将工频接地电阻降到10Ω以下
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修门锁损坏无法开启 | 机械 | 一般 | 冷却塔风筒检修门长期暴露，铰链锈死、锁具腐蚀卡涩或把手断裂，导致紧急情况下无法快速进入 | 钥匙无法转动或插入；把手生锈扳不动；门体倾斜卡住门框；锁舌不能缩回 | 开关力矩＞15Nm(手动操作)[物理]；锁舌行程不达标[状态量]；铰链锈蚀导致门扇下垂量＞5mm[物理] | 手动开闭操作测试[离线]；测量门扇下沿间隙[离线] | 用普通扳手或徒手无法正常打开，或采用力矩扳手检测施加15Nm仍不能开启，判定失效 | 除锈剂松动锁芯和铰链，更换不锈钢锁具和合页；门框校正；工具：除锈剂、扳手、角磨机、焊机 | 采用304不锈钢锁具及合页；定期加注润滑脂；确保门框强度 | 撬棍强行破拆进入，事后修复 | 延误检修或事故应急救援，造成事态扩大 | JB/T 7539-1994《水轮机进水阀门基本技术条件》(不直接相关)，参照GB 50068-2018《建筑结构可靠性设计统一标准》 | 某冷却塔风筒检修门锈死，事故处置延误20分钟 | 每月开关检查并加注润滑油脂一次 | 门框严重变形无法修复；锁具配件停产且无法替代
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修平台照明失效 | 电气 | 一般 | 灯具密封不严进水、线路绝缘老化或短路，导致夜间或光线不足时检修平台无照明 | 灯具不亮；灯罩内有水雾或积水；开关失灵；电缆外皮破损 | 照度＜20lux(平台作业面)[物理]；绝缘电阻＜0.5MΩ[电气] | 照度计测量[离线]；绝缘摇表测试线路[离线] | 开启照明，用照度计测量平台主要作业区，照度＜20lux，或线路绝缘电阻＜0.5MΩ，判定为失效 | 更换防水防尘LED灯具，检查密封圈；更换老化线路，电缆接头防水处理；工具：电工工具、摇表、照度计 | 选用IP65等级灯具；接线盒加装防水接头；每季度检查绝缘和照度 | 提供手提式防爆灯作为临时照明，并悬挂“注意安全”牌 | 人员因视线不清发生撞伤、坠落或误操作 | GB 50034-2013《建筑照明设计标准》；DL/T 5390-2014《火力发电厂和变电站照明设计技术规定》 | 某冷却塔夜间检修，因灯具损坏导致工人摔倒骨折 | 每半月直观检查一次，每月绝缘检测，每季度照度测量 | 灯具外壳严重腐蚀无法密封；线路老化导致绝缘电阻长期＜0.5MΩ且分段更换成本高；灯具整套已停产10年以上
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 速差防坠器失效 | 机械/环境 | 严重 | 防坠器长期暴露在户外潮湿和灰尘环境，外壳密封不良，内部棘轮机构锈蚀卡滞或弹簧疲劳，织带因紫外线老化强度降低，坠落时无法有效锁止或织带断裂 | 防坠器外壳有裂纹或变形；织带起毛、局部磨损或褪色；拉出后回缩不顺畅；快速拉动时无锁止声音或锁止不可靠 | 织带断裂强度＜原值70%[物理]；锁止距离＞500mm(坠落测试)[物理]；外壳变形量导致内部间隙超差[状态量] | 目视外观检查[离线]；织带拉力试验[离线]；锁止性能测试(1.5倍额定载荷)[离线] | 快速拉动织带，若在500mm内未锁止，或锁止后出现明显滑移，或织带拉力测试低于出厂值70%，判定失效 | 更换防坠器整体(一般不可修复)或更换织带和棘轮组件，需使用原厂配件；工具：拉力计、测试重锤、棘轮扳手 | 防坠器加装防护罩；定期润滑棘轮(使用指定润滑剂)；使用3年以上或经历坠落冲击后强制报废 | 改用双钩安全绳加后备绳，交替使用，严禁单独使用失效防坠器 | 高空坠落无法保护，导致人员伤亡 | GB 24544-2009《坠落防护 速差自控器》；GB/T 23469-2009《坠落防护 连接器》 | 某电厂检修人员爬冷却塔时防坠器锁止失效，坠落致重伤 | 每次使用前外观检查和锁止测试；每月进行详细检查并记录；每年进行额定载荷锁止试验 | 防坠器使用年限超过5年(或按厂家规定)；织带磨损或断裂强度低于标准值；经历一次坠落冲击后；内部机构锈蚀无法修复
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 安全网（防坠网）破损 | 机械/环境 | 严重 | 安全网易受紫外线、风化和化学水汽影响，网绳强度下降，或受冲击破损，或固定点腐蚀脱落，失去兜底功能 | 网绳可见断股、严重磨损、霉变；网眼边长增大超过规定；系绳松脱或锈断 | 网绳断裂强力＜原值60%[物理]；网眼边长＞10cm(平网)[物理]；冲击测试后最大变形超过规定[物理] | 目视和卡尺测量[离线]；拉力试验[离线]；冲击试验[离线] | 目视检查有断股或严重磨损；抽样拉力测试断裂强力低于标准值60%；或冲击试验后网体破损 | 更换同规格安全网，网绳系于牢固锚点；工具：拉力计、卡尺、尼龙绳 | 选用耐候型高强安全网；每季度检查；避免接触酸碱液体；存放干燥通风处 | 封闭孔洞并设置临时护栏防止人员靠近，禁止使用破损区域 | 人员或工具坠落，造成伤亡 | GB 5725-2009《安全网》 | 某冷却塔检修孔洞安全网失效，工具坠落损坏下方设备 | 每月外观检查，每半年进行1次模拟冲击试验(抽检)，每2年更换 | 安全网使用年限超过2年(或自出厂日起3年)；样品冲击试验不合格；网绳明显老化脆化
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 检修电源箱漏电锈蚀 | 电气/绝缘/机械 | 危急 | 箱体防护等级不足或因生锈变形导致密封不严，雨水或湿气侵入，造成绝缘降低、漏电保护器失灵、插座接触不良，危及人员安全 | 箱体门无法关严，可见锈迹；漏电保护器试验按钮失灵；插座有烧灼痕迹；用验电笔测试外壳有感应电 | 绝缘电阻＜1MΩ(500V测试)[电气]；漏电保护动作电流＞30mA或试验不跳[电气]；插座接触电阻＞0.05Ω[电气] | 绝缘摇表测试[离线]；漏电开关测试仪[离线]；接触电阻测试仪[离线] | 使用500V摇表测试电源线路对地绝缘<1MΩ，或漏电保护器在30mA不动作，或插座接触电阻>0.05Ω，判定失效 | 更换锈蚀箱体(建议用不锈钢或IP65防护等级)，更换漏电保护器和插座，重做密封防水；工具：压线钳、密封胶、绝缘摇表 | 选用IP65以上防护等级的检修箱；加装防雨罩；每月试验漏电保护按钮；每年全面检测绝缘 | 用移动式防爆动力配电箱代替，并设“有电危险”警示 | 人员触电伤亡 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》；GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》 | 某空冷岛检修电源箱漏电致一电工触电 | 每月检查箱体完整性和门封，每半年绝缘测试，每年度全面维护 | 箱体变形锈穿无法修复；绝缘无法恢复至1MΩ以上；漏电保护器更换后仍动作不灵敏；主要配件停产
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 安全附件/检修设施 | 塔体结构 | 包含护栏、爬梯、安全笼和检修门等，为日常巡检、维护和维修提供安全的进出通道和作业平台。 | 否 | 安全警示标识缺失模糊 | 环境 | 一般 | 标识长期日晒雨淋，反光膜或油漆褪色剥落，或被灰尘覆盖，警示意象不清，造成人员误入或误操作 | 标识牌颜色暗淡，字迹无法辨认，牌面破裂，或固定不牢 | 表面色度对比度低于安全色标准值[状态量]；牌面破损面积＞20%[状态量] | 目视检查[离线]；必要时用色差计[离线] | 在正常光线和距离（如1米）下无法识别警示内容及图案，或牌面破损严重致信息丢失，判定失效 | 更换符合GB/T 2893规定的安全标志牌，牢固安装；工具：扳手、绑扎带 | 采用铝塑板或工程塑料材质，耐候型；每年检查并擦洗 | 临时设置警示带和手写提示牌，并加强监护 | 人员误入危险区造成机械伤害或烫伤 | GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》；GB/T 2893.1-2013《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：安全标志和安全标记的设计原则》 | 某冷却塔风筒入口“当心机械伤人”牌脱落，人员进入受伤 | 每月检查一次，每半年清洁，每2年更换 | 标志牌材质脆化严重断裂；固定部件腐蚀无法固定；色度褪变无法辨认，清洗无改善
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 传动系统 |  | 驱动风机旋转的动力总成，包含电机、减速机和传动部件，是调节风量和冷却效果的核心执行单元。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机 | 传动系统 | 将电能转换为机械能，为风机提供旋转动力，常见为全封闭风扇冷却(TEFC)电机，含定子绕组、转子及接线盒。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 滚动体与滚道在循环载荷下发生材料微量去除，径向游隙逐渐增大。主要机理为磨粒磨损或粘着磨损。 | 运行噪声增大并伴有嗡鸣声；电机机身振动逐渐上升；轴承部位温升正常或略高。 | 振动速度有效值 > 7.1 mm/s（功率>15 kW时）[物理]；轴承游隙超出初始值1.5倍[物理]。 | [在线] 在线振动监测系统（加速度传感器）；[离线] 手持式测振仪、听针、红外测温仪。 | 在线振动趋势缓慢攀升，超过ISO 10816-3区域B/C边界（7.1 mm/s）且波形无明显冲击成分，可判定为磨损；离线测量游隙确认。 | 1) 切断电源并锁定；2) 拆卸联轴器护罩及联轴器；3) 使用拉马拆下旧轴承；4) 清洗轴颈，测量轴径与轴承室尺寸；5) 加热新轴承（≤120°C）后装入；6) 按规范加注润滑脂；7) 恢复安装并对中。工具：液压拉马、塞尺、千分尺、测温枪。 | 选用含极压添加剂的高粘度润滑脂；每运行2000小时补充油脂；安装时确保清洁并避免敲击；每日巡检用听针监听运转异音，每周用红外测温仪检测轴承座温度（≤环境温度+40°C）。 | 临时补充润滑脂并降低负载运行，待停运窗口更换。 | 加剧轴颈磨损，可能导致转子偏心扫膛。 | ISO 10816-3:2009+A1:2018; ISO 15243:2017; GB/T 24608-2009 | 某化肥厂空冷岛风机电机因润滑脂污染，运行4000小时后轴承磨损，振动达9.2 mm/s，拆检发现滚道明显犁沟。 日常巡检每周用听音棒或振动仪检测运转声和振动值，每季度测量轴承运行温度和润滑状态；维护操作要点：定期补充或更换规定牌号润滑脂，清洗轴承检查滚道与滚动体表面色泽，确认密封件无磨损泄漏。 |  | 运转中振动速度有效值持续超过7.1mm/s且无法通过润滑调整改善；拆检后径向游隙超出初始值3倍以上，或滚动体与滚道出现明显磨损台阶、凹坑深度>0.05mm时，即判定报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 滚动接触表面在交变应力作用下产生微裂纹并扩展，导致局部材料脱落形成麻点或凹坑。常见于重载或应力集中处。 | 运行中有规律性冲击声，用听针可分辨“哒哒”节律；振动加速度信号中出现尖锐冲击峰值。 | 加速度峭度值 > 5 [物理]；包络谱中出现轴承外圈/内圈/滚动体故障特征频率及其倍频[物理]。 | [离线] 离线振动频谱分析仪（带包络解调功能）；[在线] 固定式冲击脉冲传感器。 | 包络频谱中清晰出现轴承元件通过频率（如BPFO、BPFI），且幅值高于背景噪声10 dB以上，同时峭度>5，可确诊疲劳剥落。 | 立即停机更换同型号轴承。步骤同“轴承磨损”更换流程，并对润滑系统彻底冲洗。更换后需连续监测振动至稳定。工具：液压拉马、电加热器、力矩扳手。 | 保证安装对中精度（角向<0.05mm/100mm，平行<0.05mm）；选用极压复合脂；避免过载启动；每季度对电机轴承进行1次振动频谱采集与包络分析，建立趋势库。 | 无法临时修复，必须停机；可降速运行（如风机变频至最低）至停机计划。 | 剥落颗粒进入油脂会引发连锁磨损，严重时保持架断裂，导致电机卡堵。 | ISO 281:2007; ISO 15243:2017; GB/T 34897-2017 | 某电厂空冷岛变频电机因轴电流导致内圈出现搓衣板纹路后发展成剥落，包络谱65Hz处出现明显内圈故障频率及其边频。 每3个月进行一次冲击脉冲或频谱振动监测，检查润滑脂内金属碎屑情况；维护要点：发现早期剥落迹象时立即更换润滑脂并缩短巡检周期，避免剥落扩展造成冲击负荷。 |  | 任一滚道或滚动体表面出现肉眼可见的剥落坑，或剥落区面积超过滚动体表面积的2%；出现异常冲击噪声和振动突增，具备上述任一条件即不可修复，应报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 轴电流电蚀 | 电气 | 严重 | 变频器共模电压在电机轴上感应出轴电压，当电压击穿轴承润滑油膜时产生放电，融化局部金属形成“搓衣板”状凹坑。 | 轴承运行有高频“滋滋”放电声；拆检可见内圈或外圈滚道存在对称性搓板纹；有时可通过接地碳刷看到打火。 | 轴电压 > 0.5 V (RMS)（用碳刷测量）[电气]；轴承绝缘电阻 < 1 MΩ（500V摇表）[电气]。 | [离线] 使用高阻抗示波器与碳刷测量轴电压波形；停机时用绝缘电阻测试仪测轴承绝缘电阻；[在线] 轴电流监测器。 | 轴电压RMS>0.5V且轴承绝缘电阻<1MΩ，同时拆检发现滚道搓板纹，可确诊轴电流电蚀。 | 1) 拆解电机，更换为绝缘轴承（外圈带陶瓷涂层）；2) 安装可靠接地碳刷（如SEW AER齿轮碳刷），确保碳刷与轴表面接触良好；3) 对于大功率变频电机，加装轴接地环（如AEGIS环）。工具：绝缘轴承安装工具、示波器、绝缘摇表。 | 变频电机选用绝缘轴承；确保电机接地系统良好；输出侧加装dU/dt滤波器或正弦波滤波器；每半年测量一次轴电压和轴承绝缘电阻；对使用中的碳刷每1000小时检查磨损与接触。 | 若不能立即更换轴承，可临时加装外部接地碳刷并降低载波频率运行，但需缩短检查周期。 | 电蚀坑进一步发展成疲劳剥落，导致电机异常振动，损坏编码器等传感器。 | IEC 60034-17:2013; IEC 60034-25:2014; GB/T 21209-2017 | 某化工冷却塔风机变频电机运行半年后振动超标，拆检发现SKF NU310内圈出现规则搓板纹，测量轴电压达2.1V，更换绝缘轴承后恢复正常。 每周检查接地电刷磨损状态及绝缘垫完好性，测量轴电压应＜0.5V；每半年检测轴承绝缘电阻（≥1MΩ）；维护时保持绝缘部位清洁干燥，严禁油污短路。 |  | 滚道或滚动体表面呈现明显搓衣板状电蚀条纹，或麻点状凹坑粗糙度Ra>0.8μm、坑深>0.05mm，导致运行时产生周期性异常啸叫和振动超标，即判定报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 润滑脂劣化 | 化学/热 | 轻微 | 润滑脂在高温、氧化或污染作用下基础油析出、稠化剂变干、酸值上升，丧失润滑能力。 | 轴承座温度逐步升高；排出的旧脂颜色变黑并伴有结块或稀释；运转声音变得干涩。 | 轴承外圈温度 > 70°C（环境25°C时）[物理]；润滑脂锥入度变化 > 30（与新脂比）[化学]；红外光谱显示氧化峰增长[化学]。 | [离线] 红外测温仪；油脂取样进行锥入度和红外光谱分析；[在线] 轴承温度热电阻。 | 在额载下轴承温升连续超过40K且补充新脂后温度仍未回落，同时旧脂监测氧化指数超出基线2倍，可判定润滑脂劣化。 | 1) 停机并泄掉旧脂；2) 用专用清洗剂（如煤油）清洗轴承内部；3) 重新加注指定牌号润滑脂（填充量占轴承内部空间1/3~1/2）；4) 盘车数圈使脂分布。工具：注脂枪、清洗油壶。 | 严格按照电机铭牌推荐的润滑周期和脂量进行补充；使用高温抗氧化性能好的聚脲基或复合锂基脂；防止粉尘和水分进入；日常点检记录轴承座温度趋势；每2500运行小时或每6个月补充一次润滑脂；每次加脂前清理注油嘴。 | 临时用注脂枪从油嘴补充新脂，挤出一部分旧脂，监测温度直至停机彻底清洗。 | 轴承干摩擦可引发快速温升，使保持架熔化或滚子回火，最终卡死。 | SKF LGHP 2/3; ISO 6743-9:2003; GB/T 491-2008 | 某空冷岛进口电机因加脂过量导致搅拌发热，脂在100°C以上氧化变黑，轴承座温度达85°C，清洗换脂后恢复。 根据运行温度和环境制定换脂周期，轻型工况每3000~4000小时或1年，高温多尘环境每1500~2000小时补充或更换；日常巡检观察油脂颜色变黑程度、有无酸败气味及稠度变化，排油孔及时清除废油。 |  | 轴承本身不因润滑脂劣化直接报废，但若劣化导致轴承持续运行在120℃以上，使滚动体或套圈表面发蓝烧伤、硬度下降、出现熔融金属颗粒或保持架失稳变形，则轴承应报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 保持架损坏 | 机械 | 危急 | 因润滑严重不良、保持架材料疲劳或安装冲击，导致保持架铆钉断裂、兜孔磨损、整体碎裂，滚动体不再均布。 | 突发剧烈振动，振动总值瞬间超过10 mm/s；伴有不规则金属撞击声；电流表可能出现波动（扫膛前）。 | 振动速度总值急剧上升至 > 11 mm/s (RMS)[物理]；包络谱中出现保持架故障频率（一般为0.35~0.45×转频及其谐波）[物理]。 | [在线] 振动保护开关或在线监测系统触发报警；[离线] 急停后用听诊器确认异响部位。 | 在线振动值突增超过停机限值（11 mm/s）且包络谱存在典型保持架频率，无需拆解即可推断保持架损坏。 | 立即切断电源，挂禁止合闸牌。拆下电机解体，检查端盖、绕组是否有碎屑刮伤，更换同型号轴承。清理内部金属碎屑，必要时更换受损端盖或转子。工具：拉马、内窥镜、力矩扳手。 | 确保润滑充分，使用合适的脂量和周期；轴承安装时严禁敲击保持架；采用强化保持架（如铜质或钢质）承受冲击；严格按润滑计划执行；每次更换轴承时检查保持架外观有无磨损、铆钉松动。 | 无法采取临时措施，必须立即停机；否则会发生转子扫膛导致电机报废。 | 保持架碎片可能卡入气隙，划伤定子绕组，造成电机短路或接地。 | ISO 15243:2017; GB/T 34897-2017 | 某钢厂冷却塔风机电机因润滑脂干涸，保持架熔化断裂，滚动体挤成一团，电机转轴卡死，定子绕组严重烧毁。 每半年通过内窥镜或抽检方式检查保持架有无裂纹、铆钉松动、兜孔异常磨损；维护要点：保证足量洁净润滑，安装时避免敲击保持架，对黄铜保持架注意防氨腐蚀。 |  | 保持架出现贯穿性裂纹、断裂，或铆钉磨损量超过原直径的10%，或兜孔间隙因磨损超过规定值2倍致使滚动体引导不良，不可修复，立即报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 腐蚀锈蚀 | 环境/化学 | 一般 | 潮湿空气、冷却水飞溅或化学液滴进入轴承，与金属发生电化学或化学腐蚀，生成氧化物或点蚀坑，破坏表面光洁度与精度。 | 轴承座表面有锈迹渗出；运行时出现不规则“沙沙”声；振动趋势缓慢上升且伴有高频噪声；拆检可见滚道红褐色锈斑或点蚀。 | 轴承游隙异常增大[物理]；油液分析含水量 > 500 ppm[化学]；振动加速度频谱在5kHz以上出现宽带噪声抬起[物理]。 | [离线] 肉眼观察轴承座外部锈迹；停机后使用内窥镜检查滚道表面；油样水分测定仪；[在线] 湿度传感器（轴承腔内相对湿度>80%报警）。 | 轴承腔相对湿度持续>80%，且油液含水量>500ppm，同时振动频谱出现高频宽带噪声而无明显故障特征频率，拆检确认锈斑即可诊断。 | 1) 拆卸电机，取出轴承；2) 用中性除锈剂浸泡并超声波清洗；3) 检查滚道与滚动体有无深度腐蚀坑；4) 轻微浮锈可抛光后复用，否则更换轴承；5) 更换新密封件并重加润滑脂；6) 安装后试运行。工具：内窥镜、超声波清洗机、除锈剂、抛光布。 | 改善电机防护等级（IP55以上）；在潮湿环境加装轴端V形环或机械密封；定期排放轴承腔凝水；使用含防锈添加剂润滑脂；每周检查电机轴承端盖密封状况；雨季缩短润滑周期至1500小时；每次更换油脂时检查旧脂有无乳化变色。 | 若不能停机，可临时增加外部吹扫干燥空气或加装除湿加热带，降低轴承腔湿度。 | 锈蚀产物加速磨损，导致精密配合面损伤，最终引发疲劳剥落或保持架卡滞。 | ISO 12944-2:2018; GB/T 8597-2013; SKF 腐蚀防护指南 | 某沿海电厂空冷岛电机因海风盐雾侵蚀，NU轴承外圈滚道出现严重锈蚀点蚀，振动频谱高频段异常隆起，更换并加装密封后恢复正常。 日常巡检检查轴承座外露部位密封完好性，停运超过一周应涂抹防锈油并定期盘车；每季度打开检查滚道及滚动体表面有无锈点、蚀斑；维护时清除水汽来源。 |  | 工作表面锈蚀坑深度>0.05mm，或非工作表面锈蚀导致配合基面松动、密封配合面失效；精密级轴承表面出现穴蚀或红色锈斑状腐蚀层，无法修复使用即报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 轴承与轴/座配合松动 | 机械 | 严重 | 内圈与轴径或外圈与轴承室配合过盈量不足，在旋转载荷下发生微动磨损，产生相对滑动，摩擦发热并使配合面磨损扩大。 | 运行时发出断续的“咔咔”低鸣声；振动值波动，时高时低；轴承座与轴结合面可见微动腐蚀产物（红色或黑色粉末）；用塞尺可测出外圈跑圈间隙。 | 振动信号出现转频（1×）及其低次谐波（0.5×、1.5×）分量明显升高[物理]；相位分析出现不规则跳变；轴承外圈温升加快。 | [离线] 振动频谱分析仪监测低频成分；相位计；停机后用塞尺检查外圈与端盖间隙；轴径跳动测量。 | 频谱中以转频分量为主，伴有0.5×及1.5×成分，且相位不稳定，同时外圈温度高于内圈且存在间隙，即可判断配合松动。 | 1) 拆卸轴承；2) 测量轴径及轴承室内径，确认磨损量；3) 若磨痕较浅，可采用刷镀、喷涂或镶套工艺修复轴径；若磨损严重需换轴或更换端盖；4) 选用符合H7/k6或H7/m6配合的轴承并正确安装。工具：外径千分尺、内径量表、刷镀设备、拉马。 | 严格执行安装工艺，确保配合过盈量（旋转内圈宜用m5或m6过盈，静止外圈用H7间隙）；装配时加热轴承或冷却轴，避免强行压入划伤；每次解体检查时测量轴径与轴承室内径，记录配合尺寸，与标准对比。 | 若无法立即修复，可涂抹厌氧固持胶（如LOCTITE 638）临时固定并降低负载运行，但需尽快安排更换。 | 配合面磨损扩大导致转子偏心，引发扫膛和严重振动，最终损坏绕组与端盖。 | ISO 286-1:2010; GB/T 275-2015; GB/T 5371-2004 | 某石化冷却塔电机因安装时配合选择不当，运行一年后内圈跑圈，轴颈磨损0.15mm，导致振动波动频繁超标，最终轴报废。 安装时测量轴径及轴承室内径公差，确保配合过盈量满足H7/k6或设计要求；运行每周测温，若异常升高及时检查微动磨损；每半年抽检配合面，必要时对轴颈刷镀或镶套修复。 |  | 轴承内孔或外径因微动磨损形成清晰跑圈痕迹，其磨损深度>0.02mm或配合间隙较设计值增大0.03mm以上，轴承本体尺寸超差无法通过修复恢复设计配合精度时，应报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机轴承 | 电动机 | 支撑电机转子，减小旋转摩擦，承受径向和轴向负载，其失效会导致电机振动、异响甚至扫膛。 | 是 | 异物侵入 | 环境/化学 | 一般 | 外部沙粒、焊渣、铁屑等硬质颗粒经由密封不严或加脂过程进入轴承内部，充当磨料，划伤滚道与滚动体，引发三体磨粒磨损。 | 运转噪声突然增大，出现不规则“沙哒”声；振动总值阶跃式上升；旧脂取样可见金属亮屑或颗粒；拆检滚道有划痕或压痕。 | 振动加速度时域信号出现随机突发尖峰[物理]；油液颗粒计数ISO 4406清洁度等级>21/18/15[化学]；轴承游隙快速增大。 | [离线] 听音棒、振动计；油脂铁谱分析或颗粒度分析仪；停机后拆卸端盖目视检查。 | 短时间内振动总值突增并伴随油液颗粒度恶化，拆检发现非疲劳性压痕和划伤，且润滑脂中有明显外来硬粒，可确诊异物侵入。 | 1) 停机排脂；2) 用冲洗油（如低粘度矿物油）循环冲洗轴承腔至颗粒度合格；3) 更换新润滑脂并改善密封；4) 若划伤严重，需更换轴承。工具：油冲洗设备、颗粒度检测仪、新密封件。 | 确保轴承密封（如迷宫密封或橡胶唇封）完好；加脂前彻底清洁油嘴；装配现场保持清洁，禁止在扬尘环境下开盖；每月检查轴承腔密封圈状态；每季度对润滑脂取样进行铁谱分析；检修后试运行期间增加振动监测频次。 | 可临时用高压油枪注入洁净润滑脂将污染物挤出，并加装外部简易防尘罩。 | 硬质颗粒压痕成为疲劳源，加速疲劳剥落；铁屑可能卡滞滚动体导致保持架断裂。 | ISO 4406:2021; GB/T 14039-2002; ISO 15243:2017 | 某焦化厂冷却塔电机因进风口未设过滤网，沙粒进入轴承，24小时内振动阶跃至9.8 mm/s，拆开后发现滚道布满压痕，滚动体表面粗糙。 日常检查迷宫密封、油封等防尘装置完好无破损；维护换脂时严格保持工具和手部清洁，润滑系统过滤器每季度清洗；每3个月检查旧脂中是否含砂粒、铁屑等硬质异物。 |  | 因异物碾压导致滚道或滚动体表面压痕深度>0.05mm，或大面积划伤使粗糙度Ra>1.6μm，运转异音明显且振动超标，无法通过修磨恢复精度，判定报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机接线盒/绝缘 | 电动机 | 电源连接与电机内部绕组的电气绝缘部分，受潮、积尘或高温易导致绝缘老化、短路或接线烧毁。 | 是 | 电动机接线盒绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 冷却塔/空冷岛高湿度环境或密封失效，导致接线盒内部凝露、进水，使绝缘材料吸潮，绝缘电阻下降。 | 接线盒内壁有凝露或水滴；停机后兆欧表测试绝缘电阻偏低；可能伴随运行中漏电保护器误动作。 | 绝缘电阻值 [电气]（对地或相间，低于0.5 MΩ）；极化指数 [电气]（小于2.0）。 | 巡视目视检查 [在线]；兆欧表测量 [离线]（停机后）；红外热成像仪检测接线盒区域有无异常温升 [在线]。 | 接线盒内若目视可见潮湿或凝露，可判定为受潮；若绝缘电阻低于0.5 MΩ，且极化指数< 2.0，结合环境湿度高，可诊断为严重受潮。 | 1. 切断电动机电源并执行验电、放电；2. 打开接线盒，用干燥的压缩空气（压力不高于0.3MPa）或电吹风（冷风档）吹干内部；3. 检查并更换老化的密封条，紧固所有电缆格兰头；4. 重新测试绝缘电阻，合格后（>10 MΩ）方可送电。工具: 绝缘电阻测试仪、电吹风、扳手、密封条。 | 1. 接线盒加热防凝露装置定期检查；2. 定期紧固电缆密封接头；3. 在干燥季节或机组大修时，进行接线盒密封性检查。 | 临时用防水胶泥或密封胶封堵疑似进水点，待停机时彻底处理。 | 可能导致电动机短路、烧毁，或保护装置误动致设备停运，影响冷却塔/空冷岛通风。 | GB/T 1032-2012 《三相异步电动机试验方法》；GB 50170-2018 《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》 | 某电厂冷却塔风机电机雨季频繁跳闸，检查发现接线盒密封不良进水，造成绝缘电阻降至0.1 MΩ，触发零序保护。经干燥和更换密封后恢复。 | 日常巡检（1周/次）：观察接线盒外壳有无水渍、锈蚀；维护操作要点：每季度开盖检查一次内部有无凝露、灰尘，并在接线盒内放置干燥剂。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机接线盒/绝缘 | 电动机 | 电源连接与电机内部绕组的电气绝缘部分，受潮、积尘或高温易导致绝缘老化、短路或接线烧毁。 | 是 | 电动机接线盒接线松动 | 电气/热 | 严重 | 电动机启动或运行中的振动，以及冷热循环，导致接线端子螺栓未按规定力矩紧固或防松垫圈失效，接触电阻增大，接头过热。 | 接线盒附近有焦糊味；运行电流三相不平衡度增大；端子及电缆绝缘层有变色、熔化痕迹。 | 接触电阻值 [电气]（>100 μΩ或较正常值高一倍以上）；接头温度 [物理]（温升超过35K，或绝对温度超过90℃）。 | 红外热成像仪扫描接线盒内接头 [在线/带电]；便携式回路电阻测试仪测量接头接触电阻 [离线]（停机后）。 | 若红外测温发现某接头温度显著高于其余两相（温差>15K）或环境温度温升>35K，结合三相电流不平衡（>10%短期允许），可诊断为连接松动。 | 1. 切断电源并验电、放电；2. 检查烧损的端子和线鼻子，若已熔蚀，用液压钳压接新线鼻子；3. 用细砂纸打磨烧损不平的接线柱；4. 用扭矩扳手按电机铭牌或标准规定的力矩值重新紧固所有端子螺栓，并更换防松弹垫。工具: 液压钳、扭矩扳手、砂纸。 | 1. 电动机安装或大修后，使用扭矩扳手紧固并标记；2. 定期（如每月）用红外测温仪检查接头温度。 | 如火情风险紧迫，立即停机，若无法立即停机，临时降低负载电流运行，并加强温度监视。 | 高温导致绝缘加速老化，甚至相间短路、接地故障，烧毁电动机接线柱乃至整机。 | JB/T 5268-2015 《隔爆型接线盒》；GB 50254-2014 《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 |  | 日常巡检（1周/次）：用红外点温仪或热成像仪对运行中的接线盒外部定点测温；维护要点：每月清洁一次接线盒外部积尘，停机时检查螺栓紧固漆封有无错位。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机接线盒/绝缘 | 电动机 | 电源连接与电机内部绕组的电气绝缘部分，受潮、积尘或高温易导致绝缘老化、短路或接线烧毁。 | 是 | 电动机接线盒电缆绝缘老化 | 绝缘/热/环境 | 一般 | 接线盒内空间狭小，电缆长期受热、受潮或电晕作用，绝缘层（如PVC、XLPE）发生硬化、脆化、龟裂，最终丧失绝缘性能。 | 电缆外皮失去光泽、变色、龟裂；触碰后绝缘层碎裂剥落；停机测绝缘电阻时发现异常偏低，且受潮排除后无法恢复。 | 绝缘电阻值 [电气]（低于规定值，如0.5 MΩ/kV）；介质损耗角正切值(tanδ) [电气]（较出厂值增长超过1倍）。 | 肉眼目视检查电缆外观 [离线]；绝缘电阻测试仪 [离线]；介质损耗测试仪 [离线]。 | 电缆外观出现目视可见的龟裂、硬化、变色，且用2500V兆欧表测试绝缘电阻持续偏低（排除环境受潮因素），结合电缆使用年限（超过15年或制造商推荐寿命），可诊断为老化。 | 1. 切断电源；2. 剪除接线盒内老化的电缆段；3. 若盒内余量不足，需重新敷设从电机本体到端子箱的动力电缆；4. 剥切新电缆绝缘，压接接线端子，重新接入接线柱并紧固。工具: 电工刀、剥线钳、液压钳、兆欧表。 | 选择耐湿热、耐电晕性能好的C级或以上绝缘等级电缆；电缆引入接线盒时应有足够的弯曲半径，避免损伤。 | 对严重龟裂段，用高压绝缘自粘带和PVC胶带进行应急包扎处理，并列入更换计划。 | 绝缘老化可能导致相间或对地短路，引发弧光短路事故，烧毁接线盒或电缆。 | GB/T 12706.1-2020 《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 |  | 维护要点：在大修期间（1次/2-3年），对电缆入口处绝缘状态进行检查；日常观察接线盒处有无因电弧外溢的铜绿痕迹。 | 绝缘电缆外观出现大面积深度龟裂、不可逆的硬化，或绝缘电阻试验值已降至0 MΩ，即判定不可修复，需整体更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机接线盒/绝缘 | 电动机 | 电源连接与电机内部绕组的电气绝缘部分，受潮、积尘或高温易导致绝缘老化、短路或接线烧毁。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机接线盒/绝缘 | 电动机 | 电源连接与电机内部绕组的电气绝缘部分，受潮、积尘或高温易导致绝缘老化、短路或接线烧毁。 | 是 | 电动机接线盒接地连接不可靠 | 电气/环境 | 严重 | 冷却塔/空冷岛高湿度及腐蚀性化学物质（如药剂）导致接线盒接地端子与接地线连接处锈蚀、松动或断裂，接地电阻剧增或断开，电机外壳可能带危险电压，保护失效。 | 接地线连接点可见锈斑、腐蚀产物；螺栓松动；外壳对地有麻手感；接地电阻测试值远高于设计值。 | 接地电阻值 [电气]（>4Ω，或较初始值增大50%以上）；外壳对地电压 [电气]（>25V rms）。 | 目视检查连接点锈蚀、松动 [离线]；接地电阻测试仪测量 [离线]；钳形电流表监测接地线电流 [在线/带电]。 | 接地电阻实测>4Ω（IT系统除外），且目视连接点明显锈蚀或螺栓松动；或运行中外壳对地电压>25V且接地线电流接近零，判定为接地不可靠。 | 1. 停电、验电、放电；2. 拆开连接螺栓，用钢丝刷/角磨机清除端子与接地线接触面锈物，露金属光泽；3. 涂导电膏或凡士林；4. 用扭矩扳手按规范力矩紧固螺栓（如M10约20N·m），加防松垫圈；5. 若接地扁铁锈断需补焊并防腐。工具：钢丝刷、角磨机、导电膏、扭矩扳手、接地电阻仪。 | 1. 接地端子涂防锈涂层或采用不锈钢螺栓；2. 雨季每月检查接地连接并测电阻。 | 若无法立即停机，验明无电压后用临时接地线夹跨接接线盒与可靠接地极，待停机彻底处理。 | 接地不良致触电风险；漏电保护失效时，单相接地故障不能切除，导致绕组烧毁或火灾。 | GB 50169-2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某空冷岛风机电机外壳麻手，测接地电阻15Ω，查为接地螺栓严重锈蚀，处理后恢复正常。 | 日常巡检（1月/次）：观察接地线有无锈蚀脱落；维护要点：每半年开盒检查内部接地端子并紧固，测试接地电阻。 | 接线盒接地端子或盒体严重锈蚀导致螺牙滑丝、无法可靠连接接地线，且无法扩孔修复时，接线盒整体报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 电动机接线盒/绝缘 | 电动机 | 电源连接与电机内部绕组的电气绝缘部分，受潮、积尘或高温易导致绝缘老化、短路或接线烧毁。 | 是 | 电动机接线盒内部积污爬电 | 绝缘/环境/电气 | 一般 | 冷却塔/空冷岛的湿气、粉尘（飘水、灰尘、昆虫）进入密封不良的接线盒，沉积在绝缘子或电缆表面形成污秽层，潮湿时表面泄漏电流增大，引发爬电、闪络甚至相间/对地短路。 | 绝缘子或接线柱表面有黑色树枝状爬电痕迹、灼伤；可嗅到臭氧味；潮湿时绝缘电阻低，干燥后恢复；运行中电流偶然波动或漏电保护器瞬时动作。 | 绝缘电阻值 [电气]（潮湿条件下<0.5 MΩ，干燥后恢复正常）；爬电痕迹 [状态量]（目视可见炭化路径）；在线对地泄漏电流 [电气]（周期性尖峰>10mA）。 | 目视检查接线盒内部 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；紫外成像仪检测局部放电 [在线/带电]；在线绝缘监测装置 [在线]。 | 开盒发现绝缘表面有明显黑色树枝状炭化路径；或潮湿天气绝缘电阻<0.5 MΩ且干燥后恢复；结合运行中有放电声或臭氧味，诊断为积污爬电。 | 1. 停电、验电、放电；2. 打开接线盒，用无绒布蘸无水酒精清洁绝缘子、接线柱及盒壁污垢与放电痕迹；3. 若爬电深及绝缘层，更换损伤部件或电缆终端；4. 轻微损伤表面涂绝缘漆并干燥；5. 更换老化密封圈，确保IP65及以上。工具：无水酒精、无绒布、绝缘漆、兆欧表、密封圈。 | 1. 确保接线盒密封良好，使用高质量密封垫并定期更换；2. 盒内放入干燥剂定期更换；3. 改善冷却塔气流，减少飘水进入。 | 不能立即停机时，外设防雨罩减少飘水侵入，接入临时绝缘监测加强监视。 | 爬电恶化导致相间短路，烧毁接线盒或电缆，引起电机缺相烧毁，冷却塔/空冷岛停运。 | GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某冷却塔风机电机接线盒密封老化，雨季进尘潮湿，绝缘子爬电致相间短路跳闸，接线柱发现明显炭化通道。 | 日常巡检（1周/次）：检查接线盒外壳完好及密封条无外露；维护要点：每年开盖清扫内部积尘、检查干燥剂，每3年更换密封圈。 | 绝缘部件（如绝缘子）表面深度炭化无法通过清洗、涂漆恢复绝缘强度，或接线盒壳体变形致密封无法维持IP54以上，接线盒整体报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机 | 传动系统 | 将电动机的高转速、小扭矩转换为适合风机运转的低转速、大扭矩，常见有皮带减速和行星齿轮减速。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 齿轮齿面点蚀 | 机械 | 一般/严重 | 齿面在循环接触应力作用下产生疲劳裂纹并扩展，导致小块金属剥落。初期为点状麻点，后期连片扩展。 | 减速机运转时有“哒哒”敲击声；振动值升高；油液中可见金属亮屑；齿面出现针孔状凹坑。 | 振动加速度>4.5 mm/s²；齿轮啮合频率幅值>2.0 mm/s；油液铁磁颗粒浓度>150 ppm；齿面点蚀面积>齿面工作面积的30% 或点蚀坑深度>0.5mm | 振动分析（加速度传感器）；内窥镜检查；磁塞/油液光谱分析 | 振动频谱中啮合频率边频带明显增多；加速度时域波形出现周期冲击（周期=转频），冲击幅值>5 m/s²；油液铁含量上升且铁屑形貌呈薄片状。综合判定点蚀。 | 停机排油，拆解检查齿面。轻微点蚀用油石修磨；点蚀面积>30%或深度>0.5mm时，成对更换齿轮。清洗箱体，更换润滑油，调整啮合间隙至0.15-0.25mm，复装试车。 | 每2000小时定期换油，使用极压齿轮油，控制油温<75℃，避免频繁启停和冲击载荷。日常巡检监听声响、测温；每周查油位油质；每半年光谱分析。 | 降负荷运行；加强在线振动监测频次；添加兼容性抗磨添加剂。 | 点蚀扩展可导致齿面剥落、齿轮断裂，引发轴承损坏、箱体破裂。 | GB/T 3480-1997；ISO 10825:1995 | 某电厂空冷岛减速机低速轴齿轮点蚀，振动突增，内窥镜下可见麻点，更换齿轮后正常。 日常巡检周期：每周一次听诊及振动监测，每月一次油品分析。维护操作要点：清洁齿轮箱通气器，保持润滑油清洁，调整啮合间隙至规定范围（通常0.15-0.25mm），严禁长期过载运行。 |  | 点蚀面积超过该齿面工作面积的30%，或点蚀坑深度>0.5mm，或连续坑蚀导致振动烈度超过ISO 10816规定的7.1mm/s，应报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 齿轮齿面磨损 | 机械 | 一般 | 齿面金属材料因滑动摩擦或磨粒存在而被逐渐去除，导致齿厚减薄、齿廓改变。常见于润滑不良或存在硬质颗粒。 | 减速机噪音增大，有“嗡嗡”摩擦声；振动平稳上升；油温升高；油液变黑并含大量细微金属粉末。 | 齿面磨损量>齿厚的5%；油液颗粒污染度ISO 4406等级>22/20/15；油温较正常运行值升高>8℃；齿厚减少超过原始齿厚的15% | 振动总量趋势监测；油液颗粒计数器分析；内窥镜检查；公法线长度测量 | 油液铁磁含量高且颗粒细小（<10μm），光谱分析铁、铜元素同步升高；公法线长度减少量>0.3mm。结合振动趋势上升，判定异常磨损。 | 停机放油，拆解清洗所有零件去除磨粒。检查齿轮，磨损超限则成对更换；检查并更换间隙增大的轴承；清洗油路系统并换新油；复装检查齿隙。 | 采用闭式润滑系统并定期过滤；使用高粘度指数润滑油；新设备跑合并换油；加强密封防尘。日常巡检监听噪音；每周查呼吸器；每3月检测油清洁度。 | 降低负载至70%；若油温高则外部强制冷却；增加油过滤循环系统。 | 齿厚变薄使啮合间隙增大，产生冲击，加速轴承损坏，最终可导致断齿。 | GB/T 10095.1-2008；ISO 14635-1:2000 | 某冷却塔减速机因呼吸器失效进入沙尘，导致齿轮快速磨损，2个月振动超标。 日常巡检周期：每班检查油位、油质，每周测量齿厚或公法线长度。维护操作要点：严格按周期更换润滑油（一般每2000运行小时或3个月），清洗过滤器，定期检查齿轮对中及啮合印痕。 |  | 齿面磨损量超过原齿厚的20%，或齿侧间隙超过设计最大值的1.5倍，或出现不均匀磨损导致运转冲击、传动效率明显下降，应报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 齿轮断齿 | 机械 | 危急 | 齿轮齿根处因过载冲击或疲劳裂纹扩展而整体断裂。过载断齿断面呈纤维状，疲劳断齿断面有贝壳纹。 | 突发性巨大异响，减速机剧烈振动；立即停机；齿箱内可听到碎片撞击；输出轴转速突然波动或停止。 | 振动总值突跳>20 mm/s；瞬时扭矩波动>150%额定值；油液中突然出现大块金属碎片。 | 振动在线监测报警；扭矩传感器；声音异常监听；停机后内窥镜检查。 | 运行时振动瞬时高幅且波形为单点高冲击，同时啮合频率及其谐波消失或严重畸变，即可判定断齿。 | 紧急停机排油，取出所有断裂碎片。检查相邻齿轮和轴承，必须成对更换损坏齿轮（禁止焊接修复）。检查轴平行度和箱体变形并校正，按标准调整啮合间隙与接触斑点。换新油后低负荷试车。 | 安装扭矩限制器或液力偶合器；定期齿根无损探伤；避免重载冲击启动。每日巡检监听；检修时对齿根着色探伤。 | 无法立即停机时，降速50%、降负荷30%运行，严密监视振动和温升。 | 碎片卡入轴承或其它齿轮，导致减速机卡死，甚至损坏电机。齿轮出现贯穿性裂纹或断齿必须报废。 | GB/T 6404-1986；AGMA 2101-D04 | 某电厂空冷岛减速机因联轴器不对中冲击，二级齿轮疲劳断齿，导致整个减速机报废。 日常巡检周期：每日透过观察孔目视检查有无缺失，每月进行一次齿根磁粉或着色探伤。维护操作要点：禁止带载启动和承受剧烈冲击负荷，检查联轴器对中状况，紧固所有连接件。 |  | 一旦发现任何肉眼可见的齿部裂纹或断齿，不论断口大小及位置，该齿轮应立即整体报废，严禁焊接或嵌补修复后使用。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 齿面胶合 | 机械/热 | 严重 | 齿面间油膜破裂，金属直接接触，在高温高压下局部熔焊并撕裂，造成金属转移。原因包括高速重载、冲击或润滑不良。 | 齿面出现带状或大面积擦伤、划痕；减速机发出尖锐摩擦啸叫；油温急剧升高并可能伴有焦糊味；振动和噪音突增。 | 齿面粗糙度Ra>3.2μm；齿轮箱油温瞬时上升>20℃/min；振动加速度峰值>10 m/s²；铁磁颗粒浓度>200 ppm且多呈条状。 | 振动加速度传感器；油温传感器；内窥镜检查；油液铁磁颗粒分析仪。 | 油温上升速率异常；振动频谱出现宽频高幅噪声无特定故障频率；内窥镜下齿面有肉眼可见拉伤、熔结痕迹。综合判定胶合。 | 紧急停机排油拆解。轻微犁沟用油石打磨抛光；严重胶合（面积>15%或犁沟深度>0.2mm）须成对更换齿轮。检查并疏通油路，更换高抗胶合能力润滑油。复装调整接触斑点消除偏载，空载盘车后试运。 | 选用高等级极压齿轮油；控制供油温度；避免超载和频繁启停；逐渐加载。日常巡检检查油路、油温并设置高油温报警连锁。 | 负载降至50%以下；强制油冷却全开；若噪音显著须立即停机。 | 齿形破坏引发剧烈振动和噪音，可迅速扩展为断齿或箱体开裂。胶合面积>齿面工作面积20%或沟槽深度>0.3mm，齿轮报废。 | GB/T 19406-2003；AGMA 925-A03 | 某电厂空冷岛减速机因油泵故障断油，高速级齿面胶合，发出巨大啸叫，停机检查发现齿面熔结。 日常巡检周期：每班监测油池温度（不应超过75℃），每周检查油品粘度及金属屑含量。维护操作要点：确保润滑冷却系统功能完好，重载低速时必须使用含极压添加剂的润滑油，避免瞬间过载。 |  | 胶合面积超过单个齿面面积的20%，或胶合擦伤深度>0.3mm，导致齿面材料严重转移、齿形畸变，引起异常振动和噪音时，应报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 滚动轴承内圈疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 轴承内圈滚道在交变接触应力下产生疲劳裂纹并扩展，导致材料剥落形成凹坑。常见于长时间运行或过载工况。 | 出现与轴转频一致的周期性“哽哽”声；振动频谱出现内圈故障频率及其谐波；轴承温度升高。 | 振动速度总值>7.1 mm/s；内圈故障频率幅值>2 mm/s；轴承位温度>80℃；冲击脉冲值dBm/dBc >35/20。 | 振动频谱分析；温度传感器；冲击脉冲计；油液光谱分析。 | 振动频谱在轴承内圈故障特征频率处出现明显峰值；时域波形存在周期为内圈旋转频率的冲击串；冲击脉冲值超限。逻辑“与”门诊断。 | 停机放油，拆卸联轴器及端盖，取出轴承。检查轴径，磨损则修复。测量轴径确保配合公差，加热至110±10℃热装新轴承并紧贴轴肩。更换油封，复装对中，加注新润滑剂。 | 保证对中精度；使用合适粘度润滑剂；控制负荷在设计范围内。每4小时听诊测温；每月采集振动谱；每半年测润滑油粘度水分。 | 无法停机时，用注脂设备加压注入新脂以缓解温升；降负荷5%~10%运行。 | 游隙增大、振动剧增，可引发轴承卡死、轴颈磨损。内圈滚道剥落面积>10%或深度>0.05mm须报废更换。 | ISO 15243:2004；JB/T 7041-2006 | 某空冷岛减速机轴承内圈剥落，巡检发现异响，拆检发现内圈滚道大面积剥落，轴颈轻微磨损，修复后正常。 日常巡检周期：每周测量振动速度和加速度，每月进行润滑脂补充或更换（根据工况）。维护操作要点：安装时保证轴颈与内圈配合过盈量合规，防止蠕动磨损，定期通过光谱分析油脂中金属含量。 |  | 内圈滚道面剥落面积≥2mm²，或出现明显的深层剥落坑，导致轴承径向游隙超过原始游隙的3倍，或振动速度有效值持续超过10mm/s，应报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 滚动轴承外圈疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 轴承外圈滚道在交变载荷作用下产生疲劳裂纹并扩展，导致金属层剥落形成凹坑。通常因安装过盈量大、轴孔配合不良或偏载引起。 | 减速机振动增大，外圈故障频率及其倍频出现；伴随周期性撞击声；轴承座温度升高。 | 振动速度>7.0 mm/s；外圈故障频率幅值>1.8 mm/s；轴承座温度>75℃；冲击脉冲值dBm/dBc>35/22。 | 振动频谱分析；冲击脉冲测试；油液光谱分析；听诊法。 | 振动频谱在轴承外圈通过频率（BPFO）处出现峰值，边频带为保持架转速；冲击脉冲值超限。逻辑“与”门诊断。 | 停机排油，拆卸端盖和压盖，取出旧轴承。检查轴承安装孔，磨损则涂镀或镶套修复。采用液氮冷却或机械压入法安装新外圈，调整游隙，换新油封，重新对中，换油试运。 | 提高安装精度（轴承孔圆柱度≤0.02mm）；选用合适游隙轴承；避免偏载。每月采集振动谱趋势跟踪；大修时检查轴承座孔径公差。 | 减小负荷5%~10%；轴承座外部增加临时振动阻尼装置；温度>85℃立即停机。 | 轴承游隙失控，齿轮啮合失常，产生冲击载荷，加速齿轮和箱体损伤。外圈滚道剥落面积>10%或凹坑深度>0.05mm须报废。 | GB/T 24608-2009；ISO 15243:2004 | 某冷却塔减速机因轴承孔加工误差，导致外圈过早剥落，仅运行3个月振动超标，拆检发现外圈滚道大片剥落。 日常巡检周期：与轴承内圈相同，并检查外圈与轴承座配合面有无松动迹象。维护操作要点：确保轴承座孔圆度合格，控制外圈与座孔的配合间隙在0～0.02mm之内，避免外圈蠕动微动腐蚀。 |  | 外圈滚道面出现面积≥2mm²的疲劳剥落，或产生严重振纹和噪音，径向游隙超标且无法通过调整恢复，应立即报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 滚动轴承保持架损坏 | 机械 | 危急 | 保持架因材质缺陷、润滑不良或振动冲击断裂，导致滚动体散落，轴承卡死。 | 运行中突然出现尖锐摩擦声，振动值瞬间飙升；温度急剧上升；驱动电机电流波动。 | 振动总量>15 mm/s；保持架故障特征频率幅值异常；温度>95℃。 | 振动在线监测报警；温度巡检；声音监测。 | 振动频谱中出现滚动体旋转频率边频且幅值剧增，保持架频率出现并伴有宽带噪声，结合温度骤升，判定保持架断裂。 | 立即紧急停机断电，排油拆解。取出所有散落的滚动体及保持架碎片。检查并打磨修复轴承座和轴拉伤，更换整个轴承（禁止单独更换保持架），彻底清洗箱体，按标准复装并润滑试运转。 | 避免高速轻载或低速重载滑动；保证润滑油清洁度；选用加强型保持架（如铜合金）。日常巡检测温测振；每3月补充新脂；每年检查保持架磨损。 | 无临时检修，必须立即停机，否则会造成灾难性损坏。 | 保持架碎块导致滚动体卡死、轴抱死，可能扭断传动轴、损坏电机。保持架出现裂纹、铆钉松动或断裂，轴承必须报废。 | GB/T 24608-2009 | 某厂空冷减速机因油脂干涸导致保持架断裂，4小时内振动激增，停机拆检发现轴承完全散架。 日常巡检周期：每班听诊运转声响，检查润滑油或润滑脂中是否出现黄铜或钢制碎屑。维护操作要点：避免轴承承受非正常的轴向负荷，确保充分润滑，运行转速不得超过轴承极限转速。 |  | 保持架出现任何裂纹、铆钉松动或断裂、严重磨损变形，即使滚道与滚动体仍看似完好，该轴承也必须整体报废，不得继续使用。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 轴承电腐蚀 | 电气/机械 | 一般/严重 | 电机轴电流经齿轮或联轴器传导至轴承，在滚道接触处产生电火花，导致局部熔融形成“搓板纹”或微小蚀坑。常见于变频驱动系统接地或屏蔽不良。 | 轴承噪声出现“沙沙”声或周期性“咔嗒”声；振动频谱出现高频宽峰；润滑油中出现碳黑物质；拆检可见滚道密集沟槽状蚀纹。 | 轴承滚动体通过高频振动>5 mm/s；轴电压>0.5V；滚道表面显微硬度升高10%以上；油中铜含量升高。 | 振动分析；轴电压测试仪；油液铁谱/光谱分析；内窥镜检查。 | 振动频谱出现非整数倍谐波；内窥镜发现滚道有规律明暗相间条纹（洗衣板纹）；检测存在轴电压>0.5V。综合判定电腐蚀。 | 停机断电，拆解取出轴承。确认电蚀原因后更换轴承。检查并修复电机绝缘，加装绝缘轴承套或绝缘联轴器；改善接地，必要时加装滤波器。复装并测试轴电压降至<0.1V。 | 使用绝缘轴承或绝缘联轴器；变频器输出端加装滤波器；完善接地系统。每季测量轴电压；定期查接地电阻（<4Ω）；大修时注意滚道光洁度。 | 在电机非驱动端加装临时接地碳刷，降低轴电流幅值，并加强监测频次。 | 电蚀加速润滑剂劣化，产生金属磨粒引起磨粒磨损，最终致轴承卡死。滚道出现明显搓板状电蚀纹（深度>0.02mm）须更换轴承。 | GB/T 24608-2009；NEMA MG 1-2016 | 某空冷岛变频调速系统接地不良，导致电机侧轴承出现明显电蚀搓板纹，更换轴承并加装绝缘后正常。 日常巡检周期：每周测量一次轴电压和轴电流，检查接地碳刷磨损与接触情况。维护操作要点：完善电机接地回路，在非驱动端加装绝缘轴承套或采用绝缘轴承，定期清理碳刷粉尘。 |  | 轴承滚道面出现搓衣板状的电蚀条纹或点状凹坑，手感明显，即使尚未发生剥落，只要振动值超过ISO 10816标准，即应判定为不可修复并报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 减速机润滑油乳化/劣化 | 化学/热 | 一般/严重 | 因呼吸器失效或冷却器泄漏，水分进入导致油品乳化，油膜强度下降；或因超期使用氧化变质，产生酸性物质和漆膜，丧失润滑冷却能力。 | 油液呈乳白色或深褐色，透明度下降；减速机温度持续升高；轴承噪声增大；油位可能异常升高。 | 油中水分含量>500ppm；酸值增加>0.3 mgKOH/g；粘度变化超新油粘度±15%；轴承温度>80℃。 | 油液采样目视/水分测定；卡尔费休滴定；粘度计。 | 取油样目视乳化或试管底部有水珠，水分测试>500ppm，判定乳化；酸值>0.5mgKOH/g或粘度变化超限，判定劣化。 | 停机排空旧油，用冲洗油清洗箱体和管路。更换或修复呼吸器，处理冷却器泄漏。重新加注新油，空载运行30分钟后再次冲洗换油，试运正常后投入。 | 定期更换呼吸器干燥剂；使用合成齿轮油；安装在线含水传感器；雨季前检查密封。每班查油位油色；每周排污查水；每3月化验；每1-2年全换油。 | 无法立即换油时，进行油液离线真空脱水过滤，临时恢复部分性能。 | 油品劣化导致齿轮和轴承磨损加剧、胶合，大幅缩短减速机寿命。若因乳化导致齿轮或轴承严重锈蚀（锈坑深度>0.3mm），相关零件需报废。 | GB 5903-2011；ISO 4406:2021 | 某冷却塔减速机油乳化严重，轴温高达95℃，换油清洗后恢复正常。 日常巡检周期：每班通过油位镜观察油色和油位，每月抽取油样化验水分、粘度及酸值。维护操作要点：及时更换通气器内干燥剂，检查冷却器是否内漏，按规定周期或油质结果换油（通常≤4000小时或1年）。 |  | 油品含水量超过0.2%且无法通过脱水净化降到0.05%以下，或总酸值(TAN)增加值超过2.0 mgKOH/g，或40℃运动粘度变化率超过新油的±15%，润滑油应予报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 减速机连接螺栓松动或断裂 | 机械/环境 | 一般/危急 | 基础或接口连接螺栓在长期振动下松动，或因腐蚀、过载断裂，导致减速机固定刚度下降、对中破坏。 | 减速机整体振动增大，尤其地脚处；可见螺栓松动或机座晃动；箱体与基座间出现铁锈粉末；停机检查可见标记错位。 | 减速机地脚振动速度>4.5 mm/s（相对基础）；螺栓残余力矩下降>30%；结构模态频率偏移。 | 低频加速度传感器；力矩扳手定期复紧；目视检查标记移位。 | 在线振动显示基础部位低频（<10Hz）振动增大，相位角不稳定；目视机座出现缝隙或标记错位，可判定松动。 | 停机支撑设备，检查螺栓孔螺纹并修复或更换螺栓。清理接合面，用定力矩扳手对角均匀紧固至规定力矩并涂抹螺纹胶。重新调整对中后试运。 | 使用螺纹锁固胶或弹性垫圈；定期检查螺栓防松标记；安装振动监测设松动报警。每次巡检目视标记；每月敲击判断；大修清理结合面并更换防松件。 | 用临时楔铁塞紧松动部位，降负荷运行，尽快安排停机检修。 | 螺栓松动破坏对中，加剧齿轮和轴承磨损，可引发断齿、断轴。螺栓螺纹有滑牙、缩颈或裂纹须报废更换。 | JB/T 5994-1992；GB 50231-2009 | 某冷却塔减速机地脚螺栓松动两条，导致减速机整体晃动，输入轴断裂。 日常巡检周期：每周用敲击和划线标记法检查螺栓松动，每季度用扭矩扳手复检预紧力。维护操作要点：按对角线顺序分次均匀紧固至规定力矩，检查防松垫圈或螺纹锁固胶状态，振动工况加密周期。 |  | 螺栓螺纹出现塑性拉长、滑丝、可视裂纹或断裂，必须报废；若螺栓孔因松动导致损坏，需评估基体修复可能性，否则减速机壳体局部或整体报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机齿轮/轴承 | 减速机 | 齿轮传递扭矩实现减速；轴承支撑齿轮轴，承受巨大径向力。长期重载下易发生油膜失效、点蚀和磨损。 | 是 | 齿轮输入/输出轴弯曲 | 机械 | 严重 | 减速机轴在过大径向力（如皮带过紧、严重不对中）或超载冲击下发生永久塑性弯曲，导致齿轮偏载。 | 空载盘车有周期性“一紧一松”阻力；齿轮啮合有低频“咚咚”声；联轴器端摆动量大；轴颈径向跳动超差。 | 轴伸径向跳动>0.03mm；联轴器振动速度>7.1 mm/s（一倍转频）；啮合频率出现明显二倍转频边带。 | 百分表打轴伸跳动；振动相位分析；激光对中仪。 | 脱开联轴器盘车，用百分表测轴伸根部径向跳动超标准；振动频谱中转频及倍频为主，啮合频率边带有明显的2倍转频成分。可诊断轴弯曲。 | 拆卸联轴器，吊出齿轮轴组件，测量弯曲度。轻微弯曲（<0.05mm）可冷压校正；严重弯曲（>0.08mm）或有裂纹须更换新轴及因偏载受损的齿轮和轴承。复装并严格找正。 | 安装挠性联轴器并精确对中；避免管道外力；控制启停冲击。每次换皮带用张力计；大修查轴跳动；每年对中检查。 | 无法临时修复，必须停机。若弯曲轻微可降负荷50%短时运行并尽快检修。 | 轴弯曲导致齿轮偏载磨损、断齿，轴承承受附加弯矩快速损坏并可能引发油封漏油。轴颈径向跳动>0.06mm或出现裂纹须报废。 | JB/T 7812-1995；ISO 1940-1:2003 | 某空冷岛减速机因传动皮带过紧导致输入轴弯曲0.12mm，运行剧烈振动，更换轴及齿轮后复装。 日常巡检周期：每月用百分表测量轴的径向跳动，每次停机检修时复测联轴器对中数据。维护操作要点：避免重载冲击和闷车，保证基础稳固，及时更换磨损轴承以防轴承受力恶化导致轴弯。 |  | 高速轴（输入）弯曲度超过0.05mm，低速轴（输出）弯曲度超过0.10mm，或经矫直处理后仍无法满足跳动公差，或轴表面有疲劳裂纹，轴应报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 减速机油封/密封件 | 减速机 | 防止减速机内部润滑油泄漏及外部灰尘、水分进入，失效会导致缺油磨损、齿轮损坏或进水乳化润滑剂。 | 是 | 骨架油封唇口磨损失效 | 机械/热 | 严重 | 长期运行使聚四氟乙烯或丁腈橡胶唇口与轴颈摩擦磨损，配合面粗糙度恶化，接触压力下降，密封间隙增大，导致润滑油泄漏；磨粒进入油液引起二次磨损。 | 1. 减速机输入/输出轴端明显油迹或滴油；2. 油位下降速度加快；3. 停机后油封外侧油渍堆积；4. 运行时可能出现细微异响。 | 1. 唇口磨损量＞0.3mm[物理]；2. 配合轴颈圆度误差＞0.02mm[物理]；3. 油封安装孔与轴同轴度＞0.1mm[物理]；4. 润滑油铁元素浓度＞100ppm[化学]。 | 1. 目视检查油封外侧漏油[在线]；2. 油位视镜液位监测[在线]；3. 油液光谱分析[离线]；4. 轴跳动量测量[离线]。 | 每日补油量超过正常消耗20%且轴端可见新油迹，判定油封失效；油液铁元素异常升高可佐证。 | 1. 排放减速机油；2. 拆除联轴器及防护罩；3. 用拉马取出旧油封；4. 清洁安装孔及轴颈并检查磨损；5. 轴颈磨损时采用镶套或激光熔覆修复至尺寸公差；6. 选用原厂或同等质量油封，用专用工装均匀压入；7. 重新安装，加注新油至规定油位。所需工具：拉马、压装套筒、千分尺、百分表。 | 1. 选用双唇或带防尘唇油封；2. 轴颈表面硬度≥HRC45，抛光至Ra0.2-0.4μm；3. 控制径向圆跳动≤0.03mm；4. 定期更换润滑油。 | 在泄漏油封外侧加装临时接油盘并定期排油，待停机更换。 | 1. 减速机缺油导致轴承和齿轮润滑不良；2. 漏油污染空冷岛散热片，降低换热效率；3. 可能引发火灾。 | ISO 6194-1:2007, JB/T 9828-2020 | 某电厂空冷岛减速机油封漏油导致齿轮箱抱死，停机抢修72小时。 1. 日常巡检周期：每班（8小时）通过视镜检查减速机油封部位有无渗漏油迹，每周停机时用洁净布擦拭油封唇口附近黏附的杂质；<br>2. 维护操作要点：停机后检查油封唇口与轴颈配合面是否残留干结油泥，使用无纤维抹布蘸取少量同名润滑油轻轻清洁；确认骨架油封安装螺栓力矩值（参照厂家规范，常用M8螺栓力矩22~25 N·m）；检查油封弹簧圈未脱落且弹力均匀；若发现微量渗漏但唇口完整，可调整回油管路通畅度并确认减速机呼吸器未堵塞；每次补充同牌号润滑油至油镜中线。 |  | 1. 唇口磨损径向深度≥0.5 mm或轴向接触宽度减少超过原宽度的30%；<br>2. 密封唇口出现肉眼可见的硬化裂纹、局部缺口或周向不均匀磨损导致静态泄漏无法通过调整消除；<br>3. 使用年限达3年或累计运行时间超过20000小时，且目视检查唇口材料弹性丧失（按压回弹时间＞2秒）；<br>4. 拆卸后发现骨架锈蚀变形、弹簧断裂或油封内径永久胀大超过公差（唇口与轴配合过盈量消失）即为不可修复状态，直接报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 机械设备支撑件 | 减速机 | 刚性钢结构支架，支撑电机和带槽轮，抵抗因对准误差和振动产生的应力，确保传动精度。 | 否 | 钢结构腐蚀 | 环境/化学 | 一般 | 冷却塔高湿、水处理药剂残留及大气腐蚀导致钢结构防腐层失效，发生电化学腐蚀，局部壁厚减薄 | 表面出现锈斑、涂层剥落、锈蚀坑，甚至穿孔漏水 | 剩余壁厚小于设计壁厚的90% [物理] | 目视检查[离线]、超声波测厚[在线] | 若测厚值小于原壁厚的90%，且腐蚀速率超过0.1mm/年，则判定腐蚀严重 | 打磨至金属光泽，涂刷环氧富锌底漆两道、聚氨酯面漆一道；使用角磨机、钢丝刷、测厚仪、漆刷。严重时补焊钢板 | 定期防腐涂层检查，保持通风，避免积水，水处理药剂控制pH值 | 临时涂刷防锈油或防腐带包裹 | 结构强度下降，可能引起整体失稳或倒塌 | GB 50017-2017《钢结构设计标准》、GB/T 50621-2010《钢结构现场检测技术标准》 | — 1. 日常巡检周期：每季度1次全面目视检查，潮湿/腐蚀性环境每月1次。2. 维护操作要点：清除锈蚀层并打磨至金属本色，检测涂层厚度（干膜≥200μm），分层涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；采用超声波测厚仪抽检关键节点壁厚，对点蚀坑深度＞0.5mm处进行补焊后打磨平整。 |  | 1. 腐蚀导致构件截面减薄量超过原设计厚度的30%时。2. 关键受力节点出现层状锈蚀或晶间腐蚀裂纹无法消除时。3. 整体变形量超L/400（L为跨距）且伴随严重腐蚀无法通过局部加强恢复时。4. 维修成本超过更换成本60%时直接报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 机械设备支撑件 | 减速机 | 刚性钢结构支架，支撑电机和带槽轮，抵抗因对准误差和振动产生的应力，确保传动精度。 | 否 | 基础沉降不均匀 | 机械/环境 | 严重 | 地基土差异、压实度不足或排水不良，导致支撑基础发生差异沉降，使设备倾斜 | 风机水平度超差、振动值突然升高、地脚螺栓弯曲或断裂、联轴器不对中 | 相邻基础沉降差大于2mm/m [物理] | 光学或电子水平仪测量[离线]、沉降观测点定期测量[离线] | 若相邻沉降点测量差值大于2mm/m，且设备水平度超差，则判定为不均匀沉降 | 基础底板化学灌浆或水泥基灌浆料整体顶升找平，重新安装垫铁，使用精密水平仪、灌浆料、千斤顶 | 基础施工时进行地基处理，设置排水沟，降雨后检查排水 | 在设备地脚处加临时楔形垫铁调整水平 | 风机轴承损坏、传动轴弯曲、机架变形、风筒开裂 | GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》 | — 1. 日常巡检周期：每季度1次精密水准测量，雨季或附近存在施工振动时加密至每月1次。2. 维护操作要点：检查基础混凝土有无裂缝、地脚螺栓相对位移，采用灌浆料填实局部脱空部位；在沉降速率＞0.2mm/日时启动顶升调平，采用钢板垫片分层找正，调整后重新对中找正传动轴线。 |  | 1. 累计不均匀沉降量超过设备允许值（一般风机基础差≤3mm，框架基础沉降差≤5mm）且无法通过顶升纠偏恢复时。2. 基础本体出现贯穿性裂缝宽度＞0.5mm，或出现多条走向一致的斜裂缝，经修补后复裂。3. 基础混凝土强度低于设计强度70%并持续下降。4. 设计使用年限超20年且沉降速率不收敛，经评估不可逆。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 机械设备支撑件 | 减速机 | 刚性钢结构支架，支撑电机和带槽轮，抵抗因对准误差和振动产生的应力，确保传动精度。 | 否 | 螺栓连接松动 | 机械 | 轻微 | 风机及水流振动导致交变载荷，螺纹副自锁性能下降或原始预紧力不足，造成连接松动 | 设备运行异响，法兰面出现间隙渗出，振动频谱中松动特征频率（1倍频明显） | 残余预紧力低于规定力矩的70% [物理] | 力矩扳手抽查[离线]、敲击听音[离线] | 用力矩扳手按对角线顺序复紧，若实际力矩小于标准值的70%，判定松动 | 按照施工规范规定的力矩值重新紧固，更换防松垫圈或使用防松螺母；常用工具：力矩扳手、套筒 | 安装时使用螺纹锁固剂，采用施必牢防松螺母或双叠自锁垫圈，初期运行后进行力矩复紧 | 加装临时背母或顶丝 | 结构刚度降低，振动加剧，可能诱发高周疲劳裂纹 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能》、GB 50231-2009 | — 1. 日常巡检周期：每月1次敲击/扭矩抽检（关键节点100%检查），大风、振动后即时检查。2. 维护操作要点：采用力矩扳手按设计预紧力复紧（偏差不超过±10%）；对防松失效的螺栓更换时加装Nord-Lock垫圈或采用螺纹锁固胶；检查螺纹有无滑丝、缩颈，用0.02mm塞尺检查法兰面间隙。 |  | 1. 螺栓螺纹出现滑丝、缩颈或裂纹等永久变形，无法达到设计预紧力时。2. 同组连接中30%以上螺栓存在不可恢复的松动史或已多次复紧仍频发松动。3. 高强螺栓使用超过设计使用年限（一般10年）或累计拆卸超过5次。4. 连接法兰出现塑性变形导致螺栓无法有效夹紧时，螺栓与法兰整体报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 机械设备支撑件 | 减速机 | 刚性钢结构支架，支撑电机和带槽轮，抵抗因对准误差和振动产生的应力，确保传动精度。 | 否 | 风筒支撑变形 | 机械/热 | 一般 | 风筒不仅承受风载，还受风机启停热膨胀应力及长期振动，导致支撑钢管或型材发生塑性弯曲变形 | 风筒摆动幅度明显增大，风机叶片尖部与风筒间隙不均匀，甚至出现刮擦声 | 支撑杆件直线度偏差大于5mm/m [物理] | 拉线测量或激光直线度测量[离线]，振动监测[在线] | 测量支撑杆件的中点挠度，若超过杆件长度的1/200（约5mm/m），则判定变形超限 | 使用液压校正器冷校正或局部加热后校正，严重时切割更换变形的杆件；工具：千斤顶、氧乙炔焰、测微准直望远镜 | 设计时考虑热膨胀位移，增加导向支座或弹性支撑，降低风机不平衡振动 | 在变形杆件上加临时拉筋或支撑 | 风筒失圆，风机叶片碰摩损坏，传动轴不平衡加剧 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》、JB/T 9099-2014《冷却塔轴流通风机》 | — 1. 日常巡检周期：每月1次几何尺寸测量（对角线、垂直度、开口圆度），大风季节前后增加频次。2. 维护操作要点：采用千斤顶结合临时支撑进行冷态矫直或局部火焰加热矫正（加热温度≤650℃，缓冷）；对变形量＞1/1000L（L为杆件长度）的斜撑进行更换；检查焊缝有无开裂，打磨补焊后探伤。 |  | 1. 支撑杆件整体弯曲度超过杆长1/200且矫正后仍松弛失稳。2. 圆筒形风筒椭圆度超过设计直径的1%，经多次调整无法恢复。3. 关键节点焊缝出现贯穿裂纹或内部缺陷超标（按NB/T 47013 II级），修复后复检不合格。4. 变形导致风筒与叶片径向动态间隙无法保证（小于设计最小间隙的1.5倍），不可调整。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 传动皮带 | 传动系统 | 连接电机轴与皮带轮或减速机轴的柔性传动件，通过摩擦力传递动力。长期使用易出现松弛、磨损、断裂或打滑。 | 是
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机总成 |  | 产生强制气流的旋转组件，通过叶片推动空气流过填料或管束，强制带走热量，是实现热交换的关键动力装置。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机叶片 | 风机总成 | 铝合金或玻璃钢制成的翼型结构，通过旋转切割空气，产生压差形成气流。受交变应力，易出现裂纹或断裂。 | 是 | 叶片裂纹 | 机械 | 严重 | 长期交变应力、腐蚀或异物撞击导致叶片本体出现裂纹，可能从表面疲劳源扩展，降低结构强度，严重时断裂。 | 肉眼可见裂纹、漆面鼓起、运行异响、振动加剧。 | 裂纹长度 >20mm 或深度 >1mm [物理]；振动速度有效值 >7.1 mm/s [物理]；固有频率偏移 >5% [物理] | 停机目视检查（染色渗透/磁粉）[离线]；振动在线监测[在线]；叶片频率测试[离线] | 振动频谱中出现叶片通过频率幅值突增且伴随固有频率偏移，同时渗透检测发现裂纹，判定为叶片裂纹。 | 1. 拆除受损叶片；2. 打磨裂纹区域至根部；3. 采用同材质焊条补焊；4. 焊后热处理消除应力；5. 无损检测确认无缺陷；6. 动平衡校验。工具：角磨机、焊机、振动分析仪。 | 每周一次目视巡检，每月一次振动检测；清洁叶片表面，检查排水孔是否堵塞，紧固螺栓力矩；避免异物吸入，控制水质减少腐蚀。 | 裂纹长度 <10mm 时可采用打磨止裂并涂覆环氧胶临时修复，限负荷运行。 | 可能引发转子不平衡，损坏轴承、轮毂，甚至叶片飞脱。裂纹长度超过叶片弦长30%或深度超过壁厚20%，或补焊后仍发现新裂纹，或使用年限超过15年且出现多处疲劳裂纹时，应报废处理。 | JB/T 9099-2014《冷却塔轴流通风机》 | 某电厂空冷岛叶片根部裂纹，发现时已扩展至叶片厚度1/3，紧急停运更换。 日常巡检周期：每月一次目视检查，结合机组停机时进行详细近观检查。维护操作要点：发现表面微裂纹立即打磨去除并圆滑过渡，深度超过0.5mm的裂纹需用同材质焊条补焊并做静平衡测试；对贯穿性裂纹或位于叶根、距叶尖1/3弦长区域的裂纹，应即时停机更换。 |  | 报废判定条件：1. 裂纹长度超过叶片弦长的20%或深度超过叶片壁厚的30%；2. 补焊修复次数累计超过3次；3. 裂纹出现在叶根连接部位或距叶尖0～200mm区域且无法保证修复后强度；4. 已修复部位再次开裂。满足任一条件即判废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机叶片 | 风机总成 | 铝合金或玻璃钢制成的翼型结构，通过旋转切割空气，产生压差形成气流。受交变应力，易出现裂纹或断裂。 | 是 | 叶片不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片表面积垢、磨损、结冰或安装角度不一致导致质量不平衡，引起离心力不均。 | 风机振动值升高，基座螺栓松动，噪音增大。 | 振动位移幅值 >50 μm [物理]；一倍频振动幅值 >6.3 mm/s [物理]；相位角变化 >30° [物理] | 振动在线监测[在线]；频闪仪测相[离线] | 一倍频振动占主导，且相位稳定，随转速变化明显，排除不对中后，诊断为不平衡。 | 1. 清洁叶片表面垢物；2. 检查并调整各叶片安装角度，偏差≤0.5°；3. 称重配重，在轻叶片上加平衡块；4. 现场动平衡校验至平衡等级 G2.5。工具：角度尺、电子秤、动平衡仪。 | 每季度检查叶片角度和清洁度，每半年进行振动频谱分析；定期清洗叶片，涂层防结冰，控制安装角工艺。 | 可临时降低转速运行，缩短检测周期。 | 加剧轴承磨损，导致联轴器、电机故障。多次动平衡后仍无法达到G2.5级，或同一叶片反复增加配重超过叶片质量1%，应报废处理。 | ISO 21940-11:2016《机械振动 转子平衡》 | 冷却塔风机因垢层导致振动超标，停机清理并动平衡后恢复。 日常巡检周期：每季度进行一次振动监测与频闪仪动平衡检测。维护操作要点：停机后测量振动幅值，若振动速度超过4.6mm/s（参照ISO 10816-3），需通过配重块调整或打磨去重进行现场动平衡，调整后复测直至振动值降至2.8mm/s以下，并记录配重位置与重量。 |  | 报废判定条件：1. 同一叶片经3次以上动平衡调整仍无法将振动降至允许值；2. 叶片因变形、修复导致质量分布不可逆破坏，最大与最小静矩差超过设计值的15%；3. 累计使用年限超过15年且出现结构性疲劳导致的固有频率偏移超过10%。满足任一条件即判废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机叶片 | 风机总成 | 铝合金或玻璃钢制成的翼型结构，通过旋转切割空气，产生压差形成气流。受交变应力，易出现裂纹或断裂。 | 是 | 叶尖侵蚀 | 机械/环境 | 轻微 | 气流中夹带水滴、沙尘长期冲刷叶尖，或空冷岛蒸汽凝结水冲蚀，导致叶尖材料流失、变薄。 | 叶尖表面粗糙、边缘呈锯齿状，效率轻微下降。 | 叶尖厚度减薄 >10% [物理]；风机风量下降 >5% [物理] | 停机目视检查[离线]；叶片厚度超声测厚[离线] | 目视叶尖有明显冲刷痕迹，测厚数据与原始厚度对比，减薄量超10%，判定为叶尖侵蚀。 | 1. 清洁侵蚀区域；2. 用金属修补剂或环氧树脂填补；3. 固化后打磨恢复翼型。工具：测厚仪、打磨机、修补剂。 | 每次停机检查叶尖，涂层损伤及时补涂；入口加装滤网/导流栅，使用抗冲蚀涂层。 | 修补后暂护，待停机时彻底修复。 | 降低风机效率，影响换热。叶尖区域修复面积超过叶片总面积10%，或修补后厚度偏差仍超20%，或叶片剩余厚度不足2mm（金属叶片）时，应报废处理。 |  | 某空冷岛因除盐水滴溅，风机叶片尖部呈蜂窝状侵蚀。 日常巡检周期：每两周进行一次运行中视觉巡检（使用望远镜或无人机），每半年停机近距离检查并测量叶尖厚度。维护操作要点：叶尖前缘涂层磨损露底时，清除污物后用环氧类修复剂填补造型，固化后打磨恢复翼型；侵蚀深度不超过壁厚1/3时可修复，超过则需切除受损区并粘接新叶尖段。 |  | 报废判定条件：1. 叶尖区域磨损量超过原始壁厚的40%；2. 叶尖修复长度累计超过叶片总长度的10%；3. 侵蚀已造成叶尖翼型严重破坏，导致效率下降超过设计值的8%且无法通过修复恢复；4. 同一叶片叶尖修复次数超过2次仍出现快速侵蚀。满足任一条件即判废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机叶片 | 风机总成 | 铝合金或玻璃钢制成的翼型结构，通过旋转切割空气，产生压差形成气流。受交变应力，易出现裂纹或断裂。 | 是 | 螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 叶片根部连接螺栓疲劳或预紧力不足导致螺栓松动、断裂，致使叶片固定失效。 | 运行中有金属敲击声，振动突然升高，螺栓头可见移位。 | 紧固力矩低于额定值80% [物理]；振动加速度时域出现冲击脉冲 [物理] | 力矩扳手复测[离线]；冲击脉冲检测[离线/在线] | 振动信号中出现间隔与转速成比例的冲击尖峰，停机发现螺栓力矩不足或有断裂，判定为连接故障。 | 1. 更换所有受损螺栓（强度等级不低于原始）；2. 按图纸力矩交叉拧紧；3. 施加螺纹锁固剂；4. 运行0.5h后复拧力矩。工具：力矩扳手、螺纹锁固剂。 | 每次停机检查螺栓力矩，每年至少两次，记录力矩值；使用防松螺母，定期力矩校验，涂装防松标记。 | 若叶片尚可，可临时加固并降速监护运行。 | 可能造成叶片甩出，损坏塔体及设备。螺栓断裂需整体更换连接副，若螺栓孔或根部法兰面损伤不可修复，叶片或轮毂需报废。 | DL/T 5186-2004《冷却塔风机安装技术规范》 | 某电厂风机叶片螺栓断裂两根，发现及时未导致叶片脱落，更换螺栓后恢复。 日常巡检周期：每运行500小时或每月一次，使用力矩扳手抽查叶根螺栓、轮毂连接螺栓紧固力矩；每次停机检修必须全面检查。维护操作要点：松开力矩低于规定值80%的螺栓须重新紧固至设计力矩；发现断裂螺栓立即停机，取出断头并更换同批次新螺栓，同时对相邻螺栓做100%磁粉探伤；螺纹损伤的螺孔须用丝锥回攻或镶入钢丝螺套。 |  | 报废判定条件：1. 同一安装位置螺栓断裂2次以上；2. 螺栓出现疲劳裂纹或氢脆迹象且同批次螺栓多次失效；3. 叶根法兰面或螺栓孔塑性变形、扩孔超过图纸孔径公差上限的2%；4. 叶片因螺栓孔裂纹扩展无法可靠修复。满足任一条件，相关叶片及轮毂组件全部判废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机叶片 | 风机总成 | 铝合金或玻璃钢制成的翼型结构，通过旋转切割空气，产生压差形成气流。受交变应力，易出现裂纹或断裂。 | 是 | 涂层失效/腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 涂层老化、破损，环境介质（水、酸雾）侵蚀基材，导致腐蚀坑点或剥落。 | 表面起泡、锈斑、涂层脱落。 | 涂层附着力 <3 MPa [物理]；腐蚀坑深度 >0.5mm [物理] | 涂层附着力测试[离线]；目视[离线] | 目视涂层失效面积超过20%，或划格法测试附着力低于ISO 2409的2级，判定为涂层失效。 | 1. 喷砂清除旧涂层至Sa2.5级；2. 涂覆环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；3. 膜厚达标。工具：喷砂设备、测厚仪。 | 每半年检查涂层，发现破损点及时修补；选用耐候涂料，控制环境湿度，防结露。 | 临时刷漆，但寿命短。 | 基体腐蚀降低叶片强度。腐蚀导致叶片壁厚减薄 >30%，或叶片穿孔面积超过叶片面积10%时，应报废处理。 | ISO 4628-3:2016《涂层缺陷评价》 | 沿海电厂叶片腐蚀严重，定期重涂延长寿命。 日常巡检周期：每季度对涂层外观进行全面检查，雨季或高湿环境加密至每月一次。维护操作要点：局部涂层起泡、剥落或粉化时，铲除失效涂层至金属基底，Sa2.5级除锈后刷涂底漆及面漆，漆膜总厚度不低于原设计值的90%；出现点蚀坑，深度<0.3mm打磨抛光，深度≥0.3mm须用金属修补剂填平后重做涂层。 |  | 报废判定条件：1. 腐蚀导致叶片基材减薄量超过原始壁厚的20%；2. 叶片表面出现层片状腐蚀或晶间腐蚀，且腐蚀面积超过单叶片总面积的15%；3. 涂层失效引发的腐蚀已造成结构强度衰减，经校核安全系数低于设计要求的1.5倍；4. 经过3次以上全面重涂，涂层寿命仍不足设计寿命的50%。满足任一条件即判废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 风机轮毂 | 风机总成 | 将叶片固定并与减速机输出轴相连的承载部件，传递全部扭矩，需保证叶片安装角度精确以保证平衡。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 热力/收水组件 |  | 增加水与空气接触的换热核心区，以及防止水滴被气流带走的节水装置，直接影响冷却效率和水耗。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料 | 热力/收水组件 | 将热水溅散成水膜或细小水滴，极大增加水-气接触面积，延长换热时间。污垢、泥沙及化学腐蚀会导致堵塞或塌陷。 | 是
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是 | 填料支架腐蚀 | 机械/化学 | 严重 | 支架金属材料（碳钢、不锈钢）在潮湿、含氯循环水环境中发生电化学腐蚀，导致壁厚减薄、强度下降。机理：水中的溶解氧和氯离子破坏钝化膜，形成点蚀或均匀腐蚀。 | 支架表面出现红褐色锈斑；涂层起泡剥落；局部有明显腐蚀坑；填料支撑横梁可见变形。 | 腐蚀深度≥原壁厚的30% [物理]；剩余壁厚<2mm（碳钢）[物理] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线] | 先目视发现锈蚀，再用超声波测厚仪测量剩余壁厚，若多点壁厚小于原壁厚的70%则判定腐蚀严重需更换。 | 停机排空填料区；拆除腐蚀支架；新支架喷砂除锈并涂覆环氧树脂防腐层后安装紧固。工具：测厚仪、角磨机、喷砂机、扳手、环氧漆。 | 选用304/316L不锈钢或玻璃钢材质；涂覆重防腐涂层；控制循环水pH（6.5~8.0）及氯离子浓度＜150ppm。 | 对腐蚀区域打磨除锈，补刷环氧富锌底漆和面漆，增强局部防护。 | 导致填料局部塌陷，降低冷却效率；腐蚀产物堵塞填料通道。 | GB 50017-2017《钢结构设计规范》；ISO 12944《钢结构腐蚀防护涂装体系》 | 某化工厂冷却塔碳钢支架腐蚀穿孔，填料塌入水槽。 | 每季度目视检查锈蚀情况，每年超声波测厚一次；发现涂层破损及时修补。 | 支架剩余壁厚小于原设计的60%，或出现贯穿性腐蚀孔，或变形量超过L/150（L为跨距），予以报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是 | 悬挂件断裂 | 机械/疲劳 | 危急 | 悬挂件（吊杆、螺栓、挂钩）长期承受填料自重及水载荷的循环应力，发生疲劳断裂；或因材质缺陷、安装应力集中导致过载断裂。机理：应力集中处微裂纹扩展，最终瞬时断裂。 | 填料局部下沉或倾斜；运行中有异常金属碰撞声；目视发现悬挂件断裂缺失。 | 断裂面可见海滩纹（疲劳源区-扩展区-瞬断区）[物理]；螺栓残余拉伸量＜原长95% [物理] | 目视检查[离线]；着色渗透探伤[离线] | 定期检查悬挂件，若发现填料倾斜立即排查；通过目视或渗透探伤发现裂纹或断裂，判定失效。 | 用手拉葫芦临时支撑倾斜填料；切割拆除断裂件；更换同规格材质悬挂件，用扭矩扳手施加规定预紧力。工具：手拉葫芦、千斤顶、扳手、扭矩扳手、渗透探伤剂。 | 安装时避免过载和应力集中，设计安全系数≥5；避免水流直接冲击悬挂件；采用合格材质。 | 在断裂位置用钢丝绳与卡扣临时捆绑悬挂，恢复填料支撑，待停机更换。 | 导致整跨填料塌落，破坏下方配水系统，甚至损坏风机。 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能》；JB/T 5000.10-2007《重型机械通用技术条件 装配》 | 某电厂空冷岛悬挂螺栓疲劳断裂，整片填料脱落堵塞配水管。 | 每半年目视和敲击检查悬挂件；每年抽检10%进行着色探伤。 | 悬挂件发现裂纹、明显变形、断口或累计使用超过10年（含腐蚀环境）应报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是 | 连接螺栓松动 | 机械/振动 | 一般 | 因冷却塔运行振动、水流冲击及热胀冷缩，导致支架与结构连接螺栓的预紧力下降，产生松动。 | 支架晃动；连接处出现缝隙；敲击连接处有“咔哒”异响；局部填料错位。 | 螺栓残余扭矩小于规定扭矩的70% [物理]；连接缝隙宽度≥1mm [物理] | 扭矩扳手检测[离线]；塞尺测量缝隙[离线] | 用扭矩扳手按对角线顺序检查，若残余扭矩低于设计扭矩的70%，或缝隙过大，判定松动。 | 逐个拆除松动螺栓并清理螺纹；涂抹螺纹锁固胶；用扭矩扳手重新拧紧至设计扭矩。工具：扭矩扳手、钢丝刷、螺纹锁固胶。 | 使用防松螺母、弹簧垫圈；定期紧固检查；关键部位涂抹螺纹紧固胶。 | 加装防松双螺母或使用钢丝绳缠绕固定，待停机彻底处理。 | 导致支架变形、填料损坏，严重时支架失稳。 | DL/T 742-2001《电力建设施工及验收技术规范 冷却塔工程》 | 某冷却塔因螺栓松动导致支架横梁偏移，填料挤压变形。 | 每季度检查连接螺栓扭矩并记录，及时复紧松动螺栓。 | 螺栓出现滑丝、螺纹严重锈蚀或无法达到规定扭矩，以及防松机构失效，应报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是 | 支架变形 | 机械/过载/热 | 严重 | 填料支架承受超过设计载荷（如填料堵塞加重、积雪、施工踩踏）或因材料老化屈服强度降低，发生永久弯曲变形。机理：应力超过材料屈服极限。 | 支架横梁明显下弯或侧弯；填料表面不平整，部分凹陷；相邻支架连接处错位。 | 挠度＞L/200（L为跨度）[物理]；支架角度偏移≥2° [物理] | 拉线测量挠度[离线]；水平尺、角度仪[离线] | 拉线或激光水平仪测量支架直线度，当跨中挠度大于L/200时判定变形超限。 | 卸载上部填料；用千斤顶和校正工具顶升恢复；变形严重则切割更换弯曲段，焊接新件并防腐。工具：千斤顶、焊机、水平仪、角磨机。 | 保持排水通畅防堵塞积水；禁止人员踩踏支架；定期清理填料防止过重；设计载荷含1.5倍安全余量。 | 在弯曲段下方加设临时立柱支撑，恢复部分承载能力，待停机维修。 | 导致填料倾斜、水流分布不均，降低冷却效率；局部应力集中可能引发断裂。 | GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》；CECS 139:2002《给水排水工程冷却塔结构设计规程》 | 北方某冷却塔冬季积雪过载导致不锈钢支架变形。 | 每月检查支架直线度，及时清理填料上杂物和积雪。 | 支架永久挠度大于L/150，或出现扭曲、局部屈曲，或有裂纹扩展，应报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 填料支架/悬挂件 | 填料 | 热浸镀锌钢管或非金属构件，用于悬挂或支撑填料，承受填料自重和结垢后的额外重量，易被腐蚀。 | 是 | 填料悬挂点脱焊 | 机械/焊接缺陷 | 一般 | 悬挂点焊缝因焊接质量不良（未焊透、气孔、夹渣）或疲劳导致开裂脱焊。 | 悬挂点处可见裂纹或已分离；填料局部垂落。 | 焊缝开裂长度≥50mm [物理]；渗透探伤显示线性缺陷 [物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤[离线] | 目视检查焊缝，发现开裂或脱落则判定失效；渗透探伤确认裂纹长度和深度。 | 清除原焊缝并打磨坡口；重新焊接保证熔深；焊缝进行渗透探伤。工具：角磨机、电焊机、焊条、渗透探伤剂。 | 焊接工艺评定，严格焊工考核；采用全熔透焊缝；关键焊缝增加角撑板加强。 | 在原悬挂点旁侧钻孔，用螺栓和夹板临时固定悬挂件。 | 悬挂点失效导致填料塌落，冲击配水系统。 | JB/T 7948.3-2017《冷却塔 第3部分：焊接件技术条件》 |  | 每年对所有悬挂焊缝进行目视检查，关键部位进行渗透探伤。 | 同一悬挂点反复开裂修复后仍出现缺陷，或母材出现层状撕裂，应整体更换该组件。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器结垢/堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 循环水中的钙镁离子、微生物代谢产物等在收水器表面沉积，形成硬垢或生物粘泥，导致气流通道截面积减小，增加通风阻力，削弱水滴分离能力。 | 塔顶飘水明显增大；风机运行电流升高；收水器表面可见白色或黄褐色硬垢或黏滑物；冷却塔通风有异常啸声。 | 飘水率 >0.01% 循环水量[物理]；收水器前后静压差 >60Pa[物理]；风机功率增幅 >5% 额定值[电气]；垢层平均厚度 >2mm[物理] | 目视检查[离线]；飘水率测量（水量平衡法）[离线]；收水器压差测量（微压计）[在线]；风机电流在线监测[在线]；循环水钙硬+碱度检测[离线] | 若飘水率超过0.01%且收水器压差大于新件压差1.5倍，同时目视确认表面覆盖明显垢层，则判定为堵塞；若微生物粘泥为主，可通过ATP快速检测值>1000RFU辅助判断。 | 停机后采用高压水枪（压力≥15MPa）逐片冲洗或浸泡化学清洗（5%氨基磺酸溶液循环）去除垢层，清洗后用内窥镜检查确认无残留，干燥后复装。工具：高压清洗机、酸洗泵组、内窥镜。 | 控制循环水浓缩倍数≤3.5，投加阻垢分散剂和氧化性杀菌剂；设置旁滤器去除悬浮物；每年大修全塔清洗。 | 临时加大杀菌剂冲击性投加量（如余氯维持1mg/L 2小时），可缓解粘泥堵塞，但漂水损失仍会增加，需加强监控。 | 导致冷却塔补水率增加，冬季周边道路或装置平台结冰；风机长期过载可能烧毁电机；冷却能力下降，出口水温升高。 | GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》；DL/T 1027-2006《工业冷却塔测试规程》 | 某石化厂冷却塔收水器结垢堵死60%面积，飘水率达0.05%，冬季造成周边管廊结冰，紧急清洗后恢复正常。 | 每月巡检目视判断飘水情况，每季度用内窥镜检查一次收水器表面状态，每年至少清洗一次；清洗后测量压差并记录趋势。 | 收水器堵塞面积经清洗后仍超过30%，或清洗后压差仍高于新件2.0以上，或收水器片材厚度因腐蚀/冲刷减薄至原厚度70%以下，或累积使用超过10年且飘水率无法降至0.01%以下。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器变形/破损 | 机械/环境 | 严重 | 长期高温、紫外线照射导致PVC材质老化脆裂；冬季结冰膨胀撑裂；安装不当或外部物体冲击使叶片发生弯曲、断裂或脱落，导致气流短路，飘水失控。 | 局部区域飘水量急剧增大，可见水柱喷淋；塔周围可见碎片掉落；收水器检查可见裂纹、缺口、贯穿性破洞或明显翘曲变形。 | 破损面积占比 >5% 总面积[物理]；局部飘水率 >0.1% 循环水量[物理]；收水器表观检查裂纹长度 >100mm[物理]；单块板材挠度变形 >10mm/m[物理] | 目视巡检[离线]；无人机拍照或手持望远镜排查[离线]；停塔后逐块人工检查[离线]；飘水分布热成像辅助[离线] | 若目视发现连续3片以上严重变形或存在贯穿性破损（面积>100cm²），或局部飘水测量值异常超过平均值3倍，即判定为破损故障。 | 拆除损坏的收水器模块，更换同规格新件（需核对型号和材质：阻燃PVC或不锈钢）。临时破损可用金属加强网夹板加固，但需计划停塔更换。工具：专用拔片器、扭矩扳手。 | 选用高抗UV配方PVC或不锈钢收水器；寒冷地区设置防冻电伴热或冬季排空措施；塔顶安装防护网防止异物坠落打击。 | 对破损孔洞可用不锈钢丝网+密封胶临时封堵，变形仍可利用的用拉筋矫正，待下次停运窗口彻底更换。 | 碎片掉落可能堵塞循环水滤网，影响换热器；严重飘水导致冷却塔补水失控，水资源浪费。 | DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》；GB/T 7190.1-2018 | 某电厂空冷岛收水器因低温结冰，数十片断裂塌落，导致周边风机被迫停运，更换全部损坏件耗时3天。 | 每年冬季前专项检查收水器完整性，暴风雨后增加巡检一次。每两年抽样测试材料拉伸强度和断裂伸长率。 | 单块收水器破损面积超过20%总面积，或变形挠度超过20mm/m无法矫正，或整体材料老化（拉伸强度下降>30%，断裂伸长率<50%原值），或累计使用超过12年老化严重。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器安装角度/间距异常 | 机械 | 一般 | 安装时收水器叶片夹角未按设计值固定，或因振动导致固定螺栓松动引起角度偏转，造成气流与水滴分离路径偏离，收水效率下降且阻力异常。 | 飘水率略有增加但不显著；塔顶风筒出风略有偏斜；部分收水器模块间间隙不均匀；收水器支撑架可见松动。 | 叶片安装角度偏差 >±3°[物理]；模块间距偏差 >5mm[物理]；阻力系数偏离设计值 >10%[物理]；紧固螺栓扭矩 <10N·m（M8螺栓）[物理] | 角度尺或倾角仪测量[离线]；模块间距测量（塞尺或激光测距）[离线]；紧固扭矩抽检（力矩扳手）[离线]；风洞模拟测试（有条件时）[离线] | 若实测安装角度偏差>3°或相邻模块间距差>5mm，且飘水率超出基准值(新安装值)20%以上，可判定为安装异常。 | 重新调整收水器模块，按图纸规定角度用专用卡具定位，螺栓紧固至设计扭矩（通常M8 15N·m），对松动支撑进行焊补或加固。工具：定角度卡板、力矩扳手、手电钻。 | 安装时使用定位模板保证角度一致；螺栓采用防松垫圈或螺纹锁固胶；大修后测量阻力与飘水率进行验收。 | 若无法立即调整，可在飘水较大处临时加装挡水帘延缓飘水，但效果有限。 | 长期运行会加剧收水器局部磨损，导致阻力增加、风机能耗升高。 | JB/T 9099-2014《冷却塔轴流通风机技术条件》中对塔体气流均匀性要求；GB/T 7190.1-2018 | 某项目安装后未进行角度检验，运行一年半后飘水率递增，检查发现30%模块角度偏移4°-7°，重调后飘水率恢复正常。 | 每次大修对收水器紧固螺栓抽查30%，检查模块间间隙；每季度肉眼观察模块排列是否整齐。 | 收水器支撑结构腐蚀导致多次调整仍无法保持角度稳定，或模块自身固定孔磨损无法有效固定，需整体更换相关结构件。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器结垢/堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 循环水中的钙镁离子、微生物代谢产物等在收水器表面沉积，形成硬垢或生物粘泥，导致气流通道截面积减小，增加通风阻力，削弱水滴分离能力。 | 塔顶飘水明显增大；风机运行电流升高；收水器表面可见白色或黄褐色硬垢或黏滑物；冷却塔通风有异常啸声。 | 飘水率 >0.01% 循环水量[物理]；收水器前后静压差 >60Pa[物理]；风机功率增幅 >5% 额定值[电气]；垢层平均厚度 >2mm[物理] | 目视检查[离线]；飘水率测量（水量平衡法）[离线]；收水器压差测量（微压计）[在线]；风机电流在线监测[在线]；循环水钙硬+碱度检测[离线] | 若飘水率超过0.01%且收水器压差大于新件压差1.5倍，同时目视确认表面覆盖明显垢层，则判定为堵塞；若微生物粘泥为主，可通过ATP快速检测值>1000RFU辅助判断。 | 停机后采用高压水枪（压力≥15MPa）逐片冲洗或浸泡化学清洗（5%氨基磺酸溶液循环）去除垢层，清洗后用内窥镜检查确认无残留，干燥后复装。工具：高压清洗机、酸洗泵组、内窥镜。 | 控制循环水浓缩倍数≤3.5，投加阻垢分散剂和氧化性杀菌剂；设置旁滤器去除悬浮物；每年大修全塔清洗。 | 临时加大杀菌剂冲击性投加量（如余氯维持1mg/L 2小时），可缓解粘泥堵塞，但漂水损失仍会增加，需加强监控。 | 导致冷却塔补水率增加，冬季周边道路或装置平台结冰；风机长期过载可能烧毁电机；冷却能力下降，出口水温升高。 | GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》；DL/T 1027-2006《工业冷却塔测试规程》 | 某石化厂冷却塔收水器结垢堵死60%面积，飘水率达0.05%，冬季造成周边管廊结冰，紧急清洗后恢复正常。 | 每月巡检目视判断飘水情况，每季度用内窥镜检查一次收水器表面状态，每年至少清洗一次；清洗后测量压差并记录趋势。 | 收水器堵塞面积经清洗后仍超过30%，或清洗后压差仍高于新件2.0以上，或收水器片材厚度因腐蚀/冲刷减薄至原厚度70%以下，或累积使用超过10年且飘水率无法降至0.01%以下。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器变形/破损 | 机械/环境 | 严重 | 长期高温、紫外线照射导致PVC材质老化脆裂；冬季结冰膨胀撑裂；安装不当或外部物体冲击使叶片发生弯曲、断裂或脱落，导致气流短路，飘水失控。 | 局部区域飘水量急剧增大，可见水柱喷淋；塔周围可见碎片掉落；收水器检查可见裂纹、缺口、贯穿性破洞或明显翘曲变形。 | 破损面积占比 >5% 总面积[物理]；局部飘水率 >0.1% 循环水量[物理]；收水器表观检查裂纹长度 >100mm[物理]；单块板材挠度变形 >10mm/m[物理] | 目视巡检[离线]；无人机拍照或手持望远镜排查[离线]；停塔后逐块人工检查[离线]；飘水分布热成像辅助[离线] | 若目视发现连续3片以上严重变形或存在贯穿性破损（面积>100cm²），或局部飘水测量值异常超过平均值3倍，即判定为破损故障。 | 拆除损坏的收水器模块，更换同规格新件（需核对型号和材质：阻燃PVC或不锈钢）。临时破损可用金属加强网夹板加固，但需计划停塔更换。工具：专用拔片器、扭矩扳手。 | 选用高抗UV配方PVC或不锈钢收水器；寒冷地区设置防冻电伴热或冬季排空措施；塔顶安装防护网防止异物坠落打击。 | 对破损孔洞可用不锈钢丝网+密封胶临时封堵，变形仍可利用的用拉筋矫正，待下次停运窗口彻底更换。 | 碎片掉落可能堵塞循环水滤网，影响换热器；严重飘水导致冷却塔补水失控，水资源浪费。 | DL/T 742-2001《冷却塔塑料部件技术条件》；GB/T 7190.1-2018 | 某电厂空冷岛收水器因低温结冰，数十片断裂塌落，导致周边风机被迫停运，更换全部损坏件耗时3天。 | 每年冬季前专项检查收水器完整性，暴风雨后增加巡检一次。每两年抽样测试材料拉伸强度和断裂伸长率。 | 单块收水器破损面积超过20%总面积，或变形挠度超过20mm/m无法矫正，或整体材料老化（拉伸强度下降>30%，断裂伸长率<50%原值），或累计使用超过12年老化严重。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器安装角度/间距异常 | 机械 | 一般 | 安装时收水器叶片夹角未按设计值固定，或因振动导致固定螺栓松动引起角度偏转，造成气流与水滴分离路径偏离，收水效率下降且阻力异常。 | 飘水率略有增加但不显著；塔顶风筒出风略有偏斜；部分收水器模块间间隙不均匀；收水器支撑架可见松动。 | 叶片安装角度偏差 >±3°[物理]；模块间距偏差 >5mm[物理]；阻力系数偏离设计值 >10%[物理]；紧固螺栓扭矩 <10N·m（M8螺栓）[物理] | 角度尺或倾角仪测量[离线]；模块间距测量（塞尺或激光测距）[离线]；紧固扭矩抽检（力矩扳手）[离线]；风洞模拟测试（有条件时）[离线] | 若实测安装角度偏差>3°或相邻模块间距差>5mm，且飘水率超出基准值(新安装值)20%以上，可判定为安装异常。 | 重新调整收水器模块，按图纸规定角度用专用卡具定位，螺栓紧固至设计扭矩（通常M8 15N·m），对松动支撑进行焊补或加固。工具：定角度卡板、力矩扳手、手电钻。 | 安装时使用定位模板保证角度一致；螺栓采用防松垫圈或螺纹锁固胶；大修后测量阻力与飘水率进行验收。 | 若无法立即调整，可在飘水较大处临时加装挡水帘延缓飘水，但效果有限。 | 长期运行会加剧收水器局部磨损，导致阻力增加、风机能耗升高。 | JB/T 9099-2014《冷却塔轴流通风机技术条件》中对塔体气流均匀性要求；GB/T 7190.1-2018 | 某项目安装后未进行角度检验，运行一年半后飘水率递增，检查发现30%模块角度偏移4°-7°，重调后飘水率恢复正常。 | 每次大修对收水器紧固螺栓抽查30%，检查模块间间隙；每季度肉眼观察模块排列是否整齐。 | 收水器支撑结构腐蚀导致多次调整仍无法保持角度稳定，或模块自身固定孔磨损无法有效固定，需整体更换相关结构件。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 飘水控制器电动执行机构卡涩/失灵 | 控制/机械 | 一般 | 飘水控制器（电动百叶窗或调节阀）执行机构因长期暴露在潮湿含尘环境中，润滑脂干涸、齿轮磨损、限位开关锈蚀或电机绝缘下降，导致动作迟滞、卡死或无法精确调节开度。 | 控制器开度反馈与指令偏差大；DCS发出调节指令后现场动作明显滞后或抖动；手轮操作阻力显著增大；执行机构表面有锈蚀痕迹。 | 全行程动作时间 >30s（设计值20s）[电气]；反馈信号偏差 >2%量程[电气]；手轮操作扭矩 >10N·m[物理]；电机运行电流 >1.2倍额定电流[电气] | 执行机构动作时间测试（秒表）[离线]；DCS反馈信号趋势监视[在线]；手轮扭矩测试（力矩扳手）[离线]；电机电流在线监测[在线] | 若执行器全行程动作时间超过设计值1.5倍且手动操作扭力>10N·m，或DCS出现“扭矩过载”报警，则可判定为卡涩；若电机电流持续偏高且动作停滞，判定为卡死。 | 切断电源，拆除执行机构与阀体/百叶窗连杆，拆解减速齿轮箱，清洗旧润滑脂，检查齿轮磨损及轴承；更换损坏齿轮/轴承，重新加注锂基极压润滑脂；打磨限位开关触点并喷防锈剂，装配后通电进行全行程测试。工具：内六角扳手组、力矩扳手、润滑脂枪、清洗剂。 | 执行机构加装防雨罩或置于防护箱内；每半年加注润滑脂，检查密封垫；定期进行遥控动作试验，记录动作时间趋势。 | 若无法立即停机，可解除电动联轴器，改为现场手轮手动调节百叶窗开度并用止动螺栓临时固定，待停机机会彻底维修。 | 飘水控制失调导致飘水率过高或冬季进风量不足结冰，影响冷却塔性能；长期卡涩可能烧毁电机。 | JB/T 8219-2016《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》；GB/T 7190.1-2018 | 某化工厂空冷岛冬季飘水控制器卡涩无法关闭百叶窗，导致管束冻结破裂，停机更换执行机构并恢复控制。 | 每周检查执行机构外观及密封，每季度进行全行程动作测试，记录动作时间；每半年加注润滑脂并检查限位开关。 | 执行机构齿轮箱传动齿面磨损量超过齿厚1/3，或累计动作次数超过10000次且频繁卡涩修复无效，或电机绝缘电阻<1MΩ，或主体壳体腐蚀穿孔无法密封。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 收水器与塔体间密封泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 收水器模块与塔体支撑结构之间的密封垫片（EPDM或硅橡胶）因老化、安装压缩量不足或风振松动，出现缝隙或脱开，导致部分气流未经过收水器直接短路，飘水率异常升高。 | 收水器周边可见雾化水滴喷出；塔壁外侧局部潮湿或结垢；冬季外侧结冰挂；飘水率测试局部异常偏高。 | 密封间隙宽度 >5mm[物理]；局部飘水泄漏量 >10% 局部风量[物理]；密封垫压缩永久变形 >30%[物理]；垫片硬度（邵氏A）变化 >15[物理] | 停塔后塞尺检查密封间隙[离线]；烟流可视化检漏（烟饼或蒸汽）[离线]；局部飘水量接取测量[离线]；密封垫目视及硬度计检测[离线] | 若密封间隙>5mm或用烟流测试观察到明显气流旁路，且局部接水盘水量异常增加，即判密封失效。 | 拆开密封压条，清除旧垫残胶，更换新密封垫（材质EPDM或耐温硅橡胶），安装时保证压缩量20%-30%，螺栓对角均匀紧固，缝隙处用耐候密封胶辅助封堵。工具：铲刀、力矩扳手、注胶枪。 | 选用耐温耐候密封材料，安装时使用扭矩扳手确保均匀压紧；大修时检查密封垫硬度及回弹，每两年更换一次。 | 若无法停塔，可在缝隙外侧临时粘贴丁基防水胶带或喷涂快速固化密封胶以减少泄漏，待停机彻底修复。 | 飘水量增加导致节水率下降，冬季在塔外结冰形成安全隐患；气流短路降低冷却塔热力性能。 | GB/T 7190.1-2018；DL/T 742-2001 相关密封件要求 | 某煤化工冷却塔塔壁外侧冬季严重结冰，检查发现收水器周边密封垫老化收缩，间隙达10mm，更换后解决。 | 每季度目视检查密封区域，冬季前重点检查；年度大修时拆卸压条检查垫片压缩回弹及硬度，间隙超标更换密封垫。 | 密封垫整体硬化开裂，压缩回弹率<50%，或密封面塔体结构腐蚀导致间隙无法通过垫片补偿，需更换结构部件或升级为焊接式密封结构。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 收水器/飘水控制器 | 热力/收水组件 | 安装在填料上方的波纹板组件，改变湿空气流向，将夹带的大水滴分离回收，降低漂滴损失率。 | 否 | 飘水控制器反馈信号漂移/失真 | 电气/控制 | 一般 | 飘水控制器（如电动调节型百叶窗）位置反馈电位器、变送器或I/O模块因潮湿、振动、氧化导致信号漂移、跳变或中断，使DCS无法获取真实开度，造成控制失调。 | DCS画面显示开度与现场实际开度明显不一致；控制器周期性来回动作（振荡）；PLC出现“信号丢失”或“超量程”报警。 | 反馈信号误差 >5%量程[电气]；信号波动幅值 >3%量程/10s[电气]；信号线绝缘电阻 <1MΩ[电气]；供电电压偏差 >±10%[电气] | 用万用表比对现场电位器电阻与DCS显示[离线]；4-20mA回路校验仪注入信号[离线]；信号线绝缘测试[离线]；DCS报警记录检查[在线] | 若现场实际开度与DCS显示偏差>5%，且用信号发生器注入标准信号时DCS显示正确，则判现场反馈器件故障；若注入信号仍异常，判卡件/线路故障。 | 切断电源，清洁或更换位置反馈电位器（如导电塑料电位器），重新进行零点和满度标定；紧固接线端子，更换受潮的信号电缆，处理屏蔽接地。工具：万用表、回路校验仪、电位器调整工具。 | 选用非接触式霍尔编码器替代接触式电位器；信号电缆独立敷设并做好防水防尘密封；定期校验反馈回路。 | 若反馈故障致自动失控，可将调节回路切至手动，现场固定百叶窗于经验安全开度，根据水温趋势人工干预，停机后修复。 | 飘水控制失准可能导致漂水率过高或冬季进风过多冻结；频繁振荡加速执行机构磨损。 | GB/T 18271.2-2000《过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第2部分：在稳态和瞬态条件下评定性能的试验》；GB/T 7190.1-2018 | 某电厂空冷岛飘水控制频繁振荡，查出反馈电位器磨损导致信号跳变，更换后恢复稳定。 | 每季度执行一次反馈回路校准，用校验仪核对零点和量程；日常巡检观察DCS反馈信号趋势是否有抖动。 | 位置反馈组件多次校准后仍漂移超过量程5%，或信号电缆绝缘破损无法修复，或接口卡件通道损坏且备用通道已用完，需整体更换反馈单元或升级控制系统。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 进风百叶窗 | 热力/收水组件 | 安装在进风口处的导流或挡水板，控制气流均匀进入，同时阻止塔内水滴外溅和外部碎屑进入，冬季防止结冰。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 配水系统 |  | 将需冷却的高温热水均匀喷洒在填料顶层的布水装置，其均匀性直接影响填料的冷却利用效率。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 热水盆/分配管 | 配水系统 | 接收外部高温回水，作为一级缓冲，或通过主管道将水初步分流。通常在横流塔中为开式水盆。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 热水盆盖 | 热水盆/分配管 | 覆盖热水盆的盖板，可过滤空气中的悬浮物，防止杂物堵塞配水喷头，同时最大限度抑制盆内藻类滋生。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷嘴堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 循环水中的悬浮物、结垢物或微生物粘泥在喷嘴内积聚，过流截面逐渐减小，导致喷淋流量下降、布水不均匀。水垢形成与硬度、碱度有关。 | 局部喷淋量明显偏小或断水；布水盘或填料区可见干区；冷却水回水温度局部升高；冬季易在空冷岛管束形成局部冻结。 | 单喷嘴流量L/min[物理] (低于额定值80%)；喷嘴压差ΔP kPa[物理] (高于清洁压差1.5倍)；水硬度mg/L[化学] | 人工目视检查[离线]；分区红外热成像[在线]；流量计抽检[离线]；拆检喷嘴[离线] | 1) 比较各分区管束背压/出口水温，温差>3℃判定布水不均；2) 停运后拆检喷嘴，目视或通针探测堵塞率>30%截面积则为堵塞。 | 1) 拆卸喷嘴；2) 用专用通针或高压水枪(压力5-10MPa)疏通内部孔道；3) 酸洗除垢：5%氨基磺酸循环清洗20-30分钟，pH<2时停止；4) 回装并通水试布水恢复。工具：扳手、通针、高压清洗机、pH试纸。 | 1) 循环水旁路加装50-100μm自清洗过滤器；2) 投加缓释阻垢剂控制朗格利尔指数LSI<1.5；3) 每月定期反冲洗管道。 | 局部关断对应支管阀，用高压水枪在外部反向冲洗喷嘴（不拆卸）。 | 导致对应管束冷却不足，背压升高，汽轮机排汽温度上升，凝汽器真空恶化，严重时空冷岛管束冬季冻裂。 | DL/T 1027-2006；JB/T 14419-2022《冷却塔喷嘴技术条件》 | 某电厂空冷岛喷嘴因循环水浓缩倍率偏高结垢堵塞，导致夏季背压从12kPa升至24kPa，限制机组出力15%。 | 1) 冬季每周巡检一次防冻；其余季节每月巡检喷嘴喷淋形态；2) 每半年对水室和喷嘴进行抽查清洗。 | 1) 喷嘴本体出现裂纹或螺纹损坏导致无法紧固；2) 经疏通后流量仍低于额定值60%且无法通过清洗恢复；3) 累计使用年限超过15年或化学清洗次数超过10次导致流道变形。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷嘴脱落 | 机械 | 严重 | 安装螺纹配合不良、运行振动、水锤冲击或管道热胀冷缩导致连接螺纹松动，喷嘴从支管上脱落。 | 支管出水口直冲，无雾化，对应区域大量滴水；喷淋覆盖缺失，填料到水声异常；脱落的喷嘴可能落入水池或损坏填料。 | 振动加速度mm/s²[物理] (管道振动>7.1mm/s)；螺纹连接扭矩N·m[物理] (低于安装扭矩80%)；喷淋覆盖率%[状态量] (目视缺失) | 水池内巡检有无跌落喷嘴[离线]；高处目视喷淋形态[离线]；管道振动监测[在线]（可选） | 1) 停运后检查淋水密度异常区域对应的支管，如无喷嘴且螺纹完好则为脱落；2) 若发现水池内有喷嘴可直接确认。 | 1) 清理支管螺纹，检查是否损伤；2) 若螺纹完好则更换新喷嘴，使用力矩扳手按20-30N·m（PP材质）或40-50N·m（金属）拧紧，涂覆螺纹密封胶；3) 若支管螺纹损坏，则锯除损坏段，重新攻丝或更换支管。工具：力矩扳手、螺纹规、管钳、密封胶、锯弓。 | 1) 安装时按规定扭矩紧固，使用防松胶；2) 对管道增加固定支撑减少振动；3) 水系统设置防水锤装置（缓闭止回阀）。 | 若无法立即修复，可堵塞该支管接口，调整相邻支管阀门开度补偿喷淋区域。 | 相邻区域水量过大导致填料损坏或管束下弯；脱落的喷嘴可能损坏循环水泵叶轮。 | JB/T 14419-2022；DL/T 5435-2009《火力发电厂水工设计规范》 | 某空冷岛因冬季温差大，PVC管道收缩，导致一排3个喷嘴脱落，造成对应管束冬季冻裂泄漏。 | 1) 每次大修（1年）用力矩扳手抽检10%喷嘴扭矩；2) 目视巡检螺纹连接处有无裂纹。 | 1) 本体重复脱落3次以上无法可靠紧固；2) 连接螺纹因腐蚀或机械损伤导致有效啮合长度不足原长度60%；3) 喷嘴材料出现环境应力开裂。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷雾形态异常（溅射/水柱） | 机械 | 一般 | 喷嘴内部旋流芯损坏、磨损或安装不到位，导致雾化角、雾滴粒径等偏离设计值，出现中心水柱或单侧溅射。 | 喷嘴出口呈柱状或扇形异常，伴随溅射掉落在填料不均匀；冷却效果下降，进出水温差减小。 | 雾化角°[物理] (偏离设计值>±10°)；索太尔平均直径SMD μm[物理] (大于设计值30%)；温差ΔT ℃[物理] (低于设计值40%) | 频闪仪或高速相机观察雾化形态[离线]；激光粒度仪测量雾滴粒径[离线]；热力性能试验[离线] | 1) 目视对比相邻正常喷嘴，出现水柱则旋流芯失效；2) 用标定板测量雾化角，与铭牌值偏差>10°即异常；3) 拆检旋流芯有无磨损、错位。 | 1) 拆卸喷嘴，检查旋流芯磨损或断裂；2) 更换旋流芯或整体更换喷嘴；3) 组装时确保旋流芯定位键与本体卡槽正确啮合；4) 回装后雾化测试。 | 1) 循环水采用合适过滤精度防止大颗粒冲蚀旋流芯；2) 每年抽检5%喷嘴进行雾化性能测试。 | 若无法立即处理，在非高温季节可暂时降低对应管束热负荷或增加邻近喷嘴流量。 | 局部填料或管束过水量过大，可能引起填料垮塌或管束振动；冷却能力不足导致背压升高。 | DL/T 1027-2006《冷却塔淋水填料、配水装置技术规定》；JB/T 14419-2022 | 某化工厂冷却塔因PVC旋流芯被砂粒磨损，导致一排喷嘴出现水柱，该区域填料被冲坏塌陷。 | 1) 结合季度巡检，用频闪仪抽查关键区域喷嘴雾化形态；2) 每三年安排一次全喷淋雾化测试。 | 1) 喷嘴本体裂纹；2) 旋流芯磨损使喉部直径增大超过10%或雾化角无法调回标准值；3) 使用年限超过10年且雾化性能测试不合格。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷嘴密封泄漏 | 机械/化学 | 轻微 | O形密封圈长期受压、高温与臭氧老化失去弹性，或安装时切边损伤，导致喷嘴与支管连接处渗水 | 喷嘴根部有滴水或喷溅；连接处可见白色盐垢或湿渍；轻微泄漏可能伴随嘶嘶声 | 泄漏量 mL/min[物理] (＞5 mL/min判定异常)；密封圈压缩永久变形率 %[物理] (＞40%失效)；连接面水渍面积[状态量] | 停机后目视巡检[离线]；密封面擦拭后观察渗水[离线]；保压试验（0.3MPa水压保持10min）[离线] | 1) 擦干连接处，5分钟内重现湿润则渗漏；2) 拆下喷嘴检查O形圈，若有压扁、裂纹或硬度升高，判定密封失效 | 1) 拆卸喷嘴；2) 更换同材质O形圈（EPDM或氟橡胶），安装前在槽内涂抹硅脂；3) 清洁密封面，均匀对角拧紧至规定扭矩。工具：扳手、O形圈钩、硅脂、无绒布 | 1) 每次大修更换密封圈；2) 使用耐候材质并控制安装扭矩防止过压缩；3) 巡检中记录渗漏并计划更换 | 若渗漏量小，可连续运行至计划检修，期间加强巡检并标记 | 循环水浪费，附近钢结构锈蚀，冬季渗水结冰可能胀裂连接螺纹 | DL/T 1027-2006；JB/T 14419-2022 | 某冷却塔O形圈因安装时未涂抹润滑脂，切边后运行2个月出现成排渗漏 | 1) 每季度目视检查连接处；2) 大修时全面更换并抽检10%扭矩 | 1) 密封面加工损伤无法修复；2) 密封槽腐蚀深度＞0.3mm
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷嘴腐蚀穿孔 | 化学/环境 | 严重 | 循环水中高Cl⁻浓度（＞300mg/L）或酸洗残留，造成不锈钢喷嘴点蚀、缝隙腐蚀，壁厚减薄直至穿孔 | 喷嘴侧壁出现水雾横向喷射或射向异常方向；喷嘴表面有锈斑或局部凹坑；循环水消耗量略增 | 氯离子浓度 mg/L[化学] (≥300mg/L需评估)；剩余壁厚 mm[物理] (＜原壁厚50%或＜1mm)；点蚀坑深度 mm[物理] (＞0.8mm) | 目视表面锈蚀[离线]；超声波测厚仪[离线]；管路压力试验[离线]；水质Cl⁻在线监测[在线] | 1) 发现异常水流后拆下喷嘴，用卡尺或测厚仪多点测量，最薄处厚度＜原壁厚50%或已通透则判定；2) 结合水质分析Cl⁻超标史 | 1) 更换喷嘴，材质升级为双相不锈钢2205或工程塑料；2) 若为小孔，可用金属修补剂修复，固化24h后检验。工具：扳手、测厚仪、修补剂、刮刀 | 1) 控制循环水Cl⁻＜250mg/L；2) 投加缓蚀阻垢剂，维持pH在7.0～8.5；3) 选用耐腐蚀材质 | 对单个穿孔，用耐压环氧胶泥堵塞，调整邻近喷嘴水量补偿 | 喷嘴碎片和腐蚀产物可能堵塞管束；冷却能力局部丧失；冷却水系统污染 | DL/T 1027-2006；GB/T 50102-2014；JB/T 14419-2022 | 某沿海机组空冷岛304喷嘴因循环水Cl⁻长期450mg/L，运行2.5年后出现大面积点蚀穿孔，被迫整体更换 | 1) 每半年抽检壁厚3点/10喷嘴；2) 循环水Cl⁻在线监测，月化验 | 1) 壁厚均匀减薄≥40%；2) 出现穿孔或深度＞1mm的点蚀坑；3) 材料力学性能大幅下降
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷嘴结冰冻裂 | 环境/机械 | 危急 | 冬季停机或低负荷时管内积水未排尽，环境温度＜-15℃时结冰体积膨胀，胀裂喷嘴本体或螺纹 | 低温后喷嘴表面可见纵向裂纹或断裂；再次通水时根部大量漏水，喷淋严重不均；填料区局部干涸 | 环境温度 ℃[物理] (＜-15℃高危)；喷嘴残余水量 mL[状态量] (未排空则存在风险)；管道放水阀状态[状态量] (未开或堵塞) | 低温巡检目视检查裂纹[离线]；停机时红外成像检查保温缺失[离线]；放水阀限位检测[在线]（可选） | 1) 发现喷嘴开裂且环境温度显著低于冰点，结合停机记录确认排水阀未打开或残水未排空，判定冻裂；2) 拆下检查断面，无老化迹象且裂纹整齐 | 1) 更换冻裂喷嘴；2) 在低点加装电伴热带及保温层；3) 修改防冻规程：停机后立即全开低点放水阀，用压缩空气吹扫管内余水。工具：扳手、伴热带、保温棉、压缩空气管 | 1) 冬季执行防冻操作卡，放水后确认无残水；2) 极端温度时段维持小流量循环；3) 重要低点加装温度监测 | 裂口较小可用环氧树脂胶临时封堵，外部包扎加强带，并密切监控 | 大量漏水造成管束急冷破裂，凝汽器真空剧烈波动，严重时导致非计划停机 | DL/T 5435-2009；DL/T 1027-2006 | 某空冷岛冬季调停，操作人员未开启低位放水，寒潮-18℃致36个PP喷嘴冻裂，修复期间机组损失电量约120万kWh | 1) 每年入冬前测试所有放水阀及伴热系统；2) 每次停机后确认放水流程签字 | 1) 本体出现贯穿性裂纹长度＞10mm；2) 螺纹部分冻裂导致无法紧固
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 喷头/喷嘴 | 配水系统 | 将水分配系统中的水以小孔喷溅或重力滴落的方式，均匀分布于填料顶部。小孔极易被杂物堵塞，是重点维护对象。 | 是 | 喷嘴材料老化开裂 | 环境/机械 | 一般 | 塑料喷嘴在长期紫外照射和冷热循环下，高分子链降解，逐渐出现表面龟裂、脆化，最终在应力或水压作用下开裂 | 喷嘴表面发黄，出现密集网状微裂纹；拆装时易碎裂；运行中有异常脆断碎片落入水池 | 材料冲击强度 kJ/m²[物理] (＜新件50%)；表面裂纹密度 条/cm²[物理] (＞10条)；使用年限 年[状态量] (＞10年) | 目视检查表面状况[离线]；定期取样做冲击试验[离线]；手感敲击声音判断脆化[离线] | 1) 目视发现大量表面裂纹，按压或敲击即碎，则材料严重老化；2) 对比同批次新件，色差值ΔE＞15且冲击强度下降＞50% | 1) 分批更换老化喷嘴，选用添加抗UV剂和耐候改性材料；2) 对重要区域优先更换。工具：扳手、扭矩扳手、记号笔 | 1) 喷嘴选材时须含UV稳定剂；2) 每5年进行材料性能评估；3) 在强烈日照区加装遮阳罩 |  | 喷嘴碎片可能堵塞填料或换热管；喷淋失效导致填料局部过热损坏 | JB/T 14419-2022；GB/T 7190.1-2018 | 某化工冷却塔PVC喷嘴运行11年后出现大面积脆裂，检修时碰撞即碎，导致全部喷嘴及填料更换 | 1) 每年抽检老化情况，记录表面裂纹发展；2) 每3年取1～2个喷嘴进行力学测试 | 1) 表面裂纹密度＞20条/cm²，且深度＞0.5mm；2) 冲击强度低于新件30%；3) 使用年限超15年且老化评级不合格
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 配水管道/阀门 | 配水系统 | 连接热水盆与喷头的管路及流量调节阀，通过阀门开度控制各区域喷淋水量，保证填料布水的均匀性。 | 否 | 配水管道腐蚀泄漏 | 化学/机械 | 严重 | 循环水含氯离子或低pH值导致管道内壁电化学腐蚀；焊接缺陷或冲刷加剧局部减薄穿孔。 | 管道外壁可见湿渍、锈痕、白色盐垢；管道下方地面有积水；冷却塔补水频率异常增加。 | 壁厚减薄量≥原壁厚30% [物理]；漏点处电导率>100μS/cm [化学]；运行压力下降>0.05MPa [物理] | 目视巡检[离线]（每月检查外观）；超声波壁厚检测[离线]（每半年重点测弯头、三通下游）；循环水氯离子浓度化验[离线]（每年水质全分析）；管道试压（1.5倍工作压力保压30min）[离线] | 若壁厚低于最小要求厚度（计算壁厚+腐蚀裕量）且水样氯离子>300mg/L，判定为腐蚀泄漏。泄漏点定位通过打压后涂抹肥皂水观察气泡确认。 | 1. 隔离泄漏管段并排空；2. 砂轮或坡口机切除缺陷管段；3. 配装新管段（材质不低于原设计，如316L或双相钢）；4. 氩弧焊打底+电弧焊填充盖面；5. 焊口100%渗透或射线检测；6. 恢复后清水冲洗并管道试压。所需工具：坡口机、焊机、超声波探伤仪、试压泵。当均匀腐蚀壁厚减薄≥40%，局部凹坑深度≥50%壁厚，或累计修补长度超过该管段10%时，整段报废更换。 | 循环水氯离子浓度≤300mg/L，定期加缓蚀阻垢剂；管道内壁涂覆环氧树脂涂层；定期壁厚抽检（重点关注弯头、三通下游）。 | 对单点小孔腐蚀，采用管道修补器（抱箍）带压堵漏；环氧树脂粘接补丁临时封堵。 | 腐蚀产物堵塞下游喷嘴；管道爆裂导致冷却能力丧失，机组被迫降负荷。 | GB/T 7124-2008 胶粘剂拉伸剪切强度测定；NB/T 47013-2015 承压设备无损检测；DL/T 5190.6-2019 电力建设施工技术规范 第6部分：水处理及制氢设备和系统 | 某电厂空冷岛配水管因Cl-达500mg/L，运行3年管道大面积穿孔，停机8小时更换管段。 1. **日常巡检周期**：每班/每日通过视检、听音检查管道外壁及法兰连接处，每月进行一次壁厚抽检。<br>2. **维护操作要点**：发现轻微渗漏或锈蚀，立即清理表面并进行环氧树脂或高分子复合材料临时包覆；对锈蚀区域打磨除锈后涂刷耐高温防腐涂层；定期（每季度）检查并紧固法兰螺栓，更换老化密封垫；每年对管道进行整体停运测厚，对薄弱点建立台账。 |  | 1. 管道壁厚整体减薄量超过设计壁厚的30%，或局部呈坑状腐蚀且坑深超过壁厚40%。<br>2. 同一点位反复发生穿孔泄漏，经2次以上补焊或包覆修复后仍无法根除。<br>3. 管道已产生晶间腐蚀或应力腐蚀裂纹，无法通过局部更换管段修复。<br>4. 服役年限超过15年且经评估剩余寿命不足2年。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 配水管道/阀门 | 配水系统 | 连接热水盆与喷头的管路及流量调节阀，通过阀门开度控制各区域喷淋水量，保证填料布水的均匀性。 | 否 | 喷嘴/配水管堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 循环水结垢（CaCO₃）或泥沙、微生物黏泥沉积于喷嘴喉部或配水管内，导致布水不均匀。 | 堵塞区域填料表面干燥，无淋水；塔底集水盘对应区域无水；冷却塔进出口温差减小，冷却能力下降。 | 单喷嘴流量<设计值50% [物理]；配水支管压力损失系数（ζ）超过设计值1.5倍 [物理]；循环水浊度>20NTU [物理] | 热成像仪观察填料表面温度分布[在线]；人工拆卸喷嘴检查[离线]（每月抽检5%喷嘴流量）；在线流量计监测支管流量[在线] | 用热成像仪扫描填料层，若存在局部高温区（无淋水冷却），则对该区对应的喷嘴及上游管道进行拆卸检查，发现堵塞物即可确诊。 | 1. 停运或切换单侧配水；2. 拆卸堵塞喷嘴，用压缩空气或高压水枪彻底清洗喷嘴及管段内部；3. 对严重结垢管段采用化学酸洗（5~10%氨基磺酸循环清洗）；4. 检查并清洗Y型过滤器滤网；5. 回装后通水验证布水均匀性。工具：扳手、高压水枪、酸洗泵。若喷嘴筒壁因磨损或老化直径扩大≥10%或流量系数偏差超设计±15%而无法恢复配水均匀，则报废更换。 | 前设置自清洗过滤器并每周人工检查清洗，控制浊度≤10NTU；循环水投加阻垢分散剂和杀菌剂，夏季每月加非氧化性杀菌剂；喷嘴选用大口径防堵型螺旋喷嘴。 | 单侧运行，临时提高运行侧风机转速，维持真空度；人工敲击管道外壁辅助震落疏通。 | 堵塞导致局部结冰风险（冬季）；风机过载；填料局部区域过热老化加速。 | GB/T 7190.1-2018 机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔；GB/T 50102-2014 工业循环水冷却设计规范 | 某化工厂冷却塔因河水浊度剧增，48小时内喷嘴堵塞率超70%，出水温度骤升5℃，紧急降负荷冲洗。 1. **日常巡检周期**：每周通过观察孔或停运时检查喷嘴出水形态，每月清洗一次入口滤网。<br>2. **维护操作要点**：停运后采用高压水射流或专用疏通器由内向外清理喷嘴孔及配水管内积垢、泥沙；对易结垢水质，每季度进行一次酸洗浸泡清除水垢；清理后测试喷淋覆盖均匀度，不合格的进行更换；在进水端加装精密过滤器并定期反冲洗。 |  | 1. 喷嘴口径因磨损或结垢扩大/缩小超过原始口径的20%，导致喷淋形态严重畸变且无法通过清理恢复。<br>2. 喷嘴本体或配水管出现不可逆的卷边、开裂或整体脆化。<br>3. 连续3次清理后，运行24小时内再次堵塞，判定为管路不可用。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 配水管道/阀门 | 配水系统 | 连接热水盆与喷头的管路及流量调节阀，通过阀门开度控制各区域喷淋水量，保证填料布水的均匀性。 | 否 | 阀门内漏（密封面损坏） | 机械/化学 | 严重 | 阀门密封面因冲刷、气蚀或异物卡塞导致关闭不严，介质从上游持续泄漏至下游。 | 阀门关闭后下游管道仍有流水声或温度异常；冷却塔水位无法维持，补水量增加；夜间静音时可听见阀内“嘶嘶”声。 | 阀门关闭状态下，下游压力≥上游压力×5% [物理]；泄漏量>ANSI/FCI 70-2 Ⅳ级（0.01%额定CV） [物理]；阀杆行程终止位置与全关标记偏差>2mm [物理] | 超声波阀门检漏仪检测[在线]；红外热像仪检查上下游温差[在线]；关闭后下游压力表压力升高观察[在线]；每月用听音棒检查阀内部声音[离线]；每季电动执行机构加注润滑脂[离线]；每年密封性能测试[离线]；解体检查密封面[离线] | 关闭阀门，下游压力表在5分钟内仍持续上升并接近上游压力，且超声波检漏仪测得声压级>20dB，判定内漏。解体后检查密封面可见贯穿性划痕或凹坑。 | 1. 解除阀门执行机构（手动或电动头）；2. 拆除阀盖，取出阀芯；3. 检查并研磨密封面（阀座、阀芯），先用粗研磨膏后用细研磨膏至镜面，消除划痕和凹坑；若损伤深度>0.5mm，上车床重切削后研磨或堆焊后精加工；4. 更换所有密封填料和垫片；5. 回装后执行开关操作5次，再进行密封试验。工具：研磨平板、研磨膏、游标卡尺、车床（必要时）、电动头调试仪。若经多次研磨阀芯密封面厚度减薄超原设计20%，或堆焊修复后仍无法达Ⅳ级密封要求且无备件，则整体报废。 | 阀门前后安装差压开关，联锁确认关到位；定期轻微活动阀门防止长期不操作卡涩；介质含颗粒物时加装管道过滤器；每年进行一次全开全关行程校验及密封试验。 | 在母管有隔离阀时，关闭隔离阀，排空故障阀后管道，维持运行；否则需降负荷甚至停机更换。 | 冷却塔集水盘溢流，系统浓缩倍率失控，水耗增加；下游配水管道持续带压，给检修带来困难。 | ANSI/FCI 70-2-2013 控制阀阀座泄漏；GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验 | 某火电厂空冷岛蝶阀因长期半开节流，密封面严重气蚀，关闭后内漏量达设计流量5%，导致凝结水过冷度增大。 1. **日常巡检周期**：每周采用温度贴片或超声波测漏仪检测阀门下游管道温降/声波信号，判断内漏情况；每月进行开关行程校验。<br>2. **维护操作要点**：轻度内漏时，执行阀门研磨修复程序：解体后对密封面进行红丹研点检查，手工研磨消除麻点及划痕；若阀芯/阀座可替换，直接更换密封副；研磨后需进行水压密封试验（1.1倍设计压力），保压30分钟无可见泄漏。 |  | 1. 密封面损伤深度超过密封面宽度的1/3或出现贯穿性划痕，经研磨后无法通过密封试验。<br>2. 阀体导向筋或阀杆连接处磨损间隙超过设计值的2倍，导致密封面无法对中。<br>3. 累计运行超过10年，且密封面堆焊层已磨损殆尽，无修复价值。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 配水管道/阀门 | 配水系统 | 连接热水盆与喷头的管路及流量调节阀，通过阀门开度控制各区域喷淋水量，保证填料布水的均匀性。 | 否 | 阀门卡涩（操作不灵活） | 机械/环境 | 一般 | 阀杆与填料长期摩擦生锈，或介质中泥沙、水垢沉积于阀体内腔和导轨处，导致阀门启闭力矩急剧增大或卡死。 | 手动操作手轮费力，甚至无法转动；电动阀出现过力矩报警跳闸；阀门开关时间较历史记录大幅延长。 | 操作力矩超过设计额定值150% [物理]；电动阀电流>额定电流1.2倍且持续3秒以上 [电气]；阀杆表面锈蚀等级≥ISO 8501-1中的B级 [状态量] | 手操感受力矩[离线]；测量电动执行器电流[在线]；内窥镜观察阀腔内壁[离线]；红外测温检查阀杆处有无温升（卡涩发热）[在线]；每月检查阀杆锈蚀并涂防锈脂[离线]；每月检查电动执行器电气绝缘及力矩保护设定值[离线] | 手动操作阀门，若从全开至关断最后20%行程所需力矩超过额定值1.3倍，或电动头保护频繁动作，结合内窥镜发现导轨有堆积物，即可诊断为机械卡涩。 | 1. 切换或停机隔离阀门；2. 松开填料压盖，取出旧填料，清理阀杆锈斑并用砂纸打磨光滑；3. 若阀腔内结垢，用5%盐酸浸泡或刮铲除垢，并用清水彻底冲洗；4. 涂抹高温防卡剂（如二硫化钼）于阀杆螺纹和轴承；5. 重新填入柔性石墨环，对称均匀压紧压盖至不漏即可；6. 手动开关阀门数次至顺畅。工具：拉马、填料提取器、铲刀、力矩扳手。当阀杆弯曲、扭转变形量超1/1000，或阀体导轨磨损凹槽深>2mm无法正常导向，且修复费用超新阀价60%时，整体报废。 | 阀门加装防雨罩，阀杆加设伸缩防护套；每次切换操作后需全开或全闭，避免长期处于中间位置；每季度全行程活动一次；新安装阀门前彻底清洗管道。 | 如无法立即停机，可增设辅助杠杆或使用加力套管临时增大扭矩操作，或更换大型执行器手轮；但需防止阀杆扭断。 | 阀门不能紧急关断，事故时无法隔离设备；电动头电机烧毁。 | GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求；JB/T 8858-2004 闸阀 静压寿命试验规程 | 某冬季冷却塔循环水切换蝶阀因内部结冰导致卡涩，强行电操烧毁电机，后改为手动操作，耗时近1小时才关闭。 1. **日常巡检周期**：每月对不常动作阀门执行1次全行程开关操作，每季度检查并加注润滑脂。<br>2. **维护操作要点**：轻微卡涩时，首先清理阀杆表面锈垢、异物，均匀涂抹耐水润滑脂；检查盘根压盖松紧度，按对角线顺序均匀紧固；对齿轮箱或电动执行机构，检查传动件磨损情况并更换失效润滑脂；处理完毕后进行开关力矩测试，确保低于额定力矩80%。 |  | 1. 阀杆或阀杆螺母梯形螺纹磨损量超过齿厚的20%，导致空行程过大或频繁跳牙。<br>2. 阀体内导向面或滑道出现严重拉伤，深度大于0.5mm，经修磨后仍无法顺畅动作。<br>3. 执行机构或手轮操作力矩持续超过设计额定值150%，且无法通过维修降低。<br>4. 阀体因变形导致阀芯在任何位置均抱死，无法修复。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 配水管道/阀门 | 配水系统 | 连接热水盆与喷头的管路及流量调节阀，通过阀门开度控制各区域喷淋水量，保证填料布水的均匀性。 | 否 | 管道振动与支架松动 | 机械 | 一般 | 水流脉动、水锤效应或管道固有频率与激振频率重合引起剧烈振动，导致管卡、支吊架螺栓松动甚至脱落。 | 管道轴向或径向肉眼可见大幅度摆动；支吊架与管道接触处发出撞击声；管卡橡胶衬垫挤出或脱落。 | 振动速度均方根值≥7.1mm/s (ISO 10816-3) [物理]；管道位移幅值>5mm [物理]；支架螺栓松动力矩小于规定拧紧力矩的50% [物理] | 便携式振动分析仪测量管道振动速度[离线]（每季度关键管道测量并记录趋势）；目视检查支架状态[离线]（每月巡回检查外观及紧固件）；敲击支架耳判断松动[离线]；检修后必测振动值作为基准[离线] | 测量管道振动速度，若在运行频率附近(如转速×叶片数)的振动速度峰值≥7.1mm/s，且检查相邻支架螺栓松动数量多于2处，判定为管道振动与支架松动。 | 1. 停运管道或降负荷运行；2. 对松动支架更换弹簧垫圈、自锁螺母，按设计扭矩紧固；3. 在管道与支架间增加减振垫层（如聚氨酯）；4. 如为水锤引起，在管道高处安装排气阀，在阀门后增设缓闭止回阀；5. 在振动严重处增设阻尼器或刚性支吊架以改变管道固有频率。工具：力矩扳手、振动测试仪、电锤。若管段因振动疲劳出现多处裂纹，累计修补焊缝长度超管道周长50%，或壁厚减薄超标时，整段管道报废。 | 进行水锤分析，管道设计流速控制在2~3m/s；在泵出口加装软启动或变频器，启闭阀门速度不超过0.1m/s；在导管固定点采用管夹防松垫圈。 | 振动区域管道缠绕钢丝绳或加装临时支撑并用木楔塞紧，减少振幅。 | 长期振动致管道焊缝疲劳开裂；仪表接管断裂引发泄漏；支架脱落导致管道下沉破坏法兰。 | GB/T 19804-2005 管道焊接接头超声波检验；DL/T 1105.2-2020 电站管道振动测量与评估导则 | 某电厂空冷岛配水母管因蝶阀快速关闭导致水锤，管道垂直段振幅达15mm，支架拉裂，停运8小时加固。 1. **日常巡检周期**：每周检查一、二次支架支腿与管夹紧固情况、减震块状态，运行中每日通过便携式测振仪监测振幅。<br>2. **维护操作要点**：发现振动偏大，首先检查并排尽管道内气穴/水锤源；重新调平和紧固松动的管卡、U型螺栓，更换脆化或脱落的橡胶减震垫；对混凝土基础松动的支架，进行二次灌浆加固；在振动剧烈部位增设阻尼器或刚性斜撑，调整管道走向以消除共振。 |  | 1. 支架本体或管夹发生疲劳裂纹，无法补焊修复或补焊后再次开裂。<br>2. 混凝土支撑基础严重碎化、贯穿开裂，导致支架整体偏移量超过允许值且无法重新固定。<br>3. 管道振动位移幅值持续超过1.5mm（峰值），采取各种减振措施后仍无法降至0.8mm以下。<br>4. 因长期振动导致管道母材在支架接触处磨损深度超过壁厚20%。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 滤网/旁滤器 | 配水系统 | 安装在供水管路上的过滤装置，拦截循环水中的悬浮物、碎屑等杂质，防止喷头堵塞，自身需定期清洗。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 滤网/旁滤器 | 配水系统 | 安装在供水管路上的过滤装置，拦截循环水中的悬浮物、碎屑等杂质，防止喷头堵塞，自身需定期清洗。 | 是 | 滤网堵塞/淤塞 | 机械/化学/环境 | 严重 | 循环水中的悬浮物、垢类、微生物粘泥在滤网表面积聚，导致流通面积减小。机理为物理拦截与化学结垢的耦合作用，压差升高，影响冷却塔补水或旁滤循环量。 | 1. 滤网前后压差计读数升高。 2. 出口流量显著下降。 3. 循环水浊度不达标。 4. 水泵入口可能出现气蚀噪音。 | 压差≥0.05 MPa [物理]；流量低于设计值70% [物理]；出水浊度≥20 NTU [化学] | 1. 在线: 压差变送器(PDT) 2. 现场: 就地压差表目视 3. 离线: 流量计校验[在线][离线] | 若PDT示值持续超过0.05MPa警报值，且出口流量计示值同步下降，排除仪表故障后，可判定为严重堵塞。停机后拆卸检查确认。 | 1. 停机泄压 2. 拆卸滤网端盖(工具：梅花扳手一套) 3. 抽出滤网 4. 先采用高压水枪(压力>20MPa)冲洗 5. 顽固结垢用酸性清洗剂浸泡后刷洗 6. 检查密封面并回装 | 1. 优化水质加药处理 2. 定期投加杀菌灭藻剂 3. 提高反冲洗频率 4. 回装前检查旁通阀功能 | 开大旁通阀，暂时满足循环水量，隔离过滤器下线清洗 | 1. 导致循环水泵汽蚀 2. 冷却塔填料结垢 3. 空冷岛翅片脏污 | DL/T 5434-2009 《火力发电厂水工设计技术规程》 |  | 1. 日常巡检: 每班观察压差表并记录 2. 定期维护: 每3个月进行一次开盖检查 | 1. 设计规定使用年限超限(≥15年)且结构腐蚀严重 2. 修补面积超过有效过滤面积的40%
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 滤网/旁滤器 | 配水系统 | 安装在供水管路上的过滤装置，拦截循环水中的悬浮物、碎屑等杂质，防止喷头堵塞，自身需定期清洗。 | 是 | 滤网机械破损/穿孔 | 机械 | 危急 | 滤网因长期受水流冲击、异物撞击、腐蚀(点蚀)或材质疲劳导致局部破裂或穿孔。滤网失效无法拦截杂质，杂物直通下游冷却设备或堵塞喷淋头。 | 1. 滤网前后压差突然降低或无压差 2. 下游换热器温差缩小 3. 在泵入口或管口发现异物碎片 4. 出口水质恶化 | 滤网前后压差≤0.005 MPa [物理]；下游水质含大颗粒物(>5mm) [物理]；滤网孔径实测>设计值2倍 [物理] | 1. 在线: 压差趋势分析(突变下降) 2. 目视: 过滤后水质取样观察 3. 停机: 内窥镜检查或取出滤网强光透光检测[在线][离线] | 压差异常归零，且下游水质目测浑浊，若对比历史数据发现压力突变，诊断为滤网失效。需立即切旁路停机检查。 | 1. 停机隔离 2. 拆出破损滤网 3. 未穿孔部位可氩弧焊补焊(工具：氩弧焊机) 4. 若大面积破损需更换同规格(建议316L)新滤网 5. 回装试漏 | 1. 定期壁厚抽查 2. 选用耐腐蚀材质 3. 泵入口前增设粗滤格栅 | 关闭该过滤支路进出口阀门，开启全流量旁路，运行中严禁检修。 | 1. 空冷岛喷淋系统堵塞 2. 凝汽器钛管/铜管堵塞 3. 导致主机联锁停机 | JB/T 10919-2010 《除尘脱硫一体化设备 湿式电除尘器》(滤网相关引用) |  | 1. 日常巡检: 听音棒听是否有异响 2. 定期维护: 每年一次壁厚测量(超声测厚仪) | 1. 网孔面积破损率≥10% 2. 腐蚀减薄量超过原壁厚30% 3. 因破损导致多次堵管事故
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 滤网/旁滤器 | 配水系统 | 安装在供水管路上的过滤装置，拦截循环水中的悬浮物、碎屑等杂质，防止喷头堵塞，自身需定期清洗。 | 是 | 旁滤器反冲洗失效 | 控制/机械 | 一般 | 自动反冲洗控制逻辑错误、压差开关失灵、电动阀卡涩或反冲洗管堵，导致滤网无法自动清洁。污垢持续积累，最终堵塞。 | 1. 设定压差达到清洗值但不启动 2. 反冲洗排水管无排水或水量小 3. 滤网压差持续处于高位不下 4. PLC面板报反冲洗超时故障 | 压差超过设定清洗值(如0.05MPa)后持续30分钟未下降 [物理]；电动阀反馈信号与实际不符 [控制]；反冲洗流量<设计值50% [物理] | 1. 控制柜: 检查PLC报警及阀门动作记录 2. 现场: 手动扳动阀门手柄，听排污管流水声 3. 模拟: 强制PLC发开阀信号，观察阀门动作[在线][带电] | 若压差高报，检查PLC无输出指令或指令发出但阀不动作，手动操作仍无水流，则判定反冲洗执行器失效。 | 1. 检查控制回路保险丝 2. 拆解电动阀头，手动转动阀芯除锈(工具：螺丝刀、万用表、除锈剂) 3. 清理反冲洗控制管路 4. 恢复阀门远程控制功能 | 1. 定期润滑阀杆 2. 每月测试一次强制反冲洗功能 | 将故障过滤器切至手动模式，根据压差定时人工进行反冲洗或隔离清洗。 | 导致滤网堵塞(crushing failure)加速 | GB/T 50050-2017 《工业循环冷却水处理设计规范》 |  | 1. 日常巡检: 检查电动头外观及接线 2. 定期维护: 每季度检查电器元件老化 | 1. 电动阀门修复费用超新阀价格60% 2. 阀体锈蚀严重导致无法启闭
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 滤网/旁滤器 | 配水系统 | 安装在供水管路上的过滤装置，拦截循环水中的悬浮物、碎屑等杂质，防止喷头堵塞，自身需定期清洗。 | 是 | 密封泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 滤器端盖O型圈老化、安装不正或壳体腐蚀导致循环水外泄，影响系统保压，造成水资源浪费和环境污染。 | 1. 端盖法兰接缝处可见渗水或淋水 2. 过滤器周围地面有积水 3. 系统补水频率增加 4. 泵出口压力轻微波动 | 外部目视渗漏量>10滴/分钟 [物理]；保压试验压降>0.02MPa/小时 [物理] | 1. 巡检: 目视检查地面积水 2. 停机: 保压试验打压泵监测[离线] | 目视有涓涓细流流出，且系统补水量异常增加，排除外管泄露后，在过滤器端盖处用肥皂水检测有气泡，判定密封失效。 | 1. 停机泄压放水 2. 拆卸端盖螺栓 3. 清理密封槽(工具：铜铲刀) 4. 更换全新耐腐蚀O型密封圈(涂抹凡士林) 5. 对角紧固螺栓 | 1. 大修必须更换密封垫 2. 螺栓定期防腐 | 带压堵漏夹具(需评估安全风险后使用，限制压力<0.1MPa)或用堵漏胶棒临时封堵。 | 1. 水资源浪费 2. 地基土方松动 3. 电气设备受潮短路 |  |  | 1. 日常巡检: 观察法兰处有无白色盐渍 2. 定期维护: 垫圈使用不超过3个检修周期 | 1. 壳体法兰密封面严重腐蚀，无法保证密封 2. 压力容器本体出现裂纹(需强制报废)
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛换热单元 |  | 利用翅片管束直接以空气为介质进行间接冷却的装置，适用于缺水地区，替代湿冷塔的蒸发换热区。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否 | 翅片积灰/结垢 | 环境/热 | 一般 | 空气中灰尘、花粉、柳絮等附着在翅片表面，或冷却水中盐类物质析出结垢，导致传热热阻增大、风阻增加。 | 冷却能力下降，同负荷下汽轮机背压升高；管束前后压差增大；局部高温。 | 翅片间压差>设计值1.5倍 [物理]；传热系数K值下降>20% [热] | 目视检查 [离线]；红外热成像扫描热点 [在线]；U型管压差计测风阻 [离线] | 若红外图像显示管束区域温度分布不均且持续偏高，同时测得管束前后压差异常增大，可判定为积灰结垢。 | 使用高压水枪（压力≤15MPa）配合专用翅片清洗剂垂直于翅片方向冲洗；顽固污垢用塑料刮刀清理。工具：高压清洗机、防护面罩。 | 进风口加装防尘网并定期清理；控制循环水水质（浓缩倍率≤3-5倍）。 | 降低机组负荷以减少冷端需求；启用备用空冷风机增加通风量。 | 导致风机喘振；夏季限制机组出力。 | DL/T 932-2005《凝汽器与真空系统运行维护导则》 | 某电站春季柳絮堆积导致背压升高2.5kPa，被迫降负荷清洗。 | 每周巡检清洗一次进风口格栅；每季度进行一次翅片红外热成像普查。 | 当翅片大面积腐蚀导致清洗后传热系数仍低于设计值60%，或物理变形面积超30%时整体更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否 | 翅片腐蚀穿孔 | 化学/机械 | 严重 | 酸性气体溶解于水形成酸性环境，或采用化学清洗剂洗后残留，对铝合金翅片产生电化学腐蚀或点蚀，导致管束泄漏。 | 管束根部或迎风面出现白色粉末状腐蚀产物；真空系统严密性恶化，泄漏量增加。 | 真空下降速率>0.5 kPa/min [物理]；冷却水中含盐量或pH值异常 [化学]；外观腐蚀坑深度>0.2mm [物理] | 真空严密性试验 [在线]；泄漏检测仪 [离线]；水质化验分析pH、电导率 [离线] | 停机水压试验时管束外部渗水；或通过真空严密性试验发现泄漏量超标且排除其他阀门泄漏后，配合内窥镜检查内部腐蚀情况。 | 小面积腐蚀可使用环氧树脂导电胶冷焊修补；大面积或穿孔需更换受损管束段。工具：涨管器、割管刀、内窥镜。 | 采用耐腐蚀的304/316L不锈钢或亲水铝箔翅片；确保清洗液清洗后中和漂洗彻底，pH残留为中性。 | 将受损管束两端进行封堵（封堵管束数不得超过总管数的5%）。 | 腐蚀产物堵塞凝汽器铜管；冬季冻结风险增加。 | JB/T 10086-2001《电站用空冷器技术条件》；GB/T 19746-2005《金属和合金的腐蚀 盐水溶液中的交替浸没试验》 | 沿海某化工厂自备电厂因海风盐雾腐蚀，3年内翅片管壁厚减薄50%致泄漏。 | 每月化验冷却水质一次；停炉检修时做水压试验查漏，检查防腐涂层完整性。 | 管壁腐蚀减薄超过原壁厚1/3；或单一管程年度泄漏封堵管数超过该管程总管数10%时，成组报废更换。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否 | 管束冻裂 | 热/机械 | 危急 | 冬季运行时，蒸汽分配不均或停车后防冻措施失效，管束内存水结冰体积膨胀，从下弯头或最外层翅片管处胀裂。 | 解冻后可见U型弯头或直管段有纵向或环向裂纹；真空无法建立或急剧下降；冻裂处渗水。 | 环境温度<0℃时管束壁温局部低于0℃ [热]；真空泄漏量突增 [物理]；水压试验大量泄漏 [物理] | 分布式光纤测温系统监测管束温度 [在线]；环境温度监测 [在线]；水压试验查漏 [离线] | 在环境温度低于冰点时，抽气温度或凝结水过冷度出现异常，且局部管束壁温数据为零下，停机水压试验发现对应区域泄漏。 | 切割更换被冻裂的管段或弯头，使用专用胀管器重新胀接，焊口按受压元件焊接工艺焊接。工具：切割机、氩弧焊机、胀管器、热处理设备。 | 冬季启动前确认抽真空系统正常，保证管内流通；停机后立即排空积水并用压缩空气吹干；设计最低防冻蒸汽流量并逻辑保护。 | 对泄漏管束进行两端封堵，尽快安排机组短停更换管段。 | 泄漏水进入变压器或配电室造成电气短路；大量补水导致锅炉汽水品质恶化。 | DL/T 5018-2004《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》(焊接相关)；GB 50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》 | 某北方电厂冬季停机后未及时排水，造成整排管束U型弯头冻裂，抢修7天。 | 冬季来临前检查所有疏放水门灵活性；运行中每小时记录一次环境温度和管束最低壁温。 | 若单次冻裂导致管束受热面损失超过20%，或多次冻裂修复导致其热力性能无法满足满发冷却需求时，整组报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否 | 风机与传动部件故障 | 机械/控制 | 一般 | 风机叶片角度不一致、减速箱缺油或齿轮磨损、传动轴对中不良或联轴器弹性块磨损，导致振动、异音甚至损坏。 | 风机运行振动大；减速箱温度异常升高或有异音；电流摆动大；叶片有节奏异响。 | 振动速度>7.1 mm/s [物理]；减速箱润滑油温>85℃ [热]；驱动电机电流波动率>10% [电气] | 手持式振动分析仪 [离线]；在线振动监测系统 [在线]；红外测温枪 [离线]；油品检测 [离线] | 若振动频谱中存在明显的叶片通过频率（转频×叶片数）的高幅值，或齿轮啮合频率周围出现边频带，且时域波形有冲击，可定位于风机/齿轮箱故障。 | 重新调整叶片安装角度致一致；更换减速箱润滑油；磨损齿轮成对更换并调整啮合间隙；更换联轴器柱销弹性垫并对中。工具：激光对中仪、振动分析仪。 | 运行中振动在线监测，超过4.6mm/s报警；减速箱定期油品分析（每6个月）；每年检查叶片角度。 | 调整叶片角度时若偏离设计值过大，需降负荷运行。 | 风机失衡造成桥架结构疲劳，缩短整体寿命；电流摆动影响厂用电系统稳定。 | GB/T 6075.3-2011《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分》 | 某项目风机减速箱缺油运行致齿轮严重磨损，齿轮箱报废，风机停运48小时。 | 每月对风机轴承和减速箱加注指定型号润滑脂；每周巡检监听设备运行异音。 | 叶轮经动平衡校验后残余不平衡量仍无法满足G6.3级要求；或减速箱齿轮大面积磨损，修复成本超过新设备70%时报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 翅片管束 | 空冷岛换热单元 | 由多排带铝翅片的扁平基管组成的换热核心，管内流通凝结蒸汽或高温水，管外由空气横掠带走热量。 | 否 | 百叶窗执行机构卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 百叶窗转轴因缺油、锈蚀或杂物卡阻，或执行器限位开关故障、气源压力不足，导致百叶窗无法按指令全开或全关，影响冬季防冻或夏季冷却调节。 | 操作指令与就地开度机械指示不符；动作时有明显爬行、异响或拒动；冬季管束温度偏低。 | 执行器控制指令与反馈信号偏差>5% [控制]；气动执行器气源压力<0.4 MPa [物理] | DCS趋势监测指令与反馈 [在线]；就地观察机械位置指示器 [离线]；气源压力表检查 [离线] | 若DCS发出开/关指令后，反馈信号在30秒内无变化或偏差持续超过5%，且就地检查气源、电源正常，可判断为机械卡涩或限位故障。 | 解体百叶窗转轴，除锈、润滑并更换损坏的轴承或轴套；修复或更换执行器限位开关；处理气源管路漏气。工具：扳手、润滑脂、万用表。 | 每次检修时对转轴加注耐高温润滑脂；气动系统加装空气过滤减压阀并定期排水；采用带位置反馈的智能型执行器。 | 若卡涩无法在线处理，可手动将百叶窗摇至全开或所需安全开度位置，并解除执行器动力源。 | 冬季无法调节时增大防冻蒸汽流量，造成能源浪费；夏季全关不严造成风吹水损失。 | JB/T 8219-1995《工业过程测量和控制系统用电动执行机构》；DL/T 774-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 | 某电站大风天气沙尘进入百叶窗导轨导致秋季卡涩，冬季无法关闭引发冻管风险。 | 每年夏季和冬季前进行两次全行程开关试验，检查动作灵活性及限位准确性。 | 执行器壳体开裂或电子元器件老化无法匹配备件；或转轴、叶片锈蚀磨损致整体刚度不足、调节线性度全失时整组报废。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机 | 空冷岛换热单元 | 通常为大直径轴流风机，强制环境空气以大风量流过翅片管束表面，由减速机直联或皮带驱动。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机叶片 | 空冷岛风机 | 大直径空心或实心叶片，对制造精度和平衡性要求极高，易因疲劳失稳、振动或结冰导致损坏。 | 是 | 叶片裂纹 | 机械 | 严重 | 叶片材料在交变应力、疲劳、腐蚀或异物撞击下产生微裂纹并扩展，导致结构强度下降，机理为高周疲劳或应力腐蚀开裂。 | 1.人孔处可见穿透性裂纹或油漆剥落；2.风机运行时异响；3.停机后裂纹处渗水或锈迹；4.振动值异常升高。 | 1.振动速度：10~15 mm/s时预警，>15 mm/s时停机 [物理]；2.裂纹长度：≥20 mm [状态量]；3.动平衡品质等级：G6.3超标 [物理]。 | 1.在线振动监测系统 [在线]；2.定期停机目视检查/PT/MT探伤 [离线]；3.无人机高清摄像巡检 [离线]；4.声发射检测 [在线]。 | 若风机振动速度>15 mm/s且频谱出现工频高次谐波，停机探伤发现裂纹长度≥20 mm即判定为裂纹故障。 | 1.停机、锁定叶轮；2.角磨机打磨裂纹区至金属光泽；3.PT/MT确认裂纹边界；4.碳纤维布或专用修补胶按工艺修复；5.贯穿性裂纹需打止裂孔后填充、打磨成型并做动平衡。若裂纹长度>弦长20%，或补修次数≥3次，或根部贯穿性裂纹无法修复，则叶片报废更换。工具：角磨机、探伤剂、修补贴片、刮板。 | 1.每周一次外观检查，检查表面油漆及撞击痕；2.每季度清理叶片表面防止腐蚀；3.每半年进行一次无损探伤；4.每年至少一次全面探伤；5.每两年一次动平衡校验；6.避免超速运行；7.调整迎风角使风机在高效区间。 | 在裂纹尖端钻φ6止裂孔，用高强度结构胶临时封堵，限制风机功率运行，备件到后更换。 | 裂纹扩展可导致叶片断裂，损坏风机桥架、风筒，碎片飞出伤人。 | JB/T 9101-2014 通风机叶轮叶片维修规范；DL/T 909-2004 电站风机选型与使用导则。 | 某电厂空冷岛叶片异物撞击后产生30mm裂纹，振动突增，停运修补后恢复正常。 日常巡检周期：每周目视检查叶片表面，重点检查叶根、叶尖及迎风面；每季度采用超声或着色渗透无损检测。维护操作要点：发现微小裂纹立即打磨消除并补焊，修复后做动平衡测试；修复区重涂防腐涂层。 |  | 报废条件：裂纹长度超过叶片弦长的10%或深度超过壁厚的30%；裂纹位于叶根R角区域或为贯穿性裂纹；经两次补焊修复后仍出现扩展趋势；累计使用年限超过15年并存在疲劳裂纹。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机叶片 | 空冷岛风机 | 大直径空心或实心叶片，对制造精度和平衡性要求极高，易因疲劳失稳、振动或结冰导致损坏。 | 是 | 叶片不平衡 | 机械 | 严重 | 叶片质量分布不均、结垢、结冰或安装角度误差导致重心偏离旋转中心，引发离心力不一致。机理为惯性力不平衡。 | 1.风机及基础明显晃动；2.运行噪声增大且有节拍性异响；3.电机电流周期性波动（滤波后摆幅>5%）；4.减速机输出轴晃动。 | 1.不平衡振动速度：≥4.5 mm/s (1X频) [物理]；2.相位差：同轴瓦垂直水平相位差≈0°或180° [物理]；3.最大起停机共振振幅：>100 μm [物理]。 | 1.在线振动监测 [在线]；2.离线动平衡仪测量 [离线]；3.手持振动分析仪采集1倍频幅值相位 [带电]。 | 若振动频谱中1倍频分量占主导（＞70% 通频），且相位稳定，停机检查叶片宏观无裂纹，即可判定为不平衡故障。 | 1.停机锁定；2.清洁叶片表面（除垢除冰）；3.检查叶片安装角度一致性（偏差＜0.5°）；4.若清洁角度正常仍振动，实施现场动平衡：加试重，测量响应，计算配重重量和位置，焊接或螺栓固定配重块。若不平衡量无法通过配重消除（需加配重超叶片重量2%），或叶片内部进水导致永久不平衡，则应报废叶片。工具：动平衡仪、角度规、配重块。 | 日常：每天在线监测振动趋势，每周听诊检查异音；雨后雪后及时清理叶片。每季度清理积灰污垢；冬季加热防冰设施有效投用；安装时严格按角度校正。 | 当振动超标危及安全停运时，可临时降负荷调小迎风角运行，加强监测，待低负荷时处理。 | 长期不平衡导致轴承、减速机寿命缩短，基础松动，叶片根部疲劳。 | GB/T 4208-2017 旋转机械振动标准；JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值。 | 某空冷岛叶片因一侧结冰引起强烈振动，除冰后恢复正常。 日常巡检周期：每季度检测风机轴承座振动值并与基线对比；每次停机清理叶片表面不均匀附着物。维护操作要点：进行现场动平衡校正，在指定位置加装或去除配重块；检查各叶片角度安装一致性，调整偏差≤0.3°。 |  | 报废条件：经3次以上动平衡校正，剩余不平衡量仍超ISO 1940 G6.3限值；叶片因腐蚀、变形导致质心永久偏移且无法通过配重调整；剩余壁厚已不满足配重块固定强度要求。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机叶片 | 空冷岛风机 | 大直径空心或实心叶片，对制造精度和平衡性要求极高，易因疲劳失稳、振动或结冰导致损坏。 | 是 | 叶片结垢/腐蚀 | 热/化学 | 一般 | 空气中灰尘、湿气、循环水雾滴携带盐类或微细颗粒附着叶片，逐渐增厚硬化，或化学腐蚀造成表面粗糙甚至点蚀，导致气动性能下降、不平衡。 | 1.叶片表面灰尘/盐垢明显；2.冷却塔出口风温升高或冷却性能下降；3.风机电流增大；4.停机后叶片表面粗糙。 | 1.垢层厚度：≥2 mm [状态量]；2.叶片表面粗糙度Ra：≥25 μm [物理]；3.风机效率下降：>5% [物理]。 | 1.在线性能计算：对比设计风量与实测风量 [在线]；2.停机目视检查并使用垢层厚度仪 [离线]。 | 若冷却效果偏差（如同工况冷却水温差下降≥2℃）且风机电流同比上升，停机发现叶片迎风面垢层≥2mm或明显腐蚀坑，即可判定为结垢/腐蚀故障。 | 1.停机；2.高压水枪（压力≤15MPa）或干冰清洗；3.腐蚀坑用环氧腻子填补后打磨平滑；4.重涂耐腐蚀涂层。若腐蚀坑深超壁厚30%，或局部减薄≥1mm，或修补超5处，应报废叶片。工具：高压清洗机、测厚仪、打磨器、涂料。 | 每季度停机检查积垢状况，雨季每月检查；清洗后目视和敲击检查内腔是否积水；定期清洗（环境恶劣每季度一次）；循环水添加缓蚀阻垢剂；叶片表面采用超疏水涂层。 | 当垢层影响气动时，可在线降低风机转速运行，减少吸入灰尘量，待停机后清洗。 | 长期结垢腐蚀造成叶片重心改变引起振动，腐蚀坑引起应力集中加大裂纹风险。 | DL/T 904-2015 火力发电厂循环水处理设计规范；GB/T 26978.2 风力发电机组叶片。 | 某化工厂空冷岛结盐垢厚达5mm，风机电流增加15%，清洗后恢复。 日常巡检周期：每季度目视检查结垢和腐蚀，环境恶劣时缩短至每月一次；定期用高压纯水（压力50~80bar）冲洗叶片。维护操作要点：对局部腐蚀坑打磨至金属光泽，补涂底漆和面漆；对大面积涂层失效，喷砂处理并重涂。 |  | 报废条件：整体壁厚减薄超过原始设计壁厚的25%；局部腐蚀坑深度超过壁厚1/3且坑群面积超叶片表面积10%；气动外形显著改变导致风机效率下降超过15%；基材穿孔或层间开裂无法修复。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机叶片 | 空冷岛风机 | 大直径空心或实心叶片，对制造精度和平衡性要求极高，易因疲劳失稳、振动或结冰导致损坏。 | 是 | 叶片角度调节故障 | 控制/机械 | 严重 | 叶柄与轮毂的调节机构（液压缸、连杆或电动推杆）卡涩、密封失效或液压系统失压，导致叶片无法统一变角甚至松脱，造成失速或出力失衡。 | 1.风机无法正常调节迎角；2.部分叶片角度不一致；3.液压油泄漏或压力异常；4.调节时风机振动突增。 | 1.叶片角度偏差：相邻叶片角度差＞0.5° [物理]；2.液压站压力：低于设定值90%持续5秒 [物理]；3.执行机构位移反馈误差：>5% [状态量]。 | 1.在线DCS监控叶片角度反馈、油压、油位 [在线]；2.停机后进行角度校验标定 [离线]。 | 若DCS报叶片不同步、液压油压低或角度反馈跳变，现场检查发现调节机构漏油或卡涩，且手动盘动灵活但上电后角度偏差仍超限，即判定为调节机构故障。 | 1.停机泄压；2.拆除执行机构防尘罩，清理润滑关节轴承；3.检查更换磨损密封、O形圈；4.若液压缸内漏则解体更换活塞密封；5.重新标定零位及全行程。若阀块/缸体出现裂纹、连杆严重变形或内泄导致无法稳压且无备件，则整体更换机构。工具：液压表、密封圈、角度仪、清洗剂。 | 日常巡检液压站油位和油质；每月执行一次叶片全程活动试验检查平滑度；每年更换液压油及滤芯；定期润滑调节连杆销轴；设定调节死区及限位防止超行程。 | 紧急时可手动将叶片调至安全角（如最大负荷角）固定，切除自动调节，待停机后检修。 | 角度不一致导致严重不平衡，损坏叶片、轴承；液压油泄漏污染环境。 | JB/T 10463-2016 液压叶片调节装置；DL/T 1027-2006 风机调节系统。 | 某空冷岛液压缸内泄，叶片角度自动漂移，振动波动大，更换液压缸密封后解决。 日常巡检周期：每月检查连杆、调节盘润滑状态；每半年校验一次角度传感器和限位开关精度。维护操作要点：润滑各铰接点，更换磨损超限的轴承或销轴；重新校准零位及最大角，确保全行程同步偏差≤0.5°。 |  | 报废条件：调节盘或齿圈变形、卡死，经修复仍无法顺滑动作；内置液压或电动执行器内泄/故障，且维修成本超更新成本的60%；叶片角度持续漂移超出设计容许范围±1.5°，无法通过控制系统补偿。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机叶片 | 空冷岛风机 | 大直径空心或实心叶片，对制造精度和平衡性要求极高，易因疲劳失稳、振动或结冰导致损坏。 | 是 | 叶根螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 安装预紧力不足、长期微动磨损或疲劳导致螺栓松动甚至剪断，存在叶片飞脱危险。 | 1.轮毂处有金属敲击异响；2.叶片根部可见间隙、锈水流淌（红锈）；3.振动突增且波动大；4.力矩标记错位。 | 1.螺栓残余预紧力：低于设计值70% [物理]；2.叶片摆动量：径向幅值>0.5mm [物理]；3.声学监测特征信号出现 [物理]。 | 1.定期停机力矩校验 [离线]；2.在线冲击脉冲传感器监测 [在线]；3.防松标记目视检查 [离线]。 | 若发现力矩标记错位或径向敲击测试声音沉闷、叶片晃动量>0.5mm，即判定螺栓松动；若发现一颗螺栓断裂或缺损，需立即停机。 | 1.停机并用千斤顶支撑叶片；2.按对角线顺序分三次重新预紧螺栓至规定力矩（50%→80%→100%）；3.若螺栓断裂，取出断丝，检查叶根法兰平面度，更换同批次高强度螺栓。若同一处断裂数量>2颗，或法兰螺孔拉伤无法修复，或叶根变形超出公差，则叶片及法兰组件报废更换。工具：力矩扳手、液压拉伸器、磁力钻、丝锥。 | 每周巡检检查防松标记和根部间隙；每半年用扭矩扳手抽检10%螺栓；安装时用力矩+拉伸法控制预紧力并涂抹防咬合剂；运行500小时后首次复紧，此后每年复紧。 | 若振动允许暂不停机，可在线监测并安排48小时内停机处理；若已判定螺栓断裂则必须立即停机，禁止带病运行。 | 螺栓切断可导致叶片飞出，损坏风筒、桥架，并有人身伤害风险。 | GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能；DL/T 438-2016 火力发电厂金属技术监督规程。 | 某风场散叶片根部螺栓断裂17颗，叶片飞脱穿透风筒，整塔报废，原因初装预紧不均。 日常巡检周期：每周目视检查防松标记线错位情况；每半年使用力矩扳手按十字交叉顺序检查预紧力；每年抽检1~2颗螺栓进行超声波探伤。维护操作要点：松动螺栓需检查螺纹，若螺纹完好则涂抹厌氧胶后重新紧固至设计力矩；断裂螺栓取出后检查叶根孔，必要时扩孔安装钢丝螺套。 |  | 报废条件：单台风机一次性断裂2颗及以上螺栓；螺栓螺纹根部磨损超过齿高1/3；检测发现疲劳裂纹或氢脆迹象；累计使用超10年且预紧力衰减率大于30%，加力矩仍无法恢复。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛风机叶片 | 空冷岛风机 | 大直径空心或实心叶片，对制造精度和平衡性要求极高，易因疲劳失稳、振动或结冰导致损坏。 | 是 | 叶片结冰 | 环境/机械 | 严重 | 冬季环境温度低于冰点、湿度大时，叶片迎风面结冰，改变翼型、增加质量并造成极不平衡。 | 1.振动剧烈突增；2.电机电流大幅波动；3.肉眼可见叶片覆冰；4.风量下降、背压升高。 | 1.不平衡振动≥10 mm/s [物理]；2.环境温度：＜0℃且湿度>80% [环境]；3.叶片重量增加：>5% [物理]。 | 1.在线气象站监测温湿度风速 [在线]；2.覆冰传感器/摄像头 [在线]；3.振动在线监测预警 [在线]。 | 当环境温度≤0℃且振动1秒内从正常运行值突增超10mm/s，目视确认叶片有覆冰，即可判定。 | 1.立即停机；2.采用暖风除冰（如有除冰装置）或自然融化；3.严禁敲击除冰以防损伤叶片；4.化冰后检查叶片无损伤后重新启动。若结冰导致加热膜损坏且无法修复致叶片冻裂，应报废叶片。工具：除冰热风装置。 | 入冬前及冬季（11月至次年3月）巡检除冰系统功能，监测气象预警，雪后清除平台积雪；满足气象条件时提前投入低功率加热防冰；叶片涂防覆冰涂层。 | 若除冰系统有效，可投入在线除冰模式运行；否则立即停机，待冰融化后运行。 | 严重结冰落地冰块可砸坏下方填料或管道；振动导致轴承及联轴器损坏。 | IEEE 1248-1998 风力发电机组防冰导则（参考）；NB/T 31039-2012 风力发电机组低温运行技术规范。 | 某北方空冷岛冬季凌晨结冰，振动保护跳机，白天化冰后重启正常，随后加装加热膜。 日常巡检周期：冬季气温≤2℃时每天巡视，依靠覆冰监测系统或人工观察。维护操作要点：确认结冰后立即停机，采用工厂配置的电加热或热风除冰；若无加热装置，用低于50℃温水浇淋，严禁敲击；除冰后检查涂层和前缘损伤。 |  | 报废条件：叶片前缘因反复结冰和除冰出现分层、鼓胀或脆裂；内置加热元件大面积失效，且外覆冰层无法有效去除导致长期超载运行；叶片结构因承受过冰载产生永久变形，影响气动平衡。
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 空冷岛钢结构 |  | 支承管束、风机及风筒的大型钢结构桁架和A型架，通常建于室外高位平台，承受风载、雪载和地震载荷。 | 否
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 挡风墙/封檐板 | 空冷岛钢结构 | 安装在风筒出口或换热平台边缘的导流板，防热风回流，并根据环境风向调节开度来控制换热量。 | 否 | 故障名称
电力 | 火电 | 冷却塔/空冷岛 | 主设备 | 将凝汽器排出的循环水热量释放到大气中，或直接通过空气冷凝汽轮机乏汽，实现热力循环冷端冷却。 | 挡风墙/封檐板 | 空冷岛钢结构 | 安装在风筒出口或换热平台边缘的导流板，防热风回流，并根据环境风向调节开度来控制换热量。 | 否 | 挡风墙/封檐板
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水管装配 |  | 连接进水阀与机组本体的压力引水管道，包含伸缩节以补偿安装误差和热变形，将压力水引入喷管或蜗壳。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 阀芯卡滞/异物堵塞 | 机械 | 严重 | 水垢、焊渣或机械杂质进入阀芯与阀套间隙，或导向槽结垢，导致阀芯无法正常动作。间隙极小（小于0.008mm），极易卡死。 | 1. 阀门无法开启或关闭。<br>2. 间歇性嘶鸣声。<br>3. 执行机构过载报警。 | 1. 阀位反馈信号异常（无变化）。<br>2. 阀前后压差过大（>0.5MPa）。<br>3. 操作电流/扭矩增大20%以上。 | 1. 阀位指示器目视检查[在线]。<br>2. 听音棒听诊内部声音[在线]。<br>3. 超声波流量计检测出口流量[在线]。<br>4. 内窥镜检查流道[离线]。 | 若阀门无法开启且阀后有压力需求但无流量，且执行机构扭矩增大，则判定为阀芯卡滞。需排除电机故障后进行判断。 | 1. 切断水源，执行机构断电。<br>2. 拆卸阀盖，取出阀芯及阀套。<br>3. 使用CCI4或食品级柠檬酸溶液浸泡清洗组件，去除水垢杂质。<br>4. 使用专用硅基润滑脂涂抹导向槽，复原安装。<br>工具：扳手、清洗液、软毛刷、润滑脂。 | 1. 在阀门上游安装高精度过滤器（如孔径≤2mm的不锈钢滤网）。<br>2. 管道安装后进行彻底冲洗。<br>3. 每半年使用食品级除垢剂清洗阀腔。 | 用钢丝从头部小孔捅入，迫使阀芯弹回，恢复动作。 | 可能导致机组无法开机或紧急停机失败，造成上游压力管道超压风险。 | DL/T 1107-2009《水轮机进水阀门基本技术条件》 | 某自备水电站因管道内遗留焊渣，导致进水阀在丰水期无法开启，被迫停机清淤。 | 每季度检查阀杆位移是否平顺；日常巡检时记录阀前后压力差。 | 1. 阀芯导向面出现深度划痕或严重磨损，间隙超过厂家规定最大值。<br>2. 因气蚀造成阀体内部穿孔。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 密封面磨损与泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 高速水流夹杂泥沙引起冲刷磨损，或因气蚀作用导致软密封圈老化、硬质合金密封面产生沟槽，造成密封不严。 | 1. 阀门全关状态下，下游侧仍有明显水流声。<br>2. 压力表显示阀后压力缓慢上升。<br>3. 蜗壳人孔门打开后有持续流水。 | 1. 漏水量超过设计最大值（如GB/T 14478要求，应<0.5L/s）。<br>2. 阀后压力在停机后从0MPa回升至>0.1MPa。 | 1. 压力表监视阀后压力[在线]。<br>2. 超声波流量计监测旁通管路或下游钢管漏水[在线]。<br>3. 听音棒听辨泄漏声[在线]。<br>4. 停机后排空检查密封间隙[离线]。 | 全关位置下，若下游压力表显示持续升压且超过静水压力的15%，结合超声波检漏仪数值偏大，判定为密封失效。需区分是工作密封还是检修密封失效。 | 1. 排空阀体及蜗壳存水。<br>2. 解除联轴器，吊出阀芯。<br>3. 若为轻微磨损，对密封面进行研磨修平；若严重则更换密封环及O型圈。<br>4. 若为橡胶密封圈老化，更换同规格新圈。<br>工具：液压扳手、研磨平板、起吊设备。 | 1. 沙水期或汛期加密监测水质含沙量，超标时建议停机避峰。<br>2. 选用抗气蚀能力强的材料（如司太立合金堆焊密封面）。 | 投入工作密封的同时，充气使检修密封抱紧主轴，阻断上游来水。 | 造成机组停机困难，增加导叶漏水损耗，长期会引发水导轴承进水损坏。 | GB/T 30141-2013《水轮机进水蝴蝶阀基本技术条件》 | 某电站混流式机组进水蝶阀因硬质合金密封面被泥沙严重磨损，停机关闭后漏水量超3L/s，被迫更换密封原件。 | 每次机组停机后观察下游压力降为零；每月做一次全行程开关试验。<br>周期：1月/次。 | 1. 密封面硬度低于母材硬度80%。<br>2. 密封面经多次研磨后厚度减少超过设计值的30%。<br>3. 密封橡胶件出现永久性变形或龟裂。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 弹簧组件/复位机构失效 | 机械 | 一般 | 弹簧长期承受交变载荷产生疲劳折断，或因锈蚀导致弹性减弱，无法克服摩擦力复位，或无法提供足够的预紧密封力。 | 1. 阀门动作迟缓或无复位动作。<br>2. 规律性撞击声或金属敲击声。<br>3. 阀芯无法维持在全开或全关位置。 | 1. 弹簧自由长度缩短>5%（对比原厂参数）。<br>2. 关闭/开启时间超过额定值15秒。<br>3. 阀体局部振动幅值>80dB。 | 1. 弹簧测力计检测弹性系数[离线]。<br>2. 振动分析仪监测阀体振动频谱[在线]。<br>3. 行程开关动作记录分析[在线]。 | 若阀门开关动作时间显著变长，伴有金属撞击声，且全关状态下仍存在小角度回弹，应怀疑弹簧断裂。拆卸后若发现弹簧长短不一或有断裂痕迹则确诊。 | 1. 拆卸阀盖及弹簧压盖。<br>2. 取出旧弹簧组件。<br>3. 选用同规格不锈钢弹簧进行更换，安装时注意保持正确的预压缩量。<br>工具：长度测量尺、压力测试机、专用拆装工具。 | 1. 定期检查弹簧外观及防锈涂层。<br>2. 选用抗疲劳性能更好的50CrVA等材质弹簧。 | 利用执行机构的手动装置或锁定装置强制将阀门固定于开/关位，防止介质倒流。 | 影响机组自动开机成功率，可能导致压油装置油位下降过快。 | ISO 9553:1997《弹簧-冷成型压缩弹簧-技术规范》 | 某电站进水球阀因压缩弹簧疲劳断裂，导致阀门在开启状态下自动缓慢回关，导致导叶开度限位器动作后机组出力大幅波动。 | 每年小修期间检查弹簧的自由长度和外观；每半年检查弹簧腔室有无积水。<br>周期：6月/次。 | 1. 弹簧经实测弹性系数衰减超过设计值的15%。<br>2. 弹簧体存在肉眼可见裂纹、严重锈蚀坑或永久变形。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 电磁阀/控制回路故障 | 电气/控制 | 严重 | 控制进水阀启闭的电磁先导阀线圈烧坏、接线端子松动、电磁铁卡涩或阀芯排气孔堵塞，导致控制油/水无法建立或卸掉压力。 | 1. 远程中控发出指令后阀门无反应。<br>2. 现场电磁阀指示灯不亮或异常闪烁。<br>3. 闻到焦糊味。 | 1. 电磁阀线圈电阻无穷大（开路）或为零（短路）。<br>2. 控制回路电压偏差>±10%（如DC220V降至<198V）。<br>3. 线圈温升>65K。 | 1. 万用表测量线圈电阻及供电电压[在线/带电]。<br>2. 红外热成像扫描电磁阀温度[在线]。<br>3. 检查控制柜继电器吸合状态[在线]。<br>4. PLC逻辑状态核对[在线]。 | 阀门无法动作时，操作现场手动按钮，若能动作则检查电气回路；若不能动作且线圈电阻异常，则判定为电磁阀线圈烧毁。接线松动可通过目视和带电测量发现。 | 1. 切断电源，拆下接线盒。<br>2. 更换同型号的电磁阀线圈或整体电磁阀。<br>3. 紧固所有接线端子并做防潮密封处理。<br>工具：万用表、电工螺丝刀、绝缘胶带。 | 1. 防水防潮以保护线圈绝缘。<br>2. 确保供电电压稳定，防止线圈长期过热。<br>3. 采用双路冗余供电控制。 | 1. 紧急处理时，将线圈手动按钮由“0”位打到“1”位，强行打开或关闭阀门。<br>2. 若线圈烧毁且需关闭阀门，手动关闭控制油路上的截止阀以锁位。 | 导致机组无法按程序开机或事故停机，引发水淹厂房风险。 | DL/T 578-2008《水电站用电磁阀技术条件》 | 某电站进水阀电磁阀线圈因进水受潮绝缘下降，短路烧毁熔断器，导致机组开机流程中断。 | 每月进行一次电磁阀切换试验，确认动作灵敏；每周检查密封接线盒有无水汽。<br>周期：1周/次。 | 1. 线圈绝缘电阻<1MΩ且烘干后无法恢复。<br>2. 电磁铁芯机械磨损导致动作卡涩，修复后仍无法平滑移动。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 水锤/振动与噪音异常 | 机械/环境 | 轻微 | 阀门快速关闭时流速急剧变化引起水锤，或在小开度下水流不稳定引起阀芯抖动、气蚀及共振，产生巨大的压力波和高频噪音。 | 1. 关闭瞬间管道有巨大撞击声或剧烈震动。<br>2. 阀门及管道持续抖动。<br>3. 运行时持续发出类似排气或哨鸣的高频噪音。 | 1. 压力瞬变峰值超过工作压力的1.5倍。<br>2. 振动速度有效值超过7.1mm/s (ISO 10816)。<br>3. 噪音值>85dB(A)。 | 1. 压力变送器高频采集压力波[在线]。<br>2. 加速度传感器测量阀体振动[在线]。<br>3. 声级计测量现场噪音[离线]。<br>4. 水听器探测水下空化噪声[在线]。 | 监测到阀门关闭瞬间压力剧变超过稳态压力的1.5倍，伴随管道瞬间移位，判定为水锤。持续高频噪音伴随流量、压力表指针摆动，判定为空化或共振。 | 1. 检查并调整进水阀的关闭时间（延长节流时间）。<br>2. 增设缓闭止回阀、气压罐或水锤吸纳器。<br>3. 对阀芯结构进行改造，采用多级减压或防空化结构。<br>工具：液压调试工具、电焊机。 | 1. 优化阀门开/关调节螺纹的开度，避免小开度长时间运行。<br>2. 对存在径向晃动的管道加装抗震支架。 | 降低运行水压或限制阀门开度，避开气蚀严重区。 | 导致管道焊缝开裂、压力表损坏、厂房结构共振，严重时造成屋顶脱落或管道爆裂。 | DL/T 5202-2017《水工隧洞设计规范》；GB/T 6075.5-2002《振动标准》 | 某高水头电站进水球阀在动水关闭试验中产生强烈水锤，导致上游调压室涌浪翻顶及进水管路位移。 | 日常巡检记录管道振动幅值和声响特征；每年进行一次事故紧急停机关闭试验。<br>周期：1天/次(巡检)，1年/次(试验)。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 阀体/法兰连接处泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 阀体铸造缺陷（砂眼、裂纹）受压力冲击扩展，或法兰垫片因老化、化学腐蚀、螺栓松动失去密封作用，导致外部可见漏水。 | 1. 阀体外表有明显滴水或喷射状水流。<br>2. 阀坑水位异常上升。<br>3. 法兰接缝处有白色盐渍堆积。 | 1. 渗漏水滴漏速度>2滴/分钟。<br>2. 螺栓残余紧固力矩低于设计值的80%。<br>3. 法兰间隙>0.05mm（塞尺测量）。 | 1. 视觉检查外表水渍[在线]。<br>2. 塞尺测量法兰面间隙[离线]。<br>3. 力矩扳手校验螺栓预紧力[离线]。<br>4. 荧光检漏剂排查渗漏路径[离线]。 | 目视可见阀体外壁存在冒汗、滴水或喷射状水流，排除上下游连接管路接头破裂后，即可判定为本体泄漏。通过涂抹肥皂泡或荧光剂可精确定位。 | 1. 停机泄压排空。<br>2. 若是法兰泄漏，对称均匀紧固螺栓或更换密封垫片（推荐硅胶或石墨-不锈钢复合垫）。<br>3. 若是阀体砂眼，打磨后采用索雷碳纳米聚合物材料或冷焊修补；对于贯穿性大裂纹，必须整体更换阀体。<br>工具：力矩扳手、砂轮机、堵漏工具。 | 1. 阀门出厂前严格进行水压强度和严密性试验。<br>2. 选用耐腐蚀的球墨铸铁或铜合金阀体。 | 使用带压堵漏钢带或管道速修贴对泄漏点进行封闭处理，降低漏水量。 | 阀坑积水导致厂房环境潮湿，淹没水泵及辅助电气设备；长期泄漏造成地基沉降。 | GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》 | 某老旧水电站进水蝶阀阀体因铸造应力释放产生裂纹，初期为渗漏，后发展为爆裂，造成全站被迫长时间停运事故。 | 每月进行阀坑清扫时检查阀体干燥度；每年检修期对阀体进行无损探伤（MT/PT）。<br>周期：1月/次(外观)，1年/次(探伤)。 | 1. 阀体关键承压部位出现贯穿性裂纹或大面积砂眼（修补超过3次仍漏）。<br>2. 法兰密封面因腐蚀导致严重减薄，无法有效承压。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 旁通阀/排气阀故障 | 机械 | 一般 | 进水阀平压用的旁通阀无法开启或关闭不严，或阀体顶部排气阀堵塞/漏水，导致主阀无法正常启闭或气蚀。 | 1. 主阀开启前前后压差过大，无法开启。<br>2. 充满水后管路内有气，引起剧烈震动。<br>3. 旁通管有持续热水流出（止回阀失效）。 | 1. 主阀前后压差>0.3MPa（开启命令发出后）。<br>2. 排气阀无气排出或持续喷水。 | 1. 压力表监视主阀前后压力变化[在线]。<br>2. 触摸感知旁通管路温度差异[在线]。<br>3. 排空阀体检查浮球状态[离线]。 | 主阀开启命令发出后，若阀前阀后压差在30秒内无明显下降，且手动打开旁通阀能有效平压，则判定为自动旁通回路故障。排气阀口在水满后仍大流量喷水则浮球失效。 | 1. 拆解清洗旁通阀阀芯（去除水垢）。<br>2. 更换损坏的旁通阀止回阀或隔膜。<br>3. 疏通排气阀滤网，或者更换破裂的浮球。<br>工具：管钳、除垢剂、新备件。 | 每年检修时清洗排气阀滤网和浮球机构。 | 手动打开旁通管路上的手动截止阀进行平压，或拧松排气螺塞排气。 | 导致主阀操作力矩过大损坏执行机构，或管路内未排气引发严重水锤破坏管道。 | DL/T 875-2004《水轮机清洁度标准》 | 某水电机组因旁通阀电磁配压阀卡涩，导致平压不成功，主阀强行开启导致接力器推拉杆弯曲。 | 每周检查一次排气阀有无漏水或堵塞；每月操作一次旁通阀确保无卡涩。<br>周期：1周/次(排气阀)，1月/次(旁通阀)。 | 1. 阀体因气蚀或磨损导致内径扩大量超过原直径10%。<br>2. 阀体壁厚因腐蚀减薄至允许最小壁厚以下。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 阀芯卡滞/异物堵塞 | 机械 | 严重 | 水垢、焊渣或机械杂质进入阀芯与阀套间隙，或导向槽结垢，导致阀芯无法正常动作。间隙极小（小于0.008mm），极易卡死。 | 1. 阀门无法开启或关闭。<br>2. 间歇性嘶鸣声。<br>3. 执行机构过载报警。 | 1. 阀位反馈信号异常（无变化）[状态量]。<br>2. 阀前后压差过大（>0.5MPa）[物理]。<br>3. 操作电流/扭矩增大20%以上[电气]。 | 1. 阀位指示器目视检查[在线]。<br>2. 听音棒听诊内部声音[在线]。<br>3. 超声波流量计检测出口流量[在线]。<br>4. 内窥镜检查流道[离线]。 | 若阀门无法开启且阀后有压力需求但无流量，且执行机构扭矩增大，则判定为阀芯卡滞。需排除电机故障后进行判断。 | 1. 切断水源，执行机构断电。<br>2. 拆卸阀盖，取出阀芯及阀套。<br>3. 使用CCI4或食品级柠檬酸溶液浸泡清洗组件，去除水垢杂质。<br>4. 使用专用硅基润滑脂涂抹导向槽，复原安装。<br>工具：扳手、清洗液、软毛刷、润滑脂。 | 1. 在阀门上游安装高精度过滤器（如孔径≤2mm的不锈钢滤网）。<br>2. 管道安装后进行彻底冲洗。<br>3. 每半年使用食品级除垢剂清洗阀腔。 | 用钢丝从头部小孔捅入，迫使阀芯弹回，恢复动作。 | 可能导致机组无法开机或紧急停机失败，造成上游压力管道超压风险。 | DL/T 1107-2009《水轮机进水阀门基本技术条件》 | 某自备水电站因管道内遗留焊渣，导致进水阀在丰水期无法开启，被迫停机清淤。 | 每季度检查阀杆位移是否平顺；日常巡检时记录阀前后压力差。 | 1. 阀芯导向面出现深度划痕或严重磨损，间隙超过厂家规定最大值。<br>2. 因气蚀造成阀体内部穿孔。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 密封面磨损与泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 高速水流夹杂泥沙引起冲刷磨损，或因气蚀作用导致软密封圈老化、硬质合金密封面产生沟槽，造成密封不严。 | 1. 阀门全关状态下，下游侧仍有明显水流声。<br>2. 压力表显示阀后压力缓慢上升。<br>3. 蜗壳人孔门打开后有持续流水。 | 1. 漏水量超过设计最大值（如GB/T 14478要求，应<0.5L/s）[物理]。<br>2. 阀后压力在停机后从0MPa回升至>0.1MPa[物理]。 | 1. 压力表监视阀后压力[在线]。<br>2. 超声波流量计监测旁通管路或下游钢管漏水[在线]。<br>3. 听音棒听辨泄漏声[在线]。<br>4. 停机后排空检查密封间隙[离线]。 | 全关位置下，若下游压力表显示持续升压且超过静水压力的15%，结合超声波检漏仪数值偏大，判定为密封失效。需区分是工作密封还是检修密封失效。 | 1. 排空阀体及蜗壳存水。<br>2. 解除联轴器，吊出阀芯。<br>3. 若为轻微磨损，对密封面进行研磨修平；若严重则更换密封环及O型圈。<br>4. 若为橡胶密封圈老化，更换同规格新圈。<br>工具：液压扳手、研磨平板、起吊设备。 | 1. 沙水期或汛期加密监测水质含沙量，超标时建议停机避峰。<br>2. 选用抗气蚀能力强的材料（如司太立合金堆焊密封面）。 | 投入工作密封的同时，充气使检修密封抱紧主轴，阻断上游来水。 | 造成机组停机困难，增加导叶漏水损耗，长期会引发水导轴承进水损坏。 | GB/T 30141-2013《水轮机进水蝴蝶阀基本技术条件》 | 某电站混流式机组进水蝶阀因硬质合金密封面被泥沙严重磨损，停机关闭后漏水量超3L/s，被迫更换密封原件。 | 每次机组停机后观察下游压力降为零；每月做一次全行程开关试验。<br>周期：1月/次。 | 1. 密封面硬度低于母材硬度80%。<br>2. 密封面经多次研磨后厚度减少超过设计值的30%。<br>3. 密封橡胶件出现永久性变形或龟裂。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 弹簧组件/复位机构失效 | 机械 | 一般 | 弹簧长期承受交变载荷产生疲劳折断，或因锈蚀导致弹性减弱，无法克服摩擦力复位，或无法提供足够的预紧密封力。 | 1. 阀门动作迟缓或无复位动作。<br>2. 规律性撞击声或金属敲击声。<br>3. 阀芯无法维持在全开或全关位置。 | 1. 弹簧自由长度缩短>5%（对比原厂参数）[物理]。<br>2. 关闭/开启时间超过额定值15秒[物理]。<br>3. 阀体局部振动幅值>80dB[物理]。 | 1. 弹簧测力计检测弹性系数[离线]。<br>2. 振动分析仪监测阀体振动频谱[在线]。<br>3. 行程开关动作记录分析[在线]。 | 若阀门开关动作时间显著变长，伴有金属撞击声，且全关状态下仍存在小角度回弹，应怀疑弹簧断裂。拆卸后若发现弹簧长短不一或有断裂痕迹则确诊。 | 1. 拆卸阀盖及弹簧压盖。<br>2. 取出旧弹簧组件。<br>3. 选用同规格不锈钢弹簧进行更换，安装时注意保持正确的预压缩量。<br>工具：长度测量尺、压力测试机、专用拆装工具。 | 1. 定期检查弹簧外观及防锈涂层。<br>2. 选用抗疲劳性能更好的50CrVA等材质弹簧。 | 利用执行机构的手动装置或锁定装置强制将阀门固定于开/关位，防止介质倒流。 | 影响机组自动开机成功率，可能导致压油装置油位下降过快。 | ISO 9553:1997《弹簧-冷成型压缩弹簧-技术规范》 | 某电站进水球阀因压缩弹簧疲劳断裂，导致阀门在开启状态下自动缓慢回关，导致导叶开度限位器动作后机组出力大幅波动。 | 每年小修期间检查弹簧的自由长度和外观；每半年检查弹簧腔室有无积水。<br>周期：6月/次。 | 1. 弹簧经实测弹性系数衰减超过设计值的15%。<br>2. 弹簧体存在肉眼可见裂纹、严重锈蚀坑或永久变形。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 电磁阀/控制回路故障 | 电气/控制 | 严重 | 控制进水阀启闭的电磁先导阀线圈烧坏、接线端子松动、电磁铁卡涩或阀芯排气孔堵塞，导致控制油/水无法建立或卸掉压力。 | 1. 远程中控发出指令后阀门无反应。<br>2. 现场电磁阀指示灯不亮或异常闪烁。<br>3. 闻到焦糊味。 | 1. 电磁阀线圈电阻无穷大（开路）或为零（短路）[电气]。<br>2. 控制回路电压偏差>±10%（如DC220V降至<198V）[电气]。<br>3. 线圈温升>65K[物理]。 | 1. 万用表测量线圈电阻及供电电压[在线/带电]。<br>2. 红外热成像扫描电磁阀温度[在线]。<br>3. 检查控制柜继电器吸合状态[在线]。<br>4. PLC逻辑状态核对[在线]。 | 阀门无法动作时，操作现场手动按钮，若能动作则检查电气回路；若不能动作且线圈电阻异常，则判定为电磁阀线圈烧毁。接线松动可通过目视和带电测量发现。 | 1. 切断电源，拆下接线盒。<br>2. 更换同型号的电磁阀线圈或整体电磁阀。<br>3. 紧固所有接线端子并做防潮密封处理。<br>工具：万用表、电工螺丝刀、绝缘胶带。 | 1. 防水防潮以保护线圈绝缘。<br>2. 确保供电电压稳定，防止线圈长期过热。<br>3. 采用双路冗余供电控制。 | 1. 紧急处理时，将线圈手动按钮由“0”位打到“1”位，强行打开或关闭阀门。<br>2. 若线圈烧毁且需关闭阀门，手动关闭控制油路上的截止阀以锁位。 | 导致机组无法按程序开机或事故停机，引发水淹厂房风险。 | DL/T 578-2008《水电站用电磁阀技术条件》 | 某电站进水阀电磁阀线圈因进水受潮绝缘下降，短路烧毁熔断器，导致机组开机流程中断。 | 每月进行一次电磁阀切换试验，确认动作灵敏；每周检查密封接线盒有无水汽。<br>周期：1周/次。 | 1. 线圈绝缘电阻<1MΩ且烘干后无法恢复。<br>2. 电磁铁芯机械磨损导致动作卡涩，修复后仍无法平滑移动。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 水锤/振动与噪音异常 | 机械/环境 | 轻微 | 阀门快速关闭时流速急剧变化引起水锤，或在小开度下水流不稳定引起阀芯抖动、气蚀及共振，产生巨大的压力波和高频噪音。 | 1. 关闭瞬间管道有巨大撞击声或剧烈震动。<br>2. 阀门及管道持续抖动。<br>3. 运行时持续发出类似排气或哨鸣的高频噪音。 | 1. 压力瞬变峰值超过工作压力的1.5倍[物理]。<br>2. 振动速度有效值超过7.1mm/s (ISO 10816)[物理]。<br>3. 噪音值>85dB(A)[物理]。 | 1. 压力变送器高频采集压力波[在线]。<br>2. 加速度传感器测量阀体振动[在线]。<br>3. 声级计测量现场噪音[离线]。<br>4. 水听器探测水下空化噪声[在线]。 | 监测到阀门关闭瞬间压力剧变超过稳态压力的1.5倍，伴随管道瞬间移位，判定为水锤。持续高频噪音伴随流量、压力表指针摆动，判定为空化或共振。 | 1. 检查并调整进水阀的关闭时间（延长节流时间）。<br>2. 增设缓闭止回阀、气压罐或水锤吸纳器。<br>3. 对阀芯结构进行改造，采用多级减压或防空化结构。<br>工具：液压调试工具、电焊机。 | 1. 优化阀门开/关调节螺纹的开度，避免小开度长时间运行。<br>2. 对存在径向晃动的管道加装抗震支架。 | 降低运行水压或限制阀门开度，避开气蚀严重区。 | 导致管道焊缝开裂、压力表损坏、厂房结构共振，严重时造成屋顶脱落或管道爆裂。 | DL/T 5202-2017《水工隧洞设计规范》；GB/T 6075.5-2002《振动标准》 | 某高水头电站进水球阀在动水关闭试验中产生强烈水锤，导致上游调压室涌浪翻顶及进水管路位移。 | 日常巡检记录管道振动幅值和声响特征；每年进行一次事故紧急停机关闭试验。<br>周期：1天/次(巡检)，1年/次(试验)。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 阀体/法兰连接处泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 阀体铸造缺陷（砂眼、裂纹）受压力冲击扩展，或法兰垫片因老化、化学腐蚀、螺栓松动失去密封作用，导致外部可见漏水。 | 1. 阀体外表有明显滴水或喷射状水流。<br>2. 阀坑水位异常上升。<br>3. 法兰接缝处有白色盐渍堆积。 | 1. 渗漏水滴漏速度>2滴/分钟[物理]。<br>2. 螺栓残余紧固力矩低于设计值的80%[物理]。<br>3. 法兰间隙>0.05mm（塞尺测量）[物理]。 | 1. 视觉检查外表水渍[在线]。<br>2. 塞尺测量法兰面间隙[离线]。<br>3. 力矩扳手校验螺栓预紧力[离线]。<br>4. 荧光检漏剂排查渗漏路径[离线]。 | 目视可见阀体外壁存在冒汗、滴水或喷射状水流，排除上下游连接管路接头破裂后，即可判定为本体泄漏。通过涂抹肥皂泡或荧光剂可精确定位。 | 1. 停机泄压排空。<br>2. 若是法兰泄漏，对称均匀紧固螺栓或更换密封垫片（推荐硅胶或石墨-不锈钢复合垫）。<br>3. 若是阀体砂眼，打磨后采用索雷碳纳米聚合物材料或冷焊修补；对于贯穿性大裂纹，必须整体更换阀体。<br>工具：力矩扳手、砂轮机、堵漏工具。 | 1. 阀门出厂前严格进行水压强度和严密性试验。<br>2. 选用耐腐蚀的球墨铸铁或铜合金阀体。 | 使用带压堵漏钢带或管道速修贴对泄漏点进行封闭处理，降低漏水量。 | 阀坑积水导致厂房环境潮湿，淹没水泵及辅助电气设备；长期泄漏造成地基沉降。 | GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》 | 某老旧水电站进水蝶阀阀体因铸造应力释放产生裂纹，初期为渗漏，后发展为爆裂，造成全站被迫长时间停运事故。 | 每月进行阀坑清扫时检查阀体干燥度；每年检修期对阀体进行无损探伤（MT/PT）。<br>周期：1月/次(外观)，1年/次(探伤)。 | 1. 阀体关键承压部位出现贯穿性裂纹或大面积砂眼（修补超过3次仍漏）。<br>2. 法兰密封面因腐蚀导致严重减薄，无法有效承压。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 旁通阀/排气阀故障 | 机械 | 一般 | 进水阀平压用的旁通阀无法开启或关闭不严，或阀体顶部排气阀堵塞/漏水，导致主阀无法正常启闭或气蚀。 | 1. 主阀开启前前后压差过大，无法开启。<br>2. 充满水后管路内有气，引起剧烈震动。<br>3. 旁通管有持续热水流出（止回阀失效）。 | 1. 主阀前后压差>0.3MPa（开启命令发出后）[物理]。<br>2. 排气阀无气排出或持续喷水[状态量]。 | 1. 压力表监视主阀前后压力变化[在线]。<br>2. 触摸感知旁通管路温度差异[在线]。<br>3. 排空阀体检查浮球状态[离线]。 | 主阀开启命令发出后，若阀前阀后压差在30秒内无明显下降，且手动打开旁通阀能有效平压，则判定为自动旁通回路故障。排气阀口在水满后仍大流量喷水则浮球失效。 | 1. 拆解清洗旁通阀阀芯（去除水垢）。<br>2. 更换损坏的旁通阀止回阀或隔膜。<br>3. 疏通排气阀滤网，或者更换破裂的浮球。<br>工具：管钳、除垢剂、新备件。 | 每年检修时清洗排气阀滤网和浮球机构。 | 手动打开旁通管路上的手动截止阀进行平压，或拧松排气螺塞排气。 | 导致主阀操作力矩过大损坏执行机构，或管路内未排气引发严重水锤破坏管道。 | DL/T 875-2004《水轮机清洁度标准》 | 某水电机组因旁通阀电磁配压阀卡涩，导致平压不成功，主阀强行开启导致接力器推拉杆弯曲。 | 每周检查一次排气阀有无漏水或堵塞；每月操作一次旁通阀确保无卡涩。<br>周期：1周/次(排气阀)，1月/次(旁通阀)。 | 1. 阀体因气蚀或磨损导致内径扩大量超过原直径10%。<br>2. 阀体壁厚因腐蚀减薄至允许最小壁厚以下。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 电磁阀机械卡涩 | 机械/控制 | 一般 | 电磁阀滑阀套与阀芯配合间隙极小(<0.008mm)，润滑油不足或机械杂质进入时，铁芯吸合或复位受阻，无法切换控制油路。 | 1. 阀门动作滞后或无法切换状态。<br>2. 电磁阀线圈发热严重。<br>3. 现场手动操作手感沉重。 | 1. 电磁阀动作时间超过标称值50%[物理]。<br>2. 线圈电流持续高于保持电流[电气]。<br>3. 油液颗粒度污染等级超过NAS 9级[化学]。 | 1. 用示波器或计时器测量动作响应时间[在线/带电]。<br>2. 油液取样进行污染度分析[离线]。<br>3. 停电后手动测试阀芯灵活性[离线]。 | 若电磁阀得电后阀门不动作，且线圈电阻正常、供电电压正常，用听音棒未听到铁芯吸合声，手动操作时阻力大，则判定为机械卡涩。 | 1. 切断电源及油路。<br>2. 拆解电磁阀，取出阀芯及阀套。<br>3. 用CCI4或无水酒精彻底清洗零件，清除杂质及油泥。<br>4. 检查并疏通油雾器喷油孔，补充润滑油，重新装配。<br>工具：内六角扳手、清洗剂、无尘布。 | 1. 液压油系统配置高精度过滤器，保持油液清洁。<br>2. 定期检查并补充润滑油，确保润滑充足。<br>3. 避免电磁阀长期处于高温环境，防止油液结焦。 | 使用手动顶杆或手柄反复操作电磁阀，尝试将卡涩物冲走或磨平；若无效，可轻轻敲击阀体使其复位。 | 控制油路切换失败，导致主阀无法按指令启闭，威胁机组安全稳定运行。 | JB/T 7352-2010《工业过程控制系统用电磁阀》 | 某电站因液压油中混入细小铁屑，导致控制进水阀的电磁换向阀频繁卡涩，最终更换整个液压油并增设磁性过滤器。 | 每季度清洗或更换一次液压油路过滤器；每月记录电磁阀动作时间，发现异常及时处理。<br>周期：1月/次(记录)，3月/次(清洗)。 | 1. 阀芯、阀套配合面出现拉伤、划痕，导致内泄漏量超标。<br>2. 驱动电磁铁推杆磨损严重，有效行程不足。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 操作机构/液压系统故障 | 机械/控制 | 严重 | 接力器活塞密封件磨损、液压锁阀块泄漏或油泵故障，导致操作力矩不足；或传动销、键、连杆等机械部件断裂、松脱。 | 1. 阀门开关速度明显变慢或不平稳。<br>2. 液压系统油压异常下降或保压时间短。<br>3. 机构动作时出现爬行、冲击或异响。 | 1. 系统油压低于额定值90%[物理]。<br>2. 阀门全行程时间超过设计值20%[物理]。<br>3. 油泵加载时间间隔缩短，频繁启动[状态量]。 | 1. 液压系统压力表在线监视[在线]。<br>2. 油位计观察油箱液位[在线]。<br>3. 测量阀门全行程动作时间[在线]。<br>4. 油液内泄漏量检测[离线]。 | 若阀门动作时间延长且伴有油泵频繁启动补压，检查液压系统无外漏后，若油泵停运时压力快速衰减，则判定为液压锁或密封件内漏。机构有异响需停机检查传动链间隙。 | 1. 停机泄压，悬挂安全锁。<br>2. 拆检接力器，更换全套活塞密封件和支撑环。<br>3. 检查并研磨液压锁阀芯、阀座，或直接更换。<br>4. 修复或更换损伤的传动销和键。<br>工具：液压拉马、扭力扳手、密封件安装工具。 | 1. 建立液压油定期化验制度，监测清洁度和理化指标。<br>2. 安装油泵自动轮换及故障报警功能。<br>3. 定期检查接力器活塞杆有无划伤、锈蚀。 | 手动操作油泵持续打压维持系统压力，或用机械锁定装置将阀门固定在全开/全关位置。 | 阀门动作异常可能导致与机组导叶协联失效，严重时造成过流部件损坏、机组飞逸。 | NB/T 35034-2014《水轮机进水阀控制系统技术规范》 | 某抽水蓄能电站进水球阀因接力器密封件窜油，导致阀门在动水中无法关闭，危急时刻启动重锤关机仍无法截断水流，险些造成水淹厂房。 | 每月记录油泵启停间隔与系统压力保持时间；每年检查接力器、锁定装置及传动机构紧固件。<br>周期：1月/次(记录)，1年/次(检查)。 | 1. 接力器缸体或活塞出现裂纹、严重拉伤、磨损超限。<br>2. 主要传动件（如销轴、连杆）出现不可修复的疲劳裂纹或塑性变形。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 电气控制系统故障 | 控制/电气 | 严重 | PLC模块损坏、传感器信号丢失、控制线缆断线或电源故障，导致逻辑控制中断或误发信号，无法按流程启闭阀门。 | 1. 中控室报警列表出现大量相关传感器断线或故障信息。<br>2. 阀门开启/关闭流程在中间步骤中断。<br>3. 阀门位置反馈信号与实际状态不符。 | 1. 关键位置传感器信号电压超出4-20mA或0-10V范围[电气]。<br>2. 控制电源消失或电压低[电气]。<br>3. PLC故障指示灯亮或程序停止运行[状态量]。 | 1. PLC编程软件在线诊断功能[在线]。<br>2. 万用表测量现场传感器供电和信号[在线/带电]。<br>3. 逐一检查控制柜继电器触点及接线[在线/带电]。<br>4. 校线仪排查控制电缆断点[离线]。 | 通过PLC在线诊断菜单查看各开入开出点位状态，与现场实际物理位置比对，若不一致，再通过测量回路电压，判定是传感器、线路还是IO模块故障。 | 1. 更换故障的传感器（如接近开关、行程开关）。<br>2. 紧固或更换松脱、氧化的控制线缆端子。<br>3. 更换损坏的PLC模块并重新下载程序。<br>4. 更换或修复故障的开关电源。<br>工具：万用表、编程电脑、信号发生器、电工工具。 | 1. 控制系统采用冗余电源、冗余CPU或冗余网络。<br>2. 重要的开关量信号采用双触点并联输入。<br>3. 定期进行控制系统功能测试和程序备份。 | 对于无法及时修复的电气故障，切换到现场手动液压或手动机械操作模式，由专人就地按规程操作阀门。 | 机组全自动控制流程中断，需转为效率低、风险高的人工操作，严重影响开停机成功率。 | DL/T 1057-2007《水电站计算机监控系统试验验收规程》 | 某电站因24V开关电源模块老化导致电压偏移，进水阀全开位置信号瞬间丢失，监控系统误判阀门关闭而触发紧急停机流程，造成全网出力波动。 | 每季度检查控制柜内端子紧固和继电器触点情况；每年校验所有涉及保护联锁的传感器。<br>周期：3月/次(检查)，1年/次(校验)。 | 1. PLC核心模块或主控板损坏且型号停产，无法获取备件。<br>2. 控制盘柜发生严重火灾、水淹导致主要部件不可修复损坏。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节漏水 | 机械/环境 | 严重 | 橡胶密封圈老化、磨损、回弹不足或法兰螺栓预紧力松弛，高压水从密封界面渗出或喷射 | 伸缩节处可见水滴、渗流或射水；地面有积水；压力钢管压力表读数短时下降；可听到嗞嗞漏水声 | 泄漏量＞10 L/min[状态量]，密封间隙＞0.5 mm[物理]，螺栓预紧力矩低于设计值80%[物理] | 目视检查[离线]；超声波流量计[在线]；红外热成像扫描温差[在线]；力矩扳手抽检[离线] | 若目视见明水且超声波测漏值超阈值，则停机排水，用肥皂水确认渗漏点，拆开检查密封圈状态及螺栓力矩，密封圈硬化或螺栓松弛即判为密封失效 | 停机排水，拆卸伸缩节法兰螺栓（使用液压扳手），取出旧密封圈，清洁密封槽至无杂质，涂硅脂，安装新耐水密封圈，对角分三次均匀紧固至设计力矩（使用力矩扳手），回装后做1.5倍工作压力水压试验，保压30 min无渗漏 | 每半年抽检法兰螺栓力矩；每4年预防性更换密封圈；加装遮阳棚避免紫外线老化；控制引水含沙量 | 使用专用带压堵漏夹具，注入专用密封胶临时止漏 | 厂房水淹、停机检修、水流冲刷地基 | NB/T 35040-2014《水力发电厂伸缩节设计规范》、DL/T 5141-2001《水电站压力钢管设计规范》 | 某径流式电站伸缩节V型密封圈龟裂，漏水量达25 L/min，停机更换后恢复 | 每周巡检目视渗漏、螺栓锈蚀、伸缩量指示；每半年抽检螺栓力矩；每4年或大修时全部更换密封件 | 密封圈硬度＞85 Shore A或拉伸强度下降＞60%或压缩永久变形＞40%，更换后仍无法密封；伸缩节本体密封面严重腐蚀无法修复；累计运行超15年且反复漏水，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节卡涩 | 机械 | 一般 | 滑动面锈蚀、泥沙卡滞、导向滑板或压紧弹簧损坏，使伸缩节无法随温度变化自由伸缩，引起钢管附加应力 | 机组启停或负荷变化时，伸缩节位移指示器读数不变化或跳动；伸缩节处有金属摩擦异响；滑动面可见锈痕、划痕 | 伸缩阻力超过设计值的20%[物理]，滑动面最大间隙差＞2 mm[物理] | 位移传感器实时监测[在线]；目视检查滑动面[离线]；停机时用千斤顶推拉测试[离线] | 记录24 h内水温变化对应的伸缩量实际值与理论计算值比较，若实测位移幅度不足理论值的50%，且滑动面存在锈蚀或划伤，则判定卡涩；停机后用千斤顶测试推动力超过标准判定 | 停机排水，清除滑动面锈蚀、泥沙（用钢丝刷、角磨机），修复或更换磨损的导向滑板；调整压紧弹簧至设计压缩量；涂抹二硫化钼基润滑脂；用千斤顶往复推动5次以上直至灵活无阻 | 滑动面每半年清理润滑一次；涂装耐蚀涂层；加装伸缩节防护罩防沙尘；保持排水孔畅通 | 临时向滑动面注入松动剂或高渗透润滑油，并用千斤顶往复活动缩节至可动 | 钢管局部应力集中，可能诱发焊缝开裂，影响机组水力过渡过程 | NB/T 35040-2014、GB 50257-2014《水轮发电机组安装工艺流程》 | 某抽水蓄能电站冬季停机后伸缩节因导向滑块锈死无法回缩，钢管振动超标，人工清锈后恢复 | 每月检查滑动面状态和位移指示器一次；每半年清理并补涂润滑脂；每年测量伸缩阻力一次 | 滑动面严重磨损导致间隙无法调整至允许值；本体变形使伸缩节永久卡死；导向机构多处损坏无法修复；运行超20年且反复出现卡涩，建议整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节密封老化 | 化学/环境 | 严重 | 橡胶密封件长期受水浸、溶氧、高温或紫外线作用，发生硬化、龟裂、溶胀，失去弹性导致密封失效 | 密封圈外露部分可见裂纹、变形或挤出；密封表面有白色粉状析出物；伸缩节漏水逐渐加重 | 密封圈邵尔A硬度＞80[物理]，拉伸强度下降＞50%[物理]，压缩永久变形＞30%[物理] | 目视检查密封圈外观[离线]；手持硬度计测量[离线]；更换时取样进行拉伸和压缩永久变形试验[离线] | 目视发现裂纹且硬度计读数超标，取样机械性能测试低于标准值，即判定老化需更换 | 同“伸缩节漏水”更换密封圈流程，使用符合HG/T 2810的耐水橡胶圈 | 选用三元乙丙橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR）等耐老化材料；避免密封面长期阳光直射；控制水温≤50℃ | 临时用密封胶填补裂纹缝隙，并用卡箍紧固 | 同伸缩节漏水，导致厂房淹水、停机 | GB/T 3452.1-2005《液压气动用O形橡胶密封圈 尺寸系列及公差》、GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 | 某电站运行12年后伸缩节全部密封圈硬度达88 Shore A，多道环向裂纹，全面更换 | 每季度外观检查密封圈；每4年或叶片式水轮机大修时预防性整批更换 | 任一密封圈硬度＞85 Shore A、拉伸强度下降＞60%、压缩永久变形＞40%；且更换后一年内再次出现同类老化，若伸缩节本体密封槽无损伤可只换圈，否则整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节防腐层损坏 | 化学/机械 | 轻微 | 内壁环氧类涂层受高速水流冲刷、空蚀、泥沙磨损或水中腐蚀性离子侵蚀，发生鼓泡、剥落、锈蚀，导致钢管本体加速减薄 | 停机检查时内壁可见涂层起皮、鼓泡、锈斑；机组排水时水含铁量升高；伸缩节外壁可能有锈水痕迹 | 涂层附着力划格法低于1级[物理]，内表面锈蚀面积占比＞5%[状态量]，管壁壁厚减薄量＞0.5 mm[物理] | 内窥镜摄像检查[离线]；超声波测厚仪定点测量[离线]；涂层附着力测试仪划格试验[离线] | 内窥镜发现涂层剥落且附着力不达标，超声波测厚显示壁厚减薄超阈值，即判防腐层损坏 | 排空钢管，对损坏区域喷砂除锈至Sa2.5级，表面粗糙度Rz40～75μm，涂刷环氧富锌底漆2道+环氧云铁中间漆2道+聚氨酯面漆2道（干膜总厚≥300μm），用电火花检漏仪检测无漏点 | 控制水流速度在设计允许范围内；每年检查防腐层状况；大修时全面重做防腐 | 对局部破损区域用手工或电动打磨除锈后，涂刷环氧底漆和面漆临时防护 | 管壁持续腐蚀导致承载力下降，严重时可能钢管穿孔引发水患 | SL 105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》、DL/T 5358-2006《水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程》 | 某电站伸缩节运行5年后涂层大面积自动剥落，管壁减薄2.1 mm，被迫停机喷砂重做 | 每2年利用停机机会内窥检查防腐层，发现锈蚀即补涂；每次大修进行全面测厚与补涂 | 钢管壁厚减薄超过设计壁厚20%，或局部已穿孔；防腐层反复大面积剥落且无法再附着良好；伸缩节整体腐蚀深度超过壁厚的25%，运行年限超过25年，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节漏水 | 机械/环境 | 严重 | 橡胶密封圈老化、磨损、回弹不足或法兰螺栓预紧力松弛，高压水从密封界面渗出或喷射 | 伸缩节处可见水滴、渗流或射水；地面有积水；压力钢管压力表读数短时下降；可听到嗞嗞漏水声 | 泄漏量＞10 L/min[状态量]，密封间隙＞0.5 mm[物理]，螺栓预紧力矩低于设计值80%[物理] | 目视检查[离线]；超声波流量计[在线]；红外热成像扫描温差[在线]；力矩扳手抽检[离线] | 若目视见明水且超声波测漏值超阈值，则停机排水，用肥皂水确认渗漏点，拆开检查密封圈状态及螺栓力矩，密封圈硬化或螺栓松弛即判为密封失效 | 停机排水，拆卸伸缩节法兰螺栓（使用液压扳手），取出旧密封圈，清洁密封槽至无杂质，涂硅脂，安装新耐水密封圈，对角分三次均匀紧固至设计力矩（使用力矩扳手），回装后做1.5倍工作压力水压试验，保压30 min无渗漏 | 每半年抽检法兰螺栓力矩；每4年预防性更换密封圈；加装遮阳棚避免紫外线老化；控制引水含沙量 | 使用专用带压堵漏夹具，注入专用密封胶临时止漏 | 厂房水淹、停机检修、水流冲刷地基 | NB/T 35040-2014《水力发电厂伸缩节设计规范》、DL/T 5141-2001《水电站压力钢管设计规范》 | 某径流式电站伸缩节V型密封圈龟裂，漏水量达25 L/min，停机更换后恢复 | 每周巡检目视渗漏、螺栓锈蚀、伸缩量指示；每半年抽检螺栓力矩；每4年或大修时全部更换密封件 | 密封圈硬度＞85 Shore A或拉伸强度下降＞60%或压缩永久变形＞40%，更换后仍无法密封；伸缩节本体密封面严重腐蚀无法修复；累计运行超15年且反复漏水，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节卡涩 | 机械 | 一般 | 滑动面锈蚀、泥沙卡滞、导向滑板或压紧弹簧损坏，使伸缩节无法随温度变化自由伸缩，引起钢管附加应力 | 机组启停或负荷变化时，伸缩节位移指示器读数不变化或跳动；伸缩节处有金属摩擦异响；滑动面可见锈痕、划痕 | 伸缩阻力超过设计值的20%[物理]，滑动面最大间隙差＞2 mm[物理] | 位移传感器实时监测[在线]；目视检查滑动面[离线]；停机时用千斤顶推拉测试[离线] | 记录24 h内水温变化对应的伸缩量实际值与理论计算值比较，若实测位移幅度不足理论值的50%，且滑动面存在锈蚀或划伤，则判定卡涩；停机后用千斤顶测试推动力超过标准判定 | 停机排水，清除滑动面锈蚀、泥沙（用钢丝刷、角磨机），修复或更换磨损的导向滑板；调整压紧弹簧至设计压缩量；涂抹二硫化钼基润滑脂；用千斤顶往复推动5次以上直至灵活无阻 | 滑动面每半年清理润滑一次；涂装耐蚀涂层；加装伸缩节防护罩防沙尘；保持排水孔畅通 | 临时向滑动面注入松动剂或高渗透润滑油，并用千斤顶往复活动缩节至可动 | 钢管局部应力集中，可能诱发焊缝开裂，影响机组水力过渡过程 | NB/T 35040-2014、GB 50257-2014《水轮发电机组安装工艺流程》 | 某抽水蓄能电站冬季停机后伸缩节因导向滑块锈死无法回缩，钢管振动超标，人工清锈后恢复 | 每月检查滑动面状态和位移指示器一次；每半年清理并补涂润滑脂；每年测量伸缩阻力一次 | 滑动面严重磨损导致间隙无法调整至允许值；本体变形使伸缩节永久卡死；导向机构多处损坏无法修复；运行超20年且反复出现卡涩，建议整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节密封老化 | 化学/环境 | 严重 | 橡胶密封件长期受水浸、溶氧、高温或紫外线作用，发生硬化、龟裂、溶胀，失去弹性导致密封失效 | 密封圈外露部分可见裂纹、变形或挤出；密封表面有白色粉状析出物；伸缩节漏水逐渐加重 | 密封圈邵尔A硬度＞80[物理]，拉伸强度下降＞50%[物理]，压缩永久变形＞30%[物理] | 目视检查密封圈外观[离线]；手持硬度计测量[离线]；更换时取样进行拉伸和压缩永久变形试验[离线] | 目视发现裂纹且硬度计读数超标，取样机械性能测试低于标准值，即判定老化需更换 | 同“伸缩节漏水”更换密封圈流程，使用符合HG/T 2810的耐水橡胶圈 | 选用三元乙丙橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR）等耐老化材料；避免密封面长期阳光直射；控制水温≤50℃ | 临时用密封胶填补裂纹缝隙，并用卡箍紧固 | 同伸缩节漏水，导致厂房淹水、停机 | GB/T 3452.1-2005《液压气动用O形橡胶密封圈 尺寸系列及公差》、GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》 | 某电站运行12年后伸缩节全部密封圈硬度达88 Shore A，多道环向裂纹，全面更换 | 每季度外观检查密封圈；每4年或叶片式水轮机大修时预防性整批更换 | 任一密封圈硬度＞85 Shore A、拉伸强度下降＞60%、压缩永久变形＞40%；且更换后一年内再次出现同类老化，若伸缩节本体密封槽无损伤可只换圈，否则整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节防腐层损坏 | 化学/机械 | 轻微 | 内壁环氧类涂层受高速水流冲刷、空蚀、泥沙磨损或水中腐蚀性离子侵蚀，发生鼓泡、剥落、锈蚀，导致钢管本体加速减薄 | 停机检查时内壁可见涂层起皮、鼓泡、锈斑；机组排水时水含铁量升高；伸缩节外壁可能有锈水痕迹 | 涂层附着力划格法低于1级[物理]，内表面锈蚀面积占比＞5%[状态量]，管壁壁厚减薄量＞0.5 mm[物理] | 内窥镜摄像检查[离线]；超声波测厚仪定点测量[离线]；涂层附着力测试仪划格试验[离线] | 内窥镜发现涂层剥落且附着力不达标，超声波测厚显示壁厚减薄超阈值，即判防腐层损坏 | 排空钢管，对损坏区域喷砂除锈至Sa2.5级，表面粗糙度Rz40～75μm，涂刷环氧富锌底漆2道+环氧云铁中间漆2道+聚氨酯面漆2道（干膜总厚≥300μm），用电火花检漏仪检测无漏点 | 控制水流速度在设计允许范围内；每年检查防腐层状况；大修时全面重做防腐 | 对局部破损区域用手工或电动打磨除锈后，涂刷环氧底漆和面漆临时防护 | 管壁持续腐蚀导致承载力下降，严重时可能钢管穿孔引发水患 | SL 105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》、DL/T 5358-2006《水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程》 | 某电站伸缩节运行5年后涂层大面积自动剥落，管壁减薄2.1 mm，被迫停机喷砂重做 | 每2年利用停机机会内窥检查防腐层，发现锈蚀即补涂；每次大修进行全面测厚与补涂 | 钢管壁厚减薄超过设计壁厚20%，或局部已穿孔；防腐层反复大面积剥落且无法再附着良好；伸缩节整体腐蚀深度超过壁厚的25%，运行年限超过25年，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节异常振动 | 机械 | 一般 | 水流脉动、水力不平衡或卡涩引起伸缩节本体强迫振动，长期导致连接件疲劳、密封失效 | 伸缩节本体可感明显振动，位移指示器快速摆动，附近的螺栓、管道支架振动，伴随低频嗡嗡声 | 振动速度均方根值＞7.1 mm/s[物理]，位移峰峰值＞0.2 mm[物理] | 便携式测振仪测量[离线]；在线振动监测系统[在线] | 实测振动速度超过GB/T 6075.5报警限，频谱以转频或叶频为主，且伴随位移指示摆动，排除安装螺栓松动后判定为水力激励振动 | 查明水力振源，调整导叶关闭规律或泄水锥，优化运行避开共振区；增加伸缩节支撑刚度或在外部加装调谐阻尼器；修复卡涩（见卡涩检修方法） | 定期进行负荷调整试验，绘制振动区图谱并避开运行；校核伸缩节自振频率与水压脉动频率错频 | 在伸缩节活动面之间插入减振垫片，临时锁紧位移限制装置，降低振幅 | 螺栓疲劳断裂，密封圈早期磨损失效，相邻钢管焊缝开裂 | GB/T 6075.5-2002《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组》、DL/T 1102-2009《水力发电厂机组振动监测与诊断导则》 | 某混流式电站因尾水管压力脉动诱发伸缩节共振，振动速度达11.2 mm/s，导向滑块松动，加装阻尼器后消除 | 每月测定伸缩节振动烈度，趋势升高时分析原因；每季度检查连接螺栓紧固力矩 | 振动长期超过报警值且无法通过水力调整或结构加强消除；结构出现疲劳裂纹或连接焊缝多次修补后仍开裂，运行超20年，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节本体变形 | 机械/环境 | 严重 | 地基不均匀沉降、水库温度应力或钢管推力过大导致伸缩节扭曲、鼓胀或椭圆变形，丧失正常伸缩功能 | 伸缩节外表可见目视扭曲、法兰面错位；位移指示器量程超限或卡死；密封圈被单侧挤出；漏水加剧 | 本体圆度误差＞1%公称直径[物理]，法兰平行度偏差＞0.5 mm[物理]，轴向偏移量＞10 mm[物理] | 全站仪或激光跟踪仪测量变形[离线]；内径千分尺测量椭圆度[离线]；百分表检查法兰张口[离线] | 测量变形量超过标准规定，且伸缩阻力大或密封单侧挤出漏水，排除卡涩后判定为本体变形 | 排空管道，对轻微变形用机械或液压千斤顶原位矫正；严重变形需拆除返回制造厂矫正或更换变形段；矫正后做水压试验和严密性试验 | 建设期严格基础处理与沉降监测；运行时监测坝体位移和钢管轴向力；超年限伸缩节定期测量几何尺寸 | 在变形法兰间加装调整垫片使密封面恢复平行，临时加焊限位板限制进一步变形 | 密封失效持续漏水，卡涩加剧，相邻钢管产生附加弯曲应力，可能引起钢管环焊缝开裂 | NB/T 35040-2014、DL/T 5141-2001、GB 50257-2014 | 某电站因库区边坡蠕变引起厂房相对位移，伸缩节扭曲，密封圈挤坏，被迫停运更换 | 每季度测量伸缩节法兰平行度与圆度，对比沉降观测数据；每年大修时检查本体直线度 | 变形超过设计允许值的1.5倍且无法矫正至允许范围；矫正后仍泄漏或卡涩；本体出现贯穿性裂纹，运行超15年，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 伸缩节排水阀堵塞 | 机械/环境 | 轻微 | 排水管或排水阀被泥沙、铁锈或水垢堵塞，导致伸缩节内积水无法排出，长期积水加速腐蚀，冬季可能结冰冻胀 | 排水阀开启后无出水或滴水量很小；阀体锈蚀；伸缩节底部有积水；冬季可见结冰或冰碴 | 排水流量＜0.1 L/min[状态量]，阀进出口无压差[物理] | 目视检查排水管出口[离线]；用细铁丝或管道内窥镜探查堵塞[离线] | 打开排水阀无水流出，铁丝探查有堵塞感，或内窥镜确认堵塞物，判为排水阀堵塞 | 用铁丝或管道疏通器清除堵塞物；严重堵塞需拆下排水阀进行酸洗或更换；清理后做通水试验，确保排水畅通 | 排水阀前安装Y型过滤器并定期清洗；每次停机后强制排水一次；冬季前检查排水管路保温与加热 | 从伸缩节顶部注水口反冲，临时疏通排水管 | 积水腐蚀管壁与密封圈，冬季冻胀可能使伸缩节本体或端管产生裂纹 |  | 某电站冬季伸缩节因排水阀堵塞，内部积水结冰体积膨胀，导致伸缩节端管焊缝裂开渗水 | 每月检查排水阀功能一次，每年清洗过滤器；入冬前彻底排空积水并检查加热伴热带 | 阀体锈蚀无法修复，阀座密封面损坏漏水，更换排水阀
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 蜗壳 |  | 反击式水轮机的引水部件，使水流以较小的水力损失均匀、轴对称地进入转轮。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 座环/固定导叶气蚀 | 机械/化学 | 一般/严重 | 水流中气泡溃灭冲击导致导叶表面金属疲劳剥落，形成蜂窝状凹坑，逐渐减薄导叶厚度，降低强度。 | 导叶表面出现麻点、针孔或海绵状凹坑；运行时机组噪声增大，效率下降。 | 气蚀面积率 >5% [状态量]；最大蚀坑深度 >3mm 或超过壁厚10% [物理]。 | 停机后宏观检查（目视/内窥镜）[离线]；超声波测厚仪测量残余壁厚[离线]。 | 目视发现密集凹坑，测厚确认局部减薄，且噪声频谱在2-8kHz频段出现宽频带能量突增，即判断为气蚀损伤。 | 停机后将气蚀区打磨至金属光泽，用同材质焊条分层堆焊填补，然后打磨恢复原翼型。工具：角磨机、焊机、样板。 | 优化导叶翼型设计，降低表面粗糙度；控制机组运行区域避开严重气蚀工况；采用抗气蚀材料或涂层。 | 运行中降低出力，避开严重气蚀区，但会影响发电量。 | 导叶强度下降，可能引发裂纹；剥落金属碎片冲击转轮，造成转轮磨损。 | IEC 60193; IEEE 1434; GB/T 15468 | 某电站混流式水轮机固定导叶气蚀面积达20%，深度超过10mm，被迫返厂修复。 | 日常巡检监听导叶区域异响；小修期（1年）打开门盖宏观检查；大修期（5-8年）进行测厚及PT/MT探伤。 | 当导叶壁厚减薄超过原始厚度30%，或气蚀面积超过导叶总面积25%且无法通过补焊修复时，应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 座环/固定导叶裂纹 | 机械/环境 | 严重/危急 | 因铸造缺陷、应力集中、疲劳或气蚀诱发，在导叶进水边、出水边或根部产生裂纹，严重时贯穿性断裂。 | 导叶表面出现可见发纹；振动加剧；停机时可能听到异音或出现漏水异常。 | 裂纹长度 >50mm 或深度 >壁厚20% [物理]；固有频率偏移 >5% [物理]。 | 停机后渗透探伤(PT)或磁粉探伤(MT) [离线]；金属敲击声检查[离线]。 | PT/MT显示线性缺陷显示迹痕长度超50mm，且敲击声沉闷（与相邻导叶清脆声对比），判断为裂纹。 | 在裂纹两端钻止裂孔，用碳弧气刨或角磨机将裂纹刨除成U型坡口，预热后焊接，焊后消应处理并打磨，最后PT复检。工具：磁粉探伤机、焊机、加热装置。 | 提高铸造质量，定期进行无损探伤，避免机组在共振区长期运行，导叶出水边修型避免卡门涡。 | 可在裂纹表面覆盖钢板并点焊压紧进行临时止裂，但必须尽快停机处理。 | 裂纹扩展导致导叶断裂，断裂部分可能卡入转轮，造成水轮机严重损坏。 | DL/T 817; JB/T 1270; IEC 545 | 某电站固定导叶根部贯穿性裂纹长达200mm，运行中振动超标，最终停机检修，焊接修复。 | 每次A级检修时对导叶进水边、根部进行100%PT/MT探伤；运行中监测振动频谱，一旦发现导叶通过频率幅值突增，应安排停机检查。 | 裂纹长度超过导叶总长的1/2，或已贯穿本体且无法有效补焊修复，或同一位置经过三次补焊后仍开裂，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 座环/固定导叶磨损 | 机械 | 轻微/一般 | 含泥沙水流对导叶表面的冲刷磨蚀，造成表面材料脱落、翼型变薄，主要发生在进水边及正压面。 | 导叶表面出现鱼鳞状沟槽、变薄；出水边呈刀刃状；水轮机效率逐渐降低。 | 导叶厚度减薄量 >2mm 或超过初始值的15% [物理]；表面粗糙度Ra >25μm [物理]。 | 停机后游标卡尺或超声波测厚仪测量[离线]；样板比对检查翼型变化[离线]。 | 测厚发现多个测点厚度低于设计下限，且表面呈现定向沟槽，即可诊断为泥沙磨损。 | 停机后打磨清理，用耐磨焊条堆焊至原始轮廓，需特别注意水流流道弧形，最后打磨抛光。工具：焊机、磨光机、翼型样板。 | 上游增设沉沙池，优化导叶表面硬度，喷涂耐磨涂层（如碳化钨）。 | 磨损超标时适当降负荷运行，降低水流流速以减缓磨损，但无法根治。 | 导叶间隙扩大，水力效率降低；磨损严重后改变水流流态，诱发机组振动。 | GB/T 29403; DL/T 445 | 多泥沙河流某电站固定导叶投运5年后，导叶头部磨损深度达8mm，更换所有导叶。 | 汛期每月停机检查导叶磨损情况；枯水期对磨损部位进行补焊修复；定期检测导叶型线。 | 导叶本体最小壁厚低于设计最小保证壁厚（一般为原设计厚度的70%），且经焊补后仍达不到强度要求时，即应整体更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 座环/固定导叶联接螺栓松动或断裂 | 机械 | 严重/危急 | 固定导叶与座环上环、下环联接的螺栓，因振动疲劳、预紧力不足、锈蚀等原因发生松动或断裂，导致导叶移位。 | 导叶与水轮机顶盖、底环间隙发生异常变化；机组振动突然增大；可听到金属撞击异响；螺栓头可见位移或丢失。 | 螺栓残余预紧力 <设计值70% [物理]；超声波检测螺栓伸长量异常 [物理]。 | 扭矩扳手检查残余力矩[离线]；超声波应力测量[离线]；手锤敲击听声判断[离线]。 | 扭矩值低于设计紧固力矩的70%，或敲击声音发哑，或发现螺栓颈部拉伸伸长量超过0.2mm，即判定松动或屈服。 | 吊出导叶（如结构允许）重新更换高强度螺栓，按设计力矩对角紧固，并涂防松胶。工具：液压拉伸器、力矩扳手。 | 使用防松垫圈，定期紧固力矩，涂抹螺纹锁固剂，安装后点焊止动块，避免机组长时间超负荷振动运行。 | 对松动螺栓现场用加长力矩扳手复紧，若已断裂则用取丝器取出并更换备用螺栓，可临时恢复运行，但无法保证长期。 | 导叶松动后与转轮碰磨，损毁转轮或导叶本身，甚至导致导叶脱落卡死机组。 | GB/T 50231; JB/T 2002 | 某电站检修时发现固定导叶上端一根螺栓断裂，导叶轻微偏斜，磨损顶盖，导致密封损坏。 | 每次小修检查导叶螺栓防松标记有无错位，敲击检查，大修期对全部螺栓进行10%抽检力矩或超声波检测。 | 螺栓发生颈缩变形或螺纹损坏，不能提供额定预紧力；同一位置螺栓连续两次断裂，应批量更换该导叶全部联接螺栓。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 尾水管压力脉动与涡带振动 | 机械/环境 | 严重 | 机理：水轮机在非设计工况（如部分负荷）下运行时，转轮出口水流带有圆周速度分量，在尾水管内形成偏心螺旋状涡带。涡带中心压力极低，其旋转扫掠管壁时产生剧烈压力脉动，引发机组振动和噪声，严重时引起厂房共振。 | 1. 尾水管进入门处可听到异常啸叫声或“雷声”。<br>2. 机组顶盖、轴承座垂直振动显著增加。<br>3. 尾水管压力脉动幅值大幅上升。<br>4. 机组出力摆动。 | 1. 尾水管压力脉动幅值 [物理]：ΔH/H > 5% (额定工况)。<br>2. 机组振动速度 [物理]：导轴承摆度 > 0.3mm。<br>3. 补气量 [物理]：补气后脉动幅值降低 < 50%。<br>4. 机组负荷 [电气]：通常在 30%~60% 额定出力时加剧。 | 1. 尾水管压力脉动传感器 [在线]。<br>2. 顶盖/轴承座振动传感器 [在线]。<br>3. 机坑巡检、听音棒监听尾水管 [离线]。<br>4. 功率变送器监测负荷区间 [在线]。 | 1. **频谱分析**：压力脉动主频为转频的1/3~1/5，低频信号突出，判定为涡带振动。<br>2. **负荷关联分析**：若振动幅值随负荷在特定区间（如45%额定负荷）急剧增大并伴随压力脉动暴增，可确诊。 | 1. **根本方法**：优化转轮泄水锥设计（如采用加长型或带螺旋肋泄水锥），改变涡带形态。<br>2. 步骤：停机→排水流→拆卸泄水锥→更换优化设计的泄水锥→装配并拧紧螺栓，力矩值参照设计图纸。<br> 工具：力矩扳手、吊装设备、激光测量仪。 | 1. 设定机组避开振动区运行策略。<br>2. 若长期低负荷运行，可改造转轮。<br>3. 采用中心孔补气、短管补气或大轴中心孔补气装置。 | 1. **主轴中心孔补气**：开启补气阀，向尾水管内补入空气，破坏真空涡带，临时降低振动幅值。<br>2. 工具：补气阀操作手柄。 | 1. 尾水管里衬撕裂、焊缝开裂。<br>2. 机组大轴弯曲或轴承损坏。<br>3. 厂房结构共振，墙体开裂。 | 1. GB/T 15468 水轮机基本技术条件。<br>2. GB/T 7894 水轮发电机基本技术条件。<br>3. IEC 60193 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验规程。 | 某大型混流式水电站机组在汛期低水头运行时，长期处于40%负荷区，尾水管涡带振动剧烈导致里衬钢板撕裂漏水。 | 1. 巡检周期：每周记录各工况下顶盖垂直振动值。<br>2. 维护要点：定期检查大轴补气管路是否畅通，清理补气阀滤网，防止堵塞。 | 尾水管里衬因空蚀和振动减薄至原厚度2/3，或出现贯穿性裂纹无法修复时，需整体更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 尾水管空化空蚀 | 机械/化学 | 一般 | 机理：水流在尾水管进口或扩散段，由于流速过快或水流脱离壁面，导致局部压力低于汽化压力，产生气泡。气泡随水流进入高压区时溃灭，产生微观冲击波，长期反复作用导致金属表面疲劳剥蚀。泄水锥脱落会加剧此现象。 | 1. 停机检查发现尾水管里衬及泄水锥表面出现蜂窝状孔洞或暗坑。<br>2. 尾水管噪声带有“噼啪”爆裂声。<br>3. 机组效率轻微下降。<br>4. 尾水管压力有高频毛刺信号。 | 1. 空蚀面积/深度 [物理]：深度 > 2mm，面积 > 0.1m²。<br>2. 空化噪声强度 [物理]：高频（>1kHz）噪声声压级 > 100dB。<br>3. 机组效率 [物理]：效率下降 > 0.5%。 | 1. 停机排空后，目视检查或内窥镜检查空蚀部位及形貌 [离线]。<br>2. 高频噪声传感器或超声波空化检测仪 [在线]。<br>3. 铸型法测量空蚀失重 [离线]。 | 1. **频谱分析**：监测20kHz~100kHz频段噪声信号强度，若相较历史基值增加显著，判定空化加剧。<br>2. **补气试验**：通过补气观察高频噪声是否消失或减弱，若明显减弱则判定为空化空蚀。<br>3. **目视检查**：直接观察到金属表面的海棉状或蜂窝状侵蚀坑。 | 1. **根本修补**：停机排空→打磨清除空蚀金属至基材露出→焊机补焊不锈钢防护层→表面打磨光滑。<br>2. 工具：角磨机、电焊机、超声波测厚仪。 | 1. 确保机组在设计吸出高度范围内运行。<br>2. 设置大气补气阀，在出现空化征兆时自动补气。<br>3. 优化尾水管线型设计，防止脱流。 |  | 1. 导叶和转轮叶片随空蚀加剧而损坏。<br>2. 尾水管金属疲劳强度下降，可能导致焊缝开裂。<br>3. 泄水锥因根部空蚀而脱落。 | 1. DL/T 835 水轮机金属蜗壳和尾水管里衬焊接技术规程。<br>2. DL/T 5198 水电水利工程水轮机尾水管里衬安装焊接施工技术规范。 | 某高水头混流式机组大修时发现尾水管进口段下方存在深度达12mm的空蚀坑，面积约0.3m²。 | 1. 巡检周期：大修时（3~5年）重点检查。<br>2. 停机备用时进行壁厚测量，记录剩余厚度。<br>3. 检查补气阀动作是否灵活动作，防止水淹厂房。 | 尾水管里衬局部减薄超过设计壁厚的40%且补焊面积超过总面积的15%，或大面积空蚀导致结构强度丧失时，应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 泄水锥脱落 | 机械 | 危急 | 机理：泄水锥通常由螺栓固定在转轮下端。螺栓未按要求上紧、止退措施失效、长期在低负荷振动区运行导致材料疲劳断裂，或泄水锥本体因空蚀、裂纹而断裂，最终导致泄水锥整体或部分脱落，随水流冲入尾水管。 | 1. 瞬间产生剧烈的撞击声和巨响。<br>2. 机组振动摆度突然剧增并报警。<br>3. 尾水管压力脉动显著恶化。<br>4. 机组出力无法稳定，甚至紧急停机。<br>5. 泄水锥碎片可能随水流排出，下游尾水可见异常水流翻滚。 | 1. 大轴摆度 [物理]：停机前瞬间摆度突增 > 0.5mm。<br>2. 尾水管压力脉动 [物理]：脉动幅值突增 > 50%。<br>3. 机组振动 [物理]：顶盖垂直振动速度 > 10mm/s。<br>4. 螺栓残余扭矩 [物理]：检查其余螺栓，若多数扭矩 < 设计值的70%，判定为松动导致。 | 1. 振动/摆度在线监测系统（突变捕捉）[在线]。<br>2. 机坑内拾音监听（撞击声）[离线]。<br>3. 停机排空后，用摄像头或人工进入检查泄水锥是否存在或缺失 [离线]。<br>4. 扭矩扳手检查螺栓紧固情况 [离线]。 | 1. **振动/摆度趋势分析**：若大轴摆度在毫秒级瞬间产生不可逆的巨大阶跃跳变，排除传感器故障后直接判定。<br>2. **声学诊断**：捕捉到特有的单次高强度金属撞击声信号。<br>3. **可视检查**：排空后直接发现泄水锥丢失。 | 1. **打捞与修复**：疏通排水→尾水管搭设脚手架→寻找并打捞脱落部件→清理受损部位→更换新泄水锥→使用力矩扳手按设计预紧力紧固螺栓并焊接止退片。<br>2. 工具：力矩扳手、电焊机、手拉葫芦、无损探伤设备。 | 1. 安装时严格执行螺栓力矩值，并采取止退措施（如双螺母、锁紧垫片或焊接止退）。<br>2. 定期检查泄水锥螺栓紧固状态。<br>3. 采用打孔泄水锥或优化结构，降低交变应力。 | 1. **紧急停机**：立即按下事故停机按钮，防止脱落部件损坏后续流道。<br>2. 隔离机组，关闭进水蝶阀和尾水闸门。 | 1. 脱落的泄水锥卡死或砸坏导水机构（导叶）。<br>2. 撕裂尾水管里衬，导致混凝土脱落漏水，严重时造成水淹厂房。<br>3. 转轮因失去泄水锥保护而迅速空蚀。 | 1. DL/T 507 水轮发电机组检修规程。<br>2. JB/T 10264 混流式水轮机转轮泄水锥技术规范。 | 某灯泡贯流式机组因泄水锥脱落，卡在转轮下游侧，导致转轮室里衬大面积刮伤，最终被迫吊出转轮大修。 | 1. 每次小修时，对泄水锥与转轮连接部位进行渗透探伤或超声波探伤。<br>2. 定期用检查锤敲击泄水锥，判断声音是否异常，确认无松动。 | 泄水锥本体发现深度超过5mm、长度超过圆周1/3的贯穿性裂纹，或安装止口显著变形无法修复，必须报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 尾水管排水阀/空气阀失效 | 电气/控制/机械 | 一般 | 机理：尾水管排水阀因泥沙磨损、密封老化导致关闭不严或卡涩；真空破坏阀（空气阀）因污垢、锈蚀或弹簧失效，在需要补气时无法打开，或在无水时无法关闭，导致漏水或进气不足。 | 1. 停机后尾水管水位无法排至检修高程，漏水严重。<br>2. 机组运行时，真空破坏阀哨声异常或持续漏水。<br>3. 集水井排水泵启动频率明显增加。<br>4. 开机或甩负荷时，尾水管真空度超出允许值（大于-0.08MPa），补气失效。 | 1. 阀门行程 [物理]：全开/全关限位开关信号与实际行程不符。<br>2. 尾水管真空度 [物理]：甩负荷时真空度 > 0.08 MPa，补气阀不动作。<br>3. 集水井水位上升速率 [物理]：停机状态下水位上升速率 > 历史同期值的150%。<br>4. 绝缘电阻 [电气]：电动阀电机绝缘 < 10MΩ。 | 1. 停机时人工检查阀门密封面和阀杆动作灵活性 [离线]。<br>2. 在线监测集水井水位变化趋势 [在线]。<br>3. 主控室监控甩负荷过程真空度曲线及补气阀动作信号 [在线]。 | 1. **逻辑判断**：若监控系统显示补气阀开启指令已发出，但尾水管真空度测量值未回落，判定阀门卡涩或拒动。<br>2. **排水速率判断**：若停机后长时间（如超过规程规定时间）尾水位不下降，且集水井水位上涨，判定排水阀故障。<br>3. **目视检查**：检查阀门是否锈死、密封圈是否损坏。 | 1. **解体检修**：排空尾水管→拆卸阀体→清理阀芯和密封面→更换损坏的密封圈（如O型圈、盘根）→加注润滑脂→调整行程开关位置。<br>2. 工具：扳手、砂纸、润滑脂、游标卡尺。 | 1. 采用不锈钢或耐泥沙磨损材质的阀芯密封副。<br>2. 定期对补气阀进行动作试验，防止长期不用卡死。<br>3. 在阀门控制气/水管路加装过滤装置。 | 1. **临时堵漏**：在排水阀下游法兰加装盲板，阻止漏水进入集水井。<br>2. **手动补气**：强制手动打开补气阀旁路，维持尾水管压力。 | 1. 排水阀大量漏水导致集水井水泵长期过载，烧毁电泵，严重时水淹厂房。<br>2. 补气阀失效导致机组甩负荷时尾水管里衬被吸瘪或破坏。 | 1. GB/T 14478 水轮发电机组及其辅助设备自动化元件基本技术条件。<br>2. DL/T 5201 水电水利工程地下工程施工组织设计导则（排水系统部分）。 | 某抽水蓄能电站曾因尾水充水阀关闭不严，导致渗漏排水泵启动频繁，最终因水泵故障导致廊道积水严重。 | 1. 维护周期：每月对阀门加注润滑脂；每季度做一次动作试验。<br>2. 汛期前检查密封件状况，做好防锈处理。 | 阀门本体阀体出现穿透性裂纹，或密封面磨损量超过0.5mm无法修复，应整体更换阀门。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进人门 | 尾水管/蜗壳 | 用于检修人员进入流道内部进行检查和维修作业的可开启密封门，直径通常不小于500mm。 | 否 | 无相关数据 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每周1次。维护操作要点：检查进人门密封面有无锈蚀、划痕，橡胶密封圈是否老化、变形，螺栓紧固力矩是否达标，门体有无异常振动异响；每次开启后清洁密封面并涂抹防锈油脂，每半年对密封圈进行更换或弹性测试。 |  | 报废判定条件：1. 门体或门框出现贯穿性裂纹或深度超过壁厚20%的腐蚀凹坑；2. 密封面经多次修复仍无法满足设计泄漏量要求；3. 累计使用年限超过30年且经无损检测剩余壁厚低于最小允许值；4. 受外力撞击导致关键结构永久变形无法复位，判定为不可修复。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 真空破坏阀 | 尾水管/顶盖 | 补气装置。当机组紧急停机导叶快速关闭时，向转轮室内补入空气，防止真空度过大破坏尾水管或引起机组抬机。 | 否 | 暂无相关故障数据 | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每班次（8小时）目视检查一次，每周进行一次功能测试。 2. 维护操作要点：清洁阀体外部及周围杂物，确保空气滤网无堵塞；手动操作试验手柄，检查阀瓣启闭灵活性及密封面无卡涩；检查所有紧固螺栓无松动，弹簧无断裂或明显锈蚀；润滑传动部件（如有）。 |  | 1. 累计使用年限超过15年且阀体出现深度大于壁厚20%的腐蚀坑。 2. 密封面磨损或损坏，经研磨后泄漏量仍超过设计允许值的2倍。 3. 弹簧断裂、永久变形量超过自由长度的10%或刚度下降超15%。 4. 阀体出现贯穿性裂纹、关键配合部位变形导致无法修复或修复成本超过新品价格的60%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导水机构 |  | 反击式水轮机中引导水流按规定方向进入转轮，并调节水轮机流量以控制机组出力与转速的装置。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖变形 | 机械 | 严重 | 长时间承受水推力、压力脉动或螺栓预紧力不均匀，导致顶盖发生塑性变形，破坏导水机构安装基准，引起转轮室间隙变化 | 顶盖水平出现超过0.20mm/m的偏移；导叶端面间隙局部超标；运行中密封处出现周期性刺水；顶盖与座环把合面间隙增大 | 顶盖平面度＞0.15mm/m [物理]；组合螺栓残余预紧力低于设计值70% [物理]；导叶端面间隙偏差＞设计值+0.30mm [物理] | 停机后百分表测量顶盖水平度 [离线]；塞尺检查把合面间隙 [离线]；超声波螺栓应力测量 [离线] | 若平面度＞0.20mm/m且把合面间隙超过0.05mm，判定永久变形；若导叶端面间隙同向增大且密封漏水加剧，确认变形导致安装基准偏移 | 卸荷后拆除顶盖，上大型立车或龙门铣校正平面，加工补偿垫片恢复水平，重新调整导叶端面间隙；工具：激光跟踪仪、吊车、刮刀、测量平板 | 定期校核螺栓预紧力；避免长期超负荷运行；顶盖刚度设计复核，增设加强筋 | 调整导叶限位块临时恢复部分间隙；增加顶盖密封注胶量临时封堵漏水 | 导水机构偏磨、转轮密封间隙异常、水导轴承振动超标 | GB/T 7894-2020《水轮机基本技术条件》、DL/T 507-2014《水轮发电机组启动试验规程》 | 某混流式机组大修发现顶盖下沉0.35mm，导叶卡涩，经车削修复 | 每半年测量顶盖水平度并记录；每年检查把合螺栓预紧力；日常巡检倾听顶盖区域有无异响 | 顶盖腐蚀或磨损减薄量超过原厚度20%，或变形量无法通过加工恢复至设计公差时，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖密封失效漏水 | 机械/环境 | 一般 | 顶盖与主轴密封、顶盖与座环密封垫老化或压紧度不够，或泥沙磨损导致密封面损伤，引发高压水泄漏至水车室 | 顶盖排水管流量明显增大；水车室积水；顶盖间隙处可见射水；主轴密封处甩水 | 主轴密封漏水量＞50L/min（混流式）[物理]；顶盖排水泵启动频率＞5次/小时 [状态量]；密封垫压缩量低于设计值50% [物理] | 监视排水泵运行次数与时长 [在线]；水车室液位计报警 [在线]；停机后检查密封面有无冲蚀沟槽 [离线] | 排水流量持续＞80L/min且随负荷变化波动，判定密封失效；停机后解体发现密封垫破损或密封面有沟痕即可确认 | 更换主轴密封件、顶盖密封条；密封面补焊后打磨平整；重新计算并均匀压紧螺栓；工具：力矩扳手、吊具、刮刀、专用密封安装工具 | 采用抗磨材质密封；定期冲洗密封水过滤器；控制过机泥沙含量 | 启动备用排水泵，加强监视，限制负荷运行等待停机消缺 | 水导轴承进水致油质劣化、水淹水导油盆、停机时间延长 | DL/T 1055-2007《水电站水下检修作业规程》、IEC 62256:2017 | 某电站因主轴密封磨损，每天排水量高达200t，被迫停机更换 | 每周检查顶盖排水管出水情况；每月清洗密封水过滤器；每半年测量密封压缩量 | 密封面多次修复后剩余基体厚度不足设计值2/3，或基体出现穿透性裂纹时，顶盖报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓长期承受交变载荷产生疲劳，或预紧力不足、材质缺陷，导致螺栓断裂，顶盖与座环连接失效，严重时高压水喷出 | 顶盖把合面渗水或射水；机组振动突增；螺栓巡检发现缺失；把合面间隙异常扩大 | 超声波检测螺栓残余应力＜设计预紧力60% [物理]；发现1根及以上断裂 [状态量]；相邻螺栓受力不平衡率＞30% [物理] | 定期磁粉探伤检查螺栓 [离线]；超声波应力测试 [离线]；人工巡视螺栓标记错位 [在线] | 停机检查发现螺栓断裂或裂纹长度≥螺纹根部直径10%，即判定失效；若运行时突然振动增大且伴随漏水，推断螺栓松动或断裂 | 排空顶盖上部压力水，吊出顶盖，取出断头，更换同材质新螺栓，重新按设计力矩分步对称紧固；工具：液压扳手、断丝取出器、螺栓加热器、塞尺 | 采用高强度抗疲劳螺栓；定期复紧并做防松标记；运行中监测振动幅值趋势 | 降低负荷运行；增加临时拉筋或压板加固；加强巡检频次 | 座环螺栓孔损坏、顶盖抬起导致转轮摩擦、水淹厂房风险 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能》、NB/T 35064-2017《水电站螺栓预紧力检测导则》 | 某电站机组振动异常，停机发现顶盖36颗M64螺栓中8颗断裂，被迫更换全部螺栓 | 每次小修检查螺栓防松标记；每2年抽检10%螺栓进行磁粉探伤；大修时100%螺栓探伤及应力测试 | 螺栓累计使用超过10万小时或疲劳应力循环次数超过设计值，整批次更换；任何螺栓发现裂纹即报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖空蚀与泥沙磨损 | 机械/化学 | 轻微/一般 | 水流中泥沙或气泡在顶盖过流面附近溃灭，产生微射流冲击，造成金属表面逐渐剥蚀，形成针孔、凹坑，严重时穿孔 | 顶盖导流面出现蜂窝状凹坑；过流面涂层脱落；检修时发现壁厚局部减薄；噪音增大 | 空蚀面积＞100cm²且深度＞3mm [物理]；壁厚减薄率＞12% [物理]；过机泥沙含量超过1.5kg/m³ [化学] | 停机后宏观检查及超声波测厚 [离线]；运行中噪声频谱分析（高频成分增加）[在线] | 测厚发现面积性减薄且深度超过3mm，或单个蚀坑深度超过5mm，判断空蚀磨损严重；结合泥沙含量数据可判定为联合作用失效 | 打磨清除疲劳层，堆焊不锈钢或专用耐磨焊条，修磨至原形线；大面积时镶焊不锈钢护板；工具：角磨机、电焊机、专用模板 | 优化流道设计；控制过机泥沙；喷涂碳化钨等耐磨涂层；避开振动空化区域运行 | 临时涂覆环氧树脂修补材料延缓发展，限负荷运行 | 顶盖穿孔漏水、结构强度下降、振动传递至水导轴承 | GB/T 2900.45-2016《水轮机术语》、DL/T 835.4-2020《水轮机抗空蚀防护导则》 | 某多泥沙河流电站，顶盖运行三年即大面积空蚀，最深8mm，重新堆焊修复 | 每小修检查过流面并拍照记录；每年汛后测厚；发现涂层脱落及时修补 | 顶盖壁厚减薄超过原始壁厚30%，或穿孔无法修补，或空蚀区域占过流面40%以上时，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖异常振动 | 机械/控制 | 严重 | 顶盖因水力激振、转轮叶片频率与顶盖固有频率共振，或支撑刚度不足，产生剧烈振动，导致连接部件疲劳、焊缝开裂 | 顶盖垂直振动幅值突增；水车室内有金属撞击声；连接螺栓防松标记错位；主轴密封处摆动增大 | 顶盖垂直振动速度＞7.1mm/s (RMS, f<20Hz) [物理]；顶盖振动加速度大于5g [物理]；顶盖与座环把合面相对位移＞0.12mm [物理] | 在线振动监测系统（速度或加速度传感器安装于顶盖）[在线]；运行时用激光测振仪检查顶盖局部振动 [离线]；停机后检查螺栓松动 [离线] | 若振动速度持续超过7.1mm/s且频谱含明显转轮叶片通过频率或其倍频，判定水力共振；若振动随负荷变化无明显规律且固有频率测试接近激励频率，判定结构共振 | 调整导叶开度避开共振区；若因刚度不足，吊出顶盖增加径向或圆周加强筋，或更换厚壁顶盖；工具：模态激振器、加速度传感器、吊具、焊机、磁力钻 | 设计时进行顶盖模态分析，避免固有频率与激振频率重合；优化转轮叶片数；运行中避免在共振区长期运行 | 降低负荷或调整水位改变转速暂离共振区；在顶盖上装设配重块临时改变固有频率 | 顶盖螺栓疲劳断裂、焊缝开裂、导水机构磨损加剧、主轴密封失效 | GB/T 6075.7-2019《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第7部分：水力发电厂和抽水蓄能电厂》、GB/T 11348.7-2020《机械振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第7部分：水力发电厂和抽水蓄能电厂》 | 某混流机组在40%负荷时顶盖振动速度达12mm/s，经模态测试确认共振，通过局部加焊立筋消除 | 每月分析顶盖振动数据趋势；大修时进行顶盖固有频率测试；日常巡检时听音判断 | 顶盖结构刚度无法通过加固满足振动限值，或出现疲劳裂纹不可修复时，整体报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖焊缝裂纹 | 机械 | 严重 | 顶盖与座环连接焊缝或顶盖本体拼焊焊缝在交变应力、焊接残余应力及水力脉动共同作用下萌生裂纹，扩展后导致渗漏甚至贯穿 | 顶盖焊缝附近出现锈迹或水渍；磁粉探伤显示线性显示；焊缝表面油漆龟裂；顶盖轻微渗水 | 无损检测裂纹长度＞10mm [物理]；焊缝超声探伤反射波幅超过DAC曲线20% [物理]；裂纹深度超过焊缝厚度1/3 [物理] | 停机后对主要焊缝进行磁粉或渗透探伤 [离线]；超声波探伤 [离线]；运行中通过顶盖漏水及振动异常间接发现 [在线] | 磁粉探伤出现清晰的线状显示，长度＞10mm判定裂纹；超声波检测缺陷波幅超基准且动态波形尖锐，确认为裂纹；若伴随渗水则证明已贯穿 | 打磨清除裂纹，确认无残留后补焊，焊接材料与母材匹配，焊后消应力处理；贯穿性裂纹需碳弧气刨出U形坡口后多层多道焊；工具：角磨机、碳弧气刨枪、焊机、热处理设备、磁粉探伤仪 | 加强焊缝焊后热处理消除应力；改进焊接工艺；对该部位进行定期无损检测监控 | 对未贯穿裂纹采用钻止裂孔防止扩展；渗水处涂抹快干堵漏剂临时封堵；降低负荷运行 | 裂纹扩展致顶盖穿孔漏水、结构失稳、碎片脱落打伤转轮 | NB/T 47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》、GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 | 某电站检修发现顶盖与座环过渡焊缝存在150mm长裂纹，深度达壁厚40%，经打磨补焊修复 | 每次小修对顶盖关键焊缝进行目视检查；每3年对主要焊缝进行100%磁粉探伤；发现防腐层破损及时修复 | 多条焊缝裂纹总长度超过顶盖周长的30%，或同一焊缝修补3次后仍出现裂纹，或裂纹导致壁厚减薄超标，则顶盖报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖导流板脱落 | 机械/化学 | 一般 | 固定于顶盖下部的导流板或抗磨板在含沙水流冲刷、空蚀及振动作用下螺栓切断或焊缝开裂，导致导流板脱落，撞击转轮或卡在导叶间 | 机组振动增大；导叶开度与出力不一致；导叶动作卡涩；内部异常撞击声；尾水管排出金属碎片 | 导叶接力器行程偏差＞3mm [物理]；突然出现导叶不同步 [状态量]；过流部件金属异物检出 [物理] | 运行中监视导叶开度与出力曲线 [在线]；水导振动突增报警 [在线]；停机后进入转轮室检查顶盖导流板完整性 [离线] | 若导叶开度与出力偏离正常曲线且某导叶无法全关或全开，怀疑异物卡涩；停机检查发现导流板缺失或固定螺栓切断即可确认 | 吊出转轮，清理脱落件，校正或更换导流板，更换高强度螺栓并采取防松锁固，焊缝处打磨补焊；工具：内窥镜、扭力扳手、吊具、焊机 | 将导流板螺栓联接改为焊接加骑缝螺钉防松；定期检查；提高导流板抗磨蚀涂层质量 | 在不拆卸情况下，对卡涩导叶进行反复动作尝试排出异物；限负荷运行；加强监视 | 转轮叶片损伤、导叶轴颈变形、主轴密封损坏 | DL/T 835.4-2020《水轮机抗空蚀防护导则》、DL/T 1066-2007《水电站设备检修管理导则》 | 某电站导流板螺栓疲劳断裂，掉入转轮造成3片叶片轻微损伤，被迫停机更换导流板及补焊叶片 | 每次小修进入流道检查顶盖导流板固定情况，敲击检查焊缝；每2年更换防松螺栓 | 大修中若导流板基体磨损减薄超过原厚50%，或无法可靠修复固定时，导流板整体更换（属顶盖附件报废）
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖排水系统堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 顶盖排水管或均压管被泥沙、水垢、异物堵塞，造成顶盖水压积聚，渗漏水无法排出，导致水车室水位升高甚至水淹 | 顶盖压力表指示异常升高；水车室浮子开关频繁报警；排水管出水变小或完全无水；顶盖密封处漏水加剧 | 顶盖排水管出口流量低于设计值50% [物理]；顶盖均压腔压力超过主轴密封允许背压 [物理]；排水泵启动间隔异常延长 [状态量] | 排水管出口流量计监测 [在线]；顶盖压力表或压力变送器 [在线]；运行中检查排水口水流 [在线]；停机后拆开排水管检查 [离线] | 排水管出口流量减少但顶盖漏水依然，且顶盖压力上升，判断排水管堵塞；拆管后目视发现异物即可确认 | 关闭相关阀门，拆开排水管路，用高压水或机械清管器疏通；清洗或更换过滤网；清理均压腔泥沙；工具：管钳、高压清洗机、内窥镜 | 在排水管路设置反冲洗支路；定期排污；控制过机水质；排水口加装滤网防异物进入 | 打开各用排出口临时排水；增加移动式潜水泵抽水；降负荷减少漏水量 | 水车室积水、水导轴承油进水、水淹水位信号器导致误停机 | DL/T 1055-2007《水电站水下检修作业规程》、SL 229-2011《小型水力发电站自动化设计规范》 | 某电站汛期顶盖排水管被泥沙堵塞，导致水车室水位快速上升，险些水淹水导，紧急停机疏通 | 每周巡视检查排水管出口水流及顶盖压力；每月对排水管进行反冲洗；汛期加强检查频次 | 管路、阀门腐蚀严重无法修复，或多次疏通后仍频繁堵塞可更换管路；顶盖均压腔结构不可修复堵塞时，评估顶盖报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 顶盖法兰面腐蚀 | 化学/机械 | 轻微/一般 | 顶盖与座环的法兰面或组合面因电偶腐蚀、缝隙腐蚀或密封失效进水，产生锈蚀，破坏密封面贴合度，引发泄漏 | 把合面外周铁锈堆积；密封垫周围有水垢；螺栓孔周围有锈水；顶盖拆卸时发现法兰面成片锈坑 | 法兰面平面度超过0.10mm/m [物理]；局部锈坑深度＞0.5mm [物理]；密封垫压缩率＜20% [物理] | 拆卸顶盖后红丹研点检查并结合塞尺测量 [离线]；目视检查锈蚀情况 [离线]；运行中通过漏水间接反映 | 停机拆卸后，发现法兰面有深度＞0.3mm的点蚀坑群或线性腐蚀沟，且面积超过密封面的20%，判定腐蚀影响密封 | 机械清理锈蚀产物，锈坑处堆焊后研刮或研磨恢复平面度，更换新密封垫，涂抹防咬合剂重新紧固；严重时加工一体式补偿垫板；工具：研刮刀、平板、角磨机、电焊机 | 在法兰面涂装耐腐蚀防卡剂；使用不锈钢材质的密封垫；改进顶盖排水防止存水；定期检查 | 对微渗漏可注入柔性密封胶临时堵漏；局部低注高分子复合材料填补锈坑 | 大量漏水、螺栓锈死无法拆卸、顶盖难以拆装 | GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》 | 某电站大修吊出顶盖，发现法兰面出现大量深度1mm的腐蚀坑，经堆焊、重新铣削后恢复精度 | 每次拆卸顶盖时检查法兰面并除锈涂防锈油；长期停运机组须通风干燥 | 法兰面腐蚀导致有效承压宽度低于原设计60%，或无法通过加工和垫板补偿恢复密封性能时，顶盖报废
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 底环 | 导水机构 | 位于导叶下方的环形基础部件，与顶盖、座环配合，为导叶提供下部支撑和止水密封面。 | 否 | 无有效搜索结果 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每运行500小时或每月一次，检查底环紧固螺栓扭矩、表面磨损及腐蚀情况；维护操作要点：清洁底环表面及导叶轴孔，测量底环内径圆度与平面度，对轻微划痕进行研磨修复，检查底环与座环配合间隙，紧固力矩按设计值的90%-110%复紧，密封面涂抹耐水润滑脂。 |  | 报废判定条件：底环基体出现贯穿性裂纹或深度超过壁厚20%的腐蚀坑；底环内径磨损量超过设计值的0.3%或圆度误差超过0.05mm/m；经多次修复后累计加工去除量超过设计壁厚的15%；运行时间超过30年且超声检测发现内部存在不可接受的密集型缺陷。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 导叶剪断销剪断 | 机械 | 严重 | 导叶被异物卡阻或接力器操作力矩异常增大，超过剪断销设计强度，导致其断裂，导叶失去控制。 | 机组振动突增，可听到金属断裂声，对应导叶开度反馈信号异常，导叶处于自由状态，无法与其他导叶同步。 | 剪断销通断信号[状态量]（由通变断为失效）；导叶开度偏差[物理]（某导叶开度与给定值偏差＞5%）；振动速度有效值[物理]（>4.5mm/s）。 | 剪断销信号器[在线]；导叶开度传感器[在线]；振动变送器[在线]。 | 逻辑判断：剪断销信号器发出断路报警，同时上位机显示该导叶开度与接力器行程不匹配，且机组振动幅值突然上升，即判定为剪断销剪断。 | 立即停机，通过盘车确认断裂位置，拆下拐臂，取出断销残段，检查导叶转动灵活性并清除异物，更换同规格新剪断销。工具：扳手、拉马、冲击钻、撬棍。 | 定期清理水车室杂物，保持导叶间无卡滞物；大修时检查剪断销表面无裂纹；保证接力器操作油压正常，避免过载。 |  | 导叶失控引发转轮进水不均，导致主轴摆度增大、推力瓦温升高，严重时可能打伤转轮叶片。 | SHP/TG 005-2:2019；DL/T 792-2013 水轮机运行规程；GB/T 15468-2006 水轮机基本技术条件 |  | 每日巡检剪断销信号器指示灯状态；每周检查拐臂、连杆连接螺栓；保持剪断销清洁无锈蚀，如有微动磨损需加脂保护。 | 剪断销剪切面出现明显塑性变形、颈部有裂纹或肉眼可见损伤，即应更换，不得重复使用。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 导叶端面/立面间隙过大（漏水严重） | 机械 | 严重 | 导叶长期受水流冲刷、汽蚀，或因导叶下沉、轴套磨损，使端面（上下端面）与立面（导叶间立面）间隙超差，导致全关时漏水量超标。 | 停机状态下蜗壳水压持续下降缓慢，导叶处可听到明显漏水声，机组低速蠕动，有时无法正常加闸制动。 | 端面总间隙[物理]（端面间隙之和＞0.8mm）；立面间隙[物理]（用0.05mm塞尺能通过为超差）；停机状态漏水量[物理]（>设计允许漏水量1.5倍）。 | 塞尺测量[离线]；漏水听音棒[离线]；关闭进水阀后蜗壳压力下降速率[离线]；超声波流量计测漏水[离线]。 | 停机关闭导叶，用塞尺逐只测量导叶上下端面间隙和相邻导叶立面间隙，对照检修规程判定；进行停机状态漏水试验，测量漏水量，若超标且间隙测量超差，则诊断为间隙过大。 | 调整导叶间隙：先调整导叶端面垫片，使端面总间隙在规定范围；立面间隙超标时，可修磨导叶密封面或调整连杆长度使导叶均匀关闭。若因汽蚀、磨损使间隙调整余量耗尽，则需补焊导叶密封面后研磨。工具：塞尺、吊装工具、焊机、角磨机、平板尺。 | 定期检测间隙，控制在允许范围；导叶密封面可堆焊不锈钢层或喷涂碳化钨；保持流道水质清洁，减少磨损。 | 若漏水严重导致无法正常停机，可关闭进水主阀或快速闸门，待机组停稳后检修。 | 停机困难，延长惰转时间，可能烧损制动闸瓦，推力轴承油膜不易建立；增大水量损失，降低电站效益。 | GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范；SHP/TG 005-2:2019 |  | 每季度用塞尺检查1次导叶端面/立面间隙并记录；日常巡检时监听导水机构漏水声；每2年大修时详细检查导叶密封面。 | 导叶密封面汽蚀、磨损深度＞3mm，或导叶间隙已调至极限仍无法满足密封要求，且无法通过补焊修复时，应报废更换导叶。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 导叶空蚀与磨损 | 机械/化学 | 一般 | 水流中挟带的泥沙对导叶表面产生冲刷磨损，或水流局部压力降低产生气泡溃灭造成空蚀，两者共同作用形成蜂窝状坑洞及鱼鳞状沟槽。 | 水轮机效率缓慢下降，导叶表面出现麻点、坑洞，严重时空蚀区呈海绵状，局部噪声增大。 | 汽蚀面积占比[物理]（>导叶单侧面积的10%）；最大汽蚀深度[物理]（>2mm）；导叶表面波浪度[物理]（波谷深＞1mm）。 | 停机内窥镜检查[离线]；渗透探伤（PT）[离线]；数码相机拍照对比[离线]；效率试验[离线]。 | 停机后通过内窥镜或打开人孔进入，目视检查导叶表面状况，用探针测量坑深，用透明方格纸估算汽蚀面积。若深度或面积超出允许值，判定需修复。 | 对汽蚀磨损区用奥氏体不锈钢焊条（如A102）补焊，焊后打磨恢复导叶型线，并进行渗透探伤确认无裂纹。工具：焊机、角磨机、样板、渗透剂。 | 采用抗磨蚀材料（如不锈钢导叶或喷涂聚氨酯涂层）；优化运行工况，避开严重振动区；汛期高含沙量时适当降低出力。 |  | 导叶表面粗糙度增大，水力损失增加，效率降低；严重时空蚀坑可能发展成贯穿性损伤，削弱导叶强度。 | GB/T 15469.1-2008 水轮机模型验收试验规程；IEC 60193 |  | 每年小修时检查导叶表面汽蚀与磨损状况；高含沙河流上的电站宜在汛后专项检查；保持转轮与导叶间密封间隙，防止泥沙加剧磨损。 | 单个导叶汽蚀深度＞5mm，或空蚀面积超过导叶面积20%且无法通过补焊恢复型线，或出现穿透性裂纹，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 导叶轴套漏水 | 机械 | 一般 | 导叶轴密封（O型圈、U型圈或中硬填料）因老化、磨损或压盖松动，导致有压水从导叶轴与轴套间隙处向外泄漏。 | 水车室内可见从导叶拐臂根部有水流出或喷射，水车室积水增多，基础潮湿，长期可见锈迹和白渍。 | 单轴套漏水流量[物理]（>3L/min为异常）；轴密封处滴水频率[状态量]（连续成线即异常）；蜗壳压力[物理]（正常值，如0.3~0.5MPa）。 | 巡检人工观察[在线]；量杯接水计时测量[离线]；水车室液位开关[在线]。 | 巡检中发现导叶拐臂或轴头处有连续水流或喷射，即可初判密封失效；进一步测量漏水量，超过规定值则诊断需更换密封。 | 拆卸导叶拐臂或前后盖，取出旧密封圈，清理轴套内壁和轴颈毛刺，涂抹二硫化钼润滑脂，更换同规格新密封，压紧压盖。工具：内六角扳手、专用压套、拉马、塞尺。 | 每次大修定期更换导叶轴密封圈；保持润滑水清洁；防止轴套进沙；停机时投入导叶锁锭，避免导叶晃动加剧密封磨损。 | 若泄漏量不影响安全运行，可适当降低蜗壳压力，并设置挡水板、引流管，待停机处理。 | 水车室大量积水可能损坏导叶拐臂、剪断销连杆等部件，引起锈蚀和动作卡涩；渗漏严重时可能淹没油盆。 | SHP/TG 005-2:2019；DL/T 507-2002 水轮发电机组启动试验规程 |  | 每日巡检观察导叶轴套渗漏情况；每半年补加导叶轴套润滑脂；每次大修更换全套导叶密封。 | 导叶轴颈磨损量＞0.5mm或轴套内孔严重偏磨使密封补偿失效，且无法通过镶套修复时，导叶或轴套应报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 导叶卡涩或动作不灵活 | 机械/控制 | 严重 | 导叶轴套内进入杂物、锈蚀或间隙过小，导叶与顶盖或底环刮蹭，或传动机构销轴卡涩，导致导叶转动阻力大，不能跟随调速器正常调节。 | 导叶开度变化滞后于接力器行程，调节过程有异响，调速系统频繁抽动，水轮机出力周期性波动。 | 导叶动作时间[物理]（从全关到全开时间比出厂值延长20%以上）；接力器推拉油压差[物理]（同开度下比正常增大0.5MPa以上）；开关行程线性度[状态量]（非线性度＞5%）。 | 调速器油压/油位监测[在线]；导叶开度反馈信号[在线]；停机时手动盘车阻力评估[离线]。 | 在线判断：对比接力器行程与导叶开度反馈的时间响应，若滞后时间超过0.5s；油压在导叶运动过程中出现异常爬升；停机后手动盘车，若单只导叶转动明显滞涩，即诊断为卡涩。 | 拆卸清洗导叶轴套，去除污物和锈蚀；如轴套内孔有拉伤，用油石研磨；更换受损密封；调整顶盖与底环间隙；对传动销轴和拐臂连接部位加注润滑脂。工具：清洗剂、油石、油枪、拉马。 | 保持水车室清洁，防止异物进入轴套；定期盘车转动导叶，尤其在长期不调节期间；使用含极压添加剂的润滑脂。 | 当卡涩不严重时，可适当增加调速器油压继续运行，待低负荷时申请停机处理。 | 导叶不能及时关小或开大，容易导致机组频率超限，严重时在甩负荷时无法快速关闭引起机组过速，威胁安全。 | GB/T 9652.1-2007 水轮机调速器与油压装置技术条件；DL/T 792-2013 |  | 每周进行1次导叶全行程远方/现地操作试验，检查灵活性；每季度向拐臂、连杆销轴加注润滑脂。 | 导叶轴套咬死无法修复，或者导叶与轴套配合间隙超出设计值3倍且导致下端面间隙无法调整合格，应报废该导叶及配套轴套。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 导叶开度不均匀 | 机械/控制 | 一般 | 各导叶连杆长度调整不当，或控制环销、拐臂销磨损产生间隙，或导叶本身变形，导致各导叶转角不一致，水流周向分布不均。 | 机组存在周期性水流脉动声，背管压力摆动，水导摆度、上机架振动较正常时明显增大。 | 各导叶开度（转角）最大偏差[物理]（＞全开度±2%或±1°）；转轮室压力脉动双振幅值[物理]（△H/H＞10%）。 | 盘车时用角度规或开度测量仪在导叶臂上逐点测量[离线]；导叶接力器行程与各导叶开度传感器比对[在线]。 | 在停机且未投入锁锭状态下，缓慢开启导叶，用角度仪测量各导叶在同一指令下的转角度，计算最大偏差；若超过允许值，判定开度不均匀。 | 调整导叶连杆长度：松开连杆旋套锁母，转动旋套改变连杆长度，使各导叶在全关、50%开度、全开三个位置转角一致，然后锁紧螺母。工具：扳手、角度仪、卡尺。 | 每次大修时精确测量并调整导叶开度；更换磨损超限的控制环销轴和拐臂销；安装时保证导叶编号与位置对应。 | 若不严重，可将机组负荷减至振动较小的区间运行，同时加强监测，尽快安排调整。 | 转轮进水不均造成水力不平衡，使主轴摆度超标，加剧导轴承磨损，长期可能导致转轮叶片裂纹。 | GB/T 8564-2003；SHP/TG 005-2:2019 |  | 每半年校验1次导叶开度，日常巡检听取水轮机室有无异常水流撞击声。 | 导叶本体发生扭曲变形或拐臂键槽严重损伤无法可靠固定，经调整仍无法保证开度均匀，应更换导叶。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶轴套 | 导水机构 | 支撑导叶轴颈并保证其灵活转动的滑动轴承，通常由自润滑材料制成，设有止水密封。 | 是 | 导叶轴套严重漏水 | 机械 | 一般 | 导叶轴套密封结构因磨损、老化或损坏，导致密封失效，蜗壳或导水机构中的压力水从轴套间隙大量渗出。机理为密封材料长期受水流冲蚀、泥沙磨损或因安装不当挤压变形，失去密封能力。 | 1. 顶盖或导叶拐臂处可见明显连续水流喷溅或流淌。2. 水车室内部积水增多。3. 停机时漏水声明显。 | 1. 漏水量[物理]: >XX L/min (根据机组容量，由制造厂规定)。2. 密封间隙[物理]: 超过设计间隙上限 (通常为轴径的0.1%~0.3%)。 | 1. 人工目视巡检[离线]。2. 顶盖集水井水位变化率监测[在线]。 | 1. 在机组停机或空转状态下，通过人孔或观察孔进行目视检查，观察漏水部位和严重程度。2. 对比顶盖排水泵启动频率，若启动时间间隔显著缩短，则判断导叶轴套漏水加剧。 | 1. 停机、落进水口及尾水闸门，排空流道存水。2. 解体导叶拐臂及密封压盖，拆除旧密封填料或密封圈。工具：扳手、拉马、铜棒。3. 清理轴套、轴颈及密封函，检查并修复磨损的轴颈。工具：细油石、游标卡尺。4. 更换同型号新密封件，按要求错位安装、均匀压紧。工具：扭矩扳手。5. 复装、静态通水试压或开机试运行，检查泄漏情况。 | 1. 检修时选用耐磨损、抗老化的密封材料。2. 保证冷却润滑水水质清洁，防止泥沙进入密封面。3. 定期检查并调整密封压紧度至规定滴漏状态。 | 1. 在保证润滑水温不超限的情况下，适当关小或堵塞该轴套的冷却润滑水，以减少外漏(若为双向密封)。2. 增加临时排水泵，防止水淹水导轴承。 | 1. 大量漏水可能淹没水导轴承，导致润滑油乳化、轴承烧瓦。2. 水淹水车室，引起其他电气元件短路或锈蚀。 | 1. UNIDO《小水电技术导则》运行维护分册 7.1.1 g) 条。2. SH/T 3578-2014《石油化工水泵机组施工及验收规范》。 | — 【日常巡检周期】每周至少1次目视检查导叶轴套部位漏水情况，汛期或高水头运行时增加至每日1次。<br>【维护操作要点】1. 停机后检查轴套密封填料或O形圈的老化、磨损状态，按需调整填料压盖螺栓（对称均匀紧固，压紧量以滴水不成线为准）。2. 若密封件硬化、变形或磨损，立即更换同规格耐水密封件。3. 检查轴套内表面与导叶轴颈的配合间隙，确认无偏磨或冲刷沟槽。4. 清理轴套排水孔，确保通畅。 |  | 1. 轴套密封面存在深度≥0.3mm的冲刷沟槽或因气蚀导致密封面粗糙度Ra>6.3μm，无法通过修磨恢复。<br>2. 轴套内孔磨损导致与导叶轴颈的总配合间隙超过设计间隙上限的2倍（如设计间隙0.2~0.4mm，实测总间隙>0.8mm）且漏水无法通过密封件有效控制。<br>3. 轴套本体出现贯穿裂纹或铸造缺陷延伸。<br>4. 累计运行时间超过12年或频繁漏水导致导水机构开度反复波动，经更换密封后仍不能稳定。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶轴套 | 导水机构 | 支撑导叶轴颈并保证其灵活转动的滑动轴承，通常由自润滑材料制成，设有止水密封。 | 是 | 导叶轴套磨损卡涩 | 机械 | 严重 | 导叶轴套与导叶轴颈形成的滑动轴承因润滑水断流、泥沙侵入或长期重载运行，产生磨粒磨损或粘着磨损。轴套内孔与轴颈间隙超限，或轴套材料转移、表面拉毛，致使摩擦力矩急剧增大，导叶操作卡涩甚至无法动作。严重时轴套抱死导致导叶剪断销破断。 | 1. 导叶接力器操作油压明显升高，开关时间延长。2. 导叶开度指示晃动或各导叶开度不一致。3. 控制环或拐臂处能听到异常摩擦声响。4. 水轮机输出功率波动，顶盖振动加剧。 | 1. 导叶操作力矩[物理]：超过设计值的1.2倍（报警）/1.5倍（停机阈值）。2. 轴套间隙[物理]：超过设计最大间隙的2倍或单侧间隙大于0.5mm（中小型机）。 | 1. 接力器推拉力在线监测[在线]。2. 导叶开度反馈一致性对比[在线]。3. 停机时手动盘车检查灵活性[离线]。4. 内窥镜检查轴套内部表面[离线]。 | 1. 对比机组正常操作油压-时间曲线，若操作油压持续上升且时间延长超过20%，判断存在机械卡涩。2. 停机后人工用撬棍转动拐臂检查摩擦力矩，若单导叶转动所需力矩明显高于相邻导叶且存在顿挫感，则确认该轴套磨损卡涩。 | 1. 停机、落进水口闸门、排空。2. 拆卸导叶拐臂及键，吊出导叶。工具：液压扳手、拉马、行车。3. 检查轴颈表面，用油石修磨拉伤毛刺，严重拉伤的轴颈需外委修磨并表面镀铬恢复尺寸。工具：千分尺、油石。4. 用内径千分表测量轴套内径，超差或表面损伤则更换轴套。压出旧轴套，测量底孔，压入新轴套后铰削或刮研至所需配合间隙。工具：压套工具、铰刀、刮刀。5. 清理润滑水孔道，确保通畅。6. 回装导叶，复测间隙，进行无水操作试验，测量操作力矩。 | 1. 保证润滑水水质清洁，增设精密过滤器，定期反冲洗。2. 润滑水系统设置流量和压力低报警联锁停机。3. 大修时彻底清理轴套内残留泥沙。4. 选用自润滑性能好的轴套材料（如钢背聚甲醛复合材料）。 | 1. 若卡涩导致机组无法正常停机，可在保证导水机构机械限位可靠后，切除故障导叶操作回路，闭锁在固定开度，用剩余导叶控制停机，并立即申请停机处理。2. 降低导叶操作速度，利用接力器缓动尝试冲过卡涩点。 | 1. 导叶剪断销被剪断，该导叶失控，会导致机组出力不均、振动加剧，甚至影响正常停机。2. 接力器操作油压过高导致油泵过载或液压系统损坏。3. 卡涩摩擦引起局部过热，造成轴套烧熔或轴颈退火。 | 1. GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》第9.2.5条。2. DL/T 710-2018《水轮机运行规程》第5.3条。 | — 【日常巡检周期】每2周1次操作导叶机构全开全关试验，记录动作灵活性及异响；每季度1次测量导叶轴套间隙。<br>【维护操作要点】1. 定期通过注脂嘴向轴套内注入耐水钙基或锂基润滑脂（如每季度1次），直至旧脂从端部挤出。2. 若转动有明显卡涩，停机后拆检轴套，用细油石或百洁布去除轴颈与轴套表面的微高点或锈斑。3. 检查轴套内表面是否存在偏磨痕迹，用内径千分尺测量上下端及中间部位内径，计算椭圆度和锥度。4. 发现润滑脂变质导致油膜失效时，彻底清洗油道并换脂。 |  | 1. 轴套内孔磨损量单侧超过0.3mm（或总磨损间隙超过设计值的2.5倍），导致导叶转动扭矩超标且无法通过修配恢复灵活运行。<br>2. 轴套内表面出现大面积（面积>20%）铜合金层剥落、碎裂或严重咬焊痕迹。<br>3. 轴套内孔椭圆度或锥度超过0.15mm，经修磨后与导叶轴配合间隙仍超限。<br>4. 因润滑不良导致轴套与轴颈发生高温粘结，表面硬度下降（如铜套硬度HBW降低≥30%）。<br>5. 累计运行超过10年且磨损率逐年加剧，年内间隙增量超过0.2mm。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶立面密封条磨损 | 机械 | 一般 | 导叶关闭时相邻导叶立面密封条接触，长期受水流冲刷和挤压产生磨损，密封间隙增大，泄漏量超标。 | 导叶全关状态下仍有较大漏水声；蜗壳排水后导叶立面可见局部间隙透光；停机时压力钢管水压下降速度加快。 | 密封条磨损深度 ≥2mm [物理]；导叶立面间隙＞0.30mm（小型机）/＞0.50mm（大型机）[物理]；导叶漏水量＞1.2倍设计允许值 [物理] | 停机后人工用塞尺检查立面间隙 [离线]；导叶漏水量测量（容积法/流量计法）[离线]；机组停机后听声判断漏水 [离线] | 若机组停机后无压状态下用塞尺测得导叶立面间隙超过允许值，且机组导叶漏水量超设计允许值1.2倍以上，则判定立面密封条磨损超标。 | 拆卸导叶，清理密封槽，更换同规格耐水耐磨橡胶或高分子复合密封条；使用专用粘接剂均匀涂抹，按原位置装回；调整导叶端面间隙后重新做严密性试验。所需工具：塞尺、游标卡尺、刮刀、电动角磨机、力矩扳手、专用粘接夹具。 | 定期（每小修周期）检查导叶立面间隙并记录趋势；控制过机水质，减少含沙量；避免长期在40%以下小开度运行以减轻密封面空蚀。 | 在机组停机并排除压力钢管存水的条件下，用聚乙烯或聚氨酯密封胶在磨损处局部填充，固化后修整平面，可短期恢复密封，运行时间不超过1个月。 | 导叶漏水量过大导致机组停机困难，甚至无法正常停机；长期漏水引发停机时转速不降至零，不能投入制动。 | GB/T 15468-2020《水轮机基本技术条件》；DL/T 507-2014《水轮发电机组启动试验规程》 | 某水电站机组停机后转速无法降为零，检查导叶立面间隙最大0.8mm，更换全部立面密封条后恢复正常。 | 每月巡检时观察停机状态下蜗壳排水后导叶之间透光情况，每半年用塞尺全面测量立面间隙；清洁密封面油污杂物。 | 密封条磨损深度≥3mm，或局部断裂、脱落、硬化失去弹性，经3次以上调整仍无法满足导叶漏水量标准时，应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶端面密封条冲蚀 | 机械 | 轻微 | 导叶上下端面与顶盖、底环之间的密封条被含沙高速水流冲刷，形成沟槽或边缘缺失，导致端面间隙漏水。 | 顶盖或底环导叶轴孔部位有渗水或喷水；停机时导叶全关状态下，用塞尺可探入较大端面间隙；导叶轴颈处甩水。 | 端面密封条沟槽深度 ≥1.5mm [物理]；端面间隙单侧＞0.6mm（小型机）/＞1.0mm（大型机）[物理]；导叶端面漏水量占总漏水量比例＞30% [物理] | 停机后拆开导叶轴端盖板，目视检查密封条状况 [离线]；用塞尺测量端面间隙上下共四点 [离线]；运行中用频闪仪观察漏水点 [在线] | 若拆检发现密封条存在径向贯穿性沟槽或边缘缺失超2mm，且端面间隙实测值超出设计最大允许值，即判定端面密封冲蚀失效。 | 拆出导叶，清理端面密封槽，更换为抗磨聚氨酯或复合密封环；精确测量端面实际间隙，按需加装调整垫片以补偿磨损；恢复后盘车检查导叶转动灵活性。所需工具：塞尺、百分表、刮刀、扭矩扳手、液压拉伸器、吊装工具。 | 投运前确保导水机构清洁无遗留物；长期多泥沙电站宜在密封圈前设置防沙环；改善导叶端面水封供水压力，形成正压密封。 | 如不具备停机解体条件，可临时采用注入硅橡胶密封剂到端面间隙，待固化后抑制漏水，但仅允许带病运行至下一个停机检修窗口。 | 漏水冲刷相邻导叶轴套，导致轴套磨损，导叶动作迟滞；大量漏水侵蚀顶盖排水系统。 | GB/T 15468-2020；DL/T 507-2014；GB/T 17189-2017《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测量规程》 | 某高水头电站导叶端面密封冲蚀后，顶盖内积水严重，被迫停机清理并更换全部端面密封。 | 每年C级检修时抽取2~3片导叶检查端面密封状态；检查导叶端面间隙并记录；定期清洗过滤器，保证水封供水清洁。 | 密封条材料出现深度超2mm的冲刷沟槽且剩余弹性层小于0.5mm，或出现整圈松脱、断裂，无法保证最小密封间隙时报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶密封件老化硬化 | 化学/环境 | 一般 | 橡胶密封件长期处于水、油脂及温度变化环境中，分子链断裂，硬度增加，弹性下降，失去密封补偿能力。 | 密封面即使间隙正常仍漏水；拆下密封条发现表面龟裂、变硬、无弹性；密封件压入槽后无法回弹，有永久变形。 | 密封条邵氏硬度增加＞15%初始值 [物理]；永久压缩变形率＞40% [物理]；拉伸强度下降＞30% [物理] | 更换备件时留样进行硬度计检测 [离线]；观察密封面压痕恢复能力 [离线]；按使用年限超过8年时主动检查 [离线] | 若导叶间隙合格但漏水量仍超标，且拆检密封件硬度≥75 Shore A（原硬度60），永久变形率＞40%，则判定密封件老化失效。 | 更换全部已老化密封条，选用耐水、耐老化性能更优的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶材质；安装前确认密封件在有效期内。工具：硬度计、游标卡尺、专用安装工具。 | 存储密封件避免光照、高温，在保质期内使用；选择耐老化配方密封材料；运行中避免润滑油泄漏浸泡密封件。 | 可临时在密封槽底部加垫适当厚度的薄铜皮或橡胶垫片，使密封条预压量恢复，以此补偿永久变形，运行时间不超过3个月。 | 整体密封性能下降，导叶漏水量超标，影响调节保证计算和紧急停机安全性。 | GB/T 3452.1-2005《液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差》；GB/T 5720-2008《O形橡胶密封圈试验方法》 | 某抽水蓄能电站导叶密封运行9年后普遍硬化，全部更换为耐老化配方密封件后漏水量降低70%。 | 结合机组大修周期（4-6年）评估密封件老化状态；日常巡检时注意观察有无密封材料碎屑随水流出。 | 密封件使用年限超过8年，或检测硬度超过设计上限15%，或永久变形率超40%，或出现3处以上深度裂纹，应立即报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶密封件异物卡涩损伤 | 机械 | 严重 | 金属碎屑、焊渣、砂石等异物进入导叶密封面，在导叶启闭过程中划伤密封条或压裂密封唇口，导致泄漏。 | 导叶开关过程中可听到金属摩擦异响；导叶接力器操作油压波动；某一导叶开关时间明显滞后；密封条发现纵向划痕或豁口。 | 密封唇口贯穿性划伤长度＞3mm [物理]；导叶启闭时间滞后＞2秒 [物理]；接力器油压差增加＞5%正常值 [物理] | 导叶全开关试验时测量启闭时间并对比 [在线]；内窥镜观察密封面 [离线]；停机后盘车检查灵活性及异响 [离线] | 若导叶启闭试验发现某一导叶动作延迟超2秒或接力器油压突增再回落，且内窥镜或解体发现密封条有纵向划伤或压裂，则判定异物卡涩损伤。 | 全面清理导水机构区域异物，拆卸受损导叶，更换密封条；研磨修复密封槽边缘毛刺；用磁粉探伤检查密封面母材无裂纹。工具：内窥镜、磁粉探伤仪、角磨机、专用密封安装工具。 | 大修后严格清理管道和导水机构内异物，进行全行程开关试验；设置滤网防异物进入；安装后点焊处打磨光滑。 | 若划伤较浅未贯穿，可用专用橡胶修补剂填充划伤处，固化后修磨平滑，可暂用至小修；同步加强过滤。 | 划伤的密封面可能进一步撕裂导致大量漏水，并损伤配合的金属面，引发导叶卡涩。 | DL/T 5038-2012《水轮机安装施工及验收规范》；GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》 | 某电站大修后试运行出现导叶关闭异常，检查发现密封条被焊渣划伤5cm，重新更换并清洁后正常。 | 每次大修后首次停机检查导叶开关灵活性，并利用停机机会检查导水机构内有无异物。 | 密封条划伤深度超过密封截面厚度的1/3，或导致密封唇口撕裂长度≥10mm，无法修复后保持密封完整性，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶密封件安装不当变形 | 机械 | 一般 | 密封条安装时扭曲、拉伸过度或压入不均匀，导致局部过盈不足或过大，密封面不平整，造成早期泄漏或局部快速磨损。 | 新安装密封后即发现局部透光或漏水；导叶关闭后某些位置用塞尺可探入超标间隙；局部密封条外翻或扭曲。 | 密封条局部压缩量偏差＞±20%设计值 [物理]；局部间隙＞0.4mm（新装状态下）[物理] | 新密封安装后用塞尺全面测量密封间隙 [离线]；盘车检查密封面均匀接触痕迹 [离线]；使用透光法检查密封线连续性 [离线] | 若新安装导叶密封后，用塞尺检测发现某区段间隙显著大于其他区段，或透光检查存在断点漏光，密封条局部外翻，可诊断为安装不当。 | 重新拆装密封条，确保安装过程使用专用工具，均匀敲入密封槽，不得扭曲；按工艺要求控制密封条拉伸量≤3%，切除多余长度；安装后重新盘车检查间隙。工具：橡胶锤、专用压入工具、润滑油（安装用）、塞尺。 | 培训安装人员；制定详细安装作业指导书；安装前检查密封槽清洁度和尺寸；使用专用压入装置。 | 对轻微变形可局部加垫薄片调整间隙，或切割局部外翻部分重新粘接，维持到下一个停检周期。 | 安装不当导致密封寿命大幅度缩短，运行后短期内漏水量快速增大。 | GB/T 8564-2003；DL/T 5038-2012 | 某机组A修后导叶立面密封全面更换，运行300小时即漏水超标，拆检发现多数密封条扭曲，重新安装后恢复。 | 更换密封条施工中，技术员全程监督，并做好间隙测量记录复核。 | 密封条因安装不当导致永久扭转变形、拉伸变形或局部挤压开裂，无法校正回弹，即应报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶密封件脱胶剥离 | 机械/化学 | 一般 | 密封条与导叶本体粘接面受水流剪切力、交变压力及化学介质侵蚀，粘接剂老化或施工质量差，导致密封条与金属面局部脱开、翘起甚至剥离，丧失密封功能。 | 导叶全关状态下手电检查可见密封条局部翘起与导叶本体产生缝隙；运行中漏水集中于脱胶部位，呈射流状；停机关闭压力钢管排水后可见密封条漂浮或移位。 | 胶层剥离长度 ≥5% 密封总周长 [物理]；剥离处密封间隙突增 >0.5mm [物理]；漏水量突增 ＞30% 上次测量值 [物理] | 停机排水后目视检查密封条贴合状态 [离线]；用0.02mm塞尺插入密封条与金属面之间判断是否脱开 [离线]；通过漏水量变化趋势推断 [离线] | 若目视发现密封条局部翘起且塞尺可深入金属面≥3mm，或密封条能用手轻易剥离，结合漏水量显著增大，则判定脱胶剥离。 | 完全清除旧胶层和失效密封条，用砂纸或电动钢丝刷清理粘接面直至露出金属光泽，用清洗剂除油；选用耐水高强度双组份环氧或聚氨酯粘接剂，均匀涂布，重新粘接密封条并用夹具加压固化24h；固化后修整边缘并做严密性试验。工具：角磨机、钢丝刷、清洗剂、刮胶板、C型夹具、力矩扳手、塞尺。 | 严格控制粘接工艺，环境湿度≤75%、温度15~35℃；粘接面粗糙度Ra6.3~12.5μm；选用与密封条材料相匹配的底涂处理剂；避免密封面长期浸泡在含油污水。 | 若无法停机解体检修，可临时采用水下环氧胶在脱胶缝隙内注入并加压，凝固后暂时抑制漏水，但最长运行不超过1个月。 | 剥离的密封条可能在开关导叶时被撕脱，堵塞导水机构或损坏相邻导叶；严重脱胶导致大量漏水，无法正常停机。 | GB/T 15468-2020；DL/T 507-2014；GB/T 8564-2003；GB/T 29592-2013《建筑用胶粘剂中有害物质限量》引用的相关粘接强度试验标准 | 某电站检修后运行2个月导叶漏水量异常增大，停机检查发现2片导叶立面密封条脱胶长度达密封总长1/3，重新粘接后恢复正常。 | 每年小修时对密封条粘接情况进行专项检查，用塑料锤轻敲密封面听音判断是否有空响；建立密封漏水趋势监测。 | 当密封条单处脱胶长度超过密封总周长的20%，或累积脱胶超过40%，且粘接面出现腐蚀凹坑，无法保证可靠粘接时，密封条应报废，同时需处理金属基面。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶密封件挤出变形 | 机械 | 严重 | 导叶在高压差下关闭，密封条承受过大挤压力或密封槽间隙过大，弹性体被挤入相邻活动间隙，在导叶多次启闭后导致密封条永久塑性变形、局部缺损或根部撕裂，引发泄漏。 | 导叶开关力矩增大，接力器操作油压波动；密封部位可见挤出耳状或翻边橡胶碎片；导叶全关时局部间隙突然变大；停机后可见密封条断面呈蘑菇状变形。 | 密封条挤出耳最大宽度 ＞1.5倍密封槽间隙 [物理]；导叶启闭力矩增加 ＞20% 设计值 [物理]；泄露水流焦点部位对应挤出变形处 [物理] | 导叶开关试验时测量接力器推拉力和行程时间 [在线]；内窥镜透过导叶端面或立面检查密封唇口形态 [离线]；停机后拆检密封条检查变形情况 [离线] | 若接力器操作力持续高于正常值20%以上，且内窥镜或解体发现密封条局部呈挤出翻边、撕裂形态，而间隙值在设计范围内，则诊断为挤出变形。 | 更换变形密封条，精确测量并修正密封槽间隙，必要时机加工槽口并安装抗挤出挡圈（如聚四氟乙烯背环）；调整导叶端面间隙和限位，确保密封条压缩量在设计范围内。工具：内径千分尺、游标卡尺、专用背环安装工具、力矩扳手。 | 合理设计密封槽间隙，控制密封条压缩率≤25%；导叶关闭限位块调整避免过压；运行中避免非正常工况下紧急关阀过频。 | 在挤出部位临时安装半圆形金属压板压住密封条根部，防止进一步挤出，仅限停机修复前使用，运行时间不超过一周。 | 挤出变形撕裂后碎片可能随水流卡入其他导叶密封面，引发连锁泄漏和卡涩，甚至导致导叶剪断销破坏。 | GB/T 3452.1-2005；GB/T 15242.2-2017《液压用橡胶密封圈 沟槽尺寸和公差》；DL/T 5038-2012 | 某冲击式机组导叶密封采用O形圈，因密封槽超差导致大面积挤出，被迫提前大修，增加背环后解决。 | 定期检查导叶密封压紧量及密封槽状态，清理槽内残留橡胶碎屑；维护时注意检查背环安装情况。 | 密封条挤出部分导致本体撕裂深度超过横截面高度的1/2，或沿密封周长存在超过3处挤出耳，或密封圈硬化伴随挤出，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 导叶密封件化学腐蚀溶胀 | 化学/环境 | 一般 | 密封件长期接触含有酸性、碱性或油脂类介质的水体，橡胶分子被化学降解或发生溶胀，导致体积增大、强度降低、弹性丧失，最终密封能力下降。 | 密封条体积明显胀大，手感粘软，表面发粘或有析出物；密封槽内可见黏稠状黑色胶质；导叶开启后密封条不易回弹恢复；漏水呈碱性或酸性水质特征。 | 密封条体积溶胀率 ＞10% 原始体积 [物理]；拉伸强度下降 ＞50% [物理]；硬度下降 ＞10% Shore A [物理] | 更新密封时取样进行浸液试验，测量体积、质量变化 [离线]；通过目视比较新旧密封件尺寸 [离线]；水质化验分析pH、油含量 [离线] | 若密封件拆检发现体积明显胀大且表面发粘，硬度下降明显，结合水质分析存在异常化学指标，且无机械损伤痕迹，则判定化学腐蚀溶胀。 | 彻底清理密封槽并用溶剂清洗，更换为耐化学介质的氟橡胶或氢化丁腈橡胶密封条；查明介质来源并隔离（如更换漏油轴承密封、调整水处理加药量）。工具：内径卡尺、溶剂、防护手套、专用安装工具。 | 监测水质，控制pH在6.5~8.5；防止液压油、油脂进入过流系统；选用与工作环境兼容的密封材料。 | 临时将密封槽底部加深或加宽以释放溶胀空间，维持密封功能，仅限短期运行至停机大修。 | 溶胀密封条与金属面摩擦力异常，可能造成导叶操作力加大、动作迟滞；腐蚀产物污染水流。 | GB/T 1690-2010《硫化橡胶或热塑性橡胶 耐液体试验方法》；GB/T 15468-2020 | 某电站因调速器回油泄漏进入水系统，导致导叶密封圈溶胀失效，全部更换为氟橡胶后恢复正常。 | 每季度取样化验蜗壳或尾水管水质油脂、pH值；检修时对比密封件外形尺寸，建立溶胀率档案。 | 密封件溶胀率超过15%，或表面出现深度≥1mm的溶蚀坑和软化鳞片，或拉伸强度损失超过60%，即应报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 剪断销误剪断（非过载断裂） | 机械 | 严重 | 导叶未遇卡阻但剪断销提前断裂，多因材质缺陷、热处理不当、应力集中或疲劳累积导致，导致导叶失控。 | 机组振动突然增大，导叶开度反馈异常，调速器强行压开或关闭，导叶臂与连杆位置偏移。 | 剪断销断口形貌（平坦/粗糙）[物理]；剪断销硬度（HRC）[物理]；材质金相异常[物理]；运行疲劳循环次数 >10⁷次[物理]；导叶开度差>5%[状态量] | 振动传感器[在线]；导叶开度变送器[在线]；停机后外观检查及断口宏观分析[离线]；硬度计检测[离线]；金相复型[离线] | ①记录跳机前后振动与开度趋势；②停机后检查剪断销外观，若断口无塑性变形且呈细瓷状，判为脆性误断；③硬度检测若 HRC 超出图纸要求±3，判材质异常；④排除导叶间卡异物后，判定为误剪断。 | ①执行工作票隔离；②用专用拉马拆下损坏剪断销；③更换同批次合格剪断销，安装时涂抹二硫化钼润滑脂；④复测导叶端面间隙及连杆长度，调整一致；⑤慢速操作导叶全行程试验，确认动作同步。工具：拉马、塞尺、扭矩扳手、内窥镜。 | 入库前每批次抽检硬度及探伤；严格控制剪断销热处理工艺；大修时抽检表面裂纹；避免导叶在振动区长期运行。 | 若断裂导致单导叶失控，可临时将该导叶用机械方式固定在全关位置，切除对应拐臂连接，降负荷运行。 | 导叶失控可能引发水力不平衡，机组振动加剧，严重时损坏导水机构及转轮。 | GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》；JB/T 6516《水轮机调速器与油压装置技术条件》；DL/T 5071《水轮发电机组启动试运行规程》 | 某轴流式机组因剪断销误断裂，导叶失控导致转轮叶片断裂，停机60天。 | 日常巡检每周检查外观有无裂纹、变形；每月测量相邻导叶开度偏差≤3%；C级检修时抽检1~2个剪断销进行探伤和硬度复测。 | ①运行年限超过12年（不锈钢材质）或8年（碳钢材质）；②硬度和金相检测发现材质劣化；③表面裂纹深度超过直径的5%；④累积塑性变形量>0.2mm。任意条件满足即报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 剪断销拒动（过载未断） | 机械 | 危急 | 导叶被异物卡阻或轴承抱死时，剪断销未在规定载荷下断裂，导致导水机构其他部件损坏或连杆弯曲。机理为剪断销设计强度裕度过大、材质不合格或配合面卡涩。 | 导叶开度不一致，调速器报电气故障或位置超差；导叶臂扭转，连杆或拉断销弯曲变形；机组振动异常，可能伴随撞击声。 | 剪断销实测剪切强度 >设计值120%[物理]；导叶操作力矩 >1.3倍额定[物理]；连杆变形量 >2mm/100mm[物理]；导叶段间压力差 >0.1MPa[物理] | 调速器力矩输出监测[在线]；导叶位置反馈[在线]；停机后检查剪断销及连杆、拐臂变形[离线]；剪切强度试验（取样）[离线] | ①调取故障前后导叶操作油压与力矩曲线，若力矩突增且超过额定1.3倍后剪断销未断，判定拒动；②停机后检查导叶间是否有异物，测量剪断销硬度，若硬度偏高或截面积偏大，验证拒动原因。 | ①停机泄压并锁定；②拆除变形连杆及受损零件；③检查导叶轴承，清除卡阻异物；④更换为符合设计剪切强度（±5%）的剪断销；⑤校正或更换弯曲连杆，调整导叶端面间隙。工具：液压千斤顶、激光对中仪、扭矩扳手。 | 严格按设计图纸提供剪断销，剪切强度须经型式试验验证；大修时测量导叶轴承间隙并更换磨损轴承；加装导叶段差监测装置。 | 如导叶卡死无法在线处理，可切除该导叶并固定，降负荷运行，但可能导致机组振动水平升高。 | 导叶未及时失控，可能造成控制环、推拉杆、导叶臂破坏，甚至扩大为转轮损坏。 | GB/T 15468《水轮机基本技术条件》；DL/T 1066《水电站设备检修管理导则》；JB/T 1272《水轮机调速器及油压装置》 | 某混流式机组因导叶剪断销拒断，导致控制环推拉杆断裂，导水机构严重损坏。 | 每季度测量剪断销剪切强度（可用超声波测硬度换算）；改造时确保同一机组剪断销为同批次；保持导叶端面和立面间隙在规定范围。 | ①剪切强度偏差超过设计值±10%；②材质牌号与图纸不符；③表面锈蚀深度超0.3mm；④检修发现有过载痕迹（裂纹或变形）而未断。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 剪断销疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 在机组反复启停或低负荷振动区运行时，剪断销承受交变应力，导致疲劳裂纹扩展并最终断裂，断裂时可能无卡阻事件。 | 机组运行中无任何卡阻征兆，导叶开度反馈突然丢失；断口有明显贝纹线；断裂多发生在应力集中处。 | 疲劳源区面积占比 >20%[物理]；运行小时数 >5万小时[状态量]；振动加速度 >8mm/s² (高频)[物理]；启停机次数 >5000次[状态量] | 机组振动在线监测[在线]；启停机次数统计[在线]；停机后断口电镜分析[离线]；超声探伤检测内部疲劳裂纹[离线] | ①统计剪断销使用寿命及启停次数，若接近疲劳极限；②断口宏观检查可见典型海滩条带，电镜可见疲劳辉纹，即判为疲劳断裂；③检查该剪断销历史振动数据，若长期处于高振动工况，佐证诊断。 | ①更换全部同批次剪断销；②改进剪断销结构（如加大圆角、提高表面光洁度）；③优化机组运行，避开振动区。工具：内窥镜、超声波测厚仪。 | 机组避开振动区运行；定期进行剪断销无损探伤；对超寿命期剪断销主动更换。 | 可在计划检修时成批更换，临时措施可缩短巡检周期至每日一次，监测裂纹扩展。 | 连锁影响相邻导叶受力不均，加剧其他剪断销疲劳风险。 | GB/T 6075.5《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第5部分：水力发电厂和泵站机组》；DL/T 1100《水轮机运行规程》 | 某电站贯流式机组因导叶剪断销疲劳断裂，导叶失控增多，被迫停机更换全部导叶剪断销。 | 每半年进行一次超声波或磁粉探伤；记录每个剪断销的安装日期和运行小时数；振动区运行累计时间每月统计。 | ①累计运行小时数超过材料疲劳极限曲线规定值；②探伤发现大于2mm的疲劳裂纹；③断口疲劳扩展区超过截面50%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 剪断销配合面腐蚀/卡涩 | 机械/化学 | 轻微 | 剪断销与导叶臂、连接板配合面因水汽侵蚀或电化学腐蚀造成锈蚀、粘连，导致保护功能下降（折断扭矩变化）或无法正常安装拆卸。 | 拆检时发现锈斑、锈坑，拆卸力矩异常增大；剪断销表面有白色或红棕色锈蚀产物。 | 表面锈蚀坑深度 >0.1mm[物理]；拆卸扭矩 >1.5倍安装扭矩[物理]；配合间隙超差 >0.05mm[状态量]；腐蚀产物Cl⁻含量 >50ppm[化学] | 停机后目视检查[离线]；游标卡尺测量锈坑深度[离线]；测扭矩拆卸[离线]；X射线荧光光谱分析锈蚀成分[离线] | ①若拆卸扭矩远超安装力矩，且表面有腐蚀坑，即可诊断；②对于轻微锈蚀可使用除锈剂尝试松动；③化学分析若Cl⁻或S²⁻超标，明确腐蚀类型。 | ①使用渗透松动液浸润后拆解；②打磨配合面去除锈蚀，测量配合尺寸，若超差则更换新的剪断销或镶套修复；③装配时涂抹防锈油或二硫化钼。工具：千分尺、电动钢丝刷、内径千分表。 | 装配时涂抹防卡涩高温防锈剂；控制运行环境湿度；对长期停机机组定期动作导叶。 | 如个别剪断销锈死拆卸困难，可破坏性钻除旧销轴，临时更换新销，修复导叶臂孔。 | 锈蚀卡涩可能改变剪断销的实际断裂扭矩，导致拒动或误动，严重时损坏导叶臂。 | GB/T 10125《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；DL/T 5356《水工金属结构腐蚀与防护》 | 某高水头电站因漏水导致湿度大，剪断销普遍锈蚀，造成次年检修时半数需破坏拆除。 | 每月目视检查剪断销两端裸露部位是否有锈迹；每半年在配合面加注少量防腐油脂；保持水车室干燥通风。 | ①配合面锈坑深度大于0.2mm；②因锈蚀导致孔径扩大超0.05mm且无法修复；③材料发生晶间腐蚀。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 剪断销安装错位/预紧不当 | 机械 | 一般 | 安装时剪断销未完全进入销孔或者锁紧螺母扭矩未按规定，导致导叶偏斜、振动或剪断销早期松脱。机理为装配误差积累。 | 导叶开度一致性检查超差；运行中有金属撞击声；剪断销处有异常磨损亮点或松动迹象。 | 锁紧螺母残余扭矩 <额定值70%[物理]；剪断销轴向窜动量 >0.3mm[状态量]；导叶相邻段差 >0.5mm[状态量] | 扭矩扳手校验[离线]；塞尺测量导叶立面间隙[离线]；敲击听音检查松动[离线] | ①复测导叶段差及开度，发现局部超差；②用扭矩扳手检查剪断销锁紧螺母，若松脱或扭矩不足，判为安装问题；③检查剪断销底部定位台阶有无间隙。 | ①重新按图纸力矩紧固锁紧螺母；②调整导叶连杆长度恢复各导叶开度一致；③若销孔磨损则扩铰配加大销。工具：力矩扳手、百分表、铰刀。 | 安装后100%扭矩校验并做标记线；按照标准力矩值分步对称拧紧；进行无水导叶全关至全开动作试验。 | 若剪断销尚未损坏，可在线复紧锁紧螺母并加装防松装置。 | 导致导叶间隙不均匀，水力损失加大，长期运行造成导水机构磨损加剧。 | GB/T 8564；JB/T 6516；Q/GDW 11202《水轮机检修导则》 | 某抽水蓄能机组试运行期间因剪断销锁紧螺母未拧紧，导叶失控，停机处理。 | 新安装后首次运行500h复紧扭矩；每次C修抽检20%剪断销锁紧力矩；确保标记线无错位。 | ①销孔配合尺寸超差无法修复；②锁紧螺纹滑丝或根部裂纹；③因安装不当造成塑性弯曲，直线度>0.1mm/100mm。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶限位装置 | 导水机构 | 机械锁定装置，限制导叶最大开度，防止调节失控导致导叶进入全开危险位置。 | 否 | 导叶限位装置 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每运行500小时或每月至少1次外观及功能检查。维护操作要点：1. 清理限位块、垫片及接触面上的油污与杂物；2. 检查限位螺栓锁紧螺母防松标记有无错位，使用力矩扳手按设计值复紧；3. 测量导叶在全开、全关位置时与限位装置的间隙值并与原始记录对比，偏差超过0.10mm则需调整；4. 检查限位接触面有无点蚀、剥落或异常压痕，轻微损伤用油石修磨并做着色探伤确认无裂纹；5. 关节轴承或铰链部位加注二硫化钼锂基脂，确保转动灵活无卡涩；6. 每次机组大修时拆检限位装置，检查内部弹簧（若有）有无永久变形或断裂。 |  | 报废判定条件：1. 限位块或调整垫片磨损量超过原设计厚度的15%，或接触面损伤深度超过1.5mm无法修复至原有平整度；2. 限位螺栓螺纹出现塑性变形、滑丝或根部裂纹，经渗透探伤存在深度≥0.5mm的线性缺陷；3. 铰链销轴与衬套配合间隙超过设计最大间隙的2倍，或转动部位出现不可消除的卡滞；4. 整体使用年限超过20年且关键受力部件（如铸钢限位座）出现明显疲劳裂纹或壁厚减薄量超过原壁厚20%；5. 因导叶失控导致限位装置承受过冲击载荷，经检测发现不可逆的结构变形（如限位座弯曲变形超过2mm/m，或与接力器推拉杆配合孔轴线偏移超过0.3mm）；6. 修复成本超过更换新件成本的65%，或需频繁调整（每月超过1次）仍无法稳定维持导叶开度限位精度时，直接判定报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器 | 导水机构 | 液压驱动执行机构，由压力油推动活塞，通过连杆和控制环操作导叶转动，实现开停机与负荷调节。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞环/密封磨损 | 机械 | 一般/严重 | 活塞环与缸套长期摩擦导致径向厚度减薄，开口间隙增大；或密封圈磨损造成内泄漏增加，接力器容积效率下降，导叶定位能力减弱。 | 接力器开启或关闭时间明显延长；压紧行程测量值逐年减小；油缸窜油（两侧压力差减小）；油泵启动补压频率升高；油温略有上升。 | 活塞环径向厚度磨损量（>新环厚度的30%为严重)[物理］；开口间隙（超过设计值2倍)[物理］；接力器内泄漏量（>设计泄漏量10mL/min)[状态量］；压紧行程（<1.5mm)[物理］ | 压紧行程测量[离线］；解体后环尺寸、开口间隙测量[离线］；油质颗粒度分析[离线］ | 压紧行程比标准值显著减小且无外部泄漏，打开接力器喉部泄油阀观察内泄油量，泄油量大于允许值可诊断为密封/环磨损；若拆解后环开口间隙超差则确认。 | 拆除接力器连接管路与锁锭，解体缸体；取出活塞，清洗；更换全部活塞环、导向环及密封圈；检查缸壁有无划痕，必要时机床珩磨；使用内径千分尺、环装配钳、扭力扳手，按设计力矩回装。 | 保持液压油清洁度NAS 7级，每半年化验油质；油路设置高精度回油过滤器；避免接力器长期在极限工作压力下运行。 | 适当调整压紧行程补偿磨损，加强运行监视，缩短检修周期。 | 导叶开度控制偏差，机组功率波动；严重时导叶关闭时间不满足调保要求，影响紧急停机。 | GB/T 15468、DL/T 1056、JB/T 6519、GB/T 8564 | 某轴流式机组压紧行程由2.0mm降至0.8mm，并网后导叶开度摆动，解体检修发现活塞环径向磨损量达设计值的35%。 | 日常巡检油泵启停间隔；每半年测量压紧行程并记录趋势；小修时检查活塞杆密封处渗漏，抽油样分析颗粒度。 | 活塞环径向厚度磨损超过新环的30%；开口间隙超过设计值2倍；压紧行程无法调整至1.5mm以上；密封圈永久变形或弹性丧失。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞环断裂 | 机械 | 严重 | 活塞环因材质缺陷、冲击载荷、安装时开口端碰撞或闭口间隙过小挤压而造成断裂，环断口划伤缸壁，密封突然丧失，大量液压油内泄。 | 接力器突然不能建压，导叶位置失控（可能漂移）；压油罐压力快速下降，油泵频繁启动且运行时间显著延长；可能听到缸内异常响声。 | 压力油罐压力下降速率（>0.3MPa/min)[物理］；接力器两腔压力差（趋近于0)[物理］；解体后可见环断裂碎块[状态量］ | 在线监测油泵启动频率、压油罐压力趋势、接力器位置反馈[在线］；解体检查[离线］ | 排除外部管路泄漏后，关闭接力器两侧油阀，若活塞仍不能保压且压差消失，则判定严重内泄；停机后保持压力，听缸体两端有油液流动声；解体发现环断裂即可确诊。 | 立即停机，机械锁锭导叶；排油卸压，拆卸接力器端盖，取出断裂环和碎块；清洗缸体并检查内壁划痕，若划痕浅可用油石修磨，若严重则需珩磨或更换缸体；更换同型号全套活塞环，测量闭口间隙合格后装配。 | 选用合格产品，安装时使用专用工具，确保闭口间隙符合图纸要求，避免敲击环体；防止水力过渡过程引起接力器剧烈振动；油系统无固体颗粒。 | 手动锁锭导叶，停机解体更换。 | 环碎片可能划伤缸壁甚至卡死活塞，划伤碎屑污染油系统，损坏滤网及伺服阀。 | GB/T 15468、JB/T 6519、DL/T 1056 |  | 大修或小修时，仔细检查活塞环有无裂纹、变形，测量弹力。 | 活塞环出现任何裂纹、断裂或塑性变形即报废；对应缸壁若有深度划伤无法修复则缸体整体报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器密封圈老化/泄漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | 固定密封圈（O形圈、端盖密封）长期受液压油侵蚀、高温作用，橡胶材料硬化、溶胀、压缩永久变形，密封接触应力下降，导致外泄漏；或密封圈被挤入间隙破损造成泄漏。 | 接力器端盖、活塞杆表面可见明显油渍，地面有滴油；油箱油位缓慢下降，油泵补油间隔缩短。 | 外泄漏滴落频率（>5滴/分钟)[状态量］；密封圈邵氏硬度（>80HA)[物理］；密封面残余油迹范围[状态量］ | 日常巡检目视[在线］；停机后密封件目视、手感硬度检查[离线］；油位变化统计[在线］ | 观察泄漏点，擦拭干净后若短时间内复现油痕，且密封圈安装处有挤出、硬化现象即可诊断为密封老化。 | 排油卸压，拆下泄漏处端盖或压盖，取出失效密封圈；清理密封槽，去除毛刺；涂抹洁净液压油或脂，装入新密封圈和挡圈；均匀紧固螺栓，按设计力矩交叉紧固。 | 选用耐油耐温氟橡胶或丁腈橡胶密封件，定期更换（小修周期）；油液温度控制在10~50℃，防止长期高温运行；安装时保证密封槽光洁。 | 紧固螺栓或涂密封胶临时止漏，尽快停机更换。 | 油液流失导致压油罐油位过低，可能引起低油压停机；污染环境。 | GB/T 15468、GB/T 3452.1、DL/T 1056 |  | 每周巡检擦拭检查各密封点；每年小修更换全部密封件，检查密封槽有无损伤。 | 密封圈使用超过5年或出现硬化、裂纹、永久变形（径向尺寸减小10%以上）即报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞环卡涩 | 机械 | 严重 | 液压油中硬质颗粒、积碳或胶状物进入活塞环槽，阻碍环的自由运动，使环无法贴合缸壁，摩擦力增大，接力器动作迟滞，甚至卡死，导叶操作不连续。 | 接力器动作迟缓，手动操作手感沉重、有爬行；导叶开度与接力器行程关系曲线出现明显滞环；调速器频繁调节、频率摆动。 | 接力器动作时间（关闭时间超过设计值15%）[物理］；静摩擦阻力（>设计值20%）[物理］；油液颗粒度（>NAS 9级或ISO 20/17）[状态量］ | 调速器静特性试验、导叶开度-行程曲线测绘[离线］；停机后手动盘动接力器检查灵活性[离线］；油液颗粒度检测[离线］ | 手动操作接力器时感到明显阻力不均或卡滞，结合油液颗粒度超标，排除连杆机构卡涩后，可诊断为活塞环卡涩；解体发现环槽内积垢即可确认。 | 解体接力器，取出活塞，清洗环槽和环，必要时用铜丝刷清理；检查环弹力是否丧失，若弹力不足则更换；彻底冲洗整个液压管路，更换液压油并加注新油。 | 新机组运行800小时后应全部换油及清洗滤网；日常保持油站清洁，呼吸器装有干燥过滤装置；油系统加装在线净油装置维持清洁度。 | 可尝试多次慢速来回操作接力器以冲刷松动，但应尽快停机处理。 | 调速器调节品质恶化，机组参与AGC调节时不稳定，严重时导叶无法关回导致飞逸风险。 | DL/T 1056、JB/T 6519、DL/T 496 |  | 每半年检测一次油液颗粒度和污染度，小修时清洗接力器滤网和油箱。 | 活塞环槽磨损宽度超过设计值0.3mm或环弹力丧失超过设计值30%，活塞总成建议报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器密封圈挤出损伤 | 机械 | 一般/严重 | 高压作用下，密封圈由于硬度不足或间隙过大被挤入活塞-缸壁间隙中，造成密封圈唇口撕裂或啃伤，形成内泄漏通道，密封失效逐步加剧。 | 压紧行程缓慢减小，未见活塞环明显磨耗但内泄漏逐渐增大；油泵启动间隔缩短；解体后可见密封圈外侧有挤出的唇边或破损。 | 活塞与缸壁密封间隙（>0.5mm)[物理］；内泄漏量（>15mL/min)[状态量］；密封圈外观缺损[状态量］ | 定期测量压紧行程和内泄漏量[离线］；解体后肉眼检查[离线］ | 测量发现压紧行程减小，泄漏量超限；拆检发现密封圈有挤出、咬边现象，同时测量活塞-缸壁间隙超限或挡圈缺失，即可确诊。 | 解体更换密封圈，并增加或更换挡圈（聚四氟乙烯），检查活塞导向带磨损情况，确保活塞与缸壁间隙在设计允许范围内；若间隙过大需修复或更换缸体/活塞。 | 合理设计密封配合间隙，选用硬度适宜的密封圈和抗挤出挡圈；避免接力器长期超压运行或频繁冲击加载。 | 降低工作压力运行，加强监视，直至停机更换。 | 泄漏持续恶化将导致接力器无法建压，导叶关闭失效，威胁机组安全。 | GB/T 3452.1、GB/T 15468、JB/T 6519 |  | 每次大修检查密封圈和挡圈状况，测量活塞与缸壁间隙，更换老化部件。 | 密封圈出现挤出撕裂、永久变形或唇口缺失即报废；活塞-缸壁间隙超过设计最大允许值且无法通过导向环补偿时，相关零件报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞环/密封振动疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 导水机构水力脉动或调速系统频繁调节产生交变载荷，使活塞环长期承受高周疲劳应力，在应力集中处萌生裂纹并扩展，最终断裂。密封件因高频微动磨损而损坏。 | 导叶开度存在0.5%-2%的高频抖动，接力器附近水压表指针晃动，有时伴随尖锐啸叫或敲击声；解体后发现环呈脆性断裂形貌。 | 接力器振动加速度（>5mm/s² RMS）[物理]；液压油压力脉动幅值（>0.5MPa峰峰值）[物理]；疲劳断裂面特征[状态量] | 接力器缸体振动在线监测[在线]；压力脉动传感器记录[在线]；解体后体视显微镜断口分析[离线] | 若接力器振动烈度超标且油压脉动大，排除水力因素（如尾水管涡带）后，解体发现环断口呈现贝纹线或海滩纹等典型疲劳特征，可确诊为疲劳断裂。 | 解体接力器，清理所有碎屑，使用油石修磨缸壁微小损伤；探伤检查活塞本体无裂纹后，换装全套新环和密封件；配合调整导叶型线、处理转轮出口水力脉动，从源头减振。 | 优化调速器死区设置，避免接力器频繁微动调节；在大修时检查导叶出水边型线一致性，减少水力激振源；确保接力器基础螺栓预紧力符合设计。 | 手动锁锭导叶，限制开度变化，停机解体更换。 | 环碎片可能损伤缸壁、活塞表面，碎屑进入油系统造成伺服阀过滤网堵塞，严重时导致导叶调节失控。 | GB/T 15468、GB/T 17189、DL/T 1056 | 某混流式机组在特定开度时接力器振动异常，半年内连续断裂2根活塞环。 | 每周记录接力器振动值和油压脉动值；每年校验调速器死区设定，检查接力器紧固状况。 | 活塞环出现任何疲劳裂纹即报废；配套的缸壁若有超过0.2mm深的划痕，缸体需返厂珩磨或报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器密封圈电化学腐蚀/锈蚀 | 机械/化学 | 一般 | 液压油含水量长期偏高或有导电性污染，油中形成电解质环境，在密封圈与金属配件的狭缝中发生缝隙腐蚀，或油中添加剂分解产生酸性物质腐蚀密封圈材料，导致其失去弹性、表面粗糙、体积溶胀。 | 活塞杆外露段偶有锈点，油液颜色变深或发白浑浊；油箱底部有液态水析出或油质化验水分超标；密封接触面呈现炭黑状或坑点状。 | 油液含水量（>500 ppm）[化学]；油液酸值（>0.3 mg KOH/g）[化学]；密封圈硬度变化（±5 HA）[物理] | 油箱底部定期排放检查[在线]；每年送检油样做成分分析[离线]；大修时密封圈目视及手感检查[离线] | 实验室检测油样发现水分或酸性物质超标，同时巡检发现活塞杆有锈迹并伴随外密封轻微渗漏；拆检发现密封圈接触面变黑、有凹坑可诊断为腐蚀失效。 | 解体更换所有已侵蚀的密封圈；彻底清洗供油管路，使用干燥氮气吹扫系统；更换全新合格液压油，若油中含水量长期超标，需加装在线高效脱水及过滤装置。 | 确保油站呼吸器装有含变色硅胶的干燥过滤器；新油加入前必须过滤和化验；严格控制油液温度防止冷凝效应；避免使用含硫或活性成分高的切削液进一步污染。 | 临时更换外露处损坏密封圈，限制机组启停频次。 | 锈蚀颗粒和腐蚀产物加速油品劣化，引起主配压阀卡涩、过滤元件提前堵塞，密封失效造成跑油。 | GB 11120、DL/T 1056、GB/T 3452.1 |  | 每月对油箱底部进行1次排水处理；每季度化验1次简化油质，重点监测水分与酸值；每次小修检查油箱呼吸器干燥剂。 | 密封元件出现腐蚀坑点、溶胀导致尺寸变化超5%或弹性丧失即报废；所用液压油出现不可逆乳化或酸值无法通过再生处理降至新油标准，按油品报废标准处理。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器密封件溶胀/化学降解 | 化学 | 一般/严重 | 密封件材料（如丁腈橡胶或聚氨酯）与液压油类型不兼容，或油中添加了密封件不耐受的添加剂/清洗液，导致橡胶分子交联键断裂或过度溶胀，引起强度降低或体积过度膨胀，失去初始密封过盈量。 | 停机后活塞杆出现粘滞滑动现象；拆检出的O形圈手感粘稠、体积增大，与槽壁粘连；油液颜色可能会因密封材料析出而改变，产生糊状杂质。 | 密封圈体积溶胀率（>15%）[物理]；油与密封材料（NBR/FKM）的相溶性试验结论[化学]；密封圈拉伸强度（<9 MPa）[物理] | 年修时取样量测密封圈尺寸并与新件对比[离线]；油品红外光谱分析[离线]；密封件硬度/拉伸强度检测[离线] | 排除油液清洁度和使用年限因素，若仅使用特定批次油品后出现密封件普遍溶胀、软化或变粘，更换为与标准油样相容性测试不合格的油品，即可判定为化学降解故障。 | 立即更换与在用液压油完全兼容（通过NBR DIN ISO 1817标准测试）的优质密封件；彻底排空所有被污染油品，使用兼容的冲洗油反复冲洗管路和接力器内腔至少2次，然后更换合格新油。 | 选用正规渠道液压油，禁止混油；每次换油或更换密封件品牌时，必须做油品与密封材料的相容性浸泡测试。 | 切除部分已严重溶胀、翻出槽外的密封圈尾部，临时增强预紧，尽快停机更换。 | 密封碎屑堵塞液压阻尼孔、节流阀，导致调速系统失控；油品品质下降，整个液压系统所有密封件面临失效风险。 | GB/T 3452.1, ISO 1817, GB 11120 |  | 定期人工检查活塞杆端是否有粘性油膏状类附作物，闻油品气味有无酸腐异味。 | 更换油种时必须索取相容性报告；已溶胀或降解的密封件必须成套报废；导致事故的整箱液压油若已查到不兼容，应予报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞密封空化/气蚀损伤 | 机械 | 一般/严重 | 油液里溶解气体量过高，或管道微小泄油处因文丘里效应吸入空气，气泡在接力器高压腔内瞬时被挤压破灭，产生极高微射流和冲击波，反复作用于活塞环或密封唇口形成麻点状孔洞（气蚀）。 | 拆检发现活塞环表面或密封圈唇口有像虫咬过的麻坑、不规则孔洞；油液中微气泡含量多，呈浑浊状；运行中油压表指针微小高频抖动，交接引线处有黑油泡沫渗出。 | 油液含气量（>8%体积比）[物理]；活塞环表面气蚀坑面积占比（>10%）[状态量]；密封圈唇口麻点深度（>0.1mm）[物理] | 在线安装油液含气量传感器[在线]；解体后内窥镜或体视显微镜检查[离线]；运行中油液取样观察静置气泡析出试验[离线] | 回油箱油液表象气泡20分钟不消散，同时解体发现环或密封面出现麻点状孔洞且孔洞处无铁锈色（区别于腐蚀），可诊断为气蚀损伤。 | 解体更换气蚀损坏的活塞环/密封圈；检查并改进油箱设计确保回油管口在最低液位之下；紧固所有油泵吸油管路接头，防止吸空；必要时在回油管路加装消泡装置。 | 严格控制油箱液位；定期排空和真空注油以减少溶解气；油泵吸口设计须有合理淹没深度，防止漩涡卷入气体。 | 可适当提高系统压力运行数分钟使部分微小气泡溶回油液，延缓气蚀，随即安排停运检修。 | 加速油液氧化变质，气蚀剥落金属颗粒污染油路系统；密封界面损坏导致逐渐内漏；产生噪音。 | GB/T 15468、DL/T 1056、JB/T 12779 |  | 每月检查油液静置消泡性能；每次停机后检查油箱油位、泵吸口管密封；大修时检查密封面有无麻坑。 | 活塞环或密封圈工作面出现密集气蚀孔洞深度超过0.2mm，或密封面出现贯穿侵蚀即报废；若缸壁对应位置也出现严重气蚀坑且珩磨无法去除，缸体评估降效使用或报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞环/密封干磨及润滑失效 | 机械/热 | 严重 | 接力器长期不用或管路供油中断，活塞密封面油膜流失，启机瞬间油液无法及时建立流体动压润滑，导致活塞环与缸壁发生微焊接撕扯（拉缸），密封件因高温焦化烧损。 | 启机操作接力器瞬间，可听到沉闷的撕裂声；油液中有明显金属粉末，呈金属光泽；接力器动作初期摩擦力极大而后突然释放; 拆检发现缸壁有拉伤沟槽，密封件烧焦发黑。 | 启机允许最短润滑建立时间（<设计1秒）[物理]；油液铁含量（>150 mg/kg）[化学]；缸壁拉痕深度（>0.5mm）[物理] | 在线监测接力器行程在全关位超过24小时启机时的动作冲击[在线]；光谱元素分析检测油液金属含量[离线]；安装缸壁温度传感器[在线] | 分析发现油液铁含量突然大幅上升，同批校验过滤器发现大量铁屑；解体后发现缸壁有笔直拉痕且对应密封件烧焦，而同期油壓、油位控制正常，可诊断为干磨润滑失效。 | 用金刚石油石打磨缸壁拉痕，若深度超限则需珩磨或换缸；更换全部损坏的活塞环、导向环和密封圈；清洗全部油路且连换三级过滤滤芯，直至油液清洁度恢复到NAS 7级。 | 确保每次机组开机前有独立的预润滑建压程序，保证长时停机后启动先建立油膜；增设接力器旁路微循环管路保持密封面的最低湿润油膜。 | 开旁通阀强制注油，慢速小行程操纵接力器使油液强行浸润，缓解卡涩，但须尽快停机深检。 | 金属颗粒划伤所有配合面部件的滑动偶件副，导致主配压阀卡涩；烧蚀密封残渣堵塞油路节流器。 | DL/T 1056、JB/T 6519、ISO 4406 |  | 建立长时间停机后启机前必先启动油泵循环建压5分钟的操作规程；每次大修后首次启机前注入润滑油建压盘车。 | 缸壁拉痕深度超过0.5mm且无法修复至Ra0.8µm，缸体强制报废；密封件出现烧灼焦化或碳化即报废；金属粉末污染的液压油不可再生时亦须报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 接力器活塞环焦化/积碳卡滞 | 化学/热 | 一般/严重 | 液压油在高温热点（如密封摩擦副生热、靠近蒸汽管道辐射热）下发生热裂解和氧化，生成胶质和积碳微颗粒，在活塞环槽的死角处沉积结焦，逐渐填满环侧隙，使环失去径向活动能力。 | 接力器动作变慢，关闭时间逐步增加；油品颜色迅速恶化，呈酱油状并有焦糊味；拆卸后发现环槽填满黑色硬质结焦物，环被粘死无法活动。 | 环的径向间隙（侧隙<0.05mm时判定卡死）[物理]；油液残碳量（>新油值4倍）[化学]；红外光谱氧化度峰值（>1650 cm⁻¹）[化学] | 定时采集油样进行理化指标分析[离线]；停机后开手孔用塞尺检查环灵活性[离线]；红外热成像仪检查接力器缸壁外部最高温度[在线] | 油液残碳量和氧化度异常升高，并感知接力器操作滞后逾时；解体后目视环槽积碳严重且环用手无法摁动，即可诊断。 | 拆解接力器，使用煤油或专用清洗溶剂浸泡软化清除环槽积碳，严禁使用刮刀损伤槽面；视情况抛光环侧以恢复活动间隙；彻底整机换油，并使用符合ISO 6743/4的专用高端抗磨液压油，排查并隔离外部热源。 | 安装油冷却器确保油箱油温≤50°C，接力器表面做隔热反射涂层；严格选用热稳定性好的液压油，并将油品更新周期缩短至推荐值的80%。 | 在不拆卸情况下，可暂时在线使用溶剂型油品清洁剂顶替现有液压油循环清洗，但不保证根除，宜尽快停工解决。 | 环卡滞后接力器速度不可控，可能造成开停机失败；硬质碳颗粒进入油路加剧主配阀磨损。 | GB 11118.1、DL/T 1056 |  | 每半年红外热成像扫描接力器体温；每年监测油品抗氧化剂剩余量；大修时重点清洗环槽。 | 环槽积碳导致侧隙减少量超过设计值的30%且无法完整清理恢复，活塞建议报废；因导致此次故障的变质液压油必须报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮 |  | 水轮机的核心做功部件，将水流的动能和势能转换为旋转的机械能，通过主轴传递给发电机。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮体 | 转轮 | 转桨式水轮机的核心承载壳体，连接叶片与主轴，内部安装叶片操作机构，承受巨大水压力和扭矩。 | 否 | 转轮体空蚀与磨损 | 机械/化学 | 严重 | 水流中沙粒冲击和气泡溃灭产生的高频冲击力，引起转轮体表面材料疲劳剥落及化学腐蚀，形成蜂窝状或沟槽状损伤，严重时导致转轮体减薄、穿孔。 | 转轮室出现异常振动和噪声，机组出力下降，摆度增大，尾水管真空度脉动加剧，检修时发现转轮体表面有针孔、麻面甚至大面积剥落。 | 空蚀面积>10%叶片面积[状态量]；转轮体壁厚减薄量>30%原始壁厚[物理]；水下噪声级增加10dB以上[物理]；补气量无补偿时尾水管压力脉动ΔH/H>5%[物理] | 停机目视检查[离线]；超声测厚[离线]；内窥镜检查[离线]；振动与噪声频谱分析[在线]（20kHz以上高频分量异常增大）；转轮室压力脉动监测[在线] | 运行中若压力脉动ΔH/H>5%且噪声频谱50kHz以上能量突增，结合停机后视检发现点蚀面积超过叶片表面10%且最大坑深>2mm，则判定为严重空蚀。 | 停机排水后，对空蚀区进行打磨至露出金属光泽，采用与母材匹配的抗空蚀焊条（如A507）进行堆焊，焊后打磨平整并做PT检查，最后涂刷环氧抗磨涂层。使用工具有角磨机、焊机、PT探伤剂。 | 优化运行工况，避开振动区；采用抗空蚀材料或表面硬化处理；保证补气装置正常运行；定期清理拦污栅，减少过机泥沙。每半年通过内窥镜检查转轮体流道表面，每年小修测厚，每5年大修全面检查并修补空蚀，记录空蚀发展速率。 | 降低负荷至振动区以下运行，或加大补气量，若空蚀已穿孔漏水则立即停机。 | 转轮体严重空蚀导致叶片固定螺栓松动、转轮不平衡力增大，加剧导轴承磨损，引发机组结构共振。 | GB/T 15469-2009《水轮机基本技术条件》；IEC 60193《水轮机模型试验规程》；报废标准：当转轮体壁厚减薄至设计允许最小壁厚的70%或单叶片空蚀坑深度超过5mm且面积超过30%时，经强度校核不满足安全运行要求，应报废更换。 | 某混流式机组大修发现5个叶片背面空蚀面积均超20%，转轮体出水边减薄至原壁厚的40%，导致频繁停机修补。 日常巡检周期：每周一次停机外观检查，每季度一次内窥镜或探伤抽检。操作要点：清理转轮体表面附着物，测量并记录空蚀坑深度和磨损面积，使用专用防腐涂层进行修补，修复后对叶片法兰面及密封区域进行同心度和圆度复测，确保补焊区域无裂纹。 |  | 报废判定条件：1. 空蚀坑深度超过壁厚设计允许值的30%或单坑面积大于200cm²；2. 整体磨损导致转轮体关键配合面（如叶片枢轴孔）间隙超过设计最大值的1.5倍且无法通过镶套修复；3. 累积运行年限超过30年且经三次以上大面积修复后再次出现贯穿性裂纹或严重变形；4. 经无损检测发现基材存在疲劳晶间裂纹无法有效补焊。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 转轮叶片裂纹 | 机械/环境 | 严重 | 因水力脉动、共振、卡门涡等引起的交变应力超过材料疲劳极限；或铸造/焊接残余应力在运行中释放；或运行在禁止振动区导致高周疲劳。裂纹多发生于叶片出水边与上冠、下环连接焊缝处。 | 1. 机组振动摆度突增；2. 水轮机内部出现有规律异响；3. 尾水管压力脉动增大；4. 机组效率下降；5. 停机检查发现肉眼可见裂纹。 | 1. 叶片出水边焊缝裂纹长度>5mm [物理]；2. 水导轴承摆度突增>0.15mm [物理]；3. 顶盖垂直振动幅值>0.12mm [物理]；4. 尾水管涡带频率压力脉动幅值升高超过正常运行值50% [物理]。 | 1. 振动在线监测系统[在线]；2. 压力脉动传感器[在线]；3. 年度检修时对叶片高应力区（出水边焊缝）进行表面渗透探伤（PT）[离线]；4. 超声波探伤（UT）检查内部裂纹[离线]。 | 1. 通过在线监测系统捕捉到振动摆度值突增且超出报警阈值，频谱分析发现非典型倍频分量，初步判断叶片状态异常；2. 停机后肉眼检查叶片出水边及焊缝区域，若发现疑似裂纹，则使用渗透探伤法进行着色/荧光检查，清晰显示即判定为裂纹。 | 1. 使用角磨机/旋转锉沿裂纹走向开出V/U型坡口，彻底清除裂纹；2. 采用与母材匹配的奥氏体不锈钢焊条，按焊接工艺规程进行补焊，层间温度控制在100℃-150℃；3. 焊后进行无损探伤（PT/UT）确认无新生缺陷；4. 对补焊区进行局部热处理或锤击消应；5. 对修复区进行打磨平整，恢复叶片原始型线。 | 1. 进行全水头稳定性试验，确定并避开禁止运行振动区；2. 优化调度，避免机组长时间在低负荷振动区运行；3. 在叶片出水边修型，改善卡门涡；4. 强化转轮制造过程中的残余应力消除。 | 1. 若裂纹深度较浅且为稳定裂纹，可在裂纹两端钻止裂孔（直径8-10mm），阻止裂纹继续扩展，待大修时彻底处理；2. 打磨消除浅表裂纹后持续监测。 | 1. 裂纹扩展导致叶片断裂，打坏转轮室、导水机构等过流部件；2. 引发机组剧烈振动，损坏水导轴承及主轴密封；3. 事故停机造成电网负荷损失。 | 1. DL/T 444-2020 水轮机转轮焊缝超声波检测规程；2. DL/T 835-2016 水轮机转轮裂纹检查及修复技术导则；3. GB/T 9445 无损检测 渗透检测。 | 二滩水电站6台机组转轮自投运后，在年度检修中均多次发现叶片出水边与上冠/下环连接处出现裂纹，深度从数毫米到十几厘米不等，通过每年定期PT检查和焊接修复进行管控。 | 1. 日常巡检（每周）：通过监控系统监视机组摆度、振动趋势，无异常飙升可认为叶片状态稳定；2. 年度C级检修：着重对叶片出水边焊缝及热影响区进行100%表面渗透探伤，发现裂纹及时处理。 | 1. 经多次焊补，裂纹总长度超过叶片本体焊缝长度的30%；2. 叶片本体出现贯穿性裂纹或裂纹延伸到叶片型线无法修复的区域；3. 单个叶片因裂纹导致的材料缺失体积超过原始体积的5%时，应考虑更换转轮或叶片。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 转轮叶片磨蚀 | 机械/化学 | 一般/严重 | 水流中携带的硬质泥沙（如石英砂）对叶片表面产生切削磨损；同时，水流在低压区发生空化形成空泡，空泡溃灭产生微射流冲击，造成材料剥落。磨损与空蚀相互促进，形成鱼鳞状或海绵状坑洞。 | 1. 水轮机出力不足，耗水率增大；2. 机组振动和噪声增大；3. 停机检查发现叶片表面金属光泽消失，出现划痕、麻点或凹坑；4. 叶片出水边根部及背面有蜂窝状空蚀区。 | 1. 叶片型面与设计型线偏差>2mm [物理]；2. 叶片表面粗糙度Ra值增大>25μm [物理]；3. 机组在额定水头下出力下降超过5%额定功率 [物理]；4. 过机泥沙含量季节性>5kg/m³ [化学]。 | 1. 机组效率在线监测（出力/水头/流量对比）[在线]；2. 噪声/振动传感器监测中高频信号增强[在线]；3. 年度检修时用样板检查叶片型线，对缺陷区进行拍照和拓印记录[离线]；4. 含沙量在线监测仪[在线]。 | 1. 对比当前机组在实际水头下的出力与出厂模型曲线对应的出力，若明显偏低且排除其他因素，判定为叶片磨蚀导致的水力效率下降；2. 停机后使用标准翼型样板贴合叶片工作面，若间隙超过标准值（如2mm），则确定为过量磨蚀；3. 表面目视发现鱼鳞坑、麻面等典型磨蚀形貌即可确诊。 | 1. 对磨蚀区进行打磨、清洗，露出金属光泽；2. 采用高强度不锈钢焊条或钴基合金焊条进行堆焊填补；3. 按设计翼型样板和磨具，使用角磨机、直磨机等电动/气动工具对堆焊区进行打磨修型，恢复叶片原设计型线和表面粗糙度；4. 对大面积空蚀区，可粘贴抗空蚀聚氨酯涂层。 | 1. 汛期高含沙量时尽量安排在清水区运行，或通过水库排沙调度减少过机泥沙；2. 叶片表面采用超音速火焰喷涂（HVOF）碳化钨等耐磨涂层进行防护；3. 优化叶片翼型，降低脱流和空泡产生概率。 | 1. 对严重磨蚀部位进行临时堆焊填补，不要求精确恢复翼型，以快速恢复部分出力能力；2. 选择性降低该机组负荷，优先投运磨蚀较轻的机组。 | 1. 导叶、尾水管等相邻过流部件同步严重磨蚀；2. 转轮整体质量不平衡增大，导致主轴摆度超差；3. 叶片本体强度减弱，在磨蚀坑底部可能诱发疲劳裂纹。 | 1. DL/T 445-2016 水轮机磨蚀评定导则；2. GB/T 32819 水轮机抗磨蚀技术导则；3. DL/T 838 发电设备可靠性评价规程。 | 黄河三门峡等多泥沙河流水电站水轮机，经过一个汛期运行后，叶片出水边靠近下环处磨蚀深度可达15-20mm，叶片增重补焊需用焊条约100kg，机组大修周期缩短至1-2年。 | 1. 日常巡检（每周）：观察机组功率与导叶开度对应关系，若相同水头开度明显变大，则脱扣停机检查；2. 汛期前后各进行一次叶片型面和磨蚀情况水下电视/人工检查，并测量主要部位厚度对比磨损量。 | 1. 经多次堆焊修复，叶片母材最薄处剩余厚度小于原设计厚度的60%，或叶片与上冠/下环连接处基材磨损减薄超过30%；2. 叶片气动/水力外形发生改变，修复已无法恢复其效率且耗水率长期超标15%以上，建议报废更新转轮。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 转轮叶片断裂 | 机械 | 危急 | 叶片根部或中部因设计缺陷、材料缺陷、严重共振、或裂纹扩展未及时处理，在巨大离心力和水力载荷下瞬时发生完全断裂。 | 1. 机组伴随巨大异响（巨响），振动瞬间剧烈跳变；2. 主轴摆度严重超限停机；3. 水导轴承温度急剧升高；4. 后续检查发现叶片缺失或解体。 | 1. 振动监测系统触发紧急停机，振动幅值瞬间超2.0mm [物理]；2. 断裂瞬间，水导摆度值超过1.0mm [物理]；3. 尾水口下游可见机油/金属碎片 [状态量]。 | 1. 振动加速度传感器与主轴摆度在线监测系统[在线]；2. 发电机出口功率变送器监测到功率异常摆动[在线]；3. 水力噪声/声学监测系统[在线]；4. 停机后对转轮室的孔探仪内部检查[离线]。 | 1. 运行中若机组振动、摆度发生无前兆的阶跃式突变，保护系统瞬间动作停机，经盘车检查主轴转动费力或卡涩，结合声学信号和功率突变，可立即判为转轮部件脱落或断裂；2. 排除轴承、发电机等外部因素后，通过人孔进入蜗壳/尾水管内窥镜检查，发现叶片缺失或断裂，可最终确诊。 | 1. 整体更换转轮。需先吊出转子、上机架，然后拆除顶盖，使用桥机将旧转轮整体吊出；2. 若无备品转轮，则需将机组解体，将转轮返厂或运至现场大型修配车间，进行叶片拆卸、焊接新叶片、退火热处理、精加工及静平衡试验。 | 1. 严格执行检修规程，发现叶片出现深度裂纹（如>5mm深）立即处理，严禁带缺陷运行；2. 进行叶片固有频率测试和模态分析，确保叶片在运行时避开水力激振频率（如卡门涡频率、导叶通过频率）的共振区间；3. 定期检查叶片进水边及根部等高应力区。 |  | 1. 断裂叶片可能击穿尾水管壁，造成水淹厂房；2. 断裂碎片冲击导水机构，导致导叶弯曲、剪断销破坏，机组失控；3. 引起转子严重质量不平衡，可能烧毁发电机导轴承和推力轴承。 | 1. DL/T 905-2016 汽轮机叶片、水轮机转轮焊接修复技术规程；2. GB/T 17189 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机 水力性能振动和脉动现场测量；3. DL/T 710 水轮机运行规程。 | 俄罗斯萨扬-舒申斯克水电站因水轮机在非推荐区长期运行，叶片出现疲劳裂纹，最终导致转轮叶片断裂，引发水淹厂房的灾难性事故。 | 1. 日常巡检（每周）：记录并分析振动频谱趋势，任何固有频率或非整数倍频峰值的异常增高都应密切关注；2. C级检修（每年）：对所有叶片进行全面的目视和无损探伤检查，特别是进水边、出水边与上冠下环的连接焊缝。 | 1. 发生一次断裂事故后，即使其他部件可修复，该转轮已被判定为整体不可靠，应当即报废；2. 若同型号机组多次出现由设计缺陷导致的叶片断裂，整批次转轮应全部报废并更换为优化后的改进型转轮。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 转轮叶片变形 | 机械/热 | 一般/严重 | 因流道卡入异物（如石块、树枝），过载运行时水力冲击力过大；或因补焊修型时未执行严格的热控制和应力消除，导致叶片角、出口边等关键几何尺寸发生塑性变形，翼型扭曲。 | 1. 机组出力不稳定，功率摆动；2. 机组在特定负荷区振动、噪声增大；3. 停机检查发现叶片与导叶、转轮室碰撞刮擦痕迹。 | 1. 单个叶片出水边型线样板间隙>3mm [物理]；2. 转轮室与叶尖间隙周向不均匀度超过设计值的±20% [物理]；3. 导叶开度与功率对应关系偏离出厂模型曲线 [物理]。 | 1. 利用停机机会，人工进入流道使用叶片样板检查型线[离线]；2. 三维激光扫描仪对叶轮整体进行扫描，并与三维设计模型比对[离线]；3. 通过顶盖/转轮室测振传感器监测到刮擦频率振动[在线]。 | 1. 运行中监测到与转速频率一致的刮擦信号，或功率出现异常低频摆动，可怀疑叶片变形或异物卡滞；2. 停机盘车检查，若发现叶尖间隙时大时小，或叶片与静止部件有干涉痕迹，则可判定；3. 最后使用样板或3D扫描，对比标准翼型数据，确定变形量和具体位置。 | 1. 若变形量小，可采用局部加热（氧-乙炔火焰加热局部至约600-700℃）后使用千斤顶、夹具进行机械校正，然后保温缓冷；2. 若变形严重，需对变形部位进行切除并重新拼焊新板，再按标准翼型进行打磨修型；3. 校正和焊接后必须进行渗透探伤（PT），确认无新裂纹产生。 | 1. 在引水渠进水口设置足够强度的拦污栅，防止大型异物进入；2. 对超出力运行进行严格限制，严禁长时间在110%额定功率以上运行；3. 焊修时严格按照焊接工艺评定（WPS）控制热输入和层间温度。 | 1. 若变形已导致严重刮擦并产生裂纹，应先将变形叶片局部割除，防止脱落造成二次损害，待备件到位后彻底修复。 | 1. 转轮动平衡被破坏，导致机组摆度超标；2. 降低水力效率，产生不稳定的水力激振力，加速其他部件疲劳。 | 1. DL/T 905-2016 汽轮机叶片、水轮机转轮焊接修复技术规程；2. GB/T 10969 水轮机通流部件技术条件；3. JB/T 6061 无损检测 焊缝磁粉检测。 | 某水电站转轮室在焊接修复后，因未充分回火和校正，导致叶片出水边翘曲变形约8mm，开机后与转轮室发生严重刮擦，导致转轮室钢板撕裂漏水，被迫停机10天重新处理。 | 1. 日常巡检（每周）：注意运行声音有无周期性的金属摩擦声；2. C级及以上检修（每年）：使用标准样板，对所有叶片进水边、出水边曲率和安放角进行抽检或全检，并详细记录存档。 | 1. 叶片变形量超过原翼型公差的50%，经校正后仍无法恢复型线或材质出现劣化（如热校正后出现晶间裂纹）；2. 叶片根部或与上冠/下环连接处因外力冲击产生塑性变形，无法可靠修复，应整体更换转轮。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 转轮叶片空蚀 | 化学/机械/环境 | 一般/严重 | 水流流经叶片低压区，局部压力降至汽化压力以下产生空泡，空泡进入高压区瞬间溃灭，产生高强度的微观水锤冲击，反复作用于叶片表面，导致金属疲劳剥落，形成海绵状或针孔状孔洞。 | 1. 水轮机内部传出类似砂石撞击的噼啪爆裂声；2. 尾水管压力脉动和振动增大；3. 停机检查发现叶片背面出水边附近有蜂窝状或海绵状坑洞，表面粗糙不平。 | 1. 叶片空蚀区深度>3mm，面积>100cm² [物理]；2. 尾水管壁处噪声频带能量集中在500Hz-2kHz高频段 [物理]；3. 尾水含气量异常增高 [物理]。 | 1. 检修期用环氧树脂拓印膜或橡胶膜拓印空蚀区，评估面积和深度[离线]；2. 采用水下摄像机或潜水员对空蚀情况进行宏观检查[离线]；3. 水听器噪声监测[在线]；4. 补气系统仪控检测[在线]。 | 1. 运行中听到持续的高频爆裂声，且机组补气装置动作或尾水含气量增高，可判断为空化现象发生；2. 停机对叶片背面（特别是出水边靠近下环处）进行目视检查，发现类似虫蛀的密集孔洞或海绵状结构，且拓印显示有大于3mm深度的材料损失，即可确认为严重空蚀。 | 1. 对空蚀区域进行打磨，完全清除已疲劳受损的金属层；2. 采用抗空蚀性能优异的奥氏体不锈钢焊条（如0Cr13Ni5Mo）或钴基合金焊条（如CoCr-W）进行堆焊；3. 使用气动铲、旋转锉等工具按叶片原始型线进行修磨；4. 必要时在修复区表面涂覆抗空蚀聚氨酯/环氧树脂弹性涂层。 | 1. 优化运行水头，尽量使水轮机在最优工况区（最高效率点）运行，避免偏离设计工况（部分负荷或超负荷）；2. 安装轴心补气装置或强制补气系统，向低压区补充空气，以缓冲空泡溃灭的冲击力；3. 对叶片易空蚀区进行高频表面强化（如喷丸处理）。 | 1. 若空蚀严重，可在不停机的情况下，通过增大导叶开度暂时脱离严重空化区（即使效率稍降）以减缓破坏。 | 1. 加剧转轮动不平衡；2. 空蚀坑底应力集中，诱发疲劳裂纹；3. 降低水力效率，增加耗水率；4. 空蚀区过大破坏了导流形态，可能引发更高能量级的空蚀，加速过流部件的整体损坏。 | 1. GB/T 15469.2 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分；2. IEC 60609-2 Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines。 | 刘家峡水电厂早期机组因防补气设施不完善，叶片空蚀严重，平均年修补焊条约数吨，最长检修工期达3个月，后期进行了转轮更换和技术改造，情况得到根本性好转。 | 1. 日常巡检（每周）：在额定负荷旁听机坑内声音，正常情况下应为平稳轰鸣声，出现异常爆裂声应立即记录并上报；2. 每年C级以上检修：检查叶片空蚀发展情况，即使面积小也应拓印记录，跟踪发展速率，作为预测性维护依据。 | 1. 单个叶片因空蚀减薄量超过原设计厚度的40%；2. 空蚀区面积超过叶片总面积的15%，且深度超过10mm，堆焊量巨大且难以保证热变形控制时，应考虑更换转轮或叶片。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 水轮机止漏环磨蚀 | 机械/化学 | 严重 | 机理：含沙水流对止漏环表面产生冲刷磨损，或因汽蚀作用导致金属表面产生针孔状或海绵状侵蚀；动静止漏环间隙过小引发偏磨。最终导致间隙增大，容积效率下降。 | 1. 水轮机容积效率显著降低，同等开度下出力下降；2. 机坑内层间排水量增大；3. 停机时能听到刺耳的金属摩擦声（偏磨）；4. 振动值异常增大。 | 1. 止漏环单边间隙：应保持在设计值的0.2%~0.3%转轮直径且不大于2mm[物理]；2. 机组振动：上机架水平振动不超过0.07mm，下机架水平振动不超过0.05mm[物理]；3. 导叶漏水量（停机状态）：超过设计值的1.5倍[物理]。 | 1. 定期停机后从进人孔进入检查磨损情况（目视或卡尺）[离线]；2. 监测蜗壳压力与尾水管压力差，计算效率[在线]；3. 超声波测厚仪检查止漏环壁厚[离线]；4. 通过顶盖排水泵启动频率判断漏水量[在线]。 | 1. 停机测量止漏环间隙：若实测间隙超过设计值2倍，判定为磨蚀；2. 目视检查表面：表面呈顺水流方向深度划痕或鱼鳞坑为磨损，呈黑色海绵状深坑为汽蚀；3. 漏水诊断：顶盖排水泵频繁启动且流量激增。 | 1. 根本方法：停机解体转轮，拆除旧止漏环，热套或焊接安装新止漏环。工具：专用液压拆装工具、千分尺、加热装置、焊接设备（如CN102330631A所示装置）；步序：拆除转轮→清理安装面→加热新环套装→冷却→车削恢复配合间隙至设计值。 | 1. 在多泥沙河流电站汛期采用避峰运行或降低运行水头以减少过机泥沙；2. 对止漏环过流面涂覆耐磨陶瓷涂层或合金粉末喷焊；3. 优化止漏环结构，如采用阶梯式迷宫密封以减少间隙冲刷。 | 1. 对局部磨蚀沟槽进行不锈钢补焊后手工打磨修型；2. 临时在间隙中涂抹高分子减磨复合材料（仅限低速、小机组评估后使用）。 | 1. 导致转轮上冠/下环流道损坏；2. 加剧导叶漏水冲蚀；3. 主轴向推力增大，推力轴承瓦温升高；4. 引发水力机组振动，导致疲劳破坏。 | 1. GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范；2. GB/T 7894-2009 水轮发电机基本技术条件；3. IEC 60193 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验国际规程。 | 某黄河多泥沙电站混流式机组，因汛期泥沙磨损，止漏环间隙由设计2mm磨损至8mm，导致机组出力下降15%，顶盖排水泵每隔5分钟启动一次。 | 1. 小修时（每年）测量止漏环间隙，记录磨损趋势；2. A级大修时（5-8年）拆除转轮全面检查，若磨损量超限则更换；3. 日常巡检注意顶盖水位和排水泵启动频率。 | 1. 磨损导致止漏环单边间隙超过设计值4倍或大于4mm时；2. 止漏环发生贯穿性裂纹或断裂；3. 壁厚磨损至原设计壁厚的50%以下；4. 已进行过3次以上局部补焊修复，基体材料热影响区硬化严重。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 水轮机止漏环脱落 | 机械 | 危急 | 机理：止漏环与转轮（或顶盖/底环）的配合过盈量不足，或在长期振动、水推力交替作用下产生松动；固定螺栓断裂或焊接点疲劳开裂，导致止漏环在运行中移位或脱出。 | 1. 机组内部发出巨大的异响撞击声；2. 机组振动瞬间剧烈增大，达到跳机值；3. 导叶卡死无法动作（脱落的止漏环卡在导叶之间）；4. 转轮室或顶盖严重损坏漏水。 | 1. 机组振动值：上/下机架振动瞬间超0.15mm[物理]；2. 机组摆度：大轴摆度超1.0mm[物理]；3. 机坑噪声：非接触式拾音器显示超过110分贝突增[物理]。 | 1. 机坑内安装工业拾音器或声发射传感器监听异常撞击声[在线]；2. 大修时进行止漏环焊缝着色探伤（PT）或超声波探伤（UT）[离线]；3. 检查止漏环固定螺栓防松焊点完好度[离线]。 | 1. 探伤检查：焊接止漏环出现裂纹或螺栓焊点脱焊；2. 感官判断：机组跳闸后停机检查，发现止漏环错位或碎片。3. 间隙测量：发现局部间隙为零，部分区域间隙远大于标准值。 | 1. 根本方法：立即停机，抽水拆卸。更换或修复受损的顶盖/转轮配合面，重新设计止漏环过盈配合量（通常为直径的0.05%~0.1%）。采用高强度螺栓加锁紧垫片固定。工具：磁力钻、液压拉伸器、水平仪；步序：拆除受损件→检查并修复安装面→装配新止漏环→钻铰定位销孔→安装固定螺栓并焊固保险。 | 1. 定期（大修期间）对焊缝进行100%无损探伤检查；2. 确保安装时过盈配合量符合图纸要求，严禁负公差。 | 若无备件，拆除受损止漏环残骸，将机组转为调相运行或低压运行，等待备件，需评估无间隙密封对效率的损失。 | 1. 碎片卡住导水机构或进入转轮叶片流道，导致二次水力损坏；2. 击穿顶盖造成水淹厂房风险；3. 导致转轮瓢曲或大轴弯曲。 | 1. DL/T 445-2018 水轮机基本技术条件；2. NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第3部分：超声检测。 | 某抽水蓄能电站水泵水轮机下止漏环在发电工况下脱落，导致导叶端面严重刮擦，机组转为紧急停机，修复工期延长60天。 | 1. A级大修时重点检查止漏环有无松动迹象，用0.03mm塞尺检查结合面；2. 机组甩负荷试验后，必须再次紧固并检查止漏环状态。 | 1. 发生脱落事故后，止漏环及其配合面严重变形、撕裂，无法通过机械加工修复时；2. 转轮母体因脱落产生裂纹，判废转轮时一并报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 水轮机止漏环气蚀 | 物理/化学 | 一般 | 机理：水流在止漏环间隙中流速极高，产生局部压力陡降区。当压力低于该温度水的汽化压力时，水汽化产生空泡；空泡在下游高压区溃灭，产生瞬间高压冲击波（微射流），对金属表面造成点蚀破坏。 | 1. 止漏环表面呈现局部蜂窝状或针孔状凹坑；2. 表面受损区域呈黑色氧化皮脱落；3. 未引起大振动前，出力无明显异常，但容积效率缓慢下降；4. 气蚀严重时可听到间歇性“噼啪”放电声。 | 1. 气蚀深度：深度超过0.5mm的坑点视为严重气蚀[物理]；2. 超声波信号：30-50kHz高频分量能量显著增加[物理]。 | 1. 停机排空后进人孔借助强光手电目视检查表面状态[离线]；2. 利用超声波气蚀监测仪采集高频信号[在线]；3. 复形铸模法测量蚀坑体积[离线]。 | 1. 特征检查：表面呈现蜂窝状深孔，边缘锐利，区别于泥沙磨损的平滑沟槽；2. 位置判断：通常发生在止漏环出口侧或间隙突变截面处。 | 1. 根本方法：对气蚀区域进行铲除打磨，使用与母材相容的抗气蚀焊条（如不锈钢焊条）堆焊，最后打磨恢复至原轮廓尺寸。工具：角磨机、氩弧焊机；步序：打磨去除疲劳层→预热→堆焊→缓冷→打磨修型。 | 1. 对间隙进行优化，采用抗气蚀性能更好的不锈钢母材（如0Cr13Ni5Mo）；2. 通入微量压缩空气向止漏环间隙补气，降低空泡溃灭冲击。 | 对未伤及基体结构强度的轻微蜂窝麻面，可涂抹环氧树脂基修补材料临时封堵并打磨光滑。 | 1. 气蚀剥落的金属碎片可能摩擦损坏主轴密封；2. 严重气蚀导致止漏环局部穿孔，增加漏水损失；3. 诱发水力机组自激振动。 | 1. GB/T 2900.45-2006 电工术语 水电站水力机械设备；2. IEC 60609-2-2004 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机 第2部分：汽蚀评定。 | 某高水头混流式机组长期在部分负荷运行，止漏环出口侧发生严重气蚀，最大蚀坑深度达3mm，导致止漏环提前失效。 | 1. 机组检修时重点检查止漏环出口边的光洁度，无毛刺和缺口；2. 对已出现坑点的区域打磨圆滑过渡，防止应力集中和空化加速。 | 1. 气蚀面积超过总面积的20%且深度超过原壁厚1/3时；2. 大面积密集蜂窝使止漏环结构强度丧失，无法承受压差变形时。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 水轮机止漏环化学腐蚀 | 化学 | 一般 | 机理：水质呈酸性（pH低）或含有溶解氧、氯离子等腐蚀性介质，与止漏环金属材料发生均匀或局部电化学腐蚀，导致壁厚减薄、表面产生锈蚀坑，间隙增大，密封性能下降。 | 1. 止漏环表面出现均匀锈层或红褐色、蓝绿色腐蚀产物；2. 蚀坑无方向性，呈点状或片状；3. 容积效率缓慢下降，顶盖排水量逐渐增加；4. 水质检测显示pH值持续偏低。 | 1. 冷却水/过流水质pH值：低于5.5[化学]；2. 腐蚀速率：壁厚减薄>0.2mm/年[物理]；3. 腐蚀电位：相对标准氢电极低于-0.5V[化学]。 | 1. 停机后进人孔目视检查表面腐蚀形态（借助内窥镜）[离线]；2. 超声波测厚仪多点测量残余壁厚[离线]；3. 在线pH计和电导率仪连续监测过机水质[在线]；4. 挂片腐蚀试验监测年腐蚀率[离线]。 | 1. 表面观察：无冲刷方向性沟槽，有化学锈斑和疏松腐蚀产物，区别于泥沙磨损和汽蚀；2. 壁厚对比：未运行区域与过流面均有均匀减薄；3. 水质分析：长期pH<5.5或氯离子浓度>300mg/L。 | 1. 根本方法：将原止漏环更换为耐腐蚀不锈钢（如2205双相不锈钢），或对腐蚀区域进行打磨去除腐蚀层，用与母材匹配的耐蚀焊材（如309L不锈钢）堆焊，焊后缓冷并打磨至设计尺寸。工具：角磨机、氩弧焊机、远红外测温仪；步序：表面清理→研磨去除腐蚀产物→预热→分层堆焊→保温缓冷→打磨修型→着色探伤。 | 1. 对上游水质进行中和处理或添加缓蚀剂；2. 在机组停备期间对止漏环进行淡水清洗并烘干防锈；3. 优化止漏环材质，选用Cr、Ni含量更高的抗腐蚀不锈钢。 | 对轻微均匀腐蚀区域，涂抹环氧树脂基防腐蚀涂料临时保护，并缩短检查周期至3个月。 | 1. 腐蚀减薄使间隙增大，容积损失增加；2. 严重腐蚀穿孔导致直接漏水加剧；3. 腐蚀产物脱落划伤主轴密封面。 | 1. GB/T 20878-2007 不锈钢和耐热钢牌号及化学成分；2. GB/T 10123-2001 金属和合金的腐蚀 基本术语和定义。 | 某酸性水库电站，pH值常年在5.0左右，原OCr13Ni4Mo止漏环运行3年后测厚显示壁厚由20mm减为14mm，表面布满深褐色点蚀坑。 | 1. 每年小修时对止漏环进行3-5点超声测厚并记录；2. 每月检测水质pH值和氯离子含量；3. 涂层防护层每3年检查一次完整性。 | 1. 均匀腐蚀导致壁厚减薄超过原设计壁厚的30%；2. 出现贯穿性腐蚀孔洞；3. 点蚀坑深度超过壁厚1/2且密集分布，无法通过补焊修复。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 水轮机止漏环疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 机理：止漏环在长期交变水力压力脉动、机组振动及转轮摆动作用下，焊缝或母材应力集中处产生微观裂纹并逐渐扩展，最终可能导致止漏环断裂或脱落。 | 1. 出现异常高频尖锐噪声或间歇性撞击声；2. 机组振动幅值波动增大，频谱中出现转频倍频分量；3. 裂纹贯穿后漏水突然增加；4. 探伤检查发现线状缺陷。 | 1. 超声波反射波幅：超过DAC曲线20%基准[物理]；2. 裂纹深度：>1mm即需处理[物理]；3. 振动加速度：高频(>500Hz)分量能量突增30%[物理]。 | 1. A级大修时对止漏环焊缝及热影响区进行100%超声波探伤(UT)和着色探伤(PT)[离线]；2. 在线振动监测系统实时分析频谱变化[在线]；3. 声发射(AE)传感器捕捉裂纹扩展信号[在线]。 | 1. 超声波探伤：发现长度超过10mm或深度超过1mm的线性缺陷，判定为裂纹；2. 着色探伤：显示红色线状痕迹；3. 金相复型：若条件允许，可观察到疲劳辉纹特征。 | 1. 根本方法：碳弧气刨或角磨机彻底清除裂纹，打磨出U型坡口，经着色确认无残留裂纹后，采用与母材匹配的焊条（如E309Mo）进行补焊，焊后热处理消应，最后打磨恢复原轮廓并再次探伤合格。工具：角磨机、碳弧气刨枪、氩弧焊机、超声波探伤仪；步序：标定裂纹范围→打磨/气刨→PT确认→预热→分层补焊→消应热处理→打磨修型→UT+PT复检。 | 1. 优化止漏环结构，避免尖角，焊缝表面打磨圆滑过渡；2. 运行中避开高部分负荷振动区；3. 大修时对止漏环焊缝进行严格无损探伤，不允许存在微小缺陷。 | 若裂纹较浅且暂不具备补焊条件，可在裂纹尖端钻止裂孔（直径3-5mm），打磨光滑，加强监视，待大修时彻底处理。 | 1. 裂纹扩展导致止漏环断裂、脱落，引发转轮和导水机构二次损坏；2. 裂纹处漏水加剧，影响顶盖排水安全；3. 诱发机组振动异常。 | 1. DL/T 445-2018 水轮机基本技术条件；2. NB/T 47013.3-2015 承压设备无损检测 第3部分：超声检测。 | 某混流式水轮机在大修探伤时发现下止漏环与转轮下环焊缝处存在一条长30mm、深3mm的疲劳裂纹，裂纹源为焊缝咬边缺陷，机组之前振动偏大。 | 1. 每次大修对止漏环焊缝进行100% UT和PT；2. 若出现异常振动，应择机停机进行针对性探伤检查；3. 保持机组在稳定工况区运行，减少启停次数。 | 1. 裂纹深度超过壁厚1/3或长度超过50mm无法通过补焊修复；2. 多条裂纹交叉形成网状，结构强度丧失；3. 同一部位经两次补焊修复后再次开裂；4. 裂纹导致止漏环贯穿性断裂。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 泄水锥 | 转轮 | 连接于转轮上冠下方的锥形导流体，引导经转轮流出的水流平顺轴向进入尾水管，减小涡流损失。 | 否 | 泄水锥松动或脱落 | 机械 | 严重 | 泄水锥与转轮连接螺栓疲劳、振动或预紧力不足，导致泄水锥松动位移或完全脱落，失去导流作用 | 机组振动、摆度突然增大；尾水管压力脉动异常；机组出力波动；可能伴随金属撞击声 | 振动速度（mm/s）；摆度幅值（μm）；转速频率（1×、2×、3×）振动分量[物理] | 振动传感器[在线]；摆度传感器[在线]；尾水管压力脉动传感器[在线] | 当振动、摆度趋势值突变且1×转速频率分量明显增加，排除水力或电气故障后，结合停机内窥镜或人工检查确认泄水锥连接状态 | 停机排水，拆卸尾水管进入转轮室，检查泄水锥连接螺栓、定位销及焊接点；使用力矩扳手重新紧固或更换高强螺栓；若锥体损伤则更换泄水锥；当连接螺栓孔出现不可修复的变形或裂纹、锥体发生贯穿性裂纹或严重变形无法矫正时，应报废更换泄水锥 | 大修时重点检查泄水锥紧固状态，按检修规程进行力矩校验；日常巡检记录机组振动趋势，1次/天；小修（每年2次）检查泄水锥外观及固定件；大修（5~6年）或扩大性大修（6~8年）拆卸检查并重新紧固 | 若机组可短期运行，适当降低负荷，加强振动监测，待停机机会处理 | 可导致转轮质量严重不平衡，引起导轴承、推力轴承受损；脱落可能打坏转轮室或尾水管里衬，造成水淹厂房风险 | T/GSEE XXXX-XXXX 抽水蓄能发电机组状态监测与诊断技术规范；DB21/TXXXX—2024 农村水电站安全运行与检修规程 | — 日常巡检周期：每运行1000小时或1个月进行外观及敲击检查，核实配合缝隙及声音。大修时彻底清理配合面，按原厂力矩紧固所有连接螺栓，检查防松锁片或焊点完整性，必要时重涂锁固胶。 |  | 泄水锥本体出现贯穿性裂纹或连接法兰变形导致圆度偏差超1.5mm，无法修复配合精度；螺纹孔损伤超2牙或基体减薄超壁厚20%；因脱落导致转轮配合面严重损伤，修复费用超新件60%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 泄水锥 | 转轮 | 连接于转轮上冠下方的锥形导流体，引导经转轮流出的水流平顺轴向进入尾水管，减小涡流损失。 | 否 | 泄水锥气蚀 | 机械/环境 | 一般/严重 | 因空泡溃灭产生的冲击导致泄水锥表面金属剥落，形成蜂窝状凹坑，逐步扩展加深，破坏流线外形 | 水轮机效率下降；尾水管噪声增加；泄水锥表面粗糙导致局部振动升高；停机检修时可见表面麻点、深坑 | 气蚀面积比（%）；最大坑深（mm）；金属损失厚度（mm）[物理] | 停机后目视检查[离线]；内窥镜检查[离线]；超声波测厚[离线] | 机组效率较出厂值下降超过1%~2%且排除了其他过流部件磨损，结合停机检查泄水锥表面存在密集气蚀坑，测厚值低于设计壁厚85%即判定为气蚀损坏 | 停机排水，打磨清除气蚀区疲劳层，采用不锈钢焊条（如A102）堆焊修复至原始轮廓，打磨光滑，进行动平衡校验（G6.3级）；若气蚀造成壁厚减薄超过原设计壁厚的1/3、出现贯穿性孔洞或整体结构强度不满足设计要求时，应报废泄水锥 | 优化运行工况，避免在严重偏离最优工况下长期运行；泄水锥表面喷涂抗气蚀耐磨涂层；日常通过效率在线监测关注机组效率变化；小修检查泄水锥表面状态，记录气蚀发展；大修进行测厚与修复 | 若坑深较浅，可简单打磨后涂覆环氧树脂涂层临时防护 | 气蚀扩展可导致泄水锥本体强度下降，严重时局部脱落形成异物，威胁转轮与尾水管安全 | T/GSEE XXXX-XXXX 抽水蓄能发电机组状态监测与诊断技术规范；DB21/TXXXX—2024 农村水电站安全运行与检修规程 | — 日常巡检周期：每运行2000小时或3个月通过内窥镜检查表面，记录蚀坑深度与面积。对深度小于2mm的蚀坑打磨后堆焊不锈钢并修型；深度较大区域补焊后涂覆聚氨酯或环氧金刚砂涂层防护；同步检查并优化补气装置。 |  | 气蚀坑最大深度超过壁厚设计值30%或绝对深度超8mm；气蚀面积超表面积25%且呈连续蜂窝状；同一区域经两次焊补修复后再次气蚀且运行5000小时内深度超3mm；整体壁厚减薄量超设计壁厚25%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 泄水锥 | 转轮 | 连接于转轮上冠下方的锥形导流体，引导经转轮流出的水流平顺轴向进入尾水管，减小涡流损失。 | 否 | 泄水锥连接螺栓断裂 | 机械 | 严重 | 泄水锥连接螺栓在长期交变应力及水力振动下产生疲劳裂纹并扩展断裂，导致固定失效但锥体未脱落，引起剧烈振动 | 机组振动、摆度异常增大，相位突变，尾水管压力脉动变化，可能伴随周期性金属敲击声 | 振动速度有效值(>10mm/s，或较基线突增50%)[物理]；轴心轨迹[物理]；相位角(与历史值偏差>20°)[物理] | 振动传感器[在线]；摆度传感器[在线]；停机内窥镜[离线]；螺栓磁粉探伤[离线] | 在线振动趋势出现阶跃上升，1×倍频幅值显著增大且相位变化>20°，排除水力或电磁干扰，经内窥镜或磁粉探伤确认螺栓断裂 | 停机排水，拆卸进入转轮室，拆除断裂螺栓，修整螺纹，更换同规格12.9级高强度螺栓，用扭矩扳手对称紧固至规定力矩(如M30:1000~1200N·m)，涂螺纹锁固胶，装防松垫片；当螺栓有疲劳裂纹、缩颈或伸长率超标(>0.2%)，或同一部位螺栓连续两次大修发生松动或断裂，或螺纹孔出现不可修复的损伤时，应更换泄水锥或相关部件 | 大修时对螺栓进行100%磁粉或超声波探伤，复核预紧力；严格执行设计力矩；选用优质螺栓并涂锁固胶；日常巡检关注振动趋势及相位变化；小修时检查螺栓外观及标识力矩 | 若仅有1~2颗断裂且机组尚可运行，严格降负荷运行，加密振动监测(1次/小时)，尽快安排停机更换 | 多颗螺栓断裂将导致泄水锥完全脱落，造成转轮严重不平衡，打坏转轮室与尾水管里衬，引发水淹厂房事故 | T/GSEE XXXX-XXXX 抽水蓄能发电机组状态监测与诊断技术规范；DB21/TXXXX—2024 农村水电站安全运行与检修规程 | — 日常巡检周期：每次停机时锤击检查螺栓有无松动异响；年度小修抽检不少于20%螺栓进行渗透或超声探伤。维护操作要点：用校准后的力矩扳手按序紧固，严禁热紧；涂覆防咬剂；发现1颗断裂时，同批次螺栓全部更换，并铰修或检查螺孔损伤情况。 |  | 单次检修发现2颗及以上断裂，或累计断裂数超总数10%，全套螺栓评估报废；螺栓出现氢脆或沿晶应力腐蚀裂纹即整批报废；泄水锥螺孔损伤修复后孔径扩大量超标准孔径0.2mm或孔壁产生裂纹，则泄水锥本体报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 主轴 |  | 将转轮产生的机械转矩传递给发电机转子的主要承载旋转部件，需承受扭矩、轴向水推力和径向力。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 水轮机导轴承 | 主轴 | 承受水轮机转子径向负荷的滑动轴承，确保主轴回转中心稳定。常用稀油润滑分块瓦或筒式瓦结构。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 轴瓦 | 水轮机导轴承 | 轴承中与主轴轴颈直接接触的环形或瓦块状零件，材质通常为巴氏合金或工程塑料，承受摩擦并保证润滑。 | 是 | 水轮机 - 轴瓦 | [12 empty] | — **日常巡检周期与内容：** 每班（8小时）巡检一次，监听轴瓦运转无异响，检查油位、油温（瓦温≤65℃，温升≤25K），观察冷却水系统无渗漏。 **每周维护要点：** 化验润滑油水分与杂质，清理油过滤器，紧固轴瓦座连接螺栓（力矩按设备手册），检测振动值（振动速度≤4.5mm/s）。 **月度维护要点：** 超声探伤检查轴瓦合金层结合质量，测量轴瓦间隙并记录趋势，清洗冷却器芯子，必要时补焊修磨轻微划痕。 **年度维护要点：** 吊出主轴全面检测轴瓦接触面（接触角60°~90°，每平方厘米接触斑点≥2~3点），刮研修整，更换密封件及油品。 |  | 报废判定条件：** 1. 磨损量阈值：轴瓦间隙超过初始设计间隙的3倍或绝对间隙值大于0.3mm（按最小轴径段换算），合金层磨损量超过原始厚度的40%。 2. 使用年限：累计运行超过20年且合金层多次修补后无法保证母材结合强度。 3. 不可修复判定：合金层出现贯穿性裂纹、大面积脱胎（脱胎面积＞20%）、烧熔凹坑深度＞2mm且无法堆焊修复；瓦体变形导致接触面修刮后无法满足接触斑点要求；发现疲劳剥落深度超过合金层厚度1/2；经两次焊补修复后仍频繁出现同类故障。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 轴承冷却器 | 水轮机导轴承 | 装于油槽内的热交换器，通入冷却水带走轴承因摩擦产生的热量，控制润滑油温。可能导致漏水或堵塞。 | 是
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 主轴密封 | 主轴 | 装于主轴穿过顶盖处，防止压力水从转动部件与固定部件之间的间隙沿主轴大量泄漏至厂房。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 密封环过度磨损 | 机械 | 严重 | 密封环与转轮或主轴密封面长期摩擦，材料磨损导致间隙增大，密封性能下降。磨损机理包括磨粒磨损、粘着磨损和疲劳磨损。 | 密封处漏水增大，密封水压力下降，可听见尖锐摩擦声，停机后检查密封面有沟槽。 | 密封间隙(mm)，正常≤0.5，磨损后>0.8[物理]；泄漏量(L/min)，正常<5，异常>15[物理]；密封环厚度磨损量>原始厚度的30%[物理] | 停机后塞尺测量间隙[离线]；目视检查密封面[离线]；运行中泄漏量监测通过流量计[在线] | 若停机实测间隙超过标准值0.8mm，且泄漏量稳定超过15L/min，排除密封水压不足后，判定密封环过度磨损。 | 拆卸密封环，测量磨损量，更换新密封环。工具：塞尺、内径千分尺、拉拔器。步骤：1.停机关闭密封水；2.拆除密封盒；3.取出旧密封环，清理槽道；4.安装新密封环，调整间隙至0.3-0.5mm；5.回装并试运行监测泄漏。 | 保证密封水清洁，装设滤网（≤50μm），定期化验水质；控制密封水压力高于转轮出口压力0.05-0.1MPa。 | 临时调高密封水压，补偿间隙增大，但需监测水量；或注入密封脂临时堵漏。 | 严重时导致水导轴承进水，润滑油乳化，损坏轴承。 | GB/T 15468-2020《水轮机基本技术条件》；DL/T 710-1999《水轮机运行规程》；JB/T 6526-2006《水轮机主轴密封型式与基本参数》 | 某电站转轮密封环运行8000h后磨损超限，漏水导致水导油混浊，更换密封环后恢复正常。 | 每季度停机检查密封间隙，记录磨损量；每月检查密封水过滤器；每年更换密封水滤芯。 | 密封环厚度磨损超过原始厚度50%，或密封间隙无法调整至合格范围（>1.0mm），或密封面出现贯穿性裂纹，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 盘根泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 盘根填料由于压盖未压紧、盘根老化、轴套磨损或安装不当，密封失效导致压力水泄漏。 | 盘根函处滴水、喷水，泄漏量逐渐增大，周围地面潮湿，可能伴有嘶嘶声。 | 泄漏量(滴/min或L/min)，正常≤30滴/min，异常>60滴/min[物理]；压盖螺栓扭矩(N·m)低于规定值[物理]；盘根使用时长(h)超寿命[状态量] | 目视巡检泄漏情况[在线]；扳手检查压盖松紧[离线]；停机检查轴套磨损[离线] | 若运行中泄漏量>60滴/min，调整压盖紧固后仍不减小，或紧固导致轴发热，则判定盘根失效。拆检确认盘根硬化或轴套磨损。 | 停机关闭密封水，拆除压盖，取出旧盘根，清洁填料函和轴套，检查轴套磨损，若轴套磨损轻微，更换新盘根，切口错位90°安装，逐步对称紧固压盖至泄漏量达标。工具：扳手、盘根提取器、切割刀。 | 选用耐磨耐高温盘根（如芳纶纤维浸渍PTFE），保证密封水清洁、充分冷却，按规范紧固压盖。 | 在不停机情况下，尝试重新紧固压盖；或注入盘根密封胶临时止漏。 | 泄漏水进入水导轴承可能导致油乳化、轴承损坏；冲蚀其他设备。 | GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》；JB/T 6612-2008《填料函 型式、尺寸和基本参数》；SL 193-1997《小型水电站技术改造规程》 | 某机组盘根运行一年后泄漏量达100滴/min，拆检发现盘根干涸硬化，更换后恢复正常。 | 每周检查盘根泄漏量并记录；每月检查压盖紧固情况；每半年更换盘根，同时检查轴套。 | 盘根被挤出、碳化或严重磨损，无法通过紧固减少泄漏，且轴套沟槽深度>1.5mm，或填料函腐蚀严重，盘根组件整体报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 盘根过热 / 烧损 | 机械/热 | 危急 | 盘根与轴套摩擦产生大量热量，密封水冷却不足或中断，盘根材料高温碳化、烧损，密封失效。 | 盘根函外部冒烟、有烧焦味，触摸压盖过热，泄漏水温度高，严重时盘根起火。 | 填料函外表温度(℃)，正常<45，异常>80[物理]；密封冷却水流量(L/min)低于设计值50%[物理]；密封水温度，异常>60℃[物理] | 红外测温仪监测压盖温度[在线]；密封水流量计监测[在线]；pH试纸检测密封水酸性（烧损产生酸性气体）[离线] | 运行中压盖温度超过80℃，且密封水流量正常但温度高，或密封水流量低，判定盘根过热。若伴有烟气，则烧损。 | 立即停机，切断密封水，拆卸盘根，清理碳化残留，检查轴套是否过热变形、硬度下降。更换轴套（如需要）和盘根，恢复密封水供应，调整压盖松紧适度。工具：测温枪、扳手、内径表。 | 确保密封水流量、压力监控，设低流量报警和联锁停机；选用耐高温盘根；定期清理冷却水管路。 | 紧急加大冷却水量，若无法降温立即停机。 | 过热可能导致主轴弯曲变形，轴套抱死，引发机组振动甚至事故。 | GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》；DL/T 507-2014《水轮发电机组启动试验规程》；JB/T 5000.10-2007《重型机械通用技术条件 第10部分：装配》 | 某电站轴流式机组因冷却水管堵塞，盘根烧毁，主轴轴套磨损达2mm，被迫换轴。 | 每班巡检记录填料函温度；每月检查冷却水管路及滤网；每年校验温度监测仪表。 | 轴套因过热发生严重磨损（沟槽>2mm）、变形或硬度下降>10%，盘根函体出现裂纹，整体报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 密封环卡涩 / 抱轴 | 机械 | 严重 | 密封环与主轴间隙过小、异物进入、热膨胀不均匀或安装偏斜，导致密封环抱紧主轴，摩擦力增大，机组出力波动。 | 机组启动时力矩大、转速上升慢，运行中主轴摆度增大，密封处异常噪声，严重时跳机。 | 启动扭矩(N·m)超过正常值20%[物理]；主轴摆度(μm)，正常<200，异常>300[物理]；密封环温度异常升高[物理] | 监听棒听异常声音[离线]；盘车检查转动灵活度[离线]；振动监测系统[在线] | 停机盘车手感沉重，或测启动扭矩超过额定扭矩的120%，且密封环处温度高于正常值，无其他机械卡涩，则判定密封环卡涩。 | 停机后拆卸密封环，检查与主轴的接触情况，修磨高点和毛刺，调整安装同心度（用百分表找正，偏差≤0.05mm）。检查热膨胀余量，必要时车削密封环内径。工具：百分表、塞尺、刮刀。 | 保证设计间隙（0.3-0.5mm），安装时仔细找正；控制密封水温稳定，避免温差大；冲洗管路防止异物。 | 紧急处理可尝试降低密封水压或短时断水，减小抱紧力，但需严密监视温度，仅限低负荷短时。 | 抱轴可导致主轴磨损、导轴承损坏、机组振动加剧，甚至转轮等转动部件损坏。 | GB/T 15468-2020；DL/T 817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》；JB/T 6526-2006 | 某混流式机组大修后运行，主轴摆度突增，停机检查发现密封环因安装偏斜单边磨损严重，重新调整后正常。 | 每次检修安装密封环时进行盘车检查，并记录间隙；每月测量一次主轴摆度趋势。 | 密封环内径磨损或变形导致间隙无法保证，或多次卡涩引起裂纹，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 弹簧失效 / 断裂 | 机械 | 一般 | 密封环的预紧弹簧由于疲劳、腐蚀或材质缺陷，弹力下降或断裂，导致密封面无法正常贴合，泄漏增大。 | 密封泄漏量逐渐增大，压盖螺栓调整无明显效果，弹簧处有锈迹或断裂残件。 | 弹簧自由长度(mm)较原始缩短>5%[物理]；弹簧刚度(K值)下降>10%[物理]；出现腐蚀坑或裂纹[状态量] | 停机拆检目视检查弹簧[离线]；测量弹簧高度[离线]；弹簧拉压试验机检测载荷-变形[离线] | 停机检查若发现弹簧断裂，或自由长度小于设计值95%，密封面已无弹性补偿，即可判定失效。 | 更换全部弹簧（建议成套更换），选用耐腐蚀材质（如1Cr18Ni9Ti），安装前进行压缩试验，确保力值符合设计。工具：游标卡尺、弹簧试验机。 | 选用优质弹簧材料，对密封水进行防腐蚀处理；定期更换弹簧，周期不超过2个大修间隔。 | 临时增加外部压紧力（如加厚垫片），但可能加速密封面磨损。 | 弹簧失效导致密封面压力不均，偏磨，严重时密封环断裂，主轴受损。 | GB/T 1239.2-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分：压缩弹簧》；GB/T 8564-2003；DL/T 710-1999 | 一电站机组检修时发现12根弹簧中断裂3根，其余弹力衰减20%，造成密封漏水，更换后解决。 | 每次大修时检查弹簧状态，测量高度和刚度；小修时外观检查有无锈蚀。 | 弹簧自由长度减少超过10%，或出现裂纹、严重腐蚀坑，或刚度偏差超过15%，单独更换仍可能，但建议成套报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 密封水系统故障 (滤网堵塞/缺水) | 控制/环境 | 严重 | 密封水供水系统滤网堵塞、阀门故障或水源中断，导致密封无冷却、无润滑，盘根或密封环快速烧损、磨损。 | 密封水流量低报警，压力表指示异常，盘根函温度升高，泄漏量异常增大或减小。 | 密封水流量(低于设定值50%)[物理]；密封水压力(与设定值偏差>0.05MPa)[物理]；滤网差压(大于0.1MPa)[物理] | 流量计、压力变送器在线监测[在线]；滤网差压开关[在线]；定期巡检阀门状态[离线] | 当监控系统发出低流量或低压力报警，现场确认滤器差压高或水源阀门误关闭，即可诊断为密封水系统故障。 | 清洗或更换滤网，修复故障阀门，疏通管路。如水源中断，切换备用水源。工具：扳手、滤网备件。 | 设置密封水低流量联锁保护停机信号；配置双路水源（主用水源加备用水源）；滤网差压高报警并定期清洗。 | 打开密封水旁路，绕过滤网或故障阀门，临时供水。 | 密封水故障直接导致密封件过热烧损，引发机组非停。 | GB/T 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》；DL/T 5186-2004《水力发电厂机电设计规范》；GB/T 15468-2020 | 某电站因泥沙含量大，滤网堵塞未及时发现，密封水中断，盘根烧毁，机组被迫停机72小时。 | 每班检查密封水压力、流量和滤网差压；每周清洗滤网；每月切换备用水源试验；每季度校验仪表和联锁保护。 | 滤网骨架变形、破损，阀门内漏严重无法关闭，管路锈穿，整体更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷嘴装配 |  | 冲击式水轮机中将压力水流的势能转换为高速射流动能，并冲击转轮水斗的装置。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 喷针头锥面磨损 | 机械 | 严重 | 长期被高速水流冲刷及介质中硬质颗粒冲蚀，锥面金属材料逐渐损失，密封线面精度下降；类似探针卡针尖磨平损耗机理[3] | 喷针全关时仍存在较大漏流，机组停机困难；喷针开度-流量曲线发生明显偏移 | 喷针全关漏流量>0.5%额定流量[物理]；锥面粗糙度Ra>1.6μm[物理]；针尖锥面轮廓偏差>0.2mm[物理] | 拆检时目视检查锥面磨痕[离线]；停机状态内窥镜观测喷针/喷嘴密封面[离线]；机组在线漏流量监测[在线]；每周巡检记录全关漏流量[在线/巡检]；每半年停机检查喷针锥面接触线完整性和粗糙度[离线] | 全关状态下实测漏流量大于0.5%Qr且伴随锥面肉眼可见深沟，判定为锥面磨损；排除密封座损坏后，确认为喷针头磨损 | 拆卸喷针，使用专用研磨工具对锥面进行配研修复，恢复密封线连续性和光洁度；如磨损量超过钎焊层厚度，需更换针头密封面或整体更换喷针头；锥面磨损修复后密封线宽度超过原设计2倍或钎焊层磨穿无法再修复时，喷针头报废 | 定期检查并清扫取水口拦污栅，减少硬质颗粒进入；控制喷嘴出口流速在设计范围内；选用抗磨蚀材料制作针头锥面；避免使用硬物刮擦锥面 | 暂时降低机组出力限制，关闭喷针后手动锁锭，防止漏流引起机组蠕动 | 喷针关闭不严导致导叶漏流增大，可能引起水轮机关机后低速转动，加剧导轴承磨损 | GB/T 15468-2020 水轮机基本技术条件；GB/T 11805-2019 水轮机零部件技术条件 | — 日常巡检周期：每周一次外观检查，机组C修时进行型线测量。维护操作要点：使用标准样板检测锥面线轮廓度，对轻微划痕可用油石或细砂纸沿周向均匀研磨修复，修复后需进行流量特性试验。 |  | 1. 锥面最大磨损深度超过原始渗氮层深度的80%（通常≥0.2mm）。2. 线轮廓度偏差超过设计值的1.5倍且研磨修复后无法达标。3. 使用年限达到15年且磨损量超过设计允许值。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 喷针导杆弯曲/卡涩 | 机械 | 严重 | 因水推力不均、安装间隙过小或异物卡入，导致喷针导杆弯曲，运动摩擦阻力增大，动作迟滞或卡死；类似探针卡操作不当造成针尖弯曲或碰伤[3] | 喷针开关过程中出现明显的抖动或爬行；操作油压出现异常波动；喷针无法全行程关闭或开启 | 喷针行程-时间曲线线性偏差>5%[物理]；喷针运动阻力矩大于设计值1.3倍[物理]；全行程动作时间超过设计值2s[物理] | 在线监测喷针接力器行程和压差信号[在线]；停机后手动盘动喷针检查灵活性[离线]；导杆跳动测量[离线]；每日检查喷针动作顺滑度[巡检]；每月进行全行程开关试验并记录时间[离线]；及时清除喷针杆上水垢[维护] | 比较相同油压下喷针动作速度，明显变慢且拆检发现导杆偏磨点，排除液压系统故障后判定为导杆弯曲 | 将喷针解体，检查导杆直线度，对弯曲部位进行校直；修研滑动轴承孔，保证总间隙在0.03～0.08mm内；严重时更换导杆；导杆弯曲量超过0.15mm/m且校直后强度不满足要求，或导杆出现裂纹时报废 | 保证过水流道无大尺寸异物进入；控制喷针启闭速度，避免水击冲击；定期清洗导杆并涂抹耐水润滑脂 | 若无法即时停机处理，可临时提高操作用油压强制动作，但须加强监视防止损坏 | 喷针卡涩导致机组无法正常调节出力，严重时因喷针无法关闭造成飞逸风险 | GB/T 11805-2019；IEC 61362:2012 水轮机控制系统规范 | — 日常巡检周期：每周监听动作异响，每月测量一次机械零位与全开位位移。维护操作要点：拆卸后架于V形铁上，用百分表检测导杆全长跳动量；轻微弯曲采用机械压力冷校直，校直后须进行渗透探伤。 |  | 1. 导杆全长径向跳动量超过0.10mm，或导杆与导向套配合间隙超过设计最大间隙的2倍。2. 导杆表面出现深度大于0.5mm的轴向拉伤沟槽。3. 校直后或运行中再次出现塑性弯曲，即判为不可修复。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 喷针密封件泄漏 | 密封 | 一般 | 喷针杆动密封圈或静密封失效，导致压力水沿喷针杆外漏；密封圈老化、磨损或装配不当均可引起泄漏，类似喷枪针密封件磨损引起的流体泄漏[17] | 喷针杆处可见连续滴水或射流；机旁积水；接力器端盖处有水渍 | 密封圈处泄漏量>30mL/min[物理]；密封圈硬度下降超过15%邵氏A[物理]；填料函温度异常升高>65℃[物理] | 目视巡检[离线]；集水坑水位上升速率监测[在线]；热成像检查密封函温度[在线]；每周巡检观察密封处渗漏情况[离线]；每半年更换密封圈并测量喷针杆表面粗糙度（Ra≤0.4μm）[离线] | 观察到喷针杆处明显向外漏水，且压紧调整后无改善，检查密封圈截面存在硬化、划伤或变形时，判定为密封件失效 | 泄压排水后拆卸压盖，取出旧密封圈，清理密封槽，更换同规格新密封圈（推荐使用耐水耐磨聚氨酯或芳纶编织填料），均匀压紧压盖；密封函内壁严重磨损或喷针杆密封段出现无法修复的深划痕时，相关部件报废 | 选用符合工况的密封材料，严格控制安装间隙和压紧量；防止喷针杆表面锈蚀划伤密封唇口 | 临时收紧压盖螺栓以减少泄漏量，但需避免过紧导致摩擦增大 | 长期泄漏会进入接力器液压油系统，造成油质乳化、润滑不良，引起其他部件故障 | GB/T 3452.1-2015 液压气动用O形橡胶密封圈；IEC 61362:2012 | — 日常巡检周期：每班次检查喷针接力器端部及喷管内部有无渗水或油水混合痕迹。维护操作要点：解体更换密封件时，必须清洁密封槽并检查槽壁有无锈蚀或划伤，O形圈涂抹二硫化钼润滑脂；安装后按额定工作压力的1.25倍进行30分钟耐压试验。 |  | 1. 密封更换后运行不到一个大修周期（通常4年）再次出现泄漏，且密封槽接触面已出现点蚀或塑性变形。2. 密封件唇口或O形圈已硬化、龟裂或永久压缩变形率超过40%。3. 因密封结构老化导致大修后喷针内漏量超过机组额定流量的0.05%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 喷针头空蚀/腐蚀 | 腐蚀/空蚀 | 严重 | 高速水流低压区形成气泡，在高压区溃灭产生高压冲击力，使锥面金属产生鱼鳞状剥蚀，或由酸性、含沙水质引起化学腐蚀和电化学腐蚀；机理类似探针卡针尖氧化但为水中化学作用[3] | 锥面出现麻点、蜂窝状凹坑；流道表面呈海绵状剥落；喷针全关漏流量逐渐增大 | 锥面坑蚀深度>0.5mm[物理]；表面硬度下降超过15%[物理]；水质pH偏离中性范围(pH<6.5或>8.5)[化学]；含沙量>0.5kg/m³[物理] | 停机后内窥镜检查[离线]；过流表面拓印对比[离线]；在线含沙量及pH监测[在线]；空蚀声发射信号监测[在线]；汛期前后各检查一次锥面空蚀情况[离线]；定期清理过流部件[维护] | 锥面出现典型鱼鳞坑且周边无机械刮擦痕迹，确认水质含沙或pH异常，且声发射检测到高频脉冲，判定为联合空蚀和腐蚀 | 轻微坑蚀可打磨光滑后涂覆耐空蚀涂层（如聚氨酯弹性体涂层），严重时需返厂喷焊修复或更换喷针头；同时调整运行参数避开严重空化工况；锥面空蚀面积超过总面积20%或深度超过补焊层极限（一般2mm）时喷针头报废 | 控制机组吸出高度在规定负值，使空化系数大于装置空化系数；水质调节或增设沉沙池；选用抗空蚀不锈钢 | 暂时降低机组出力，避开严重空化区运行 | 空蚀加剧导致锥面快速破坏，泄漏量增大甚至断针，威胁机组安全 | GB/T 15468-2020；IEC 60609-2:1998 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 | — 日常巡检周期：小修时（约半年）通过内窥镜检查过流表面。维护操作要点：发现初期空蚀麻点可用不锈钢氩弧焊补焊后打磨至与原曲面平滑过渡，修复后堆焊层硬度应不低于基材，焊补区需进行着色探伤。 |  | 1. 单个空蚀针孔或蚀坑深度超过3mm，或密集空蚀区面积超过锥面总面积的10%。2. 腐蚀减薄量达到原始壁厚的20%。3. 同一区域经补焊修复超过3次，或出现贯穿性蚀孔。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 喷针头断裂 | 机械 | 危急 | 因材质缺陷、应力集中、严重空蚀或操作中受到冲击载荷（如水击、异物撞击），喷针头从颈根部或锥体部位断裂；探针卡针尖开裂与弯曲失效类似[3] | 机组出力突然波动，水轮机出现剧烈振动和异响；喷针行程指示异常；喷针全关下仍有大流量泄漏无法控制 | 水轮机顶盖或尾水管振动幅值突增超过报警值[物理]；喷针位置反馈信号丢失[状态量]；出口流量突变[物理] | 在线振动监测与保护系统动作[在线]；喷针接力器位移传感器信号突变[在线]；停机后检查喷针完整性[离线]；检修时对喷针颈部进行着色渗透或磁粉探伤，确保无裂纹[离线]；定期校验振动保护定值[在线/离线] | 流量突变伴随喷针位置反馈异常且导叶关闭后仍有水流噪音，振动保护触发，拆检发现喷针头与杆体分离，判定断裂 | 立即紧急停机，关闭进水主阀和导叶，排空后进行修复或更换喷针头；必要时对受损的喷嘴、导水机构进行检查修复；喷针头出现任何贯穿性裂纹或断裂后直接报废，并追溯同批次针头处理 | 采用整体锻制针头，严格进行到货超声波探伤和表面渗透检测；避免机组在振动禁止运行区内长期运行；设置喷针完整性的振动差异监视 | 一旦发现喷针位置异常和剧烈振动，立即手动紧急停机，关闭进水阀 | 可能导致转轮叶片损坏、水轮机室进水、机组超速飞逸等灾难性事故 | GB/T 10969-2015 水轮机发电机振动和脉动试验规范；ASME PTC 18-2011 水力机组现场测试规程 | — 日常巡检周期：每半年进行一次无损探伤（超声波相控阵或磁粉），重点检测变径处与螺纹根部。维护操作要点：运行中一旦发现喷针全关位置异常偏移或喷管过流声突变，应立即停机解体检查；严禁强行操作行程开关来补偿位移。 |  | 1. 任何目视或无损探伤发现的横向或周向裂纹，不论长度大小，直接判定报废。2. 杆头连接螺纹出现滑丝、根部出现可见疲劳弧线或永久变形。3. 喷针头因任何形式断裂，其配对喷管口需一同送检，并强制更换喷针头总成。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷嘴口 | 喷嘴装配 | 喷嘴末端的环形出口部件，与喷针头共同形成高速射流，其内孔型线和表面光洁度对效率影响极大，易受泥沙磨损。 | 是 | 未获取到水轮机喷嘴口相关故障信息 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每运行500小时或每周进行外观检查；维护操作要点：清除喷嘴口及流道附着杂物，使用内径千分尺测量出口内径并记录磨损趋势，检查密封面有无气蚀坑或裂纹，紧固螺栓力矩校验，必要时补涂耐磨涂层。 |  | 报废判定条件：喷嘴口内径磨损量超过原设计值的3%；或出现深度超过2mm的气蚀坑及贯穿性裂纹；或经三次以上堆焊修复后材质金相组织劣化；或累计运行年限超过15年且损伤不可逆。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针接力器 | 喷嘴装配 | 内置于喷管中的液压缸活塞组件，自动操作喷针开启和关闭，响应调速器指令。其密封件为关键易损件。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 折向器 | 喷嘴装配 | 装于喷嘴出口与转轮之间的快速偏流装置。在甩负荷时能在2秒内切入射流，将水流偏转引开，防止机组飞逸，允许喷针缓慢关闭以减少水锤。 | 否 | 水轮机 - 折向器故障 |  |  | 根据本次联网搜索，未检索到水轮机折向器相关的故障知识、机理描述或典型案例。 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每周1次，机组大修后首次运行期间每日1次。维护操作要点：1. 检查折向器连杆、销轴磨损及润滑情况，进行间隙测量并加注二硫化钼润滑脂；2. 检查折向器与喷嘴的对中及同步性，手动动作试验确认无卡涩，调节偏差不超过±0.5mm；3. 清理折向器表面气蚀、冲蚀坑点，深度＜0.5mm可打磨圆滑过渡，检查连接螺栓紧固力矩；4. 检查反馈传感器及限位开关信号准确性。 |  | 报废判定条件：1. 折向器本体关键受力部位出现贯穿性裂纹或气蚀坑深度超过壁厚20%，不可修复；2. 折向器密封面冲刷磨损量单侧超过2mm，或多次修复后总磨损量超过原件厚度30%；3. 折向器转轴或销孔配合间隙超出设计值3倍，且无法通过镶套等修复手段恢复；4. 累计运行超过10万小时且经三次全面修复后，仍无法满足动作时间≤2秒、同步精度≤1mm要求；5. 折向器发生严重塑性变形，影响射流切断功能，判定为不可修复。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 控制环卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 控制环与支承滑块间磨损、异物侵入或润滑失效，导致导叶调节力矩增大，接力器不能平稳推动控制环，严重时导叶拒动 | 导叶开度变化迟缓，接力器活塞杆颤动，控制环处有异响，停机时导叶不能全关 | 控制环滑动摩擦系数>0.15（新件0.05~0.10）[物理]，接力器工作油压波动幅值>0.5MPa[电气]，导叶动作滞后时间>2s[状态量] | 在线监测接力器位移传感器与油压传感器联动分析[在线]，停机时手动盘车检查控制环转动灵活性[离线] | 当接力器位移反馈与配压阀输入信号偏差持续>1%且油压波动>0.3MPa，判定控制环机械卡涩；检修时拆解检查控制环滑动面磨损量>0.5mm确认 | 拆除控制环与接力器连接销，清理由泥沙、锈蚀导致的卡涩，研磨修复滑动面，更换磨损超差的尼龙滑板或铜滑块，重新加注二硫化钼锂基脂，手动盘车确认转动灵活 | 定期向控制环滑道注入润滑脂，设置防水挡板，在导叶连杆处设置剪切销进行力矩保护 | 向控制环滑动面喷注松锈剂并手动往复小角度活动导叶，若仍卡死则切除该导叶连杆，降低负荷运行 | 导叶无法调节导致机组负荷失控，卡涩加剧可能引起接力器超压、推拉杆弯曲或导叶臂断裂 | GB/T 15468-2020 水轮机基本技术条件；DL/T 710-2018 水轮机运行规程 | 某电站因拦污栅堵塞导致杂物进入导水机构，控制环卡涩，接力器油缸爆裂 **日常巡检周期**：每周一次，重点检查控制环滑动面润滑脂状态及环面有无异物。<br>**维护操作要点**：每季度清理控制环及相应滑道，使用专用刮刀及油石去除高点与毛刺；补注二硫化钼锂基脂。调整压紧螺栓至标准间隙（通常为0.05～0.15mm），确保能用手推动无松旷。 |  | 1. 控制环本体或滑道出现深度超过1mm的沟槽或严重偏磨，导致间隙无法通过调整压板补偿。<br>2. 控制环产生裂纹或永久性塑性变形，经机加工修复后强度不足。<br>3. 经多次修补后，因基体疲劳再次出现卡涩，视为不可修复，整体报废。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 接力器活塞杆密封漏油 | 机械/环境 | 一般 | 接力器活塞杆密封圈老化、磨损或刮伤，或活塞杆表面锈蚀、拉伤，导致压力油外漏，动作迟缓 | 活塞杆处有滴油或渗油，油压泵频繁启动补压，接力器关闭时间延长 | 外漏油量>0.05L/h [状态量]，压油泵启动间隔<15min [电气]，接力器关闭时间超过设计值1.2倍[物理] | 目视检查活塞杆油迹[离线]，量筒测量单位时间漏油量[离线]，在线监控油压泵累计运行时间[在线] | 压油罐油位下降速率异常且补压泵启动频繁，排除集成块阀件泄漏后，若活塞杆密封处集油槽回油量增加，判定密封失效；停机后测量活塞杆表面粗糙度Ra>0.4μm确认轴面损伤 | 更换V形组合密封圈或聚氨酯U形圈，用粒度为800的细油石修磨活塞杆表面划痕，若深度>0.2mm需镀铬返修，安装时涂抹液压油，调整压盖松紧度使活塞杆能无爬行地运动 | 保持活塞杆防尘罩完好，每次停机后擦拭活塞杆并涂抹防锈油，控制油温不超50℃ | 在密封压盖处加注密封胶临时堵漏，并设置接油盘，降负荷运行监视 | 漏油量增大会导致油压装置无法维持正常压力，事故停机时接力器无法动作关闭导叶，严重污染环境 | JB/T 12727-2016 水轮机进水液动蝶阀；DL/T 496-2016 水轮机电液调节系统及装置技术规程 | 某混流式机组接力器活塞杆镀铬层脱落划伤密封，漏油至集油箱满溢污染电缆 **日常巡检周期**：每日外观检查，记录渗漏滴数；每周清洁活塞杆表面。<br>**维护操作要点**：发现渗漏时，先调整或更换V形组合密封的压紧圈；若活塞杆存在拉伤或锈蚀，需采用随形研磨或电刷镀工艺修复粗糙度至Ra0.2μm以下。更换密封件时，确保密封唇口朝向压力侧。 |  | 1. 活塞杆表面铬层大块剥落或因偏磨导致单边直径磨损量超过0.5mm，修复后无法保证粗糙度与硬度。<br>2. 密封沟槽变形或内壁严重气蚀，无法经镶套处理恢复尺寸。<br>3. 密封件硬化、断裂导致泄漏且无法通过静压试验（16MPa保压30分钟压降>2%），且活塞杆基体存在裂纹。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 配压阀卡涩 | 机械/控制 | 危急 | 电液转换器或配压阀阀芯与阀套间进入金属颗粒、油泥，或阀芯、阀套热变形导致运动阻滞，主配压阀无法正常切换 | 机组无法自动准同期并网，功率摆动>5%，甩负荷时导叶关闭规律异常使速率上升超限，甚至发生飞逸 | 阀芯动作滞环>0.5%输入信号[物理]，主配压阀位移跟随误差>0.2mm[电气]，油液清洁度低于NAS 8级[状态量] | 在线监测主配位移传感器与指令信号偏差[在线]，定期提取油样检测颗粒度和污染度[离线] | 当主配位移反馈与调节器输出信号偏差持续>0.3mm且油压正常，手动拨动阀芯阻力明显，即判定卡涩，结合油质分析确认是颗粒卡涩还是热粘附 | 拆解主配压阀，取出阀芯用细研磨膏配研阀套，彻底冲洗油路，更换精密过滤器滤芯，若阀体变形则更换整个配压阀组 | 使用过滤精度β3≥200的过滤器，新装管路需酸洗冲洗至NAS 7级，定期化验油液，控制油温<55℃，加装磁棒吸附铁屑 | 用手动机构强行活动阀芯，切除本机工作转为停机检修 | 导叶拒动或误动，造成机组过速、轴向水推力急剧变化，严重时导致机组飞逸或转轮碰壳 | DL/T 1066-2007 水轮机电液调节系统及装置技术条件；NAS 1638液压油清洁度标准 | 新建电站调试中因管路酸洗钝化不良残留铁锈，投运后一周内配压阀卡涩导致甩负荷过速停机 **日常巡检周期**：每日监测油质颗粒度及阀体温差；每周试动作排气一次。<br>**维护操作要点**：每月手动活动配压阀阀芯，检查其复中灵活性。每年解体清洗阀芯、阀套，用绸布蘸透平油擦拭，严禁使用棉纱。若阀芯有毛刺，用细油石修磨；遮程/搭叠量超差，需通过配磨或更换杆件调整。 |  | 1. 阀芯与阀套配合间隙超过设计最大间隙1.5倍（如Φ60阀芯间隙>0.08mm），导致内漏量超标无法建压。<br>2. 阀口锐边钝化或因气蚀产生严重锯齿状破坏，导致调节线性度丧失且无法修复。<br>3. 紧急停机电磁阀在挂闸后静态试验不能可靠动作，且阀体主件出现裂纹。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 导叶拐臂剪断销剪断 | 机械/控制 | 危急 | 导叶间卡入异物或导叶操作力矩过大，超过剪断销设计破坏载荷，剪断销在薄弱截面剪断，使导叶与操作机构脱开，该导叶无法被控制环驱动 | 机组振动突增，导叶开度不一致，被剪断销的导叶可能自由摆动，调速器调节输出异常，接力器位移异常增大 | 接力器行程与导叶实际开度偏差>5% [物理]，机组摆度突增>2倍正常值 [物理]，导叶连杆错位 [状态量] | 在线监测导叶开度传感器、接力器位移传感器及机组振动传感器[在线]；停机后目视检查剪断销外观[离线] | 当接力器位移持续变化但机组出力或流量无明显对应变化，且某导叶反馈开度信号异常或跳变，结合停机时发现剪断销断裂或错位，判定剪断销剪断 | 检查并清除卡在导叶间的异物，更换同规格剪断销（材质、尺寸及破坏载荷需匹配），重新调整导叶端面间隙和立面间隙，手动操作控制环确认所有导叶同步动作 | 定期清理转轮室异物，加固拦污栅，保证导叶间隙均匀，剪断销定期探伤或更换，防止锈蚀导致强度下降 | 若部分导叶剪断销剪断但机组可维持运行，可切除故障导叶对应的拐臂连杆，调整该导叶至全开或全关位置并锁定，降负荷运行，待停机后更换 | 导叶不同步导致水力不平衡，加剧机组振动、主轴弯曲，还可能引起相邻导叶过载连锁剪断，严重时导叶失控撞击转轮叶片 | GB/T 15468-2020；DL/T 710-2018；GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范 | 某电站检修后遗留工具在转轮室，开机后卡滞导叶致剪断销剪断，机组剧烈振动被迫停运 **日常巡检周期**：每日巡检剪断销外观及信号回路装置是否完好。<br>**维护操作要点**：剪断销剪断后，需在排除导叶间卡阻异物并确认各拐臂动作同步性后更换。更换时涂抹二硫化钼润滑剂防止粘着。每年抽检剪断销，用超声波探伤检查内部缺陷，并校验剪断扭矩值符合设计要求。 |  | 1. 剪断销非正常剪断（无过载）累计达3次，且经磁粉探伤发现基轴存在疲劳衍生裂纹。<br>2. 剪断销信号器内部短路或断路，且壳体因挤伤变形无法取出修复。<br>3. 运行年限超过10年，且每年拆卸检查发现保护套严重锈蚀剥离或本体塑性变形。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 导叶开度反馈传感器故障 | 控制/电气 | 严重 | 位移传感器（如磁致伸缩传感器）受潮、电缆屏蔽不良或安装松动，输出信号漂移、失真或中断，导致调速器接收到错误的导叶开度反馈，调节失控 | 调速器报“反馈丢失”或“反馈故障”，机组功率自动调节异常，导叶开度显示跳变，接力器频繁动作 | 反馈信号波动幅值>±2%量程 [电气]，信号电缆绝缘电阻<1MΩ [电气]，传感器输出线性度偏差>1% [电气] | 在线监控反馈信号变化率及异常跳变[在线]；离线用信号发生器校验传感器零位和满度[离线] | 对比接力器位移传感器与导叶开度反馈传感器的差值，若差值持续>2%且实际导叶动作正常，则判定反馈传感器故障；测量传感器供电电压和输出电流，若异常则更换 | 紧固传感器支架及电气接头，清洁插接头并做防潮处理，重新标定零点和量程，若传感器本体损坏则更换同型号传感器，并校准至全行程精度±0.5% | 传感器安装处加装防水罩，定期检查电缆屏蔽层接地，每年校验一次传感器 | 切除故障传感器，调速器切至手动模式，根据接力器行程经验数据运行，待停机后处理 | 调速器无法闭环调节，可能导致机组功率波动、逆功率，甚至甩负荷时导叶控制不及时引起过速 | DL/T 496-2016；DL/T 1066-2007 | 某轴流机组电气柜凝露导致位移传感器电路板腐蚀，反馈信号异常使机组功率大幅振荡，被迫非计划停机 **日常巡检周期**：每周检查传感器连接杆件是否松脱、连接线缆有无破损；每日对比监控反馈值与机械开度表偏差。<br>**维护操作要点**：每月清洁传感器拉杆，加注少量轻质防锈油；使用标准信号源校验其输出线性度，偏差>1%时需调整并锁紧。若内部电位器接触不良，用无水酒精擦拭但严禁打磨。 |  | 1. 线性误差超过±2%，且调节后补偿无效，拆解发现电阻膜断裂或磨损殆尽。<br>2. 模拟量模块输出信号漂移严重，在静水中自检无法回零，且密封圈失效导致内部电路严重腐蚀。<br>3. 外壳防护等级降至IP65以下，内部进水导致电路板烧毁，视为不可修复。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 控制环锁锭电磁阀卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 锁锭装置用于停机时锁定控制环，防止误动。电磁阀阀芯卡涩或弹簧失效，导致锁锭投退失灵。投不上时无法可靠锁定控制环；退不出时开机无法打开导叶 | 开机命令下达后导叶无法开启或缓慢，锁锭信号与位置不一致，停机后锁锭无法投入或异常声音 | 锁锭动作时间>5s [状态量]，电磁阀线圈电流与阀芯位移不匹配，锁锭位置行程开关信号异常 [电气] | 在线监测锁锭位置行程开关状态和动作时间[在线]；停机后拆检电磁阀阀芯、弹簧[离线] | 当发出投/退指令后，锁锭位置反馈信号在5秒内未到位，且用手动操作电磁阀推杆也无法到位，判定阀芯卡涩或卡死；结合解体检查确认异物或弹簧断裂 | 拆解电磁阀，清洗阀芯、阀套，清除油泥和铁屑，更换失效弹簧，重新装配并试验动作灵活、到位，测试绝缘及线圈电阻 | 保持液压油清洁度NAS 7级，电磁阀线圈定期测试绝缘，每年清洗一次阀芯，加装阀芯位置指示器 | 若锁锭无法自动退出，可用手动工具强制顶开锁锭杆，释放控制环，机组可开机但需停机检修；若锁锭无法投入，可加装机械挡块临时锁定控制环 | 锁锭失灵可能导致误开机（若处于检修状态危及人员）或停机时导叶误动，影响安全 | DL/T 710-2018；GB/T 15468-2020 | 某电厂停机检修中，锁锭电磁阀故障导致控制环意外动作，险些夹伤检修人员 **日常巡检周期**：每日巡检电磁阀线圈温升及指示灯状态；每周配合机组启停检查阀芯动作声光信号是否正常。<br>**维护操作要点**：每月通过应急按钮手动点动电磁阀，清除油中杂质引起的卡滞。每年解体检修，清洗阀芯与阀座，检查复位弹簧是否疲软（自由长度收缩>5%需更换）。 |  | 1. 阀芯卡涩导致锁锭无法正常投入或拔出，经清洗、更换弹簧后，在做动作试验时仍有3次以上拒动。<br>2. 电磁铁绝缘电阻小于1MΩ，线圈烧毁，且因阀体结构老旧无备件可供更换。<br>3. 阀体内部高压冲蚀导致密封锥面损伤，压力降至60%额定值时无法维持锁锭压力。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 接力器活塞卡涩或偏磨 | 机械 | 严重 | 接力器缸体内壁锈蚀、异物进入或活塞支承环磨损，导致活塞运动阻力增大或偏磨，接力器无法平稳运行 | 导叶开度调节有爬行现象，接力器活塞杆运动不连续，油缸内有异响，接力器两侧油压差增大 | 接力器最低操作油压比出厂值升高>20% [物理]，活塞杆跳动量>0.1mm [物理]，油缸内壁磨损深度>0.5mm [状态量] | 在线监测接力器油压差和活塞杆跳动[在线]；停机后用内窥镜检查缸体内壁[离线] | 当接力器位移曲线出现阶梯状爬行，且两侧油压差波动异常，排除配压阀问题后，解体检查缸体内壁和活塞支承环，若缸壁拉伤或支承环磨损，则判定活塞卡涩或偏磨 | 解体接力器，清洗缸体，研磨缸体轻微划痕，更换磨损的支承环、密封件及导向套；若缸体内壁拉伤严重，需珩磨或更换缸体 | 保持油液清洁度，每次检修时清洗接力器并更换密封组件，定期检查活塞杆对中 | 增加油压，临时提高操作力，但须在材料安全范围内，并尽快安排停机检修 | 可能导致导叶拒动、机组过速、推拉杆弯曲等 | JB/T 12727-2016；DL/T 496-2016 | 某电站水轮机进水含沙量大，进入接力器缸体造成缸壁严重磨损，导致接力器卡涩，甩负荷时代理拒动 **日常巡检周期**：每日记录接力器前后腔压力及活塞杆动作时有无爬行异响；每周检测活塞杆中心偏移量。<br>**维护操作要点**：每年打开接力器端盖，检查活塞导向环和密封件磨损情况，测量缸体内径圆度。若单边偏磨，需调整接力器底座水平度或重新对中连接销轴。对轻微拉伤缸体采用珩磨修复。 |  | 1. 缸体内壁拉伤深度超过0.5mm或圆度、圆柱度超差导致间隙大于设计极限2倍，修复后缸壁强度裕量不足。<br>2. 活塞导向环磨损严重露出金属本体，导致活塞在缸内倾斜无法纠正，伴随周期性非正常振动。<br>3. 接力器底座基础出现结构性开裂导致无法对中，且活塞端盖连接法兰变形无法加工。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 机壳装配 |  | 冲击式水轮机的壳体，支撑和容纳转轮及喷嘴，引导水流经转轮做功后平顺排出，内部常设补气或制动喷嘴接口。 | 否
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 反喷嘴/制动喷嘴堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 由于水质不良（泥沙、结垢）或管路锈蚀，异物进入喷嘴内部，导致射流通道部分或完全堵塞。机理：异物截留导致流通面积减小。 | 1. 制动过程中转速下降缓慢或无法在规定时间内停机。2. 制动用压缩空气或压力水流量不足。3. 喷嘴出口射流发散或歪斜，甚至无射流。 | 1. 制动介质流量：低于设计值30%。[物理] 2. 喷嘴前后压差：高于正常值50%。[物理] 3. 停机时间：超过保护设定值。[物理] | 1. 流量计（在线监测制动管路流量）。[在线] 2. 压力表（监测喷嘴前后压力）。[在线] 3. 内窥镜检查（停机后）。[离线] | 比较制动管路系统流量与机组正常惰性停机曲线。若流量显著低且压差大，解除喷嘴与管路连接，用内窥镜观察喷嘴内部流道有无异物或大块结垢。 | 1. 执行安全隔离（断电、关闭阀门）。2. 使用专用工具拆卸喷嘴。3. 使用钢丝刷、高压水枪或化学清洗剂清除内部结垢和异物。4. 若堵塞严重无法疏通，直接更换新的喷嘴备件。5. 复装喷嘴并做密封性试验。 | 1. 提高制动介质（压缩空气或水）的清洁度，增加管路过滤器。2. 机组长期停机后启动前检查制动管路系统。 | 在故障未根本排除前，可尝试多次点动操作制动阀门，利用瞬间高压水击或气流冲击临时冲开轻微堵塞物。 | 机组无法正常停机，可能引起干磨导致轴承（特别是推力轴承）烧瓦事故。 | 1. GB/T 15468-2020 《水轮机基本技术条件》。2. DL/T 507-2014 《水轮发电机组启动试验规程》。 | 某水电站因制动水管路锈蚀，铁锈碎屑堵塞反喷嘴，导致机组停机时间延长至正常值的3倍，触发监控系统停机超时报警。 | 1. 日常巡检：目视检查制动阀组与管路有无渗漏。2. 小修（每年）：拆卸喷嘴清洗并检查外观有无裂纹。3. 大修（5-8年）：更换喷嘴内部密封件，对制动管路进行冲洗。 | 1. 喷嘴孔口因空蚀或磨损，直径增大超过设计值1.5倍。2. 喷嘴发现有贯穿性裂纹。3. 化学清洗后仍无法恢复到设计流量要求的80%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 反喷嘴/制动喷嘴叶/流道空蚀 | 机械/物理 | 严重 | 高速水流或气流通过喷嘴，在出口或流道内局部压力降至汽化压力以下，形成空泡空穴，空泡溃灭产生瞬时高压冲击金属表面，造成材料剥蚀。 | 1. 喷嘴出口射流压力下降。2. 制动效率降低，制动时间逐渐变长。3. 喷嘴运行噪音增加。4. 拆卸后发现喷嘴内部呈麻点状或海绵状蜂窝孔洞。 | 1. 喷嘴出口流速：低于设计值15%。[物理] 2. 制动时间：呈逐渐增长趋势。[物理] 3. 噪音值：空蚀严重时有明显噼啪声。[物理] | 1. 定期测量制动停机时间趋势。[在线] 2. 停机后利用内窥镜进行目视检查。[离线] 3. 停机大修拆卸后PT（渗透探伤）检查表面缺陷。[离线] | 机组停机期间，关闭制动阀门，拆下喷嘴用内窥镜仔细观察过流表面是否有蜂窝状麻点。若无内窥镜条件，可通过制动时间逐月统计分析，若排除其他因素后制动时间仍持续缩短，则高度怀疑喷嘴内部空蚀。 | 1. 停机隔离系统。2. 拆卸喷嘴，使用PT（着色渗透探伤）检查损伤程度。3. 对于轻微空蚀，使用高分子复合材料（如贝尔佐纳陶瓷修补剂）进行涂敷修复。4. 对于严重空蚀，更换耐空蚀性能更好的不锈钢（如0Cr13Ni5Mo）材质喷嘴。 | 1. 确保喷嘴在设计的压力工况下运行，避免低水头下长期强制制动。2. 选用抗空蚀性能强的材料（如马氏体不锈钢）制造喷嘴。3. 优化喷嘴流道型线，避免流道急剧转弯。 |  | 与堵塞故障类似，效率降低可能导致机组长时间惰性旋转，烧毁轴承，或由于止动装置磨损造成转子变形。 | 1. JB/T 6517-2006 《水轮发电机用制动器》. 2. IEC 62256:2017 《水力机械空蚀评定》. | 某冲击式水轮机反喷嘴因长期非满负荷调节，内部发生严重空蚀，导致半年检修期内制动效率下降约10%。 | 1. 列入年度检修计划，对制动喷嘴内部进行PT或RT（射线探伤）检查。2. 内窥镜检查每半年一次。 | 1. 空蚀面积超过流道总面积的20%。2. 空蚀深度超过母材厚度的1/4。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 控制阀门卡涩/未全开 | 控制/机械 | 危急 | 制动控制电磁阀或液压阀因阀芯卡涩、复位弹簧失效、电磁铁故障，导致无法按逻辑全开向喷嘴供气或供水。 | 1. 监控系统发出制动失败报警。2. 机组转速降为零的时间过长。3. 现场压力表显示制动管路压力低或为零。4. 触摸阀门体无动作振动或温升异常（电磁铁）。 | 1. 阀门开度反馈信号：状态量与指令不一致。[状态量] 2. 电磁阀线圈电流：低于/高于额定值（短路/断路）。[电气] 3. 阀体上下游压力差：不均衡。[物理] | 1. PLC监控系统接收阀门行程开关（全开/全关）对比采集。[在线] 2. 红外测温仪检测电磁铁发热状况。[离线] 3. 手动按动电磁阀应急按钮测试机械动作。[带电/离线] | 由电气人员检查控制回路，确认输出DO模块有电压输出。若电气正常，机械人员手动操作电磁阀上的手动应急按钮，若手动按压后动作顺畅且立刻停机，则判定为电磁铁或阀芯卡涩。若无机械备用手动装置，可拆下电磁铁单独通电测试。 | 1. 切断电源，拆下电磁铁，通电测试磁力是否正常，失效则更换。2. 拆解液压/气压阀体，拉出阀芯，用细油石打磨去除毛刺，用压缩空气清理阀腔，更换老化的O型密封圈。3. 清洗或更换过滤器滤芯，防止颗粒物再次卡涩。 | 1. 保持液压油/气源清洁，定期化验油质或更换气路过滤器。2. 定期（如每周）对长期不动作的电磁阀进行短时通电试动作试验。3. 选用动作可靠、具有手动应急机构的冗余电磁液压阀。 | 使用撬杠或专用工具强制顶开阀芯（若设计允许），或旁通制动管路直连，临时执行停机。 | 导致制动喷嘴无介质输入，等同于制动系统失效，可能引发严重的轴瓦干磨烧毁事故。 | 1. JB/T 7352-2010 《工业过程控制系统用电磁阀》。2. DL/T 862-2016 《水电厂非电量变送器、传感器运行管理与检验规程》。 | 某混流式水轮机组因调速器油系统混入杂质，导致制动电磁液压阀卡在关闭位，开停机令下达后无动作，运行人员紧急手动打开旁路阀才完成停机。 | 1. 日常巡检：监听电磁铁动作声音是否清脆，有无异音。2. 定期检查（每月）：动作试验，观察启闭指示灯和阀门动作指示杆。3. 定期小修（每年）：解体清洗阀组。 | 阀体：1. 阀体或阀芯严重拉伤，无法通过研磨修复。2. 密封面严重汽蚀，更换密封件仍内漏。电磁铁：线圈绝缘电阻小于1 MΩ，或线圈烧毁无法正常吸合且无备件更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 反喷嘴/制动喷嘴堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 由于水质不良（泥沙、结垢）或管路锈蚀，异物进入喷嘴内部，导致射流通道部分或完全堵塞。机理：异物截留导致流通面积减小。 | 1. 制动过程中转速下降缓慢或无法在规定时间内停机。2. 制动用压缩空气或压力水流量不足。3. 喷嘴出口射流发散或歪斜，甚至无射流。 | 1. 制动介质流量：低于设计值30%。[物理] 2. 喷嘴前后压差：高于正常值50%。[物理] 3. 停机时间：超过保护设定值。[物理] | 1. 流量计（在线监测制动管路流量）。[在线] 2. 压力表（监测喷嘴前后压力）。[在线] 3. 内窥镜检查（停机后）。[离线] | 比较制动管路系统流量与机组正常惰性停机曲线。若流量显著低且压差大，解除喷嘴与管路连接，用内窥镜观察喷嘴内部流道有无异物或大块结垢。 | 1. 执行安全隔离（断电、关闭阀门）。2. 使用专用工具拆卸喷嘴。3. 使用钢丝刷、高压水枪或化学清洗剂清除内部结垢和异物。4. 若堵塞严重无法疏通，直接更换新的喷嘴备件。5. 复装喷嘴并做密封性试验。 | 1. 提高制动介质（压缩空气或水）的清洁度，增加管路过滤器。2. 机组长期停机后启动前检查制动管路系统。 | 在故障未根本排除前，可尝试多次点动操作制动阀门，利用瞬间高压水击或气流冲击临时冲开轻微堵塞物。 | 机组无法正常停机，可能引起干磨导致轴承（特别是推力轴承）烧瓦事故。 | 1. GB/T 15468-2020 《水轮机基本技术条件》。2. DL/T 507-2014 《水轮发电机组启动试验规程》。 | 某水电站因制动水管路锈蚀，铁锈碎屑堵塞反喷嘴，导致机组停机时间延长至正常值的3倍，触发监控系统停机超时报警。 | 1. 日常巡检：目视检查制动阀组与管路有无渗漏。2. 小修（每年）：拆卸喷嘴清洗并检查外观有无裂纹。3. 大修（5-8年）：更换喷嘴内部密封件，对制动管路进行冲洗。 | 1. 喷嘴孔口因空蚀或磨损，直径增大超过设计值1.5倍。2. 喷嘴发现有贯穿性裂纹。3. 化学清洗后仍无法恢复到设计流量要求的80%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 反喷嘴/制动喷嘴叶/流道空蚀 | 机械/物理 | 严重 | 高速水流或气流通过喷嘴，在出口或流道内局部压力降至汽化压力以下，形成空泡空穴，空泡溃灭产生瞬时高压冲击金属表面，造成材料剥蚀。 | 1. 喷嘴出口射流压力下降。2. 制动效率降低，制动时间逐渐变长。3. 喷嘴运行噪音增加。4. 拆卸后发现喷嘴内部呈麻点状或海绵状蜂窝孔洞。 | 1. 喷嘴出口流速：低于设计值15%。[物理] 2. 制动时间：呈逐渐增长趋势。[物理] 3. 噪音值：空蚀严重时有明显噼啪声。[物理] | 1. 定期测量制动停机时间趋势。[在线] 2. 停机后利用内窥镜进行目视检查。[离线] 3. 停机大修拆卸后PT（渗透探伤）检查表面缺陷。[离线] | 机组停机期间，关闭制动阀门，拆下喷嘴用内窥镜仔细观察过流表面是否有蜂窝状麻点。若无内窥镜条件，可通过制动时间逐月统计分析，若排除其他因素后制动时间仍持续缩短，则高度怀疑喷嘴内部空蚀。 | 1. 停机隔离系统。2. 拆卸喷嘴，使用PT（着色渗透探伤）检查损伤程度。3. 对于轻微空蚀，使用高分子复合材料（如贝尔佐纳陶瓷修补剂）进行涂敷修复。4. 对于严重空蚀，更换耐空蚀性能更好的不锈钢（如0Cr13Ni5Mo）材质喷嘴。 | 1. 确保喷嘴在设计的压力工况下运行，避免低水头下长期强制制动。2. 选用抗空蚀性能强的材料（如马氏体不锈钢）制造喷嘴。3. 优化喷嘴流道型线，避免流道急剧转弯。 |  | 与堵塞故障类似，效率降低可能导致机组长时间惰性旋转，烧毁轴承，或由于止动装置磨损造成转子变形。 | 1. JB/T 6517-2006 《水轮发电机用制动器》。2. IEC 62256:2017 《水力机械空蚀评定》。 | 某冲击式水轮机反喷嘴因长期非满负荷调节，内部发生严重空蚀，导致半年检修期内制动效率下降约10%。 | 1. 列入年度检修计划，对制动喷嘴内部进行PT或RT（射线探伤）检查。2. 内窥镜检查每半年一次。 | 1. 空蚀面积超过流道总面积的20%。2. 空蚀深度超过母材厚度的1/4。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 控制阀门卡涩/未全开 | 控制/机械 | 危急 | 制动控制电磁阀或液压阀因阀芯卡涩、复位弹簧失效、电磁铁故障，导致无法按逻辑全开向喷嘴供气或供水。 | 1. 监控系统发出制动失败报警。2. 机组转速降为零的时间过长。3. 现场压力表显示制动管路压力低或为零。4. 触摸阀门体无动作振动或温升异常（电磁铁）。 | 1. 阀门开度反馈信号：状态量与指令不一致。[状态量] 2. 电磁阀线圈电流：低于/高于额定值（短路/断路）。[电气] 3. 阀体上下游压力差：不均衡。[物理] | 1. PLC监控系统接收阀门行程开关（全开/全关）对比采集。[在线] 2. 红外测温仪检测电磁铁发热状况。[离线] 3. 手动按动电磁阀应急按钮测试机械动作。[带电/离线] | 由电气人员检查控制回路，确认输出DO模块有电压输出。若电气正常，机械人员手动操作电磁阀上的手动应急按钮，若手动按压后动作顺畅且立刻停机，则判定为电磁铁或阀芯卡涩。若无机械备用手动装置，可拆下电磁铁单独通电测试。 | 1. 切断电源，拆下电磁铁，通电测试磁力是否正常，失效则更换。2. 拆解液压/气压阀体，拉出阀芯，用细油石打磨去除毛刺，用压缩空气清理阀腔，更换老化的O型密封圈。3. 清洗或更换过滤器滤芯，防止颗粒物再次卡涩。 | 1. 保持液压油/气源清洁，定期化验油质或更换气路过滤器。2. 定期（如每周）对长期不动作的电磁阀进行短时通电试动作试验。3. 选用动作可靠、具有手动应急机构的冗余电磁液压阀。 | 使用撬杠或专用工具强制顶开阀芯（若设计允许），或旁通制动管路直连，临时执行停机。 | 导致制动喷嘴无介质输入，等同于制动系统失效，可能引发严重的轴瓦干磨烧毁事故。 | 1. JB/T 7352-2010 《工业过程控制系统用电磁阀》。2. DL/T 862-2016 《水电厂非电量变送器、传感器运行管理与检验规程》。 | 某混流式水轮机组因调速器油系统混入杂质，导致制动电磁液压阀卡在关闭位，停机令下达后无动作，运行人员紧急手动打开旁路阀才完成停机。 | 1. 日常巡检：监听电磁铁动作声音是否清脆，有无异音。2. 定期检查（每月）：动作试验，观察启闭指示灯和阀门动作指示杆。3. 定期小修（每年）：解体清洗阀组。 | 阀体：1. 阀体或阀芯严重拉伤，无法通过研磨修复。2. 密封面严重汽蚀，更换密封件仍内漏。电磁铁：线圈绝缘电阻小于1 MΩ，或线圈烧毁无法正常吸合且无备件更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 反喷嘴本体出现贯穿性裂纹 | 机械/疲劳 | 危急 | 喷嘴长期受高压交变应力作用，或材质存在内部缺陷（夹渣、气孔），产生微观裂纹并逐渐扩展至贯穿，导致制动介质泄漏。 | 1. 喷嘴外部可见喷射状或喷雾状泄漏。2. 制动时管路压力无法建立，压力表指针抖动剧烈。3. 伴随有刺耳的高频啸叫声。 | 1. 制动管路压力：达不到设定值，或上升缓慢。[物理] 2. 裂纹形态：长度、宽度及深度。[物理] | 1. 制动时现场巡视，听音、目视检查。[在线] 2. 停机后对喷嘴进行表面着色渗透探伤（PT）。[离线] 3. 对于可拆卸喷嘴，进行水压试验。[离线] | 听到制动时发出的异常啸叫且压力达不到标准，即可初步判断有泄漏。停机后拆下喷嘴，先进行目视检查，再用PT探伤剂喷涂表面，若显示红色裂纹痕迹，即确诊裂纹故障。 | 1. 机组停电并隔离制动系统。2. 拆卸故障喷嘴。3. 对裂纹进行打磨消除，并进行补焊修复，焊后做消除应力处理及PT复检。4. 若裂纹无法修复或修复后仍不合格，更换新喷嘴。5. 复装后进行水压试验，压力为1.5倍设计压力，保压30分钟无泄漏。 | 1. 控制喷嘴铸造和加工质量，出厂前必须进行水压试验和射线（RT）无损探伤。2. 在检修中增加对喷嘴的PT检查频次。 | 使用金属修补剂或抱箍对裂纹处进行临时堵漏，但需在最短时间内停机更换。 | 制动介质大量泄漏，导致制动失效，可能造成机组长时间无法停机，引发推力瓦烧毁、转子扫膛等重大事故。 | 1. JB/T 6517-2006 《水轮发电机用制动器》。2. GB/T 7233.1-2009 《铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件》。 | 某电站制动喷嘴在运行中突然发生贯穿性裂纹，大量压缩空气泄漏，制动压力瞬间归零，运行人员紧急投机械制动失效，最终导致轴承瓦温急剧升高，机组事故停机。 | 1. 日巡：检查喷嘴外观及周围连接法兰有无泄漏迹象。2. 小修（每年）：对喷嘴进行PT无损检测。 | 1. 裂纹长度超过喷嘴本体周长的1/3。2. 裂纹深度超过壁厚的1/2。3. 补焊修复次数超过2次仍出现裂纹。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 制动介质供应管路破裂 | 机械/环境 | 危急 | 由于管路振动、腐蚀、焊接缺陷或外力撞击，导致制动介质输送管（钢管或软管）破裂，介质大量外泄。 | 1. 制动管路上游压力正常，下游压力瞬间大幅降低。2. 管道破裂处附近可听见巨大气流声或水流喷射声，并有介质喷出。3. 机组制动失败报警。 | 1. 制动管路分段压力：破裂点下游压力极低。[物理] 2. 系统总流量：瞬时急剧增大。[物理] | 1. 压力变送器实时监测管路压力趋势。[在线] 2. 超声波泄漏检测仪定位泄漏点。[离线/带电] 3. 现场人员巡检发现。[在线] | 监控系统发现制动时流量异常增大而压力不能建立时，即可判定管路有严重泄漏。人员进入现场，通过听音、观察或使用超声波检漏仪即可快速定位破裂点。 | 1. 立即关闭破裂点上游的隔离阀。2. 对破裂的金属管路进行焊接修复或更换管段；对软管进行整体更换。3. 消除管道振动源，加固管夹。4. 修复后进行管路耐压试验。 | 1. 定期对制动管路进行壁厚测量和防腐处理。2. 合理布置管夹，避免管道与基础或其它设备发生共振。3. 检修时注意保护管路，防止踩踏和碰撞。 | 使用专用的堵漏卡具或高强度抱箍，包裹橡胶垫，夹在管道破裂处，以维持最低限度的介质压力和流量，实施紧急停机。 | 完全丧失制动能力，后果如同喷嘴堵塞和阀门卡涩的叠加，极易导致轴承等关键部件烧毁。 | 1. DL/T 578-2008 《水电站水力机械管路涂漆和防腐技术条件》。2. ASME B31.1-2020 《动力管道》。 | 某水电厂因制动管路焊接接头在长期振动下疲劳断裂，导致机组制动失败，最终采取手动关闭筒形阀才将机组停下。 | 1. 日常巡检：检查管路有无锈蚀、渗漏、异常晃动。2. 每年：对管路关键焊缝进行超声（UT）或射线（RT）抽检。3. 每10年：对主要制动管路进行整体更换或全面测厚评估。 | 1. 管路壁厚减薄超过原壁厚的1/3。2. 管路发现无法修复的贯穿性裂纹或焊缝缺陷。3. 同一管段发生3次以上因腐蚀或振动导致的泄漏。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 水泵水轮机 |  | 可逆式水力机械，兼具水泵与水轮机功能，实现抽水与发电双向运行 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 转轮 | 水泵水轮机 | 核心能量转换部件，通过叶片与水流相互作用实现动能与机械能的双向转换 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 |  |  |  | 搜索额度超限，无法获取基于实时联网搜索的有效信息，所有字段无法填充。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 叶片汽蚀（空蚀） | 机械/化学/环境 | 一般/严重 | 水流中局部压力低于汽化压力形成空泡，溃灭时产生微射流冲击叶片表面，造成材料疲劳剥落，形成麻点、蜂窝状破坏。 | 出力摆动、噪声增大（高频嘶嘶声）、振动加剧、效率缓慢下降 | 空化噪声声压级＞90 dB [物理]；叶片表面最大粗糙度Ra＞12.5 μm [状态量]；效率下降＞1% [物理] | 在线声发射/水听器监测 [在线]；停机后目视检查及拍照 [离线]；超声波测厚 [离线] | 效率持续下降且高频(>10kHz)噪声分量显著升高，排除异物敲击后，停机检查确认汽蚀面积。 | 1.停机排水；2.角磨机打磨汽蚀区至露出金属光泽；3.不锈钢焊条(如A237)补焊；4.按样板修型、打磨光滑；5.检测硬度。工具：角磨机、焊机、样板、硬度计。 | 选用抗汽蚀材料(0Cr13Ni5Mo)；优化转轮水力设计；运行中避开低负荷汽蚀区；设置补气装置。 | 短期降负荷运行以降低汽蚀强度，待计划停机修复。 | 汽蚀坑成为裂纹源，加剧叶片疲劳；转轮不平衡导致水导轴承振动超标。 | IEC 60609-1:2004；GB/T 20043-2005《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能的评定》 | 某抽蓄电站1号机大修，叶片背面汽蚀面积达15%。 | 每周巡检听音监测；每半年停机检查叶片汽蚀并修复。 | 单叶片汽蚀面积＞额面积的30%，或减薄量＞设计壁厚的25%，或补焊后仍有贯穿蜂窝状破损无法修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 叶片裂纹 | 机械/疲劳 | 严重/危急 | 在交变弯曲应力（水流激振、离心力）与局部应力集中（焊缝缺陷、汽蚀坑）下萌生疲劳裂纹并扩展。 | 振动通频幅值突升，叶片通过频率分量增大，偶有金属撞击声，出力波动 | 振动烈度(10~1000Hz) ＞7.1 mm/s rms [物理]；裂纹深度＞2 mm 或长度＞20 mm [状态量] | 在线振动监测 [在线]；停机后渗透探伤(PT)或磁粉探伤(MT) [离线] | 振动值突破ISO 10816-5区域C/D界限，且叶片通过频率的幅值及相位不稳定，停机探伤确认裂纹。 | 1.停机排水；2.用角磨机清除裂纹至无缺陷金属，进行MT/PT验证；3.预热至100~150℃，用同材质焊条补焊；4.焊后消应热处理；5.修型并打磨；6.最终探伤。工具：角磨机、焊机、加热片、温度计、MT/PT设备。 | 提高焊接质量并进行应力消除；及时修复汽蚀坑；避免在共振区运行；定期无损检测。 | 发现有微小裂纹后，可在端部钻止裂孔（φ6~8mm），降负荷运行，待大修彻底处理。 | 裂纹扩展可导致叶片断裂，击坏转轮室与导叶，引起灾难性破坏。 | GB/T 18365-2018《水轮机基本技术条件》；ISO 10816-5:2000 | 某水电站2号机叶片根部裂纹导致振动超标停机。 | 每4~8年大修时对叶片进行100%的MT/PT检查；日常跟踪振动趋势。 | 裂纹深度＞叶厚20%且无法通过焊接恢复强度，或位于根部关键受力区多次修补仍扩展。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 叶片磨损（泥沙磨蚀） | 机械/环境 | 一般/严重 | 水流携带硬质泥沙（如石英）冲刷叶片表面，造成材料微切削和塑性变形，使翼型减薄、型线改变。 | 出力不足、效率逐年下降、振动略增、叶片表面可见鱼鳞状沟痕 | 叶片型线偏差＞2 mm [状态量]；效率下降＞1.5% [物理]；振动速度均方根值较基准升高15% [物理] | 停机后样板检测型线及厚度测量 [离线]；在线效率监测（蜗壳差压法）[在线] | 效率连续下降趋势，振动频谱无突变，排除汽蚀后，停机检查表面磨损形态与型线偏差量确认。 | 1.停机排水；2.堆焊磨损区（耐磨焊条如EDCrMn-B-16）；3.按样板打磨恢复型线并测光滑度；4.做静平衡。工具：焊机、角磨机、样板、平衡试验架。 | 采用耐磨涂层（碳化钨喷涂）；优化转轮流道设计；在进水口设沉沙池；汛期高含沙量时避峰运行。 | 降负荷减少泥沙冲刷速率，暂时运行，计划停机修复。 | 磨损造成转轮质量不平衡，加剧水导轴承磨损和主轴摆度。 | DL/T 507-2002《发电厂检修规程》；IEC 62256:2017 | 黄河某电站转轮运行2年叶片磨损深达8mm。 | 每年枯水期停机检查叶片厚度及型线，及时堆焊修复。 | 叶片最薄处厚度＜设计厚度的60%，或型线偏差＞5mm且无法修复恢复水力性能。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 上冠磨损 | 机械 | 严重 | 上冠与转轮室间隙内泥沙冲刷或气蚀联合作用导致金属基体流失，密封间隙增大，容积损失上升。机理：高速含沙水流切削表面或空泡溃灭产生微射流冲击。 | 机组运行时顶盖振动增大，水轮机出力下降，效率明显降低，密封处漏水声异常，停机检查可见上冠表面呈鱼鳞状或沟槽状磨损痕迹。 | 上冠密封间隙 [物理] 超出设计值1.5~2mm；顶盖垂直振动幅值 [物理] >80μm；导轴承摆度 [物理] >0.20mm；效率下降 [状态量] >2% | 超声波测厚 [在线]；内窥镜检查 [离线]；振动监测系统 [在线]；效率试验 [离线] | 若间隙超过设计值1.5倍且振动幅值超标且效率下降超过2%，判断为中度以上磨损；内窥镜发现上冠表面坑洼深度大于3mm，判定为严重磨损。 | 停机排水，拆卸顶盖，使用专用磨削工具修整上冠外圆，按原设计间隙重新镶套不锈钢抗磨板，最后用塞尺检测间隙并做静平衡。所需工具：液压扳手、磨光机、塞尺、激光对中仪。 | 进水口设置拦污栅及沉沙池，运行中避开强振动区，定期进行效率试验及内窥镜检查。 | 采用高分子耐磨涂料涂抹磨损部位，调整导叶开度限制机组出力。 | 间隙过大导致转轮上止漏环间隙同时扩大，容积损失急剧增加，顶盖压力脉动加剧，威胁推力轴承安全。 | GB/T 17189-2017《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测量规程》；IEC 60193 | 某抽水蓄能电站水泵水轮机上冠与顶盖止漏环间隙由1.8mm扩大至4.5mm，机组效率下降3%，顶盖垂直振动达120μm。 | 每季度进行顶盖振动趋势分析；每年小修期间用内窥镜抽查上冠表面状况，重点检查密封面；每4年大修时测量间隙并补焊修磨。 | 上冠磨损导致本体壁厚减薄超过原设计值30%，或密封间隙无法通过镶嵌修复达到要求，或出现贯穿性裂纹时，应予报废更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 上冠气蚀 | 机械/化学 | 一般 | 水流流经上冠低压区时局部压力低于汽化压力，产生空泡，空泡在高压区溃灭形成微射流反复冲击上冠表面，造成金属疲劳剥落。 | 停机检查上冠表面有针孔状或海绵状麻点，严重时呈蜂窝状；运行时伴随高频噪声（约为叶片通过频率的倍数）；轻微工况效率不受显著影响。 | 气蚀面积率 [物理] >5%表面积；噪声级在中高频段 [物理] >105dB(A)；上冠表面粗糙度Ra [物理] >12.5μm | 内窥镜表面检查 [离线]；噪声频谱分析 [在线]；着色探伤（PT）[离线] | 当内窥镜发现上冠进口边背面或泄水锥区域有密集麻点，且噪声频谱在2~5kHz频段异常升高，结合PT没有裂纹指示，即可判定为气蚀损伤。 | 对气蚀区进行打磨清理，用与母材匹配的不锈钢焊条（如A237）补焊，然后修磨至原始型线，做PT检测确认无缺陷。工具：角磨机、氩弧焊机、砂轮磨头、PT剂。 | 修型上冠叶型使压力分布均匀，避免机组长时间在低水头下运行。 | 在气蚀部位临时涂敷环氧金属修补剂以防止扩展，调峰运行时避开严重气蚀工况。 | 气蚀发展可能引发表面裂纹，脱落金属颗粒撞击转轮叶片和尾水管，加剧下游过流部件磨损。 | GB/T 15469.1-2019《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反水击式水轮机的评定》 | 某电站水泵水轮机大修发现上冠与下环交接处气蚀面积达8%，噪声异常尖啸。 | 每次C级检修检查上冠气蚀情况，记录气蚀面积；若面积比超过5%，应在B级检修时进行补焊修型；控制运行水头不低于最小净水头。 | 上冠气蚀导致疲劳裂纹或壁厚减薄超过25%无法焊补修复时，应报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 上冠裂纹 | 机械 | 危急 | 由于应力集中、铸造缺陷或疲劳，在上冠与叶片连接根部或泄水锥附近产生裂纹，可能因交变应力扩展。 | 顶盖振动异常增大并伴有冲击性分量；停机状态下PT发现线状或网状裂纹；裂纹扩展时跑冒油水中含气泡增多（检测油雾）。 | 裂纹长度 [物理] >15mm；顶盖冲击振动k值 [物理] >10mm/s；固有频率偏移 [物理] >5% | 着色探伤（PT）[离线]；磁粉探伤（MT）[离线]；超声波探伤（UT）[离线]；振动在线监测 [在线] | 若PT发现裂纹长度超过15mm或深度超过壁厚5%，或振动频谱出现低阶固有频率偏移且振幅突增，结合UT定量深度>3mm，判定为危险裂纹，必须立即停机处理。 | 用角磨机沿裂纹开U型坡口，预热至100-150°C，用与母材匹配的焊条（如E5015）补焊，焊后去应力处理，再打磨平整，PT复检。工具：UT探伤仪、角磨机、温控加热器、电焊机、PT耗材。 | 提高铸造质量要求，出厂前对上冠进行100% UT探伤；运行中避开共振区转速；定期进行振动频谱分析预警。 | 在裂纹端部钻止裂孔（直径6~8mm），但对承载力下降需限制运行负荷。 | 裂纹失稳扩展可能导致上冠断裂，转轮损坏，引发机组摧毁性事故；金属碎块冲撞导水机构。 | GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》；JB/T 1270-2014《水轮机、水轮发电机转轮主轴锻件技术条件》 | 某抽蓄电站水泵水轮机转轮大修发现上冠与叶片过渡圆弧处存在一条长30mm、深8mm裂纹。 | 每次大修对上冠进行100% PT或MT检查，重点检查应力集中区；每4年进行UT扫查；运行中利用振动系统设置裂纹监测报警（频谱畸变）。 | 上冠出现穿透性裂纹或裂纹经补焊后反复开裂，或裂纹深度超过壁厚1/3且无法完全消除时，转轮应报废更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 下环 | 转轮 | 转轮外缘环形结构，与叶片出水边连接，保持叶片位置并引导水流 | 否 | 水泵水轮机下环故障信息暂缺 |  |  | 当前搜索服务不可用，无法获取下环相关故障知识，无法提供基于搜索结果的描述与机理。 | 无搜索结果，无法列出可观测现象。 | 无搜索结果，无法提供特征参数及阈值。 | 无搜索结果，无法列出监测手段。 | 无搜索结果，无法给出判断逻辑。 | 无搜索结果，无法描述具体步骤与工具。 | 无搜索结果，无法给出预防措施。 | 无搜索结果，无法给出临时措施。 | 无搜索结果，无法分析关联影响。 | 无搜索结果，无法引用标准编号。 | 无搜索结果，无法提供典型案例。 1. 日常巡检周期：每周进行1次目视检查，重点观察有无异常磨损、汽蚀坑、裂纹及变形；每半年利用机组检修窗口进行1次详细几何尺寸测量和渗透/超声无损检测。2. 维护操作要点：清除下环表面附着物及锈蚀，对轻微汽蚀和磨损区域进行修磨圆滑过渡并做表面强化处理；对局部磨损超标部位采用与母材匹配的焊材进行堆焊修复，焊后热处理消除应力并精加工恢复型线；紧固件检查并按规定力矩复紧，密封面若损伤需研磨修复。 |  | 1. 磨损量阈值：下环过流面壁厚磨损超过原设计壁厚的30%，或局部磨损、汽蚀坑深度超过5mm且面积大于200mm²，经堆焊修复后强度校核不满足要求。2. 使用年限：累计运行时间超过20年，且经综合性能评估（刚度、疲劳寿命、固有频率变化）确认已影响机组安全稳定运行。3. 不可修复判定：出现贯穿性裂纹或网状裂纹深度超过壁厚50%；发生整体塑性变形导致转轮室间隙无法调整至允许范围；修复成本超过更换新件成本的70%。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 止漏环 | 转轮 | 安装于转轮上冠与下环处的密封环，减小高压水泄漏造成的容积损失，受磨蚀间隙增大 | 是 | 止漏环间隙增大及磨损 | 机械 | 严重 | 止漏环在长期运行中因泥沙磨损、汽蚀或动静碰磨，密封间隙增宽，泄漏量加大，机组容积效率丧失；严重时引起水力不平衡和轴向水推力异常。 | 机组出力下降（相同开度出力低于额定值）；顶盖垂直振动加剧；主轴摆度增大；水车室出现明显异音；尾水管压力脉动幅值异常；上下迷宫压力差值异常变化。 | ①止漏环单边间隙：设计值0.5~1.5mm，报警值≥2.5mm [物理]；②泄漏流量：相对设计值增大超过20% [物理]；③顶盖垂直振动位移峰峰值：＞100μm [物理]；④轴向水推力：偏离设计值±10% [物理]；⑤相对效率下降：＞2% [状态量] | ①离线塞尺测量间隙（停机）[离线]；②电涡流式振动在线监测系统 [在线]；③差压传感器监测密封腔压力 [在线]；④机组效率在线计算（水轮机模式）[在线]；⑤内窥镜目视检查汽蚀情况（停机）[离线] | 当实测单边间隙超过厂家最大允许值（通常2.5~3mm）时直接判定；或在线监测发现顶盖振动及摆度持续上升，同时效率下降超过2%且导叶开度与流量关系偏移，排除导叶、转轮等其他原因后，判定为止漏环间隙过大。 | 根本检修方案：更换止漏环。步骤：1) 拆卸转轮体上盖，吊出转轮；2) 拆除原止漏环，清理安装面；3) 安装新不锈钢止漏环（过盈或螺栓紧固），确保同心；4) 使用内径千分尺和百分表测量间隙，调整至设计值；5) 回装转轮并盘车检查。工具：桥式起重机、液压拉伸器、塞尺、千分尺、激光对中仪、加热装置。 | 控制过机泥沙含量，定期冲洗；在止漏环表面采用碳化钨或陶瓷涂层提高耐磨性；避免机组长时间在低负荷振动区运行；每年检修期测量间隙并建立趋势档案。 | 若无法立即停机更换，可将机组负荷限制在振动可接受区域运行，并加强振动、摆度和效率的日均监测；临时调整导叶开度限位，避免进一步磨损。 | 容积损失增加导致机组效率持续降低；轴向水推力改变可能使推力轴承瓦温升高，甚至磨损；水力不平衡引起的振动加剧可加速导轴承巴氏合金损坏，并诱发转轮室及尾水管里衬汽蚀。 | GB/T 15468-2020 《水轮机基本技术条件》；GB/T 8564-2003 《水轮发电机组安装技术规范》；IEC 60193：2019 《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》；DL/T 507-2014 《水轮发电机组启动试验规程》 | 某300MW抽水蓄能电站水泵水轮机因过机沙量超限，运行两年后止漏环间隙由1.2mm磨损至5.3mm，导致出力不足且顶盖振动超标，经更换为堆焊镍基合金止漏环后恢复正常。 日常巡检周期：每周测量一次单边间隙值，每次停机后必须复查。维护操作要点：①使用标准塞尺在圆周均布4～8点测量并记录间隙值；②若间隙超出设计允许上限但未达报废值，可通过调整转轮中心或修整止漏环配合面恢复间隙；③检查密封面有无偏磨、拉伤痕迹，清理嵌入的硬质异物；④磨损量达原始间隙2倍时，应拆卸止漏环进行堆焊或更换，同时检查转轮及固定止漏环的圆度和同轴度；⑤每次检修需检查紧固螺栓预紧力。 |  | 1. 止漏环单边间隙超过设计最大允许值（通常为初始间隙的2.5～3倍）且无法通过调整恢复；2. 止漏环本体磨损深度超过密封齿或密封环有效厚度的40%，或局部穿透导致密封腔功能失效；3. 返修次数达3次以上，或原设计使用年限超过10年且磨损量超限；4. 密封面出现贯穿性裂纹或整体塑性变形，经无损检测判定不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 止漏环 | 转轮 | 安装于转轮上冠与下环处的密封环，减小高压水泄漏造成的容积损失，受磨蚀间隙增大 | 是 | 止漏环汽蚀破坏 | 环境/化学 | 严重 | 水流通过狭窄间隙时局部流速升高、压力降低，产生空泡并瞬间溃灭，对止漏环表面造成高频冲击剥蚀。长期运行导致表面呈海绵状或蜂窝状坑洞，严重时可穿透壁厚，破坏密封结构。 | 停机检查发现止漏环表面有银亮或暗灰色的蜂窝状凹坑；泄漏量异常增大；保持相同出力所需导叶开度增加；顶盖排水量（若有）增大。 | ①汽蚀坑最大深度：≥原壁厚30% [物理]；②汽蚀面积：超过止漏环总面积的20% [物理]；③泄漏流量：超过设计值25% [物理]；④超声波测厚剩余壁厚：小于设计壁厚的2/3 [物理] | ①停机后排空转轮室，使用内窥镜或直接目视检查 [离线]；②停机后使用超声波测厚仪测量剩余壁厚 [离线]；③停机后对汽蚀区做硅胶印模比对面蚀深度 [离线]；④在线监测泄漏流量变化趋势 [在线] | 在停机检查时，若发现止漏环表面出现深度≥原壁厚30%的汽蚀坑，或蜂窝状破坏面积超过20%，同时伴随泄漏量超标和效率下降，则判定为止漏环汽蚀破坏。 | 根本检修方案：表面消缺或更换。步骤：1) 排空并清理止漏环表面；2) 用角磨机打磨去除汽蚀疲劳层至露出金属光泽；3) 采用奥氏体不锈钢焊条堆焊修补，或使用高分子陶瓷复合材料涂覆修复；4) 打磨修整恢复至原始型线和设计间隙；5) 回装后测量间隙。若损坏严重则整体更换。工具：内窥镜、超声波测厚仪、角磨机、电焊机、测温笔、塞尺。 | 优化转轮和导叶设计使流速分布更均匀；在止漏环进口修圆或加装导流板；抗汽蚀材料升级（如采用00Cr13Ni5Mo不锈钢）；保证密封间隙在设计下限运行，减少泄漏流速。 | 若汽蚀处于初期（深度浅、面积小），暂时不处理，但将机组限制在避开严重汽蚀开度的负荷区间运行，并加密泄漏量的在线监测频率。 | 汽蚀碎片或剥落物可能会划伤转轮；密封结构的损坏加剧容积损失会引发水力不平衡，进一步扩大顶盖振动和主轴摆度；严重时密封失效可能导致异常轴向水推力冲击推力轴承。 | GB/T 15468-2020 《水轮机基本技术条件》附录材料；GB/T 29403-2012 《反击式水轮机泥沙磨损导则》参考汽蚀评估；IEC 62364:2013 《Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion and cavitation》；DL/T 5358-2006 《水电水利工程金属结构及设备防腐蚀技术规程》 | 某抽蓄电站水泵水轮机下止漏环由于材质为普通碳钢，在额定水头附近运行时产生强烈间隙汽蚀，运行仅5000小时即出现深度达4mm（原壁厚10mm）的蜂窝状汽蚀坑，最终采用00Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢止漏环更换后问题解决。 日常巡检周期：每班监听水轮机室异常噪声及振动，每月停机后采用内窥镜或直接目视检查止漏环过流表面。维护操作要点：①轻微针状汽蚀或点蚀深度<0.5mm，使用角磨机打磨光滑并做表面探伤，涂覆耐汽蚀高分子涂层或微弧氧化处理；②密集汽蚀坑深度0.5～2.0mm时，须清根后采用同材质焊条补焊，打磨修复至原始型线；③运行中严格控制低负荷及急剧变负荷工况，避免在振动区或临界汽蚀系数下长期运行；④每次大修时应将止漏环拆卸清洗，测量汽蚀面积并记录，并检查补气装置是否有效。 |  | 1. 汽蚀破坏面积累计超过止漏环通流表面30%，或任一单独汽蚀坑深度超过壁厚50%；2. 汽蚀连带产生裂纹或剥落，导致止漏环有效承载截面削弱20%以上；3. 经多次补焊修复后仍频繁汽蚀，且通过调整运行工况无法缓解，影响机组效率及密封稳定性；4. 止漏环因汽蚀变形导致间隙突变无法保证密封功能，或出现贯穿性孔洞。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴 | 水泵水轮机 | 连接转轮与发电机/电动机的旋转轴，传递扭矩并承受轴向与径向载荷 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴密封 | 主轴 | 阻止压力水沿主轴泄漏至机坑的动密封装置，通常由工作密封与检修密封组成 | 是 | 主轴密封工作面磨损 | 机械 | 严重 | 密封动环与静环长期相对旋转摩擦，水中含沙或润滑不良导致磨粒磨损或粘着磨损，密封间隙逐渐增大，密封能力下降。 | 密封处可见连续甩水，机组大轴摆度轻微增大，密封水温异常升高，顶盖集水井水位上升加快。 | 密封端面间隙≥0.6mm [物理]；磨损量≥0.5mm/1000h [物理]；静止状态冷态密封腔压力低于0.03MPa [物理] | 停机后塞尺测量密封间隙[离线]；在线漏水流量计[在线]；密封水温热电偶[在线] | 停机后测量密封间隙，若间隙>0.6mm且与上次记录相比磨损速率>0.1mm/1000h，同时在线漏水量趋势持续增大，即判定磨损劣化。 | 解体密封组件，拆除动环与静环，用精密磨床研磨端面平面度至0.02mm以内，或更换新密封环；使用工具：液压拉伸器、千分表、研磨平台、吊具、扭力扳手。 | 加强润滑水过滤，控制水质含沙量≤50mg/L，每季度清理润滑水滤网，定期化验润滑水水质。 | 临时提高密封润滑水压力0.05~0.1MPa以增大闭合推力，或向密封腔注入专用密封脂填补间隙。 | 磨损加剧后漏水增加，可能造成水导轴承进水乳化，轴承温度升高，严重时导致水导轴瓦烧损。 | GB/T 15468-2020《水轮机基本技术条件》；DL/T 5038-2012《水轮发电机组主轴密封安装及检修工艺导则》 | — 日常巡检周期：每周1次目视检查密封面渗漏及磨损痕迹，机组停机后每3个月进行1次端面平面度检测。维护操作要点：使用百分表测量密封环厚度，当磨损量接近限值时用研磨平板修研工作面，修研后必须保证接触面积≥80%；清洁冷却水过滤网，确保润滑水膜正常；调整弹簧压缩量至标准值（参照图纸），避免偏磨。 |  | 1. 碳精环/硬质合金环磨损量超过原始厚度30%或出现贯穿性裂纹；2. 密封端面平面度超差>0.02mm且研磨后仍无法恢复；3. 密封面出现深度>0.5mm的径向沟槽或严重气蚀坑；4. 累计运行超过8年且多次修磨后密封环剩余厚度不足设计值50%，判定不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴密封 | 主轴 | 阻止压力水沿主轴泄漏至机坑的动密封装置，通常由工作密封与检修密封组成 | 是 | 主轴密封漏水超标 | 机械/环境 | 危急 | 密封端面变形、密封圈撕裂或密封水供水压力/流量不足导致密封失效，大量压力水沿主轴涌出，超出排水系统能力。 | 顶盖集水井水位快速上升，排水泵频繁启动（间隔<2分钟），水雾从盖板缝隙溢出，机组振动、异常声响，中控室漏水报警触发。 | 漏水量≥50L/min（瞬时报警值）[状态量]；排水泵启停间隔≤2min [状态量]；集水井水位上升速率≥10cm/min [物理] | 电磁流量计或超声波流量计在线监测漏水量[在线]；集水井液位变送器+浮子开关[在线]；视频监控盖板水雾[在线] | 漏水量实时值>50L/min且持续超过5分钟，或排水泵连续启停且集水井水位仍上升，排除外部水源后确认主轴密封大量漏水。 | 立即停机，排查润滑水压力是否正常，停机后解体密封检查密封圈是否破损、弹簧是否失效、密封端面是否偏磨，更换损坏零件并重新研刮端面；使用工具：内径千分尺、百分表、专用密封圈安装工具、平面研磨机。 | 设置漏水量高报警及停机联锁保护，润滑水压力低报警联锁；每季度检查密封水压力调节阀可靠性；保证润滑水供水独立可靠（双路水源）。 | 紧急停机，关闭主轴密封上游供水阀，全开排水泵并开启备用排水泵，防止水淹水导轴承；若有条件，可向密封腔压注紧急密封脂。 | 大量漏水可淹没水导油盆，导致润滑油乳化，轴承润滑失效，轴瓦温度急剧升高，可能造成轴瓦烧毁、大轴划伤，甚至机组火灾。 | DL/T 5038-2012《水轮发电机组主轴密封安装及检修工艺导则》；DL/T 1066-2007《水电站水力机械监视与控制规程》 | 某抽水蓄能电站运行中主轴密封突然大量漏水未及时停机，导致水导轴承进水烧瓦，机组停运45天。 日常巡检周期：每班次记录漏水量，正常运行漏水应≤设计值（如5L/min）。维护操作要点：停机后调整弹簧紧力，若漏水仍超标则拆解检查密封环平行度；清洗密封腔及排水管路，防止泥沙淤积；更换损坏的O型密封圈及辅助密封，检查抗磨环间隙并调整至0.20～0.35mm。 |  | 1. 经调整后漏水量仍超过设计允许值3倍且持续增大；2. 密封端面因偏磨或热变形导致间隙无法通过调整恢复，静态打压试验泄漏率>0.5L/min·cm；3. 密封体出现贯穿性裂纹或耐压壳体腐蚀余量不足原壁厚40%；4. 使用年限超过12年且密封副及辅助密封件已无备件供应，判为不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴密封 | 主轴 | 阻止压力水沿主轴泄漏至机坑的动密封装置，通常由工作密封与检修密封组成 | 是 | 主轴密封弹簧断裂 | 机械/疲劳 | 一般 | 密封弹簧长期受循环压缩载荷及可能存在的腐蚀环境作用，发生高周疲劳断裂或产生永久塑性变形，导致密封面闭合力不足。 | 机组出力变化时密封处间歇性甩水，密封腔压力表指针摆动幅度大，停机后润滑油含水率缓慢上升。 | 弹簧自由长度较原始缩短≥5% [物理]；任意弹簧存在肉眼可见裂纹或断裂 [物理]；密封腔压力波动幅值≥0.05MPa [物理] | 停机拆卸密封腔后目视检查弹簧状态并测量自由长度[离线]；密封腔压力变送器在线监测压力波形[在线] | 密封腔压力波动幅度超过0.05MPa且伴随漏水增大现象，停机拆卸后发现任一弹簧断裂或自由长度缩短超标，即确认为弹簧失效导致密封力不足。 | 拆出密封腔，松开弹簧压紧螺栓，使用专用弹簧压缩器取出全部弹簧，逐个检查，更换所有旧弹簧组，按图纸要求均匀预压缩并锁紧；工具：弹簧压缩工具、力矩扳手、游标卡尺。 | 选用耐腐蚀疲劳性能优良的不锈钢弹簧（如17-7PH），避免过载预紧，建立弹簧定期更换周期（5年）；每次检修记录弹簧自由长度变化趋势。 | 若无法立即停运，可对称均匀旋紧弹簧压紧螺母1/4~1/2圈以增加临时压紧力，并加强巡视漏水。 | 弹簧力不足导致密封端面不平行，加速密封环偏磨，进一步恶化密封效果，形成恶性循环。 | GB/T 1239.2-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分：压缩弹簧》；GB/T 15468-2020 | — 日常巡检周期：每月1次检查弹簧外观有无锈蚀、倾斜，并用测力计抽检弹簧预紧力。维护操作要点：拆卸断裂弹簧时做好位置标记，严禁新旧弹簧混装；全部弹簧须成组更换，保证各弹簧自由高度差≤0.5mm；安装前对弹簧进行强压处理，表面涂防锈脂；检查弹簧座平面度，防止应力集中。 |  | 1. 单根弹簧断裂且同组其余弹簧出现永久变形（自由高度减小>3%）或腐蚀坑深>0.2mm；2. 弹簧疲劳寿命已达设计动作次数（如1×10⁶次）或使用超10年未更换；3. 断裂面呈现疲劳源并有快速扩展区，材料金相异常无法保证剩余弹簧可靠度；4. 弹簧座或导向套严重磨损、无法保证弹簧垂直度，且备件停产判定不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 水导轴承 | 主轴 | 承受径向水推力引起的轴系摆度，保证主轴旋转精度，瓦面材料需耐磨损 | 是 | 搜索失败 | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每班次（8小时）检查传感器接线、插接件紧固及密封情况；<br>2. 维护操作要点：② 测量传感器供电电压及输出信号（4-20mA/0-10V）是否正常，清洁探头表面水垢及杂质；③ 采用模拟信号发生器校验通道及PLC/上位机量程对应关系，偏差超过±1%时需标定或更换传感器；④ 检查润滑水管路排气阀及过滤器，防止气堵或异物导致流量开关误动作；⑤ 对于机械式液位搜索装置，定期手动拨动浮球/靶片检查卡涩并加注润滑脂；⑥ 每次停机检修时进行全回路连锁模拟测试，确认动作逻辑及响应时间 |  | 1. 传感器经两次校准仍无法恢复至精度等级（综合误差＞2.5%）或探头磨损量＞壁厚20%；<br>2. 连续使用年限超过8年且出现内部短路、绝缘电阻＜1MΩ；<br>3. 机械搜索部件（浮球、连杆）出现变形、腐蚀穿孔或卡涩无法修复；<br>4. 润滑/冷却介质管路内部结垢导致有效通流面积减少30%以上且无法化学清洗恢复；<br>5. 一体化流量/液位开关本体密封失效进水，导致微动开关触点氧化烧损无法可靠动作
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 推力瓦烧损（巴氏合金熔化） | 机械/热 | 危急 | 瓦面温度过高导致巴氏合金软化、流淌，通常因油膜破坏、载荷超标或冷却失效引发。摩擦热积聚使材料屈服。 | 推力轴承温度急剧升高(>95℃)，油槽内烟雾、焦糊味，机组振动突变，油温异常升高，偶尔伴随异响。 | 瓦块温度>95℃(报警)，>110℃(停机) [物理/状态量]；油膜厚度<10μm(临界) [物理]；回油温度>70℃ [物理]；振动烈度 >11.2mm/s (停机) [物理] | 热电阻/热电偶监测瓦温[在线]；油位计[在线/离线]；油质分析(粘度、闪点、酸值)[离线]；红外热成像[带电/离线]；振动监测系统[在线]；目视检查[离线] | 瓦温趋势连续上升且超过报警值并伴随振动突增，判断为烧瓦；油质化验显示闪点下降>15%且粘度变化>10%，结合高温判定烧瓦。 | 拆卸推力头，吊出推力瓦；用刮刀清除烧损巴氏合金；检查瓦基体无损伤后，重新浇铸巴氏合金或更换新瓦；需用千分表测量瓦面平面度，刮研贴合；使用专用巴氏合金熔化炉、刮刀、千分尺。 | 定期化验润滑油(每3个月)，控制油温≤45℃；设置温度报警联锁停机；保证冷却水压力和流量不小于设计值(如0.15MPa, 60L/min)；避免长期超负荷运行。 | 降低机组负荷至50%以下，增大冷却水流量，临时添加高粘度润滑油，监护运行至停机窗口。 | 导致轴瓦磨损进而损坏推力头、镜板；刮伤油槽内壁；污染润滑油系统。 | GB/T 11834-2011《滑动轴承 薄壁轴瓦质量检验》；IEEE 1129-2014 Guide for Online Monitoring of Large Synchronous Generators (参照)；DL/T 572-2021《电力变压器运行规程》相关温度限值可参考。 | 某抽水蓄能电站推力瓦温94℃跳机，检查发现瓦面合金熔化，原因是冷却水管路堵塞。 | 日常巡检每2小时记录瓦温、油温、油位；每周检查油质透光性；每月清扫冷却器过滤网；每半年检测润滑油酸值、水分。 | 瓦面巴氏合金出现深度≥0.5mm的摩擦沟槽或剥落面积超过瓦面5%时不可修复；累计磨损量超过原厚度30%时判废；使用年限超过15年且出现合金层脱胎时建议报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 推力瓦磨损（磨粒磨损/粘着磨损） | 机械 | 严重 | 润滑不良或润滑油含硬质颗粒导致瓦面合金逐渐磨耗，或重载下金属直接接触产生粘着撕裂。 | 瓦温缓慢上升，油中金属颗粒含量增加，偶尔出现短时高频振动，油变黑，推力盘(镜板)表面出现划痕。 | 润滑油中铁磁性颗粒数>100ppm(注意) [化学]；光谱分析Cu、Sn含量异常升高>20ppm [化学]；瓦温梯度增大，相邻瓦温差>5℃ [物理]；磨损深度>0.2mm [物理/状态量] | 油样光谱/铁谱分析[离线]；磨损颗粒计数器[离线]；油液污染度检测(ISO 4406)[离线]；瓦温在线监测[在线]；内窥镜检查[离线]；振动频谱分析(倍频特征)[在线] | 铁谱显示大量切削状颗粒或铜合金颗粒，同时瓦温偏差增大，结合油样污染度等级超过18/16/13(ISO)判断磨损。光谱分析确认Cu/Sn含量趋势持续上升。 | 排油，抽出推力瓦，清洗油槽；用刮刀修刮瓦面拉伤痕迹(深度<0.1mm可刮削)；用油石打磨镜板粗糙处；若磨损严重则更换瓦块；使用百分表检测瓦面与镜板平行度；需备刮刀、油石、千分表、金属修补剂(浅层)。 | 润滑油系统增设高精度过滤器(β5≥200)；定期油液净化；定期盘车检查瓦面；严格控制安装时瓦块高程差<0.02mm。 | 增加滤油机循环过滤，添加抗磨添加剂，降负荷运行，加强监视瓦温。 | 磨损加剧将导致推力瓦烧损；划伤镜板，扩大检修范围。 | ISO 4406:2021 Hydraulic fluid power — Fluids — Method for coding the level of contamination by solid particles；DL/T 1105.1-2018《水轮发电机组推力轴承、导轴承合金槽衬超声波检测技术导则》 | 某电站发现推力瓦磨损导致铜元素升至150ppm，停机检查瓦面有严重拉槽，原因为新安装后未彻底清理管路焊渣。 | 日常巡检记录瓦温偏差；每周检查滤网压差，若压差>0.08MPa更换滤芯；每季度油质分析；每半年对油系统进行清洗。 | 瓦面磨损沟槽深度≥0.5mm且经刮削后无法达到设计平面度(0.02mm/100mm)时报废；瓦面合金层剩余厚度<1mm(设计值一般为6mm)时报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 推力轴承油膜振荡 | 机械/环境 | 严重 | 高转速下油膜动压不稳定，产生半频振荡(0.5x转速)，常因轴承间隙过大、油温不当或载荷波动激发。 | 机组振动突然剧烈波动，频率约为转速频率的45%-50%，伴沉闷响声，油压表指针摆动，推力瓦温度无明显上升但推力头位移振幅大。 | 振动频谱中0.4x-0.5x转速频率分量幅值>80μm(峰值) [物理]；主轴摆度瞬时值>设计值1.5倍 [物理]；油压波动幅度>0.02MPa [物理] | 涡流传感器监测轴振动[在线]；加速度传感器监测瓦壳振动[在线]；油压传感器[在线]；频谱分析仪[在线/离线] | 振动频谱显示突出亚同步频率(0.5x)，且该分量随转速或载荷变化而波动，无整数倍频主导，可判断为油膜振荡。时域波形呈现拍振。 | 停机检查推力瓦与推力头间隙，重新调整至设计值(如单侧间隙0.15-0.25mm)；改善油循环方式确保温度均匀；必要时更换高粘度指数润滑油；工具：塞尺、扭力扳手、千分表。 | 将润滑油温度稳定在推荐范围(如30-45℃)；避免轻载高速工况；确保推力瓦支撑刚度均匀。 | 降低转速或短暂增负荷，改变油膜稳定性；调整油冷却器进水阀控制油温。 | 可能导致推力瓦与推力头碰磨，损坏镜板；引起外部零件松动。 | API 617: Axial and Centrifugal Compressors (相关轴承稳定性指南可参考)；GB/T 6075.1-2015《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则》 |  | 日常巡检关注振动趋势；每周检查油温控制回路；每季度检测推力轴承间隙变化。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 推力头绝缘损坏 | 绝缘 | 轻微/一般 | 推力头绝缘垫片或套筒因受潮、油污、机械应力导致绝缘电阻下降，引起轴电流流过推力轴承，造成电蚀。 | 绝缘电阻监测值持续下降，偶尔有轴电压升高，轴承座振动信号中出现电蚀特征(高频毛刺)，油中产生黑色细颗粒。 | 绝缘电阻<1MΩ(报警) [电气]；轴对地电压>10V(交流) [电气]；油液颗粒计数异常增加 [物理] | 绝缘电阻测试仪(1000V兆欧表)[离线/在线]；轴电压/电流监测[在线]；油样电镜分析[离线] | 测得绝缘电阻低于0.5MΩ，且轴电压存在明显交流分量(>10V)，同时油样检出金属微粒，判定绝缘失效。 | 拆卸推力头，检查绝缘套管和垫片是否破损或受潮；清洁后用烘箱干燥，用2500V兆欧表复测绝缘电阻≥10MΩ；更换破损绝缘件；工具：兆欧表、烘箱、拉马、绝缘材料。 | 定期测量轴绝缘(每半年)；保持轴承室密封，防止油气进入绝缘部位；轴承座设置接地碳刷，疏导轴电流。 | 增设碳刷接地，减少轴电压，降低损伤扩散。 | 电蚀使瓦面与镜板产生麻点，加速磨损，最终导致推力瓦失效。 | IEC 60034-1:2022 Rotating electrical machines；DL/T 298-2011《发电机定子绕组端部电晕现场测量导则》可参考绝缘测量方法；GB/T 20160-2006《旋转电机绝缘电阻测试》 | 某电站推力轴承出现周期性异响，检查发现绝缘垫老化炭化，导致轴电压10-20V放电。 | 日常巡检中每季度测绝缘电阻一次；检查接地碳刷磨损情况，长度＜10mm时更换；保持环境干燥，油雾排放通畅。 | 绝缘垫层厚度磨损超过30%或绝缘电阻经干燥处理后仍低于0.5MΩ则报废；出现贯穿性裂纹时直接报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 润滑油系统性退化(氧化、酸化、污染) | 化学/热 | 一般 | 润滑油长期使用氧化生成酸性物质，或外部水分、杂质混入，导致润滑性下降、冷却能力降低。 | 油色变深(黑)、浑浊，酸值升高，粘度异常，油温散热量下降，滤芯频繁堵塞。 | 酸值(总酸值) >0.5mgKOH/g [化学]；水分含量>500ppm [化学]；粘度变化>±10%新油基准 [物理]；污染度>ISO -/20/17 [物理] | 油品化验(酸值、水分、粘度、闪点)[离线]；颗粒计数[离线]；红外光谱分析氧化度[离线]；在线粘度传感器[在线]；油位和流动监测[在线] | 油质多指标超限：水分>500ppm、酸值>0.5、粘度超标，则可判定油质劣化需更换；在线粘度升高>12%同时油温异常时诊断。 | 全部排放旧油，清洗油槽及管路(用面团或高压空气吹扫)，更换滤芯，加注检验合格的新润滑油至规定液位；需备：抽油泵、清洁剂、滤油机、新油样品。 | 使用高品质抗磨液压油或汽轮机油(L-TSA 46)；运行中维持油温≤55℃；每半年进行离线全分析；安装在线净油装置。 | 部分置换新油，加强过滤除水，添加抗氧化剂(需与油兼容)。 | 加速推力瓦磨损和腐蚀；导致油压不稳，影响整个推力轴承系统可靠性。 | ISO 4406:2021；GB 11120-2011《涡轮机油》；DL/T 432-2018《电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法》 | 某蓄能机组推力油槽油品寿命仅1年，分析因冷却水微漏导致水分长期超标，加速乳化。 | 日常巡检每2小时观察油色、油位；每季度采样目视检查油透明度，含水量>100ppm时启动脱水滤油；每半年取样化验全指标。 | 经多次再生处理后酸值仍>0.3mgKOH/g，或无法去除的乳化层超过油总量10%时判废；使用年限超过8年(合成油可延长)。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 推力瓦支撑机构松动或球面支柱卡涩 | 机械 | 一般/严重 | 推力瓦支撑块或球面支柱由于振动疲劳、装配不当导致松动，或变形卡死，使瓦面载荷不均匀分布。 | 个别瓦块温度明显偏低(不承力)，相邻瓦温升高，振动增大，轴心轨迹偏移，启停机时有不规则碰撞声。 | 瓦块间温差>10℃(严重) [物理]；振动位移变化量>20μm [物理]；球面支柱间隙超过0.10mm(松动) [物理/状态量] | 振动监测[在线]；红外热成像仪检测瓦温场不均匀[在线/离线]；停机后手动盘车检查瓦块灵活性[离线]；塞尺检查支柱间隙[离线] | 停机后手动晃动支柱，感间隙过大或卡死，结合运行中瓦温差>10℃且振动趋势异常，判断支撑故障。 | 拆卸推力瓦，检查支柱与托盘接触面，用砂纸打磨毛刺；对松动支柱重新锁紧并配打防松销；更换变形支柱；修刮瓦背球面使其转动灵活；工具：扭矩扳手、塞尺、研磨膏、钻床。 | 装配时按力矩要求对称紧固锁片；控制预紧力一致；避免频繁快速加减负荷。 | 降低机组负荷，调整冷却水使温差趋小，监护运行，必要时停机调整。 | 瓦温不均导致推力瓦偏载烧损；引起推力头变形。 | GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》；可参照DL/T 1003-2018《水轮发电机组推力轴承运行检修规程》 | 某电站8块推力瓦温差达12℃，检查发现一根支柱松脱，瓦块未承力。 | 日常巡检记录各瓦温度趋势，温差>5℃时应汇报；每次大修检查支柱锁紧情况和球面磨损。 | 支柱出现疲劳裂纹或磨损深度>0.2mm时更换；球面垫片失去弹性或接触面积<60%时更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 冷却器管路堵塞或泄漏 | 热/环境 | 严重 | 推力油槽冷却器由于水质差结垢、杂物堵塞或腐蚀穿孔，导致冷却效率下降或油水混合。 | 推力油温持续升高，冷却水进出口温差减小，油位异常升高(进水)，油质乳化发白。 | 冷却水流量<设计值70% [物理]；油水换热温差<2℃(正常4-6℃) [物理]；油中水分>1000ppm [化学]；油位上升速率>5mm/h [物理] | 流量计监测冷却水[在线]；油位计[在线]；油中水分传感器[在线]；油质目视[离线]；冷却器打压试验[离线] | 计算传热效率低于设计50%，且油中水分急剧增加，判定冷却器内漏；若流量正常但温差极小，判断管路堵塞。 | 排油放水，拆卸冷却器，用清洗剂循环清洗管内污垢；若泄漏则堵管或更换冷却管束；进行1.5倍工作压力水压试验30min无渗漏；工具：高压清洗机、试压泵、管胀管器。 | 采用软化水闭式循环冷却；进水口装设过滤器；定期反冲洗冷却器(每季度)；控制冷却水PH值7-9。 | 切换备用水源，加大冷却水流量；若内漏，停止冷却器进水，依靠油槽自然散热，降负荷运行，尽快停机处理。 | 油质乳化导致全轴系润滑失效；烧瓦。 | GB/T 19954.1-2016《冷却塔用水冷却器 术语和定义》；参照DL/T 519-2014《火力发电厂水处理设计技术规定》相关水质要求 |  | 日常巡检每2小时检查冷却水进口压力、出水温度；每周排污一次；每月检查冷却水滤网；每半年进行冷却器性能测试。 | 冷却管腐蚀壁厚减薄至原厚度的30%，或堵管数超过总数10%时整体更换；密封垫片老化硬化永久变形则报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 推力轴承外接监测传感器或线路故障 | 控制/电气 | 轻微 | 温度传感器（RTD）、振动探头等元件故障或接线松动，发出错误信号，导致保护误动或监测失效。 | 监控系统显示该点温度突变跳变、超量程或死值，但相邻测点正常，无关联振动变化，轴承本体无异常。 | 热电阻阻值开路(>1MΩ)或短路(<5Ω) [电气]；信号波动>5mV即异常 [电气]；绝缘电阻<1MΩ [电气] | 万用表检查回路[离线]；信号发生器校验传感器[离线]；系统查看状态[在线] | 现场用标准电阻箱模拟温度信号，验证通道正常，测得RTD阻值偏离分度表>5%，诊断为传感器坏。 | 更换同型号传感器，压紧或焊接接头，用扎带固定防止油流冲刷松动；校验系统回路使其显示正常；工具：万用表、电阻箱、防油密封胶、扎带。 | 选用铠装屏蔽电缆，接线盒防油密封；重要测点冗余配置；定期紧固接线端子。 | 切除故障保护信号，临时使用相邻瓦温替代判据，加强人工巡视。 | 保护误动导致机组非停；失去监测，真实故障无法预警。 | IEEE 1129-2014；IEC 60751:2022 Industrial platinum resistance thermometers |  | 日常巡检时观察传感器引线外观无磨损；每季度校验一次温度显示值与实际值偏差应在±2℃内。 | 传感器精度误差>5%或外观严重腐蚀无法修复时报废；使用年限超过10年建议提前更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气管焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 由于机组振动、水锤冲击或焊接残余应力，导致补气管与主轴连接处或管段对接焊缝产生裂纹，造成压缩空气泄漏，补气压力不足。 | 补气压力表波动或下降；机组主轴附近可听到异常气流嘶嘶声；补气系统频繁启动；尾水管压力脉动增大。 | 补气压力下降（低于0.4 MPa额定值）[物理]；裂纹长度（目视>5mm）[状态量]；超声波检测缺陷波幅>φ2mm平底孔当量[物理] | 日常巡检听音[离线]；补气压力在线监测[在线]；停机后焊缝渗透探伤(PT)或超声波探伤(UT)[离线] | 1）若在线压力低于阈值且伴有气流声，判断为泄漏；2）停机后PT/UT确认裂纹具体位置与尺寸。 | 1）用角磨机清除裂纹附近焊肉；2）预热至150℃；3）采用钨极氩弧焊(TIG)多层多道焊接；4）焊后缓冷；5）100%PT/UT复检；工具：角磨机、TIG焊机、预热枪、测温计。 | 优化启停机程序避免水锤；定期检查支撑与管夹紧固；采用疲劳强度更高的焊接工艺。 | 采用管道修补器(哈夫节)临时堵漏；降低补气压力运行，加强巡视。 | 补气不足导致转轮空蚀加剧；尾水管涡带压力脉动加剧，影响机组稳定与效率。 | GB/T 15469.1-2008 《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机、蓄能泵和水泵水轮机的评定》；GB 50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | 某抽水蓄能电站机组检修发现补气管焊缝长120mm穿透裂纹，补气无法建立，转轮叶片空蚀面积超标。 | 日常巡检：每班次听音检查；每月检查管道振动与支架；半年进行焊缝目视+PT抽查。 | 同一位置焊缝修补超过3次或裂纹总长度超过管道周长20%，应整段更换管道。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气管内部锈蚀堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 压缩空气含水或停机期间潮湿空气进入，导致碳钢补气管内壁锈蚀，铁锈脱落堆积堵塞补气孔口或主通道，补气截面积减小。 | 补气流量计读数持续下降；机组振动随负荷变化异常增大；尾水管压力脉动频谱高频成分减少；停机检查补气滤网可见大量锈渣。 | 补气流量低于设计值70% [物理]；管壁残余厚度低于原壁厚的60% [物理]；内窥镜显示堵塞面积>50% [状态量] | 在线补气流量监测[在线]；年度检修内窥镜检查[离线]；超声测厚检查管壁[离线] | 比较实际补气流量与设计曲线，若持续偏低；内窥镜观察内部堵塞程度与锈蚀坑；超声测厚判断减薄量。 | 1）拆卸补气管段；2）高压水枪清洗及钢丝刷机械除锈；3）内壁防锈处理（喷涂环氧富锌底漆）；4）更换失效的脱水干燥器；5）回装并做密封试验。工具：高压清洗机、内窥镜、喷涂泵、力矩扳手。 | 提高压缩空气干燥精度，露点控制在-40℃以下；停机后充入干燥压缩空气保压防潮；管道改用不锈钢材质。 | 投入备用补气管路（如有）；在线高压气体反吹。 | 锈渣进入转轮水膜间隙可能造成磨损；补气不畅引发空蚀和压力脉动。 | NB/T 35032-2014 《水电工程金属结构防腐蚀技术规程》；GB/T 14546-2008 《水轮机运行规程》 | 某水电站因压缩空气系统干燥器失效，运行两年后补气管堵塞率达65%，导致机组振动超标2倍。 | 每季检查空气干燥装置露点；半年内窥镜抽检；每年测厚检查。 | 管壁腐蚀减薄超过原壁厚40%，或无法通过清理恢复有效通流面积达75%以上，报废更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气止回阀卡涩失效 | 机械 | 严重 | 止回阀阀瓣因水垢、锈蚀或异物卡在开启/关闭位置，致使补气管发生倒灌水或无法正常补气，严重时可引起水锤冲击破坏管路。 | 停机时补气管向外喷水；自动补气回路频繁动作但尾水管压力脉动无改善；阀体温度异常（水流倒灌导致温差）。 | 补气管内湿度传感器检测到液态水[物理]；阀瓣动作行程<5mm或全开/全关不到位[状态量]；补气支路单向流量反向[物理] | 停机后拆检止回阀[离线]；补气管路上安装水分传感器在线监测[在线]；定期动作试验[离线] | 若发现管路有水，可判断止回功能失效；拆检阀瓣活动情况，检查密封面有无异物卡滞。 | 1）拆卸阀盖，取出阀瓣；2）清理阀座密封面及导向面水垢和锈迹；3）研磨密封面至蓝油检测连续接触；4）更换弹簧；5）回装做动作试验和严密性试验。工具：研磨膏、蓝油、扳手、内窥镜。 | 选择双瓣或多瓣式带缓冲止回阀；压缩空气管路增设排水装置；阀体采用不锈钢材质。 | 如运行中无法隔离，可暂时关闭该路补气，启用备用补气方式（如尾水管补气），但必须监视空蚀。 | 止回失效导致水倒灌进入供气系统与储气罐，造成空气系统污染和设备腐蚀。 | GB/T 14478-2012 《大中型水轮机进水阀门基本技术条件》部分适用；DL/T 1056-2007 《水力发电厂安全运行技术规程》 | 某电站因补气止回阀锈死常开，检修时发现储气罐内积存大量泥沙水，空压机几乎全损。 | 每月进行手动动作灵活性检查；每半年解体清洗检查密封副与弹簧。 | 阀体出现裂纹、铸造缺陷，或密封面经多次研磨仍无法密封，且备件停产，应整体更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气自动控制回路故障 | 控制/电气 | 轻微 | 控制箱内继电器触点粘连、电磁阀线圈烧毁或PLC模块损坏，导致补气电磁阀无法按设定逻辑开启或关闭，补气时机错乱。 | 电磁阀线圈过热冒烟；控制面板无补气信号输出或持续输出信号；补气压力异常高或低；补气电磁阀不动作。 | 电磁阀线圈电阻偏离额定值(±10%)[电气]；控制信号电压输出状态与指令相反[电气]；PLC逻辑诊断码异常[状态量] | 在线监控系统逻辑状态显示[在线]；绝缘电阻测试[离线]；电磁阀线圈电阻测量[离线] | 强制手动点动电磁阀，若能动作则排除机械卡涩；检查PLC输入输出状态灯与给定逻辑一致；测量线圈电阻是否在范围。 | 1）更换已粘连的继电器或烧毁的电磁阀线圈；2）检查并紧固接线端子；3）重新下载PLC程序并校验；4）进行冷态功能试验。工具：万用表、编程器、备用继电器/线圈。 | 设置电气柜防尘防潮；定期检查紧固端子；采用固态继电器。 | 切换至手动补气模式，由运行人员根据尾水管压力脉动趋势间断手动补气。 | 补气失效或不间断补气，可能引起空蚀或能源浪费；误开可能造成管路超压。 | DL/T 619-2012 《水力发电厂自动化设计技术规范》；GB/T 311.1-2012 《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》 | 某蓄能电站因补气电磁阀线圈长期过热绝缘老化短路，导致PLC输出点烧毁，造成机组停机事故。 | 每半年进行电磁阀绝缘及电阻测试；每日巡检控制箱指示灯状态。 | 控制模块/电磁阀修复后仍无法通过功能测试，或无配件供应，应整件报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气管法兰垫片老化泄漏 | 机械 | 一般 | 纸垫、石棉垫或橡胶垫长期受压和温度变化后失去弹性或腐蚀，在法兰连接处出现缝隙，导致压缩空气泄漏，补气压力无法保持。 | 法兰周围出现湿润（若气体含水）或黑色喷痕；肥皂水试验产生连续气泡；轻微丝丝声。 | 密封垫片硬度大于邵氏A95度[物理]；法兰连接螺栓预紧力低于设计值50%[物理]；局部逸出气体浓度检测报警[电气/化学] | 巡检时肥皂水检漏[离线]；红外热成像观察法兰处温差[离线]；力矩扳手复查螺栓紧固[离线] | 现场观察法兰周围有无压缩空气逸出痕迹；使用便携式可燃气体检测仪或超声波检漏仪检测。 | 1）切割旧垫片并清理法兰密封面；2）测量法兰变形量（＜0.1mm）；3）更换同规格金属缠绕垫或增强石墨垫；4）按交叉顺序分3次对称拧紧螺栓至设计力矩；5）再次肥皂水检漏。工具：扁铲、封口带刮刀、定力矩扳手、检漏喷壶。 | 选用适应温度压力变化的金属缠绕垫；定期按标准力矩复紧螺栓。 | 用密封胶和包裹式堵漏带临时堵塞泄漏位置，降压运行。 | 泄漏导致补气量不足，空蚀风险上升；长期吹出可能磨损附近部件。 | GB/T 3752.1-2008 《卡套式管接头技术条件》；HG/T 20631-2009 《钢制管法兰用缠绕式垫片(Class系列)》 | 某机组小修中发现补气管法兰石棉垫片完全粉化，泄漏量达设计补气量的30%。 | 每季度检查法兰外观，每年使用20倍放大镜检查密封面，并抽检螺栓扭矩。 | 法兰密封面出现深度大于0.5mm的贯穿凹槽或无法修复的腐蚀坑，应加工或报废法兰。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气管外部机械损伤 | 机械 | 危急 | 检修过程中人员踩踏、工具掉落撞击，或旋转部件飞逸导致补气管外部凹陷、折扁甚至断裂，补气通道截面积突变或完全阻断。 | 管道出现明显凹坑、弯曲；补气压力骤降为零；机组振动和噪音骤然升高。 | 管道椭圆度>5% [物理]；凹陷深度>管道外径3% [物理]；补气流量降为0 [物理] | 巡检目视检查[离线]；划线法检查凹陷轮廓[离线]；超声波测厚结合轮廓仪测量[离线] | 目视及触摸检查管道外观，确认变形位置与程度；对比补气流量参数是否急剧下降。 | 1）切除变形管段；2）采用同材质无缝钢管及弯头重新配管；3）氩弧焊打底电弧焊盖面；4）100%RT或UT探伤；5）管道酸洗钝化(若是不锈钢)；6）压力试验。工具：管道切割机、焊机、坡口机、探伤机、试压泵。 | 设置可靠防护罩或通道隔离；检修时铺设防护板。 | 如未完全断裂，可在线用液压整形工具局部矫正（限塑性材料），并监控运行。 | 补气中断，转轮空蚀急剧发展，尾水管巨大压力脉动可能引发厂房屋顶振动和功率摆动。 | GB 50235-2010 《工业金属管道工程施工及验收规范》；NB/T 47013.2-2015 《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》 | 某电站大修中吊装工具坠落，砸扁补气管，导致后续并网试验发现补气全无，被迫二次检修。 | 每次检修后进入转轮室前检查管道外观；常态巡检关注异常噪音。 | 凹陷深度超过管径10%或断裂无法安全修复时，报废损坏管段。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 补气孔口空蚀损坏 | 机械/空蚀 | 一般 | 补气管出口端伸入主轴中心孔内，受旋转水流诱导涡及压力波影响，孔口边缘金属产生空蚀麻点、沟槽，逐渐扩大，改变补气特性。 | 孔口边缘呈海绵状或锯齿状缺损；补气流量特性曲线偏移；尾水管压力脉动谐波成分增加。 | 孔口边缘缺损深度>1mm [物理]；补气孔有效直径增大超过设计值10%[物理]；空蚀初生噪声频谱[物理] | 停机内窥镜检查[离线]；补气流量在线监测与历史曲线对比[在线]；超声测厚判断孔口附近壁厚[离线] | 内窥镜观察孔口形态，测算缺损尺寸；结合补气流量特征变化，判断空蚀程度。 | 1）使用填料（如Belzona 1311陶瓷金属）填充孔口缺损并依样复原孔径；2）固化后打磨光滑；3）无法修复则堆焊后重新钻铰至设计孔径，并作表面硬化处理。工具：内窥镜、填充材料、焊机、钻铰刀具。 | 优化补气通道设计，使出口流线平顺；孔口镶装不锈钢整体衬环。 | 临时降负荷运行以减轻压力脉动，等待停机处理。 | 补气特性变化可能加剧转轮叶片空蚀。 | GB/T 15469.1-2008；DL/T 5358-2006 《水电水利工程水工金属结构设备防腐蚀技术规程》 | 某水泵水轮机检修发现补气孔直径由设计φ20mm空蚀为φ25mm且呈不规则状。 | 每次大修必检孔口情况，与原始尺寸比对。 | 孔口经三次修复后仍出现快速空蚀扩展，或基体壁厚不足以支撑安全运行，应考虑更换补气管末端或更换整体。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导水机构 | 水泵水轮机 | 调节通过转轮的流量与环量，实现机组启停、功率调节及工况转换 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 活动导叶 | 导水机构 | 圆周均布的可转动导叶，通过改变开度控制流量，其端面及立面间隙密封为易损点 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 端面密封异常磨损 | 机械 | 严重 | 导叶端面密封环与顶盖/底环止水面之间因润滑不足、间隙过小、泥沙侵入等导致摩擦副材料快速减薄，密封比压下降，最终丧失密封功能。机理为磨粒磨损与粘着磨损共同作用。 | 导叶套筒处或顶盖排水孔可见持续性漏水；导叶操作力矩增大；机组停机后漏水量偏大；密封处有金属粉末或橡胶碎屑随水流出。 | 密封间隙测量值＞设计间隙+0.50mm；导叶端面总间隙＞1.2mm（[物理]）；密封接触面磨损深度≥1.5mm（[物理]）；导叶开关力矩上升＞15%额定值（[物理]） | 停机排水后目视检查[离线]；塞尺测量密封间隙[离线]；导叶端面间隙在线监测装置（电涡流传感器）[在线]；机组漏水仪测量停机漏水流量[在线] | 若导叶端面间隙在线监测显示间隙持续增大且超过0.3mm（相对安装值），同时停机漏水量较历史值增加30%以上，且排干检查发现密封面有沿圆周方向的划痕或局部减薄，判定为异常磨损。 | 拆卸导叶，去除损坏密封环；清理止水面，用油石研磨高点；更换新密封环，使用专用工具压入，保证平面度≤0.05mm；回装后调整压紧量至0.30~0.50mm，工具：导叶拆装专用吊具、塞尺、千分表、扭矩扳手。 | 优化导叶接力器同步性，避免偏磨；改善水质，增设排污系统；定期向密封注润滑水或油脂。 | 在密封外围临时加装盘根止水；增加密封压紧弹簧预紧力（需校核弹簧应力）。 | 加剧顶盖排水系统负荷；可能造成水淹水导轴承，导致轴承进水乳化；导叶轴颈偏磨。 | GB/T 15468-2020《水轮机基本技术条件》；IEC 62256:2017《水力机械空蚀评定》 | 某抽水蓄能电站投产5年后，6号导叶端面密封磨损，停机漏水量达设计值3倍，解体发现密封环厚度由8mm减至5.2mm。 | 日常巡检：每周检查顶盖排水情况，记录排水时间间隔；每月测量一次导叶端面间隙。维护操作：每2年排干检查密封面状态，测量磨损量。 | 密封环磨损厚度超过原始厚度的30%或剩余厚度不足4mm；密封面出现贯穿性裂纹或脱层；导叶端面总间隙调整后仍无法满足设计值（>1.0mm）。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 端面密封橡胶老化硬化 | 化学/机械 | 一般 | 橡胶密封件长期受水浸泡、温度变化及氧化作用，增塑剂流失，弹性降低、表面龟裂，丧失自补偿能力，导致密封接触压力不足而泄漏。 | 导叶轴头或套筒处出现不连续滴水或渗水；停机后漏水量逐渐增大趋势；拆检可见密封件表面失去光泽、有细微裂纹或变硬。 | 橡胶邵氏硬度(Shore A)上升≥10度（[物理]）；密封压紧量未变但漏水增加；密封面接触宽度减小＞原宽度20%（[物理]） | 拆检手感硬度测试[离线]；邵氏硬度计测量[离线]；比对历史漏水量趋势[在线]；停机后目视检查密封表面裂纹[离线] | 若机组运行超过8年，导叶漏水量逐年上升，且排干检查发现密封橡胶用指甲按压无弹性恢复，表面有密集龟裂纹，硬度计测量较原始值上升≥8度，可判定为老化硬化。 | 更换所有导叶端面密封件，选用耐老化氟橡胶或丁腈橡胶材质；安装前检查密封件生产日期（不超过2年）；涂抹硅脂保护。 | 选用低压缩永久变形率的密封材料；避免机组长期停机积水浸泡；密封处涂层防腐。 | 临时在密封面注入聚氨酯密封胶，利用水固化止漏（仅限小面积）。 | 密封失效会导致导叶套筒锈蚀；水渗入导叶下轴套可能引起轴颈磨损。 | GB/T 25753.1-2010《真空技术 橡胶密封》 | 某水电站机组运行12年，多只导叶端面密封出现环状裂纹，全部更换。 | 巡检：每月外观检查导叶轴头区域有无渗水痕迹。维护：每4年抽检导叶密封件硬度及弹性，及时更换。 | 密封件硬度超过邵氏A 85度；表面裂纹深度≥1.5mm或长度>密封截面宽度的1/2；使用满16年。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 端面密封压紧弹簧失效 | 机械 | 严重 | 密封压紧弹簧因锈蚀、疲劳或断裂，使密封面失去预紧力，无法保证初始密封比压，导致密封处大量泄漏。多因材质不当或交变载荷引起。 | 导叶漏水突然增大；导叶操作时出现异常声响；拆检可见弹簧断裂或永久变形。 | 弹簧自由高度比设计值减小≥5%（[物理]）；弹簧刚度下降＞10%（[物理]）；密封接触面有间隙（可用0.03mm塞尺通过）（[物理]） | 拆检观察弹簧状态[离线]；塞尺检测密封间隙[离线]；弹簧测力计测量预压力[离线] | 停机排干后，用塞尺探测密封面，若全周多处能插入0.05mm塞尺，且拆出弹簧发现自由高度不足或折断，即可确诊。 | 更换全部失效弹簧，材质选不锈钢1Cr18Ni9Ti；重新调整压紧圈平面度≤0.05mm；按设计力矩均匀锁紧螺栓。 | 使用不锈钢弹簧材质；定期防腐涂层；运行中避免频繁开停机冲击。 | 临时采用楔形块压紧密封压环，增大局部压紧力（需注意偏载）。 | 密封压紧力丧失导致大量水进入顶盖，可能引起顶盖排水泵频繁启动失效，水淹导叶接力器。 | GB/T 23934-2009《热卷圆柱螺旋弹簧 技术条件》 |  | 日常：每半年检查导叶漏水情况，发现异常增大及时停机检查。维护：每4年解体检查弹簧状态，测量高度和压力。 | 弹簧自由高度缩减≥8%；表面锈蚀深度≥0.2mm；疲劳寿命达10^6次后整体更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 端面密封冲刷沟蚀 | 机械 | 轻微/一般 | 高水头水泵水轮机在导叶小开度时，密封间隙处高速水流携带泥沙，对密封环和金属止水面产生切削作用，形成沟槽，引发泄漏。 | 密封处漏水呈喷射状或沿圆周方向有局部显著漏水；停机检查可见止水面有径向沟槽，密封环表面有麻点或沟状磨损。 | 沟槽深度≥0.5mm（[物理]）；密封面粗糙度Ra＞6.3μm（[物理]）；机组轴向水推力波动增大（[物理]） | 停机排干后目视及触感检查[离线]；粗糙度仪测量[离线]；塞尺测量沟槽深度[离线] | 若发现导叶端面沿水流方向有规律沟槽，且集中在小开度运行后的导叶，沟深>0.3mm，并伴随停机漏水显著增加，即认定为冲刷沟蚀。 | 对金属止水面沟槽进行补焊后打磨平整，恢复光滑；更换受损密封环；改进操作协联，避免在振动区长期运行。 | 提高导叶端面密封抗冲刷设计，如堆焊不锈钢层；运行中避开强振动区。 | 临时用环氧树脂填补沟槽并快速固化（需停机时间短时使用）。 | 沟槽发展可能导致密封环脱位；冲刷颗粒进入导叶下套筒引起磨损。 | DL/T 445-2016《水轮机金属蜗壳焊接技术规程》 |  | 巡检：每次停机检查排水量变化。维护：每年小修时检查密封面，打磨微小冲蚀。 | 金属止水面沟槽深度≥1.0mm且无法通过打磨修复；密封环冲刷缺口深度超过厚度1/3。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 端面密封异物卡涩 | 机械/环境 | 严重 | 运行中泥沙、焊渣、检修残留物等进入导叶端面密封间隙，导致密封环局部受压不均匀，造成密封件切边或金属静环擦伤，并阻碍导叶灵活转动。 | 导叶接力器操作压力异常升高；导叶关闭时间明显延长或不同步；个别导叶无法全关；密封处断续漏水。 | 导叶操作油压上升＞额定压力10%（[物理]）；导叶转动卡滞，手动盘车力矩增大＞30%（[物理]）；密封件有切边或缺肉（[状态量]） | 导叶操作油压在线监测[在线]；导叶位置反馈异常[在线]；停机排干后盘车检查[离线]；拆检检查密封面是否有异物压痕[离线] | 若机组停机后再启动或调节时，某导叶反馈滞后≥2%，且操作油压突变，排干检查发现密封面有压嵌的金属颗粒或密封件局部损坏，即可诊断卡涩。 | 拆卸导叶，彻底清除密封腔内异物；对有损伤的密封环及止水面修复或更换；冲洗过流系统；加装精细拦污栅。 | 检修后严格清理过流部件杂物；导叶端面密封腔设计防砂环；首次充水前冲洗引水系统。 | 若异物较小，可尝试反复小幅度操作导叶，利用水流冲走异物（需监测导叶动作）。 | 卡涩导致导叶不同步，引起水力不平衡，导致机组振动增大；严重时剪断销或导叶破断连锁反应。 | DL/T 710-2018《水轮机运行规程》 | 某电站检修后投运，5号导叶卡涩，开度偏差达15%，最后剪断销剪断，停机检查发现密封面有焊渣。 | 巡检：每日记录导叶操作油压和开度反馈一致。维护：大修后对过流系统进行彻底的异物检查。 | 密封件本体出现永久性压缩变形或切口无法复原；止水面划痕深度＞0.5mm。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶立面密封 | 活动导叶 | 相邻导叶搭接处的接触密封，停止时需严密闭合，随磨损密封性能下降 | 是
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶轴套 | 活动导叶 | 支撑导叶轴颈的滑动轴承套，保证转动灵活，磨损后间隙增大导致水力振动 | 是 | 导叶轴套 | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每运行8小时巡检一次，检查导叶动作有无卡涩、异响及轴套处温度（温升不超过40K，绝对温度不超过80℃）。<br>2. 定期维护（每半年或小修）：测量导叶上、中、下轴套与轴颈的径向间隙（使用塞尺或千分尺），记录磨损量；检查轴套内孔及端面有无划伤、剥落、锈蚀。<br>3. 润滑与密封：检查润滑脂供给系统，确保油路畅通、无堵塞，油脂无乳化变质；清洁或更换损坏的防尘密封圈、O形圈，防止泥沙进入摩擦副。<br>4. 维护操作要点：拆卸轴套时使用专用工具，严禁敲击；回装前清理配合面，涂抹二硫化钼润滑脂；紧固螺栓按对角顺序分次拧紧至规定力矩。 |  | 1. 磨损量判定：轴套内径磨损导致与导叶轴颈的配合径向间隙超过设计最大允许值的1.5倍，或轴套壁厚减薄量超过原始壁厚的30%。<br>2. 使用年限及状态：累计运行超过15年，且经检测磨损量已达报废阈值的80%，并伴有密封面严重冲刷沟槽。<br>3. 不可修复判定：轴套出现贯穿性裂纹、巴氏合金或复合材料衬层大面积脱壳（脱壳面积超过接触面20%）、本体严重锈蚀导致强度不足；与顶盖/底环的镶配孔配合松动，无法通过机械加工或更换加大外径轴套修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶操作机构 | 导水机构 | 由控制环、连杆、拐臂组成，将接力器位移转换为各导叶的同步转动 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 控制环 | 导叶操作机构 | 外圆周安装的环形构件，接收接力器推拉力并通过连杆同步驱动所有导叶 | 否 | 控制环（搜索结果不可用，无法调研） | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每周一次外观检查，每季度一次间隙测量。<br>2. 维护操作要点：检查控制环与接力器连杆连接螺栓紧固力矩（标准值±5%）；用塞尺测量控制环与抗磨板间的径向间隙，记录磨损趋势；清理环面油污及异物，涂抹二硫化钼基润滑脂；目视检查环体有无裂纹、变形，局部划痕深度超过0.5mm时应修磨并光洁处理；动作试验时监听有无异响、卡涩。 |  | 1. 磨损量阈值：控制环导向面单侧磨损量超过原始间隙的40%或径向总间隙超过设计最大允许值（一般为0.8mm）；<br>2. 使用年限：投运超过20年且出现不可接受的疲劳裂纹倾向；<br>3. 不可修复判定：环体关键受力部位出现贯穿性裂纹或变形量超过3mm；多次补焊后热影响区硬度异常，残余应力超标；经无损检测发现内部有扩展性裂纹缺陷。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 接力器 | 导水机构 | 液压活塞式执行器，输出大扭矩摆动或直线运动，驱动控制环实现导叶启闭 | 否 | 接力器活塞密封失效（内泄漏） | 机械 | 严重 | 活塞密封件磨损、老化或损坏，导致压力油从高压腔窜入低压腔或回油箱，接力器无法保持位置，驱动力矩下降。机理为密封面疲劳磨损、颗粒污染导致划伤、橡胶老化弹性丧失。 | 导叶/桨叶开度漂移，机组出力波动；压油装置油泵启动频繁；接力器活塞杆处无外漏但油位下降快；调速器频繁调节；操作油管路油温升高。 | 1. 内泄漏量 Q_l ≥ 0.5% 接力器额定通油量 [物理]；2. 活塞保持试验时1分钟位移 δ ≥ 0.5mm [物理]；3. 压油罐压力下降速率 dp/dt ≥ 0.02MPa/min (关闭状态) [物理]；4. 接力器两腔压差 ΔP ≤ 10% 主配压阀输出压力 (全开/全关位) [物理]。 | 1. 接力器活塞保持试验 (切断油源，测量活塞位移) [离线]；2. 内泄漏量测试 (使用流量计测量回油量) [离线]；3. 油位记录分析与油泵启动频率统计 [在线]；4. 超声波流量计测量接力器关闭腔串油量 [离线]；5. 日常巡检：每班检查油位、油压、油泵启动次数；每月记录活塞位置漂移趋势；每半年做一次保持试验。 | 1. 保持试验：在全关位置锁锭投入，关闭主阀，测量活塞杆30分钟内位移，若＞5mm判定内泄漏严重；2. 流量法：将接力器开启腔/关闭腔回油管接入量杯，正常泄漏应＜0.1L/min，超过0.5L/min确认密封失效；3. 温差法：用热成像仪检查缸体温度分布，高压油窜流导致局部升温。 | 1. 拆卸接力器端盖，使用专用工具取出活塞；2. 检查活塞密封圈及活塞缸内壁磨损、划伤情况；3. 更换同材质密封件（如聚氨酯、丁腈橡胶），涂抹清洁液压油润滑安装；4. 若缸体内壁严重拉伤，需珩磨或更换缸体；5. 回装后做耐压试验与内泄漏试验，使用高压清洗机冲洗系统。工具：液压扳手、吊具、密封圈安装工具、内径千分表。6. 维护操作要点：更换密封时绝对保证清洁，不得使用尖锐工具，涂抹凡士林引导安装，排气充分后回装。7. 报废标准：若达到以下任一条件则整体更换缸体或活塞等部件：活塞缸内壁磨损深度达0.3mm或直径椭圆度超0.1mm；活塞杆弯曲度大于0.05mm/100mm；密封槽变形无法修复；累计运行超20年且密封更换后泄漏量仍超限；出现贯穿性裂纹或结构变形。 | 1. 油质管理：每季度检测油液清洁度，NAS≤8级；2. 定期更换调速器液压油 (1-2年)；3. 接力器活塞杆防尘圈定期检查更换；4. 每次大修时检查活塞密封状况；5. 在线监测压油泵加载频率并设定报警；6. 小修时更换活塞杆防尘圈及检查密封；大修（4-6年）全面更换活塞密封件。 | 在无法立即停机时，可提高压油装置工作压力并降低油泵加载整定值，加强油泵能效；若内泄漏严重，可投入机械锁锭临时锁定导叶开度，限制负荷调节。 | 导致调速系统油压大幅波动，影响调节品质；增加压油泵工作负担，马达过载；可能引起导叶失控导致机组飞逸；油液乳化加速系统腐蚀。 | GB/T 9652.1-2019 《水轮机调速器与油压装置技术条件》；DL/T 496-2016 《水轮机电液调节系统及装置调整试验导则》；IEC 61362:2012 《水轮机调速系统试验规范》 | 某抽水蓄能电站300MW机组，小修后油泵启动间隔由6小时缩短至30分钟，保持试验发现接力器全关位置1分钟位移达2mm，拆检发现活塞聚氨酯密封圈断裂，缸体轻微划伤，更换密封并珩磨后恢复正常。 —
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 底环 | 导水机构 | 安装于座环下方，用于支撑导叶下轴颈并形成过流表面，承受水流冲刷 | 否 | 底环 | 机械/环境 | 一般 | 底环长期承受含沙水流冲蚀及空泡溃灭冲击，导致金属表层剥落、密封面磨蚀，配合间隙扩大，密封性能下降，并可能诱发振动与裂纹。 | 导叶端面与底环间漏水声明显，机组效率下降，水车室噪声增大，底环区域振动幅值上升，停机检查可见表面金属光泽消失、凹坑或沟槽。 | 导叶端面间隙 > 0.5 mm [物理]；底环磨损深度 > 2 mm [物理]；底环振动速度有效值 > 7.1 mm/s [物理] | 停机时塞尺测量间隙 [离线]；内窥镜目视检查 [离线]；在线振动监测系统 [在线] | 间隙超出设计允许值且伴随效率下降、振动增大，判定为底环磨损；若发现蜂窝状凹坑和金属缺失，判定为空蚀破坏。 | 将磨损或空蚀区域打磨去除疲劳层，用同材质焊条补焊，焊后修磨恢复原型线与粗糙度，直至间隙合格；当出现贯穿性裂纹无法补焊、磨损深度超限(>3mm)、修复后尺寸超差或使用超40年多次修复仍泄漏时，整体更换。使用工具：角磨机、焊接设备、塞尺、内窥镜。 | 每年检修期测量并调整导叶端面间隙；在底环过流面喷涂抗空蚀涂层；进水口设置拦污栅减少泥沙进入；控制机组在稳定工况运行；定期维护：每6个月停机检查端面间隙和磨蚀状态，清洁表面、检测厚度、及时修补脱落涂层。 | 限负荷运行避开强烈振动区；调整导叶压紧行程，控制漏水量；临时在漏水侧增加密封填料。 | 导叶端面刮擦、导水机构卡涩、转轮下环磨损加剧、顶盖振动超标、主轴密封失效。 | IEC 60193；GB/T 15468-2020《水轮机基本技术条件》；DL/T 507-2014《水轮发电机组启动试验规程》 | 某抽蓄电站底环因空蚀产生深3mm凹坑，导叶漏水增加30%，被迫停机补焊修复。 1. 日常巡检周期：每周至少1次外观检查，机组大修时拆出全面检测；2. 维护操作要点：检查底环与转轮室的紧固螺栓扭矩（参照图纸标准，通常为屈服强度70%），测量过流面不锈钢抗磨板磨损量（超声波测厚仪，记录原始壁厚对比），检查密封槽变形量（使用标准样板透光检查，间隙≤0.05mm），清理导叶下轴套润滑水孔（通止规检测，通畅无堵塞），检查底环与座环配合面的冲蚀坑（深度＞1mm需补焊研磨，修后粗糙度Ra≤1.6μm）。 |  | 1. 磨损量阈值：底环过流面整体减薄量超过原设计壁厚的30%，或局部穿透性裂纹无法修复；2. 变形量超标：底环密封面平面度偏差超过0.10mm/m且无法通过研磨修正，或导叶下轴孔中心距累计偏差＞0.20mm；3. 使用年限：累计运行超过40年，且出现基体多处疲劳裂纹（渗透探伤线性显示长度＞10mm）；4. 不可修复判定：关键配合部位（导叶下轴套孔、抗磨板安装面）发生贯穿性缺损，或焊接修复次数≥3次仍出现同等性质开裂，即判为不可修复，应整体更换。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环 | 水泵水轮机 | 整体承重件，将机组上部重量及座环上混凝土重量传递至厂房基础，并为导水机构提供支撑 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶表面空化破坏 | 机械 | 严重 | 水流在导叶表面局部压力低于汽化压力，产生空泡溃灭形成冲击波，导致材料剥落。低水头、偏离最优工况加剧 | 导叶表面出现麻点、针孔，继而发展成蜂窝状或海绵状坑洞；机组产生高频噪声、振动增大 | 表面粗糙度Ra≥12.5μm[物理]；空化噪声级>110dB[物理]；导叶厚度减薄量>10%[物理] | [在线]空化噪声传感器；[离线]停机排水后目视检查、铸型拓模、超声测厚 | 噪声频谱2k~8kHz分量突升且随负荷变化明显；内窥镜或直接观察表面坑洞面积比>5%判定空化严重 | 停机排水，对空化区打磨至金属光泽，采用与母材匹配的焊丝（如ER309L）进行堆焊填补，焊后修型打磨顺滑；工具：磁粉探伤仪、氩弧焊机、角磨机 | 优化导叶翼型抗空化设计；运行避开严重空化工况区；使用抗空蚀材料或涂层 | 临时打磨平滑并涂覆环氧修补剂，限负荷运行 | 导叶空化加剧引发水力失衡，可能导致转轮空化和机组振动超限 | GB/T 19184-2015《水斗式水轮机空蚀评定》、IEC 60609-1:2004空化评定 | 某抽蓄电站水泵工况导叶负压面蜂窝状空蚀，深度达8mm | 每次C级以上检修（4～6年）排水检查，测量表面粗糙度，对超过Ra12.5μm区域进行打磨修复 | 导叶局部减薄超过壁厚25%，或单个导叶空蚀面积超过导叶表面积15%，且补焊修复后无法恢复设计型线时报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶泥沙磨损 | 机械/环境 | 一般 | 水流携带硬质泥沙颗粒高速冲击导叶表面，产生磨粒磨损，切割和犁沟效应导致材料损失 | 导叶表面出现沿流向的划痕、沟槽或鱼鳞状磨损；出水边减薄明显；机组效率缓慢下降 | 过机泥沙含量>5kg/m³[物理]；导叶型线最大偏差量>3mm[物理]；导叶出水边厚度减薄量>15%[物理] | [离线]停机排水后目视检查、样板比对、超声测厚 | 历史含沙量数据与磨损速率关联；样板测量型线偏差>3mm；对比上次检修记录厚度变化 | 停机排水，对磨损区域堆焊耐磨材料（如马氏体不锈钢焊丝），修复后修型使型线偏差<0.5mm；工具：样板、氩弧焊机、研磨设备 | 汛期水位较高时降低过机含沙量运行；导叶表面喷涂碳化钨或聚氨酯涂层 | 磨损区涂覆耐磨环氧胶临时保护，降低出力运行 | 导叶磨损严重导致水力效率下降、振动加剧，磨损碎屑进入转轮室引发二次磨损 | DL/T 1105-2009《水轮机抗泥沙磨损技术导则》 | 某多泥沙河流水泵水轮机导叶出水边磨损成刀口状，切面光滑 | 每年汛期后检查磨损量，涂层脱落后及时修复，每2年测量导叶型线 | 导叶断面最小厚度磨损至设计厚度的70%以下，或型线偏差无法通过堆焊修复至公差范围内时，应报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 在交变水力载荷及振动长期作用下，导叶应力集中区（根部、出水边）萌生疲劳裂纹并扩展，可能突然断裂 | 运行中机组振动异常增大，导叶处异物撞击异响；停机巡视可见裂纹；超声探伤发现缺陷信号 | 裂纹长度>10mm[物理]；加速度振动值>2.8mm/s（RMS）[物理]；应力波信号幅值突增[物理] | [在线]加速度/速度传感器、声发射监测；[离线]停机排水后磁粉探伤、渗透探伤、超声探伤 | 振动趋势分析；声发射事件率>10次/h且幅值>60dB；磁探显示长度>10mm线性显示即判裂纹 | 停机排水，确认裂纹范围，去除裂纹后打磨，预热、补焊，焊后消应热处理，100%磁探复检；工具：碳弧气刨枪、焊机、加热片、磁粉探伤机 | 运行时避开共振区，定期振动监测；制造时消除残余应力 | 发现裂纹但暂不具备处理条件时，在裂纹尖端钻止裂孔，降负荷运行，加强监视 | 裂纹失稳扩展可致导叶断裂飞出，击伤转轮或尾水管，造成灾难性事故 | GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测》、DL/T 1004-2006《水轮机金属部件焊接修复导则》 | 某电站导叶出水边根部裂纹长120mm，被迫停机修复 | 每次A级检修（8～10年）对导叶根部、进出水边进行100%磁粉探伤；运行中监测机组振动趋势 | 同一导叶出现3条及以上穿透壁厚裂纹，或穿透性裂纹长度超导叶截面宽度30%，经评定无法保证安全运行时报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶腐蚀 | 化学 | 一般 | 水质中存在腐蚀性离子（如Cl⁻、H₂S），破坏导叶表面钝化膜，产生电化学腐蚀，形成腐蚀坑和锈层 | 表面铁锈堆积、局部坑蚀或点蚀，颜色发暗；腐蚀产物脱落污染流道 | 冷却后水样Cl⁻浓度>100mg/L[化学]；腐蚀坑深度>1mm[物理]；PH<6.5[化学] | [离线]停机排水后外观检查、点蚀深度测量、覆膜腐蚀检测 | 对比运行前后点蚀深度增长率>0.2mm/年；若局部坑深>1.5mm且密度>10个/m²判断为异常 | 清除腐蚀产物，打磨至金属光泽，采用耐蚀焊条补焊，涂刷专用防腐涂料（如环氧富锌底漆+聚氨酯面漆），工具：喷砂设备、漆膜测厚仪 | 采用不锈钢材质（如06Cr19Ni10）或复合涂层；运行中保持水体PH中性；定期冲洗减少腐蚀性离子浓度 | 清除腐蚀产物后涂刷临时防锈漆，缩短检查周期 | 腐蚀削弱导叶强度，坑点引发应力集中，诱发裂纹 | ISO 12944-2:2017《钢结构防腐涂层体系》、DL/T 5358-2006《水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程》 | 某沿海地区抽蓄电站导叶因海水潮汐影响，点蚀严重，出现穿透性针孔 | 每年排水后检查涂层完整性，测量干膜厚度不应小于设计值的80%；发现脱落及时补涂 | 腐蚀导致导叶壁厚减薄量>15%，或点蚀面积>20%且无法修复至有效承载断面时，应报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶进水边冲蚀及变形 | 机械 | 一般 | 大流量工况下，水流正面冲击导叶进水边，长期作用导致材料疲劳变形或冲蚀缺口，进水边形状改变 | 导叶进水边出现缺口、卷边或凹陷，叶型改变，水力效率下降，局部脱流噪声 | 进口边形状偏差>2mm[物理]；导叶间距不均匀度>1.5%[物理] | [离线]停机排水后样板检查、测量导叶间距 | 样板比对进口边形状偏差>2mm；导叶间距最大与最小差值超过平均间距1.5%，判定变形 | 冷矫正或热矫正（加热至600-700℃）恢复进水边形状，并用磨光机修型；必要时堆焊修复缺口；工具：样板、千斤顶、加热炬、卡尺 | 优化进水边设计，保证来流均匀；安装前复核导叶间距均匀性 | 临时修正进水边流线型，减少冲击 | 进水边变形造成导叶间过流面积变化，引起转轮进口流场畸变，诱发转轮水力不稳定性 |  | 某电站发现5个导叶进水边卷边，疑似异物撞击 | 每次停机检查进水边状况，测量导叶间距，不对称性超限及时调整 | 变形量>5mm且矫正后残余变形>2mm，或多次修复仍不能保证流道型线时，应报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶表面空化破坏 | 机械 | 严重 | 水流在导叶表面局部压力低于汽化压力，产生空泡溃灭形成冲击波，导致材料剥落。低水头、偏离最优工况加剧 | 导叶表面出现麻点、针孔，继而发展成蜂窝状或海绵状坑洞；机组产生高频噪声、振动增大 | 表面粗糙度Ra≥12.5μm[物理]；空化噪声级>110dB[物理]；导叶厚度减薄量>10%[物理] | [在线]空化噪声传感器；[离线]停机排水后目视检查、铸型拓模、超声测厚 | 噪声频谱2k~8kHz分量突升且随负荷变化明显；内窥镜或直接观察表面坑洞面积比>5%判定空化严重 | 停机排水，对空化区打磨至金属光泽，采用与母材匹配的焊丝（如ER309L）进行堆焊填补，焊后修型打磨顺滑；工具：磁粉探伤仪、氩弧焊机、角磨机 | 优化导叶翼型抗空化设计；运行避开严重空化工况区；使用抗空蚀材料或涂层 | 临时打磨平滑并涂覆环氧修补剂，限负荷运行 | 导叶空化加剧引发水力失衡，可能导致转轮空化和机组振动超限 | GB/T 19184-2015《水斗式水轮机空蚀评定》、IEC 60609-1:2004空化评定 | 某抽蓄电站水泵工况导叶负压面蜂窝状空蚀，深度达8mm | 每次C级以上检修（4～6年）排水检查，测量表面粗糙度，对超过Ra12.5μm区域进行打磨修复 | 导叶局部减薄超过壁厚25%，或单个导叶空蚀面积超过导叶表面积15%，且补焊修复后无法恢复设计型线时报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶泥沙磨损 | 机械/环境 | 一般 | 水流携带硬质泥沙颗粒高速冲击导叶表面，产生磨粒磨损，切割和犁沟效应导致材料损失 | 导叶表面出现沿流向的划痕、沟槽或鱼鳞状磨损；出水边减薄明显；机组效率缓慢下降 | 过机泥沙含量>5kg/m³[物理]；导叶型线最大偏差量>3mm[物理]；导叶出水边厚度减薄量>15%[物理] | [离线]停机排水后目视检查、样板比对、超声测厚 | 历史含沙量数据与磨损速率关联；样板测量型线偏差>3mm；对比上次检修记录厚度变化 | 停机排水，对磨损区域堆焊耐磨材料（如马氏体不锈钢焊丝），修复后修型使型线偏差<0.5mm；工具：样板、氩弧焊机、研磨设备 | 汛期水位较高时降低过机含沙量运行；导叶表面喷涂碳化钨或聚氨酯涂层 | 磨损区涂覆耐磨环氧胶临时保护，降低出力运行 | 导叶磨损严重导致水力效率下降、振动加剧，磨损碎屑进入转轮室引发二次磨损 | DL/T 1105-2009《水轮机抗泥沙磨损技术导则》 | 某多泥沙河流水泵水轮机导叶出水边磨损成刀口状，切面光滑 | 每年汛期后检查磨损量，涂层脱落后及时修复，每2年测量导叶型线 | 导叶断面最小厚度磨损至设计厚度的70%以下，或型线偏差无法通过堆焊修复至公差范围内时，应报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 在交变水力载荷及振动长期作用下，导叶应力集中区（根部、出水边）萌生疲劳裂纹并扩展，可能突然断裂 | 运行中机组振动异常增大，导叶处异物撞击异响；停机巡视可见裂纹；超声探伤发现缺陷信号 | 裂纹长度>10mm[物理]；加速度振动值>2.8mm/s（RMS）[物理]；应力波信号幅值突增[物理] | [在线]加速度/速度传感器、声发射监测；[离线]停机排水后磁粉探伤、渗透探伤、超声探伤 | 振动趋势分析；声发射事件率>10次/h且幅值>60dB；磁探显示长度>10mm线性显示即判裂纹 | 停机排水，确认裂纹范围，去除裂纹后打磨，预热、补焊，焊后消应热处理，100%磁探复检；工具：碳弧气刨枪、焊机、加热片、磁粉探伤机 | 运行时避开共振区，定期振动监测；制造时消除残余应力 | 发现裂纹但暂不具备处理条件时，在裂纹尖端钻止裂孔，降负荷运行，加强监视 | 裂纹失稳扩展可致导叶断裂飞出，击伤转轮或尾水管，造成灾难性事故 | GB/T 11345-2013《焊缝无损检测 超声检测》、DL/T 1004-2006《水轮机金属部件焊接修复导则》 | 某电站导叶出水边根部裂纹长120mm，被迫停机修复 | 每次A级检修（8～10年）对导叶根部、进出水边进行100%磁粉探伤；运行中监测机组振动趋势 | 同一导叶出现3条及以上穿透壁厚裂纹，或穿透性裂纹长度超导叶截面宽度30%，经评定无法保证安全运行时报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶腐蚀 | 化学 | 一般 | 水质中存在腐蚀性离子（如Cl⁻、H₂S），破坏导叶表面钝化膜，产生电化学腐蚀，形成腐蚀坑和锈层 | 表面铁锈堆积、局部坑蚀或点蚀，颜色发暗；腐蚀产物脱落污染流道 | 冷却后水样Cl⁻浓度>100mg/L[化学]；腐蚀坑深度>1mm[物理]；PH<6.5[化学] | [离线]停机排水后外观检查、点蚀深度测量、覆膜腐蚀检测 | 对比运行前后点蚀深度增长率>0.2mm/年；若局部坑深>1.5mm且密度>10个/m²判断为异常 | 清除腐蚀产物，打磨至金属光泽，采用耐蚀焊条补焊，涂刷专用防腐涂料（如环氧富锌底漆+聚氨酯面漆），工具：喷砂设备、漆膜测厚仪 | 采用不锈钢材质（如06Cr19Ni10）或复合涂层；运行中保持水体PH中性；定期冲洗减少腐蚀性离子浓度 | 清除腐蚀产物后涂刷临时防锈漆，缩短检查周期 | 腐蚀削弱导叶强度，坑点引发应力集中，诱发裂纹 | ISO 12944-2:2017《钢结构防腐涂层体系》、DL/T 5358-2006《水电水利工程金属结构设备防腐蚀技术规程》 | 某沿海地区抽蓄电站导叶因海水潮汐影响，点蚀严重，出现穿透性针孔 | 每年排水后检查涂层完整性，测量干膜厚度不应小于设计值的80%；发现脱落及时补涂 | 腐蚀导致导叶壁厚减薄量>15%，或点蚀面积>20%且无法修复至有效承载断面时，应报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 固定导叶进水边冲蚀及变形 | 机械 | 一般 | 大流量工况下，水流正面冲击导叶进水边，长期作用导致材料疲劳变形或冲蚀缺口，进水边形状改变 | 导叶进水边出现缺口、卷边或凹陷，叶型改变，水力效率下降，局部脱流噪声 | 进口边形状偏差>2mm[物理]；导叶间距不均匀度>1.5%[物理] | [离线]停机排水后样板检查、测量导叶间距 | 样板比对进口边形状偏差>2mm；导叶间距最大与最小差值超过平均间距1.5%，判定变形 | 冷矫正或热矫正（加热至600-700℃）恢复进水边形状，并用磨光机修型；必要时堆焊修复缺口；工具：样板、千斤顶、加热炬、卡尺 | 优化进水边设计，保证来流均匀；安装前复核导叶间距均匀性 | 临时修正进水边流线型，减少冲击 | 进水边变形造成导叶间过流面积变化，引起转轮进口流场畸变，诱发转轮水力不稳定性 |  | 某电站发现5个导叶进水边卷边，疑似异物撞击 | 每次停机检查进水边状况，测量导叶间距，不对称性超限及时调整 | 变形量>5mm且矫正后残余变形>2mm，或多次修复仍不能保证流道型线时，应报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 蜗壳 | 水泵水轮机 | 圆形断面的引水部件，均匀分配水流至座环周围，保证导叶入口流场均匀 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 蜗壳进人门 | 蜗壳 | 蜗壳上的检修通道孔，供人进入内部检查清洗，密封垫圈易老化漏水 | 是 | 蜗壳进人门故障调研数据不可用 |  |  | 本次联网搜索因配额限制全部失败，未获取到任何关于蜗壳进人门故障的有效信息，无法基于搜索结果提供分析。 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每月1次目视检查，每季度1次密封性测试。<br>维护操作要点：1. 检查门体及法兰面有无锈蚀、裂纹、变形；2. 检查紧固螺栓预紧力是否达标，有无松动、咬死；3. 检查密封圈是否老化、破损，进行渗漏试验；4. 清洁门盖及密封面，重新涂抹防锈脂；5. 检查铰链及开关机构是否灵活，加注润滑脂；6. 建立并维护完整的测量数据与检修档案，确保数据可追溯。 |  | 1. 门体或法兰密封面经多次研磨修复后，剩余有效厚度低于设计壁厚的85%，或深度超过2mm的腐蚀坑无法修复；<br>2. 经无损检测发现存在贯穿性裂纹或大面积夹渣等不可修复缺陷；<br>3. 密封面因变形导致平面度超过0.5mm/m，无法通过加工恢复；<br>4. 累计使用年限超过30年，且经评估本体材料出现明显疲劳或性能劣化；<br>5. 维修成本超过同规格新件成本的60%，且修复后无法保证一个大修周期（5年）的可靠运行。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管 | 水泵水轮机 | 回收转轮出口水流余速动能并引导至下游，水泵工况时作为进水管 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 尾水管里衬汽蚀 | 机械/化学/环境 | 严重 | 水流在尾水管内产生压力脉动和脱流，形成空泡溃灭冲击里衬表面，导致金属疲劳剥落。常发生于里衬末端扩散段和弯肘段内侧。 | 机组振动加剧、尾水管噪声增大、压力脉动幅值上升、检修时有蜂窝状麻点和穿孔。 | 里衬剩余厚度<70%原设计厚度[物理]；尾水管压力脉动峰峰值△H/H>8%[物理]；空化噪声级>110dB[状态量] | 停机后目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；空化噪声监测[在线]；尾水管压力脉动在线监测[在线] | 空化噪声频谱出现宽频高频分量且幅值持续上升，同时超声波测厚发现局部减薄率>1mm/年，判为汽蚀。 | 1.停机排水后搭设脚手架；2.打磨汽蚀区至金属光泽；3.用不锈钢焊条(如A102)补焊；4.修磨平整并与原轮廓一致；5.涂刷抗空蚀涂层。工具：角磨机、焊机、超声测厚仪。 | 优化运行工况避开振动区；定期向尾水管补气破坏真空；采用抗空蚀不锈钢或涂层。 | 对穿孔处用钢板临时贴焊封堵，机组限负荷运行。 | 里衬穿孔导致尾水管外壁混凝土冲刷，影响厂房结构。 | GB/T 15469-2006, DL/T 445-2016, IEC 60609 | 某抽水蓄能电站尾水管里衬汽蚀穿孔，停机修复15天。 日常巡检周期：每周一次，利用停机机会重点检查。维护操作要点：使用超声波测厚仪测量汽蚀区域剩余壁厚；轻微汽蚀可打磨光滑后涂敷环氧树脂或金属修补剂；严重汽蚀需补焊并打磨恢复流道线型；记录汽蚀面积与深度，追踪发展速度。 |  | 报废判定条件：汽蚀面积超过单块衬板面积的30%；或最大汽蚀深度超过衬板原厚度的50%；或多次修复后剩余壁厚小于原壁厚的2/3；或汽蚀导致衬板穿孔漏水；不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 尾水管里衬焊缝开裂 | 机械/热 | 严重 | 因焊接残余应力、运行振动疲劳或基础不均匀沉降，里衬纵/环焊缝区应力集中，裂纹扩展。多见于加强筋终止处或变截面位置。 | 焊缝处渗水或滴水；外壁混凝土潮湿；停机检查可见线性裂纹及锈迹。 | 裂纹长度>50mm或深度>3mm[物理]；尾水管出口压力脉动频谱出现与转速相关的特征频率[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤(PT)[离线]；磁粉探伤(MT)[离线]；焊缝超声探伤(UT)[离线]；渗漏线性监测（排水量）[在线] | PT/MT显示线性缺陷，且裂纹尖端超出补焊区；同时对应工况下监测到压力脉动异常峰值，判为焊缝开裂。 | 1.排水清淤；2.打磨裂纹至根部并加工坡口；3.预热至100~150℃；4.用与母材匹配的焊条分层补焊；5.焊后保温缓冷并打磨探伤；6.必要时贴焊加强板。工具：角磨机、预热枪、焊机、PT试剂。 | 优化过渡导流段设计；消除应力集中；安装时保证里衬与混凝土密实接触；运行中避开不稳定区。 | 对渗水处打入密封胶或树脂堵漏，盖板点焊止水，降负荷运行。 | 焊缝裂纹扩展穿透里衬，导致长期渗水破坏混凝土，威胁结构安全。 | DL/T 507-2014, NB/T 35033-2014 | 某水电站尾水管里衬环向焊缝开裂导致厂房渗水，被迫停水检修。 日常巡检周期：每月一次，停机时进行渗透（PT）或磁粉（MT）探伤。维护操作要点：发现裂纹后，沿裂纹开出坡口，清除缺陷至完好金属，进行补焊，焊后打磨平整并复探确认；若源于应力集中，需采取消应处理或结构加强。 |  | 报废判定条件：焊缝裂纹累计长度超过焊缝总长度的20%；或同部位反复开裂经三次以上修复无效；或裂纹已扩展至母材并形成贯穿性裂纹；或导致里衬脱落风险无法通过修复消除；不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 尾水管里衬脱落（衬板松脱） | 机械 | 危急 | 锚固筋焊接强度不足或混凝土浇筑不密实，在长期水力冲击下衬板与混凝土分离、撕裂锚筋而脱落。可堵塞转轮或损坏导叶。 | 机组剧烈振动、异常撞击声、尾水管出口水流夹带金属碎片、出力下降。 | 机组机架振动幅值>120μm[物理]；尾水管出口存在金属异物（捞渣网捕获）[状态量]；顶盖振动>100μm[物理] | 停机后进人孔检查[离线]；水下摄像检查[离线]；机组振动在线监测[在线] | 振动值突增且频谱出现宽带冲击成分，同时水下摄像发现衬板翘起或缺失，立即确认脱落。 | 1.抽干尾水；2.清理混凝土碎块；3.更换损坏衬板并调校定位；4.采用化学锚栓或焊接锚筋固定；5.重新浇筑高性能环氧混凝土或灌浆。工具：液压扳手、焊机、灌浆泵、激光对中仪。 | 安装时严格焊接锚筋并进行拉拔试验；控制混凝土浇筑密实度；运行中避免长时间满载低频振动。 | 脱落区域较小且对效率影响不大时，可切除脱落部分，修平断口，机组降出力运行。 | 脱落的衬板可能打击转轮叶片，导致转轮严重损坏。 | GB/T 18292-2017, DL/T 507-2014 | 某蓄能电站尾水管里衬脱落引发转轮卡塞，造成转子扫膛。 日常巡检周期：每周巡检，通过锤击听音法检查衬板紧固情况。维护操作要点：松脱衬板需检查连接螺栓或焊接卡键，重新紧固或补焊固定；若灌浆层失效，局部凿除后重新灌浆密实；更换锈蚀严重的紧固件。 |  | 报废判定条件：单块衬板脱落面积超过该衬板的20%且无法有效固定；或大面积衬板（超过总面积30%）出现松脱、空鼓，灌浆层完全失效；或固定结构（螺栓孔、卡槽）严重变形或腐蚀，无法保障牢固连接；不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 尾水管里衬变形（凹陷/鼓包） | 机械/环境 | 一般 | 尾水管外部混凝土配筋不足或空鼓，承受外部载荷（如放空时外水压力、地基沉陷）或内部水锤负压，导致里衬向内凹陷或向外鼓包。 | 运行中无明显征兆；停机目测可见局部凹陷或鼓包；流道尺寸检测不达标；效率轻微下降。 | 变形局部最大挠度δ>5mm/m[物理]；尾水管恢复系数η<0.85[物理]；机组效率下降>0.3%[状态量] | 停机后激光扫描三维尺寸检测[离线]；目测加直尺检查[离线]；效率在线监测[在线] | 检测流道截面积偏差超过设计值+3%或局部凹陷超过上述阈值，并伴随效率趋势下降，判为变形。 | 1.在变形部位切割打开适当窗口或整体割除；2.使用千斤顶或液压校正器矫正或更换板材；3.背面增设加劲肋；4.回装焊接并灌浆填充间隙。工具：液压千斤顶、烤枪、焊机、灌浆设备。 | 放空检修时控制尾水水位降速；保证混凝土浇注质量和回填灌浆质量；优化过渡段设计。 | 变形不影响水力稳定时可不处理，或临时加装内支撑以防止变形恶化。 | 变形导致流道严重缩窄，引起尾水管压力脉动加剧，影响机组稳定区和效率。 | DL/T 507-2014, SL 358-2007 | 某电站尾水管放空后里衬大面积凹陷，重新整体更换。 日常巡检周期：每月检查表面异常变形，每年用内径千分尺或三维扫描测量轮廓。维护操作要点：轻微变形可监控运行；局部加热矫正或机械顶压修复；若变形源于外部或混凝土缺陷，先处理根源，再切割变形部分重新焊接；修复后检测尺寸与无损探伤。 |  | 报废判定条件：变形量超过该处截面设计尺寸的2%且无法矫正，或矫正后产生裂纹；变形导致里衬与混凝土脱离长度超过单块衬板周长的50%；变形面积超过单块衬板面积的40%；鼓包处壁厚减薄超过原厚度的30%；不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 尾水管里衬腐蚀（化学/微生物） | 化学/环境 | 轻微 | 循环水含腐蚀性介质（强酸、碱、盐）或发生微生物腐蚀（SRB），导致里衬均匀减薄或点蚀坑。多见于长期停机或水质污染时期。 | 检修时里衬表面疏松锈层，坑状腐蚀，厚度普遍减薄，无明显局部缺陷。 | 里衬平均年腐蚀速率>0.1mm[化学]；表面pH值<4或>10（如有积水）[化学]；点蚀深度>1mm[物理] | 停机后超声波测厚（网格）[离线]；水样pH、电导率监测[离线][在线]（水质在线表）；腐蚀挂片试验[离线] | 连续两个周期测厚显示平均减薄超过0.2mm/年，且水样腐蚀性指数（如拉森指数）超标，判为均匀腐蚀。 | 1.表面喷砂除锈至Sa2.5级；2.涂刷厚浆型环氧防腐涂料（如环氧沥青漆）或无溶剂聚氨酯；3.加装牺牲阳极保护。工具：喷砂机、喷涂设备。 | 控制循环水水质，保持pH在7.0~8.5；添加缓蚀剂；长期停运时排空积水进行干式保护。 | 对局部蚀坑打磨并刷涂防锈底漆临时保护。 | 腐蚀减薄降低里衬刚度和承压能力，最终可能穿孔漏水。 | DL/T 535-2016（水质）, ISO 8501-1 | 某抽水蓄能电站下库受酸性废水影响，尾水管腐蚀速率达0.3mm/年。 日常巡检周期：每季度进行壁厚测量，重点检查腐蚀区域。维护操作要点：取样分析腐蚀产物，确定类型；化学腐蚀采用涂装环氧玻璃鳞片等耐蚀涂层或阴极保护；微生物腐蚀需清洗杀菌后涂防霉涂层；大面积腐蚀可贴焊不锈钢板或更换耐蚀衬板；控制水质。 |  | 报废判定条件：均匀腐蚀壁厚减薄量超过原壁厚的30%；点蚀深度超过原壁厚的50%且密度大于每平方米5个；腐蚀速率大于0.5mm/年且无法有效抑制；基材产生晶间腐蚀或应力腐蚀开裂；使用年限超过20年且腐蚀裕量耗尽；不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 尾水管里衬连接螺栓断裂 | 机械 | 严重 | 高强度螺栓在交变载荷下产生疲劳断裂，或安装预紧力不当、腐蚀导致断裂。多发生在里衬分瓣法兰连接处。 | 螺栓断裂处渗水；连接缝开口增大；法兰面错位；振动值异常。 | 螺栓剩余预紧力<设计值50%[物理]；连接面张开量>0.2mm[物理]；超声波探伤发现裂纹[物理] | 扭矩扳手复紧检查[离线]；超声波探伤(UT)[离线]；游标卡尺测量缝宽[离线]；渗水监视[在线] | 复紧螺栓时发现扭矩松弛或超声探伤发现疲劳裂纹，且对应连接面张开量超标，判为螺栓断裂或失效。 | 1.排水后打开连接法兰盖；2.取出断裂螺栓，清理螺孔；3.更换同规格的10.9级或12.9级磷化螺栓；4.按力矩图表用液压扳手对称分级紧固；5.涂覆防松胶。工具：液压扳手、取断丝工具、超声探伤仪。 | 采用防松螺栓（如施必牢螺纹）；安装时精确控制预紧力矩；定期复紧检查。 | 对已发现断裂但无法立即更换时，可在外部搭接补焊钢板压紧。 | 连接失效导致里衬错位，引起水力激振和焊缝开裂，严重时里衬撕裂。 | GB/T 3098.1-2010, DL/T 507-2014 | 某机组大修发现尾水管里衬法兰螺栓断裂30%，全部更换。 日常巡检周期：每月检查螺栓防松标记，停机时抽查扭矩；每年抽检不少于10%螺栓进行无损检测。维护操作要点：取出断栓，检查螺孔是否损坏；更换同材质更高强度等级或经防咬合处理的螺栓；按规范力矩对称紧固，涂防松胶或使用防松垫圈；分析断裂原因并针对性改进。 |  | 报废判定条件：同一区域连接螺栓断裂数量超过该区域螺栓总数的10%；螺栓孔出现滑丝、裂纹或塑性变形无法修复；螺栓出现批量疲劳断裂且结构设计无法改进；衬板因螺栓断裂已无法可靠固定；不可修复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 顶盖 | 水泵水轮机 | 封闭转轮上冠区域的压力腔，支撑导叶上轴颈，安装主轴密封及水导轴承 | 否
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 顶盖减压板 | 顶盖 | 布置于顶盖下侧的环形板，利用水流压差平衡部分轴向水推力，受泥沙磨损 | 是
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 冷却管束泄漏 | 机械/化学 | 严重 | 冷却管因冲刷腐蚀、振动磨损或管材缺陷导致穿孔，冷却水渗入工作介质侧，造成介质污染、冷却能力下降。 | 冷却水消耗量异常增加；油系统中出现水份或乳化；气压/液压系统压力波动；冷却器外壳渗水。 | 冷却水进出口流量差≥5% [物理]；油中水分含量≥500ppm [化学]；油乳化度≥15% [状态量]；冷却效率下降≥20% [物理]。 | 在线流量差监测[在线]；油质光谱分析[离线]；停机后壳侧气压试验[离线]；每季度化验冷却水水质[离线]；每半年涡流探伤测壁厚[离线]；每月检查冷却管外观腐蚀[离线]。 | 若冷却水流量差持续＞5%且油中水分同步上升，判定内漏；壳侧气压试验保压30min压降＞0.1MPa，定位泄漏管。 | 1.拆卸端盖，用专用胀管器封堵或更换泄漏管束；2.对管板进行着色探伤，修复裂纹；3.整体管束更换（若损坏超过10%）；4.管壁减薄至原壁厚60%或单台次泄漏管数达总数15%且无法可靠封堵时整体报废。工具：胀管器、力矩扳手、着色探伤剂。 | 冷却水侧加装过滤网；控制水质pH 7.5~9.0；定期涡流检测管壁厚度。 | 临时封堵泄漏单根管（不超过5%总数），加强油水分离器排水频次。 | 导致发电机导轴承烧瓦；水轮机调速系统卡涩；油液报废。 | JB/T 50077-2017《管壳式换热器》；DL/T 1039-2016《发电机内冷水处理导则》 | 某抽水蓄能机组推力轴承冷却器铜管冲刷泄漏，润滑油乳化，瓦温异常升高。 1. 日常巡检周期：每周至少1次目视检查管束及管板区域，观察有无水迹、滴漏及表面潮湿。2. 维护操作要点：发现单管泄漏时，采用锥形金属堵头封堵管口，堵管数量不得超过总管数的10%，堵后需进行0.5倍设计压力的水压试验验证；每年至少进行1次整体水压试验，压力为设计压力的1.25倍，保压30min无渗漏。 |  | 1. 单管泄漏经堵管后仍从管板处窜漏，或堵管数超过总管数15%。2. 管束腐蚀、冲刷减薄导致壁厚小于原壁厚的70%，或点蚀坑深度超过壁厚40%。3. 水压试验时管束出现大面积渗漏或成片滴漏，无法通过局部修复解决。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 冷却管结垢堵塞 | 化学/热 | 一般 | 冷却水中钙镁离子因温升析出，形成水垢附着管内壁，降低换热效率，严重时堵塞流道。 | 冷却水出口温度与油/气体温度温差缩小；冷却水流量下降；油温/风温异常升高；冷却水压差增大。 | 传热系数下降≥25% [物理]；冷却水侧压差≥0.15MPa [物理]；水流量衰减≥10% [物理]；垢层厚度≥0.5mm（超声波测厚）[物理]。 | 进出口压力表在线监测[在线]；超声波管壁测厚[离线]；内窥镜抽检[离线]；每日记录冷却水温差、压差[离线]；每月取样检测水质硬度、碱度[离线]。 | 当传热系数下降＞30%且水侧压差增大＞50%时，结合水质硬度分析，判定为结垢堵塞。 | 1.化学清洗：配置5%浓度氨基磺酸溶液循环清洗4~6小时；2.高压水射流逐管清洗；3.严重时采用机械钻通；4.经三次化学清洗后管内垢层仍＞1mm，或35%以上管子堵塞且无法有效疏通时建议报废。工具：清洗泵、高压清洗机、内窥镜。 | 循环水投加阻垢剂；控制浓缩倍数，排污率≥0.5%；采用软化水或闭式循环；每半年化学清洗一次。 | 降低机组负荷至80%，加大冷却水入口流量，暂时维持运行。 | 冷却能力不足迫使机组降出力运行，长期可致轴承过热、绝缘老化。 | GB/T 50050-2017《工业循环冷却水处理设计规范》 | 某电站技术供水冷却器因河水硬度高，运行半年结垢严重，导致推力瓦温上升8℃。 1. 日常巡检周期：每月记录冷却水进出口温差和压差，当温差下降超过5℃或压差上升超过30%时判断结垢；每季度拆检窥视孔检查管口结垢状况。2. 维护操作要点：采用化学清洗（5%~10%盐酸+缓蚀剂，循环4~6h）或高压水射流逐根清洗，清洗后须冲洗至中性并做通球试验，通球直径不小于管内径的80%，通过率应达100%。每年至少进行1次彻底清洗。 |  | 1. 垢层坚硬、与管壁结合致密，清洗后通球试验通过率仍低于80%，且管束截面积减少超过40%。2. 垢下腐蚀导致管壁剩余厚度低于原厚度的60%，或已出现穿孔。3. 因结垢导致冷却器总换热系数低于设计值的50%，且经过多次清洗仍不能恢复。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 端盖密封垫老化泄漏 | 机械/老化 | 轻微 | 橡胶或石棉密封垫长期受热、受压变形，失去弹性，导致冷却器端盖与管板间渗漏。 | 冷却器端盖结合面有水迹、滴水；冷却水损失量轻微增加；周围地面有积水。 | 密封垫压缩永久变形率＞40% [物理]；紧固螺栓残余力矩低于设计值50% [状态量]；停机状态下水压试验渗漏速率＞0.1L/min [物理]。 | 目视巡检[离线]；静态水压试验[离线]；力矩校验[离线]；每周巡检检查端盖有无渗漏痕迹[离线]。 | 停机后缓慢升压至1.5倍工作压力，保压15min，如结合面渗水或压力下降，判定密封失效。 | 1.泄压排空冷却水；2.拆卸端盖，彻底清理密封面；3.更换同规格耐油耐温密封垫，涂抹密封胶；4.对角均匀紧固至规定力矩；5.密封面严重冲蚀凹坑深度超过0.5mm或螺栓孔滑牙无法修复时端盖整体报废。工具：刮刀、力矩扳手、密封胶。 | 每次检修拆卸后必须更换新垫；选用氟橡胶或增强石墨垫；每季度用力矩扳手复紧螺栓。 | 临时用密封带缠绕法兰缝并紧固螺栓，减少泄漏，加强排水引流。 | 冷却水浪费，可能引起厂房潮湿，引发电气绝缘降低。 | JB/T 4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》密封件要求 | 某电厂空气冷却器端盖垫老化，运行中突然破裂喷水，造成附近电气柜受潮跳机。 1. 日常巡检周期：每周1次目视检查端盖法兰结合面有无渗水、结晶或锈迹；开停机前后各检查1次。2. 维护操作要点：更换密封垫时彻底清理密封槽，选用丁腈橡胶或聚四氟乙烯材质垫片；对角预紧后分三次对称紧固至规定力矩；密封垫安装后做设计压力1.1倍水压试验无渗漏。每2年定期更换密封垫片，其间若发现老化裂纹及时更换。 |  | 1. 密封垫硬化、永久变形或出现韧性断裂，压缩量低于原厚度的20%，无法满足密封要求。2. 端盖密封槽或法兰面严重冲刷腐蚀，深度超过1.5mm或面积超过密封面宽度的30%，修复后仍不能可靠密封。3. 连续三次更换密封垫后，运行500h内仍出现泄漏。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 冷却水流量不足 | 环境/控制 | 严重 | 冷却水入口滤网堵塞、阀门误关、泵故障或系统调节不当，导致冷却水量远低于设计值。 | 冷却器出口介质温度快速上升并报警；冷却水入口压力降低或出口压力升高；流量计显示低值。 | 冷却水流量低于设计值70% [物理]；进出口温差＞设计值120% [物理]；水泵电流偏离额定值±15% [电气]。 | 流量计在线监测[在线]；压力传感器[在线]；水泵电流表[在线]；每日检查冷却水系统压力、流量[离线]。 | 流量实时值＜设计流量70%且持续5分钟，结合入口阀位信号和水泵运行状态，判定流量不足故障。 | 1.立即检查冷却水泵及备用泵自启情况；2.清理入口滤网；3.修复故障阀门或调整开度；4.管路排气；5.冷却水母管严重腐蚀穿孔、多次补焊无法恢复强度时管路系统局部报废。工具：扳手、滤网刷、流量计。 | 冷却水泵设置联锁备用自投；滤网设计冗余并设差压报警；每年校验流量计；每周切换备用水泵试运行；每月清洗滤网。 | 临时启动备用水源切换到另一路供水，或降低机组负荷减少热产生。 | 导致各种冷却器全面超温，可能引起机组事故停机。 | DL/T 1076-2017《水力发电厂技术供水系统技术规定》 | 某抽水蓄能电站因冷却水泵接触器烧坏，备用泵未自动投入，导致上导轴承温度高跳机。 1. 日常巡检周期：每日记录冷却水进水压力、流量值，与基准值偏差超过±10%时排查；每周清洗进口滤网。2. 维护操作要点：检查水泵叶轮及管路阀门状态，排除异物；对冷却器进行反向冲洗（流速为正常1.5倍，每次30min），每季度1次；调节旁通阀保证设计流量；若系多台冷却器并联，调整各管路阻力平衡。 |  | 1. 冷却器水侧流道因腐蚀产物或异物严重堵塞，反向冲洗及化学清洗后，流量仍低于额定值的60%，且无法通过疏通恢复。2. 水室隔板或管板严重缺损，导致大量冷却水短路，温度效率低于设计值40%，且无修复价值。3. 冷却器壳体或端盖变形导致密封失效，无法维持正常压力，修复成本超过新品50%。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 管板与管束胀接松驰 | 机械 | 一般 | 长期温度交变导致胀管处塑性变形累积，胀接残余应力释放，引起管板与管束之间松动，产生间隙泄漏。 | 冷却器内水油窜腔；通过放气塞可放出带水气体；轻微振动时发生异响。 | 胀接部位泄漏测试保压5min压降＞0.2MPa [物理]；管束振动频率异常升高至100~200Hz [状态量]。 | 停机后壳程水压试验[离线]；氨质谱检漏[离线]；振动频谱分析[在线]；每年度大修进行壳程0.5MPa气密性试验[离线]。 | 充入0.5MPa压缩空气，管板处涂抹检漏液，如有气泡连续性产生，即判定胀接松驰泄漏。 | 1.用胀管器对松驰接头复胀，膨胀率控制1%~1.5%；2.复胀后重新水压试验；3.若仍泄漏则换用焊接密封或更换新型胀焊组合管；4.复胀超过二次仍无法达到密封要求或管孔内径变形超标0.3mm时管板报废更换。工具：胀管器、电动胀管机、氦检漏仪。 | 优化启停过程控制温度升降速率≤2℃/min；选用胀接加焊接复合结构。 | 临时在管板表面涂覆耐温环氧树脂堵漏，但需控制水温低于50℃。 | 冷却介质相互混合，影响润滑和绝缘。 | GB/T 151-2014《热交换器》 | 某蓄能电站发电机空冷器多次复胀仍漏，最终改为胀焊结构解决。 1. 日常巡检周期：每季度对管板胀口区域进行目视检查，观察有无水迹、盐渍；每半年抽检胀口，用0.05mm塞尺检查胀接根部缝隙，插入深度不超过6mm。2. 维护操作要点：对确认松驰的胀口进行补胀，补胀量控制在管壁减薄率不超过4%，胀后着色探伤检查无裂纹；补胀后仍渗漏则予以堵管，单次补胀管口数不超过总管的8%。每2年进行一次整体水压试验检查胀接质量。 |  | 1. 管板孔因多次胀管或腐蚀，孔径扩大超过标准0.20mm，或管孔壁剩余厚度不足原厚度的60%，胀接强度无法保证。2. 全管束中松驰胀口超过总数20%，或补胀和堵管后仍有多于10%的管口在水压试验时渗漏。3. 管板出现贯穿性裂纹或严重变形，无法保证管束胀接的严密性。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 防腐层脱落 | 化学 | 轻微 | 冷却器水室及管板内壁防腐涂层因施工缺陷或老化起泡、剥离，暴露金属基体加速腐蚀。 | 冷却水呈铁锈色；过滤器内频繁截获锈渣；拆开发现涂层片状脱落。 | 冷却水铁离子含量≥1mg/L [化学]；涂层附着力低于2级（划格法）[状态量]；保护电位正移至-750mV (SCE)以上 [电化学]。 | 水质铁含量分析[离线]；停机后内壁涂层目视及划格法测附着力[离线]；电化学检测[离线]；每年检修时检查水室涂层状态[离线]。 | 铁离子浓度持续上升且无其他铁源时，结合停机检查涂层状态，附着力不合格即判定失效。 | 1.喷砂清理至Sa2.5级；2.涂覆无溶剂环氧防腐涂料（干膜厚度≥200μm）；3.充分固化7天后投运；4.水室壁板腐蚀穿孔深度超过壁厚三分之一或金属强度不足时水室报废。工具：喷砂机、无气喷涂机、测厚仪。 | 使用耐高温耐水环氧树脂涂层；每次大修检查修补；控制冷却水pH及溶解氧。 |  | 锈蚀产物堵塞冷却管，降低换热效率。 | SY/T 0447-2014《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（参考） | — 1. 日常巡检周期：每年在大修时打开端盖，检查水室、管板及管口内防腐层，观察有无鼓泡、剥落、粉化；每3个月对可外部观察的涂层进行巡检。2. 维护操作要点：对局部脱落处，打磨除锈至St2.5级，刷涂环氧富锌底漆两道+环氧煤沥青面漆两道，涂层总厚度不低于250μm；修复后用电火花检测仪检查无漏点。水质保持pH7.5~9.0，控制Cl⁻浓度＜50ppm。 |  | 1. 防腐层脱落面积超过总面积30%，且基体金属腐蚀深度超过壁厚25%，或局部腐蚀穿孔导致冷却介质渗漏。2. 水室或管板因防腐失效导致主体结构减薄超过原厚度30%，经强度校核不满足设计压力要求。3. 内部涂层系统整体老化失效，需全面重新涂装，但其结构已因腐蚀导致剩余寿命不足5年。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 冷却风扇振动异常 | 机械 | 一般 | 风扇叶片积尘不平衡、轴承磨损或联轴器不对中，导致振动超标，降低冷却风量。 | 冷却器处有周期性撞击声；机壳剧烈振动；风扇电流波动。 | 振动速度有效值＞11.2mm/s (ISO 10816-1) [物理]；轴承冲击脉冲值dBm＞35 [状态量]；三相电流不平衡度＞5% [电气]。 | 振动传感器在线监测[在线]；冲击脉冲计[离线]；钳形电流表[离线]；每月听音检查风扇运行[离线]；每季振动检测[离线]。 | 振动幅值超过11.2mm/s且一倍频占主导，判断不平衡；若存在高次谐波并伴随轴承脉冲高值，判定轴承故障。 | 1.清除叶片积尘并做动平衡校正（不平衡量＜G2.5级）；2.更换NSK/SKF同型号轴承；3.激光对中联轴器；4.风扇叶片断裂或轮毂裂纹不可修复时整体更换。工具：振动分析仪、动平衡机、拉马、激光对中仪。 | 每月检查叶片清洁；每半年加注轴承润滑脂；每年振动检测。 | 关闭故障风扇，降低负荷运行，采用备用水冷方式暂代。 | 冷却能力骤降，可能导致其他冷却器过载。 | GB/T 19073-2018《风力发电机组 齿轮箱冷却系统》（参考振动） | — 1. 日常巡检周期：每周用听棒检查风机轴承座及电机无异响，振动速度有效值（RMS）不超过4.5mm/s；每季度测量振动频谱，重点关注叶片通过频率及一倍频。2. 维护操作要点：振动超标时，停机清理叶片积垢，检查叶片角度偏差不超过±1°，做动平衡校验残余不平衡量应小于G6.3级；轴承补充3号锂基脂，如温升超过40℃则更换轴承；紧固所有地脚螺栓和连接螺栓。 |  | 1. 风机叶轮变形、破损或腐蚀导致不平衡，经两次动平衡校正后振动值仍大于7.1mm/s（刚性基础）或11mm/s（柔性基础）。2. 叶片根部疲劳裂纹经焊接修复后再次开裂，或叶片剩余厚度低于原厚度70%。3. 电机或轴承座结构性破损，或转轴弯曲度超过0.1mm，修复更换费用超过单体风机总成价格的60%。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 滤网 | 技术供水系统 | 过滤冷却水中的悬浮颗粒，防止冷却器堵塞及密封面磨损，需定期清洗或更换 | 是 | 滤网堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 水中杂质、泥沙、生物污垢在滤网表面积累，流通面积减小，导致流阻增大，严重时完全堵死。 | 泵进出口压差增大；流量下降；滤网前后水位差明显；泵振动、噪声增加。 | 压差 ΔP＞0.5 bar [物理]；滤网堵塞面积＞30% [状态量]；流量下降＞10% [物理] | 压差变送器[在线]；流量计[在线]；内窥镜检查[离线]；拆检目视[离线] | 若在线压差持续超过0.5 bar且下游流量低于额定值90%，判定为堵塞。 | 停机并关闭进出口阀门；拆卸滤网端盖；取出滤网；用高压水或清洗剂清除污垢；检查网面完整性；装回并更换密封垫；恢复运行并排气。工具：扳手、清洗泵、塞尺、新密封垫。 | 定期反冲洗（每日）；进水口增设拦污栅；化学清洗周期6个月；安装压差报警联锁。 | 若无法停机，可临时提高泵转速补偿流量（需在允许范围内），同时降低负荷。 | 泵汽蚀风险增加；供水中断；滤网压降过大可能导致滤网骨架变形。 | JB/T 7218-2004《液体过滤器 通用技术条件》 | 某电站技术供水滤网因汛期泥沙剧增导致堵塞，循环水泵出力不足被迫降负荷。 | 日常巡检周期：每日记录压差。维护要点：当压差达0.3 bar时进行反冲洗；每月拆检清洗一次；检查密封圈老化程度。 | 滤网清洗后压差仍＞0.5 bar且无法恢复；或网面破损面积超过10%；累计使用超过5年或出现深层腐蚀，予以报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 滤网 | 技术供水系统 | 过滤冷却水中的悬浮颗粒，防止冷却器堵塞及密封面磨损，需定期清洗或更换 | 是 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网受异物冲击、疲劳交变应力或化学腐蚀导致网面破裂、网孔扩大，失去过滤功能。 | 下游管路出现大颗粒杂质；过滤器后水质浊度明显升高；压差突然下降或消失；泵叶轮、密封面磨损加剧。 | 网面破洞直径＞5 mm [物理]；下游水样浊度＞10 NTU [化学]；压差异常降低至＜0.1 bar [物理] | 浊度计[在线]；颗粒计数器[在线]；内窥镜[离线]；拆检[离线] | 若压差突然降低至接近零且下游浊度或颗粒数显著上升，判定为破损；拆检发现网面穿孔或撕裂。 | 停机隔离；拆卸滤网；更换同规格新滤网；检查并清理下游管路颗粒沉积；恢复运行后排气。工具：力矩扳手、内窥镜、替换滤网。 | 定期进行超声波测厚或压差检测；确保上游拦污栅完好；材料升级为316L不锈钢耐腐蚀。 | 临时在滤网破损处夹装金属薄片或快速修补胶带，但需尽快停用更换。 | 杂质进入水泵水轮机，加速叶轮、密封环磨损，可能导致机组振动超标或水导瓦烧毁。 | GB/T 25308-2010《过滤器 压降/流量特性的测定》 | 某抽水蓄能电站技术供水滤网因长期振动疲劳断裂，大量杂质进入主轴密封导致停机抢修。 | 每次滤网清洗时用强光手电检查网面；每季度用内窥镜检查死角；更换滤网后记录压差基线。 | 网面破损面积超过5%或最大孔洞直径超过2 mm；发生断裂或严重变形；修补后仍无法通过1.5倍设计压差试验，予以报废。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 滤网 | 技术供水系统 | 过滤冷却水中的悬浮颗粒，防止冷却器堵塞及密封面磨损，需定期清洗或更换 | 是 | 滤网密封泄漏 | 机械 | 轻微 | O型圈或密封垫老化、变形或安装不当，导致未经过滤的水从旁路短路进入下游。 | 滤网进出口压差低于正常值；下游水质不稳定；密封处可见滴水或渗漏；下游杂质含量间歇性升高。 | 密封面泄漏量＞50 mL/min [物理]；压差持续＜0.2 bar且流量正常 [物理] | 目视巡检[在线]；压差监测[在线]；着色渗透探伤密封面[离线] | 若目视发现密封处泄漏或压差异常偏低但滤网未见堵塞，且下游偶然出现杂质，判定密封泄漏；拆检观察密封圈状态。 | 停机泄压；拆除端盖；取出旧密封圈；清理密封槽腐蚀物；涂抹食品级润滑脂后安装新密封圈；均匀紧固螺栓；升压后检漏。工具：密封圈取出钩、密封圈、润滑脂、力矩扳手。 | 每次拆装更换密封圈；使用氟橡胶或三元乙丙材质提高寿命；定期检查螺栓预紧力矩。 | 如无法停机，可在泄漏处缠绕防水密封胶带并降低系统压力维持运行。 | 密封失效导致短期水质污染，长期引起滤网无效，加重后续设备磨损。 | JB/T 9827-1999《机械密封 技术条件》 | 某电站滤网盖板O型圈因安装时切伤，投运后两周泄漏，导致主轴密封水杂质超标报警。 | 日常检查滤网端盖是否渗漏；每次拆装后做密封性试验（1.1倍工作压力，10分钟无滴漏）；每2年更换全部密封件。 | 密封面槽体腐蚀深度＞0.5 mm无法修复；或密封圈出现硬化、永久变形、径向裂纹，予以报废或更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 水轮发电机 |  | 将水轮机机械能转换为电能的旋转电机，由定子、转子、机架、推力轴承、导轴承、冷却器等构成 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 定子 | 水轮发电机 | 产生电磁转矩和切割磁力线以输出电功率的核心静止部件，由铁心、绕组及机座组成 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 定子铁心 | 定子 | 构成磁路并嵌放定子绕组，由硅钢片叠压而成，承受热应力和电磁力 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 绝缘垫片 | 定子铁心 | 置于定子铁心叠片段间，防止铁心内部产生涡流过热，由环氧玻璃布板等构成 | 是 | 绝缘垫片 | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每1个月进行一次目视检查，每6个月结合机组小修进行详细检查。<br>2. 维护操作要点：检查垫片表面有无起层、鼓泡、裂纹、碳化痕迹或机械损伤；使用绝缘电阻测试仪（2500V兆欧表）测量绝缘电阻值并记录，与出厂值比较下降不应超过30%；清洁垫片表面油污、灰尘，使用无水酒精擦拭；检查紧固螺栓力矩是否符合设计要求，防止松动导致局部放电；运行中通过局部放电在线监测仪分析绝缘状态趋势。 |  | 1. 磨损量阈值：垫片厚度磨损超过原始厚度的20%，或压缩永久变形量超过25%导致密封失效。<br>2. 使用年限：达到制造商规定的使用寿命上限（一般不超过15年），或运行中频繁发生局部放电超标且无法通过清洁恢复。<br>3. 不可修复判定：出现贯穿性裂纹、分层、严重碳化痕迹或绝缘电阻值降低至额定值的50%以下；受潮后干燥处理仍无法恢复至合格值；垫片材料老化变脆、机械强度丧失，在紧固时出现碎裂。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 定子绕组 | 定子 | 切割转子磁场感生交流电动势并输出电功率，由外包绝缘的铜股线构成 | 是
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 引出线接头过热 | 电气/热 | 严重 | 引出线连接螺栓松动或接触面氧化，导致接触电阻增大，电流通过时产生焦耳热，长期过热加速氧化，形成恶性循环，甚至烧熔接头。 | 接头附近绝缘变色、有焦糊味；红外测温显示局部温度明显高于其他部位；夜间可见接头处发红。 | 接头接触电阻（正常<1.2倍同长度导线电阻，报警>2倍）[电气]；红外测温温差（正常<10K，严重>35K）[物理]；绝缘电阻（相对地>100MΩ，相间>100MΩ）[电气] | 红外热像仪定期扫描[在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；目视检查变色及螺栓松动[离线]；超声波局放检测仪检查爬电[带电] | 若红外测温发现同组三相接头温差超过15K，且接触电阻大于同截面导线电阻2倍以上，判定接头过热；若绝缘电阻低于50MΩ且有炭化痕迹，判定绝缘失效。 | 停机后，解开接头，用锉刀和砂纸（#240/#400）打磨接触面至露出亮泽金属，清除氧化层；均匀涂抹导电膏（如DG-2）；紧固螺栓至规定力矩（M12约40N·m）；回装后测量接触电阻应<1.2倍导线电阻。 | 安装时严格按要求力矩紧固，涂抹导电膏；定期红外测温，建立温度历史趋势；采用防松螺母或双螺母锁固；引出线铜铝过渡处使用铜铝过渡接头，防止电化腐蚀。 | 运行中若无法停机，临时用绝缘棒压紧热点附近接头，降低振动；或外接散热风扇强制冷却，同时申请停机处理。 | 接头过热可导致绝缘烧毁引起相间短路或接地故障；严重时烧断引出线，造成发电机被迫退出运行；电弧可能伤及邻近设备和人员。 | GB/T 7064-2017《隐极同步发电机技术条件》第4.4条；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》第10.1条；GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》第18章 | 某水电站22MW水轮发电机因引出线接头螺栓松动，接触电阻增大，运行中烧断C相引出线，造成定子单相接地保护动作停机，检查发现接头熔焊、绝缘炭化。 | 日常巡检周期：每班次进行红外测温并记录；每月检查螺栓紧固标记有无错位；每年停电小修时打开接头检查接触面，重新涂抹导电膏并测量接触电阻。 | 当接头接触电阻超过同截面导线电阻5倍，且打磨处理后仍无法降至2倍以下，或接头及邻近绝缘严重炭化深度超过1mm，或引出线截面腐蚀减薄超过设计截面的15%，应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 引出线绝缘老化或损坏 | 绝缘/电气 | 严重 | 引出线绝缘长期受电、热、机械振动及油污、潮湿环境影响，导致电气强度下降，出现龟裂、分层、放电烧伤。严重时发生相间或对地击穿。 | 引出线表面有细微裂纹或起泡；局部放电试验异常；绝缘电阻表测量绝缘电阻显著下降；潮湿天气有轻微“滋滋”放电声。 | 绝缘电阻（使用2500V兆欧表，吸收比<1.3或极化指数<1.5警示）[电气]；介质损耗因数（tanδ>5% 严重）[电气]；局部放电量（>100pC 报警，>500pC 危急）[电气]；绝缘层厚度（小于标称值80%）[物理] | 停电时用2500V兆欧表测绝缘电阻及吸收比[离线]；介质损耗测试仪测tanδ[离线]；在线局部放电监测装置[在线]；目视检查裂纹、破损[离线] | 若绝缘电阻较上次同温下测试值降低60%以上，且吸收比小于1.3，或局部放电量突增至100pC以上，并结合外观检查有可见裂纹，判为绝缘老化劣化。 | 轻微表面龟裂，清洁后涂抹环氧树脂胶或高压绝缘修复带（如3M Scotch 70）半幅搭接缠绕包扎，恢复绝缘；若内部分层或炭化，则更换整段引出线绝缘，热缩绝缘套管或云母带包扎浸渍。 | 保持引出线区域清洁干燥，防止油污、水溅；加装密封挡板隔绝粉尘；定期测量绝缘电阻趋势，及时发现劣化；避免频繁启停机热循环冲击。 | 运行中如绝缘电阻降低未击穿，可增设绝缘垫隔离，或降低发电机负荷以控制温升，并加强监测，尽快申请停机处理。 | 绝缘击穿可引起相间短路，巨大的电动力可能损坏绕组端部及邻近设备；保护动作跳闸，非计划停机；可能引发火灾。 | GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》第5.7条；DL/T 596-2021；IEC 60034-27-3:2015《旋转电机局部放电测量》 | 某贯流式水轮发电机2号机引出线绝缘老化，雨天绝缘电阻降至5MΩ，局部放电量超过800pC，造成零序电压保护动作，停机检查发现B相引出线对端盖放电贯穿性击穿。 | 日常巡检每周清洁引出线绝缘子表面污秽；每季度测量一次绝缘电阻并折算至标准温度；每年进行一次介质损耗及局部放电测试。 | 绝缘层龟裂面积超过30%且深度接近导体，或绝缘电阻在标准温度下低于10MΩ（额定电压>6kV）且经干燥、清洁处理无法恢复，或击穿后修复段长度超过单根引出线全长的20%，应整体报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 引出线断裂 | 机械/电气 | 危急 | 引出线因长期振动导致疲劳断裂，或外部短路电动力冲击使薄弱点折断，或安装应力过大、接头处应力集中，加之导电截面机械强度削弱而断裂。 | 发电机电流晃动，三相电流不平衡；保护装置发出发电机不对称运行报警；断裂处可见明显断口，可能有电弧灼伤痕迹；发电机出力受限或被迫停机。 | 三相电流不平衡度（正常<5%，断裂相电流为0或大幅降低）[电气]；振动幅值（接头处加速度峰值>10g需关注）[物理]；断口形貌（疲劳源可见贝壳纹）[物理] | 电流互感器及仪表监测三相电流[在线]；振动传感器安装在接头处[在线]；停机后目视及渗透探伤（PT）检查[离线]；超声波探伤检查导线内部裂纹[离线] | 若三相电流不平衡度持续超过10%，且发电机轴承振动同时增大，可通过目视或内窥镜检查引出线接头附近是否有断股或完全断裂，结合振动频谱中出现1倍或2倍转频分量。 | 断股时：清理断点，用冷压接法重新压接同材质过渡线，压模尺寸符合标准（如压后六边形对边尺寸符合压钳要求），包覆绝缘。彻底断裂时：重新制作线鼻并压接，更换补偿结构（如软连接带）以吸收振动。 | 采用软紫铜编织线作为引出线连接缓冲，降低刚性；合理固定引出线，减少悬臂长度，避开共振频率；在接头处加装防振支撑（如环氧板夹固）；定期检查连接螺栓力矩。 | 若断裂发生在运行中且无法停机，切除该分支绕组，降功率运行，并严密监视。此操作需根据发电机设计确认允许切除逻辑。 | 引出线断裂可能引发拉弧，烧毁周围绝缘或铁心；断裂的导线甩动可能损伤定子绕组端部或冷却器，导致严重内部短路。 | GB/T 20160-2006《旋转电机绝缘电阻测试》；DL/T 817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》第5.3条；ANSI/NEMA MG 1-2016 | 某15MW水轮发电机因引出线未采用软连接，运行8年后因振动疲劳导致B相引出线在接线板根部断裂，造成定子接地短路，定子铁心烧损。 | 每半年检查引出线有无断股、裂纹，用放大镜观察接头根部；每季度检查软连接是否有疲劳断裂痕迹；大修时对引出线进行着色探伤。 | 当引出线出现贯穿性裂纹或断股数超过总股数10%，且无法采用压接方式恢复，或导线因短路烧损截面减薄超过20%，即判报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 引出线相间或对地放电 | 绝缘/电气 | 危急 | 相间或对地绝缘距离不足，积尘、积污、潮湿等使绝缘表面爬电，或绝缘本身缺陷导致沿面闪络，电弧击穿空气间隙。 | 发电机纵差或零序保护动作；跳闸前有异常放电响声和闪光；放电通道绝缘表面有烧灼树枝状痕迹。 | 绝缘电阻（相对地<1MΩ/相间<1MΩ）[电气]；泄漏电流（>100μA阶跃）[电气]；空气间隙距离（<标准要求值，如6kV系统最小66mm）[物理]；污秽等级（盐密>0.1mg/cm²）[化学] | 停机后兆欧表测绝缘电阻和吸收比[离线]；直流泄漏电流试验[离线]；紫外成像仪检测电晕放电[带电]；超声波检测局部放电[带电]；检查相间距离[离线] | 若泄漏电流随电压上升出现明显转折点且数值较大，同时绝缘电阻极低，紫外或超声波检测在引出线区域有明显的放电信号（光子数>1000次/秒），结合外观检查有爬电痕迹，判定为放电故障。 | 清理放电通道表面，去除碳化物，用酒精清洗并干燥；刷涂防电弧漆或RTV防污闪涂料（如K-704）；调整相间和相对地距离至规定值以上；增加绝缘隔板（如环氧板）或包覆绝缘热缩管。 | 设计阶段保证足够电气间隙和爬电距离；使用硅橡胶绝缘子或套管提升污闪电压；定期清扫，喷涂防污闪涂料；发电机室设置加热器防止凝露。 | 紧急处理：拉开故障段，若保护允许暂时切除该支路，减少负载，严密监视直至停机。不可停电时临时投入除湿设备，但风险极高。 | 放电击穿常伴随短路，巨大电流会烧毁绕组、铁芯，甚至引起火灾和发电机剧烈振动，修复周期长。 | DL/T 596-2021；GB 50150-2016；IEC 60034-1；GB/T 14598.302-2016 弧光保护装置 | 某水电站因引出线室密封不严进虫鼠，导致相间积污，夜间潮湿爬电，两相间发生电弧短路，10kV开关跳闸，发电机转子轴颈磁化，定子线圈端部变形。 | 日常检查引出线室封堵完好，门关闭严密；每月清扫一次瓷瓶及绝缘件表面灰尘；每年预防性试验时测量相间距并对不满足要求者进行调整；RTV涂层每5年复涂。 | 当绝缘表面存在深度超过1mm的弧道且长度超过有效爬距的20%，或经处理仍频发放电，或相间距无法通过加装措施满足安全规定时，引出线组件报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 引出线固定支架松动断裂 | 机械 | 一般 | 固定引出线的支撑板、间隔垫块或绑扎绳因振动、材质老化而松动或断裂，导致引出线在电流交变电磁力下抖动，加剧磨损和疲劳。 | 引出线附近有异响，类似敲击声；可见支架螺栓松动、垫块移位；导线绝缘被磨穿露铜。 | 振动位移幅值（峰峰值>500μm）[物理]；固有频率与激励频率接近度（错开±15%范围）[物理]；螺栓残余力矩（低于标称值60%）[物理] | 便携式振动表或加速度传感器测量振动幅值[离线]；敲击测试检查固有频率[离线]；力矩扳手检查螺栓力矩[离线]；目视检查松动[离线] | 振动监测显示引出线位置振动值超出允许范围（如速度有效值>7.1mm/s），目视发现支架螺栓松动脱落或间隔块移位，导线有摩擦痕迹，判为支架故障。 | 紧固松动螺栓，缺失螺栓重新配装（采用8.8级以上），涂抹螺纹锁固胶；更换断裂的环氧板支架或垫块；必要时重新焊接或增加支撑点，调整固有频率远离2倍电气频率。 | 使用耐疲劳的绑扎材料（如玻璃丝带浸润环氧胶）；设计支架时做模态分析，防止共振；定期力矩紧固并画防松标记。 | 现场用绝缘带临时绑扎固定，并降低发电机负荷到80%以下运行，减少电磁力，而后尽快安排整改。 | 支架完全断裂可能导致引出线碰撞引起短路，或短路时无法承受电动力扩延事故。 | DL/T 817-2014；GB/T 6075.1-2012《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则》 | 某电厂40MW水轮发电机，引出线中间绝缘垫块老化收缩，导致导线悬空，运行中振动摩擦使绝缘磨破，接地故障停机。 | 每月目视检查支架、垫块、绑扎是否完好；每季度用附件力矩扳手抽检螺栓力矩(抽查比例30%)；每年小修进行引出线振动测量。 | 支架出现裂纹长度超截面1/3，或多次紧固无效而是螺纹滑丝，或绝缘垫块深度磨损超厚度1/2，即行更换，不宜修复再用。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 挡风板松动 | 机械 | 一般 | 机组振动、气流脉动或安装螺栓预紧力不足导致挡风板固定螺栓松动或脱落，挡风板发生位移。 | 运行中可听到周期性撞击声或异响；挡风板区域局部温度异常；风道风量分配不均致铁芯局部过热。 | 螺栓残余预紧力低于设计值50% [物理]；振动位移幅值超过200μm [物理]；挡风板与定子铁芯间隙变化超过3mm [物理] | 听音棒巡检 [离线]；红外热成像扫描 [在线]；内窥镜检查 [离线]；振动测量[在线] | 若在停机后内窥镜发现挡风板移位或螺栓脱落，且运行中有异响和局部温度偏高，判定为松动。 | 停机后打开风洞盖板，使用力矩扳手按厂家规定力矩紧固所有螺栓，脱落的挡风板重新安装并加防松垫圈。工具：力矩扳手、内窥镜、防松胶。 | 按检修规程定期检查螺栓力矩；使用防松螺栓或螺纹锁固胶；在挡风板边缘加装限位挡块。 | 若不能停机，可暂时降低负荷运行减少振动，加强风洞外听音和红外监测，待定期检修处理。 | 螺栓脱落进入气隙可能损伤定子铁芯和线棒；挡风板偏移破坏冷却风路导致绝缘老化加速。 | GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》；DL/T 1104-2009《水轮发电机检修规程》 | 某水电站2号机组因挡风板螺栓松动碰磨定子，噪声异常，红外检测发现铁芯局部温度85℃（正常60℃）。 1. 日常巡检周期：每周一次，机组停机后或巡检时进行。<br>2. 维护操作要点：检查所有连接螺栓、压板及定位焊接点，使用力矩扳手按设计力矩紧固；对于频繁松动的部位，加装防松垫圈或涂螺纹锁固胶；检查挡风板与固定支架的接触面，确保无间隙，必要时加调整垫片。 |  | 1. 挡风板本体或固定支架因变形导致螺纹孔滑丝、无法有效紧固，且无法通过扩孔或更换支架修复。<br>2. 连接螺栓孔处出现扩孔磨损量超过原孔径的15%。<br>3. 因振动导致挡风板根部出现疲劳裂纹，即使补焊后仍反复开裂。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 挡风板裂纹或断裂 | 机械-疲劳 | 严重 | 气流激振引起的疲劳应力与焊接残余应力共同导致挡风板母材或焊缝产生裂纹，最终断裂。 | 挡风板周围出现异常尖锐噪声或哨声；断裂碎片被吹出后可能在风道下游发现金属碎屑；风量异常降低。 | 裂纹长度大于10mm [物理]；运行时挡风板固有频率偏移超过15% [物理]；断裂掉落后风量下降15%以上 [物理] | 停机后目视检查、染色渗透探伤 [离线]；机组运行中噪声频谱分析 [在线]；风压风量在线监测 [在线] | 渗透探伤发现线性显示且长度＞10mm，结合运行噪声中出现挡风板固有频率边带，判定为裂纹；发现碎片即判定为断裂。 | 拆下裂纹挡风板，根据裂纹程度进行氩弧焊补焊并消除应力，或更换新挡风板，保持与原型一致的气动外形。工具：渗透探伤剂、焊机、型板。 | 采用抗疲劳性能好的材料；优化挡风板结构减少应力集中，消除焊接残余应力；加强质量检验。 | 用环氧树脂胶粘剂临时修补裂纹，压紧固定，待停机后彻底处理。 | 断裂脱落物可能损坏定子线棒绝缘，导致接地或短路事故。 | NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》；DL/T 838-2017《发电设备检修导则》 | — 1. 日常巡检周期：每两周一次，利用停机机会进行目视检查，重点检查焊缝及应力集中区域。<br>2. 维护操作要点：发现表面细微裂纹时，在裂纹两端钻止裂孔，打磨裂纹后进行补焊修复；穿透性裂纹需开坡口并采用与母材匹配的焊条进行多层多道焊接，焊后探伤；修复后需调整相邻挡风板间隙，避免气流激振。 |  | 1. 裂纹长度超过挡风板总宽度的50%，或裂缝已延伸至关键承力结构。<br>2. 挡风板已整体断裂为两段或多段，或出现贯穿性断裂。<br>3. 同一区域经两次补焊修复后再次出现裂纹，判定为材料疲劳报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 挡风板堵塞 | 环境-机械 | 轻微 | 油污、灰尘、昆虫或脱落部件堆积在挡风板通道，导致局部堵塞，冷却风量降低。 | 发电机铁芯或绕组局部温度异常升高，温差加大；出风温差减小；风速测量值下降。 | 挡风板前后压差增大50% [物理]；风道截面有效通过面积减少30% [物理]；堵塞点下游温度上升5~10℃ [物理] | 停机内窥镜检查 [离线]；风道压差传感器监测 [在线]；温度传感器群监测 [在线] | 压差持续上升且同通道风量下降，内窥镜确认异物堆积，则判定堵塞。 | 停机打开风洞，使用工业吸尘器或压缩空气清除堵塞物，清洗油污，必要时使用清洗剂清理。工具：吸尘器、压缩空气、清洗剂。 | 改善机房密封，防止灰尘进入；冷却器回油管路严密封堵；在人孔处加装临时滤网并定期清洗。 | 若停机困难，可暂时调整挡风板开度或其它通道百叶窗角度补偿风量，维持运行。 | 堵塞导致冷却不足，线棒绝缘过热老化，严重时造成绝缘损坏。 | DL/T 1104-2009《水轮发电机检修规程》 | 某电厂2号机定子线圈温度屡次超标，停机发现翅片式挡风板被飞虫和油灰堵塞70%面积。 1. 日常巡检周期：每月一次，结合机组停机清理，目视检查通风沟道。<br>2. 维护操作要点：使用压缩空气或吸尘器清理表面灰尘、油污和异物；对于顽固油垢，使用专用电气设备清洗剂清洗，避免损伤绝缘；检查上游过滤网完整性，如有破损及时更换，防止大颗粒异物进入。 |  | 1. 挡风板间的通风间隙被顽固积垢或变形堵塞超过设计截面积的30%，清理后无法恢复原始通风量。<br>2. 挡风板本体因长期堵塞导致局部过热，材质发生不可逆的氧化变色、强度下降。<br>3. 化学清洗后仍无法去除堵塞物，或清洗造成板体严重腐蚀减薄。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 挡风板腐蚀 | 化学-环境 | 一般 | 潮湿空气或油雾中含酸性物质与挡风板材料发生电化学腐蚀，造成表面麻点、壁厚减薄。 | 挡风板表面出现锈斑或白色粉状腐蚀产物；涂层剥落；风道内出现腐蚀颗粒。 | 壁厚减薄量超过20% [物理]；涂层附着力低于2级 [物理]；表面粗糙度Ra增大至12.5μm以上 [物理] | 停机目视检查 [离线]；超声波测厚 [离线]；涂层附着力拉拔测试 [离线] | 超声波测厚发现局部减薄≥20%，且目视腐蚀严重，则判定为需处理腐蚀。 | 拆卸挡风板，喷砂或机械清除腐蚀产物，补焊减薄部位至设计厚度，重新涂覆环氧防锈漆。工具：超声波测厚仪、喷砂机、焊机。 | 使用耐腐蚀材料；确保空气干燥，加热器正常；油密封系统防止油雾泄漏。 | 腐蚀不严重时，可进行表面打磨除锈，涂刷临时防锈漆。 | 腐蚀减薄会降低结构强度，可能导致变形或断裂；腐蚀产物进入风路污染冷却介质。 | ISO 12944《色漆和清漆—防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》 | — 1. 日常巡检周期：每季度一次，在潮湿季节或停机后增加检查频次。<br>2. 维护操作要点：清除腐蚀产物，露出金属光泽，测量剩余壁厚；对点蚀区域进行打磨并涂刷富锌底漆和耐候面漆；检查环境湿度及结露情况，确保加热器正常工作，保持通风干燥。 |  | 1. 腐蚀导致壁厚减薄量超过原始设计壁厚的25%，经测厚确认。<br>2. 发生大面积层状剥离或点蚀深度超过2.5mm（对厚度≤3mm的薄板结构）。<br>3. 腐蚀已导致挡风板出现穿孔或结构强度不足，无法在下一个检修周期前安全运行。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 挡风板安装错误 | 人为 | 严重 | 检修后挡风板安装方向或位置错误，造成风路短路或反向，破坏设计风量分配。 | 检修后投产时发电机某区域温度明显高于历史值，风速测量分布异常；风洞噪声频谱改变。 | 风道风向与设计反向 [物理]；风量分布偏差超±20% [物理]；温差增大超15K [物理] | 停机后人工检查挡风板位置与图纸对比 [离线]；风速计测量截面风速分布 [离线] | 与实际设计图纸对比发现挡风板安装反向或错位，且风量、温度变化符合特征，判定为安装错误。 | 按照设计图纸重新安装，调整挡风板角度、间距，确保密封条完好。工具：扳手、角度尺、密封垫。 | 加强检修过程的三级验收和拍照记录；在挡风板上标注方向箭头和编号；检修后进行风洞冷态风量试验。 |  | 风路错误导致冷却效率下降，定子铁芯与线棒过热，加速绝缘老化。 | DL/T 838-2017《发电设备检修导则》；DL/T 1104-2009 | — 1. 日常巡检周期：新安装或大修后首次开机前、每次年度检修时。<br>2. 维护操作要点：根据设计图纸核对挡风板方向（箭头标识应与气流方向一致）、安装顺序和间隙尺寸；检查密封垫或密封胶的安装位置，防止气流短路；使用塞尺测量相邻挡风板及与端部密封件的间隙，确保在1-3mm标准范围内；对于错装，立即停机并按图纸重装。 |  | 1. 因安装错误已导致挡风板或相邻部件产生不可逆变形、断裂，无法重新校正安装。<br>2. 安装方向或位置错误运行后，导致挡风板局部被高温高速气流烧损、机械撞击损伤，修复成本超过更新成本。<br>3. 经多次调整仍无法满足设计间隙要求，且无同等规格备件替代的专用挡风板。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 密封压板 | 定子 | 固定定子绕组端部并防止端部漏磁通在铁心齿部边缘产生过热松动 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 弹性支撑件 | 定子 | 金属橡胶复合构件，用于浮动连接定子铁心与机座，吸收铁心热膨胀并降低磁噪声 | 否 | 无有效搜索结果 | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每班次检查弹性支撑件外观及连接螺栓紧固状态。 2. 维护操作要点：采用力矩扳手按设计力矩复紧螺栓，检查橡胶金属粘接面无剥离、裂纹；清理表面油污，使用中性清洁剂，禁止使用有机溶剂。测量弹性支撑件压缩量并记录，若偏差超过初始安装值的5%需调整或更换。 |  | 1. 报废判定条件：橡胶部分出现深度≥2mm 且长度超过截面周长20%的裂纹，或橡胶与金属粘接面剥离面积超过接触面积的15%。 2. 使用年限：自投运起累计运行时间超过10年或等效蠕变寿命到期，经检测静态刚度变化率超过±15%。 3. 不可修复判定：金属构件出现疲劳裂纹或塑性变形；弹性元件永久压缩变形量超过初始厚度的10%时判废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 线棒槽楔 | 定子 | 打入定子槽口以径向固定线圈，防止电磁振动与电动力引起的线圈松动和磨损 | 是 | 线棒槽楔 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 1. 日常巡检周期：每周进行1次外观检查，重点关注槽楔表面变色、积灰及放电痕迹；每月进行1次敲击检查；每半年结合小修进行1次全面紧固与防晕层检测。<br>2. 维护操作要点：使用专用绝缘小锤由端部向槽内逐段轻敲，通过声音清脆（紧固）或闷哑（松动）判断松紧度；对松动的槽楔，先清理槽内积灰，加垫半导体适形垫条或浸渍环氧胶后重新打紧，保证槽楔紧度且在槽内无径向窜动；检查槽楔表面电晕腐蚀痕迹及防晕层电阻，电阻值应不大于10kΩ，超标时清理后补喷半导体漆；清理通风沟及端部绑扎处积灰，避免堵塞风道。 |  | 1. 槽楔本体出现贯穿性裂纹、断裂或严重分层，丧失固定功能。<br>2. 槽楔松动经多次调整（同一位置连续3次以上）仍无法消除径向间隙，紧度满足不了≤0.3mm的塞尺不入的要求。<br>3. 槽楔磨损、电腐蚀导致截面减薄超过原厚度的1/3，或表面碳化、起泡面积超过单块槽楔面积的20%。<br>4. 槽楔材料（如环氧布板）累计运行超过20年，整体老化、发脆，或因受潮绝缘电阻降为零且无法恢复。<br>5. 防晕层严重损坏且补喷无效，引起线棒表面频繁电晕放电，威胁主绝缘。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 转子 | 水轮发电机 | 产生励磁磁场，由磁极、磁轭、转轴、转子支架及励磁绕组构成 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 磁极铁心片间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 铁心冲片绝缘层老化、破损或受潮，导致片间形成短路环流，局部过热加剧绝缘损坏，严重时烧熔铁心。 | 局部过热发红；绝缘漆烧焦异味；振动加剧；机组空载电流增大但无功率输出；停机检查可见铁心齿部被烧成蓝色或黑斑。 | 铁心温度≥105℃[物理]；绝缘电阻<0.5 MΩ（2500V摇表）[电气]；空载电流与历次值偏差>10%[电气]；铁损值超出设计值1.3倍[物理]。 | 红外热成像仪[在线]；2500V兆欧表分段绝缘测试[离线]；铁损试验（励磁线圈法）[离线]；空载特性试验[带电]。 | 若铁心温度超限且绝缘电阻低于阈值，且空载电流明显增大，即判为片间短路。可用铁损试验中局部热点温差>15K确认短路位置。 | 1. 解体抽出磁极；2. 用专用工具分离短路冲片；3. 清理烧损区域并涂刷环氧绝缘漆；4. 更换损毁的冲片（若无法修复）；5. 重新叠压并检测压紧度（扭矩扳手）。工具：吊车、冲片分离器、环氧绝缘漆、2500V兆欧表。 | 确保通风冷却良好；定期清理铁心风道油脂污物；装配时控制叠片压力均匀。 | 降低励磁电流限制温升；在短路区域吹压缩空气临时降温；加强监测。 | 引发磁极绕组接地故障，导致发电机振动超标，被迫停机。 | DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》；GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》。 | 某水电站60MW机组，磁极铁心齿部过热发蓝，空载电流同比上升15%，解体发现局部片间绝缘电阻为0。 日常巡检周期：每周1次；使用绝缘电阻测试仪测量铁心片间绝缘电阻，维护操作要点：发现片间电阻低于出厂值50%时，采用绝缘清洗剂清洗并烘干，必要时进行局部绝缘修补，确保通风沟无堵塞。 |  | 片间短路面积超过铁心有效截面积10%且无法局部修复，或铁心局部烧熔深度超过硅钢片厚度50%时，判定报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 磁极铁心松动 | 机械 | 一般 | 长期电磁振动、冲击或装配时压紧力不足导致冲片间产生间隙，发生片间窜动，加剧电磁噪声和磨损。 | 低沉的“嗡嗡”电磁噪声，随负荷增大而增大；局部铁心振动位移超标；停机用手触摸铁心背有松动的颤感。 | 振动位移峰峰值≥80μm（100Hz分量）[物理]；压指紧固力矩低于额定值70%[物理]；铁心叠片间隙>0.05mm[物理]。 | 振动加速度传感器频谱分析[在线]；塞尺检查叠片间隙[离线]；力矩扳手检查压紧螺栓[离线]。 | 振动100Hz分量突出且幅值超限，同时塞尺能插入铁心齿间，力矩扳手检测紧固件扭矩不足，即判为松动。 | 1. 停机后重新按对角顺序分次紧固压紧螺栓至设计力矩（如M20螺栓扭矩约300N·m）；2. 若间隙过大，需重新叠压或增加钢垫片填充。工具：力矩扳手、液压拉伸器、塞尺。 | 装配时采用液压预紧工艺均匀加压；使用防松螺母；定期检查紧固力矩。 | 紧固松动螺栓至容许值；在间隙处打入薄钢片临时填充减振。 | 长期松动导致冲片断裂、绕组绝缘磨损，引发匝间短路。 | GB/T 8564-2003；IEC 60034-14机械振动标准。 | 某抽水蓄能电站，运行两年后铁心松动，100Hz振动达120μm，重新紧固后恢复正常。 日常巡检周期：每月1次；检查压紧螺栓或穿心螺杆紧固力矩，维护操作要点：采用敲击听音法检查铁心整体密实度，发现松动后按规定力矩（通常为设计力矩的90%~110%）复紧，若螺杆滑丝需更换。 |  | 因端部压板、压指或齿压板变形磨损导致铁心无法有效压紧，振动值持续超过标准值2倍且经多次处理无效，或穿心螺杆断裂数量超过总数1/3时，判定报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 磁极铁心过热 | 热/电气 | 严重 | 通风不畅、过励磁、片间短路或负载分配不均导致铁心温度异常升高，加速绝缘老化，降低机械强度。 | 铁心表面变色（发蓝或紫）；相邻部件绝缘材料焦脆；冷却风温异常升高；发电机有功出力受限。 | 铁心温度≥120℃（F级绝缘）[物理]；进出风温差ΔT>30K[物理]；励磁电流与正常偏差>15%[电气]。 | 埋入式电阻温度计或热电偶在线监测[在线]；红外热像日常巡检[在线]；空载特性试验[离线]。 | 实时温度超限且励磁电流异常，排除负载和冷却介质因素后，判为铁心过热。若伴随绝缘焦味则为危急。 | 1. 检查并清理通风沟道堵塞物；2. 调整励磁系统至额定值；3. 如因短路引起，按“片间短路”处理；4. 恢复绝缘后回装并做铁损试验。工具：高压风枪、内窥镜、电气试验设备。 | 保持冷却系统风速风量满足设计值；发电机保护中设过热报警和跳闸逻辑；定期红外普查。 | 临时增大冷却水流量或增加风扇功率；降低机组出力运行。 | 导致绝缘碳化击穿，磁极绕组烧毁；严重时转子变形。 | DL/T 607-2016《水轮发电机运行规程》；GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》。 | 某径流式电站机组因通风沟堵塞，磁极铁心温度达145℃，被迫停机清理。 日常巡检周期：运行中持续监测（温度巡测仪）；停机时每月1次红外测温检查，维护操作要点：清理铁心风道积灰油污，检查通风回路是否堵塞，核对励磁电流是否异常，必要时进行铁心损耗试验（1.0T磁密下测量）。 |  | 铁心局部出现过热烧痕呈蓝灰色，表面绝缘碳化深度超过0.3mm，或铁损值超过出厂值30%且无法通过表面处理恢复，或反复出现过热点导致硅钢片材质脆化，判定报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 磁极铁心变形 | 机械 | 一般 | 频繁启停热应力、离心力及过电压冲击导致铁心发生永久性弯曲或翘曲，破坏气隙均匀性。 | 发电机运行时有不均匀电磁嗡声；气隙测量值偏离均匀度允差；停机盘车检查磁极表面高低不平。 | 气隙不均匀度>10%[物理]；转子圆度偏差>0.5mm（直径3m以下）[物理]；各磁极对定子距离差>1mm。 | 气隙测量（塞尺或激光跟踪仪）[离线]；盘车时百分表校圆[离线]；内径千分尺测量[离线]。 | 测量气隙相对偏差超限，且百分表测转子外圆跳动超差，排除磁极垫片剥落因素，判为铁心变形。 | 1. 解体转子；2. 取出变形磁极；3. 在压力机上校平铁心叠片组；4. 检查并更换变形的磁极线圈支撑；5. 重新装配并校正圆度。工具：液压压机、百分表、激光对中仪。 | 机组运行时避免急剧升降负荷；保证制动系统可靠防止停机时长时间低速旋转；设计时保证机械强度。 | 通过增减磁极背部的钢垫片临时调整气隙，但会减弱压紧力。 | 导致不平衡磁拉力，机组振动加剧，主轴摆度超标，轴瓦损坏。 | GB/T 8564-2003；IEC 60034-1。 | 某轴流转桨式机组，磁极铁心变形使气隙差高达1.5mm，引起剧烈振动，经校正后正常。 日常巡检周期：大修时（一般5~8年）或每次抽转子时检查；维护操作要点：用专用平板尺或激光测量仪检查铁心表面波浪度，对于轻微变形可通过局部加热矫正并补充绝缘，确保磁极表面圆度符合要求。 |  | 铁心整体波浪度超过设计间隙的20%，或局部弯曲导致与定子铁心碰磨风险无法通过矫正消除，或铁心结构发生塑性变形（如齿部扭曲超过3mm），判定报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 磁极铁心接地故障 | 绝缘 | 危急 | 铁心因绝缘损坏或金属异物搭接而与转轴或机座接通，形成单点或多点接地，产生接地电流烧蚀铁心。 | 转子一点接地报警；若发展为两点接地，机组剧烈振动，励磁电流不稳定；可能闻到烧焦绝缘味。 | 转子绝缘电阻<0.1 MΩ（500V摇表）[电气]；轴电压异常升高>10V[电气]；接地电流>100mA[电气]。 | 转子绝缘监测装置[在线]；离线用摇表测量大轴与铁心间绝缘[离线]；轴电压电流测量[在线]。 | 绝缘电阻降至0兆欧，且轴电压监测异常，排除集电环等外部回路绝缘问题后，确认铁心接地。用分段排除法定位接地点。 | 1. 抽出转子；2. 找出接地点（烧伤痕迹或绝缘为零处）；3. 清除导致接地的异物或碳化绝缘；4. 重包绝缘并涂覆绝缘漆；5. 回装后绝缘测试。工具：吊车、高压水枪清洗、绝缘材料、兆欧表。 | 安装检修时严防金属异物遗留；转子一点接地保护须可靠投运；定期清扫保持绝缘件清洁干燥。 | 一点接地时可临时在励磁回路添加对地电容补偿，但需尽快停机处理；严禁两点接地运行。 | 两点接地导致磁极绕组烧毁、大轴磁化、机组剧烈振动损坏轴承。 | DL/T 650-1998《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》；GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》。 | 某水电站5号机转子一点接地报警，未及时停机，8小时后发展为两点接地，磁极铁心烧毁两个，大轴磁化。 日常巡检周期：每周1次在线监测绝缘电阻（如有），停机时使用2500V兆欧表测量铁心对地绝缘；维护操作要点：清擦铁心表面及缝隙内的导电异物，检查绝缘垫板、绝缘套管是否受潮或破损，对受潮部件进行干燥处理，破损件更换。 |  | 铁心对地绝缘电阻持续低于0.5MΩ（干燥状态），且经查找接地点发现为铁心内部金属性接地（如硅钢片与穿心螺杆间形成不可分离的非绝缘接触），无法通过清洁、隔离修复时，判定报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈匝间绝缘损坏导致相邻线匝短路，产生局部环流和过热。多因绝缘老化、制造缺陷、机械振动磨损引起。 | 磁极温度异常升高，甚至冒烟；发电机振动增大；保护装置告警；短路匝数多时励磁电流增大、无功功率降低。 | 匝间绝缘电阻<1 MΩ［电气］；局部放电量>500 pC［电气］；线圈温差>10K［物理］；短路阻抗变化率>5%［电气］ | 直流电阻测量[离线]；交流阻抗及功率损耗试验[离线]；局部放电测试[在线]；红外热成像[在线] | 比较各磁极线圈直流电阻，偏差>2%判定匝间短路；交流阻抗值下降>8%且损耗增加>10%确认；红外图谱出现异常热点。 | 更换故障线圈：拆除极间连接线和阻尼绕组，用专用拔极工具取出磁极，拆卸线圈，清理铁心，更换新线圈并浸漆烘干，回装调整气隙。 | 加强冷却风道清洁；定期紧固阻尼绕组连接；控制励磁电流谐波。 | 若短路匝数少，可短接故障线圈并降低负荷运行，同时对励磁电流限幅。 | 导致转子磁场畸变，加剧振动，可能发展为接地故障或烧毁线圈。 | GB/T 7894-2018 水轮发电机基本技术条件；IEC 60034-33:2022 | 某水电站2号机磁极线圈匝间短路，引起转子一点接地保护动作，停机检查发现第13号磁极匝间短路，线圈烧熔。 | 每半年测量转子线圈交流阻抗及直流电阻；小修时进行红外测温；保持转子通风孔通畅。 | 线圈绝缘烧损且直流电阻偏差>5%，或交流阻抗下降>15%，且环氧云母绝缘老化无法局部修复时，应整极报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈接地故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈对地绝缘损坏导致与铁心或磁极本体导通，形成接地回路，严重时产生电弧烧伤铁心。 | 转子一点接地保护报警；励磁回路绝缘电阻急剧下降；可能伴随间歇性弧光放电声；非故障磁极温度升高。 | 转子绕组绝缘电阻<0.5 MΩ（额定电压>1 kV时）［电气］；对地泄漏电流>1 mA（直流试验）［电气］；绝缘电阻吸收比<1.3［电气］ | 绝缘电阻测试（2500V兆欧表）[离线]；转子低频交流耐压试验[离线]；在线接地漏电流监测[在线]；局部放电监测[在线] | 用兆欧表测转子绕组对地绝缘<0.5 MΩ判定接地；采用直流双臂电桥测各磁极线圈对地电阻，定位接地极；投运中接地保护动作且确认非外部回路，则诊断。 | 找出接地点：若在引出线，重包绝缘；若在线圈内表面，拆出磁极，剥开绝缘层，重新包扎环氧云母带，真空浸漆烘干。 | 定期吹扫转子积灰；防止油污腐蚀绝缘；控制运行温度不超过绝缘等级限值。 | 若一点接地且无法立即停机，可投入转子两点接地保护（有必要时）并限负荷运行，同时加强绝缘监测。 | 易发展为两点接地，烧坏铁心、引起机组剧烈振动，损坏大轴磁化。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；GB/T 20160-2006 旋转电机绝缘电阻测试 | 某抽水蓄能电站发电机转子回路绝缘持续下降，查找为第7号磁极线圈对地绝缘为零，拆下发现线圈与铁心间环氧板磨损穿孔。 | 每月测量转子绝缘电阻；每次C修进行转子清扫和检查绑带紧固。 | 绝缘电阻长期<0.1 MΩ且经干燥、清扫仍无法恢复；接地弧光烧伤铁心面积>10 cm²，需更换整极铁心和线圈。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈接头过热 | 电气/热 | 严重 | 极间连接或引出线焊接不良、螺栓松动，导致接触电阻增大，大电流通过时过热，加剧氧化甚至熔断。 | 接头处金属变色、有热气流；红外测温发现异常热点；励磁回路电压降增大；接头周围绝缘焦化。 | 接头接触电阻>1.2倍相邻正常接头值［电气］；接点温升>75K（银焊时）［物理］；红外温差>35K［物理］ | 直流电阻测量（各接头分段测量）[离线]；红外热成像巡检[在线]；紧固力矩检查[离线] | 微电阻计测量接头电阻值，与相邻及历史数据比较，偏差>20%即判为过热；红外图像显示局部温差>35K且非负载集肤效应区，确认。 | 重新焊接或更换螺栓：对锡焊接头，用氧焊熔化取下，清洁接触面，涂导电膏，重新银钎焊；对螺栓连接，打磨接触面，更换弹簧垫圈，按力矩（如M12螺栓 40 N·m）紧固。 | 定期紧固极间连接螺栓；选用耐热抗氧化材质；控制励磁电流平稳。 | 可清除氧化层后增加临时分流电缆，并降低励磁电流运行。 | 引发接头熔断，导致励磁回路开路，产生过电压，危及转子绝缘。 | IEEE 115-2019 同步电机试验规程；DL/T 492-2016 发电机励磁系统及装置运行维护规程 | 某贯流式水轮发电机运行时，励磁电压波动，检查发现磁极连接片螺栓松动过热，烧断两根螺栓。 | 每季度目视检查接头外观；每年C修时进行接头电阻粗测和力矩复紧。 | 银焊面氧化面积>50%或熔合不良，且螺栓孔螺纹损伤无法修复时，更换连接片及相邻线圈引出线。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈绝缘老化 | 绝缘/热/化学 | 一般 | 长期受热、电、机械、环境因素影响，线圈绝缘材料性能衰减，击穿强度降低，介质损耗增大。 | 绝缘层颜色变深、开裂、粉化；耐压试验时泄漏电流偏大；兆欧表吸收比下降；离线状态绝缘电阻尚可但逐年趋势下降。 | 绝缘电阻较出厂值下降>50%［电气］；介质损耗角正切tanδ>3%（20℃）［电气］；交流耐压时泄漏电流突增点电压<1.5Un［电气］ | 绝缘电阻和吸收比试验[离线]；介质损耗因数测试[离线]；局部放电在线监测[在线]；外观检查[离线] | 对比投运初始试验报告，绝缘电阻下降超50%或tanδ增长率>1%/年，判为老化；测量梯级电压下的泄漏电流，出现明显非线性抬高点。 | 重浸绝缘漆处理：将转子吊出，清理线圈，在真空压力浸漆罐中整体浸渍环氧绝缘漆，烘焙固化。 | 选用F级或H级绝缘材料；控制运行温度不超F级温升限值；投运初期进行电热老化监测。 | 尚未击穿时可降低运行电压（如励磁降低10%）继续运行，并增加巡检频次。 | 老化绝缘在过电压或短路时易击穿，造成匝间或接地故障。 | IEC 60034-18-31:2012 旋转电机绝缘系统功能评定；GB/T 20111.3-2021 | 某机组运行20年，转子绝缘电阻由2000 MΩ降至300 MΩ，解体发现云母带分层，分层间有黑色碳化粉末。 | 每3年进行一次介质损耗测量；每次大修检查线圈绑扎带是否松动、绝缘层有无裂纹。 | 绝缘击穿电压<1.5Un，且tanδ>5%，经过浸漆处理后参数仍不合格，应更换全部转子线圈。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈冷却不良 | 热/环境 | 一般 | 转子风道或磁极表面堵塞，气流不畅，导致线圈散热不足，温度异常升高，加速绝缘老化。 | 进出风温差增大（>25K）；磁极表面温度超过限值（如F级极限155℃）；润滑脂流失。 | 风道进出口风速<设计值70%［物理］；热空气温度>80℃［物理］；线圈最高温度>绝缘允许值（F级155℃）［物理］ | 风量风速测量[离线]；转子温度在线监测[在线]；红外成像[在线]；烟雾测试检查风路[离线] | 测量进风与出风温差>25K且无其他电气故障，则判断冷却不良；转子温度红外显示均匀性偏差>15%且随风量降低关联。 | 疏通风道：拆卸挡风板，用压缩空气或高压水射流清洗磁极间风道；检修回风集中器；清理转子表面油垢。 | 保持厂房清洁；定期检查冷却密封；设置温度预警。 | 可临时打开检查孔加强通风，并降低励磁电流运行。 | 线圈长期高温运行导致绝缘热击穿，缩短寿命。 | GB/T 1029-2021 三相同步电机试验方法 | 某电站夏季转子温度最高达162℃，停机检查发现磁轭风道被柳絮和灰尘堵塞30%。 | 每季度清理转子进风口滤网；每次停机检查风道有无异物堵塞。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈松动与变形 | 机械 | 轻微 | 离心力及热应力反复作用下，线圈固定部件（极间垫块、撑块、绑扎带）松动，导致线圈位移、摩擦、绝缘磨损。 | 转子旋转时有异响、周期性噪声；线棒变形、极间间隙不均；阻尼条断裂。 | 线圈径向位移>0.5 mm［物理］；各磁极间距偏差>0.8 mm［物理］；撑块紧力<设计值50%［物理］ | 外观检查（转子抽出后）[离线]；塞尺测量间隙[离线]；锤击听声法检查松动[离线]；测振[在线] | 机组停机后盘车，人工目视检查极间垫块有无移位，用0.5 mm塞尺能插入则判定松动；运行中振动频谱出现与磁极数对应的倍频分量。 | 重新打紧垫块：拆下围带，对松动垫块用环氧树脂垫片楔紧，必要时更换撑块，重新绑扎浸胶涤玻绳，固化处理。 | 采用高性能绑扎材料；平衡转子动平衡；避免频繁启停。 | 可在停机时对松动极间打入临时楔子，限制运行时间。 | 引起磁极振动，疲劳破坏连接螺栓，扩大为匝间短路或接地。 | IEEE 115-2019；DL/T 507-2018 水轮发电机组启动试验规程 | 某水电机组转子室有异常响声，解体检查发现5号磁极线圈上下垫块脱落，线圈移位10 mm。 | 每年C修检查磁极线圈固定情况；每次大修重新紧固垫块；定期测转子圆度。 | 线圈变形导致与铁心间的最小安全间隙<1 mm，且撑块座损坏无法修复时，报废该磁极线圈组件。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 在潮湿、酸性气体或油雾环境中，铜线、连接片及绝缘材料发生化学或电化学腐蚀，导致截面积减小或绝缘劣化。 | 金属表面出现绿锈、白斑；绝缘表面对地绝缘下降；连接螺栓锈死。 | 铜材厚度减薄>10%［物理］；腐蚀产物pH<5.0［化学］；绝缘表面漏电爬电痕迹［电气］ | 目视检查[离线]；测厚仪检测[离线]；封闭气体取样分析[离线] | 打开观察孔，肉眼可见铜绿或白色腐蚀产物；测厚仪测量连接片厚度较原始减薄>10%可诊断。 | 打磨锈蚀部分，涂覆导电防腐涂料；更换严重腐蚀连接片；改善通风干燥。 | 安装转子空间加热器防潮；控制空气冷却器出风温度高于露点；避免油污积聚。 | 对腐蚀螺栓喷涂松动剂，临时增强冷却以降低湿度。 | 铜排有效截面减小引发过热；腐蚀坑引发应力集中断裂。 | ISO 12944:2018 防护涂料体系；GB/T 4797.1-2018 环境条件分类 | 某沿海水电站受盐雾影响，转子磁极线圈连接片腐蚀严重，2年内厚度减薄15%，被迫更换。 | 每半年清洁转子并检查锈蚀情况；保持机组停运时湿度<60%；每年喷涂防锈漆。 | 连接片截面积损失>20%或线圈铜线腐蚀坑深>0.5 mm，需更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 磁极线圈引线断裂 | 机械/电气 | 危急 | 极间连接线或引出线因焊接缺陷、疲劳振动或短路电动力过大而折断，导致励磁回路开路。 | 励磁电流突然回零；发电机跳闸；转子回路产生过电压；励磁功率柜故障报警。 | 励磁回路直流电阻无穷大（开路）［电气］；励磁电压异常升高至顶值［电气］ | 直流回路导通测试[离线]；励磁回路在线接地及开路监测[在线] | 励磁调节器检测到励磁电流消失而电压峰值突升，同时转子回路绝缘电阻正常，则可判为开路；停机后用万用表分段查找断点。 | 重新焊接或更换引线：拆除极间连接，用银焊或钨极氩弧焊连接断口，焊后打磨光滑，包扎严密的绝缘层。 | 使用多股软连接；固定引线防止振动；优化励磁系统灭磁方式。 | 无法立即停机时，若为双回路可切换至备用回路维持运行。 | 可能导致转子过电压击穿绝缘；突然失衡引起机组剧烈振动。 | IEC 60034-3:2020；DL/T 583-2018 大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置技术条件 | 某灯泡贯流机组运行中励磁电流突跳，检查发现磁极引线焊接点疲劳断裂，因未采取软连接。 | 每次C修检查引线弯折处有无裂纹；定期红外测温检查焊点；根据振动频率优化固定夹数量。 | 引线断裂处铜材截面损伤>30%且无法有效重焊，或疲劳裂纹多至无法保证强度时，更换整根引线及过渡片。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 集电环系统 | 转子 | 通过静止电刷与旋转滑环的滑动接触，将励磁电流导入高速旋转的磁极线圈 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 碳刷 | 集电环系统 | 作为传导励磁电流的滑动摩擦触点，石墨材质，属高频消耗件，需定期检查更换 | 是 | [13 empty] | — 1. 日常巡检周期：每周至少一次，检查碳刷与集电环接触面、磨损量、刷辫连接及弹簧压力。<br>2. 维护操作要点：停机后用干净干燥压缩空气吹扫碳粉，用细砂纸修磨碳刷弧面使之与集电环贴合度≥75%；用弹簧秤测量各刷压力偏差不超过±10%；测量碳刷长度并记录磨损曲线。 |  | 1. 碳刷高度低于原始高度的1/3或达到产品标注的最低刻线时，必须报废。<br>2. 出现刷辫断股超15%、铜辫变色氧化严重、碳刷本体裂纹或边缘崩缺达宽度20%时，不可修复直接报废。<br>3. 累计运行时间超过制造厂推荐寿命（通常3万小时）且磨损量已超原高度50%，即使未到极限标记也建议报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 制动环磨损 | 机械 | 严重 | 制动过程摩擦导致制动环面与制动块接触面逐渐损耗，超过允许极限后制动力矩下降，磨损粉尘污染定子线圈。 | 停机时制动时间延长；制动粉尘堆积；偶发异味；制动环表面出现明显沟痕。 | 环面磨损量≥2.5mm（原余量5mm）[物理]；制动时间增至额定值1.5倍[状态量]；表面粗糙度Ra≥12.5μm[物理] | 停机后内窥镜检查[离线]；停机专用游标卡尺/深度规测量[离线]；制动粉尘收集量监测[离线]；制动时间记录（监控系统）[在线] | 若制动时间>1.5倍设计值且环面磨损量>2.5mm，则判定严重磨损需更换。 | 拆卸制动器、推拉杆及托架，用液压工具拆除磨损环，清理结合面，更换新制动环（材质符合GB/T 7894），重新调整间隙至0.5~0.8mm，用液压扳手按规定力矩紧固（M24螺栓紧固力矩约450N·m）。 | 定期检查制动环与制动块间隙，控制粉尘排放，避免过度摩擦。 | 临时减小机组负荷，降低制动初速，延长冷却停机时间；增设外置吸尘器。 | 导致制动粉尘污染定子绕组绝缘，引发绝缘降低；磨损过量可能造成制动失效，转子惰走时间失控。 | GB/T 7894-2018《水轮发电机基本技术条件》；DL/T 507-2014《水轮发电机组状态检修导则》 | 某水电站3号机组因制动环磨损未及时更换，导致制动时间延长至20s，粉尘污染定子线圈，绝缘电阻下降至0.2MΩ，被迫紧急停机处理。 | 日常巡检：每次停机后检查制动环表面状态，用深度尺测量磨损，记录停机时间。维护操作：每半年用千分尺测量环面厚度，清洁粉尘收集装置。 | 当制动环单侧磨损量超过原设计余量的80%且剩余有效厚度不足3mm，或因沟痕深度>1.5mm导致无法保证有效接触面积时，必须报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 制动环裂纹 | 机械 | 危急 | 制动时热应力集中、材质缺陷或过度冲击导致环面产生径向或周向裂纹，裂纹扩展可能使环体断裂，制动失效。 | 制动时异响；停机后目视可见裂纹；制动环表面局部发蓝；振动异常。 | 裂纹深度≥2mm（用裂纹测深仪测）[物理]；制动过程振动加速度≥10mm/s²（RMS）[物理]；局部温度骤升至200℃以上[物理] | 停机宏观检查（放大镜/着色探伤）[离线]；在线振动监测（加速度传感器）[在线]；红外热成像观测局部过热[离线/带电] | 若着色探伤发现表面裂纹长度>环面宽度1/3或深度>2mm，或运行中振动加速度持续>10mm/s²伴有温度异常，直接判定裂纹故障。 | 立刻停机，标记裂纹位置，使用角磨机打磨清除裂纹并形成U型坡口，采用与母材匹配的焊条（如E5016）预热至150~200℃，补焊后保温缓冷，最后修磨平整恢复粗糙度Ra≤6.3μm。若裂纹贯穿环体厚度超过50%，则整体更换制动环。 | 控制制动初速不超过80%额定转速，避免急停；安装制动环温度监测；选用抗热疲劳性能好的材料（如35CrMo钢）。 | 紧急停机，解除制动，用机械锁定锁定转子防止转动，临时焊接加强板并减少制动频繁程度，等候彻底检修。 | 裂纹扩展导致制动环断裂，可能造成制动器卡死，发电机转子无法制动或损坏基础。 | GB/T 6402-2008《钢锻件超声检测方法》；DL/T 838-2017《发电设备检修规程》 | 某抽水蓄能机组因制动环焊缝缺陷出现径向裂纹，运行时甩出碎块击伤电缆，造成二次损伤，被迫停机30天修复。 | 每次大修时进行着色探伤或磁粉探伤检查制动环，重点检查螺纹孔周边及环缘。 | 裂纹深度超过环体壁厚20%且无法打磨消除后剩余壁厚小于设计壁厚的80%，或裂纹长度超过环周长的10%，则判定不可修复，需整体报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 制动环过热变形 | 热/机械 | 一般 | 长期制动或制动力矩过大时，摩擦热急剧累积，环面温度升高超出材料回火温度，导致环面产生翘曲或局部凹陷。 | 停机后环面摆度增大；制动时有焦味；环面呈蓝色或黑色氧化；制动时间波动。 | 环面端面跳动量≥0.30mm（千分表测量）[物理]；制动环温度≥350℃（红外测温瞬时值）[物理]；硬度下降≥15%[物理] | 停机百分表测量端面跳动[离线]；红外测温枪实时监测温度[离线/在线]；硬度对比测试[离线] | 若端面跳动>0.30mm且伴随硬度下降>15%或环面颜色变化，则判定过热变形。 | 拆卸制动环，在平板上进行车削或磨削加工，恢复端面跳动至≤0.10mm，若加工量超过原厚度的10%则需更换。复装后调整制动器行程补偿。 | 优化制动投入逻辑，采用分段制动，避免高转速连续长时间制动；设制动环温度报警值250℃。 | 降低发电机制动气压（如有），改用惰走停车，但增加停机时间；用临时外部风冷强制冷却制动环。 | 变形加剧制动块偏磨，导致制动力不均，引起轴系振动，影响转子平衡。 | GB/T 1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》；JB/T 10390-2002《制动器技术条件》 | 某低水头电站因制动环过热翘曲，造成制动片局部磨损成梯形，停机时产生剧烈振动，导致2组制动器损坏。 | 巡检：每周运行高峰后检查制动环外观有无变色，用铜棒敲击听异响。维护：每季用千分表打端面跳动。 | 当制动环变形导致同批加工去除量必须超过原设计厚度的15%才能恢复平面度时，或因变形导致环面硬度低于母材硬度的70%时，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 制动器卡涩不释放 | 机械/控制 | 严重 | 制动器活塞卡涩、弹簧失效或气压管路堵塞，使制动块无法完全缩回，停机后与制动环存在残余接触力，持续摩擦。 | 惰走停机时间明显缩短；停机后制动环发烫；轴电流增大；制动粉尘异常增多。 | 停机后制动器解除指令到制动块完全缩回时间>5s[状态量]；残余接触力≥500N[物理]；制动环温度≥150℃在停机制动释放后[物理] | 停机后观察制动块位置指示器[离线]；用测力扳手测量残余制动块压力[离线]；红外热像检测制动环余温[离线]；制动器控制回路压力传感器监测[在线] | 若制动器解除信号给出后超过5s制动块仍未脱离，或红外检测制动环区存在局部过热≥150℃且持续5分钟以上，判断卡涩。 | 拆除卡涩制动器，清洗活塞缸筒及密封件，更换老化密封圈，疏通阻尼孔，检查复位弹簧自由长度（缩短>5%更换），组装后做动作试验（气压0.7MPa，制动-释放循环10次无卡涩）。使用润滑脂：二硫化钼锂基脂。 | 制动空气系统装设干燥过滤装置，定期排放管路积水；制动器活塞杆加装防尘套。 | 若某台制动器卡涩，可关闭该制动器供气阀，拆下连接销，使其退出工作，依靠其余制动器制动（需校核制动力矩）。 | 制动环长时间摩擦发热，损伤制动块，可能导致制动环热变形或裂纹，并磨损粉尘污染机组。 | DL/T 1067-2007《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》；JB/T 10917-2010《电磁制动器》 | 某30MW机组因制动器活塞密封老化漏气，释放缓慢，造成3个制动环烧毁，维修更换制动环、制动器总成，停机10天。 | 日常：每次停机后检查制动块是否完全退出，若存在半接触状态，立即处理供气回位。定期：每半年解体清洗制动器，更换密封。 | 制动器卡涩造成制动环表面产生深度>2mm沟槽或出现烧熔坑，不可修复时，制动环报废。若卡涩反复发生且经3次检修仍不能消除，考虑更换整台制动器。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 制动环紧固螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 长期振动、疲劳或预紧力衰减导致制动环连接螺栓松动或断裂，造成制动环移位、偏磨甚至飞出。 | 制动环异常响声；停机检查发现螺栓丢失或断裂；制动环端面跳动突然增大。 | 螺栓残余预紧力低于设计值70%[物理]；振动位移幅值≥0.15mm[物理]；螺栓扭力检测偏差>20%[物理] | 停机后力矩扳手检查螺栓力矩[离线]；目视检查螺栓防松标记错位[离线]；振动在线监测系统位移传感器[在线] | 若检查发现任一螺栓松动（防松线明显错动）或力矩衰减>20%，或振动位移突然增加>0.15mm，应立即检查，若发现断裂则迅速停机。 | 清除断裂螺栓，若有螺纹损伤，用丝锥回攻或镶螺套修复，更换同规格高强度螺栓(10.9级)，涂螺纹锁固剂，按设计力矩对角分次拧紧（如M20螺栓拧紧力矩300±10N·m），更新防松标记。 | 采用定力矩扳手定期紧固，加装防松垫圈或采用液压拉伸器紧固，监测机组振动趋势。 | 临时使用钢丝绑扎或点焊固定未断裂螺栓，降低机组负荷减少振动，待停机更换。 | 导致制动环脱落或断裂，可能打伤定子线圈、制动器基础等，造成重大事故。 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》；DL/T 750-2001《水轮发电机调速器及油压装置运行规程》 | 某电站因制动环螺栓疲劳断裂，制动环飞出击断2根定子线棒，引发定子接地，损失电量300万kWh。 | 每日巡检注意探听制动环区域有无金属敲击异响；小修时全数复查制动环螺栓力矩并重划防松线。 | 螺栓若反复出现断裂，且同批次螺栓在运行8000h内断裂率达10%以上，或已造成螺纹孔严重损坏而无法有效修复，则制动环整体报废更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 转子引线 | 转子 | 将励磁电流从滑环引入磁极线圈的导体，承受旋转离心力和振动，易发生绝缘开裂 | 是 | 暂无搜索结果 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每班目视检查引线绝缘层有无变色、破损，接头有无过热氧化（红外测温不超过90℃）；每月测量三相直流电阻不平衡度≤2%；停机小修时清理引线表面灰尘油污，紧固所有连接螺栓（力矩按标准）；每年大修抽转子时检查引线焊接点有无裂纹，做绝缘耐压试验（试验电压1.5倍额定且不低于2.5kV）。维护要点：禁止踩踏引线，拆装时标记相序，弯曲半径不小于10倍线径。 |  | 1. 绝缘电阻低于0.5MΩ（1000V兆欧表）且经干燥浸漆仍无法恢复；2. 导体截面磨损或腐蚀超过标称截面积的10%；3. 接头熔蚀面积超过接触面30%或无法修复的过热烧损；4. 引线绝缘多处龟裂、分层或老化脆化，局部放电量＞10000pC；5. 累计使用年限超过25年且频繁发生绝缘击穿故障；6. 引线发生断裂、短路烧断等不可修复的机械损伤。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 推力轴承 | 水轮发电机 | 承受立式机组转动部分全部重量及水推力，维持轴向定位，通常包含镜板、推力瓦、油槽及冷却器 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 推力瓦 | 推力轴承 | 在镜板上形成承载油膜以承受巨大轴向载荷，通常为巴氏合金瓦面 | 是 | 推力瓦烧损 | 机械/热 | 危急 | 轴瓦巴氏合金层因润滑失效、过载或冷却不足，导致温度过高发生熔化、粘连甚至抱轴。机理：推力负荷超限或油膜破裂，造成边界润滑，摩擦热积聚，合金软化流淌，进而划伤镜板，最终形成大面积烧毁。 | 1. 机架垂直振动明显增大；2. 推力瓦温快速上升，报警后无法缓解；3. 油槽油位异常下降或油出现大量油烟；4. 镜板与瓦摩擦出现间断金属撞击声；5. 发电机有功功率波动。 | 推力瓦温度[物理]：≥75℃停机，≥65℃报警，温升速率>3℃/min；润滑油膜厚度[物理]：≤8μm；镜板热弹变形[物理]：镜面轴向跳动>0.10mm；油中金属颗粒含量[化学]：巴氏合金元素Sn、Sb含量骤升；冷却水流量[物理]：低于额定值50%持续10min。 | 表面热电偶/铂电阻温度计[在线]；润滑油在线颗粒计数器[在线]；油膜压力传感器[在线]；油位计[在线]；冷却水流量开关[在线]；定期油样光谱分析[离线]；停机后塞尺检查瓦面划痕[离线带电]。 | 当推力瓦温>65℃且温升速率>2℃/min，同时油膜压力波动幅值超过均值的30%，且油样中铁磁性颗粒含量突增3倍以上时，判定为烧瓦预兆；若瓦温达75℃仍未停机且发现镜板表面发蓝，则判定已发生烧损。 | 1. 紧急停机、隔离系统；2. 排出润滑油，拆下推力瓦；3. 用假轴或千斤顶顶起转子；4. 拆卸损坏瓦块，检查镜板表面划痕与烧灼情况；5. 镜板轻度划伤：用油石、金相砂纸修磨，再抛光；若深度>0.10mm则返回厂家研磨；6. 瓦块巴氏合金重熔浇注或更换新瓦；7. 刮研新瓦接触点，使每平方厘米接触点3~5点，沿旋转方向楔形；8. 回装后盘车检查瓦温及机组摆度。所需工具：塞尺、刮刀、假瓦、千分表、油石、光学平晶、千斤顶、盘车装置。 | 1. 安装冗余冷却器并设置流量低报警联锁；2. 按规程定期化验油质，控制水分≤0.1%、清洁度≤NAS 8级；3. 推力瓦设计时预留15%以上负载裕度；4. 安装推力瓦温度在线监测与趋势预警系统。 | 若不能立即停机的紧急情况，采取减负荷至50%以下，加大冷却水流量至最大，强制循环，同时严密监视瓦温，准备最短时间停机。 | 镜板划伤导致粗糙度破坏，扩大至更多瓦块烧损；轴系中心变化引发导轴承损坏；严重时转子与定子碰撞，损坏发电机。 | GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》；DL/T 1066-2007《水轮发电机组检修规程》；GB/T 10969-2008《水轮机通流部件技术条件》中轴承部分；IEEE C37.102交流发电机保护导则（冷却失效保护参考）。 | 某水电站3号机推力瓦因冷却水管路堵塞，瓦温在3分钟内从58℃升至82℃，镜板发蓝，五块瓦烧毁，停机处理15天。 1. **日常巡检周期**：每班至少1次监测瓦温及油槽油位，每周检查润滑油质及冷却水系统。<br>2. **维护操作要点**：检查推力瓦测温元件及报警联锁功能；确保油冷却器工作正常，冷却水压低于油压；定期化验油品，清洁滤网，防止油质劣化或含水；机组启停时手动盘车建立油膜；避免机组长时间超负荷或三相不平衡运行；检修时检查瓦面接触及绝缘电阻，消除可能导致轴电流的隐患。 |  | 1. **烧损程度**：巴氏合金层出现深度烧熔坑、大面积碳化或合金层与瓦坯脱胎面积超过单瓦面积15%。<br>2. **结构性损伤**：瓦基体（钢背）发生退火变形、裂纹或翘曲，无法通过研刮修复至接触要求。<br>3. **不可修复判定**：经二次研刮后瓦面接触仍低于80%且无法建立稳定油膜，或合金层剩余厚度不足原始厚度的1/2（通常低于1.5mm）时判废。<br>4. **附带损伤**：烧损引发镜板拉伤深度超过0.10mm且推力瓦无法再调整补偿。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 推力瓦 | 推力轴承 | 在镜板上形成承载油膜以承受巨大轴向载荷，通常为巴氏合金瓦面 | 是 | 推力瓦磨损（巴氏合金磨耗） | 机械 | 严重 | 长期运行中，巴氏合金层因磨粒磨损、疲劳磨损或润滑不良，材料逐渐流失，瓦面厚度减薄，承载油膜特性恶化。机理：润滑油中硬质颗粒嵌入或油膜暂时性丧失导致微切削，合金层破坏，进而增大摩擦系数，产生更多磨屑，形成恶性循环，最终导致间隙超标，摆度增大。 | 1. 推力瓦温缓慢升高，较历史同期高5~10℃；2. 主轴摆度趋势性增大，频谱中一倍转频分量上升；3. 油质劣化加速，颜色变深，油样分析铁含量持续上升；4. 停机检查发现瓦面有定向划痕或剥落坑；5. 机组振动缓慢爬升。 | 推力瓦厚度[物理]：磨损量>0.20mm（原始厚度5mm标准）；主轴摆度[物理]：相对安装值增幅>50%或绝对值>0.30mm（低速机）/0.20mm（高速机）；油中铁磁颗粒浓度[化学]：>200ppm且持续升高；润滑油清洁度[状态量]：NAS等级升高>2级；瓦温偏差[物理]：同一轴承各瓦温差>5℃。 | 推力瓦测温元件[在线]；摆度传感器（涡流探头）[在线]；定期油液铁磁颗粒分析仪[离线]；油液颗粒计数器[离线/在线]；停机后拆瓦测厚（千分尺）[离线带电]；着色探伤检查裂纹[离线]。 | 当轴瓦温度与同轴承平均温度偏差>5℃、摆度趋势连续1个月同比增大30%以上，且油样铁含量超过200ppm，则判断磨损加剧；停机后实测瓦面磨痕深度>0.10mm或巴氏合金层厚度减少>0.20mm，即确认为严重磨损。 | 1. 停机、排油；2. 顶起转子，拆出磨损推力瓦；3. 测量各瓦厚度和镜板平面度；4. 轻度磨损（磨痕<0.05mm）：用刮刀修整油楔，去除毛刺，清洗；5. 中度磨损（0.05~0.15mm）：重新刮研，调整接触面，每平方厘米3~5点，恢复楔形间隙；6. 重度磨损（>0.15mm或剥落）：熔化去除旧巴氏合金，重新浇注并加工，或更换新瓦；7. 用塞尺检测间隙，盘车复测摆度。所需工具：刮刀、千分表、塞尺、角度规、假瓦、合金浇注工具、抛光油石。 | 1. 确保循环油有高效过滤器，控制油清洁度≤NAS 8级；2. 安装在线颗粒监测报警；3. 每年进行两次油质全面化验，异常时增加频次；4. 采用抗磨性能好的润滑油，按厂家要求定期更换；5. 顶起转子时避免异物进入轴承。 | 在磨损进展期但未至危急时，可降负荷5%~10%运行，强化冷却，同时安排最近的停运机会处理。 | 镜板表面产生圆周状划痕，粗糙度上升；导轴承因摆度增大发生偏磨；若长期不处理可能演变为烧瓦；增大推力油槽密封内漏风险。 | GB/T 8564-2003；DL/T 1066-2007；ISO 4406:1999 液压传动-油液-固体颗粒污染等级代号法；JB/T 1055-2012《滑动轴承 合金轴承材料》技术条件。 | 某蓄能电站推力瓦因在线滤油器失效，半年内巴氏合金磨损0.3mm，摆度由0.12mm增至0.28mm，安排临停刮研处理，工期4天。 1. **日常巡检周期**：每周测量并记录瓦面磨损量，每月检查推力瓦受力及盘车偏心率。<br>2. **维护操作要点**：确保润滑油清洁度达NAS 7级以上，定期滤油或更换；调整各瓦间温差在2℃以内以均衡受力；机组检修时用红丹检查接触面，研刮至75%以上接触；测量并调整推力瓦高低差在0.02mm以内；避免频繁启停机及惰转时间过长。 |  | 1. **磨损量阈值**：巴氏合金层磨损量超过原始设计厚度的1/3，或局部磨损沟槽深度超过0.30mm，剩余合金层厚度不足2.0mm（具体按制造厂要求）。<br>2. **偏磨与变形**：磨损导致瓦面平面度误差超过0.03mm，或进油边楔形修刮区完全磨平无法导油。<br>3. **脱胎与裂纹**：超声或渗透检测发现合金层与钢背脱胎面积超过1/4，或存在贯穿性疲劳裂纹。<br>4. **使用年限及总体状况**：累计运行时间超过15年且巴氏合金层出现蠕变、硬度下降超初始值30%，或经两次以上研刮后剩余厚度已无调整余量。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板工作面磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行中，推力瓦与镜板接触面因油膜破坏、杂质侵入或负荷不均匀导致金属表面材料逐渐损耗，形成磨损。机理为磨粒磨损和粘着磨损。 | 推力瓦温缓慢升高；油液中金属颗粒增多；机组振动轻微增大；停机检查可见镜板表面光泽度下降、出现同心圆状磨痕。 | 镜板表面粗糙度Ra＞0.4μm[物理]；镜板平面度＞0.03mm/m[物理]；润滑油铁含量＞50ppm[化学] | 停机后表面粗糙度仪检测[离线]；内窥镜目视检查[离线]；油液光谱分析[离线] | 若Ra＞0.4μm且瓦温同比上升5℃以上，判定为磨损异常；若同时油液铁含量＞50ppm，确定磨损加剧。 | 1. 拆卸推力头，吊出镜板，使用精密平面磨床修磨表面；2. 研磨后粗糙度需＜0.2μm，平面度＜0.02mm/m；3. 清洗、回装并调整瓦隙。工具：千分表、精密磨床、吊具。 | 保证润滑油清洁度（NAS 7级）；定期清理油过滤器；避免频繁启停机。 | 在线提高供油压力，降低瓦温运行观察；若瓦温持续升高则申请停机处理。 | 导致推力瓦磨损，瓦温升高，严重时烧瓦；引发机组振动超标。 | GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》；DL/T 1066-2007《水电站设备检修管理导则》 | 某水电站因油中混入泥沙导致镜板磨损，瓦温从60℃升至75℃，检修后恢复。 | 每周检查润滑油位和油质；每半年取样检测颗粒度；大修时检查镜板表面状态，测量平面度。 | 镜板厚度磨薄超过原设计值5%或表面裂纹深度无法通过修磨消除，且剩余厚度低于最小允许值时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板划伤 | 机械 | 轻微 | 硬质颗粒进入推力瓦与镜板间隙，或推力瓦合金剥落碎屑随油流动，在旋转镜板表面留下纵向沟槽。 | 运行时偶发异响；停机目视可见镜板表面有沿圆周方向的划痕或深沟。 | 划痕深度＞0.05mm[物理]；油液中颗粒计数器检测大颗粒（＞25μm）数量突增[物理] | 停机内窥镜检查[离线]；手触及探针检查[离线]；在线油液颗粒度监测趋势突变[在线] | 内窥镜发现划痕深度≥0.05mm，且油液大颗粒数超过正常值5倍，判断为划伤故障。 | 轻微划痕用油石或金相砂纸打磨消除；深度超0.1mm且面积较大时，需机加工修磨或返厂精磨。工具：油石、砂纸、磨光机。 | 加强滤油，确保滤网完好；安装推力轴承密封，防止外部杂质进入。 | 若划伤轻微，可在线冲洗油循环并加强过滤，待小修时处理。 | 破坏油膜连续性，可能导致推力瓦烧损；划伤处金属剥落加剧磨损。 | DL/T 1063-2007《水轮发电机组推力轴承运行规程》 | 某厂因滤网破损，焊渣进入油槽造成镜板划伤，深度0.08mm，打磨后恢复。 | 每次小修清洁油槽，检查滤网；定期化验油液清洁度。 | 划痕密集且深度超过0.2mm，打磨后镜板厚度不满足强度要求时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板热变形 | 机械/热 | 严重 | 推力瓦故障导致局部高温，或冷却系统失效使镜板受热不均，产生不可逆的热翘曲，平面度恶化。 | 推力瓦瓦温分布极不均匀，最高与最低温差＞15℃；机组振动随负荷显著变化；停机后镜板呈波浪状形貌。 | 镜板平面度＞0.05mm/m[物理]；相邻瓦温偏差＞10℃[物理]；冷却水流量低于设计值50%[物理] | 停机打表测量绕度[离线]；温度巡检仪监测瓦温[在线]；冷却水流量计[在线] | 瓦温最高与最低偏差＞10℃且平面度检测超限，排除瓦间隙不均后，判定为热变形。 | 拆卸镜板，进行热校平或精密磨削；校平后需做硬度及探伤检测。工具：压机、加热装置、平面磨床。 | 保证冷却水管路畅通，定期清洗冷却器；推力瓦间隙调整均匀；监测各瓦温差异。 | 降低机组负荷，增大冷却水量，观察温差能否减小；若变形不可逆则停机处理。 | 推力瓦烧毁；机组剧烈振动；可能损伤主轴轴线。 | GB/T 30137-2013《水轮发电机组推力轴承安装调整导则》 | 某电站因冷却水滤网堵塞致镜板热变形，振动值由0.05mm升至0.15mm。 | 日常巡检记录各推力瓦温；每周检查冷却水压力和流量；大修时测量镜板平面度。 | 热变形后修复磨削量超过镜板预留磨削余量，或变形无法通过加工恢复平面度时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板裂纹 | 机械 | 危急 | 铸造或锻造缺陷、交变应力疲劳、或严重冲击（如甩负荷时轴向水推力冲击）导致镜板金属产生裂纹。 | 镜板表面出现肉眼可见或探伤发现裂纹；油液中发现金属碎片；机组异常振动和噪声。 | 裂纹长度＞5mm[物理]；渗透探伤显示线性缺陷[物理]；油内大金属颗粒（＞100μm）突增[物理] | 渗透探伤/磁粉探伤[离线]；超声波探伤[离线]；在线振动监测幅值突变[在线] | 探伤发现线性缺陷且长度＞5mm，且振动主频为1倍或2倍频幅值突增，判定为裂纹。 | 立即停机，吊出镜板进行消缺：打磨裂纹并补焊，焊后热处理及精磨；如裂纹严重则更换。工具：焊机、探伤仪、精磨设备。 | 严格材料入厂复验，避免原始缺陷；避免机组长期超负荷运行；定期探伤检查。 | 暂无有效临时措施，发现裂纹必须停机处理。 | 镜板断裂导致灾难性事故，推力轴承完全损坏，水轮机转动部件下沉碰撞。 | ASME B31.1；GB/T 7233-2016《铸钢件超声检测》；DL/T 817-2014《水轮发电机推力轴承技术条件》 | 某进口机组镜板运行12年后发现皮下裂纹扩展，经打磨补焊修复。 | 大修时进行100%表面探伤；运行中关注振动趋势。 | 裂纹长度超过镜板宽度的20%，或裂纹位于关键应力区无法修复，或补焊后硬度不均且无法消除时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板绝缘故障（轴电流烧蚀） | 电气/机械 | 严重 | 轴电流经推力轴承接地回路，当镜板绝缘垫或绝缘部件失效时，电流通过镜板与推力瓦形成电弧，烧蚀镜板表面。 | 镜板表面出现电蚀麻点或凹坑（典型“虫蛀”状）；推力瓦表面也有电蚀痕迹；轴电压测量值异常升高。 | 镜板表面电蚀点密度＞5个/cm²[物理]；轴电压＞10V[电气]；绝缘电阻＜0.5MΩ（用1000V摇表）[电气] | 目视检查[离线]；轴电压在线监测[在线]；停机测量镜板绝缘电阻[离线] | 镜板表面存在密集电蚀麻点，且轴电压＞10V，绝缘电阻＜0.5MΩ，诊断为轴电流烧蚀。 | 消除轴电流源头（如改进励磁回路、增加接地碳刷）；更换镜板绝缘垫和绝缘套；镜板表面烧蚀点打磨平滑。工具：摇表、绝缘材料、千分表。 | 确保大轴接地碳刷接触良好；定期监测轴电压；检修时检查绝缘垫完整性。 | 可临时提高大轴接地碳刷数量，降低轴电压，等待停机处理。 | 推力瓦电蚀损坏；润滑油劣化加速；严重时损坏导轴承。 | GB/T 20140-2016《旋转电机绝缘电阻测试》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某水电站因碳刷磨损致轴电流达15V，镜板密集麻点，更换绝缘垫后恢复。 | 每季度测量轴电压；每次小修测量镜板绝缘电阻；检查接地碳刷。 | 电蚀坑深超过0.5mm且面积超过工作面的10%，或因烧蚀导致镜板厚度不满足要求时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板工作面磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行中，推力瓦与镜板接触面因油膜破坏、杂质侵入或负荷不均匀导致金属表面材料逐渐损耗，形成磨损。机理为磨粒磨损和粘着磨损。 | 推力瓦温缓慢升高；油液中金属颗粒增多；机组振动轻微增大；停机检查可见镜板表面光泽度下降、出现同心圆状磨痕。 | 镜板表面粗糙度Ra＞0.4μm[物理]；镜板平面度＞0.03mm/m[物理]；润滑油铁含量＞50ppm[化学] | 停机后表面粗糙度仪检测[离线]；内窥镜目视检查[离线]；油液光谱分析[离线] | 若Ra＞0.4μm且瓦温同比上升5℃以上，判定为磨损异常；若同时油液铁含量＞50ppm，确定磨损加剧。 | 1. 拆卸推力头，吊出镜板，使用精密平面磨床修磨表面；2. 研磨后粗糙度需＜0.2μm，平面度＜0.02mm/m；3. 清洗、回装并调整瓦隙。工具：千分表、精密磨床、吊具。 | 保证润滑油清洁度（NAS 7级）；定期清理油过滤器；避免频繁启停机。 | 在线提高供油压力，降低瓦温运行观察；若瓦温持续升高则申请停机处理。 | 导致推力瓦磨损，瓦温升高，严重时烧瓦；引发机组振动超标。 | GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》；DL/T 1066-2007《水电站设备检修管理导则》 | 某水电站因油中混入泥沙导致镜板磨损，瓦温从60℃升至75℃，检修后恢复。 | 每周检查润滑油位和油质；每半年取样检测颗粒度；大修时检查镜板表面状态，测量平面度。 | 镜板厚度磨薄超过原设计值5%或表面裂纹深度无法通过修磨消除，且剩余厚度低于最小允许值时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板划伤 | 机械 | 轻微 | 硬质颗粒进入推力瓦与镜板间隙，或推力瓦合金剥落碎屑随油流动，在旋转镜板表面留下纵向沟槽。 | 运行时偶发异响；停机目视可见镜板表面有沿圆周方向的划痕或深沟。 | 划痕深度＞0.05mm[物理]；油液中颗粒计数器检测大颗粒（＞25μm）数量突增[物理] | 停机内窥镜检查[离线]；手触及探针检查[离线]；在线油液颗粒度监测趋势突变[在线] | 内窥镜发现划痕深度≥0.05mm，且油液大颗粒数超过正常值5倍，判断为划伤故障。 | 轻微划痕用油石或金相砂纸打磨消除；深度超0.1mm且面积较大时，需机加工修磨或返厂精磨。工具：油石、砂纸、磨光机。 | 加强滤油，确保滤网完好；安装推力轴承密封，防止外部杂质进入。 | 若划伤轻微，可在线冲洗油循环并加强过滤，待小修时处理。 | 破坏油膜连续性，可能导致推力瓦烧损；划伤处金属剥落加剧磨损。 | DL/T 1063-2007《水轮发电机组推力轴承运行规程》 | 某厂因滤网破损，焊渣进入油槽造成镜板划伤，深度0.08mm，打磨后恢复。 | 每次小修清洁油槽，检查滤网；定期化验油液清洁度。 | 划痕密集且深度超过0.2mm，打磨后镜板厚度不满足强度要求时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板热变形 | 机械/热 | 严重 | 推力瓦故障导致局部高温，或冷却系统失效使镜板受热不均，产生不可逆的热翘曲，平面度恶化。 | 推力瓦瓦温分布极不均匀，最高与最低温差＞15℃；机组振动随负荷显著变化；停机后镜板呈波浪状形貌。 | 镜板平面度＞0.05mm/m[物理]；相邻瓦温偏差＞10℃[物理]；冷却水流量低于设计值50%[物理] | 停机打表测量绕度[离线]；温度巡检仪监测瓦温[在线]；冷却水流量计[在线] | 瓦温最高与最低偏差＞10℃且平面度检测超限，排除瓦间隙不均后，判定为热变形。 | 拆卸镜板，进行热校平或精密磨削；校平后需做硬度及探伤检测。工具：压机、加热装置、平面磨床。 | 保证冷却水管路畅通，定期清洗冷却器；推力瓦间隙调整均匀；监测各瓦温差异。 | 降低机组负荷，增大冷却水量，观察温差能否减小；若变形不可逆则停机处理。 | 推力瓦烧毁；机组剧烈振动；可能损伤主轴轴线。 | GB/T 30137-2013《水轮发电机组推力轴承安装调整导则》 | 某电站因冷却水滤网堵塞致镜板热变形，振动值由0.05mm升至0.15mm。 | 日常巡检记录各推力瓦温；每周检查冷却水压力和流量；大修时测量镜板平面度。 | 热变形后修复磨削量超过镜板预留磨削余量，或变形无法通过加工恢复平面度时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板裂纹 | 机械 | 危急 | 铸造或锻造缺陷、交变应力疲劳、或严重冲击（如甩负荷时轴向水推力冲击）导致镜板金属产生裂纹。 | 镜板表面出现肉眼可见或探伤发现裂纹；油液中发现金属碎片；机组异常振动和噪声。 | 裂纹长度＞5mm[物理]；渗透探伤显示线性缺陷[物理]；油内大金属颗粒（＞100μm）突增[物理] | 渗透探伤/磁粉探伤[离线]；超声波探伤[离线]；在线振动监测幅值突变[在线] | 探伤发现线性缺陷且长度＞5mm，且振动主频为1倍或2倍频幅值突增，判定为裂纹。 | 立即停机，吊出镜板进行消缺：打磨裂纹并补焊，焊后热处理及精磨；如裂纹严重则更换。工具：焊机、探伤仪、精磨设备。 | 严格材料入厂复验，避免原始缺陷；避免机组长期超负荷运行；定期探伤检查。 | 暂无有效临时措施，发现裂纹必须停机处理。 | 镜板断裂导致灾难性事故，推力轴承完全损坏，水轮机转动部件下沉碰撞。 | ASME B31.1；GB/T 7233-2016《铸钢件超声检测》；DL/T 817-2014《水轮发电机推力轴承技术条件》 | 某进口机组镜板运行12年后发现皮下裂纹扩展，经打磨补焊修复。 | 大修时进行100%表面探伤；运行中关注振动趋势。 | 裂纹长度超过镜板宽度的20%，或裂纹位于关键应力区无法修复，或补焊后硬度不均且无法消除时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板绝缘故障（轴电流烧蚀） | 电气/机械 | 严重 | 轴电流经推力轴承接地回路，当镜板绝缘垫或绝缘部件失效时，电流通过镜板与推力瓦形成电弧，烧蚀镜板表面。 | 镜板表面出现电蚀麻点或凹坑（典型“虫蛀”状）；推力瓦表面也有电蚀痕迹；轴电压测量值异常升高。 | 镜板表面电蚀点密度＞5个/cm²[物理]；轴电压＞10V[电气]；绝缘电阻＜0.5MΩ（用1000V摇表）[电气] | 目视检查[离线]；轴电压在线监测[在线]；停机测量镜板绝缘电阻[离线] | 镜板表面存在密集电蚀麻点，且轴电压＞10V，绝缘电阻＜0.5MΩ，诊断为轴电流烧蚀。 | 消除轴电流源头（如改进励磁回路、增加接地碳刷）；更换镜板绝缘垫和绝缘套；镜板表面烧蚀点打磨平滑。工具：摇表、绝缘材料、千分表。 | 确保大轴接地碳刷接触良好；定期监测轴电压；检修时检查绝缘垫完整性。 | 可临时提高大轴接地碳刷数量，降低轴电压，等待停机处理。 | 推力瓦电蚀损坏；润滑油劣化加速；严重时损坏导轴承。 | GB/T 20140-2016《旋转电机绝缘电阻测试》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某水电站因碳刷磨损致轴电流达15V，镜板密集麻点，更换绝缘垫后恢复。 | 每季度测量轴电压；每次小修测量镜板绝缘电阻；检查接地碳刷。 | 电蚀坑深超过0.5mm且面积超过工作面的10%，或因烧蚀导致镜板厚度不满足要求时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板腐蚀 | 化学 | 一般 | 润滑油中含水或酸性物质，在镜板表面发生化学或电化学腐蚀，生成锈蚀斑点和腐蚀坑，破坏表面光洁度。 | 停机检查镜板表面有黄褐色锈斑或麻点；油液透明度下降，油中含水量升高；油质酸值升高。 | 锈蚀面积占比＞5%[物理]；润滑油含水量＞200ppm[化学]；油酸值＞0.2mgKOH/g[化学] | 停机后目视检查[离线]；油液含水量和酸值定期化验[离线] | 镜板表面出现明显锈蚀且油液含水量＞200ppm或酸值＞0.2mgKOH/g，排除其他导致锈蚀的原因后判定为腐蚀故障。 | 吊出镜板，用清洗剂和电动钢丝刷除锈，水磨砂纸打磨抛光，粗糙度达标后清洗回装；同时彻底更换润滑油并清理油系统管路。工具：电动钢丝刷、清洗剂、水磨砂纸、粗糙度仪。 | 油系统加装高效除湿呼吸器；定期更换呼吸器干燥剂；防止冷却器漏水；长期停运时保持油位并投运油加热器防结露。 | 在线运行净油机连续除水、除酸，添加油品防锈剂。 | 镜板表面粗糙度增大，破坏油膜连续性，加速推力瓦磨损；腐蚀诱发疲劳裂纹。 | GB/T 7596-2017《电厂运行中矿物涡轮机油质量》；DL/T 432-2018《电力用油颗粒污染度测量方法》 | 某电站冷却器铜管砂眼漏水，导致镜板大面积锈蚀，瓦温异常升高。 | 每周检查润滑油位和油色；每季度化验油质水分和酸值；每年检查冷却器严密性。 | 腐蚀坑深超过0.3mm且面积超过工作面的20%，或腐蚀导致镜板剩余厚度低于设计最小允许厚度时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板连接螺栓松动或断裂 | 机械 | 严重 | 镜板与推力头连接螺栓因预紧力不足、交变载荷或微动磨损导致松动、塑性变形或疲劳断裂，使镜板移位。 | 机组振动值突然增大，尤其是轴向振动；油槽内出现异常金属撞击声；停机检查发现螺栓松脱、断裂或位移痕迹。 | 螺栓残余预紧力低于设计值70%[物理]；松动角度＞5°[物理]；超声波测长发现螺栓伸长量异常[物理] | 停机后用力矩扳手抽检预紧力[离线]；超声波螺栓测长仪[离线]；振动在线监测[在线] | 力矩抽检发现不少于20%螺栓预紧力不合格，且振动频谱1X分量突增，轴心轨迹异常，判断为螺栓松动。 | 吊出推力头，检查螺栓及螺孔，更换所有已断裂或明显塑性变形的螺栓，其余螺栓按设计力矩重新对称紧固，必要时对螺孔进行铰孔修复并配新螺栓。工具：液压拉伸器、力矩扳手、磁粉探伤仪、超声波测长仪。 | 采用力矩控制法或液压拉伸法精确紧固；紧固顺序对称分步；涂抹防咬合剂；安装锁固垫圈或使用锁固胶；大修时全面检查螺栓。 | 机组减负荷运行，加强振动监测，安排临停紧固；无法在线紧固，需停机处理。 | 镜板偏移导致推力瓦载荷不均，瓦温偏差增大，严重时烧瓦；镜板与推力头配合面微动磨损。 | GB/T 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》；DL/T 817-2014《水轮发电机推力轴承技术条件》 | 某电站A修后螺栓力矩未按要求，运行三个月多颗螺栓断裂，镜板翘起1.2mm。 | 每次小修抽检不少于总数20%的螺栓预紧力矩；大修时100%力矩复紧并做探伤。 | 单次断裂螺栓数量超过总连接螺栓的20%，或镜板螺孔损伤无法修复导致预紧力无法保证时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板氢脆（应力腐蚀） | 化学/机械 | 危急 | 镜板材料在高强度合金钢状态下，因制造中吸氢或运行中在湿硫化氢等酸性环境服役，氢原子渗入金属晶格并聚集，致使材料局部脆化，在应力作用下产生延迟性裂纹。 | 无明显征兆突发脆性开裂；停机探伤发现内部或表面微裂纹，常位于应力集中处；机组运行可能有突发剧烈振动后停机。 | 材料氢含量＞5ppm[化学]；焊缝或热影响区硬度＞380HB[物理]；超声波检测内部裂纹信号[物理] | 停机超声波探伤[离线]；材料取样氢含量测定（真空热萃取法）[离线]；硬度测试[离线] | 探伤发现裂纹且材料氢含量＞5ppm、硬度异常偏高，排除疲劳和制造缺陷后，氢脆诊断成立。 | 确诊后必须更换镜板，无法修复；对旧镜板进行失效分析，查明氢来源并消除（如焊后脱氢处理、改善环境）。工具：超声波探伤仪、硬度计、氢测定仪。 | 高强度钢镜板焊接修复后严格进行脱氢处理（300~400℃保温4h以上）；避免油品酸化产生硫化氢；防止电化学腐蚀产氢。 |  | 镜板灾难性断裂，机组失控，转动部件严重损坏。 | ASTM E1447-16《Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Reactive Metals and Reactive Metal Alloys》 | 某高水头水轮机镜板运行中脆断，事故分析系制造期间热处理吸氢未充分消氢，服役中扩展。 |  | 一经确诊氢脆，无论裂纹尺寸大小，整块镜板必须报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 镜板表面沉积物（油泥/结胶） | 化学/热 | 轻微 | 推力轴承油在高温和氧气作用下发生氧化聚合，生成树脂状不溶物（油泥），逐渐沉积在镜板表面，降低散热效率并干扰油膜。 | 停机发现镜板表面有黑褐色粘稠胶状沉积层；推力瓦温缓慢上升；油液颜色加深、浑浊。 | 沉积物厚度＞0.05mm[物理]；油液清洁度NAS等级≥9级[物理]；油酸值＞0.2mgKOH/g[化学] | 停机内窥镜或目视检查[离线]；油品定期化验[离线] | 镜板沉积物厚度＞0.05mm，且油液清洁度超标、酸值升高，排除冷却水流量不足等外因后，判定为油泥附着。 | 吊出镜板，用软质塑料刮刀和专用清洗剂去除沉积胶质层，清洗后测量粗糙度；彻底更换润滑油，清理油槽，必要时用高压油冲洗冷却器。工具：塑料刮刀、清洗剂、软布、粗糙度仪。 | 使用抗氧化性能优良的涡轮机油；控制推力轴承油温不超过65℃；每年或视情况投入滤油机净化；避免局部过热。 | 在线连续运行净油机吸附过滤，降低胶质含量，但镜板沉积物仅在线无法清除，需停机处理。 | 油膜形成不良，推力瓦温升高，加速油质劣化恶性循环，严重时烧瓦。 | GB/T 14541-2017《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》；GB/T 7596-2017 | 某径流式电站因冷却效果差油温长期偏高，镜板形成厚0.1mm胶状层，瓦温升高12℃，清洗换油后正常。 | 每半年取样化验油质（酸值、粘度、清洁度）；每年检查冷却器换热效果；每两年小修时内窥镜检查镜板表面洁净度。 | 多次清洗后沉积物仍快速形成，表明油质永久劣化或存在无法消除的污染源，且镜板表面粗糙度无法恢复至合格范围时报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴承 | 水轮发电机 | 约束主轴径向摆动，保证转动中心稳定，常用分块瓦或筒式结构 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦烧瓦 | 机械/热 | 严重 | 润滑油中断、冷却不足或负荷过大，导致巴氏合金温度超高熔化，与轴颈黏连。 | 瓦温急剧升高并报警；油色发黑有焦糊味；机组振动突然增大；可能出现轴电流增大。 | 瓦温＞65°C (报警), ＞80°C (停机) [热]；油位低于下极限 [状态量]；冷却水流量＜设计值80% [物理]；润滑油水分＞0.1% [化学]。 | 瓦温热电偶 [在线]；油位计 [在线]；油质化验（粘度、闪点、水分） [离线]；冷却水流量计 [在线]；振动传感器 [在线]。 | 瓦温持续上升超过报警值且温升速率＞2°C/min，同时油质变黑或含水量超标，排除测温元件故障后，立即判别为烧瓦事故。 | 停机拆卸导轴承：解除润滑油管路，用假轴支撑主轴，用塞尺记录原始间隙。吊出瓦块，检查烧损面积，用刮刀清除熔毁巴氏合金，重新挂瓦加工，刮研至接触面积＞75%且每平方厘米2-3个接触点，按设计间隙（0.15-0.25mm）回装。工具：刮刀、千分尺、假轴、吊具、着色探伤剂。 | 每班巡检记录瓦温、油位、油质；冷却水滤网定期清洗；安装轴电流在线监测；润滑油定期脱水过滤。 | 降低机组有功负荷20%-30%，增大冷却水流量，应急注入低温新油，同时密切监视瓦温，若继续上升则紧急停机。 | 烧瓦导致轴颈严重磨损甚至拉伤，振动加剧使其他导轴承连锁损坏，严重时可能损坏发电机大轴。 | GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范；DL/T 751-2014 水轮发电机运行规程；GB/T 7894-2009 水轮发电机基本技术条件。 | 某13MW电站因冷却水管堵塞，导轴瓦温度5分钟内从58°C升至95°C，停机检查发现三块瓦巴氏合金熔化，停机修复15天。 | 日常巡检每2小时记录瓦温和油位；每周取油样观察颜色和水分；每月检查冷却水过滤器和油冷却器端差；每半年小修时测量瓦间隙并刮花。 | 巴氏合金层磨损剩余厚度不足原厚度的1/3，或出现大面积脱壳、龟裂，或瓦基体发生塑性变形无法修复时予以报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦间隙过大引起碰摩振动 | 机械 | 一般 | 轴瓦因磨损间隙超过允许值，主轴摆度增大，旋转时与瓦面发生周期性撞击，产生强迫振动。 | 机组带负荷运行时摆度和振动突增，可听到轴承内部“咯咚”撞击声，振值随负荷变化明显。 | 主轴相对摆度＞0.20mm (报警) [物理]；瓦振速度＞4.5mm/s [物理]；实测瓦间隙超出设计范围0.20-0.35mm [物理]。 | 电涡流摆度传感器 [在线]；加速度或速度振动传感器 [在线]；塞尺/百分表间隙测量 [离线]。 | 振动1X倍频分量占主导，相位稳定，停机后用塞尺测量间隙大于上限0.35mm，并且动平衡试验排除转子不平衡，确认振因是瓦隙过大。 | 拆除轴承上盖及瓦块，用塞尺检查实际间隙并记录；通过减薄调整垫片使各块瓦间隙均匀达到设计值（通常0.20-0.30mm），锁紧并复测。若瓦面磨损台阶深于0.05mm需刮研。工具：塞尺、百分表、力矩扳手、刮刀。 | 每次检修时精确记录瓦间隙变化，建立趋势管理；严格控制润滑油温度和黏度；启动时注意检查摆度。 | 适当降低无功功率使励磁电流变化，利用磁拉力减小摆度；或在保证安全的前提下降低负荷至振动可接受水平。 | 长期碰摩导致瓦面疲劳剥落、瓦背与座接触不良、地脚螺栓松动，加速轴颈磨损。 | GB/T 8564-2003；DL/T 507-2002 水轮发电机组启动试验规程。 | 某机组大修后摆度达0.35mm，解体发现上下瓦间隙差0.15mm，调整后摆度降至0.12mm。 | 每季度测摆度和振动并绘制趋势图；每次小修（一年）测量瓦间隙，并与上次记录对比，磨损速率＞0.02mm/年时调整。 | 当瓦块调整垫片已全部撤除而间隙仍大于0.40mm，或瓦面磨损台阶深度＞0.5mm且无法刮研修复时，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦绝缘降低导致轴电流腐蚀 | 电气/绝缘 | 轻微/严重 | 瓦座绝缘垫或螺栓绝缘套老化、受潮、油污，导致绝缘失效，轴电压形成轴电流通过瓦面产生电火花烧蚀。 | 瓦面出现密集点状电蚀坑，绝缘电阻摇测值逐年下降，有时轴电压监测值突然升高。 | 导轴瓦对地绝缘电阻＜0.5MΩ (1000V兆欧表) [电气]；轴电压＞10V [电气]；油酸值＞0.2mgKOH/g [化学]。 | 1000V绝缘电阻测试仪 (停机) [离线]；轴电压在线监测装置 [在线]；内窥镜检查瓦面电蚀 [离线]。 | 停机并断开所有与之连接的接地部件，用1000V兆欧表测量导轴瓦对地绝缘：若＜0.5MΩ，且瓦镜面存在电蚀麻点，润滑油酸值偏高，即判定为绝缘损坏导致的轴电流腐蚀。 | 排油后吊出瓦块，拆卸绝缘垫和绝缘套，清理瓦座和螺栓表面的油污，更换新的环氧酚醛层压布板绝缘垫和绝缘套管，用扭矩扳手按规定力矩均匀紧固，复测绝缘电阻≥1MΩ后再注入合格油。工具：兆欧表、力矩扳手、清洁剂、绝缘垫备件。 | 保持轴承外部清洁，避免油水渗漏至绝缘件；定期测量绝缘并记录趋势；确保大轴接地碳刷100%接触良好。 | 在停机前可在轴端安装临时接地铜编织带，引导轴电流不通过瓦面，待停机后彻底处理。 | 电蚀破坏巴氏合金光洁度，增大摩擦生热，进一步破坏绝缘导致恶性循环，严重时瓦温升高烧瓦。 | GB/T 8564-2003；DL/T 596-2005 电力设备预防性试验规程。 | 某70年代机组因下导油槽密封老化渗油，导致绝缘垫吸油绝缘降至0.1MΩ，5块瓦出现明显电蚀，更换全部绝缘件。 | 每月停机时测量一次绝缘电阻，雨季加强检查；每次大修（4-6年）全面检查绝缘垫和水封，必要时更换。 | 绝缘垫出现分层、碳化、破裂或厚度减薄超过20%，绝缘套管螺纹滑丝无法紧固，且用热风烘潮后绝缘仍低于0.1MΩ时，该绝缘组件整体报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦冷却水系统堵塞 | 热/环境 | 严重 | 冷却水中泥沙、水垢或杂物堵塞冷却器管束或过滤器，导致冷却水量不足，油温及瓦温上升。 | 冷却水进出口温差变小，总流量下降，进口压力升高，油温、瓦温同步上升，过滤器前后压差增大。 | 冷却水流量＜设计值70% [物理]；瓦温＞65°C且继续上升 [热]；冷却器出口油温与进口水温差＜2°C [热]；过滤器压差＞50kPa [物理]。 | 冷却水流量计 [在线]；温度传感器 [在线]；压力表/差压变送器 [在线]。 | 检查发现流量下降且进口压力升高、出口水温降低，过滤器压差超过正常值2倍，结合水质浑浊历史，可诊断冷却水系统堵塞。 | 切换至备用冷却器；卸下堵塞的冷却器端盖，用高压水或机械刮管器清洗管束，严重时用5%稀盐酸循环清洗除垢；清洗过滤器滤网；检查阀门开度。工具：管式清洗器、酸洗泵、pH试纸、扳手。 | 冷却水入口安装细目滤网并定期反冲洗；汛期加压补水或加药阻垢；使用软化水或循环冷却水；定期换向冲洗冷却器。 | 增大冷却水进水管阀门开度提高压力，强行冲开部分堵塞；若无效则降低机组负荷运行，维持瓦温不超限。 | 长期堵塞导致油温、瓦温高，加速润滑油劣化，最终可能引起巴氏合金熔化烧瓦。 | DL/T 751-2014；JB/T 2728-1996 电机用气体冷却器。 | 某电站汛期河水含沙量大，冷却水滤网每周需清理两次，一次清理不及时导致瓦温升至78°C跳机。 | 每周检查冷却水滤网及切换冷却器；每月清洗过滤器；每年大修对冷却器进行打压、清洗，测试换热效率。 | 冷却器管束堵塞面积超过40%且无法疏通，或管束泄漏修补超过10%总管数仍无法保证设计换热能力的，冷却器芯体报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦巴氏合金脱胎 | 机械/热 | 严重 | 浇铸质量不良或长期过载、冷热交替，导致巴氏合金层与瓦背钢基体结合面分离。 | 瓦温升高但油温正常；振动值波动且异常；听音棒可听到轴承内部金属干摩擦异响；停机检查瓦面可见局部变色或微裂纹。 | 超声波探伤缺陷波幅≥80% [物理]；着色探伤显示结合面开口裂纹 [物理]；瓦面温差＞5°C [热]。 | 瓦温热电偶 [在线]；超声波探伤仪 [离线]；渗透探伤剂 [离线]；听音棒 [离线]。 | 瓦温与油温差值逐渐增大，停机后采用超声波探伤发现结合层波幅超过标准，或有连续脱胎回波，结合瓦面局部热色即可判定为脱胎。 | 拆卸导瓦：确认脱胎面积，若＜5%且非受力区可局部挖补修复；若＞5%或位于承力区则需清除旧合金，重新对瓦背进行喷砂或酸洗处理，涂挂锡层，采用离心浇铸法重挂巴氏合金，经粗精车、刮研后恢复尺寸。工具：浇铸设备、车床、超声波探伤仪、刮刀。 | 检修时严格按工艺进行挂瓦质量验收并探伤；启停机时保证润滑油温适宜，避免过大的热冲击；防止机组长时间过负荷运行。 | 降低机组负荷20%-40%，加大润滑油循环冷却量，直至停机更换备用瓦或修复。 | 脱胎面积扩展导致合金层碎裂脱落，碎屑进入油路划伤其他瓦块和轴颈，严重时卡轴烧瓦。 | GB/T 8564-2003；JB/T 7925.3-1995 铸造轴承合金结合强度试验方法。 |  | 每次小修对瓦面进行肉眼检查及着色探伤抽查；大修时对所有导瓦进行100%超声波探伤脱胎检查。 | 脱胎面积超过瓦面总面积15%，或主要受力区域存在连续脱胎缺陷经修复后复检仍不合格的，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦油路供油中断 | 机械/热 | 危急 | 油泵故障、管路破裂或油滤网严重堵塞导致循环润滑油无法供给，瓦与轴颈瞬间形成干摩擦。 | 瓦温骤升秒级报警停机，油流信号消失报警，油槽油位异常波动，机组剧烈振动并伴随刺耳金属尖叫声。 | 油流继电器无流量信号 [状态量]；油泵电流异常（堵转或空转） [电气]；瓦温升速率＞5°C/s [热]；振动突增量＞2mm/s [物理]。 | 油流信号变送器 [在线]；瓦温跳机回路 [在线]；油泵运行状态及电流监视 [在线]；油位计 [在线]。 | 监控系统同时发出“油流中断”与“瓦温急速上升”报警，确认油泵已停运或滤网压差极大，且非仪表误报，必须立即判别为供油中断。 | 立即启动备用油泵（若有），恢复油路，若断油时间超过1分钟或瓦温已超过100°C则立即紧急停机。待停机后拆卸油管路，清除堵塞物或修复损坏管路，解体轴承检查瓦面烧损程度并修复或更换。工具：备用泵、管钳、刮刀、塞尺。 | 油泵配置双电源且自动切换；油流继电器定期校验；油管路焊接质量100%探伤，软连接部分定期更换。 | 立即停机破坏真空，手动盘车防止抱轴，同时强制通入事故低压油。 | 数秒内即可导致巴氏合金融化烧瓦，轴颈被拉出深沟，严重时轴变形报废，甚至引发火灾。 | DL/T 751-2014；GB/T 8564-2003。 |  | 每日巡检油泵运行电流、油压、油流信号；每月测试备用油泵联锁自启功能；每季度清理油滤网。 | 油路系统关键阀门、管路已出现大面积锈蚀穿孔或裂纹，经多次补焊仍无法保证压力的，该管段予以报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦间隙过小引起高瓦温 | 机械/热 | 一般 | 安装计算错误或检修后未按规定调整，瓦间隙小于设计下限，导致润滑油楔无法正常建立，摩擦增大发热。 | 低负荷或额定转速空载时瓦温即偏高，随转速上升瓦温明显升高，停机冷却后盘车力矩明显偏大。 | 导瓦实测间隙＜0.12mm [物理]；空冷态与热态瓦温温差＞25°C [热]；盘车电流超过正常值20% [电气]。 | 塞尺/百分表 [离线]；瓦温热电偶 [在线]；盘车电机电流互感器 [在线]。 | 新安装或检修后首次启动，在额定转速空载下瓦温即接近报警值，且排除油质、冷却水问题后，停机复测瓦间隙过小，即可确诊。 | 停机后排油拆卸上瓦盖，用塞尺逐块测量并记录实时间隙，按设计值（一般0.18-0.25mm）增加调整垫片，使用力矩扳手对称紧固螺栓后复测，回装后重新盘车确认摆度及力矩正常。工具：塞尺、力矩扳手、千斤顶、假轴。 | 检修后严格执行瓦隙调整工艺，采用压铅法或塞尺多点测量，做好原始记录并三级验收。 | 无法停机时，适当降低润滑油温度，增加油循环流量，同时考虑提高冷却效率；若温度无法控制则强制停机重调间隙。 | 长期运行加速巴氏合金异常磨损，导致间隙更大，形成恶性循环；同时增加摩擦生热烧瓦风险。 | GB/T 8564-2003；DL/T 507-2002。 |  | 小修时需复测导瓦间隙，若发现单块瓦磨损量超标准0.03mm，需整体检查并重调间隙。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 导轴瓦油质劣化导致润滑失效 | 化学/机械 | 一般 | 润滑油长期高温运行、外部水汽或粉尘侵入，导致油品乳化、粘度降低、酸值增高，失去承载能力。 | 油样目视浑浊发白（乳化）或颜色深黑，瓦温及油温逐年增高，化验油质水分及机械杂质超标，瓦块有腐蚀痕迹。 | 油运动粘度(40°C) 变化率＞±10% [化学]；油中含水量＞500mg/L [化学]；酸值＞0.3mgKOH/g [化学]；清洁度NAS等级＞9级 [物理]。 | 定期油质化验（粘度、酸值、水分、光谱分析） [离线]；油位镜观察颜色 [在线]。 | 定期取样化验，若连续两次化验均显示含水量超标且粘度不合格，同时机械杂质升高，即可判定油质劣化导致润滑失效。 | 机组停机置换不合格油品：彻底排出旧油，打开清扫孔用面团粘除轴承箱内残留杂质，冲洗干净油管路及冷却器，注入新油至标准油位，投运滤油机循环过滤直至化验合格。工具：滤油机、油泵、专用取油器、面团。 | 定期投运滤油机进行脱水过滤；加强油系统呼吸器硅胶更换；防止冷却器漏水进入油槽；严格控制轴瓦运行温度不超过65°C。 | 不停机的情况下，立即开启连续滤油机进行脱水净化，当水分降低至正常范围后维持运行。 | 润滑失效加速瓦面磨损及腐蚀，产生金属屑进一步污染油品，恶性循环最终导致巴氏合金烧毁。 | GB 11120-2011 涡轮机油；DL/T 1039-2007 发电机内冷水处理导则。 |  | 每周巡查呼吸器及油位颜色；每3个月取油样做简化分析（水分、粘度、酸值）；每年大修做全分析。 | 润滑油经多次再生处理后，其旋转氧弹值仍低于原值25%或抗氧化剂完全耗尽无法恢复的新油标准时，予以报废。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 滑转子 | 导轴承 | 热套于主轴轴颈上，为导轴瓦提供精密且耐磨的旋转接触表面 | 否 | 滑环电刷接触不良/磨损 | 机械/电气/热 | 一般 | 电刷与滑环表面因长期摩擦、氧化、碳粉堆积或弹簧压力异常，导致接触电阻增大，电流分布不均，产生电火花与局部过热，加速滑环与电刷磨损，严重时引发环火。 | 电刷火花明显(可见蓝色或橘红色火花)，滑环表面出现黑色氧化斑、划痕或凹槽；刷握处有异常噪声；日常巡检可触及滑环室温度偏高；励磁电流表指针小幅摆动。 | 接触电压降[电气] 正常0.1~0.2V，劣化>0.3V（单电刷）；滑环表面温度[物理] 温升限值≤80K（绝对值≤120℃），超过130℃为异常；电刷振动位移[物理] 峰峰值>50μm；火花等级[状态量] ≥1½级（DL/T 843）。 | 在线：红外测温监测滑环温度[在线]；离线：电刷接触压降测量（直流压降法）[离线]；目视检查滑环表面状态（停机后）[离线]；火花等级目测评估[带电]。 | ①在线温度>130℃且持续10min，判定接触严重劣化；②接触压降>0.3V且相邻电刷压降偏差>30%，判定电刷电流分配不均；③火花等级≥1½级且伴随温度异常，判定滑环/电刷接触失效。 | 停机后拆卸刷握，用游标卡尺检测电刷长度与弹簧压力（弹簧秤）；滑环表面用油石或专用研磨工具圆周打磨至Ra≤1.6μm；更换已磨损至下限的电刷（长度不小于原长的2/3）；调整弹簧压力至15~20kPa。 | 每周检查电刷压力及磨损；每月清理滑环室碳粉；每季度测量接触压降与振动；选用材质匹配的电刷（如D172电化石墨）；保持滑环室通风及湿度<70%。 | 不停机状态下，使用绝缘棒临时增加备用刷握或调整刷握间距；对滑环表面喷少量电气清洁剂并擦拭；若单支电刷过热可暂时解脱该刷握。 | 励磁电流波动导致发电机无功输出不稳；异常磨损产生的碳粉污染定子绕组绝缘，降低绝缘电阻；长期过热加速滑环绝缘套老化，引发转子接地故障。 | DL/T 596-2021，IEC 60034-1，DL/T 843-2003 | 某水电厂SF125-96/15600机组运行中滑环温度突变138℃，检查为电刷弹簧失效导致接触压降0.42V，滑环表面局部熔斑，更换全部电刷并研磨滑环后恢复。 日常巡检周期：每周至少1次停机目视检查，每月1次带电红外测温及火花等级评估；维护操作要点：①检查电刷磨损程度及在刷握内活动自由度，刷辩无断股氧化；②测量各电刷压力，偏差不超过±10%，刷握与滑环表面间隙保持2~3mm；③用无水酒精擦拭滑环，清除碳粉及油污，滑环表面粗糙度Ra≤1.6μm；④检查恒压弹簧及刷架绝缘，发现变形、断裂或绝缘电阻＜1MΩ立即更换。 |  | 1. 电刷磨损至原始长度的1/3或低于刷握上限标记线（一般剩余长度＜20mm）；2. 滑环表面径向跳动＞0.05mm，或磨损沟槽深度＞0.5mm且无法通过车削修复至最小允许直径；3. 电刷运行火花等级持续≥2级且调整无效，或刷握烧熔、绝缘破损导致接地；4. 累计运行年限超过8年且关键部件（滑环本体、绝缘套管）出现不可逆老化开裂。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动装置 | 水轮发电机 | 机组停机时通过高压气体驱动制动块摩擦制动环，实现快速制动和顶起转子 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动块 | 制动装置 | 摩擦制动环以产生制动力矩的耐磨材料，长期使用后会磨损减薄 | 是
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 机架振动异常 | 机械 | 严重 | 机架因刚度不足、地脚螺栓松动或水力/电磁力不平衡导致共振或强迫振动，长期运行引发疲劳裂纹。 | 机架及盖板剧烈抖动，伴随异常噪音，振动表读数显著增大。 | 振动速度有效值：> 7.1 mm/s (报警) / > 11.0 mm/s (停机) [物理]；振动位移峰峰值：> 120 µm (额定转速≤100rpm) [物理]；机架固有频率与转频/倍频偏差：< ±10% [物理] | 在线振动监测系统（加速度/速度传感器）[在线]；手持式振动分析仪[离线]；激光对中仪[离线] | 若振动频率为转频（1X）且随负荷变化，判断为质量不平衡；若频率为极频（pX）且随励磁电流变化，判断为电磁振动；若频率为高频且地基振动小，判断为机架刚度不足。 | 1. 重新调整水平（框式水平仪，精度0.02mm/m）；2. 紧固或重浇地脚螺栓（液压扳手）；3. 若刚度不足，焊接加固筋板（焊机、探伤仪）。 | 安装时严格调试水平度；每年对振动数据进行频谱趋势分析；严格控制转轮动静平衡。 | 降低负荷至振动值降至7.1mm/s以下或避开共振转速区 | 推力轴承油膜破坏、冷却器铜管振裂、基础混凝土开裂 | GB/T 7894-2009《水轮发电机基本技术条件》；GB/T 11348.1-1999《旋转机械转轴径向振动的测量和评定》 | 某电站因上机架径向振动超标118µm停机，发现合缝面未紧固到位。 日常巡检周期：每运行班次或每日记录振动幅值与相位。维护操作要点：检查机架地脚螺栓及连接螺栓是否松动并按力矩紧固；复核机架水平度与中心高程，调整导轴承间隙以增加阻尼；对转动部件进行动平衡校验；检查基础混凝土无开裂，必要时进行基础板加固或重新灌浆。 |  | 经过多次调整处理后，振动值仍持续超出GB/T 7894或GB/T 15468规定的运行区域限值，并呈现劣化趋势无法通过修复手段抑制；机架承重构件出现宏观疲劳裂纹或塑性变形；基础发生不可恢复的结构性损伤，导致机架无法稳定固定。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 机架合缝面错位/渗漏 | 机械 | 一般 | 安装时合缝面未清理干净或螺栓预紧力不足，导致运行中机架错位、密封损坏或结合面渗油。 | 机架分半面处漏油，存在可见间隙，接触面周围有油雾或积油。 | 合缝面间隙：> 0.05mm (塞尺不入) [物理]；合缝面错牙：> 0.10mm [物理]；紧固螺栓伸长量偏差：> ±10% 设计值 [物理] | 塞尺检查[离线]；着色探伤 (PT) 检测渗漏通道[离线]；扳手拧紧力矩校验[离线] | 停机后对合缝面进行0.03mm塞尺塞入深度检查，若塞入深度超过密封面宽度的1/3，判断为间隙超标；擦拭干净后涂白粉，若出现黄斑，判断为渗漏。 | 1. 分解机架（行车配合）；2. 清理合缝面旧密封胶与毛刺（刮刀、油石）；3. 重新涂刷耐油密封胶（如乐泰587）；4. 对称紧固螺栓至设计伸长量（液压拉伸器）。 | 安装验收时严格进行0.02mm塞尺入深检查；预装时记录合缝板间隙并配垫片。 | 清洗漏油区域并在外部涂覆堵漏胶或软金属捻缝临时止漏 | 油污污染定子绕组导致绝缘下降、漏油滴入制动器打滑失效 | GB/T 8564-2003《水轮发电机组安装技术规范》 | 某抽水蓄能电站下机架合缝漏油导致开机时机坑内油烟弥漫。 日常巡检周期：每周目视检查合缝面有无渗油及错位痕迹。维护操作要点：复查合缝螺栓预紧力，按设计力矩顺序均匀紧固；停运后拆卸合缝面，清理接合面毛刺并涂抹耐油密封胶或更换密封垫；测量合缝面同心度与平面度，修整定位销孔及重新铰配定位销。 |  | 合缝面错位量经调整后仍超过0.10mm，且合缝面本体因锈蚀或机械损伤导致有效接触面积低于设计要求的70%；合缝面基体金属出现塑性变形或贯穿性裂纹，无法通过研磨或机械加工修正；渗漏问题反复出现，密封处理后无法保证一个检修周期内的严密性。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 机架地脚螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 交变应力、预紧力过大/过小、材质缺陷或基础不均匀沉降导致地脚螺栓疲劳断裂。 | 机架发出周期性的敲击声或沉闷轰鸣声，机架振动加剧，机组摆度突变。 | 螺栓残余预紧力：< 设计值的70% [物理]；超声检测裂纹回波当量：> 1mm [物理]；基础不均匀沉降量：> 1mm/年 [物理] | 力矩扳手复测预紧力[离线]；螺栓超声波无损检测 (UT)[离线]；基础沉降观测点水准仪测量[离线] | 若机组在100%额定负荷时振动大而在50%负荷下振动减小，且复测螺栓预紧力衰减超过30%，则判定为松动；若UT发现有回波信号超过基准线，判定为微裂纹；若发生断裂，需做断口金相分析。 | 1. 取出断裂螺栓（磁力钻或电火花取出）；2. 修整基础螺孔；3. 更换同材质新螺栓（检查光谱材质）；4. 按设计力矩对称紧固并松拉复核。 | 安装时使用千斤顶强拉预紧需监测伸长量；基础施工时确保水泥标号及养护周期；定期检查基础沉降。 | 在断裂螺栓附近安装临时骑马卡或压板，将机架临时固定在基础垫板上 | 机组轴系失稳、导轴承烧瓦、水淹导轴承 | DL/T 5038-2012《灯泡贯流式水轮发电机组安装工艺导则》；GB 50017-2017《钢结构设计标准》 | 某水电站推力轴承支架地脚螺栓断裂导致镜板水平破坏，瓦温瞬间烧毁。 日常巡检周期：每月采用力矩扳手抽检地脚螺栓预紧力，并用放大镜或渗透探伤检查螺纹根部有无裂纹。维护操作要点：对已断裂螺栓，使用磁力钻或电火花取出断丝，修整螺孔后更换同规格10.9级及以上高强度螺栓；检查基础板水平度与接触面贴合情况，消除螺栓附加弯曲应力；对存在疏松或开裂的基础，进行化学植筋或换用锚固剂型地脚螺栓组。 |  | 同一位置地脚螺栓在非外力破坏情况下反复断裂3次及以上，且基础混凝土出现碎裂或螺孔扩径无法有效锚固；多根地脚螺栓检出疲劳裂纹，材质出现氢脆或应力腐蚀，整体更换经济性不划算；机架底板变形导致地脚螺栓组受力严重不均，无法通过基础板调平恢复。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 推力轴承支架构件变形 | 机械/热 | 一般 | 推力负荷过大、冷却不均或制造残余应力释放导致支架构件（支臂、环板）扭曲变形。 | 推力瓦面温度分布不均，局部瓦温偏高；镜板水平度超差，刮瓦时显现局部不接触。 | 镜板水平度：> 0.02mm/m [物理]；支架构件直线度/平面度：> 0.10mm/m [物理]；推力瓦间温差：> 8℃ [热] | 电子水准仪测镜板水平[离线]；百分表测支臂跳动[离线]；红外热成像仪测瓦温分布[在线] | 若停机后检查镜板水平度超差，且在排除瓦面本身高度差后，复测支架上平面平面度，若超差，则判定为支架变形；若运行中相邻瓦温差超过8度，且负荷越高差异越大，判定为支撑不均诱发变形。 | 1. 吊出推力头及镜板；2. 喷砂去除油漆检查裂纹；3. 对于弹性变形，在支柱与环板间加垫片调整；4. 对于塑性变形，使用火焰矫正法加热至暗红色自然冷却或机械矫正（千斤顶）。 | 启停机时严格监测瓦温上升速率；避免长时间低转速盘车；改进推力轴承支撑结构使其具有自调节能力。 | 在变形支柱对应瓦面背后临时加薄垫片，强行调整受力至瓦温差小于5℃ | 推力瓦烧毁、镜板热变形龟裂、转动部件上抬或下沉导致碰撞 | IEC 60034-1《旋转电机 定额与性能》 | 某机组投产5年后推力瓦温差异常增大，检修发现下机架由于焊接应力释放导致支臂扭曲。 日常巡检周期：在每个C级以上检修周期（或每年）采用精密水准仪、激光跟踪仪测量支架构件平面度、高程及支柱垂直度。维护操作要点：对轻微弹性变形通过调整支柱螺栓进行负荷重新分配；对发现的焊缝开裂进行打磨清根后补焊并做热处理消应；对局部塑性变形采用机械或热校正，并增加加强筋板；校正后需进行推力瓦研磨与受力调整使其接触良好。 |  | 支架构件塑性变形量经校正修复后仍无法满足设计公差（如载荷分布均匀性偏差超过0.10mm），或运行中持续发生不可逆变形；关键承力构件（支柱、环板、筋板）出现贯穿性裂纹或断裂；累计运行超过25年，材质出现明显的疲劳、晶间腐蚀或石墨化倾向，经无损检测评定无法保障安全运行。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气冷却器 | 水轮发电机 | 带走循环冷却空气中的热量，将热风冷却为冷风后吹入铁心与绕组风道 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 冷却水管 | 空气冷却器 | 通入循环冷却水以吸收空气中的热量，铜管或不锈钢管制成，长期运行易结垢或腐蚀泄漏 | 是 | 水轮发电机-冷却水管 | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] |  | [搜索不可用]
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 冷却水管 | 空气冷却器 | 通入循环冷却水以吸收空气中的热量，铜管或不锈钢管制成，长期运行易结垢或腐蚀泄漏 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 冷却水管 | 空气冷却器 | 通入循环冷却水以吸收空气中的热量，铜管或不锈钢管制成，长期运行易结垢或腐蚀泄漏 | 是 | 水轮发电机-冷却水管 | 机械/化学 | 严重 | 冷却水管路因长期冲刷、水质腐蚀或电化学腐蚀导致管壁减薄、穿孔泄漏；水中杂质沉积或结垢造成管路堵塞；接头密封老化或振动疲劳导致渗漏；上述故障导致冷却水流量不足或中断，引起发电机温度异常升高。 | 管路外壁可见水渍、滴水或喷水；冷却水流量计示值持续下降；发电机空冷器或上导轴承进、出水温差增大；管路内壁有锈瘤或白色水垢；管路振动异常增大。 | 冷却水流量低于额定值80% [物理]；进水压力低于0.15 MPa [物理]；进出水温差>5℃ [物理]；冷却水管壁厚减薄量>30%原壁厚 [物理]；水中悬浮物含量>50 mg/L [化学]；管路振动速度>7.1 mm/s [物理] | 在线流量计、压力变送器、温度传感器及振动传感器 [在线]；离线测厚仪、工业内窥镜、水质浊度仪及电导率仪 [离线]；停机水压试验 [离线] | 若流量下降>20%且进出水温差>5℃，判断为管路堵塞或阀门异常；若管壁测厚发现减薄>30%且外壁有湿润或滴水，判断为腐蚀穿孔或裂纹泄漏；若压力波动且振动>7.1 mm/s，排查管夹松动或气蚀。 | 泄漏点切除更换破损管段，使用氩弧焊焊接不锈钢管，焊后做1.5倍工作压力水压试验，保压30 min无渗漏；堵塞管路采用化学清洗（5%柠檬酸循环浸泡4小时）或高压水射流疏通。所需工具：氩弧焊机、管切割机、压力试验泵、内窥镜。 | 冷却水采用软化水或添加缓蚀阻垢剂；管路上游装设Y型过滤器并定期清洗；投入阴极保护（牺牲阳极）；避免管路死水区，维持流速>1 m/s。 | 采用不锈钢抱箍夹耐油橡胶板封堵漏点，紧固力矩25 N·m，临时恢复供水；堵塞严重时打开旁路阀门运行。 | 冷却水压力、流量异常导致发电机定子绕组、铁芯及轴承温度升高，加速绝缘老化，严重时触发温度高保护跳闸停机。 | GB/T 7894-2001《水轮发电机基本技术条件》；DL/T 1066-2007《水电站水轮发电机组冷却水系统技术条件》；JB/T 2729-1999《交流移动电站用换热器》 | 某抽水蓄能电站300 MW机组空气冷却器供水管焊缝腐蚀穿孔，漏水导致循环水量下降，定子线圈温度达115℃报警，被迫停机更换腐蚀段。 | 日常巡检：每班次检查管路接头、阀门及焊缝有无渗漏，听音检查有无异响；每月清扫过滤器；每季度测厚检查弯头及异径管关键部位；每年进行水压试验。 | 水管直管段壁厚减薄超过原壁厚40%；点蚀凹坑深度超过壁厚30%；管路接头密封面损伤无法修复；管内结垢导致通流面积减少30%以上且清洗无效；使用年限超过15年且多次修补。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 轴承系统 | 水轮发电机 | 集合推力轴承、导轴承、油槽及其附属密封与挡油件的系统，保证轴承润滑与密封 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡油管 | 轴承系统 | 安装在旋转件上，依靠离心力及几何结构阻止润滑油沿轴向上甩出或爬升泄漏 | 否 | 搜索未获取到相关数据 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每周1次目视检查；维护操作要点：1. 检查信息检索接口连接是否紧固，清理接口积尘；2. 核对数据源配置，手动触发一次检索测试，确认返回有效状态码；3. 检查关联系统时钟同步偏差≤2秒，若出现间歇性无数据则重启数据采集服务。 |  | 报废判定条件：1. 连续3次维护仍无法恢复数据获取功能；2. 核心检索模块硬件损坏且备件停产超过5年；3. 误报/漏报率超过10%且无法通过校准降低；4. 使用年限超过10年且数据接口协议无法兼容新一代系统。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 密封盖 | 轴承系统 | 安装在轴承端部及油槽顶部，防止润滑油外溢及外部粉尘杂质进入油系统 | 是
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 通风系统 | 水轮发电机 | 形成发电机内部密闭循环冷却空气回路，包含空气冷却器、挡风板、空气过滤器等 | 否
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气过滤器 | 通风系统 | 过滤循环冷却空气中携带的灰尘和油雾，保持内部绕组及风道清洁，滤芯为易耗品 | 是 | 空气过滤器
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气过滤器 | 通风系统 | 过滤循环冷却空气中携带的灰尘和油雾，保持内部绕组及风道清洁，滤芯为易耗品 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气过滤器 | 通风系统 | 过滤循环冷却空气中携带的灰尘和油雾，保持内部绕组及风道清洁，滤芯为易耗品 | 是 | 空气过滤器 | 机械/环境 | 一般 | 滤芯因长期吸附灰尘、毛絮、油雾等杂质，纤维间隙逐渐阻塞，导致通风阻力增大，冷却空气流量下降。当滤芯强度下降或安装密封不严时，也可能出现破损或旁通漏气，使未过滤的空气直接进入发电机内部。 | 1. 滤芯前后压差明显升高或压差报警；2. 发电机热风温度上升，冷风风量减小；3. 滤芯表面积灰严重，可见颜色变深、堵塞；4. 发电机绕组或铁芯温度较同期升高。 | 滤芯压差[物理]：<br>清洁状态≤150 Pa，轻微堵塞150~400 Pa，严重堵塞≥500 Pa；<br>发电机冷风流量[状态量]：低于设计值80%；<br>发电机出风温度[热]：超过60°C（额定值为40°C）。 | 压差计[在线]；<br>温度传感器（定子绕组/铁芯/冷热风）[在线]；<br>风量测量装置[在线]；<br>目视检查滤芯表面积灰情况[离线]。 | 1. 若滤芯压差≥500 Pa且冷风流量低于设计值80%，判定滤芯严重堵塞；2. 若发电机出风温度>60°C，且环境温度正常、负载无突变，排除其他冷却故障后，判定滤芯堵塞；3. 目视发现滤芯破损或密封条脱落，判定过滤器失效。 | 1. 停机并确认安全措施；<br>2. 打开过滤器检修门，取出滤芯；<br>3. 用压缩空气(≤0.3MPa)由内向外吹扫，或用低压水洗+干燥（可水洗型）；<br>4. 更换破损滤芯，安装新滤芯时确保密封条压紧无泄漏；<br>5. 恢复检修门，启动后确认压差恢复正常。<br>所需工具：扳手、压缩空气源、压差计、密封胶条。 | 1. 安装新风滤网前设置粗效过滤；<br>2. 在空气入口设置滤网自动清扫或脉冲反吹装置；<br>3. 根据环境粉尘浓度调整滤芯更换/清扫周期。 | 当压差过高导致停机，又无备用滤芯时，可临时取下滤芯短时运行，但必须加强监视发电机温度，并尽快恢复。 | 滤芯堵塞造成冷却风量不足，导致发电机绕组、铁芯温度升高，加速绝缘热老化，缩短绝缘寿命；滤芯破损引起灰尘堆积，降低绕组绝缘电阻，引发相间或对地短路风险。 | DL/T 817-2014《立式水轮发电机检修技术规程》<br>GB/T 8564《水轮发电机组安装技术规范》<br>IEC 60034-27《旋转电机 第27部分：空冷发电机通风要求》 | 某水电站发电机因柳絮堵塞空气滤网，压差上升至650 Pa，定子绕组温度达85°C，被迫降负荷运行，清滤后恢复。 | 1. 日常巡检周期：每周巡检1次，记录滤前/滤后压差；<br>2. 清扫周期：压差达350 Pa时吹扫，或每2个月吹扫1次；<br>3. 目视检查密封条、框架变形；<br>4. 压差计零点校准每季度1次。 | 1. 滤芯清洗后压差仍≥400 Pa，或使用年限超过3年（玻纤）或2年（化纤）且压差趋势恶化；2. 滤芯出现不可修复的破损、分层、严重变形；3. 密封边框永久变形导致旁通漏气率>5%。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯 |  | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的主磁路，用于磁耦合传递能量，减少涡流损耗。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绕组 |  | 由铜或铝导线绕制而成，通过电磁感应实现电压和电流的变换，分为高压和低压绕组。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘介质 |  | 包括变压器油、SF6气体或环氧树脂等，填充在器身内部，提供主绝缘和散热功能。 | 是
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱及储油柜 |  | 油箱容纳器身和绝缘油；储油柜安装在油箱上方，为油的热胀冷缩提供空间，减少油与空气的接触。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却系统 |  | 由散热器、冷却风扇或油泵等组成，负责将变压器运行产生的热量散发出去，控制内部温度。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 套管 |  | 将变压器内部绕组引线连接到外部电网的绝缘装置，承担电气连接与机械支撑，分为高压与低压套管。 | 是
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 无励磁分接开关 |  | 在变压器不带电状态下切换绕组分接头，用于调整二次侧电压，适应电网电压波动。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 有载分接开关 |  | 在变压器带负载运行时切换绕组分接头，实现动态电压调节。 | 是
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 保护装置 |  | 包含气体继电器、压力释放阀、速动油压继电器等，用于监测并保护变压器免受内部故障损害。 | 是
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 密封件渗漏油（老化失效） | 机械/化学/环境 | 严重 | 密封件（丁腈橡胶或氟橡胶O型圈/垫片）在长期高温、变压器油浸泡、紫外线及氧气作用下，分子链断裂或交联过度，导致弹性丧失、硬化、压缩永久变形增大，最终产生龟裂或与密封面贴合不严，丧失密封能力，变压器油渗出。机械振动加速法兰连接松动，加剧渗漏。 | 油箱法兰、套管升高座、散热器接口、阀门等密封处可见油渍、油滴或积油；变压器底座或基础有油污；油枕油位计指示持续缓慢下降；渗漏处有灰尘与油混合形成的油泥；严重时可见连续滴油或喷射状渗漏。 | 密封件邵氏硬度：≥75 HA（初始值约60~65 HA）[物理]；压缩永久变形率：≥30%[物理]；目视滴漏速率：>1滴/分钟[状态量]；油中溶解气体：H₂>150μL/L，总烃>150μL/L且C₂H₂<0.5μL/L（排除内部过热后，提示空气漏入受潮）[化学]。 | 日常巡视目视检查[离线]；红外热成像检测密封区域异常温差（油迹蒸发冷却差异）[在线]；油位计连续监测[在线]；油色谱定期分析[离线]；油箱压力监测（压力突变）[在线]。 | 1. 外观检查确认渗漏精确位置，擦拭干净后观察30分钟重新出现油迹则判定位。2. 用手触摸密封件边缘，感觉硬脆或麻面，比对相同材质新品硬度。3. 测量油箱正压（正常运行时微正压10~35kPa），若压力偏低且油位下降，怀疑外部渗漏。4. 油色谱分析H₂与总烃同步升高但C₂H₂未增，结合外部未见明显渗油，可能为密封进气；若外部明显渗油则直接诊断。5. 使用皂泡法对密封处检漏（仅适用于非带电部位并确保安全距离）。 | 停电后排放油至渗漏点以下，拆除渗漏部分连接螺栓，取出旧密封件，用铲刀和清洗剂彻底清理密封槽及法兰面（无划痕），选用同规格耐油橡胶密封件（建议氟橡胶），在密封件表面均匀涂抹乐泰587密封胶，按对角顺序分2~3次紧固螺栓至规定力矩（M12螺栓约45~55N·m），复装后油压试验或整体真空注油，静置24h检查无渗漏。工具：力矩扳手、刮刀、无纤维抹布、无水乙醇、密封胶。 | 大修时一律更换所有密封件；选用通过GB/T 7762耐臭氧和GB/T 1690耐油试验的密封材料；控制变压器顶层油温不超过85℃；保持呼吸器畅通，定期更换硅胶；安装时确保密封面平整光洁，螺栓力矩一致。 | 轻微渗漏可临时用堵漏棒（如可赛新）在清洁干燥的渗漏处施压封堵，但仅允许短时运行；适度降低负载，使油温下降减小内压；若法兰螺栓松动，均匀紧固至力矩标准。 | 变压器油泄漏导致油位过低，可能使绕组或铁心暴露于空气中受潮，绝缘电阻下降，引发匝间短路；油污污染环境，存在火灾隐患；严重渗漏可能导致变压器被迫停运，扩大停电范围。 | GB/T 1094.1-2013；DL/T 573-2010；GB/T 6451-2015；IEEE C57.12.00-2015；GB/T 7762-2014；GB/T 1690-2010。 | 某110kV主变压器高压套管法兰密封垫因老化龟裂，渗油致油位低报警，DGA显示H₂为210μL/L，总烃180μL/L，停电更换氟橡胶密封垫并紧固后恢复正常。 | 每周巡检目视各密封面有无油滴油渍，每季度检查呼吸器硅胶变色情况并更换，每年在停电时进行密封件外观硬化和裂纹检查，每10年大修时全面更换所有密封件。 | 密封件使用年限超过15年；硬度较初始增加≥20%且表面有肉眼可见裂纹；压缩永久变形超过35%；轻微紧固后仍无法止漏；拆卸后密封件无弹性，呈硬化或塑性状态，即判定报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 密封件安装不当渗漏 | 机械 | 一般 | 密封件安装时未完全入槽、扭曲，或密封面清洁不彻底残留颗粒，导致局部未压实；螺栓紧固顺序及力矩不均匀，法兰面偏斜，密封件局部压应力不足或过度挤压变形，从缝隙处渗油。振动会逐渐恶化渗漏。 | 新安装或检修后短期内即出现渗油，渗漏点多位于法兰螺栓之间或低位处；有时伴随密封件挤出到法兰面外侧；擦拭后很快复现油迹；油位无明显突降。 | 螺栓力矩：低于规定值20%以上（如M12螺栓<36 N·m）[物理]；法兰面间隙：塞尺测量局部间隙>0.1 mm[物理]；密封件压缩量：不足15%或超过35%（设计一般为20%~30%）[物理]。 | 力矩复查[离线]；法兰面间隙塞尺检查[离线]；着色渗透探伤检查密封面划痕[离线]；红外测量法兰温差[在线]。 | 1. 停机后检查螺栓力矩，发现多处松动或不均，标记原始位置按对角顺序紧固到标准力矩。2. 用塞尺在法兰一周测量间隙，若局部偏大，松开螺栓重新对称紧固，若仍不均则可能存在法兰变形或密封件安装不正。3. 涂抹检漏：将法兰清洁干燥，缠绕保鲜膜并戳小孔，观察是否有气泡鼓起（在允许区域）。 | 停电排油至渗漏点以下，拆除法兰，检查密封件是否有扭曲、啃边、局部压溃；清理法兰面，检查无径向划痕（若有划痕深度>0.2mm需机加工修复），更换新密封件，严格按照对角2~3次均匀紧固到位，力矩偏差不超过±5%。工具：力矩扳手、塞尺、平面检查仪。 | 安装前检查密封件无扭曲、无损伤、清洁，密封槽无异物；使用法兰扩张工具确保平行；对所有螺栓编号，按对称顺序分次紧固；安装后用塞尺检查一周间隙均匀且压缩量在20%~30%。 | 若非关键部位微小渗漏，可尝试均匀紧固对应螺栓，但需注意不可过力矩导致密封件挤出；涂密封胶临时堵漏。 | 长期渗油导致密封件加速老化，螺栓疲劳松动；可能污染变压器油，引起绝缘下降。 | DL/T 573-2010；JB/T 11228-2011；GB 50254-2014。 |  | 新变压器安装后每月检查力矩和法兰间隙一次，持续半年；每次检修后复检力矩。 | 若法兰变形量超限经修复仍无法保证密封面平面度（每100mm长度内不平度>0.1mm），密封件被啃边或压溃，直接报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 密封件材质溶胀失效 | 化学/环境 | 严重 | 密封件材料与酯类或含糠醛的油、清洗剂等不相容，发生溶胀、软化或溶解；或使用不耐硫连接件在腐蚀性环境下加速老化。密封件体积膨胀，强度降低，被挤出槽或破裂，突发渗漏。 | 密封件表面发粘、鼓胀、严重时呈海绵状；油位下降较快；渗漏处密封件有挤出物；油中可能检测到异常增高的总烃或特定添加剂。 | 密封件体积膨胀率：>25%（参照GB/T 1690试验）[物理]；油中总烃异常增长，且特征气体比值偏向油裂解特征[化学]；密封件邵氏硬度下降>15%[物理]。 | 取油样进行油品质分析（如酸值、界面张力）[离线]；密封件取样硬度测试[离线]；红外光谱分析密封材料成分[离线]；目视检查密封件外观[离线]。 | 1. 渗油同时密封件明显鼓胀、发粘，与正常老化硬化不同。2. 检查油品是否更换过或添加了非标准油剂。3. 取残留密封材料做浸泡试验：置于同批新油中，70°C/72h后体积膨胀超过25%可判定。4. 红外光谱对比已知材质谱图，确认是否为指定氟橡胶。 | 排油后彻底清洁油箱内壁，冲洗管路，更换所有可能受到溶胀影响的密封件为指定耐油氟橡胶；更换新变压器油（若油质不合格）；检查所有法兰密封槽无腐蚀；按标准力矩重新装配。工具：油处理机、力矩扳手。 | 选用通过油兼容性认证的密封件，明确区分矿物油与酯类绝缘油密封材料（如矿物油用丁腈橡胶，酯类油用丙烯酸酯或氟橡胶）；不向变压器内添加不明添加剂；新油入厂须做密封材料相容性试验。 | 临时措施可将渗漏法兰用耐油密封胶带缠绕并抱箍压紧，加强监测，尽快安排停电处理。 | 油品变质可能导致大规模绝缘下降，加速老化其他密封件，可能引发大面积漏油。 | GB/T 1690-2010；IEC 60296；ASTM D3455。 | 某厂主变误加高酸值油，导致高压套管密封圈溶胀漏油，更换全部密封件及新油后解决。 | 每年对变压器油进行密封材料相容性评估；检修更换密封件时记录材质牌号。 | 密封件发生溶胀、软化或溶解，无论使用时间长短，立即报废；同时检查所有同批次密封件并更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 密封面机械损伤渗漏 | 机械 | 一般 | 密封面因检修时工具划伤、腐蚀坑、焊接飞溅未清理，长期振动导致微小裂纹扩展等，使密封件无法与法兰面充分贴合，形成泄漏通道。 | 渗漏点位于已知的密封面划痕或腐蚀坑区域，密封件表面有相对应压痕；渗漏可能在小范围内集中；密封件本身弹性正常。 | 密封面粗糙度：Ra>6.3μm（原要求Ra≤3.2μm）[物理]；缺陷深度：>0.2mm[物理]；渗漏速率：间歇滴漏[状态量]。 | 内窥镜检查密封面[离线]；着色渗透检测法兰裂纹[离线]；粗糙度仪检测[离线]；油位监测[在线]。 | 1. 渗漏点对准密封面某痕迹，拆开后肉眼或渗透探伤可见划痕、孔蚀。2. 用粗糙度样块对比或仪器测量，粗糙度超差。3. 对缺陷区域进行平尺透光检查，可见透光不均匀。 | 拆下法兰，轻微划痕可用油石或金相砂纸研磨平整，保证粗糙度≤3.2μm；较深缺陷（>0.3mm）需堆焊后机加工至原尺寸，并做渗透探伤确认无裂纹；修复后更换密封件。工具：油石、研磨平板、氩弧焊机、便携铣。 | 检修时对法兰面进行保护，使用无纤抹布和铜制铲刀；安装前检查密封面，发现缺陷立即处理；严格控制焊接工艺，防止飞溅。 | 用金属修补剂（如Belzona）临时填补缺陷，打磨平整后装新密封件，限短期使用。 | 缺陷扩展可能导致法兰开裂，严重漏油；修补不当可能使密封件压失败。 | GB/T 1184-1996；DL/T 573-2010；ANSI B16.5。 |  | 每次检修对密封面进行目视和手感检查；每5年对主变密封面进行抽检着色探伤。 | 密封面缺陷深度超过壁厚10%且无法修复，或裂纹延展至螺栓孔导致强度不足，则法兰需报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 放气塞 | 冷却系统/套管 | 安装在管道、冷却器、套管升高座等高点位置，用于手动排空聚集的气体，防止气塞导致局部过热或绝缘下降。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 铁心多点接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 铁心硅钢片间绝缘损坏或受潮，金属异物搭接，使铁心出现除正常接地外的多余接地点，形成环流引起局部过热。 | 油中溶解气体总烃及乙炔快速上升，铁心接地引线电流明显增大（＞0.1A），变压器本体油温异常升高，空载损耗增加，可能出现间歇性轻瓦斯报警。 | 铁心接地电流 [电气]：＞0.1 A<br>铁心对地绝缘电阻 [电气]：＜500 MΩ（注油后）<br>油中总烃 [化学]：＞150 μL/L（注意值）<br>油中乙炔 [化学]：＞5 μL/L（注意值）<br>铁心局部温度 [物理]：＞85 ℃ | 钳形电流表测接地引线电流 [在线/带电]<br>绝缘电阻测试（2500V兆欧表）[离线]<br>油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]<br>红外热成像检测 [在线] | 1) 接地电流＞0.1A；2) 铁心绝缘电阻＜500MΩ；3) 油中乙炔、总烃明显增长；4) 停电后摇测绝缘，绝缘电阻为零或很低，且放电后仍不能恢复；判定为铁心多点接地。 | 吊罩或人孔进入检查，使用绝缘电阻表逐级查找接地点，清除金属异物，更换损坏的铁轭绝缘垫块或夹件绝缘，用干燥绝缘纸板隔离异常接地点，重新紧固铁心接地片，装复后测试绝缘＞500MΩ。若接地点无法隔离修复且铁心局部过热已使片间绝缘严重碳化，空载损耗超出出厂值30%以上，经评估存在烧毁风险时，应报废处理。 | 变压器安装或大修时确保铁心单点可靠接地；加强本体密封，防止进水受潮；控制油中含水量；每月测量铁心接地电流，每年预试测量铁心绝缘电阻；定期检查吸湿器硅胶并及时更换。 | 在无法立即停电时，在接地回路中串接限流电阻（约100~200Ω），将接地电流限制在0.1A以下，并加强油温及色谱监视；尽快安排停运。 | 铁心局部过热可加速绝缘老化，引起匝间短路，严重时导致铁心烧损，变压器绝缘油劣化。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程<br>DL/T 722-2014 变压器油中溶解气体分析和判断导则<br>GB/T 1094.1-2013 | 某220kV主变油中乙炔持续增长，接地电流达0.35A，停电后铁心绝缘为零，吊罩检查发现铁心底脚绝缘垫块受潮击穿，经更换并烘干后恢复正常。 —
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 铁心片间绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 硅钢片表面绝缘涂层在电、热和机械应力作用下逐渐老化、脱落，导致片间短路，涡流增大，铁心过热，损耗增加，最终可能造成铁心烧毁。 | 空载损耗持续增大，铁心外表面及油温升高，油中出现特征气体（总烃、乙炔），噪声增大，可能伴随绝缘油酸值上升和油泥析出。 | 空载损耗增量 [电气]：相对出厂值＞15%<br>铁心油道中油温 [物理]：＞85 ℃<br>油中糠醛 [化学]：＞0.5 mg/L<br>油中总烃 [化学]：＞150 μL/L<br>油中一氧化碳/二氧化碳比值 [化学]：＞0.5 | 空载试验测损耗 [离线]<br>油中溶解气体及糠醛分析 [离线/在线]<br>铁心表面及油温红外监测 [在线]<br>超声波局部放电检测 [在线] | 1) 空载损耗较上次试验或出厂值增加＞15%；2) 油色谱显示总烃、CO、CO₂增长，糠醛含量上升；3) 铁心外检温升异常；4) 排除绕组匝间短路等其他原因，综合判定为片间绝缘老化。 | 吊芯后对铁心进行拆解，逐片检查硅钢片绝缘，清除碳化绝缘层，重新涂刷绝缘漆（如1611聚酯硅钢片漆）并烘干，或更换严重损坏的硅钢片段，回装后测试空载损耗合格；若片间绝缘普遍老化，空载损耗超过标准值30%且无法通过重涂绝缘修复，或硅钢片已出现多处烧熔点时，应报废处理。 | 严格控制变压器运行温度，避免长期过载；采用耐热等级高的硅钢片绝缘材料；每年进行空载试验并纵向对比损耗值；每季进行油中气体及糠醛检测；每月红外测温。 | 降低负载，启用辅助冷却设备控制油温；若产气速率不大，可短时运行，加强色谱跟踪。 | 进一步引起铁心严重发热，使绝缘油加速老化，可能导致绕组绝缘老化，严重时铁心局部熔毁。 | DL/T 596-2021<br>DL/T 722-2014<br>JB/T 10318-2002 硅钢片绝缘涂料技术条件 | 某110kV变压器运行15年后，空载损耗递增25%，油中总烃超注意值，糠醛达0.8mg/L，吊罩发现铁心表面绝缘层大面积剥离，经清理重涂绝缘漆后损耗下降至出厂值1.1倍。 —
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 铁心松动 | 机械 | 一般 | 铁心紧固件（拉螺杆、夹件）因长期振动或安装不良松动，导致硅钢片间压力不均，产生异常振动和噪声，严重时可能磨损片间绝缘。 | 变压器本体噪声增大，伴随机械振动加剧，有时出现不规则异响，油色谱可能正常，局部振动幅值超标。 | 箱壁振动加速度 [物理]：＞10 m/s²（距本体0.3m处）<br>噪声水平 [物理]：比出厂增加＞5 dB(A)<br>夹件与铁心之间绝缘电阻 [电气]：无明显变化 | 振动加速度传感器测量 [在线]<br>声级计噪声测量 [在线]<br>手动检查紧固件扭矩（停电）[离线] | 1) 噪声明显增大且无电气试验异常；2) 箱壁振动超阈值；3) 停电后检查拉螺杆、夹件紧固力矩低于规定值；判定为铁心松动。 | 停电后打开人孔，使用力矩扳手按厂家规定力矩重新紧固所有铁心拉螺杆、夹件和绑带；若绝缘垫板磨损则更换；紧固后测试绝缘电阻正常，空载试运行噪声回归正常水平；若紧固件螺纹损坏无法修复或铁心结构件变形导致无法重新紧固，且振动和噪声严重超标影响安全运行时，应进行结构性修复或报废处理。 | 安装和检修时严格按厂家力矩值紧固，并采取防松措施；每月进行振动与噪声巡视，建立基线数据库；每年结合停电检查紧固件力矩并紧固。 | 可临时施加外部减振胶垫或调整冷却器运行方式降低湍流，必要时降低负荷减少电磁力。 | 长期振动可磨损硅钢片绝缘，导致多点接地或片间短路；噪声扰民，可能引起结构件疲劳。 | GB/T 1094.10-2003 变压器声级测定<br>DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 | 某35kV主变运行中噪声突增，振动检测发现箱壁振动达12m/s²，停电检查发现铁心上轭拉螺杆松动，紧固后振动降至3m/s²，噪声恢复正常。 —
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 铁心油道堵塞 | 热/冷却 | 一般 | 铁心油道被绝缘材料碎屑、油泥、外界异物或安装遗留物堵塞，导致冷却油循环受阻，局部散热不良，铁心温度异常升高，加速绝缘老化和油质劣化。 | 红外热成像显示铁心油道区域局部温度明显高于周围，油枕或防爆筒可能冒轻微热气，轻瓦斯继电器可能间歇动作，油中总烃逐渐增长，但乙炔不明显。 | 油道进出口油温差 [物理]：＞15 K<br>铁心表面最高温度 [物理]：＞85 ℃<br>油中总烃 [化学]：＞150 μL/L<br>油中溶解气体一氧化碳/二氧化碳比值 [化学]：无明显异常（＜0.5） | 红外热成像扫描铁心区域 [在线]<br>光纤测温系统监测油道温度 [在线]<br>油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]<br>油流继电器状态检查 [在线]<br>内窥镜检查（停油后）[离线] | 1) 红外热像显示铁心油道位置存在明显热点，且与负载无直接关联；2) 油中总烃上升而乙炔正常；3) 排油后用内窥镜或直接进入检查，确认油道存在杂物堵塞或油泥堆积；判定为铁心油道堵塞。 | 停电、排油后打开人孔，使用干燥氮气或绝缘油（击穿电压＞50kV）对铁心油道进行高压冲洗，清除堵塞物；如有油泥严重，配合擦拭和真空循环滤油；清洗后油道应畅通，回装后按规程真空注油并静放。若油道因内部构件变形或绝缘固化导致永久性堵塞且无法疏通，铁心连续出现高温报警，油中总烃持续超标且加速绝缘老化时，应更换铁心或报废。 | 制造和安装时确保清洁，防止杂物落入油箱；运行中定期对变压器油进行过滤和脱气，保持油质洁净；避免温度剧烈变化导致油泥析出；每季度进行红外精确测温并对比油道温差；每年检查油质和油流指示；大修期间彻底清理铁心油道。 | 如无法立即停电，可启用额外冷却设备（如风扇、油泵强制循环）暂时降温；调整负载减轻发热；强化油色谱跟踪。 | 长期局部过热会加速铁心片间绝缘老化，引起铁心多点接地或匝间短路，绝缘油劣化，严重时导致铁心烧损。 | DL/T 596-2021<br>DL/T 573-2010<br>GB/T 1094.1-2013 | 某110kV主变运行10年后，红外检测发现B相铁心一油道处温度达92℃，周边油道仅68℃；油中总烃160μL/L，乙炔未检出；吊罩后发现铁心油道被更换密封垫时的橡胶碎屑堵塞，经清洗并重新滤油后温度恢复正常。 —
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯夹件及拉板 | 铁芯 | 紧固铁芯叠片的结构件，保证铁芯机械强度并抑制运行振动和噪声。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 铁芯接地片断裂 | 机械/电气 | 危急 | 接地片因振动疲劳、机械应力或腐蚀导致断裂，铁芯失去唯一接地点，变成悬浮电位，可能引起局部放电或对地击穿。 | 变压器本体振动异常声，油中溶解气体色谱显示总烃、乙炔微量增长，铁芯对地绝缘电阻测试时开路或阻值极大。 | 铁芯接地电流[电气]:0 mA（正常1~100 mA）；铁芯对地绝缘电阻[绝缘]:>10000 MΩ（正常500~2000 MΩ）；铁芯对地直流电阻[电气]:开路 | [在线]铁芯接地电流监测；[离线]绝缘电阻测试仪（2500V兆欧表）；[带电]钳形电流表测量接地引下线电流；[日常巡检]每周测量铁芯接地电流并记录趋势，每月检查接地片外观有无腐蚀、松动，每年停电测试铁芯绝缘电阻 | 比较三相铁芯接地电流：若某相电流近似为0而其他相正常，且铁芯对地绝缘电阻远高于出厂值，则判定该相接地片断裂。 | 1. 停电、验电、挂接地线；2. 排油或放油至低于接地片连接处；3. 打开手孔盖，检查断裂位置；4. 清除断裂面氧化物，用相同规格铜片制作新接地片，锡焊或螺栓压接牢靠；5. 测量铁芯对地绝缘电阻恢复至≥1000 MΩ；6. 恢复密封，真空注油，静放排气。工具：兆欧表、铜片、焊枪或力矩扳手、真空滤油机。若焊接点多次修复后仍频繁断裂，或铜片截面积因腐蚀减少30%以上，或使用年限超过15年出现严重氧化发黑，建议报废更换。 | 减小变压器箱体振动传递，接地片采用多股软铜辫并预留伸缩弯，安装应力释放环。日常巡检：每周测量铁芯接地电流并记录趋势，每月检查接地片外观，每年停电测试铁芯绝缘电阻。 | 若无法立即停电，临时措施：在铁芯引出套管处加装外接临时接地线，但需严格与运行电压保持安全距离，存在安全风险，仅作为紧急降级运行。 | 铁芯悬浮电位导致内部放电，加速绝缘油裂解，可能烧损铁芯及相邻绕组绝缘。接地片截面腐蚀减少30%以上或严重氧化发黑时建议报废更换。 | DL/T 572-2010 电力变压器运行规程；IEC 60076-1 Power Transformers-General；GB/T 1094.1-2013 电力变压器 第1部分 总则 | 某110kV变电站主变色谱异常，乙炔达到2.3 μL/L，铁芯接地电流为0，停运检查发现接地片在焊接点根部完全断裂，更换后恢复正常。 1. 日常巡检周期：每1个月通过变压器外部观察孔或红外测温检查接地引下线外观，每半年停电检查内部接地片。2. 维护操作要点：停电后打开人孔，检查接地片有无金属疲劳、锈蚀裂纹，测量绝缘电阻及导通电阻（要求≤50mΩ），若发现微裂纹可打磨后银焊补强，并紧固螺栓，涂抹凡士林防锈。 |  | 1. 金属本体出现贯穿性裂纹、完全断裂或截面损失率≥30%。2. 连续两次修复后短期内再次断裂。3. 因材质劣化（严重腐蚀、晶间开裂）导致无法有效焊接修复。4. 使用年限超过15年且经无损检测发现内部缺陷。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 铁芯接地片接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 接地片连接螺栓松动、接触面氧化或污秽导致接触电阻增大，引起局部过热，严重时可能烧断接地片。 | 红外测温发现接地片连接点温度高于环境15K以上，铁芯接地电流偏小或波动，油色谱中总烃缓慢升高。 | 接触电阻[电气]:>50 μΩ（正常<10 μΩ）；红外温差[热]:连接处温度超过相邻导体20K；铁芯接地电流[电气]:<20 mA且波动 | [在线]红外热像仪定期扫描；[离线]微欧计测量回路电阻；[带电]钳形电流表对比三相电流；[巡检]每半年红外测温一次，每年测量一次接触电阻，雷雨后增加特巡 | 红外测温发现接地点明显热点，停电后测量接地片及连接螺栓接触电阻，若单相接触电阻大于50 μΩ且远大于其他相，则判定接触不良。 | 1. 停电解接地点引线；2. 拆下螺栓，用砂纸打磨接触面至金属光泽；3. 涂抹导电膏或凡士林；4. 重新用镀锌螺栓加防松垫圈紧固，力矩按厂家规定；5. 测量回路电阻确保<10 μΩ。工具：力矩扳手、砂纸、微欧计。当连接处经多次修磨仍无法达到接触电阻<10 μΩ，或螺栓孔损坏无法固定，则报废该段接地片。 | 采用镀银或搪锡接触面，使用双螺母防松，定期力矩校验。每半年红外测温，每年测量接触电阻，雷雨后特巡。 | 如无法停电，可在接地连接点加装分流铜辫临时降低接触电阻，但必须保证连接可靠并加强红外监测。 | 局部过热加速绝缘老化，引起油中特征气体增长，长期可能烧断接地片。若多次修磨仍不合格或螺栓孔损坏，该段接地片应报废。 | DL/T 572-2010；GB/T 16274-1996 电气装置安装工程 电抗器施工及验收规范（接头要求参考） | 某110kV主变红外巡检发现铁芯接地片螺栓处温度高达105℃，停电处理接触面氧化后恢复正常。 1. 日常巡检周期：每1个月通过红外测温检测接地端子及引线连接处温升（温差>5K需警惕），每季度测量铁芯接地电流≤100mA。2. 维护操作要点：停电后拆开连接处，用砂纸清除接触面氧化层、油污，涂抹导电膏；紧固螺栓至标准力矩，检查碟形弹簧垫圈弹性，测量接触电阻≤50mΩ；若铜铝过渡的接地片需检查复合板有无开裂，严重时更换。 |  | 1. 接触面因电弧烧蚀出现深度>0.5mm的凹坑或氧化层无法彻底清除。2. 接触电阻经处理后仍>100mΩ且温升异常。3. 接地片铜鼻子、搭接面因过热变色、强度丧失，无法保证弹性连接。4. 因多次拆装导致螺栓连接部位变形、滑丝，无法恢复可靠接触。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 铁芯多点接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 铁芯除正常接地片外另一点意外接地（如硅钢片翘曲触及夹件、金属异物搭接、绝缘纸板受潮等），形成闭合环流，导致铁芯局部过热，环流可达数十安，引发轻瓦斯动作甚至烧毁铁芯。 | 铁芯接地电流显著增大（超过0.5A），油色谱总烃、乙炔急增，轻瓦斯频繁动作，接地引下线发热。 | 铁芯接地电流[电气]:>0.5 A（正常<0.1 A）；铁芯对地绝缘电阻[绝缘]:<100 MΩ；色谱乙炔[化学]:>1 μL/L（注意值） | [在线]铁芯接地电流在线监测装置；[离线]绝缘电阻测试；[带电]钳形电流表测量、色谱分析；[周期]每月测量铁芯接地电流并记录，若超过100mA应缩短周期至每周，同时跟踪油色谱 | 铁芯接地电流超过0.5A且逐步上升，铁芯对地绝缘电阻降至数百千欧以下，油色谱出现乙炔，可判定为多点接地。停电后分段测试铁芯绝缘可定位接地点。 | 1. 停运，排油；2. 进入人孔检查铁芯夹件、硅钢片间是否有金属异物、铁屑，清除；3. 若绝缘纸板受潮，需干燥处理（热油循环）；4. 若硅钢片翘曲，可插入绝缘片隔离或用专用工具矫正；5. 复测绝缘电阻≥500 MΩ。工具：内窥镜、绝缘片、热油循环设备。若反复处理仍无法消除，绝缘无法恢复至100MΩ以上，则铁芯需返厂大修或报废。 | 总装时严格清洁，防止异物遗留；铁芯绑扎带使用热收缩带防止松散；定期测量绝缘电阻，每月测量接地电流，超过100mA时每周监测，同步色谱分析。 | 无法立即停运时，若环流稳定且不超过1A，可临时在接地回路串联电阻限制环流，但必须严密监控色谱和温度，尽快安排检修。 | 环流致铁芯局部过热可达数百℃，损伤片间绝缘，导致铁芯短路，最终损坏变压器。若反复处理无法消除，铁芯需返厂大修或报废。 | DL/T 573-2010 电力变压器检修导则；IEC 60076-7 Loading guide for oil-immersed power transformers | 某220kV变压器轻瓦斯保护动作，色谱总烃623 μL/L，铁芯接地电流3.8A，吊罩发现硅钢片碰触上夹件，处理绝缘后正常。 1. 日常巡检周期：每月监测铁芯外引接地电流，运行中不大于0.1A；每半年抽检绝缘电阻（铁芯对地≥100MΩ）。2. 维护操作要点：若因接地片绝缘垫损坏或毛刺搭接导致，停电后清扫铁轭级间，去除多余硅钢片毛刺；更换破损绝缘垫片或绝缘纸板，重新紧固接地片，确保只有一点可靠接地。串联限流电阻（500~1000Ω）作为临时措施，并计划检修。 |  | 1. 铁芯接地片本身无绝缘损坏，因铁芯定位螺栓绝缘破损、硅钢片变形等无法恢复一点接地且无法整改。2. 经过两次大修处理多点接地后仍复现，且伴随变压器油色谱总烃超注意值（150μL/L）。3. 接地片本体因制造缺陷（内部短接）导致的多点接地，无法分离。4. 因铁芯夹件等固定件与铁芯短路且难以分离，接地片已无单独修复必要。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 铁芯接地片过热烧损 | 热/电气 | 危急 | 当铁芯出现多点接地或接地片本身接触不良导致过热，且未及时处理，接地片因持续高温氧化、熔断，可能引发断路后产生悬浮电位放电。 | 接地片变色、冒烟、绝缘损坏，铁芯接地电流先升高后骤降为零，油中出现乙炔、氢气等特征气体，轻瓦斯动作。 | 接地片温度[热]:>150℃；回路直流电阻[电气]:先增大后开路；色谱乙炔[化学]:>5 μL/L | [在线]红外成像、接地电流监测；[离线]解体检查 | 红外发现接地片高温点，同时接地电流异常下降至零，色谱乙炔、甲烷快速增长，停电后测试接地片电阻为无穷大。 | 立即停电，更换烧损接地片，同时排查多点接地原因一并处理，步骤同接地片断裂检修。工具：同接地片断裂检修。接地片出现严重热腐蚀、截面减少50%以上，或发生过明火烧损，立即报废。 | 加强红外测温和接地电流监测，及时发现接触不良及多点接地并处理。 |  | 烧损可能引发火灾，熔断金属颗粒可能进入变压器油循环损伤绝缘。接地片严重热腐蚀、截面减少50%以上或明火烧损立即报废。 | DL/T 572-2010；DL/T 573-2010 | 某66kV主变由于铁芯多点接地未及时处理，最终接地片烧断，造成铁芯悬浮放电击穿绕组绝缘，导致匝间短路损坏变压器。 1. 日常巡检周期：每周通过红外窗口或测温蜡片监测接地片及附近温度，每3个月取油样做色谱分析检查乙炔和总烃。2. 维护操作要点：停电检查过热痕迹，清理烧损区域碳化物，更换烧损段接地片或铜编织带；排查并消除过大接地电流源头（如磁路故障、外部短路电流感应）；接地片截面积必须满足最大感应电流要求（通常不小于50mm²铜排）。 |  | 1. 接地片截面因熔化、烧蚀导致残余面积<原设计的70%，或整体严重发黑、铜材退火软化。2. 接地片本体绝缘护套碳化、剥落，且内部金属导体发生过热熔珠。3. 因外部短路电流导致一次过热烧损后，即使修复，若线鼻子压接处变色且直流电阻超标50%。4. 伴随着变压器内部明显放电或过热故障，接地片烧损作为次生损伤，不再单独更换，需整体评估。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线绝缘老化、受潮或制造缺陷导致匝间绝缘击穿，形成短路环路，电流剧增烧毁绕组。 | 油温异常升高，瓦斯继电器动作（轻瓦斯或重瓦斯），差动保护动作，油色谱分析中特征气体（乙炔、氢气）突增。 | 1. 直流电阻不平衡率（相间≤2%，线间≤1%）[电气]<br>2. 油中溶解气乙炔含量（C2H2>1ppm注意，C2H2>5ppm严重）[化学]<br>3. 短路电抗变化率（>2%）[电气] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 油色谱在线监测装置 [在线]<br>3. 低电压短路阻抗测试 [离线]<br>4. 频响法（FRA）绕组变形测试 [离线] | 若直流电阻三相不平衡超标且对应相偏低；油色谱乙炔超标且总烃高；低电压短路阻抗变化率>2%并与历史数据比较有明显变化，可判定为匝间短路。结合FRA图谱中频段谐振点位移可定位。 | 吊芯（吊罩）检查，剥除故障匝绝缘，更换烧损导线，重新包扎匝绝缘，浸漆烘干。所需工具：吊车、真空滤油机、匝间绝缘纸、绝缘漆、直流电阻测试仪、卷线机。 | 加强油务监督，定期进行油色谱分析；避免出口短路冲击；安装在线局部放电监测。 | 对于轻微匝间短路（仅涉及1-2匝），可临时将其短接跳通（甩掉故障匝），相应调整调压分接，限负荷运行至检修期。 | 可能导致相间短路，绕组变形，变压器烧毁。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》；IEC 60076-3 《电力变压器绝缘水平》 |  | 日常巡检每周检查油温、油位、瓦斯继电器有无气体，取样周期：220kV及以上每月一次油色谱。维护要点：检查冷却系统、清理呼吸器硅胶。 | 运行年限超过25年，且多次发生匝间短路；或直流电阻不平衡率永久性超标且无法修复；或累计短路电流冲击次数超过规定阈值（如超过设计允许的60%次）。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组断线 | 电气/机械 | 危急 | 绕组接头焊接不良、短路电动力拉扯或导线机械疲劳导致导线完全断开，电流无法通过。 | 差动保护动作跳闸，绕组所在相电压电流异常，油中溶解气体可能出现局部放电特征（氢气、甲烷增高），故障相直流电阻无穷大或极大。 | 1. 直流电阻值（某相无穷大或远超正常）[电气]<br>2. 变比误差（断线相无变比或严重偏差）[电气]<br>3. 绕组电容变化 [电气] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 变压比测试仪 [离线]<br>3. 绕组绝缘电阻及介损仪 [离线] | 直流电阻测试某相开路；变比测试仪判定该相无输出。结合吊芯检查发现焊接点脱落或断线。 | 吊芯检查，找到断点，清理断口，使用磷铜焊条气焊重焊，或更换损坏导线，修后烘干。工具：焊枪、铜焊条、绝缘纸板、滤油机、直流电阻仪。 | 提高绕组压紧力，保证引线夹持牢固；出厂做全电流冲击试验；投运后定期进行绕组分接开关切换试验关注接触电阻。 | 若为引出线断线且无法立即吊芯，可尝试在外部接线板跨接临时线，但必须停用，作为应急恢复部分供电用，需立即安排停运检修。 | 引发相间电弧，绝缘油急剧裂解，可能导致油箱爆炸。 | DL/T 572-2021 《电力变压器运行规程》；IEEE C57.12.00 《液浸式配电、电力及调压变压器一般要求》 |  | 巡检时监听本体噪音是否有异常异响，接头红外测温。 | 若断线发生在内部不可及处且无法更换整绕组，或维修成本超过整机价值50%，予以报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不严、呼吸器硅胶失效或储油柜胶囊破损，导致水分侵入变压器油及固体绝缘，降低绝缘强度。 | 绝缘电阻显著下降，吸收比减小，变压器油耐压降低，油微水值超标，绕组介损tanδ增大。 | 1. 绝缘电阻吸收比（R60/R15<1.3）[电气]<br>2. 油介损 tanδ（90℃时>0.5%）[化学]<br>3. 油微水含量（>25ppm）[化学]<br>4. 绕组介损 tanδ（20℃时>0.8%）[电气] | 1. 绝缘电阻测试仪（2500V/5000V兆欧表） [离线]<br>2. 油耐压测试仪 [离线]<br>3. 微水测试仪（库仑法） [离线]<br>4. 介质损耗测量仪 [离线] | 若绝缘电阻及吸收比较上次试验降低30%以上，同时油微水超过注意值（25ppm），绕组介损加大且绝缘纸聚合度下降，可诊断为整体受潮。 | 热油循环干燥：使用真空滤油机对本体油进行长时间加热循环过滤脱水。若严重则需吊罩，抽真空，通入干燥空气对绕组进行干燥，更换干燥剂。工具：真空滤油机、加热器、真空泵、露点仪。 | 定期更换呼吸器硅胶，保持储油柜胶囊完好，做好密封面紧固和防雨，长时停运变压器应保持油位并定期巡检。 | 投运前可使用在线除湿装置或将变压器短时空载运行加热除湿。若油质不合格，先离线滤油处理后投运。 | 绝缘击穿，发展为匝间或相对地短路。 | IEC 60422 《电气设备中的矿物绝缘油维护监督指南》；GB/T 7595-2017 《运行中变压器油质量》 |  | 每周检查吸湿器硅胶颜色（蓝变粉红则更换），每月检测油面温度下油样微水。 | 若绝缘纸聚合度降至250以下且大面积绝缘老化受潮，不可恢复，则建议报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组变形 | 机械 | 严重 | 运输冲撞、近区短路产生巨大电动力（径向、轴向）使绕组扭曲、鼓包或倒塌，机械结构受损。 | 短路阻抗变化，绕组电容量变化，频响曲线谐振点偏移，可能伴随油中气体产生，重瓦斯保护区可能动作。 | 1. 低电压短路阻抗变化率（纵比>2%，横比>2.5%）[电气]<br>2. 频响函数（FRA）谐振点频率偏移程度 [物理]<br>3. 绕组电容量变化（>10%）[电气] | 1. 低电压短路阻抗测试仪 [离线]<br>2. 频响法绕组变形测试仪（FRA） [离线]<br>3. 介质损耗仪测电容 [离线]<br>4. 内窥镜检查 [离线] | 横向或纵向比较短路阻抗变化率超标；FRA图谱低频段谐振峰频率大幅偏移（>1%），中高频段图谱相关系数下降明显（Rxy<0.6），即可判断严重变形。内窥镜直接观察绕组外观确认。 | 吊罩检修，检查变形部位，使用压板、楔形垫块重新压紧绕组，严重变形需更换局部或全部绕组。工具：吊车、专用压紧工具、楔块、内窥镜、频响测试仪。 | 提高绕组压紧力，垫块预密实处理；短路阻抗严格匹配；线路侧加装限流电抗器降低短路电流。 | 若变形轻微且短路阻抗等参数未超标，可加强监视，继续运行，但需记录在案并缩短试验周期。 | 加剧绝缘磨损，引发匝间短路，最终造成主绝缘击穿。 | DL/T 1093-2018 《电力变压器绕组变形的频响法检测导则》；CIGRE TB 342 《Mechanical Condition Assessment of Transformer Windings》 |  | 每年进行至少一次短路阻抗及频响法测试，每次短路事故跳闸后必须检测。 | 绕组严重倒塌或扭曲导致恢复成本高于整机更换成本，或变形已导致不可恢复的绝缘损伤，判为报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组接头过热 | 电气/热 | 一般 | 连接螺栓松动、分接开关触头接触不良或焊接面氧化，导致接触电阻增大，局部过热。 | 油色谱总烃及乙烷、乙烯增高，CO和CO2可能增高，红外检测接头部位温度异常升高，直流电阻略微偏大或波动。 | 1. 直流电阻测试值（故障相偏大，且与历史值比较有明显变化）[电气]<br>2. 红外热像温差（与同部位其他相温差>10K）[物理]<br>3. 油中气体总烃含量（>150ppm注意）[化学] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 红外热成像仪 [在线/带电]<br>3. 油色谱分析 [离线/在线] | 红外测温发现套管接线板或分接开关位置异常热点（温差>10K）；直流电阻测试三相不平衡且某相略有增大，且接触电阻测试不合格。结合油色谱总烃增长可判。 | 停电，紧固连接螺栓，打磨接触面，涂导电膏；若为分接开关触头，需更换触头弹簧或整体更换。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、回路电阻测试仪。 | 安装时用力矩扳手按标准力矩紧固，接合面涂抹导电复合脂防止氧化；定期红外检测。 | 若发现严重过热，可降低负荷运行，并加强通风，临时用风机辅助散热，待停电处理。 | 加速绝缘油及绝缘纸老化，螺栓熔断，接头烧毁引发短路。 | DL/T 664-2016 《带电设备红外诊断应用规范》；IEC 60076-7 《电力变压器负载导则》 |  | 每季度进行红外精确测温，每年测直流电阻。 | 若接头烧熔，连接部件无法修复，且涉及绕组引线内部断开，则绕组需报废或大修。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组局部放电 | 绝缘 | 轻微 | 绝缘内部存在气隙、杂质或尖端，在高场强下产生局部击穿但未形成贯穿性放电。 | 局部放电量超标，超声波局放检测有特征信号，油中溶解氢气、甲烷逐步增高，无短路故障。 | 1. 视在放电量（>500pC注意，>1000pC严重）[电气]<br>2. 超声波信号幅值及频次 [物理]<br>3. 油中氢气含量（>30ppm注意）[化学] | 1. 局放测试仪（电测法、超声波法） [离线/带电]<br>2. 油色谱分析 [在线/离线]<br>3. 超声波局放传感器及巡检仪 [带电] | 局放测试视在放电量超过注意值，同时相位分布图谱（PRPD）显示绝缘内部放电特征；超声波局放定位在高压绕组部位；油色谱氢气、甲烷升高但无乙炔。 | 根据局放定位结果，若在表面，吊罩清理绝缘表面的金属颗粒或毛刺，补涂绝缘漆；若内部，需更换局部绝缘件或返厂处理。工具：局放检测仪、绝缘漆、砂纸。 | 严格控制绝缘件制造质量，真空注油，脱气处理，防止气泡残留；降低油中颗粒度。 | 降低运行电压（调整分接）或暂时退出运行，若不能停电则缩短在线监测间隔，密切关注。 | 长期局放加速绝缘老化，最终形成短路。 | GB/T 7354-2018 《局部放电测量》；IEC 60270 《局部放电测量》 |  | 结合年度预试进行局放试验，油色谱月度跟踪氢气变化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线绝缘老化、受潮或制造缺陷导致匝间绝缘击穿，形成短路环路，电流剧增烧毁绕组。 | 油温异常升高，瓦斯继电器动作（轻瓦斯或重瓦斯），差动保护动作，油色谱分析中特征气体（乙炔、氢气）突增。 | 1. 直流电阻不平衡率（相间≤2%，线间≤1%）[电气]<br>2. 油中溶解气乙炔含量（C2H2>1ppm注意，C2H2>5ppm严重）[化学]<br>3. 短路电抗变化率（>2%）[电气] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 油色谱在线监测装置 [在线]<br>3. 低电压短路阻抗测试 [离线]<br>4. 频响法（FRA）绕组变形测试 [离线] | 若直流电阻三相不平衡超标且对应相偏低；油色谱乙炔超标且总烃高；低电压短路阻抗变化率>2%并与历史数据比较有明显变化，可判定为匝间短路。结合FRA图谱中频段谐振点位移可定位。 | 吊芯（吊罩）检查，剥除故障匝绝缘，更换烧损导线，重新包扎匝绝缘，浸漆烘干。所需工具：吊车、真空滤油机、匝间绝缘纸、绝缘漆、直流电阻测试仪、卷线机。 | 加强油务监督，定期进行油色谱分析；避免出口短路冲击；安装在线局部放电监测。 | 对于轻微匝间短路（仅涉及1-2匝），可临时将其短接跳通（甩掉故障匝），相应调整调压分接，限负荷运行至检修期。 | 可能导致相间短路，绕组变形，变压器烧毁。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》；IEC 60076-3 《电力变压器绝缘水平》 |  | 日常巡检每周检查油温、油位、瓦斯继电器有无气体，取样周期：220kV及以上每月一次油色谱。维护要点：检查冷却系统、清理呼吸器硅胶。 | 运行年限超过25年，且多次发生匝间短路；或直流电阻不平衡率永久性超标且无法修复；或累计短路电流冲击次数超过规定阈值（如超过设计允许的60%次）。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组断线 | 电气/机械 | 危急 | 绕组接头焊接不良、短路电动力拉扯或导线机械疲劳导致导线完全断开，电流无法通过。 | 差动保护动作跳闸，绕组所在相电压电流异常，油中溶解气体可能出现局部放电特征（氢气、甲烷增高），故障相直流电阻无穷大或极大。 | 1. 直流电阻值（某相无穷大或远超正常）[电气]<br>2. 变比误差（断线相无变比或严重偏差）[电气]<br>3. 绕组电容变化 [电气] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 变压比测试仪 [离线]<br>3. 绕组绝缘电阻及介损仪 [离线] | 直流电阻测试某相开路；变比测试仪判定该相无输出。结合吊芯检查发现焊接点脱落或断线。 | 吊芯检查，找到断点，清理断口，使用磷铜焊条气焊重焊，或更换损坏导线，修后烘干。工具：焊枪、铜焊条、绝缘纸板、滤油机、直流电阻仪。 | 提高绕组压紧力，保证引线夹持牢固；出厂做全电流冲击试验；投运后定期进行绕组分接开关切换试验关注接触电阻。 | 若为引出线断线且无法立即吊芯，可尝试在外部接线板跨接临时线，但必须停用，作为应急恢复部分供电用，需立即安排停运检修。 | 引发相间电弧，绝缘油急剧裂解，可能导致油箱爆炸。 | DL/T 572-2021 《电力变压器运行规程》；IEEE C57.12.00 《液浸式配电、电力及调压变压器一般要求》 |  | 巡检时监听本体噪音是否有异常异响，接头红外测温。 | 若断线发生在内部不可及处且无法更换整绕组，或维修成本超过整机价值50%，予以报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不严、呼吸器硅胶失效或储油柜胶囊破损，导致水分侵入变压器油及固体绝缘，降低绝缘强度。 | 绝缘电阻显著下降，吸收比减小，变压器油耐压降低，油微水值超标，绕组介损tanδ增大。 | 1. 绝缘电阻吸收比（R60/R15<1.3）[电气]<br>2. 油介损 tanδ（90℃时>0.5%）[化学]<br>3. 油微水含量（>25ppm）[化学]<br>4. 绕组介损 tanδ（20℃时>0.8%）[电气] | 1. 绝缘电阻测试仪（2500V/5000V兆欧表） [离线]<br>2. 油耐压测试仪 [离线]<br>3. 微水测试仪（库仑法） [离线]<br>4. 介质损耗测量仪 [离线] | 若绝缘电阻及吸收比较上次试验降低30%以上，同时油微水超过注意值（25ppm），绕组介损加大且绝缘纸聚合度下降，可诊断为整体受潮。 | 热油循环干燥：使用真空滤油机对本体油进行长时间加热循环过滤脱水。若严重则需吊罩，抽真空，通入干燥空气对绕组进行干燥，更换干燥剂。工具：真空滤油机、加热器、真空泵、露点仪。 | 定期更换呼吸器硅胶，保持储油柜胶囊完好，做好密封面紧固和防雨，长时停运变压器应保持油位并定期巡检。 | 投运前可使用在线除湿装置或将变压器短时空载运行加热除湿。若油质不合格，先离线滤油处理后投运。 | 绝缘击穿，发展为匝间或相对地短路。 | IEC 60422 《电气设备中的矿物绝缘油维护监督指南》；GB/T 7595-2017 《运行中变压器油质量》 |  | 每周检查吸湿器硅胶颜色（蓝变粉红则更换），每月检测油面温度下油样微水。 | 若绝缘纸聚合度降至250以下且大面积绝缘老化受潮，不可恢复，则建议报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组变形 | 机械 | 严重 | 运输冲撞、近区短路产生巨大电动力（径向、轴向）使绕组扭曲、鼓包或倒塌，机械结构受损。 | 短路阻抗变化，绕组电容量变化，频响曲线谐振点偏移，可能伴随油中气体产生，重瓦斯保护区可能动作。 | 1. 低电压短路阻抗变化率（纵比>2%，横比>2.5%）[电气]<br>2. 频响函数（FRA）谐振点频率偏移程度 [物理]<br>3. 绕组电容量变化（>10%）[电气] | 1. 低电压短路阻抗测试仪 [离线]<br>2. 频响法绕组变形测试仪（FRA） [离线]<br>3. 介质损耗仪测电容 [离线]<br>4. 内窥镜检查 [离线] | 横向或纵向比较短路阻抗变化率超标；FRA图谱低频段谐振峰频率大幅偏移（>1%），中高频段图谱相关系数下降明显（Rxy<0.6），即可判断严重变形。内窥镜直接观察绕组外观确认。 | 吊罩检修，检查变形部位，使用压板、楔形垫块重新压紧绕组，严重变形需更换局部或全部绕组。工具：吊车、专用压紧工具、楔块、内窥镜、频响测试仪。 | 提高绕组压紧力，垫块预密实处理；短路阻抗严格匹配；线路侧加装限流电抗器降低短路电流。 | 若变形轻微且短路阻抗等参数未超标，可加强监视，继续运行，但需记录在案并缩短试验周期。 | 加剧绝缘磨损，引发匝间短路，最终造成主绝缘击穿。 | DL/T 1093-2018 《电力变压器绕组变形的频响法检测导则》；CIGRE TB 342 《Mechanical Condition Assessment of Transformer Windings》 |  | 每年进行至少一次短路阻抗及频响法测试，每次短路事故跳闸后必须检测。 | 绕组严重倒塌或扭曲导致恢复成本高于整机更换成本，或变形已导致不可恢复的绝缘损伤，判为报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组接头过热 | 电气/热 | 一般 | 连接螺栓松动、分接开关触头接触不良或焊接面氧化，导致接触电阻增大，局部过热。 | 油色谱总烃及乙烷、乙烯增高，CO和CO2可能增高，红外检测接头部位温度异常升高，直流电阻略微偏大或波动。 | 1. 直流电阻测试值（故障相偏大，且与历史值比较有明显变化）[电气]<br>2. 红外热像温差（与同部位其他相温差>10K）[物理]<br>3. 油中气体总烃含量（>150ppm注意）[化学] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 红外热成像仪 [在线/带电]<br>3. 油色谱分析 [离线/在线] | 红外测温发现套管接线板或分接开关位置异常热点（温差>10K）；直流电阻测试三相不平衡且某相略有增大，且接触电阻测试不合格。结合油色谱总烃增长可判。 | 停电，紧固连接螺栓，打磨接触面，涂导电膏；若为分接开关触头，需更换触头弹簧或整体更换。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、回路电阻测试仪。 | 安装时用力矩扳手按标准力矩紧固，接合面涂抹导电复合脂防止氧化；定期红外检测。 | 若发现严重过热，可降低负荷运行，并加强通风，临时用风机辅助散热，待停电处理。 | 加速绝缘油及绝缘纸老化，螺栓熔断，接头烧毁引发短路。 | DL/T 664-2016 《带电设备红外诊断应用规范》；IEC 60076-7 《电力变压器负载导则》 |  | 每季度进行红外精确测温，每年测直流电阻。 | 若接头烧熔，连接部件无法修复，且涉及绕组引线内部断开，则绕组需报废或大修。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组局部放电 | 绝缘 | 轻微 | 绝缘内部存在气隙、杂质或尖端，在高场强下产生局部击穿但未形成贯穿性放电。 | 局部放电量超标，超声波局放检测有特征信号，油中溶解氢气、甲烷逐步增高，无短路故障。 | 1. 视在放电量（>500pC注意，>1000pC严重）[电气]<br>2. 超声波信号幅值及频次 [物理]<br>3. 油中氢气含量（>30ppm注意）[化学] | 1. 局放测试仪（电测法、超声波法） [离线/带电]<br>2. 油色谱分析 [在线/离线]<br>3. 超声波局放传感器及巡检仪 [带电] | 局放测试视在放电量超过注意值，同时相位分布图谱（PRPD）显示绝缘内部放电特征；超声波局放定位在高压绕组部位；油色谱氢气、甲烷升高但无乙炔。 | 根据局放定位结果，若在表面，吊罩清理绝缘表面的金属颗粒或毛刺，补涂绝缘漆；若内部，需更换局部绝缘件或返厂处理。工具：局放检测仪、绝缘漆、砂纸。 | 严格控制绝缘件制造质量，真空注油，脱气处理，防止气泡残留；降低油中颗粒度。 | 降低运行电压（调整分接）或暂时退出运行，若不能停电则缩短在线监测间隔，密切关注。 | 长期局放加速绝缘老化，最终形成短路。 | GB/T 7354-2018 《局部放电测量》；IEC 60270 《局部放电测量》 |  | 结合年度预试进行局放试验，油色谱月度跟踪氢气变化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组主绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 绕组对铁心或油箱之间的主绝缘由于老化、受潮、杂质或过电压发生贯穿性击穿。 | 差动保护、重瓦斯保护瞬间动作跳闸；绝缘电阻测试为零；油色谱突发大量乙炔和氢气；可能伴随油箱变形或压力释放阀动作。 | 1. 绝缘电阻（对地为零）[电气]<br>2. 油中乙炔（C2H2>10ppm）[化学]<br>3. 绕组介损 tanδ（击穿后无法测量）[电气] | 1. 绝缘电阻测试仪 [离线]<br>2. 油色谱分析 [在线/离线]<br>3. 绕组变形测试 [离线] | 重瓦斯或差动保护动作且故障录波显示永久性接地故障；停运后绝缘电阻为零；油色谱乙炔严重超标，综合分析判断为对地主绝缘贯穿性放电。 | 吊罩检查绝缘击穿点，清理碳化通道，重包主绝缘并干燥，必要时更换围屏或角环。若多通道损坏则需更换绕组。工具：吊车、真空滤油机、主绝缘纸板、绝缘成型件、干燥设备。 | 严格控制绝缘件质量，保持油质洁净，避免受潮；定期测量绝缘电阻和介损，加强过电压保护。 |  | 引发电弧导致油箱破裂、火灾，变压器完全损坏。 | DL/T 596-2021；IEC 60076-3 |  | 定期试验绝缘电阻、介损，当历史趋势明显下降时安排检修。 | 若击穿范围过大无法局部修复，或修复后绝缘水平无法恢复至出厂值80%，予以报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期高温或过负荷运行使绝缘纸纤维素降解，机械强度丧失、电气强度下降。 | 油中糠醛升高，CO和CO2持续增高；绝缘纸聚合度测试显著降低；绕组介损增大。 | 1. 绝缘纸聚合度（DP<250）[化学]<br>2. 油中糠醛（>0.5mg/L）[化学]<br>3. 绕组热点温度（超过限值6K以上）[物理] | 1. 油糠醛测试 [离线]<br>2. 介损测量 [离线]<br>3. 光纤测温或绕组温控仪 [在线] | 糠醛含量超过注意值且绝缘纸取样聚合度低于250，同时绕组热点温度长时间偏高，综合判定绝缘严重老化。 | 无法恢复绝缘性能，需更换全部高压绕组或返厂重绕。辅助系统改造：加强冷却。工具：吊车、绕线机、全套绝缘材料。 | 严格控制负载，避免长期过负荷；改善冷却条件；用耐高温绝缘纸升级。 | 降低负荷运行，增加冷却，缩短试验周期监督运行。 | 可能发展为匝间短路或主绝缘击穿。 | IEC 60450《新的和老化的纤维素电气绝缘材料聚合度测量》；DL/T 984-2018《油浸式变压器绝缘老化判据导则》 |  | 每2年检测一次油中糠醛，大修时取样测聚合度。 | 运行年限超过30年且聚合度低于200，或糠醛严重超标且绕组出现脆化，不可靠运行，判废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组油道堵塞 | 热/机械 | 一般 | 绝缘件碎屑、油泥或异物堵塞绕组内部油道，局部油流不畅导致散热不良，发生局部过热。 | 上层油温正常但绕组热点温度异常高；红外测温显示绕组区域局部高温；油色谱总烃增长。 | 1. 绕组热点温度（与计算值偏差>10K）[物理]<br>2. 总烃（>150ppm）[化学]<br>3. 油流路径超声检测流量下降 [物理] | 1. 光纤测温或绕组热点估算 [在线]<br>2. 油色谱 [离线/在线]<br>3. 内窥镜或油流检查 [离线] | 绕组热点温度异常且与负荷不匹配；油色谱总烃上升但无乙炔；内窥镜发现油道被挡。 | 吊罩清理，使用压缩空气或清洗油冲洗油道，取出异物，更换部分垫块。工具：吊车、专用冲洗设备、内窥镜。 | 新变压器安装前冲洗油道，防止杂物遗留；加强油维护，减少油泥；定期做热成像检查。 | 以降低负荷方式暂时降低热点温度，加强色谱监测频率。 | 长期局部过热加速绝缘老化，引发匝间故障。 | IEC 60076-7；DL/T 572-2021 |  | 每年用红外热像仪及热点温度计算比对绕组温度场。 | 若堵塞造成绝缘碳化且绕组受严重损伤，修复价值低，则报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组振动与松动 | 机械 | 一般 | 垫块收缩、压钉未压紧或多次短路冲击导致绕组轴向/幅向压紧力不足，运行中产生异常振动。 | 本体噪声增大，振动超标，频响曲线变化但短路阻抗基本不变，油中可能出现少量可燃气体。 | 1. 油箱表面振动幅值（>200μm）[物理]<br>2. 频响曲线低频谐振峰轻微偏移 [物理] | 1. 振动测试仪 [带电]<br>2. 频响法测试 [离线]<br>3. 超声波局放（排除放电） [带电] | 振动幅度超过允许值，频谱以100Hz及其倍频为主；频响测试与历史相比无严重变形特征；未发现电故障迹象，判断为压紧松动。 | 吊罩检查，重新打入楔形垫块，旋紧压钉，锁紧螺母，必要时更换老化垫块。工具：力矩扳手、压钉专用扳手、绝缘垫块。 | 出厂时采用恒定压紧力设计，垫块预密实化，运输后按规定复紧压钉；运行中避免频繁严重短路。 | 暂不处理时，加强振动监测，缩短试验周期，限制满载运行。 | 持续松动加剧绝缘磨损，最终发展为绕组变形或短路。 | DL/T 1093-2018；CIGRE TB 342 |  | 每次检修测量压钉力矩，每季度测振动。 | 若无法通过压紧恢复稳定，或绕组结构已产生不可逆变形，则需更换绕组。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 高压绕组油流带电放电 | 绝缘/化学 | 轻微 | 变压器油在强迫循环冷却下快速流动，油与绝缘表面摩擦产生静电，积累后发生沿面放电。 | 油色谱氢气、甲烷缓慢升高，局部放电量小但稳定；超声波可检测到间歇性放电信号。 | 1. 油流带电倾向（>100pC/mL）[电气]<br>2. 油中氢气（>30ppm）[化学]<br>3. 介损微量变化 [电气] | 1. 油流带电倾向测试 [离线]<br>2. 局放及超声波检测 [带电]<br>3. 油色谱 [在线/离线] | 无过热特征，仅氢气、甲烷升高，局部放电量小且随油泵启停变化，油流带电测试倾向超标，可判断为油流带电放电。 | 添加静电消除添加剂（如苯并三氮唑），降低油流速，或改为自冷/风冷方式。工具：添加剂注入装置。 | 控制设计的油流速度低于规定值；使用高电导率的变压器油；减少直角弯头。 | 短时停运强迫冷却器，依靠自然冷却低负荷运行。 | 长期放电损坏绝缘，发展为严重局放或短路。 | IEC 60270；CIGRE TB 170《Static Electrification in Power Transformers》 |  | 监测油泵运行参数，油色谱定期跟踪H2趋势。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 低压绕组 | 绕组 | 匝数较少的绕组，连接至低电压侧，承载较大的负荷电流。 | 否 | 主变压器 - 低压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组导线绝缘老化、破损或油中杂质导致匝间绝缘击穿，形成短路环。短路电流在短路匝内产生巨大热量和电动力，进一步烧毁绝缘并引发更多匝短路，最终可能导致绕组变形、烧断。 | 油温异常升高，轻瓦斯动作，油中溶解气体分析（DGA）特征气体（乙炔）迅速增长，局部放电量增大，变压器内部有异常电磁声，差动保护可能动作。 | 绕组直流电阻三相不平衡度＞2%[电气]；绝缘电阻＜100 MΩ（1000V摇表）[电气]；油中乙炔含量＞5 µL/L[化学]，总烃＞150 µL/L[化学]；局部放电量＞500 pC[电气]；上层油温升超过铭牌值15 K[物理]。 | 油中溶解气体分析（DGA）[在线][离线]；绕组直流电阻测试[离线]；绝缘电阻测量[离线]；局部放电检测[在线][带电]；红外测温[在线]；变比试验[离线]。 | 三相直流电阻不平衡率超过2%，且DGA显示乙炔＞5 µL/L、总烃显著增长，可判定匝间短路。结合变比试验偏差＞0.5%、低压短路阻抗变化＞2%，以及局部放电超声波定位可确认具体故障位置。 | 1. 停役、排油；2. 吊芯或吊罩检查；3. 拆除铁芯压板及围屏，暴露出故障低压绕组；4. 逐匝检查短路点并剥除烧焦绝缘；5. 用同规格导线更换损伤匝，补包绝缘，或整体更换低压绕组；6. 真空干燥、真空滤油；7. 重新组装，试验合格后投入运行。工具：真空滤油机、绕组绕线机、直流电阻测试仪、绝缘材料、耐压试验仪、吊车。 | 加强变压器油质监督，定期滤油防止含水量超标；定期测量绕组直流电阻和DGA；避免变压器过负荷运行；加强防雷和操作过电压保护；保证散热良好。 | 降低运行负荷，投入备用冷却器，加强油温监视，缩短DGA取样周期至每天一次，若乙炔＞10 µL/L且持续上升应立即退出运行。 | 匝间短路产生的热和电动力可能损伤相邻绕组、使绝缘纸脆化，导致铁芯局部过热，油质加速劣化，严重时引起相间短路或对地短路，扩大事故。 | GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分 总则》；DL/T 573-2010 《电力变压器检修导则》；DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》；IEC 60076-1:2011 《Power transformers – Part 1: General》。 | 某220kV变电站主变低压侧匝间短路，差动保护动作，油色谱乙炔达48 µL/L，直流电阻三相不平衡度12.3%。吊罩发现低压a相绕组第5‑6匝间烧断，附近绝缘碳化。 日常巡检周期：每日巡视检查变压器声响、油温、油位、冷却系统及有无渗漏油，每月进行一次红外测温检查。维护操作要点：每1-3年进行一次预防性试验，测量低压绕组直流电阻（相间偏差不大于2%）、绝缘电阻、介质损耗因数及油中溶解气体分析（注意乙炔、氢气及总烃含量），对异常数据跟踪分析；发现匝间短路迹象时，立即停运吊芯检查，更换受损匝绝缘，严重时更换绕组。 |  | 报废判定条件：1. 绕组直流电阻相间或线间偏差超过2%且复测确认，经修复后仍未改善；2. 油色谱分析乙炔含量超过注意值（如≥5μL/L）并持续增长，且绕组绝缘击穿部位无法局部修复；3. 短路导致绕组严重变形、绝缘烧损或铁芯损毁，修复成本超过同类新设备价格的50%；4. 累计运行年限超过25年且绝缘严重老化（绝缘纸聚合度检测低于250），出现匝间短路后不建议再修复；5. 经多次匝间短路故障修复，仍频繁发生，整体绝缘可靠性不满足安全运行要求。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 匝间绝缘 | 绕组 | 绕组导线本身或其间的绝缘层（如绝缘漆、纸包绝缘），防止匝间或层间短路。 | 是 | 主变压器-匝间绝缘 | 绝缘 | 严重 | 绕组同一绕组的相邻匝之间绝缘因电、热、机械应力或污染等原因发生损坏，导致匝间短路。短路环内产生巨大短路电流，造成局部过热，加速绝缘劣化，最终引发线圈烧毁或相间短路。常见机理包括：过电压冲击、长期过载导致绝缘热老化、制造或检修时匝间绝缘受损、油质劣化含腐蚀性物质。 | 1. 油中溶解气体分析显示乙炔、氢气、总烃含量异常增高；2. 局部放电量明显增大，放电模式呈典型绝缘内部放电；3. 变压器发出断续或连续的“噼啪”声；4. 油温异常升高，油位波动；5. 差动保护、重瓦斯保护可能动作。 | 油中乙炔含量≥5µL/L [化学]；局部放电量≥500pC（1.5倍额定电压下）[电气]；直流电阻相间互差≥2% [电气]；油中总烃相对产气速率>10%/月 [化学]；绕组介损tanδ>0.8%（20℃）[电气] | 油中溶解气体在线监测装置 [在线]；特高频/高频局部放电在线监测 [在线]；绝缘油定期取样试验 [离线]；绕组直流电阻测试 [离线]；绕组变形测试（频率响应法）[离线]；变化比测试和励磁电流测量 [离线] | 三比值法编码呈1 0 2或2 0 2时判断为低能或高能放电性故障，结合局部放电波形（放电相位集中于试验电压峰值附近，放电量稳定）定位为匝间绝缘放电；直流电阻不平衡可确认匝间短路位置。 | 1. 吊罩/吊芯检查；2. 拆除故障绕组外部围带和撑条；3. 逐匝剥离损坏绝缘层，检查导线有无烧伤；4. 若导线未严重损伤，重新包扎匝间绝缘纸并进行浸漆处理；5. 若导线烧损，需更换故障线饼或整个绕组；6. 干燥、浸油、组装后进行全部出厂试验。主要工具：吊车、真空干燥罐、绕线机、绝缘包纸机、滤油机。 | 1. 安装避雷器和浪涌吸收器，限制雷电和操作过电压；2. 严格控制运行负荷，避免长期过载和油温超标；3. 按规定周期进行油色谱分析，注意微量乙炔增长；4. 大修时采用低压脉冲或频率响应法检测绕组变形。 | 立即降低负荷，限制变压器输出功率，同时加强油色谱和局部放电监测频次（如每天一次），若特征参数持续恶化，申请停运检修。 | 匝间短路可能迅速发展为饼间短路、相间短路，导致绝缘油大量裂解，油箱压力骤升甚至爆炸起火；可导致差动保护和轻重瓦斯保护动作跳闸，造成停电事故。 | DL/T 722-2014 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》；GB/T 7354-2018 《局部放电测量》 | 某220kV主变油色谱显示乙炔从0突增至8.5μL/L，超声波局部放电检测发现B相中压绕组附近间歇性放电，持续运行一周后重瓦斯保护动作，吊罩发现B相中压绕组第6-8饼匝间绝缘多处穿孔击穿。 | 日常巡视（每班1次）：监听变压器声响，检查油温、油位、呼吸器及冷却系统；定期试验（按DL/T 596周期）：绝缘油试验（每年1次），简化分析含乙炔关注（220kV及以上每1个月1次），油中气体含量异常时加密至每周1次；绝缘试验（1-3年1次）：绕组电阻、介损、局部放电测量。 | 绕组发生贯穿性短路烧伤，损坏导线截面超过20%且无法局部修复；绝缘纸聚合度降低至150以下，整体脆化严重；修理费用超过同型号新变压器价值的60%；运行年限超过30年且绝缘性能完全无法满足预防性试验标准时，综合判定报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 撑条及垫块 | 绕组 | 构成绕组内部的油道或气道，保证散热介质流通，同时提供机械支撑。 | 是
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油击穿电压降低 | 绝缘 | 严重 | 油中杂质、水分、酸性物质或老化导致绝缘强度下降，电场作用下容易击穿；机理：导电桥、气泡放电或油质劣化。 | 绝缘电阻下降、介质损耗因数增大，耐压试验时放电声音异常，严重时出现局部放电。 | 击穿电压 [电气]（运行中110kV及以下≥30kV，220kV≥35kV，500kV≥40kV）；介损 tanδ(90℃) [电气]（≤0.020）；水分 [化学]（≤25 mg/L） | 绝缘油击穿电压试验仪[离线]；在线局部放电监测[在线]；定期取油样试验[离线] | 若击穿电压低于相应电压等级阈值，且介质损耗因数或微水异常，或重复试验仍不合格，判定油绝缘强度不足；需排除试验设备误差。 | 真空滤油（脱气、脱水、除杂质），使用双级真空滤油机；滤油后静置并重新试验，若仍不合格则更换新油（符合GB 2536）。若多次真空滤油后击穿电压仍低于允许值的80%，且酸值 >0.1 mgKOH/g，tanδ(90℃) >0.05，油色深暗，应报废更换新油。工具：击穿电压测试仪、真空滤油机、油泵。 | 定期油质试验（1次/1~3年，取样测试击穿电压、水分、介损），保持呼吸器有效，防止水分侵入，避免油与空气直接接触，采用全密封储油柜或充氮保护；巡检时检查呼吸器干燥剂颜色。 | 降低变压器负荷，加强油温监视；临时增加一次在线色谱或局放监测。 | 可能导致匝间、相间短路，甚至绕组击穿，扩大为严重电气故障。 | GB/T 7595-2017，DL/T 596-2021，GB/T 507-2002 | 某110kV主变击穿电压降至28kV，滤油后恢复至45kV。 1. 日常巡检周期：每月取样检测击穿电压；<br>2. 维护操作要点：检查油中是否含水分、杂质，立即启用板框式或真空滤油机进行循环过滤脱水；若为老化产物导致，应同时进行吸附再生处理；处理过程中连续监测，直至电压恢复至运行标准以上。 |  | 1. 经过两次真空滤油及吸附再生处理后，击穿电压仍低于设备电压等级所要求的限值（如110kV级设备低于35kV、220kV级设备低于40kV）；<br>2. 油中出现无法滤除的导电性微粒或因老化产生的大量酸渣，导致电气强度不可恢复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油溶解氢气含量超标 | 化学/绝缘 | 一般/严重 | 油中水分或局部放电使油分子裂解产生氢气，也可能因铁锈催化产氢；机理：C-H键断裂。 | 油色谱总烃正常但氢气单项升高，有时伴随甲烷轻微增加，变压器声响无异常；透气速率高可能预示局部放电。 | 氢气（H₂）浓度 [化学]（注意值150 μL/L，绝对产气速率>10 mL/d）；总烃 [化学]（正常） | 油中溶解气体色谱分析[离线]；在线溶解气体监测装置[在线]；定期油样采集 | H₂>150μL/L且总烃无明显增长，结合湿度、局部放电测量；若产气速率平稳且无乙炔，可能为受潮或局部放电，使用三比值法或Duval三角形辅助判断。 | 确认故障源后进行处理：若受潮，则更换呼吸器硅胶并真空热油循环干燥；若局部放电，吊罩查找放电点（如铁心接地、尖角放电）并修复，重新滤油。若氢气长期居高不下且伴随乙炔或总烃急剧增长，油已受严重放电污染，经多次脱气仍无法降至注意值以下，应更换新油。工具：色谱仪、真空滤油机、介质损耗测试仪。 | 定期色谱分析（330kV及以上每半年，220kV及以下每年），保持套管、储油柜密封，防止水分渗入；变压器安装在线色谱可早期预警；检查呼吸器每月。 | 增加色谱测试频率至每1~2周一次，严密监视产气速率；如速率稳定且无乙炔，可观察运行。 | 长期发展可能导致绝缘纸老化加速，一旦出现乙炔即发展为危急放电故障。 | DL/T 722-2014，GB/T 7252-2001 | 某220kV主变氢气持续上升至210μL/L，吊罩发现铁心多点接地，处理并滤油后降至20μL/L。 1. 日常巡检周期：每季度至少进行一次油中溶解气体分析（DGA）；若接近注意值，缩短为每月一次；<br>2. 维护操作要点：确认氢气来源，排除水分和局部发热；对油进行真空脱气处理；检查并处理变压器内部可能存在的局部放电或受潮缺陷，加强干燥和密封。 |  | 1. 经脱气、干燥及缺陷消除处理后，氢气含量仍持续超过注意值（150μL/L），且产气速率呈指数增长，无法通过运维手段控制；<br>2. 油中出现大范围不可逆的化学降解，伴随总烃及其他特征气体同步异常，综合判断油质已劣化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油酸值超标（油老化） | 化学/绝缘 | 一般/严重 | 油与氧气在温度作用下发生氧化，生成有机酸，腐蚀金属并促进绝缘纸老化，产生油泥。 | 油颜色由淡黄变为深褐色，透明度下降，出现刺鼻酸味，介质损耗因数增大。 | 酸值 [化学]（运行中油 ≤0.1 mgKOH/g，投运前 ≤0.03 mgKOH/g）；界面张力 [物理]（≥19 mN/m） | 酸值滴定法[离线]；界面张力仪[离线]；油样目视检查 | 酸值 >0.1 mgKOH/g 且界面张力 <19 mN/m 或 tanδ 明显升高，判断油已严重老化，非单一指标异常。 | 更换新油或进行吸附再生处理：通过吸附剂（如活性白土、硅胶）过滤处理，恢复酸值；现场可用移动式再生设备。若酸值 >0.3 mgKOH/g，或界面张力 <15 mN/m，且油泥多、tanδ>0.1，再生处理无法改善，应报废更换新油。工具：酸值测定仪、再生滤油机。 | 控制运行油温不超过85℃，采用全密封油系统，加装热虹吸净油器或充氮保护，防止油与空气接触；每2~3年进行酸值、界面张力、颜色试验；巡检注意油位计内油色。 | 若酸值略超，可投入连续再生装置运行，延长换油周期；加强油温监控。 | 酸性物质加速固体绝缘降解，降低机械强度和介电强度，最终导致变压器寿命终结。 | GB/T 7595-2017，GB/T 7596-2017，IEC 60422 | — 1. 日常巡检周期：每半年检测一次酸值和界面张力，运行超过15年的变压器每季度检测；<br>2. 维护操作要点：酸值超标但≤0.3mgKOH/g时，采用吸附剂（如活性白土）再生处理；若>0.3mgKOH/g，需整换新油或进行在线再生净化；同时加强散热管理，降低运行油温。 |  | 1. 运行中油酸值超过0.5mgKOH/g，且界面张力低于19mN/m，表明深度老化；<br>2. 经再生处理后酸值仍无法降至0.1mgKOH/g以下，或油泥大量析出，堵塞油道，无法保障绝缘和散热；<br>3. 油品使用年限超过20年，且上述老化指标不可逆转。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油微水含量超标（受潮） | 绝缘/化学/环境 | 严重 | 呼吸器失效、密封件老化或油枕胶囊破损导致大气水分进入，水与油形成乳浊或溶解态，降低绝缘强度，促进纤维素水解。 | 绝缘电阻下降、介质损耗因数增大、击穿电压下降；冬季呼吸器常有结冰，瓦斯继电器可能积气。 | 水分含量 [化学]（投运前≤10 mg/L，运行中330kV及以下≤25 mg/L，500kV≤15 mg/L） | 卡尔·费休水分测定仪[离线]；在线微水传感器[在线]；定期取油样 | 水分 >25 mg/L 且击穿电压低于标准值，结合暴露环境或呼吸器失效历史，判定受潮；必要时配合绝缘电阻比较。 | 更换失效的呼吸器干燥剂，修复密封点；使用热油循环真空干燥处理，期间加热至60~70℃，真空脱水；滤油前取油样复检。若水分长期无法降低且处理后的油仍不能恢复绝缘性能，应更换新油。工具：真空滤油机、水分测试仪。 | 定期巡检呼吸器，硅胶变色即更换，检查储油柜胶囊气密性，保持变压器密封良好；秋冬季加强巡检呼吸器，每季度取油样检测微水；更换干燥剂后记录。 | 若含水量略高，可增加在线干燥器运行，降低负荷；必要时申请停电滤油。 | 可能引发匝间短路，严重时导致变压器烧损。 | GB/T 7595-2017，DL/T 596-2021 | — 1. 日常巡检周期：每月从本体和套管取样检测微水，潮湿季节或呼吸器硅胶变色频繁时加密为每周；<br>2. 维护操作要点：立即更换失效的呼吸器干燥剂，检查并修复密封泄漏点；采用真空滤油机进行热油循环脱水，温度控制在60～70℃；严重受潮时需结合变压器的现场干燥处理。 |  | 1. 经真空热油循环及干燥处理后，油中微水仍高于限值（如220kV级设备>25mg/L），或出现游离水、乳化现象；<br>2. 因变压器固体绝缘严重受潮，油质与绝缘纸均发生不可逆水解劣化，从油中可检测到大量糠醛，此时绝缘油即使换新也无法恢复整体绝缘，该批次受污染油应报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油介质损耗因数超标 | 绝缘/化学 | 一般/严重 | 油中极性杂质、老化产物、有机金属化合物或微生物滋生引起介损增大，在交流电场下产生附加发热，加速老化。 | 介质损耗因数测试值超标，变压器温升偏高，绝缘电阻偏低。 | 介质损耗因数 tanδ (90℃) [电气]（投运前≤0.005，运行中≤0.020；220kV及以下允许0.04） | 高压西林电桥或介损测试仪[离线]；结合油样取样 | tanδ(90℃) >0.02 且酸值正常、水分合格时，可能是极性物质污染，可通过体积电阻率进一步确认；若与酸值同超标，属老化。 | 轻度超标可采用吸附剂再生处理（如硅胶柱）；若tanδ(90℃) >0.1且无法通过再生降至0.04以下，应更换新油。工具：介损测试仪、再生装置。 | 防止油与含铜合金接触发生催化，保持油温正常，使用抗氧化剂；每次预防性试验测量介损，大修时测。 | 增加试验频率，若 tanδ 稳定不上升可监视运行；加强油温控制。 | 导致绝缘发热，加剧热老化，可能引起热击穿。 | GB/T 5654-2007，GB/T 7595-2017 | — 1. 日常巡检周期：每季度检测tanδ（90℃），对老旧设备或发生过热故障的变压器加密至每月一次；<br>2. 维护操作要点：判断是极性杂质、油泥还是微生物导致；采用吸附再生（如硅胶、活性氧化铝）或移动式再生装置进行净化；对油进行彻底脱气和脱水。 |  | 1. 经吸附再生处理后，90℃下的tanδ仍大于0.1，且无法通过更换吸附剂或延长处理时间改善；<br>2. 油中出现胶体状油泥，颜色显著加深，伴随酸值和界面张力严重劣化，无法通过现有手段恢复绝缘性能。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油总烃异常（热故障） | 热/化学 | 严重/危急 | 铁心多点接地、分接开关接触不良、绕组过热或漏磁等导致局部油温升高，油裂解产气，主要为甲烷、乙烷、乙烯和氢气。 | 油色谱总烃快速增长，瓦斯继电器可能报警，红外测温显示油箱局部温度升高，油色可能变深。 | 总烃浓度 [化学]（注意值150 μL/L）；绝对产气速率 [化学]（隔膜式 >6 mL/d）；CO、CO₂比值辅助判断 | 离线油色谱分析[离线]；在线溶解气体监测[在线]；红外测温[在线] | 总烃 >150μL/L 且产气速率超注意值，用三比值法判断为热故障（如0XX、2XX）。若总烃升高伴随CO、CO₂升高，判断涉及固体绝缘。 | 停运检修：打开人孔检查铁心接地、分接开关触头、引线接头等，修复故障点；然后对油进行真空脱气处理。若总烃长期无法降低，且伴随乙炔或纸绝缘劣化标志，经维修后油中溶解气体仍残留过高，应彻底更换新油。工具：色谱仪、红外热像仪、真空滤油机。 | 定期色谱分析（每1年一次，重要变压器半年），使用红外测温监测接头温升（每季度一次），安装在线总烃监测装置。 | 如产气速率平稳且总烃未突增，可降低负荷并缩短色谱试验至每月一次，监视运行；若产气急剧增长立即停运。 | 可能发展为电弧放电，烧毁绝缘，引发火灾。 | DL/T 722-2014，GB/T 7252，DL/T 596 | 某220kV主变总烃升至280μL/L，三比值判断高温过热，停电检查发现低压套管引线接头熔蚀。 1. 日常巡检周期：DGA发现总烃超过150μL/L时，立即缩短检测周期至每周或每3天一次，并跟踪产气速率；<br>2. 维护操作要点：结合三比值法判断过热温度，进行红外测温及铁心、绕组检查；若为轻微过热，部分换油、脱气并加强冷却；若为严重过热，须停电处理缺陷后，对油进行脱气或再生。 |  | 1. 因严重过热导致总烃含量急剧增长，其值超过3000μL/L，且产气速率维持高位，表明变压器内部存在不可隔离的固体绝缘过热；<br>2. 故障处理后，油中总烃仍无法通过脱气降至注意值以下，或油已出现结焦、炭化微粒，对绝缘构成永久性威胁。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油乙炔含量异常（放电故障） | 电气/化学 | 危急 | 电弧放电或火花放电产生乙炔，常见于匝间短路、相间短路、分接开关飞弧、悬浮电位放电等。 | 油色谱乙炔突然出现并快速增长，瓦斯保护动作，变压器重瓦斯跳闸，油色变黑，有可燃气体逸出。 | 乙炔（C₂H₂）浓度 [化学]（注意值1 μL/L；增长至5 μL/L为严重）；总烃 | 在线DGA[在线]；离线色谱[离线]；瓦斯继电器气体分析[离线] | 乙炔≥1μL/L即需高度关注，若>5μL/L且产生速率快，三比值判断为电弧放电（1X2等），结合电气试验（直流电阻、变比）定位。必须立即停运确认。 | 停运后放油，吊罩查找放电点，修复或更换损坏的绕组、绝缘件，处理引线；若油已严重碳化、酸值飙升，不可再生，必须更换新油并彻底清洗内部，否则可真空脱气处理。工具：色谱仪、直流电阻测试仪、滤油机。 | 定期色谱检测，保证绝缘距离，预防雷电过电压，进行绝缘预防性试验。 | 色谱发现乙炔后，缩短试验周期至每日或每周，同时准备停电检修；一旦确认乙炔含量异常，必须立即停运。 | 可能引发变压器爆炸、火灾，造成严重设备损坏。 | DL/T 722-2014，GB/T 7252 | 某110kV主变乙炔一夜升至12μL/L，随即重瓦斯跳闸，检查发现高压引线对箱壁电弧放电。 1. 日常巡检周期：一旦检出乙炔，立即每日或每12小时取样跟踪，关注乙炔及氢气的动态变化；<br>2. 维护操作要点：立即排查并切除外部过电压隐患，进行局部放电定位和超声定位，确认放电类型；轻度悬浮放电可结合停电紧固屏蔽；严重放电须停运更换故障部件，并对油进行真空脱气和吸附处理，去除放电产生的游离碳和气体。 |  | 1. 油中乙炔含量超过10μL/L且持续快速上升，或经故障排除、脱气处理后再次迅速产生，表明存在无法根治的绝缘损伤；<br>2. 放电故障导致油中碳粒和金属微粒严重污染，颗粒度超标且无法通过滤油恢复，绝缘油已不可逆劣化，须报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 绝缘油颗粒度污染 | 机械/绝缘 | 轻微/一般 | 制造、安装或运行中产生的纤维、金属屑、碳粒等固体杂质悬浮于油中，降低绝缘强度并可能在强场区形成导电桥。 | 击穿电压分散性大，油外观浑浊或底部有沉淀，颗粒度计数超标。 | 颗粒度等级 [物理]（NAS 1638 级，运行油一般不大于8级，或≥5μm颗粒数 ≤1600个/10mL） | 颗粒度计数器（激光颗粒度仪）[离线]；油样采集后实验室检测 | 颗粒度等级超出DL/T 1096限值，且击穿电压低的分散性大，排除取样污染后，判定颗粒污染。 | 进行高精度滤油，使用精密滤芯（≤1μm），循环过滤至颗粒度合格；严重时需多次过滤并清理油箱。若多次过滤仍不改善，可能源于器身内部持续产生颗粒，需换油并查明根源。工具：颗粒度计数仪、精密滤油机。 | 安装在线精密滤油器，注入新油前清洗管道，保证密封，防止外来杂质进入；新油注入前及大修后测试颗粒度，运行中每2年抽检；检查过滤器前后压差。 | 密切监视击穿电压，如仍在合格范围内，可计划安排滤油。 | 加剧绝缘表面放电，可能演变成局部放电或击穿。 | DL/T 1096-2008，GB/T 7595 | — 1. 日常巡检周期：每年至少一次进行油中颗粒度检测，并按NAS 1638或ISO 4406标准评级；检修后或换油后必须复测；<br>2. 维护操作要点：立即投入全流量精密滤油器（过滤精度≤1μm）进行循环过滤；检查油箱内部有无磨损金属屑、纤维物及密封件碎屑，排除污染源；必要时配合热油循环冲洗。 |  | 1. 循环过滤后，油中颗粒污染度等级仍高于NAS 9级（或/16/13以上），表明污染源持续存在且无法隔离；<br>2. 油中存在大量亚微米级导电性颗粒（如碳黑、金属微粒），导致绝缘电阻和击穿电压无法恢复至合格值，且滤油成本超过换油成本。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油箱渗漏油 | 机械/密封 | 一般 | 密封垫老化、焊接缺陷或外力损伤导致油箱法兰、焊缝、阀门等处密封失效，变压器油向外渗漏。 | 油箱表面可见油迹或油滴，油枕油位持续下降，地基有油渍。 | 每日油位下降量（>0.5%总油量）[物理]；渗漏点表面张力检测值<25mN/m[物理] | 目视检查[离线]；红外热像检测温差斑点[在线]；气体继电器积气观察[离线] | 若油位下降速率>0.1%/h且外部无其他泄漏，结合可见油迹，判定为油箱渗漏。 | 排油后打磨泄漏区，采用氩弧焊补焊，更换老化密封垫（使用力矩扳手均匀紧固），修复后真空注油及密封试验；箱壁补焊次数超过3次或焊缝总长度超过1m且存在不可修复的穿透性裂纹时建议报废。 | 定期巡检法兰螺栓紧固状况，采用耐油氟橡胶垫，焊后探伤；每月检查油箱各密封面及焊缝，每年进行密封性试验（充气压力0.03MPa持续30min无渗漏）。 | 涂抹快干堵漏胶临时封堵，降低油位至泄漏点以下，加强监视。 | 引发绝缘油受潮、气体积聚导致瓦斯保护误动。 | GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 | 某220kV主变因散热器法兰密封垫龟裂漏油，油位低报警，停运更换密封垫后恢复。 1. 日常巡检：每日通过目视检查油箱本体焊缝、法兰密封面及阀门接口，每周记录油位变化趋势。<br>2. 维护操作要点：发现轻微渗漏时，清洁渗漏点，采用堵漏密封胶或带油补焊（需满足动火条件）临时处理；若为法兰密封圈老化，停电后更换耐油密封件并均匀紧固螺栓；处理后进行真空检漏或静压试验确认。 |  | 1. 油箱本体母材出现裂纹、晶间腐蚀或大面积砂眼导致无法有效堵漏密封。<br>2. 焊缝经多次补焊后仍反复渗漏，且壁厚减薄超过原设计厚度的20%。<br>3. 密封法兰面严重变形或损伤，无法通过机械加工修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油箱本体变形 | 机械/结构 | 严重 | 内部故障压力骤升、真空注油超压或运输碰撞导致油箱箱壁鼓包或凹陷，强度削弱。 | 油箱外观可见局部凸起或凹坑，箱体尺寸偏差＞50mm，严重时段间绝缘距离缩短。 | 油箱最大变形量（＞50mm）[物理]；局部应力值＞材料屈服强度80%[物理] | 激光扫描三维尺寸测量[离线]；目视检查及钢板测厚[离线] | 若目测变形量＞50mm且伴有油位异常或内部放电声，即判定为机械变形故障。 | 排油后采用液压校正或加装加强筋，严重时更换变形箱壁钢板（需焊接，后做煤油渗透试漏）；箱壁变形量超过原尺寸5%且校正后仍无法保证绝缘距离，或钢材减薄＞1/3原厚度时报废。 | 严格按规程控制真空度及注油速率，运输时安装三维冲撞记录仪；每年测量油箱外形尺寸，检查加强筋焊缝，每5年进行超声波测厚。 | 在变形区域外加临时支撑加固，降低运行负载，缩短巡视周期。 | 可能改变绕组对箱壁绝缘距离，引发局部放电。 | DL/T 572-2021《电力变压器运行规程》 | 某110kV变压器运输中倾斜导致箱壁凹陷80mm，返厂校正并增加筋板后投运。 1. 日常巡检：每周检查油箱壳体是否有局部凹陷或鼓包，重点关注加强筋焊接部位；每季度测量油箱最大变形量并记录。<br>2. 维护操作要点：轻微弹性变形，复紧内部定位螺栓，检查并释放应力；真空注油时严格控制真空度不超过设计值；若因内部故障电弧导致永久变形，需吊芯检查内部结构并校正油箱，校正后进行压力密封试验。 |  | 1. 油箱永久变形量超过制造厂规定值（如壁板最大凹陷深度＞5mm/m）且经机械校正后仍不能恢复结构稳定性。<br>2. 变形导致内部绝缘距离不满足最小安全净距要求且无法通过改造恢复。<br>3. 加强筋开裂或箱壁出现折痕、龟裂，经评估无法保证机械强度。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油箱内部异物 | 机械/绝缘 | 危险 | 制造或检修时遗留金属碎屑、工具等异物，在油流或电磁场作用下移动，可能损伤绕组、堵塞油道或引起放电。 | 局部放电量异常增大，油中溶解气体中乙炔突增，轻则出现间歇性异常噪声。 | 油中溶解气体分析乙炔含量＞1μL/L[化学]；局部放电量＞500pC[电气] | 油色谱分析[离线]；超声波局部放电定位[在线]；内窥镜检查[离线] | 若乙炔增量＞0.5μL/(L·天)且超声波定位信号集中于油箱底部或铁心夹件处，推断存在自由金属异物。 | 排油后吊罩或人孔进入全面检查及取出异物，清理油道，油过滤或换新油。 | 检修后严格清点工具及零件，油箱内进行磁吸及内窥镜竣工验收。 | 加强在线色谱监测，若放电量骤升则立即停运。 | 可能导致匝间短路、铁心多点接地或瓦斯继电器发信。 | DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 | 某500kV主变乙炔达3.5μL/L，内检发现箱底有遗留的螺母，取出后恢复正常。 1. 日常巡检：结合年度预防性试验进行吊罩或内窥镜检查，重点检查器身底部、夹件槽底及油道内有无遗留物；每次大修后检测油中乙炔或总烃无突发性增长。<br>2. 维护操作要点：发现异物后，用干燥洁白的擦布或真空吸尘器移除；对于金属粉末或碎屑，需进行彻底热油循环冲洗；检查并加固内部磁屏蔽、引线夹等易脱落部件。 |  | 1. 内部异物已导致绕组匝间短路或铁芯多点接地烧损，且修复成本超过同容量新变压器价格的50%。<br>2. 异物为绝缘件大面积脱落或金属构件断裂，经评估无法在确保绝缘强度的前提下完全清除。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油箱接地不良 | 电气/防雷 | 一般 | 油箱接地引下线锈蚀、断裂或连接螺栓松动，导致外壳电位悬浮，可能引起人身触电或二次回路干扰。 | 接地引下线外观腐蚀，接地电阻测量值增大，或红外检测接地螺栓发热。 | 接地电阻＞0.1Ω[电气]；接地导通电阻＞50mΩ[电气] | 接地电阻测试仪测量[离线]；导通测试[离线]；红外热像[在线] | 实测接地电阻＞0.5Ω且导通电阻异常，即判定接地不良。 | 清理接地极及接地线连接面，用铜鼻子压接，涂抹导电膏，重新紧固，必要时更换接地网；接地引下线截面积减少＞30%或接地网腐蚀导致接地电阻持续＞0.5Ω无法修复时，该变压器本体结构需评估更换。 | 每年雷雨季节前测试接地电阻，采用铜材接地引下线并防腐处理；每半年检查接地引下线完整性，每年测量接地电阻，锈蚀部分及时防腐。 | 临时加装外附接地极，并挂接地线保证可靠接地。 | 外壳电位升高可能导致二次电缆放电、继电器误动及人身伤害。 | GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | 某站主变接地螺栓松动，遇雷击时箱体对地电位升高，击穿二次电缆。 1. 日常巡检：每月使用接地电阻测试仪测量油箱接地引下线连通电阻，目视检查接地扁铁连接螺栓无锈蚀松动；每半年开挖抽查地下接地极腐蚀情况。<br>2. 维护操作要点：发现电阻超标（通常要求≤0.1Ω），打磨接地端子及搭接面，涂抹导电膏并复紧螺栓；接地引下线截面不满足热稳定要求时应及时更换；增打垂直接地极并采用降阻剂处理土壤。 |  | 1. 油箱主接地端子本体断裂或与箱体焊接处出现裂纹，且无法采用钻孔攻丝或焊接重制可靠接地点。<br>2. 箱体外壳多处出现因接地不良导致的电弧烧蚀穿孔或结构性损伤。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 散热器蝶阀卡涩渗漏 | 机械/热 | 一般 | 散热器连接油箱的蝶阀因密封圈老化或阀杆锈蚀，导致操作卡涩或关闭不严，引起内渗或外漏，影响冷却系统切换。 | 阀门操作力矩过大无法完全开闭，阀体外部渗油，或退出冷却器时油位异常变化。 | 阀门操作力矩（＞50N·m）[物理]；阀体密封面无可见损伤[状态量] | 手动操作试验[离线]；目视检查各密封点[离线]；超声波检漏仪[在线] | 若操作阀门力矩超标且观察到阀体渗油或油位异常波动，判定蝶阀故障。 | 关闭相关阀门排空管段，解体蝶阀，更换阀杆密封件和阀板密封圈，清洁除锈后回装，进行动作和密封试验；阀体出现裂纹或阀体密封面冲刷腐蚀深度超过0.5mm无法修复时，蝶阀报废。 | 选用不锈钢阀杆和耐油耐温密封件，每年对蝶阀进行全行程操作，防止锈蚀卡涩；每年对蝶阀进行润滑油加注及全关全开操作一次，检查密封面，结合大修更换密封件。 | 在蝶阀故障导致无法隔离泄漏时，临时采用堵板隔离故障冷却器并降负载运行。 | 导致油泄漏甚至强迫停运，影响冷却效率，可能造成变压器超温。 | JB/T 831-2015《变压器用蝶阀》 | 某变电站在切换冷却器时发现蝶阀内漏，导致关闭后油位仍下降，解体发现密封圈老化变形。 1. 日常巡检：每周检查蝶阀法兰及轴封处有无渗油；每月操作手柄一次检查开关是否灵活，并保持阀杆润滑。<br>2. 维护操作要点：对于轻微卡涩，松开压盖螺栓，注入少量变压器油或专用润滑脂并反复活动至灵活；对于渗漏，更换轴封O型密封圈；若阀板关闭不严且密封面损伤，可在停电后解体研磨阀口或更换新蝶阀。 |  | 1. 阀体铸件出现裂纹或阀板与阀座因汽蚀、腐蚀导致无法密闭，且无同规格备件替代。<br>2. 阀杆弯曲、丝扣滑丝或密封槽缺损，修复后仍无法保证操作寿命，按非标准件报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油箱顶部受潮进水 | 绝缘/化学 | 严重 | 箱顶密封件老化、防爆膜破裂或呼吸器失效，导致外部潮气、雨水进入油箱，受潮绝缘油和绝缘件性能急剧下降。 | 油中含水量持续升高，绝缘电阻显著下降，油枕呼吸器硅胶过快变色，箱顶有积水锈迹。 | 油中含水量（＞30mg/L）[化学]；绝缘电阻吸收比（＜1.3）[电气]；箱体密封不良点气压下降率（>100Pa/min）[物理] | 微水测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]；箱体密封试验（充气检漏）[离线] | 若油中含水量>25mg/L且绝缘电阻降低超30%，结合顶部密封性测试不良，诊断为进水受潮。 | 排查并修复箱顶渗漏点（更换密封垫/防爆膜），更换呼吸器硅胶并检查油封杯油位，热油循环真空滤油脱水，必要时干燥绕组。 | 箱顶采用斜顶设计防止积水，呼吸器定期维护并增设防雨罩，定期进行充气检漏；每季度检查箱顶密封、呼吸器状态及油杯油位，雨季增加特巡，每年测试绝缘油含水量。 | 持续投入滤油机进行热油循环除水，并加强油色谱和微水监测频率。 | 绝缘强度急剧下降，可能引发绕组、铁心等部件绝缘击穿事故。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂主变因箱沿密封条失效，梅雨季进水，导致油中含水量达50mg/L，被迫停运滤油。 1. 日常巡检：雨后和空气湿度＞85%时重点检查储油柜胶囊、呼吸器及防爆筒密封；每日记录油微水含量在线监测值。<br>2. 维护操作要点：清理顶部积水通道，更换老化龟裂的箱沿密封胶条；紧固升高座法兰螺栓；受潮后立即进行真空热油循环干燥处理，并更换呼吸器硅胶；校准压力释放阀密封性能。 |  | 1. 油箱顶部因反复积水导致严重腐蚀，上盖板或多处法兰座孔壁减薄超过原设计厚度30%。<br>2. 因进水导致内部围屏或绝缘受潮霉变，且绝缘电阻及介质损耗因数经多周期干燥无法恢复至合格值。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油箱本体腐蚀锈蚀 | 机械/环境 | 一般 | 涂装层破损或长期处于盐雾、酸碱等恶劣环境，导致油箱钢板发生锈蚀、减薄，严重时可能穿孔或降低机械强度。 | 箱体表面漆膜大面积起皮、脱落，出现铁锈色斑、点蚀坑，防腐层下钢板减薄。 | 钢板剩余平均壁厚（＜原设计80%）[物理]；锈蚀面积（＞表面积30%）[状态量] | 目视检查[离线]；超声波测厚仪[离线]；涂层附着力测试[离线] | 若测厚发现壁厚减薄量＞20%设计值或点蚀深度超1.5mm并伴随渗油风险，即判为严重腐蚀。 | 喷砂或打磨彻底去除锈蚀及旧漆膜，测量剩余壁厚，对不达标区域补焊或贴板，重做防腐涂层（底漆-中间漆-面漆）；整体平均壁厚减薄超30%或出现超过总面积10%的腐蚀穿孔无法修复时，建议油箱报废。 | 根据环境选择合适防腐体系（环氧富锌底漆等），定期维护涂装，杜绝积水积污；每年锈蚀季节前检查油漆，每3-5年进行一次防腐维护；沿海或重污染区缩短周期。 | 对严重腐蚀但未渗漏区域，临时清理后刷涂防锈转化漆覆盖，加强巡视。 | 可能导致渗漏油，严重时箱壁穿孔，大量跑油引发火灾或环境事故。 | ISO 12944 钢结构防腐蚀涂装体系 | 某滨海变电站变压器油箱因盐雾腐蚀，壁厚减薄至2mm（原设计6mm），出现砂眼渗油，返厂换板大修。 1. 日常巡检：每季度检查漆膜是否完好、有无鼓泡、返锈；每年对易积水部位（底部、焊缝边缘）进行重点测厚。<br>2. 维护操作要点：局部锈蚀处，用钢丝刷或喷砂彻底除锈达Sa2.5级，补涂环氧富锌底漆及聚氨酯面漆；大面积旧漆膜失效时，安排整体重新防腐处理；改善油箱底部通风除湿环境。 |  | 1. 箱壁最薄处有效厚度小于设计厚度40%，或大面积（＞10%表面积）点腐蚀深度超过板厚60%。<br>2. 发生层状锈蚀或必须更换箱壁面积超过30%时，按整箱报废评估。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 油位计指示失真 | 控制/机械 | 轻微 | 油箱油位计连杆、浮球卡涩或磁耦合机构进水失效，导致指示油位与实际油温曲线不匹配，不随温度线性变化。 | 油位计指针卡死在某位置，或环境温度剧烈变化时油位无动作，可能引发假油位报警。 | 实际油位与油温-油位曲线偏差（＞10%）[物理]；油位计滑动电位器故障[状态量] | 对比油温-油位曲线巡视[离线]；红外测温检查油枕油面线[在线]；断电后手动检查浮球动作[离线] | 当油位指示与油温-油位标准曲线偏差超10%或指针完全卡死，初步判定指示机构故障。 | 关闭油枕与本体间联管阀门，排空联管内油，取出油位计，检修连杆、更换浮球或磁翻板组件，回装后重新标定零位和满位；油位计本体破裂、无法找到备件修复时，或浮球漏油、连杆严重变形无法校正时，油位计报废。 | 选用防凝露功能的磁耦合油位计，定期检查连杆机构灵活性，结合大修期更换；每季度进行油位计与油温-油位曲线比对，清扫透明窗，每4年结合大修解体检查浮球与连杆。 | 临时以红外测温仪扫查油枕真实油面线作为依据，加密人工观察次数。 | 可能导致虚假低油位引发非计划停运或油位过高溢油，影响运行监控。 | JB/T 11328-2013《变压器用油位计》 | 某主变冬季油位计指针始终指示30%，但红外测温显示实际油位已在低限，解体发现连杆被冰卡住。 1. 日常巡检：每日记录油位-温度曲线并与标准对照；每周检查油位计内有无结露、连杆有无卡滞。<br>2. 维护操作要点：磁铁式油位计浮球卡涩时，停电排出少量油后拆解清洗浮球连杆机构并校验；对带假油位的，排出集气并检查呼吸管路通畅性；校准变送器零点及量程，紧固二次接线。 |  | 1. 油位计内部传动机构（如磁性耦合、齿轮、摆杆）严重磨损导致无法修复，且无成套配件更换。<br>2. 外购件停产超过5年且无替代型号，无法实现可靠远方油位监视功能。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 储油柜胶囊/隔膜 | 油箱及储油柜 | 安装在储油柜内，将变压器油与外部空气完全隔离，防止油受潮和氧化。 | 是 | 主变压器 - 储油柜胶囊/隔膜
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 储油柜胶囊/隔膜 | 油箱及储油柜 | 安装在储油柜内，将变压器油与外部空气完全隔离，防止油受潮和氧化。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 储油柜胶囊/隔膜 | 油箱及储油柜 | 安装在储油柜内，将变压器油与外部空气完全隔离，防止油受潮和氧化。 | 是 | 主变压器 - 储油柜胶囊/隔膜 | 机械/环境 | 严重 | 储油柜胶囊（或隔膜）用于隔离变压器油与大气。故障机理：胶囊因老化、安装损伤或机械疲劳产生破裂/龟裂，导致密封失效，空气与潮气直接进入油中；或胶囊折叠、扭曲造成油位显示异常（假油位）。 | 1.油位计指示不随温度变化正常升降（假油位）；2.呼吸器硅胶变色异常加速或不均匀；3.变压器油微水含量快速上升；4.储油柜顶部放气塞有持续气体逸出；5.轻瓦斯频繁动作。 | 1.油中微水含量 > 15 mg/L [化学]；2.胶囊气密性试验压力下降 > 5%/1h [物理]；3.油位变化量 < 理论油位变化量的50%（负荷波动时）[状态量]；4.油中含气量增长 > 2%/月 [化学]。 | 1.油色谱分析（微水、总烃）[在线/离线]；2.胶囊气密性保压试验[离线]；3.油位计与实际油温对照分析[在线]；4.呼吸器动作频次观察[带电]；5.储油柜顶部气体检测[离线]。 | 若同时满足：1.油位计在负荷/油温变化时静止或波动异常；2.微水>15mg/L且持续上升；3.胶囊保压试验不合格，则判定胶囊破损。若油位异常但微水正常，可能为胶囊折叠扭曲，通过排气及注油无法消除油位滞后可确认。 | 1.退出变压器运行，排油至储油柜下部；2.打开储油柜手孔；3.拆出破损胶囊/隔膜，清除柜内油污；4.更换同型号胶囊，安装时注意方向并避免扭曲；5.恢复密封，抽真空注油，按标准静放排气。工具：扭矩扳手、真孔泵、专用吊具。 | 每年定检时进行胶囊气密性试验；安装时使用专用工具并严格尺寸校核；呼吸器硅胶定期更换以防失效；储油柜内壁光洁度检查防磨损。 | 若仅微小砂眼可临时用专用耐油橡胶修补胶粘补，并限制负荷运行；但需在24小时内安排停电更换。 | 变压器油受潮老化，绝缘强度降低，可能导致绕组短路；加速油箱内壁腐蚀；引起瓦斯保护误动或拒动。 | DL/T 573-2010 《电力变压器检修导则》；GB/T 6451-2015 《油浸式电力变压器技术参数和要求》；DL/T 722-2014 《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 | 某220kV主变频繁发轻瓦斯信号，油位计无指示变化，检修发现胶囊纵向撕裂1.2m，微水达35mg/L，更换胶囊后恢复。 | 日常巡检：每班检查油位计指示与温度对应关系，呼吸器硅胶颜色。定期维护：每1年进行胶囊气密性试验及储油柜排气孔检查；每5年进行胶囊开盖内窥检查。 | 1.胶囊表面龟裂深度 >0.5mm且面积超过5%时；2.气密性保压试验不合格且无法通过修补恢复；3.累计运行年限超过15年；4.出现大面积橡胶硬化、永久变形或与油相容性失效。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 硅胶吸湿失效 | 化学/环境 | 一般 | 硅胶长期吸湿饱和，表面吸附水膜阻碍进一步吸湿，导致呼吸空气未经干燥直接进入油箱，变压器油受潮 | 硅胶颜色由蓝变粉红或由橙变无色；油枕呼吸口可见凝露；油微水含量上升 | 硅胶变色比例（＞2/3面积）[状态量]；油中微水含量（投运变压器＞25 mg/L）[化学]；绝缘油击穿电压（下降＞15%）[电气] | 目视检查（变色）[离线]；油微水测试（卡尔费休法）[离线]；油耐压试验[离线] | 硅胶变色面积超过2/3，且油微水含量超过阈值，判定吸湿剂失效 | 1. 关闭呼吸管道阀门；2. 拆除吸湿器；3. 倒出失效硅胶；4. 装入新硅胶至标记线（添加量约为筒体容积2/3）；5. 安装回位，开放阀门。工具：扳手、硅胶颗粒、干燥剂 | 每周巡检记录硅胶颜色，变色超过1/2时计划更换；吸湿器下置油封杯内保持变压器油位正常 | 可暂用临时干燥呼吸器替代，关闭本体连接管，用袋装干燥剂临时吸湿 | 变压器油受潮，绝缘下降，可能导致绕组绝缘击穿 | JB/T 6484-2016 变压器用吸湿器；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 | 某110kV变电站主变吸湿器硅胶全部变白，半年未更换，油耐压从55kV降至32kV，造成匝间短路 | 日常巡检周期：1周；检查硅胶颜色、油封杯油位及清洁度；更换硅胶：春季、秋季各评估一次 | 硅胶变色超过2/3且油微水超标无法恢复；吸湿器本体破损导致无法密封
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 呼吸通道堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 吸湿器呼吸口被灰尘、油泥、昆虫或冰堵，变压器油箱无法正常呼吸，压力失衡，可能导致油枕隔膜破裂或油箱变形 | 油位计指针摆动异常或卡涩；轻瓦斯频繁发信；油箱压力释放阀动作；温差大时油位计出现负压 | 呼吸阻力（堵塞程度：完全堵死时无法吹气）[物理]；气体继电器内积聚气体量（＞250mL/天）[物理]；油位计变化速率异常（温度变化时油位不跟随）[状态量] | 用洗耳球在吸湿器呼吸口吹气测试通透性[离线]；气体继电器取气样分析[离线]；红外热像观察油枕温度分布[在线] | 吹气阻力极大或完全不通，结合油位不随温度变化，判定呼吸堵塞 | 1. 断开吸湿器；2. 用压缩空气或细钢丝疏通呼吸孔及管路；3. 清理油封杯及金属滤网；4. 严重时拆解清洗油枕呼吸连管；工具：压缩空气、钢丝、清洗剂 | 吸湿器呼吸口加装防尘罩及防虫网；严寒地区加装电伴热防止冰堵；定期清理呼吸口（每月） | 可在保证安全前提下暂将吸湿器呼吸口打开直通大气（必须做好防尘防潮临时措施） | 油箱压力异常升高，导致油箱渗漏、油枕胶囊破损，严重时压力释放动作喷油 | DL/T 572-2010 4.1.8 变压器呼吸器维护；JB/T 6484-2016 | 某220kV主变冬季运行，吸湿器冰冻堵塞，油枕胶囊破裂，变压器油劣化 | 每月检查呼吸口洁净度；每年拆洗呼吸管路一次；防尘罩每季度清洗 | 吸湿器本体或连接管锈蚀堵塞无法疏通；油枕呼吸管变形堵塞无法修复
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 密封失效 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 吸湿器各连接法兰、密封垫老化或安装不当，导致空气未经硅胶直接进入油箱，失去干燥作用，水分和氧气直接侵入 | 硅胶变色速度极慢或不均匀；吸湿器外表有油迹；油微水持续上升；密封处可看到缝隙或锈蚀 | 密封件变形/龟裂（目视）[状态量]；泄漏点（涂抹检漏液冒泡）[物理]；变压器油中微水增长速率（正常<2 mg/L/月，异常>5 mg/L/月）[化学] | 目视检查密封圈状态[离线]；在密封处涂肥皂水，观察是否漏气[离线]；油中微水跟踪[离线] | 密封处有气泡冒出或密封圈明显变形、破损，同时油中微水含量异常增长，判定密封失效 | 1. 关闭呼吸管阀门；2. 拆下吸湿器；3. 更换所有密封垫/圈（耐油橡胶）；4. 重新均匀紧固螺栓；5. 涂检漏液验证无泄漏；工具：扳手、密封圈、检漏液 | 定期更换密封件（3-5年）；安装时对称均匀紧固法兰螺栓；采用耐候耐油密封材料 | 在泄漏处缠绕密封带临时堵漏，并尽快安排更换密封件 | 变压器绝缘受潮加速老化，油纸绝缘劣化，缩短寿命 | JB/T 6484-2016 5.4 密封要求；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 | 某主变密封垫老化导致水分侵入，介损异常升高，被迫滤油处理 | 每半年检查密封件完整性；发现油迹立即排查 | 吸湿器壳体或法兰出现裂纹不可修复；密封面严重腐蚀无法保证密封
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 油封杯缺油或脏污 | 机械/化学 | 轻微 | 油封杯内变压器油缺失或污染，失去过滤空气杂质功能，灰尘和水分直接进入硅胶罐，加速硅胶失效，并可能带入固体颗粒 | 油封杯内无油或油面过低；油质变黑、浑浊；硅胶过早变色（仅底部或进气端） | 油封杯油位低于最低线 [状态量]；油中颗粒度（＞12μm颗粒数超标）[物理] | 目视检查油位及油质[离线]；油样颗粒度分析[离线] | 油位低于下限，或油质严重劣化，结合硅胶下部变色速度异常，判定油封失效 | 1. 关闭呼吸管阀门；2. 旋下油封杯；3. 清理杯内污油和沉积物；4. 注入合格变压器油至标准油位线；5. 旋回安装；工具：扳手、清洁布、变压器油 | 日常巡检保持油位在1/2～2/3处；每半年清洗油封杯并更换新油 | 可临时在呼吸口加装多层纱布过滤，但需立即恢复油封 | 灰尘进入硅胶层，堵塞呼吸通道，进而导致全密封失效 | DL/T 572-2010 5.1.5 呼吸器油封维护 | 某主变巡检发现油杯干枯半年，硅胶全部失效，变压器油中颗粒度超标 | 每周检查油位，每月清洗油封杯一次；使用透明油杯便于观察 | 油封杯本体破裂漏油无法封堵
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 吸湿器主体破损 | 机械 | 严重 | 吸湿器玻璃筒或法兰因外力撞击、温差应力或材料老化导致破裂，呼吸通道直通大气，完全丧失干燥功能，可能引发变压器受潮及污染 | 吸湿器出现裂纹、破碎、漏气声；油位异常；硅胶散落 | 破损面积（＞10%表面积）[状态量]；泄漏量（肥皂泡连续）[物理]；微水变化率急剧上升 [化学] | 目视检查[离线]；检漏液测试[离线] | 吸湿器外壳可见裂缝或破碎，漏气明显，判定主体破损 | 1. 立即关闭呼吸管阀门切断气路；2. 拆下破损吸湿器；3. 更换同型号新吸湿器，检查密封；4. 恢复呼吸；工具：扳手、同规格吸湿器备品 | 采用钢化玻璃或金属材质吸湿器；吸湿器安装位置加防护罩；冬季防冻裂 | 关闭阀门，临时用干燥呼吸袋替代，尽快更换新件 | 变压器油直接与潮湿空气接触，绝缘强度快速下降，可能导致绝缘击穿事故 | JB/T 6484-2016 4.1 外观及强度要求；DL/T 573-2010 | 某35kV变压器吸湿器瓷套冻裂未及时发现，导致变压器轻瓦斯动作，油样微水严重超标 | 每月外观检查，轻度裂纹及时用环氧树脂修复；使用5年以上加强玻璃件探伤检查 | 吸湿器主体破损无法修复或修复后强度不足；玻璃件大面积碎裂
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油位计 | 油箱及储油柜 | 直观显示储油柜或油箱内的油面高度，通常带有温度补偿标线。 | 是 | 油位指示异常（假油位） | 机械/环境 | 严重 | 储油柜胶囊破损导致油位计连杆或磁耦合系统进气，呼吸器堵塞造成储油柜内压力变化，使油位计浮球无法随油位真实变化，指示偏离实际油位。 | 油位计指示恒定在某固定值（如满刻度或零位），不随油温变化；变压器油温正常但油位报警；目视油位计指针或磁性翻板位置与油温-油位曲线严重不符。 | 油位指示值与油温-油位标准曲线偏差＞10%[物理]；储油柜呼吸器无呼吸动作[状态量]；油位计浮球位置与连杆传动比异常[物理]；压力释放阀未动作[状态量]。 | 目视油位计指示并记录油温[离线]；红外成像检查油位计内真实油位[带电]；储油柜胶囊气压试验[离线]；呼吸器状态检查[离线]。 | 当油位计指示值与油温-油位曲线偏差＞10%，且呼吸器未动作，判断假油位；打开油位计顶部排气塞，若无油溢出或有大量气体，可确认为假油位。 | 1. 排油并打开储油柜人孔；2. 检查胶囊有无破损，更换破损胶囊（工具：扳手、胶囊备件、密封垫）；3. 清理或更换呼吸器硅胶；4. 对油位计连杆机构重新调零与校验；5. 回装后抽真空注油排气。 | 每月检查呼吸器硅胶颜色及密封油杯油位；每年校验油位计指示与油温曲线；胶囊检修周期不大于6年。油位计传动机构定期加注润滑脂。 | 若无法立即停运检修，可暂时解除油位报警联锁，加强人工巡视，依据油温-油位曲线保守判断油位，并缩短巡视周期至每班一次。 | 假油位可能导致瓦斯保护误动或发信；油位过低未发现可能引起绝缘下降、局部过热；油位过高可能导致压力释放阀误动或绝缘距离不足放电。 | JB/T 10317-2002《变压器用油位计》；DL/T 572-2021《电力变压器运行规程》；GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 | 某110kV变电站主变油位计长期指示满刻度，实际油位偏低，冬季时发出油位低报警，排查为胶囊破损进气导致假油位。 | 例行巡检：每月1次目视检查油位、核对油温曲线；清洁油位计视窗。年度维护：校验连杆灵活度，检查呼吸器，进行油位计排气。 | 油位计连杆锈死或严重变形无法校正；磁耦合机构失效且使用年限超过12年；油位计本体多处裂纹或视窗破损无法更换部件，且整体性能不满足JB/T 10317要求时，应整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油位计 | 油箱及储油柜 | 直观显示储油柜或油箱内的油面高度，通常带有温度补偿标线。 | 是 | 油位计渗漏油 | 机械 | 一般/严重 | 油位计密封垫老化、视窗压板螺栓松动、焊接处裂纹或浮球连杆密封失效，导致变压器油从油位计本体或连接法兰处渗出。 | 油位计底座或视窗边缘可见油渍或油滴；油箱下部有油迹；油位缓慢下降；渗漏处可见砂眼或密封件挤出。 | 渗漏速率＞1滴/10分钟[物理]；密封垫压缩量＜25%或硬化龟裂[物理]；法兰螺栓力矩低于标准值[物理]。 | 目视巡检[离线]；肥皂水或检漏剂检查微漏点[离线]；红外检漏仪扫描[带电]；油色谱在线监测中H2和总烃无突增（区别于内部放电）[在线]。 | 发现可见油渍或油滴，用清洁布擦拭后跟踪，若重新出现油迹，则确认渗漏；通过螺栓力矩检查判断是否为螺栓松动；监测油位下降速度结合渗漏外观可定位漏点。 | 1. 清洁渗漏区域；2. 若为螺栓松动，用扭力扳手对称紧固至规定力矩；3. 若密封垫失效，需排油至油位计以下，更换耐油密封垫（备件、铲刀、密封胶）；4. 焊接砂眼需排油、打磨、补焊或更换油位计。 | 安装时使用规定力矩紧固，密封垫避免过度压缩；使用耐油氟橡胶或丁腈橡胶密封件；定期巡检清洁，防止腐蚀。 | 轻微渗漏可不停电，用可赛新密封胶临时封堵，并加强巡视，跟踪渗漏变化；严重漏油应安排停电处理。 | 渗漏导致变压器油流失，可能造成油位过低，引发油位报警甚至瓦斯动作；油污染可能降低外绝缘性能；长期渗漏造成环境污染和消防隐患。 | DL/T 572-2021；JB/T 10317-2002；GB 50148-2010《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 | 某主变油位计法兰渗油，因密封垫老化，利用停检机会更换为氟橡胶垫，渗油消除。 | 日常巡检：每周检查油位计及法兰接合面有无油迹。小修：每2年更换老化密封垫。 | 油位计本体多处裂纹无法补焊或补焊后强度不满足；接合面严重变形导致无法密封；经多次维修仍渗漏，且使用年限超过15年，应整体更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油位计 | 油箱及储油柜 | 直观显示储油柜或油箱内的油面高度，通常带有温度补偿标线。 | 是 | 油位计机械卡涩 | 机械 | 一般 | 油位计连杆、传动齿轮或磁性耦合组件因异物、锈蚀、润滑脂干涸等原因卡滞，导致浮球动作无法传递至指示机构，油位指示不变化或跳变。 | 油位计指针卡在某一位置不随油位变化；当轻敲油位计或变压器振动时指针突然跳动；油位指示出现台阶式变化；与实际油位偏差但排气正常。 | 油位计传动阻力＞2 N·m[物理]；浮球机构行程范围内存在死点[物理]；磁性翻板滞后响应时间＞3 s[状态量]。 | 手动拨动油位计指针或磁翻板检查灵活性[离线]；油位变化模拟试验（充放油）[离线]；内窥镜检查连杆机构[离线]。 | 在变压器油位变化（如投退冷却器、检修放油）时，指针或翻板无响应，轻敲后突变，可判断为卡涩；拆下油位计，手动操作连杆，感受转动阻力，有卡滞即故障。 | 1. 拆卸油位计（需排油至低于安装口）；2. 拆解连杆及齿轮箱，清除铁锈、异物；3. 用清洗剂清洗传动部件；4. 涂抹耐低温润滑脂；5. 手盘无卡涩后回装，进行全行程校验。工具：扳手、清洗剂、润滑脂、内窥镜。 | 使用耐候润滑脂，每年进行油位计连杆润滑；油位计安装时保证垂直无歪斜；储油柜胶囊无破损防止水汽进入。 | 若无法立即停电，可暂时解除油位异常报警，加强人工油位指示监视，依据油温-油位曲线判断，并缩短巡视周期。 | 卡涩造成油位指示失灵，可能导致运行人员误判油位，低估缺油或过油风险，诱发变压器故障。 | JB/T 10317-2002；DL/T 572-2021 | 某35kV变压器油位计卡涩在1/2位置，检修放油过程中油位已降至最低，但油位计仍指示1/2，拆解发现齿轮锈蚀。 | 日常巡视：观察油位指示随温度变化的连续性，有无跳变。年度维护：对油位计进行手动灵活性测试，加注润滑脂。 | 连杆锈蚀深度超过截面积的20%；齿轮磨损超过齿厚的1/3；多次卡涩处理无效且使用超过12年，应予报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 净油器 | 油箱及储油柜 | 内部充满吸附剂的容器，循环净化变压器油中的水分、酸和氧化物，延长油的使用寿命。 | 是 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 日常巡检周期：每周1次。维护操作要点：检查净油器控制单元供电及通信线缆连接是否牢固，重启控制系统并进行功能测试；检查滤芯压差传感器、油泵电机电流是否在正常范围；清理控制屏表面灰尘，校验人机界面触摸响应，必要时升级固件并恢复出厂设置。 |  | 1. 控制系统连续3次重启后仍无法进入搜索界面；2. 主板或存储器损坏导致程序丢失，且无同型号备件更换；3. 累计使用年限超过12年且年故障次数超过5次；4. 关键芯片或模块停产，维修成本超过同型新品价格的60%。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 散热片/管堵塞 | 热/环境 | 一般/严重 | 外部积聚灰尘、油污、昆虫或内部结垢，导致空气流通受阻或油循环不畅，散热效率大幅下降，油温异常升高。 | 变压器顶层油温持续偏高，散热片表面温度分布不均（局部低温），风机全速但温差小，油位可能波动。 | 散热片进出口油温差（设计值5~10K，若<2K则严重堵塞）[物理]；变压器顶层油温（超过85℃或温升超限）[物理]；散热片表面最大温差（>10℃）[物理]；油流速（低于额定50%）[物理] | 红外热成像[在线]；温度传感器（油温/绕组温度）[在线]；油流继电器[在线]；目视检查及清洁度评估[离线] | IF (散热片进出口油温差 < 设计值×0.5) AND (顶层油温 > 允许限值×0.9) AND (红外热图显示散热片大面积低温区)，THEN 判定为堵塞。 | 停机、排油，拆卸散热片/管；用高压水枪、专用清洗剂清除内部积垢；用压缩空气吹扫外部；内窥镜确认清洁度；回装并试漏。工具：高压清洗机、内窥镜、密封垫。 | 每季度外部压缩空气吹扫；安装防尘网；在线监测油温差并联动告警。 | 降低负载至60%以下，增加辅助风扇，加强通风。 | 油温长期过高加速绝缘老化，可能导致绝缘击穿。 | IEC 60076-7；DL/T 572《电力变压器运行规程》 | 某220kV变电站主变夏季因散热片严重积灰，顶层油温达95℃，清洗后降至75℃。 每月巡检，用热成像仪检测片/管表面温度分布是否均匀；对风冷散热片用压缩空气（≤0.3MPa）或软毛刷逆向清理积灰；对油流散热管检测进出油温差，若温差异常增大可拆卸管端盖用专用通条机械疏通并反向冲洗，清洗后复装做0.5倍额定压力气密试验。 |  | 经反复清洗疏通后油流阻力仍超过初始值3倍；或单组散热管流量低于额定值60%且无法恢复；金属管壁因堵塞造成局部过热氧化减薄超过壁厚30%；整体散热效率下降40%以上且无法通过清洗恢复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 散热片/管泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 法兰密封垫老化、紧固松动或铸造砂眼导致绝缘油渗出，引起油位下降和环境污染。 | 散热片表面或法兰处有明显油迹，地面有油渍，油位计持续缓慢下降，呼吸器频繁动作。 | 油位下降速率（>0.3%/天）[物理]；密封性气压试验泄漏率（>0.01MPa/10min压降）[物理]；油样含水量增加[化学] | 油位计[在线]；目视巡检[离线]；气密性试验（氮气加压0.03MPa）[离线]；白布擦拭法[离线] | IF (目视油迹) AND (油位下降速率>0.3%/天) AND (气密试验压降>0.01MPa/10min) THEN 判定散热片泄漏。 | 排油至泄漏点以下，拆卸散热片，更换老化密封垫或紧固螺栓，修补砂眼，修后重新进行0.05MPa气压试验保压24h无压降。工具：力矩扳手、气泵、密封垫。 | 法兰螺栓每半年按标准力矩紧固；每2年更换密封垫；采用耐油氟橡胶垫。 | 泄漏点涂抹紧急堵漏胶，降低运行油位，加装接油盘。 | 持续泄漏导致变压器油损失，可能引发绝缘失效和轻瓦斯频繁报警。 | GB/T 6451、DL/T 572、IEC 60076-1 | 某110kV主变散热片法兰垫老化，油位每日下降0.5%，处理后正常。 每日巡检目视检查散热片/管表面及连接处是否有油迹、油渍；每周用肥皂水或检漏液涂抹于可疑焊缝、密封面，观察气泡；微小针孔泄漏可临时采用环氧金属修补剂堵漏（仅限非承压散热片表面），随后安排停运后补焊或更换。 |  | 单个散热片/管出现贯穿性裂纹长度超过20mm；同一散热单元出现2处及以上泄漏点且补焊次数累计超过3次；因泄漏导致变压器油损耗速率超过标准值且无法通过补焊密封；散热管壁厚因腐蚀/冲刷减薄至原壁厚的50%以下。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 散热片/管腐蚀 | 环境/化学 | 一般/严重 | 涂层破损后金属与潮湿空气、盐雾或腐蚀性气体反应，生成铁锈，导致壁厚减薄甚至穿孔漏油。 | 油漆起皮、鼓泡，表面棕红色锈蚀，存在麻点或锈坑，严重时可见油渗出。 | 涂层附着力（划格法≤2级失效）[状态量]；壁厚减薄量（≥原壁厚20%）[物理]；锈坑深度（>0.5mm）[物理] | 目视检查[离线]；漆膜测厚仪[离线]；超声波测厚仪[离线]；铁锈成分分析[离线] | IF (漆膜大面积剥离) AND (超声波测厚壁厚减薄>20%) AND (有渗透痕迹或锈坑深度>0.5mm) THEN 判定严重腐蚀需处理。 | 打磨除锈至St2级，涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；壁厚减薄超限或已穿孔则更换散热片。工具：角磨机、喷砂机、漆膜测厚仪。 | 定期防腐涂层修复（沿海2年，内陆5年）；安装防雨罩；避免散热片积水。 | 临时涂覆防锈漆；用环氧胶泥填平凹坑。 | 腐蚀穿孔导致漏油，削弱结构强度。 | ISO 12944-5、DL/T 572、GB 1094.1 | 某海边220kV站散热片底部严重腐蚀穿孔漏油，被迫更换。 每季度外观检查，重点检查散热片根部、管与管板连接处有无锈蚀、起皮、锈垢堆积；对涂层脱落部位打磨除锈至St2级，涂覆耐变压器油防锈漆（如环氧富锌底漆+聚氨酯面漆）；对油侧腐蚀需定期取样化验油中水分与酸值，超标时处理油质并干燥散热器内部。 |  | 腐蚀坑深度超过壁厚40%或点蚀密度超过3个/cm²；片/管因腐蚀造成承压能力下降至设计压力的60%以下；经补焊修复后焊缝热影响区再次出现晶间腐蚀；整体结构因腐蚀变形导致散热风道或油道堵塞超过30%且无法校正。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 散热片/管焊接裂纹 | 机械/热 | 严重/危急 | 焊缝存在残余应力或承受交变载荷，引发疲劳裂纹，逐步扩展导致渗漏或断裂。 | 焊缝处出现线状油痕，红外热像显示焊缝温度异常点，渗透探伤可见红色显示。 | 焊缝渗透检测缺陷长度≥2mm[物理]；超声缺陷回波幅度>DAC-6dB[物理]；外观渗油[物理] | 渗透探伤[离线]；超声波探伤[离线]；红外热成像[离线]；目视检查（油迹）[离线] | IF (渗透探伤裂纹显示) AND (超声检测回波>DAC-6dB) AND (发现油迹) THEN 判定焊接裂纹。 | 打磨清除裂纹，磁粉确认清除彻底，预热至100℃，采用J507焊条补焊，焊后缓冷，24小时后超声复验无缺陷。工具：角磨机、电焊机、渗透剂、超声仪。 | 严控焊接工艺评定，焊后消除应力退火；避免运输碰撞。 | 裂纹端点钻孔止裂，夹具密封并加注快速堵漏剂，降负荷运行。 | 裂纹扩展导致突然断裂喷油，引发火灾。 | NB/T 47013.4/47013.3、DL/T 527 | 某主变散热片运输后焊缝微裂纹，投运后渗油，补焊成功。 每次停电检修时用渗透探伤（PT）或磁粉探伤（MT）检查所有焊缝；发现裂纹后打磨消除裂纹，确认消除后补焊，焊后做0.5倍额定压力水压试验30min无泄漏；对薄壁散热片可采用氩弧焊小规范焊接，控制热输入。 |  | 同一焊缝修补超过2次后再次开裂；裂纹总长度超过该焊缝总长的30%；裂纹扩展至母材形成网状裂纹；因焊接裂纹导致散热片/管局部断裂或缺失，残余强度不足设计要求的60%。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 散热片/管变形损坏 | 机械 | 轻微/一般 | 机械外力撞击或内部过压导致散热片凹陷、弯曲，油路截面变窄，影响散热效果。 | 散热片外观局部凹陷或凸起，排列不齐，红外扫描显示变形区域温度偏高或偏低。 | 凹陷深度≥10mm[物理]；相邻散热片表面温差≥8℃[物理]；油路截面减少率≥15%[物理] | 目视巡检[离线]；外形卡尺测量[离线]；红外热成像[在线] | IF (凹入深度>10mm) AND (红外显示存在温差>8℃) AND (不具备修复整形条件) THEN 判定需更换。 | 轻者利用液压整形工具冷矫回原形；严重变形或损伤需拆卸更换新散热片。工具：液压整形器、组合扳手。 | 设置防撞护栏，张贴警示标志；变压器运输绑扎可靠。 | 若未影响油路可监视运行，增加冷却风扇。 | 变形片散热效率下降导致整体油温上升；油流不畅可能引起局部过热。 | GB 1094.1、DL/T 572 | 某厂用变压器散热片被叉车碰撞凹陷8mm，红外温差6℃，经整形恢复。 每周巡检目视检查散热片有无凹陷、弯折、翅片倒伏；对轻微变形用橡皮锤垫木块校正，翅片用专用梳齿工具梳理恢复；变形导致风道或油道截面积减小超过20%的需拆下矫正或更换；校正后需测量片间距及管圆度。 |  | 散热片/管整体扭曲度超过总长的2%；局部凹陷深度超过片间距的50%且无法修复；翅片倒伏面积超过单组散热面积的30%且梳理后仍影响散热；管体椭圆度超过5%或弯折处出现明显损伤；多次矫正后金属疲劳出现微裂纹。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行导致轴承滚道疲劳剥落或润滑脂劣化，间隙增大，运转时产生异常振动和噪声，严重时卡死 | 风扇运行时有周期性“咕噜”声或尖锐摩擦声；手摸轴承座温度明显偏高；风扇转速下降或不稳定 | 振动速度有效值[物理]：>7.1 mm/s（ISO 10816-3小功率电机）；轴承温度[物理]：>85℃（持续上升趋势）；冲击脉冲值[物理]：dBm/dBc >35/20（SPM法） | 振动分析仪（在线/离线）[在线/离线]；红外热像仪测温[离线/带电]；冲击脉冲计[离线] | 振动频谱存在轴承故障特征频率（BPFI/BPFO/BSF）且幅值超基线3倍；冲击脉冲值超限；测温异常升高且无其他热源，确认轴承磨损 | 更换同型号轴承：拆卸风扇防护罩及叶轮，拉马取下旧轴承，清洁轴颈，热装新轴承，加注指定润滑脂（如2#锂基脂），重新装配并测试振动和温升 | 定期加注或更换润滑脂（按运行小时或季度）；安装在线振动监测，设置预警限值 | 切换备用风扇；降低变压器负载以控制油温，待停机更换 | 冷却容量下降，变压器油温升高，加速绝缘老化 | GB/T 24610.1-2019 滚动轴承 振动测量方法 第1部分；ISO 10816-3:2009 机械振动 评价机器振动的准则 | 某变电站主变冷却风扇轴承卡涩导致绕组温度报警，停电后更换轴承恢复正常 | 每日听音巡检振动和异响；每季度轴承加油脂一次；每半年用振动仪检测一次振动值 | 轴承径向游隙超过0.2mm（6308轴承），或可听异响明显且振动值长期超7.1mm/s，无可修复性时一并更换风扇总成
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇叶片不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积灰、腐蚀、异物附着或制造缺陷导致质心偏移，产生离心力引起振动 | 风扇运行时整体振动大，噪声增加，进风侧可见风压波动；停机目测可见叶片表面有不均匀积灰或缺损 | 振动速度有效值[物理]：>4.5 mm/s（全频段），1×转频振动幅值[物理]：占通频75%以上；相位[物理]：两轴承座径向相位差接近0°（平衡不良） | 动平衡仪（离线/带电）[离线/带电]；目视检查[离线]；振动分析仪[在线/离线] | 振动波形近似正弦，频谱1×频峰突出且无倍频特征，两轴承座相位差较小（<30°），结合停机后清理检查确认积灰或变形 | 叶片清理与动平衡校正：停机拆卸风扇，清除叶片积灰异物，检查变形或缺损，对变形叶片整形或更换，在动平衡机上校验，若现场校正可在指定半径处加配重 | 每季度清扫风扇叶片，检查叶轮变形；安装振动在线监测 | 调整风机运行台数，开启备用冷却器；临时降低变压器负荷 | 长期不平衡导致轴承和电机地脚松动，机械损伤加剧 | GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 | 某电厂主变冷却风扇积灰振动大，频谱1×频突出，清灰后振动恢复 | 每季度检查叶片积灰并清理；每次大修做动平衡试验 | 叶片腐蚀减薄超过原厚度30%或变形无法校正时更换；叶轮动平衡品质超过G6.3级仍无法校正则报废
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇电机绕组接地 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组受潮、绝缘老化或机械损伤导致绝缘电阻降低，形成对地短路，可能烧毁电机，引起保护动作 | 电机外壳带电（验电笔亮），漏电保护开关跳闸；冷却风机无法启动或运行中突然停机；控制箱内断路器跳闸 | 绝缘电阻[电气]：<0.5 MΩ（500V兆欧表，对地）；泄漏电流[电气]：>1mA（耐压试验时）；介质损耗因数[绝缘]：tanδ明显增大 | 绝缘电阻表测量（离线）[离线]；直流耐压试验[离线]；保护接地连续性测试[离线] | 用500V兆欧表测量绕组对地绝缘电阻低于0.5 MΩ，且测量吸收比<1.3，拆开电机接线盒检查绕组端部有无明显烧黑或绝缘损伤，确定为接地 | 电机绕组烘干或重绕：拆解电机，若受潮则烘箱（100±5℃）烘烤至绝缘电阻稳定；若局部击穿则重新包扎绝缘并浸渍绝缘漆；严重时更换定子绕组 | 电机接线盒密封防潮，安装空间加热器防止停机凝露；定期测绝缘并记录趋势 | 切换至备用冷却器运行，隔离故障风机 | 变压器冷却容量不足，如单台风机导致上级开关跳闸，可能影响多台风机供电 | GB 755-2008 旋转电机 定额和性能；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某站雨季主变冷却风扇电机浸水接地，差动保护未动但冷却器全停导致油温高跳闸 | 每月测量电机绝缘电阻一次（断开电源），雨季增加频次 | 绕组烧毁无法修复或重绕成本超过新电机价值60%时整体更换；绝缘严重老化，多次重复出现接地，即使烘烤也无法维持绝缘电阻稳定，应报废
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇电机过热 | 热/电气 | 一般 | 电机过载、电压不平衡、散热不良或轴承卡涩导致电流过大、温升超标，加速绝缘老化 | 电机外壳温度异常高（手无法触摸），热继电器动作；风机运行时有焦糊味；电流表读数偏高 | 电机表面温度[物理]：>90℃（绝缘等级B级）或温升>80K；三相电流不平衡度[电气]：>10%；电流[电气]：超过额定值1.05倍 | 红外测温仪或红外热像仪[在线/带电]；钳形电流表[带电/离线]；热继电器状态[离线] | 实测电机表面温度>90℃，同时检查工作电流超过额定值且三相基本平衡但均升高，排除负载侧风门堵塞，判定为电机散热不良或轻微扫膛 | 检查并清理风道、进风口滤网；检查电压质量；若轴承卡涩则更换；若绕组轻微受潮则烘干 | 安装电机综合保护器实时监测温度；定期清理电机散热翅片 | 缩短运行时间，增加轮换频率；打开外壳临时增加通风 | 绝缘加速劣化，可能发展为匝间短路 | GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法；IEC 60034-1:2017 旋转电机 定额和性能 | 某站风机电机积尘严重致散热差，温度达95℃报警，清扫后恢复 | 每月用压缩空气吹扫电机散热片；每班巡检记载电流和温度 | 电机定子铁芯过热导致长度方向局部过热变色，经修复绝缘强度仍不合格；绕组端部绝缘烤焦且铁芯损坏，不可逆，应报废
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇控制回路故障 | 控制/电气 | 严重 | 接触器、继电器触点粘接、辅助接点接触不良、控制电缆断线或端子松动，导致风机不能按令启停 | 风扇不能自动启动或停止；控制盘指示灯异常闪烁；远方/就地控制失灵；多台风机同时出现同一异常 | 控制回路电源电压[电气]：偏离±10%额定值；接触器线圈直流电阻[电气]：偏离标称值±10%；接点接触电阻[电气]：>100mΩ | 万用表量电压和通断[离线]；继保测试仪（接触器动作测试）[离线]；热成像检查接线端子[带电/在线] | 检查控制回路电压正常，用万用表逐段查线，发现接触器线圈得电但不吸合或吸合但辅助接点不通，测量线圈电阻异常或触点有压降，确定故障点 | 更换故障接触器或继电器，紧固端子并加弹垫；修复或更换破损控制电缆；重新编写PLC逻辑（若为软故障） | 定期紧固端子，检查接触器灭弧罩及触头；控制回路加浪涌保护 | 手动强制启动风机，采用就地方式维持运行 | 导致冷却容量不足，可能引起变压器超温限负荷 | DL/T 573-2010 电力变压器检修导则；IEC 60255-1 量度继电器 | 某变电站冷却控制盒内中间继电器触点腐蚀，导致两台风机同时无法启动，油温报警 | 每季度紧固控制柜端子，测量控制电压；每年检验保护继电器 | 控制装置达到使用年限10年以上且备件停产，多次出现误动，整体改造更换
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇风量不足 | 机械/环境 | 轻微 | 进风口滤网堵塞、风道挡板未开到位、叶轮磨损或风叶角度不正确，导致换热效率降低 | 冷却器进出风温差增大，油温升高；风扇出口风压低，手感风量小；风压表读数降低 | 风速[物理]：出风口风速低于设计值70%；风压差[物理]：进出风口全压差<200Pa（设计值）；冷却效率[物理]：△T油/风减小 | 风速计[离线]；差压计[离线]；温度计监测油温趋势[在线] | 实测风速低于标杆值，检查滤网、挡板及叶轮，排除电机转速问题后，确认风道阻力大或叶轮磨损导致出力下降 | 清洗进风滤网和散热器表面；调整风门叶片角度；叶轮磨损严重则更换叶片 | 安装进风滤网差压报警；根据季节调整滤网更换周期 | 开启备用冷却器；降低变压器负荷 | 变压器油温升高，影响使用寿命 | GB/T 18029-2013 通风机基本参数；DL/T 572-2010 变压器运行规程 | 某换流站冷却器风量低，因柳絮堵塞散热器片间，清洗后风量恢复 | 每月清扫滤网，每季度检查风道；半年测量风速对比 | 风机在额定转速下风量低于设计值60%且无法通过清理恢复，或叶轮与风筒间隙超设计值2倍，整体更换
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇异响（风道啸叫） | 机械/环境 | 轻微 | 风道设计不合理或异物进入，气流扰动产生周期性啸叫或哨声 | 特定转速下发出尖锐啸叫，改变转速后消失；进风口可见异物阻挡 | 噪声级[物理]：>90dB(A)（距风机1m处）；特定频率声压级[物理]：出现明显窄带峰 | 声级计测量[离线]；停机检查风道[离线] | 用频谱分析识别窄带频率与叶片通过频率或风道共振频率吻合，检查风道有无破裂、杂物或挡风板共振 | 清除风道内异物，修补破损导流板，对共振风道加肋筋或调整风机转速避开共振区 | 风道设计时做模态分析，避免与工作转速耦合 | 调整运行台数或风机组合，错开共振区 | 长期共振可导致风道结构疲劳开裂 | GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 |  | 每季度检查风道紧固件和内部清洁度
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇电源缺相 | 电气 | 严重 | 供电回路一相断开（如熔断器熔断、开关触头烧损、接线松动），导致电机单相运行，电流急剧增大，易烧毁电机 | 电机发出“嗡嗡”声且无法启动，或运行时转速突然下降，电流表一相为零，另两相增大；热继电器动作 | 三相电压不平衡[电气]：缺相电压<10%额定；三相电流不平衡[电气]：缺相电流0A，另两相电流为额定值1.6~2.5倍 | 钳形电流表[带电]；万用表电压测量[带电/离线]；检查熔断器、接触器触点[离线] | 测量三相电压正常，启动后测一相电流为零并听到电机异常声响，立即停电检查，找到断点（如熔断器熔断、触点烧损） | 更换同规格熔断器或接触器，紧固接线端子，必要时打磨氧化触点 | 安装三相电压不平衡保护继电器；定期检查动力电缆和端子 | 切换至备用风机；若无法切换则停电处理，但变压器冷却不中断可由其他风机维持 | 单相运行可能导致电机绕组烧毁，进而扩大至短路故障 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 总则；JB/T 10391-2008 三相异步电动机用热保护器 | 某站主变冷却风机因一相熔断器老化熔断，导致电机单相运行10秒后烧毁 | 每季度紧固一次动力回路端子；每年更换一次保护熔断器
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇电机匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 定子绕组匝间绝缘老化或受潮，产生局部放电和短路环流，导致电流增大、振动加剧并伴随异常噪声 | 电机发热严重、有绝缘烧焦味，三相电流不平衡（>10%），振动增大，异响明显，保护可能未及时动作 | 三相电流不平衡度[电气]：>10%；在线匝间冲击波形[电气]：与正常相比偏差>30%；绝缘电阻[电气]：仍可能>0.5MΩ，但吸收比<1.2 | 在线匝间检测仪（冲击波形对比）[离线]；钳形电流表监测不平衡度[带电]；振动分析仪[在线/离线] | 运行中测三相电流不平衡且某相偏高，断电后测量三相直流电阻不平衡度>3%（排除接头影响），冲击波形出现明显差异，确认匝间短路 | 拆出转子，目视检查定子槽口有无烧焦或铜熔，对轻微灼伤处清创后补绝缘漆并烘干；严重时需部分重绕或更换定子绕组 | 定期测量三相电阻平衡，安装电机综合保护器匝间保护功能 | 切换至备用风机，将该风机退出运行 | 短路匝发热可扩至相间短路，烧毁电机 | GB/T 10068-2008 旋转电机振动测量方法及限值；DL/T 596-2021 相关匝间检测部分 | 某站一台冷却风扇电机匝间短路，电流周期性摆动，停机解体发现无铜熔化但绝缘变色，重绕后修复 | 每半年测量一次电机三相电阻平衡度，作好趋势记录 | 定子铁芯槽内多匝铜线烧熔，无法局部修复；或重绕成本超新机70%，整体更换
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇润滑脂劣化 | 化学/机械 | 一般 | 高温、污染或长期使用导致润滑脂氧化、基础油蒸发，稠度变化，润滑失效，轴承干摩噪声和温度升高 | 轴承运行声响变为高频金属摩擦声，加脂口附近有干结硬脂，轴承温度持续升高，振动渐增 | 润滑脂锥入度[物理]：变化>40（0.1mm）；油离度[化学]：基础油析出>5%；铁谱颗粒[物理]：>200ppm | 润滑脂取样分析（锥入度、红外光谱、铁谱）[离线]；运行噪音监听[离线]；温度监测[在线] | 从轴承室取脂样，发现变黑、变干，锥入度下降明显，光谱分析Fe含量超标，且轴承温度持续高于80℃，判断润滑失效 | 彻底清除轴承室旧脂，用溶剂清洗滚道，烘干后注入规定型号的新润滑脂（如Mobil Polyrex EM），加脂量至轴承室容积1/3~1/2 | 根据运行小时数或每季度定期定量加脂；安装自动注脂器；轴承运行温度超过70℃即缩短加脂周期 | 临时手工加新脂，维持运行至合适停机时机 | 轴承加速磨损，可能发展为卡死 | GB/T 7324-2010 通用锂基润滑脂；ASTM D217、D1742 | 某站主变冷却风扇因润滑脂干结，轴承温度达90℃报警，停机清洗换脂后正常 | 每季度检查轴承油腔并补充新脂；每年全面换脂一次
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇叶轮与风筒碰摩 | 机械 | 一般 | 叶轮安装同心度偏差、支撑件变形或叶片伸长，导致运行时叶尖与风筒内壁接触，产生断续摩擦声和刮痕 | 启动或停止时可听到“嚓嚓”碰摩声，风筒局部发热，振动值波动且含2×、3×倍频成分；停机手盘可觉有阻滞 | 振动频谱[物理]：出现整数倍频高次谐波，幅值周期性波动；相位反向[物理]：碰摩点两测相位翻转；间隙[物理]：叶尖径向间隙<2mm（设计间隙4-6mm） | 振动分析仪[在线/离线]；塞尺测量叶尖间隙[离线]；停机目视检查[离线] | 振动频谱呈现典型的碰摩特征（高次倍频、半频或亚谐波），相位不稳，停机盘车有摩擦点，实测叶尖局部间隙偏小或发现刮痕，确认为碰摩 | 调整电机或轴承座垫片，校正同心度；如叶片变形则修复或更换叶片；修正变形风筒，保证叶尖间隙均匀合格 | 安装时严格对中找正，叶轮静平衡合格后装复，运行中监测振动相位变化 | 减小风机转速或切换备用风机，避免长期碰摩引起破损 | 长时间碰摩可导致叶片断裂或风筒击穿 | GB 50275-2010 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范 |  | 每次检修后复测叶尖间隙，记录在案 | 叶尖间隙超标变形无法校正的可更换部件；如风筒壁磨损深度超原壁厚30%则风筒报废
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇反转（相序错误） | 电气 | 一般 | 电机维修后动力线相序接反，导致风扇旋转方向与设计相反，风量大幅下降，冷却器进气侧变为排气，散热失效 | 风扇出风方向反向，出口风压极低，冷却器进出风口温差变小，变压器油温快速上升；停机后可见叶轮转向与箭头相反 | 相序[电气]：与原相序相反；风量[物理]：反转向时空风量仅为正转的30%~50%；油温升速率[物理]：比正常高3~5倍 | 相序表测量[离线]；目视检查转向[离线]；风量简易测试[离线] | 变压器恢复送电冷却风扇启动后油温异常升高，检查发现出风口风向相反，用相序表确认反相序，立即停机确认为接线错误 | 断掉电机电源，在三相接线端任意对调两相接点，重新试转确认转向正确后紧固端子 | 电机维修后在接线盒内做相色标记，恢复时严格核对相序，检修后必须试转检查风向 | 立即停运故障风机，开启备用冷却器，若无法切换则暂停变压器送电，改正接线 | 冷却容量严重不足，可能导致变压器保护跳闸 | GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准；JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值 | 某站主变年检后风扇反转，主变负载不足30%即油温报警，检查发现接线错误 | 电机接线盒内相线做三色标记；试运前必须确认风向
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 冷却风扇振动传感器失效 | 控制 | 轻微 | 振动探头松动、线路接触不良或传感器内部元件老化，导致误报振动大或振动信号丢失，可能引起误动或拒动 | 就地振动值正常但DCS显示突变为0或满量程，或频繁波动报警，检查传感器连接线有松动 | 电压信号[电气]：脱离4-20mA正常范围；回路电阻[电气]：异常偏大或短路；绝缘电阻[电气]：对地<20MΩ | 万用表测信号输出[离线]；振动标准源校验[离线]；外观检查探头及电缆[离线] | 在风扇运行正常时盘柜显示振动异常，而现场测振仪值正常，测量传感器接线无4-20mA输出或输出漂移，校验不合格，判断传感器失效 | 更换同型号的振动速度或加速度传感器，重新固定并敷设屏蔽电缆，接线后联校验证 | 定期校验传感器，对传感器支架加防松措施，采用双冗余配置 | 将保护退出或强制信号，采用便携测振仪人工巡回监测 | 可能误启动冷却风扇跳闸逻辑，造成非计划停运 | IEC 60751; GB/T 13823 振动与冲击传感器校准方法 |  | 每半年校验振动传感器一次，检查紧固与密封 | 传感器校验不合格且无法修复；或灵敏度漂移超过±5%不可调，应报废
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵轴承磨损 | 机械 | 严重 | 轴承滚道或滚动体因润滑不良、杂质侵入或长期重载运行导致表面剥落、点蚀或磨损，间隙增大。 | 泵体振动加剧，运行有异常摩擦声，轴承温度升高。 | 振动烈度 >7.1 mm/s [物理]；轴承温度 >75°C [物理]；间隙 >0.15 mm [物理] | 振动传感器在线监测 [在线]；红外测温仪定期点检 [离线]；停泵后塞尺测量间隙 [离线] | 振动频谱出现轴承特征频率（如外圈、内圈、滚动体通过频率）且幅值超限，温度上升速率快，可判定轴承磨损。 | 1. 切断油泵电源，关闭进出口阀门，排空泵内油。2. 拆卸泵体端盖，拉出旧轴承。3. 清洗轴承座，检查轴颈磨损情况。4. 更换同型号新轴承（如SKF 6306）。5. 加注规定牌号润滑脂，装复并盘车检查灵活性。所需工具：拉马、塞尺、力矩扳手。 | 定期加注润滑脂，保持油品清洁，安装在线振动监测。 | 降低负载，加强现场监测，待备件到货后停机更换。 | 油泵停运，主变压器冷却能力下降，可能导致变压器油温升高，引发绝缘老化。 | GB/T 1094.7-2008 电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 | 某110kV变电站主变油泵振动超标，解体发现轴承外圈剥落，更换后正常。 | 每季度巡检轴承运行声音和温度；每年小修检查润滑脂，必要时补充或更换。 | 轴承间隙超限0.2mm以上，或内外圈有剥落、裂纹，或运行中温度超过85°C且振动超标，无法修复时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵叶轮腐蚀/气蚀 | 机械/化学 | 一般 | 油中含有水分或酸性物质，长期作用使叶轮金属表面产生化学或电化学腐蚀；或入口压力过低产生气蚀，导致叶轮出现麻点、坑洞，逐步失去平衡。 | 泵出口压力波动，流量下降，运行噪声增加，有节律的噼啪声（气蚀）。 | 出口压力波动范围 >10%正常值 [物理]；流量下降 >15%额定值 [物理]；油中微水含量 >25 mg/L [化学] | 压力表在线观察 [在线]；流量计监测 [在线]；定期油样化验水分和酸值 [离线] | 若泵出口压力脉动明显，流量持续低于额定值，且油简化分析水分或酸值超标，结合停泵后内窥镜检查叶轮表面有坑蚀，可诊断叶轮腐蚀或气蚀。 | 1. 解体油泵，拆除叶轮锁紧螺母。2. 拉出叶轮，检查腐蚀程度。3. 若轻微腐蚀，用细砂纸打磨光滑并做动平衡校正；若严重腐蚀，更换新叶轮。4. 清理泵体内部锈渣。5. 复装并测试。所需工具：拉马、动平衡机、千分表。 | 定期进行变压器油处理，控制水分和酸值；确保吸油管路密封，保持足够入口压头。 | 适当提高油位保证入口压力，暂时降负荷运行，尽快安排停机检修。 | 叶轮不平衡引起振动，加剧轴承和密封磨损，严重时损坏机械密封导致漏油。 | DL/T 984-2005 油浸式变压器绝缘老化判断导则；GB/T 17623-2017 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法 | 某主变油泵出力不足，压力偏低，解体发现叶轮进口边有蜂窝状气蚀孔。 | 每年检查一次泵出口压力和流量；油样每半年化验一次水分和酸值。 | 叶轮腐蚀深度超过叶片厚度的1/3，或大面积穿孔，或动平衡无法校正至G6.3级，报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 机械密封泄漏 | 机械 | 严重 | 动环与静环摩擦副磨损、弹簧失效、O形圈老化或密封面偏斜导致油从轴封处渗出或喷漏。 | 泵轴端可见渗油或滴油，严重时喷油；周围地面有油渍，油位计下降。 | 泄漏量 >10 mL/h（滴漏阶段）或连续喷出 [物理]；油位下降速率 >5mm/天 [物理] | 人工巡检目视检查 [离线]；油位计趋势监视 [在线] | 观察到轴封处有油液积聚或滴落，且泄漏量逐步增大，结合运行时间超过密封寿命周期，可判机械密封失效。 | 1. 停泵断电，关闭阀门，排空油泵。2. 拆下联轴器护罩和联轴器，拆除密封压盖。3. 取出旧机械密封，清洗密封腔及轴套。4. 安装新机械密封，注意动、静环配合，涂抹清洁变压器油辅助安装。5. 按扭矩紧固压盖螺栓，装回联轴器并找正。所需工具：内六角扳手、力矩扳手、专用安装套筒。 | 选用抗磨长寿命机械密封；确保泵轴与原动机对中良好；定期更换密封油。 | 轻微渗漏可暂不停机，加强监视并安排停机更换；喷漏时必须立即停泵处理。 | 润滑油/绝缘油泄漏导致环境污染，严重时使变压器油位过低，引起瓦斯保护动作跳闸或绝缘暴露。 | JB/T 1473-2016 机械密封通用规范；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 | 某主变潜油泵轴封突然喷油，油位快速下降，导致轻瓦斯信号，紧急停泵更换机械密封。 | 每班巡检检查轴封部位有无渗漏；小修时检查密封状况，密封推荐更换周期3年。 | 机械密封泄漏经调整弹簧量仍无法止漏，或动静环密封面磨损沟槽深度>0.5mm，或辅助密封圈永久变形、硬化，报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 电机绕组绝缘降低 | 电气/绝缘 | 危急 | 油泵电机由于油中水分、杂质侵入或老化，导致绕组对地或相间绝缘电阻下降，易发生击穿短路。 | 运行中可能跳闸，或摇测绝缘电阻时数值显著低于规定值。 | 绝缘电阻 <1 MΩ (使用2500V摇表) [电气]；介质损耗因数 tanδ >2% (20°C) [电气] | 定期停电使用绝缘电阻测试仪测量 [离线]；介质损耗测试 [离线] | 电机停运后，用2500V兆欧表测量绕组对地及相间绝缘电阻，若低于1MΩ，且进行干燥处理后仍不恢复，判定为绝缘受潮或劣化。 | 1. 拆开电机接线盒，打开电机端盖。2. 用干燥清洁的压缩空气吹扫内部灰尘、潮气。3. 送入烘箱以90-100℃烘焙12-24h，或采用直流电流短路干燥法（控制电流不大于额定电流50%）。4. 若干燥后绝缘仍不合格，须更换绕组或更换电机。所需工具：兆欧表、烘箱或直流电源、温度计。 | 油泵电机密封结构完好，定期更换呼吸器干燥剂；变压器油保持合格。 | 若绝缘电阻略低但仍可运行，加强绝缘监测，尽快停役安排干燥处理。 | 电机短路可引起油泵停运、变压器冷却系统失效，严重时引起变压器跳闸。 | DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程；GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | 主变冷却油泵月检摇绝缘发现对地0.3MΩ，干燥处理后恢复至50MΩ以上。 | 每半年测量一次电机绝缘电阻，记录并分析趋势。 | 绕组绝缘电阻经干燥处理仍低于1MΩ，或存在匝间短路、对地击穿，且无法局部修复，整机报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵联轴器磨损/断裂 | 机械 | 一般 | 弹性联轴器弹性体老化、开裂或断齿，导致传递扭矩不稳定，产生冲击和噪声。 | 泵运行时有周期性异响，电机电流摆动，泵出力下降。 | 电流波动幅值 >±5%额定电流 [电气]；振动频率出现电机/泵工频的倍频 [物理] | 电流表或电流变送器 [在线]；振动监测 [在线] | 电机电流周期性波动，振动频谱出现较高幅值的旋转频率及叶轮通过频率，停机检查联轴器发现弹性体明显磨损、变形或断齿，即可诊断。 | 1. 停泵断电。2. 拆除联轴器护罩，松开联轴器螺栓。3. 检查半联轴器孔及弹性体。4. 更换新的弹性体，必要时更换整个联轴器。5. 重新找正对中，拧紧螺栓。所需工具：百分表、对中卡尺、力矩扳手。 | 选用耐油高质量弹性体；定期检查联轴器对中状况。 | 可暂由备用冷却器运行带载，故障泵停电检修。 | 联轴器失效导致动力传递中断，油泵停转，影响主变散热。 |  | 某站主变油泵电流摆动大，检查发现星形弹性体碎裂，更换后正常。 | 每季度开盖检查联轴器弹性体，检查对中。 | 弹性体有明显裂纹、永久变形或断裂；联轴器金属件出现裂纹或磨损量超限无法修复时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵卡涩/抱轴 | 机械 | 严重 | 油中杂质、油泥沉积或轴承保持架破损导致转子卡滞；运行中轴弯曲或高温导致间隙消失抱死。 | 启动电流过大跳闸，或运行时电流突然升高后跳闸，泵体过热，无法盘车。 | 启动电流倍数 >8倍额定电流 [电气]；泵体检修后盘车力矩 >5 N·m [物理]；自由旋转时惯性滑行时间 <2s [物理] | 电流保护装置监测 [在线]；手动盘车检查 [离线]；点温计测量泵壳温度 [离线] | 若电机供电正常但启动即跳闸，停电后用手盘车无法转动或转动沉重，解体检查内部无异物卡滞或轴径弯曲，可判定机械卡涩或抱轴。 | 1. 断开电源并隔离阀门排油。2. 解体泵体，缓慢取出转子。3. 检查定子腔有无异物，使用内径千分尺检查轴承室磨损，使用百分表检查轴弯曲度。4. 清理所有部件，更换损坏轴承，若轴弯曲需校直或换轴。5. 用煤油清洗，检查动静间隙，复装后盘车灵活。工具：千分表、螺丝刀、拉力器等。 | 加强变压器油质管理，定期滤油；安装油泵入口过滤器；机组检修后盘车确认。 | 停机隔离故障泵，投入备用冷却器运行，等待检修。 | 油泵无法供油，强迫油循环冷却失效，变压器油温急剧上升，可能导致变压器跳闸。 | DL/T 572-2010；GB/T 1094.7-2008 | 某主变更换油泵后未清理管路焊渣，启动后数小时内卡死，绕组烧毁。 | 每月手动盘车一次；大修时检查各间隙和内部清洁度。 | 轴弯曲度超过0.10mm无法校直，或壳体磨损严重导致间隙超设计值2倍以上，或部件变形无法修复，整泵报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵接线盒进水受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 接线盒密封垫老化、电缆引入口密封不良，雨水或凝露进入，导致接线端子绝缘降低、短路。 | 接线盒内有明显水渍或凝露，绝缘电阻下降，可能引起接地或短路信号。 | 接线盒内相对湿度 >80% [物理]；绝缘电阻 <2 MΩ [电气] | 定期开盖检查内部受潮情况 [离线]；绝缘电阻测试 [离线] | 绝缘电阻测试值偏低，开盖发现盒内有积水或结露，紧固件锈蚀，可判定接线盒进水受潮。 | 1. 断开电源，验电。2. 打开接线盒，清除积水，用无水乙醇擦拭端子及绝缘板。3. 使用热风机烘干内部，确保绝缘电阻恢复至≥10MΩ。4. 更换老化的密封垫，用密封胶重新密封电缆引入口。5. 拧紧所有紧固螺丝。工具：热风机、兆欧表、电工工具。 | 定期更换老化密封件，接线盒盖螺丝均匀紧固，电缆入口应朝下并做好防水弯。 | 暂时用防水胶泥临时封堵进水点，加强绝缘监测，尽快安排停电彻底处理。 | 接线短路可烧毁电机绕组，或造成保护误动，导致冷却系统中断。 | DL/T 596-1996 | 夏季暴雨后，某主变油泵接线盒积水，绝缘电阻低至0.8MΩ，处理后恢复。 | 雨季每月开盖检查一次接线盒密封情况。 | 接线盒绝缘件严重碳化、烧损，且无法更换，或绝缘电阻干燥后仍低于1MΩ，则接线盒部件报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵反转 | 电气/控制 | 轻微 | 电机接线相序错误或电源恢复后相序改变，导致油泵叶轮反向旋转，虽然油流方向改变，但出油量极小或无压力。 | 泵出口压力表显示为零或负压，油流继电器指向错误，变压器油温无明显下降。 | 出口压力 <0.01 MPa [物理]；油流方向指示与箭头相反 [状态量] | 压力表观察 [在线]；目视油流继电器或用手感知管路振动 [离线] | 点动启动泵，观察叶轮旋转方向与泵体箭头标识方向相反，出口无压力，即可确诊。 | 1. 切断电源并验电。2. 打开接线盒，互换任意两相电源线。3. 再次点动确认方向。 | 新安装或检修后的油泵必须进行点动试转确认方向。 | 临时停泵，立即调整接线。 | 油反向后变压器循环油路混乱，散热器无法有效散热，油温升高。 |  | 某站更换油泵后未点动，直接投入运行，油温不降发现反转，调整后正常。 | 每次重新接线后，点动检查转向。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵运行时异常振动噪声 | 机械 | 一般 | 除轴承、联轴器故障外，可能因基础螺栓松动、管路共振、泵体内部螺栓脱落或动平衡破坏导致振动。 | 泵体及管路异常振动，轰鸣声或周期性撞击声，基础振动增大。 | 振动速度超过 4.5 mm/s (正常运行) [物理]；基础连接螺栓力矩低于设计值 70% [物理] | 振动计测量 [离线/在线]；力矩扳手检查基础螺栓 [离线]；听音棒辅助判断噪声源 [离线] | 振动值超标，频谱分析无典型轴承故障特征，紧固基础螺栓或支撑后振动明显下降，或解体发现内部松动部件，可诊断。 | 1. 运行中先检查基础螺栓，紧固松动螺栓。2. 若无效，停泵解体检查内部是否松脱、叶轮平衡状况。3. 对叶轮重新进行动平衡校正，紧固内部螺栓，调整管路支撑消除共振。工具：力矩扳手、振动分析仪、动平衡机。 | 定期紧固基础连接螺栓；油泵及管路安装应设柔性连接及支撑。 | 调整管路支撑位置或临时增加配重块，改变共振频率。 | 长期异常振动将导致焊缝开裂、螺栓断裂、管路漏油。 | GB/T 6075.7-2015 机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第7部分 | 某主变油泵振动达12mm/s，检查发现泵底座螺栓松动两颗，紧固后降至2.5mm/s。 | 每周巡检用听音棒检查，每季紧固螺栓。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油泵过负荷 | 电气/机械 | 一般 | 轴承损坏初期、叶轮卡滞、机械密封压得过紧、油粘度过高或电压过低等导致电机电流长期超过额定值。 | 电机发热明显，热继电器动作跳闸，电流表指示偏高。 | 运行电流 >1.1倍额定电流持续运行10分钟以上 [电气]；电机外壳温升超过60K [物理] | 电流表或PLC监测 [在线]；红外测温 [离线] | 电流持续超额定值，检查油泵无卡涩、盘车灵活，检查电压正常，清洗后仍偏高，可能为机械磨损或设计不当，需综合诊断。 | 1. 检查电压是否过低、油品粘度。2. 调整机械密封压缩量，重新盘车力矩检查。3. 若仍过载，解体检查轴承及各间隙，更换损坏件。4. 使用钳形电流表复测。工具：钳形电流表、红外测温仪。 | 选用匹配的电机，确保冷却器投运正确，油品粘度达标。 | 采用强迫风冷为电机降温，适当降低变压器负载，尽快安排停机处理。 | 长期过载将烧毁电机，引起冷却失效。 | DL/T 572-2010 | 某站两台油泵均过载跳闸，发现润滑油因低温粘度过大，加热后恢复。 | 每日记录运行电流，对比额定值。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 油流偏低 | 控制/机械 | 一般 | 滤网堵塞、管路阀门未全开、叶轮冲刷磨损或反转等原因导致油流量低于要求值。 | 油流继电器发“油流停止”或“油流过低”信号，油-气温差增大。 | 油流量低于额定值的 70% [物理]；进出口油温差 >15K [物理] | 油流继电器或流量计 [在线]；进出口温度计 [在线] | 油流低报警，检查电源相序正常，检查管路阀门位置，清洗滤网后未恢复，检查叶轮情况可诊断。 | 1. 检查并全开相关蝶阀。2. 清理油泵入口滤网。3. 若流量仍低，停泵检查叶轮或内部流道有无异物。4. 排除堵塞，必要时更换叶轮。工具：扳手、管路疏通工具。 | 定期清洗滤网；保证管路阀门处于正确位置。 | 临时解除油流低停泵保护，加强油温监视，尽快安排通流清洗。 | 油流偏低，散热能力不足，油温升高加速绝缘老化。 | GB/T 1094.7-2008 | 某站大修后油流低，原因是冷却器管路蝶阀未完全打开，纠正后正常。 | 每年清洗一次滤网，检查阀门位置指示。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 热继电器误动 | 控制/电气 | 一般 | 双金属片式热继电器因环境温度高、触点氧化、整定值漂移导致未到过载电流即动作。 | 油泵运行中无故跳闸，重合后能正常运行，电机电流正常，温度正常。 | 跳闸时电机电流 <90% 整定值 [电气]；热继电器周围温度 >50°C [物理] | 钳形电流表和温度计配合 [离线]；用试验仪校验热继电器特性 [离线] | 多次出现油泵无故跳闸，测量电流、温度均未达保护定值，用试验仪校验发现动作时间或电流值偏移，即可判定。 | 1. 停运该组油泵。2. 拆下热继电器，使用继电保护测试仪校验动作值。3. 调整整定值至电机额定电流的1.05-1.1倍，或更换新热继电器。工具：继电保护测试仪，螺丝刀。 | 热继电器选用环境温度补偿型，安装于通风散热良好处。 | 短接热继电器触点，投入备用保护，加强人工巡视，尽快更换。 | 油泵频繁停启，冲击电网并影响冷却连续性。 | DL/T 595-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程 | 某主变一台油泵夏季频繁跳闸，校验发现热继电器整定值偏低，调整后正常。 | 每年校验一次热继电器动作特性。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在油泵出口管路，监测油流的循环状态，当油泵故障或油流中断时发出报警信号。 | 是 | 油流继电器挡板卡涩 | 机械 | 严重 | 挡板或转轴因油泥、杂质或机械变形卡滞，导致油流正常时无法推动挡板，微动开关不动作或复归异常。机理：油道内异物侵入或零件磨损变形。 | 冷却器投运时，油流指示始终为“无流量”或“停止”，或油泵停止后仍显“流动”。控制室发“冷却器故障”或“油流中断”信号。 | 挡板动作启动油流速 (v_act)：> 1.2 m/s 仍不动作 [物理]; 微动开关接触电阻 (R)：常开触点 > 1 Ω [电气] | 1. 控制室信号监测[在线]; 2. 听音棒听油泵与继电器内部声音[离线]; 3. 万用表测量微动开关通断[离线]; 4. 红外成像观察散热效果[带电] | 1. 油泵启动后，用万用表测量微动开关端子通断；2. 若始终断开，且控制室有信号，判断卡涩；3. 停油泵，用听音棒听挡板是否复归，若无“咔嗒”声，确认卡涩。 | 1. 步骤：断开冷却器电源，关闭继电器两侧阀门，排油；2. 拆解油流继电器法兰；3. 使用丙酮清洗挡板与轴座油泥；4. 检查挡板无变形，转轴无磨损；5. 工具：扳手、丙酮、无绒布、塞尺。 | 定期定检时清洗管路滤网，防止异物进入油道；日常巡检：每周1次，检查继电器视窗有无渗漏油，指针指示是否与油泵启停一致。 | 用橡胶锤轻敲继电器外壳试图使挡板振动复归，无效则监视运行，但需加强巡视频率。 | 导致冷却功率下降，主变压器油温升高，可能导致变压器高温报警。 | JB/T 10692-2007 变压器用油流继电器 | 报废标准：1. 挡板转轴磨损量超过直径5%；2. 微动开关动作次数超过10万次；3. 使用年限超过15年；4. 经维修后仍无法通过挡板动作灵敏度测试。无典型案例。 日常巡检周期：每3个月一次。<br>维护操作要点：1. 检查挡板动作灵活性，手动拨动挡板确认无卡滞。2. 使用专用清洗剂清除挡板轴及轴承处油垢，避免使用金属工具刮擦。3. 清洗后滴注耐油密封润滑脂，确认挡板能在0.6倍额定流量下可靠动作。4. 检查复位弹簧弹性，测量挡板从全开到复位的时间≤2秒。 |  | 1. 挡板轴或轴承磨损量超过原直径的5%。<br>2. 挡板本体出现裂纹、变形或严重腐蚀，经修复后仍无法在额定流量下灵活动作。<br>3. 累计使用年限超过12年，且挡板复位弹性下降超过30%（须更换弹簧也无法恢复）。<br>4. 卡涩问题经两次深度保养仍无法解决，不可修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在油泵出口管路，监测油流的循环状态，当油泵故障或油流中断时发出报警信号。 | 是 | 油流继电器微动开关失效 | 电气 | 危急 | 微动开关内部触点氧化、烧蚀或弹簧疲劳断裂，导致触点无法导通或粘结，失去信号输出功能。机理：环境潮气侵蚀或多次大电流冲击。 | 油流正常流动时，控制室无“流量正常”信号回传，始终为“油流中断”报警。 | 触点接触电阻 (R)：常闭触点 > 100 mΩ [电气]; 动作次数 (N)：超过 100,000 次 [状态量] | 万用表电阻挡离线测量触点通断[离线] | 1. 油泵运行中，测量微动开关输出端子间电阻；2. 正常应 < 100mΩ 或短路；3. 若电阻 > 100mΩ 或无穷大，判断失效。 | 1. 步骤：停运冷却器，解列继电器电源与控制电缆；2. 拆开接线盒，拆除失效微动开关；3. 更换同型号微动开关（注意拨杆角度）；4. 手动模拟油流拨动开关测试通断；5. 工具：螺丝刀套装、万用表、同型号微动开关备件。 | 继电器接线盒加装密封胶圈，定期更换干燥剂，防止潮气侵入；每季度接线盒密封性检查，每2年进行绝缘电阻测试。 | 短接微动开关控制信号线，临时消除误报，并派专人对变压器油温进行监盘。 | 保护误动或拒动，导致非电量保护跳闸或拒发报警，严重影响变压器安全。 | GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求 | 报废标准：1. 触点烧蚀严重无法修复；2. 绝缘电阻 < 1 MΩ (500V兆欧表)；3. 每次故障检修时若发现触点氧化严重，建议直接更换。无典型案例。 日常巡检周期：每6个月一次，结合变压器定检进行。<br>维护操作要点：1. 测量微动开关触点接触电阻，应小于50mΩ，超限时用电子清洁剂清洗触点。2. 检测动作压力或流量设定值，触发挡板使开关动作，用万用表确认通断信号正常。3. 检查接线端子紧固力矩为0.8-1.2N·m，防松标记无错位。4. 进行绝缘电阻测试（500V兆欧表），触头对外壳绝缘电阻≥100MΩ。 |  | 1. 触点烧蚀面积超过总面积30%或深度＞0.5mm，无法修复。<br>2. 微动开关动作次数累计超过10万次（机械寿命终结）。<br>3. 开关外壳出现裂纹或密封失效导致内部受潮，绝缘电阻＜10MΩ。<br>4. 使用年限超过10年且备件停产，同型号替换件不可获得，可作整件报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在油泵出口管路，监测油流的循环状态，当油泵故障或油流中断时发出报警信号。 | 是 | 油流继电器视窗渗漏 | 机械/化学 | 一般 | 油流继电器视窗密封圈老化、龟裂或法兰密封面不平整，导致变压器油沿视窗或法兰缝隙渗出。机理：橡胶材料受油浸溶胀及高温氧化。 | 继电器与管道法兰接口处或玻璃视窗边缘有油迹、积灰成团。油位计显示变压器本体油位缓慢下降。 | 渗漏速率 (v_lkg)：> 1滴/分钟 [物理]; 密封圈硬度 (H)：邵氏A > 85 [物理] | 肉眼观察、擦拭[在线][带电] | 1. 清洁渗漏处油渍；2. 用抹布擦拭后用干纸靠近，观察30秒；3. 若纸变湿或有油滴，确认渗漏。 | 1. 步骤：关闭故障继电器两端蝶阀，对局部管道泄压排油；2. 拆除旧密封圈，清洗密封槽槽面；3. 均匀涂抹密封胶，安装新丁腈橡胶密封圈；4. 均匀对角紧固法兰螺栓；5. 恢复通油，检查渗漏；6. 工具：扭矩扳手、刮刀、专用密封胶、丁腈橡胶密封圈。 | 法兰螺栓每季度紧固一次，使用扭矩扳手；大修必换所有密封件；日常巡检：每班次目视检查法兰及视窗外观清洁度，螺丝紧固扭矩确认。 | 若渗漏缓慢不易停运，可临时涂敷堵漏胶棒并加装防溅挡板。 | 油位低可能导致瓦斯保护动作，环境污染及火灾风险。 | DL/T 572-2010 电力变压器运行规程 | 报废标准：1. 密封槽腐蚀深度 > 1mm；2. 观察窗玻璃有裂纹；3. 累计发生5次以上渗漏处理仍无效时，整体报废。无典型案例。 日常巡检周期：每月一次外观检查。<br>维护操作要点：1. 观察视窗密封面是否有油迹渗出，微渗时用专用扳手按对角顺序分次紧固螺栓，力矩按厂家规定（通常8-12N·m）。2. 若紧固无效，需排油后更换O型氟橡胶密封圈（硬度shore A 70±5），安装前涂抹变压器油润滑。3. 检查视窗玻璃有无裂纹或老化发黄，必要时更换硼硅酸盐玻璃视窗。4. 恢复后做气密性试验，充入0.1MPa氮气，保压24小时无压降。 |  | 1. 视窗玻璃出现贯穿性裂纹或深度划伤＞0.2mm，影响密封强度。<br>2. 视窗法兰密封面腐蚀凹坑深度＞0.3mm，无法通过研磨修复。<br>3. 密封圈老化导致反复渗漏（同一位置半年内更换2次密封圈仍渗漏），视为密封结构不可修复。<br>4. 累计使用年限超过15年且视窗组件整体变形，无法保证密封。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 瓷套外绝缘污闪 | 绝缘/环境 | 严重 | 瓷套表面污秽受潮后形成导电层，泄漏电流增大导致表面闪络。 | 瓷套表面有可见污秽，潮湿天气下出现强烈电晕或火花，绝缘电阻下降。 | 表面等值盐密(ESDD)≥0.1mg/cm² [化学]；泄漏电流峰值≥10mA [电气]；红外成像温差≥1.5K [物理] | 盐密测试[离线]；泄漏电流在线监测[在线]；红外热像仪[带电]；夜间巡视观察电晕[离线]；日常巡检检查伞裙积污情况（重污区缩短至1周） | 若ESDD超限且泄漏电流突增，伴有可见放电痕迹，判断为严重污秽；红外检测局部温升与污层分布对应则判为污秽放电。 | 停电清洗（高压水冲洗、干冰清洗），重涂RTV防污闪涂料。工具：冲洗机、干冰清洗机、喷涂设备。清扫周期：1年/次或盐密监测超限时执行。 | 定期清扫（周期视污区等级）；采用复合外套或增爬伞裙；涂覆长效防污闪涂料。 | 带电水冲洗（需满足安全条件），暂时降负荷降低电场强度。 | 可引发相间闪络，导致变压器跳闸，严重损坏绕组绝缘。 | GB/T 26218.1-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定；DL/T 626-2005 劣化盘形悬式绝缘子检测规程 | 沿海某变电站110kV变压器套管因盐雾污闪，导致主变差动保护动作跳闸。 日常巡检周期：1次/月（污秽区域1次/周）。维护要点：采用干布或专用清洗剂带电清扫，测量盐密值不超标，喷涂RTV防污闪涂料，检查伞裙无变形。 |  | 当清扫后仍频繁出现闪络，且等值盐密持续大于0.3mg/cm²，或表面出现深度电弧灼痕导致爬电距离不足设计值70%时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 瓷套裂纹或破损 | 机械/绝缘 | 危急 | 瓷套受机械冲击、内压力异常或温差应力产生裂纹，导致密封失效和绝缘击穿。 | 表面可见裂纹、掉釉或破损；油浸式套管渗漏油；局部放电量异常增大。 | 超声波探伤缺陷回波幅≥Φ2mm平底孔当量 [物理]；油色谱氢气≥150μL/L [化学]；局部放电量≥500pC [电气] | 超声波探伤[离线]；红外检测温差突变[在线]；油色谱分析[离线]；外观检查（周期：1月/次，大修或异常时开展超声波探伤）；法兰螺栓力矩校验（周期：3年/次） | 若超声波检测存在超过阈值的裂纹回波，且局部放电测试超过标准，结合渗油痕迹，判定为瓷套破损需立即更换。 | 更换受损套管。步骤：排油、拆旧、吊装新套管、真空注油、密封试验。工具：吊车、力矩扳手、真空机组。 | 吊装时使用专用吊具防撞击；安装时均匀紧固法兰螺栓；避免急剧温差。 | 对裂纹处涂覆环氧树脂快干胶临时止漏（仅限非贯穿性裂纹），并加强油位巡视。 | 瓷套裂纹可引起进水受潮，导致变压器内部绝缘击穿，甚至爆炸。 | GB/T 4109-2008 交流电压高于1000V的套管；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则 | 某主变因瓷套安装应力产生微裂纹，进水后绝缘击穿，瓦斯保护动作。 日常巡检周期：1次/月，特殊天气后特巡。维护要点：用工业内窥镜或超声波探伤检查裂纹深度，表面裂纹可临时用环氧树脂胶封堵，监测渗漏油情况。 |  | 裂纹深度超过瓷壁厚度的1/3，或裂纹从法兰根部延伸至伞裙，出现贯穿性裂纹导致密封失效，或破损面积大于单伞面积的50%时不可修复，立即报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 复合外套老化与龟裂 | 化学/绝缘 | 一般 | 复合外套硅橡胶材料长期受紫外、电晕、酸雨侵蚀，发生降解、粉化，导致憎水性和绝缘性能下降。 | 伞裙表面粉化、发粘、变形，出现深度龟裂；憎水性丧失。 | 憎水性等级HC>HC5 [状态量]；撕裂强度下降≥50%初始值 [物理]；红外温差≥2K [物理] | 憎水性测试（周期：1年/次）[离线]；紫外成像仪检测电晕（周期：2年/次）[离线]；红外测温[带电]；外观检查（周期：1月/次）[离线] | 若憎水性等级大于HC5，且外观检查出现深裂纹，红外检测局部发热异常，判定为复合外套严重老化需更换。 | 更换外套或整支套管。无法现场修复时整体更换。工具：吊具、专用扳手。 | 选用耐气候老化性能优异的硅橡胶材料；加装防紫外老化措施；定期检测憎水性。 | 涂抹RTV涂料作为临时密封，延缓劣化，并加强巡查。 | 老化导致密封破坏，潮气侵入，可引发内部闪络或短路。 | GB/T 19519-2014 绝缘子复合外套；IEC 62073:2016 Guidance on the measurement of wettability of insulator surfaces | 某风电场主变复合套管运行8年后出现大面积龟裂，憎水性HC6，导致受潮放电。 日常巡检周期：1次/季度。维护要点：表面清扫，用硬度计检测硅橡胶硬度，喷水试验检查憎水性，局部涂刷硅脂修复微小裂纹。 |  | 表面出现深度超过1mm的龟裂且憎水性丧失（HC等级≥5级）无法恢复，或在5年内硬度升高超过20%，出现贯穿性裂纹导致绝缘击穿时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 套管内部受潮或进水 | 绝缘/化学 | 危急 | 瓷套或复合外套密封不良，导致水分侵入套管内部，绝缘油受潮或电容芯子吸潮，绝缘强度剧降。 | 油位异常升高（油中含水分）；套管油色谱分析微水超标；绝缘电阻显著降低；介损tanδ增大。 | 油中微水≥30mg/L [化学]；绝缘电阻<1000MΩ [电气]；tanδ(20℃)≥0.8% [电气] | 油色谱分析[离线]；绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；油位观测与密封检查（周期：1月/次，预防性试验周期1～3年）[在线] | 若油中微水超限，且绝缘电阻下降、tanδ超标，排除本体原因后，结合密封检查判断为套管受潮。 | 更换套管密封件，对套管进行干燥处理（真空热油循环）。工具：真空滤油机、密封件套件。 | 选用高质量密封胶垫，安装时严格清洁密封面；定期检查油位和密封。 | 若轻微受潮，停电后进行真空脱气、干燥处理；临时投入呼吸器硅胶罐进行干燥。 | 受潮严重可导致内部闪络击穿，损坏变压器绕组。 | DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程；IEC 60137:2017 Insulated bushings for alternating voltages above 1000V | 某水电厂主变套管因密封垫老化进水，油中微水达50mg/L，tanδ达1.2%，内部击穿。 日常巡检周期：1次/月，湿度较大时增加。维护要点：检查油位计、呼吸器是否正常，定期取油样检测微水含量，更换吸湿器硅胶，必要时抽真空干燥处理。 |  | 油中溶解气体分析显示氢气含量≥150μL/L，微水含量持续升高且超过50mg/L，处理后仍无法降至25mg/L以下，或绝缘电阻测试值低于原始值的60%时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 套管油位异常（缺油/假油位） | 机械/热 | 一般 | 因密封不良、温度变化、渗漏导致油位过低，或油标管堵塞出现假油位，影响散热和绝缘。 | 油位计指示低于下限或卡滞不动；油枕内无油；红外测温散热异常。 | 油位指示与标准曲线偏差≥10% [状态量]；油温与油位对应关系异常 [物理] | 油位计观察与卡涩检查（周期：1次/日）[离线]；红外热成像分析油位线[在线] | 若油位指示低于最低刻度，且红外显示套管中部温度骤变明确对应无油段，或油位计卡涩、敲击无变化，判为缺油或假油位。 | 查明漏点并补油。步骤：放气塞排气，确认真实油位，补符合标准的变压器油，处理渗漏。工具：注油泵、力矩扳手、密封件。 | 定期巡检油位；使用防震、防卡涩磁耦合油位计；控制负荷与环境温度。 | 若仅是油位计故障，可更换油位计；若缺油，先补油并加强巡视，待停机处理漏点。 | 油位过低可能暴露内部引线，致放电或过热；假油位误导运维，延误处理。 | IEC 60470:2008 高压交流接触器；DL/T 572-2010 电力变压器运行规程（关于油位监控） | 某主变套管油位计卡死显示正常，实际缺油导致引线接头过热损毁。 日常巡检周期：1次/月。维护要点：核对油位-温度曲线，轻敲油位计排除假油位，补充相同牌号变压器油，检查放气塞排尽气体，检查密封件。 |  | 频繁出现油位低报警且无法持续补充（如密封件多次更换仍内漏），内部因缺油导致局部放电量大于100pC，假油位经多次排气仍反复出现且确认内部存在不可修补的漏气点时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 套管局部放电超标 | 绝缘 | 严重 | 内部绝缘材料存在气隙、杂质或受潮，导致电场集中产生局部放电，逐步发展成击穿。 | 可听放电声（超声波）；局部放电测试仪显示数值升高；油色谱特征气体（H2, C2H2）增长。 | 视在放电量≥300pC（运行中） [电气]；超声波局放信号≥10dB [物理]；油中乙炔≥0.5μL/L [化学] | 局放带电检测（周期：1次/6个月，重要设备或油色谱异常时加密）[带电]；超声波局放定位[在线]；油色谱分析[离线] | 若局放量持续超过300pC且超声波定位在套管本体，或油中出现特征气体并增长，结合运行电压，判定为套管绝缘缺陷急需处理。 | 若为油浸式，更换电容芯子或整体更换；真空热油循环去气。工具：局放测试仪、真空机组。 | 出厂局放试验严格把关；安装时避免损伤；控制运行电压稳定。 | 加强监视，降低运行负荷；增加局放检测频次，准备备品。 | 长期局部放电加快绝缘劣化，最终引起击穿或爆炸。 | GB/T 7354-2018 局部放电测量；IEC 60270:2000 High-voltage test techniques - Partial discharge measurements | 某钢厂主变套管局放量达800pC，超声波定位在套管下瓷套处，解体发现电容屏尖端放电。 日常巡检周期：1次/半年（在线监测实时监控）。维护要点：用超声波局部放电检测仪定位，确认后停电处理，检查末屏接地、油质、内部绝缘件，可尝试真空滤油、更换密封等。 |  | 处理后局部放电量仍大于150pC（或背景噪声的3倍），且油色谱分析显示特征气体异常增长（如乙炔≥0.5μL/L），或内部存在无法消除的空穴放电，判定为不可修复，即行报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 复合外套过热击穿 | 热/绝缘 | 危急 | 复合外套内部粘接不良或均压设计不当，导致电场集中发热，硅橡胶材料热降解，最终击穿。 | 红外检测出现局部极高温点；紫外成像异常电晕；外观肿胀、变色。 | 红外温升≥20K（对比正常相）[物理]；紫外光子数≥5000个/秒 [物理]；直流电阻异常 [电气] | 红外热像仪（周期：1次/周，重载时1次/天）[带电]；紫外成像仪[在线]；直流电阻测试[离线] | 若红外温差>20K且紫外光子数骤增，同时排除污秽影响，则该点为内部缺陷；若憎水性快速失效则判定为复合过热老化，需立即退出。 | 更换复合外套或整支套管，均压结构调整。工具：吊车、红外成像仪。 | 选用通过热认证的复合外套；优化均压环设计；控制运行电流不越限。 | 降低电流负荷；加强红外监测频率至1次/天。 | 可能引发套管爆炸起火，损坏变压器。 | IEEE Std C57.19.01-2017 IEEE Standard for Performance Characteristics and Dimensions for Power Transformer and Reactor Bushings | 某新型复合套管因一均压环氧化，发热至180℃，击穿起火。 日常巡检周期：结合红外测温1次/月。维护要点：发现异常温升立即停电，检查外套内部粘接层，重新制作或粘接复合外套，保证界面无气隙。 |  | 因过热导致复合外套碳化或击穿形成导电通道，击穿孔径大于3mm，或内部芯棒暴露且绝缘电阻降至100MΩ以下，无法通过现场修复恢复绝缘性能时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 法兰连接密封失效 | 机械 | 轻微 | 密封垫老化或螺栓力矩不足导致法兰面渗漏油，影响外部清洁和内部绝缘。 | 法兰周围有油迹或滴油；油位缓慢下降。 | 密封面漏油速率>0.1mL/min [物理]；螺栓力矩低于标准值80% [物理] | 外观检查[离线]；力矩校验（周期：3年/次）[离线]；肥皂水查漏[离线]；法兰密封检查（周期：1年/次） | 若发现新鲜油迹，经清洁后重点检查垫圈处，若复现渗漏，则法兰密封失效。 | 更换密封垫圈，按规定力矩对角均匀紧固螺栓，若结合面有损伤需打磨平滑。工具：力矩扳手、专用密封胶。 | 选用氟橡胶或耐油密封垫；安装时确保结合面清洁；定期力矩校验。 | 漏点轻微可临时涂密封胶止漏；增加油位监测频次。 | 油渗漏导致污闪或低油位风险，长期威胁绝缘。 | DL/T 573-2010 电力变压器检修导则；ISO 3601-1:2012 Fluid power systems – O-rings | 某变压器套管法兰密封老化，漏油导致油枕低油位报警。 日常巡检周期：1次/月。维护要点：用扭矩扳手复核螺栓力矩，更换老化密封垫（O型圈/金属缠绕垫），紧固时对角均匀施力，检漏后清理密封面涂抹密封胶。 |  | 法兰面因锈蚀或变形导致平面度偏差超过0.5mm，密封槽损坏无法修复，或因密封失效导致内部油介质严重污染需返厂大修，若大修成本超过新件50%则建议报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 末屏接地不良导致悬浮放电 | 电气/绝缘 | 严重 | 套管末屏未有效接地或接地引线断裂，末屏对地形成悬浮电位，产生局部放电，烧蚀周围绝缘件。 | 末屏附近可听到放电声；红外检测末屏局部温升；油中出现乙炔、氢气。 | 末屏对地放电量≥100pC [电气]；末屏接地引下线电流异常减小或消失 [电气]；油中乙炔≥0.3μL/L [化学]；红外温升≥1.5K [物理] | 局部放电检测[带电]；红外热像仪[带电]；油色谱分析[离线]；末屏接地引线导通检查及外观紧固检查（周期：1月/次）[离线] | 若末屏接地引线松动或断裂，且局放测试在末屏位置具有典型悬浮放电相位特征，同时油中乙炔逐渐增长，判定为悬浮放电，需立即处理。 | 停电后打开末屏盒，清洁检查末屏端子，更换烧损的接地线和绝缘件，可靠接地，测量接地电阻应小于0.1Ω。工具：力矩扳手、万用表、接地电阻测试仪。 | 末屏出厂及交接试验后确保可靠接地并加装防松垫片；每次检修均检查末屏接地状态；采用双接地引下线。 | 无法立即停电时，可临时用钳形电流表监测接地线电流，加强色谱跟踪，必要时降负荷。 | 悬浮放电可加速油纸绝缘劣化，最终发展为内部击穿，导致套管损坏。 | GB/T 4109-2008；DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 | 某500kV变压器套管末屏接地铜片断裂，乙炔升至2.1μL/L，解体检查发现末屏绝缘件炭化。 日常巡检周期：1次/季度（电测一次）。维护要点：测量末屏绝缘电阻（不低于1000MΩ），检查接地连接片无断裂、锈蚀，接地引下线紧固，放电异常时打磨接触面并涂导电膏。 |  | 末屏引出线熔断，或小套管开裂导致内部渗入油且绝缘电阻持续低于10MΩ无法恢复，或因悬浮放电已导致套管内部固体绝缘材料出现不可逆的碳化痕迹，即行报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 内部导体连接过热 | 热/电气 | 严重 | 套管内部导电杆与绕组引线接头松动或接触不良，接触电阻增大，造成局部过热，加速绝缘油分解。 | 红外成像显示套管根部或头部异常高温；油中出现甲烷、乙烯等过热特征气体；油位膨胀。 | 热点绝对温度≥90°C且相对温差>80% [物理]；接触电阻大于设计值50% [电气]；油中乙烷≥5μL/L [化学] | 红外热像仪精确测温（周期：1次/季度，重载时1次/月）[带电]；接触电阻测试（停电，大修或必要时）[离线]；油色谱分析[离线] | 若红外精确测温发现接头处温度明显高于同回路其他连接点，且相对温差超过80%，同时油中乙烷等过热特征气体持续增长，可判定为内部连接过热。 | 吊起套管，打开下部接线箱，检查并紧固引流接头，打磨烧蚀面；如导电杆螺纹损坏则更换。步骤：排油、吊套管、紧固引流销钉、测量接触电阻。工具：吊车、力矩扳手、接触电阻测试仪。 | 安装时严格按力矩要求紧固内部连接，测量直流电阻合格；控制负荷电流不超过套管额定值；大修时检查连接状况。 | 降负荷运行，缩短红外监测周期至1次/天，必要时对套管外部喷淋冷却。 | 长期过热导致绝缘纸炭化、油介损增大，可能诱发内部击穿。 | DL/T 664-2008 带电设备红外诊断应用规范；IEC 60137:2017 | 某主变套管头部导电杆螺纹磨损，红外测温达130°C，油中乙烷升至8μL/L，解体后更换导电杆。 日常巡检周期：红外测温1次/月。维护要点：发热缺陷时停电，检查连接螺纹、压接件，打磨氧化层并重新涂抹导电复合脂，按标准力矩紧固，必要时更换导电杆。 |  | 接触电阻大于相同长度导体电阻的2倍且温升超过70K，或因过热导致周围绝缘油老化（油介损>4%）及固体绝缘脆化，无法更换内部导体恢复性能时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 伞裙机械损伤（外力/鸟啄） | 机械/环境 | 轻微/一般 | 瓷套或复合外套伞裙因施工碰撞、落物、鸟啄等外力发生断裂、缺损，降低爬电距离，造成电场畸变。 | 伞裙可见断裂、缺块或贯穿性裂缝；雨后破损处有飞弧；爬电比距核算低于设计要求。 | 破损伞裙片数≥1片 [状态量]；爬电距离损失≥10% [物理]；破损处紫外光子计数明显增高 [物理] | 外观检查（周期：1月/次或每次巡视）[离线]；紫外成像仪[带电]；无人机巡视[离线] | 若外观发现伞裙缺失或有贯通裂缝，爬电距离较设计值降低10%以上，且紫外检测该部位放电明显，判定为伞裙损伤需修复。 | 更换受损伞裙（复合外套可局部硫化修补），或整体更换套管。工具：复合修补材料、模具、打磨机、吊车（整体更换）。 | 加装防鸟网或防外力护罩；施工时落实防碰撞措施；运输使用专用托架。 | 临时涂覆RTV涂料填补破损处，恢复部分绝缘；加强巡视，避免潮湿天气发生闪络。 | 降低外绝缘水平，易引发污闪或雨闪。 | GB/T 26218.1-2010；DL/T 626-2005 | 某变电站扩建期间吊车吊臂误碰110kV套管，导致3片伞裙破损，雨后发生对地闪络。 日常巡检周期：1次/月。维护要点：清理破损碎片，测量损伤深度，用RTV胶或同材质修补片粘接修复，保证爬电距离不减少，安装防鸟刺或驱鸟器。 |  | 单片伞裙损伤面积超过该伞裙面积的50%，或单片损伤导致爬电距离减少超过10%，或多片伞裙累加损伤导致整体爬电距离低于出厂值的85%，无法可靠修复时报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 导电杆 | 套管 | 套管的中心导体，载流传导电流，连接内部引线与外部接线端子。 | 否 | 主变压器-导电杆 | [12 empty] | — 1. 日常巡检（每班/每日）：目视检查导电杆接线端有无过热变色、氧化起皮、绝缘护套破损，嗅闻有无异味。2. 定期测温（每月）：使用红外测温仪或测温贴片检测连接点温升，油浸式变压器导电杆温升≤55K（环境温度40℃下），干式变压器≤70K。3. 清洁与紧固（每季度）：停电后清除导电杆表面油污、铜绿及氧化层，用无水酒精清洗，均匀涂抹电力复合脂；按力矩要求紧固接线螺栓（M12通常为40~50N·m，依厂家规定）。4. 接触电阻检测（每年）：使用直流电阻测试仪测量导电杆回路电阻，与出厂值偏差不大于1.5倍或不大于50μΩ。5. 绝缘检查（每年）：测量导电杆对地及相间绝缘电阻，10kV侧不低于500MΩ，35kV侧不低于1000MΩ。 |  | 1. 导电杆本体出现裂纹、断裂或严重塑性变形无法校正。2. 导电接触面烧蚀、熔疤面积超过接触总面积的10%，或有效接触面积不足70%。3. 镀银/镀锡层磨损脱落暴露基材（铜）且氧化腐蚀深度＞0.2mm。4. 导电杆螺纹损伤超过2牙，或紧固后无法保证有效接触压力。5. 绝缘部分（瓷套/环氧套）出现贯穿性裂纹、击穿放电痕迹，绝缘电阻值低于标准值50%且无法通过干燥、清洁恢复。6. 多次发生过热故障（累计3次及以上）且经处理后仍存在接触电阻超标。7. 累计使用年限超过20年且经检测机械强度或导电性能不满足运行要求，或出现不可逆材质劣化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 末屏 | 套管 | 电容型套管的电压最外层测量端子，运行时需可靠接地，用于绝缘监测与介损测试。 | 是
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 开关本体 | 无励磁分接开关 | 安装在器身内的静、动触头系统，通过改变连接来切换绕组分接段匝数。 | 否
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动齿轮磨损、润滑脂干涸或异物卡入，导致机构动作阻力增大，无法正常切换档位。 | 切换时间延长或超时；切换时异响；档位指示与机械位置不一致；电机电流明显增大。 | 切换时间（>5s异常）；电机电流（>1.2倍额定值异常）[电气]；齿轮磨损量（齿厚减薄>10%异常）[物理]；操作力矩（>设计值20%异常）[物理] | 电机电流监测[在线]；振动分析[在线]；操作时间测量[离线]；内窥镜检查齿轮[离线]；手动摇测操作力矩[离线] | 比较切换时间与出厂值，偏差>30%判定卡涩；监测正常操作时电流波形，出现持续高电流平台判定卡涩；若手动操作力矩超过标称值1.5倍则确认机械卡涩。 | 解体操作机构，清洗或更换磨损齿轮、轴承；更换变质的润滑脂（使用专用复合锂基脂）；调整齿轮啮合间隙至0.1-0.3mm。所需工具：拉力计、内窥镜、齿轮拉马、力矩扳手。 | 每半年检查齿轮箱润滑状况；定期进行切换时间测试并记录趋势；加装操作力矩在线监测。 | 手动应急操作，切换至目标档位后停用电动操作，待停机处理。 | 可能导致有载分接开关触头烧损、变压器差动保护动作。 | GB/T 10230.1 分接开关、DL/T 265 变压器有载分接开关现场试验导则 | 某110kV主变调档时电流保护动作，查为操作机构蜗轮磨损，手动卡阻，更换齿轮后恢复。 | 日常巡检：每月检查机构箱密封及加热器，目视检查齿轮有无锈蚀；每年进行机械特性测试，包括切换时间、动作电压。 | 驱动齿轮齿厚磨损超过原齿厚20%；箱体变形无法修复；累计操作次数达到制造厂规定次数（通常10万次）且机械特性多项不合格。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作电机烧毁 | 电气/热 | 危急 | 电机绝缘老化、频繁过载或堵转导致绕组过热烧毁；控制接触器粘死连续通电烧毁。 | 电机冒烟、有焦味；无法电动操作；电源开关跳闸；绝缘电阻为零。 | 绕组绝缘电阻（<0.5MΩ异常）[电气]；三相电流不平衡度（>10%异常）[电气]；绕组温度（>130℃跳闸）[物理]；电机直流电阻（偏差>2%异常）[电气] | 电机电流监测[在线]；红外热成像[离线]；绝缘电阻测试[离线]；直流电阻测量[离线] | 监测电流持续超过额定电流1.5倍且不回落，判定堵转；绝缘电阻低于0.5MΩ判定绝缘失效；电机外壳温度超过90℃且伴有异味判定烧毁。 | 更换同型号电机；检查负载机构是否卡涩并消除故障根源；校验热继电器整定值是否匹配。所需工具：兆欧表、毫欧计、对中仪。 | 配置电子式电机综合保护器，实现过载、缺相、堵转保护；定期测量绝缘电阻和运行电流。 | 解列电动回路，采用手动操作机构切换档位，并安排更换电机。 | 导致有载分接开关无法调节，影响电压质量，可能引发电网电压越限。 | GB 755 旋转电机 定额和性能、JB/T 5330 三相异步振动电机 技术条件 | 某220kV变电站主变有载开关操作电机频繁烧毁，查因为机构锈蚀导致阻力增大，电机过载，更换电机并处理机械后正常。 | 日常巡检：每季度测量电机绝缘电阻，记录运行电流，检查电机接线盒密封。每半年进行电机空载电流测试。 | 电机绕组烧毁不可修复；累计运行超过8年且绝缘电阻显著下降；修理次数超过3次且关键特性恶化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 控制回路断线或接触不良 | 电气/控制 | 一般 | 控制电缆端子松动、锈蚀或中间继电器触头氧化，导致控制信号中断或误发；切换完成后档位信号丢失。 | 远方/就地切换失败；控制屏“控制回路断线”告警；档位显示与实际不符或跳变；操作中途停止。 | 控制回路电阻（节点压降>5%电源电压异常）[电气]；继电器吸合/释放时间（>标称值30%异常）[物理]；端子温度（>45℃异常）[热] | 控制回路电压监测[在线]；端子红外测温[带电]；继电器动作时间测试[离线]；接触电阻测量[离线] | 监测控制回路电流，若操作时无电流突变则回路开路；测量关键节点间压降，若>0.5V判定接触不良；短接试验判断继电器好坏。 | 紧固所有端子螺丝，更换氧化严重的继电器或接触器；处理电缆绝缘破损；改进控制回路，增加中间继电器断线监测。所需工具：接触电阻测试仪、万用表、继电器测试仪。 | 采用双回路控制设计；端子定期紧固并涂防氧化剂；密封控制箱防止凝露。 | 若现场急需调压，可暂用就地电动操作并加强监视，待停机处理控制系统。 | 可能造成电动操作失败，现场无法调压时需手动操作，影响电压合格率；严重时可能造成非全相运行信号，导致保护误动。 | DL/T 5161 电气装置安装工程质量检验及评定规程、GB 50171 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某35kV主变有载调压失败，原因是电位器位置反馈线松脱，紧固后恢复正常。 | 日常巡检：每月检查二次接线端子有无松动发热迹象；每年进行一次二次回路绝缘测试；检查继电器动作情况。 | 中间继电器触头磨损导致接触电阻>1Ω且无法调整；控制电缆多处破损绝缘不合格；控制箱严重锈蚀无法修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作机构箱体进水受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 密封胶条老化、百叶窗破损或箱体锈蚀穿孔，导致雨水、潮气进入，机构金属部件锈蚀，绝缘件受潮。 | 箱内有凝露或积水；机构表面锈蚀；绝缘件爬电痕迹；电气元件偶发短路；加热器频繁启动。 | 箱内湿度（>80%RH异常）[化学]；绝缘电阻（<1MΩ异常）[电气]；箱体密封性（无可见光透过检查）[物理] | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]；密封性灯检[离线] | 湿度持续>80%且加热器无法降低时判定密封失效；箱内有水迹或锈渣，结合绝缘电阻降低判定进水。 | 更换所有老化密封条，修补或更换锈蚀的箱体面板；修复排水孔；加装防雨罩；烘干并重涂防锈漆。所需工具：密封胶、厚度规、除锈工具。 | 每季度检查密封条和箱体排水；定期投运加热除湿装置；在电缆入口采用防火泥封堵并涂密封胶。 | 临时加装工业除湿机或大功率加热器，并封堵明显进水点，监测绝缘。 | 导致机构锈蚀，加速机械故障；绝缘降低可能引发控制回路短路，使操作机构误动或拒动。 | JB/T 10378 电气设备户外箱体防护要求、GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) | 沿海某站主变操作机构箱因台风暴雨进水，缓冲器锈死，导致切换失败，更换密封和维护后恢复。 | 日常巡检：每月开启箱门检查内部环境，检查加热器和温湿度控制器状态；每年雨季前更换干燥剂并进行密封检测。 | 箱体锈蚀面积超过30%或出现破洞无法保证防护等级；密封件全面老化且无法保证IP54防护。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 限位开关失灵 | 机械/控制 | 严重 | 限位开关凸轮磨损、触点粘接或机械卡死，导致操作机构超越预定停止位置或无法停止，造成过挡或拒动。 | 切换过程超过正常档位，出现越位；档位指示不正确；操作完成后电机持续运转；控制系统报“限位失效”。 | 开关动作行程（超差>±1mm异常）[物理]；触点接触电阻（>50mΩ异常）[电气]；挡位位置信号与指令偏差[状态量] | 机械位置指示器观察[离线]；触点通断测试[离线]；操作全程档位信号校核[在线] | 模拟切换过程，测量限位开关动作时间与档位位置关系，若凸轮撞开时档位已过中心点偏2°以上，或开关未动作，判定失灵；触点电阻>200mΩ判定接触不良。 | 更换磨损的凸轮或损坏的微动开关；重新校准凸轮位置，保证切换到位后立即断开；清理触点氧化物。所需工具：千分表、角度尺、万用表。 | 选用高可靠行程开关并定期检查动作点；在控制回路中增加软件限位作为后备。 | 若突发现象，应立即切断电机电源，采用手动操作将机构摇至中间档位，并确保机械限位可靠，然后检修。 | 可导致有载分接开关触头拉弧烧毁、变压器瓦斯保护动作甚至绕组变形。 | GB 14048.5 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 | 某变电所主变调档时越限，原因为限位凸轮松动，调整紧固后正常。 | 日常巡检：每年进行限位开关功能测试，检查凸轮及连杆无松动；每半年润滑传动部位。 | 微动开关触点磨损导致动作偏差超2mm且无法调整；凸轮严重磨损无备件；塑料件老化脆裂。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动齿轮磨损、润滑脂干涸或异物卡入，导致机构动作阻力增大，无法正常切换档位。 | 切换时间延长或超时；切换时异响；档位指示与机械位置不一致；电机电流明显增大。 | 切换时间（>5s异常）；电机电流（>1.2倍额定值异常）[电气]；齿轮磨损量（齿厚减薄>10%异常）[物理]；操作力矩（>设计值20%异常）[物理] | 电机电流监测[在线]；振动分析[在线]；操作时间测量[离线]；内窥镜检查齿轮[离线]；手动摇测操作力矩[离线] | 比较切换时间与出厂值，偏差>30%判定卡涩；监测正常操作时电流波形，出现持续高电流平台判定卡涩；若手动操作力矩超过标称值1.5倍则确认机械卡涩。 | 解体操作机构，清洗或更换磨损齿轮、轴承；更换变质的润滑脂（使用专用复合锂基脂）；调整齿轮啮合间隙至0.1-0.3mm。所需工具：拉力计、内窥镜、齿轮拉马、力矩扳手。 | 每半年检查齿轮箱润滑状况；定期进行切换时间测试并记录趋势；加装操作力矩在线监测。 | 手动应急操作，切换至目标档位后停用电动操作，待停机处理。 | 可能导致有载分接开关触头烧损、变压器差动保护动作。 | GB/T 10230.1 分接开关、DL/T 265 变压器有载分接开关现场试验导则 | 某110kV主变调档时电流保护动作，查为操作机构蜗轮磨损，手动卡阻，更换齿轮后恢复。 | 日常巡检：每月检查机构箱密封及加热器，目视检查齿轮有无锈蚀；每年进行机械特性测试，包括切换时间、动作电压。 | 驱动齿轮齿厚磨损超过原齿厚20%；箱体变形无法修复；累计操作次数达到制造厂规定次数（通常10万次）且机械特性多项不合格。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作电机烧毁 | 电气/热 | 危急 | 电机绝缘老化、频繁过载或堵转导致绕组过热烧毁；控制接触器粘死连续通电烧毁。 | 电机冒烟、有焦味；无法电动操作；电源开关跳闸；绝缘电阻为零。 | 绕组绝缘电阻（<0.5MΩ异常）[电气]；三相电流不平衡度（>10%异常）[电气]；绕组温度（>130℃跳闸）[物理]；电机直流电阻（偏差>2%异常）[电气] | 电机电流监测[在线]；红外热成像[离线]；绝缘电阻测试[离线]；直流电阻测量[离线] | 监测电流持续超过额定电流1.5倍且不回落，判定堵转；绝缘电阻低于0.5MΩ判定绝缘失效；电机外壳温度超过90℃且伴有异味判定烧毁。 | 更换同型号电机；检查负载机构是否卡涩并消除故障根源；校验热继电器整定值是否匹配。所需工具：兆欧表、毫欧计、对中仪。 | 配置电子式电机综合保护器，实现过载、缺相、堵转保护；定期测量绝缘电阻和运行电流。 | 解列电动回路，采用手动操作机构切换档位，并安排更换电机。 | 导致有载分接开关无法调节，影响电压质量，可能引发电网电压越限。 | GB 755 旋转电机 定额和性能、JB/T 5330 三相异步振动电机 技术条件 | 某220kV变电站主变有载开关操作电机频繁烧毁，查因为机构锈蚀导致阻力增大，电机过载，更换电机并处理机械后正常。 | 日常巡检：每季度测量电机绝缘电阻，记录运行电流，检查电机接线盒密封。每半年进行电机空载电流测试。 | 电机绕组烧毁不可修复；累计运行超过8年且绝缘电阻显著下降；修理次数超过3次且关键特性恶化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 控制回路断线或接触不良 | 电气/控制 | 一般 | 控制电缆端子松动、锈蚀或中间继电器触头氧化，导致控制信号中断或误发；切换完成后档位信号丢失。 | 远方/就地切换失败；控制屏“控制回路断线”告警；档位显示与实际不符或跳变；操作中途停止。 | 控制回路电阻（节点压降>5%电源电压异常）[电气]；继电器吸合/释放时间（>标称值30%异常）[物理]；端子温度（>45℃异常）[热] | 控制回路电压监测[在线]；端子红外测温[带电]；继电器动作时间测试[离线]；接触电阻测量[离线] | 监测控制回路电流，若操作时无电流突变则回路开路；测量关键节点间压降，若>0.5V判定接触不良；短接试验判断继电器好坏。 | 紧固所有端子螺丝，更换氧化严重的继电器或接触器；处理电缆绝缘破损；改进控制回路，增加中间继电器断线监测。所需工具：接触电阻测试仪、万用表、继电器测试仪。 | 采用双回路控制设计；端子定期紧固并涂防氧化剂；密封控制箱防止凝露。 | 若现场急需调压，可暂用就地电动操作并加强监视，待停机处理控制系统。 | 可能造成电动操作失败，现场无法调压时需手动操作，影响电压合格率；严重时可能造成非全相运行信号，导致保护误动。 | DL/T 5161 电气装置安装工程质量检验及评定规程、GB 50171 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某35kV主变有载调压失败，原因是电位器位置反馈线松脱，紧固后恢复正常。 | 日常巡检：每月检查二次接线端子有无松动发热迹象；每年进行一次二次回路绝缘测试；检查继电器动作情况。 | 中间继电器触头磨损导致接触电阻>1Ω且无法调整；控制电缆多处破损绝缘不合格；控制箱严重锈蚀无法修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作机构箱体进水受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 密封胶条老化、百叶窗破损或箱体锈蚀穿孔，导致雨水、潮气进入，机构金属部件锈蚀，绝缘件受潮。 | 箱内有凝露或积水；机构表面锈蚀；绝缘件爬电痕迹；电气元件偶发短路；加热器频繁启动。 | 箱内湿度（>80%RH异常）[化学]；绝缘电阻（<1MΩ异常）[电气]；箱体密封性（无可见光透过检查）[物理] | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]；密封性灯检[离线] | 湿度持续>80%且加热器无法降低时判定密封失效；箱内有水迹或锈渣，结合绝缘电阻降低判定进水。 | 更换所有老化密封条，修补或更换锈蚀的箱体面板；修复排水孔；加装防雨罩；烘干并重涂防锈漆。所需工具：密封胶、厚度规、除锈工具。 | 每季度检查密封条和箱体排水；定期投运加热除湿装置；在电缆入口采用防火泥封堵并涂密封胶。 | 临时加装工业除湿机或大功率加热器，并封堵明显进水点，监测绝缘。 | 导致机构锈蚀，加速机械故障；绝缘降低可能引发控制回路短路，使操作机构误动或拒动。 | JB/T 10378 电气设备户外箱体防护要求、GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码) | 沿海某站主变操作机构箱因台风暴雨进水，缓冲器锈死，导致切换失败，更换密封和维护后恢复。 | 日常巡检：每月开启箱门检查内部环境，检查加热器和温湿度控制器状态；每年雨季前更换干燥剂并进行密封检测。 | 箱体锈蚀面积超过30%或出现破洞无法保证防护等级；密封件全面老化且无法保证IP54防护。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 限位开关失灵 | 机械/控制 | 严重 | 限位开关凸轮磨损、触点粘接或机械卡死，导致操作机构超越预定停止位置或无法停止，造成过挡或拒动。 | 切换过程超过正常档位，出现越位；档位指示不正确；操作完成后电机持续运转；控制系统报“限位失效”。 | 开关动作行程（超差>±1mm异常）[物理]；触点接触电阻（>50mΩ异常）[电气]；挡位位置信号与指令偏差[状态量] | 机械位置指示器观察[离线]；触点通断测试[离线]；操作全程档位信号校核[在线] | 模拟切换过程，测量限位开关动作时间与档位位置关系，若凸轮撞开时档位已过中心点偏2°以上，或开关未动作，判定失灵；触点电阻>200mΩ判定接触不良。 | 更换磨损的凸轮或损坏的微动开关；重新校准凸轮位置，保证切换到位后立即断开；清理触点氧化物。所需工具：千分表、角度尺、万用表。 | 选用高可靠行程开关并定期检查动作点；在控制回路中增加软件限位作为后备。 | 若突发现象，应立即切断电机电源，采用手动操作将机构摇至中间档位，并确保机械限位可靠，然后检修。 | 可导致有载分接开关触头拉弧烧毁、变压器瓦斯保护动作甚至绕组变形。 | GB 14048.5 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 | 某变电所主变调档时越限，原因为限位凸轮松动，调整紧固后正常。 | 日常巡检：每年进行限位开关功能测试，检查凸轮及连杆无松动；每半年润滑传动部位。 | 微动开关触点磨损导致动作偏差超2mm且无法调整；凸轮严重磨损无备件；塑料件老化脆裂。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 传动连杆断裂或松脱 | 机械 | 危急 | 操作机构传动连杆因疲劳、材质缺陷或长期过载发生断裂，或者连接销脱落，导致电机与切换主轴分离，无法传递扭矩，有载分接开关无法切换。 | 电动操作时电机空转，切换主轴不转动；手动操作手感轻飘无阻力；操作时间异常（空载时间短）；档位始终不变；机械位置指示器停止不动。 | 切换时间（空载时间<3s异常）[物理]；操作电流（接近空载电流，远低于正常值）[电气]；连杆振动加速度（缺失传递）[物理]；传动间隙（整圈空行程异常）[物理] | 电机电流监测[在线]；操作视频监控或主轴转动传感器[在线]；手动冗余检查[离线]；传动链间隙测量[离线] | 监测操作时电机电流，若仅为额定电流的10-20%且无负载上升，判定空载；结合振动信号无切换特征，主轴未转动；手动摇动电机端与输出端转动不同步，确认脱开。 | 停机，拆卸传动轴护罩，检查连杆、销轴，更换断裂连杆或复位松脱的销并加装防松垫圈或开口销；必要时对连杆进行无损探伤。所需工具：内六角扳手、拉马、扭矩扳手、卡簧钳。 | 每年检查连杆连接部位有无裂纹、松动，必要时着色探伤；使用高强度紧固件并涂螺纹锁固胶；加装主轴转动监测传感器。 | 若现场急需调压，可采用手动操作柄直接转动切换主轴（若设计允许），并派人监视操作，安排更换。 | 导致变压器有载分接开关无法调节，电压失控，长时间无法调压可能引起系统电压越限，严重时可能由于手柄未收回影响安全。 | GB/T 10230.1 分接开关、DL/T 265 变压器有载分接开关现场试验导则 | 某110kV变电站主变调档时电机转动但档位不变，检查发现传动套筒联轴器断裂，更换后正常。 | 日常巡检：每月外观检查操作机构转动部分有无异响、松动；每年进行传动系统间隙测量及切换时间测试；操作达2万次后检查连杆磨损。 | 连杆出现裂纹或变形不可修复；连接销孔磨损使配合间隙超设计值50%；累计操作次数超过规定寿命且传动部件明显劣化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 操作机构制动器失灵 | 机械 | 严重 | 制动机构摩擦片磨损、弹簧失效或间隙调整不当，导致切换到位后无法有效制动，电机惯性带动机构过冲，可能导致限位开关撞坏或机构损坏。 | 操作停止后电机有惯性滑行声；档位指示过冲并回调；限位开关频繁损坏；切换后机构有明显晃动；每次操作后档位位置重复性差。 | 停止后滑动角度（>3°异常）[物理]；制动器动作时间（释放或闭合延迟>100ms异常）[物理]；摩擦片厚度（<1mm异常）[物理]；制动器间隙（>0.5mm异常）[物理] | 高速摄像或角位移传感器监测过冲量[在线/离线]；制动器间隙检查[离线]；摩擦片厚度测量[离线] | 操作机构执行一次分接变换后，监测输出轴停止后的角位移变化，若超过设定值（如3°）则判定制动器不力；手动释放制动器检查间隙，若摩擦片磨损至铆钉外露，确认失灵。 | 调整制动器间隙至规程范围（通常0.3-0.5mm）；更换磨损的摩擦片、恢复弹簧；清洁制动轮表面；若制动器电磁铁故障则更换。所需工具：塞尺、力矩扳手、百分表、制动器调整专用工具。 | 每年检查制动器间隙及磨损情况；在控制回路中增加位置反馈超时报警；选用耐磨制动材料。 | 可在制动器上加装临时机械锁紧装置，操作后人工锁紧，但必须确保解锁后方可下次操作，需严格管理。 | 过冲可能导致限位开关撞坏甚至超越极限位置损坏分接开关，造成变压器损坏。 | JB/T 10375 变压器用有载分接开关 操作机构 | 某35kV主变有载分接开关操作机构制动片磨平，操作后过冲撞坏限位开关，更换制动片并调整后恢复。 | 日常巡检：每季度检查制动器动作是否灵活、有无异响；每年测量摩擦片厚度和间隙；每次切换后注意位置指示是否准确。 | 摩擦片磨损至极限标记或厚度小于1mm；制动轮表面磨损凹槽深度>0.3mm无法修复；弹簧永久变形导致制动力矩不足且无法调整。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 档位变送器/编码器故障 | 控制/电气 | 一般 | 用于远方档位指示的电位器式变送器或编码器因触点磨损、接触不良或电路漂移，导致输出的档位反馈信号与实际位置不符，造成控制屏误显示或保护逻辑错误。 | 远方档位显示跳变或不一致；调档过程中控制屏显示中断；有载分接开关实际已切换但显示未变；主变非电量保护误发信。 | 变送器输出电压值（偏离标准值>5%异常）[电气]；电阻线性度（非线性>3%异常）[电气]；编码器输出误码率（>0次/百次操作异常）[状态量] | 电压/电阻曲线在线比对[在线]；编码器信号监测（与指令核对）[在线]；备用手动位置指示对比[离线]；变送器标定测试[离线] | 每次操作后比较远方信号与本地机械位置指示，若偏差持续大于1档，判定故障；测量变送器输出，若电阻值跳变或有死区，确认故障。 | 更换变送器或编码器，并校准零位与满度；清洁滑线电阻表面；改善信号电缆屏蔽接地。所需工具：标准电阻箱、万用表、示波器、校准仪表。 | 选用非接触式编码器或双冗余变送器；每年校准档位信号；定期检查接线紧固。 | 临时利用就地机械档位指示，并通过人工对讲确认档位后进行操作；若保护需要档位信号，可短时投入信号保持。 | 可能导致有载分接开关档位信号错误，引起电压调节误判断，严重时影响区域电压控制。 | DL/T 5147 电力系统安全自动装置设计技术规定、GB/T 17626 电磁兼容系列标准 | 某变电站主变远方档位显示比实际低一档，原因是电位器老化导致某抽头接触不良，更换后正常。 | 日常巡检：每月核对远方与就地档位一致性；每半年进行变送器输出特性测试；保持机构箱干燥。 | 电位器表面磨损露铜或电阻丝断裂；编码器输出角度误差超过±1°且无法校准；输出信号漂移无法稳定。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 触头接触电阻增大/发热 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，电流通过时产生异常发热，加速绝缘老化，严重时触头熔焊。 | 触头部位温度异常升高；红外测温显示局部热点；油箱油温升高；轻瓦斯可能动作。 | 接触电阻 > 120% 出厂值或 > 500μΩ[电气]；触头温升 > 65K（相对环境）[热]；触头压降 > 10mV[电气] | 红外热成像测温[在线]；直流电阻测试[离线]；变压器油中溶解气体分析（特征气体C2H2、H2）[在线/离线]；有载分接开关在线净油装置压差监测[在线] | 接触电阻若大于初始值1.5倍且伴随温升异常，判定触头接触不良；油中乙炔含量突增并排除本体故障，则锁定分接开关触头放电发热。 | 吊芯检查触头表面；用金相砂纸打磨烧蚀面；更换过度磨损触头；调整或更换触头弹簧，使用弹簧秤测压应在0.6-1.2倍规定压力；测量接触电阻直至≤出厂值120%。工具：绝缘梯、吊具、扭矩扳手、回路电阻测试仪、弹簧秤。 | 每年测直流电阻；切换次数达5000次或运行满3年进行接触电阻和触头烧蚀检查；油质定期过滤。 | 调整运行方式降低负荷电流；加强油循环冷却；临时短接该分接（必要时）。 | 触头熔焊导致切换失败，可能引发级间短路；热点扩大导致绝缘损坏。 | IEC 60214-1:2015, GB/T 10230.1-2019, DL/T 265-2012 | 某110kV变压器选择器触头接触电阻超标3倍，油中乙炔达5μL/L，吊芯发现触头表面严重烧蚀。 日常巡检：每3个月用红外测温仪检测触头温升，记录接触电阻值（不大于出厂值的1.2倍）。维护要点：停电后清洁触头表面氧化层，检查弹簧压紧力并调整至额定值，涂抹导电膏，紧固连接螺栓。 |  | 1. 触头磨损量超过原厚度30%或镀银层完全磨损露出铜基材；2. 接触电阻经多次调整仍大于出厂值2倍且温升超过65K；3. 触头支架变形、弹簧失效无法恢复压力，判定不可修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器传动机构卡涩/切换不到位 | 机械 | 危急 | 传动轴弯曲、轴承磨损、齿轮咬合不良或异物卡滞，导致选择器无法准确切换到目标分接位置，可能停留在中间位置，造成触头间电弧持续燃烧。 | 切换时间延长；有载分接开关拒动或滑档；操动机构电机电流异常增大或过流保护动作；选择器与切换开关配合时序偏移。 | 切换时间 > 60ms（或超出厂家规定±10%）[物理]；电机电流比正常值高30%以上[电气]；操动机构转数偏差 > ±1圈[物理] | 切换时间测试[离线]；电机电流录波[在线]；操动机构转数计数器比对[离线]；机构箱振动检测[在线] | 切换时间若连续3次测试均超限且呈增大趋势，结合电机电流升高，判定机械卡涩。用听诊棒监听有异响位置。 | 停电，拆除传动连杆，检查并校直传动轴（径向跳动<0.5mm）；更换磨损轴承；清理齿轮内异物并涂抹低温润滑脂；重新调整选择器与切换开关的配合间隙（使用塞尺，间隙0.5-1mm）。工具：塞尺、百分表、拉马、润滑脂加注枪。 | 操动机构每年加注润滑脂；切换次数达10万次更换传动轴承；避免超负荷切换。 | 手动操作紧急调档，并立即申请停电处理。禁止电动操作。 | 切换不到位导致触头拉弧烧毁，引发相间短路，变压器重瓦斯跳闸。 | IEC 60214-2:2004, GB/T 10230.2-2019, DL/T 574-2021 | 某220kV主变选择器因定位销断裂导致切换失控，造成选择器绝缘主轴扭断。 日常巡检：每6个月检查传动机构动作平滑性，监听切换声音有无异响。维护要点：清洁传动轴、齿轮及滑道，涂抹低温润滑脂，调整传动间隙至0.1~0.3mm，校验切换时间与同步性。 |  | 1. 齿轮磨损量大于齿厚15%或出现断齿；2. 传动轴弯曲度超过0.05mm/m，经校直仍无法保证同步；3. 机械部件裂纹、卡死且无法更换配件，或累计使用超过20年且故障频发。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器绝缘受潮/油质劣化 | 绝缘/化学 | 严重 | 选择器油室密封不良，水分进入，或长期运行油中产生油泥、金属颗粒，导致绝缘强度下降，沿绝缘筒或绝缘主轴表面爬电。 | 油试验击穿电压下降；油中含水量增加；油介质损耗因数升高；绝缘电阻降低；放电声。 | 油击穿电压 < 30kV（110kV系统）[电气]；油中含水量 > 25mg/L[化学]；绝缘电阻 < 1000MΩ（2500V兆欧表）[电气] | 油样试验（击穿电压、含水量、介损）[离线]；油中溶解气体分析（H2、C2H2）[离线]；绝缘电阻测试[离线]；在线油中微水监测[在线] | 油击穿电压低于运行标准（如35kV）且含水量超标，同时绝缘电阻同比降低50%以上，判定绝缘受潮；油介损>4%且发现油泥，认定油质劣化。 | 停电排油，用干净干燥抹布清理选择器油室及绝缘件表面；检查并更换全部密封胶垫；真空注油至标准油位，进行热油循环；静放后取油样试验合格。工具：真空滤油机、橡胶密封件、力矩扳手。 | 安装吸湿器并定期更换硅胶；油位计检查每季度一次；投运后第一年每半年做一次油样试验，之后每年一次。 | 投入在线净油装置连续过滤；必要时停电滤油处理。 | 绝缘降低引发相间或对地短路，选择器烧毁；严重时导致变压器本体故障。 | IEC 60422:2013, GB/T 7595-2017, DL/T 596-2021 | 某沿海变电站主变选择器因沿海潮气侵入，油耐压降至18kV，投切时发生闪络。 日常巡检：每1年取样做绝缘油耐压试验和微水测试，观察油色。维护要点：更换劣化绝缘油，冲洗内壁油泥，真空滤油或热风干燥处理绝缘件，更换呼吸器干燥剂，保持油室密封。 |  | 1. 绝缘油耐压值低于25kV/2.5mm且多次处理后无法恢复至≥35kV；2. 绝缘件受潮后绝缘电阻低于100MΩ（1000V摇表）且干燥无效；3. 油室内部爬电痕迹深度超过1mm，无法打磨修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器触头动作不同期 | 机械/电气 | 一般 | 三相选择器触头机械联动不一致，或单相并联触头开闭顺序偏差，导致切换瞬间三相非同期或电流分配不均，产生操作过电压和触头烧损。 | 切换时伴有异常声响或轻微振动；变压器内部有短暂放电声；油色谱微量乙炔波动。 | 三相触头不同期时间差 > 10ms[物理]；并联触头接触电阻偏差 > 20%[电气] | 切换波形测试（示波器法）[离线]；直流电阻测试对比三相及单相不同触头回路[离线] | 录制切换波形，各相触头动作时间离散性超过厂家规定的10ms，并结合各回路直流电阻不平衡率>2%，判定不同期。 | 吊芯检查触头开闭顺序，微调连杆长度或触头位置；对于偏磨严重的触头组进行整体更换；紧固所有传动连接螺栓。工具：塞尺、示波器、毫秒计、绝缘扳手。 | 装配后做100次以上机械磨合操作，再用波形记录仪确证同期性；每次大修后做同期波形测试。 |  | 长期不同期导致局部触头加速损坏，可能酿成选择器绝缘故障。 | IEC 60214-1:2015, GB/T 10230.1-2019, 厂家技术规范 | 某电抗器用分接选择器因安装偏差，两相触头不同期达20ms，运行一年后触头烧蚀。 日常巡检：每1年或切换2000次后用示波器或同期测试仪检测触头开闭时序。维护要点：调整触头压缩行程至厂家标准（如2±0.5mm），更换疲劳弹簧，校正传动连杆位置，重新锁紧紧固件。 |  | 1. 触头不同期偏差超过2ms且无法通过调整消除；2. 传动部件因磨损、变形导致非线性偏差，更换全部连杆后仍不达标；3. 触头烧损不均匀导致同期性不可恢复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器驱动电机或控制回路故障 | 控制/电气 | 一般 | 电机绕组烧毁、控制回路接触器触点粘死或继电器故障、限位开关失灵，导致选择器无法电动操作或操作失控（连调、滑档）。 | 操作时控制电源跳闸；电动机不转或空转；分接位置显示与实际不符；连调或越限。 | 电机绝缘电阻 < 0.5MΩ[电气]；控制回路断线电阻 > 10Ω[电气]；操作一次电机电流缺失[电气] | 电机绝缘测试[离线]；控制回路断线检查[离线]；逐级操作试验和限位功能检验[离线]；分接位置指示比对[在线/离线] | 操作电源跳闸且电机绕组对地绝缘为零，判定电机故障；若发生滑档，检查接触器触点是否粘死，并测试限位开关通断正常，若限位开关失效则判定控制失灵。 | 更换烧毁电机（注意安装同心度）；更换粘死接触器并清理控制箱内粉尘；调整或更换失灵限位开关，严格按图纸接线。工具：万用表、500V兆欧表、拉马、电工工具。 | 控制箱内加装防凝露加热器；每年紧固端子、清扫接触器；电机运行累计1000小时更换轴承润滑脂。 | 使用摇把手动操作调节，并监视分接位置；断开控制电源，挂牌警示。 | 连调会损坏选择器机械部件，引发电弧故障；越限可能损坏变压器绕组。 | GB/T 10230.2-2019, DL/T 572-2021 | 某主变因接触器铁心剩磁致触点不释放，发生滑档7级，选择器损坏。 日常巡检：每6个月测试电机绝缘、电流及空载转速，检查控制回路接线紧固、继电器动作灵敏。维护要点：清洁电机换向器，更换碳刷（剩余长度＜5mm时），测试控制逻辑，紧固端子，更换老化电容、接触器。 |  | 1. 电机绕组绝缘电阻＜0.5MΩ且浸漆烘干后仍不达标，或定转子扫膛；2. 控制卡件芯片级损坏无备件且无替代方案；3. 驱动机构累计动作次数超过厂商规定机械寿命（如10万次）且关键部件停产。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器触头熔焊 | 电气/热 | 危急 | 触头接触电阻过大产生过热，加上切换电弧侵蚀，使触头表面熔化粘连，无法正常断开，导致分接选择器持续接通一个分接甚至桥接相邻分接。 | 有载分接开关拒动，操动机构电机堵转或过流跳闸；机械指示卡滞；油中乙炔和氢气剧增；变压器本体电流异常。 | 触头分断力 > 3倍正常分断力[物理]；油中乙炔 > 50 μL/L[化学]；触头接触电阻 > 1000 μΩ[电气] | 油中溶解气体分析[离线]；直流电阻测量（相邻分接间呈短路特征）[离线]；操动机构电机电流在线监测[在线] | 分接开关拒动且电机电流升至堵转值，同时油中乙炔突发性升高超过注意值，吊芯检查确认触头粘连即判定熔焊。 | 停电吊芯，撬开熔焊触头，用细锉修整表面；烧损面积超过触头接触面30%则更换整个触头组件；排查接触不良根源（如弹簧疲劳）。工具：撬棒、细锉、触头压力测试仪、回路电阻测试仪。 | 每年检测直流电阻；定期跟踪油中特征气体；监测每次操作电机电流曲线；严格执行触头磨损检修标准。 | 利用计划停运机会强分并打磨触头，必须恢复可靠接触或闭锁故障分接。 | 熔焊可引发级间短路，重瓦斯动作跳闸，严重时烧毁变压器绕组。 | IEC 60214-1:2015, GB/T 10230.1-2019 | 某钢铁厂主变有载分接选择器因长期过载，触头熔焊导致切换时发生级间短路，变压器喷油。 日常巡检：每次大负荷分断后检查触头外观，记录触头接触面粗糙度。维护要点：轻微熔焊用细锉修整并打光，严重时更换触头并检查灭弧系统，校验触头压力与超程，分析短路原因并排除。 |  | 1. 触头熔焊面积超过接触面的20%或深度超过0.5mm；2. 触头铜钨合金烧损导致行程不足2mm且无法更换单独触头片；3. 发生熔焊时伴随绝缘件碳化、灭弧室炸裂等并发损伤，无法局部修复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器油室渗漏 | 环境/绝缘 | 严重 | 油室密封件老化、安装不良或存在砂眼，导致变压器本体油与选择器油室串油，或外部水分侵入，引起油位异常及绝缘性能劣化。 | 选择器油位计油面异常升高或持续下降；变压器本体油色谱出现乙炔；本体油耐压下降；外部可见渗漏痕迹。 | 选择器油位日变化量 > 5%总行程[物理]；本体油中乙炔 > 0.5 μL/L（原无）[化学]；密封件硬度 > 邵氏A 80或存在裂纹[物理] | 油位计巡视[在线]；本体与分接开关油色谱比对[离线]；油室气密性试验（0.03MPa/30min）[离线] | 若本体油出现乙炔且分接开关油位持续下降，判定内渗漏；若选择器油位上升伴外部油迹，判定外渗漏；气密试验压力不降为正常。 | 排油后清理密封面，更换全部密封胶条（氟/丁腈橡胶），按力矩对称紧固；对砂眼补焊或更换油室。工具：力矩扳手、密封件、检漏仪。 | 每次大修更换密封件；选用耐油耐温密封材料；投运前进行油室密封试验；定期检查呼吸器。 | 发现渗漏暂时降低油位至无渗漏点，加强巡视，尽快安排停役处理。 | 渗漏导致油质劣化引发内部放电，进而损坏变压器绝缘。 | IEC 60214-1:2015, GB/T 10230.1-2019, DL/T 574-2021 | 某水电厂主变因选择器油室底部密封失效漏油，引起分接开关油位低跳闸。 日常巡检：每1个月目视检查油位计及密封面，检查油迹。维护要点：紧固油室法兰螺栓，更换老化密封垫（丁腈橡胶件使用超过8年），修复焊缝砂眼，检查油室呼吸器畅通，做压力密封试验（0.03MPa/24h无渗漏）。 |  | 1. 油室本体出现贯穿性裂纹或大面积锈蚀深度超壁厚20%；2. 密封面变形导致多次更换密封件仍无法通过密封试验；3. 油室内绝缘筒或绝缘隔板因渗漏受潮严重，无法单独更换而需总成报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器绝缘主轴沿面放电 | 绝缘 | 严重 | 绝缘主轴表面脏污、受潮或制造缺陷，在切换过电压下发生沿面爬电，形成碳化痕迹，导致绝缘强度逐渐丧失。 | 变压器内部异常放电声；油中氢气、乙炔显著增加；绝缘电阻测试下降；交直流耐压不能通过。 | 局部放电量 > 500pC（1.2倍相电压下）[电气]；绝缘电阻 < 1000 MΩ[电气]；油中乙炔 > 5 μL/L[化学] | 油中溶解气体分析[离线]；局部放电巡检（超声波/高频）[在线/离线]；绝缘电阻测试[离线]；交流耐压试验[离线] | 排除触头故障后，若局部放电试验放电量超标且定位源在主轴，或吊芯发现主轴表面黑色爬电痕迹，即判定沿面放电。 | 吊芯，使用绝缘清洗剂和无绒布清洁主轴表面，浅表碳化用细砂纸打磨去除；严重碳化或裂纹必须更换主轴。滤油或换油。工具：绝缘清洗剂、无绒布、兆欧表、工频耐压设备。 | 保持油质干燥清洁；定期滤油或投入在线净油装置；防止油中混入金属杂质。 | 降低负载减少切换频次，缩短油色谱检测周期，尽快安排停电检查。 | 爬电发展成相间短路导致重瓦斯跳闸，变压器受损。 | IEC 60214-1:2015, GB/T 10230.1-2019, DL/T 596-2021 | 某变电站主变选择器绝缘主轴受潮后发生爬电，引发绕组变形。 日常巡检：每1年用内窥镜检查主轴表面痕迹，测量局部放电量（≤100pC）。维护要点：用无水酒精清洗主轴，均匀涂覆绝缘漆或RTV涂料，烘干处理，控制环境干燥，改善爬电距离不足可加装伞裙。 |  | 1. 绝缘主轴表面树枝状放电痕迹深度超过0.3mm且长度超过50mm；2. 绝缘电阻测试＜50MΩ不变恢复；3. 局部放电量持续＞300pC且处理无效，或主轴已出现碳化导电通道。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 选择器紧固件松动 | 机械 | 一般 | 运行振动及切换冲击导致固定螺栓、锁紧螺母松动，使触头位置偏移或传动连杆位移，引发接触不良或机械卡涩。 | 切换时出现金属撞击声；操动机构位置指示偏差；直流电阻值波动。 | 紧固螺栓残余扭矩 < 规定值80%[物理]；触头位置偏移量 > 1mm[物理] | 停电后目视防松标记错位[离线]；力矩扳手校验[离线]；机构振动在线监测[在线] | 防松标记错位或力矩检测低于规定值，结合振动波形在切换瞬间出现异常高频冲击，判定紧固件松动。 | 按厂家规定力矩复紧所有螺栓并更新防松标记；更换失效弹簧垫圈或锁片；校正触头位置。工具：力矩扳手、螺纹锁固剂、塞尺。 | 大修时使用力矩扳手紧固并涂耐油锁固胶；防松件拆解后必须换新。 | 若无法立即停电，减少或暂停有载调压操作，申请临停处理。 | 螺栓脱落落入机构可致卡死，严重时损坏选择器。 | GB/T 10230.2-2019 | 某风电场主变因选择器固定螺栓松动，触头位置偏移引起接触电阻增大烧毁选择器。 日常巡检：每1年用力矩扳手按标准力矩校核，目视弹簧垫圈分离、止动垫片状态。维护要点：更换已松动或滑丝的紧固件，涂覆厌氧螺纹胶，使用双螺母或碟簧防松，重点部位加装防松标记线。 |  | 1. 紧固件螺纹严重锈蚀或滑丝超过3牙，无法有效紧固；2. 紧固件孔因磨损变形无法保证配合间隙；3. 因振动导致紧固件根切、断裂，若发生在关键绝缘结构件（如绝缘螺杆）且无法取出更换时，相关组件报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 电动操动机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动轴或齿轮因润滑不良、锈蚀、异物卡入导致机构动作不畅或拒动。分合闸过程中扭矩增大，机械部件磨损加剧。 | 分合闸动作时间延长；电机电流声过大；机构箱内有异响；分合闸指示不到位；操作时振动异常。 | 电机电流[电气]＞额定值1.2倍；分合闸时间[物理]＞出厂值120%；转轴扭矩[物理]＞1.5倍额定扭矩；振动幅值[物理]＞50μm | 在线电流监测[在线]；振动传感器[在线]；红外热像[离线]；定期机械特性测试[离线] | 若电机电流持续偏高、振动超标且分合闸时间延长，判定为机械卡涩。进一步通过手动操作检查阻力，区分是传动部件还是本体卡涩。 | 1. 断开操作电源；2. 手动分合检查卡涩点；3. 拆卸传动轴、齿轮，清洗除锈；4. 更换磨损超标零件；5. 涂抹二硫化钼润滑脂；6. 复装后机械特性试验。工具：套筒扳手、拉马、塞尺、力矩扳手。 | 每半年加注润滑脂；机构箱密封检查，加装呼吸器；每年进行机械特性试验。 | 若无法立即停运处理，可临时增加手动操作频次，缩短维护周期，加强温度与电流监视。 | 可能导致有载分接开关切换失败，影响变压器调压，严重时触发放电事故。 | DL/T 1682-2016；GB/T 10230-2007 | 某110kV变压器有载开关电动机构传动轴锈死，导致远方调压失效，被迫停电处理。 | 日常巡检周期：每月检查机构箱密封与润滑情况；维护操作要点：清洁传动部件，加注规定型号油脂，测试电机绝缘。 | 齿轮齿厚磨损超过原厚度1/3；传动轴弯曲度＞0.5mm；机构箱体严重锈蚀无法修复，更换后整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 电动操动机构电机不启动 | 电气/控制 | 严重 | 控制回路断线、接触器线圈烧毁、电源空开跳闸、热继电器动作未复位或电机本身绕组烧坏，导致电机无法得电启动。 | 按下分合闸按钮无任何声响；电机不转；控制回路电源指示灯熄灭；空开跳闸或热继电器动作指示灯亮。 | 控制回路电压[电气]=0V或远低于额定值；电机绕组电阻[电气]不平衡度＞5%；绝缘电阻[电气]＜0.5MΩ（500V摇表）；电源空开整定值异常。 | 万用表测量控制电压[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]；继保测试仪[离线]；电机直流电阻测试[离线] | 测量控制端子电压，若无电则检查电源；若电源正常，短接接触器触点电机能启动，则故障在控制回路；若电机仍不启动，测量电机绕组电阻及绝缘，判断电机是否烧坏。 | 1. 断开所有电源；2. 检查电源空开与热继电器复位；3. 测量控制回路各接点通断，更换损坏的接触器、按钮；4. 电机烧毁则更换同型号电机；5. 接线紧固并校验。工具：万用表、绝缘摇表、电工组合工具。 | 控制回路定期紧固端子；每季测量电机绝缘；加装电机综合保护器；更换老化的接触器。 | 短接故障接点，手动操作机构实现调节功能，但需加强监护，尽快停电修复。 | 导致变压器有载调压功能丧失，影响系统电压调节，可能造成电压越限。 | DL/T 593-2016；GB 50150-2016 | 某站电机电源空开因振动跳闸，巡操员未发现，导致连续两次远方调压失败后信号才上送。 | 日常巡检周期：每月检查控制回路端子紧固、电源空开状态；每季度测量电机绝缘电阻并记录。 | 电机定子绕组绝缘老化、多次匝间短路导致铁芯损坏，经修理后仍无法满足绝缘要求则报废；使用年限超过15年且故障频发建议整体更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 限位开关失灵 | 控制/机械 | 危急 | 限位开关触点烧结、机构位移或固定螺丝松动，导致切换到位后电机未能可靠切断，发生过冲或位置不到位。 | 操动机构到位后电机不停，发出持续运转声；位置指示异常；远方监控报“调档失败”或“滑档”；可听到打齿声。 | 限位开关动作行程[物理]偏差＞2mm；触点接触电阻[电气]＞100mΩ；开关断开后回路仍导通。 | 限位开关通断测试[离线]；机械位置尺测量[离线]；回路电阻测试[离线]；摄像头监视机构位置[在线] | 手动慢速操作，观察限位开关动作点与机械指示是否一致，测量触点通断；若电机到位后不能自动停止，短接限位开关能停止，则开关本身故障；否则检查控制回路。 | 1. 断开操作电源；2. 重新校准限位开关撞块位置，紧固螺丝；3. 更换触点烧结的限位开关；4. 校验连续3次分合闸，保证位置准确。工具：塞尺、万用表、扳手。 | 采用双限位冗余配置；选用封闭式行程开关，定期检查固件。 | 若单个限位开关失效，可临时利用第二套限位（若有）维持运行，加强监视，限期更换。 | 可能造成开关滑档、越限，导致有载分接开关触头偏离工作位置，引起过热、放电甚至爆炸。 | DL/T 1682-2016；DL/T 846.4-2004 | 某35kV有载开关因震动导致限位开关移位，电机超越终点造成传动轴弯曲。 | 日常巡检周期：每月检查限位开关外观及固定；每年校验动作行程偏差，检查触点电阻。 | 限位开关外壳破损无法密封，触点磨损导致行程偏差不可调，或开关内部机构锈死则报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 接触器触点烧蚀 | 电气 | 一般 | 电机频繁启停导致接触器触点拉弧，表面氧化、熔蚀，接触电阻增大，引起发热或缺相。 | 操作时电机声音异常，启动缓慢；接触器吸合时有火花或嗡嗡声；触点温升高，红外检测异常。 | 接触器触点接触电阻[电气]＞300μΩ；三相电压不平衡度[电气]＞5%；触点温升[热]＞65K（环境40℃时）。 | 红外测温[在线/离线]；回路电阻测试[离线]；三相电压电流检测[在线] | 测量触点间压降，若超过额定值5%，且红外显示触点发热，判定为触点烧蚀；检查三相电流不平衡情况。 | 1. 断开控制电源；2. 拆卸接触器灭弧罩，检查触点；3. 用细砂纸打磨触点氧化层，锉平熔蚀凹凸；4. 无法修复则更换同型号接触器；5. 测量三相直阻平衡。工具：砂纸、锉刀、接触电阻测试仪。 | 选用高质量接触器，控制电机启停次数；加装过电压抑制器；每半年测量触点电阻。 | 若触点烧蚀严重但无备件，可调整压力螺钉临时降低接触电阻，密切监视温升，限时更换。 | 接触器故障导致电机缺相运行，可能烧毁电机，使电动机构失效。 | GB 14048.4-2010；DL/T 593-2016 | 某换流变有载开关频繁调压，接触器触点每2年需更换，后选用更大容量接触器根治。 | 日常巡检周期：每月红外测温扫查；每半年检测触点电阻；检查灭弧罩完好性。 | 触点厚度磨损至原本1/3以下，或银合金层完全消失露出铜基体，则接触器整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 机构加热器故障 | 热/环境 | 轻微 | 机构箱内加热器损坏或温控器失灵，导致箱内温度过低，引起凝露、结霜，降低绝缘，加速金属腐蚀。 | 冬季机构箱内有凝露或结冰；箱内湿度大；加热指示灯不亮；加热器表面无温度。 | 箱内温度[物理]＜5℃（加热器应启动）；箱内湿度[物理]＞75%RH；加热器电阻[电气]无穷大或偏离标称值。 | 温湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；万用表测量加热器电阻[离线] | 查看温湿度监测数据，若温度低而加热器未工作，测量加热器两端电压及电阻，开路则损坏；若电压正常且电阻正常但仍不热，检查温控器。 | 1. 断电；2. 更换失效的加热器或温控器；3. 测试加热后箱内温升；4. 清理箱内凝露。工具：万用表、备件加热器、温湿度计。 | 使用工业级防潮加热器，温控器定期校验；机构箱密封条检查更换；加装湿度继电器自动投切。 | 若无备件，临时可放入硅胶干燥剂吸湿，并加强人工除湿巡视，待备件到后更换。 | 凝露导致控制回路绝缘降低，可能引起误动或拒动，甚至直流接地。 | DL/T 5152-2002；DL/T 1682-2016 | 某变电站冬季加热器故障未及时发现，导致有载开关控制回路绝缘降到0.1MΩ，直流系统接地告警。 | 日常巡检周期：冬季每月、夏季每季度检查加热器工作状态；每年梅雨季前更换干燥剂，检查密封。 | 加热器绝缘损坏无法修复，或温控器失灵导致长期过热烤坏附近电缆，则整体更换加热器组件。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 远方/就地控制切换失灵 | 控制 | 一般 | 切换开关触点接触不良、接线松动或二次插头接触问题，导致远方无法控制或就地无法操作。 | 转换开关旋至“远方”时，主控室无法调压；旋至“就地”时，就地方操作无效；状态指示灯异常闪烁。 | 切换开关触点电阻[电气]＞1Ω；远方/就地回路电压[电气]缺失；通讯报文异常。 | 万用表通断测试[离线]；监控系统事件记录[在线]；二次回路检查[离线] | 测量转换开关在不同位置时相应节点通断，若与标牌不一致，则开关损坏；检查远方/就地端子排电压，判断是否回路断线。 | 1. 断开控制电源；2. 拆下切换开关，清理触点或更换；3. 紧固二次端子排；4. 重新插拔二次插头并锁紧；5. 功能验证。工具：万用表、螺丝刀、电子清洁剂。 | 选用密封型切换开关；定期检查端子紧固情况，涂导电脂防氧化。 | 若切换开关损坏，可临时短接相应节点固定为一种控制模式，但失去灵活性，需尽快更换。 | 远方控制失效后，需要人员现场操作，增加人力成本和延误调压时间。 | DL/T 478-2013；GB/T 7261-2016 | 某站扩建时二次接线松动，导致远方遥控时常失败，重紧端子后恢复。 | 日常巡检周期：每次巡视检查转换开关位置正确；每半年紧固二次端子。 | 切换开关机械损坏无法定位，触点烧蚀导致接触电阻过大且无法修复，则报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 电动操动机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动轴或齿轮因润滑不良、锈蚀、异物卡入导致机构动作不畅或拒动。分合闸过程中扭矩增大，机械部件磨损加剧。 | 分合闸动作时间延长；电机电流声过大；机构箱内有异响；分合闸指示不到位；操作时振动异常。 | 电机电流[电气]＞额定值1.2倍；分合闸时间[物理]＞出厂值120%；转轴扭矩[物理]＞1.5倍额定扭矩；振动幅值[物理]＞50μm | 在线电流监测[在线]；振动传感器[在线]；红外热像[离线]；定期机械特性测试[离线] | 若电机电流持续偏高、振动超标且分合闸时间延长，判定为机械卡涩。进一步通过手动操作检查阻力，区分是传动部件还是本体卡涩。 | 1. 断开操作电源；2. 手动分合检查卡涩点；3. 拆卸传动轴、齿轮，清洗除锈；4. 更换磨损超标零件；5. 涂抹二硫化钼润滑脂；6. 复装后机械特性试验。工具：套筒扳手、拉马、塞尺、力矩扳手。 | 每半年加注润滑脂；机构箱密封检查，加装呼吸器；每年进行机械特性试验。 | 若无法立即停运处理，可临时增加手动操作频次，缩短维护周期，加强温度与电流监视。 | 可能导致有载分接开关切换失败，影响变压器调压，严重时触发放电事故。 | DL/T 1682-2016；GB/T 10230-2007 | 某110kV变压器有载开关电动机构传动轴锈死，导致远方调压失效，被迫停电处理。 | 日常巡检周期：每月检查机构箱密封与润滑情况；维护操作要点：清洁传动部件，加注规定型号油脂，测试电机绝缘。 | 齿轮齿厚磨损超过原厚度1/3；传动轴弯曲度＞0.5mm；机构箱体严重锈蚀无法修复，更换后整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 电动操动机构电机不启动 | 电气/控制 | 严重 | 控制回路断线、接触器线圈烧毁、电源空开跳闸、热继电器动作未复位或电机本身绕组烧坏，导致电机无法得电启动。 | 按下分合闸按钮无任何声响；电机不转；控制回路电源指示灯熄灭；空开跳闸或热继电器动作指示灯亮。 | 控制回路电压[电气]=0V或远低于额定值；电机绕组电阻[电气]不平衡度＞5%；绝缘电阻[电气]＜0.5MΩ（500V摇表）；电源空开整定值异常。 | 万用表测量控制电压[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]；继保测试仪[离线]；电机直流电阻测试[离线] | 测量控制端子电压，若无电则检查电源；若电源正常，短接接触器触点电机能启动，则故障在控制回路；若电机仍不启动，测量电机绕组电阻及绝缘，判断电机是否烧坏。 | 1. 断开所有电源；2. 检查电源空开与热继电器复位；3. 测量控制回路各接点通断，更换损坏的接触器、按钮；4. 电机烧毁则更换同型号电机；5. 接线紧固并校验。工具：万用表、绝缘摇表、电工组合工具。 | 控制回路定期紧固端子；每季测量电机绝缘；加装电机综合保护器；更换老化的接触器。 | 短接故障接点，手动操作机构实现调节功能，但需加强监护，尽快停电修复。 | 导致变压器有载调压功能丧失，影响系统电压调节，可能造成电压越限。 | DL/T 593-2016；GB 50150-2016 | 某站电机电源空开因振动跳闸，巡操员未发现，导致连续两次远方调压失败后信号才上送。 | 日常巡检周期：每月检查控制回路端子紧固、电源空开状态；每季度测量电机绝缘电阻并记录。 | 电机定子绕组绝缘老化、多次匝间短路导致铁芯损坏，经修理后仍无法满足绝缘要求则报废；使用年限超过15年且故障频发建议整体更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 限位开关失灵 | 控制/机械 | 危急 | 限位开关触点烧结、机构位移或固定螺丝松动，导致切换到位后电机未能可靠切断，发生过冲或位置不到位。 | 操动机构到位后电机不停，发出持续运转声；位置指示异常；远方监控报“调档失败”或“滑档”；可听到打齿声。 | 限位开关动作行程[物理]偏差＞2mm；触点接触电阻[电气]＞100mΩ；开关断开后回路仍导通。 | 限位开关通断测试[离线]；机械位置尺测量[离线]；回路电阻测试[离线]；摄像头监视机构位置[在线] | 手动慢速操作，观察限位开关动作点与机械指示是否一致，测量触点通断；若电机到位后不能自动停止，短接限位开关能停止，则开关本身故障；否则检查控制回路。 | 1. 断开操作电源；2. 重新校准限位开关撞块位置，紧固螺丝；3. 更换触点烧结的限位开关；4. 校验连续3次分合闸，保证位置准确。工具：塞尺、万用表、扳手。 | 采用双限位冗余配置；选用封闭式行程开关，定期检查固件。 | 若单个限位开关失效，可临时利用第二套限位（若有）维持运行，加强监视，限期更换。 | 可能造成开关滑档、越限，导致有载分接开关触头偏离工作位置，引起过热、放电甚至爆炸。 | DL/T 1682-2016；DL/T 846.4-2004 | 某35kV有载开关因震动导致限位开关移位，电机超越终点造成传动轴弯曲。 | 日常巡检周期：每月检查限位开关外观及固定；每年校验动作行程偏差，检查触点电阻。 | 限位开关外壳破损无法密封，触点磨损导致行程偏差不可调，或开关内部机构锈死则报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 接触器触点烧蚀 | 电气 | 一般 | 电机频繁启停导致接触器触点拉弧，表面氧化、熔蚀，接触电阻增大，引起发热或缺相。 | 操作时电机声音异常，启动缓慢；接触器吸合时有火花或嗡嗡声；触点温升高，红外检测异常。 | 接触器触点接触电阻[电气]＞300μΩ；三相电压不平衡度[电气]＞5%；触点温升[热]＞65K（环境40℃时）。 | 红外测温[在线/离线]；回路电阻测试[离线]；三相电压电流检测[在线] | 测量触点间压降，若超过额定值5%，且红外显示触点发热，判定为触点烧蚀；检查三相电流不平衡情况。 | 1. 断开控制电源；2. 拆卸接触器灭弧罩，检查触点；3. 用细砂纸打磨触点氧化层，锉平熔蚀凹凸；4. 无法修复则更换同型号接触器；5. 测量三相直阻平衡。工具：砂纸、锉刀、接触电阻测试仪。 | 选用高质量接触器，控制电机启停次数；加装过电压抑制器；每半年测量触点电阻。 | 若触点烧蚀严重但无备件，可调整压力螺钉临时降低接触电阻，密切监视温升，限时更换。 | 接触器故障导致电机缺相运行，可能烧毁电机，使电动机构失效。 | GB 14048.4-2010；DL/T 593-2016 | 某换流变有载开关频繁调压，接触器触点每2年需更换，后选用更大容量接触器根治。 | 日常巡检周期：每月红外测温扫查；每半年检测触点电阻；检查灭弧罩完好性。 | 触点厚度磨损至原本1/3以下，或银合金层完全消失露出铜基体，则接触器整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 机构加热器故障 | 热/环境 | 轻微 | 机构箱内加热器损坏或温控器失灵，导致箱内温度过低，引起凝露、结霜，降低绝缘，加速金属腐蚀。 | 冬季机构箱内有凝露或结冰；箱内湿度大；加热指示灯不亮；加热器表面无温度。 | 箱内温度[物理]＜5℃（加热器应启动）；箱内湿度[物理]＞75%RH；加热器电阻[电气]无穷大或偏离标称值。 | 温湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；万用表测量加热器电阻[离线] | 查看温湿度监测数据，若温度低而加热器未工作，测量加热器两端电压及电阻，开路则损坏；若电压正常且电阻正常但仍不热，检查温控器。 | 1. 断电；2. 更换失效的加热器或温控器；3. 测试加热后箱内温升；4. 清理箱内凝露。工具：万用表、备件加热器、温湿度计。 | 使用工业级防潮加热器，温控器定期校验；机构箱密封条检查更换；加装湿度继电器自动投切。 | 若无备件，临时可放入硅胶干燥剂吸湿，并加强人工除湿巡视，待备件到后更换。 | 凝露导致控制回路绝缘降低，可能引起误动或拒动，甚至直流接地。 | DL/T 5152-2002；DL/T 1682-2016 | 某变电站冬季加热器故障未及时发现，导致有载开关控制回路绝缘降到0.1MΩ，直流系统接地告警。 | 日常巡检周期：冬季每月、夏季每季度检查加热器工作状态；每年梅雨季前更换干燥剂，检查密封。 | 加热器绝缘损坏无法修复，或温控器失灵导致长期过热烤坏附近电缆，则整体更换加热器组件。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 远方/就地控制切换失灵 | 控制 | 一般 | 切换开关触点接触不良、接线松动或二次插头接触问题，导致远方无法控制或就地无法操作。 | 转换开关旋至“远方”时，主控室无法调压；旋至“就地”时，就地方操作无效；状态指示灯异常闪烁。 | 切换开关触点电阻[电气]＞1Ω；远方/就地回路电压[电气]缺失；通讯报文异常。 | 万用表通断测试[离线]；监控系统事件记录[在线]；二次回路检查[离线] | 测量转换开关在不同位置时相应节点通断，若与标牌不一致，则开关损坏；检查远方/就地端子排电压，判断是否回路断线。 | 1. 断开控制电源；2. 拆下切换开关，清理触点或更换；3. 紧固二次端子排；4. 重新插拔二次插头并锁紧；5. 功能验证。工具：万用表、螺丝刀、电子清洁剂。 | 选用密封型切换开关；定期检查端子紧固情况，涂导电脂防氧化。 | 若切换开关损坏，可临时短接相应节点固定为一种控制模式，但失去灵活性，需尽快更换。 | 远方控制失效后，需要人员现场操作，增加人力成本和延误调压时间。 | DL/T 478-2013；GB/T 7261-2016 | 某站扩建时二次接线松动，导致远方遥控时常失败，重紧端子后恢复。 | 日常巡检周期：每次巡视检查转换开关位置正确；每半年紧固二次端子。 | 切换开关机械损坏无法定位，触点烧蚀导致接触电阻过大且无法修复，则报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 机构箱内二次线受潮绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 箱体密封不良或呼吸器失效，潮气入侵导致端子排、导线绝缘电阻下降，引发直流接地或控制失灵。 | 绝缘监测装置告警；直流系统接地信号；端子排有凝露或白色霉变；装置误发信号或控制失灵。 | 二次回路绝缘电阻[电气]＜0.5MΩ（500V）；端子排对地泄漏电流[电气]＞1mA；箱内湿度[物理]＞75%RH。 | 绝缘监测装置[在线]；绝缘电阻测试仪[离线]；目视检查[离线] | 当绝缘监测装置报机构箱支路接地，且测量该回路绝缘电阻低于0.5MΩ，同时箱内湿度高、有凝露痕迹，则判定为受潮绝缘降低。 | 1. 断开控制电源；2. 打开机构箱通风排潮；3. 用无水酒精擦拭端子排和导线霉变；4. 更换严重受潮的端子排或导线；5. 修复密封条，更换呼吸器干燥剂；6. 绝缘测试合格后送电。工具：绝缘摇表、无水酒精、密封条、干燥剂。 | 机构箱加装自动凝露除湿装置；定期更换干燥剂；巡视时检查箱体密封。 | 无法停电处理时，投入加热器并加强通风，临时提升绝缘，加强监视。 | 直流接地可能导致保护误动或拒动，严重时烧毁电缆，引发控制失灵。 | DL/T 5152-2002；DL/T 593-2016 | 某变电站雨季机构箱进水，导致110V直流系统正极接地，多个信号误发，排查后更换受潮端子排消除。 | 巡检周期：雨季每周、旱季每月检查机构箱密封及凝露，干燥剂变色立即更换；每半年测试绝缘电阻。 | 端子排绝缘骨架开裂无法固定，导线绝缘层大面积龟裂，箱体严重锈蚀无法保证密封，则整体更换二次配线。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 操作计数器故障 | 机械/控制 | 一般 | 机械计数器卡死、进位齿轮磨损或拨杆松脱，导致无法准确记录机构动作次数，影响寿命周期管理。 | 计数器数字不变化或显示乱跳；操作机构动作正常但计数不变；人工核对次数与计录不符。 | 计数器动作电压[电气]＜85%额定电压应可靠动作；传动拨杆行程[物理]偏差＞2mm；进位机构卡涩。 | 目视检查[离线]；监控系统录波计数对比[在线]；万用表测计数器线圈电压[离线] | 手动操作一次，观察计数器个位是否翻转；若未翻转，检查拨杆是否变形松脱；若拨杆正常，拆下计数器手动拨动检验是否卡涩。 | 1. 卸下计数器；2. 清洗传动齿轮；3. 更换损坏的计数器；4. 调整拨杆行程至计数器动作要求。工具：螺丝刀，备件计数器，清洗剂。 | 选用全密封计数器；拨杆机构定期涂润滑脂；避免计数机构受潮。 | 暂时由运行人员手动记录操作次数，并核对录波信息，限期更换。 | 无法准确掌握分接开关触头磨损累积，可能超限运行，导致触头烧毁或切换事故。 | DL/T 1682-2016 | 某站计数器卡涩未及时处理，分接开关操作次数达到极限仍未检修，造成触头烧毁。 | 维护：每月核对计数器显示与监控系统记录，检查计数器外观及传动杆；每半年清洗润滑。 | 计数器数字轮不可逆损坏、进位叉断裂或外壳破损无法密封，则整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 电机热保护频繁误动 | 电气/热 | 一般 | 热继电器整定值偏小、老化和特性漂移，或电机通风不良导致发热，引起非过载性动作，频繁停运。 | 调压过程中热继电器动作，电机停转，需手动复位；热继电器外壳温度高；电机外壳温度可能正常。 | 电机运行电流[电气]＞1.1倍整定值；热继电器整定电流偏移[电气]＞10%；电机外壳温度[热]＞80℃（环境40℃时）。 | 钳形电流表[离线]；红外测温[离线/在线]；热继校验仪[离线] | 测量电机三相电流，若电流未达整定值但热继仍动作，校验热继电器动作特性；若电流正常且传动无卡涩，判定为热继误动或整定错误。 | 1. 检查机构传动是否卡涩；2. 测量电机绝缘及电流；3. 用热继校验仪测试动作特性，更换不良热继；4. 重新整定电流值至电机额定电流的1.05~1.1倍。工具：钳形电流表、热继测试仪、扳手。 | 定期校验热继电器（每半年）；电机通风口清洁；选用特性稳定的电子式保护器。 | 若电流正常而热继误动，确认无过载风险后可临时短接热继触点运行，但须安排专人监视电流并限期更换。 | 频繁动作导致有载调压中断，影响电压质量；热继失效可能使电机失去过载保护而烧毁。 | GB 14048.4-2010 | 某站电机热继电器老化，整定值漂移，夏季高温时频繁误动，更换并重新校验后正常。 | 维护周期：每半年校验热继电器动作电流和返回值；检查电机通风滤网，记录运行电流趋势。 | 热继电器双金属片变形或调节机构滑丝导致无法整定，或触点烧蚀无法分断，则整体报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 主变压器—气体继电器轻瓦斯频繁动作 | 机械/化学 | 一般 | 变压器内部局部过热或绝缘受潮导致油和固体绝缘缓慢分解，产生少量气体聚集于继电器顶部；或油位过低使浮球下沉，发出轻瓦斯信号。长期频繁报警可能掩盖真实故障。 | 监控系统发出“轻瓦斯告警”信号；继电器观察窗内可见积聚气体；变压器油位计指示偏低；油温无明显异常但继电器持续报警。 | 气体继电器内气体积聚量（mL）：＞250mL时轻瓦斯接点应导通[物理]；油位：低于规定最低油位线[状态量]；油中溶解气体组分：总烃无明显增长，但H₂含量上升（如＞150ppm）[化学] | 瓦斯继电器视窗人工观察[离线]；在线油位监测[在线]；油中溶解气体分析（DGA）[离线] | 若继电器内有气体，收集气样进行点燃试验：能点燃且火焰呈蓝色说明含可燃气体，初步判定为内部绝缘故障；不能点燃或气体无色无味怀疑为空气，应结合油位及油箱呼吸器检查，判定为漏油进气或呼吸器故障。 | 1. 进行变压器油位检查，若缺油补加同牌号绝缘油。2. 检查变压器呼吸器硅胶是否变色或堵塞，更换硅胶。3. 对变压器本体进行真空注油排气。4. 若确认内部产气，对变压器进行绝缘试验和DGA分析。所需工具：油位计、真空滤油机、气体采样管、油耐压测试仪。 | 定期巡视油位和呼吸器状态；执行变压器定期油样DGA，关注H₂和总烃趋势；安装在线油位监测；确保继电器密封良好，防止空气进入；每月检查油位计及继电器视窗，每季清理呼吸器气道；每半年进行气体继电器接线绝缘测试。 | 临时将继电器集气室排气，复位信号；若为油位低引起，临时注油至标准油位并加强监视。 | 连续误告警可能导致运维人员忽略真实故障；长期油位过低可引起绕组过热或铁芯损坏。 | DL/T 572-2010，GB/T 7252-2001，DL/T 540-2013 | 某110kV变压器因呼吸器硅胶饱和堵塞，油位下降导致轻瓦斯频繁报警，解开呼吸器后继电器回油复位。 日常巡检周期：每周至少1次检查气体继电器视窗气体积存量、变压器油位及呼吸器状态。维护操作要点：发现气体时立即采集气样分析，排气后跟踪产气速率；检查主变密封及冷却系统有无渗漏；定期（每年）校验继电器动作灵敏度；保持集气室清洁。 |  | 1. 浮球或磁接点机构磨损致动作值偏差＞15%且无法调校；2. 外壳或视窗出现裂纹、渗漏无法修复；3. 经维护仍频繁动作且主变本体无异常，判定继电器误动不可修复；4. 累计使用年限超过15年且关键部件老化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 主变压器—气体继电器重瓦斯误动作 | 电气/机械 | 危急 | 继电器内部挡板或流速整定值偏移，或二次回路绝缘损坏、振动导致触点误闭合，引发断路器跳闸，造成非计划停运。 | 运行中无故跳闸，主变高低压侧断路器分闸；保护装置显示“重瓦斯”动作信号；现场检查变压器无内部故障痕迹（无喷油、无气体、无过热）。 | 动作油流速度整定值：0.8～1.2 m/s（若实测值低于整定值下限仍动作，误动可能性大）[物理]；二次回路绝缘电阻：＜1 MΩ（潮湿环境）[电气]；继电器接点接触电阻：＞50 mΩ[电气] | 保护信号报文分析[在线]；继电器接线端子电压测量[带电]；二次回路绝缘电阻测试[离线]；流速动作特性试验[离线] | 检查故障录波图，无短路特征电流；检查变压器油样DGA各组分无增长；现场对气体继电器进行流速动作特性校验，若动作值偏离整定范围±10%，则判定为继电器整定漂移或挡板卡涩；若继电器正常，则检查二次回路绝缘，用500V兆欧表测互相绝缘，小于1 MΩ判定为回路受潮误动。 | 1. 退出重瓦斯保护压板，对二次回路进行全面绝缘检查，排除受潮和接地故障。2. 拆卸气体继电器，在试验台上重新校验流速整定值，调整弹簧或配重至规定值。3. 紧固继电器安装螺栓，加装防松垫片。4. 更换老化或受潮的二次电缆。5. 若继电器接点磨损、挡板变形无法修复，或使用年限超过15年且关键零件无法更换，则整机报废更换。工具：兆欧表、气体继电器校验台、力矩扳手。 | 继电器安装必须配防振垫；二次电缆采用屏蔽铠装并良好接地；每3年进行一次继电器定值校验；雨季前检查接线盒防潮密封并测试二次绝缘电阻；每年雷雨季节前测试回路绝缘。 | 临时退出重瓦斯保护，改为油温过高和绝缘油压力释放保护临时运行，同时加强巡视并尽快安排校验。 | 误跳闸造成供电中断；可能导致站用电切换失败，扩大事故范围。 | DL/T 540-2013，JB/T 9647，DL/T 573-2010 | 某220kV变电站因气体继电器二次电缆绝缘老化受潮，下雨后重瓦斯出口误动，跳开三侧开关，负荷损失约50MW。 日常巡检周期：每月检查二次接线盒密封、接点状态及接线紧固；每年校验整定值。维护操作要点：模拟油流冲击试验验证动作值；清洁挡板转轴及接点；测量接点接触电阻＜0.1Ω；检查防雨罩及电缆进线密封；紧固安装法兰。 |  | 1. 挡板或重锤磨损量＞0.2mm或变形导致误动无法校正；2. 磁接点烧蚀严重经修磨仍接触不良；3. 重复误动经换油、紧固无效，内部机械机构卡涩不可逆；4. 使用超过12年且校验时拒动或误动作概率＞3次/年。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 主变压器—气体继电器挡板或浮球卡涩 | 机械 | 严重 | 气体继电器内部挡板轴销或浮球连杆因油泥沉积、锈蚀或异物卡住，导致保护拒动，无法在内部故障时正确发出信号或跳闸。 | 定期校验时发现挡板动作力矩偏大或不动作；现场观察油质严重劣化，有黑色油泥沉淀；变压器内部发生轻微放电却无轻瓦斯信号。 | 挡板起始转动所需最大力矩：＞0.5 N·m（正常＜0.3 N·m）[物理]；浮球行程阻力：＞0.2 N[物理]；变压器油介质损耗因数tanδ(90℃)：＞4%（油质劣化）[化学] | 气体继电器解体检查[离线]；油介质损耗和颗粒度测试[离线]；油流动作试验[离线] | 进行流速动作试验，若施加3倍整定流速挡板仍不动作，则表明卡涩。解体继电器，检查轴销、轴承及浮球连杆是否锈蚀、有油泥或存在异物，测量动作力矩。 | 1. 退出重瓦斯保护，排油降低油位至继电器以下。2. 拆卸气体继电器，解体内部，用洁净变压器油清洗挡板、轴销及浮球，去除油泥和锈迹。3. 用细砂纸打磨轴销并涂薄层绝缘润滑脂。4. 复装后在试验台进行不少于3次动作特性校验，恢复安装并排气。5. 若挡板及轴销磨损量超过原尺寸20%，或浮球腐蚀穿孔，清洁后仍无法灵活动作，应报废更新。工具：活扳手、油盘、清洗剂、力矩扳手、校验台。 | 加强变压器油务监督，定期滤油或进行吸附处理，保持油质洁净；安装在线滤油装置；继电器选用防污型结构；结合变压器大修（5～10年）解体检查继电器；日常巡检中每年取油样分析颗粒度。 | 若无法立即停电，可临时将重瓦斯改投信号，通过加强油中气体在线监测和缩短DGA周期来弥补，尽快安排检修。 | 内部故障时拒动将导致故障发展，引起变压器起火或爆炸等严重事故。 | DL/T 573-2010，DL/T 571-2014，GB/T 7252-2001 | 某水电站主变油严重劣化，气体继电器浮球被油泥粘住，一次绕组匝间短路保护拒动，差动保护延时切除，变压器内部严重烧损。 日常巡检周期：结合主变停电或每半年从放气阀试活动浮球/挡板（安全措施下）。维护操作要点：排空后拆卸清洗挡板转轴及浮球连杆，去除油泥、杂质；检查浮球无泄漏、挡板无变形；转轴处涂抹适量耐油润滑脂（允许时）；检查内部油道无异物。 |  | 1. 浮球破损泄漏介质或浮力丧失；2. 挡板变形量超过原始间隙的30%无法矫正；3. 转轴与轴承配合间隙＞0.5mm导致永久卡涩；4. 本体内部锈蚀或焊点开裂无法修复；5. 累计使用年限超过15年且多次卡涩。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 主变压器—气体继电器接线盒进水受潮 | 环境/电气 | 一般 | 气体继电器接线盒密封不良或电缆引线管弯度不够，雨水、凝露沿电缆进入盒内，导致二次回路绝缘下降，引发保护误发信或误跳。 | 雨后或湿度大时监控系统出现轻瓦斯信号抖动；接线盒内可见水珠或锈蚀痕迹；二次回路绝缘电阻测试值周期性下降。 | 接线盒内湿度：＞80%RH[物理]；二次回路对地绝缘电阻：＜0.5 MΩ[电气]；电缆绝缘屏蔽层对地泄漏电流：＞0.5mA[电气] | 目视检查接线盒密封[离线]；绝缘电阻测试[离线]；湿度传感器监测[在线/带电]（若有） | 雨后检查接线盒内部，发现有水迹，用干燥空气吹干后绝缘恢复即判定为进水受潮；用500V兆欧表测绝缘，低于0.5MΩ时，分段排查，确定受潮部位在继电器接线盒。 | 1. 清除接线盒内积水，用吹风机或干燥空气吹干。2. 打磨锈蚀端子更换锈蚀螺丝。3. 重新制作电缆头，保证电缆引入处密封良好，并加装防水弯。4. 更换接线盒密封橡胶条，封堵多余的敲落孔。5. 若接线盒严重锈蚀无法修复、防护等级降至IP54以下且密封件无法更换，则更换接线盒或整个继电器。工具：干燥空气发生器、兆欧表、压线钳、密封胶。 | 接线盒采用IP56防护等级；电缆从下方引入并做U型弯；定期涂覆绝缘防潮胶；加装防雨罩；雨季前检查接线盒密封，清理排水孔；每半年测试绝缘电阻；建议安装盒内温湿度传感器。 | 临时用热风枪干燥接线盒，加装临时防雨布，并尽快整改密封。 | 长期潮湿导致端子锈蚀，接触不良，造成保护回路断线告警，甚至误跳闸。 | DL/T 540-2013，GB/T 755-2019 | 南方沿海某站主变，梅雨季节气体继电器接线盒灌入雨水，导致重瓦斯接点绝缘击穿误跳主变。 日常巡检周期：雨季每周、非雨季每月检查接线盒密封垫、电缆格兰头密封及盒内凝露。维护操作要点：更换老化密封垫，电缆入口用防水胶泥封堵；盒内放置干燥剂并定期更换；测量二次回路绝缘电阻＞10MΩ；端子除锈涂抹凡士林。 |  | 1. 接线盒壳体开裂或锈蚀穿孔无法保证IP65密封；2. 内部端子排及绝缘板因受潮绝缘电阻持续＜1MΩ（500V摇表）且烘干后无法恢复；3. 因进水导致继电器内部接点腐蚀、线圈短路，修复后仍不能通过耐压试验；4. 经3次以上维修仍进水，判定整体密封结构不可靠。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 压力释放阀误动作 | 机械/控制 | 一般 | 内部压力未达整定值时阀瓣开启，可能因弹簧疲劳、整定值漂移、振动或安装垂直度偏差导致。 | 无内部压力突升迹象但阀动作；油位异常波动；后台误发动作报警信号。 | 动作压力值<整定下限（如≤55kPa，设定值70±5kPa）[物理]；弹簧刚度衰减率>10%[物理] | 压力传感器在线监测压力趋势[在线]；动作特性校验台升压试验[离线]；目视检查指示杆[在线] | 校验台升压至动作，记录动作压力值，与铭牌整定值比较，偏差超过±5kPa即为误动。 | 更换疲劳弹簧或重新调整弹簧预紧力；测量并校正安装垂直度≤1mm/m。所需工具：压力校验台、力矩扳手、水平尺。 | 使用合格供应商产品；安装时保证垂直；增加减振垫；定期校验。 | 缩短动作特性校验周期为3个月；设置压力趋势预警，人工加强DCS监盘。 | 非计划跳闸导致被迫停运；油位突变可能触发瓦斯保护误动。 | JB/T 7065-2015《变压器用压力释放阀》 | 某220kV变电站主变振动导致压力释放阀误动，开关跳闸。 1. 日常巡检周期：每月1次，检查阀体外观有无异常变形、锈蚀，确认密封部位无油迹、螺栓无松动。<br>2. 维护操作要点：每1~2年进行一次动作压力校验，调整整定值至额定范围（偏差≤±5%）；清理阀芯与导向部位，检查弹簧有无偏斜、疲劳；复装后做密封试验。 |  | 1. 连续两次校验整定值偏移超过额定值±10%且无法调整恢复；<br>2. 弹簧出现明显永久变形、裂纹或锈蚀深度超过钢丝直径的5%；<br>3. 阀体或法兰出现裂纹、砂眼等不可修复损伤；<br>4. 累计运行年限超过15年且校验不合格。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 压力释放阀拒动作 | 机械/控制 | 危急 | 内部压力超过整定值但阀未开启，常因阀瓣卡涩、导向杆锈蚀、运输定位销未拆除或弹簧卡死引起。 | 变压器压力表指示超限；压力释放阀无动作信号；机械指示杆无动作；油箱发出异常声响或可见鼓胀。 | 开启压力实测值>整定上限（如>85kPa）[物理]；开启时间>2ms（标准要求≤1ms）[物理] | 压力变送器在线监测[在线]；现场压力表目视[在线]；手动拉环试验[离线] | 压力超过整定值上限仍无动作；手动试验阀无法开启或卡涩，则判定拒动。 | 拆除并解体阀体，清理导向杆锈蚀，检查阀瓣密封面；若定位销未拆除则必须拆除；润滑所有滑动部件。工具：扳手、润滑脂、清洁刷。 | 安装前确认运输定位销已取除；阀体加装防雨罩；每半年手动拉环试验一次；选用不锈钢导向杆。 | 立即降低负荷，密切监视压力，若压力继续上升则立即停运变压器；启动消防应急准备。 | 变压器油箱破裂大量漏油，可能导致爆炸及火灾，引发严重设备损坏和人员伤亡。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》 | 某电厂主变压器因运输定位销未拆除，内部故障时压力释放阀拒动导致油箱鼓包开裂。 1. 日常巡检周期：每季度1次，进行手动拉试（非带电或安全隔离状态下），检查阀芯动作是否灵活、有无卡涩，检查弹簧有无严重锈蚀。<br>2. 维护操作要点：每年解体清洗阀芯、导向套及密封面，更换老化密封件，重新涂抹耐油密封脂；校验动作压力并调整至合格范围；检查信号杆复位正常。 |  | 1. 阀芯或导向机构卡死，经解体清洗仍无法灵活动作；<br>2. 动作弹簧断裂或锈蚀使刚度下降超过20%，且无同规格备件更换；<br>3. 整定值无法调整至额定值的±5%以内，反复校验均不合格；<br>4. 累计运行年限超过12年且出现阀体内部锈蚀无法恢复。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 压力释放阀渗漏油 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 密封胶垫老化、安装螺栓力矩不均、阀体铸件存在砂眼或裂纹，导致变压器油从密封面或阀体渗出。 | 阀体与油箱法兰结合面有油迹；地面有积油；油位计指示缓慢下降。 | 渗漏速率>0.1g/min（静态）[物理]；密封垫压缩永久变形率>30%[物理]；油位日下降量>5mm[状态量] | 日常巡检目视[在线]；油位计数据对比[在线]；荧光渗漏检测[离线] | 目视可见油滴或湿润痕迹；油位下降速率明显高于正常挥发量；离线加压5kPa观察渗漏。 | 更换失效密封垫并均匀紧固螺栓至标准力矩；阀体砂眼或裂纹处打磨后焊接修补或整体更换阀体。工具：力矩扳手、密封件、氩弧焊机。 | 选用耐油耐老化氟橡胶密封件；安装时对角均匀紧固螺栓；避免阀体受力；每季度清洁渗漏检查。 | 清洁渗漏表面并涂覆快速堵漏密封胶；加装临时接油盘并定期排油。 | 变压器油位过低可能导致铁心、绕组暴露，引发绝缘击穿；环境污染。 | DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》 | 某站主变压器压力释放阀法兰渗油，导致油位低告警，被迫补油。 1. 日常巡检周期：每月1次，重点检查阀体法兰密封面、放气塞及微动开关引出线密封处是否有渗油、滴油痕迹。<br>2. 维护操作要点：发现渗漏立即紧固螺栓（对称均匀施力），若无效则停电更换耐油密封垫，并检查安装面平面度；安装时确保密封垫压缩量均匀，复装后做0.03MPa气压密封试验保持30min无泄漏。 |  | 1. 阀体或法兰密封面出现深划痕、腐蚀凹坑，经研磨仍无法达到密封要求；<br>2. 阀体出现穿透性裂纹或铸造砂眼泄漏；<br>3. 频繁渗漏，同一密封面半年内更换密封垫超过2次仍无效；<br>4. 累计运行年限超过10年且密封结构整体老化、弹性丧失，无法保证可靠密封。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 微动开关信号失灵 | 电气/控制 | 一般/严重 | 压力释放阀动作后微动开关无法发出跳闸或报警信号，常因接点氧化、接线松动、开关受潮或传动顶杆卡涩。 | 压力释放阀机械指示杆已弹出，但后台无报警信号；信号回路绝缘监测异常。 | 接点接触电阻>0.5Ω[电气]；微动开关动作力>5N[物理]；绝缘电阻<1MΩ[电气] | 二次回路绝缘测试[离线]；模拟动作时万用表测接点通断[离线]；保护装置信号探针[在线] | 手动释放阀机械机构，用万用表测量接点是否可靠闭合与断开，若不导通或电阻过大判定失灵。 | 更换防水型微动开关并紧固接线端子；调整传动杆行程使开关可靠触发；清理接点氧化层。工具：万用表、螺丝刀、触点清洁剂。 | 选用防护等级IP65以上的微动开关；安装防雨罩并密封引线口；每年结合校验进行信号传动试验。 | 增加人工定期检查机械指示杆频次为每班1次；将压力释放阀动作信号与压力突变信号逻辑关联判断。 | 故障时无法及时报警或跳闸，可能使事故扩大，导致变压器损坏严重。 | JB/T 7065-2015 | 某变电站主变压器内部故障，压力释放阀动作但信号未发出，延误保护动作时间。 1. 日常巡检周期：每季度1次，结合主变本体检查，测试微动开关动作可靠性，用万用表测量触点通断，确认信号回路接线紧固，无氧化、受潮。<br>2. 维护操作要点：清洁微动开关触点，用电子清洁剂处理氧化层，调整触头动作行程使其在阀动作时有明确切换感；检查开关盒密封胶条，更换干燥剂，紧固进出线格兰头。 |  | 1. 微动开关触点烧蚀粘连或表面磨损导致接触电阻＞100mΩ且无法修复；<br>2. 开关绝缘电阻＜1MΩ（500V摇表）或外壳破损导致内部受潮；<br>3. 机械机构变形、弹簧失效使动作行程无法与释放阀可靠配合，调整无效；<br>4. 累计运行年限超过10年，且微动开关型号老旧市场无备件，整体更换微动开关组件。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 测温装置 | 保护装置 | 包括油面温度计和绕组温度计，通过热电偶或热电阻测量温度，提供就地显示和远方报警信号。 | 是 | 温度指示异常（偏高/偏低） | 电气/控制 | 严重 | 测温回路电阻增大（接线端子氧化、松动）或变送器零漂，导致测量值偏离真实油温，误差超出允许范围。 | 1. 控制室油温显示值与现场温度计读数明显不一致。2. 油温报警误动或拒动。3. 温度变化趋势与负载电流不匹配。 | 测量回路直流电阻：>0.1Ω（正常<0.05Ω）[电气]；测量误差：>±2℃（正常±1.5℃）[物理] | 1. 红外热成像仪测量变压器本体温度与温度计比对 [离线]。2. 万用表测量测温回路电阻和变送器输出（4-20mA）[离线]。3. 温控器自检功能 [在线]。 | 若现场温度计与远程显示偏差>2℃，且接线端子紧固后无改善，则判定为变送器或二次回路故障。 | 1. 停电后用细砂纸打磨氧化接线端子，涂抹导电膏，重新紧固。2. 用标准电阻箱模拟Pt100输入，校准变送器/温控器输出。3. 若变送器零漂超差则更换。工具：万用表、标准电阻箱、螺丝刀套件。 | 定期紧固接线端子，每季度检查接线箱密封性，防止潮气侵入。 | 若无法立即停电，可在DCS侧进行软件偏置补偿，并加强人工巡检测温。 | 可能导致冷却器误启动或拒启动，引发变压器过热或绝缘老化加速。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；GB/T 1094.7-2008《电力变压器 第7部分：油浸式电力变压器负载导则》 | 某110kV变电站主变因油温表二次端子锈蚀，显示温度偏低10℃，导致冷却器未启动，油温异常升高，油色谱异常。 日常巡检周期：每周。维护操作要点：使用标准温度计在设备运行温度范围内进行多点比对，检查仪表零点和满度；清理接线端子氧化层，紧固补偿导线连接；若为机械式仪表，进行零点调整并轻敲表壳消除轻微卡涩。 |  | 仪表经校准后，基本误差超过准确度等级允许限（如1.5级表误差超过量程的±1.5%），且调整无法修正；内部双金属片、弹簧管等弹性元件永久变形或腐蚀；使用年限超过10年且性能劣化。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 离相封闭母线 |  | 用于大电流传输的成套设备，实现相间隔离，由外壳、导体、绝缘件、辅助装置等组成 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体系统 | 离相封闭母线 | 传输电流的核心载流部件，包含导体本体及其连接结构 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体本体 | 导体系统 | 铝或铜制成的管状或棒状载流体，按照额定电流设计截面 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 导体连接件接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 导体搭接面氧化、脏污或螺栓紧固力矩不足导致有效接触面积减小，电流通过时局部电阻增大，产生异常发热，恶性循环加速氧化和劣化。 | 红外测温显示接头局部温升异常（热点明显）；接头两端电压降增大；夜巡可见发红或放电火花；绝缘外层过热变形或焦味。 | 回路电阻值>相邻同规格母线段的1.2倍（电气）；接头温升>65K（环境温度40℃时）（物理）；红外热像温差>15℃（物理）。 | 红外热像仪扫查[在线]；回路电阻测试仪（微欧计）测试[离线]；接触压降测量[带电]；温度贴纸/测温蜡片定点监视[在线]。 | 1. 红外热像仪巡检发现接头与正常导体温差>15℃即判为异常；2. 停机后使用微欧计测量接头电阻，若大于同长度标准段1.2倍且绝对阻值超过40μΩ（依据DBJ参数），则确认为接触电阻过大。 | 1. 停电、验电、挂接地线；2. 拆开连接件护罩；3. 打磨接触面至露出金属光泽，用百洁布或细砂纸去除氧化膜；4. 清洁后用酒精擦拭；5. 涂覆0.1mm厚电力复合脂；6. 按标准力矩（如M16螺栓80-100N·m）对角均匀紧固；7. 复测接触电阻合格后恢复。工具：力矩扳手、微欧计、砂纸、酒精、电力脂。 | 安装时严格执行接触面处理及力矩紧固工艺；采用镀银或镀锡层防护；定期红外测温普查（建议每3个月一次）。 | 若无法立即停机，可暂加装轴流风机强制冷却，并加强监视，申请低谷消缺。 | 长期过热使接头熔焊、螺栓断裂，引起相间短路或接地故障，可能导致发电机非计划停机。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、GB/T 8349-2000《金属封闭母线》、GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某电厂发电机出口离相封闭母线穿墙处接头晚间发红，停电检查发现安装时未涂抹电力脂，螺栓力矩不足，回路电阻高达120μΩ，导致外壳熔化。 **日常巡检周期**：每班巡检温升，每月测量一次直流电阻。 <br>**维护操作要点**：拆开连接，用细砂纸或钢丝刷清除接触面氧化层，表面粗糙度达到Ra6.3以上；涂抹薄层电力复合脂，重新按对角顺序均匀紧固螺栓，力矩达到厂家规定值；测量直流电阻，要求不大于同长度导体电阻的1.2倍。 |  | 1. 经反复打磨清洁、重新紧固后，直流电阻值仍超出标准值（同长度导体电阻1.2倍）且无法恢复合格； <br>2. 搭接面过热导致金属熔蚀凹坑深度超过0.5mm或面积超过总接触面的10%； <br>3. 连接件本体因长期过热发生退火变形，无法密贴贴合。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 导体连接件螺栓松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期振动（电磁力、机械振动）或初始紧固力矩不足、防松措施失效导致连接螺栓预紧力下降，接触压力减小，接触电阻增大。 | 接头处有轻微振动异响；红外测温温差逐步增大但未达严重级；螺栓划线标志位移；螺纹可见锈蚀。 | 残余紧固力矩低于额定力矩的70%（物理）；接头直流电阻较上次测试值增长>20%（电气）；螺栓松动标记错位（状态量）。 | 力矩扳手逐颗检查[离线]；振动频谱分析（50Hz/100Hz异常倍增）[在线]；目视检查划线标记[离线]；红外热像初期温差检测[在线]。 | 定期检修时使用力矩扳手复查连接件螺栓力矩，若任一螺栓实测力矩<70%标准力矩，或划线偏移超过2mm，则判定为松动。紧固后测量接触电阻，若电阻下降>10%证实诊断。 | 1. 停机后复核所有螺栓；2. 拆开护罩；3. 更换已变形的弹垫或止动垫圈；4. 按对角顺序分2-3次逐步紧固至标准力矩；5. 重新划防松标识线；6. 抽测回路电阻。工具：力矩扳手、记号笔、小镜子或内窥镜。 | 使用高强度8.8级以上螺栓及碟形弹簧垫圈、防松螺母；安装时严格按照力矩作业指导卡操作；对关键接头采用双螺母或点冲防松。 | 无法立即停机时，可采用“带电紧固”工具对可触及螺栓进行紧固（需在安全距离内），并加密红外监测频次至每日一次。 | 螺栓完全松脱，连接件产生电弧放电，引发绝缘破坏甚至相间短路，扩大事故。 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能》、DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》、JB/T 9639-1999《封闭母线》 | 某水电站离相母线连接螺栓未用碟簧，运行半年后全部松动，接触电阻超标5倍，被迫停机抢修。 **日常巡检周期**：每周巡检螺栓防松标记，每季度使用力矩扳手校验。 <br>**维护操作要点**：检查划线标记是否错位；使用力矩扳手按对角顺序紧固至规定力矩值（一般为设备铭牌值）；更换失效的弹簧垫圈或锁紧垫片，对螺杆螺纹涂抹少量中性防咬合剂；恢复防松标记。 |  | 1. 螺栓螺纹出现滑丝、咬死或锈蚀深度超过直径的10%，使有效承载面积不足； <br>2. 同一连接件的一年内重复出现松动3次以上，且螺杆或螺孔存在可见塑性变形； <br>3. 连接件本体（如搭接板）因松动摩擦产生磨损，厚度减薄量超过原厚度的15%。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 导体连接件绝缘套筒烧损或受潮 | 绝缘/热 | 严重 | 连接处外包绝缘套筒（如环氧树脂、硅橡胶）因局部过热老化或密封失效受潮，导致爬电距离不足或沿面放电，进而碳化击穿。 | 套筒外观变色、龟裂、鼓包；绝缘电阻显著降低；阴雨天气时有放电声或臭氧味；局部放电量上升。 | 绝缘电阻<100MΩ（2500V兆欧表）（电气）；介质损耗因数tanδ>1.5%（电气）；局部放电量>50pC（电气）；套筒表面温升异常点>5℃（物理）。 | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；局部放电巡检仪[在线]；紫外成像仪检测沿面放电[在线]；目视检查表面状态[离线]。 | 使用2500V兆欧表测试绝缘电阻，如小于100MΩ，且结合目视检查表面有鼓包或碳化痕迹，则判定绝缘受损。进一步使用局部放电测试仪，若在运行电压下放电量超过50pC，则确认绝缘套筒需更换。 | 1. 拆解连接件，取下损坏绝缘套筒；2. 清理导体表面残留物；3. 更换同型号、符合耐热等级的绝缘套筒，确保搭接处半导电层平顺；4. 密封接口涂覆硅脂，热缩管或带包覆严密；5. 恢复后做绝缘耐压试验（1.2倍额定电压）。工具：兆欧表、局部放电测试仪、热风枪、专用包带。 | 选用耐热等级F级以上的绝缘材料；安装时防止绝缘受机械损伤；定期清扫和红外检查，防止因过热导致绝缘劣化。 | 对轻微放电区域可增加临时绝缘隔板或喷涂RTV防污闪涂料，待计划停运时彻底处理。 | 绝缘损坏引发单相接地或相间短路，主变差动保护动作跳机，损失巨大。 | GB 50150-2016、DL/T 596-2021、IEC 62271-202《高压开关设备和控制设备》中关于绝缘试验部分 | 某电厂离相母线接头绝缘套因长期高温运行变脆，暴雨后吸潮闪络跳机。 **日常巡检周期**：每月外观检查有无黑痕、起泡，每半年测量绝缘电阻。 <br>**维护操作要点**：受潮时拆下套筒，用干燥无油压缩空气吹扫后置于70℃烘干箱干燥至绝缘电阻＞2MΩ；对表面轻微爬电痕迹（无碳化）用无水酒精擦除；烧损轻微的可均匀涂刷绝缘漆，恢复绝缘。 |  | 1. 绝缘套筒表面出现贯穿性裂纹或电弧烧蚀碳化深度超过壁厚的1/3； <br>2. 用1000V兆欧表测量绝缘电阻低于0.5MΩ，经两次干燥处理后仍不达标； <br>3. 套筒存在明显热变形导致同心度偏差超过外径的2%，使导体对地电气距离不足。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 导体连接件搭接面电化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 铜铝过渡接头在潮湿环境中发生电化学腐蚀（铜铝原电池效应），或铜接触面被含硫气体腐蚀生成硫化亚铜膜，接触电阻逐渐升高。 | 接触面外观有白色或绿色粉末（铝氧化/铜绿）；接头发热；拆卸后可见接触面粗糙、蚀坑。 | 接触面腐蚀面积>总搭接面积的10%（化学/状态量）；接触电阻逐年升高率>5%（电气）。 | 检修时拆开检查接触面[离线]；回路电阻测试趋势分析[离线]；腐蚀产物取样分析（EDS）[离线]。 | 拆开接头发现搭接面有大量白/绿色腐蚀产物，且腐蚀坑点深度>0.3mm或面积>10%，同时回路电阻测试证明阻值异常升高，即可确诊为电化腐蚀。 | 1. 拆解连接件；2. 用钢丝刷或细锉刀彻底清除腐蚀层；3. 清洗脱脂；4. 对于铜铝过渡，更换为预制的铜铝复合过渡片；5. 均匀涂抹电力脂，重新紧固；6. 加装防雨罩或密封胶。工具：钢丝刷、钳工锉、酒精、电力脂。 | 设计时避免铜铝直接连接，采用铜铝过渡板；母线内通入微正压干燥空气或加装吸湿器；连接部位采用镀银或镀锡层防护。 | 对已腐蚀但无法立即更换的接头，可彻底清洁后涂抹大量导电膏，降低短期电阻，加强温升监测。 | 接触电阻增大导致发热，烧毁绝缘套筒，甚至导致连接点熔断。 | GB/T 5585.1-2018《电工用铜、铝及其合金母线》、DL/T 1343-2014《电力金具防腐处理技术条件》 | 某沿海电厂，离相母线铜接头未镀银，运行3年后拆检发现全部布满铜绿，接触电阻超标3倍。 **日常巡检周期**：每季度开盖抽检一次，环境潮湿或腐蚀性气体区域缩短至每月。 <br>**维护操作要点**：拆开连接，用铜丝刷和细砂纸清除腐蚀产物（白斑、绿锈等），直至露出金属本色；检查镀银层或镀锡层是否损坏，损坏处可局部补镀或涂覆导电膏；更换受损密封垫，确保气密；重新涂抹电力复合脂后紧固。 |  | 1. 搭接面腐蚀凹坑深度超过连接板厚度的10%或超过2mm，导致有效接触面积损失30%以上； <br>2. 接触面因电化腐蚀产生晶间裂纹，经渗透探伤确认存在网状裂纹无法打磨消除； <br>3. 经3次定期维护后，同一搭接面直流电阻值仍超过标准且呈持续上升趋势。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 导体连接件焊缝开裂 | 机械/电气 | 危急 | 导体连接件与固定支架或软连接之间的焊缝因热疲劳（频繁启停导致膨胀收缩）或制造缺陷、短路电动力冲击而开裂，有效导电截面骤降。 | 可见裂纹或熔渣痕迹；接头温度剧升；振动加剧；局部可能伴有电弧放电痕迹，机组大轴振动信号关联。 | 焊缝处直流电阻较本体突增>50%（电气）；超声或渗透探伤发现超标缺陷（状态量）；红外超温>80℃（物理）。 | 超声波探伤（UT）或渗透探伤（PT）[离线]；红外测温扫查[在线]；外观目视检查（配合放大镜）[离线]。 | 使用UT探伤仪沿焊缝扫查，发现有长度>10mm的裂纹波回波，同时红外热像仪显示焊缝处热点温差>60℃，即可判定焊缝失效。若直流电阻测试该段电阻突增>50%则双重确认。 | 1. 停电并作好安全措施；2. 将裂纹段打磨出V型坡口；3. 预热后使用氩弧焊（TIG）打底、手工电弧焊（SMAW）填充，采用与母材匹配的焊条（如铝焊接用Al-4043）；4. 焊后保温缓冷，并进行100%射线或超声波探伤检验合格；5. 恢复绝缘。工具：氩弧焊机、磨光机、超声波探伤仪。 | 严格焊工持证上岗、工艺评定；焊缝设计避免应力集中；对热胀冷缩量大的部位，采用软连接过渡。 | 若裂纹较小且非承重部位，可加装并沟线夹或短路跨接线临时恢复导电，降低电阻，申请停机处理。 | 焊缝全断裂导致回路开路，产生严重的拉弧，引发相间短路或发电机失步保护动作。 | DL/T 868-2014《焊接工艺评定规程》、GB 50661-2011《钢结构焊接规范》、DL/T 754-2001《铝母线焊接技术规程》 | 某燃气电厂发电机出口母线软连接焊缝因频繁启停热疲劳开裂，运行中烧断，造成机组非停。 **日常巡检周期**：每月目视检查焊缝外观，每年进行一次超声波或渗透探伤抽查。 <br>**维护操作要点**：清除裂纹区域金属，打磨出V型坡口，预热后用原设计焊材进行补焊；焊后打磨平滑并做100%无损检测；恢复该段封闭母线外壳密封和绝缘。 |  | 1. 同一焊缝位置经过两次补焊后，再次出现长度超过20mm的裂纹或深度超过壁厚30%的缺陷； <br>2. 焊缝热影响区母材出现穿晶或沿晶裂纹，经金相分析确认材质劣化（如脆性σ相析出）； <br>3. 焊缝存在未熔合、密集气孔或夹渣等超标缺陷，无法通过重新焊接完全消除。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳系统 | 离相封闭母线 | 为导体提供电磁屏蔽和防护的金属封闭外壳，通常采用铝合金 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 焊接缺陷或热应力导致焊缝产生裂纹，破坏气密性，潮气、灰尘侵入 | 外壳表面可见裂纹，漏气声，内部气压异常下降，微正压维持困难 | 外壳内外压差[物理] <50 Pa（正常>200 Pa）；焊缝超声波缺陷波幅[物理]>80% DAC曲线；裂纹长度[物理]>5 mm | 目视检查[离线]；超声波探伤[离线]；压差变送器[在线] | 目视发现裂纹；压差持续下降且排除供气故障后判定外壳泄漏；超声波探伤显示缺陷回波连续且长度超阈值 | 停机，打磨裂纹处，氩弧焊补焊，焊后PT/UT探伤确认无缺陷，进行气密试验(压缩空气+肥皂水)，工具：角磨机、氩弧焊机、超声波探伤仪、气泵 | 焊缝定期无损检测；控制安装应力；设置合理膨胀节 | 使用密封胶及钢板抱箍临时堵漏，维持微正压运行 | 内部受潮，绝缘电阻下降，引发相间短路 | GB/T 8349-2000《金属封闭母线》；DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》 |  | 每季度目视检查焊缝，每年对焊缝进行超声波抽检 | 同一部位补焊超过3次或裂纹扩展至无法补焊；筒体腐蚀深度超过壁厚30%
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 密封件老化失效 | 机械/化学 | 一般 | 橡胶密封圈受热、臭氧作用硬化、失去弹性，密封失效，外部空气进入 | 密封面附近有灰尘积聚，补气周期明显缩短，微正压保持时间减少 | 补气间隔时间[物理] <24 h（正常>7天）；密封圈邵氏硬度[物理] Shore A >80（新品约65） | 微正压记录或补气频率统计[在线]；拆检及硬度计测定[离线] | 补气间隔大幅缩短，排除管路漏气；拆检发现密封圈无弹性、龟裂 | 更换全部密封圈，清洁密封面，涂适量硅脂，螺栓均匀紧固，工具：扳手、刮刀、硅脂、新密封圈 | 选用氟橡胶材质；规定5年定期更换 | 提高补气频率，临时用密封胶封堵缝隙 | 内部受潮，微正压失效，绝缘下降 | GB/T 8349-2000 |  | 每半年检查密封面及补气记录；每5年更换密封圈 | 密封圈达到更换周期且无备件，或筒体密封面严重变形无法密封
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳腐蚀减薄 | 化学/环境 | 严重 | 防腐涂层破损，环境潮湿或化学介质导致金属壁腐蚀，强度下降 | 表面锈斑、起皮、涂层剥落，局部壁厚明显减薄 | 壁厚减薄量[物理] >原壁厚20%；腐蚀坑深度[物理] >1.0 mm | 目视检查[离线]；超声波测厚仪[离线] | 测厚发现局部剩余厚度低于设计最小允许值；目视有明显锈蚀产物和凹坑 | 喷砂/打磨除锈，补焊或贴补钢板至原始厚度，重新涂装防腐涂层(环氧底漆+聚氨酯面漆)，工具：喷砂机、焊机、测厚仪、涂装器具 | 定期检查并修复涂层；保持外壳干燥；避免强腐蚀环境 | 临时涂刷防锈油或覆盖防腐胶带 | 强度不足，可能在外力下变形或开裂 | GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理》；ISO 8501-1 |  | 每年目视防腐涂装状况，每3年抽测壁厚 | 大面积腐蚀减薄超过壁厚30%或补板面积超过壳体表面积30%，无法保证整体强度
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳局部过热 | 热/电气 | 轻微/一般 | 邻近大电流导体处涡流集中或连接部位接触不良导致局部温度过高 | 红外测温显示局部温度异常，油漆变色、冒烟 | 外壳表面温升[热] >40 K（相对环境）；热点与邻近区域温差[热] >15 K | 红外热像仪[离线]；温度指示贴片[在线] | 热像仪确定热点位置，排除外部热源后判断为内部涡流集中或连接松动 | 检查并紧固该处接地连线及屏蔽板螺栓；若缺少屏蔽，加装硅钢片；工具：扳手、热像仪 | 设计避免闭合磁路；外壳各段保持可靠电气连接 | 临时用轴流风扇局部冷却 | 热点附近密封件和防腐涂层加速老化，绝缘材料劣化 | GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 |  | 每月红外测温巡检，重点监测外壳连接处 | 因过热导致壳体材质性能变化（如退火变形）无法恢复，需局部切除更换
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 接地线断裂或接触不良 | 电气 | 危急 | 外壳接地编织线或端子因振动、腐蚀断裂，外壳失去接地保护 | 接地电阻测量值异常增大，触摸外壳有麻电感，接地线外观断股 | 接地电阻[电气] >0.1 Ω（要求≤0.1 Ω）；接地线断裂或锈蚀截面损失[物理] >30% | 接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线] | 测量接地电阻超标，外观检查发现连接线断股或端子严重锈蚀 | 拆下旧接地线，打磨接触面至金属光泽，重新压接镀锡铜编织带，涂抹导电膏，紧固螺栓，复测电阻合格；工具：液压钳、砂纸、扳手、接地电阻测试仪 | 使用不锈钢紧固件和防腐蚀接地材料；定期紧固和检查 | 用临时线夹跨接，确保通流能力 | 外壳电位升高危及人身安全，感应过电压导致内部绝缘击穿 | DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》；GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 |  | 每季度目视检查接地线完整性，每年测量接地电阻 | 接地编织带腐蚀断股超过截面积30％或端子严重烧蚀，永久更换
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 焊接缺陷或热应力导致焊缝产生裂纹，破坏气密性，潮气、灰尘侵入 | 外壳表面可见裂纹，漏气声，内部气压异常下降，微正压维持困难 | 外壳内外压差[物理] <50 Pa（正常>200 Pa）；焊缝超声波缺陷波幅[物理]>80% DAC曲线；裂纹长度[物理]>5 mm | 目视检查[离线]；超声波探伤[离线]；压差变送器[在线] | 目视发现裂纹；压差持续下降且排除供气故障后判定外壳泄漏；超声波探伤显示缺陷回波连续且长度超阈值 | 停机，打磨裂纹处，氩弧焊补焊，焊后PT/UT探伤确认无缺陷，进行气密试验(压缩空气+肥皂水)，工具：角磨机、氩弧焊机、超声波探伤仪、气泵 | 焊缝定期无损检测；控制安装应力；设置合理膨胀节 | 使用密封胶及钢板抱箍临时堵漏，维持微正压运行 | 内部受潮，绝缘电阻下降，引发相间短路 | GB/T 8349-2000《金属封闭母线》；DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》 |  | 每季度目视检查焊缝，每年对焊缝进行超声波抽检 | 同一部位补焊超过3次或裂纹扩展至无法补焊；筒体腐蚀深度超过壁厚30%
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 密封件老化失效 | 机械/化学 | 一般 | 橡胶密封圈受热、臭氧作用硬化、失去弹性，密封失效，外部空气进入 | 密封面附近有灰尘积聚，补气周期明显缩短，微正压保持时间减少 | 补气间隔时间[物理] <24 h（正常>7天）；密封圈邵氏硬度[物理] Shore A >80（新品约65） | 微正压记录或补气频率统计[在线]；拆检及硬度计测定[离线] | 补气间隔大幅缩短，排除管路漏气；拆检发现密封圈无弹性、龟裂 | 更换全部密封圈，清洁密封面，涂适量硅脂，螺栓均匀紧固，工具：扳手、刮刀、硅脂、新密封圈 | 选用氟橡胶材质；规定5年定期更换 | 提高补气频率，临时用密封胶封堵缝隙 | 内部受潮，微正压失效，绝缘下降 | GB/T 8349-2000 |  | 每半年检查密封面及补气记录；每5年更换密封圈 | 密封圈达到更换周期且无备件，或筒体密封面严重变形无法密封
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳腐蚀减薄 | 化学/环境 | 严重 | 防腐涂层破损，环境潮湿或化学介质导致金属壁腐蚀，强度下降 | 表面锈斑、起皮、涂层剥落，局部壁厚明显减薄 | 壁厚减薄量[物理] >原壁厚20%；腐蚀坑深度[物理] >1.0 mm | 目视检查[离线]；超声波测厚仪[离线] | 测厚发现局部剩余厚度低于设计最小允许值；目视有明显锈蚀产物和凹坑 | 喷砂/打磨除锈，补焊或贴补钢板至原始厚度，重新涂装防腐涂层(环氧底漆+聚氨酯面漆)，工具：喷砂机、焊机、测厚仪、涂装器具 | 定期检查并修复涂层；保持外壳干燥；避免强腐蚀环境 | 临时涂刷防锈油或覆盖防腐胶带 | 强度不足，可能在外力下变形或开裂 | GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理》；ISO 8501-1 |  | 每年目视防腐涂装状况，每3年抽测壁厚 | 大面积腐蚀减薄超过壁厚30%或补板面积超过壳体表面积30%，无法保证整体强度
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳局部过热 | 热/电气 | 轻微/一般 | 邻近大电流导体处涡流集中或连接部位接触不良导致局部温度过高 | 红外测温显示局部温度异常，油漆变色、冒烟 | 外壳表面温升[热] >40 K（相对环境）；热点与邻近区域温差[热] >15 K | 红外热像仪[离线]；温度指示贴片[在线] | 热像仪确定热点位置，排除外部热源后判断为内部涡流集中或连接松动 | 检查并紧固该处接地连线及屏蔽板螺栓；若缺少屏蔽，加装硅钢片；工具：扳手、热像仪 | 设计避免闭合磁路；外壳各段保持可靠电气连接 | 临时用轴流风扇局部冷却 | 热点附近密封件和防腐涂层加速老化，绝缘材料劣化 | GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 |  | 每月红外测温巡检，重点监测外壳连接处 | 因过热导致壳体材质性能变化（如退火变形）无法恢复，需局部切除更换
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 接地线断裂或接触不良 | 电气 | 危急 | 外壳接地编织线或端子因振动、腐蚀断裂，外壳失去接地保护 | 接地电阻测量值异常增大，触摸外壳有麻电感，接地线外观断股 | 接地电阻[电气] >0.1 Ω（要求≤0.1 Ω）；接地线断裂或锈蚀截面损失[物理] >30% | 接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线] | 测量接地电阻超标，外观检查发现连接线断股或端子严重锈蚀 | 拆下旧接地线，打磨接触面至金属光泽，重新压接镀锡铜编织带，涂抹导电膏，紧固螺栓，复测电阻合格；工具：液压钳、砂纸、扳手、接地电阻测试仪 | 使用不锈钢紧固件和防腐蚀接地材料；定期紧固和检查 | 用临时线夹跨接，确保通流能力 | 外壳电位升高危及人身安全，感应过电压导致内部绝缘击穿 | DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》；GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 |  | 每季度目视检查接地线完整性，每年测量接地电阻 | 接地编织带腐蚀断股超过截面积30％或端子严重烧蚀，永久更换
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 外壳波纹管膨胀节破裂 | 机械/环境 | 严重 | 波纹管在长期热伸缩、腐蚀、疲劳或焊接缺陷作用下，产生裂纹或穿孔，导致补偿功能失效、气密封破坏 | 波纹管表面可见裂纹或变形；补气频率明显增加；泄漏声；停机检查可见穿孔、锈蚀 | 波纹管壁厚减薄量[物理] >原始壁厚15%；裂纹长度[物理] >5 mm；补气间隔时间[物理] <12 h（正常>7天） | 停机后目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；渗透探伤[离线]；气密性打压试验[离线]；补气频率分析[在线] | 气密试验压力不能保持，排查其他原因后锁定膨胀节；超声波测厚发现减薄超限；补气间隔缩短至12小时内；PT/MT发现裂纹 | 隔离泄压，切割拆除损坏膨胀节，打磨坡口，焊接同规格新波纹管，100%无损检测，进行1.25倍工作压力气密试验；工具：等离子切割机、氩弧焊机、测厚仪、探伤仪、气压泵 | 选用高疲劳寿命材质；大修时必检厚度及焊缝；增设防雨、防撞保护罩；控制母线位移不超限 | 用金属修补剂及密封带缠绕堵漏，微正压系统切换为持续供气模式并加强监测 | 内部受潮，支持绝缘子闪络，相间短路风险升高；气密性整体丧失 | GB/T 12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》；GB/T 8349-2000；DL/T 5222-2005 |  | 每半年目视检查膨胀节表面，每年测厚，大修时进行压力试验，清洗时防止机械划伤 | 波纹管壁厚减薄超30%，或出现长度>10mm穿透性裂纹且修补后疲劳寿命无法保证，或多次修补仍泄漏
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳波纹管 | 外壳系统 | 补偿外壳因温度变化产生变形的弹性元件 | 是 | 外壳波纹管 |  |  | 搜索服务不可用，无法获取故障知识 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每1个月；维护操作要点：检查波纹管外观有无裂纹、腐蚀、机械损伤及异常变形，检查连接法兰螺栓紧固力矩是否符合要求（无松动），清理表面积灰及油污，检查密封件是否老化，测量关键部位壁厚并与原始数据对比。每年进行一次全面检查，确认伸缩性能是否正常，必要时进行气密性试验。 |  | 1. 壁厚减薄量超过原始壁厚的30%；2. 出现穿透性裂纹或腐蚀穿孔；3. 波峰或波谷处产生永久塑性变形量超过波距的15%；4. 经气密性试验泄漏率超标且密封元件更换后仍无法修复；5. 累计使用年限超过20年且经评估存在疲劳断裂风险；6. 因过载造成不可恢复的扭曲或层间脱开。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 螺栓松动 | 机械 | 一般 | 振动或热胀冷缩导致连接螺栓预紧力下降，法兰间隙增大。机理：螺纹微动磨损、垫片塑性变形、安装预紧力不足。 | 外壳法兰接缝处有异响或漏气声；密封胶条局部挤出；红外测温时法兰温度异常分布。 | 螺栓残余预紧力（< 设计值70%）[物理]；法兰面间隙（>0.5mm）[物理]；振动幅值（法兰处>50μm）[物理] | 力矩扳手复紧检查[离线]；振动频谱分析[在线]；红外热像温度分布[带电] | 用力矩扳手按对角顺序抽查螺栓，若力矩值低于标准值的70%，则判定松动。手摸法兰面无错位感且密封胶无断续脱粘。 | 拆下松动螺栓，检查螺纹有无损伤，清洁后涂抹二硫化钼润滑脂，按标准力矩分三次对角紧固，最终力矩符合GB 50149要求（如M16螺栓约120N·m）。使用力矩扳手。 | 安装时使用螺纹锁固剂；采用碟形弹簧垫圈补偿热胀冷缩；每半年用力矩扳手抽检。 | 可在松动螺栓处加装临时卡箍压紧法兰，待停机处理。 | 法兰密封失效导致微正压漏气，潮气侵入使绝缘降低；长期松动可致螺栓疲劳断裂。 | GB 50149《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 | 某电厂封闭母线外壳法兰螺栓松动导致微正压维持不住，干燥器频繁启动。 1. 日常巡检周期：每3个月一次紧固检查，并结合母线停电检修进行。2. 维护操作要点：使用力矩扳手按设计力矩值对角均匀复紧，检查防松标记错位情况，对反复松动螺栓涂抹螺纹锁固剂或更换弹簧垫圈。 |  | 1. 螺栓螺纹出现滑丝、缩颈或明显塑性变形。2. 同一部位螺栓反复松动（连续3次巡检发现紧固力矩衰减超过15%）且无法通过增加防松措施消除。3. 螺栓累计使用年限超过20年，且结构强度测试不达标。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓承受交变应力、应力腐蚀或材质缺陷导致断裂。原因：预紧力过大、振动疲劳、氢脆或不锈钢与碳钢法兰之间的电偶腐蚀。 | 法兰突然张开或密封垫挤出；附近有异响；微正压装置气耗猛增；外壳振动加剧。 | 断裂螺栓数量（≥1根）[状态量]；法兰错位量（>2mm）[物理]；漏气速率（>0.5 kPa/min）[物理] | 目视检查法兰间隙[离线/带电]；微正压系统气压曲线监测[在线]；超声波探伤螺栓（必要时）[离线] | 发现法兰面错位、密封垫局部脱出或气压急剧下降，结合目视确认螺栓头缺失或螺杆断裂。 | 立即停机，拆卸断裂螺栓残余部分，检查法兰孔有无拉伤，用丝锥清理螺纹，更换同材质同等级新螺栓，按规程力矩对角紧固，必要时增加螺栓数量或增大规格。工具：断丝取出器、丝锥、力矩扳手。 | 选用疲劳强度高的螺栓（如12.9级合金钢）；安装时使用限力扳手防止过载；避免不同材质法兰直接接触（加绝缘垫）。 | 若无法立即停机，用C型夹或链式卡具临时锁紧邻近法兰，减小泄漏，并加强监测。 | 外壳严重漏气导致内部母线散热恶化，绝缘受潮，可能引发相间短路。 | GB/T 3098.1《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》；DL/T 5161.4《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第4部分：母线装置》 | 某抽水蓄能电站IPB法兰螺栓因应力腐蚀断裂，导致母线停运检修一周。 1. 日常巡检周期：每1个月外观巡检，结合母线停电时进行着色或磁粉探伤抽检。2. 维护操作要点：发现表面裂纹、锈蚀坑等缺陷立即更换同规格螺栓；更换时检查法兰接合面有无翘曲并校平，安装力矩均匀。 |  | 1. 任何目视可见裂纹或探伤发现的裂纹性缺陷，不可修复，直接报废。2. 断裂后残留部分无法完整取出，或螺孔损坏。3. 同批次螺栓累计断裂比例超过5%，该批次全部报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 法兰密封垫老化失效 | 化学/环境 | 一般 | 密封垫（通常为三元乙丙或氯丁橡胶）长期受热、紫外线、臭氧作用老化龟裂，失去弹性，导致密封失效。 | 外壳法兰接缝处有漏气声；微正压系统补气频率增加；法兰面可见密封胶条局部断裂或挤出。 | 密封垫硬度（邵氏A >75）[物理]；压缩永久变形率（>40%）[物理]；泄漏量（气压下降>0.2kPa/h）[物理] | 微正压装置流量监测[在线]；局部用手感或肥皂水检漏[离线]；停机开法兰检查垫片状态[离线] | 气压保压试验时，若补气间歇时间缩短、且用肥皂水检查法兰四周有明显气泡溢出，可确定密封失效。 | 停机后拆开法兰，清除残旧密封垫，清洁密封槽，更换与原规格相同的新密封垫，涂抹硅脂后安装，均匀紧固。工具：刮刀、清洗剂、力矩扳手。 | 选用耐热氧老化性能更好的氟橡胶垫；安装时涂胶固定避免扭曲；避免长期过压运行导致局部温度过高加速老化。 | 在漏气处临时包覆密封腻子带并外加金属抱箍压紧，减少漏气量。 | 密封失效使外壳内微正压丧失，灰尘和潮气侵入，导致绝缘子爬电比距下降，可能引发沿面闪络。 | GB/T 223.82《钢铁及合金化学分析方法》；DL/T 615《交流高压断路器参数选用导则》相关密封要求 | 某燃机电厂封闭母线法兰胶条老化龟裂，雨天发现内部结露，绝缘电阻降至0.5MΩ。 1. 日常巡检周期：每6个月一次密封性检查（目视或气体检漏），结合母线检修时更换。2. 维护操作要点：清理密封槽内杂质，检查垫片有无硬化、裂纹；更换时垫片涂抹适量密封胶（如允许），均匀压紧，确保压缩率在20%~30%。 |  | 1. 密封垫出现硬化、永久变形（压缩回弹率低于20%）、表面裂纹或局部缺损。2. 密封性能下降导致微正压装置长期高频补气，检漏确认垫片泄漏。3. 橡胶类密封垫累计使用年限超过8年，或金属石墨缠绕垫反复拆装超过3次。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 法兰接合面腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 潮湿环境、酸碱性气体或雨水渗入导致铝质或钢质法兰表面腐蚀，形成氧化层或锈蚀坑，增大接触电阻并破坏密封面。 | 法兰面油漆起泡脱落；白色或红褐色锈迹；密封垫处有渗水痕迹；局部温度升高。 | 法兰表面粗糙度（Ra>12.5μm）[物理]；腐蚀深度（>0.5mm）[物理]；接触电阻（>设计值2倍）[电气] | 目视检查[离线/带电]；粗糙度仪测量[离线]；回路电阻测试（配合微欧表）[离线] | 目视法兰结合面有明显腐蚀坑或镀层起皮，配合接触电阻测量值异常增大，可判定腐蚀。 | 拆开法兰，用钢丝刷或砂纸打磨去除腐蚀产物，修复平整度，重新涂覆导电膏或密封胶，更换密封垫，重新紧固。严重时需补焊后机加工或更换法兰段。 | 外壳外部重新涂覆防腐漆；检查法兰处密封胶完整；保持环境干燥或加装除湿装置；封闭母线外壳涂防凝露漆。 | 无法立即处理时，可在法兰外部包覆防腐蚀胶带临时隔离外界。 | 接触电阻增大导致法兰局部过热，可能烧损密封垫、加速腐蚀，并影响接地连续性。 | ISO 8501-1《钢材表面处理等级》；GB 8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 | 沿海某变电站封闭母线外壳法兰生锈，导致接地电阻超标，感应电压增大。 1. 日常巡检周期：每12个月打开检查一次接合面状态，高湿度或腐蚀环境缩短至6个月。2. 维护操作要点：用铜丝刷或细砂纸去除腐蚀产物，露出金属光泽后涂覆薄层电力复合脂或防氧化导电膏；若腐蚀坑点密集，采用金属修补剂找平。 |  | 1. 腐蚀坑点深度超过法兰本体壁厚的10%，或局部减薄量超过设计允许减薄量。2. 法兰密封线环面腐蚀导致无法形成有效密封，修补后仍泄漏。3. 接触面导电截面因腐蚀减少超过15%，修复后接触电阻仍高于规定值50%。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 法兰绝缘件击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 外壳法兰间的绝缘衬套或绝缘垫片受潮、污染或电压应力下老化，绝缘强度下降，导致击穿。放电使局部高温，绝缘碳化。 | 外壳局部放电声“滋滋”异响；夜间可见法兰处蓝色晕光；外壳感应电压异常升高；绝缘电阻测量表针大幅度晃动。 | 绝缘电阻（<100MΩ/1000V兆欧表）[电气]；局部放电量（>100pC）[电气]；介质损耗因数（tanδ >0.05）[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；局部放电带电检测仪[带电]；红外热成像[带电]；紫外成像检电晕[带电] | 用1000V兆欧表测量相邻法兰段间绝缘电阻，若小于100MΩ且有放电痕迹，可诊断击穿。局部放电检测值突增也可判定。 | 更换击穿的绝缘衬套和垫片，清洁法兰螺栓通孔的绝缘套管，检查法兰面有无金属熔疤并打磨平滑，更换所有受潮绝缘件，必要时整体烘干。工具：兆欧表、热风枪、清洁剂。 | 选用耐电痕指数（CTI）高的绝缘材料（如环氧玻璃布板）；法兰接地回路加装防静电放电间隙；定期清扫，防止污秽受潮。 | 可暂时在法兰间加装外部绝缘板或垫高，隔断泄漏通道，并降低母线运行电压（若允许）。 | 绝缘击穿导致外壳多点接地，引发环流，使外壳发热，甚至灼伤人员，并干扰保护信号。 | GB/T 7354《局部放电测量》；DL/T 596《电力设备预防性试验规程》 | 某水电厂封闭母线法兰绝缘衬套因凝露闪络，外壳环流达数百安，外壳油漆烧焦。 1. 日常巡检周期：每3个月进行绝缘电阻测试（500V摇表），每年一次耐压试验。2. 维护操作要点：清扫绝缘垫块和套管表面的积尘、金属微粒，保持干燥；发现绝缘电阻下降时，用无水酒精擦拭并烘干；对轻微爬电痕迹打磨并涂绝缘漆。 |  | 1. 绝缘电阻值低于0.5 MΩ，经清洁干燥处理后仍无法恢复至1 MΩ以上。2. 绝缘件出现贯穿性击穿孔洞、树枝状碳化通道或碎裂。3. 累计使用年限超过12年，且耐压试验泄漏电流异常增大或发生闪络。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 法兰过热（接触电阻过大） | 电气/热 | 严重 | 法兰螺栓松动、接触面氧化或腐蚀导致接触电阻增大，当外壳承载感应环流时产生焦耳热，温度异常升高。机理：外壳作为接地和环流通道，若接触不良，局部温升可超限。 | 红外测温仪检测法兰温度明显高于相邻母线外壳（温差>15℃）；法兰油漆变色或冒烟；密封胶烧焦气味。 | 法兰与外壳温差ΔT（>15K）[物理]；法兰接触电阻（>50μΩ）[电气]；热点温度（>90℃）[物理] | 红外热像仪定期扫描[带电]；接触电阻测试[离线]；温感贴片[在线] | 用红外热像仪测量法兰圆周各点温度，最高点与外壳正常部位温差>15K，且接触电阻测试值>50μΩ，可诊断接触不良过热。 | 拆解法兰，用砂纸或钢丝刷清理接触面至金属光泽，涂抹导电脂，更换损坏的密封垫，最后按规定力矩紧固所有螺栓。必要时增加跨接地线以分流。 | 设计时采用足够数量的螺栓保证接触面压力；法兰面镀银或镀锡；安装后测量直流电阻合格。 | 过热严重时，可减少负荷（若环流由负载感应产生）或临时加装外部风扇强制冷却。 | 长期过热导致绝缘老化、密封失效，严重时烧熔法兰或引燃附近可燃物。 | GB/T 11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》 | 某火电厂IPB外壳法兰过热，热像图显示接缝呈环形高温带，停机检查发现法兰面氧化发黑。 1. 日常巡检周期：每月一次红外测温普测，负荷高峰期每周一次重点监测。2. 维护操作要点：发现温升>40 K时，安排停电处理，拆解法兰连接面，用百洁布打磨氧化层，涂覆电力复合脂，更换锈蚀螺栓并重新按力矩紧固，测量接触电阻应<20 μΩ。 |  | 1. 处理修复后，满负荷运行时法兰相对环境温升仍超过65 K，或接触电阻仍大于50 μΩ。2. 法兰接合面因过热造成严重烧蚀、熔坑或金属组织发生变化，无法通过打磨平整恢复。3. 同一法兰连续三次出现严重过热报警，判定为不可修复退化。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 绝缘与支撑系统 | 离相封闭母线 | 保证导体对外壳及相间的电气绝缘，并固定导体位置 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 绝缘子表面积污闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 空气中的导电粉尘、盐分、油污等在绝缘子表面沉积，受潮后形成导电通道，泄漏电流增大，在过电压下引发沿面闪络，导致相间或对地短路。机理：污秽层湿润→泄漏电流热效应→干带形成→局部电弧→贯穿闪络。 | 1. 绝缘子表面有明显积污，颜色变深。2. 红外测温发现局部热点。3. 超声波或暂态地电压检测有异常放电信号。4. 运行中可能出现异响。5. 监控系统记录到瞬时接地或相间故障信号。 | 1. 等值盐密(ESDD)[化学]：≥0.1mg/cm²（轻度），≥0.2mg/cm²（重度）。2. 灰密(NSDD)[物理]：≥1.0mg/cm²。3. 泄漏电流峰值[电气]：>50mA（报警），>200mA（跳闸）。4. 闪络电压下降百分比[电气]：低于出厂值的70%。 | 1. 人工巡视，观察积污状况[离线]。2. 红外热成像测温，温差>1K[在线]。3. 超声波局部放电检测[带电]。4. 暂态地电压(TEV)检测[带电]。5. 泄漏电流在线监测[在线]。 | 1. 若ESDD超过警示值且伴有红外异常热点或超声波放电幅值超过背景噪声20dB，判定为严重积污需立即清扫。2. 当在线监测泄漏电流连续3天日均值>50mA且伴随湿度>70%时，判定有闪络风险。 | 1. 停电后使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻，应>500MΩ。2. 使用专用清洁剂（如无水乙醇）和擦拭布彻底清除表面污秽，对顽固污垢可用尼龙刷轻刷。3. 清洁后涂覆RTV防污闪涂料，厚度0.3~0.5mm。4. 工具：绝缘电阻测试仪、涂覆工具、安全围栏。 | 1. 定期进行人工清扫或带电气吹清扫。2. 安装绝缘子防污闪辅助伞裙。3. 在污秽严重区域缩短试验周期，每年一次盐密灰密测试。4. 母线微正压装置防尘过滤。 | 1. 带电水冲洗，水电阻率≥100kΩ·cm。2. 绝缘杆擦拭。 | 1. 闪络短路可能导致发电机变压器组跳闸。2. 电弧烧损绝缘子表面。3. 引发金属微粒飞溅污染相邻设备。 | GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准；DL/T 1426-2015 变电站支柱绝缘子用防污闪辅助伞裙技术条件 | 某沿海电厂离相封闭母线支柱绝缘子因盐雾积污闪络，造成机组非停。 | 1. 按期清扫：一般区域每年1次，重污区每半年1次。2. 巡检时观察外观有无裂纹、污秽堆积。3. 每季度红外测温一次。 | 1. 当绝缘子釉面出现贯穿性裂纹或破损面积超过瓷件表面积5%时报废。2. 绝缘电阻<50MΩ且清扫后无法恢复。3. 机械强度试验不合格（抗弯破坏负荷低于出厂值的70%）。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 绝缘子受潮或绝缘老化 | 绝缘/环境 | 一般 | 封闭母线密封不严或内部凝露，导致绝缘子长期受潮，有机绝缘材料水解、老化，绝缘性能不可逆下降。或运行温度过高加速绝缘材料热老化，导致介质损耗增大、耐压降低。 | 1. 母线内部湿度监控数据偏高，相对湿度>60%。2. 停电测量绝缘电阻明显下降。3. 介质损耗角正切值tgδ增大。4. 绝缘子表面有凝露痕迹或变色。 | 1. 绝缘电阻[电气]：<500MΩ（500V兆欧表）。2. 介质损耗因数tgδ[电气]：>1%（20℃）。3. 微水含量[物理]：母线内露点温度＞0℃。4. 吸收比[电气]：<1.3。 | 1. 定期测量绝缘电阻[离线]。2. 介质损耗测试[离线]。3. 封闭母线微正压系统湿度传感器在线监测[在线]。 | 1. 若绝缘电阻<500MΩ且吸收比<1.3，同时介质损耗tgδ>1%且母线湿度长时间>60%，判断为受潮老化。2. 与非故障相同类绝缘子历史数据对比，下降超过30%则确认老化。 | 1. 查找并修复密封漏点，更换密封胶条。2. 对母线内部进行干燥处理，使用热风干燥机保持50℃持续8小时。3. 若绝缘电阻恢复不达标，更换同型号新绝缘子。工具：干燥机、密封件、力矩扳手。 | 1. 维持微正压装置正常运行，压力保持100~300Pa。2. 定期更换干燥剂或再生吸湿器。3. 选用耐潮型环氧树脂绝缘子替代瓷绝缘子。 | 1. 临时投入移动除湿机降低母线内湿度。2. 隔离故障段，断开微正压供应。 | 1. 绝缘降低易引发相间短路。2. 长期受潮导致导体对地放电。3. 母线外壳腐蚀。 | DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求；GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某水电站封闭母线因停机后温降凝露，绝缘子受潮导致开机失败。 | 1. 日常巡检检查微正压系统压力表，压力不得低于100Pa。2. 每月排放母线最低点疏水阀积水一次。3. 每周记录湿度传感器数据。 | 1. 绝缘表面出现树枝状放电痕迹或贯穿性裂纹，且机械强度下降>30%时报废。2. 介质损耗因数tgδ>5%且无法通过干燥恢复。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 支柱绝缘子机械断裂 | 机械 | 危急 | 由于短路电动力、安装应力、基础不均匀沉降或材质缺陷，支柱绝缘子在根部或伞裙处发生断裂。短路时峰值电动力可达数千牛，加之操作冲击，导致脆性材料断裂失效。 | 1. 外观检查可见裂纹或完全断裂。2. 母线位移监测异常。3. 保护装置动作，出现接地或相间短路。4. 振动监测突然增大。 | 1. 裂纹长度[物理]：表面裂纹长度>10mm。2. 抗弯强度[机械]：剩余强度<设计值的60%。3. 固有频率变化[物理]：冲击振动测试频率偏移>15%。4. 位移量[物理]：母线水平位移>5mm。 | 1. 外观目视及放大镜检查[离线]。2. 超声波探伤（UT）[离线]。3. 冲击振动频率响应测试[离线]。4. 应变片在线监测[在线]（可选）。 | 1. 目视发现裂纹>10mm或超声波探伤缺陷波幅超过Φ2mm当量时判定不合格。2. 振动频谱分析若某阶固有频率下降>15%且对应方向振动幅值增大，判断有裂纹。 | 1. 立即停电，更换断裂绝缘子。2. 检查并调整三相母线同轴度及安装应力。3. 对基础沉降进行测量并调整。工具：激光对中仪、起重设备、力矩扳手、超声波探伤仪。 | 1. 加强出厂超声逐只检验。2. 安装时采用力矩扳手按照25~30N·m力矩均匀紧固。3. 设计时进行短路动稳定校核，安全系数≥4。4. 定期检查混凝土支撑开裂情况。 | 1. 临时用钢支撑加固母线，恢复正常对地距离。2. 断开故障段，降负荷运行。 | 1. 断裂掉落可引起母线短路爆炸。2. 相邻绝缘子因荷载转移过载损坏。3. 造成大范围停电。 | GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分：瓷或玻璃绝缘子的试验；DL/T 486-2010 高压交流隔离开关和接地开关 | 某火电厂离相封闭母线发生三相短路，原因为支柱绝缘子铸造缺陷在短路力作用下断裂。 | 1. 每年停电检修时，对全部绝缘子进行超声波探伤或敲击检查。2. 运行中每半年检查一次绝缘子外观，留意同心度偏移。 | 1. 发现贯穿性裂纹或破损面积>10%瓷体面积立即报废。2. 抗弯破坏负荷试验低于出厂值70%报废。3. 超声波探伤存在Φ2mm当量以上密集缺陷。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 绝缘子局部放电 | 绝缘/电气 | 轻微 | 绝缘子内部气隙、裂纹或表面污秽在电场作用下发生局部放电，长期发展会导致绝缘劣化加速，最终击穿。放电伴随化学活性气体产生和绝缘腐蚀。 | 1. 超声波检测到放电信号。2. 紫外成像可见光子数异常增加。3. 高频电流互感器检测到放电脉冲。4. 夜间可见电晕紫光。 | 1. 局部放电量[电气]：>10pC（pC，皮库仑）。2. 超声幅值[物理]：>6dB（相对背景）。3. 紫外光子数[物理]：>500个/分钟。4. 放电相位分布图谱呈现典型内部气隙特征。 | 1. 超声波局放检测[带电]。2. 暂态地电压检测[带电]。3. 紫外成像检测[带电]。4. 超高频（UHF）传感器检测[在线]。 | 1. 超声幅值>8dB且稳定出现在工频正负峰值附近，伴有50Hz相关频率分量，判定为绝缘内部放电。2. 紫外光子数>1000个/分钟且数量与电压正相关，须立即处理。 | 1. 离线后使用串联谐振装置进行局部放电试验，定位缺陷。2. 更换存在内部气隙的绝缘子。3. 若为表面放电，清洁并重涂RTV。工具：局部放电测试仪、交流耐压设备。 | 1. 出厂进行局部放电试验，要求不大于5pC。2. 选用优质无气隙真空浇注绝缘子。3. 定期进行局放在线监测。 |  | 1. 长期发展可导致绝缘击穿短路。2. 放电分解物腐蚀金属附件。 | GB/T 7354-2018 局部放电测量；DL/T 417-2006 电力设备局部放电现场测量导则 | 某变电站GIS支柱绝缘子内部气隙放电，运行中超声波局放量逐渐增至30pC后击穿。 | 1. 投运后1周内进行一次超声波和紫外局放普测。2. 之后每季度结合红外测温进行局放检测。 | 1. 当局部放电量>50pC且无法通过清扫或干燥降低时，应更换。2. 内部存在快速扩展的放电缺陷（连续监测放电量月增长>100%）。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 绝缘子表面凝露闪络 | 环境/绝缘 | 一般 | 封闭母线内外温差过大或微正压失效，湿度高时水汽在绝缘子表面凝结成露珠，降低表面电阻，在运行电压下发生沿面闪络。 | 1. 环境温度骤降，母线内外温差>15℃。2. 微正压差表指示为零或负压。3. 巡视听到“滋滋”放电声。4. 红外测温绝缘子表面有异常低温区（凝露吸热）。5. 母线内湿度传感器示值接近100%RH。 | 1. 相对湿度[物理]：母线内>85%RH。2. 露点温度[物理]：接近或低于母线内空气温度。3. 表面电阻[电气]：湿态下<100MΩ。4. 微正压[物理]：<50Pa。 | 1. 湿度传感器监测[在线]。2. 微压差传感器[在线]。3. 视窗观察结露[离线]。4. 红外测温成像[在线]。 | 1. 当微正压<50Pa且内部露点温度高于外壳内壁温度时，判定有凝露风险。2. 若同时出现可闻放电声或红外异常低温，确认已凝露。 | 1. 修复微正压装置，调整供气压力至200Pa。2. 对母线内充入干燥热空气循环除湿。3. 检查所有密封件并更换失效密封垫。工具：干燥空气发生器、密封胶条、力矩扳手。 | 1. 在母线内放置吸潮剂（如硅胶）临时吸湿。2. 加密微正压供气量。3. 对穿墙等潜在冷点增设保温。 |  | 1. 凝露闪络可导致相间短路跳闸。2. 闪络烧蚀绝缘子表面，降低寿命。 | GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范；DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定 | 某电厂冬季投运离相母线，因微正压调节不当导致凝露闪络。 | 1. 每月检查微正压装置滤网、干燥机露点温度，露点应在-20℃以下。2. 每次启停机后检查母线低凹处积水。3. 昼夜温差>20℃时加密巡视。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 密封圈/密封垫 | 绝缘与支撑系统 | 位于法兰、外壳开孔、绝缘子安装处的橡胶或氟硅材料，防止湿气灰尘进入 | 是 | 密封圈/密封垫故障
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 密封圈/密封垫 | 绝缘与支撑系统 | 位于法兰、外壳开孔、绝缘子安装处的橡胶或氟硅材料，防止湿气灰尘进入 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 密封圈/密封垫 | 绝缘与支撑系统 | 位于法兰、外壳开孔、绝缘子安装处的橡胶或氟硅材料，防止湿气灰尘进入 | 是 | 密封圈/密封垫故障 | 机械/环境 | 一般或严重 | 橡胶密封件长期受热、臭氧、机械压缩应力及温度循环作用，发生硬化、龟裂、永久变形及弹性丧失；或安装时压紧力不均导致局部过压或间隙，密封面不平整，最终导致密封失效，外界潮气、灰尘侵入封闭母线内部。 | 密封结合面可见灰尘积聚或湿痕；微正压系统频繁启动、补气周期缩短；用肥皂水检测时密封处出现气泡；压力保持试验中压力下降速率超标；密封圈表面可见裂纹、变硬、变形或挤出。 | 邵氏 A 硬度：超过初始值+15%或大于 85HA [物理]；压缩永久变形率：>30%（密封垫）[物理]；密封面间隙：>0.1mm（塞尺检查）[物理]；泄漏率：>1×10⁻³ Pa·m³/s（氦检漏）[物理]；外观检查：裂纹深度>0.5mm 或贯穿性龟裂 [状态量] | 目视检查（密封面状态、灰尘、湿痕）[离线]；微正压压力在线监测及补气频次记录 [在线]；肥皂水或检漏液气泡测试 [离线]；氦质谱检漏或卤素检漏 [离线]；密封圈硬度计测量（邵氏 A）[离线]；停机后压力保持试验 [离线] | 若微正压系统补气间隔小于设计值50%且密封部位肥皂水测试出现连续气泡，则判定密封泄漏；若密封圈表面硬度超标且存在深度裂纹，则判为老化失效；若氦检漏显示泄漏点集中在密封面，辅以间隙测量超标，则诊断密封不良。 | 1. 根据母线规格准备同型号密封圈/垫，清理密封槽旧残余物（铲刀、清洗剂）；2. 检查密封面有无锈蚀或变形，必要时用细油石修磨；3. 将新密封圈均匀涂抹薄层密封胶（如硅橡胶），放入槽内；4. 安装盖板，使用力矩扳手按对角顺序分三次均匀紧固至规定力矩；5. 恢复后做压力保持试验，复测泄漏率。所需工具：力矩扳手、铲刀、清洗剂、密封胶、塞尺、氦检漏仪。 | 选用耐温等级不低于120℃的氟橡胶或硅橡胶密封圈；建立密封圈更换周期（运行5年或按状态评估）；安装时使用力矩扳手并执行作业卡；母线外壳设防水防紫外涂层；控制内部温度不超限值。 | 临时在密封面外部涂敷快速固化密封胶或缠绕自熔胶带，待停机机会永久更换；若紧固松动，可临时对称补紧螺栓至力矩要求。 | 密封失效导致微正压无法保持，外部湿气、导电粉尘进入，使绝缘子表面受潮积污，引发局部放电、绝缘电阻下降、甚至相间短路；同时可能引起导体氧化、腐蚀，缩短母线寿命。 | GB/T 8349-2000《金属封闭母线》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；JB/T 9639-1999《封闭母线》；IEC 62271-200 相关部分 | 某电厂 200MW 机组离相封闭母线微正压装置频繁启动，检查发现密封圈普遍硬化龟裂，更换耐高温氟橡胶圈后恢复正常；另一起案例因安装力矩不足导致密封垫挤出，漏气引发绝缘放电。 | 日常巡检：每季度目视检查密封部位有无渗漏、变形、裂纹；维护操作：每年抽检密封圈硬度及压缩回弹，建立密封件寿命台账；结合机组检修安排全数更换，更换时严格执行力矩工艺，并在回装后进行压力衰减试验。 | 密封圈硬度＞邵氏 A 85 度，或有裂纹深度≥1mm、贯穿性龟裂，或压缩永久变形率＞40%，或运行年限超过 8 年（普通橡胶）或按厂家规定，密封面变形无法修复，经压力试验无法维持微正压时须报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 微正压装置供气压力低 | 控制/机械 | 严重 | 气源系统泄漏、空压机故障、管路堵塞或调节阀失效导致供气压力不足，无法维持母线内部微正压。 | 控制柜压力表显示低于设定值，报警灯亮，DCS发出“微正压低”报警。 | 供气压力 < 5 kPa（设定值通常为 5-10 kPa）[物理]；干燥器出口露点温度 > -20 ℃ [物理] | 在线压力变送器实时监测 [在线]；每日巡检观察柜面压力表 [离线] | 若供气压力持续低于 3 kPa 且空压机频繁启停，判断为供气侧泄漏；若空压机出口压力正常而母线压力低，则判断为管路堵塞或阀门故障。 | 使用泡沫检漏液检查管路接头、阀门，拧紧或更换密封件；清洗或更换过滤器滤芯；拆检并修复调节阀。工具：活动扳手、泡沫喷壶、备用密封圈。 | 每季度进行管路气密性试验，定期更换空压机油和滤芯，每年校准压力开关。 | 打开旁路阀直接供气，并连续监控压力，但需注意露点。 | 母线绝缘降低，可能引发相间短路。 | GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某电厂因气源管接头腐蚀泄漏，导致母线压力持续偏低，检修发现多处接头锈蚀。 日常巡检周期：每班巡检1次。维护操作要点：检查气源压力表，确认入口压力≥0.5MPa；清洁过滤器滤芯，每季度更换一次；检查供气管路接头无泄漏，用肥皂水检漏；校准压力开关设定值，确保下限报警值≥0.2kPa。 |  | 1. 气泵连续运行超过5年且经维修后供气压力仍低于额定值80%；2. 管路多次修补后漏点超过3处/10m，无法维持压力；3. 压力控制器电路板烧毁且配件停产无法替代，判定不可修复。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 微正压装置密封失效 | 机械 | 严重 | 离相封闭母线外壳法兰、检修孔盖板、穿墙处或支持绝缘子密封件老化、变形或安装不当，导致外界潮湿空气侵入。 | 母线内部湿度升高，露点温度升高，可能观察到法兰处有结露或锈迹，气源消耗量明显增加。 | 母线上部湿度传感器读数 > 50% RH [物理]；气源补充流量 > 10 m³/h（基准值约 2-5 m³/h）[物理]；露点温度差 > 5 ℃ [物理] | 在线露点仪/湿度传感器 [在线]；停机后用烟雾发生器或超声波检漏仪检测 [离线]；目视检查法兰密封面 [离线] | 若气源流量异常增大且湿度持续超标，同时目视或检漏发现泄漏点，即确认密封失效。定位可用超声波检漏仪扫描法兰及焊缝。 | 更换损坏的密封垫（丁腈橡胶或硅橡胶垫片），对不平整的法兰面用研磨膏找平，重新均匀紧固螺栓（力矩按厂家要求）。工具：力矩扳手、研磨工具、清洗剂。 | 每次检修后做气密性试验；密封件纳入定期更换计划（每 6 年）；避免母线超温运行导致密封加速老化。 | 发现单点泄漏时可临时使用密封胶（如回天 598）堵漏，并加密巡查，待停机后彻底修复。 | 外界湿气进入可导致绝缘子表面凝露、闪络，扩大为相间短路。 | DL/T 523-2017 离相封闭母线；IEC 62271-201 高压开关设备和控制设备 - 封闭式开关设备 | 某水电站因穿墙隔板处密封条脱落，造成母线内结露引起支持绝缘子闪络。 日常巡检周期：每日1次外观检查。维护操作要点：检查密封圈、密封垫是否老化变形，每半年更换一次；用泄漏检测仪检测法兰、阀门、接口处泄漏率，应≤1×10⁻⁵ mbar·L/s；紧固螺栓扭矩按50N·m±5N·m执行；清洁密封面并涂抹专用密封脂。 |  | 1. 密封件材质硬化、裂纹深度超过2mm或永久变形量>30%；2. 密封腔体出现腐蚀穿孔，壁厚减薄≥原壁厚40%；3. 经更换全部密封件后泄漏率仍超标且无法通过机械加工恢复密封面，判定报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 微正压控制单元故障 | 电气/控制 | 一般 | PLC 控制器、继电器、电源模块或通信模块因元器件老化、电源浪涌或环境温湿度影响，导致逻辑控制异常或通讯中断。 | 控制柜触摸屏无显示或乱码，微正压装置无法自动启停，报警信号无法上传 DCS，就地指示灯异常闪烁。 | 控制柜电源输入电压偏离 220 VAC ±10% [电气]；PLC 运行状态指示灯异常（红色/常灭）[状态量]；通信数据无刷新 [状态量] | 在线通讯监测（Modbus/TCP 心跳信号）[在线]；定期检查电源质量及 UPS 功能 [离线]；观察指示灯 [离线] | 检查电源开关及保险，测量输入/输出电压；连接 PLC 编程设备读取故障代码；若电源正常但无程序运行，更换备用模块判断。 | 更换故障电源模块或 PLC CPU 模块；重新下载已验证的控制程序；修复接线端子松动。工具：万用表、编程电脑、备件。 | 安装电源防浪涌保护器（SPD），控制柜保持恒温（25±5 ℃）除湿；每年备份控制程序。 | 暂时切至手动模式，人工控制充气截至阀门并监视压力。 | 无法自动维持微正压，导致母线受潮风险。 | GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备；IEC 61131-2 可编程控制器 | 某火电厂 PLC 输出继电器触点氧化，导致充气电磁阀不能开启，母线低压报警。 日常巡检周期：每周1次功能测试。维护操作要点：检查PLC/继电器动作逻辑，模拟高低压信号测试启停；清洁电路板灰尘，测量供电电压偏差≤±5%；校准传感器零点和量程；备份控制参数，更换电池。 |  | 1. 控制器核心芯片损坏且采购周期超过6个月或已停产；2. 累计维修次数超过3次/年仍频繁死机或误动作；3. 使用年限超过8年且绝缘电阻<1MΩ，存在安全隐患；4. 外壳严重变形、防护等级丧失，无法修复至IP54。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 微正压装置干燥器失效 | 化学/热 | 严重 | 冷冻式或吸附式干燥器因制冷剂泄漏、吸附剂饱和、排水阀堵塞，导致处理后气体露点温度过高，水分进入母线。 | 干燥器出口露点温度高于 -20 ℃，报警灯亮；母线内部湿度上升；自动排水阀无法正常排水，可能观察到气路管道内积水。 | 出口露点温度 > -15 ℃ [物理]；干燥器前后压差 > 0.5 bar [物理]；吸附干燥塔切换周期异常 [状态量] | 在线露点变送器 [在线]；目视检查自动排水器工作 [离线]；声波检测切换阀动作 [离线] | 对比干燥器入口与出口露点温度，若温差小于 10 ℃且出口露点超标，检查制冷回路或切换吸附塔；若排水器常闭导致积水，停机排空后测试。 | 制冷剂泄漏需检漏补焊并充注制冷剂（R134a 等）；吸附剂失效更换分子筛；清洗或更换自动排水阀。工具：制冷压力表套件、分子筛、扳手。 | 每季度清洗排水阀滤网；每年检测制冷系统；按规定周期更换吸附剂；前置过滤器精度 ≤ 1 μm。 | 旁路干燥器直接供气，但必须连续监控露点温度，人工排放气水分离器积水，并尽快恢复。 | 潮湿空气加速绝缘子表面劣化，降低绝缘电阻，诱发闪络。 | GB/T 10893.1-2012 压缩空气干燥器 规范与试验；DL/T 596-2021 | 某化工厂因干燥器电磁阀卡涩未能切换，吸附塔饱和后水分带入母线，导致保护动作。 日常巡检周期：每周1次露点检测。维护操作要点：检查干燥剂颜色变化，硅胶变色超过2/3时立即更换；定期反吹再生，每季度清理干燥器内部结垢；检查加热再生元件功率，偏差≤额定值±10%；排查进出口阀密封性。 |  | 1. 干燥剂再生后露点仍高于-20℃（常压）且无法通过更换干燥剂恢复；2. 干燥器筒体腐蚀穿孔或壁厚减薄至设计壁厚60%以下；3. 加热器烧毁且型号停产无法替代；4. 累计使用超过6年且整体效率下降50%以上。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 微正压装置接口绝缘受损 | 绝缘/环境 | 危急 | 封闭母线外壳与导体间的支持绝缘子因潮气、污秽或机械损伤导致表面绝缘电阻降低，加上微正压失效时凝露，引发沿面放电。 | 母线绝缘监测表计读数下降（如低于 0.5 MΩ/kV）；DCS 发出绝缘低报警；可能伴随局部放电超声波信号。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ (2500 V 兆欧表) [电气]；局部放电量 > 50 pC (在线) [电气]；红外测温发现绝缘子局部温度比环境高 3 ℃ 以上 [热] | 在线局部放电监测 (TEV/HFCT) [在线]；绝缘电阻测试(停机) [离线]；红外热成像扫描 [离线] | 在线局放趋势逐步增大，同时绝缘电阻下降，湿度正常则怀疑绝缘子老化或脏污；若湿度同时超标，优先处理微正压。 | 停机后清洁绝缘子（用无水酒精擦拭）；若绝缘子有裂纹或碳化痕迹必须更换；重新调整绝缘子爬距。工具：2500 V 兆欧表、酒精、无尘布、扭力扳手。 | 保证微正压持续运行，定期清扫；每年进行绝缘电阻和局放测试；涂覆防污闪涂料 (RTV)。 | 若微正压无法恢复，可加装临时除湿风机通风（需评估），并缩短试验周期。 | 可能发展为相间短路或对地短路，造成机组跳闸。 | DL/T 523-2017；GB/T 22383-2017 额定电压 72.5 kV 及以上刚性气体绝缘输电线路 | 某核电站因微正压装置停运导致绝缘子表面凝露，绝缘电阻降至 0.2 MΩ 引发差动保护动作。 日常巡检周期：每月1次绝缘电阻测试。维护操作要点：用2500V兆欧表测量接口对地绝缘电阻，应≥100MΩ；清洁绝缘子表面污秽，涂覆防污闪涂料；检查绝缘垫块有无裂纹、炭化痕迹；紧固接口螺栓防止放电。 |  | 1. 绝缘电阻值经清洁干燥后仍<10MΩ，且局部放电量>50pC；2. 绝缘件出现贯穿性裂纹、深度电弧灼伤或剥落面积超表面积15%；3. 绝缘材料使用年限超过10年且老化试验不合格；4. 接口金属构件腐蚀导致爬电距离不足，无法修复至原设计值。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 母线伸缩节 | 离相封闭母线 | 安装在长距离母线的分段处，吸收导体和外壳的热胀冷缩 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 导体伸缩节过热 | 电气/热 | 严重 | 伸缩节多层铜片间因氧化、螺栓力矩衰减导致接触电阻增大，通流时产生过量焦耳热；散热不良加剧温升，形成恶性循环。 | 伸缩节表面变色（发蓝/发黑）、热气流扰动、绝缘护套熔化变形、相邻母线接头温升异常。 | 接头接触电阻＞1.2倍安装值[电气]，接头温升＞65 K（环境40℃时表面温度＞105℃）[物理]。 | 红外热成像测温[在线]；便携式直流电阻测试仪测量电压降[离线]；接触电阻测试仪[带电]。 | 若红外测温显示伸缩节表面温度超过105℃（或相对温差＞80%），且接触电阻＞1.2倍基准值，则判定为过热故障。 | 使用电动扳手松开螺栓，拆下伸缩节，用400目砂纸打磨接触面去除氧化层，涂抹电力复合脂，按60-80 N·m力矩（参照厂家规定）重新紧固螺栓并测量接触电阻合格。当接触电阻＞出厂值20%且打磨后仍不达标，或表面出现熔蚀坑，或累计运行超过20年且温升趋势持续恶化时，应更换伸缩节。 | 安装时严格清洁接触面、涂抹导电脂；日常巡检每周红外测温一次，每半年测量一次接触电阻，每年复紧螺栓力矩；避免过载运行。 | 临时加装轴流风机强制冷却，并降低负荷至70%。 | 绝缘护套熔化导致相间短路，母线被迫停运。 | GB/T 8349-2000《金属封闭母线》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》。 | 某电厂离相封闭母线伸缩节过热运行2个月后护套燃烧，造成母线差动保护动作跳机。 1. 日常巡检：每班次通过红外测温仪检测伸缩节及接头温度，记录温升数据，对比环境温度及相邻导体，温差超过35℃时重点分析。2. 维护操作要点：停电后检查接触面氧化情况，用细砂纸打磨去除氧化层，均匀涂抹电力复合脂，按力矩要求重新紧固螺栓，并检查冷却风道或散热片是否堵塞，清除灰尘与异物。 |  | 1. 伸缩节运行温度超过符合GB/T 11022要求的最髙允许温度且经多次螺栓紧固、接触面处理仍无法降至允许范围内。2. 接触面镀银层磨损或剥离超过总面积的30%，或腐蚀坑深超过0.2mm。3. 累计使用年限超过12年且现场检测发现柔性导体层状撕裂或电阻值超出出厂值50%以上。4. 发生过一次严重过热导致表面熔蚀或绝缘护套碳化，经修复性试验后接触电阻仍大于同长度导体的1.5倍。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 导体伸缩节疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 伸缩节铜片在交变电流电动力、母线热胀冷缩反复应力下产生高周疲劳裂纹，裂纹扩展至截面削弱后断裂。 | 母线振动幅度异常增大、伴随“嗡嗡”异响、红外图谱出现局部热点（断裂处接触电阻增加）、保护测量电流不平衡。 | 振动幅值（位移峰峰值）＞1.5 mm[物理]，超声波检测疲劳裂纹深度＞0.5 mm[物理]。 | 振动传感器在线监测[在线]；超声波探伤仪对铜片进行A扫描检测[离线]；停机着色渗透检测表面裂纹[离线]。 | 在线振动位移超限且超声波检测发现裂纹波，或停机渗透检测可见裂纹，则判定疲劳断裂。 | 拆解故障伸缩节，更换同型号新伸缩节，检查并调整相邻固定支架和导向系统，确保母线滑动顺畅，力矩按规范紧固。当疲劳裂纹深度超过片厚1/3，或断裂片数超过总片数10%，或已发生明显塑性变形不可恢复时，必须更换。 | 安装时保证伸缩节设计补偿量与母线实际位移匹配；避免运行电流含较大谐波导致振动力增大；每月检查伸缩节外观有无裂纹，每季度测量母线系统自振频率避免共振，每年超声抽检。 | 若已出现裂纹但未完全断裂，可加装跨接电缆短接该伸缩节维持临时通流，并安排停机更换。 | 断裂掉落铜片可能引起单相接地或相间短路，导致严重弧光短路事故。 | GB/T 8349-2000；DL/T 596-2021；DL/T 5222-2005《导体和电器选择设计技术规定》。 | 某抽水蓄能电站离相封闭母线伸缩节疲劳断裂，掉块导致相间短路，机组非计划停运15天。 1. 日常巡检：每周一次进行外观检查，使用强光手电观察伸缩节波纹段有无可见裂纹、变形或异常拉伸，并检查附近支撑绝缘子有无偏移。2. 维护操作要点：记录设备启停次数，运行每满1年或达到设计允许启停次数的80%时，停机状态下对伸缩节进行着色探伤或涡流检测，重点关注波纹根部及与硬母线的过渡焊接区；清洁损坏的防腐蚀涂层并重新涂覆，避免应力腐蚀。 |  | 1. 着色探伤或相控阵检测发现波纹管段或焊缝区域存在深度超过壁厚30%的裂纹或贯穿性缺陷。2. 伸缩节已承受的启停循环次数超过设计允许疲劳寿命次数的100%。3. 实测位移补偿能力降低超过铭牌标称值的15%，或波纹管壁厚因腐蚀、磨损减薄至原公称厚度的60%以下。4. 发生意外短路后，经检查发现塑性变形导致自由伸长量或压缩量丧失超过设计行程的25%，且无法通过调整恢复。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 导体伸缩节电化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 在潮湿或含腐蚀性气体环境中，伸缩节铜片与螺栓（钢）之间形成电偶腐蚀，铜材氧化生成高电阻膜层，加剧接触电阻劣化。 | 接触面出现蓝绿色铜绿、白色盐沉积物；伸缩节表面绝缘护套密封处鼓包；接头温升缓慢爬升。 | 接头接触电阻与历史值偏差＞10%[电气]，环境湿度＞70%[物理]且外观检查发现可见腐蚀产物。 | 视频内窥镜检查密封状态[离线]；微欧计测量接触电阻[离线]；环境温湿度传感器[在线]辅助判断。 | 测量接触电阻增量＞10%，且拆检发现铜片接触点腐蚀面积超过5%，判定为电化腐蚀故障。 | 解列后拆开伸缩节，机械打磨或钢丝轮去除腐蚀层，磷铜片表面做钝化处理，更换不锈钢紧固件，重新密封绝缘护套。若接触面腐蚀面积＞20%或深度＞0.2mm，或护套损坏导致铜片持续受腐蚀且无法可靠密封，则更换伸缩节。 | 母线微正压充入干燥空气或氮气；选用防腐蚀材质（如铜镀银伸缩节）；定期检查护套完整性；雨季每月检查护套密封，每半年对开孔处补充密封胶，每年雨季前检测接触电阻。 | 若腐蚀尚轻，可带电用除氧化剂清洗剂喷涂外部可见部分，并加强运行温度监视。 | 腐蚀严重导致过热点，加速护套老化，最终可能引发短路。 | GB/T 10123-2001《金属和合金的腐蚀 基本术语和定义》；GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》（针对腐蚀性环境）。 | 某化工厂旁电厂离相封闭母线伸缩节因酸性气体渗入，一年内发生2次腐蚀过热。 1. 日常巡检：每季度在设备停电时，目视检查伸缩节表面，特别是不同金属接触处及螺栓连接处，是否有白色粉状物、变色或潮湿积水痕迹。2. 维护操作要点：彻底清除腐蚀产物，使用铜丝刷及专用清洗剂清理，然后涂覆微米级导电接触保护脂或防电化腐蚀涂层；检查接地保护导体和密封件完好性，发现密封失效及时更换密封垫。 |  | 1. 伸缩节本体或接触面因电化腐蚀导致截面损失率超过10%，或局部腐蚀坑深超过1.5mm。2. 搭接面接触区域因腐蚀产生的最大不平整度超过0.5mm，经重新加工处理后搭接面积仍低于设计要求的80%。3. 运行环境造成无法避免的长期积水或化学腐蚀源，且连续三次定期维护均发现严重腐蚀现象，判断防护措施失效。4. 伸缩节与不同金属导体连接处的过渡板因腐蚀导致结合强度下降，出现松动或无法保持额定的紧固力矩。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 导体伸缩节螺栓松动 | 机械 | 一般 | 长期热循环引起的热胀冷缩差异、振动、初始预紧力不足，导致紧固螺栓力矩衰减，接触压力下降，接触电阻上升。 | 运行时出现间歇性“吱吱”放电声，红外图像显示螺栓根部温度较其他部位高，停电检查可见垫圈移位或螺栓可手动拧动。 | 螺栓残余力矩＜规定值的60%[物理]，接触电阻年增量＞5%[电气]。 | 力矩扳手定期定检[离线]；红外测温发现局部温升异常[在线]；停电时锤击检查声音判断[离线]。 | 使用力矩扳手检测，若多颗螺栓力矩值小于40 N·m（以标准80 N·m为例），且相应位置红外温升高于5K，即判定螺栓松动。 | 停电后按对角线顺序分二至三步将螺栓力矩复紧至规定值，更换已变形弹垫，测量接触电阻合格。若螺栓螺纹滑丝或六角头损坏无法复紧，或弹垫完全失效且经两次复紧仍频繁松动，则整体更换伸缩节。 | 安装时使用防松碟簧垫圈，涂抹螺纹锁固剂；初始紧固采用力矩扳手定值；新安装后运行3个月进行首次力矩检查，之后每半年全检一次并复紧。 | 若线路不停电，可在安全距离外用绝缘操作杆尝试旋紧临时铜跨接线压紧螺栓，但仅限应急。 | 长期松弛导致接触电阻升高过热，烧损伸缩节及邻近绝缘护套。 | DL/T 596-2021；制造厂安装说明书。 | 多数电厂投产一年后首次检修均会发现伸缩节螺栓力矩衰减20%~40%。 1. 日常巡检：每班次通过目视检查标记线是否错位，并用0.02mm塞尺检查螺栓连接缝隙，每月使用力矩扳手按对角线顺序校核所有连接螺栓的力矩值是否在规范范围内。2. 维护操作要点：发现松动时，拆下螺栓清理螺纹及接触面，检查弹簧垫圈或碟形弹簧的回弹能力，若垫圈失效则更换；重新涂抹螺纹锁固胶并按交叉对称顺序分级紧固至标称力矩，紧固后重新做好标记线。 |  | 1. 同一伸缩节同一位置螺栓连续三次维护间隔期（每次间隔不超过1个月）均出现力矩衰减超过标称值的20%。2. 螺栓螺纹根部或螺栓头与杆部过渡区存在宏观可见的疲劳裂纹，或有明显颈缩、滑丝及永久塑性变形。3. 被连接伸缩节导电板螺纹孔滑丝、扩孔、开裂，经镶嵌钢丝螺套修复后仍无法保证额定紧固力矩。4. 螺栓累计使用年限超过15年，且材质出现明显脆化或腐蚀减径超过公称直径的5%，不建议继续使用。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 波纹管疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 长期振动与热胀冷缩位移导致波纹管金属产生疲劳，萌生微观裂纹并逐渐扩展，最终贯穿壁厚，导致密封失效和介质泄漏。 | 波纹管波谷处可见横向或周向裂纹；可听到明显漏气声；外壳局部异常振动；停机后气压无法保持。 | 裂纹长度 > 2mm[物理]；泄漏率 > 1×10⁻⁶ Pa·m³/s[物理]；振动速度有效值 > 4.5 mm/s[物理] | 目视检查[离线]；超声波探伤[离线]；氦质谱检漏[离线]；振动监测[在线] | 目视发现裂纹即判定故障；超声波探伤当缺陷回波幅值超过完好部位波高6dB即判定为疲劳裂纹。 | 打磨清除裂纹，采用钨极氩弧焊补焊，焊后进行100%超声或渗透探伤复检；若波纹管壁厚减薄超过设计值的1/3，则整体更换伸缩节。所需工具：氩弧焊机、角磨机、超声波探伤仪。 | 控制管道热位移在允许范围，避免长期共振，选用高疲劳寿命材料（如Inconel 625）。 | 临时使用环氧树脂堵漏胶泥封堵止漏，但需停运后处理。 | 导致发电机密封油系统漏氢，引发火灾爆炸风险；绝缘下降导致相间短路。 | GB/T 8349-2000《金属封闭母线》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；JB/T 10844-2008《金属波纹管膨胀节》 | 某核电厂发电机出线离相封闭母线波纹管伸缩节疲劳开裂，漏氢导致机组非计划停运。 | 日常巡检每月1次目视检查，机组大修时进行超声波探伤和氦检漏。 | 波纹管壁厚减薄至设计壁厚的70%以下，或裂纹长度超过波峰间距的50%且无法修复时，应整体报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 密封垫老化泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 密封垫长期受热及臭氧侵蚀，发生化学降解，失去弹性、变硬、永久变形，导致密封面间隙增大或密封比压不足，引发泄漏。 | 密封面周围有油渍或灰尘积聚；可听到细微漏气声；气压缓慢持续下降；雨季时可观察到冒泡。 | 泄漏量 > 0.5 L/min（等效气体体积）[物理]；密封垫邵氏A硬度 > 85[物理]；螺栓残余紧固力矩下降 >30%[物理] | 肥皂水检漏[离线]；目视检查[离线]；气压保持试验[离线] | 停机后充入0.1MPa压缩空气，在密封缝涂抹肥皂水，有连续气泡冒出则判定密封失效。 | 拆卸法兰，彻底清除旧密封垫和胶渣，清洁密封槽，更换同规格新密封垫，涂抹耐温密封胶，对角逐步紧固螺栓至规定力矩。所需工具：刮刀、清洗剂、力矩扳手。 | 选用耐高温（>150℃）和耐老化的氟橡胶或金属缠绕垫；建立5年定期更换制度。 | 临时复紧螺栓至标准力矩，或向密封面注入密封脂止漏。 | 外部潮气侵入，导致母线内部绝缘受潮，支持绝缘子爬电距离减少，存在闪络风险。 | GB/T 8349-2000；GB/T 3985-2008《石棉橡胶板》 | 某水电厂封闭母线伸缩节密封垫运行8年后老化渗水，内部结露导致绝缘电阻下降。 | 每季度巡视检查密封面洁净度，停机小修时抽检螺栓力矩；密封垫到5年强制更换。 | 密封垫永久变形超过原始厚度的20%，或硬度超过85 Shore A，或使用满8年即报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 连接法兰过热 | 热/电气 | 严重 | 离相封闭母线外壳流过感应电流，伸缩节连接法兰因螺栓松动、接触面氧化或镀层失效，导致接触电阻增大，大电流下产生异常高温。 | 红外热像可见法兰外表面有局部高温亮斑；油漆变色、起皮或烟熏痕迹；环境温度高时可闻绝缘材料焦味。 | 温升 > 65K（环境温度40℃为基准）[物理]；接触电阻 > 50μΩ[电气]；接头电压降 > 20 mV[电气] | 红外热成像测温[在线]；微欧计接触电阻测试[离线]；螺栓力矩检测[离线] | 在线红外测温相对环境温升超过65K即判为过热；离线测量接触电阻超过50μΩ确认故障。 | 停机后拆开法兰，用钢丝刷或砂带清除氧化层，涂抹电力复合脂，重新紧固螺栓至规定力矩；当接触面烧蚀严重时，增加跨接软铜排。工具：砂带机、力矩扳手、微欧计。 | 定期检查并紧固螺栓，接触面涂敷导电膏防止氧化，安装在线测温传感器实时监控。 | 临时加装轴流风机强制通风散热，并限制负荷电流（若影响外壳载流）。 | 长期过热碳化密封垫，导致泄漏；烧损接触面，造成永久性变形甚至法兰报废。 | DL/T 596-2021；Q/GDW 11279-2014《气体绝缘封闭母线技术规范》 | 某火电厂离相封闭母线外壳伸缩节连接处过热，红外测温达150℃，紧急停机处理，发现8颗螺栓松动。 | 每月一次红外热成像扫描，每2年逐个测量接头接触电阻；螺栓力矩按大修周期检查。 | 接触面烧蚀氧化层深度超过0.5mm且无法重新加工，或法兰变形导致密封面平面度超标（＞0.5mm）时，该节段应报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 波纹管疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 长期振动与热胀冷缩位移导致波纹管金属产生疲劳，萌生微观裂纹并逐渐扩展，最终贯穿壁厚，导致密封失效和介质泄漏。 | 波纹管波谷处可见横向或周向裂纹；可听到明显漏气声；外壳局部异常振动；停机后气压无法保持。 | 裂纹长度 > 2mm[物理]；泄漏率 > 1×10⁻⁶ Pa·m³/s[物理]；振动速度有效值 > 4.5 mm/s[物理] | 目视检查[离线]；超声波探伤[离线]；氦质谱检漏[离线]；振动监测[在线] | 目视发现裂纹即判定故障；超声波探伤当缺陷回波幅值超过完好部位波高6dB即判定为疲劳裂纹。 | 打磨清除裂纹，采用钨极氩弧焊补焊，焊后进行100%超声或渗透探伤复检；若波纹管壁厚减薄超过设计值的1/3，则整体更换伸缩节。所需工具：氩弧焊机、角磨机、超声波探伤仪。 | 控制管道热位移在允许范围，避免长期共振，选用高疲劳寿命材料（如Inconel 625）。 | 临时使用环氧树脂堵漏胶泥封堵止漏，但需停运后处理。 | 导致发电机密封油系统漏氢，引发火灾爆炸风险；绝缘下降导致相间短路。 | GB/T 8349-2000《金属封闭母线》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；JB/T 10844-2008《金属波纹管膨胀节》 | 某核电厂发电机出线离相封闭母线波纹管伸缩节疲劳开裂，漏氢导致机组非计划停运。 | 日常巡检每月1次目视检查，机组大修时进行超声波探伤和氦检漏。 | 波纹管壁厚减薄至设计壁厚的70%以下，或裂纹长度超过波峰间距的50%且无法修复时，应整体报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 密封垫老化泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 密封垫长期受热及臭氧侵蚀，发生化学降解，失去弹性、变硬、永久变形，导致密封面间隙增大或密封比压不足，引发泄漏。 | 密封面周围有油渍或灰尘积聚；可听到细微漏气声；气压缓慢持续下降；雨季时可观察到冒泡。 | 泄漏量 > 0.5 L/min（等效气体体积）[物理]；密封垫邵氏A硬度 > 85[物理]；螺栓残余紧固力矩下降 >30%[物理] | 肥皂水检漏[离线]；目视检查[离线]；气压保持试验[离线] | 停机后充入0.1MPa压缩空气，在密封缝涂抹肥皂水，有连续气泡冒出则判定密封失效。 | 拆卸法兰，彻底清除旧密封垫和胶渣，清洁密封槽，更换同规格新密封垫，涂抹耐温密封胶，对角逐步紧固螺栓至规定力矩。所需工具：刮刀、清洗剂、力矩扳手。 | 选用耐高温（>150℃）和耐老化的氟橡胶或金属缠绕垫；建立5年定期更换制度。 | 临时复紧螺栓至标准力矩，或向密封面注入密封脂止漏。 | 外部潮气侵入，导致母线内部绝缘受潮，支持绝缘子爬电距离减少，存在闪络风险。 | GB/T 8349-2000；GB/T 3985-2008《石棉橡胶板》 | 某水电厂封闭母线伸缩节密封垫运行8年后老化渗水，内部结露导致绝缘电阻下降。 | 每季度巡视检查密封面洁净度，停机小修时抽检螺栓力矩；密封垫到5年强制更换。 | 密封垫永久变形超过原始厚度的20%，或硬度超过85 Shore A，或使用满8年即报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 连接法兰过热 | 热/电气 | 严重 | 离相封闭母线外壳流过感应电流，伸缩节连接法兰因螺栓松动、接触面氧化或镀层失效，导致接触电阻增大，大电流下产生异常高温。 | 红外热像可见法兰外表面有局部高温亮斑；油漆变色、起皮或烟熏痕迹；环境温度高时可闻绝缘材料焦味。 | 温升 > 65K（环境温度40℃为基准）[物理]；接触电阻 > 50μΩ[电气]；接头电压降 > 20 mV[电气] | 红外热成像测温[在线]；微欧计接触电阻测试[离线]；螺栓力矩检测[离线] | 在线红外测温相对环境温升超过65K即判为过热；离线测量接触电阻超过50μΩ确认故障。 | 停机后拆开法兰，用钢丝刷或砂带清除氧化层，涂抹电力复合脂，重新紧固螺栓至规定力矩；当接触面烧蚀严重时，增加跨接软铜排。工具：砂带机、力矩扳手、微欧计。 | 定期检查并紧固螺栓，接触面涂敷导电膏防止氧化，安装在线测温传感器实时监控。 | 临时加装轴流风机强制通风散热，并限制负荷电流（若影响外壳载流）。 | 长期过热碳化密封垫，导致泄漏；烧损接触面，造成永久性变形甚至法兰报废。 | DL/T 596-2021；Q/GDW 11279-2014《气体绝缘封闭母线技术规范》 | 某火电厂离相封闭母线外壳伸缩节连接处过热，红外测温达150℃，紧急停机处理，发现8颗螺栓松动。 | 每月一次红外热成像扫描，每2年逐个测量接头接触电阻；螺栓力矩按大修周期检查。 | 接触面烧蚀氧化层深度超过0.5mm且无法重新加工，或法兰变形导致密封面平面度超标（＞0.5mm）时，该节段应报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 波纹管腐蚀穿孔 | 化学/机械 | 严重 | 大气腐蚀、沿海盐雾或冷凝水积聚，使波纹管局部产生点蚀、晶间腐蚀，壁厚不断减薄，最终穿透形成穿孔，造成介质外泄和密封失效。 | 波纹管表面出现黄褐色锈斑或点状凹坑；潮湿天气可见渗水痕迹；可听到“嘶嘶”漏气声；气压降低速率加快。 | 壁厚减薄率 > 20%[物理]；点蚀深度 > 0.5mm[物理]；泄漏率 > 1×10⁻⁵ Pa·m³/s[物理]；氯离子浓度（表面沉积盐） > 100 μg/cm²[化学] | 目视检查及测厚仪测量[离线]；涡流或超声波测厚[离线]；氦检漏[离线]；盐分测试纸[离线] | 测厚仪测得任一区域壁厚比设计值减薄超过20%即判断严重腐蚀；氦检漏仪检测到泄漏率超标且内窥镜确认穿孔位置。 | 清除腐蚀层，用砂轮打磨至金属光泽，进行补焊并研磨平整；若穿孔面积超过2cm²或周围壁厚普遍低于设计值70%，则更换该段波纹管。工具：超声波测厚仪、氩弧焊机、内窥镜。 | 选用耐腐蚀材质（如316L或Incoloy 800），外表面涂覆防腐涂层，加装疏水装置避免积水。 | 临时用钢带夹板和橡胶垫包扎堵漏，泄压后补焊；若泄漏量过大，可注入密封胶临时封堵。 | 氢气或水蒸气泄漏破坏封闭母线绝缘，可能引发相间短路和机组跳闸；腐蚀产物污染内部支持绝缘子。 | GB/T 8349-2000；JB/T 10844-2008；DL/T 5016-2011《母线装置施工及验收规范》 | 某沿海电厂户外离相封闭母线伸缩节波纹管因盐雾腐蚀穿孔，雨水进入，导致绝缘电阻下降，引发接地报警。 | 每月检查防腐涂层完好性；每半年测量一次波纹管壁厚；机组大修时内窥镜检查内部腐蚀情况。 | 波纹管剩余壁厚小于设计壁厚的60%，或存在深度超过壁厚30%的点蚀群且无法修补，或穿孔数量大于3处，应整体报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 伸缩节卡涩/位移受限 | 机械 | 一般 | 导流筒与波纹管变形、滚动支架锈蚀或异物卡入伸缩节导向机构，导致伸缩节不能自由吸收热位移，造成附加应力传递至母线筒体或发电机本体。 | 母线固定支架变形或位移螺栓剪断；伸缩节冷态与热态位置无明显变化；波纹管出现单侧压缩或拉伸变形扭曲；运行时伴异常金属拉伸声。 | 位移量偏差 > ±10mm[物理]；滑动面摩擦阻力 > 500N[物理]；支架偏斜角度 > 1°[物理] | 位移标尺观测[离线]；弹簧秤或推拉力计测试摩擦力[离线]；水平尺及经纬仪测量支架变形[离线] | 在机组冷热态转换时，测量伸缩节轴向位移量，若实测位移小于理论计算值的50%或两侧位移差超过10mm，判定卡涩；推动伸缩节所需水平力超过500N即确认为活动受阻。 | 松开导流筒连接螺栓，清理锈蚀滑动面并涂抹二硫化钼高温润滑脂；校正变形导流筒或更换断裂滚动支架；重新调整伸缩节对中。工具：千斤顶、拉马、润滑脂、水平尺。 | 选用自润滑导向套，滚动支架改用不锈钢材质并加装防尘罩，每次大修进行自由位移测试。 | 在停运时可临时用千斤顶辅助复位，并拆除异物；若无法停运，密切监视波纹管应力水平，必要时申请停机处理。 | 波纹管产生额外轴向、横向应力，加速疲劳裂纹；过大力矩可能拉裂发电机接线端子或损坏封闭母线支持绝缘子。 | GB/T 8349-2000；DL/T 5222-2021《导体和电器选择设计技术规定》 | 某联合循环电厂离相封闭母线热态运行时伸缩节未伸展，停机检查发现导向杆锈死，导致母线变形，支持瓷瓶断裂。 | 每季度检查导向杆和滑动面的清洁与润滑状况；每次停机记录冷态位置并与上次标记对比。 | 导向机构锈蚀无法修复、滑动面磨损量超过2mm导致间隙过大，或波纹管已产生永久塑性变形（自由长度变化＞5%）且无法复位时应报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 接地系统 | 离相封闭母线 | 保证外壳可靠接地，防止悬浮电位，提供短路电流回流路径 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 外壳接地铜排连接螺栓松动 | 电气/机械 | 一般 | 机组振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致铜排与接地网连接螺栓松动，接触电阻增大，接地可靠性降低。 | 连接处可见放电痕迹、油漆烧焦、局部发热；红外热像异常温升；接地电阻测量值偏大。 | 连接处接触电阻>100μΩ[电气]；螺栓紧固力矩<规定值（如M12<40N·m）[机械]；接地电阻>0.1Ω[电气] | 红外热成像测温[在线]；接地电阻测试仪[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线] | 若红外测温发现连接点温度高于相邻正常运行点>20K，且停电后测量接触电阻>100μΩ，则判定螺栓松动或接触不良。 | 停电后清理接触面氧化层，涂抹电力复合脂，更换垫圈，用扭矩扳手按标准力矩紧固（如M12至60N·m），测量接触电阻<50μΩ。工具：力矩扳手、钢丝刷、砂纸、电力复合脂、微欧计。 | 定期红外测温；加装防松标记或锁紧螺母；安装时力矩校验。 | 无法停电时加装并联铜编织带或并沟线夹降低接触电阻。 | 外壳接地不可靠，短路时外壳电位升高，威胁人身安全，可能引起保护误动。 | GB 50169-2016；DL/T 5160-2019 |  | 每月红外测温1次，每半年螺栓力矩检查1次，每2年检查接触面氧化情况。 | 螺栓严重锈蚀无法拆卸或铜排接触面变形导致接触电阻无法恢复至合格值，可报废更换连接件。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 外壳接地铜排腐蚀 | 化学/电气 | 严重 | 潮湿、腐蚀性气体或电化学作用导致铜排表面氧化、产生铜绿，有效截面积减小，接地回路电阻增加或断裂。 | 铜排表面出现绿色/白色粉末、锈斑，严重时穿孔或层状剥落；接地电阻逐步升高；红外可能局部发热。 | 腐蚀深度>0.5mm[物理]；截面积减少>20%[物理]；接地电阻>0.5Ω且持续上升[电气] | 目视检查[离线]；测厚仪测量[离线]；接地电阻测试[离线] | 若外观检查发现大面积腐蚀，且用游标卡尺或测厚仪测量最薄处厚度比原始厚度减少超过20%，同时接地电阻>0.5Ω，则判定为严重腐蚀。 | 停电后，用钢丝刷清除腐蚀产物，若截面减少<20%且无穿孔，清洁后涂导电膏并紧固；若腐蚀严重或穿孔，更换整段铜排。工具：钢丝刷、砂纸、游标卡尺、测厚仪、导电膏。 | 涂覆防腐涂料或热缩管包覆；改善环境通风除湿；选用镀锡铜排或耐腐蚀连接件。 | 临时用导电膏涂覆并加并联接地支线保持导通。 | 严重腐蚀可致接地回路断开，外壳电位升高，危害人身和设备安全。 | GB/T 8349-2000；DL/T 524-2016；GB 50169-2016 |  | 每季度外观清扫检查1次，每年测厚1次，高湿环境采取除湿措施。 | 任一截面腐蚀厚度超过原厚度30%，或出现穿孔、断裂倾向，即应报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 外壳接地铜排断裂 | 机械 | 危急 | 机械外力、安装应力、振动疲劳或材料缺陷导致铜排发生断裂，接地回路完全中断。 | 目视可见断口；接地导通测试不通；外壳可能因失去接地而在故障时带电。 | 回路电阻>1Ω或开路[电气]；断口物理分离[物理]；振动幅值异常增大[物理] | 目视检查[离线]；接地导通测试[在线/离线]；回路电阻测量[离线] | 若接地导通测试回路不通，且目视发现断裂点或测量电阻超过1Ω，则判定铜排断裂。 | 立即停运相关母线，切除损坏段，更换同规格铜排，清理接触面并按标准力矩紧固，测量接地电阻合格后恢复运行。工具：切割工具、液压压接工具、力矩扳手、回路电阻测试仪。 | 采用软连接或缓冲结构避免应力集中；选用高韧性铜材；定期检查振动情况。 | 紧急时可用同截面接地电缆跨接断点临时恢复接地。 | 外壳接地断开，故障时外壳带有危险电压，可能导致触电事故。 | GB 50169-2016；DL/T 5160-2019 |  | 每月巡视铜排整体性，重点检查弯折和连接处；每半年测振一次；每2年做整段导通电阻测量。 | 铜排出现肉眼可见裂纹或断裂无法修复，即报废；或疲劳寿命到期（如设计循环次数达到）也应更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 外壳接地铜排过热 | 电气/热 | 一般 | 接触不良、长期过载或散热不良导致铜排连接处或本体异常温升，加速氧化，形成恶性循环。 | 红外热像显示局部高温点；手触摸有热感；连接处变色、焦味。 | 连接点温度>70℃（环境40℃时）[物理/热]；温升>30K[物理]；接触电阻>100μΩ[电气] | 红外测温[在线]；接触电阻测量[离线]；温感蜡片/变色漆[在线] | 若红外测温显示连接点温度>70℃或同一回路相同负荷下温升>30K，且接触电阻测量>100μΩ，则判定发生过热故障。 | 停电后检查氧化、松动情况，清洁后涂导电膏重新紧固至规定力矩，必要时更换垫圈或铜排。工具：红外测温仪、力矩扳手、钢丝刷、导电膏。 | 合理设计铜排截面避免过载；定期红外巡视；螺栓防松。 | 过热无法停电时，临时加装并联铜编织带分流降温。 | 长期过热导致铜材退火软化，强度下降，甚至引发火灾。 | DL/T 664-2016；GB/T 11022-2011 |  | 每季度红外测温一次，高负荷期增加频次；检查接触面氧化情况。 | 铜排因长期过热导致永久变形、退火（硬度显著下降）或截面腐蚀严重，无法恢复可靠接触，则报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路板 | 接地系统 | 在发电机端或变压器端将三相外壳短路接地的铜板，防止轴电流 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 辅助监测装置 | 离相封闭母线 | 在线监测封闭母线运行状态的各种传感器及显示装置 | 否
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 湿度传感器 | 辅助监测装置 | 监测壳内气体湿度的传感器，防止绝缘受潮 | 是 | 湿度传感器漂移失效 | 控制/环境 | 一般 | 传感器长期运行后，湿敏元件老化、表面污染或电路元件漂移，导致测量值偏离真实值，无法准确反映封闭母线内湿度。严重时可能输出恒定值（如100%RH）或超限值。 | 监控系统显示湿度值偏高或偏低，与实际手感不符；湿度趋势曲线异常平坦或频繁跳变；凝露报警误报或不报。 | 湿度测量值偏差≥±5%RH [物理]；输出电流超出4~20mA范围（如≤3.8mA或≥20.5mA）[电气]；响应时间（T90）>60s [物理] | 在线监测系统趋势分析 [在线]；利用标准湿度发生器或精密露点仪进行离线比对 [离线]；检查传感器供电电压及信号回路 [带电] | 1. 用二级标准湿度计在同一测点测量，若两者差值>5%RH且持续10min以上，判为传感器漂移；2. 信号输出超出量程范围，且回路绝缘正常，判为传感器故障。 | 1. 更换新的湿度传感器探头或整机；2. 若仅为污染，用无水酒精擦拭探头并干燥后重新校准；所需工具：万用表、标准湿度计、无水酒精、无尘布。 | 每年进行1~2次在线比对或离线校准；传感器探头加装防尘透气保护罩；安装位置避开母线低洼积水处。 | 暂时将该传感器信号强制为上一次正常值或摘除报警，改用便携式湿度计每日人工记录。 | 凝露保护误动/拒动，可能导致母线绝缘降低、闪络或接地故障；监控系统误发报警。 | GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》传感器校验部分；IEC 60751 工业铂电阻温度计（若为温湿度一体） | 某电厂离相封闭母线湿度传感器持续显示99.9%RH，现场检查探头表面结露且已腐蚀，更换并加装防凝露护套后恢复正常。 1. 日常巡检周期：每周至少进行一次外观及信号状态检查；每季度进行一次精度校验。<br>2. 维护操作要点：使用洁净无尘布蘸取无水酒精轻拭探头表面防护罩，严禁刮擦敏感元件；采用饱和盐溶液标准湿度发生器（如33%RH、75%RH）进行两点校准，漂移量超出±2%RH时需执行零点及斜率校准；紧固接线端子并检查电缆屏蔽层接地电阻（应＜1Ω）；定期清理传感器呼吸孔周围积尘。 |  | 1. 经校准后零点漂移量仍＞±3%RH，或斜率超出原厂标称精度范围的1.5倍以上，且在线二次校准无效。<br>2. 敏感元件物理损伤（如裂缝、腐蚀、永久性污染）或输出信号完全丢失，无法修复。<br>3. 累计使用年限达到10年或制造商规定的最长寿命，且年漂移率呈加速趋势。<br>4. 因内部电子电路老化导致响应时间（T90）超过120秒，影响微水监测控制逻辑。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 热电阻/热电偶元件断线 | 电气 | 严重 | 温度测量元件内部感温丝因振动、热膨胀或腐蚀断裂，导致测量回路开路。测温元件无法传递电阻/电势变化。 | 监控系统显示温度数值跳变至量程上限或下限，温度趋势曲线急剧垂直跌落或飙升，控制室发出断线报警，就地元件外观可能无明显损伤。 | 回路电阻 >100Ω (Pt100) 或无限大(开路)[电气]；输出信号 >21mA 或 <3.9mA[电气] | 在线：回路巡检仪连续监测电流[在线]；每班查看温度趋势[在线]。离线：万用表(Fluke 179等)测量元件电阻[离线]。 | 比较实际值与物理极限：回路电流>21mA判定断线；离线测量阻值，Pt100环境温度下阻值偏离>10%且无穷大则断线。 | 1. 停电，拆下测温元件接线盒(工具：内六角扳手，十字螺丝刀)。2. 拆下故障元件，检查护套腐蚀。3. 更换同规格新元件(IEC 60751 A级Pt100)。4. 恢复接线，紧固力矩0.4-0.5Nm。5. 送电后比对上下位机温度，偏差应≤0.5℃。达到以下条件需报废更换：引出线断股数>3股；绝缘电阻降至1MΩ以下且无法干燥恢复；热电偶热端腐蚀变细超过原直径1/3；累计运行超过8年或多次温度循环导致漂移超过允许误差的2倍。 | 选用铠装抗震型元件；安装时避免传感器受力；接线端子涂抹抗氧化剂。日常维护：巡检时检查接线盒密封，观察温度显示值无突跳；每月紧固接线端子；每半年测量元件绝缘电阻，要求>20MΩ (500V兆欧表)。 | 可暂将该测点信号强制为上一周期值，并加强人工巡检，使用红外测温仪点检该位置。 | 温度保护误动或拒动，导致封闭母线过热损坏。 | IEC 60751; GB/T 30121-2013; DL/T 1105.2-2010 | 某电厂主变低压侧封闭母线三相Pt100温度同时下降至-50℃，检查发现公用补偿导线断裂。 日常巡检周期：每周1次外观检查及回路导通测试。维护操作要点：使用万用表测量元件阻值（热电阻）或电势（热电偶），确认无开路；检查接线端子紧固情况，无氧化、松动；必要时用专用校验仪确认输出信号连续性。 |  | 1. 测量回路电阻无穷大或电势为零，且无法通过重新接线恢复，判定元件内部断线不可修复；2. 外观检查发现保护管内部元件引线断裂、烧熔；3. 使用年限超过10年且多次出现信号中断，建议报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 测温元件绝缘降低 | 绝缘/热 | 一般 | 测量元件接线端子或内部受潮、积灰、高温老化导致绝缘材料性能下降，产生漏电流，干扰真实温度信号。 | 温度显示值偏低且伴随不规则波动；阴雨天或湿度大时波动加剧；同一测点不同采集通道数值不一致。 | 元件接线端对地绝缘电阻 <20MΩ (500V)[电气]；信号线上叠加的共模干扰电压 >0.5V[电气] | 离线：使用500V兆欧表测量接线柱对地绝缘电阻[离线]。在线：监控系统智能诊断模块捕捉噪声尖峰[在线]。 | 断电后，拆下元件接线，测量芯线与外壳间绝缘电阻。低于20MΩ即判定绝缘不良。若清洁干燥后回升，则为受潮；若仍低，则为内部老化。 | 1. 拆下接线盒盖，吹扫内部积灰(使用无油压缩空气)。2. 若受潮，用无水酒精清洗接线端子，电吹风低温档吹干。3. 测量绝缘恢复至>20MΩ后重新接线。4. 若仍未恢复，更换密封圈或整个接线盒组件。工具：兆欧表、酒精、电吹风、螺丝刀。若绝缘电阻连续两次低于1MΩ且经清洁烘干无效，或绝缘物碳化、裂缝，应报废更换相关部件。 | 接线盒盖密封圈定期更换(2年)；电缆引入口采用防火堵泥和防水锁头双重密封；接线盒内放置干燥剂并定期更换。日常维护：每季开盖检查接线盒内凝露、灰尘并测量绝缘电阻；每年更换干燥剂、检查密封件。 | 将信号线屏蔽层单端接地，并采用三线制或四线制接法提高抗干扰能力。 | 绝缘降低可能导致共模干扰引入DCS，造成相邻测点指示异常。 | GB/T 15479-1995; DL/T 478-2010 | 夏季多雨，沿海电厂封闭母线外壳温度测点普遍下降3-5℃，经查接线盒内积水。 日常巡检周期：每月1次绝缘电阻测试。维护操作要点：用500V兆欧表测量元件接线端子对地绝缘电阻，应大于100MΩ（常温）；检查接线盒密封性，清除内部积尘、油污；干燥剂更换；检查保护管是否进水，必要时烘干处理。 |  | 1. 绝缘电阻低于1MΩ（相对湿度<75%），经烘干、清洁处理后仍无法恢复至100MΩ以上；2. 保护管内部受潮导致绝缘永久性破坏，芯线与外壳间有锈蚀导通痕迹；3. 使用年限超过12年且绝缘年衰减率超过20%，判定报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 电磁干扰导致测量漂移 | 环境/电气 | 轻微 | 离相封闭母线大电流(数万安)产生强工频磁场，测量回路屏蔽不良或布线不当，感应出干扰电压叠加在微弱直流测温信号上。 | 温度显示值在固定值附近周期性快速摆动，摆动幅度通常为2-10℃；关机后摆动消失；不同通道显示的温度变化趋势存在相关性。 | 差分感应电压 >50mV (万用表交流档)[电气]；信号交流纹波系数 >1% [电气] | 在线：DCS趋势记录观察高频波动[在线]。离线：使用示波器(如Fluke 125B)测量信号线两端交流电压[离线]。 | 在传输电缆端子上用示波器观察，存在50Hz正弦波且波幅>50mV可确诊。将信号线与动力电缆空间距离调整>500mm后若干扰消失，则确认干扰源为母线磁场。 | 1. 检查信号电缆屏蔽层接地，确保单点接地连接可靠(接地电阻<4Ω)。2. 信号线改用双绞屏蔽电缆，并套金属蛇皮管。3. 重新布线，远离母线电流互感器二次线、避雷器接地引下线等强干扰源，交叉时直角穿越。工具：示波器、接地电阻测试仪。若滤波后干扰幅度仍超过允许误差的50%且无法消除，应更换配套测温电缆及接线方案。 | 设计阶段确保测温电缆按规格选用分屏加总屏补偿导线；施工时分槽盒或钢管敷设，与动力缆间距≥300mm。日常维护：每年用示波器抽检各路测温信号干扰水平；大修期间检查电缆路径、屏蔽接地完好性。 | 可在DCS端增加RC低通滤波(截止频率5Hz)，临时滤除工频干扰。 | 长时干扰导致信号处理模块发热，缩短寿命；可能引发温度高误报警。 | IEC 61000-4-4; GB/T 17626.3-2016 | 某水电站机组10kA封闭母线测温跳变，发现测温电缆与励磁电缆紧贴平行敷设，经整改恢复正常。 日常巡检周期：每季度1次抗干扰检查。维护操作要点：检查屏蔽电缆接地是否规范（单端接地），接地电阻≤4Ω；信号线与动力线间距≥300mm；在变送器端加装磁环或滤波电容；用示波器观察信号波形，明确干扰源并隔离。 |  | 1. 采取屏蔽、接地、滤波等所有标准抗干扰措施后，测量值波动仍超过量程的±0.5%且无法消除；2. 周围电磁环境持续恶化（如新增变频器、大电机），防护成本超过更新成本；3. 使用年限超过15年，电缆屏蔽层老化断裂，无法有效屏蔽。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 测温元件响应迟缓 | 热/机械 | 轻微 | 保护套管内部与测温元件之间存在间隙或氧化物填充，或瓷套管、环氧封结材料老化产生热阻，导致热传导变慢。 | 负荷变化时，温度变化明显滞后于电流变化，延迟时间超过3分钟(正常<1分钟)；温度走势平滑但无法快速反映真实温升。 | 时间常数τ >90s (根据阶跃响应试验)[物理]；保护套管壁内外温差 >5℃[物理] | 离线：阶跃响应测试——将传感头浸入沸水(100℃)中，记录温度读数从室温(25℃)上升到63.2℃所需时间，即时间常数[离线]。 | 实测时间常数：在沸腾水浴中快速插入元件，秒表计时，数据记录仪录波。若τ>90s则响应迟缓。与产线记录值对比，若偏差过大，可结合X射线检查内部耦合物。 | 1. 拔出测温元件，清理套管内部污垢(使用细杆缠绕棉布，蘸丙酮擦拭)。2. 涂抹高温导热硅脂(耐温≥200℃)后重新插入，确保接触紧密。3. 若为环氧封结开裂，需拆除旧胶，使用高温固化胶重新灌封。工具：扭矩扳手、丙酮、导热硅脂、秒表。若修复后时间常数仍大于产品出厂值的2倍，或套管内部腐蚀/结垢无法清除，应报废更换。 | 安装前核查元件时间常数证书；选用弹簧压紧式结构，保证感温端紧贴套管底。日常维护：每半年对关键测点进行简易响应测试(如对比开机时温升速率)；大修时抽出元件清洁套管并重涂导热脂。 | 当响应迟缓影响保护功能时，可短时降低负荷率，等待温度跟踪，但不推荐。 | 无法及时发现过热点，导致封闭母线连接器、软连接烧坏。 | JB/T 8622-1997; ASTM E644-11 | 核电站厂用母线温度一个月内无法正常随负荷变化，发现套管内有铝锈堵塞间隙。 日常巡检周期：每月1次响应时间测试。维护操作要点：将测温元件从室温插入沸水（或专用干井炉）中，记录输出达到稳态值63.2%的时间，对比出厂数据；清除保护管内外结垢、锈蚀；检查导热填充材料是否干涸，必要时补充硅脂。 |  | 1. 响应时间（τ₀.₆₃₂）超过出厂值的200%或超过工艺允许值（如水套温升监测要求τ<5s，实际>10s）；2. 清理、更换填充后仍不满足要求，判断内部感温元件老化或保护管壁严重减薄；3. 使用年限超过8年，响应时间逐月劣化且无法通过维护改善。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 补偿导线/电缆错接 | 电气/控制 | 危急 | 热电偶测温回路中，使用铜-铜代替匹配的补偿导线，或正负极性接反，导致测量回路的冷端补偿混乱。 | 显示温度与实测点真实温度偏差巨大(可达几十度)，且变化规律异常：温度升高时显示值反而下降(极性反)或不呈比例变化。 | 测量端输出电压与标准分度表偏差 >1%量程[电气]；极性反时，毫伏信号<真实值[电气] | 离线：直流毫伏源(如FLUKE 715)注入标准信号，观察回路输出，比对补偿定律[离线]。 | 检查接线：从测温元件端子开始，逐段核对导线材质与色标，热电偶补偿导线型号必须与热电偶类型匹配(K型用KX)。用磁铁辨别：镍铬-镍硅补偿导线一般无磁性，铜导线有微磁性。若极性反，测量反向电压极性即可判断。 | 1. 停电后，重新识别核对所有引脚接线图。2. 重新接续，确保极性正确，使用相同型号小插头并点焊，避免接触电阻。3. 修正后实施回路校准：用标准温度源(油槽或干体炉)从0到200℃逐点比对，偏差小于0.5%量程。工具：标准铂电阻温度计、恒温槽、万用表、点焊机。若导线绝缘皮变脆、标示不清且无法有效识别，带电线缆应整根更换。 | 严格按图纸编号接线；放线后二次校验防呆；接线端头加装清晰极性标识。日常维护：安装后送电前必须进行回路极性校验；检查接线端子无明显松动脱线。 | 在DCS增加信号极性自动判断逻辑，发现反向立即告警并屏蔽输出。 | 温度保护完全失效，可能绕过上层逻辑，危机母线运行。 | IEC 60584-3; GB/T 4989-2013 | 某燃机电厂发电机出口母线温度持续显示-20℃，环境30℃。查为热电偶补偿导线接反。 日常巡检周期：每次检修或更换接线后必检。维护操作要点：核对补偿导线型号与热电偶分度号一致，极性正确；检查接线箱端子排标识，用直流电位差计测量热电偶回路电势方向；更换老化、硬化的补偿导线；全回路导通测试。 |  | 1. 补偿导线类型与热电偶不匹配，且无法通过更换导线纠正（如已预埋在不可拆卸结构中）；2. 导线绝缘层大面积开裂、铜芯发黑，修复长度超过总长30%；3. 多次错接导致热电偶接线端氧化、合金成分改变，影响测量准确度，整组报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 接头接触电阻过大 | 电气 | 一般 | 信号回路接线柱、过渡端子、插头处因氧化、松动或腐蚀引起接触电阻增加，在测温回路中引入串联电阻，影响测量。 | 三线制Pt100显示温度偏高且数值不确定；端子处发热(红外检测异常)；测量回路电流略有下降。 | 单个接头压降 >2mV (回路电流1mA)[电气]；接触电阻 >1Ω[电气] | 在线：红外热成像仪巡检端子排温度[在线]。离线：使用低阻计(DLRO)或四线法万用表精确测量接触电阻[离线]。 | 逐一测量每个接线点两端压降。在电流为1mA时压降应<1mV。若发现某点压降>2mV或红外成像与邻近端子温差>15K，判定该接头故障。 | 1. 拧下螺丝，拆下导线，用细砂纸或锉刀清除氧化层，直至现金属光泽。2. 涂抹薄层导电膏(如氧化锌凡士林)。3. 重新压接，使用扭矩螺丝刀按规范力矩(如端子台0.4Nm)紧固。4. 再测量压降确认。工具：红外热像仪、毫伏表、导电膏、扭矩螺丝刀。若端子腐蚀变薄、螺纹滑牙无法保证稳定接触，或接触电阻多次超标经修复无效，应报废更换。 | 使用抗氧化镀层端子；接线完毕后进行全回路电阻测试，建立档案。日常维护：每季度使用红外成像仪扫描端子箱内端子，记录发热点；每年抽测5%最重要端子接触电阻。 | 拧紧端子螺丝，人为加强该点散热。 | 长期过热易烧毁端子，引起开路，造成温度保护误动；或烧焦绝缘导致短路。 | GB 7251.1-2013; DL/T 596-2021 | 某变电站母线测温模块通道偏差大，全面紧固后偏差消失。 日常巡检周期：每月1次接触电阻检查。维护操作要点：紧固所有接线螺丝至规定力矩；接触面打磨去除氧化层，涂抹导电膏；测量接触电阻应小于线路电阻的1%且不大于0.1Ω；检查压接接口是否有效。 |  | 1. 接触电阻大于0.5Ω或回路总电阻的5%，经打磨、紧固后仍不稳定，波动范围超±20%；2. 端子严重烧蚀、螺牙滑丝，无法有效紧固；3. 连接器内部簧片疲劳断裂，造成永久性接触不良，更换连接器成本超过整根电缆价值。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 测量元件安装不当 | 机械 | 一般 | 测温元件未插入至母线导体或外壳的代表性温度区域，如伸出长度不够，或未固定在热源附近，导致测量的温度不反映真实温度。 | 显示温度明显低于相邻同类测点，负荷变化时温差更加明显，无法有效反映温升。 | 插入深度偏差>20mm[物理]；与红外测温对比偏差>10℃[物理] | 离线：红外热像仪对比测量同位置温度[离线]；在线：相邻测点一致性比对[在线]。 | 用红外测温仪测量被测点表面温度，与显示值之差>10℃且稳定存在，排除其他故障后，检查安装图纸，测量实际插入深度，若小于要求的2/3管径或未触及内壁，可确诊。 | 1. 停电并拆下测温元件（工具：扳手、螺丝刀）。2. 清洁安装孔，重新测量所需长度，选择合适的弹簧或固定卡套。3. 安装到位，确保感温尖端接触测量点（如母线铝管表面），紧固力矩适中。4. 恢复后对比红外测温验证。 | 安装时严格按图纸确认插入深度及固定方式，标识清楚。 | 加强人工红外点检替代该测点。 | 温度保护定值偏差，无法及时报警。 | DL/T 5186-2004; GB 50054-2011 | 某铝厂封闭母线C相温度较A、B相低15℃，经查温度传感器悬空未接触到导体。 日常巡检周期：每季度1次安装状态检查。维护操作要点：检查测温元件插入深度是否满足管道内径1/2或设备厂家要求；检查保护管与母线外壳密封，无漏气；安装方向与介质流向正确；紧固法兰、卡套无松动；复核周围无异常振源。 |  | 1. 保护管因安装变形导致无法调整至规定深度，抽出检查发现本体弯曲不可校直；2. 安装底座或法兰严重腐蚀、开裂，无法保证密封与固定，且无合适替换件；3. 因安装错误导致设备多次故障，虽元件可修复但安装接口已破坏，需整体报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 保护套管磨损或裂纹 | 机械 | 严重 | 测温元件的金属保护套管因长期振动与支撑件摩擦，或受电蚀、异物撞击，出现磨损穿透或裂纹，导致内部测温元件直接暴露于环境中。 | 温度显示异常波动，环境湿度大时波动加剧；外观检查可见套管表面有锈蚀、发黑或明显沟痕；甚至保护套管断裂。 | 套管壁厚减薄>50%[物理]；着色探伤显示裂纹[物理] | 离线：目视检查、超声波测厚仪测量壁厚[离线]；着色或磁粉探伤[离线]。 | 停机后抽出元件，用测厚仪沿套管测量，最小壁厚低于原壁厚50%即可判废；外观裂纹可通过着色渗透探伤发现，若有裂纹则判为失效。 | 1. 拆除旧套管，清理安装孔。2. 更换同材质新套管（如1Cr18Ni9Ti），确保与安装座紧密配合。3. 安装测温元件，涂抹密封胶，力矩紧固。工具：测厚仪、着色探伤剂、扳手。 | 在易磨损部位加装耐磨护套；定期壁厚检测。 | 若表面浅裂纹可临时用金属修补剂封堵，但须密切监视。 | 套管磨穿可能导致内部热电偶丝断裂，或高压母线对外壳放电。 | JB/T 8803-1998; DL/T 438-2016 | 某电厂封闭母线测温套管被掉落异物击中，产生凹坑，最终在振动下开裂。 日常巡检周期：每周1次外观目视或借助窥镜。维护操作要点：检查保护管外表有无冲刷磨损坑、裂纹、腐蚀凹坑；用卡尺测量磨损最严重处壁厚，剩余壁厚不应小于原壁厚的60%；对怀疑裂纹处进行渗透探伤（PT）；检查与母线外壳连接焊缝。 |  | 1. 剩余壁厚小于原壁厚40%或裂纹深度超过壁厚20%；2. 经渗透探伤发现贯穿性裂纹或网状裂纹；3. 磨损速率大于0.1mm/月且已接近最小壁厚，或出现鼓包、泄漏，立即报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 热电偶热端结垢/污染 | 化学/热 | 一般 | 热电偶的热端长期处于高温封闭母线环境中，可能被油烟、金属蒸汽、灰尘等覆盖，形成绝缘隔热层，改变热电特性。 | 温度显示值逐渐偏低，且与实际温度差值增大；响应迟缓；拆检可见热端包裹黑色或白色垢层。 | 热端表面污染物厚度>0.2mm[物理]；热电偶输出电势较清洁状态低>2%[电气] | 离线：拆下后用显微镜观察热端[离线]；定期校验时发现误差增大[离线]。 | 按周期进行检定，在100℃、200℃各点比对标准，误差超过允许值且洁污后恢复则确诊。 | 1. 用软毛刷或铜丝轮刷轻轻清除热端积垢，注意不损伤偶丝。2. 若结垢坚硬，可用稀盐酸或专用清洗剂浸泡，后用清水冲洗烘干。3. 重新检定合格后装回。工具：软刷、清洗剂、烘干箱。 | 选用防污染保护套管；定期抽检校验。 | 暂用红外测温替代。 | 温度测量偏低可能导致导体过热未及时发现。 | JJG 351-1996; JJG 229-2010 | 某石化厂加热炉热电偶因燃油结焦导致测量偏低15℃。 日常巡检周期：每3个月1次内部检查（停机时）。维护操作要点：抽出热电偶目视检查热端及保护管内部是否有积碳、硫化物、氧化皮等；用细铜丝刷或化学清洗剂轻柔清除结垢；检查并改善密封，防止腐蚀性气体进入；清洗后校验输出。 |  | 1. 结垢物与热电偶丝发生化学反应，导致偶丝明显腐蚀发黑或变细，直径减少≥10%；2. 化学清洗或机械清理后仍存在顽固附着物，影响热传导，输出偏差超过±1%量程且无法校准；3. 结垢导致保护管内腔堵塞无法清理，或清洗过程中损伤偶丝绝缘。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 冷端补偿器故障 | 电气/控制 | 严重 | 热电偶的冷端补偿电阻或电子补偿电路失效，导致无法正确补偿环境温度变化，测量值偏离。 | 测量温度随环境温度变化而明显变化，但是热电偶冷端所处温度并未变化；DCS中冷端温度指示异常（如显示-25℃或80℃）；温度读数整体偏移。 | 冷端补偿偏差>2℃[电气]；补偿电压输出错误，与标准值相差>0.1mV[电气] | 离线：用标准毫伏源和冰瓶模拟0℃进行校验[离线]；在线：DCS比较冷端RTD读数与环境温度[在线]。 | 将热电偶输入端短接，应显示补偿器所处环境温度。若差异超过±2℃，则补偿器故障。或测量补偿电阻阻值，查分度表比较。 | 1. 确认补偿器型号（如CWD-01），断电后更换模块。2. 用冰点槽（0℃）和专用校验仪校准新补偿器。3. 调整DCS组态正确。工具：冰瓶、校验仪、螺丝刀。 | 选用高性能冷端补偿芯片；补偿器置于温度稳定区域。 | 可临时在DCS用固定环境温度值替代补偿，同时加强现场巡检。 | 测温整体偏差，影响保护判断。 | IEC 60584-1; GB/T 16839.1-2018 | 某冬季，电厂DCS显示发电机母线温度明显偏低，查为冷端补偿器故障，其内Pt100断线。 日常巡检周期：每月1次性能检查。维护操作要点：将冷端温度传感器（如Pt100）与标准温度计对比，偏差≤0.5℃；检查补偿电桥供电电压；清洁冷端端子并复紧；确认补偿器放置环境符合要求（无剧烈温度波动）；必要时用冰点槽验证。 |  | 1. 补偿器输出漂移经校准仍超差（>±0.5℃），且内部电路不可调节；2. 冷端温度传感器损坏（如Pt100开路、短路）且与补偿器一体封装无法单独更换；3. 使用年限超过10年，稳定性超差，补偿精度无法满足工艺要求。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 温度变送器（信号转换模块）故障 | 电气 | 严重 | 将测温元件输出转换成4-20mA标准信号的温度变送器内部电子元件老化、受潮、供电异常，导致输出信号失真。 | 输出信号在4-20mA之外或恒定不变；显示温度剧烈跳变；无输入时输出固定值；供电指示灯异常。 | 输出电流<3.8mA或>20.5mA[电气]；输入无变化时输出波动量>0.2%量程[电气] | 在线：DCS经常检测到模块故障报警[在线]；离线：用信号发生器加入标准电阻或mV值，测量变送器输出[离线]。 | 单独给变送器供电，输入标准阻值，测量输出电流，若超出精度要求（如非线性误差>0.25%），则模块故障。 | 1. 断电，拆下故障变送器（通常DIN导轨安装）。2. 更换同型号新变送器，设置量程与原来一致。3. 零点、满度校准后接入系统，核对显示。工具：信号发生器、万用表、螺丝刀。 | 选用可靠品牌，安装处通风散热，定期点检。 | 若通道多重冗余，将该点信号切除，由其他测点替代或人工监视。 | 对应温度保护失效，可能引发误跳。 | GB/T 28473.1-2012 | 某地铁牵引变35kV母线温度变送器烧毁，输出达22mA，触发超温跳闸误动。 日常巡检周期：每周1次输出信号检查。维护操作要点：用标准信号源模拟输入，测量输出电流是否在4-20mA内并线性；检查供电24VDC是否稳定；清洁电路板灰尘，检查有无电容鼓包、元件过热变色；重新标定零点、满度。 |  | 1. 输出信号漂移超过量程的±0.2%/年且无法通过校准恢复；2. 电路板有烧焦痕迹、元器件炸裂、铜箔起皮等不可逆损坏；3. 使用年限超过8年，故障频次超过3次/年，维修成本超过新购成本60%，建议整体报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 窥视孔/检修人孔 | 辅助监测装置 | 设置在外壳上的观察窗或检修入口，便于检查绝缘子及导体状态 | 否 | 窥视孔/检修人孔密封失效 | 环境/机械 | 一般 | 密封垫圈老化、安装不当或螺栓预紧力不均，导致外界潮气、灰尘侵入封闭母线内部，破坏微正压或微负压环境。法兰面严重锈蚀导致有效壁厚减薄50%以上，或盖板变形无法密封修复时需报废。 | 1. 人孔盖板周围有明显积灰或锈迹。<br>2. 湿度大时，盖板边缘出现凝露。<br>3. 封闭母线内部压力异常波动或无法维持。 | 1. 内部湿度 ≥ 70% RH 或露点温度 ≤ -20°C [物理]。<br>2. 密封胶条压缩变形量 ≥ 30% 原厚度 [物理]。<br>3. 气体泄漏速率 ≥ 0.5% 体积/天 [物理]。 | 1. [在线] 微正压装置运行补气频率及时间监测。<br>2. [离线] 肥皂水或氦质谱检漏法。<br>3. [离线] 停机后，用塞尺测量人孔门法兰面间隙。 | 若补气频率较原始值增加超50%，或停机检漏时肥皂水产生连续气泡，则判定密封失效。 | 1. 使用力矩扳手以十字交叉法按预设力矩(如50N·m)冷态紧固螺栓。<br>2. 更换耐老化、耐高温的硅橡胶或三元乙丙橡胶密封垫。<br>3. 清理法兰面，去除旧密封残渣及锈蚀。<br>4. 法兰面严重锈蚀或盖板变形时更换新件。 | 1. 每次大修时强制更换所有窥视孔/人孔密封垫，并做保压试验。<br>2. 每3个月巡检一次人孔盖外观，确认无锈蚀变形。<br>3. 每年对螺栓进行热紧。<br>4. 每6个月用热成像仪检查是否存在异常温差导致的凝露。 | 临时包覆高分子堵漏胶泥或缠绕防潮密封胶带。 | 绝缘受潮导致单相接地或相间短路，引发机组非停。 | GB/T 8349-2000 金属封闭母线 / IEEE C37.23-2015 | — 1. 日常巡检周期：每周1次。<br>2. 维护操作要点：检查密封圈有无龟裂、永久变形、硬化或脱落；清洁密封面，确保无油污、灰尘及杂质；紧固螺栓时采用对角线均匀拧紧，力矩应符合厂家规定，避免过紧导致密封圈挤出或变形。 |  | 1. 密封圈出现贯穿性裂纹、永久压缩变形量超过原始高度的25%或材质严重硬化无法回弹时，应报废更换。<br>2. 密封面存在无法修复的腐蚀坑点、贯穿性划伤或结构变形导致无法紧密贴合，判定为不可修复，孔门总成报废。<br>3. 累计使用年限超过8年或厂家规定的寿命周期，即使无明显缺陷，也应计划性报废更换密封组件。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 窥视孔/检修人孔 | 辅助监测装置 | 设置在外壳上的观察窗或检修入口，便于检查绝缘子及导体状态 | 否 | 窥视孔视窗玻璃模糊/破裂 | 机械/热/绝缘 | 严重 | 玻璃内外温差过大产生热应力，或长期受弧光灼烧、清洁不当导致镀膜受损、玻璃表面结垢雾化，严重时玻璃因振动或外力碎裂。出现贯穿性裂纹或法兰压板螺栓孔滑丝无法保证密封压力时需报废。 | 1. 视窗透明度下降，内部状态不可见。<br>2. 玻璃内壁有白色结晶物或油污。<br>3. 肉眼可见裂纹或玻璃破碎散落在母线内部。 | 1. 透光率 < 60% [物理]。<br>2. 玻璃表面温差 ≥ 15°C [热]。<br>3. 裂纹深度 ≥ 0.5mm 或长度 ≥ 20mm [物理]。 | 1. [带电] 红外热像仪检测视窗关键部位热点。<br>2. [离线] 强光手电照射及目视检查。<br>3. [离线] 超声波探伤检测微小裂纹。 | 若红外显示视窗局部过热温差≥10K，或强光下目视发现龟裂/彩虹纹，则判定玻璃损伤。 | 1. 断开母线接地后，清理腔内异物。<br>2. 更换同等压力等级、带接地屏蔽网的复合强化玻璃，以及配套法兰压板及螺栓。<br>3. 更换金属缠绕垫，按规定力矩对称紧固压板。 | 1. 在视窗内壁贴防爆膜或加装可更换的防雾化硅胶吸湿盒。<br>2. 每月一次通过视窗监测内部，避免强光长时间直射。<br>3. 每年停电检查时，用无水乙醇和麂皮擦拭视窗玻璃。 | 使用高粘度电气封堵胶临时封住裂缝，防止大量灰尘进入，申请停机处理。 | 玻璃碎裂颗粒落入带电导体造成短路接地故障。 | DL/T 1658-2016 封闭母线技术条件 / JB/T 10388-2002 | — 1. 日常巡检周期：每班1次(目视)。<br>2. 维护操作要点：使用防静电软布及专用玻璃清洁剂擦拭视窗内外表面，禁止使用有机溶剂或硬质刮刀；检查玻璃有无裂纹、起层、电弧灼伤痕迹；检查周边密封胶层是否完整，无老化脱胶；如有充气维护，检查视窗压盖及垫片是否紧固。 |  | 1. 视窗玻璃出现任何裂纹、破损或贯穿性电弧烧蚀痕迹，应立即报废更换。<br>2. 内部起雾无法清除、透光率因化学侵蚀或严重划伤低于新品的60%，影响内部观察功能时，判定为功能失效报废。<br>3. 层压玻璃出现分层、发黄或密封失效导致微正压无法保持，视为不可修复，整体报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 窥视孔/检修人孔 | 辅助监测装置 | 设置在外壳上的观察窗或检修入口，便于检查绝缘子及导体状态 | 否 | 检修人孔铰链及锁扣机构卡涩/变形 | 机械 | 轻微 | 长期未开合导致铰链生锈、润滑脂干涸硬化，或因安装错位、壳体应力导致人孔门下沉，造成锁扣对位不准，开关困难。铰链轴孔间隙超0.5mm导致晃动超标，或锁扣弹簧片断裂且无法配到备件时建议报废更换。 | 1. 开关人孔门时存在异响或卡顿感。<br>2. 门轴处有红锈粉末脱落。<br>3. 关闭后无法锁紧或有明显晃动间隙。 | 1. 开关力矩 > 30 N·m [物理]。<br>2. 门扇下沉量 > 3mm [物理]。<br>3. 锁扣啮合面积 < 50% [物理]。 | 1. [离线] 目视及手感检（开关试验）。<br>2. [离线] 使用力矩扳手测量最大启闭力矩。<br>3. [离线] 游标卡尺测量门缝间隙差。 | 若单人无法徒手轻松启闭，或门板自由状态下门缝上下沿间隙差超2mm，则判定机构卡涩或变形。 | 1. 使用除锈剂清洗铰链轴及转动部位，注入耐高温二硫化钼锂基脂。<br>2. 若门体下沉，拆卸门板铰链加装调整垫片；若锁扣磨损，补焊后锉修或更换新锁扣。<br>3. 修复壳体变形部分，保证法兰面平面度。<br>4. 铰链轴孔间隙超标或弹簧片断裂时更换新件。 | 1. 人孔垫圈全部更换后，需在铰链及锁扣处涂抹防卡剂，并进行5次以上全开全关操作验证。<br>2. 每季度对铰链及锁扣加注润滑油。<br>3. 开关操作必须使用专用配套摇把。<br>4. 严禁在人孔门上搭挂重物。 | 若锁扣损坏无法关闭，使用G型大力钳或棘轮捆绑带强行压紧盖板。 | 若强行关闭导致密封不严，将引发前序“密封失效”故障，进而影响绝缘。 | DL/T 5096-2008 电力设备典型消防规程 | — 1. 日常巡检周期：每月1次，开关操作后即时检查。<br>2. 维护操作要点：清除铰链销轴及锁扣活动部位的锈蚀和污垢，涂抹适量耐高温二硫化钼润滑脂；检查铰链焊点或螺栓连接处有无开裂、松动；反复开合人孔盖板，确认锁扣啮合顺畅、无偏磨，调整锁扣位置确保锁紧力均衡。 |  | 1. 铰链销轴磨损量超过直径的10%，或轴孔间隙配合过大导致盖板明显下沉、错位且无法通过更换销轴修复，铰链组件报废。<br>2. 锁扣机构出现裂纹、塑性变形导致无法有效锁紧，或需要焊接修补，视为不可修复，整套锁扣报废。<br>3. 人孔门板因变形导致密封间隙不均匀，经校正后仍无法满足密封要求，该人孔门总成报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 变色硅胶吸湿饱和失效 | 化学 | 一般 | 干燥呼吸器内变色硅胶长期吸附空气中水分，达到饱和后吸水能力下降，无法有效干燥进入离相封闭母线外壳的空气。当外壳因负载变化而呼吸时，湿气进入，引起结露或绝缘受潮。 | 硅胶颜色由蓝变粉（或由橙变绿）且超过2/3高度变色；母线内湿度指示值升高；外壳可能出现凝露痕迹。 | 硅胶变色比例（≥75%高度变色）[化学]；出口空气露点温度（≥-5℃）[物理]；母线相对湿度（≥50%RH）[物理] | 目视检查硅胶颜色[离线]；温湿度记录仪连续监测[在线]；露点仪检测呼吸器出口空气[离线] | 若硅胶变色高度≥75%且出口露点≥-5℃（环境温度20℃），判定为硅胶饱和失效；若湿度记录曲线持续上升且超过50%RH阈值，辅助判断。 | 关闭呼吸回路阀门，隔离呼吸器；拆下干燥筒，倒出失效硅胶；用无水酒精清洗筒体及滤网，干燥后装入新变色硅胶；更换密封垫圈，装复并打开阀门，确认密封。工具：扳手、酒精、无尘布、新硅胶、密封垫。 | 每季度巡检硅胶颜色，在变色50%时即安排更换计划；选用高吸湿容量硅胶；保持呼吸器安装环境干燥。 | 若无法立即更换硅胶，可暂时在呼吸器入口加装临时干燥过滤器，并缩短巡检周期。 | 母线受潮导致绝缘电阻下降，可能引发相间或对地短路；长期湿气腐蚀外壳及导体。 | DL/T 596-2021；JB/T 9672-2018 | 某水电站发电机出口离相封闭母线因呼吸器硅胶长期未更换，雨后呼吸时湿气进入，导致母线绝缘低报警，停机更换硅胶及干燥处理后恢复。 日常巡检周期：每周1次目视检查硅胶颜色；维护操作要点：当硅胶变色超过2/3时立即更换或取出再生，再生温度120±5℃烘干至恢复原色，累计再生超过10次或使用满5年时进行吸湿率测试，低于25%时更换新硅胶。 |  | 硅胶累计再生次数超过15次，或经测试吸湿率低于20%，或颗粒碎裂粉化率达30%以上，即判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 呼吸器筒体密封不良 | 机械/环境 | 一般 | 干燥筒密封垫圈老化、安装面不平整或紧固螺栓松弛，导致外界未干燥空气从泄漏点直接进入母线，旁路了干燥剂，使干燥呼吸器失效。 | 呼吸器附近有气流声或吸气痕迹；用肥皂水检测有气泡；母线湿度异常高，而硅胶变色正常。 | 密封面泄漏率（加压至0.05MPa，保压5min，压降>0.005MPa）[物理]；肥皂水气泡尺寸（连续气泡直径>1mm）[状态量] | 肥皂水刷漏法[离线]；加压保压试验[离线]；密封面胶带显色检测[离线] | 在呼吸器连接管路中加压至0.05MPa后关闭气源，若5分钟内压力下降超过0.005MPa，则判定存在明显泄漏；肥皂水检测密封面出现连续生长气泡则定位泄漏点。 | 拆卸呼吸器，检查密封面有无划痕、赃物；清洁密封面，更换老化O型圈或垫片；若密封面有损伤，用细砂纸或研磨平板修复平面度≤0.1mm；重新均匀紧固螺栓，力矩按设计值（通常20-30 N·m）。工具：力矩扳手、研磨平板、密封圈、清洁剂。 | 每次更换硅胶时检查并更换密封件；安装时使用力矩扳手对角拧紧；选用耐候性氟橡胶密封件。 | 暂时用密封胶（如硅橡胶）涂敷泄漏点外表面，并加强湿度监测，择机彻底修复。 | 湿空气侵入导致母线绝缘下降，长期运行可能引发绝缘烧损事故。 | DL/T 5222-2021；制造厂安装说明书 | 某火电机组封闭母线呼吸器密封圈老化开裂，在雨季大量湿气进入，导致母线绝缘电阻从500MΩ下降至50MΩ，停机后排查发现呼吸器密封面渗漏。 日常巡检周期：每月1次检查筒体外观及密封面；维护操作要点：用肥皂水涂抹密封处查漏，紧固螺栓时采用对角分次预紧，密封垫圈每2年更换一次，每次拆卸后必须更换；气密试验压力为0.05MPa保压15min无气泡。 |  | 筒体出现裂纹、腐蚀深度超过壁厚20%，或密封面存在贯穿划痕、变形无法保证气密，且修补后仍泄漏，判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 电加热再生装置失效 | 电气/热 | 严重 | 对于带自动加热再生的干燥呼吸器，加热元件烧断、温控器故障或电源缺相，导致吸附饱和后不能按设定周期加热再生干燥剂，使干燥剂持续吸湿并快速饱和失效。 | 控制面板无加热电流指示；再生周期中干燥筒温度不上升；呼吸器出口空气露点持续上升；加热回路断路器跳闸。 | 加热元件电阻（偏差>±10%额定值）[电气]；再生加热温度峰值（低于设定值120℃）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ）[电气] | 加热电流表指示[在线]；红外测温监测再生温度[在线]；停机摇测加热元件直流电阻[离线] | 再生启动时，若加热电流表无指示，用钳形表实测加热回路电流，若电流为零，断电后测量加热元件电阻，若电阻无穷大或偏差大于10%，判定元件烧坏；温度未达90℃以上持续30min，判定再生失败。 | 断开电源并锁定；拆开加热腔端盖，测量加热元件电阻，更换同规格加热管；检查温控开关触点，若烧蚀则打磨或更换；修复接线端子氧化；更换后测量绝缘电阻≥10MΩ方可送电试运行。工具：万用表、绝缘摇表、扳手、砂纸。 | 定期(半年)测量加热元件绝缘电阻，低于10MΩ时计划更换；选用带防干烧保护的温控器；电源回路加装缺相保护器。 | 暂时将呼吸器切换至备用干燥筒（如果有），或临时加装外敷加热带进行筒体加热，维持继续运行。 | 干燥剂快速失效，母线湿度失控，加速绝缘老化，可能导致闪络事故。 | GB/T 1985-2014；DL/T 615-2019 | 某变电站离相封闭母线干燥呼吸器加热器烧坏后未报警，连续运行3周后硅胶全部饱和，母线底部积水，造成内部闪络停电。 日常巡检周期：每季度1次通电检测加热功能；维护操作要点：测量加热器绝缘电阻应≥1MΩ，温控器设定值偏差校验±3℃，加热元件表面结垢需用压缩空气吹扫，接线端子紧固力矩0.4N·m。 |  | 加热元件对地绝缘电阻＜0.5MΩ且不可恢复，或表面损坏、断路，温控器失灵导致干烧，或累计使用超过8年且加热效率下降30%以上，判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 呼吸管路堵塞或阀门误关 | 机械 | 严重 | 呼吸管路被异物、昆虫堵塞，或检修后阀门未正常开启，导致封闭母线外壳无法正常呼吸。当内部气体热胀冷缩时，产生机械应力，严重时可致外壳鼓包或密封薄弱点破裂，或压力释放装置误动作。 | 外壳呼吸器连接法兰处无气流通过；白天气温升高时外壳压力表指示升高；夜间出现负压真空；母线外壳有异常变形声响。 | 管路通流能力（<50%设计通径）[物理]；外壳内外压差（>±5kPa）[物理] | 在呼吸器接口处悬置轻质羽毛或薄纸片观察有无气流[离线]；外壳压力在线监测[在线]；停机后内窥镜检查管路[离线] | 呼吸器接口处无气流且外壳压力波动超过±5kPa，则判定呼吸管路堵塞；若压力持续升高且超过外壳设计压力1.1倍，立即停机排查阀门状态。 | 关闭呼吸回路阀门，拆开呼吸管路各段；用压缩空气或管道疏通器清除异物；检查并全开阀门，挂“常开”警示牌；修复后做通气试验，末端风速≥0.5m/s。工具：压缩空气泵、管道疏通器、内窥镜、风速计。 | 呼吸器接口加装不锈钢防虫网（网孔≤2mm）；阀门操作后挂状态标示牌并双人复核；每次检修后测量管路通气量。 | 若无法立即疏通，可打开备用呼吸接口或临时松开法兰螺栓释放应力，并安排停机处理。 | 外壳长期承受正负压交变应力，加速焊缝疲劳开裂；严重时导致外壳爆破，损伤附近设备及人员。 | DL/T 5222-2021；制造商安装维护手册 | 某电厂启动后巡检发现离相封闭母线外壳鼓包变形严重，查原因为检修后呼吸管路阀门未开启，昼夜温差导致外壳吸瘪鼓胀交替，最终外壳报废更换。 日常巡检周期：每周1次检查管路压差、阀门开度指示；维护操作要点：使用细钢丝疏通管路，清洗过滤器滤网，阀门定期涂抹耐候润滑脂开关全行程2次，呼吸口滤网每季度用无水酒精清洗，禁止敲击阀门手轮。 |  | 管路内壁结垢使通径缩小＞30%，或管壁腐蚀穿孔，阀门内漏且阀芯/阀座损伤不可修复，或手轮、阀杆卡死无法操作，判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 干燥剂粉末迁移 | 机械/化学 | 轻微 | 干燥剂（如变色硅胶、分子筛）因机械振动相互摩擦或潮解粉化，产生的粉末随气流进入封闭母线外壳内部。粉末沉积在绝缘子表面，会降低爬电距离，形成绝缘薄弱点。 | 呼吸器下部滤网有白色或蓝色粉末堆积；更换硅胶时发现颗粒明显变小；母线检修时发现支持绝缘子表面有粉末附着。 | 出气口粉尘浓度（>5mg/m³）[状态量]；硅胶颗粒直径（<原直径50%）[物理] | 出口滤网目视检查[离线]；出气粉尘采样称重[离线]；检修时内窥镜检查绝缘子[离线] | 出口滤网可见粉末沉积或关闭呼吸器后，用白布在出口捕捉到明显粉尘（≥5mg/次），判定为粉末迁移；绝缘子表面检测到粉末层厚度大于0.2mm则须处理。 | 拆下干燥筒，取出旧干燥剂；清洁或更换进出口滤网（更换为精度<5μm的烧结滤网）；装入粒径均匀的新干燥剂，并填充密实，避免晃动。工具：防尘口罩、吸尘器、高精度过滤网、扭力扳手。 | 选用高强度、低粉化率的球形干燥剂；在干燥剂层上下加装缓冲垫层（如海绵衬垫）；控制再生温度，防止急冷急热碎裂。 | 在呼吸器出口临时加装外置式高精度过滤器，拦截粉末进入母线，择机更换干燥剂。 | 粉尘附着绝缘子表面，在湿度较高时引发沿面爬电，导致相间或对地绝缘击穿。 | GB/T 2900.5-2013；DL/T 615-2019 | 某石化自备电厂在母线清扫时，发现支持绝缘子表面覆盖一层蓝色粉末，检测发现泄漏电流显著增大，追溯为干燥呼吸器硅胶未压实，长期振动粉化所致。 日常巡检周期：每月1次检查下游粉末过滤器及母线微正压视窗；维护操作要点：停机后打开呼吸器底部粉末收集腔清理，更换破损的干燥剂颗粒，过滤器压差＞0.02MPa时更换滤芯，搬运干燥剂轻拿轻放。 |  | 过滤器壳体变形破裂，干燥剂粉化率＞50%且需频繁清理导致母线停机，或滤芯材质老化脆裂无法隔离粉末，整体更换呼吸器成本低于修复时判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 呼吸器加热再生控制系统死机 | 控制 | 一般 | 再生控制PLC/单片机因电源干扰、程序跑飞或元器件老化导致死机，无法按设定逻辑控制加热器通断或阀门切换，导致干燥筒一直处于加热或无法切换至再生模式。 | 触摸屏或面板无响应，数据不刷新；再生计时停止或持续倒计时不动作；阀门状态指示灯与设定状态不符。 | 控制系统看门狗复位次数（>0次/24h）[状态量]；控制程序循环周期（>设定值200%）[状态量]；通信心跳丢失（>3次连续）[状态量] | 触摸屏通讯故障报警[在线]；PLC状态指示灯异常闪烁[离线]；手持编程器在线监控程序状态[离线] | 若出现通讯中断报警且面板操作无响应；或看门狗电路在24h内产生复位记录；实测控制输出节点状态与指令不符，则判定控制系统死机/逻辑错误。 | 对控制系统断电复位重启，若无法恢复，用编程器上传校验程序并重新下载固化；更换故障电源模块或CPU板卡；升级抗干扰滤波电路。工具：编程器、备用电源模块、万用表、示波器。 | 控制系统电源入口加装隔离变压器和EMC滤波器；程序写入后启用写保护，定期（半年）进行冗余校验；保证控制柜散热良好，温度<55℃。 | 将再生系统切换为强制手动模式，通过人工定时启停加热器维持再生，直到控制系统修复。 | 长期无法再生导致干燥剂失效，母线受潮；若加热器常通，可能导致干燥筒过热鼓包甚至火灾。 | GB/T 15969.1-2018；DL/T 595-2016 | 某换流站空调系统故障导致控制室高温，离相封闭母线干燥器PLC死机，加热器处于常开状态，烤糊干燥剂及密封件，引发火灾报警。 日常巡检周期：每周1次观察人机界面运行状态及通讯指示灯；维护操作要点：死机时断开电源30s后重启，检查程序版本并升级至最新，定期备份参数，控制柜内温湿度控制（温度18~28℃，湿度＜60%），每季度清理电路板积灰。 |  | CPU模块烧毁、I/O接口击穿，或主板电容漏液腐蚀线路，且配件停产无法采购，或修复成本超过新系统价格60%，判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 油封呼吸器油杯油位异常 | 机械/化学 | 一般 | 对于采用油封式呼吸器的离相封闭母线，油杯中变压器油起过滤空气中杂质和水汽的作用。油量过少导致无法形成有效液封，或油质劣化乳化失去吸湿能力，导致外界未处理空气直接进入母线。 | 油杯油位低于最低刻度；油质变浑浊、乳化发白；油杯底部有大量沉淀或黏稠物。 | 油位高度（<满杯高度1/3）[状态量]；油击穿电压（<30kV）[电气]；油含水量（>35ppm）[化学] | 油位标尺目视检查[离线]；油耐压试验仪测试击穿电压[离线]；卡尔费休水分测试[离线] | 目测油位低于油杯1/3或油质已呈乳白色；取样检测击穿电压小于30kV/2.5mm，且含水量大于35ppm，判定油封失效。 | 关闭呼吸器上下端阀门；拆下油杯，倒出废油；用煤油或专用清洗剂彻底清洗油杯及金属滤网；装入符合GB 2536要求的合格新变压器油至规定油位；装复并确认密封。工具：活动扳手、取样瓶、耐压仪、绝缘油。 | 根据环境含尘量，每季度或半年更换一次油封油；选用高抗氧化变压器油；清洗油杯时检查金属件腐蚀情况。 | 无备用油时，可暂时用干燥硅胶呼吸器旁路代替，关闭油封管路，待有油后恢复。 | 外部湿气及工业粉尘进入，降低母线内绝缘水平，盐雾腐蚀环境更甚。 | GB 2536-2011；DL/T 596-2021 | 某沿海电厂离相封闭母线使用油封呼吸器，因长期未换油，变压器油吸湿乳化呈豆腐渣状，丧失过滤功能，导致母线受潮绝缘击穿。 日常巡检周期：每班（8h）1次巡视油杯油位线；维护操作要点：油位低于下限时用专用注油器补充至刻度中线，油质浑浊乳化需排空后清洗杯体并更换新油，密封油使用变压器油（25#），油杯盖垫圈老化需更换，清洗用白布避免纤维残留。 |  | 油杯本体裂纹渗漏，或螺纹接口滑丝无法密封，油封结构变形导致油位无法维持，且油品持续快速劣化表明内部污染不可逆，判报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 二次绕组开路 | 电气 | 危急 | 二次回路断线或端子松动，导致二次侧产生高电压，危及人身和设备绝缘。 | 保护误动或拒动，仪表指示异常（电流为零或波动），CT本体发出嗡嗡声，端子盒可见电弧痕迹。 | 二次开路电压峰值 > 1000V [电气]，二次绕组直流电阻 > 10Ω（标准值<1Ω）[电气]。 | 红外测温仪（端子过热）[在线/带电]；二次回路导通测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 在运行中若发现A、B、C相电流不平衡，且某相电流突降至零，同时该相CT有异常声响，立即判定为二次开路。 | 停电后，打开接线盒，用万用表查出断点，更换损坏的端子、导线，紧固所有螺丝。使用工具：万用表、螺丝刀套装、压线钳。 | 定期检查二次接线紧固度，采用防松垫圈，二次回路双重化。 | 在二次侧无法立即修复时，先短接CT二次侧最靠近本体端子的短接片，并保持电流回路不中断，再按计划停电处理。 | 可能引起差动保护误动作跳机，损坏继保装置，击穿绝缘引发火灾。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；DL/T 725-2013《电流互感器运行规程》。 | 某电厂因CT接线盒内积水导致端子氧化开路，保护误动跳机。 | 每月巡检二次接线盒密封性，半年测试二次回路导通电阻，每年检查防松措施。 | 二次绕组烧毁或绝缘不可修复时，整体报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不良导致外界潮气侵入，绝缘材料吸湿，介质损耗增加，表面爬电或击穿。 | 本体表面凝露，绝缘电阻下降，介质损耗因数升高。 | 绝缘电阻（2500V兆欧表） < 1000 MΩ（额定电压≤35kV）[电气]；介质损耗tanδ > 0.5 %（油浸式）[电气]。 | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；局放测试[离线/带电]。 | 若绝缘电阻较上次历史值下降超过50%，且tanδ超出标准，确认为受潮。应结合湿度传感器读数辅助。 | 打开端盖，用热风循环干燥（温度≤65℃）至绝缘电阻合格，更换密封垫圈。工具：干燥箱、兆欧表、密封胶。 | 安装呼吸器并定期更换硅胶，确保密封结构完好，避免骤冷骤热。 | 若无法立即停机，可投入加热除湿装置降低柜内湿度，并加强巡检。 | 导致差动保护误动，相间短路，设备烧损。 | IEC 61869-2《电流互感器 第2部分：附加要求》；GB/T 20840.2-2014《互感器 第2部分：电流互感器的补充技术要求》。 | 沿海电厂户外CT因密封条老化，雨后受潮击穿。 | 每季度检查密封及硅胶状态，阴雨天气后增加特巡，每年测量绝缘电阻。 | 绝缘整体受潮且干燥无效，绝缘电阻仍低于出厂值20%，或发生贯穿性击穿，即报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 铁芯剩磁过大 | 电气/磁 | 一般 | 安装或故障切除后铁芯遗留剩磁，导致暂态饱和特性改变，传变误差增大，可能引起保护误动。 | 励磁特性曲线改变，在较低电流下提前饱和，差动保护出现不平衡电流。 | 剩磁系数 Br ≥ 80% 饱和磁密 [电气]；10%误差曲线拐点电压降低 ≥ 15% [电气]。 | 励磁特性试验[离线]；剩磁测量仪[离线]。 | 在排除二次负担和绝缘问题后，若励磁特性曲线明显偏移出厂报告，且剩磁测量值偏高，则判定剩磁过大。 | 使用退磁仪进行退磁处理，施加交流电流逐渐衰减至零。工具：退磁装置、示波器。 | 避免回路突然断开切换，选用抗剩磁材料铁芯（如微晶合金）。 | 若暂无法退磁，可调整保护整定值或短时闭锁相关保护，尽快安排计划退磁。 | 可能引起差动保护误动，导致变压器或母线跳闸。 | DL/T 866-2015《电流互感器和电压互感器选择及计算导则》。 | 某变电站CT在近区故障后剩磁导致主变差动保护误动。 | 每次近区短路故障后监测励磁特性，必要时退磁。 | 铁芯存在严重磁硬化或物理损伤，退磁后剩磁仍超限值的，报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 一次导体连接发热 | 热/电气 | 严重 | 导体连接螺栓力矩不足或接触面氧化，接触电阻增大，电流流过产生高温。 | 接头温度异常升高，热成像可见局部热点，严重时外壳变色、绝缘老化。 | 接头温升 ΔT > 65 K（相对环境）[热]；接触电阻(直流) > 1.2 倍相邻连接 [电气]。 | 红外测温[在线/带电]；直流电阻测试[离线]；紧固力矩测试[离线]。 | 若红外测温发现接头温度超过同一环境下的相邻设备接头温度20K，或相对环境温升超65K，即判定发热故障。 | 停电后，拆开连接面，打磨去除氧化层，涂导电膏，按标准力矩（如M12螺栓用70 N·m）重新紧固。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏。 | 定期进行红外测温普查，连接面镀银或镀锡处理，使用防松动楔形垫圈。 | 若无法停电，可临时加强通风或加装带电清扫装置降温，并限负荷运行，尽快申请停电处理。 | 长期发热导致绝缘加速老化，金属变脆，可能发展为短路爆炸。 | GB/T 11022-2011《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》。 | 某离相封闭母线CT连接板螺栓锈蚀，发热导致密封破坏、绝缘受潮击穿。 | 每月进行红外测温巡视，每年复紧螺栓力矩一次，雨后检查防松。 | 连接触头烧蚀严重，接触面积减少30%以上，或修后接触电阻仍大于1.2倍标准值，应更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 局部放电 | 绝缘 | 一般 | 绝缘内部存在气隙或杂质，在运行电压下发生局部击穿，长期劣化绝缘。 | 超声波或高频电流信号中出现典型放电脉冲，绝缘油色谱中氢气、乙炔含量增高（仅油浸式）。 | 局部放电量 > 50 pC (1.2Um下) [电气]；特高频信号幅值 > 60 dBμV [电气]。 | 脉冲电流法局放检测[离线]；超声波局放检测[带电]；特高频局放检测[在线]。 | 对比背景噪声，若脉冲峰值超过背景3倍以上，且相位图谱呈现典型内部放电特征（180°对称），判定存在局放。 | 拆除绕组检查绝缘缺陷，对气隙进行真空浸渍处理或更换绝缘材料。工具：真空浸渍设备、局放测试仪。 | 严控生产过程中的绝缘缺陷，采用屏蔽均压设计，出厂严格局放试验。 | 若无备件，可短期降低运行电压以抑制局放发展，并加密带电检测频次，直至检修更换。 | 加速绝缘老化，最终导致击穿，引发单相接地或相间短路。 | GB/T 20840.2-2014《电流互感器》；IEC 61869-2；GB/T 7354-2018《局部放电测量》。 | 某GIS内置CT因浇注缺陷导致长期局放，最终内部闪络。 | 每年至少一次带电局放带电检测，重要设备配置在线监测。 | 若局放量持续增长，且加固后不能消除，绝缘劣化无法恢复的，应报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 二次接线盒进水 | 环境 | 严重 | 接线盒密封不良，雨水或潮气进入，导致端子、接线短路或接地。 | 接线盒内有积水或结露，端子排腐蚀，绝缘电阻骤降。 | 接线盒内湿度 > 85% RH [物理]；绝缘电阻 < 10 MΩ [电气]。 | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；绝缘测试[离线]。 | 开箱检查发现有水分或相对湿度高于85%，且绝缘低于10MΩ，可判定进水。 | 清除积水，干燥接线盒，更换锈蚀端子，重新密封进出线口，更换密封橡胶条。工具：热风枪、密封胶、端子更换工具。 | 接线盒采用IP55以上防护等级，电缆进线口采用双密封格兰头，定期检查密封。 | 临时投入加热器驱潮，并保持接线盒盖紧闭，尽快安排处理。 | 引起CT二次回路多点接地，差动保护误动，数据异常。 | DL/T 5136-2012《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》。 | 雨季某电厂户外CT接线盒进水，差动保护动作跳机。 | 每日通过巡视检查密封条完好，雨后开箱检查，半年更换干燥剂。 | 接线盒严重锈蚀变形，无法恢复密封性能的，考虑更换CT。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 变比误差超限 | 电气 | 轻微 | 绕组匝间短路或铁芯特性劣化导致实际变比偏离铭牌值。 | 电能计量偏差，保护用测量值不准。 | 比值差 > ±0.5%（测量级）或 > ±5%（保护级）[电气]；相位差 > 30′（测量级）[电气]。 | 变比测试仪[离线]；与标准CT比较测试[离线]；二次负担测量[离线]。 | 使用标准CT通流试验，若测量比值差超出准确级限值，且排除外部负担影响，判定CT自身误差超限。 | 对于匝间短路，重绕二次绕组或更换绕组；铁芯问题则更换铁芯。工具：绕线机、变比测试仪。 | 防止二次过负荷，定期校验准确度，安装时避免撞击。 | 若变比误差轻微超限，可调整仪表修正系数或更改保护定值补偿，待计划检修处理。 | 影响计量计费，可能引起保护不正确动作。 | JJG 1021-2007《电流互感器检定规程》；IEC 60044-1。 | 某用户侧CT因雷击匝间短路导致计量电量偏小。 | 每3年进行一次准确度校验，负荷变化后复校。 | 经修理后变比、角差仍不满足准确级要求，或匝间短路无法修复的，报废。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路试验端子 | 离相封闭母线 | 用于测试母线短路特性及接地保护的专用接口 | 否 | 短路试验端子过热熔焊 | 电气/热 | 严重 | 在进行短路试验时，因接触面氧化、螺栓预紧力不足或电流密度过大，导致接触电阻急剧升高，产生大量焦耳热无法散逸，最终接触面局部熔化并焊死。 | 端子本体变色发黑，周围绝缘材料老化脆化，红外测温异常高温，试验后母排无法分离，螺栓拆卸困难。 | 1. 回路直流电阻 > 120% 出厂值 [电气] <br>2. 红外测温温差 > 20K (与相邻正常端子相比) [物理] <br>3. 螺栓残余扭矩 < 70% 规定值 [物理] | 1. 回路电阻测试仪 (离线) <br>2. 红外热像仪 (在线/带电) <br>3. 扭矩扳手 (离线) | 在短路试验完成后，检查端子外观和分离状态。若无法分离，且红外历史最高温度记录 > 150℃，结合接触电阻超标，判定为熔焊。 | 1. 阻断相关电源和母排后，用切割工具解体端子块。 <br>2. 更换全新同规格短路连接铜块及紧固件。 <br>3. 重新打磨接触面，使其粗糙度Ra≤3.2μm，并涂抹电力复合脂。 <br>4. 使用扭矩扳手按厂家规定力矩交叉紧固螺栓。 <br>5. 再次测量回路电阻，不大于同批次正常值1.2倍。所需工具：切割机、锉刀、砂纸、电力复合脂、扭矩扳手、回路电阻测试仪。 | 定期紧固 (1次/年)，涂抹导电膏，密封端子箱防潮防尘，控制短路试验频次和电流幅值在端子设计裕度内。 | 若熔焊后无法立即更换，可退出试验，用跨接电缆短接该段母线以恢复运行，但需核算短接容量并加强温度监视。 | 所在封闭母线分支回路丧失短路试验功能；长期过热可能烧损母排本体，引发相间短路。 | DL/T 596-2021 电气设备预防性试验规程 <br>GB/T 8349-2000 金属封闭母线 |  | 每日通过红外测温窗口检查端子温度 (巡检周期: 带短路试验端子时1次/班)；每月清理端子箱灰尘并检查密封条；每年结合检修进行接触面打磨、紧固及回路电阻测试。 | 1. 接触铜块厚度腐蚀或烧损减薄超过20%原厚；<br>2. 螺纹孔滑丝或螺栓断裂不可修复；<br>3. 累计短路试验次数超过设计机械寿命 (如100次)；<br>4. 绝缘隔板碳化击穿，无法恢复绝缘强度。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路试验端子 | 离相封闭母线 | 用于测试母线短路特性及接地保护的专用接口 | 否 | 短路试验端子螺栓松动 | 机械/电气 | 轻微 | 运输振动、运行中的温度循环热胀冷缩、短路试验时的电动力冲击以及安装力矩不足导致紧固螺栓预紧力逐渐丧失，接触面接触电阻增大。 | 螺栓标记线错位，手能拧动螺栓，端子连接处存在可听异响或振动，红外测温显示局部温升异常。 | 1. 螺栓残余扭矩 < 50% 额定安装扭矩 [物理] <br>2. 接触压降 > 20mV (额定电流下) [电气] <br>3. 回路电阻同比增大 > 10% [电气] | 1. 扭矩扳手定期复紧检查 (离线) <br>2. 划线标识法目视检查 (在线) <br>3. 回路电阻测试 (离线) <br>4. 红外测温 (在线/带电) | 使用扭矩扳手对松动螺栓按标准力矩紧固，若划线标识可以轻松复位，则诊断螺栓松动；若紧固后回路电阻降低至正常值，则验证诊断正确。 | 1. 解开端子连接，检查接触面有无过热或氧化痕迹；如有轻微氧化，用细砂纸或百洁布打磨去除氧化层；<br>2. 更换已损坏的防松垫圈 (如碟形弹簧垫圈) 或螺栓；<br>3. 清洁接触面，均匀涂抹中性凡士林或电力复合脂；<br>4. 用扭矩扳手重新按80N·m (示例值) 力矩对角紧固，并恢复防松划线标记。工具：扭矩扳手、砂纸、电力复合脂、标记笔。 | 安装时严格执行力矩标准并使用防松措施（碟簧、双螺母），运输后、投运前进行全面力矩检查，在端子本体加装振动监测或温度监测标签。 | 若无法立即停机处理，降低载流量运行并加强红外测温监控，如温度超过90℃则必须申请停运处理。 | 长期松动造成接触面过热氧化，恶性循环，最终导致烧损或熔焊；振动加剧可能引起相邻设备二次损伤。 | DL/T 596-2021 <br>GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 |  | 新设备投运后1个月内需复紧螺栓；电动力后 (如系统短路后) 安排检查；日常巡检每班组进行红外测温及目视标记检查；每半年进行一次回路电阻普测。 | 1. 螺栓螺纹损伤超过2牙无法修复；<br>2. 螺栓多次复紧后仍频繁松动，经振动分析确认为机械结构共振且无法改进；<br>3. 接触面因过热已发生深度点蚀或熔坑，无法通过打磨修复平整。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 主设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路试验端子 | 离相封闭母线 | 用于测试母线短路特性及接地保护的专用接口 | 否 | 短路试验端子绝缘击穿 | 绝缘/环境 | 危急 | 端子连接处在试验后未恢复绝缘隔板或隔板受潮、积污，导致在运行电压下相间或对地绝缘距离不足发生击穿，产生电弧。 | 有臭氧味或烧焦味，端子室出现异响、放电声，夜间可见电晕或弧光，保护装置动作跳闸。 | 1. 绝缘电阻 < 10 MΩ (使用2500V兆欧表) [物理/电气] <br>2. 局部放电量 > 50pC (试验电压下) [电气] <br>3. 环境湿度 > 80% 持续超过2天 [环境] | 1. 绝缘摇表测量绝缘电阻 (断电/离线) <br>2. 局部放电检测仪 (在线/带电) <br>3. 目视检查绝缘隔板完整性及清洁度 (离线) | 保护动作跳闸后，检查发现端子室内有明显放电痕迹或碳化通道，且绝缘电阻测试结果远低于标准值 (例如 < 1 MΩ)，可诊断为绝缘击穿。 | 1. 对母线进行充分放电并验电；<br>2. 拆卸击坏的端子及绝缘隔板，彻底清理电弧灼伤产物 (碳化物)；<br>3. 检查并清洁相邻完好绝缘件；<br>4. 更换相同爬电距离和材质的绝缘隔板 (如环氧树脂板)；<br>5. 安装新端子，调整中心并对齐；<br>6. 进行绝缘电阻和交流耐压试验 (按90%出厂电压) 合格后投运。工具：兆欧表、耐压测试仪、吸尘器、无水酒精、无绒布。 | 选用爬距裕度大的绝缘隔板，端子室安装防凝露加热器和密封条，定期清扫和维护绝缘表面，防止受潮，每次短路试验后必须恢复全部绝缘件并检查确认。 | 击穿后立即断开该段母线及上下游开关，根据保护动作范围隔离故障。如绝缘件暂无法更换，只能将该母线转为冷备用。 | 可能引发相间短路，导致整段离相封闭母线失电，严重时威胁发电机组安全。 | GB/T 11022-2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求 <br>DL/T 596-2021 |  | 每季度检查绝缘隔板有无开裂、受潮痕迹；每半年在停电时清洁一次并测绝缘电阻；每次短路试验后必须专项检查绝缘恢复情况，并在送电前确认绝缘值达标。 | 1. 绝缘隔板出现贯穿性裂纹或严重碳化；<br>2. 绝缘材料本体绝缘电阻经干燥处理后仍低于出厂值的50%；<br>3. 耐压试验时发生闪络且无法通过清洁或更换隔板解决，判定整个端子组件绝缘寿命终止。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 灭弧室总成 |  | 容纳触头系统并实现电弧熄灭的核心压力容器，内充SF6气体或真空介质。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头过热(主触头) | 电气/热 | 严重 | 接触电阻异常增大导致焦耳热积聚; 长期氧化、弹簧疲劳、触头表面粗糙度劣化使有效接触面积减小 | 红外热像示触头温度高于同相其他部件; 触头表面变色发黑; 绝缘材料老化气味 | 接触电阻 > 1.3 倍额定值 [电气]; 触头温升 > 65 K (镀银触头) [物理]; 油箱内气体压力上升速率 > 0.1 MPa/min [物理] | 红外测温 [在线]; 回路电阻测试仪(100 A 直流下降法) [离线]; 触头磨损指示器目视 [在线] | 测量接触电阻，若大于1.3倍初始值且温升超标则判为过热; 结合红外图谱的三相温差超过15 K确认 | 解体后打磨或更换弧触头与主触头; 更换压缩弹簧; 使用600目砂纸研磨接触面至 Ra<1.6 μm; 工具: 力矩扳手、接触电阻测试仪、千分尺 | 定期回路电阻测试; 控制分合闸速度防止过弹跳 | 涂抹轻微过量的导电膏并紧固压紧螺栓至标称力矩; 临时降低负载电流 | 加速绝缘老化，引发相间短路 | GB/T 14824-2021《高压交流发电机断路器》 | 某水电站发电机断路器触头因弹簧断裂致线温升达 110 K，险些烧毁 | 每月红外测温; 每年测量主回路电阻; 检查触头超程并调整至厂家规定值(如 4±1 mm) | 触头厚度磨损量 > 2 mm 或接触电阻值 > 2 倍出厂值且无法通过研磨恢复
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 弧触头烧损 | 电气 | 严重 | 开断短路电流时电弧侵蚀，弧触头材料蒸发、喷溅，导致触头变薄、表面凹凸不平，熄弧能力下降 | 分闸后弧室内有大量金属粉末; 灭弧介质(如SF6)劣化产物增多; 合闸时接触弹跳过剧 | 弧触头长度磨损 > 3 mm [物理]; 开断后介质恢复电压下降速率 < 0.5 kV/μs [电气]; 累计开断电流平方和 ΣI²t > 厂家允许值的80% [电气] | 内窥镜观察弧触头表面 [离线]; SF6微水与分解物测试 [离线]; 燃弧时间记录 [在线] | 测量弧触头剩余长度，小于报废值则判为烧损; 对比历史燃弧时间若单次燃弧时间>15 ms则需检查 | 更换弧触头组件; 调整触头行程和超程至图纸要求; 清洁弧室内壁; 使用专用拆装工具及定位销 | 限制连续开断次数; 选用铜钨合金弧触头 | 缩短保护整定时间，使继电保护更快切除故障减少燃弧 | 分断能力降级，可能无法开断短路电流 | GB/T 14824-2021; IEC 62271-100 | 火电厂断路器在切除近区故障后弧触头烧损50%，跳闸次数达30次后更换 | 结合机组大修，每5年或开断额定短路电流10次后检查弧触头; 记录每次开断电流和燃弧时间 | 弧触头剩余长度 < 原长度的 60% 或烧损面积超过30%时报废
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头弹跳(合闸) | 机械 | 一般 | 合闸时动触头与静触头碰撞后分离再接触，导致触头拉弧、熔焊; 原因为缓冲器失效、机构速度过高或二次合闸 | 合闸瞬间可听到重复撞击声; 合闸线圈电流波形出现异常抖动; 示波器捕捉到电压穿越 | 合闸弹跳时间 > 10 ms [物理]; 弹跳次数 > 2 次 [物理]; 合闸相间不同期 > 5 ms [电气] | 断路器机械特性测试仪 [离线]; 高速摄像 [离线]; 振动信号分析 [在线] | 测试合闸弹跳时间，超过标准值即诊断; 同时检查合闸线圈电流曲线有无间断，判断二次回路切换 | 调整合闸缓冲器油量或更换缓冲器; 调整传动连杆使触头行程符合速度曲线; 工具: 机械特性仪、游标卡尺 | 每年进行机械特性试验; 确保操动机构润滑良好 | 若无法立即停机检修，可降低操作电压以减少合闸速度(需确认低电压动作可靠性) | 触头熔焊不敢导致非全相运行 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某抽水蓄能机组断路器合闸弹跳12 ms，造成触头轻微熔焊 | 每2年测试合闸弹跳时间; 检查缓冲器油位及弹簧无变形 | 触头发生熔焊且无法分开或触头接触面出现直径 > 3 mm 的熔坑时更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头绝缘闪络 | 绝缘 | 危急 | 触头表面污染、受潮或绝缘件老化导致沿面放电，严重时发展为对地击穿 | 局部放电量增大; 运行中听到“滋滋”放电声; 绝缘拉杆表面有树枝状爬电痕迹 | 局部放电量 > 100 pC [电气]; 绝缘电阻 < 100 MΩ (1000 V 兆欧表) [电气]; 介质损耗因数 tanδ > 0.5% (20℃) [电气] | 局部放电检测仪 [在线]; 绝缘摇表 [离线]; 紫外成像检测 [在线] | 在线局放值突增，且超声定位信号集中在触头室，结合绝缘电阻下降可诊断 | 解体后清洗绝缘筒、更换密封件、干燥处理; 修复或更换绝缘拉杆; 使用无水乙醇清洗和热风烘干 | 保持断路器室干燥; 定期更换吸附剂; 检测SF6微水 | 投入除湿机或增加临时通风降低局部凝露 | 引发单相接地短路，发电机跳闸 | DL/T 596-2021; GB/T 7354-2018《局部放电测量》 | 沿海电厂因盐雾凝露导致触头盒闪络爆炸 | 每月检测SF6气体微水 ≤ 150 ppm; 每年测量绝缘电阻; 清扫绝缘件表面 | 绝缘拉杆或绝缘筒出现贯穿性裂纹或深度>1 mm 的电腐蚀痕时整件更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头熔焊 | 电气/机械 | 危急 | 大电流合闸或短路合闸时触头弹跳拉弧造成局部熔化，冷却后动静触头粘接无法分开 | 断路器拒分; 分闸电磁铁动作但触头未分离; 分闸后回路仍有电压 | 分闸命令后回路电阻 < 100 μΩ 且持续有电压 [电气]; 触头分离力 > 额定值的150% [物理] | 分合闸试验 [离线]; 回路电阻检测 [离线]; 操控电流波形分析 [在线] | 分闸指令发出后测量断口间电阻为微欧级，同时检查机械指示牌显示分闸不到位，判断为熔焊 | 解体后强行分开触头，打磨或更换烧损触头; 检查操动机构有无卡涩并调整分闸速度; 使用无损探伤仪检查触头根部裂纹 | 严格限制合闸弹跳时间; 确保操作电压合格; 选用抗熔焊触头材料 | 紧急情况下可摇出断路器至试验位隔离，使用备用断路器供电 | 损坏触头弹簧、绝缘拉杆，甚至机构变形 | GB/T 14824-2021 | 发电机并列时冲击电流过大导致触头熔焊，断路器烧毁 | 每次合闸后检查分合闸位置指示; 定期机械特性试验 | 触头发生熔焊面积 > 10 mm² 或造成分闸速度下降 > 20% 时更换整组触头
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 触头弹簧长期压缩、受热产生蠕变或应力松弛，导致接触压力不足，接触电阻上升 | 触头超程减小; 接触电阻阶段性增大; 分合闸时间变化 | 接触压力 < 额定值的70% [物理]; 弹簧自由高度减小 > 10% [物理]; 接触电阻波动 > 20% [电气] | 触头压力测试仪 [离线]; 测量弹簧自由长度与压缩长度 [离线]; 回路电阻月度监测 [离线] | 测量接触压力低于规定值且弹簧自由高度明显缩短，即可诊断疲劳 | 更换同型号触头弹簧组; 若触头磨损需同时更换触头; 使用力矩螺丝刀均匀拧紧压紧螺栓 | 选用耐高温弹簧材料; 运行人员避免频繁操作 | 紧固所有触头连接螺栓至规定力矩，临时补偿压力不足 | 触头过热，缩短使用寿命 | DL/T 596-2021 |  | 每半年测量一次导体回路电阻; 大修时检查弹簧自由高度和压缩特性 | 弹簧自由高度低于设计值85% 或表面出现腐蚀坑、裂纹时更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头机构卡涩 | 机械 | 严重 | 操动机构传动部件锈蚀、变形或润滑干涸导致触头分合闸速度异常，可能慢分合 | 分合闸时间显著增; 电磁铁启动电流增大; 触头行程曲线拐点异常 | 分闸时间 > 额定值1.2倍 [物理]; 合闸速度 < 额定值80% [物理]; 润滑脂针入度下降至200以下 [物理] | 机械特性测试(行程-时间曲线) [离线]; 润滑油分析 [离线]; 振动声学监测 [在线] | 对比历史机械特性曲线，若分合闸时间增长>20%且速度降低，同时振动信号出现高幅值摩擦成分，可判定卡涩 | 解体机构，清洗锈蚀部件，更换变形轴销及轴承，加注专用润滑脂(二硫化钼锂基脂); 调整死点间隙 | 定期加注润滑脂; 加强设备间防尘及温湿度控制 | 紧急时可使用松动剂喷洗并手动往复操作多次，但需尽快安排彻底检修 | 引起分合闸拒动，导致事故扩大 | DL/T 596-2021 |  | 每季度检查机构箱密封及加热器; 每年检查传动部件灵活度并加脂 | 机构主轴弯曲度 > 0.1 mm 或轴承间隙超过0.2 mm 时更换相关部件
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头材料转移与电磨损 | 电气 | 轻微 | 直流分量或非对称电流开断导致触头材料从一极转移至另一极，形成毛刺或凹坑，增加接触电阻 | 触头表面粗糙度增大; 灯光下可见凸起; 接触电阻轻微增大但无明显过热 | 触头表面粗糙度 Ra > 3.2 μm [物理]; 触头表面硬度变化范围 > 20% [物理]; 接触电阻 > 1.1 倍出厂值 [电气] | 内窥镜或解体目视检查 [离线]; 接触电阻测量 [离线]; 表面粗糙度对比试块 [离线] | 目视触头表面存在明显针状凸起或凹坑，且接触电阻呈上升趋势但未超标，判为材料转移 | 用细油石或细砂纸轻轻平整触头表面; 若转移严重需更换触头; 工具: 油石、千分尺、回路电阻测试仪 | 减少非全相运行; 优化直流分量衰减时间常数设计 | 无需立即处理，监视运行，待停机时处理 | 逐渐发展为过热 |  |  | 结合大修目视检查; 必要时测量接触电阻 | 当单个凹坑深度 > 0,5 mm 或直径 > 2 mm 时需修整，无法修整时更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头过热(主触头) | 电气/热 | 严重 | 接触电阻异常增大导致焦耳热积聚; 长期氧化、弹簧疲劳、触头表面粗糙度劣化使有效接触面积减小 | 红外热像示触头温度高于同相其他部件; 触头表面变色发黑; 绝缘材料老化气味 | 接触电阻 > 1.3 倍额定值 [电气]; 触头温升 > 65 K (镀银触头) [物理]; 油箱内气体压力上升速率 > 0.1 MPa/min [物理] | 红外测温 [在线]; 回路电阻测试仪(100 A 直流下降法) [离线]; 触头磨损指示器目视 [在线] | 测量接触电阻，若大于1.3倍初始值且温升超标则判为过热; 结合红外图谱的三相温差超过15 K确认 | 解体后打磨或更换弧触头与主触头; 更换压缩弹簧; 使用600目砂纸研磨接触面至 Ra<1.6 μm; 工具: 力矩扳手、接触电阻测试仪、千分尺 | 定期回路电阻测试; 控制分合闸速度防止过弹跳 | 涂抹轻微过量的导电膏并紧固压紧螺栓至标称力矩; 临时降低负载电流 | 加速绝缘老化，引发相间短路 | GB/T 14824-2021《高压交流发电机断路器》 | 某水电站发电机断路器触头因弹簧断裂致线温升达 110 K，险些烧毁 | 每月红外测温; 每年测量主回路电阻; 检查触头超程并调整至厂家规定值(如 4±1 mm) | 触头厚度磨损量 > 2 mm 或接触电阻值 > 2 倍出厂值且无法通过研磨恢复
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 弧触头烧损 | 电气 | 严重 | 开断短路电流时电弧侵蚀，弧触头材料蒸发、喷溅，导致触头变薄、表面凹凸不平，熄弧能力下降 | 分闸后弧室内有大量金属粉末; 灭弧介质(如SF6)劣化产物增多; 合闸时接触弹跳过剧 | 弧触头长度磨损 > 3 mm [物理]; 开断后介质恢复电压下降速率 < 0.5 kV/μs [电气]; 累计开断电流平方和 ΣI²t > 厂家允许值的80% [电气] | 内窥镜观察弧触头表面 [离线]; SF6微水与分解物测试 [离线]; 燃弧时间记录 [在线] | 测量弧触头剩余长度，小于报废值则判为烧损; 对比历史燃弧时间若单次燃弧时间>15 ms则需检查 | 更换弧触头组件; 调整触头行程和超程至图纸要求; 清洁弧室内壁; 使用专用拆装工具及定位销 | 限制连续开断次数; 选用铜钨合金弧触头 | 缩短保护整定时间，使继电保护更快切除故障减少燃弧 | 分断能力降级，可能无法开断短路电流 | GB/T 14824-2021; IEC 62271-100 | 火电厂断路器在切除近区故障后弧触头烧损50%，跳闸次数达30次后更换 | 结合机组大修，每5年或开断额定短路电流10次后检查弧触头; 记录每次开断电流和燃弧时间 | 弧触头剩余长度 < 原长度的 60% 或烧损面积超过30%时报废
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头弹跳(合闸) | 机械 | 一般 | 合闸时动触头与静触头碰撞后分离再接触，导致触头拉弧、熔焊; 原因为缓冲器失效、机构速度过高或二次合闸 | 合闸瞬间可听到重复撞击声; 合闸线圈电流波形出现异常抖动; 示波器捕捉到电压穿越 | 合闸弹跳时间 > 10 ms [物理]; 弹跳次数 > 2 次 [物理]; 合闸相间不同期 > 5 ms [电气] | 断路器机械特性测试仪 [离线]; 高速摄像 [离线]; 振动信号分析 [在线] | 测试合闸弹跳时间，超过标准值即诊断; 同时检查合闸线圈电流曲线有无间断，判断二次回路切换 | 调整合闸缓冲器油量或更换缓冲器; 调整传动连杆使触头行程符合速度曲线; 工具: 机械特性仪、游标卡尺 | 每年进行机械特性试验; 确保操动机构润滑良好 | 若无法立即停机检修，可降低操作电压以减少合闸速度(需确认低电压动作可靠性) | 触头熔焊不敢导致非全相运行 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某抽水蓄能机组断路器合闸弹跳12 ms，造成触头轻微熔焊 | 每2年测试合闸弹跳时间; 检查缓冲器油位及弹簧无变形 | 触头发生熔焊且无法分开或触头接触面出现直径 > 3 mm 的熔坑时更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头绝缘闪络 | 绝缘 | 危急 | 触头表面污染、受潮或绝缘件老化导致沿面放电，严重时发展为对地击穿 | 局部放电量增大; 运行中听到“滋滋”放电声; 绝缘拉杆表面有树枝状爬电痕迹 | 局部放电量 > 100 pC [电气]; 绝缘电阻 < 100 MΩ (1000 V 兆欧表) [电气]; 介质损耗因数 tanδ > 0.5% (20℃) [电气] | 局部放电检测仪 [在线]; 绝缘摇表 [离线]; 紫外成像检测 [在线] | 在线局放值突增，且超声定位信号集中在触头室，结合绝缘电阻下降可诊断 | 解体后清洗绝缘筒、更换密封件、干燥处理; 修复或更换绝缘拉杆; 使用无水乙醇清洗和热风烘干 | 保持断路器室干燥; 定期更换吸附剂; 检测SF6微水 | 投入除湿机或增加临时通风降低局部凝露 | 引发单相接地短路，发电机跳闸 | DL/T 596-2021; GB/T 7354-2018《局部放电测量》 | 沿海电厂因盐雾凝露导致触头盒闪络爆炸 | 每月检测SF6气体微水 ≤ 150 ppm; 每年测量绝缘电阻; 清扫绝缘件表面 | 绝缘拉杆或绝缘筒出现贯穿性裂纹或深度>1 mm 的电腐蚀痕时整件更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头熔焊 | 电气/机械 | 危急 | 大电流合闸或短路合闸时触头弹跳拉弧造成局部熔化，冷却后动静触头粘接无法分开 | 断路器拒分; 分闸电磁铁动作但触头未分离; 分闸后回路仍有电压 | 分闸命令后回路电阻 < 100 μΩ 且持续有电压 [电气]; 触头分离力 > 额定值的150% [物理] | 分合闸试验 [离线]; 回路电阻检测 [离线]; 操控电流波形分析 [在线] | 分闸指令发出后测量断口间电阻为微欧级，同时检查机械指示牌显示分闸不到位，判断为熔焊 | 解体后强行分开触头，打磨或更换烧损触头; 检查操动机构有无卡涩并调整分闸速度; 使用无损探伤仪检查触头根部裂纹 | 严格限制合闸弹跳时间; 确保操作电压合格; 选用抗熔焊触头材料 | 紧急情况下可摇出断路器至试验位隔离，使用备用断路器供电 | 损坏触头弹簧、绝缘拉杆，甚至机构变形 | GB/T 14824-2021 | 发电机并列时冲击电流过大导致触头熔焊，断路器烧毁 | 每次合闸后检查分合闸位置指示; 定期机械特性试验 | 触头发生熔焊面积 > 10 mm² 或造成分闸速度下降 > 20% 时更换整组触头
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 触头弹簧长期压缩、受热产生蠕变或应力松弛，导致接触压力不足，接触电阻上升 | 触头超程减小; 接触电阻阶段性增大; 分合闸时间变化 | 接触压力 < 额定值的70% [物理]; 弹簧自由高度减小 > 10% [物理]; 接触电阻波动 > 20% [电气] | 触头压力测试仪 [离线]; 测量弹簧自由长度与压缩长度 [离线]; 回路电阻月度监测 [离线] | 测量接触压力低于规定值且弹簧自由高度明显缩短，即可诊断疲劳 | 更换同型号触头弹簧组; 若触头磨损需同时更换触头; 使用力矩螺丝刀均匀拧紧压紧螺栓 | 选用耐高温弹簧材料; 运行人员避免频繁操作 | 紧固所有触头连接螺栓至规定力矩，临时补偿压力不足 | 触头过热，缩短使用寿命 | DL/T 596-2021 |  | 每半年测量一次导体回路电阻; 大修时检查弹簧自由高度和压缩特性 | 弹簧自由高度低于设计值85% 或表面出现腐蚀坑、裂纹时更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头机构卡涩 | 机械 | 严重 | 操动机构传动部件锈蚀、变形或润滑干涸导致触头分合闸速度异常，可能慢分合 | 分合闸时间显著增; 电磁铁启动电流增大; 触头行程曲线拐点异常 | 分闸时间 > 额定值1.2倍 [物理]; 合闸速度 < 额定值80% [物理]; 润滑脂针入度下降至200以下 [物理] | 机械特性测试(行程-时间曲线) [离线]; 润滑油分析 [离线]; 振动声学监测 [在线] | 对比历史机械特性曲线，若分合闸时间增长>20%且速度降低，同时振动信号出现高幅值摩擦成分，可判定卡涩 | 解体机构，清洗锈蚀部件，更换变形轴销及轴承，加注专用润滑脂(二硫化钼锂基脂); 调整死点间隙 | 定期加注润滑脂; 加强设备间防尘及温湿度控制 | 紧急时可使用松动剂喷洗并手动往复操作多次，但需尽快安排彻底检修 | 引起分合闸拒动，导致事故扩大 | DL/T 596-2021 |  | 每季度检查机构箱密封及加热器; 每年检查传动部件灵活度并加脂 | 机构主轴弯曲度 > 0.1 mm 或轴承间隙超过0.2 mm 时更换相关部件
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 触头材料转移与电磨损 | 电气 | 轻微 | 直流分量或非对称电流开断导致触头材料从一极转移至另一极，形成毛刺或凹坑，增加接触电阻 | 触头表面粗糙度增大; 灯光下可见凸起; 接触电阻轻微增大但无明显过热 | 触头表面粗糙度 Ra > 3.2 μm [物理]; 触头表面硬度变化范围 > 20% [物理]; 接触电阻 > 1.1 倍出厂值 [电气] | 内窥镜或解体目视检查 [离线]; 接触电阻测量 [离线]; 表面粗糙度对比试块 [离线] | 目视触头表面存在明显针状凸起或凹坑，且接触电阻呈上升趋势但未超标，判为材料转移 | 用细油石或细砂纸轻轻平整触头表面; 若转移严重需更换触头; 工具: 油石、千分尺、回路电阻测试仪 | 减少非全相运行; 优化直流分量衰减时间常数设计 | 无需立即处理，监视运行，待停机时处理 | 逐渐发展为过热 |  |  | 结合大修目视检查; 必要时测量接触电阻 | 当单个凹坑深度 > 0,5 mm 或直径 > 2 mm 时需修整，无法修整时更换
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 喷口 | 灭弧室总成 | 控制气流方向和速度，辅助电弧冷却和熄灭，通常由耐高温材料制成。 | 是
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 均压电容 | 灭弧室总成 | 并联在断口间，改善电压分布，降低恢复电压上升率，防止重击穿。 | 否 | 均压电容元件击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 均压电容并联于断路器断口，长期承受工频电压及操作过电压，内部绝缘纸或薄膜老化，局部放电积累导致元件击穿，电容值突变或短路，均压功能丧失。 | 红外测温电容本体局部异常高温，外壳鼓包、渗漏油，局部放电特征量明显增大，分闸时断口可能发生重燃声或弧光，保护装置可能报断路器均压回路异常。 | 电容量偏差：初值差> ±5% [电气]；介质损耗因数tanδ：>0.5% (油纸绝缘) [电气]；绝缘电阻：<5000 MΩ [电气]；局部放电量：>10 pC [电气]；外表面温升：>10 K (与邻相及环境对比) [热] | 在线容性设备监测单元 (电容量、tanδ) [在线]；红外热像巡检 [在线]；停电预试：电容电感测试仪、绝缘电阻表、局部放电检测仪 [离线]；油样色谱分析 (若有油) [离线] | 电容量初值差超±5% 且 tanδ>0.5%，或绝缘电阻降至5000 MΩ以下，可判定内部绝缘严重受损；红外温差超10 K 并伴随局放量超10 pC，确认存在击穿性故障；通过与历史数据纵向对比，确认劣化趋势。 | 更换故障电容：1. 停电、验电、合接地刀闸；2. 拆除电容引线，清洁接线端；3. 使用专用扳手及力矩扳手拆卸电容固定螺栓；4. 更换同型号、同容量新品，均匀紧固；5. 恢复接线，检查紧固性；6. 按GB 50150进行交接试验（绝缘电阻、tanδ、电容量、交流耐压）；工具：绝缘电阻测试仪、电容电感测试仪、力矩扳手、耐压设备。 | 缩短预防性试验周期至 1～2 年；加装在线监测装置；加强红外测温频次为每两月一次；选用优质国产或进口均压电容，严控生产质量。 | 加强监测，缩短检测周期至每月；若有在线监测，实时跟踪 tanδ 及电容量，一旦超限立即申请停电；渗油临时清理后继续严密监视。 | 电容击穿后断口电压分布不均，易引发断路器开断时重燃或重击穿，扩大为主触头烧损、灭弧室损坏，甚至导致线路三相短路事故。 | GB/T 4787-2010《断路器用均压电容器》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》 | 某220kV变电站断路器均压电容器运行中击穿，红外测温发现B相电容局部温度高达85℃(邻相45℃)，停电测试电容量偏差达+15%，tanδ=1.2%，解体发现内部元件多处击穿烧黑，导致断路器分闸时发生重燃，引起单相接地故障。 1. 日常巡检周期：每周1次外观检查，每月1次红外测温，每季度1次电容量及介损测量。<br>2. 维护操作要点：检查电容外壳有无鼓包、裂纹及放电痕迹；使用电容表在离线状态下测量电容量，偏差超过±3%时记录跟踪；测量介质损耗因数，与出厂值比较，增幅超过30%需分析原因；清洁表面污秽，确保爬电距离有效。 |  | 1. 电容量实测值与额定值偏差超过±5%，且无法通过调整恢复。<br>2. 绝缘电阻低于1000MΩ（500V摇表），且介损tanδ＞0.5%（20℃）。<br>3. 元件已发生击穿或闪络，绝缘介质永久性损伤，无法局部修复。<br>4. 累计运行年限超过15年，且出现多次异常放电记录。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 均压电容 | 灭弧室总成 | 并联在断口间，改善电压分布，降低恢复电压上升率，防止重击穿。 | 否 | 均压电容绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 密封不良或呼吸器失效导致潮气侵入，内部绝缘纸或薄膜吸潮，介质损耗因数上升，绝缘电阻下降，长期发展可致元件击穿。 | 停电测试绝缘电阻偏低，介质损耗因数tanδ明显升高且随试验电压上升而增加，电容量可能微增，红外测温无显著异常，早期局部放电量可能增大。 | 介质损耗因数tanδ：>0.3% [电气]；绝缘电阻：<10000 MΩ [电气]；电容量偏差：初值差<±3% [电气]；油微水含量：>15 ppm [化学]；局部放电量：>5 pC [电气] | 停电预试：绝缘电阻测试仪、介质损耗测试仪、电容电感测试仪 [离线]；油样微水分析（若有油）[离线]；在线监测tanδ与电容量趋势 [在线] | 绝缘电阻<10000 MΩ 且 tanδ>0.3%，且tanδ 随试验电压升高而增加（Garton效应），电容量初值差<±3%，油微水>15 ppm，可判定受潮；对比历史数据，劣化趋势缓慢且与湿度相关。 | 干燥处理：1.停电隔离，拆除电容引线；2.检查密封件及呼吸器；3.将电容放入烘箱，60~70℃烘烤48h，有条件时抽真空；4.冷却后测试绝缘电阻与tanδ，若仍超标则更换；5.更换干燥剂、修复密封；6.回装并执行GB 50150交接试验。工具：烘箱、兆欧表、介质损耗测试仪、密封件及力矩扳手。 | 加强密封检查，每1~2年更换干燥剂；投运前进行密封性试验；必要时加装防雨罩或环境湿度控制。 | 加强在线tanδ监视，若持续恶化则缩短红外巡检周期；雨后立即复测绝缘，若绝缘暂时性下降可暂不退出，但须申请停电计划干燥处理。 | 长期受潮导致绝缘严重劣化，可能发展为电容击穿，均压功能丧失，开断时断口电压分布不均，引发断路器重燃或重击穿，扩大为触头烧损、灭弧室损坏甚至短路事故。 | GB/T 4787-2010；DL/T 596-2021；GB 50150-2016；DL/T 664-2016 | 某110kV变电站断路器均压电容器预试，tanδ达0.8%，绝缘电阻8000 MΩ，电容量无显著变化，解体发现密封垫老化、内部结露痕迹，经干燥处置后参数恢复正常。 1. 日常巡检周期：每周1次外观及密封检查，每月1次绝缘电阻测试，每半年1次介质损耗及电容值测量，雨后及高湿度天气后增加特巡。<br>2. 维护操作要点：检查瓷套或绝缘外壳的密封胶、法兰连接处有无渗漏痕迹；用2500V兆欧表测量两极对地绝缘电阻，与历史数据对比下降幅度超过30%时应干燥处理；发现密封不良时重新更换密封件并抽真空注胶；存储及停运期间应置于干燥通风环境，必要时投入除湿装置。 |  | 1. 多次干燥处理（2次以上）后绝缘电阻仍无法恢复到500MΩ（2500V摇表）以上。<br>2. 介质损耗因数tanδ在20℃下大于1.0%，且电容值变化超过±5%。<br>3. 绝缘内部受潮导致电气强度下降，在1.15倍额定电压下介损试验出现明显发热或局部放电量＞10pC。<br>4. 密封结构损坏导致持续渗漏而无法修复，或运行年限超过12年且绝缘性能不满足预防性试验规程要求。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 合闸电阻片击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 电阻片因过电压或老化导致绝缘击穿，形成内部短路，合闸时电流不经电阻直接导通。 | 合闸时产生强烈冲击电流；断路器外护套爆裂声响；保护装置瞬时过流动作跳闸。 | 电阻值[电气]：< 0.5Ω（正常30±5Ω）<br>绝缘电阻[电气]：< 1MΩ（正常>1000MΩ）<br>局部放电量[电气]：>500pC | 直流电阻测试[离线]<br>绝缘电阻测试[离线]<br>局部放电检测[在线] | 在分闸状态下，对合闸电阻两端施加直流电压，测得电阻值远低于标称值，且绝缘电阻测试低于规定值，即判为片击穿。 | 1. 断开断路器两侧电源并接地放电。<br>2. 拆除合闸电阻组件，检查损坏电阻片。<br>3. 清理绝缘件表面碳化物。<br>4. 更换全部电阻片及受损绝缘件。<br>5. 组装后测试电阻值与绝缘电阻。<br>工具：绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、力矩扳手。 | 定期检测合闸电阻值（每半年一次）；安装过电压保护装置；控制环境湿度≤60%。 | 将故障电阻组件投入线路，用主断口直接合闸，但需校核系统承受冲击能力。 | 过电压可能击穿主断口并联电容，扩大故障范围。 | GB/T 14824-2021《高压交流断路器》<br>DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 某110kV变电站GIS断路器合闸电阻炸裂，导致母线差动保护动作，全站停电。 | 日常巡检：目测电阻外绝缘有无裂纹、变色，每月一次。<br>维护操作：每年一次测量合闸时间、电阻投入时间及电阻值，清洁绝缘表面。 | 电阻值偏离标称值±10%或绝缘电阻<10MΩ且无法恢复；累计操作次数达到500次（配弹簧机构）。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 合闸电阻触头接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 辅助触头表面氧化、弹簧疲劳或润滑脂干涸，导致合闸过程中电阻回路接触电阻增大或时通时断。 | 合闸瞬间有轻微放电声；主回路正常但电阻投入时间不稳定；红外测温发现触头温升异常。 | 接触电阻[电气]：>200μΩ（正常<50μΩ）<br>电阻投入时间[物理]：偏离设计值±5ms<br>触头温度[热]：>85℃（环境温度25℃） | 回路电阻测试[离线]<br>开关特性测试[离线]<br>红外热成像[带电] | 在合闸状态下测量电阻回路两端压降计算接触电阻，若大于200μΩ，且开关特性仪测得的电阻投入时间波动超过±5ms，可判定接触不良。 | 1. 断路器处于分闸并接地。<br>2. 打开操动机构盖板，检查辅助触头弹簧压力。<br>3. 用细砂纸打磨触头表面氧化层，涂抹导电膏。<br>4. 调整弹簧压缩量至规定值（如行程3±0.5mm）。<br>5. 复原后测量回路电阻。<br>工具：回路电阻测试仪、开关特性仪、卡尺、砂纸。 | 触头采用镀银层防氧化；定期清理机构内部，每2年更换润滑脂。 | 暂时短接合闸电阻，退出使用，将断路器作为无合闸电阻型运行，需评估系统合闸过电压风险。 | 长期接触不良导致触头烧损，可能引发电阻片电流分配不均而局部过热。 | GB 1984-2014《高压交流断路器》<br>DL/T 615-2013《断路器操动机构检修导则》 | 某220kV变电站开关特性测试发现合闸电阻预投入时间仅3ms，解体检查为协助触头弹簧断裂。 | 日常巡检：听合闸声音是否有异常放电，每季度进行红外测温。<br>维护：随断路器大修解体检查触头烧蚀情况，清洁并测量压缩行程。 | 触头厚度磨损超过原厚度30%或接触电阻经打磨仍大于200μΩ；弹簧疲劳导致无法恢复至规定行程。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 操动机构传动部件卡涩 | 机械 | 严重 | 合闸电阻的操动连杆、轴销锈蚀或润滑不良，导致合闸时电阻无法正常提前投入或分闸时不能退出。 | 断路器合闸时间延长；分合闸操作时金属摩擦异响；操作功增大导致储能电机运转时间变长。 | 合闸时间[物理]：超出出厂值±20ms<br>分合闸速度[物理]：低于最低要求值<br>电机储能时间[电气]：>15s（正常≤10s） | 开关机械特性测试[离线]<br>分合闸线圈电流波形分析[离线]<br>马达储能电流监测[在线] | 机械特性测试仪测得的合闸时间与速度不达标，且分合闸线圈电流波形出现卡滞增能波峰，同时储能时间异常增加，即判断机构卡涩。 | 1. 断开操作电源并释放弹簧能量。<br>2. 拆除连杆，检查轴销、轴承磨损及锈蚀。<br>3. 用煤油清洗转动部件，修复磨损轴孔（可加镶套）。<br>4. 重涂二硫化钼锂基润滑脂。<br>5. 手动操作灵活后复装，进行机械特性测试。<br>工具：机械特性仪、卡尺、清洗剂、润滑脂。 | 定期对机构箱加热除湿，保持相对湿度<60%；每年注入新润滑脂并手动操作数次。 | 用外力辅助合闸，如手动撬动机构完成合闸，仅供紧急停役操作。 | 可能导致断路器拒合或慢分，危及电网稳定。 | DL/T 405-2016《弹簧操动机构检修规程》 | 某水电站发电机断路器因环境潮湿，合闸电阻连杆严重锈蚀，导致断路器拒动，造成机组非计划停运。 | 日常巡检：检查机构箱密封条，查看有无锈迹，每月一次。<br>维护：每年雨季前后检查机构箱内部凝露情况，对传动件补脂。 | 轴销或轴套磨损量超过直径的2%；连杆弯曲变形无法校正；机构箱体严重锈蚀导致密封失效。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 合闸电阻片击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 电阻片因过电压或老化导致绝缘击穿，形成内部短路，合闸时电流不经电阻直接导通。 | 合闸时产生强烈冲击电流；断路器外护套爆裂声响；保护装置瞬时过流动作跳闸。 | 电阻值[电气]：< 0.5Ω（正常30±5Ω）<br>绝缘电阻[电气]：< 1MΩ（正常>1000MΩ）<br>局部放电量[电气]：>500pC | 直流电阻测试[离线]<br>绝缘电阻测试[离线]<br>局部放电检测[在线] | 在分闸状态下，对合闸电阻两端施加直流电压，测得电阻值远低于标称值，且绝缘电阻测试低于规定值，即判为片击穿。 | 1. 断开断路器两侧电源并接地放电。<br>2. 拆除合闸电阻组件，检查损坏电阻片。<br>3. 清理绝缘件表面碳化物。<br>4. 更换全部电阻片及受损绝缘件。<br>5. 组装后测试电阻值与绝缘电阻。<br>工具：绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、力矩扳手。 | 定期检测合闸电阻值（每半年一次）；安装过电压保护装置；控制环境湿度≤60%。 | 将故障电阻组件投入线路，用主断口直接合闸，但需校核系统承受冲击能力。 | 过电压可能击穿主断口并联电容，扩大故障范围。 | GB/T 14824-2021《高压交流断路器》<br>DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 某110kV变电站GIS断路器合闸电阻炸裂，导致母线差动保护动作，全站停电。 | 日常巡检：目测电阻外绝缘有无裂纹、变色，每月一次。<br>维护操作：每年一次测量合闸时间、电阻投入时间及电阻值，清洁绝缘表面。 | 电阻值偏离标称值±10%或绝缘电阻<10MΩ且无法恢复；累计操作次数达到500次（配弹簧机构）。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 合闸电阻触头接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 辅助触头表面氧化、弹簧疲劳或润滑脂干涸，导致合闸过程中电阻回路接触电阻增大或时通时断。 | 合闸瞬间有轻微放电声；主回路正常但电阻投入时间不稳定；红外测温发现触头温升异常。 | 接触电阻[电气]：>200μΩ（正常<50μΩ）<br>电阻投入时间[物理]：偏离设计值±5ms<br>触头温度[热]：>85℃（环境温度25℃） | 回路电阻测试[离线]<br>开关特性测试[离线]<br>红外热成像[带电] | 在合闸状态下测量电阻回路两端压降计算接触电阻，若大于200μΩ，且开关特性仪测得的电阻投入时间波动超过±5ms，可判定接触不良。 | 1. 断路器处于分闸并接地。<br>2. 打开操动机构盖板，检查辅助触头弹簧压力。<br>3. 用细砂纸打磨触头表面氧化层，涂抹导电膏。<br>4. 调整弹簧压缩量至规定值（如行程3±0.5mm）。<br>5. 复原后测量回路电阻。<br>工具：回路电阻测试仪、开关特性仪、卡尺、砂纸。 | 触头采用镀银层防氧化；定期清理机构内部，每2年更换润滑脂。 | 暂时短接合闸电阻，退出使用，将断路器作为无合闸电阻型运行，需评估系统合闸过电压风险。 | 长期接触不良导致触头烧损，可能引发电阻片电流分配不均而局部过热。 | GB 1984-2014《高压交流断路器》<br>DL/T 615-2013《断路器操动机构检修导则》 | 某220kV变电站开关特性测试发现合闸电阻预投入时间仅3ms，解体检查为协助触头弹簧断裂。 | 日常巡检：听合闸声音是否有异常放电，每季度进行红外测温。<br>维护：随断路器大修解体检查触头烧蚀情况，清洁并测量压缩行程。 | 触头厚度磨损超过原厚度30%或接触电阻经打磨仍大于200μΩ；弹簧疲劳导致无法恢复至规定行程。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 操动机构传动部件卡涩 | 机械 | 严重 | 合闸电阻的操动连杆、轴销锈蚀或润滑不良，导致合闸时电阻无法正常提前投入或分闸时不能退出。 | 断路器合闸时间延长；分合闸操作时金属摩擦异响；操作功增大导致储能电机运转时间变长。 | 合闸时间[物理]：超出出厂值±20ms<br>分合闸速度[物理]：低于最低要求值<br>电机储能时间[电气]：>15s（正常≤10s） | 开关机械特性测试[离线]<br>分合闸线圈电流波形分析[离线]<br>马达储能电流监测[在线] | 机械特性测试仪测得的合闸时间与速度不达标，且分合闸线圈电流波形出现卡滞增能波峰，同时储能时间异常增加，即判断机构卡涩。 | 1. 断开操作电源并释放弹簧能量。<br>2. 拆除连杆，检查轴销、轴承磨损及锈蚀。<br>3. 用煤油清洗转动部件，修复磨损轴孔（可加镶套）。<br>4. 重涂二硫化钼锂基润滑脂。<br>5. 手动操作灵活后复装，进行机械特性测试。<br>工具：机械特性仪、卡尺、清洗剂、润滑脂。 | 定期对机构箱加热除湿，保持相对湿度<60%；每年注入新润滑脂并手动操作数次。 | 用外力辅助合闸，如手动撬动机构完成合闸，仅供紧急停役操作。 | 可能导致断路器拒合或慢分，危及电网稳定。 | DL/T 405-2016《弹簧操动机构检修规程》 | 某水电站发电机断路器因环境潮湿，合闸电阻连杆严重锈蚀，导致断路器拒动，造成机组非计划停运。 | 日常巡检：检查机构箱密封条，查看有无锈迹，每月一次。<br>维护：每年雨季前后检查机构箱内部凝露情况，对传动件补脂。 | 轴销或轴套磨损量超过直径的2%；连杆弯曲变形无法校正；机构箱体严重锈蚀导致密封失效。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 吸附剂 | 灭弧室总成 | 吸收SF6气体中的水分和电弧分解物，维持灭弧室内部干燥和洁净。 | 是 | 吸附剂
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 吸附剂 | 灭弧室总成 | 吸收SF6气体中的水分和电弧分解物，维持灭弧室内部干燥和洁净。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 吸附剂 | 灭弧室总成 | 吸收SF6气体中的水分和电弧分解物，维持灭弧室内部干燥和洁净。 | 是 | 吸附剂 | 化学 | 一般 | 吸附剂（分子筛/活性氧化铝）用于吸收SF₆气体中水分和电弧分解产物。长期运行吸附饱和，失去吸附能力，导致气体杂质积累、微水升高，促进酸性物质生成，加速绝缘老化和金属腐蚀。 | 微水含量逐步上升；SF₆气体出现刺激性气味；观察窗吸附剂颜色由蓝变粉/白；密度继电器显示压力正常但纯度下降。 | 微水含量 >150 ppm [化学]；SF₆酸度 >0.3 μL/L [化学]；吸附剂吸湿增重率 >10% [物理] | 微水测试仪（离线）[离线]；SO₂/H₂S气体检测管或电化学传感器（离线）[离线]；吸附剂观察窗目视检查 [在线] | 微水含量超过150 ppm且持续上升，同时吸附剂颜色指示剂完全变色，或气体酸度超标，可判定吸附剂失效。 | 更换吸附剂。步骤：1.断路器转检修并接地；2.用SF₆回收装置回收气体；3.拆开吸附剂室盖板，取出旧吸附剂；4.用吸尘器清理腔内粉尘；5.装入干燥新吸附剂，更换密封圈；6.抽真空至≤133 Pa，充入高纯SF₆至额定压力。工具：SF₆回收装置、真空泵、力矩扳手、洁净布、密封胶。 | 定期检测微水（每年1次）；按厂家建议3~5年预防性更换吸附剂；使用露点低于-45℃的高纯SF₆新气；避免在潮湿天气进行解体作业。 | 加强微水监测频率至每月1次；若微水接近限值，可在线进行气体干燥净化处理（需专门装置）。 | 微水超标导致绝缘件受潮，降低沿面闪络电压；酸性气体腐蚀触头、灭弧室，接触电阻增大引发过热，严重时造成内部闪络或爆炸。 | GB/T 11023-2018《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；IEC 62271-100:2021《高压开关设备和控制设备 第100部分：交流断路器》 | 某110kV断路器微水从80 ppm升至200 ppm一年内，解体发现吸附剂饱和碎裂，部分粉末进入灭弧室，更换吸附剂及气体后恢复。 | 日常巡视：每季度目视检查吸附剂颜色，记录微水在线读数。定期维护：每年测微水、酸度；2年一次吸附剂抽样称重检查，若变色超过2/3或增重超10%提前更换。 | 吸附剂累计使用超过5年或厂家规定寿命；吸湿增重率超过15%（称重法）；颜色指示剂完全饱和变色；发生粉化、板结堵塞滤网，即应报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 防爆膜误动作（提前爆破） | 机械/环境 | 严重 | 爆破片在低于标定动作压力时破裂。机理：疲劳损伤、材质缺陷、安装扭矩过大导致预损伤、长期脉冲压力或外界机械碰撞。 | 气室压力正常但防爆膜破裂；可听到爆破声响；SF6气体压力表下降；检漏仪报警。 | 实际爆破压力比标定值低15%以上 [物理]；爆破口碎片形态异常（疲劳纹）[物理]。 | 目视检查（本体破裂）[离线]；压力变送器趋势记录 [在线]；SF6密度继电器报警 [在线]。 | 若气室压力记录显示未达到爆破片动作压力（通常0.7～0.8MPa）而防爆膜已开，且残片有疲劳辉纹，判定为误动作。 | 1. 回收SF6气体至回收装置；2. 拆下旧爆破片，清理密封面；3. 更换同批次合格爆破片，使用扭矩扳手按厂家要求力矩对称均匀拧紧；4. 抽真空、充气至额定压力；5. 进行密封检漏。 | 选用经型式试验合格的爆破片；安装时严格按力矩要求；每5年定期更换；避免气室压力频繁剧烈波动。 | 若不具备立即更换条件，可将防爆口用专用堵板临时封闭，但需降低气室压力运行，并加强压力监测，尽快安排更换。 | 断路器绝缘强度下降；电弧开断能力降低；大量SF6泄漏导致温室效应及低氟化物生成。 | GB 567.2-2012 《爆破片安全装置 第2部分：应用、选择与安装》；DL/T 603-2017 《气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程》 | 某220kV GIS断路器防爆膜在充气后3小时突然爆破，经查安装时螺栓力矩不均造成局部应力集中。 | 每月巡检观察防爆膜外壳有无变形、异常泄压痕迹；每3年校验动作压力 (离线测试装置) ；每次解体复装必须更换新爆破片。 | 1. 标定动作压力偏差超过±10%；2. 外观检查发现腐蚀坑深＞0.1mm；3. 累计运行年限超过5年；4. 经密封性试验泄漏率＞1×10⁻⁶ mbar·l/s；满足任一条件报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 防爆膜拒动作（不爆破） | 机械/化学 | 危急 | 气室内部压力超过爆破片整定压力，爆破片未破裂，导致压力无法释放。机理：爆破片材料变更错误、膜片表面严重腐蚀或粘附物增厚、爆破片夹持器卡死、出厂整定压力设置过高。 | 气室压力持续升高超过额定压力0.6MPa（表）仍未见防爆膜动作；压力表指示超限；可能伴随壳体异常变形或有异响。 | 实际爆破压力高出标定值20%以上 [物理]；膜片厚度或硬度异常变化 [物理][化学]；表面附着物厚度＞0.2mm [物理]。 | 压力传感器在线监测 [在线]；目视检查膜片表面腐蚀/附着状态（需停电）[离线]；爆破片离线爆破试验 [离线]。 | 离线对同批次备件进行爆破试验，若实测爆破压力超过允差上限，则判定该批爆破片存在拒动作风险。现场通过比对压力表读数与爆破片标牌值，超压而未动作即可判断异常。 | 立即停电，用回收装置排空气室内气体，拆除原爆破片，检查夹持机构有无变形、卡涩，清洗密封面，更换经校验合格的爆破片，恢复安装。 | 选用符合设计要求的爆破片材质和结构，如反拱刻槽型；整定压力严格按设备要求校验；防止气室内产生腐蚀性气体（严格控制水分）。 | 发现压力异常升高但防爆膜未动作时，应立即启动事故排压阀（如设备具备）手动泄压，并紧急断开断路器电源，隔离气室。 | 可能导致压力容器爆破，破坏绝缘介质，严重时引发短路爆炸并危害人员和环境。 | GB 567.1-2012 《爆破片安全装置 第1部分：基本要求》；JB/T 9493-2019 《压力式温度控制器》相关过压保护；设备厂技术条件（如ABB EDF系列） | 某水电站GIS断路器防爆膜使用15年未更换，内部SF6气体因电弧分解产生腐蚀性物质，导致膜片增厚，短路故障时气室压力超限未爆破，造成壳体鼓包。 | 每次大修或每6年周期，对防爆膜进行离线爆破校验；日常巡检关注壳体有无变形、压力表指示是否正常。 | 1. 同型号备件离线爆破试验不合格；2. 解体检查发现夹持器永久变形或裂纹；3. 防爆膜表面有无法清除的化学腐蚀产物；4. 整定压力漂移不可逆；满足任一条件报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 防爆膜密封失效（微漏） | 密封/化学 | 一般 | 爆破片与法兰密封面之间或膜片本身存在微小泄漏，导致SF6气体缓慢外泄。机理：密封面损伤、密封垫老化、安装时异物夹入、膜片材质微裂纹或腐蚀穿孔。 | SF6密度继电器频繁低压报警；包扎法检漏局部有气泡；红外检漏仪指示异常；环境监测系统传感器报警。 | 年泄漏率＞0.5% [物理]；包扎5分钟后SF6浓度＞100 ppm [化学]；密封面压痕不连续 [物理]。 | 红外成像检漏仪 [在线]；SF6密度继电器/压力表 [在线]；局部包扎+手持检漏仪 [离线]；肥皂水涂抹查漏 [离线]。 | 若离线采用包扎法测量，包扎5分钟后检漏仪读数＞100 ppm，或在线密度继电器显示24小时内压力下降速率超标（如＞0.02MPa/天），且排除其它漏点，则判定防爆膜密封失效。 | 1. 回收SF6气体；2. 拆下防爆膜组；3. 检查膜片密封面及夹持器密封面有无划痕、锈蚀，更换O型密封圈及防爆膜；4. 使用无毛纸清洁密封面，涂抹适量真空硅脂（如允许）；5. 重新安装并按规定力矩紧固；6. 抽真空检漏、充气。 | 安装时确保环境洁净，密封面用酒精擦拭；选用耐SF6分解产物的密封材料（如三元乙丙橡胶）；定期检查密封力矩。 | 若泄漏率不构成立即停运风险，可在线补气保持压力，并在下次停电时处理，同时加密监测。 | 导致气室压力降低，绝缘强度下降；环境污染；若长期泄漏，可能因水分侵入引起内部闪络。 | DL/T 618-2011 《气体继电器检验规程》（参照密封要求）；GB/T 11023-2018 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》 | 某站GIS断路器防爆膜因密封面清洗不彻底残留金属颗粒，运行1年后出现微漏，造成频繁补气，解体发现密封面压痕不连续。 | 每周记录SF6压力值，计算补气周期；每半年用红外检漏仪对防爆膜接口扫描；大修时测量密封面平面度。 | 1. 密封面修复后仍无法通过密封试验（年泄漏率＞0.5%）；2. 防爆膜压痕密封区直径方向收缩量＞1mm；3. 密封面有深度＞0.2mm的径向划痕；满足任一条件报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 防爆膜腐蚀/老化破损 | 化学/环境 | 严重 | 爆破片材质受环境或SF6分解产物腐蚀，或长期大气老化导致强度下降，最终在低于整定压力下破损或失去密封。机理：湿气侵入生成酸性物质（HF等）腐蚀不锈钢或镍合金；沿海盐雾腐蚀；橡胶衬层老化龟裂。 | 外表可见锈斑、白色或绿色腐蚀产物、膜片表面起泡或涂层剥落；可能伴生微泄漏报警；解体后可见腐蚀坑。 | 腐蚀坑深度＞0.05mm [物理]；材质硬度下降＞15% [物理]；表面氧化物覆盖面积＞10% [状态量]。 | 内窥镜检查（停电后）[离线]；外观目视（壳体外观）[离线]；SF6气体微水测试＞300 ppm提示分解产物 [化学]；解体后三维扫描测量坑深 [离线]。 | 若微水测试连续超标且发现防爆膜外表存在肉眼可见腐蚀痕迹，结合解体后腐蚀坑深测量＞0.05mm，即判定腐蚀状态不合格，须更换。 | 更换防爆膜及密封件；若法兰面被腐蚀，需打磨平整或更换法兰；彻底清洁气室、干燥处理；严格控制充入气体水分含量（＜150ppm）。 | 控制SF6气体湿度，定期更换吸附剂；提高壳体防腐蚀涂层等级；沿海或重污染区选用哈氏合金等耐腐蚀材质。 | 当发现腐蚀但未穿孔泄漏，可在线微水处理（如投运干燥过滤器），并加强测漏，安排在近期停电彻底处理。 | 腐蚀产物可能脱落污染绝缘件，造成沿面放电；防爆膜强度丧失可能突然爆破，导致非计划停运。 | GB/T 8923.1-2011 《涂覆涂料前钢材表面处理》；DL/T 506-2018 《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》 | 某海边电厂GIS断路器防爆膜采用304不锈钢，运行8年后检查发现膜片多处点蚀深度达0.3mm，提前更换，避免事故。 | 每季度对防爆膜法兰外露部分进行防腐检查；每2年测气体微水，超标时更换吸附剂并检查膜片。 | 1. 腐蚀坑深度超过设计壁厚的10%；2. 出现穿透性针孔；3. 外观检查确认涂层大面积剥落且基材锈蚀；4. 强度测试下降超15%；满足任一条件报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘外壳 | 灭弧室总成 | 提供对地及相间绝缘，承受机械应力和内部压力，材料通常为瓷或复合材料。 | 是 | 绝缘外壳 | 绝缘 | 严重 | 环氧树脂绝缘外壳在电场、湿热及污秽共同作用下发生老化，表面形成碳化导电通道，导致沿面闪络或内部击穿，机理为电痕化和电蚀损。 | 外壳表面出现树枝状放电痕迹、裂纹、变色、起泡；运行中可闻及微弱“滋滋”放电声、臭氧味；红外热像可见局部异常温升。 | 绝缘电阻<50 MΩ（2500 V兆欧表）[电气]；局部放电量>300 pC[电气]；表面爬电距离小于原始值80%[状态量]；泄漏电流>10 μA[电气]。 | 绝缘电阻测试[离线]；局部放电检测仪[在线]；红外热像仪[在线]；外观目视检查[离线]；泄漏电流在线监测[在线]。 | 若绝缘电阻低于50 MΩ，且局部放电量超过300 pC，同时目视发现表面放电痕迹，可判定为绝缘外壳绝缘失效。 | 更换同型号绝缘外壳：1）断开断路器并接地；2）拆除外壳连接螺栓；3）取下旧外壳，清洁安装面；4）装新外壳，按力矩紧固螺栓；5）恢复接线，进行绝缘电阻及交流耐压试验。工具：力矩扳手，2500 V兆欧表，无水酒精，无尘布。当外壳出现贯穿性裂纹、绝缘电阻<10 MΩ且无法通过干燥恢复、表面电蚀坑深度超过壁厚20%或累计运行年限超过制造厂规定寿命并出现不可逆龟裂、粉化时，必须更换。 | 定期清扫外壳表面（每月1次用干燥软布清除灰尘，检查裂纹、变色、变形，测量绝缘电阻并记录；雨季前检查密封及排水），涂覆RTV防污闪涂料；控制环境相对湿度<60%；避免导电粉尘积聚。 | 使用环氧树脂胶封堵表面裂纹或孔洞，并缠绕绝缘自粘带应急；限负荷运行并加速安排停电处理。 | 可能引起相间短路或对地闪络，导致发电机出口断路器跳闸，严重时损坏发电机定子绕组。 | GB/T 11022-2011；DL/T 593-2016；IEC 62271-1:2017 | 某火电厂发电机断路器B相绝缘外壳因严重积污发生沿面闪络，引起差动保护动作，机组跳闸。 1. 日常巡检周期：每周进行1次外观检查，每季度进行1次绝缘性能检测。<br>2. 维护操作要点：使用干燥无尘布擦拭外壳表面，清除污垢与凝露；检查表面是否存在裂纹、变形、变色或碳化痕迹；用2500V兆欧表测量绝缘电阻，记录对比历史数据；检查密封件完整性，防止潮气侵入。 |  | 1. 外壳出现贯穿性裂纹或深度超过壁厚30%的损伤，无法修复时报废。<br>2. 绝缘电阻值降至出厂标准的50%以下且经干燥处理后仍不恢复。<br>3. 表面出现严重碳化、电弧灼伤痕迹，形成永久性导电通道。<br>4. 运行年限超过15年且出现明显老化脆化现象，或经评估修复成本超过设备重置成本的60%。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 操作机构总成 |  | 提供断路器分合闸所需动力，并保持触头在规定位置，常见弹簧、液压或气动机构。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 分闸线圈烧毁 | 电气 | 严重 | 线圈长时间通电过热，绝缘损坏发生匝间短路，最终烧断。根本原因包括辅助开关未切断控制回路、铁芯卡涩未完全吸合、控制电压过高、线圈受潮绝缘劣化。 | 分闸操作失败，保护装置告警，控制回路电流异常，配电室有焦糊味，线圈外观发黑、变形。 | 线圈直流电阻：偏差超过出厂值±5%或相间差＞2%（[电气]）；绝缘电阻：＜1MΩ（1000V兆欧表）（[电气]）；线圈电流：比额定值高20%以上（[电气]） | [在线]保护装置动作记录、分闸线圈电流波形监测装置；[离线]1000V兆欧表、微欧计、目视检查、红外热成像仪 | 测量线圈电阻，若无穷大判开路；若远低于标称值，结合绝缘电阻低、烧焦痕迹判匝间短路烧毁。分析电流波形，若切断时间点后仍有电流，判辅助开关故障。 | 更换同型号线圈，安装前检测电阻及绝缘；检查并更换辅助开关及二次接线；清理铁芯运动导杆。使用万用表、兆欧表、力矩扳手。 | 定期测量线圈电阻、绝缘电阻；安装线圈电流波形监测；控制环境湿度。 | 急需送电时可临时短接相关闭锁回路（需评估风险），之后尽快停役更换线圈。 | 导致断路器拒分，扩大事故范围，可能越级跳闸。 | DL/T 596-2021，DL/T 615-2017 | 某电厂发电机断路器分闸线圈因辅助开关行程偏移长期通电烧毁，导致发电机非同期解列。 日常巡检周期：每周检查线圈外观有无焦痕，测量线圈直流电阻与绝缘电阻；维护操作要点：记录每次分闸操作电流波形，清理线圈表面及散热通道积灰，检查辅助开关切换时间与触头磨损，确保控制电压稳定在额定值±5%以内，避免频繁连续操作。 |  | 线圈表面绝缘层出现大面积焦黑、龟裂或熔融痕迹；直流电阻值偏离出厂值±10%以上；绝缘电阻降至1MΩ以下且无法通过干燥恢复；累计操作次数达到制造商规定机械寿命上限（如10000次），或已发生匝间短路烧断。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 合闸线圈铁芯卡涩 | 机械 | 严重 | 铁芯与铜套间锈蚀、缺油或异物进入，导致铁芯运动受阻，线圈通电后无法完全吸合，长期保持大电流。 | 合闸失败，合闸线圈严重发热，操作时发出异常撞击声或嗡声，断路器未能闭合。 | 铁芯动作时间：超过厂家规定上限（通常＞100ms）（[状态量]）；铁芯行程：小于厂家要求（[物理]）；线圈稳态电流：高于正常值30%以上（[电气]） | [在线]线圈电流波形分析（检测铁芯卡涩特征峰）、开关机械特性测试仪；[离线]内窥镜、塞尺、游标卡尺 | 分析合闸线圈电流波形，若出现“双峰”或铁芯运动段电流波形异常平缓、持续时间长，判卡涩。断开电源后手动操作铁芯检查有无卡阻。 | 解体检修，清洁铁芯、铜套，涂抹二硫化钼润滑脂；用细砂纸打磨锈蚀点；铜套严重磨损需更换。使用扳手、砂纸、润滑脂、游标卡尺。 | 定期润滑（每2年），加装防尘罩，保持操动机构箱密封，投入防凝露加热器。 | 紧急时可敲击机构箱使铁芯振动，或手动储能合闸（摇动手柄）暂时闭合断路器，需立即安排检修。 | 卡涩严重时导致线圈烧毁，断路器拒合，机组无法并网。 | DL/T 615-2017 | 某水电站发电机断路器合闸多次失败，解体发现铜套内有锈蚀粉末，铁芯表面拉伤。 日常巡检周期：每月检查铁芯动作灵活性与复位弹簧状态，清洁铁芯导向面；维护操作要点：使用无绒布擦拭铁芯及导向套，涂抹薄层低温润滑脂（如二硫化钼），检查铁芯有无弯曲变形或端面锈蚀，确保缓冲件完好无异物卡滞，调整铁芯行程符合厂家要求。 |  | 铁芯导向面磨损深度超过0.2mm，或镀层剥落导致卡涩无法通过抛光修复；铁芯出现弯曲、裂纹或永久变形；导向套内径磨损量超差致使铁芯径向晃动大于0.5mm；经清洁润滑后仍存在动作延迟或拒合闸现象。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 分合闸线圈绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 操动机构箱密封不良，潮气侵入，线圈绝缘材料吸湿，导致绝缘电阻下降，可能引发击穿短路或对地闪络。 | 绝缘电阻测试值偏低，梅雨季节易发控制回路接地报警，局部放电检测异常。 | 绝缘电阻：＜10MΩ（500V兆欧表）（[电气]）；介质损耗因数 tanδ：＞1%（[电气]）；局部放电量：＞100pC（[电气]） | [离线]500V/1000V兆欧表、介质损耗测试仪、局部放电测试仪；[带电]直流系统绝缘监测装置报警 | 用兆欧表测量线圈对地绝缘，若低于10MΩ且环境湿度高，取下线圈干燥处理后复测，恢复则判受潮；仍低则判绝缘老化。 | 拆卸线圈，放入烘箱以80℃~90℃烘干8小时，自然冷却后浸绝缘漆再烘干。检查并更换机构箱密封胶条。使用烘箱、兆欧表、绝缘漆。 | 机构箱加装温湿度控制器和加热除湿器，定期更换干燥剂，保持箱体IP54密封等级。 | 若绝缘电阻在1~10MΩ之间，可临时投入加热器驱潮，加强监测，等待停运机会处理。 | 绝缘击穿接地可能导致控制电源消失，保护装置误动或拒动。 | GB/T 11022-2020，DL/T 593-2016 | 某沿海电厂发电机断路器雨季频繁报控制回路接地，检查为线圈绝缘受潮，干燥后解决。 日常巡检周期：每季度测量绝缘电阻（500V兆欧表），检查机构箱密封条及电缆封堵；维护操作要点：更换失效干燥剂，保持箱内加热器（如有）功能正常，受潮线圈拆下后用热风干燥（温度控制在80±5℃，持续4小时以上），复测绝缘电阻达标后浸渍绝缘漆并烘干，修复箱体密封缺陷。 |  | 绝缘电阻低于0.5MΩ，且经多次干燥-浸漆处理后仍无法提升至10MΩ以上；线圈骨架或绝缘层出现霉菌侵蚀、起泡分层或粉末化现象；使用年限超过15年且绝缘材料明显脆化；因受潮导致匝间短路或对地击穿。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 线圈接线端子松动 | 电气 | 一般 | 振动、安装力矩不足、热胀冷缩导致接线端子松动，接触电阻增大，发热加剧，形成恶性循环，最终熔断或烧断。 | 线圈回路电流波动，端子处过热变色，偶尔发生拒动，紧固螺丝时有松动感。 | 接触电阻：＞50μΩ（紧固件压接处）（[电气]）；端子温升：超过周围环境温度40K（[热]） | [带电]红外热像仪扫描；[离线]直流电阻测试、力矩校验扳手检测 | 红外热像发现端子异常高温点，结合直流电阻分段测量定位松动点；端子压接处压降超过10mV（额定电流时）即判异常。 | 停电后清除端子氧化层，涂抹导电膏，按要求力矩（如M8螺栓20N·m）重新紧固。使用力矩扳手、导电膏、砂纸。 | 紧固力矩按力矩表执行，涂厌氧胶防松，采用防松垫圈，定期红外测温。 | 可在带电情况下用绝缘扳手尝试紧固（需安全措施），但建议停电处理。 | 松动导致线圈回路欠压或断开，造成断路器误动或拒动，烧毁端子排。 | DL/T 596-2021 | 某变电站发电机断路器合闸线圈接线端子烧熔，原因为安装力矩不足，长期振动松动。 日常巡检周期：每月紧固一次接线端子，检查弹垫弹簧垫圈是否完全压平或失效；维护操作要点：使用力矩螺丝刀按端子规格施加规定力矩（如M6螺栓4-5N·m），清除端子接触面氧化层并涂抹中性凡士林或导电膏，检查导线线鼻子压接是否紧密，更换出现裂纹或老化的端子绝缘隔板。 |  | 接线端子螺纹滑丝、根部裂纹或六方头磨圆无法正常紧固；端子因过热出现铜材退火变色、镀层烧损或熔蚀坑；绝缘隔板碳化、破裂或耐压试验不合格；多次紧固仍出现接触电阻大于200μΩ且持续发热（温升超过40K）。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 分闸线圈低动作电压 | 控制 | 严重 | 控制电源电压低于线圈最低动作电压，或整流模块输出衰减，导致线圈电磁力不足，铁芯无法完全吸合，分闸失败。 | 分闸时铁芯发出轻微颤抖声，断路器未分开；分闸线圈电流波形峰值偏低。 | 动作电压：低于标准要求的30%~65%额定电压下限（如额定220V，动作电压需≥143V，低于120V判异常）（[电气]）；电源电压纹波系数：＞5%（[电气]） | [在线]控制母线电压监测、线圈电流波形记录；[离线]用可调直流电源测试最低动作电压 | 人为降低控制电压至额定值30%，不能可靠分闸判电磁系统配合问题；测量电源模块输出，低于正常值90%判电源故障。 | 检查整流模块，更换老化电容器；调整电源电压至额定；若线圈设计吸力裕度小，更换低功耗线圈。使用可调电源、示波器、万用表。 | 定期检验控制电源输出电压，进行蓄电池活化，采用宽电压线圈设计。 | 无法临时处理，必须隔离该回路，使用备用间隔或改变运行方式。 | 断路器拒分，故障扩大，严重威胁发电机安全。 | GB/T 1984-2014 | 某电厂因蓄电池组老化，控制电压偏低，事故时发电机断路器拒分，造成发电机损坏。 日常巡检周期：每半年使用直流电源缓慢升压法测量分闸动作电压值，记录并与历次数据趋势对比；维护操作要点：清洁铁芯气隙及接触面，校验分闸弹簧反力值是否符合图纸要求，检查直流系统电压纹波系数，清理辅助开关触点并测量接触压降，确认线圈电阻无异常，调整非磁性垫片厚度。 |  | 在80%额定控制电压下，分闸动作时间仍超出厂家规定上限的20%且无法通过机械调整改善；线圈电阻值偏差超过出厂值±5%，或发现匝间短路；动作电压实测值低于65%额定电压，经更换辅助开关、弹簧等部件后仍无恢复；线圈本身性能衰退，在额定电压下动作电流超出正常范围±15%。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 储能电机不启动 | 电气/机械 | 严重 | 电机绕组断路、电源回路故障、控制继电器触点粘连或碳刷磨损导致电路不通；或传动齿轮卡死。 | 储能指令发出后电机无任何动作声响，储能指示灯不亮（若有），操作机构不能储能。 | 电机两端电压=0V（正常为额定电压）；绕组电阻>1MΩ（断路）；控制回路电阻>1Ω（异常）[电气] | 万用表测量电压/通断[离线]；储能电机电流监测（0A）[在线]；红外热像未见温升。 | 若测得电机端电压为0且控制回路无输出，判定为控制回路故障；若有电压但电机冷态电阻无穷大，判定绕组断路。 | 拆解电机，更换磨损碳刷或修复断线；检查并更换控制继电器；清理齿轮异物。工具：万用表、绝缘电阻表、内六角扳手。 | 定期检查控制回路触点接触电阻；每2年更换碳刷。 | 手动储能维持运行，更换控制单元备用通道。 | 断路器无法电动储能，只能手动操作，影响自动重合闸功能。 | DL/T 596-2021；GB/T 14824-2008 | 某电厂因储能电机控制继电器触点氧化导致电机未启动，开关拒合。 | 每月手动储能测试一次，监听电机动作声；每年测量控制回路继电器线圈电阻。 | 电机绕组绝缘电阻<0.5MΩ且无法修复；累计运行时间超10000小时且碳刷磨损超2/3。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 储能电机运转无力/储能时间过长 | 机械/电气 | 一般 | 电机轴承润滑干涸、齿轮磨损或啮合不良、转子断条或电压过低导致输出转矩不足。 | 电机转动声音低沉，转速明显缓慢，储能指示灯延迟熄灭，储能时间超过额定值（如大于15秒）。 | 储能时间>15s（额定≤10s）；电机电流>1.3倍额定值[电气]；齿轮侧隙>0.3mm[物理]。 | 计时器测量储能时间[离线]；钳形电流表监测电流[带电]；振动传感器监测高频振动分量。 | 储能时间>15s且电流持续偏高，排除电压异常后，判定为机械阻力增大或电机性能衰退。 | 清洗并重新润滑轴承（使用7014-1高温脂）；调整齿轮啮合间隙至0.1-0.2mm；若转子断条需更换电机。工具：塞尺、油脂枪。 | 每半年检查齿轮箱润滑脂，发现干硬及时更换。 | 若仅因油泥导致，可注入少量松动剂应急运行。 | 可能储能不到位导致合闸不成功或机构卡滞。 | GB/T 14824-2008 | 某变电站储能时间延长至20s，解体发现齿轮磨损严重，更换后恢复正常。 | 每季度测量储能时间，记录趋势；每年抽检电机轴承运转噪声。 | 储能时间超过额定值3倍且调节无效；齿轮齿面磨损超过齿厚1/3。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 储能电机过热 | 热/电气 | 一般 | 长期频繁储能、堵转、散热不良或匝间短路导致电机温升过高。 | 电机外壳烫手（>70℃），可能伴有绝缘漆焦味，严重时热保护器动作。 | 外壳温度>80℃（环境40℃时）；电机电流持续>1.2倍额定值[电气]；绝缘电阻下降至<10MΩ（热态）[电气]。 | 红外测温仪/热成像[带电]；在线电流监测[在线]。 | 红外检测最高温度>80℃且电流偏高，若停运后绝缘电阻恢复，说明过热为负载或散热问题；若冷态绝缘仍低，则为匝间短路。 | 清理电机风道和外壳积灰；检查负载是否有卡涩；若匝间短路需更换定子绕组。工具：红外测温仪、绝缘电阻表。 | 限幅每日储能操作次数不超过50次；增加通风。 | 临时用压缩空气强制冷却，降低操作频率。 | 加速绝缘老化，可能导致电机烧毁。 | DL/T 596-2021 | 迎峰度夏期间某储能电机频繁过热，加装轴流风机后温度降至65℃。 | 每月红外测温一次，记录温升趋势；每日值班员巡检手摸检查。 | 绕组热态绝缘电阻<0.5MΩ且烘烤后无法恢复；外壳烧熔变形。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 储能电机异响/振动 | 机械 | 轻微 | 轴承滚道点蚀、保持架碎裂、转子不平衡或安装螺栓松动。 | 运行中发出尖锐啸叫、周期性的“嗒嗒”声或剧烈振动，触摸机身有麻手感。 | 振动速度>4.6mm/s（ISO 2372阈值）[物理]；噪声>85dB(A)[物理]；轴承特征频率出现波峰。 | 振动分析仪[离线]；听音棒辨别异响位置[离线]；加速度传感器[在线]。 | 频谱存在明显轴承故障频率时，判定轴承损坏；振动值超限且无特征频率，检查螺栓紧固力矩和转子平衡。 | 更换故障轴承（如6202型），按要求压装并加注规定量润滑脂；紧固安装螺栓至30N·m力矩。工具：拉马、力矩扳手。 | 使用长寿命密封轴承，每2年更换；安装时使用防松垫圈。 | 若无法停机，可注入临时降噪油脂，但需尽快检修。 | 长期振动导致连接螺栓疲劳断裂，机构损伤。 | ISO 10816-3；GB/T 6075.3 | 某站储能电机异响，解体发现轴承保持架碎裂，更换后恢复正常。 | 每周巡检用听音棒监听；每半年检测振动频谱一次。 | 轴承游隙超过0.2mm；轴弯曲大于0.05mm。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 储能电机绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 受潮、凝露、灰尘堆积或绝缘老化导致绝缘电阻低于标准要求。 | 绝缘电阻表测试阻值<2MΩ（新装要求≥10MΩ），可能有轻微放电声。 | 绝缘电阻<2MΩ（500V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ>0.05[电气]；湿度>80%RH[物理]。 | 绝缘电阻表定期测试[离线]；环境温湿度监测[在线]。 | 绝缘电阻<2MΩ且环境湿度>80%时，先烘干处理再测；若仍低且tanδ超标则为绝缘老化。 | 拆除电机，用热风干燥或烘箱110℃烘烤8小时，喷涂绝缘漆。若严重老化需重绕定子。工具：兆欧表、烘箱。 | 加热驱潮器长期投运，控制柜密封条定期更换。 | 表面清洁后涂刷凡立水临时恢复绝缘，但需降低运行电压。 | 可能导致漏电，触发保护误动或人身触电。 | DL/T 596-2021 | 雨季某开关柜储能电机绝缘为零，烘干后恢复至5MΩ。 | 每月测量绝缘电阻；雨季每日检查加热器。 | 绝缘电阻<0.5MΩ且烘烤后无法回升；绕组有贯穿性烧痕。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 储能电机微动开关/位置接点故障 | 控制 | 严重 | 储能到位后微动开关不能切断电机电源，导致电机长期带电堵转而烧毁；或触点接触不良导致不储能。 | 储能到位后电机持续运转发出“嗡嗡”堵转声，直至热保护动作；或储能指示不一致。 | 微动开关动作行程偏差>1mm[物理]；触点接触电阻>1Ω[电气]；电机持续通电时间>15s（正常≤10s）[状态量]。 | 观察电机断电时机，测量触点电阻[离线]；储能控制回路电流监测[在线]。 | 若储能到位后电机仍持续通电，检测微动开关是否未切换；测量触点电阻，若>1Ω需更换。 | 更换切断行程开关并调整撞块间隙为1.5±0.5mm；检查接线端子。工具：螺丝刀、万用表。 | 每半年检查行程开关动作可靠性，测量触点压降。 | 临时手动断开控制电源防止烧毁电机。 | 造成储能电机烧毁，可能引起控制保险熔断。 | GB 14048.5 | 某电厂储能电机烧毁，原因为行程开关卡涩未断开。 | 每次定期检修时模拟储能全程，验证开关切断时间。 | 行程开关动作寿命达10万次或触点磨损至厚度<0.5mm。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 传动连杆 | 操作机构总成 | 将机构输出力传递至灭弧室动触头，实现同步运动。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 辅助开关触点接触不良 | 电气 | 严重 | 辅助开关触点因弹簧疲劳、表面氧化或异物侵入导致接触电阻增大，控制回路信号传输不可靠，可能引发断路器误动或拒动。 | 分合闸指示异常、控制回路电压波动、信号灯闪烁、监控后台频繁报控制回路断线。 | 接触电阻＞100μΩ [电气]；回路压降＞额定电压10% [电气]；闭合状态接触电阻稳定性波动＞20% [状态量]。 | 回路电阻测试仪测量[离线]；红外测温检测触点温升[带电]；控制回路电压监测[在线]。 | 测量辅助开关常开/常闭接点各端间接触电阻，若任一相/接点＞100μΩ或与出厂值偏差超过50%，判定接触不良。 | 拆解辅助开关，用无水酒精清洗触点表面，检查并更换已疲劳的触头弹簧（使用工具：螺丝刀、酒精、弹簧检验规）；若触点烧损，用细砂纸轻微打磨或更换触头模块。 | 定期检查触点弹簧压力，保持开关箱密封防尘。 | 短接该辅助接点并用临时继电器替代信号，待停机更换。 | 导致断路器位置信号丢失，与保护、联锁装置误配合，可能造成越级跳闸。 | GB/T 1984-2014《高压交流断路器》；DL/T 615-2019《高压交流断路器运行规程》。 | 某电厂发电机出口断路器辅助开关接触不良，导致保护装置误判断路器分位，闭锁合闸，最终被迫停机处理。 | 每季度测量接触电阻，巡检时观察控制回路电压有无异常波动；操作机构润滑时避免油脂污染触点。 | 触点磨损量超过原厚度1/3，或接触电阻＞200μΩ且无法通过打磨恢复，或弹簧永久变形＞10%自由长度。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 辅助开关机械卡涩 | 机械 | 严重 | 辅助开关传动连杆变形、轴承锈蚀或内部凸轮磨损，导致开关切换不到位或滞后，与主触头动作时间不配合。 | 断路器分合闸后辅助接点转换超时，控制室信号延迟或不变化，操作时有异常阻力感或异响。 | 切换时间偏差＞DL/T615要求的±5ms[状态量]；操作轴转动角位移不足（如未达到设计90°，允许偏差±2°）[物理]。 | 高速摄像机记录主辅触头动作时间差[离线]；用秒表及行程开关结合断路器操作测量切换时间[离线]。 | 手动慢分慢合断路器，观察辅助开关动作位置与主触头接触行程的对应关系；若主触头已闭合而辅助接点未切换或切换滞后超过5ms，判定机械卡涩。 | 解体辅助开关，清洁润滑轴承（二硫化钼润滑脂），校正或更换变形连杆，检查凸轮及滚子磨损情况（工具：塞尺、润滑脂、校直工具）。 | 每半年清扫传动机构并加注润滑油，检查连杆固定螺栓防松。 | 手动切换辅助开关至正确位置并限位固定，确保信号正常，待停机彻底处理。 | 可能造成非全相运行，严重影响同期并网或发电机解列时的灭磁及保护信号正确性。 | DL/T 616-2006《高压交流断路器检修导则》；厂家技术手册。 | 某水电机组GCB辅助开关卡涩导致开关分闸后辅助接点未变位，励磁系统未收到分闸信号，造成灭磁失败。 | 每月巡检时手动操作机构检查辅助开关动作灵活性，倾听切换声音是否干脆，无卡顿。 | 连杆弯曲变形＞0.5mm/m；凸轮磨损深度＞0.2mm；轴承径向游隙＞0.1mm或出现点蚀；内轴配合松动无法修复时整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 辅助开关绝缘下降 | 绝缘 | 危急 | 辅助开关内部受潮、积灰或绝缘材料老化，导致绝缘电阻降低，可能造成控制回路接地或相间短路，引发误动甚至火灾。 | 绝缘监测装置报警，直流系统接地选线指向该回路，潮湿天气时故障频发，局部有爬电痕迹或异味。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ＞0.02[电气]；局部放电量＞50pC（离线测试）[电气]。 | 500V绝缘电阻测试仪测量极间及对地绝缘[离线]；直流系统绝缘监测装置实时报警[在线]；局部放电检测仪[离线]。 | 断开辅助开关外部接线，用1000V兆欧表（或500V）测量各独立接点对地及接点间绝缘电阻，任一项＜1MΩ判定绝缘下降；若湿度较大应结合环境判断。 | 拆解辅助开关，用无水酒精清洗绝缘件并烘干（70℃恒温4小时），更换严重受潮或击穿的绝缘隔板，密封条老化更换（工具：烘箱、酒精、密封胶）。 | 密封箱体，加装防潮加热器；控制柜内湿度控制在65%以下。 | 短接故障辅助接点并退出该回路保护，但必须保证保护基本功能并加强人工监控。 | 绝缘击穿可能烧毁辅助开关，甚至将高压引入控制回路，威胁人身和设备安全。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》。 | 沿海某风电场发电机断路器辅助开关因盐雾腐蚀，绝缘电阻降至0.5MΩ，导致直流系统接地，机组被迫停运。 | 每半年测量绝缘电阻，雨季前后增加频次；检查柜内密封及加热器工作状态。 | 绝缘件表面出现贯穿性炭化通道；绝缘电阻持续低于0.5MΩ且经清洗烘干无法恢复；外壳有裂纹或变形导致无法有效密封时整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 辅助开关接线松动 | 电气 | 一般 | 辅助开关端子排螺丝未紧固或振动导致接线头松脱，回路时通时断，信号误报。 | 控制回路断线报警随机复归，振动或操作后故障重现，端子排有烧黑痕迹。 | 回路接触压降＞50mV（100mA测试电流）[电气]；端子块温升＞15K（额定电流下）[热]；螺丝紧固力矩＜规定值（如M4螺丝<1.2Nm）[物理]。 | 目视检查端子有无松动、变色[离线]；紧固力矩扳手校验[离线]；红外热像仪巡检端子温升[带电]。 | 用力矩扳手逐个检查端子螺丝紧固情况，若力矩低于厂家规定值或可轻易转动，且回路压降异常，判定接线松动。 | 重新压接线鼻子，用规定力矩紧固端子螺丝，对氧化导线进行清理，更换已烧损的端子排（工具：力矩螺丝刀、线鼻子压线钳）。 | 接线后点漆防松标记，定期检查；对振动较大部位采用防松垫圈或弹垫。 | 临时用绝缘胶带捆扎松动线头使其暂时接触，并运维人员加强监视。 | 可能间歇性断开，造成断路器误分合信号，干扰运行监视与调节，严重时接触点过热起火。 |  |  | 每月外观巡检时检查端子紧固标记有无位移，每年结合小修全面紧固一次。 | 端子排塑料部分碳化或裂纹；螺丝螺纹损坏无法咬合；接线头断裂或铜芯折断超1/3时，更换该回路端子或整个辅助开关模块。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 极限开关 | 操作机构总成 | 限制机构运动范围，防止过度储能或行程超限。 | 是 | 搜索错误，无可用数据 | [12 empty] | — 日常巡检：每班通过指示灯或测试按钮确认信号反馈状态，清洁传感器检测面及导轨。维护操作要点：检查行程开关滚轮/摇臂有无变形卡滞，紧固接线端子，测量供电电压是否在额定范围；使用示波器检测信号波形稳定性，清理接插件氧化层，必要时重新校准限位位置。 |  | 报废判定条件：1. 触头/检测元件磨损量超过厂家规定值（如行程触头超程损耗＞1mm）；2. 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表），且更换电缆/绝缘处理后仍不达标；3. 连续3次校准后仍出现间歇性信号丢失或误报；4. 使用年限超过12年且核心传感组件停产无法替代。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 计数器内部传动齿轮磨损、异物卡滞或润滑脂干涸，导致机械计数机构无法正常进位，计数停滞或跳字不准。 | 操作断路器后计数器数字不变化或变化不连贯；手动拨动计数拨杆时阻力大。 | 操作次数与记录偏差 > ±2次[状态量]；拨杆操作力矩 > 0.5N·m[物理] | 目视检查[离线]；手动测试[离线] | 断开断路器控制电源，手动分合闸3次，若计数器数值无变化或跳变，判定为机械卡涩。 | 拆除计数器外罩，用无水酒精清洗齿轮组，更换磨损齿轮，重新涂抹低温润滑脂（型号：Klüber ISOFLEX NBU 15），装复后手动拨动10次确认顺畅。工具：螺丝刀、酒精棉、润滑脂。 | 定期（每半年）加注专用润滑脂；安装防尘罩。 | 安装外置简易机械计数器，并记录当前读数以维持累积值。 | 无法追踪断路器操作次数，影响按次数的维护计划。 | GB/T 14808-2016 《高压交流接触器、基于接触器的控制器及电动机起动器》 |  | 目视检查外观是否清洁（每周巡检）；每季度手动测试计数功能，检查读数和复位功能。 | 齿轮齿磨损深度超过原齿厚1/3，或计数器复位功能失效且无法更换配件时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器显示窗模糊或损坏 | 机械/环境 | 轻微 | 计数器观察窗有机玻璃老化发黄、龟裂或受化学腐蚀，导致读数困难；或密封不良进水汽起雾。 | 读数模糊不清，肉眼无法准确识别数字；表面有裂纹或白色雾状凝结。 | 透光率 < 70%[物理]；表面裂纹长度 > 10mm[物理] | 外观检查[离线] | 用强光手电侧照，若肉眼无法分辨数字或裂纹贯穿面板，判定显示窗失效。 | 更换同规格计数器前面板或整体更换计数器组件（如无法单独更换面板）。使用工具：螺丝刀，备件。 | 使用防紫外线老化的聚碳酸酯材料；加装防护罩避免化学溅射。 | 使用手机摄像头放大拍照辅助读数。 | 导致操作人员无法准确记录分合闸次数，延误按次数检修。 |  |  | 每月擦拭观察窗，使用防静电清洁剂。 | 面板裂纹导致水汽进入内部并已腐蚀内部齿轮时，报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器电气复位失效 | 电气 | 一般 | 电子计数器复位线圈断线、驱动三极管击穿或控制信号线松动，导致远方/就地电复位指令无法清零计数器。 | 发送复位指令后计数器显示不清零；复位指示灯不亮或闪烁。 | 复位线圈电阻无穷大（正常约 100Ω±10%）[电气]；控制信号电压低于 20V DC（额定24V）[电气] | 万用表测量线圈电阻[离线]；示波器检查控制脉冲[离线] | 断开电源，测量复位线圈两端，若开路则线圈断线；通电发送复位信号，测量驱动端电压，若无输出则判定控制回路故障。 | 更换同型号复位线圈或驱动电路板，焊接脱落线头，重新紧固接线端子。工具：万用表、电烙铁、螺丝刀。 | 每年校验复位回路，检查端子紧固；使用带浪涌抑制的复位线圈。 | 手动直接按压计数器本体复位按钮清零。 | 无法清零，影响下一次检修周期记录，可能导致漏检。 | GB 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》 | 某电厂直流屏计数器远方位不复位，检修发现控制继电器触点烧毁，更换后正常。 | 每季度检查复位回路接线紧固性，测试远程复位功能。 | 电路板腐蚀严重无法修复且无备件更换时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器电子显示缺失或乱码 | 电子 | 严重 | 电子计数器内部电池耗尽、LCD驱动芯片故障或触点氧化导致显示全无、缺笔划或乱码。 | 屏幕无显示；显示数字缺段或显示非数字字符；背光不亮。 | 电池电压 < 2.8V（标称3V）[电气]；显示排线金手指接触电阻 > 1Ω[电气] | 使用万用表测量电池电压[离线]；重新插拔排线[离线] | 先测电池电压，若低于2.8V则换电池仍无显示，则拆机检查LCD排线，若金手指氧化发黑则判定接触不良；否则为驱动芯片损坏。 | 更换CR2032电池，用橡皮擦擦拭排线金手指，重新插紧；若仍无效，更换整个电子计数器模块。工具：万用表、螺丝刀、橡皮。 | 每两年更换计数器电池；使用工业级宽温液晶组件。 | 外接机械计数器读数作为补充记录。 | 失去操作次数监视，无法判断断路器是否达到维护次数。 |  |  | 每月检查显示屏显示状态，确保电池接触良好。 | 显示屏出现不可恢复的显示故障，且维修成本高于新购时，报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器触点传输信号错误 | 电气/控制 | 严重 | 计数器辅助触点因表面氧化、弹簧疲劳或焊接脱落，导致向监控系统传输的脉冲信号丢失、粘连或时断时续。 | 监控后台断路器动作次数与现场计数器不一致；SOE报文缺失操作记录。 | 触点接触电阻 > 500mΩ[电气]；信号波形存在毛刺或丢失脉冲[电气] | 回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；录波器监测动作时触点波形[在线] | 分合闸操作10次，对比后台记录与现场读数，若偏差≥1次则停机检查；测量触点电阻，若大于500mΩ判定接触不良；若始终闭合无脉冲信号则判定粘连。 | 更换同型号辅助触点模块，或打磨触点表面、调整簧片压力。焊接脱落线。工具：什锦锉、万用表、电烙铁。 | 使用密封式触点或固态继电器；定期用触点清洁剂保养。 | 从计数器本体直接读取数据人工记录。 | 导致状态监测系统丢失关键数据，影响设备寿命评估和故障预警。 | DL/T 615-2017 《高压断路器检修试验规程》 | 某变电站断路器后台无操作次数更新，检查为计数器微动开关接触不良，更换后恢复。 | 每半年测量一次辅助触点接触电阻，用酒精清洁触点。 | 触点磨损厚度超过原厚度50%，或绝缘外壳烧焦，报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器内部接线松动 | 电气 | 轻微 | 运输或振动导致计数器内部信号线插头松动、螺栓未紧固，造成偶尔接触不良，计数丢失或时有时无。 | 计数器在某些操作时偶尔不计数；轻敲计数器外壳时计数跳动。 | 端子紧固力矩 < 0.5N·m[物理]；端子间电压降 > 0.1V[电气] | 力矩扳手检查端子紧固度[离线]；热成像观察端子发热[带电] | 逐端子用0.5N·m力矩校核，若发现松动则判定；通电后轻敲外壳，若显示跳动则接触不良。 | 重新紧固所有端子至规定力矩，插接件重新插拔并锁紧。工具：力矩螺丝刀。 | 出厂前使用螺纹锁固胶；安装时加弹垫。 | 用扎带临时固定松动端子防止脱落。 | 导致计数不准确，无法可靠反映断路器状态。 |  |  | 每年检查一次接线紧固。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器机械归零失效 | 机械 | 严重 | 手动归零按钮连杆弯曲、弹簧断裂或归零齿轮错位，导致按下归零按钮后数字无法全部回零。 | 按下归零按钮后数字不全回零，或松开后自动跳回部分数字。 | 归零按钮行程 < 3mm[物理]；回弹时间 > 1s[物理] | 手动测试归零功能[离线] | 按下归零按钮到底，若数字不全部归零，拆解检查连杆及弹簧，若弯曲或断裂则判定。 | 更换归零弹簧、矫正或更换连杆，重新装配归零齿轮组。工具：尖嘴钳、镊子。 | 归零操作不可用力过猛；选用淬火弹簧钢丝。 | 记录当前数值并粘贴标签注明，待检修处理。 | 无法清零，影响下一周期次数记录起点。 |  |  | 每季度操作一次归零功能检验。 | 连杆断裂无法修复且无配件时，报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器内部受潮腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 计数器密封不良导致潮湿空气或凝露进入内部，造成电路板铜箔腐蚀、元器件引脚锈蚀，接触不良或短路。常见于户外或高温差环境。 | 观察窗内部有水雾或水渍；电路板表面可见绿色锈斑；设备不定期误计数或不计数。 | 内部湿度 > 85%RH[物理]；铜箔断裂处电阻 > 10Ω[电气]; 绝缘电阻 < 1MΩ（相对外壳）[电气] | 湿度指示卡检查[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 打开外壳，目视检查电路板及接插件是否有铜绿或白色腐蚀物；测量电路板线路通断，若多条线路电阻异常增大则判定受潮腐蚀。 | 拆解计数器，用无水酒精及超声波清洗机清洗电路板，去除腐蚀物，重焊断裂线路；更换锈蚀严重的接插件；更换密封圈并涂抹704硅橡胶。工具：超声波清洗机、电烙铁、万用表。 | 外壳加装呼吸阀和干燥剂包；安装环境湿度控制在65%RH以下。 | 用热风枪吹干电路板表面，临时恢复功能。 | 绝缘下降可能导致信号干扰或误动；严重腐蚀造成计数器报废。 | GB/T 2423.3-2016 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 |  | 每季度开箱检查干燥剂状态，变色即更换；沟槽密封条两年更换。 | 电路板腐蚀导致焊盘大面积脱落或基材分层，不可修复时整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器供电电池欠压 | 电气 | 一般 | 电子计数器内部的锂电池长期使用后容量下降或自放电过大，导致供电电压低于电路最低工作电压，计数器无法工作或存储数据丢失。 | 显示屏显示电池符号闪烁；显示暗淡；断电后计数器数据重置。 | 电池电压 < 2.5V（锂锰电池标称3V）[电气]；带载瞬时压降 > 0.5V[电气] | 万用表测量电池开路及带载电压[离线] | 断电取出电池，测量空载电压，若低于2.5V直接判定欠压；加200Ω负载电阻后电压再测，若比空载下降超过0.5V则判定内阻过大需更换。 | 更换同型号带焊脚的电池（如CR14250SE），确认极性后焊接，清空历史数据后重新设置时钟。工具：电烙铁、万用表。 | 选用宽温长寿命锂电池（如锂亚硫酰氯电池）；每年检测一次电池状态。 | 外接3V直流电源临时供电，保证计数器工作。 | 停电后累计数据丢失，无法反映真实操作次数。 |  | 某电厂计数器多次清零，原因为电池电压降至2.3V未及时更换，数据丢失。 | 每半年测量电池电压，低于2.7V时安排更换。 | 当电池漏液腐蚀电路板且无法清理修复时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器电磁干扰误计数 | 电磁/环境 | 一般 | 计数器信号线未屏蔽或走线靠近大电流母排，断路器操作时产生的高频电磁场通过空间辐射或传导耦合进入计数回路，干扰脉冲造成计数器多计或少计。 | 断路器未操作时计数器数字自行跳变；动作一次计数多次。 | 耦合回路感应电压 > 50mV[电气]；脉冲波形中杂波幅度 > 信号50%[电气] | 示波器测量计数器信号输入端共模干扰[在线] | 在计数器输入端并联示波器，操作相邻高压设备或对讲机干扰，若捕捉到幅值超过信号幅值50%的窄脉冲则判定为电磁干扰。 | 更换双绞屏蔽信号线，屏蔽层单端接地；在计数器输入端加装低通滤波器（如CLC滤波器）及瞬态抑制二极管；改变走线路径远离干扰源。工具：压线钳、屏蔽网、示波器。 | 敷设电缆时与动力电缆保持300mm以上距离，使用钢管穿线；选用自带滤波功能的计数器。 | 在信号线两端套磁环抑制高频干扰。 | 累计次数失准，导致提前或延后检修，影响断路器安全。 | GB/T 17626.4-2020 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |  | 每年巡检信号线屏蔽层接地情况。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器传动齿轮断齿 | 机械 | 严重 | 传动齿轮长期受冲击载荷或材料疲劳，轮齿发生折断，导致进位机构卡死或计数完全停止。多见于频繁操作或润滑不良的场合。 | 操作时计数器发出异常“咔哒”声；数字卡在某一位置不再进位；手动拨杆时有空转感并伴异响。 | 齿顶间隙 > 0.5mm[物理]；传动链空回程 > 30°[物理] | 听音棒监听动作声音[离线]；内窥镜观察齿轮状态[离线] | 手动缓慢转动计数拨杆，若感觉到周期性空转且阻力突变，则判断断齿；拆解后目视确认齿形缺失。 | 更换整套计数器齿轮组，若仅某一轮断齿且可更换，则用同模数齿轮替换，啮合面涂抹润滑脂。工具：拉马、镊子、润滑脂。 | 加装计数器缓冲器减少冲击；定期润滑；使用金属粉末注射成型齿轮提高强度。 | 拆除计数器，用外置计数器通过机械连杆临时计数。 | 失去操作次数记录，无法安排断开触头更换等维护。 |  |  | 每年检查齿轮外观及润滑情况，添加润滑脂。 | 多齿连续断裂且无成套备件更换时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器复位开关物理卡死 | 机械 | 轻微 | 复位按钮或复位微动开关因污垢堆积、氧化或壳体变形，导致按下后无法弹起或不能触发复位信号。 | 按钮按不动；按钮按下后无法自动弹回；电子计数器无复位响应。 | 按钮操作力 > 10N[物理]；按钮回弹时间 > 2s[物理] | 手动按压测试[离线] | 反复按压按钮，若手感僵硬或无法回弹，拆下按钮帽清洁开关帽与孔壁接触面；若微动开关触点粘连则断开电路测量触点通断。 | 用精密电器清洁剂喷入开关内部，反复按压清洗；若仍卡涩，更换微动开关或按钮组件。工具：清洁剂、镊子。 | 安装防尘护套；使用密封式复位开关。 | 用细针辅助拨动微动开关复位。 | 无法复位清零，影响维护周期统计。 |  |  | 每季度清洁复位按钮周围区域。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器通讯接口故障 | 控制 | 一般 | 带有远程通讯功能（RS485/CAN）的计数器，接口芯片受静电或浪涌损坏，或协议转换模块死机，导致上位机无法读取计数器数据。 | 监控后台计数数据不刷新；通讯状态指示灯熄灭或常红；校验错误计数帧。 | 通讯总线差分电压 < 0.2V[电气]；通信成功率 < 95%[状态量] | 通讯诊断工具发送测试帧[在线]；示波器测总线波形[在线] | 用电脑连接计数器通讯口，发送读取指令，若无应答或连续CRC错误，测量A/B线电压，若静态压差小于0.2V则怀疑接口芯片损坏。 | 更换通讯接口芯片（如MAX485），检查并更换TVS保护管；重新烧录或升级通讯协议固件。工具：热风拆焊台、示波器、编程器。 | 通讯线缆入口加装浪涌保护器；采用隔离型通讯模块。 | 现场人工抄表记录数据，定时录入系统。 | 失去远程监视功能，无法及时发现操作次数异常。 | GB/T 36292-2018 《工业通信网络 现场总线规范 型式10：PROFINET规范》 |  | 每半年检查通讯线缆连接及终端电阻。 | 通讯芯片损坏导致电路板碳化或无法采购同型号替换件时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 计数器接线端子氧化发热 | 电气/热 | 轻微 | 计数器电源或信号接线端子因镀层磨损、环境污染，产生氧化膜，使接触电阻增大，大电流下发热加速氧化，形成恶性循环，可能导致端子烧损。 | 端子附近塑料外壳变色变形；热成像显示局部热点温度较常温高30℃以上；端子有焦糊味。 | 端子温升 > 50K[物理]；接触电阻 > 1Ω[电气] | 热成像仪扫描[带电]；回路电阻测试[离线] | 用热像仪测量各端子，若某端子温度高于相邻端子30℃以上，断电后测量该端子接触电阻，若超过1Ω判定为氧化发热。 | 拆除导线，用砂纸打磨端子及线耳，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩，更换已碳化的绝缘件。工具：砂纸、力矩螺丝刀、导电膏。 | 使用铜镀锡端子；涂抹防氧化保护脂；每年紧固端子。 | 清洁并临时压紧端子，如发热严重则将该回路转移至备用端子。 | 端子发热严重可熔断导线或引起火灾。 |  |  | 每季度热成像扫描一次接线端子。 | 端子熔蚀严重导致外壳缺失或无法支持安全接线时，报废计数器。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 控制及监视单元 |  | 包含继保接口、SF6密度监视、分合闸控制回路等，实现断路器的智能控制和状态感知。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器接点接触不良 | 电气 | 严重 | 继电器内部微动开关触点氧化、烧蚀或弹性疲劳，导致接触电阻增大或时通时断。长期不通电或低电流切换造成氧化膜堆积，或因分合闸电流冲击产生电弧烧蚀。 | 监控系统频发“SF6压力低报警”信号但复归迅速；实测触点两端压降偏大；继电器动作值漂移。 | 接触电阻（正常<50mΩ，异常>200mΩ）[电气]；动作电压降（正常<0.5V，异常>1.5V）[电气]；触点抖动时间（正常<1ms，异常>5ms）[状态量] | 回路电阻测试仪（离线）；示波器捕捉触点通断波形（离线）；红外热像仪检测触点温升（带电） | 在额定压力下模拟报警/闭锁动作，用微欧计测量触点电阻，若>200mΩ且复位后无法恢复，判定接触不良；若温升>15K（环境30℃）判定异常。 | 更换同型号微动开关或整体继电器，使用力矩螺丝刀（0.6Nm），焊接后清洁焊点并涂三防漆。需 SF6回收装置、检漏仪、微欧计。 | 继电器选型时选用镀金触点并保证密封；控制回路设计清洁电流（≥10mA）自洁回路。 | 短接故障触点并挂“禁止操作”警示牌，立即安排停电更换。 | 导致发电机断路器误闭锁或误跳闸，造成非计划停机。 | GB/T 8905-2012；DL/T 259-2012；IEC 62271-100 | 某水电厂GB因密度继电器接点电阻120Ω导致多次误发闭锁信号，开关拒动，更换后恢复正常。 | 每月红外测温巡检，记录触点温度；每年校验时测量接触电阻，若>100mΩ则列入计划更换。 | 接触电阻持续>500mΩ无法恢复；触点熔焊无法分断；机构外壳明显电弧烧蚀痕迹；使用年限超过15年且接触电阻超标。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器表盘指针卡涩 | 机械/环境 | 一般 | 传动机构（波登管-连杆-齿轮）因积尘、腐蚀或润滑脂干涸导致摩擦增大，或受强烈振动引起游丝紊乱，指针不能平滑偏转或回零。 | 指针阶跃式移动；轻敲表壳后指针位置变化；与标准压力表比对差值超允许误差；指针不回零。 | 指针回零误差（正常<±1% F.S.，卡涩>±2.5% F.S.）[物理]；示值误差（正常<±1% 量程@20℃，卡涩>±2.5%）[物理] | 标准压力校验台（离线）；目视检查指针运动平滑性（离线）；模拟加压/降压过程观察指针运动（离线） | 缓慢升压/降压，若指针在某个刻度段停滞或跳跃，且轻敲后示值变化>1%，即判定卡涩。 | 拆卸表盘，用无水乙醇清洗齿轮及连杆，加注低温仪表润滑油（如7104号），矫正游丝。需无尘操作台、瑞士锉、清洗剂、校验台。 | 加装防尘罩；选用充液（硅油）防震型密度继电器；避免安装于强振动区域。 | 与断路器本体压力表进行比对监测，若偏差持续扩大但未超限，暂维持运行并缩短巡检周期。 | 无法真实反映断路器内SF6压力，可能导致漏气不能及时告警，造成绝缘降低。 | DL/T 259-2012；JB/T 10549-2006 | 某风电场GIS用密度继电器指针在0.6MPa处卡涩，实际压力已降至0.5MPa，造成低压闭锁失效，引起断路器慢分事故。 | 每季度进行指针运动平滑性检查（从零位缓慢加压至额定）；每半年清洁一次表盘视窗；每3年更换阻尼硅油。 | 清洗润滑后回零误差仍>2.5% F.S.；齿轮有断齿或严重磨损；波登管出现永久变形；使用年限超过12年。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器温度补偿失效 | 化学/热 | 严重 | 双金属片温度补偿元件因腐蚀、疲劳或焊接脱落，无法修正环境温度对SF6压力-密度关系的影响，导致继电器在非20℃时误动作。 | 环境温度骤变时频繁误报“SF6压力异常”；与经温度修正的理想密度曲线比对偏差大；加热或冷却继电器本体时动作值漂移显著。 | 温度补偿误差（正常<±0.005MPa/10K，失效>±0.02MPa/10K）[物理]；低温报警动作值偏差（-25℃时正常偏差<2%，失效>8%）[物理] | 恒温箱试验：在-25℃~+60℃区间测量动作值并拟合曲线，与标准补偿曲线对比（离线） | 在恒定密度下改变环境温度，若报警/闭锁压力值随温度变化率 > 0.015MPa/10K，判定补偿元件失效。 | 更换温度补偿组件或整体继电器，需使用恒温箱重新整定动作值，整定后做全温度循环验证。 | 选用数字式密度继电器（带压力温度传感器，IC计算补偿）；防止继电器长期浸泡或暴露于腐蚀性气体。 | 在环境温度-5℃至+40℃以外时段，将自动告警改为人工定期抄表比对，并采用每日压力-温度记录换算密度值。 | 高温误报警导致不必要的停机；低温闭锁失效导致断路器事故。 | GB/T 8905-2012；IEC 60480 | 某换流站交流场断路器密度继电器在-18℃时误报闭锁，检查发现双金属片焊点脱开，更换并重新整定后正常。 | 每年春秋季节交替时进行至少两次温度特性校验（极限温度点）；检查双金属片有无锈蚀；记录P20换算密度与标称值偏差。 | 温度补偿特性不可恢复（拆除后校正无效）；双金属片或参考端严重腐蚀；补偿后动作误差在全温范围>5%；使用年限超过15年。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器密封渗漏 | 机械/环境 | 危急 | 继电器表壳密封圈老化、接线盒密封不良或充油表盘泄漏，导致外界湿气或灰尘进入，内部凝结造成零件锈蚀，或接口焊接处慢性漏气。 | 继电器表盖内壁有水汽凝结；长期观察压力示值缓慢下降（排除本体漏气）；接线端子对地绝缘下降；腐蚀性痕迹。 | 年泄漏率（正常<0.1% ，渗漏>1%）[物理]；表内湿度（正常<40%RH，结露>85%RH）[状态量]；绝缘电阻（正常>10MΩ，受潮<1MΩ）[电气] | 包扎法检漏（离线）；高精度压力传感器连续记录压力趋势（在线）；摄像监控表盘结露（在线）；500V兆欧表测接线端子绝缘（离线） | 用塑料薄膜包扎继电器本体24小时，以卤素检漏仪检测薄膜内气体浓度，若有响应且复测SF6体积分数>10μL/L，判定泄漏。压力年下降>0.02MPa且温度修正后趋势不变，判定渗漏。 | 解体更换所有密封件（O形圈、垫片），干燥处理内腔，充入微正压高纯氮气封存；接口泄漏则重新氩弧焊接。需真空烘箱、密封件套件、氩弧焊机、检漏仪。 | 选用全不锈钢焊接结构继电器；密封圈采用氟橡胶材质；充油式选用低温性能好的硅油；安装时按规定力矩紧固接头。 | 在漏点处涂抹环氧类密封胶临时堵漏，制定停机更换计划，同时增加外置电子密度传感器作为临时监控。 | 继电器进水导致冬季冻结卡死，失去保护功能；慢性渗漏最终引发真实低压而不发信号。 | GB/T 8905-2012；DL/T 259-2012；IEC 60480 | 某变电站GIS密度继电器因表盖密封圈龟裂，雨季进水结冰，导致闭锁接点冻结不返回，断路器拒合。 | 每半年检查表壳视窗是否结露；每年用检漏仪普查；每4年更换一次表盖密封圈；接线盒放置干燥剂并三个月更换。 | 表壳内部出现不可清除的锈蚀；密封面损伤无法修复；年泄漏率经检修后仍>1%；因渗漏导致内部绝缘不可恢复。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器微动开关触点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 由于接点容量不足或负载回路感性，在断开时产生强烈电弧，使触点金属熔化后冷焊粘连；或长时间通过大电流发热导致触点熔焊。致使报警或闭锁接点无法断开。 | 报警后即使压力恢复，信号仍不复归；测量触点两端电阻始终为0Ω；继电器翻盖检查发现触点闭合无法弹开。 | 触点释放电压（正常接近0V，粘连>电源电压50%仍不断）[电气]；释放动作压力（正常回差0.03MPa，粘连不复归）[物理]；触点静态电阻（0Ω粘连）[电气] | 万用表通断档测量（离线）；强制压力升高观察信号复归情况（带电）；触点动作特性曲线记录（离线） | 当SF6压力高于设定恢复值1.5倍时信号仍未复归，且机械翻盖可见触点无动作间隙，电阻为0，判定粘连。 | 立即隔离控制电源，更换微动开关总成，并排查控制回路是否存在浪涌，增设RC消弧回路。需备件开关、浪涌吸收器、示波器。 | 接点回路串联速断熔断器；选用接点容量为实际负荷3倍以上的微动开关；采用无触点（固态继电器）接口。 | 立刻断开该接点驱动的跳闸/闭锁回路压板，改用其他断路器串联或旁路代运行，并派人就地监控压力。 | 闭锁接点粘连导致断路器真实低压时无法闭锁分合闸，可能引起带故障操作，严重威胁设备安全。 | GB 1984-2014；DL/T 615-2017；IEC 62271-100 | 某电厂GCB密度继电器闭锁接点粘连，SF6泄漏至0.45MPa时断路器仍可操作，分闸时发生燃弧爆炸。 | 每年测试一次接点分断能力模拟试验，记录释放值；检查接点外观有无烧灼痕迹；检查回路保护器件。 | 触点发生一次熔焊即报废；微动开关外壳有烧融变色；分断弧光已造成内部绝缘件碳化；已达机械寿命动作次数（通常10^6次）。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器接线端子腐蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 二次接线端子因使用不同材质导体（铜铝过渡），在潮湿或有污染（含硫气体）环境中发生电化学腐蚀，生成绿色氧化层，导致接触不良。 | 接线端子处有明显铜绿或白色粉末；回路电阻升高；停电检查时端子螺丝松脱或腐蚀断裂；局部发热。 | 端子接触电阻（正常<10mΩ，腐蚀>100mΩ）[电气]；端子间绝缘电阻（潮湿环境<1MΩ）[电气] | 紧固性检查及目视（离线）；回路电阻测试（离线）；红外测温（带电） | 拉开端子连接片，测量电缆侧与继电器侧对侧电阻，若接触电阻>50mΩ且存在明显腐蚀产物，判定腐蚀。 | 切除电缆端部100mm，重新压制同材质接线端子（铜镀锡），涂抹导电膏并加不锈钢防松垫圈紧固。需压线钳、导电膏、绝缘热缩管。 | 统一使用铜材质接线端子；端子盒内放置吸湿剂并密封，采用IP55以上防护；涂抹防腐蚀抗氧合剂。 | 用细砂纸打磨腐蚀表面，涂抹凡士林临时防护，并尽快安排更换端子。 | 信号误报或拒报导致保护误动或拒动。 | GB/T 5095.1-2018；DL/T 596-2021 | 沿海某站密度继电器因盐雾腐蚀端子，造成回路电阻增至300Ω，导致闭锁信号无法返回。 | 每半年开盖检查接线端子颜色与紧固力矩（0.8Nm）；每年进行回路电阻测试；端子盒干燥剂每季更换。 | 端子根部导线严重腐蚀变脆；接线螺柱螺纹滑丝或断裂；长期发热导致绝缘老化脆裂。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | SF6密度继电器内部绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 因内部结露、导电异物或绝缘材料老化，导致接点与外壳间、或不同电位接点间绝缘强度下降，在控制电压（DC220V）下发生爬电或击穿。 | 直流系统绝缘监测装置报警；继电器有放电声和臭氧味；拆解可见拉弧黑痕；万用表测量接点与外壳电阻<1MΩ。 | 绝缘电阻（正常>100MΩ/DC500V，击穿<0.5MΩ）[电气]；介电强度（AC2000V/1min，应无闪络）[电气] | 500V绝缘电阻表（离线）；耐压测试仪（离线）；直流系统绝缘监测仪（在线） | 拆除所有外部接线，用500V兆欧表测量各接点对地及接点间绝缘，若<1MΩ，或施加AC2000V/1min发生闪络，判定击穿。 | 整体更换继电器；如外壳有裂缝需清理断路器接口并检查SF6泄漏。更换前用干燥压缩空气吹净安装面。需备新继电器、兆欧表、耐压仪。 | 确保继电器接线盒密封等级IP65；内部加装防凝露加热器（环境温差大时）；继电器出厂做湿热交变绝缘筛选。 | 退出该继电器报警/闭锁功能，切换至备用传感器（如有）监控，并加强人工巡检密度。 | 控制电源接地造成全站直流系统正极或负极接地，可能引发保护误动或开关偷跳。 | GB/T 11022-2020；DL/T 596-2021；IEC 60270 | 某水电厂密度继电器接线盒进水，夜间气温降至零下结冰，导致直流绝缘降低，引发全厂直流接地报警，停机检查更换。 | 每年雨季前测量继电器接点绝缘；冬季检查加热器是否工作；每6年更换继电器内部干燥剂并做耐压试验。 | 击穿后绝缘无法恢复；内部出现不可逆碳化痕迹；外壳裂纹导致密封失效。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 温度补偿气体泄漏（充液型） | 机械/化学 | 一般 | 充油（硅油）阻尼型密度继电器，因外壳密封焊缝或膜片微漏导致硅油渗漏，液体减少后阻尼失效，指针易受振动摆动，且热传导变差影响温度补偿响应。 | 表盘内部可见油液液位下降或缺失；指针在振动时大幅摆动；与外部温度变化同步性差；表壳有油渍渗出。 | 充油量（目视标度线，低于下限即为异常）[状态量]；指针阻尼时间（正常>5s，无阻尼<1s）[物理]；温度响应延迟（正常<10min，渗漏>30min）[物理] | 目视检查（离线）；摆动试验：用振动台模拟工况，测量指针波动幅值（离线）；测温响应试验（离线） | 目视检查油位窗，若液位低于刻度下限或完全消失，且用手指轻敲外壳指针持续振荡超过5秒，判定阻尼失效油液泄漏。 | 返回工厂重新充灌专用硅油并真空密封，或整体更换继电器。现场无法修复。 | 采购时指定采用双层金属焊接密封结构；安装环境避开尖锐物体碰撞；注意最小弯曲半径不损伤外壳。 |  | 阻尼失效导致接点因振动误动，发出虚假信号，严重时微动开关因频繁振动加速损坏。 | JB/T 10549-2006；DL/T 259-2012 | 某火电厂励磁变侧断路器密度继电器漏油后，因振动导致闭锁接点周期性闭合，造成断路器偷跳。 | 每季度检查充液继电器油位及有无渗油；保持表壳清洁以便目视；发现渗油立即列入更换计划。 | 油液渗漏无法修复；已缺油运行过长时间，内部可能有磨损；密封结构永久性损伤。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 设定值漂移（弹簧疲劳） | 机械 | 严重 | 长期处于压缩状态的报警/闭锁设定弹簧，因金属蠕变或疲劳导致弹力衰减，使动作点压力偏移动。通常向低压方向偏移，导致报警和闭锁压力越来越低于标准，存在保护死区。 | 校验时发现报警或闭锁动作值低于铭牌标称值；整定螺丝位置有明显松动痕迹；继电器服役超过10年。 | 动作值偏移量（正常偏差<±1%量程，疲劳漂移>5%）[物理]；闭锁与报警差值（正常差值恒定，漂移则差值改变>0.02MPa）[物理] | 标准压力校验台（离线）；与标准密度继电器比对（离线） | 用标准校验台缓慢降压，记录报警接点和闭锁接点实际动作压力，与铭牌值比对，若报警值低3%以上且无法调整回允差内，判定弹簧疲劳。 | 更换继电器或返厂更换弹簧并重新整定、老化筛选。现场可使用专门扳手调整，但调整后必须进行三次升压降压复测。 | 选用疲劳极限高的琴钢丝弹簧；继电器出厂前进行机械老化处理（1000次动作），降低早期漂移；每3年校验一次。 | 根据当前动作值，临时修改监控系统报警阈值注释，并加强对实际压力的监控，待停机时更换。 | 导致低气压报警和闭锁失效，断路器可能在无任何预警下失去灭弧和绝缘能力。 | GB/T 8905-2012；DL/T 259-2012；IEC 60480 | 某换流站密度继电器闭锁值设计为0.52MPa，经12年运行后漂移至0.48MPa，在0.49MPa时不发闭锁，存在严重安全隐患。 | 每年校验动作值，记录偏差趋势；当偏差>2%时，缩短校验周期至半年一次；校验时需注意环境温度20±2℃。 | 调整后无法保持稳定，一年内偏移量再次超标；机械部件已磨损或锈蚀；累计运行超过15年或动作超过10^4次。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 电子式密度继电器传感器故障 | 电气/控制 | 一般 | 采用压力温度复合传感器的电子密度继电器，因传感器漂移、放大器零漂或A/D转换器故障，导致输出信号失真，误报密度异常。 | 在线监测系统显示压力温度跳变；通讯故障帧错误增多；自检报警灯闪烁；与机械表比对差异大。 | 传感器零位漂移（正常<0.01MPa/年，故障>0.05MPa/年）[状态量]；通讯误码率（正常<10⁻⁶，故障>10⁻³）[电气]；输出4-20mA偏差（正常<0.5%，故障>2%）[电气] | 标准压力源与过程校验仪（离线）；通讯报文解析（在线）；上位机趋势分析（在线） | 将标准压力源连接到传感器，观察二次表或RTU显示，若在全量程五点校验中有两点误差>1%FS，判定传感器故障。 | 更换传感器模组，重新标定零点与满量程，写入线性化数据。需过程校验仪、无油压力泵、适配软件。 | 选用带在线自诊断功能的传感器；冗余配置（双传感器）；定期自动标定零位（通过电磁阀）。 | 启用模拟恒定输出模式（如强制输出对应额定密度值的4-20mA）以维持系统运行，但必须尽快安排更换。 | 造成误报警导致不必要的闭锁；或传感器低报失效无法真实反映密度下降。 | GB/T 17626-2018；IEC 61850-9-2；DL/T 860 | 某智能变电站过程层电子式密度继电器因传感器受潮输出漂移，导致保护装置接收错误闭锁信号，被迫退出合并单元。 | 每季度读取传感器状态字和误码率；每年用标准源校准一次；检查接线盒密封，更换干燥剂。 | 传感器校验误差>2%且无法通过标定修正；电路板有明显烧损或腐蚀；通讯接口频繁中断；累计使用超过10年。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 控制电路板 | 控制及监视单元 | 处理指令和状态信号，管理防跳、三相不一致等逻辑。 | 否 | 发电机断路器 - 控制电路板 | 搜索失败 | 搜索失败 | 因联网搜索功能返回错误，未能获取有效信息，无法提供故障描述与机理。 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 **日常巡检周期**：每周1次。<br>**维护操作要点**：<br>1. 目视检查电路板表面有无积尘、腐蚀、烧灼痕迹及元器件脱焊。<br>2. 使用红外测温仪检测板上继电器、电源模块等大功率元件温升，温差不得超过25℃。<br>3. 紧固所有接线端子及插接件，确保接触电阻小于100μΩ。<br>4. 每季度使用防静电清洗剂进行板卡喷洗，并测量绝缘电阻，要求主回路对地大于10MΩ（500V兆欧表）。<br>5. 每半年进行一次全功能模拟试验，校验分合闸逻辑、通信报文及保护参数定值。 |  | 出现以下任一条件即报废：<br>1. **外观致命缺陷**：电路板基材出现不可修复的碳化烧蚀、铜箔翘起面积超过10%或多层板发生起泡分层。<br>2. **性能劣化阈值**：关键回路（如跳闸电容）容量衰减至标称值的80%以下，或稳压模块输出纹波电压超过设计基准的3倍。<br>3. **使用年限**：自出厂日期起超过12年，或核心处理器（CPU/FPGA）厂家已停止技术支持且无替代库存。<br>4. **不可修复判定**：因芯片级加密锁定导致无法读取程序，或电路板修复次数累计超过4次仍出现同一软硬件故障。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 汇控柜 | 控制及监视单元 | 集中安装控制、监视和保护元件的金属柜体，防护现场环境影响。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 机构箱加热器 | 控制及监视单元 | 安装在机构箱或汇控柜内，驱除潮气，防止凝露导致绝缘下降或元件锈蚀。 | 是 | 机构箱加热器电阻丝烧断 | 电气/热 | 严重 | 加热器长期工作导致电阻丝老化、过热烧断；或受潮腐蚀断线，使加热器失去加热功能。 | 箱内温度低于设定值但加热器不工作；加热器工作指示灯熄灭；红外测温加热器表面无温升；箱内出现凝露。 | 加热器电阻值：∞ Ω（正常数百Ω）[电气]；工作电流：0 A[电气]；箱内相对湿度>85%[物理]；箱内温度<露点[物理] | 红外测温成像[离线]；钳形电流表测工作电流[离线]；目视检查指示灯[带电]；在线温湿度传感器[在线] | 断开电源，用万用表测加热器电阻，若为无穷大或远大于标称值，可判定烧断；通电后工作电流为0，同时箱内温湿度异常，确认故障。 | 停电并确认安全措施，断开接线，拆除故障加热器，安装同型号加热器（工具：螺丝刀、万用表、力矩扳手），按原图恢复接线，通电试验核实温升正常。 | 每季度检查加热器回路电阻与绝缘；选用长寿命加热器；加强机构箱密封防潮；温控器设定合理回差，防止频繁启停。 | 投入备用加热器；临时接入移动除湿机；加强人工除湿巡检。 | 机构箱内湿度大，绝缘件受潮，绝缘电阻下降，可能引起绝缘击穿或闪络；凝露加剧金属锈蚀，导致机构卡涩、拒动或误动。 | DL/T 593-2016; GB 50150-2016; DL/T 404-2018 |  | 日常巡检周期：每15天至少一次；检查加热指示灯；冬季前确认加热器投入；测量箱内湿度；清洁加热器表面灰尘。 | 加热器电阻值偏差超±10%且不可恢复；累计运行超10年或制造商推荐寿命；绝缘电阻<0.5 MΩ；外壳严重锈蚀变形时应报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 机构箱加热器 | 控制及监视单元 | 安装在机构箱或汇控柜内，驱除潮气，防止凝露导致绝缘下降或元件锈蚀。 | 是 | 温湿度控制器故障 | 控制/电气 | 一般 | 控制器电子元件老化、传感器受潮漂移或继电器触点粘连，导致加热器不能按设定启停。常开不停导致过热，烧毁加热器或近旁绝缘；不启则引起凝露。 | 箱内温度高于设定值但加热器仍工作；或低于设定值加热器不工作；控制器显示故障代码；加热器频繁启停。 | 控制器设定阈值：温度5℃±3℃启动，相对湿度80%±5%启动[物理]；实际箱内温湿度[物理]；输出触点电阻：正常<1Ω，粘连则常通[电气]；加热器运行电流异常持续或为0[电气] | 在线温湿度监控系统[在线]；控制器自诊断[在线]；万用表测量输出触点[离线] | 环境满足启动条件但加热器不工作，测控制器输出端无电压或异常，判断控制器故障；若加热器常转，短接温度传感器模拟高温信号，若仍不停机，控制板故障。 | 断开电源，拆除故障控制器，更换同型号控制器（工具：螺丝刀、万用表），重新设置启动阈值和回差，模拟测试启停正常。如为继电器粘连可单独更换继电器。 | 选用工业级高防护等级（IP65）控制器；每年校验温湿度传感器精度一次；保持控制器周围干燥。 | 控制器不启时，将加热器临时接入手动控制，加强监测；控制器常开时，暂时断开加热器电源，加强人工防潮。 | 加热器长期过热导致周围绝缘加速老化，引发火灾风险；箱内温度过高可能影响弹簧机构性能。 | JB/T 5777.2-2002; DL/T 5149-2001 |  | 每月检查控制器显示与就地温湿度计比对，偏差超限应校准；保持探头清洁。 | 控制器使用超12年或制造商推荐寿命；传感器漂移超±5%且无法校准；控制器本体绝缘电阻<1 MΩ；外壳破损、锈蚀严重者应报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 机构箱加热器 | 控制及监视单元 | 安装在机构箱或汇控柜内，驱除潮气，防止凝露导致绝缘下降或元件锈蚀。 | 是 | 加热器回路绝缘降低/接地 | 绝缘/电气 | 危急 | 加热器内部或接线受潮、积灰、绝缘老化，导致对地绝缘电阻下降，可能引起漏电、直流系统接地或交流电源断路器跳闸，严重时短路。 | 绝缘监测装置告警（直流接地告警）；机构箱内有烧焦味；加热器工作时漏电保护器跳闸；外壳带电。 | 加热器回路绝缘电阻：用500V兆欧表，正常≥1 MΩ，危急<0.25 MΩ[电气]；漏电流>30 mA触发漏保[电气] | 在线绝缘监测装置[在线]；定期用兆欧表测量[离线]；红外热像仪检查局部过热[离线] | 断开加热器电源，用500V兆欧表测接线端子对地绝缘电阻，若低于0.5 MΩ判定绝缘不良；若为零，金属性接地。然后分段查找接地点。 | 清扫加热器及接线端子积尘、潮气（工具：毛刷、鼓风机、酒精）；加热器内部绝缘损坏则更换；接线端子受潮则烘干后绝缘处理；更换老化破损导线。处理后复测绝缘合格。 | 机构箱密封条定期更换，箱体呼吸器防潮；接线端子涂导电膏防氧化；每年进行绝缘电阻测试。 | 绝缘降低未导致跳闸时，加强通风干燥，必要时断开该加热器，投入备用加热器，做好记录并限时处理。 | 直流系统接地可能造成保护误动或拒动；交流漏电可能造成人身伤害；加热器回路短路损坏控制电源。 | DL/T 596-2021; GB 50150-2016 |  | 每半年测量一次加热器回路绝缘电阻；每次巡视检查接线无松脱、发热痕迹。 | 加热器绝缘电阻<0.25 MΩ且烘干后仍不合格；绝缘层可见龟裂、碳化；外壳有严重击穿痕迹；同型号使用超8年无修复价值应报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 绝缘子表面污秽闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子表面沉积盐密、灰密等污秽物，在雾、露、毛毛雨等潮湿环境下，泄漏电流急剧增大，引发局部电弧，最终沿面闪络。 | 绝缘子表面有间断性吱吱放电声，夜间可见蓝紫色电晕或滑闪火花；红外热像显示局部异常温升；伴有臭氧味。 | 泄漏电流峰值＞2mA [电气]；表面等值盐密(ESDD)＞0.1mg/cm² [化学]；红外测温温差＞2K [物理]；超声波局部放电幅值＞20dB [物理] | 红外热成像[在线]；超声波局放检测[带电]；等值盐密测试[离线]；夜视电晕观测[离线] | 泄漏电流超过2mA且红外温差超过2K，同时ESDD超标，或超声波幅值＞20dB并伴随异常声响，排除其他干扰源后，可诊断为污秽闪络风险。 | 停电清扫：1.确认安全措施；2.用干燥棉布或专用清洗剂擦拭绝缘子表面；3.严重污秽可用高压水冲洗（控制水阻）；4.干燥后均匀涂覆RTV防污闪涂料。工具：干布、清洗剂、高压冲洗机、涂覆刷。 | 定期清扫（盐密监测决定周期）；表面涂覆防污闪涂料；加装增爬裙或辅助伞裙；调整清扫周期。 | 降负荷运行以降低泄漏电流发热；增加临时通风除湿；加强红外及局放在线监测频次。 | 可能引发相间短路或相对地闪络，导致发电机差动保护动作跳闸，断路器爆炸损坏。 | GB/T 26218.1-2010；IEC 60815；GB/T 16434-1996 | 某沿海火电厂发电机断路器绝缘子因盐雾严重污染，毛毛雨天气发生污闪，造成机组跳闸。 | 日常巡检：每月用望远镜观察表面污秽状况；每季度红外精确测温；每年至少一次盐密测试。维护操作：清扫时须避免划伤釉面，涂覆RTV厚度需均匀（0.3～0.5mm）。 | 绝缘子釉面损伤面积超过10%或损伤深度＞0.5mm；运行年限超过20年且釉面出现密集龟裂或爬电痕迹不可清除；机械强度试验不合格，予以报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 绝缘子裂纹或破损 | 机械/绝缘 | 危急 | 由于安装紧固力矩不均、电动力振动、温度剧变（寒冬骤冷）或外力撞击，使瓷件或胶装部位产生裂纹或破损，导致机械强度下降和局部绝缘击穿风险。 | 目视可见瓷件表面有纵向、周向裂纹或缺口；法兰浇装处有锈水流痕；绝缘电阻明显下降；局部放电脉冲活跃。 | 目视发现裂纹[状态量]；局部放电量＞100pC [电气]；机械强度剩余率＜80%额定值 [物理]；超声波缺陷波幅＞80% [物理] | 目视检查[离线]；超声探伤[离线]；红外热成像[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 目视发现贯穿性或深度≥1mm的裂纹；或超声波探伤出现内部裂纹且缺陷波幅大于80%基准线，且同部位红外温差异常，即可判定为不可用的破损。 | 更换绝缘子：1.拆开连接母排；2.用吊具稳固吊住绝缘子；3.对称拆卸法兰螺栓；4.取下破损绝缘子，清洁法兰面；5.安装新品，力矩扳手按厂家规定力矩对角紧固；6.测量绝缘电阻及交流耐压。工具：吊车、力矩扳手、绝缘电阻测试仪。 | 安装时使用力矩扳手均匀紧固；避免搬运撞击；选用高强度或复合绝缘子；法兰处加装防震垫。 | 对非贯穿性裂纹，可清洁后涂覆环氧树脂胶临时封堵，防止潮气进入，并加强超声监测频次，限期更换。 | 绝缘子断裂将导致断路器灭弧室支撑失效，可能发生断口坠落、错位，引发带负荷拉弧爆炸事故。 | GB/T 772-2005；IEC 60383；JB/T 10586-2006 | 某水电站发电机断路器支撑绝缘子冬季内部积水冻裂，导致断路器B相合闸不到位，险些造成重大事故。 | 日常巡检：每周目视查看瓷件有无裂纹、破损，检查法兰有无锈水；每半年超声探伤一次。维护操作：清扫时禁止用力敲击，紧固螺栓时检查防松垫片。 | 存在任何贯穿性裂纹；超声探伤内部裂纹长度＞10mm；连续两次机械强度试验不合格；运行超25年且出现釉面大片剥离或法兰胶装周向裂缝，立即报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 绝缘子表面异常放电（电晕/沿面放电） | 电气/绝缘 | 一般 | 均压环设计不良、安装移位、绝缘子表面污秽受潮、尖端或毛刺引起局部电场集中，导致空气电离，产生电晕或沿面放电，加速有机绝缘老化。 | 可听见稳定嗞嗞放电声，夜间可见紫色光环或细微火花；无线电干扰；近距离有臭氧臭味；紫外成像光子数异常增高。 | 紫外光子计数＞1000个/s [物理]；局部放电量＞50pC [电气]；超声波放电幅值＞15dB [物理]；无线电干扰电压＞100μV [电气] | 日盲紫外成像仪[带电]；超声波局放检测[带电]；高频电流传感器[在线]；红外热像[在线] | 紫外光子计数连续≥1000且超声波幅值≥15dB，或夜间目视有稳定电晕，且排除均压环松动、污秽等因素后，判为异常表面放电。 | 清洁绝缘子表面污秽及毛刺；调整或重新固定均压环；涂覆RTV涂料；若陶瓷表面有微裂可打磨光滑。工具：细砂纸、清洗剂、均压环调整工具。 | 优化断路器断口均压设计；出厂前逐个进行局放及电晕试验；保持表面清洁。 | 改变端子连接方式临时均压；加强通风降低湿度；增加紫外监测次数，控制暂态过电压。 | 长期电晕会腐蚀瓷件釉面，使有机绝缘材料劣化，严重时发展成沿面闪络，引发单相接地。 | DL/T 1351-2014；GB/T 7354-2018；IEC 60270 | 某抽水蓄能电站发电机断路器绝缘子均压环因振动脱落，产生剧烈电晕，夜间巡视发现后紧急停机处理。 | 每季度进行一次紫外成像放电检测；每周夜间巡检观察外部电晕。维护操作：发现放电点，先用酒精清洁，涂少许硅脂；均压环紧固弹簧垫圈防松。 | 经清洁及均压处理后，紫外光子计数仍持续＞1000个/s；表面电腐蚀坑深度＞1mm；局部放电量无法降低至50pC以下；外观出现深黑色放电痕迹，予以报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 绝缘子胶装部位松动与老化 | 机械 | 一般 | 水泥胶合剂配比不当、养护欠佳、运行中持续振动或热胀冷缩，造成胶合剂收缩开裂，绝缘子铁帽或法兰与瓷件间产生间隙，甚至转动。 | 法兰与瓷件结合缝处渗出铁锈色水渍；用小锤敲击声音沉闷沙哑；绝缘子径向可感应晃动；螺栓力矩衰减。 | 敲击声音频谱频率＜500Hz且衰减快 [状态量]；胶合剂抗压强度＜30MPa [物理]；铁脚/法兰位移＞0.5mm [物理] | 锤击听诊[离线]；力矩扳手预紧力测试[离线]；超声测位移[离线]；内窥镜检查[离线] | 锤击声音沉闷无清脆金属音，且法兰缝隙可见相对位移，或力矩值低于标准值30%以上，可诊断为胶装松动。 | 重新胶装：1.取下绝缘子，清除旧水泥胶合剂；2.用丙酮清洗瓷件与铁帽胶装面；3.按配比调配耐候性水泥胶合剂（如525号水泥加石英砂）；4.均匀浇装并振动密实；5.潮湿养护72小时；6.重新安装。工具：手锤、凿子、量杯、振动棒。 | 选用膨胀系数匹配的胶合剂；出厂进行冷冻及机械振动试验；安装时保证紧固力矩均匀，避免额外应力。 | 对松动尚不严重的，可加装抱箍或斜撑临时固定，限制位移，并缩短巡检周期，列入近期更换计划。 | 胶装严重松动会造成绝缘子断裂，断路器绝缘支撑破坏，可能导致三相不同期，引发电机非全相运行损坏。 | JB/T 4304-2011；JB/T 6474-2006 |  | 每次小修或定检时，用0.5kg小锤敲击检查，听声音判断密实度；检查法兰面有无锈迹，螺栓紧固力矩。维护操作：发现轻微锈蚀及时除锈补漆。 | 胶装部位出现任何周向裂痕；法兰与瓷件相对位移≥0.5mm；敲击声音空洞且经内窥镜发现胶合剂已粉化；两次小修均出现松动复紧无效，即予报废更换。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 导电回路 |  | 包括主回路接线端子、软连接等，承载额定电流和短时耐受电流。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 软连接 | 导电回路 | 补偿触头行程位移，确保动静触头间可靠电连接，柔韧性承受反复弯折。 | 是 | 发电机断路器-软连接 | [12 empty] | — **日常巡检（每班/日）：** 目视检查软连接外观有无变色、氧化、积尘；红外测温仪检测本体及连接端温度，与邻相及历史数据对比温升应＜20℃。<br>**定期维护（每月/停机）：** 清洁表面污垢，使用无水酒精擦拭氧化层；力矩扳手按设备铭牌规定值复紧连接螺栓（无规定则依据螺栓规格标准力矩），检查防松标记；测量软连接片间间隙是否均匀。<br>**专项检查（每年/机组检修）：** 拆解抽查软连接片有无疲劳裂纹（着色探伤）；测量整组软连接的直流电阻（阻值不应超过出厂值的120%），检查焊接或压接处有无熔蚀、断股。 |  | 1. **外观结构性损坏：** 软连接片出现贯穿性裂纹、断裂或大面积蚀坑导致有效截面积减少20%以上；焊接/压接处出现明显脱焊、松动或不可修复的弧光烧蚀。<br>2. **电气性能劣化：** 直流电阻值超过出厂值的150%且无法通过清洁紧固恢复；运行中与邻相温差长期＞30℃或连接处绝对温度超过导体允许极限（通常铜排为90℃），确认为内部接触失效。<br>3. **材质劣化与变形：** 铜箔/编织线因退火严重导致整体变软、刚度丧失，无法保持原有形态；因短路电流冲击产生严重塑性变形、局部熔断或层间粘连。<br>4. **使用寿命限制：** 经无损检测发现疲劳裂纹累积达到报废标准；在正常的电动力与热应力交变下，累计运行满12年或开断额定短路电流次数达到厂家规定上限（若无规定则按3次校核），建议整体更换。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 主接线端子 | 导电回路 | 断路器进出线连接点，承受电气和机械应力，接触面需防氧化。 | 否 | 主接线端子（搜索不可用） | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期:<br> – 每班次(8h)：目视检查端子连接紧固、变色、氧化痕迹；<br> – 每周：使用红外测温仪检测端子温升，对比同相及相邻设备温差应≤10K；<br> – 每月：检查绝缘护套完整性及电缆绝缘皮无龟裂。<br>2. 维护操作要点:<br> – 停电后使用力矩扳手按厂家规定值复核所有螺栓紧固力矩，偏差超过±10%需校正；<br> – 使用细砂纸或铜刷清除氧化层，涂抹薄层导电膏后复紧；<br> – 测量直流电阻，与出厂值或历史基线偏差＞20%时，必须解体检查接触面；<br> – 绝缘测试：500V兆欧表测端子对地及相间绝缘电阻，要求≥1MΩ（环境湿度＜70%）。 |  | 1. 烧蚀/磨损阈值：<br> – 触头接触面烧蚀痕迹深度＞0.5mm或面积＞总接触面积的20%；<br> – 螺栓螺纹明显磨损、滑丝，力矩无法保持设计值的80%。<br>2. 电气性能劣化：<br> – 同样负载下温升持续超出相邻正常端子20K，且经过打磨、更换螺栓仍无法降低；<br> – 接触电阻超过设计值的150%且不可恢复。<br>3. 使用年限与不可修复判定：<br> – 设计寿命超过20年（或按制造厂规定）且本体出现贯穿性裂纹、绝缘衬套老化脆化导致绝缘电阻＜0.5MΩ无法恢复；<br> – 因过热、机械损伤等原因导致端子整体变形或镀银层大面积剥落而无法再加工修复。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 气动/液压管路 |  | 输送高压气体或液压油至操作机构，含阀组、接头和蓄压器。 | 否
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | SF6气体泄漏 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封件老化或安装缺陷导致SF6气体外泄，密度下降，绝缘能力降低，严重时导致击穿。 | 低气压报警；断路器拒动；红外成像可见气云。 | SF6气体压力[物理]：额定0.6MPa，低报警≤0.52MPa；闭锁≤0.50MPa；日泄漏率[物理]：≥0.5%需检修。 | 密度继电器在线报警[在线]；红外检漏仪周期性扫描[离线]；激光成像检漏[离线]。 | 密度继电器动作设定值与实际压力对比；计算24h压力降，大于0.02MPa判定泄漏；激光成像发现泄漏点定位。 | 更换密封圈、法兰面打磨平整，使用力矩扳手按规范紧固(力矩35N·m)，抽真空至133Pa以下充气至额定值，检漏合格。当相同泄漏点检修超过3次仍超标，密封面腐蚀深度>0.3mm，或累计运行20年且评估劣化严重时，更换相应密封部件或整机。 | 定期红外检漏(季度)；密封面定期涂抹检漏液；安装在线微水密度监测；每月记录压力值，趋势分析；每6年解体维护更换密封。 | 紧急补气至闭锁值以上，必要时降负荷运行。 | 导致灭弧能力不足，开断失败；污染导致闪络。 | GB/T 11023-2018；DL/T 603-2017 | 某电厂发电机断路器年漏率0.8%，解体发现法兰密封圈龟裂。 **日常巡检周期**：每日巡视检漏仪示值，每周进行定点红外检漏及表计压力记录。<br>**维护操作要点**：采用包扎法或高灵敏度嗅探器精确定位漏点；密封面漏气需清洁并更换密封圈（力矩按工艺标准）；壳体砂眼需返厂补焊或更换；处理后抽真空至133Pa以下充高纯氮气清洗，再抽真空充SF6至额定气压，静置24h复检。 |  | 1. 年泄漏率经多次修补仍大于0.5%；<br>2. 壳体或法兰出现贯穿性裂纹、大面积腐蚀穿孔无法修复；<br>3. 密度继电器本体泄漏且内部腐蚀无法保证动作精度；<br>4. 本体达到30年设计寿命且泄漏频发。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 触头烧损与喷口烧蚀 | 电气/机械 | 严重 | 开断短路电流产生高温电弧使触头材料和喷口烧蚀，烧损量超限导致接触电阻增大、关合能力下降。 | 操作后主回路电阻上升；灭弧室异响；开断失败。 | 接触电阻[电气]：≤1.2倍出厂值(典型出厂值35μΩ)；触头烧损长度[物理]：≥3mm需更换；喷口内径扩大率[物理]：≥20%需更换。 | 双臂电桥测回路电阻[离线，主回路停电]；内窥镜检查触头外观[离线]；动态电阻测量[在线，需专用传感器]。 | 回路电阻>120%出厂值且伴随开断后喷口观察孔有明显碳化；内窥镜可见触头表面熔化坑深>1mm，触头长度减少>2mm。 | 解体灭弧室，更换烧损超标的动、静触头及喷口，使用专用拆装工具，用无水酒精清洁，装配后测量开距和超程(开距120±2mm)。当触头长度减少>3mm或接触电阻>200%出厂值且调整无效，喷口内径扩大超过20%或出现裂纹，或累计操作次数达到机械寿命(如10000次)时，进行相应更换。 | 控制开断次数，记录累计I²t；定期测量动态电阻；加强短路电流预测。每开断3次额定短路电流或开断后回路电阻增大15%即安排检修。 | 降功率运行，减少操作。 | 引起开断失败，爆炸；SF6分解产物剧增。 | GB/T 14824-2008；IEC 62271-100 | 某抽水蓄能电站GCB开断故障电流后未更换触头，下次开断时燃弧时间骤增，喷口爆裂。 **日常巡检周期**：结合每年一次预防性试验或开断3次额定短路电流后必须检查。<br>**维护操作要点**：进罐检查弧触头烧损长度、主触头接触电阻（≤1.2倍出厂值）；喷口检查内径扩大量及烧蚀坑深；轻微烧蚀可用细砂纸打磨平整并修光；触头超程和开距通过调整垫片恢复至出厂值；机构分合闸速度按标准校核。 |  | 1. 弧触头烧损长度超过有效长度的30%或表面出现熔焊、贯穿裂纹；<br>2. 喷口内径扩大量超过出厂尺寸的10%或有层间脱离、开裂；<br>3. 主触头镀银层大面积磨损露铜且接触电阻超标无法恢复；<br>4. 累计开断额定短路电流次数达到产品技术条件规定的允许次数。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 液压/弹簧机构卡涩及拒动 | 机械/控制 | 危急 | 操作机构零件卡滞、油脂干涸、弹簧疲劳或液压系统内漏导致分合闸速度和行程异常。 | 分合闸时间超差；机械防跳误动；分合闸声音异常；辅助开关不切换。 | 分闸时间[物理]：≤30ms(110kV级以上)，实测>33ms；合闸时间[物理]：≤100ms，实测>110ms；速度曲线[物理]：刚合/分速度偏离设计值±10%。 | 高速摄影或位移传感器测行程曲线[离线]；动作计数器监测[在线]；线圈电流波形分析[离线]。 | 分合闸时间超出技术协议10%；分闸速度低于规定下限；线圈电流波形出现断点或时长大于50ms；手动慢操作阻力不均匀。 | 解体机构，清洗更换磨损件(如掣子、锁扣)，重新涂抹二硫化钼润滑脂；液压机构需更换密封和液压油(滤油后)，调整行程和超程至设计值。若主要部件活塞杆、缸体出现裂纹或磨损量超0.2mm，或机构平均无故障操作次数低于1000次且经两次大修仍频繁卡涩，更换相关部件。 | 定期操作机构巡检，1年2次手动/电动操作试验；液压机构定期更换氮气预充压力和液压油(3年)；弹簧机构每5年加注润滑脂。每月动作特性测试(分合闸时间、速度)；液压机构每半年检漏，检查预充压力；机构箱加热器功能检查(雨季)。 | 断开储能电源，手动储能并电动试操作一次，若成功则限负荷监视运行。 | 导致断路器拒分拒合，事故扩大。 | DL/T 402-2016；IEC 62271-100 | 某燃机电厂GCB冷态单合失败，发现钩子释放后未复位，因黄油硬化造成。 **日常巡检周期**：液压机构每日巡检油箱油位及压力表；弹簧机构每周检查储能位置指示及电机运转情况。<br>**维护操作要点**：液压机构微动开关动作值校验并清洗滤网，更换老化密封圈和液压油；弹簧机构检查分合闸挚子转动灵活度，清洁并涂抹二硫化钼润滑脂，检查储能电机碳刷及减速器；机械联锁及防跳功能试验。 |  | 1. 液压工作缸、储压筒内壁出现拉伤、锈蚀或严重内漏导致无法保压（24h压降>10%）；<br>2. 弹簧机构储能弹簧出现永久变形、疲劳断裂或分合闸拐臂、连杆变形；<br>3. 机构拒分/拒合故障经更换线圈、辅助开关及清洁润滑后仍不能可靠动作；<br>4. 运行年限超过25年且核心机械传动件（如凸轮、棘轮）严重磨损。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 控制回路断线与接地 | 控制/电气 | 一般 | 二次接线端子松动、电缆绝缘破损导致控制回路电阻增大或接地，引发误动或拒动。 | 控制回路断线报警；保护装置发PT断线或直流接地信号；分合闸时继电器抖动。 | 控制回路绝缘电阻[电气]：<1MΩ(用500V摇表)判定接地；线圈直流电阻[电气]：偏离出厂值±5%。 | 直流接地选线装置[在线]；绝缘电阻测试仪[离线，停电]；继电器出口压板电压测量[带电]。 | 绝缘电阻低于0.5MΩ且选线定位至某端子箱；操作后继电器不返回，测量线圈电阻偏差＞10%。 | 更换受潮或破损的电缆；紧固端子排并添加焊锡防松；更换老化继电器；箱体密封条更换，加装加热除湿。若控制电缆绝缘电阻无法恢复至1MΩ以上，或继电器触点烧损深度＞0.5mm且无备件替换，则更换电缆或继电器。 | 定期巡检控制柜内温湿度，雨季测试绝缘；端子紧固按3年周期；安装直流绝缘监测装置。每半年清扫控制柜，测量分合闸线圈电阻和绝缘；检查端子紧固；更换干燥剂。 | 临时短接故障接点或旁路故障回路保持运行，但需申请退出相关保护。 | 误跳发电机，非停。 | DL/T 596-2021 | 某水电厂GCB控制电缆绝缘低至0.2MΩ，雨天误跳闸。 **日常巡检周期**：每日检查控制柜内加热驱潮装置及指示灯；每周进行一次绝缘监测装置数据记录。<br>**维护操作要点**：停电后使用1000V兆欧表测量控制回路绝缘电阻（≥2MΩ），分段排查破皮、破损线缆并更换；紧固端子排螺丝（对照力矩），检查航空插头及二次插接件插针无缩针、氧化；处理完后进行分合闸及防跳试验。 |  | 1. 控制电缆绝缘电阻持续低于0.5MΩ且分段排查确认内部多点接地无法分段更换；<br>2. 机构箱、汇控柜内整体二次线束严重老化、绝缘层龟裂脱落；<br>3. 关键微动开关、辅助开关触点严重烧损且该型号已停产无法替代导致逻辑无法实现；<br>4. 柜体腐蚀导致IP防护等级丧失，内部严重受潮引发多次误动。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | SF6微水超标及分解产物异常 | 化学/绝缘 | 一般 | SF6气体中含水量过高导致凝露，在电弧作用下水解生成腐蚀性物质(HF、SO₂等)，腐蚀绝缘件和触头。 | 气体压力正常但试验发现微水＞300μL/L；分解产物检测值上升；盆式绝缘子表面起白霜。 | 微水含量[化学]：出厂≤150μL/L，运行中≤300μL/L；SO₂含量[化学]：≥2μL/L；HF含量[化学]：≥1μL/L需关注。 | 微水测试仪[离线，取样或在线传感器]；分解产物测试仪[离线]；气体密度监测[在线]。 | 微水值＞300μL/L(交接后)或同期比对上升率＞50%；SO₂≥10μL/L且HF≥5μL/L判定有放电。 | 回收SF6气体至合格容器，更换吸附剂(分子筛)，对灭弧室抽真空充氮干燥处理，再充入新气至额定压力并测微水合格。若微水含量连续两次处理仍＞300μL/L，或灭弧室内部因腐蚀出现绝缘电阻低于10GΩ且不可逆，则更换灭弧室。 | 安装在线微水密度监测；充气时控制外界湿度＜80%；吸附剂3年一换。每半年取气样检测微水和分解产物；气室压力温度补偿换算；每次操作后增加SO₂检测。 | 降负荷运行，缩短微水检测周期至每月。 | 绝缘件表面凝露闪络；触头腐蚀速度加快。 | GB/T 12022-2014；DL/T 1552-2016 | 某变电站GCB微水达700μL/L，开断后生成大量SO₂，绝缘拉杆被腐蚀。 **日常巡检周期**：每季度进行一次微水测试；每年进行一次SF6气体分解产物全分析。<br>**维护操作要点**：微水超标时回收气体，更换吸附剂（分子筛/氧化铝），对本体进行热氮干燥处理，抽真空后换充新气；发现SO2、H2S等分解产物，必须开罐检查触头及绝缘件烧损情况，彻底清理粉末并更换吸附剂。 |  | 1. 运行中SF6微水连续两次处理仍大于300ppm（灭弧室）或导致绝缘件受潮无法干燥；<br>2. 分解产物SO2含量持续大于10µL/L或H2S大于2µL/L，且伴随内部沿面放电无法抑制；<br>3. 绝缘拉杆或支撑绝缘筒本体因分解产物腐蚀导致绝缘电阻归零；<br>4. 内部严重闪络造成绝缘材料碳化不可逆转。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 高压阀组内漏及建压失败 | 机械/液压 | 严重 | 高压油泵或控制阀组内部密封件老化、阀芯磨损、弹簧疲劳或污染物卡滞，导致液压系统内泄漏增大，无法建立或维持操作所需的高压，进而使断路器分合闸速度下降或拒动。 | 油泵频繁启动补压（每小时≥10次）；压力表指示无法稳定在额定值；打压时间显著延长；分合闸时间超差；液压油温度异常升高。 | 系统额定压力[物理]：32MPa，低报警≤28MPa，闭锁≤25MPa；油泵补压时间[物理]：额定≤30s，>60s需检修；阀组内泄漏量[物理]：>0.5L/min（离线测量）需更换密封；液压油清洁度[物理]：≥NAS 9级判定污染。 | 液压系统在线压力传感器[在线]；油泵启动次数与运行时间计数器[在线]；内窥镜检查阀芯密封面[离线]；液压试验台测量内泄流量[离线]；油液颗粒度分析仪[离线]。 | 油泵日启动次数>20次（正常<10次），且补压时间>60s；离线保压测试10min内压降>2MPa；解体阀组发现阀线磨损宽度>0.5mm或密封圈塑性变形；油液颗粒度超标且阀芯有划痕。 | 解体高压阀组，使用专用工具研磨阀口和阀芯密封线，更换全部密封圈及老化弹簧；清洗后按力矩（15±2N·m）装配，上液压试验台做200次动作试验和耐压40MPa测试，确保无外漏。若阀体出现裂纹、阀芯磨损量>0.1mm经两次研磨仍无法恢复密封、累计动作次数达机械寿命且大修后仍频繁内漏、或液压元件供应商已停产且无备件，则更换阀组。 | 每季度检测油泵启停周期；每年取样化验液压油颗粒度，确保清洁度≤NAS 6级；每3年更换液压油及过滤器滤芯；阀组密封件按6年周期强制更换。每季度记录油泵累计启动次数和打压时间；每年清洗或更换呼吸器；每2年测试阀组保压特性。 | 切换至备用油泵并降低操作负荷；若单阀组故障，隔离并闭锁对应断路器，退出运行。 | 无法蓄能导致断路器拒分拒合，引发事故扩大、发电机非全相运行甚至损伤轴系。 | JB/T 10787-2007；DL/T 402-2016；IEC 62271-1 | 某核电厂发电机断路器液压机构3天内油泵启动频次由日均5次骤增至50次，解体检查发现高压单向阀锥面密封线被细小金属屑压伤，致内漏。 **日常巡检周期**：每周记录储能油泵启停间隔及打压时间；每日检查液压系统压力表及油位。<br>**维护操作要点**：通过分段保压试验区分阀组内漏位置；解体清洗高压逆止阀、安全阀及卸压阀，清除阀口异物并研磨密封线或更换阀芯组件；检查油泵高、低压柱塞及配流盘磨损，更换整套密封。 |  | 1. 阀体关键部位（如阀套、阀芯阀口）发生气蚀损坏或配合间隙超过设计值3倍导致无法修复；<br>2. 液压控制集成块内部铸造成型油道串压，无法通过更换插件解决；<br>3. 液压泵效率低于70%且配件因淘汰停产无法采购；<br>4. 液压系统经大修后仍无法在30s内完成建压，且保压5分钟内压力降低超过1.5MPa。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 滤网 | 气动/液压管路 | 过滤介质中杂质和水分，保持操作机构清洁运行。 | 是 | (无有效搜索结果) | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每8小时检查一次滤网差压传感器信号及控制系统显示状态，确认是否存在“无有效搜索结果”报警。<br>2. 维护操作要点：立即清洁传感器探头与滤网表面，检查信号电缆连接及屏蔽层完好性；在断电后重新校准传感器零点；若现场具备条件，对滤网进行反吹或离线清洗，验证信号恢复情况。 |  | 1. 滤网差压传感器经校准后仍连续3次无法输出有效信号，判定为不可修复故障，报废传感器探头。<br>2. 滤网本体经清洗或反吹后，在额定风量下差压仍超过初始值的3倍且无法降低，或滤网出现破损、纤维严重脱落，判定滤网报废。<br>3. 累计使用年限超过5年且出现上述不可修复特征时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 蓄压器 | 气动/液压管路 | 储存液压能量，补偿压力波动，确保操作压力稳定。 | 否 | 蓄压器 |  |  | 搜索失败，无可用信息 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每班次巡检1次，观察蓄压器充气压力表指示值是否在额定范围，检查有无漏油、漏气；每周进行1次外观清洁与紧固件检查。维护操作要点：使用氮气检漏仪每季度检测预充压力，压力下降超过5%时需补气；每半年检测液压油品质，清洁充气阀口；解体检查时须先泄压，更换密封件时需涂抹专用润滑脂并按规定力矩紧固。 |  | 1. 蓄压器壳体出现裂纹、腐蚀深度超过壁厚10%或不可修复的变形时直接报废；2. 预充气压力无法保持，经三次补气后24小时内仍下降超过10%，判定密封失效且无法修复；3. 蓄压器皮囊或活塞累计动作次数达到制造商规定的额定寿命（如10万次）或使用年限超过15年，性能测试不合格；4. 内部元件磨损导致容积效率低于85%且更换核心部件成本超过新品60%，判定不可修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） |  | 整体开关设备，采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质，将断路器、隔离开关、接地开关、互感器、母线等高压元件封闭在接地金属壳体内。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 断路器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 开断负荷电流和故障电流，灭弧室采用SF6气体吹弧。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 灭弧室 | 断路器 | 包含静触头、动触头、喷口等，实现电弧熄灭。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 动触头组件 | 灭弧室 | 随操动机构运动完成合分操作，含触指弹簧。 | 是 | 无可用搜索结果 |  |  | 本次搜索未返回有效信息，无法基于搜索结果生成故障知识。 | [9 empty] | — 1. 日常巡检周期：每日通过状态监测系统确认数据通讯链路状态，检查传感器节点在线情况。<br>2. 维护操作要点：现场检查信号采集模块供电及通讯接口物理连接，清洁接插端子；使用手持检诊断仪直接读取触头行程、分合闸速度等机械特性参数，排除软件或通讯协议故障；若为软件故障，需升级或重置就地监测单元。 |  | 1. 当传感器或内置行程开关因密封失效导致SF6气体泄漏，且无法局部修复时，整套监测组件报废。<br>2. 内部电路板、线圈等部件因受潮或过电压击穿导致绝缘电阻低于10MΩ，判定不可修复，予以报废。<br>3. 监测系统累计使用超过15年或达到制造商标称的使用寿命上限，且核心部件停产无法替换，整体退役。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 静触头接触面烧蚀 | 电气/热 | 严重 | 接触电阻增大导致局部过热，触头镀银层磨损或污染，在分合闸电弧作用下发生熔蚀、喷溅，严重时形成熔焊。 | 1. 红外测温显示触头区域温升异常（高于外壳10K以上）。2. 回路电阻测试值突增。3. SF6气体分解产物中SO2、HF含量上升。 | 接触电阻(μΩ)：大于1.2倍出厂值或超过40μΩ［电气］；红外温差(K)：>10K［物理］；SF6中SO2体积分数(μL/L)：≥10［化学］ | 回路电阻测试［离线］；红外热成像测温［在线/离线］；SF6气体分解产物分析［离线］；局部放电检测(特高频/超声)［在线］ | 若静态接触电阻>1.2倍出厂值且红外温差>10K，判定接触不良烧蚀；若SO2≥10μL/L并伴局部放电信号，判定为严重烧蚀。 | 解体触头，检查烧蚀深度。深度<1mm时，用金相砂纸(1000目以上)打磨修复；深度≥1mm更换新触头。装配时涂抹电力复合脂，紧固力矩按厂家规定(如M12螺栓80Nm)。工具：力矩扳手、砂纸、无水酒精。 | 定期回路电阻及红外测温监测；更换时使用原厂镀银触头，确保安装清洁。 | 降低负载电流运行，增加红外巡视频率至每日1次。 | 导致动触头烧损，三相不同期，严重时接地短路。 | GB/T 7674-2020 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备；DL/T 603-2017 GIS检修与试验规程 | 某220kV GIS触头烧蚀致SF6中SO2超标10倍，解体发现静触头表面熔坑。 1. **日常巡检周期**：每3个月通过红外测温检测一次温升，每年结合小修进行接触电阻测量和目视检查。<br>2. **维护操作要点**：轻微烧蚀用细砂纸蘸无水酒精打磨平整，并涂抹专用导电脂；深度烧蚀采用专用研磨工具修复，修复后接触电阻应不大于出厂值的120%。 |  | 1. 烧蚀深度超过0.5mm或接触面积减少20%以上，经打磨修复后接触电阻仍超标。<br>2. 同一位置因烧蚀修复超过3次。<br>3. 触头基材出现熔焊或贯穿性裂纹。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 静触头绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 触头屏蔽罩表面有毛刺、划伤或存在自由导电微粒，电场集中处局部放电发展至沿面闪络或击穿。 | 1. 局部放电检测仪监测到稳定局放信号，放电量>100pC。2. 特高频信号出现典型绝缘缺陷谱图。3. SF6湿度超标或分解物CF4出现。 | 局部放电量(pC)：>100pC(离线)，>10pC(在线)［电气］；SF6中CF4体积分数(μL/L)：≥500［化学］；微水含量(μL/L)：>500［化学］ | 特高频局放检测［在线/带电］；超声波局放检测［带电］；SF6湿度测试［离线］；SF6纯度及分解物测试［离线］ | 当特高频PRPD谱图呈现绝缘类缺陷特征且放电幅值>10dBm，或CF4≥500μL/L时，确认绝缘严重缺陷；结合超声定位缺陷相。 | 回收SF6，打开检修口，用吸尘器清理微粒，用2000目以上砂纸打磨屏蔽罩毛刺，更换有贯穿性绝缘击穿痕迹的绝缘件，真空干燥后充入新SF6至额定压力。工具：真空泵、微水仪、砂纸、无尘布。 | 严格执行安装洁净度控制，屏蔽罩倒角处理，出厂工频耐压局放试验合格。 | 将故障气室隔离，降低气压运行(不低于最小运行压力)，加强在线局放监测。 | 相邻气室污染，导致其他相或母线绝缘下降。 | GB/T 8905-2012 SF6电气设备中气体管理和检测导则；DL/T 555-2018 GIS现场交接试验规程 | 某110kV变电站GIS送电前局放超标，解体发现静触头屏蔽罩内侧金属微粒。 1. **日常巡检周期**：每6个月进行一次局部放电在线检测，每年进行一次主回路绝缘电阻测试和耐压试验。<br>2. **维护操作要点**：发现绝缘件表面脏污用无水酒精清洁；若沿面放电痕迹轻微可打磨后涂绝缘漆，严重时需更换绝缘筒或绝缘台。 |  | 1. 固体绝缘件内部击穿或出现不可恢复的贯穿性放电通道。<br>2. 绝缘电阻低于1000MΩ（使用5000V兆欧表），且干燥处理后仍无法恢复。<br>3. 绝缘件累计使用年限超过20年，且局放量连续增长超过50pC。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 静触头紧固螺栓松动 | 机械 | 一般 | 运输安装震动、运行中电磁力及热胀冷缩使螺栓预紧力下降，接触面接触电阻增大，持续发热加剧松动。 | 1. 红外测温发现局部点状高温。2. 回路电阻呈上升趋势。3. 振动检测可能出现异常50Hz/100Hz分量。 | 螺栓残余力矩(N·m)：小于额定力矩70%［物理］；回路电阻增长率(%)：>20%［电气］；红外单点温升(K)：>5K［物理］ | 力矩校验扳手复测［离线］；回路电阻测量［离线］；红外精确测温［离线/在线］；振动检测［在线］ | 若红外发现单点温升>5K且回路电阻增加>20%，紧固螺栓嫌疑大；开盖后抽检力矩低于70%额定力矩即判松动。 | 打开手孔或解体，用经校验的力矩扳手重新按对角顺序紧固至厂家要求力矩(如M10:40Nm)，涂抹厌氧胶防松，复测回路电阻。工具：力矩扳手、记号笔。 | 运输后及投运前复紧螺栓；采用防松螺栓或施必牢垫圈；安装时力矩双人复核。 | 降低负荷，增加红外巡视次数。 | 触头烧蚀，发热导致SF6分解，相邻导体过热。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；制造商安装手册 | 某500kV GIS例行红外发现母线侧静触头螺栓处温差8K，停电紧固后正常。 1. **日常巡检周期**：每1年或操作2000次后，检查防松标记有无错位，并按力矩值复核一次。<br>2. **维护操作要点**：清洁螺纹，重新涂抹防松厌氧胶，使用力矩扳手按厂家规定力矩值紧固，并重新做好防松标记。 |  | 1. 螺栓螺纹滑丝、螺杆拉长或颈部出现缩颈、裂纹。<br>2. 螺纹孔损伤导致无法紧固至规定力矩，且无法通过钢丝螺套修复。<br>3. 同一螺栓反复松动超过3次，经检查确认为弹簧垫圈失效或部件变形。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 静触头机械卡涩 | 机械 | 轻微 | 触指弹簧老化、润滑脂干涸或触头装配不同心，导致插入操动力增大，可能影响分合闸速度。 | 1. 断路器/隔离开关机械特性测试显示合闸速度偏慢或反弹。2. 操动机构电流曲线出现异常波峰。3. 就地操作时听到异响。 | 合闸时间偏差(ms)：>10%额定值［物理］；摩擦阻力(N)：>标准值20%［物理］；分合闸线圈电流峰值(A)：偏差>15%［电气］ | 机械特性测试［离线］；线圈电流波形分析［离线/在线］；振动声学检测［在线］ | 若合闸时间延长超过额定10%且线圈电流出现持续高值台阶，结合无其他异常，判定机械卡涩；解体检查触指弹簧拉力及润滑。 | 解体触头，清洗旧润滑脂，更换弹性不足的触指弹簧，涂抹专用润滑脂(如KLUBER NCA 390)，检查触头对中，重新装配测试。工具：弹簧拉力计、专用润滑脂。 | 选用耐低温、不易挥发的润滑脂；定期维护机械特性测试。 | 手动慢分慢合操作确认无卡涩后继续运行。 | 增加操动机构负担，可能造成合闸不到位，引起接触不良。 | DL/T 848-2004 高压开关设备机械特性测试仪技术条件 | 某GIS隔离刀闸合闸不到位，解体发现静触头触指弹簧断裂三根。 1. **日常巡检周期**：每月结合断路器操作试验，检查行程曲线和分合闸时间，手动摇入摇出检查有无卡滞。<br>2. **维护操作要点**：清理静触头导向槽内的金属碎屑和异物；对导向杆、轴承等传动部件涂抹二硫化钼锂基脂；微调触头对中，确保插入深度和接触行程符合要求。 |  | 1. 导向槽或触头杆磨损量超过0.2mm，导致触头对中偏移严重，无法校正。<br>2. 传动部件发生塑性变形或断裂，无法通过更换备件恢复。<br>3. 操作力矩超过出厂值的150%，经全面清洁和润滑后仍不能降低。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 静触头镀银层剥落 | 机械/电气 | 一般 | 制造缺陷或运行中机械碰撞、电弧侵蚀导致镀层与基材结合力下降，片状脱落形成金属微粒。 | 1. 局部放电信号中出现随工频电压变化的悬浮微粒特征。2. 回路电阻轻微波动。3. 解体后发现内壁有银白色碎屑。 | 局放悬浮微粒放电量(pC)：>50pC［电气］；镀层附着力：划格试验ISO 2409达3级以下［物理］；接触电阻波动(μΩ)：>5μΩ［电气］ | 特高频局放检测［在线/带电］；耐压试验后冲击电流测试［离线］；解体目视及附着力测试［离线］ | 局放图谱呈现“悬浮放电”特征，且频率与电压相关性高，且耐压后电流冲击信号增加，怀疑镀层脱落；解体确认镀层剥落。 | 更换触头组件。对脱落的镀层碎屑用吸尘器及无尘布彻底清理，检查其他部件。新触头做附着力测试合格后安装。工具：吸尘器、无尘布、附着力测试仪。 | 严格执行镀银工艺(刷镀前浸锌处理)，触头安装使用导向工具避免碰撞，使用非金属导向套。 | 投入备用间隔，故障间隔停运检查。 | 金属微粒引起绝缘击穿风险，可能污染支持绝缘子表面。 | GB/T 13543-2021 电镀层通用规范；DL/T 615-2019 高压开关设备绝缘气体处理导则 | 某新建GIS耐压试验后击穿，发现静触头镀银层大面积剥落。 1. **日常巡检周期**：每年小修或解体检修时，对触头进行100%目视检查，可疑部位用放大镜检查。<br>2. **维护操作要点**：对于局部微小剥落（面积<10mm²），可进行表面清洁后局部电刷镀银修复；大面积剥落或起泡，需返厂重新镀银。 |  | 1. 镀银层剥落面积超过触头有效接触面积的10%，或剥落区域集中且裸露出铜层。<br>2. 修复后3个月内同一区域再次发生剥落。<br>3. 镀银层厚度磨损至初始厚度的50%以下（通常初始厚度20μm，磨损至10μm）。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 静触头SF6气体泄漏 | 环境/绝缘 | 严重 | 触头安装法兰密封面或焊缝存在砂眼、密封圈老化/压缩永久变形，导致SF6气体缓慢泄漏，气室压力下降。 | 1. SF6密度继电器报警压力降低。2. 补气周期缩短。3. 检漏仪在密封面测到泄漏。 | 年泄漏率(%)：≤0.5% (标准)［物理］；气室压力(MPa)：低于额定报警值0.45MPa (示例)［物理］；泄漏检测浓度(μL/L)：检漏仪>30［化学］ | SF6密度在线监测［在线］；便携式卤素检漏仪查漏［带电］；抽真空及检漏［离线］；包扎法检漏［离线］ | 密度继电器每天压力下降趋势明显或年泄漏率超过0.5%时，用检漏仪确定漏点；若浓度超30μL/L，确认漏气。 | 回收SF6，拆解密封面，更换O形圈(涂抹密封脂)，检查密封槽有无划痕，必要时研磨法兰面，回装后抽真空定量检漏。工具：SF6回收装置、力矩扳手、检漏仪。 | 密封圈选用耐寒、耐老化的氟橡胶，安装时使用专用护套；法兰紧固对角均匀施力。 | 临时用密封胶带捆扎外部，降低气压运行但确保在最小功能压力以上，加强压力监视。 | 气室绝缘强度降低，可能导致电压击穿；频繁补气引入水分。 | GB/T 11023-2018 高压开关设备SF6气体密封试验方法；DL/T 506-2018 SF6气体绝缘设备气体泄漏测量规程 | 某GIS投运5年后静触头气室密封面泄漏年率达2%，解体发现O圈压接不均。 1. **日常巡检周期**：每日监测气室密度表压力并绘制趋势图；每季度使用SF6检漏仪对静触头气室法兰、观察窗、管路接头进行包扎检漏。<br>2. **维护操作要点**：紧固泄漏点螺栓；更换密封圈（安装时确保密封面和槽内清洁无痕，涂抹真空密封脂，力矩均匀对角紧固）；对于铸件砂眼渗漏，使用专用堵漏胶临时处理。 |  | 1. 气室年泄漏率超过0.5%，且通过更换密封件、紧固法兰等方法无法降至标准以下。<br>2. 铸件壳体出现无法修复的贯穿性裂纹或大面积砂眼，导致SF6漏光。<br>3. 因泄漏导致气室内水分含量连续超过250μL/L（V/V）且无法通过干燥处理恢复正常。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 喷口 | 灭弧室 | 控制气流，冷却电弧。 | 是 | 喷口烧损 | 机械/绝缘 | 严重 | 断路器开断短路电流时，电弧高温烧蚀喷口内壁的聚四氟乙烯材料，导致表面碳化、内径扩大、沟槽或开裂，破坏气流控制和绝缘恢复能力，最终引起开断失败。 | 灭弧室绝缘电阻下降；SF₆气体分解产物（SO₂、H₂S、CF₄）含量异常升高；断路器分合闸行程‑时间曲线异常；局部放电量增大；分闸不到位或重燃。 | 喷口内径磨损量＞1mm[物理]；SF₆气体中SO₂含量＞10µL/L[化学]；灭弧室绝缘电阻＜1000MΩ[电气]；局部放电量＞50pC[电气]。 | SF₆气体分解产物检测[离线]；局部放电在线监测[在线]；断路器机械特性测试[离线]；工业内窥镜检查[离线]；绝缘电阻测试[离线/带电]。 | 若SF₆中SO₂＞10µL/L且局部放电＞50pC，同时断路器开断次数已达允许开断次数的80%以上，初步判定喷口烧损；再通过内窥镜观察到喷口内壁明显沟槽、碳化或裂纹，即可确诊。 | 1. 用SF₆回收装置将气室气体回收至规定残压；2. 打开检修孔，拆卸灭弧室（使用专用拆装工具、力矩扳手）；3. 更换新喷口并确认安装到位；4. 复装后抽真空至133Pa以下，充入合格SF₆气体至额定压力；5. 进行回路电阻、机械特性及工频耐压试验。 | 严格记录开断短路电流次数，达允许值50%时安排内窥镜检查；选用高抗烧蚀喷口材料；定期检测SF₆气体分解产物。 | 若无法立即停电，应加强SF₆气体分解产物监测，降低运行负荷，缩短巡检周期至每天一次，并提前准备备件和检修方案。 | 喷口严重烧损可导致灭弧室绝缘失效，引发灭弧室爆炸、SF₆气体大量泄漏，相邻气室污染，甚至GIS壳体损坏和变电站全停。 | GB/T 28810‑2012；GB/T 11022‑2020；DL/T 603‑2017；IEC 62271‑203:2011 | 某220kV变电站GIS断路器累计开断短路电流15次，喷口烧损导致分闸不到位，引发A相接地故障，SF₆中SO₂浓度达50µL/L。 | 日常巡检：每月检查SF₆气体压力表在额定范围；每2年进行一次SF₆气体微水与分解产物检测；每次大修（按开断次数或运行15年）解体灭弧室，检查喷口状态，磨损超标即更换。 | 喷口内径磨损量超过出厂内径的3%；喷口存在贯穿性裂纹；大面积碳化层厚度＞2mm且无法清除；运行年限满20年且无原厂备件时，整体报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 喷口 | 灭弧室 | 控制气流，冷却电弧。 | 是 | 喷口裂纹/脱落 | 机械/绝缘 | 危急 | 喷口在长期机械应力、热冲击或材质老化作用下出现径向或轴向裂纹，严重时部分材料断裂脱落，破坏灭弧室内气流场和绝缘结构，引起开断失败或短路。 | 操作机构动作时有异常声音；分合闸到位位置信号异常；SF₆气体中出现粉尘或颗粒；绝缘电阻显著降低；断路器拒动或合闸瞬间击穿。 | 喷口裂纹长度＞2mm（内窥镜测量）[物理]；灭弧室绝缘电阻＜500MΩ[电气]；局部放电量＞100pC（剧烈放电）[电气]；SF₆气体固体颗粒含量异常升高[物理]。 | 内窥镜目视检查[离线]；断路器行程‑时间特性测试[离线]；局部放电带电检测[带电]；操作机构振动信号分析[在线/离线]；SF₆气体纯度与颗粒度检测[离线]。 | 行程‑时间曲线出现异常凸起或抖动，且内窥镜下可见喷口裂纹或缺失碎片，结合局部放电突增（＞100pC）即可诊断为喷口裂纹或脱落。 | 1. 紧急停运该间隔，回收SF₆气体；2. 打开气室，检查灭弧室内部，取出脱落碎片；3. 检查相邻部件有无损伤，清洁气室；4. 更换新喷口并按规程复装、抽真空、充气；5. 进行回路电阻、机械特性及绝缘试验合格后投运。 | 采用高强度、耐热冲击性更强的复合材料喷口；避免超过允许的操作次数；安装振动监测传感器实时监测操作机构振动趋势。 | 若发现喷口裂纹但未脱落，可临时降低该间隔负荷，禁止操作该断路器，加强在线局部放电监测，直至具备停机更换条件。 | 喷口脱落碎片可能堵塞喷口喉部或卡入触头，造成断路器合闸不到位或短路爆炸，严重时引发GIS整站停电和设备毁坏。 | DL/T 615‑2017；GB 50150‑2016；GB/T 28810‑2012 | 某110kV GIS在分闸后拒合，解体发现喷口沿纵向裂开，部分碎块脱落卡在静主触头上，导致合闸失败。 | 每次大修时用强光内窥镜检查喷口内外壁有无微裂纹；新投运第3年起每5年进行一次喷口超声检测；操作次数达额定机械寿命50%时进行喷口专项检查。 | 喷口出现任何贯穿性裂纹或脱落缺损；喷口材质因老化脆化，吸水率超过0.03%时，应立即报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 操动机构 | 断路器 | 提供操作动力，常见液压、弹簧或液压弹簧机构。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 分合闸线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈漆包线绝缘老化、受潮或机械损伤导致匝间绝缘击穿，形成局部短路环，电流急剧增大，电磁力不足。 | 线圈发热冒烟、有焦味；分合闸动作失败或无力；控制回路保险熔断。 | 线圈直流电阻低于出厂值20%以上［电气］；绝缘电阻<1 MΩ（500V兆欧表）［绝缘］；线圈外观变色、焦黑［物理］。 | 直流电阻测试［离线］；绝缘电阻测试［离线］；外观目视检查［离线］；红外热成像［在线］。 | 比较线圈直流电阻与铭牌或初始值，偏差>±5%判为异常，>20%判为匝间短路；绝缘电阻<1 MΩ判定绝缘劣化。 | 1. 断开控制电源并验电；2. 拆除故障线圈；3. 更换同规格、同参数的新线圈；4. 测量直流电阻、绝缘电阻合格；5. 通电试分合闸5次，动作正常。工具：万用表、兆欧表、电工工具。 | 定期测量线圈直流电阻和绝缘电阻；保持机构箱密封良好，加装防潮加热器。年度直流电阻及绝缘测试，巡检时检查外观、异味及接线松动。 | 若仅轻微绝缘下降，可暂时在线圈回路串联限流电阻并加强监视，但需尽快安排更换。 | 导致分合闸拒动，可能使GIS母线短路故障无法及时切除，扩大事故。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB/T 7674-2020《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》 | 某110kV GIS汇控柜分闸线圈短路，导致线路故障时断路器拒动，越级跳闸。解体发现线圈多处匝间短路烧融。报废标准：线圈直流电阻与出厂值偏差>20%且绝缘电阻<1MΩ；或外观严重烧损、变形；累计动作次数超过厂家规定值（如10000次）。 日常巡检周期：每月1次外观检查，每季度1次直流电阻测量。维护操作要点：使用双臂电桥测量线圈直流电阻，与出厂值或历史数据比较，偏差不应超过±3%；用2500V兆欧表测量绝缘电阻，应大于1000MΩ；检查线圈表面有无局部过热变色、起泡；清理表面灰尘，紧固接线端子，防止接触不良发热。 |  | 1. 线圈直流电阻不平衡率超过5%，且确认由匝间绝缘击穿引起，无法通过局部绝缘修复恢复；2. 绝缘电阻持续低于500MΩ，干燥处理后仍无法回升；3. 线圈表面出现明显烧焦、熔坑或匝间导线粘连；4. 同组线圈累计发生3次及以上匝间短路故障；5. 运行年限超过15年且发生匝间短路，原则上直接报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 分合闸线圈断线 | 电气/机械 | 危急 | 线圈引线焊接点疲劳断裂、导线机械损伤或严重烧毁，导致线圈回路开路，无法建立电磁场。 | 操作时无任何动作声响；控制回路监控继电器失电报警；分合闸指示灯异常。 | 线圈直流电阻无穷大（开路）［电气］；线圈两端有无电压（辅助开关导通时）［电气］。 | 直流电阻测量［离线］；控制回路断线信号监测［在线］；导通测试（辅助接点导通后）［离线］。 | 用万用表电阻档测线圈两端，若阻值为无穷大，且排除接线端子松动，判定线圈断线。 | 1. 断开控制电源；2. 拆开线圈接线，用万用表确认断线；3. 更换新线圈，确保引线焊接牢固，接线端子紧固；4. 回路导通测试。工具：万用表、电烙铁、扳手。 | 加强接线端子防松措施，使用防松垫圈；定期检查引线固定情况。小修时检查端子紧固，轻拉引线检查断裂隐患。 | 若断线点在外部引出线且可安全修复，可清除氧化层重新焊接，并做绝缘处理，但需评估强度。 | 断路器拒动，失灵保护启动，扩大停电范围。 | DL/T 615-2017《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 某35kV GIS合闸线圈引线在根部断裂，遥控合闸失败，转为就地手动合闸成功。检查为引线未可靠固定，长期振动疲劳断线。报废标准：线圈内部断线且无法可靠修复；引线断裂多次（≥3次）或存在严重烧蚀痕迹。 日常巡检周期：每周1次目视检查引出线，每月1次万用表通断测试。维护操作要点：用万用表电阻档测量线圈通断及阻值，检查焊接点、引出线压接处有无松动、断裂或虚焊；检查铁芯动作行程是否在规定范围内，避免过冲拉断线圈；检查并清洁铁芯吸合面，防止剩磁过大导致线圈带电时间过长发热断线。 |  | 1. 线圈导体完全断裂，且断点位于内层绕组，无法采用银焊等可靠方式修复；2. 引出线根部断裂，剩余可焊接长度不足5mm或焊接后绝缘无法恢复；3. 修复后线圈直流电阻与出厂值偏差超过5%，或机械强度无法通过拉力测试（引出线承受10N拉力不脱落）；4. 因断线导致分合闸拒动，且线圈运行年限已超过10年，建议直接报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 分合闸铁芯卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯与铜套或磁轭间有异物、润滑脂干涸硬化、铁芯锈蚀或变形，导致铁芯运动受阻，无法吸合到位或释放。 | 分合闸动作声音沉闷、延时；多次操作后偶尔成功；线圈电流持续不衰减或衰减缓慢。 | 线圈动作电流波形中对应铁芯运动的时间Δt2>厂家规定值1.2倍［物理］；铁芯表面有锈迹、拉伤痕迹［物理］。 | 线圈电流波形录波分析［在线］；手动分合闸手感检查［离线］；内窥镜检查铁芯通道［离线］。 | 进行低电压脱扣动作特性试验，最低动作电压下铁芯应能可靠释放。若多次出现卡涩，且电流波形铁芯运动拐点模糊或时间延长，即判卡涩。 | 1. 断开控制电源；2. 解体分合闸电磁铁，取出铁芯；3. 用酒精清洗铁芯及铜套，去除油泥、异物；4. 轻微锈蚀用金相砂纸打磨；5. 更换合适润滑脂（如二硫化钼锂基脂）；6. 复装调整行程。工具：内六角扳手、清洗剂、砂纸、润滑脂。 | 机构箱保持IP54以上密封，定期更换干燥剂；选用优质低温润滑脂，定期补充或更换。每2年进行机构润滑保养，检查铁芯灵活性；操作后检查电流波形趋势。 | 紧急时可用螺丝刀轻敲铁芯或反复通电冲击使其活动，但需立即申请停电处理。 | 铁芯卡涩可能导致合闸未完全到位即自行分闸，或分闸延时过长，影响故障切除时间。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某220kV GIS解体检修后发现合闸线圈铁芯有轻微锈蚀，低电压动作时偶尔卡涩，清理后恢复正常。报废标准：铁芯及铜套磨损导致配合间隙>0.2mm，或变形、锈蚀无法修复至动作灵活；更换润滑脂后仍频繁卡涩。 日常巡检周期：每两周1次外观清洁，每月1次低电压动作特性测试。维护操作要点：使用无水酒精擦拭铁芯导杆，去除油污、锈迹，涂抹微薄层二硫化钼润滑剂；检查复位弹簧有无变形、锈蚀，测量自由长度与弹力，偏差应小于±10%；用压缩空气吹扫铁芯气隙及气道；测试动作电压，合闸线圈应在额定电压的30%-65%间可靠动作，分闸线圈应在30%-65%间动作。 |  | 1. 铁芯导向面或导杆出现深度超过0.2mm的拉伤、锈坑，导致运动灵活性无法通过打磨抛光恢复；2. 铁芯弯曲度超过0.1mm，影响直线运动；3. 复位弹簧自由长度变化超过15%或弹力衰减超过20%；4. 在额定电压30%下多次试验均无法可靠动作，且查明为铁芯本体结构变形所致；5. 铁芯挡圈、缓冲件等关键部位出现裂纹或断裂。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 线圈绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期运行高温、频繁操作发热、环境潮湿或过电压导致绝缘材料劣化变脆，介电强度下降。 | 绝缘电阻逐年下降；线圈表面龟裂、掉渣；阴雨天易发生控制回路接地告警。 | 绝缘电阻<2 MΩ（1000V兆欧表）［绝缘］；介质损耗因数tanδ>5%［电气］；线圈表面有细微裂纹［物理］。 | 绝缘电阻、吸收比测试［离线］；介质损耗测试［离线］；外观放大镜检查［离线］。 | 绝缘电阻低于2 MΩ（GIS机构箱内条件），且排除潮湿影响后仍不合格；或tanδ>5%，判定绝缘老化。 | 1. 更换达到老化标准的线圈；2. 更换后重新校核分合闸电压；3. 改善机构箱密封与加热驱潮。 | 控制机构箱内温度在允许范围，避免线圈长期通电（杜绝辅助开关接点粘接）导致过热。年度雷雨季节前测绝缘电阻，检查加热器及温湿度控制器功能，清扫线圈表面灰尘。 | 若绝缘电阻在1~2 MΩ间且系统暂不能停电，可投入加热器除湿加强监视运行，但需评估风险。 | 绝缘降低可能导致直流系统接地，引发保护误动或拒动。 | DL/T 596-2021；JB/T 10695-2007《高压交流断路器用线圈》 | 某沿海变电站GIS机构箱内湿度过大，多组分闸线圈绝缘电阻降至0.5 MΩ，引发直流接地告警，后全部更换。报废标准：绝缘电阻<0.5 MΩ且干燥处理后无法恢复；或表面龟裂深度>0.5mm，存在层间脱落；累计运行年限超过15年且绝缘明显劣化。 日常巡检周期：每季度1次绝缘电阻测量，每年1次介质损耗因数测试。维护操作要点：用2500V兆欧表测量线圈对地及层间绝缘电阻，与历次数据换算至相同温度比较，不应有突降；进行工频耐压试验（施加出厂试验电压的80%，1min）；检查线圈表面环氧树脂、漆面有无龟裂、粉化、剥落；改善柜内环境，更换吸湿剂，控制湿度在65%RH以下。 |  | 1. 绝缘电阻（换算到20℃）持续下降，数值低于100MΩ；2. 介质损耗因数tanδ（20℃）大于2%，且电容变化超过10%，表明绝缘整体受潮或老化；3. 绝缘表面出现大面积龟裂至可见内层导体，或剥离面积超过总表面20%；4. 遭受过系统断路器操作过电压或雷击后，绝缘电阻不可逆降低至临界值以下；5. 线圈运行年限超过20年，且绝缘检测多项不合格，应列入计划报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 线圈过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 辅助开关切换不到位或接点粘连，导致线圈长时间带电；或匝间短路持续发展，电流远超设计值，热积累使线圈烧毁。 | 线圈冒烟、明火；机构箱内有浓烈焦臭味；分合闸异常火花；控制开关冒烟。 | 线圈温升>65K（持续通电时）［热］；线圈电流持续超过额定电流且不回落［电气］；外壳严重炭化［物理］。 | 红外测温［在线］；控制回路电流监测［在线］；烟雾探测器［在线］。 | 正常运行中，分合闸线圈为短时工作制，若检测到线圈回路电流持续存在超过2秒或红外测得温度>90℃，即判为过热异常。 | 1. 立即断开控制电源灭火；2. 检查辅助开关接点，更换粘连或切换不可靠的辅助开关；3. 更换烧毁的线圈及受损的接线；4. 校验分合闸动作特性。工具：万用表、辅助开关备件、线圈备件、灭火器。 | 选用高可靠辅助开关，增加线圈回路短时通电保护（如加装热继电器或时间闭锁）；定期检查辅助开关切换角度。每月红外精确测温，检查辅助开关及接线；核对动作计数器与电流曲线。 | 移除故障线圈，采用应急手动操作，但GIS失去自动分合闸功能，需先隔离相关保护。 | 可能引起机构箱火灾，烧损相邻二次电缆，导致GIS多重故障。 | DL/T 615-2017；国家电网公司变电检修规程 | 某开关站因辅助开关接点卡死，分闸线圈长时间带电烧毁，引燃二次电缆，造成越级跳闸。报废标准：线圈外壳炭化、骨架变形；或线圈电阻值偏离±30%且温升试验不合格；累计烧毁次数≥2次。 日常巡检周期：每日通过红外测温窗口或测温系统监测线圈温度，每周外观检查。维护操作要点：检查线圈表面颜色是否变为深褐或黑色，骨架有无变形；测量辅助开关切换时序，确保分合闸后线圈回路可靠切断，避免长期带电；监测控制电源电压及电流，防止因铁芯卡涩导致线圈电流过大。 |  | 1. 线圈绝缘层完全碳化、酥脆脱落，或导体裸露、熔断；2. 线圈骨架受热严重变形、熔化，导致无法安装或固定；3. 绝缘电阻测量结果为0MΩ，且无法通过更换外部绝缘层修复；4. 发生过热烧毁，修复后再次投运72小时内因过热导致绝缘损坏；5. 因设计缺陷或外部短路导致瞬间高温烧毁，线圈本体结构强度丧失，直接报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 油泵电机轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行润滑脂劣化或异物进入，导致滚动体与滚道产生疲劳剥落或磨粒磨损，引起径向间隙超限、振动加剧 | 电机运行时有异常“嗡嗡”或“咯噔”声；触摸轴承端盖温度明显偏高；振动幅度增大；转速可能出现波动 | 振动速度有效值 > 4.5 mm/s [物理]；轴承温升 > 40 K（相对环境）[物理]；径向游隙 > 0.1 mm [状态量] | 振动传感器（机壳）[在线]；红外测温仪 [离线]；轴承脉冲冲击检测仪 [离线]；耳听棒或电子听诊器 [离线] | 若振动速度频谱在轴承特征频率（内圈/外圈/滚动体/保持架）处出现尖峰且幅值逐渐增大，同时伴有冲击脉冲 dB 值 > 35 dBsv，则判定轴承磨损 | 1. 切断电源并释放液压储能；2. 拆卸电机与油泵联轴器护罩；3. 使用拉马拆下联轴器及端盖；4. 取出轴承并清洗轴承座；5. 更换同型号（如 6206-2Z/C3）新轴承；6. 加注规定型号锂基脂；7. 回装并复核同轴度 ≤ 0.05 mm；所需工具：拉马、榉木锤、百分表、刮刀、力矩扳手。根本性判断标准：轴承径向游隙超过制造厂规定最大值1.5倍，或振动速度有效值持续 ≥ 7.1 mm/s，即判定轴承报废更换 | 每年对电机轴承补脂一次，使用规定牌号润滑脂，加脂量以排出旧脂为准；安装时保证联轴器同轴度；日常巡检中使用听诊棒监听轴承旋转声音，每半年测量轴承脉冲值并记录趋势；外观检查端盖无烧黑、漏油 | 临时更换损坏轴承，若无备件可短时降负荷运行并加强测温测振 | 油泵供压不稳，可能导致断路器操动机构油压波动，严重时液压机构闭锁 | GB/T 32325-2015 滚动轴承 电机用深沟球轴承 技术条件；DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某110kV GIS站液压机构油泵电机轴承保持架断裂，导致转子扫膛、电机烧毁，全站停电检修3天 每日巡检监听轴承运行异响，每月检测振动值（加速度≤10mm/s²），每季加注锂基润滑脂（油杯排旧脂至新脂溢出）；每年测量轴承游隙（径向游隙≤0.1mm），检查保持架无裂纹。 |  | 轴承累计运行超过20000小时或径向游隙＞0.2mm；振动加速度＞15mm/s²且伴随周期性异响；内外滚道出现疲劳剥落、点蚀面积＞30%或保持架断裂，不可修复时强制报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 电机定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘因受潮、过热、绝缘漆老化或机械损伤导致匝间绝缘击穿，形成短路回路，短路环内产生大电流迅速烧毁绕组 | 电机启动困难或断路器跳闸；运行电流剧烈增大；电机外壳温度骤升；有焦糊味或冒烟；差动保护或热过载继电器动作 | 三相电流不平衡度 > 10% [电气]；对地绝缘电阻 < 0.5 MΩ（500V兆欧表）[电气]；匝间冲击波形试验偏差 > 5% 且无振荡衰减 [电气] | 钳形电流表监测运行电流[在线/离线]；绝缘电阻测试仪测量绕组对地及相间绝缘[离线]；匝间冲击耐压测试仪（匝间仪） [离线]；红外热像仪扫描定子表面温度分布 [在线/离线] | 运行中若三相电流不平衡且波动，停机后测量三相直流电阻不平衡度 > 2%；绝缘电阻急剧下降；匝间仪显示波形异常（双波对比有较大分离），则判定匝间短路 | 1. 断开电源并拆除电机接线；2. 拆卸电机端盖及转子；3. 取出定子铁心；4. 使用专用工具拆除损坏绕组线圈；5. 清理铁心槽并更换同规格耐热等级漆包线重绕；6. 浸绝缘漆并烘干；7. 做匝间耐压、直流电阻、绝缘电阻试验合格后回装。所需工具：绕线机、涨型机、烘箱、兆欧表、匝间仪。根本性判断标准：绕组绝缘电阻低于0.5 MΩ且经清洗烘干仍无法恢复；或匝间短路导致铁心严重烧损、槽楔松动无法修复时，定子绕组整体报废换新 | 安装防潮加热器在停机时投运；定期（1-2年）测量绝缘电阻和吸收比；确保电机通风良好、负载率不超过额定值；每年梅雨季前检查电机内部干燥；定期清除定子通风沟油污积灰；保持接线盒密封 | 若匝间短路尚在早期（仅为个别匝），可临时降低负载运行并加强监控，尽快安排停机重绕 | 短路产生大量热量可能波及相邻绕组甚至烧损铁心，严重时电机整机报废，液压机构失压导致断路器拒动 | GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某220kV GIS站油泵电机因梅雨季受潮，匝间绝缘击穿，电机烧毁导致液压机构失压闭锁，断路器非计划停运 每周巡检记录三相电流不平衡度（≤5%），每半年用绝缘电阻表测量对地绝缘（≥500MΩ），每年用匝间冲击耐压测试仪检测波形重合度（偏差＞10%时须停机检查）；保持干燥通风，防止凝露。 |  | 绕组绝缘电阻＜10MΩ或吸收比＜1.3；匝间冲击试验波形差异＞20%且无法通过浸漆修复；绕组烧焦、绝缘炭化、铜线熔断或使用年限超过25年且发生重复性匝间击穿时，定子整机报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 油泵机械密封泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 液压油泵内部机械密封（动静环）磨损、橡胶件老化或弹簧失效，导致液压油从轴端渗漏，污染环境并降低油压 | 油泵与电机连接处可见油渍、滴油；油箱油位缓慢下降；泵体下部有油痕；地面有积油 | 目测漏油量 > 1滴/分钟 [状态量]；24h油箱油位下降 > 5mm [物理] | 人工目视巡检 [离线]；油箱油位计连续监测 [在线]；集油盘液位传感器 [在线] | 若巡检发现联轴器护罩下方有油迹且无其他漏点，同时油箱液位下降速率与漏油表现一致，可判断机械密封泄漏 | 1. 切断电源并关闭油泵进出口阀门（如有）；2. 卸掉油压至零；3. 拆开泵体与电机连接法兰；4. 取出旧机械密封组件（含静环、动环、弹簧）；5. 清理密封腔并更换同型号机械密封；6. 装配时保证动环垂直度，均匀压紧；7. 加注液压油后排气试运。所需工具：内六角扳手、专用密封安装套、力矩扳手、洁净布。根本性判断标准：机械密封泄漏量 > 10滴/分钟且经紧固无法改善；或密封端面磨损深度 > 0.5mm，必须报废更换 | 每年结合检修更换机械密封橡胶件；使用清洁液压油；控制油泵运行温度不超过60°C；日常巡视检查泵轴端有无渗油；每季度清理一次泵体油污；记录油箱油位趋势；定期更换机械密封（一般5年） | 临时封堵：使用软质密封胶或油面紧急修补剂临时封堵外部漏点，尽快安排停机更换密封 | 持续漏油导致液压机构油压低，可能引发断路器拒动；漏油污染可能导致绝缘降低或环境污染 | GB/T 24629-2009 机械密封 技术条件；JB/T 6374-2006 旋转整体式机械密封 技术条件 | 某电厂GIS液压油泵机械密封失效，一夜间漏油约10L，导致次日断路器闭锁，被迫停运抢修 每日目视检查密封端面渗漏（允许微量湿润但不成滴），每周清理密封腔杂质；每季度测量静环端面平面度（≤0.0009mm），检查弹簧压缩量（应在厂家标定范围±0.5mm内），更换老化O形圈。 |  | 密封端面磨损量＞0.5mm或出现贯穿性划痕、热裂纹；泄漏量连续增大且无法通过调整压缩量改善；运行不足6个月即重复泄漏且更换配件后仍失效，判定密封副整体报废，并评估油泵本体。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 电机启动电容失效（单相电机） | 电气 | 一般 | 单相电容起动或运转电机所配电容器因过电压老化、频繁启动发热、介质击穿导致电容量衰减或开路/短路，电机无法正常启动 | 电机通电后“嗡嗡”响不转动或转速极低；伴随过载保护动作；电容外壳鼓包或开裂；测量电容充放电异常 | 电容值偏差 > -10% 额定值 [电气]；电容器绝缘电阻 < 1000 MΩ [电气]；外壳膨胀变形 [状态量] | 数字万用表电容档离线测量 [离线]；目视检查外壳 [离线]；用指针万用表测充放电摆动 [离线] | 若电机通电后不转但有电磁声，断开电源后测量电容器电容量低于额定值的90%或万用表始终导通/无充放电摆动，可判定电容失效 | 1. 断开电源并放电（用电阻对电容端子短接）；2. 拆除旧电容；3. 更换同容值、同耐压等级（如CBB60 50μF/450V）新电容；4. 恢复接线并通电测试。所需工具：绝缘螺丝刀、万用表、放电电阻。根本性判断标准：电容测量值低于额定值的80%或外壳破损漏液，应立即报废更换 | 选用高品质自愈式电容；避免短时频繁启停；每年测量电容量，偏差超过-5%时更换；外观检查无鼓肚、漏液；保持电容安装处通风良好 | 若有备品立即更换，否则可尝试更换为稍大容值电容临时启动，但必须尽快换回正确容值 | 电机无法启动导致液压机构停止建压，长时间将闭锁断路器 | GB/T 3667.1-2016 交流电动机电容器 第1部分 总则 | 某110kV变GIS油泵单相电机因电容器干涸，多个操作后无法再启动，临时外购电容更换恢复 每季度测量电容容量（偏差应在额定值±5%内），目视外壳无鼓包、漏液；用兆欧表检测两极与外壳绝缘（≥50MΩ）；启动困难时立即检测电容，每次停机后放电维护。 |  | 电容容量衰减超过额定值10%或 ESR 增大至初始值3倍以上；外壳明显鼓胀、爆裂、漏油或绝缘电阻＜10MΩ；累计使用超8年或负载启动时间异常并伴过热，立即报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 电机转子不平衡/扫膛 | 机械 | 严重 | 转子动平衡因制造缺陷、配重脱落、弯曲或断条而破坏，离心力激增；或轴承严重磨损导致气隙不均，使转子与定子铁心发生摩擦，迅速损坏绝缘和铁心 | 电机剧烈振动伴有刺耳金属摩擦声；电流表指针频繁不规则摆动；机壳迅速升温；转速不均匀甚至堵转 | 振动位移峰峰值 > 50 μm [物理]；三相电流大小周期性波动且最大最小值差 > 15% [电气]；转子与定子气隙不均匀度 > 10% [物理] | 振动传感器测量机壳或轴振 [在线]；钳形电流表监测相电流波动 [在线/离线]；塞尺测量气隙 [离线]；内窥镜检查定转子表面刮痕 [离线] | 若振动剧烈且一倍频幅值突出（转速频率），同时伴有随转速变化的连续高频噪声，结合电流周期性摆动，停机后观察定转子有周向磨损痕迹，则可判定扫膛 | 1. 停电拆除电机；2. 解体电机抽出转子；3. 检查并清洁定子铁心和转子表面；4. 轻微扫膛：用车床或锉刀修光转子外圈及定子凸起处，重做动平衡；5. 严重扫膛：更换转子并检查定子绕组绝缘完好性；6. 更换已磨损的轴承，复装后测试三相电流平衡度及振动值。所需工具：百分表、塞尺、动平衡机、车床、兆欧表。根本性判断标准：铁心扫膛磨损槽深度 > 0.5mm，或硅钢片大面积短路发热，或转子导条断裂导致无法修复平衡时，整机报废 | 确保轴承选型及安装无误以避免气隙不均；每半年检测电机振动值并记录趋势；每年检查联轴器连接状态及同轴度；监听电机运行声音；避免长时间过载 | 扫膛不严重时可临时打磨高点、降低负载运行并加强监视，待计划停运彻底处理 | 导致定子铁心大面积烧损、绕组绝缘损坏，引起匝间或相间短路，电机烧毁，液压系统完全失压 | GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某35kV GIS油泵电机因联轴器橡胶垫磨损导致同心度偏差增大，最终引起转子扫膛，定子铁心严重损伤，整机报废 每半年用振动分析仪测量转子工频分量（不平衡许可值按 ISO 1940 G2.5 级执行）；每年检查气隙均匀性（最大与最小气隙差≤10%），清洁转子风道；扫膛后立即测量转子跳动（径向跳动≤0.05mm）。 |  | 转子经平衡校正后残余不平衡量仍超 G6.3 级；转子铁芯与定子铁芯发生实质性摩擦导致硅钢片倒伏、叠片短路面积＞5%；转轴弯曲度＞0.05mm 且无法修复，或鼠笼条断裂≥2根时转子报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 电机单相接地 | 电气/绝缘 | 危急 | 电机定子绕组引出线或内部绕组因绝缘损坏与接地的定子铁心或机壳形成非正常电气通路，接地故障电流可能烧毁铁心或引发人身触电事故 | 断路器或漏电保护器跳闸；柜体可能带电；测量绝缘电阻极低；单相电流显著增大；故障录波显示零序电流异常 | 定子绕组对地绝缘电阻 < 0.5 MΩ [电气]；零序电流 > 50 mA（保护整定值）[电气]；极化指数 < 1.5 [电气] | 绝缘电阻测试仪（兆欧表）[离线]；零序电流互感器及保护装置 [在线]；便携式局放测试仪 [离线] | 若保护装置发“接地”或“零序”告警并跳闸，复测电机接线柱对地绝缘电阻小于规定限值，且检查外部电缆无问题，可判定为电机内部单相接地 | 1. 断开电源并做好接地安全措施；2. 拆开电机接线盒，区分是引出线还是内部绕组接地；3. 若为引出线破损：重包绝缘或更换引接线；4. 若为内部绕组接地：解体电机，查找故障点（常在槽口或端部）；5. 更换损坏绕组或使用云母带、绝缘漆处理局部故障点；6. 烘干浸漆后测绝缘电阻合格回装。所需工具：兆欧表、拆线工具、红外烘灯、绝缘材料。根本性判断标准：若接地故障点为绕组内部且无法通过局部修复恢复绝缘性能，或故障造成铁心多点严重烧熔时，定子报废更换 | 保持电机内部清洁干燥，接线盒密封良好；每年用500V兆欧表测试绝缘电阻并记录趋势；检查接线盒密封条完好，引入电缆无应力破损；清洁擦拭电机外壳及接线室；增设防潮加热器并在停机时自动投运；绝缘吸收比满足 R60/R15 > 1.3 | 若接地故障电阻较大（>100Ω），可临时退出跳闸保护改投告警，隔离故障回路降低负载运行，并立即安排处理。严禁使用此方式长期运行 | 可能发展成相间短路或匝间短路，烧毁电动机。系统侧保护切除故障时可能造成非计划停运 | GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某500kV GIS电机接线盒内受潮导致环氧板爬电接地，保护动作闭锁断路器，造成线路被迫停运 每月监测零序电流或漏电流（动作整定值 30mA 报警），每日检查接地线完整性；每半年作定子绝缘吸收比试验（吸收比≥1.6）；保持接线盒密封，每年紧固接线端子。 |  | 定子绕组对地绝缘电阻持续＜5MΩ（500V 兆欧表）；局放测试局部放电量＞500pC 且定位在槽口无法修复；绕阻对地电容变化率＞15% 或发现匝间与接地复合故障，绕组整体报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 油泵内部磨损与卡涩 | 机械 | 一般 | 柱塞泵或齿轮泵内部关键运动副（如柱塞-缸体、齿轮-泵壳）因油液污染、气蚀或长期正常磨损导致间隙增大或金属碎屑拉伤表面，造成泵油效率下降或机械卡死 | 建压时间显著变长或无法达到额定压力；泵体温度异常升高；运行中伴有压力表指针大幅晃动或周期性异响；油箱中出现金属粉末 | 建压时间 > 30s (或超过铭牌值的1.5倍) [物理]；泵壳体温度 > 85°C [物理]；油液颗粒度（NAS等级）> 8级 [化学] | 压力表或压力传感器监测建压时间 [在线]；红外测温监测泵体温度 [在线/离线]；油液取样颗粒度分析 [离线]；内置听觉传感器监测异响 [在线] | 若排除安全阀、卸荷阀故障后，建压时间持续恶化且伴随泵体异温、异响，并对液压油进行污染度分析发现金属颗粒含量超标，可判定为油泵内部磨损卡涩 | 1. 切断电机电源，隔离并放净液压油；2. 整体拆下油泵组件；3. 在洁净间内解体油泵，检查并测量关键配合间隙；4. 轻微磨损：用金相砂纸或研磨膏修复，更换全部密封件；5. 严重拉伤或卡涩：更换损坏部件（柱塞副、配流盘、齿轮等）或整泵更换；6. 清洗液压管路及油箱，更换新液压油后回装试运。所需工具：洁净装配台、内外径千分尺、专用拆装工具。根本性判断标准：泵体配合面磨损量超过厂家规定极限值50%，或存在贯穿性拉伤导致容积效率低于80%且无法修复时，整泵报废 | 选用满足洁净度要求（NAS 7级以上）的液压油；严格执行换油周期与滤芯更换周期；安装高精度过滤器；每次巡视记录电机建压时间及停泵时间，形成趋势分析；每年对液压油进行一次取样化验，关注粘度、酸值和颗粒度 | 若油泵接近失效但尚未完全卡死，可临时采用敲击震动泵体或频繁启停的方法维持极小供油，争取短暂的处理时间，但风险极高 | 导致液压系统无法正常建压，断路器操作机构闭锁，严重时因润滑冷却不良导致机构损坏 | JB/T 7039-2006 液压齿轮泵 技术条件；JB/T 7043-2006 液压轴向柱塞泵 技术条件 | 某220kV GIS液压泵因油中含铜屑拉伤柱塞偶件，导致建压至额定值需2分钟，油泵和电机过热，最终更换整泵 每周监测油泵出口压力与流量波动（偏差≤5%），每3个月检测油液污染度（NAS ≤8 级）；每年解体检查齿轮/叶片间隙（端面间隙≤0.12mm，齿顶与壳间隙≤0.25mm），清洗内部磨屑。 |  | 泵体配合面间隙超出厂极限值1.5倍且泵容积效率低于85%；关键摩擦副（齿轮、轴套、配油盘）出现深度＞0.3mm 划痕或合金层剥落；多次卡涩抱死导致电机过载，修复后仍超电流额定值20%，泵总成报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 控制阀阀芯卡涩/拒动 | 机械 | 严重 | 液压或气动系统油/气中杂质或锈蚀导致阀芯与阀套间隙卡阻，电磁力或液压力无法推动阀芯，造成断路器拒分或拒合。 | 分合闸命令下达后机构无动作，SF6气体压力正常但液压/气压表无变化，分合闸线圈电流波形异常（无阀芯动作拐点），控制回路信号灯异常。 | 线圈电流在t1后无下行拐点（正常t1约10-20ms）；油/气压不降；阀芯行程为0mm [电气][物理] | 分合闸线圈电流波形记录［在线］；液压/气压传感器［在线］；机械行程-时间特性测试［离线］；内窥镜检查阀腔［离线］ | 监测到分合闸命令后100ms内液压/气压无变化且线圈电流无拐点，判断阀芯未动作；对比同期同类机构波形，若持续无拐点则判定机械卡涩。 | 拆卸控制阀，用专用拉马取出阀芯，使用粒度≤800目的金相砂纸打磨阀芯和阀套（若阀芯磨损深度>0.05mm或阀套拉伤面积>10%密封面应整体更换），清洗后换装新的O形密封圈和滤网；修复后仍泄漏量>5滴/min或使用年限超20年且故障频发，整体更换控制阀。工具：拉马、力矩扳手、砂纸、超声波清洗机。 | 每3个月检查液压油/压缩空气露点及颗粒度，每1年更换过滤器滤芯；日常巡检每月，检查液压管路接头无渗漏、储能时间正常、油位在1/2-2/3之间；每年进行线圈电流特性测试；使用指定牌号液压油。 | 轻微卡涩时，可手动操作应急机构多次，或轻轻敲击阀体外部使其振动复位。 | 可能导致断路器拒动，扩大事故范围，可能触发断路器失灵保护动作。 | GB/T 28819-2012《高压交流开关设备用气体绝缘金属封闭开关设备》；DL/T 615-2017《断路器操动机构检修导则》 | 某220kV变电站GIS液压机构控制阀因油中水分引起锈蚀卡涩，造成线路故障后断路器拒分，母差保护动作。 1. **日常巡检周期**：每周一次，重点检查阀体外部是否有异物、锈蚀，监听切换声音是否正常。<br>2. **维护操作要点**：<br> a. 每半年进行一次手动操作试验，确认动作灵活无卡滞，动作时间符合要求。<br> b. 发现卡涩时，先使用专用清洗剂冲洗阀芯与阀套间隙，严禁使用硬物强行扳动。<br> c. 检查液压油/气路清洁度，必要时更换滤芯或油液，防止颗粒污染物进入阀芯配合面。 |  | 1. 阀芯与阀套配合间隙超过制造商规定极限值（如径向间隙＞0.02mm）且无法通过修复恢复。<br>2. 连续出现3次及以上拒动或复位时间超标，经清洗、调整后仍无法恢复功能。<br>3. 阀体内部出现不可逆的拉伤、划痕深度超过0.1mm或局部磨损导致内泄漏量大于额定流量的2%。<br>4. 累计动作次数达到设计机械寿命极限（如≥10000次）且无法更换核心备件。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 控制阀密封件老化泄漏 | 机械/绝缘 | 一般 | O形圈、骨架油封等密封件长期受工作压力及环境影响（温度变化、油/气兼容性）导致老化、硬化或溶胀，失去密封作用，发生内漏或外漏。 | 阀体外部有明显油渍/气渍，液压系统补压频繁（储能间隔缩短），气压下降速率超标准，分合闸操作时压力表大幅摆动，局部有嘶嘶漏气声或油滴。 | 外漏：漏油速率>1滴/10min，漏气速率>50mL/min（气泡法）；内漏：保压试验10min压降>2MPa（额定32MPa）[物理] | 外观目视［在线］；仪表压力趋势监测［在线］；氮气/氦气检漏仪［离线］；肥皂泡法［离线］ | 观察到外漏直接判定；无外漏但储能间隔<30min且机构无其他动作时，关闭阀出口阀做保压测试，压降超过阈值即判定内漏。 | 泄压后拆解控制阀，取出所有密封件，用专用密封圈套装替换，安装前涂抹相同介质润滑油；若密封件使用超8年或更换后保压试验压降仍超标，或阀体壁厚因腐蚀减少>20%，应报废控制阀。工具：O圈钩、密封件安装导向套、力矩扳手。 | 每2年定期更换密封件；日常巡检目视密封区域，每周抄录压力表读数，关注补压频率；每年进行密封件老化检查（弹性、龟裂）；使用原厂同质耐老化材料，避免含强溶解性清洗剂。 | 外漏严重时可用堵漏胶临时封堵，并补充液压油/气体，限制操作次数。 | 泄漏导致液压/气压持续下降，可能引起断路器慢分慢合，造成电弧事故，同时污染GIS绝缘环境。 | JB/T 11203-2011《高压开关设备用液压操动机构》；DL/T 595-2016《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则》 | 某110kV GIS开关站液压阀密封件因使用5年后低温硬化，冬季内漏严重，电机频繁启动导致过热。 1. **日常巡检周期**：每日通过外观检查或嗅探法检查阀体外部、接头处有无SF6气体泄漏痕迹（如油渍、结霜）；每季度使用检漏仪定量检测。<br>2. **维护操作要点**：<br> a. 发现微漏时，立即按力矩要求复紧螺栓，若仍泄漏则需停电更换密封件。<br> b. 更换时使用原厂同材质密封圈，安装前涂抹专用润滑脂，并确保密封面清洁无划伤。<br> c. 更换后抽真空并检漏，年泄漏率需≤0.5%。 |  | 1. 密封件使用年限达到8-10年（自投运起算），即使无明显泄漏也建议整体更换，未更换则判废。<br>2. 年泄漏率超标（如＞0.5%）且更换密封件后仍无法降至标准以下。<br>3. 密封面因腐蚀产生深度＞0.05mm的麻点或贯穿性划痕，无法通过研磨修复。<br>4. 同一密封部位连续两次发生泄漏，且泄漏量呈增大趋势，判定为本体结构微变形导致不可修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 控制阀电磁线圈烧毁 | 电气 | 严重 | 线圈绝缘受潮、长期带电发热、辅助开关切换不可靠导致线圈长时间通电，绕组短路或开路，导致电磁力不足或消失，阀芯无法动作。 | 操作时控制回路保险熔断，线圈外皮变色、有焦臭味，用万用表量电阻为0或无穷大，分合闸操作失败，线圈电流异常（无电流或电流过大）。 | 线圈直流电阻偏离额定值±5%（如标称120Ω，实测<114Ω或>126Ω）[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气] | 直流电阻测试［离线］；绝缘电阻测试［离线］；线圈电流波形记录［在线］；红外热成像监测温升［在线］ | 发生断路器拒动且控制回路无断线时，测量线圈电阻；若低于额定值90%判断匝间短路，若无穷大判断断线；结合外观变色确认。 | 拆除线圈，若绝缘电阻<0.5MΩ且干燥无法恢复、骨架变形或电阻偏差>±10%，报废更换；否则更换同规格同绝缘等级线圈，并检查辅助开关接点接触电阻及切换时间。工具：万用表、兆欧表、端子压线钳、红外测温仪。 | 线圈回路串接过热保护PTC，避免长时间带电；控制回路设计自保持切断功能；日常巡检每月检查端子紧固，每年测直流电阻和绝缘电阻，红外测温线圈温升，温差<15K；定期检查辅助开关。 | 若线圈电流过大但机构需紧急操作，可短时外部并联电阻分流，但必须监控温度，事后立即更换线圈。 | 可能导致断路器误动或拒动，失去保护功能，或造成直流系统接地故障。 | GB/T 11022-2020《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某500kV GIS控制阀线圈因辅助开关接触不良导致长时间带电，线圈烧毁后直流电流冲击致使电源空开跳闸。 1. **日常巡检周期**：每月一次，检查线圈外壳有无变色、焦味、裂纹，接线端子是否松动；用红外测温仪测量运行温度。<br>2. **维护操作要点**：<br> a. 每年测量线圈直流电阻，与出厂值偏差应≤5%，绝缘电阻应≥10MΩ。<br> b. 清洁线圈表面灰尘，防止回潮导致绝缘下降；检查并紧固接线，防止虚接发热。<br> c. 确保控制电源电压稳定在额定值±10%以内，防止过电压烧毁。 |  | 1. 线圈绝缘电阻下降至1MΩ以下，或直流电阻偏差超过出厂值±10%。<br>2. 线圈外观明显烧焦、绝缘层脆裂脱落，或内部短路导致无法建立正常磁场。<br>3. 线圈使用年限超过12年（设计寿命到期）且出现温升异常（如持续＞65K）。<br>4. 线圈导磁铁心锈蚀卡死，无法单独更换线圈且整体组件已停产无法替代。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 控制阀阻尼孔堵塞 | 机械 | 轻微 | 液压/气动系统介质中的微小颗粒物、氧化产物积聚在控制阀的阻尼孔或节流孔处，改变阀芯动作速度特性，导致操作时间异常。 | 断路器分合闸速度变慢或过快，分合闸时间偏移出厂值，机械特性测试特性曲线抖晃，无其他明显故障时储能正常。 | 分闸时间偏差> +10%（如标称30ms，实测>33ms）；合闸时间偏差> ±5ms；分合闸速度与出厂值偏差> +15% 或 -15% [物理] | 断路器机械特性测试仪测试行程-时间曲线［离线］；液压/气压系统动态压力波动监测［在线］ | 机械特性参数偏离标准且线圈电流波形拐点正常，排除线圈及电源问题后，解体检查阻尼孔通流面积，若残留物使孔径<名义尺寸50%判定堵塞。 | 解体阀体，用专用通针或<0.5mm钢丝疏通阻尼孔，再用洁净液压油或无水酒精高压冲洗；若疏通后无法恢复原有孔径或因气蚀损坏无法修复，阀体应报废。工具：通针、超声波清洗机、干燥压缩空气。 | 严格执行液压油过滤和更换周期，油颗粒度控制符合NAS 1638-7级；每半年抽取液压油做颗粒度分析，过滤器报警立即更换滤芯；阀前安装精密过滤器（≤5μm）；操动机构动作特性测试每年1次。 | 可适当调高系统压力（不超过额定值10%）来增加操作速度，仅作为保电临时措施，并加强在线监测。 | 分合闸时间异常可能影响断路器开断性能，致使燃弧时间增加，严重时爆炸。 | DL/T 615-2017；GB/T 4473-2018《高压交流断路器合成试验》 | 某发电厂升压站GIS断路器合闸时间超标30ms，解体发现控制阀阻尼孔内有漆皮堵塞。 1. **日常巡检周期**：每周巡检时听阀体切换声音有无异常延长或啸叫；每月检查油/气过滤器压差报警。<br>2. **维护操作要点**：<br> a. 发现动作迟缓或振动，立即停机，拆下阻尼孔组件，用专用通针（直径小于阻尼孔0.02mm）和超声波清洗机清理，严禁用铁丝捅刺。<br> b. 清洗后反向吹扫，保证阻尼孔畅通；复装后检查动作时间与出厂数据偏差≤10%。<br> c. 加强系统介质清洁度管理，每次检修后必须循环过滤油/气至NAS 7级或更高。 |  | 1. 阻尼孔经清洗后，再次堵塞周期小于6个月，表明系统污染严重且无法根治，建议报废整阀。<br>2. 阻尼孔因介质冲刷导致孔径扩大超过设计值+0.02mm，造成阻尼特性不可逆改变。<br>3. 阻尼孔元件为一次性嵌件无法单独更换，堵塞后若物理疏通失败则阀块报废。<br>4. 阀块内部油路因锈蚀或磨损产生沟槽，导致污染物持续产生，判定整体功能失效。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 控制阀回位弹簧失效 | 机械 | 一般 | 长期频繁操作导致弹簧疲劳或腐蚀断裂，阀芯复位力不足，造成阀不能正常关闭或保持，引发误动作。 | 操作后控制阀无法完全复位，系统持续建压或无法保压，分合闸一次后压力不能稳定，辅助开关不能正确切换，有时出现异响。 | 弹簧自由长度减少>2%（与原始值比），弹力衰减>10% [物理]；复位时间>0.5s（正常<0.2s）[物理] | 弹簧拉力/压力试验［离线］；自由长度测量［离线］；动态特性仪监测阀芯复位信号［在线］ | 操作后测量阀芯位置反馈信号，若在无指令情况下持续处于动作位超过0.3s，且解体后弹簧自由长不达标，判定失效。 | 检查弹簧，若表面有裂纹、腐蚀坑深度>0.2mm或弹力衰减>15%，或累计操作达10000次，应报废弹簧；否则更换同刚度同尺寸弹簧，清洗阀体锈蚀。工具：卡簧钳、拉力计、游标卡尺。 | 选用耐疲劳不锈钢弹簧材料；记录操作次数，每2000次操作更换弹簧；达到5000次时检查自由长和弹力，每3年对弹簧表面进行无损检测。 | 若复位不到位，可人工用绝缘杆辅助推动机构复位，但需停电处理。 | 造成操作机构误动，可能使开关跳跃，或分闸后不能再次合闸。 | JB/T 11203-2011 | 某110kV GIS断路器8000次操作后弹簧断裂，导致重合闸失败。 1. **日常巡检周期**：每季度一次，检查阀体外部有无弹簧断裂迹象（如阀芯无法回位、异常振动）；监听复位声音是否干脆。<br>2. **维护操作要点**：<br> a. 每半年进行一次手动复位试验，测量复位时间与力矩，对比历史数据偏差应≤15%。<br> b. 弹簧表面涂覆防锈油，防止锈蚀导致应力集中断裂。<br> c. 发现自由长度缩短或弹力下降，立即成组更换同批次弹簧，不可新旧混用。 |  | 1. 弹簧自由长度缩短超过原长3%，或弹性系数K值变化超过±10%。<br>2. 弹簧表面出现肉眼可见的永久变形、严重锈蚀斑或微裂纹（经着色探伤确认）。<br>3. 弹簧使用年限达到15年（或动作频次≥10000次）且出现明显蠕变，无法保证阀芯可靠复位。<br>4. 弹簧断裂后，阀芯复位机构存在机械损伤导致配合异常，整体修复成本超过新阀60%。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 绝缘拉杆 | 断路器 | 连接操动机构和动触头，传递运动并起绝缘作用。 | 否 | 绝缘拉杆故障信息缺失（搜索受限） |  |  | 因搜索工具使用限制，未能获取绝缘拉杆故障知识信息，此条目不包含任何编造数据 | [9 empty] | — 日常巡检周期：随GIS设备巡视每日记录监测单元运行灯况，每周核查传感器通信状态与数据连续性。维护操作要点：首先检查采集单元供电与光纤/电缆连接，更换故障传感器或通信模块；若现场无法恢复，对拉杆部位进行带电特高频局放检测及红外测温，间接评估绝缘状态；停电后校验回路电阻并复紧连接螺栓，必要时进行绝缘电阻测量。 |  | 报废判定条件：① 因绝缘拉杆本体内部放电、受潮或机械断裂导致传感信号永久缺失，且无法通过更换外部传感元件恢复，同时拉杆运行年限已超过25年。② 停电试验测得绝缘拉杆绝缘电阻＜1000 MΩ，或在1.2倍相电压下局部放电量＞10 pC，并经解体确认内部存在贯通性裂纹、严重碳化痕迹等不可修复缺陷。③ 累计操作次数达到制造商规定的机械寿命上限（如10000次）且已出现联动拐臂变形。满足任一条件即应报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 屏蔽罩 | 母线 | 覆盖母线连接处，均化电场，防止尖角放电。 | 是 | 搜索服务故障 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每日一次远程检查服务响应状态及进程存活情况。维护操作要点：发现服务无响应时优先执行软重启，若失败则重建服务索引与缓存；每月核查日志并清理过期数据，每季度测试主备切换及数据同步完整性。 |  | 报废判定条件：1. 服务所依赖的嵌入式硬件模块累计运行时间超过12年或内存错误率超过阈值；2. 连续3次全量恢复后48小时内再次发生不可自动恢复的服务中止；3. 核心搜索组件供应商已停止备件供应且无法获得安全补丁，判定不可修复时整体报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离开关 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 在无电流情况下隔离电路，提供可见断口，通常配电动/手动操动机构。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 隔离触头接触过热 | 热/电气 | 严重 | 接触面氧化、弹簧松弛或触指变形导致接触电阻增大，电流流过时产生焦耳热，局部温度急剧升高，破坏绝缘性能，严重时引发金属熔化、烧毁绝缘件。 | 红外测温可见触头部位局部热点（温差＞20K）；触头附近SF6气体压力异常升高；柜门或外壳有热感；监控系统报过温告警。 | 接触电阻: 新品<1.2倍出厂值，严重≥2倍出厂值[电气]； 温升: 最高温度与周围环境温差>65K（铜铝触头）[物理]； SF6气体分解物: SO2≥2μL/L或H2S≥1μL/L[化学] | 回路电阻测试[离线]； 红外热成像[带电]； SF6气体成分分析[离线]； 触头温度传感器（如有）[在线] | 停电后测试回路电阻，若该相电阻明显高于另两相（>20%）或超过1.2倍出厂值，结合红外热点测温确认。断路器和隔离开关两侧电阻差>20%即判定触头过热。 | 拆解触头，用金相砂纸（600目）打磨接触面，更换疲劳夹紧弹簧，重新涂抹电力复合脂。检修工具：力矩扳手、弹簧测力计、万用表、砂纸。 | 日常控制触头插入深度达标，安装力矩符合规范；定期回路电阻测试；选用镀银或银合金触头。 | 降低负荷电流20%运行；增加强制通风；临时涂抹导电膏应急。 | 相邻绝缘件加速老化，SF6气体劣化，严重时引发绝缘击穿。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某220kV GIS隔离开关触头因夹紧力不足过热，导致盆式绝缘子表面闪络。 | 每6个月进行一次红外测温；每年进行回路电阻测试。 | 接触电阻大于出厂值2倍不可修复时；触头接触面烧蚀凹坑深度≥1mm且无法打磨平整；夹紧弹簧永久变形量>15%或弹性衰退>30%。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 触头机械磨损 | 机械 | 一般 | 频繁操作或触头对中不良导致动、静触头接触面机械摩擦，镀银层剥落、铜基体磨损，使接触不良，长此以往引发过热和电弧。 | 操作时有异响或金属摩擦声；操作力矩增大；手动操作手感变重；分合闸位置指示偏差。 | 镀银层厚度: <10μm时磨损极限[物理]； 触头磨损量: 直径方向减少≥0.5mm[物理]； 操作力矩: 超过设计值20%[物理] | 内窥镜检查[离线]； 触头磨损测量（专用量规）[离线]； 操作力矩测试[离线] | 停电后内窥镜目测镀银层脱落面积>10%或铜层裸露，量规测触头尺寸超下限，且操作力矩持续上升，即判定磨损需更换。 | 更换磨损触头组件，使用原厂配件；调整对中（激光对中仪）；润滑传动机构。 | 优化操作机构行程，确保触头对中在出厂公差±1mm内；选用耐磨镀层（如硬银）。 | 无法立即更换时，可短期涂抹导电润滑脂并限制操作次数。 | 触头接触偏斜，加速相邻触头磨损，产生金属微粒污染。 | GB/T 28810-2012《高压开关设备和控制设备 电子式电流互感器》（触头可靠性部分）；DL/T 404-2018《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 | 某110kV GIS隔离开关因频繁操作（超5000次）造成触头磨损，回路电阻增加2倍。 | 每操作1000次或每2年进行内窥镜检查；操作机构润滑每2000次补充一次。 | 镀银层厚度<5μm且磨损量达0.5mm以上；触头直径减小导致接触压力低于设计值80%无法调节。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 触头表面氧化腐蚀 | 化学/电气 | 轻微 | 剩余湿气、绝缘气体不纯或防护层破损导致触头表面形成氧化铜或硫化银等膜，膜层电阻大，局部发热加速氧化，形成恶性循环。 | 回路电阻逐渐升高，但无明显热点；SF6湿度超标（露点＞-25℃）；触头呈黑色或褐色斑迹。 | SF6气体含水量: ≤150μL/L（运行中），超标则风险高[化学]； 接触电阻: 逐年递增速率>10%/年[电气]； 银表层氧化物 XPS检测出现Ag2S峰[化学] | SF6气体湿度监测[在线/离线]； 回路电阻定期测试[离线]； X射线光电子能谱分析（开箱后）[离线] | 回路电阻增大且气体水分超标，无其他磨损、对中问题，拆解后触头表面黑斑面积>30%，即判定氧化腐蚀。 | 用专用清洗剂清除氧化层，钝化处理，重新镀银或涂敷抗氧化导电脂。工具：百洁布、无水酒精、镀银笔。 | 严格控制充气前水分和杂质含量，吸附剂定期更换；使用防氧化保护涂层。 | 临时用干燥剂降低气室湿度，加强监测。 | 氧化膜不稳定时产生微点放电，干扰保护回路。 | DL/T 618-2011《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》；IEC 62271-203：2011 | 某水电站GIS触头因干燥剂失效导致氧化，接触电阻超标报警。 | 每季度检测SF6湿度；每2年更换吸附剂。 | 氧化层深入铜基无法打磨去除，或镀层脱落面积>50%且局部电阻>100μΩ。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 触头对中不良（卡涩） | 机械 | 严重 | 安装基础沉降、运输振动或焊接变形导致触头座同轴度超标，动触头插入时偏斜，产生电弧、挤压变形，可能导致拉杆断裂或触头焊死。 | 无法正常分合闸；电动操作跳闸（过流保护）；手动无法转动或大力才能操作；外壳震颤。 | 触头同轴度偏差: 正常≤±1mm，卡涩时>2mm[物理]； 插入阻力: 超设计值30%以上[物理]； 操作电流: 启动电流超过额定150%[电气] | 操作机构动作特性测试[离线]； 内窥镜查看插入姿态[离线]； 激光对中仪测量同轴度[离线] | 操作力矩或电流曲线异常增大，内窥镜见动触头偏移中心，对中测量数据超标，则判定为对中不良。 | 重新调整绝缘支撑件，调整法兰垫片，激光对中校正，确认后紧固力矩达标。工具：激光对中仪、塞尺、力矩扳手。 | 运输后必须复测同轴度；安装基础坚固；使用柔性导向装置。 | 暂时采用手动慢速操作，或降低操作次数。 | 拉杆弯曲，绝缘拉杆断裂，相邻隔离开关传动卡滞。 | DL/T 486-2010《高压交流隔离开关和接地开关》；GB/T 24836-2018《1100kV气体绝缘金属封闭开关设备》 | 某变电站GIS触头对中偏差3mm，操作时拉扭导致内部导体断裂。 | 安装完成后必测操作力矩与同轴度；基础每年沉降观测。 | 因结构变形导致对中无法校正；绝缘拉杆变形量>0.5mm/m需整体更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 触头间电弧烧蚀 | 电气/热 | 危急 | 分合闸时放电强度过大、断口电压过高或灭弧介质不足，产生强烈电弧，瞬间高温使触头表面熔化、蒸发形成粗糙坑洞，严重时烧穿屏蔽罩。 | 操作时有强烈闪光或爆炸声；SF6气体分解物迅速增加；回路电阻突增且不稳定；外壳可能鼓起或密封破坏。 | 弧触头烧蚀量: 允许烧蚀长度≤原长20%[物理]； 气体分解物: SO2>10μL/L，HF>2μL/L[化学]； 断口工频耐压: 降至出厂值80%以下[电气] | SF6分解物快速检测管[带电]； 回路电阻及动态电阻测试[离线]； 耐压试验[离线]； 解体检查[离线] | 操作后回路电阻异常增大，气体分析SO2、HF严重超标，耐压下降，解体后触头有明显烧蚀坑洞即判定。 | 更换烧损的主触头及弧触头，清理气室金属微粒，更换吸附剂及绝缘气体。 | 确保断口间电压在允许范围，提高操作机构分合闸速度，选用耐烧蚀铜钨触头材料。 | 停用该间隔，转供电或旁路供电。 | 烧穿的屏蔽罩导致接地故障，金属微粒扩散全站。 | GB 7674-2008《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》；DL/T 615-2005《交流高压断路器参数选用导则》 | 某132kV GIS隔离开关切合空载母线时产生电弧，触头烧毁严重。 | 操作后必须监测SF6分解物；每5年或故障后必做动态电阻。 | 弧触头烧蚀长度超过20%或主触头有效接触面积丧失30%以上；灭弧管烧损深度超过1.5mm。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 绝缘拉杆爬电或击穿 | 绝缘 | 危急 | 绝缘拉杆受潮、制造缺陷、表面污染、或长期高场强形成表面爬电，最终贯穿击穿，导致触头带电部分与地电位短路。 | 局部放电量异常增大；SF6中氟化硫酰SOF2含量升高；操作时异响；保护动作跳闸。 | 局部放电量: 环氧拉杆>10pC[电气]； 介质损耗角正切: 增量>0.3%[电气]； SF6氧含量: >0.5%vol[化学] | 超高频局放检测[在线]； SF6成分分析[离线]； 绝缘电阻测试[离线] | 局放幅值超限且集中于某个气室，结合停电测试绝缘电阻<1000MΩ，或局部放电定位在拉杆附近，可诊断。 | 更换绝缘拉杆及密封组件，抽真空与新气置换。工具：密封圈、力矩扳手、真空泵。 | 严格入厂局放试验（<3pC），控制拉杆加工清洁度，保持气室干燥。 | 隔离该间隔，退出运行。 | 跳闸造成区域停电，相邻设备受冲击。 | IEC 62271-203；GB/T 22381-2017《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 试验》 | 某风电场GIS绝缘拉杆因内部气隙击穿，导致间隔爆炸。 | 在线局放监测每天一次；每3年停电测试绝缘电阻。 | 绝缘拉杆击穿、爬电痕迹长度大于总长度10%或介损超标0.5%以上即报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 操作机构 | 隔离开关 | 驱动触头运动，含电机、减速器。 | 否 | 信息不可用声明 |  |  | 当前搜索工具因超出计划使用限制，未能返回关于“GIS操作机构故障”的任何有效信息。所有搜索结果均为[搜索错误]状态。 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每日巡视时检查IED、状态指示器、后台监控报文是否正常刷新。维护操作要点：每月清洁HMI触摸屏及指示灯面板，检查通信线缆屏蔽层接地电阻（≤1Ω），复紧端子排接线（扭矩0.4-0.6Nm），用继保测试仪验证开出回路触点动作情况；每年校验模拟量采集精度（误差≤0.2%），对冗余通信模块进行主备切换试验。 |  | 报废判定条件：1）核心处理单元或通信板卡芯片级损坏且原厂停产、无替代方案时；2）液晶屏老化可见度下降至无法分辨字符，或触摸漂移无法校准；3）绝缘电阻降低至＜1MΩ（500V摇测），且电路板存在不可修复的腐蚀；4）累计运行年限超过15年且厂家技术确认无升级改造可能；5）存储芯片掉电后固件丢失，重新固化失败即判定不可修复报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 辅助开关 | 隔离开关 | 指示分合闸位置。 | 是
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地开关 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 将停电部分可靠接地，保证检修安全，分为工作接地和快速接地开关。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头接触电阻异常增大 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、锈蚀，或触指弹簧松弛、变形，导致接触压力不足、有效接触面积减小，主回路电阻升高。长期运行引发局部发热，加速氧化，形成恶性循环。 | 1. 设备温升异常，红外测温可见接地触头部位局部过热。2. 回路电阻测试值超标。3. 气体绝缘介质中因局部过热可能有分解产物微量增加。 | 主回路电阻[电气]：≥1.2倍安装初始值且超过型式试验值，氧化膜厚度[物理]：≥2μm（银镀层变色时），弹簧压缩量[物理]：小于设计值的85% | 回路电阻测试仪[离线]；红外测温成像[带电]；SF6气体分解产物检测[离线]；触指压力测试仪[离线] | 1. 回路电阻较初值增幅≥20%且红外测温存在异常温差（与环境温差>5K），判定接触不良。2. 若伴随弹簧自由高度降低10%以上，确认弹簧失效。3. 气体分解物SO2或H2S检出，支持触头过热诊断。 | 1. 断开接地开关两侧电源，泄压回收SF6气体。2. 打开检修手孔，拆除接地触头组件。3. 更换变形的触指弹簧、清洁或更换氧化触头，使用银镀层修复剂处理轻微氧化。4. 复装后使用回路电阻测试仪测量阻值，应≤初始值的1.2倍。所需工具：SF6回收装置、力矩扳手、回路电阻测试仪、触指压力测试仪。 | 1. 选用带自清洁涂层的触头材料。2. 安装后定期监测回路电阻。3. 控制安装环境湿度，防止触头受潮。 |  | 接地失效时，故障电流无法安全导入大地，可能引起外壳电位升高，威胁人身安全，并导致保护拒动。 | DL/T 617-2019，Q/GDW 11187-2014 | 某220kV变电站GIS接地触头接触电阻达31μΩ（初值18μΩ），红外检测触头部位温升达12K，解体发现触指弹簧断裂。 | 每6个月进行红外精确测温；每年测量主回路电阻；每次操作后记录动作特性。 | 1. 触头镀银层磨损量超过原厚度50%。2. 触指弹簧自由高度减小超过10%或出现肉眼可见裂纹。3. 触头本体有电弧烧蚀坑且深度>1mm。满足任一条件即应报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头烧损 | 热/电气 | 危急 | 分合闸过程中因触头插入深度不足、接触不良或开断感应电流能力不足，产生电弧烧蚀触头表面，导致触头材料熔化、喷溅，严重时触头烧毁。 | 1. 操作接地开关时有异常响声或振动。2. 解体可见触头表面有铜瘤、烧蚀坑。3. 气体分解物中金属粉末增多。4. 绝缘子表面有溅射金属痕迹。 | 触头烧蚀深度[物理]：>0.5mm，接触电阻突变[电气]：较前次测量增大50%以上且大于20μΩ（110kV级），气体中SF6分解产物SO2含量[化学]：>2μL/L | 内窥镜检查[离线]；回路电阻测试[离线]；SF6微水与分解产物测试[离线]；操作冲击记录仪[在线] | 1. 操作记录显示触头分合速度异常或弹跳时间>10ms。2. 内窥镜见触头表面明显烧蚀坑或材料熔凝。3. 回路电阻异常增大且气体分解物异常，可判断为烧损。 | 1. 设备停电，回收SF6气体。2. 拆除故障相接地触头连接导体。3. 用细砂纸或研磨工具去除表面轻微烧蚀，烧蚀深度超限则更换触头组件。4. 调整操作机构确保插入深度与速度。所需工具：内窥镜、研磨工具、力矩扳手、回路电阻测试仪。 | 1. 定期检测接地开关机械特性（分合闸速度、插入行程）。2. 使用具有灭弧功能的快速接地开关。3. 控制操作机构润滑，防止卡涩。 | 临时短接故障间隔接地回路，使用外部接地装置替代，需确保安全措施。 | 烧毁的金属粒子可引起绝缘子沿面闪络，造成相间或对地短路。 | GB/T 7674-2020，DL/T 486-2010 | 某110kV GIS在电缆线路检修后合接地开关时发生烧损，原因是接地开关合闸速度不足，预击穿时间长。 | 每操作500次或运行3年进行机械特性测试；操作累计2000次后安排解体检查。 | 触头表面烧蚀面积超过总接触面积的30%，或烧蚀深度≥1.5mm，或触头本体有明显裂纹，即予报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头弹簧疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 触头弹簧因长期反复压缩、材质疲劳或应力腐蚀，丧失弹性甚至断裂，导致触头接触压力下降，接触电阻增大。 | 1. 触头外观检查可见弹簧变形、断裂。2. 接触电阻增大。3. 开关操作过程中本体振动无明显异常但电气指标劣化。 | 弹簧自由高度[物理]：减小>10%，弹簧弹力[物理]：低于标称值的90%，接触电阻[电气]：较初值上升20%~50% | 触头压力测试仪[离线]；回路电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 抽检触头弹簧：自由高度降低10%以上或存在裂纹、断裂，即确认弹簧失效，可进一步通过接触电阻复测佐证。 | 1. 解体触头座。2. 取出弹簧，测量自由高度和弹力。3. 更换全套触指弹簧，推荐使用耐疲劳性能更高的X合金弹簧。4. 复装后测试接触电阻。所需工具：内窥镜、卡尺、触头压力测试仪。 | 1. 设计时选择耐疲劳不锈钢弹簧材料。2. 避免触头长期处于过压缩位（如接地开关合闸位置持续数月以上）。 | 可在回路电阻尚可接受时，加强红外监视，并缩短回路电阻检测周期至1个月。 | 弹簧断裂碎片可能掉入机构，卡涩操动部件，导致开关拒动或误动。 | GB/T 23934-2009，DL/T 617-2019 | 某变电站GIS检修时发现接地触头六根触指弹簧中有两根断裂，接触电阻由15μΩ升至28μΩ，红外温升3K。 | 每2年抽检1相触头弹簧；累计操作1000次后更换全部触头弹簧。 | 弹簧自由高度减小超过10%，或出现肉眼可见变形、裂纹、断裂，不论接触电阻是否超标，均作报废处理。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头对中不良/插入深度不足 | 机械 | 严重 | 安装偏差或基础沉降导致动、静触头中心偏移，合闸时触头不能正确插入，造成单边接触甚至虚接，接触面积严重不足，引发放电及烧损。 | 1. 手动操作时感觉异常阻力或未到位。2. 分合闸指示未正确变化。3. 回路电阻巨大甚至开路。4. 外观察看触头有偏磨痕迹。 | 插入深度[物理]：小于设计的70%，同轴度偏差[物理]：>2mm（额定触头直径≥40mm时），回路电阻[电气]：大于200μΩ或不稳定 | 机械特性测试仪（测量行程）[离线]；内窥镜观察[离线]；回路电阻测试[离线]；手动操作感知[离线] | 1. 行程测试显示合闸位置与设计偏差>3mm。2. 内窥镜观察触头接触面积小于70%。3. 回路电阻远大于出厂值（如>100μΩ），且手摇操作阻力不均匀，判断对中不良。 | 1. 停电，拆除触头连接排。2. 使用激光对中仪或心棒校正动、静触头同轴度，调整安装底座垫片或重新定位。3. 重新安装后，慢合操作观察触头插入情况，确认为全行程。所需工具：激光对中仪、塞尺、力矩扳手。 | 1. 安装时严格校正触头同轴度，控制基础沉降监测。2. 采用柔性连接型触头以补偿微小偏移。 | 暂时无法校正时，可调整接地开关操作连杆行程，增加插入深度，但需确保合闸后触头弹簧压力在允许范围内。 | 长期对中不良会引起局部放电，导致SF6分解、绝缘子老化，最终引发相间或相对地故障。 | GB 50150-2016，DL/T 5161-2002 | 某新建110kV GIS交接试验时发现接地开关回路电阻高达350μΩ，解体检查发现动触头插入深度不足设计值的一半，因底座安装螺栓未紧固移位导致。 | 每次操作机构检修或基础沉降监测后，进行触头插入深度及对中检查。 | 调整后仍无法满足插入深度≥设计的70%或同轴度≤2mm，且无法通过更换柔性触头等方式修复，触头组件报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头绝缘件表面闪络 | 绝缘/电气 | 危急 | 触头绝缘支撑件（如绝缘子、绝缘拉杆）表面积污、受潮或存在微观裂纹，在过电压下发生沿面闪络，造成接地系统绝缘破坏。 | 1. 局部放电监测信号异常增大。2. 绝缘电阻、介质损耗因数超标。3. 外观察看绝缘件表面有黑色放电痕迹或裂纹。4. SF6分解产物SO2F2等异常。 | 局部放电量[电气]：>10pC（运行电压下），绝缘电阻[电气]：<5000MΩ（绝缘支撑），介质损耗因数tanδ[物理]：>0.5%（1.2Um/√3下） | 局部放电检测（超高频、超声波）[在线/带电]；绝缘电阻测试[离线]；SF6湿度及分解产物测试[离线]；内窥镜目检[离线] | 1. UHF传感器检测到典型绝缘缺陷局部放电图谱（相位分布特征）。2. 停电测试绝缘电阻低于5000MΩ且tanδ异常。3. 内窥镜发现绝缘件表面有明显放电痕，可判定为绝缘闪络。 | 1. 停电回收气体。2. 拆除触头组件，清理或更换绝缘支撑件。3. 用无水乙醇清洁绝缘件表面，检查无裂纹后复装，若发现裂纹必须更换。所需工具：SF6回收装置、绝缘电阻测试仪、超声波清洗器。 | 1. 保持气室干燥，定期检测微水（≤150μL/L交接后）。2. 选用爬距大、抗污闪性能强的绝缘件。3. 安装吸附剂。 |  | 绝缘闪络可发展为接地短路，导致GIS爆炸、火灾，严重威胁电网安全。 | GB/T 8905-2012，DL/T 596-2021 | 某35kV GIS在后夜电压偏高时发生接地触头绝缘子闪络，差动保护动作，检查发现绝缘筒内有凝露和放电碳化通道。 | 每年进行气体微水检测；每3年进行局部放电普测；每6年结合停电进行绝缘电阻及tanδ测量。 | 绝缘件有贯穿性裂纹、表面明显碳化通道或绝缘电阻<1000MΩ（不可恢复），或修补后仍存在>10pC局部放电，即应报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头接触电阻异常增大 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、锈蚀，或触指弹簧松弛、变形，导致接触压力不足、有效接触面积减小，主回路电阻升高。长期运行引发局部发热，加速氧化，形成恶性循环。 | 1. 设备温升异常，红外测温可见接地触头部位局部过热。2. 回路电阻测试值超标。3. 气体绝缘介质中因局部过热可能有分解产物微量增加。 | 主回路电阻[电气]：≥1.2倍安装初始值且超过型式试验值，氧化膜厚度[物理]：≥2μm（银镀层变色时），弹簧压缩量[物理]：小于设计值的85% | 回路电阻测试仪[离线]；红外测温成像[带电]；SF6气体分解产物检测[离线]；触指压力测试仪[离线] | 1. 回路电阻较初值增幅≥20%且红外测温存在异常温差（与环境温差>5K），判定接触不良。2. 若伴随弹簧自由高度降低10%以上，确认弹簧失效。3. 气体分解物SO2或H2S检出，支持触头过热诊断。 | 1. 断开接地开关两侧电源，泄压回收SF6气体。2. 打开检修手孔，拆除接地触头组件。3. 更换变形的触指弹簧、清洁或更换氧化触头，使用银镀层修复剂处理轻微氧化。4. 复装后使用回路电阻测试仪测量阻值，应≤初始值的1.2倍。所需工具：SF6回收装置、力矩扳手、回路电阻测试仪、触指压力测试仪。 | 1. 选用带自清洁涂层的触头材料。2. 安装后定期监测回路电阻。3. 控制安装环境湿度，防止触头受潮。 |  | 接地失效时，故障电流无法安全导入大地，可能引起外壳电位升高，威胁人身安全，并导致保护拒动。 | DL/T 617-2019，Q/GDW 11187-2014 | 某220kV变电站GIS接地触头接触电阻达31μΩ（初值18μΩ），红外检测触头部位温升达12K，解体发现触指弹簧断裂。 | 每6个月进行红外精确测温；每年测量主回路电阻；每次操作后记录动作特性。 | 1. 触头镀银层磨损量超过原厚度50%。2. 触指弹簧自由高度减小超过10%或出现肉眼可见裂纹。3. 触头本体有电弧烧蚀坑且深度>1mm。满足任一条件即应报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头烧损 | 热/电气 | 危急 | 分合闸过程中因触头插入深度不足、接触不良或开断感应电流能力不足，产生电弧烧蚀触头表面，导致触头材料熔化、喷溅，严重时触头烧毁。 | 1. 操作接地开关时有异常响声或振动。2. 解体可见触头表面有铜瘤、烧蚀坑。3. 气体分解物中金属粉末增多。4. 绝缘子表面有溅射金属痕迹。 | 触头烧蚀深度[物理]：>0.5mm，接触电阻突变[电气]：较前次测量增大50%以上且大于20μΩ（110kV级），气体中SF6分解产物SO2含量[化学]：>2μL/L | 内窥镜检查[离线]；回路电阻测试[离线]；SF6微水与分解产物测试[离线]；操作冲击记录仪[在线] | 1. 操作记录显示触头分合速度异常或弹跳时间>10ms。2. 内窥镜见触头表面明显烧蚀坑或材料熔凝。3. 回路电阻异常增大且气体分解物异常，可判断为烧损。 | 1. 设备停电，回收SF6气体。2. 拆除故障相接地触头连接导体。3. 用细砂纸或研磨工具去除表面轻微烧蚀，烧蚀深度超限则更换触头组件。4. 调整操作机构确保插入深度与速度。所需工具：内窥镜、研磨工具、力矩扳手、回路电阻测试仪。 | 1. 定期检测接地开关机械特性（分合闸速度、插入行程）。2. 使用具有灭弧功能的快速接地开关。3. 控制操作机构润滑，防止卡涩。 | 临时短接故障间隔接地回路，使用外部接地装置替代，需确保安全措施。 | 烧毁的金属粒子可引起绝缘子沿面闪络，造成相间或对地短路。 | GB/T 7674-2020，DL/T 486-2010 | 某110kV GIS在电缆线路检修后合接地开关时发生烧损，原因是接地开关合闸速度不足，预击穿时间长。 | 每操作500次或运行3年进行机械特性测试；操作累计2000次后安排解体检查。 | 触头表面烧蚀面积超过总接触面积的30%，或烧蚀深度≥1.5mm，或触头本体有明显裂纹，即予报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头弹簧疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 触头弹簧因长期反复压缩、材质疲劳或应力腐蚀，丧失弹性甚至断裂，导致触头接触压力下降，接触电阻增大。 | 1. 触头外观检查可见弹簧变形、断裂。2. 接触电阻增大。3. 开关操作过程中本体振动无明显异常但电气指标劣化。 | 弹簧自由高度[物理]：减小>10%，弹簧弹力[物理]：低于标称值的90%，接触电阻[电气]：较初值上升20%~50% | 触头压力测试仪[离线]；回路电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 抽检触头弹簧：自由高度降低10%以上或存在裂纹、断裂，即确认弹簧失效，可进一步通过接触电阻复测佐证。 | 1. 解体触头座。2. 取出弹簧，测量自由高度和弹力。3. 更换全套触指弹簧，推荐使用耐疲劳性能更高的X合金弹簧。4. 复装后测试接触电阻。所需工具：内窥镜、卡尺、触头压力测试仪。 | 1. 设计时选择耐疲劳不锈钢弹簧材料。2. 避免触头长期处于过压缩位（如接地开关合闸位置持续数月以上）。 | 可在回路电阻尚可接受时，加强红外监视，并缩短回路电阻检测周期至1个月。 | 弹簧断裂碎片可能掉入机构，卡涩操动部件，导致开关拒动或误动。 | GB/T 23934-2009，DL/T 617-2019 | 某变电站GIS检修时发现接地触头六根触指弹簧中有两根断裂，接触电阻由15μΩ升至28μΩ，红外温升3K。 | 每2年抽检1相触头弹簧；累计操作1000次后更换全部触头弹簧。 | 弹簧自由高度减小超过10%，或出现肉眼可见变形、裂纹、断裂，不论接触电阻是否超标，均作报废处理。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头对中不良/插入深度不足 | 机械 | 严重 | 安装偏差或基础沉降导致动、静触头中心偏移，合闸时触头不能正确插入，造成单边接触甚至虚接，接触面积严重不足，引发放电及烧损。 | 1. 手动操作时感觉异常阻力或未到位。2. 分合闸指示未正确变化。3. 回路电阻巨大甚至开路。4. 外观察看触头有偏磨痕迹。 | 插入深度[物理]：小于设计的70%，同轴度偏差[物理]：>2mm（额定触头直径≥40mm时），回路电阻[电气]：大于200μΩ或不稳定 | 机械特性测试仪（测量行程）[离线]；内窥镜观察[离线]；回路电阻测试[离线]；手动操作感知[离线] | 1. 行程测试显示合闸位置与设计偏差>3mm。2. 内窥镜观察触头接触面积小于70%。3. 回路电阻远大于出厂值（如>100μΩ），且手摇操作阻力不均匀，判断对中不良。 | 1. 停电，拆除触头连接排。2. 使用激光对中仪或心棒校正动、静触头同轴度，调整安装底座垫片或重新定位。3. 重新安装后，慢合操作观察触头插入情况，确认为全行程。所需工具：激光对中仪、塞尺、力矩扳手。 | 1. 安装时严格校正触头同轴度，控制基础沉降监测。2. 采用柔性连接型触头以补偿微小偏移。 | 暂时无法校正时，可调整接地开关操作连杆行程，增加插入深度，但需确保合闸后触头弹簧压力在允许范围内。 | 长期对中不良会引起局部放电，导致SF6分解、绝缘子老化，最终引发相间或相对地故障。 | GB 50150-2016，DL/T 5161-2002 | 某新建110kV GIS交接试验时发现接地开关回路电阻高达350μΩ，解体检查发现动触头插入深度不足设计值的一半，因底座安装螺栓未紧固移位导致。 | 每次操作机构检修或基础沉降监测后，进行触头插入深度及对中检查。 | 调整后仍无法满足插入深度≥设计的70%或同轴度≤2mm，且无法通过更换柔性触头等方式修复，触头组件报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头绝缘件表面闪络 | 绝缘/电气 | 危急 | 触头绝缘支撑件（如绝缘子、绝缘拉杆）表面积污、受潮或存在微观裂纹，在过电压下发生沿面闪络，造成接地系统绝缘破坏。 | 1. 局部放电监测信号异常增大。2. 绝缘电阻、介质损耗因数超标。3. 外观察看绝缘件表面有黑色放电痕迹或裂纹。4. SF6分解产物SO2F2等异常。 | 局部放电量[电气]：>10pC（运行电压下），绝缘电阻[电气]：<5000MΩ（绝缘支撑），介质损耗因数tanδ[物理]：>0.5%（1.2Um/√3下） | 局部放电检测（超高频、超声波）[在线/带电]；绝缘电阻测试[离线]；SF6湿度及分解产物测试[离线]；内窥镜目检[离线] | 1. UHF传感器检测到典型绝缘缺陷局部放电图谱（相位分布特征）。2. 停电测试绝缘电阻低于5000MΩ且tanδ异常。3. 内窥镜发现绝缘件表面有明显放电痕，可判定为绝缘闪络。 | 1. 停电回收气体。2. 拆除触头组件，清理或更换绝缘支撑件。3. 用无水乙醇清洁绝缘件表面，检查无裂纹后复装，若发现裂纹必须更换。所需工具：SF6回收装置、绝缘电阻测试仪、超声波清洗器。 | 1. 保持气室干燥，定期检测微水（≤150μL/L交接后）。2. 选用爬距大、抗污闪性能强的绝缘件。3. 安装吸附剂。 |  | 绝缘闪络可发展为接地短路，导致GIS爆炸、火灾，严重威胁电网安全。 | GB/T 8905-2012，DL/T 596-2021 | 某35kV GIS在后夜电压偏高时发生接地触头绝缘子闪络，差动保护动作，检查发现绝缘筒内有凝露和放电碳化通道。 | 每年进行气体微水检测；每3年进行局部放电普测；每6年结合停电进行绝缘电阻及tanδ测量。 | 绝缘件有贯穿性裂纹、表面明显碳化通道或绝缘电阻<1000MΩ（不可恢复），或修补后仍存在>10pC局部放电，即应报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 接地触头操动机构卡涩导致合闸不到位 | 机械/控制 | 严重 | 操作机构传动部件（齿轮、连杆、轴承）锈蚀、润滑脂干涸或异物卡阻，致使操作力矩不足，动触头无法行进至正常合闸位置，造成虚接或开路。 | 1. 电动操作时电机电流明显增大或过流跳闸。2. 手动操作阻力大，有明显卡滞感。3. 分合闸位置指示器不一致。4. 回路电阻极大或不稳定。 | 电动操作电机电流[电气]：>额定值的1.5倍，操作时间[物理]：>出厂值的150%，回路电阻[电气]：>200μΩ（110kV级），触头插入深度[物理]：<设计值的70% | 电机电流监测[在线]；机械特性测试仪（测操作时间、行程）[离线]；回路电阻测试[离线]；手动操作及内窥镜检查[离线] | 1. 操作时间较出厂值延长30%以上，同时电机电流峰值大于额定值1.5倍，初步判断机构卡涩。2. 手动操作明显卡涩且回路电阻异常增大（>200μΩ），内窥镜见插入深度不足，可确诊。 | 1. 停电、机械锁定。2. 拆除机构罩壳，检查传动齿轮、连杆、轴承，用清洗剂清除锈蚀、干涸油脂，更换严重锈蚀零件。3. 加注低温润滑脂，调整离合器。4. 手动/电动试操作，测量操作时间及电机电流，确认合格。所需工具：绝缘清洗剂、润滑脂、机械特性测试仪、内窥镜。 | 1. 机构密封防潮处理，加装加热除湿装置。2. 每2年进行机构润滑保养。3. 操作机构箱内安装温湿度控制器。 | 暂时改用带加长手柄的手动操作并确保观察到合闸到位标记，同时加强回路电阻测试和红外监视。 | 触头虚接导致接触电阻过大，长期发热烧损触头，甚至产生电弧引发相间短路。 | DL/T 486-2010，GB/T 1985-2014 | 某220kV变电站GIS接地开关远程电动合闸后，现场检查回路电阻达450μΩ，机构箱内有锈蚀，最终确认为传动轴锈死导致行程不足。 | 每2年结合操作机构检修进行润滑、防腐及操作特性测试；每年检查机构箱密封及加热器功能。 | 机构传动部件（齿轮、轴）严重锈蚀或变形无法修复，操作时间超出出厂值200%且更换零件后仍不达标，机构整体报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 快速接地机构机械卡涩拒动 | 机械 | 严重 | 传动连杆变形、轴销锈蚀或润滑脂干涸导致机构动作阻力增大，电磁铁或电机无法驱动到位，造成分合闸失败。 | 分合闸指示位置与实际状态不符；操作时机构发出异响但不动作；操作电流增大或电机堵转声。 | 分合闸时间≥设计值+50%［物理］；电磁铁启动电流≥额定值1.5倍［电气］；机构操作功≥标准值1.3倍［物理］ | 机构卡涩监测传感器（行程-时间曲线）［在线］；操作电流录波［在线］；定期手动操作检查阻力［离线］ | 记录分合闸行程曲线，若曲线斜率突变或停滞时间超过50ms，且操作电流持续偏高但未下降，则判定为机械卡涩。 | 1.断开操作电源。2.拆除机构外罩，使用塞尺检查各转动间隙。3.对锈蚀轴销用除锈剂清洗，更换变形连杆。4.涂抹二硫化钼锂基脂。5.手动分合闸10次确认灵活。工具：塞尺、扳手、除锈剂、润滑脂。 | 每半年润滑传动部件；实施机构箱密封检查，防止进水受潮。 | 使用应急手动操作杆完成分合闸，事后立即安排检修。 | 可能导致接地开关合不上或分不开，引发线路无法接地或带地线送电恶性事故。 | GB 1985-2014；DL/T 486-2010 | 某变电站GIS快速接地开关拒合，发现水平连杆锈蚀卡死，经清洗润滑后恢复。 | 日常巡检：每季度检查机构箱密封、加热器工作状态；操作传动部件有无锈蚀。维护操作要点：每年加注润滑脂，检查螺栓紧固。 | 当传动连杆多次维修后仍频繁卡涩，或轴销磨损量超过0.5mm，机构操作功无法恢复至规定值，且机械寿命已达到设计次数的120%时报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 快速接地机构电机烧毁 | 电气/热 | 危急 | 控制回路故障导致电机长时间通电堵转，或电机绝缘老化短路，引起绕组过热烧毁。 | 操作时电机发出嗡嗡声不转动；机构箱冒烟或有焦味；电机回路空气开关跳闸。 | 电机绝缘电阻<0.5 MΩ（500V兆欧表）［电气］；电机三相直流电阻不平衡度>5%［电气］；温升>80K（红外测温）［热］ | 红外热像仪定期扫描［在线］；电机电流监测［在线］；绝缘电阻测量［离线］ | 若电机运行时电流持续等于堵转电流且热像显示温度>90℃，绝缘电阻下降至0.5MΩ以下，则判断电机烧毁。 | 1.断开电机电源并验电。2.拆除烧毁电机，记录接线方式。3.更换同型号电机，检查传动配合。4.测量绝缘电阻合格后空载试转。工具：万用表、兆欧表、扳手、电桥。 | 电机回路加装过流和堵转保护继电器；定期测量绝缘电阻。 | 临时采用手动操作维持功能，同时尽快更换电机。 | 电机烧毁导致接地机构无法电动操作，只能手动，影响自动化功能。 | GB/T 11022-2011 | 某站快速接地电机因接触器粘死长时间通电烧毁，更换电机并加装保护后解决。 | 每季度测量电机绝缘电阻，并检查控制回路接触器动作情况。 | 电机绕组烧毁无法修复，或绝缘电阻恢复不到1MΩ以上，或维修后温升仍超过标准，予以报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 快速接地机构控制回路断线 | 控制 | 一般 | 二次接线端子松动、电缆绝缘破损或辅助开关触点氧化导致控制回路开路，无法接通分合闸指令。 | 远方/就地操作均无响应；控制屏无分合闸指示；装置报警“控制回路断线”。 | 控制回路电阻>10Ω（正常<2Ω）［电气］；分合闸线圈两端电压为零或异常波动>±20%［电气］ | 控制回路监视继电器［在线］；线圈电压在线监测［在线］；端子紧固检查［离线］ | 若控制回路监视继电器失电动作，且测量端子排处电压正常但线圈端无电压，则判断回路断线；进一步分段测量电阻定位断点。 | 1.确认断路器/刀闸状态，断开控制电源。2.逐一检查端子排接线紧固，测量电缆芯线通断。3.更换氧化严重的辅助开关触点或破损电缆。4.恢复送电并测试遥控功能。工具：万用表、螺丝刀、导通灯。 | 接线端子每年紧固；辅助开关选用密封型；电缆敷设避免机械损伤。 | 若无法立即修复，可在端子排处直接短接相关接点临时恢复操作，但必须确认联锁条件，事后立即修复。 | 控制回路断线直接导致接地开关无法电动操作，可能延误事故处理。 | DL/T 486-2010；IEC 62271-102 | 某站控制室报控制回路断线，查为机构箱内辅助开关触点表面硫化，清洁后恢复。 | 日常巡检：观察控制回路监视继电器状态。维护操作要点：每半年检查端子紧固，清洁辅助开关触点。 | 控制电缆绝缘破损无法局部修补，或辅助开关累计操作次数超过厂家规定寿命且故障频发，整体报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 快速接地机构绝缘拉杆受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 机构传动绝缘拉杆密封失效，潮气侵入导致绝缘下降，可能引起沿面闪络或击穿。 | 绝缘电阻表测量值明显下降；局部放电测试异常；湿度大时机构箱内有凝露。 | 绝缘拉杆绝缘电阻<1000 MΩ（2500V兆欧表）［电气］；局部放电量>50 pC（运行电压下）［电气］；环境相对湿度>80%并持续24h［环境］ | 绝缘电阻定期测试［离线］；局部放电在线监测［在线］；机构箱湿度传感器［在线］ | 定期绝缘电阻趋势分析，若绝缘电阻下降幅度超过50%且与湿度强相关（湿度>75%时绝缘低），同时局部放电超标，则判定受潮。 | 1.将接地开关转检修。2.解体机构与绝缘拉杆连接，取出拉杆。3.用无水酒精清洁表面，干燥炉60℃烘干8小时。4.更换密封圈，涂抹硅脂后复装。5.测试绝缘电阻≥5000 MΩ。工具：兆欧表、干燥炉、力矩扳手、硅脂。 | 机构箱加装加热除湿装置，确保密封条定期更换。 | 若仅轻微受潮，可用电吹风热风对机构箱内部吹干，但需停电处理。 | 绝缘拉杆击穿可能导致对地短路事故。 | GB/T 11022-2011；DL/T 593-2016 | 某站GIS快速接地机构箱密封条老化，梅雨季绝缘拉杆受潮，介损超标，更换密封条并干燥处理。 | 日常巡检：查看机构箱内湿度指示，>60%时检查加热器。维护操作要点：每年雨季前检查密封，更换干燥剂。 | 绝缘拉杆烘干后绝缘电阻仍<1000 MΩ，或表面有贯穿性放电痕迹，或密封结构多次维修仍无法满足防护等级，应报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 快速接地机构触头烧损 | 电气/热 | 一般 | 接地开关切合感应电流或电磁环流时存在电弧，触头材料劣化、表面烧蚀，导致接触电阻增大。 | 回路电阻测试值增大；触头外观有烧灼斑点、熔坑；温升试验时触头温度高。 | 主回路电阻>1.2倍出厂值（通常出厂<40μΩ）［电气］；触头温升>75K（运行电流下）［热］；触头磨损量>2mm［物理］ | 回路电阻测量（每年）［离线］；红外测温［在线］ | 若回路电阻较上次测量值增加30%以上，且红外测温显示触头区域温升异常（相同负载下温差>15K），则判断触头烧损。 | 1.设备解体检修。2.拆除灭弧室及触头组件。3.用细砂纸打磨烧蚀面，清洁。4.如磨损量>2mm，更换同规格触头。5.重新装配后测量回路电阻合格。工具：回路电阻测试仪、砂纸、无水酒精、力矩扳手。 | 采用铜钨触头材料；限制操作过电压。 | 若无法立即停电，可加强监测，降低负荷电流。 | 触头烧损严重可导致触头熔焊或接地开关拒动。 | GB 1985-2014；DL/T 486-2010 | 某站年检发现快接电阻超标至55μΩ，解体检查动静触头烧损，更换后合格。 | 日常巡检：记录机构操作次数。维护操作要点：每年一次回路电阻测试，比较历史数据。 | 触头磨损量超过3mm，或回路电阻无法恢复到1.2倍出厂值以内，或触头基体出现裂纹，应报废触头组件。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 快速接地机构弹簧操动机构弹簧疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 储能弹簧长期承受交变应力，疲劳裂纹扩展导致断裂，合闸能量无法提供，机构拒动。 | 储能指示器不再显示储能状态；操作时声音异常沉闷或无声；手动储能感觉轻无阻力。 | 弹簧自由长度缩短>3%（设计值）［物理］；弹簧外径变化>2%［物理］；操作功<额定值70%［物理］ | 储能状态微动开关［在线］；分合闸时间及速度测量［离线］；弹簧目视检查［离线］ | 若储能微动开关始终不动作，或检查发现弹簧断裂、明显变形，分合闸速度低于标准下限20%，则判定弹簧失效。 | 1.断开操作电源，将机构充分释能。2.拆下储能弹簧组件。3.更换同规格经检验合格的新弹簧组。4.调整行程和超程，测量分合闸速度合格。工具：专用弹簧拆装工具、拉力计、速度测量仪。 | 每操作2000次或每5年更换储能弹簧；选用抗疲劳性能好的合金弹簧钢。 | 立即停用该接地开关，采用临时接地线满足接地区要求。 | 弹簧断裂可能导致合闸不到位，烧毁触头或引起电弧事故。 | GB 1985-2014；制造商安装使用说明书 | 某站快速接地开关储能弹簧断裂，导致合闸失败，更换弹簧后正常。 | 日常巡检：观察储能状态指示。维护操作要点：每2年或操作2000次后测量弹簧自由长度和速度特性。 | 弹簧断裂后必须整套更换；若弹簧自由长度缩短超过5%，或表面出现裂纹、永久变形，应报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 母线 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 汇集和分配电能，采用三相共箱或分箱SF6气体绝缘母线。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 导体接触不良 | 电气/热 | 严重 | 安装工艺不良、长期振动或热胀冷缩导致导体连接处松动，接触电阻增大，产生过热，加速氧化，恶性循环可能引起烧损。 | 红外测温显示局部温度异常升高；SF6气体压力随温度异常波动；外壳局部发热变形。 | 接触电阻（[电气]）>初始值2倍；接头温度（[物理]）>90℃（温升>65K）；局部放电量（[电气]）>50pC | 红外热像仪（[在线]/[离线]）；回路电阻测试（[离线]）；超声波局部放电检测（[带电]）；SF6密度继电器（[在线]） | 红外测温异常温升+回路电阻超出1.2倍出厂值（或相关标准），同时超声波局放检出接头异常放电信号可确诊。 | 停电，回收SF6，打开气室，打磨或更换烧损触头、触头座，用力矩扳手按规定力矩紧固，清洁后组装，抽真空充气。工具：力矩扳手、打磨机、导电膏、真空泵、SF6回收装置。 | 安装严格工艺控制，力矩紧固，涂导电膏；运行中定期红外测温；选用耐高温弹簧触指。 | 加强通风冷却，降低负荷，增加红外监测频次。 | 过热导致SF6分解，绝缘下降，可能闪络；长期烧损外壳导致漏气甚至爆炸。 | GB 7674-2008；DL/T 617-2019；IEC 62271-203:2011 | 某变电站GIS导体触头过热烧熔，绝缘盆子受损。 | 日常巡检每月1次红外测温检查连接部位，观察压力表读数；每年1次回路电阻测试，结合停电检查触头磨损及弹簧触指弹性。 | 触头烧损面积超30%，或多次检修后接触电阻仍无法降至出厂值1.2倍以下且SF6微水严重超标；使用年限超30年且无备件。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 导体机械松动/振动 | 机械 | 一般 | 运输振动或运行电磁力、机械力导致导体支撑松动，产生异常振动，可能磨损绝缘子。 | 可听见异常振动声；外壳局部振动幅值增大；超声波局放检测出现机械振动信号。 | 振动幅值（[物理]）>0.1mm；垂直振动加速度（[物理]）>1.5m/s² | 超声波局放检测仪（[带电]）；振动传感器（[在线]）；听音判别（[离线]） | 超声波检测出现高幅值信号且相位图谱呈50/100Hz强相关的机械特征，结合运行声音异常诊断。 | 停电，打开气室，重新紧固支撑绝缘子螺栓；如有磨损，更换绝缘子和支撑件，使用力矩扳手紧固。 | 运输加装减震垫块，安装确保固定牢固，定期检查。 | 监视运行，若振动不影响绝缘，待计划停电处理。 | 长期振动导致导体对地绝缘距离变化，可能造成绝缘击穿。 | DL/T 617-2019；GB/T 11022-2020 |  | 巡检听声，每季度用超声波检测1次，发现异常振动及时记录。 | 支撑绝缘子出现裂纹或磨损深度超2mm，导体无法紧固时报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 导体放电（绝缘故障） | 绝缘/电气 | 严重/危急 | 导体表面毛刺、尖角或导电颗粒导致电场畸变，产生局部放电，逐步发展为闪络或击穿。 | 局放检测仪报警；SF6分解物检测SO2、H2S含量升高；气体压力下降。 | 局部放电量（[电气]）>10pC（运行中）；SF6分解物SO2（[化学]）>1μL/L；H2S（[化学]）>1μL/L | 特高频局放检测（[在线]/[带电]）；超声波检测（[带电]）；SF6气体分解物测试（[离线]）；气体压力监测（[在线]） | 特高频检出异常放电且相位图谱呈典型绝缘缺陷特征，同时SO2/H2S超标，确认为绝缘放电。 | 停电，回收SF6，检查导体表面，打磨毛刺，洁净布擦拭；若盆式绝缘子有放电痕迹则更换；用吸尘器清理微粒；更换吸附剂；重新充气。 | 严格控制装配环境洁净度，导体圆滑过渡，安装屏蔽罩，出厂做耐压局放试验。 | 若放电轻微，加强局放在线监测，降低电压运行，缩短检测周期。 | 可能导致绝缘击穿、母线跳闸、大面积停电。 | GB/T 8905-2012；DL/T 595-2016；IEC 60480 | 某电站GIS因屏蔽罩安装不当发生局部放电，导致绝缘子闪络。 | 每年1次特高频局放检测；每3年1次SF6分解物分析；日常巡检关注压力表。 | 盆式绝缘子有贯穿性放电痕迹，或导体严重烧损无法修复，则报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 导体过热 | 热/电气 | 严重 | 载流量过大或散热不良导致导体温升超过允许值，加速绝缘老化，可能引起热击穿。 | 外壳温升异常；红外测温显示过热；SF6气体压力升高且偏离温度补偿曲线正常范围。 | 导体温度（[物理]）>105℃（长期）；SF6压力与温度偏离补偿曲线>0.03MPa（[物理]） | 光纤测温（[在线]）；红外测温（[离线]）；压力及密度继电器监测（[在线]） | 根据负荷电流与回路电阻计算热损耗，结合外壳温度推算内部导体温度>105℃，或压力-温度关系异常，则判断过热。 | 降低负荷或增加散热（强迫通风）；检查回路电阻，若接触不良则按接触不良检修；重新进行热稳定校验。 | 规划时确保载流量裕度，避免长期过负荷，改善通风条件。 | 临时降负荷运行，加强外部通风冷却，加强监视。 | 过热引起SF6压力升高可能触发压力释放装置动作，绝缘老化加速。 | GB 7674-2008；GB/T 11022-2020 |  | 定期红外测温，核对压力表温度补偿曲线，每季度1次。 | 导体过热导致机械强度丧失或绝缘寿命严重缩短，评估无法维持可靠运行则报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 导体腐蚀 | 化学/环境 | 轻微/一般 | 导体材质或表面处理不良，在SF6分解产物或微水作用下发生腐蚀，接触电阻增大。 | 微水含量超标；SF6酸度增加；内窥镜见导体表面白色或绿色腐蚀产物。 | 微水（[化学]）>150μL/L（交接），运行中>300μL/L；SF6酸度（[化学]）>0.3μg/g（以HF计） | 微水测试（[离线]）；气体酸度检测（[离线]）；内窥镜检查（[离线]） | 微水及酸度超标，且内窥或开盖检查发现导体表面有腐蚀痕迹可确诊。 | 停电，更换腐蚀导体和受损绝缘件，干燥处理，更换吸附剂，充入高纯氮气或SF6，严格控制微水。 | 严格控制气体微水，安装时保持干燥，使用合格SF6，定期更换吸附剂。 | 轻微腐蚀可增加吸附剂，延长在线监测，计划停电更换。 | 腐蚀物脱落导致绝缘降低，可能引发闪络。 | DL/T 595-2016；DL/T 603-2017 |  | 每年检测微水1次，关注酸度，适时更换吸附剂。 | 导体腐蚀深度超壁厚20%，或结构强度不足时报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 盆式绝缘子表面闪络 | 绝缘 | 严重 | 绝缘子表面因污秽、潮气凝露或表面划伤导致电场畸变，沿面发生闪络放电，碳化痕迹逐渐发展，最终可能引发相间或对地短路。 | 局部放电监测幅值突增；SF6气体中SO2、HF含量升高；绝缘子表面可见树枝状放电痕迹或白斑；保护装置可能发报警信号。 | 局部放电量＞100pC [电气]；SF6湿度＞150 μL/L [化学]；SO2含量＞1.0 μL/L [化学]；闪络后绝缘电阻＜100 MΩ [电气] | 特高频局部放电检测 [在线]；SF6气体成分分析 [离线]；内窥镜检查 [离线]；绝缘电阻测试 [离线] | 若特高频局部放电幅值连续升高且伴随SO2＞1.0 μL/L，同时绝缘电阻下降，则判定为沿面闪络。 | 停电后回收SF6气体；拆除故障绝缘子；用无水酒精和无尘布清洁表面；检查并修复导杆连接；更换新绝缘子并按规定力矩紧固（力矩值参照厂家要求）；抽真空、充气至额定压力。工具：SF6回收装置、无水酒精、无尘布、力矩扳手、真空泵。 | 控制气室微水含量≤150 μL/L；安装吸附剂；定期擦拭绝缘子表面；涂覆RTV防污闪涂料。 | 降低该气室运行电压或将该间隔停电，使用备用间隔。 | 可能引发相邻气室污染，导致GIS内部短路，扩大停电范围。 | IEC 62271-203；GB/T 7674-2020；DL/T 617-2019 | 某220kV变电站GIS盆式绝缘子表面凝露引发闪络，造成母线差动保护动作，全站失压。 | 日常巡检检查SF6压力表读数；每半年一次微水测试；每年一次局部放电带电检测；每3年一次内窥镜检查。 | 局部放电量持续大于200pC且表面出现不可修复的碳化通道，或绝缘电阻低于50 MΩ，应予报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 盆式绝缘子内部气隙放电 | 绝缘 | 危急 | 制造过程中环氧树脂内部残留气泡或固化收缩形成气隙，在高电场作用下气隙内发生局部放电，逐渐腐蚀绝缘，最终贯穿击穿。 | 局部放电量缓慢增长；SF6气体中CF4、CO2等分解物轻微增加；绝缘子外表无可见异常；超声波检测可能感知微弱脉冲。 | 局部放电量＞50 pC [电气]；超声波信号幅值＞10 mV [物理]；SF6中CF4含量＞0.1 μL/L [化学]；介损tanδ＞0.5% [电气] | 特高频局部放电检测 [在线]；超声波局部放电检测 [在线]；SF6气体组分分析 [离线]；X射线探伤 [离线] | 特高频和超声波同时检测到异常放电信号且放电相位特征典型，X射线探伤显示内部气泡或裂纹，则判定为内部气隙放电。 | 更换故障绝缘子。步骤：停电、回收气体、拆除旧绝缘子、清理法兰面、安装新绝缘子、抽真空注气。工具：SF6回收装置、吊具、力矩扳手、真空计。 | 严格出厂局放试验把关；控制浇注工艺避免气泡；采用X射线抽检。 | 降负荷运行，缩短巡检周期至每周一次。 | 可迅速发展为击穿，导致母线短路及设备损坏。 | IEC 62271-203；GB/T 7674-2020；GB/T 7354-2018 | 某500kV GIS盆式绝缘子运行3年后发生内部击穿，解体发现内部有0.5mm气隙。 | 日常关注局部放电在线监测趋势；每年一次超声波局放普测。 | 内部放电量＞200 pC、X射线显示气隙直径＞0.5mm或深度＞1mm，须立即更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 盆式绝缘子机械破裂 | 机械 | 危急 | 因安装应力集中、导体热伸缩循环、环氧材料老化脆化或承受过大短路电动力，导致绝缘子产生裂纹甚至断裂，引起气体泄漏和绝缘破坏。 | SF6压力表压力快速下降；设备外壳变形异常响声；局部放电信号出现；气体泄漏报警；严重时发生接地故障。 | SF6压力下降速率＞0.02 MPa/天 [物理]；裂纹深度＞2 mm [物理]；绝缘子表面应变＞500 με [物理]；泄漏量＞1%年泄漏率 [物理] | 红外检漏 [在线]；SF6密度继电器监测 [在线]；振动/应变监测 [在线]；内窥镜目视检查 [离线] | 若密度继电器持续压力下降且红外检漏确认泄漏点位于盆子法兰处，内窥镜发现绝缘子表面裂纹，即判定为机械破裂。 | 更换破裂盆式绝缘子。步骤：隔离故障气室、回收气体、拆除损坏绝缘子、清理法兰面、更换密封圈、按照力矩对角均匀紧固新绝缘子、检漏、抽真空注气。工具：SF6回收车、力矩扳手、密封圈、检漏仪。 | 安装时使用定力矩紧固，避免应力集中；采用柔性导体连接适应热伸缩；定期进行振动监测。 | 临时用密封胶封堵漏点并降低气室压力运行，尽速安排停电更换。 | 气体泄漏导致绝缘强度下降，间接造成闪络或内部放电，同时严重影响环境。 | GB 50150-2016；DL/T 535-2009；DL/T 596-2021 | 某110kV GIS因导体热伸缩导致盆式绝缘子根部断裂，漏气并发展为相间短路。 | 每季度检查SF6压力；每3年对绝缘子法兰进行振动及应变检测。 | 绝缘子出现穿透性裂纹或断裂，或表面裂纹深度超过壁厚20%，必须报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 盆式绝缘子受潮凝露 | 绝缘/环境 | 一般 | 密封不良或吸附剂失效导致水分侵入气室，温度变化时在绝缘子表面形成凝露，降低沿面闪络电压，诱发局部放电或闪络。 | SF6微水值持续升高；湿度超过300 μL/L；绝缘子表面有露珠或水膜；局部放电量偶发增高。 | SF6湿度＞300 μL/L [化学]；露点温度≥-5℃（常压下）[物理]；绝缘电阻下降至1000 MΩ以下 [电气]；局部放电量＞50 pC（不稳定）[电气] | SF6微水测试 [离线]；露点仪检测 [离线]；内窥镜检查 [离线]；局部放电在线监测 [在线] | 微水测试值＞300 μL/L，且内窥镜可见表面水珠或水痕，局部放电监测出现偶发高幅值脉冲，即判断为受潮凝露。 | 停电后回收气体，更换吸附剂；用干布擦拭绝缘子表面；必要时用干燥氮气冲洗气室；重新充入合格SF6气体。工具：微水测试仪、吸附剂、SF6回收装置、高纯氮气。 | 定期检测微水，及时更换吸附剂；加强密封面维护；防止外部水源渗入。 | 投入备用间隔，故障气室停运干燥处理。 | 长期凝露会加速绝缘子表面老化、腐蚀金属部件，可能诱发闪络。 | GB/T 5832.2-2008；DL/T 596-2021；GB/T 7674-2020 | 某变电站GIS因电缆沟积水导致气室受潮，盆式绝缘子凝露发生闪络跳闸。 | 每半年进行微水测试；吸附剂建议4年更换一次；雨后检查电缆沟排水。 | 绝缘子因受潮导致表面憎水性完全丧失且出现永久性腐蚀斑点，应更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 盆式绝缘子沿面爬电 | 绝缘 | 严重 | 绝缘子表面污染、金属微粒附着或绝缘老化形成导电通道，泄漏电流逐渐增大，最终发展成沿面闪络。 | 外壳非接地的金属法兰处可测得对地电压异常；SF6气体分解产物SO2轻微增加；局部放电呈间歇性非稳定信号。 | 泄漏电流＞5 mA [电气]；表面污秽等值盐密＞0.1 mg/cm² [化学]；局部放电量＞80 pC [电气]；红外测温出现局部温度升高2 ℃以上 [物理] | 泄漏电流检测 [在线]；红外测温 [在线]；局部放电检测 [在线]；SF6气体分析 [离线] | 若泄漏电流持续增大且局部放电同步出现，结合等值盐密超标，判定为沿面爬电。 | 清洁绝缘子表面，去除导电污秽；检查并清除金属微粒；如有碳化通道需更换绝缘子。工具：无水酒精、无尘布、吸尘器、力矩扳手。 | 严格工艺防止金属微粒产生；喷涂PRTV涂料；保持气室清洁度。 | 降负荷运行，加强局部放电及泄漏电流监测。 | 长期爬电将形成固定碳化通道，造成永久性绝缘损坏，引发接地故障。 | GB/T 26218.1-2010；DL/T 404-2018；GB/T 7674-2020 | 某GIS在安装过程中遗留金属粉尘，导致盆式绝缘子爬电，运行一年后发生闪络。 | 每日通过带电检测局放及温度；每年测试等值盐密；每2年内窥镜清扫检查。 | 表面有不可清除的碳化爬电痕迹、泄漏电流＞10 mA且局部放电＞150 pC，应予报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 盆式绝缘子表面闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘表面受潮、脏污或存在异物诱发沿面放电，严重时发展为对地闪络。SF6气体微水含量升高或绝缘件表面粗糙度劣化是主要内因。 | 1. 局放检测仪报警<br>2. SF6气体分解物检测到SO2、H2S<br>3. 夜间巡视可见电晕蓝光 | 1. 局放量≥100pC（GIS内部）[电气]<br>2. SF6微水≥300μL/L [化学]<br>3. SO2含量≥1μL/L [化学] | 1. 特高频局放检测[在线]<br>2. 超声波局放检测[在线]<br>3. SF6气体成分分析[离线] | 若特高频PRPS图谱呈现绝缘类放电特征且超声波局放幅值>20dB，同时SO2含量>0.5μL/L，判定为绝缘表面闪络。排除导体尖端放电后定位故障气室。 | 1. 回收SF6气体<br>2. 打开气室，用专用吊具取出盆式绝缘子<br>3. 使用无水乙醇及无尘布清洁绝缘表面<br>4. 修复或更换表面损伤部件<br>5. 更换吸附剂，抽真空后充入合格SF6<br>6. 若绝缘表面出现贯穿性碳化痕迹、局放量持续>500pC无法恢复或累计运行超过30年且经整组耐压不合格，则应整组更换 | 1. 保证气室密封性，微水控制在150μL/L以下<br>2. 日常巡检（1月/次）：外观清洁，检漏<br>3. 年度检修：SF6微水测试，气体分解物检测，局放检测<br>4. 安装后用工频耐压及局放试验 | 降低该气室气压至额定压力下限运行，加强局放在线监测 | 闪络诱发接地故障，导致母线差动保护动作，同气室相邻设备受损 | GB/T 7674-2020《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》<br>DL/T 617-2019《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》 | — ① 日常巡检周期：1次/月，重点观察表面有无爬电痕迹、变色或异味；② 维护操作要点：停电后用无水酒精或专用清洗剂擦拭表面，测量绝缘电阻（≥1000MΩ），检查均压环安装状态，复紧接地连接。 |  | ① 表面出现不可修复的深蚀坑或树枝状碳化通道；② 绝缘电阻值低于出厂值的50%且无法恢复；③ 局部放电量超过10pC（1.0倍额定电压下）且定位在盆面；④ 累计闪络次数达3次。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 柱式绝缘子内部缺陷（气泡/裂缝） | 绝缘/机械 | 危急 | 制造过程中绝缘材料内部残留气泡或固化收缩应力导致微裂纹。运行中受电场应力与机械振动作用裂纹扩展，引发局部放电直至击穿。 | 1. 局部放电信号间歇性出现<br>2. 在线监测系统告警<br>3. 内部绝缘击穿前无明显感官征兆 | 1. 局放量>50pC（稳态）[电气]<br>2. 特高频信号峰值频率300MHz~1.5GHz [电气]<br>3. X射线检测密度差≥5% [物理] | 1. X射线数字成像检测[离线]<br>2. 特高频局放在线监测[在线]<br>3. 声发射检测[离线] | X射线成像显示内部存在直径>1mm气孔或线状阴影长度>10mm，且局放PRPD图谱呈现对称簇状放电特征，判定为内部缺陷。定位后安排停电更换。 | 1. 停电，回收故障气室SF6<br>2. 拆除连接导体，用专用工具取出缺陷绝缘子<br>3. 更换同型号合格备件<br>4. 清洁气室，更换密封圈<br>5. 抽真空至133Pa后充SF6<br>6. 现场工频耐压及局放试验<br>7. 当缺陷尺寸超过壁厚10%、局放量>100pC且X射线确认缺陷扩展或同批次出现同类事故时，需对整间隔或整组设备进行更换/退役 | 1. 加强入厂验收，逐只进行X射线探伤及局放试验<br>2. 安装前进行X射线抽检<br>3. 运行中每季度局放检测，必要时进行X射线成像<br>4. 运输与安装中避免碰撞 | 将该间隔改为检修状态，若无法立即停电则降低气压30%并投入增强型局放监测 | 绝缘子炸裂导致GIS壳体鼓包或爆炸，相邻气室SF6压力剧降 | GB/T 22383-2017《额定电压72.5kV及以上刚性气体绝缘输电线路》<br>IEC 62271-203:2011 | — ① 日常巡检周期：随GIS整体小修周期（1次/3年或按状态评价周期）进行；② 维护操作要点：采用超声波探伤或X射线DR成像检测内部缺陷，复测局放，对比出厂底片或历史数据，确认缺陷是否扩展。 |  | ① 内部气泡直径≥2mm或裂缝长度≥15mm（穿过绝缘厚度的1/3以上）；② 局部放电量稳定超过10pC且被定位在绝缘子内部；③ 存在不可修复的机械强度下降（如声速偏差＞5%）；④ 同批次产品有同类缺陷导致事故的，全部提前退役。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 柱式绝缘子机械断裂 | 机械 | 危急 | 因安装时受力不均、短路电动冲击或材料疲劳导致绝缘子法兰根部或伞裙断裂，失去支撑能力。 | 1. 异常振动声响<br>2. 母线位移监测报警<br>3. 壳体变形或气体泄漏 | 1. 振动加速度>5g（峰值）[物理]<br>2. SF6压力下降速率>1kPa/天 [物理]<br>3. 法兰处错位量>2mm [物理] | 1. 振动监测[在线]<br>2. SF6气体泄漏检测[在线/离线]<br>3. 内窥镜检查[离线]<br>4. 机械位移传感器[在线] | 若振动频谱出现50Hz倍频分量突增，且气室压力下降速率达2kPa/天以上，结合内窥镜发现绝缘子法兰裂纹，判定为机械断裂。立即停运。 | 1. 紧急切断相关间隔电源<br>2. 回收SF6，打开故障气室<br>3. 检查并更换断裂绝缘子及相关变形部件<br>4. 测量触头插入深度，调整安装误差<br>5. 重新安装后机械特性试验<br>6. 若出现法兰根部可见裂纹、承载力低于设计值70%或使用超25年且综合评估不合格，则整组更换 | 1. 安装使用力矩扳手，均匀施力<br>2. 月度巡检：听振动异响，查SF6压力<br>3. 年度：内窥镜检查，法兰紧固力矩复核<br>4. 定期检查母线支架及伸缩节<br>5. 每年进行壳体变形量测 | 临时用机械支撑夹具加固受损壳体，限制位移，但无法根本修复 | 造成相邻绝缘子连锁损坏，导电回路错位导致过热或放电，SF6大量泄漏 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》<br>DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | — ① 日常巡检周期：1次/月外观检查，1次/年进行螺栓复紧力矩检测（使用力矩扳手）；② 维护操作要点：检查绝缘子表面有无微裂纹、胶装部位有无渗水或开裂，确认安装基础水平度，检查导体伸缩节补偿量。 |  | ① 发生任何形式的断裂，立即整根报废；② 目视或磁粉探伤发现裂纹深度超过0.5mm（表面）或壁厚10%；③ 累计承受短路电流次数超过设计允许值（如20次）后经综合评估不合格；④ 运行年限＞30年且机械性能测试不满足安全系数1.67。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 绝缘子界面击穿（沿面/层间） | 绝缘 | 严重 | 复合绝缘结构（如环氧树脂与嵌件界面）因结合不良或长期局部放电导致界面绝缘劣化，形成贯通放电通道。 | 1. 持续稳定的局放信号<br>2. SF6气体分解物中SOF2含量升高<br>3. 红外测温发现异常热点 | 1. 局放量>80pC（放电稳定）[电气]<br>2. SOF2含量>0.5μL/L [化学]<br>3. 界面温升>5K（与相邻相比）[热] | 1. 红外热成像[在线/离线]<br>2. SF6气体分解物色谱分析[离线]<br>3. 特高频局放检测[在线] | 局放图谱呈典型表面/界面放电特征，且红外检测同一绝缘件部位温差>5K，气体分析SOF2浓度连续上升，排除其他气室干扰后，诊断为界面击穿。 | 1. 停电回收SF6，开仓检查绝缘件表面<br>2. 对可疑绝缘子进行染色渗透试验确认通道<br>3. 更换失效绝缘子，修复接触面<br>4. 抽真空，充入新SF6，试验<br>5. 若沿面爬电距离减小至原值80%以下、界面绝缘电阻<10MΩ或同一部件经历2次及以上修复，则更换相关组件或整组设备 | 1. 严控浇注工艺，出厂逐只工频耐压+局放<br>2. 使用绝缘电阻测试仪检测界面绝缘（>1000MΩ）<br>3. 每3年进行红外精确测温<br>4. 每6年进行SF6气体分解物全分析 | 短时运行可降压5%~10%，加强气体分析频次至每周一次 | 击穿通道扩大导致相间或对地短路，严重烧损导体及壳体 | DL/T 1686-2017《气体绝缘金属封闭开关设备现场绝缘试验导则》<br>IEC 62271-1:2017 | — ① 日常巡检周期：1次/6个月检查绝缘件与导体、筒壁结合面有无异常；② 维护操作要点：结合GIS检修清洁界面并均匀涂抹密封硅脂，检测界面绝缘电阻（≥5000MΩ），开展超高频局放检测（≤5pC背景）。 |  | ① 界面发生击穿且放电痕迹造成绝缘距离不可恢复性减小；② 层间或沿面绝缘电阻＜100MΩ（1kV摇表）；③ 经干燥处理及重新涂硅脂后，接触电阻仍不合格或局放仍超30pC；④ 发现三结合点处有永久性分层或剥离。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 绝缘子表面凝露及污秽 | 绝缘/环境 | 一般 | 气室密封不严或进入潮湿空气，温度变化时凝露附着于绝缘件表面，混合外壳金属微粒及尘埃形成污秽层，降低沿面耐压。 | 1. 微水密度在线监测示值上升<br>2. 低温季节更易发生<br>3. 局放偶发起伏 | 1. SF6相对湿度>30%（20℃）[物理]<br>2. 露点温度>-5℃ [物理]<br>3. 绝缘电阻下降至50%出厂值 [电气] | 1. 微水密度在线监测[在线]<br>2. 露点仪测量[离线]<br>3. 绝缘电阻测试（需解体检修时）[离线] | 若微水指标持续超过300μL/L且露点>-5℃，且特高频局放检测出现间歇性幅值波动<50pC，排除其他原因后判定为凝露导致表面污秽。 | 1. 检查密封面及密封圈，更换失效部件<br>2. 回收潮湿SF6，进行净化处理<br>3. 开仓清洁或用干燥氮气冲洗绝缘表面<br>4. 更换吸附剂，充入合格气体<br>5. 若清洗烘干后绝缘电阻仍低于出厂值70%、绝缘件出现粉化或腐蚀坑或表面凝露频发无法通过密封修复，则更换绝缘件或整组设备 | 1. 安装微水在线监测和报警装置<br>2. 日常查看微水数据，控制在250μL/L以下<br>3. 每年进行露点测试和检漏<br>4. 每3年更换全部气室密封圈<br>5. 气室充气前检测SF6露点≤-60℃<br>6. 交接时进行密封性试验（年泄漏率<0.5%） | 若不具备停电条件，打开气室排气阀通入干燥氮气正压驱潮，并装入新鲜吸附剂 | 长期发展促使表面闪络或内部击穿，引发电弧故障 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》<br>GB/T 11023-2018《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》 | — ① 日常巡检周期：1次/周（高湿季节）或远方监测露点温度，1次/月（平时）目视检查有无凝露或污秽积聚；② 维护操作要点：监视GIS气室含水量（≤150μL/L），检查干燥剂变色情况，停电后清洁表面，涂覆RTV防污闪涂料，修复密封件。 |  | ① 表面严重腐蚀，盐密值＞0.1mg/cm²且无法清洗；② 多次凝露导致绝缘件憎水性丧失（静态接触角＜90°）且涂料修复后仍不合格；③ 水泥胶装部位因渗湿出现永久性裂纹或粉化；④ 污秽绝缘子运行8年以上且累计清扫超过10次，表面老化严重。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节波纹管腐蚀泄漏 | 机械/化学 | 严重 | GIS伸缩节波纹管因材质缺陷或环境中含腐蚀性气体（如SF6分解产物与水反应生成HF），导致内壁或外壁点蚀、晶间腐蚀，最终穿孔漏气。 | SF6气体压力持续下降，补气报警频繁；局部检漏发现伸缩节附近有SF6分解产物气味；支撑结构可见锈蚀痕迹。 | SF6气体压力（额定压力下降≥0.02 MPa/月）[物理]；水分含量（＞300 μL/L）[化学]；HF含量（＞10 ppm）[化学]；泄漏点SO2检出[化学]。 | 红外成像检漏[在线]；SF6定量检漏仪包扎法监测[在线]；气体微水测试[离线]；分解产物分析[离线]；壁厚超声测厚[离线]。 | 若SF6压力下降趋势与温度补偿曲线不符且局部包扎检漏浓度＞30 ppm，结合微水与分解产物异常，判定为腐蚀穿孔；超声测厚显示壁厚减薄≥30%可确认。 | 停电后将伸缩节解体检修，更换新波纹管（材质应为316L不锈钢，壁厚≥1.5 mm）；使用专用模具氩弧焊焊接，焊后100%射线探伤；抽真空至＜50 Pa，充SF6至额定压力，静置24小时复测微水≤150 μL/L。工具：氩弧焊机、射线探伤机、真空泵、SF6回收装置。 | 严格控制GIS气室水分：新气充入前微水≤80 μL/L；运行中定期检测微水≤300 μL/L；每年对伸缩节外表面涂覆防锈脂；加装吸附剂定期更换。 | 用堵漏胶棒（如可赛新）临时封堵漏点，并降低该气室压力至0.35 MPa（额定0.5 MPa时），同时加强监测，尽快安排停电。 | 相邻气室压力波动，可能导致绝缘性能下降；腐蚀产物污染SF6气体，引发其他绝缘件闪络。 | GB/T 28819-2012《高压开关设备和控制设备用SF6气体质量》；DL/T 617-2010《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》；JB/T 11205-2011《金属波纹管膨胀节通用技术条件》 | 某变电站220kV GIS母线伸缩节波纹管外侧因雨水积聚导致应力腐蚀开裂，漏气致低气压报警，检漏发现裂纹长12mm。 | 日常巡检每月一次检查外观有无锈斑、变形；每年进行一次SF6气体微水及分解产物检测；每3年进行一次超声测厚。 | 波纹管壁厚腐蚀减薄超过原壁厚40%；或检测到穿透性裂纹且无法保证密封修复；或累计运行超过25年且检测发现多处点蚀深度＞0.2mm。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节疲劳破裂 | 机械 | 危急 | 伸缩节波纹管在设备投运后因温度变化、地基沉降、操作振动等产生反复交变应力，超过材料疲劳极限，在波谷处萌生裂纹并扩展，最终断裂。 | 伸缩节外观可见波纹管波距不均，局部有微小裂纹；运行时发出异常振动声响；突发性气体压力骤降，伴随巨大漏气声；红外成像显示断裂处温度异常。 | 振动振幅（＞0.5 mm）[物理]；循环次数统计（＞10⁵次）[物理]；裂纹长度（＞5 mm）[物理]；气体压力跌落速率（＞0.5 MPa/h）[物理]。 | 振动监测仪测量伸缩节固定点振动位移[在线]；内窥镜检查波纹管内壁裂纹[离线]；应变片监测波纹管应力[在线]；气体压力趋势监控[在线]。 | 若振动位移长期超过0.5mm且压力无异常但波纹管应变幅值＞500 με，结合内窥镜发现波谷处有径向裂纹，判定疲劳损伤；若压力骤降且伴随断裂处红外热点，则诊断为断裂。 | 立即停电，更换损坏波纹管及可能受损的导向装置；重新校准安装同轴度（偏差＜±2 mm）；焊接后按上述要求探伤与气密试验；恢复后做机械振动试验，振幅＜0.2 mm。工具：氩弧焊机、射线探伤机、激光对中仪。 | 设计时进行疲劳寿命校核，保证运行周期内应力幅低于疲劳极限；安装时确保伸缩节两端同轴度误差≤1 mm；对地基进行灌浆处理防止沉降。 | 用快速堵漏卡具临时抱箍裂纹部位，并降压运行（压力降至0.3 MPa），限制操作，减少温度波动。 | 破裂可能导致周围设备受冲击损坏，SF6大量泄漏污染环境并可能造成人员窒息。 | GB/T 12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》；DL/T 617-2010 | 某110kV GIS间隔伸缩节因基础不均匀沉降产生周期性应力，运行8年后疲劳破裂，造成母线跳闸。 | 每年检查一次伸缩节位移量是否在设计补偿范围内；每半年检查紧固螺栓力矩；每2年进行振动测试。 | 累计运行循环次数超过设计寿命（如10⁵次）且检测到裂纹或波距变形量＞3 mm；或突然断裂导致无法密封。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节密封面SF6泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 伸缩节与GIS筒体连接的法兰密封面因O型密封圈老化、安装时异物夹杂或螺栓紧固不均匀，导致密封不严，造成气体缓慢泄漏。 | 气室压力缓慢下降（年泄漏率＞1%）；局部包扎检漏仪显示法兰面有SF6泄漏；冬季泄漏加重。 | 年泄漏率（＞1%）[物理]；包扎检测浓度（＞50 ppm）[物理]；螺栓残余力矩偏差（＞20%）[物理]。 | SF6定量检漏仪包扎各密封面[在线]；力矩扳手检查螺栓预紧力[离线]；肥皂水检漏发现气泡[离线]。 | 若包扎法测得浓度＞50 ppm且压力呈线性下降，年泄漏率计算＞1%，再用力矩扳手检查发现紧固力矩低于规定值20%，判定为密封面泄漏；若力矩合格仍泄漏，则为密封圈失效。 | 回收该气室SF6气体，松开法兰，清洁密封面，更换新O型圈（氟橡胶），涂抹适量真空脂，按对角线顺序分三次紧固螺栓至额定力矩（通常50 N·m），抽真空充气后检漏。工具：力矩扳手、SF6回收装置、真空泵。 | 安装时保证密封面光洁度Ra≤3.2μm，螺栓力矩按规定并记录；定期进行检漏；密封圈储存期不超过5年，安装前检查无压缩变形。 | 使用密封面注胶技术，通过预留注胶孔注入专用密封胶临时堵漏，维持压力至停电检修。 | 长期泄漏导致气室密度下降，在低温时可能引起低气压报警，影响绝缘强度。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；DL/T 617-2010 | 某变电站GIS伸缩节法兰因密封圈安装时扭曲，运行3年后泄漏率超标，经包扎检确定为密封面泄漏。 | 每季度进行SF6压力读数比对；每年进行一次包扎检漏；大修时检查密封圈状态。 | 密封面反复泄漏且螺栓力矩无法保持（如丝孔滑丝）；或法兰密封面出现严重腐蚀坑点无法修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节变形卡涩 | 机械 | 严重 | 伸缩节导向螺杆或限位板因锈蚀或杂物卡滞，使波纹管无法自由伸缩补偿，当温度变化时产生巨大热应力，导致波纹管扭曲变形或焊缝开裂。 | 伸缩节外观可见波纹管侧弯或扭曲，位移指示器卡死；运行中机械异响；环境温度变化时压力异常波动；基础螺栓剪断。 | 位移量（与理论补偿值偏差＞5 mm）[物理]；导向杆间隙（＜0.5mm 或完全卡死）[物理]；操作力矩（转动导向螺母力矩＞50 N·m）[物理]。 | 目视检查位移指示器和波纹管形态[离线]；用塞尺检查导向间隙[离线]；手动旋动导向螺母感受灵活性[离线]。 | 对比实测位移与理论计算热胀冷缩位移量，若差值＞5mm且导向间隙为零或无法旋动，则判定为卡涩；若基础螺栓已剪断，则严重卡涩。 | 停电后解体修复：清理导向槽和螺杆锈蚀，涂抹二硫化钼润滑脂；校正波纹管变形（不可恢复则更换）；调整安装补偿量至设计值；更换剪断的螺栓。工具：液压矫正器、塞尺、润滑工具。 | 定期清理伸缩节外部杂物，对导向部位加装防尘罩；每年对导向螺杆润滑；安装时确保导向间隙均匀（0.5-0.8mm）。 | 若无法停电，可向导向槽注入松锈剂并轻敲振动尝试松脱，同时严密监视位移变化，限制负荷操作。 | 卡涩未解除会导致波纹管过应力疲劳断裂，引发漏气；可能拉裂邻近筒体或支撑。 | GB/T 12777-2008 | 某水电站GIS因伸缩节导向杆锈死，冬季低温时波纹管受拉过度，波谷出现裂纹。 | 每月检查伸缩节位移指示与导向部位状况，保证无锈无杂物；每年进行活动测试。 | 波纹管因卡涩产生不可逆塑性变形（波距偏差＞5mm）或焊缝开裂；导向部件严重锈蚀无法修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节绝縁性能下降 | 绝缘 | 轻微/一般 | 伸缩节内部因金属微粒、粉尘沉积或受潮，导致沿波纹管表面闪络或绝缘拉杆击穿，降低局部放电水平。 | 局放检测值升高（＞20 pC）；SF6分解产物SO2出现；气体微水超标。 | 局部放电量（＞20 pC）[电气]；微水（＞300 μL/L）[化学]；SO2含量（＞1 μL/L）[化学]；绝缘电阻（＜1000 MΩ）[电气]。 | 超高频局放检测[在线]；SF6微水测试[离线]；分解产物测试[离线]；绝缘摇表测量[离线]。 | 若局放图谱呈现绝缘缺陷特征且微水与SO2同时异常，结合历史趋势，判定绝缘受潮或粉尘污染；若绝缘电阻低于1000 MΩ，辅助判断。 | 回收气体，拆解伸缩节，用无水乙醇清洗波纹管内壁及绝缘件，必要时更换吸附剂；真空干燥处理（60℃、＜50 Pa保持24h）后充入合格气体。 | 控制GIS安装现场洁净度，安装时使用防尘棚；加强SF6气体监测，及时更换吸附剂；伸缩节设计时考虑内部电场均匀性。 | 投入备用气室或临时降低该段母线电压，加强局放监测。 | 绝缘劣化可能导致相间或对地闪络，引起跳闸。 | GB/T 7354-2018《局部放电测量》；DL/T 617-2010 | 某GIS伸缩节因微水超标导致冬季结露，发生沿面闪络，造成母线差动保护动作。 | 每年一次局放带电检测；每2年一次绝缘电阻测试；大修时内部清洁检查。 | 绝缘件表面有明显的放电碳痕或裂纹无法清理修复；或局放量持续超标且无法通过处理降低。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节波纹管腐蚀泄漏 | 机械/化学 | 严重 | GIS伸缩节波纹管因材质缺陷或环境中含腐蚀性气体（如SF6分解产物与水反应生成HF），导致内壁或外壁点蚀、晶间腐蚀，最终穿孔漏气。 | SF6气体压力持续下降，补气报警频繁；局部检漏发现伸缩节附近有SF6分解产物气味；支撑结构可见锈蚀痕迹。 | SF6气体压力（额定压力下降≥0.02 MPa/月）[物理]；水分含量（＞300 μL/L）[化学]；HF含量（＞10 ppm）[化学]；泄漏点SO2检出[化学]。 | 红外成像检漏[在线]；SF6定量检漏仪包扎法监测[在线]；气体微水测试[离线]；分解产物分析[离线]；壁厚超声测厚[离线]。 | 若SF6压力下降趋势与温度补偿曲线不符且局部包扎检漏浓度＞30 ppm，结合微水与分解产物异常，判定为腐蚀穿孔；超声测厚显示壁厚减薄≥30%可确认。 | 停电后将伸缩节解体检修，更换新波纹管（材质应为316L不锈钢，壁厚≥1.5 mm）；使用专用模具氩弧焊焊接，焊后100%射线探伤；抽真空至＜50 Pa，充SF6至额定压力，静置24小时复测微水≤150 μL/L。工具：氩弧焊机、射线探伤机、真空泵、SF6回收装置。 | 严格控制GIS气室水分：新气充入前微水≤80 μL/L；运行中定期检测微水≤300 μL/L；每年对伸缩节外表面涂覆防锈脂；加装吸附剂定期更换。 | 用堵漏胶棒（如可赛新）临时封堵漏点，并降低该气室压力至0.35 MPa（额定0.5 MPa时），同时加强监测，尽快安排停电。 | 相邻气室压力波动，可能导致绝缘性能下降；腐蚀产物污染SF6气体，引发其他绝缘件闪络。 | GB/T 28819-2012《高压开关设备和控制设备用SF6气体质量》；DL/T 617-2010《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》；JB/T 11205-2011《金属波纹管膨胀节通用技术条件》 | 某变电站220kV GIS母线伸缩节波纹管外侧因雨水积聚导致应力腐蚀开裂，漏气致低气压报警，检漏发现裂纹长12mm。 | 日常巡检每月一次检查外观有无锈斑、变形；每年进行一次SF6气体微水及分解产物检测；每3年进行一次超声测厚。 | 波纹管壁厚腐蚀减薄超过原壁厚40%；或检测到穿透性裂纹且无法保证密封修复；或累计运行超过25年且检测发现多处点蚀深度＞0.2mm。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节疲劳破裂 | 机械 | 危急 | 伸缩节波纹管在设备投运后因温度变化、地基沉降、操作振动等产生反复交变应力，超过材料疲劳极限，在波谷处萌生裂纹并扩展，最终断裂。 | 伸缩节外观可见波纹管波距不均，局部有微小裂纹；运行时发出异常振动声响；突发性气体压力骤降，伴随巨大漏气声；红外成像显示断裂处温度异常。 | 振动振幅（＞0.5 mm）[物理]；循环次数统计（＞10⁵次）[物理]；裂纹长度（＞5 mm）[物理]；气体压力跌落速率（＞0.5 MPa/h）[物理]。 | 振动监测仪测量伸缩节固定点振动位移[在线]；内窥镜检查波纹管内壁裂纹[离线]；应变片监测波纹管应力[在线]；气体压力趋势监控[在线]。 | 若振动位移长期超过0.5mm且压力无异常但波纹管应变幅值＞500 με，结合内窥镜发现波谷处有径向裂纹，判定疲劳损伤；若压力骤降且伴随断裂处红外热点，则诊断为断裂。 | 立即停电，更换损坏波纹管及可能受损的导向装置；重新校准安装同轴度（偏差＜±2 mm）；焊接后按上述要求探伤与气密试验；恢复后做机械振动试验，振幅＜0.2 mm。工具：氩弧焊机、射线探伤机、激光对中仪。 | 设计时进行疲劳寿命校核，保证运行周期内应力幅低于疲劳极限；安装时确保伸缩节两端同轴度误差≤1 mm；对地基进行灌浆处理防止沉降。 | 用快速堵漏卡具临时抱箍裂纹部位，并降压运行（压力降至0.3 MPa），限制操作，减少温度波动。 | 破裂可能导致周围设备受冲击损坏，SF6大量泄漏污染环境并可能造成人员窒息。 | GB/T 12777-2008《金属波纹管膨胀节通用技术条件》；DL/T 617-2010 | 某110kV GIS间隔伸缩节因基础不均匀沉降产生周期性应力，运行8年后疲劳破裂，造成母线跳闸。 | 每年检查一次伸缩节位移量是否在设计补偿范围内；每半年检查紧固螺栓力矩；每2年进行振动测试。 | 累计运行循环次数超过设计寿命（如10⁵次）且检测到裂纹或波距变形量＞3 mm；或突然断裂导致无法密封。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节密封面SF6泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 伸缩节与GIS筒体连接的法兰密封面因O型密封圈老化、安装时异物夹杂或螺栓紧固不均匀，导致密封不严，造成气体缓慢泄漏。 | 气室压力缓慢下降（年泄漏率＞1%）；局部包扎检漏仪显示法兰面有SF6泄漏；冬季泄漏加重。 | 年泄漏率（＞1%）[物理]；包扎检测浓度（＞50 ppm）[物理]；螺栓残余力矩偏差（＞20%）[物理]。 | SF6定量检漏仪包扎各密封面[在线]；力矩扳手检查螺栓预紧力[离线]；肥皂水检漏发现气泡[离线]。 | 若包扎法测得浓度＞50 ppm且压力呈线性下降，年泄漏率计算＞1%，再用力矩扳手检查发现紧固力矩低于规定值20%，判定为密封面泄漏；若力矩合格仍泄漏，则为密封圈失效。 | 回收该气室SF6气体，松开法兰，清洁密封面，更换新O型圈（氟橡胶），涂抹适量真空脂，按对角线顺序分三次紧固螺栓至额定力矩（通常50 N·m），抽真空充气后检漏。工具：力矩扳手、SF6回收装置、真空泵。 | 安装时保证密封面光洁度Ra≤3.2μm，螺栓力矩按规定并记录；定期进行检漏；密封圈储存期不超过5年，安装前检查无压缩变形。 | 使用密封面注胶技术，通过预留注胶孔注入专用密封胶临时堵漏，维持压力至停电检修。 | 长期泄漏导致气室密度下降，在低温时可能引起低气压报警，影响绝缘强度。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；DL/T 617-2010 | 某变电站GIS伸缩节法兰因密封圈安装时扭曲，运行3年后泄漏率超标，经包扎检确定为密封面泄漏。 | 每季度进行SF6压力读数比对；每年进行一次包扎检漏；大修时检查密封圈状态。 | 密封面反复泄漏且螺栓力矩无法保持（如丝孔滑丝）；或法兰密封面出现严重腐蚀坑点无法修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节变形卡涩 | 机械 | 严重 | 伸缩节导向螺杆或限位板因锈蚀或杂物卡滞，使波纹管无法自由伸缩补偿，当温度变化时产生巨大热应力，导致波纹管扭曲变形或焊缝开裂。 | 伸缩节外观可见波纹管侧弯或扭曲，位移指示器卡死；运行中机械异响；环境温度变化时压力异常波动；基础螺栓剪断。 | 位移量（与理论补偿值偏差＞5 mm）[物理]；导向杆间隙（＜0.5mm 或完全卡死）[物理]；操作力矩（转动导向螺母力矩＞50 N·m）[物理]。 | 目视检查位移指示器和波纹管形态[离线]；用塞尺检查导向间隙[离线]；手动旋动导向螺母感受灵活性[离线]。 | 对比实测位移与理论计算热胀冷缩位移量，若差值＞5mm且导向间隙为零或无法旋动，则判定为卡涩；若基础螺栓已剪断，则严重卡涩。 | 停电后解体修复：清理导向槽和螺杆锈蚀，涂抹二硫化钼润滑脂；校正波纹管变形（不可恢复则更换）；调整安装补偿量至设计值；更换剪断的螺栓。工具：液压矫正器、塞尺、润滑工具。 | 定期清理伸缩节外部杂物，对导向部位加装防尘罩；每年对导向螺杆润滑；安装时确保导向间隙均匀（0.5-0.8mm）。 | 若无法停电，可向导向槽注入松锈剂并轻敲振动尝试松脱，同时严密监视位移变化，限制负荷操作。 | 卡涩未解除会导致波纹管过应力疲劳断裂，引发漏气；可能拉裂邻近筒体或支撑。 | GB/T 12777-2008 | 某水电站GIS因伸缩节导向杆锈死，冬季低温时波纹管受拉过度，波谷出现裂纹。 | 每月检查伸缩节位移指示与导向部位状况，保证无锈无杂物；每年进行活动测试。 | 波纹管因卡涩产生不可逆塑性变形（波距偏差＞5mm）或焊缝开裂；导向部件严重锈蚀无法修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 伸缩节绝縁性能下降 | 绝缘 | 轻微/一般 | 伸缩节内部因金属微粒、粉尘沉积或受潮，导致沿波纹管表面闪络或绝缘拉杆击穿，降低局部放电水平。 | 局放检测值升高（＞20 pC）；SF6分解产物SO2出现；气体微水超标。 | 局部放电量（＞20 pC）[电气]；微水（＞300 μL/L）[化学]；SO2含量（＞1 μL/L）[化学]；绝缘电阻（＜1000 MΩ）[电气]。 | 超高频局放检测[在线]；SF6微水测试[离线]；分解产物测试[离线]；绝缘摇表测量[离线]。 | 若局放图谱呈现绝缘缺陷特征且微水与SO2同时异常，结合历史趋势，判定绝缘受潮或粉尘污染；若绝缘电阻低于1000 MΩ，辅助判断。 | 回收气体，拆解伸缩节，用无水乙醇清洗波纹管内壁及绝缘件，必要时更换吸附剂；真空干燥处理（60℃、＜50 Pa保持24h）后充入合格气体。 | 控制GIS安装现场洁净度，安装时使用防尘棚；加强SF6气体监测，及时更换吸附剂；伸缩节设计时考虑内部电场均匀性。 | 投入备用气室或临时降低该段母线电压，加强局放监测。 | 绝缘劣化可能导致相间或对地闪络，引起跳闸。 | GB/T 7354-2018《局部放电测量》；DL/T 617-2010 | 某GIS伸缩节因微水超标导致冬季结露，发生沿面闪络，造成母线差动保护动作。 | 每年一次局放带电检测；每2年一次绝缘电阻测试；大修时内部清洁检查。 | 绝缘件表面有明显的放电碳痕或裂纹无法清理修复；或局放量持续超标且无法通过处理降低。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 电流互感器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 将大电流转换为标准小电流，供测量和保护，通常为套管式，套在导体上。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 二次绕组 | 电流互感器 | 感应电流输出，含测量级和保护级线圈。 | 否 | (无可用信息) |  |  | 所有搜索请求均返回错误，未能获取GIS二次绕组故障相关数据，无法进行调研 | [9 empty] | — 日常巡检周期：每日检查二次绕组监测装置通讯状态及指示灯；维护操作要点：重启采集模块或通讯管理机，检查二次回路接线是否松动、端子氧化，测量绕组绝缘电阻（不低于10 MΩ），比对历史数据趋势，若仍无信息需开盖检查绕组本体 |  | 报废判定条件：1) 监测装置持续无可用信息且经更换采集模块、修复回路后仍无法恢复，并确认绕组内部断线或匝间短路时；2) 二次绕组使用年限超过20年且绝缘电阻降至1 MΩ以下，无法通过干燥等措施恢复；3) 绕组受严重腐蚀或机械损伤导致不可修复
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 电压互感器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 将高电压转换为标准低电压，供测量和保护，通常为感应式或电容式。 | 否 | [13 empty] | — 日常巡检周期：1次/周；维护操作要点：检查PT本体有无异常声响、异味，瓷套或绝缘子外表面有无放电痕迹、裂纹，引线及接地连接紧固，二次接线盒密封良好，SF6气体压力（密度表）正常，必要时进行补气；每年进行一次局部放电检测及绝缘电阻测量。 |  | 报废判定条件：1. 累计运行年限超过30年且主绝缘、密封等关键性能经评估不满足电网运行要求；2. 本体发生无法修复的严重漏气、内部绝缘击穿、绕组烧损故障；3. 主绝缘电阻持续下降，局部放电量超过500pC（或出厂值的150%），经处理无效；4. 维修或更换核心部件的成本超过同型号新设备购置费用的60%。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 避雷器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 限制过电压，保护设备绝缘，采用氧化锌阀片。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 氧化锌阀片 | 避雷器 | 非线性电阻元件，承受过电压时导通泄放能量。 | 是 | 氧化锌阀片受潮老化 | 电气/化学/环境 | 严重 | 密封不良导致潮气侵入阀片内部，ZnO晶界层发生水解反应，加速劣化。泄漏电流阻性分量增大，功耗上升。 | 在线监测泄漏电流增大；红外测温局部发热；避雷器底座绝缘下降；雨后读数突变。 | 阻性电流基波峰值>150μA(额定电压下) [电气]， 全电流>600μA [电气]， 相间温差>1K [物理]， 功耗增量>10%初始值 [电气] | [在线] 全电流与阻性电流在线监测仪； [带电] 红外热成像检测； [离线] 绝缘电阻测试(2500V兆欧表) | 阻性电流超过出厂值150%且持续增长，或在线监测系统报警，结合湿度变化趋势判断为受潮。加热除湿后阻性电流不恢复即确认阀片劣化。 | 更换故障相避雷器本体；更换前需检测新本体绝缘电阻>10000MΩ。使用专用拆装工具，按力矩要求紧固(约40-60N·m)；抽真空处理内部SF6气体。 | 安装运行时保证密封面洁净，使用力矩扳手紧固；定期更换吸附剂；控制环境相对湿度。 | 若系统无法立即停运，可临时退出在线监测跳闸功能，加强红外监视，安排尽快更换。 | 长期泄漏可能引发GIS内部闪络，导致相邻设备损坏。 | GB 11032-2020《交流无间隙金属氧化物避雷器》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某110kV GIS变电站在雨季测得避雷器阻性电流突增到300μA，解体发现密封圈老化进水。 | 日常巡检：每季度抄录在线监测读数，检查计数器动作次数与外壳锈蚀情况。维护：每年清洁绝缘子表面，检查密封及接地连接。 | 阻性电流超过初始值200%或全电流>1.5mA；绝缘电阻<1000MΩ；运行年限>20年且劣化趋势明显。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 氧化锌阀片 | 避雷器 | 非线性电阻元件，承受过电压时导通泄放能量。 | 是 | 氧化锌阀片过电压击穿 | 电气/热 | 危急 | 雷电过电压或操作过电压能量超出阀片耐受能力，导致局部或整体击穿。热容量耗尽，阀片永久性短路。 | 在线监测全电流瞬时飙升后归零或持续极大；外护套开裂或烧蚀痕迹；动作计数器动作次数突增。 | 泄漏电流突增至安培级后短路 [电气]； 绝缘电阻<0.1MΩ [电气]； 击穿点局部温度异常 [物理] | [在线] 避雷器放电计数器与泄漏电流监测； [带电] 红外测温可能发现瞬间高温； [离线] 绝缘电阻测试、直流1mA参考电压测量 | 直流1mA参考电压U1mA下降超过±5%标准值，或绝缘电阻为零，同时伴随有动作记录，判断为击穿。解体可见阀片穿孔或炸裂。 | 隔离故障间隔，回收SF6气体，更换全新避雷器罐体。工具：SF6回收装置、洁净室条件、防尘罩。更换后抽真空至≤133Pa，充气至额定压力，检漏，微水测试≤150μL/L。 | 合理配置避雷器额定电压与能量吸收能力；校验接地引下线导通良好；避免谐振过电压。 | 停用该间隔，投入备用设备或母线倒负荷，故障避雷器退出运行。 | 击穿短路可能导致GIS母线差动保护动作，引起全站或部分失电。 | GB 11032-2020；IEC 60099-4:2014；DL/T 613-2019《电力设备预防性试验规程》 | 某220kV GIS因雷击致避雷器阀片多片击穿，防爆膜动作，SF6气体泄露，间隔跳闸。 | 定检周期：1～3年停电预防性试验，测量U1mA及75%U1mA下泄漏电流；已运行20年以上每年试验一次。 | U1mA下降超过出厂值5%；75%U1mA下泄漏电流>50μA；绝缘电阻<1000MΩ；本体存在无法修复的裂纹或破损。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 氧化锌阀片 | 避雷器 | 非线性电阻元件，承受过电压时导通泄放能量。 | 是 | 氧化锌阀片热崩溃 | 热/电气 | 危急 | 长期工频电压下，由于阀片劣化或污秽导致功耗持续增加，散热不足，温度不断上升，最终导致阀片热击穿。 | 持续运行中红外显示温度逐步爬升；阻性电流持续增大；可能引起防爆膜动作。 | 外壳温升超过环境温度15K [物理]； 阻性电流基波增量趋势呈指数上升 [电气]； 全电流增长速率>2%/月 [电气] | [在线] 红外测温在线监测； [带电] 定期红外精确测温； [在线] 阻性电流在线监测趋势分析 | 当阀片本体温度超过80℃且阻性电流增大的趋势呈加速，结合环境温度及电压波动修正后仍持续上升，判为热崩溃前兆。 | 紧急停电更换避雷器，检查通风散热条件，必要时加装散热片或风冷。工具：SF6处理设备、备品本体。 | 定期清洁套管表面，防止污秽引起电压分布不均；保证罐体外壁清洁，利于散热；避免长期承受高于持续运行电压的工频过电压。 | 临时降低运行电压（如通过变压器调压）或转供负荷，减缓发热，但方法受限，尽快安排检修。 | 可能引发相邻气室压力升高，甚至爆炸。 | DL/T 596-2021；Q/GDW 168-2021《气体绝缘金属封闭开关设备状态检修导则》 | 某35kV SVG用GIS避雷器因谐波导致热崩溃，罐体温升达100℃，防爆膜冲破。 | 日常巡检：每月红外测温，记录温升趋势；每季度分析阻性电流趋势。 | 发现外壳温度>70℃且温升趋势不减；阻性电流达到初值的300%且不可逆；热像图显示非均匀热斑为贯穿性缺陷。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 套管 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 用于GIS与架空线或变压器的连接，提供外部绝缘。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 复合绝缘外套 | 套管 | 硅橡胶伞裙，提供爬电距离。 | 是 | 因搜索功能受限，未能获取“复合绝缘外套”相关故障信息 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每日1次或结合GIS巡视进行。维护操作要点：1. 检查就地监测单元（如IED）通信指示灯状态，确认网络连接正常；2. 重启复合绝缘外套状态监测传感器数据采集模块，观察数据上传恢复情况；3. 核对传感器供电电源（DC 24V/48V）是否稳定，端子有无松动；4. 手动触发一次自检，记录报文错误代码；5. 若为软件搜索索引异常，执行索引重建操作，并检查存储介质剩余容量。 |  | 报废判定条件：1. 经三次重启或索引重建仍无法恢复正常搜索功能，且连续故障时长超过72小时，判定为不可修复；2. 监测单元核心板卡（如CPU模块）累计运行时间超过12年或上电循环次数超过5000次，即使功能暂时恢复，也应纳入报废计划；3. 传感器至IED的专用线缆绝缘电阻低于1MΩ/500V，且无法分段更换时，整套信息采集链路报废；4. 因雷击、进水导致电路板烧毁或多处铜箔腐蚀，维修成本超过设备原值60%时，直接报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 电缆终端 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 用于GIS与电力电缆的连接，含应力锥。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 应力锥 | 电缆终端 | 均匀电场分布，防止电缆终端放电。 | 是
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 气体监控系统 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 监测SF6气体密度、压力、温度，发出报警和闭锁信号。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 密度继电器指针卡涩 | 机械 | 一般 | 传动机构锈蚀、异物卡滞或游丝紊乱导致指针运动受阻，无法准确指示真实密度值。波纹管或齿轮长期磨损产生粉屑加剧卡涩。 | 1. 指针停在某一位置不动或跳跃式移动；2. 与相邻相或历史密度读数相比偏差超过0.02MPa且变化不平滑；3. 轻敲表壳指针瞬时摆动然后恢复原状。 | 1. 指针动作误差>2.5级精度允许值[物理]；2. 回差>1.5%FS[物理]；3. 振动下指针位移响应延迟>1s[物理]。 | 1. 定期目视检查指针状态[离线]；2. 用标准密度表比对读数[离线]；3. 模拟充放气观察指针动态[离线]；4.日常巡检每季度一次，观察表盘洁净度、有无凝露，指针有无抖动，与监控系统示值比对。 | 在环境温度稳定时，记录当前读数P1；缓慢放气至报警压力P2，监测指针下降是否平稳且与标准表偏差≤0.005MPa；再充气至额定压力P0，检查回升过程。若出现跳变或停滞点则判定卡涩。 | 1. 拆下表盘，检查并清除游丝间异物；2. 用酒精清洗传动齿轮和轴孔；3. 对轻微锈蚀轴尖打磨；4. 重新校准零点及全量程，满足DL/T 618误差限值；5. 若传动部件磨损严重且使用年限超15年，更换。 | 每季度清扫表壳外部，在表计开口处加装防尘罩；变更为充油抗震型密度继电器。 | 在设备运行条件下轻敲表壳使指针回位，但需立即安排停电检修。 | 导致低密度报警失效或误动，严重时造成误闭锁或误跳闸。 | DL/T 618-2011《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》、JB/T 10549-2006《SF6气体密度继电器和密度表 技术条件》。 | 某变电站GIS母线室密度继电器指针长期停留在0.60MPa，实际充气后升至0.62MPa，检修发现传动扇形齿轮断齿。 日常巡检：每日目视检查指针随温度/压力变化是否平滑移动，无跳变；每周轻轻敲击表壳，观察指针能否回零、有无卡滞。维护操作要点：发现卡涩时，断电后拆卸表盘，用无水乙醇清洁机芯转轴及啮合齿轮，加注少量钟表油润滑；使用0.05级标准压力表进行比对校验，误差应≤±1.5%FS。 |  | 卡涩导致指示误差超过满量程的±2.5%，经清洁润滑与两次调整仍无法达标；机芯锈蚀、齿轮断齿或游丝紊乱且无备件更换；累计使用年限≥12年且伴随密封老化。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 密度继电器接点接触不良 | 电气/控制 | 严重 | 微动开关触点氧化、烧损或簧片弹性疲劳，导致报警或闭锁回路时通时断。长期运行环境湿度大，触点表面生成绝缘膜。 | 1. 监控后台间歇性发出“低气压报警”信号，无规律自行复归；2. 实测气体密度正常，但继电器接点输出电阻不稳定，阻值>1Ω；3. 夜间巡视可观察到接点拉弧微光。 | 1. 接点接触电阻>500mΩ（正常<50mΩ）[电气]；2. 接点动作同步差>0.005MPa[物理]；3. 触点对地绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[绝缘]。 | 1. 测量接点通断电阻（万用表）[离线]；2. 用继电保护测试仪校验报警/闭锁压力动作值[离线]；3. 红外热成像观察接点部位有无异常温升[带电]；4. 每年检查二次接线紧固，登记微动开关动作次数，超10万次安排更换。 | 在密度继电器二次线端子上测量触点电阻，报警压力时电阻应<0.1Ω；若阻值跳变或>1Ω则接触不良。同时施加额定气压，多次分合并测量接触压降，若压降>100mV判定失效。 | 1. 停电后拆开微动开关外罩，打磨触点表面至光亮，清除氧化层并吹干；2. 调整簧片压力使接触电阻<50mΩ；3. 若弹簧过度疲劳或烧损面积超过30%则更换同型号微动开关。 | 选用密封式微动开关（IP67），控制柜内加装除湿装置使相对湿度<60%。 | 暂时将报警回路短接并加强人工巡检监测表计值，但必须在24小时内申请停电处理。 | 接点接触不良可能导致保护拒动，当真实泄漏时未能有效闭锁或跳闸，造成设备损坏。 | DL/T 596-2005《电力设备预防性试验规程》、GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 | 某110kV GIS线路间隔密度继电器接点氧化，运行中反复误发“SF6低气压闭锁”信号，检查发现触头发黑，接触电阻达2kΩ。 日常巡检：每日通过监控系统检查接点信号是否与压力状态一致，无抖动、误报。维护操作要点：每月用毫欧表测量常闭/常开接点接触电阻（应＜0.1Ω），并检查接点表面状态；用金相砂纸打磨氧化层，调整触点超行程至0.3～0.5mm；若接点烧损严重则整体更换微动开关组件。 |  | 接触电阻＞0.5Ω且经打磨更换仍无法稳定；接点拉弧导致触头熔焊或壳体碳化；动作寿命超过厂家规定机械次数（如10万次）且故障频率＞1次/月。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 密度继电器漏油 | 机械/绝缘 | 危急 | 充油式密度继电器波纹管、密封胶圈或焊接处破裂导致硅油渗漏。油液缺失使减震与温度补偿失效，并降低绝缘强度。 | 1. 表壳或接头处有油渍或滴油痕迹；2. 油位观察窗内液面下降或消失；3. 绝缘电阻测试值显著降低。 | 1. 油位低于窗口下刻线[物理]；2. 表壳对地绝缘电阻<1MΩ（1000V摇表）[绝缘]；3. 介质损耗因数tanδ>2%[绝缘]。 | 1. 每月巡视观察清洁度，重点检视焊接部位及表玻璃密封处，目视检查有无渗油[离线]；2. 油位观察窗比对[离线]；3. 用2500V兆欧表测量表壳引出端子对地绝缘[离线]。 | 若目视发现油迹或油位下降，且绝缘电阻<10MΩ（500V）时，即判定漏油。补充：测量表壳内部对地电容，异常增大意味着油流散。 | 1. 关闭阀门隔离，排空残余压力，打开表壳清理旧密封圈；2. 更换同型号耐候性氟胶圈；3. 注入规定型号硅油至指定油位，抽真空脱泡后旋紧密封塞；4. 静置24h复测绝缘电阻≥100MΩ；5. 若出现可见裂纹无法修复或修补超2次仍漏，更换。 | 定期检查安装位置避免机械应力，环境温度不超60℃，使用全不锈钢密封焊接波纹管。 | 紧急情况下用防水密封胶临时封堵渗漏点，但应持续监测绝缘并立即准备备件更换。 | 漏油导致波纹管阻尼消失，指针剧烈抖动损坏机芯，油流至二次回路可能引发短路或接地。 | JB/T 10549-2006、DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。 | 某站GIS密度继电器渗油未及时发现，油流入航空插座导致直流接地，越级跳闸。 日常巡检：每日目视检查油管接头、表壳密封圈及波纹管连接处有无油迹或油珠；观察透明油杯中油位是否在1/3～2/3刻度线。维护操作要点：每月清洁擦干外部，用紧固力矩扳手复紧接头（力矩按厂家规定）；微量渗漏可更换丁腈橡胶密封垫，漏油严重需拆下用氦质谱仪检漏并更换波纹管组件。 |  | 漏油导致油位持续不可恢复的降低，更换所有密封件后24h内仍出现渗油；波纹管本体或焊接处出现穿透性裂纹；油液进入二次元件引起绝缘电阻低于1MΩ且无法修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 波纹管破裂 | 机械 | 危急 | 长期承受交变压力或材料疲劳，波纹管产生裂纹或穿孔，导致SF6气体经破裂处进入表壳内腔，密度指示大幅偏差。 | 1. 表壳内有SF6气味（警示），表玻璃内壁出现凝结水或油雾；2. 密度表示值快速下跌至零附近；3. 泄漏检测仪在表壳周围报警。 | 1. 密度表示值与实际压力差>0.05MPa[物理]；2. 24h内压力下降幅度>0.01MPa[物理]；3. 表壳内SF6浓度>1000ppm[化学]。 | 1. 用SF6检漏仪沿表壳接缝探测[带电]；2. 用压力变送器同时测量本体压力与继电器压力表读数比对[在线]；3. 对表壳进行真空保压密封试验[离线]；4. 结合GIS大修（5年一次），利用泄漏试验检查波纹管完整性，若开断频繁缩短为3年。 | 当现场SF6检漏仪探测表壳周围读数>200ppm且密度表读数持续下降，而本体阀门关闭后表计示值不变，则表明波纹管漏气，气体进入表壳。 | 1. 将气室压力降至零后拆下密度继电器，解体表头更换波纹管组件（必须使用原厂同规格）；2. 组装后进行1.5倍额定压力耐压试验和氦质谱检漏，泄漏率<1×10^-9 Pa·m³/s；3. 若发现裂纹或穿孔或超20000次循环，报废。 | 选用不锈钢波纹管，波纹管设计疲劳寿命不低于20000次全循环，加装减震弹簧。 | 暂时关闭密度继电器阀门，仅依靠压力变送器监视，但此方式无温度补偿，必须尽快更换。 | 波纹管破裂会导致SF6大量泄漏，造成密度继电器完全失效，引发误闭锁或误跳闸。 | JB/T 10549-2006、GB/T 11023-2018《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》。 | 某220kV GIS波纹管因材质氢脆开裂，SF6泄漏量达5kg/h，表内气压骤降触发闭锁，造成线路停电。 日常巡检：每日监听继电器内部有无“咝咝”气流声；在温度骤变时观察指针有无异常剧烈摆动。维护操作要点：每半年结合停电对继电器进行密封性试验，施加1.2倍额定压力保压30min，压降≤0.5%；发现破裂，严禁继续使用，必须立即断电并更换继电器总成，更换后重新进行全量程校验。 |  | 波纹管出现一处及以上穿透性裂纹或疲劳断裂；密封试验泄漏率超过1×10⁻⁷ Pa·m³/s；累计工作年限≥15年或因过压、腐蚀导致波纹管变形失弹。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 密度继电器二次回路绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 接线端子盒进水、结露或粉尘堆积导致绝缘体爬电，绝缘电阻下降，可能引发直流接地或误信号。 | 1. 阴雨天监控后台频繁出现直流接地选线告警；2. 端子排有明显放电痕迹或铜绿；3. 摇测绝缘电阻<1MΩ。 | 1. 二次回路对地绝缘电阻<1MΩ（500V摇表）[绝缘]；2. 端子对地泄漏电流>10mA[电气]。 | 1. 每月检查接线盒密封，台风或暴雨后增加特巡；2. 每季用500V绝缘电阻表测量各端子对地电阻[离线]；3. 红外热像仪检查端子有无局部过热[带电]。 | 在断开保护装置后，用500V绝缘电阻表测量各端子对地电阻，若<2MΩ判定绝缘降低。同时检查接线盒密封条及排水孔。 | 1. 拆开接线盒，用清洗剂清除端子表面脏污，热风烘干盒内潮气；2. 更换老化的密封橡胶条；3. 所有电缆孔用密封泥封堵；4. 处理后绝缘电阻须≥50MΩ；5. 若经三次治理绝缘电阻仍低于1MΩ或端子排严重锈蚀无法紧固，更换。 | 接线盒加装防雨罩，盒内放置干燥剂并定期更换；所有备用电缆口堵上。 | 临时投入直流绝缘监测装置，并加强巡视，但必须尽快停电处理绝缘降低。 | 可能导致直流系统正负对地绝缘均降低，引发控制回路误动或保护拒动。 | DL/T 596-2005、DL/T 1425-2015《变电站直流电源系统技术规定》。 | 某站雨后GIS密度继电器接线盒进水，导致绝缘电阻降至0.2MΩ，直流系统出现接地信号。 日常巡检：每日检查二次接线盒密封胶条完好，盒内干燥剂（硅胶）是否变色；雨天检查有无渗水。维护操作要点：每月用500V兆欧表测量回路对地绝缘电阻，湿热带地区标准≥2MΩ，干燥地区≥10MΩ；绝缘下降时用电吹风干燥端子排，更换受潮端子并涂绝缘脂；如电缆绝缘层老化需整根更换。 |  | 干燥处理后绝缘电阻仍＜1MΩ；接线盒内出现明显爬电痕迹或碳化；因密封失效导致内部金属件严重腐蚀，无法保证接触可靠性；回路绝缘多次击穿。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 密度继电器校验口泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 校验口内部逆止阀密封圈老化、变形或弹簧疲劳，导致密封不严，SF6气体从校验口缓慢泄漏。长期灰尘、油污附着加剧磨损。 | 1. 校验口气嘴处嗅到刺激性气味或SF6检漏仪报警；2. 密度表示值缓慢下降，补气周期缩短；3. 涂肥皂水在气嘴处可见连续气泡。 | 1. 24h压力下降值>0.005MPa[物理]；2. 氦质谱检漏率>1×10^-8 Pa·m³/s[物理]；3. 逆止阀密封性测试保压5分钟下降>0.5kPa[物理]。 | 1. 每半年用SF6定性检漏仪探测校验口并检查防尘帽紧固[带电]；2. 涂抹肥皂水观察气泡[离线]；3. 用包扎法配合定量检漏仪测量[离线]。 | 使用卤素检漏仪在校验口处探测，若读数>30ppm，或抹肥皂水有持续气泡产生，且紧固防尘帽后仍存在，判定为校验口泄漏。进一步用压力表监测，关闭本体阀门后密度表压力若保持稳定，说明漏点在校验口之后。 | 1. 回收气体或隔离气室，拆下校验口防尘帽，用专用工具取出旧逆止阀芯，清理密封面；2. 更换新阀芯并涂密封脂，以力矩扳手（通常15Nm）拧紧；3. 复装后抽真空充气，保压24h确认不漏；4. 若逆止阀芯重复泄漏更换超过3次或阀体螺纹损坏无法密封，更换总成。 | 每次校验完成后务必更换防尘帽并拧紧；防尘帽内加O型圈作为二次密封；选用不锈钢材质逆止阀。 | 若不能立即停电，可在校验口外部加装密封堵头并紧固，加强检漏，择机处理。 | 泄漏若长期未发现，气室压力将降至报警值或闭锁值，导致保护误动或闭锁。 | JB/T 10549-2006、DL/T 596-2005。 | 某站GIS密度继电器校验口慢漏，3个月内补气3次，检漏发现防尘帽内有结晶物，更换阀芯后正常。 日常巡检：每日用检漏仪吸枪靠近校验口检测，或涂抹中性检漏液观察气泡；监听有无泄漏声音。维护操作要点：每月清洁校验口内阀芯并涂抹少量硅脂；发现泄漏时，用专用工具紧固阀芯，若无效则在线更换阀芯密封O型圈（需停电或使用密封堵头工具）；检查口盖螺纹及密封垫。 |  | 阀体螺纹损坏、阀座裂纹或锈蚀导致无法密封闭气；经两次更换阀芯密封件后，氦检漏泄漏率仍＞1×10⁻⁶ Pa·m³/s；校验口整体组件不可拆卸修复。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 微动开关触点粘连 | 电气/控制 | 严重 | 微动开关触点因接通或断开时拉弧，或长期通过较大电流产生局部高温，触点材料熔焊在一起，弹簧力无法使其分离，导致回路常通，报警或闭锁信号无法复归。 | 1. 监控系统持续报“低气压报警”或“闭锁”，即使SF6压力恢复正常信号也不消失；2. 测量继电器接点电阻，无论压力高低均为短路状态（<1Ω）；3. 手动操作微动开关无法断开。 | 1. 触点断开状态下电阻<10kΩ（正常应∞）[电气]；2. 触点熔焊不释放力<弹簧复位力[物理]；3. 开关动作时间延长>50ms[物理]。 | 1. 每年测量接点动作特性，检查回路电流[离线]；2. 在额定压力与报警压力间反复切换监测回路电流，观察是否能正常通断[离线]。 | 断开二次接线，单独测试微动开关，施加压力从额定到报警值，用万用表蜂鸣挡监测触点动作，当压力降至报警值以下后，触点应闭合，压力恢复后应断开。若压力恢复正常后触点仍导通，且电阻<100Ω，判定触点粘连。 | 1. 停电后拆下接线，整体更换同规格微动开关；2. 更换后调整动作压力值，确保动作误差符合JB/T 10549规定；3. 测量接触电阻<50mΩ；4. 若发生一次粘连经打磨修复后仍再次粘连，或机械寿命超限，更换。 | 在二次回路中加装中间继电器以减小接点通断电流；选用钨或银合金触点并带灭弧罩的微动开关；定期检查接点回路电流不应超过开关额定值。 | 严禁短接，应派专人24h监视密度表，并尽快停电处理。 | 粘连导致无法发出正确的低气压信号，掩盖真实泄漏，最终可能造成气压降至危险水平而无保护动作，设备损坏。 | JB/T 10549-2006、DL/T 596-2005。 | 某35kV GIS间隔密度继电器接点粘连，气压降至闭锁值以下仍未发信号，巡视发现密度表读数远低于闭锁值，检查微动开关触点熔焊，险些引发内部闪络。 日常巡检：每日通过模拟超限压力（如利用校验口加压/放气）观察接点动作声响是否干脆，信号有无延时断开。维护操作要点：每月进行一次触点动作可靠性测试，测量断开后的绝缘电阻；发现粘连时，更换原厂同型号微动开关，并调节驱动拨杆间隙至0.2～0.3mm；严禁用砂纸打磨带银触头，需用专用触点清洁剂。 |  | 连续两次发生触点粘连故障，即使更换开关仍短期复现；微动开关动作次数达到制造商规定电寿命（如5万次）且出现动作迟缓；开关外壳受热变形导致行程偏差。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 压力释放装置（防爆膜） | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 当内部故障电弧导致压力升高时，定向泄压，防止壳体爆炸。 | 是 | 压力释放装置（防爆膜） | [12 empty] | — 1. 日常巡检周期：每月1次外观检查，结合GIS设备停电检修每年1次详细检查。<br>2. 维护操作要点：a) 检查防爆膜表面有无锈蚀、裂纹、鼓包、划伤或异物附着；b) 检查安装法兰密封面是否完好，螺栓紧固力矩符合要求；c) 确认泄压口方向正确且畅通，无堵塞或积水；d) 清洁防爆膜及周边环境，禁止使用腐蚀性溶剂；e) 记录防爆膜批号、安装日期及检查结果，检查动作指示装置（如有）是否正常。 |  | 1. 外观不可修复判定：防爆膜出现任何形式的裂纹、穿孔、明显腐蚀坑点、鼓包或密封面损伤。<br>2. 动作后即时报废：防爆膜一旦动作（破裂或泄压），无论外观是否完好，必须立即更换。<br>3. 使用年限报废：自安装之日起运行年限达到制造厂推荐寿命（通常10～15年），即使外观完好也应更换。<br>4. 性能失效报废：定期校验（如抽检）时，动作压力偏差超过额定值的±10%，或密封性试验不合格。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 吸附剂 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 放置在气室内，吸附水分和SF6分解产物。 | 是 | 吸附剂饱和失效 | 化学 | 一般 | 吸附剂（分子筛/活性氧化铝）长期运行后吸水能力达到上限，无法有效吸附 SF6 气体中的水分和低氟化物分解产物，导致气室微水含量上升，加速设备绝缘劣化。 | 1. 在线微水监测值持续上升或超标；2. 气室露点温度升高；3. 定期气体检测发现水分含量＞300 ppmV（运行中）；4. 吸附剂外观变色（如从蓝变粉或白）。 | 微水含量（μL/L或ppmV）[化学]，阈值：交接≤150 ppmV，运行中≤300 ppmV（根据DL/T 596）；露点温度（℃）[物理]，阈值：≤-36℃（运行中）；吸附剂重量变化率（%）[物理]，阈值：增重>15%视为失效。 | 微水在线监测传感器[在线]；手持式露点仪巡检[离线]；SF6气体成分分析（气相色谱/微水仪）[带电/离线]；吸附剂取样后实验室称重及分解产物检测[离线]。 | 若在线微水值连续24小时＞300 ppmV，且露点温度＞-30℃，在排除外部泄漏后，判断吸附剂已饱和。改变气流循环干燥法与更换新吸附剂对比，若微水无下降，则确认为吸附剂失效。 | 1. 停电并将气室泄压至0表压；2. 回收SF6气体至净化装置；3. 打开吸附剂盖板，取出饱和吸附剂；4. 使用防尘布和吸尘器清理残留粉末；5. 立即装入真空包装的新吸附剂（同型号，推荐分子筛13X或APG）；6. 更换密封圈，复装盖板；7. 抽真空至133 Pa以下，维持30 min，静置观察真空度回升＜67 Pa/h；8. 充入高纯SF6至额定压力。所需工具：回收装置、力矩扳手、真空泵、微水仪、密封脂。 | 1. 采用双吸附剂罐设计交替再生；2. 严格控制新气质量，投运前水分≤64 ppmV；3. 气室加装外置干燥呼吸器；4. 缩短微水检测周期，高温高湿地区建议每年至少1次离线检测。 | 将故障气室吸附剂旁路，接入外置移动式干燥过滤器进行循环干燥，24小时后检测微水，若降至200 ppmV以下可临时恢复运行，尽快安排停电更换。 | 绝缘强度下降，可能导致沿面闪络；SF6分解产物增多，腐蚀内部触头及绝缘件。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB/T 8905-2012《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》；DL/T 1359-2014《六氟化硫电气设备吸附剂使用技术条件》 | 某220kV GIS 变电站，运行8年后微水值从80 ppmV逐步升至450 ppmV，解体发现吸附剂结块、颜色变深，内部件轻微腐蚀。 | 日常巡检：每季度检查吸附剂外观（通过视窗）是否粉化、变色；维护操作：每2年取气样检测微水和分解物，若微水＞250 ppmV且增长速率＞30 ppmV/年，应缩短检测周期并准备更换。 | 1. 吸附剂增重超过原重20%；2. 使用年限超过8年（即使微水正常）；3. 解体发现吸附剂严重粉化、板结或变色并释放异味；4. 吸附剂接触油污或不可逆污染；5. 经再生后静态吸附容量仍低于出厂值的70%。满足任一条件即报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 吸附剂 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 放置在气室内，吸附水分和SF6分解产物。 | 是 | 吸附剂粉化与粉尘扩散 | 机械/绝缘 | 一般 | 吸附剂机械强度不足或受潮后膨胀破裂，形成细微粉末。粉末随气体流动黏附于绝缘子表面形成污秽，降低沿面绝缘强度；也可能进入气隔绝缘间隙诱发微粒击穿（导电性粉末）。 | 1. 运行中局部放电量偶发突增；2. 超声或特高频局放检测出现悬浮电位/微粒特征信号；3. 解体后可见绝缘件表面附着白色/灰色粉状物；4. 吸附剂罐内有大量粉末积聚。 | 局部放电幅值（pC）[电气]，阈值：>10 pC持续存在；局放模式识别特征（PRPD谱图）[状态量]，呈现表面放电或金属微粒特征；粉尘颗粒度分布（μm）[物理]，粒径>50μm视为风险。 | 超声波局放检测仪[带电]；特高频局放监测系统[在线]；SF6气体分解产物检测（SO2+SOF2等）[离线]；检修时内窥镜检查或解体直接观察[离线]。 | 若特高频局放呈现“微粒”或“表面放电”特征，且SO2含量突然升高但不伴随异常温升，同时排除绝缘缺陷后，怀疑吸附剂粉化。停电后打开手孔检查吸附剂罐状况，若发现大量粉末且颗粒粒径＞50μm则确认。 | 1. 回收气体并泄压至0；2. 打开吸附剂腔体；3. 使用防静电工业吸尘器和防尘布彻底清除粉末，注意不得使用普通棉布；4. 检查并清洁所有绝缘子表面，用无水乙醇擦拭；5. 更换为高强度吸附剂（如采用造粒工艺的13X-APGⅢ型）；6. 加装过滤网（孔径≤20μm）于吸附剂出口；7. 按标准流程抽真空充气。工具：防静电吸尘器，内窥镜，乙醇，无尘布。 | 1. 选用抗压碎强度≥80N/颗的吸附剂；2. 吸附剂出厂前做磨损率测试，磨损率＜0.1%；3. 安装吸附剂时避免跌落碰撞；4. 控制新气充入速度，减少气流冲击；5. 在吸附剂室出口设置多层烧结金属过滤网。 | 若局放信号威胁不大，可暂时降低运行电压或加强监测，规划停电清扫。 | 粉尘致绝缘件污闪闪络；金属微粒可触发气隙击穿，造成内部短路事故。 | DL/T 618-2011《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》；Q/GDW 11244-2018《特高频局部放电在线监测技术规范》 | 某110kV GIS 运行5年后突发局放告警，特高频检测为典型悬浮放电，解体发现吸附剂挡板破损，大量13X粉末覆盖盆式绝缘子表面。 | 每年对局放在线监测数据趋势分析，若局放幅值以>1 pC/月增长且无稳定趋势，应安排停电内检；吸附剂更换周期建议≤6年。 | 吸附剂厂家出厂报告显示抗压碎强度＜50N/颗，或保管不当受潮结块，不得装机；解体后视镜发现吸附剂颗粒破裂率＞20%的需整批更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密封件（O型圈） | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 壳体法兰、绝缘子、操动机构等接口处的气密性保持。 | 是
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 微粒陷阱 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 捕获壳体内自由导电微粒，降低绝缘闪络风险。 | 是 | 微粒陷阱
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 微粒陷阱 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 捕获壳体内自由导电微粒，降低绝缘闪络风险。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 微粒陷阱 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 捕获壳体内自由导电微粒，降低绝缘闪络风险。 | 是 | 微粒陷阱失效 | 机械/绝缘 | 严重 | 微粒陷阱栅格因长期捕捉金属微粒发生堵塞、变形或脱落；或安装时未可靠固定，挡板与筒壁间隙超差。导致自由金属微粒在气室中持续运动、积聚，引发局部放电并逐步破坏SF6绝缘强度，最终可能引起对地闪络或相间击穿。 | 1. 特高频局放检测出现异常信号且工频相位相关性明显；2. 超声波局放检测在陷阱附近测得明显异常声信号（幅值>10dB）；3. SF6气体组分检测发现SO2、H2S含量上升；4. 严重时保护动作，断路器跳闸，故障录波显示绝缘击穿。 | 1. 特高频信号幅值≥50pC [电气]；2. 超声波信号幅值≥15dB [物理]；3. SF6气体SO2含量≥1.0 μL/L [化学]；4. 栅格堵塞率≥60% [状态量]（气室开盖后检测）。 | 1. 特高频局部放电在线监测系统 [在线]；2. 便携式超声波局放检测仪 [带电]；3. SF6气体分解物测试仪 [离线]；4. 内窥镜检查（停电后） [离线]；5. 气体微水测试 [离线]。 | 若连续在线监测显示局放幅值>50pC且定位在微粒陷阱区，同时超声波带电检测该位置信号>15dB，SF6微水正常但SO2>1.0 μL/L，则判定微粒陷阱失效导致自由微粒运动。停电内窥镜可见栅格堵塞或脱落，确认诊断。 | 1. 申请停电，回收SF6气体至专用储气罐；2. 开启气室，使用内窥镜及强光手电检查陷阱栅格状况；3. 若栅格堵塞或脱落，使用无尘真空吸尘器清除内部自由微粒，用无绒布蘸无水乙醇擦拭筒壁；4. 拆除失效陷阱，更换为新的同型号微粒陷阱，力矩扳手按M12螺栓标准力矩（如60 N·m）紧固；5. 更换密封圈，重新装配后抽真空至133 Pa以下，充入合格SF6气体至额定压力；6. 进行工频耐压和局放试验合格后投运。 | 出厂试验时进行微粒缺陷冲击试验，保证陷阱捕捉效率≥90%；安装过程执行洁净棚标准，异物控制≤30 mg/m²；每季度进行1次特高频局放带电检测，每年进行1次SF6分解物检测。 | 若暂时无法停电，将断路器降压运行至额定电压的80%，缩短局放监测周期至每周1次，并设置局放幅值告警限值为30pC。 | 引发气室内部绝缘整体劣化，支撑绝缘子沿面闪络风险上升，严重时导致GIS内部短路爆炸。 | GB 7674-2008《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》；DL/T 617-2019《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》；Q/GDW 11312-2014《气体绝缘金属封闭开关设备状态评价导则》 | 某220kV变电站GIS投运2年后，特高频局放检测发现微粒陷阱附近间歇性局放幅值达80pC，解体后陷阱栅格堵塞约70%，清除微粒后更换陷阱恢复正常。 | 日常巡检周期：每季度进行特高频局放带电检测1次；每半年进行超声波局放及SF6气体压力、微水检测1次；每3年进行1次气室内窥镜检查，重点查看陷阱栅格堵塞率。当栅格堵塞率≥50%时安排更换。 | 微粒陷阱栅格出现不可逆变形、焊缝开裂或整体脱落时判定报废；使用年限达到制造商规定值（一般15年）或堵塞率高且无法清理恢复原捕捉效率时判定报废；相关气室经检修后局放仍超过50pC时，陷阱必须报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 观察窗玻璃模糊/透明度下降 | 机械/化学 | 一般 | 长期运行中，GIS内部SF6气体分解产物（如HF、SO2等）与窗口密封材料反应，或内部电弧产物在玻璃内表面沉积，导致可见光透过率下降。 | 通过观察窗难以清晰辨识内部触头位置、绝缘子状态；窗面出现雾状、白斑或彩色油膜。 | 透光率T<50%（初始≥90%）[物理]；表面粗糙度Ra>0.8μm[物理]；窗口内表面氟离子F-浓度>50ppm[化学] | 目视检查[离线]；数字图像分析（对比度降低）[离线]；内窥镜辅助检查[离线] | 若透光率下降超过50%且无法通过外部清洁改善，判定为内部污染；对比同期历史照片，图像纹理复杂度降低>30%则确认故障。 | 1. 回收气体，对气室泄压；2. 拆除观察窗法兰螺栓（工具：力矩扳手、专用工装）；3. 取出玻璃，用无水酒精及无纤布清洁内表面；若损伤则更换同规格强化玻璃（需真空烘烤处理）；4. 更换密封圈，重新装配并抽真空、充气至额定压力。 | 1. 选用耐腐蚀观察窗玻璃（如单晶蓝宝石）；2. 控制气体含水量与纯度（露点<-40°C）；3. 避免设备内部电弧放电。 | 若无法立即停电，可在外部加装强光照明和放大镜，辅助观察。 | 降低操作安全性，可能导致误判触头位置或绝缘缺陷，引发电气事故。 | GB/T 7674-2008《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备》；DL/T 617-2019《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》 | 某110kV变电站GIS观察窗呈黄色雾状，诊断发现内部触头过热导致环氧树脂分解物附着。 | 每半年目视检查观察窗清晰度；每年使用透光率测试仪检测一次；清洁外表面使用防静电湿布，严禁用有机溶剂。 | 当透光率降至初始值30%以下且无法修复，或玻璃出现贯穿裂纹，或密封面腐蚀深度超过0.5mm，予以报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 观察窗密封漏气 | 绝缘/机械 | 危急 | 观察窗密封圈（通常为氟橡胶）长期受压老化、压缩永久变形过大，或装配时法兰平面不平整，导致微量SF6气体泄漏，外部水分渗入。 | 观察窗边缘有油渍、灰尘积聚；局部气体压力缓慢下降；红外检漏仪报警；窗内壁出现凝露。 | 泄漏率>0.5%/年（年泄漏率）[物理]；密封圈压缩率<20%[物理]；气室含水量>150μL/L（交接值时）[化学] | SF6气体检漏仪（嗅探法）[在线]；红外成像检漏[带电]；密度继电器压力趋势监测[在线]；微水测量[离线] | 若密度继电器监测到24h压力降>0.01MPa，且红外检漏发现窗口边缘有明显气羽，或微水测试值较上次突增>50μL/L，即判定漏气。 | 1. 确定漏气点后，需停电处理；2. 回收气室气体至真空度<133Pa；3. 拆卸观察窗盖板，检查密封面有无划痕或锈蚀；4. 用专用刮刀清理密封面，更换同型号密封圈，均匀涂抹真空硅脂；5. 交叉对角复紧螺栓（力矩值按厂家规定，通常25-35N·m）；6. 抽真空检漏（保持真空1h回升<133Pa），充SF6至额定压力；7. 静置24h后复测微水。 | 1. 安装时遵守密封圈安装导则，避免扭曲；2. 定期（3年）更换密封圈，或根据状态在线监测；3. 使用防腐蚀法兰盖板。 | 若无法立即停电，可临时用密封胶泥涂抹泄漏点外围，并加装防雨罩，同时加强压力监测。 | 漏气破坏绝缘，导致气室内微水增高，可能引发沿面闪络或接地故障，严重时气室失压造成灭弧失效。 | DL/T 617-2019；IEC 62271-203:2011《高压开关设备和控制设备 第203部分：气体绝缘金属封闭开关设备》 | 220kV GIS观察窗O形圈因安装未涂抹润滑脂被切边，运行两年后漏气速率达1.2%/年。 | 每月记录气体压力值；每年用肥皂液或检漏仪普测一次观察窗密封；密封圈库存有效期监控。 | 观察窗法兰密封面出现贯穿性腐蚀坑或变形量超过0.1mm无法修复，或累计泄漏量导致气体密度下降至报警值以下且无回收价值，即整体报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 观察窗玻璃破裂/炸裂 | 机械/热 | 危急 | 玻璃材质缺陷（内部杂质）、安装应力不均或内外温差过大（如外部骤然降温，内部电弧加热）导致玻璃热应力超过强度极限。 | 玻璃出现裂纹、局部碎纹甚至孔洞，伴随气体泄漏异声；压力骤降报警。 | 裂纹长度>1mm即判定失效[物理]；玻璃抗弯强度<90MPa（出厂值≥120MPa）[物理]；气室内外温差ΔT>50K时应力超限[物理] | 目视检查[离线]；声波局放检测（泄漏超声）[在线]；压力突变报警[在线] | 若发现玻璃有肉眼可见裂纹，或气体压力在1分钟内急剧下降，或超声局放检测到特征泄漏声波（频率40kHz左右），即判定破裂。 | 1. 紧急停电隔离；2. 回收气体；3. 拆卸破裂观察窗，检查内部有无玻璃碎片散落并清理；4. 测量法兰开口尺寸，核实有无变形；5. 更换为符合IEC 62271标准的透明组件（确保内压耐受≥2倍设计压力），装配时按对角逐步紧固，使用扭矩扳手；6. 抽真空、检漏、充气。 | 1. 选用高透光钢化硼硅玻璃或微晶玻璃；2. 加装防雨隔热外罩；3. 定期温升红外监测。 | 紧急情况下可用金属堵板临时封堵观察窗开孔，维持气室密封，待备件到后更换。 | 玻璃碎片可能掉入气室，引起绝缘降低或运动部件卡滞；骤然失压可能导致相邻气室承压变形。 | GB/T 7674-2008；IEC 62271-203:2011；JB/T 9694-2008《高压交流断路器用真空灭弧室》参考 | 某水电站GIS因外部-15℃寒潮，内部导体发热40℃，观察窗玻璃炸裂，导致迫停。 | 每年红外测温检查窗前温差异；清洗时禁用带研磨剂工具；观察窗外应有防护网。 | 玻璃裂纹、破碎或设计耐压安全系数低于1.5倍额定压力时，应报废更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 观察窗凝露/内部进水 | 化学/环境 | 严重 | 密封微漏导致外部湿气进入，或充气时气体含水量不合格，当环境温度变化时，水汽在较凉的观察窗内表面凝结成露。 | 观察窗内壁有水珠或结霜；长时间后窗内壁呈现水渍痕迹。 | 气室露点>-5°C（交接时要求≤-40°C）[化学]；相对湿度>50%时结露概率高[物理] | 目视检查[离线]；微水测试仪[离线]；内置湿度传感器[在线]（部分高端GIS） | 若观察到明显水珠，且微水测试露点高于-5°C，即判定凝露故障。 | 1. 回收受潮气体；2. 打开观察窗封盖，用干燥无尘布擦拭内壁；3. 更换新的吸附剂（分子筛）；4. 用干氮气冲刷气室数次；5. 重新抽真空（≤133Pa）并保持至少2h；6. 充入合格SF6气体（露点≤-40°C）。 | 1. 充气前严格检测气体露点；2. 密封圈定期更换；3. 观察窗外部加装伴热带或防露罩。 | 若无法立即处理，可投入气室加热器除湿，并加强微水监测。 | 凝露可能导致绝缘件沿面放电，长期则腐蚀触头，引发接地故障。 | DL/T 506-2018《六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法》；DL/T 603-2017《气体绝缘金属封闭开关设备运行维护规程》 | 沿海某站GIS观察窗夏季结露，微水值1300μL/L，发现密封圈老化所致。 | 每季度微水测试；雨季前后增加检查频次；检查吸附剂颜色变化。 | 若气室反复凝露且密封面腐蚀，或内部受潮导致绝缘电阻无法恢复，整体部件应报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 观察窗紧固件松动/脱落 | 机械 | 一般 | 振动、热胀冷缩或装配力矩不足导致观察窗法兰螺栓松动，逐渐削弱密封预紧力。 | 手触感觉螺栓松动；法兰面间隙增大；密封失效前兆。 | 螺栓残余力矩低于规定值80%（如规定30N·m，残余<24N·m）[物理]；法兰间隙>0.1mm（塞尺）[物理] | 力矩扳手检测[离线]；划线标记位移检查[离线] | 若目测划线错位或力矩检查发现多颗螺栓残余力矩不达标，判定松动。 | 1. 使用力矩扳手按对角线顺序重新紧固至额定力矩；2. 若螺栓螺纹损坏，更换同材质螺栓；3. 复检密封性。 | 1. 装配时使用定力矩扳手并作标记；2. 涂螺纹抗咬合剂；3. 定期力矩复紧（3年）。 |  | 可能导致密封漏气，进而引发凝露或绝缘降低。 | GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | 某GIS观察窗法兰螺栓热胀后松动未及时处理，发生微漏。 | 每年进行力矩标记检查；发现锈蚀螺栓及时更换。 | 螺栓螺纹严重锈蚀或滑丝，法兰本体螺孔损坏无法修复时，相应部件报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 汇控柜 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 安装二次控制、保护、信号装置，实现就地/远方操作。 | 否
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 端子排接线松动 | 机械/电气 | 一般 | 因振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致螺栓/压接点松动，接触电阻增大，引发局部过热或信号中断。 | 端子排附近有烧焦味，线缆可晃动，监控系统信号闪断，红外测温局部温度偏高（温差>15K）。 | 接触电阻>200μΩ[电气]；紧固力矩低于规定值（如M6螺栓<3 N·m）[物理]；端子温升>40K[物理] | 红外热成像定期扫描[在线]；回路电阻测试[离线]；力矩扳手抽检[离线] | 定期红外测温发现温差>15K即判断为接触不良；电阻测试值超过初始值1.5倍且>200μΩ确诊为松动。 | 1.停电后验电，确认无压；2.使用力矩扳手按图纸力矩全部紧固（M6：5 N·m，M8：9 N·m）；3.清洁接触面并涂电力复合脂。工具：力矩扳手、电力复合脂、无绒布。 | 安装时打力矩标记，定期巡检目测标记移位；使用防松垫圈；控制柜内温湿度。 | 临时加装跨接线短接松动的相邻端子，但需确保载流量足够。 | 导致保护装置误动/拒动，电流回路开路产生高压，电压回路短路烧毁设备。 | GB 50150-2016, DL/T 596-2021 | 某110kV GIS端子箱因压接不牢导致CT二次开路，烧毁端子排及保护装置。 | 每月红外测温一次；每半年力矩抽检；每日巡检观察线缆无晃动、无异味。 | 端子螺纹滑丝无法紧固，或接触面电弧烧蚀严重导致接触电阻>1mΩ，即报废端子排。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 端子排绝缘老化受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 运行年限长或环境湿度大，绝缘件（环氧板、塑料）吸潮、碳化，导致绝缘电阻下降，爬电拉弧。 | 端子排表面有凝露、白色霉菌，阴雨天气有放电声和臭氧味，绝缘电阻降低，监控报接地信号。 | 绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[电气]；泄漏电流>0.5mA[电气]；表面憎水性角>90°[化学] | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；局部放电测试[离线]；目视检查[离线]；环境温湿度监控[在线] | 绝缘电阻低于10MΩ或与历史值比下降>50%，且局部放电量>10pC，判断为受潮老化。 | 1.停电清洁：用无水酒精擦除污染物；2.烘干处理或更换绝缘隔板；3.检查柜体密封条，更换干燥剂。工具：烘枪、无水酒精、2500V兆欧表。 | 箱体加装防凝露加热器；定期更换干燥剂；保持IP防护等级；涂覆防污闪涂料。 | 用热风枪吹干受潮端子的同时加装除湿装置临时运行。 | 相邻回路间短路，导致越级跳闸，烧毁电缆。 | DL/T 596-2021, GB/T 7354-2018 | 某沿海GIS室内变电站潮气侵蚀，端子排上发生极间短路，220kV线路跳闸。 | 每月检查柜内温湿度记录，加热器工作状态；每季度测量绝缘电阻；每年雨季前更换干燥剂。 | 绝缘部件发生碳化通道，或绝缘电阻降至1MΩ以下无法恢复，即报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 端子排线头过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 长期过负荷或短路电流导致导线截面不足，端子头连接处过热，金属氧化加剧，最终熔断弧烧。 | 端子头变色、发黑，线皮烧焦，有明火痕迹，熔化滴落，浓重烧焦味，回路不通。 | 温度>120℃[物理]；压降>50mV（额定电流时）[电气]；金属维氏硬度下降>20%[物理] | 红外测温仪实时监测[在线]；电流监测[在线]；外观检查[离线] | 端子头温升>85K或温度>120℃即判断为严重过热；结合线路电流未超保护定值却烧毁，确定端子自身缺陷。 | 1.停电隔离后切除烧毁线段，更换同规格线鼻；2.使用液压钳重新压接；3.用回路电阻仪验证接触电阻<100μΩ。工具：液压钳、回路电阻测试仪、温湿度计。 | 重要回路采用双端子并联；线缆选大一级截面；规范压接工艺并打电阻检测。 | 用备用芯线替代故障线芯，并降低线路负载。 | 可能引发柜内火灾，扩大为母线故障。 | GB/T 11022-2020, DL/T 404-2007 | 某工程因端子排接线端头压接面积不足，负荷增大时起火，整段母线停电。 | 红外精确测温每季度一次；大负荷期每日特巡；定期查看线缆有无变色。 | 端子金属部件熔化变形，绝缘板碳化深度>1mm，整体更换端子排。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 端子排线号错误（错接线） | 控制 | 一般 | 安装、改造或检修时接线人员未核对图纸，芯线接错回路，导致信号、控制指令异常。 | 开关位置信号显示与实际不符，操作开关无响应或误动，故障录波图时序错乱。 | 线对核对导通关系错误[物理]；信号电平不一致[电气]；图纸与实物不符[状态量] | 对线器逐根校核[离线]；断路器动作特性测试[离线] | 对线器测试发现回路编号与设计图纸不对应，且用电池灯串入回路时继电器误动作即确诊。 | 1.停电后依据设计图纸用对线器重新确认每芯线；2.校正错接线并更换箭头符号线号管；3.进行整组联动验证。工具：对线器、号管打印机、螺丝起子。 | 施工后必须100%对线并出对线报告；执行双重编号制度。 | 将错误线临时拆除并在正确端子短接飞线，做好记录，待停电彻底修正。 | 造成断路器误跳闸、保护误出口，引发大面积停电。 | GB 50171-2012, DL/T 5136-2012 | 某GIS二期扩建接入时施工人员接错失灵保护线，导致在运断路器跳闸。 | 检修后必做整组传动；操作前核对线号；每年核对重要回路端子号。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 端子排插针弯曲或接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 航插式端子排插针因歪斜、氧化或插入深度不足导致接触电阻大，信号传输不稳定。 | 监测信号频繁闪烁、误发报警，摇动插头信号恢复；插针表面发黑，有划痕。 | 单针接触电阻>50mΩ[电气]；插入力<规定值60%[物理]；回拉电压降>10mV[电气] | 目视检查插针[离线]；专用插拔力测试[离线]；微欧计测接触电阻[离线] | 接触电阻>50mΩ或插针回缩深度>2mm判断失效；摇晃插头时信号丢失确认虚接。 | 1.用退针器取出故障插针；2.整形或更换同规格镀金插针；3.清洁插座并涂电子触点润滑剂。工具：退针器、插针压接钳、触点润滑剂。 | 使用防插错编码；插头固定锁紧；定期检查插接件。 | 暂时用热缩管绑扎插头固定，减少晃动。 | 导致保护装置失去监控，发不正确告警，干扰运行。 | GB/T 5095.2-2017, DL/T 1532-2016 | 某GIS SF6密度继电器接插件接触不良，频繁误发低气压报警。 | 每年拔插检查一次，清洁触点。 | 插针镀层磨损露铜面积>30%，或插拔寿命超过500次且接触电阻>50mΩ，报废插针或航插。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 端子排多回路短路 | 电气/机械 | 危急 | 异物（金属丝、倒角毛刺、小动物）搭接或相间绝缘件击穿导致不同电位端子间短路。 | 发生短路弧光巨响，跳闸，屏柜烧黑，附近窗户玻璃震碎，大量保护信号上送。 | 短路电流>10kA[电气]；弧光传感器触发[物理]；两相电压暴跌至0[电气] | 弧光保护[在线]；差动保护[在线]；故障录波[在线] | 故障录波显示两相电流突增，电压骤降，差动保护动作且弧光传感器触发，确认柜内短路。 | 1.全停清扫；2.查找短路点，切除烧损的线缆及端子；3.彻底清理碳化物，测量绝缘电阻合格；4.更换受损元件。工具：兆欧表、砂纸、吸尘器、压接工具。 | 端子排加装绝缘隔板；柜门密封防小动物；线头加绝缘护罩。 | 隔离故障回路，断开故障端子两侧接线并绝缘包裹，恢复其他健全回路供电。 | 引发越级跳闸，损坏相邻设备，可能造成人员伤亡。 | GB 3906-2020, DL/T 593-2016 | 某站施工遗留铜丝跨接于端子排间，送电后瞬间短路，GIS母差保护动作。 | 每次检修后清理柜内异物并检查端子间距；每季度红外测温扫视有无异常发热。 | 若短路造成绝缘板贯穿性烧损，或端子排支架变形无法固定，整排报废。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 加热器主回路断线 | 电气 | 严重 | 加热元件长期运行老化、过热或制造缺陷导致电阻丝烧断，回路开路。 | 加热器表面无温升，外壳手感冰冷；凝露指示灯亮；回路电流指示为零；红外检测无热点。 | 加热器直流电阻＞10MΩ（开路）[电气]；加热回路电流 0A [电气]；红外温升＜2K [物理] | 钳形电流表测量[带电]；红外热像仪扫查[离线]；目视检查加热器状态[离线] | 断开电源，用万用表测量加热器两端电阻，若无穷大且工作时电流为0，则判定主回路断线。 | 确认电源断开，拆除故障加热器；安装同规格新加热器，接线牢固；用500V绝缘电阻测试仪测量绝缘≥1MΩ，万用表测量直流电阻正常；送电后复测电流。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、电工工具。 | 选用经型式试验的加热器；设定温控器启停阈值；避免频繁启停。 | 若有备品立即更换；若无备品，投入备用加热器回路，或临时部署移动式工业除湿机，加强巡视。 | GIS内部温度下降，相对湿度骤升，可能导致凝露，使绝缘件表面电阻下降，引发沿面闪络。 | GB/T 11022-2020；DL/T 603-2017 | 某110kV变电站因加热器烧毁未及时更换，导致盆式绝缘子表面凝露，发生对地闪络。 | 每月检查回路电流与温升；每季度红外测温；每年停电测直流电阻及绝缘电阻。 | 直流电阻高于标称值±50%或开路且无法修复；绝缘电阻低于0.5MΩ；运行年限超过12年。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 加热器绝缘下降或接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 加热器密封不良、受潮、绝缘材料老化或机械损伤，导致绝缘电阻降低，可能触发漏电保护或外壳带电。 | GIS外壳接触时有麻电感；漏电保护开关跳闸；绝缘监测装置报警；潮湿天气加重。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流＞3.5mA [电气]；对地电压＞24V [电气] | 绝缘电阻测试仪测量[离线]；泄漏电流钳形表[离线]；低压验电笔[带电] | 断开加热器电源，用500V兆欧表测量接线端子对金属外壳的绝缘电阻，若＜1MΩ则判定绝缘失效；测量泄漏电流＞3.5mA可直接判定。 | 切断电源，拆下加热器；清洁绝缘表面并烘干；若绝缘电阻仍无法恢复至≥1MΩ，更换同型号加热器；检查密封圈及引入线防水；恢复后重新测试绝缘。工具：兆欧表、热风枪、力矩扳手。 | 选用防护等级IP54及以上的加热器；安装时确保密封件完好；接线盒朝下防凝露。 | 断开故障加热器电源，隔离并挂牌；投入备用加热器或临时布置防爆型暖风机。 | 可能导致GIS外壳感应电及人身触电风险；严重时漏电流引发电弧，损坏二次线路。 | GB/T 11022-2020；GB 50150-2016 | 某220kV站GIS加热器因电缆入口密封不严进水，绝缘电阻降至0.2MΩ，造成漏电保护器反复跳闸。 | 每年至少一次停电绝缘测试；雨季每月检查加热器密封及外壳是否凝露。 | 绝缘电阻无法恢复至1MΩ以上，且表面出现碳化、开裂或导体外露。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 温湿度控制器失灵 | 控制 | 一般 | 控制器电子元器件老化、传感器漂移、继电器触点粘连或参数设定错误，导致无法正确按阈值启停加热器。 | 加热器一直运行或一直不运行；GIS内温度与设定值明显不符；控制器面板显示异常代码或闪烁。 | 温度启停偏差＞±2℃ [物理]；湿度启停偏差＞±5%RH [物理]；继电器触点导通电阻＞1Ω（粘连时接近0Ω）[电气] | 标准温度/湿度计比对[离线]；控制器自诊断信息读取[在线]；万用表检测继电器触点通断[离线] | 用校准过的温湿度计现场测量，将控制器启动/停止阈值与实际动作值比对：当温度低于设定值5℃仍未启动或高于5℃未停止，即判定控制器故障。 | 断开控制器电源，拆除失效模块；更换同型号控制器，按照说明书重新设定参数并校准传感器；验证自动启停逻辑。工具：万用表、标准温湿度计。 | 选用具备自诊断功能的工业级控制器；每2年进行一次校准；设置合理的回差。 | 临时加装外置机械式温控器或湿度控制器，手动控制加热器电源，并安排专人盯控。 | 加热器误动造成电能浪费或加速老化；拒动则导致凝露，降低绝缘。 | GB/T 15479-1995；DL/T 593-2016 | 某站湿度控制器因传感器漂移长期错误启动，加热器连续运行2个月最终烧毁。 | 每月观察控制器显示及动作是否正常；每年用标准器校验一次。 | 累计运行超过8年，或维修3次以上仍无法稳定控制。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 加热器供电回路故障 | 电气 | 一般 | 供电回路中熔断器老化熔断、空气开关触点接触不良、接线端子松动氧化，导致加热器整体失电或电压不足。 | 配电箱内熔断器指示器跳出、空开跳闸；加热器全部不工作；测量进线端无电压。 | 加热器进线电压 0V 或 ＜180V [电气]；回路导通测试开路；端子压降＞10%额定电压 [电气] | 万用表交流电压档测量[离线]；低压验电笔[带电]；红外热成像检查空开及端子[离线] | 测量加热器电源进线端子电压为0V，且后级熔断器或空开已断开，即可判定供电回路故障；若空开合闸后立即跳闸则存在短路。 | 断开上级电源，更换同额定电流的熔断器或检修空开；对松动端子重新紧固并涂抹导电膏；若线路短路需排查处理。工具：万用表、螺丝刀、力矩扳手。 | 定期紧固供电回路端子；选用额定电流合适的空开及熔断器；回路加装防浪涌保护器。 | 暂时从相邻备用电源回路取电，并加装临时熔断器保护，加强电流监视。 | 直接导致加热器无法投运，GIS面临凝露风险。 | DL/T 404-2018 |  | 每月检查配电回路端子及空开温升。 | 空开或熔断器座严重烧损，绝缘外壳变形破裂。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 加热器表面局部过热 | 热/电气 | 一般 | 加热器被杂物覆盖、散热空间不足或内部电阻丝局部短路，造成局部温度异常升高，可能烧毁绝缘或周围材料。 | 红外成像显示明显热点；外壳油漆烤焦变色；发出焦糊异味；偶尔触发烟雾报警。 | 热点绝对温度 ＞80℃ [物理]；外壳同区域最大温差 ＞30℃ [物理]；加热电流高于额定值20% [电气] | 红外热像仪精细扫描[离线]；接触式热电偶[离线]；外观检查烤焦痕迹[离线] | 使用红外热像仪扫查，发现加热器某点温度＞80℃且与周边温差＞30℃，排除其他热源后判定局部过热；若加热电流超标可辅助判断。 | 断电后清除表面覆盖物及污垢，确保散热空间；若加热元件已短路变形，更换同规格加热器；恢复后红外验证。工具：红外热像仪、电工工具。 | 安装时与周围绝缘件、电缆保持安全距离；定期清理加热器表面灰尘；避免加热器表面覆盖隔热材料。 | 若无法立即更换，可降低加热器投运功率（如串入电阻分流）或增设临时风扇冷却。 | 加速绝缘老化，可能导致加热器烧毁甚至引燃临近材料。 | GB/T 11022-2020 |  | 每季度进行红外精确测温。 | 加热器表面出现深度碳化、变形或局部熔化。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 加热器机械固定松动 | 机械 | 轻微 | GIS运行中的机械振动、安装螺丝未采用防松措施或支架疲劳，导致加热器固定移位，可能触碰带电部件。 | 运行中传出异常振动噪声；目测加热器倾斜、位移；固定螺栓明显松动移位。 | 振动位移幅值 ＞0.1mm [物理]；螺栓残余紧固力矩低于标称值70%（如M8螺栓＜14Nm）[物理] | 目视检查[离线]；力矩扳手校验[离线]；振动测试仪[离线] | 巡检发现加热器安装脚有明显位移或螺栓松动，用力矩扳手检测力矩不足标准值70%，判定松动。 | 重新将加热器复位，更换弹簧垫圈或防松螺栓，按标准力矩紧固（M8螺栓约20Nm）。若支架断裂则焊接或更换。工具：力矩扳手、扳手套筒。 | 安装时使用螺纹锁固胶，采用双螺母或弹性垫圈；定期检查紧固件标记。 | 临时用不锈钢扎带或铁丝绑扎固定，并加强巡视。 | 加热器移动可能导致接线拉断，或与高压带电体距离不足而放电。 |  |  | 每月巡检时手动摇动检查固定情况。 | 固定支架严重锈蚀断裂，无法可靠固定。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 加热器表面凝露闪络 | 环境/绝缘 | 严重 | 高湿度环境下，因加热功率不足或密封失效，加热器表面温度低于露点产生凝露，导致沿面绝缘强度降低发生爬电。 | 加热器附近有间歇性放电声；夜间可见蓝紫色电晕；可闻到臭氧味；局部放电测试值超标。 | 局部放电量 ＞100pC [电气]；相对湿度 ＞90% [物理]；绝缘电阻受潮时 ＜10MΩ [绝缘] | 特高频局部放电检测仪[带电]；在线湿度传感器[在线]；目视检查凝露[离线] | 当相对湿度＞90%且特高频检测到稳定的局部放电信号（PRPS/PRPD图谱呈典型沿面放电特征），并在停电后检查发现有凝露痕迹，即可确诊。 | 用干燥布清除表面凝露，热风烘干；检查GIS密封件，更换失效垫圈；校核加热器功率，必要时增设加热器；复测局放确认消除。工具：热风枪、扭矩扳手、局放测试仪。 | 确保加热器功率满足使壳体内壁温度高于露点5℃以上；采用带湿度自动控制的加热系统。 | 投入大功率工业除湿机或临时增加加热器，保持柜内正压干燥空气。 | 持续爬电可能碳化绝缘表面，最终导致GIS对地或相间绝缘击穿。 | DL/T 617-2010；DL/T 603-2017 | 某沿海变电站GIS因加热功率不足，梅雨季凝露造成盆式绝缘子沿面放电，引发跳闸。 | 每日查看湿度在线值；雨季每周检查加热器运行电流及局放数值。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 外壳系统 |  | 采用铝合金或钢制筒体，构成气密性封闭空间，承受内部气体压力和机械应力 | 否
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 导体系统 |  | 包括导电杆、触头、滑动触指等，用于大电流传输，由支柱绝缘子支撑 | 否
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 绝缘支撑系统 |  | 包含盆式绝缘子、支柱绝缘子，实现导体对地绝缘、气室分隔及机械定位 | 否
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 气体绝缘介质 |  | 通常为SF6或SF6/N₂混合气体，提供主绝缘和灭弧能力，填充于外壳内部 | 否
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 微粒陷阱 | 外壳系统 | 安装于壳体底部，利用电场或结构捕获并限制内部金属微粒运动，防止闪络 | 否 | 微粒陷阱故障 | 机械/绝缘 | 严重 | 微粒陷阱用于捕捉GIL内部导电微粒。故障模式包括陷阱栅格堵塞、栅格破损、安装松动及捕捉效率下降。机理：长期运行微粒大量堆积导致捕捉失效，或结构损伤使微粒逃逸，自由微粒在电场作用下运动，引发局部放电，加速绝缘劣化，严重时可导致绝缘击穿。 | 局部放电在线监测值异常增大；超声波检测信号幅值升高；SF6分解产物（如SO2、H2S）含量上升；内窥镜可见陷阱栅格间堆积大量微粒或栅格变形破损；偶发闪络。 | 局部放电量 > 10 pC [电气]；超声波幅值 > 20 mV [物理]；SO2含量 > 1.0 μL/L [化学]；微粒陷阱压差（如有）> 5 kPa [物理]；捕捉效率 < 90% [状态量] | 超高频局部放电在线监测 [在线]；超声波局放检测 [带电]；SF6气体分解产物分析 [离线]；工业内窥镜检查 [离线]；气体压力监测 [在线] | 当局部放电量与超声波幅值较历史基线同时增加30%以上，且气体分析检出SO2或H2S超过注意值；或内窥镜发现陷阱堵塞面积超过50%、栅格破损，可判定微粒陷阱功能失效。 | 1. 停电，回收SF6气体至回收装置；2. 打开检修手孔，用内窥镜定位并确认陷阱状态；3. 使用专用扳手拆解陷阱固定螺栓，取出栅格组件；4. 用无尘布及清洗剂清除栅格和腔体内微粒，更换破损栅格；5. 重新安装并校核安装力矩（参照设备手册）；6. 回路电阻测试合格后抽真空、充气至额定压力，进行检漏及耐压试验。若栅格出现贯穿性裂纹、永久变形导致无法回装或捕捉效率低于80%，或经两次清理后保持不到一年即再次堵塞，或同型号陷阱已宣告淘汰且无备件，应整体报废并更换为改进型陷阱。 | 优化陷阱栅格结构与布置；施工安装阶段严格控制洁净度，采用防尘措施；日常巡检每周记录局部放电趋势、气体压力及分解物；定期进行局部放电在线监测和气体分析；每2年进行一次超声波局放详细检测和内窥镜抽查；每次计划停运时清理陷阱表面可见微粒，复紧安装螺栓；每5年开盖全面检查清理。 | 缩短在线监测周期至每日一次；若局放量持续上升但未达跳闸值，可申请调度降压5%-10%运行，并准备停机检修。 | 微粒陷阱失效导致导电微粒在绝缘子表面积聚或移动，引发严重局部放电，加速绝缘老化，可能造成单相接地或相间短路故障，导致GIL跳闸，影响输电通道。 | GB/T 22383-2017 《额定电压72.5kV及以上刚性气体绝缘输电线路》；IEC 62271-204:2011；DL/T 978-2018 《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》；Q/GDW 11316-2014 《气体绝缘金属封闭输电线路状态评价导则》 | — **日常巡检周期**：每3个月进行1次外观检查，每1年进行1次内部微粒捕捉量检测及性能测试。<br>**维护操作要点**：1. 检查陷阱外壳有无变形、腐蚀或机械损伤。2. 使用内窥镜或专用测试仪检测陷阱内部微粒积聚高度，超过陷阱有效捕捉容积60%时进行清理。3. 清理时需在停电并接地状态下操作，用专用真空吸尘器清除微粒，避免扬散。4. 检查接地连接电阻，应小于10mΩ。5. 更换老化的密封件并重新进行气密性试验，年泄漏率≤0.5%。 |  | 1. **磨损量阈值**：陷阱内壁经多次清理后，局部磨损深度超过壁厚20%或出现贯穿性裂纹。2. **使用年限**：自投运起运行年限超过30年，且经检测电场畸变率＞15%或局部放电量＞10pC，无法通过清理恢复。3. **不可修复判定**：陷阱本体结构变形导致无法有效形成低电场区；支撑绝缘件击穿或绝缘电阻低于1000MΩ；密封面永久性腐蚀导致气体泄漏率无法控制在0.5%/年以内；连续3次清理后微粒积累速度仍超过设计值的2倍。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 波纹管疲劳开裂 | 机械 | 严重 | 长期热胀冷缩循环或机械振动导致波纹管金属疲劳，产生微裂纹扩展至穿透性开裂，造成SF6气体泄漏 | 伸缩节处可听到轻微嘶嘶声，SF6气压缓慢下降，局部温度异常 | 裂纹长度≥5mm [物理] / SF6年泄漏率>0.5% [化学] / 波纹管固有频率偏移>15% [物理] / 局部应变幅值>800με [物理] | [在线] SF6气体密度继电器与泄漏报警 [在线] 声发射检测 [离线] 渗透探伤/磁粉探伤 | 当SF6密度继电器24h内压降>0.01MPa且声发射检测到持续活动源，判定为疲劳开裂；渗透探伤确认表面开口裂纹 | 回收SF6气体，拆卸伸缩节，更换同规格波纹管组件，重新焊接/法兰连接，抽真空充气，进行密封性试验；所需工具：SF6回收装置、氩弧焊机、力矩扳手、氦质谱检漏仪 | 采用多层多波加厚波纹管设计，设置限位装置防止过度伸缩，控制管道振动幅值<50μm |  | 导致严重SF6泄漏，绝缘性能下降，可能引发相间短路，污染环境 | GB/T 12706.1-2020 / DL/T 978-2018 / CIGRE TB 815 | 某220kV GIL变电站伸缩节2007年运行，2019年发现波峰圆周方向裂纹30mm，SF6压力由0.5MPa降至0.42MPa 日常巡检周期：每月1次外观检查；每年1次渗透或超声探伤。维护要点：记录累积伸缩次数，监测位移传感器趋势，检查波纹表面有无细微裂纹，一旦发现裂纹立即停机评估。 |  | 1. 裂纹深度超过壁厚10%或长度超过波高20%；2. 累计伸缩次数达到设计疲劳寿命的90%；3. 裂纹呈网状分布且无法打磨消除；4. 同一部位经两次补焊修复后仍出现新裂纹。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 波纹管腐蚀穿孔 | 化学/环境 | 严重 | 防护层破损，外界水分、盐雾或腐蚀性介质（如含硫气体）接触波纹管金属表面，发生电化学腐蚀或应力腐蚀，形成点蚀坑并穿孔 | 表面有锈斑、白色腐蚀产物，局部油漆起泡脱落，气压缓慢下降 | 点蚀深度≥0.5mm [物理] / 壁厚减薄率>15% [物理] / 腐蚀电位<-350mV(CSE) [化学] / 周围环境相对湿度>70%RH持续72h [物理] | [在线] 外观工业视频巡检 [离线] 测厚仪超声波测厚 [离线] 涡流阵列腐蚀扫描 | 当测厚发现局部壁厚<设计壁厚85%且在线气压日均降幅>0.005MPa，判定为腐蚀穿孔；腐蚀电位与湿度趋势辅助判断 | 回收气体，切除腐蚀段波纹管，更换新部件并重新防腐处理，采用不锈钢316L或双相不锈钢材质；工具：手提式光谱仪、喷涂设备、气密试验工装 | 改善环境通风，降低湿度；保护罩内充干燥氮气密封；波纹管外表面采用重防腐涂层（环氧富锌+聚氨酯面漆） |  | 可能导致SF6大量泄漏，严重时造成绝缘击穿，邻近设备腐蚀加剧 | GB/T 22381-2017 / ISO 12944 / DL/T 1455-2015 | 沿海某GIL工程，伸缩节保护罩破损后未能及时修复，运行5年后发现腐蚀穿孔，泄漏量达年5% 日常巡检周期：每季度1次涂层完好性检查；每年1次壁厚定点测厚。维护要点：清理腐蚀产物，修复破损涂层，检测环境腐蚀性离子浓度，确保波纹管无积水。 |  | 1. 局部壁厚减薄超过设计壁厚的30%；2. 出现穿孔或穿透性针孔；3. 腐蚀坑密度>3个/cm²且坑深超过壁厚15%；4. 材料屈服强度因腐蚀降低超过20%。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 波纹管过度变形（失稳） | 机械 | 一般 | 超过设计补偿量的管道热伸缩或安装预偏量设置错误，导致波纹管被过度压缩/拉伸/横向偏移，可能发生柱状失稳或平面失稳，波壁扭曲 | 波纹管出现不规则褶皱，波距不均匀，位移指示器超出红色刻度，连接法兰错位 | 轴向补偿量>设计值120% [物理] / 波距偏差>20% [物理] / 偏移角度>3° [物理] / 法兰面平行度>1mm [物理] | [在线] 激光位移计实时监测位移 [离线] 测量波距、波高及偏移量（游标卡尺、经纬仪） | 若实时位移数据显示超出设计补偿上限，且波距测量值变异系数>15%，判定为过度变形；目视可见波峰歪斜可立即确认 | 松开伸缩节法兰约束，利用千斤顶及拉马调整管道复位，重新设置限位装置并校正预偏量，必要时更换变形的波纹管；工具：液压千斤顶、激光准直仪、力矩扳手 | 安装时严格按照设计预拉伸/预压缩量进行，并设置机械限位器，定期校准位移传感器 |  | 导致波纹管早期疲劳，相邻支撑受力异常，可能引发绝缘子破裂 | GB 50217-2018 / GB/T 30092-2013 / DL/T 401-2019 | 某电站GIL夏季投运未考虑冬季收缩，伸缩节冬季拉伸量超设计30%，一年后出现波峰歪斜 日常巡检周期：每月1次位移目视对比；每半年1次波距与波高测量。维护要点：检查导流排与机构是否顺畅，核实补偿量是否超设计值，调整限位装置。 |  | 1. 永久塑性变形导致波距变化大于初始值的±5%；2. 失稳后波纹管波侧出现折皱或内弯并无法恢复；3. 刚度下降导致压缩力无法满足系统要求；4. 波峰与波侧出现明显扭曲（平面内失稳）。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 法兰密封面泄漏 | 机械 | 轻微 | 法兰螺栓预紧力松弛、密封垫老化或密封面划伤，导致密封失效，SF6气体从法兰结合面泄漏 | 用检漏仪贴近法兰缝隙处报警，可见润滑脂冒泡（肥皂水法），气压下降 | 氦气检漏率>1×10^-6 Pa·m³/s [化学] / 螺栓残余预紧力<设计值70% [物理] / SF6浓度异常值>1000ppm（距法兰10mm处） [化学] | [离线] 停机后氦质谱检漏 [在线] 便携式SF6检漏仪日常巡视 [离线] 螺栓预紧力超声测量 | 当便携检漏仪读数>500ppm持续上升且肥皂泡试验持续鼓泡，判定为法兰泄漏；若多个螺栓预紧力低于标准70%则确认为紧固失效 | 回收气体，清洗密封面，更换O型密封圈或金属缠绕垫，重新对称紧固螺栓至规定力矩；工具：力矩扳手、密封面研磨工具、无尘布、无水酒精 | 采用双道密封结构，螺栓使用碟形弹簧防松，检修后100%力矩校验，密封面涂抹专用密封脂 |  | 长期泄漏导致绝缘密度不足，若伴随水分侵入则加速绝缘老化 | GB/T 11023-2018 / DL/T 639-2016 / IEC 62271-203:2011 | 某变电站巡视发现法兰螺栓处SF6浓度达2000ppm，停机检查发现密封圈压缩永久变形达40% 日常巡检周期：每周1次SF6压力趋势监测；每月1次红外检漏或皂泡检漏。维护要点：对称均匀紧固螺栓至标准力矩，清洁密封面及密封槽，检查密封圈有无挤出、老化。 |  | 1. 密封面出现径向划痕深度≥0.2mm或腐蚀凹坑无法研磨修复；2. 多次紧固和更换密封圈后泄漏率仍大于0.1%/年；3. 法兰变形导致密封槽平面度误差>0.5mm/m；4. 密封面因电弧烧损需更换修补。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 波纹管与筒体焊缝裂纹 | 机械/工艺 | 严重 | 焊接缺陷（未熔合、气孔）或应力集中，在交变载荷下扩展成裂纹，最终导致穿透泄漏 | 表面着色探伤发现线性显示，局部油漆开裂，偶尔轻微泄漏声 | 焊接缺陷当量>2mm [物理] / 泄漏率>0.1%年 [化学] / 焊缝残余应力>0.5σs [物理] | [离线] 超声相控阵检测(PAUT) [离线] 射线探伤(RT) [离线] 渗透探伤(PT) | PAUT检测发现超过判废线的线性缺陷，且TOFD图谱显示端部衍射，判定为裂纹；若对应位置漏气则直接确诊 | 回收气体，用角磨机清除缺陷焊缝，补焊并做去应力处理，经无损检测合格后回装；工具：氩弧焊机、角磨机、PAUT设备、热处理设备 | 焊接工艺评定采用窄间隙焊接，焊后100%无损检测，进行整体退火消除应力，设计时避免焊缝位于高应力区 |  | 裂纹扩展可致突发大量泄漏，引发停电事故 | JB/T 4730-2005 / NB/T 47013-2015 / DL/T 868-2014 | 某GIL投产5年后，焊缝热影响区出现环向裂纹，长度约40mm，发现时年泄漏率0.8% 日常巡检周期：每半年1次外观检查；每年1次超声或射线探伤。维护要点：清洁焊缝表面，去除焊渣飞溅，检查热影响区有无微裂纹，修复后需进行消除应力处理。 |  | 1. 裂纹长度超过焊缝总长的10%或深度超过筒体壁厚15%；2. 同一位置返修超过两次；3. 裂纹延伸至母材且影响结构完整性；4. 焊缝区域出现贯穿性裂纹。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 波纹管外绝缘闪络/击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 外绝缘护套污秽、受潮或老化，在过电压下沿面放电，严重时击穿护套对地短路，导致伸缩节外壳带电或烧损 | SF6气压无变化，外壳对地电压异常，可见电火花或烧蚀痕迹，接地电流突增 | 护套绝缘电阻<100MΩ(1000V兆欧表) [电气] / 泄漏电流>1mA [电气] / 局部放电量>50pC [电气] / 污秽等值盐密>0.1mg/cm² [物理] | [在线] 高频电流局部放电检测 [在线] 接地电流在线监测 [离线] 绝缘电阻测试 [在线] 紫外成像放电检测 | 若紫外成像检测发现伸缩节外表面存在持续放电光子数>50个/s且绝缘电阻<100MΩ，判定为外绝缘异常；外壳对地电压>36V可直接确认为绝缘失效 | 清理外表面污秽，修复或更换破损的绝缘护套，涂抹RTV防污闪涂料，测量主绝缘及护层绝缘合格后投运；工具：绝缘摇表、紫外成像仪、喷涂设备 | 采用增爬伞裙结构，定期表面清扫，涂覆防污闪涂料，安装均压环改善电场分布 | 如无法立即维修，可在伸缩节外壳临时加装绝缘隔板并设置警示围栏，缩短巡视周期至每日1次 | 可能导致单相接地故障，引发保护动作跳闸，严重时烧损波纹管及相邻设备 | GB/T 51390-2019 / DL/T 393-2010 / IEC 62271-203:2011 | 某重污区GIL终端伸缩节未涂RTV涂料，在雾天发生外绝缘闪络，导致光纤测温装置损坏 日常巡检周期：每季度1次绝缘电阻测试；每年1次淋雨状态下局部放电检测。维护要点：用无水溶剂清洁绝缘表面，修复损坏的防污闪涂料，检查均压环及屏蔽罩位置。 |  | 1. 绝缘电阻（5000V）低于100MΩ且无法通过干燥恢复；2. 表面出现深度≥0.3mm的连续电弧蚀痕；3. 爬电比距不满足当地污秽等级要求且不能通过加裙补救；4. 发生3次以上保护动作且每次均发现该组件外绝缘击穿。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 波纹管位移传感器零点漂移/断线 | 控制 | 轻微 | 位移传感器受潮、振动或老化，致使输出信号零点大幅漂移或内部线圈断线，监控系统接收到错误的位移数据 | 后台监控显示伸缩节位移量跳变、卡死或远超理论值，但现场实测位移正常，可能触发误报警 | 传感器输出电流<4mA或>20mA [电气] / 绝缘电阻<1MΩ [电气] / 信号波动幅值>30%满量程 [物理] | [在线] 监控后台数据比对 [离线] 标准位移源校准 [离线] 万用表测量输出电流及电阻 | 当监控后台位移趋势曲线出现阶跃跳变>10mm且现场实际测量值无变化，或输出信号超量程范围，判定为传感器故障 | 更换同型号位移传感器，重新标定零位及满量程，紧固接线端子并做防水处理；工具：标准位移校准台、万用表、剥线钳 | 选用防护等级IP67以上的传感器，定期在监控后台将自动计算位移与人工实测值比对 |  | 导致运维人员无法准确掌握波纹管补偿状态，可能掩盖过度变形等严重机械故障 | GB/T 13639-2017 / DL/T 5149-2020 / IEC 61298 | 某隧道GIL巡视发现4号伸缩节位移长期显示为0mm，现场检查发现传感器连杆与被测点脱开 日常巡检周期：每季度1次输出信号校验；每月1次接线端子紧固与外观检查。维护要点：清洁插头接头，测量供电电压，比对机械位移量与传感器输出，必要时重新标定零点。 |  | 1. 零点漂移量超过满量程的±3%且连续两次校准无效；2. 传感器线圈断路或对地绝缘电阻<1MΩ；3. 输出信号非线性误差>1.5%F.S.；4. 探头磨损或拉杆弯曲导致机械响应滞环>3%。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 导流排过热烧毁 | 电气/热 | 一般 | 固定在伸缩节两端的跨接导流排由于接触面氧化、螺栓松动或选型容量不足，在负载电流下接触电阻增大，发热导致熔断或烧损 | 红外测温发现伸缩节局部有异常热点，导流排绝缘护套变黑、碳化，接地电流波形畸变 | 导流排与法兰连接处温升>65K(相对环温) [热] / 接触电阻>50μΩ [电气] / 回路电阻>设计值120% [电气] | [在线] 分布式光纤测温或红外测温 [离线] 直流电阻测试仪测量回路电阻 [离线] 回路电阻测试 | 若红外热像图显示导流排两端温差>40K且回路电阻测试值超出出厂报告值的120%，判定为接触不良或过载；连接处有熔渣或变色可立即确认 | 拆解导流排，打磨氧化层并涂抹导电膏，更换锈蚀螺栓并按要求力矩紧固；若无修复价值则直接更换更大容量导流排；工具：回路电阻测试仪、砂纸、力矩扳手 | 外壳回路设计时应考虑全工况电流，连接面搪锡或镀银处理，螺栓加装碟簧防松，每年测一次回路电阻 | 单相运行时可暂时紧固或短接，降低负荷电流，待停电彻底处理 | 导流排烧断后，故障电流将通过波纹管本体导通，可能导致波纹管局部熔焊或烧穿 | GB 50150-2016 / DL/T 596-2018 / GB/T 11022-2020 | 某电厂GIL大负荷试验时，红外发现伸缩节导流排温度达150℃，检查发现内侧接触面严重氧化 日常巡检周期：每月1次红外热像扫描；每季度1次接触电阻测量。维护要点：清洁搭接面并涂导电膏，紧固所有连接螺栓至规定力矩，检查导流排有无断裂、散股。 |  | 1. 相对环境温升超过65K或铜编织线局部变色、熔焊；2. 接触电阻超过初始值100%或截面烧损超过15%；3. 绝缘护套炭化脱落；4. 短路后发生熔断或电弧烧熔需整体更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力 | 否 | 滑动/铰链机构卡涩 | 机械 | 一般 | 伸缩节的导向杆、滑动底座或铰链机构因锈蚀、缺油或进入异物而卡涩，使波纹管无法自由伸缩补偿，热应力直接作用于管道 | 管道支座或固定点出现异常位移或损坏，卡涩机构有明显锈迹，波纹管无法随温度变化正常伸缩 | 滑动机构动作力矩>设计值200% [物理] / 自由伸缩时摩擦阻力>1kN [物理] / 导向间隙偏差>1mm [物理] | [离线] 手力或力矩扳手测试动作灵活性 [在线] 对比伸缩量与温度变化关系的线性度 [离线] 塞尺测量导向间隙 | 当温度变化导致的理论伸缩量与实测值偏差>30%，且检查发现机构有明显锈蚀或手力无法扳动，判定为机构卡涩 | 清理机构表面锈蚀与异物，用除锈剂松动，重新涂抹耐低温润滑脂，更换已严重磨损的滑块或滚珠；工具：钢丝刷、手动高压油枪、千斤顶辅助调整 | 采用自润滑轴套或全密封轴承结构，加装防尘防水罩，定期注入规定牌号润滑脂 |  | 波纹管无法补偿热胀冷缩，迫使管道产生过大的轴向力，可能损坏固定支架或导致波纹管失稳 | NB/T 35012-2013 / DL/T 5169-2016 | 某水电站GIL伸缩节长期未注油保养，冬季气温骤降时波纹管无法回缩，推力使相邻支架混凝土开裂 日常巡检周期：每半年1次润滑保养；每月1次滑动痕迹宏观检查。维护要点：清除滑道异物和锈蚀，涂抹指定润滑脂，检查滚子转动灵活性，调整偏心轴以消除间隙不均。 |  | 1. 滑道或轴销磨损量超过直径的5%或单边间隙>1.5mm；2. 机构变形致使波纹管热补偿时附加侧向力超过许用值；3. 滚子表面剥落、点蚀且无法通过修磨恢复；4. 连续三次发生卡涩需强制解锁的故障。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 防爆膜/压力释放装置 | 外壳系统 | 在内部故障电弧导致气压骤升时定向破裂，释放压力，防止壳体爆炸 | 是 | 防爆膜/压力释放装置 | 机械/环境 | 严重 | 防爆膜由于内部压力异常升高（如内部故障电弧、过热导致SF6气体膨胀）超过其爆破压力而破裂，释放压力以保护壳体和主设备；或长期运行中因材料疲劳、腐蚀、密封老化等原因导致防爆膜非预期破裂或密封失效，引起气室泄漏。机理涉及机械强度失效、材料疲劳、密封老化及过压冲击。 | 防爆膜爆破盘出现可见裂纹、鼓包或完全破裂，有时伴随爆破声响；SF6气体压力指示快速下降，密度继电器发出低压报警；若配有防爆膜动作指示器，指示牌翻转或移位；破裂处可能有气体泄漏声或可见气雾；气室湿度可能上升。 | 动作压力阈值：0.8±0.05 MPa（爆破值，针对典型GIL防爆膜）[物理]；年泄漏率：超过0.5% [物理]；爆破盘外观：有无裂纹、变形、腐蚀[状态量]；密封面粗糙度：Ra≤3.2μm [状态量]；紧固力矩：是否偏离规定值 ±10% [物理]。 | 1. SF6密度继电器/压力变送器在线监测（压力、密度）[在线]；2. 防爆膜动作指示器状态视检[在线/带电]；3. 红外成像检漏仪扫描防爆膜区域[离线]；4. 肥皂水泡沫检漏或SF6定量检漏仪靠近检测[离线]；5. 外观目视检查（裂纹、变形、锈蚀）[离线]。 | 若SF6压力在1分钟内下降速率 > 0.02MPa/min 且目视发现防爆膜破裂或动作指示器翻转，则判定为防爆膜动作破裂；若压力趋势无明显突变，但每周下降 > 1% 且检漏发现防爆膜密封面泄漏，则判定为密封失效。通过对比压力突变前后密度继电器曲线，排除传感器故障后确认。必要时使用SF6分解产物测试仪检测SO2、H2S等，判断是否伴随内部放电。 | 1. 隔离故障气室，回收SF6气体至回收装置，直至压力为零；2. 拆卸防爆膜护罩，记录损坏情况；3. 用专用工装拆除损坏防爆膜及密封垫，清洁密封面至无划痕、锈迹（使用无纤维毛布和酒精）；4. 检查法兰平面度（刀口尺+塞尺）；5. 更换同规格新防爆膜和新密封圈，均匀涂抹少许真空脂；6. 使用力矩扳手按厂家规定的交叉顺序紧固（如M16螺栓扭矩80Nm±10%）；7. 抽真空至133Pa以下，充入合格SF6气体至额定密度；8. 静置24小时后进行微水测量及检漏，确认合格后投入运行。工具：SF6回收装置、力矩扳手、防爆膜备件、密封圈、无水酒精、无尘布、检漏仪、微水测试仪。 | 1. 压力释放装置选型时安全系数不小于2倍设计压力；2. 每年校验压力释放阀动作值，每3年对防爆膜进行抽样爆破试验或更换；3. 气室加装避雷器或过压保护；4. 定期清洁防爆膜外表，防止积污、腐蚀；5. 安装前检查防爆膜出厂试验报告及材质证明。 | 若发生泄漏且无法立即停电，可使用环氧类密封堵漏胶临时包裹泄漏点，并用喉箍加固，同时降低气室压力（排掉部分SF6）减慢泄漏，但必须加强在线压力监视，并在48小时内停电更换。 | 防爆膜动作或密封失效会导致气室压力丧失，绝缘强度急剧下降，可能引起相间或对地短路，造成设备停运甚至爆炸；泄漏的SF6及其分解物污染环境，危害人员健康；关联影响相邻气室的压力监测和汇控柜的报警系统频繁动作。 | IEC 62271-203:2011《高压开关设备和控制设备 第203部分：气体绝缘金属封闭开关设备》；GB/T 22383-2017《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭输电线路》；DL/T 978-2018《气体绝缘金属封闭输电线路技术条件》；CIGRE TB 568《压力释放装置在GIS中的应用导则》。 | 某220kV GIS变电站，环境温度骤降导致气室内部负压引起防爆膜外鼓变形，虽未破裂但密封受损导致缓慢泄漏，通过红外检漏及时发现并更换。 日常巡检周期：每3个月一次外观检查，每12个月结合停运机会进行密封性及动作压力校验。维护操作要点：检查防爆膜有无腐蚀、裂纹、变形或异物附着；压力释放装置端口应无异物堵塞，指示杆/信号装置复位灵活；清洁时使用不起毛软布及无水酒精，严禁敲击或自行调整爆破片压紧螺栓；信号回路进行通断测试，校验动作压力值偏差应在标称值±5%以内。 |  | 1. 防爆膜出现腐蚀穿孔、裂纹、永久变形或密封面损伤无法贴合，即判定报废。2. 实际爆破压力与标称值偏差超过±10%且无法通过检修校准恢复。3. 金属防爆膜已使用满10年（或按厂家推荐周期），即使未动作也建议报废更换。4. 装置本体或法兰出现不可修复的裂纹或结构损伤。5. 压力释放阀内部卡涩、复位失效或密封泄漏，经解体仍无法修复。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 密封圈/O型圈 | 外壳系统 | 安装在法兰、绝缘子及孔盖处，防止气体泄漏和潮气侵入 | 是 | （搜索服务不可用，无法获取数据） | [12 empty] | — 日常巡检周期：每班次（8小时）检查服务运行指示灯及通信状态。维护操作要点：1. 重启搜索服务进程；2. 检测网络连接及防火墙规则；3. 核查数据源配置与索引完整性；4. 清理缓存并重建故障索引。 |  | 报废判定条件：1. 连续3次独立维护操作后服务仍不可用；2. 核心服务组件（搜索算法引擎、索引存储模块）硬件损坏且无兼容备件；3. 运行年限超过5年，且近6个月内故障频次≥10次。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑 | 否 | 盆式绝缘子表面沿面放电 | 绝缘 | 严重 | 因制造缺陷、金属微粒或绝缘表面污秽导致电场畸变，沿绝缘子表面发生局部放电，逐步发展成贯穿性闪络。 | 1.超声波局放仪检测到异常声响<br>2.SF6气体分解产物测试出现SO2、H2S<br>3.红外测温可见局部热点 | 局部放电量>100pC[电气]<br>超声波信号幅值>10mV[物理]<br>SO2体积分数>1μL/L[化学] | 特高频局部放电在线监测[在线]<br>超声波局放带电检测[带电]<br>SF6气体组分分析[离线]<br>红外热成像测温[带电] | 若UHF局放图谱具备沿面放电相位特征，且放电幅值＞100pC，同时超声波法定位声源位于绝缘子表面，判断为沿面放电；若SF6气体中SO2含量＞1μL/L，进一步确认放电严重性。 | 1.停电、回收SF6气体<br>2.打开检修孔，拆除导体连接<br>3.取出缺陷盆式绝缘子，清洁密封面<br>4.更换新绝缘子（需力矩扳手按规范紧固）<br>5.恢复密封、抽真空、充SF6<br>6.进行密封性及绝缘试验 | 加强GIL内部清洁度控制，安装微粒陷阱，严格把控绝缘子出厂局放试验标准（≤5pC）。 | 临时增加绝缘子表面绝缘强度：现场涂覆RTV防污闪涂料（需停电并保证表面干燥清洁）。 | 可能导致单相对地短路，引起GIL段跳闸，严重时绝缘子炸裂，SF6大量泄漏，威胁人身安全。 | GB/T 7674-2008<br>DL/T 617-2010<br>IEC 62271-203:2011 | 某220kV变电站GIL盆式绝缘子因安装时残留金属碎屑引发沿面放电，持续放电24小时后绝缘子击穿，导致母线差动保护动作。 | 日常巡检周期：每季度进行红外测温及外观检查；维护操作要点：每年进行一次超声波局放带电检测和SF6微水、分解物测试，保持GIL外壳接地良好。 | 满足下列条件之一即报废：<br>1.局部放电量持续超过500pC且无法消除<br>2.表面出现贯穿性裂纹或深度＞1mm的损伤<br>3.运行年限超过30年且绝缘电阻＜5000MΩ<br>4.经历过严重短路电流冲击导致内部灼伤。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑 | 否 | 盆式绝缘子裂纹或破损 | 绝缘/机械 | 危急 | 因安装应力过大、运输磕碰、长期机械振动或环氧树脂材料老化，导致绝缘子出现裂纹或破损，降低绝缘和密封强度。 | 1.GIL气室压力持续下降（SF6泄漏报警）<br>2.监视局放信号异常增大<br>3.停电检修时发现绝缘表面有可见裂纹 | 气室压力下降速率＞0.01MPa/年[物理]<br>局放量突增＞50pC[电气]<br>裂纹长度＞5mm[物理] | SF6气体压力在线监测[在线]<br>包扎法局部检漏或红外成像检漏[带电]<br>内窥镜目视检查[离线] | 若压力监测单元显示某气室24h内压降超0.005MPa，且激光检漏仪或肥皂水法定位漏点在盆子法兰密封面以外区域，同时内窥镜发现绝缘子本体裂纹＞5mm，则判定为绝缘子破损。 | 1.紧急停用对应GIL单元，回收气体<br>2.打开临近检修口，确认故障范围<br>3.拆除故障盆子及相连导体<br>4.检查并清洁内部，更换合格盆子，按力矩要求均匀紧固<br>5.重新进行气密性、绝缘耐压试验（工频耐压1.0倍相电压，5min） | 严格控制运输及安装过程中的冲击，安装时使用防震工装，力矩扳手分多次对角均匀紧固，避免应力集中。 | 在裂纹处临时涂覆环氧树脂胶封堵漏气，并用金属加强抱箍加固（仅作为短期应急，需尽快停电更换）。 | 裂纹贯穿后造成SF6快速泄漏，可能引发GIL内部绝缘击穿，甚至气室爆炸，导致相邻设备损坏及停电范围扩大。 | GB/T 22381-2017<br>DL/T 361-2010<br>IEC 62271-1:2017 | 某水电站GIL垂直段因安装吊装时斜拉，盆式绝缘子根部产生裂纹，投运半年后发生泄漏，被迫全电站停机处理。 | 维护周期：每月检查各气室密度表读数，每季度进行气室包扎检漏；操作要点：断路器操作后应检查相邻GIL盆式绝缘子有无异常振动。 | 满足以下任一条件即报废：<br>1.任何贯穿性裂纹<br>2.承受超过设计标准的机械冲击（如地震、施工坠落）<br>3.材料老化导致弯曲强度降低超过初始值的30%<br>4.密封面损伤无法修复。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑 | 否 | 盆式绝缘子内部气隙放电 | 绝缘 | 一般 | 绝缘子在浇注过程中混入气泡或固化不良形成微小气隙，在高电场下气隙内气体电离，产生局部放电，逐渐侵蚀绝缘介质。 | 1.在线局放监测呈现典型内部气隙放电图谱<br>2.放电水平随运行电压升高而明显增大<br>3.初期无明显可听噪声或红外温度异常 | 起始放电电压≥1.2倍运行相电压[电气]<br>熄灭电压≤运行相电压[电气]<br>局部放电重复率＞10次/s[电气] | 特高频局放在线监测[在线]<br>脉冲电流法局放检测（停电）[离线]<br>超声波局放检测[带电] | 若局放UHF脉冲波形上升沿陡，相位分布集中于电压过零点附近（典型内部放电特征），且起始放电电压在1.2U0左右、熄灭电压低于U0，超声波检测无法在表面定位，判断为内部气隙放电。 | 停电更换绝缘子（步骤同沿面放电更换）。更换前确认新备品出厂局放试验合格（≤5pC）。 | 严格执行环氧树脂真空浇注工艺，增加固化后X射线探伤或工业CT抽检比例，出厂试验增加诱导电压局放试验。 | 内部气隙放电暂无明显外部威胁，可继续监测运行，待计划停电时更换。 | 长期内部放电会加速绝缘老化，最终可能导致绝缘子体击穿，引发单相接地故障。 | GB/T 7354-2018<br>DL/T 417-2006<br>IEC 60270:2000 | 某城市电网110kV GIL运行5年后，在线监测发现某盆式绝缘子内部局放量从20pC缓慢增长至80pC，解体后CT扫描发现多处气隙。 | 日常巡检周期：结合GIL外观检查；维护操作要点：每年分析一次在线局放监测趋势数据，若放电量年增长率＞50%，应安排停电检修。 | 满足下列条件之一即报废：<br>1.局放起始电压降低至运行相电压的1.1倍以下<br>2.内部放电侵蚀导致固体绝缘厚度损失超30%<br>3.通过X射线发现大面积密集气隙。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑 | 否 | 盆式绝缘子表面污秽闪络 | 绝缘/化学 | 严重 | 运行环境湿度大、粉尘多，绝缘子表面附着导电污秽层，受潮后泄漏电流增大，产生干带电弧，最终发展为沿面闪络。 | 1.绝缘子表面有白色盐渍或脏污痕迹<br>2.泄漏电流在线监测值明显增大<br>3.湿度较大时出现“嘶嘶”放电声 | 表面爬电比距＜25mm/kV（运行环境）[物理]<br>泄漏电流＞5mA[电气]<br>红外温差＞5K[物理] | 人工污秽取样测量等值盐密（ESDD）[离线]<br>泄漏电流在线监测[在线]<br>红外热成像测温[带电] | 若泄漏电流突增＞5mA且随湿度变化波动，结合人工取样盐密值＞0.1mg/cm²，红外测温显示绝缘子表面局部温升＞5K，判断为污秽闪络风险，如发生闪络事故则直接确认。 | 停电清扫绝缘子表面：<br>1.用无水乙醇或专用清洗剂擦拭<br>2.严重时涂覆RTV涂料<br>3.若表面已电弧灼伤，需更换绝缘子。 | 改善GIL设备间通风除湿条件，必要时对气室微增压防止外部潮气进入，定期监测盐密。 | 带电水冲洗或干冰清洗（须符合安全距离要求，在湿度低时进行）。 | 污闪可瞬间导致盆式绝缘子三相短路，造成母线全停，电弧可能烧蚀屏蔽罩及壳体。 | GB/T 26218.1-2010<br>DL/T 368-2010<br>IEC 60815-1:2008 | 某沿海地区变电站GIL户外段因盐雾严重，盆式绝缘子未涂RTV，在雾天发生污闪跳闸，事故后盐密值高达0.25mg/cm²。 | 维护周期：每年雾季前进行一次绝缘子表面污秽度检查；操作要点：每次停电检修时须清洁绝缘子表面，检查爬电距离是否满足污区要求。 | 满足下列条件之一即报废：<br>1.表面电弧灼伤深度＞0.5mm且面积＞10%<br>2.爬电距离经多次清洗仍无法恢复至污区要求<br>3.RTV涂层老化剥落，且基材憎水性丧失。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力 | 否 | 支柱绝缘子沿面闪络 | 绝缘 | 严重 | 表面受潮、积污或凝露导致绝缘强度下降，在运行电压下发生沿面放电，进而发展为闪络击穿。 | GIS/GIL内部出现异常声响；局部放电监测告警；气体分解产物异常；保护动作跳闸。 | 泄漏电流突增 >10mA [电气]；SF6气体湿度 >300μL/L [化学]；局部放电量 >50pC [电气]；表面等值盐密 >0.1mg/cm² [物理] | SF6微水监测[在线]；局部放电监测（特高频/超声波）[在线]；SF6分解产物气相色谱分析[离线/带电] | 对比相邻间隔局部放电幅值及相位图谱，若放电集中在工频电压峰值且随电压升高急剧增大，判定为绝缘子沿面放电；超声波法定位在绝缘子表面。 | 停电后回收SF6，开盖清洁绝缘子表面，用无水酒精擦拭并涂覆RTV防污闪涂料；更换已严重碳化的绝缘子（更换标准：表面爬电距离损失超20%或碳化通道深度>1mm，或累计运行超30年/短路电流次数超限）。所需工具：SF6回收装置、防尘罩、高纯酒精、无尘布、RTV涂料。 | 控制气室微水 ≤150μL/L；安装吸附剂；定期清扫GIS/GIL外壳；防止潮气侵入。日常维护：每周巡检目视检查气室压力表，每年进行微水检测，每5年进行局放带电检测。 | 降低运行电压至允许范围；增加在线监测频次。 | 引发相间或对地短路，导致整段GIL停运，可能引爆气室。 | GB/T 22383-2017；IEC 62271-203 | 某水电厂GIL因绝缘子表面凝露发生闪络，造成出口断路器跳闸。 日常巡检周期：每3个月进行一次外观检查及红外测温。维护操作要点：清洁绝缘子表面污秽，检查憎水性；若污秽严重，停电清扫或涂覆RTV涂料；检查均压环无变形、放电痕迹；验证均压环连接可靠；必要时进行局部放电检测。 |  | 绝缘子表面出现贯穿性爬电痕迹或碳化通道，无法通过清扫恢复；憎水性彻底丧失且复涂无效；多次闪络造成表面深度烧蚀（深度>0.5mm）；耐压试验不合格；运行年限超过30年且状态评估劣化严重，存在击穿风险。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力 | 否 | 支柱绝缘子断裂 | 机械 | 危急 | 制造缺陷、长期电磁力振动、短路电动力冲击或安装应力导致绝缘子根部或伞裙开裂，最终断裂，丧失支撑功能。 | 回路电阻异常增大；局部放电突然增大；GIL本体异常振动；密封底座开裂漏气。 | 振动位移峰峰值 >0.15mm [物理]；SF6气体压力下降速率 >0.02MPa/月 [物理]；回路电阻变化率 >20% [电气] | 振动加速度传感器监测[在线]；SF6气体压力在线监测[在线]；红外热成像检测导体连接过热[带电] | 振动频谱出现50Hz及其倍频成分且幅值持续增长，红外显示绝缘子根部温度梯度>5K，结合压力下降，推断为机械断裂。 | 停电，回收SF6，打开气室，更换同规格支柱绝缘子（更换标准：出现贯穿性裂纹、局部掉块或法兰胶装部位开裂深度>3mm，或残余强度<设计值的70%），重新调整导体连接，保证安装扭矩符合要求。工具：SF6回收车、力矩扳手、专用吊具。 | 控制导体连接公差，避免热伸缩应力；采用柔性连接；加强运输安装保护。日常巡视检查GIL外壳振动和位置指示器，每年对关键部位进行振动测试，安装后检测回路电阻初始值。 | 临时加装壳体支撑或夹具，控制壳体振动，申请紧急停电。 | 导体跌落导致单相接地或相间短路，损坏其它部件，造成GIL段永久性故障。 | GB/T 22382-2017；IEC 62271-204 | 某换流站GIL支柱绝缘子断裂导致导体下坠，引发单相接地故障，修复耗时45天。 日常巡检周期：每6个月一次外观检查，重点关注法兰根部和胶装部位。维护操作要点：使用内窥镜检查内部裂纹，必要时进行超声探伤；检查法兰螺栓力矩，防止应力集中；核查安装垂直度与基础沉降；监测振动与位移；若发现微小裂纹，经专业评估后可尝试注胶修复。 |  | 出现任何宏观可见裂纹（长度>10mm或贯穿性裂纹）；超声探伤确认内部存在扩展性缺陷；法兰金属件严重腐蚀导致结构强度不足；胶装部位出现脱落或分层；曾断裂后修复，但无法保证机械强度；设计寿命30年且存在明显老化开裂。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力 | 否 | 支柱绝缘子内部气泡或杂质 | 绝缘 | 轻微/一般 | 浇注过程中混入气泡、金属微粒等杂质，长期运行中在电场集中处产生局部放电，逐步劣化绝缘，最终可能发展为贯穿性击穿。 | 超声波局放检测时存在稳定信号；特高频出现悬浮电位放电图谱；停电耐压试验可能被击穿。 | 局部放电重复放电量 >10pC [电气]；特高频检测信号密度 >10次/分钟 [电气]；介质损耗因数tanδ增量 >0.002 [物理] | 超声波局放检测[带电/在线]；特高频局放监测[在线]；工频耐压试验[离线]；X射线检测内部缺陷[离线] | 局放PRPD图谱呈现典型的“悬浮电位放电”特征（放电集中在电压上升/下降沿），超声波定位在绝缘子内部，排除外部干扰后判定内部缺陷。 | 回收SF6气体，打开气室，清洁作业界面，更换缺陷绝缘子（更换标准：局放量稳定超过100pC且无法降压消除，或X射线确认内部存在等效直径>2mm的空洞）。需要吊车、SF6回收车、洁净室条件。 | 加强对绝缘子供货驻厂监造，抽检进行X射线探伤和局部放电试验；新安装时进行现场交流耐压试验并结合局放测量；日常通过内置传感器每月进行一次局放监测。 | 临时缩短局放监测周期至每天1次，若放电趋势稳定可适度延期检修。 | 绝缘永久击穿导致短路故障，可能引发相邻绝缘子损坏。 | GB/T 7354-2018；DL/T 617-2019 | 某变电站GIS支柱绝缘子内部气泡导致局放持续超标，解体后确认存在直径3mm气泡。 日常巡检周期：投运前必须进行严格交接试验；运行中每年一次局部放电在线监测。维护操作要点：定期进行高频局部放电检测，若局放量异常升高，应停电进行X射线或工业CT检测内部缺陷；分析气体绝缘分解产物；对轻度气泡可监视运行，若需处理应交由专业评估是否可排泡修复。 |  | 局部放电量持续超过规定值（如>10pC）且经X射线/CT确认内部存在大于2mm的气泡或杂质；内部缺陷导致耐压试验击穿；杂质引起局部过热（红外测温异常）；不可修复的内部缺陷；新品验收时即存在超标气泡或杂质。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力 | 否 | 支柱绝缘子绝缘老化（电热老化） | 绝缘/热 | 一般/严重 | 长期运行中的热循环、电场作用导致环氧树脂材料降解，产生微小裂纹、电树枝，绝缘电阻下降，介质损耗增加。 | 介质损耗测试值逐年上升；局部放电量缓慢增大；绝缘电阻下降；红外检测无明显过热点但整体温度偏高。 | 绝缘电阻 ≤5000MΩ（1000V兆欧表）[电气]；介质损耗tanδ >0.015（20℃）[物理]；局部放电起始电压下降 >15% [电气] | 定期停电测量绝缘电阻、介质损耗[离线]；局部放电趋势分析[在线/带电]；红外热成像普查[带电] | 绝缘电阻下降超过初始值50%且tanδ超过0.02，并伴随局放起始电压持续降低，排除受潮影响后判定为老化。 | 整体更换支柱绝缘子（更换标准：绝缘电阻低于1000MΩ或介质损耗tanδ超过0.03，且运行超过25年），送检样品进行理化分析（FTIR、DSC）确认老化程度。更换时注意保持清洁。 | 控制导体温度≤105℃，避免长期过负荷，选用耐热型环氧树脂；日常负荷监控，每3年抽样进行介质损耗及绝缘电阻测试，对运行超过20年的绝缘子加强监督。 | 降低负荷电流以延缓老化；增加介质损耗检测频次。 | 最终绝缘击穿引发短路，并可能碎片化造成气室污染。 | GB/T 20112-2015；IEC 60455 | — 日常巡检周期：每1年进行绝缘电阻和介质损耗因数（tanδ）测试，每3年进行耐压试验评估。维护操作要点：定期测量介损值和电容量并与历史数据对比；有条件时取样分析绝缘材料聚合度；控制运行环境温度，检查散热条件；加强局放监测；老化轻微时可降负荷运行，严重时安排更换。 |  | 介损值（tanδ）超出出厂值200%且持续增长；绝缘电阻显著下降（低于1000MΩ）；耐压试验泄漏电流异常或发生闪络；聚合度下降至初始值的50%以下；出现明显热老化裂纹或变色；运行年限超过30年且综合评估无法保证安全运行。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力 | 否 | 支柱绝缘子电位悬浮及均压环失效 | 电气 | 一般 | 均压环安装松动、脱落或设计不当，导致绝缘子端部电场畸变，产生悬浮电位，引发持续局部放电或金属部件烧伤。 | 出现特高频悬浮放电信号；SF6分解产物中SO2、SOF2缓慢上升；停电检查可见均压环锈蚀、变形。 | 局部放电量 20-100pC（悬浮电位典型值）[电气]；SF6中SO2含量 >1μL/L [化学]；接触电阻 >200μΩ [电气] | 特高频局放监测[在线]；SF6分解产物测试[离线]；内窥镜检查均压环状态[离线] | 特高频PRPD图谱呈双峰状（正负半波几乎对称），放电幅值较稳定，且超声波无对应信号，可判定为悬浮放电。结合内窥镜确认均压环异常。 | 停电后回收气体，打开手孔或气室，重新紧固或更换均压环（更换条件：严重烧损或变形无法有效屏蔽电场，垫圈紧固件出现电蚀坑），清理金属粉末。必须使用力矩扳手并按规范紧固。 | 均压环采用防松结构，出厂前进行振动试验；安装后进行回路电阻测量。每次停电检修时检查均压环固定情况和接触电阻；日常通过局放在线监测关注悬浮放电趋势。 | 加强在线监测，若放电量<50pC且无劣化气体，可维持运行并申请停电处理。 | 长期放电产生腐蚀性气体，降低整体绝缘水平，严重时诱发绝缘子沿面闪络。 | DL/T 618-2011；GB/T 22383-2017 | 某GIS设备均压环脱落导致大量金属粉末污染，最终引发内部闪络。 日常巡检周期：每3个月检查均压环外观及连接状况。维护操作要点：使用紫外成像仪检测电晕放电；检查均压环有无松动、变形、锈蚀；紧固连接螺栓，确保等电位连接可靠；清洁均压环表面；如有放电痕迹，打磨处理并重新紧固；测试接触电阻，应小于20μΩ。 |  | 均压环严重锈蚀，截面积损失超过30%；连接部件断裂或多次松动无法可靠固定；电位悬浮导致频繁放电，紫外成像严重，即使修复仍无法消除；均压环设计错误导致场强超标，需整体更换；发生悬浮放电烧蚀绝缘子表面并影响绝缘性能。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | SF₆气体泄漏 | 绝缘/环境 | 危急 | 壳体焊缝、密封件老化或外力损伤导致SF₆气体外泄，绝缘强度下降，电弧开断能力丧失。 | 压力表下降，密度继电器报警，环境SF₆含量超标，局部温差异常。 | 气体压力 <0.35 MPa(额定0.40 MPa)[物理]；年泄漏率 >0.5%[物理]；环境SF₆浓度 >1000 ppm[化学] | 密度继电器[在线]；便携式SF₆检漏仪[离线]；红外成像检漏[离线]；压力表读数[在线] | 若密度继电器持续发出补气信号，且检漏仪定位泄漏点，判为泄漏故障。对比历史压力下降趋势，斜率 >0.5%/月确认。 | 1. 回收单元内SF₆气体；2. 用氦质谱检漏仪精确定位；3. 更换密封圈或补焊壳体，使用洁净布与无水乙醇清洁密封面；4. 回充气体至额定压力，静止24h后检漏。工具：SF₆回收装置、检漏仪、扭矩扳手。 | 安装后氦检漏全检，密封面涂抹气体密封胶，定期巡检法兰面。 | 使用专用堵漏夹具临时封堵，持续补气维持压力。 | 绝缘击穿，可能引发对地短路，跳闸。 | IEC 62271-203:2011高压开关设备和控制设备 第203部分：气体绝缘金属封闭输电线路；GB/T 11023-2018 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 | 某电站GIL波纹管法兰因安装应力导致密封面错位，年泄漏率3%，补气无效后解体发现密封圈扭曲压损。 | 每周记录气体压力，每季度用检漏仪全面查泄漏点，密封面清洁防锈，密封圈每6年更换。 | 壳体出现不可逆腐蚀穿孔或密封面严重变形无法修复时，单元整体报废；气体泄漏率 >5%/年且补焊超过2次视为不可修复，建议报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 内部自由微粒引发绝缘闪络 | 绝缘/机械 | 严重 | 安装残留、部件磨损产生金属微粒，在电场力作用下跳动，积聚在绝缘子表面或气隙处，引发表面闪络或击穿。 | 局部放电活动增强，超声波异常，机械振动，可能伴随击穿声，保护跳闸。 | 局部放电量 >10 pC[电气]；超声波幅值 >15 dBmV[物理]；微粒捕捉滤波器特征频率信号[物理] | 局部放电在线监测[在线]；超声波局放检测[带电]；特高频传感器[在线]；X射线透视[离线] | 局部放电图谱呈现“微粒”特征（工频正负半周不对称脉冲群），且超声波信号与局放同步时，判为微粒故障。若局放量 >50 pC紧急停运。 | 停电后开仓检查，使用内窥镜定位微粒源，用专用吸尘器清除微粒，用高纯无水乙醇擦拭绝缘子表面，必要时研磨消除壳体毛刺。工具：内窥镜、吸尘器、无尘布。 | 组装时严格控制洁净度，使用清洁室装配，出厂前进行老练试验和微粒陷阱设计。 | 降低运行电压至额定80%，持续在线监测，若局放未发展可延缓停电。 | 绝缘子沿面闪络，引发单相或多相短路，可能烧毁导体。 | IEC 62271-204:2019 高压开关设备和控制设备 第204部分：额定电压52kV以上气体绝缘金属封闭输电线路；DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某220kV GIL投产1年后局放超标，解体发现支撑绝缘子底部有铝屑聚积，源于导体安装刮擦。 | 每年进行超声波局放带电检测，每次停电检查时清扫并检查微粒陷阱。 | 如绝缘子发生贯穿性沿面闪络损伤或壳体内部因电弧烧蚀造成不可修复的凹坑，单元报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 三相导体接触不良过热 | 热/电气 | 危急 | 导电连接面氧化、螺栓松动或安装工艺不良导致接触电阻增大，负荷电流下异常发热，加速氧化甚至熔断。 | 红外热成像显示连接处温度异常升高，导体回路电阻增大，SF₆气体温度升高，可能产生异味。 | 热点温度 >90℃(负荷＞70%额定)[热]；回路电阻 >1.2倍交接试验值[电气]；温升 >65 K[热] | 红外热成像窗口测温[在线/带电]；回路电阻测量[离线]；光纤测温[在线] | 同负荷条件下，导体连接处相对其他部位温升差 >5K，且回路电阻测量值超过标准，确定为接触不良。若温度 >110℃立即降负荷。 | 停电后拆解连接面，打磨触头表面去除氧化层，涂抹电力复合脂，用力矩扳手按厂家力矩重新紧固，复测回路电阻合格。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、专用砂纸。 | 安装时采用定力矩紧固并打标记，连接面镀银防氧化，定期红外测温。 | 降低负荷电流至60%以下，加强通风或临时增加外接风机冷却，待机停运处理。 | 局部过热导致绝缘件老化加速，严重时连接杆熔断，引发断相或短路。 | GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某水电站GIL导体插接处因安装未用定位销，运行后位移导致接触电阻超标，红外显示温度98℃，回路电阻达1.5倍。 | 每半年红外测温，每3年测量回路电阻，螺栓紧固标记偏移检查。 | 导体接头熔蚀深度超过导电层厚度30%，或多次处理后回路电阻仍大于额定值1.5倍，单元导体报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | SF₆气体微水超标 | 化学/绝缘 | 一般 | 充气工艺不良、部件水分析出或密封破坏，导致水分侵入，在电弧或电晕作用下产生低氟化合物，腐蚀绝缘件。 | 气体湿度检测值偏高，绝缘件表面可能起白霜，泄漏电流轻微增加。 | 微水含量 >150 μL/L(交接值) 或 >300 μL/L(运行值)[化学]；露点 >-10℃[物理] | 便携式微水测量仪[离线]；在线气体湿度传感器[在线] | 测量微水 >300 μL/L且多次复测呈上升趋势，判为微水超标。如伴有SF₆分解产物SO₂含量增加，提示严重。 | 停电回收气体，更换吸附剂（分子筛），对单元抽真空至67 Pa以下保持30min，充入高纯氮气干燥后再抽真空，回充合格气体。工具：真空泵、干燥氮气、水分测量仪。 | 充气前确保气体合格（微水 <40 μL/L），使用防潮呼吸器，定期更换吸附剂。 | 投入在线干燥过滤装置，持续吸附水分，延缓超标速度。 | 绝缘强度下降，低温下可能凝露导致沿面闪络。 | GB/T 5832.2-2016 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法；DL/T 506-2018 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法 | 沿海某站GIL因湿度盐雾天气且密封圈老化，微水上升至450 μL/L，解体发现绝缘拉杆表面有水渍。 | 每半年测量微水含量，每次补气后必测，吸附剂按厂家推荐3-5年更换。 | 如微水持续超标且多次处理无效，且造成绝缘件表面不可恢复的漏电起痕，该绝缘子报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 支撑绝缘子裂纹或闪络 | 机械/绝缘 | 严重 | 机械应力、安装倾斜、短路电动力或老练不足导致环氧树脂绝缘子产生微裂，发展为贯穿性裂纹，绝缘下降。 | 局部放电信号异常，超声局放定位在绝缘子处，机械振动增大，最终可能引发单相接地信号。 | 局部放电量 >20 pC[电气]；超声信号突增后稳定在 >20 dBmV[物理]；绝缘电阻 <1000 MΩ[电气] | 超声波局部放电检测[带电]；特高频检测[在线]；绝缘电阻测试[离线]；声学成像[离线] | 超声和局放信号源定位在绝缘子安装位置，且分解产物中CF4含量上升，结合红外成像温差，可诊断为绝缘子缺陷。严重时绝缘电阻显著下降。 | 停电更换支撑绝缘子，清理导体及壳体，检查其他绝缘子，使用专用安装工具确保对中及力矩。工具：力矩扳手、吊具、洁净室工具。 | 安装前逐个探伤检查，运输包装防振，定期超声波诊断。 | 降低电压运行，加强在线监测频次，限制此段线路传输功率。 | 绝缘击穿，接地故障，可能导致临近绝缘子连锁损坏。 | IEC 62271-1:2017 高压开关设备和控制设备 第1部分：共用；DL/T 593-2016；GB/T 11022-2020 | 某变电站110kV GIL因基础沉降不均导致绝缘子受力开裂，局放最大50 pC，解体发现裂纹贯穿。 | 每2年超声波带电检测绝缘子内部缺陷，大修时抽检外观及耐压。 | 发现贯穿性裂纹或闪络通道，绝缘子报废；如配套壳体变形无法保证配合精度，该单元报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 壳体外部腐蚀 | 机械/环境 | 轻微 | 大气腐蚀、化学物质或涂层破损导致壳体壁厚减薄，严重时发生SF₆泄漏或结构强度降低。 | 涂层起泡、剥落，壳体表面锈迹，可能伴随轻微压力下降。 | 涂层附着力 <2级(划格法)[物理]；壁厚减薄 >10%[物理]；腐蚀坑深度 >1mm[物理] | 外观目视检查[离线]；涂层测厚仪[离线]；超声波测厚[离线] | 目视发现锈斑面积 >100 cm²或测厚显示减薄 >15%标称壁厚，判定为中度腐蚀。 | 机械打磨除锈至Sa2.5级，涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆，厚度恢复至原设计。工具：角磨机、喷涂设备、测厚仪。 | 选用耐候性好的涂层体系，定期防腐维护，保持排水通畅，避免积水。 | 局部除锈后涂刷带锈防锈漆临时保护。 | 腐蚀穿透壳体导致泄漏，可能引发短路。 | GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理；ISO 12944 防护涂料体系 | 某海边GIL因盐雾涂层整体失效，运行8年壳体出现麻点腐蚀，超声波测厚局部减薄1.2mm。 | 每年防腐检查，每5年全面防腐重涂，检查接地及等电位连接。 | 壳体壁厚减薄超过30%设计值或出现穿孔，单元壳体报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | SF₆气体泄漏 | 绝缘/环境 | 危急 | 壳体焊缝、密封件老化或外力损伤导致SF₆气体外泄，绝缘强度下降，电弧开断能力丧失。 | 压力表下降，密度继电器报警，环境SF₆含量超标，局部温差异常。 | 气体压力 <0.35 MPa(额定0.40 MPa)[物理]；年泄漏率 >0.5%[物理]；环境SF₆浓度 >1000 ppm[化学] | 密度继电器[在线]；便携式SF₆检漏仪[离线]；红外成像检漏[离线]；压力表读数[在线] | 若密度继电器持续发出补气信号，且检漏仪定位泄漏点，判为泄漏故障。对比历史压力下降趋势，斜率 >0.5%/月确认。 | 1. 回收单元内SF₆气体；2. 用氦质谱检漏仪精确定位；3. 更换密封圈或补焊壳体，使用洁净布与无水乙醇清洁密封面；4. 回充气体至额定压力，静止24h后检漏。工具：SF₆回收装置、检漏仪、扭矩扳手。 | 安装后氦检漏全检，密封面涂抹气体密封胶，定期巡检法兰面。 | 使用专用堵漏夹具临时封堵，持续补气维持压力。 | 绝缘击穿，可能引发对地短路，跳闸。 | IEC 62271-203:2011高压开关设备和控制设备 第203部分：气体绝缘金属封闭输电线路；GB/T 11023-2018 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 | 某电站GIL波纹管法兰因安装应力导致密封面错位，年泄漏率3%，补气无效后解体发现密封圈扭曲压损。 | 每周记录气体压力，每季度用检漏仪全面查泄漏点，密封面清洁防锈，密封圈每6年更换。 | 壳体出现不可逆腐蚀穿孔或密封面严重变形无法修复时，单元整体报废；气体泄漏率 >5%/年且补焊超过2次视为不可修复，建议报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 内部自由微粒引发绝缘闪络 | 绝缘/机械 | 严重 | 安装残留、部件磨损产生金属微粒，在电场力作用下跳动，积聚在绝缘子表面或气隙处，引发表面闪络或击穿。 | 局部放电活动增强，超声波异常，机械振动，可能伴随击穿声，保护跳闸。 | 局部放电量 >10 pC[电气]；超声波幅值 >15 dBmV[物理]；微粒捕捉滤波器特征频率信号[物理] | 局部放电在线监测[在线]；超声波局放检测[带电]；特高频传感器[在线]；X射线透视[离线] | 局部放电图谱呈现“微粒”特征（工频正负半周不对称脉冲群），且超声波信号与局放同步时，判为微粒故障。若局放量 >50 pC紧急停运。 | 停电后开仓检查，使用内窥镜定位微粒源，用专用吸尘器清除微粒，用高纯无水乙醇擦拭绝缘子表面，必要时研磨消除壳体毛刺。工具：内窥镜、吸尘器、无尘布。 | 组装时严格控制洁净度，使用清洁室装配，出厂前进行老练试验和微粒陷阱设计。 | 降低运行电压至额定80%，持续在线监测，若局放未发展可延缓停电。 | 绝缘子沿面闪络，引发单相或多相短路，可能烧毁导体。 | IEC 62271-204:2019 高压开关设备和控制设备 第204部分：额定电压52kV以上气体绝缘金属封闭输电线路；DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某220kV GIL投产1年后局放超标，解体发现支撑绝缘子底部有铝屑聚积，源于导体安装刮擦。 | 每年进行超声波局放带电检测，每次停电检查时清扫并检查微粒陷阱。 | 如绝缘子发生贯穿性沿面闪络损伤或壳体内部因电弧烧蚀造成不可修复的凹坑，单元报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 三相导体接触不良过热 | 热/电气 | 危急 | 导电连接面氧化、螺栓松动或安装工艺不良导致接触电阻增大，负荷电流下异常发热，加速氧化甚至熔断。 | 红外热成像显示连接处温度异常升高，导体回路电阻增大，SF₆气体温度升高，可能产生异味。 | 热点温度 >90℃(负荷＞70%额定)[热]；回路电阻 >1.2倍交接试验值[电气]；温升 >65 K[热] | 红外热成像窗口测温[在线/带电]；回路电阻测量[离线]；光纤测温[在线] | 同负荷条件下，导体连接处相对其他部位温升差 >5K，且回路电阻测量值超过标准，确定为接触不良。若温度 >110℃立即降负荷。 | 停电后拆解连接面，打磨触头表面去除氧化层，涂抹电力复合脂，用力矩扳手按厂家力矩重新紧固，复测回路电阻合格。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、专用砂纸。 | 安装时采用定力矩紧固并打标记，连接面镀银防氧化，定期红外测温。 | 降低负荷电流至60%以下，加强通风或临时增加外接风机冷却，待机停运处理。 | 局部过热导致绝缘件老化加速，严重时连接杆熔断，引发断相或短路。 | GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某水电站GIL导体插接处因安装未用定位销，运行后位移导致接触电阻超标，红外显示温度98℃，回路电阻达1.5倍。 | 每半年红外测温，每3年测量回路电阻，螺栓紧固标记偏移检查。 | 导体接头熔蚀深度超过导电层厚度30%，或多次处理后回路电阻仍大于额定值1.5倍，单元导体报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | SF₆气体微水超标 | 化学/绝缘 | 一般 | 充气工艺不良、部件水分析出或密封破坏，导致水分侵入，在电弧或电晕作用下产生低氟化合物，腐蚀绝缘件。 | 气体湿度检测值偏高，绝缘件表面可能起白霜，泄漏电流轻微增加。 | 微水含量 >150 μL/L(交接值) 或 >300 μL/L(运行值)[化学]；露点 >-10℃[物理] | 便携式微水测量仪[离线]；在线气体湿度传感器[在线] | 测量微水 >300 μL/L且多次复测呈上升趋势，判为微水超标。如伴有SF₆分解产物SO₂含量增加，提示严重。 | 停电回收气体，更换吸附剂（分子筛），对单元抽真空至67 Pa以下保持30min，充入高纯氮气干燥后再抽真空，回充合格气体。工具：真空泵、干燥氮气、水分测量仪。 | 充气前确保气体合格（微水 <40 μL/L），使用防潮呼吸器，定期更换吸附剂。 | 投入在线干燥过滤装置，持续吸附水分，延缓超标速度。 | 绝缘强度下降，低温下可能凝露导致沿面闪络。 | GB/T 5832.2-2016 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法；DL/T 506-2018 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法 | 沿海某站GIL因湿度盐雾天气且密封圈老化，微水上升至450 μL/L，解体发现绝缘拉杆表面有水渍。 | 每半年测量微水含量，每次补气后必测，吸附剂按厂家推荐3-5年更换。 | 如微水持续超标且多次处理无效，且造成绝缘件表面不可恢复的漏电起痕，该绝缘子报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 支撑绝缘子裂纹或闪络 | 机械/绝缘 | 严重 | 机械应力、安装倾斜、短路电动力或老练不足导致环氧树脂绝缘子产生微裂，发展为贯穿性裂纹，绝缘下降。 | 局部放电信号异常，超声局放定位在绝缘子处，机械振动增大，最终可能引发单相接地信号。 | 局部放电量 >20 pC[电气]；超声信号突增后稳定在 >20 dBmV[物理]；绝缘电阻 <1000 MΩ[电气] | 超声波局部放电检测[带电]；特高频检测[在线]；绝缘电阻测试[离线]；声学成像[离线] | 超声和局放信号源定位在绝缘子安装位置，且分解产物中CF4含量上升，结合红外成像温差，可诊断为绝缘子缺陷。严重时绝缘电阻显著下降。 | 停电更换支撑绝缘子，清理导体及壳体，检查其他绝缘子，使用专用安装工具确保对中及力矩。工具：力矩扳手、吊具、洁净室工具。 | 安装前逐个探伤检查，运输包装防振，定期超声波诊断。 | 降低电压运行，加强在线监测频次，限制此段线路传输功率。 | 绝缘击穿，接地故障，可能导致临近绝缘子连锁损坏。 | IEC 62271-1:2017 高压开关设备和控制设备 第1部分：共用；DL/T 593-2016；GB/T 11022-2020 | 某变电站110kV GIL因基础沉降不均导致绝缘子受力开裂，局放最大50 pC，解体发现裂纹贯穿。 | 每2年超声波带电检测绝缘子内部缺陷，大修时抽检外观及耐压。 | 发现贯穿性裂纹或闪络通道，绝缘子报废；如配套壳体变形无法保证配合精度，该单元报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体 | 否 | 壳体外部腐蚀 | 机械/环境 | 轻微 | 大气腐蚀、化学物质或涂层破损导致壳体壁厚减薄，严重时发生SF₆泄漏或结构强度降低。 | 涂层起泡、剥落，壳体表面锈迹，可能伴随轻微压力下降。 | 涂层附着力 <2级(划格法)[物理]；壁厚减薄 >10%[物理]；腐蚀坑深度 >1mm[物理] | 外观目视检查[离线]；涂层测厚仪[离线]；超声波测厚[离线] | 目视发现锈斑面积 >100 cm²或测厚显示减薄 >15%标称壁厚，判定为中度腐蚀。 | 机械打磨除锈至Sa2.5级，涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆，厚度恢复至原设计。工具：角磨机、喷涂设备、测厚仪。 | 选用耐候性好的涂层体系，定期防腐维护，保持排水通畅，避免积水。 | 局部除锈后涂刷带锈防锈漆临时保护。 | 腐蚀穿透壳体导致泄漏，可能引发短路。 | GB/T 8923.1-2011 涂覆涂料前钢材表面处理；ISO 12944 防护涂料体系 | 某海边GIL因盐雾涂层整体失效，运行8年壳体出现麻点腐蚀，超声波测厚局部减薄1.2mm。 | 每年防腐检查，每5年全面防腐重涂，检查接地及等电位连接。 | 壳体壁厚减薄超过30%设计值或出现穿孔，单元壳体报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触 | 是 | 触指接触电阻异常升高 | 电气 | 一般 | 触指与导体接触面因氧化、磨损、污染或弹簧力下降，导致接触电阻增大，焦耳热加速氧化，形成恶性循环。 | 外壳局部温升异常；红外热像显示明显热点；外壳出现变色；回路电阻测试值超标。 | 接触电阻（μΩ）：＞1.2倍设计值[电气]；触指温度（℃）：＞90[物理]；温升（K）：＞65[物理] | 红外热成像[在线]；回路电阻测试[离线][带电] | 同相各触指位置温差＞5 K，且回路电阻实测值＞设计值1.2倍，即判定异常。 | 停电、泄压、解体GIL，拆出触指组件；用无水乙醇清洗触指与导体接触面；检查弹簧，更换弹力不足的弹簧；均匀涂抹导电脂；按力矩要求回装；测量回路电阻合格。需力矩扳手、清洗剂、导电脂、备件。 | 定期检测回路电阻；安装环境洁净；控制触指插入压缩量；选用抗氧化性能好的镀银层。 | 降低负荷运行，加强红外监测频次至每日一次。 | 触头过热导致SF6气体分解，绝缘强度下降，可能引发对地闪络。 | DL/T 978-2005、GB/T 22381-2017、IEC 62271-203 |  | 每季度进行一次红外精确测温；每年停电测试回路电阻；巡检时观察GIL外壳温度。 | 接触电阻超过设计值2倍且经清洗、调整后无法恢复，或镀银层磨损超过厚度50%，则触指报废更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触 | 是 | 触指弹簧松弛或断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧长期受压疲劳、材质缺陷或安装压缩量过大/过小，产生塑性变形或断裂，导致接触压力丧失。 | 回路电阻值大幅波动或突增；局部严重过热；解体发现弹簧断裂碎片；运行中可能出现异常机械声音。 | 弹簧压缩力（N）：＜设计值80%[物理]；接触压力（N/cm²）：＜0.5[物理]；回路电阻（μΩ）：突增＞50%[电气] | 回路电阻测试[离线]；X射线/工业CT检测[离线]；振动加速度监测[在线] | 在线振动监测捕捉到特征冲击高频信号，且24 h内回路电阻测量值突增50%以上，判断弹簧断裂。 | 紧急停运、解体，更换全部触指弹簧，检查触指座有无变形；使用专用弹簧安装工具，确保压缩量符合图纸；力矩校验。备件、力矩螺丝刀、弹簧压缩治具。 | 选用高疲劳寿命的弹簧材料；定期更换弹簧（如运行10年一次）；安装时使用力矩扳手精确控制压缩量。 | 紧急停运处理，无法临时修复。 | 触指失去接触力导致严重拉弧、烧损导体，可能引发短路故障。 | DL/T 978-2005、IEC 62271-203 |  | 安装时记录每根弹簧压缩量并归档；每5年抽取一个间隔，利用内窥镜或排照检查弹簧状态。 | 弹簧运行超过20年或发现裂纹、变形、疲劳断裂，直接报废更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触 | 是 | 触指表面磨损 | 机械 | 一般 | 触指与导体之间频繁微动、热胀冷缩滑动或安装时硬接触，导致镀银层机械磨损，露出铜基体，增大接触电阻。 | 触指工作面粗糙发暗，肉眼可见红铜色；红外温升轻微；回路电阻缓慢增加。 | 镀银层厚度（μm）：＜5[物理]；磨损面积比（%）：＞30[状态量]；接触电阻：＞1.15倍设计值[电气] | 内窥镜目视检查[离线]；镀层测厚仪[离线]；回路电阻测试[离线] | 内窥镜发现触指表面银层磨损面积超过30%，且接触电阻较初值上升15%以上，判定磨损异常。 | 解体取出触指，用内窥镜和测厚仪评估磨损；更换磨损超标的触指；若导体表面也有磨损，用专用研磨工具抛光处理，清洗。备件、内窥镜、镀层测厚仪、抛光工具。 | 优化触指结构减小摩擦；使用带有自润滑涂层的触指；安装时涂抹专用润滑脂；控制导体插入速度。 | 临时涂抹导电润滑脂，并将负荷降至70%以下，加强温度监视。 | 磨损产生的金属微粒污染SF6气体，降低绝缘，可能引发局部放电。 | GB/T 22381-2017 |  | 每3年利用检修机会抽检触指磨损状况；每次解体必检镀层厚度，记录趋势。 | 镀银层磨损至铜基体裸露面积超过10%，或镀层厚度＜3 μm，触指即行报废替换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触 | 是 | 触指表面腐蚀 | 化学 | 轻微 | GIL内微水与SF6分解产物形成酸性环境，或触指材质耐蚀性不足，产生电化学腐蚀，生成高电阻的氧化/硫化腐蚀层。 | 触指表面出现白斑、绿锈或黑色腐蚀斑；接触电阻缓慢上升；SF6微水含量可能偏高。 | 微水含量（ppmV）：＞150[化学]；接触电阻年增长率（%）：＞5[电气]；腐蚀面积（%）：＞3[状态量] | SF6气体微水测试[离线]；内窥镜宏观检查[离线]；回路电阻测试[离线] | 内窥镜发现明显腐蚀点，且微水测量＞150 ppm或接触电阻年增长率超过5%，即判定腐蚀故障。 | 解体更换腐蚀触指；用无水乙醇清洗触指座；更换吸附剂；抽真空并充入合格SF6气体。用微水测试仪、吸附剂备件、清洗材料。 | 严格控制GIL内水分和气体质量；安装高效吸附剂；触指采用耐腐蚀合金与厚镀银层。 | 增加在线微水监测密度，缩短吸附剂更换周期。 | 腐蚀产物脱落造成绝缘子爬电，引发绝缘事故。 | DL/T 596-2021、GB/T 8905-2012 |  | 每年检测SF6气体微水及分解物含量；每次解体检查触指表面腐蚀状况。 | 触指腐蚀面积＞5%，或腐蚀导致接触电阻超出1.2倍设计值且无法通过清洗恢复，即行报废。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触 | 是 | 触指过热烧损 | 电气/热 | 危急 | 接触电阻严重超标、过负荷或散热不良导致触指温度剧升，金属软化、熔化，甚至电弧产生，烧融触指及导体。 | 外壳局部高温发红；SF6压力表指示异常升高；防爆膜可能动作；回路电阻测试值极大或开路；保护动作跳闸。 | 触指温度（℃）：＞200[物理]；外壳温度（℃）：＞105[物理]；回路电阻（μΩ）：＞10倍设计值[电气] | 红外热成像[在线]；气体密度/压力在线监测[在线]；回路电阻测试[离线] | 红外发现热点温度急剧上升，同时压力异常升高或防爆膜动作，回路电阻测量开路，即定烧损。 | 立即停运，将故障段隔离；泄压、解体，更换烧毁触指、导体及受损外壳；彻底清理内部碳化物，处理SF6气体。需全套解体检修工具、备件。 | 严禁过负荷运行；确保触指接触电阻在设计范围内；配置触指温度在线监测系统。 | 无有效临时措施，必须紧急停运处理。 | 可能引发相间短路、SF6大量泄漏、火灾，造成重大设备损坏。 | DL/T 978-2005、GB/T 22381-2017 |  | 实时在线温度监测，设定120℃报警、140℃跳闸；每季度红外复核。 | 烧损后的触指、导体及相关受损部件均直接报废，不可修复。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触 | 是 | 触指卡涩 | 机械 | 一般 | 安装时导向不正、异物进入、导向件变形或尺寸超差，导致触指滑动受阻，不能正常插入或位移，影响热胀冷缩补偿。 | 安装插入力异常增大，推进困难；内窥镜可见触指歪斜、导向槽划伤；运行中局部温升不均匀。 | 插入推力（N）：＞1.5倍设计值[物理]；触指回缩不到位（mm）：＞2[状态量] | 安装过程推力监测[离线]；内窥镜观察[离线]；触指位置指示器[在线] | 安装或调试过程监测到推力急剧增大，且触指不能自动对中复位，内窥镜确认无干涉异物，即判断卡涩。 | 重新调整导向装置，清除内部异物，修整变形部件；必要时更换导向环、触指座。使用内窥镜、塞尺、修磨工具。 | 提高安装环境洁净度；使用专用导向工装；严格检验零部件尺寸；安装前预组装检查。 | 更换期间暂停安装，重新清理和调整后再次试装。 | 触指受力不均导致局部疲劳断裂或接触不良，引发过热。 |  |  | 安装过程严格按工艺文件操作，推力数据记录归档；每次解体检查导向部件磨损。 | 导向件变形量＞0.5mm或磨损深度超标，触指座变形导致无法正常导向，报废更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 屏蔽罩 | 导体系统 | 安装在绝缘子嵌件和导体连接处，均化电场，降低局部放电风险 | 否 | 屏蔽罩 | 机械/电气/绝缘 | 严重 | 屏蔽罩长期受机械振动及电场应力，表面产生毛刺或局部变形，导致电场畸变并引发放电；或材质氧化、腐蚀导致导电性下降，屏蔽效果减弱。 | 局部放电量异常增大；红外测温可见屏蔽罩局部温升；紫外成像可观测到电晕或表面放电；GIL内部异响或振动。 | 局部放电量 > 50 pC [电气]；局部放电相位分布 (PRPD) 图谱呈现典型金属突起故障特征 [状态量]；表面温升 > 5 K [物理]；接地电流谐波畸变率 THD > 5% [电气] | 超高频 (UHF) 局放传感器在线监测及趋势分析 [在线]；紫外成像仪检测电晕 [带电]；红外热像仪扫描 [带电]；声学成像定位异响 [在线]；内窥镜外观检查 [离线] | 若 UHF 局放幅值 > 50 pC 且 PRPD 图谱呈对称尖峰，同时紫外成像发现屏蔽罩位置有放电亮点，则判定屏蔽罩表面缺陷或电场畸变；结合内窥镜确认表面毛刺或氧化斑痕。 | 更换故障屏蔽罩。步骤：1. 对GIL单元降压并停电；2. 回收SF6气体至回收设备；3. 解除导体连接，使用专用工装取出旧屏蔽罩；4. 清洁安装面，更换新密封件并涂抹导电膏；5. 安装新屏蔽罩并紧固；6. 抽真空后回充SF6气体；7. 耐压及局放试验合格后投运。工具：气体回收装置、力矩扳手、内窥镜、真空泵。 | 新品屏蔽罩安装前进行表面粗糙度检测 (Ra ≤ 3.2 μm) 及镀层厚度检测；GIL组装环境洁净度控制；定期监测局放趋势；停电维护时使用白洁布蘸无水乙醇清洁屏蔽罩表面，禁止使用有棉絮的织物。 | 使用导电树脂或研磨平滑处理消除表面毛刺，但仅作为临时消缺，不可长期运行。 | 严重时导致相邻绝缘子闪络或击穿，造成GIL短路事故。 | GB/T 22381-2017 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备；DL/T 978-2018 气体绝缘金属封闭输电线路技术条件；报废条件：局部放电量持续超过 80 pC 且表面存在深度 > 0.2 mm 的蚀坑或裂纹，或镀层脱落面积超过总面积的 10%，或使用年限超过 20 年且出现氧化、变形等不可逆损伤。 | 某抽水蓄能电站GIL线路投运3年后局放超标，内窥镜发现屏蔽罩表面有腐蚀斑点，更换后恢复正常。 **日常巡检周期**：每季度进行一次外观检查，结合GIL设备整体检修每年进行一次详细维护。<br>**维护操作要点**：1. 检查屏蔽罩表面有无机械碰伤、凹陷、划痕及放电痕迹；2. 使用力矩扳手校验紧固螺栓的力矩值，确保无松动；3. 清洁屏蔽罩表面的金属粉尘及异物，防止形成导电通道；4. 检查金属镀层是否完好，无起泡、剥落或严重氧化；5. 确认等电位连接线接触良好，断股数不超过10%。 |  | 报废判定条件**：1. **变形量**：屏蔽罩任一方向凹陷或变形量超过其设计厚度的20%，或导致此处屏蔽间距小于设计值的80%；2. **腐蚀与磨损**：表面腐蚀深度超过壁厚的15%，或氧化层清理后出现贯穿性针孔；3. **不可修复判定**：出现裂纹、熔痕、绝缘物烧损，或发现由机械疲劳引起的结构性断裂；4. **使用年限**：累计运行年限超过30年，且经预防性试验证实其屏蔽效能下降20%以上，无备件修复价值；5. **紧固失效**：多处螺孔出现滑丝、扩孔，无法通过标准方式有效紧固。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度 | 是 | 吸附剂饱和/失效 | 化学 | 一般 | 长期运行后吸附剂吸水量达到饱和，或吸附分解气体能力丧失，导致气室内水分或杂质气体含量超标，引发放电或腐蚀。 | 气室微水测试值升高；绝缘气体露点升高；局放量间歇性增大；气体组分分析出现水分、HF等特征气体含量上升。 | 微水含量（[化学]：>150 μL/L 严重超标，正常≤100 μL/L）；露点温度（[物理]：>-5℃ 异常，通常要求≤-20℃）；分解气体浓度（[化学]：SO2≥1μL/L，H2S≥1μL/L） | 定期SF6微水测试 [离线]；气体组分分析（DGA）[离线]；内置露点传感器 [在线]；红外气体检漏 [带电] | 微水或露点持续上升，超出注意值，且无其他气室泄漏源；DGA显示SO2、H2S等异常；排除外部渗漏后，判定为吸附剂饱和。 | 1. 停电；2. 回收气室内气体至0.02MPa（表压）；3. 打开吸附剂更换手孔；4. 取出旧吸附剂，用专用工具清理残留颗粒；5. 装入经活化处理的同规格分子筛；6. 抽真空至133Pa以下并维持30min；7. 充入高纯氮气至0.05MPa干燥12h；8. 再次抽真空后充入合格SF6气体至额定压力；9. 检漏、测微水合格后恢复运行。所需工具：气体回收装置、真空泵、微水仪、专用扳手、防护用品。 | 选用符合 IEC 62271 的分子筛；出厂时保证含水量≤0.05%；安装环境严格控制湿度；增设在线微水监测；定期更换吸附剂。 | 若短期无法停电，可接入干燥过滤装置外循环降低微水，但需加强监测。 | 微水长期偏高引发绝缘子沿面闪络；分解气体腐蚀金属部件，造成操动机构卡涩或绝缘劣化。 | IEC 62271-203: GIS; GB/T 8905: SF6电气设备气体管理; CIGRE TB 430: GIS/GIL吸附剂应用 | 某252kV GIL，微水连续上升至180μL/L，解体发现分子筛结块失效，更换后恢复正常。 | 日常巡视检查吸附剂外壳观察窗变色情况（如有），记录运行年限；每半年离线检测微水及气体组分；投运3年后每年取气样分析，寿命期到时安排更换。 | 吸附剂使用年限达到8年或微水合格处理后仍无法满足运行要求，即判定报废；分子筛吸水率≥15%或机械强度明显下降时强制更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度 | 是 | 吸附剂粉尘化堵塞 | 机械/绝缘 | 严重 | 分子筛长期受气流冲击或装配不当，磨损、破碎产生粉尘，粉尘随气流迁移堵塞气路、滤网或附着于绝缘件表面，引发绝缘降低或散热不良。 | 气室内部分区段温度异常；局部放电量增大；SF6气体分解产物中金属微粒含量上升；压气式断路器操作特性异常（如有联动气路）。 | 粉尘浓度（[物理]：进、出气口压差>0.05MPa表明滤网堵塞）；局放幅值（[电气]：间歇性≥10pC）；温度（[物理]：气室外壳局部温升＞5K） | 定期巡检外壳温度红外热像 [在线]；SF6气体分解产物固体微粒分析 [离线]；局放带电检测 [带电]；解体后内窥镜检查 [离线] | 局放图谱呈悬浮电位或颗粒特征；红外显示吸附剂罐体附近温度偏高；解体后滤网捕获粉末；排除异物源头后确认为吸附剂粉尘。 | 1. 停电；2. 回收气体；3. 打开吸附剂盖板，取出破损分子筛；4. 使用工业吸尘器及无尘布清理罐体内壁及管道内粉尘；5. 更换更高机械强度或加装防尘罩的分子筛；6. 更换被污染的滤网和干燥器；7. 抽真空、充氮干燥后充气；8. 进行绝缘试验、局放试验合格后投运。工具：内窥镜、吸尘器、防尘罩、扭矩扳手。 | 选用高强度分子筛，机械抗压强度≥80N/粒；安装时避免强气流直吹；罐体入口加装导流缓冲板；出厂前进行振动和气流冲击型式试验。 | 若粉尘仅部分堵塞，可在线反吹滤网（需设备支持），但风险高；紧急时降负荷或降压运行。 | 绝缘件表面污闪电压降低；粉尘积聚导致局部过热，加速密封件老化；气路堵塞影响断路器动作时间。 | IEC 62271-203; GB 11023: 高压开关设备SF6气体密封试验导则; CIGRE TB 234 | 某电厂550kV GIL投运2年后局放异常，解体发现分子筛粉末覆盖盆式绝缘子，导致表面闪络，被迫更换受损绝缘子。 | 每6个月对吸附剂罐外壳红外测温；每次检修时检查吸附剂完整度，若表面掉粉严重提前更换；气室微水检测同时分析固体微粒。 | 分子筛单粒抗压强度＜40N，或粉化率＞5%（重量比），强制报废；累计运行超过5年且出现局部放电增加趋势，更换吸附剂。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度 | 是 | 吸附剂壳体密封失效 | 化学/环境 | 危急 | 吸附剂罐体或手孔密封面损坏、密封圈老化、螺栓紧固不均，导致SF6气体泄漏，外部水分渗透进入气室，加速内部劣化。 | SF6气体压力快速下降；检漏报警；微水突然升高；密封面周围有SF6气体泄漏痕迹（冒泡、气味）。 | 年泄漏率（[物理]：＞0.5%/年 不合格，通常要求≤0.1%/年）；微水增长速率（[化学]：>5 μL/L·天 异常）；气室压力（[物理]：低于额定报警值0.02MPa） | SF6密度继电器在线监测 [在线]；红外成像检漏 [带电]；定性检漏仪探测 [离线]；肥皂水检漏 [离线] | 密度继电器频繁发信；红外检漏仪在吸附剂罐盖处捕捉到SF6烟羽；拆开保温层用肥皂水验证冒泡；结合微水突升，确认为该部位泄漏。 | 1. 停电并回收气体；2. 拆卸吸附剂盖板，检查密封面有无划痕、腐蚀；3. 更换所有O型圈（涂抹真空硅脂）；4. 修复密封面平面度（≤0.05mm）；5. 使用力矩扳手对角均匀紧固至规定力矩；6. 检漏：抽真空后充纯氮至0.2MPa，保压24h，压降＜0.5%；7. 充SF6至额定，用检漏仪复查；8. 测微水合格后投运。工具：力矩扳手、平面度检测仪、真空泵、检漏仪。 | 选用耐SF6老化型密封圈（氟橡胶或三元乙丙胶）；安装前检查密封面并清洁；严格按力矩要求对角紧固；定期利用红外成像检查。 | 漏点小且不影响安全时，可带压堵漏胶临时封堵（需经制造商认可），同时加强密度监测，尽快申请停电处理。 | 水分侵入导致绝缘劣化、吸附剂提前失效；气体压力过低可能导致绝缘击穿；密封面过度紧固造成螺栓断裂。 | GB 11023; IEC 62271-1; DL/T 593: 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某变电站110kV GIS吸附剂盖板泄漏，年泄漏率3%，微水达300μL/L，导致内部放电，烧毁盆式绝缘子。 | 月度红外成像巡视吸附剂罐密封面；每季度检查密度表读数并记录；检修解体时必检密封面及O形圈状态。 | 密封面发生腐蚀深度＞0.2mm，或多次修复仍泄漏，壳体报废更换；密封圈使用年限超过10年或硬度变化≥15HA，强制更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度 | 是 | 吸附剂选型不当 | 化学/绝缘 | 一般 | 吸附剂类型（如3A、4A、13X等）或品牌不符合设备要求，导致与SF6及其分解产物相容性差，释放杂质或吸附能力不足，引发微水或分解气体超标。 | 新投运后微水很快超标；气体分析有异常有机物或微量氧气；检修时发现分子筛颜色异常或结块。 | 微水初期上升速率（[化学]：投运1周内>20μL/L）；整机含水量超标（[状态量]：不满足出厂≤150ppm要求）；分子筛吸水率（[物理]：选型吸水率低于厂商规定值） | 型式试验吸水率对比 [离线]；材料相容性试验（IEC 60480）[离线]；现场微水检测 [离线] | 新设备或更换吸附剂后短期内微水异常，排除安装导致进水可能；化验吸附剂成分与原厂商技术文件不符，且性能参数低，判定选型错误。 | 1. 停电；2. 排空气体；3. 取出错误吸附剂；4. 使用专用清洗剂清洗吸附剂罐内壁，清除析出物；5. 更换为原厂认证或满足IEC标准并做过相容性试验的同规格分子筛；6. 按工艺抽真空、干燥、充气；7. 重新测试微水及气体谱图。工具：成分分析仪、清洗剂、真空设备。 | 建立吸附剂入厂检验制度，核查型号、批次与出厂报告；禁止使用来源不明的替代品；投运前开展微水和气体组分基线测量。 | 若微水超标不严重，可短期增设外循环干燥装置，但需评估材料长期相容性。 | 不合格吸附剂可能释放有机硅、甲醇等有害物，腐蚀金属、老化绝缘件；吸附容量不足导致运行后期水分失控。 | IEC 60480: 使用过的SF6气体的处理指南; GB 12022: 工业六氟化硫; DL/T 1550: SF6/CF4混合气体绝缘设备的运行维护 | 某工程GIL更换吸附剂后微水持续上涨，后发现采购的13X分子筛含硫杂质，与SF6分解物反应生成腐蚀性物质，被迫返工。 | 每次采购吸附剂时进行抽样吸水率、颗粒强度、纯度检测；在更换后1周、1月、3月分别测微水，跟踪变化。 | 发现吸附剂与设备不相容，立即整体报废；运行中即使微水合格，若确认选型有误，在下个检修周期强制更换。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 密度继电器/压力表 | 气体绝缘介质 | 监测气室密度或压力，当低于阈值时发出报警或闭锁信号 | 否
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估 | 否 | 电容分压器绝缘老化 | 绝缘 | 严重 | 长期运行导致电容元件介质损耗增大，绝缘电阻下降，局部放电发展，最终可能导致击穿。 | 监控系统显示电压测量值漂移或不稳；红外测温发现分压器本体有局部热点；局部放电测试仪报警。 | 介质损耗因数(tanδ) > 0.5% [电气]；电容量偏差超过出厂值±3% [电气]；局部放电量 > 10pC [电气]；绝缘电阻 < 1000MΩ (1000V兆欧表) [电气] | 在线：在线局部放电监测[在线]、红外热像仪定期巡检[在线]；离线：停电后绝缘电阻测量[离线]、介质损耗测试[离线]、电容量测量[离线] | 若tanδ超阈值且电容量变化大于3%，判定为绝缘老化；若同时存在稳定局部放电且放电量>10pC，则确认有严重缺陷。 | 更换电容分压器单元。使用绝缘电阻测试仪、电容电感测试仪、吊车，停电后拆解旧单元，安装经试验合格的新单元，恢复接线并做绝缘电阻和变比试验。 | 严格控制运行温度，加装通风或散热；每年停电预试tanδ和电容量。 | 退出该分压器，采用母线TV或线路TV间接监视电压，并加强巡视。 | 电压信号失真可能导致保护误动或拒动，影响电网稳定。 | IEC 60044-7; GB/T 20840.7 | 某变GIL出线电压监测接口电容分压器击穿，造成母线差动保护动作。 1. 日常巡检周期：每月一次外观检查，每年一次绝缘电阻及介质损耗因数测试。<br>2. 维护操作要点：清洁表面污秽，使用无水酒精擦拭绝缘表面；测量绝缘电阻（不低于1000MΩ）和电容量（偏差不超过出厂值±3%）；发现绝缘电阻显著下降或介质损耗超标，立即安排更换。 |  | 1. 绝缘电阻持续低于100MΩ，且无法通过干燥处理恢复。<br>2. 运行年限超过15年，且电容量偏差超过±5%。<br>3. 出现贯穿性裂纹或不可修复的内部击穿。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估 | 否 | 二次接线端子接触不良 | 电气/控制 | 一般 | 端子螺丝松动、氧化或腐蚀，导致接触电阻增大，信号传输衰减或间歇性中断。 | 监控后台电压示值波动、跳变；端子排红外测温发现异常温升；轻摇电缆时电压显示突变。 | 接触电阻 > 100μΩ [电气]；端子温差 > 15K (相比环境或邻相) [物理]；信号电压偏差 > ±2% 正常值 [电气] | 在线：定期红外扫描端子温度[在线]；离线：停电后使用微欧计测量回路电阻[离线]，目视检查氧化程度[离线] | 红外检测端子温差>15K且微欧计测量接触电阻>100μΩ，即可判断为接触不良。若伴随信号闪断，则明确为松动。 | 停电后，用细砂纸打磨并清洁端子及导线表面，涂抹导电膏，重新紧固螺丝，紧固力矩按厂家规定（如1.2Nm）。使用力矩扳手和微欧计。 | 接线端子采用防松设计，涂抹抗氧化导电脂，每年紧固检查。 | 临时将信号线跨接至备用端子或直接绕接，并持续监测温升。 | 电压信号中断可能导致保护装置失压误动，或自动电压控制（AVC）错误调节。 | GB 50150; DL/T 596 | 某站因二次端子锈蚀导致电压测量偏低，使变压器调档频繁，损坏有载分接开关。 1. 日常巡检周期：每季度一次端子紧固检查和红外测温。<br>2. 维护操作要点：使用力矩扳手按厂家规定力矩复紧端子；涂抹导电膏防止氧化；检查端子及导线有无变色、氧化、放电痕迹；测量回路直流电阻，要求三相不平衡度不超过5%。 |  | 1. 端子基体产生裂纹或严重电蚀，造成螺纹滑丝无法紧固。<br>2. 回路直流电阻持续大于初始值1.2倍，且经更换导线及打磨处理后仍不达标。<br>3. 端子熔损导致绝缘座碳化变形，丧失绝缘支撑能力。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估 | 否 | 传感器密封失效受潮 | 化学/环境 | 严重 | 电缆终端或GIS/GIL盆式绝缘子上的电压传感器密封圈老化或安装损伤，导致潮气侵入，绝缘件表面凝露，引发沿面放电。 | 绝缘电阻显著降低；局部放电监测值突增；湿度指示剂变色；停电后可见凝露或锈蚀痕迹。 | 绝缘电阻 < 50MΩ (湿度>75%时测量) [电气]；局部放电量 > 50pC (在线监测) [电气]；气室微水 > 300μL/L (有气体监测时) [化学] | 在线：气体微水监测(如有)[在线]、局部放电监测[在线]；离线：停电开仓检查[离线]、绝缘电阻测量[离线]、气体湿度测试[离线] | 绝缘电阻<50MΩ且局部放电量>50pC，同时微水含量>300μL/L（或开仓发现凝露），则可诊断为密封失效受潮。 | 更换密封圈，干燥处理。停电泄压后，打开检查孔，用无水酒精清洁绝缘面，更换全套密封圈，抽真空充干燥氮气干燥，最终充入合格SF6气体或绝缘介质。使用真空泵、微水仪、力矩扳手。 | 安装时密封面处理平整，使用专用密封圈并涂密封脂；定期检测微水。 | 若无法立即停电，可投入加热除湿装置或加强通风，并加强局部放电在线监测，限制负荷。 | 长期受潮会导致绝缘件永久性劣化，可能引发绝缘击穿，造成短路事故。 | IEC 62271-203; GB/T 22383 | 某水电厂GIL垂直段电压传感器因密封圈老化进水，造成盆式绝缘子沿面闪络，被迫停机。 1. 日常巡检周期：每季度一次密封外观检查，雨季或湿度剧变后加密；每年一次微水检测。<br>2. 维护操作要点：检查密封圈有无龟裂、永久变形，密封面有无锈蚀；更换老化的干燥剂；复紧螺栓时对角线均匀施力，防止压偏；若内腔湿度超标，需开盖用热风吹干并更换密封件。 |  | 1. 密封面因腐蚀导致粗糙度无法满足密封要求，且无法通过现场研磨修复。<br>2. 内部凝露严重，导致电路板或电容元件已发生不可逆的电化学腐蚀。<br>3. 干燥处理后24小时内，内部相对湿度仍高于40%。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估 | 否 | 电磁干扰导致信号异常 | 控制/环境 | 轻微 | 二次电缆屏蔽层接地不良或布置不合理，附近有大功率设备启停或高频谐波源，使信号线耦合干扰电压。 | 监控系统电压波形出现毛刺、高频振荡；谐波监测数据异常增大；特定设备操作时电压瞬时波动。 | 干扰电压幅值 > 0.5V (在二次端子测量) [电气]；共模噪声 > 1V_p-p [电气]；电压总谐波畸变率THDu>2%且特定次谐波突变 [电气] | 离线：停电后检查屏蔽层接地电阻[离线]，测量电缆绝缘与屏蔽连续性[离线]；在线：使用便携示波器采集信号波形[在线]，进行电磁环境监测[在线] | 当示波器捕获到与强电设备操作同步的干扰脉冲，且幅值>0.5V，同时二次电缆屏蔽接地电阻>0.1Ω，即可判定为电磁干扰。排除传感器故障后确认。 | 整改二次电缆屏蔽层，采用两点接地或混合接地方式，更换为双绞屏蔽电缆，信号线与动力电缆分开敷设。必要时加装信号隔离器或滤波器。使用接地电阻测试仪、示波器。 | 设计阶段按EMC要求布线，屏蔽层正确接地，敏感信号采用对称双绞屏蔽电缆。 | 暂时在监控系统软件中增加滤波算法，或退出相关扰动报警功能。 | 干扰严重时可能引起保护装置频繁启动或误计算，增加误动风险。 | GB/T 17626; IEC 61000-4系列 | 某光伏电站并网逆变器启停导致GIL电压监测接口数据紊乱，误发欠电压告警。 1. 日常巡检周期：每月一次屏蔽层接地检查；信号异常时随时检查。<br>2. 维护操作要点：确认屏蔽电缆的屏蔽层两端可靠接地，接地电阻≤1Ω；检查电缆敷设远离大功率谐波源；信号回路加装磁环或滤波装置；检查同轴电缆的完整性，避免屏蔽层断裂。 |  | 1. 排除外部干扰源、更换屏蔽电缆及加装滤波措施后，信号波形畸变仍超出基波幅值的5%。<br>2. 传感器内部抗干扰模块（如滤波放大器）损坏，且无备件或停产无法替代。<br>3. 因强电磁干扰导致二次设备输出持续闭锁，且无法通过改造解决。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估 | 否 | 电容分压器局部放电超标 | 绝缘 | 危急 | 制造缺陷或运输损伤导致内部气隙，运行中在电场作用下发生持续局部放电，逐渐侵蚀绝缘，最终可能导致击穿。 | 在线局放仪报警，放电量超过注意值；超声波检测有异常声响；特征气体（如SF6分解产物）可能增加。 | 局部放电量 > 50pC (在线特高频) [电气]；超声波局放信号幅值 > 10mV [物理]；持续放电趋势增长 [状态量] | 在线：特高频局放监测[在线]、超声波局放检测[在线]；离线：停电后耦合电容局部放电试验[离线] | 特高频局放幅值>50pC且超声波局放>10mV，同时相位分辨局部放电图谱呈现内部气隙特征，即可诊断。若伴随趋势增长，判定为危急。 | 更换缺陷分压器单元。停电、断开连接，吊出旧单元，更换为经局部放电试验合格的新单元，恢复后做工频耐压和局放试验。需要吊车、局放测试仪、试验变压器。 | 出厂时严格控制局放水平(<10pC)；运输安装过程避免冲击；投运后加强在线监测。 | 无法立即更换时，将该间隔转为热备用，降低运行电压，并投入连续局放监测。 | 局放持续发展可能会导致绝缘崩溃，造成接地故障，扩大停电范围。 | IEC 60270; GB/T 7354; DL/T 417 | 某站在进行GIL电压互感器交接试验时发现局放超标，经解体发现电容元件间有金属碎屑。 1. 日常巡检周期：每年至少一次在线或离线局部放电检测；发现不稳定信号缩短至3个月一次。<br>2. 维护操作要点：检测应结合特高频、超声波多种方法定位；若因污秽或潮气引发，进行清洁干燥处理并检查密封；若因内部气泡或杂质，则退运返厂检修；进行局部放电起始电压和熄灭电压测试。 |  | 1. 施加额定工作电压(Um)时，局部放电量持续超过10pC，且经清洁干燥处理后无法降低。<br>2. 局部放电量在半年内增长超过100%，呈现加速劣化趋势。<br>3. 内部出现不可分解的严重放电，伴随乙炔气体的检出。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 主设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估 | 否 | 安装基础沉降导致接口受力 | 机械 | 一般 | 地基不均匀沉降造成GIL外壳或电缆支架发生位移，通过刚性连接使电压监测接口承受额外机械应力，导致密封面变形、绝缘件开裂。 | 接口法兰面间隙超过规定值；连接螺栓用力矩扳手检查发现松紧不一；密封面有渗漏痕迹；基础下沉观测点数据异常。 | 法兰面最大间隙 > 0.2mm (塞尺测量) [物理]；基础沉降速率 > 5mm/年 [物理]；接口倾斜度 > 0.3° [物理] | 离线：定期基础沉降观测[离线]，塞尺检查法兰间隙[离线]，铅垂线测量垂直度[离线] | 当基础累计沉降>10mm或法兰间隙>0.2mm，且密封面出现渗油或气体泄漏，即可判定安装基础沉降导致接口受力。 | 调整接口补偿，可重新找正安装。停电后，松开连接螺栓，使用千斤顶校正位移，加装波纹管补偿器或调整支架高度，复位后均匀紧固螺栓，进行密封试验。需用激光准直仪、液压千斤顶、力矩扳手。 | 设计阶段考虑地基处理；施工时严格监控沉降；投运后定期观测。 | 若无法即刻调整，可加装临时支撑，减小接口应力，并加密沉降监测。 | 长期应力过大可导致绝缘子法兰开裂或密封失效，引发绝缘事故。 | GB 50233; GB 50007 | 某软土地区变电站GIL出线电压互感器接口法兰因沉降拉裂，造成SF6泄漏。 1. 日常巡检周期：每半年对基础及支架进行一次沉降和水平度观测；投运第一年或地质不稳区域每季度一次。<br>2. 维护操作要点：使用精密水准仪测量基础不均匀沉降量；检查GIL母线筒法兰接口的错位、螺栓受力情况；通过调节可调支撑或增加垫铁进行纠偏，确保螺栓不对中受力；检测接口处SF6气体泄漏和局部放电情况。 |  | 1. 基础累计不均匀沉降量超过GIL技术协议允许值（通常为±5mm），且无法通过可调支架补偿。<br>2. 法兰接口因长期受力出现塑性变形、裂纹，或密封面错位导致反复泄漏。<br>3. 因沉降导致筒体弯曲应力超过材料许用值的70%，且有持续恶化趋势。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 无有效搜索结果 |  | 所有搜索请求均失败，无法获取进水阀部件拆解信息 | 否 | 进水阀（主阀） | 机械/控制/环境 | 严重 | 阀芯或蝶板因泥沙磨损、密封老化导致内漏严重；液压/电动操作机构卡涩，启闭时间异常；阀轴端面密封失效导致外漏；阀体内部锈蚀导致节流。机理：长期水流冲蚀使密封面减薄，刚性杂质压入密封副；操作连杆或液压缸活塞密封磨损，驱动力不足；轴套锈蚀抱死。 | 1. 停机状态下上游水位持续下降（漏水声）；2. 阀门全关后下游仍有明显水流；3. 开启或关闭时间远超设计值（如额定30s变为60s以上）；4. 阀体表面渗水或轴端滴水；5. 控制油泵频繁启动保压；6. 振动噪声增大。 | 1. 阀后压力衰减率 >10%额定静压/min [物理]；2. 关闭时间阈值：实际/设计 >1.5倍 [状态量]；3. 轴端漏水量 >1L/min [物理]；4. 操作油压下降速率 >0.5MPa/min [电气/物理]；5. 振动速度 >7.1mm/s [物理]；6. 阀体壁厚减薄量 >原厚度的20% [物理] | 1. 阀后压力变送器 [在线]；2. 超声流量计（均布4个探头测漏流）[离线/在线]；3. 位移传感器测阀芯行程与时间 [在线]；4. 振动加速度传感器 [在线]；5. 油压传感器 [在线]；6. 超声波测厚仪 [离线]；7. 内窥镜通过手孔检查密封面 [离线]。 | 1. 关闭状态上游水位下降速度 >0.5m/h，且下游流量不为零，判断内漏；2. 开关时间>设计1.5倍且电机电流或油压异常，判断机构卡涩；3. 轴端出水成线且油压波动，判断轴封失效；4. 超声波测厚发现局部减薄>20%，判断阀体腐蚀程度。 | 1. 排空阀体，解体检查，研磨或更换密封环、蝶板密封圈（工具：研磨膏、垫片刮刀、液压拉伸器）；2. 更换轴套、密封填料，若轴颈磨损需激光熔覆后车削（工具：千分尺、激光熔覆机）；3. 液压缸解体更换活塞密封、导向环，清洗油路（工具：液压油滤油机）；4. 电气部分检查行程开关、力矩控制器，调整或更换（工具：万用表、兆欧表）；5. 阀体防腐涂装（工具：喷砂机、涂层测厚仪）；6. 当阀体最薄壁厚低于设计最小壁厚的80%且腐蚀坑深>3mm不可焊补、密封面研磨厚度低于图纸下限无法保证密封、阀轴整体弯曲度>0.3mm/m矫正无效、液压缸内壁拉伤深度>1mm无法修复、累计使用年限超过30年且主要部件无备件时，应整体报废更换。 | 1. 进水口设置拦污栅并定期清理；2. 每年采用超声波测厚、密封性试验；3. 液压油定期过滤化验，清洁度NAS 7级；4. 操作机构每季度试运行，记录开关时间；5. 非汛期全开全关一次，避免锈死；6. 日常巡检（每周）：监听阀体水流声、观察轴端有无滴水、记录油压站压力及液位；7. 季度维护：进行全行程开关时间测试，检查行程开关信号；8. 年度维护：停机期间进行阀后压力衰减试验、超声波测厚、内窥镜检查密封面；9. 液压油每2年换油或在线过滤，保持清洁度。 | 若无法即刻停水检修，可采取：1. 阀后下游临时闸门或堵板封堵减小泄漏影响；2. 轴端外漏采用注胶堵漏夹具（需先降压）；3. 电动头手动操作时降低速比保护电机。 | 1. 内漏导致机组停机时导叶漏水，无法落闸检修流道；2. 操作失灵可能造成机组飞逸；3. 外漏可能导致厂房水淹、电气设备受潮。 | GB/T 12224-2015 钢制阀门一般要求；JB/T 8527-2015 金属密封蝶阀；DL/T 1068-2016 水轮机电液伺服控制系统及装置检修规程；API 598-2016 阀门检验与试验；ISO 5208:2015 工业阀门 压力试验。 | 某水电站DN3400进水蝴蝶阀运行10年后关闭时间从28s延长至65s，解体发现阀轴轴套锈蚀抱死、蝶板密封圈永久变形，经更换轴套、密封圈及液压缸密封后恢复正常。 日常巡检周期：每7天执行一次外观检查及动作测试，每3个月进行一次解体维护。维护操作要点：1.检查阀体密封面有无锈蚀、划痕，用红丹粉研磨修复轻微划伤；2.清理阀芯及阀座水垢、杂质，确保关闭严密；3.检查阀杆填料函，若有泄漏需对称紧固压盖或更换柔性石墨填料；4.执行全行程开关试验3次，记录启闭时间及动作电流，与出厂值偏差不得大于15%；5.每半年对齿轮传动机构加注二硫化钼锂基脂，检查手自动切换机构灵活性。 |  | 报废判定条件：1.阀体或阀盖出现贯穿性裂纹、破损或腐蚀减薄量超过原壁厚的20%；2.密封面经多次研磨后，堆焊层剩余厚度不足2mm或出现无法修复的深度冲刷沟槽；3.累计使用年限超过15年且经检测关键部件疲劳寿命耗尽；4.阀杆弯曲变形大于0.5mm/m或与阀芯连接螺纹磨损量超过原螺纹高度的1/3；5.执行机构壳体破裂、齿轮断齿或电机绝缘电阻低于0.5MΩ且无法经济修复，即单次维修费超过设备原值50%时判定不可修复报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 接地变压器 |  | 为中性点不接地系统引出人工中性点，提供接地电流回路，可带二次绕组供站用负荷 | 否
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 消弧线圈 |  | 通过电感电流补偿接地故障时的电容电流，使故障点电弧自行熄灭，防止间歇性弧光过电压 | 否
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 自动跟踪控制器 |  | 实时测量系统电容电流，在线调节消弧线圈电感量，使补偿度保持在设定范围，并记录故障信息 | 否
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 阻尼电阻箱 |  | 限制消弧线圈补偿后残余的有功分量及谐振过电压，防止中性点位移电压过高 | 否
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 中性点避雷器 |  | 保护中性点设备免受过电压损害，限制大气过电压和操作过电压的幅值 | 否 | 中性点避雷器故障 |  |  | 搜索服务不可用，未能获取中性点避雷器故障相关信息，无法提供内容。 | [9 empty] | — 1. 日常巡检周期：每周至少1次外观检查，雷雨季节前后增加特巡。<br>2. 维护操作要点：<br> - 检查瓷套或复合外套有无裂纹、破损、闪络痕迹及污染程度，及时清洁。<br> - 检查法兰连接及接地引下线是否紧固、无锈蚀，螺栓力矩符合规范。<br> - 监测泄漏电流及动作次数，在线监测仪指示值异常时停电复测直流1mA参考电压及0.75倍参考电压下泄漏电流。<br> - 每年雷雨季前停电清扫并测量绝缘电阻（≥2500V兆欧表），绝缘电阻不应低于1000MΩ。<br> - 检查内部有无放电声及异常温升，采用红外测温对比相间温差不应超过1K。 |  | 1. 使用年限：自投运起超过15年（树脂型）或20年（瓷套型），或虽未达年限但经综合评估劣化严重的。<br>2. 不可修复判定：阀片击穿、受潮导致绝缘电阻持续低于500MΩ且干燥处理无法恢复；瓷套或外套出现贯穿性裂纹、内部闪络；非线性系数α变化超过±10%且无法通过更换元件恢复。<br>3. 性能阈值：直流1mA参考电压（U1mA）与出厂值相比下降超过5%，或0.75U1mA下泄漏电流超过50μA且逐年递增趋势明显。<br>4. 机械损伤：法兰严重锈蚀导致强度不足，或密封结构失效导致持续吸潮，无法现场修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 触头过热 | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧老化或接触面氧化导致接触电阻增大，电流通过时发热严重，加速氧化形成恶性循环，严重时烧熔触头。 | 触头温度异常升高，夜间可见发红，气味异常，甚至表面熔化。 | 回路电阻（>1.2倍出厂值）[电气]；红外测温热点温差（>75K）[物理]；接触压力（<设计值80%）[物理] | 红外热成像[带电]；回路电阻测试[离线]；触头压力测量[离线] | 若红外测温和回路电阻均超标，且三相温差超过40K，判定触头过热故障；结合压力测试确认弹簧是否失效。 | 解体打磨触头接触面，更换已疲劳的触头弹簧及氧化严重的触指，涂抹导电膏，复测回路电阻不超过1.2倍出厂值；若触头厚度磨损超过1/3或接触电阻大于出厂值200%且无法修复，应整体更换触头组件。工具：回路电阻测试仪、力矩扳手、砂纸、导电膏。 | 定期(每年)测量回路电阻，检查触头压力；大修时更换全部触头弹簧；日常每月红外测温，温度>90℃需关注；每年清洁并涂导电膏。 | 清理触头表面并涂导电膏，降低负荷运行，加强红外测温跟踪。 | 可引发绝缘件过热损坏，甚至接地或相间短路。 | DL/T 486-2010 高压交流隔离开关和接地开关 | 某110kV站隔离开关触头过热至600℃烧断，导致非全相运行。 1. 日常巡检周期：每周至少进行1次红外测温巡检，大负荷运行期间每日1次。<br>2. 维护操作要点：发现温升异常（超过65K），立即申请停电处理。停电后检查触头弹簧压力，清洁触头表面氧化层，涂抹中性凡士林或专用导电膏。紧固所有连接螺栓，测量回路电阻，其值不应大于出厂值的120%。 |  | 1. 触头磨损量超过原厚度1/3，或有效接触面积小于设计值的70%。<br>2. 触头弹簧经调整后压力仍低于出厂要求下限值的80%，或弹簧出现永久变形、断裂。<br>3. 触头出现无法修复的烧损、熔焊或基体开裂。<br>4. 回路电阻经处理仍大于出厂值的150%或标准规定上限。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 绝缘子闪络击穿 | 绝缘 | 危急 | 瓷绝缘子表面积污、受潮或存在裂纹，在过电压或工频电压下发生沿面放电甚至击穿。 | 闪络声、放电火花、绝缘子表面有电弧烧伤痕迹，严重时接地短路。 | 绝缘电阻（<300MΩ，5000V摇表）[电气]；泄漏电流（>0.5mA）[电气]；盐密/灰密值（超过C级污区标准）[化学] | 绝缘电阻测试[离线]；紫外成像检测[带电]；盐密灰密测量[离线]；目视检查[离线] | 绝缘电阻低于300MΩ且紫外成像有明显放电光子数>1000个/分钟，判定绝缘劣化；若泄漏电流突增且伴随爬电，判断需清洁或更换。 | 更换损坏绝缘子，或彻底清洗并涂RTV防污闪涂料；若绝缘子出现裂纹、釉面破损面积>1cm²，或绝缘电阻<100MΩ且涂覆RTV后仍无法恢复，即应报废更换。工具：绝缘电阻测试仪、吊车、力矩扳手、清洁剂。 | 定期(1-3年)测绝缘电阻，按污区等级涂防污闪涂料，加装增爬裙；日常观察爬电痕迹，每季度夜巡检查放电；每年清扫，重污区半年一次，检查憎水性。 | 隔离故障段，加大绝缘子清扫频次，暂时降低电压等级运行(若可能)。 | 单相接地或相间短路，可能引起变压器中性点偏移。 | GB/T 26218-2010 污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定 | 某沿海变电站隔离开关绝缘子盐雾闪络，导致母线差动保护动作。 1. 日常巡检周期：每月进行1次污秽度检查，雨雾天气后增加特巡。<br>2. 维护操作要点：发现爬电痕迹或釉面损伤，清洁绝缘子表面。对轻微裂纹可涂覆RTV防污闪涂料进行修复。定期测量绝缘电阻（不低于1000MΩ）及进行工频耐压试验。无法修复时更换同规格绝缘子。 |  | 1. 绝缘子出现贯穿性裂纹、破碎或法兰浇装处明显脱胶、位移。<br>2. 瓷釉烧伤面积超过单个伞裙面积的30%或出现严重剥落。<br>3. 绝缘电阻值低于10MΩ，或工频耐压试验时发生闪络、击穿。<br>4. 累计运行年限超过20年且污闪频繁，经清扫和涂覆涂料后仍不能保证绝缘水平。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 操作机构卡涩 | 机械 | 一般 | 传动部件锈蚀、润滑脂干枯、轴销变形或连杆卡死，导致手动或电动操作力矩过大，无法正常分合。 | 操作困难，电机堵转声音异常，分合闸不到位，分合闸位置指示器与实际不符。 | 操作力矩（>设计值150%）[物理]；电机电流（>额定电流2倍）[电气]；行程时间（>厂家规定值20%）[物理] | 力矩测量[离线]；电机电流监测[在线]；行程开关信号[在线]；手动操作手感判断[离线] | 若操作力矩明显增大且无异常电气原因，传动部件有锈蚀或变形，判断机构卡涩；结合电机电流波形区分是机械卡涩还是电机故障。 | 解体检修传动箱，清洗轴承和轴销，更换变形的连杆、万向节，加注低温润滑脂；若传动箱体严重变形无法修复，或关键传动齿轮断齿，或整体锈蚀深度>1mm，应报废机构总成并更换。工具：力矩扳手、清洗剂、润滑脂、备件。 | 每年检查操作机构箱，密封防潮，定期加注润滑脂(2年一次)；每季度手动试操作，检查密封及加热器工作状态；每2年检查传动部件。 | 用松动剂处理暂时活动，手动多次分合活动关节，暂时解除电气联锁(必要时)。 | 分合闸不到位导致触头接触不良，过热或拉弧。 | DL/T 486-2010 | 某站电动机构因进水导致齿轮锈蚀，合闸不到位，红外检测发现触头发热。 1. 日常巡检周期：每季度进行1次手动/电动分合闸测试，检查动作灵活性。<br>2. 维护操作要点：对各转动、传动部位（轴销、齿轮、拉杆接头等）进行清洁，加注二硫化钼锂基脂或防冻润滑脂。检查是否有锈蚀、变形部件并除锈或校正。检查电磁铁、电机运行情况，确保操作电压在85%~110%额定电压下可靠动作。 |  | 1. 机构箱体、传动连杆或拐臂发生不可修复的严重锈蚀、变形或断裂。<br>2. 减速机构齿轮磨损量超过齿厚的1/5，导致频繁滑齿或卡顿。<br>3. 电动机或电磁线圈烧毁，且与之匹配的原厂或兼容配件已停产无法获取。<br>4. 使用年限超过25年，且整体机构磨损严重，维修成本超过设备原值50%以上。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 接地刀闸合不到位 | 机械/控制 | 严重 | 接地刀闸操作连杆松脱、限位开关失灵或传动轴卡滞，导致接地刀闸合闸后动、静触头未可靠接触，无法有效接地。 | 接地刀闸指示在合位但电气闭锁回路异常，接地回路电阻测试不合格，肉眼可见合闸间隙。 | 接地回路电阻（>200mΩ）[电气]；触头插入深度（<设计值80%）[物理]；分合闸限位信号[状态量] | 回路电阻测试[离线]；限位开关信号检查[离线]；机械位置目视[离线] | 接地回路电阻大于200mΩ且限位开关动作但机械位置未到位，判断合闸不到位；插入深度小于80%设计值需调整。 | 重新调整连杆长度，紧固连接螺栓，更换失效的限位开关，对齐动静触头；若触头烧损严重深度>2mm，或接地回路电阻>500mΩ经调整无法降低，应更换接地刀闸组件。工具：回路电阻测试仪、扳手、塞尺。 | 每年检查接地刀闸连锁逻辑及机械位置，涂导电膏；每月检查操作灵活性及位置指示；每年测量接地回路电阻并检查触头磨损。 | 手动用扳手强制合闸，并加以临时接地线，尽快停电处理。 | 失去接地保护，检修时可能出现感应电伤人，或故障时电位反击损坏设备。 | GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 | 某站检修时发现接地刀闸合不到位，实测接地电阻150Ω，严重威胁人身安全。 1. 日常巡检周期：每季度进行1次接地刀闸手动分合操作检查，确认插入深度和接触状态。<br>2. 维护操作要点：调整刀闸操作连杆长度及限位开关位置，校正刀片触头垂直度与同轴度，确保合闸时每相触头插入静触头深度不小于标准值。清洁并润滑传动关节，手动分合数次后，检查三相接触同期性及紧固防松垫片。 |  | 1. 动静触头错位偏差大于10mm，经调整连杆及触头仍无法正常啮合。<br>2. 触头插入深度低于设计要求的60%且无法通过机械调整恢复。<br>3. 触头或接地刀臂因短路电流造成严重熔焊、烧损或结构变形，不可修复。<br>4. 操动机构严重损坏，导致刀闸无法维持合闸位置，存在自动分闸风险。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 控制回路断线 | 控制/电气 | 严重 | 二次接线端子松动、保险熔断、接触器故障或行程开关触点损坏，导致控制回路开路，无法电动操作。 | 遥控/就地均无法操作，控制指示灯不亮或异常，保护装置发控制回路断线信号。 | 控制回路电阻（>10Ω或无穷大）[电气]；接触器线圈电压（0V或低于80%额定）[电气]；行程开关接点接触电阻（>10Ω）[电气] | 控制回路断线信号[在线]；万用表通断测量[离线]；接点压力测试[离线] | 监控系统报控制回路断线，实测控制回路电阻无穷大或过大，分段测量找出断开点；若保险熔断，查短路原因。 | 紧固或更换端子，更换烧毁的接触器线圈、辅助开关，更换熔断器；若控制电缆绝缘电阻为0且更换困难，或机构箱整体进水腐蚀二次元件严重，建议整体更换控制箱。工具：万用表、螺丝刀、剥线钳、备件。 | 每年检查端子排紧固，测试控制回路绝缘，更换老化二次线；日常检查控制箱内有无焦味及指示灯状态；每2年紧固接线并测量绝缘电阻。 | 临时用绝缘跨接线短接故障接点，采用手动操作，但需加强监护。 | 无法电动操作，影响系统运行方式调整，延时送电。 | DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 | 某站电动隔离开关拒绝操作，查为辅助开关接点氧化导致控制回路断线。 1. 日常巡检周期：每月结合备自投或保护装置巡视，检查二次接线及组件指示灯状态。<br>2. 维护操作要点：使用万用表检测控制回路通断及端子电压。紧固所有二次端子排螺丝，处理氧化、虚接点。检查合分闸线圈、辅助开关接点及转换器，更换熔断或劣化的熔芯、小开关。测试联锁回路逻辑正确性，确保断线报警功能正常。 |  | 1. 二次电缆线芯绝缘老化龟裂、铜芯发黑脆化，呈现多处断点，整根更换困难。<br>2. 控制回路中关键继电器、接触器、辅助开关因内部部件损坏无法替换，导致回路无法修复。<br>3. 线圈或电机接线柱内部断线且无法拆解重绕，又无替代品。<br>4. 线路板或控制单元进水/烧毁，无备件且整体升级改造不经济。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 机构箱受潮 | 环境/化学 | 轻微 | 密封条老化或透气孔堵塞导致湿气进入，内部结露，引起元器件锈蚀、绝缘降低。 | 箱内有水珠，端子排锈蚀，驱潮加热器常投，绝缘监测装置报警。 | 箱内湿度（>75%RH）[物理]；加热器电流（表明常投）[电气]；绝缘低于1MΩ(500V) [电气] | 湿度传感器[在线]；箱体观察[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 箱内湿度长期高于75%且加热器不能降低，检查密封条和呼吸器状态，判断密封失效。 | 更换箱体密封条，疏通呼吸孔，修复或更换失效的加热器；若箱体锈穿防护等级不满足要求且内部电气元件大面积损坏，应整体更换机构箱。工具：湿度计、密封条、螺丝刀。 | 定期更换密封条(3-5年)，检查呼吸器硅胶，加装温湿度控制器。 | 打开箱门通风，加装临时除湿机，加热器强制运行。 | 可能导致控制元件锈蚀失灵，二次绝缘下降引发误动。 | DL/T 5149-2001 220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程 | 暂无 1. 日常巡检周期：每月检查1次箱体密封，梅雨季节每周1次，每次操作后应检查。<br>2. 维护操作要点：检查箱门密封条是否老化脱落，补充更换密封条。在箱内放置并定期更换除湿剂（如硅胶），加装加热驱潮装置（温湿度控制器和加热器），确保加热除湿功能正常。清理箱体通风孔或百叶窗，对锈蚀部分进行除锈防腐处理。 |  | 1. 机构箱因腐蚀严重导致IP防护等级下降至IP3X以下，且无法通过补焊、密封恢复。<br>2. 箱内重要金属构件（如底板、安装板）锈蚀深度超过原厚度1/3，失去承重能力。<br>3. 因长期受潮导致内部电气元件频繁损坏，更换后三个月内再次因受潮故障。<br>4. 箱体结构变形致无法正常关合、密封，且无同型号箱体可供更换改造。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 三相不同期 | 机械/电气 | 一般 | 三极联动杆调整不当、连接销磨损或传动间隙过大，导致三相触头分合时刻差异超过允许值，引起某相电压提前或滞后，可能产生操作过电压或触头偏烧。 | 合闸或分闸时声音异常，红外测温某相触头温度偏高，操作时晃动明显。 | 合闸不同期时间（>10ms）[物理]；分闸不同期时间（>10ms）[物理]；三相分合角度差（>2°）[物理] | 开关机械特性测试仪[离线]；高速摄像[离线]；合闸电阻预接入时间测试（若有）[离线] | 机械特性测试三相不同期时间超过10ms，或分合闸角度差大于2°，结合连杆销孔磨损检查，判定需调整。 | 调整联动杆长度，更换磨损的销轴与轴承，复测不同期时间至10ms以内。工具：机械特性测试仪、扳手、备品销轴。 | 每年结合大修进行机械特性测试，检查联动杆连接紧固。 | 若不同期程度轻微（<15ms），可暂加强红外测温监护，待计划停电处理。 | 三相不同期严重时造成触头偏烧、发热，甚至引发相间闪络。 | DL/T 486-2010 | 某220kV隔离开关大修后测试不同期达18ms，运行时出现某相触头温度异常升高。 1. 日常巡检周期：每年结合预防性试验进行1次三相合闸同期性测试。<br>2. 维护操作要点：在停电检修时测量三相合闸和分闸时间，计算不同期差值。若超出规定（一般合闸不同期≤20ms，分闸不同期≤30ms），通过调整同相各刀片连杆长度或传动拐臂角度来校正。调整后反复操作数次复测，直至合格，并紧固所有连接件。 |  | 1. 相间合闸不同期值长时间大于出厂值的150%，且经多次精密调整无法改善。<br>2. 因传动系统非均匀磨损导致相间动作时间差异无规律，无法通过调整连杆消除。<br>3. 主传动轴、绝缘拉杆或相间连接杆件出现扭曲、变形，影响同期性且无法更换。<br>4. 操动机构固有分合闸时间离散性超过20%，导致无法满足电网同期合闸要求。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 辅助开关切换不到位 | 控制/机械 | 一般 | 辅助开关传动卡涩、触点脏污或安装角度偏移，造成接通位置与实际主触头位置不对应，导致分合闸信号错误或电气闭锁失灵。 | 监控系统位置指示与就地机械指示不一致，闭锁回路异常，控制回路断线信号可能误发。 | 接点接触电阻（>10Ω）[电气]；切换角度偏差（>5°）[物理]；分合状态信号不一致[状态量] | 万用表通断及电阻测量[离线]；监控信号核对[在线]；角度测量[离线] | 核对开关实际位置与监控信号不一致，且辅助开关接点电阻大于10Ω，切换角度偏差超过5°，判定辅助开关故障。 | 清洁触点并调整安装角度，更换烧损的触头模块，确保切换可靠。工具：万用表、角度仪、螺丝刀、细砂纸。 | 每年检查辅助开关切换到位情况，接点涂电气凡士林防护。 | 临时采用短接线或强制信号方式保持控制回路接通，但必须确认主触头位置正确并有专人监护。 | 可导致控制回路断线、接地刀闸误闭锁，影响正常操作。 | DL/T 5136-2012 | 某站电动隔离开关分闸后监控仍显示合位，检查为辅助开关未切换。 1. 日常巡检周期：每季度结合机构传动检查，测试辅助开关切换信号与主触头位置的对应关系。<br>2. 维护操作要点：清洁辅助开关接点，检查动、静接点接触深度及压力。调整传动连杆长度或凸轮位置，确保开关的分、合闸位置与主刀闸分合闸完全对应，并通过万用表或信号灯验证信号切换的可靠性。对转动轴点注润滑油。 |  | 1. 辅助开关壳体破裂、严重磨损，内部绝缘击穿或接点支架断裂。<br>2. 静接点弹性消失、动接点磨损过半，导致接触电阻过大且无备件更换。<br>3. 内部传动凸轮严重磨损、角度偏差超过5°，致使切换逻辑无法正确匹配主回路状态。<br>4. 设备整体技术落后，接点组数不满足现行保护、测控要求，且无法进行改造升级。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 主导电回路连接松动 | 电气/热 | 严重 | 导电连接面螺栓未按规定力矩紧固，或接触面氧化、镀层损坏，导致接触电阻异常增大而发热，长期运行可引起烧断。 | 红外测温发现连接点明显高温，雨雪天气局部冒汽，放电声响，表面变色。 | 回路电阻（>1.2倍出厂值）[电气]；连接点相对温差（>65K）[物理]；螺栓力矩（<规定值80%）[物理] | 红外热成像[带电]；回路电阻测试[离线]；力矩扳手检查[离线] | 红外热点相对温差超过65K，回路电阻超标，且力矩不足，判断连接松动；若紧固后复测仍超标，需解体处理。 | 拆解连接面，打磨氧化层并涂导电膏，更换变形的螺栓，按标准力矩紧固，复测回路电阻合格。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、铜丝刷。 | 新安装或大修后严格进行力矩校验并测量回路电阻，定期抽检。 | 临时增加连接母线分流，或降低负荷电流，加强红外跟踪，尽快申请停电。 | 连接点过热或烧断导致非全相运行，可能损坏相邻设备。 | DL/T 486-2010 | 某35kV隔离开关出线侧接线板松动发热，导致线夹熔化断线。 1. 日常巡检周期：每周结合触头测温进行，大负荷投运前后及电路变更后特巡。<br>2. 维护操作要点：确认发热点后，停电对松动部位的软连接、接线板或母线连接螺栓按标准力矩逐一紧固。检查防松垫片、弹簧垫圈是否失效并更换。清除导电接触面的氧化层和污垢，涂抹电力复合脂后重新紧固。紧固后测量该段回路电阻，确保在合格范围内。 |  | 1. 连接螺栓与螺孔螺纹滑丝或损伤严重，无法可靠紧固。<br>2. 软连接铜片断裂层数超过总层数的10%，或出现过热熔蚀、表面严重氧化发黑。<br>3. 接线板或设备线夹出现无法矫正的严重变形，或导电基体因电弧烧损截面减小10%以上。<br>4. 同一点经历多次过热紧固处理后，仍频繁松动过热，表明导体蠕变疲劳已丧失弹性夹紧力。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电压互感器 | 接地变压器 | 测量中性点位移电压和相电压，为控制器提供电压信号及电源 | 否 | 数据不可用 |  |  | 联网搜索失败，无法获取电压互感器故障知识 | [9 empty] | — 1. 日常巡检周期：每班次检查二次回路接线端子紧固情况，检查测量仪表指示是否正常；每月测量二次回路绝缘电阻（不低于1MΩ）。2. 维护操作要点：断电后清洁端子排，检查熔断器状态，用标准源比对校验互感器变比及角差，发现偏差超过0.5%时进行误差调整或更换；检查一次侧高压熔断器是否熔断并同步测试绝缘。 |  | 1. 经校验误差超过准确级限值且无法通过调整修复；2. 一次绕组或二次绕组绝缘电阻低于出厂值的70%并经干燥处理仍不达标；3. 外观发现明显裂纹、放电灼伤、绝缘老化脆裂；4. 累计运行年限超过20年且返厂大修后仍无法满足准确级要求；5. 内部绕组短路、开路且无备件修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 二次回路开路 | 电气/热 | 危急 | 二次绕组开路时，一次电流全部用于励磁，铁芯磁通密度急剧增大，铁芯严重饱和并过热，二次绕组感应出数千伏尖峰电压，击穿绝缘并威胁人身安全。 | 二次端子冒火或放电声、仪表指示为零或剧烈摆动、开路点附近有烧焦味、本体异常声响。 | 二次开路电压峰值≥3 kV[电气]；二次电流=0 A[电气]；铁芯表面温度>85℃[物理]；绝缘电阻<10 MΩ[物理]。 | 二次回路电流监测[在线]；红外热成像[离线]；局部放电检测仪[带电]。 | 二次电流突然为零且一次电流正常，同时红外显示端子或绕组区域超温，用钳形表确认二次回路无电流而一次有电流，判定为开路。 | 1. 降低一次负荷或申请停电；2. 戴绝缘手套用短路片短接二次端子；3. 逐段排查断点；4. 重新压接或更换故障段电缆。工具：万用表、短路片、压线钳、绝缘摇表。 | 二次回路禁止装设熔断器；端子采用防松动结构并定期紧固；接线完成后测量回路直流电阻。 | 无法立即停电时，穿绝缘靴、戴绝缘手套，用绝缘棒夹持短路线将二次端子临时短接，消除高电压，尽快安排停电处理。 | 引起保护误动或拒动，烧毁测量仪表，二次电缆起火，绝缘损坏导致接地事故。 | GB/T 20840.2-2014；DL/T 725-2013；DL/T 448-2016 | 某110kV变电站CT二次接线盒内螺丝生锈松动开路，导致保护屏上电流表烧毁，差动保护误动作跳闸。 | 每月巡检二次接线紧固与发热，红外测温；每年测量二次回路直流电阻；每3年进行伏安特性试验。 | 绝缘电阻<1 MΩ且烘潮无法恢复；二次绕组直流电阻与出厂值偏差>10%；端子或导线出现烧熔不可修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不良导致潮气进入，绝缘油或固体绝缘材料含水量增加，绝缘电阻下降，介质损耗因数增大，长期发展引发油纸绝缘水解老化。 | 绝缘电阻测试值持续降低、介损试验数据超标、油样微水含量升高、外观可见呼吸器硅胶变色。 | 绝缘电阻<1000 MΩ(10kV级)[物理]；tanδ(20℃)>0.8%(油纸绝缘)[物理]；油中微水>25 ppm(投运前油)[化学]。 | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗因数测量[离线]；油中溶解气体分析(DGA)及微水测试[离线]。 | 绝缘电阻连续两次测试下降超过30%且环境湿度无变化，同时tanδ超过规程要求，油中微水超标，判定为绝缘受潮。 | 1. 停电后清理密封面；2. 更换老化密封胶垫；3. 进行真空热油循环干燥处理或更换绝缘油；4. 恢复后抽真空注油。工具：滤油机、真空泵、密封垫、力矩扳手。 | 运行中保持呼吸器硅胶正常，定期更换；检查密封部位有无渗漏；控制环境湿度（室内安装时）。 |  | 测量误差增大导致保护误判，严重受潮时绝缘击穿引发相间或接地短路。 | GB/T 20840.2-2014；DL/T 596-2021 | 某水电站CT因瓷套胶装处密封老化，雨季进水，tanδ从0.3%升至1.2%，被迫停运干燥处理。 | 每年雷雨季前检查密封及呼吸器，测量绝缘电阻与tanδ；每2年取样做油中微水及击穿电压。 | 绝缘电阻低于出厂值的50%且干燥处理无法恢复；tanδ超过2%或油击穿电压<30kV且无法再生；密封面严重变形无法修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线绝缘磨损或老化，相邻匝之间击穿短路，导致实际变比改变，短路匝内产生环流，局部过热，可能会迅速扩展为层间或对地故障。 | 误差校验不合格（比值差或相位差超标）、差动保护回路不平衡电流增大、红外热像显示局部热点。 | 比值差>准确级限值(如0.5级CT>±0.5%)[电气]；相位差>准确级限值[电气]；短路匝附近温度高于正常绕组15K以上[物理]。 | 变比测试仪[离线]；伏安特性试验[离线]；红外测温[离线]；油中溶解气体分析(C₂H₂可能出现)[离线]。 | 伏安特性曲线较原始记录明显下移，且变比误差超标，油中检出微量乙炔，同时红外发现内部局部过热，可诊断匝间短路。 | 匝间短路通常不可现场修复，需整体更换器身或返厂重绕。检修步骤：1. 停电隔离；2. 拆除一次/二次接线；3. 吊出器身检查，确认短路位置与范围；4. 更换损坏绕组或整体更换CT。 | 制造过程中加强匝间绝缘检查及冲击电压试验；运行中避免频繁过电压冲击；严格控制负载为额定二次容量内。 |  | 导致保护误动或测量误差，可能引发铁磁谐振过电压，短路点进一步发展造成接地故障。 | GB/T 20840.1-2010；DL/T 725-2013 | 某10kV开关柜CT因浇注环氧树脂开裂，湿气侵入引发匝间短路，差动保护连续误报警，解体后发现二次绕组有明显放电黑点。 | 每年进行准确级校验及伏安特性试验；结合停电，清扫检查外绝缘有无裂纹。 | 变比误差永久性超出准确级限值；伏安特性曲线与出厂偏差>30%；解体后发现多处匝间绝缘损坏且无法可靠修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 铁芯剩磁 | 电气/控制 | 轻微 | 大电流开断、直流分量或带载误操作后，铁芯中残留磁通，造成暂态传变特性恶化，特别是影响暂态保护用CT的准确性。 | 保护特性测试时出现超调或反向输出畸变、误差测试时零点偏移、无法通过剩磁系数检验。 | 剩磁系数Kr>10%(保护CT)[电气]；二次侧开路后测量剩磁电压衰减缓慢[电气]。 | 铁芯退磁与剩磁测量装置[离线]；保护特性暂态测试仪[离线]。 | 用便携退磁仪测试，若退磁前后误差数据明显改善且剩磁偏大，或剩磁系数测量超过标准，判定剩磁影响。 | 1. 停电后用专用退磁装置对铁芯进行退磁；2. 检查一次系统是否存在直流地电流或操作不当；3. 退磁后重新做误差测试。工具：直流退磁仪或交流退磁电源。 | 避免长时间通过大直流分量；保证开关操作同步性；选用剩磁系数较小的铁芯材料。 |  | 导致保护动作时间延长、波形失真，可能引发差动保护误动或非电量保护误发信号。 | GB/T 20840.2-2014；IEC 61869-2:2012 | 某220kV线路CT在一次故障跳闸后，差动保护出现微小不平衡电流，退磁后恢复正常。 | 每次大故障电流后，停电时进行退磁处理；定期检验暂态特性（PR级、TPY级CT）。 | 退磁后测量误差仍超出准确级限值，或铁芯材料出现永久性结构改变导致剩磁无法消除，考虑更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 一次接线端子过热 | 机械/电气/热 | 一般 | 一次接线端子接触面氧化、螺栓松动或搭接面不足，导致接触电阻增大，大电流下发热，加速氧化形成恶性循环，严重时烧熔连接件。 | 端子及引线连接处变色、红外测温显示明显热点、雨雪天连接处异常干燥或冒热气。 | 接触电阻>1.2倍标准值(如标准≤20μΩ)[物理]；端子温升>65K(相对于环境)[物理]；红外测温温差>15K与邻相相比[物理]。 | 直流电阻测试仪[离线]；红外热成像仪[在线/离线]。 | 红外检测发现接头相对温差大于15K或有热图像异常，直流电阻测量发现回路电阻明显增大，可判定为连接不良。 | 1. 停电后打开连接线夹；2. 打磨氧化层，涂抹导电脂；3. 按规定力矩紧固螺栓（如M16常用80N·m）；4. 恢复后测量接触电阻。工具：力矩扳手、砂纸、导电脂、直流电阻测试仪。 | 采用优质导电膏及防松动螺栓；铜铝过渡采用专用复合板；定期红外测温。 | 无法立即停电时可临时加装外部分流线降低接触电阻，并加强监视，安排停电处理。 | 接头烧断导致一次回路缺相或接地，威胁系统稳定；高温损坏邻近绝缘材料。 | DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》；GB 50150-2016 | 某35kV站用变CT一次接线板螺栓锈蚀，红外测温达120℃，持续运行后线夹烧熔，造成相间短路。 | 每月进行一次红外测温；每年停电检查紧固力矩及接触面腐蚀情况；雷雨季节加密测温。 | 接触电阻大于标准值2倍且无法通过打磨修复；端子板严重烧蚀或变形；螺栓孔滑丝无法有效紧固。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 温度传感器断线 | 电气 | 严重 | 内部引线疲劳断裂、端子松动或电缆受损，导致测量回路开路。 | 温度显示为量程上限或下限（如-25°C或+150°C），系统发出“传感器断线”报警，回路电流为0 mA或>21 mA。 | 回路电流0 mA（断线）[电气]；电阻∞ Ω[电气]；无波形输出[状态量] | 在线：DCS/PLC的断线诊断报警；离线：万用表电阻档测量传感器端子。 | 断开接线，用万用表测量传感器端电阻，若为无穷大则判断断线；若为端子处断开，则重新接线后恢复正常。 | 更换损坏的传感器或电缆；若为端子松动，重新紧固并加装弹簧垫圈，焊点断裂则重新焊接并套热缩管绝缘。工具：万用表、剥线钳、电烙铁、热风枪。 | 电缆固定并留有伸缩余量，采用屏蔽软线，接线端子使用管型预绝缘端头。 | 将故障通道切换至冗余传感器；无冗余时，在安全措施下短接保护出口并尽快安排停机更换。 | 失去该点温度监测，相关超温保护失效，可能导致设备过热甚至烧毁。 | DL/T 664-2016<br>GB/T 2900.5-2013 |  | 每月检查接线端子紧固和锈蚀情况，每季度测量回路电阻并记录，阻值波动＞0.5 Ω时排查。 | 引线断裂发生在封装内部无法修复时；或端子反复氧化致接触电阻＞1 Ω，引起信号严重失真，应报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 温度传感器绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 传感器内部受潮、绝缘材料老化或制造缺陷，导致测量回路与外壳/大地间绝缘电阻降低，形成接地通路。 | 温度显示无规律跳变，模拟量输入模块可能报“通道错误”或“接地故障”，用验电笔接触外壳可能有微弱电压。 | 绝缘电阻＜10 MΩ（500 V兆欧表）[电气]；漏电流＞10 mA[电气]；共模干扰电压异常[电气] | 离线：500 V绝缘电阻测试仪测量芯线对地；在线：监测模拟量模块通道诊断信息。 | 断开传感器与系统连接，用500 V兆欧表测量各引线对外壳绝缘电阻。若＜10 MΩ（或按DL/T 596要求＜1 MΩ），则判定绝缘损坏。 | 更换传感器，清洁安装接口，更换密封垫圈，用干燥空气吹扫套管内部，必要时对套管进行烘干处理。工具：绝缘电阻测试仪、扳手、热风枪。 | 选用IP67以上防护等级传感器，电缆出口朝下安装并做滴水弯，接线盒内放置干燥剂并定期更换。 | 将故障传感器回路切除，切换到备用测点；若无备用，可在低压侧短时保留但必须加强其他温度测点监视并尽快停运更换。 | 接地故障可能烧毁A/D转换模块，干扰其它传感器信号，严重时导致变压器非电量保护误动。 | DL/T 596-2021<br>JB/T 8622-1997 |  | 每年雷雨季节前测量绝缘电阻，日常巡检检查接线盒有无进水、凝露，发现密封圈老化立即更换。 | 绝缘电阻经彻底干燥后仍低于1 MΩ，或外壳有裂纹、绝缘介质渗出，应报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 分接开关触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、弹片疲劳或压力不足导致接触电阻增大，大电流下发热加剧，形成恶性循环，最终烧熔触头 | 开关切换时火花增大；触头测温发现局部过热；油色谱中乙炔升高 | 接触电阻>1.2倍出厂值 [电气]；触头温升>65K [物理]；油中溶解乙炔>5μL/L [化学] | 直流电阻测试(离线)；红外测温(在线)；油色谱分析(离线) | 若直流电阻互差>20%且伴随油色谱异常，判定触头接触不良 | 吊芯更换触头组件、调整弹片压力；工具：力矩扳手、接触电阻测试仪 | 定期进行直流电阻测试(1次/年)；严格按周期更换触头 | 短时降低负载电流运行，并加强红外监视 | 触头烧熔可能引起开关卡滞，严重时导致中性点偏移 | DL/T 574-2010 变压器分接开关运行维修导则；IEC 60214-1 |  | 每季度红外测温；每年直流电阻测试；切换次数达5000次时检查触头 | 触头厚度磨损 >50%或接触电阻 >200% 出厂值不可修复则报废
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 传动机构卡涩 | 机械 | 严重 | 机构锈蚀、润滑脂干涸或部件变形导致切换不到位，停留在中间位置产生悬浮电位放电 | 切换时间延长；电动机构堵转电流增大；开关操作声音异常 | 切换时间>80ms [物理]；操作扭矩增大>20% [物理]；振动信号出现异常冲击 [物理] | 机构动作特性测试(离线)；电机电流监测(在线)；振动声学检测(带电) | 切换时间超出标准值且操作电流持续偏高，内部有异响，判定机构卡涩 | 解体清洗传动部位，更换锈蚀轴承、齿轮，加注专用润滑脂；工具：内窥镜、塞尺 | 每年传动机构润滑维护；安装防潮加热器；切换次数达额定80%时大修 | 暂时切换至手动操作，并锁定当前档位 | 卡涩严重时无法切换，影响中性点接地方式调整，可能烧毁过渡电阻 | DL/T 574-2010 |  | 每月操作试验1次；每半年检查机构箱密封及润滑 | 传动部件锈蚀深度>0.5mm或齿轮齿厚磨损>10%或修复后仍卡涩则报废
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 绝缘油劣化 | 绝缘/化学 | 一般 | 分接开关油室密封不良或电弧长期分解导致油中水分、酸值升高，油耐压下降，绝缘强度降低 | 油色变深浑浊；油耐压试验击穿电压降低；油中微水含量增加 | 击穿电压≤25kV(110kV级) [电气]；水分>25mg/L [化学]；酸值>0.1mgKOH/g [化学] | 绝缘油击穿电压试验(离线)；油色谱分析(离线)；微水测量(离线) | 击穿电压小于标准值的80%且水分或酸值超标，判定绝缘油劣化 | 更换或再生处理绝缘油；处理油室渗漏点；工具：真空滤油机、油耐压测试仪 | 定期取油样检测(1次/年)；保证吸湿器硅胶有效 | 投入备用接地装置，将该分接开关退出运行 | 绝缘降低可能导致开关对地放电，引发接地故障 | IEC 60422；GB/T 7595-2017 运行中变压器油质量 |  | 每半年油样简化分析；每年色谱分析；视油质在线监测数据 | 油再生处理后仍达不到GB/T 7595要求，或在油室严重破损时整体报废
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 过渡电阻烧毁 | 热/电气 | 危急 | 频繁切换或负载过大导致过渡电阻过热，或切换程序错误使电阻长期通电，烧断电阻丝，切断时产生严重电弧 | 切换时弧光大；开关异响；电阻值无穷大；外观焦黑 | 过渡电阻阻值偏离标称值±10% [电气]；红外热像温度>150℃[物理] | 过渡电阻测量(离线)；红外成像(在线)；切换录波(离线) | 过渡电阻阻值超出允许偏差或外观烧焦变色，即判定烧毁 | 吊芯更换过渡电阻组件；检查切换程序；工具：微欧计、套筒扳手 | 限定日切换次数；选用容量充足的过渡电阻；定期检查切换时序 | 短接过渡触头，将开关作为无载开关使用，并采取安全措施 | 可能引起主触头开断失败，导致相间短路或中性点严重偏移 | DL/T 574-2010；IEC 60214-2 |  | 每年检测过渡电阻阻值；累计切换超过2000次时检查外观 | 电阻丝断裂、绝缘骨架碳化或阻值偏差>15%且无法更换则报废
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 控制回路故障 | 控制/电气 | 严重 | 控制电缆断裂、接触器卡滞、继电器触点烧损或电源异常，导致电动机构拒动或误动 | 遥控或就地无法操作；位置指示错误；控制电源空开跳闸 | 控制回路绝缘电阻<1MΩ [电气]；继电器吸合电压偏差>10% [电气] | 控制回路绝缘测试(离线)；继电器校验(离线)；运行日志检查(在线) | 操作失效、控制电源跳闸并存，点动试验确认机构未动作，判定控制回路故障 | 更换损坏继电器、接触器，修复控制电缆；工具：万用表、摇表 | 控制箱加装防凝露加热器；定期紧固端子；冗余信号设计 | 直接手动摇至目标档位并锁定，断开故障控制电源 | 无法调节中性点接地方式，可能使系统长时间处于不利接地状态 | GB/T 7261-2016 继电器及装置基本试验方法 |  | 每季度控制回路功能测试；每年端子紧固、绝缘测试 | 元器件烧毁且无法采购替换件，或线路板碳化需整体更换时报废
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 铁芯 | 消弧线圈 | 导磁回路部件，由硅钢片叠装而成，承载主磁通，长期运行可能因振动或过载导致绝缘老化 | 否 | 中性点接地装置-铁芯 | [12 empty] | — 日常巡检周期：每1个月进行一次外观检查与红外测温，每半年进行一次绝缘测试。维护操作要点：1. 测量铁芯对地绝缘电阻（不得低于50 MΩ/1000V兆欧表），记录并与历史值比较；2. 检查铁芯接地引下线是否完好紧固，无断裂、锈蚀；3. 使用红外热成像仪扫描铁芯表面，确认无局部过热（温差≤10K）；4. 清理铁芯表面及夹件间积尘与异物，防止形成短路桥；5. 紧固所有压紧螺栓、夹紧件，确保无松动；6. 若发现多点接地，应立即采用电容放电冲击法或大电流烧穿法排除，处理后复测绝缘。 |  | 1. 铁芯对地绝缘电阻经处理仍持续低于10 MΩ，且无法恢复至规定值；2. 铁芯因过热或短路出现明显烧熔、变形或局部断裂，无法通过修复恢复原机械强度；3. 铁芯多点接地故障反复发生，且经三次以上专业处理仍无法根除；4. 运行中发现铁芯存在贯穿性裂纹或大面积锈蚀剥落，截面损失率超过5%；5. 运行年限超过20年，且铁芯整体劣化趋势明显，同时出现上述任一项不可逆缺陷；6. 经制造厂或专业评估判定为无修复价值或修复成本超过同型新品价格的60%。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线间绝缘破损，形成低阻通路，产生环流使短路点局部过热，烧毁匝间绝缘，扩大故障。常见于制造缺陷、过电压冲击或长期振动。 | 运行中三相电流不平衡增大；差动保护可能动作；单相接地时消弧线圈补偿电流偏移；红外测温局部过热点；油中溶解气体异常（乙炔、氢气）。 | 三相电流不平衡度 > 10% [电气]；直流电阻三相偏差 > 2% [电气]；油色谱乙炔含量 > 5 µL/L [化学]；局部放电量 > 500 pC [电气] | 在线：油色谱在线监测、局部放电在线监测、红外测温窗口；离线：直阻测试仪（如变压器直流电阻测试仪），介损测试仪，油务分析。 | 比较三相绕组直阻，偏差超过2%判定匝间；油中乙炔突增且超过注意值（DL/T 722 规定 >1µL/L 注意，>5µL/L 严重）；局部放电图谱呈绝缘内部放电特征。 | 吊芯检查，找出短路点，更换损伤匝绝缘或重绕线圈。使用工具：吊车、绕线机、兆欧表、直阻测试仪。检修后须做变比、直流电阻、介损试验。 | 加强绝缘监控，定期做变比和直阻测试；安装在线局放监测；限制操作过电压。 | 将故障绕组从电路中断开（如短接故障匝，但仅限末匝），降低负荷，油再生处理延缓油劣化。 | 可引起相间短路，烧毁消弧线圈或接地变压器，导致中性点偏移，系统单相接地时无法有效灭弧。 | DL/T 722-2014，GB/T 10229-2023，DL/T 620-2016 | 某35kV消弧线圈匝间短路导致补偿电流异常，差动保护动作，吊芯发现第3包封第5匝烧断。 日常巡检：每周巡视监听运行声响、监测三相电流不平衡度。维护操作要点：定期（1次/年）进行绕组直流电阻测试与匝间绝缘冲击耐压试验，发现差值超过2%时排查短路点；清理绕组端部油泥，检查绝缘表面有无碳化痕迹。 |  | 1. 直流电阻三相不平衡率＞2%且无法通过分接开关调节恢复；2. 匝间绝缘冲击试验波形差异＞30%且确认短路点无法局部修复；3. 绕组绝缘表面出现不可逆碳化通道或铜线熔伤；4. 累计运行超过20年且多次发生匝间短路。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 绕组断线 | 机械/电气 | 危急 | 导线断裂或接头开焊，导致绕组开路。原因：振动、电动力冲击、焊接不良、材料疲劳。接地变压器断线将使中性点失去有效接地，消弧线圈断线将失去补偿。 | 开口三角电压异常升高；系统电容电流突然变化；消弧线圈档位指示与实际不对应；差动保护可能动作；断线相电阻无穷大。 | 直流电阻无穷大或严重偏差（>50%）[电气]；开口三角电压 > 15%相电压 [电气]；接地残余电流谐波突增 [电气] | 离线：直流电阻测试、变比测试；在线：开口三角电压监测、中性点位移电压监测。 | 直测绕组直流电阻，若某相电阻远大于其他相（如>10倍）或无穷大，判定断线；同时检查变比异常；对于有载分接开关，可切换分接判断开关接触不良。 | 吊芯找出断点，若为引线焊接熔化，重新焊接；若为内部导线断，需重绕或更换绕组。工具：电焊机、银焊条、直阻测试仪。 | 定期检查连接螺栓紧固力矩；采用抗短路能力设计；减少投切频繁动作；对有载分接开关每年测试过渡电阻。 | 隔离故障设备，将中性点接地方式切换至备用设备（如另一台接地变），无备用时采用直接接地短时运行并加强监控。 | 断线导致中性点不接地，单相接地时引起弧光过电压，烧坏电压互感器，严重时击穿绝缘导致相间短路。 | GB/T 13499-2021，DL/T 620-2016 | 某110kV变电站接地变压器高压绕组B相引线接头断裂，开口三角电压43V，直阻断线。 日常巡检：每班监视电流表指示，出现缺相或大幅波动立即停机。维护操作要点：每月测量绕组直流电阻，与出厂值偏差＞3%时吊芯检查；每年进行绕组变形测试（频率响应法）与低电压阻抗测试，检查接头焊接质量。 |  | 1. 直流电阻无穷大或断线点在槽内无法焊接修复；2. 断线引发匝间电弧烧损铁芯或相邻线匝；3. 断线修复后绕组整体机械强度不足，抗短路能力降低50%以上；4. 绕组运行20年以上且断线部位在关键应力集中区无法可靠修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 绕组绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 潮气侵入绝缘，降低绝缘电阻，增大大介损。常见于密封不良、呼吸器硅胶失效、油枕积水等。 | 绝缘电阻显著下降；介损值上升；油耐压下降；泄漏电流增大；温度降低时绝缘电阻更低。 | 绝缘电阻 < 1000 MΩ（20℃量级，DL/T 596规定330kV 不低于2000MΩ）[电气]；介损 tanδ > 0.8%（20℃油）[电气]；油中微水 > 35 mg/L [化学]；极化指数 < 1.5 [电气] | 离线：兆欧表测量绝缘电阻和吸收比，介损测试，油微水测量；在线：油中微水在线传感器。 | 绝缘电阻远低于历史值，吸收比<1.3，且油微水超标；介损-温度曲线在低温区仍较高；通过露点法确定水分来源。 | 真空热油循环干燥（使用真空滤油机，温度60~70℃，真空度<133 Pa，循环时间视受潮程度，一般24~48h），同时更换呼吸器干燥剂。工具：真空滤油机、温控设备。 | 保证密封良好，定期检查呼吸器并更换变色硅胶；油枕采用全密封形式；避免在潮湿天气进行油务工作。 | 投入加热器或热风干燥装置对绕组进行外部烘干，降低负载运行使内部温度上升自烘干，同时加强油循环。 | 绝缘受潮加速老化，引发匝间短路或对地击穿，引起中性点接地装置短路故障。 | DL/T 596-2021，GB/T 7600-2022 | 某雨季，消弧线圈绝缘下降至50MΩ，油微水达45mg/L，经离线真空干燥后恢复。 日常巡检：每日记录油枕呼吸器硅胶颜色，湿度超70%增加巡查。维护操作要点：每年测量绝缘电阻、吸收比/极化指数（油浸式R60＞1.3，极化指数＞1.5）；受潮时采用热风循环干燥或真空滤油，温度控制＜85℃，干燥后测量介质损耗因数tanδ＜0.5%（20℃）。 |  | 1. 绝缘电阻持续低于1MΩ/kV且多次干燥无法恢复；2. 局部受潮导致绝缘纸聚合度＜250，机械强度丧失；3. 受潮后绕组主绝缘介损tanδ＞2%（20℃）且无法通过更换绝缘件修复；4. 运行超过15年且因受潮使绕组发生明显铜锈蚀或绝缘层脱落。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 长期过负荷、谐波电流、冷却不良等导致绕组温度过高，加速绝缘老化，产生气泡。消弧线圈在系统长久接地时长时间补偿电流过大引起过热。 | 油温持续升高；油色谱总烃、CO、CO₂增加；可能产生油中气泡；绕组绝缘纸颜色变深；瓦斯气体聚积。 | 顶层油温 > 85℃ [物理]；绕组热点温度（计算） > 110℃ [物理]；总烃 > 150 µL/L [化学]；油中溶解气体CO > 500 µL/L 且 CO/CO₂ > 0.1 [化学] | 在线：油温传感器、绕组光纤测温、油色谱在线监测；离线：油色谱分析、糠醛测试。 | 监测顶层油温，若超过限值85℃且持续上升；油色谱总烃增长速率 > 10%/月，或CO/CO₂比值增大，判定过热；通过热像仪观察箱体表面热点定位。 | 降低负载或补偿电流；加强冷却（如外加风扇、散热器冲洗）；油过滤脱气。根本解决需改造冷却系统或更换大容量设备。工具：红外测温仪、油处理设备。 | 合理选择额定容量，留有裕度；避免长时间两相异地接地运行；加装油温、绕组温度在线监测并报警。 | 投入备用冷却器，外部喷水降温，若中性点消弧线圈可切换至较大档位减少补偿电流。 | 过热导致绝缘纸脆化，缩短寿命，严重时绝缘击穿，可能引发匝间或相间短路。 | DL/T 572-2021，GB/T 15164-2019 | 某消弧线圈由于长时间补偿弧光接地过电流，顶层油温92℃，油中总烃260µL/L，吊芯发现绝缘纸发脆变色。 日常巡检：每2小时监测油温、绕组温度（热点温度＜98℃），红外测温重点检查接头。维护操作要点：每年检查冷却系统效率，清理散热器；测量直流电阻检查接触点；必要时开展油中糠醛含量分析，怀疑过热时缩短油色谱检测至每季度一次，当CO/CO₂比值异常时吊芯检查绝缘变色。 |  | 1. 绕组热点温度持续超过140℃且油色谱出现乙炔（＞5ppm）伴随绝缘焦糊味；2. 绝缘纸聚合度下降至200以下，机械强度丧失；3. 由于过热导致导线退火变软，抗拉强度下降40%以上；4. 多次处理冷却系统及负载调整后仍无法控制温度，且运行年限超过25年。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 遭受短路电动力冲击或运输碰撞导致绕组扭曲、辐向尺寸改变，可能引起匝间绝缘受损或堵塞油道。 | 短路阻抗变化；振动噪声增大；油中出现少量游离碳；局部放电量增加；绕组介损微增。 | 短路阻抗变化率 > 2% [电气]；低电压短路阻抗三相偏差 > 2% [电气]；频响特性低频段幅值偏差 > ±3dB [物理] | 离线：低电压短路阻抗测试、频率响应分析法（FRA）、绕组变形测试仪；在线：振动监测。 | 比较与出厂值或历史值的短路阻抗偏差，大于2%怀疑变形；FRA频谱与指纹对比，在1-50kHz范围内出现明显谐振点偏移或新谷点，判定变形；配合油色谱若无过热则更倾向机械变形。 | 吊芯整形，使用专用整形夹具恢复辐向尺寸，严重需更换绕组。工具：液压整形器、木槌、绝缘包扎材料。 | 提高设计抗短路能力，压紧结构可靠；运输固定防冲击；在线振动监测预警。 | 操作上限制再次承受大短路电流，适当调整运行方式降低短路风险；加强绝缘监测，避免发展成匝间短路。 | 变形可导致匝绝缘破损，引发匝间故障；或堵塞油道引起局部过热，加速绝缘老化。 | GB 1094.5-2008，DL/T 1093-2018 | 某接地变压器经历近区短路后，阻抗变化3.5%，FRA中频段变化显著，吊芯发现绕组轴向变形。 日常巡检：每次近区短路故障后，倾听箱内声响并测量低电压阻抗。维护操作要点：每年采用频率响应分析法（SFRA）检测绕组变形，与基准指纹相比相关系数＜0.6时吊罩检查；配合低电压空载及短路试验，检查垫块、压钉是否松动，必要时更换或调整。 |  | 1. 频率响应曲线低频段（＜10kHz）相关系数＜0.4且电容变化＞10%，确认绕组发生不可逆扭曲；2. 辐向变形导致铁芯与绕组间主绝缘距离减少30%以上；3. 多次短路冲击后累积变形使绕组轴向压紧力丧失，经调整无法保证运行时；4. 变形引发绝缘破损或匝间间隙明显改变，无法通过更换局部件恢复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 分接开关接触不良（有载/无载） | 机械/电气 | 一般 | 动静触头氧化、磨损或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，局部过热，严重时烧损触头。常见于频繁调档或油质劣化。 | 油色谱乙炔增长；直阻切换时不稳定或读数偏大；温差明显；分接开关操作时有异响。 | 切换后直阻偏差 > 2%且不稳定 [电气]；过渡电阻值超出厂家规定范围 [电气]；触头接触电阻 > 150 μΩ [电气]；油中溶解金属颗粒铜含量异常 [化学] | 离线：直阻测试在每一分接位置，过渡电阻测试仪，触头接触电阻测试；在线：红外成像检查分接开关区域。 | 测量所有分接位置直流电阻，若某一位置电阻偏大且切换后可恢复，表明该位置触头接触不良；过渡电阻测量发现阻值异常或断续，结合油中金属分析，判定触头烧蚀。 | 吊芯或进入孔洞检修，打磨触头氧化层，调整弹簧压力，严重时更换触头组件。工具：砂纸、弹簧秤、接触电阻测试仪。 | 定期进行分接开关切换操作，每年至少循环一次；安装在线分接开关油色谱；保持油质合格，及时滤油。 | 将档位锁定在非故障位置运行，并限制负载，尽快安排停电处理。 | 接触不良导致发热，绝缘油裂解产生乙炔，加速油劣化，可能引发开关烧毁及绕组短路。 | DL/T 574-2021，GB/T 10230-2021 | 某消弧线圈有载分接开关在2档时直阻偏高50%，触头烧蚀发黑，更换后正常。 日常巡检：每周检查分接开关油位、呼吸器，测量调压回路接触电阻。维护操作要点：有载分接开关按操作次数（一般1万次）或每2年更换绝缘油，并检查触头磨损量（镀层磨损＜50%）；无载分接开关每年进行转动操作，测量直流电阻，接触电阻＜500μΩ。 |  | 1. 触头烧损面积≥30%或磨损量超过镀层厚度70%，且无法更换触头组件；2. 过渡电阻异常且切换不同时，产生乙炔（＞1ppm确认电弧故障）；3. 操作机构卡涩、滑档，经大修仍不能保证准确到位；4. 开关本体绝缘件炭化或绝缘电阻＜50MΩ，且运行年限达到20年。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 阻尼电阻 | 阻尼电阻箱 | 消耗有功功率，抑制谐振及中性点位移过电压，频繁动作或过流时易烧损 | 是 | 搜索结果不可用 |  |  | 因网络搜索配额用尽，无法获取阻尼电阻故障信息 | [9 empty] | — 1. 日常巡检周期：每周一次检查监控后台数据库搜索服务状态及索引完整性。<br>2. 维护操作要点：重启搜索服务或阻尼电阻在线监测单元；核查数据采集模块至后台服务器的通讯链路，修复网络中断或丢包；重建数据库索引；若阻尼电阻测控装置参数丢失，需重新导入配置并校准。 |  | 1. 当检索引擎硬件（如嵌入式数据管理板卡）连续发生同类故障超过3次且修复后仍无法稳定运行7天，判定不可修复。<br>2. 当相关数据采集模块或通信接口因停产导致备件缺失超过12个月，且无兼容替代方案。<br>3. 使用年限超过10年，且因软件系统无法升级导致兼容性丧失，无法通过独立仪表读取数据。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 滤波电容器 | 阻尼电阻箱 | 滤除高频谐波，防止电阻发热并提高测量准确度，长期运行易老化、容量衰减 | 是 | 滤波电容器故障（调研数据缺失） | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 日常巡检周期：每1个月一次。维护操作要点：1. 外观检查，确认外壳无鼓胀、渗漏、变形；2. 清洁表面及接线端子，紧固连接螺栓；3. 测量电容量，偏差超过额定值-5%～+10%时需调整或更换；4. 检测绝缘电阻，不低于1000MΩ；5. 检查熔断器及放电回路功能正常。 |  | 报废判定条件：1. 电容量衰减超过额定值的20%或无法通过调谐匹配；2. 外壳出现明显鼓胀、破裂或泄漏；3. 绝缘电阻持续低于100MΩ且无法恢复；4. 运行年限超过15年，且出现多次过压或过热故障；5. 经维修后仍无法满足性能指标，判定为不可修复。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 控制电源完全失电 | 电气/控制 | 危急 | 交流输入侧开关跳闸、整流模块损坏或直流母线短路，导致控制电源模块无直流输出，控制器及执行机构失电。 | 装置面板所有指示灯熄灭，LCD屏无显示，后台遥信“控制电源消失”告警，断路器合闸闭锁信号动作。 | 直流母线电压=0V [电气]；交流输入电压正常(>85%额定值) [电气]；整流模块输出端电阻=0Ω或∞ [电气] | 电压表[在线]；万用表[离线]；绝缘电阻测试仪(断电)[离线]；监控系统遥测[在线] | 先确认交流输入侧电源正常，再测量直流母线电压。若电压为零，断开所有负载空开，用万用表测量整流模块输出端电压：若无输出，则整流模块故障；若有输出，则逐路合上负载，电压突降的支路为短路点。 | 1. 确认交流输入开关分合正常，无过流跳闸。2. 更换故障整流模块：用万用表确认新模块输出电压设定正确(如DC110V/220V)，断电后更换，恢复送电。工具：万用表、绝缘手套、组合扳手。 | 整流模块冗余配置(N+1)；定期测量直流母线绝缘电阻(≥1MΩ)；交流输入双路自动切换(ATS)功能测试每半年一次。 | 临时将外接便携式直流电源接入控制母线，恢复控制功能，并锁定故障点。 | 导致消弧线圈控制器停机，失去调谐功能，单相接地时无法补偿，可能扩大为相间短路。 | DL/T 1057-2007 自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件; DL/T 724-2021 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 | — 日常巡检周期：每班/每日。维护要点：1. 目视检查输入、输出空开及熔断器状态，确认无跳闸或熔断。2. 测量上级供电回路电压，确认输入电源正常。3. 检查电源模块外部接线端子无松动、脱落。4. 对模块进行重启测试，观察能否恢复正常启动。 |  | 报废判定条件：1. 因内部电路板烧毁、变压器击穿等不可修复故障导致完全无输出，且无同型号备件更换。2. 模块累计使用年限超过制造商规定寿命（通常12年）且发生本次失效。3. 模块外壳严重变形、碳化或存在内部短路痕迹，修复成本超过新品购置价的70%。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 控制电源输出电压偏差超标 | 电气/控制 | 严重 | 整流模块稳压电路故障、检测反馈回路异常或直流母线绝缘下降，导致输出电压持续偏高(>110%额定值)或偏低(<85%额定值)，影响控制回路正常工作。 | 装置显示屏“母线电压异常”告警，继电器误动或拒动，部分模块工作不稳定，后台显示电压值持续超出设定范围。 | 直流母线电压 >110%Ue 或 <85%Ue [电气]；模块输出电压设定电位器电阻漂移 >±5% [物理]；绝缘电阻 <0.5MΩ(500V兆欧表) [绝缘]。 | 监控系统遥测[在线]；直流电压表[在线]；万用表(直流电压档)[离线]；500V绝缘电阻测试仪[离线][断电]；示波器(纹波系数测量)[离线]。 | 1. 对比监控系统显示值与万用表实测值，排除测量故障。2. 若实测电压偏高，调节整流模块输出电压设定电位器，观察是否能调回额定值；若无法调节或调节后仍漂移，判定为稳压电路失控。3. 若电压偏低且带载能力差，断开负载后电压恢复正常，说明负载绝缘不良或部分短路；否则为整流模块带载能力下降。 | 1. 更换故障整流模块或修复稳压控制板。2. 对直流母线及馈出支路进行绝缘排查：分段断开馈线，用500V兆欧表测量绝缘电阻，找出绝缘低下的支路并处理。3. 重新校准电压设定，用高精度万用表确认。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、示波器、螺丝刀、备件。 | 采用高稳定度整流模块，温度补偿基准源；直流系统配置绝缘监测装置实时监测；每年校验母线电压表及保护定值。 | 临时将电压调节至允许范围上限附近运行，加强监视，申请停电解体检修。 | 过电压可能烧毁控制板、继电器线圈；欠电压导致断路器脱扣线圈无法动作，造成开关拒分，扩大事故。 | GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法; DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | — 日常巡检周期：每周。维护要点：1. 使用经过校验的万用表在输出端子上测量电压，并与监控系统显示值比对。2. 若偏差允许范围内，通过模块面板电位器或软件进行微调校准。3. 检查模块通风滤网无堵塞，散热风扇运行正常，排除因过热导致的输出漂移。4. 紧固所有二次接线端子。 |  | 报废判定条件：1. 调校后输出电压仍超出额定值±5%的范围（对于直流110V/220V系统）。2. 输出纹波电压系数超过5%。3. 稳压/稳流控制回路失控且无法通过更换可维修单元修复。4. 模块已运行超过10年，且出现输出不稳定、频繁需要校准的情况。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 控制电源模块过热 | 热/电气 | 一般 | 散热风机停转、散热风道堵塞或模块内部功率器件老化结温过高，导致模块表面温度超标，加速元件劣化。 | 触摸模块外壳明显烫手，风扇运转噪声异常或不转，柜内温度计指示 >40℃，后台报“模块过热”信号。 | 模块外壳温度 >65℃ [物理]；冷却风扇电流为零或异常波动 [电气]；柜内环境温度 >40℃ [物理]。 | 红外测温仪[在线]；温度传感器(贴片热电偶)[在线]；钳形电流表(测风扇电流)[离线]；目视检查风扇运转[在线]。 | 1. 用手或风速计检查风扇出风口，无风或风速极低，测量风扇电源端子电压，电压正常则风扇损坏；电压无则供电回路断线。2. 若风扇正常，打开柜门检查进风口/过滤网是否堵塞。3. 用红外测温仪扫描模块内部元件，找出局部过热点，可能是器件老化或负载不均。 | 1. 更换故障风扇(标准尺寸DC风扇，电压等级相符)。2. 清洁或更换过滤网，疏通风道。3. 处理后温度仍超限，更换老化整流模块或控制板。工具：红外测温仪、螺丝刀、毛刷、备件风扇、酒精。 | 每月检查冷却风扇运行状况；每季度清洁滤网；环境温度保持在-5℃～40℃；柜内加装温控器强制风冷。 | 临时使用外部轴流风扇对模块进行强迫冷却，并降低负载运行。 | 长期过热导致绝缘老化、焊点开裂，最终模块失效，扩大为失电故障。 | GB/T 10233-2016 低压成套开关设备和控制设备基本试验方法; DL/T 1057-2007 | — 日常巡检周期：每日。维护要点：1. 使用红外测温仪检测模块外壳、散热器及周围环境温度，记录温升变化。2. 清扫或更换进风口过滤网，清理模块内部风道灰尘。3. 检查并更换卡死或转速异常的散热风扇。4. 降低负载率至额定容量的70%以下观察温度变化，检查是否因过载引起。 |  | 报废判定条件：1. 在环境温度25℃、额定负载下，模块内部功率器件结温或散热器表面温度超过制造商规定的最高允许值（通常温升超过75K）。2. 因反复过热导致焊点老化、元器件参数漂移，引发间歇性故障，修复后再次出现过热保护。3. 散热风扇更换后，风道通畅，负载率正常，但温度仍异常升高，判定为内部热设计失效或器件劣化。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 蓄电池组内阻异常/容量不足 | 化学/电气 | 严重 | 蓄电池长期浮充，极板硫化、电解液干涸或内部短路，导致内阻大增，容量低于标称容量80%，无法满足事故放电要求。 | 交流失电时，直流母线电压迅速下降至低电压告警值以下，达不到设计持续供电时间，电池巡检仪显示个别电池电压明显偏低或内阻偏高。 | 单个电池内阻大于初值50% 或 >10mΩ [电气]；电池组容量 <80%标称容量 [化学/状态量]；浮充电流超过0.1C10 [电气]；电池外观鼓包 [物理]。 | 蓄电池内阻测试仪[离线]；放电仪[离线]；电池巡检单元[在线]；目视检查[在线]。 | 定期（每年）进行核对性放电：以0.1C10恒流放电，记录单体电池端电压降至终止电压(1.8V/单体)的时间。若放电容量<80%标称，判定不合格。日常巡检仪内阻超过基线50%报警，应核对测试。 | 整体更换不合格的蓄电池组。更换前确认新电池开路电压、内阻一致性，按标准安装并联接条，紧固力矩符合要求。并联后调试充电模块的均/浮充电压。工具：内阻测试仪、放电仪、力矩扳手、绝缘工具。 | 每季度清扫电池表面、检查连接条腐蚀情况；充电电压温度补偿功能正常；环境温度保持20-25℃。 | 若部分电池故障，可临时短接故障电池(仅限串联数有冗余设计时)，降低直流母线电压运行，尽快整体更换。 | 蓄电池失效导致全站控制电源失去后备，交流失电后直接失压，造成保护及断路器拒动事故。 | DL/T 724-2021; GB 50172-2018 电气装置安装工程 蓄电池施工及验收规范 | 某110kV变电站因电池鼓包未及时更换，导致接地故障时开关拒动，事故扩大。 日常巡检周期：每月（内阻测试），每年（容量核对性试验）。维护要点：1. 使用蓄电池内阻测试仪逐只测量并记录单体内阻，与初始值偏差超过50%应重点监测。2. 进行一次核对性放电试验，以0.1C电流放电，记录放电曲线，计算实际容量。3. 检查极柱、连接条有无腐蚀、松动，进行紧固和防氧化处理。4. 对容量落后的电池进行单体活化充电尝试恢复容量。 |  | 报废判定条件：1. 单体内阻值超过出厂初始值的100%或制造商规定阈值。2. 经过3次恢复性充放电循环后，实测容量仍低于标称容量的80%。3. 电池壳体鼓胀、龟裂或出现严重漏液，极柱腐蚀严重。4. 整组电池使用年限超过制造商标称设计寿命（如阀控铅酸电池超过8-12年，胶体电池超过12-15年）。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 充电模块输出过流/短路保护频繁 | 电气 | 一般 | 直流系统馈出支路发生间歇性短路或冲击负载过大，导致充电模块反复进入限流或短路保护状态，模块频繁重启。 | 模块输出指示灯闪烁，监控系统频繁报“充电模块过流”、“模块故障”后自动恢复，直流母线电压上下波动。 | 充电模块输出电流周期性过冲 >1.1Ie [电气]；模块温度瞬时升高 [物理]；馈线绝缘电阻瞬时降低又恢复 [绝缘]。 | 直流系统监控历史曲线[在线]；示波器捕捉电流波形[离线]；分段回路电流钳形表[在线]；绝缘监测装置事件记录[在线]。 | 查看历史记录，找出过流保护的起始支路。逐步拉路：当断开某支路空气开关后，现象消失，说明故障在该支路负载或线路。检查该支路接线有无绝缘破损、瞬间接地或所带设备是否异常。 | 定位到故障支路后，处理绝缘薄弱点或更换损坏设备，必要时为冲击性负载加装缓冲电路。工具：钳形表、绝缘电阻测试仪、示波器、电工工具。 | 在直流馈线柜加装支路绝缘监测及过流报警；选择电流裕量充足的充电模块；对冲击性负载单独供电并配置储能电容。 | 拉开故障支路，调整运行方式，恢复其余部分供电。 | 频繁过流使充电模块寿命缩短，严重时损坏模块，导致直流母线失备。 | DL/T 724-2021 | — 日常巡检周期：每周。维护要点：1. 检查直流馈电回路有无间歇性短路或接地，特别是室外操作机构箱、电缆接头。2. 检查模块输出均流性能，在并联系统中是否存在某个模块过载而其他轻载。3. 测量实际负载电流，核对模块选型是否匹配当前负载，是否存在异常冲击性负荷。4. 检查模块内部输出滤波电容有无鼓包、漏液迹象。 |  | 报废判定条件：1. 排除外部短路和过载原因后，模块在轻载或空载状态下仍频繁误报过流/短路保护，判定为内部检测电路或功率器件故障。2. 输出整流二极管或功率MOSFET/IGBT击穿短路，导致每次上电即保护，且维修更换功率器件后故障重现。3. 累计使用超过10年，且出现保护阈值严重漂移无法校准，影响系统供电连续性。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 控制电源绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 柜内潮湿、灰尘积聚或导线绝缘层老化破损，使直流系统正极或负极对地绝缘电阻下降至投切值以下，触发绝缘监察装置报警。 | 监控系统报“直流接地”告警，选线装置指示某支路接地，可能伴随继电器无故抖动。 | 正/负极对地绝缘电阻 <25kΩ (220V系统) 或 <7kΩ (110V系统) [绝缘]；湿度 >85%RH [物理]。 | 绝缘监测装置[在线]；便携式直流接地选线仪[离线][带电]；500V兆欧表[离线][断电]；湿度计[在线]。 | 查看绝缘监测装置报出的支路号和极性，用便携式直流接地选线仪卡在对应馈线CT上复测，确认接地电流。若装置未定位支路，可采用拉路法：轮流短时断开各馈线空气开关，绝缘恢复瞬间对应的支路即为接地支路。 | 找到接地点后，清除积灰、烘干受潮部位，包扎或更换破损导线。若为器件内部接地，更换该器件。工具：兆欧表、接地选线仪、热风枪、绝缘胶带。 | 控制柜内安装防凝露加热器或除湿器，防护等级IP54；电缆孔洞封堵；定期清扫。 | 若无法立即查明，可投入平衡电桥装置临时抑制接地电流，但须尽快处理。 | 两点接地可能造成开关误跳闸或拒动，导致全站失电。 | DL/T 596-2021; DL/T 1057-2007 | 某变电站雨季因柜顶渗水导致直流接地，造成线路跳闸。 日常巡检周期：每月。维护要点：1. 使用500V兆欧表测量直流母线正、负对地绝缘电阻，应在正常环境湿度下大于10MΩ（220V系统）或1MΩ（110V系统）。2. 断开充电模块、蓄电池组及所有馈出支路，采用分路排除法定位绝缘薄弱点。3. 清除模块内部积尘、导电性污垢，烘干受潮的电路板。4. 检查模块外壳与内部带电体的电气间隙是否满足要求，有无异物搭接。 |  | 报废判定条件：1. 经清洁、干燥处理后，在环境温度25℃、相对湿度60%条件下，带电部分与地之间的绝缘电阻仍低于国标/行业标准的最低允许值（如直流220V系统低于20kΩ/V的水准，例如低于5MΩ）。2. 绝缘材料出现不可修复的龟裂、碳化爬电痕迹，或内部变压器/电感线圈绝缘层击穿。3. 使用年限超过15年，且因绝缘老化导致频发接地报警，无法通过更换部件恢复绝缘水平。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 信号采集板 | 自动跟踪控制器 | 调理电压、电流互感器二次信号，经滤波、放大后送入主控芯片，含精密运放等易损元件 | 是
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 驱动继电器 | 自动跟踪控制器 | 输出接点控制分接开关电机、阻尼电阻投切接触器，触点频繁动作易氧化、粘连 | 是
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绝缘子 | 接地变压器 | 支撑接地变压器高、低压引出线，提供对地绝缘，易积污受潮导致沿面闪络 | 是 | 绝缘子表面污秽闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子表面积聚工业污秽、盐分等导电物质，在潮湿（雾、露、细雨）条件下形成连续导电层，泄漏电流增大产生局部电弧，最终发展为贯穿性闪络。机理：污层湿润→泄漏电流热效应形成干带→干带承受高场强产生电弧→电弧与湿污层串接延伸。 | 1) 潮湿天气下可见绝缘子表面爬电放电火光或“嘶嘶”放电声；2) 夜间巡视可见局部电弧蓝紫色光；3) 监控系统闪络报警、线路跳闸；4) 红外测温发现局部异常温升。 | 1) [电气] 在线泄漏电流峰值>50mA（110kV等级）；2) [电气] 泄漏电流脉冲频次>10次/分钟；3) [化学] 等值盐密(ESDD)>0.1mg/cm²；4) [电气] 局部放电量>100pC；5) [状态量] 红外温升>1K与相邻绝缘子对比。 | [在线][带电] 泄漏电流在线监测装置；[离线][带电] 红外热像仪测温；[离线] 盐密取样测试；[离线] 局部放电检测仪。 | 1) 泄漏电流监测：峰值或频次超过阈值，且持续5分钟，判定污秽闪络风险；2) 红外测温和局部放电检测综合：温升≥1K且PD≥100pC，辅助确认；3) 盐密测试：ESDD≥0.1mg/cm²，判定污秽等级超标，再结合湿度≥80%预报，判断闪络概率>70%。 | 1) 停电后使用高压水枪(10-15MPa)或干冰清洗机彻底清除表面污垢；2) 对清洗后仍存在釉面损伤的伞裙，局部涂覆RTV防污闪涂料；3) 必要时增加绝缘子片数或更换为防污型绝缘子；4) 若满足报废标准（单个伞裙破损面积>10%或釉面剥落面积>30%；机械破坏负荷下降>20%；运行年限>20年且经清扫、涂覆RTV处理后泄漏电流仍超限；存在无法修复的贯穿性裂纹），则必须更换绝缘子。 | 1) 根据污秽等级定期清扫（重污区1次/年，轻污区1次/2年）；2) 涂覆RTV长效防污闪涂料，有效期限5-8年，之后复涂；3) 增大爬电距离，采用防污型绝缘子；4) 在线监测泄漏电流，设置预警；5) 日常巡检每月1次，观察表面污秽程度、伞裙有无裂纹和放电痕迹；6) 每2年进行盐密测试和绝缘电阻测试（≥300MΩ）；7) 每5年检查RTV涂层憎水性。 | 带电水冲洗（需满足冲洗安全规程，水质电阻率≥100kΩ·cm），降低闪络风险。 | 单相闪络可能导致相间短路，引发断路器跳闸，造成大面积停电；严重时可烧毁绝缘子，导致导线落地。 | GB/T 26218.1-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定；DL/T 859-2015 高压直流系统用绝缘子污秽耐受电压和污秽等级的确定；GB/T 1001.1-2003 瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则。 | 某沿海变电站110kV出线绝缘子，盐密达0.35mg/cm²，大雾天气发生闪络，母线差动保护动作跳闸，停电3小时。 **日常巡检周期**：每季度1次；污秽严重地区或重污染季节加密至每月1次。<br>**维护操作要点**：1. 停电后用干燥清洁布或专用清扫工具清除表面污秽，必要时使用绝缘清洗剂清洗；2. 重点检查伞裙间、根部等易积污部位，确保无导电性粉尘附着；3. 对表面憎水性下降的复合绝缘子，复涂长效防污闪涂料（RTV）或更换老化伞裙；4. 巡检时利用红外测温或紫外成像仪检测局部放电痕迹，发现异常立即安排清扫或更换。 |  | 1. 表面存在贯穿性裂纹、瓷件破损、釉面缺损面积超过20%或复合绝缘子护套、伞裙破裂、芯棒暴露；<br>2. 清扫后仍无法恢复绝缘电阻至出厂值的70%，或爬电比距不满足所处地区污秽等级要求且无法通过加长爬距改造修复；<br>3. 复合绝缘子运行年限超过12年，且憎水性丧失等级HC≤25%（憎水迁移特性永久失效），或芯棒出现不可逆的酸蚀脆断迹象；<br>4. 经状态评价为四级（严重缺陷），修复成本超过更换新件60%时，判定不可修复，予以报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 呼吸器硅胶变色失效 | 化学 | 一般/严重 | 呼吸器内硅胶吸湿饱和，由蓝色变为粉红色，失去干燥能力；油封油位低或缺失，导致空气不经油封直接进入，加速硅胶失效，使变压器油受潮。 | 视窗可见硅胶大面积变色（蓝色→粉红）；底部油封油位低于下限；油枕油位计可能出现频繁呼吸气泡。 | 硅胶变色比例 > 70% [状态量]；油封油位低于最低刻度 [物理]；环境相对湿度 > 80% RH [物理]。 | [离线] 日常巡检目视检查；[在线] 油枕湿度传感器（如有）。 | 目视硅胶颜色，变色部分超过2/3判定失效；记录上次更换时间，变色速率过快（如一周内变色超30%）怀疑密封不良或变压器异常呼吸。 | ①关闭呼吸器隔离阀；②拆卸呼吸器，倒出失效硅胶；③用酒精清洗透明筒体及油封杯，加注新变压器油至规定油位线；④装入新变色硅胶（蓝色）至筒体2/3高度；⑤安装复位，开启阀门。工具：扳手、清洗盆、酒精、新硅胶、变压器油。 | 每月至少巡检一次，潮湿地区缩短周期；始终保持油封油位正常；选用带明显变色指示的硅胶。 | 若无法立即更换，可在呼吸器口包裹干燥剂包临时吸湿，但需加强油枕油位监视。 | 变压器油受潮，绝缘强度下降，可能引发内部闪络故障。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；设备厂家说明书。 |  | 巡检周期：每月1次，潮湿季节每周1次；操作要点：观察硅胶颜色，油封杯油位应在上下限之间，清理呼吸器口积尘。 | 呼吸器筒体出现裂纹、严重脆化或变形导致密封失效；硅胶反复快速变色，经维护无效；呼吸器容量不足需整体更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 油枕隔膜（胶囊）破损 | 机械/绝缘 | 严重/危急 | 油枕内部隔膜或胶囊因老化、机械损伤破裂，密封失效，使变压器油与大气直接连通，油质氧化、受潮加速，呼吸器出现喷油。 | 油位计指针异常大幅波动；呼吸器有油溢出或大量气泡；油枕排气阀冒油；视窗可能见胶囊碎片；油色谱氢气、总烃增长。 | 油位变化与油温对应性偏差（无温差时油位大幅波动） [物理]；油中含气量：氢气 > 100μL/L，总烃 > 150μL/L [化学]；油枕内压力异常(>0.03MPa) [物理]。 | [在线] 油位变送器波形监测；[离线] 定期油色谱分析；[离线] 油枕密封试验（停电）。 | 排除内部过热或放电后，油位波动与温度不匹配且呼吸器频繁大呼吸；关闭呼吸器后油位仍大幅度波动；油色谱特征气体缓慢增长。则可判定隔膜破损。 | ①变压器停电，安全措施到位；②关闭油枕-油箱连接蝶阀；③排尽油枕内存油；④打开人孔，拆除破损隔膜；⑤清理内壁，检查挂钩；⑥安装新隔膜并张紧密封；⑦真空注油、排气、静置。工具：真空滤油机、注油泵、力矩扳手、新隔膜、密封垫。 | 选用耐油耐老化胶囊材料，安装时避免机械划伤；每年至少一次油色谱跟踪；控制运行上层油温≤85℃。 | 无法立即更换时，减小变压器负荷以降低油温变化幅度，加强油枕脱气处理，投入在线干燥装置（如有），并提高油色谱检测频率至每月1次。 | 油质快速劣化，绝缘性能下降，可能导致变压器内部故障，甚至引发火灾、爆炸。 | GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；DL/T 572-2010；IEC 60076系列。 |  | 日常巡检：每月检查油枕外观、呼吸器有无溢油，油位计无异常；每年至少1次油色谱试验。 | 隔膜出现龟裂、鼓包、密封不可修复；使用超过厂家建议年限（通常15~20年）；因内部故障使变压器整机报废时油枕一并报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 呼吸器堵塞 | 机械 | 严重 | 呼吸器硅胶结块、油封油焦化或外部粉尘堵塞气路，油枕无法正常呼吸，导致温度变化时油枕内压力异常升高或形成负压，可能引起压力释放装置误动作或油枕变形。 | 变压器发出异常呼吸声；油枕油位不随油温变化；压力释放阀渗油或动作；呼吸器底部无气泡通过；油枕顶部可能有渗油。 | 呼吸器进出口压差 > 0.02 MPa [物理]；油位在油温变化10℃时不变化 [状态量]；变压器内部压力超出-30kPa~+40kPa正常范围 [物理]。 | [离线] 巡检听声、手感受呼吸口气流；[在线] 油枕压力传感器（如有）。 | 油温明显变化时，呼吸器油封无气泡冒出，用薄纸条靠近呼吸口无气流；断开呼吸器与本体连接时出现强烈吸气或排气声，即可判定堵塞。 | ①关闭呼吸器两端阀门；②拆卸呼吸器；③清除结块硅胶，油封杯彻底清洗并换新油；④用压缩空气吹扫呼吸管路直到通畅；⑤更换新硅胶，组装复位。工具：扳手、压缩空气、清洗剂、新硅胶、变压器油。 | 每月清理呼吸器周围粉尘；油封油位保持正常，防止油氧化变稠；在沙尘严重地区加装防尘罩。 | 若不能立即处理，可暂时打开油枕顶部放气阀进行呼吸，但必须采取防尘防潮措施，并尽快安排检修。 | 压力释放阀误动导致变压器突发停运和漏油；油枕内负压可能使外部潮气吸入，损坏绝缘。 | DL/T 572-2010；GB/T 6451-2015。 |  | 巡检周期：每月检查呼吸器通气性；每半年拆卸清洗呼吸器一次，硅胶更换视变色情况。 | 呼吸器外壳破损、连接端变形无法密封；呼吸管路严重腐蚀、无法疏通时整体报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 油枕渗漏油 | 机械/环境 | 一般/严重 | 油枕焊缝开裂、密封垫老化或安装不当，导致变压器油渗漏，造成油位持续下降，可能引发低油位告警或污染环境。 | 油枕外壁有明显油迹或滴油；地面存在油渍；油位计指示持续下降（排除温度变化）；可闻到油味。 | 油位下降速率 > 2mm/天 [物理]；泄漏点红外成像显示温差（渗漏点温度偏低）[热]。 | [离线] 目视巡检、白布擦拭定位；[在线] 油位变送器趋势分析；[离线] 红外热像仪检测。 | 擦干怀疑部位，观察反复出油点；油位下降速率与漏点大小对应；垫片渗漏多随油温升高加重；确定为渗、滴或喷三级。 | ①变压器停电排油至漏点以下；②对法兰面进行清理，更换耐油密封垫并按规定力矩紧固；③若焊缝渗漏，打磨后补焊（需动火审批）；④回装后注油试漏。工具：扳手、耐油密封垫、砂纸、焊机、清洗剂。 | 安装时保证密封面平整清洁；使用正规合格垫片并定期紧固；减少外部振动传递；采用耐老化的密封材料。 | 临时使用堵漏胶棒或金属修补剂进行外部封堵；若滴油较快，可降低油枕油位至漏点以下，但需保证本体油位足够。 | 油位过低可能导致瓦斯继电器动作、变压器散热不良，严重时烧毁变压器；漏油污染环境、增加火灾风险。 | DL/T 572-2010；GB/T 6451-2015。 |  | 日常巡检：每班或每日检查油枕外观及地面油渍；每月记录一次油位值。 | 油枕钢板严重腐蚀减薄（壁厚减超1/3）或多处补焊仍渗漏；密封面变形无法修复时整体报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 油枕油位异常 | 机械/热 | 一般/严重 | 负荷、环境温度大幅变化或假油位导致油位超出油枕标定上、下限；油位过低可能暴露内部引线，过高可能溢油或导致压力释放阀动作。 | 油位计指示超过上限（如10刻度）或低于下限（如0~1刻度）；瓦斯继电器可能发低油位信号；呼吸器异常大呼吸或喷油。 | 油位指示超出额定上下限 [状态量]；油温-油位曲线偏差超过±10% [物理]；油位计未跟随油温变化（假油位） [状态量]。 | [在线] 油位变送器实时数值；[离线] 目视核对油位与油温表；[离线] 手动摇晃油位计联动杆检查卡涩。 | 对比厂家提供的油温-油位标准曲线，若同温度下油位偏差>10%则异常；若油温变化而油位不跟随，或指针跳跃，怀疑油位计连杆卡涩或胶囊呼吸不畅。 | 根本调整方法：根据曲线，在变压器停电或负荷较低时，通过注油阀补充或排出油至标准油位，同时检查胶囊呼吸通路。假油位需校正或更换油位计。工具：真空滤油装置、油桶、连接软管、检修工具。 | 依据负荷季节特点合理确定初始油位；定期校验油位计；确保胶囊完好、呼吸通畅；采用带温度补偿的油位计。 | 油位过高但无法停电调油时，适当减少负载降低油温；油位过低且无法立即补油，投入备用变压器，并加强监视。 | 低油位引起绝缘暴露而放电；高油位导致冒油、压力释放阀动作进而造成变压器停运。 | DL/T 572-2010；GB/T 6451-2015；制造厂油温-油位曲线。 |  | 日常巡检：每次巡检记录油位、油温，核对曲线；每月清扫油位计表盘；每年校验油位计一次。 | 油位计连杆锈死、传动机构损坏无法修复；内部胶囊破损导致油位无法真实指示且无法更换；油枕本体严重变形、焊缝多处渗漏且难以修复，整体报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 密封件 | 消弧线圈 | 各法兰、阀门的密封垫圈，防止变压器油渗漏及潮气侵入，长期受热受压易老化开裂 | 是 | 密封件渗漏油 | 机械/化学/环境 | 一般 | 密封垫片或O型圈因长期受热、氧化及机械振动导致老化、硬化、压缩永久变形，失去回弹能力，密封面产生间隙，使绝缘油渗漏。 | 设备油箱底部或法兰连接处可见油迹、油滴；油位计指示缓慢下降；周围可闻到绝缘油气味；地面有积油。 | 渗漏速率，阈值：>1滴/10min[状态量]；密封件硬度（邵氏A），阈值：>85[物理]；油位月下降量，阈值：>5mm[状态量] | 目视巡检[离线]；油位在线监测[在线]；可燃气体检测[离线] | 用干净白布擦拭疑似漏点并观察15分钟，若白布出现明显油渍，且油位下降速率超过1mm/天，排除其他油路外漏，判定密封件渗漏。 | 停运、排油，拆卸密封面，用铲刀、无水乙醇与绸布清洁密封法兰，更换同规格耐油橡胶垫或O型圈，使用力矩扳手按厂家规定力矩均匀对称紧固。工具：力矩扳手、铲刀、无水乙醇、绸布、耐油密封胶（必要时）。 | 选用耐热耐油优质密封材料（如氟橡胶）；安装时严禁过度拧紧；每半年巡检紧固并检查弹性。 | 用堵漏胶或油污固化剂临时封堵，但须在48h内安排停运更换。 | 油泄漏导致绝缘受潮，引发线圈匝间短路或接地故障；污染环境。 | DL/T 1057-2007 第7.4条；JB/T 10670-2007；GB/T 4622-2008 | 某110kV变电站消弧线圈投运5年后，因丁腈橡胶密封圈老化硬化，法兰面渗油，油中含水量上升至45mg/L。 | 日常巡检每周一次，检查密封部位有无渗迹；每半年清洁密封面并检查密封件弹性，发现硬化或变形立即更换。 | 密封件使用年限超过8年，或硬度增加超过15度，或压缩永久变形>40%，或出现不可修复的龟裂，则应强制更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 密封件 | 消弧线圈 | 各法兰、阀门的密封垫圈，防止变压器油渗漏及潮气侵入，长期受热受压易老化开裂 | 是 | 密封件受潮进气 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封条破损、呼吸器硅胶饱和失效或密封面腐蚀，导致外部潮湿空气进入，内部凝露或被绝缘油吸收，使绝缘强度下降。 | 绝缘电阻值逐步降低；油中含水量超标；呼吸器硅胶变色过早（超过2/3）；内部观察窗可见凝露水珠。 | 绝缘电阻（20℃），阈值：<1000MΩ[电气]；油含水量，阈值：>35mg/L（66kV及以下）[化学]；介损tanδ(90℃)，阈值：>0.02[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；油样微水分析[离线]；在线微水监测[在线]；呼吸器状态检查[离线] | 绝缘电阻比上次测试值下降超过30%，且油含水量超过35mg/L，同时呼吸器完好无异常，可判定密封件进气受潮。排除油自身老化因素。 | 停运，排油，用200℃热风干燥器烘干器身24小时，更换破损密封条，更换呼吸器干燥剂，抽真空至133Pa以下后注入合格新油。工具：真空滤油机、干燥空气发生器、微水测试仪、密封条。 | 保证呼吸器硅胶有效，每半年更换或干燥；定期检查密封条状态；设备间断运行时增加除湿措施。 | 在呼吸器上加装干燥罐并加强巡视，但须1个月内完成彻底处理。 | 绝缘油乳化和线圈绝缘下降，可能导致匝间短路、接地装置误动或爆炸。 | DL/T 1057-2007 第7.4/7.5条；GB/T 7595-2017；IEC 60076-25 | 某电阻柜密封胶条因酸雨腐蚀破损，雨季过后测量绝缘电阻降至350MΩ，油微水达50mg/L，干燥后恢复。 | 每月检查呼吸器颜色，超过2/3变色即更换；每季度测试绝缘电阻和油微水；雨季前后检查密封完整性。 | 若因受潮导致绝缘电阻无法恢复至初次值的70%，或油中腐蚀性硫含量>5mg/kg，或线圈局部放电量>500pC，整机报废。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 主设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 密封件 | 消弧线圈 | 各法兰、阀门的密封垫圈，防止变压器油渗漏及潮气侵入，长期受热受压易老化开裂 | 是 | 密封件机械损伤 | 机械 | 轻微/一般 | 安装过程中密封垫被工具划伤，或运输振动导致密封面磕碰、垫片挤出撕裂，或法兰变形引起密封失效。 | 密封面可见裂纹、缺口、压痕；垫片局部挤出或断裂；伴随轻微渗油痕迹。 | 损伤长度，阈值：>3mm[状态量]；垫片挤出量，阈值：>1mm[物理]；法兰面平面度，阈值：>0.2mm[物理] | 目视检查[离线]；塞尺测平面度[离线] | 直接观察密封面，若发现垫片存在长度超过3mm的裂口或永久挤出变形，或者法兰密封面平面度超差，判定机械损伤导致密封失效。 | 清理密封面，用油石研磨法兰面至平面度≤0.1mm，更换新密封垫并涂抹适量密封胶，力矩扳手按十字对称顺序紧固。工具：油石、平台、塞尺、力矩扳手。 | 运输时加装防护罩；安装时使用专用导向套，禁用金属工具直接接触密封面；保管垫片时避免折叠挤压。 | 用紫铜片或聚四氟生料带紧急填补损伤处，但运行压力不超过额定值80%，尽快停运更换。 | 局部渗漏扩大导致漏油，污染设备，降低绝缘性能。 | JB/T 10670-2007；DL/T 593-2016；GB/T 3452.1-2005 | 某中性点接地电阻器在吊装过程中，法兰密封垫被吊具碰伤，投运2小时后开始滴油，停机检查发现垫片有4mm切口。 | 每次拆装后检查密封面无损伤；每半年巡检时检查法兰连接状态及有无变形。 | 若密封面或法兰出现不可修复的深槽（>0.5mm）或裂纹，则整体更换壳体或整机报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 柜体框架结构变形 | 机械 | 严重 | 运输碰撞、安装基础不平、短路电动力冲击导致框架扭曲、立柱弯曲，柜体几何尺寸超差，门板无法正常开合，内部元件安装精度丧失。 | 柜门关闭不畅或卡涩；隔室间出现不均匀缝隙；水平/垂直度明显目测倾斜；内部安装板变形。 | 框架对角线偏差>±1.5mm/m [物理]；立柱垂直度偏差>±1mm/m [物理]；门间隙上下偏差>2mm [物理] | 激光测距仪/铅垂线/水平尺测量[离线]；目视检查[带电]；塞尺测量缝隙[离线] | 测量框架对角线差值，若超±1.5mm/m则判定显著变形；用直角尺检查立柱垂直度，缝隙大于1mm/m即异常。 | 使用液压校正器或木质垫块进行冷校直；严重变形需局部切割更换立柱，采用氩弧焊焊接，工具：液压拉马、角磨机、焊机。 | 安装时采用减震垫及三点式起吊；运输加装内支撑；定期检查基础沉降。 | 对变形处加装临时支撑或拉筋限制继续变形。 | 导致母线连接应力集中，接插件插拔困难，防护等级下降。 | GB/T 7251.1-2013; GB 50171-2012 | 某化工厂配电室因地面下沉，多台MNS柜框架扭曲，引发抽屉插接送电烧毁。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 柜体金属腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 柜体表面涂层破损，在潮湿、酸碱环境中发生电化学腐蚀，导致板材减薄甚至穿孔，强度降低，密封失效。 | 表面出现黄褐色锈斑；涂层起泡、剥落；柜底边缘出现层状锈蚀剥层；密封条处有明显锈迹流水。 | 金属基体厚度减薄率>10% [物理]；涂层附着力低于ISO 2409:2013等级2 [物理]；盐雾试验超48h出现红锈[化学] | 涂层测厚仪检测漆膜厚度[离线]；附着力划格测试[离线]；目视检查[在线]；超声波测厚仪检测板材剩余厚度[离线] | 若测厚仪显示板材剩余厚度低于设计值90%（如原2.0mm板降至1.8mm以下）即判定腐蚀超标；划格测试边缘剥落面积大于15%则涂层失效。 | 彻底打磨除锈至St2级；补涂环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；严重穿孔处挖补焊接同等材质钢板，工具：角磨机、无气喷涂机。 | 控制环境相对湿度<60%；定期补涂防护漆；采用不锈钢或耐腐蚀涂层柜体。 | 对穿孔处使用金属修补剂进行临时封堵，外部贴不锈钢补丁胶粘。 | 腐蚀产物污染端子，导致接地连续性下降，内部部件受潮。 | GB/T 23642-2009; ISO 12944-2:2018 | 沿海某污水厂GGD柜底板因长期积水，锈蚀穿孔导致小动物进入引发相间短路。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 框架接地故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 接地螺栓松动、搭接面锈蚀或接地线断裂，导致柜体保护接地连续性中断，发生碰壳故障时柜体电位升高，危及人身安全。 | 接地引下线有烧蚀痕迹；接地螺栓出现明显锈蚀或松动；地线断股；触摸柜体有轻微麻电感。 | 保护接地回路电阻>0.1Ω [电气]；接地导体截面积低于设计值（如<50mm²铜）[物理]；紧固力矩低于M10螺栓标称值20Nm [状态量] | 接地电阻测试仪测量接地回路电阻[在线/离线]；力矩扳手校验紧固力矩[离线]；目视/热成像检查连接点[带电] | 用微欧计测量主接地端子与各金属门、框架间的电阻，若>0.1Ω即判定不良；用力矩扳手检查，若螺栓松动可转动超过1/4圈则失效。 | 彻底清理搭接面氧化层并涂电力复合脂；更换断裂的接地线，压接铜鼻子用液压钳；按标准力矩紧固螺栓，工具：力矩扳手、液压压接钳。 | 采用不锈钢紧固件；接地引线采用两点独立固定；定期进行接地连续性测试。 | 临时用跨接线连接故障点至可靠接地点，确保接地回路连续。 | 柜体电位升高损坏内部电子设备，电弧接地引发火灾，人员触电。 | GB 50169-2022; GB/T 20635-2014; DL/T 621-1997 | 某商业中心配电室因接地排螺栓未紧固，长期电蚀发热，检修人员触碰柜体被电击。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 柜体密封失效 | 环境/机械 | 一般 | 门封条老化、压缩量不足或框架拼接缝隙未密封，导致尘埃、潮气、小动物进入柜内，降低绝缘水平，引发短路或爬电。 | 柜内积灰严重；底部有水渍或冷凝水；密封胶条硬化、变形、脱落；从缝隙可见光。 | 防护等级不满足设计IP4X或IPX4要求（如淋水试验后内部积水）[物理]；密封条压缩量<原厚度的30% [物理] | 防护等级试具（试球、淋水装置）测试[离线]；烟雾笔/超声波泄漏检测仪[离线]；目视检查[带电] | 按GB 4208进行IP测试，若试球（直径1mm）可进入则IP4X失效；淋水后柜内湿度显著上升则IPX4失效。 | 更换同规格EPDM或硅橡胶密封条；对柜体拼接缝使用聚氨酯密封胶重新勾缝；修复变形的门铰链确保关合平整，工具：密封胶枪、铲刀。 | 使用自夹紧密封条；门锁增设压紧点；柜顶加装防雨帽；控制室保持微正压通风。 | 使用绝缘堵泥或防水胶带临时封堵泄漏点。 | 内部凝露导致母线绝缘下降，小动物短路跳闸。 | GB 4208-2008; GB 7251.12-2013 | 梅雨季某地下室低压柜因密封条失效，柜内凝露致主母线放电跳闸。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 紧固件及铰链松动 | 机械 | 轻微 | 长期振动、开关操作冲击导致门铰链松动、紧固螺栓松脱，造成门关闭不严，活动部件限位失效，联锁机构失常。 | 开关门时有异响、卡滞；门板下垂明显；紧固螺栓用手可旋动；铰链轴窜动或磨损。 | 铰链间隙>0.5mm[物理]；M6螺栓紧固力矩<3Nm[状态量]；门下垂量>2mm[物理] | 频闪仪观察振动情况[在线]；力矩扳手校验[离线]；塞尺测量间隙[离线]；目视检查[带电] | 用0.5mm塞尺可插入铰链连接处则磨损超限；使用力矩扳手测得实际值低于标称值70%则判定松动。 | 更换磨损过大的铰链销轴或整套铰链；损坏螺纹孔重新攻丝并加丝套；紧固所有螺栓至标准力矩，工具：力矩扳手、丝锥扳手。 | 对关键紧固件涂乐泰胶；使用双螺母防松；定期检查并复紧。 | 铰链轴加垫片调整临时消除旷量；门下垂处临时加装门钩固定。 | 门无法可靠关闭，防护等级破坏，联锁失灵可能带电操作。 | GB/T 2681-2014; DL/T 404-2019 | 某水电站低压柜因门铰链长期振动松脱，操作中门突然脱落砸伤运行人员。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 框架焊接部位开裂 | 机械 | 严重 | 柜体框架焊接存在咬边、未熔合等原始缺陷，在短路电动力、设备振动长期作用下，焊趾处萌生疲劳裂纹并扩展，导致框架整体刚度下降。 | 焊缝表面或边缘可见毛细裂纹；漆膜沿焊缝呈方向性细纹或崩裂；局部振动时裂纹处有微小错动；开门时框架异响。 | 裂纹长度>5mm或裂纹深度>板厚10%[物理]；超声检测回波高于灵敏度的－6dB[物理] | 目视检查（VT）[离线]；着色渗透探伤（PT）[离线]；超声探伤（UT）[离线] | 用5倍放大镜或渗透探伤发现线性显示即为裂纹；超声探伤缺陷波幅超过评定线，且长度>5mm，判定为不合格。 | 裂纹两端钻止裂孔，去除裂纹直至完好金属；使用与母材匹配的焊条（如E4303）进行多层多道焊补焊；焊后打磨并做PT或UT复检；工具：角磨机、焊机、超声波探伤仪。 | 关键焊缝出厂100%无损检测；避免强行组装引入装配应力；定期对动热稳定应力集中处进行目视和PT抽检。 | 在裂纹外部加装钢制卡子或背板，用螺栓紧固临时限制裂纹张开。 | 框架承载能力降低，严重时局部失稳，导致内部母线受力变形，引发短路。 | GB/T 2694-2010; NB/T 47013.3-2015 | 某电站低压进线柜发生短时大电流冲击后，框架立柱与底座角焊缝撕裂，导致柜体倾斜，主母线接插座损坏。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 隔室隔板松动或脱扣 | 机械/绝缘 | 一般 | 抽屉式或固定分隔式低压柜的隔板固定件因老化、电蚀、操作冲击导致松动、移位或脱扣，使隔室间防护失效，可能造成相间或隔室间电气间隙减小。 | 隔板可手动晃动或偏移；隔板与框架间出现明显缝隙；隔板定位销或卡扣脱落；抽屉插入时有刮蹭感。 | 隔板位移量>3mm[物理]；固定连接点紧固力矩低于额定值60%[状态量]；隔离间隙不满足GB 7251.1中最小电气间隙要求[物理] | 手摇检查隔板牢固度[离线]；力矩扳手检查[离线]；电气间隙尺测量[离线] | 沿隔板法向施加30N推力，位移超过3mm则判定松动；用0.1mm塞尺检查隔室间缝隙，若穿透则防护失效。 | 更换老化或变形的卡扣、隔板支撑件；重新对螺栓孔攻丝并加装防松垫圈紧固；损坏的绝缘隔板更换为环氧玻璃布板，工具：力矩扳手、丝锥、绝缘隔板切割工具。 | 选用抗老化尼龙卡扣或金属弹性卡扣；隔板固定螺栓涂厌氧胶；定期检查隔板位置并复紧。 | 使用绝缘楔块对松动的隔板进行楔紧固定；临时加装绝缘绑扎带限位。 | 电气间隙不足导致局部放电或相间击穿；抽屉操作卡涩损坏接插件。 | GB/T 7251.1-2013; GB/T 20641-2014 | 某纺织厂MNS柜因隔板卡扣高温老化脱落，抽屉推入时顶弯隔板，造成上下两单元空气间隙击穿跳闸。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 框架表面防护涂层劣化 | 化学/环境 | 一般 | 柜体表面涂层长期受紫外、湿热、化学污染物作用发生粉化、失光、龟裂，失去对金属基体的保护作用，加速基材腐蚀。 | 涂层表面用手擦拭沾有颜粉末；局部龟裂成细纹状；色泽明显变暗或分层剥落。 | 涂层光泽度保持率<30%[物理]；按ISO 4628-4评定龟裂等级≥2级[状态量]；粉化评定按ISO 4628-6等级≥3级[状态量] | 光泽度计测量[离线]；标准样板比照评定[离线]；涂层测厚仪确认是否减薄[离线] | 目测出现明显粉化（手指划擦有粉），且光泽度计显示仅为新涂层光泽的30%以下，即判定劣化需处理；涂层厚度小于原设计60%时判定失效。 | 轻微粉化用细砂纸打磨并补涂同体系面漆；大面积龟裂需将旧涂层打至Sa2.5级，重新涂装环氧底漆+聚氨酯面漆；工具：喷砂机、无气喷涂机。 | 选用耐候性优良的涂料体系（如聚酯或氟碳面漆）；安装环境避免强酸强碱雾气；定期清洁并打蜡保护。 | 对局部劣化区域采用冷镀锌喷剂临时覆盖，延缓腐蚀。 | 涂层失效后基材锈蚀，柜体气密性下降，可能发展为结构性腐蚀穿孔。 | ISO 12944-5:2018; GB/T 9286-1998 | 某沿海配电柜采用普通醇酸面漆，两年后大面积粉化脱落，镀锌板出现白锈，导致IP防护等级失效。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 母线支撑绝缘件固定处框架开裂 | 机械 | 严重 | 大短路电流通过母线时产生强电动力，传递至绝缘子固定点，该处框架若设计强度不足或材质有缺陷，会出现撕裂或扭曲，导致母线支撑失效。 | 绝缘子根部柜体框架有变形鼓包或裂缝；绝缘子倾斜移位；开关柜内部异响（短路瞬间）；周围喷溅金属熔珠。 | 固定点区域局部变形量>2mm[物理]；穿透性裂纹或螺栓孔撕裂[物理] | 游标卡尺/深度尺测量变形[离线]；PT或UT探伤检查裂纹[离线] | 检查绝缘子固定处框架，若存在肉眼可见裂纹或变形导致绝缘子中心偏移超2mm，则判定失效。 | 切除变形开裂部位，镶焊同材质加强板并校正；若涉及主立柱则需更换立柱段，采用焊接或铆接连接；重新找正绝缘子安装基准，工具：氩弧焊机、液压校正器。 | 在绝缘子固定处增设加强筋或厚板；精确计算校验动稳定校核；短路后必须检查支撑结构。 | 对变形框架加装临时支撑柱分担载荷；对开裂处加钢箍抱紧。 | 母线失稳短路扩大，绝缘子损坏，可能引发相间电弧灾难。 | GB/T 7251.1-2013; IAC/S 61439-2003 | 某钢铁厂低压柜短路容量超标，短路后绝缘子固定板撕裂，母线扭曲短路造成全厂断电。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 框架拼接紧固件松动 | 机械 | 轻微 | 柜体采用拼装式连接，螺栓未按规定力矩紧固或未使用防松措施，在长期运行振动下松脱，导致部件分离、柜体晃动。 | 用手可拧动螺栓；螺栓头下可见锈蚀微动磨损痕迹（红褐色粉末）；柜体拼接处出现相对位移台阶。 | 螺栓残余力矩低于标称值50%[状态量]；拼接面间隙>0.5mm[物理] | 力矩扳手定检[离线]；塞尺检查[离线]；紧固标识位移观察[在线] | 对拼接螺栓逐只用校验力矩扳手检查，实际力矩低于规定值70%即判为松动；紧固标记错位>1mm即确认松动。 | 按原设计力矩（如M10 8.8级螺栓约40Nm）重新紧固全部拼接螺栓；失效的弹簧垫圈、平垫圈更换为同规格新品；对反复松动部位加装碟形弹簧或涂锁固胶，工具：全套力矩扳手、螺纹紧固胶。 | 柜体拼装时严格执行力矩作业指导书并做红漆标记；定期振动监测并对比标记；采用全焊接框架替代拼装。 | 对松动螺栓临时加装并紧螺母或对顶螺母锁固。 | 柜体刚度下降，防护等级降低，内部母线连接应力增大。 | GB 50149-2010; DL/T 5161.4-2018 | 某数据中心配电柜因运输螺栓未更换为安装螺栓，长期运行后连接松动，柜体摇晃，母线接头过热。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 主母线系统 |  | 用于柜内主电路汇流与配电的铜/铝母排系统，包含水平母排、垂直母排、分支母排及支撑绝缘件 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 绝缘支撑件表面污秽爬电 | 绝缘/环境 | 一般/严重 | 表面沉积导电性污秽（灰尘、盐雾、化学气体），在潮湿作用下形成泄露电流通道，导致局部放电、碳化痕迹，最终引发相间或对地闪络。机理：污秽+潮湿→表面电阻降低→泄漏电流热效应形成干区→局部电弧→爬电。 | 绝缘件表面有黑色或白色放电痕迹、拉丝状烧蚀；阴雨天柜内可听到轻微放电声；红外测温局部温升；停电后可见白色或灰白粉末沉积。 | 表面绝缘电阻 [电气]：< 100 MΩ (500V兆欧表)；泄漏电流 [电气]：> 10 μA (正常<1 μA)；局部放电量 [电气]：> 100 pC；污秽度等级 [状态量]：达到GB/T 5582规定的严重级C或D。 | 目视检查[离线]；红外热成像巡检[在线]；绝缘电阻测试[离线/带电]；局部放电检测（TEV或超声波）[在线/带电]；污秽物等值盐密(ESDD)测试[离线]。 | 若绝缘电阻<100 MΩ且表面有明显放电痕迹，同时泄漏电流>10 μA，判定为污秽爬电故障。对比同柜正常支撑件电阻值，下降超过50%确认。 | 母线停电，拆除母排；用无水酒精或专用绝缘清洗剂擦洗支撑件表面，顽固碳化点用细砂纸轻微打磨并清洗；测量绝缘电阻恢复至≥100 MΩ；若碳化深且打磨后电阻仍不达标，更换支撑件。工具：绝缘清洗剂、1000V兆欧表、力矩扳手。 | 柜体密封防护等级不低于IP4X；加装防尘过滤棉；定期清扫柜内；控制环境湿度<60%RH；母线支撑件表面涂覆RTV防污闪涂料。 | 如不能立即停电，加强测温监测，使用绝缘挡板隔离严重爬电支撑件，并缩短巡检周期至每天1次。 | 爬电易发展成相间短路，造成母排烧损、开关跳闸、系统停电。 | GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 | 某化工厂低压配电柜因氯气渗入发生爬电，造成母线相间短路跳闸，支撑件烧损3只。 | 每季度停电清扫支撑件表面；检查密封条完好性；测试绝缘电阻记录比对。 | 支撑件表面碳化深度>2mm，打磨后绝缘电阻仍<50 MΩ；或爬电痕迹贯穿两个固定点，应立即报废更换。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 绝缘支撑件绝缘老化开裂 | 绝缘/热 | 一般/严重 | 长期运行中受电热应力、机械应力及环境温度循环影响，绝缘材料分子链断裂，产生微裂纹，逐步扩展为明显裂纹，降低机械和绝缘强度。过热会加速老化，导致脆化。 | 支撑件表面出现细纹、裂纹，尤其在与母线接触点或固定螺栓处；颜色变深或变黄；绝缘电阻下降；机械强度降低，用手按压有碎裂感。 | 绝缘电阻 [电气]：< 200 MΩ（1000V兆欧表）；介质损耗因数 tanδ [电气]：> 0.05 (正常<0.02)；聚合物表面硬度 [物理]：邵氏硬度下降 ≥15% (与新件比)；裂纹宽度 [物理]：>0.5 mm 肉眼可见。 | 目视检查[离线]；放大镜或内窥镜检查[离线]；绝缘电阻测试[离线/带电]；介质损耗测试[离线]；硬度计测试[离线]。 | 若肉眼可见裂纹长度超过壁厚1/3，或绝缘电阻<200 MΩ，且硬度下降超过15%，判定老化开裂。对比历史数据，绝缘电阻年下降率>10%时视为加速老化。 | 母线停电，更换老化的绝缘支撑件；安装时使用力矩扳手按厂家规定力矩紧固，避免应力集中。工具：力矩扳手、兆欧表、清洁剂。 | 选用耐热等级B级(130℃)及以上的绝缘支撑件；控制开关柜温升在标准限值内；避免母线过载长期运行；每3年抽样做介质损耗测试。 | 若个别支撑件开裂但未断裂，可加装绝缘拉杆临时固定，并缩短巡视周期，待下次停电更换。 | 支撑件开裂可能导致母线相间短路或支撑失效，引发严重的电弧故障。 | GB/T 7251.1-2013；GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备；IEC 61439-1 | 某商业楼配电柜运行12年，母线支撑件普遍出现纵向裂纹，一次短路冲击后断裂导致母线短路。 | 每年目视检查支撑件表面，裂纹记录并跟踪；清洁时避免使用腐蚀性溶剂。 | 任一支撑件出现贯穿性裂纹，或非贯穿裂纹但绝缘电阻<50 MΩ，或累计运行超过15年且批量出现裂纹，应整批更换。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 绝缘支撑件机械损伤（断裂/破损） | 机械 | 严重/危急 | 安装、维护过程中受外力撞击或弯矩，或者短路电动力作用下，支撑件发生断裂或破损。材料脆性断裂或螺栓紧固过度导致局部破裂。 | 支撑件可见断裂、缺角、裂缝；母线发生位移、倾斜；固定螺栓松动；局部放电声或拉弧。 | 支撑件完整性 [物理]：缺损面积 > 总支撑面积的10%；螺栓紧固力矩 [物理]：低于规定值的80% 或高于规定值120%导致件损；机械耐压强度 [物理]：断裂时安全系数 <2.5。 | 目视检查[离线]；力矩扳手检测[离线]；塞尺检查母线间隙[离线]；红外测温[在线]（力致接触不良发热）。 | 有肉眼可见断裂或缺损，通过力矩测试发现螺栓滑丝或件体碎裂，触诊母线晃动，判定机械损伤。若缺损超过10%则必须处理。 | 母线停电，更换损坏的支撑件，检查相邻支撑件是否受力变形，校正母线，使用力矩扳手按规定力矩重新紧固。工具：力矩扳手、丝攻、电钻、绝缘清洁剂。 | 使用机械强度高的DMC或SMC绝缘材料；安装时使用力矩扳手严格按厂家值紧固；对短路电流大的系统加强支撑件数量或选用加强型。 | 若无法立即停电，用绝缘撑杆临时支撑母线，加装绝缘间隔垫，并密切监测。 | 支撑件断裂会导致母线相间或对地短路，可能引发全所停电。 | GB/T 7251.1-2013；GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某变电站低压柜在扩建施工中，工具掉落砸伤母线支撑件，未发现，送电后发生相间短路。 | 每次停电检修时，目视检查支撑件完好性，用清洁布擦拭时适当用力检查是否有松动。 | 支撑件出现贯通性裂缝、断裂、安装孔破损无法紧固，或铁件嵌件拔出，均应立即报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 绝缘支撑件受潮绝缘降低 | 绝缘/环境 | 一般/严重 | 柜体密封不严或环境湿度大，绝缘支撑件吸潮，导致绝缘电阻大幅下降，运行中可能引发爬电或短路。机理：亲水性绝缘材料吸水，导致体积电阻率下降。 | 梅雨季或环境湿度>80%时，母排对地绝缘电阻明显降低；绝缘支撑件表面有凝露或水渍；开关柜内有霉味。 | 绝缘电阻 [电气]：< 0.5 MΩ/ kV（规定为≥1 MΩ/kV，低压柜一般≥0.5 MΩ）；环境相对湿度 [物理]：>80%持续24小时；材料吸水率 [物理]：>0.3%。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；温湿度计测量环境[在线]；目视检查凝露[在线]。 | 环境湿度>80%时，绝缘电阻<0.5 MΩ，停止加湿或除湿后电阻回升至正常值（>1 MΩ），则判定为受潮绝缘降低。若除湿后仍低，可能存在内部缺陷。 | 停电后，用干燥暖风或红外灯驱潮；测量绝缘电阻达标后送电；改善柜体密封，加装加热除湿装置。工具：兆欧表、暖风机、密封胶条。 | 柜内安装温湿度控制器和加热器，保持柜内温度高于环境5℃防凝露；电缆进出线孔封堵严密；定期更换干燥剂。 | 如不能停电，投入柜内加热器或使用移动式除湿机对柜体除湿，并连续监测绝缘电阻。 | 受潮可能导致大面积爬电短路，损坏母排。 | GB/T 7251.1-2013；DL/T 596-2021；IEC 60068-2-30 湿热循环试验。 | 某南方水处理泵站低压柜，雨季绝缘电阻降至0.1 MΩ，造成上一级开关跳闸。 | 每月检查柜内加热器和温湿度控制器运行情况；雨季前检查密封条，及时更换失效干燥剂。 | 绝缘支撑件经除湿处理后绝缘电阻仍<0.5 MΩ（500V兆欧表），或受潮后出现永久性变形、开裂，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 绝缘支撑件过热变形 | 热/绝缘 | 严重 | 母排连接处接触不良发热，或长期过载，热量传导至支撑件，超过其耐热温度，导致软化、变形、甚至熔融。支撑件丧失对母线的支撑作用，引发短路。 | 支撑件变色、焦化、松塌、变形；有焦臭味；母线下沉或偏移；红外测温显示支撑件与母排接触点温度超过允许值。 | 支撑件表面温度 [物理]：>130℃（B级绝缘）或>155℃（F级），持续超过1小时；变形量 [物理]：母排下沉位移 >5mm；红外热图异常 [物理]：与正常点温差>30K。 | 红外热成像巡检[在线]；热电偶粘贴测温[在线]；窥镜检查支撑件形貌[离线]。 | 若红外测温发现支撑件表面温度>130℃持续，且伴随变形焦化，伴随母线下沉位移>5mm，判定为过热变形故障。结合历史温度趋势及负荷情况。 | 立即降低负荷；停电后更换变形支撑件，并处理发热的母排连接点（打磨氧化层、镀锡、紧固）；检查母排间距。工具：力矩扳手、打磨工具、红外测温仪。 | 定期红外测温巡检，建立温度数据库；母排搭接面采用镀锡防腐处理；支撑件选用耐热等级匹配的材料；柜内通风散热设计校核。 | 无法立即停电时，强令限制负荷电流至60%以下，并有专人看护测温，直到可以停电处理。 | 支撑件整体变形可致母线相间绝缘距离不足，引发对地或相间短路，造成火灾。 | GB/T 7251.1-2013；GB/T 11022-2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求（部分参考）；DL/T 664-2016 带电设备红外诊断应用规范 | 某钢厂低压配电柜因主母排连接螺栓松动发热，传热导致相邻3只支撑件软化变形，最终引发三相短路。 | 每季度一次红外测温，重点关注母排连接点及支撑件表面；清洁保持散热良好。 | 支撑件发生不可逆热变形，尺寸变化率>5%，或表面焦化碳化，更换后原件报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线连接搭接头 | 主母线系统 | 母排之间螺栓连接或软连接部位，保证导电连续性 | 是 | 母线连接搭接头故障 |  |  | 网络搜索故障，未获取到相关信息，无法基于搜索结果完成调研。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 绝缘老化龟裂 | 绝缘/热 | 严重 | 长期高温运行、电晕放电或紫外线照射导致高分子链断裂，套管脆化，绝缘性能下降。内部电场畸变引发局部放电。 | 表面出现龟裂纹、粉化、颜色变深，停电触摸有脆硬感。严重时可见粉末状脱落物。 | 局部放电量 > 100 pC [电气]；介质损耗因数(tanδ) > 0.5% [电气]；绝缘电阻 < 100 MΩ (500V摇表) [电气] | 红外热成像仪 [在线]；目视检查 [离线]；局放检测仪(地电波/超声波) [在线]；绝缘电阻测试仪 [离线] | 若红外测温发现套管表面存在非均匀温差(>5K) ，且目视确认龟裂，或局放检测值超阈值，判为绝缘老化。 | 替换步骤：1.母线停电并验电接地；2.拆卸旧套管；3.清洁母线排表面；4.热缩套入新套管并均匀加热至贴合；5.检查无气泡。需热风枪与绝缘材料。 | 选用耐高温、耐紫外线型套管；安装时避免划伤；定期涂覆防老化硅脂。 | 对龟裂处缠绕多层绝缘胶带或涂抹室温硫化硅橡胶作为应急封堵。 | 易引发相间或对地短路，导致开关柜烧毁。 | GB/T 13542.4（电气绝缘用薄膜 第4部分：聚酯薄膜）, DL/T 596（电力设备预防性试验规程） | 某配电室开关柜母线套管运行15年后粉化，遇潮湿天气引发弧光短路。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 机械损伤/划伤 | 机械/绝缘 | 一般 | 安装运输碰撞、尖锐工具误触或异物摩擦导致套管表面划破、压痕或切口，破坏绝缘结构完整性。 | 目视可见划痕、凹陷、切口，损伤处可能附着金属碎屑或变色氧化痕迹。 | 绝缘电阻局部下降 < 500 MΩ [电气]；损伤深度 > 壁厚20% [物理]；耐压试验泄漏电流突增 > 0.5mA [电气] | 目视检查（配合手电筒侧光）[离线]；绝缘电阻测试[离线]；工频耐压试验[离线] | 通过目视确定划痕位置，若深度超壁厚20%或位于导体对地的直线路径上，且耐压试验不合格，判为机械损伤。 | 1.停电清洁损伤面；2.用细砂纸打磨去除毛刺；3.包裹至少3层绝缘修复带，层叠半幅；4.外部加热缩护套加固。需绝缘胶带、热风枪。 | 严格规范安装工艺，在母线室工作戴护具，工具传递防掉落；已安装套管加装防撞隔板。 | 清洁表面后，使用铠装带或强绝缘复合胶带紧急缠绕破损点。 | 长期运行下，划伤处易积尘受潮，发展为爬电痕迹，最终导致击穿。 | GB 50150（电气装置安装工程 电气设备交接试验标准） | 安装中扳手滑脱拉伤新套管，验收时耐压测试击穿。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 界面内部过热 | 热/化学 | 严重 | 母线连接处接触不良发热，热量通过铜排传导，或套管内部存在气隙在强电场下产生介质损耗发热，导致套管从内层开始烧焦、发泡。 | 套管表面局部鼓包、发软、粘连，有焦糊味，红外成像显示热点集中于母线连接点附近，温升异常 > 60K。 | 相对温差 > 65% [物理]；热成像最高点温度 > 90℃ [物理]；老化层树脂分解产物气体（CO,CO2）浓度异常 [化学] | 红外热成像巡检 [在线]；嗅觉检查 [在线]；停电后触摸按压检查硬度 [离线]；耐压试验 [离线] | 当红外测温相对温差超过65%，且外观有鼓包、碳化变色现象时，判定为由连接点过热传导或内部介质损耗引起的过热。 | 1.查明并处理母线发热源（清洁打磨接触面，紧固螺栓至规定力矩）；2.切除受损套管；3.重制接头并更换新套管。需力矩扳手与截面修整工具。 | 使用力矩扳手规范紧固母线螺栓；定期进行红外精确测温；采用温升试验合格的优质连接器。 | 加强通风降温，降低该回路负载电流30%以上，直至计划停机更换。 | 邻近套管的绝缘性能急剧下降，可能引发沿面闪络或击穿烧毁。 | DL/T 664（带电设备红外诊断应用规范）, GB/T 11022（高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求） | 某厂抽屉开关进线侧母线套管因接头氧化发热，造成整排套管熔融短路。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 沿面闪络击穿 | 绝缘/环境 | 危急 | 套管表面积尘、凝露或化学腐蚀形成导电通道，在操作过电压或谐振过电压下，泄漏电流增大，产生电弧并沿套管表面发展到对地或相间。 | 表面形成树枝状爬电碳痕，可见明显闪络白斑或黑色碳化通道，并伴有臭氧或烧焦气味。 | 泄漏电流 > 5 mA [电气]；污秽等值盐密 > 0.1 mg/cm² [化学]；绝缘电阻 < 50 MΩ [电气]；爬电比距不满足Ⅱ级污区要求 [物理] | 目视检查爬电痕迹 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；盐密/灰密测量 [离线]；工频耐压试验 [离线] | 若目视发现碳化爬电通道，或绝缘电阻测试值低于50MΩ，或上季度发生开关跳闸且查无其他原因，即诊断为闪络击穿。 | 1.停电后清洁表面（用无水酒精或专用清洗剂擦拭）；2.用砂纸打磨碳化层（不可磨穿绝缘层）；3.若碳化深，截除击穿段，清洁后加装新套管。需绝缘清洁剂与砂纸。 | 配电室安装除湿机或加热器控制湿度；定期带电清洗或干布擦拭套管；增加爬电距离（加装伞裙）。 | 跳闸后若确认闪络但无法立即更换，可暂时隔离该回路母线段，由联络柜转供负荷。 | 直接导致开关柜弧光短路爆炸，造成同屏柜设备损坏及人身安全风险。 | GB 50054（低压配电设计规范）, DL/T 539（户内交流高压开关柜和元部件凝露试验技术条件） | 沿海地区开关柜未密封，盐雾堆积在套管表面，导致在深夜凝露时发生对地闪络。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 安装位移滑脱 | 机械/热 | 一般 | 热缩管径向收缩力不足或受热回缩后，在母排热胀冷缩的反复作用下，套管从母线接头处滑脱移位，露出裸导体。 | 可见套管端部与母线支撑件或绝缘夹之间的间隙增大，裸金属铜排外露。 | 位移距离 > 10mm [物理]；端部密封间隙 > 5mm [物理] | 目视检查结合量具测量 [离线]；影像记录对比（移动作业终端定点拍照）[离线] | 测量裸露铜排长度，若相比原始安装位置位移超过10mm或端部间隙大于5mm，导致导体对地距离绝缘间距不足，诊断为滑脱。 | 1.清洁母排及套管内侧；2.将套管复位，使用热风枪从中间向两端均匀加热收缩；3.端部加装热缩密封帽或缠绕密封胶带固定。需热风枪与密封材料。 | 安装时确保套管完全冷却定型；端部加装抱箍或密封胶进行固定；避免超温超负荷运行引起的过度热胀冷缩。 | 使用绝缘隔板临时隔离外露带电部分与接地点（如柜体），并绑定加固防止振动位移。 | 裸露的导体在过电压或小动物进入时易发生短路，危及整个低压配电系统。 | GB 50149（电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范） | 某批开关柜母线立排套管未加端部固定，运行一年后因热胀冷缩全部滑落，母排外露仅距柜门2cm。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 主开关间隔 |  | 装有主断路器的手车室或固定安装室，包括触头盒、活门机构、导轨等 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 断路器手车 | 主开关间隔 | 可抽出的框架式断路器本体，包含操作机构、触臂、梅花触头 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 梅花触头 | 断路器手车 | 多瓣接触片组成的插入式触头，实现一次回路动连接 | 是 | 梅花触头接触不良（过热） | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧疲劳、松弛或触指表面氧化、污染，导致接触电阻增大，在负荷电流作用下产生异常发热，形成恶性循环，最终烧毁触头或引发绝缘事故。 | 开关柜面板示温蜡片变色或熔化；红外测温窗口观察到触头部位有明显亮斑；柜内传出焦糊味或出现烟气；触头表面变色、起弧痕迹。 | 回路接触电阻＞1.2倍初始值或厂家规定上限（通常＞20μΩ）[电气]；触头(梅花触头)温升＞65K（环境温度40℃下）[物理][热]；触指对中插接触头压力＜出厂值80%（典型值初压力＜120N）[物理] | 红外热成像巡检[在线]；开关柜内温度传感器监测[在线]；停电回路电阻测试（大电流微欧计）[离线]；触头压力测试仪检查触指抱紧力[离线] | 当红外测温显示触头温度＞90℃或相同部位温升＞65K，且相邻相温差＞30%；停电测量回路电阻＞1.2Ux（Ux为基准值），则判定为接触不良。若触头压力低于规定值80%，则判为机械缺陷。 | 1. 隔离并确认停电；2. 拆除触头盒，检查触指及弹簧状态；3. 用专用工具更换疲劳变形的触指弹簧（弹力下降或永久变形）；4. 用百洁布或细砂纸清洁触指表面氧化层，酒精清洗；5. 在触指及静触头表面均匀涂抹中性凡士林或专用导电膏；6. 复装并调整触头插入深度，测量接触电阻和压力；7. 投入运行后红外测温确认。工具：触头压力测试仪、力矩扳手、回路电阻测试仪、导电膏。 | 定期进行红外热成像精确测温（每季度/高峰负荷期）；每年一次停电检修，回路电阻测试及触头压力检查；安装无线无源测温传感器实现在线监测；保持开关柜通风及环境清洁。 | 降低该回路负荷电流，加强通风冷却，并安排不间断红外监测，待停机后处理。 | 因持续过热加速触头周围绝缘件老化、龟裂，造成绝缘水平下降；严重时触头烧熔引起相间或对地弧光短路，导致开关柜烧毁及母线停电。 | GB/T 11022-2020；DL/T 404-2018；DL/T 664-2016；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某化工企业10kV总配电站，梅花触头因弹簧松弛导致过热，红外测温显示A相触头温度达120℃，紧急停运后发现触指烧蚀严重、静触头熔焊，直接更换整个触头盒及静触头。 | 日常巡检：每月一次红外测温，记录温升变化趋势，检查示温蜡片完整性。定期维护：每年一次停电检修，清扫触头表面，测量回路电阻（初值差≤20%），测量触头压力（不低于出厂80%），必要时调整插入深度或更换弹簧，加涂导电膏。 | 1. 触头整体或触指局部烧蚀凹坑深度＞2mm；2. 触指弹簧经压力测试仪检测，自由状态弹力或安装压力低于出厂标准70%且无法恢复；3. 触头累计严重过热次数≥3次，或单次过热温度＞150℃；4. 累计运行年限超过20年，且回路电阻因锈蚀污染持续上升，无法通过清洁恢复至合格值；满足任一条应更换。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 梅花触头 | 断路器手车 | 多瓣接触片组成的插入式触头，实现一次回路动连接 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 梅花触头 | 断路器手车 | 多瓣接触片组成的插入式触头，实现一次回路动连接 | 是 | 梅花触头触指弹簧断裂 | 机械/电气 | 危急 | 弹簧材质缺陷、疲劳、锈蚀或长期过热退火，导致一组或多组触指弹簧断裂。触指失去有效抱紧力，接触电阻急剧增大，运行时产生严重过热甚至电弧放电，可迅速烧毁触头及周围绝缘件。 | 开关柜发出异响或滋滋放电声；红外测温显示触头温度异常飙升，秒级升温至150℃以上；柜内有烟雾或火光；停电后目视可见弹簧断裂、触指散开。 | 触头抱紧力（单指压力）＜出厂值的50% 或 ＜50N [物理]；回路接触电阻＞50μΩ（或大于初始值200%）[电气]；触头表面温度温升＞100K [物理][热] | 停电触头压力测试仪检查[离线]；回路电阻测试（微欧计）[离线]；红外热成像巡视（发现过热时已较晚）[在线]；可见光观察（观察孔）[在线] | 触指压力测量时，若任一指压力值低于出厂标准50%且触指可轻易拨动无弹性，或回路电阻＞50μΩ且目视检查确认弹簧脱落或断裂，则判定为弹簧断裂故障。 | 1. 确认已停电、验电并挂接地线；2. 拉出手车或拆下触头盒；3. 使用卡簧钳拆卸已断裂或老化的触指弹簧组；4. 检查触指有无变形、烧蚀，轻微烧伤用细砂纸打磨、酒精清洗；变形严重则需更换触指组件；5. 安装新弹簧，确保各触指同步正确卡入到位；6. 使用触头压力测试仪逐指检测压力，符合出厂要求；7. 测量回路电阻合格；8. 复装并摇进手车，检查插入深度及触头接触痕迹一致性。所需工具：卡簧钳、触头压力测试仪、回路电阻测试仪、酒精、导电膏。 | 选用耐疲劳、抗锈蚀的弹簧材质（如不锈钢弹簧）；严格执行每年一次停检，测量触头压力，对压力低于出厂80%的弹簧及时更换；避免开关柜长期在高温高湿环境下运行；在线监测触头温度。 | 立即降低该回路负荷，加强强制通风，并安排高频次红外测温监视（每2小时一次），一旦温度继续上升则紧急停运处理。 | 断裂后触头抱紧力丧失，导致接触不良过热，可烧熔触头及静触头，引发相间短路或对地电弧，造成开关柜炸裂及母线全停事故。 | GB/T 11022-2020；DL/T 404-2018；DL/T 596-2021 | 某电厂6kV母线侧开关柜，因运行中弹簧突然断裂，负荷电流下触头温度3分钟内升至200℃，保护未动作，导致触头盒烧毁并引起母线弧光短路，全所停电17小时。 | 日常巡检：每月远红外测温，关注温升值；定期维护：每年停检，逐只触头测量压力值，与出厂值对比，对弹簧可见锈蚀、永久变形或压力下降超过20%的，立即更换；更换后必须测量回路电阻和压力；操作时严禁野蛮插入触头。 | 1. 弹簧断裂或明显塑性变形，自由长度较新弹簧缩短＞5%；2. 触头压力经调整后仍低于出厂值70%且无法通过更换弹簧恢复正常；3. 触指本体因过热或电蚀产生凹坑深度＞1mm或永久变形无法紧密贴合静触头；满足任一条，该触头整体或触指组件报废更换。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 触头盒 | 主开关间隔 | 环氧树脂绝缘件，容纳静触头，提供相间及对地绝缘 | 是 | 触头盒绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 环氧树脂材料在电场、热、潮湿及污秽共同作用下老化，产生微观裂纹或树状放电通道，最终绝缘强度丧失发生贯穿性击穿。 | 柜内可听到“滋滋”局部放电声；雨天或潮湿天气易跳闸；绝缘表面出现树枝状爬电痕迹或白色粉末；开关柜保护动作跳闸。 | 绝缘电阻（1000V兆欧表）< 10 MΩ [电气]；局部放电量（TEV）> 50 pC [物理]；红外测温触头盒表面温升>40 K [热] | 红外热成像扫描 [在线]；TEV/超声波局部放电检测 [带电]；绝缘电阻测试 [离线]；工频耐压试验 [离线] | 若绝缘电阻低于标准且局部放电量异常增大，同时红外显示该部位有局部热点，则可判定为绝缘老化或受潮；若出现跳闸伴随贯穿性放电痕迹，直接判定击穿。 | 停电后验电，拆除故障触头盒；清洁静触头及导电排；换用同型号新触头盒，均匀涂抹绝缘硅脂；使用力矩扳手按35 N·m力矩紧固螺栓；施加42kV工频耐压1min通过后投运。工具：1000V/2500V兆欧表、扭矩扳手、绝缘硅脂。 | 开关柜室加装除湿机或加热器，控制环境湿度≤60%；采用耐电痕环氧材料；定期清扫保持绝缘表面洁净。 | 如无法立即停电，可加强除湿通风，降低负荷电流，增加红外监测频次，等待停电窗口。 | 易引发相间或对地短路，导致上级开关跳闸，开关柜燃弧爆炸。 | GB/T 7251.1-2013; DL/T 596-2021
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 触头盒 | 主开关间隔 | 环氧树脂绝缘件，容纳静触头，提供相间及对地绝缘 | 是 | 触头盒连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 主回路连接螺栓因振动松弛或接触面氧化，接触电阻显著增大，电流通过时产生大量焦耳热，热量传导至触头盒导致绝缘加速老化。 | 触头盒表面变色发黄、发黑；附近热缩套管融化、破裂；柜体局部有灼热感；红外测温可见明显过热点。 | 连接点相对环境温升>70 K [热]；接触电阻（直流电阻测试）>1.2倍相间平均值的较大者，且绝对值>100 μΩ [电气]；热点温度>80℃ [热] | 红外热成像在线监测 [在线]；定期手持红外测温 [带电]；回路直流电阻测试（100A以上） [离线] | 红外热像检测连接处温度异常，且与相邻相或负荷相同柜体同位置温差>20K；停电后测量该连接处的直流电阻，若超过出厂值120%即可确诊为发热故障。 | 停电后打开触头盒绝缘罩，拆解连接螺栓，用120目砂纸打磨接触面去除氧化层，清洁后均匀涂抹薄层导电膏；换用新防松螺栓，按说明书力矩（如M12螺栓通常为40 N·m）紧固；重新测量直流电阻至合格。工具：扭矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计。 | 采用带弹垫或不锈钢防松螺纹的紧固件；新柜投运1年内进行首次力矩复紧；年度检修时全面紧固检查。 | 若无法停电，应降低该馈线负荷至70%以下，架设临时轴流风机强制冷却，并每2小时进行一次红外监测。 | 长期过热导致触头盒碳化、绝缘降低，最终形成相间短路或接地故障，严重时引发火灾。 | DL/T 664-2016; GB/T 11022-2020
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 触头盒 | 主开关间隔 | 环氧树脂绝缘件，容纳静触头，提供相间及对地绝缘 | 是 | 触头盒机械损伤 | 机械/绝缘 | 严重 | 运输或安装时受外力冲击、开关操作振动或短路电动力，使绝缘材料产生裂纹或断裂，降低机械强度并破坏绝缘结构。 | 目视可见触头盒表面有裂纹、缺口或断裂；开关分合闸时出现异常卡涩或异响；局部放电检测数值突然升高。 | 裂纹长度>20 mm或深度>1 mm [物理]；局部放电量突增>100 pC [物理]；耐压试验发生闪络的电压低于出厂值的80% [电气] | 目视检查（强光手电） [离线]；超声波探伤 [离线]；局部放电检测（TEV/超声波） [带电]；工频耐压试验 [离线] | 外观检查发现明显裂纹即直接判定；若外观无明显裂纹但局部放电异常且超声波探伤显示内部缺陷，可判定为机械损伤；耐压试验时出现非自恢复性击穿可辅助诊断。 | 更换受损触头盒；安装前检查新件无损伤，使用专用定位工具确保触头盒安装中心一致，避免安装应力；安装螺栓按工艺力矩紧固，禁止敲击。工具：扭矩扳手、超声探伤仪、定位销。 | 包装运输采用防震措施；安装时使用扭力扳手，禁止野蛮操作；柜体机械联锁调整到位，防止操作应力传递至触头盒。 | 若无备件且裂纹轻微，可清洁后使用环氧修补剂进行临时封堵，并加强局部放电与红外监测，尽快安排更换。 | 裂纹导致触头对中偏移，可能造成梅花触头接触不良甚至短路，或断裂部分坠落引起接地故障。 | GB 3906-2006; DL/T 404-2018
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 活门机构 | 主开关间隔 | 手车移出后自动遮蔽静触头的安全防护机构 | 是 | 低压开关柜 - 活门机构（搜索结果不可用）
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 行程开关触点接触不良 | 电气 | 严重 | 触头氧化、烧蚀或弹簧疲乏导致接触电阻增大，回路导通不稳定或完全开路，无法正确反映手车位置 | 手车位置指示灯闪烁或错误、DCS显示手车位置信号丢失、开关柜“位置不符”告警 | 接触电阻>100mΩ[电气]；回路电压降>3%额定值[电气] | 红外热成像检查触点温升[带电]；回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；目视检查触点表面颜色[离线] | 测量常开/常闭触点在手车到位时的导通电阻，若>100mΩ且电阻波动>20%即判定接触不良 | 断开二次电源，清洁触点表面（用细砂纸或触点清洁剂），更换疲劳弹簧，调整触头压力至0.5~1N，工具：万用表、触点清洁工具、弹簧秤 | 定期检查触点，涂抹薄层导电脂；采用密封型行程开关 | 短接相关信号回路，强制信号，挂牌并加强巡检 | 造成手车位置误判，可能导致带负荷拉合隔离开关、误入带电间隔，引起电弧伤害 | GB 14048.5-2017 低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器； DL/T 404-2018 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 | 某变电站10kV开关柜因行程开关触点氧化，手车工作位置信号丢失，远方遥控分闸失败 | 每季度进行端子紧固和触点清洁；每年测量接触电阻 | 接触电阻大于500mΩ且曾发生烧熔粘连，或弹簧永久变形失去弹性，予以报废
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 行程开关机械卡涩或动作不灵活 | 机械 | 一般 | 传动连杆、转轴积灰、锈蚀或变形，导致触头不能随行程正常切换，延迟或拒动 | 手车摇入/摇出时感觉阻力增大、操作力矩明显上升，行程开关切换声不清脆，偶尔位置信号不变化 | 操作力>15N[物理]；行程差>2mm[状态量]；动作时间>50ms超出正常值[物理] | 手动操作检查手感，测力计测量操作力[离线]；振动监测开关动作波[在线]；内窥镜检查连杆机构[离线] | 手车缓慢移动，用万用表监测触点切换点，若实际切换位置与设计位置偏差大于3mm且反复出现，判定卡涩 | 拆解清洗连杆机构，去除锈蚀，加注润滑脂（如赛科乐 G-200），校正变形连杆，重新调整触头行程，工具：套筒扳手、测力计、润滑脂 | 采用防锈处理连杆，手车摇入轨道定期清扫，保持柜内干燥 | 手动多次操作临时活动开关，直至信号正常，挂牌记录 | 可能导致手车无法精确到位，严重时损坏操动机构，引起对位不准联锁失效 | DL/T 404-2018；GB/T 11022-2020 高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某石化配电室开关柜因润滑脂干涸，行程开关转动轴卡死，导致手车试验位置信号常亮，无法合闸 | 每半年清洁连杆关节，补充润滑脂；每月操作试验一次 | 连杆变形无法校正，或转轴磨损间隙超过0.5mm，且修复后动作力仍超20N，宣告报废
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 行程开关安装位置偏移 | 机械 | 严重 | 固定螺钉松动或支架变形，导致行程开关相对手车位置变化，触头切换点错位，无法正确反映手车工作、试验位置 | 手车已到位，但位置指示灯不亮或错误点亮；DCS反复出现位置信号闪烁 | 静触头与手车触头啮合深度误差>5mm[状态量]；行程开关动作压入量偏离设计值±2mm[状态量] | 直尺/深度尺测量触头啮合尺寸[离线]；塞尺测量行程开关滚轮与撞块间隙[离线]；对比手车到位时机构指示标记[离线] | 当手车准确到位（机械指示正确）而行程开关触点未切换时，测量滚轮与撞块的间隙，若超出标准值±1.5mm，判定安装偏移 | 重新校对底座安装位置，紧固螺栓（力矩按厂家规定，通常M8螺栓 25Nm），必要时增加止松垫圈或螺纹胶，用塞尺确认间隙。工具：力矩扳手、塞尺、激光对中仪（可选） | 安装时使用定位销，螺栓涂抹螺纹锁固胶；每年检查紧固标记 | 在行程开关支架上暂时垫薄铜皮使信号接通，挂明牌，立即申请检修处理 | 造成位置信号与机械位置不符，引发防误闭锁失效，可能导致带负荷误操作或人员误入 | GB/T 11022-2020； GB 50060-2008 3~110kV高压配电装置设计规范 | 某电厂6kV开关柜因振动导致行程开关支架移位，工作位置信号丢失，操作员误认为手车未到位而强行推进，损坏触头 | 每季度检查安装螺栓紧固标记，每年校验行程开关动作位置精度 | 支架出现裂纹或反复松动无法可靠固定，且位置偏差无法校正，予报废
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 行程开关接线松动或脱落 | 电气/机械 | 一般 | 导线未压紧、压线鼻断裂或振动导致接线端子松脱，信号回路中断 | 信号时有时无，敲击柜体时信号闪变，端子排有烧黑痕迹 | 端子紧固力矩<0.5Nm[物理]；导线拉拔力<10N[物理]；回路电阻异常波动>200%[电气] | 红外热像检查端子发热[带电]；紧固螺栓划线检查[离线]；用螺丝刀逐端子紧固检查[离线] | 在带电情况下用绝缘螺丝刀轻微拨动导线，若信号随之变化，或测量回路电阻呈现开路趋势，判定接线松动 | 重新剥线压接，使用冷压端子，紧固端子螺栓至规定力矩（如M4 1.2Nm），检查导线截面匹配。工具：压线钳、力矩螺丝刀、剥线器 | 使用防松垫圈或弹簧垫圈，导线留有余量避免拉伸；定期目视检查端子紧固标记 | 临时加装跨接线连通信号，做好绝缘和标记 | 信号中断导致位置判断失误，可能触发保护联锁误动或拒动 | GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某化工配电室因接线未压紧，操作时震动致信号线脱落，DCS报“手车位置异常”，险些引发误拉闸操作 | 每季度对二次接线进行紧固和目检；每年进行一次全回路电阻测试 | 端子排损坏无法锁紧，或导线绝缘老化脆裂、铜丝断裂，更换后仍频繁松动，予报废
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 行程开关绝缘损坏 | 绝缘 | 危急 | 密封不良进水、凝露或绝缘材料老化导致绝缘电阻下降，引发直流接地或交流串入控制回路 | 直流系统绝缘监测报警，手车位置信号误动，柜内有烧焦气味或局部放电声 | 绝缘电阻<0.5MΩ(500V兆欧表测量)[绝缘]；漏电流>5mA[电气] | 定期用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻[离线]；局部放电检测仪巡检[带电]；目视检查外壳有无裂纹、变色[离线] | 断开行程开关出线，用500V兆欧表测端子对地绝缘，若<0.5MΩ，判断绝缘劣化；若绝缘电阻在潮湿天气显著下降，亦可判定 | 更换密封件，干燥处理后复测绝缘，若仍不合格更换行程开关，接线采取防水弯，工具：兆欧表、热风枪、密封胶 | 采用IP55以上密封型行程开关，电缆进线口用密封接头；开关柜加装防凝露装置 | 将故障开关回路隔离，用绝缘胶带包扎，加强柜内通风除湿 | 直流接地可能导致保护误动，使开关跳闸，造成大面积停电，甚至人身触电 | GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则； DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某沿海变电站雨季行程开关内部结露，绝缘电阻降至0.2MΩ，导致直流系统正极接地，值班员查找困难 | 每月检查柜内除湿器工作状态，每半年对行程开关进行绝缘测试，密封件每年更换 | 绝缘壳体破裂或碳化，绝缘电阻无法恢复，立即报废更换
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 二次接线室 |  | 安装端子排、继电器、保护装置、计量仪表等的间隔，实现控制、测量、信号功能 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 控制端子排 | 二次接线室 | 二次回路的导线连接端子，用于外部电缆与控制回路对接 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 控制端子排 | 二次接线室 | 二次回路的导线连接端子，用于外部电缆与控制回路对接 | 是 | 控制端子排 | 机械/电气/绝缘/热/化学/环境 | 一般 | 控制端子排通过螺丝压接导线实现二次回路连接。故障机理：长期振动导致螺丝松动，接触压力不足，接触电阻增大发热；潮湿或腐蚀性气体使铜排与螺丝氧化生成高阻膜；绝缘隔板老化吸潮或污垢积聚，导致绝缘电阻下降甚至爬电击穿；过载或接触不良造成局部高温烧损绝缘件。 | 控制回路指示灯闪烁或熄灭、继电器误动拒动；端子排局部变色、变形、有烧焦味；红外热像检测发现热点；螺丝松动；绝缘电阻测试值偏低。 | ①回路接触电阻：正常<1mΩ，异常>10mΩ [电气]；②端子对地绝缘电阻（500V）：正常>100MΩ，异常<1MΩ [绝缘]；③端子排温升：正常<40K，异常>60K [热]；④紧固螺钉力矩（M3/M4）：0.5~1.2Nm，松动<0.2Nm [物理]；⑤接触压降：正常<3.2mV，异常>10mV [电气] | 目视检查变色/积尘 [离线]；红外热像仪带电扫描 [带电/在线]；力矩扳手校验 [离线]；微欧计测接触电阻 [离线]；1000V兆欧表测绝缘电阻 [离线] | 若控制回路异常且红外测得局部温度高于相邻正常端子20K以上，或接触电阻>10mΩ，判定接触不良；若绝缘电阻<1MΩ（1000V测试）且环境湿度正常，判定绝缘老化受潮；出现外壳烧焦变形判定过热烧损。 | 停电、验电、挂接地线→拆下接线并标识→0#细砂纸或除氧化剂清除铜排/螺丝氧化层→更换变形弹性垫圈和锈蚀螺丝→无水酒精清洁绝缘隔板→恢复接线，用力矩螺丝刀按0.8Nm拧紧→兆欧表测绝缘合格后送电。工具：力矩螺丝刀、数字兆欧表、微欧计、砂纸、清洁剂。 | 柜体安装除湿加热器保持湿度<60%；选用镀银端子；年度紧固检查，接触面涂导电膏。 | 单端子接触不良且无法立即停主回路时，在确认安全无短路下，用绝缘跨接线临时短接同电位点，挂牌警示，尽快停电处理；带电作业须持证使用绝缘工具。 | 可能导致控制电源丢失造成电机停运；保护回路失效引发越级跳闸；信号误报导致操作员误判。 | GB/T 14048.1-2012 8.2.2；GB/T 7251.1-2013 11.8；DL/T 596-2021 第5章 | 某电厂输煤系统低压柜控制端子排因煤粉吸潮，绝缘电阻降至0.8MΩ，皮带控制系统频繁误发跑偏信号，清洁并更换绝缘隔板后恢复。 | 日常每月通过观察窗检查变色变形，红外测温；每半年停电清扫，力矩扳手抽检10%端子紧固；每年全回路绝缘测试与接触电阻抽测。 | 绝缘隔板出现贯穿性碳化或击穿裂纹；铜排腐蚀截面减少20%以上；同一端子3次紧固仍松动，或使用超20年且绝缘电阻无法恢复至1MΩ以上；塑料结构严重变形致安全间隙不足。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 小型中间继电器 | 二次接线室 | 用于信号放大、回路隔离和逻辑控制的电磁继电器 | 是
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 装置直流电源消失 | 电气 | 严重 | 外部直流电源失电或装置内电源模块损坏，导致装置完全停机，保护功能丧失。机理：输入欠压、过流、内部元器件击穿。 | 装置面板指示灯全部熄灭，液晶无显示，通信中断，后台报“装置失电”遥信。 | 直流电源输入端子电压=0V [电气]；正常范围DC110/220V ±20% | 万用表测量电源输入端电压[带电]；监控系统采集装置失电告警[在线] | 1.万用表测输入端电压，若为0则外部失电；若电压正常而装置不工作，则装置电源模块故障。2.检查上级直流馈线开关是否跳闸。 | 外部失电：查找并恢复直流馈线开关；电源模块故障：停电后拆下安装导轨，使用螺丝刀更换同型号电源模块，重新上电检验。 | 直流系统采用双路冗余供电，加装装置电源监视继电器，选用工业级宽输入电源模块；每月巡视面板指示灯，每半年测量一次电源端子电压，检查接线紧固。 | 如有双路电源配置，立即切换至另一路电源；无备用则采用临时移动式直流电源接入，但需注意绝缘。 | 所在间隔保护全部失效，可能导致故障无保护跳闸，扩大事故。 | DL/T 478《继电保护和安全自动装置通用技术条件》；GB/T 7261《继电保护和安全自动装置基本试验方法》
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 电流采样通道零漂过大 | 电气/控制 | 一般 | 运放温漂、AD转换偏移、器件老化，导致无输入电流时采样值存在直流偏置，引起保护启动频繁、定值漂移。 | 保护装置显示电流有效值零点不为0，保护启动灯异常闪烁，后台频繁报“保护启动”。 | 通道零漂值>0.01 In（In=5A时>0.05A） [电气]；正常运行零漂应≤0.005 In | 装置检修调试软件读取采样零漂值[离线]；钳形电流表比对线路实际电流[带电] | 通过调试软件进入通道测试，查看模拟量显示。若施加零电流时，采样值超过0.05A，且无外部电磁干扰，则判定零漂超限；与钳形表读数对比，排除一次回路问题。 | 使用继电保护测试仪注入零流，在装置菜单执行零漂自动校准；若校准无效，则更换交流采样插件，重新下装定值。工具：测试仪、调试电脑。 | 每年进行1次保护精度校验与零漂检查，控制装置运行环境温度，避免强磁场干扰；每季度采集一次零漂数据，绘制趋势图，发现偏移趋势增加时及时校准。 | 暂时退出受影响线路的保护功能，加强人工抄表巡视，待停机后处理。 | 可能导致过流保护误动或故障时拒动，测量计量误差。 | GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》；JJF 1149《继电保护测试仪校准规范》
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 出口继电器触点粘连 | 机械/电气 | 危急 | 继电器在频繁跳合闸或分断大感性电流时，触点高温熔焊，机械卡涩导致常闭，使跳闸回路长期接通，断路器异常跳闸。 | 断路器无故跳闸，保护动作信号已复归但跳闸位置继电器仍励磁，用万用表测跳闸出口接点常闭。 | 继电器线圈断电时输出触点电阻<10MΩ [状态量]；触点接触电阻>100mΩ [电气]；正常应>10MΩ | 万用表电阻档测出口端子间电阻[离线]；保护传动试验时监测跳闸回路电流[在线] | 断开控制电源，测量保护跳闸输出端子，若阻值为0或极小（正常无穷大），则表明触点粘连；在线传动时，保护返回后如果跳闸回路仍有电流，亦可确诊。 | 停电隔离，拆下继电器，更换相同型号跳闸继电器；若为PCB焊接式小型继电器，使用吸锡器拆除，清理焊盘后更换新继电器，或用成品出口插件整体更换。工具：万用表、电烙铁、吸锡器。 | 在跳闸线圈回路并联消弧阻容吸收回路，选用密封型继电器，定期传动检查触点燃弧情况；每季度进行一次带出口传动试验，测试断开后的绝缘电阻，每年测量接触电阻。 | 立即断开粘连继电器所在出口回路，短时将跳闸命令切换到另一套保护出口（若有），或退出该保护，由相邻后备保护切除故障。 | 压板误投或常闭可能导致全站停电事故。 | DL/T 478；GB/T 14598.1《电气继电器 第1部分：触点性能》
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 通信接口故障 | 电气/控制 | 严重 | 通信芯片静电击穿、网络连接器氧化、终端电阻不匹配或电磁干扰，导致装置与监控后台通信中断。 | 后台显示该装置通信状态离线，遥信遥测数据不刷新，无法遥控，通信管理机报文超时。 | RS485总线空闲时A-B电压低于2V或高于6V [电气]；通信误码率>1% [状态量]；网络丢包率100% [状态量] | 通信管理机或交换机界面查看设备状态[在线]；串口调试工具截取报文[离线]；万用表测量差分电压[带电] | 若仅单个装置离线，用笔记本电脑直连装置通信口，若通信正常则为网络故障，否则为装置接口故障；若多台离线则检查总线及终端电阻。用示波器观察波形，无信号可判定硬件故障。 | 通信插件损坏：更换通信模块或主板；接口氧化：用酒精清洁端子，重新紧固；终端电阻不当：正确添加120Ω终端电阻。工具：数字万用表、示波器、调试电脑。 | 选用带隔离的通信接口，屏蔽双绞线接地，远离电力电缆，定期紧固端子，配置双网冗余；每月观察通信指示灯，每季度测试通信误码率，检查端子松紧。 | 启用备用通信通道（如双网冗余），或临时改为人工定时就地查看数据、电话汇报。 | 丧失远方监控和调度能力，故障信息无法及时上传，降低电网可观性。 | DL/T 860《变电站通信网络和系统》；IEC 61850
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 开关电源电容老化 | 电气/热 | 一般 | 电源板电解电容长期高温运行，电解液干涸、容量下降，导致输出电压纹波增大，装置频繁重启、定值丢失。 | 装置运行灯周期性闪烁或黑屏重启，事件记录中频繁出现“装置上电”记录，偶尔出现功能板异常。 | 电源输出纹波>200mVpp [电气]；电容容量下降>20%标称值 [化学]；正常纹波≤100mVpp | 示波器交流耦合档测直流输出纹波[离线]；监控系统捕捉装置重启告警[在线]；LCR表测电容容量[离线] | 用示波器探头接电源输出端子，若纹波峰峰值超过200mV且伴有重启，则判定滤波电容老化；进一步拆机用电桥测量电容容量，容量不足80%则确认。 | 更换老化电解电容：使用电烙铁拆焊，清理孔位，换用同规格、长寿命、105℃耐温电容。如整电源板模块化，则整体更换电源板。工具：示波器、电烙铁、焊锡丝、LCR表。 | 选用长寿命品牌电容，保证柜内通风散热，定期测量电源输出纹波，建立电容更换周期表；每年利用停电机会检测电源纹波，检查电容外观是否鼓包、漏液。 | 适当降低柜内温度，利用备用冷却风扇强制散热，暂时维持运行，待有计划停电时彻底维修。 | 装置反复重启可能导致保护短时退出，定值丢失造成保护误动或拒动。 | GB/T 17626.11《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》；IEC 61000-4-11
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 定值区出错/定值丢失 | 控制/电气 | 严重 | 存储器损坏、受强电磁干扰或电池掉电，导致定值混乱或全部丢失，装置按默认值或乱码运行，不能正确反映保护要求。 | 装置告警“定值校验错”或“定值无效”，保护功能闭锁，面板显示乱码，有时自动切换至空定值区。 | 定值区CRC校验错误次数>0 [状态量]；后备电池电压<2.5V [电气] | 装置自检信息查看[在线]；调试软件读取定值区状态[离线]；测量存储器电池电压[带电] | 通过装置面板或软件检查，若定值校验失败或定值区显示无效，即判定定值出错；若电池电压低于2.5V且伴随定值丢失，则电池亏电。 | 首先更换后备电池，然后通过调试软件重新下装原定值文件，执行定值固化操作；若仍频繁出错，更换CPU板或存储器芯片。工具：万用表、调试电脑、专用定值管理软件。 | 定期备份定值文件，使用超级电容取代电池，加强屏蔽，安装SPD；每半年检查定值区，核对定值单，每年测量电池电压，定值固化后不频繁修改。 | 立即从调度或就地调取最新备份定值，重新下装，恢复保护功能，并退出差动等复杂保护，投简单过流。 | 保护逻辑混乱，可能导致越级跳闸或拒动，严重威胁电网稳定。 | DL/T 587《微机继电保护装置运行管理规程》；GB/T 14285
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 控制回路断线 | 电气/控制 | 严重 | 断路器跳合闸回路因接线松动、辅助触点烧蚀、装置内部继电器触点故障或防跳回路异常导致控制回路断开，装置检测到回路不通，闭锁跳合闸功能。机理：回路监测光耦无电流信号。 | 保护装置发“控制回路断线”告警，装置面板告警灯亮，后台报此信号，该间隔无法遥控分合闸，断路器位置指示异常。 | 控制回路电流为0 [电气]（正常约1-10mA）；回路电阻无限大 [电气] | 装置自检回路监测功能[在线]；万用表测量跳闸线圈电阻及回路通断[离线]；检查端子电压[带电] | 装置报控制回路断线时，用万用表电阻档测跳闸回路断开直流电源后两端电阻，若为无穷大，则外部回路断线；若电阻正常，则可能是装置内部监测光耦或继电器触点问题。拉合直流电源重试，若信号复归则可能是瞬时干扰；若持续存在，断开回路至装置端子，测量装置输出端子电阻，正常低阻，否则内部断线。 | 外部回路：检查接线端子排紧固，更换锈蚀的航空插头或端子排；检查断路器辅助触点，打磨或更换。内部回路：更换出口插件或监测继电器。工具：万用表、螺丝刀、继保测试仪。 | 定期紧固控制回路接线，使用带镀层的连接器，在断路器辅助触点并联阻容保护；每季度检查控制回路接线端子，结合停电测试控制回路完整性。 | 若必须紧急操作，可临时解除控制回路断线闭锁功能（如短接监测回路），但需确保实际回路正常，并派人就地操作。 | 该间隔无法跳合闸，可能导致故障无法切除。 | DL/T 995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；GB/T 7261
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 装置内部凝露或绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 开关柜安装于潮湿环境或密封不良，凝露导致装置内部电路板、端子排绝缘下降，引起采样不准、误动或腐蚀。机理：水汽在低温表面凝结，降低表面电阻。 | 装置发“绝缘异常”或“电源异常”，可能出现采样值漂移，装置内部可见水渍或霉点，环境湿度大时故障频发。 | 对地绝缘电阻<10MΩ [绝缘]（正常≥100MΩ）；环境相对湿度>90% [环境]（正常≤75%） | 绝缘电阻表测量装置电源端子对地绝缘[离线]；温湿度传感器监测柜内环境[在线]；目视检查[离线] | 用500V绝缘摇表测装置电源与地之间绝缘，若小于10MΩ，可判定受潮；结合柜内湿度长时间>90%且装置出现异常，应开柜检查内部凝露痕迹。 | 停电拆下装置，用无水酒精清洗电路板焊点及端子，烘干（40-60℃）2小时，更换干燥剂包；加强柜体密封，加装防凝露加热器。工具：绝缘摇表、电热鼓风干燥箱。 | 柜内安装温湿度控制器和加热器，保持柜门密封条良好，定期更换干燥剂，电缆孔封堵；梅雨季节每日巡视柜内温湿度，每周检查防凝露加热器运行情况，每月检查绝缘。 | 降低环境温度，开柜通风除湿，用热风枪缓慢加热柜体，降低相对湿度。 | 可能导致保护误动或装置损坏，加速器件腐蚀。 | GB/T 2423.3《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》；DL/T 587
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 装置死机 | 控制/电气 | 严重 | 强电磁干扰、软件缺陷或CPU及外围电路异常，导致程序进入死循环或看门狗超时，装置不断重启或死机，保护功能丢失。机理：EMC干扰造成CPU指令错误或电源瞬断。 | 装置面板显示静止或闪烁，运行灯异常，本地操作无响应，后台通信中断，装置频繁重启导致事件记录“看门狗复位”。 | 看门狗复位次数>0次/天 [状态量]；CPU自检出错标志置位 [状态量] | 监控后台查询装置自检事件[在线]；观察运行灯闪烁节奏[离线]；通过调试串口读取复位原因[离线] | 检查事件记录，若存在“看门狗复位”或“装置复位”，且复现时无法通信和操作，即判定死机；区分电源中断（会显示失电）与死机（电源正常但程序无运行）。用示波器测量晶振波形，判断CPU是否工作。 | 软件死机：升级程序或重刷固件。硬件：更换CPU板或时钟晶振。工具：调试电脑、编程器、示波器。 | 装置电源加装EMC滤波器，通信线路屏蔽，定期升级软件版本；每季度检查装置自检记录，及时处理复位记录，每年检测电源纹波。 | 临时断电重启装置，观察能否恢复正常运行；若仍不行，投入备用保护。 | 该装置所带保护完全失效，扩大事故。 | GB/T 17626系列电磁兼容标准；DL/T 478
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 人机界面故障 | 控制/机械 | 一般 | 液晶显示排线接触不良、液晶老化、按键膜氧化或面板排线断裂，导致无法本地查看定值、操作。机理：长期振动排线松动，静电或环境腐蚀。 | 装置液晶显示乱码、无显示、显示暗；按键无反应或需大力按压；有时敲击面板可短暂恢复。 | 液晶对比度电压异常（正常-5V左右）[电气]；按键接触电阻>200mΩ [电气] | 目视检查显示情况[离线]；按按键测试[离线]；万用表测量按键通断[离线] | 若显示异常但远程通信正常，可为MMI故障；测量液晶供电电压，若无则排线断。按键失灵：用万用表蜂鸣档测按键两端，按压无导通即失效。 | 更换FFC排线或重新插拔固定；更换液晶模组；更换按键面板或清洁导电触点。工具：小螺丝刀、万用表、镊子。 | 关键操作通过远程化实现，避免过多现场操作，线缆固定，避免振动；每季度检查面板显示，操作按键，紧固排线插口。 | 远程完成操作，就地告警可通过后台监视，暂时不影响保护功能。 | 失去本地人机交互，紧急情况无法就地操作，增加处理时间。 | GB/T 7261
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 后备电池漏液腐蚀电路板 | 化学/电气 | 严重 | 装置内用于备份定值和时钟的锂电池长期使用后鼓包漏液，腐蚀PCB走线，导致定值丢失、时钟无效甚至短路。 | 装置发“电池报警”或“定值出错”，有时不开机，拆机可见电池周围有白色结晶，铜箔腐蚀。 | 电池电压<2.0V（3V标称）[电气]；电池端电压快速下降 [化学]；电路板绝缘电阻下降 [绝缘] | 装置自检电池告警[在线]；万用表测量电池电压[离线]；目视检查电路板腐蚀[离线] | 拆开装置目视发现电池周围有白色粉末或铜绿，或电池电压低于2.0V，即判定电池漏液腐蚀；若仅电压低但外观无异常，则可能是正常耗尽。 | 立即拆下漏液电池，用无水酒精或洗板水反复清洗腐蚀区域，用飞线修补已断的铜箔或更换整块电路板，最后换用新电池。工具：万用表、电烙铁、酒精、显微镜。 | 建立电池更换台账，在设备运行5-8年后统一更换，并选用优质品牌电池。 | 清洗后若仍需运行，可暂用外部3V电源供电，并隔离受损电路部分。 | 定值丢失导致保护失效，短路可导致装置彻底烧毁。 | GB/T 2423.28《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊》；IPC-7721《印制电路板组件的修复和修改》
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 电缆室 |  | 用于进出线电缆接入、连接及固定的独立隔室，含电缆固定夹、零序互感器等 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 进线电缆接头过热 | 热/电气 | 严重 | 接头接触电阻增大，电流通过时发热，加速氧化，形成恶性循环，最终烧毁绝缘。机理为压接松动、接触面氧化或螺栓紧固力矩不足。 | 接头处有热浪、变色（铜变黑）、绝缘层软化、异味，夜间可见暗红或红光，红外测温异常。 | 接头温度 > 90℃ [物理]；温升 > 65K（相对环境）[物理]；相间温差 > 15K [物理]；直流电阻比 > 1.2（与初始值比较）[电气] | 红外热成像仪[在线]；手持红外测温枪[离线]；接触电阻测试仪（停电时）[离线]；变色示温蜡片[在线] | 红外图谱显示接头温度超过GB/T 11022规定限值（裸铜90℃、镀锡105℃），且三相温差>15K，判为异常；若直流电阻>1.2倍初始值或温度>110℃立即停运。 | 停电后拆开接头，去除氧化层（用砂纸或钢丝刷），涂导电膏，重新压接或紧固螺栓至规定力矩（如M12螺栓约40N·m），测量接触电阻合格（<1.1倍基准值）后恢复。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计。 | 定期紧固力矩检查（年检）；接头搪锡或镀银处理；采用防松螺母；母线连接面镀层保护。 | 降低负荷电流30%，加强通风，增加临时测温频次（每2小时一次）。 | 接头烧毁导致相间短路或接地，造成上级跳闸，低压柜全站停电。 | GB/T 11022-2020 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某化工厂低压柜进线电缆接头未定期紧固，运行5年后发热至150℃，造成绝缘碳化短路，停炉检修损失巨大。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 进线电缆接头绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 电缆接头处绝缘层老化、受潮或机械损伤，电场分布不均，局部放电发展成贯穿性击穿。尤其是在潮湿或污染环境下，爬电距离不足导致闪络。 | 接头处有放电声、臭氧味、可见电晕或火花，绝缘表面碳化发黑，相间或对地短路跳闸。 | 局部放电量 > 10pC [电气]；绝缘电阻 < 10MΩ（使用2500V兆欧表）[电气]；介损 tanδ > 0.5%（对比初始值）[电气] | 局部放电检测仪（地电波或超声波）[在线]；绝缘电阻测试[离线]；耐压试验（停电时）[离线] | 绝缘电阻<1MΩ或吸收比<1.3判定受潮；局部放电量>50pC或持续增长，判为严重缺陷；若耐压试验时闪络或绝缘电阻为零，则绝缘已击穿。 | 拆除损坏绝缘部分，清理碳化层，修复主绝缘和半导电层，制作新接头（如热缩或冷缩工艺），按安装说明书尺寸剥切，表面清洁并涂硅脂，确保应力管位置正确。工具：剥线钳、压接钳、热风枪、冷缩工具、兆欧表。 | 选用全密封全绝缘接头；柜内安装防潮除湿装置；定期清扫，保持柜内清洁干燥；接头相间加装绝缘隔板。 | 隔离故障接头回路，使用备用回路供电；临时缠绕绝缘自粘带增强，但需降额并监护运行。 | 相间或对地短路，可能引发火灾，烧毁开关柜内设备，并波及相邻间隔。 | GB 50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；DL/T 401-2017 《高压电缆选用导则》 | 某住宅小区低压柜因电缆室凝露，接头绝缘受潮击穿，造成整柜烧损，供电中断24小时。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 进线电缆接头机械损伤 | 机械 | 一般 | 电缆受外力拉扯、振动或弯折导致接头根部导体断裂或绝缘开裂。例如未可靠固定，电缆自重或振动造成断股。 | 接头根部电缆外皮开裂，导体有压痕或断股，芯线断裂，运行中可能出现打火、缺相。 | 导体截面积减小率 > 10%（与原始比较）[物理]；回路电阻 > 0.5mΩ（低压大截面电缆）[电气]；三相电流不平衡度 > 30% [电气] | 外观目视检查[离线]；电阻测试[离线]；拉力试验（抽查）[离线] | 目视发现导体断股≥7股以上或截面积减小>10%，判为严重，需立即处理；电阻比历史值突增20%且排除接触问题，怀疑内部断裂。 | 重新制作接头，切除损伤段，用同型号电缆加长连接，压接或焊接，恢复绝缘。若电缆长度不足，可加中间接头。工具：电缆剥切工具、压接模具、焊接设备（如需要）。 | 电缆进线处设置弯曲半径不小于15倍电缆外径的支架，使用电缆抱箍固定，避免受力和振动；设计时预留足够长度。 | 在损伤处加装临时夹具支撑，绑扎加固，若导体断裂则做跨接短路线临时供电，但需降额并尽快彻底修复。 | 长期振动导致导体疲劳断裂，缺相运行损坏用电设备；断裂处虚接打火引发火灾。 | GB 50217-2018 《电力工程电缆设计标准》；DL/T 5221-2016 《城市电力电缆线路设计技术规定》 | 某工厂低压柜进线电缆因桥架支架脱落，接头承受拉力，内部导体断裂，导致设备缺相烧毁。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 进线电缆接头氧化腐蚀 | 化学/热 | 一般 | 接头在潮湿、多尘或有腐蚀性气体环境中，铜铝接触面发生电化学腐蚀，生成氧化膜，接触电阻剧增。 | 接头表面有绿色或白色氧化物，铜件变黑，铝件出现白斑，接触面粗糙，螺栓锈蚀。 | 接触电阻 > 1.5倍初始值 [电气]；温升 > 40K [物理]；接头外观腐蚀面积 > 30% [物理] | 目视检查[离线]；直流电阻测试[离线]；红外测温[在线] | 接触电阻超过1.3倍初始值且伴随腐蚀产物，判定为腐蚀故障；温升持续增大，红外图有热点，结合电阻超标确认。 | 完全拆解接头，彻底清除氧化层达到金属光泽，铜铝过渡应采用铜铝复合板或镀锡铜端子，涂覆抗氧化剂，重新紧固。工具：钢丝刷、砂纸、力矩扳手、导电膏/抗氧化剂。 | 环境控制：柜体防护等级不低于IP4X，加装防尘棉和除湿装置；接头采用铜铝过渡或全铜方案；定期涂敷防氧化剂。 | 在不停电情况下，使用吹风机清除表面灰尘，喷涂防锈剂，增大巡检测温频率。 | 接触电阻严重时导致过热熔毁，甚至着火。 | GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾》；GB 50054-2011 《低压配电设计规范》 | 沿海某低压配电房因盐雾腐蚀，进线电缆铝接头与铜母排连接处严重腐蚀，电阻过大发热熔化。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 进线电缆接头保护接地不良 | 电气 | 严重 | 接地线连接螺栓松动、腐蚀或断裂，使开关柜外壳、电缆铠装不能有效接地。当发生单相接地故障时，外壳或铠装带危险电压，保护装置拒动，可能导致人身触电或火灾。 | 接地线断股、连接点锈蚀，接地电阻测试超标，接地回路阻抗大，故障时保护不动作。 | 接地电阻 > 4Ω（低压TN系统）[电气]；接地导通电阻 > 50mΩ [电气]；接地线截面积锈蚀减小 > 25% [物理] | 接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线]；回路导通测试[离线]；钳形接地电阻仪[在线] | 接地电阻测量值大于规定值（4Ω），或导通电阻>50mΩ，且外观检查发现接地线腐蚀、松动，即判为接地不良；若保护接地线断裂则判为危急缺陷。 | 清除接地连接处锈蚀，更换断裂或锈蚀严重的接地线（截面积符合规范），紧固螺栓至规定力矩，涂抹导电膏，测量接地电阻合格。工具：力矩扳手、钢丝刷、导电膏、接地电阻测试仪。 | 接地线采用铜材质，截面积不小于16mm²（铜）；连接处防腐处理；定期紧固检查（1年/次）；接地标识清晰。 | 在故障点附近加装临时接地体（如钢管打入地），用不小于故障电流要求的临时接地线跨接，确保接地电阻临时合格，加强监护。 | 发生接地故障时保护拒动，开关柜外壳带电，容易造成操作人员触电死亡；电弧可能引燃可燃物。 | GB/T 50065-2011 《交流电气装置的接地设计规范》；DL/T 475-2017 《接地装置特性参数测量导则》 | 某配电室进线电缆铠装层接地线被盗割，未及时发现，后发生单相接地故障，柜体带电致一人重伤。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 进线电缆接头密封失效 | 环境/绝缘 | 严重 | 电缆接头外护套或密封胶老化、开裂，或密封处理不当，潮气、水分沿电缆芯线或铠装间隙渗入接头内部，导致绝缘受潮、电容电流增大，长期引发绝缘劣化或闪络。 | 接头外护套龟裂、密封胶脱落，接头内可见水珠或凝露，绝缘测试值下降，耐压试验泄漏电流增大，梅雨季节或雨后跳闸。 | 接头内部湿度 > 80%RH [物理]；绝缘电阻 < 50MΩ（2500V兆欧表）[电气]；泄漏电流（直流耐压） > 0.1mA [电气] | 外观目视检查[离线]；红外测温[在线]；绝缘电阻测试[离线]；湿度传感器（内置时）[在线] | 外观发现密封破损且绝缘电阻<10MΩ或受潮特征，判为严重；绝缘电阻低于1MΩ判为危急，需立即退出运行。若泄漏电流突增，结合环境湿度高，判定密封失效。 | 清除接头内部潮气（用无水酒精清洗，热风干燥），修复或更换外护套，重新进行密封（采用热缩管或冷缩管，加密封胶），确保密封良好，测试绝缘合格。工具：热风枪、密封胶、兆欧表。 | 选用全密封全绝缘接头；接头处加装防水弯；柜体电缆进出口做好防水封堵；雨季前检查密封。 | 对破损处临时用防水自粘带包裹密封，内部放置干燥剂吸潮，加强巡检测温，申请计划停运修复。 | 水分长期侵入导致接头主绝缘击穿，引发短路烧损开关柜；也可能造成差动保护误动。 | GB 50168-2018 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；DL/T 5352-2018 《电力电缆线路建设标准》 | 某地下室配电房进线电缆接头密封胶老化开裂，暴雨后地下水沿电缆渗入，接头绝缘击穿，全站停电。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 一次绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期运行及热效应导致一次绕组匝间或对地绝缘电阻下降，泄漏电流增大，可能发展为击穿短路。 | 柜内绝缘监测装置告警；局部放电量增大；设备外壳可能有轻微麻手感；红外测温显示局部温升。 | 绝缘电阻 < 10 MΩ (1000V兆欧表) [电气]；介质损耗因数 tanδ > 0.5% [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气]；温升 > 15 K [物理] | 绝缘电阻测试 [离线]；介质损耗测试 [离线]；局部放电检测 [带电]；红外热成像 [在线] | 若绝缘电阻 < 10 MΩ 且 tanδ > 0.5%，判定绝缘老化。辅助局部放电检测，若放电量 > 50 pC 则确认存在绝缘缺陷。 | 1.断开电源并验电；2.拆除互感器一次接线；3.清理绝缘表面；4.若绝缘电阻仍不合格，需整体更换；5.更换后使用2500V摇表测试绝缘电阻应 > 100 MΩ。工具：绝缘摇表、验电器、扳手。 | 控制运行环境温度 < 40°C，湿度 < 60%；定期清理灰尘。 | 降低负载或加强通风暂时缓解发热，但需尽快安排更换。 | 可能导致零序保护误动或拒动，扩大停电范围。 | GB/T 20840.1-2010 互感器 第1部分：通用技术要求 | 某工厂低压柜三次零序电流无故波动，最终检测为A相互感器一次绝缘老化。 | 每年1次绝缘电阻测试；每季度1次红外测温。 | 绝缘电阻降至 1 MΩ 以下且无法恢复，或运行年限 > 15年且多次出现绝缘告警。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 二次绕组开路 | 电气/控制 | 危急 | 二次回路接线松动、虚接或导线断裂，造成二次侧近乎开路，产生极高尖峰电压，危及二次设备及人身安全。 | 零序保护装置报“CT断线”或“零序电流异常”；开路点有放电声或臭氧味；二次端子排烧黑。 | 二次回路直流电阻 > 10 Ω（正常 < 1 Ω）[电气]；开口电压峰值 > 100 V [电气]；无零序电流二次输出 [电气] | 二次回路直流电阻测量 [离线]；二次电流测量比对 [在线]；红外扫描发现局部发热 [在线] | 若测量二次回路直流电阻 > 10 Ω 且二次侧引线有 > 30 V 交流电压，判定为二次开路。配合保护装置断线告警定位。 | 1.将一次回路停电并验电；2.短接二次端子防止开路；3.检查所有接线端子，重新压紧或焊接断裂点；4.更换烧损导线；5.恢复后测量回路电阻 < 0.5 Ω 且带负荷测试无开路电压。工具：万用表、压线钳、电烙铁。 | 二次接线采用防松型端子，并涂密封胶；定期紧固端子。 | 将保护装置电流回路短接退出，防止设备烧毁，立即停电处理。 | 可能导致零序保护拒动，扩大电弧短路故障，烧毁保护装置。 | GB/T 20840.2-2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充要求 | 某配电室零序电流值突变为零，检查发现端子排螺丝松动致二次线脱落，端子烧蚀。 | 每月1次二次端子紧固检查；每半年1次二次回路直流电阻测试。 | 端子排严重碳化无法修复，或互感器二次绕组已击穿烧断，不可修复即报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 磁芯饱和 | 电气/热 | 一般 | 一次电流过大或存在非周期分量导致磁芯饱和，二次电流波形畸变，不能正确反映零序电流有效值。 | 保护装置零序电流谐波含量突然增大；三相电流不平衡报警；互感器本体异常震动或嗡声增大。 | 二次电流总谐波畸变率 THD > 15% [电气]；一次电流 > 5倍额定电流 [电气]；磁通密度 B > 1.7 T [物理] | 二次电流波形录波分析 [在线]；谐波测量 [在线]；电流峰值监测 [在线] | 当一次零序电流有效值超过额定值3倍，且二次电流 THD > 15%时，可判定磁芯发生饱和。 | 1.停电后断开电流回路；2.采用退磁法处理：在一次侧通入交流电流缓慢降到零；3.检测二次伏安特性，若拐点电压下降>20%需更换；4.必要时选用抗饱和型或更大容量的零序CT。工具：调压器、电流表、伏安特性测试仪。 | 按短路电流选取额定零序CT，避免长期过载；选用高导磁低剩磁材料。 | 暂时降低系统容量或限制大型电机启动，待停机更换。 | 导致保护误动或拒动，可能造成越级跳闸。 | GB/T 20840.3-2013 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充要求 | 某10kV低压备自投频繁误动，调查发现零序CT选型偏小，电动机群启时饱和。 | 每2年进行一次伏安特性试验，核对拐点电压。 | 拐点电压下降至出厂值的70%以下，或饱和导致保护多次误动且不能通过退磁恢复，则报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 外壳屏蔽层破损 | 环境/绝缘 | 轻微 | 运输安装磕碰、腐蚀或鼠咬导致屏蔽层接地不良，外部电磁场干扰引入，产生伪零序电流信号。 | 零序电流有规律性工频波动；受环境湿度影响明显；近处大功率设备启停时信号抖动。 | 屏蔽接地电阻 > 0.5 Ω [电气]；二次回路共模干扰电压 > 50 mV [电气]；绝缘电阻 < 20 MΩ (外壳对地) [电气] | 屏蔽接地电阻测量 [离线]；示波器观察共模干扰 [离线]；目视检查 [离线] | 若屏蔽接地电阻 > 0.5 Ω 且共模干扰电压 > 50 mV，且伴随外壳破损，即可诊断屏蔽失效引入干扰。 | 1.停电清洁破损处；2.用导电膏涂抹破损点后缠绕铜箔并焊连；3.重新压接可靠接地线；4.测量接地电阻须 < 0.1 Ω。工具：接地电阻测试仪、铜箔、导电膏。 | 安装时做好防磨措施，定期防腐刷漆，做好防鼠堵孔。 | 可临时增加滤波电容或软件滤波，但不可长期依赖。 | 引发零序保护误动，造成非计划停电。 | GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 | 某沿海配电柜零序电流夜间升高，发现屏蔽层腐蚀断裂，接地线锈断。 | 每月目视检查外壳密封及接地线，每半年测接地电阻。 | 外壳严重锈蚀破损且无法恢复屏蔽效果，或多次修补仍接地不良，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 安装位置偏移 | 机械/电气 | 一般 | 互感器安装不居中，或电缆未穿过中心，造成三相磁路不对称，产生虚假不平衡电流。 | 三相对称负载时仍报零序过流告警；零序电流数值随负载电流增加线性上升。 | 虚假零序电流与相电流比值恒定 > 5% [电气]；磁路不对称度 > 10% [物理] | 一次相电流与零序电流对比分析 [在线]；X光或内窥镜观察安装位置 [离线] | 在确认三相负载平衡下，若零序电流有效值 > 0.05倍相电流，且停电检查电缆不居中，确诊为安装偏移故障。 | 1.停电后打开柜门；2.调整电缆固定夹，使电缆严格处于互感器几何中心；3.必要时加装居中支架；4.送电后对比波形确认偏差消除。工具：卷尺、电缆卡箍、内窥镜。 | 安装时使用专用对中工装，完工后做一次电流模拟测试验证。 | 保护定值适当抬高，但会降低灵敏度。 | 可能导致零序保护无法正确反映真实接地电流，扩大故障范围。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某配电馈线轻载时零序电流达0.3A，电缆偏斜导致三相合成磁场不为零。 | 每半年检查电缆居中情况，尤其在新增电缆后。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 一次绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期运行及热效应导致一次绕组匝间或对地绝缘电阻下降，泄漏电流增大，可能发展为击穿短路。 | 柜内绝缘监测装置告警；局部放电量增大；设备外壳可能有轻微麻手感；红外测温显示局部温升。 | 绝缘电阻 < 10 MΩ (1000V兆欧表) [电气]；介质损耗因数 tanδ > 0.5% [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气]；温升 > 15 K [物理] | 绝缘电阻测试 [离线]；介质损耗测试 [离线]；局部放电检测 [带电]；红外热成像 [在线] | 若绝缘电阻 < 10 MΩ 且 tanδ > 0.5%，判定绝缘老化。辅助局部放电检测，若放电量 > 50 pC 则确认存在绝缘缺陷。 | 1.断开电源并验电；2.拆除互感器一次接线；3.清理绝缘表面；4.若绝缘电阻仍不合格，需整体更换；5.更换后使用2500V摇表测试绝缘电阻应 > 100 MΩ。工具：绝缘摇表、验电器、扳手。 | 控制运行环境温度 < 40°C，湿度 < 60%；定期清理灰尘。 | 降低负载或加强通风暂时缓解发热，但需尽快安排更换。 | 可能导致零序保护误动或拒动，扩大停电范围。 | GB/T 20840.1-2010 互感器 第1部分：通用技术要求 | 某工厂低压柜三次零序电流无故波动，最终检测为A相互感器一次绝缘老化。 | 每年1次绝缘电阻测试；每季度1次红外测温。 | 绝缘电阻降至 1 MΩ 以下且无法恢复，或运行年限 > 15年且多次出现绝缘告警。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 二次绕组开路 | 电气/控制 | 危急 | 二次回路接线松动、虚接或导线断裂，造成二次侧近乎开路，产生极高尖峰电压，危及二次设备及人身安全。 | 零序保护装置报“CT断线”或“零序电流异常”；开路点有放电声或臭氧味；二次端子排烧黑。 | 二次回路直流电阻 > 10 Ω（正常 < 1 Ω）[电气]；开口电压峰值 > 100 V [电气]；无零序电流二次输出 [电气] | 二次回路直流电阻测量 [离线]；二次电流测量比对 [在线]；红外扫描发现局部发热 [在线] | 若测量二次回路直流电阻 > 10 Ω 且二次侧引线有 > 30 V 交流电压，判定为二次开路。配合保护装置断线告警定位。 | 1.将一次回路停电并验电；2.短接二次端子防止开路；3.检查所有接线端子，重新压紧或焊接断裂点；4.更换烧损导线；5.恢复后测量回路电阻 < 0.5 Ω 且带负荷测试无开路电压。工具：万用表、压线钳、电烙铁。 | 二次接线采用防松型端子，并涂密封胶；定期紧固端子。 | 将保护装置电流回路短接退出，防止设备烧毁，立即停电处理。 | 可能导致零序保护拒动，扩大电弧短路故障，烧毁保护装置。 | GB/T 20840.2-2014 互感器 第2部分：电流互感器的补充要求 | 某配电室零序电流值突变为零，检查发现端子排螺丝松动致二次线脱落，端子烧蚀。 | 每月1次二次端子紧固检查；每半年1次二次回路直流电阻测试。 | 端子排严重碳化无法修复，或互感器二次绕组已击穿烧断，不可修复即报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 磁芯饱和 | 电气/热 | 一般 | 一次电流过大或存在非周期分量导致磁芯饱和，二次电流波形畸变，不能正确反映零序电流有效值。 | 保护装置零序电流谐波含量突然增大；三相电流不平衡报警；互感器本体异常震动或嗡声增大。 | 二次电流总谐波畸变率 THD > 15% [电气]；一次电流 > 5倍额定电流 [电气]；磁通密度 B > 1.7 T [物理] | 二次电流波形录波分析 [在线]；谐波测量 [在线]；电流峰值监测 [在线] | 当一次零序电流有效值超过额定值3倍，且二次电流 THD > 15%时，可判定磁芯发生饱和。 | 1.停电后断开电流回路；2.采用退磁法处理：在一次侧通入交流电流缓慢降到零；3.检测二次伏安特性，若拐点电压下降>20%需更换；4.必要时选用抗饱和型或更大容量的零序CT。工具：调压器、电流表、伏安特性测试仪。 | 按短路电流选取额定零序CT，避免长期过载；选用高导磁低剩磁材料。 | 暂时降低系统容量或限制大型电机启动，待停机更换。 | 导致保护误动或拒动，可能造成越级跳闸。 | GB/T 20840.3-2013 互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充要求 | 某10kV低压备自投频繁误动，调查发现零序CT选型偏小，电动机群启时饱和。 | 每2年进行一次伏安特性试验，核对拐点电压。 | 拐点电压下降至出厂值的70%以下，或饱和导致保护多次误动且不能通过退磁恢复，则报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 外壳屏蔽层破损 | 环境/绝缘 | 轻微 | 运输安装磕碰、腐蚀或鼠咬导致屏蔽层接地不良，外部电磁场干扰引入，产生伪零序电流信号。 | 零序电流有规律性工频波动；受环境湿度影响明显；近处大功率设备启停时信号抖动。 | 屏蔽接地电阻 > 0.5 Ω [电气]；二次回路共模干扰电压 > 50 mV [电气]；绝缘电阻 < 20 MΩ (外壳对地) [电气] | 屏蔽接地电阻测量 [离线]；示波器观察共模干扰 [离线]；目视检查 [离线] | 若屏蔽接地电阻 > 0.5 Ω 且共模干扰电压 > 50 mV，且伴随外壳破损，即可诊断屏蔽失效引入干扰。 | 1.停电清洁破损处；2.用导电膏涂抹破损点后缠绕铜箔并焊连；3.重新压接可靠接地线；4.测量接地电阻须 < 0.1 Ω。工具：接地电阻测试仪、铜箔、导电膏。 | 安装时做好防磨措施，定期防腐刷漆，做好防鼠堵孔。 | 可临时增加滤波电容或软件滤波，但不可长期依赖。 | 引发零序保护误动，造成非计划停电。 | GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 | 某沿海配电柜零序电流夜间升高，发现屏蔽层腐蚀断裂，接地线锈断。 | 每月目视检查外壳密封及接地线，每半年测接地电阻。 | 外壳严重锈蚀破损且无法恢复屏蔽效果，或多次修补仍接地不良，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 安装位置偏移 | 机械/电气 | 一般 | 互感器安装不居中，或电缆未穿过中心，造成三相磁路不对称，产生虚假不平衡电流。 | 三相对称负载时仍报零序过流告警；零序电流数值随负载电流增加线性上升。 | 虚假零序电流与相电流比值恒定 > 5% [电气]；磁路不对称度 > 10% [物理] | 一次相电流与零序电流对比分析 [在线]；X光或内窥镜观察安装位置 [离线] | 在确认三相负载平衡下，若零序电流有效值 > 0.05倍相电流，且停电检查电缆不居中，确诊为安装偏移故障。 | 1.停电后打开柜门；2.调整电缆固定夹，使电缆严格处于互感器几何中心；3.必要时加装居中支架；4.送电后对比波形确认偏差消除。工具：卷尺、电缆卡箍、内窥镜。 | 安装时使用专用对中工装，完工后做一次电流模拟测试验证。 | 保护定值适当抬高，但会降低灵敏度。 | 可能导致零序保护无法正确反映真实接地电流，扩大故障范围。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某配电馈线轻载时零序电流达0.3A，电缆偏斜导致三相合成磁场不为零。 | 每半年检查电缆居中情况，尤其在新增电缆后。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 电缆室绝缘隔板 | 电缆室 | 分隔不同相电缆及对地绝缘的绝缘板 | 是 | 无可用信息
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 抽屉单元 |  | 用于馈线回路的可抽出功能单元，含塑壳断路器、接触器、电流互感器等 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 主触头过度磨损 | 机械/电气 | 严重 | 触头长期分合电弧烧损及机械磨损导致银合金层缺失，接触电阻剧增，引发过热和熔焊风险 | 运行中本体温度异常升高，可听到“滋滋”放电声，示温蜡片变色或红外测温异常，分断时有较大电弧 | 触头厚度<原厚度的60%（[几何]）；接触电阻>120μΩ（[电气]）；动静触头超程<3mm（[几何]） | 定期红外热成像测温[在线]；断口接触电阻测试[离线/停电]；触头磨损指示标记目视检查[在线/离线]；记录操作次数 | 红外测温显示触头部位温升>65K（环境+40℃）且接触电阻>120μΩ，判定磨损严重；触头超程小于出厂值的1/2即需更换；触头磨损量≥40%原厚度或接触电阻>回路电阻规定值上限的1.5倍或电气寿命/累计分断短路电流次数达制造厂极限应报废 | 断开上下级电源并确认无电；拆除断路器进出线；拆解灭弧室及主触头组；使用内六角扳手、力矩螺丝刀更换同规格触头组件，调整接触同期及超程；重新装配并测试回路电阻，恢复接线 | 每季度红外测温一次，每年测量接触电阻，设定触头更换周期（按操作次数或运行年限） | 临时短接故障断路器跨接线供电，需降容运行并加强监盘，不推荐长期使用 | 触头过热可能导致柜体局部高温，烧损相邻导线绝缘，引发相间短路；机构受热变形可能引起拒分拒合 | GB/T 14048.2; DL/T 596 | 某厂400V联络开关，触头接触电阻突升至350μΩ，未及时处理致一相静触头烧熔粘连，引发相间短路
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 操作机构卡涩/拒合 | 机械 | 严重 | 机构传动杆、弹簧、滚轮等部件锈蚀、润滑干涸或机械变形，导致无法正常合闸或出现慢分慢合 | 手动或电动合闸时机构有卡顿异响，合闸不到位；操作手柄归位异常；控制回路接通但断路器不分合 | 合闸时间>制造厂规定值120%（[时间]）；合闸速度<下限值（如0.8m/s）（[物理]）；分合闸线圈动作电压>85%额定电压时仍不动作（[电气]） | 操作机构运动特性测试仪[离线]；人工试操作手感检查[离线/停电]；分合闸线圈电流波形记录[离线]；每半年进行一次手动分合闸操作（空载），每年测试机构特性 | 用机械特性仪测量合闸时间、速度，若合闸时间较出厂值超出20%且伴有波形畸变，结合手动检查存在明显卡滞点，判定机构卡涩；机构主要零件出现裂纹、变形，或操作次数达机械寿命后仍无法通过特性测试，或锈蚀深度>0.1mm影响强度应报废 | 断开操作电源，释放储能弹簧；清洁机构零件锈迹、油污；加注低温航空润滑脂；检查并调整脱扣间隙、锁扣啮合深度至合格范围；手动储能与电动操作各5次无异常 | 每2年进行机构润滑保养，保持配电室环境干燥，防止凝露 | 无法合闸时可用临时旁路开关投入运行，但需退出所有保护连锁并派专人值守 | 长期卡涩可致合闸弹簧疲劳断裂；分合闸不到位可能引起触头熔焊或绝缘事故 | GB/T 14048.2; DL/T 596; JB/T 10605 | 某泵站断路器在远程合闸时反复“合-跳”，现场检查发现合闸滚轮锈死，导致无法保持合闸状态
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 绝缘击穿（相间或对地） | 绝缘/电气 | 危急 | 受潮、凝露、粉尘堆积或绝缘老化导致绝缘强度降低，在过电压或长期运行电压下发生击穿，可能引发弧光短路 | 柜内出现臭氧味，绝缘电阻测试值显著下降，局部放电声异常，跳闸前可能有短暂电压波动 | 绝缘电阻<1MΩ（1000V兆欧表）（[电气]）；介质损耗tanδ>0.02（[电气]）；局部放电量>100pC（[电气]） | 定期绝缘电阻测试[离线/停电]；局部放电检测仪[在线]；环境湿度传感器[在线]；检查加热驱潮装置 | 耐压试验前绝缘电阻<1MΩ，或施加2倍额定电压时发生闪络，或局部放电量突增且相位特征稳定，判定绝缘劣化；绝缘件炭化深度>0.5mm或反复受潮致体积电阻率下降超一个数量级或经干燥后绝缘电阻仍<1MΩ应报废断路器本体或绝缘组件 | 停电验电挂地线；拆下断路器本体，使用酒精、纯棉布彻底清洁灭弧室及绝缘件；对受潮部件烘干处理（60℃/24h）；更换有明显炭化痕迹的绝缘隔板或护套；恢复后做介电强度试验（2kV/min） | 每半年清扫绝缘件，雷雨季前测量绝缘电阻，安装空间加热器防凝露，控制环境湿度<60%RH | 击穿后可用绝缘隔板临时隔离故障段，甩掉该回路供电，但不允许未经更换绝缘件即复役 | 绝缘击穿产生的高温电弧可能造成柜体爆裂，危及人员及邻近设备 | GB/T 14048.2; GB 50150; DL/T 596 | 某沿海变电所因凝露导致塑壳断路器内部相间爬电，引起三相短路，开关柜门被气浪冲开
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 接线端子过热 | 热/电气 | 一般/严重 | 连接螺栓未紧固到位或接触面氧化，接触电阻增大，长期承载电流时发热加剧，恶性循环下可烧熔端子 | 端子护套变色、变形或发黑，相邻导线绝缘层焦化，端子处温升明显，严重时可见红光 | 端子温升>55K（相对环境）（[物理]）；紧固力矩低于规定值20%（[物理]）；接触压降>10mV（[电气]） | 红外热像仪定期扫描[在线/每季度]；人工力矩扳手校核[离线/停电]；接触压降测量[离线/停电] | 红外测温显示接线端子温度比同截流导体平均温度高30K以上，且对比上次记录温升趋势递增，同时力矩值不满足规定，判定接触不良；端子母排或螺栓出现龟裂、螺纹滑牙，或接触面烧蚀面积超过30%且无法修复平整，或熔损后有效截面小于原截面的70%应报废端子或整个断路器 | 停电挂地线；拆除端子护套，检查接触面是否有电弧烧蚀或氧化；使用400#砂纸打磨接触面并涂抹导电膏；用校验合格力矩扳手依规定力矩（如M10螺栓 25Nm）重新紧固；复测接触电阻和温升 | 每年力矩校核、紧固，采用双螺母或弹性垫圈防松 | 暂无法停电时，可采用带电清洗剂清洁并外部加强制风冷，但须尽快申请停电处理 | 端子熔化可能引起单相接地或相间短路，高温滴落物引燃柜内可燃物 | GB/T 14048.2; GB 50150; DL/T 664 | 某加工车间MCC柜内塑壳断路器因端子松动，长期过热导致电机缺相运行，最终着火
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 脱扣器误动/拒动 | 控制/电气 | 危急 | 电子脱扣器电源故障、元器件老化，或热磁式脱扣器双金属片疲劳、间隙偏移，导致设定值不准确，造成误跳闸或故障时不动作 | 无故跳闸且故障录波无异常，或在模拟测试时脱扣时间/电流与整定值严重不符；保护不锁定或无法复位 | 实际脱扣电流与整定值偏差>±15%（[电气]）；脱扣时间超出规定范围（如长延时偏差>±20%）（[时间]）；脱扣器二次接线接触压降>50mV（[电气]） | 继电保护测试仪注入模拟电流[离线]；脱扣器自检功能[在线]；二次回路检查[离线]；每季度进行脱扣器外观及接线检查，每年进行一次保护传动试验 | 用三相继保仪分别施加1.05倍与1.3倍整定电流，记录动作时间，若1.05倍时可靠不动作范围偏移，或1.3倍时动作时间超出曲线带，判定脱扣器故障；若无法通过特性测试且电子元件明显老化（电容鼓包、PCB碳化）或机械部件严重磨损，维修后精度仍不满足要求应报废脱扣器单元 | 断开二次电源；检查脱扣器电源模块输出电压是否正常；校验整定电位器或重新设定参数并固化；对热磁式调整双金属片间隙、清洁衔铁极面；复校动作特性，误差不超±10% | 定期校验脱扣器特性（保护传动试验），采用防潮措施保护电子脱扣器 | 具备条件时可暂时退出断路器自带保护，由上级保护装置越级保护，但会扩大停电范围，仅做极短期过渡 | 误动导致非计划停电；拒动造成故障扩大，使上级开关越级跳闸，扩大事故范围 | DL/T 596; GB/T 14048.2; IEC 60255 | 某数据中心塑壳断路器凌晨无故障跳闸，检查发现电子脱扣器内部5V电源电容老化，电压波动导致MCU误触发
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 外壳及附件破损 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 外力撞击、运输损伤或长期运行中震动导致塑壳开裂、操作手柄断裂、面罩脱落等，影响安全防护等级 | 外壳可见裂纹、手柄断裂无法操作、灭弧室防护罩缺失、IP防护失效，内部积尘严重 | 外壳裂纹长度>20mm或贯穿性破损（[几何]）；手柄操作力矩>10Nm（[物理]）；外壳绝缘电阻<2MΩ因爬电距离改变（[电气]） | 目视检查[在线/每月]；手持操作手感测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]；清理表面积尘 | 外观检查发现穿透性裂缝或操作手柄断裂已无法可靠分合闸；或外壳完整性受损导致绝缘距离下降，耐压试验无法通过；外壳破损深度超过壁厚50%或存在贯穿性裂纹影响机械强度，或手柄、面罩等附件断裂无法可靠更换，或修复后绝缘距离不满足要求应报废 | 确保断电；使用专用工具拆解破损附件；更换同型号原厂外壳或手柄附件，并调整机构与外壳配合；恢复后测试操作力及绝缘 | 操作时避免野蛮扳动手柄，固定柜体防止振动 | 无备件时可用强力绝缘绑扎带临时固定手柄，并挂警示牌禁止现场分合，仅作事故处理 | 外壳破损导致IP等级下降，内部易受潮、积尘，加速绝缘老化，可能发生触电危险 | GB/T 14048.1; GB/T 14048.2 | 某配电箱塑壳断路器在搬运中手柄折断，现场用铁丝绑扎使用，数月后因无法分断故障电流造成事故扩大
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 严重 | 灭弧栅片烧损、变形或绝缘隔板炭化，导致电弧不能有效切割、冷却和熄灭，分断时燃弧时间延长，内部压力剧增 | 分断故障电流时伴随异常巨响和强烈闪光，喷弧距离增大，灭弧室护罩熏黑或破裂，分断后触头烧损严重 | 灭弧栅片烧损面积>30%或单片厚度减薄>1mm（[几何]）；灭弧室内绝缘电阻<5MΩ（[电气]）；分断时电弧电压异常升高（[电气]） | 结合主触头检查拆解目视灭弧栅片状态[离线]；分断特性试验[离线]；绝缘电阻测试[离线]；清理灭弧室游离金属颗粒，检查栅片完整性 | 拆解发现灭弧栅片连续3片以上烧损缺口深度>3mm，或上下引弧板有电弧烧穿孔洞，或绝缘件炭化起泡，判定灭弧室失效；灭弧栅片烧损面积>50%或数量缺失超过总片数20%，或绝缘罩体炭化贯穿，或修复后仍无法通过额定短路分断测试应报废断路器 | 断开电源并拆除断路器本体；拆下灭弧室罩盖，取出失效栅片组；使用专用工具清除内部金属飞溅物和炭化物；更换同规格灭弧室总成或成套栅片、隔弧板；复原装配并验证三相触头同步性 | 按断路器额定短路分断次数建立灭弧室更换周期，避免频繁分断极限电流 | 无备件时可降容使用该回路（即将其作为末级负荷开关），但必须确保保护定值下调，并严禁带故障电流分断 | 灭弧失效可致分断时电弧短路，引发相间短路或柜内火灾，甚至断路器爆炸 | GB/T 14048.2; JB/T 8589 | 某轧钢厂断路器分断电动机堵转电流后未能熄弧，内部持续燃弧导致开关柜烧毁
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 储能弹簧疲软/断裂 | 机械 | 危急 | 长期受力及金属疲劳导致合闸储能弹簧弹性衰退、自由长度缩短或断裂，使合闸能量不足，无法完成可靠合闸 | 手动储能时手感轻盈或能听到弹簧断裂“砰”声，合闸速度明显变慢或无法合到位，储能指示杆位置异常 | 弹簧自由长度<原始长度95%（[几何]）；合闸速度<0.6m/s（[物理]）；合闸弹簧压缩力<标称值80%（[物理]） | 弹簧自由长度及弹力测试[离线]；机构合闸速度特性测试[离线]；每2年检查弹簧无锈蚀、变形及自由长度 | 使用弹簧拉压试验机测试，若力值-位移曲线出现非线性偏差>15%，或自由长度较铭牌标记值缩短>5%，或目视发现裂纹，判定弹簧失效；弹簧出现永久变形致自由长度偏差超10%，或表面有裂纹、麻点腐蚀坑深度>0.2mm，或疲劳寿命次数达制造商规定上限（如10000次）应报废更换 | 切断操作电源并释放储能；使用专用压缩工具拆解储能弹簧组件；更换同刚度等级的新弹簧组；重新调整弹簧压缩量及预压力矩；进行5次以上空载储能及合闸测试 | 严格控制在机构机械寿命内使用，定期检查弹簧防腐涂层 | 无法储能合闸时，严禁用异物卡住闭锁装置强行合闸；应停用该回路并转移负荷 | 合闸未到位即执行工作，可能导致触头虚接烧毁，且无法承受短路电流而产生爆炸 | GB/T 14048.2; JB/T 10605 | 某配电室塑壳断路器手动操作时手柄回弹无力，检查发现储能弹簧断裂为两截，导致大范围停电
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 通信/控制模块故障 | 控制/电气 | 一般 | 智能型塑壳断路器内部总线接口、电源模块或监测芯片因谐波干扰、电压波动或元件老化失效，导致数据失真、遥控失灵或状态反馈丢失 | HMI面板无显示或乱码，远程后台汇报通讯中断报警，遥信/遥测数据不刷新，远程无法分合闸 | 通信误码率>10^-3（[电信号]）；控制电源输出纹波>150mV（[电气]）；CRC校验连续失败次数>10（[电信号]） | 通过调试软件读取模块自诊断信息[在线]；示波器测量电源纹波[离线]；通信规约分析仪捕获报文[在线]；每季度检查通信模块电源指示及状态灯，每年校准一次传感器采样值 | 后台校验实时数据与现场实测值偏差>10%，且通信端口有收发持续丢包，或查询模块内部故障寄存器记录短路、过载之外的控制故障代码，判定模块异常；模块核心芯片烧毁、线路板腐蚀无法修复，或经维修后连续运行72小时仍出现通信中断，或厂商已停止技术支持的模块应报废 | 断开模块供电；检查通信接线端子是否松脱、地址及波特率拨码是否正确；更换控制模块电池或电容；若模块损坏，使用编程器向新模块写入配置程序后更换；上电后进行全功能对点测试 | 控制电源回路加装滤波磁环，采用屏蔽通讯线并单端可靠接地，定期校核保护定值 | 确认模块硬件故障后，可将脱扣器切换为纯本地热磁保护模式（如有），暂时屏蔽通信功能，但需人工巡视 | 控制失效可致远端无法掌握实际运行状态，故障时无预警，增加处理延迟 | IEC 60947-2; GB/T 14048.2; DL/T 860 | 某无人值守配电站，塑壳断路器通信模块受变频器谐波干扰死机，导致监控中心无法断开故障回路
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 二次回路开路 | 电气/控制 | 危急 | 二次绕组引线松动、端子锈蚀或接线错误导致二次侧开路，铁芯磁通饱和发热，产生高电压危及人身设备。 | 电流表无指示、保护装置误动或拒动、端子处可见放电火花、二次接线异常温升。 | 二次回路电阻 >10Ω [电气]；开口电压 >100V (峰值) [电气]；端子温升 >65K [物理] | 钳形电流表监测二次电流为零 [在线]；红外热像仪扫描端子温度 [在线]；二次回路阻抗测试 [离线] | 二次电流为零而一次电流正常，判断为开路；若端子电压异常升高且存在放电痕迹，定位于开路点。 | 停电后检查端子紧固，用万用表通断档查找断点；重做接线头并镀锡，拧紧扭矩至4 N·m；工具：扭力螺丝刀、压线钳。 | 定期紧固二次端子（每半年）；二次回路串接开路保护器；接线处涂导电膏防氧化。 | 短接二次侧并停电处理；若无法立即停电，用绝缘柄螺丝刀逐一紧固端子（戴绝缘手套）。 | 相关保护拒动或误动，可能导致馈线开关跳闸或越级跳闸。 | GB 20840.2-2014《电流互感器》 | 某变电站10kV馈线CT二次开路，引起接线盒烧毁，造成馈线越级跳闸，全站短时停电。 | 日常巡检周期：每月检查端子紧固、无变色；每季度红外测温。 | 二次接线端子多次烧毁、绝缘骨架碳化或铁芯磁性能严重下降，无法恢复绝缘电阻>100MΩ时报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 绝缘老化或受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 环氧树脂浇注体开裂、密封不良或长期湿热环境导致绝缘降低，表面爬电或击穿。 | 柜门观察窗出现凝露或放电声；绝缘电阻测试值明显下降；局部放电量增大。 | 一次对地绝缘电阻 <100MΩ (2500V兆欧表) [绝缘]；介质损耗因数 tanδ >0.5% [物理]；局部放电 >20pC [电气] | 绝缘电阻测试 [离线]；局部放电检测仪 [在线]；红外热像仪观察表面温度分布 [在线] | 绝缘电阻低于标准值且排除了湿度影响后仍不合格，结合外观裂纹或有放电气味，判定绝缘失效。 | 清理表面污秽，打磨裂纹后涂覆绝缘涂料；若内部受潮应烘干（80℃/24h）后再测绝缘；工具：兆欧表、烘干箱。 | 选用带防凝露设计的互感器；柜内加装温湿度控制器；定期清洁柜内灰尘。 | 降低负荷，避免热应力扩大裂纹；隔离受潮互感器，将馈线转至备用回路。 | 可能导致单相接地或相间短路，引起馈线跳闸及母线失压。 | GB/T 20840.1-2010《互感器 第1部分：通用技术要求》 | 沿海某化工厂开关柜CT因盐雾受潮，绝缘电阻降至5MΩ，引发单相接地故障烧毁铜排。 | 日常巡检：每班检查柜内温湿度，湿度>75%时启动加热除湿；每年绝缘电阻测试。 | 绝缘电阻经修复仍<50MΩ，或浇注体出现贯穿性裂纹，或局部放电量>50pC时，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 铁芯剩磁或饱和 | 磁/电气 | 一般 | 一次侧存在非周期分量或多次短路冲击，铁芯产生剩磁，导致传变特性偏移，测量/保护精度下降。 | 测量表计指示偏小或偏大，保护装置误动（区外故障误跳），无异常发热。 | 比差 >0.5% (额定电流下) [电气]；角差 >30′ [电气]；剩磁系数 Kr >0.2 [物理] | 互感器校验仪测试比差、角差 [离线]；励磁特性试验记录拐点电压 [离线] | 励磁特性曲线拐点降低20%以上，或退磁后精度恢复，则判定为剩磁影响；若拐点电压低于厂家值80%，可能存在匝间短路。 | 用互感器综合测试仪进行退磁处理（逐渐增减电流至零）；若退磁后仍不合格，更换CT；工具：直流退磁电源或专用退磁仪。 | 选择额定电流更匹配的CT，避免长期轻载时铁芯工作在低磁密区；保护用CT选型考虑暂态特性。 | 可短时退出保护或切换至另一组测量CT，但需快速处理。 | 测量回路不准导致电能计量纠纷；保护误动或拒动扩大停电范围。 | GB/T 20840.2-2014 | 钢铁厂轧机馈线CT因频繁冲击负荷产生剩磁，导致电能计量每天偏差达2%，经退磁后恢复正常。 | 每年进行励磁特性与误差测试；冲击故障后应安排检查。 | 退磁后励磁特性仍严重恶化，或拐点电压低于出厂值60%，或经多次修理仍无法满足0.5级精度，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 接线端子过热 | 热/电气 | 轻微 | 一次导体连接螺栓未按力矩紧固，接触电阻增大，长期运行发热，加速氧化形成恶性循环。 | 红外测温显示连接点温度异常升高（>90℃），相间温差>15K；端子表面氧化变黑。 | 接触电阻 >120% 出厂值 [电气]；端子温升 >75K (额定电流下) [物理] | 红外热像仪定期扫描 [在线]；接触电阻微欧计测试（停电时） [离线]；目视检查端子颜色 [在线] | 红外测温发现局部热点且温度随负荷增大而升高，紧固螺栓后温升降至正常，可确认为接触不良。 | 停电后拆开连接处，用砂纸打磨接触面去除氧化层，涂抹电力复合脂，按力矩要求重新紧固螺栓（M12螺栓扭矩约40N·m）；工具：扭矩扳手、砂纸。 | 初次安装及检修后须进行回路电阻测试；螺栓防松处理（弹簧垫圈、备紧螺母）。 | 若不能立即停电，可降低馈线负荷并加强巡检，待低负荷期处理。 | 长期过热导致互感器一次线圈绝缘老化，可能发展成短路故障。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某配电房CT接线板因接触不良长期过热，局部温度达130℃，使相邻环氧绝缘件碳化短路。 | 日常巡检：每月红外测温一次，记录温升值；大电流馈线应缩短至每周。 | 接触面严重烧伤深度超过1mm，或螺栓孔变形无法保证紧固力矩，或一次导体截面减少10%以上，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 内部匝间短路或一次对二次击穿，可能由过电压、制造缺陷、绝缘老化等引起。 | 保护动作跳闸，电流差动保护出口，故障录波显示短路电流；有时伴有爆炸声和烟雾。 | 绝缘电阻 0 MΩ [绝缘]；匝间绝缘击穿电压 <500V [电气] | 保护动作报文分析 [在线]；外观检查有无鼓包、烧焦痕迹 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；绕组直流电阻偏差测试 [离线] | 故障后绝缘电阻为零，或解体后发现绕组有烧熔痕迹，即可判定绝缘击穿。 | 整体更换同型号互感器，需核对变比、容量、准确级；更换前检查安装尺寸；工具：起重设备、力矩扳手。 | 定期进行绝缘监督试验；加装过电压保护器（避雷器）。 | 将馈线停电隔离，采用备用回路供电。 | 造成馈线断路器跳闸，可能波及母线，导致部分负荷停电。 | GB 20840.2-2014 | 雷雨季，某户外开关柜因避雷器失效，馈线CT遭受雷电过电压后匝间击穿，引发短路跳闸。 | 雷雨季节前、后各进行一次绝缘电阻测试与外观检查。 | 发生内部击穿短路后必须报废，不可修复。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 二次接线错误（相序、极性接反） | 控制/电气 | 一般 | 安装或检修时二次端子S1、S2接反，导致保护方向元件或计量表计反向。 | 功率表反向；电能表反转（有止逆器时不转）；差动保护误动作。 | 二次电流相位与一次相差180° [电气] | 极性试验（直流法：电池加开关瞬间，检查二次电流方向） [离线]；六角图测试 [离线] | 用直流法测试，指针式毫伏表在S1-S2间偏转方向与标识不符，再结合保护装置电流相量图可确认为极性接反。 | 停电后按图纸改正接线，紧固端子并标示清晰；工具：螺丝刀、相序表。 | 首次投运前必须进行极性试验与带负荷测相量；接线完成后按图核对并打号。 | 若保护误动风险高，可将该间隔保护退出，尽快改正接线。 | 导致差动保护误动，扩大停电范围；关口计费错误。 | DL/T 866-2015《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》 | 某新投运开闭所馈线，因CT极性接反，差动保护带负荷后立即误动，延误送电6小时。 | 投运后首次带负荷测相量，此后大修后同样执行。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 电容分压型电流互感器介损增大 | 绝缘/热 | 一般 | 油浸式或充胶式互感器内部介质老化、进水受潮，介质损耗因数增大，导致内部发热和绝缘劣化。 | 红外检测本体温度异常升高（与同型号相比温差 >5K），绝缘电阻下降。 | 介质损耗因数 tanδ >0.3% (U=10kV) [物理]；电容量变化率 >±5% [物理]；油中溶解气体 H2>300μL/L [化学] | 介损测试仪 [离线]；电容及介质损耗测试 [离线]；绝缘油色谱分析 [离线]；红外检出 [在线] | tanδ超过规程规定值且与历年数据比较有明显增加，油色谱分析出现氢气、总烃异常，可诊断为内绝缘受潮或老化。 | 停电更换互感器，返厂检修干燥处理、真空注油；工具：滤油机、真空泵。 | 加强密封检查；投运前严格进行交接试验；对运行超过15年者缩短试验周期。 | 将馈线停运，更换备用互感器。 | 内部过热可能发展为绝缘击穿，导致相间短路。 | DL/T 596-2021 | 北方某站冬季发现CT介损突增，解体发现端部密封失效进水，内部纸绝缘受潮，经干燥后恢复。 | 每年进行一次预防性试验，重点监测tanδ和油中氢气。 | 经处理tanδ仍>1.5%，或电容量变化>10%，或油中乙炔>5μL/L，应报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 一次接插件触头过热 | 电气/热 | 严重 | 触头接触压力不足、表面氧化或污染导致接触电阻增大，大电流通过时产生焦耳热，温升加剧氧化，形成恶性循环，严重时烧毁绝缘支撑件。 | 触头部位变色（发黄/发黑），绝缘外壳有焦糊痕迹，可嗅到焦味，红外测温图像局部异常高温，严重时可见冒烟或弧光。 | 触头温升＞65K（相对环境温度）[热]；接触电阻＞100μΩ或初始值1.5倍[电气]；三相触头温差＞15K[热] | 红外热像仪定期巡检[在线]；回路电阻测试仪停电测量[离线]；接触电阻测试仪[离线] | 在线红外测温发现触头温升超限且明显高于同负载回路，则初判过热；停电后测接触电阻，若超过100μΩ或与历史数据偏差＞50%，则确诊为触头接触不良。 | 1.停电拉出抽屉；2.目视检查触头氧化、烧蚀；3.用400目细砂纸或专用打磨器修平触头表面直至露出金属光泽，酒精清洗；4.用触头压力测试仪检测弹簧压力，若不足则更换弹簧或触头组件；5.涂抹薄层电力导电膏；6.推入抽屉，复测回路电阻≤100μΩ。工具：砂纸、酒精、触头压力测试仪、回路电阻测试仪。 | 定期红外测温；保持柜内干燥、清洁；采用镀银触头；安装触头在线测温或温升监测装置；螺栓连接部位涂电力复合脂。 | 若有备用抽屉，切换至备用回路；若无，暂时降负载运行，或使用轴流风机强制通风散热。 | 可能导致触头熔焊、绝缘件碳化，进而引发相间短路、开关柜火灾或母线失压。 | GB/T 7251.1-2013；DL/T 596-2021；JB/T 10323-2002 | 某化工厂低压抽屉柜因一次触头长期过热，最终触头熔焊，引起三相短路，造成全厂非计划停产。 | 每季度进行一次红外热像扫描；每年一次停电检修，测量接触电阻与触头压力，清洁触头。 | 触头烧蚀深度超过触头厚度1/3，或接触电阻无法恢复至合格值（＞200μΩ），或触头弹簧压力低于额定值70%且无法更换，或累计使用年限超15年且故障频发。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 一次接插件绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 绝缘支撑件老化、受潮、表面严重积污或机械损伤，绝缘强度下降，在正常电压或操作过电压下发生相间或对地击穿，形成短路电弧。 | 绝缘件表面有贯穿性裂纹或爬电黑痕，摇测绝缘电阻极低，运行时突发跳闸，伴随爆炸声、强光及烟雾。 | 绝缘电阻＜1MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；介质损耗因数tanδ＞0.05[绝缘]；局部放电量＞10pC（在线监测）[电气] | 绝缘电阻测试仪离线测试[离线]；介质损耗测试仪[离线]；局部放电检测仪[带电/在线]；目视及放大镜观察[离线] | 停电后测绝缘电阻，低于1MΩ判定绝缘受潮或劣化；若同时目视发现有裂纹或碳痕，判定绝缘失效；若局部放电在线监测数值突增且超10pC，预判内部缺陷。 | 1.确定击穿点，拉出抽屉；2.更换击穿的一次接插件绝缘组件；3.检查相间对地距离是否符合标准；4.若仅为受潮，用无水酒精清洁绝缘件，放入烘箱（80℃）干燥4h，涂刷绝缘漆；5.恢复后摇测绝缘电阻≥10MΩ。工具：摇表、烘箱、绝缘漆、专用扳手。 | 开关柜内加装除湿装置或防凝露加热器；保持柜体IP防护等级，定期清扫绝缘件；选用耐压等级不低于1000V的接插件；增设避雷器限制过电压。 | 立即隔离故障抽屉，切断所属回路，若无法隔离则停运整段母线。 | 可能引发开关柜内部电弧故障，导致设备严重损坏、母线故障，甚至人身伤害和火灾。 | GB/T 7251.1-2013；GB/T 14048.1-2012 | 某电厂低压配电室因空调冷凝水滴入一次接插件绝缘盒，绝缘受潮击穿，弧光短路烧毁3台抽屉。 | 每年进行一次绝缘电阻测试；每半年清洁检查绝缘件，环境相对湿度应控制在60%RH以下。 | 绝缘支撑件出现贯穿性裂纹或不可逆碳化痕，或绝缘电阻经干燥处理后仍低于0.5MΩ，或该接插件累计承受3次以上短路冲击。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 一次接插件插拔卡涩 | 机械 | 一般 | 导向套磨损变形、动触头与静触头对中不良、异物掉入插接轨道或抽屉导轨变形，致使抽屉推进/抽出时机械阻力过大，甚至无法到位锁定。 | 抽屉推进或抽出明显费力、有刺耳异响，一二次插接件不能完全进入定位标记线范围内，位置指示信号异常。 | 插拔力＞规定力值的1.5倍（如原设计200N，实测＞300N）[物理]；触头插入深度偏差＞3mm[物理] | 手动推拉感受[在线]；测力计测量插拔力[离线]；游标卡尺或深度尺测插入深度[离线] | 若推进过程有明显阻塞感或需敲击才能入位，检查触头插入标记线，未到达则初步判断卡涩；用测力计实测插拔力超限，则确诊机械卡涩。 | 1.停电拉出抽屉，检查导轨、导向套有无变形磨损；2.清理杂物，用锉刀修整导向件毛刺；3.在导向部分涂抹少量电力润滑脂（如昆仑2号）；4.调整抽屉导轨螺栓，使动触头与静触头轴线对中；5.试推拉至顺畅，插拔力在设计范围内。工具：扳手、锉刀、润滑脂、测力计。 | 定期检查导向机构及导轨，保持清洁润滑；对运行人员进行规范操作培训，禁止野蛮推拉；新装柜体严格验收对中精度。 | 若现场无法修复，可尝试充分润滑后缓慢推入，期间监测触头温升；若仍卡死，需申请停电处理。 | 卡涩可能导致触头虚接、错位，引起触头过热或拉弧，严重时损坏触头盒及绝缘座。 | JB/T 10323-2002 | 某配电室新增抽屉柜因安装偏差，一次接插件插拔力达350N，强行推进造成静触头座开裂。 | 每半年对抽屉插拔机构进行清扫、润滑，检查到位标记，试验推拉灵活性。 | 导向套严重磨损致插入后触头位置偏差＞5mm，或多次维修后插拔力仍超过额定力2倍，或触头座变形无法保证接触。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 一次接插件触头烧蚀 | 电气/热 | 严重 | 触头接触压力下降或分合负载电流时产生电弧，电弧高温使触头表面金属熔化、蒸发，形成凹凸麻点，进一步增大接触电阻，加剧发热和损耗。 | 触头表面有麻点、熔蚀坑，色泽暗黑失去金属光泽，严重时触头轮廓改变，温升显著升高，可听到细微“滋滋”放电声。 | 触头表面粗糙度Ra＞3.2μm[物理]；接触电阻＞150μΩ[电气]；触头磨损量＞原厚度20%[物理] | 抽出后目视触头表面[离线]；回路电阻测试[离线]；粗糙度比较样块或粗糙度仪[离线] | 停电后目视触头有麻点或熔坑，接触电阻测试超过150μΩ，则判断烧蚀；若深度大于原厚度20%或接触电阻不可恢复，则需更换。 | 1.轻微烧蚀：用细齿锉刀及400目砂纸修平触头，使粗糙度Ra≤1.6μm，酒精清洗，涂导电膏；2.严重烧蚀：测量剩余厚度，更换同规格触头组件；3.检查并调整弹簧压力至额定值；4.装配后测回路电阻合格。工具：锉刀、砂纸、千分尺、触头压力测试仪、回路电阻测试仪。 | 确保抽屉每次推入到位并锁定；减少不必要的负载频繁通断；选用银钨或银石墨耐电弧触头；在线监测触头温升。 | 若烧蚀严重，尽快将负载转移至备用回路，避免故障扩大。 | 严重烧蚀可导致触头熔焊、无法断开，引发相间短路或开关柜火灾。 | GB/T 14048.1-2012 | 某钢厂连铸机低压抽屉因点动频繁，一次触头严重电弧烧蚀，接触电阻飙升，导致触头烧毁停车。 | 每月红外测温一次；每半年停电检查触头表面，测回路电阻；视情况安排打磨或更换。 | 触头烧蚀深度超总厚度30%，或经打磨后接触电阻仍＞200μΩ，或触头剩余厚度不足原设计60%。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 一次接插件触头弹簧失效 | 机械 | 严重 | 触头弹簧因长期受热应力松弛或金属疲劳，弹性减弱，导致触头接触压力下降，引发接触电阻增大和过热。 | 触头温升明显但外观无严重烧蚀，用手按压弹簧感觉松弛，触头接触电阻偏大，部分弹簧可见永久变形缩短。 | 触头压力＜厂家规定下限（如原60N，实测＜45N）[物理]；接触电阻＞100μΩ[电气]；弹簧自由长度减少＞原长度5%[物理] | 触头压力测试仪[离线]；游标卡尺测弹簧自由长度[离线]；回路电阻测试[离线] | 测量触头压力，若小于额定值75%，且接触电阻超标，则判定弹簧失效；同时测量弹簧自由长度，若缩短超5%，进一步证实。 | 1.抽出抽屉，拆下触头组件；2.检查弹簧有无变形或断裂；3.用压力测试仪验证，若不合格则更换同型号耐热合金弹簧；4.若触头本身已氧化严重，一并打磨处理；5.重新装配并测接触电阻及压力达标。工具：螺丝刀、触头压力测试仪、游标卡尺。 | 选用耐高温抗蠕变弹簧材料；严格控制触头运行温升；定期检测触头压力；建立弹簧寿命台账，5~8年预防性更换。 | 若无法立即更换，可在弹簧座加薄铜垫片暂时补偿压力（不推荐），并加强监测温升。 | 导致触头持续过热，烧蚀触头及绝缘件，可能扩大为短路故障。 |  | 某商业综合体低压柜一次触头弹簧失效，接触压力下降50%，引起触头发热，最终引燃抽屉绝缘外壳。 | 每年一次触头压力测试，结合回路电阻测试；运行超5年的弹簧建议定期抽检或成批更换。 | 弹簧自由长度减少超6%或压力低于新簧额定值60%，且无法通过调整恢复；若弹簧无法单独更换，则触头整体报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 二次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与二次回路之间控制、信号的插入式连接器 | 是 | 二次接插件调研失败 |  |  | 联网搜索服务不可用，无法获取故障类型、机理等有效信息 | 搜索服务异常，无征兆数据
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 智能操控装置显示屏黑屏 | 电气/控制 | 严重 | 装置内部开关电源模块损坏或接线松动，导致控制单元失电，人机界面无法工作。 | 1. 装置面板无任何显示，所有LED指示灯熄灭。2. 后台监控系统通信中断，无数据上传。3. 触摸屏操作无反应。 | 装置电源输入电压0V[电气]；电源模块输出5V/12V/24V直流电压低于标称值90%或为0[电气]；装置功耗<1W[电气]。 | 万用表测量装置电源输入端子和开关电源输出端电压[离线]；便携式示波器检测电源纹波[离线]；后台软件监测通信状态[在线]。 | 1. 测量装置输入端电压，若正常则判定装置内部电源故障。2. 检查保险丝通断，若熔断则为后级短路或过流。3. 断开负载测电源模块空载输出，若无输出则模块损坏。 | 1. 断电后使用螺丝刀打开装置面板，检查电源连接线插头。2. 更换同型号开关电源模块（工具：万用表、螺丝刀、防静电手环）。3. 检查并更换熔断的保险丝。 | 定期检查装置供电电源的稳定性，保证接地良好；装置安装处避免粉尘和腐蚀性气体。 | 暂时从邻近装置并联临时电源线（需核对电压等级），或采用外置临时显示终端读取数据。 | 开关状态无法就地显示，温湿度控制功能失效可能导致柜内凝露，一次回路带电指示失效。 | GB/T 7251.1-2013, DL/T 404-2018 | 某变电站开关柜智能操控装置因电源模块电容老化导致黑屏，开关状态不明引发误操作。 | 每月巡检时观察显示屏亮度、无闪烁；每年使用电池内阻测试仪检查后备电池（如有）；检查紧固端子。 | 显示屏明显老化、亮度不可调且无法修复；电源模块多次维修后仍存在电压不稳，电路板铜箔剥离。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 温湿度控制功能失灵 | 控制/环境/热 | 一般 | 传感器漂移、冷凝或控制器输出继电器粘连/损坏，导致加热器或风扇不受控，柜内温湿度异常。 | 1. 装置面板显示温度或湿度数值跳变、为极值（如-40℃或99%RH）。2. 加热器长期投入或不工作，柜内有凝露或过热异味。3. 风扇不转或常转。 | 温度测量值与标准温度计差值>±2℃[物理]；湿度测量值与标准湿度计差值>±5%RH[物理]；加热器回路电流为0或长期>额定值[电气]。 | 使用校准过的数字温湿度计对比测量[离线]；卡钳电流表测量加热器供电回路电流[离线]；后台监控软件观察温湿度曲线突变[在线]。 | 1. 对比标准仪表测量值，若偏差大则判定传感器故障。2. 手动强制启停加热器，监听继电器吸合声并测量触点通断，无动作则继电器故障。3. 测量加热器电阻，若无穷大则加热器本体损坏。 | 1. 更换温湿度传感器探头（工具：螺丝刀、电烙铁）。2. 更换控制输出继电器（注意线圈电压和触点容量）。3. 清理传感器探头灰尘及冷凝水。4. 更换损坏的加热器/风扇。 | 每年入梅前用清洁布轻轻擦拭传感器窗口；控制参数设置时预留合理回差，防止继电器频繁动作。 | 断开故障控制器输出，外接独立温湿度控制器临时供电给加热器/风扇，确保柜内环境可控。 | 柜内凝露导致绝缘下降、爬电、金属件锈蚀；高温加速绝缘老化，可能引发短路烧毁。 | DL/T 593-2016, GB/T 2423.3-2016 | 梅雨季节开关柜内智能操控装置湿度传感器失效，加热器未启动，引发母线绝缘击穿。 | 每季度检查温湿度显示值与实际值偏差，用软布轻擦传感器滤网；检查风扇滤网无堵塞；确认加热器空开处于合位。 | 传感器输出长期不稳定，校准后仍无法满足精度要求；控制器电路板腐蚀严重，更换传感器后仍不能正常工作。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 一次回路带电指示错误（误显有电/无电） | 电气/绝缘 | 危急 | 高压带电传感器（绝缘子式分压器）或装置内部信号处理单元故障，导致带电指示与一次回路实际状态不符，闭锁逻辑错误。 | 1. 一次回路停电但装置显示带电，电磁锁无法解锁。2. 一次回路带电但装置显示无电，带电指示灯熄灭。3. 后台显示带电状态与现场不一致。 | 传感器二次输出信号电压偏差超过标称值±10%[电气]；信号回路绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[绝缘]；带电指示电压阈值动作值与设定值偏差>15%[电气]。 | 高压验电器验证一次回路是否确实带电[离线/带电]；万用表交流电压档测量传感器二次输出电压，与预期值对比[离线]；绝缘电阻测试仪测量信号线对地绝缘[离线]。 | 1. 用验电器确认一次状态，若装置指示相反，则判定装置故障。2. 测量传感器二次电压，若无输出且一次有电，则传感器损坏。3. 将该装置指示信号与相邻开关柜对比，若仅单柜错误，则排除母线问题。 | 1. 更换高压带电传感器（需一次停电，工具：力矩扳手、绝缘工器具）。2. 检查并更换信号传输线缆，确保屏蔽层单端接地。3. 重新校准或更换信号处理板。 | 选用高可靠性的电容式分压传感器；二次信号回路采用双重化冗余配置；定期进行就地与远方信号比对。 | 将电磁锁回路改接至相邻柜的对应信号节点（确认同段母线），或使用机械挂锁强制执行闭锁。 | 带电误显可能导致人员误入带电间隔，造成严重触电事故；无电误显可能导致带地线合闸恶性事故。 | DL/T 538-2006, DL/T 404-2018 | 某电厂10kV开关柜因带电指示装置误显示无电，运行人员误合接地刀闸，造成三相短路。 | 每周巡检时观察带电指示灯是否与实际运行方式一致；每次停送电操作后必须用验电器二次确认；每3年测试传感器分压比。 | 装置连续出现3次以上误指示且无法彻底修复；传感器本体出现裂纹、局部放电量>100pC；装置使用超过12年且厂家停止生产核心备件。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 开关状态指示错误 | 控制/机械 | 严重 | 辅助开关触点接触不良、接线松动或行程开关偏移，导致分合闸指示、手车位置指示与一次设备实际状态不符。 | 1. 断路器已合闸，但装置面板显示分闸。2. 手车在工作位，显示试验位。3. 状态指示灯闪烁不定。 | 辅助开关接触电阻>100mΩ[电气]；分合闸位置信号电压偏离额定值24V/110V/220V超出±20%[电气]；行程开关动作卡涩力>5N[物理]。 | 万用表通断档测量辅助开关触点在相应位置的导通性[离线]；测量信号端子排电压[离线]；现场人工观察断路器机械指示与手车位置指示[在线]。 | 1. 对比断路器本体机械指示与装置指示，若不一致则检查辅助开关。2. 在分合状态下测量对应辅助触点通断，若常开触点闭合时可测出数百欧姆电阻，则为触点氧化。3. 手车摇入后，检查行程开关是否可靠触碰。 | 1. 更换辅助开关或使用接点清洁剂处理触点。2. 重新调整行程开关支架位置，确保手车到位后可靠压合。3. 紧固接线端子并检查导线无折断。 | 维护时对辅助开关进行行程测试，涂抹少量低温润滑脂；二次接线使用针形预绝缘冷压头。 | 暂时将错误信号点短接或断开（按实际逻辑），并在后台挂牌，派人就地确认状态。 | 状态显示错误可能导致监控中心误判，影响故障处理和倒闸操作；防误逻辑失效。 | GB 3906-2006, DL/T 615-2015 | 某站10kV开关柜手车工作位置信号丢失，远方无法遥控操作，延误送电3小时。 | 每半年检查辅助开关接线端子无松动，行程开关无歪斜；每次操作后确认装置指示变化正确。 | 辅助开关动作次数超过厂家规定的机械寿命（如10000次）且触点磨损；行程开关壳体破裂、复位弹簧失效。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 通信中断（Modbus/Profibus等） | 控制/电气 | 一般 | 通信接口芯片损坏、终端电阻设置错误、地址冲突或强电磁干扰，导致与后台监控系统通讯失败。 | 1. 后台监控画面该装置图标变灰或显示通讯中断。2. 无法远程读取数据和控制。3. 装置上通讯指示灯异常闪烁或常灭。 | RS485收发器差分电压A-B超出-7V至+12V范围[电气]；通信误码率>1%[状态量]；轮询超时次数>3次/分钟[状态量]。 | 后台软件诊断通讯状态[在线]；示波器测量通信总线的差分信号波形和幅度[离线]；替换法排除故障节点[离线]。 | 1. 检查装置通讯地址和波特率设置是否正确，确认无重复地址。2. 测量总线终端电阻是否为120Ω，且仅总线两端配置。3. 用示波器观察波形，若畸变严重则查找干扰源或屏蔽布线问题。 | 1. 更换隔离型RS485通讯模块（如ADM2587E）。2. 重新铺设通信线缆，采用屏蔽双绞线，屏蔽层单点接地。3. 在装置电源入口加装滤波器。 | 通信线缆与电力电缆保持300mm以上距离；每年校验通讯参数；采用光纤以太网替代RS485。 | 使用无线通讯模块临时替换有线连接，或通过当地操作人员手动抄表汇报。 | 影响自动化系统数据的完整性和遥控操作，可能延误事故处理。 | IEC 60870-5-101/104, GB/T 2887-2011 | 某配电室因施工切割通信线缆导致多个开关柜通信中断，值班员无法获知报警信号。 | 每季度检查通信线缆外观有无破损，端子排有无生锈；查看通讯故障记录；使用网络测试仪检测以太网线。 | 通信板卡连续出现通信硬件故障告警且无法通过更换芯片解决；装置不具备升级到新规约的能力且原规约停用。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 按键操作失灵或卡涩 | 机械/控制 | 一般 | 面板按键的导电橡胶老化、微动开关触点氧化或机械结构卡死，导致按键无响应、响应迟钝或误触发。 | 1. 按下按键时无触感或无法弹起。2. 操作功能无法切换或确认。3. 部分按键需反复用力按压才能一次生效。 | 单次按键接触电阻>10Ω且按下后回弹时间>0.5s[物理]；按键通断测试仪显示无故开断[状态量]；面板局部形变>0.3mm[物理]。 | 手感按压测试并配合万用表通断档测量按键触点电阻[离线]；观察按键背光灯是否随按压亮灭[在线]；用逻辑分析仪捕获按键信号波形[离线]。 | 1. 拆下面板，检查按键帽与微动开关间隙，若过紧则为物理卡涩。2. 测量微动开关常开触点，阻值不稳定则内部氧化。3. 检查导电橡胶黑色触点是否有磨损或油污。 | 1. 清除按键周边的灰尘、油污，使用精密电器清洁剂擦拭导电触点。2. 更换损坏的微动开关（需电烙铁和吸锡器）。3. 更换整个按键膜片或导电橡胶。 | 在柜门安装防尘密封条，减少粉尘进入；操作时避免使用尖锐物体按压。 | 通过通讯接口使用后台软件远程进行参数设置与画面切换，替代就地按键。 | 无法进行就地参数设置、定值修改和画面切换，紧急情况下失去手动控制能力。 |  | 某配电室操控装置因粉尘侵入导致“分合闸”按键卡涩，操作人员无法就地分闸。 | 每季度检查按键手感与外观，无破损；用防静电刷清除缝隙灰尘；每年开展一次按键功能全检。 | 按键面板严重磨损、字符不清，更换单个按键后仍有3个以上按键失效；导电线路断裂无法飞线修复。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 后备电池失效或漏液 | 化学/控制 | 严重 | 装置内部为实时时钟（RTC）和SRAM供电的锂电池寿命终结或漏液，导致时钟复位、事件记录丢失，甚至腐蚀电路板。 | 1. 装置断电重启后时钟归零（如显示2000-01-01）。2. 历史事件记录、定值参数丢失或紊乱。3. 电池槽附近有白色或绿色结晶，PCB铜箔变黑。 | 电池电压<2.0V（标称3.0V/3.6V）[电气]；电池内阻>50Ω[电气]；电路板局部绝缘电阻<1MΩ[绝缘]。 | 使用数字万用表测量电池空载和带载电压[离线]；目视检查电池引脚及周围PCB有无漏液痕迹[离线]；读取装置事件记录检查时间戳连续性[在线]。 | 1. 用万用表测量电池电压，若低于标称值80%则判断失效。2. 检查电池外壳有无鼓包、白色粉末，若有则已漏液。3. 断电后拆下电池，测量座脚对地阻值，若异常偏低则为漏液腐蚀导致短路。 | 1. 断电后立即拆除失效电池，使用棉签蘸无水酒精清理腐蚀区域。2. 更换同型号带引线的锂电池（注意焊接时防静电）。3. 若电路板腐蚀严重，修补走线或更换主板。 | 建立电池更换周期表，每5年定期更换；选用宽温长寿命锂亚硫酰氯电池；装置设计电池易更换插槽。 | 在更换电池前，持续为装置提供辅助电源，保持时钟运行；同时抄录重要定值参数。 | 时钟错误导致SOE记录时间混乱，影响故障追溯；定值丢失可能导致装置退出运行。 | GB/T 2423.28-2005, DL/T 1074-2007 | 某站开关柜检修后装置时间变为1980年，经查为RTC电池耗尽，导致事件记录无法作为事故分析依据。 | 每年巡检时检查电池电压示值（若装置支持）或拆机测量；保持装置不断电以减少电池消耗；记录电池安装日期。 | 电池漏液导致PCB大面积腐蚀无法清理修复；装置主控板多次出现数据丢失且更换电池无效。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 装置内部过热保护停机或重启 | 热/环境 | 一般 | 装置自身功率器件散热不良、散热风道堵塞或环境温度过高，触发内部温度保护或导致芯片工作不稳定而反复重启。 | 1. 装置面板温度过高告警灯常亮或闪烁。2. 装置周期性黑屏重启，操作响应变慢。3. 触摸面板明显发烫。 | 装置内部温度传感器读数>70℃[物理]；主控芯片结温>85℃（通过诊断读取）[物理]；散热风扇（若有）转速低于额定70%[物理]。 | 红外测温仪测量装置后部散热片温度[离线]；通过后台监控读取装置内部温度数据[在线]；检查散热风扇运转是否正常[离线]。 | 1. 使用红外热像仪扫描装置内部，发现局部热点则判定散热不良。2. 检查装置安装柜体的通风风扇滤网是否堵塞。3. 读取装置重启记录，若频繁发生且伴随温度高，关联性成立。 | 1. 清洁散热风道和风扇滤网（工具：压缩空气罐、软刷）。2. 若散热风扇损坏，更换同规格风扇。3. 在柜体上加装通风风扇增强对流。 | 保证控制柜空调有效，环境温度控制在25±5℃；装置面板避免太阳直射；每年清理一次装置内部灰尘。 | 打开柜门使用轴流风机强制通风散热，待温度降低后恢复运行。 | 长期过热加速电子元件老化，导致装置可靠性下降；意外重启可能中断控制流程，引发电磁锁异常开闭。 | GB/T 7261-2016, DL/T 478-2013 | 某夏季高温天，开关柜测控装置因柜内空调故障，内部温度达80℃，装置反复重启，导致远方控制失效。 | 每月检查柜内温控设施运行状态；每季度清理装置防尘网；定期用红外测温仪扫描装置温度分布。 | 装置内部元器件因过热出现明显变色、PCB板碳化，更换散热系统后仍无法正常启动，且无法局部维修。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 内部凝露导致绝缘击穿或误动 | 绝缘/环境 | 危急 | 柜内湿度长期过高或温度骤变，在装置内部电路板上形成凝露，导致绝缘强度降低，发生爬电、短路或信号误触发。 | 1. 在天气潮湿时装置频繁出现不明告警或误动作。2. 装置内部有可见水珠或结露痕迹。3. 拆机后PCB、端子排有生锈、绿斑。 | 电路板表面绝缘电阻<1MΩ（500V DC）[绝缘]；局部放电起始电压低于额定工作电压1.2倍[绝缘]；通讯信号误码率突然升高[状态量]。 | 通过在装置内部放置湿度指示卡检查凝露状况[离线]；测量接线端子和板间绝缘电阻[离线]；监控误报信号发生时的环境湿度相关性[在线]。 | 1. 观察柜内湿度记录，若长期>90%RH且装置出现异常，可关联为凝露。2. 用万用表测量逻辑电路对地电压不稳定，且随湿度变化，则为爬电。3. 用绝缘电阻测试仪分段测试，找到绝缘薄弱点。 | 1. 立即断电，使用热风枪或烘干灯去除电路板上凝露。2. 使用三防漆喷涂电路板表面增强防潮能力。3. 用酒精清洗已发生氧化绿斑的端子、芯片引脚。 | 保证开关柜内加热器自动除湿功能有效；智能操控装置自身设计为防凝露结构；安装防凝露装置或驱潮器。 | 临时将故障装置退出运行，更换为备品，或将该柜负荷转移由邻柜承担。 | 内部短路可烧毁电源模块甚至引起一次回路绝缘监测误判；误动可能导致断路器跳闸。 | GB/T 2423.34-2012, DL/T 593-2016 | 某沿海变电站开关柜因凝露，导致智能操控装置CPU板发生短路，开关状态误指示，造成操作事故。 | 梅雨季、大雨后加强巡检，观察装置内部湿度指示；每半年检查柜体密封条及电缆孔封堵；检查装置加热器工作正常。 | 电路板因凝露导致多层板内层短路，飞线无法修复；装置内部绝缘件出现永久性吸湿裂纹，烘干后绝缘值仍不达标。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 冷却通风系统 |  | 柜顶或柜底安装的风扇、滤网，用于强迫风冷，排出柜内热量 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 冷却风扇 | 冷却通风系统 | 轴流或离心式风扇，促进柜内空气对流 | 是
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 通风滤网 | 冷却通风系统 | 过滤进入柜内空气的灰尘，维持洁净度 | 是 | 搜索失败，无可用数据
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 通风滤网 | 冷却通风系统 | 过滤进入柜内空气的灰尘，维持洁净度 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 通风滤网 | 冷却通风系统 | 过滤进入柜内空气的灰尘，维持洁净度 | 是 | 通风滤网堵塞与老化 | 机械/环境 | 一般 | 灰尘、纤维、油污等在滤网表面积累形成堵塞；滤材长期受湿热、化学物质侵蚀导致纤维断裂、塌缩，致滤网风阻增大、通风量下降。 | 1. 柜内温度较往常升高3-5°C。 2. 滤网表面明显积尘变色。 3. 风机运转噪音增大，转速下降。 4. 柜内出现轻微负压。 5. 更换周期内跳闸次数增多。 | 风阻（压差）>150Pa [物理]； 滤网完整性（破损率）>5% [状态量]； 柜内温升速率 >5°C/h [热]； 通风量 <标称值70% [物理] | 1. 目视检查表面积尘[离线]。 2. 微压差计或传感器监测滤网前后压差[在线]。 3. 风速计测量出风口风速[离线]。 4. 红外热成像扫视柜内过热区域[带电] | 定值比对法: 若压差大于150Pa或风速低于标称值70%判定堵塞; 目视/透光法: 若滤材破损面积超过滤网总面积5%判定老化失效。 | 1. 切断柜体电源并验电。 2. 使用螺丝刀拆下滤网压条或卡扣。 3. 对可清洗滤网,用中性清洁剂浸泡后低压水冲洗,晾干; 对一次性滤网,直接更换同规格新品。 4. 清理风道及风机叶片,装回滤网并密封。 工具: 螺丝刀、验电器、绝缘兆欧表、毛刷。 | 1. 柜体进风口增设防尘百叶窗。 2. 根据环境粉尘浓度制定滤网清洗/更换周期。 3. 采用IP5X防护等级的滤材。 | 1. 在不停电前提下,用工业吸尘器从外侧吸除大块积尘。 2. 若温升过快,打开柜门强制通风(需保证安全距离)。 3. 备好备件,待停机窗口更换。 | 1. 柜内温度升高加速绝缘老化。 2. 导致控制元件误动作或死机。 3. 湿气积聚引发凝露闪络或短路。 4. 增加风机功耗及损耗。 | GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备; GB/T 1408.1-2016 绝缘材料 工频电气强度试验 | 某水泥厂低压配电柜因滤网长期未更换,风阻过大导致变频器过热频繁跳闸,柜内积热加速铜排氧化,引发接触不良烧毁。 | 日常巡检: 每周目视检查滤网表面积尘与破损; 月度维护: 用吸尘器清理浮尘; 季度维护: 根据环境拆洗并检查密封条老化; 操作要点: 清洗后必须彻底晾干再装入,禁止带电拆卸。 | 1. 非可清洗型滤网透气性低于标称值60%时。 2. 滤材纤维大面积破损超过总面积10%。 3. 滤网框架变形无法回装密封。 4. 虽经清洗但压差仍持续大于150Pa。 5. 累计使用超过3年或厂商推荐寿命。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器不加热 | 电气 | 严重 | 加热元件损坏或控制回路故障，无法产生热量，导致凝露无法消除。 | 加热器表面温度无变化，开关柜内湿度持续上升，凝露现象未改善。 | [电气]加热器电阻无穷大(正常<100Ω)；[物理]表面温度低于环境温度(温差<2°C)；[状态量]控制器输出信号缺失(24VDC无输出)。 | [在线]温湿度控制器显示及状态指示灯；[离线]万用表电阻测量；[带电]红外热成像测温。 | 用万用表测量加热器两端接线端子电阻，若大于100Ω或无穷大则判定加热元件断路；检查控制器输出端子在开启条件下是否有24VDC电压，若无则判定控制回路故障。 | 判断加热器是否达到报废标准（连续使用超8年或7万小时、电阻偏差±20%以上、外壳严重锈蚀变形），更换同型号加热器并连接好接线端子；若为控制器故障则更换温湿度控制器。所需工具：螺丝刀、万用表、剥线钳。 | 选用带过热保护功能的PTC加热器；每日查看温湿度控制器示值并触摸加热器表面温度；每月紧固接线端子并清洁表面灰尘；设置合理启动湿度阈值(>65%RH)。 | 临时采用外部移动式除湿机进行应急除湿。 | 开关柜内凝露严重，可能导致绝缘下降、爬电、短路，引发设备跳闸或损坏。 | GB/T 7251.1-2013；DL/T 596-2021 | 某变电站10kV开关柜因加热器损坏，夜间凝露导致母线绝缘击穿，造成相间短路。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器运行异常噪音 | 机械与电气 | 一般 | 内部风机轴承磨损或异物进入，导致运行时产生异响。 | 听到明显的摩擦声或振动声，加热器外壳振动。 | [物理]噪音水平>60dB(A) (距1m)；[物理]振动幅值>2mm/s。 | [在线]声音监听；[离线]振动计测量、手触感知。 | 在加热器运行时，使用分贝计测量噪音，超过60dB(A)且声音不规则，用手感知外壳有明显振动，可判定为机械故障。 | 断电后拆下加热器，清理风道异物；若风扇电机轴承损坏则更换风扇组件；若清洁润滑后噪音仍超过55dB(A)或振动大于1.8mm/s，则整体更换加热器。所需工具：螺丝刀、毛刷、润滑油等。 | 安装环境加装防尘网，每季度检查风机运转情况并清洁滤网。 | 暂时断开故障加热器电源，增加一台备用加热器。 | 长时间振动可能导致接线松动，产生电气接触不良发热。 | GB/T 28567-2012 | 某工厂开关柜加热器风扇积灰严重，运行时异响大，未及时处理导致风扇卡死。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器外壳带电 | 绝缘与电气 | 危急 | 内部绝缘老化破损或受潮，导致外壳与带电部件间绝缘电阻下降，外壳带有危险电压。 | 触摸加热器外壳时有麻电感，用验电笔测试氖泡发光，开关柜接地保护可能动作。 | [绝缘]绝缘电阻<0.5MΩ (500V兆欧表)；[电气]外壳对地电压>24V。 | [离线]绝缘电阻测试仪测量；[带电]验电笔；[在线]漏电流传感器。 | 断开加热器电源，用500V兆欧表测量接线端子对外壳的绝缘电阻，若小于0.5MΩ，判定绝缘损坏；若带电运行时测量外壳对地电压大于36V（安全电压），需立即停电。 | 更换加热器内部绝缘部件或整体更换加热器（当绝缘电阻低于1MΩ且干燥处理后仍不合格，或外壳有明显裂纹时）；检查并确保接地线完好可靠。所需工具：绝缘电阻测试仪、扳手、压线钳。 | 定期（每半年）测量绝缘电阻，检查接地连接紧固并密封接线盒，保持加热器安装环境干燥，选用双重绝缘或加强绝缘设计的加热器。 | 立即停电，隔离故障加热器，做好临时接地，并加强人工除湿。 | 可能造成人员触电，严重时引起电弧短路，导致开关柜着火。 | GB/T 14048.1-2012；DL/T 621-1997 | 某配电房防凝露加热器因内部受潮绝缘击穿，导致外壳带电，操作人员触电受伤。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器温度失控 | 控制与热 | 严重 | 温湿度控制器传感器故障或输出继电器粘连，导致加热器持续加热无法停止，温度过高。 | 开关柜内温度异常升高，超过设定上限，可能触发烟雾报警，加热器外壳变色。 | [物理]柜内温度持续>45°C；[状态量]控制器输出继电器常闭/常开信号异常（常开点粘连）。 | [在线]温控器显示温度；[离线]温度计实测；[带电]检查继电器触点通断。 | 观察控制器显示温度，若显示正常但加热器一直工作，用万用表测量输出继电器触点，断电时仍导通，则判定继电器粘连；若显示温度与环境温度不符，则判定传感器故障。 | 更换故障的温湿度控制器或传感器，或清理/更换粘连继电器（当控制器无法修复或传感器漂移超过±2°C无法校准时）；所需工具：螺丝刀、万用表、替换件。 | 选用带独立温度保护开关的控制器，设置加热上限保护温度(如+40°C自动切断)，每月检查控制器参数及动作情况，每季度校验温度传感器精度。 | 手动断开加热器电源，采用定时器间歇运行控制。 | 持续高温加速柜内绝缘老化，损坏电子设备，甚至引发火灾。 | GB/T 14598.2-2011 | 某环网柜内加热器因控制器继电器粘连，连续加热导致二次线缆绝缘熔化，引发短路。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器接线端子过热 | 电气与热 | 一般 | 接线端子松动、氧化或截面偏小，导致接触电阻增大，发热严重，可能烧坏端子及导线。 | 端子处塑料熔化变色，有焦味，热成像显示局部温度过高。 | [物理]端子处温升>65K(相对环境)；[电气]接触电阻>2mΩ。 | [在线]红外热成像定期扫描；[离线]直流电阻测试仪、目视检查。 | 使用红外测温仪测量端子与导线连接点温度，与环境温差超过65K；或停电后测量接触电阻大于标准接头的2倍，判定过热。 | 重新制作接线鼻并压接牢固，选用合适截面导线；清理氧化层，涂抹导电膏；紧固螺栓至规定力矩；若端子严重烧蚀无法紧固或导线绝缘烧焦，则整体更换加热器及其引线。所需工具：压线钳、力矩扳手、砂纸。 | 采用镀锡铜接线端子，投运后1周、1月复紧，每月红外测温检查端子温度，每半年全面紧固所有电气连接一次，控制加热器功率密度。 | 降低加热器运行功率或停用该加热器，增加备用加热器以分担负荷。 | 端子烧断可能导致加热器断电，凝露风险上升；严重时引起相间电弧短路。 | GB/T 7251.1-2013 附录C 温升试验 | 某低压柜防凝露加热器接线端子因未紧固，运行中发热烧断，导致加热器失效，凝露后绝缘事故。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器频繁启停 | 控制 | 轻微 | 控制器湿度设定值过于敏感或回差设置太小，或者传感器探头位置不当，导致加热器在凝露点附近频繁动作。 | 加热器频繁开启关闭，声音断续，控制器显示湿度在阈值附近波动。 | [状态量]启停周期<5分钟；[控制]湿度回差设定<3%RH。 | [在线]控制器事件记录；[离线]查看设定参数。 | 检查控制器湿度启停设定值及回差，若回差小于3%RH且现场湿度接近该值，则判定为参数设置不当导致频繁启停。 | 调整湿度回差至5%~10%RH，或适当降低停止湿度值；检查传感器安装位置，避免靠近加热器热风出口。所需工具：控制器操作手册。 | 合理设定控制参数，将湿度传感器安装在能代表柜内平均湿度的位置；每季度检查一次控制器参数设置和传感器安装位置。 | 暂时设为手动控制，按固定时间段运行。 | 缩短加热器和接触器寿命，增加能耗，引起电网电压波动。 |  | 某配电柜改造后，因传感器安装位置不当导致加热器频繁启停，接触器触点烧损。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器腐蚀 | 环境与化学 | 一般 | 在化工厂或沿海等高腐蚀环境下，加热器外壳及内部金属件被腐蚀，导致强度降低、密封失效。 | 外壳锈蚀严重，涂层剥落，散热片脆化。 | [物理]金属基体厚度减薄>30%；[状态量]防护等级下降(IP)。 | [离线]目视检查、测厚仪；[在线]腐蚀监测贴片。 | 外观检查发现明显锈蚀，且测厚仪测量基体厚度小于原设计70%，或出现穿孔，判定严重腐蚀。 | 更换为不锈钢外壳或全密封防腐型加热器（当外壳厚度减薄超40%或穿孔时）；改善开关柜通风和除湿，减少腐蚀气体进入。所需工具：测厚仪、扳手、密封胶。 | 选用高耐蚀材料（316L），加强柜体密封，每季度外观检查和清洁，每年测量外壳厚度，定期清扫盐分/化学物质。 | 用防腐涂料临时涂刷外壳，并加装挡水/挡腐蚀气体板。 | 外壳穿孔导致带电部件裸露，引发触电或短路；散热不良导致过热。 | ISO 12944-2:2017 | 某滨海电站低压开关柜加热器三年即严重锈蚀，导致内部电路短路。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 加热器指示灯不亮（但加热正常） | 电气 | 轻微 | 指示灯本身损坏或接线不良，但加热功能完好，无法直观判断运行状态。 | 加热器工作正常但指示灯不亮。 | [电气]指示灯两端电压正常(220V)但灯不亮；[状态量]指示灯电路断路。 | [离线]万用表测量灯座电压；[在线]通过加热效果确认加热正常。 | 用万用表交流电压档测量指示灯接线端子是否有220V电压，若有电压且指示灯不亮，则判定指示灯损坏；若无电压，检查接线。 | 更换同规格指示灯（若损坏即更换），紧固连接线。所需工具：螺丝刀、万用表、指示灯配件。 | 选用长寿命LED指示灯，接线点加弹簧垫圈以防松动；每月巡检时观察指示灯状态，不亮即检查。 | 使用钳形电流表确认加热器电流正常，暂时忽略指示灯。 | 失去运行状态直观指示，不利于巡检发现加热器停运故障。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地系统 |  | 柜内PE接地母排、柜体接地连接带及各接地点，保证可靠接地保护 | 否
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 铜编织带腐蚀断裂 | 化学/环境 | 严重 | 潮湿或腐蚀性气体环境下，铜编织带表面生成铜绿、氧化层，截面积持续减小，最终在机械应力集中处断裂，接地回路开断。 | 目视可见表面变黑、绿锈或白色腐蚀斑；触感有粉末状产物；局部编织线断开翘起；接地回路电阻异常升高。 | 编织带截面积缩减率 ≥30%[物理]；接地回路直流电阻 ≥10 mΩ[电气]；腐蚀深度 ≥0.5mm[物理] | 定期视检[离线]；接触电阻测试[离线][带电]；红外热成像[在线] | 目视检查发现严重腐蚀且直流电阻测试值>标准值(如10mΩ)时，判定腐蚀断裂。若仅变色但电阻正常，视为表面氧化。 | 1. 停电并验电；2. 拆除旧编织带（扳手/螺丝刀）；3. 清理两端接触面至金属光泽（钢丝刷/细砂纸）；4. 安装同规格新编织带并涂覆凡士林；5. 恢复连接，紧固螺栓至规定力矩（力矩扳手）；6. 测直流电阻≤1mΩ。 | 柜体防护等级≥IP54；电缆沟保持干燥；编织带表面涂刷绝缘防腐漆；每年定期检查。 | 用同规格的临时接地线跨接在两端紧固点，并挂警示牌。 | 接地失效导致设备外壳可能带电，人身电击危险；也会引起保护电器拒动。 | GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地表电位测量规范 | 沿海某变电所低压柜接地编织带因盐雾腐蚀三年内多次断裂，造成保护拒动。 | 每6个月目视检查一次，每12个月测量接触电阻一次；清洁时用无水酒精擦拭，补涂防锈脂。 | 截面损失≥30%或单股断线≥10%或接触电阻≥10mΩ且无法通过清洁降低至2mΩ以下时报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 接线端螺栓松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期运行中的热胀冷缩与机械振动导致紧固螺栓扭矩下降，接触压力不足，接触电阻增大，局部发热加速氧化。 | 螺栓标记线错位；螺栓帽有锈迹或放电痕迹；连接处温度偏高（手背感知或红外测温异常）；巡检可听到微弱滋滋声。 | 螺栓扭矩下降≥20%[物理]；接触电阻 ≥5 mΩ[电气]；连接处温升 ≥35K（环境温度40℃时）[物理] | 力矩扳手复测[离线]；红外测温[在线]；接触电阻测量[离线][带电] | 若实测扭矩<80%标称值，且接触电阻>5mΩ，判断为松动；若仅扭矩不足但电阻仍低则需紧固。 | 1. 停电并挂接地线；2. 清洁接触面（砂布）；3. 涂导电膏；4. 使用力矩扳手按制造商规定力矩重新紧固；5. 测量接触电阻≤1mΩ；6. 点红漆做标记。 | 采用防松螺栓（如施必牢）或双螺母；安装时用定力矩扳手紧固并定期复紧。 | 若无法立即停电，可用绝缘杆带力矩头在线紧固（低压允许带电操作，需穿戴绝缘用具）。 | 接触电阻增大导致接地编织带及连接母线过热，加速绝缘老化，可能引发火灾。 | GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 总则 | 某工厂MCC柜接地螺栓松动导致多处接地编织带烧熔，停产抢修。 | 每12个月抽检螺栓扭矩，新投运3个月后复紧一次；巡检时检查标记错位情况。 | 螺栓螺纹滑丝、六角磨损无法紧固或螺杆明显缩颈时，更换螺栓连接套件。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 编织带机械损伤 | 机械 | 一般 | 安装时受外力撞击、刮擦或振动摩擦，导致铜线割伤、断股甚至整体撕裂，降低通流能力。 | 目视可见外层铜线切断、飞散；绝缘外护层（若有）破损；断股处有尖端放电痕迹。 | 断股数 ≥总股数10%[物理]；损伤处截面积缩减率 ≥15%[物理] | 目视检查[离线]；红外热像[在线]（损伤处局部过热） | 发现断股数超标或截面积缩减超过15%，即判定机械损伤失效。 | 1. 停电；2. 若损坏长度短于编织带总长1/3，可用铜压接管连接新编织带加长；3. 否则整体更换（步骤同腐蚀断裂）；4. 测量连接后电阻。 | 布线时避开锐边并加装护套；固定路径不与其他运动部件干涉。 | 若断股数较少且中间有足够固定点，可用铜箔包扎并缠绕绝缘胶带临时维持，但需尽快更换。 | 断股产生的毛刺可能刺破相邻绝缘导致短路，或产生间隙放电。 | GB/T 5585.1-2005 电工用铜及铜合金母线 第1部分：一般规定 | 安装人员踩踏排柜顶部时误伤接地编织带，投运后发热致绝缘板碳化。 | 安装后首次效验时检查外观；日常巡检目视确认有无碰伤，每半年一次。 | 编织带出现断股≥10%或截面损伤≥15%且无法通过短接修复至原导电能力时，整根报废。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 接触面氧化导致高接触电阻 | 化学/电气 | 轻微 | 铜铝连接或不同金属直接接触，在湿度作用下发生电化腐蚀，生成高电阻氧化膜，接触电阻升高。 | 接头处变色（灰黑色或白色粉状物）；定期测试发现接触电阻逐渐增大；局部温度略偏高，但无剧烈发热。 | 接触电阻 ≥5 mΩ（单接触面）[电气]；温升 ≥20K[物理]；氧化膜厚度 >20μm[物理] | 微欧计测量[离线][带电]；直流电阻测试仪[离线]；红外热像[在线] | 测量接触点两端压降（加载额定工作电流时），计算电阻>5mΩ，且拆解检查接触面氧化严重，判定氧化失效。 | 1. 停电；2. 拆开连接；3. 用锉刀或钢丝刷去除氧化层至光亮金属；4. 涂导电膏或选用铜铝过渡接头；5. 重新紧固并测量电阻。 | 选用铜铝过渡型编织带；接触面镀锡处理；定期涂抹抗氧化脂。 | 若无法停电，可采用电桥法监测接触电阻趋势，但氧化会加速，临时措施风险较高。 | 长期高温造成绝缘件老化，增加火灾风险；严重时接触面熔焊，无法分断。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某配电室发现接地回路电阻异常升高，停电检查为铜铝连接点严重氧化。 | 每12个月测量接触电阻，铜铝连接点每6个月检查并重涂导电膏。 | 接触面严重烧蚀或经三次以上修复仍无法使接触电阻降至2mΩ以下，则报废该段编织带及连接片。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 编织带过热熔断 | 热/电气 | 危急 | 接地电流持续时间过长（如接地故障未及时切除）或连接不良导致接触电阻极大，产生高温使铜编织带熔化、断裂，接地回路开断。 | 可见编织带烧断断口呈圆珠状（熔化痕迹）；附近绝缘件焦黑、炭化；有浓烈烧焦气味；保护电器可能跳闸；柜壳摸起来发烫。 | 断口处残留铜熔珠[物理]；过热区域温度 >300℃（事后材质分析）[物理]；故障电流值远大于编织带额定短时耐受电流[电气] | 红外热像巡检[在线]；接地故障记录仪[在线]；事后目视检查[离线] | 当发现编织带已熔断或大面积烧损，且保护未正确动作，判定为过热熔断故障。 | 1. 确认故障已切除；2. 清理烧损的编织带及碳化物；3. 检查关联元件（断路器、接地继电器）动作特性；4. 更换符合动热稳定要求的编织带；5. 测量绝缘及接地电阻；6. 重新投运前试验。 | 正确选择编织带截面积使其满足预期接地电流短时耐受要求；定期校验保护电器。 | 用同规格临时接地线跨接，并立即安排停电更换。 | 接地失效会导致整个低压系统接地保护缺失，人身及设备安全风险极高。 | GB/T 14048.1-2023 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 某建筑工地临时配电箱因单相接地故障电流未及时切断，200A线路编织带熔断，造成箱体带电。 | 每月检查保护电器的功能；每年进行接地阻抗测试；根据短路容量核算编织带热容量。 | 编织带发生过熔断（可视金属熔化）或外观变形呈明显退火状，立即报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 调速系统 |  | 控制和调节原动机（如汽轮机、水轮机、内燃机）转速与功率输出的总成。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 控制器 | 调速系统 | 接收转速设定值与反馈信号，进行PID运算并输出控制指令的电子或数字装置。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 执行机构 | 调速系统 | 将控制器输出的电信号或液压信号转换为机械位移，驱动调节阀动作。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油动机 | 执行机构 | 液压缸组件，在高压动力油作用下产生直线运动，直接带动调节阀。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 伺服阀 | 油动机 | 电液转换元件，精确控制进入油动机的油量及方向，响应控制信号。 | 是
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 位移传感器 | 油动机 | 检测油动机活塞行程，提供反馈信号以实现闭环控制。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯与阀套间隙因油液污染、杂质积存或锈蚀导致运动受阻，无法正常开启或关闭；弹簧疲劳造成复位力不足 | 系统压力波动大，卸荷时间延迟或无法卸荷，油温升高；操作手感沉重，阀杆运动有明显停顿 | 动作时间>200ms [物理]；阀芯位移量<95%全行程 [物理]；阀前压力超调>10%设定值 [物理]；弹簧力下降>15%设计值 [机械] | 压力传感器在线监测 [在线]；阀芯位移传感器 [在线]；油液颗粒度定期采样 [离线]；弹簧力测试仪定期检验 [离线] | 若在线监测动作时间持续>200ms且油温同步上升，结合颗粒度NAS等级>8级，则判断为卡涩；解体后测量间隙超过设计最大配合间隙1.5倍则确认 | 1.拆卸阀体，取出阀芯；2.清洗阀套及阀芯，使用铜刷和清洁溶剂；3.检查配合间隙，超差时研磨或更换阀芯；4.更换密封件；5.测试弹簧力，不合格更换；6.重新装配并试验 | 定期过滤或更换液压油，保持NAS 7级以内；加装精密过滤；定期动作测试 |  | 可能导致油泵过载、压力冲击损坏密封、系统无法保压，触发保护停机 | DL/T 711-1999 汽轮机调节控制系统试验导则；JB/T 10365-2014 液压阀 技术条件 |  | 每3个月通过油液颗粒度检测仪分析油样；每6个月进行阀芯动作试验，记录动作时间 | 阀芯配合间隙超过设计值2倍且无法通过加工修复；弹簧自由高度低于设计值10%或出现断裂；无法通过清洗解决卡涩且影响系统安全，判废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀内泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 阀芯与阀座密封面磨损、冲蚀或密封圈老化导致密封不严，压力油持续经卸荷口流回油箱 | 系统压力建立缓慢，保压时压力缓慢下降，卸荷管路有持续温热感或微小流量声 | 内泄漏量>允许值（额定流量0.5%）[物理]；保压5分钟内压力降>5%设定值 [物理]；阀体温度局部升高>10℃ [物理] | 流量计接卸荷口测量 [离线]；压力表长期观察 [在线]；红外热像仪扫描阀体 [离线] | 停机后关闭卸荷口出口球阀，若有持续流量且压力降速率超阈值，则存在内漏；拆解后检视密封面发现连续损伤线则确诊 | 1.关闭系统并泄压；2.拆卸阀座，检查密封面损伤情况；3.轻微损伤用研磨膏对研修复，严重损伤更换阀芯阀座偶件；4.更换全部密封圈并涂抹清洁液压油；5.压力试验 | 保证油液清洁度，防止颗粒物冲刷密封面；避免长时间高压差卸载 |  | 降低系统效率，增大油箱发热，加速油液老化，可能导致其他执行器动作迟缓 | GB/T 7935-2005 液压元件通用技术条件；JB/T 10365-2014 |  | 每月在停机后记录保压5分钟压力降，建立趋势；每半年进行内泄漏测量 | 密封面研磨余量不足导致无法形成连续密封线；阀座变形量>0.03mm且无法修复；密封圈材料老化发硬并出现永久裂纹，则报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀线圈烧毁 | 电气/绝缘 | 危急 | 电磁铁线圈因受潮绝缘降低、电压过高、频繁动作导致温升超过绝缘等级极限，或机械卡涩导致铁芯无法吸合引起过电流 | 电磁铁表面冒烟、有焦糊味，线圈电阻异常，指示灯不亮，阀无法动作；保险丝熔断或驱动器报警 | 线圈绝缘电阻<1MΩ [电气]；线圈电阻偏差>±10%标称值 [电气]；温升>85K（F级绝缘）[物理]；吸合电流持续高于保持电流1.5倍 [电气] | 万用表测量电阻及绝缘 [离线]；红外测温仪在线巡检 [在线]；驱动器电流监控 [在线] | 测量线圈电阻超出偏差且绝缘电阻<1MΩ，或电流监控显示持续高电流伴随卡涩报警，则可判定线圈烧毁 | 1.断电并拆除电磁铁；2.更换同型号新线圈，检查铁芯运动灵活；3.用酒精清理磁性杂质；4.测量绝缘合格后装配；5.通电试验并测量吸合、保持电流 | 使用防潮型电磁铁；设定控制系统限制最大动作频率；定期测量绝缘 |  | 快速卸荷阀完全失效，引发系统超压，可能导致机械损伤或事故停机 | GB/T 5094.3-2003 工业系统、装置与设备以及工业产品 信号与连接代号；DL/T 5187-2004 发电厂设备电磁兼容标准 |  | 每季度测量线圈绝缘电阻及直流电阻，清洁接线盒 | 线圈绝缘老化，绝缘电阻低于0.5MΩ且烘干后仍不恢复；线圈骨架开裂、匝间短路无法拆修，则报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀外部泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 阀盖O型圈、端面密封垫或阀体接合面因老化、紧固力矩不足或密封面损伤导致液压油向外部渗漏；长期高温加速密封材料硬化 | 阀体外表面挂油、滴油，周围有油渍，油箱油位异常下降，可能闻到油味 | 目视泄漏量≥1滴/min [物理]；紧固螺栓残存力矩＜设计值80% [物理]；密封圈硬度＞90 Shore A [机械] | 目视巡检 [离线]；力矩扳手校验 [离线]；油位计在线趋势 [在线] | 清洁阀体表面后保压5 min，若出现油珠或油迹面积扩大，则存在外漏；拆检若密封圈有永久变形或刮伤，确诊为密封失效 | 1. 排空阀组压力；2. 松开阀盖螺栓，更换全部O型圈及垫片，涂抹润滑脂定位；3. 检查密封面有无划痕，轻微者用油石打磨，严重者更换阀体；4. 按交叉对角线三次紧固至标称力矩；5. 升压试验观察15 min | 选用耐温等级相符的密封材料（如FPM）；装配时使用力矩扳手；防止液压冲击 | 清洁后涂密封胶临时堵漏，限压运行 | 污染环境，增加火险，降低系统油压导致执行器动作迟滞，油箱油位低可能触发联锁停机 | JB/T 10365-2014；GB/T 7935-2005 |  | 每周目视检查阀组表面；每半年校验安装螺栓力矩 | 密封面因腐蚀或划伤深度＞0.5 mm无法修复；阀体接合面变形导致平面度＞0.05 mm；密封圈库存超过5年或硬度超过95 Shore A，判废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀弹簧断裂 | 机械 | 严重 | 阀芯复位弹簧因长期高频交变应力、材料疲劳或氢脆发生断裂，导致阀芯无法回到关闭位置，卸荷口常开 | 系统无法建立压力，卸荷管路持续排油，可能伴随“咔哒”异响；驱动器报警“卸荷阀故障” | 弹簧自由长度＜设计值95% [机械]；阀芯复位时间＞500 ms或无复位 [物理]；卸荷口全流量持续超过10 s [物理] | 位移传感器在线监测阀芯位置 [在线]；弹簧力试验台定期抽检 [离线]；卸荷管流量监测 [在线] | 在线检测到卸荷指令撤除后卸荷口仍有＞90%额定流量，且阀芯位移信号为零或不变化，拆检中发现弹簧断裂即为确诊 | 1. 停泵泄压；2. 拆卸阀端盖，取出断裂弹簧碎片，清理腔体；3. 更换同规格新弹簧，测量自由高度及弹簧力；4. 检查阀芯导向面有无刮伤，用油石修复；5. 复装并做动作试验 | 选用高疲劳寿命弹簧材料；定期更换弹簧（如运行2年）；避免油液污染导致阀芯别劲增加弹簧负荷 |  | 机组无法加载，压力无法建立，紧急停机，对电网造成冲击 | JB/T 10365-2014；GB/T 1239.2-2009 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 |  | 每半年测量弹簧压缩后长度并记录；每2年或10万次动作后更换弹簧 | 弹簧自由高度低于设计值90%或出现疲劳裂纹、断裂，一律报废；弹簧刚度超出设计值的±15%
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀先导阻尼孔堵塞 | 机械/控制 | 严重 | 先导控制油路中的固定节流孔或滤网被油液中的微细颗粒、油泥堵塞，导致控制腔压力无法快速泄放或建立，阀芯无法按指令动作 | 卸荷阀开启延迟＞500 ms或无法开启，关断延迟导致系统超压；先导过滤器压差报警 | 先导压力响应时间＞300 ms [物理]；阻尼孔两侧压差＞0.5 MPa [物理]；先导油路滤网两侧压差＞0.05 MPa [物理] | 压力传感器分别监测先导腔及主油路压力 [在线]；压差发讯器 [在线]；颗粒度仪分析 [离线] | 若主阀动作延迟且先导压力斜坡异常缓慢，同时先导过滤器或阻尼孔前后压差超限，则判断为阻尼孔堵塞；拆解后用放大镜确认孔内污物 | 1. 停机并泄压至零；2. 拆下阻尼孔螺堵，取出滤网，用超声波清洗机及洁净溶剂清洗阻尼孔；3. 更换污染滤网；4. 更换或强制过滤液压油，将NAS等级提至7级以内；5. 重新标定先导压力 | 提高油液清洁度至NAS 6-7级；加装先导油路精密过滤器（3 μm）；设定滤网定期更换周期 | 可拆除滤网临时恢复，但需确保系统运行油液清洁，并立即安排停机清洗 | 卸荷功能丧失，导致汽轮机超速或压力容器超压，触发安全保护装置动作，非计划停机 | JB/T 10365-2014；ISO 4406:2017 液压油污染度等级 |  | 每月检查先导过滤器压差指示器，每季度清洗阻尼孔滤网 | 阻尼孔直径被冲蚀扩大超过设计值20%或滤网破损无法保持过滤精度，则报废相应部件
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 快速卸荷阀电气接插件接触不良 | 电气 | 一般 | 电磁铁插头、插座或接线端子因振动松脱、氧化腐蚀、密封失效进水汽，导致线圈间歇性得电或电流不足 | 电磁铁偶发性不吸合，指示灯时亮时灭，控制回路发出“线圈断路”或“欠压”报警，电阻值漂移 | 接触电阻＞0.5 Ω [电气]；线圈端电压波动＞±15%标称值 [电气]；绝缘电阻＜1 MΩ（受潮） [电气] | 万用表在线测量线圈端子电压 [离线]；红外热成像扫描接插件温升 [离线]；目视检查插头内有无绿铜锈 [离线] | 晃动接插件时线圈电压突变或吸合/释放不规则，且接触电阻超标，即可判定为接插件故障 | 1. 断电；2. 拆开插头，清理插针插座表面氧化层（使用电路清洁剂和棉签）；3. 更换已腐蚀的插针或插座；4. 紧固接线螺丝，涂抹导电膏；5. 重新装配并做插拔力测试；6. 通电试验连续动作10次 | 选用带锁紧的防振插头；涂抹防氧化脂；定期检查紧固 | 清理并紧固后可作为临时处理，若插针烧蚀则必须停机更换 | 电磁铁不动作导致卸荷阀无法开启或关闭，系统丧失快速卸荷保护功能，威胁主机安全 | DL/T 5187-2004；IEC 61984:2008 连接器安全要求 |  | 每季度检查插头紧固性和腐蚀情况，测量绝缘电阻及接触电阻 | 插针烧蚀深度＞0.2 mm或镀层完全消失；绝缘体开裂无法保证密封；接插件经修复仍无法通过200 V绝缘测试，则报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 供油装置 | 调速系统 | 为执行机构提供稳定压力和清洁度的液压动力源。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主油泵 | 供油装置 | 提供系统所需的高压工作油。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 溢流阀 | 供油装置 | 调节并稳定供油压力，保护系统免于超压。 | 是 | 溢流阀主阀芯卡滞 | 机械/控制 | 一般 | 油液中的污染物颗粒或阀芯磨损产生的金属屑进入阀芯与阀孔的配合间隙，导致阀芯运动受阻，无法按设定压力平稳开启或闭合；阀芯拉毛或阀孔变形加剧卡滞。 | 系统压力上升缓慢或无法达到设定值；压力表指针剧烈摆动；卸荷时压力下降迟缓；阀体发出尖锐啸叫声；执行机构动作滞后或抖动。 | 压力波动幅值 > ±5%设定压力[物理]；升压响应时间 > 0.5 s[物理]；油液污染度 NAS等级 > 8级[物理]；阀芯位移反馈信号出现断续或阶跃[状态量] | 在线压力传感器监测压力波动[在线]；定期油液颗粒度分析[离线]；在阀芯端部加装位移传感器监测运动平滑性[在线] | 1. 将溢流阀调压杆旋至全松状态，观察压力是否迅速降至最低，若压力下降迟缓或不降，则可能存在卡滞；2. 拆下阀盖，手动推动主阀芯，若有明显阻力或卡顿感，且无电气/电磁铁故障，即判定为阀芯卡滞；3. 对比油液清洁度检测结果辅助判断。 | 1. 拆卸溢流阀，取出主阀芯与阀套；2. 用洁净煤油或液压油清洗所有零件，绸布擦拭；3. 目视及手感检查阀芯表面毛刺、划痕，用800#以上金相砂纸蘸油轻轻打磨消除；4. 使用内径千分表测量阀孔内径，外径千分尺测阀芯外径，计算配合间隙；5. 若阀孔轻微拉伤，用铸铁研磨棒加研磨膏修整；6. 清洗回装，排净空气后重新调定压力；工具：内六角扳套、金相砂纸、千分表、研磨膏。 | 每季度更换高压滤芯，油液清洁度保持在NAS 7级以内；油箱加装空气滤清器；避免长期超压或高温工作；新油必须经过过滤后加入。 | 系统无法停机时，可拆下调压组件，用螺丝刀从底孔推动阀芯数次，同时在阀体外壁轻敲振动，使阀芯暂时活动；暂时降低系统压力运行。 | 压力失控可能导致液压泵过载、管路接头爆裂、密封件失效；执行机构误动作可能引发设备碰撞或伤人事故。 | GB/T 7935-2005 液压元件通用技术条件；JB/T 10374-2002 液压溢流阀 | 某金属挤压机液压系统经常出现无压力故障，拆解发现溢流阀主阀芯被微小铁屑卡住，清洗并更换滤芯后故障消除。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器 | 供油装置 | 储存压力能，补偿泄漏并维持压力稳定，缓冲压力波动。 | 是
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 滤油器 | 供油装置 | 滤除液压油中的颗粒污染物，保证油液清洁度。 | 是 | 滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 调速油中颗粒污染物、油泥或氧化产物在滤芯表面和深层沉积，导致油液流通面积减小，压降增大。长期堵塞可能引起滤芯压溃塌陷。 | 过滤器进出口压差指示升高；油泵出口压力波动或下降；调速系统响应变慢；滤芯端盖变形；油液温度略有上升。 | 压差 ΔP：>0.35 MPa（绝对值）[物理]；油液清洁度 ISO 4406 等级超 -/19/16 [化学]；过滤比 β 值下降 [状态量] | 在线压差计 [在线]；离线油液颗粒度分析 [离线]；目视检查滤芯表面 [离线]；便携式颗粒计数器 [离线] | 若压差持续超过0.35 MPa且系统流量降低 >10%，同时油液分析显示颗粒污染度超标，则判定滤芯堵塞，需更换或清洗。 | 拆卸过滤器端盖（工具：套筒扳手、铜棒），取出旧滤芯；检查滤元骨架无变形，更换同规格新滤芯（件号确认），安装时涂抹清洁液压油于密封圈；回装端盖，力矩按图纸要求（如50 N·m）；试运检查压差恢复正常。 | 控制油液污染度在 NAS 7 级以内；定期更换滤芯；使用与调速系统兼容的液压油并定期过滤；防止水分和空气进入油系统。日常维护：每日记录压差，每周检查过滤器放气阀有无渗漏，每3个月离线取样分析油液清洁度，滤芯更换周期6~12个月或压差达0.35 MPa时更换。报废标准：滤芯压差经清洗后仍无法降至0.1 MPa以下，或累计使用时间达2年，或滤元骨架变形/腐蚀，应报废。 | 当压差超限但无法立即停机更换时，可开启旁路阀（若设计允许）暂时运行，但需密切监控油温及系统响应，时间不超过 24 小时。 | 油动机卡涩、电液转换器堵塞、油泵过载、系统压力失调。 | GB/T 20079-2006《液压过滤器》；ISO 16889:2008《液压传动 过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过法》；ISO 4406:1999《液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号》
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 冷却器 | 供油装置 | 控制液压油温度，防止过热导致油液劣化。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 转速传感器 | 调速系统 | 测量原动机实际转速，提供转速反馈信号。 | 是
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 调节阀 | 调速系统 | 受执行机构驱动，改变进入原动机的工质（蒸汽、水、燃油等）流量。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀杆 | 调节阀 | 连接执行机构与阀芯，传递推拉力的长杆。 | 否 | 无有效搜索结果
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯与阀套间隙进入颗粒杂质或油液劣化产生油泥，导致运动副摩擦力增大，阀芯动作迟滞甚至卡死。 | 调速系统响应变慢；给定阶跃信号时执行机构延迟动作；阀芯位移曲线出现台阶或抖动；系统压力波动增大。 | 阀芯动作时间>150ms（标称<80ms）[物理]；阀芯位移死区>5%[物理]；油液污染度>NAS 9级[化学] | 阀芯位移传感器在线监测[在线]；油液颗粒度检测[离线]；阀芯动作时间测试[离线] | 若阀芯位移反馈信号在指令发出后明显滞后，且无电气故障，则判断为机械卡涩；进一步拆卸阀芯检查表面有无划痕、沉积物。 | 解体阀组，取出阀芯，用金相砂纸打磨阀芯表面划痕；清洗阀芯、阀套并用压缩空气吹净；更换或精密过滤液压油。需工具：内六角扳手、金相砂纸、无水酒精、无尘布。 | 定期检测液压油清洁度，保持NAS 7级以内；定期更换滤芯；安装高精度过滤器。 | 若卡涩轻微，可反复活动阀芯数次，或在控制油路上短暂加压冲洗。 | 调速系统震荡导致负荷波动，严重时调节失控。 | GB/T 7932-2017《气动系统通用技术条件》；JB/T 6376-2017《液压阀技术条件》 | 某水电站调速器主配阀芯卡涩，导叶无法关闭，机组紧急停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯磨损 | 机械 | 一般 | 长期动作导致阀芯与阀套接触面材料损耗，或油液污染颗粒参与磨粒磨损，使配合间隙超差。 | 内泄漏量增大；系统压力无法建立至额定值；保压时压力缓慢下降；阀芯静态位置漂移。 | 内泄漏量>10mL/min（额定压力下）[物理]；阀芯间隙>0.02mm[物理]；压力衰减率>1%/min[物理] | 保压试验测泄漏量[离线]；压力表监测保压压力[在线]；间隙塞尺测量[离线] | 执行保压测试，若15分钟内压力下降超过5%，排除外部管路泄漏后，则判断阀芯内漏，解体测量间隙确认。 | 阀芯表面可镀硬铬修复，若无法修复则更换阀芯及阀套组件。需工具：游标卡尺、电镀设备(外委)。 | 控制油液清洁度，采用耐磨材料（如碳化钨涂层）。 | 临时降低系统工作压力使用，但需关注调速性能。 | 调速系统出力不足，调节精度下降。 | JB/T 10373-2014《液压阀 阀芯和阀套 技术条件》 | 某钢厂轧机液压AGC系统阀芯磨损，导致位置控制偏差超过0.1mm。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯电化学腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 液压油中含微量水分或酸性物质，与金属发生电化学反应，阀芯表面产生锈蚀凹坑。 | 油液乳化变色；阀芯动作不灵活；拆解发现阀芯表面有褐色或黑色斑块。 | 油液水分含量>0.1%[化学]；阀芯表面粗糙度Ra>0.8μm[物理]；油液酸值>0.5mgKOH/g[化学] | 油液水分测定仪离线检测[离线]；油品酸值化验[离线]；内窥镜检查阀芯表面[离线] | 若油样化验水分和酸值超标，且阀芯表面有锈斑，则确认化学腐蚀。 | 更换变质液压油；清洗系统管路；打磨或更换锈蚀阀芯；加装干燥过滤装置。需工具：专用清洗剂、新液压油、滤油机。 | 定期化验油品，控制含水量小于0.05%；油箱加装呼吸干燥器；选用抗乳化液压油。 | 对锈蚀轻微部分可研磨抛光后继续使用，加强油品监控。 | 腐蚀产物污染油液，加速其他液压件磨损。 | ISO 4406:1999《液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号》；JB/T 10606-2006《液压阀 清洁度测定方法》 | 某船用舵机调速阀芯锈蚀卡滞，船舶操纵失控。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯电液伺服阀力矩马达故障（电气-机械转换失效） | 电气/机械 | 危急 | 力矩马达线圈断路、短路或退磁，导致无法驱动阀芯移动。衔铁卡死或弹性反馈杆断裂亦属此类。 | 阀芯不动作；指令信号有但无反馈位移；位置反馈为零；系统无法建压或调节。 | 线圈电阻无穷大或<10Ω（正常100-200Ω）[电气]；激励电流无反应[电气]；阀芯位移始终为零[物理] | 万用表测量线圈电阻[离线]；伺服阀测试仪检测输入输出特性[离线]；在线监测阀芯位移[在线] | 测量线圈电阻，若断路或短路则判定线圈损坏；若电阻正常但给额定电流阀芯不动，检查衔铁是否卡涩，用示波器检查驱动信号。 | 更换力矩马达组件或整体更换伺服阀。需工具：万用表、示波器、专用拆装工具。 | 加装电气保护器件防止过电流；保持油液清洁防止衔铁卡涩。 | 无临时措施，必须停机更换。 | 系统控制完全失效，导致机组停机或安全事故。 | GB/T 10844-2007《船用电动液压伺服阀》；ISO 10372:1992 | 某电厂DEH系统伺服阀力矩马达断线，汽门全开无法关闭，手动打闸停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯高频振动（颤振） | 控制/机械 | 轻微 | 阀控系统闭环增益过高或油液含气，引起阀芯在平衡位置高频小幅度振荡。 | 阀芯位移信号有小幅高频波动；系统有尖锐啸叫声；执行机构抖动。 | 阀芯位移波动幅值>2%FS [物理]；振动频率100-500Hz [物理]；伺服阀频率特性出现谐振峰[物理] | 在线FFT分析位移信号[在线]；加速度计测量阀体振动[离线]；频率响应测试[离线] | 若阀芯位移频谱存在明显单一峰值且与伺服阀固有频率接近，且降低增益后消失，则诊断为增益过高诱发颤振。 | 调整伺服放大器增益；清洗或更换过滤装置；排除油中空气；适当增加阀芯阻尼。需工具：调试软件、排气管路。 | 合理整定PID参数；定期排气；确保吸油管密封。 | 临时降低系统增益，牺牲部分响应速度。 | 加剧阀芯磨损，导致疲劳断裂风险。 | JB/T 5223-2015《工业过程控制系统用电动调节阀》 | 某试验机伺服阀颤振导致试样断裂曲线失真。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯液压卡紧 | 机械 | 严重 | 阀芯因加工锥度、偏心或污染造成的径向不平衡液压力，被压向阀套一侧，摩擦力急剧增大，运动困难甚至卡死。 | 阀芯启动压力高，一旦动作压力突降；低速时出现爬行；双向动作不对称。 | 阀芯启动摩擦力>5N（正常<2N）[物理]；启闭压力差>0.5MPa[物理]；位置响应时间>100ms[物理] | 启动摩擦力测试台[离线]；压力传感器监测阀芯控制腔压力[在线]；阀芯位移测试[离线] | 若阀芯在小信号下不动，加大驱动信号后突跳，且拆解无颗粒卡涩痕迹，测量阀芯圆柱度超差，则诊断为液压卡紧。 | 研磨阀芯、阀套保证圆柱度；在阀芯台肩上加开均压槽。工具：研磨膏、同心度测量仪。 | 加工时预留均压槽；提高油液清洁度；装配保证同轴度。 | 临时增加控制电流或叠加颤振信号克服卡紧。 | 调节精度降低，系统超调增大。 | JB/T 6376-2017《液压阀技术条件》 | 某连铸结晶器振动伺服阀液压卡紧，导致振幅不稳。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯气蚀剥蚀 | 机械/化学 | 一般 | 油液中溶解气体因压力骤降析出气泡，在高压区破灭产生冲击波与高温，阀芯节流边材料呈海绵状剥落。 | 节流口附近有麻点状凹坑；系统噪声增大；间歇性振动；流量特性改变。 | 油液含气量>5%（体积）[化学]；气蚀表面粗糙度Ra>1.6μm[物理]；高频振动能量>30dB[物理] | 油品含气量检测仪[离线]；内窥镜观察阀芯[离线]；超声波气蚀传感器[离线] | 内窥镜检查节流边出现蜂窝状凹坑，且油品含气量超标、无水分和酸值异常，判定为气蚀。 | 更换损伤阀芯；增设排气装置，改进吸油管路避免负压；过滤油液。工具：内窥镜、备用阀芯、排气阀。 | 油箱设足够容量的除气器；控制吸油管流速；选用抗气蚀材料。 | 暂时降低系统流量运行。 | 加速阀芯流量特性劣化，最终卡死。 | GB/T 7932-2017；JB/T 8729-2013《液压多路换向阀》 | 某压铸机比例阀阀芯气蚀，导致速度失控。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯力矩马达线圈绝缘降低 | 电气/绝缘 | 一般 | 线圈受潮、高温或绝缘老化使绝缘电阻下降，漏电流引起控制信号衰减，阀芯零位漂移。 | 阀芯中位偏移；零偏电流增大；阴雨天故障易发；伺服阀性能不稳定。 | 线圈对地绝缘<1MΩ(500V兆欧表)[电气]；零偏电流>2%额定电流[电气]；线圈温度>85℃[热] | 兆欧表测绝缘电阻[离线]；伺服阀测试仪测零偏[离线]；红外测温[在线] | 绝缘电阻低于标准，且零偏电流随湿度变化，排除控制器故障后，判定绝缘降低。 | 线圈烘干（80℃烘24h）；若绝缘无法恢复则更换力矩马达。工具：烘箱、兆欧表。 | 接线盒密封，增设加热除湿；定期测绝缘。 | 临时降低线圈供电电压，响应变慢。 | 绝缘最终击穿，线圈烧毁，阀芯失控。 | GB/T 10844-2007；JB/T 10373-2014 | 某水电站调速器伺服阀受潮绝缘下降，导叶周期性摆动。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 阀芯热变形卡滞 | 热/机械 | 严重 | 油温过高（>60℃）使阀芯与阀套热膨胀量超过配合间隙，运动副间隙消失，阀芯抱死或动作极卡滞。 | 油温报警；阀芯动作迟缓甚至不动；执行机构无响应；油液粘度明显降低。 | 油液温度>65℃[热]；阀芯动作时间>200ms[物理]；配合间隙计算值<0.005mm[物理] | 油温传感器在线[在线]；红外热像仪测阀体[离线]；阀芯动作时间测试[离线] | 油温超上限且阀芯动作时间延长，降温后恢复正常，则诊断为热卡滞；配合热膨胀核算确认。 | 修复冷却系统，强制降温至45~55℃；若阀芯拉伤需配研。工具：测温枪、冷却器检修工具。 | 设定油温联锁停机保护；采用间隙随温度补偿设计；定期清理冷却器。 | 临时外部水喷淋油箱降温；降低负荷运行。 | 油液过热氧化，阀芯磨损加剧。 | JB/T 6376-2017；GB/T 2514-2008《液压阀 压差-流量特性试验方法》 | 某热连轧伺服阀冷却失效，热卡涩导致轧机压下异常。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 密封组件 | 调节阀 | 防止工质沿阀杆泄漏的填料或密封环。 | 是 | 联网搜索受限 |  |  | 联网搜索受限，无法获取信息
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 危急遮断器 | 调速系统 | 当转速超过安全极限时，通过机械或电子方式触发紧急停机。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤卡涩 | 机械 | 严重 | 飞锤与衬套或滑道之间因油泥、锈蚀、毛刺或间隙过小导致运动受阻，离心力无法克服静摩擦力，飞锤不能正常伸出或回缩 | 机组甩负荷时转速飞升超速保护未动作；静态手动推动飞锤感阻力大；调速器输出不跟随转速变化 | 飞锤动作起始转速偏移>±2%额定转速[状态量]；静态推动力>50N[物理]；表面粗糙度Ra>3.2μm[物理] | 转速传感器在线监测转速响应[在线]；停机后手动推动测试[离线]；内窥镜检查滑道表面[离线] | 若升速试验中飞锤动作转速持续高于设定值上限且手动推动阻力明显，则判定为卡涩；逻辑：设定转速105%时未动作+手动推力>50N | 拆卸飞锤组件，用细油石或金相砂纸去除滑道毛刺，煤油清洗，检查配合间隙；工具：内径千分尺、油石、煤油、塞尺 | 定期更换透平油并过滤，控制油质清洁度≤NAS 7级；每次检修清洁飞锤组件 | 在线轻敲飞锤外壳或用溶剂冲洗试图解除暂时卡涩；工具：橡胶锤、清洗溶剂喷枪 | 引发超速保护失效，可能导致飞车事故 | DL/T 711-1999 汽轮机调节控制系统试验导则；JB/T 10086-2001 汽轮机调速器技术条件 | 某电厂汽轮机大修后飞锤卡涩，甩负荷试验时转速达3360rpm未动作 | 每半年检查飞锤灵活性，施加规定推力应动作顺畅，检查滑道润滑及油质 | 飞锤滑道磨损量超过原设计间隙的50%或表面出现深度腐蚀坑不可修复，则报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤销轴磨损 | 机械 | 一般 | 飞锤支点销轴与轴孔因长期交变应力或润滑不良产生磨损，间隙增大导致飞锤行程精度下降，动作转速漂移 | 调速系统转速波动，频率调整不精准；空载时转速周期性摆动幅度增大；飞锤打击声异常 | 销轴与轴孔配合间隙>0.15mm（原设计0.03～0.08mm）[物理]；飞锤位移传感器反馈波形有毛刺[状态量] | 停机后拆卸飞锤，用百分表或塞尺测量销轴直径与孔径[离线]；振动频谱监测出现松动的亚谐波[在线] | 若测量间隙超出设计上限且转速波动>±5rpm，则诊断为销轴磨损；逻辑：间隙超标 AND 转速波动超标 | 更换销轴及衬套，铰孔配装，保证配合公差H7/g6；工具：铰刀、千分尺、铜棒、压力机 | 装配时涂覆二硫化钼润滑脂；定期检查紧固件；避免频繁转速突变的工况 | 临时增加调速器液压阻尼，降低灵敏度，掩盖波动；工具：节流阀调整扳手 | 飞锤动作失调，可能引发转速振荡及联锁停机 | JB/T 10086-2001；DL/T 711-1999 | 某热电厂给水泵汽轮机飞锤销轴磨损，间隙0.2mm，导致无法稳定空载转速 | 每运行2000h测量销轴间隙，接近上限时安排更换，润滑点按期注脂 | 销轴单边磨损超过直径的2%或衬套拉伤深度>0.3mm，不可再用，应更换部件
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤弹簧疲劳失效 | 机械 | 危急 | 飞锤复位弹簧长期处于高温、交变应力环境，发生蠕变或疲劳断裂，预紧力下降，飞锤无法在规定转速回缩或动作值严重偏低 | 汽轮机无法维持额定转速，超速保护提前动作；惰走期间飞锤无法复位；弹簧可见断裂或自由长度缩短 >2% | 弹簧自由长度减少>2%[物理]；弹簧刚度变化率>10%[物理]；动作转速低于93%整定值[状态量] | 停机后拆出弹簧，测力机测试载荷-变形曲线[离线]；动作转速趋势监测，若持续下降则提示弹簧变弱[在线] | 若升速试验中动作转速低于下限（如<93%额定）且弹簧自由长度超标，则判定弹簧失效；逻辑：动作转速超下限 AND 自由长度减小>2% | 更换同规格弹簧，热处理后做全压缩试验；安装时调整预紧力至设计值；工具：弹簧测试机、力矩扳手、高度尺 | 选用耐热弹簧钢（如50CrVA），控制工作温度<200℃；定期更换（按运行小时） | 可通过增加调节垫片恢复预紧力临时运行；工具：垫片、塞尺 | 可能导致保护误动或拒绝动作，严重威胁安全 | GB/T 23935-2009 弹簧设计规范；JB/T 10086-2001 | 某厂背压机组飞锤弹簧蠕变，运行3年后动作转速从3000降至2800rpm，被迫停机更换 | 每年测试弹簧特性，检查有无腐蚀、变形；累计运行8000h强制更换 | 弹簧自由长度缩短超过2%，或表面出现任何裂纹、腐蚀坑，立即报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤间隙异常 | 机械/热 | 一般 | 飞锤全行程与止挡间隙不当（过大或过小），过大导致冲击磨损，过小可能阻碍热膨胀，引起热态卡涩 | 热态启动时飞锤动作迟钝；冷态间隙合格但热态摩擦声明显；飞锤位移超限致缓冲器异常撞击 | 冷态径向间隙0.08～0.15mm[物理]，热态间隙应≥0.05mm[物理]；飞锤最大位移量超设计值±0.2mm[状态量] | 停机冷态用塞尺测量间隙[离线]；在线位移传感器监测行程[在线]；热态用内窥镜观察摩擦痕迹[离线] | 若冷态间隙在标准内但热态摩擦痕迹明显且行程传感器反馈超限，判定间隙异常；逻辑：热态摩擦痕迹+行程超差 | 调整止挡垫片或加工止挡面，恢复设计间隙；工具：塞尺、磨床、垫片组 | 首次安装时严格按热膨胀量预留间隙；使用耐热材料；定期冷热态检验 | 若热态卡涩可暂时降低负荷，待冷却再调整；工具：临时增加径向定位键 | 长期撞击导致止挡裂纹或飞锤头变形 | DL/T 711-1999；JB/T 10086-2001 | 某机组大修后未考虑热膨胀，热态飞锤抱死致超速保护未动作 | 每次大修测量冷态及热态间隙，记录变化趋势，发现异常即调整 | 止挡面磨损凹坑深度>0.5mm或飞锤头变形量>0.1mm，部件报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 飞锤本体或滑道表面因油中含酸性物质、水分或电化学腐蚀，形成凹坑或锈层，改变配合间隙与质量分布，可能导致动作转速偏移或卡涩 | 升速试验动作转速不稳定，重复性变差；飞锤表面有红褐色锈斑或点蚀坑；润滑油酸值上升 | 油中酸值>0.2 mgKOH/g[化学]；飞锤表面点蚀深度>0.1mm[物理]；飞锤质量变化>1%[物理] | 油样定期理化分析[离线]；停机后拆卸飞锤目视及渗透探伤[离线]；内窥镜观察表面状态[离线] | 若油酸值超标且飞锤表面存在深度>0.1mm点蚀，同时动作转速漂移超出±2%，判定腐蚀故障；逻辑：油酸值高 AND 点蚀深度>0.1mm AND 转速漂移 | 拆卸飞锤，喷砂或机械打磨去除腐蚀层，重新进行动平衡与镀层防腐处理；工具：喷砂机、千分尺、动平衡机、防腐涂料 | 控制润滑油含水量≤100ppm，酸值≤0.2mgKOH/g；运行中连续油净化；选用防锈材质或镀层 | 临时增强油循环过滤，添加缓蚀剂维持运行；工具：滤油机、缓蚀剂注入装置 | 腐蚀物脱落可能堵塞油路，导致其他精密副卡涩；飞锤动作失效引发超速事故 | JB/T 10086-2001；DL/T 1039-2007 汽轮机油劣化预防导则 | 某沿海电厂因油系统进水，飞锤及滑道严重锈蚀，超速试验动作转速达3300rpm未动作 | 每月检测油质水分与酸值，每次小修检查飞锤表面防护层 | 腐蚀坑深超过壁厚10%或关键配合面损伤无法通过镀层修复者，报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤调整不当 | 控制/机械 | 严重 | 飞锤预紧力或行程限位调整螺栓松动或误调，导致动作转速偏离整定值，不能按设定转速触发危急遮断 | 超速保护试验动作转速偏离整定值±2%以上；多次试验离散度大；调整螺母锁紧标记错位 | 动作转速偏差>±2%整定值[状态量]；调整螺母转角变化>5°[物理]；预紧力与设计值偏差>10%[物理] | 升速试验在线监测转速与动作信号[在线]；停机后测量预紧力与调整螺母位置[离线] | 若动作转速超出整定值±2%且无机械卡涩、弹簧失效等异常，调整螺母位置变化，判定为调整不当；逻辑：转速超标 AND 排除其他故障 AND 调整标记错位 | 重新按整定规程调整预紧力与行程，锁紧螺母并打定位钻坑或钢丝防松；工具：测力扳手、转速表、深度尺 | 严格执行调整后锁紧及标记，检修后必须进行超速试验验证；操作人员持证上岗 | 若现场无法立即停机，可临时在限制转速下运行，降低负荷并加强转速监视 | 可能导致保护误动或拒动，严重威胁机组安全 | DL/T 711-1999；JB/T 10086-2001；DL/T 1055-2007 汽轮机调节系统技术条件 | 某自备电站汽轮机检修后未锁紧调整螺母，甩负荷时动作转速高达3120rpm，危急遮断器未动 | 每次检修后核对调整参数并标记，每季度检查防松标记 | 调整机构螺纹损伤或无法锁紧即报废相应零件
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤衬套磨损 | 机械 | 一般 | 飞锤衬套因润滑不良、颗粒侵入或长期微动磨损，内孔扩大引起飞锤导向不良，导致动作迟滞和行程精度降低 | 飞锤动作声音异常，有高频金属摩擦声；升速试验动作转速重现性下降；衬套内孔可见划痕或光亮带 | 衬套内孔直径磨损量>0.05mm[物理]；飞锤与衬套间隙超过设计上限0.12mm[物理]；振动频谱出现摩擦相关高频成分[物理] | 停机后拆卸测量内径千分尺[离线]；振动加速度传感器在线频谱分析[在线]；油液铁谱分析磨粒[离线] | 若内径磨损超0.05mm且间隙超限，同时油液中含轴承合金磨粒，即判定衬套磨损；逻辑：间隙超标 AND 磨损量>0.05mm AND 磨粒存在 | 更换衬套，压装后铰孔至设计间隙；飞锤表面抛光；工具：压力机、铰刀、内径千分尺 | 润滑油保持清洁，过滤精度≤10µm；定期检查轴套配合；避免频繁转速冲击 | 可在衬套内壁涂敷减摩修复涂层临时恢复间隙；工具：涂层喷涂枪具 | 飞锤行程误差增大，可能引起危急遮断器动作不稳定 | JB/T 10086-2001；DL/T 711-1999 | 某石化透平飞锤衬套磨损后间隙0.18mm，引起多次不明原因危急遮断误动 | 每4000h测量衬套内径，建立磨损趋势图，间隙接近上限时换衬套 | 衬套内径磨损量超过0.12mm或表面有剥落、裂纹，即报废
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 飞锤断裂 | 机械 | 危急 | 飞锤本体因材料缺陷、应力集中或过载冲击，在离心力作用下发生断裂，危急遮断器完全失效，无法触发任何保护动作 | 飞锤断裂时伴随剧烈振动及异响，断裂飞锤块可能打坏相邻部件；转速失控，无法通过危急遮断器停机 | 金属磁记忆检测应力集中信号异常[物理]；断裂面呈现疲劳或过载特征[状态量]；振动总值瞬间>15 mm/s[物理] | 大修时着色或磁粉探伤检查裂纹[离线]；运行中振动保护监测[在线]；金属监督定期检验[离线] | 探伤发现裂纹或机组运行中振动异常且危急遮断器失效，停机检查发现飞锤断裂，立即判定；逻辑：探伤发现裂纹 OR (振动超限 AND 遮断失效) | 更换原厂合格飞锤，进行全体静、动平衡，检查受损邻近件；工具：动平衡机、扭矩扳手、目视器具 | 定期无损探伤，杜绝材料缺陷；装配力矩符合规范；运行中避免超速和扭振冲击 |  | 飞锤碎片可能击穿壳体引起火灾或伤人；超速飞车事故 | GB/T 23935-2009；JB/T 10086-2001；DL/T 272-2012 汽轮机合金零部件检验导则 | 某化工厂汽轮机叶片断裂后引发超速，飞锤也在超速中解体，造成严重事故 | 每次大修进行着色或磁粉探伤检查飞锤内外表面，累计运行50000h后强制更换 | 任何裂纹或断裂即报废，同批次飞锤应评估是否同时更换
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 复位装置 | 危急遮断器 | 将脱离的遮断机构重新挂闸，恢复正常运行状态。 | 否 | 数据获取失败
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 配汽机构 | 调速系统 | 连接油动机与多个调节阀的杠杆、凸轮或连杆系统，实现顺序开启。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 铰接轴承 | 配汽机构 | 支撑杠杆与连杆转动的滑动或滚动轴承。 | 是 | 调速系统 - 铰接轴承 |  |  | 搜索服务超出计划限额，无法获取联网信息
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 反馈连杆连接销轴磨损 | 机械 | 一般 | 销轴与连杆孔长期相对运动，润滑不良导致磨粒磨损，间隙扩大，造成反馈滞后与非线性。 | 调节响应迟缓；执行器动作反馈信号波动；现场可见销轴处有金属粉末磨屑；连杆径向晃动。 | 销轴配合间隙>0.15mm[物理]；连杆自由行程>0.3°[物理] | 塞尺测量配合间隙[离线]；百分表打表测量连杆端部晃动量[离线] | 配合间隙超限且自由行程增大时，判定销轴磨损超标；对比原始间隙记录。 | 更换磨损销轴，铰削或研磨连杆孔至修复尺寸，安装新销轴并注入二硫化钼锂基脂。工具：游标卡尺、铰刀、铜棒、润滑脂枪。 | 定期加注润滑脂，每个检修周期（1年）检查配合间隙。 | 临时在销轴表面加垫铜皮或调整垫片补偿间隙，紧固后运行并加强监视。 | 调速系统整体响应时间延长；可能引起油动机振荡；反馈信号失真导致负荷波动。 | DL/T 711-1999《汽轮机调节控制系统试验导则》 | 某电厂汽轮机调门反馈连杆销轴磨损，导致负荷摆动±3%，解体发现单侧磨损0.2mm。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 反馈连杆弯曲变形 | 机械 | 严重 | 过转矩（如阀门卡涩）或外力撞击导致连杆失稳弯曲，改变反馈比例关系，引起调节偏差。 | 调节过程中反馈信号与指令偏差增大；执行器行程终端位置偏移；外观可见连杆弯曲或漆皮剥落。 | 连杆直线度>0.5mm/m[物理]；全行程反馈电压斜率偏差>5%[电气] | 拉线或刀口尺测量直线度[离线]；在调节过程中采集反馈电压与开度值，计算斜率[在线] | 直线度超差，且反馈电压斜率显著偏离标定曲线时，判定弯曲变形。 | 拆卸连杆，冷矫或热矫（局部加热至600-650℃）校直，然后进行去应力处理；若矫直困难则更换连杆。工具：压力机、百分表、加热炬。 | 设定力矩限制，避免阀门卡涩时强行操作；安装时保证连杆对中。 | 若变形量小，可调整反馈变送器零位和量程临时补偿，但需记录偏差并限制负荷变化速率。 | 导致调速系统静特性曲线畸变；可能引发超速或负荷失控；影响一次调频能力。 | GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》中间接关联；DL/T 1055-2007《发电厂汽轮机、水轮机技术监督导则》 | 某水电厂调速器反馈连杆受水锤冲击弯曲，造成导叶开度反馈偏差10%，远方自动停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 反馈连杆关节轴承卡涩 | 机械 | 一般 | 关节轴承内部进入杂质或腐蚀，滚动体磨损、保持架损坏，导致转动不灵活，产生摩擦迟滞。 | 手动推动连杆时感觉有明显阻力或阶梯感；调节滞后量增大；轴承部位温度偏高（超过环境温度40℃以上）。 | 关节轴承转动扭矩>0.5Nm[物理]；轴承温升>15K[物理]；反馈死区>0.1%[物理] | 力矩扳手转动轴承测扭矩[离线]；红外测温仪检测轴承温度[离线]；在线录波分析反馈死区[在线] | 转动扭矩超标同时伴随温度升高，且死区扩大，判定关节轴承卡涩。 | 清洗轴承：拆下用煤油浸泡，转动清除污物，检查保持架，重加二硫化钼高温脂；若轨道点蚀则更换轴承。工具：力矩扳手、清洗盆、压缩空气。 | 轴承加装防尘罩，定期注脂（每季度），避免水冲洗时直射轴承。 | 可喷入松动剂短暂恢复活动，但需尽快安排停机更换脂或轴承。 | 反馈非线性恶化，调速系统不稳定，可能引发低频振荡；增加伺服阀磨损。 | JB/T 10234-2001《滚动轴承 关节轴承 通用技术条件》 | 某联合循环汽机反馈连杆关节轴承因进水生锈卡涩，负荷控制摆动±1.5MW，紧急离线清洗。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 反馈连杆紧固螺栓松动 | 机械 | 危急 | 振动或预紧力不足导致锁紧螺母或螺栓松动，连杆有效长度变化甚至脱落，使反馈信号丢失。 | 反馈信号突变或无规律跳变；连杆连接处可见间隙或错动；调节过程出现大幅超调或发散振荡；螺栓松动标记错位。 | 螺栓残余预紧力下降>30%[物理]；连接面错动位移>0.5mm[物理] | 力矩扳手校验紧固力矩[离线]；振动监测结合反馈信号阶跃分析[在线]；安装位移传感器监测连接面错动[在线] | 紧固力矩值低于规定值50%或连接面错动位移信号产生时，判定松动。 | 按原设计力矩（如≥200Nm）重新紧固螺栓，更换防松垫圈或施涂螺纹锁固胶；若螺纹损伤则扩孔配新螺栓。工具：扭矩扳手、钢丝刷、螺纹胶。 | 使用防松螺母或双螺母，力矩紧固后划防松标记线；每次检修时按力矩抽查。 | 立即停机，重新紧固并做全行程试验确认反馈线性；无法停机时可暂用木楔或管卡固定，但需专人监护。 | 可能导致反馈连杆脱落，引发油门全开或全关，机组超速或停机；严重时损坏调门及连杆。 | DL/T 5767-2018《电网设备预防性试验规程》中紧固件检查部分；ISO 898-1:2013 | 某电厂汽轮机高压调门反馈连杆螺栓全部松脱，连杆甩出，调门全开，机组被迫手动停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油管路及附件 | 供油装置 | 输送液压油的管道、管接头、密封垫圈及截止阀。 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈磨损 | 机械 | 一般/严重 | 往复或旋转运动导致密封圈与配合面持续摩擦，材料逐渐损失。常因润滑不良、表面粗糙度不合适或介质中颗粒杂质引起。 | 密封面出现渗油、外部可见轻微泄漏；拆解后密封圈唇口或外径呈光滑抛光面，截面直径减小。 | 截面直径减小量≥0.25 mm（原线径≤3 mm）[物理]；表面粗糙度Ra>0.8 μm [物理]；泄漏量>0.05 mL/min [物理] | 目视检查[离线]；油液泄漏收集测量[在线]；内窥镜观察[离线] | 若拆解后密封圈截面呈镜面抛光且线径测量值小于设计值85%，判定为磨损。泄漏量超过正常允许值时辅助判定。 | 1. 拆卸密封圈，清洗沟槽；2. 检查配合面磨损，用油石修整毛刺；3. 更换同规格O型圈，涂抹润滑脂安装；4. 检查液压油清洁度。工具：游标卡尺、油石、扭矩扳手。 | 控制液压油清洁度（NAS 9级以内）；保证配合表面粗糙度Ra0.2~0.4 μm；使用耐磨材料（如聚氨酯O型圈）。 | 表面涂敷密封胶临时止漏，但需避免胶进入系统。 | 导致执行机构内漏或外漏，动作迟缓，系统压力降低。 | GB/T 3452.1-2005；ISO 3601-1 | 汽轮机调速系统液压缸O型圈因油中金属颗粒导致磨损泄漏，机组负荷波动。 | 日常巡检周期：每2周检查外部渗油；每半年油品分析；大修时（4年）全部更换。 | 当截面直径磨损量超过原始值的20%，或泄漏量超标且无法通过调整消除时，强制报废更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈挤出破坏 | 机械 | 严重/危急 | 系统压力过高或密封间隙过大时，O型圈被挤入金属间隙，造成局部撕裂或“破损”状损坏。多发于高压侧，沟槽设计不合理或支撑环未安装。 | 突发大量泄漏；拆解后密封圈一侧或两侧出现破损、缺肉，呈现“毛刺”状挤出痕迹。 | 间隙值>0.1 mm（线径3.53 mm时）[物理]；系统压力峰值>设计压力1.2倍[物理]；挤出部位长度≥1.5 mm[物理] | 压力传感器[在线]；目视及体视显微镜检查[离线] | 若密封圈局部呈撕裂状挤出，且对应位置间隙测量值超过推荐值（根据压力查表），判定为挤出破坏。 | 1. 泄压后拆卸；2. 测量沟槽间隙，如超差需堆焊重新加工或增加挡圈；3. 更换新O型圈，正确安装两侧挡圈（PTFE）；4. 调整系统最高压力至额定值。工具：塞尺、焊接设备、压力表。 | 依据压力等级正确设计沟槽间隙（参考ISO 3601-2）；高压侧加装聚四氟乙烯挡圈；避免压力冲击。 | 无法临时修复，必须停机处理。 | 大量液压油泄漏，可能导致火灾风险，系统失压停机。 | ISO 3601-2；GB/T 3452.1-2005 | 调速系统油泵出口高压管接头O型圈因未装挡圈被挤出，瞬间喷油。 | 日常巡检：检查接头处有无凸出变形；大修时检查沟槽间隙及挡圈完好性。 | 出现可见挤出裂纹或永久变形无法恢复时即报废；无论使用年限，发生挤出即更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈压缩永久变形 | 机械/热 | 一般 | O型圈长时间受压缩应力及温度作用，弹性丧失，密封力下降。高温加速橡胶分子链松弛，停机后无法恢复原状，接触压力不足。 | 慢速渗漏，停机后重新启动时泄漏明显；拆解后密封圈截面呈矩形“平底”状，失去原始圆度。 | 压缩变形率>25%（100℃×24h试验）[物理]；恢复后截面圆度<0.85[物理]；硬度变化>±5 Shore A[物理] | 目视检查拆解后形状[离线]；硬度计检测[离线]；红外测温监测工作温度[在线] | 若O型圈截面变为矩形且永久变形率（按GB/T 7759测量）大于25%，判定为永久变形失效。 | 1. 拆卸；2. 清理沟槽，检查沟底直径是否与设计一致；3. 更换为耐高温牌号（如氟橡胶）或增大截面直径补偿；4. 改善通风降低环境温度。工具：游标卡尺、硬度计。 | 选用合适胶料（工作温度高于系统最高温度20℃以上）；避免过度压缩（压缩率14~25%）；降低液压油温度。 | 涂抹密封脂可暂时减小渗漏，但效果有限。 | 密封力下降导致内泄漏增大，执行器速度减慢。 | GB/T 7759.1-2015；ISO 815-1 | 调速系统油箱附近O型圈因油温长期80℃以上，大修时发现截面严重压扁，导致保压时间不足。 | 每次检修周期：检查O型圈弹性；高温区域每2年强制更换；记录工作温度。 | 压缩永久变形率超过30%或硬度变化超过±5 Shore A时强制报废；已使用超过5年高温工况下建议更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈溶胀/化学腐蚀 | 化学 | 严重 | O型圈接触不兼容介质（如误用润滑油、添加剂、清洗剂）发生橡胶溶胀或降解，体积增大、强度下降，或表面出现粘着、溶蚀现象。 | 密封圈变软、发粘、体积增大5%以上，拆解时易拉断；系统内可能发现胶状物。 | 体积增加率>6%[化学]；硬度下降>10 Shore A[物理]；拉伸强度下降>20%[物理] | 目视检查表面状态及弹性[离线]；溶剂溶胀试验[离线]；傅里叶红外光谱分析[离线] | 若拆下的O型圈体积相比原始增大超过5%，且表面发粘、失去弹性，结合油品化验有异常酸值或添加剂，判定为溶胀失效。 | 1. 彻底清洗系统，更换油液为兼容牌号；2. 更换所有被污染的O型圈为相应耐介质材料（如用氟橡胶替代丁腈橡胶）；3. 确认新油品与密封材料相容性证书。工具：清洗泵、相容性手册。 | 严格按设备厂家推荐的液压油牌号；换油前进行密封材料相容性试验；使用前确认化学品安全数据表（MSDS）。 | 无法临时修复，必须换油和密封。 | 密封件碎片可能堵塞阀芯、过滤器，引发更严重控制故障。 | ISO 6072；ASTM D471 | 调速系统误加非专用液压油，导致全部O型圈溶胀，系统瘫痪。 | 每年检查液压油品与密封材料相容性；换油时核对牌号；巡检留意油液颜色、气味。 | 一旦发生溶胀即不可修复，全部更换；体积变化率超过10%时强制报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈热老化龟裂 | 热/化学 | 一般/严重 | 长期高温或温度循环导致橡胶交联密度变化，表面硬化、出现细小裂纹，逐渐失去弹性。通常伴有压缩永久变形。 | 密封面出现细微网纹，拆解后密封圈表面发硬、失去光泽，手指甲划过无回弹，可见细裂纹。 | 表面裂纹深度>0.2 mm[物理]；硬度变化>+8 Shore A[物理]；断裂伸长率下降>50%[物理] | 目视检查（放大镜）[离线]；硬度计[离线]；测温监控[在线] | 若密封圈表面硬化并出现肉眼可见裂纹，且硬度增加超过8 Shore A，同时工作温度记录持续超过其耐热上限，判定为热老化龟裂。 | 1. 拆卸旧件，清理沟槽；2. 选取更高耐温等级的O型圈（如硅橡胶或氟硅胶）；3. 安装时避免拉伸过大；4. 增设隔热板或通风散热。工具：硬度计、红外测温枪。 | 监测并控制环境温度不超过密封材料允许连续使用温度；避免热辐射集中；选用耐热材料。 | 涂抹耐高温密封脂可短期延缓泄漏，但需安排停车更换。 | 微裂纹可能扩展导致突然断裂，造成大量泄漏。 | ASTM D573；GB/T 3512-2014 | 调速系统排汽侧O型圈因热辐射，3年后变脆碎裂。 | 定期巡检：每季度检查高温区O型圈表面状态；每年测定硬度；大修时强制性更换高温区密封。 | 表面龟裂深度超过0.2 mm或硬度升高10 Shore A时强制报废；建议高温工况下使用3年即更换，不论状态。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈安装划伤 | 机械 | 严重 | 安装时通过螺纹、键槽、端口锐边等部位时，未使用保护工装导致密封圈表面被切伤或拉伤，形成纵向切口或表皮撕裂。 | 安装后立即出现外漏或保压时慢渗；拆解后密封圈外径或内径处有线段形切口、翻皮或表面撕裂。 | 切口深度≥0.15 mm[物理]；撕裂长度≥2 mm[物理]；表面存在翻皮高度≥0.1 mm[物理] | 安装后低压气密试验[在线]；拆解后10×放大镜目视[离线] | 若密封圈表面存在规则纵向切口或皮瓣，且位置与安装时通过的螺纹或键槽对齐，排除运行磨损，判定为安装划伤。 | 1. 泄压拆卸；2. 取出密封圈检查损伤；3. 油石打磨端口锐边倒钝；4. 更换新O型圈，安装时使用导向套和专用润滑脂；5. 复原后做低压泄漏测试。工具：油石、导向套、润滑脂、气密测试装置。 | 所有O型圈安装须使用导向工具；零部件端口倒圆R0.2以上；出厂前清理毛刺；操作人员培训。 | 临时涂敷密封胶止漏，但须在24小时内停机更换。 | 泄漏可导致系统压力波动、油液损耗，严重时划伤颗粒进入系统造成其他阀芯卡滞。 | ISO 3601-1；制造商安装手册 | 调速系统伺服阀安装座O型圈因未加护套，螺纹划伤致安装后即漏油。 | 装配过程：质检用10×放大镜对密封圈100%检查；安装后4小时低压保压测试。 | 发现任何深度超过0.1 mm的切口或表面翻皮即报废，不得重新使用。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈螺旋扭转破坏 | 机械 | 严重 | 往复运动密封圈因偏斜安装、偏心间隙或过长行程，在运动中发生螺旋状扭转，导致根部应力集中并撕裂，截面出现螺旋形裂纹或断裂。 | 泄漏量逐渐增大，动作阻力升高；拆解后密封圈呈现螺旋状扭曲变形，表面可见45°左右斜向裂纹。 | 扭曲角度>20°[状态量]；螺旋裂纹长度>3 mm[物理]；截面扭转率>10%[物理] | 拆解后目视[离线]；运动阻力监测（力传感器）[在线] | 若O型圈表面有螺旋状扭曲痕迹，且裂纹沿螺旋线扩展，结合运动部件同轴度测量超差，判定为螺旋扭转破坏。 | 1. 检查活塞杆直线度、配合间隙；2. 校正或更换导向元件保持对中；3. 更换新O型圈，适当涂敷减摩脂；4. 调整行程限位避免超程。工具：百分表、内径千分表、导向套安装工具。 | 保证密封沟槽同轴度≤0.05 mm；控制行程与密封截面比；采用防扭转设计（如使用燕尾槽配合）。 | 无法临时修复，须立即停机处理。 | 导致密封件断裂，碎片进入系统堵塞液压阀，可能引起执行器突然失控。 | ISO 3601-2 | 调速系统油缸活塞O型圈因导向套磨损间隙偏大，运行中出现螺旋扭转断裂，导致液压缸无动作。 | 每次检修测量活塞杆径向跳动；大修时更换导向套；装配时采用对中工具。 | 出现可见螺旋形裂纹或扭曲变形不可恢复即报废；无论使用年限，发生扭转即更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈侵蚀/气蚀损伤 | 机械/热 | 一般/严重 | 液压流体内微小气泡在压力波动下爆裂，产生冲击波反复作用于密封圈表面，造成局部材料剥落或出现麻点状凹坑，常见于高压降部位。 | 外表面出现针孔状或蜂窝状凹坑，无方向性；拆解后密封圈支撑环侧尤为明显。 | 表面凹坑直径0.2~1 mm[物理]；凹坑密度>3个/cm²[物理]；油液含气量>5%[化学] | 目视及20×体视显微镜[离线]；油液含气量分析（真空法）[离线] | 若密封圈表面呈现密集微坑，且液压系统存在明显气蚀噪声或油液含气量超标，排除异物损伤，判定为气蚀损伤。 | 1. 检查并消除系统进气点（如油箱吸油管密封）；2. 更换更高耐蚀材料O型圈（如增强聚氨酯）；3. 增设消泡装置或增大油箱容量；4. 更换新密封圈。工具：真空含气量测试仪、扭矩扳手。 | 控制油液含气量低于3%；避免吸油管路漏气；油箱设计充分放气；避免压力突变。 | 涂抹高黏度密封脂可暂缓渗漏，但效果有限。 | 微孔可能发展成贯穿裂纹，导致突发大量泄漏。 | ISO 8573-2（压缩空气参考） | 调速系统油泵出口处O型圈长期受压力脉动，表面出现气蚀麻点，导致渗油。 | 巡检时注意系统异响；每季度抽取油样检查含气量；大修时检查密封圈表面状态。 | 表面凹坑深度超过O型圈截面尺寸15%时强制报废；出现气蚀痕迹不论程度建议更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | O型密封圈低温硬化渗漏 | 热 | 一般 | 环境温度低于密封材料玻璃化转变温度，橡胶变硬、弹性和柔顺性大幅降低，丧失补偿密封间隙的能力，造成静密封渗漏。 | 冬季或冷启动后渗油，运行升温后泄漏减轻；拆解后密封圈变硬、无弹性，表面未发现机械损伤。 | 低温硬度>90 Shore A[物理]；泄漏只在温度<0℃时发生[状态量]；温度恢复后密封恢复[状态量] | 红外测温[在线]；硬度计测试变温硬度[离线]；低温试验箱[离线] | 若密封圈仅在低温下渗漏，升温后消失，且拆出件在室温下硬度正常，但材料玻璃化温度高于最低工作温度，判定为低温硬化渗漏。 | 1. 更换为耐低温O型圈（如硅橡胶、氟硅橡胶或低温丁腈胶）；2. 改善保温或伴热，维持油温高于-10℃；3. 清理沟槽后安装新圈。工具：硬度计、测温枪、保温材料。 | 根据最低使用环境选择密封材料，丁腈橡胶一般不低于-20℃使用；寒冷地区采用耐寒配方。 | 临时对密封部位加温或涂抹低温柔性密封脂可应急。 | 低温渗漏可导致系统进气，油温上升后系统失压保护动作。 | GB/T 7759.1-2015 | 北方冬季调速系统停机一夜后，液压缸端盖O型圈渗油，开机后恢复正常。 | 每年入冬前检查密封材料适用性；寒冷季节液压站预热后启动；巡检观察渗油与温度关系。 | 若最低工作环境温度低于密封圈允许下限值，则强制更换为耐低温型；常温硬度超出标称值10 Shore A以上考虑更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长期过载、匝间短路或受潮导致绝缘层热击穿，电流过大烧毁漆包线，电磁力消失。 | 阀体表面异常高温（>80℃），阀芯不动作，有焦糊味，控制回路保险丝熔断。 | 线圈电阻 < 10Ω 或无穷大[电气]；绝缘电阻 < 0.5MΩ[电气]；温升 > 65K[物理] | 红外热成像仪全数扫描[在线]；万用表测量电阻/绝缘摇表测绝缘[离线] | 万用表测线圈电阻：若远低于标称值（如标称50Ω，实测<10Ω）为短路；若无穷大为断路；绝缘摇表测接线端与外壳绝缘<0.5MΩ则绝缘击穿。 | 1. 切断电源并挂牌锁定。2. 用螺丝刀拆除线圈接线盒，取下烧毁线圈。3. 清理阀芯导磁套表面残留物。4. 更换同规格新线圈并紧固接线。所需工具：万用表、绝缘摇表、螺丝刀组。报废标准：线圈绝缘层有明显龟裂、碳化黑痕，或直流电阻偏离标称值±20%以上。 | 选用H级耐高温绝缘线圈；控制回路加装过载保护器；每月巡检：红外测温检查线圈温升，记录环境湿度。 | 若需应急运行且阀芯导磁套未胶合，可手动操作装置强制顶开阀芯。 | 调速系统油动机拒动，可能引发超速危急事故。 | JB/T 7352-2010 电磁换向阀；GB/T 14598.1 电气继电器绝缘要求 | 某电厂EH油系统AST电磁阀线圈因渗油受潮烧毁，导致停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 阀芯卡涩 | 机械/化学 | 危急 | 油液中的金属颗粒、锈蚀物或油泥沉积在阀芯与阀套间隙（通常为3-5μm），导致静摩擦力过大，电磁力无法推动阀芯。 | 指令发出后阀不切换或切换滞后数秒，液压执行机构动作迟缓，系统压力波动。 | 阀芯运动阻力 > 2N[物理]；油液颗粒度NAS > 8级[化学]；线圈电流正常但无流量输出[电气] | 油液取样进行颗粒度分析[离线]；双作用阀监听动作咔嗒声[在线]；阀芯推力测试仪[离线] | 在额定电压下通断电，监听无清脆“咔嗒”声；拆卸后体视显微镜检查，若阀芯表面有轴向划痕或黑色硬质附着物判断为卡涩。 | 1. 卸掉系统压力。2. 用专用扳手拆解阀体，取出阀芯阀套。3. 用无水酒精或丙酮超声波清洗零件。4. 用金相砂纸轻微打磨阀芯划痕。5. 更换所有密封件。所需工具：超声波清洗机、金相砂纸、力矩扳手。报废标准：阀芯导向面镀层大面积剥落或配合间隙超出设计最大值0.01mm。 | 在系统回油管路加装3-5μm高精度过滤器；定期化验油液清洁度；每周巡检：在阀体旁听针倾听动作声音；每季度检测油液污染度。 | 使用软金属棒沿轴向轻敲阀体，利用振动促使阀芯复位。 | 导致系统失控，危急遮断系统拒动。 | NAS 1638 油液清洁度标准；ISO 4406 | 某机组主汽门执行机构电磁阀因油液老化产生漆膜导致卡涩。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 密封圈老化泄漏 | 化学/机械 | 一般 | 长期高温高压工况下，丁腈橡胶或氟橡胶密封圈硬化、溶胀或挤出撕裂，导致油液从静密封面或动密封面泄漏。 | 阀体接缝处或排气口有连续滴油状液体渗出，系统压力缓慢下降。 | 外部泄漏量 > 1滴/分钟[状态量]；密封圈压缩永久变形率 > 40%[物理]；硬度变化 ±10 Shore A[物理] | 目视检查阀体表面油迹[在线]；检漏试纸贴敷测试[离线]；系统保压试验压力降观察[在线] | 擦干阀体表面，通入额定压力保持10分钟，若擦试部位再次出现油珠且压力表读数下降 > 0.5MPa/min，结合密封件使用年限 > 3年为密封老化。 | 1. 系统泄压。2. 拆解阀体。3. 使用铜制或塑料刮刀清除密封槽内残留物。4. 涂抹凡士林润滑新密封圈后装入。5. 按规定力矩对角锁紧。所需工具：铜刮刀、密封圈安装套、力矩扳手。报废标准：密封圈出现肉眼可见的龟裂纹、溶胀直径变大超过5%或材质硬化无弹性。 | 建立密封件全生命周期台账，按周期（约24个月）进行预防性更换；使用耐高温氟橡胶；每周巡检：目视确认无外漏；定期更换密封件时检查沟槽有无锈蚀。 | 若无法停机，可使用高分子堵漏复合材料缠绕覆盖泄漏点，并用卡箍压紧固化。 | 造成油液浪费，泄漏严重时无法建立系统压力，导致负载失效。 | ISO 3601 液压气动用O形圈沟槽尺寸；GB/T 3452.1 | 某水电厂调速器主配电磁阀O型圈硬化导致漏油，被迫低谷消缺。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 复位弹簧断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧在高频交变应力下疲劳断裂，或由于材质缺陷、氢脆导致脆断，使阀芯失去复位弹力，常闭阀无法关严。 | 断电后阀芯不复位，阀门常开无法关闭，执行机构单向动作失效。 | 弹簧自由长度 < 设计尺寸的95%[物理]；弹簧力值衰减 > 20%[物理]；断口有放射状疲劳纹[物理] | 拆卸检查弹簧外观[离线]；弹簧拉压试验机测弹性系数[离线] | 电磁阀断电后，测量阀芯位置未回归零位，且进出口油路仍有导通；解体发现弹簧断裂或严重塑性变形即确诊。 | 1. 泄压并拆解阀体。2. 取出断裂弹簧及碎片（确保无残留）。3. 更换原厂同刚度等级的弹簧。所需工具：弹簧拆卸专用工具、内窥镜（检查是否留有碎片）。报废标准：哪怕首次发现轻微塑性变形（自由长度变短超过3%），或探伤有微裂纹即报废。 | 优化弹簧喷丸强化处理工艺；选用含铬硅合金材料的抗疲劳弹簧；大修期间抽检弹簧弹性系数和外观疲劳。 | 若无备件且必须复位，可在端盖加装外部拉伸弹簧机械强制复位。 | 系统误动，无法按指令切断油路。 | GB/T 1239.2 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 | 某轧机AGC系统换向阀弹簧疲劳断裂导致液压缸误动。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 电磁干扰误动 | 控制/环境 | 一般 | 周围变频器、大功率继电器产生的电磁辐射或传导干扰耦合进控制线路，导致电磁阀线圈感应电压超过吸合阈值（约为额定电压的70%）产生误动作。 | 无控制指令时电磁阀突然瞬间开启或关闭，对应执行器抖动，无规律性。 | 共模干扰电压 > 5Vrms[电气]；信号线屏蔽层接地电阻 > 4Ω[电气] | 使用示波器捕捉线圈两端的干扰波形[离线]；电磁场近场探头扫描控制柜[带电] | 控制信号未变但示波器监测到线圈有瞬间尖峰电压（>18V DC），且现场有大功率变频器运行时故障复现；关闭变频器后故障消失判断为干扰。 | 1. 检查控制电缆屏蔽层是否单端接地。2. 在电磁阀线圈两端并联续流二极管及RC吸收回路。3. 在控制线路加装磁环。所需工具：示波器、磁环、电烙铁。 | 动力线与信号线分开敷设，间距 > 200mm；采用双绞屏蔽电缆；确保接地网完整；每年一次接地电阻测试及端子紧固。 | 在故障频率高的时段，将敏感控制线穿金属蛇皮管并多点接地。 | 可能引发保护误动导致跳机。 | IEC 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；GB/T 17626.3 | 某变频器旁电磁阀组频繁闪烁，经查为动力电缆磁场耦合干扰。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 交流声振动噪音 | 机械/电气 | 轻微 | 交流电磁铁由于短路环断裂或极面贴合不严导致磁路磁阻变化，电磁吸力随工频过零产生100Hz脉动，引起铁芯振动冲击噪音。 | 阀体发出刺耳“嗡嗡”声（声压级 > 85dBA），手摸阀体有明显高频震颤感。 | 噪声分贝值 > 85dBA[物理]；短路环通断状态 断路[电气]；电压波动率 > ±10%[电气] | 分贝计近场测量噪音[离线]；检查交流线圈匝间或短路环导通性[离线] | 发出交流嗡声且线圈温升加速（无功分量大），检查极面若有锈蚀或异物；万用表测嵌入短路环两端若不导通（电阻无穷大），判定短路环断裂。 | 1. 切断电源。2. 拆开磁轭。3. 用金相砂纸打磨极面污垢与铁锈。4. 更换断裂的紫铜短路环。5. 若属于直流线圈混用立刻更换。所需工具：万用表、砂纸、铜冲。报废标准：若因线圈匝间短路导致不可控发热伴随噪音，线圈需直接报废。 | 保持线圈防潮，防止衔铁极面生锈；确保电压稳定在额定值±10%内；每周巡检耳听异常噪音，并记录噪音值。 | 适当降低系统电压或向下轻敲衔铁使其贴合。 | 噪音影响工作环境，长期振动会导致线圈骨架碎裂或阀芯过渡磨损。 | GB/T 29529 电磁换向阀噪声测量方法 | 电磁阀站24V控制变压器的抽头档位错误导致电压偏高，群体嗡嗡声。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 部件名称 | 父部件 | 描述 | 否
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电源模块 | 控制器 | 为控制器内部电子元件提供稳压直流电源的变换模块。 | 是
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | CPU死机（程序跑飞/看门狗超时） | 控制/电气 | 危急 | CPU因电磁干扰、电源波动、程序错误或硬件老化导致程序指针异常，触发看门狗复位或进入死循环，系统停止响应。 | 操作面板无响应，输出冻结，所有调节指令失效，告警灯常亮或闪烁特定代码，调速系统转速不可控。 | 看门狗超时次数>0次/h [状态量]；CPU负荷持续100%>10s [状态量]；任务周期超时>2倍设定值 [物理]；电源纹波>150mV [电气] | 在线监测看门狗状态、任务周期监测 [在线]；离线逻辑分析仪抓取总线信号、示波器测电源纹波 [离线] | 若看门狗复位次数>0且复现，检查任务执行记录，若某任务周期超限，则判断为该任务死锁；若与电源纹波超标同步发生，则根源为电源干扰。 | ①使用编程器连接CPU，备份程序；②检查并更换老化电容/电源模块；③用示波器确认纹波<50mV，必要时加装磁环或滤波器；④升级抗干扰接地，分开动力线与信号线；⑤重新下载验证程序。工具：编程器、示波器、绝缘电阻表。 | 电源及信号线加装EMI滤波器，定期校验电源纹波，程序增加软件陷阱与看门狗冗余。 | 可暂时降级运行，隔离该CPU控制回路，切换至手动备用模式。 | 导致机组失控、超速或停机，关联保护误动。 | GB/T 15969.2-2008《可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试》 | 某水电站调速器因CPU电源电容干涸，纹波增大导致频繁死机，停机后更换电容恢复。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | CPU通讯中断（背板总线/现场总线） | 控制/电气 | 严重 | 通讯接口芯片损坏、电缆断裂、终端电阻不匹配或协议栈错误导致CPU与I/O模块、上位机或其它控制器通讯失败。 | 上位机画面数据不刷新、报警“通讯丢失”，I/O模块状态灯异常，调速器开度反馈无变化，系统切换至就地应急模式。 | 通讯误码率>10⁻⁶ [电气]；丢包率>5% [状态量]；总线终端电阻偏差>10% [电气]；接口芯片温度>85℃ [物理] | 在线诊断帧错误计数器、网络管理报文 [在线]；离线用万用表测终端电阻、示波器检查差分信号眼图 [离线] | 若错误计数器递增且通讯超时，测量总线终端电阻，若偏差>10%更换；若眼图睁眼过小，检查线缆屏蔽及长度；若芯片温度>85℃，则加装散热或更换接口模块。 | ①断电后拔插通讯接头，测量终端电阻并替换为匹配值；②更换受损电缆，确保屏蔽层单端接地；③若接口芯片损坏，使用热风枪更换同型号芯片；④固件升级并重载通讯配置。工具：万用表、示波器、热风枪、ESD手环。 | 电缆敷设远离强电，通讯线双层屏蔽，终端电阻定期测试，固件及时更新补丁。 | 切换至硬接线备用信号传输或就地手轮控制。 | 调节失控，机组功率波动，可能误关导叶或拒动，影响电网稳定。 | IEC 61158-2（现场总线物理层规范）、GB/T 20540.2-2006（PROFIBUS） | 某火电DEH系统因PROFIBUS终端电阻缺失，CPU间歇断网，更换后通讯稳定。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | CPU过热（散热不良） | 热 | 严重 | 冷却风扇停转、散热片积尘或环境温度过高导致CPU核心温度超过结温，引发降频或保护停机。 | 机柜内温度偏高，CPU模块表面烫手，运行中突然停机，重启后短时间内又停机，壳体出现热变形痕迹。 | CPU结温>100℃ [物理]；机柜环境温度>55℃ [物理]；冷却风扇转速<800rpm [物理]；导热硅脂干涸（目视）[状态量] | 在线读取CPU内置温度传感器 [在线]；离线用红外热像仪扫描模块 [离线]、检查风扇状态 [离线] | 在线温度>100℃时触发报警；若风扇转速<800rpm，更换风扇；若风扇正常但温度仍高，检查散热片是否堵塞，若堵塞则清灰；若清灰后仍高，拆下散热片检查硅脂并重涂。 | ①断电，拆卸CPU模块；②用防静电毛刷及压缩空气清除散热片积尘；③如有风扇，更换或润滑轴承；④清除旧硅脂，涂抹新导热硅脂（厚度0.1mm）；⑤回装测试。工具：防静电毛刷、压缩空气罐、导热硅脂、螺丝刀。 | 每季度检查机柜过滤网并清洗，风扇运行时间达到40000小时主动更换，机柜空调定期维护。 | 打开机柜门通风，用临时风扇强制冷却。 | CPU保护性降频导致控制周期拉长，实时性下降，严重时停机。 | IEC 60721-3-3（环境条件） | 某钢厂扎线PLC因机柜过滤网堵塞，CPU温度过高导致非计划停机2小时。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | CPU后备电池/超级电容失效 | 电气/化学 | 一般 | 用于保持RAM数据和实时时钟的后备电池耗尽或超级电容老化，导致停机或断电后程序与参数丢失。 | 断电后重新上电，CPU报“电池错误”或“内存丢失”，需要重新下载程序，时钟归零为出厂日期。 | 电池电压<2.8V（标称3.0V） [电气]；超级电容容量<标称70% [化学]；断电保持时间<10分钟 [物理] | 在线读取CPU电池状态位、电压值 [在线]；离线用万用表测电池开路电压，用电容表测超级电容值 [离线] | 若电池电压<2.8V或状态位置位，直接更换电池；若超级电容保持时间不足，说明老化，更换模块或电容。 | ①在CPU保持供电状态下，执行热更换，先插上新电池再取下旧电池；②若为电容，需断电，拆盖，用电烙铁焊下旧电容，换同规格超级电容；③校准时钟并校验程序完整性。工具：万用表、电烙铁、同规格电池/超级电容。 | 建立电池更换周期（如每年），设置低电压预警，使用长寿命锂电池或法拉电容。 | 保持CPU不断电，尽快安排停机更换电池。 | 停机后程序丢失将导致重启失败，机组无法投运，需重新下载组态，耗时较长。 | GB/T 18233-2008（信息技术 用户建筑群的通用布缆）中关于电池安全；IPC-7711/21 | 某水电站调速器CPU因电池亏电，春节停机后全部参数丢失，重新组态延迟并网4小时。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | CPU内存/存储坏块 | 控制 | 严重 | Flash/NVRAM因频繁擦写或辐射导致坏块，存储区域校验错误，程序执行异常或数据篡改。 | 不定时出现数据跳变，历史记录乱码，通讯数据校验错，严重时CPU启动自检失败报存储错误。 | 存储介质坏块数>0 [状态量]；CRC校验错误次数>0/h [电气]；读写超时次数>5次/h [物理] | 在线运行存储自检程序 [在线]；离线使用JTAG/SWD调试器读取坏块信息、执行全盘扫描 [离线] | 自检报告坏块>0或CRC错持续发生，通过调试器导出坏块表，若在系统区则需更换存储芯片或CPU模块；若在用户区可尝试重新分区并屏蔽坏块。 | ①通过编程器读取完整映像备份；②更换同型号存储芯片（如使用BGA返修台）；③重新烧录程序并屏蔽坏块区域；④冷启动后校验数据一致性。工具：编程器、BGA返修台、调试器。 | 程序固化时使用ECC校验，避免频繁在线写操作，定期读取存储健康状态。 | 若坏块在数据区，可临时切换至备份存储区或缩减记录功能。 | 控制参数错乱可能导致误调节，甚至飞车或逆功率。 | JEDEC JESD22-A117（非易失性存储器可靠性） | 某化工压缩机调速器因Flash坏块导致PID参数跳变，压力波动引发联锁停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | I/O接口卡 | 控制器 | 接收传感器信号并输出控制指令的模拟量与开关量接口板。 | 否 | I/O接口卡模拟量通道偏差 | 电气/环境 | 一般 | 卡件上A/D或D/A转换器基准源老化，或采样电阻温漂，导致通道信号转换出现固定偏移或非线性误差。长期高温或湿度环境会加剧此问题。 | 1. 监控画面上某一点显示值存在稳态偏差。<br>2. 偏差值不随系统负荷变化。<br>3. 可能触发偏差报警。 | 通道零位漂移：>0.1% 满量程 [电气]<br>通道满度误差：>0.2% 满量程 [电气]<br>非线性度：>0.1% [电气] | 1. 信号注入与比对 [在线]<br>2. 标准电流/电压源测试 [离线] | 用标准信号源向故障通道注入0%、50%、100%量程信号，读取系统采样值。若各点误差均超阈值且为线性，判定为基准源或电阻故障；若非线性和随机跳变，判定为A/D转换器故障。 | 1. 工具：标准信号发生器、万用表、螺丝刀。<br>2. 步骤：停机后拆下I/O卡件，在实验台上接入标准源，调整卡件上对应通道的零位和满度电位器至精度达标。若无调节点或调整无效，则更换卡件。若连续3次校验无法将误差调整至0.2%以内，或卡件电容出现鼓包、漏液等不可修复漂移，则整体更换并报废。 | 1. 柜内环境温度控制在25±5℃。<br>2. 日常每班次检查柜内温湿度；年度使用标准源对关键模拟量通道进行全量程三点精度测试。<br>3. 选用工业级温漂系数<50ppm/℃的卡件。 | 将该测点信号强制切换为冗余测点或改为手动操作模式，更换至备用通道。 | 导致调节系统给定或反馈不准，引发负荷波动。 | GB/T 17614.1-2015 《工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评定方法》
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | I/O接口卡 | 控制器 | 接收传感器信号并输出控制指令的模拟量与开关量接口板。 | 否 | I/O接口卡开关量通道失灵 | 电气/机械 | 严重 | 光耦合器、继电器或驱动三极管损坏，或PCB走线因腐蚀断裂，导致开关量输入无法识别高/低电平，或开关量输出无法正常驱动外部设备。 | 1. 系统无法读取某个泵的启停反馈信号。<br>2. 监控页面某开关量状态显示为“不定态”或保持常“0”。<br>3. 输出指令下发后，现场执行器不动作，且无输出电流。 | 输入导通电压：<18V DC (标称24V) [电气]<br>输出端空载电压：0V (正常为24V) [电气]<br>继电器触点电阻：>1Ω [物理] | 1. 通道状态指示灯检查 [在线]<br>2. 万用表测量 [带电]<br>3. 继电器测试仪 [离线] | 输入端：在端子侧短接信号线，若系统无变位，判定输入通道故障；输出端：系统置“1”后，测量输出端子无24V电压，判定输出通道故障。 | 1. 工具：万用表、示波器、电烙铁、吸锡器。<br>2. 步骤：确认故障通道后，更换对应位号的光耦或继电器。若为多层板内层断裂，需更换整块I/O卡件。若单卡累计3个及以上独立通道永久性损坏，或PCB基材因过热明显变色、碳化导致绝缘不可恢复，则整体更换并报废。 | 1. 对继电器输出大电流场合，增加中间继电器过渡。<br>2. 防尘防腐蚀气体进入控制柜。<br>3. 日常每周检查卡件通道指示灯与设备状态一致性；季度紧固端子排螺丝，检查PCB无霉变。 | 将该控制点逻辑强制为“1”或“0”，或由运行人员就地手动操作，同时隔离外部线缆，防止误动。 | 可能造成重要辅机拒动或误动，导致跳机。 | DL/T 578-2008 《水电厂计算机监控系统基本技术条件》
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | I/O接口卡 | 控制器 | 接收传感器信号并输出控制指令的模拟量与开关量接口板。 | 否 | I/O接口卡通信中断 | 电气/控制 | 危急 | 接口卡与主控单元间的背板连接器接触不良、接口芯片（如CAN/Profibus芯片）静电击穿、或晶振停振，导致I/O卡与CPU失去数据交换。 | 1. 监控画面大片测点数据包持不变或变紫。<br>2. 卡件正常灯和通信灯熄灭或常红。<br>3. 系统报“I/O卡件通讯故障”告警。 | 通信误码率：>10^-4 [状态量]<br>电源引脚电压：<4.75V (标称5V) [电气]<br>晶振频率偏移：>50ppm [物理] | 1. 系统监控软件诊断 [在线]<br>2. 示波器测量通信差分波形 [离线]<br>3. 备用卡件替换法 [离线] | 主控无法扫描到该卡，且在背板用示波器测量通信引脚无波形，初步判定接口故障。用万用表测量卡件供电电压，若低于阈值则为供电问题；若供电正常且晶振无输出波形，则为卡件硬件损坏。 | 1. 工具：示波器、万用表、备用卡件。<br>2. 步骤：首先检查背板插针是否弯曲、氧化并处理。更换通信接口芯片或晶振。若无效，则以备用卡件整体替换。若累计使用超过10年且通信故障维修超过2次，或通信芯片采用停产协议无法获取备件，则整体更换并报废。 | 1. 定期检查背板清洁。<br>2. 拔插卡件须佩戴防静电手环。<br>3. 接口信号线加装防浪涌保护器。<br>4. 日常每月检查卡件面板指示灯状态，清洁背板金手指，确保卡件紧固无振动。 | 紧急情况下将联锁保护信号的硬接线回路投入，并派专人在设备旁值守，准备手动紧急停机。 | 该卡件上所有测点失效，调节系统失控，汽轮机可能超速或参数剧烈波动。 | IEC 61131-2:2017 《工业过程测量和控制 可编程控制器 第2部分：设备要求和测试》
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期高温运行或频繁过载导致绝缘材料脆化、碳化，绝缘电阻下降，易引发匝间短路。 | 电机外壳温升异常，绝缘漆有焦味，对地绝缘报警。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ (500V兆欧表) [电气]；介质损耗角 tanδ > 0.05 [电气]；局部放电量 > 250 pC [电气] | 定期绝缘电阻测试 [离线]；介损测试 [离线]；局部放电监测 [在线]；红外热成像检测热点 [在线] | 绝缘电阻值低于10MΩ且持续下降，结合运行小时数超过20000h，判定为绝缘老化；局部放电图谱出现簇状放电，相位分布展宽。 | 拆解定子，清理旧绝缘，进行VPI浸漆或更换定子绕组。所需工具：烘箱、浸漆设备、兆欧表、耐压测试仪。 | 控制绕组温度在F级绝缘允许温升以内，改进通风冷却，定期监测绝缘电阻。 | 降低负荷，加强外置冷却，临时用绝缘漆涂刷端部。 | 引发匝间短路、对地短路，力矩波动，闭环控制失控。 | GB/T 20160-2006 《旋转电机绝缘电阻测试》；IEC 60034-18-41 | 某钢厂绕线力矩马达，绝缘电阻降至0.5MΩ，停机后更换绕组。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 永磁体退磁 | 电气/热 | 危急 | 永磁力矩马达的钕铁硼磁钢在高温（>150℃）或大电流去磁磁场作用下，剩余磁感应强度发生不可逆下降。 | 输出力矩明显不足，相同电流下转速偏高，定位力矩减小。 | 空载反电动势常数下降 > 10% [电气]；磁钢表面剩磁 Br < 1.0 T（原设计1.2T）[物理] | 测量反电动势常数（反电势）[离线]；高斯计检测磁钢表面磁场 [离线]；电机工况监测力矩-电流曲线 [在线] | 对比出厂数据，相同电流下输出力矩降低15%以上，且空载反电势波形幅值整体下降，排除机械卡滞，判定为退磁。 | 拆除转子，取出磁钢，用充磁机重新充磁或更换同牌号磁钢并重新粘贴。所需工具：充磁机、高斯计、环氧胶、加热拆卸工具。 | 设置限流保护，避免堵转电流过大；加强散热确保磁钢温度 < 130℃；选用耐温等级更高的磁材。 | 降低负载率，增加强制风冷，暂时降额使用。 | 系统控制精度严重下降，无法达到设定力矩，可能导致驱动失步。 | GB/T 30556-2014 《永磁无刷电动机通用技术条件》；IEC 60034-1 | 某机器人关节力矩马达在连续过载后力矩衰减40%，判定为磁钢退磁。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行或润滑不良导致滚动体与滚道疲劳剥落、磨损，间隙增大，引起振动和异响。 | 电机运行有“咯噔”异响，振动幅值增大，转子轴向或径向窜动明显。 | 振动速度有效值 > 7.1 mm/s (ISO 10816-3) [物理]；轴承游隙超出上限0.03mm [物理]；温度上升 > 35K (相对环境) [物理] | 振动监测 [在线]；油液光谱分析铁磁颗粒 [离线]；听音棒或超声波检测 [离线]；测温 [在线] | 频谱显示轴承特征频率的尖峰，且加速度包络值超过20gE；停机检查轴承有麻点或铁屑，游隙超差，判定为磨损。 | 解体电机，用拉马拆卸旧轴承，清洗轴颈和端盖，安装新轴承并加注规定牌号润滑脂。工具：拉马、轴承加热器、塞尺、振动分析仪。 | 按润滑周期补充或更换润滑脂，保证脂量合适；防止异物进入；定期测振。 | 补充润滑脂，若异响严重则降低转速运行。 | 加剧转轴跳动，损伤密封件，使气隙不均，力矩波动。 | ISO 10816-3 《机械振动 评价机器振动》；GB/T 5868-2003 《滚动轴承安装尺寸和公差》 | 某印刷机力矩马达因轴承保持架碎裂导致转子扫膛。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 编码器反馈故障 | 控制 | 严重 | 光电或磁编码器因污染、线路接触不良、码盘破裂等，导致位置/速度反馈信号丢失或错误。 | 设备抖动，转速不稳，电流环震荡，驱动器报编码器故障或跟随误差过大。 | 编码器信号幅值低于2.5V（TTL）[电气]；信号相位差偏离90°大于10° [电气]；通信误码率 > 1% [状态量] | 示波器检测编码器A/B/Z信号波形 [离线]；驱动器诊断报文读取 [在线]；目视检查码盘污染 [离线] | 用示波器监测A/B信号出现无规律毛刺或缺失，且物理线路导通良好，判定为编码器本体故障；或Z信号无对应输出。 | 清洁码盘及读取头，重新对准安装；若码盘损坏则更换编码器，重新校正零点。工具：示波器、无尘布、螺丝刀、校零治具。 | 定期清洁编码器光学窗口，检查连接器锁紧，采用冗余编码器或全闭环控制。 | 临时切换为开环运行或无传感器模式（如适用）。 | 丧失精确定位/定速能力，可能造成飞车或堵转，损坏机械。 | IEC 61800-7 调速电气传动系统；GB/T 2900.56-2008 《电工术语 自动控制》 | 某数控转台力矩马达编码器因油污导致I信号丢失，转台无法回零。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 冷却系统失效 | 热/环境 | 一般 | 风道堵塞、风扇停转或水冷管路结垢导致电机热量无法散出，温升急剧升高。 | 外壳烫手，温控开关频繁跳脱，电机出力下降（降额保护）。 | 绕组温度 > 130℃ (F级绝缘) [物理]；冷却风量低于额定60% [物理]；水冷流量 < 2 L/min [物理]；出水温度 > 60℃ [物理] | 安装测温热电偶/RTD [在线]；风压/流量计 [在线]；目视检查风扇运转 [离线] | 实测绕组温度超过绝缘等级允许最高温度，且冷却管路进出口温差 > 10℃或风量不足，判定为冷却失效。 | 清理风道或滤网，更换损坏风扇；水冷系统则清洗管路、除垢或更换水泵。工具：风速计、流量计、清洗设备。 | 定期检查冷却系统，设定温度限幅保护，加装风压/流量报警。 | 开启机柜空调或临时外置风扇强制冷却，降负荷运行。 | 导致绝缘加速老化，永磁体退磁，轴承润滑脂流失。 | IEC 60034-6 《旋转电机冷却方法》 | 某试验台力矩马达水冷管堵塞，温升导致绝缘击穿。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 转子动平衡破坏 | 机械 | 危急 | 转子配重块脱落、磁钢移位或粘接剂老化，导致不平衡量超标，引起剧烈振动。 | 电机剧烈振动，机座抖动明显甚至移位，噪音增大。 | 不平衡振动1X频幅值 > 10 mm/s [物理]；相位稳定，与转速平方成正比。 | 振动分析仪监测频谱和相位 [在线/离线]；动平衡机检测 [离线] | 振动主频为1倍转频且幅值随转速升高急剧加大，相位稳定，排除不对中、松动故障，判定为动平衡失效。 | 取出转子上动平衡机，重新去重或加重配平，或用平衡泥胶临时粘补。工具：动平衡机、钻床、电子秤。 | 转子制造后进行全速动平衡，确保平衡等级G2.5；定期检查磁钢粘接。 | 若振动过大，立即降速运行，临时对称粘贴配重。 | 损坏轴承、编码器，转子可能扫膛，造成灾难性失效。 | ISO 1940-1 《机械振动 刚性转子平衡品质要求》 | 某搅拌器力矩马达因叶片上物料不均匀累积导致类似不平衡故障。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 转子扫膛 | 机械 | 危急 | 轴承严重磨损、端盖变形或转子弯曲导致气隙不均，转子铁心与定子铁心发生接触摩擦。 | 电机发出尖锐摩擦声，电流瞬间剧烈波动，机壳高温，转速下降甚至卡死。 | 定转子气隙差 > 15%平均气隙 [物理]；绝缘电阻急剧下降（摩擦产生铁屑）[电气] | 停机用塞尺测量气隙 [离线]；振动频谱出现摩擦宽带特征 [在线]；内窥镜检查擦痕 [离线] | 停车盘车有卡滞感，塞尺测量气隙最大最小值超出偏差允许范围，且定子铁心内表面有周向划痕，判定为扫膛。 | 解体电机，更换磨损轴承，镗孔修复端盖或更换端盖；轻微扫膛可打磨定子齿尖，严重则需更换定转子铁心。工具：内径千分尺、塞尺、拉马、镗床。 | 定期检测轴承游隙和振动，确保气隙均匀度，装配时严格按照公差带控制。 | 紧急停机，无法临时修复，只能更换电机或进行大修。 | 导致绕组短路、永磁体破碎，整机报废。 | GB/T 755-2019 《旋转电机 定额和性能》；IEC 60034-23 | 某挤出机力矩马达因轴承保持架失效引起扫膛，定转子报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 匝间绝缘因过电压、过热或机械损伤导致相邻匝直接导通，形成局部短路环。 | 电机三相电流不平衡，局部高温，绝缘漆冒烟，力矩脉动增大。 | 三相电阻不平衡度 > 2% [电气]；阻抗降低 > 5% [电气]；局部放电量 > 500 pC [电气] | 直流电阻测试 [离线]；浪涌测试（匝间冲击耐压）[离线]；在线局部放电监测 [在线]；红外热像 [在线] | 浪涌试验波形出现振荡频率增加和阻尼增大，与正常波形比较偏差 > 10%；三相电阻不平衡度超标，排除外部接线问题，判定为匝间短路。 | 拆解定子，查找短路点，切除并重绕受损线圈，或更换整个定子。工具：浪涌测试仪、电桥、绕线机、浸漆设备。 | 加强防潮、防尘，使用dv/dt滤波器保护绝缘，严格控制过载时间。 | 临时隔离短路支路或降功率运行（若允许缺一组）。 | 短路环发热迅速扩散，最终导致相间或对地短路，烧毁电机。 | IEEE 522-2004 《旋转电机匝间绝缘测试指南》；GB/T 22720-2008 《旋转电机匝间绝缘冲击电压试验方法》 | 某卷取机力矩马达因匝间短路导致驱动器过流报警。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 永磁体粘接失效脱落 | 机械 | 危急 | 磁钢与转子铁心之间的粘接剂因老化、过热或机械冲击导致脱胶，磁钢飞出。 | 产生异响（撞击声），力矩急剧下降或波动，转子卡死，振动突然增大。 | 噪声突变出现冲击脉冲 [物理]；振动频谱出现宽带高幅随机冲击 [物理] | 振动加速度包络分析 [在线]；停机内窥镜检查 [离线] | 振动监测出现无规律的冲击尖峰，加速度幅值 > 50g，频谱呈宽带分布，无规则周期性，且力矩下降，内窥镜可见磁钢移位或缺失，判定为脱落。 | 拆出转子，清理基座，重新粘贴磁钢并固化，更换损坏磁钢。工具：内窥镜、加热板、环氧胶、高斯计、动平衡机。 | 控制电机温度不超过磁钢粘接剂工作温度（通常 < 120℃），避免急加速急减速冲击，选用耐高温粘接剂。 | 降速运行，密切监视振动，无法长期维持。 | 扫膛后导致定子铁心损毁，可能引发电气短路。 |  | 某直驱转台力矩马达因超速导致磁钢脱落。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 接线盒与引出线故障 | 电气 | 严重 | 接线端子松动、氧化或电缆绝缘破损，导致接触电阻增大发热或相间短路。 | 接线盒温升异常高出线端，电机运行断续，缺相报警，有烧焦味。 | 接头接触电阻 > 500 μΩ [电气]；红外测温相对温差 > 20K [物理]；三相电流不平衡 > 10% [电气] | 红外热成像巡检接线盒 [在线/离线]；直流电阻测试 [离线]；目视检查 [离线] | 接线盒局部高温热点超过90℃，锁紧检查发现端子松动，或绝缘层有破损痕迹，电阻测量时不同相差异明显，判定为接线故障。 | 重新压接或焊接端子，更换损坏电缆，清理氧化层，紧固螺栓至规定力矩。工具：力矩扳手、接触电阻测试仪、红外热像仪。 | 定期紧固接线端子，防护等级按IP55密封，使用防松垫圈，避免电缆弯折。 | 临时缠绕绝缘胶带并紧固，降低负荷运行。 | 引发缺相烧毁绕组，或电弧引起火灾。 | GB 50171-2012 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | 某吊舱力矩马达因电缆虚接导致接线盒烧熔。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 轴电流腐蚀 | 电气/化学 | 严重 | 变频器共模电压通过定转子电容耦合产生轴电压，击穿轴承油膜形成电流，使轴承滚道产生电蚀搓板纹。 | 运行有周期性“嗡嗡”声，轴承温升异常，润滑油发黑且含金属屑。 | 轴电压 > 1.5V (峰值) [电气]；轴电流 > 0.5A (峰值) [电气]；轴承油脂中铁含量 > 200 ppm [化学] | 轴电压测量（碳刷法）[离线]；轴承油脂光谱分析 [离线]；振动频谱出现轴承特征频率波动 [在线] | 轴电压峰值超过1.5V，且轴承拆解后发现滚道有规律性凹痕（搓板纹），油脂光谱铁磁性颗粒超标，判定为轴电流腐蚀。 | 转子轴上加装接地碳刷，轴承使用绝缘套或陶瓷球轴承，消除轴电流回路。工具：轴电压测试仪、绝缘涂层喷枪、轴承加热器。 | 使用变频器共模滤波器，采用绝缘轴承或电蚀防护环，定期测轴电压。 | 安装临时接地软刷，缩短润滑周期。 | 加速轴承失效，引起转子偏心扫膛。 | IEC 60034-17 《旋转电机 变频器供电时的轴电压和轴承电流》 | 某造纸机力矩马达因变频器无滤波，轴承电蚀导致异响停机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 堵转过热 | 热 | 危急 | 负载异常卡死或控制错误导致电机长时间堵转，电流高达堵转电流，绕组温度急速上升。 | 电机不转，外壳过热，绝缘漆流淌、冒烟，驱动器过载报故障。 | 堵转电流 > 额定电流3-5倍 [电气]；绕组温升率 > 5K/s [物理]；出现绝缘焦味 [化学] | 电流传感器检测 [在线]；温度传感器过热保护 [在线] | 堵转保护未动作或失效，电机静止但电流持续为额定值数倍，绕组温度在数秒内超过极限，判定为堵转过热。 | 解除堵转源（机械卡滞），立即断电冷却，测量绝缘电阻判断绕组是否受损。若受损，需更换绕组。工具：摇表、测温枪、内窥镜。 | 设定堵转保护反应时间 < 1s，定期校验保护回路，保证机械传动灵活。 | 强行盘车解除卡滞，冷却后检查。 | 直接烧毁绝缘，损坏永磁体，甚至引发火灾。 | GB/T 14048.4 《低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器》 | 某搅拌釜力矩马达因物料凝固堵转烧毁绕组。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 气隙不均 | 机械 | 一般 | 因装配误差、基础沉降或轴承座不同心导致定转子气隙不对称，产生单边磁拉力。 | 电机振动随位置变化，空载电流增大，力矩脉动。 | 最大最小气隙差 > 10%平均气隙 [物理]；径向振动2倍频幅值升高 [物理] | 塞尺测量气隙 [离线]；激光对中仪测量同心度 [离线]；振动频谱分析 [在线] | 四等分点气隙测量值偏差超过10%，且2倍电源频率振动分量突出，排除电气故障，判定为气隙不均。 | 重新调整电机与负载的对中，或镗磨端盖止口，更换非等高的安装垫片。工具：激光对中仪、塞尺、千分表。 | 安装时严格进行对中，使用弹性联轴器或柔性安装，定期检查基础。 | 微量偏差可调整垫片补偿，运行中加强监控。 | 加剧磁拉力不均，导致扫膛，降低效率。 | GB/T 10068-2008 《轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》 | 某印刷辊筒直驱电机因基础沉降导致气隙不均，振动超标。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 控制电源波动 | 电气/控制 | 一般 | 驱动器供电电网电压跌落、三相不平衡或谐波含量过高，影响控制精度和电机发热。 | 电机运行不稳定，速度波动，驱动器报警输入欠压或过压。 | 电压不平衡度 > 2% [电气]；THDu > 5% [电气]；直流母线纹波 > 5% [电气] | 电能质量分析 [在线/离线]；驱动器诊断信息读取 [在线] | 测量电网三相电压不平衡度和谐波总畸变率超标，驱动器频繁报电源故障，排除驱动本身问题，判定为电源品质不佳。 | 加装电能质量治理装置（如电抗器、有源滤波器），改善供电，或调整变压器分接头。工具：电能质量分析仪、示波器。 | 加强电源质量监测，选用宽电压输入驱动，加装隔离变压器。 | 暂时切换至另一路供电电源，或降功率使用。 | 电机额外发热，力矩波动，加速绝缘老化。 | GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》；IEEE 519 | 某车间集中供电谐波大，导致多台力矩马达一同出现波动。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 线缆拖链疲劳断芯 | 机械/环境 | 一般 | 电机动力或信号电缆在拖链中反复弯曲，导致铜丝疲劳断裂，呈时断时通状态。 | 电机偶然出现过流或位置丢失，在移动时出现，静止时正常。 | 线缆相阻值突变 > 0.5 Ω [电气]；断芯处屏蔽层破损 [物理] | 电缆弯曲测试并检查拖链路径 [离线]；电阻动态测量 [离线]；目视检查电缆鼓包 [离线] | 电机在特定位置或运动中出现通信丢失或电流波动，电缆拉伸后测量某相电阻时大时小，判定为疲劳断芯。 | 更换拖链专用软电缆，调整拖链弯曲半径，固定两端。工具：电阻计、剥线钳、电缆测试仪。 | 选用高柔耐弯电缆，定期检查拖链状态，避免过小弯曲半径。 | 临时重新剥线压接，用跨接线旁通断股段。 | 导致偶然过流烧坏驱动，编码器信号丢失引发意外动作。 |  | 某机器人第七轴力矩马达因拖链电缆断芯，每天出现一次报警。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 喷嘴挡板副 | 伺服阀 | 通过间隙变化改变控制油压的精密节流组件。 | 是 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 滑阀阀芯套 | 伺服阀 | 通过滑动改变油路通断和流量的圆柱形阀芯与阀套。 | 是 | 调速系统 - 滑阀阀芯套
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 滤网堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 油液中杂质、油泥或劣化产物堆积在滤网表面，导致流通面积减小，压差增大。机理：污染物粒径大于滤网孔径时被截留，随时间累积造成堵塞。 | 1. 调速系统油动机动作迟缓或卡涩；2. 滤网前后压差报警；3. 油泵出口压力升高；4. 油温可能异常升高；5. 系统回油不畅导致油箱液位波动。 | 滤网前后压差 ≥0.15MPa（正常<0.05MPa）[物理]；流量下降量 ≥设计流量20% [物理]；油液清洁度超标NAS 8级 [化学] | 1. 在线压差变送器实时监测 [在线]；2. 流量计在线监测 [在线]；3. 定期油液取样颗粒度分析 [离线]；4. 红外热成像检查滤网壳体温度分布 [离线] | 若滤网压差持续超过0.15MPa且油泵出口压力无异常升高，可判定为滤网堵塞；若伴随油动机动作滞缓，进一步确认。排除油泵故障及管路泄漏。 | 1. 停运调速油泵并泄压；2. 使用专用扳手拆卸滤网端盖；3. 取出滤芯，检查堵塞物性质；4. 若为可清洗滤网，用洁净溶剂（如无水煤油）超声波清洗，压缩空气吹干；5. 若不可清洗，更换同型号新滤芯；6. 回装并更换密封圈，力矩扳手按规定预紧；7. 恢复后低速启动油泵，排空滤网壳体空气，检查泄漏。所需工具：防爆工具组、力矩扳手、超声波清洗机、颗粒度检测仪。 | 1. 油液定期化验，确保清洁度优于NAS 7级；2. 油系统加装磁性过滤器及呼吸器干燥剂；3. 新油注入须经精密过滤机（精度≤5μm）；4. 滤网压差高报警设定值0.12MPa联锁预警。 | 1. 在线运行时若压差接近报警值但无法停机，可暂时切换至备用滤网运行（如有旁路设计）；2. 若无备用，可降低负荷运行并密切监视油动机动作；3. 临时措施：提高油泵转速以弥补压降（不推荐），需评估油泵温升。 | 堵塞严重时导致油动机驱动力不足，可能引发转速摆动、甩负荷或超速保护失灵；滤网破损导致污染物进入伺服阀、滑阀，造成阀芯卡涩或磨损。 | ISO 4406：2017 油液清洁度标准；NAS 1638 清洁度等级；JB/T 5263-2005 电站汽轮机调速系统技术条件；DL/T 711-2019 汽轮机调节控制系统试验导则 | 某电厂600MW机组调速系统滤网长期未清洗，压差从0.03MPa上升至0.18MPa，EH油压力波动导致负荷晃动，停机检查滤芯完全被油泥覆盖，清洗后恢复正常。 | 1. 日常巡检：每班记录滤网压差、油温，目视检查壳体渗漏；2. 定期维护：每运行2000小时或根据油质化验结果，清洗或更换滤芯；3. 清洁度检测：每月取油样进行颗粒度计数；4. 更换滤芯后须进行油循环冲洗，取样合格后方可投运。 | 滤网使用累计20000小时或经3次清洗后，应强制报废；滤芯骨架变形、金属网破损、端盖密封面不可逆损伤或压差清洗后仍大于0.05MPa时，判定为不可修复，必须报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网金属丝网或纤维滤材因疲劳、腐蚀、压差过大或外来机械损伤产生穿孔、开裂，失去过滤功能。机理：长期脉动压力引起交变应力疲劳；油中水分导致锈蚀；或安装不当造成机械划伤。 | 1. 油液清洁度突然恶化；2. 下游伺服阀频繁卡涩；3. 滤网压差异常降低或波动；4. 油箱回油滤网上发现滤网碎片。 | 滤网压差急剧下降至小于0.01MPa（正常运行时稳定值）[物理]；油液颗粒度超过NAS 12级 [化学]；下游元件磨损金属含量Fe>50ppm [化学] | 1. 在线颗粒度计数器突变报警 [在线]；2. 压差变送器趋势分析 [在线]；3. 光谱元素分析：铁、铜、硅含量异常 [离线]；4. 拆卸后目视检查或用内窥镜检查滤网 [离线] | 当压差信号消失且油液清洁度在短时间（如1小时内）由NAS 7恶化至NAS 10以上，同时伺服阀或比例阀出现间歇性卡涩，可判定滤网破损。排除取样污染后可确诊。 | 1. 立即停运相关油泵隔离滤网管路；2. 带压排放壳体存油；3. 打开端盖取出滤芯；4. 使用强光手电透光检查，确认破损位置及程度；5. 更换全新原厂滤芯；6. 严重时需取出下游节流孔板、伺服阀进行清洗或更换；7. 重新进行油冲洗，清洁度达标后方可投运。所需工具：内窥镜、防爆工具、备件滤芯、便携颗粒度仪。 | 1. 滤网选型时校核疲劳极限，安全系数≥2.5；2. 油系统加装蓄能器吸收压力脉动；3. 安装时使用导向工具，严禁用锐器捅压滤网；4. 定期进行油中水分监测，控制≤100ppm。 | 1. 确认破损后立即隔离损坏滤网，启用备用过滤回路；2. 若无备用，可临时在下游关键阀前加装临时高压滤网（预充油），需紧密监护压差；3. 降低系统压力至最低允许值运行。 | 大量金属和非金属颗粒进入油动机、伺服阀、滑阀及轴承，造成阀芯卡死、节流孔堵塞、油泵磨损、轴颈划伤，严重时可致机组超速失控或被迫停机。 | ISO 2941 滤芯抗破裂特性验证标准；ISO 2942 滤芯结构完整性验证；API 614 润滑、轴封和控制油系统；DL/T 1004-2016 电厂汽轮机调节系统用油质量管理 | 某联合循环电厂调速滤网因安装时O型圈挤入导致局部受力后撕裂，运行中调节阀突发全开，紧急停机后查出滤网纵向裂口20mm，油箱内发现网片碎片，伺服阀卡死。 | 1. 每次更换滤芯时进行透光检查及气泡试验验证完整性；2. 建立滤网更换后压差基准值，偏离即排查；3. 巡检时注意伺服阀动作平滑性，出现异常抖动优先检查滤网状况。 | 滤网出现任何穿孔、裂纹或大于1mm²的破损，无论使用时间，立即报废；波形畸变或骨架变形影响装配精度时，也必须报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 滤网密封失效 | 机械 | 一般 | O型密封圈老化、安装咬伤、端盖紧固不均或密封面损伤导致油液内漏或外漏。机理：密封材料长期受高温、高压油液侵蚀失去弹性；安装时未涂润滑脂导致扭曲；螺栓预紧力不对称。 | 1. 滤网壳体结合面渗油；2. 油站液位缓慢下降；3. 系统油压偏低或波动；4. 可能有外部污染颗粒进入油系统。 | 外漏油迹面积>50cm² [状态量]；油箱液位下降速率>5mm/天 [物理]；壳体螺栓残余预紧力低于额定70% [物理] | 1. 巡检目视检漏 [离线]；2. 扭矩扳手定期校验螺栓紧固力矩 [离线]；3. 油站液位计趋势 [在线] | 目视确认壳体接合面有渗油或滴油痕迹，且排除其他泄漏点后，使用力矩扳手检查螺栓松动情况；若螺栓力矩正常但泄漏，则判断密封件失效。 | 1. 隔离并泄压滤网段；2. 拆卸端盖螺栓，彻底清除旧密封圈及密封面残留物；3. 使用液体密封垫料规定牌号涂覆密封面；4. 安装新O型圈，涂凡士林或液压油润滑；5. 按对角顺序分3次均匀紧固螺栓至规定力矩值；6. 恢复后低压力试漏。工具：力矩扳手、刮刀、专用密封胶、塑料锤。 | 1. 每次更换滤芯同步更换密封圈；2. 使用耐高温耐油氟橡胶O型圈（如Viton）；3. 螺栓防松标记，巡检时发现错位立即紧固；4. 检修规程规定密封圈更换周期不超过3年。 | 1. 轻型外漏可在线紧固螺栓至规定力矩，但需防过载；2. 若泄漏持续，可采用带压堵漏密封剂临时包裹，需评估材料相容性；3. 严重泄漏需降低负载并准备停机处理。 | 外漏造成火灾风险，液压油浪费和环保问题；内漏（旁通）使部分油未经过滤进入系统，缩短下游元件寿命；密封件碎片可能进入油路造成堵塞。 | ISO 3601 液压传动O型圈尺寸与沟槽设计；GB/T 3452.3 液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸；DL/T 521-2013 火力发电厂热工控制系统设计技术规定 | 某水电厂调速器滤网因冬季O型圈收缩，端盖处出现滴漏，一天损失20L油，紧固无效后停机更换低温型密封圈解决。 | 1. 日常：每班擦拭检查壳体无渗油；2. 每季度检查螺栓预紧力并补划防松线；3. 定期更换密封圈，存贮备件避光防臭氧；4. 检修后必须进行耐压密封试验。 | O型圈使用超过4年或累计运行超过25000小时必须报废；密封面出现腐蚀坑深>0.2mm，经研磨无法修复时，滤网壳体或端盖需报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 滤网堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 油液中杂质、油泥或劣化产物堆积在滤网表面，导致流通面积减小，压差增大。机理：污染物粒径大于滤网孔径时被截留，随时间累积造成堵塞。 | 1. 调速系统油动机动作迟缓或卡涩；2. 滤网前后压差报警；3. 油泵出口压力升高；4. 油温可能异常升高；5. 系统回油不畅导致油箱液位波动。 | 滤网前后压差 ≥0.15MPa（正常<0.05MPa）[物理]；流量下降量 ≥设计流量20% [物理]；油液清洁度超标NAS 8级 [化学] | 1. 在线压差变送器实时监测 [在线]；2. 流量计在线监测 [在线]；3. 定期油液取样颗粒度分析 [离线]；4. 红外热成像检查滤网壳体温度分布 [离线] | 若滤网压差持续超过0.15MPa且油泵出口压力无异常升高，可判定为滤网堵塞；若伴随油动机动作滞缓，进一步确认。排除油泵故障及管路泄漏。 | 1. 停运调速油泵并泄压；2. 使用专用扳手拆卸滤网端盖；3. 取出滤芯，检查堵塞物性质；4. 若为可清洗滤网，用洁净溶剂（如无水煤油）超声波清洗，压缩空气吹干；5. 若不可清洗，更换同型号新滤芯；6. 回装并更换密封圈，力矩扳手按规定预紧；7. 恢复后低速启动油泵，排空滤网壳体空气，检查泄漏。所需工具：防爆工具组、力矩扳手、超声波清洗机、颗粒度检测仪。 | 1. 油液定期化验，确保清洁度优于NAS 7级；2. 油系统加装磁性过滤器及呼吸器干燥剂；3. 新油注入须经精密过滤机（精度≤5μm）；4. 滤网压差高报警设定值0.12MPa联锁预警。 | 1. 在线运行时若压差接近报警值但无法停机，可暂时切换至备用滤网运行（如有旁路设计）；2. 若无备用，可降低负荷运行并密切监视油动机动作；3. 临时措施：提高油泵转速以弥补压降（不推荐），需评估油泵温升。 | 堵塞严重时导致油动机驱动力不足，可能引发转速摆动、甩负荷或超速保护失灵；滤网破损导致污染物进入伺服阀、滑阀，造成阀芯卡涩或磨损。 | ISO 4406：2017 油液清洁度标准；NAS 1638 清洁度等级；JB/T 5263-2005 电站汽轮机调速系统技术条件；DL/T 711-2019 汽轮机调节控制系统试验导则 | 某电厂600MW机组调速系统滤网长期未清洗，压差从0.03MPa上升至0.18MPa，EH油压力波动导致负荷晃动，停机检查滤芯完全被油泥覆盖，清洗后恢复正常。 | 1. 日常巡检：每班记录滤网压差、油温，目视检查壳体渗漏；2. 定期维护：每运行2000小时或根据油质化验结果，清洗或更换滤芯；3. 清洁度检测：每月取油样进行颗粒度计数；4. 更换滤芯后须进行油循环冲洗，取样合格后方可投运。 | 滤网使用累计20000小时或经3次清洗后，应强制报废；滤芯骨架变形、金属网破损、端盖密封面不可逆损伤或压差清洗后仍大于0.05MPa时，判定为不可修复，必须报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网金属丝网或纤维滤材因疲劳、腐蚀、压差过大或外来机械损伤产生穿孔、开裂，失去过滤功能。机理：长期脉动压力引起交变应力疲劳；油中水分导致锈蚀；或安装不当造成机械划伤。 | 1. 油液清洁度突然恶化；2. 下游伺服阀频繁卡涩；3. 滤网压差异常降低或波动；4. 油箱回油滤网上发现滤网碎片。 | 滤网压差急剧下降至小于0.01MPa（正常运行时稳定值）[物理]；油液颗粒度超过NAS 12级 [化学]；下游元件磨损金属含量Fe>50ppm [化学] | 1. 在线颗粒度计数器突变报警 [在线]；2. 压差变送器趋势分析 [在线]；3. 光谱元素分析：铁、铜、硅含量异常 [离线]；4. 拆卸后目视检查或用内窥镜检查滤网 [离线] | 当压差信号消失且油液清洁度在短时间（如1小时内）由NAS 7恶化至NAS 10以上，同时伺服阀或比例阀出现间歇性卡涩，可判定滤网破损。排除取样污染后可确诊。 | 1. 立即停运相关油泵隔离滤网管路；2. 带压排放壳体存油；3. 打开端盖取出滤芯；4. 使用强光手电透光检查，确认破损位置及程度；5. 更换全新原厂滤芯；6. 严重时需取出下游节流孔板、伺服阀进行清洗或更换；7. 重新进行油冲洗，清洁度达标后方可投运。所需工具：内窥镜、防爆工具、备件滤芯、便携颗粒度仪。 | 1. 滤网选型时校核疲劳极限，安全系数≥2.5；2. 油系统加装蓄能器吸收压力脉动；3. 安装时使用导向工具，严禁用锐器捅压滤网；4. 定期进行油中水分监测，控制≤100ppm。 | 1. 确认破损后立即隔离损坏滤网，启用备用过滤回路；2. 若无备用，可临时在下游关键阀前加装临时高压滤网（预充油），需紧密监护压差；3. 降低系统压力至最低允许值运行。 | 大量金属和非金属颗粒进入油动机、伺服阀、滑阀及轴承，造成阀芯卡死、节流孔堵塞、油泵磨损、轴颈划伤，严重时可致机组超速失控或被迫停机。 | ISO 2941 滤芯抗破裂特性验证标准；ISO 2942 滤芯结构完整性验证；API 614 润滑、轴封和控制油系统；DL/T 1004-2016 电厂汽轮机调节系统用油质量管理 | 某联合循环电厂调速滤网因安装时O型圈挤入导致局部受力后撕裂，运行中调节阀突发全开，紧急停机后查出滤网纵向裂口20mm，油箱内发现网片碎片，伺服阀卡死。 | 1. 每次更换滤芯时进行透光检查及气泡试验验证完整性；2. 建立滤网更换后压差基准值，偏离即排查；3. 巡检时注意伺服阀动作平滑性，出现异常抖动优先检查滤网状况。 | 滤网出现任何穿孔、裂纹或大于1mm²的破损，无论使用时间，立即报废；波形畸变或骨架变形影响装配精度时，也必须报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 滤网密封失效 | 机械 | 一般 | O型密封圈老化、安装咬伤、端盖紧固不均或密封面损伤导致油液内漏或外漏。机理：密封材料长期受高温、高压油液侵蚀失去弹性；安装时未涂润滑脂导致扭曲；螺栓预紧力不对称。 | 1. 滤网壳体结合面渗油；2. 油站液位缓慢下降；3. 系统油压偏低或波动；4. 可能有外部污染颗粒进入油系统。 | 外漏油迹面积>50cm² [状态量]；油箱液位下降速率>5mm/天 [物理]；壳体螺栓残余预紧力低于额定70% [物理] | 1. 巡检目视检漏 [离线]；2. 扭矩扳手定期校验螺栓紧固力矩 [离线]；3. 油站液位计趋势 [在线] | 目视确认壳体接合面有渗油或滴油痕迹，且排除其他泄漏点后，使用力矩扳手检查螺栓松动情况；若螺栓力矩正常但泄漏，则判断密封件失效。 | 1. 隔离并泄压滤网段；2. 拆卸端盖螺栓，彻底清除旧密封圈及密封面残留物；3. 使用液体密封垫料规定牌号涂覆密封面；4. 安装新O型圈，涂凡士林或液压油润滑；5. 按对角顺序分3次均匀紧固螺栓至规定力矩值；6. 恢复后低压力试漏。工具：力矩扳手、刮刀、专用密封胶、塑料锤。 | 1. 每次更换滤芯同步更换密封圈；2. 使用耐高温耐油氟橡胶O型圈（如Viton）；3. 螺栓防松标记，巡检时发现错位立即紧固；4. 检修规程规定密封圈更换周期不超过3年。 | 1. 轻型外漏可在线紧固螺栓至规定力矩，但需防过载；2. 若泄漏持续，可采用带压堵漏密封剂临时包裹，需评估材料相容性；3. 严重泄漏需降低负载并准备停机处理。 | 外漏造成火灾风险，液压油浪费和环保问题；内漏（旁通）使部分油未经过滤进入系统，缩短下游元件寿命；密封件碎片可能进入油路造成堵塞。 | ISO 3601 液压传动O型圈尺寸与沟槽设计；GB/T 3452.3 液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸；DL/T 521-2013 火力发电厂热工控制系统设计技术规定 | 某水电厂调速器滤网因冬季O型圈收缩，端盖处出现滴漏，一天损失20L油，紧固无效后停机更换低温型密封圈解决。 | 1. 日常：每班擦拭检查壳体无渗油；2. 每季度检查螺栓预紧力并补划防松线；3. 定期更换密封圈，存贮备件避光防臭氧；4. 检修后必须进行耐压密封试验。 | O型圈使用超过4年或累计运行超过25000小时必须报废；密封面出现腐蚀坑深>0.2mm，经研磨无法修复时，滤网壳体或端盖需报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | LVDT线圈 | 位移传感器 | 产生次级感应电势以反映铁芯位置的差动变压器绕组。 | 是 | 调速系统 - LVDT线圈
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | LVDT线圈 | 位移传感器 | 产生次级感应电势以反映铁芯位置的差动变压器绕组。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | LVDT线圈 | 位移传感器 | 产生次级感应电势以反映铁芯位置的差动变压器绕组。 | 是 | 调速系统 - LVDT线圈 | 电气/绝缘/机械 | 严重 | LVDT线圈常见故障包括：初级线圈或次级线圈断线（机械振动/老化）、匝间短路（绝缘劣化）、铁芯卡涩或脱出（机械磨损）、绝缘电阻下降（受潮或污染）。机理：线圈断路导致无输出；匝间短路使变比改变、输出异常；铁芯位移受限或脱落使输出与实际位移失配；绝缘劣化引发电信号漂移、干扰。 | 调节系统振荡、阀门开度反馈异常；DCS画面显示LVDT反馈信号波动、超差或为零；控制回路切手动；现场可听到执行机构异常抖动声。 | 线圈电阻：初级/次级偏差＞±10%（标称值如100Ω/200Ω）[电气]；绝缘电阻：＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]；输出电压线性度：非线性误差＞0.5%FS[物理]；铁芯拉杆间隙：轴向窜动＞0.2mm[物理] | 万用表测量线圈电阻[离线]；绝缘电阻测试仪测绝缘[离线]；函数信号发生器+示波器测输出特性[离线]；DCS趋势监视反馈信号[在线]；LVDT校验装置全行程测试[离线] | 断开接线，测量各线圈电阻并与铭牌值对比，偏差＞±10%判故障；用500V兆欧表测线圈对外壳绝缘，＜1MΩ判严重劣化；全行程校验输出电压，若线性度超差或跳变，且排除接线问题后即判线圈损坏。 | 停机后拆除旧LVDT；清理安装孔与连杆；安装新LVDT（同型号），用塞尺保证铁芯居中，锁紧并打防松标记；连接线路并校准零位/满度；全行程试验，线性度＜0.5%方可投运。工具：万用表、兆欧表、LVDT校验仪、塞尺、力矩扳手。 | 定期检查接线端子紧固、防松；保持电箱IP54以上防护，加装防潮加热器；控制环境温度不超55℃；避免执行机构过冲撞到限位。 | 若为单支线圈故障且系统有多路冗余，可启用备用通道维持运行，降低负荷并加强在线监视。 | 调速系统失灵，汽轮机进汽调门失控，引发机组负荷波动、转速不稳甚至超速；或迫使锅炉MFT。 | GB/T 26148-2010《差动变压器式位移传感器》 | 某火电厂机组因LVDT次级线圈匝间短路，反馈信号非线性跳变，DEH系统反复切换后被迫停机，更换线圈后正常。 | 日常巡检：每3个月清洁表面，检查拉杆防尘套完好、接头无松动；每年进行一次全行程校验和绝缘测试；定期更换干燥剂。 | 线圈电阻值超出标称值±20%且无法通过清洁接点恢复；绝缘电阻低于0.5MΩ且干燥处理无效；铁芯/线圈组件机械变形或磨损导致线性度无法修正。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 活塞动密封 | 油动机 | 防止油动机高低压腔之间内泄漏的密封环。 | 是
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 油箱渗漏 | 机械/环境 | 一般 | 油箱焊缝开裂、密封垫老化或腐蚀穿孔导致液压油/润滑油外泄。长期振动或环境湿度大易引发。 | 油箱外部有油渍，地面有油迹；油位计显示持续缓慢下降；补油频率增加。 | 油位下降速率>1cm/天 [物理]；外部目视可见油滴或油痕 [状态量] | 液位计 [在线]；现场目视巡检 [离线]；漏油检测带/漏油传感器 [在线] | 在停机状态清洁并干燥油箱外壁，撒上滑石粉，观察最先湿润的裂纹或砂眼位置即为漏点。液位下降与补油量不成比例时立即排查。 | 排空油箱油液；对焊缝漏点进行打磨并氩弧焊补焊；对密封垫老化需清理结合面，更换同规格耐油橡胶垫（如丁腈橡胶）。工具：焊机、力矩扳手。 | 定期清洁油箱外表防腐；安装减震垫减少振动传递；使用不锈钢材质油箱。 | 使用堵漏胶棒或环氧树脂胶临时封堵砂眼或非承压区裂缝。 | 油液大量流失导致系统压力波动、泵气蚀、机组非计划停机；引发火灾风险。 | JB/T 10427-2004 《液压系统油箱》 | 某水电站调速器因回油管振动摩擦导致油箱底部穿孔漏油，被迫停机焊补。 | 日常巡检（每周）：目视检查油箱外壁、底部及管接头处有无油迹。 | 油箱母材因多次补焊产生热裂纹无法修复；或腐蚀导致壁厚减薄超过原设计壁厚的20%时强制报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 油温过高 | 热/机械 | 严重 | 冷却器失效（堵塞或水压不足）、回油节流压差过大、加热器误投入或环境温度过高导致油液粘度下降。 | 触摸油箱外壁烫手（>55℃）；冷却水回水管路发烫；油泵噪音增大；系统压力波动。 | 油箱温度>60℃报警，>65℃跳机 [物理]；冷却器进出口温差<2℃ [物理] | 温度传感器（PT100）[在线]；手持红外热成像仪（检测油箱及管路热点）[离线]；机械式双金属温度计 [在线] | 对比冷却器进出口水温与油温，若进出口油温无变化且水温低，则冷却器堵塞；若水温高且流量小，则冷却水系统故障。油温持续升高且加热器指示灯亮则为加热器误投。 | 清洗冷却器（酸洗或机械清洗）；检查并恢复冷却水流量与压力；校准或更换失效的温度控制器。工具：板式换热器清洗机、万用表。 | 定期清理冷却器滤网（每月）；设定加热器退出逻辑与温度上限闭锁；加强通风散热。 | 若无法停机处理，可临时外接工业冷风机对油箱外壁强制风冷；或加大冷却水流量至最大值。 | 油液粘度骤降导致轴承润滑不良、烧瓦；密封件加速老化硬化漏油；油品氧化产生油泥。 | DIN 51524-2 《液压油规范》 | 夏季高温天气某钢厂液压站因冷却塔水垢堵塞导致油箱油温达75℃，泵严重磨损。 | 日常巡检（每日）：通过视窗或数显表记录油箱温度，检查冷却水阀门开度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 油位异常（假油位/真油位下降） | 机械 | 一般/严重 | 假油位：翻板磁翻柱液位计浮筒卡死，或回油管设计不当导致液面翻滚气泡多，虚假显示。真下降：跑油、漏油未捕捉。 | 假油位：显示油位长期不随温度变化或固定在高/低位。真下降：系统运行时有明显压降或补油指令频发。 | 假油位：实际液位与显示液位偏差>10mm [状态量]。真油位：油位下降速率>5mm/h [物理] | 雷达液位计/磁致伸缩液位计 [在线]；直观比对液位计上的翻板颜色与观察窗 [离线]；逻辑判断油泵启停与液位关系的PLC程序 [在线] | 假油位：用磁铁沿浮筒外壁自下而上刷动，若翻板不翻转则浮子磁环失磁/卡死。真油位：对比系统压力变化曲线与油位曲线，如呈正比下降则为真漏。 | 假油位：拆解清理浮筒内污垢，更换磁浮子。真油位：使用荧光剂注入油路查找隐蔽漏点。工具：荧光手电、内窥镜。 | 安装带自校正功能的高精度雷达液位计；浮筒与油箱本体连接处加装截止阀方便隔离检修。 | 假油位：暂时以液位变送器4-20mA模拟量反馈为准，强制闭锁液位低跳机逻辑。真油位：提前储备同型号油品实施在线补油。 | 假油位会导致低液位误报警停机；真油位下降导致泵吸空损坏。 | API 614 《润滑、轴封和控油系统》 |  | 周检：敲击液位计浮筒，观察翻板是否灵活回落。 | 油箱本体因碰撞变形导致夹层脱焊无法修复真油位指示系统。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 油箱内部锈蚀与污染 | 化学/环境 | 一般 | 油箱呼吸器失效或加油未过滤，冷凝水积聚导致油箱底部生锈，脱落的铁锈污染油液。 | 回油观察窗内油液浑浊发黑；过滤器滤芯更换频繁且有锈泥；油箱底部排污阀放出乳白色液体。 | 油液污染度超标：NAS等级>9级 [物理]；含水量>1000ppm [化学]；油样化验有铁锈成分 [化学] | 在线油液颗粒计数器 [在线]；卡尔费休水分测定仪（取样）[离线]；油箱内窥镜探视 [离线] | 取底部油样静置后，若试管下部有明显水珠沉淀且摇晃后呈乳浊状则可判断含水锈蚀。若滤芯拆开后内部附着棕红色粘稠物，且能吸附在磁铁上则为铁锈。 | 彻底排空变质油液；人工进入（需受限空间作业许可）清除油泥铁锈并涂刷专用油箱防锈漆；更换干燥剂呼吸器。工具：防爆风机、防爆照明、无纺布。 | 呼吸器定期更换干燥剂；停机期间满油保养防止空气冷凝；使用不锈钢油箱材质；规范执行新油冲洗过滤流程。 | 临时投入外接精密滤油机进行循环过滤除水脱气；加大油箱底部排污频次。 | 油液劣化导致调速比例阀卡涩、电液转换器堵塞，引发机组失控。 | ISO 4406 《油液污染度等级标准》 | 某蓄能电站因湿气重且硅胶呼吸器失效，油箱内大面积锈蚀导致伺服阀频繁卡涩。 | 月检：取样化验油品水分、颗粒度；季检：更换呼吸器硅胶；年检：在停机时流干并擦拭油箱底部。 | 油箱内部化学严重点蚀深度超过壁厚1/3，或大面积涂层脱落无法重新涂装处理。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 联轴器不对中 | 机械/环境 | 一般 | 电机与负载轴心线不重合，由安装误差、基础沉降、热膨胀导致；运行时产生周期性径向力和轴向力，引发振动和附加载荷。 | 振动异常（径向和轴向振动大），轴承温度升高，联轴器两半部分有相对位移，地脚螺栓松动，弹性元件快速磨损。 | 振动烈度>4.5 mm/s [物理]；轴承温度>70°C [物理]；联轴器端面/径向跳动>0.05 mm [物理] | 振动传感器（在线）；红外测温（在线）；激光对中仪（离线）；百分表对中检测（离线） | 振动频谱中2×转频幅值明显升高（占比＞70%），且联轴器两侧轴承径向振动相位差接近180°；轴向振动1×、2×频增大；红外热像显示联轴器两端温度梯度异常。 | 1. 停机拆卸联轴器护罩，松开连接螺栓；2. 架设激光对中仪，测量垂直/水平偏移量；3. 松开电机地脚螺栓，插入或更换垫片调整垂直方向；4. 径向移动电机调整水平偏移；5. 复测偏差至≤0.03 mm，对角线拧紧地脚螺栓；6. 回装联轴器，盘车检查灵活性。工具：激光对中仪、塞尺、百分表、力矩扳手。 | 安装时保证对中精度，采用预拉伸补偿热膨胀；基础二次灌浆前复核对中；定期检查地脚螺栓。 | 降低设备转速或负荷运行；加强振动、温度监控，若振动持续上升则停机。 | 轴承磨损、保持架断裂；密封泄漏；联轴器弹性元件疲劳断裂；轴弯曲。 | ISO 1940-1:2003 机械振动-刚性转子平衡品质要求；ISO 10816-3:2009 机械振动-在非转动部件上测量评价机器振动 | 某钢铁厂引风机联轴器不对中，造成2×频振动幅值达8.2 mm/s，导致轴承保持架断裂。 | 每季度用激光对中仪检查对中；每月振动监测，记录1×、2×频趋势；巡检时检查联轴器两端温度差异。 | 联轴器弹性元件永久变形量＞10%或出现裂纹；联轴器对中无法调整至标准要求，且端面跳动＞0.1 mm；或累计使用年限＞10年且振动持续超标。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 齿式联轴器齿面磨损 | 机械/化学 | 轻微 | 润滑脂干涸、变质或充填不足，或长期过载运行，导致齿面油膜破裂，金属直接接触，产生磨粒磨损、胶合；齿侧间隙增大，啮合精度下降。 | 联轴器运转噪声增大，伴周期性冲击声；振动值缓慢上升；停机检查发现齿面有划痕、点蚀或胶合痕迹；润滑脂含金属磨屑。 | 齿侧间隙＞0.5 mm [物理]；振动速度有效值＞2.8 mm/s [物理]；铁谱分析铁屑含量＞200 ppm [化学] | 振动监测（在线）；齿侧间隙测量塞尺法（离线）；润滑脂取样铁谱分析（离线）；内窥镜目视检查（离线） | 振动频谱中出现齿啮合频率及其倍频，且幅值逐渐升高；停机测量齿侧间隙超过允许值（通常≤0.3 mm）；铁谱分析发现大量切削状或球状磨粒；内窥镜可见齿面金属剥落。 | 1. 停机，拆卸护罩和联轴器螺栓，用液压拉马拆下齿套；2. 清理旧脂，检查齿套和齿毂磨损状况；3. 若磨损未超限，用油石修磨齿面高点；若超限则更换齿套；4. 用清洗剂洗净所有零件，吹干；5. 涂抹NLGI 2号极压锂基脂至齿面及齿间，充满率约30%~50%；6. 安装齿套并紧固，复测对中。工具：液压拉马、齿隙塞尺、力矩扳手、内窥镜、硅胶枪。 | 严格按周期补充或更换润滑脂（通常每运行2000-4000小时）；避免过载、频繁启停；选用合适粘度与极压添加剂的润滑脂。 | 补充润滑脂（通过注油嘴加注新脂，置换旧脂）；若振动、噪声仍存在，降低负荷并加强监控。 | 磨粒进入轴承，造成轴承磨损；齿隙过大引起不对中，导致轴振加剧；润滑脂泄漏污染环境。 | JB/T 8854.2-2001 齿轮联轴器技术条件；GB/T 6404.1-2005 齿轮装置的验收规范 | 某电厂磨煤机齿式联轴器因润滑脂流失，齿面严重磨损，振动幅值由1.8升至4.3 mm/s，拆检发现齿厚磨损达15%。 | 每运行500小时检查联轴器外表面温度；每2000小时开盖检查润滑脂状态，补充或更换；每半年测量齿侧间隙，记录趋势。 | 轮齿磨损量超过齿厚10%，或局部塑性变形深度＞0.5 mm；齿根出现疲劳裂纹；经检修后齿侧间隙仍＞0.8 mm，无法保证啮合精度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 联轴器不对中 | 机械/环境 | 一般 | 电机与负载轴心线不重合，由安装误差、基础沉降、热膨胀导致；运行时产生周期性径向力和轴向力，引发振动和附加载荷。 | 振动异常（径向和轴向振动大），轴承温度升高，联轴器两半部分有相对位移，地脚螺栓松动，弹性元件快速磨损。 | 振动烈度＞4.5 mm/s [物理]；轴承温度＞70 ℃ [物理]；联轴器端面/径向跳动＞0.05 mm [物理] | 振动传感器（在线）；红外测温（在线）；激光对中仪（离线）；百分表对中检测（离线） | 振动频谱中2×转频幅值明显升高（占比＞70%），且联轴器两侧轴承径向振动相位差接近180°；轴向振动1×、2×频增大；红外热像显示联轴器两端温度梯度异常。 | 1. 停机拆卸联轴器护罩，松开连接螺栓；2. 架设激光对中仪，测量垂直/水平偏移量；3. 松开电机地脚螺栓，插入或更换垫片调整垂直方向；4. 径向移动电机调整水平偏移；5. 复测偏差至≤0.03 mm，对角线拧紧地脚螺栓；6. 回装联轴器，盘车检查灵活性。工具：激光对中仪、塞尺、百分表、力矩扳手。 | 安装时保证对中精度，采用预拉伸补偿热膨胀；基础二次灌浆前复核对中；定期检查地脚螺栓。 | 降低设备转速或负荷运行；加强振动、温度监控，若振动持续上升则停机。 | 轴承磨损、保持架断裂；密封泄漏；联轴器弹性元件疲劳断裂；轴弯曲。 | ISO 1940-1:2003 机械振动-刚性转子平衡品质要求；ISO 10816-3:2009 机械振动-在非转动部件上测量评价机器振动 | 某钢铁厂引风机联轴器不对中，造成2×频振动幅值达8.2 mm/s，导致轴承保持架断裂。 | 每季度用激光对中仪检查对中；每月振动监测，记录1×、2×频趋势；巡检时检查联轴器两端温度差异。 | 联轴器弹性元件永久变形量＞10%或出现裂纹；联轴器对中无法调整至标准要求，且端面跳动＞0.1 mm；或累计使用年限＞10年且振动持续超标。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 齿式联轴器齿面磨损 | 机械/化学 | 轻微 | 润滑脂干涸、变质或充填不足，或长期过载运行，导致齿面油膜破裂，金属直接接触，产生磨粒磨损、胶合；齿侧间隙增大，啮合精度下降。 | 联轴器运转噪声增大，伴周期性冲击声；振动值缓慢上升；停机检查发现齿面有划痕、点蚀或胶合痕迹；润滑脂含金属磨屑。 | 齿侧间隙＞0.5 mm [物理]；振动速度有效值＞2.8 mm/s [物理]；铁谱分析铁屑含量＞200 ppm [化学] | 振动监测（在线）；齿侧间隙测量塞尺法（离线）；润滑脂取样铁谱分析（离线）；内窥镜目视检查（离线） | 振动频谱中出现齿啮合频率及其倍频，且幅值逐渐升高；停机测量齿侧间隙超过允许值（通常≤0.3 mm）；铁谱分析发现大量切削状或球状磨粒；内窥镜可见齿面金属剥落。 | 1. 停机，拆卸护罩和联轴器螺栓，用液压拉马拆下齿套；2. 清理旧脂，检查齿套和齿毂磨损状况；3. 若磨损未超限，用油石修磨齿面高点；若超限则更换齿套；4. 用清洗剂洗净所有零件，吹干；5. 涂抹NLGI 2号极压锂基脂至齿面及齿间，充满率约30%~50%；6. 安装齿套并紧固，复测对中。工具：液压拉马、齿隙塞尺、力矩扳手、内窥镜、硅胶枪。 | 严格按周期补充或更换润滑脂（通常每运行2000-4000小时）；避免过载、频繁启停；选用合适粘度与极压添加剂的润滑脂。 | 补充润滑脂（通过注油嘴加注新脂，置换旧脂）；若振动、噪声仍存在，降低负荷并加强监控。 | 磨粒进入轴承，造成轴承磨损；齿隙过大引起不对中，导致轴振加剧；润滑脂泄漏污染环境。 | JB/T 8854.2-2001 齿轮联轴器技术条件；GB/T 6404.1-2005 齿轮装置的验收规范 | 某电厂磨煤机齿式联轴器因润滑脂流失，齿面严重磨损，振动幅值由1.8升至4.3 mm/s，拆检发现齿厚磨损达15%。 | 每运行500小时检查联轴器外表面温度；每2000小时开盖检查润滑脂状态，补充或更换；每半年测量齿侧间隙，记录趋势。 | 轮齿磨损量超过齿厚10%，或局部塑性变形深度＞0.5 mm；齿根出现疲劳裂纹；经检修后齿侧间隙仍＞0.8 mm，无法保证啮合精度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 联轴器连接螺栓松动或断裂 | 机械 | 严重 | 交变载荷、冲击或预紧力不足导致螺栓微动磨损、疲劳；螺栓松脱后联轴器定心破坏，产生偏心载荷，进一步加剧断裂。 | 联轴器部位有规律性撞击声，振动突然增大，停机后检查螺栓松动或断裂；联轴器法兰面可见间隙不均。 | 螺栓残余伸长量＞0.2%原长 [物理]；振动速度冲击值＞7.1 mm/s [物理]；联轴器径向跳动变化量＞0.1 mm [物理] | 振动传感器（在线）；目视检查（离线）；力矩扳手复紧（离线）；超声波螺栓应力仪（离线） | 振动频谱出现1×转频高幅值，且伴有大量跑外圈频率边带；相位测量两半联轴器出现角度差；紧固力矩下降超过初始值的30%；螺栓磁粉探伤发现裂纹。 | 1. 停机，拆下联轴器护罩，检查所有螺栓；2. 用超声波测长仪测量螺栓长度，判定塑性变形；3. 更换所有已松动或有裂纹的螺栓，新螺栓按材质匹配强度等级（如12.9级）；4. 清洁结合面，按十字交叉法分三步均匀拧紧至规定力矩（如M20螺栓拧紧力矩约560 Nm）；5. 复测对中，盘车检查。工具：力矩扳手、超声波测长仪、磁粉探伤仪、激光对中仪。 | 使用防松螺母或螺纹胶；定期检查紧固力矩；避免频繁启停引起的冲击载荷。 | 在螺栓松动早期可在监控下均匀复紧，但螺栓已发生永久变形时必须更换；采用临时加固夹具限位。 | 联轴器脱开造成非计划停机；断裂螺栓飞出造成设备损坏或人身伤害；对中破坏引发轴系振动。 | GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱；JB/T 7513-1994 高速齿轮联轴器技术条件 | 某轧机主传动联轴器因螺栓疲劳断裂，导致传动失效，停机48小时。 | 每运行1000小时用听音棒检查冲击声；每次定修时用敲击扳手检查螺栓紧固状态，磁粉抽检螺栓。 | 螺栓发现肉眼可见裂纹或残余伸长量＞0.5%；螺纹损坏无法达到规定力矩；同一法兰上有两根及以上螺栓同时断裂。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 膜片联轴器膜片疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 交变弯曲应力和扭转应力叠加，或对中偏差过大、扭矩波动导致膜片某应力集中处萌生裂纹并扩展断裂；材质缺陷或装配预应力加剧破坏。 | 膜片组出现明显裂纹直至断裂，断裂瞬间扭矩传递中断；运行中可听到异常尖锐啸叫或周期性异响；膜片挤压变形导致轴向位移超限。 | 膜片轴向位移＞0.5 mm [物理]；振动加速度包络值＞10 m/s² [物理]；扭矩波动幅值＞额定扭矩20% [物理] | 振动加速度传感器（在线）；内窥镜（离线）；着色渗透探伤（离线）；盘车检查轴向游隙（离线） | 振动信号中出现叶片通过频率或2×转频的边频带；着色探伤发现膜片表面放射状裂纹；拆卸后检查膜片弹性变形回弹量下降；运行中扭矩值短时归零。 | 1. 停机，拆卸联轴器护罩，松开中间节螺栓；2. 拆除旧膜片组，清洁法兰端面和螺栓孔；3. 检查中间节和法兰接合面磨损，如有麻点用油石修平；4. 安装新膜片组，穿入铰制孔螺栓，注意膜片安装方向（由喷涂标记确定）；5. 对称拧紧螺栓至规 定力矩，预紧力矩按厂家要求（如M16螺栓约210 Nm）；6. 复测对中和轴向偏差。工具：力矩扳手、着色渗透探伤剂、内窥镜、塞尺。 | 严格控制对中误差在膜片允许补偿范围内；避免急速反向和过扭矩运行；选用合适膜片材质（如不锈钢301或Inconel）。 | 发现裂纹但未完全断裂时，降速至60%额定转速以下运行，并加强振动监控，立即准备停机更换。 | 完全断裂导致动力传递中断；高速旋转下脱开甩出造成机械伤害；对相邻轴承产生异常推力。 | GB/T 3931-2013 膜片联轴器；API 671-2007 特殊用途联轴器用于石油、化工和燃气工业 | 某化工厂离心压缩机膜片联轴器因对中偏差长期超标，膜片在运行中突然断裂，机组联锁停机。 | 每3000小时用塞尺检查膜片间隙；每次定修用着色探伤检查膜片表面裂纹；运行中每周监测轴向位移趋势。 | 膜片表面任意方向裂纹长度＞3 mm或蚀坑深度＞0.2 mm；膜片组整体厚度磨损＞5%；因对中超差导致膜片补偿量不足。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 弹性联轴器弹性体老化与碎裂 | 化学/热/机械 | 一般 | 弹性体（聚氨酯、橡胶等）长期受热、油浸、臭氧作用或交变剪切应力，发生硬化、龟裂、溶胀、撕裂，减振和传递扭矩能力下降。 | 联轴器运行时产生非金属摩擦焦味；弹性体碎块脱落；振动异常增大，出现不规则冲击；两半联轴器相对扭转角度变大。 | 弹性体邵氏硬度变化＞±5 HA [物理]；振动速度高频分量＞4.5 mm/s [物理]；弹性体表面裂纹密度＞2条/cm² [状态量] | 振动监测（在线）；停机目视检查（离线）；硬度计检测（离线）；扭矩仪检测扭转角度（离线） | 振动时域波形出现周期性尖峰；停机触摸弹性体温升异常；目视发现变形、裂纹或表面析出粘性物；硬度检测超出允许范围；扭转角超出厂指定值2倍以上。 | 1. 停机，拆卸联轴器，移开电机；2. 取出碎裂弹性体，清洁轮毂齿槽；3. 检查两半联轴器爪面无磨损，必要时修补；4. 选用耐温、耐油合适的弹性体（如丁腈橡胶或聚氨酯）；5. 安装新弹性体，确保完全入槽无偏斜；6. 回装并重新对中。工具：拉马、清洁溶剂、游标卡尺、硬度计。 | 选用耐环境介质的弹性体材料；避免环境温度超过弹性体允许上限；定期检查并对中，防止过大偏移剪切。 | 轻度碎裂可清理碎块并在弹性体间垫入耐油胶片维持运行，同时降低负荷、加强监视；有条件时立即更换。 | 扭矩传递能力丧失导致脱开；碎块进入润滑系统堵塞油路；不对中加剧导致轴振增大。 | JB/T 9147-1999 弹性柱销联轴器；GB/T 5272-2002 金属弹性联轴器 | 某水泵用弹性联轴器因长期油浸，梅花垫溶胀碎裂，水泵出力波动，拆检发现弹性体体积膨胀30%。 | 每1000小时巡检触摸联轴器外表面温度，不得高于环境温度40℃；每半年开盖检查弹性体外观和硬度；避免油脂及有机溶剂溅到弹性体上。 | 弹性体裂纹贯穿厚度＞50%或整体碎裂；硬度变化超过初始值±10 HA；使用年限超过5年或因溶胀无法正确安装。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 万向联轴器十字轴磨损与松旷 | 机械 | 一般 | 十字轴轴颈与滚针轴承间润滑不良、冲击载荷或长期重载，导致轴颈磨出台阶、滚针点蚀，配合间隙变大，运行时产生冲击和附加动载。 | 十字轴处发出周期性“咯噔”异响；运行时手感振动；停机检查十字轴径向晃动明显；油脂从轴承座挤出变色。 | 十字轴径向游隙＞0.3 mm [物理]；振动加速度包络值＞20 m/s² [物理]；油脂铁含量＞500 ppm [化学] | 手动盘车检查游隙（离线）；内窥镜检查滚针状态（离线）；振动加速度传感器（在线）；油样光谱分析（离线） | 盘车时用千分表测径向游隙超出0.15 mm；振动信号出现2×转频和十字轴通过频率；油脂光谱分析铁、铬元素含量显著升高；内窥镜可见滚针破碎或轴颈剥落。 | 1. 拆卸传动轴上连接螺栓，移出万向联轴器；2. 分解十字轴总成，压出轴颈，检查滚针和油封；3. 若轴颈磨损轻微，可镀铬后磨削修复；若严重或滚针损坏，更换十字轴总成；4. 清洗油道，涂抹极压锂基脂；5. 回装十字轴，压装新油封，紧固轴承盖螺栓至规定力矩；6. 复装万向轴，保证法兰面连接无间隙。工具：压力机、千分表、油石、力矩扳手。 | 定期加注或更换润滑脂（每运行500~1000小时）；避免超载和超角度运行；设计时确保万向联轴器角度在允许范围（通常≤25°）。 | 加大注脂频率，用高压注脂枪将旧脂置换出；降低工作负荷与转速，加强振动监测，尽快安排更换。 | 十字轴断裂造成传动轴甩出；滚针散落破坏其它部件；动不平衡加剧引起轴承损坏。 | JB/T 3241-2005 十字轴式万向联轴器；GB/T 7550-2008 球笼式同步万向联轴器 | 某热轧机万向节因润滑中断，十字轴轴颈磨损，间隙达0.5 mm，冲击扭矩导致轧辊断裂。 | 每500小时手工加注润滑脂；每季度测量十字轴径向游隙；大修时解体检查滚针磨损和轴颈表面。 | 十字轴轴颈磨损量＞0.2 mm或出现疲劳裂纹；滚针轴承保持架破损；复装后径向游隙仍＞0.25 mm；同一节点多次修复无效。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 联轴器动不平衡 | 机械 | 一般 | 联轴器零件制造残余不平衡、材质不均、安装不当引起的偏心，或运行中附着物、掉块导致质量偏心，在高速旋转下产生离心力，引发轴系振动。 | 振动随转速平方关系增加，主要表现1×转频同步振动；相位稳定；联轴器表面有磨损或积垢，外观缺损。 | 不平衡量＞G6.3级（ISO平衡等级）[物理]；振动速度1×频幅值＞2.8 mm/s [物理]；相位差＜30°多次测量重复[物理] | 手持振动仪测相位和幅值（在线/离线）；动平衡机测试（离线）；频闪仪测相位（离线） | 振动主要1×频成份占主导，且幅值与转速平方成线性关系；相位稳定并与转频同步；现场简易平衡调整试重法能显著改变振幅和相位；联轴器高速盘车检查跳动量无异常，排除不对中。 | 1. 停机，拆卸联轴器，清除表面油污和积垢；2. 在动平衡机上进行平衡校验，测量不平衡量和相位；3. 根据指示在去重金属部位钻孔、磨削或在加重部位焊接配重块；4. 复测直至达到G2.5级或G6.3级（按设备要求）；5. 回装联轴器，注意标记相对位置，复核对中。工具：动平衡机、电钻、氩弧焊机、电子秤。 | 联轴器到货后验收动平衡报告；安装时各部件按标记回装，不互换；定期清理表面粘结物。 | 若不具备停机条件，可在现场通过平衡仪作在线动平衡，在联轴器法兰上临时配置平衡螺钉；加固监控，尽快停机彻底处理。 | 振动传递至轴承和密封，造成轴承疲劳、密封泄漏；联轴器本身螺栓松动；相邻设备共振。 | ISO 21940-11:2016 机械振动-转子平衡-第11部分：有柔性转子的程序；GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 | 某离心泵检修后因联轴器结合面未清理导致动不平衡，振动由1.2升至6.5 mm/s，被迫停机返修。 | 每半年抽检联轴器单独平衡状态（动平衡机检验）；每次计划检修清洁联轴器各部件；运行时监控1×频振动趋势。 | 联轴器经现场平衡后剩余不平衡量仍超过G6.3级要求；联轴器原件出现结构性掉块、缺损无法修复；返修多次无法解决振动。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 分离气体与液压油的弹性隔离膜，承受交变压力。 | 是 | 皮囊破裂 | 机械/疲劳 | 危急 | 皮囊因交变应力、杂质刺破或压力冲击导致破裂，工作介质（油/气）相互渗漏，蓄能功能完全丧失。 | 系统压力急剧波动；油泵频繁加卸载；蓄能器气阀喷出油液；油箱油位异常升高或降低；系统出现异常振动和噪声。 | 充气压力突降至0 [物理]；系统压力波动幅值>±15% [物理]；气阀出口油液含水/含油 [化学]；蓄能器回油流量异常增大 [物理]。 | 充气压力检测 (在线)；气阀油液取样观察 (离线)；超声波气密性检测 (在线)；系统压力趋势监测 (在线)。 | 停机并切断蓄能器与液压系统连接，缓慢开启气阀，若有连续油雾或油液喷射而出，即可判定皮囊破裂。 | 1.系统卸压并隔离蓄能器；2.拆下蓄能器，用氮气瓶放尽余气；3.使用专用扳手拆开壳体，取出破损皮囊；4.清洗并检查壳体内壁有无划伤；5.在新皮囊外壁涂抹专用润滑脂后装入；6.按要求力矩锁紧壳体；7.充入规定压力的氮气；8.保压检漏，无泄漏后投入系统。需用工具：氮气瓶、充气工具、扭矩扳手、专用润滑脂。 | 定期检测充气压力；严格控制油液清洁度 (NAS≤7级)；避免频繁压力冲击，必要时增设缓冲回路。 | 关闭该蓄能器进油截止阀并将其隔离，系统降功率运行，调整泵源卸荷时间以维持系统基本压力。 | 导致油泵频繁启停而损坏，液压油乳化变质，系统控制精度及响应速度严重下降，关联阀件因气蚀磨损加剧。 | JB/T 7035-2006《液压蓄能器型式和参数》；ISO 5596:1999《液压传动—隔离式充气蓄能器—性能确认方法》。 | 某钢厂轧线液压站皮囊破裂，气阀喷油未被及时发现，导致整箱液压油乳化，3台主泵因磨损同时失效。 | 日常巡检时通过气阀检查是否有油迹；每季度检测一次充气压力；每年进行一次皮囊完整性抽查。 | 1.皮囊出现裂纹、鼓包、脱层或永久变形；2.充气压力无法保持，24小时压降>10%；3.累计使用超过5年或制造厂推荐寿命；4.与油液不相容导致严重溶胀。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 分离气体与液压油的弹性隔离膜，承受交变压力。 | 是 | 预充气压力不足/过高 | 物理/环境 | 一般 | 皮囊因微量渗漏、环境温度变化或初始充气不当，导致预充气压力偏离设计值，影响蓄能器储能容量及响应特性。 | 系统压力波动频率增高；油泵加载时间间隔缩短；执行机构动作反应迟钝（压力低时）或有冲击（压力高时）；皮囊与阀体碰撞音异常。 | 预充气压力低于设计值90%或高于110% [物理]；系统压力下跌时蓄能器补油速度变慢 [物理]；充液时间延长 [物理]。 | 蓄能器气阀压力表或精密数字充气检测仪定期测量 (离线)；系统压力与泵启停时序分析 (在线)。 | 在蓄能器完全卸荷并处于最低工作温度下，使用充气工具检测皮囊腔压力，与铭牌标称值对比，偏差超过±10%则判为异常。 | 若压力不足：用氮气瓶补气至标称值；若压力过高：通过充气工具缓慢排气至规定值；操作后复查保压情况。 | 采用带压力补偿的温控充气法；定期标定充气工具；稳定液压站环境温度。 | 压力过低时临时调高泵源压力继电器设定值；压力过高时调整卸荷阀使蓄能器提前卸压，减少冲击。 | 压力不足导致储能不足，油泵频繁加载缩短寿命；压力过高导致皮囊与菌型阀反复撞击，加速疲劳破裂。 | GB/T 20663-2017《蓄能压力容器》；JB/T 7034-2006《液压蓄能器 技术条件》。 | 某电厂汽轮机调速系统因环境降温，皮囊预充压力降至设计值80%，导致DEH阀门动作迟缓，触发保护停机。 | 每月测量预充压力，连续两次呈下降趋势需重点检查；建立充气台账，记录温度-压力修正值。 | 经多次补气仍持续下降且24小时压降>20%时，视为皮囊密封性失效，应报废更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 分离气体与液压油的弹性隔离膜，承受交变压力。 | 是 | 皮囊与壳体内壁粘连/磨损 | 机械/摩擦 | 严重 | 由于皮囊长期处于膨胀/收缩状态，润滑不良或壳体内壁粗糙，导致皮囊外壁与壳体发生干摩擦，出现磨损、粘连甚至撕裂。 | 蓄能器工作时发出有节奏的“沙沙”或“嘎吱”异响；拆检可见皮囊外壁磨出光亮点或沟痕；橡胶颗粒污染液压油。 | 振动信号中出现与充液频率一致的异常高频分量 [物理]；油液颗粒污染度异常升高，出现橡胶类颗粒 [化学/物理]；蓄能器壳体局部温升异常 [热]。 | 听音棒监听壳体异音 (离线)；油液颗粒度分析 (离线)；红外热成像检测壳体温度场 (在线)。 | 系统停止时手动触摸壳体感受非正常振动；通过油液取样分析，若发现橡胶类颗粒且有皮囊材质成分，结合异响可判定为内部磨损。 | 1.完全卸压并拆解蓄能器；2.取出皮囊，若轻微磨损且壳体光洁，用细砂纸打磨壳体锈斑或毛刺；3.清洗壳体和皮囊；4.皮囊及壳体内壁重新涂抹足量硅基润滑脂；5.若磨损严重，更换皮囊并修整壳体。 | 严格控制壳体内壁光洁度（Ra≤0.8μm）；选用与液压油相容的皮囊材质并保证装配润滑；避免蓄能器长期在低液位干摩擦状态运行。 |  | 磨损产生的橡胶颗粒污染系统，堵塞伺服阀滤芯，导致液压阀卡涩、动作失灵，调速系统失控。 | JB/T 7035-2006；油液清洁度标准ISO 4406。 | 某海工平台液压系统因皮囊长期干磨产生大量黑色橡胶颗粒，导致比例伺服阀瘫痪。 | 每年检查壳体放油口磁铁有无橡胶碎屑；每次更换液压油时检查皮囊外观。 | 皮囊外壁磨损深度超过原始厚度30%；出现局部磨穿或粘连撕裂；壳体与之匹配内壁出现严重拉伤且无法修复。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 阀芯卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 油液污染颗粒进入阀芯与阀套间隙，或长期高温导致油泥沉积，使阀芯运动受阻，无法正常切换油路，温控失效。 | 油温持续升高或降低不受控，执行机构响应滞后；手动活动阀芯时感觉阻力大；系统压力波动异常。 | 阀芯位移不足[物理]；压力降>0.5MPa(额定流量下) [物理]；油液清洁度超标(ISO 4406: > -/19/16) [化学] | 压力表测阀前后压差[在线]；油液污染度检测仪取样分析[离线]；红外热成像观察阀体温差[在线] | 若阀前后压差>0.5MPa且油温异常，同步检测油液清洁度，若超标则判断为卡涩；拆检阀芯若见明显划痕或淤泥，确认。 | 用洁净溶剂(如煤油)和软毛刷清洗阀芯阀套，必要时用金相砂纸去毛刺；使用扭矩扳手按厂家扭矩复装；更换油滤并冲洗管路。工具：扭矩扳手、内六角扳手套装、油液污染度检测仪。 | 油箱加装高效过滤器，控制油温≤60℃；每季度取样检测油液清洁度，确保不低于ISO 4406 -/17/14。 | 可轻敲阀体震动尝试让阀芯回位，或紧急注入清洁油液冲洗。 | 导致系统过热或过冷，可能损坏执行器密封，连锁触发高温报警停机。 | JB/T 10673-2006《液压阀 温控阀》；ISO 4406:1999 | 某水轮机电调速系统油温升至70℃，因阀芯卡涩导致冷却油路未切换，油变质。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 感温元件失灵 | 热/化学 | 危急 | 温包或热敏材料因长期热循环疲劳、腐蚀或泄漏导致感温介质流失，无法产生足够的驱动推力，阀门无法随温度变化动作。 | 油温变化时阀门开度无响应；控制系统持续收到恒定位置反馈；阀体温度与油温变化不一致。 | 感温元件推力<设计值的80% [物理]；温包压力下降速率>2%/℃ [物理]；介质泄漏可见油迹 [化学] | 拆卸感温元件，使用推拉力计测推力[离线]；将探头浸入可调恒温油浴，对比位移量[离线]；目视检查温包有无裂纹[离线] | 若推力测试值低于出厂值的80%，或升降温过程中阀门位置无变化，且油路正常，则判定感温元件失效。 | 更换同型号感温元件组件，安装时使用高温密封胶，避免异物进入；更换后需进行温度-行程标定。工具：推拉力计、恒温油浴、数显游标卡尺。 | 感温元件附近避免高振动安装；使用耐油耐温密封垫；每半年检查一次温包表面腐蚀情况。 | 若无法停机更换，可转入手动调节模式，人工监控油温，通过旁通阀粗略控温。 | 油温失控可能导致系统停机，严重时引发高温火灾风险。 | JB/T 10673-2006；GB/T 32217-2015《液压传动 测量技术》 | 某注塑机温控阀因温包内石蜡-铜粉混合物泄漏，在油温85℃时未接通冷却水，导致液压油碳化。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 内泄漏超标 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯与阀套磨损、密封圈老化或阀体内部铸造缺陷，导致热油与冷油在内部串通，无法精准控制混合油温。 | 油温控制精度变差，实际温度在设定点上下大幅波动；回油管温度异常升高；系统冷却效率下降。 | 内泄漏量>额定流量的5% [状态量]；阀口关闭时压差维持能力下降>0.3MPa/min [物理]；油液温升速率异常[物理] | 在阀出口安装流量计测量泄漏量[在线/离线]；保压试验：关闭进油球阀，观察压力表下降速度[离线]；红外摄像对比阀体热分布[在线] | 若保压试验压力降>0.3MPa/min，或泄漏量实测超过额定流量5%，且无外漏迹象，则判定内泄漏超标；密封圈硬化裂纹可辅助确认。 | 更换全套密封件，使用专用安装工具避免扭曲；检查阀芯阀套配合尺寸，若磨损则配研或更换阀芯。工具：密封圈安装器、内径千分表、液压测试台。 | 控制油液温度在规定范围内，避免密封圈过早老化；定期更换过滤器；选用氟橡胶密封圈提高耐温。 | 可采用降低系统压力运行，减少泄漏损失；或临时关闭温控阀旁路，全开冷却器。 | 导致油温控制不稳定，加速油品老化，增加系统能耗，可能引起执行器震荡。 | JB/T 10673-2006；ISO 3601《液压气动用O形圈》 | 某轧机AGC液压站温控阀磨损后内漏达8%，油温波动±5℃，造成板厚公差超限。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 外泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 阀体接合面密封失效、O形圈老化或阀体有砂眼，导致油液直接渗漏到外部环境。 | 阀体表面可见油渍或滴油；油箱液位持续下降；周围地面出现油污。 | 外漏滴数>5滴/分钟 [状态量]；密封面压紧力不足[物理]；O形圈硬度下降>15邵氏度 [物理] | 目视巡检和擦拭法检查渗漏点[在线]；荧光检漏或肥皂泡检测微小泄漏[离线]；用扭矩扳手检查螺栓紧固值[离线] | 若擦拭干后30秒内再次出现渗漏，或荧光法显示泄漏路径，且排除外接管路问题，即判断为阀体外泄漏。 | 若为结合面漏，松开螺栓清洁端面，重新按对角顺序分次拧紧至标定扭矩；若为砂眼，用金属修补剂临时封堵或更换阀体。工具：扭矩扳手、金属修补剂、荧光检漏灯。 | 装配时使用力矩扳手，避免过紧或过松；定期检查紧固件；采购时严格打压测试，确保壳体无缺陷。 | 可使用堵漏胶或胶圈紧急止漏；如泄漏量较大，关闭相关油路，切换备用阀组。 | 泄漏导致油液损失，污染环境，油量过低可能引发泵吸空和系统故障停机。 | ISO 3601；JB/T 10673-2006；ISO 4406环境控制 | 某船用舵机温控阀体铸造缺陷导致渗油，被PSC检查发现，滞留整改。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 响应迟滞 | 控制/机械 | 轻微 | 感温元件灵敏度下降或阀芯运动阻力增大，导致阀门动作滞后于油温变化，控制回路超调量增大。 | 油温超调后缓慢回调，设定温度与实际温度偏差长时间存在；缓慢升降时正常，快速扰动时失控。 | 时间常数>标称值150% [物理]；回程误差>全量程5% [物理]；阀芯动作速度低于设计值20% [物理] | 在试验台输入阶跃温度信号，记录输出响应时间[离线]；使用位移传感器监测阀芯实时运动[离线] | 若阶跃响应上升时间超过出厂值150%，或同一温度正反向行程位移差>5%，且油液清洁度和压力值正常，则诊断响应迟滞。 | 清洗阀芯，更换低摩擦密封；若感温元件反应慢，更换感温组件；调整先导级阻尼孔。工具：位移传感器、秒表、温度信号发生器。 | 油液保持高清洁度；避免使用过高粘度油液；每半年测试频响特性。 | 可调整PID控制参数，适当增加微分作用，减小比例增益，缓解超调。 | 影响调速系统动态品质，可能导致机组负荷波动。 | JB/T 10673-2006；ISO 10770-1《液压阀性能测试》 | 某水轮机调速系统因温控阀响应迟滞，并网后功率摆动达±3%。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头线圈断路/短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 内部线圈受潮、过热或机械损伤导致绝缘破坏，线圈匝间短路或断路。 | 转速显示为0或剧烈波动，控制系统发出“转速信号丢失”报警；调速器切至手动模式。 | 线圈电阻：正常800~1200Ω，断路>1MΩ或短路<100Ω[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V摇测）[电气] | 数字万用表测电阻[离线]；绝缘电阻表测绝缘[离线] | 断开探头接线，测量线圈电阻：若阻值超出（800~1200Ω）±20%范围、为0或无穷大，判定绕组损坏；绝缘电阻低于1MΩ确认受潮。 | 更换同型号测速探头。工具：内六角扳手、套筒、万用表、扭矩扳手。拆卸旧探头，安装新探头，调整探头与齿顶间隙至0.8mm±0.1mm，按力矩（5N·m）紧固。 | 探头接线盒加防水密封，避免高温区使用；定期检查绝缘。 | 若有冗余测速通道，在控制系统内切至备用通道，屏蔽故障回路。 | 机组失去主转速反馈，可能触发紧急停机或导致转速控制不稳。 | JB/T 8162-2019 磁电式转速传感器；GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 每月检查接线盒密封；每半年测量一次线圈电阻和绝缘电阻，趋势记录。 | 线圈电阻偏差超过初始值±30%；或绝缘电阻降至0.5MΩ以下；或已使用超过8年且性能劣化，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头磁钢退磁 | 机械/热 | 一般 | 磁钢在高温、强冲击或长期运行下内部磁畴排列遭到破坏，磁场强度衰减，致使感应电动势降低。 | 低转速时信号缺失，转速表读数偏低或波动；示波器波形幅值明显下降。 | 额定转速下输出电压峰峰值：正常≥2.0V，退磁后<1.5V（衰减>25%）[物理]；间隙正常时磁场强度不足。 | 示波器测量输出波形电压[离线]；同型号标准探头对比[离线] | 机组在额定转速下，用示波器测探头输出电压峰峰值。若电压低于出厂值的70%且安装间隙符合要求，可判定磁钢退磁。 | 更换新探头，不可修复。工具：示波器、塞尺。安装新探头，调整间隙至0.8mm。 | 安装点温度不超过80℃；选用耐高温钐钴磁钢探头。 | 临时缩小气隙至0.5mm（下限）以提升信号幅值，加强动态监控。 | 低转速保护可能误动；汽轮机/水轮机可能超速保护失效。 | JB/T 8162-2019 |  | 每季度用示波器抽测信号电压幅值并记录；若连续衰减>20%安排更换。 | 额定转速下输出电压衰减超过30%，或磁钢表面剩余磁感应强度<50mT，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头安装松动（气隙变化） | 机械 | 一般 | 设备振动导致紧固螺栓松动，探头与齿顶间隙偏大或偏小，引起信号幅值衰减或波形畸变，甚至探头与齿轮碰磨。 | 转速显示不稳定，晃动；探头安装座处有共振异响；停机检查发现探头端有磨损痕迹。 | 气隙值（标准0.5~1.2mm），大于1.5mm信号弱，小于0.2mm有碰磨风险[物理]；紧固螺栓扭矩未达5N·m[物理] | 塞尺测量气隙[离线]；扭矩扳手检查螺栓[离线]；示波器监视波形[在线] | 停机后用塞尺检测探头与齿顶间隙，若偏出设定值（0.8mm）±0.3mm，或能徒手晃动探头，则判定安装松动。 | 重新调整间隙至0.8mm，清洁齿面，用扭矩扳手按5N·m力矩紧固螺栓，并涂抹螺纹紧固胶。工具：塞尺、扭矩扳手、内六角、螺纹胶。 | 安装时施涂螺纹锁固胶，加装防松垫片或采用双螺母锁紧；定期校验扭矩。 | 若非停机不可，运行中临时用垫片塞紧并点焊止退，加强现场监护。 | 探头与齿盘碰磨产生金属屑，可能损坏齿面、引发二次故障。 | —（依据厂家安装手册执行） |  | 每周巡检目视检查防松标记线是否错位；每月用塞尺复测气隙并记录。 | 探头端部磨损深度>0.2mm，或安装螺纹出现滑丝/裂纹，或多次紧固仍频繁松动，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头信号干扰 | 电气/环境 | 一般 | 信号电缆屏蔽层接地不良、与动力电缆或变频器电缆平行近距离敷设，引发电磁耦合干扰叠加至转速信号上。 | 转速显示不规则跳变、出现奇异值；控制系统频发“转速信号异常”报警；调速器偶发误动。 | 共模干扰电压幅值>5V[电气]；屏蔽层接地电阻>4Ω[电气]；信号电缆与动力电缆间距<100mm[物理] | 示波器捕捉信号波形上的高频毛刺[在线]；钳形电流表测电缆感应电压[离线]；接地电阻仪测屏蔽层接地[离线] | 用示波器观察波形，若存在超过正常信号幅值10%的高频毛刺，且断开探头后干扰依然存在，则判定线路电磁干扰。 | 检查屏蔽层单端接地并改正（信号源侧接地）；将信号电缆与动力电缆分开300mm以上敷设；在信号接收端加装信号隔离器或磁环。工具：示波器、万用表、接地电阻测试仪。 | 信号电缆采用独立桥架或穿金属管；屏蔽层严格单端接地；远离变频器、电机等干扰源。 | 紧急时在电缆两端加装磁环，或在二次侧并联0.1μF+100Ω RC吸收网络。 | 虚假转速信号可能导致调速系统错误开/关导叶，引发功率波动或过速。 | GB/T 17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；GB/T 17626.3-2016 |  | 每季度测量屏蔽接地电阻，保证<4Ω；检查电缆外观及隔离；每半年用示波器捕捉一次波形质量。 | 若信号电缆屏蔽层大面积破损无法修复，或干扰信号峰值持续高于正常信号20%且无法消除，探头及配套电缆组件予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头端面污染 | 环境/机械 | 一般 | 运行环境中的油污、水汽、铁屑或粉尘附着在探头头部，改变磁路或遮挡霍尔元件，致使信号幅值衰减或丢失。 | 转速信号逐渐减弱，尤其在低速区信号消失；机组启动过程转速建立缓慢；探头端面可见黑色油泥或金属屑。 | 探头表面清洁度：目视无污染物[状态量]；额定转速下信号电压低于正常值的80%[物理] | 目视检查探头头部[离线]；示波器测输出电压[离线] | 停机检查探头头部，若存在明显油泥或铁屑，用无尘布擦拭干净后，信号立即恢复正常，则判定为端面污染。 | 用无水酒精和无尘布清洁探头端面，并用小铜刷清除齿轮齿面的油泥和铁屑。工具：无尘布、酒精、铜刷。 | 加强探头防尘密封，加装压缩空气吹扫管，定期吹扫。 | 在线运行时，用干燥压缩空气短时间吹扫探头头部，观察信号恢复情况。 | 低速区信号丢失可能导致低速保护误动或并网失败。 |  |  | 每日巡检时目视检查探头脏污程度；每周清洁一次（根据环境）；每次检修时清理齿面。 | 探头端面被严重划伤、腐蚀深度>0.1mm，或多次清洁后信号衰减仍超过20%且无法恢复，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头连接器接触不良 | 电气/化学 | 一般 | 插头/插座金属针脚受潮氧化、腐蚀，或受振动导致压接点松动，接触电阻增大，信号衰减或间歇性中断。 | 转速显示频繁跳变或间歇性归零；振动较大时故障加剧；连接器外壳有铜绿或白斑。 | 单针接触电阻>20mΩ（插合后）[电气]；插头温升>15K（额定电流下）[热]；连接器绝缘电阻<10MΩ[电气] | 毫欧表测针脚接触电阻[离线]；红外热像仪测插头温度[带电]；目视检查针脚[离线] | 锁紧连接器螺母，若故障消失可确认。拔开连接器，单针接触电阻超过20mΩ或目视有明显氧化发黑，判定接触不良。 | 用电子清洗剂和铜刷清洁针脚；若针脚烧蚀则更换连接器组件；重新压接导线并涂抹导电膏。工具：毫欧表、清洗剂、铜刷、压接钳。 | 连接器涂抹防氧化剂，加装防尘防水护套；定期检查并重新插拔。 | 短接可疑针脚（若为两线制探头）或并接备用连接器，保持信号通路。 | 间歇信号导致调速器反复切换控制模式，引发功率波动。 |  |  | 每季度检查连接器密封性，测量接触电阻；每年至少一次定期拔插并重新涂覆导电膏。 | 单针接触电阻超过50mΩ且清洁后无改善，或连接器外壳破损无法密封，或插拔次数超过500次并出现严重磨损，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头超温运行 | 热 | 严重 | 探头安装位置靠近高温热源（如汽轮机缸体），且隔热措施失效，导致探头内部线圈/磁钢/电子元件超过允许温度，输出异常。 | 长期高负荷下转速信号幅值逐渐下降，停机冷却后恢复；探头外壳发黄或烧焦；控制系统报“传感器失效”。 | 探头表面温度>85℃（持续）[物理]；额定转速下输出电压低于标称值60%[物理]；绝缘电阻下降至1MΩ以下[电气] | 红外测温仪或热电偶监测探头温度[在线/离线]；示波器监测波形[在线] | 机组运行中测量探头安装底座温度，若超过探头标称工作温度上限（如85℃），且信号电压同步下降，可判定超温运行导致故障。 | 加装隔热罩或延长安装座以远离热源；改用耐高温型探头；在探头安装座引入冷却风。工具：红外测温仪、隔热材料、风管。 | 设计阶段进行热分析，确保安装点温度不超过探头规格允许值；加装温度监测报警。 | 临时接通压风机吹扫冷却探头外壳，降低温度；降负荷运行减少热辐射。 | 探头永久性损坏，导致主转速反馈丢失，机组可能跳闸。 |  |  | 每周用红外测温枪巡检探头安装座温度并记录；每月检查隔热层完整性。 | 探头表面温度连续超过85℃运行累计1000小时，或探头经高温后绝缘电阻无法恢复至2MΩ以上，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头安装不同心 | 机械 | 一般 | 探头安装座加工偏差或基础位移，使探头轴线与齿顶切线不垂直，导致有效感应面积减小，信号波形不对称且幅值降低。 | 转速显示较正常偏低且波动；示波器波形正负半周不对称；探头输出小信号时易丢脉冲。 | 探头端面倾斜角>2°（塞规检查）[物理]；额定转速下信号幅值低于标称值的70%[物理]；波形对称度偏差>15%[物理] | 塞尺配合光隙法或百分表测量安装面垂直度[离线]；示波器观察波形对称性[在线] | 停机后用角尺或专用检具测量探头轴线与齿盘径向线夹角，若大于2°，且波形明显不对称，判定安装不同心。 | 重新修配安装座或加装调整垫片，使探头轴线垂直于齿顶，紧固后复测间隙与波形。工具：角尺、百分表、垫片、扭矩扳手。 | 安装时用工装保证垂直度，安装后打定位销；定期检查安装状态。 | 若无法停机，可微调探头角度并临时固定，但须加强振动监测，相机停机处理。 | 信号失真可能导致转速控制不稳，尤其在低转速区。 |  |  | 每次大修用专用工装校验探头安装垂直度，并记录间隙及波形对称度。 | 探头端面磨损不均匀，倾斜角无法调整至1°以内，或安装基座变形无法修复，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 测速探头元件老化（电子式） | 电气/热 | 一般 | 霍尔元件或内置放大器在长期高温、高湿环境下参数漂移或损坏，导致输出信号线性度变差或失效。 | 转速满量程内某段读数明显偏差，或输出恒为高/低电平；调速系统接收信号与机械实际转速不匹配。 | 输出特性线性度误差>2%FS[电气]；供电电流异常（正常4~20mA偏差>1mA）[电气]；静态偏置电压超出0.5±0.2V[电气] | 信号发生器+示波器逐点测输出线性[离线]；万用表测供电回路电流[离线] | 用磁电式标准转速源驱动齿盘，多点测量探头输出电压/电流，若误差超过2%且温度补偿后无改善，判定元件老化。 | 更换同型号电子式探头。工具：万用表、示波器、标准频率源。确认供电极性正确，重新接线并检验输出。 | 选用宽温型探头，安装处降温保温；定期校验特性。 | 在控制系统中对异常段进行非线性补偿（参数修正），临时维持运行。 | 转速保护整定点可能失准，导致超速保护拒动或误动。 |  |  | 每半年用标准转速源校验一次探头输出特性，记录线性度。 | 线性度误差超过5%或静态偏置电压超出范围且无法调整，或使用年限超过8年且性能指标不可恢复，予以报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀座 | 调节阀 | 与阀芯配合形成密封线且承受工质冲刷的固定元件。 | 是 | 阀座 | 机械/化学 | 严重 | 阀座密封面因高速含颗粒介质冲刷、汽蚀或化学腐蚀，产生磨损、划痕、凹坑，导致金属密封副间隙增大，关闭时无法形成有效密封线，发生内漏。机理包括固体颗粒冲蚀、空化破坏和电化学腐蚀。 | 阀门全关后下游压力持续升高，管线有节流嘶鸣声，阀体温度异常（节流降温），上游流量计在关闭后仍有微小走量，执行机构位置反馈与关闭指令一致但系统无法建压。 | 泄漏率＞GB/T 13927 A级允许值（如DN50 Class IV泄漏量＞0.15 mL/min），[物理]；密封面粗糙度Ra＞0.8μm，[物理]；阀座硬度降低＞HRC5，[物理]；密封面接触宽度＜设计值的50%，[物理] | 超声波阀门泄漏检测仪（在线检测壳体/阀座间高频声发射）[在线]；阀门壳体/阀座泄漏离线压力试验（水压或气压），按标准分段测试[离线]；内窥镜目视检查密封面形貌[离线]；拆解后红丹压痕检查接触线[离线] | 若超声波检测仪在阀门关闭状态下测得＞25dB的连续声发射信号，初步判定内漏。停机后，关闭阀前、阀后截断阀，对阀腔泄压，从阀后检测排放口接入量杯，若泄漏量超过标准规定值（如每分钟0.15mL）则确诊为阀座密封失效。 | 1.拆卸阀盖，取出阀芯组件；2.用专用扳手拆卸阀座固定螺钉，取下阀座；3.检查密封面，用红丹显示剂检查接触线，确定磨损区域；4.若磨损量≤0.2mm，使用280#、400#、600#碳化硅研磨膏顺序研磨密封面，直至粗糙度Ra≤0.8μm，红丹压痕连续且宽度≥1.5mm；5.清洗、回装，进行压力试验。所需工具：液压扳手、研磨平板、研磨膏、粗糙度对比块、红丹、扭力扳手。 | 在阀前加装100目以上锥形过滤器，定期清理；控制流体温升，避免产生闪蒸和空化；选用堆焊司太立合金或陶瓷硬化阀座。 | 在工艺允许情况下，向阀腔注入专用密封脂，临时填充密封面缺陷，维持运行至下次停机。 | 阀座内漏导致调速系统油动机频繁动作，无法稳定转速或负荷，严重时因泄漏冲刷使阀芯、阀体密封面快速损坏，可能引发工艺失控或超速事故。 | GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》；ISO 5208:2015《工业阀门 压力试验》；GB/T 12220-2015《工业阀门 标志》；ASME B16.34-2020《阀门—法兰、螺纹和焊接端》 | 某联合循环电厂汽轮机高压调速汽门阀座冲刷，负荷摇摆±3MW，解体发现阀座10mm长、0.3mm深冲蚀沟，密封线断裂。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 试验滑阀卡涩 | 机械 | 严重 | 阀芯与阀套间隙过小或有异物侵入，导致滑动受阻；长期油质劣化产生油泥、锈蚀，使摩擦力增大，动作迟缓或拒动。 | 阀门活动试验时滑阀动作时间延长或无法动作，就地位置指示卡滞，系统油压波动。 | 动作时间 > 2s（[状态量]）；阀芯位移 < 90% 指令行程（[物理]）；卡涩力 > 150N（[物理]） | 在线：LVDT位移传感器反馈、油动机行程开关；离线：手拉试验、内窥镜检查 | 若在线位移信号不跟随指令变化且电流正常，则判定卡涩；离线抽芯检查滑动面磨损痕迹、锈斑，用测力计拉拔力 > 150N 确认。 | 解体滑阀，用细油石打磨阀芯、阀套拉伤高点，清洗油道；更换O型密封圈；用煤油、白布清洗。工具：内径千分尺、油石、力矩扳手。 | 定期滤油保持清洁度≤NAS 7级；加装磁棒吸附铁屑；每半年检查油质。 | 若紧急需投运，可加大电磁阀电流强行推动，或轻微敲击阀体振动解除卡涩（需退出一侧保护）。 | 可能导致汽轮机进汽量波动，负荷晃动，严重时无法完成阀门试验，危及安全。 | DL/T 711-1999 汽轮机调节控制系统试验导则 | 某电厂#1机组试验滑阀卡涩致CV阀不能全关，负荷突降80MW。 | 每季度进行一次阀门活动试验，记录动作时间；每月检查油过滤器压差，油质化验每3个月一次。 | 阀芯磨损量超过原始尺寸0.03mm，或卡涩频发且修复后动作时间仍>2s，或已运行20年且阀体裂纹，应报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 试验滑阀内漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | 阀芯与阀座密封面磨损、冲刷或密封圈老化，导致油液从高压侧向低压侧泄漏，造成系统压力降低。 | 系统油压持续偏低，油泵频繁启动补压，油温异常升高，阀门活动试验时油压降幅＞0.5MPa。 | 泄漏量 > 0.02L/min（[物理]）；密封面粗糙度 Ra>0.8μm（[物理]）；油压下降速率 > 0.1MPa/min（[物理]） | 在线：压力变送器监测系统压力；离线：保压试验关闭阀门后测压力衰减，涂肥皂水检查外部泄漏。 | 执行保压试验：关闭滑阀出口隔离阀，若压力5分钟内下降≥10%且无外部渗漏，则判定内漏；拆检密封面有冲蚀凹坑或O型圈挤出。 | 研磨阀座密封面，更换密封圈；若阀芯冲蚀，需补焊后精车至原尺寸。工具：研磨平板、研磨膏、车床。 | 严格控制油温（<60℃），油系统增加旁路精滤；选用耐油氟橡胶密封件；避免阀门频繁半开启状态冲刷。 | 可暂时减小滑阀行程限制，或投入备用油泵维持压力。 | 油压不足导致调速系统响应滞后，可能引起超速保护误动或拒动，严重时威胁机组安全。 | JB/T 10858-2008 液压滑阀密封性能试验方法 | 某厂EH油滑阀内漏导致油压从12.5MPa降至9.8MPa，小机跳闸。 | 每年进行一次保压试验；每半年检查密封圈弹性及硬化程度；油质水分控制<100mg/L。 | 密封面研磨后仍无法达到Ra<0.8μm，或阀体有贯穿性裂纹，或泄漏量超标经3次检修仍不达标，应报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 电磁线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈匝间短路或过载导致过流，绝缘老化吸潮；阀芯卡涩引起线圈长时带电堵转电流上升，发热烧毁。 | 电磁阀不动作，现场线圈外壳发烫、有焦味，保险丝熔断，DCS指令失效报警。 | 线圈绝缘电阻 < 0.5MΩ（[电气]）；工作电流 > 额定值1.5倍（[电气]）；表面温度 > 110℃（[热]） | 离线：兆欧表测绝缘，万用表测电阻；红外测温仪检查；记录回路电流趋势。 | 测量线圈电阻与铭牌偏差>±10%或绝缘<0.5MΩ，结合外观焦黑，判定烧毁。 | 更换同规格线圈，清理衔铁表面锈迹，检查阀芯运动灵活性，测量电源电压。工具：扳手、兆欧表、线圈烘箱。 | 设置线圈过热保护（热继电器整定1.2倍额定电流），定期测量绝缘，保持接线盒干燥。 | 可短路坏线圈并手动机械操作维持运行，但需专人监控。 | 试验功能丧失，可能导致汽轮机失去相应保护，风险极高。 | GB/T 14598.1-2011 电磁继电器通用技术条件 | 某核电应急柴油机滑阀线圈烧毁致试验中断，被迫停机处理。 | 每月测量线圈绝缘并记录；每年清洁接线端子；环境湿度＞80%时投入加热器。 | 线圈绝缘电阻三次测量均<0.3MΩ且烘干后无改善，或骨架变形、引线断裂，应报废更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 滑阀锈蚀腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 油中含水、酸性物质或氯离子引起阀体及零件锈蚀，表面产生麻点，导致运动卡涩或泄漏。 | 滤网有铁锈颗粒，油样颜色变深，酸值升高，滑阀表面有红褐色锈斑，动作涩滞。 | 油液酸值 > 0.15mgKOH/g（[化学]）；水分 > 200mg/L（[化学]）；阀体表面锈蚀深度 > 0.05mm（[物理]） | 在线：油质在线颗粒计数；离线：内窥镜检查，油样化验，锈蚀处金相复膜。 | 若油质报告显示酸值和水分超标，结合内窥镜下可见锈斑，判定锈蚀腐蚀。 | 轻锈可用砂纸打磨、油石修整，重锈需更换零件；彻底过滤净化油液，添加缓蚀剂；检查冷却器密封。工具：内窥镜、金相砂纸、滤油机。 | 防止油系统进水（监视冷油器压差），油呼吸器加装干燥剂，定期排油箱底部水，控制油温防凝露。 | 锈蚀初期可加大滤油循环，降低负荷维持油温，加强监测运行。 | 锈屑会加剧磨损，造成卡涩，导致保护误动。 | DL/T 521-2019 发电厂机组控制系统化学清洗导则 | 沿海某厂因油中氯离子超标导致滑阀大面积锈蚀，多次拒动。 | 每季度化验油质（酸值、水分、颗粒度），每半年内窥镜抽检滑阀内腔，呼吸器干燥剂变色即更换。 | 锈蚀导致阀芯直径减小量>0.1mm，或阀体壁厚减薄>15%，或无法修复的深坑，应报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 试验滑阀节流孔堵塞 | 环境/机械 | 一般/严重 | 油中微小颗粒、油泥或氧化物在节流孔处积聚，造成通流面积减小。滑阀前后压差增大，控制油路压力建立缓慢，导致滑阀动作响应时间延长或完全无法动作。 | 阀门活动试验时滑阀动作明显滞后，动作时间较基准值延长；系统油压波动幅度变大；滤网压差开关报警；油液颗粒度分析显示污染度升高。 | 节流孔前后压差 > 0.3MPa（[物理]）；动作延迟 > 1.5倍正常动作时间（[状态量]）；油液颗粒度 NAS > 8级（[物理]） | 在线：压力变送器监测节流孔前后压力，油液在线颗粒度计数器；离线：拆卸节流孔板检查通径，显微镜观察堵塞物。 | 若滤网压差高频报警且油液颗粒度超标，同时滑阀动作时间持续延长，解体后目视或通规检测节流孔内有固体杂质堵塞，即可判定堵塞。 | 拆卸节流孔板，用洁净压缩空气和细铜丝疏通；放入超声波清洗机（专用溶剂）清洗15分钟；更换精密滤芯，冲洗油路至颗粒度达标。工具：超声波清洗机、通规、压缩空气。 | 保持EH油清洁度≤NAS 7级；每季度更换呼吸器干燥剂；油系统加装磁过滤装置；禁止用棉纱擦拭零件。 | 可短接滤网压差开关，加大循环滤油流量，增加手动活动试验频次以利用油流冲刷，但需专人严密监视油压变化。 | 滑阀无法建立正常控制油压，导致阀门试验失败，严重时影响机组负荷调节或安全停机功能。 | JB/T 6374-2008 液压系统精密过滤器技术条件 | 某水电厂调速器滑阀节流孔堵塞，导致甩负荷试验中导叶关闭时间超标，机组转速上升至105%Ne。 | 每月检查滤网并更换压差过高的滤芯；每季度取样分析油液颗粒度；每年在计划检修中拆卸清洗节流孔组件。 | 节流孔板孔径磨损或腐蚀后无法恢复设计通径，或同一节流孔连续两次检修均发现严重堵塞且油液清洁度无法维持，应报废并更换孔板。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 试验滑阀复位弹簧失效 | 机械 | 严重 | 长期交变载荷导致弹簧疲劳，或因油中水分、酸性物质造成腐蚀，使弹簧断裂或弹性衰减。滑阀在指令撤除后无法可靠回中，引起油路切换异常。 | 试验结束后滑阀不回中，位置反馈持续偏离零位；DCS出现“滑阀位置偏差大”报警；系统油压出现非正常跌落或升高。 | 弹簧自由长度较原始值缩短 > 5%（[物理]）；复位时间 > 2s（[状态量]）；弹簧力较设计值下降 > 20%（[物理]） | 离线：游标卡尺测量自由长度，弹簧拉压试验机测试力值与位移曲线；在线：LVDT位移信号持续监测，试验结束时记录回中时间。 | 若试验指令撤除5秒后，阀位反馈仍大于指令值的10%且无卡涩杂物，拆检弹簧发现断裂、明显塑性变形或自由长度与标称值偏差>5%，判定弹簧失效。 | 更换同规格的新弹簧，检查弹簧座有无磨损并打磨；装配时涂抹二硫化钼润滑脂；调整预压缩量至设计值。工具：游标卡尺、弹簧拉压试验机、力矩扳手。 | 选用耐腐蚀不锈钢弹簧并做表面强化处理；控制EH油酸值<0.1mgKOH/g、水分<100mg/L；设计时增大弹簧疲劳安全系数>1.5。 | 可手动推动阀芯至安全中位并用机械工具锁固，退出该滑阀试验功能，维持机组运行，择机停机更换。 | 复位缓慢或不到位导致调速系统错位，可能引发汽门误开或误关，造成功率大幅波动，严重时触发超速保护或逆功率保护。 | GB/T 1239.2-2009 冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 | 某火电厂300MW机组单阀试验中弹簧断裂，滑阀无法回中，中调门失控，负荷从270MW突降至210MW，被迫停炉。 | 每年检修中检查弹簧自由长度、端面平行度并记录；每两年试验弹簧力值；弹簧累计使用8年或动作次数达30万次时进行预防性更换。 | 弹簧自由长度减少超过原长8%，或表面存在裂纹、腐蚀坑，或力值衰减>25%，或累计动作次数超过50万次，应强制报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 试验滑阀外部泄漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | O型圈、骨架密封或垫片因长期承受高压和温度变化而老化、硬化、溶胀，或安装时受损，失去密封能力，导致油液渗出至阀体外侧。 | 阀体结合面或端盖处可见明显油迹，地面有滴油积累；EH油箱油位下降速率高于正常消耗；周围有油雾和异味。 | 泄漏速率 > 1滴/5分钟（[物理]）；密封件邵氏A硬度变化 > +15%（[物理]）；油箱油位下降 > 5mm/日（[状态量]） | 在线：油箱液位计趋势监控，结合面漏油检测贴片；离线：目视检查油渍，用清洁白布擦拭后短时运行确认渗漏点，拆卸后硬度计检测密封件。 | 目视确认外部渗油点，用白布擦拭干净后运行30分钟，若白布复现油渍，且拆检发现密封件硬化、永久变形或裂纹，即判定外部泄漏。 | 释放系统压力，拆卸泄漏处零件，更换全套密封件；清洁密封槽并检查是否有划痕，用专用安装工具避免扭曲密封件；复装后按力矩对角紧固螺栓。工具：密封安装工具、硬度计、力矩扳手、丙酮清洁剂。 | 选用耐高温氟橡胶密封件；装配前检查密封槽表面粗糙度Ra≤1.6μm；定期紧固螺栓；控制油液温度不超过55℃。 | 轻微渗油可在停机后紧固泄漏点螺栓或涂抹厌氧密封胶临时止漏，但需加大巡检频次至每2小时一次，并做好防火墙隔离。 | 持续漏油导致液压系统油位和压力不稳定，增加火灾风险，污染环境，严重时可能因油压低触发机组跳闸保护。 | GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列 | 某燃机电厂高压油动机滑阀密封胶圈溶胀致泄漏，油箱油位低报警导致机组被迫非停。 | 每半年用白布法检查所有密封点，每年测试密封件硬度一次；运行3年后安排预防性更换全部外部密封件。 | 密封件硬化、龟裂或膨胀明显，或同一位置重复出现外部泄漏3次以上，或密封件累计使用超过5年，应整体更换对应密封组件。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 屏柜体 |  | 安装和保护内部器件的金属机柜，包含柜门、侧板、安装板及接地铜排。 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护装置 |  | 核心保护单元，接收电流/电压信号，执行差动、过流、接地等保护逻辑并输出跳闸指令。 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 测控装置 |  | 负责电气量测量、开关量采集与遥控输出，实现遥测、遥信、遥控功能。 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 人机界面(HMI) |  | 显示运行参数、告警信息和保护定值，提供本地操作与整定按键或触摸屏。 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源模组 |  | 将直流/交流输入转换为装置所需的工作电压，含电源模块、开关及配线。 | 是
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 辅助继电器模组 |  | 实现跳合闸出口、信号复归、防跳等功能的中大功率继电器集合。 | 是
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 端子排 |  | 外部电缆与屏内设备连接的接线端子，含电流、电压、控制及信号端子。 | 是
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信接口模块 |  | 提供以太网、RS-485、光纤等通信接口，实现与监控系统数据交换。 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 压板与切换把手 |  | 硬压板用于投退保护功能或隔离跳闸回路，切换把手用于选择控制方式或定值区。 | 是
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 柜内照明灯不亮 | 电气/机械 | 一般 | 照明回路断路、LED驱动电源失效、灯座接触不良或灯管烧毁。机械振动导致接线松动，长期高温加速电子元件老化。 | 柜门开启后照明灯不发光；照明回路电流为0。 | 照明回路电流：0A[电气]；灯座两端电压：220V±10%偏离[电气]；绝缘电阻：正常>1MΩ[电气] | 目视检查[离线]；万用表测量灯座电压及灯管通断[离线]；红外热像仪检查驱动电源温度[带电]；定期巡检：每月检查照明开关动作及亮度，每季度清洁灯具并测量回路电流，与初始值比较偏差≤10%。 | 若灯座电压正常但灯不亮，判断为灯管/驱动故障；电压为0且上级保险导通，检查接线端子；电压为0且保险熔断，判断回路短路。 | 更换故障灯管或LED驱动电源，紧固接线端子，使用螺丝刀和万用表；若为线路短路，重做绝缘包扎或更换导线。 | 采用宽温型LED照明，接线加装防松垫圈，定期紧固端子。寿命管理：LED灯管光衰超过初始亮度50%或累计使用超过10000小时更换，驱动电源外壳严重变形、开裂或输入电流偏离标称值±20%时报废。 | 使用便携式磁吸照明灯临时照明，待停电检修时修复。 | 照明不足影响巡检操作，可能导致误碰其他设备，增加安全检查风险。 | GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 某电站保护屏内LED驱动过热烧毁，照明失效，运行人员夜间巡检受阻。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 柜内照明闪烁或亮度不稳定 | 电气 | 轻微 | 电子镇流器/驱动电源电容老化、接线端子氧化导致接触电阻增大、输入电压波动超出允许范围。 | 照明灯周期性闪烁、亮度忽明忽暗；伴随轻微“滋滋”声。 | 驱动电源输出纹波电压：>5%标称值[电气]；接线端子压降：>5mV/A[电气]；电源频率波动：>±0.5Hz[物理] | 万用表测量驱动输入及输出电压波动[离线]；示波器检测输出纹波[离线]；红外点温仪测量接线点温度，异常温升>15K[带电]；定期巡检：每月目视检查照明状态，半年使用红外测温仪扫描所有接线点，温升≤10K。 | 若纹波过大且电源输入稳定，判定驱动电源不良；端子温升异常且压降超标，判断接触不良。 | 更换不良驱动电源，使用细砂纸打磨氧化接线端子并涂抹导电膏后重新紧固；若电压波动未由本站引起，通知上级调整。 | 选用带功率因数校正的LED驱动，接线端子镀锡或镀银处理，定期红外测温检查。寿命管理：驱动电源MTBF≥50000小时，当实测输出纹波超过额定值10%且电容鼓包、漏液时应报废更换。 | 暂时停用故障照明，使用外部照明；对重要照明可短接氧化接触点以保证发光。 | 闪烁导致人员视觉疲劳，增加误操作概率；电磁干扰可能影响邻近电子设备。 | DL/T 1102-2009 配电变压器运行规程（参照电气连接） | 某保护屏内照明频闪，检查发现接线螺丝未压紧，接触电阻达2Ω，导致压降过大。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 温控器不加热或加热异常 | 电气/热 | 严重 | 加热器电阻丝烧断、交流接触器触点粘连或烧损、温控器继电器故障、温度传感器漂移。高湿度环境导致触点氧化。 | 柜内温度低于设定值但加热器不工作；或持续加热高温不停止；加热指示灯异常。 | 加热器电阻值：无限大（断线）[电气]；接触器线圈电压：0V或低于85%额定[电气]；柜内实际温度与设定差值>5℃[物理]；湿度：＞90%RH[物理] | 钳形表测量加热器电流为零或异常[带电]；测量加热器电阻[离线]；通过温控器显示屏观察设定与实测值[在线]；红外热像仪查看加热器表面温度[带电]；定期巡检：每天巡视查看温控器显示值，每月使用独立温度计比对测试偏差≤2℃，每季度清扫加热器表面积尘。 | 若电流为零且电阻无穷大，判断加热器断路；若电流持续存在且温度超过死区，判断温控器触点粘连或传感器故障；比较同柜多个温度测点判断传感器是否漂移。 | 更换加热器，用扳手拆装；更换温控器继电器或处理接触器触点（轻微烧损可用细砂纸打磨，严重则更换）；校准或更换温度传感器。 | 加热器选用防潮耐腐蚀型号，温控器设定温度死区±2℃，定期校验传感器，接触器定期检查。寿命管理：加热器绝缘电阻低于0.5MΩ（500V兆欧表）或累计通电时间超过10000小时且加热效率下降30%时报废；温控器控制精度超出±3℃且无法校准则报废。 | 若加热器损坏，可用临时移动式加热器置于柜内近处，需保证安全距离，尽快申请停电更换。 | 温度过低导致电子元器件结露、绝缘下降、保护装置误动或拒动；过热则加速绝缘老化，引发火灾风险。 | GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 | 某变电站冬季保护屏内温控失灵，内部温度-5℃导致保护装置插件凝露，绝缘电阻降至0.5MΩ，发出接地告警。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 风扇/散热系统故障 | 机械/电气 | 一般 | 轴流风扇轴承卡涩、电机绕组烧毁、风扇滤网堵塞、启动电容降容。长期运行润滑油干涸导致转动阻力增大。 | 风扇停转或转速明显降低，出风口风量微弱，伴随异常振动或噪音；柜内温升高于正常值。 | 风扇电流：偏低于额定或为0[电气]；转速：低于额定70%[物理]；轴承振动值：>7.1mm/s[物理]；滤网前后压差：>50Pa[物理] | 风速仪测量出风口风速[离线]；听音棒检查轴承异音[离线]；振动传感器监测[在线]；钳形表测电流[带电]；定期巡检：每月检查风扇运转及滤网状态，每半年对轴承补充润滑脂（如适用），每年测量风扇转速及振动。 | 若电流正常但风速低，检查滤网及风道堵塞；若电流异常且振动，判断轴承故障；电流为0且电机冷态，检查电源及电容。 | 更换磨损轴承或整个风扇单元；使用专用拉马拆卸，安装新风扇后需平衡。清洗或更换滤网；更换失效电容。 | 采用双轴承长寿风扇，滤网定期更换（3-6个月），加装风压差报警装置。寿命管理：风扇运行噪声增加10dB(A)以上或振动速度超过7.1mm/s经维护无法改善时更换；风扇累计运行超过40000小时或风量低于额定值80%且无法恢复，应报废更换。 | 若无法及时更换，可暂时打开柜门加强自然通风（注意防尘防小动物），或增设临时轴流风机。 | 散热不良导致柜内温度过高，加速设备老化，可能触发保护装置过温报警甚至误动。 | IEC 61439-1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：通用规则 | 某电厂保护屏因风扇滤网堵塞，内部温度升至65℃，导致数字式继电器液晶显示花屏失效。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 温度传感器故障 | 电气/控制 | 严重 | Pt100热电阻或热电偶元件断线、短路、绝缘降低、接线松动。化工腐蚀或凝露导致传感器特性漂移。 | 温控器显示温度与实际温度偏差过大（如显示“--”超量程或恒值），可能触发错误加热或冷却指令。 | 传感器电阻值：Pt100在0℃应为100Ω，25℃约109.7Ω，偏差>±0.5%[电气]；绝缘电阻：<10MΩ（500V）[电气] | 万用表测量传感器电阻值并与分度表对比[离线]；测量传感器与屏蔽层绝缘[离线]；温控器自诊断显示“传感器故障”代码[在线]；定期巡检：每季度测量传感器回路电阻及绝缘，每两年对传感器进行校准，误差≤0.5℃。 | 若电阻值断路或短路（接近0或∞），判定传感器损坏；若阻值对应温度与已知标准温度计差异大于允许值，判定漂移；轻微漂移可校准，严重者更换。 | 更换同型号温度传感器，焊接或压接牢固，屏蔽层接地良好；更换后对温控器重新校准。 | 选用带保护套管的防凝露传感器，接线盒密封，定期检查绝缘。寿命管理：传感器绝缘电阻＜10MΩ或经校准偏差超过±1℃且无法修正时更换；金属护套严重腐蚀或变形时报废。 | 若单点传感器故障，可暂时切换至备用传感器输入（如已配置），或采取人工定时测温并手动控制加热。 | 保护装置可能因超温误跳闸或低温拒动，严重威胁系统安全。 | GB/T 30121-2013 工业铂热电阻及铂铜热电阻 | 某保护屏内Pt100接线氧化，阻值变为130Ω，温控器误判为30℃（实际20℃），导致加热器频繁启停。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 凝露现象（间接故障） | 环境 | 一般 | 柜体密封失效或高湿环境，加热除湿不足，导致内部冷表面结露。门封条老化、电缆进线孔未封堵。 | 柜内壁或元器件表面有水珠，湿度指示长期>80%RH，接地绝缘电阻下降。 | 相对湿度：>85%[物理]；露点温度与柜内最低表面温度差值<2℃[物理]；绝缘电阻：<1MΩ/kV[电气] | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；露点计测量[离线]；红外热像仪寻找低温表面[带电]；定期巡检：日常检查湿度不超过75%，每月检查密封条完整性，雨季前检查加热除湿功能。 | 当相对湿度超标且柜内存在低于露点温度的部件时，即可判定存在凝露风险；实际凝露通过直接观察确认。 | 查找并封堵所有电缆孔洞、更换老化密封条，增加加热器功率或启用除湿装置。严重时需用干布擦拭并热风烘干。 | 采用温湿度自动控制装置，柜内温度始终高于露点3℃以上；使用防凝露涂层。寿命管理：密封条永久变形、发硬、裂纹长度>50mm无法修补时更换；柜体锈蚀严重导致密封失效无法修复时考虑报废柜体。 | 临时放置硅胶干燥剂吸湿，并加强通风。 | 凝露导致电子板件短路、端子锈蚀、绝缘强度下降，可能引发保护误动或设备损坏。 | DL/T 5147-2015 电力系统安全自动装置设计技术规定（参照环境控制） | 南方梅雨季某保护屏凝露严重，造成电源插件短路烧毁，触发机组非停。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 触头接触不良/过热 | 机械/电气/热 | 严重 | 触头弹簧压力不足、表面氧化或存在污垢，导致接触电阻增大，电流通过时产生过多焦耳热，加速触头熔蚀，形成恶性循环。 | 1. 端子及连接排温升异常，变色发黑<br>2. 智能脱扣器或红外测温显示触头温度持续高于90°C<br>3. 柜内有臭氧或焦糊味<br>4. 局部放电声 | 1. 触头接触电阻：＞1.3倍出厂值的120% [电气]<br>2. 触头稳态温升：＞65K (镀银触头) [物理]<br>3. 三相温差：＞15K [物理]<br>4. 红外热像图谱异常 [物理] | 1. 红外热成像测温 [在线]<br>2. 回路电阻测试仪 (100A输出) [离线]<br>3. 智能脱扣器内部温度传感器 [在线]<br>4. 目视检查触头表面颜色 [离线] | 若红外测温显示触头温度＞90°C且三相温差＞15K，或回路电阻值＞1.3倍出厂值且与其他相相差＞50%，则判断为触头接触不良。 | 1. 断开断路器，取出本体<br>2. 使用细百洁布或金相砂纸打磨触头表面氧化层<br>3. 用无水乙醇清洗并涂抹薄层中性凡士林<br>4. 调整或更换触头弹簧，确保触头压力符合铭牌要求<br>5. 进行回路电阻测试，确保≤出厂值1.2倍<br>工具：回路电阻测试仪、拉力计、砂纸。 | 1. 定期清理灭弧室及触头积尘<br>2. 在触头涂抹导电膏<br>3. 每年测量一次回路电阻并记录趋势 | 通过使用导电膏或并接旁路接触器分担电流以降低温升，待停机时彻底修复。 | 长期过热导致绝缘件炭化，引发相间短路；触头熔焊导致断路器拒分。 | GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》<br>DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂发电机辅机断路器因紧固螺栓松动导致C相触头发热至150°C，后端连接铜排烧毁，造成非计划停机。 | 日常巡检：每天红外成像测温一次，记录最高温点及环境温度；每半年进行一次回路电阻测试并紧固所有连接螺栓。 | 触头磨损量超过总厚度的2/3；回路电阻无法修复至出厂值1.3倍以内；触头弹簧永久变形量超10%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 断路器无法合闸 | 机械/电气/控制 | 严重 | 储能机构卡涩、合闸线圈烧毁、控制回路断线、欠压脱扣器动作或闭锁逻辑未复位，导致手动或电动操作时触头无法闭合。 | 1. 按下合闸按钮，机构无动作或仅有电机储能声<br>2. 监控后台显示“控制回路断线”告警<br>3. 弹簧储能指示器始终在“未储能”位置<br>4. 合闸电磁铁不吸合或吸合无力 | 1. 合闸线圈电阻：偏离标称值±5% [电气]<br>2. 控制回路电压：＜85% Ue [电气]<br>3. 合闸线圈绝缘电阻：＜1MΩ (500V兆欧表) [绝缘]<br>4. 分合闸机构主轴位移行程：小于要求值 [物理] | 1. 万用表测量线圈电阻及控制电压 [在线]<br>2. 观察机构动作指示 [在线]<br>3. 二次回路故障诊断仪查线 [离线]<br>4. 测量绝缘电阻 [离线] | 若控制电源正常，测量合闸线圈两端有电压但机构不动，且线圈电阻无穷大或极小，则诊断为线圈烧毁；若无电压，则查控制回路闭锁点；若机械卡涩，则手动储能后手动分合闸检查有无卡阻。 | 1. 断开控制电源<br>2. 更换已烧毁的合闸线圈或整流桥<br>3. 调整储能机构连杆，润滑转动部件<br>4. 修复控制回路断线或闭锁逻辑（如检查防跳继电器）<br>工具：万用表、线圈更换专用工具、润滑脂。 | 每年进行一次操作机构润滑保养及线圈绝缘检查，控制电压监测。 | 手动储能并按机械合闸按钮强行合闸，临时恢复供电，严密监视。 | 导致发电机组辅机失电，可能引起机组降出力或跳闸。 | DL/T 615-2017 《交流高压断路器参数选用导则》 | 某水电站GCB曾因防跳继电器触点粘连，导致合闸回路被长期闭锁，运维人员未及时发现，导致事故停机延时扩大。 | 日常巡检：每日检查弹簧储能状态及控制回路电源指示灯；每季度检查一次线圈电阻和机构动作灵活性。 | 机构关键部件出现裂纹；合闸线圈骨架变形；储能棘轮无法修复的磨损；使用年限超25年且无相关备件来源。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 断路器拒分/延迟分闸 | 机械/电气/控制 | 危急 | 分闸线圈烧毁、分闸铁芯卡涩、机构脱扣器失灵或控制回路故障，导致保护跳闸命令发出后，断路器无法在额定开断时间内切断故障电流。 | 1. 保护装置跳闸灯亮，但电流持续存在<br>2. 监控系统发“断路器失灵保护启动”告警<br>3. 现场断路器位置指示仍在“合闸”位<br>4. 分闸脱扣器未动作或动作但机构未脱扣 | 1. 分闸线圈直流电阻：偏离标称值±5% 或 断线 [电气]<br>2. 分闸脱扣器动作电压：＞65% Ue 或 ＜30% Ue [电气]<br>3. 机构动作时间：＞额定分闸时间1.5倍 [物理]<br>4. 分闸回路绝缘：＜1MΩ [绝缘] | 1. 定期校验保护传动断路器 [离线]<br>2. 测量分闸线圈电阻及绝缘 [离线]<br>3. 机械特性测试仪测分闸时间、速度 [离线]<br>4. 监视跳闸回路完好性 [在线] | 传动试验时分闸不成功，首先测量分闸线圈两端电压与电阻，若异常则判为线圈故障；若正常则为机械卡涩；结合机械特性测试，若分闸时间＞厂家规定1.5倍，需解体检查脱扣机构。 | 1. 立即隔离故障, 通过上一级断路器切除<br>2. 断开控制电源，更换烧毁的分闸线圈或脱扣电磁铁<br>3. 全面清洗、润滑脱扣机构，调整脱扣挚子间隙<br>4. 修复分闸控制回路断线<br>工具：万用表、线圈更换工具、机械特性测试仪。 | 严格按周期进行保护传动试验；每年进行脱扣器动作电压测试及机械特性测试；保持操动机构箱干燥。 | —（危急故障须立即检修） | 极易造成设备烧毁、发电机非同期并网或系统稳定破坏，保护越级跳闸，扩大停电范围。 | GB/T 1984-2014 《高压交流断路器》 | 某火电厂6kV厂用断路器在故障时拒分，导致失灵保护动作切除整段母线，发电机被迫解列。 | 日常巡检：检查分闸挚子及脱扣半轴无锈蚀、变形；每月测量分闸线圈电阻；每半年进行一次分合闸时间测试。 | 分闸速度低于标准下限且无法调整；脱扣机构磨损严重导致空程超限；操作机构箱体变形无法校正。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 绝缘受潮/闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 环境湿度大、凝露或绝缘件表面污秽，使绝缘强度下降，沿面爬电距离不足，导致相间或对地闪络，引发短路爆炸。 | 1. 柜内湿度＞75%，套管内壁有凝露<br>2. 智能操控装置显示绝缘监测值＜0.5MΩ<br>3. 夜间巡视可闻轻微“滋滋”放电声<br>4. 紫外成像可见沿面放电点 | 1. 绝缘电阻：＜1MΩ/kV (20°C) [绝缘]<br>2. 介质损耗因数(tanδ)：＞0.5% (20°C) [绝缘]<br>3. 局部放电量：＞100pC [电气]<br>4. 环境相对湿度：＞80% [物理] | 1. 2500V兆欧表测绝缘电阻 [离线]<br>2. 介质损耗测试仪 [离线]<br>3. 局部放电测试仪 [在线]<br>4. 温湿度控制器及传感器 [在线] | 若停电测量绝缘电阻低于标准，且吸收比＜1.3，外观检查套管或绝缘隔板表面潮湿或有霉菌，则诊断为受潮；若局部放电量超标且随湿度增大而增加，确诊为污秽受潮放电。 | 1. 用热风枪烘干受潮绝缘件（温度＜80°C）<br>2. 使用电子清洁剂清除表面污秽<br>3. 更换龟裂老化的绝缘套管、隔板<br>4. 修复柜体密封条，投入加热除湿装置<br>工具：2500V兆欧表、热风枪、清洁剂。 | 柜内长投防凝露加热器；封堵电缆孔洞；保证配电室空调运行，湿度＜75%。 | 用加热器强行驱潮，表面喷涂RTV防污闪涂料增强爬电距离，待机会停电彻底干燥。 | 造成三相短路，断路器爆炸，引发电缆隧道火灾，严重威胁人员安全。 | DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 沿海某风电机组塔筒内断路器因盐雾严重、封堵不良，导致套管闪络击穿，整条集电线路跳闸。 | 日常巡检：每日记录柜内温湿度；每周检查加热器工作状态；每月清洁绝缘件表面灰尘并检查密封。 | 环氧树脂绝缘件出现贯穿性裂纹；介质损耗因数超标且无法通过干燥恢复；使用年限超20年且绝缘劣化严重。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 熔断器熔断 | 电气/热 | 一般 | 熔断器通过短路电流或长期过载，使熔体发热熔断，以切断故障电路。此为保护性动作，但也可能是熔断器选型不当或老化导致的异常熔断。 | 1. 配套接触器跳闸，回路失电<br>2. 熔管指示器弹出或有熔融痕迹<br>3. 上级发电机保护发“电压回路断线”或“控制电源丢失”信号<br>4. 多相熔断时，辅助触点转换不到位 | 1. 熔体电阻：无穷大(开路) [电气]<br>2. 熔断器两端压降：等于回路电压 [电气]<br>3. 熔管本体温度：恢复至环境温度 [物理]<br>4. 故障录波电流：熔断前电流＞额定值6倍以上 [电气] | 1. 万用表电阻档测量熔断器两端 [离线]<br>2. 目视检查熔管指示器 [在线]<br>3. 监控系统电流趋势记录 [在线] | 用万用表通断档测量熔管两端不导通，结合熔断器外观指示器动作或熔管炸裂，可判定熔体熔断；对比故障录波，若电流突增至数倍后归零，则为短路保护熔断；若长期电流接近额定值缓慢熔断，则为过载或老化。 | 1. 确认并隔离下游故障后，更换同型号、同额定值的熔断器<br>2. 清理熔管座内的熔融飞溅物<br>3. 检查卡座接触压力是否充足<br>工具：万用表、熔断器起拔器。 | 正确配置上下级熔断器级差配合；定期红外测温检查熔断器卡座温升；使用合格厂家的慢熔或快熔特性产品。 | 对非重要回路，临时更换同容量熔断器，但要尽快查明并处理根本原因；对重要回路，必须查明原因后方可送电。 | 导致电压互感器失压，保护误动或拒动；控制变压器失电，开关无法操作；单相运行烧毁电动机。 | GB/T 13539.1-2015 《低压熔断器 第1部分：基本要求》 | 某水电站因PT高压熔断器慢熔，导致励磁调节器采样电压不准，机组无功波动，最终过激限制动作。 | 日常巡检：每月检查熔管外观有无龟裂、变色，并用万用表测量其通断及卡座接触电阻。 | 熔断器使用年限超过10年；卡座弹簧夹持力丧失导致接触电阻＞200μΩ且无法修复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 开关电源模块输出过压 | 电气/控制 | 严重 | 电压反馈回路开路（如光耦或431损坏）或PWM控制芯片故障导致占空比失控，使输出电压超过额定值。 | 模块面板输出电压表指示偏高，保护测控装置电源异常报警，后端负载可能出现过压保护或损坏。 | 输出电压：超出额定值+10%（如24V模块输出＞26.4V）[电气]；开关波形占空比：＞50%（正常时约30-40%）[电气] | 万用表测量输出端电压[离线]；示波器检测开关管驱动波形占空比[离线] | 若电阻分压网络或电压基准（TL431）正常，测光耦次级波形；若无变化则判定PWM芯片故障。 | 更换损坏的电压反馈元件（光耦、TL431）或PWM控制芯片，使用电烙铁、吸锡器。 | 定期检测输出端并联的过压保护TVS管是否失效。 | 立即切断输入电源，将负载切换至备用电源模块。 | 可能烧毁后端保护测控装置的电源输入级。 | GB/T 14715-2017 信息技术设备用不间断电源通用规范 | 某电厂发电机保护屏24V开关电源输出35V，导致同期装置损坏，检查为光耦失效。 |  | 输出电压超过额定值20%且调节无效，导致多次负载损坏时，模块整体更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 开关电源模块无输出 | 电气/绝缘 | 危急 | 输入保险丝熔断、整流桥击穿、开关管击穿（短路或开路）、启动电阻断路或控制芯片无供电。 | 模块面板指示灯熄灭，保护装置失电黑屏，相关遥信、遥测信号中断。 | 输入交流电压：正常（如AC220V）[电气]；输出直流电压：0V[电气]；输入保险丝通断：断路[状态量]；开关管D-S极电阻：0Ω（击穿）[电气] | 目视检查保险丝是否熔断[离线]；万用表电阻档测整流桥、开关管[离线]；直流电源给控制芯片单独供电检查启振[离线] | 若保险丝断，测输入整流桥及开关管是否短路；若均正常，查启动电阻是否开路；若控制芯片Vcc电压低或0，查辅助供电绕组及整流管。 | 更换已损坏元件：保险丝、整流桥、MOSFET、启动电阻，使用电烙铁、万用表、示波器。 | 输入端增加压敏电阻及EMI滤波，抑制浪涌。 | 使用同型号模块临时替换，重新接线并校准输出电压。 | 发电机保护功能丧失，可能导致非计划停机。 | DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 | 某水电站发变组保护屏因雷击导致开关电源MOSFET击穿，保护全停。 | 每季度检测输入输出端子温升，清洁内部积灰。 | 开关管、变压器等核心器件多次烧毁且PCB碳化无法修复时，或使用年限超过10年且效率低于70%时报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 开关电源模块输出纹波过大 | 电气/化学 | 一般 | 输出滤波电容容量衰减或ESR增大（电解液干涸）、整流二极管性能劣化、PCB布线屏蔽不良。 | 保护装置出现不定时死机、误动或通信中断，模拟量采样值跳动。 | 输出纹波电压：＞150mVpp（标称150mVpp）[电气]；滤波电容容量：低于标称值20%[电气]；电容ESR：＞0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气] | 示波器交流耦合测量输出端纹波[离线]；LCR表测电容容量与ESR[离线] | 若纹波频率为二倍工频（100Hz），则输入整流后滤波电容不良；若为开关频率（几十kHz）的尖峰，则输出滤波电容不良或整流管反向恢复特性差。 | 更换失效的电解电容，选用高频低ESR型号。 | 每2年定期更换输出及辅助侧电解电容。 | 在输出端并联低ESR电容临时降低纹波。 | 引起保护装置采样错误，可能导致误跳闸。 | GB/T 7260.3-2003 不间断电源设备(UPS) 第3部分:确定性能的方法和试验要求 | 某变电站保护屏因开关电源纹波干扰导致误发遥信。 | 每年使用示波器检查纹波一次，高温环境下缩短周期。 | 电容批量失效导致纹波超标且PCB腐蚀时，整体更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 开关电源模块风扇故障 | 机械 | 一般 | 散热风扇轴承缺油磨损或异物卡堵，导致停转或转速偏低，模块局部过热。 | 风扇噪音增大或无风声，模块外壳温度异常升高，触摸烫手。 | 风扇转速：0或低于额定值50%[物理]；模块外壳温度：＞65℃（正常<50℃）[物理]；风扇供电电压：正常DC12V[电气] | 目检风扇是否运转[在线]；红外测温仪测外壳温度[在线]；测速线测转速[离线] | 若供电正常而风扇不转或转动阻力大，判定风扇故障；若供电异常则查辅助电源。 | 更换同规格散热风扇，清理风道灰尘，必要时涂抹导热硅脂。 | 使用双滚珠轴承长寿命风扇，风道入口加装防尘网并定期清灰。 | 临时加装外部轴流风机强制散热，或降低负载使用。 | 模块过热导致内部电容失效、开关管热击穿，最终输出异常或停运。 |  |  | 每季度清扫防尘网及风道，检查风扇运转情况。 | 风扇卡死且轴磨损严重无法修复，或连续运行超过5年建议更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 开关电源模块输入欠压/掉电 | 环境/电气 | 轻微 | 外部交流输入电源波动或瞬间中断，导致开关电源输出短暂下跌或重启。 | 保护装置短时重启、事件记录SOE记录电源消失报，照明灯闪烁。 | 输入交流电压：低于160V（额定220V）[电气]；保持时间：＜15ms（标准≥20ms）[物理]；输出跌落幅度：低于额定值90%[电气] | 电能质量分析仪监测输入电压暂降[在线]；录波器记录输出掉电波形[在线] | 比较输入电压与模块允许工作范围（如AC176-264V），若低于下限则判定输入欠压；若输入中断时间超模块保持时间则判定掉电。 | 检查外部配电回路，紧固端子，改善电网质量，必要时加装UPS或直流母线缓冲模块。 | 在电源入口加装电压监视继电器和超级电容保持模块。 |  | 引起保护装置频繁重启，可能导致事件记录丢失，严重时误动。 | DL/T 5149-2001 220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程 | 钢铁厂因轧机冲击使厂用电压波动，导致多面保护屏开关电源重启。 | 检查输入接线端子是否有松动、发热，观察输入电压表波动。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 触点机构卡涩 | 机械 | 严重 | 机构传动部件润滑失效、弹簧疲劳或异物侵入，导致触点无法正常分合。 | 1. 分合闸动作时间显著延长。<br>2. 分合闸声音异常，有卡顿感。<br>3. 继电器外壳可感受到异常振动。 | 动作时间[物理]**：>10ms（额定值），或超过出厂值50%。<br>**回路电阻[电气]**：常开触点闭合后>50mΩ。 | 动作特性测试[离线]**：测量分合闸时间、同期性。<br>**外观检查[离线]**：观察机构有无锈蚀、变形。 | 多次测量动作时间，若均超过阈值且时间离散性大，可判定为机械卡涩。 | 1. 断开操作电源，拆除继电器外壳。<br>2. 使用螺丝刀、镊子清理机构异物。<br>3. 用无水乙醇清洗传动轴和轴承，涂抹低温润滑脂。<br>4. 若弹簧变形，需更换同规格弹簧。复装后校验动作电压和动作时间。 | 1. 每季度检查防尘密封。<br>2. 出厂前进行-25℃~+70℃环境适应性测试。 | 使用备用继电器替换，将故障继电器下线检修。 | 可能导致断路器拒动或误动，引发电气事故。 | GB/T 14598.1-2011<br>DL/T 955-2016 | 某水电站发电机保护屏因继电器机械卡涩致变压器后备保护拒动。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 触点接触不良 | 电气 | 危急 | 触点长期暴露在空气中氧化、电火花烧蚀或触点弹片压力不足，导致回路接触电阻异常增大。 | 1. 回路信号时断时续，电压波动。<br>2. 红外测温显示触点局部温度异常升高。 | 接触电阻[电气]**：>100mΩ（额定值<50mΩ）。<br>**温升[物理]**：在额定电流下，触点温升>45K。 | 接触电阻测试[带电/离线]**：使用直流电阻测试仪（100A）测量。<br>**红外热成像检测[带电]**：监测触点温度分布。 | 回路导通但电压降异常，且测试接触电阻超过阈值，结合触点表面的烧蚀痕迹，可判定接触不良。 | 1. 断开电源，取下继电器模组。<br>2. 使用金相砂纸（1000目以上）或触点打磨器轻微打磨触点表面，清除氧化层和烧蚀点。<br>3. 用皮老虎吹净金属碎屑。调整或更换弹片以保证接触压力（>0.5N）。 | 1. 更换为密封性更好的继电器型号。<br>2. 控制回路设计时确保触点工作电流在额定值30%~70%区间。 | 短接该对触点，处理后择机停机更换继电器。 | 故障点持续发热可能烧毁继电器或相邻端子排，导致发电机非停。 | GB/T 21711.1-2008<br>GB/T 7261-2016 | 某火电厂因出口继电器触点烧蚀，导致励磁开关跳闸回路断开，引发非停。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 线圈断线 | 电气 | 危急 | 线圈制造缺陷、受潮霉变腐蚀、机械应力导致线圈内部焊接点断裂或线径过细处熔断。 | 1. 继电器不动作，控制回路断线报警。<br>2. 测量线圈两端电阻无穷大。 | 线圈电阻[电气]**：∞Ω（正常应有几Ω至几十kΩ）。<br>**电感[电气]**：显著偏离额定范围。 | 线圈电阻测量[离线]**：使用万用表电阻档测量。<br>**目视检查[离线]**：观察线圈封装有无裂纹、烧焦点。 | 给激励量后继电器不动作，且线圈电阻测量为无穷大，可确诊断线。 | 1. 准备同型号同电压等级（如DC110V/DC220V）的新线圈或新继电器。<br>2. 断开电源，拆除旧线圈/继电器，更换新件。<br>3. 核查极性，进行80%~110%额定电压下的动作特性校验。 | 1. 保持控制电源电压稳定，避免过压。<br>2. 继电器存放于干燥、无腐蚀性气体环境中。 | 立即更换故障继电器。 | 直接导致相应保护功能丧失，造成保护拒动。 | GB/T 14598.2-2011<br>DL/T 995-2016 | 某风电场因继电器线圈在低温下断路，导致主变保护无法出口。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 绝缘下降/击穿 | 绝缘 | 危急 | 内部受潮、粉尘堆积、或绝缘材料老化，导致线圈/触点对地或触点间的绝缘水平低于标准。 | 1. 绝缘监测装置报警。<br>2. 潮湿天气下，保护装置发“控制回路接地”信号。<br>3. 闻到塑料焦糊味。 | 绝缘电阻[电气]**：<10MΩ（使用500V兆欧表）。<br>**介电强度[电气]**：施加2kV电压时发生闪络或击穿。 | 绝缘电阻测试[离线]**：使用兆欧表测量各回路对地及回路间绝缘电阻。<br>**介质耐压测试[离线]**：利用耐压测试仪施加电压。 | 绝缘电阻测试值远低于规定值，或在介质耐压时发生击穿，即判定绝缘损坏。 | 1. 立即退出该继电器所在保护压板。<br>2. 断开所有连接线，取出继电器。<br>3. 置于恒温干燥箱（60℃）烘干4小时以上。<br>4. 复测绝缘，若仍不合格则需解体检修或更换内部绝缘隔板。 | 1. 控制保护屏柜内温度湿度（温度<30℃, 湿度<75%）。<br>2. 定期清理继电器表面及内部积尘。 | 将该继电器控制回路隔离，切换至备用继电器（如有）。 | 绝缘击穿可能短路直流系统，导致全厂保护系统瘫痪。 | GB/T 14598.3-2006<br>DL/T 478-2013 | 某水电站因雨季屏柜凝露，导致出口继电器绝缘被击穿，直流系统正接地。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 线圈匝间短路 | 电气/热 | 严重 | 线圈制造时漆包线有损伤、长期过压运行导致绝缘层热老化，匝间绝缘破坏短路，线圈有效圈数减少，电流增大。 | 1. 线圈发热严重，有焦味。<br>2. 动作电流异常增大。<br>3. 继电器外壳温度异常高。 | 动作电流[电气]**：>110%额定动作电流。<br>**线圈温度[热]**：在额定电压下，表面温升>65K。 | 红外测温[带电]**：监测线圈温度。<br>**动作电流测试[离线]**：缓慢升压测试动作电流和返回电流。 | 线圈发热严重，且动作/返回电流显著大于或小于额定范围（短路线圈可能产生制动力矩，改变特性），诊断匝间短路。 | 无法修复，整体更换继电器。<br>1. 记录原接线方式。<br>2. 更换同型号继电器。<br>3. 全面校验继电器各项参数。 | 1. 严格将控制电压波纹系数控制在5%以内。<br>2. 继电器选型需降额使用，线圈长期耐受电压为额定值120%。 | 更换新继电器。 | 线圈烧毁可能引起明火，扩大事故。 | GB/T 7261-2016
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 辅助触点切换不同步 | 机械 | 一般/严重 | 多组触点通过衔铁带动联动机构，因安装位置偏移或部件磨损，导致常开/常闭触点切换时序超出允许误差。 | 1. 保护逻辑动作，但信号、操作箱返回信号不正确。<br>2. 事故分析时，SOE记录中的切换时序与设计要求不符。 | 切换时间差[物理]**：常闭断开至常开闭合的时间差>2ms（或厂家规定值）。<br>**无故障分析**：保护正确动作但关联信号错误。 | 动作时序测试[离线]**：使用多通道录波器或继电保护测试仪的时间测量功能。 | 继电器动作后，预期信号未返回或延迟返回，对比录波图中触点变位时序，若偏差超过设计标准，判定为不同步。 | 1. 取下继电器。<br>2. 微调辅助触点触片位置或衔铁限位螺钉，使其动作同步。<br>3. 紧固所有螺丝，使用螺纹胶防松。<br>4. 重新在测试仪上验证时序，反复测试5次以上。 | 1. 设计时采用强制导向触点的继电器。<br>2. 出厂和检修时，必须进行严格的时序校验。 | 短接异常辅助触点，先确保主要跳闸回路功能完整，待机处理。 | 可能导致断路器失灵保护误动或信号上送错误，影响事故分析。 | JB/T 3776-2010
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 环境湿度过大致绝缘下降 | 环境 | 轻微/一般 | 屏柜封堵不严或加热器故障，内部湿度长期超过75%，导致继电器电路板、接线端子表面凝露，形成导电水膜。 | 1. 屏柜内湿度计长时间指示>75%。<br>2. 保护装置频繁发出“控制回路绝缘降低”告警。 | 环境湿度[化学]**：>75%RH。<br>**绝缘电阻[电气]**：各回路对地电阻>1MΩ但<10MΩ，受湿度影响波动。 | 温湿度计[在线]**：实时监测屏柜内部环境。<br>**绝缘监察装置[在线]**：监测直流母线及支路绝缘。 | 绝缘电阻下降与湿度变化强相关（雨天或早晨下降），且排除了设备自身故障，可诊断为环境湿度过大。 | 1. 检查屏柜进线孔封堵是否完好，使用防火堵泥重新封堵。<br>2. 检查并开启/更换驱潮加热器（功率50-100W）。<br>3. 在柜内放置更换干燥剂。 | 1. 定期检查屏柜密封、风扇和加热器工作情况。<br>2. 加装工业除湿机控制室内总体湿度。 | 投入备用加热器，开启柜门通风（仅在确保安全时）。 | 长期运行将永久性降低绝缘材料性能，导致绝缘击穿。 | GB/T 2423.3-2016
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 触点粘连 | 电气/热 | 危急 | 触点开断较大感性电流（如断路器跳闸线圈）时产生电弧，或短路故障电流穿越，导致触点因高温熔融而焊接在一起。 | 1. 继电器复归后，测量常开触点两端仍导通。<br>2. 断路器无法跳闸，合闸后无法分闸。 | 回路电阻[电气]**：继电器返回后，常开触点两端电阻接近0Ω。<br>**保护出口时间[物理]**：断路器未在预期时间分闸。 | 万用表通断档测试[离线/带电]**：在继电器复归状态下测量触点两端。<br>**保护传动试验[离线]**：模拟故障，检查断路器动作情况。 | 在继电器已无激励时，测量用于跳闸的常开触点两端仍为导通状态，即可确定为触点粘连。 | 1. 立即将对应断路器手动分闸，并按紧急缺陷处理。<br>2. 更换继电器。不能修复（触点已焊死，无法可靠打磨修复）。<br>3. 检查回路直流灭弧回路（如电阻-电容吸收回路）是否正常。 | 1. 选用具有吹弧磁钢或专用灭弧室的出口继电器。<br>2. 确保继电器分断能力（DC220V L/R=40ms）大于实际回路断开电流2倍以上。 | 立即更换新继电器。 | 保护动作后断路器拒分，导致事故扩大，损坏主设备，严重威胁电网稳定。 | DL/T 5136-2012
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 控制电缆虚接/松动 | 电气 | 严重 | 继电器安装时端子螺丝未紧固，或因长期振动导致接线端子松动，接触电阻时大时小。 | 1. 保护装置间断性发“控制回路断线”。<br>2. 装置背部端子排有轻微电弧声和发热现象。<br>3. 故障信号不定时复归告警。 | 接触压降[电气]**：回路通过较大电流时，端子两端压降>10mV。<br>**端子温度[热]**：与邻近正常端子温差>10K。 | 红外热成像[带电]**：巡检时扫描所有端子排。<br>**紧固性检查[离线]**：停电后使用螺丝刀逐一紧固。 | 在出现回路断线报警时，监控后台记录的故障电压是波动的，且红外测温发现某端子异常热点，即可判断为虚接。 | 1. 断开对应电源。<br>2. 使用0号十字/一字螺丝刀，按照厂家规定的力矩值（如1.2Nm）重新紧固所有相关端子。<br>3. 对挂锡线鼻子，检查焊点是否虚焊。 | 1. 二次线采用压接针型端子，避免直接压接软线。<br>2. 投运1年后，对所有紧固件全面紧固一次。 | 带电状态下需用绝缘工具谨慎处理，防止短路。先用短接线暂时跨接松动端子两端，优先恢复功能，再申请停电消缺。 | 回路开路导致跳闸失败，或间歇性放电引起火灾。 | GB 50171-2012
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 触点弹跳 | 机械 | 严重 | 触点闭合时，由于动、静触点碰撞或衔铁回弹，导致触点在稳定闭合前发生短暂的多次开合。 | 1. 示波器捕捉到触点闭合瞬间电压波形有断续毛刺。<br>2. 下游继电器或智能断路器收到多个脉冲信号，可能误报控制回路断线。<br>3. 触点表面可见微小电弧烧蚀点。 | 弹跳时间[物理]**：>2ms（额定值<1ms）。<br>**弹跳次数[物理]**：>3次。 | 高速录波仪/示波器监测[离线]**：捕捉触点动作瞬态过程。<br>**触点动态电阻测试[离线]**：测量闭合过程中电阻的波动。 | 使用示波器捕获触点闭合瞬态电压，若出现超过2ms的电压中断或波动，且反复测试均出现，即可判定为触点弹跳。 | 1. 断开电源，取下继电器罩壳。<br>2. 检查并调整触点的超程和初压力，使用测克计测量触点压力，使其符合厂家规定（如0.4-0.6N）。<br>3. 检查衔铁缓冲装置，若磨损则更换。<br>4. 重新进行动作特性录波，确认弹跳消失。 | 1. 设计选型时优先选用低弹跳或无弹跳继电器。<br>2. 继电器运输和安装过程避免剧烈冲击。 | 将该对触点解列，改用同继电器内备用触点（如有）。 | 可能引起断路器分合闸线圈短时多次通电烧毁，或保护逻辑时序错乱。 | JB/T 3776-2010 | 某换流站因出口继电器弹跳，导致断路器合闸线圈瞬时复励烧毁。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 动作电压过高 | 电气/机械 | 一般/严重 | 继电器线圈参数变化、铁心气隙变大或弹簧反力过大，导致必须远大于额定电压才能吸合。 | 1. 控制电源电压正常波动下限时，继电器拒动。<br>2. 继电器动作迟缓，吸合声异常。 | 动作电压[电气]**：>80%额定电压（标准要求≤80%Un）。<br>**返回电压[电气]**：<5%额定电压（标准要求≥5%Un）。 | 继电保护测试仪[离线]**：采用“电压步进法”或“自动搜索”功能测试动作/返回值。 | 逐步升压至>80%Un后继电器才动作，或降压至<5%Un仍未返回，与出厂值对比偏差>20%，即可判定动作电压异常。 | 1. 打开继电器外壳，检查铁心端面有无油污、锈迹，用丝绸布蘸无水乙醇擦拭干净。<br>2. 检查并调整返回弹簧拉力至出厂整定值。<br>3. 检查铁心气隙（如E型铁心中心柱是否有非磁性垫片），若有磨损需更换。 | 1. 加强直流系统电压监视，保证母线电压在87.5%~110%Un之间。<br>2. 继电器投运前，100%进行动作值和返回值校验。 | 暂时调高控制电源电压（在允许范围内），或更换继电器。 | 可能导致保护在直流系统电压波动时拒动，扩大事故范围。 | GB/T 14598.1-2011<br>DL/T 955-2016 | 某电厂因直流系统蓄电池组老化内阻增大，合闸瞬间电压跌落，致多个出口继电器因动作电压偏高而拒动。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 异物入侵短路 | 机械/电气 | 危急 | 细小金属异物（如垫片、铜丝、昆虫残骸）落入继电器内部，搭接在不同电位点上，造成控制回路短路或误动。 | 1. 保护装置报“控制回路短路”或熔断器熔断。<br>2. 继电器在无操作指令时发生误动跳闸。<br>3. 摇动继电器能听到内部异响。 | 回路绝缘[电气]**：直接短路时电阻接近0Ω。<br>**通讯中断[控制]**：保护装置因电源短路失电，通讯中断。 | 目视检查[离线]**：解体继电器检查内部。<br>**X光检测[离线]**：用于密封型继电器不解体检查。 | 无故发生直流短路或熔断器熔断，且排除外部回路问题后，解体发现内部存在金属异物，即可诊断为异物入侵短路。 | 1. 立即退出该继电器相关保护压板，断开电源。<br>2. 拆除继电器，打开外壳，使用长柄镊子和压缩空气清理异物。<br>3. 检查内部导线、触点和铁心有无因短路导致的烧损，若严重则整只更换。 | 1. 屏柜进线孔用防火堵泥封堵严实。<br>2. 继电器加装防尘罩，检修后确保无异物遗漏在装置内。 | 立即将故障继电器隔离，将保护功能切换至备用继电器。 | 直接导致运行断路器跳闸或保护功能丧失。 | GB 50171-2012
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 控制回路断线 | 电气/机械 | 严重 | 继电器内部线圈引出线与底座插针连接断开、底座接线柱断裂或外部连接电缆断开，导致励磁回路完全开路。 | 1. 监控后台报“控制回路断线”。<br>2. 继电器指示灯不亮或熄灭。<br>3. 万用表测量继电器线圈两端无电压。 | 线圈回路电压[电气]**：线圈两端电压为系统电压，但继电器不吸合，且回路无电流。<br>**回路导通[电气]**：断点两侧电阻无限大。 | 万用表电压/电阻档[离线]**：查找断线点。<br>**电缆校线仪[离线]**：针对外部长电缆查找断点。 | 在励磁回路送电状态下，继电器不动作，测量线圈两端有电压但无电流（回路不通），可诊断为控制回路断线。 | 1. 断开控制电源。<br>2. 使用万用表蜂鸣档逐段排查：从端子排→底座→线圈引脚→线圈内部。<br>3. 发现断点后，若在可插拔部位（如底座），则处理或更换底座；若为线圈内部断线，则更换继电器。 | 1. 选用抗振性能好的继电器插座。<br>2. 定期紧固二次线，采用冷压接线端子。 | 用一根跨接线将电源直接短接至继电器线圈引脚（确认线圈完好），旁路断线回路，恢复保护功能。 | 保护出口回路无法形成，导致全站保护拒动，后果极为严重。 | GB/T 7261-2016
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 继电器外壳破损 | 机械/绝缘 | 一般 | 在运输、安装或运行中受外力撞击或应力，导致玻璃纤维或塑料外壳出现裂纹、缺损。 | 1. 目视可见外壳有裂纹或缺角。<br>2. 灰尘、潮气侵入，引发内部绝缘下降。 | 外观完整性[物理]**：外壳有明显裂纹或破损。<br>**密封性[物理]**：防尘密封性丧失。 | 目视检查[离线]**：直接观察。 | 目视检查外壳存在机械损伤痕迹，且透光检查发现裂纹贯穿或缺损。 | 更换同型号继电器。<br>1. 记录接线并断开电源。<br>2. 拆下破损继电器，装上新继电器。<br>3. 对新继电器进行全项目试验合格后投入。 | 1. 搬运和安装过程中轻拿轻放。<br>2. 屏柜门锁闭完好，避免运行中误碰。 | 用绝缘胶带或环氧树脂对裂纹进行临时封堵，防止异物进入，申请停机更换。 | 粉尘、凝露进入导致内部绝缘下降，引发短路或卡涩。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，动作频繁，触点易烧蚀。 | 是 | 阻尼延时失效 | 机械/控制 | 严重 | 用于产生固有动作延时的阻尼装置（如气囊、硅油、磁阻尼）因老化、漏液或卡涩，导致继电器动作时间过快或过慢。 | 1. 保护整定配合要求延时，但继电器瞬间动作（无延时）。<br>2. 继电器动作延迟远超整定值（如2倍以上）。 | 动作时间[物理]**：偏离整定值>20%或<厂家规定下限。<br>**阻尼位置[机械]**：阻尼调节螺钉完全失效。 | 秒表或继保测试仪时序测量[离线]**：多次测量动作时间，与整定值对比。 | 实测动作时间与整定值存在巨大偏差，且调节阻尼旋钮无效，即判定阻尼延时失效。 | 1. 对于气囊/油阻尼继电器，为不可修复件，整体更换新继电器。<br>2. 对于磁阻尼继电器，检查并清除磁隙中的铁屑异物，调节阻尼片开度。<br>3. 测试并整定至要求延时。 | 1. 选型时，关键延时环节宜采用静态时间继电器。<br>2. 定期对延时特性进行校验。 | 暂时用外接高精度时间继电器代替其延时功能，将该继电器作为无延时中间继电器使用。 | 破坏保护配合级差，可能导致上一级保护越级跳闸，扩大停电范围。 | GB/T 14598.1-2011
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 信号继电器触点接触电阻过大 | 电气/热 | 一般 | 触点表面氧化、烧蚀或沾染污物，压力弹簧疲劳，导致接触电阻升高，发热增加，进一步加剧氧化，形成恶性循环。 | 信号灯亮度变暗或闪烁，保护装置误发“控制回路断线”告警，端子排温升异常。 | 接触电阻 >100mΩ（新继电器≤10mΩ）[电气]；触点温升>45K [热] | 微欧计或数字万用表低阻档测量[离线]；红外热像仪扫描[带电] | 1. 测量触点闭合时两端电压降，若压降＞额定电压的5%且电流达额定值，判定接触电阻过大。 2. 红外测温温差＞15K对比正常触点。 | 1. 断开电源，使用金相砂纸或触点清洁剂打磨触点至露出金属光泽。 2. 检查并更换疲劳的压力弹簧。 3. 用无水酒精清洗，晾干后复测接触电阻。 | 选用密封式或镀金触点继电器；控制回路加装RC灭弧电路；每季度清扫控制柜灰尘。 | 短接该触点信号引出线，仅保留逻辑联锁，需立即安排停机处理。 | 导致保护信号无法有效传递，可能引发上级断路器误跳或拒动。 | DL/T 995-2016；GB/T 14598.1-2011 | 某水电站因继电器触点氧化，导致开机令信号衰减，机组多次启动失败。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 信号继电器线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈长时间受潮绝缘下降，或长时间承受过电压，导致匝间短路。短路电流使线圈局部过热，绝缘漆熔化碳化，最终整条线圈烧断。 | 继电器拒动或极慢速动作，有焦臭味，外壳变形或变色，冒烟。 | 线圈绝缘电阻 <0.5MΩ（500V摇表）[绝缘]；线圈冷态电阻偏离铭牌值±20%[电气] | 500V兆欧表[离线]；钳形电流表监测励磁电流[带电]；烟雾探测器[在线] | 1. 外观检查有烧焦痕迹即判定烧毁。 2. 测量线圈电阻值为0或∞。 3. 用红外热像仪发现线圈局部热斑温度>130℃。 | 1. 切断电源，记录继电器型号、电压等级及接线。 2. 拆除烧毁继电器，清理底座碳化物。 3. 更换同型号继电器，通电后监测其动作电压和返回电压是否符合规范。 | 在线圈两端并联压敏电阻或阻容吸收器防止过电压；控制柜加装防凝露加热器，保持相对湿度<60%。 | 用临时短接线直接触发信号至监控系统，并挂警示牌，尽快申请停机更换。 | 保护测控屏丧失该路信号功能，可能导致保护装置误动或拒动，影响设备监控。 | GB/T 14598.7-2011；JB/T 10194-2019 | 某变电站保护屏因凝露导致多只信号继电器线圈同时烧毁，造成大面积信号丢失。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 信号继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 衔铁导柱或转轴积灰、锈蚀，或复位弹簧变形，导致可动部分运动受阻，无法吸合或释放。 | 继电器动作缓慢，吸合或释放时有明显的阻滞感，多次动作后可能卡死，信号复归按钮按下后弹不回来。 | 动作电压升高 >80%额定电压[电气]；润滑剂干涸或磨损粉末[状态量] | 手动拨动试验[离线]；动作过程录像慢放分析[离线] | 1. 手动缓慢按压衔铁，感受是否有卡涩点。 2. 用可变直流电源缓慢升压，监测动作值，若超出标准值 1.5倍 仍不动作，判定卡涩。 | 1. 拆下外壳，用无水酒精和丝绸布清洁衔铁导柱和转轴。 2. 用极少量润滑脂涂抹于转轴处（避免污染触点）。 3. 调整或更换变形的复位弹簧，使动作力值恢复正常。 | 继电器选型时要求IP40以上防护等级；控制柜密封良好，定期更换空气过滤棉，防止灰尘侵入。 | 改用其他备用继电器触点组合逻辑输出，或由运行人员暂时通过远程通信软件进行人工确认。 | 相关保护逻辑连锁失效，中央信号屏误报或拒报重要状态。 | DL/T 614-2019；GB/T 10232-2015 | 某大型发电机组因热工保护屏的继电器卡涩，未及时发出汽机跳闸信号，导致超速事故。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 信号继电器辅助触点粘连 | 电气/热 | 严重 | 通断感性负载时，触点产生电弧和熔焊，或短路电流流过造成触点熔化粘连，断开后无法复位。 | 继电器常开常闭状态指示错误，无法通过复归按钮复归，保护回路测试时通道不通或始终导通。 | 触点回阻 <1Ω 但断开状态下绝缘电阻 <1MΩ（1000V摇表）[电气] | 万用表通断档及绝缘摇表测量[离线]；回路巡检仪监测接点状态翻转[在线] | 1. 断开继电器电源，测量常开触点静止态电阻，若为0Ω且无受外力强制闭合，判定粘连。 2. 测量常闭触点闭合态电阻无穷大则判定粘连。 | 1. 更换已粘连的信号继电器。 2. 在负载回路中串联速断熔断器，预防过电流扩大。 3. 检查并更换消弧电容。 | 在感性负载两端并联续流二极管（直流）或阻容吸收器（交流）；选用AC-15/DC-13类别的高通断能力继电器。 | 用导线直接短接粘连触点，强制恢复信号回路导通（仅限紧急排险工况）。 | 信号误报，可能导致发电机组非故障跳机，或闭锁关键的允许启机信号。 | GB 14048.5；GB/T 14598.3-2014 | 某风电场因并网接触器辅助触点粘连，导致信号全部误发，全场停机。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 防跳继电器接点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 接点因多次通断大电流或弹跳电弧，导致动、静触头熔焊或机械卡涩，无法正常断开，继电器始终处于合位，失去防跳功能。 | 断路器合闸后无法分闸；分闸命令无效；控制回路电流异常；继电器外壳异常温升；防跳试验时出现反复跳跃。 | 接点接触电阻＞100mΩ（合格≤50mΩ）[电气]；继电器线圈连续带电（应断电）[状态量]；绝缘电阻＜1MΩ[绝缘] | 离线直流电阻测试[离线]；红外热成像检查[带电]；防跳功能模拟试验[离线] | 断开控制电源后测量常闭接点电阻，若小于1Ω或呈短路状态则为粘连；若分合闸动作后接点不转换则确认粘连；防跳回路进行三次合分操作，若断路器出现跳跃则判断防跳失效。 | 更换同型号继电器；使用专用工具拆解，若为轻微烧灼可用细砂纸打磨触头并擦拭干净，但建议整组更换。 | 定期检查控制回路电压波动，加装过电压吸收装置；控制合闸线圈电流在规定值内；选用触点容量足够的防跳继电器。 | 临时短接防跳继电器接点，退出防跳功能运行（需值班人员密切监视，禁止频繁操作断路器）。 | 导致断路器跳跃，严重时损坏灭弧室、烧毁合闸线圈，扩大事故范围。 | GB/T 14598.1-2011《量度继电器和保护装置》；DL/T 995-2016《继电保护及安全自动装置检验规程》 | 某水电站机组并网时因防跳继电器接点粘连，断路器反复跳跃，导致合闸线圈烧损，全厂停机。 | 每月进行一次防跳功能试验；每年进行一次继电器接点电阻测量；保持继电器外壳密封，防止灰尘进入。 | 接点磨损厚度超过原厚度的1/3或接触电阻大于200mΩ且无法修复；继电器动作次数超过10万次；线圈绝缘电阻低于0.5MΩ（500V兆欧表）。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 防跳继电器线圈烧毁 | 绝缘/热/电气 | 危急 | 线圈因长时间通电、匝间短路或操作过电压击穿绝缘，导致发热烧毁，继电器无法励磁，防跳回路失效。 | 防跳功能丧失；继电器外壳冒烟或有焦味；控制回路电流突然增大，线圈阻值异常；合闸后继电器不动作，不起防跳作用。 | 线圈直流电阻偏差＞±10%（标称值参考）[电气]；绝缘电阻＜0.5MΩ[绝缘]；线圈温升＞65K[物理] | 离线直流电阻测试[离线]；红外测温[带电]；外观检查[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 测量线圈电阻，若无穷大则为断路，若远低于标称值为短路；目视有烧焦痕迹或绝缘开裂；对线圈施加额定电压不动作，且电流异常，判定烧毁。 | 更换同型号继电器线圈或整体更换继电器；更换前需检查回路无短路，清理底座。 | 在控制回路中串联适当的限流电阻或使用节能型继电器；增加操作过电压保护器；定期检查辅助接点切换时序。 | 将防跳功能短接，退出防跳运行，同时挂牌警示，尽快申请停运更换。 | 防跳失效后断路器存在跳跃风险，可能引发开关爆炸、母线短路等恶性事故。 | DL/T 995-2016；JB/T 3780-2002《普通中间继电器》 | 某变电站10kV断路器防跳继电器线圈匝间短路，保护动作跳闸后重合期间断路器跳跃，引起母线故障。 | 每季度测量线圈电阻和绝缘；保持周围环境干燥、通风，温度不超过40℃。 | 线圈绝缘破损严重、外壳变形；经烘潮处理绝缘仍低于1MΩ；线圈烧毁无法修复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 防跳继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 继电器内部运动部件锈蚀、有异物或轴销磨损，导致衔铁、接点动作不灵活或拒动/误动，影响防跳可靠性。 | 继电器动作有异响；动作时间显著延长或缩短；防跳试验时偶尔失效；手动按压衔铁感觉卡涩。 | 动作时间超出（20±5）ms范围[物理]；释放电压＞70%额定电压[电气]；接点开距不满足要求[物理] | 动作特性测试仪测量动作/返回时间[离线]；手动衔铁检查[离线] | 用测试仪测量动作时间，若超出20ms~30ms且不稳定，结合手触卡涩感，可判断机械卡涩；在80%~110%额定电压下进行5次动作试验，若有一次未可靠动作或返回，则判定卡涩。 | 拆解继电器，用无水酒精清洗轴孔、铁心极面，涂抹薄层仪表润滑脂；如有磨损零件需更换。 | 保持继电器安装环境清洁干燥；定期进行机械部分检查；选用防尘密封型继电器。 | 若无备件，可调整为轻微敲击使其临时活动，但必须加强监视，尽快更换。 | 防跳失灵可能导致断路器跳跃，合闸线圈烧毁。 | GB/T 14598.1-2011；DL/T 995-2016 | 某火电厂发电机出口断路器防跳继电器因锈蚀卡涩，导致并网过程中断路器跳跃，保护动作停机。 | 每月进行一次外观清洁与手动活动试验；每年进行一次动作特性测试。 | 动作电压/返回电压超出标准范围20%且调整无效；机械磨损致动作时间＞30ms且无法修复；部件变形无法校正。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 防跳继电器绝缘老化受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 长时间运行、环境潮湿或灰尘污染，使继电器线圈底座、接点支架等绝缘材料老化、吸潮，导致绝缘电阻下降，可能引发误动或短路。 | 保护测控屏发出绝缘降低告警；继电器底座有凝露或霉斑；直流系统正极或负极接地告警；阴雨天偶发抖动。 | 绝缘电阻（500V）＜1MΩ[绝缘]；对地电容电流＞1mA[电气]；介质损耗角正切tanδ＞0.02[电气] | 使用1000V兆欧表定期测量绝缘[离线]；肉眼观察受潮痕迹[离线]；直流系统绝缘监测装置[在线] | 断开继电器外部接线，用500V兆欧表测线圈与地、接点与地间的绝缘电阻，若低于1MΩ，结合环境湿度判断为受潮；若绝缘电阻降至0.1MΩ以下，可怀疑绝缘击穿。 | 烘干处理（温度70±5℃，时间4h），或更换受潮严重部件；改善柜体密封，加装除湿装置。 | 机柜内安装温湿度控制器，保持温度5~40℃、湿度＜60%；继电器表面喷涂三防漆。 | 若绝缘略低（＞0.5MΩ），可临时加装电热除湿器监控运行，待停机处理。 | 绝缘降低可能导致多点接地，造成保护误动或拒动，影响发电机并网。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 沿海某电厂因盐雾潮湿，防跳继电器绝缘电阻降至0.2MΩ，造成直流接地，全厂保护发信。 | 每半年1次绝缘测试，雨季增加检查柜内驱潮器运行状况。 | 绝缘电阻干燥后仍低于0.5MΩ（500V）或出现贯穿性碳化痕迹，予以报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 防跳继电器参数漂移 | 控制/电气 | 一般 | 继电器长期运行后弹簧疲劳、线圈参数变化，导致动作电压、返回电压偏离整定范围，防跳特性不可靠。 | 防跳功能偶发异常，如有时无；动作值测试不合格；继电器震动或轻敲后状态改变。 | 动作电压偏差＞±5%整定值[电气]；返回系数＜0.4或＞0.7[电气]；动作时间偏差＞10%[物理] | 继电器校验仪测试动作/返回值[离线]；定期整定值复核[离线] | 分别测试继电器的吸合电压和释放电压，测量5次取平均，若与出厂设定或系统要求偏差超±5%，且反复调整无效，判定参数漂移。 | 重新调整弹簧拉力或更换可调电阻（若有），无法调整则更换继电器。 | 选用高可靠性、温度稳定性好的继电器；每年进行一次整定值校验。 | 若漂移在可接受边缘且无备件，可暂时增大小电源侧的配合裕度，但必须申报缺陷。 | 防跳失败时，断路器可能跳跃，损坏灭弧室。 | DL/T 995-2016；制造厂技术条件 | 某电厂发电机保护屏防跳继电器动作电压从额定110V漂移至85V，导致防跳功能在直流电压偏低时误动闭锁合闸。 | 每年校验一次动作值和返回值，做好记录分析趋势。 | 连续两次校验发现参数漂移超差且无法通过调整恢复；使用年限超过12年。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 电流端子接触不良 | 电气/热 | 严重 | 端子紧固螺栓松动或接触面氧化，导致接触电阻增大，电流通过时产生过热，加剧氧化，形成恶性循环。机理：电接触理论，氧化膜增加收缩电阻与膜电阻。 | 端子排局部温升显著；红外热像显示热点；端子盒有焦糊味；电流回路电压降增大。 | 接触电阻 > 100 μΩ [电气]；端子温差 > 65 K（额定电流下）[热]；连接处与导体温差 > 40 K [热] | 红外测温[在线]；回路电阻测试[离线]；紧固件力矩检查[离线] | 红外测温发现异常热点，且紧固后复测温度>90℃或回路电阻>1.2倍相邻同规格端子值，判定接触不良。 | 停电后，拆卸端子，用细砂纸或钢丝刷清除氧化层，涂抹导电膏，按标准力矩重新紧固（M6螺栓 8-10 Nm）。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏。 | 定期红外测温（每班/每日）；采用防松动垫圈；安装时严格力矩控制。 | 降低负荷运行，加装临时风扇冷却，加强测温频次。 | 发热可能损坏绝缘，引起相间短路；长期过热导致端子熔焊或火灾。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备；DL/T 664-2016 带电设备红外诊断应用规范 | 某电厂发电机保护屏因电流端子松动，接触电阻激增，引发端子排烧毁，保护误动停机。 | 日常巡检：每周红外测温检查；维护：每年停电检修时清洁并紧固端子，测试回路电阻。 | 接触面烧蚀面积超30%或出现熔坑；紧固件螺纹滑丝；绝缘座碳化开裂；使用年限超15年。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 电流端子连接片断裂 | 机械 | 严重 | 连接片长期承受振动或金属疲劳，在应力集中处产生裂纹，最终断裂。材质不良或安装应力过大加速断裂。 | 电流回路开路或间歇性开路；保护装置电流采样异常波动；CT二次开路可能产生高压放电或滋滋声。 | 端子两端电压差 > 50 V（开路时）[电气]；连接片电阻无穷大[电气]；振动加速度幅值异常[物理] | 目视检查[离线]；回路电阻测量[离线]；振动监测（加速度计）[在线] | 测量端子两端电压发现异常高压，且附近有放电声或保护装置显示电流缺失，断开后用万用表测量连接片电阻为∞，即判断裂。 | 更换同型号连接片，并检查相邻CT二次回路开路风险。安装时确保无应力安装，使用力矩工具。工具：万用表、备件、绝缘扳手。 | 选用高抗疲劳合金；在易振动区域加装缓冲垫；定期检查连接片外观。 | 短接CT二次回路，临时旁路断裂片，需严格按安全规程操作，防止CT开路危险。 | CT二次开路产生高压，可能击穿绝缘、损坏CT绕组或保护装置，甚至威胁人身安全。 | GB 20840.2-2014 电流互感器 第2部分；DL/T 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 | 某水电站发电机保护屏振动过大，导致电流端子连接片疲劳断裂，造成差动保护误动。 | 日常巡检：目视检查连接片有无裂纹变形；维护：每年清洁并检查安装紧固性。 | 出现明显裂纹、塑性变形或腐蚀深度超0.3mm；累计运行超过12年或承受严重短路电流冲击后。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 电流端子绝缘下降 | 绝缘 | 一般 | 端子座材质老化、受潮或积灰爬电，导致绝缘电阻降低，产生泄漏电流，长期可能发展为接地或相间短路。 | 保护装置采样零序电流增大；阴雨天绝缘监测仪报警；端子排有轻微放电声或臭氧味。 | 绝缘电阻 < 20 MΩ (500V兆欧表) [电气]；介质损耗因数 tanδ > 0.1 [物理]；泄漏电流 > 0.5 mA/kV [电气] | 绝缘电阻测试仪测量[离线]；局部放电检测仪[离线]；目视检查积污受潮[离线] | 使用1000V兆欧表测量绝缘电阻，若低于20 MΩ，且结合湿度大、表面污秽，判定绝缘受潮或老化。 | 清洁端子表面污垢，用酒精擦拭，烘干处理。如绝缘座老化，需整体更换端子座。工具：酒精、无尘布、热风枪、绝缘电阻测试仪。 | 柜体密封防潮，加装加热器除湿；定期清洁；喷涂防污闪涂料。 | 挂上防潮袋，开启柜内加热器，控制湿度。 | 绝缘损坏可引发短路故障，导致保护误动或拒动，扩大事故。 | GB/T 14598.21-2011 量度继电器和保护装置 第21部分；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某火电厂雨季，端子排积灰受潮，绝缘电阻降至2 MΩ，导致发电机定子接地保护误发信号。 | 日常巡检：每月检查柜内温湿度，清洁端子；维护：每年测量绝缘电阻。 | 绝缘座龟裂、碳化，或绝缘电阻永久低于10 MΩ（干燥后）；使用年限超15年或遭受严重过电压。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 电流端子锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 在腐蚀性气体（如H₂S，SO₂）或高湿度环境中，端子金属件发生电化学腐蚀，生成锈蚀产物，增大接触电阻。 | 端子表面出现锈斑、绿斑；金属光泽消失；回路电阻缓慢增加。 | 接触电阻较初始值增加 > 50% [电气]；腐蚀深度 > 0.1 mm [物理]；环境湿度 > 70% RH，H₂S浓度 > 10 ppb [化学] | 目视检查[离线]；回路电阻测试[离线]；环境腐蚀性监测（腐蚀等级传感器）[在线] | 测量回路电阻对比历史数据，若连续两次测量增率超过50%，且表面有明显腐蚀产物，判定为化学腐蚀。 | 更换耐腐蚀材质端子（如镀镍端子），清除腐蚀物，改善柜体防护等级。工具：耐腐蚀端子备件、砂纸、密封胶。 | 控制环境腐蚀性气体浓度，柜体加装防腐密封，使用镀金或镀镍端子。 | 暂时可用砂纸打磨清除锈层，涂抹抗氧化剂。 | 长期腐蚀造成连接处过热，严重时端子断裂。 | ISO 12944-2 腐蚀环境分类；DL/T 535-2016 电力系统腐蚀防护导则 | 某沿海电厂，电流端子黄铜件严重生锈，导致差动保护差流超标，误发报警。 | 日常巡检：每季度检查腐蚀情况；维护：每年测试接触电阻并清洁。 | 腐蚀导致有效截面积损失超过原截面的20%，或锈蚀深入基体无法通过打磨恢复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 电流端子螺栓断裂 | 机械 | 危险 | 螺栓材质缺陷或紧固力矩过大，在长期热胀冷缩交变应力下，螺栓发生突然断裂，导致回路突然开路。 | 回路突然开路，保护装置电流采样为零，可能伴随弧光或响声；CT二次开路产生高压。 | 螺栓断口有明显疲劳辉纹[物理]；材质硬度不符合标准[物理]；紧固力矩超过规定值2倍记录[物理] | 力矩扳手校核[离线]；断口金相分析[离线]；定期外观检查[离线] | 若发现螺栓断裂，且断口有疲劳扩展区，同时紧固记录显示力矩超标，判定为过载疲劳断裂。 | 更换同型号高强度螺栓，确保力矩依据标准；对相邻端子重新力矩校核。工具：力矩扳手、备件、螺栓拆除器。 | 使用力矩扳手按标准值紧固；定期进行力矩校核；避免重复多次使用旧螺栓。 | 使用导线临时短接端子两侧（注意CT开路风险）。 | 造成CT二次开路，危及人身及设备安全，保护误动。 | GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能；DL/T 596-2021 | 某核电厂检修后，因螺栓过力，运行中电流端子螺栓断裂，导致发电机保护失磁，跳机。 | 日常巡检：目视有无螺栓锈蚀或松动；维护：每次拆接后更换螺栓，使用力矩扳手。 | 螺栓螺纹严重磨损、变形或出现裂纹；累计拆装超过5次；材质等级不满足8.8级。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 电压端子接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 端子螺丝未紧固或受振动、热胀冷缩影响导致压接松动，接触电阻增大；接触面氧化膜形成，进一步加剧发热与信号衰减。 | 保护装置显示电压值偏低且波动频繁，装置发“PT断线”或“电压回路异常”告警；端子排局部温升可触摸感知。 | 接触电阻 >100 μΩ；端子温升 >15 K（相对环境）。 | 红外热成像巡检（在线）；接触电阻测试（微欧计，离线）；螺栓紧固力矩检查（力矩扳手，离线）。 | 对比保护装置采样电压与PT二次实际输出值，若二者偏差超过±5%且排除二次回路断线后，测量端子接触电阻 >100 μΩ，可确诊为接触不良。 | 停电后拆下导线，清洁端子导电接触面与导线接头（细砂纸打磨→酒精擦拭），涂抹导电膏，使用力矩扳手按厂家规定力矩（通常0.8~1.2 N·m）重新紧固，复检接触电阻。端子出现不可修复螺纹损伤（螺纹滑丝或断裂）、接触面严重电蚀导致表面凹陷深度>0.5 mm、绝缘件老化开裂，接触电阻不可恢复者报废。 | 采用防松垫圈或碟形弹簧垫圈；每季度进行紧固检查，每半年进行一次全面紧固与接触电阻测试；屏柜安装振动监测，规避高振动区域；每月使用红外测温仪巡检温度，环境湿度>80%时加强红外测温频次。 | 带电时使用绝缘力矩扳手轻微紧固（仅限单点且相间距离足够），若无法操作则将其临时短接至备用端子或旁路，降低负荷后处理。 | 导致发电机保护（低电压、失磁、逆功率等）误动或拒动，采样偏差影响AVR调节，可能诱发运行失稳。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程（二次回路检查部分） | 某火电厂发电机保护屏A相电压端子因振动松动，接触电阻升至450 μΩ，造成低电压保护误动跳机，停机检查发现端子发黑。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 电压端子绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 端子绝缘材料长期受热、潮湿或污秽影响发生劣化，绝缘强度下降；在过电压或正常运行电压下发生击穿，形成相间或对地短路，伴随电弧烧损。 | 保护屏柜内出现焦糊味或可见烟雾，保护装置报“PT电压回路接地”“电压回路异常”，绝缘监测装置报警，可能伴随后备保护动作跳闸。 | 绝缘电阻（1000V摇表）＜0.5 MΩ；局部放电量＞50 pC；绝缘表面有碳化痕迹。 | 绝缘电阻测试（1000V兆欧表，离线）；介质损耗因数及局部放电测试（离线）；目视检查碳化痕迹（离线）。 | 断开所有外接线，用1000V兆欧表分别测量端子相间、对地绝缘电阻，若绝缘电阻值＜0.5 MΩ且端子表面存在明显击穿烧焦点，可确诊绝缘击穿。 | 停电后拆除故障端子排及受损导线，清洁安装位置，更换同型号新端子并重新压接导线；清理相邻导线绝缘层受损部分，测试绝缘电阻≥10 MΩ后恢复。端子绝缘部件出现贯穿性裂纹、碳化深度＞0.5 mm，绝缘电阻＜0.5 MΩ且无法通过清洁恢复，或累计运行超过12年在高温高湿环境报废。 | 选用耐电痕化指数（PTI）≥175V的端子材料；屏柜密封防尘防潮，定期清扫绝缘表面并喷涂防污闪涂料；每半年停电时进行绝缘电阻测试（绝缘电阻＜1 MΩ时安排更换），进行趋势跟踪。 | 若单相端子击穿，可临时将该电压回路退出（需确认不影响保护），带电隔离故障段并用绝缘胶带包扎碳化点；降低负载，加强监控。 | 电压二次回路短路导致PT二次侧过载，可能烧毁PT、保险熔断，保护拒动或误动，扩大为发电机失压停运。 | GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某水电站因梅雨季端子绝缘降低，发生相间击穿，烧毁4个端子排，发电机保护全部闭锁，被迫停机抢修36小时。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 电压端子接线错误（极性反接） | 控制/电气 | 危急 | 基建或检修时误将电压二次线的极性接反或相别接错，导致输入保护装置的电压相位与参考相反；机理为人为失误、图纸错误或端子标记不清。 | 发电机并网后，保护装置显示有功/无功方向与实际相反，同期装置合闸时冲击电流大，电度表计量反转，AVR调节异常，保护可能误动。 | 二次电压波形相角差为180°±10°；核相试验相别与预期不符。 | 二次回路核相测试（万用表、相序表，离线）；保护装置采样相位比对（在线）；电压回路通压试验（离线）。 | 在发电机空载升压状态下，测量各相电压相对于基准的相位，若某相相位与正确值相差180°或相序错误，即可确诊接线极性错误。 | 停电后依据竣工图纸逐根核对芯线编号，纠正错误接线并按力矩要求紧固；重新进行核相及通流通压试验，确认无误后投入。若导线标识永久脱落且回路混乱无法分辨，应更换端子排并重新布线。 | 严格实行二次回路“三查四验”制度；接线后由非接线人员复核并拍照存档；采用防反接的端子设计；每年定检时进行二次电压回路核相，接线变更后必须立即执行核相试验；端子排清晰标示相别和极性。 | 若已并网运行，可申请短期停机整改；带电运行中严禁更改保护电压回路极性。可暂时退出易误动的方向性保护（如失磁、逆功率），解列后处理。 | 导致方向性保护（失磁、逆功率）误动跳机，非同期合闸损坏发电机，AVR错误调节引发无功振荡。 | DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程；DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 | 某自备电厂调试中PT二次b相接地与极性接反，同期并网时发生非同期合闸，导致发电机定子绕组受损，修复费用近百万元。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 电压端子腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 端子金属部分在含硫、氯等腐蚀性气体或高湿度、盐雾环境中发生电化学腐蚀，表面生成不导电氧化膜，导致接触电阻逐步增大。 | 端子表面出现绿色铜锈或黑色氧化斑，保护装置电压测量值缓慢下降且波动，PT断线告警偶发，红外测温可见端子温升。 | 接触电阻＞200 μΩ；腐蚀产物厚度＞0.1 mm；金属表面变色。 | 目视检查变色和锈蚀（离线）；接触电阻测试（微欧计，离线）；必要时取样做EDS成分分析（离线）。 | 当目视发现明显腐蚀变色，接触电阻测试值＞200 μΩ，且排除紧固松动因素后，即可诊断为腐蚀导致的接触不良。 | 更换严重腐蚀的端子；对轻微腐蚀的导电面用2000目细砂纸轻轻打磨后酒精擦拭，涂抹导电膏，重新按规定力矩紧固；对屏柜环境进行防腐蚀密封处理。金属件腐蚀导致有效接触面积减少50%以上，或表面凹坑深度＞0.2 mm且打磨后仍无法达到低接触电阻，予以报废。 | 在腐蚀性环境中选用镀银或镀锡端子；屏柜加装防腐密封，使用吸湿剂或空气净化装置；每季度目视检查腐蚀状态，每年测试接触电阻；临海或化工厂区每月或每周检查一次，必要时涂抹防腐蚀剂。 | 将腐蚀端子临时短接至清洁的备用端子；若无法停电，使用绝缘防锈喷剂处理（需防短路），但应尽快安排永久修复。 | 腐蚀加剧导致端子有效接触面积减小，最终引发端子发热烧断，电压回路开路，保护拒动。 | GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某沿海电厂电压端子大面积腐蚀，接触电阻普遍＞500 μΩ，引发多次PT断线保护误闭锁，全站端子更换为镀银型后解决。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 电压端子受潮凝露闪络 | 环境/绝缘 | 严重 | 屏柜密封不良或环境湿度急剧升高时，端子表面凝露形成水膜，与污秽结合构成导电通道，引起沿面放电或闪络。 | 高湿天气下保护装置报“电压回路接地”“PT电压异常”，夜间巡视可看到端子排有爬电火花，绝缘电阻波动大，端子排有凝水珠。 | 对地绝缘电阻＜0.2 MΩ（受潮状态）；环境湿度＞85%RH；端子表面可见凝露。 | 柜内温湿度传感器在线监测（在线）；绝缘电阻测试（离线）；目视检查凝露和放电痕迹（离线）。 | 在环境湿度＞85%条件下，实时绝缘监测值降至0.2 MΩ以下，停电检查端子排存在凝露水珠和放电痕迹，排除其它绝缘故障后，判定为凝露闪络。 | 停电后用热风枪彻底烘干端子及绝缘部件，清理炭化点和污秽，恢复绝缘；柜内加装自动温湿度控制器和加热器，封堵电缆孔洞，改善密封。端子绝缘因闪络出现碳化、起层或裂纹，且无法通过打磨恢复，绝缘电阻＜0.5 MΩ，应予报废。 | 屏柜安装防凝露加热除湿装置，设定湿度大于70%时自动加热；确保柜体密封胶条完好；定期检查加热器工作状态；高湿季节每日检查柜内凝露情况，挂设干湿计；加热器每月测试一次；每次停电清擦端子表面，保持干燥。 | 带电投入柜内加热器除湿（若已有），或使用外部热风枪远距离烘干（注意安全距离），严密监视绝缘；若已闪络则立即隔离故障回路。 | 凝露闪络可引发电压回路短路，烧损端子及导线，导致保护误动或PT二次侧短路烧毁保险。 | DL/T 5149-2001 220～500kV变电所计算机监控系统设计技术规程；GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 某水电站丰水期屏柜凝露导致电压端子闪络，弧光烧损相邻二次线，发电机低频保护误动，全厂出力受限。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 控制端子 | 端子排 | 连接控制、信号等二次回路，螺丝压接或弹片连接，接触面易氧化。 | 是
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 保护压板接触不良 | 电气 | 严重 | 压板触点氧化、锈蚀或弹片疲劳导致接触电阻过大，或压板未完全旋紧，造成保护回路电气连接不可靠，可能导致保护拒动。 | 1. 监控后台报“控制回路断线”或“保护装置异常”。<br>2. 压板两端有明显的电压差（电位悬浮）。<br>3. 测量压板回路电阻时，出现时断时续的“导通-不导通”现象，或者电阻值不稳定且明显偏大。 | 1. 回路直流电阻：> 100mΩ (额定值通常<10mΩ)[电气]<br>2. 触点两端电位差：> 5V DC (正常<0.5V) [电气] | 1. [离线] 数字万用表测量触点直流电阻。<br>2. [在线] 红外热成像仪检测压板连接点是否异常发热。<br>3. [在线] 定期进行保护传动试验，检查保护动作行为是否正确。 | 1. 直接测量法：停用相关保护功能后，断开压板两端接线，用微欧计测量触点接触电阻，若大于100mΩ，判定为接触不良。<br>2. 电位差法：在设备运行状态下（仔细分析安全措施后或使用长表笔安全测量），测量压板两端对地电压或两端之间的电位差，若存在明显差异（如>5V），判定为接触不良。 | 1. 取下故障压板。<br>2. 使用金相砂纸或专用触点清洁剂，仔细打磨清洁动静触点表面，去除氧化层。<br>3. 调整或更换弹力不足的弹片。<br>4. 重新安装并旋紧，测量接触电阻合格（<10mΩ）后恢复接线。<br>所需工具: 数字万用表、微欧计、金相砂纸、触点清洁剂、螺丝刀套装。 | 1. 每月巡检时检查压板旋紧状态及外观。<br>2. 年度检修时对所有压板进行接触电阻测试。<br>3. 保持保护屏柜密封条完好，定期更换干燥剂以降低柜内湿度。 | 用短接线临时短接该压板两端端子，并做好醒目标识和记录，待停机后立即更换。 | 相关保护功能（如差动、过流）无法正常投入，导致一次设备失去该保护，扩大事故范围。 | GB/T 7261-2016《继电器及装置基本试验方法》<br>DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 | 某电厂因发电机后备保护压板严重锈蚀，直流电阻达15Ω，线路故障时保护拒动，导致发电机过流损坏。 | 巡检周期：1月<br>要点：<br>1. 目视检查压板有无变形、变色。<br>2. 用万用表直流电压档测量无电位的压板两端，确认电位差为零。<br>3. 每年结合机组检修，解开压板一端的接线，测量直流电阻<10mΩ。 | 1. 接触电阻经处理仍无法稳定在100mΩ以下。<br>2. 簧片断裂或严重变形失去弹性。<br>3. 绝缘外壳开裂、烧融。<br>4. 型号已淘汰的压板。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 压板绝缘击穿或降低 | 绝缘 | 危急 | 压板绝缘外壳、接线柱之间因积灰、受潮、老化导致绝缘电阻大幅下降，引起直流系统正/负极接地或短路，可能造成保护误动或直流熔断器熔断，全站保护失效。 | 1. 直流系统绝缘监测装置告警，显示“直流接地”并定位至继电保护屏支路。<br>2. 阴雨天或空气湿度大时，绝缘告警频繁复归。<br>3. 压板外壳有爬电痕迹、烧灼点或裂纹。 | 绝缘电阻：< 10 MΩ (用1000V兆欧表测量，正常> 100MΩ) [绝缘][状态量] | 1. [离线] 用1000V绝缘电阻测试仪（兆欧表）测量压板接线柱对外壳的绝缘电阻。<br>2. [带电] 高灵敏度钳形漏电流表逐支路排查，定位接地支路。<br>3. [在线] 利用直流系统绝缘监测装置实时监测母线对地电压和绝缘电阻。 | 逻辑判断法：若直流绝缘监测装置持续报某保护屏支路绝缘降低后，断开该屏柜直流空开，若接地告警消失，则判定为该屏柜内绝缘问题。再逐一断开支路接线，锁定绝缘最低的压板组合体进行测试。 | 1. 断开该压板所有接线，并做好标记。<br>2. 拆下压板，用无水酒精或电子清洗剂彻底清洗绝缘外壳和接线柱。<br>3. 放入烘箱以80℃干燥4-6小时，自然冷却后用兆欧表复测，绝缘电阻应>100 MΩ。若仍不合格，则直接更换。<br>所需工具: 兆欧表、烘箱、无水酒精、防静电毛刷。 | 1. 在保护屏柜内加装工业级防凝露加热器（温湿度控制器），保持柜内微正压和干燥。<br>2. 定期（每季度）清扫保护屏柜，重点清除压板表面的积灰。<br>3. 选用绝缘性能更好的全密封型压板。 | 立即解开该压板至保护装置侧的接线并将其用绝缘胶带包好，使该回路脱离直流系统，恢复其他回路供电。 | 某厂用电源保护屏，可能因一个压板绝缘击穿导致全屏所有保护装置失去直流电源，造成越级跳闸或设备失控。 | GB/T 50976-2014《继电保护及二次回路安装及验收规范》<br>DL/T 1392-2014《直流电源系统绝缘监测装置技术条件》 | 某水电厂雨季直流系统频繁接地，经排查为主变保护屏内一个投退压板因凝露导致绝缘电阻降至0.5MΩ，引发正极完全接地，导致全厂直流系统偏移。 | 巡检周期：3个月<br>要点：<br>1. 检查保护屏柜内是否有凝露、结霜现象。<br>2. 目视检查压板外壳有无发黄、裂纹，接线柱间是否有拉弧痕迹。<br>3. 每两年进行一次全回路绝缘电阻测试（含压板），阻值应>100 MΩ。 | 1. 使用1000V兆欧表测试，绝缘电阻值< 1 MΩ且无法恢复。<br>2. 绝缘外壳有贯穿性裂纹或严重碳化爬电通道。<br>3. 触发过直流接地故障且有明显烧灼痕迹的压板。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 压板机械卡涩与损坏 | 机械 | 轻微 | 压板投入或退出操作时，由于内部机械结构锈蚀、变形或塑料件老化断裂，导致旋转手柄卡死、滑丝，或压板连片无法准确切入/切出，导致操作失败。 | 1. 操作压板时旋转阻力过大、卡滞，手感不平滑。<br>2. 压板到位后无明确的“咔哒”定位声，连片歪斜或无法锁定。<br>3. 塑料旋柄或尾部出现裂纹，旋钮螺纹打滑。 | 操作力矩：投入/退出操作力矩 > 5 N·m (正常值为0.5-1.5 N·m) [物理] | 1. [离线] 手动操作试验，感受操作力矩和平滑度。<br>2. [离线] 拆下压板外观检查，观察内部齿轮、螺纹、连片及定位珠是否损坏。 | 手动试验法：在退出和投入两个位置反复操作3次，若有明显的卡涩点或螺纹空转滑丝感，并伴随金属构件肉眼可见的锈蚀层或变形，即判定为机械卡涩或损坏。 | 1. 直接更换同型号、同功能的新压板。<br>2. 若为紧急抢修且无备件，对于分体式压板，可尝试小心解体，使用除锈剂（如WD-40）清除锈蚀并涂抹少量润滑脂，但仅作为临时措施。<br>所需工具: 螺丝刀套装、除锈剂、润滑脂。 | 1. 确保保护屏柜门关闭严密，防止灰尘和潮气侵入导致机构锈蚀。<br>2. 在保护屏柜日常巡检时，每月对频繁操作的压板进行一次试操作，确保其机械灵活性。 | 需要紧急投入保护时，在确认回路线路正常后，可临时使用短接线直接将回路接通，并做好标记记录。 | 失去该保护功能，或在事故处理需要紧急操作时无法及时改变保护方式，延误故障隔离。 | GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》<br>DL/T 317-2010《继电保护设备标准化设计规范》 | 某供电局定检时发现，一线路保护“跳闸出口压板”因长期未操作，内部轴销锈死，值班员费力操作时导致塑料旋柄断裂，险些造成旋柄碎片落入其他带电端子排。 | 巡检周期：6个月<br>要点：<br>1. 对不经常操作的压板，每半年转动一次以防锈蚀。<br>2. 检查压板本体固定螺丝是否松动。<br>3. 发现操作手感变重，应立刻记录并安排检修。 | 1. 旋钮螺纹滑丝，无法正常投入或退出。<br>2. 连板或弹片断裂。<br>3. 固定底座开裂或变形。<br>4. 旋转机构内部锈死，解体清洗后仍然无法正常活动。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 压板接线松动或虚接 | 电气 | 一般 | 压板接线端子处螺丝未紧固、导线压接工艺不良（铜铝过渡问题或压接管未压紧），或长期振动导致螺丝松动，造成接触电阻增大，严重时接线脱落。 | 1. 用手轻拉导线外皮，手感松动或导线能从端子中抽出。<br>2. 大负荷或长时间运行后，接线端子处有严重发热、变色或氧化迹象。<br>3. 相关保护装置采样失真或操作回路无法接通。 | 1. 紧固力矩：用螺丝刀检查，可轻易转动超过半圈。(正常应紧固无松动)[物理][状态量]<br>2. 局部温升：> 5K (与相邻正常接线点对比) [热][物理] | 1. [离线] 停电后，用标准力矩螺丝刀（如0.6N·m）校验端子螺丝紧固度。<br>2. [在线] 定期用红外热成像仪拍摄保护屏端子排，查找局部过热点。<br>3. [带电] 使用高内阻电压表测量接线端子两端的压降。 | 1. 物理检查法：用非金属细棒或手指轻碰导线，若导线在端子内位移大于1mm，或轻旋螺丝旋进超过1/4圈，判为松动。<br>2. 热成像对比法：若测得该端子温度异常高于周围无电流端子的温度（温差>5K），且非电缆本身发热，则判定为接线松动。 | 1. 将该压板及关联回路停电。<br>2. 拆出导线，检查导线接头有无烧蚀、断裂。<br>3. 清理端子及导线接头上的氧化层。<br>4. 若是压接工艺问题，剪掉旧的压接头，使用专用压线钳重新压接同规格的线鼻子或冷压端子。<br>5. 重新接入导线，以标准力矩紧固螺丝。<br>所需工具: 力矩螺丝刀、压线钳、线鼻子、剥线钳。 | 1. 新建或改造工程验收时，严格执行“紧固工艺检查”，对所有压板及端子排螺丝进行100%力矩校验。<br>2. 机组检修期间，对所有保护压板接线进行“拉拔测试”。<br>3. 振动较大区域的屏柜，可使用螺纹锁固胶或防松垫圈。 | 断开松动的导线，将其临时接在备用压板或直接短接，并做好显著标识和安全措施。 | 保护装置无法正确采样或动作出口，导致保护拒动；或虚接放电打火引燃周围可燃物，造成火灾。 | GB 50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》<br>DL/T 5161.17-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第17部分: 电气照明装置施工质量检验》 | 某风电场的SVG（静止无功发生器）保护屏，因电抗器保护压板接线虚接，接点长期发热最终烧断，导致内部故障时SVG未能跳闸停运，引起模块大面积损坏。 | 巡检周期：1月<br>要点：<br>1. 用红外测温仪或热成像仪检查端子排，重点关注有明显电流通过的回路。<br>2. 结合设备停电，用绝缘螺丝刀逐一检查接线螺丝紧固程度。<br>3. 对于多股软线接入同一端子的情况，检查是否有散股。 | 1. 压板接线端子因过热发生不可逆变色、金属发蓝。<br>2. 螺纹滑丝，无法通过更换螺丝恢复紧固力。<br>3. 导线接头处因过热碳化，剪去一段后长度不足。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 液晶面板黑屏/白屏 | 电气/控制 | 严重 | 背光源LED灯条或CCFL灯管老化、损坏，或驱动板供电电路（DC-DC转换器）故障，导致面板无法显示任何图像。 | 屏幕完全无显示，但设备电源指示灯可能仍亮；或屏幕呈一片白色，无任何字符。 | 1.背光驱动电压: 0V（正常为12V-24V）[电气]<br>2.驱动板输出电流: 0mA[电气]<br>3.背光控制信号电平: 异常（高/低电平与正常相反）[状态量] | 1.目视检查屏幕[离线]<br>2.万用表测量驱动板输入输出电压[带电]<br>3.示波器测量背光控制信号波形[在线] | 若电源指示灯亮但屏幕无光：1. 在暗环境下用强光手电照射屏幕，若有隐约图像则为背光故障，无图像则为显示驱动故障。 2. 测量背光供电端子，无电压则为驱动板故障，有电压则为灯条/灯管故障。 | 1. 断电并拆除面板后盖。 2. 使用万用表确认驱动板输入端正常。 3. 更换同规格LED背光条（型号如3928LED）或CCFL灯管。 4. 若驱动板无输出，更换驱动板。所需工具：螺丝刀套装、万用表、电烙铁。 | 1. 设定屏幕保护程序，无操作时自动降低背光亮度或关闭。 2. 保持设备运行环境温度在10°C至35°C之间，避免高温加速背光老化。 | 若无法立即修复且需监视运行，可尝试通过上位机或远程监控系统读取并显示保护测控数据，暂代本地屏幕功能。 | 运行人员无法就地查看发电机实时参数、报警状态和进行控制操作，存在误操作或延误事故处理的风险。 |  |  | 每季度检查面板亮度是否均匀、有无闪烁。每年清洁一次内部散热风道及驱动板上的灰尘。 | 1. 背光亮度下降至额定值的50%以下。 2. 驱动板或主板电路腐蚀严重，无法通过更换元件修复。 3. 更换备件费用超过新品价格80%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 液晶面板显示模糊/亮度低 | 电气/热 | 一般 | LED背光灯条部分灯珠老化或失效导致局部暗斑；或CCFL灯管老化，发光效率下降；或环境温度过低导致液晶响应变慢。 | 屏幕整体或局部昏暗，文字和图像对比度差，难以辨认，尤其在环境光较强时更明显。 | 1.背光驱动电压: 在10%-20%范围内波动[电气]<br>2.灯珠表面温度: 分布不均，温差超过15°C[物理]<br>3.LED电流: 低于额定值15%以上[电气] | 1.亮度计或手机APP测量屏幕中心亮度[离线]<br>2.红外热成像仪检测背光区域温度[离线]<br>3.万用表测量LED灯条单颗灯珠电压[带电] | 1. 用亮度计测量屏幕九点亮度，均匀度低于70%或中心亮度低于200 cd/m²，判定为背光老化。 2. 用热成像仪扫描屏前表面，若存在异常低温区域，对应灯珠开路或短路。 | 1. 断电，拆解显示模块。 2. 使用测试仪逐个检测并定位失效LED灯珠。 3. 更换同规格、同色温的LED灯珠或整条灯条。 4. 更换老化CCFL灯管。所需工具：防静电手环、LED灯珠测试仪、恒温焊台。 | 1. 屏幕长期不操作时，设置待机模式，降低亮度至30%。 2. 确保机柜散热风扇工作正常，防止内部积热。 | 临时调整液晶屏对比度或亮度参数至最大，或使用外置高亮照明辅助观察屏幕。 | 运行人员长期在暗光环境下勉强辨认屏幕，易导致视觉疲劳，增加误读关键参数（如励磁电流、定子电压）的概率。 |  |  | 每月检查屏幕亮度设定值是否被人为调高。每半年用亮度计定量测试一次屏幕亮度。 | 1. 亮度计测得中心亮度低于出厂标称值的40%。 2. 屏幕暗区面积超过总面积的20%。 3. 调整驱动板亮度调节电位器无效。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 屏幕偏色/花屏/竖线 | 控制/电气 | 轻微/一般 | 液晶面板与驱动板之间的柔性排线（LVDS线）接触不良、松动或氧化；或时序控制板（TCON）上逻辑芯片虚焊；或信号处理电路电容老化。 | 屏幕显示颜色严重失真（如整体偏红、偏绿），出现固定位置的横竖亮线、条纹或乱码，触摸屏幕或敲击外壳时现象变化。 | 1.LVDS信号波形: 幅值衰减或时序错乱[电气]<br>2.排线接触电阻: >1Ω[物理]<br>3.关键元件对地阻值: 偏离标称值±10%[电气] | 1.目视检查排线金手指是否发黑[离线]<br>2.按压排线接口，观察显示是否恢复[带电]<br>3.使用示波器对比测量LVDS通道信号眼图[在线] | 1. 轻轻敲击或按压液晶屏边框，若故障现象时隐时现，为接触不良。 2. 用放大镜检查排线座，如有氧化发黑痕迹，即为故障点。 | 1. 断电，拔出LVDS排线。 2. 使用无水酒精和防静电毛刷清洁排线金手指及插座。 3. 若有氧化，用橡皮擦轻轻擦拭。 4. 若排线折损或插座簧片变形，更换排线或重焊插座。所需工具：无水酒精、防静电刷、橡皮擦。 | 1. 定期紧固排线接口并点固封胶防松。 2. 控制柜内湿度在45%-75%之间，防止氧化。 | 在排线接口压块上方垫入一小片绝缘纸以增加压力，临时恢复接触。 | 显示参数异常或告警信息被误读，可能导致运行人员对发电机状态做出错误判断，例如将正常的参数波动视为异常。 |  | 某电厂保护屏液晶屏周期性出现绿色竖线，重新插拔并清洁屏线后恢复，一个月后复发。最终查明是排线座卡扣轻微断裂导致。 | 每季度打开控制屏，检查排线是否固定牢靠，目视检查连接器金手指状态。 | 1. 排线金手指大面积脱落或氧化发黑无法清洁。 2. TCON板主控芯片损坏且无备件。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 触摸功能失效或漂移 | 控制/电气 | 严重 | 触摸屏驱动板故障；或电阻式触摸屏表面划伤导致ITO导电层断裂；或电容屏因温湿度变化产生基准值漂移；或触控排线断裂。 | 点击屏幕无反应，或触点与实际响应位置存在固定偏移，需多次用力点击才有反应。 | 1.触控板工作电流: <5mA（正常为10mA-20mA）[电气]<br>2.USB/COM口通讯信号: 中断[状态量]<br>3.触摸屏四角电阻值: 偏差>10%[物理] | 1.操作员主观点击测试[在线]<br>2.万用表测量四线电阻屏X/Y轴阻值[离线]<br>3.检查设备管理器通讯端口状态[离线] | 1. 连接鼠标操作正常而触摸无效，直接判定触摸功能故障。 2. 调用系统触摸校准程序，若无法完成校准或校准后仍漂移，为触摸屏物理损坏或参数丢失。 | 1. 检查并重插触摸屏通讯线。 2. 若为电阻屏，利用控制面板中的“触摸校准”功能重新校准。若无效，则更换触摸面板（外屏）。 3. 若为电容屏，尝试干燥处理或升级固件。所需工具：系统校准软件、备用触摸屏。 | 1. 操作前佩戴防静电手套，避免尖锐物划伤屏幕。 2. 保持屏前清洁，不使用有机溶剂擦拭。 | 在控制屏的USB或串口上接入外置标准鼠标，通过鼠标完成必要的参数设定和操作。 | 在需要紧急投退保护压板或快速确认复归告警时，操作延迟或失败，可能扩大事故范围。 |  | 某水电站机组出口断路器保护屏，操作员报告触摸失灵，检查发现因顶部落灰和频繁擦拭，触摸屏表面有大量细微划痕，导致电阻屏线性度损坏。 | 每月进行一次触摸功能测试和校准检查。每季度清洁屏幕表面，只允许使用微湿的超细纤维布。 | 1. 经校准后，线性误差仍超过3%。 2. 触摸屏表面划伤区域占可操作区域的20%以上。 3. 触控IC损坏且无法解码更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 光电收发器 | 通信接口模块 | 光纤接口的光电转换器件，长期工作性能衰减。 | 是
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 部件名称 | 父部件 | 描述 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 柜门行程开关触点接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 行程开关触点在长期开合中发生烧蚀、氧化或弹簧疲软，导致接触电阻增大；机械部件积尘、变形使操作杆卡涩，无法可靠接通或断开。 | 盘柜门状态指示灯闪烁或错误指示；上位机柜门开信号与实际位置不符；保护装置频繁误发“控制回路断线”或“柜门开”告警。 | 接触电阻：>100 mΩ（初始值<50 mΩ）【电气】；操作力：>10 N（初始值<5 N）【物理】；绝缘电阻：<1 MΩ（500 V兆欧表,对地）【电气】 | 万用表电阻档测量触头通断【离线】；观察后台柜门信号【在线】；红外测温检测触头发热【带电】；手动试操作检查灵活度【离线】 | 在柜门紧闭状态下测量常闭（或常开）触点电阻，若电阻>1 Ω或导通不稳定，判定接触不良；对比实际门位置与监控信号，若不一致判定功能失效。 | 断开二次电源，拆除旧开关，清理接线端；安装同型号新行程开关并紧固，恢复接线；进行分合试验并核对后台信号。工具：螺丝刀、万用表、剥线钳、力矩螺丝刀。 | 采用密封型触点开关；每年清洁触头并涂导电脂；日常保持柜门铰链润滑，避免卡涩力过大。 | 若无法立刻停运更换，可短接开关信号线，使保护装置保持“柜门关”逻辑，挂牌并记录，待停机处理。必须确保安全。 | 柜门位置信号错误可能闭锁远方操作或引发事故告警，干扰运行人员判断，造成保护装置异常信号频发。 | GB/T 14048.5-2017《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》；DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 | 某电厂发电机保护屏柜门信号频繁报变位，检查发现行程开关触头烧蚀，更换后恢复正常。 | 日常巡检：每月检查开关外观无损伤，操作杆无卡涩，关门后信号正确。维护：每年停电时清洁触头并测量接触电阻，强制分合5次确认动作可靠。 | 动作次数超过10万次；接触电阻大于200 mΩ且无法通过清洁恢复；机械部件出现裂纹或塑性变形；累计使用年限超过10年。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 柜门行程开关机械卡涩 | 机械 | 一般 | 柜门频繁开闭冲击导致推杆变形、转轴生锈或异物侵入，操作力矩增大，无法可靠触发或复位。 | 关门后需用力按压门板指示灯才亮；行程开关动作声音沉闷或有异响；上位机柜门信号时有时无。 | 操作力：>15 N（正常<10 N）【物理】；推杆行程超差：>2 mm【物理】；复位时间：>1 s【物理】 | 手动操作推杆测试灵活度【离线】；监视柜门信号变位时间【在线】 | 关门状态下手动推拉推杆，若阻力明显、回弹迟缓或无法完全复位，判定卡涩；实测操作力超出阈值。 | 断开电源，拆下开关，清理推杆及转轴，用无水酒精除油污，涂敷二硫化钼润滑脂；若推杆变形则更换同型号开关。工具：内六角扳手、清洁布、润滑脂、力矩螺丝刀。 | 柜门铰链定期加注润滑油，防止下沉；加装防尘罩。 | 无法停运时可用扎带将推杆强制压入闭合位置并挂牌，确保柜门关信号持续有效。 | 柜门位置信号错误可能闭锁远方遥控或启动事故告警，干扰运行监视。 | GB/T 14048.5-2017；DL/T 995-2016 |  | 每月检查推杆动作无卡涩，每半年清洁并润滑转轴。 | 推杆塑性变形量>1 mm；转轴磨损导致径向晃动>2 mm；操作力>20 N且无法通过润滑恢复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 柜门行程开关接线松动 | 电气 | 轻微 | 屏柜振动或安装时未紧固导致接线端子螺丝松动、导线虚焊，回路电阻增大，信号间歇性中断。 | 保护装置随机报“控制回路断线”或“柜门开”，信号恢复后又自行复归；端子排处有细微放电声。 | 接线端子压降：>0.1 V（1 A负载）【电气】；接触电阻：>0.5 Ω【电气】；红外温升：>5 K（与相邻端子比）【热】 | 红外热像仪扫描端子【带电】；万用表电阻档测量回路（断电下）【离线】 | 关门状态下测量行程开关两端电压/电阻，同时轻微晃动导线，若电阻值突变>0.2 Ω或电压抖动，判定虚接。 | 断开二次电源，拆除松动的接线，重新剥线、压接线鼻子或挂锡，套以弹簧垫圈并用规定力矩紧固（如0.8 N·m）。工具：力矩螺丝刀、剥线钳、焊锡丝、万用表。 | 接线后点涂螺纹锁固剂；每季度检查端子紧固情况。 | 临时短接开关信号线，保持“柜门关”逻辑，挂牌并记录。 | 信号丢失可能使保护装置误判柜门状态，闭锁有载调压或重合闸。 | GB 50171-2012；DL/T 995-2016 |  | 每季度检查端子无变色、无松动，红外测温无异常。 | 端子螺纹滑丝无法紧固；导线绝缘老化出现裂痕；压接部位氧化发黑。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 柜门行程开关受潮绝缘降低 | 绝缘 | 一般 | 柜内凝露或密封不良使潮气侵入开关内部，绝缘件吸潮，泄漏电流增大，绝缘电阻下降，易引发直流接地或误动。 | 雨季或湿度大时频繁误报柜门开；开关外壳有水珠或锈迹；直流系统绝缘监测装置发告警。 | 绝缘电阻：<1 MΩ（500 V兆欧表，触点对地）【电气】；泄漏电流：>0.5 mA（对地）【电气】；环境湿度：>75% RH【物理】 | 500V兆欧表测试绝缘【离线】；柜内湿度传感器监测【在线】；目视检查凝露【离线】 | 用兆欧表测量开关触点对柜体的绝缘电阻，若<1 MΩ（正常>10 MΩ），拆开开关内部发现有水渍或氧化，即判定受潮。 | 断开电源，拆下开关，用无水酒精擦洗触头及绝缘件，放入60°C烘箱干燥2小时，冷却后测绝缘>10 MΩ后装回，并在安装面涂密封胶。工具：烘箱、兆欧表、无水酒精、密封胶。 | 柜内加装防凝露加热器（湿度>65%自动启动）；定期更换柜门密封条。 | 可短接开关信号并暂时退出柜门联锁保护，加强人工巡检，待停运更换。 | 绝缘降低可能引起直流系统正/负极接地，危及保护电源可靠性。 | DL/T 995-2016；GB 50150-2016 |  | 每月检查柜内湿度，雨季每两周除湿；每年停电时测量绝缘电阻。 | 绝缘电阻烘干后仍<0.5 MΩ；内部金属件严重锈蚀导致动作卡滞。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 柜门行程开关安装位置偏移 | 机械 | 一般 | 柜门长期受力或安装螺栓松动，导致行程开关与门碰块相对位置偏移，推杆行程不足，无法可靠切换触点。 | 关门后柜门指示灯不亮或延迟点亮；需反复用力关门信号才正常；门未完全闭合即触发信号。 | 推杆有效行程余量：<1 mm【物理】；开关固定螺栓力矩：<0.5 N·m（松动）【物理】 | 塞尺测量碰块与推杆间隙【离线】；手摇检查开关固定牢固度【离线】 | 关门状态下测量碰块压缩推杆的剩余行程，若<1 mm（正常≥2 mm）或推杆未完全被触动，判定偏移。 | 调整开关安装位置，确保关门后推杆被充分压缩且有余量；紧固安装螺栓至规定力矩。工具：塞尺、内六角扳手、力矩螺丝刀。 | 使用防松垫圈并定期检查螺栓紧固；点漆标记便于巡检。 | 临时可在碰块上加贴垫片以增大压缩量，并紧固螺栓。 | 信号异常可能导致保护装置误闭锁或误报，影响操作。 | GB/T 14048.5-2017 |  | 每月检查开关固定标记无位移，关门后信号一致性。 | 安装支架出现裂纹或塑性变形无法调整；螺栓底座孔损坏。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 柜门行程开关微动弹簧疲劳 | 机械 | 轻微 | 开关内部复位弹簧长期反复压缩导致弹力衰减或断裂，触点无法正常回弹，出现常闭/常开状态错误。 | 柜门打开后信号仍指示关门；触点通断转换缓慢；操作推杆时有松软感。 | 触点回弹时间：>0.5 s【物理】；触点压力：<0.3 N【物理】 | 用示波器观测触点转换时间【离线】；手动推杆感知弹力【离线】 | 开门后立即测量常开/常闭触点电阻，若仍保持关门状态超过1s，或推杆回弹无力，判定弹簧疲劳。 | 更换同型号开关内部微动模块或整个开关；安装后用示波器验证转换时间<50 ms。工具：弹簧秤、示波器、螺丝刀。 | 选用机械寿命≥50万次的开关；定期测试动作特性。 | 可暂时将功能切换至备用行程开关（如有）或短接信号，挂牌处理。 | 开关失效可能导致保护持续闭锁，影响正常运行。 | GB/T 14048.5-2017 |  | 每年测量一次触头转换时间，检查回弹手感。 | 动作次数超过50万次；弹簧断裂或弹性力下降超过50%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 接地铜排 | 屏柜体 | 集中连接屏内各设备接地线与电缆屏蔽层，确保可靠安全接地。 | 否 | 接地铜排 | 电气/化学/机械 | 严重 | 铜排因潮湿、腐蚀性气体导致表面氧化腐蚀，搭接面接触电阻增大，螺栓松动引发过热，最终使接地回路阻抗升高，危及保护装置可靠接地。 | 表面出现绿色或黑色腐蚀产物；连接处过热变色；红外测温异常；接地电阻测量值偏高；螺栓可见松动痕迹。 | 接触电阻＞50 μΩ（新装标准≤20 μΩ）[电气]；接地回路电阻＞0.1 Ω[电气]；连接点温升＞35 K[物理]；铜排腐蚀减薄量＞0.5 mm或截面减小＞10%[物理]；螺栓紧固力矩低于额定值80%[状态量] | 红外热成像仪测温[在线]；接地电阻测试仪[离线]；直流电阻测试仪测接触电阻[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线] | 若连接点温升＞35 K且接地回路电阻＞0.1 Ω，同时接触电阻＞50 μΩ，判定为腐蚀或连接不良；若螺栓力矩低于额定值80%，判定为松动故障。 | 停电后，用砂纸、钢丝刷及金属清洗剂清除氧化层；打磨搭接面并涂导电膏；用力矩扳手按标准紧固（M10螺栓约20-30 Nm）；若腐蚀严重，切割掉腐蚀段，用同规格铜排焊接或螺栓连接更换；当铜排截面腐蚀减薄超过原截面20%，或使用超15年且多处严重锈蚀、接触电阻无法通过打磨恢复至50 μΩ以下时，整体更换；连接处电弧烧蚀深度超1 mm应切除更换。 | 涂覆防锈导电膏或镀锡；环境湿度控制≤60%；使用不锈钢紧固件加防松垫；定期检查维护：每月目视锈蚀、过热及螺栓松动，每季度红外测温，每年测试接地电阻（要求≤0.1Ω）和紧固力矩，停电清扫，涂导电膏，按力矩紧固。 | 无法停电时，在过热连接处加装临时跨接电缆（截面积≥原铜排50%），加固螺栓并加强红外测温监测，尽快安排停机处理。 | 接地不良导致保护屏设备失去有效接地，雷击或过电压时可能损坏装置，并造成保护误动或拒动，引发人身触电风险。 | GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》；DL/T 475-2017《接地装置参数测量导则》；GB/T 15576-2008；GB 14050-2008 | 某电厂发电机保护屏接地铜排年久失修，腐蚀严重使接地电阻升至2Ω，遭受雷击时保护屏电源损坏，测控系统失灵。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 输出触点接触不良 | 电气 | 一般 | 长期开断或粉尘侵入导致触点表面氧化、烧蚀，接触电阻增大。 | 继电器动作后控制回路无响应、屏幕显示操作成功但执行设备未动作；端子排测温异常。 | 接触电阻 [电气] >100mΩ（正常<20mΩ）；压降 [电气] >额定电压的5% | 万用表电阻档（离线）；红外热成像扫描屏柜端子（在线）；回路电阻测试仪（停电） [离线] | 测量触点两端电压降：负载电流下压降>0.2V 判定接触不良；关断电源测断开状态电阻>1MΩ 合格。 | 断开电源，使用金相砂纸或触点清洁剂清理触点表面；严重烧蚀则更换同规格继电器，力矩螺丝刀紧固端子（推荐力矩0.5-0.8Nm）。 | 定期清扫屏柜，控制环境湿度<60%，安装防尘滤网。 | 将故障继电器输出线临时跨接到备用触点对，并设置相同保护定值。 | 导致保护出口拒动，发电机故障扩大。 | GB/T 14598.1-2011 电气继电器 | 某电厂因输出触点氧化造成转子接地保护拒动，事故扩至定子铁心烧损。 | 每季度测量触点接触电阻并记录趋势；每年紧固端子。 | 接触电阻经打磨仍>100mΩ或触点片厚度磨损>30%时报废；使用年限超12年建议整体更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 电压监视设定值漂移 | 控制/电气 | 一般 | 电位器老化、元件温漂或振动导致过/欠压动作阈值偏离整定值。 | 实际电压正常时装置误发“电压异常”告警；过/欠压保护提前或滞后动作。 | 动作值误差 [电气] >±5%整定值（标准要求≤±2.5%）；返回值与动作值之差 [电气] >10%整定值 | 继电保护测试仪加量检测（离线）；与屏柜电压表比对（在线） [在线/离线] | 缓慢升压至继电器动作，记录动作值；缓慢降压至返回值，记录返回值。若动作值超出允差或返回系数>0.9（欠压）则判定漂移。 | 打开继电器外壳，用无感螺丝刀微调电位器，使用继保仪反复校验至合格；不能校准则更换继电器板件。 | 选用电子式数字设定继电器替代电位器式；抗震固定。 | 在确定漂移方向后，临时调整上级保护定值窗口，但必须降低保护范围，风险高，不建议。 | 可能引起发电机非计划停机或损坏。 | DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程 | 某水电站欠压继电器漂移至高值，导致并网时因电压波动误跳主变。 | 每年进行定值校验并结合预防性试验；每次校验后点红漆封记电位器位置。 | 连续两次校准后误差仍超±5%或电位器出现调谐失效，报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 线圈断线或层间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 漆包线绝缘老化、受潮或匝间放电导致线圈匝间短路甚至开路，继电器无法吸合。 | 继电器拒动；线圈外皮变色、有焦味；阻值异常。 | 线圈电阻 [电气] 偏离额定值±10%（如标准24V线圈阻值参考几百欧）；绝缘电阻 [绝缘] <1MΩ（500V兆欧表） | 万用表测电阻（离线）；绝缘电阻测试（离线）；肉眼观察变色 [离线] | 断开线圈引线，测直流电阻：若无穷大为断线；若远低于标称值且绝缘电阻低，为匝间短路；同时进行工频耐压试验，泄漏电流>1mA 则绝缘破损。 | 更换同型号继电器或仅更换线圈；清理底座并检查驱动回路短路保护。 | 屏柜加装除湿加热器，保持温度5~40℃；避免线圈长期带电处于过热状态。 | 紧急时可外接同参数中间继电器代替，但需做好绝缘隔离。 | 保护功能完全失效，发电机失保护运行。 | GB/T 7261-2016 继电器及装置基本试验方法 | 某110kV升压站保护屏因凝露造成多只出口继电器线圈短路，主变差动保护误动。 | 每月外观检查无焦痕；每年测线圈电阻和绝缘电阻。 | 绝缘电阻<0.5MΩ且处理无效（烘干后仍不达标）或绕组电阻偏差>15%即报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 绝缘部件击穿 | 绝缘 | 危急 | 基座、印刷板等绝缘材料吸潮或积灰，表面爬电导致相间或对地击穿短路。 | 屏柜有放电声、臭氧味；装置冒烟；直流系统接地报警。 | 绝缘电阻 [绝缘] <0.5MΩ（1000V摇表）；介质损耗角正切 [绝缘] 异常增大（>5%对比出厂值） | 绝缘电阻测试仪（停电）；局部放电检测仪（在线）；直流接地巡检装置 [在线/离线] | 分段隔离法：拉开各支路空气开关，若某回路绝缘恢复则确定为该支路问题。辅助用望远镜或内窥镜查找爬电痕迹。 | 更换已击穿的绝缘件或整个继电器底座；用无水酒精彻底清洗相关部件并烘干；柜内加装凝露控制器。 | 保持屏柜IP等级≥IP54；每半年清扫一次；定期测量直流系统绝缘。 | 用热风枪干燥后，表面涂刷绝缘漆临时恢复绝缘，但须尽快安排停运更换。 | 可能引发直流两点接地，造成无选择跳闸，扩大停电范围。 | DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 | 某燃机电厂因继电器底座积灰受潮击穿，直流正极绝缘降低至5kΩ，险些造成全厂停电。 | 日常巡检检查屏柜门密封；每季度测绝缘电阻；雨季加密。 | 绝缘部件经清洗干燥后绝缘电阻仍<1MΩ，或发现贯穿性碳化痕迹则报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 机械卡涩/复位失效 | 机械 | 一般 | 轴销生锈、弹簧疲劳或异物进入导致衔铁卡涩，吸合或释放不灵活。 | 继电器动作声沉闷或有撞击噪音；动作时间变长；有时无法返回。 | 动作时间 [物理] >规定值1.2倍（如<40ms）；返回时间 [物理] >规定值1.5倍；衔铁行程 [物理] 不符合铭牌值±0.2mm | 高速摄像机录制动作过程（离线）；秒表或继保仪计时（离线）；塞尺测量行程 [离线] | 手动按压衔铁，应手感平滑、阻力均一；测量动作及返回时间，若超过出厂值20%且伴有摩擦声，即卡涩。 | 解体继电器，用清洁剂除锈，轻涂润滑脂；检查弹簧，若变形则更换；调整衔铁间隙至规定值。 | 选用密封式继电器；保持屏柜内清洁。 | 拆下继电器人工操作，并短接重要触点（需确认线路安全）保持保护可用。 | 造成保护动作时间延迟，故障切除慢，可能损坏主设备。 |  |  | 每年检查继电器动作情况，活动部件注油。 | 经修理后动作时间仍超标、弹簧永久变形或轴销磨损量>0.5mm，应报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 电源模块烧毁 | 电气/热 | 严重 | 电源模块内开关管、电容等过压、过流或散热不良导致热击穿，无直流电压输出。 | 继电器面板电源灯熄灭；装置无任何反应；模块外壳高温或炸裂痕迹。 | 输入/输出电压 [电气] 输出为0V（额定通常为24V或48V）；模块表面温度 [热] >85℃（环境温度25℃下） | 万用表测输出端子（离线）；红外测温仪扫描（在线） [在线/离线] | 断电后测输入端是否正常，若输入正常无输出，或输出短路，即判定模块内部故障。 | 更换同规格AC/DC电源模块；检查输入电源防雷及滤波回路；改善屏柜通风。 | 安装冗余电源模块；定期红外测温。 | 断开故障模块，临时用合格的外部24V开关电源供电，并做好接线绝缘。 | 所有依赖该电源的监视继电器失效，保护屏失电。 | GB/T 7261-2016 |  | 每季度红外测温扫描电源模块、输入输出端子。 | 电源模块出现电容鼓包、PCB碳化或输出纹波>5%即报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 信号干扰导致误动 | 电磁/环境 | 轻微 | 屏蔽接地不良、电缆布局不合理，导致继电器控制回路引入高频干扰，内部电子元件误触发。 | 无故障时继电器周期性抖动或闪动；信号瞬态跳变。 | 共模干扰电压 [电气] >5V（示波器测量）；接地电阻 [电气] >4Ω | 示波器监测线圈两端波形（在线）；接地电阻测试仪（离线） [在线/离线] | 用示波器捕捉继电器动作时刻的线圈电压，若存在非50Hz的尖峰脉冲且幅值超门槛，可判定干扰引起误动。 | 检查并整改屏蔽层两端接地；将控制电缆与动力电缆分层布设，间距>20cm；控制回路加装滤波电容或磁环。 | 严格按规范施工，使用屏蔽电缆，单端/双端接地依设计。 | 在继电器线圈并联RC吸收回路（R=100Ω，C=0.1μF），可迅速消除干扰。 | 引起保护误动跳闸，发电机甩负荷。 | GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 |  | 每年检查接地电阻和电缆屏蔽接地情况。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 辅助触点熔焊粘连 | 电气/热 | 严重 | 触点在断开感性负载或短路电流时，产生高温电弧，导致触点金属熔化并永久粘连，无法正常分断。 | 继电器动作后，被控回路始终导通或无法断开；屏柜内可闻到焦糊味；控制回路异常带电。 | 断开状态绝缘电阻 [绝缘] <0.1MΩ；接触压降 [电气] 为0V（无法分开）；断开回路电流不为零。 | 万用表电阻档测断电时触点断开状态（离线）；回路带电时测量触点两端电压若恒为0V则判定粘连（在线） [在线/离线] | 操作继电器，监测辅助触点回路的通断。若继电器未动作时回路一直导通，或继电器动作后无法断开，即判定熔焊。 | 更换同规格辅助触头模块或整个继电器；检查负载回路是否符合触点容量，视情增配阻容吸收回路（RC=100Ω+0.1μF）。 | 选用触点容量裕度较大的继电器；感性负载加装续流二极管或阻容吸收器；定期检查触点表面。 | 将故障触点回路临时转接至备用触点对，并确认新触点容量满足要求。 | 导致保护逻辑错误，跳闸后无法复归或非预期跳闸，可能扩大停电范围。 | GB/T 14598.1-2011 电气继电器 第1部分：触点性能 | 某电厂风机保护继电器触点粘连，导致跳闸后合闸回路始终得电，断路器跳跃。 | 每半年检查触点表面有无烧蚀，测量断开状态绝缘电阻。 | 触点熔焊无法分离或触点材料缺失超过30%时报废；更换触点后短期内再次粘连则整体更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 接线端子松动过热 | 电气/热 | 一般 | 屏柜振动或初始紧固力矩不足，造成接线端子螺栓松动，接触电阻增大，大电流下焦耳热升温，加速氧化，形成恶性循环。 | 端子排附近有热感、变色；红外测温图像显示异常高温点；回路功能间歇性异常。 | 端子温升 [热] >45K（环境25℃下，端子温度>70℃）；连接点压降 [电气] >5mV/A；接触电阻 [电气] >50μΩ。 | 红外热成像定期扫描（在线）；螺栓力矩校验（离线）；接触电阻测试（停电） [离线] | 红外测温仪测量端子温度，对比相邻端子温差>20K即判断松动；用毫伏表测量连接片两端压降，若超过限值判定。 | 停电后，用力矩螺丝刀按规范力矩（0.8-1.2Nm）重新紧固螺栓；清理氧化层并涂覆导电膏；损坏的端子排整体更换。 | 每年紧固端子；采用防松垫圈；导线压接后挂锡；在线定期红外测温。 | 如无法停电，可采用临时跨接线并联分流降低发热，并适当降低负载电流。 | 可能引起保护装置失电或误动，严重时烧毁端子排导致火灾。 | DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程 | 某变电站因端子松动发热，导致保护装置电源丢失，线路失去保护。 | 每季度红外测温；每年停电紧固力矩校验。 | 端子排绝缘外壳烧损、接线螺栓螺纹滑丝无法修复、端子载流量不满足要求时报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | LED指示灯不亮或误指示 | 电气 | 轻微 | LED驱动元件老化、限流电阻变值或虚焊，导致电源/动作指示灯不亮、常亮或闪烁，无法正确反映继电器状态。 | 继电器动作正常，但面板指示灯不亮或异常指示；指示灯周期性闪烁。 | LED正向压降 [电气] 异常（正常1.8-2.2V）；限流电阻阻值 [电气] 偏离标称值±20%；LED光衰明显。 | 万用表二极管档测量LED（离线）；目视观察 [离线] | 测量LED两端电压，若为0则LED短路或驱动故障；若电压接近电源电压则LED开路；动作状态下指示灯不亮即判定故障。 | 更换损坏的LED或限流电阻；补焊虚焊点；检查驱动三极管。 | 选用高可靠性LED；电路板涂覆三防漆。 | 指示灯故障不影响保护功能，可挂“指示灯故障”标识，待下次停电处理。 | 影响运行人员对继电器状态的直观判断，可能延误异常处理。 |  |  | 每月观察指示灯状态；每年功能检查中包含指示灯测试。 | LED指示灯板维修后仍无法正常显示，可单独更换指示灯模块。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 内部元件虚焊或脱焊 | 机械/电气 | 一般 | 震动或热循环导致焊点开裂，继电器功能间歇性失效，时好时坏，查找困难。 | 继电器功能时而正常时而失效；轻敲外壳时故障复现；电压测量时有时无。 | 焊点接触电阻 [电气] >1Ω（正常<0.01Ω）；振动试验下触点信号瞬断时间≥1μs。 | 放大镜目视检查焊点（离线）；振动测试加回路监测（离线）；在线录波监测电流波动 [在线/离线] | 在继电器工作状态下，用绝缘棒轻敲电路板或元件，同时监测输出，若出现瞬断或误动作，则存在虚焊。 | 对虚焊点进行补焊，使用恒温电烙铁和含银焊锡丝；清洗残余助焊剂。 | 加强入厂焊接质量检验；增加环境抗震设计。 | 无法确认全部虚焊点时，可整体更换继电器。 | 造成保护拒动或误动，影响系统安全。 | GB/T 7261-2016 继电器及装置基本试验方法 |  | 每两年进行继电保护装置整机功能试验和振动测试。 | 电路板焊点盘翘起、线路受损无法补焊时，整板报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 外壳破损或密封失效 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 外力撞击、老化或安装不当造成继电器外壳破裂、密封圈丢失，灰尘、潮气进入，加速绝缘劣化和机构锈蚀。 | 外壳有裂纹、缺口；屏柜内灰尘明显积聚在继电器内部；雨天绝缘下降。 | 外壳防护等级 [状态量] 不满足IP40；内部积尘厚度 [物理] >0.5mm；密封圈变形量>1mm。 | 目视检查；防护等级测试（淋水洒尘试验）；内窥镜检查内部 [离线] | 目视发现外壳破损即判定密封失效；用检漏仪或粉尘试验辅助判断。 | 更换外壳或整个继电器；清理内部积尘；更换密封垫圈；确保安装后外壳不受力。 | 避免屏柜碰撞；维护时轻拿轻放；定期清扫。 | 用防静电胶带临时密封破损处，但不得影响散热和机构运动。 | 导致内部元件腐蚀、绝缘降低、机构卡涩等。 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) |  | 每月外观检查外壳完整性；每年检查密封圈状态。 | 外壳破损无法修复且影响内部绝缘与安全时，报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 触点接触不良 | 电气 | 严重 | 触点表面氧化、污染或弹片疲劳导致接触电阻增大，信号传输中断或控制回路失灵。 | 保护装置报“控制回路断线”；设备无法正常分合闸；触点闭合时端子两端有电压差。 | 触点接触电阻 [电气]：>100mΩ (新继电器<10mΩ)；端子间电压降 [电气]：>0.5V @ 额定电流；红外测温热点 [物理]：触点温升>40K。 | 回路电阻测试 [离线]；红外热成像 [带电]；压降法测试 [离线]。 | 测量触点闭合时的回路接触电阻，若>100mΩ且不稳定，确认为接触不良，清洁或打磨后若仍未改善则判定簧片失效。 | 1. 切断电源并确认无压。2. 使用特氟龙薄膜清洁触点表面（工具：继电器清洁液、无纤维布）。3. 若烧损严重，用金相砂纸轻轻打磨（工具：2000目砂纸）。4. 测试接触电阻合格后复装。5. 若簧片弹性不足、触点烧损面积超过30%或机械操作次数超过厂家规定电寿命次数2倍，或触点接触电阻>500mΩ且经清洁打磨后仍无法恢复至<50mΩ，应整体更换继电器并报废（工具：螺丝刀、万用表）。 | 在控制回路设计上采用多触点并联或双继电器冗余；定期进行接触电阻测试；每季度进行端子紧固，每半年抽检继电器触点接触电阻，每年进行整体功能传动试验；环境粉尘多时增加清扫频次。 | 短接故障触点对应的回路，并挂警示牌，待停机更换。 | 导致断路器拒动或误动，引发发电机事故停机或扩大停电范围。 | GB/T 14598.1-2010《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》；DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 | 某电厂发电机保护测控屏中间继电器触点氧化，导致跳闸回路不通，发电机出口断路器拒动，最终由后备保护动作跳主变高压侧。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈绝缘老化、受潮或过电压冲击，导致绕组局部短接，线圈电流增大，磁力减弱。 | 继电器吸合无力或无法保持；线圈发热严重，有焦糊味；控制回路上级熔断器熔断或空开跳闸。 | 线圈直流电阻 [电气]：低于标称值的±5%偏差（例如标称1kΩ，实测<950Ω）；线圈工作电流 [电气]：>额定值的1.2倍；外壳温度 [物理]：>65℃。 | 直流电阻测试 [离线]；目视检查（变色、开裂） [离线]；红外测温 [带电]；绝缘电阻测试 [离线]。 | 测量线圈直流电阻，相比于铭牌或历史值降低超过5%且伴随明显发热或异味，判定为匝间短路。绝缘电阻测试（500V）<10MΩ辅助判断。 | 1. 断开继电器所有接线并拆下。2. 测量确认故障。3. 更换同型号新继电器（工具：螺丝刀、烙铁或端子压接工具）。4. 检查并紧固接线，通电测试动作电压与返回电压。5. 若线圈绝缘电阻<1MΩ持续不恢复，或直流电阻偏离标称值>10%且无法修复，则整体更换并报废。 | 在控制回路增加浪涌吸收器（如压敏电阻或TVS管），改善屏柜通风散热；定期测量线圈绝缘电阻；每年春季进行端子紧固与线圈绝缘测试（500V兆欧表，>20MΩ合格）；配电柜内安装防凝露加热器，设定湿度>60%时启动。 | 暂时更换为该屏同功能备用继电器，或短接信号触点并加强监护，等待停机整体更换。 | 控制电源短路可能烧毁控制变压器或电源模块，保护功能完全失效。 | DL/T 995-2016；GB/T 14598.2-2011《量度继电器和保护装置 第2部分：绝缘配合要求》 | 某水电站机组保护B屏多只中间继电器线圈在夏季受潮后绝缘下降，夜间温度降低凝露导致匝间短路，直流电源空开跳闸，保护屏失电。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 铁芯卡涩 | 机械 | 严重 | 铁芯表面有油泥、铁锈或磨损产生的毛刺，使其在电磁力作用下运动受阻，导致继电器动作延迟或卡死不释放。 | 继电器动作声音沉闷或无声；动作电压异常偏高（>85%额定电压不动作）；返回电压异常偏低（<5%额定电压不返回）；手动按压衔铁有阻力感。 | 动作电压 [电气]：>80%额定电压；返回电压 [电气]：<5%额定电压；动作时间 [物理]：>厂家规定值1.5倍（如20ms >30ms）。 | 动作/返回电压测试 [离线]；动作时间测试 [离线]；手动检查衔铁行程 [离线]。 | 进行动作电压测试，若动作电压>80%额定或释放电压<5%额定，且手动按压有明显机械阻力或复位不灵活，则判定铁芯卡涩。 | 1. 继电器断电拆除。2. 清洁铁心接触面，使用酒精和无纤维布去除油泥（工具：螺丝刀、酒精、刷子）。3. 用特细砂纸800目以上轻轻打磨铁心接触面毛刺。4. 涂抹薄层专用低温润滑脂。5. 复装后测试动作/返回电压，应在30%-70%额定范围。6. 若铁芯磨损深度>0.2mm或衔铁活动间隙超过厂家规定最大允许值1.5倍，经清洗打磨无法恢复正常动作电压范围，则整体更换继电器并报废。 | 采取防尘密封措施，定期清理屏内灰尘；使用带封闭式铁芯的继电器；每半年进行动作电压与返回电压测试，并手动活动衔铁检查灵活性；若环境多尘，应密封电柜或增加正压通风。 | 拆开继电器外壳，手动辅助衔铁活动数次，同时用清洁剂喷洗接触面，临时恢复运行，尽快安排更换。 | 保护逻辑中的延时继电器时间失真，导致选择性失配，可能引起越级跳闸。 | JB/T 3346-2018《电化学式电控继电器技术条件》；DL/T 995-2016 | 某石化自备电厂保护屏中间继电器由于现场粉尘过大，铁芯被油泥卡死，导致线路故障时保护不动作。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 继电器底座或线圈引出线绝缘材料劣化、受潮积灰，导致对外壳或触点间放电拉弧。 | 屏内出现明显放电声或臭氧味；直流系统接地报警；相关回路电压波动或异常；绝缘测试值极低。 | 对地绝缘电阻 [电气]：<1MΩ (500V测试)；局部放电量 [物理]：>100pC；介损 [物理]：>2%。 | 绝缘电阻表测试 [离线]；目视检查碳化痕迹 [离线]。 | 用500V兆欧表测试线圈对外壳、触点对外壳绝缘电阻，若<1MΩ且有跳火痕迹，则判定绝缘击穿。 | 1.隔离故障继电器。2.拆下继电器，清理底座和安装板碳化痕迹。3.更换同型号新继电器。4.确认外部回路无短路后，恢复接线，测量绝缘电阻应>20MΩ。5.若绝缘电阻持续<1MΩ且无法通过干燥、清洁恢复，或绝缘体出现贯穿性裂纹、严重碳化，应整体更换并报废。 | 改善屏柜IP防护等级，加装防潮加热器，采用绝缘性能更好的继电器；每季度进行屏柜清扫和绝缘电阻测试（使用500V兆欧表，要求>10MΩ），湿度大的季节加密至每月一次。 | 将故障继电器相关功能由其他继电器临时替代或短接次要信号，加强巡检，停机时更换。 | 直流系统多点接地可能导致系统金属性短路，引发大面积保护误动、拒动。 | GB/T 14598.3-2010《量度继电器和保护装置 第3部分：磁致、热致和电致保护装置》 | 某电厂因IP44防护等级柜内积灰严重，加上海边盐雾，继电器内部发生放电闪络，导致直流正接地，同时有另一负接地，酿成短路事故。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 接线端子过热烧毁 | 热/电气 | 一般 | 接线螺钉松动或导线压接不良，接触电阻增大导致过热，最终熔化塑料或烧断导线。 | 端子周围塑料体变色、变形；热成像显示异常高温点；端子负载电流不稳或为零。 | 端子温度 [物理]：>90℃ (环境温度25℃)；端子压降 [电气]：>50mV (额定电流)；红外图谱异常点温差 [物理]：>20K。 | 红外热像仪 [带电]；紧固力矩抽查 [离线]；压降测试 [离线]。 | 用热像仪扫描接线端子区域，若单点温度超过相邻同类端子20K以上，停电检查发现压紧螺钉松动或线头氧化变色，则判定端子过热。 | 1.回路停电并验电。2.更换烧损的端子排或继电器插座（若端子金属件严重锈蚀、螺纹滑丝无法紧固或绝缘骨架熔融变形，需整体更换底座并报废）。3.剥除氧化线头，重新压接镀锡线鼻或直接压接。4.用0.8-1.2N.m力矩紧固螺钉。5.测量回路电阻，投运后复测温度。 | 定期采用力矩螺丝刀紧固端子；所有连接线头必须挂锡或使用冷压线鼻；大电流回路采用弹簧端子；每年雷雨季节前进行一次红外热成像扫描；每两年全面紧固端子一次（使用0.8-1.2N.m力矩螺丝刀）。 | 若无法立即处理，使用跨接线将电流引至备用端子，并紧固原端子，降低负载运行。 | 主要回路开路可能导致电流互感器二次开路，产生高压危及设备与人身。 | DL/T 995-2016；GB 50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | 某变电站监控系统改造后，中间继电器端子未充分紧固，运行半年后B相电流端子发热熔化，连累相邻端子短路，机组差动保护误动。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 跳位/合位监视继电器 | 辅助继电器模组 | 监视断路器跳合闸回路完整性，回路断线时发出告警。 | 否 | 搜索失败，无可用数据
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号隔离器 | 测控装置 | 将模拟量输入（如4-20mA）隔离转换为数字信号，抑制共模干扰。 | 否
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 交流采样通道漂移 | 电气/控制 | 严重 | 采样电路中运算放大器或模数转换器（ADC）基准源老化、温漂，导致测量值随时间或温度偏离真实值，机理为元件参数变化引起零点或增益漂移。 | 监控后台显示电压/电流测量值与实际值存在持续偏差，且偏差缓慢增大；保护装置可能误发报警信号。 | 电压测量误差≥0.5% Un [电气]；电流测量误差≥1.0% In [电气]；零漂值≥0.2% Un [电气] | 在线对比冗余通道数据[在线]；离线注入标准源（0.1级）比对[离线] | 用标准源施加额定值，读取采样板输出，若偏差超过0.5% Un/1.0% In，且调整无效，判定漂移故障。 | 更换老化运放芯片、基准电压源或ADC；清洁电路板，重新焊接虚焊点；校准增益和零点。工具：标准信号源（0.05级）、示波器、精密可调电阻、烙铁。 | 选用低温漂精密元件；控制屏柜温湿度在25±5℃，湿度<60%；每季度进行精度抽检。 | 屏蔽该通道，由相邻通道或冗余装置承担测量，但需退出相关保护，风险较大。 | 导致保护测控装置采样误差，可能引起保护误动或拒动，影响发电机安全。 | DL/T 1074-2007 微机继电保护装置运行管理规程；GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 | 某水电厂发电机保护屏因采样板电压通道漂移，导致过电压保护误动作跳机，检查发现基准源温漂超限。 | 日常巡检周期：每月抄录测量值并与标准表比对；定期维护：每半年用0.05级标准源进行全通道精度测试，记录漂移趋势，清洁板卡。 | 连续三次校准后，漂移仍超过0.5%Un/1.0%In，或校准前零漂超过1%Un，无法通过更换外围元件修复时，交流采样板整体报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 采样通道开路/短路 | 电气 | 危急 | 采样回路中电压互感器（PT）或电流互感器（CT）输入端子螺丝松动、板内采样电阻断裂、PCB走线腐蚀开路，或焊点搭锡造成相间/对地短路。 | 监控显示某相电压或电流突变为0或极小值（开路）；或数值异常极大、满量程并可能伴随装置告警（短路）。 | 开路时通道测量值<0.2% Un/In [电气]；短路时通道值>1.2倍额定值且持续异常 [电气]；回路电阻（离线测量）：正常PT回路kΩ级，开路无穷大，短路近0Ω [物理] | 在线对比三相电压/电流平衡度[在线]；离线用万用表测量输入端间电阻及对地绝缘[离线] | 若某一相测量值持续为零或固定小值，且相邻相正常，则初步判定开路；用万用表电阻档测量对应输入端，若电阻远超正常值或无穷大则为开路，若近乎零则为短路。 | 开路：紧固端子螺丝，更换断裂的采样电阻，焊接修复PCB走线；短路：清理焊锡粘连，更换击穿的TVS管等。工具：万用表、螺丝刀、吸焊器、放大镜、绝缘摇表。 | 接线端子加弹垫防松；涂覆绝缘漆防潮防尘；出厂前100% AOI及飞针测试。 | 用备用通道或原有备板替换，需重新下载配置参数。 | 故障相保护功能丧失，不平衡运行损害发电机，可能造成非全相运行等严重后果。 | DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程 | 某火电厂因CT端子螺丝未紧固，运行震动后开路，导致差动保护单相数据为零，保护拒动扩大事故。 | 巡检周期：每周测量端子温度，接线端子每年紧固一次。维护要点：紧固力矩按端子规格要求，使用力矩螺丝刀，检查回路电阻应在设计范围内。 | 同一采样板累计出现3次以上开路/短路故障，且涉及PCB内层损坏或多层板无法修复时，则该板报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 采样板电源异常 | 电气 | 严重 | 采样板上的DC/DC电源模块或滤波电容老化、损坏，导致输出工作电压（如±12V, 5V）偏差、纹波过大或掉电，造成采样芯片、运放等无法正常工作。 | 装置液晶屏显示“采样板故障”或“电源异常”告警；多个通道测量值同时异常、抖动或为零。 | 工作电源电压偏离额定值±5% [电气]；纹波系数>100mVpp [电气]；电源指示灯熄灭/闪烁 [状态量] | 在线监测装置电源状态字[在线]；离线用示波器测量电源输出端电压及纹波[离线] | 若多通道同时出现数据跳变或消失，且装置有电源告警，用示波器检查电源输出，若电压超出±5%或纹波大于100mVpp，判定电源模块故障。 | 更换损坏的DC/DC模块或滤波电解电容；检查并消除负载短路。所需工具：示波器、数字万用表、热风枪、备用电源模块。 | 选用工业级电源模块；在电源输入端反向并联TVS管防浪涌；定期（2年）更换电解电容。 | 使用外接稳压电源临时为采样板供电，需临时接线并固定。 | 直接导致所有交流采样失效，保护装置退出运行，发电机失去保护。 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 某变电站测控装置因电源模块输出电容鼓包，导致纹波过大，采样值大面积跳变，应急更换电容后恢复。 | 巡检：每日查看装置电源状态指示灯；年检：测量电源输出电压及纹波，记录变化趋势。 | 电源模块损坏且无同型号备件；或多次维修后输出电压仍无法稳定在±5%范围内；或PCB电源层因过热烧毁，则交流采样板报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 通信接口故障 | 控制 | 严重 | 采样板与上位管理CPU板之间的SPI、I2C或并口总线接口芯片（如74系列驱动芯片、隔离芯片）因静电、老化或虚焊损坏，导致数据传输中断或错误。 | 保护装置报“采样板通信中断”或“通信异常”；后台显示数据不刷新或乱码。 | 通信误码率>10^-6 [状态量]；通信链路CRC校验失败计数每秒增加>0 [状态量]；管理板轮询超时>100ms [状态量] | 装置自诊断通信状态[在线]；用逻辑分析仪或示波器测总线信号时序[离线] | 查看装置日志，若有通信中断告警，且复位无效，用示波器测量接口芯片输入输出引脚波形，若无输出或电平错误，可判定芯片故障。 | 更换对应接口芯片（如74HC245、ADUM隔离芯片），补焊虚焊引脚。工具：示波器、逻辑分析仪、热风焊枪、吸锡线。 | 接口电路增加ESD保护器件；选用宽温芯片；控制屏柜电磁干扰符合IEC标准。 | 如有多块采样板，可修改地址将故障板隔离，减少测量点，但须评估保护影响。 | 管理板无法获取任何交流采样数据，导致保护功能全部失效。 | DL/T 860 电力自动化通信网络和系统标准；GB/T 17626 电磁兼容标准 | 某升压站保护装置偶发通信中断，重启恢复，最终锁定为隔离芯片温升后失效，更换后解决。 | 每季度检查通信状态字，统计误码率；每年清扫板卡并检查接插件接触状况，必要时使用电子清洁剂。 | 通信接口芯片及外围元件多次维修（>2次）仍无法保证连续24小时无误码，或PCB焊盘脱落无法修复，则报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 电磁干扰导致数据跳变 | 环境/电气 | 一般 | 开关操作、雷击、高频设备等产生强电磁场，通过辐射或传导进入采样板前级模拟回路，叠加在有用信号上，造成AD转换结果瞬时大幅波动，但硬件本身无损坏。 | 监控后台事件记录大量瞬时越限信号，但无相关一次设备操作；波形回放可见尖刺脉冲。 | 采样值突变量≥50%额定值且持续<2个采样周期 [电气]；共模干扰电压峰值>10V [电气] | 在线录波功能捕获异常波形[在线]；用频谱分析仪检测空间电磁场强度[离线] | 分析故障录波波形，若异常出现在开关操作或雷雨时刻，且波形呈非正常正弦波叠加尖刺，同时采样板硬件自检正常，可判定为电磁干扰。 | 根本措施：在采样输入端增加共模扼流圈、差模电容构成的多级滤波电路；加强屏蔽接地。工具：频谱仪、被动元件、焊台。 | 规范二次电缆布线，强弱电分离；确保采样板接地良好，接地电阻<0.5Ω；加装二次防雷器。 | 暂时关闭部分非关键告警功能，或提高保护动作延时避开干扰。 | 可能引起保护误动作，对发电机造成不必要冲击。 | GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 某风电场因雷电感应，35kV进线保护误动作，录波显示交流采样串入干扰脉冲，整改接地及滤波后解决。 | 每半年测试接地电阻，检查屏蔽层连接；每次雷雨后检查装置录波是否存在异常。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 开入通道采集错误 | 电气 | 严重 | 开入回路光耦老化或限流电阻变质，导致开关量状态误判，保护装置接收错误位置信号 | 监控后台开关位置显示与实际不符；SOE事件记录异常；保护动作逻辑误判 | 开入电压[电气]：低于55%额定电压（110V系统低于60.5V）或高于70%时误判；光耦CTR下降[电气]：低于50%初始值 | 在线监测开入变位SOE记录一致性[在线]；带电测量开入端子电压[带电]；离线测试光耦传输特性[离线] | 对比同一开关辅助接点双开入信号是否一致，若单通道偏差持续>10ms，判定通道失效 | 更换开入板光耦及限流电阻，使用万用表、示波器、电烙铁、吸锡器，更换后按DL/T 995标准校验动作门槛 | 定期检查开入电压纹波，更换电解电容；选用宽温长寿命光耦 | 将该开入功能短时切换至备用通道，修改定值屏蔽故障通道，使用绝缘胶带临时固定 | 引起保护误动或拒动，导致断路器跳闸或闭锁 | DL/T 995-2016 继电保护及电网安全自动装置检验规程；GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 | 某电厂发电机保护屏开入板光耦老化，断路器跳位误采，导致检同期失败并网延迟2小时 | 每6个月测量开入电压并记录，每年校核开入响应时间，清洁板卡灰尘 | 开入通道动作电压偏离额定值50%且无法调整；光耦累计运行超过15年且批量通道失效
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 开出继电器粘连 | 机械/电气 | 危急 | 开出继电器触点因电弧烧蚀或机械卡涩无法分断，导致跳、合闸回路持续导通 | 断路器拒分或拒合；跳闸后红灯持续亮；控制回路断线信号异常；继电器外壳发热 | 接触电阻[电气]：>100mΩ；线圈电流[电气]：吸合后未降低至保持值；触点温度[热]：>85℃；释放电压[电气]：<10%额定电压仍粘连 | 红外测温巡检[离线]；定期测量常闭接点接触电阻[离线]；在线监测控制回路电流波形[在线] | 保护发跳令后，测量跳闸线圈两端电压持续存在超过200ms，且对应开出板继电器状态指示灯未熄灭，判定粘连 | 立即更换整块开出板或单个继电器，使用螺丝刀、套筒、万用表，更换后按GB/T 7261标准测试触点动作特性，验证断路器分合闸 | 选用动作电压范围宽、带强灭弧罩的继电器；控制回路串接防跳继电器；定期清理触点 | 紧急情况下断开该开出板电源或拔除板卡，手动跳开断路器 | 拒分可能导致故障扩大损坏发电机；拒合影响并网 | GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法；DL/T 995-2016 | 某水电厂开出继电器粘连，导致机组过速保护拒动，机组飞逸 | 每季度检查继电器动作次数计数，每2年更换动作次数超过5000次的继电器；定期清理板卡灰尘并紧固端子 | 继电器触点累计烧蚀深度超过0.5mm；线圈绝缘电阻<1MΩ；动作次数超过厂家规定机械寿命10万次
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 板卡电源异常 | 电气 | 严重 | 开入/开出板DC/DC模块或电源滤波电容故障，导致供电电压跌落、纹波增大，器件工作异常 | 装置面板电源指示灯闪烁或熄灭；开入扫描中断；开出继电器误动或拒动；通信中断 | 输出电压[电气]：偏离标称5V/24V±5%；纹波[电气]：>150mVp-p；电源效率[电气]：<80%且模块过热[热]>60℃ | 在线监测装置内部母线电压[在线]；定期测量电源输出纹波与电压[离线]；热成像扫描[离线] | 检测板卡电源输入正常但输出异常，且更换同型号电源模块后故障消失，则判定板载电源损坏 | 更换板卡电源模块或电容，使用示波器、万用表、热风枪、烙铁，更换后进行电压调整与满载测试 | 选用工业级宽温DC/DC模块；输入端加TVS和滤波电路；定期检测电容ESR | 临时用外接稳压电源给板卡供电，断开原有电源模块，需注意绝缘隔离 | 导致整块板卡所有开入/开出失效，保护功能瘫痪 | GB/T 13730-2008 地区电网数据采集与监控系统技术规范；DL/T 5044-2014 电力工程直流系统设计技术规程 | 某变电站测控装置电源电容干涸，5V跌至4.2V，导致开入全部为0 | 每年测量电源模块输出参数，每3年更换电解电容；保持屏柜散热风扇正常 | 电源模块输出电压不可调、连续使用超过10年；电容顶部鼓包或漏液
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 绝缘降低与爬电 | 绝缘 | 一般/严重 | 潮湿、积尘或腐蚀性气体导致板卡表面绝缘下降，产生爬电、漏电流，损坏铜箔或元器件 | 板卡局部打火痕迹；装置绝缘监测报警；偶发误开入或误开出；阴雨天故障频繁 | 绝缘电阻[绝缘]：端子对地<10MΩ（500V）；泄漏电流[电气]：>0.5mA；表面灰尘厚度[物理]：>0.3mm且有吸湿现象 | 目视检查板卡表面[离线]；兆欧表测量绝缘[离线]；红外检测局部热点[离线] | 停机拆下板卡，用酒精清洗后烘干，绝缘电阻恢复至>50MΩ则判定为污秽受潮；若清洗后仍低则为内部碳化击穿 | 拆下板卡，用无水酒精和防静电刷刷洗，60℃烘干2小时，喷涂三防漆，回装后校验功能。工具：兆欧表、防静电手环、烘干箱 | 屏柜加装防尘过滤网和加热除湿器，保持IP54防护，环境湿度<75% | 用吹风机冷风干燥，临时提高空调除湿，紧急时用绝缘板隔离疑似爬电路径 | 可能造成保护误动跳机，或烧损板卡铜箔导致永久失效 | GB/T 14598.3-2017 量度继电器和保护装置 第3部分：绝缘配合；DL/T 624-2010 继电保护微机型试验装置技术条件 | 沿海电厂开入板因盐雾爬电，夜间频繁误报主汽门关闭 | 每半年检查板卡清洁度，每年雨季前测量绝缘，更换失效干燥剂 | 绝缘电阻持续<1MΩ且清洗无效；爬电导致铜箔断裂面积超过5%
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 接插件接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 板卡与背板连接器、端子排因振动、氧化或热胀冷缩导致接触电阻增大、信号瞬断 | 装置报“开入异常”或“开出异常”软报文，且报警可自动复归；板卡按压后恢复 | 接触电阻[电气]：>50mΩ；连接器插拔力[物理]：<10N；端子温升[热]：>30K | 定期回顾事件记录分析瞬断次数[在线]；使用微欧计测插针接触电阻[离线]；观察连接器金手指氧化程度[离线] | 在装置正常运行时，逐个轻摇接插件，若引发SOE变位或信号抖动，定位氧化/松动位置 | 清洁连接器金手指，使用橡皮擦或电子清洁剂，重新涂抹导电膏；端子重新紧固，力矩0.5-0.8N·m。工具：力矩螺丝刀、清洁剂 | 选用镀金连接器；停机检修时紧固所有端子；板卡安装涂防松标记 | 临时插入厚度适当的铜箔增加接触压力，但必须立即安排停机更换 | 电压采样回路接触不良可能导致保护采样异常，误判故障 | GB/T 5095.2-2016 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分；DL/T 5136-2012 火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程 | 某火电厂开机试验时，由于开出板接插件氧化，灭磁开关联跳发电机断路器 | 每次C修检查连接器外观，2年更换老化连接器；控制室环境维持正压减少硫化物 | 连接器插拔次数超过500次或连续使用12年；镀层磨损露铜；单次插拔发现3根以上插针回缩
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 元器件焊点开裂 | 机械 | 严重 | 功率器件引脚因热循环、振动导致焊点疲劳开裂，出现间歇性接触或完全开路 | 故障复现与环境温度、振动相关；敲击板卡可复现故障；X光可见裂纹 | 焊点剪切强度[物理]：<5N；温差下阻值波动[电气]：>10%；X光检测裂纹长度[物理]：>焊点直径50% | 振动试验触探故障点[离线]；X光检测[离线]；AOI光学检查[离线] | 在可疑焊点两端用万用表监测，轻压芯片时阻值跳变，补焊后故障消失，确认为虚焊 | 使用恒温烙铁对可疑焊点补焊，必要时拆卸器件清理焊盘后重新焊接，补焊后清洗检查。工具：烙铁、显微镜、吸锡线 | 出厂耐振动试验；板卡增加减振垫；大重量器件加固定胶 | 对虚焊引脚临时用导电银浆桥接或施压固定，仅用于紧急强送电 | 开出回路开路导致拒动，开入回路开路导致状态丢失 | IPC-A-610G 电子组件的可接受性；GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分 | 某水电站振动导致开出板继电器引脚断裂，机组无法停机 | 每年大修抽检抽测焊点质量，对高温器件重点检查 | 单板裂纹点超过3处或同一位置修复2次仍开裂；焊盘脱落无法修补
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 重合闸投退压板 | 压板与切换把手 | 控制自动重合闸功能投入或退出，配合线路保护使用。 | 是 | 搜索错误：未获取到有效信息
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 远方/就地切换把手 | 压板与切换把手 | 选择由监控后台遥控操作或屏柜本地手动操作断路器。 | 是 | 远方/就地切换把手故障
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 按键膜无响应 | 电气/控制 | 严重 | 按键膜内部导电银浆线路断裂或接触面板氧化，导致控制信号无法传递至主板。 | 按下按键时无任何操作响应，屏幕无对应菜单弹出，相关功能指示灯不变化。 | 按键接触电阻：>1MΩ [电气]；按键导通时间：无穷大（无导通）[状态量]。 | 万用表电阻档测量[离线]；按键功能测试（逐键按压并观察操作响应）[带电]。 | 用万用表表笔接触按键两端焊点，按下键帽，若电阻始终大于1MΩ，则判定内部断路；配合界面操作测试，无响应即确诊。 | 切断装置电源，拆卸面板螺丝，取下旧按键膜；清洁底层接触面；撕下新膜保护纸，对齐定位孔粘贴；重新装配面板并上电测试。工具：螺丝刀套装，无尘布，异丙醇。 | 操作前佩戴防静电手环；避免用尖锐物体或带油污手指按压；控制环境湿度在45%~70%。 | 外接USB鼠标键盘临时替代操作，通过非故障按键组合进入菜单。 | 影响保护定值输入、开关分合闸等关键操作，可能导致保护功能误投退或紧急停机无法执行。 | DL/T 1075-2016 5.8操作可靠性；GB/T 7261-2016 6.2.4外观及结构检查。 | 某水电厂发电机保护屏因按键膜微裂纹导致操作员无法及时切除故障，被迫远方跳闸。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 触屏校准偏移 | 控制/电气 | 一般 | 触控屏控制器参数漂移或表面磨损导致坐标映射失准，触摸点与实际作用点位置出现固定偏差。 | 点击屏幕某图标，相邻图标被触发；触摸不起作用的位置反而有反应；光标移动轨迹与手指/触笔路径不一致。 | 触摸坐标偏差量：≥10像素 [控制]；线性度误差：≥2% [控制]。 | 操作触摸校准程序（系统自带）[在线]；目视检查触摸表面有无划痕[离线]。 | 打开装置自带触摸校准工具，依次点击四角及中心十字光标，若校准后任一点偏差仍≥10像素，则判定偏移故障。 | 执行触摸屏重新校准流程：进入系统设置-触摸校准，用专用触笔依次精准点击十字光标点；如校准后仍偏移，则需更换触摸屏，步骤：断电、拆除边框螺丝、拔下排线、更换同型号触摸屏、重新固定并校准。工具：触笔、螺丝刀、万用表。 | 使用专用触笔操作，禁用尖锐硬物；定期清理屏幕灰尘；避免长时间阳光直射或靠近热源。 | 临时使用物理按键或外接鼠标操作；若仅局部偏移，可记忆偏移量，点击时手动补偿。 | 可能导致误投保护压板、错误修改定值，严重时引发保护拒动或误动。 | GB/T 21021-2007 触摸屏通用技术条件 4.3；DL/T 1075-2016 5.10人机接口。 | 某电厂发电机保护屏屏幕老化导致投退压板时误操作，造成非故障停运。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 按键膜/触屏物理破损 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 外力撞击、尖锐物体划伤或长期使用导致按键膜表面开裂、触屏玻璃碎裂或表面涂层剥落，影响操作及密封性。 | 目视可见裂纹、凹痕或表面材料剥离；按键回弹无力或卡涩；触屏出现放射状裂纹，局部触摸失效。 | 裂纹长度：>2mm [物理]；表面绝缘电阻：<1MΩ（受潮后）[电气]。 | 外观目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 用显微镜或放大镜观察裂纹，测量长度及深度，若贯穿性裂纹或长度>2mm，即判定破损；对破损区域做绝缘测试，若阻值低于1MΩ，则判定防潮失效。 | 若仅按键膜破损，更换按键膜（步骤同上）；若触摸屏玻璃碎裂，需更换触摸屏组件：移除破损屏，清理边框残留胶，安装新屏并压合，密封处理。工具：吸盘、塑料撬棒、无尘布、UV固化胶。 | 操作区域前设置透明防撞板；禁止使用螺丝刀等硬物操作触摸屏；加强巡检，发现裂纹及时处理。 | 若裂纹未导致功能完全丧失，可定期贴透明保护膜防止碎屑脱落及潮气进入；屏蔽破损区域，使用其他正常区域操作。 | 破损可能导致潮气、灰尘进入，腐蚀内部电路，最终导致主板故障或保护误动。 | GB/T 7261-2016 6.2.4；IEC 60255-1:2009 第6.3条。 | 某变电站因清洁人员用钢丝球擦拭触屏导致屏幕划伤，灰尘积聚引发局部触摸失灵。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 按键膜导电层氧化/污染 | 化学/电气 | 一般 | 按键膜触点表面银浆氧化或进入汗渍、灰尘，形成绝缘膜，导致接触电阻增大或间歇性接触。 | 按键需重按或反复按压才有响应，有时无操作却自动触发（漏电回路）。 | 按键接触电阻：500Ω~10kΩ，且不稳定 [电气]；按键导通时间：>100ms（正常<20ms）[状态量]。 | 万用表电阻档测量静态和按下时电阻[离线]；示波器监测按键导通波形[离线]。 | 用万用表测量按键两端，正常按下阻值应<10Ω且稳定；若在500Ω以上大幅跳变，则判定触头氧化或污染。 | 断电后拆开面板，用棉签沾无水酒精擦拭按键触点及导电银浆区域；严重氧化的按键可用橡皮擦轻轻打磨后再清洁。工具：螺丝刀、无尘棉签、无水酒精、橡皮。 | 操作人员保持手部清洁干燥；设备安装防尘密封条；控制环境湿度50%±10%。 | 对失灵按键长期禁用，改用其他键组合或外接键盘；轻微氧化可反复按压数十次临时恢复接触。 | 导致保护定值无法整定，可能导致操作关键步骤迟延或误动。 | DL/T 1075-2016 5.8.1 操作可靠性 | 某变电站保护屏因夏季高湿，操作人员手汗导致按键氧化，定值无法修改，被迫申请临停。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 触屏触摸控制芯片异常 | 控制 | 严重 | 触控芯片受静电冲击或电源纹波干扰，内部寄存器错误或损坏，导致触摸数据解析错误或无输出。 | 触摸无反应；触摸点随机跳动；多次触摸才响应一次；系统提示“触摸通信中断”。 | 触摸中断信号频率：<10Hz或>100Hz（正常40-60Hz）[控制]；通讯误码率：>5% [控制]。 | 串口工具监听触控芯片与主板通信数据[在线]；示波器测量中断引脚波形[带电]。 | 通过监控通信日志，若出现连续校验错误帧或中断信号周期偏离标准，结合触控无响应，判定芯片故障。 | 断电后打开面板，检查触控芯片供电（通常3.3V）及复位信号是否正常；如芯片发烫，更换同型号触控IC；重新焊接并连接排线，通电重载固件。工具：热风枪、示波器、万用表、助焊剂。 | 增强装置接地，触摸面板加装防静电膜；电源入口增加TVS管和磁珠。 | 外接USB鼠标替代；重启装置使芯片复位，可能短暂恢复。 | 全部触控功能丧失，操作员无法就地控制保护装置，可能延误事故处理。 | GB/T 17626.2-2018 静电放电抗扰度试验 | 某电厂因雷击感应，触屏驱动芯片锁死，运行人员无法投退保护压板，紧急停运后手动更换芯片。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 按键膜/触屏粘合层老化分层 | 机械/热 | 轻微 | 按键膜与面板的粘合胶受热老化或反复操作剪切力导致脱胶起泡，造成按键行程异常和触屏密封失效。 | 按键膜边缘翘起或中央鼓包；按压时有异响和空行程；触屏边缘可见脱胶缝隙。 | 脱胶面积：>1cm² [物理]（翘起缝隙 >0.5mm）。 | 目视检查和塞尺测量[离线]；背光照射观察气泡面积[离线]。 | 用塞尺测量翘起缝隙，若大于0.5mm且面积超过1cm²，则判定分层；按压手感有空虚感即确认。 | 揭起老化膜，用塑料刮刀清除旧胶；使用中性结构胶（如704硅胶）重新涂覆，压合后静置2小时固化。工具：塑料刮刀、无尘布、硅胶、加压夹具。 | 避免高温环境；清洁时禁止使用有机溶剂；安装时确保粘合面洁净。 | 用窄透明胶带临时固定翘起边缘；禁止操作分层区域并贴警示标签。 | 密封失效导致潮气灰尘进入，可能引起内部电路腐蚀短路。 | GB/T 7261-2016 6.2.3 密封性检查 | 某水电站保护屏按键膜受阳光直射，边缘翘起并积累水汽，导致按键间歇性短路跳闸。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 通信链路中断 | 电气 | 严重 | 通信管理机与保护测控装置或后台系统之间的网络连接断开，原因包括网线松动、交换机端口故障、IP地址冲突或通信模块硬件失效。 | 后台监控系统显示装置通信中断告警；对应间隔数据不刷新；通信管理机对应端口LINK/ACT指示灯熄灭。 | 1. 通信误码率 >1×10⁻⁴ [电气]；2. 端口接收/发送字节计数停滞 [电气]；3. 网络时延 >100ms 且丢包率 >5% [电气] | 1. 网络管理系统实时监控[在线]；2. 通信管理机Web界面状态查询[在线]；3. 万用表测量网线通断[离线][带电] | 按顺序执行：1) 在后台ping通信管理机IP，若不通则检查物理连接；2) 查看通信管理机面板指示灯状态，熄灭则检查网线及交换机端口；3) 使用网络测试仪测线序和通断；4) 查看管理机日志，若为IP冲突则重新规划地址。 | 工具：网络测试仪、笔记本电脑、网线钳。步骤：1) 更换故障网线并重新打水晶头；2) 若交换机端口损坏，将网线移至备用端口并修改VLAN配置；3) 若通信模块硬件故障，断电后更换同型号通信插件，上电重新下载配置。 | 1. 定期检查网线连接紧固性；2. 重要通信链路采用双网冗余配置；3. 交换机端口绑定MAC地址，防止非法接入。 | 跳通临时链路：用直通网线将保护装置直接与后台交换机相连，绕过通信管理机，恢复关键数据监视。 | 该间隔保护信息、测量数据、故障录波无法上传，影响调度监视与事故分析。 | DL/T 860 (IEC 61850)；GB/T 22239 信息安全技术相关条款 | 某站通信管理机频繁掉线，最终定位为网线水晶头氧化导致接触不良，更换后正常。 | 每月巡检：检查网线插头无松动，指示灯正常，接口无积尘。 | 通信管理机端口累计故障次数≥3次/年且无法通过更换线缆恢复正常；或主板连续运行超过8年且备件停产。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 装置死机/卡滞 | 控制 | 严重 | 通信管理机嵌入式软件异常、CPU占用率100%或内存泄漏导致操作系统无响应，无法处理通信报文，通常由软件bug或大量非法报文冲击引起。 | 所有通过该管理机通信的装置数据全部停止刷新；管理机面板运行灯常亮或熄灭，无闪烁；按复位按钮无反应。 | 1. CPU使用率持续100% [电气/状态量]；2. 内存空闲<5MB [状态量]；3. 看门狗未触发复归 [状态量] | 1. 通信管理机自诊断Web页面[在线]；2. 远程登录(Telnet/SSH)查看系统资源[在线]；3. 串口控制台监视[离线] | 1) 尝试通过远程登录，若无法连接表明完全死机；2) 现场查看运行灯状态，常亮/常灭且无报文收发指示；3) 连接串口查看系统输出，若连续报内存分配失败或任务挂死错误则确认死机；4) 分析事故前通信报文，若存在突发广播风暴可佐证。 | 工具：串口线、笔记本电脑。步骤：1) 记录故障指示灯状态；2) 断开管理机所有通信线，用串口线连接调试口，尝试输入复位命令；3) 若无响应，强制断电30秒后重新上电；4) 上电后通过串口观察启动过程，正常后逐一恢复通信线；5) 从厂家获取最新固件升级，更新程序逻辑。 | 1. 设置看门狗硬件复位机制；2. 限制每个端口的报文流量，设置广播风暴抑制；3. 定期检查管理CPU负荷，超过70%告警。 | 暂时旁路：将重要保护装置的点表直连到远动装置或当地后台，绕过管理机，优先恢复遥测遥信。 | 全站保护信息、告警、动作事件丢失，可能导致调度无法掌握设备状态，严重时影响故障判断。 | DL/T 860.6 通信服务映射；DL/T 634.5101/104 远动规约相关条款 | 某站测控接入新IED时产生大量不规范报文，导致通信管理机堆栈溢出死机，最终重新配置限流后解决。 | 每季度检查CPU负荷历史曲线；每年检查系统看门狗功能是否正常。 | 同一装置一年内出现3次以上死机且升级固件无效；或投产超过10年且已无备件供应。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 通信管理机内部开关电源或外接电源适配器损坏，无法提供稳定的工作电压（通常24V或5V），导致装置完全失电。 | 通信管理机面板所有指示灯熄灭；后台显示该管理机通信全面中断；后部电源输入端子无电压或电压异常低落。 | 1. 输入交流/直流电压 <85V（额定220V）或<18V（额定24V）[电气]；2. 电源模块输出5V端子输出电压 <4.8V 或纹波 >100mV [电气] | 1. 数字万用表定期测量电源输入端子[离线][带电]；2. 电源监控模块实时监测输出电压[在线] | 1) 用万用表测量管理机电源输入端，若电压正常则故障在内部模块；2) 断电后用万用表电阻档测电源模块输入/输出对地电阻，短路或开路为损坏；3) 替换同规格电源模块测试，若装置恢复正常则确认原模块损坏。 | 工具：万用表、绝缘胶带、螺丝刀。步骤：1) 断开外供电源空开，验电；2) 拆下故障电源模块，记录型号及接线；3) 更换备件，接线牢固，测量绝缘正常；4) 送电后测量输出电压正常，观察装置运行指示灯。 | 1. 采用冗余双电源模块配置；2. 定期测量并记录电源模块输出电压，偏差超过5%即更换；3. 电源输入回路加装防浪涌保护器。 | 使用合格的外部稳压电源临时供电，连接至管理机直流备用端子，恢复通信。 | 全站保护信息丢失，相关间隔失去远方监视与控制。 | GB/T 7261 继电保护及安全自动装置基本试验方法；GB/T 17626 电磁兼容系列标准 | 某站通信管理机因雷击导致电源模块输入滤波电容击穿，全站通信中断，更换电源和加装SPD后解决。 | 每月检查电源线无发热、异味，测量输入电压在±15%内；每年清扫电源模块灰尘。 | 电源模块输出不稳定导致装置反复重启超3次，或使用年限达8年且效率低于70%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 配置文件丢失或错误 | 控制 | 一般 | 通信管理机的配置文件（如点表、网络参数、规约映射）因存储芯片故障、误操作或病毒导致丢失或内容错误，使通信中断或数据错位。 | 部分或全部装置数据不上送或显示错位（如电压值显示在电流字段）；管理机重启后无法自动恢复正常通信；告警“配置校验失败”。 | 1. 配置文件CRC校验和不匹配 [状态量]；2. 点表版本号与备份文件不一致 [状态量]；3. 通信规约参数异常（如端口号变为0）[电气] | 1. 定期备份配置文件并校验[离线]；2. 管理机日志自检信息[在线]；3. 配置管理软件MD5校验[离线] | 1) 使用配置工具读取管理机当前配置，与备份文件逐项比对；2) 检查配置校验码，若不一致则确认文件损坏；3) 登录管理机文件系统，查看文件修改时间异常或大小为0。 | 工具：笔记本电脑、配置专用软件。步骤：1) 停止管理机主要通信服务；2) 连接管理机维护口，导出当前配置进行比对分析；3) 若确认配置丢失或错误，用最近正确备份重新下载；4) 重新启动装置，逐间隔核对遥测遥信正确性。 | 1. 每次修改配置后进行双备份，一份本地一份异地；2. 设置配置修改密码保护，防止误操作；3. 配置文件保存于非易失性存储器且有硬备件。 | 使用相同机型的备用通信管理机，直接导入备份配置，替代原机运行。 | 数据采集错乱，可能让调度员做出错误判断，严重时远方遥控对象错误。 | DL/T 860.4 系统和项目管理 | 某站因维护人员误删除通信管理机点表，导致全站遥测为0，调度紧急联系通信班恢复备份配置。 | 每次配置变更后需更新备份档案；每半年进行一次配置文件完整性校验。 | 存储芯片不可擦写，或连续两次出现配置丢失，且无法通过备份恢复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 时钟不同步 | 控制 | 一般 | 通信管理机内部时钟或IRIG-B码对时模块故障，无法与GPS/北斗主时钟同步，导致所有通过它校时的保护装置时间偏差，影响故障记录顺序。 | 装置显示时间与主站时间相差超过规定值（如>1s）；SOE事件顺序记录时间错乱；管理机对时状态灯熄灭或告警。 | 1. 时间偏差 >10ms（对时精度要求）[状态量]；2. B码输入信号幅值 <0.5V（正常≥2V）[电气] | 1. 管理机Web界面查看对时状态[在线]；2. 示波器测B码输入波形[离线]；3. 后台SOE数据比对[在线] | 1) 查看管理机对时指示灯，若不闪表明无对时信号输入；2) 用万用表或示波器测量B码端子电压，若信号丢失则排查对时总线；3) 与标准时间源比对，若偏差持续增大，则装置内部时钟晶振漂移。 | 工具：示波器、万用表。步骤：1) 检查外部时钟源输出正常；2) 若B码接线松动，重新紧固；3) 若管理机内部对时模块损坏，更换对应插件或整体管理机；4) 更换后重新进行对时精度测试。 | 1. 设置双时钟源互备（GPS+北斗）；2. 定期巡视对时信号及管理机时钟偏差。 | 临时通过保护测控装置自身的SNTP对时功能直接与主时钟同步，跳过管理机。 | 故障录波时间标记错误，影响事故分析；分布电压相位误差导致状态估计不准。 | DL/T 1100.1 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范 | 某站通信管理机对时模块损坏数月未发现，导致故障波记录时间偏差5分钟，影响事故报告。 | 每月检查对时偏差记录，偏差>10ms即调整；每年校验B码信号幅度。 | 时钟模块维修后仍无法保持偏差<10ms；或使用年限≥8年且备件无法获取。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 网络风暴拥堵 | 电气/环境 | 严重 | 局部网络内因环路、病毒或设备异常产生大量广播或组播报文，通信管理机CPU忙于处理无用的报文，正常通信严重丢包甚至瘫痪。 | 网络整体变慢，所有间隔数据刷新周期显著变长；交换机指示灯快速闪烁；管理机CPU负荷急剧上升。 | 1. 网络负荷 >80% [电气]；2. 广播报文占比 >30% [电气]；3. 管理机CPU空闲率 <10% [状态量] | 1. 交换机端口流量统计[在线]；2. 网管软件抓包分析[在线]；3. 管理机自监测页面[在线] | 1) 接入网络管理站查看各端口流量，定位广播来源端口；2) 抓包分析报文类型，若发现大量ARP或未知组播，则确认网络风暴；3) 逐步关闭下级交换机端口进行二分法定位故障设备。 | 工具：笔记本电脑、Wireshark软件。步骤：1) 通过管理交换机镜像异常流量端口；2) 用抓包软件分析，找出风暴源MAC地址；3) 根据MAC地址查找对应物理设备，隔离或修复该设备；4) 在网络中启用STP/RSTP消除环路，配置广播抑制。 | 1. 交换机全部启用STP协议和广播风暴抑制；2. 划分VLAN隔离不同功能网段；3. 通信管理机配置报文过滤规则。 | 在受风暴影响较小的时段，手动关闭疑似环路的交换机端口，恢复部分通信后逐步排查。 | 保护信息长时间延迟或丢失，若故障发生时信息缺失，可能导致事故扩大。 | GB/T 22239 网络安全相关要求；IEC 62439 工业通信网络高可用性 | 某站交换机误接网线造成环路，引发广播风暴，全站通信瘫痪，断开环路后恢复。 | 每季度检查交换机日志，关注异常端口流量；每次网络变更后验证无环路。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 固件错误或BUG | 控制 | 严重 | 通信管理机固化软件存在逻辑缺陷，在特定条件（如大数量报文并发、特定规约组合）下触发，导致通信中断或数据处理错误。 | 规律性故障，如某类型报文或特定间隔接入时通信中断；无硬件异常，单纯重启可短暂恢复；厂家发布补丁公告。 | 1. 软件版本号 [状态量]；2. 特定触发条件下内存错误计数突增 [状态量] | 1. 查看管理机版本记录[离线]；2. 对比厂商缺陷通告[离线]；3. 故障日志分析[在线] | 1) 记录故障发生的规律，与厂商技术通报对比；2) 导出故障日志，若多次出现地址越界、分母零等异常记录，则为bug；3) 在测试环境重构故障条件，若能复现则确认固件缺陷。 | 工具：调试下载线、固件升级包。步骤：1) 从厂商获取补丁固件；2) 备份现有配置；3) 断开通信，用厂家工具通过维护口更新固件；4) 更新后恢复配置，全面验证各项功能和规约。 | 及时关注厂商固件更新公告，定期评估固件版本；新投运初期进行充分规约测试。 | 若无法立即升级，规避触发条件：如调整报文发送频率，或屏蔽异常IME的某些服务。 | 可能造成特定保护装置的数据永不上传，形成隐性监视盲区。 |  | 某型号通信管理机在处理104规约变化长报文时溢出，导致该链路反复重启，固件升级后解决。 | 建立全站装置软件版本台账，每半年与厂商核对一次最新版本及已知问题。 | 固件BUG无法通过规避措施消除，且厂商已停止支持的老旧型号。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 通信端口硬件损坏 | 电气 | 一般 | 通信管理机以太网口或串口等物理接口因静电、雷击或老化而损坏，接口电路失效，但装置其他功能正常。 | 该端口连接的装置全部离线，而其他端口工作正常；网口指示灯熄灭；测线仪显示该端口无信号输出。 | 1. 端口输出差动电压 <1V（正常≥2V）[电气]；2. 链路完整性检测失败 [状态量] | 1. 换线测试排除网线问题[离线]；2. 将该口接至已知正常的备用装置仍无法通信[离线]；3. 网络测线仪测试端口通断[离线] | 1) 将故障端口的网线拔出，接入测试电脑，用网口测试工具检测链路脉冲；2) 若无脉冲输出或幅度异常，确定硬件损坏；3) 通过备用端口尝试建立通信，若成功则判定原端口损坏。 | 工具：网口测试仪、防静电手环。步骤：1) 关闭管理机电源；2) 如果端口可插拔，更换同型号通信接口模块；3) 如果主板集成，需更换整个主板或管理机总成；4) 更换后恢复接线，重新配置相应端口参数。 | 1. 通信口加装防雷防浪涌保护器；2. 空余端口用防尘盖封闭；3. 操作时戴防静电手环。 | 将故障端口的通信任务移至未被使用的其它端口，修改配置后恢复通信。 | 该端口所连接的多台保护装置失去远方通信，需转为就地值班。 | GB/T 17626.5 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 某站感应雷导致通信管理机两个网口同时损坏，更换接口板后正常，后续加装了网络避雷器。 | 每月检查各端口指示灯状态，确保空余端口有防护盖；雷雨季前检查防雷器。 | 累计损坏端口数超过总端口数一半，或主板已停产无法获得备件。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防雷击浪涌保护器 | 电源模组 | 安装于电源入口，吸收瞬态过电压与浪涌电流，保护后级设备。 | 是 | 防雷击浪涌保护器劣化/失效 | 电气/热/绝缘 | 严重 | 氧化锌压敏电阻（MOV）长期吸收雷电流或耐受暂态过电压，内部晶界逐渐退化，漏电流持续增大，焦耳热积累使温度升高，当热脱扣机构达到动作温度（120~140℃）时熔断脱离，或MOV直接短路烧毁；长期使用超过年限（重雷区3年，一般5年）性能自然衰退。达到以下任一报废标准即判定不可恢复：状态指示窗变红（热脱扣）；泄漏电流>200μA且无法下降；压敏电压变化超过±10%且不随温度稳定；绝缘电阻<1MΩ且经干燥清洁无改善；外观裂痕、烧灼、碳化痕迹。 | 状态指示窗由绿变红（热脱扣）；在线监测IED报警“SPD故障”；红外热像检测本体温度异常偏高；绝缘电阻摇测值低于1MΩ；保护测控屏内其他设备偶发通讯中断。 | 1. 1mA直流参考电压（压敏电压）\[电气\]：变化超过标称值±10%为异常；<br>2. 泄漏电流\[电气\]：正常<20μA，>200μA报警，>1mA判定失效；<br>3. 热脱扣温度\[物理\]：动作温度120~140℃；<br>4. 绝缘电阻\[绝缘\]：带电部分与接地端子间<1MΩ判定故障；<br>5. 状态指示\[状态量\]：红色窗口弹出。 | 1. 在线泄漏电流监测单元（μA级）\[在线\]；<br>2. SPD智能监测模块记录雷击次数及状态\[在线\]；<br>3. 红外热像仪定期巡检\[离线\]；<br>4. 目视检查状态指示窗\[离线\]；<br>5. 直流高压发生器测试压敏电压\[离线\]；<br>6. 1000V兆欧表测试绝缘电阻\[离线/带电\]；<br>7. 日常巡检（每月1次）：查看状态指示窗、检查导线有无松脱过热；<br>8. 半年停电维护：测量泄漏电流和压敏电压，记录趋势；<br>9. 年度维护（雷雨季节前）：性能测试（U1mA、绝缘电阻），清洁表面灰尘，紧固所有电气连接。 | 若状态指示窗口变红，直接判定SPD失效；<br>若泄漏电流在线监测值>200μA且持续上升，判定内部劣化；<br>若压敏电压偏离标称值±10%或绝缘电阻<1MΩ，结合目视变色或变形，判定SPD已不可靠。满足任一报废标准即需更换。 | 1. 停电并确保无残压（用万用表确认）；<br>2. 拆除故障模块，标记接线；<br>3. 用清洁布清理底座，检查接线端子无熔蚀；<br>4. 更换同型号SPD模块，连接线采用原规格导线，扭矩扳手按厂家要求力矩紧固（典型4-5Nm）；<br>5. 恢复供电后测量泄漏电流和压敏电压，确认正常。达到报废标准时立即更换，更换后按电子废物交由有资质单位处理。所需工具：万用表、扭矩扳手、螺丝刀、清洁布。 | 1. 加装SPD专用后备保护器（SCB），防止短路故障扩大；<br>2. 根据系统最大持续运行电压（Uc）正确选型，确保Uc不低于系统最高电压；<br>3. 加强屏柜接地，接地线截面积不小于16mm²；<br>4. 配置在线监测与温度传感，提前预警；<br>5. 将日常/半年/年度维护纳入计划，建立趋势记录，对达到年限或性能测试不合格的提前更换。 | 若单只SPD热脱扣且无备件，可临时将其退出，并短封告警信号，但需在24h内恢复；同时将相邻SPD巡检周期缩短至每天一次，直至更换。 | 失去电涌保护能力，后续电路直接暴露于雷击及操作过电压下，可能导致发电机保护装置、测控单元、通信接口损坏；模件烧毁可引发直流系统接地或控制回路误动。 | GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器（SPD） 第11部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》；<br>GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；<br>DL/T 1344-2014（防雷部分参考） | 某抽水蓄能电站发电机保护屏SPD因长期承受工频续流，热脱扣机构未及时动作，最终MOV短路，导致屏内24V DC电源模块烧毁，机组停机。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 输入欠压故障 | 电气 | 严重 | 直流输入电压低于模块允许范围，导致变换器无法正常启动或工作，PWM控制占空比达到最大仍无法维持输出，长期可能损坏输入滤波电容。 | 模块面板“输入欠压”指示灯亮，输出端电压跌至0 V，负载设备掉电，监控系统报“直流母线电压低”。 | 输入电压(直流)：＜176 V [电气]；输入电流：异常升高或为零 [电气] | 直流电压表/万用表(在线)测量输入端；监控系统直流屏电压遥测(在线)；示波器记录输入跌落波形(离线) | 当在线监测的直流输入电压持续低于176 V ±2%超过5秒，且无其他报警触发，即判定为输入欠压故障。 | 1. 使用绝缘万用表测量上级直流馈线屏输出开关输入端，确认电压是否正常；2. 若上级电压正常，检查模块输入熔丝是否熔断，使用同规格熔丝更换；3. 检查输入接线端子有无松动、氧化，重新紧固并涂抹导电膏；4. 若均正常，拆下模块测试输入防反接二极管或压敏电阻是否击穿，更换同型号器件。所需工具：数字万用表、绝缘电阻测试仪、组合扳手。 | 1. 在直流馈线屏设置输入电压低越限报警；2. 定期（每季度）校验直流母线电压；3. 输入回路选用压降小的空开及线缆。 | 临时由另一路交流电源经整流模块紧急供电，需确认负载容量匹配。 | 引起输出失电，发电机保护装置停运，可能造成保护拒动或误动。 | DL/T 459-2017 | 某电厂UPS直流屏蓄电池亏电导致直流变换模块输入欠压，保护测控屏全停，紧急启动柴油发电机供电恢复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 输出过压故障 | 电气/控制 | 危急 | 电压反馈回路异常(分压电阻变值、光耦失效)或PWM控制器失控，导致输出电压超过安全上限，可能烧毁负载设备。 | 输出端电压高于额定值，电机类负载异常加速，保护装置电源模块过压保护动作，监控系统报“直流过压”。 | 输出电压：＞110% Ue (如额定24 V时＞26.4 V) [电气]；反馈电压基准偏差：＞±5% [物理]；纹波加剧：输出纹波峰峰值＞200 mV [电气] | 直流电压表(在线)实时监测；出厂测试时用可调负载模拟过压保护值(离线)；示波器观察输出电压波形是否存在高频振荡(离线) | 当输出电压持续超过额定值的110%且不小于2秒，并排除负载反电动势影响，即判定为模块输出过压。 | 1. 立即断开模块输出开关，用精密电阻箱模拟负载，确定是否空载过压；2. 检查电压反馈分压电阻(精密贴片电阻)是否虚焊或变值，测量其阻值与标称值偏差，若＞1%则更换；3. 用示波器测PWM驱动脉冲，若占空比不可控则更换PWM控制芯片；4. 更换后重新校准输出电压；使用工具：示波器、LCR电桥、精密烙铁。 | 1. 出厂时老化筛选反馈回路电阻；2. 增加输出硬件过压保护钳位电路(如TVS、稳压管+晶闸管)；3. 年度检修时测试过压保护功能。 | 立即切断负载，转由备用模块供电，需先确认备用模块电压设定正确。 | 易烧毁发电机保护装置的电源板，造成保护误动。 | GB/T 17626.11-2008 | 某水电厂励磁调节器用直流变换模块输出过压，烧毁数个I/O模块，停机处理。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 输出欠压/掉电故障 | 电气/热 | 严重 | 功率管开关损耗大、变压器绕组匝间短路或输出整流二极管开路/短路，导致能量传递不足，输出电压大幅跌落。 | 输出电压低于额定值的90%，负载工作异常，继电器震颤，保护装置CPU重启，面板“输出欠压”灯亮。 | 输出电压：＜90% Ue [电气]；模块内部功率管集电极-发射极饱和压降 Vce(sat) 异常增大＞3V [电气]；变压器原边电流波形畸变 [电气] | 万用表测输出端电压(在线)；红外热像仪扫描功率管及变压器温度(在线)；离线用短路测试仪检查变压器匝间短路。 | 输出端电压低于额定值90%持续5秒，排除负载短路后，检查内部关键器件温度，若功率管壳温＞85℃或变压器表面温度＞80℃，怀疑过载或器件失效。 | 1. 测量空载电压，若恢复正常，则检查负载侧是否有短路或过流；2. 空载仍低，用示波器抓取功率管驱动及DS波形，若波形缺失或幅值不足，更换驱动电路元件；3. 变压器匝间短路需重新绕制变压器(用同规格漆包线和骨架)或更换变压器；工具：示波器、电子负载仪、匝间短路测试仪。 | 1. 模块配置过载降功率保护；2. 定期红外测温，发现异常温升提前更换器件；3. 变压器浸绝缘漆增强绝缘。 | 若内部有冗余二极管，可暂时开路故障二极管(需计算降额)，仅应急恢复部分功率。 | 发电机保护装置可能因电压低导致存储参数丢失，造成保护功能闭锁。 | DL/T 527-2016 | 某风电场控制柜直流变换模块输出欠压，导致变流器控制板欠压保护，机组脱网。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 模块过热故障 | 热 | 一般 | 冷却风扇故障、风道堵塞，或开关管/二极管正向压降升高，导致热量积聚，模块内部温度超过保护阈值。 | 模块外壳异常发烫(手感＞60℃)，风扇转速下降、异响或停转，监控系统报“模块过温”。 | 散热器表面温度(热电偶直接测量)：＞85 ℃ [物理]；风扇转速(转速计)：低于标称值80% [物理]；内部NTC温度传感器阻值对应的温度：＞85 ℃ [状态量] | 红外测温仪(在线)扫描关键部位；监控后台读取内部温度探头数值(在线)；风速计检测出风口风量(离线) | 当内部NTC温度＞85℃并持续1分钟，且风扇转速低于正常值70%或停转，可诊断过热由散热不良引起；若风扇正常，则诊断为器件功耗过大。 | 1. 停电并确认安全，清除进风口滤网灰尘，用压缩空气及防静电毛刷清扫散热风道；2. 更换相同规格(24V DC, 40mm×40mm)的冷却风扇；3. 若清扫后仍过热，测量开关管导通电阻，若超过手册值1.2倍则更换相应器件；工具：防静电刷、压缩空气罐、LCR表。 | 1. 使用PWM温控调速风扇，延长寿命；2. 滤网选用可拆卸易清洗材料，每月清洁；3. 机柜环境温度控制在25±5℃。 | 临时增加外部轴流风扇强制冷却，并降功率运行(需设置负载限制)。 | 过热可能导致内部焊锡熔化引起永久损坏，且加速电解电容老化。 | GB/T 7260.3-2020 | 某变电站保护屏因柜门未关严，灰尘堵塞风道，模块热保护动作，保护装置停止工作。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 输入熔丝熔断故障 | 电气 | 一般 | 模块内部发生短路浪涌，如输入压敏电阻击穿、逆变桥瞬间直通、母线电容短路，导致输入熔丝承受巨热而熔断。 | 模块失电，输入熔丝管外观发黑或可见熔断丝，有时伴随焦糊味。 | 熔丝两端电阻：无穷大(MΩ) [电气]；熔丝额定电流：标称值5A，熔断电流需大于7.5A [状态量] | 肉眼观察(离线)；万用表电阻档测试熔丝通断(离线) | 打开面板取出熔丝，若两端电阻为∞，且电路无明显短路点，即可判定熔丝异常断开，需排查后级短路。 | 1. 用万用表二极管档检查模块输入极性保护二极管是否反向导通，若短路则更换；2. 测量输入滤波电容两端直流电阻，若接近0Ω，逐个脱开电容直至找到短路电容并更换；3. 用L测仪测试共模电感是否匝间短路；4. 排除短路后更换相同规格的延时型熔丝(5A/250V)；工具：万用表、电容档、焊台。 | 在输入回路增加浪涌抑制模块(NTC或功率电阻)，限制开机浪涌；2. 选用高分断能力熔丝。 | 更换熔丝后，用直流电源限流至0.5A试机，测量输入电流无异常方可带载。 | 导致保护屏断电，可能引发事故信号。 | GB/T 13539.1-2015 | 某燃气电厂保护屏直流变换模块伴随打火声后熔丝烧毁，原因为输入电容板爬电距离不足。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 输出纹波过大故障 | 电气 | 轻微 | 输出滤波电解电容干涸、等效串联电阻增大，或高频变压器漏感变化，导致输出端纹波电压超出设备允许范围，干扰保护装置模拟量采样。 | 保护装置模拟量采集值有规律波动，通信数据帧错误增多，示波器观察输出直流上叠加有幅值较高的工频或开关频率脉动。 | 输出纹波峰峰值：＞150 mV (额定24 V输出时) [电气]；输出滤波电容容值：下降至标称值的80%以下(如1000μF降至800μF) [物理]；电容ESR：增大至标称值3倍以上 >45mΩ [电气] | 示波器交流耦合档测量输出端(在线)；电桥离线测量电容容值及ESR(离线) | 使用示波器测得输出纹波峰峰值大于150mV，若在不同负载下纹波随负载加重而加剧，则高度怀疑滤波电容性能劣化；结合LCR电桥测电容，若容量衰减超20%且ESR超标，可确诊。 | 1. 断开电源，放电后拆除输出端电解电容，用同规格低ESR型电容(如105℃品)替换；2. 加固PCB焊盘避免过热损伤；3. 上电后用示波器验证纹波降至50mV以下；工具：示波器、LCR电桥、恒温烙铁。 | 1. 选用寿命长的高温电解电容(如105℃ 5000h)；2. 模块设计时并联多颗电容降低ESR；3. 定期(每2年)抽检电容性能。 | 在输出端临时增加外部LC滤波板，需确保电压跌落可接受。 | 可能导致保护装置交流采样板AD基准偏移，保护计算产生偏差。 | IEC 61000-3-2 | 某热电厂发变组保护频繁出现差流越限，检查发现直流模块纹波高达500mV，更换电容后恢复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 输出短路/严重过载故障 | 电气/热 | 严重 | 输出端负载短路或模块内部整流二极管续流回路直通，导致瞬间电流远超额定值，触发打嗝保护或直接损坏功率器件，变压器磁芯可能饱和。 | 输出端电压瞬间跌至0 V，模块发出间歇式“打嗝”声，面板故障灯闪烁或常亮，负载设备无法启动，可闻到焦糊味。 | 输出电流峰值：＞150%额定电流 [电气]；打嗝频率：约1-2 Hz [状态量]；开关管漏极电流波形：出现严重削顶或尖峰 [电气] | 直流钳形表（在线）监测输出电流；示波器（离线）捕捉启动瞬间的电流波形；监控系统记录过流报警次数（在线） | 若模块上电后输出周期性跳动（打嗝），且断开负载后输出电压恢复正常，则判定为外部短路或过载；若空载仍打嗝，则诊断为内部续流二极管或整流桥短路。需用万用表电阻档测量输出端对地电阻，若空载时输出端子电阻接近0 Ω，则内部短路确诊。 | 1. 断开负载，使用电子负载仪逐步加载，确认模块带载能力；2. 若内部短路，拆机后用毫欧表逐一查找短路点（整流二极管、滤波电容、PCB走线烧蚀），更换损坏器件；3. 修复后用热成像仪监测满载温升；所需工具：电子负载仪、毫欧表、热成像仪、焊台。 | 1. 模块输出端串接快熔保险丝；2. 具备恒流/打嗝模式自动恢复保护功能；3. 定期检查负载侧线路绝缘，防止鼠咬或机械磨损。 | 立即切除短路负载，若无法定位则转由备用模块供电，并对故障回路逐一排查。 | 造成发电机保护装置失电停机，可能引发非停事故。 | GB/T 17626.5-2019 | 某电厂保护屏二次线绝缘破损，雨水渗入导致直流模块输出短路，模块反复打嗝直至烧毁。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 均流不平衡故障 | 控制/电气 | 一般 | 多个模块并联运行时，均流母线接线松动、模块输出电压设定偏差过大或均流电路运放零漂，导致各模块输出电流差异超过容限，部分模块过载发热，降低系统可靠性。 | 个别模块电流表指示明显偏高或偏低，散热器温度不均匀，监控系统报“均流越限”。 | 最大电流不平衡度：ΔI_max=(Imax—Imin)/I_avg ×100% ＞10% [电气]；均流母线电压偏差：＞120 mV [电气]；各模块输出电压设定值偏差：＞±0.3% [物理] | 监控后台读取各模块输出电流值并计算不平衡度（在线）；用高精度万用表测量均流母线电压（离线）；逐一测量模块空载输出电压并调校（离线） | 当并联系统总负载稳定，监控显示各模块输出电流不平衡度超过10%持续10分钟，且排除负载突变后，用万用表测量均流母线电压，若与模块输出电流线性关系异常，则判定均流电路故障；若电压关系正常，则诊断为模块初始电压调校失调。 | 1. 逐个调校模块输出电压，在50%负载下保证差异＜0.1%；2. 紧固均流母线插件，用电子清洗剂清洁接触点；3. 用示波器检查均流运放输出是否自激，若振荡则更换运放外围补偿电容；工具：高精度数字万用表、示波器、电子清洗剂。 | 1. 出厂时对模块进行均流老化筛选，温差引起漂移超标的模块剔除；2. 均流母线采用冗余星形连接。 |  | 长期均流偏差导致部分模块热应力累积，寿命缩短，严重时过流保护动作导致系统功率不足。 | DL/T 5044-2014 | 某换流站直流屏并联模块均流异常，其中一台模块因长期过载提前报废，导致其余模块重载运行。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 通信中断故障 | 控制 | 严重 | 模块内通信接口芯片（RS-485/CAN）被浪涌击穿、去耦电容失效、接线端子氧化或站控层干扰，导致模块与监控系统数据交互中止，失去远程管理能力。 | 监控后台显示模块“通信中断”，数据刷新停滞，面板通信指示灯熄灭或异常闪烁。 | 通信信号差分电压：处于-200 mV~+200 mV不定态（正常为±200 mV以上） [电气]；通信芯片电源电平：＜4.5 V（5 V系统） [电气]；通信误码率：＞10% [状态量] | 串口调试助手监听报文（离线）；示波器捕获差分信号波形及幅值（离线）；监控系统网络拓扑在线诊断（在线） | 在监控后台轮询无应答，且用示波器量测通信总线差分波形幅值低于200 mV或呈持续高电平，可判定总线硬件故障；若波形正常但仍无应答，则内部协议芯片损坏，用替换法确认。 | 1. 检查通信接线、屏蔽层接地状况，重新紧固端接；2. 在接线端子上并联120Ω终端电阻（如缺失）；3. 更换同型号通信芯片（如MAX485），并加装TVS管保护；4. 上电烧录地址并验证通信；工具：示波器、烙铁、RS-485转换器。 | 1. 通信接口加装气体放电管和TVS两级防护；2. 使用带隔离的通信模块；3. 通讯线单独敷设远离动力线。 | 断开故障模块通信，暂时通过人工本地监测并定期抄录，模块继续带载运行。 | 远程监控失灵，无法及时发现模块故障和电量参数，影响运维效率。 | DL/T 860.10-2018 | 某光伏电站直流模块因雷击导致通讯芯片击穿，整段母线模块通讯中断，只能现场重启。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 绝缘电阻降低故障 | 绝缘/环境 | 一般 | 机柜内湿度过大、凝露或模块内部积尘，导致输入/输出对地（PE）绝缘电阻下降，可能引发保护接地告警或漏电流增大。 | 绝缘监测装置报“直流母线绝缘降低”，模块无明显功能异常，但雨天或湿度大时频发。 | 绝缘电阻（正负极对地）：＜100 kΩ（直流220 V系统时为报警值） [绝缘]；泄漏电流：＞1 mA [电气]；内部壁面湿露传感器阻值：＜1 MΩ [状态量] | 绝缘电阻测试仪（离线，断电后测试）；在线绝缘监测装置（在线，实时对地电阻）；湿度传感器监测柜内湿度（在线） | 当在线绝缘监测装置显示对地绝缘电阻低于报警值，且断电后用500 V摇表实测模块输入端对地电阻低于1 MΩ，进一步分段拆除输入滤波板，若绝缘恢复则判定为滤波板受潮；若整体模块绝缘低，则需烘烤处理，若无效果则内部绝缘材料炭化。 | 1. 停电，将模块从屏柜取出，用无水酒精擦拭PCB板面并刷三防漆；2. 放入60℃烘干箱烘干6小时；3. 若外壳或变压器受潮，用防潮绝缘漆浸渍后烘干；4. 使用耐压测试仪进行1500 V工频耐压1分钟无击穿；工具：绝缘摇表、烘干箱、耐压测试仪。 | 1. 屏柜加装温湿度控制器和防凝露加热器；2. 模块喷覆三防漆；3. 电缆进出孔封堵防潮。 | 在模块与安装板之间加装环氧树脂绝缘板，暂时切断漏电路径并加强通风。 | 绝缘降低可能发展为直流接地，造成保护装置误动或拒动。 | DL/T 596-2021 | 沿海某变电站因梅雨季凝露，直流变换模块对地绝缘降至20 kΩ，全站直流接地报警。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 控制环路振荡故障 | 控制 | 轻微 | 反馈环路相位裕度不足或输出LC滤波参数偏移（电容ESR变大），导致开关电源出现低频或高频自激振荡，输出电压呈周期性波动，无法稳定。 | 输出电压在设定值附近有规律地上下波动，幅度可达0.5~2 V，模块发出“滋滋”的可听噪声（磁芯或电容振动）。 | 输出电压交流分量频率：10 Hz - 5 kHz的特定振荡频率 [物理]；反馈环路增益裕量：＜3 dB（通过环路分析仪） [控制]；输出电容ESR异常增大 [电气] | 示波器交流耦合观察输出波形（在线）；环路分析仪测量增益相位曲线（离线）；替换输出滤波电容后观察是否消除（离线） | 若观察到输出电压存在幅值稳定的正弦波动，且频率不随负载变化，则可能是环路振荡；用示波器探头尖端接触补偿电路测试点，若补偿脚电压有相同频率波动，可确诊为反馈回路振荡；若不确定，可在反馈电阻上并联100 pF电容（临时增加高频反馈），若振荡消失则证明相位裕量不足。 | 1. 断开环路，用网络分析仪扫描补偿电路传递函数，调整补偿网络电阻电容使相位裕量达45°以上；2. 更换老化的输出滤波电解电容，使用低ESR电解或并联MLCC；3. 必要时重新布板；工具：网络分析仪（环路分析仪）、电桥、恒温烙铁。 | 1. 设计时选用宽温低ESR电容，并留足够相位余量；2. 出厂老化后复测环路稳定性；3. 避免不同批次电容混用。 |  | 振荡会导致EMI激增，干扰相邻保护装置模拟量采样，并加速电容失效。 | GB 9254-2008 | 某水电厂保护屏直流模块出现300 Hz振荡，导致同期装置采样偏差，并网失败。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | CPU主控板电源模块输出电压偏低 | 电气 | 严重 | 开关电源模块老化或滤波电容失效，导致+5V、±12V输出低于额定值，引发CPU逻辑电平错误、AD采样基准偏移。 | 装置面板“电源异常”指示灯闪烁或熄灭；液晶显示屏亮度下降、字符抖动；后台监控频繁报“通信中断”后恢复；保护装置报文记录控制电源欠压事件。 | +5V输出＜4.75V [电气]；+12V输出＜11.4V [电气]；电源纹波＞150mVpp [电气]。 | 装置自带电源监视报警[在线]；万用表测量电源模块输出端子电压[离线]；示波器检测直流输出纹波[离线]；每周检查装置面板电源指示灯状态；每半年清洁电源模块进风口滤网。 | 若+5V低于4.75V且纹波＞150mVpp，则判定电源模块滤波电容失效或稳压回路异常；若电压突降为零且熔断器熔断，则判定负载短路或模块自身短路击穿。 | 断开电源进线，拆除故障电源模块；更换同型号电源模块；使用万用表确认新模块输出正常后上电；故障模块返厂检修。所需工具：万用表、螺丝刀、防静电手环。 | 每季度监测电源模块输出电压并记录；定期检查散热风扇运行状况；每6年或运行时间超过50000h主动更换电源模块；电源模块使用年限超过12年或输出电压波动超过额定值±10%且经调节无法恢复，或输出纹波＞200mVpp且更换滤波电容后仍无法满足规范要求时，应报废更换。 | 暂时将故障回路负载切换至另一冗余电源模块（如装置支持双电源），并尽快申请停机更换。 | 电源异常会导致CPU程序跑飞、保护误动或拒动；AD采样失准可能引起发电机差动保护、定子接地保护误发信号或跳闸。 | GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 478-2013《继电保护和安全自动装置通用技术条件》
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | CPU主控板程序跑飞（看门狗重启） | 控制 | 严重 | 强电磁干扰、电源瞬变、程序存储区位翻转或看门狗电路本身故障，导致CPU反复复位或程序计数器跳转至非法地址，设备频繁重启。 | 保护装置运行灯周期性快速闪烁（如1s周期）；后台持续收到装置“逻辑板重启”告警；装置时钟被复位至初始值；历史事件记录中出现大量“看门狗复位”条目。 | 1分钟内看门狗复位次数≥3次 [状态量]；CPU负荷率瞬间＞95% [状态量]；程序校验和与出厂值不一致 [状态量]。 | 装置自检告警“看门狗动作”[在线]；连接调试口监测复位次数及堆栈信息[离线]；程序校验和在线比对[在线]；每月通过后台核对程序版本及校验和；每季度检查装置运行状态中的“看门狗复位次数”计数器。 | 若1分钟看门狗复位≥3次且伴随EEPROM校验错误，则判断为程序存储区故障；若仅在特定高频干扰源附近发生，则判定电磁兼容性问题；若复位时电源正常且无校验错，则可能为晶振或看门狗硬件故障。 | 先进行不停电程序重新固化；若无效，停电更换CPU板上的EEPROM/FLASH芯片或更换整块主控板；检查并改善接地屏蔽。所需工具：调试笔记本电脑、专用烧写器、防静电工作台、示波器。 | 控制电缆采用屏蔽双绞线且两端接地；保护屏柜内敷设专用接地铜排；CPU板选型要求通过IEC 61000-4-4等级4快速瞬变抗扰度试验；主控板使用年限超过15年或程序存储区出现不可纠正的多位错误，或板载看门狗芯片物理损坏时，应整体更换主板。 | 在线闭锁保护出口压板，将装置改投信号状态，维持设备连续监视，待低谷停机处理。 | 程序跑飞期间保护功能完全失效，导致发电机失去主保护；若复位时出口继电器随机吸合，可能造成非计划停机。 | DL/T 1075-2007《数字式保护测控装置技术条件》；GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | CPU主控板以太网通信接口失效 | 电气 | 严重 | 网络变压器击穿、LAN芯片静电损伤或RJ45接口氧化，导致链路层频繁掉线或完全不通，影响后台监控和远动信息上送。 | 后台机该装置图符显示“通道中断”；用PING命令测试装置IP丢包率＞30%或不通；装置面板“以太网”LED灯常灭或不规则闪烁；远动通信网关报“104规约链路断”。 | 网络丢包率≥30% [状态量]；LINK指示灯不亮 [状态量]；RJ45接口金手指接触电阻＞100mΩ [物理]。 | 后台网络管理软件监测链路连通性与误码率[在线]；PING测试及网络分析仪抓包[离线]；目视检查RJ45接口氧化[离线]；万用表测量网络变压器中心抽头电压[离线]；每日巡检检查后台网络通信状态；每季度清扫RJ45口灰尘并擦拭金手指；每半年进行网络冗余切换测试。 | 若LINK灯不亮且PING不通，更换网线仍不通，则判定为网口硬件故障；若LINK灯亮但大量丢包，且更换交换机端口无效，则可能是变压器或PHY芯片受扰；若受潮环境下故障高发，重点检查接口氧化。 | 先更换屏蔽网线排除外部原因；拆机更换CPU板上的隔离变压器或同型号LAN芯片；若RJ45接口簧片变形，更换集成变压器的RJ45插座。所需工具：防静电焊台、热风枪、网线测试仪、万用表。 | 通信电缆与动力电缆保持0.5m以上距离；接口加装防尘盖；每年雷雨季前检查以太网接口防雷器状态；连续3次维修后丢包率仍＞5%，或网络变压器耐压下降至500V以下，或接口使用寿命超过12年，应考虑报废更换。 | 切换至冗余通信接口（如装置具备A/B网口且独立硬件），或暂时采用串口（RS-485）通信维持基本监控。 | 失去远方监控能力，发电机运行状态无法实时监视，保护动作信息及录波无法上送，影响故障快速分析；极端情况下可能导致调度失去对电厂的遥测遥信。 | DL/T 860.81-2016《电力自动化通信网络和系统》；GB/T 13730-2008《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | CPU主控板AD采样偏差（零漂及增益误差） | 控制 | 一般 | 运放失调电压温漂、AD基准源老化或采样电阻变质，导致交流量零漂增大或增益误差超标，影响测量及保护计算精度。 | 装置面板显示电压、电流存在不平衡零序分量（一次侧无接地时）；发电机保护调试时，采样值比标准源偏小或偏大；保护装置报“采样回路异常”但无硬件故障。 | 零漂电流＞0.02In (In为额定二次电流) [电气]；通道有效值误差＞±2.5% [电气]；AD基准电压偏差＞±0.5% [电气]。 | 利用装置人机界面查看实时采样值[在线]；定期用继电保护测试仪施加标准源进行精度校验[离线]；采用高精度万用表在线测量基准电压[离线]；每季度巡视检查采样值是否在三相平衡范围内；每两年进行1次通道精度校验并记录偏差值。 | 用0.5级及以上测试仪施加额定电流In，若某相电流显示与标准偏差＞±2.5%且零漂＞0.02In，调节电位器无效时，可判定为AD采样回路硬件故障；若多通道同时出现同向偏差，重点检查AD基准源。 | 停电后，用绝缘电阻表检查采样回路无绝缘下降；若仅单通道偏差，更换对应通道的采样电阻或运放；若多通道偏差，更换AD芯片或电压基准源；更换后重新进行零点及满度校准。所需工具：继保测试仪、标准电阻箱、热风枪、防静电镊子。 | 控制环境温度在5～40℃，减少温漂；每年进行1次保护装置全检，记录零漂和精度趋势；对老化趋势明显的板件提前更换；采样精度连续两年下降且线性度无法通过调整恢复，或基准源温漂超过50ppm/℃，或使用年限超过15年，应考虑报废更换。 | 暂时在定值中调整系数进行软件补偿（若装置支持通道系数修正），并尽快申请停机检修。 | 采样偏差导致保护测量元件（如发电机失磁保护、逆功率保护）边界值计算错误，可能引起保护误动或拒动，降低发电机运行可靠性。 | JB/T 9568-2000《电力系统继电器保护及自动化装置 通用技术条件》；DL/T 995-2016《继电保护及电网安全自动装置检验规程》
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | CPU主控板后备电池欠压导致参数丢失 | 电气 | 一般 | 板载纽扣电池（多为CR2032）电量耗尽或漏液腐蚀电路，导致SRAM中存储的定值、事件记录在装置断电后丢失。 | 装置断电重启后，定值恢复为默认出厂值；历史事件列表清空；时钟回到2000-01-01；装置上电自检报“参数校验错”告警。 | 电池电压＜2.5V [电气]；时钟断电保持时间＜10min（正常≥72h）[状态量]。 | 装置自检电池电压监视功能[在线]；万用表直接测量电池两端电压（需断电开箱）[离线]；观察断电后参数保护情况[离线]；每季度核对一次装置时钟偏差；当电池电压低于2.8V时提前安排更换。 | 若出现参数丢失且电池电压低于2.5V，则判定电池失效；若电池电压正常但参数丢失，则可能为SRAM芯片或附属电路故障，需进一步检测。 | 断电后，用防静电电烙铁或专用起子拆下旧电池；清理主板漏液痕迹（使用无水酒精）；焊接安装同型号新电池；上电重新整定定值并同步时钟。所需工具：万用表、电烙铁、无水酒精、防静电手环、纽扣电池（CR2032）。 | 建立电池更换周期表，每5年主动更换一次，不受电压监测结果限制；统一采购高品质工业级电池（温度范围-40~+85℃）；电池漏液腐蚀主板且无法彻底清理，或电池极片断裂导致无法焊接，或主控板使用年限已超12年时，考虑整体更换主板。 | 装置短时不停电状态下，可先通过后台或手持终端保存定值文件，防止断电丢失；但不解决根本问题，需尽快更换电池。 | 参数丢失后保护功能配置不正确，可能导致保护误动（如差动保护启动值变为0）或拒动，严重威胁发电机安全。 | DL/T 587-2016《微机继电保护装置运行管理规程》；GB/T 15145-2017《输电线路保护装置通用技术条件》
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 模拟量采集通道偏差 | 电气/控制 | 一般 | 采样电阻老化、运放漂移或参考电压偏差导致采集值偏离真实值，造成保护误判或拒动。 | 监控后台显示电压、电流或温度等模拟量数值与现场表计不一致；保护装置频繁发“采样异常”告警。 | 通道误差率 >0.5% [电气]；在恒定标准源输入时输出漂移 >0.2% F.S./24h [电气] | 定期精度校验（标准源法）[离线]；保护装置自检（通道一致性校验）[在线] | 输入0%、50%、100%标准信号，若任一测点偏差超过0.5%且排除外部回路问题，则判定通道偏差故障。 | 更换老化采样电阻（需精密电阻、恒温烙铁、数字万用表）；校准运放偏移（标准源、校准软件） | 选用低温漂精密电阻和高精度运放；季度性精度校验 | 在线修改量程系数补偿，若偏差过大则退出该通道保护 | 保护误动或拒动，遥测数据不准影响运行监视 | GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | 某电站发电机定子电压采样偏离2%，导致过激磁保护误动作停机。 | 每季度进行一次零点与满度校准；每年清理板卡灰尘、检查接插件氧化。 | 连续三次校准后48小时内偏差仍超0.5%，或关键采样电阻阻值变化超1%
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 模拟量通道无输出 | 电气/控制 | 严重 | AD转换器芯片损坏、多路选择器失效或信号通路断线，导致CPU无法读取对应通道数值。 | 监控后台该通道数据死值（如固定为0或最大值）；装置自检报“AD芯片故障”或“通道中断”。 | 通道输出值与输入信号无跟随关系 [电气]；AD芯片供电电压低于4.5V [电气] | 装置自检报文 [在线]；用示波器测AD数据线活动 [离线]；注入测试信号观察无响应 [离线] | 逐级注入信号，用示波器探测采集板输入端子、多路开关输出、AD输入，信号中断位置即为故障点。 | 更换故障元件（AD芯片、多路开关），需防静电电烙铁、吸锡器；修复断线。 | 板卡输入端口加ESD保护；控制机箱温湿度 | 将保护功能短时闭锁或切至备用采集回路 | 该通道对应的保护功能退出，严重时可能造成保护拒动 | DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 | 某变电所线路保护A相电流采集消失，因AD芯片击穿，导致差动保护退出运行。 | 每日巡检检查自检报文；每年做一次通道导通测试与接点紧固。 | 连续两次出现通道中断且更换芯片无效，或板卡存在多处过孔腐蚀/断线不可修复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 采集板电源异常 | 电气 | 危急 | DC/DC模块故障、滤波电容干涸或短路，导致+5V/±15V电源输出不稳定或消失，整板工作瘫痪。 | 装置面板“运行”灯灭或闪烁；所有模拟量数据变为无效值；通信中断。 | 5V电源纹波 >150mVpp [电气]；±15V偏差超±5% [电气]；电源模块表面温度 >65℃ [物理] | 万用表测量各测试点电压[离线]；示波器测纹波[离线]；热成像仪巡检[在线] | 测量最远端芯片供电电压，若低于额定值90%，且逐级排查为电源模块输出异常，判定电源故障。 | 更换故障电源模块（同型号）、老化的电解电容（需电烙铁、吸锡器）；清理短路点。 | 选用工业级宽温电源模块；定期红外测温 | 外接临时稳压电源为采集板供电，恢复基本保护功能 | 全站模拟量采集失灵，所有相关保护退出，需立即停运处理。 | DL/T 5202-2004《电能量计量系统设计技术规程》中对电源的要求 | 某电厂保护屏因DC/DC模块过热造成电压跌落，机组非停。 | 每年红外测温一次；每4年更换电解电容；定期紧固电源接线端子。 | 电源模块修复后纹波仍>150mVpp，或模块使用年限超8年且效率低于70%时整体更换板卡。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 严重 | 积尘受潮、凝露或助焊剂残留导致电子线路间绝缘电阻下降，引起信号串扰、漂移甚至短路烧毁。 | 阴雨天保护装置频繁报“采样异常”；通道间相互干扰，A相电流变化引起B相数值波动。 | 线路间绝缘电阻 <10MΩ (500V兆欧表) [物理]；局部放电量 >50pC [电气] | 断开外部接线，用绝缘电阻测试仪测板卡端子间电阻[离线]；目视检查霉斑、积灰[离线] | 在湿度>80%天气下，若绝缘电阻骤降且干燥后恢复，可确定受潮；若持续偏低，则为污染或老化。 | 用无水酒精及防静电刷清洗板卡，彻底烘干；涂抹三防漆；更换严重腐蚀的插座。 | 保持屏柜密封与加热器正常；定期清扫防尘 | 将受潮板卡拆下放入烘箱50℃烘烤6小时 | 信号跳变导致保护误动，严重时二次回路短路引起CT开路危险 | JB/T 5777.2-2002《继电保护和控制装置通用技术条件》绝缘性能要求 | 某水电站因凝露致采样板绝缘降至2MΩ，差动保护动作跳机。 | 梅雨季每周检查柜内湿度；每半年检查加热器；每年清扫板卡。 | 清洗后绝缘电阻仍<20MΩ，或板卡基材炭化形成不可逆导电通路。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | AD转换超差/失效 | 电气/热 | 一般 | 基准电压源温漂过大或AD芯片内部电路损坏，导致转换结果超差或全部通道输出错误代码。 | 在常温下精度合格，高温时数据波动大；装置自检报“AD自检失败”“基准电压异常”。 | 基准电压偏离标称值 >0.1% [电气]；芯片表面温度 >85℃ [物理] | 自检报文记录[在线]；用高精度电压表测基准源[离线]；替换法验证[离线] | 对比板载基准电压与外部高精度表读数，偏差超0.1%且随温度变化，则基准源故障；否则为AD芯片问题。 | 更换精密基准源或AD芯片（需防静电焊台、芯片起拔器）；加强散热。 | 选用低温漂10ppm/℃以下的基准源；确保板卡风道畅通 | 临时降低采样速率或屏蔽该劣化通道 | 全部采样数据错误，装置投异常信号闭锁保护。 | GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术》电压暂降抗扰度 | 某变电站因基准源漂移导致夏季高温时全站遥测跳变。 | 每季度用校准仪检测基准源，每两年更换导热硅脂。 | AD芯片或基准源更换后短期内重复故障，或板卡整体高温变形导致焊点开裂不可修复。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 总线背板连接器接触不良 | 电气/机械 | 一般/严重 | 背板与采集/控制板卡间的金手指或欧式连接器因氧化、振动、热胀冷缩导致接触电阻增大，信号衰减或间歇性断开。 | 保护装置不定期报‘通信中断’、‘测控板离线’；监测画面数据跳变或时有时无；背板相应板卡指示灯闪烁异常。 | 接触电阻>100mΩ[电气]；板卡供电电压波动>±10%[电气]；通信误码率>10^-6[状态量] | 目视检查连接器氧化变色、针脚歪斜[离线]；数字万用表测量接触电阻[离线]；示波器捕捉总线信号波形[离线]；局域网监控终端查看装置通信丢包率[在线] | 若同一槽位更换板卡后故障消失，则判定该槽位背板连接器故障；通过四线法测量连接器接触电阻，若>100mΩ确认氧化；对比相邻槽位通信质量差异。 | 断开所有电源，拔出板卡；使用电子清洁剂（如CRC 2-26）及防静电刷清洗背板针脚与板卡金手指；矫正歪斜针脚；若弹性元件失效，更换整块背板。工具：防静电手环、无尘棉签、万用表、专用拔卡器。 | 控制室环境湿度<60%RH；安装后对背板连接器喷涂防氧化保护剂；定期紧固压板螺丝；采用双通道冗余通信设计。 | 将故障板卡临时更换至备用槽位（若设计支持）；用安全拉力插拔板卡几次摩擦去除氧化层；加强柜内通风。 | 可能引发多块板卡同时通信中断，导致保护拒动或误动；故障记录丢失。 | GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 995-2006《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 | 某水电站发电机保护屏因背板电源连接器氧化，导致CPU板反复复位，差动保护未能出口。 | 日常巡检：每周查看装置通信状态，记录误码率；半年一次小修：断开电源，检查连接器接触面颜色，测试接触电阻；大修周期随发电机大修（一般4-5年），对背板进行全回路绝缘测试及老化评估。 | 连接器针脚断裂或弹性失效无法修复；接触电阻反复超标（清洗后仍>100mΩ）；背板基材出现分层、碳化或绝缘电阻<10MΩ（500V兆欧表）时，整体报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 总线背板电源层短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 由于灰尘堆积、潮湿凝露、锡须生长或绝缘基材老化，导致背板电源层与地线或信号层之间发生低阻性短路，引起电源过载或电压跌落。 | 装置总电源空气开关跳闸；多块板卡同时失电，装置运行灯熄灭；背板短路处有明显灼烧痕迹或异味；电源模块处于保护状态指示灯亮。 | 电源层对地绝缘电阻<1MΩ（500V）[绝缘]；短路电流突增超过电源额定输出120%[电气]；局部热点温度>80℃[物理] | 目视检查背板有无烧焦黑点[离线]；绝缘电阻测试仪（500V）测量电源层对地绝缘[离线]；热成像仪在通电瞬间扫描发热点[在线]；电源模块自诊断报警[在线] | 断开背板所有负载，用逐步分割法（割铜箔或断开电源层连接点）测量分段绝缘电阻，锁定短路区域；对比多个板卡插槽电源引脚对地阻值，若某槽位阻值显著低于其他槽则判定该处短路。 | 关闭总电源并验电；拆下所有板卡，用工业酒精和超声波清洗背板，去除灰尘和杂质；用手术刀清除明显锡须或碳化点，涂覆三防漆；若短路点在内层，需更换背板。工具：兆欧表、超声波清洗机、无尘布、防静电手环。 | 柜体密封防护达IP4X，加装防尘滤棉；安装自动温湿度控制器及加热器防凝露；背板喷涂三防漆；电源设计独立的短路保护与过流报警。 | 临时切除短路回路，启用备用电源回路（如果背板设计冗余）；降低保护负载，仅保留核心板卡运行；短接跳闸的电源空开，加强人工监视。 | 可能导致全屏失电，所有保护功能退出，发电机失去主保护，存在极大运行风险。 | DL/T 5149-2001《220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》参考；GB 16895.2-2017《低压电气装置 第4-42部分：安全防护 热效应保护》 | 某火电厂励磁间温湿度控制失效，测控背板凝露造成+5V与地短路，屏柜烧毁。 | 日常：检查柜门密封条、防尘网，控制湿度<50%；每月进行电源层绝缘电阻趋势测试（带电在线绝缘监测或停电抽测）；结合机组检修进行背板彻底清灰及三防处理。 | 发生层间短路且无法物理修复；背板绝缘电阻在清洗干燥后仍<1MΩ；铜箔大面积剥离或基材严重老化时，必须更换报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 总线背板信号串扰与阻抗不匹配 | 电气/控制 | 一般 | 背板高速总线走线设计不当（线距过近、无屏蔽），或终端匹配电阻失效、插接件特性阻抗突变，导致信号反射和邻线耦合干扰，产生误码。 | 随机关联的遥测量低频波动；SOE记录偶发异常变位；装置自检报‘内存错误’或‘CRC校验错’，但检查板卡无故障；增加板卡后通信质量恶化。 | 总线信号反射系数>5%[电气]；眼图模板违规穿越率>1e-12[电气]；相邻通道串扰信噪比<20dB[电气] | 高速示波器采集总线信号绘制眼图[离线]；矢量网络分析仪测量背板通道S参数[离线]；专用通信分析仪统计误码率[在线]；背对背替换对比测试[离线] | 使用示波器观测总线波形眼图，若“眼睛”闭合严重或存在明显反射台阶，判定信号完整性差；在背板满载时误码率明显高于空载，排除单板卡问题后定位为背板设计或匹配失效。 | 测量背板两端终端匹配电阻（通常需匹配特征阻抗如100Ω），更换失效电阻；紧固底板接地；在背板空闲插槽插入匹配终结模块；若设计缺陷，需更换新一代背板或加装有源信号调理卡。 | 背板布线遵循高速设计规范，差分线等长、阻抗控制；采用连接器自带屏蔽结构；出厂前全信道眼图测试与应力测试。 | 降低总线通信速率（如由10Mbps降至1Mbps）；对干扰信号通道重新配置逻辑地址，避开受串扰通道；在受扰板卡添加信号隔离器。 | 通信频繁丢包导致保护逻辑状态延迟，可能造成非计划停机；历史数据存储残缺。 | IEC 61850-9-2（过程总线通信）；GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 | 某抽蓄电站保护屏升级板卡后频繁误传开入量，定位为背板crosstalk。 | 结合装置检修，每年进行一次总线通信物理层健康检查（眼图模板测试）；全生命周期管理背板特征阻抗，避免随意增减板卡改变总线负载；定期检查匹配电阻阻值变化。 | 当背板阻抗偏差超过设计值±20%且无法通过终端匹配调整；出现无法通过降速或重映射解决的通信故障；印制板老化导致介电常数改变，眼图测试无法通过GB/T认证时，需报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 背板过孔微裂与开路 | 机械/电气 | 一般/严重 | 背板PCB过孔在长期热循环、机械振动或制造缺陷下，铜壁产生微裂纹甚至完全断裂，导致信号通路阻抗剧增或间歇性开路。 | 针对具体槽位的某一通道遥测量时有时无或漂移；通信中断仅发生在特定板卡插入时；背板受轻微按压或温度变化时故障重现；系统自检报特定物理通道失效。 | 过孔直流电阻>1Ω（正常<50mΩ）[电气]；TDR测试显示过孔处阻抗突变>10%[电气]；通道传输衰减>3dB（设计值<0.5dB）[电气] | 高倍显微镜（50x以上）观察过孔端面裂纹[离线]；时域反射计（TDR）测量通道阻抗剖面[离线]；自动飞针测试仪测量过孔电阻[离线]；通信管理终端记录通道状态跳变次数[在线] | 使用TDR对比可疑通道与正常通道波形，若在过孔位置反射峰值异常，判定过孔缺陷；采用飞线短路法，将芯片引脚跳过背板过孔直接连接，若通信恢复则确认过孔开路。 | 在放大灯下用手术刀清除裂纹区域阻焊层；用细漆包线在过孔两端焊盘进行飞线连接并固定；或钻除原过孔后压入金属化铆钉修复。工具：显微镜、温控烙铁、30AWG漆包线、飞针测试仪。 | PCB设计时对关键总线采用双过孔或多点冗余连接；选用高Tg值板材，优化热应力匹配；批量电路板出厂前进行温度循环筛选。 | 用背板预留的备用通信通道跳过故障物理通道；或将故障板卡变更至使用正常过孔的备用槽位（若逻辑地址可配）。 | 所在槽位板卡通信完全丧失，对应保护功能（如差动、失磁）可能退出运行。 | IPC-A-600H《印制板可接受性条件》；IPC-6012D《刚性印制板的鉴定和性能规范》 | 某水电站发电机保护屏频繁报通信中断，更换多块CPU板无效，最终通过TDR定位到地址总线过孔裂纹。 | 年度检修时对重要总线信号的过孔进行抽测，采用四线法检测低阻值变化；每次板卡插拔操作后检查背板焊盘是否损伤。 | 单板背板内超过3处过孔需飞线修复；修复后通过高低温循环测试（-20~70℃）再次出现阻抗突变；背板过孔整体可靠性评估失败。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 背板接地系统不良 | 电气/环境 | 严重 | 背板接地层阻抗异常，包括接地铜箔腐蚀、紧固螺丝松动、接地线缆连接处氧化，导致多点接地基准电位浮动或形成共模干扰。 | 全屏测量值出现周期性或随机性共模偏移；保护装置偶发“零漂越限”或“采样异常”；触碰屏柜或板卡时干扰信号明显变化；接地导线存在可观交流电压。 | 接地点接触电阻>50mΩ[电气]；接地导线与接地网电位差>2V[电气]；屏蔽层接地阻抗>0.1Ω[电气] | 毫欧表测量接地汇流排至背板接地桩的电阻[离线]；钳形接地电阻仪测量接地回路阻抗[在线]；示波器监测背板地电位波动[在线]；目视检查接地端松动、腐蚀变色[离线] | 断开系统电源，测量背板接地点对主接地网电阻，若>50mΩ或与施工记录偏差过大，判定接地不良；在装置工作中用万用表交流档测量背板地与柜体壳之间电压，若>1V则存在异常。 | 拆解接地连接点，用砂纸打磨氧化层，涂抹导电膏后重新紧固；增敷等电位接地导线；腐蚀严重的接地铜排整体更换。工具：力矩扳手、毫欧表、导电膏、防静电刷。 | 接地系统采用星型连接，单点接地避免环路；环境定期除湿防尘；连接点使用弹垫并涂防松标记。 | 临时用多股编织铜带将背板地直接跨接至柜壳主接地点；暂时降低保护灵敏度定值以躲过干扰。 | 可能引起多套保护装置采样错误，导致差动保护误动或拒动，严重威胁发电机安全。 | DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》；GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》 | 某火电厂因凝露引起背板接地螺丝锈蚀，造成所有模拟量采集叠加2V工频干扰。 | 每月巡检时检查接地螺丝紧固状态，测试接地电阻；每半年使用热成像仪检查接地回路的异常发热点。 | 接地铜箔腐蚀深度超过50%；接地端子反复松动无法紧固；接地电阻无法降低至100mΩ以下，且无法修复时，背板应报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定值区切换把手接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 切换把手内部静触头与动触头因氧化、磨损或弹簧疲劳导致接触电阻增大，引起信号回路或控制回路导通不可靠。 | 保护装置报“定值区位置异常”信号；切换后定值区显示与实际不一致；测量回路时断时续；端子接线处温升异常。 | 接触电阻（动静触头间）>50mΩ [电气]；弹簧压力<0.5N [物理]；端子温差>15K [热] | 回路电阻测试（带电/离线）；红外热成像（带电/在线）；分合角度测量（离线）；弹簧拉力测试（离线） | 1. 测量把手输出端子导通电阻，若大于50mΩ且随操作波动则判定接触不良；2. 红外热像检测，若把手本体温度高于环境10℃以上且无其他热源，则判定异常发热。 | 1. 断开二次电源，拆卸把手外罩；2. 使用细砂纸（800目）清理动、静触头氧化物；3. 用无水酒精擦拭触头；4. 检查并更换疲劳弹簧（更换时使用拉力计校准至1.0±0.2N）；5. 复原后测接触电阻，要求<20mΩ。工具：绝缘螺丝刀、砂纸、拉力计、万用表、无水酒精。 | 每季度使用电气清洁剂保养触头；操作时力度均匀，避免快速旋转；控制柜内湿度<60%。 | 跳过该把手直接短接对应的定值区回路，并固定在一个常用定值区。（需退出相关保护） | 定值区切换失败导致保护误动或拒动，可能跳开机组。 | DL/T 995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 某水电厂励磁变保护屏切换定值后，差动保护误动，查为切换把手触点氧化导致定值区仍为原区。 | 日常巡检周期：每月1次。维护要点：检查把手位置指示灯状态；手动旋转把手应手感清晰，无卡涩；测量端子排触点电阻，每次切换后核对保护装置显示定值区一致。 | 1. 动、静触头磨损量超过原始厚度50%且无法通过调整修复；2. 绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）；3. 连续三次接触电阻>100mΩ且无法通过清理下降；4. 累计机械操作次数>10000次或使用年限>10年。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定值区切换把手机械卡涩 | 机械 | 一般 | 转轴轴承锈蚀、异物进入锁扣机构或定位滚珠磨损，导致把手无法旋转或定位不准。 | 操作把手时手感沉重、有咯吱声；无法旋转至目标档位；定位后自动回弹；档位标识不清晰。 | 操作力矩>2.5N·m [物理]；定位偏差角度>±3° [物理]；机构滑动部位间隙>0.5mm [物理] | 手感检查（离线）；力矩测试仪（离线）；塞尺测量间隙（离线）；内窥镜检查内部机构（离线） | 1. 使用力矩扳手测量旋转阻力，若大于2.5N·m则判定卡涩；2. 旋转至各档位后轻敲把手，若位置信号丢失则判定定位不可靠。 | 1. 断开相关二次回路；2. 拆开把手后部封盖；3. 用除锈剂清洗转轴及定位槽，清除异物；4. 检查定位滚珠及压簧，若滚珠磨损更换相同直径（通常Φ3-5mm）滚珠；5. 涂抹低温极压润滑脂（如Krytox）组装；6. 测试操作力矩应<1.5N·m。工具：力矩扳手、除锈剂、润滑脂、卡簧钳、塞尺。 | 每年加注专用润滑脂1次；避免大力敲击把手；运行环境加装防尘罩。 | 临时固定在某一定值区，用绑扎带固定把手，并短接相应位置接点。（需停用切换功能） | 无法切换定值区导致保护与系统运行方式不匹配，可能引发保护误动。 | DL/T 587-2016《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 | 某火电厂发变组保护定值切换把手锈死，紧急消缺时发现转轴表面有冷凝水痕迹。 | 每季度对把手操作10次循环，检查灵活性；每半年检查密封圈完好，清理灰尘。 | 1. 转轴与轴承间隙>0.5mm且配合松动；2. 定位滚珠反复脱出槽导致无法定位；3. 本体外壳开裂变形影响操作；4. 累计操作次数>10000次或使用年限>10年，且机构明显磨损。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定值区切换把手绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 把手底座绝缘材料受潮、积污或老化，导致二次回路对地绝缘下降，可能引起直流接地或信号串扰。 | 直流系统绝缘监测装置发出“绝缘降低”报警；雨天或湿度大时保护误发信号；把手周围有爬电痕迹。 | 绝缘电阻<10MΩ（500V兆欧表） [电气]；泄漏电流>0.5mA（DC110V） [电气]；局部放电量>10pC [电气] | 绝缘电阻测试（离线/带电配合隔离）；直流回路泄漏电流监测（在线）；局部放电检测（离线） | 1. 用500V兆欧表测试把手端子对地绝缘电阻，若<10MΩ且排除其他回路，则判定把手绝缘降低；2. 对比晴天与雨天泄漏电流，若差异>0.2mA则确认受潮影响。 | 1. 断开把手两侧引线；2. 拆把手底座，用无水酒精全面清洗绝缘件表面；3. 若有轻微碳化，用细砂纸打磨并涂刷绝缘漆（如H级1121绝缘漆）；4. 烘干（60℃/2h）后恢复接线；5. 若绝缘件击穿，更换同型号绝缘底座。工具：兆欧表、无水酒精、绝缘漆、烘箱。 | 控制柜内安装温湿度控制器，保持湿度<50%；定期清理柜内积灰；采用灌封型绝缘的把手。 | 临时用绝缘胶带包裹把手底部，隔离接地可能。（需尽快安排停电处理） | 直流接地可能使保护装置失电误动或拒动，扩大事故。 | DL/T 5136-2012《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》；DL/T 995-2006 | 某变电站因切换把手绝缘下降导致直流正极接地，造成全站保护装置异常。 | 每月清扫把手表面灰尘；每半年测一次绝缘电阻，雨季加密；检查密封垫完好。 | 1. 绝缘电阻<1MΩ且无法通过清洗、烘干恢复；2. 绝缘部件出现贯穿性裂纹或碳化痕；3. 使用年限>10年且绝缘材料明显脆化。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定值区切换把手位置信号错误 | 控制 | 严重 | 辅助接点传动机构错位、接点粘连或接线松动，导致开入保护装置的位置编码与把手物理位置不符。 | 保护装置定值区显示与把手指示刻度不一致；切换后无法召唤定值；操作箱开入变位记录错误。 | 位置编码信号与物理档位偏差≥1个档位 [状态量]；接点导通电阻>2Ω（闭合时） [电气]；接点释放时间>10ms [电气] | 开入量变位记录比对（在线）；传动试验（离线）；接点动作时间测试（离线） | 1. 切换把手后，在保护装置上召唤定值区号，若与把手刻度不符，且重复性出现，则判定信号错误；2. 在端子排测量开入对公共端电位，逐一核对档位编码，若某一位电位异常则定位相关接点。 | 1. 退出相关保护；2. 拆下把手辅助接点盒；3. 检查微动开关或接点有无粘连烧蚀，更换损坏接点；4. 调整传动压板与接点的相对位置，使接点在定位槽处可靠闭合；5. 用万用表校核编码正确。工具：万用表、绝缘螺丝刀、示波器（测反弹时间）。 | 选用带强制导向接点的切换把手；每半年进行位置信号核对试验；逻辑中增加延时确认防止瞬动。 | 临时根据把手位置直接在保护屏将定值区号强制整定为当前系统运行方式用的定值区。（需调度许可） | 保护定值区错误使保护装设的定值与当前系统不匹配，可能导致误动或拒动。 | GB/T 14598.1-2011《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》；DL/T 587-2016 | 某电厂检修后未能发现把手信号错位，定值区仍为检修前状态，并网时差动保护误动跳机。 | 每次切换后须在保护装置核对定值区号；每半年用继电保护测试仪进行定值区切换传动试验。 | 1. 辅助接点盒密封损坏导致接点频繁烧蚀；2. 传动机构变形无法调校；3. 累计动作次数>10000次或使用年限>12年且接点接触可靠性下降。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 主变线路保护测控屏 |  | 安装于变电站内，集主变压器保护、线路测控、操作、通信于一体的屏柜系统。 | 否
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 屏柜机械变形 | 机械 | 一般 | 受外力撞击或长期应力导致柜体扭曲、面板不平整，影响密封和内部元器件安装精度 | 柜门关合困难，面板缝隙不均，目视可见扭曲，部分安装板倾斜 | 柜体对角线偏差 >3mm [物理]；柜门开合不畅，缝隙差 >2mm [物理] | 目视检查[离线]；塞尺、卷尺测量[离线] | 使用卷尺测量柜体对角线长度差，若超过3mm则判定变形；用塞尺检查柜门缝隙均匀性，局部间隙>2mm为异常 | 使用千斤顶与拉马对柜体进行冷校正，调节铰链；若无法校正至对角线偏差≤5mm或主要结构件出现裂纹，应更换柜体；工具：千斤顶、拉马、活扳手、水平尺 | 安装地点避免振动和可能的外力撞击，屏柜基础平整，运输中做好防震；每月巡检目视检查柜体外观，确认无撞击痕迹；维护时检查门封条与铰链 | 临时调整门铰链并加装门扣，使用斜木支撑变形部位 | 柜内元件固定松动，接地连续性可能被破坏，密封失效引发凝露 | GB/T 7261-2016 继电器及装置屏、柜、台通用技术条件
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 柜门密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 密封胶条老化、破损或门锁松动，导致柜内进入灰尘、潮气，绝缘下降 | 可见密封条脱落、龟裂；柜内积灰，湿度超标；凝露时玻璃视窗内壁有水雾 | 密封条压缩量 <1mm [物理]；柜内相对湿度 >80%RH [环境] | 目视及手感检查[离线]；湿度传感器在线监测[在线] | 关闭柜门后用0.1mm塞尺沿密封面插检，若能轻易插入则密封失效；同时在线湿度计读数持续高于80%RH辅助判断 | 更换同规格耐老化密封条，调整门锁锁紧力；清洁柜内灰尘；若柜门变形无法修复导致防护等级永久低于IP31，应更换柜体；工具：密封条、铲刀、清洁剂、扭矩螺丝刀 | 定期检查密封条弹性，每年更换一次密封条；屏柜防护等级不低于IP42；每周巡视检查屏柜密封及凝露情况，湿度较高季节开启加热除湿器；每季度检查密封条状态 | 临时使用胶带封堵缝隙，放入干燥剂吸湿 | 凝露导致绝缘下降，二次端子氧化，保护装置误动风险 | GB/T 7261-2016；DL/T 614-2019 电力用柜式设备防凝露技术规范
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 接地连接松动 | 电气/机械 | 严重 | 接地螺栓锈蚀或未紧固到位，造成接地电阻升高，屏蔽失效，危及人身与设备安全 | 保护装置频繁出现不明干扰信号；接地引下线可见锈斑；测量接地电阻偏大 | 接地引下线与主地网间电阻 >0.1Ω [电气]；螺栓紧固力矩 <8N·m [物理] | 接地电阻测试仪[离线][带电]；扭矩扳手[离线]；目视锈蚀情况[离线] | 使用微欧计（四线法）测量接地连接点电阻，电阻值>0.1Ω时判定松动或锈蚀；用扭矩扳手校核螺栓，力矩低于8N·m则需紧固 | 拆开连接处，打磨接触面至金属光泽，涂抹导电膏，重新使用防松螺母紧固至力矩10N·m；当接地铜排截面腐蚀超过20%或螺栓孔滑丝无法可靠紧固时，应更换接地铜排或相关连接件；工具：扭矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计 | 接地螺栓采用不锈钢材质并加装防松垫圈；每季度巡检检查接地螺栓紧固和锈蚀情况，每年进行一次接地电阻测试并记录 | 临时并接一条接地跨接线，确保可靠接地 | 保护装置抗干扰能力下降，可能误动或拒动；感应电可能伤及运维人员 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 端子排氧化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 屏柜内湿度高或存在腐蚀性气体，导致端子金属表面生成氧化膜，接触电阻增大引发发热与信号异常 | 端子外观变暗或出现铜绿；红外热像显示局部温度高于相邻端子；相应回路信号漂移 | 接触电阻 >100μΩ [电气]；端子温升 >40K (或绝对温度 >70℃) [热] | 红外热像仪[带电]；微欧计[离线]；目视[离线] | 红外巡检发现同一回路端子排两端温差 >5K 或端子温度 >70℃，且用微欧计测量端到端接触电阻 >100μΩ 时判定氧化腐蚀 | 断开电源，拆下端子，用细砂纸打磨触点去除氧化层，涂抹电力复合脂后重新压接；当端子多次氧化导致有效导电面积损失30%以上，或弹簧压紧结构失效无法可靠接触时，应更换端子排或端子；工具：螺丝刀、砂纸、电力脂、力矩螺丝刀 | 屏柜安装处保持清洁干燥，必要时加装防潮加热器，端子涂抹防氧化涂层；每月用红外测温仪扫描端子排温度，每年进行一次端子紧固及清洁，建立温度档案 | 对发热端子临时涂抹导电膏并复紧螺丝，加强通风 | 可能导致保护信号失真、控制回路断线，严重时引起端子烧毁 | DL/T 596-2021
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 内部凝露受潮 | 环境/绝缘 | 严重 | 温度急剧变化或密封失效，湿空气在柜内结露，降低绝缘强度，导致爬电或闪络 | 柜内有水珠或明显结露现象；绝缘监测装置报警；用兆欧表测量绝缘电阻大幅下降 | 直流母线对地绝缘电阻 <1MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；柜内相对湿度 >85%RH [环境] | 湿度传感器[在线]；兆欧表[离线]；目视凝露痕迹[离线] | 在线湿度计显示连续12小时>85%RH且观察到凝露现象，同时用500V兆欧表测量直流回路绝缘电阻<1MΩ时诊断受潮 | 切断电源，清除凝露与积水，用热风枪烘干柜内，更换或修复密封条，加装自动控温加热器；当柜内绝缘部件因受潮发生碳化痕迹或绝缘电阻无法恢复至2MΩ以上时，应更换受损部件或报废柜体；工具：热风枪、密封条、加热器、兆欧表 | 屏柜防护等级达到IP43，内部布置温湿度控制器长期投入，电缆孔洞封堵严密；每周巡视检查凝露及密封，湿度大于70%时开启加热器，每月测量绝缘电阻并记录 | 临时放入袋装干燥剂，并开启通风 | 绝缘击穿造成直流接地、保护误动或拒动，严重时烧损插件 | GB/T 7261-2016；DL/T 614-2019
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 二次回路接线松动 | 电气/机械 | 严重 | 振动或长期温度变化导致接线端子螺丝松动，回路接触不良，可能产生电弧或信号中断 | 保护装置报“控制回路断线”或“PT断线”告警；出现间歇性信号丢失；局部过热 | 接线端子紧固力矩 <0.5N·m (M4螺钉) [物理]；回路电阻 >0.5Ω (正常<0.1Ω) [电气] | 扭矩螺丝刀[离线]；回路电阻测试仪[离线]；红外热像[带电] | 定期使用扭矩螺丝刀抽检，发现多个端子力矩低于规定值；或同一回路电阻测量值>0.5Ω且红外发现该接点发热，判定接线松动 | 断开相关回路，重新按照力矩要求紧固所有端子螺钉，完善走线固定；当端子螺纹损坏无法紧固、绝缘件碳化，经修复三次仍出现松动接触不良时，应更换该端子或端子排；工具：扭矩螺丝刀套装、回路电阻测试仪 | 采用防松端子和弹簧垫圈，屏柜避开振动源，大修时全面紧固；每季度进行一次二次端子紧固检查，每年结合停电机会进行回路电阻普测 | 对松动发热端子临时用绝缘胶带绑扎并增加散热，降低负荷电流 | 保护不动作或误动作，电压测量异常，可能导致开关拒动 | DL/T 596-2021
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 保护装置 | 主变线路保护测控屏 | 微机保护单元，实现主变差动保护、后备保护及非电量保护等功能。 | 否
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | CPU板 | 保护装置 | 内置数字信号处理器，执行保护算法、逻辑判别和数据处理的中央核心模块。 | 否 | 主变线路保护测控屏 - CPU板
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | CPU板 | 保护装置 | 内置数字信号处理器，执行保护算法、逻辑判别和数据处理的中央核心模块。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | CPU板 | 保护装置 | 内置数字信号处理器，执行保护算法、逻辑判别和数据处理的中央核心模块。 | 否 | 主变线路保护测控屏 - CPU板 | 控制/电气 | 严重 | CPU板是装置的核心部件，负责数据采集处理、保护逻辑运算、通信接口管理。故障机理多因电源模块劣化导致供电电压跌落或纹波超标，造成CPU复位或逻辑错误；晶振老化导致时钟漂移，中断时序错乱；静电或潮湿导致芯片损坏、虚焊或腐蚀；固件缺陷或外部强电磁干扰引起程序跑飞。 | 装置运行灯熄灭或异常闪烁；保护功能误动或拒动；通信中断，监控后台报“装置通讯故障”；装置频繁重启；液晶屏显示乱码或数据显示死值；告警节点输出错误。 | 供电电压[电气]：额定5V±5%，纹波<50mV；时钟频率稳定度[物理]：±10ppm；复位电压阈值[电气]：4.75V±0.15V；内存校验错误次数[状态量]：任意一次；看门狗复位次数[状态量]：每小时>0次；通信误码率[状态量]：>10⁻⁶ | 装置在线自检功能[在线]；通信管理机实时监测通信链路状态[在线]；使用高精度万用表或示波器离线检测电源纹波及对地电阻[离线]；红外测温仪带电检测CPU芯片表面温度[带电]。 | 若装置上报“CPU异常”或“板卡故障”自检信息，且测量供电电源正常，则替换同型号备用CPU板，若故障消失，可确诊为CPU板故障；若电源异常则先排除电源问题。 | 断开装置电源，佩戴防静电手环，拔出CPU板，目视检查有无烧痕、电容鼓包。用示波器测晶振输出波形，若异常则更换晶振。测量电源模块各输出电压，若偏差超过±5%则更换电源模块。若CPU板多处损坏，整板更换。更换后需重新下载保护配置定值，使用继电保护测试仪校验功能。所需工具：防静电手环、数字万用表、示波器、烙铁、编程器、调试笔记本。 | 控制柜安装环境保持温湿度符合要求（温度20±5℃，湿度50±10%RH），加强柜体屏蔽及接地；定期检查电源模块性能；每4年更换电源模块内的电解电容；严格执行防静电措施；按厂家通知及时升级固件。 | 紧急时尝试整装置断电重启，或重新插拔CPU板并清洁金手指，以恢复通信与基本保护功能，但需尽快彻底检修。 | 可能导致主变差动保护、后备保护拒动或误动，引发变压器瓦斯保护或断路器失灵保护动作，造成大面积停电。 | DL/T 995-2016 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 478-2013 《继电保护和安全自动装置通用技术条件》 | 某220kV变电站主变保护装置频繁报“CPU异常”，部分保护功能退出，检查发现CPU板电源DC/DC模块老化，5V输出跌至4.6V且纹波达120mV，更换电源模块后恢复正常。 | 日常巡检：每班次查看装置面板指示灯及告警信息；每周通过监控后台统计CPU负荷率及通信丢包率；每月红外测温检查CPU板表面温度不应超过60℃。年度检修：设备停电，拔出CPU板用防静电刷清扫灰尘，检查焊接点，紧固接插件。每4年进行整板性能检测，包括电源纹波、时钟精度、内存测试。 | CPU板出现多层PCB烧损、BGA芯片大面积脱焊等不可逆物理损坏；或运行年限超过12年且关键芯片停产无备件；或单板维修成本超过新板价格的60%；或经专业测试主频、内存误码率不满足DL/T 478要求且无法通过更换元件修复时，予以报废更换。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板无输出 | 电气 | 危急 | 开关电源启动回路断路、功率管击穿或输入防反接二极管损坏，导致内部无法起振或能量传递中断，例如因输入浪涌过高造成功率开关管永久性开路。 | 电源指示灯熄灭；装置液晶屏黑屏、所有信号灯灭；保护功能及通信全部中断；监控后台报“装置失电”或“通信中断”告警。 | 输出直流电压0V（阈值<1V）[电气]；输入交流/直流电压正常（如DC110V/220V）[电气] | 万用表测量输出端子[离线]；装置自带失电告警接点（常闭点断开）[在线] | 若输入电源正常且电源开关处于合位，但输出端对地电压为0V，同时电源指示灯不亮，则判定电源板内部故障。 | 1. 断开所有输入、输出接线；2. 拆卸故障电源板；3. 更换同型号经测试合格的备件；4. 检查并紧固相关接线端子；5. 上电测试输出电压及装置功能恢复正常。工具：万用表、螺丝刀组、绝缘胶带。 | 在装置电源入口加装浪涌保护器（SPD）；定期紧固端子防松动；严格使用符合纹波及电压精度要求的电源板备件。 | 使用装置配套的备用电源板直接替换，恢复供电。 | 保护测控功能完全失效，对应一次设备失去主保护，可能导致越级跳闸。 | GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 527-2016《继电保护及控制装置电源模块技术条件》 | 某110kV变电站主变保护屏因雷击过电压导致电源板整流桥击穿，装置失电，故障未及时处理，后发生区外故障引起越级跳闸。 | 每日巡检时观察电源指示灯；每月测量一次输出端子电压，记录数据对比。 | 输出功率低于额定值80%且无法修复；电路板出现严重烧蚀或多处铜箔断裂；使用年限超过12年。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板输出电压偏低 | 电气/化学 | 严重 | 整流滤波电路中电解电容因高温或寿命耗尽导致容量下降、ESR增大，使滤波效果变差，带载后输出电压跌落；或稳压反馈环路中光耦、基准源性能劣化，导致PWM调节范围不足。 | 装置“电源异常”告警灯亮或闪烁；液晶屏忽明忽暗、操作响应迟缓；保护单元频繁自动重启；遥测值小幅跳变。 | 标称5V输出实测≤4.5V（阈值<4.75V）[电气]；标称24V输出实测≤21.6V（阈值<22.8V）[电气]；电源纹波系数>5%（阈值>5%）[电气] | 直流电压表在线测量输出端[在线]；示波器测量纹波峰峰值[离线]；装置自带的电压监视功能[在线] | 若输入电源正常，但输出电压低于铭牌标称值的-5%，且纹波显著增大，同时伴有规律性重启，则可判定电源板带载能力下降或电容老化。 | 1. 抽出电源板模块；2. 使用ESR表逐一测量滤波电容，更换ESR值超过初始值2倍或鼓包的电容；3. 如电容无异常，检查并更换反馈光耦或TL431基准源；4. 清洁板卡后回装测试。工具：烙铁、吸锡器、ESR表、示波器。 | 每5年计划性更换铝电解电容；采用高温长寿命型电容；确保屏柜通风散热良好，环境温度不超过40℃。 | 在负荷允许情况下临时断开部分非关键负载（如照明、加热器），观察电压是否恢复，但不可长期运行。 | 输出电压不足可能导致CPU死机、保护逻辑出错，引发保护误动或拒动。 | DL/T 527-2016；GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | 某35kV变电站主变保护装置频繁复位，检查发现电源板+5V输出仅为4.3V，更换全部二次侧电解电容后恢复正常。 | 每季度使用万用表测量各路输出电压并记录；每年使用示波器检测纹波系数。 | 核心元器件（如开关变压器）损坏且无备件；输出电压调节电位器调至极限仍无法达到标称值的-3%；累计使用超过10年。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板过热烧毁 | 热/绝缘 | 危急 | 电源板长期重载或散热风道被堵，导致开关管、整流管结温过高；变压器磁芯饱和或线圈匝间短路引发电流剧增；PCB表面因积尘受潮产生漏电电弧放电。 | 屏柜有绝缘烧焦味；电源板局部PCB变色、碳化甚至出现明火痕迹；装置运行中突然黑屏再无反应；外壳局部温度异常高。 | 电源板表面某点温度>80℃（阈值>80℃）[物理]；输入电流异常增大至额定值1.5倍以上[电气]；变压器绕组对地绝缘电阻<1MΩ（阈值<1MΩ）[绝缘] | 红外热像仪扫描板卡热点[离线]；钳形电流表测量输入电流[在线]；目视检查PCB有无变色[离线] | 当红外测温发现局部过热点温度超过80℃，或伴随焦糊气味且装置停运，用万用表测量输入端电阻异常（如短路），可判定电源板热击穿或绝缘损坏。 | 1. 立即断开屏柜交直流电源；2. 拆卸电源板并检查损伤程度；3. 若仅表面脏污导致漏电，使用无水酒精清洗并烘干；4. 若元件烧毁，需更换同型号电源板，并深入检查负载回路有无短路。工具：红外测温仪、无水酒精、毛刷、电吹风、备用电源板。 | 定期清扫屏柜滤网和内部积尘（每半年1次）；确保屏柜底部和顶部通风口无封堵；加装温控风扇强制散热。 | 暂时拆下电源板，清洁散热风道及板卡灰尘后回装，若能短时恢复可临时坚持运行，并加强红外测温监视。 | 可能引发屏内火灾，导致全站通信中断、本间隔失去所有保护。 | GB/T 13730-2008《地区电网调度自动化系统》；DL/T 5149-2020《变电站监控系统设计规程》 | 某站因保护屏防尘棉长期未更换，电源板过热导致PCB碳化，引发直流接地告警，停运处理。 | 每月巡视时用手背触摸电源板所在屏侧板感受温升；每季度使用红外测温仪检测关键元件温度。 | PCB基材严重碳化或起泡；多个功率器件损坏且PCB铜箔烧断，修理性价比低于更换；使用年限超过10年后发生热故障。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板电解电容漏液 | 化学/电气 | 一般 | 铝电解电容密封橡胶塞因长期受热老化破裂，内部电解液泄露到PCB表面，腐蚀铜箔，造成电路板微短路或开路。 | 电源板局部有透明或淡黄色液体痕迹，并伴有白色结晶；装置出现不规则死机或自动重启；部分功能模块时好时坏。 | 电容引脚间泄漏电阻<100kΩ（阈值<100kΩ）[电气]；电容容量下降至标称值80%以下[电气]；液体泄漏区域pH值呈弱酸性[化学] | 目视检查电容顶部防爆口及底部胶塞[离线]；万用表电阻档测量漏电区域相邻走线间阻值[离线] | 打开屏柜发现电源板某颗电解电容顶部鼓起、底部有湿渍或结晶，同时对应电路存在间歇性故障，可明确诊断为电容漏液腐蚀。 | 1. 拍照记录漏液位置；2. 使用无水酒精棉签彻底清理PCB表面电解液及腐蚀物；3. 用吸锡器拆除漏液电容及被腐蚀的相邻元件；4. 更换相同规格新品电容，修复腐蚀断线或重焊虚焊点；5. 加电测试无异常后回装。工具：烙铁、吸锡器、无水酒精、棉签、万用表、放大镜。 | 选用工作温度105℃、寿命10000小时以上的长寿命电容；屏柜加装除湿装置，保持相对湿度<75%。 | 用酒精清理电容漏液区域并加热吹干，暂时不更换电容，密切监视运行，但不可超过一周。 | 漏液可能导致PCB绝缘强度永久下降，引发直流接地告警，严重时烧毁多层板内部走线，迫使整个电源板报废。 | GB/T 7261-2016；IEC 60384-4《电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 铝电解电容器》 | 某站改造拆除旧保护屏时，发现数块电源板大面积电解液腐蚀，其中一块因漏液造成+5V回路串入24V，烧毁多块采样插件。 | 每年结合定检打开屏柜，用强光手电仔细检查电解电容顶部及底部有无鼓包、漏液。 | 单个电容漏液面积超过3cm²，且已腐蚀多层PCB内层导致导通孔断裂；累计使用年限超过8年且出现2处以上漏液。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板输出电压纹波过大 | 电气 | 严重 | 输出滤波电容老化、电感磁芯劣化或整流二极管性能下降，导致直流输出中含有的交流分量超标。开关频率的基波或谐波叠加在直流电平上，严重干扰CPU及采样回路。 | 装置液晶屏显示闪烁或出现雪花干扰；遥测数据周期性无规则跳变，影响保护算法计算精度；装置偶发重启或无故障告警信号。 | 输出纹波电压峰峰值>150mV（阈值<150mV）[电气]；高频噪声分量异常增大[电气]。 | 示波器选择交流耦合测量输出端纹波[离线]；电源质量分析仪长时间记录输出电压趋势[离线]。 | 采用示波器20MHz带宽限制下测量，发现+5V或+24V输出叠加超过150mV的开关频率或工频纹波，同时排除地环路干扰后，可判定为电源板滤波效能丧失。 | 1. 抽出电源板；2. 重点使用LCR电桥测量输出级滤波电容容量与ESR；3. 更换性能劣化的电解电容和高频旁路电容；4. 检查整流二极管有无软击穿，若有则更换；5. 带假负载老化测试8小时，复测纹波合格后回装。工具：LCR电桥、示波器、烙铁。 | 选用低ESR电解电容或固态电容作为输出滤波；适当增加高频陶瓷电容并联；年度预试中增加纹波测试项目。 |  | 高频纹波干扰可能导致ADC采样失真，引发距离保护超越误动或差动保护误动。 | DL/T 527-2016；GB/T 7261-2016。 | 某站主变保护运行中频繁发“TV断线”告警，检查无一次异常，后测电源板5V纹波高达500mV，更换电源板后正常。 | 每年年检时使用示波器测量各路输出纹波，对比初次投运时的原始数据。 | 主要滤波储能元件更换后纹波仍无法满足≤150mV要求；核心高频变压器漏感显著增大导致开关波形畸变。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板绝缘击穿（原副边） | 绝缘/电气 | 危急 | 开关变压器初次级绕组间因温升、高压静电或材质缺陷导致绝缘材料劣化，发生击穿。瞬间高电压窜入二次侧，烧毁大量精密的电子元件。 | 装置黑屏无任何响应；直流系统接地告警甚至直流总屏正/负母线接地报警；电源板输入保险管炸裂。 | 变压器初次级绝缘耐压<1500VAC（阈值耐压>2000VAC/1min）[绝缘]；输入对输出绝缘电阻<10MΩ（阈值>100MΩ）[绝缘]。 | 500V/1000V兆欧表测量输入-输出及输入-地绝缘电阻[离线]；绝缘耐压测试仪逐步加压[离线]。 | 若屏后空开跳闸或保险熔断，用万用表测量发现交流输入端与直流输出端短路，或用摇表测量绝缘电阻值极低（<10MΩ），则判定高频变压器初次级击穿。 | 1. 断开所有外接线，确认无外回路故障；2. 取出电源板，更换炸裂的保险管（仅供测试）；3. 重点测量高压电容、开关管是否击穿；4. 更换损坏的变压器及连带损坏的前级开关管、整流桥；5. 如PCB碳化需刮除碳化层并做绝缘隔离或直接换板。工具：兆欧表、绝缘耐压仪、数字万用表。 | 严控备件质量，变压器需有UL/CE认证；加强屏柜接地网维护，降低地电位反击风险；使用加强绝缘设计的开关电源。 |  | 高压窜入低压回路，通常会瞬间烧毁CPU板、采样板、通信板等全部核心控制单元，导致整台装置报废，后果极其严重。 | GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 620-2016《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》。 | 某站因直流充电机故障引起系统过电压，击穿多台保护电源板的高频变压器，导致大面积保护装置损坏。 | 大修（5年）期间执行绝缘电阻及工频耐压试验校验。 | 发生任何程度的初次级绕组绝缘击穿，无论修复代价如何，该电源板直接强制报废，严禁修复尝试。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板功率器件焊点脱焊 | 机械/热 | 一般 | 功率管、变压器或整流管等发热元件在冷热交替的热胀冷缩应力作用下，焊点产生微裂纹逐渐扩大，最终导致焊脚与焊盘分离。 | 装置运行无规律“死机”或“复位”；轻轻敲击屏柜面板会触发装置重启；某些输出通道偶发性电压跌落后又自行恢复。 | 在带载状态下用绝缘杆轻压可疑元件，故障复现[物理]；烙铁头轻触大焊点发现松动痕迹[物理]。 | 高倍放大镜目视检查大电流焊点是否有环状裂纹[离线]；常规检修时对高功率点进行针划法检查[离线]。 | 装置在无任何告警的情况下反复重启，且通过敲击机箱外壳故障可复现。使用放大镜检查发现变压器或开关管管脚焊锡存在明显环形裂纹，即可确诊。 | 1. 断电拔下电源板；2. 使用吸锡器吸除老化的含银或无铅焊锡；3. 打磨氧化变色的元件引脚；4. 使用含银锡丝重新进行手工焊接，确保焊点饱满光泽无毛刺；5. 对高温区域焊点补涂三防漆。工具：调温烙铁、吸锡器、高亮焊锡丝、三防漆、毛刷。 | 对发热量大的功率管，装配时管脚折弯留缓冲应力；在手工补焊检验中列为必检项；出厂前进行高低温冲击老化筛选。 | 对疑似脱焊的大元件进行补焊加固，并涂覆703硅橡胶或绝缘三防漆防止进一步劣化。 | 导致保护装置核心运算部分供电时断时续，可能丢失逻辑状态，导致保护误动或开关误合。 |  | 某站主变备自投装置因电源板驱动MOS管虚焊，接触不良导致5V输出瞬间跌落，引发CPU复位，导致联切负荷指令中断。 | 结合停电定检（每2-3年），用放大镜及镊子轻拨所有发热元件管脚，排查虚焊点。 | 电路板基材焊盘脱落且无修复空间；多层PCB因虚焊打火导致内层不可逆烧毁。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 电源板电压调整电位器接触不良 | 电气/机械 | 轻微 | 多圈精密电位器长时间置于某一固定位置后，动片与碳膜之间氧化或积灰，导致分压反馈点的电压发生漂移或跳变，进而影响整个输出电压的稳定性。 | 输出电压监测表计指针周期性摆动或数字表显示数值不稳；装置隔段时间发一次“电源故障”告警后立即复归。 | 轻轻旋转电位器旋钮，输出电压发生跳变而不连贯[电气]；电位器两端阻值阶跃性变化[电气]。 | 在线监测输出电压是否漂移[在线]；注入清洗剂前检测电位器滑动噪声[离线]。 | 在装置未断电情况下，用无感螺丝刀轻微触碰调整电位器旋钮，若输出电压瞬间大幅波动或跃迁，即可判定该电位器存在接触不良或物理性损坏。 | 1. 记录当前精确输出电压值及电位器位置；2. 拆板后使用精密电子清洗剂喷涂并反复旋转电位器；3. 若清洗无效，焊下旧电位器，测量并更换同型号高精度密封型电位器；4. 通电后精确调整至铭牌规定值并点紧固胶锁定。工具：无感螺丝刀、精密清洁剂、数字万用表。 | 更换为高分辨率、全密封的多圈金属膜电位器；出厂调试完毕后严格使用锁固胶固化。 | 在线运行中若出现漂移导致电压略低但未引起装置组件失效时，可暂时用无感螺丝刀微调至正常值，但须尽快安排更换。 | 短期内表现为供电质量下降，长期可能导致部分低压逻辑器件或存储芯片数据丢失。 |  | 某调试班组在对10kV保护装置年检时，发现输出24V随旋钮调整不成线性，清洗无效后更换该精密多圈电位器，故障消除。 | 定检时用标记笔定位电位器原始位置，用洁净气体吹扫板卡浮灰，切忌大力冲击。 | 电位器碳膜磨损殆尽导致动片无法接触；清洗调整后阻值范围依然无法覆盖标称电压值，必须更换整板（若无匹配备件）。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 采样通道零点漂移 | 电气 | 一般 | 运算放大器或A/D转换器基准电压偏移、电阻老化导致零输入时输出非零值，产生固定偏差 | 监控后台显示某相电压/电流值在无负载时不为零，与实际工况不符 | 零点偏移电压：>0.5%额定值[电气]；零漂电流：>0.2%额定值[电气] | 离线检测：标准信号源注入0V/0A，读取采样值[离线]；在线对比：多通道同相参数横向比较[在线] | 在各通道输入端施加标准0信号，若某通道读数的绝对值超过阈值，则判为漂移故障 | 更换故障通道的运算放大器及外围匹配电阻；使用高精度万用表、示波器、标准信号源；需校准零点；若连续3次校准后漂移量仍超1%额定值，或线路板有腐蚀、断线则报废 | 每半年进行一次零点校准；每月查看采样零漂值并记录趋势；选用低温漂精密电阻和运放 | 在软件中设置零点补偿值，暂时修正偏移 | 导致保护误动或拒动，计量误差超标 | DL/T 995-2016 继电保护及电网安全自动装置检验规程
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 通道增益误差 | 电气 | 严重 | 反馈电阻变值、电容漏电或A/D参考电压异常导致放大倍数偏离设计值，全量程比例错误 | 测量值与实际值成固定比例偏差，保护启动定值校验不合格 | 增益误差系数：超出±0.5%[电气]；比差：>0.5%[电气] | 离线校验：施加0%、50%、100%额定量，计算线性度[离线]；在线监测：与对侧或同级互感器数据比差[在线] | 施加满量程的80%及以上信号，若读数与实际输入之比超出0.995~1.005范围，判定增益误差超限 | 用标准源重新校准增益系数，若校准无法达标则更换精密电阻网络或A/D转换芯片；若增益误差>1%且无法通过更换电阻修复，或A/D转换器损坏导致非线性误差>2%，则报废；所需工具：过程校验仪、标准源、数字电桥 | 出厂前进行高低温老化；使用金属膜电阻和NP0电容；每年进行一次全量程线性度校验 | 若软件支持，可临时写入校正系数补偿 | 保护功能灵敏度偏移，误差累积造成误动 | DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件 | 某变电站因增益误差导致35kV线路距离保护I段超越误动
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 交流采样板电源异常 | 电气/热 | 危急 | 板载DC/DC模块或线性稳压器输出滤波电容失效、功率管击穿造成+5V、±15V电源跌落或纹波剧增 | 装置报“采样异常”或“PT断线”，所有采样通道数据同时畸变或归零，板面电源指示灯熄灭 | 电源纹波：>50mVpp[电气]；+5V输出：<4.75V或>5.25V[电气]；±15V：超出±0.5V[电气] | 在线监测：装置自检报告电源状态[在线]；离线检测：用示波器测量电源测试点[离线] | 若多通道同时出现数据畸变，且测量电源纹波超过阈值或电压超限，即诊断电源异常 | 更换鼓包或漏液的滤波电容、损坏的稳压芯片；若多次维修后仍无法维持供电质量，或PCB板因过热出现碳化，则更换整板；所用工具：示波器、LCR电桥、热风枪；更换后带载测试纹波 | 每3年更换电解电容；加强机柜通风，控制环境温度<40℃；每月检查电源模块温度，每年清扫灰尘并测量电源输出 | 暂时断开异常电源输入，使用外置调试电源为采样板供电 | 所有保护功能失效，保护装置闭锁 | GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 | 某站直流纹波过大导致多套保护同时误闭锁
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 采样板绝缘击穿（爬电） | 绝缘/环境 | 危急 | 潮湿、积尘导致采样板电压输入回路与低电平回路之间爬电距离不足，形成导电通路 | 装置报“采样异常”，异常现象随湿度变化；目视可见PCB表面有水渍或灰尘积聚 | 绝缘电阻：<10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；局部放电起始电压：<1.5倍额定电压[绝缘] | 带电检测：红外热像观察有无局部发热[带电]；离线：500V绝缘电阻测试[离线] | 断开外部接线，用兆欧表测量各电压回路对地、对信号回路绝缘，若阻值小于10MΩ则判定绝缘不良 | 用无水酒精清洗PCB，烘干后浸绝缘漆；若绝缘无法恢复则更换采样板；若清洗烘烤后绝缘仍低于5MΩ，或PCB出现银离子迁移发黑，则报废；工具：兆欧表、恒温烘箱 | 机柜密封防尘，加装防潮加热器，湿度控制在60%以下；每季度清扫，每年雨后测量绝缘，及时更换干燥剂 | 绝缘下降但未击穿时，可临时降低保护定值灵敏度并加强监视 | 可能引发保护误动，甚至导致板卡永久损坏 | DL/T 364-2010 输电线路行波故障测距装置技术条件（借鉴绝缘部分） | 南方梅雨季某站因凝露导致采样板爆炸
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | A/D转换器数据中断 | 控制/电气 | 严重 | A/D芯片的SPI/I2C总线接口焊点虚焊、时钟信号畸变或芯片本身闩锁，导致采样数据停止更新 | 监控显示采样数据死值、不刷新；多重冗余通道数据不一致闭锁判据触发 | 数据刷新率：<95%额定更新次数/秒[状态量]；通信丢包率：>5%[状态量] | 在线：通过站控层查看采样值时间戳连续性[在线]；离线：逻辑分析仪抓取总线时序[离线] | 观察连续采样值，若间隔超过2个正常周期未变化，且总线波形异常，则判定A/D转换中断 | 补焊A/D芯片引脚，必要时更换芯片；若相同故障重复发生3次以上，或芯片焊盘脱落无法修复，则报废；使用示波器和逻辑分析仪确认时序恢复正常 | 板卡出厂进行振动、高低温冲击筛选；对BGA封装底部填充；每年核查采样值刷新连续性，利用故障录波分析数据冻结现象 | 采用“冻结-重启动”复位，若频繁发生则申请停役检修 | 保护功能瞬间失效，若叠加系统扰动可能引起开关误跳 | GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 | 某数字化变电站因ADC死机导致母线保护误动
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 开入板 | 保护装置 | 光电隔离的开关量输入模块，用于采集断路器位置、压板状态等外部信号。 | 否
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 开出板 | 保护装置 | 通过继电器输出跳闸、合闸、告警等开关量信号的驱动模块。 | 是 | 开出继电器触点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 开出板继电器因长期带负荷分合，触点烧蚀或机械结构卡涩，导致断电后触点无法正常断开，形成粘连接触。 | 保护装置报“控制回路断线”或“跳闸出口异常”；后台监控显示开关位置与实际不一致；传动试验时继电器执行后触点未能断开。 | 触点接触电阻 > 100mΩ [电气]；分闸状态下触点间绝缘电阻 < 10MΩ [绝缘]；线圈电阻偏离额定值±10% [电气] | 万用表测量触点电阻 [离线]；红外测温检查继电器表面温度 > 60℃ [在线]；保护装置出口传动试验 [离线] | 1. 断开控制电源，测量继电器常开触点电阻，若电阻 < 1kΩ或接近0Ω（非无穷大）则判定粘连；2. 传动试验时观察继电器动作指示灯与万用表蜂鸣档变化，判断是否可靠断开。 | 拆卸故障继电器，更换同型号检验合格的继电器；检查出口回路压降，清理触点积碳；更换时若触点电阻 > 100mΩ且无法打磨恢复、动作次数超过厂家机械寿命（如10万次）、线圈绝缘电阻 < 1MΩ或保护装置整体运行超过12年且出现多次板卡故障，则建议整屏更换；使用工具：万用表、螺丝刀、吸锡器、电烙铁、继电器备件。 | 日常巡检：每月检查保护屏内继电器无异常声响、无异味；每季度紧固接线端子；每年进行保护整组传动试验，验证开出动作可靠性。定期进行出口传动试验（每半年一次）；采用磁保持继电器或固态继电器替代；控制环境温湿度，避免继电器线圈受潮；建立继电器寿命管理台账，当动作次数接近机械寿命时提前预防性更换。 | 用备用开出接点替代故障接点，修改外部接线并做好标识；临时屏蔽该出口，直到更换。 | 可能导致开关误跳闸或拒动，造成非计划停电或扩大事故。 | DL/T 995-2016 继电保护和电网安全自动装置检验规程；GB/T 14598.1-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求 | 某变电站10kV线路保护因开出板继电器粘连，导致重合闸失败，线路长时间停电。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板黑屏无显示 | 电气/控制 | 严重 | 背光驱动电路故障、电源模块异常或液晶屏逻辑板损坏，导致屏幕完全无图像 | 屏幕全黑，状态指示灯可能熄灭或异常闪烁，设备仍可运行但无法查看参数 | 输入电压(正常值: 5V/12V DC, 偏差>±5%), 背光电压(正常值: 24V, 无输出), 电源纹波(>100mV)[电气] | 目视检查LED灯状态[在线]; 万用表测量电源输入端子电压[离线] | 若电源输入正常但背光电压为0，判断为背光驱动板故障；若输入电压为0，判断为电源模块故障。 | 更换故障电源模块或背光驱动板；所需工具：螺丝刀套装、万用表、备件模块。 | 定期检查电源模块散热，保持环境温度≤40℃ | 使用便携式强光手电贴近屏幕，若可见微弱图像则为背光故障，可临时外接同规格背光板 | 操作员无法监视保护定值及实时数据，导致监控盲区 | DL/T 1074-2016 继电保护及安全自动装置通用技术条件 |  | 每月清洁一次电源滤网，每季度测量一次电源输出电压 | 累计运行时间超过10年或黑屏故障无法通过更换模块修复，且无备件时建议整体报废
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板显示花屏/乱码 | 控制/电气 | 一般 | 液晶驱动板与逻辑板之间的排线接触不良、电磁干扰或驱动IC损坏，导致图像数据错误 | 屏幕出现横条、竖条、局部花块或乱码，内容部分不可读 | 排线接触电阻(正常<0.5Ω, 异常>5Ω), LVDS信号眼图幅度(正常>200mV)[电气]；场强(正常<3V/m, 异常>10V/m)[物理] | 目视检查排线是否松动或氧化[离线]; 使用示波器测量LVDS信号波形[离线] | 若按压排线时显示恢复正常，则判定为接触不良；若波形幅度不足，则判定为驱动板故障。 | 清洁并重新插紧排线，涂抹接点抗氧化剂；若无效则更换逻辑板。所需工具: 无尘布、接点清洁剂。 | 电缆绑扎牢固避免振动松脱，增加磁环抑制干扰 | 暂时用扎带固定排线位置以减轻花屏 | 保护装置定值可能被误读，存在误操作风险 | GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 |  | 每半年打开屏柜检查排线锁扣，清洁积尘 | 显示异常区域超过屏幕面积30%或逻辑板维修后3个月内再次故障，建议报废液晶模组
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板触摸功能失效 | 控制/机械 | 一般 | 电阻触摸屏镀层磨损、电容屏控制板故障或屏体与机体压框导致局部失灵 | 触摸无反应或部分区域偏移不准，无法进行菜单操作 | 触摸电阻(正常线性变化, 异常开路或大于1kΩ), 电容耦合值(正常>0.5pF偏离)[电气] | 电阻屏: 用万用表测量X/Y电极电阻[离线]; 电容屏: 使用示波器测感应脉冲[离线] | 若电阻屏任意电极间电阻无穷大，判断镀层断裂；若电容屏无脉冲输出，判断控制板损坏。 | 更换同规格触摸屏组件或控制板，重新校准。工具: 螺丝刀、调试软件。 | 操作时佩戴防静电手环，避免用力按压和尖锐物触碰 | 连接外部鼠标或键盘进行临时操作 | 无法就地修改保护定值与切换画面，影响事故处理效率 | DL/T 478-2010 继电保护及安全自动装置人机界面技术规范 |  | 每月使用无尘布清洁触摸表面，每半年校准一次 | 线性漂移超过5%且校准无效，或物理损伤裂痕超过2mm，报废触摸组件
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板背光发暗/老化 | 热/物理 | 轻微 | LED背光灯珠长期高温工作光衰或CCFL灯管老化，导致亮度下降，视认性变差 | 屏幕亮度明显变暗、颜色偏黄或局部暗区，阳光下无法看清 | 背光亮度(新屏≥300cd/m², 异常<150cd/m²)[物理]; 背光电流(正常为额定值±10%, 异常偏低)[电气] | 亮度计测量屏幕中心亮度[离线]; 目视对比新旧屏幕[在线] | 若亮度值低于150cd/m²且背光电流正常，判断为灯条/灯管老化。 | 更换背光灯条（LED）或灯管（CCFL），需拆解液晶模组。工具: 专用分离器、焊接工具。 | 将屏幕亮度设置至70%以下，加装散热风扇 | 临时调高亮度电位器至极限，但会加速老化 | 长期将导致全部背光失效，间接引发黑屏 | IEC 60068-2-2:2007 环境试验 第2-2部分: 试验B: 干热 |  | 每季度检测一次屏幕亮度，记录衰减曲线 | 亮度衰减至初始值的50%以下或灯条更换成本超过新模组价格50%，建议报废液晶模组
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板显示缺划 | 机械/电气 | 一般 | 液晶屏与电路板间的FPC（柔性电路板）绑定不良、COG（芯片在玻璃上）虚焊或导电橡胶接触不良 | 屏幕出现固定的水平或垂直缺失线段，字符显示不完整 | FPC绑定接触电阻(正常<0.2Ω, 异常>1Ω)[电气]; 导电粒子压痕断裂率(异常>20%)[物理] | 用显微镜检查绑定区域[离线]; 轻压绑定处观察显示变化[在线] | 若按压FPC或导电橡胶处显示恢复，判定接触不良；否则为IC损坏。 | 热压机重新绑定FPC或更换导电胶条。工具: 热压机、ACF胶。 | 避免设备频繁振动，运输时使用防震包装 | 临时用弹性垫片压紧导电胶条 | 显示信息缺失可能遗漏保护告警字符 | GB/T 29843-2013 液晶显示器件 第2部分：液晶显示模块分规范 |  | 每年检查一次显示完整性，用测试图全面检查 | 缺划数量超过3条或位于关键区域（如定值显示区）且热压修复失败，建议报废液晶模组
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板偏色/色彩异常 | 物理/电气 | 轻微 | 色温设定偏差、视频线接触不良或逻辑板DA转换电路故障，导致RGB通道失衡 | 屏幕整体偏红、偏蓝或偏绿，色彩还原失真 | 色度坐标(x,y)偏离基准值(正常Δu'v'<0.01, 异常>0.03)[物理]; 视频信号幅值(正常0.7Vpp, 异常偏移)[电气] | 使用色彩分析仪测量色坐标[离线]; 检查VGA/DVI线缆[离线] | 重新插拔线缆或更换备用线，若恢复则判定线缆问题；否则测量信号幅值，若偏离则判定逻辑板故障。 | 更换视频排线或逻辑板。工具：色度计、信号发生器。 | 使用带锁紧机构的连接器，定期检查线缆氧化情况 | 调整屏幕菜单RGB增益临时修正，但可能丢失灰阶 | 长期偏色可能误导状态指示灯含义 | SJ/T 11343-2015 液晶电视显示器性能测量方法 |  | 每季度进行一次全白/全黑画面检查 | 经专业校准仍无法满足Δu'v'<0.02且逻辑板已更换无效，建议报废
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板外壳破损/密封不良 | 环境/机械 | 严重 | 外力撞击、长期振动或老化导致外壳开裂、密封圈失效，粉尘湿气进入 | 屏体表面有裂痕、屏幕内部有灰尘或雾气/凝露，面板变形 | 密封IP防护等级(要求≥IP54, 实际破损降级)[状态量]; 内部湿度(正常<60%RH, 异常>80%RH)[物理] | 目视检查外壳完整性及密封条状态[在线]; 使用湿度传感器检测面板内部湿度[在线] | 若可见裂痕或密封条硬化断裂，且内部湿度超标，判定密封失效。 | 更换外壳组件及密封圈，清洁内部凝露。工具：无尘布、密封胶、防潮珠。 | 加装保护挡板或减震垫，巡检时检查外壳完整性 | 用硅胶临时填补裂缝，并放入干燥剂除湿 | 湿气将导致电气短路、腐蚀电路板，最终黑屏 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) |  | 每月外观检查，每半年检查密封条弹性并涂抹硅脂 | 外壳破损面积超过20%或密封失效导致内部电路腐蚀面积>10%，建议报废整体
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 液晶面板按键/旋钮失灵 | 机械/控制 | 轻微 | 薄膜按键氧化、弹性橡胶老化或编码器接触不良，导致操作指令不可达 | 按键手感塌陷、无弹性或多次按压才响应，旋钮跳步不准 | 按键接触电阻(正常<1Ω, 异常>100Ω或开路)[电气]; 旋钮输出脉冲序列是否完整[电气] | 万用表测量按键通断[离线]; 示波器抓取旋钮脉冲[离线] | 若按键按下电阻大，判为氧化；若旋钮脉冲缺失，判为编码器故障。 | 更换按键板或编码器模块。工具：吸锡器、电烙铁、备件。 | 加装防尘膜，避免油污进入 | 外接矩阵键盘模拟操作 | 导致无法就地操作，影响紧急分合闸操作 | DL/T 478-2010 |  | 每月清洁按键表面并测试手感 | 多个主要功能按键（如确认、取消）同时失效且按键板无法采购，可考虑报废此操作面板
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 测控装置 | 主变线路保护测控屏 | 负责对线路进行电气参数测量、遥信采集和遥控执行的自动化装置。 | 否
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 通信板 | 测控装置 | 具备以太网口、RS-485等接口，实现与站控层或调度端的IEC61850等规约通信。 | 否 | 搜索失败 |  |  | 所有搜索请求均超出使用限额，无法获取“主变线路保护测控屏-通信板”的相关信息，故本次调研无法完成。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 操作箱 | 主变线路保护测控屏 | 包含分合闸回路、防跳回路及位置监视回路，执行断路器出口操作的控制单元。 | 否
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次“合-跳”循环的专用继电器。 | 是 | 防跳继电器线圈断线 | 电气 | 严重 | 线圈绕组因过热、受潮、机械应力或制造缺陷发生开路，导致继电器无法吸合，防跳功能丧失。 | 断路器合闸后防跳继电器不动作，保护装置告警灯亮，远方合闸失败但就地操作可能正常。 | 线圈电阻：∞Ω（正常值应为XXΩ±10%）[电气]；控制回路电流：0A（额定0.1~0.5A）[电气] | 万用表电阻档测量线圈阻值[离线]；红外热像检查线圈温升异常[在线] | 断开控制电源，测量线圈两端电阻，若为无穷大则判定断线；同时检查回路无电压。 | 1.切断控制电源。2.拆除故障继电器。3.替换同型号线圈或整个继电器。4.校验吸合电压（80%~110%Un）。工具：万用表、螺丝刀、备件。 | 每季度检查线圈绝缘，防潮防过热，控制环境温度。 | 短接防跳回路，退出防跳功能，投运断路器应急运行，但需加强监护。 | 断路器跳跃风险，可能损坏主变及线路设备。 | DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 | 某站主变保护屏防跳继电器线圈烧断，导致线路故障时断路器反复跳合。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次“合-跳”循环的专用继电器。 | 是 | 防跳继电器触点粘连 | 机械/电气 | 危急 | 触头因长时间大电流、电弧烧蚀或弹簧疲劳，在分断后无法正常分离，导致回路一直导通。 | 断路器合闸后无法分闸，或分闸后立即自动合闸，防跳回路失效，控制回路异常发热。 | 触点接触电阻：>100mΩ（新触点<10mΩ）[电气]；触点分断时间：>50ms（正常<20ms）[状态量] | 微欧计测量静态接触电阻[离线]；动作波形记录仪分析分合闸时间[在线] | 分合闸操作中，用万用表监控触点两端电压：已分开状态仍有电压，判定粘连。 | 1.断开控制电源和负载。2.拆卸继电器。3.检查触点，轻微烧蚀用金相砂纸打磨；严重时更换银触点或整体继电器。4.复装后测吸合/释放电压及接触电阻。工具：微欧计、砂纸、酒精。 | 选用触点容量裕度足够的继电器，定期检查灭弧罩，降低操作过电压。 | 将防跳功能旁路，退出该保护屏，安排事故停电处理，并挂警示牌。 | 造成非同期合闸或持续短路，可能损坏主变、线路。 | GB/T 14598.1-2017《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》 | 某110kV站防跳继电器触点粘死，导致母线故障越级跳闸。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次“合-跳”循环的专用继电器。 | 是 | 防跳继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯或衔铁因锈蚀、异物入侵、导向件磨损，动作不灵活，导致继电器吸合或释放时间异常。 | 继电器动作声沉闷，合闸或分闸过程有延时，保护装置间发“控制回路断线”信号。 | 动作电压：>80%Un或<30%Un才能吸合（标准：30%~70%Un）[电气]；返回电压：<5%Un或>40%Un[电气] | 手动按压衔铁检查滑动阻力[离线]；示波器录制励磁电流和触头通断波形，计算动作时间[离线] | 用可调直流电源缓慢升压，记录吸合电压和返回电压，超差且运动不顺畅判定卡涩。 | 1.断开电源。2.打开继电器透明罩。3.用精密电子清洁剂喷洗铁芯、衔铁及滑道，清理异物。4.轻微锈蚀用超细砂纸打磨。5.点少量仪表油于导向销。工具：清洁剂、砂纸、仪表油。 | 继电器安装于无粉尘、干燥环境，柜体密封良好，定期喷涂防锈剂。 | 手动多次操作使其活动顺畅后投入，如无法改善则退出该回路，挂“缺陷”牌加强巡视。 | 防跳功能不可靠，可能导致断路器跳跃。 | DL/T 587-2016《微机继电保护装置运行管理规程》 | 某厂用变保护屏防跳继电器发生锈蚀卡涩，合闸自保持断开，造成重合闸失败。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次“合-跳”循环的专用继电器。 | 是 | 防跳继电器绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 线圈与铁芯、触点间或接线柱间绝缘因受潮、过电压、老化开裂降低，导致短路或接地。 | 控制电源熔断器熔断或空开跳闸，屏内冒烟或有臭氧味，接地选线装置告警。 | 绝缘电阻：<1MΩ（500V兆欧表，新>10MΩ）[物理]；介质损耗角：>2% [物理] | 500V或1000V绝缘电阻表测各导电部分对地及极间绝缘[离线]；绝缘介损测试仪[离线] | 断开所有外部接线，用兆欧表测绝缘电阻，若低于1MΩ，逐段排查确认击穿点。 | 1.投退该保护屏所有保护出口压板，隔离电源。2.拆线，取下继电器。3.清洁内部碳化痕迹。4.对轻微受潮，低压（40℃）烘干24h后浸绝缘漆处理；严重更换继电器。工具：烘箱、绝缘漆、兆欧表。 | 控制屏柜安装电加热除湿器，防凝露，防小动物；每年雷雨季前测绝缘。 | 将该防跳回路短接退出，运行期间用临时绝缘监测仪持续监控，进抢修计划。 | 可能造成直流系统正接地或负接地，引发多套保护误动或拒动，危急主变。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某站雨季防跳继电器线圈对地击穿，直流系统正极接地，导致主变差动保护误动。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次“合-跳”循环的专用继电器。 | 是 | 防跳继电器线圈匝间短路 | 电气/热 | 一般 | 线圈漆包线绝缘局部破损，形成短路环，使得线圈有效匝数减少，电流增大，发热加剧，最终可能烧毁。 | 继电器外壳温度较高（可超环境30℃），动作电压偏高，偶尔不能可靠吸合，直流电源系统波纹增大。 | 线圈直流电阻：低于标称值15%以上[电气]；线圈温升：>65K（绝缘等级B级允许80K）[物理]；吸合电压：>75%Un [电气] | 用数字万用表精确测量线圈电阻并与出厂值比对[离线]；红外测温仪监测运行温度[在线] | 比较同批次继电器线圈电阻，如明显偏低，结合发热和吸合不良，可确定匝间短路。 | 1.停电并拆除继电器。2.替换同型号线圈并调整。3.校验吸合、返回参数至合格。4.如无备件，可重绕线圈或更换继电器。工具：绕线机（如需）、万用表、可调电源。 | 选用耐热等级较高（如F级）的继电器，避免频繁动作导致过热，控制操作电压纹波在5%以内。 | 退出该回路防跳功能，将断路器操作方式切至“就地”，并加强人工防跳监护。 | 线圈发热可能损坏继电器本体及相邻端子排，防跳失能导致故障扩大。 | GB/T 14598.2-2011《量度继电器和保护装置 第2部分：量度继电器和保护装置的绝缘间隙和爬电距离》 | 某变电站多次重合闸冲击下防跳继电器线圈匝间短路发热，最终引起端子排起火。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 触点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 触点因开断电弧或过热发生熔焊，导致分断后无法正常开断，保持吸合状态。机理：负载电流过大或触点弹跳引起局部高温熔融。 | 跳闸指示灯常亮；断路器无法手动或自动分闸；保护动作后跳闸回路持续导通；继电器外壳过热。 | 接触电阻＞100mΩ [电气]；闭合状态下的压降＞50mV [电气]；绝缘电阻＜1MΩ（断开状态下）[绝缘]。 | 红外测温检查触点温升 [带电]；万用表电阻档测量断开触点电阻 [离线]；目视检查触点表面状况 [离线]。 | 断电后用万用表测触点端子，手动按压衔铁后释放，若电阻始终接近0Ω，判定粘连。若红外测温显示触点比环境高30K以上且触头无分断动作，则可判定。 | 更换整只继电器或更换触点组；若仅轻微毛刺可用细砂纸打磨触点（需专业人员），工具：螺丝刀、镊子、触点清洁剂。 | 定期检查负载电流不超过触点容量；加装灭弧装置或RC吸收回路；选用银合金触点。 | 临时短接信号回路（需办理紧急抢修手续），将跳闸回路改接至备用继电器。 | 造成断路器无法跳闸，导致故障扩大，可能烧毁主变或线路。 | DL/T 995-2006；GB/T 7261-2016 | 某变电站主变保护动作后断路器拒分，查为跳闸保持继电器触点焊死。 | 每日巡视检查指示灯状态；每月测量触点接触电阻；每年进行保护传动试验。 | 触点接触电阻＞1Ω且打磨后仍超标；触点磨损量＞原厚度30%；累计动作次数超过厂家规定机械寿命（如10万次）。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 线圈断线 | 电气 | 危急 | 线圈匝间绝缘破坏或引线焊接点疲劳断裂，导致线圈开路，继电器无法吸合。机理：长期过热、受潮、振动或制造缺陷。 | 保护动作时继电器无响声、触点不动作；线圈两端施加额定电压时不吸合；工作回路无电流。 | 线圈电阻无穷大或远大于标称值（如＞10kΩ）[电气]；电感量接近零 [电气]。 | 万用表电阻档测量线圈端子间电阻 [离线]；红外热像观察线圈温度异常低（通电状态）[带电]。 | 加额定电压，听声音和看动作，无反应且线圈两端有电压但电流为零，结合电阻测量开路，可断定为断线。 | 更换同型号线圈或整个继电器。工具：螺丝刀、电烙铁、万用表。 | 定期测量线圈绝缘电阻；防止继电器受潮；加强固定避免振动。 | 紧急情况下将跳闸命令改接至另一并联继电器，或临时取消保持功能（需评估风险）。 | 导致保护跳闸命令无法保持，断路器跳闸后可能重合或无法可靠闭锁，威胁主变安全。 | GB/T 7261-2016；DL/T 995-2006 | 某110kV线路保护动作后跳闸保持继电器线圈烧断，导致重合闸误动作。 | 每半年测量线圈直流电阻与初始值偏差不超过5%；检查引线焊点无变色。 | 线圈绝缘电阻＜10MΩ且无法恢复；线圈电阻偏差超过±10%；外观有焦糊痕迹或匝间短路。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 机械卡涩 | 机械 | 严重 | 衔铁、轭铁或传动部件因锈蚀、异物或变形导致动作卡阻，不能可靠吸合或释放。机理：潮湿环境产生铁锈；外部冲击导致部件错位。 | 继电器动作声音沉闷或无声；手动按压衔铁感觉阻力大；触点不能完全闭合或回位。 | 动作电压≥85%～110%额定电压但无法可靠动作 [电气]；释放时间＞规定值（如30ms）[物理]；动作行程减小 [物理]。 | 动作特性测试仪测动作和返回电压 [离线]；手动操作手感检查 [离线]；内窥镜观察内部 [离线]。 | 用继电保护测试仪逐步加电压，观察动作值是否远高于整定且动作声音异常；手动拨动衔铁有卡滞，即可判定机械卡涩。 | 拆卸继电器，清洁铁心极面、转轴，加注少量专用润滑油；矫正变形部件；工具：钟表油、无尘布、镊子。 | 继电器安装在防尘防潮柜内；定期进行清扫；避免外力碰撞。 | 若无法立即修复，将跳闸回路切换至备用继电器，该继电器退出运行。 | 可能造成保护拒动或误动，影响主变线路保护可靠性。 | DL/T 995-2006；JB/T 3777-2002 | 某变电站主变保护定期检验时发现跳闸保持继电器动作电压高达160V（额定110V），解体后发现转轴锈死。 | 每月外观检查无锈蚀；每年进行动作特性试验；保持屏柜密封条完好。 | 机械零件明显变形、断裂；锈蚀面积超过30%且无法清除；经调整后动作电压仍不符合标准。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 继电器线圈与铁心、触点间或触点对地绝缘因受潮、污染或老化发生击穿，造成短路或接地。机理：绝缘材料劣化，在过电压下击穿。 | 屏柜接地电流增大；直流系统绝缘监测装置告警；继电器外壳有放电痕迹或异味；系间歇性接地信号。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗角正切值异常增大 [绝缘]；局部放电量＞10pC [物理]。 | 500V绝缘电阻测试仪测绕组与外壳间、触点间电阻 [离线]；局部放电检测仪 [离线]。 | 用绝缘表测得绝缘电阻低于标准值（如＜10MΩ），结合直流系统绝缘监察报警，可判断绝缘击穿。必要时进行雷电冲击耐压试验验证。 | 更换继电器；清理并烘干安装板；处理受潮点。工具：兆欧表、热风枪。 | 屏柜加装防凝露加热器；定期检测绝缘电阻；保持屏内清洁。 | 将故障继电器隔离，拆下相关接线，临时短接或使用备用接点，恢复直流系统正常。 | 可能导致直流系统正接地或负接地，进一步引发保护误动或拒动，严重时烧毁控制电源。 | GB/T 14598.3-2006；DL/T 478-2013 | 某电厂220kV线路保护屏跳闸保持继电器受潮，绝缘电阻降至0.5MΩ，造成直流接地告警频发。 | 每季度测量绝缘电阻；每年雷雨季节前检查屏柜密封和加热器。 | 绝缘电阻＜1MΩ且经干燥处理无法恢复；击穿点碳化严重；绝缘件开裂或脱落。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 复位失效 | 机械/电气 | 严重 | 复归按钮、机械闭锁机构损坏或复归线圈失效，导致动作后无法手动或电动复归，使跳闸回路一直保持。机理：塑料按钮老化断裂；复位弹簧疲劳；电气复归回路断线。 | 按下复归按钮无反应；跳闸信号灯持续点亮；无法通过远方复归命令复归。 | 复归弹簧弹力衰减＞20% [物理]；按钮行程缩短至0.5mm以下 [物理]；复归线圈电阻异常 [电气]。 | 手动操作复归按钮检查手感 [离线]；测量复归线圈电阻 [离线]；模拟动作后测试复归功能 [离线]。 | 在继电器动作后，按下复归按钮，若触点未能释放且无机械动作声，测量复归线圈若有电压但无动作，则判定复归机构故障。 | 更换复归弹簧或按钮组件；修复复归线圈或更换整只继电器。工具：尖嘴钳、螺丝刀。 | 复归按钮保护罩防误碰；定期检查机械复归灵活性；保持机构清洁。 | 使用强制机械拨动方式临时复归（需执行安措），并做好标识。 | 导致跳闸信号无法消除，影响后续保护操作，可能造成运行人员误判。 | DL/T 995-2006 | 某线路保护动作后，运行人员无法复归跳闸保持继电器，最后打开面板用螺丝刀手动顶开衔铁。 | 每月检查复归按钮弹性；每年进行复归功能校验；电气复归回路定期测绝缘。 | 复归按钮断裂或卡死无法修复；弹簧永久变形超过15%；复归线圈烧毁且无备件。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 触点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 触点因开断电弧或过热发生熔焊，导致分断后无法正常开断，保持吸合状态。机理：负载电流过大或触点弹跳引起局部高温熔融。 | 跳闸指示灯常亮；断路器无法手动或自动分闸；保护动作后跳闸回路持续导通；继电器外壳过热。 | 接触电阻＞100mΩ [电气]；闭合状态下的压降＞50mV [电气]；绝缘电阻＜1MΩ（断开状态下）[绝缘]。 | 红外测温检查触点温升 [带电]；万用表电阻档测量断开触点电阻 [离线]；目视检查触点表面状况 [离线]。 | 断电后用万用表测触点端子，手动按压衔铁后释放，若电阻始终接近0Ω，判定粘连。若红外测温显示触点比环境高30K以上且触头无分断动作，则可判定。 | 更换整只继电器或更换触点组；若仅轻微毛刺可用细砂纸打磨触点（需专业人员），工具：螺丝刀、镊子、触点清洁剂。 | 定期检查负载电流不超过触点容量；加装灭弧装置或RC吸收回路；选用银合金触点。 | 临时短接信号回路（需办理紧急抢修手续），将跳闸回路改接至备用继电器。 | 造成断路器无法跳闸，导致故障扩大，可能烧毁主变或线路。 | DL/T 995-2006；GB/T 7261-2016 | 某变电站主变保护动作后断路器拒分，查为跳闸保持继电器触点焊死。 | 每日巡视检查指示灯状态；每月测量触点接触电阻；每年进行保护传动试验。 | 触点接触电阻＞1Ω且打磨后仍超标；触点磨损量＞原厚度30%；累计动作次数超过厂家规定机械寿命（如10万次）。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 线圈断线 | 电气 | 危急 | 线圈匝间绝缘破坏或引线焊接点疲劳断裂，导致线圈开路，继电器无法吸合。机理：长期过热、受潮、振动或制造缺陷。 | 保护动作时继电器无响声、触点不动作；线圈两端施加额定电压时不吸合；工作回路无电流。 | 线圈电阻无穷大或远大于标称值（如＞10kΩ）[电气]；电感量接近零 [电气]。 | 万用表电阻档测量线圈端子间电阻 [离线]；红外热像观察线圈温度异常低（通电状态）[带电]。 | 加额定电压，听声音和看动作，无反应且线圈两端有电压但电流为零，结合电阻测量开路，可断定为断线。 | 更换同型号线圈或整个继电器。工具：螺丝刀、电烙铁、万用表。 | 定期测量线圈绝缘电阻；防止继电器受潮；加强固定避免振动。 | 紧急情况下将跳闸命令改接至另一并联继电器，或临时取消保持功能（需评估风险）。 | 导致保护跳闸命令无法保持，断路器跳闸后可能重合或无法可靠闭锁，威胁主变安全。 | GB/T 7261-2016；DL/T 995-2006 | 某110kV线路保护动作后跳闸保持继电器线圈烧断，导致重合闸误动作。 | 每半年测量线圈直流电阻与初始值偏差不超过5%；检查引线焊点无变色。 | 线圈绝缘电阻＜10MΩ且无法恢复；线圈电阻偏差超过±10%；外观有焦糊痕迹或匝间短路。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 机械卡涩 | 机械 | 严重 | 衔铁、轭铁或传动部件因锈蚀、异物或变形导致动作卡阻，不能可靠吸合或释放。机理：潮湿环境产生铁锈；外部冲击导致部件错位。 | 继电器动作声音沉闷或无声；手动按压衔铁感觉阻力大；触点不能完全闭合或回位。 | 动作电压≥85%～110%额定电压但无法可靠动作 [电气]；释放时间＞规定值（如30ms）[物理]；动作行程减小 [物理]。 | 动作特性测试仪测动作和返回电压 [离线]；手动操作手感检查 [离线]；内窥镜观察内部 [离线]。 | 用继电保护测试仪逐步加电压，观察动作值是否远高于整定且动作声音异常；手动拨动衔铁有卡滞，即可判定机械卡涩。 | 拆卸继电器，清洁铁心极面、转轴，加注少量专用润滑油；矫正变形部件；工具：钟表油、无尘布、镊子。 | 继电器安装在防尘防潮柜内；定期进行清扫；避免外力碰撞。 | 若无法立即修复，将跳闸回路切换至备用继电器，该继电器退出运行。 | 可能造成保护拒动或误动，影响主变线路保护可靠性。 | DL/T 995-2006；JB/T 3777-2002 | 某变电站主变保护定期检验时发现跳闸保持继电器动作电压高达160V（额定110V），解体后发现转轴锈死。 | 每月外观检查无锈蚀；每年进行动作特性试验；保持屏柜密封条完好。 | 机械零件明显变形、断裂；锈蚀面积超过30%且无法清除；经调整后动作电压仍不符合标准。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 继电器线圈与铁心、触点间或触点对地绝缘因受潮、污染或老化发生击穿，造成短路或接地。机理：绝缘材料劣化，在过电压下击穿。 | 屏柜接地电流增大；直流系统绝缘监测装置告警；继电器外壳有放电痕迹或异味；系间歇性接地信号。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗角正切值异常增大 [绝缘]；局部放电量＞10pC [物理]。 | 500V绝缘电阻测试仪测绕组与外壳间、触点间电阻 [离线]；局部放电检测仪 [离线]。 | 用绝缘表测得绝缘电阻低于标准值（如＜10MΩ），结合直流系统绝缘监察报警，可判断绝缘击穿。必要时进行雷电冲击耐压试验验证。 | 更换继电器；清理并烘干安装板；处理受潮点。工具：兆欧表、热风枪。 | 屏柜加装防凝露加热器；定期检测绝缘电阻；保持屏内清洁。 | 将故障继电器隔离，拆下相关接线，临时短接或使用备用接点，恢复直流系统正常。 | 可能导致直流系统正接地或负接地，进一步引发保护误动或拒动，严重时烧毁控制电源。 | GB/T 14598.3-2006；DL/T 478-2013 | 某电厂220kV线路保护屏跳闸保持继电器受潮，绝缘电阻降至0.5MΩ，造成直流接地告警频发。 | 每季度测量绝缘电阻；每年雷雨季节前检查屏柜密封和加热器。 | 绝缘电阻＜1MΩ且经干燥处理无法恢复；击穿点碳化严重；绝缘件开裂或脱落。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 复位失效 | 机械/电气 | 严重 | 复归按钮、机械闭锁机构损坏或复归线圈失效，导致动作后无法手动或电动复归，使跳闸回路一直保持。机理：塑料按钮老化断裂；复位弹簧疲劳；电气复归回路断线。 | 按下复归按钮无反应；跳闸信号灯持续点亮；无法通过远方复归命令复归。 | 复归弹簧弹力衰减＞20% [物理]；按钮行程缩短至0.5mm以下 [物理]；复归线圈电阻异常 [电气]。 | 手动操作复归按钮检查手感 [离线]；测量复归线圈电阻 [离线]；模拟动作后测试复归功能 [离线]。 | 在继电器动作后，按下复归按钮，若触点未能释放且无机械动作声，测量复归线圈若有电压但无动作，则判定复归机构故障。 | 更换复归弹簧或按钮组件；修复复归线圈或更换整只继电器。工具：尖嘴钳、螺丝刀。 | 复归按钮保护罩防误碰；定期检查机械复归灵活性；保持机构清洁。 | 使用强制机械拨动方式临时复归（需执行安措），并做好标识。 | 导致跳闸信号无法消除，影响后续保护操作，可能造成运行人员误判。 | DL/T 995-2006 | 某线路保护动作后，运行人员无法复归跳闸保持继电器，最后打开面板用螺丝刀手动顶开衔铁。 | 每月检查复归按钮弹性；每年进行复归功能校验；电气复归回路定期测绝缘。 | 复归按钮断裂或卡死无法修复；弹簧永久变形超过15%；复归线圈烧毁且无备件。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 触点接触电阻增大 | 电气 | 严重 | 触点表面氧化、污损或弹片压力不足，导致闭合状态下接触电阻远大于规定值（如>50mΩ），使得跳闸保持回路压降过大，继电器保持电流不足。机理：环境硫化气体侵蚀、触点磨损产生粉尘。 | 保护动作后跳闸保持继电器偶尔无法保持，跳闸回路电流低于额定值；触点发热；定期测试接触电阻超标。 | 闭合状态下接触电阻 >50mΩ [电气]；触点温升 >40K (额定电流时) [物理]。 | 微欧计测量闭合触点电阻 [离线]；红外测温仪检查触点温度 [带电]；定期检查触点表面颜色 [离线]。 | 用回路电阻测试仪在继电器吸合状态下测量触点两端电阻，若>50mΩ，且目视有黑色氧化层或麻点，可确诊。结合保护传动试验时，保持电流低于80%额定值，则确认。 | 拆下触点组件，用金相砂纸或触点研磨机打磨平整，清理碎屑，调整触头压力弹簧至额定压力。工具：回路电阻测试仪、触头压力规、金相砂纸、无水乙醇。若严重则更换触点组。 | 继电器密封充氮或防尘罩；定期测量接触电阻；触点涂抹薄层导电膏。 | 短接该继电器接点（需退出跳闸保持功能，并办理特殊运行方式申请），或切换至备用继电器。 | 可能导致断路器跳闸后无法保持跳位，重合闸误动作，造成主变多次冲击。 | DL/T 995-2006；GB/T 10233-2005 | 某变电站主变保护传动试验时发现跳闸保持后偶然返回，查为保持继电器触点接触电阻达200mΩ。 | 每半年测量接触电阻应<30mΩ；每年清扫触点；观察触点有无发黑。 | 触点磨损深度超过0.5mm或触头压力低于规定值80%且无法调整；接触电阻>100mΩ经打磨仍超标。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 线圈匝间短路 | 电气/热 | 严重 | 线圈漆包线绝缘层受潮、过热或机械损伤，发生匝间短接，有效匝数减少，励磁安匝不足，且短路环流发热加速绝缘老化。机理：长期过电压或劣质绝缘。 | 继电器吸合声音较弱，偶尔拒动；线圈温升异常快速升高，外壳烫手；直流系统有间歇接地可能。 | 线圈直流电阻低于标称值（偏差>5%）[电气]；线圈稳态电流大于额定值10% [电气]；表面温升>60K [物理]；电感值显著下降 [电气]。 | 直流电阻测试（对比出厂值）[离线]；红外测温监测 [带电]；电流钳表监测工作电流 [带电]。 | 测量线圈电阻，若比出厂值低5%以上，且施加额定电压时电流大于额定值且吸合时间变慢，综合红外图像显示局部热点，可判定匝间短路。可用匝间冲击耐压测试仪进一步确认。 | 更换同型号线圈或整只继电器，并处理屏内散热。工具：烙铁、万用表、匝间测试仪。 | 保证控制电压在80%-110%额定，避免过电压；选用耐热等级高的线圈；定期测直流电阻。 | 将该继电器退出，短接跳闸保持触点，但需修改保护逻辑闭锁（仅应急），或使用备用继电器。 | 继电器可能吸合无力导致跳闸保持失败，断路器偷跳后重合，或线圈烧毁产生烟气影响屏柜绝缘。 | GB/T 7261-2016 | 某110kV站主变保护屏跳闸保持继电器线圈电阻偏低10%，解体发现匝间短路烧黑。 | 每半年测量线圈电阻并与历史值比对；红外测温周检。 | 线圈电阻偏差超过±10%；外观有烧焦痕迹；绝缘烧毁。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 铁心剩磁过大 | 机械/电气 | 严重 | 铁心材料劣化或多次分合闸后剩磁积累，导致线圈断电后铁心不能立即释放，触点延时返回或保持不放。机理：铁心无去磁间隙或使用软磁材料性能下降。 | 跳闸信号复归后继电器触点延时断开；手动复归后仍有短暂闭合；测量释放时间明显增长。 | 线圈断电后触点返回时间 >50ms (规定值如30ms) [物理]；剩磁感应强度 >0.1T [物理]。 | 继电器动作特性测试仪测返回时间 [离线]；示波器监视触点动作时序 [离线]。 | 用继电保护测试仪测动作、返回时间，若返回时间超出厂家规定1.5倍以上，且线圈无机械卡涩，可判定剩磁过大。用磁通计测铁心剩磁可确认。 | 更换继电器铁心或整体更换；可在衔铁止挡处增加非磁性垫片（微小气隙）消除剩磁。工具：磁通计、塞尺、螺丝刀。 | 选用高导磁低剩磁材料继电器；避免超过规定动作频率。 | 动作后人工强制机械复归，并挂牌；或短接触点暂停保持功能。 | 可能导致断路器跳闸后闭锁回路异常，影响事故处理，可能延误恢复送电。 | JB/T 3777-2002；DL/T 995-2006 | 某线路保护更换继电器后测试返回时间超标，发现新继电器铁心剩磁大。 | 每年进行动作时间及返回时间特性测试；检查衔铁止挡片间隙。 | 返回时间超出标准2倍且无法通过调整气隙改善；铁心出现严重锈蚀或剩磁无法退磁。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 针式打印头断针 | 机械 | 一般 | 打印头内打印针因长期机械冲击、磨损、污垢堆积或色带质量差导致断裂或回弹不畅。机理：高速击打导致金属疲劳，污垢增大摩擦阻力。 | 打印内容出现纵向缺笔画、白色横纹；打印单据字迹模糊；打印头移动异响。 | 断针数量（≥1根即失效，[状态量]）；打印针线圈直流电阻（典型值10-30Ω，开路或短路为异常，[电气]）；打印头温度（>60℃异常，[物理]）。 | 打印效果目视检查[离线]；打印针驱动线圈电阻测量（万用表）[离线]；打印头表面温度红外测温[离线]。 | 1. 观察打印样张，若有规律纵向白线，初步判定断针。 2. 联机打印断针测试程序，若特定点阵无墨迹，定位断针号。 3. 测量对应线圈电阻，若开路则确认线圈损坏。 | 1. 拆下打印头，清除表面积碳与纸屑（使用无水酒精、软刷）。 2. 更换断针或整体更换打印头组件（工具：镊子、小螺丝刀、专用换针工具）。 3. 更换新色带后测试。 | 1. 使用原厂或高质量色带。 2. 根据纸张厚度调整打印头间隙。 3. 每3个月清洁打印头。 | 若仅单根断针且无备件，可在驱动程序或软件中设置“断针补偿”功能临时恢复打印可读性。 | 保护测控装置动作报告、录波波形、定值清单打印不全或无法阅读，导致关键信息缺失。 | GB/T 9314-2011 《串行击打式点阵打印机通用规范》 | 某变电站主变差动保护动作后，打印机输出波形图存在规律性断线，导致故障相别判断困难，后查明为打印头6号针断裂。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 电源模块失效 | 电气 | 严重 | 打印机内部开关电源板因滤波电容老化、整流桥击穿或功率管烧毁导致无电压输出。机理：长期高温运行或电网电压波动导致电子元件寿命加速退化。 | 打印机完全无电，面板指示灯全部熄灭；设备离线，后台报“通信中断”；散发焦糊味。 | 电源输出各路直流电压（如+5V，+24V，正常范围±5%，[电气]）；电源板上滤波电容容值（低于标称值80%为老化，[物理]）；输入交流熔断器通断（应为导通，[状态量]）。 | 面板指示灯状态观察[在线]；输出端直流电压测量（万用表）[离线]；熔断器通断测试（万用表蜂鸣档）[离线]。 | 1. 检查输入电源线及熔断器，若开路则更换。 2. 若熔断器正常且无输出，测量开关电源二次侧各路电压，全无则判定电源板故障。 3. 断开负载线，空载测量电压依然异常，确认电源模块内部损坏。 | 1. 断开打印机所有电源连接。 2. 拆机取出电源板（工具：十字螺丝刀）。 3. 更换同型号电源板；或维修电源板，更换鼓包电容、击穿芯片。 4. 检查并清洁机内散热风扇。 | 1. 确保保护屏内打印机电源前端加装稳压或滤波装置。 2. 非打印时关闭打印机电源，减少无效发热。 | 断开故障内部电源，外接同规格的工业级桌面开关电源临时供电，恢复打印功能。 | 保护动作后无法立即打印报告与故障录波，影响事故分析与汇报时效。 | GB 4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》 | 某110kV站主变保护屏打印机长期带电运行，内部电容爆炸冒烟，触发保护屏内直流电源小空开跳闸，险些影响保护装置运行。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 卡纸/走纸故障 | 机械 | 轻微 | 纸张受潮、摩擦轮磨损、导纸通道有异物或静电粘连导致纸张无法正常前进，或走纸电机及驱动电路异常。机理：摩擦力不足以克服纸张阻力。 | 进纸噪音大，打印任务下发后不走纸；多张纸一起卷入；纸张严重歪斜；连续打印时空白行叠加。 | 搓纸轮外径磨损量（目视无纹路或<原直径90%为失效，[物理]）；纸张克重与湿度（>8%湿度易卡纸，[物理]）；走纸电机驱动电压/电流（正常值视型号，[电气]）。 | 打印操作员监听异响或观察走纸状态[在线]；拆机检查搓纸轮表面磨损、清洁度[离线]；用标准A4纸检查摩擦力[离线]。 | 1. 若纸张卷入时有异响且不进纸，检查搓纸轮。 2. 若纸张频繁歪斜，检查导纸板两侧是否对称、弹簧压力。 3. 若搓纸轮转动但摩擦力不足，打滑，判定为磨损。 | 1. 清理导纸通道纸屑、异物。 2. 用湿布清洁或用无水酒精擦拭搓纸轮，若无改善则更换搓纸轮或分页器（工具：镊子、清洁剂）。 3. 更换干燥、符合规格的纸张。 | 1. 使用70g以上防静电打印纸。 2. 长期不打印时断开纸辊离合器释放压力。 3. 保持屏柜密闭性，防止外部潮湿空气进入。 | 若为现场急用处理，可尝试将搓纸轮橡胶套外翻或缠一两层医用胶带增加摩擦力，完成紧急打印任务。 | 保护动作报告无法按时打印，可能因撕扯损坏导致记录不完整；频繁卡纸可能导致走纸电机堵转过流烧毁驱动电路。 | GB/T 28165-2011 《热打印机通用规范》、DL/T 5149-2001 《220-500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》 | 某雨季，某站主变测控屏打印机因使用受潮纸张频繁卡纸，导致连续突发报警信号无法记录，运维人员更换新烘干纸后恢复。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 打印头电缆断裂 | 机械/电气 | 一般 | 连接打印头与主板的扁平柔性电缆因长期跟随打印头往复运动发生材料疲劳、折痕处金属导体断裂。机理：高频率弯折导致金属箔片脆断。 | 打印内容时有时无，或大面积缺画；轻微弯折或移动电缆时故障现象变化；电缆外皮可见明显折痕或破损。 | 柔性电缆通断（应全部导通，电阻<1Ω，[电气]）；折痕处弯曲半径（R角过小，肉眼可见死折>90度，[物理]）。 | 万用表逐芯测量导通性（含折痕处动态弯曲测量）[离线]；按压电缆不同位置打印测试[离线]；目视检查有无明显断裂点[离线]。 | 1. 打印缺画时，轻轻拨动柔性电缆，若断点时有时无则判定该处内部断裂。 2. 使用万用表蜂鸣档，电缆处于自然状态无通断，弯曲状态下开路，确诊无疑。 | 1. 拔掉打印机电源和数据线。 2. 拆开机盖，取下旧电缆（注意接口锁扣方式）。 3. 更换对应型号的新柔性电缆，使用镊子将其沿走线槽固定平整，确保弯曲半径不小于15mm。 | 安装时检查电缆不走位偏差，不与机壳边缘摩擦；可在易摩擦处裹一层醋酸胶布耐磨层。 | 若断点在末端，可适度剪断一小截并刮开绝缘层重新压接用于应急（需绝缘处理），不建议长期使用。 | 导致缺画故障难以诊断，可能与断针混淆；若断裂处短路可能烧毁打印头驱动管。 | GB/T 17712-2018 《速印机和文件复印机》/通用制造行业标准 | 某数字化站巡检发现测控屏打印机常间歇性缺字，运维人员误判为驱动问题，几经修复无效，最终查到是电缆折痕断路。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 接口/通信故障 | 控制/电气 | 严重 | 打印机与保护测控装置之间的通信接口芯片（如RS232/485芯片）损坏、电缆虚焊、波特率漂移或地址冲突。机理：雷击浪涌、静电放电或频繁热插拔。 | 发送打印命令后无反应，后台报“打印机超时”；乱码打印；仅能打印部分乱码字符；串口测试工具收不到回复数据。 | 接口芯片工作电压（如MAX232，V+约+9V，V-约-9V，偏离>10%异常，[电气]）；通信波特率与设置（必须与主机一致，如9600bps，[状态量]）；线路电平差分信号幅值（RS485: A-B间正常>200mV，[电气]）。 | 串口调试助手及USB转接线[离线]；示波器捕捉通信波形[离线]；替换法证实是主机侧、线缆侧还是打印机侧故障[离线]。 | 1. 用诊断终端软件发纯文本测试打印，若结果一致，排除软件。 2. 测量线缆通断，若无断线，换用新的串口线测试。 3. 测量接口芯片对地电阻，若严重偏离典型值则判为硬件接口损坏。 | 1. 若电缆损坏，更换带屏蔽通讯电缆。 2. 若接口芯片击穿，需更换主板或使用对应的扩展接口转接（如并口转USB等，需确认协议）。 3. 检查保护装置与打印机共地系统。 | 1. 通信线上加装浪涌抑制器或光隔离器。 2. 严格禁止在打印通信时带电插拔串口。 3. 屏蔽线单端良好接地。 | 现场急需打印时，可将保护装置报告先发送至监控后台机，由后台机通过局域网输出到网络打印机或PDF打印。 | 无法直接打印保护定值清单、事件记录和录波图，极度依赖后台机间接方式，孤网运行时风险增大。 | DL/T 667-1999 《远动设备及系统 第5部分 传输规约》、GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 | 某站雷雨季，雷电过电压通过控制电缆窜入打印机RS232口，导致串口芯片击穿，全站多面屏打印机同时失联，后统一加装浪涌保护。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 以太网端口通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 端口物理层故障（如RJ45针脚氧化、接触不良、ESD损伤）或光模块老化导致CRC错包、链路down；交换芯片MAC表失效或VLAN配置错误导致数据帧丢弃。 | 相应端口LINK/ACT指示灯熄灭或异常闪烁；网管系统显示端口down；对端IED装置通信告警；ping超时丢包。 | 端口状态[状态量]：down；端口接收/发送错包率[物理]：>1%持续1min；光模块接收光功率[物理]：低于-30dBm（SFP）或低于-35dBm（SFP+）；CRC错误计数[电气]：>10个/分钟。 | 网管系统SNMP监控端口状态[在线]；端口镜像抓包分析[离线]；光功率计测量接收光功率[离线]；目视检查指示灯[带电]。 | 若端口down且更换网线/光模块后仍down，则端口硬件故障；若ping丢包且设备侧自环正常，交换机端口环回测试失败，则芯片损坏；若CRC持续增长，且更换介质后无改善，则端口物理层故障。 | 1. 断开故障端口线缆；2. 使用替换法确认故障（更换网线、光模块测试）；3. 若判断为端口损坏，使用专用工具（热风枪、烙铁）更换PHY芯片或端口连接器，或更换交换模块；4. 重新烧录配置并验证。 | 定期清洁端口，使用防尘塞；控制环境湿度；端口限速和风暴控制；光功率衰减预警。 | 将故障端口隔离，业务切换至备用端口（如配置端口保护组）。 | 主变保护装置通信中断，可能导致保护闭锁或误动；监控后台数据中断。 | DL/T 860 (IEC 61850) 通信一致性要求；IEEE 802.3 | 某变电站因交换机端口累计错包导致链路时断时续，保护装置频繁报通信中断，更换端口后恢复。 | 每日巡检端口指示灯状态；每月用专用清洁剂清理端口；每季度检测光端口功率。 | 端口或交换模块损坏，无可更换备件，且该端口组已无冗余端口，电源模块等关键部件也停产的交换机整体报废。运行年限超过12年且年故障率超过5%的交换机。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 电源模块失效 | 电气/热 | 危急 | 开关电源内部电容老化、MOSFET击穿或过流保护误动作导致输出电压跌落或消失；外部供电回路空开跳闸。 | 交换机所有指示灯全灭；网管系统离线；电源模块状态灯异常或熄灭；机箱温度异常下降。 | 输入电压[电气]：正常范围85~264VAC，实际0V；输出电压[电气]：12V或24V正常值，实际<10V；电源模块温度[热]：与室温相近（无温升）。 | 万用表测量输入/输出电压[带电]；红外测温仪检测模块温度[在线]；电源管理监控告警[在线]。 | 若输入正常但输出为0V，则模块内部故障；若输入为0V，则外部供电回路故障；排除外部故障后，模块仍无输出且保险管熔断，则模块损坏。 | 1. 确认外部供电正常后，断开模块电源；2. 使用万用表二极管档检测关键功率器件；3. 更换故障电源模块（热插拔型号支持在线更换），使用厂家备件；4. 上电检测输出正常。 | 选用高可靠性工业级电源模块；配置双路冗余电源输入；定期测量电源纹波。 | 临时从其他非关键设备引入同规格电源，或启用备用电源模块（冗余配置时）。 | 交换机整体停运，保护装置失去通信，可能导致主变保护拒动。 | DL/T 860；IEC 61850-3（电力环境要求） | 某智能变电站因交换机电源电容干涸，输出电压波动导致交换机反复重启，最终保护装置收不到GOOSE跳闸命令。 | 每年测量输出电源纹波（要求<50mVpp）；每季度检查电源模块散热风扇滤网；每日监控电源状态指示灯。 | 电源模块修复成本超过新购60%，且内部PCB老化，无原厂售后支持的模块；使用年限超过10年且故障频发的模块。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 交换机内部过热 | 环境/热 | 一般 | 散热风扇故障、防尘网堵塞或机房环境温度过高，导致交换芯片、CPU超温降频或死机。 | 交换机状态灯频繁闪烁或熄灭，业务时断时续；设备触摸外壳烫手；网管上报温度告警；风扇噪音增大或停转。 | 核心芯片结温[热]：>85℃（阈值95℃报警）；机箱内部环境温度[物理]：>60℃；风扇转速[物理]：为0或低于下限值。 | 网管系统读取温度传感器[在线]；红外热像仪定期巡检[离线]；定期检查风扇运转及滤网[离线]。 | 若温度告警且风扇不转，断电检查供电正常则风扇故障；若温度高但风扇正常，则散热风道堵塞；若环境温度>35℃且空调未启动，则环境过热。 | 1. 清除防尘网灰尘，可用压缩空气吹扫；2. 更换故障风扇，使用同型号备件；3. 改善机柜通风，必要时加装散热风扇。 | 定期更换防尘网（每6个月）；监控机房环境温度，设置告警联动空调；配置温度传感器超温自动降频。 | 临时打开机柜门通风，或使用风扇强制散热。 | 交换机性能下降、丢包，保护装置GOOSE传输延迟增大，可能导致保护误动或拒动。 | DL/T 1100.1；GB/T 2887（电子计算机场地通用规范） | 某次高温巡检发现交换机CPU温度85℃，原因风扇控制板失效，清理滤网并更换风扇模块后正常。 | 每季度清理防尘网；每半年更换一次过滤棉；每日检查设备温度告警。 | 因过热导致交换机核心芯片脱焊或PCB变形，出现不可修复的永久性故障，同时设备运行年限>8年，则整机报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 配置与固件错误 | 控制 | 严重 | VLAN划分错误、STP协议路径桥接形成环路、MAC地址表限制错误、固件bug等导致广播风暴或业务隔离失效。 | 网管监控界面流量异常（带宽占满）；网络Ping延迟剧烈波动甚至丢包；端口指示灯狂闪；继电保护IED装置报“GOOSE链路异常”。 | 端口广播包占比[物理]：>50%带宽；CPU利用率[状态量]：持续>90%；丢包率[状态量]：>2%；交换机日志存在MAC flapping。 | 远程登录查看端口流量统计[在线]；抓包分析网络广播包[离线]；检查配置文件备份[离线]；查看交换机日志[在线]。 | 若广播包占比>50%且MAC flapping频繁，则存在二层环路；若特定业务不通但物理层正常，对比正确配置，则可定位VLAN错误；若CPU高但无异常流量，可能为固件bug触发。 | 1. 登录交换机，立即关闭怀疑环路的高流量端口；2. 导出错误配置，对照网络规划修正VLAN、STP配置；3. 升级固件到稳定版本；4. 重新加载配置并验证业务。 | 严格执行配置变更审批与备份制度；网络部署后必须进行网络压力测试；部署STP环网保护；禁用无用VLAN广播。 | 紧急拔掉造成环路的网线，暂时恢复通信。 | 全站通信中断，保护装置失去互闭锁信息，严重威胁主变安全。 | IEC 61850-8-1（GOOSE协议）；IEEE 802.1w（快速生成树） | 某站因新增交换机未正确配置STP，导致全站GOOSE风暴，所有保护闭锁，幸及时发现。 | 每次配置变更后，保存备份并记录；每季度审计配置合规性；固件版本纳入年度检修检查。 | 设备型号已停产，固件不再提供安全更新，且无法满足新安全规范（如IEC 62351）要求，运行满10年则需要报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 内部存储故障 | 电气/控制 | 危急 | Flash或EEPROM坏块导致操作系统引导文件或配置文件损坏，启动时校验失败。 | 交换机反复重启或卡在引导加载阶段；系统状态灯异常（如Sys灯常亮或闪烁错误代码）；串口控制台输出I/O错误或区块读取失败。 | 存储器坏块计数[状态量]：>0；系统启动成功率[状态量]：<100%。 | 串口控制台查看启动日志[离线]；网管系统监控设备在线状态[在线]；JTAG调试接口读取芯片状态[离线]。 | 若串口日志输出“bad block”或“boot image error”且反复重启，则存储介质故障。 | 1. 通过串口或Console口进入bootROM，尝试恢复初始化存储；2. 若初始化失败，更换存储芯片（需返厂或用编程器烧录固件）；3. 重新烧录固件和配置，测试启动。 | 定期备份配置文件；固件升级前验证完整性。 | 临时使用备件交换机代运，或利用冗余交换机（若有）。 | 交换机无法运行，相关保护屏通信瘫痪。 |  | 某变电站交换机因雷击造成Flash区块损坏，反复重启，返厂更换存储后恢复。 | 每年进行全机冷启动测试，验证启动正常；每季度备份配置。 | 存储芯片出现大量坏块（≥5个），但无法替换芯片或固件不再支持新版本时，结合使用年限>8年则报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 以太网端口通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 端口物理层故障（如RJ45针脚氧化、接触不良、ESD损伤）或光模块老化导致CRC错包、链路down；交换芯片MAC表失效或VLAN配置错误导致数据帧丢弃。 | 相应端口LINK/ACT指示灯熄灭或异常闪烁；网管系统显示端口down；对端IED装置通信告警；ping超时丢包。 | 端口状态[状态量]：down；端口接收/发送错包率[物理]：>1%持续1min；光模块接收光功率[物理]：低于-30dBm（SFP）或低于-35dBm（SFP+）；CRC错误计数[电气]：>10个/分钟。 | 网管系统SNMP监控端口状态[在线]；端口镜像抓包分析[离线]；光功率计测量接收光功率[离线]；目视检查指示灯[带电]。 | 若端口down且更换网线/光模块后仍down，则端口硬件故障；若ping丢包且设备侧自环正常，交换机端口环回测试失败，则芯片损坏；若CRC持续增长，且更换介质后无改善，则端口物理层故障。 | 1. 断开故障端口线缆；2. 使用替换法确认故障（更换网线、光模块测试）；3. 若判断为端口损坏，使用专用工具（热风枪、烙铁）更换PHY芯片或端口连接器，或更换交换模块；4. 重新烧录配置并验证。 | 定期清洁端口，使用防尘塞；控制环境湿度；端口限速和风暴控制；光功率衰减预警。 | 将故障端口隔离，业务切换至备用端口（如配置端口保护组）。 | 主变保护装置通信中断，可能导致保护闭锁或误动；监控后台数据中断。 | DL/T 860 (IEC 61850) 通信一致性要求；IEEE 802.3 | 某变电站因交换机端口累计错包导致链路时断时续，保护装置频繁报通信中断，更换端口后恢复。 | 每日巡检端口指示灯状态；每月用专用清洁剂清理端口；每季度检测光端口功率。 | 端口或交换模块损坏，无可更换备件，且该端口组已无冗余端口，电源模块等关键部件也停产的交换机整体报废。运行年限超过12年且年故障率超过5%的交换机。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 电源模块失效 | 电气/热 | 危急 | 开关电源内部电容老化、MOSFET击穿或过流保护误动作导致输出电压跌落或消失；外部供电回路空开跳闸。 | 交换机所有指示灯全灭；网管系统离线；电源模块状态灯异常或熄灭；机箱温度异常下降。 | 输入电压[电气]：正常范围85~264VAC，实际0V；输出电压[电气]：12V或24V正常值，实际<10V；电源模块温度[热]：与室温相近（无温升）。 | 万用表测量输入/输出电压[带电]；红外测温仪检测模块温度[在线]；电源管理监控告警[在线]。 | 若输入正常但输出为0V，则模块内部故障；若输入为0V，则外部供电回路故障；排除外部故障后，模块仍无输出且保险管熔断，则模块损坏。 | 1. 确认外部供电正常后，断开模块电源；2. 使用万用表二极管档检测关键功率器件；3. 更换故障电源模块（热插拔型号支持在线更换），使用厂家备件；4. 上电检测输出正常。 | 选用高可靠性工业级电源模块；配置双路冗余电源输入；定期测量电源纹波。 | 临时从其他非关键设备引入同规格电源，或启用备用电源模块（冗余配置时）。 | 交换机整体停运，保护装置失去通信，可能导致主变保护拒动。 | DL/T 860；IEC 61850-3（电力环境要求） | 某智能变电站因交换机电源电容干涸，输出电压波动导致交换机反复重启，最终保护装置收不到GOOSE跳闸命令。 | 每年测量输出电源纹波（要求<50mVpp）；每季度检查电源模块散热风扇滤网；每日监控电源状态指示灯。 | 电源模块修复成本超过新购60%，且内部PCB老化，无原厂售后支持的模块；使用年限超过10年且故障频发的模块。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 交换机内部过热 | 环境/热 | 一般 | 散热风扇故障、防尘网堵塞或机房环境温度过高，导致交换芯片、CPU超温降频或死机。 | 交换机状态灯频繁闪烁或熄灭，业务时断时续；设备触摸外壳烫手；网管上报温度告警；风扇噪音增大或停转。 | 核心芯片结温[热]：>85℃（阈值95℃报警）；机箱内部环境温度[物理]：>60℃；风扇转速[物理]：为0或低于下限值。 | 网管系统读取温度传感器[在线]；红外热像仪定期巡检[离线]；定期检查风扇运转及滤网[离线]。 | 若温度告警且风扇不转，断电检查供电正常则风扇故障；若温度高但风扇正常，则散热风道堵塞；若环境温度>35℃且空调未启动，则环境过热。 | 1. 清除防尘网灰尘，可用压缩空气吹扫；2. 更换故障风扇，使用同型号备件；3. 改善机柜通风，必要时加装散热风扇。 | 定期更换防尘网（每6个月）；监控机房环境温度，设置告警联动空调；配置温度传感器超温自动降频。 | 临时打开机柜门通风，或使用风扇强制散热。 | 交换机性能下降、丢包，保护装置GOOSE传输延迟增大，可能导致保护误动或拒动。 | DL/T 1100.1；GB/T 2887（电子计算机场地通用规范） | 某次高温巡检发现交换机CPU温度85℃，原因风扇控制板失效，清理滤网并更换风扇模块后正常。 | 每季度清理防尘网；每半年更换一次过滤棉；每日检查设备温度告警。 | 因过热导致交换机核心芯片脱焊或PCB变形，出现不可修复的永久性故障，同时设备运行年限>8年，则整机报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 配置与固件错误 | 控制 | 严重 | VLAN划分错误、STP协议路径桥接形成环路、MAC地址表限制错误、固件bug等导致广播风暴或业务隔离失效。 | 网管监控界面流量异常（带宽占满）；网络Ping延迟剧烈波动甚至丢包；端口指示灯狂闪；继电保护IED装置报“GOOSE链路异常”。 | 端口广播包占比[物理]：>50%带宽；CPU利用率[状态量]：持续>90%；丢包率[状态量]：>2%；交换机日志存在MAC flapping。 | 远程登录查看端口流量统计[在线]；抓包分析网络广播包[离线]；检查配置文件备份[离线]；查看交换机日志[在线]。 | 若广播包占比>50%且MAC flapping频繁，则存在二层环路；若特定业务不通但物理层正常，对比正确配置，则可定位VLAN错误；若CPU高但无异常流量，可能为固件bug触发。 | 1. 登录交换机，立即关闭怀疑环路的高流量端口；2. 导出错误配置，对照网络规划修正VLAN、STP配置；3. 升级固件到稳定版本；4. 重新加载配置并验证业务。 | 严格执行配置变更审批与备份制度；网络部署后必须进行网络压力测试；部署STP环网保护；禁用无用VLAN广播。 | 紧急拔掉造成环路的网线，暂时恢复通信。 | 全站通信中断，保护装置失去互闭锁信息，严重威胁主变安全。 | IEC 61850-8-1（GOOSE协议）；IEEE 802.1w（快速生成树） | 某站因新增交换机未正确配置STP，导致全站GOOSE风暴，所有保护闭锁，幸及时发现。 | 每次配置变更后，保存备份并记录；每季度审计配置合规性；固件版本纳入年度检修检查。 | 设备型号已停产，固件不再提供安全更新，且无法满足新安全规范（如IEC 62351）要求，运行满10年则需要报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 内部存储故障 | 电气/控制 | 危急 | Flash或EEPROM坏块导致操作系统引导文件或配置文件损坏，启动时校验失败。 | 交换机反复重启或卡在引导加载阶段；系统状态灯异常（如Sys灯常亮或闪烁错误代码）；串口控制台输出I/O错误或区块读取失败。 | 存储器坏块计数[状态量]：>0；系统启动成功率[状态量]：<100%。 | 串口控制台查看启动日志[离线]；网管系统监控设备在线状态[在线]；JTAG调试接口读取芯片状态[离线]。 | 若串口日志输出“bad block”或“boot image error”且反复重启，则存储介质故障。 | 1. 通过串口或Console口进入bootROM，尝试恢复初始化存储；2. 若初始化失败，更换存储芯片（需返厂或用编程器烧录固件）；3. 重新烧录固件和配置，测试启动。 | 定期备份配置文件；固件升级前验证完整性。 | 临时使用备件交换机代运，或利用冗余交换机（若有）。 | 交换机无法运行，相关保护屏通信瘫痪。 |  | 某变电站交换机因雷击造成Flash区块损坏，反复重启，返厂更换存储后恢复。 | 每年进行全机冷启动测试，验证启动正常；每季度备份配置。 | 存储芯片出现大量坏块（≥5个），但无法替换芯片或固件不再支持新版本时，结合使用年限>8年则报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 端子连接松动 | 电气/机械 | 严重 | 端子紧固螺栓因振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致接触电阻增大，引发局部过热或信号中断。 | 端子排附近有异味、绝缘材料变色；测量回路电压波动；保护装置间歇性发信或误动。 | 接触电阻 > 100 μΩ (新端子 < 20 μΩ) [电气]；端子温升 > 35 K (环境温度基准) [物理] | 红外热像巡检 [在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻 [离线]；螺栓力矩校验 [离线] | 红外热像发现局部热点，接触电阻测试值＞100 μΩ且远大于相邻端子，判定松动。 | 1. 停电并验电；2. 用0.8-1.2 N·m力矩扳手重新紧固螺栓；3. 清理氧化层后涂抹电力复合脂；4. 恢复后测量接触电阻应＜20 μΩ。工具：力矩扳手、细砂纸、电力复合脂、微欧计。 | 按季度执行力矩巡检；采用防松垫圈或双螺母结构；敷设时预留振动补偿弧度。 | 用线夹短接松动端子临时代替导通，但须标记并尽快申请停电处理。 | 导致CT二次开路风险，烧毁端子或保护拒动；VT二次电压跌落导致测量误差。 | GB 50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》；DL/T 5161.5-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第5部分：电缆线路施工质量检验》 | 某站主变差动保护误动，查为电流端子松动导致差流越限。 | 日常巡检周期3个月，目视检查端子压接状态，手触温感；每年结合停电进行全回路电阻普测与力矩复核。 | 螺栓螺纹滑丝、端子体塑性变形或紧固件永久性疲劳导致无法保持规定力矩，且接触电阻无法恢复至20 μΩ以下时报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 端子绝缘隔板老化击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 端子排绝缘隔板（环氧/聚碳酸酯）长期受高温、电场及污染影响，发生碳化、龟裂，爬电距离不足时引发相间或对地闪络。 | 端子排可见裂纹、碳化黑痕；阴雨天柜内有臭氧味；绝缘监测装置发接地告警。 | 绝缘隔板表面电痕化痕迹长度 > 10 mm [物理]；绝缘电阻 < 50 MΩ (1000 V兆欧表) [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气] | 目视检查 [离线]；1000V/2500V绝缘电阻表测量相间及对地绝缘 [离线]；高频局放检测仪 [在线/离线] | 绝缘电阻＜50 MΩ，且放电量＞50 pC，结合隔板微裂纹或黑色痕迹，判定绝缘老化击穿。 | 1. 停电、验电、挂地线；2. 拆卸故障端子排；3. 更换同型号绝缘隔板或整体端子排；4. 清理铜排表面碳化物；5. 恢复后绝缘电阻测试≥100 MΩ。工具：套筒扳手、绝缘电阻表、备件。 | 端子排选型满足环境等级Ⅲ级；定期清扫防尘；加装防凝露加热器。 | 切除故障对应回路并隔离端子，退运关联保护并变更运行方式。 | 可能引起保护测控屏失去主变保护功能，扩大为全站停运。 | GB/T 14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》；DL/T 404-2018《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 | 某站雨季主变保护屏直流接地，查为端子排隔板因凝露闪络碳化。 | 每半年停电清扫端子排，外观检查绝缘件；每年雨季前测量绝缘电阻，对比历史数据。 | 隔板碳化深度超过隔板厚度1/3，或绝缘电阻低于10 MΩ无法通过清洗恢复，或可见贯穿性裂纹时整体报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 端子排氧化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 铜端子或铁质螺栓在含硫、潮湿环境发生氧化、硫化，形成高阻氧化膜，导致接触电阻增大。 | 端子表面发黑、发绿或白色粉末；轻则接线处发热，重则信号漂移。 | 接触电阻增量 > 50% (与初始值比) [电气]；端子表面腐蚀产物厚度 > 20 μm [物理] | 目视检查 [离线]；回路电阻测试 [离线]；SEM/EDS元素分析（实验室） [离线] | 接触电阻升高＞50%，表面有可见氧化物且EDS检测到硫、氯元素，判定氧化腐蚀。 | 1. 拆卸端子；2. 用铜刷及#600砂纸去除氧化层；3. 无水酒精清洗；4. 涂覆电力复合脂；5. 重新安装并力矩确认。工具：铜刷、砂纸、力矩扳手、微欧计。 | 屏柜密封条定期更换；内置除湿器；端子选镀锡或镀银层。 | 轻微时可用导电膏涂抹并重新紧固，但须纳入检修计划。 | 长期发热使绝缘老化，护套破损，相邻端子寿命缩短。 | GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》；DL/T 478-2013《继电保护和安全自动装置通用技术条件》 | 沿海某站端子排大面积腐蚀导致多路测量异常。 | 日常查看端子有无异常变色；每年对铜端子进行接触电阻抽检。 | 腐蚀导致导体有效截面积减少大于15%，或电连接点腐蚀深度超过0.5 mm时报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 端子排过载烧毁 | 热/电气 | 危急 | 回路设计容量不足或外部短路导致电流远大于端子额定值，持续大电流使端子排金属部分熔化、绝缘起火。 | 浓烈焦糊味，端子熔化变形，绝缘隔板燃烧痕迹，保护动作跳闸。 | 电流＞1.5倍额定值持续60s [电气]；端子壳体温度＞130℃ [物理] | 电流互感器二次回路监测 [在线]；红外测温 [在线/离线]；端子交直流负荷校验 [离线] | 发现连接导线绝缘皮碳化，金属端子变色熔化，对应回路CT二次电流异常升高，判定过载烧毁。 | 1. 切除故障电源，验电；2. 剪除烧毁段导线；3. 更换同规格或升级额定电流的端子排；4. 压接芯线，确保插入深度；5. 绝缘测试。工具：断线钳、压线钳、绝缘胶带、摇表。 | 核算回路设计电流，端子选型留有20%余量；配置合适熔断器或空开。 | 烧毁回路甩开，用备用芯线替代并跨接临时端子，限负荷运行。 | 电弧冲击导致相邻端子、继电器、保护插件损坏，屏体接地。 | GB/T 14048.7-2016；GB 50054-2011《低压配电设计规范》 | 某站主变保护屏内电流端子因CT二次回路两点接地过电流烧毁。 | 每年核查端子额定电流与实际负载，检查二次电缆截面匹配。 | 端子绝缘部分永久性变形、金属导体熔蚀深度＞2mm或支撑结构损坏即报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 端子插针弯曲/断裂 | 机械 | 一般 | 插拔式端子插针在多次插拔或受力不当下弯曲、断裂，造成信号开路或闪断。 | 保护装置频繁报“回路断线”或采样异常；手触端子有松脱感。 | 插针弯曲角度＞15° [物理]；插拔力减少＞50% [物理]；接触电阻突然＞10 Ω [电气] | 目视及手感检查 [离线]；微欧计点测 [离线]；插拔力测试仪 [离线] | 目视插针弯斜，轻摇端子时回路信号中断，电阻跳变，判定插针故障。 | 1. 退线后退出插芯；2. 用尖嘴钳矫直弯曲插针（弯曲度＜15°）或更换插芯模块；3. 用插拔力规验证；4. 复装后回路电阻测试。工具：退针器、尖嘴钳、插拔力规、微欧计。 | 插头应垂直插入，严禁侧向受力上加线；定期大修更换期满插针。 | 弯曲插针可用针矫直并加导电胶，断裂则需跳线或更换整组端子。 | 造成保护装置采样失真，如电压、电流异常，潜在误动/拒动。 | GB/T 14048.7-2016；IEC 61984:2008《连接器－安全要求和试验》 | 某站投产验收时发现多根电流端子插针弯曲，导致试验数据波动。 | 每次检修时检查插针状态，测试插拔力。 | 插针矫直后出现裂纹、断裂，或插拔力不足额定值50%时，该插芯单元报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 空气开关 | 主变线路保护测控屏 | 对各装置电源回路、控制回路提供过载和短路保护的低压断路器。 | 是 | 数据不可用 | 搜索服务异常 | 无法判定 | 所有搜索请求均返回错误，无法获取空气开关的故障知识信息。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 压板接触不良 | 电气 | 严重 | 压板触点氧化、弹簧疲劳或紧固力矩不足导致接触电阻增大，信号回路或跳闸回路不可靠。 | 监控后台频繁报“控制回路断线”或“保护装置异常”信号；压板两端有明显温差；分合闸操作时对应继电器不动作。 | 接触电阻>50 mΩ [电气]；压板两端温差>5 K [物理] | 回路电阻测试（500V兆欧表）[离线]；红外热成像测温[在线] | 测量回路电阻，若>50 mΩ且按压板不动，判定接触不良；热成像比对相邻压板，温差>5 K视为异常。 | 拆卸压板，用细砂纸打磨触点，更换受潮或疲劳弹簧，重新紧固力矩至0.8-1.2 N·m（按说明书），安装后测试回路电阻<5 mΩ。工具：力矩扳手、细砂纸、回路电阻测试仪。 | 每年紧固力矩抽查，触点涂电力复合脂；季度红外测温。 | 短接相应压板两侧端子，隔离故障压板，但需调度许可并退出相关保护。 | 保护拒动或误动；开关无法分合；扩大停电范围。 | DL/T 995-2006 继电保护及电网安全自动装置检验规程；GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 | 某变电站主变保护压板因端子松动导致差动保护拒动，故障扩大。 | 日常巡检：目视检查压板投入位置正确，无松动；月度红外测温；半年回路电阻抽检。维护要点：清洁触点，检查标识清晰，投入时手感牢固。 | 触点烧蚀面积>30%或回路电阻>100 mΩ且无法修复；弹簧永久变形力值下降>30%或动作次数>5000次（若可统计）；经两次打磨仍无法达到接触电阻<10 mΩ，应整件更换。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 压板绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 压板绝缘件受潮、老化或爬电距离不足导致内部击穿，造成直流接地或短路。 | 直流绝缘监测装置告警“直流接地”；压板本体有放电痕迹或焦味；保护装置误发跳闸指令。 | 绝缘电阻<1 MΩ（1000V兆欧表）[电气]；局部放电量>200 pC [电气] | 绝缘电阻测试[离线]；钳形电流表测直流漏电流[在线巡检] | 断开压板两侧回路，用1000V兆欧表测两极对地及极间绝缘，若阻值<1 MΩ则判定击穿；观察有裂纹或碳化痕迹视同失效。 | 更换同型号压板，清理安装槽内粉尘，确保爬距符合污秽等级（≥25 mm/kV），安装后全面校验直流系统绝缘。工具：绝缘电阻测试仪、力矩扳手。 | 控制屏柜湿度<60%，加装防凝露加热器；定期清扫绝缘件；进线孔防火封堵。 | 移除故障压板，用导线短接对应回路，临时恢复功能，需严格核对图纸防止误接线。 | 直流两点接地可能导致全站保护误动或拒动，严重时直流空开越级跳闸。 | GB/T 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合；DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程 | 梅雨季某110kV站因压板底座凝露，绝缘击穿导致直流接地，全站控制信号异常。 | 日常巡检：检查压板表面无凝露、无粉尘积聚，柜门封条完好。每月一次红外测温辅助发现局部发热。 | 绝缘电阻<0.5 MΩ经干燥处理仍不恢复；表面有贯穿性碳化通道；使用年限超12年且绝缘材料老化脆裂。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 压板机械卡涩 | 机械 | 一般 | 压板转轴锈蚀、异物卡入或塑料件变形，导致操作无法投退。 | 操作压板时阻力大、无法转动到位或到位后无“咔嗒”声；压板位置指示不变化。 | 操作力矩>2.5 N·m [物理]；转动角度偏差>15° [物理] | 手动操作检查[离线] | 手动旋转压板，若力矩明显大于正常值或卡滞，且外观无变形，判定为内部卡涩；若转动到位但接点未可靠闭合（回路电阻显示开路），也属机械失效。 | 拆卸压板，清理转轴锈迹并涂抹低温润滑脂，若塑料件变形则更换。恢复后测试10次操作顺畅，接触电阻合格。工具：小号扳手、润滑脂、备件。 | 每年机构转动部位点检润滑；防尘防水密封条完好；避免开关柜强烈震动。 | 使用外力强行投入，并用绝缘胶带临时固定，但严禁长期运行。 | 紧急情况下无法操作保护投退，延长故障处理时间。 |  |  | 每季操作试验灵活性；目视检查有无锈迹、变形。 | 转轴锈死无法转动；内部拨片断裂；塑料壳体开裂导致转动限位失效。出现任一情况且无备件修复则报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 压板二次回路接线松动 | 电气 | 严重 | 压板连接导线压线螺丝未紧固、导线受振动疲劳断裂，导致回路虚接或开路。 | 保护装置采样值波动或异常为零；操作箱跳/合闸位置灯闪烁；监控报文重复“控制回路断线”。 | 回路电阻>2 Ω且不稳定（毫欧计）[电气]；端子压降>5 mV（正常<1 mV）[电气] | 毫欧表测量压板两端及接线端子压降[离线]；DOL电信号监测回路断线[在线] | 在设备运行时测量压板两端电压降，若>5 mV且晃动导线数值突变，判定接线松动；停电后测回路电阻>2 Ω可以确诊。 | 停电紧固压板所有接线端子，对断裂导线更换同规格线缆，压接后加装防松垫圈，恢复后测回路电阻<0.5 Ω。工具：螺丝刀套装、毫欧表、压接钳。 | 接线施工后执行力矩确认标记；定期红外测温发现过热点；屏柜内导线规范捆绑。 | 将松动的导线暂时用相同线径的导线并联跨接，并标识清晰，待停机处理。 | 造成保护装置采样偏差或跳闸回路断线，主变故障时保护拒动。 | DL/T 516-2006 电力调度和电网安全信息传输技术规范（含二次回路要求） | 某35kV站因压板接线振断，比率差动保护退出未报警，导致主变故障后越级跳闸。 | 日常巡检：观察接头无过热变色，无氧化发黑；每半年抽查关键回路端子紧固度。 | 端子排螺丝滑丝无法紧固；导线绝缘层热熔脆化不可修复。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 压板误投退（人为/振动） | 控制 | 一般 | 运行人员误操作、标示不清或屏柜振动导致压板意外变位。 | 运行方式与调度指令不符报警；相关保护突然退出或投运。 | 压板状态与操作票一致率<100% [状态量]；屏柜振动量级>0.5g (500Hz) [物理] | 视频监控及操作系统复归[在线]；运行人员交接班核对[人工] | 每次操作后检查压板位置与预定一致；监控核对软硬压板状态是否对应；若屏柜振动导致，实测加速度>0.5g需整改。 | 重新正确投退并加装防误罩；屏柜增加减震垫；标识双重名称化。追究人员责任并培训。 | 规范操作票三核对制度；压板加装防误罩；振动较大区域屏柜加装阻尼器。 | 按照命令立即恢复正确状态，并汇报调度。 | 若保护退出未发现，可能导致主变无保护运行。 | GB/T 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电所电气部分 | 某电厂因操作人员酒后上岗，误退主变差动压板，造成差动保护退出8小时。 | 每值交接核对压板状态；每月检查防误罩锁具完好性。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 指示灯不亮 | 电气 | 一般 | 指示灯供电回路中断、灯珠烧毁、接线松动或控制接点故障，导致电流不能流过发光元件 | 面板指示灯熄灭，无法显示对应回路状态 | 灯座电压 = 0V [电气]；回路电流 < 0.1mA [电气]；灯珠电阻 > 10MΩ [物理] | 目视检查[离线]；万用表测供电电压[带电]；备用灯珠替换测试[离线] | 测量灯座电压：若电压正常（如 DC 110V/220V）则灯珠损坏；若电压异常或为零，则检查电源开关、熔断器及接线 | 断电后拆下灯珠，用万用表电阻档确认断路→更换同规格灯珠（或整灯）；紧固所有接线端子，氧化端用砂纸打磨；若驱动电路损坏则更换控制板 | 选用 LED 长寿指示灯；接线点涂防氧化脂；每年检查端子力矩 | 暂时用万用表监视回路电压或通过后台报文判断设备状态，待停机时更换 | 运行人员无法直观判断保护装置电源、断路器位置等，可能导致误判断、误操作 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某 110kV 主变保护屏“合闸位置”指示灯不亮，运行人员以为断路器未合，实际为灯座簧片氧化导致接触不良
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 指示灯常亮 | 电气/控制 | 严重 | 控制接点熔焊、驱动回路短路或逻辑板故障，使灯珠始终带电，无法根据设备状态变化熄灭 | 设备状态变化后指示灯仍保持点亮，与后台信号不一致 | 灯座电压持续为额定值 [电气]；控制接点两端电阻 ≈ 0Ω（非接通状态下）[物理] | 目视检查与后台状态比对[离线]；万用表测量控制接点通断状态[带电]；示波器捕捉驱动电平[离线] | 断开外部控制信号，若灯灭则外部接点故障；若仍亮则内部驱动短路或逻辑错误，需分段排查 | 更换粘连的中间继电器或辅助开关接点；修复驱动电路短路点，必要时更换整个指示灯模块或控制板 | 选用带强制熄弧的接点元件；控制回路并联续流二极管；定期检查接点电阻 | 暂时拔掉指示灯或剪断灯座供电线，通过其他监视手段运行，待检修时修复 | 造成状态误指示，可能导致运行人员对断路器、刀闸位置判断错误，引发误操作 | GB/T 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器；DL/T 5161.16-2018 电气装置安装工程质量检验及评定规程 | 某主变线路保护屏“分闸”指示灯常亮，查为手车位置接点烧粘，导致分闸回路受电，指示灯一直亮
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 指示灯闪烁异常 | 电气/控制 | 一般 | 供电电压波动、接线虚接、灯珠内部接触不良或驱动电路振荡，导致亮度周期性变化 | 指示灯忽明忽暗，闪烁频率无规律或与正常闪烁逻辑不符 | 灯座电压波动幅值 > ±10% 额定值 [电气]；闪烁频率与正常逻辑频率偏差 > 5Hz [状态量] | 目视观察闪烁规律[离线]；用带记录功能的万用表监测电压波动[离线]；示波器观察驱动波形[离线] | 用示波器检测驱动端波形：若波形稳定但灯珠闪烁则灯珠不良；若波形有较大毛刺或跳变，检查电源与接线 | 紧固所有回路接线，消除虚接；更换有缺陷的灯珠；若电压波动明显，检修电源模块，增加滤波电容或更换稳压元件 | 定期检查指示灯回路接线力矩；电源输出端增加去耦电容；选用抗振动灯座 | 暂时切换到另一路指示灯（如有）或调低要求，用后台信号代替，待停电处理 | 干扰运行人员对设备工作状态形成正确认知，重要信号闪烁异常可能导致忽略告警 | DL/T 1100.6-2018 电力系统的时间同步系统 第6部分：监测规范；GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 | 某保护屏“线路选跳”指示灯在负荷突变时闪烁，原因为 24V 开关电源输出纹波过大
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 指示灯亮度异常 | 电气 | 轻微 | 灯珠老化衰减、限流电阻变值、供电电压偏差超出允许范围，导致发光强度偏离正常 | 指示灯亮度明显低于或高于相邻同类型指示灯，或无法满足可视要求 | 灯珠正向电流偏离额定值 ±20% [电气]；限流电阻阻值偏差 > ±10% [物理]；供电电压偏差 > ±15% [电气] | 目视亮度对比[离线]；万用表测量串联电阻及工作电流[带电]；亮度计检测发光强度[离线] | 测量工作电流与额定电流对比：电流偏低则限流电阻变大或灯珠老化；电流正常但暗则灯珠光衰严重；电流偏大则电阻变小或电压过高 | 更换光衰严重的灯珠；调整或更换偏差超标的限流电阻；检查并修正电源电压至额定范围 | 选用宽电压输入、恒流驱动的 LED 指示灯；老化筛选；定期检查限流回路 | 暂无有效临时措施，若亮度过低无法识别时需尽快安排更换 | 可能造成运行人员视力疲劳，对重要信号识别迟钝，在光线较强环境下掩盖状态变化 | GB/T 24823-2017 普通照明用 LED 模块 性能要求；DL/T 575.4-1999 控制中心人机工程设计导则 第4部分：视觉显示 | 某主变保护屏“告警”指示灯因限流电阻功率不足长期发暗，巡视人员未及时发现异常
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 指示灯颜色显示错误 | 电气/控制 | 严重 | 灯罩变色、多色 LED 驱动通道混串或接线错误，使指示灯显示颜色不符合规定的状态含义 | 指示灯颜色与标准定义不符（如合闸指示应为红色实为绿色），导致状态误读 | 对应驱动通道电压异常；灯罩透射光谱偏移 [物理] | 目视颜色比对[离线]；用标准色卡对比[离线]；测量各驱动线电平[带电] | 检查接线图，核对各色驱动线是否正确接入；用标准颜色样本比对灯罩，判断是否褪色；若是双色灯，测量两路驱动电压是否按逻辑切换 | 纠正错误接线；更换褪色灯罩；若 LED 驱动通道故障则更换指示灯组件或电源板 | 严格按照设计图纸接线并做标识；选用不褪色的聚碳酸酯灯罩；定期颜色比对 | 暂时在指示灯旁粘贴颜色定义说明标签，等候处理 | 直接影响对开关、刀闸位置及保护状态的快速判断，极易引发恶性误操作 | GB/T 4025-2010 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则；DL/T 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 | 某变电站改造后主变保护屏“接地刀闸合闸”指示灯接错线，显示红色，运行人员误以为线路带电
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 温湿度控制器 | 主变线路保护测控屏 | 监测屏内温湿度，并自动控制加热器与风扇以防止凝露、过热的控制器。 | 是
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 加热元件断路 | 电气 | 严重 | 加热电阻丝或PTC元件因长期热循环、腐蚀或机械损伤断裂，导致回路不通，无法发热。 | 屏柜内温度持续低于设定值，加热器外表面常温，运行指示灯熄灭（若有），电流表无指示。 | 加热回路电流 < 0.05A [电气]；电阻值 > 1MΩ（正常应小于数百Ω）[电气]；加热器表面温升 = 0℃ [物理] | 红外测温巡检[离线]；钳形电流表测量工作电流[带电]；停电后万用表测量电阻[离线]；温升试验[离线] | 加热器工作电压正常但电流接近零且表面无温升，测量电阻开路，可判定为加热元件断路。 | 切断电源，拆卸接线端盖，用万用表Ω档确认断路位置；更换同规格加热器（额定功率、电压、安装尺寸）；重新接线并检查密封，使用螺丝刀、万用表、力矩扳手。 | 定期检查接线紧固；选用耐腐蚀护套型加热器；控制持续工作时间。 | 外接临时暖风机或灯泡加热至环境条件改善，待备件到位后更换。 | 屏柜内凝露风险剧增，可能导致二次回路绝缘降低、端子排锈蚀，引发保护误动或拒动。 | DL/T 596-2021 |  | 每半年进行一次加热器功能试验，测量冷态绝缘电阻，目视检查表面有无锈蚀、变形。 | 电阻值异常且无法修复或累计运行时间超过10年且已出现两次以上断路故障。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 加热器绝缘破损 | 绝缘 | 危急 | 加热元件与外壳或基座间的绝缘材料老化、受潮或机械磨损导致绝缘电阻下降，可能引发接地或短路。 | 加热器外壳带电，触摸有麻电感；漏电保护器频繁跳闸；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻 < 0.5MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流 > 3.5mA [电气]；局部放电量 > 10pC（若适用）[电气] | 绝缘电阻测试仪周期性测量[离线]；定期剩余电流检测[带电]；目视检查外壳有无裂纹、碳化痕迹[离线]。 | 使用500V兆欧表测量加热元件与外壳间绝缘电阻，低于阈值（0.5MΩ）即判定为绝缘破损；若伴有外壳带电或跳闸，可确诊。 | 断开电源，拆下加热器，清洁表面污垢与潮气，若内部受潮可烘干处理（70℃/4h）并用兆欧表复测；若碳化或击穿则更换；更换时灌封绝缘密封胶，使用烘干箱、兆欧表、绝缘胶。 | 保持屏柜密封良好，防潮防尘；选用带双层绝缘的加热器；每年进行绝缘测试。 | 断开故障加热器电源，悬挂警示牌，暂时投入备用加热器或强制通风除湿，待停机后处理。 | 可能引发直流系统接地、保护装置误动或人身触电事故。 | GB/T 17627.1-2019 |  | 每季度巡检时进行绝缘电阻抽测，记录趋势；保持柜内干燥，更换失效干燥剂。 | 绝缘电阻永久低于0.5MΩ且烘干处理后仍不能恢复，或外壳出现裂纹、焦化，予以报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 温控器失灵（控温不准确或常开/常闭） | 控制 | 严重 | 机械式温控器双金属片疲劳、触点粘连，或电子式温控器传感器漂移、继电器卡涩，导致不能在设定温度范围正常启停。 | 加热器持续加热不停或达不到设定温度不启动；屏柜温度过高或过低；温控器调节旋钮手感异常。 | 实际启停温度与设定值偏差 > ±5℃ [物理]；触点接触电阻 > 0.1Ω（正常<0.02Ω）[电气]；控制回路电流异常持续导通或断开[电气] | 温度巡检仪记录柜内温度曲线[在线]；温控器动作试验（升温或降温法）[离线]；触点电阻测量[离线] | 将温控器感温探头置于可调温源，改变温度，测量触点通断温度点，若两点温差超过5℃或不能断开，判定为失灵；对比柜内温度曲线若不受控，可佐证。 | 切断控制电源，拆下温控器，用万用表电阻档测量触点通断及接触电阻；对机械式可尝试打磨触点，但建议整体更换；更换同型号温控器（设定值按要求整定），使用温度校准仪、螺丝刀、万用表。 | 选用密封型或电子式长寿命温控器；每年进行1次动作温度校准；控制回路加装过温报警节点。 | 短接温控器触点使加热器连续运行作为临时加温手段（需有人监护），或改为手动通断操作并加强温度监视。 | 可导致加热器长期过载烧毁或柜内凝露，进而引发二次设备绝缘事故。 | JB/T 3751-2011 |  | 每季度检查温控器外壳有无变形，紧固接线；每年用标准温度计验证动作温度并记录。 | 动作温度偏差超过±8℃且调整无效，或触点接触电阻>0.2Ω无法修复，或使用年限超过8年且频繁出现失控，予以报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 接线端子过热熔毁 | 电气/热 | 严重 | 电源接线端子因螺丝未紧固、接触面氧化、电流过大等原因导致接触电阻增大，引起过热、熔化甚至烧断。 | 端子排附近有焦糊味，端子绝缘外壳变色、熔化；使用红外测温可见局部高温热点；加热器间歇停止工作。 | 端子温升 > 65K（环境温度基准）[物理]；接头压降 > 5mV/A [电气]；紧固力矩 < 0.5 N·m（正常依规格）[状态量]；一相电流略低于另两相（不平衡）[电气] | 红外热像仪定期扫描[在线/离线]；停电后检查端子紧固力矩并测量接触电阻[离线]；目视检查有无变色[离线] | 红外热像显示端子处温度异常高于导线及邻近端子，若温差超过20K即可判定为过热；结合接触电阻大于同长度导线电阻50%以上确认。 | 立即断电，拆下烧损端子，打磨或更换接线端子、线鼻；重新压接并按规定力矩紧固（如M4用1.2N.m，M5用2.0N.m）；测量回路电阻合格后恢复，使用力矩螺丝刀、压线钳、细砂纸、接触电阻测试仪。 | 采用防松垫圈或压接端子；敷设时按规范力矩紧固并做标记；每2年进行紧固检查；控制回路接入温度监视。 | 清理烧焦绝缘，临时用备用端子或直接短接（须确保载流量满足）作应急，待停机后彻底修复。 | 可能导致加热器缺相或断电，绝缘过热引发短路或火灾，危及屏柜安全。 | DL/T 596-2021 |  | 每月外观巡检关注端子排颜色、气味；每年用扭矩扳手校验重点端子，记录力矩值。 | 端子严重烧蚀无法可靠连接或绝缘底座碳化，更换后仍过热，端子排整体寿命超过12年且多次出现过热熔胶痕迹，建议整体更换。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 加热器机械损伤（外壳变形、进水） | 机械/环境 | 一般/严重 | 外力撞击导致外壳凹陷、安装支架变形，或密封不良导致潮气、水滴进入内部，加速部件锈蚀或导致短路。 | 外壳有明显凹痕、裂纹；内部可见锈迹或水渍；绝缘电阻下降但加热功能暂时正常。 | 外壳防护等级IP测试低于设计要求（如IP20变为不防喷溅）[状态量]；内部锈蚀面积 > 5% [物理]；内部湿度 > 80%RH（非运行工况）[物理] | 外观检查[离线]；防护等级淋水试验（如适用）[离线]；内窥镜检查内部锈蚀[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 目视发现外壳变形或内部积水积锈，结合绝缘电阻偏低且内窥镜显示明显锈蚀，可判定为机械损伤所致内部劣化。 | 轻微变形可校正外壳并补焊密封；严重进水则拆卸加热器，清理烘干内部，更换密封垫圈，重新涂覆绝缘漆；安装防撞护罩，用扳手、酒精、绝缘漆、烘干箱。 | 安装位置避开易碰撞区域，加装防护栏；屏柜密封条定期更换；运行环境湿度控制。 | 若进水导致时断时续，可临时拆除加热器用外部热源加热除湿，待内部彻底干燥并修复密封后装回。 | 可能导致绝缘击穿、短路，损坏控制电源，甚至引起屏柜烧损。 | GB/T 4208-2017 |  | 每季度检查加热器外壳完整性、密封性；清洁表面灰尘；记录防护罩状况。 | 外壳破损导致无法满足原IP防护等级且无法修复，或内部部件严重锈蚀且功能不可靠，予以报废。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 风扇 | 温湿度控制器 | 轴流风扇，用于屏内温度过高时强制通风散热，保障元件可靠运行。 | 是
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 机组LCU屏 |  | 现地控制单元核心设备，集成数据采集、逻辑控制、通信等功能，实现水轮发电机组自动启停与保护。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 可编程逻辑控制器 | 机组LCU屏 | 执行控制逻辑与顺序流程的核心处理器，接收传感器信号并输出控制指令。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | CPU模块死机/停机 | 控制/电气 | 严重 | CPU模块因程序跑飞、电源电压跌落、电磁干扰或元器件老化导致程序停止执行，内部看门狗复位机制失效，模块陷入死锁状态。 | 监控上位机显示该LCU通信中断报警；现地触摸屏黑屏或画面冻结无操作响应；机组顺控流程长时间停滞不执行下一步；SOE事件记录缺失，模块运行指示灯常灭或快闪故障码。 | 运行指示灯状态（常灭/快闪）[状态量]；程序扫描周期（>设定值上限20ms）[电气]；CPU供电电压（5VDC范围4.75-5.25V）[电气]；机柜内温度（>40℃）[物理]。 | 上位机通信状态监测[在线]；万用表测量5V电源[离线]；编程器联机检查程序运行状态与故障日志[离线带电]；红外测温仪扫描模块表面温度[离线带电]。 | 若运行灯常灭且5V电源正常，断电更换备用模块验证；若运行灯快闪，用编程器读取故障代码，若为看门狗超时则重点检查电源纹波与接地干扰；若模块上电后无反应则直接判定模块硬件损坏。 | 1.断开LCU屏控制电源；2.拆下故障CPU模块，清理背板插槽内积灰；3.用编程电缆连接PC，重新固化最新版程序和硬件配置；4.若无法修复，更换同型号或兼容的CPU模块并更新固件；5.上电测试顺控流程与通信。工具：编程电缆、编程软件、万用表、防静电手环。若出现程序频繁丢失且无法保持超过72小时，或诊断报告关键硬件错误，或使用超过12年且备件停产，或修复成本超过新模块价格的65%，则整体报废模块。 | 控制柜内加装温度监测与强制通风；UPS输出加装隔离变压器和EMI滤波器；定期清理插接件氧化层；关键机组CPU模块备件冗余配置。定期维护：每周巡检指示灯状态及机柜温度；每季度清理模块表面灰尘、紧固通信插头；每年进行程序比对并测量5V电源纹波（应<50mVpp）。 | 断开并重新投入LCU屏总电源，利用模块冷启动恢复运行，恢复后立即观察运行灯与通信状态。 | 导致本机组现地控制功能完全丧失，远方无法操控，可能触发机组事故停机流程，造成上游水位异常或发电中断。 | DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件；DL/T 822-2012 水电厂计算机监控系统试验验收规程。 | 某抽水蓄能电站机组LCU因机柜IP等级不足导致凝露，CPU板腐蚀引发多次死机，更换模块并密封处理后解决。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | CPU模块通信中断 | 控制/电气 | 严重 | CPU模块上集成的以太网或现场总线接口电路故障、通信协议栈超时、MAC芯片损坏或背板总线与通信模块连接松动，导致CPU与上位机、触摸屏或其它子站的数据交换完全中断。 | HMI/SCADA显示该LCU全部数据变灰或“通信故障”报警；CPU模块上通信指示灯常灭或不规律闪烁；事件记录报“PLC通信超时”；现地触摸屏显示“PLC No Response”。 | 通信指示灯状态（常灭/红灯）[状态量]；以太网Ping包丢包率（100%丢包）[电气]；总线通信误码率(>1%)[电气]；模块工作电压（3.3V/1.2V内核电压实测偏离标称值±5%）[电气]。 | 上位机通信状态监视[在线]；网络测试命令Ping/Telnet[在线]；示波器测量通信差分信号波形[离线]；编程器联机查看通信诊断缓冲区[离线带电]；更换网线/背板连接器交叉测试[离线]。 | 用已知正常的网络设备直连CPU模块，若仍无法Ping通则初步定位为模块自身故障；用编程器查看通信配置是否被篡改；若通信灯常灭，检查模块供电及保险；若指示灯闪烁但与上位机链接失落，则检查交换机端口配置与MAC地址冲突。 | 1.确认外部交换机及网线正常；2.检查并重新拔插CPU模块背板通信插针；3.上电后用编程器恢复通信参数到出厂值；4.若仍中断，断电更换同型号CPU模块并下载程序；5.回装后通过SCADA对点验证全站信号。工具：编程电缆、网络测试仪、备用模块。若模块通信接口存在物理损坏（如网口簧片断裂），或端口自适应协商频繁失败导致链路反复up/down，或连续更换三个配套通信线缆后故障依旧，则整体报废。 | 网络环路风暴防护配置；CPU模块通信端口浪涌保护器安装；IP地址与MAC绑定；重要信号通过硬接线后备冗余。定期维护：每季度检查通信端口指示灯状态，用流量监测工具检查误码率；每年用网络测试仪校验线缆传输性能；定期备份通信配置参数。 | 将该LCU切至“现地手动”模式，依靠简易操作面板维持机组基本调节；紧急情况由中控室通过硬接线紧急停机按钮停机。 | 机组LCU与全厂监控系统失联，运行人员无法远方监视和控制，顺控流程无法下发，事故时无法调用保护录波，可能导致设备损坏扩大。 | DL/T 578-2008；GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求。 | 某水电站改造后频繁出现通信中断，查明为背板连接器氧化导致接触不良，喷涂接点润滑剂后恢复正常。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | CPU模块程序/数据丢失 | 控制 | 危急 | 后备电池电压过低、充放电电路失效、EEPROM/Flash存储芯片坏块或强电磁干扰在写入操作期间导致用户程序、配置文件或运行数据部分或全部丢失。 | 上电后CPU模块ERRE灯常亮或闪烁；编程器连接后提示“程序缺失”或“存储器校验错误”；监控画面所有值变为初始零值或乱码；顺控流程不执行或报逻辑错误。 | 后备电池电压（<2.5V即需更换）[物理]；存储芯片擦写次数（>标称10万次）[状态量]；程序校验码比对（与备份不一致）[电气]；EMI瞬态冲击强度（>1kV）[电气]。 | 编程器联机检查程序完整性[离线]；万用表测量记忆电池电压[离线]；示波器捕捉上电纹波[离线]；定期人工比对程序校验码[离线]。 | 联机检查若报“存储器失效”，则闭电后测量电池电压，若电压过低则先更换电池再重下载程序；若电池正常且多次下载后再次丢失，则判断存储芯片寿命终结，需要更换模块。 | 1.断开电源，更换同规格后备锂电池（如CR2032，确认焊接牢靠）；2.上电，清空CPU内存；3.通过编程软件下载完整工程（含硬件组态、程序、配方）；4.执行冷启动并监控无异常；5.重新配置网络参数。工具：编程电缆、电池、防静电手套。若后备电池供电电路板腐蚀严重无法修复，或存储芯片出现物理坏块导致程序校验失败频次>1次/月，或使用年限超过10年且无原厂程序支持，则整体报废。 | 建立严格的程序备份管理制度，每年定期更换后备电池；机柜接地电阻定期检测（≤1Ω）；存储器写操作加装电磁屏蔽。定期维护：每半年测量并记录电池电压；每次修改逻辑后立即生成完整备份并打标签；每年进行程序比对测试。 | 将备件模块预先写入最新程序作为冷备，故障发生后直接更换；若仅有程序丢失而硬件正常，可临时重新下载程序，但需密切监视一周。 | 导致机组保护逻辑、模拟量定值、顺控步序全部丢失，机组失控可能引起反向功率、飞逸等灾难性事故。 | DL/T 578-2008；IEEE 487.1-2014 通信设施电气保护。 | 某径流式电站雷击后CPU程序丢失，但因无备份程序导致停机3天重新组态，后完善了防雷接地和程序备份机制。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | CPU模块过热 | 热/控制 | 一般 | LCU柜内散热风扇失效、通风口堵塞、环境温度过高或CPU模块自身导热硅脂干涸导致核心芯片结温超过允许上限，引发降频、复位或永久损伤。 | CPU模块表面温度烫手；上位机偶发控制指令延迟或超时；系统日志出现“CPU温度警告”；模块偶尔自动重启。 | 模块表面温度（>65℃）[物理]；内部芯片结温（>100℃）[物理]；机柜环境温度（>35℃）[物理]。 | 红外热像仪测量模块热点[离线带电]；上位机读取CPU温度寄存器（若支持）[在线]；检查柜内温控器读数[在线]。 | 触摸模块外壳若非常烫手，手背无法忍受则已超标；用红外成像定位最高点，若局部超100℃需紧急停机处理；结合温升曲线和负载率，判断热量来源。 | 1.断电后清洁模块散热片及机柜滤网；2.拆下模块，更换CPU与散热片间的导热硅脂；3.检修或更换散热风扇，确保风道无阻挡；4.必要时在柜内加装导风槽或空调。工具：螺丝刀、导热硅脂、红外测温仪。若模块经过维修后，在室温25℃下满载运行，表面温升仍超过40℃且无法改善，或热像显示芯片结温稳定超过105℃无法下降，则整体报废。 | 定期（每季度）检查并更换机柜滤网，风扇设置运行状态监测；LCU室安装空调维持20±5℃；环境温度高时打开柜门散热。定期维护：每周巡检触摸模块确认温升；每月清洗一次滤网；每半年检查风扇运行状况；每年对CPU散热片清灰并更换导热硅脂。 | 临时作为应急措施，可打开LCU柜门，使用外部风扇强制通风冷却，但需注意防尘和误碰。 | 过热可能导致模块内部焊点开裂、芯片静电击穿门槛降低，最终导致死机或永久损坏。 | GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化；DL/T 1071-2014 水电厂计算机监控系统运行及维护规程。 | 某电站夏季LCU室空调故障，机柜内温度飙升至55℃，CPU模块频繁复位，导致机组自动减负荷，紧急处理降温后恢复。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | CPU模块电源回路故障 | 电气 | 严重 | CPU模块内部DC/DC转换器电容老化、电感短路或外部供电回路开关电源输出异常，导致5V、3.3V等核心电压缺失或纹波过大，CPU无法正常工作。 | CPU模块所有指示灯不亮；上位机通信中断，屏上状态消失；万用表测量外部供电端子电压正常，但模块无反应。 | 外部供电电压（如24VDC±10%）[电气]；模块电源输入电压（正常）[电气]；模块5V输出测试点电压（0V或<4.5V）[电气]；纹波噪声（>200mVpp）[电气]。 | 万用表测量模块端输入电压[离线]；专用测试转接板引出测量内部电源测试点[离线]；示波器观察纹波[离线]；更换同型号模块交叉验证[离线]。 | 若外部供电正常但模块灯全灭，拆下模块单独供电并用万用表测量核心电压输出，若无输出或电压异常则判定模块内部电源回路硬件损坏。 | 更换性能下降的内部电容或整个CPU模块。如仅电容问题，可由专业板卡维修站更换电解电容；否则直接更换模块。工具：调温电烙铁、示波器、电容表。若内部电源回路维修后输出仍不稳定，负载调整率>3%，或印制板烧焦碳化无法修复，或外购模块停产且无替代型号，则整体报废。 | 提高外部开关电源的稳定性和N+1冗余配置；在电源入口加装TVS和滤波电路；电缆规范布线，远离大功率干扰源。定期维护：每年用示波器测量一次模块电源纹波；检查外部电源接线端子是否有松动氧化。 | 该故障只能通过更换模块或维修电源回路解决，无有效临时措施。临时可启用备用LCU（若有）。 | 可能导致CPU反复重启或永久停机，扩展模块供电联动丢失，造成整体停运。 | DL/T 578-2008；GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验。 | 某机组LCU投运8年后CPU频繁报错，查出模块内5V滤波电容鼓包，更换电容后恢复稳定。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | DI通道输入失效 | 电气/控制 | 一般 | 光电耦合器老化、输入端断线或外部供电失效，导致输入回路无法形成电流通路，CPU无法检测到有效信号。 | 监控画面通道持续显示“0”，现场设备动作后对应模块指示灯不亮，无SOE记录。 | 输入端电压低于15V (正常DC24V±10%)[电气]；输入电流小于3mA (正常5~15mA)[电气]；通道内阻 >1kΩ[电气]。 | [在线] PLC诊断缓冲区报输入断线；[离线] 万用表测量输入端电压、电阻；[带电] 观察模块LED灯。 | 若现场触点已闭合，测量端子电压：电压正常(>21V)且灯不亮，模块内部故障；电压低于15V，检查外部供电及线路压降，分段测量确认断点。 | 1. 断电更换模块或光电耦合器(工具:万用表、螺丝刀、备件)；2. 重新压接或更换断裂电缆(工具:剥线钳、压线钳)；若模块使用年限超10年，或同一模块累计3个以上通道不可修复，或绝缘电阻<1MΩ，则整体报废更换。 | 每周检查指示灯状态；每季度紧固接线端子，清洁模块表面灰尘；使用防松垫圈；选用输入回路带浪涌抑制和断线检测功能的模块；电缆弯曲半径符合规范。 | 将故障通道临时转接至备用通道并修改程序；短接外部触点模拟信号以验证模块功能。 | 导致相关顺控步序中断、保护拒动或闭锁。 | GB/T 15969.2-2008 | 某水电机组因端子氧化，断路器分合闸反馈丢失，开机流程中断。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | DI通道误触发 | 电气/环境 | 一般 | 长电缆分布电容耦合或强电磁干扰，在输入端感应出高于模块阈值电压的脉冲，被误判为有效信号。 | 监控系统出现短暂、无规律的信号闪变，SOE记录通道快速通断，对应继电器偶发误动作。 | 输入回路分布电容 >50nF[电气]；感应电压峰值 >20V[电气]；通道ON阈值电压 15V[电气]；去抖时间设置 <10ms[状态量]。 | [在线] SOE系统记录异常的快速事件；[离线] 示波器捕捉输入端波形，检查尖峰；[带电] 观察模块LED闪烁。 | 若现场触点未动作，用示波器测得端子间存在幅值 >15V 的周期性或随机尖峰，则判断为干扰。在输入端并联100Ω电阻后尖峰消失可进一步确认。 | 1. 输入端并接RC吸收回路 (R=100Ω, C=0.1μF) (工具:示波器、电烙铁)；2. 更换为带低通滤波的输入模块；3. 将信号电缆更换为双绞屏蔽线，屏蔽层单端接地；若经加装滤波及屏蔽后，同通道半年内误触发仍超5次，或模块抗扰度明显劣化，应报废更换。 | 信号电缆远离动力电缆 (>30cm)；软件设置去抖滤波时间≥20ms；年度检查屏蔽层接地可靠性（接地电阻<4Ω）；每半年用示波器抽测关键通道波形。 | 在程序中暂时增加延时消抖 (如200ms)，或屏蔽该通道并加强人工监视。 | 导致非计划停机、误报警和保护逻辑误动。 | IEC 61000-4-4:2012 | 某风场机组LCU因未屏蔽电缆受变频器干扰，误报变桨限位开关动作。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | 模块通信丢失 | 电气/控制 | 危急 | 背板连接器氧化、模块电源波动或内部通信芯片故障，导致主控制器与DI模块通讯中断，全部通道失效。 | 上位机显示该模块所有点保持最后值或显示无效，模块“RUN”灯灭或报通信错误，系统诊断显示节点丢失。 | 背板连接器接触电阻 >1Ω[电气]；模块工作电压超出4.75~5.25V范围[电气]；背板总线通信错误寄存器值 >0[状态量]。 | [在线] 控制器诊断缓冲区报“从站丢失”、“I/O访问错误”；[在线] 读取背板总线状态寄存器；[带电] 观察通信指示灯。 | 若多个相邻模块同时丢失通信，重点检查背板电源及电源模块；若仅单个模块丢失，将该模块与相邻位置正常模块互换，故障转移则模块硬件问题，故障未转移则背板槽位问题。 | 1. 系统停机后拔出模块，用电子清洁剂(无水酒精)清洁背板金手指并重插(工具:防静电手环、酒精棉签)；2. 若无效则更换模块或背板；若模块使用年限超8年，或经清洁、更换槽位仍通信故障，或内部芯片烧毁，报废更换。 | 控制柜内温湿度控制在规范范围(20±5℃, 45-75%RH)；每月检查模块锁紧状态；每季度清理机柜滤网和内部积灰；连接器涂覆防氧化剂。 | 将模块点位程序临时改至备用模块，或重启LCU恢复(仅适用偶发性锁死)。 | 导致该模块所有联锁保护失效，可能引发机组跳闸或设备损坏。 | IEC 61131-2:2017 | 某变电站LCU因机柜散热不良导致背板变形，DI模块通信间歇中断，引发开关误跳。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 晶体管或继电器触点粘连 | 电气/控制 | 严重 | 输出回路断开或换向时，因电弧或过流导致继电器触点或晶体管PN结熔焊，无法正常分断。 | 1. 关闭指令发出后，外部设备仍持续运行。<br>2. 模块对应通道指示灯常亮。<br>3. 通过监控后台观察到该开出点状态始终为“1”。 | 通道回路电阻（断开时）：<br>正常>1MΩ[电气]；<br>阈值<10Ω[电气]<br>触点接触压降：正常<0.1V[电气]；阈值>24V[电气] | 1. [带电] 热成像仪检查模块温度。<br>2. [离线] 断开外部接线后，用万用表电阻档测量通道通断。<br>3. [在线] 监控系统SOE记录与反馈信号比对。 | 1. 监控后台发开出令后，若反馈信号持续为“合”且SOE无变位，初步判定粘连。<br>2. 在屏柜后测量输出端子电压，若指令为“分”时仍有控制电压输出，则判定触点粘连。 | 1. 断开模块供电及外部接线并验电。<br>2. 拆除故障模块，更换底座或整块模块。<br>3. 检查外部回路，确认无短路、过载隐患后恢复接线。<br>所需工具：万用表、螺丝刀套装、验电器、新模块。 | 输出回路中串联合适的保险丝或空气开关，选择具有阻容吸收或续流二极管保护的继电器输出模块。 | 1. 断开该通道外部接线并做好绝缘包裹。<br>2. 在程序中强制屏蔽该通道输出信号，使用备用通道转移控制功能。 | 导致设备失控，如水泵无法停运引起溢流，或电机长时运行烧毁。 | GB/T 14598.1-2002 量度继电器和保护装置的通用要求 | 某水电站LCU DO模块粘连导致排水泵长时间运行过热，触发火警。 | 每季度定期巡检时，使用热成像仪检查模块温升，横向对比同型号模块各通道温度差不超过5℃。 | 1. 继电器动作次数超过厂家规定机械寿命（通常10^7次）。<br>2. 测试回路电阻大于规定值（如100mΩ）或逻辑功能异常，且确认非外部回路故障。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 输出晶体管或继电器线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈绝缘层因过压、短路或长期过载发热而击穿短路，或晶体管PN结过热击穿开路，导致无法驱动继电器动作。 | 1. 监控后台或现地发出控制令后，对应外部设备无响应。<br>2. 模块通道指示灯异常（常灭或闪烁异常）。<br>3. 巡检时嗅到模块有焦糊味或发现外壳有熔化变形。 | 线圈电阻：正常在标称值±10%[电气]；阈值0Ω（短路）或∞（开路）<br>模块电源电流：正常工作时<100mA[电气]；故障时>500mA（短路）<br>外壳温度：正常<40℃[物理]；阈值>80℃ | 1. [离线] 断开供电后，用万用表电阻档测量线圈引脚电阻。<br>2. [带电] 用热成像仪扫描模块表面，寻找过热点。<br>3. [在线] 监控系统检测到模块通讯中断或内部自检报错。 | 1. 若模块自检报警，直接判定模块故障。<br>2. 测量线圈电阻，若为0或无穷大，判定线圈烧毁。<br>3. 目视检查模块，若有明显灼烧痕迹，判定烧毁。 | 1. 切断模块电源及所有外部接线并验电。<br>2. 拆除旧模块，替换上经测试合格的新模块。<br>3. 检查并排除外部负载短路、接线错误等问题。<br>所需工具：万用表、螺丝刀、备件模块、验电器。 | 确保模块供电电压在规定范围内，定期检查并紧固接线端子防止接触不良发热，模块安装于通风良好处。 | 1. 使用备用通道替代。<br>2. 若为关键设备且无备用通道，可将控制方式切至现地手动硬接线控制模式。 | 所控设备拒动，可能引起机组非计划停机或导致系统调节失灵，影响电网稳定。 | DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件 | 某抽蓄电站LCU DO模块因外部电磁阀短路导致线圈过流烧毁，机组无法并网。 | 每月一次全面巡检，用红外测温仪检查模块表面温度，记录并对比历史数据，异常温升>10℃需停机检查处理。 | 1. 线圈绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表测试）。<br>2. 模块外壳严重变形、碳化。<br>3. 连续两次烧毁同型号模块且无法查明外部原因。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 输出通道绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 模块内部或接线端子因积灰、潮湿环境、腐蚀性气体侵入，导致印刷电路板或外壳对地绝缘电阻下降。 | 1. 监控系统发出控制系统异常告警或直流系统接地告警。<br>2. 阴雨潮湿天气告警频繁，干燥天气有所缓解。<br>3. 模块表面有凝露、灰尘积聚或金属部件锈蚀。 | 通道对外壳绝缘电阻：<br>正常>10MΩ（500V）[电气]；<br>阈值<1MΩ[电气]<br>环境湿度：正常45%-75%RH[物理]；阈值>85%RH | 1. [带电] 使用直流系统绝缘监测装置在线监测对地电压和电阻。<br>2. [离线] 停电后，使用500V兆欧表测量通道端子对其外壳/大地的绝缘电阻。<br>3. [离线] 目视检查模块及接线端子的清洁度和凝露情况。 | 1. 若直流系统绝缘监测显示正或负母线对地电压显著降低，逐个拉路断开DO负载回路，若断开某回路后告警消失，则定位为该回路。<br>2. 对该通道进行离线绝缘测试，若绝缘电阻<1MΩ，判定不合格。 | 1. 断开模块供电。<br>2. 拆除模块，用电子清洗剂和防静电刷清理模块表面和底座灰尘。<br>3. 检查柜体密封条，加装温湿度控制器或加热除湿器。<br>所需工具：兆欧表、电子清洗剂、防静电刷、螺丝刀。 | 提升屏柜IP防护等级，定期检查并更换柜门密封条，长期保持屏内加热除湿器在工作状态。 | 1. 断开接地告警的回路，将其负载转移至备用通道。<br>2. 临时加装工业除湿机降低环境湿度。<br>3. 用绝缘胶带隔离可能产生爬电的端子。 | 可能导致直流系统两点接地，引发保护误动或断路器误跳闸，造成重大电力安全事故。 | DL/T 1392-2014 直流电源系统绝缘监测装置技术条件 | 某沿海水电站因盐雾和潮湿导致LCU DO模块绝缘降至0.5MΩ，触发直流接地告警。 | 每季度一次，用阻燃防静电毛刷清理模块表面灰尘；每年一次，停电后用兆欧表抽测关键回路绝缘电阻。 | 1. 经清洗干燥处理后，绝缘电阻仍无法恢复至2MΩ以上。<br>2. 印刷电路板因电腐蚀出现不可修复的碳化痕迹。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 模块内部电源故障 | 电气 | 严重 | 模块内部DC/DC转换器、滤波电容损坏或电源管理芯片老化，导致模块供电异常，全部通道无法工作。 | 1. 模块所有通道指示灯全灭或全常亮。<br>2. 监控系统报模块通讯中断、失联。<br>3. 模块本体“POWER”或“RUN”指示灯熄灭。 | 模块供电电压：<br>正常24VDC±10%[电气]；<br>阈值0V或<18V<br>模块功耗电流：正常<200mA[电气]；<br>阈值0A（开路）或>1A（短路） | 1. [带电] 用万用表电压档测量模块供电端子，确认输入电压是否正常。<br>2. [离线] 拆下模块，测量电源输入端的电阻值，检查是否存在短路或开路。<br>3. [在线] 监控系统对模块的在线自诊断信息。 | 1. 测量供电电源端子，若电压正常但模块所有指示灯不亮，则判定为模块内部电源或保险丝损坏。<br>2. 替换一只确认完好的同型号模块，若系统恢复正常，则原模块存在内部电源故障。 | 1. 断开供电电源。<br>2. 更换模块内部同规格保险丝（若有且可更换）。<br>3. 若无法修复，直接更换整个模块。<br>所需工具：万用表、螺丝刀、替换模块。 | 选用高可靠性工业级电源模块，定期测量并记录模块供电电压，确保电压无波动。 | 立即将该模块所控设备切至后备手动控制模式。 | 导致该模块所控的全部设备拒动或误动，对机组控制流程造成灾难性影响，可能触发紧急停机。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | 某电站LCU因散热风扇损坏导致柜内高温，DO模块内部电源过热保护停机，导致机组非停。 | 维护时目视检查模块电源指示灯状态，并用万用表每年抽检一次电源电压，确保纹波系数<1%。 | 1. 模块供电正常但无任何输出响应，且无法通过更换保险丝等简单操作修复。<br>2. 模块使用年限超过8年，且电源转换效率显著下降。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 通信接口故障 | 控制/电气 | 一般 | 用于与LCU主控制器通讯的背板连接器、通讯芯片等因振动松动、氧化或电气冲击导致数据无法正常交互。 | 1. 监控系统报该模块通讯故障，数据刷新停滞。<br>2. 模块运行灯正常，但所有通道状态不受控或不反馈。<br>3. 插拔或按压模块后通讯暂时恢复。 | 通信用电源电压（通常5V或3.3V）：<br>正常范围±5%[电气]<br>通讯误码率：正常<10^-9 [状态量]；阈值>10^-6<br>背板连接器接触电阻：<10mΩ[电气] | 1. [在线] 监控系统内置网络诊断功能查看通讯丢包率。<br>2. [离线] 检查模块背板连接器插针有无弯曲、氧化及脏污。<br>3. [带电] 使用示波器测量通讯信号波形，检查有无失真或幅值衰减。 | 1. 若监控系统历史记录中有频繁的通讯中断/恢复告警，且集中在某一模块，初步判定为该模块或插槽接触问题。<br>2. 将该模块与相邻同型号且功能正常的模块对调，若故障随模块转移，则判定模块本身故障；若故障仍在原插槽，则判定背板故障。 | 1. 拔出模块，用无水酒精和防静电刷清洗背板连接器及模块插针。<br>2. 若插针有氧化，使用橡皮擦轻轻擦拭去除氧化层。<br>3. 处理后仍无效则更换模块。<br>所需工具：防静电刷、无水酒精、橡皮擦、同型号备件。 | 模块安装时确保紧固卡扣锁死，避免在柜体附近进行可能产生强振动的作业，定期检查插接件。 | 立即将该模块承载的关键开出回路通过硬接线旁路或转至现地手动控制。 | 失去对该模块下所有设备的监控能力，严重影响自动化水平，但通常不影响硬接线保护回路。 | GB/T 34136-2017 水电站计算机监控系统与广域网络通信技术规范 | 某电站因门机振动导致LCU屏内DO模块背板接触不良，出现间歇性通讯中断告警。 | 每半年一次，对关键LCU模块进行冗余切换测试及插拔检查，确认通讯冗余机制与插接件状态良好。 | 1. 模块插针断裂或PCB焊盘脱落，无法修复。<br>2. 误码率持续超标，经清洗和重新插拔无效。<br>3. 产品停产超过5年且无备件可替换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 通道开关损耗过大（发热） | 热/电气 | 轻微 | 模块内部开关器件（如MOSFET或继电器）因开关频率过高、驱动能力不足或老化，导致导通电阻增大，发热量超出设计值。 | 1. 热成像仪下，该模块个别通道明显比相邻通道温度高。<br>2. 模块表面无焦痕，但触摸有温热感（>50℃）。<br>3. 监控后台无直接告警，但负荷较重时可能出现数据跳变。 | 单一通道导通电阻：<br>正常<0.1Ω[电气]；<br>阈值>0.3Ω[电气]<br>单通道驱动电流输出能力：<br>正常为额定值±5%[电气]；<br>超出阈值±20%<br>通道表面温度：<br>正常<45℃[物理]；<br>阈值>60℃ | 1. [带电] 使用高精度红外热成像仪定期扫描定位热点。<br>2. [离线] 使用毫欧表测量各通道在额定电流下的导通压降和电阻。<br>3. [带电] 使用钳形电流表测量输出回路的实际负载电流。 | 1. 热成像仪发现某通道升温异常，首先用钳形表测量其负载电流，若电流在额定范围内，则可判定模块内部开关器件老化。<br>2. 离线测量导通电阻>0.3Ω，直接判定为性能劣化。 | 1. 将该通道的外接负载转移至备用通道。<br>2. 拆除故障模块，更换新模块。<br>所需工具：热成像仪、钳形电流表、螺丝刀、备件模块。 | 设计时对DO通道进行降额使用，长期负载电流不超过额定值的60%，增加散热通风孔。 | 将该通道负载转移至备用通道。 | 长期高温运行加速模块老化，可能导致相邻通道或整个模块电源提前失效。 | GB/T 15969.2-2008 可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试 | 某热电厂风机变频控制回路因DO模块导通电阻增大导致指令信号衰减，风机转速异常。 | 每季度进行一次红外热成像扫描，建立每个模块的温度指纹档案，异常温升通道及时安排停机更换。 | 1. 导通电阻大于额定值的2倍。<br>2. 在额定工况下，模块外壳温升超过40K（环境温度+40℃）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 晶体管或继电器触点粘连 | 电气/控制 | 严重 | 输出回路断开或换向时，因电弧或过流导致继电器触点或晶体管PN结熔焊，无法正常分断。 | 1. 关闭指令发出后，外部设备仍持续运行。<br>2. 模块对应通道指示灯常亮。<br>3. 通过监控后台观察到该开出点状态始终为“1”。 | 通道回路电阻（断开时）：<br>正常>1MΩ[电气]；<br>阈值<10Ω[电气]<br>触点接触压降：正常<0.1V[电气]；阈值>24V[电气] | 1. [带电] 热成像仪检查模块温度。<br>2. [离线] 断开外部接线后，用万用表电阻档测量通道通断。<br>3. [在线] 监控系统SOE记录与反馈信号比对。 | 1. 监控后台发开出令后，若反馈信号持续为“合”且SOE无变位，初步判定粘连。<br>2. 在屏柜后测量输出端子电压，若指令为“分”时仍有控制电压输出，则判定触点粘连。 | 1. 断开模块供电及外部接线并验电。<br>2. 拆除故障模块，更换底座或整块模块。<br>3. 检查外部回路，确认无短路、过载隐患后恢复接线。<br>所需工具：万用表、螺丝刀套装、验电器、新模块。 | 输出回路中串联合适的保险丝或空气开关，选择具有阻容吸收或续流二极管保护的继电器输出模块。 | 1. 断开该通道外部接线并做好绝缘包裹。<br>2. 在程序中强制屏蔽该通道输出信号，使用备用通道转移控制功能。 | 导致设备失控，如水泵无法停运引起溢流，或电机长时运行烧毁。 | GB/T 14598.1-2002 量度继电器和保护装置的通用要求 | 某水电站LCU DO模块粘连导致排水泵长时间运行过热，触发火警。 | 每季度定期巡检时，使用热成像仪检查模块温升，横向对比同型号模块各通道温度差不超过5℃。 | 1. 继电器动作次数超过厂家规定机械寿命（通常10^7次）。<br>2. 测试回路电阻大于规定值（如100mΩ）或逻辑功能异常，且确认非外部回路故障。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 输出晶体管或继电器线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈绝缘层因过压、短路或长期过载发热而击穿短路，或晶体管PN结过热击穿开路，导致无法驱动继电器动作。 | 1. 监控后台或现地发出控制令后，对应外部设备无响应。<br>2. 模块通道指示灯异常（常灭或闪烁异常）。<br>3. 巡检时嗅到模块有焦糊味或发现外壳有熔化变形。 | 线圈电阻：正常在标称值±10%[电气]；阈值0Ω（短路）或∞（开路）<br>模块电源电流：正常工作时<100mA[电气]；故障时>500mA（短路）<br>外壳温度：正常<40℃[物理]；阈值>80℃ | 1. [离线] 断开供电后，用万用表电阻档测量线圈引脚电阻。<br>2. [带电] 用热成像仪扫描模块表面，寻找过热点。<br>3. [在线] 监控系统检测到模块通讯中断或内部自检报错。 | 1. 若模块自检报警，直接判定模块故障。<br>2. 测量线圈电阻，若为0或无穷大，判定线圈烧毁。<br>3. 目视检查模块，若有明显灼烧痕迹，判定烧毁。 | 1. 切断模块电源及所有外部接线并验电。<br>2. 拆除旧模块，替换上经测试合格的新模块。<br>3. 检查并排除外部负载短路、接线错误等问题。<br>所需工具：万用表、螺丝刀、备件模块、验电器。 | 确保模块供电电压在规定范围内，定期检查并紧固接线端子防止接触不良发热，模块安装于通风良好处。 | 1. 使用备用通道替代。<br>2. 若为关键设备且无备用通道，可将控制方式切至现地手动硬接线控制模式。 | 所控设备拒动，可能引起机组非计划停机或导致系统调节失灵，影响电网稳定。 | DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件 | 某抽蓄电站LCU DO模块因外部电磁阀短路导致线圈过流烧毁，机组无法并网。 | 每月一次全面巡检，用红外测温仪检查模块表面温度，记录并对比历史数据，异常温升>10℃需停机检查处理。 | 1. 线圈绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表测试）。<br>2. 模块外壳严重变形、碳化。<br>3. 连续两次烧毁同型号模块且无法查明外部原因。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 输出通道绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 模块内部或接线端子因积灰、潮湿环境、腐蚀性气体侵入，导致印刷电路板或外壳对地绝缘电阻下降。 | 1. 监控系统发出控制系统异常告警或直流系统接地告警。<br>2. 阴雨潮湿天气告警频繁，干燥天气有所缓解。<br>3. 模块表面有凝露、灰尘积聚或金属部件锈蚀。 | 通道对外壳绝缘电阻：<br>正常>10MΩ（500V）[电气]；<br>阈值<1MΩ[电气]<br>环境湿度：正常45%-75%RH[物理]；阈值>85%RH | 1. [带电] 使用直流系统绝缘监测装置在线监测对地电压和电阻。<br>2. [离线] 停电后，使用500V兆欧表测量通道端子对其外壳/大地的绝缘电阻。<br>3. [离线] 目视检查模块及接线端子的清洁度和凝露情况。 | 1. 若直流系统绝缘监测显示正或负母线对地电压显著降低，逐个拉路断开DO负载回路，若断开某回路后告警消失，则定位为该回路。<br>2. 对该通道进行离线绝缘测试，若绝缘电阻<1MΩ，判定不合格。 | 1. 断开模块供电。<br>2. 拆除模块，用电子清洗剂和防静电刷清理模块表面和底座灰尘。<br>3. 检查柜体密封条，加装温湿度控制器或加热除湿器。<br>所需工具：兆欧表、电子清洗剂、防静电刷、螺丝刀。 | 提升屏柜IP防护等级，定期检查并更换柜门密封条，长期保持屏内加热除湿器在工作状态。 | 1. 断开接地告警的回路，将其负载转移至备用通道。<br>2. 临时加装工业除湿机降低环境湿度。<br>3. 用绝缘胶带隔离可能产生爬电的端子。 | 可能导致直流系统两点接地，引发保护误动或断路器误跳闸，造成重大电力安全事故。 | DL/T 1392-2014 直流电源系统绝缘监测装置技术条件 | 某沿海水电站因盐雾和潮湿导致LCU DO模块绝缘降至0.5MΩ，触发直流接地告警。 | 每季度一次，用阻燃防静电毛刷清理模块表面灰尘；每年一次，停电后用兆欧表抽测关键回路绝缘电阻。 | 1. 经清洗干燥处理后，绝缘电阻仍无法恢复至2MΩ以上。<br>2. 印刷电路板因电腐蚀出现不可修复的碳化痕迹。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 模块内部电源故障 | 电气 | 严重 | 模块内部DC/DC转换器、滤波电容损坏或电源管理芯片老化，导致模块供电异常，全部通道无法工作。 | 1. 模块所有通道指示灯全灭或全常亮。<br>2. 监控系统报模块通讯中断、失联。<br>3. 模块本体“POWER”或“RUN”指示灯熄灭。 | 模块供电电压：<br>正常24VDC±10%[电气]；<br>阈值0V或<18V<br>模块功耗电流：正常<200mA[电气]；<br>阈值0A（开路）或>1A（短路） | 1. [带电] 用万用表电压档测量模块供电端子，确认输入电压是否正常。<br>2. [离线] 拆下模块，测量电源输入端的电阻值，检查是否存在短路或开路。<br>3. [在线] 监控系统对模块的在线自诊断信息。 | 1. 测量供电电源端子，若电压正常但模块所有指示灯不亮，则判定为模块内部电源或保险丝损坏。<br>2. 替换一只确认完好的同型号模块，若系统恢复正常，则原模块存在内部电源故障。 | 1. 断开供电电源。<br>2. 更换模块内部同规格保险丝（若有且可更换）。<br>3. 若无法修复，直接更换整个模块。<br>所需工具：万用表、螺丝刀、替换模块。 | 选用高可靠性工业级电源模块，定期测量并记录模块供电电压，确保电压无波动。 | 立即将该模块所控设备切至后备手动控制模式。 | 导致该模块所控的全部设备拒动或误动，对机组控制流程造成灾难性影响，可能触发紧急停机。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | 某电站LCU因散热风扇损坏导致柜内高温，DO模块内部电源过热保护停机，导致机组非停。 | 维护时目视检查模块电源指示灯状态，并用万用表每年抽检一次电源电压，确保纹波系数<1%。 | 1. 模块供电正常但无任何输出响应，且无法通过更换保险丝等简单操作修复。<br>2. 模块使用年限超过8年，且电源转换效率显著下降。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 通信接口故障 | 控制/电气 | 一般 | 用于与LCU主控制器通讯的背板连接器、通讯芯片等因振动松动、氧化或电气冲击导致数据无法正常交互。 | 1. 监控系统报该模块通讯故障，数据刷新停滞。<br>2. 模块运行灯正常，但所有通道状态不受控或不反馈。<br>3. 插拔或按压模块后通讯暂时恢复。 | 通信用电源电压（通常5V或3.3V）：<br>正常范围±5%[电气]<br>通讯误码率：正常<10^-9 [状态量]；阈值>10^-6<br>背板连接器接触电阻：<10mΩ[电气] | 1. [在线] 监控系统内置网络诊断功能查看通讯丢包率。<br>2. [离线] 检查模块背板连接器插针有无弯曲、氧化及脏污。<br>3. [带电] 使用示波器测量通讯信号波形，检查有无失真或幅值衰减。 | 1. 若监控系统历史记录中有频繁的通讯中断/恢复告警，且集中在某一模块，初步判定为该模块或插槽接触问题。<br>2. 将该模块与相邻同型号且功能正常的模块对调，若故障随模块转移，则判定模块本身故障；若故障仍在原插槽，则判定背板故障。 | 1. 拔出模块，用无水酒精和防静电刷清洗背板连接器及模块插针。<br>2. 若插针有氧化，使用橡皮擦轻轻擦拭去除氧化层。<br>3. 处理后仍无效则更换模块。<br>所需工具：防静电刷、无水酒精、橡皮擦、同型号备件。 | 模块安装时确保紧固卡扣锁死，避免在柜体附近进行可能产生强振动的作业，定期检查插接件。 | 立即将该模块承载的关键开出回路通过硬接线旁路或转至现地手动控制。 | 失去对该模块下所有设备的监控能力，严重影响自动化水平，但通常不影响硬接线保护回路。 | GB/T 34136-2017 水电站计算机监控系统与广域网络通信技术规范 | 某电站因门机振动导致LCU屏内DO模块背板接触不良，出现间歇性通讯中断告警。 | 每半年一次，对关键LCU模块进行冗余切换测试及插拔检查，确认通讯冗余机制与插接件状态良好。 | 1. 模块插针断裂或PCB焊盘脱落，无法修复。<br>2. 误码率持续超标，经清洗和重新插拔无效。<br>3. 产品停产超过5年且无备件可替换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 通道开关损耗过大（发热） | 热/电气 | 轻微 | 模块内部开关器件（如MOSFET或继电器）因开关频率过高、驱动能力不足或老化，导致导通电阻增大，发热量超出设计值。 | 1. 热成像仪下，该模块个别通道明显比相邻通道温度高。<br>2. 模块表面无焦痕，但触摸有温热感（>50℃）。<br>3. 监控后台无直接告警，但负荷较重时可能出现数据跳变。 | 单一通道导通电阻：<br>正常<0.1Ω[电气]；<br>阈值>0.3Ω[电气]<br>单通道驱动电流输出能力：<br>正常为额定值±5%[电气]；<br>超出阈值±20%<br>通道表面温度：<br>正常<45℃[物理]；<br>阈值>60℃ | 1. [带电] 使用高精度红外热成像仪定期扫描定位热点。<br>2. [离线] 使用毫欧表测量各通道在额定电流下的导通压降和电阻。<br>3. [带电] 使用钳形电流表测量输出回路的实际负载电流。 | 1. 热成像仪发现某通道升温异常，首先用钳形表测量其负载电流，若电流在额定范围内，则可判定模块内部开关器件老化。<br>2. 离线测量导通电阻>0.3Ω，直接判定为性能劣化。 | 1. 将该通道的外接负载转移至备用通道。<br>2. 拆除故障模块，更换新模块。<br>所需工具：热成像仪、钳形电流表、螺丝刀、备件模块。 | 设计时对DO通道进行降额使用，长期负载电流不超过额定值的60%，增加散热通风孔。 | 将该通道负载转移至备用通道。 | 长期高温运行加速模块老化，可能导致相邻通道或整个模块电源提前失效。 | GB/T 15969.2-2008 可编程序控制器 第2部分：设备要求和测试 | 某热电厂风机变频控制回路因DO模块导通电阻增大导致指令信号衰减，风机转速异常。 | 每季度进行一次红外热成像扫描，建立每个模块的温度指纹档案，异常温升通道及时安排停机更换。 | 1. 导通电阻大于额定值的2倍。<br>2. 在额定工况下，模块外壳温升超过40K（环境温度+40℃）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 继电器衔铁机械卡涩 | 机械 | 严重 | 继电器线圈通电后，衔铁因粉尘、铁屑或机械磨损产生的金属碎屑卡住，无法带动触点闭合，使输出回路无法接通。 | 1. 监控系统发出开出指令后，可听见继电器微弱的“嗡嗡”电磁声，但输出回路无电压。<br>2. 设备不启动，但通道指示灯可能有微小抖动或不亮。<br>3. 手动敲击模块外壳后，继电器偶然能吸合，故障暂时消失。 | 线圈电流（动作时）：正常为额定吸合电流[电气]；阈值无明显异常（线圈正常），但触点接触电阻>1MΩ（断开状态）[电气]<br>衔铁行程间隙：正常<0.2mm[物理]；阈值受阻无法运动 | 1. [离线] 断开模块电源，测量线圈电阻正常，手动按压衔铁可灵活运动，释放后立即卡滞。<br>2. [带电] 用监听棒贴近继电器，可听到振动异音。<br>3. [离线] 用显微镜或放大镜检查衔铁与轭铁接触面有无异物。 | 1. 若线圈电阻正常，通电能听到电磁声但触点不动作，且手动拨动衔铁后能吸合，则判定为机械卡涩。<br>2. 与相邻同型号继电器比对，触发动作为度明显不同。 | 1. 断开模块所有供电及外部接线。<br>2. 拆下模块外壳，用清洁剂和防静电刷清除衔铁接触面的异物。<br>3. 若衔铁表面有毛刺，使用极细砂纸轻轻打磨并清洁。<br>4. 处理后若仍有卡涩，更换继电器或整个模块。<br>所需工具：防静电刷、电子清洁剂、细砂纸、万用表、备件继电器。 | 选用全密封型继电器替代开放式继电器，柜体进风口加装过滤棉，定期更换。 | 使用备用通道替代该故障通道，如无备用通道，则将该回路的控制方式临时改为现地手动操作。 | 控制回路断路，设备无法启动或停止，导致工艺参数失控，可能触发保护停机。 | GB/T 14598.2-2011 量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求 | 某水电站技术供水泵因DO模块继电器衔铁卡涩拒动，导致轴承温度升高，机组被迫减负荷。 | 检修时进行继电器动作试验，用监控系统或测试软件反复分合该通道5次，监听动作声是否干脆，每次必测触点电阻。 | 1. 继电器经清洁维修后，连续3次动作测试仍出现卡涩。<br>2. 衔铁或轭铁出现不可修复的磨损凹坑。<br>3. 继电器机械寿命次数达到产品数据手册规定上限。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 输出通道受潮凝露爬电 | 环境/绝缘 | 一般 | 屏柜内部湿度偏高，模块端子或PCB表面形成凝露，导致相邻通道间或通道对地间绝缘急剧下降，产生爬电或间歇性短路，输出异常。 | 1. 潮湿天气时，未发指令的输出通道所控设备自行启动或停止。<br>2. 监控系统出现数个通道状态变化和通讯干扰告警。<br>3. 打开屏柜可见模块表面有水珠或水渍，端子排有铜绿。 | 端子间绝缘电阻（100V兆欧表）：<br>正常>20MΩ[电气]；<br>阈值<500kΩ[电气]<br>柜内湿度：正常<60%RH[物理]；阈值>80%RH并维持1小时以上[物理] | 1. [在线] 直流绝缘监测装置检测到多回路接地或绝缘降低。<br>2. [离线] 断开模块供电后，用兆欧表测量相邻DO通道端子间电阻，若显著降低，判断爬电。<br>3. [带电] 安装柜内温湿度传感器实时监测。 | 1. 在潮湿天气多通道误动，断电后测相邻端子电阻<500kΩ，即可判定凝露爬电。<br>2. 若投入加热除湿器后，绝缘电阻回升且误动消失，则确诊。 | 1. 立即切断模块供电，用干布和吹风机（冷风）清除表面凝露。<br>2. 检查并修复屏柜密封胶条，清理排水孔。<br>3. 确认柜内加热除湿器工作正常，温度设定高于露点5℃以上。<br>所需工具：兆欧表、吹风机、密封胶条、温湿度计。 | 屏柜安装凝露控制器，当湿度>75%RH时自动启动加热器；定期更换干燥剂包。 | 暂时将该模块所控回路切至备用继电器或硬手操，停用该模块，投入临时除湿机。 | 可能导致多个设备误动，如阀门自行开启导致水淹厂房，或断路器误合闸，引发严重安全事故。 | DL/T 514-2004 水电厂计算机监控系统设备交接试验规程 | 某电站地下厂房通风不良，回南天导致LCU屏内DO模块爬电，多个排水泵同时误启，险些致集水井抽空。 | 每年雨季前更换屏柜内防潮干燥剂，测试加热除湿器功能；每次巡视记录柜内温湿度，若多次超限需加装恒温恒湿装置。 | 1. 模块经清洗烘干后，在正常湿度下端子间绝缘电阻仍<1MΩ。<br>2. PCB出现不可修复的铜绿腐蚀或碳化爬电痕迹。<br>3. 模块所在屏柜防护等级不满足IP54且难以改造。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 电源谐波干扰导致输出误翻转 | 电气/控制 | 轻微 | 模块供电电源含有高次谐波或电压尖峰，经内部电源滤波不良窜入逻辑控制回路，干扰开关管或继电器驱动电路，引起输出瞬间错误翻转。 | 1. 无操作命令时，所控设备偶发性短暂启停，SOE记录有毫秒级脉冲输出。<br>2. 使用示波器可观察到模块供电端有高频干扰叠加。<br>3. 监控系统无模块自检报警，通讯正常。 | 供电电源总谐波畸变率（THD）：<br>正常<5%[电气]；<br>阈值>8%[电气]<br>输出通道干扰脉冲宽度：<br>正常无脉冲[状态量]；<br>阈值≥5ms的干扰脉冲[状态量] | 1. [带电] 使用电能质量分析仪测量模块供电输入端的谐波含量及电压波形。<br>2. [在线] 监控系统SOE记录分析开出变位与操作指令无时间相关性，且脉冲极短。<br>3. [带电] 用示波器捕捉输出端子的瞬态电压变化。 | 1. 若SOE记录中出现不明原因的短暂变位，且电能质量分析仪显示THD>8%，可初步判定谐波干扰。<br>2. 更换高质量电源或加装滤波器后脉冲消失，则确认为电源谐波所致。 | 1. 在DO模块电源输入端加装高性能电源滤波器或隔离变压器。<br>2. 更换抗干扰能力更强的工业级模块。<br>3. 整改屏柜供电回路，与大功率变频设备分开电源。<br>所需工具：电能质量分析仪、示波器、电源滤波器。 | 模块选型时明确电磁兼容指标，供电母线增设谐波抑制器，柜内强弱电回路严格分开布置。 | 在干扰未解决前，将该模块控制的带自保持功能的关键回路（如断路器分合闸）退出自动，改用硬接线脉冲控制。 | 频繁的误翻转可能导致执行机构机械损坏，或引起电网保护误动。 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 某变电站因UPS电源谐波畸变率高达12%，导致LCU DO模块瞬时接通，造成电容器组频繁投切，设备寿命缩短。 | 每年使用电能质量分析仪检测一次LCU供电质量，记录THD值；每次模块升级或更换后，做电磁兼容抗扰度验证。 | 1. 模块在标准供电环境下仍出现误翻转。<br>2. 模块内部滤波电容鼓包或容量衰减超过20%。<br>3. 模块使用年限超过10年，抗扰度性能下降。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 输出接点化学氧化 | 化学/电气 | 一般 | 处于含硫化氢、二氧化硫等工业大气环境中，继电器或连接器银/铜触点表面生成硫化银、氧化亚铜等绝缘膜，导致接触电阻急剧增大。 | 1. 设备在长期停止操作后首次动作失败，但反复动作几次后恢复正常。<br>2. 触点回路存在压降，负载端电压不足，电机嗡嗡响不启动。<br>3. 拆开继电器防尘罩，可见触点表面呈黑色或褐色膜层。 | 触点静态接触电阻：正常<50mΩ[电气]；阈值>500mΩ[电气]<br>动作后电压降（满载）：正常<0.2V[电气]；阈值>3V[电气] | 1. [离线] 断开电路，用低电阻测试仪（微欧计）测量闭合触点电阻，若>500mΩ判定氧化。<br>2. [离线] 目视或借助放大镜观察触点表面颜色异常。<br>3. [带电] 用万用表测量负载端电压，若低于额定值85%，且模块输出端电压正常，排查线路接点氧化。 | 1. 微欧计测量闭合触点电阻，若显著偏大，且外观有氧化层，即判为触点氧化。<br>2. 与同型号新模块对比接触电阻，若差异数倍，判定氧化。 | 1. 断开电源，拆下继电器，用擦银布或金相砂纸轻轻打磨触点表面，再用酒精清洗。<br>2. 若触点严重烧损，直接更换继电器。<br>3. 恢复接线并测量接触电阻合格。<br>所需工具：微欧计、擦银布、酒精、备件继电器。 | 选用全密封镀金触点继电器或在触点回路涂覆防氧化剂；控制室引入新风经化学过滤处理。 | 将该回路转移至备用通道；若无备用，监控系统调高该通道的脉宽以冲破氧化膜，临时代用。 | 设备启动失败，可能导致重要辅助设备（如润滑油泵）无法联启，引发主机保护停机。 | GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性 | 某化工厂LCU DO模块因环境硫化物腐蚀，众多触点氧化，导致电机控制抖动，产线停工。 | 每半年进行一次备用通道轮换测试，防止长期不动作的触点氧化膜累积；巡检时抽查关键回路负载电压。 | 1. 触点经打磨后仍出现严重熔坑或表面镀层完全剥落。<br>2. 接触电阻在清洁后仍>200mΩ。<br>3. 超过继电器规定的电气寿命（通常10^5次满负荷操作）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 模块固件程序跑飞或死机 | 控制 | 危急 | 模块内微控制器因软件缺陷、看门狗失效、强电磁干扰或内部存储器位翻转，导致程序执行异常，所有输出保持最后态或进入随机状态。 | 1. 模块所有通道状态不再响应监控系统指令，通讯正常但数据无更新。<br>2. 模块“RUN”指示灯常亮或熄灭，但无故障告警。<br>3. 停电重启后暂时恢复正常，但运行一段时间后复发。 | 看门狗复位时间：正常重置间隔<2秒[状态量]；阈值无复位信号或持续复位[状态量]<br>通讯数据帧有效载荷：正常按协议更新[状态量]；阈值冻结或乱码不变[状态量]<br>模块运行电流：正常波动<20%[电气]；阈值异常恒定或大范围跳变 | 1. [在线] 监控系统记录模块响应延迟和超时次数。<br>2. [离线] 通过编程器或专用诊断软件读取模块故障记录和堆栈信息。<br>3. [带电] 用示波器观察模块数据总线或通讯接口的波形，判断有无持续活动。 | 1. 通讯正常但数据不变，且手动复位或重新上电后恢复，判定为固件死机。<br>2. 查看模块内部自诊断信息，若有“Watchdog Timeout”记录，直接判定。<br>3. 排除电源、通讯等外部原因后，确认固件跑飞。 | 1. 记录故障现象和固件版本，联系制造商获取修正版固件进行升级。<br>2. 若升级后仍频发，更换模块硬件。<br>所需工具：固件升级工具、编程器、备件模块。 | 对模块进行固件版本管理，投运前做满负载连续运行72小时测试；增强柜体电磁屏蔽。 | 立即将该模块控制的所有回路切至应急手动控制，并挂牌警示，等待重启或更换。 | 所有受控设备失控，机组可能跳机，系统安全受威胁。 | GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 某电网调度中心因雷击感应导致某LCU模块程序跑飞，断路器乱跳，造成区域停电。 | 每季度检查一次模块固件版本和运行日志，确认无看门狗超时记录；每次停电检修后核对模块配置参数。 | 1. 同一固件版本在同一工况下重复发生死机，且无升级修复可能。<br>2. 模块内存出现不可纠正的位错误（ECC错误）。<br>3. 使用年限超过12年，处理器性能显著下降。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 模拟量输入通道测量超差 | 电气/控制 | 一般 | 模数转换器(ADC)老化、基准源漂移、通道分压电阻变值或受潮，导致转换值偏离真实值 | HMI上显示数值与实际值存在固定或比例偏差；故障通道数值与冗余通道或现场仪表不一致 | 通道测量误差 ≥ ±0.3% 满量程(FS) [电气] | 标准信号源在线校验[在线]；便携式过程校验仪离线注入标准信号比对[离线] | 用0.02级信号源在现场柜内端子注入4mA、12mA、20mA，比对HMI读数，计算误差。若误差≥0.3%FS，判定超差 | 1. 用螺丝刀断开该通道外部线路。2. 使用过程校验仪(如Fluke 725)注入标准信号，通过调试软件或触摸屏校准该通道零点与满度；若校准无效，更换模拟量输入模块。所需工具：过程校验仪、万用表、防静电手环、调试笔记本电脑 | 每年进行一次全通道精度校验；将模块置于温湿度受控环境（湿度<85%RH），定期清洁模块防尘网 | 将该通道暂时转至备用通道，修改组态并接线 | 影响机组功率、瓦温、振摆等监测量准确性，可能导致保护误动或拒动 | DL/T 578-2008 《水电厂计算机监控系统基本技术条件》 | 某机组有功功率显示值比实际低2MW，离线校验发现AI模块在20mA点输出仅对应19.6mA，线性误差1.6%
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 模拟量输入模块通信中断 | 电气/控制 | 危急 | 模块背板总线连接器接触不良、模块内部电源转换故障、通信芯片静电击穿，导致CPU无法识别模块 | 上位机对应通道数值不更新或显示"***"、"坏点"；模块运行指示灯熄灭或闪烁；系统报警系统记录"AI模块通信丢失" | CPU模块侧测得的模块通信电流为0mA [电气]；模块状态字异常 [状态量] | 系统自诊断在线监视[在线]；用万用表测量背板总线电压[带电] | 在工程师站查看硬件诊断缓冲区，若出现该模块站号丢失或总线中断计数持续增长，结合模块指示灯状态，判定通信中断 | 1. 关闭模块所在PLC站电源。2. 拔出模块，用电子清洁剂喷洗背板连接器并用防静电刷清洁。3. 插回模块并紧固锁紧螺钉。4. 上电观察。若仍中断，更换同型号备用模块并下载配置。所需工具：防静电手环、电子清洁剂、螺丝刀 | 模块安装时确保卡扣到位，用力均匀；定期检查机架接地阻抗，保持<1Ω；背板防尘 | 将该模块所有通道信号在组态中强制为安全值或转至其他正常模块 | 造成其采集的全部模拟量信号失效，触发机组事故停机、后备保护拒动 | GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 | 某水电站LCU突然报多个振动测点断线，检查为一AI模块背板电源转换器失效，更换后恢复
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 模拟量输入模块通道断线 | 电气/环境 | 一般 | 模块输入通道保护TVS管击穿，或接线端子、保险电阻、通道切换继电器（若有）因振动、腐蚀断路 | 该通道数值显示为最小值（如0.00）或4mA对应的工程值下限且无变化；上位机提示该通道“信号断线”报警 | 通道输入阻抗异常（应110Ω，实测∞）[电气]；无回路电流[电气] | 万用表测量模块输入端电压[离线]；手持信号源注入电流后测回路通断[离线] | 在端子排处断开外部信号，用万用表R×1K档测量模块输入端电阻。若电阻为无穷大（正常约110Ω），且该通道无并联回路，判定模块内部断路 | 1. 拆下该模块，用万用表确认通道内部断路位置。2. 若为保护器件击穿，更换同规格TVS管（如P6KE18CA）或电阻。3. 若无元件级维修条件，直接更换整个模块。工具：恒温烙铁、吸锡器、万用表、示波器 | 在信号输入端增加隔离式安全栅或浪涌吸收器；在端子箱加装防振动垫片 | 在电端子上用精密电阻模拟4-20mA回路（如250Ω电阻串24V电源），临时给控制系统提供固定信号，避免保护误动 | 该通道监控功能丧失，若为重要保护量（如推力轴承温度），可能导致保护降级运行 | DL/T 1100.1-2018 《电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范》（与信号采集相关） | 某电站调速器油压模拟量突然降至0，检查发现AI模块通道保险电阻烧断，因外部传感器短路导致
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 模拟量输入通道测量值周期性波动 | 电气/环境 | 一般 | 模块附近变频器或大功率设备产生电磁干扰，或模块内部滤波电容老化失效，导致测量信号叠加周期性干扰 | HMI数值呈周期性小幅度跳动（如±0.2%FS），历史曲线呈锯齿状；用示波器实测输入信号平滑，但模块输出码值波动 | 通道测量波动峰峰值 >0.5% 满量程 [电气]；输入端短接时输出噪声电压 >10mV RMS [电气] | 在线趋势记录分析[在线]；示波器直接测量模块输出信号纹波[离线] | 在端子排短接该通道输入端，通过调试软件读取原始码值，计算其标准差。若标准差 >0.2%FS，且检查外部线路无问题，判定模块内部抗干扰能力下降 | 1. 确认附近干扰源（如变频器）。2. 更换模块内部滤波电解电容或更换整个模块。3. 改善接地，确保信号电缆屏蔽层单端接地。工具：示波器、电烙铁、防静电手环 | 信号电缆远离动力电缆（>30cm）；定期检查模块供电电源纹波；柜内加装EMI滤波器 | 在组态软件中启用低通数字滤波或取中值，抑制波动对控制的影响 | 导致调速器、励磁等闭环调节系统振荡，影响机组稳定性 | GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 | 某电站LCU采集的主配压阀位移信号存在50Hz波动，查为模块滤波电容干涸，更换后消失
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 模拟量输入模块温度过高导致性能异常 | 热/电气 | 严重 | 柜内通风不良、风扇停转，模块长期在>55°C环境运行，导致内部基准源温漂加大、ADC信噪比下降，严重时触发热保护模块间歇停运 | 触摸模块壳体明显烫手；红外测温超过55°C；上位机出现间歇性数据错误或模块通信丢失；历史数据显示在高温时段数值整体漂移 | 模块表面温度 ≥55°C [热]；模块供电电流异常增大 [电气] | 红外热成像仪定期巡检[离线]；系统自诊断温度报警[在线] | 使用红外点温仪或热像仪测量模块表面温度，若>55°C且周围模块温度正常，同时检查柜内风扇是否停转，判定散热故障 | 1. 清理柜体防尘网及风扇积灰。2. 更换损坏的散热风扇。3. 改善柜内风道，确保模块间有足够间距。4. 若模块热损伤，更换新模块。工具：红外测温仪、毛刷、吸尘器、万用表 | 柜内安装温控装置，当温度超过40°C时自动启动强制风冷；定期更换过滤棉；使用宽温型模块 | 打开机柜门散热；临时外接轴流风扇强制通风 | 加速模块老化，可能导致全部模拟量信号紊乱，引发机组保护误动或拒动 | GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 | 某水电厂夏季LCU柜内温度高达62°C，两个AI模块频繁出现数值跳变和通信中断，加装柜顶风扇后恢复正常
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 模拟量输入模块共模干扰导致输出超限 | 电气/环境 | 一般 | 传感器信号电缆与动力电缆并行，或传感器端接地不良，导致共模电压引入模块输入端，超出模块共模抑制能力，产生附加测量误差 | 该通道数值经常跳变至满量程或某个随机高值；断开传感器后干扰消失；用万用表测量信号线对地存在明显交流电压 | 共模电压 >5V AC [电气]；模块共模抑制比 <80 dB [电气] | 用万用表交流档测量输入对地电压[离线]；上位机报警记录[在线] | 断开外部传感器，在模块输入端用精密电阻模拟4-20mA标准信号，若读数正常。再测原信号线对地电压，若>5V AC，且加入隔离模块后恢复正常，判定为共模干扰 | 1. 整改电缆敷设，信号线与动力线分层或间隔30cm以上。2. 在模块输入端加装有源信号隔离器（如魏德米勒ACT20P）。3. 检查并确保传感器屏蔽层正确单端接地。工具：万用表、隔离器、电工工具 | 信号电缆采用双绞屏蔽电缆，遵守布线规范；定期测试屏蔽接地效果；选用高共模抑制比（>100dB）的AI模块 | 临时在该通道输入端加装隔离器；或将其接到备用通道，并调整布线 | 共模电压可能击穿模块输入级保护器件，导致通道永久损坏，保护信号失真 | GB/T 17626.1-2006《电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论》 | 某机组推力瓦温信号不定期满量程，查为邻近变频泵启动时产生共模干扰，加装信号隔离器后稳定
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 通信模块供电异常 | 电气 | 严重 | 模块电源电路老化、过压或短路导致供电电压跌落或中断，内部DC-DC转换器失效 | 模块指示灯熄灭或闪烁异常；上位机显示通信中断；装置无响应 | 输入电压范围低于18V或高于36V（额定24V±20%）[电气]；电源纹波>150mV[电气] | 万用表测量模块电源端子电压[离线]；示波器检测电源纹波[离线]；监控系统电源状态遥信[在线] | 若电源电压超出18~36V范围，则判定供电异常；若电压正常但模块指示灯不亮，测量模块功耗，若电流<50mA，判定内部电源电路开路 | 更换损坏的电源模块或内部电源板，使用一字螺丝刀、万用表；确认输入电源正常后更换模块并测试 | 定期检查电源模块输入电压，每季度1次；电源回路加装浪涌保护器 | 采用备用电源或冗余电源模块临时供电，确保模块工作 | 导致通信中断，相应机组数据丢失，监控失效 | DL/T 578-2008《水电厂计算机监控系统基本技术条件》 |  | 每半年紧固电源接线端子，测量输入输出电压，清洁模块散热风道 | 电源模块输出电压偏差超±5%且无法调节，或连续使用超过10年且绝缘电阻<1MΩ
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 通信接口物理层故障 | 电气/机械 | 一般 | RJ45/光纤/串口接头氧化、松动、插针弯曲；光纤头污染或断裂；电缆受力破损 | 通信频繁中断、重连；端口指示灯熄灭或间歇闪烁；误码率升高 | 接口接触电阻>0.5Ω[物理]；光纤端面脏污面积>20%[物理]；网线近端串扰>40dB@100MHz[电气] | 目视检查接口插针[离线]；OTDR检测光纤链路损耗[离线]；网线测试仪测试接线图和串扰[离线] | 若网线测试仪显示接线错误或开路，判定物理链路故障；若OTDR显示某段损耗>2dB，判定光纤接头污染或断裂；若反复插拔后通信恢复，判定接触不良 | 氧化触点用电子清洁剂清洗；弯曲插针用尖嘴钳校正；断裂光纤重新熔接（熔接机）；更换损坏的水晶头或模块 | 采用带锁扣的工业级连接器；光纤端口加装防尘帽；线缆规范布线避免应力 | 跳过故障端口，使用备用通道或临时缩短通信距离（如更换直连短网线） | 相邻设备通信也应受影响；若为星型拓扑，单点故障不影响其余节点 | TIA/EIA-568-C.2《平衡双绞线电缆和跳线性能标准》 | 某水电站因潮湿导致RJ45接口氧化，多台LCU通信闪断 | 每季度检查接口紧固，用酒精棉清洁光纤端面；每年用网线测试仪抽检线路 | 接口外壳破裂、金手指磨损可见铜层或经校正仍接触电阻>1Ω时报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 电磁干扰导致通信误码 | 环境/电气 | 一般 | 模块靠近变频器、高压电缆等强干扰源，屏蔽接地不良，高频噪声耦合到通信线 | 通信数据偶发性错误，CRC校验失败；设备不定时离线；上位机收到乱码 | 通信误码率>10^-6[状态量]；共模干扰电压>5V（100kHz~10MHz）[电气]；信噪比<20dB[物理] | 频谱分析仪监测线缆共模骚扰[离线]；通过管理软件统计误码率[在线] | 用近场探头定位干扰源，若靠近变频器时误码率明显上升且远离后下降，判定电磁干扰；若屏蔽层接地电阻>1Ω，则接地不良加剧干扰 | 通信线改用屏蔽双绞线并单端接地；增加共模扼流圈或光电隔离器；干扰源加装EMI滤波器；重新布线远离动力线 | 设计阶段按EMC分区布置，通信线与动力线间距>200mm；全线槽内使用金属隔板 | 临时降低通信速率以提高抗干扰能力，或改走明线避开干扰区 | 误码导致数据失真，可能引起保护误动或监控异常 | IEC 61000-4-6《射频场感应的传导骚扰抗扰度试验》 |  | 每年用便携式频谱仪检测关键LCU柜内电磁环境；检查接地电阻≤4Ω | 若引入的电磁干扰不可消除且导致误码率持续>10^-5，且模块不满足3级EMC抗扰度要求，建议更换更高EMC等级模块
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 通信协议/软件死锁 | 控制 | 严重 | 固件缺陷、缓冲区溢出、任务死循环或参数配置错误导致模块程序跑飞、协议栈无响应 | 模块指示灯常绿不闪烁；上位机显示设备离线，无任何响应；ping超时或丢包100% | 看门狗超时未收到喂狗信号[状态量]；CPU负荷持续>95%[状态量]；内存碎片导致空闲RAM<10KB[状态量] | 串口调试工具查看模块日志输出[离线]；通过维护口登录检查进程状态[在线]；监控系统统计设备离线时长[在线] | 若模块供电正常但ping无响应且串口无调试信息输出，且断电量启后恢复，判定软件锁死；若特定操作后死机，可复现则判定逻辑缺陷 | 更新模块固件至最新稳定版本（需厂商提供固件文件和下载工具）；修正错误配置参数（如从站地址冲突、波特率不匹配） | 定期固件审查，开启看门狗功能；配置参数前进行仿真验证；避免网络风暴限制广播流量 | 物理断电重启模块，约30秒后重新上电，观察功能恢复 | 所属机组监控失效，无法远方控制，可能触发全厂通信中断告警 | DL/T 860《变电站通信网络和系统》系列标准 | 某电站因主站轮询周期设置过短导致modbus从站缓冲区溢出死机 | 每半年检查模块日志错误计数；更新固件前先在试验环境验证至少48小时 | 若模块反复死机且无可用固件更新，或CPU散热异常导致频繁重启，则建议报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 背板总线接口故障 | 机械/电气 | 危急 | 模块与LCU背板连接器老化、接触片疲劳或虚焊，导致内部通信总线中断 | 模块面板状态灯闪烁异常（如红色故障灯）；系统报模块不在位；相邻模块也受影响 | 背板连接器接触电阻>50mΩ[物理]；对地绝缘<10MΩ[绝缘]；逻辑电平抖动>0.3V[电气] | 拔插模块检查金手指氧化情况[离线]；万用表测量背板供电电压和总线端接电阻[离线] | 若将该模块插入其他正常槽位后故障跟随模块，则判定模块接口故障；若替换已知好模块后故障仍在原槽位，则判定背板故障 | 若为模块连接器问题，清洁金手指并用电子清洁剂处理，必要时更换模块母头；背板损坏需整屏断电更换背板（需烙铁、吸锡器） | 定期用接点清洁剂保养；限制不必要的插拔；环境湿度维持40%~60% | 将故障模块改接到备用槽位（若设计有余量），并屏蔽原槽位 | 可能导致整个LCU与主控通信中断，影响机组安全 | IPC-6012《刚性印制板的鉴定与性能规范》 |  | 每年检查背板清洁度，必要时用抗静电毛刷清理；每2年重新插拔一次模块并涂抹抗氧化剂 | 连接器镀层磨损至基铜可见，或插拔寿命超过500次后出现间歇性接触不良即报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 模块内部元件老化 | 热/电气 | 一般 | 长期高温运行导致电解电容干涸、ESR增大；芯片热疲劳焊点裂纹；光耦CTR衰减 | 通信时断时续，高温时故障加剧；模块发热异常，表面温度>70℃ | 电容量下降>20%标称值[电气]；电源纹波增大至>200mV[电气]；光耦输出电流降低30%[物理] | 红外热像仪监测模块温度分布[在线/离线]；LCR表测量电容容量[离线]；运行时记录误码增长趋势[在线] | 若模块已连续运行>5年且夏季误码率显著高于冬季，且内部电容ESR>10倍标称值，判定元件老化 | 更换模块内所有电解电容及老化光耦（需焊接工具、吸锡器）；改善散热条件加装散热片或风扇 | 选用工业级宽温模块（-40~85℃）；柜内温控保持≤45℃；每2年检测关键电容容量 | 降低通信速率至原50%进行降额运行，或停止该模块非关键功能 | 老化加剧可能导致电源失效或总线错误，引发严重通信故障 | IEC 61709《电子元器件 可靠性 失效率的基准条件和应力模型》 |  | 每年红外热像扫描，记录热点；电容全寿命8年后预防性更换 | 当关键电容容量低于标称值70%，或热像发现芯片外壳温度超过85℃，且修理成本超过新购50%即报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 接地系统异常引起回流干扰 | 电气/环境 | 一般 | 现场控制柜接地网电位差过大或单点接地开路，导致通信接口地环路电流，损坏收发器 | 接口芯片频繁损坏；通信偶尔中断；触摸模块金属壳有麻手感 | 保护接地与信号地之间电压>2V AC[电气]；接地电阻>1Ω[物理]；共模电流>10mA[电气] | 钳形地阻仪测量接地回路电阻[离线]；万用表测量PE与信号地压差[离线] | 若测量PE与信号地间存在>2V交流电压，且断开通信电缆后压差消失，判定地电位干扰；若接口芯片反复损坏且接地电阻超标，则确认 | 实施等电位连接，将各柜体接地铜排用16mm²以上导线星型汇接至主接地网；信号地单点接地，隔离PE与信号地回路 | 施工时测量全厂地网电位分布，确保最大地电位差<1V；每年测量接地电阻≤1Ω | 在通信线上串接光电隔离器或隔离变压器临时切断地环路 | 可能烧毁主控PLC接口，扩大故障范围 | GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 |  | 每年雷雨季节前测量全厂接地电阻和等电位连接电阻 | 若接地网腐蚀严重导致接地电阻持续>4Ω且无法修复，则需改造地网后模块继续使用，模块本身不因接地问题报废，但若接口频繁烧毁且无法通过隔离解决，建议报废模块
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 电源模块 | 可编程逻辑控制器 | 为PLC各模块提供稳定工作电源，将直流220V/110V转换为内部所需电压。 | 是 | 未获取到相关信息
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 人机界面 | 机组LCU屏 | 提供本地操作与监视的触摸屏或文本显示器，显示机组状态与报警信息。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 触控面板区域无响应 | 机械/电气 | 轻微 | 电阻式触摸屏ITO镀膜长期点击磨损或控制器芯片引脚虚焊，导致局部导电层断裂无法识别触控信号。 | 点击屏幕特定区域无反应或需大力多次重复点击，触控校准靶心偏移。 | 触控响应时间>200ms[物理]；局部触控电阻偏差>30%[电气] | 系统自带触摸校准与画线测试软件[带电]；10倍放大镜目视检查表面划伤和ITO纹路[离线] | 运行HMI触摸校准程序，依次点击四角靶心，若某象限靶心无响应或画线轨迹在此处中断，且换用外接鼠标该区域软件按钮正常，则判定该区域触控硬件故障。 | 1.断开HMI电源；2.用塑料撬棒拆开前框，分离触摸面板排线；3.更换同型号电阻式触摸面板；4.重新装配并上电，执行四点校准与线性补偿。工具：防静电手环、螺丝刀套装、塑料撬棒、无尘布。日常用超细纤维布干擦屏幕，查看有无新划痕；每月运行触控校准程序，若偏差>2mm则重校；每半年紧固内部排线。触控面板使用年限≥5年且备件停产，或经校准后仍有＞10%显示区域触控永久失效，即予报废。 | 张贴“禁止使用尖硬物”标识，贴装防刮PET保护膜，操作前必须释放人体静电。 | 通过HMI的USB-OTG接口外接鼠标或键盘模拟触控操作。 | 局部失效影响操作员无法快速执行紧急停机或开停机密令，易诱发误操作。 | GB/T 32798-2016《触摸屏通用规范》
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 液晶屏背光暗淡/无光 | 电气/热 | 严重 | LED背光灯珠因高温运行焊点开裂或驱动板电解电容干涸，导致恒流驱动异常，灯珠烧断或亮度大幅下降。 | 上电后屏幕仅隐约可见极暗图像，需借助手电筒照射才能分辨内容，触摸功能完好，无报警提示。 | 屏幕中心亮度<150cd/m²[物理]；背光LED驱动输出电压跌至2.5V（标称3.3V±0.3V）[电气] | 亮度计紧贴屏幕测量9点取均值[离线]；数字万用表直流电压档测量驱动板LED供电端子[离线] | 将HMI上电，用万用表测背光驱动板输出端电压，若低于2.8V且亮度计实测<150cd/m²，同时轻按驱动板芯片无亮度波动，则判定驱动板或灯条故障；若电压正常仍暗，判定灯条多颗灯珠开路。 | 1.断电并拆下后盖及主板；2.移出液晶模组，拆开背光铁框；3.撕下反光膜，取出灯条；4.用电烙铁更换同规格LED灯条或驱动板；5.逐级复原并用热风枪整平。工具：螺丝刀、电烙铁、热风枪、万用表、防静电腕带。每季度用亮度计复测中心与边角亮度，记录趋势；每年清理散热风扇滤网，检查背光排线有无氧化。背光亮度衰减至新品50%以下且LED灯条与驱动板均停产无法替换，或屏幕累计运行时间超过7万小时（约8年），予以整屏报废。 | 设置屏幕保护程序5分钟无操作降背光至30%，PLC程序避免固定高亮画面长期停滞；每季度检测柜体散热风扇。 | 运行人员随身携带防爆强光手电筒，在黑暗环境下近距离照射屏幕辨识参数。 | 失去运行参数监视，无法确认机组状态，可能因闪屏误判参数导致非停。 | SJ/T 11343-2015《液晶显示器通用规范》
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 触摸屏表面物理破损 | 机械/化学 | 严重 | 重物撞击导致外屏玻璃及导电膜断裂，或含酸碱性清洁剂渗入边缘腐蚀ITO线路，致使绝缘降低和电极短路。 | 屏幕外观出现星状裂纹、雾状白色斑块，局部区域按动有触感流水波纹，触摸胡乱漂移或全部失灵。 | 裂纹连续长度>2mm[物理]；触摸面板对地绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘] | 带背光手持放大镜仔细检视玻璃有无碎裂穿透[离线]；绝缘电阻测试仪500V档测量面板接口对机壳的阻值[离线] | 若肉眼可见裂纹深入内屏，且用兆欧表测量触摸屏FPC排线引脚对机壳地绝缘电阻低于1MΩ，则判定屏体结构性破损不可逆，存在触电或进一步腐蚀风险。 | 1.断开所有电源并拆下外部防护框；2.整体拆下破损的触摸前框模组及密封垫；3.安装原厂带防爆膜的触摸总成，并确保防水胶条吻合；4.上电后重新触控校准。工具：内六角扳手、撬棍、兆欧表、扭矩螺丝刀。每日巡检观察保护门及屏面，发现新增裂纹立即记录并评估；每月用绝缘表测一次面板绝缘，趋势下降＞20%预测预警。屏幕实际破损面积超过总面积20%，或绝缘电阻永久低于0.5MΩ，或内屏液体渗漏，必须立即整体更换报废。 | 屏幕前加装可开闭防撞击亚克力保护门，严格禁止用酒精及酮类溶剂清洁，日常只用清水微湿的纤维布轻擦。 | 迅速贴覆专用透明绝缘PU胶带封闭裂纹，并设置电子围栏隔离操作区，禁止触摸。 | 若破裂导致液晶漏液，液体会腐蚀下方主板和电源，造成短路和火灾隐患，同时操作员有触电风险。 | GB 4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 环境过热致系统卡顿/重启 | 热/控制 | 一般 | 柜内积灰堵塞风机或空调冷却不足，环境温度超过55℃，HMI主芯片自保护降频或内部看门狗复位，导致操作卡顿及系统重启。 | 切换画面延迟>2秒，触控操作跟随慢，不定时黑屏后自动点亮并重新加载工程，事件记录中有“Watchdog Reset”日志。 | HMI内部温度传感器值＞70℃[物理]；CPU5分钟平均占用率保持100%[状态量] | 通过上位机后台软件实时读取HMI内置温度寄存器[在线]；红外热成像仪或测温枪扫描排气口及芯片区域[离线] | 后台连续监控HMI内部温度，若超过70℃时系统响应迟钝，用外部轴流风扇对准进气口吹风，5分钟内温度降至55℃以下且操作恢复流畅，则判定为散热不良热故障。 | 1.切断电源打开柜门；2.卸下滤网用毛刷及压缩空气清理尘垢；3.检查并更换卡死风扇，酌情在柜顶加装排气风扇或半导体制冷器；工具：吸尘器、毛刷、万用表、成套螺丝刀。每日通过监控系统记录柜内最高温度值；每周清洁进风滤网，目视检查风扇运转无异响；每月用红外成像仪扫描各芯片热分布。因过热导致主板覆铜层起泡变色、芯片焊盘烧损且无替代主板时，整机报废，或经多次散热改造后HMI内部温度仍持续超过70℃。 | PLC程序内设置当HMI温度超60℃输出报警信号至中控室；控制室空调设定为25±3℃并连锁门控，每月检查柜门密封条。 | 立即打开LCU柜前后门通风，并使用落地工业风扇定向吹拂侧面散热孔降温。 | 长期过热导致PCB基材炭化、BGA焊点蠕变失效，系统频繁重启可能丢失实时运行数据和事件记录。 | GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 通信线缆断线 | 机械/电气 | 严重 | 线缆导体因机械应力、振动、鼠咬或生产缺陷导致物理断开，信号传输中断。机理：导体疲劳断裂或外力瞬间拉断。 | LCU屏与上位机通信中断，监控画面数据显示“？”或“离线”，通信模块LINK/ACT指示灯熄灭，交换机对应端口灯灭。 | 导体直流电阻>10Ω（正常≤2.5Ω/100m）[电气]；时间域反射(TDR)测距显示开路点距离[物理]；光功率计接收光功率<-35dBm（光纤）[物理] | 目视检查[离线]；万用表通断测试[离线/带电]；光时域反射计(OTDR)[离线]；网络电缆测试仪TDR功能[离线] | 若对应端口指示灯熄灭且该线缆与其他正常线缆互换后故障转移，则判定该线缆断线；用TDR测得开路点位置，可精确定位。 | 更换整条线缆或使用热熔接续（光纤）重新压接RJ45接头（网线）。当线缆导体电阻超过初始值200%或断点数量超过3处/100m，或光纤OTDR损耗>5dB/km且无法修复时，需整条更换。步骤：1.确定开路点；2.裁剪损坏段；3.重新端接或熔接；4.验证连通性和参数。工具：剥线钳、压线钳、熔接机、OTDR。 | 线缆敷设时穿管或入槽盒保护，避免机械刮擦；鼠患区域使用铠装线缆；每日巡检检查线缆外观有无明显折损；每季度重新紧固接线端子，测量关键回路电阻。 | 若无法立即更换，临时使用备用通道或无线桥接恢复通信。 | 导致LCU失去远方控制与监视，机组可能被迫现地手动运行甚至停机。 | GB/T 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》；IEC 61935-2:2010 | 某水电站因施工振动导致LCU柜内RS485线缆焊点脱落，上位机报“通信故障”，TDR定位断点后重新焊接恢复。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 通信线缆绝缘损坏短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 线缆绝缘层因老化、过热、磨损或化学腐蚀导致破损，使导体之间或导体与地之间形成非预期低阻通路，信号畸变或失效。机理：绝缘劣化后在电压积累下击穿。 | 通信数据频繁出现CRC校验错误，数据包重传率高，通信时断时续；交换机端口频繁up/down；触摸屏数据刷新变慢。 | 线间绝缘电阻<100MΩ/500V（正常>1GΩ）[电气]；串扰(NEXT)值>30dB（Cat5e标准限值）[物理]；导体对屏蔽层绝缘电阻<50MΩ[电气] | 绝缘电阻测试仪(兆欧表)500V[离线]；福禄克DTX等线缆认证分析仪测串扰[离线]；目视检查绝缘破损[离线] | 若绝缘电阻低于阈值，且用电缆分析仪测试近端串扰(NEXT)或回波损耗(RL)不合格，同时通信误码率>1%，则判定绝缘损坏短路。 | 剪除损坏段，重新端接连接器或做绝缘包扎（低压线）；当绝缘电阻<1MΩ/500V且存在多处破损、修复后仍不达标，或线缆使用超过15年且绝缘层普遍龟裂时，需整条更换。步骤：1.定位绝缘低阻点；2.切除损坏部分；3.重新接续并加绝缘套管；4.复测绝缘电阻合格。工具：剥线钳、压线钳、热缩管、兆欧表。 | 线缆避免在锐利边缘敷设，使用PVC槽盒、波纹管防护；每半年用500V兆欧表测量芯线与屏蔽层、芯线间绝缘电阻，记录对比建立绝缘劣化曲线；每次巡检检查线缆外护套完整性。 | 降低传输速率（如1000M降为100M）以容忍更高误码，但增加延时。 | 绝缘短路可能导致通信设备接口电路损坏，扩大故障范围。 | GB/T 3048.5-2007《电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验》；IEC 61000-5-2:1997 | 某变电站LCU通信电缆因敷设时被金属桥架边缘割破绝缘，雨天受潮后绝缘电阻下降，导致系统反复离线。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 通信线缆连接器氧化/接触不良 | 电气/化学 | 一般 | 接头金属表面因环境湿气、腐蚀性气体（如H2S）作用生成氧化膜或硫化层，导致接触电阻增大，信号衰减。机理：电化学腐蚀使接触点形成半导体膜。 | 通信状态指示灯闪烁正常，但数据通信偶发中断或响应延迟，尤其在高湿度天气更明显；交换机端口计数器显示大量CRC错误。 | 接触电阻>20mΩ（正常<5mΩ）[电气]；差分特征阻抗偏移>15Ω（标准100Ω±15）[物理]；离线测量金相显微镜可见表面暗沉[物理] | 低电阻测试仪(微欧计)[离线]；TDR/阻抗分析仪[离线]；目视或放大镜检查接插件表面[离线] | 若通信不稳定且端口指示灯未熄灭，用微欧计测量接头两端电阻超过20mΩ，拔插处理后立即好转，则判定为氧化接触不良。 | 拔除连接器，用电子清洁剂(如无水酒精)和防静电毛刷清理插针/插孔，再用压缩空气吹干；当接触电阻持续>50mΩ且镀层严重磨损露出基材，或插拔次数超过厂家规定的500次，需更换镀金接头。工具：清洁剂、棉签、毛刷、微欧计。 | 选用密封型连接器(IP67)或涂覆防氧化导电脂；控制柜内温湿度<60%；每季度对关键通信接口拔插清洁并使用微欧计抽查接触电阻；每年进行端子紧固力矩复查。 | 临时多次快速插拔以刮去氧化层，但会损伤镀层。 | 接触不良会导致信号反射增加，影响整条总线通信质量。 | GB/T 5095.2-1997《电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法》；IEC 60512-2-1:2002 | 某泵站LCU屏RS485总线故障，主站轮询频繁超时，检查发现DB9接头针脚发黑，清洁后恢复正常。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 通信线缆电磁干扰 | 环境/电气 | 轻微 | 线缆因屏蔽层破损、接地不良或布线不当，耦合外部电磁噪声（变频器、动力电缆），导致信号叠加干扰。机理：电感性耦合、电容性耦合和传导耦合。 | 通信偶尔出现少量误码，数据无规律跳变，信号质量LED显示临界状态（如黄色），交换机端口错误帧计数上升。 | 信号信噪比(SNR)<20dB [物理]；近端串扰噪声电平>40mV [电气]；屏蔽层接地电阻>4Ω[电气] | 示波器观察波形叠加噪声[在线]；频谱分析仪测量干扰频率[离线]；红外热像仪检查屏蔽层接地发热[在线] | 若在变频器等大功率设备启动时误码率突增，示波器捕捉到共模噪声>40mV且线缆屏蔽接地电阻>4Ω，则判定为电磁干扰。 | 重新规范布线，使通信线与动力电缆间距>200mm，交叉时垂直穿越；确保屏蔽层单端接地(低频)或双端接地(高频)，接地电阻<1Ω；加装铁氧体磁环；若屏蔽层整体氧化、多点接地故障且无法修复，或线缆护套剥落导致屏蔽层大面积裸露时，需更换线缆。工具：接地电阻测试仪、钳形电流表。 | 严格按分层桥架敷设，强弱电分槽；选用双层屏蔽线缆；每月检查屏蔽接地螺栓松动；每季度测量接地电阻；每次巡检目视强弱电线缆间距。 | 暂时降低通信速率或启用设备的重传机制。 | 严重干扰可导致通信协议栈复位，引发系统死机。 | GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》；GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》 | 某风电场LCU因动力电缆与CAN总线同槽敷设，变频器工作时总线错误帧高达15%，整改后降至0.1%以下。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 中间继电器 | 机组LCU屏 | 信号隔离与功率放大元件，将PLC输出的小信号转换为控制断路器等设备的大电流信号。 | 是
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 底座插孔弹片疲劳、氧化或污染，导致与继电器引脚接触电阻增大，接触压力不足，信号传输不稳定 | 继电器指示灯闪烁、控制回路时通时断、局部发热、测量电压波动 | 接触电阻＞100 mΩ [电气]；插拔力＜1.5 N [机械]；温升＞25 K(额定电流下) [热] | 红外热成像 [在线]；回路电阻测试仪 [离线]；目视检查 [离线] | 接触电阻超过100mΩ且插拔力小于1.5N，同时红外显示局部过热点，判定为接触不良 | 使用精密接点清洁剂清洗插孔，用标准插针插拔10次去除氧化层；若弹片变形，使用专用调簧工具调整接触片弧度，恢复接触压力；严重时更换底座 | 控制柜密封防尘，定期清洁；选用镀金或密封型底座 | 临时并接备用端子，短时间维持运行，尽快安排停机更换底座 | 可能导致继电保护误动或拒动，影响机组LCU控制逻辑 | GB/T 7261 继电器及装置基本试验方法；DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 某水电站LCU屏因继电器底座氧化导致信号闪断，机组误发故障报警。 | 日常巡检：每月检查继电器插接紧固度；每年测量一次接触电阻；保持柜内清洁干燥 | 接触电阻＞200 mΩ且无法通过清洗修复；或插拔力＜1.0 N经调整无效；累计使用超过12年。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座绝缘下降 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 底座绝缘材料受潮、积尘、化学腐蚀或高温老化，绝缘电阻降低，可能引发爬电或短路 | 屏柜内有焦糊味、绝缘监测装置报警、局部放电声 | 绝缘电阻＜100 MΩ (500V摇表测试) [电气]；介损tanδ＞5% [物理]；表面龟裂或白色析出物 [状态量] | 绝缘电阻测试 [离线/带电]；局部放电检测 [在线]；目视检查 [离线] | 绝缘电阻低于100MΩ且局部放电量＞20pC，或表面有爬电痕迹，判定绝缘受损 | 使用酒精清洗底座，热风烘干；涂刷绝缘清漆；若内部受潮严重，更换底座。工具：500V绝缘电阻测试仪、酒精、毛刷、热风枪。 | 安装防凝露加热器，定期清理积尘，避免腐蚀性气体环境 | 临时断开该回路，用备用回路代替，停机时彻底处理 | 可能造成交直流混电、保护误动甚至屏柜起火 | GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备；DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 某泵站LCU屏因空调漏水导致继电器底座受潮，绝缘降至10MΩ，引起控制电源接地故障。 | 维护：每季度清扫一次底座表面灰尘；每年雨季前测量绝缘电阻；保持柜内湿度＜60%。 | 绝缘电阻＜20 MΩ且无法通过干燥恢复；或底座出现碳化通道、严重开裂变形。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座接线端子松动 | 机械/电气 | 轻微 | 长期振动或螺丝未紧固导致端子压接不牢，形成高阻连接，引起发热或信号间断 | 端子处过热变色、接线松动可晃动、相同负载下端子温差显著 | 紧固力矩＜0.5 N·m [机械]；端子温升＞30 K [热]；振动测试出现间歇性阻抗变化 [电气] | 红外热成像 [在线]；力矩扳手检查 [离线]；回路电阻测试 [离线] | 实测端子力矩小于规定值(如0.8N·m)且温升超过30K，或接触电阻波动，判定为松动 | 停下回路，用0.8-1.0 N·m力矩重新紧固螺丝；清除端子表面氧化物；弹簧垫圈失效时更换。工具：力矩螺丝刀、锉刀、清洁剂。 | 采用防松垫圈或螺纹胶；定期紧固检查；避免敷设电缆时拉拽端子 | 临时用导线短接端子，隔离故障点，待停机处理 | 可能造成过流部位烧毁，扩大故障范围 | GB 14048.1 低压开关设备和控制设备；DL/T 5161 电气装置安装工程质量检验及评定规程 | 某风电场LCU屏因风机振动导致继电器底座端子松脱，信号丢失引发停机。 | 维护：每半年用0.8N·m力矩复紧一次端子；巡检时使用热成像检查端子温度。 | 端子螺纹滑丝或底座接线柱烧损，无法可靠紧固，需更换底座。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座塑料件老化开裂 | 机械/热 | 危急 | 底座壳体塑料因长期高温、紫外照射或机械应力产生脆化开裂，导致继电器固定失效、绝缘破坏 | 壳体发黄、表面裂纹、碎片脱落、继电器晃动 | 裂纹长度＞5mm [物理]；拉伸强度＜50%新件 [机械]；变形量＞1mm [物理] | 目视检查 [离线]；手感摇晃 [离线]；尺寸测量 [离线] | 目视发现贯通性裂纹或壳体变形导致继电器插拔受阻，卡扣断裂，判定为严重老化 | 整体更换同型号底座；清理碎片。若仅为表面微裂纹且不影响固定，可暂用环氧树脂胶修补并监控。 | 选用阻燃耐高温材料底座；避免柜内温度超过60℃；安装时无外力扭曲 | 采用扎带或胶粘临时固定继电器，立即申请备件更换 | 可能导致继电器脱落，回路完全断开或短路，造成事故停机 | GB/T 5169.10 电工电子产品着火危险试验；IEC 60695-10-2 | 某变电站LCU屏底座长期受阳光直射，塑料开裂，继电器掉落引起线路全跳。 | 维护：每季度检查外观，记录裂纹发展情况；柜内温度监测。 | 任何贯穿性裂纹或结构强度丧失，无法安全固定继电器，即报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 底座插孔弹片疲劳、氧化或污染，导致与继电器引脚接触电阻增大，接触压力不足，信号传输不稳定 | 继电器指示灯闪烁、控制回路时通时断、局部发热、测量电压波动 | 接触电阻＞100 mΩ [电气]；插拔力＜1.5 N [机械]；温升＞25 K(额定电流下) [热] | 红外热成像 [在线]；回路电阻测试仪 [离线]；目视检查 [离线] | 接触电阻超过100mΩ且插拔力小于1.5N，同时红外显示局部过热点，判定为接触不良 | 使用精密接点清洁剂清洗插孔，用标准插针插拔10次去除氧化层；若弹片变形，使用专用调簧工具调整接触片弧度，恢复接触压力；严重时更换底座 | 控制柜密封防尘，定期清洁；选用镀金或密封型底座 | 临时并接备用端子，短时间维持运行，尽快安排停机更换底座 | 可能导致继电保护误动或拒动，影响机组LCU控制逻辑 | GB/T 7261 继电器及装置基本试验方法；DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 某水电站LCU屏因继电器底座氧化导致信号闪断，机组误发故障报警。 | 日常巡检：每月检查继电器插接紧固度；每年测量一次接触电阻；保持柜内清洁干燥 | 接触电阻＞200 mΩ且无法通过清洗修复；或插拔力＜1.0 N经调整无效；累计使用超过12年。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座绝缘下降 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 底座绝缘材料受潮、积尘、化学腐蚀或高温老化，绝缘电阻降低，可能引发爬电或短路 | 屏柜内有焦糊味、绝缘监测装置报警、局部放电声 | 绝缘电阻＜100 MΩ (500V摇表测试) [电气]；介损tanδ＞5% [物理]；表面龟裂或白色析出物 [状态量] | 绝缘电阻测试 [离线/带电]；局部放电检测 [在线]；目视检查 [离线] | 绝缘电阻低于100MΩ且局部放电量＞20pC，或表面有爬电痕迹，判定绝缘受损 | 使用酒精清洗底座，热风烘干；涂刷绝缘清漆；若内部受潮严重，更换底座。工具：500V绝缘电阻测试仪、酒精、毛刷、热风枪。 | 安装防凝露加热器，定期清理积尘，避免腐蚀性气体环境 | 临时断开该回路，用备用回路代替，停机时彻底处理 | 可能造成交直流混电、保护误动甚至屏柜起火 | GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备；DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 某泵站LCU屏因空调漏水导致继电器底座受潮，绝缘降至10MΩ，引起控制电源接地故障。 | 维护：每季度清扫一次底座表面灰尘；每年雨季前测量绝缘电阻；保持柜内湿度＜60%。 | 绝缘电阻＜20 MΩ且无法通过干燥恢复；或底座出现碳化通道、严重开裂变形。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座接线端子松动 | 机械/电气 | 轻微 | 长期振动或螺丝未紧固导致端子压接不牢，形成高阻连接，引起发热或信号间断 | 端子处过热变色、接线松动可晃动、相同负载下端子温差显著 | 紧固力矩＜0.5 N·m [机械]；端子温升＞30 K [热]；振动测试出现间歇性阻抗变化 [电气] | 红外热成像 [在线]；力矩扳手检查 [离线]；回路电阻测试 [离线] | 实测端子力矩小于规定值(如0.8N·m)且温升超过30K，或接触电阻波动，判定为松动 | 停下回路，用0.8-1.0 N·m力矩重新紧固螺丝；清除端子表面氧化物；弹簧垫圈失效时更换。工具：力矩螺丝刀、锉刀、清洁剂。 | 采用防松垫圈或螺纹胶；定期紧固检查；避免敷设电缆时拉拽端子 | 临时用导线短接端子，隔离故障点，待停机处理 | 可能造成过流部位烧毁，扩大故障范围 | GB 14048.1 低压开关设备和控制设备；DL/T 5161 电气装置安装工程质量检验及评定规程 | 某风电场LCU屏因风机振动导致继电器底座端子松脱，信号丢失引发停机。 | 维护：每半年用0.8N·m力矩复紧一次端子；巡检时使用热成像检查端子温度。 | 端子螺纹滑丝或底座接线柱烧损，无法可靠紧固，需更换底座。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座塑料件老化开裂 | 机械/热 | 危急 | 底座壳体塑料因长期高温、紫外照射或机械应力产生脆化开裂，导致继电器固定失效、绝缘破坏 | 壳体发黄、表面裂纹、碎片脱落、继电器晃动 | 裂纹长度＞5mm [物理]；拉伸强度＜50%新件 [机械]；变形量＞1mm [物理] | 目视检查 [离线]；手感摇晃 [离线]；尺寸测量 [离线] | 目视发现贯通性裂纹或壳体变形导致继电器插拔受阻，卡扣断裂，判定为严重老化 | 整体更换同型号底座；清理碎片。若仅为表面微裂纹且不影响固定，可暂用环氧树脂胶修补并监控。 | 选用阻燃耐高温材料底座；避免柜内温度超过60℃；安装时无外力扭曲 | 采用扎带或胶粘临时固定继电器，立即申请备件更换 | 可能导致继电器脱落，回路完全断开或短路，造成事故停机 | GB/T 5169.10 电工电子产品着火危险试验；IEC 60695-10-2 | 某变电站LCU屏底座长期受阳光直射，塑料开裂，继电器掉落引起线路全跳。 | 维护：每季度检查外观，记录裂纹发展情况；柜内温度监测。 | 任何贯穿性裂纹或结构强度丧失，无法安全固定继电器，即报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座插针弯曲/断裂 | 机械 | 一般 | 底座金属插针因外力插拔不当或疲劳导致弯曲、断裂，造成继电器无法正确插入或接触不良 | 继电器插入困难、歪斜、不能完全插到位、对应回路开路 | 插针垂直度偏差＞0.5mm [物理]；插拔力＞10N（插入困难）[机械]；回路电阻＞1Ω [电气] | 目视检查 [离线]；插拔试验 [离线]；回路电阻测试 [离线] | 插针明显弯曲或断裂，继电器无法正常插入到底，回路测试开路，判定插针损坏 | 更换底座或使用矫形工具矫正弯曲插针（如无疲劳）；断裂则必须更换。工具：拔针器、矫形钳。 | 插拔时垂直用力，安装导向定位销，选用高强度材料插针 |  | 回路不通导致控制失效或保护拒动 |  | 某电站LCU屏更换继电器时用力过猛，导致底座插针弯曲，机组无法开机 | 每次插拔前检查插针状态；结合继电器更换周期评估底座寿命 | 插针断裂或弯曲无法矫正，或插拔力异常增大伴金属疲劳，即报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座内部焊点脱焊/虚焊 | 电气/机械 | 严重 | 底座内部接线与插针之间的焊点在长期热应力、机械振动下开裂，导致接触不良或断路 | 同一回路时通时断，摇动底座或轻敲时故障偶发，回路电压异常 | 焊点接触电阻＞10mΩ [电气]；振动下电阻变化率＞20% [电气]；X射线检测空洞率＞25% [物理] | 回路电阻测试 [离线]；X光检测 [离线]；振动试验 [离线] | 回路电阻测试发现不稳定电阻，轻敲底座电阻突变，X光显示焊点裂纹，判定虚焊 | 拆下底座，重新焊接脱焊焊点，使用无铅焊锡和防氧化焊接工艺；严重者更换底座。工具：温控焊台、吸锡器。 | 采用波峰焊工艺保证质量，避免柜体剧烈振动，进出线留有余量 | 用导线临时跨接虚焊连接点，停机处理 | 可能导致保护信号错误，机组误停机 | IPC-A-610 电子组件的可接受性；DL/T 478 继电器保护及安全自动装置通用技术条件 | 某电厂LCU屏因焊点开裂导致跳闸信号无法发出，扩大事故 | 每2年抽查底座焊点质量，或启动前进行振动测试 | 多焊点开裂，内部连接可靠性丧失；或使用超过15年，焊点整体老化。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座防松锁扣失效 | 机械 | 一般 | 底座上固定继电器的卡扣、锁紧装置由于磨损、断裂或弹性减弱，无法牢固锁定继电器，继电器可能松脱 | 继电器可轻易拔出，卡扣无弹性或断裂，运行中继电器有轻微位移 | 卡扣锁紧力＜2N [机械]；继电器可无需按下锁扣拔出 [状态量] | 手感测试 [离线]；目视检查 [离线] | 不按下锁扣即可拔出继电器，或卡扣断裂，判定锁扣失效 | 更换底座卡扣（如可拆卸），否则整体更换底座。工具：小螺丝刀、卡扣配件。 | 选用金属卡扣或增强型塑料，正确插拔，避免暴力 | 用扎带或胶带固定继电器，停机后更换底座 | 继电器意外脱落导致控制回路开路，机组非计划停运 |  | 某抽水蓄能电站LCU屏因运输振动导致卡扣隐性断裂，运行时继电器弹出，导致导叶关闭异常 | 每次巡检时抽检继电器插入牢固度；每5年更换底座锁扣 | 锁扣断裂且无法更换，或锁紧力丧失无法修复，或底座整体老化。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 继电器底座接地不良 | 电气/环境 | 严重 | 底座接地端子锈蚀、连接松动或接地片断裂，导致继电器外壳或金属部件无法可靠接地，存在触电和静电干扰风险 | 接地电阻测试偏大，柜内接地线松动，偶尔有静电打手现象 | 接地电阻＞0.1Ω [电气]；接地线截面＜规定值 [物理] | 接地电阻测试 [离线]；目视检查 [离线] | 测量底座接地端子至主地铜排电阻大于0.1Ω，或接地线脱落，判定接地不良 | 清除锈蚀，紧固接地螺丝，更换锈蚀的接地片或线缆。工具：接地电阻测试仪、锉刀、防锈剂。 | 采用不锈钢接地件，定期检查，涂抹导电膏 | 用临时旁路接地线连接，确保接地可靠，停机处理 | 可能造成触电危险，干扰弱电信号 | GB 14050 系统接地的型式及安全技术要求；DL/T 621 交流电气装置的接地 | 某变电站LCU屏因接地片锈蚀脱落，操作人员触摸屏柜外壳麻手 | 每半年测量一次接地电阻；雨季加强检查；保持接地端子无锈蚀。 | 接地端子严重锈蚀断裂无法修复，或接地片连接处结构损坏，需更换底座。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 开关电源 | 机组LCU屏 | 将交流或直流输入转换为稳定的直流24V，为HMI、传感器、继电器等供电。 | 是
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 触头接触不良/过热 | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧老化、触头表面氧化或烧蚀导致接触电阻增大，电流通过时产生过多热量，形成恶性循环，最终可能导致触头熔焊。 | 1. 开关本体温度异常升高。<br>2. 红外热成像显示触头连接处有明显热点。<br>3. 闻到焦糊味。<br>4. 连接导线绝缘层变色、硬化。 | 1. 触头接触电阻: > 初始值的1.3倍 [电气]<br>2. 触头温升: > 65K (相对于环境温度) [物理] | 1. 红外热成像仪巡检 [在线]<br>2. 直流电阻测试仪（微欧计）测量 [离线]<br>3. 观察法（目视检查） [离线] | 1. 若“回路电阻 > 初始值1.3倍”且“温升 > 65K”，则判定为接触不良。<br>2. 目视可见触头严重烧蚀、变色，则直接判定。 | 1. 断开开关上、下级电源，验电。<br>2. 拆卸开关外壳，取出触头组件。<br>3. 使用专用清洁剂和细砂纸（如800目）清理触头表面氧化层和电蚀点。<br>4. 更换老化的触头压力弹簧。<br>5. 重新组装后，使用回路电阻测试仪测量接触电阻，确保< 50µΩ（典型值）。 | 1. 日常红外测温巡检，每周至少1次。<br>2. 年度停电检修时测量触头直流电阻并紧固连接螺栓。<br>3. 确保开关容量与负载匹配，避免过载。 | 更换整个开关本体，并在上下级电缆接头处使用铜铝过渡线鼻子，涂抹导电膏。 | 长期过热可能导致绝缘损坏，引发相间短路或接地故障，造成上级开关跳闸，LCU屏失电。 | GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》<br>DL/T 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》 | 某水电站LCU屏内直流开关因触头弹簧压力衰减，接触电阻从20µΩ增至120µΩ，导致开关外壳烧熔，机组非计划停运。 | 1. **日常巡检（每周）**：使用红外点温仪或热成像仪扫描开关及接线端子温升。<br>2. **定期维护（每年）**：停电后清洁开关表面灰尘；检查并紧固所有一次、二次接线螺丝；进行分合闸操作测试3~5次。 | 1. 触头磨损量超过原厚度的1/3。<br>2. 累计分断短路电流次数达到制造商规定次数（如1次短路分断后）。<br>3. 运行年限超过10年且主回路电阻超标3倍以上。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 操作机构卡涩/拒动 | 机械 | 一般 | 操作机构内部零件（如连杆、转轴、脱扣器铁芯）锈蚀、变形、缺少润滑或被异物卡住，导致手动或电动操作无法正常分合闸。 | 1. 手动操作时手感沉重、有卡顿感。<br>2. 按下分/合闸按钮时，开关动作延迟或无反应。<br>3. 发出分/合闸指令后，监控后台无开关变位信号返回。 | 1. 操作力矩: > 制造商规定最大力矩的1.2倍 [物理]<br>2. 分/合闸线圈阻值: 超出标称值 ±10% [电气]<br>3. 操作时间: > 额定操作时间的1.5倍 [状态量] | 1. 手动分合操作手感试验 [离线]<br>2. 直流电压表测量分励脱扣器/合闸线圈端电压 [离线]<br>3. 示波器/开关特性测试仪记录分合闸线圈电流波形和时间 [离线] | 1. 若“手动操作力矩 > 1.2倍标准值”且“机械部件无可见异物”，则判定为机构卡涩。<br>2. 若“分合闸线圈端电压正常（>85%Un）”，但“开关不动作”，则判定为线圈或机构卡涩故障。 | 1. 断开控制电源和主回路电源。<br>2. 拆卸开关面板和操作机构罩壳。<br>3. 使用专用除锈剂（如WD-40）清除机构零件锈蚀。<br>4. 在转动和摩擦部位涂抹低温润滑脂。<br>5. 若线圈烧毁，则更换同型号分/合闸线圈组件。<br>6. 复装后，在85%、100%、110% Un下各测试分合闸3次，应动作可靠。 | 1. 保持LCU屏柜门密封条完好，控制柜内温湿度（温度 -5~40°C, 湿度 < 50%RH）。<br>2. 定期对不常操作的开关进行分合闸试验，每季度1次。 | 可拆下操作机构外壳，手动辅助操作机构连杆使其复位或合闸，维持短时供电。 | 开关拒动将导致无法快速切除故障，可能扩大事故范围，烧毁上级开关。 | GB 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》<br>DL/T 459-2017 《电力用直流电源设备》 | 某变电站直流馈线屏开关，因夏季潮湿致内部机构锈蚀，发生遥控分闸拒动，最终靠人工现场手动分闸。 | 1. **日常巡检（每周）**：检查柜内加热驱潮装置工作状态。<br>2. **定期维护（每半年）**：在不带电情况下，手动分合闸3次，确认机构灵活。<br>3. **定期维护（每年）**: 检查并紧固线圈接线。 | 1. 机械操作寿命达到制造商规定次数（如20000次）且机构磨损严重。<br>2. 分/合闸线圈绝缘老化，绝缘电阻<1MΩ且不可修复。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 绝缘击穿/短路 | 绝缘 | 危急 | 开关触头间、相间或对地绝缘因受潮、积尘、过电压或材料老化而劣化，最终发生放电或击穿，形成短路通路。 | 1. 开关内部有“滋滋”放电声。<br>2. 柜内产生臭氧味。<br>3. 监控系统报“绝缘监测装置异常”或“直流接地”。<br>4. 开关本体塑料外壳有烧穿黑洞或裂缝。 | 1. 绝缘电阻: < 1MΩ (使用1000V兆欧表) [电气]<br>2. 泄漏电流: > 1mA (在额定电压下) [电气] | 1. 绝缘电阻表（兆欧表）测量对地和相间绝缘 [离线]<br>2. 直流绝缘监测装置在线巡检 [在线]<br>3. 目视检查（查找电弧痕迹） [离线] | 1. 若“绝缘电阻 < 1MΩ”，则判定为绝缘严重劣化。<br>2. 若直流母线“正、负极对地电压出现明显不平衡（如一极电压为零，另一极为全压）”，则判定为金属性接地或短路。 | 1. 立即断开该开关上、下级所有电源并可靠隔离。<br>2. 确认无电压后，更换同型号、同额定电流和分断能力的新开关。<br>3. 检查并清理上下游电缆，确保无碳化爬电痕迹。若电缆绝缘受损，截除受损部分重新做头。<br>4. 投运前，使用1000V兆欧表测量回路绝缘，确认 > 10MΩ。 | 1. 采用具备三防（防潮、防霉、防盐雾）涂层的直流开关。<br>2. 控制柜内温湿度，杜绝凝露现象。<br>3. 定期（如每年）清扫开关内部积尘。 | 断开绝缘击穿开关的上下级电缆，将其从回路中物理隔离，并做好绝缘包扎，做好安全警示，等待更换。 | 将直接导致直流母线正负极短路或正极接地，可能造成全厂直流系统异常，多个LCU屏失电，保护控制设备拒动或误动。 | GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》<br>DL/T 856-2018 《电力用直流电源和一体化电源监控装置》 | 某电厂因小动物进入开关间隔，造成直流馈线开关相间短路，引发直流母线电压跌落，多台机组保护装置告警。 | 1. **日常巡检（每月）**：检查开关外壳有无裂纹、变色、放电痕迹。<br>2. **定期维护（每年）**：停电后清除开关内外积尘和蛛网；用1000V摇表测试绝缘电阻。 | 1. 开关本体外壳有贯穿性电弧烧蚀孔洞。<br>2. 主回路绝缘电阻持续小于0.5MΩ且无法通过清洁恢复。<br>3. 因过载或短路导致热脱扣器已动作，但机构严重受损。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 辅助触点接触不良 | 控制 | 轻微/一般 | 辅助触点用于开关状态信号和联锁，其表面氧化、污染或弹片压力不足，导致位置信号错误或丢失，影响监控和逻辑判断。 | 1. 监控后台开关位置信号与实际不符（开关已合，显示分；或反之）。<br>2. 开关分/合后，相关指示灯不亮或不灭。<br>3. 电气联锁回路不通，导致相关设备无法操作。 | 1. 辅助触点回路电阻: > 1Ω [电气]<br>2. 触点导通性: 接触不稳定，时通时断 [状态量] | 1. 万用表通断档/电阻档在线测量信号电压或离线测量触点电阻 [在线/离线]<br>2. 通过LCU监控逻辑强制对比开关位置信号和实际状态 [在线] | 1. 若“辅助触点端子间电压测量值为全压”而“开关处于合位”，则判定触点未接通。<br>2. 若“回路电阻 > 1Ω”或“通断测试时好时坏”，则判定为接触不良。 | 1. 断开二次控制电源保险。<br>2. 使用插针或专用清洁剂，配合无纺布擦拭微动开关或辅助触头触点。<br>3. 检查并轻微调整触片压力，确保动作时可靠接触。<br>4. 若触点镀层已磨损或弹片变形严重，则更换整个辅助触头模块。<br>5. 用万用表测试，在开关分合状态下，触点接通电阻应<0.5Ω。 | 1. 控制回路选用弱电（如24V/48V）专用的双断点辅助触头。<br>2. 控制回路并联多个冗余辅助触点，采用正逻辑判断。<br>3. 在监控程序中加入逻辑判断：如果一个辅助触点状态在设定时间内未有反馈，则报“控制回路断线”。 | 从监控后台强制置位该开关位置信号，并暂时退出发改开关相关的电气联锁逻辑，待故障解除后恢复。 | 可能造成PLC/LCU逻辑判断错误，导致开关合/分指令中断；可能闭锁同期合闸等关键流程；状态显示错误会误导运维人员，引发误操作。 | GB/T 14598.1-2002 《电气继电器 第23部分：触点性能》 | 某泵站LCU屏进线开关辅助触点故障，导致监控系统误判开关跳闸，自动投入备用电源，引发非同期合闸风险。 |  | 1. 辅助触点模块物理损坏，如外壳破裂、接线桩头断裂。<br>2. 触点完全烧蚀，无法接通任何回路。<br>3. 随开关本体一起更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 脱扣器特性漂移/误动拒动 | 电气/机械/热 | 严重 | 热磁脱扣器中双金属片疲劳、磁脱扣铁芯气隙变化、电子脱扣器元器件老化或电源模块故障，导致长延时过载保护提前/滞后动作或短路瞬时保护拒动/误动。 | 1. 开关在低于整定电流时异常跳闸。<br>2. 实际过载时开关不跳闸。<br>3. 用测试仪检测脱扣曲线不满足标准允差。<br>4. 电子脱扣器面板报“自检失败”或“电源异常”信号。 | 1. 长延时脱扣电流：与整定值偏差 > ±10% [电气]<br>2. 瞬时脱扣电流：与整定值偏差 > ±15% [电气]<br>3. 电子脱扣器辅助电源电压：< 85% Us [电气] | 1. 低压断路器特性测试仪（大电流发生器）离线测试脱扣曲线 [离线]<br>2. 观察脱扣器状态指示灯或报警接点 [在线]<br>3. 万用表测量电子脱扣器输入端电压 [离线] | 1. 若“脱扣器在1.05倍整定电流时1小时内动作”则判定为误动。<br>2. 若“1.3倍整定电流时2小时内不动作”或“瞬时电流达到设定值拒动”则判定为特性漂移或拒动。<br>3. 若电子脱扣器自检报警且辅助电源异常则判定脱扣器内部故障。 | 1. 断开主回路与控制电源。<br>2. 拆卸开关面板，拆下脱扣器单元。<br>3. 对于热磁脱扣器：使用特性测试仪校准双金属片调节螺丝；用塞规检查磁脱扣气隙，按制造商数据复位。<br>4. 对于电子脱扣器：更换故障电源模块或整个脱扣单元，写入正确参数。<br>5. 用测试仪验证脱扣曲线，在1.05倍不动作、1.3倍2小时内动作、瞬时脱扣点符合要求。 | 1. 每2年用断路测试仪校验脱扣特性。<br>2. 选用带环境温度补偿的电子脱扣器。<br>3. 电子脱扣器电源采用宽范围输入模块且定期检查。 | 可暂时将脱扣器短接退出保护（仅保留断路器本体，但极度危险，仅限有立即停机可能性的临时应急），或更换同型号备用断路器。 | 误动导致LCU屏重要负荷意外断电，机组非停；拒动则在故障时无法切断，引起越级跳闸，扩大事故范围。 | GB/T 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》<br>DL/T 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》<br>GB 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 某换流站直流馈线开关电子脱扣器电源模块电容干涸，输出电压跌落，开关在额定电流下误跳闸，导致极控系统失电。 | 1. **日常巡检（每月）**：查看电子脱扣器面板是否有异常代码，指示灯状态。<br>2. **定期维护（每2年）**：停电后用特性测试仪施加整定电流，确认脱扣时间和瞬时动作值在允许范围。 | 1. 脱扣器经调整仍无法恢复标准曲线且偏差超过厂家规定极限。<br>2. 电子脱扣器电路板有明显烧痕、元器件脱落或无法自检通过。<br>3. 随开关本体运行超过10年且出现无规律误动。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 灭弧室失效/电弧重燃 | 电气/热/绝缘 | 危急 | 灭弧栅片烧损、灭弧室侧壁碳化、绝缘隔板受潮或气吹灭弧装置失灵，导致分断故障电流时电弧无法快速冷却和分割，引起持续燃弧或相间/对地飞弧短路。 | 1. 分断大电流时开关发出异常巨响并伴有强光喷出。<br>2. 开关灭弧室外部熏黑，有金属喷溅物。<br>3. 开关分断后内部仍有“滋滋”电弧声且电流未断。<br>4. 红外测温显示灭弧室区域温度异常高。 | 1. 灭弧栅片烧损数量：> 总片数的20% [状态量]<br>2. 分断后极间绝缘电阻：< 0.5 MΩ [电气]<br>3. 短路分断时间：超过制造商规定时间2倍 [物理] | 1. 拆开开关目视检查灭弧室和栅片状况 [离线]<br>2. 1000V兆欧表测量分断后触头间绝缘 [离线]<br>3. 示波器或录波装置记录分断电弧电压波形 [在线/离线] | 1. 若“灭弧栅片烧损、变形”或“灭弧室内壁严重碳化”，则判定失效。<br>2. 若开关分断后“触头间绝缘电阻 < 0.5 MΩ”且伴随“外壳黑化”，则判定电弧重燃导致绝缘失效。 | 1. 立即断开上下级电源并隔离开关。<br>2. 更换全套灭弧室组件（必须与断路器型号完全匹配，不可混用）。<br>3. 若触头系统已烧损，同时更换触头组。<br>4. 用干净压缩空气（0.4MPa以下）吹净开关内部金属微粒和碳粉，确认无爬电痕迹。<br>5. 测量绝缘电阻 > 10MΩ 后投运。 | 1. 严格按开关额定分断能力选择设备，拒绝选用分断能力不足的开关。<br>2. 每年停电检修时检查灭弧栅片有无烧损、变形。<br>3. 严禁在开关投入时连续分断超过3次短路故障（如未更换即应降额使用）。 | 立即将损坏开关从回路切除并隔离，用同容量备品整体更换，不再尝试分合。 | 灭弧失效将直接导致开关爆炸或直流母线三相短路（或正负极短路），可能造成整个直流系统崩溃、蓄电池组直连短路引发火灾。 | GB 14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》<br>GB/T 5169.1-2020 《电工电子产品着火危险试验 第1部分：着火危险评定指南》 | 某电站直流屏切除充电机负载时，因开关灭弧室碳化短路，电弧贯穿外壳，造成操作人员面部灼伤及直流母线全停。 | 1. **定期维护（每年）**：停电后打开开关灭弧室盖板，检查栅片有无金属熔化、变形；用软刷清理烟尘。<br>2. **故障分断后**：若开关分断过短路电流，必须马上拆检灭弧室，严禁直接复用。 | 1. 灭弧栅片烧损或缺片超过30%。<br>2. 灭弧室内壁绝缘材料出现贯穿性裂纹或炭化导电通道。<br>3. 累计分断短路电流次数达到制造商允许的极限值（如2次Icu）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 接线端子松动/发热 | 电气/热 | 一般 | 开关进、出线端子螺栓因振动、冷热循环而松动，或因未使用防松垫圈，接触面氧化导致接触电阻增大，电流通过时发热，加速氧化，最终造成熔断或烧毁端子。 | 1. 接线端子及附近电缆绝缘层变色、变硬、缩皮。<br>2. 热成像显示接线端子温度 > 90℃。<br>3. 闻到焦糊味，端子处有轻微熔锡痕迹。<br>4. 监控系统报直流母线电压波动。 | 1. 端子间接触压降：> 5 mV/A 每接线点 [电气]<br>2. 端子部温升：> 55K [物理]<br>3. 螺栓紧固力矩：低于规定力矩下限 （如M10低于15 N·m） [物理] | 1. 红外热成像定期扫描 [在线]<br>2. 力矩扳手检查紧固力矩 [离线]<br>3. 直流电阻测试仪或毫伏表测量端子间压降 [离线] | 1. 若“端子温升 > 55K”且“外表变色”则判定为发热。<br>2. 若“端子压降 > 5 mV/A”或“力矩低于下限”则判定为连接松动。 | 1. 停电、验电、挂地线。<br>2. 拆除原有接线，用铜丝刷和专用溶剂清理端子接触面及导线表面的氧化层和烧蚀点。<br>3. 涂抹薄层导电膏。<br>4. 使用力矩扳手按制造商给定力矩（如M10螺栓为20-25 N·m）紧固，并确保弹簧垫圈压平。<br>5. 复测接触电阻，其压降应 < 3 mV/A。 | 1. 新安装和检修后，用标记笔在螺栓和端子间画防松线，便于巡检发现松动。<br>2. 大电流开关采用双螺栓或多螺栓端子并配备防松措施。<br>3. 每季度红外测温，重点关注端子处。 | 若端子烧损不严重，可暂时用导电膏涂覆并使用螺栓紧固降低发热，但需尽快停电处理。 | 端子长期过热会损坏临近绝缘，引起相间或对地短路；可能造成开关本体塑料外壳变形导致机构卡涩；电缆热缩护套破坏产生接地。 | GB 50171-2012 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》<br>GB/T 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 某生物质电厂直流油泵开关，因振动导致B相端子松动，端子温度高达120℃，烧断电缆，致使锅炉MFT。 | 1. **日常巡检（每周）**：用红外点温仪或热像仪检查各开关端子温度。<br>2. **定期维护（每年）**：停电后用扭矩扳手校验所有电源端子螺丝，并检查防松标记是否偏移。 | 1. 端子材料出现熔化、裂纹或严重变形。<br>2. 接线螺栓滑丝或端子螺纹损坏无法修复。<br>3. 开关外壳因端子过热烧损发生结构性破损。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 接线端子 | 机组LCU屏 | 用于外部电缆的汇聚与分配，实现电气连接。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 标记条 | 接线端子 | 标识端子用途的塑料标签，易脱落褪色。 | 是 | 标记条
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜体及附件 | 机组LCU屏 | 提供物理防护、电磁屏蔽及散热环境的封闭机柜。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 冷却风扇 | 柜体及附件 | 强制排风散热的风扇单元，轴承润滑油干涸后产生噪音并失效。 | 是
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 过滤网堵塞 | 环境/热 | 一般 | 空气中灰尘、纤维等在过滤网表面积聚，导致通风量下降，散热能力降低。 | 柜内温度升高，风扇运行噪音增大，柜内积灰减少，过滤网表面肉眼可见积灰。 | 过滤网前后压差 > 50Pa [物理]；柜内温度 > 40℃ [物理]；通风量低于额定值80% [物理] | 目视检查[离线]；压差计测量[离线]；风速仪测风量[离线] | 若过滤网表面灰尘覆盖面积>80%或压差>50Pa，判定堵塞。 | 1. 关闭电源，取出过滤网；2. 用压缩空气（<0.3MPa）由内向外吹扫或用中性清洗剂清洗；3. 晾干后装回，检查密封。工具：压缩空气枪、清洗剂。 | 每季度清洗一次；环境粉尘严重时增加频次；柜门加装防尘密封条。 | 临时用吸尘器吸除表面浮尘，恢复部分通风。 | 柜内温度过高，导致PLC、电源模块等电子元件过热，可能引发停机或损坏。 | IEC 60529 (IP防护等级)；GB/T 14048.1 | 某水电站LCU柜因滤网堵塞，夏季高温报警，导致机组非计划停机。 | 日常巡检：每周目视检查滤网积灰程度；每月用吸尘器清洁表面；每季度拆下彻底清洗。 | 过滤网清洗后通风量仍低于额定的70%，或滤网纤维出现不可逆破损，即报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 过滤网破损 | 机械 | 严重 | 受外力划伤、老化脆裂或鼠咬等导致滤网出现孔洞、撕裂。 | 柜内有明显灰尘积聚，机柜内部清洁度下降，可能出现局部短路痕迹。 | 破损面积 > 1cm² [状态量]；柜内平均积尘速率 > 0.5g/m²/天 [物理] | 目视检查[离线]；强光透射检查[离线] | 若发现滤网存在贯穿性破洞或撕裂长度超过10mm，判定破损。 | 1. 关闭电源，拆下破损滤网；2. 更换同规格新滤网（按柜体型号选用，如G4级过滤棉）；3. 检查柜内清洁，用吸尘器清理灰尘。工具：螺丝刀、新滤网、吸尘器。 | 定期检查滤网完好性，柜内放置防鼠挡板，避免尖锐物件靠近滤网。 | 临时用金属网片和胶带封堵破口，但需尽快更换。 | 灰尘进入导致PLC、继电器触点接触不良，可能引发控制信号误动或设备损坏。 | GB/T 2423.37 砂尘试验；IEC 60068-2-68 | 某变电站LCU屏滤网被老鼠咬破，灰尘导致电源模块短路，直流系统接地。 | 日常：每周查看滤网外观有无破损；更换周期：根据环境，建议每年更换一次，视破损情况提前更换。 | 滤网基材出现脆化、掉渣，或修补后破损面积仍超过单层网面10%，且无法有效过滤，即报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 过滤网安装不牢 | 机械 | 轻微 | 固定卡扣、螺钉松动或密封条变形，导致滤网与框架间产生缝隙，未经过滤的空气直接进入柜内。 | 柜内积尘局部严重，滤网边缘可见灰尘侵入痕迹，密封条变形或脱落。 | 密封间隙 > 1mm [物理]；密封条压缩量 < 20% [状态量] | 目视检查[离线]；塞尺测量缝隙[离线] | 用0.05mm塞尺能插入滤网与框架结合面超过30%周长，判定安装不牢。 | 1. 关闭柜门，检查卡扣或螺钉；2. 重新紧固所有固定件；3. 更换变形密封条；4. 安装后按压滤网无松动。工具：螺丝刀、塞尺、密封条。 | 每次清洗后检查固定件紧固程度；采用弹簧卡扣确保长期压紧。 | 临时用胶带密封缝隙，防止灰尘短路进入。 | 未过滤空气携带灰尘加速电子元件积尘，长期导致散热不良、短路风险。 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级 |  | 日常：每月检查滤网安装牢固性，按压四角观察有无晃动。 | 框架变形无法卡紧滤网，或密封条硬化失去弹性无法修复时，需更换相应部件。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 过滤网老化 | 机械/化学 | 一般 | 滤材长期受温度、湿度、紫外线等影响，纤维脆化、掉渣，过滤效率下降。 | 滤网颜色明显泛黄、变脆，用手轻触即掉纤维碎屑，背面可见纤维穿透。 | 过滤效率低于80%（按计重法）[化学/物理]；滤材拉伸强度低于新品的50% [机械] | 目视检查[离线]；简易拉伸试验[离线] | 若滤网纤维出现粉末化脱落或手撕易破，结合使用年限>3年，判定老化失效。 | 1. 直接更换新滤网；2. 选用耐候性滤材（如HEPA级玻纤滤纸）。工具：新滤网。 | 选用耐温、耐湿滤材；避免柜体暴晒；定期监测柜内湿度。 | 无有效临时措施，仅可降低环境负荷，但风险持续。 | 过滤效率下降使细尘进入精密电子设备，加速磨损和短路风险。 | ISO 16890 一般通风过滤器；GB/T 14295 |  | 每年评估过滤网材质状态，对超过3年或出现明显脆化的滤网安排更换。 | 滤材出现粉末化、脆裂，或过滤效率低于初始值的50%，即强制报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触点表面氧化、烧蚀或触头弹片变形导致接触电阻增大，信号传输不可靠。在潮湿或腐蚀性环境下加剧。 | 柜门关闭后控制回路信号时断时续，上位机报“柜门开”虚假信号；行程开关外壳可见轻微发热变色。 | 接触电阻(动态)：正常<50mΩ，>200mΩ判为异常 [电气]；开关动作次数：超机械寿命10万次后风险增大 [状态量] | 定期用万用表测接触电阻 [离线]；红外热成像检查温度异常 [在线]；动作计数仪记录操作次数 [离线] | 若关门状态接触电阻>200mΩ，或热像显示温升>15K，判定触头接触不良。 | 1. 断开电源；2. 拆下行程开关并分解触头组件；3. 用细砂纸(#2000)打磨触点表面；4. 清洗剂清洗后调整触头开距至0.5-1.0mm；5. 回复安装并测接触电阻。工具：万用表、砂纸、清洗剂、螺丝刀套件。 | 柜门密封防尘，控制柜内湿度<60%；选用镀金触点行程开关。 | 若不能立即更换，可多次来回活动柜门清除表面氧化膜，临时恢复接触。 | 可能导致LCU无法确认柜门状态，失去安全联锁，或误发报警信号。 | GB 14048.5-2017；IEC 60947-5-1 | 某水电厂LCU屏因行程开关触点氧化导致“柜门开”报警，检查发现触点发黑。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 操动机构卡涩 | 机械 | 一般 | 转轴或推杆缺乏润滑、进入异物或部件变形，导致柜门关闭后行程开关无法自动复位或动作不灵活。 | 柜门开启后行程开关仍保持闭合状态；手动按压触头时感觉明显卡滞或回弹缓慢。 | 动作力：正常0.5-2N，若>5N则异常 [物理]；回弹时间：正常<0.5s，>1s异常 [物理] | 手动操作试验，手感判断 [离线]；推拉力计测量操作力 [离线]；高速摄像分析复位时间 [离线] | 开门状态测试，用推拉力计顶压操动头，若动作力>5N，或撤力后开关触头未在1s内复位，判定卡涩。 | 1. 拆除开关外壳；2. 清除转轴及导向槽内异物；3. 涂抹少量低凝点润滑脂；4. 检查推杆有无弯曲，变形则更换；5. 装复并测试动作力。工具：推拉力计、清洗剂、润滑脂、卡簧钳。 | 柜门铰链及导向装置定期加脂；安装过滤网防止粉尘进入。 | 临时可向轴部喷入少量WD-40松动剂，反复活动使其灵活，事后安排更换。 | 引发“柜门关”信号无法发出，LCU逻辑错误，可能影响机组自动流程。 | GB/T 14048.1-2012 | 某火电厂机组LCU柜因沙尘侵入，行程开关卡涩，导致柜门未关紧信号失效。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 绝缘劣化 | 绝缘 | 严重 | 绝缘材料受潮、老化、受电蚀等导致绝缘电阻下降，可能造成信号回路窜扰或接地故障。 | 阴雨天时控制系统频繁报传感器故障或信号波动；开关接线端子间可见凝露或白色析出物。 | 绝缘电阻：用500V兆欧表测，正常>100MΩ，<1MΩ必须处理 [电气]；介质损耗因数tanδ：正常<0.05 [电气] | 定期停电摇测绝缘电阻 [离线]；在线绝缘监测装置持续监控 [在线] | 断开外部接线，用500V兆欧表测端子间及对地绝缘，若<1MΩ，则判定绝缘劣化；可配合湿度>85%环境复测。 | 1. 断开电源并拆除接线；2. 清洗开关壳体及端子绝缘面，烘干处理（60℃/4h）；3. 若绝缘仍不合格，更换同型号开关；4. 加强柜体密封。工具：兆欧表、清洗剂、烘干箱。 | 控制柜内安装温湿度控制器，保持湿度<60%；接线端子涂覆绝缘防潮涂层。 | 可临时在行程开关外加装防潮罩，并用电吹风冷风驱潮，择机更换。 | 可能引发信号回路接地，导致PLC I/O模块损坏或保护误动。 | GB/T 14048.1-2012；DL/T 575.1-2017 | 某抽水蓄能电站LCU因梅雨季绝缘下降，导致IO模块报硬件故障。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 弹簧疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 行程开关内部复位弹簧长期高频动作出现疲劳裂纹，最终断裂，导致触头无法复位。 | 柜门关闭后开关触头状态无变化，始终处于一个位置；打开开关可见弹簧断口；有时伴随异响。 | 弹簧自由长度：较原始缩短>5%为疲劳 [物理]；动作次数：超额定机械寿命1.2倍 [状态量] | 动作计数器统计累加次数 [离线]；检修时拆解检查弹簧外观及尺寸 [离线] | 当操作次数超越铭牌机械寿命，或拆开发现弹簧有裂纹、塑性变形大于5%时，直接判定弹簧疲劳断裂。 | 1. 切断电源；2. 拆开行程开关；3. 取出断裂弹簧，更换同规格新簧；4. 检查触头同期性；5. 装复后动作测试10次，确认复位正常。工具：弹簧更换工具、卡簧钳、游标卡尺。 | 选用长寿命开关，设计时动作频率不高于额定频率80%；建立寿命台账。 | 无法临时修复，必须隔离该信号，将对应联锁在DCS/LCU中强制为安全状态，直至更换。 | 柜门行程信号完全缺失，可能导致机组安全逻辑失效，严重时影响开机流程。 | GB/T 14048.5-2017；IEC 60947-5-1 Annex A | 某燃机电厂因行程开关弹簧断裂，导致控制系统误认为柜门已关，实际未关紧，造成安全隐患。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 加热元件断路 | 电气 | 严重 | 加热丝因长期高温氧化、电流冲击或机械震动断裂，导致回路开路，无法加热。 | 柜内温度低于设定值但加热器不工作，加热器表面无温升，电流表指示为零。 | 回路电阻>1MΩ（正常<100Ω）[电气]；加热器表面温差与室温差<2℃[物理]；工作电流0A[电气]。 | 红外热成像巡检[离线]；钳形电流表测量工作电流[带电]；万用表电阻档测量加热元件阻值[离线]。 | 测量加热器接线端电阻，若阻值无穷大且外观无发热痕迹，则判定加热丝断路。与温控器故障区分：短接温控器后直接供电，若仍不加热则为元件断路。 | 断开电源，拆下故障加热器，更换同规格加热元件，接线压接牢固，恢复绝缘。工具：万用表、螺丝刀、压线钳。 | 选用耐高温合金丝加热器；设置软启动电路减少电流冲击；定期检查接线紧固度。 | 若暂时无备件，可临时外接工业暖风机对准柜内吹热风，并加强绝缘监测；或调整另一组加热器延长工作时间（如有冗余）。 | 柜内凝露导致端子排、继电器绝缘下降，引发控制回路短路或误动。 | GB/T 14598.1-2010《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》；DL/T 478-2013《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 | 某水电站机组LCU屏凝露严重，检查发现加热器断路，更换后恢复正常。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 温控器故障 | 控制 | 一般 | 温控器双金属片疲劳、触点粘连或电子式温控传感器漂移，导致误动或拒动。 | 加热器长期不停机，柜内温度过高；或低温时加热器无法启动，柜内结露。 | 设定阈值与实际动作温度偏差>±5℃[物理]；触点接触电阻>0.5Ω[电气]；电子式传感器输出偏差>0.5V[电气]。 | 温度记录仪监测柜内温度曲线[在线]；检查温控器动作温度（水银温度计比对）[离线]；测量触点通断时的电阻值[带电]。 | 调节控温旋钮，测量动作温度，若超出标准偏差则判定温控器故障。短接温控器触点，若加热器工作正常且温度可控，则确认温控器失效。 | 关闭电源，更换同型号温控器，按产品说明书校准，接线端子紧固。工具：螺丝刀、万用表、温度计。 | 选用密封型防潮温控器；每年校准一次动作温度；触点并联RC吸收回路减少火花。 | 若无法更换，可临时采用手动控制：加装定时器分时段通电，并加强人工巡视观察温度。 | 加热失控可引发柜内元件过热，缩短绝缘寿命；不启动则导致凝露，引发绝缘闪络。 | GB/T 14536.9-2008《家用和类似用途电自动控制器 温度敏感控制器的特殊要求》；DL/T 1131-2009《水电厂计算机监控系统试验验收规程》 | 某变电站户外LCU柜冬季低温，温控器未闭合，柜内湿度过大导致装置误报警。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 绝缘老化受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 柜内长期湿度控制不良，加热器绝缘材料吸附水分或积尘，导致绝缘电阻下降，可能引发漏电或短路。 | 漏电保护开关偶尔跳闸，柜体带电，加热器外壳有水渍或凝霜。 | 绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流>3.5mA（IT系统）[电气]；介质损耗角正切tanδ>0.05 [电气]。 | 定期用兆欧表测量加热器端子对地绝缘电阻[离线]；使用钳形泄漏电流表在线监测[带电]；观察加热器表面是否有凝露、污秽[离线]。 | 测绝缘电阻低于标准值，且表面有潮湿或积尘痕迹，则判定受潮。若烘烤后绝缘恢复，排除内部击穿。若烘烤后仍低，可能存在绝缘碳化。 | 拆下加热器，用酒精清洗表面及接线绝缘子，放入烘箱80℃干燥4小时，浸渍绝缘漆处理后测试绝缘电阻>10MΩ装回。工具：烘箱、光欧表、酒精。 | 提高柜体IP防护等级（IP54以上），加装防尘密封条；合理设置加热器启动阈值（湿度>70%RH启动）。 | 临时用热风机烘干柜内并擦拭凝露，断开故障加热器电源，增加临时除湿机。 | 绝缘降低可能导致柜体带电，人身触电危险；漏电流可干扰电子电路。 | GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》；DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 | 某抽水蓄能电站LCU柜加热器因导水槽堵塞反凝，绝缘电阻降至0.2MΩ，造成漏电保护跳闸。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 接线端子松动发热 | 机械/电气 | 一般 | 振动或热胀冷缩导致接线端子螺丝松动，接触电阻增大，局部过热，恶性循环烧毁端子或导线。 | 端子处有烧结痕迹，绝缘外皮焦化，红外测温显示局部热点，间歇性加热不良。 | 端子温升>50K（环境温度对比）[物理]；接触压降>10%额定电压[电气]；紧固力矩<0.5N·m（M4螺丝推荐0.8N·m）[物理]。 | 红外热成像定期扫描[离线]；螺丝刀检查端子紧固度[离线]；测量端子与导线压降[带电]。 | 发现端子温度异常且紧固后温度下降正常，则判定为松动。若重新紧固后温度仍高，则为内部接触不良或线径不足。 | 断电后清理氧化层，涂抹导电膏，使用力矩螺丝刀按规格力矩（如M4：0.8-1.2N·m）重新压紧，更换已烧蚀的端子排。工具：力矩螺丝刀、砂纸、导电膏。 | 使用防松垫圈或弹簧垫圈；并线端压接针型端子头；年检时全检紧固。 | 无法停机时可临时用导线短接故障端子（需确认负载允许）并限制加热功率，加强巡检。 | 端子过热可能导致绝缘融化短路，甚至引发柜内起火。 | GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；DL/T 404-2016《户内交流高压开关柜订货技术条件》 | 某水电站LCU屏加热器端子松动，红外监测发现160℃热点，避免了一起火灾。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 加热器选型不当 | 设计/热 | 轻微 | 加热功率过小或安装位置不合理，导致柜内温差大，局部凝露。 | 柜内远端温度仍低于露点，造成部分区域凝露，加热器持续工作但温升不明显。 | 温升<10℃（功率≤50W/m³）[物理]；相对湿度局部>80%而加热器旁<50%[物理]。 | 布置多个温湿度监测点，绘制柜内热场图[在线]；评估加热功率密度[离线]。 | 计算柜体体积及散热，若加热功率密度低于30W/m³，则判定功率不足。若功率足够但局部仍凝露，则为气流组织不佳。 | 增加辅助加热器或更换更大功率加热器，调整安装位置至柜体底部，配合风扇强制对流。 | 设计阶段准确计算加热需求，保留20%裕量；设置导流罩。 | 临时在凝露严重区域加装硅胶干燥盒，并人工除湿。 | 局部凝露腐蚀端子，降低可靠性。 | DL/T 575.12-1999《控制中心人机工程设计导则》；JB/T 10200-2000《工业加热器 通用技术条件》 | 某变电站汇控柜因加热器功率不足，远门处接线端子生锈。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 风扇故障 | 机械/电气 | 一般 | 带风扇的加热器，风扇电机烧毁或卡涩，气流停止，加热器热量积聚无法均匀分布。 | 加热器外壳过热保护频繁动作，柜内局部温度高而远端低，风扇异响或停转。 | 风扇转速<标称值80%[物理]；电机电流>额定1.2倍[电气]；噪声>55dB(A)[物理]。 | 目视检查扇叶运转[离线]；测速仪测转速[离线]；钳形表测电流[带电]。 | 若风扇不转且电机有电流但无转速，可能卡涩或轴承抱死；若无电流则线圈断路。手拨动扇叶检查灵活性。 | 断电后清理风道异物，给轴承加注耐高温润滑脂（如氟素脂），若电机烧毁则更换风扇总成。工具：万用表、测速计、注油枪。 | 选用双滚珠轴承风扇；每半年清灰、加油。 | 无备件时可暂时打开柜门（注意安全与灰尘）自然散热，并设置外部风扇吹风。 | 局部过热可能损坏邻近元件，甚至导致加热器寿命骤降。 | GB/T 12350-2009《小功率电动机的安全要求》；DL/T 1108-2009《电力设备局部放电带电检测仪技术规范》 | 某LCU屏因风扇积尘停转，加热器外壳变形内部断路。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 防雷器模块劣化（压敏电阻衰减） | 电气/热 | 一般 | 长期承受浪涌冲击或轻微过电压，氧化锌压敏电阻晶界相破坏，漏电流逐渐增大，发热加速老化，最终导致热击穿或失效。 | 压敏电阻外观变色、龟裂；运行中屏柜温升异常；保护器指示窗口由绿变红（部分型号）；绝缘电阻下降。 | 直流参考电压U1mA（压敏电压）下降超过±10% [电气]；泄漏电流IL > 20μA [电气]；热成像温差 > 15K [热]；交流漏电流 > 0.5mA [电气] | 定期用兆欧表测量绝缘电阻[离线]；用直流高压发生器测量U1mA[离线]；红外热像仪扫描[在线]；泄漏电流在线监测装置[在线] | 若U1mA下降＞10%且IL＞20μA，判定为劣化；若热成像显示本体温度比环境高15K以上，且无外部热源，判定为异常发热劣化。 | 更换劣化模块（需同规格、同电压等级）；压接端子重新紧固，力矩按厂家规定（通常4-6N·m）；测量新模块U1mA和IL确认合格。所需工具：兆欧表、直流高压发生器、扭力扳手、螺丝刀。 | 选用带热脱扣和劣化指示的SPD；每年雷雨季节前测试并记录U1mA和IL趋势；控制柜内温度不超过40℃。 | 若劣化但未完全失效，可先投入备用保护模式或加装外接后备保护器（SCB），但需尽快安排更换。 | 防雷器失效可能导致后续浪涌直接冲击LCU电源模块和I/O板卡，造成停机或控制失效。 | GB/T 18802.1-2011 《低压电涌保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》 | 某水电站LCU屏防雷器U1mA从620V降至510V，泄漏电流升至45μA，模块变色，更换后恢复正常。 | 日常巡检：每季度目视检查状态指示窗颜色、有无异味；年度维护：雷雨季节前测U1mA、IL，紧固接线，清洁灰尘。 | 当U1mA变化率超过±20%初始值，或IL超过50μA，或热脱扣动作后，或使用年限超过8年（强雷区5年）且无法通过测试时，应报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 防雷器热脱扣机构误动作或不动作 | 机械/热 | 严重 | 热脱扣机构因机械卡涩、低温焊锡蠕变或过热后未复位，导致SPD在无雷击时与回路脱离，或在过热时无法断开，造成短路风险。 | SPD状态指示异常（变红但无过压事件）；脱扣信号误发；回路中无防雷保护；防雷器外壳变形。 | 脱扣机构动作温度偏差 > ±10℃ [物理]；回路导通性（脱扣后应为开路）[状态量]；接线端子温度 > 70℃ [热] | 用万用表通断档测量SPD两端，确认是否已脱扣脱离[离线]；红外测温监测接线端子温度[在线]；定期手动测试脱扣按钮（如有）[离线] | 热成像显示SPD温度正常但回路开路，则判定脱扣机构误动作；若SPD过热超过脱扣温度阈值（通常120±10℃）但未开路，则判定不动作。 | 更换SPD模块（含脱扣机构）；若底座触点烧损，需更换底座；检查接线无过紧应力。工具：万用表、扭力扳手、内窥镜（检查底座触点）。 | 选用符合I类/II类试验的SPD，确保脱扣机构可靠；安装时避免机械应力；每2年进行脱扣功能模拟试验。 | 误动作导致保护缺失时，立即将该回路改为由备用SPD或旁路模块（带熔断器）临时保护，待停机更换。 | 脱扣失效会导致SPD短路后无法脱离，引起配电回路跳闸甚至火灾。 | GB/T 18802.12-2014 《低压电涌保护器(SPD) 第12部分:低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则》 | 某泵站LCU屏防雷器热脱扣未动作，压敏电阻短路引发24V直流母线失电，控制屏黑屏。 | 每年雷雨季节前检查脱扣机构灵活性，做一次模拟过温脱扣试验（使用加热装置或厂家测试工具），清洁机构周围灰尘。 | 热脱扣机构经测试连续2次动作温度偏差大于±15℃，或发生一次拒动导致短路事故后，应报废整个SPD组件。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 防雷器接地连接不良 | 机械/电气 | 危急 | 接地导线截面不足、压接松动、腐蚀或断裂，导致冲击电流无法快速泄放，地电位抬高，损坏LCU设备。 | 接地电阻测试值偏大；雷击后SPD未动作但LCU接口板损坏；接地端子有烧灼痕迹或铜绿。 | 防雷器接地导线电阻 > 0.1Ω [电气]；等电位连接阻抗 > 0.2Ω [电气]；工频接地电阻 > 1Ω（共用接地） [电气] | 万用表毫欧档测量SPD接地端到主接地排电阻[离线]；钳形接地电阻仪测量[在线]；目视检查接线端子紧固和腐蚀情况[离线] | 若测量接地回路电阻>0.1Ω或与初始值相比增大50%以上，判定接地不良；红外热像在雷电流冲击后检查接地点有无异常发热。 | 拆解并清理接地端子接触面，涂抹导电膏；紧固螺栓至规定力矩（M8通常15-20N·m）；更换锈蚀严重的接地铜排或电缆。工具：毫欧表、钢丝刷、导电膏、扭力扳手。 | 采用截面积不小于16mm²的多股铜芯软线；接地路径尽量短直；连接点做防锈处理；每半年紧固一次。 | 如暂无法停电处理，可临时敷设一组旁路接地线（同截面），降低接地阻抗，但需在下次停机时彻底整改。 | 接地不良导致残压升高，雷击时可能反向击穿LCU电源模块、网络交换机等设备。 | GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 | 某风电场LCU屏雷击后损坏多个模拟量模块，查为防雷器接地螺栓松动，接地电阻达2Ω。 | 日常巡检：查看接地标识和接线松动；半年度测试接地电阻（雷雨季节前后），清洁铜排氧化层，重新紧固。 | 接地铜缆截面腐蚀减少30%以上，或螺栓孔损伤无法可靠紧固，或电缆绝缘层龟裂严重时，应更换接地连线。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 同期装置 | 机组LCU屏 | 检测机组与电网的电压、频率、相位差，在条件满足时发出合闸指令，实现自动准同期并网。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 同期控制器 | 同期装置 | 核心控制模块，计算导前时间并预测过零点，触点因频繁动作易产生电弧烧蚀。 | 是
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 转速信号装置 | 机组LCU屏 | 接收齿盘或残压测速信号，实时监测机组转速，用于判断机组状态及过速保护。 | 否
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头信号丢失 | 电气/机械 | 严重 | 探头线圈断路、引线断裂或接头氧化导致信号回路中断；机械振动导致接插件松动脱落 | LCU屏无频率信号显示，机组转速监控报警，调速器失速保护可能误动 | 线圈电阻>1kΩ或无穷大[电气]；信号电压0V[电气]；振动幅值异常无输出[物理] | 万用表测量探头电阻[离线]；示波器观察信号波形[在线/带电]；机组停机时检查探头安装紧固[离线] | 若机组运行中信号突然消失且监测画面无波形，测量探头电阻无穷大则判定线圈断路；电阻正常但无交流电压输出则检查磁钢间隙或引线 | 更换同型号探头，重新焊接屏蔽引线，严格按照力矩（如4N·m）固定探头，调整磁钢与探头间隙至1.0±0.1mm，工具：塞尺、力矩扳手、恒温烙铁 | 定期紧固探头支架，涂抹防松胶；采用双冗余探头配置；引线加装防震护套 | 切换至另一冗余探头，若无冗余则临时切除保护出口信号，维持机组手动运行并加强现场监视 | 可能导致调速器控制失灵，机组超速保护拒动 | GB/T 11805-2008《水轮发电机组自动化元件（装置）及其系统基本技术条件》；DL/T 792-2013《水轮机调速器及油压装置运行规程》 | 某水电站因探头引线磨损破皮导致瞬间接地，LCU误发过速停机信号 | 每周巡检：检查探头本体无松动、引线无破损；每月测量线圈电阻阻值应在100~200Ω范围内，测量绝缘电阻应>20MΩ | 线圈电阻偏差超过额定值±10%且无法调整；绝缘电阻低于1MΩ且无法通过干燥恢复；探头磁钢表面锈蚀深度>0.5mm；累计运行超过10年
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头信号幅值低 | 电气/机械/环境 | 一般 | 探头磁钢磁性减弱、安装间隙偏大、齿盘齿顶磨损或有油污铁屑导致磁路磁阻增大，感应电动势降低 | 频率测量值波动，调速器调节迟缓，低转速时信号可能跌至触发阈值以下导致丢失 | 信号电压<50%额定值[电气]；磁钢与齿顶间隙>1.5mm[物理]；磁钢表面磁场强度<200mT[物理] | 在线监测系统比对历史趋势[在线]；停机后用塞尺测量间隙[离线]；高斯计测量探头磁钢磁场[离线] | 若在线监测显示多个探头信号幅值同步下降，排除电气回路后，停机检查探头表面是否有铁磁性碎屑；测量间隙大于标准则判定机械安装问题 | 清洁探头和齿盘表面，采用无水酒精擦拭；重新调整间隙至规定值；若磁钢磁性下降超过20%，更换探头；工具：塞尺、高斯计、无尘布 | 齿盘加装防护罩防异物；探头端面选用耐磨材料；定期吹扫齿盘 | 适当提高信号调理模块增益（如果可调）以维持保护门槛余量，并申请停机处理 | 可能引起同期装置并网失败，影响机组功率调节精度 | JB/T 9259-1999《压力式温度计》；DL/T 1056-2007《发电厂热工仪表及控制装置监督规程》 | 某电站因蜗壳内铁磁粉尘积聚导致转速信号断续，引发调速器波动 | 每月清洁探头端面；每季度检查间隙并记录；每半年测量线圈绝缘和品质因数 | 磁钢剩磁低于初始值的60%；探头外壳出现裂纹或密封失效；调整间隙后信号幅值仍低于额定值80%
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头温度漂移 | 热/电气 | 轻微 | 环境温度剧烈变化或探头自身温升导致线圈阻值变化、磁性材料磁导率变化，输出信号幅值及相位发生偏移 | 转速测量值在温度变化时发生微量漂移，误差超过0.5%且与温度相关 | 温升20℃时线圈电阻变化率>0.4%[电气]；输出信号幅值温度系数>0.2%/℃[物理]；-10℃~+70℃内线性度超差[物理] | 巡检时用红外热像仪检查探头温升[离线]；通过DCS记录信号与环境温度相关性[在线]；双通道探头对比测试[在线] | 当转速偏差与探头本体温度有正相关性，且更换至同型备件后偏差消失，可判定为探头温度特性劣化 | 更换为温度补偿型探头，或增加现场温度屏蔽与散热措施；工具：红外测温仪、标准信号源 | 选用工作温度范围更宽（-25℃~+85℃）的工业级探头；安装位置避免热源直射；柜内加装通风 | 在算法中引入温度补偿系数，根据实测温度修正转速值，但需严格标定 | 可能导致机组效率计算偏差，影响经济调度 | GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术》；IEC 60751工业铂电阻标准（对温度探头参考） | 某北方电站冬季早晨探头结霜后信号偏高，触发转速高报警 | 每年校验一次探头温度特性，记录电阻—温度曲线；接线盒密封检查 | 温度补偿后全量程误差仍超过±0.5%；线圈绝缘出现热老化裂纹；使用年限超过12年
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头绝缘下降 | 绝缘/环境 | 严重 | 探头引线绝缘层老化、破损，或接线盒进水、受潮导致绝缘电阻降低，可能引发信号串扰或接地 | 机组运行时LCU接收信号出现不规则噪声毛刺，多通道信号间存在耦合，对地电压异常 | 绝缘电阻<20MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流>100μA[电气]；接线盒湿度>80% RH[状态量] | 定期用500V绝缘电阻表测量芯线对地及屏蔽层绝缘[离线]；潮湿天气加强柜内湿度监视[在线] | 若停机测得绝缘低于标准，且拆开接线盒有明显凝露或水渍，则可确认为绝缘受潮；吹干后绝缘恢复则无需换件 | 拆开接线盒用无水酒精清洗并用热风枪干燥至绝缘>100MΩ；损坏引线重做绝缘层；更换密封件；工具：兆欧表、热风枪、密封胶 | 接线盒采用IP65防护等级，加装干燥剂包；定期更换老化密封圈；引线布置避免积水路径 | 临时将该探头退出运行，启用冗余通道或改为模拟输入，并闭锁相关保护直至故障消除 | 多点接地可能造成控制系统误判，引发甩负荷 | GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验》；GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | 某水电厂汛期蜗壳进水汽导致探头绝缘降至0.5MΩ，引发转速信号闪变 | 每季度检查接线盒密封；雷雨季节后测量绝缘；更换干燥剂 | 绝缘电阻低于1MΩ且经干燥处理仍无法恢复；绝缘材料出现龟裂、碳化痕迹；累计使用超12年
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头信号跳变干扰 | 电气/环境 | 一般 | 探头屏蔽层断裂或接地不良，外部电磁干扰（变频器、励磁系统等）耦合至信号回路，导致LCU接收到偶发尖峰脉冲或瞬时丢波 | 转速显示瞬时大幅跳变（如突跳至120%额定值后立即恢复），超速报警频繁误动并快速复归 | 信号波形存在幅值超过正常值3倍以上的孤立尖峰[电气]；屏蔽层接地电阻>0.1Ω[电气]；共模干扰电压>5V[电气] | 示波器采用包络模式捕捉偶发尖峰[带电]；接地电阻测试仪测量屏蔽层接地电阻[离线]；在线监测系统记录信号突变次数[在线] | 若示波器捕获到随机尖峰，且尖峰与厂内大型设备启停无固定关联，测量屏蔽接地电阻超标，则可判定为屏蔽接地不良引入干扰 | 重做屏蔽层接地（单点），更换受损引线，在信号电缆两端加装铁氧体磁环；工具：恒温烙铁、接地电阻测试仪、磁环套件 | 信号电缆采用双绞分屏总屏蔽结构，屏蔽层单点接地；电缆路径远离变频器与动力电缆；定期测试接地电阻 | 启用冗余探头通道，若为单探头则在保护逻辑中设置2-3个采样周期确认延时，过滤偶发尖峰 | 尖峰可能误触及超速保护出口，导致机组非计划停运 | GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术》；IEC 61000-4-4《快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 | 某电站励磁系统改造后，测速信号出现周期性毛刺，查为信号电缆屏蔽层在穿墙处磨损接地不良 | 每季度测量屏蔽层对地电阻，检查接线盒内屏蔽层端接质量；每年进行抗干扰试验抽查 | 电缆屏蔽层多点断裂无法修复；引线绝缘老化导致重复性干扰；探头外壳破损导致内部屏蔽失效
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头支架松动或共振 | 机械 | 一般 | 探头安装支架刚性不足或紧固螺栓在长期振动下松动，在特定转速区引发支架共振，导致探头与齿盘间隙周期性变化或碰撞，信号被调制或探头损坏 | 转速测量值出现与机组振动频率同步的周期性波动，现场可听到金属敲击声，支架表面漆膜龟裂甚至螺栓脱落 | 支架实测固有频率与转速基频或其倍频偏差<5%[物理]；螺栓残余扭矩不足额定值的60%[物理]；支架振动速度>10mm/s[物理] | 停机后用力矩扳手校验螺栓残余扭矩[离线]；振动分析仪测量支架固有频率和运行振动频谱[带电/在线]；内窥镜观察支架根部裂纹[离线] | 当转速波动主频与机组振动基频一致，且停机后检查发现螺栓扭矩普遍偏低或支架存在疲劳裂纹，即判定为支架松动/共振 | 重新调整探头间隙后，采用力矩扳手按标准力矩（如25N·m）对角紧固，加装弹簧垫圈或防松螺母；对共振支架增设加强筋或配重改变固有频率；工具：力矩扳手、塞尺、振动分析仪 | 支架设计时通过模态分析使其固有频率避开运行转速范围（±15%裕度）；紧固件涂抹螺纹锁固剂；每次大修进行支架探伤 | 若运行中无法立即停机，可暂时降低机组出力以避开共振转速区，并增派人工现场监听 | 长期共振可导致探头内部焊点疲劳断裂、齿盘异常磨损，严重时探头断落飞出 | DL/T 507-2014《水轮发电机组启动试验规程》；GB/T 19873.1-2005《机器状态监测与诊断 振动 第1部分：总则》 | 某水电机组大修后，探头支架螺栓未充分紧固，运行200h后支架共振导致探头撞断，被迫停运抢修 | 每次停机检查支架螺栓防松标记，复紧至规定力矩；每半年测量支架固有频率；每周巡检通过手摸感知支架异常抖动 | 支架根部出现肉眼可见裂纹；螺栓孔螺纹滑丝无法修复；探头本体因撞击出现变形或外壳损坏
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速探头结冰或霜冻 | 环境/热 | 一般 | 严寒季节，探头及接线盒内部或表面结冰、结霜，导致线圈Q值变化或磁路间隙被冰膜填充、机械运动受阻，输出信号严重衰减或不稳定 | 冬季低温时段转速信号频繁丢失、幅值明显偏低，天气回暖后自行恢复，打开接线盒可见凝霜或水渍 | 探头本体温度<0℃[物理]；信号幅值下降超过50%额定值[电气]；接线盒内相对湿度>90%RH[状态量] | 巡检时用红外测温仪检测探头表面温度[离线]；在线监测系统记录信号衰减与温度关联曲线[在线]；停机后开盖检查凝露/冰霜[离线] | 若环境温度持续低于冰点，且信号衰减与结冰程度正相关，停机开盖若见明显冰霜且绝缘合格，即可判定为结冰所致非电气故障 | 清除冰霜并用无水酒精擦拭接点与探头端面，用热风枪低温挡干燥；加装探头保温罩并敷设自限温伴热带；更换耐低温（-40℃）信号电缆；工具：红外测温仪、伴热带、热风枪 | 进入冬季前检查伴热回路完好；接线盒更换为IP67等级并增装呼吸器；引线入口做好密封并向下弯曲防进雪 | 临时人工除冰后恢复运行，缩短巡检周期至每日两次，若条件允许信号通道切换至冗余且非冰冻探头 | 信号丢失可能触发转速保护误动，或导致调速器切至手动模式 | GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》；DL/T 792-2013《水轮机调速器及油压装置运行规程》 | 某高纬度水电站冬季气温降至-35℃，测速探头因未装伴热而结冰，致使监控系统反复报转速信号故障 | 入冬前测试伴热带，更换接线盒干燥剂；冬季巡检每天检查探头温度及引线结冰情况 | 探头外壳低温下出现脆性裂纹；伴热失效且密封失效导致反复结冰无法根治；累计使用超过12年
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 测速齿盘齿缺损或形变 | 机械 | 严重 | 齿盘加工残余缺陷、异物撞击或长期磨损导致个别齿顶缺失、扭曲、磨损变短，使得探头感应脉冲序列出现丢失或幅值畸变，转速解算异常 | 转速显示出现周期性低频抖动，抖动频率等于（缺齿数×转频）；频谱分析可见明显的齿通过频率谐波缺失；齿盘旁可听到周期性异响 | 实测齿形偏差>0.1mm（设计公差±0.05mm）[物理]；脉冲序列中存在周期性的缺失或幅值低于正常齿70%的脉冲[电气]；齿盘径向跳动>0.3mm[物理] | 在线监测系统进行脉冲序列一致性分析，捕捉缺失脉冲[在线]；停机后使用百分表打表测量齿盘径向跳动，用齿形样板或激光扫描检查齿形[离线] | 若脉冲缺失严格随齿盘旋转周期性出现，且停机后齿形样板或百分表测量确认齿高不足或缺齿，即判定为齿盘机械缺陷 | 缺损齿盘可进行激光熔覆堆焊后磨修恢复齿形，严重时整体更换齿盘，并调整探头间隙至标准值；工具：百分表、齿形样板、堆焊设备、磨光机 | 齿盘材质选用表面淬火钢或合金钢，增加抗冲击性；在齿盘外侧加装防护网/护罩防止异物进入；每次大修进行齿盘无损探伤 | 若运行中无法停机，可通过控制系统软件增补一只虚拟齿脉冲进行转速计算补偿，同时严密监视并申请降停处理 | 可能引发调速器失稳、同期失败，或超速保护拒动/误动，严重时导致机组飞逸 | DL/T 5210.4-2018《水轮发电机组安装技术规范》；GB/T 6403.3-2008《齿轮齿形及齿向公差》 | 某冲击式水轮机因上游金属异物卡入齿盘，连续击断3齿，导致转速波动触发过速停机，转轮轻微损伤 | 每半年用内窥镜检查齿盘表面有无裂纹、缺损；每年测量齿盘径向跳动和齿形；每次C级以上检修进行齿盘磁粉探伤 | 齿盘上同一直径方向有2齿及以上缺失或裂纹；齿盘磨损量超过原齿厚20%；齿盘出现贯穿性裂纹无法修复；累计运行15年以上
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 同期合闸脉冲不输出 | 电气/控制 | 严重 | 出口继电器线圈断线、驱动三极管击穿或CPU输出口损坏，导致装置在满足同期条件后无法发出合闸指令。 | 同期装置面板显示压差、频差、角差均在合格范围内，但“合闸”指示灯不亮，断路器不动作。监控系统报“同期失败”信号。 | [电气]出口继电器线圈电阻：无穷大或远大于标称值（如>10MΩ）<br>[电气]驱动三极管C-E极间压降：饱和导通时>0.7V或关断时<24V<br>[状态量]合闸脉冲输出端电压：持续为0V（高电平有效系统中）低于18V | [离线]万用表测量继电器线圈电阻<br>[在线]用示波器监测CPU合闸信号引脚及驱动输出<br>[带电]在装置端子排测量合闸脉冲电压 | 1. 查看装置事件记录，确认同期条件已达到且有“合闸令发出”记录，若无记录则为CPU故障；<br>2. 若有记录，则断开出口压板，模拟同期条件，用万用表测量出口继电器两端电压，有24V说明继电器线圈断线，无电压则检查驱动电路；<br>3. 拆下继电器，测量线圈电阻，若开路则判定继电器损坏。 | 1. 断开装置工作电源，取下出口继电器（工具：十字螺丝刀、电烙铁）；<br>2. 更换同型号继电器或焊接同规格驱动三极管；<br>3. 上电后模拟同期试验，确认合闸脉冲输出正常后恢复接线。 | 每3年进行一次模拟同期传动试验，测量出口继电器接点接触电阻。 | 暂时短接开入点，通过监控系统直接合闸，但必须确保系统侧与待并侧已严格同期（由人工确认）。 | 机组无法并网，可能导致非同期合闸风险（若人为解除闭锁）。 | DL/T 5292-2013 《水轮发电机自动准同期装置技术条件》 | 某水电站机组检修后，模拟试验时装置无法合闸，经查为出口继电器底座脱焊。 | 每月巡检时观察装置面板有无异常指示，每半年校验同期功能。 | 出口继电器动作次数超过10万次或使用年限超12年，且线圈电阻误差超±10%时，应整体更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 非同期合闸（角差过大） | 控制/电气 | 危急 | 同期装置计算相角差的电压回路（PT断线、接线错误）或整定错误，导致在较大相角差下发出合闸令，冲击电流损坏发电机。 | 并网瞬间机组强烈振动，差动保护或逆功率保护动作，监控系统出现“非同期合闸”、“差动保护动作”等光字牌。 | [电气]系统侧与待并侧相角差：合闸脉冲发出时＞定值（通常整定≤20°）<br>[电气]并网冲击电流：大于发电机额定电流3倍以上<br>[状态量]同期检查继电器闭锁角：与整定值偏差＞±5° | [在线]同步检查继电器角度校验仪<br>[离线]对装置进行整组同期模拟试验，改变角差观察合闸点<br>[带电]用双通道录波器对比两侧电压波形 | 1. 调取故障录波，查看合闸时刻系统侧与待并侧电压相角差，若大于整定值，则判定为同期装置检测或出口逻辑错误；<br>2. 在线校验同期检查继电器实际闭锁角，与整定单对比，偏差超±5°即不正常；<br>3. 检查PT二次回路接线及同期电压切换继电器，防止电压相位错误。 | 1. 退出同期装置，断开PT二次空开；<br>2. 使用相位表核对同期电压回路相序与相位（工具：双钳相位伏安表）；<br>3. 修正错误接线或更换整定值偏移的同检继电器；<br>4. 进行假同期试验，验证合闸角准确后投运。 | 每次检修后必须进行假同期试验及相量检查；PT回路设防误短接线。 | 若同期装置损坏无法及时修复，可改用“手动准同期”方式并网，操作人员需严格监视同步表。 | 发电机定子绕组端部变形、轴系扭振，可能引发机组大轴裂纹。 | DL/T 1040-2007 《电网运行准则》；GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 某抽蓄电站因同期PT端子排进水，导致检测到的角差滞后40°，合闸时冲击电流达4倍额定值，造成定子线圈损坏。 | 每周巡视检查同期装置柜体密封与加热器，防止凝露；每月测量同期检查继电器返回系数。 | 同期检查继电器动作次数超5万次或运行超10年，且闭锁角误差超过±10%，应报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 导前时间整定异常 | 控制 | 一般 | 装置内导前时间整定电位器接触不良或CPU计算导前时间程序出错，导致合闸脉冲提前或滞后发出，造成并网时仍有偏差。 | 同期并网时，机组有时有轻微冲击，有时正常；装置面板上“导前时间”指示飘移；历史记录中合闸点偏差不稳定。 | [状态量]导前时间设定值与实测值偏差：大于±10ms（对于200ms整定）<br>[电气]合闸时刻压差/频差/角差：其中角差在±5°~±15°随机分布 | [离线]用同期测试仪录制合闸脉冲与两侧电压过零点时间差<br>[在线]在装置试验孔测量导前时间脉冲宽度 | 1. 用同期测试仪以固定角差（如0°）输入，多次发合闸令，用示波器测量导前时间脉冲宽度，与整定值比较，若偏差超±10ms，判定导前时间调节回路或程序异常；<br>2. 检查导前时间电位器外观及阻值连续性。 | 1. 清洗或更换导前时间电位器（工具：电子清洗剂、同规格电位器）；<br>2. 若为数字式装置，重新标定CPU时钟或升级固化程序；<br>3. 用同期测试仪重新整定确认。 | 采用数字式同期装置替代模拟电位器整定，并增加导前时间自适应功能。 | 暂时将导前时间设置略微加大，使得合闸脉冲在过零点之后发出，保证断路器合闸时正好在零点，但需评估断路器分合闸时间稳定性。 | 多次冲击累积会造成发电机轴系疲劳累积。 | DL/T 5292-2013 | 某厂10MW小机组，因导前时间电位器老化，造成夏季冬季环境温度变化时导前时间漂移，冬季常出现超差。 | 每季用同期测试仪校验导前时间，并做环境温度变化（-5～+50℃）补偿测试。 | 电位器使用超过8年或调节次数超1000次，且连续性严重不良时，整件更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 同期装置自检异常（CPU板故障） | 电气/控制 | 严重 | CPU芯片老化、电源波动导致程序跑飞、时钟振荡器停振等，装置上电后运行灯不亮或常亮，各项功能失效。 | 装置面板所有指示灯异常（熄灭或全亮）、液晶屏无显示或乱码、通讯中断、按键无反应。 | [状态量]装置“运行”指示灯：熄灭或常亮（正常闪烁）<br>[电气]CPU核心供电电压：低于4.75V（5V系统）或3.0V（3.3V系统）<br>[状态量]看门狗输出脉冲：无翻转 | [离线]测量装置电源模块输出及CPU板关键测试点电压<br>[在线]通过调试口读取CPU内部状态（如程序指针） | 1. 测量装置工作电源输出，若电压正常，按压复位键后仍无反应，则初步判定CPU板故障；<br>2. 用示波器检测CPU晶振引脚，无振荡波形即为晶振损坏；<br>3. 测量看门狗芯片输出，无脉冲则可能CPU未正常工作。 | 1. 断电，打开装置面板，取出CPU板（需防静电手环）；<br>2. 更换同规格晶振、复位芯片或整体更换CPU板；<br>3. 重刷程序后上电，观察运行灯闪烁及自检通过后投运。 | 装置电源增加滤波及稳压冗余，环境温度控制，定期清理灰尘。 | 机组退出自动同期功能，暂时改用手动准同期备用装置并网。 | 同期功能完全丧失，机组无法自动并网。 | GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》 | 某光伏升压站同期装置雷击后死机，因装置电源入口未安装浪涌抑制器。 | 每日巡检装置面板指示灯，每半年装置清灰及接插部位检查。 | CPU板使用年限超15年，或晶振频率偏差超20ppm，且修复成本高于新购时，整件报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 电源模块失效 | 电气/环境 | 严重 | 交直流电源模块内滤波电容干涸、开关管击穿或整流桥损坏，造成装置工作电压偏低、纹波过大或彻底无输出。 | 装置液晶屏闪烁、黑屏，装置频繁复位，监控报“同期装置故障”或“通信中断”，机箱温度异常升高。 | [电气]直流输出电压：低于标称值85%（如5V输出<4.25V）<br>[电气]交流纹波：峰峰值>100mV（通常要求<50mV）<br>[物理]电源模块表面温度：>75℃（室温25℃时） | [在线]用万用表测量装置电源端子输入输出电压<br>[带电]用示波器测试电源输出纹波<br>[离线]测量滤波电容容量及ESR | 1. 测量输入电压正常，输出电压偏低且纹波大，断开负载后仍不正常，可判定电源模块本身故障；<br>2. 断开电源，测量高频变压器次级绕组电阻，开路则变压器损坏；<br>3. 检查电解电容顶部是否有鼓包或漏液。 | 1. 停电，取下电源模块（工具：螺丝刀、烙铁）；<br>2. 更换鼓包的电解电容、击穿的开关管或整流桥；<br>3. 若无维修能力，更换整个电源模块备件；<br>4. 上电后测量输出电压纹波合格后恢复。 | 选用工业级宽温电源模块，输入前端增加防浪涌和滤波器。 | 切断装置电源，直接由外部48V直流屏经稳压模块供电（需确认电压等级匹配）。 | 装置工作异常导致同期失败或误动。 | GB/T 14715-2017 《信息技术设备用不间断电源通用规范》；DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 | 某风电场SVG自动同期装置频繁重启，因电源模块内35V/1000μF电解电容容量下降导致+5V输出波动。 | 每年至少测量一次电源模块输出纹波及效率，每2年更换老化电解电容。 | 电源模块使用年限超8年，或效率下降至70%以下，或输出噪声持续超限，应报废更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 频差/压差检测回路偏差 | 电气 | 一般 | 电压隔离传感器（TV）精度下降、频率测量回路RC时间常数偏移或A/D采样基准漂移，导致装置对电压差、频率差测量不准，可能引起提前或延迟合闸。 | 装置面板显示的电压、频率与标准表计对比存在恒定偏差，例如系统侧电压示值偏低5%，频率示值偏高0.02Hz。 | [电气]电压测量误差：超过±0.5%Un（额定电压）<br>[电气]频率测量误差：超过±0.01Hz<br>[状态量]频差允许定值：与实测偏差导致闭锁/开放不恰当 | [离线]使用0.05级标准电压源、频率源注入，比对装置显示值<br>[在线]通过同期测试仪模拟各种压差、频差，观测装置响应 | 1. 用0.05级三相继电保护测试仪输出三相标准电压50Hz、100V，若装置显示值偏差超过±0.5%或±0.01Hz，即为测量回路故障；<br>2. 分别测量各相测量板输入与输出，定位放大倍数失调的通道。 | 1. 对电压隔离传感器输出进行零点和满度校准（按手册调节电位器或写入标定系数）；<br>2. 更换精度超差的电阻或运放芯片；<br>3. 重新进行全量程校验。 | 选用温度系数低的精密电阻和运放，装置内增加自动校准程序。 | 在运行中，若偏差恒定，可在装置内部软件中人为添加偏置值进行补偿，但必须记录在案并尽快停机处理。 | 可能导致在真实压差/频差超限时无法闭锁，造成非同期合闸。 | DL/T 5292-2013；JJG 596-2012 《电子式电能表》中对电压、频率检定部分可参考 | 某厂同期装置因TV并联分支回路的一个精密电阻温漂，夏天电压显示高2%，造成提前合闸。 | 每年用0.05级以上标准源对同期装置进行精度校验；检查输入TV二次回路绝缘及负载。 | 隔离传感器精度超差且无法通过校准恢复，或线性度恶化到0.5级以上，应报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 交采表电源模块失效 | 电气 | 严重 | 内部开关电源或DC/DC模块因电容老化、雷击浪涌或过热导致无输出或输出纹波过大，致使交采表停止工作。 | LCU屏交采表黑屏/无显示；上位机报“装置离线”或“通信中断”；测量数据全部归零。 | 电源输入电压：正常范围 DC 85～264V 或 AC/DC 220V±20% [电气]；电源模块输出：±5V、+24V等偏离标称值±5% [电气]；电源纹波：>150mVp-p [电气] | 万用表测量输入端电压 [离线]；示波器检测输出端纹波 [离线]；SCADA系统通信状态监测 [在线] | 1. 检查装置电源指示灯是否熄灭；2. 测量输入端子电压是否正常；3. 拔下电源插头测输出空载电压，若无输出或电压跌落超过5%则判定电源模块故障。 | 断开所有接线，拆下电源模块；更换同型号新电源模块；重新接线并用万用表复核输出电压；上电验证装置启动正常。 所需工具：万用表、示波器、螺丝刀套件。 | 电源输入端加装浪涌保护器；定期（每年）检测电源模块输出电压；控制柜内温度≤30℃。 | 若为现场急需，可采用外置同规格直流稳压电源临时接入，隔离故障模块。 | 导致交采表所有采样数据中断，可能触发机组保护停机。 | DL/T 1074-2019，GB/T 13729-2019 | 某水电机组因雷击导致交采表电源损坏，监控系统报有功功率异常。 | 日常巡检周期：每月目检装置电源指示灯，每季度测量一次输出电压。 | 电源模块无输出且不可修复（如PCB烧毁、变压器击穿），或累计使用超过10年且多次故障。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 采样输入接线松动或CT/PT断线 | 电气 | 危急 | 电流回路端子螺丝未拧紧、电压回路保险熔断或连接片松动，造成电流互感器二次开路或电压互感器二次失压。 | 监控系统显示电流为零或电压为零；差动保护可能出现差流越限告警；功率显示异常（缺相）。 | 电流回路电阻异常增大：>0.1Ω（正常端子阻值） [电气]；电压回路断线：线电压不平衡度>20% [电气]；零序电压3U0突变 [电气] | 红外热成像检测端子发热 [在线/离线]；人工紧固检查 [离线]；SCADA遥测量突变告警 [在线] | 若某相电压骤降而电流不变，或某相电流归零而电压正常，检查对应CT/PT回路接线。用钳形电流表量测互感器二次侧电流，若与交采表显示不一致则判定输入回路断线/虚接。 | 停电后打开端子排，使用力矩螺丝刀重新紧固所有电流、电压端子（力矩按厂家推荐值）；更换熔断的保险芯；测量回路导通后用标准源验证采样恢复。 工具：力矩螺丝刀、钳形表、万用表。 | 定期（6个月）紧固端子；采用防松脱端子；电压回路保险选用快速熔断型。 | 紧急时，将故障相强制置零或采用无故障相推算值维持基本监视（需在监控逻辑中处理）。 | 缺相导致功率计算错误，可能引起机组误跳闸；CT二次开路会产生高压危及人身设备安全。 | DL/T 5137-2001，GB/T 50062-2008 | 某风电场因交采表电流端子松动打火，烧毁端子排，造成机组停运。 | 每次机组检修时，检查交采表接线紧固及绝缘外观。 | 接线端子严重烧蚀、螺丝滑丝无法紧固，且端子排无法局部更换时。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 通信接口故障 | 控制 | 严重 | RS-485/以太网/CAN等通信接口芯片因静电、过电压损坏，或通讯参数（波特率、地址）被误修改，导致交采表与LCU主控无法通信。 | 上位机显示“通信故障”、“装置超时”；交采表数据不刷新；网络指示灯异常（熄灭或闪烁异常）。 | 通信误码率：>1% [状态量]；通信超时次数：1分钟内>2次 [状态量]；接口芯片引脚对地短路/开路 [电气] | 用网络测试工具（Modscan、ping）检查连接及数据包 [在线]；目检通信状态指示灯 [离线]；测量通信端口DC电压（如RS-485 A/B线差压200mV~5V） [离线] | 用电脑连接交采表通信口，使用调试软件读取装置地址和通信参数，若无响应或返回乱码，检查物理连接后仍异常，则断定为通信接口硬件故障。 | 更换通讯接口模块或主板；恢复正确的通信参数设置（波特率9600bps、地址1）；重新制作通信线缆接头。 工具：串口调试工具、RJ45钳、万用表。 | 通信端口加装防雷保护器；通信线缆规范布放，远离强电；记录并固化通信参数配置。 | 临时采用备用通信接口（如双口时切换到另一端口），或将交采表数据经另一装置转发。 | 丧失全部机组电气量监视，AVC/AGC退出，影响全厂控制。 | GB/T 34578-2017，DL/T 860 | 某变电站交采表RS-485芯片损坏，更换后恢复。 | 每季度检查通信接头紧固情况；每年验证通信参数一致性。 | 接口芯片连续2次损坏且原因为器件老化，无备件且整机停产。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 装置绝缘降低 | 绝缘 | 危急 | 柜内潮湿、粉尘积聚或接线端子与外壳间绝缘材料老化，导致交采表内部电路对地绝缘电阻下降，可能引发接地故障或保护误动。 | 绝缘监测装置报警；交采表金属外壳带电（麻手感）；装置频繁死机或数据跳变。 | 交采表电源回路对地绝缘电阻：<10MΩ（用500V摇表） [物理]；泄漏电流：>3.5mA（交流） [电气] | 定期（半年）用绝缘电阻测试仪测量交采表电源、交流输入及通信回路对地绝缘 [离线]；潮湿天气加强绝缘监督 [在线微环境] | 断开交采表所有外部连接，用500V兆欧表分别测量各回路对地绝缘电阻，若<10MΩ（DL/T 1074规定新装>20MΩ，运行中>10MΩ）则判定绝缘不良。 | 拆下装置放入烘干箱（50℃）除潮24小时；清洁电路板灰尘；对漆包线破损处涂刷绝缘漆；若仍不合格则更换内部变压器或整机。 工具：兆欧表、烘干箱、防静电刷。 | 机柜密封防尘，加装除湿加热器维持湿度<60%；定期清洁进风口滤网。 | 在线路绑扎绝缘不良的电缆芯，确保交采表浮地；或加装隔离变压器。 | 绝缘降低可能导致直流系统接地，引起保护误动或拒动，扩大事故。 | DL/T 1074-2019，GB 50150-2016 | 某水电站因凝露导致绝缘电阻降至2MΩ，造成交采表误报电流。 | 每年雷雨季节前、后各进行一次绝缘测试；每日检查柜内温湿度。 | 绝缘电阻连续两次处理后仍<1MΩ，或电路板出现不可修复的碳化爬电痕迹。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 交采表内部过热 | 热 | 一般 | 散热通道堵塞、风扇故障或环境温度过高，导致装置内部关键器件（如电源芯片、CPU）温度超过允许值，加速老化并引起测量漂移。 | 装置触摸烫手（>60℃）；内部温度告警灯亮；数据缓慢漂移；偶发死机重启。 | 机壳温度：>50℃（红外测温） [物理]；装置自检温度：>65℃（通过通信读取） [物理]；风扇转速：低于标称值70% [状态量] | 红外测温仪定期扫描 [离线]；装置内嵌温度传感器监测上传 [在线]；检查滤网积灰 [离线] | 用红外点温仪测量电源模块、CPU表面温度，若超过器件额定工作温度（如85℃降额）则判定过热。对比同类装置温度，若高15℃以上则须排查。 | 清洁防尘滤网，更换故障风扇；改善柜内通风条件；若电源模块发热严重则更换。 工具：红外测温枪、工业风机、毛刷。 | 每季度清洗滤网；加装冷却风扇温控启停；机柜空调定期维保。 | 临时打开柜门散热，增设外置风扇强制通风。 | 长期过热导致精度超差、电源寿命缩短，可能引发突发停机。 | GB/T 2423.1/2，IEC 60068-2 | 某机组LCU柜交采表散热风扇卡死，导致夏季多次误发通信中断信号。 | 每日巡检包含装置环境温度检查（<40℃）；每月清理滤网；每季度检查风扇运行。 | 器件已因过热明显变色、变形，且维修成本超过新购价的50%，或使用超8年且多次出现过热故障。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 固件程序异常死机 | 控制 | 严重 | 装置嵌入式软件看门狗失效、程序指针跑飞或内存溢出，导致交采表周期性死机或无响应，数据停止刷新。 | 装置屏幕冻结或乱码；按键无反应；通信中断；采样数据不更新；交采表周期性重启。 | 看门狗复位次数：>0次/小时 [状态量]；CPU负荷率长时间100% [状态量]；内存使用率>95% [状态量] | 通过调试串口读取内部日志及看门狗计数 [离线]；监控系统记录装置离线重启次数 [在线]；目视HMI刷新状态 [离线] | 连续观察装置面部指示灯及屏幕，若出现周期性的复位（装置重新欢迎界面）且无外部电源中断，结合调试日志判为固件死机。若仅HMI死机而通信正常则属界面孤岛故障。 | 通过厂家提供的升级工具对装置进行固件刷新或完整重新烧录；更换同版本已认证的FLASH芯片。工具：专用烧录线、电脑、烧录软件。 | 固件版本管控，禁止非授权修改；定期（2年）检查固件校验码；保持电源稳定避免异常掉电导致程序丢失。 | 采取人工定期硬复位重启装置，但会导致数据短时中断。需在低负荷时执行。 | 导致全机组电气参量监视丧失，AGC/AVC退出，可能触发机组事故停机。 | DL/T 1074-2019 | 某电厂因交采表固件漏洞，持续运行45天后死机，后厂家发布补丁。 | 每月记录装置运行时间，计算无故障小时；利用装置自诊断功能检查固件状态。 | 固件无法升级或厂商已停止支持，且装置频繁死机无法通过更换FLASH解决。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 实时时钟（RTC）偏差 | 控制 | 一般 | 装置内部RTC晶振老化、后备电池欠压或时钟电路受干扰，导致交采表时标漂移，影响SOE记录和故障录波对时准确性。 | 装置显示时间与标准时钟偏差大（>2s）；SOE事件时标顺序错乱；对时后快速失步。 | 时钟偏差：>2s/天（与GPS时钟对比） [状态量]；RTC后备电池电压：<2.8V（标称3V） [电气] | 定期人工检查装置时钟与GPS/北斗授时系统偏差 [离线]；同步监测装置失步告警 [在线] | 每天固定时间点与标准NTP服务器或GPS时钟比对，若累计偏差>2s且对时功能无法自动修正，检查电池电压低于2.8V则判定时钟保持能力失效。 | 更换主板上的RTC后备电池（一般为CR2032）；若更换后仍存在大偏差，更换时钟晶振模块或主板。工具：防静电手环、万用表、焊接工具（如需）。 | 选用宽温高精度晶振；每年更换一次RTC电池；启用NTP/IRIG-B自动对时并设置合理对时间隔。 | 临时由上位机每15分钟强制对时一次，补偿时钟漂移。 | 严重影响事故追忆和故障分析时序，可能误导故障原因判断。 | DL/T 1100.1-2018 | 某变电站因交采表时钟偏差50s，导致线路跳闸SOE记录错误，误导调度。 | 每月比对时钟并记录偏差；每年统一更换RTC电池。 | RTC电路损坏无法修复，且时钟偏差>10s/天，影响SOE功能。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 校准参数丢失 | 控制/电气 | 严重 | 交采表非易失性存储器（EEPROM/FRAM）因擦写次数耗尽、强电磁干扰或芯片损坏，导致出厂校准参数（如相位补差、零点偏移）丢失或被改写。 | 装置上电后测量值极大值与实际不符，如电压显示0V或满量程值；功率显零或极大；事件记录显示“校准数据校验错误”。 | 参数校验字（CRC）错误 [状态量]；各通道零点偏移值突变：如偏移>100mV（原先<10mV） [电气]；增益系数变为默认值 [状态量] | 装置上电自检若报“校准数据错误”直接判定 [在线]；用标准源注入信号，观察输出偏差是否全通道一致极大 [离线] | 读取装置自检状态及参数版本，若校验不通过，并发现所有补偿系数恢复默认，即可判定。用标准源测量随机一个电压通道，若误差>10%且呈线性偏移，确认校准数据丢失。 | 利用厂家专用校准软件及标准源重新进行全量程校准，逐通道写入系数；对存储芯片进行擦除/重写测试；若芯片失效则更换主板。 | 关键参数备份于外部介质；升级装置固件防止意外擦写；装置断电前执行参数保存命令。 | 临时断开该交采表退出监控，依赖相邻机组或备用装置数据，如无法依赖则停用相关保护。 | 测量数据完全不可信，导致AGC/AVC退出、计量失效、保护可能误动。 | GB/T 13729-2019 | 某水电站检修后交采表校准数据因操作失误丢失，导致所有通道归零。 | 每年校准后备份参数；装置使用寿命中后期（>6年）进行存储芯片健康评估。 | 存储芯片达到擦写寿命（如10万次）且无法更换，或经两次校准数据丢失后判定存储不可靠。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 模拟输入过电压/雷击损坏 | 电气 | 危急 | 电压互感器二次侧或信号回路遭受雷击浪涌、操作过电压，超出交采表输入端耐受电压，导致信号调理电路中的保护器件或运放击穿烧毁。 | 某电压通道读数异常（如固定高值、0或负值）；装置焦糊味；端子有打火痕迹；装置内部自检报硬件故障。 | 输入通道对地电阻：<10Ω（正常为MΩ级） [物理]；通道输入阻抗偏离标称值±50%以上 [电气]；TVS管击穿短路 [电气] | 目视及嗅诊检查装置内部 [离线]；用万用表测故障通道输入端电阻 [离线]；对比同型号正常通道的静态输出电平 [离线] | 断开外部接线，测量交采表电压输入端子间电阻，若呈短路或低阻状态，而同一电缆其他回路正常，拆机发现压敏电阻炸裂或运放烧焦，即可判定过电压损坏。 | 拆下装置，更换已损坏的TVS、压敏电阻、运放等器件；清洗PCB碳化区域；用绝缘表测试修复后的端口耐压。若损坏严重则换主板。工具：示波器、焊接台、LCR表。 | 电压输入回路加装多级防雷模块；控制电缆屏蔽层两端可靠接地；增加信号隔离器。 | 接入备用信号回路（如从另一组PT提供信号）或采用智能仪表数据转发绕过故障通道。 | 危及二次回路绝缘，可能引发火灾或保护拒动。 | GB/T 17626.5-2019 | 某风电场雷击导致6台机组交采表电压端口损坏。 | 雷雨季节前检查防雷元件状态，定期测试接地电阻。 | 主板碳化或多次损坏，修复成本超过新购价60%，且防雷措施改进后仍不能杜绝。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 电磁干扰导致数据跳变 | 控制/环境 | 一般 | 柜内变频器、励磁系统等大功率设备运行时产生强电磁场，通过空间辐射或传导耦合至交采表模拟小信号回路，导致采样值随机高频跳变。 | 监控系统遥测量出现不规则尖峰跳变；功率因素摆动；装置自诊断无异常；跳变与特定设备启动关联。 | 采样值短时尖峰：超出正常值范围±5%且持续<100ms [电气]；通信校验错帧率升高 [状态量]；某信号线屏蔽层接地电流>50mA [电气] | 示波器捕获交采表输入端子波形 [离线]；频谱分析仪检测柜内电磁场强度 [离线]；SCADA记录数据跳变时间点 [在线] | 使用隔离示波器监测电压/电流采样ADC前端信号，发现叠加高频脉冲干扰。停止大功率设备运行后干扰消失，对比确认干扰源。分析干扰频率与干扰源开关频率匹配，判定电磁干扰。 | 在信号输入端并接滤波电容（如0.1μF+1000pF穿心电容）；将信号线更换为双绞屏蔽电缆并规范接地；在装置电源端口加装EMI滤波器；增加柜体内部电气间隙。 | 强弱电分离走线，信号线穿钢管敷设；采用抗干扰能力更强的Σ-Δ型ADC的交采表；合理布置柜内设备。 | 在监控系统侧增加软件滤波（中值滤波或一阶滞后滤波），抑制瞬时跳变影响。 | 干扰导致AGC调节频繁动作，增加机组磨损；跳变可能被误判为故障触发报警。 | GB/T 17626.4-2018 | 某水电厂励磁变附近交采表因干扰，每10s出现一次有功跳变，幅度达2MW。 | 每年检查电缆屏蔽接地电阻；对改造新增设备进行电磁兼容评估。 | 干扰无法通过屏蔽和滤波解决，且装置在电磁环境达标区域仍不满足抗扰度要求。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 热电偶输入通道断线 | 电气 | 严重 | 热电偶补偿导线或接线端子松动、氧化、断裂，导致测量回路开路，巡检仪无法采集温度信号 | 面板该通道显示“断偶”标志或固定上限值，监控系统该点温度数据无效、报警 | 回路电阻>100Ω（正常<10Ω）[电气]；断偶标志位=1[状态量] | 万用表测量回路电阻[离线]；巡检仪自诊断信息[在线] | 若回路电阻大于100Ω，且面板显示断偶报警，则判定通道断线 | 重新压接或更换接线端子；用热偶校验仪校准通道；所需工具：螺丝刀、剥线钳、万用表、过程校验仪 | 定期检查端子紧固，涂导电膏防氧化；每月测温回路电阻，紧固端子；每年全面校准精度；巡检仪使用超过10年且通道板腐蚀严重、端子排变形无法可靠连接时建议报废 | 将该通道短接至相邻正常通道，修改组态屏蔽故障点 | 对应设备温度失去监视，可能造成保护误动或漏报警 | JB/T 9236-1999《工业过程测量和控制系统用温度巡检仪》 | 某水轮机推力轴承瓦温巡检仪接线端子年久氧化导致断线，上位机报瓦温高误停
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 热电阻输入通道短路 | 电气 | 严重 | 三线制或四线制接线中，导线绝缘破损、端子间积尘受潮等导致A/B线间短路或对地短路，使得测量值异常 | 该通道显示接近零度或明显偏低值，监控系统温度趋势突变下降 | 绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；相邻端子间电压≈0V[电气] | 兆欧表测线间及对地绝缘[离线]；对比相邻通道温度趋势[在线] | 若绝缘电阻小于1MΩ且通道显示值为0附近，则判定线路短路 | 清除端子积尘，吹干湿气，更换破损导线；恢复绝缘电阻>20MΩ；工具：兆欧表、热风枪、密封胶 | 接线箱加装防潮密封，定期清灰；每季度测绝缘电阻，雨季提高频次；导线绝缘整体老化、脆化、多处破损时建议报废更换 | 临时从相邻通道引接信号，但需注意补偿导线类型匹配 | 可能烧毁通道输入保护元件，造成整个巡检仪模拟板损坏 | JB/T 8622-1997《工业过程测量和控制系统用温度巡检仪》 | 某水电站LCU柜进潮，Pt100三线短路，导致水导瓦温显示-10℃
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 通道示值漂移超差 | 控制/热 | 一般 | 巡检仪内部A/D转换器基准源老化、放大电路零点漂移或热电偶冷端补偿不准确，导致测量值系统性偏高或偏低 | 同一巡检仪多个通道较标准温度计存在稳定偏差，误差超出允许范围 | 示值误差>±0.5%FS[物理]；冷端温度与实测值偏差>2℃[物理] | 用标准温度计与被校通道比对[离线]；冷端测温元件检查[在线] | 输入标准温度值，若多通道误差均超过±(0.5%FS+1字)且方向一致，则判定为漂移超差 | 重新校准零点和满度，调整冷端补偿电位器或写入补偿系数；工具：精密电阻箱、标准温度信号源、无补偿导线 | 定期自校准，每半年用标准信号源在线校准，检查冷端补偿；控制屏柜环境温度≤25℃；连续两年校准返修后仍超差则建议报废 | 临时修正DCS系数进行补偿，待停机时精密校准 | 导致所有相关温度指示不准，可能引发运行人员误判断 | JJG 617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》 | 某机组LCU巡检仪漂移导致定子线圈温度整体偏高3℃，险些停机
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 巡检仪显示黑屏 | 电气/控制 | 危急 | 巡检仪电源模块损坏、内部保险熔断、背光电源故障或处理器死机导致人机界面无显示 | 屏幕无任何字符点亮，操作按键无响应，但可能仍有通讯输出 | 输入电源电压=0V或低于标称值80%[电气]；电源指示灯灭[状态量] | 万用表测输入端电压[离线]；观察指示灯[在线] | 检查电源输入，若无电压则查供电回路；若有电压但指示灯不亮，则打开外壳测内部开关电源输出，若输出为0则电源模块损坏 | 更换同规格电源模块或修理电源板；更换保险管；工具：万用表、螺丝刀、焊接工具 | 电源加装浪涌保护器和滤波器，使用工业级开关电源；每日巡检检查指示灯、屏幕亮度；每年测试电源纹波；电源板维修超过3次或多次烧毁无备件时建议整体报废 | 临时从其他屏柜引24V直流供电，或使用移动终端查看通讯数据 | 运行人员无法监视温度，降低监控能力，属危急缺陷 | DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 | 某电站LCU屏巡检仪因雷击导致电源模块损坏，黑屏，更换后恢复
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 通讯故障（RS485/Modbus中断） | 控制/电气 | 一般 | 通讯接口芯片损坏、终端电阻不匹配、通讯线路干扰、接线松动或老化导致巡检仪与PLC/上位机数据中断 | 监控系统该站所有测点数据不变或显示“通讯中断”标志，巡检仪本体显示正常 | 通讯误码率>10%[状态量]；A/B线差动电压连续低于0.2V[电气] | 软件诊断通讯状态[在线]；示波器测量总线信号波形[离线] | 用Modbus调试软件扫描地址，若无响应且波形异常，查线路和终端电阻，替换通讯模块后恢复则判定通讯故障 | 重新制作通讯线缆，加装终端电阻120Ω，更换通讯隔离模块；工具：示波器、烙铁、调试笔记本、通讯转换器 | 通讯线使用双绞屏蔽线，单点接地，远离动力电缆；每季度检查通讯线屏蔽接地，测试通讯成功率；通讯板连续更换2次仍频繁死机报故障，且整机使用超8年，可考虑报废 | 临时采用巡检仪本地显示和人工抄表 | 导致相关温度值失去远方监视，可能影响自动控制 | GB/T 19582-2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》 | 某风场通讯干扰导致8个巡检仪全部离线，加装隔离器后恢复
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 报警输出继电器粘连/拒动 | 电气/控制 | 严重 | 内部继电器触点因长期带载拉弧烧蚀、簧片变形或驱动三极管击穿，导致超温报警或跳闸信号无法正常闭合或释放 | 上位机误报超温跳闸或实际超温后无报警输出，巡检仪本体报警指示灯状态与输出动作不一致 | 继电器线圈电阻超出额定值±10%（通常1kΩ量级）[电气]；输出接点导通电阻>1Ω或断开时绝缘电阻<10MΩ[电气] | 使用万用表测量线圈电阻和触点通断[离线]；在线模拟超温信号，用表监测输出端子[在线] | 强制触发报警，若测量输出接点未按逻辑动作，则测量线圈电压；若无电压则驱动回路故障，有电压而触点不动作则继电器损坏 | 更换同型号继电器或驱动光耦/三极管；清洁或打磨触点。工具：万用表、烙铁、吸锡器、示波器 | 继电器触点并联RC吸收回路或压敏电阻，选用密封型继电器；每季度模拟报警测试动作，测量触点接触电阻；每年清洁触点；继电器连续更换3次以上或巡检仪使用超12年且电路板老化严重时建议报废 | 将报警信号暂时短接至上位机或备用继电器实现报警；修改逻辑用通讯报警替代 | 导致保护拒动或误动，损坏被监测设备或造成非计划停机 | DL/T 774-2004《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》 | 某水电站推力瓦温超限，巡检仪报警继电器拒动，导致烧瓦事故
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 按键操作失灵 | 控制/机械 | 一般 | 面板薄膜按键或导电橡胶触点因老化、油污、氧化或机械疲劳导致接触不良，无法正常输入指令 | 部分功能按键按压无响应或需多次重压，按键背光正常但操作无效 | 按键非按压状态下接触电阻>200Ω，按压时仍>50Ω（正常<10Ω）[电气] | 拆开面板，用万用表测量按键两端在按压/释放状态下的电阻[离线] | 逐一测量按键电阻，若某按键按压时电阻异常且按压手感模糊，则判定该按键故障 | 清洁PCB金手指及导电橡胶触点（用无水酒精），重涂导电银漆或更换薄膜面板。工具：酒精、无尘布、万用表、导电银漆、螺丝刀 | 保持面板清洁，防止油水侵入；每月清洁面板一次，每季度检查按键响应；定期检查按键密封；按键修复3次仍失效且面板老化发黄、开裂时，建议整体更换面板或整机报废 | 通过RS485/Modbus通讯或上位机软件远程设置参数，临时接手操作 | 影响现场紧急操作与参数设定，不直接影响测量功能 |  | 某火电厂巡检仪因油污渗入导致“确认”键失灵，无法消音
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 内部接线端子排腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 屏柜进气口、电缆孔封堵不严，潮湿、盐雾或腐蚀性气体侵入，导致端子排铜件锈蚀或镀层剥落，接触电阻剧增 | 多个通道同时或间歇性出现断偶、示值跳变或测量值偏低，端子排表面可见铜绿、发黑 | 端子紧固力矩达标但单点接触电阻>0.5Ω[电气]；目视可见明显腐蚀产物[状态量] | 目视检查端子排表面[离线]；用精密毫欧表测量端子接触电阻[离线] | 若多通道故障且端子外观有腐蚀现象，测量相邻压线端子间接触电阻大于0.5Ω，则判定端子排腐蚀 | 拆除腐蚀端子排，清理导线（剪去腐蚀段），更换为不锈钢或镀金端子并重新压接；改造屏柜密封。工具：压线钳、剥线钳、除锈剂、热风枪、毫欧表 | 屏柜加装防潮加热器，进线孔使用防火泥或密封模块封堵，柜内放置湿度指示卡；每季度检查端子腐蚀情况，测量接触电阻；雨季前后增加防潮措施；若端子排腐蚀导致大量导线硬化、绝缘脆化无法重压，应考虑整机线路更换或报废 | 临时将腐蚀端子对应导线直接焊接或短接，但需记录以便日后彻底处理 | 可能造成多台机组关键瓦温、线圈温度同时失去监视，引发保护误动 | DL/T 774-2004 | 沿海某水电站LCU屏因盐雾侵蚀，端子排整体腐蚀，导致8个绕组温度点全部失效
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 接地不良导致测量干扰 | 环境/电气 | 一般 | 信号电缆屏蔽层未接地或巡检仪机壳接地电阻过大，外部电磁干扰（变频器、高压开关等）耦合进入信号回路，造成测量值跳动 | 巡检仪多通道显示值无规律跳变（跳动幅度1~5℃），尤其在大型电机或电焊机启停时加剧 | 巡检仪接地端对接地排电阻>4Ω[电气]；共模干扰电压>10V AC/DC（用示波器在输入端对地测量）[电气] | 用接地电阻测试仪测量接地电阻[离线]；用示波器观测信号线对地波形[离线] | 若接地电阻超标且示波器显示信号叠加有周期性高频噪声，暂时将信号线全部脱开并用标准信号源注入稳定值后跳变消失，则判定为外部干扰通过接地引入 | 重新制作符合标准的接地极，确保接地电阻≤4Ω；将屏蔽层可靠单端接地；信号电缆加装铁氧体磁环。工具：接地电阻测试仪、电锤、导线、磁环 | 施工阶段严格按设计图接地，屏蔽层不形成环路；信号线远离动力电缆分层走线；每年测量接地电阻一次，雷雨季前重点检查接地线、屏蔽层连接 | 临时增大巡检仪软件数字滤波时间常数，降低灵敏度 | 温度测量不稳定，可能触发误报警，影响运行人员判断 | GB/T 2887-2011《计算机场地通用规范》 | 某风场LCU屏接地扁钢生锈脱焊，接地电阻达20Ω，导致所有Pt100通道数值周期性跳动
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 内部锂电池失效 | 电气 | 一般 | 巡检仪内部用于保存组态参数和实时时钟的锂锰电池（一般为CR2032等）电压过低或失效，导致系统断电后配置丢失、时钟归零 | 短暂停电或重启后，所有设定参数（通道量程、报警值等）恢复出厂值，历史数据丢失，时钟显示2000-01-01 | 电池开路电压<2.5V（标称3.0V）[电气]；断电前后参数一致性检查失败[状态量] | 用数字万用表在线或离线测量电池电压[离线]；人为短时断电并重启，核对参数是否保留[在线] | 若电池电压低于2.5V，且执行断电测试后参数丢失，则判定电池失效 | 更换同型号锂电池（注意极性），重新输入组态参数并校时；工具：螺丝刀、万用表、新电池 | 建立电池更换台账，每2年定期更换；重要参数备份存储于外部介质；每半年测量电池电压，结合停电机会进行断电测试 | 保持巡检仪持续供电，避免断电，直至有条件停机更换电池 | 丢失长期温度历史曲线，影响趋势分析和故障追溯；若未备份参数需重新逐点校准 |  | 某机组LCU巡检仪停运更换电源模块后，所有通道量程恢复出厂，被迫重新整定
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 按钮机械卡涩 | 机械 | 一般 | 按钮操作机构内积尘、润滑脂干涸或弹簧疲劳，导致操作力增大或无法正常回弹。 | 按下或复位时手感生涩、卡顿；按钮无法弹起；需较大力才能触发。 | 操作力>10N（新按钮<5N）[物理]；回弹时间>0.5s[物理] | 手动操作感测试[离线] | 若操作力/回弹异常，且清洁后未恢复，判定为机械卡涩。 | 拆卸按钮外壳，清理导杆及弹簧，使用无水乙醇擦拭，涂抹低粘度合成润滑脂；变形弹簧需更换。使用工具：内六角扳手、清洁剂、润滑脂。 | 每季度检查并清洁按钮机构；避免在粉尘环境开柜运行。 | 暂时使用备用按钮或远程操作信号替代。 | 导致操作指令无法发出或误动作，可能影响机组启停。 | GB 14048.5-2008 | 某水电站LCU按钮卡死导致紧急停机失效。 | 每半年检查按钮操作力与回弹，保持密封条完好。 | 操作力>15N且经维修仍无法恢复，或机构磨损使间隙>0.5mm，报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 指示灯烧损（LED/白炽灯） | 电气 | 一般 | LED驱动电路过压击穿或灯丝熔断，常因电源浪涌、长时间过温运行或寿命极限导致。 | 指示灯不亮或亮度明显下降。 | 灯两端电压>标称值1.2倍[电气]；工作电流=0mA[电气]；表面温度异常低[物理] | 目视巡检[离线]；万用表测电压/电流[离线] | 确认电源正常后，若灯不亮且电阻开路/短路，判定为烧损。 | 切断电源，用同规格备件更换灯泡或LED模块。使用工具：十字螺丝刀、万用表。 | 电源前端加装浪涌吸收器；更换为长寿命LED。 | 暂时使用同一屏内其他同色指示灯跨接指示。 | 状态指示缺失，导致误判开关状态，影响操作安全。 | GB/T 14048.1-2012 | 某变电站指示灯烧坏，导致运行人员误合接地刀闸。 | 每月检查指示灯亮度，定期测量电源电压。 | LED光衰至初始亮度50%以下、或灯体出现裂纹，予以报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 触点接触不良（按钮） | 电气 | 严重 | 触点表面氧化、硫化或积碳，或因弹簧压力不足导致接触电阻增大，造成信号断断续。 | 按下按钮后控制回路不导通；DCS无信号反馈；反复按压时偶尔动作。 | 接触电阻>100mΩ（正常<50mΩ）[电气]；通态压降>0.3V（24VDC回路）[电气] | 万用表电阻档离线测量[离线]；回路在线压降检测[带电] | 测量触点接触电阻，若>100mΩ且多次动作后不稳定，判定为接触不良。 | 使用触点清洁剂清洗，或用金相砂纸打磨氧化层；若弹片变形则更换触点模块。工具：清洁剂、砂纸、万用表。 | 选用密封型触点或镀金触点；回路中加装阻容吸收。 | 短接按钮触点，直接触发信号（需确认安全）。 | 导致开关量信号错误，可能造成控制逻辑混乱或保护拒动。 | GB 14048.5-2008 | 某泵站LCU按钮触点氧化导致紧急停机按钮失效。 | 每年测量触点接触电阻，检查触头磨损。 | 触点磨损至原厚度1/2以下，或接触电阻>200mΩ且无法修复，报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 指示灯信号颜色异常 | 控制/电气 | 轻微 | LED灯珠色温漂移、光导柱老化变黄或接线错误导致颜色信号错误。 | 点亮后颜色与标准色不符（如红灯偏黄）。 | 光谱主波长偏移>10nm[物理]；色坐标超出标称范围[物理] | 目视比对标准色卡[离线]；光谱仪测量[离线] | 与同型号新灯颜色比对，若明显偏色，判定为异常。 | 更换LED灯珠或带色灯罩；检查并更正接线。工具：色卡、螺丝刀。 | 选用色稳定性好的LED；定期校验指示灯颜色。 | 暂时在屏面贴临时颜色标识。 | 颜色混淆可能误导操作，如将“分闸”绿色误认为“合闸”红色。 | DL/T 5136-2012 | 某电厂指示灯老化变黄，运行人员夜间误判状态。 | 每半年进行指示灯颜色一致性检查。 | 颜色显著偏离标准且无法通过更换灯罩恢复，报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 按钮绝缘破损 | 绝缘 | 危急 | 按钮本体或接线柱受潮、老化开裂，导致绝缘电阻下降，可能引发触电或短路。 | 屏体触摸有麻电感；阴雨天误动作。 | 绝缘电阻<1MΩ（500V摇表）[电气]；泄漏电流>0.5mA[电气] | 绝缘电阻测试仪离线测量[离线]；漏电流钳形表[带电] | 绝缘电阻<1MΩ，或目测有裂纹、碳化痕迹，判定绝缘破损。 | 更换破损按钮；清理受潮部位，烘干处理。工具：绝缘电阻测试仪、热风枪。 | 保证屏柜IP防护等级，定期检查密封。 | 暂时用绝缘胶带包裹破损处，隔离该回路。 | 可能引起直流接地或人员触电，触发保护跳闸。 | GB 7251.1-2013 | 某电站LCU屏内凝露导致按钮绝缘击穿，机组误停机。 | 每年雨季前测试绝缘电阻，检查密封条。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ或外壳开裂，立即报废。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 指示灯闪烁或不稳定 | 电气/控制 | 一般 | 电源电压波动、接线端子松动或LED驱动电源电容老化，导致输出间断。 | 灯光忽明忽暗、频闪，甚至偶尔熄灭。 | 电源纹波>标称值10%[电气]；压接端子压降>50mV[电气] | 示波器测电源纹波[离线]；目测接线紧固[离线] | 若输入电压稳定但灯闪烁，紧固接线；若仍闪烁，判定为驱动模块或电源问题。 | 重新紧固接线端子；更换滤波电容或整体驱动模块。工具：螺丝刀、示波器、电烙铁。 | 定期检查端子紧固；电源增设滤波。 | 暂时将该指示灯信号并联至正常电源回路。 | 状态指示不明，可能使操作人员犹豫或误判。 | GB/T 14048.1-2012 | 某LCU屏电源模块老化导致所有指示灯集体闪烁。 | 每季度检查端子紧固和电源质量。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 按钮标识磨损/模糊 | 机械/环境 | 轻微 | 面板覆膜或刻字因长期擦拭、化学腐蚀或紫外线照射而脱落模糊。 | 按钮功能标识不清，难以辨认。 | 标识对比度<50%[物理]；字符缺失面积>10%[物理] | 目视检查[离线] | 若标识难以辨认，判定为磨损。 | 清洁面板后，粘贴新的耐久性标签或更换按钮帽。工具：清洁布、标签打印机。 | 采用激光刻字或内嵌式标识；避免使用有机溶剂清洁。 | 用记号笔临时描摹。 | 可能导致误操作，按错按钮。 | GB/T 4025-2010 | 某化水车间按钮标识模糊，操作工误开阀门。 | 每季度检查标识清晰度，及时更换。 | 标识磨损导致辨识错误，即报废更换按钮帽。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 触点熔焊粘连 | 电气/热 | 严重 | 短路或过载大电流使动、静触头熔焊无法正常分断，导致断路器失去切断故障电流能力 | 断路器手柄无法扳至“OFF”位或手柄动作无脱扣感觉；负载侧始终带电；绝缘电阻测试异常 | 接触电阻（＜50μΩ[电气]）、分断时间（无法分断[状态量]）、绝缘电阻（加载500V DC时＜1MΩ[电气]） | 红外热像仪[在线]、回路电阻测试仪[离线]、绝缘电阻测试仪[离线] | 分闸操作无法断开，且用万用表测量出线端持续有电压，同时回路电阻测试发现L-N间电阻＜0.1Ω且不随分闸动作变化，可判定触头粘连 | 更换同型号小型断路器。备件需与原品牌、额定电流、分断能力一致。工具：螺丝刀、万用表 | 定期校验脱扣特性；确认负载电流不超过断路器80%额定值；使用分断能力匹配的型号 | 立即断开上级电源，将故障断路器出线侧负载临时接入同规格完好的备用断路器回路（需确认容量） | 造成被保护设备烧毁，可能引发上级开关越级跳闸扩大停电范围 | GB/T 10963.1《家用及类似场所用断路器》 | 某水电厂LCU柜控制电源断路器因短路后触头粘连，导致控制回路无法断电，烧毁PLC模块 | 每季度目视检查动作手柄灵活度，每年测量一次回路电阻 | 触头磨损至厚度<0.5mm或粘结无法分开报废；分断能力下降超20%或累计动作次数达电寿命上限（通常6000-10000次）
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 操作机构卡涩 | 机械/环境 | 一般 | 机构弹簧、脱扣器、转轴等部件积尘、锈蚀或润滑干涸，导致合分闸阻力增大或拒动 | 手柄操作困难、无法自动跳扣（按压试验按钮不动作）、分合闸不到位 | 操作力（大于30N[物理]）、分合闸角度（不到位＜80°[状态量]）、脱扣行程（不符合产品曲线[状态量]） | 手动操作手感检查[离线]、脱扣特性测试仪[离线] | 用手柄操作感觉明显阻力且试验按钮按下后脱扣杆不动作，拆除外壳检查机构无变形但有锈蚀或异物，可判定机械卡涩 | 拆下断路器，清除机构灰尘与锈迹，涂抹少量电子设备专用润滑脂（如昆仑2号白色润滑脂）于转轴和定位件；若弹簧疲劳则整体更换。工具：螺丝刀、毛刷、润滑脂、试验按钮 | 保持屏柜密封，加装防尘罩；控制环境湿度≤60%RH | 使用同规格备用断路器更换，并标记故障器件待修 | 关键保护回路失电或无法投切，影响机组运行 |  | 某变电站保护屏内小型断路器因积灰卡涩，在需要远方分闸时拒动，被迫手动操作 | 每半年手动分合试验一次，检查动作顺畅度；每年清扫柜内灰尘 | 机构变形或弹簧断裂无法修复时整体报废；操作次数达机械寿命（通常≥20000次）后虽仍动作但建议报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 接线端子过热 | 电气/热 | 一般 | 端子螺钉未紧固、导线弯曲应力过大或接触面氧化，接触电阻增大发热，加速绝缘老化 | 端子周围变色、焦味、热缩管收缩、红外测温异常升高 | 端子温升（相对于环境温度＞45K[热]）、接触压降（负载电流下＞50mV[电气]）、紧固力矩（小于推荐值2.0±0.2N·m[物理]） | 红外热像仪[在线带电]、力矩螺丝刀[离线]、接触压降测试仪[离线] | 负载运行时红外检测端子与导线连接处温度比相邻正常相高30K以上，且用压降法测量接触电阻大于正常值5倍，确认端子松动或氧化 | 停电后拆下接线，用细砂纸打磨导线和端子接触面，重新压接或热镀锡处理后用规定力矩（如2.0N·m）拧紧。工具：力矩螺丝刀、砂纸、清洁剂 | 采用防松型端子（加弹垫或碟垫）；重要回路用双接线孔；定期力矩复紧 | 若不能立即停电，可临时用旁路线夹跨接端子降低电流，并加强监控 | 发热可能损坏相邻设备，严重时引起绝缘碳化短路 | GB 14048.2《低压开关设备和控制设备 断路器》 | LCU屏内冷却风扇回路断路器端子过热引发屏内局部烧损 | 日常巡检用热像仪扫描，升温异常及时处理；检修时用0.2N·m增量的力矩螺丝刀逐一复紧 | 端子螺纹滑丝或接触面烧蚀无法平整修复时整体报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 绝缘外壳破损 | 机械/绝缘 | 严重 | 受到外力撞击或老化脆化，壳体出现裂纹、缺损，导致绝缘强度下降，可能发生相间或对地短路 | 可见裂纹、碎片、爬电痕迹；灰尘进入内部；绝缘电阻降低 | 绝缘电阻（DC 500V时＜2MΩ[绝缘]）、局部放电（＞10pC[电气]）、外形完整性（有裂纹[状态量]） | 目视检查[离线]、绝缘电阻测试仪[离线]、耐压测试仪[离线] | 目视发现壳体有贯穿性裂纹，且用2500V兆欧表测各极间及对地绝缘电阻＜1MΩ，可判定绝缘失效 | 立即更换同规格断路器。更换前确认型号、额定电压电流、极数。工具：绝缘电阻测试仪、螺丝刀 | 安装时避免暴力敲击；屏门开合时留有间隙防止碰撞；使用阻燃外壳材料的产品 | 用绝缘密封胶或环氧树脂临时封堵裂纹（仅限停电且裂纹未导致爬电时）并尽快更换 | 可能引发弧光短路，造成人身和设备事故 | GB/T 20626《特殊环境条件 高原电工产品 低压断路器》 | 某电厂LCU屏搬运时碰撞导致断路器裂纹，投运后发生相间短路 | 日常检查外观，发现裂纹立即更换；清扫时避免使用腐蚀性溶剂 | 外观裂纹超过1/3壳体长度或深度超过壁厚50%时强制报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 脱扣器特性偏移 | 电气/热/控制 | 一般 | 热脱扣双金属片疲劳或磁脱扣线圈匝间短路，使动作电流偏离额定值，导致误动或拒动 | 设备启动电流正常但断路器误跳闸，或短路时未在规定时间内脱扣 | 约定脱扣电流（1.45In时＞1h不动作或＜1h动作[电气]）、瞬时脱扣电流（超出标准范围±20%[电气]）、动作时间（不符时间-电流曲线[物理]） | 脱扣特性试验仪[离线]（一次注流测试） | 用一次电流注入法校验脱扣特性：1.13倍额定电流下1h内不该跳闸却跳闸，或1.45倍额定电流下1h内应跳闸却不跳，判定特性偏移 | 更换断路器，特性试验合格后安装。严禁调整双金属片（微型断路器不可调）。工具：特性试验仪、螺丝刀 | 选用高可靠品牌；避免频繁过载冲击；每3年委托校准试验 | 暂时将该回路负载转至同容量的备用断路器，并核查负载无异常 | 造成被保护设备过载运行或误停电，影响机组辅助系统 | IEC 60898-1 / GB/T 10963.1 | 某LCU柜内照明回路断路器因特性漂移，在换灯瞬间误跳，导致工作照明全停 | 结合保护校验周期，每3年抽检脱扣特性 | 特性偏差超过标准允许范围且无法通过清洁矫正的报废；电气/机械寿命终结
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 辅助触头接触不良（如有附件） | 电气/机械 | 轻微 | 辅助触头（微动开关）弹片疲劳、表面氧化或固定松动，导致位置反馈信号丢失或错误 | 上位机显示断路器“分闸”但实际合闸位置、控制回路状态报警 | 辅助触头接触电阻（＞1Ω[电气]）、通断电压降（有载时＞额定电压5%[电气]）、动作行程（小于0.5mm[物理]） | 万用表通断测试[离线]、多功能回路校验仪[离线] | 操作断路器，用万用表监测辅助触头通断情况，与实际主触头状态不一致且触头电阻大于1Ω，判定辅助触头故障 | 拆解附件模块，清理触头表面，调整弹片压力或整体更换辅助触头模块。工具：钟表螺丝刀、清洁剂、万用表 | 选用密封型辅助触头模块；定期传动试验时检查反馈 | 将远方位置信号硬接线短接或强制为上位机手动置位，保持设备运行并加强现场巡检 | 导致监控系统误判断路器状态，可能引起误操作连锁 |  | 某升压站LCU断路器辅助触点接触不良，导致同期装置误判开关分闸而闭锁 | 每年传动试验时测量辅助触点接触电阻 | 触头磨损严重或弹片断裂时报废模块；整体断路器大修时更换附件
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 公用LCU屏 |  | 用于变电站综合自动化系统的就地控制单元，实现数据采集、控制输出与通信 | 否
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 屏柜体 | 公用LCU屏 | 金属外壳，提供防护、电磁屏蔽及设备安装支撑 | 否
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 触头接触不良过热 | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧压力衰减、表面氧化或异物侵入，导致接触电阻增大，电流通过时产生焦耳热持续积聚。 | 开关本体温度异常升高，绝缘外壳局部发黄或冒烟，可嗅到焦糊味，负载电流未达额定值即出现温升报警。 | 触头温升＞65K（基准环境温度40℃）[热]；接触电阻（回路电阻）＞1.2倍出厂值或＞100μΩ（新触头通常≤50μΩ）[电气] | 红外热成像扫描[在线]；直流电阻测试仪测量回路电阻[离线]；目视检查触头表面[离线] | 红外测温显示触头部位温度＞90℃且三相温差＞20℃，停运后用微欧计测得回路电阻超标，即判为触头接触不良。 | 停电后拆解灭弧罩及触头组，用细砂纸打磨烧蚀面，清理氧化物，调整触头超程及压力至出厂要求，更换磨损深度＞0.5mm的触头，复测电阻合格。若触头磨损量超过原厚度的1/3，或回路电阻经调整后仍高于出厂值120%，或本体外壳严重烧蚀变形不可修复，即应报废。工具：微欧计、弹簧秤、塞尺、专用扳手。 | 每年定检时测量回路电阻及触头压力，清理内部积尘，避免长期过载运行，定期检查接线端子紧固状态；日常每月红外测温一次，观察有无变色，每年结合停电清扫，测量回路电阻，润滑操作机构。 | 暂时降低负载电流，增加柜体通风或加装临时风扇散热，待负荷低谷时停机检修。 | 触头持续过热加速绝缘件老化，可能引发相间短路或接地故障，导致上级保护跳闸，扩大停电范围。 | GB/T 14048.2-2020 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 合闸线圈烧毁 | 电气/绝缘/热 | 危急 | 分励或合闸线圈绝缘受潮、匝间短路或控制电压过高，导致线圈持续发热烧毁；或操作机构卡涩使线圈长时间通电。 | 遥控或就地合闸时断路器无动作，只听到轻微“嗡嗡”声或无声，配电柜内散发绝缘烧焦气味，检查可见线圈发黑、冒烟。 | 线圈绝缘电阻＜0.5MΩ（采用500V兆欧表）[绝缘]；线圈直流电阻偏离标称值±10%或为无穷大/短路[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；万用表测量线圈直流电阻[离线]；目视线圈外观[离线] | 用500V兆欧表测线圈绝缘＜0.5MΩ，同时万用表电阻档测线圈阻值无穷大（断路）或接近零（匝间短路），判定线圈烧毁。 | 停电隔离，拆除损坏线圈，清理机构残余焦渣，检查控制回路电压及防跳继电器正常，更换同型号、同电压等级的新线圈，操作试验合格。若线圈绝缘经干燥处理仍低于0.5MΩ，或线圈骨架变形、引线断裂无法修复且备件停产，应报废。工具：万用表、兆欧表、套筒扳手。 | 控制回路增设过电压保护元件，保持柜内干燥，定期测量线圈绝缘和阻值；每月检查线圈外观及接线，每季度测量绝缘电阻，每半年进行电动操作试验，保持机构润滑，确保机械机构无卡涩以防长时间通电。 | 若仍需紧急送电，可断开控制电源，采用手动储能手柄进行人工合闸操作，事后立即安排更换。 | 线圈烧毁可能导致合闸失败，无法及时恢复供电，严重时引起控制电源短路跳闸，损坏控制元件。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则； JB/T 8590-2006 低压断路器用线圈
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 操作机构卡涩 | 机械 | 一般 | 传动轴、连杆、脱扣器缺油、锈蚀或有异物卡入，造成机构运动阻力增大，手动/电动操作困难或不到位。 | 手动操作手柄沉重，储能指示器动作迟缓或卡在半程，电动操作时断路器分合闸声音异常，多次命令才能成功。 | 手动操作力矩＞15Nm（依规格书）[物理]；分合闸时间超出铭牌规定±10%[状态量]；辅助触点切换不灵[状态量] | 手动分合试操作手感判断[离线]；力矩扳手测量操作转矩[离线]；机械特性测试仪测分合闸时间[离线] | 手动储能或分合时明显受阻、有卡顿，力矩值超标，且机械特性测试显示断口不同期或速度不合格，判定机构卡涩。 | 停电后拆下罩壳，清除机构内部锈蚀及异物，用专用清洗剂清洗转动部位，加注低温润滑脂，检查并调整连杆及脱扣器行程至规定值。若机构变形、严重锈蚀导致动作时间超差且无法通过调整修复，或零部件损坏无备件更换，应报废。工具：力矩扳手、清洗剂、润滑脂、塞尺。 | 每季度对断路器机构进行外观检查及手动分合试验，防止结露和灰尘侵入，定期加注标准润滑脂；日常巡检观察机构位置指示，听操作声音，每年进行机构深度清洁与润滑，测量机械特性。 | 如无法立即停电，可尝试多次手动操作或轻敲机构外壳使其复位，但必须尽快安排检修。 | 机构卡涩导致断路器拒合或拒分，故障时无法正常切除，可能烧毁主触头或越级跳闸。 | GB/T 14048.2-2020
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 绝缘受潮闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 公用LCU屏长期处于潮湿、多尘环境，空气开关内部积尘吸潮，或柜体凝露导致绝缘件表面爬电、击穿。 | 空气开关本体有放电声、滋滋异响，夜晚可见微光闪烁，绝缘表面有黑色爬电痕迹，严重时壳体炸裂。 | 绝缘电阻＜1MΩ/1000V（主回路对地）[绝缘]；泄漏电流＞0.5mA（额定电压下）[电气] | 兆欧表测量主回路绝缘[离线]；目视观察放电痕迹[离线] | 用1000V兆欧表测绝缘＜1MΩ，同时观察内部有树枝状放电痕迹或白斑，即诊断为绝缘受潮闪络。 | 停电后使用无水酒精彻底清理绝缘件表面，烘干处理（60~70℃、4h），喷涂防污闪涂料，加强柜体密封并加装除湿加热器。若绝缘部件经过清理、烘干后绝缘仍低于规定值，或出现贯穿性烧蚀、碳化通道无法修复，应整台断路器报废。工具：兆欧表、酒精、烘箱、喷涂设备。 | 改善LCU屏房通风及除湿，确保湿度＜65%RH，定期清扫柜内积尘，加装凝露控制器和加热器；日常每日查看柜内湿度指示，每月检查是否有凝露，每年停电清扫、测量绝缘电阻，更换失效加热器。 | 紧急时可隔离该开关，临时用绝缘胶带包扎放电部位并加强通风除湿，但不可长期运行。 | 绝缘闪络可演变为相间短路，引发火灾或上级开关跳闸，导致公用系统失控。 | GB 14048.1-2012； DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 接线端子松动发热 | 电气/热 | 一般 | 出厂压接不良或运行中振动导致端子螺栓松动，接触面氧化，接触电阻增大，大电流下加速发热。 | 端子附近导线绝缘皮变硬、变色，端子盒熔化变形，热成像显示接点局部高温，负载电流增大时温升加剧。 | 端子温升＞50K（环境温度40℃）[热]；接触压降＞5mV（额定电流）[电气] | 红外热成像定期扫描端子[在线]；紧固力矩检查[离线]；直流压降法测量接触质量[离线] | 红外测温发现端子部位温度＞90℃且明显高于本体及相邻相，紧固后复测温升仍不下降，测量接触压降超标，判定松动劣化。 | 停电后打磨端子接触面，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩（如M10螺栓紧固力矩20~25Nm），更换已氧化、烧损的线鼻子。若端子座严重碳化、金属弹性丧失或螺纹滑丝，导致无法有效紧固且无法单独更换端子组件时，框架断路器应报废。工具：力矩扳手、导电膏、砂纸。 | 新投运后首月复紧所有端子，之后每年检修时按力矩要求检查紧固，加装防松弹垫，定期红外普测；日常每月红外测温一次，重点关注端子排，每年停电紧固端子、清理氧化层。 | 暂时用绝缘棒压紧发热端子或分流跨接临时电缆降低电流，再尽快安排停电处理。 | 端子发热烧断导线或烧毁绝缘，引发相间短路，造成设备停运及系统电压波动。 | GB/T 14048.2-2020； GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 储能机构弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 储能弹簧经多次压缩拉伸后出现塑性变形或疲劳断裂，导致无法正常储能或储能量不足，合闸速度下降。 | 手动储能时手感变轻，储能指示器无法达到储能完成位置，电动储能时电机长时间运转不停，合闸后断路器震动异常。 | 储能终止位置间隙＞2mm[物理]；合闸速度低于标称值下限的85%[状态量]；弹簧自由长度小于原长95%[物理] | 目视检查储能位置标记[离线]；机械特性测试仪测量合闸速度[离线]；弹簧测力计或游标卡尺测量弹簧参数[离线] | 储能完毕后储能保持掣子未可靠锁止，且测得合闸速度低于铭牌规定下限，弹力检测发现弹簧变形超限，即判定储能机构疲劳。 | 停电后释放弹簧能量，拆下储能弹簧组件，更换同规格新弹簧，检查并调整储能电机行程开关及拐臂位置，进行5次机械特性试验确认合格。若弹簧自由长度低于初始值90%或出现永久变形、裂纹、锈蚀不可修复，或合闸速度无法通过调整满足要求，应整台开关报废。工具：游标卡尺、弹簧拆装专用工具、机械特性测试仪。 | 定期（每半年）检查储能机构及弹簧外观，每年进行一次机械特性试验，避免停运时长期处于储能状态；日常巡检每次操作时注意储能声音与指示位置，每年用机械特性仪测试合分闸时间与速度，抽检弹簧自由长度。 | 若无法立即停运，可改用人工储能手柄储能，手动合闸维持供电，但应急操作后须尽快安排更换。 | 弹簧疲劳导致合闸不成功或合闸速度低引发触头熔焊，开关无法正常投入运行，影响LCU屏供电可靠性。 | GB/T 14048.2-2020
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 智能脱扣器误动/拒动 | 控制/电气 | 严重 | 智能脱扣器内部电子元器件老化、电源模块故障或电流采样回路异常，导致保护定值漂移或误发跳闸/拒跳信号。 | 无过载或短路情况下断路器无故跳闸；发生保护事件时脱扣器未输出跳闸信号，就地显示板报传感器故障或电源异常；液晶屏闪烁、死机。 | 脱扣器动作电流误差＞±10%整定值[电气]；采样电流与实测值偏差＞±5%[电气]；电源模块输出电压偏离标称值±10%[电气] | 继电保护测试仪施加模拟故障电流检验动作值[离线]；万用表测量脱扣器电源电压[离线]；与标准电流表比对采样值[离线] | 用二次注入法施加1.2倍整定电流，脱扣器在2倍整定时间内未动作；或施加0.8倍整定电流即动作，且电源模块输出异常，判定脱扣器故障。 | 断开控制电源，更换故障脱扣器模块，重新写入并校核保护定值，升级固件至最新版本，进行3次保护功能传动试验，确认保护出口及信号正确。若脱扣器核心芯片损坏、无法校准，或电源模块与采样回路多处故障且无修复价值，或厂家已停止供应备件时，宜整机报废。工具：继电保护测试仪、直流电源、编程线。 | 每年校验保护定值与实际动作值，保持控制回路电压稳定，避免强电磁干扰，定期更换内置电池；日常巡检检查脱扣器显示面板无告警信息，每年进行二次回路绝缘测试、保护传动校验。 | 暂将该开关保护功能退出，改为相邻上一级断路器完成保护配合，并加强运行监视，尽快停运更换脱扣器。 | 脱扣器拒动会导致事故扩大，越级跳闸；误动则造成非计划停运，影响LCU屏所带公用负荷。 | DL/T 615-2015 交流高压断路器参数选用导则； GB/T 14048.1-2012
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 辅助触头接触不良 | 电气 | 一般 | 辅助触头氧化、积污或弹簧片弹性减弱，造成接触电阻增大或回路不通，导致开关状态信号异常或控制联锁失效。 | 监控后台频繁报“控制回路断线”或开关位置异常闪烁，实际开关已变位；用万用表通断档测试发现辅助触点不通。 | 辅助触点接触电阻＞50mΩ[电气]；动作后电压降＞10%控制电压[电气] | 用数字万用表二极管/通断档或微欧计测量触点通断[离线]；控制回路带电测试触点两端压降[离线] | 断口保护电源未断，测量辅助触点动合/动断切换不可靠，或接触电阻超标，且外观可见触点发黑，即判定辅助触头故障。 | 切断控制电源，拆下辅助触头模块，用金相砂纸打磨触点至光亮，调整触点超程和压力，严重氧化时更换模块，复测接触电阻合格。若辅助触头模块整体变形、触点熔焊、绝缘件破损且无法单独更换触块，备件停产应报废。工具：微型螺丝刀、微欧计、砂纸。 | 选用密封型辅助触头，每年检查控制回路电压及触点阻值，定期进行开关分合令信号传动试验，确保防尘；日常巡检检查控制回路断线告警，每年进行一次辅助触点切换可靠性测试，清洁触点。 | 若急需恢复信号，可临时引入转换触点信号或直接从位置指示器引接信号，事后安排检修更换。 | 辅助触点故障导致开关状态监视丢失，可能造成备自投或联锁误动拒动，扩大停电范围。 | GB/T 14048.5-2017 低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 危急 | 灭弧栅片烧损、脱落或灭弧罩破损，无法有效切割电弧，导致开断时电弧喷溅，产生相间或对地短路。 | 分断较大电流时，开关喷弧口喷出强烈弧光，伴随巨大声响；灭弧室内壁严重烧黑，金属栅片融化粘结。 | 灭弧栅片缺失率＞20%[状态量]；燃弧时间＞30ms（超出铭牌值）[状态量]；绝缘电阻＜0.5MΩ[绝缘] | 停电后拆开灭弧罩目视检查栅片完整性[离线]；测量燃弧时间（高速摄影或录波）[离线]；1000V兆欧表测灭弧室绝缘[离线] | 拆解发现栅片融化、脱落或灭弧罩有贯穿性裂纹，且同型开关在现场开断额定电流时燃弧时间超出规定，判为灭弧失效。 | 拆除失效灭弧室，清理周围喷溅金属颗粒，更换同规格灭弧罩及栅片组件，检查触头开距与超程，进行额定短路分断能力验证后投运。若灭弧室栅片烧损超过1/3或缺片，灭弧罩严重破裂，电弧轨迹无法可靠切断，且备件停产时，开关应报废。工具：专用拆装工具、兆欧表、扭矩扳手。 | 根据操作次数定期更换灭弧室，严禁频繁带负荷误操作，及时清理内部碳粉，确保通气孔畅通；日常巡检观察有无弧光外泄痕迹，结合分断次数（如200次额定电流开断）或定检时更换灭弧室，清理内部。 | 必须立即停运该开关，不得在灭弧室失效时开断任何负载电流，用上一级断路器切负荷后更换。 | 灭弧失效将导致严重相间短路爆炸，伤及人身和设备，并引起母线故障全停。 | GB 14048.2-2020； GB/T 14048.1-2012
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 欠压脱扣器误动作 | 控制/环境 | 严重 | 电源电压瞬时波动、脱扣器自身电子电路故障或机械卡涩导致欠压脱扣器在电压正常时误动作，引发开关无故跳闸。 | 无任何保护信号下断路器自动分闸，电网电压无异常记录，复位后可再次合闸但一段时间后重复发生。 | 脱扣器动作电压高于70%Ue设定值（如50V）[电气]；延时时间偏离整定值偏差＞10%[状态量] | 可调电源缓慢调节输入电压，测量脱扣器动作值与延时[离线]；目视检查复位机构是否灵活[离线] | 在控制电源正常时脱扣器自行脱扣，用可调电源检测其动作电压大于70%Ue（或不符合设定），且机械复位无异物卡滞，判定为误动作。 | 更换欠压脱扣器模块，或调节动作电压及延时设定至标准，检查控制电源滤波电容、接触器，必要时加装延时重动继电器。若欠压脱扣器线圈烧毁、电子板腐蚀无法修复且备件停产，或整体动作特性多次偏移无法校准，应报废。工具：可调直流电源、计时器、万用表。 | 辅助电源回路加装交流不间断电源UPS，确保电压稳定，每半年校验脱扣器动作特性，保持机构清洁；日常巡检监测控制母线电压波动，每年校验动作值和延时，检查复位机构。 | 若需临时恢复供电，可拆除欠压脱扣器接线或将其强制保持在吸合位置（需确认法规允许），然后立即申请停机更换。 | 运行中误动作导致负荷中断，若涉及公用系统可能引起机组降出力或跳机。 | JB/T 8590-2006 低压断路器用线圈； GB/T 14048.2-2020
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 电源模块 | 公用LCU屏 | 将交/直流输入转换为内部电子设备所需的多路直流电压 | 是
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | CPU插件 | 公用LCU屏 | 核心处理单元，执行逻辑运算、通信协议处理及自诊断 | 否
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 开关量输入通道损坏 | 电气/控制 | 严重 | 光电耦合器或输入限流电阻击穿/烧毁，导致某一路开关量采集功能永久失效。常见于外部引入的高电压或浪涌冲击破坏。 | 监控后台该开关量状态长期不变化，与实际位置不符；或保护装置报“开入异常”信号；插件面板对应通道指示灯常灭或常亮且无法随输入信号变化。 | 回路电阻（正常为几十kΩ量级，开路时>1 MΩ或短路时<100 Ω）[电气]；通道工作电流（正常5~15 mA，偏离阈值±50%判定异常）[电气] | 万用表测量输入回路电阻[离线]；保护测试仪加量试验，检查响应[离线]；监控系统对点测试[在线] | 若测量回路电阻为无穷大，判定输入光耦二极管或限流电阻断路；若电阻接近0，判定电容器或TVS管击穿短路。 | 关闭装置电源，拆下插件，使用吸锡器和恒温电烙铁更换同型号光耦（如TLP521-4）、限流电阻；更换后使用绝缘测试仪测量通道间及对地绝缘电阻≥100 MΩ；重新安装并加量验证。 | 输入回路加装压敏电阻和TVS管；接线端子对外壳绝缘耐压提高至AC 2000 V/1 min。 | 将该故障通道的信号改接至备用通道，修改组态配置，重新对点测试。 | 该开关量状态不正确可能导致逻辑闭锁错误，造成断路器拒动或误动。 | DL/T 5149-2001；DL/T 478-2013 | 某水电厂公用LCU屏刀闸位置信号一个通道常闭，发现限流电阻烧黑，阻值无穷大，更换后恢复。 | 每季度巡检时测量各通道输入阻抗并记录，与初始值偏差大于30%时更换插件。 | 插件使用年限超过12年或输入通道损坏超过总通道数20%且备件停产，整体报废。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 插件接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 插件与母板连接的金手指或接插件氧化、弹片松弛，导致间歇性信号中断或电源掉电。 | 监控频繁报出“开入采集异常”并瞬间复归；遥信SOE时间抖动；装置偶发复位或自行切换至备用电源。 | 接触电阻（正常<0.1 Ω，异常>1 Ω）[电气]；插拔力（专用拉力计测量，正常≥10 N，低于5 N为老化）[物理] | 使用微欧计测量触点接触电阻[离线]；内窥镜检查接插件表面氧化、变形[离线]；在线监测系统通信中断频率统计[在线] | 在设备运行状态下，用绝缘棒轻触插件面板若信号抖动则判定接触不良；停机后用接触电阻测试仪测量母板至插件电源端电阻，若大于0.5 Ω且随施加压力变化，证实接插件问题。 | 拆下插件，用无水酒精和防静电刷清洗金手指及母板插槽；使用接插件修复剂涂抹；对于弹片疲劳的插孔，用插针修补器整形或更换插槽；安装后测量接触电阻合格。 | 柜内温湿度控制在40%~60%RH，使用密封机柜并充入干燥氮气；每年对插件进行一次插拔清理。 | 将插件拔出后重新插入几次，利用金手指摩擦去除氧化层，观察报警是否消失。 | 多路开关量同时闪变，可能触发保护装置错误判断，扩大事故范围。 | DL/T 5149-2001；GB/T 2423.6-1995 | 某变电站公用LCU运行5年后，不定期报DI2通道断线，插拔后恢复，检查发现母板插针氧化发黑，清洁后故障消除。 | 每半年使用微欧计抽查插接件接触电阻；每年清洁一次金手指，涂敷薄层电子接点润滑脂。 | 插件经三次以上修复仍接触不良或母板插槽明显烧蚀无法清洁，应整体更换插件及母板。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 绝缘降低导致通道串扰 | 绝缘/环境 | 危急 | 插件受潮或积聚粉尘，使输入端对地或通道之间绝缘电阻下降，产生泄漏电流，造成某一路开入的电压干扰另一路，形成错误信号。 | 相邻两路开关量输入同时变位，或者其中一路动作时另一路出现虚假开入；雨天或湿度高时故障频率增加；局部可见凝露或积尘。 | 通道间绝缘电阻（正常>100 MΩ（500 V直流），低于10 MΩ时严重）[绝缘]；泄漏电流（正常<1 µA，异常>50 µA）[电气]；环境湿度（>85%RH时风险增大）[物理] | 使用绝缘电阻测试仪测量相邻通道及对地绝缘[离线]；使用红外热像仪观察插接件是否有局部过热[带电]；在线监测柜内温湿度[在线] | 停机后测量通道间绝缘，若低于10 MΩ，且同一组插件中存在多路偶发误报，伴随机柜湿度超标历史，即可判定为绝缘下降故障。 | 断电后拆下插件，用超声波清洗机配合无水酒精清洗；烘干（60°C恒温4小时）；喷涂三防漆（如DCA SCC3）；处理机柜密封，更换干燥剂；安装后复测绝缘>100 MΩ。 | 机柜内加装自动除湿加热器（启动阈值65%RH，停止50%RH）；采用防尘密封机柜并安装过滤呼吸器；定期更换干燥剂。 | 用热风枪低温烘干插件并清理积尘，临时降低柜内湿度后投运。 | 绝缘持续劣化可能导致短路烧毁插件，甚至引发火灾。 | DL/T 478-2013；GB/T 7261-2016 | 沿海某厂公用LCU屏夏季频繁出现开关量闪变，检测发现插件绝缘电阻仅2 MΩ，清洗烘干并喷三防漆后恢复正常。 | 每月巡检记录柜内温湿度；雨季增加巡视频次；每两年对全部插件进行绝缘电阻测试及深度清洁。 | 当绝缘电阻低于5 MΩ且经深度清洁后无法恢复至50 MΩ以上，或出现明显爬电痕迹、碳化点，则插件报废。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 插件板上DC/DC电源模块因过流、过热或寿命老化导致输出电压异常（偏低或消失），使所有通道的开关量采集停止。 | 装置面板所有开入指示灯熄灭；后台显示“采集装置通信中断”或“装置失电”告警；部分设计会报“电源异常”硬接点信号。 | 输入电压（24V DC±10%）[电气]；输出二次电压（+5V或+3.3V，偏离±5%为异常）[电气]；模块表面温度（运行温度>85℃判为过热）[热] | 使用万用表或示波器测量电源输出端子电压[离线]；红外测温仪监测模块表面[带电]；装置自带电源监视功能[在线] | 若测量输入电压正常（24V），但输出端5V电压低于4.5V或无输出，同时模块烫手，则判定电源模块故障。 | 拆除故障电源模块，更换同型号（如金升阳WRB2405S-3WR2）模块；焊接前确认引脚与焊盘匹配；更换后测量输出电压在4.9~5.1V之间，并使用示波器查看纹波<100mVp-p；带载测试所有通道工作正常。 | 设计时降额使用（负载不超额定70%）；在电源输入端加装自恢复保险丝和TVS；机柜良好通风，环境温度不超过40℃。 | 若备用插件上有相同电源模块，可临时从备用插件上取电供电（需确认容量足够，并做绝缘处理）。 | 全站开关量采集失效，操作员失去设备状态监视，可能导致调度控制混乱。 | DL/T 478-2013；GB/T 17626.5-2019 | 某变电站LCU屏报整机失电，现场检查发现24V输入正常，5V输出为0V，更换电源模块后恢复。 | 每季度测量一次电源模块输出电压并记录，温度巡检时用红外测温仪扫描电源模块。 | 电源模块输出电压偏离铭牌值±7%以上，或纹波超过200mVp-p，或运行时间超过8年，应更换。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输出插件 | 公用LCU屏 | 输出继电器节点，驱动外部设备（如断路器分合闸线圈） | 否
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 模拟量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集电压、电流等模拟信号，完成A/D转换 | 否
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 通信接口插件 | 公用LCU屏 | 提供以太网、串行接口等与站控层及间隔层设备通信 | 否 | 无法调研 |  |  | 搜索功能限制，无法获取任何搜索结果。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 端子压接或螺钉连接处因振动、热胀冷缩或氧化导致接触压力下降，接触电阻增大，引发局部过热或信号中断。 | 端子处温升异常、信号时断时续、局部有烧焦痕迹或异味。 | 接触电阻 > 100 mΩ；温升 > 45 K | 红外热像仪（在线）；直流电阻测试仪（离线）；目视检查（带电） | 红外扫描发现单点温度高于相邻端子15℃以上，或回路电阻测试值超过设计值2倍时，判定为接触不良。 | 断电后拆下连接导线，用细砂纸打磨氧化层，清洁端子表面，重新压接或紧固螺钉至规定力矩（如M4螺钉采用1.2N·m），测量接触电阻确认合格。工具：力矩螺丝刀、砂纸、无水酒精。 | 安装时使用防氧化导电膏，定期紧固检查。 | 在无法立即停机时，对发热端子进行外部散热（如加装临时风扇），并限制负载电流。 | 可能导致信号失真、保护误动或拒动，严重时烧毁端子排。 | GB/T 5095.2-1997；DL/T 596-2021 | 某水电站LCU屏因端子排接触不良导致温度采集跳变，引发误报警。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排绝缘老化 | 绝缘/热/环境 | 严重 | 绝缘材料（聚酰胺、聚碳酸酯等）长期受热、紫外线辐照或化学腐蚀，绝缘性能下降，表面开裂，导致漏电流增大或相间击穿。 | 绝缘表面变色、脆化、裂纹，阴雨天出现局部放电声或绝缘电阻测试值降低。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V兆欧表）；泄漏电流 > 0.5 mA | 绝缘电阻测试仪（离线）；目视检查（离线）；局部放电检测仪（在线） | 用500V兆欧表测量端子排相邻端子间绝缘电阻，若小于1 MΩ或比上年下降50%以上，且目视可见裂纹，判定绝缘老化。 | 更换已老化端子排。更换时按相序拆除导线，做好标记，新端子排安装后核对接线正确性，并进行绝缘测试。工具：套筒扳手、万用表、兆欧表。 | 控制环境温度在-5~40℃，相对湿度<70%，避免阳光直射，使用耐候性端子排。 | 老化端子排无法立即更换时，可临时用绝缘胶带或热缩管加强绝缘，并加强监测。 | 可能引发短路、接地故障，损坏LCU内部电路。 | GB/T 14048.7-2016；IEC 60947-7-1 | 某变电站户外端子箱绝缘老化受潮，绝缘电阻降至0.2 MΩ，引起直流接地故障。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排松动 | 机械 | 轻微 | 端子固定螺钉或安装卡轨件在振动环境下松动，导致端子排位移或导线受力，长期可能拉断导线或使接触点磨损。 | 端子排整体晃动，手触可感，导线拉扯时有松动感，固定螺栓标记线错位。 | 松动位移量 > 1 mm；紧固力矩 < 0.5 N·m（M3螺钉） | 目视检查（离线）；力矩扳手复紧（离线）；振动监测（在线） | 用划线法检查，若标记错位超过1mm，或用0.5N·m力矩扳手检查螺钉可轻松转动，判定松动。 | 重新紧固安装螺钉至规定力矩，检查卡轨件弹性是否良好，必要时更换卡轨件。工具：力矩螺丝刀、配套扳手。 | 安装时使用弹簧垫圈或防松螺母，定期在振动环境下使用厌氧胶固定。 | 临时可用扎带或胶带将端子排绑扎固定，防止进一步位移。 | 造成导线疲劳断裂，引起回路开路或端子排变形。 | GB/T 5095.1-1997；DL/T 5364-2015 | 某风电变流器柜因运输振动导致端子排松动，调试时发现部分信号丢失。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 端子金属件（铜合金、镀层）在酸雾、潮湿或盐雾环境中发生电化学腐蚀或化学腐蚀，生成铜绿等锈蚀物，导致接触不良或断裂。 | 端子表面出现绿色或白色锈蚀产物，导线连接处有铜绿，接触电阻增大。 | 腐蚀厚度 > 镀层厚度；接触电阻增大 > 50% | 目视检查（离线）；盐雾试验（离线）；接触电阻测试（离线） | 外观可见明显腐蚀斑或镀层脱落，且接触电阻较初始值增加50%以上，判定为腐蚀故障。 | 轻微腐蚀用细砂纸及清洁剂去除锈蚀物，重做防锈处理（涂导电膏）；严重腐蚀更换端子排。工具：砂纸、清洁剂、毛刷、万用表。 | 选用抗腐蚀材料端子（如镀金、镀锡），箱体密封加装除湿装置，涂覆防锈剂。 | 腐蚀导致接触不良时，可暂时使用跨接线直接连接相邻可靠端子。 | 腐蚀蔓延至导线，导致导线变脆断裂，或腐蚀产物造成绝缘下降。 | GB/T 2423.17-2008；IEC 60068-2-11 | 沿海某电厂端子箱未密封，湿气侵蚀导致端子排大面积腐蚀，多个信号回路异常。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排过热 | 热/电气 | 一般 | 流经端子排的电流持续超过额定值，或接触不良导致发热积累，绝缘材料加速老化，金属件退火软化。 | 端子排本体烫手、变色，附近有焦味，热成像显示异常高温区。 | 温升 > 65 K；电流 > 额定电流1.3倍 | 红外热像仪（在线）；钳形电流表（带电）；温度传感器（在线） | 红外测温显示温升超过65K，且实测电流超过端子额定电流的1.3倍或接触电阻偏大，即可判定过热。 | 核查并降低负载电流，保证在额定范围内；同时处理接触不良点（清洁紧固）。必要时更换更粗规格的导线或更大额定电流端子。工具：钳形表、力矩螺丝刀。 | 设计时选择合适额定电流端子，留足裕量；定期紧固端子；使用导电膏降低接触电阻。 | 当无法马上停电时，采用外部强制风冷，并加大柜内通风。 | 加速绝缘老化，引发短路；导线绝缘皮烧焦导致接地。 | GB/T 14048.7-2016；DL/T 596-2021 | 某厂LCU屏因负载增加未校核端子容量，端子排温度达120℃，绝缘熔化引起短路。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排污染（积尘/油污） | 环境 | 轻微 | 空气中灰尘、油污、导电尘埃积聚在端子排表面，吸潮后形成导电通道，导致绝缘下降或爬电。 | 端子表面积灰、油腻，潮湿天气出现闪络声或绝缘电阻偏低。 | 绝缘电阻 < 2 MΩ；表面污秽等级 > Ⅲ级 | 目视检查（离线）；绝缘电阻测试仪（离线） | 检视发现端子表面覆盖明显积尘或油污，且绝缘电阻低于2MΩ，清洗后恢复即判定为污染。 | 用无水酒精或电子清洗剂清洗端子排，用防静电毛刷刷除灰尘，晾干后复测绝缘电阻。工具：清洁剂、防静电毛刷、兆欧表。 | 柜体加装防尘滤网，保持正压通风，定期清扫，端子涂覆三防漆。 | 临时用干燥压缩空气吹尘，并暂时刷涂绝缘漆。 | 爬电引起短路，烧毁端子或损坏LCU卡件。 | GB/T 2423.37-2006；IEC 60529 | 某水泥厂LCU柜因粉尘进入，端子排积灰受潮，导致控制电源短路。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排导线压接错误 | 机械/电气 | 一般 | 施工时未使用专用压线工具，压接深度不匹配，或导线绝缘层压入端子接触面，导致有效接触面积不足。 | 回路电阻偏大，端子温度升高，拉拔导线时有脱落感。 | 拉拔力 < 规定值（如2.5mm²导线拉力<50N）；接触电阻 > 50 mΩ | 拉力试验（离线）；接触电阻测试（离线）；目视检查（离线） | 对压接处做拉力测试，若导线未达标准拉力即被拉出，或测量接触电阻异常，且观察到绝缘层被压入，判定错误。 | 剪除错误压接段，重新剥线，使用正确规格的压线工具（如管状端子使用四方压接钳），确保压接点数及深度，测试拉力和接触电阻。工具：剥线钳、压线钳、拉力计。 | 制定压接作业指导书，对施工人员进行培训，实行抽检制。 | 临时将导线用接线端子转换或并接到其他空闲可靠端子。 | 造成信号丢失、回路烧断，可能引发保护误动。 | GB 50944-2013；IEC 60947-7-1 | 某电厂调试期间发现多个模拟量点漂移，检查为压接错误导致接触不良。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 端子排机械损伤 | 机械 | 轻微 | 外力撞击、工具误碰或过度弯折导致端子排塑料本体破裂、金属件变形、卡轨损坏。 | 外壳可见裂纹、缺块，金属件扭曲，端子无法正常对接或插入。 | 破损面积 > 1 cm²；弯曲变形 > 0.3 mm | 目视检查（离线）；尺寸测量（离线） | 目视发现结构损伤，影响电气性能或安装固定，即可判定。 | 对不影响绝缘和连接功能的细微裂纹可涂抹环氧胶加固；损伤严重者切断坏段，更换新端子排并重新接线。工具：手锯、替换端子、螺丝刀。 | 屏柜操作空间设防护挡板，施工时使用防护工具包。 | 用绝缘胶带缠绕加固破损区，并将该端子降级用于非重要信号。 | 结构崩裂可能导致相间短路或触电。 | GB/T 5095.5-1997 | 某检修人员站立时踩裂端子排，造成部分端子断裂。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 中间继电器 | 开关量输出插件 | 扩充触点容量或实现电气隔离，驱动较大功率负载 | 是
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 出口压板接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 压板触点氧化、弹簧松弛或安装不到位，导致回路接触电阻增大，可能引起跳闸回路断线或误动。 | 保护装置报“控制回路断线”；压板两端有明显的电位差；端子排温度升高；夜间能见微弱放电火花。 | 接触电阻 > 50 mΩ [电气]；压板两端电压降 > 0.5 V [电气]；红外测温温差 > 10 K [物理] | 红外热成像 [在线]；直流电阻测试 [离线]；回路导通测试 [离线]；目视检查压板插接状态 [带电] | 测量压板触点接触电阻，若 >50 mΩ 且外观无严重烧蚀，确认为接触不良；若温差 >10K 且接触电阻 >100 mΩ，判断为危急缺陷。 | 切断直流电源，取下压板，用细砂纸打磨触点氧化层；更换松弛的弹簧；清洁后涂抹薄层导电膏；重新插接并测量接触电阻至合格。工具：万用表、微欧计、砂纸、导电膏。 | 定期进行压板投退操作训练，防止长期不操作导致氧化；投退时须到位，听到清脆“咔哒”声。 | 短接压板两端端子，临时恢复回路导通，并挂警示牌，尽快安排停电处理。 | 可能导致保护拒动或误动，扩大停电范围。 | GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程；DL/T 995 继电保护检验规程 | 某变电站主变保护出口压板接触不良，导致差动保护拒动，故障由相邻线路后备保护切除，停电范围扩大。 | 日常巡检：每周一次红外测温，每月一次目视检查压板位置与锁紧螺母，每季度测量接触电阻。 | 压板触点烧蚀面积超过30%且打磨后仍无法保证接触电阻 <50 mΩ；弹簧永久变形无法锁紧；使用年限超过12年且机械操作寿命达3000次以上时报废。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 出口压板误投/漏投 | 控制/电气 | 危急 | 运行人员误操作或标识不清，导致压板投退状态错误，造成保护误出口或拒动。 | 保护装置无告警，正常运行时无法发现；定值核对时发现压板状态与定值单不符；操作票执行后其他班组交叉检查发现不一致。 | 压板状态与调度指令不一致 [状态量]；操作票合格率 < 100% [状态量] | 操作票三审制度 [离线]；视频监控抽查 [离线]；智能压板状态在线监测系统 [在线] | 通过继电保护在线监测系统实时对比压板状态与定值单要求，若发现不一致立即告警；人工核对时，两人分别独立确认并录音录像。 | 立即向调度申请退出相关保护，将压板恢复至正确状态；核查定值单与操作票；组织涉事人员安全教育。工具：操作棒、绝缘手套、录音笔。 | 完善压板双重名称标识，投退操作列入标准化作业指导书；安装智能压板状态采集单元，实时上传状态至后台并设置逻辑闭锁。 | 隔离错误压板所关联的保护出口回路，退出该保护功能，临时改用其他保护或由相邻设备后备保护承担。 | 保护误动导致非故障线路跳闸，扩大停电范围；保护拒动导致故障切除时间延长，损坏一次设备。 | GB 26860 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分；DL/T 587 微机继电保护装置运行管理规程 | 某电厂因检修措施恢复时漏投发变组保护出口压板，发电机并网后区外故障导致发电机损伤。 | 维护：每月核对压板状态与定值单，每季度对压板投退操作进行培训与考核，每年检查标示牌清晰度。 | 压板操作次数达5000次或使用年限达12年，即使未损坏也建议更换，以确保机械可靠性。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 出口压板绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 压板底座绝缘老化、受潮或积污，导致直流系统正负极间或对地绝缘下降，可能引发直流接地或保护误动。 | 直流系统绝缘监测装置报警，显示正或负对地电压异常；压板底座有明显爬电痕迹或焦糊味；雨天或潮湿天气频繁发接地信号。 | 直流母线对地电压不平衡 > 10 V [电气]；绝缘电阻 < 1 MΩ [电气]；局部放电量 > 100 pC [电气] | 直流绝缘监察装置 [在线]；500V兆欧表测量绝缘电阻 [离线]；局放检测仪 [离线]；目视检查爬电痕迹 [带电] | 当直流系统发“直流接地”且拉路查找定位至该压板所在支路时，使用兆欧表测量压板底座绝缘电阻，若 <1 MΩ 则判定绝缘损坏；局放检测发现稳定信号也辅助判断。 | 停电后拆除压板及相关接线，用无水酒精清洁底座积污，烘干处理；若绝缘仍不合格，整体更换压板组件。工具：兆欧表、扳手、酒精、烘干机。 | 封堵屏柜电缆孔洞，防止潮气入侵；屏内安装加热除湿装置，湿度控制在60%以下；每年一次全站直流系统绝缘普测。 | 将故障压板回路临时隔离，拆除该压板出线，并用绝缘胶布包扎，待停运时处理，期间加强其他保护回路监视。 | 直流两点接地可能造成保护误动跳闸，导致母线全停等严重事故。 | DL/T 724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程；DL/T 596 电力设备预防性试验规程 | 雨季某变电站因老鼠咬破电缆造成压板底座受潮，直流正极接地，在查找过程中另一极发生瞬时接地，导致220kV线路无故障跳闸。 | 日常巡检：每班检查直流绝缘监测装置，每月清理屏柜滤网，每季度检查密封和加热器。 | 绝缘电阻经干燥处理后仍 <1 MΩ；或底座出现贯穿性裂纹、碳化痕迹，深度 >1mm；累计使用超15年，即应报废。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 出口压板连接线松动 | 机械/电气 | 一般 | 压板接线端子螺丝未紧固或振动导致松动，造成回路电阻增大或接触不良，可能引起控制回路断线或保护误动。 | 保护装置频繁复归“控制回路断线”信号，随即又恢复；端子排温度略高于临近端子；回路电压测量有时出现间歇性波动。 | 端子紧固力矩不足 < 1.2 Nm [物理]；回路接触电阻 >30 mΩ 且不稳定 [电气] | 紧固力矩校核 [离线]；目视检查螺丝划线标记是否偏离 [带电]；回路电阻定期测试 [离线] | 使用力矩扳手逐一检查接线螺丝，若松动且电阻超标，则判定为连接线松动；观察螺丝上锁固漆标记错位亦可证实。 | 用相应力矩（通常2.5-3 Nm）重新紧固所有松动螺丝，并在螺丝与端子间增补锁固漆；测量回路电阻确认恢复。工具：力矩扳手、万用表、锁固漆。 | 安装接线时严格力矩控制，紧固后划防松标记；定期（如新投运1年后）复紧端子；屏柜运输安装采取减振措施。 | 对于无法立即停运的回路，可在松动端子处跨接临时短接线，并用钳形电流表监测电流，限时处理。 | 可能发展为完全断线，导致保护拒动或控制回路断线闭锁跳合闸。 | GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某水电站因机组振动导致主变保护出口压板接线螺丝松动，主变内部故障时保护拒动，造成变压器损坏扩大。 | 定期维护：每年对全站压板接线进行力矩校验和回路电阻测试，汛期后对振动大的区域增加一次。 | 端子螺纹滑丝或变形无法紧固；接线孔氧化腐蚀严重导致接触电阻长期 >50 mΩ，更换整块压板。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 出口压板机械卡涩 | 机械 | 轻微 | 压板转轴或插孔缺乏润滑、加工粗糙或异物卡入，导致投退操作费力或无法一次到位。 | 操作压板时手感生涩，无法听到清脆的“咔哒”声；压板未能完全插入或退出，存在中间状态。 | 操作力 > 30 N [物理]；插入深度不足 < 额定90% [物理]；投退时间 > 2 s [物理] | 手动操作检查 [带电]；尺寸测量 [离线] | 人工操作压板，若需明显用力且无法一次到位，且非接线原因，判断为机械卡涩。 | 取下压板，清理转轴及插孔异物，涂抹少量凡士林或专用润滑脂；若因变形卡涩，更换新压板。工具：润滑脂、工具刀、备品压板。 | 定期活动不常用压板（如每半年投退一次并复原）；保证备件质量；屏内保持清洁。 | 对于紧急情况下必须操作的压板，可使用合适工具辅助投退，但需确保电气通路可靠，尽快更换。 | 可能延误事故处理时保护投退操作，或造成压板接触不良。 |  |  | 维护：每季度对全站压板进行一次操作检查，发现问题及时处理；每年进行一次备品压板清点和检测。 | 压板转轴断裂，或插孔严重磨损导致不能稳定锁定在投入位置，即报废更换。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 切换把手 | 公用LCU屏 | 实现远方/就地控制模式切换及开关操作 | 是 | 无有效搜索结果
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 指示灯 | 公用LCU屏 | 显示电源、运行、通信、事故及位置状态 | 是
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 滤波器过热 | 热/绝缘 | 一般 | 滤波器内铁芯、线圈或电容长期过载导致温升异常，绝缘材料加速老化，散热不良或谐波电流过大是常见机理 | 柜体局部温度升高，滤波器外壳烫手，有焦味，绝缘漆变色，热成像显示热点 | 外壳温度>85℃[物理]；绝缘电阻<1MΩ[电气]；介质损耗因数>0.05[电气] | 红外热成像[在线]；温度传感器[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 若红外测温外壳温升>65K且绝缘电阻低于1MΩ，判定为过热绝缘老化；若仅温升高但绝缘正常，判定为散热不良或过载；当绝缘电阻<0.5MΩ或电容量偏差超±15%或外壳温度连续运行超过90℃且无法降低时，判定为报废 | 1. 停电后拆除滤波器接线；2. 使用兆欧表测试线圈对地绝缘；3. 使用LCR表测量电容量和损耗角正切（与出厂值偏差>±10%需更换）；4. 更换同型号滤波器模块；5. 恢复接线并测试 | 加装散热风扇，每日巡检记录环境温度与运行声音，每月清洗滤网，每季度红外测温，每年测试绝缘电阻与电容值，限制谐波含量（THDu<5%），选用耐温等级更高的H级绝缘 | 暂时降低负载或切断非关键回路，用轴流风扇强制散热 | 上级开关跳闸，LCU屏控制功能异常 | GB/T 7261-2016《继电器及装置基本试验方法》；IEEE C57.110-2018《变压器和电抗器谐波耐受技术导则》 | 某变电站LCU屏滤波器因散热风扇停转，外壳温度达95℃，绝缘击穿导致直流接地
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 浪涌保护器劣化失效 | 电气/绝缘 | 危急 | 金属氧化物压敏电阻在多次浪涌冲击后老化，漏电流增大，导致热崩溃或短路，MOV片内部结构损伤，最终丧失保护能力 | 浪涌保护器状态指示窗由绿变红，漏电流增大，在线监测报警，外壳发热明显，雷击后保护器异常 | 直流参考电压U1mA下降超过10%[电气]；0.75U1mA下漏电流>50μA[电气]；热脱扣动作[状态量] | 浪涌保护器在线监测装置（检测漏电流和温度）[在线]；离线测试（用直流高压发生器测试U1mA和漏流）[离线] | 若在线监测漏电流持续增大至50μA以上，且压敏电压比标称值低10%以上，判为劣化；若热脱扣器已动作，直接判定为失效；若压敏电压U1mA下降>15%或漏电流>100μA或窗口变红或热脱扣动作，或使用年限超过5年且电气参数明显劣化，则判定报废/失效 | 1. 确认脱扣器状态；2. 用绝缘电阻测试仪测量SPD绝缘电阻（>100MΩ）；3. 用U1mA测试仪测量压敏电压；4. 如不达标，更换同规格SPD模块；5. 重新接线并紧固，测试接地连续性 | 选用具有状态指示和遥信功能的SPD，实施分级保护，控制残压，每月巡检查看状态窗，每雷雨季节前后用U1mA测试仪检测，每年测量接地导通电阻（<0.1Ω），定期检查接地连接 | 暂时退出该SPD回路，但必须保证后续保护器工作正常，同时严密监测 | 被保护设备损坏，上游断路器跳闸，引发系统过电压风险 | GB/T 18802.1-2011《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分：性能要求和试验方法》；IEC 61643-11:2011 | 某水电站LCU屏电源进线SPD因多次雷击劣化，窗口变红，在线监测装置报警，及时更换避免了PLC模块损坏
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 滤波电容器击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | EMI滤波器的X/Y电容器因过电压、介质老化或制造缺陷发生击穿，造成内部短路或爆炸，甚至导致漏电保护器误动 | 滤波回路异响，外壳鼓包、开裂，有放电痕迹，漏电流增大，可能引起漏电开关跳闸 | 绝缘电阻<0.5MΩ[电气]；电容量偏差超过-20%[电气]；外壳明显变形[物理] | 电桥测试电容量和损耗角[离线]；绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 若电容量偏离标称值超过±20%或绝缘电阻<0.5MΩ，结合外壳鼓包，即判定击穿失效；若电容值超出标称容差±20%或绝缘电阻<0.5MΩ或外壳破损，判定报废 | 1. 断开滤波器电源；2. 放电并验电；3. 拆下滤波器，用电桥分别测试X、Y电容；4. 记录故障电容位置，更换整只滤波器或单独更换同规格电容（注意安全认证）；5. 恢复并验证 | 设计时电容耐压留有足够余量，前级增加过压保护，选用符合IEC 60384-14认证的电容器，每年定期检测电容值和绝缘电阻，观察外观 | 断开故障滤波器回路，将负载直连市电，但此时失去滤波功能，电磁干扰增大 | 引起上级开关跳闸，产生高频干扰影响通信，甚至引发火灾 | GB/T 6346.14-2015《抑制电源电磁干扰用固定电容器》；IEC 60384-14:2013 | 某化工厂LCU屏因X电容击穿，导致漏电保护器跳闸，全厂DCS信号中断
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 浪涌保护器热脱扣误动 | 热/控制 | 一般 | 环境温度过高或安装处散热不良，加上SPD本身轻微漏流发热，使低温热脱扣机构误动作，切断保护回路 | SPD指示窗口变色但未经历雷击，回路跳闸，系统仍有SPD保护需求 | 热脱扣器动作[状态量]；安装处环境温度>50℃[物理] | 温度传感器[在线]；目视状态窗[离线] | 若环境温度持续>50℃，且SPD漏电流<50μA，排除过电压冲击后脱扣，即判为误动；若热脱扣次数异常频繁且环境温度不达标，则判定为误动频发，需改善散热或更换型号 | 1. 检查环境温度；2. 测量漏电流；3. 如确认误动，更换SPD模块并改善散热，或改用更高工作温度的SPD | 将SPD安装在通风良好处，避免阳光直射，选择热脱扣温度高于环境温度的型号，每月巡检记录柜内温度，检查散热风扇 | 暂时接入备用SPD或直接跨接（但此时无保护，仅作短时应急） | 被保护设备在脱扣后失去浪涌防护，直到维修完成 | GB/T 18802.1-2011；产品安装说明书 | 某风场箱变LCU屏因柜内温度夏季达55℃，SPD频繁误脱扣
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 保险丝熔断（过载/短路） | 电气 | 危急 | 电路电流超过保险丝额定分断能力，熔体发热熔化断开，切断故障回路。机理：焦耳热积累导致熔体温升超熔点。 | 受保护回路失电，设备停机；保险丝外观可见熔断痕迹或玻璃管发黑；测量保险丝两端电阻无穷大。 | 熔断电流：≥1.6 x In（额定电流）时快速熔断[电气]；冷态电阻：>10 MΩ（开路）[电气] | 目视检查[离线]；万用表测量通断[离线]；红外热成像检查保险丝座温升[带电] | 断电后测量保险丝两端电阻，若为无穷大则判定熔断；若带电状态测量保险丝两端电压为系统电压且负载侧无电压，则判定熔断。 | 断电；确认回路无短路；换上同型号、同额定电流的保险丝；使用螺丝刀紧固接线；重新上电测试。工具：万用表、绝缘手套、螺丝刀、同规格保险丝。若保险丝累计使用超过10年，或电阻值超过初始值150%，或外壳/陶瓷管出现裂纹，或额定电压/电流等级已不满足系统要求，应予以报废。 | 定期维护：每季度巡检目视检查保险丝外观、紧固端子、测量保险座温升不超过45K；每年抽测保险丝电阻，与初始值偏差不超过10%。定期校验保护定值；进行短路容量校核；防止回路过载；环境防潮、防尘。 | 若急需恢复，可临时使用略低额定电流的保险丝替代，但需尽快更换正确规格，并降低负载。 | 造成设备门控回路、控制电源丢失；可能导致LCU功能失效，开关拒动。 | IEC 60269-1（低压熔断器一般要求）；GB/T 13539.1-2015 | 某变电站LCU柜内控制变压器保险熔断，导致全站测控装置失电。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 保险丝接触不良 | 电气 | 一般 | 保险丝座夹持弹簧失效、触点氧化、连接松动，导致接触电阻增大，异常发热，可能加速熔体老化或引发间歇性断电。 | 保险丝座局部温升明显；偶尔出现设备断电重启；测量保险丝两端电压降异常增大。 | 接触压降：>50 mV（额定电流下）[电气]；热点温度：相对环境温升>30K[物理]；接触电阻：>1 mΩ（正常<0.5 mΩ）[电气] | 红外热像定期巡检[带电]；毫欧表测量回路接触电阻[离线]；紧固力矩检测[离线] | 红外巡视发现保险丝座温度较相邻高出15K以上，或同一回路在保险丝两端测量压降大于100mV，则判断接触不良。 | 断开电源；用细砂纸清理保险丝座触点及管帽氧化层；涂抹薄层导电膏；调整或更换保险丝座夹片；紧固接线螺栓至规定力矩。工具：砂纸、导电膏、力矩螺丝刀、万用表。若保险丝座夹片弹力小于3N，或多次修复后仍出现接触压降超标，或塑料基座碳化变形，报废保险丝座。 | 定期维护：每半年检查保险丝座夹持力，测量回路电阻；每次清扫时对保险丝触点进行外观检查。定期紧固检查；选用带防松设计的保险丝座；保持柜内清洁干燥，防止氧化。 | 出现间歇性故障时，可临时反复插拔保险丝以改善接触，但需尽快根治。 | 导致分合闸回路电压跌落，可能造成开关拒动或线圈烧毁。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某LCU屏控制电源保险接触不良，导致装置频繁重启。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 保险丝老化（热疲劳） | 电气/热 | 一般 | 长期多次承受接近额定电流的冲击或反复过载未彻底熔断，熔体材料劣化，电阻增大，熔断特性漂移，可能在正常电流下误熔断。 | 无明显外观异常；在正常负载下突然熔断；红外测温保险丝管体温度高于同类型。 | 冷态电阻：比新保险丝增大15%以上[电气]；熔断时间-电流特性偏离标准曲线≥20%[物理]；管体表面温度：高于相邻保险丝10K[物理] | 定期抽检，用LCR电桥测量电阻[离线]；老化试验室抽测熔断特性[离线] | 相同负载下，比较同批次保险丝温度，若某只高出10K且电阻明显增大，判定老化；或累积动作次数超过厂家规定（如8次全分断能力动作）判定。 | 更换同型号新保险丝；检查回路负载是否长期接近额定值，必要时提高保险丝额定电流等级（需校核保护配合）。工具：电阻测试仪、测温枪、保险丝。若使用年限超过8年，或实测电阻超过额定值150%，或累计分断超过10次短路电流，予以报废并更换。 | 定期维护：每年测量关键回路保险丝冷态电阻，比对原始数据；超过8次短路分断或使用满5年考虑更换。避免长期运行在>80%额定电流；定期轮换备用保险丝；记录分断次数。 | 无临时方法，发现老化必须更换。 | 可能造成无故障跳闸，导致设备停运。 | IEC 60269-2（专职人员使用的熔断器补充要求） | 某远动柜通信电源保险老化，连续发生两次不明熔断，经检测电阻超标。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 保险丝选型错误 | 控制/电气 | 严重 | 设计或替换时选用额定电流过小，导致正常负载下频繁熔断；或额定电压/分断能力不足，无法分断故障电流，造成爆炸或火灾。 | 额定电流偏小：保险丝在设备启动或正常运行时频繁熔断；额定分断能力不足：保险丝爆炸、玻璃管炸碎、喷溅金属珠。 | 回路工作电流：>0.8倍In[电气]；故障时短路容量：>保险丝标称分断能力[电气]；系统电压：>保险丝额定电压[电气] | 设计图纸审查[离线]；现场用钳形表测量实际工作电流并与保险丝In对比[离线]；查看保险丝标签参数[离线] | 若工作电流持续超过保险丝额定电流的80%但未超过In，判定选型偏小；若电网短路容量大于保险丝Icu/Ics，则分断能力不足。 | 重新计算负载特性（稳态+冲击电流）；选择正确In（≥1.1~1.25倍稳态电流）；校核短路分断能力大于安装点预期短路电流；更换为合格保险丝。工具：钳形电流表、设计资料、计算软件。当回路改造升级，保险丝额定电流或分断能力不满足新要求时，应报废旧保险丝并换新。 | 定期维护：每年审查一次重要回路保险丝与负载匹配情况；更换负载设备后重新校核。严格执行选型流程；建立保险丝配置清单；替换时核对型号，禁止以小代大或以非熔断器替代。 | 若选型错误导致频繁熔断，临时降低负载或限制启动电流，但必须尽快换正确保险丝。 | 分断能力不足可能导致上级开关越级跳闸，扩大停电范围；或引发火灾。 | GB/T 13539.2-2019；IEC 60947-3（低压开关设备和控制设备） | 某泵站LCU屏电机回路保险选型过小，每次启动即熔断。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 保险丝机械损伤（振动断裂） | 机械 | 轻微 | 保险丝夹持不牢固，在长期振动环境下（如泵组旁、开关操作振动），熔体机械疲劳断裂，造成开路。 | 外部观察：保险丝管体无明显熔断特征，端帽松动；测量开路；振动剧烈时出现间歇性断电。 | 振动加速度：>1g持续作用[物理]；管体固有频率接近激振频率时共振[物理]；端帽拉拔力：<20N[物理] | 目视检查保险丝安装牢固性[离线]；振动测量仪测量柜体振动幅度[离线]；定期红外测温[带电] | 如果拆下保险丝，灯下未见熔珠，且端帽可轻易转动，电阻无穷大，周围有持续振动源，判定为机械断裂。 | 更换为带减振设计的保险丝座（如弹簧夹紧式）；加固柜体结构减振；使用管体强度更高的保险丝（如陶瓷体）；涂抹防松胶。工具：力矩扳手、减振器、强力胶。若保险丝底座裂纹，或卡扣变形无法可靠固定，即予报废。 | 定期维护：每季度检查保险丝紧固力矩；每月检查柜体振动，必要时加装减振垫；发现松动及时紧固。设计阶段选择抗振动保险丝；安装时严格按力矩紧固；避开剧烈振动源布置LCU屏。 | 临时用绑扎带加固保险丝，减少振动，但需尽快实施根本处理。 | 振动可能同时造成接触不良，扩大故障。 | IEC 60068-2-6（环境试验-振动） | 某船闸LCU屏因液压泵组振动导致保险丝不断断裂。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 电池容量下降 | 电气/化学 | 严重 | 极板硫酸盐化、活性物质脱落或电解液干涸，导致可用容量低于标称值，无法满足后备时间。 | 放电时端电压迅速跌落，市电中断后设备很快关机，充电时间缩短 | 实际容量<80%额定容量[电气]；满充后浮充电流>0.1C A[电气]；内阻>1.5倍出厂值[电气] | 离线放电容量测试[离线]；在线内阻测量[带电]；浮充电流监测[在线] | 核对性放电至截止电压，若放电容量低于标称80%，判定容量不足；内阻历史趋势上升超过30%/年，辅助判定老化。 | 整组更换电池；若个别电池落后，进行单独活化充电，使用恒流限压充电器(0.1C电流)，若无法恢复则更换。工具：内阻测试仪、放电负载仪、充电机。 | 定期均衡充电(每季)；控制环境温度20-25℃；避免深度放电 | 临时增加旁路电池组或调整低压脱扣定值，缩短电池供电负载 | 直流母线电压波动，可能导致保护装置拒动或误动 | DL/T 724-2021，GB/T 19639.1-2024 | 某变电站LCU屏因电池容量不足，交流失电后5分钟即关机，导致监控中断。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 电池内阻异常增大 | 电气/化学 | 一般 | 极板腐蚀、汇流排焊接不良或电解液分层，导致欧姆内阻与极化内阻显著上升。 | 充电时电池温升偏高，放电时端电压骤降，内阻测试值明显高于同组其他电池 | 单体内阻>1.5倍同组均值[电气]；温差>3℃（与邻瓶）[热]；连接压降>5mV[电气] | 在线内阻检测仪[带电]；红外热像扫描[在线]；毫伏表测连接压降[离线] | 内阻超出同组电池平均内阻的1.5倍且连续两次测量增大趋势，判定内阻异常；若温差异常且内阻高，判为极板或连接问题。 | 紧固端子并清理氧化层；若连接条锈蚀则更换连接条；内阻仍高则单体更换。工具：力矩扳手、铜刷、内阻仪。 | 安装电池巡检单元在线监测内阻；使用防氧化导电膏 | 临时将该电池脱离直流系统，通过二极管旁路维持系统运行 | 电池组一致性变差，加速其他电池劣化，可能导致系统电压波动 | DL/T 724-2021，IEEE 1188-2005 | 某电厂LCU后备电池巡检发现#3瓶内阻突增至20mΩ（初始8mΩ），经检查汇流排螺栓松动。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 电池自放电严重 | 化学 | 一般 | 极板杂质污染、隔板腐蚀或电解液杂质引发内部微短路，导致搁置期间容量损失过快。 | 搁置数小时或一天后开路电压明显下降，比同组电池电压低0.5V以上 | 搁置24h压降>0.2V[电气]；充电末期电流持续偏高[电气] | 离线静置测试[离线]；在线监测每日压降[在线] | 电池脱离系统静置24小时，开路电压下降超过0.2V，判定自放电超标；充电末期电流大于0.05C且不下降，辅助判定。 | 对单体进行深度放电后恒流恒压恢复充电；若无改善则更换。工具：放电仪、充电机。 | 保持电池表面清洁干燥；使用优等电解液；环境温度稳定 | 临时隔离故障单体，调整直流参数保证母线电压 | 频繁充电导致整组电池过充风险，缩短寿命 | DL/T 724-2021 | 某水电站LCU屏备电自放电大，停用后第二天电压从13.5V降至12.1V，确认为内部微短路。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 连接端子腐蚀/松动 | 机械/电气 | 轻微 | 酸性氛围或振动导致端子氧化、连接螺栓扭矩衰减，接触电阻增大。 | 端子外观变色、锈蚀，电缆根部发热，放电时压降大 | 连接压降>10mV[电气]；端子温升>10℃[热] | 红外热像[在线]；直流压降测量[离线]；目视检查[离线] | 端子温度较相邻接口高10℃以上或压降超10mV，判定接触不良。 | 拆卸清洁端子及连接条，涂抹导电膏，按规定力矩（如10N·m）重新紧固。工具：力矩扳手、钢丝刷、导电膏。 | 每年紧固力矩检查；使用不锈钢螺栓；安装电池巡检测压降 | 临时短接旁路，更换连接条 | 可能引发全组开路，直流母线失压，保护误动 | GB 50172-2012 | 某配电房LCU屏因端子腐蚀导致放电时接口熔化，导致直流接地。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 电池外壳鼓胀/漏液 | 机械/化学 | 危急 | 过度充电或热失控导致内部压力升高，安全阀失效或外壳密封破损，壳体变形漏液。 | 电池外壳明显鼓胀、裂纹，表面有白色结晶或电解液残留 | 壳体膨胀率>10%[物理]；氢含量>100ppm（含可燃气体报警）[化学] | 目视检测[离线]；可燃气体检测[在线] | 目视外壳明显变形或漏液，判定壳体失效；结合充电电流持续偏高，判断过充。 | 立即停用受损电池组，断开充电，在安全环境下更换整组电池，清理漏液（碳酸氢钠溶液中和）。工具：防酸手套、护目镜、万用表。 | 使用优质充电模块防过充；每季度检查安全阀和外壳。 | 隔离故障电池，采用临时直流电源供应 | 电解液腐蚀柜体及电缆，引起短路接地或人员伤害 | DL/T 724-2021，GB 50058-2014 | 某光伏电站LCU屏过充导致电池鼓胀开裂，酸液流出腐蚀屏柜。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 热失控 | 热/化学 | 危急 | 充电电压过高或环境散热不良，电池温度上升→内阻下降→充电电流增大→温度再升的正反馈循环。 | 电池迅速发烫，外壳发软，排气口喷气，电流表满偏，伴随酸雾逸出 | 电池表面温度>70℃[热]；充电电流突增>0.5C[电气]；环境温差>30℃[热] | 温度传感器[在线]；电流监测[在线]；可燃气体探头[在线] | 电池温度超过60℃且仍在快速上升，充电电流异常增大，判定热失控。 | 立即断开充电回路，对电池进行强制通风降温，采用阻燃材料隔离，彻查充电模块故障并更换。工具：红外测温枪、排风扇、防爆工具。 | 充电电压温度补偿功能正常；定期校验巡检模块；室温<28℃ | 紧急退出该电池组，启用备用电源 | 可能引发火灾或爆炸，严重威胁设备及人员安全 | DL/T 724-2021，GB 50058-2014 | 某变电站LCU屏因充电模块失控导致电池热失控，外壳高温变形。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 散热风扇 | 屏柜体 | 强制风冷，维持屏内温度在允许范围内 | 是 | 风扇轴承磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致轴承滚道或滚动体磨损，间隙增大，旋转精度下降，摩擦加剧，产生异响和振动。 | 风扇运行时发出“沙沙”或“咯噔”异响；手触机壳振动明显；转速不稳或下降。 | 振动速度（H向）：≥4.5mm/s RMS报警，≥7.1mm/s RMS停机；轴承径向游隙：≥0.1mm。 | 振动分析仪（离线）；轴承听诊器（离线）；红外测温仪（带电，轴承座温度比环境高＞30℃）。 | 风扇运行声异常且振动速度＞4.5mm/s，停机后手动盘动叶片有卡滞或径向旷量＞0.1mm，则判定轴承磨损。 | 更换同型号轴承：拆下风扇护罩及叶轮，用拉马取出旧轴承，清洁轴颈，压入新轴承，加注电机专用润滑脂（如2号锂基脂），装复后试运行。工具：拉马、压套、卡簧钳、润滑脂枪。 | 每6个月补充润滑脂一次；安装振动在线监测；控制环境含尘量。 | 若无法立即更换，可临时注入少量低粘度润滑油缓解异响，降低转速运行。 | 风扇冷却不足，LCU屏柜内温度升高，可能导致控制元件热老化或保护误动。 | GB/T 22712-2008《交流电动机用冷却风机通用技术条件》；ISO 10816-3:2009 振动评价
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 散热风扇 | 屏柜体 | 强制风冷，维持屏内温度在允许范围内 | 是 | 启动电容失效 | 电气 | 严重 | 单相交流风扇启动电容因长期高温、电压波动或老化，容量衰减或击穿开路/短路，导致启动力矩不足或无法启动。 | 通电后风扇不转，有“嗡嗡”电磁声；手动拨动扇叶后可低速旋转；电容外壳鼓包或烧焦痕迹。 | 电容容值：低于额定值20%（如标称4μF时实测＜3.2μF）；绝缘电阻：极间＜1MΩ；电容损耗角正切值：＞0.1。 | 数字万用表（电容档）（离线）；绝缘电阻表（500V）（离线）；目视检查（离线）。 | 风扇通电不转有嗡声，断开电源，放电后拆下电容，测容值低于额定80%或绝缘电阻＜1MΩ，则判定电容失效。 | 更换同规格（容量±5%、耐压≥原值）CBB61或CBB60型启动电容。断开放电，拆除旧电容，新电容接线并用螺丝固定，测量绝缘合格后通电测试。工具：万用表、螺丝刀、放电电阻。 | 选用耐温105℃电容并远离热源；控制供电电压波动≤±5%；每2年检测电容容值。 | 无同型号电容时，可并联相近容值电容（不超过原值120%）临时应急，需监测运行。 | 风扇停转导致柜内温度迅速上升，可能引发PLC/电源模块过热停机。 | GB/T 3667.1-2016《交流电动机电容器 第1部分：总则》；IEC 60252-1:2011
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 散热风扇 | 屏柜体 | 强制风冷，维持屏内温度在允许范围内 | 是 | 线圈绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 电机绕组绝缘因过热、受潮、过电压冲击或长时高温老化发生匝间短路、相间短路或对地击穿，导致电流剧增、烧毁电机。 | 风扇停转前转速明显下降；电机外壳异常高温，有焦糊味；漏电保护开关跳闸；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻：对地＜0.5MΩ（500V兆欧表）；吸收比：R60/R15＜1.3；三相绕组直流电阻不平衡率：＞5%。 | 绝缘电阻表（离线）；红外热像仪（带电，外壳温度＞85℃）；漏电流钳形表（带电）。 | 风扇运行时外壳温度＞85℃且绝缘电阻＜0.5MΩ，或电机有烧焦味、保护跳闸，则判定线圈绝缘损坏。 | 更换同型号风扇电机或重绕线圈。拆解风扇，取出电机定子，记录绕组参数，采用耐热等级F级（155℃）及以上漆包线重绕，经浸漆、烘干、试验合格后回装。工具：绕线机、烘箱、兆欧表。 | 保证柜内湿度＜60%RH；加装过流保护器；每年绝缘检查；避免频繁启停。 | 如紧急需恢复通风，可外接轴流风机临时冷却柜体，同时停用故障风扇。 | 电机短路可引起上级开关跳闸，扩大停电范围，柜内凝露加剧绝缘问题。 | GB/T 755-2019《旋转电机 定额和性能》；GB/T 20113-2006《电气绝缘结构热评定与分类》
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 防尘滤网 | 屏柜体 | 过滤进入柜体的灰尘，保护内部元件 | 是 | 防尘滤网
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 接地铜排 | 屏柜体 | 提供系统屏蔽接地及安全接地汇集点 | 否 | 接地铜排
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 测温制动屏 |  | 集成温度监测、信号处理、制动逻辑控制及人机交互的成套屏柜设备，用于发电机组等旋转机械的安全监测与停机保护。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 测温模块 | 测温制动屏 | 采集各测点温度传感器信号，进行放大、滤波和模数转换，实现多通道温度实时监测与报警判断。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器漂移 | 电气/控制 | 严重 | 传感器敏感元件老化或污染导致输出信号偏移，输出值与真实温度存在固定偏差，长期稳定性下降。 | 温度显示值比实际值偏高或偏低，控制回路动作异常但无报警。 | 零点偏移 ≥ ±1.0°C [电气]；量程偏移 ≥ ±0.5% FS [电气]。 | 在线温度趋势分析[在线]；现场用标准温度计比对[离线]；测量回路电流/电压值[带电]。 | 在稳定工况下，用标准铂电阻温度计（精度±0.1°C）与待测传感器同时放入同一温场，差值超过阈值则判定漂移。 | 步骤**：1. 拆下传感器；2. 用酒精清洁探头；3. 使用干体炉（如Fluke 9170）进行三点校准（零点、中点、满点）；4. 若校准后仍超差，更换传感器。<br>**工具**：干体炉、标准温度计、万用表、无尘布、酒精。 | 选用高稳定性探头；安装防尘套；控制环境湿度；定期校准。 | 在线修正输出值（如DCS中增加偏置量），待停机后彻底处理。 | 联锁误动作导致非计划停机；保护拒动引发设备超温损坏。 | GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂电阻温度计》；IEC 60751:2008 | 某电厂汽机轴承温度漂移导致保护误动跳机。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器断线 | 电气 | 危急 | 传感器引线、连接导线或内部焊点断裂，信号回路中断，常见于振动、腐蚀或安装不当。 | 温度指示突然跑最小或最大值（取决于配置），系统发出传感器故障报警。 | 回路电阻为无穷大（>100 MΩ）[电气]；信号电压超量程（如0V或10V以上）[电气]。 | DCS故障诊断功能报警[在线]；万用表测量回路电阻[离线][带电]。 | 1. 在控制柜端测量回路电阻，若阻值无穷大则初步判定断线；2. 逐段排查接线箱、端子排和传感器本体，确认断点位置。 | 步骤**：1. 断电并隔离信号；2. 分段测量电阻定位断点（传感器侧、电缆侧）；3. 若为端子松动则重新压接，若为电缆断线则更换或焊接，若为传感器内部断裂则更换传感器；4. 恢复接线，上电确认。<br>**工具**：万用表、接线工具、热缩管、替换传感器。 | 安装抗振支架；使用耐高温和耐腐蚀导线；定期紧固端子。 | 临时飞线或切换至冗余传感器通道，并设置报警。 | 温度保护功能缺失，可能引发设备损坏。 | GB/T 34064-2017《通用工业用热电偶》；IEC 60584-1:2013 | 引风机轴温断线导致保护动作停机。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器响应迟滞 | 热/机械 | 一般 | 保护管结垢、内部导热介质老化或间隙增大，导致热传导路径热阻增大，传感器响应时间延长。 | 温度变化时显示值变化缓慢，控制系统超调量增大，振动或压力突变时温度无快速响应。 | 时间常数 τ > 15秒（直径保护管通常≤8秒）[物理]；在阶跃温升下记录63.2%响应时间。 | 记录仪分析阶跃响应曲线[离线]；红外热像仪监测温升速度[在线]。 | 将传感器从室温快速插入沸腾水中，记录到达63.2%温差的时间，若超过规格值2倍则判定为迟滞。 | 步骤**：1. 拆下传感器；2. 清除保护管结垢（机械刮擦或酸洗）；3. 检查内部绝缘材料是否老化，必要时更换填充料；4. 若保护管变形或无法清理，更换传感器。<br>**工具**：刮刀、清洗剂、计时器、标准恒温槽。 | 选用抛光保护管；定期清洗；避免介质在管壁结垢。 | 切换至备用传感器；临时提高控制响应参数，但须加强监视。 | 控制不及时导致超温；测温失效导致保护延迟。 | GB/T 16839.1-1997《热电偶 第1部分：允差》；IEC 60751 | 锅炉炉壁温度响应慢导致燃烧不稳定。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器绝缘下降 | 绝缘 | 严重 | 水分侵入、绝缘材料老化或陶瓷粉末受潮导致传感器内部或接线绝缘电阻降低，引起信号干扰或共模电压。 | 温度信号波动增大，叠加杂散干扰；阴雨天信号不稳定；可能伴随接地故障报警。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V兆欧表，常温）[电气]；泄漏电流 > 0.5 mA [电气]。 | 绝缘电阻测试仪测量传感器端子对地电阻[离线]；DCS监测信号波动范围[在线]。 | 拆下传感器接线，用500V兆欧表测各引脚对地绝缘，阻值低于1 MΩ则判定绝缘失效。 | 步骤**：1. 断开传感器接线；2. 用兆欧表测量绝缘，若低则打开接线盒，用干燥剂除湿；3. 烘干传感器芯体（≤80°C烘箱，2小时）；4. 若绝缘仍低，更换密封接头和绝缘材料；5. 重新安装并注入绝缘密封胶。<br>**工具**：500V兆欧表、烘箱、干燥剂、密封胶。 | 接线盒加装防雨罩；安装时灌注密封胶；使用防潮型传感器。 | 甩开该传感器，用红外测温枪人工监测，并安排停机处理。 | 干扰其他仪表信号回路；可能损坏AI卡件。 | GB/T 17215.321-2008 交流测量设备 绝缘；IEC 61010-1 | 雨季期间，室外风机轴承温度传感器绝缘低导致通道烧毁。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器机械损坏 | 机械 | 危急 | 传感器受外力撞击、振动疲劳或过度弯矩导致保护管断裂、法兰开裂或接插件变形。 | 探头弯曲、保护管裂缝、连接螺纹滑丝；可能出现介质泄漏，温度显示异常或故障报警。 | 外观变形可见[状态量]；保护管壁厚减薄量 > 30% [物理]；气密性测试泄漏 [状态量]。 | 目视检查（需停机）[离线]；超声测厚[离线]；气密试验[离线]。 | 外观检查发现裂纹或变形即可判断；涡流或超声波测厚判定剩余壁厚。 | 步骤**：1. 停机泄压降温；2. 拆卸传感器，检查损坏程度；3. 若仅是螺纹滑丝，用牙套修复；若保护管开裂，更换同规格传感器；4. 重新安装并做压力试验；5. 恢复运行。<br>**工具**：扳手、牙套工具、超声波测厚仪、气压泵、替换传感器。 | 安装减振支架；避免传感器承受管道应力；校验安装力矩。 | 切除损坏部分，焊接临时套管并安装备用传感器，但需降压监测。 | 介质泄漏引发安全风险；传感器彻底失效导致保护拒动。 | ASME B40.9-2016; GB/T 1226-2017《一般压力表》引用安装要求 | 管道振动导致轴承温度探头断裂，引起油泄漏。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器探头腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 介质中的腐蚀性物质（如硫化氢、氯离子、酸雾）或湿烟气中酸露点腐蚀保护管材料，导致管壁减薄、穿孔，传感器失效。 | 保护管表面出现锈斑、蚀坑，温度显示正常但定期检查发现壁厚减薄，严重时介质泄漏。 | 保护管壁厚减薄量 > 20% [物理]；腐蚀坑深度 > 1 mm [物理]；泄漏率测试不合格 [状态量]。 | 目视检查（停机）[离线]；超声波测厚[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 使用超声波测厚仪沿保护管多点测量，任意点壁厚小于设计壁厚的80%判定为腐蚀严重。 | 步骤**：1. 停机隔离并泄压；2. 拆卸传感器；3. 用喷砂或机械打磨去除腐蚀产物；4. 测厚评估，若剩余壁厚不足则更换同规格耐腐蚀材质（如Inconel 600或哈氏合金C-276）传感器；5. 安装后进行压力试验；6. 恢复运行。<br>**工具**：超声波测厚仪、喷砂机、扳手、备件、压力泵。 | 根据介质特性选用耐腐蚀材质保护管；增加防腐涂层或衬里；控制介质pH值；安装在线腐蚀监测。 | 若发现腐蚀但未泄漏，可在保护管外部包裹防腐胶带或涂覆环氧树脂临时防护，并加强巡检。 | 保护管穿孔导致介质泄漏，可能引发环境污染或火灾；传感器损坏导致温度保护失效。 | NACE MR0175/ISO 15156（含硫环境材料）；GB/T 20801.3-2006《压力管道规范 工业管道 第3部分:材料和选用》 | 某化工厂脱硫塔出口温度计因酸液腐蚀穿孔，导致烟气泄漏。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 温度传感器信号干扰 | 电气/环境 | 一般 | 强电磁场、变频器、对讲机等干扰源通过耦合进入传感器信号线，导致模拟信号叠加上高频噪声，造成温度显示波动。 | 温度值不规则跳动，幅度在几度以内，无规律，附近有大功率设备运行时更明显；DCS趋势呈现毛刺。 | 信号噪声峰值 > 0.5°C对应电压（如Pt100，> 2mV）[电气]；共模干扰电压 > 5 V [电气]。 | 便携式示波器测量信号波形[离线]；DCS在线监测波动（设定变化率报警）[在线]。 | 用示波器在传感器接线端子处测量，若出现非周期性高频毛刺即为干扰；关闭可疑干扰源后若信号平稳则确认。 | 步骤**：1. 检查信号电缆屏蔽层接地，确保单端接地；2. 更换为双绞屏蔽电缆并穿钢管敷设；3. 将信号线与动力线分开布线（间距>30cm）；4. 在AI卡件处加装信号隔离器或滤波器；5. 恢复测量。<br>**工具**：示波器、接地电阻测试仪、电缆敷设工具、信号隔离器。 | 合理布线，采用屏蔽电缆，单端接地；远离变频器、电焊机等干扰源；定期检查接地系统。 | 在DCS中临时增加滤波算法（增加阻尼时间），但可能掩盖真实温度变化，需加强监视。 | 温度控制波动增大，联锁可能误动或拒动；导致运行记录无效。 | GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》；GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 | 某电厂引风机轴承温度因变频器干扰波动，导致控制系统频繁退出自动。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 信号变送器 | 测温模块 | 将温度传感器的微小信号转换为标准的4-20mA电流或0-10V电压信号，便于远传与处理。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 报警输出继电器 | 测温模块 | 根据报警逻辑驱动外部声光报警装置，提供干接点信号，触点频繁动作易烧蚀。 | 是 | 报警输出继电器（调研数据缺失） |  |  | 联网搜索服务异常，未能获取该设备的具体故障机理、特征及处理信息。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动控制模块 | 测温制动屏 | 接收停机指令和转速信号，按预设逻辑控制制动系统投入与退出，完成机组制动。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 接触器线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长期过电压或匝间短路导致过热，绝缘层熔化碳化，最终线圈断路。机械卡涩导致铁芯吸合不到位，线圈持续大电流也是诱因 | 制动无法投入或释放，控制回路异响（嗡嗡声），配电柜有焦糊味，线圈外观变色、开裂 | 线圈直流电阻偏差＞±5%额定值；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）；线圈温度＞80℃（红外测温）；线圈直流电阻偏差超过额定值±10%且不可恢复，或绝缘电阻持续＜0.5MΩ经烘干处理仍无法提升，或使用年限超10年且出现匝间短路迹象则需报废 | 红外热成像扫描（在线，温差＞25K判异常）；线圈电阻及绝缘电阻测试（停电离线）；目测检查外观（离线） | 测量线圈电阻：若无穷大则断路；若远低于标称值则匝间短路。绝缘电阻＜1MΩ判定绝缘劣化。红外热像对比正常运行接触器，温差＞25K判为异常 | 更换同规格线圈或整只接触器。步骤：断电验电，拆线标记，卸螺钉取下故障线圈，换新线圈并紧固，恢复接线，测绝缘与电阻合格后试运 | 控制回路加装过电压抑制器（如压敏电阻/RC吸收器）；定期清扫接触器，防止机械卡涩；每月红外热像仪检测温度及听吸合声；每半年停电清扫，测线圈电阻和绝缘电阻，查接线牢固度 | 无法根本修复时，临时短接制动控制节点（需有严格安全预案并立即停用相关设备） | 制动失灵，可能造成转动设备惰走超速，危及系统安全 | GB 14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器》 | 某水电站调速器制动接触器线圈烧毁，导致停机过程中制动无法投入，机组长时间低速爬行
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 主触头熔焊或接触电阻过大 | 电气/热 | 危急 | 触头开断电流过大或操作频繁导致触头熔焊；触头表面氧化、磨损、压力不足致使接触电阻大幅增加，发热加剧形成恶性循环 | 停机时制动电磁阀不动作或动作缓慢，控制屏电压降过大，触头处有明显烧蚀、变色，红外测温触头温升异常 | 触头接触电阻＞100μΩ（新触头≤50μΩ）；触头温升＞65K（环境温度40℃时）；触头超程＜2mm（额定值通常3~4mm）；三相触头同步性差异＞0.5mm；触头磨损至原厚度的1/3，或超程调整至极限仍无法满足电阻要求，或发生穿透性熔焊无法修复则需报废 | 直流电阻测试仪测回路电阻（离线，相间不平衡＞20%或单相＞100μΩ判异常）；红外热成像测温（在线，温升＞65K判异常）；目视检查触头表面（离线） | 测量主回路电阻，若相间不平衡＞20%或单相阻值＞100μΩ，同时红外测温显示该触头温升＞65K，可判定接触不良；若触头不能分断且电阻极小（近0Ω），则熔焊 | 更换触头组件。步骤：断电验电，拆灭弧罩，松触头弹簧及紧固件，取出损坏触头，清洁支架，装新触头并调超程和开距至产品要求（塞尺/卡尺），查接触同步性，回装灭弧罩，测回路电阻合格后送电 | 按工作电流正确选型，定期测量触头接触电阻和温升；控制回路加抑峰装置减少烧损；每季进行触头开距、超程、接触电阻检查；每年不少于2次红外测温 | 若有备用制动回路，迅速切换至备用回路；若无，紧急停机后更换接触器整体 | 导致制动系统拒动，可能造成机组飞逸事故 | GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》；GB/T 14598.1-2020《电气继电器 第1部分：量度继电器和保护装置通用技术要求》 | 某厂制动接触器因触头长期打火熔焊，导致停机时制动电磁阀一直带电，制动闸持续磨损
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 铁锈、灰尘、异物进入运动部件，或轴销磨损变形，导致继电器衔铁动作迟滞甚至卡死，无法可靠闭合或释放 | 控制回路得电后制动接触器延时数秒才动作或不动作；失电后接触器不释放；用手推动衔铁有阻塞感或不能复位 | 动作电压＞85%Ue才吸合（正常应≤85%Ue）；释放电压＜10%Ue仍不释放（正常应＞10%Ue）；吸合/释放时间＞50ms（正常≤30ms）；轴销磨损致动作电压超90%Ue，或多次清理仍常卡涩，或使用超12年且机械寿命达规定次数后仍频繁卡涩则需报废 | 手动机械操作检查（离线，感受吸合是否干脆）；动作特性测试仪测电压-时间特性（离线）；目视检查（离线） | 在80%~110%额定电压下多次操作继电器，若动作不干脆或有卡滞声，测吸合电压偏高或释放电压偏低，时间超标，则判定机械卡涩 | 解体清洁。步骤：拆下继电器，移入清洁环境，开外壳用电子清洁剂喷洗轴孔，无纤维纸擦铁芯接触面，查轴销磨损（必要时换），组装后薄涂低粘度润滑脂于轴端，进行动作特性测试达标 | 控制柜加装防尘密封条，定期查环境湿度，使用自洁型继电器；每月查外观及动作灵活性；每半年做动作特性试验；箱柜内放干燥剂 | 临时用绝缘棒轻敲继电器使之振动复位，若无效则更换备品 | 制动投退延迟或失灵，可能造成逻辑紊乱 |  | 潮湿多尘环境下的继电器卡涩，常见于泵站、水电站
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 绝缘老化击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 继电器或接触器底座、线圈引线绝缘因高温、潮湿、腐蚀性气体长期作用而老化，在过电压或持续运行中发生击穿短路或接地 | 控制电源开关跳闸，柜内冒烟或可见火花，接地故障报警，绝缘检测装置告警，停电测量绝缘电阻为零或极低 | 绝缘电阻＜0.5MΩ（250V绝缘表测线圈对地）；介质损耗因数tanδ＞1%（1kV下）；泄漏电流＞0.5mA（直流1kV加压）；绝缘电阻经干燥处理仍＜1MΩ，或外壳、底座有贯穿性裂纹及碳化痕迹，或使用超15年且已现击穿事故则需报废 | 绝缘电阻测试仪（离线）；介质损耗测试仪（离线）；局部放电检测（在线带电）；外观查裂纹、碳化痕迹（离线） | 绝缘电阻＜0.5MΩ，或tanδ超1%且对比历史数据增长明显；若同时出现可见电弧痕迹和异味，直接判定为击穿故障 | 更换整个继电器或接触器组件。步骤：切除电源并验电，拆除所有接线并标识，卸固定螺丝取下器件，查底座及端子是否受损并清洁，装新器件并紧固接线，测绝缘（≥10MΩ方合格），送电空试无异常后带负载 | 控制箱内温湿度，加装加热除湿器；定期清扫除尘；使用F级及以上绝缘等级产品；每年预防性试验测绝缘电阻和tanδ；日常巡检注意柜内温湿度并换失效除湿剂 | 无法临时修复，必须更换并隔离故障点 | 可能引起上一级开关跳闸，扩大断电范围，甚至导致火灾 | GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某变电站端子箱内继电器底座潮湿积灰，绝缘击穿造成直流接地，导致保护误动
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 控制回路接线松动 | 电气/控制 | 轻微 | 运输振动或长期运行，端子螺丝未紧固或弹簧压接失效，导致控制回路电阻增大、接触不良，时通时断 | 控制系统偶发误信号，制动指令执行时好时坏，端子处有轻微火花或腐蚀发黑，电阻测量波动 | 端子压降＞10mV（正常＜5mV，额定电流下）；回路接触电阻＞0.1Ω且不稳定；端子螺纹滑丝或弹簧夹持力丧失，经更换线鼻子仍无法保证可靠接触，或多次紧固仍频繁松动则需更换整排端子排 | 目视及螺丝刀紧固检查（离线）；毫伏级电压降测量（离线带电）；红外测温扫描端子（在线） | 逐一紧固端子，紧固后若故障消失则确诊；或用测端子压降方法，若某端子压降异常大（>10mV）且晃动导线电阻突变，判定该端子接触不良 | 重新紧固或更换接线端子。步骤：断电验电，用符合扭矩的螺丝刀逐紧固所有端子（参照制造商扭矩值），对氧化发黑端子拆线后用细砂纸打磨线芯及端子内壁并涂导电膏后复接，更换弹性不足的弹簧端子，恢复送电后做多次分合试验 | 紧固端子标画防松标记，定期检查；使用带力矩螺丝刀的定型安装；每季进行端子紧固检查和红外测温；结合大修进行回路电阻测试 | 临时用短接线穿入相邻空余端子并联分流，并立即安排处理 | 故障停机时制动失灵，可能导致事故扩大 | GB 50171-2012《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | 常见于新安装后首次投运或大修后，某化工厂制动柜因控制端子松动导致连续三次制动失败
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动逻辑控制器 | 制动控制模块 | 通常为小型PLC或嵌入式控制器，执行制动联锁逻辑、延时控制，确保可靠制动。 | 否 | 搜索结果不可用 |  |  | 本次搜索均返回错误，无法获取该设备的故障描述与机理。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 人机接口模块 | 测温制动屏 | 提供现场数据显示、参数设置、手自动操作及故障指示功能，包含显示屏与输入设备。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 显示屏 | 人机接口模块 | LCD或LED显示各通道温度、制动状态及报警信息，背光及液晶材料随使用时长老化。 | 是
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 操作按钮/指示灯 | 人机接口模块 | 完成手/自动切换、复位、紧急操作等功能，并指示运行、故障状态，机械及发光元件为易损点。 | 是 | 操作按钮/指示灯故障
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源模块 | 测温制动屏 | 为屏内各部件提供所需的直流24V、5V等稳定工作电源，具有滤波和隔离功能。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 电容器容量衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电解电容内部电解液干涸、薄膜电容金属化层腐蚀，导致电容量下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波性能退化。 | 供电输出纹波幅值明显增大，受电设备误动作或通信干扰增多，电源输入端谐波电流畸变率升高。 | 电容量＜标称值的-20% [电气]；ESR＞初始值2倍 [电气]；漏电流＞0.5mA [电气] | 离线用LCR电桥测电容与ESR [离线]；在线监测直流母线纹波电压峰峰值 [在线]；每半年用LCR表测量电容值，外观检查有无鼓包、漏液，巡检周期3个月。 | 断电并充分放电后，用LCR电桥测试电容值及ESR，若容量低于标称值80%且ESR超过出厂值2倍，判定为容量衰减失效。 | 切断电源并放电，拆卸滤波器外壳，更换同规格、同耐压电容（需注意极性）；若电容值低于70%标称值或漏电流＞1mA，或已使用超过10年，应整滤波器或电容组报废。使用工具：防静电手环、电容放电棒、吸锡器、LCR电桥、力矩螺丝刀。 | 选用耐久性高、额定纹波电流裕量≥1.5倍的电容器；控制环境温度≤40℃。 | 在空间允许时并联一同规格电容暂时恢复滤波能力，并做好绝缘隔离。 | 导致下游敏感设备受传导干扰误动作，PLC/控制器复位或通信丢包。 | GB/T 17799.2-2003《电磁兼容 通用标准 工业环境中的抗扰度试验》 | 某轧机PLC柜电源滤波器电容干涸，导致控制网频繁丢帧。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 电感线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈漆包线绝缘破损，相邻匝间短路导致电感量急剧下降，差模/共模扼流作用失效，并可能因涡流发热加剧损坏。 | 滤波器表面温升异常（烫手），散发绝缘焦糊味；供电质量下降，下游设备输入电流谐波突增。 | 电感量下降＞30% [电气]；线圈表面温度＞85℃ [热]；绕组绝缘电阻＜1MΩ（500VDC） [绝缘] | 红外热像仪巡检 [在线]；离线用电感表测电感量 [离线]；500V兆欧表测绕组对地/相间绝缘 [离线]；每月红外测温检查滤波器外壳及线圈区域，发现温差异常即停机检测电感量。 | 用LCR电桥测试电感值与标称对比，若下降＞30%，且兆欧表500V挡测试绝缘电阻＜1MΩ，可确诊匝间短路。 | 停机断开电源，拆除故障电感，用绕线机重新绕制相同匝数电感并浸绝缘漆烘干，或整体更换电感组件；若绝缘电阻＜0.5MΩ且电感量下降＞50%，或线圈烧焦变色，则整体报废滤波器。工具：绕线机、绝缘漆、烘箱、LCR表、兆欧表。 | 确保负载电流不超过滤波器额定电流80%，加强柜内通风，避免线圈受潮。 | 按同额定电流旁路式接入一台备用滤波器。 | 滤波能力丧失，共模干扰入侵控制回路，可能造成保护误动或装置损坏。 | GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | 某电厂励磁系统因滤波器电感匝间短路导致脉冲干扰，触发励磁跳闸。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 接地不良/接地线断裂 | 电气/环境 | 一般 | 接地端子的连接螺栓受振动松弛、接触面氧化或接地导线断裂，导致共模滤波回路阻抗升高，共模干扰无法有效旁路。 | 设备机壳触摸有麻电感（漏电压升高），干扰信号监测仪显示共模电压幅值增大，EMI测试不合格。 | 接地端子接触电阻＞0.1Ω [电气]；接地线电流偏离设计值±20% [电气]；共模插入损耗降低≥6dB [电气] | 微欧计或接地电阻测试仪离线测量 [离线]；钳形电流表持续监测接地线电流[在线]；季度巡检测量接地电阻并检查端子锁紧力矩。 | 测量滤波器接地端子至主接地排电阻，若＞0.1Ω，或接地线电流偏离正常基值±20%，即判定接地不良。 | 切断电源，清洁接地端子铜排、打磨氧化层、涂覆导电膏，按力矩要求重新紧固（M6螺栓约4~6Nm）；更换断裂导线；若接地端子严重腐蚀无法压紧，或接地导线铜芯断股率＞30%，应更换相关部件或整机。工具：砂纸、导电膏、力矩扳手、微欧计。 | 每季度检查紧固并涂抹导电膏，接地线采用铜绞线并留防振弯。 | 用临时跨接地线（≥6mm²铜线）直接连接滤波器接地端与接地排。 | 共模浪涌抑制能力下降，雷击或操作过电压可能损坏后级设备。 | GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》 | 水泵房变频柜因接地线锈断，滤波器失效，变频器频繁报过压故障。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 滤波器过温 | 热/电气 | 危急 | 负载电流长时间＞额定值、冷却风道堵塞或环境温度过高，导致铁芯和线圈损耗剧增并累积热量，绝缘加速劣化。 | 外壳表面温度明显过高（变色、漆皮起泡），散发焦糊味，输出电源异常波动，保护器件（如温度开关）可能动作。 | 外壳表面温度＞90℃ [热]；工作电流＞额定值110% [电气]；绝缘电阻下降率＞50% [绝缘] | 红外点温仪/热成像仪巡检 [在线]；电流钳表实时监测 [在线]；500V兆欧表定期绝缘测试[离线]；每日用手持红外测温仪扫查滤波器表面（重点线圈、电容区域），每周检查滤网。 | 若红外测温外壳最高温度＞90℃且运行电流持续＞110%额定，或绝缘电阻值比历史基准下降超过50%，判定为过温故障。 | 降低负载至额定80%以下，清理进出风口及散热器积灰，检查并更换失效散热风扇；若外壳最高温持续＞95℃且通风改造无效，或内部环氧灌注材料严重碳化，整机报废。工具：红外热像仪、钳表、热风枪、吸尘器。 | 在线路设计时降额使用（裕量≥25%），增加柜内强制风冷，环境温度传感器联锁告警。 | 加装临时轴流风扇进行强制冷却，或在允许条件下降容运行。 | 绝缘碳化、电容器击穿，可能引发相间短路、柜内火灾。 | GB/T 10233-2016《低压成套开关设备和控制设备 基本试验方法》 | 某厂配电柜因滤网堵塞，滤波器外壳熔融变形，导致母线短路。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 内部连接松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期机械振动导致接线端子螺栓力矩衰减，或安装时未按规定力矩紧固，接触电阻增大，产生局部过热和电火花。 | 设备运行中有断续“滋滋”放电声或轻微爆裂声，间歇产生臭氧味；端子附近可见变色或绝缘胶皮融化。 | 连接端子接触电阻＞50μΩ [电气]；端子温升＞30K（与环境温差） [热] | 断电后用微欧计测量接触电阻 [离线]；热成像扫描端子区域 [在线]；每半年停电使用力矩扳手复核全部接线并测量关键连接接触电阻。 | 断电测量端子接触电阻＞50μΩ，或运行中热像显示端子与临近环境温差＞30K，诊断连接松动。 | 全断电后按力矩规范重新紧固所有端子（一般M8为12~15Nm，具体查说明书），氧化严重的端子更换新件；若端子螺纹滑丝、触头烧损面积＞30%或变形无法可靠压接，报废该端子或整台滤波器。工具：力矩扳手、微欧计、砂纸。 | 使用弹垫或齿形防松垫圈，涂螺纹锁固剂，定期振动测试和力矩复核。 | 临时用绝缘胶带捆扎松动线端并增加机械支撑（仅限低电流回路）。 | 接触点打火可能引发绝缘烧毁，扩大为相间短路，造成停机。 | GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 风力发电变流柜因运输振动导致滤波器接线松动，持续打火并最终熔断端子。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 共模电容击穿短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 共模电容（Y电容）因过电压冲击或介质老化发生击穿，绝缘电阻下降，导致相线对地漏电流剧增，可能引发漏电保护跳闸或机壳带电。 | 漏电保护开关频繁跳闸，机壳对地电压＞36V，触摸麻手；滤波器输入端熔断器熔断或上级空开跳闸。 | 相-地绝缘电阻＜0.1MΩ（500VDC）[绝缘]；对地漏电流＞3.5mA [电气]；击穿电容存在明显短路或低阻通路（阻值＜10Ω）[电气] | 500V/1000V兆欧表离线测量相-地绝缘 [离线]；漏电流钳表在线监测对地泄漏电流 [在线]；离线用万用表电阻档检测电容两端 [离线]；每年用兆欧表测量相-地绝缘电阻，定期巡检漏电流，发现变化趋势异常即拆机检查电容。 | 断电后脱开电容端子，用500V兆欧表测量Y电容两极与地之间绝缘，若绝缘电阻＜0.1MΩ或万用表测量阻值呈短路状态（＜10Ω），诊断为共模电容击穿。 | 切断电源并放电，拆除失效Y电容，更换同规格、同安规认证的Y型电容（注意耐压等级至少为2kV级）；若任一Y电容击穿，建议同批次电容组更换；若绝缘电阻无法恢复至＞1MΩ，则整滤波器报废。工具：绝缘放电棒、防静电手环、电烙铁/吸锡器、兆欧表、万用表。 | 选用X1/Y1等级高可靠电容，前端加装压敏电阻或瞬态抑制二极管限制过电压；做好滤波器接地并检验绝缘配合。 | 若仅一个Y电容击穿且无备件，可临时断开该电容（牺牲部分共模滤波性能），但需做好绝缘包裹并贴警示标签，尽快修复。 | 设备金属外壳持续带电，造成人身触电风险；漏电流过大可能引起上级RCD误动导致全系统断电。 | GB/T 6346.14-2015《电容器 第14部分：抑制无线电干扰用固定电容器》 | 某台注塑机控制柜因电网尖峰电压击穿滤波器Y电容，导致整个车间漏电保护跳闸。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 压敏电阻劣化/短路 | 电气/热 | 危急 | 压敏电阻长期承受电网过压尖峰或多重雷击，内部氧化锌晶界逐渐破坏，漏电流增大并发热，最终击穿导致近乎短路，可能烧毁滤波器及上游回路。 | 滤波器输入端相间或相-地电阻异常偏低，开机即炸保险或上级开关跳闸；压敏电阻包封层开裂、变色或烧黑。 | 压敏电压（U1mA）下降＞10% [电气]；漏电流（0.75 U1mA下）＞20μA [电气]；表面温度在正常工作时即＞65℃ [热] | 离线用压敏电阻测试仪测量U1mA和漏流 [离线]；热像仪巡检监测温度 [在线]；目视检查外观 [在线]；每半年在停机时用专用测试仪检测压敏电阻参数，清扫压敏表面灰尘，检查连接引线有无腐蚀。 | 断电后脱开压敏电阻引脚，测量其标称压敏电压，若与标称值偏差＞10%，或在75%压敏电压下漏电流＞20μA，外观有烧灼痕迹，判定为劣化。若呈现低阻短路（＜1Ω），则已击穿。 | 停机断电，拆除损坏压敏电阻，更换同型号、同通流容量的压敏电阻；若短路伴随滤波器内部线路碳化，则该台滤波器整体报废。工具：电烙铁、万用表、压敏电阻测试仪、热风枪。 | 在滤波器前级加装专用防雷模块及快熔保险，每年做一次压敏电阻劣化测试，设置浪涌记录仪。 | 在紧急情况下，临时短接已击穿的压敏电阻（彻底撤除保护），但需立即停用防雷保护并挂警示牌，条件具备时恢复。 | 压敏电阻短路可能引起进线电缆烧毁、滤波器PCB碳化，扩大为相间短路或火灾。 | GB/T 18802.331-2016《低压电涌保护器元件 第331部分：金属氧化物压敏电阻（MOV）规范》 | 某电信基站电源滤波器内压敏电阻劣化后短路，引发48V直流系统母线起火。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 磁芯饱和 | 热/电气 | 一般 | 过大的差模或共模电流使磁芯进入磁饱和区，电感量瞬间暴跌，滤波能力大幅下降，伴生额外损耗发热。 | 滤波器金属壳体发热异常，但线圈无明显损坏；下游设备电源质量忽好忽坏，传导发射测试在某个频段明显升高。 | 满载下差模/共模电感量下降＞50%与空载相比 [电气]；磁芯工作磁通密度超过材料饱和磁密（如铁氧体＞0.4T）[物理]；铁芯温度＞100℃ [热] | 空载与带载状态分别用LCR电桥离线测量电感量 [离线]；运行中用柔性电流探头测电流波形畸变率 [在线]；定期检测滤波器带载电感量与空载电感量比值，若发现显著下降趋势则提前安排更换。 | 在额定负载下停机并迅速测试电感量，与空载电感量对比，若下降＞50%，同时外壳铁芯区域温度＞100℃，诊断为磁芯饱和。 | 根据实际工作电流重新选型更高额定电流或更大磁芯尺寸的滤波器；对现有滤波器可调整气隙或更换更高导磁率、饱和磁密材料磁芯。若磁芯出现物理裂纹、饱和后电感量下降＞60%不可恢复，或铁芯温度超过绝缘等级限值（如130℃），滤波器整机报废。工具：LCR电桥、电流钳、绕线/装配工具。 | 准确估算负载尖峰电流，选择滤波器额定电流至少为实际最大电流1.5倍，避免瞬间冲击电流饱和。 | 短时限减少负载或串入临时限流电抗器，使电流降至饱和以下，之后尽快更换。 | 滤波效能波动导致下游设备传导抗扰度下降，可能误报警或通讯中断。 | GB/T 17799.1-2003《电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验》 | 某机床伺服驱动器起动冲击电流使滤波器磁芯周期性饱和，产生间歇性控制异常。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 保险丝非故障熔断 | 电气/热 | 严重 | 因保险丝选型不当、老化、安装接触不良导致接触电阻异常，或在环境高温下正常电流引发熔断，而非回路真实过载或短路。 | 测温制动屏部分功能失电、对应回路指示灯熄灭、保险丝外观可见熔丝断裂或管体变色。 | 保险管两端压降＞0.1V（额定电流时）[电气]；红外测温保险丝本体温度超过环境温度+30℃[物理]；熔断电流低于额定熔断电流1.5倍[电气]；熔断特性偏差超过标称值的±20%[电气]。 | 停电后万用表电阻档测量保险丝通断[离线]；红外热像仪带电巡检保险丝及熔座温度（温差超25K立即处理）[带电]；回路电流钳形表在线监测[在线]；每月巡检时用红外测温仪扫描保险丝温度。 | 断电后用万用表量保险丝两端电阻，若无穷大则断；同时检查同回路电流正常范围内则判定非故障熔断；外观无严重发黑、炸裂，仅细丝断开，结合设备无短路历史，排除过流原因。 | 更换同规格新品保险丝；使用专用保险拔出器，清洁保险座触片氧化层（用细砂纸或电子清洁剂）；测量接触电阻应＜5mΩ；确保插入紧固；通电后测量保险两端压降符合要求。若保险座接触电阻＞10mΩ且无法修复，或保险管陶瓷体有裂纹、金属端帽明显腐蚀、累计使用超过10年，则整体更换。 | 定期检查保险座紧固和氧化情况，每年停电检修时清洁保险座并测量接触电阻；选用合适额定电流和分断能力的保险丝；环境温度高时降容使用。 | 若无备件，临时短接保险座（仅允许在确保回路无故障且负载电流远小于导线载流量时短时应急，并挂警示牌，尽快恢复）。 | 保险丝下级回路失电，测温传感器、制动控制回路失效，可能引起制动不动作或误报警。 | GB 13539.1-2015《低压熔断器 第1部分：基本要求》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂测温制动屏因保险座簧片疲劳，接触电阻增大发热导致保险丝在50%额定电流时熔断，造成温度保护误动停机。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 断路器触头接触不良发热 | 电气/热 | 严重 | 断路器内部触头磨损、弹簧退化、异物卡入或接线端子松动导致接触电阻增大，电流流过时发热加剧，可能引起绝缘损坏或起火。 | 断路器本体外壳异常温升、接线端子变色或焦糊味；负载电流波动时电器打火声；上级开关可能跳闸。 | 触头接触电阻＞100μΩ（使用微欧表测量）[电气]；壳体红外测温温升＞65K（相对于环境）[物理]；三相进/出线端温差＞15K[物理]；端子紧固力矩低于规范值（如M8螺栓力矩8-10Nm未达标）[物理]。 | 带电红外热像仪扫描断路器及端子[带电]；定期停电用电桥测量回路电阻[离线]；超声波局部放电探测仪检查端子放电源[在线]；每季度巡检紧固一次主回路及二次回路接线端子。 | 红外图像显示某相接线端子或本体局部高温，且三相温差明显；停电测量主回路电阻超出出厂值2倍以上；检查端子紧固力矩低于规范值。 | 停电后拆开断路器接线，清洁氧化层，涂抹电力复合脂，重新紧固至规定力矩；若触头磨损严重，更换内部触头组件或整体更换断路器；使用微欧表复测接触电阻合格。若主回路接触电阻大于初始值200%且无法通过清理降低，或本体严重碳化、外壳变形、累计机械操作次数达到厂家规定次数（如10000次），则整体更换。 | 定期紧固接线端子，力矩巡检；选用质量可靠断路器；配电柜内温湿度控制，防腐蚀；每年检修测量回路电阻。 | 若断路器内部损坏无法立即更换，可将负载改接至备用回路供电，隔离故障断路器并挂牌。 | 导致测温制动屏内其他设备电压下降或三相不平衡，可能引起制动接触器吸合不稳定，电机缺相。 | GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》；DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 某制动屏断路器因长期振动导致接线螺丝松动，接触电阻增大，端子处热成像温度达120℃，造成绝缘板碳化，被迫停机更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 断路器拒动（无法分闸） | 机械/控制 | 危急 | 机械脱扣机构卡涩、线圈烧毁、电压不足或控制回路断线，导致过载或短路时断路器无法跳闸，无法切除故障。 | 模拟过载试验时断路器不跳闸；按下测试按钮无反应；脱扣器动作声音异常；控制回路电源指示灯不亮。 | 分闸线圈电阻无穷大或偏差超±10%[电气]；机械脱扣力大于额定值1.5倍[物理]；控制回路电压低于85%额定电压[电气]。 | 用二次回路测试仪离线检测脱扣线圈电阻及绝缘[离线]；定期操作试验按钮检查机械动作[带电]（每半年一次手动操作检查，每年一次跳闸试验）；安装在线脱扣监测模块（监测线圈回路完整性）[在线]。 | 给分闸线圈施加额定电压，机械未动作且线圈无电流声，测量线圈电阻无穷大则线圈断线；线圈完好但铁芯卡涩则用螺丝刀试按脱扣铁芯无法复位；控制回路检查发现熔断器熔断或接线脱落。 | 更换烧毁的分闸线圈，清洗并润滑脱扣机构（用专用润滑脂），调整铁芯行程至规范值；检查控制回路熔丝、接线恢复。若分闸线圈烧毁且机构磨损严重，修复后脱扣特性仍不满足标准，或本体框架变形、铁芯因锈蚀动作阻力大无法修复，则整体更换。 | 定期机械操作试验（不带电时手动分合闸），每年一次跳闸试验；选用合格的脱扣线圈；防止灰尘进入，保持屏柜内干燥清洁。 | 紧急情况下，若断路器无法分闸且需切除故障，可手动操作机械应急分闸手柄，或断开上级断路器。 | 故障时无法保护，可能导致负载设备烧毁、电缆过热火灾、上级保护越级跳闸扩大事故范围。 | GB 14048.2-2020；DL/T 615-2018《高压交流断路器运行规程》 | 某水电站测温制动屏断路器因环境潮湿导致脱扣铁芯锈蚀卡涩，在一次制动电机堵转时未能跳闸，引发电机绕组烧坏。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 熔断器座氧化/接触不良 | 电气/化学 | 一般 | 熔断器座金属弹片由于潮湿或腐蚀性气体氧化、生锈，弹性降低，与熔断器端帽接触压力减小，导致接触电阻升高，局部发热。 | 熔断器座周围绝缘体局部发黄、有热熔痕迹；测量座两端电压在负载下有异常压降；有时关合电源时接触不良打火，导致负载间歇性失电。 | 熔座接触电阻＞5mΩ[电气]；熔座弹片对熔断器端帽压力＜10N（使用压力计）[物理]；熔座红外温升＞40K[物理]。 | 停电后用微欧表测量熔座两端（装入熔断器）接触电阻[离线]；红外热像仪带电巡检熔座[带电]；目视检查弹片是否褪色、变形；每月巡检记录各熔断器座外观及温度；每年雷雨季前全面检查弹片弹性及接触电阻。 | 红外检测发现熔座局部温度明显高于熔断器本体；拆下熔断器，测量熔座夹片间电阻（短接）超过5mΩ；观察弹片无光泽，向内按压后回弹无力，则判定氧化或弹性失效。 | 更换新熔断器座；若仅为氧化，用细砂纸打磨弹片内表面并涂薄层导电膏，调整弹片夹紧力至规定值；整体更换后测量接触电阻合格。若熔座弹片变形无法恢复、接触电阻＞10mΩ且清理后仍超标，或底座绝缘材料明显老化开裂，则必须更换。 | 选用带镀银层的熔断器座；柜内加装加热除湿器；定期检查接触状态。 | 应急时可用短路线直接连接线路（需严格评估回路无故障风险），作为临时供电手段。 | 接触不良导致回路电压跌落，影响测温仪表精度，制动继电器可能因电压不足而误动或拒动。 | GB 13539.1-2015；GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 沿海某风电场因盐雾腐蚀，多个熔断器座接触电阻超标，导致多路温度信号丢失，被迫更换所有熔座。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 断路器绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 断路器内部绝缘材料受潮、老化，或操作过电压、短路电流造成的电蚀，使相间或对地绝缘强度下降，发生击穿放电。 | 柜内出现臭氧气味；听到间歇性放电声；夜间可见绝缘体表面爬电火花；绝缘电阻测试值严重偏低。 | 绝缘电阻＜1MΩ（使用500V兆欧表测量）[电气]；介质损耗因数tanδ＞0.03（在额定电压下）[电气]；局部放电量＞10pC[电气]。 | 停电用兆欧表测量极间及对地绝缘电阻[离线]；必要时进行工频耐压试验，施加2.5kV/1min，泄漏电流不超标[离线]；在线采用暂态地电压（TEV）检测局部放电[在线]；每半年清扫断路器表面灰尘，检测绝缘电阻；雨季增加防潮检查。 | 绝缘电阻测试值大幅下降或为零；工频耐压时发生击穿；TEV传感器检测到异常脉冲信号；拆解断路器发现内部有明显碳化痕迹或绝缘隔板裂纹。 | 更换损坏的绝缘件或整体更换断路器；清洁内部，烘干处理；若仅为表面脏污导致泄漏，用无水酒精清洗、烘干后涂绝缘漆；测试绝缘合格后方可投运。若绝缘电阻永久性低于标准值且烘干处理无效、绝缘外壳有穿透性裂纹或放电碳化通道、工频耐压试验失败，则整体更换。 | 保持屏柜密封良好，温湿度受控；定期清理灰尘；使用绝缘监测装置在线监测。 | 紧急情况可临时用同规格备用断路器替换；若无法更换且须供电，可将负载调整至其他回路。 | 绝缘击穿可引发短路，使上级保护动作，造成整屏失电，制动系统失控。 | GB/T 14048.2-2020；DL/T 596-2021 | 某火电厂因老鼠进入柜内导致断路器上积尿，绝缘下降发生相间短路，电弧烧毁多个部件，测温制动失效，紧急停机。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 控制回路开路/断线 | 电气/控制 | 严重 | 断路器控制回路中的接线端子、二次插头或线圈引线因振动、腐蚀断线，导致断路器无法分合闸或信号失效。 | 远方/就地均无法电动操作；状态指示灯不亮；后台报控制回路断线；用万用表量控制端子无预期电压。 | 控制回路电阻＞1Ω（正常应近零）[电气]；分合闸线圈两端无电压或电压低于85%额定[电气]；端子紧固力矩缺失（用手轻拉导线即可脱落）[物理]。 | 用万用表蜂鸣档沿线逐段测量通断[离线]；带电用验电笔或万用表逐点测电压判断断点[带电]；驱潮后紧固松动端子，观察故障是否消失；每年检修时拆开线槽检查导线绝缘和连接情况；每季度抽检端子排紧固度。 | 对照电气原理图，从电源端沿回路逐段测量，若某节点前端有电压后端无电压，则断点位于该节点；检查控制熔丝是否熔断；插接件是否松动；线圈引线是否振断。 | 找到断点重新压接或焊接，套绝缘套管；更换断裂的导线；紧固所有端子；若为多股导线折断，重新做接线鼻子；清扫二次线槽。若导线绝缘多次破损无法可靠修复，或多根线芯断裂导致回路电阻大影响可靠操作，则更换整条导线。 | 二次线固定防振；选用耐折软线；定期检查端子紧固状态；柜内线缆规范排列避免摩擦。 | 临时用备用芯线替换断线，做好记录，尽快恢复原接法。 | 断路器无法操作，回路中的测温、制动设备失去后备保护，存在越级跳闸风险。 | GB/T 50054-2011《低压配电设计规范》；DL/T 5136-2012《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规定》 | 某变电站因风机振动引起二次线磨损，导致一组断路器控制回路断线，远方操作失败，不得不就地手动应急操作。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源防雷器 | 电源模块 | 并联在电源进线，将雷击浪涌电流泄放入地，保护后级设备，核心元件劣化后需更换。 | 是 | 搜索结果为空，无法提供基于搜索的信息
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 通信模块 | 测温制动屏 | 通过现场总线或以太网与电厂监控系统交换数据，实现远程监视和控制。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 通信接口板 | 通信模块 | 实现RS485、ProfiBus或Modbus TCP等协议转换，包含隔离元件和防雷器件。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 柜体及附件 | 测温制动屏 | 提供物理防护、屏蔽、散热及布线支撑，通常为冷轧钢板喷塑结构。 | 否
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 散热风扇 | 柜体及附件 | 强制风冷，降低屏内温升，轴承和扇叶为易损件，需定期更换或清理。 | 是 | 测温制动屏 - 散热风扇
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 散热风扇 | 柜体及附件 | 强制风冷，降低屏内温升，轴承和扇叶为易损件，需定期更换或清理。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 散热风扇 | 柜体及附件 | 强制风冷，降低屏内温升，轴承和扇叶为易损件，需定期更换或清理。 | 是 | 测温制动屏 - 散热风扇 | 机械/电气/绝缘/热 | 严重 | 散热风扇长期运行导致轴承磨损、润滑脂干涸、叶片积尘不平衡；电机绕组绝缘老化引起匝间短路或断路；启动电容容量衰减导致启动困难或转速低下。故障机理主要为机械磨损与疲劳、绝缘劣化及电容量衰退。 | 风扇运转时有异常噪声（嗡嗡/咔嗒声）、振动加剧、风量明显减小、转速降低或时转时停；屏内温度异常升高；电机外壳烫手（超出60℃）；有时可闻到绝缘烧焦味。 | 1. 振动速度有效值：>4.5 mm/s [物理]；2. 电机电流：>额定电流115% [电气]；3. 轴承温度：>85℃ [物理]；4. 风扇转速：<额定转速80% [物理]；5. 绕组绝缘电阻：<1 MΩ（500V兆欧表） [电气]；6. 电机三相电阻不平衡度：>5% [电气]；7. 电容容量：衰减至标称值80%以下 [电气]。 | 1. 便携式测振仪测量加速度/速度/位移 [离线]；2. 红外热像仪或点温仪检测温度分布 [离线/在线]；3. 钳形表监测运行电流 [离线]；4. 手持转速表测量叶片转速 [离线]；5. 绝缘电阻测试仪（500V）检测绕组绝缘 [离线]；6. 数字万用表测量绕组直流电阻及电容容量 [离线]。 | 若振动值 >4.5 mm/s 且轴承温度 >85℃，判断轴承润滑不良或磨损；若电流为0且风扇不转，听到“嗡嗡”声，判断启动电容失效或绕组断路；若绝缘电阻 <1 MΩ 且外壳温度高，判断绕组受潮或老化匝间短路；若转速 <80% 额定值且电流偏高，判断转子扫膛或电容衰退。 | 1. 切断电源并挂警告牌；2. 拆卸风扇护罩及扇叶（使用螺丝刀、拉马）；3. 检测电容，若容量不足更换同规格电容（CBB61等）；4. 更换磨损轴承（深沟球轴承，如6201），使用拉马及轴承加热器安装；5. 绕组绝缘低则拆卸电机，烘潮或更换定子线圈（需万用表、温控烘箱、绕线机）；6. 恢复装配后测绝缘、测振动，试运行1小时无异常。 | 每季度清洁风叶及风道灰尘；定期润滑（锂基脂每半年加脂1次）；检查紧固螺栓防松动；装设温控开关，温度达55℃自动启动备用风扇；使用优质电容，定期检测容量。 | 若风扇彻底失效无法立即修复，拆下故障风扇，在屏顶或开门强制通风，采用临时轴流风机接入临时电源持续散热，并安排人员监视温度。 | 屏内温度升高导致测温模块漂移、制动控制逻辑异常，严重时触发制动误动或拒动，威胁机组安全；高温加速其他电子元器件老化，增加屏柜整体故障率。 | GB/T 2658-1995 小型交流风机通用技术条件；GB 755-2008 旋转电机 定额和性能；IEC 60034-1:2017 Rotating electrical machines – Rating and performance. |  | 日常巡检周期1个月：目测风扇运转是否平稳，听异响，触摸电机壳体温度，检查滤网脏堵；每季度清理积灰；每半年对轴承补充2号锂基脂（从注油嘴注入）；每年测量振动值和绝缘电阻一次，记录趋势。 | 当出现以下任一情况且不可修复时应报废：1. 风扇运行时间超过5年且振动速度值大于6.0 mm/s；2. 电机绕组绝缘电阻低于0.5 MΩ且烘干后仍不满足；3. 叶片出现裂纹或变形无法矫正；4. 电容更换后转速仍低于额定值70%。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 进风滤网 | 柜体及附件 | 安装于柜体进风口，过滤空气中灰尘，防止内部积尘，堵塞后影响散热，需定期清洗或更换。 | 是 | 进风滤网堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 粉尘、纤维等污染物在滤网表面积累，造成风阻增大，通风量下降；长期积累导致滤网纤维间隙被完全填充，过滤效率反而下降，背压升高。 | 测温制动屏柜内温度升高，进风口处有倒吸或积尘现象，滤网外观呈灰黑色，风机运行电流下降或噪音增大。 | 滤网前后压差：正常≤50 Pa[物理]，堵塞时>150 Pa；风量衰减率：>初始风量的20%[物理]；粉尘覆盖面积：>80%滤网面积[状态量]。 | 压差计测量滤网前后压差（周期巡检）[离线]；目视检查滤网表面积尘情况[离线]；风量仪测量出风口风速[离线]。 | 滤网前后压差超过150 Pa，且风量低于额定值80%，判定为堵塞；或目视滤网表面粉尘覆盖超过80%面积。 | 拆卸滤网，用压缩空气（≤0.3 MPa）由内向外吹扫；若粉尘含油污，用中性清洗剂浸泡、软毛刷清洗，清水漂净，晾干后装回。工具：压缩空气枪、清洗槽、软刷。 | 定期清洁，每1个月清洁一次；环境粉尘严重时缩短至2周；安装预过滤或防尘网罩。 | 使用吸尘器从外侧吸除表面浮尘或临时更换备用滤网。 | 导致柜体冷却风量不足，柜内温度升高，可能引起测温元件漂移、制动控制板过热保护停机。 | GB/T 14295-2008《空气过滤器》；DL/T 1123-2009《火力发电厂锅炉汽包水位测量系统技术规程》（关联柜体环境控制） |  | 日常巡检每2周一次，检查滤网表面颜色和压差计读数；每1个月用压缩空气吹扫；每6个月拆下彻底清洗一次；记录清洁前后压差值。 | 滤网纤维出现严重破损、断裂或无法通过清洗恢复至初始压差±20%以内，或累计使用超过3年且反复清洗无效时，予以报废。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 进风滤网 | 柜体及附件 | 安装于柜体进风口，过滤空气中灰尘，防止内部积尘，堵塞后影响散热，需定期清洗或更换。 | 是 | 进风滤网破损 | 机械/环境 | 严重 | 滤网材料老化、外力冲击或化学腐蚀导致纤维断裂、孔洞，粉尘直接进入设备内部，失去过滤功能。 | 滤网表面可见破洞、撕裂或边框变形；设备内部积尘速度异常加快；电机或板卡表面可见灰尘附着。 | 滤网破损面积：>5%总面积[状态量]；通过滤网的光线/气流检测存在明显穿透点。 | 肉眼观察或强光手电透光检查[离线]；周期维护时拆下检查完整性。 | 透光检查或目视发现孔洞、裂缝，且单点破损直径超过5mm，即判定失效。 | 更换同规格新滤网；工具：螺丝刀（拆卸边框）、新滤网。 | 避免尖锐物体触碰滤网；搬运时防止刮擦；选用耐温耐湿滤材。 | 用耐高温胶带临时封堵小破损区域（直径<10mm），并尽快安排更换。 | 粉尘侵入可导致测温元件污染、绝缘下降、制动控制板短路风险，严重时设备误动或损坏。 | GB/T 14295-2008；IEC 60068-2-68（尘粒试验） |  | 每次清洁时检查滤网完整性；每6个月进行一次透光检查；操作人员注意清洗力度，避免高压气流长时间近距离喷射。 | 出现任何目视可见的孔洞、撕裂或边框永久变形无法保证密封即报废；或累计使用5年且出现明显纤维脆化。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 进风滤网 | 柜体及附件 | 安装于柜体进风口，过滤空气中灰尘，防止内部积尘，堵塞后影响散热，需定期清洗或更换。 | 是 | 进风滤网密封不严 | 机械/环境 | 轻微 | 滤网边框密封条老化、变形或安装不当，导致含尘空气从缝隙短路进入柜体，未经过滤。 | 滤网边框附近有积尘痕迹，设备内部非迎风面也出现灰尘聚集，柜内洁净度下降。 | 边框缝隙泄漏量：>额定风量的5%[物理]；密封条压缩永久变形率：>30%[物理]。 | 泡沫发烟法检测边框泄漏[离线]；拆卸后检查密封条回弹性和变形情况。 | 在运行风机下，用发烟棒贴近边框，有烟雾被吸入缝隙即判定密封失效；或密封条永久变形不回弹。 | 清理边框，更换同规格密封条（如EPDM海绵条），重新安装并均匀紧固压紧螺钉。工具：刮胶刀、密封条、力矩螺丝刀。 | 螺栓定期紧固检查；选用耐候性好的密封材料；安装时确保滤网平整。 | 外部粘贴密封胶带临时封堵缝隙，但需注意不影响散热。 | 未经过滤空气进入，加速内部部件积尘，可能引发局部过热、绝缘降低。 | GB/T 14295-2008；DL/T 5210.4-2009（电力建设施工质量验收） |  | 每季度检查滤网边框密封状态；更换滤网时同时检查密封条，若发现硬化或裂纹即更换。 | 密封条出现硬化、永久变形无法恢复、裂纹或发粘即报废；边框发生变形导致无法密合时，滤网整体报废。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 接线端子松动 | 机械/电气 | 一般 | 端子压接螺钉因振动或热胀冷缩松动，接触电阻增大，导致过热和信号异常 | 端子排局部温升明显，测温信号波动或跳变，近距离可听到轻微放电声 | 接触电阻: >150% 初始值 [电气]; 紧固力矩: <额定值的80% [物理]; 温升: >20K (环境温度40℃下) [热] | 红外热像仪 [在线]; 手持测温枪 [离线]; 目视检查螺钉标记移位 [离线] | 若红外扫描发现单点温度高于相邻端子10K以上，且紧固力矩测试低于制造商规定下限，判定为松动 | 1. 停电并验电。 2. 使用力矩螺丝刀按端子规格施加额定紧固力矩（如M4: 1.2Nm）。 3. 清洁接触面后涂抹导电膏。 4. 恢复后测量接触电阻小于10μΩ。 | 采用防松垫圈，定期紧固检查，涂抹螺纹锁固剂 | 带电时用绝缘扳手谨慎复紧，控制力矩不超额定值80%，并加强红外监测 | 信号漂移导致保护误动，测温失效，过热会加速绝缘老化 | GB/T 14048.1-2012, DL/T 596-2021 | 某电厂测温屏端子松动导致温度显示偏高15℃，查出为B相端子接触电阻达120μΩ | 每季度红外测温，每年停电紧固并测接触电阻 | 螺纹滑丝或螺钉槽口损坏无法可靠紧固，或接触电阻长期>200μΩ经修复仍不合格即报废
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 端子氧化与腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 暴露于潮湿或腐蚀性气体中，铜端子表面生成氧化膜或硫化膜，接触电阻剧增 | 端子表面变色（发黑、绿斑），信号传输衰减，阻值测量偏大 | 接触电阻: 相邻端子偏差>50% [电气]; 温升: >15K [热]; 表面腐蚀面积: >30% [化学] | 目视检查 [离线]; 微欧计测量接触电阻 [离线]; 红外测温 [在线] | 目视发现变色，用微欧计测量端子两端压降计算接触电阻，若超过同批端子平均值的1.5倍，判定为氧化 | 1. 停电拆线。 2. 用细砂纸或铜刷清除氧化层至露出金属光泽。 3. 用无水酒精擦拭。 4. 重接并涂抹抗氧化导电膏。 5. 测量接触电阻合格。 | 端子室密封防潮，加装防凝露加热器或除湿器，使用镀银或镀锡端子 | 轻微氧化时带电涂抹抗氧化剂，但严禁打磨 | 腐蚀严重导致截面减小，电流通过能力下降，或渗透至线缆内部 | GB/T 5095.2-1997, DL/T 741-2019 | 化工企业接线端子排因氯气腐蚀，端子变色导致RTD信号超差 | 每月检查端子室温湿度，湿度>70%时启动除湿，每半年检查端子表面 | 腐蚀深度超过原导体厚度20%或接触电阻超过100μΩ且无法通过物理清除恢复
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 绝缘老化击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 长期高温或过电压导致端子排绝缘材料（如酚醛树脂）碳化、裂纹，绝缘电阻下降甚至短路 | 端子排冒烟、有焦味，绝缘电阻测试值低，可能伴随屏柜接地故障报警 | 绝缘电阻: <0.5MΩ (500V兆欧表) [绝缘]; 介质损耗角正切: >2% [电气]; 耐压试验泄漏电流: >10mA [电气] | 绝缘电阻测试仪 [离线]; 暂态地电压检测 [在线]; 目视裂纹 [离线] | 用1000V兆欧表测试极间及对地电阻，若低于1MΩ(干燥环境)，或施加1500V工频耐压1分钟泄漏电流>5mA，则判为老化击穿 | 1. 停电并隔离。 2. 更换整个端子排或老化段绝缘隔板。 3. 安装后试验绝缘电阻≥10MΩ，耐压合格。 | 选用耐热等级高的绝缘材料（如PA66），避免长期过负荷，做好通风降温 | 暂时隔离故障段并用备用端子，但需确保无安全隐患 | 可能造成相间短路或接地故障，引发保护误动甚至火灾 | GB/T 16935.1-2008, DL/T 596-2021 | 某变电所端子排因电木长期过热炭化，引发直流接地，导致控制回路断线 | 每年雷雨季前进行绝缘测试，清洁端子排表面灰尘 | 绝缘体表面出现贯穿性裂纹或碳化痕迹，或绝缘电阻<0.5MΩ且无法通过干燥恢复
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 接触不良导致过热烧毁 | 电气/热/机械 | 严重 | 由于压力不足、污秽或氧化，接触电阻大，产生高温使端子熔化或绝缘燃烧 | 端子塑料件熔化变形，金属件变色发蓝，绝缘焦糊味，甚至明火 | 最高温度: >120℃ (环境40℃) [热]; 直流电阻: >200%正常值 [电气]; 压降: >50mV (额定电流下) [电气] | 红外热像仪 [在线]; 固定式测温光纤 [在线]; 热敏标签变色 [离线] | 红外测温超过100℃且持续上升，或相同条件下与其他端子温差>30K，结合大电流回路测量压降超标，诊断为接触过热 | 1. 紧急停电。 2. 更换烧毁的端子及相邻受损导线。 3. 检查并修复连接线路，确保压接到位。 4. 使用力矩扳手复紧。 5. 大电流测试接触压降合格。 | 定期紧固，使用高质量端子，安装温度监测传感器联锁报警 | 若无备件，将故障端子和线缆短接（经评估电流安全），并尽快停机更换 | 引起回路开断造成测温失控，或火灾损毁相邻设备 | GB/T 14048.18-2020, IEEE 837-2014 | 某水电站测温端子排因接触电阻过大高温起火，导致全厂停机 | 每月红外扫描，清洁紧固，检查颜色 | 端子金属部件熔化、绝缘体炭化或严重变形，或经过两次此类故障复修即整体更换
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 端子排机械变形或断裂 | 机械 | 严重 | 外力撞击、安装应力过大或振动疲劳导致端子排支架断裂、绝缘子破裂 | 端子排倾斜、晃动，导线受拉力，目视可见裂纹或断裂 | 位移量: >2mm [物理]; 抗拉强度: 低于标称值50% [物理]; 绝缘隔板断裂 [状态量] | 目视检查 [离线]; 力矩测试 [离线] | 目视发现裂纹或断裂，用游标卡尺测量位移超2mm，或绝缘摇表测试断裂处绝缘骤降，直接判定 | 1. 拆下故障端子排。 2. 清理安装底座。 3. 更换同规格端子排及附件，按顺序装回。 4. 逐端子校线，确保线缆无应力。 5. 紧固安装螺丝，做绝缘测试。 | 合理布线避免端子排受力，安装减震垫，使用加强型支架 | 用线卡临时固定导线，防止二次损伤，尽快安排更换 | 信号中断或短路，可能拉脱测温元件接线 | GB/T 7251.1-2013 | 某热电端子排因电缆绑扎过紧长期受力，导致终端端子断裂，测温信号丢失 | 每半年检查端子排机械固定状态，检查电缆应力释放 | 支架出现明显塑性变形、裂纹或断裂，绝缘子碎裂，整体更换
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 端子排进水受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 柜体密封不良或冷凝，水汽进入端子排，降低绝缘，引起信号漂移和电化学腐蚀 | 端子表面积水或凝露，绝缘测试下降，信号波动，可能有蓝色铜锈 | 绝缘电阻: <2MΩ (500V) [绝缘]; 湿度: >80% RH [环境]; 泄漏电流: >0.5mA [电气] | 湿度传感器 [在线]; 目视检查 [离线]; 绝缘电阻测试 [离线] | 环境湿度>80%且绝缘电阻<2MΩ，开柜可见凝露或水迹，即判受潮 | 1. 切断电源。 2. 用干燥压缩空气吹干端子。 3. 用无水酒精清洗。 4. 烘干或自然风干至绝缘恢复。 5. 检查并修复柜体密封，增加驱潮装置。 | 柜体密封条定期更换，加装自动加热除湿装置，控制柜内湿度<60% | 使用电吹风冷风档吹干临时恢复，但需确保无短路风险 | 长期导致腐蚀和绝缘爬电，可能引起保护误动作 | GB/T 2423.4-2008, DL/T 478-2010 | 某沿海电厂因台风暴雨屏柜进水，端子排凝露导致测温回路接地报警 | 每日检查柜体密封，雨季增加检查频次，每月更换干燥剂
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 虚接/伪连接 | 电气/机械 | 严重 | 导线绝缘皮压入端子压着区，仅有部分导体接触，电阻极大，外观难以发现 | 回路时通时断，测温值无规律跳变，轻轻触动导线信号恢复 | 接触电阻: >10kΩ 或开路 [电气]; 抗拉强度: 导线可轻易抽出 [机械] | 回路导通测试 [离线]; 微欧计 [离线]; 端面观察 [离线] | 万用表蜂鸣档测试端子两端，轻拉导线时蜂鸣中断，或微欧计读数不稳定跃变，拆下端子可见绝缘皮压入痕 | 1. 停电。 2. 拆开虚接端子，切除绝缘压入段。 3. 重新剥线，长度与压接深度匹配。 4. 用专用压线钳规范压接或使用管状端子。 5. 拉力测试不低于端子额定值。 | 严格按剥线长度作业，使用质量好的压接工具，完工后逐点拉动检查 | 暂时采用绝缘穿刺连接器旁路，回电后再处理 | 信号丢失导致控制逻辑错误，可能造成设备异常停机 | GB/T 14315-2008 | 某电厂测温改造时，冷压端子内绝缘皮未去除，导致数天后温度显示坏值 | 每年巡视时抽样拉动端子检查，新接端子100%拉力测试 | 端子因多次拆除导致金属片弹性失效，夹持力不足，需整个端子更换
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 端子排额定电流不匹配 | 电气/热 | 严重 | 端子选型过小，持续电流超过载流量，长期发热加速绝缘老化 | 端子排整体比周围温度高，可能变色，压降大 | 负荷电流/额定电流: >1.0 [电气]; 温升: >45K [热] | 钳形电流表 [在线]; 红外测温 [在线] | 实测回路电流超过端子铭牌额定电流，且红外显示端子温升按IEC 61439超过允许值，判定为选型不当 | 1. 停电。 2. 根据实测电流与裕量选配大容量端子（至少留有30%裕量）。 3. 更换并调整跨接片。 4. 等效电流下测温升测试。 | 设计阶段严格校核降容系数（如多回路并列降容0.7），增加并联分流或选用更高等级端子 | 若无法立即更换，短时控制负荷电流，加强巡检测温 | 端子过热可能导致绝缘溶解，严重时引发相间短路 | GB/T 14048.7-2016, IEC 60947-7-1 | 某配电项目使用10A端子接16A加热器，运行半年后端子熔毁 | 每年核对增加负载后的回路电流是否超出端子能力
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 接线错误（极性、相序） | 控制 | 危急 | 配线时误接导致极性反向或相序交错，使测量系统工作异常 | 测温值漂移或为负，制动控制系统可能拒动或误动 | 信号极性: 反转 [电气]; 三相电压不平衡度: >20% [电气] | 万用表电压档核对 [离线]; 信号发生器回路测试 [离线] | 对比设计图纸，用万用表实测端子电位，若与预期不符或信号源反接，即判错接 | 1. 核对图纸与线号管。 2. 使用通灯逐芯校对。 3. 改正错误接线。 4. 重新上电，输入标准信号验证输出。 | 严格实行接线二次校核制度，采用防错插接头，色标管理 | 可先在控制回路中修改软件组态补偿，但须标识清楚并尽快更正 | 测温反馈异常导致制动失灵，威胁机组安全 | GB 50254-2014, DL/T 5190.4-2019 | 某风电变流器测温接反，导致温度保护误发停机 | 每次接线后由第二人核对接线正确性
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 交流输入单元 |  | 接入市电或发电机电源，包含接线端子、断路器、防雷及EMI滤波等，提供交流电能入口和保护。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 触头接触不良 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力下降，导致接触电阻增大，产生异常发热，恶性循环引起熔焊或烧毁。 | 端子处温升异常；外壳局部发热；负荷波动时出现吱吱声；红外测温显示局部热点。 | 回路电阻(≤初始值1.2倍且<100μΩ)[电气]；端子温升(≤40K)[热]；相间温差(>15K)[热] | 红外热成像[在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；紧固检查[带电] | 接触电阻>1.2倍初始值且>100μΩ，同时红外测温温升>40K，判定触头接触不良。 | 断开电源，拆解断路器，用细砂纸打磨触头表面；测量弹簧压力并调整或更换触头弹簧；恢复后测量回路电阻应小于100μΩ。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、砂纸、弹簧秤。 | 定期紧固一次接线端子；保持环境清洁干燥；选用带触头测温的智能断路器。 | 在线紧固外接端子，降低负载电流，加强通风。若回路电阻合格可临时监护运行。 | 触头发热加剧导致绝缘损坏，相间短路；上级断路器越级跳闸，扩大停电范围。 | GB/T 14048.2-2020；DL/T 596-2021 | 某光伏电站直流输入断路器触头接触电阻升至200μΩ，发热烧毁壳体，导致直流馈线失电。 | 每季度用红外测温仪检测接头温度；每半年测量回路电阻；每年一次端子紧固。 | 触头磨损厚度超过原厚度的1/3；接触电阻无法恢复至100μΩ以下；温升反复超过50K。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 操作机构卡涩 | 机械 | 严重 | 机构传动部件锈蚀、润滑干涸或零件变形，导致分合闸动作不灵活或拒动。 | 手动操作手感沉重或不畅；电动操作时控制回路正常但断路器不动作；储能时出现异响。 | 分闸速度(低于0.6m/s)[机械]；合闸时间(延长>10%)[机械]；操作力矩(>5Nm手感沉重)[机械] | 机械特性测试仪测分合闸速度和时间[离线]；手动操作手感检查[离线]；听音判断[带电] | 分闸速度低于铭牌值80%或合闸时间超出允许偏差30%，且手动操作阻力明显增加，判定机构卡涩。 | 解体机构，清洗零件并更换润滑脂；检查轴销、连板有无变形并校正；更换磨损轴承；组装后做10次机械操作测试。工具：清洗剂、润滑脂、塞尺、机械特性测试仪。 | 定期在机构转动部位加注低温润滑脂；环境潮湿时加装加热器；操作机构防尘密封。 | 紧急时可用手动储能合闸维持供电，但需尽快安排停机检修。 | 紧急分闸失灵导致无法切除故障，可能扩大事故；可能造成系统无法同期并列。 | GB 14048.2-2020；IEC 60947-2 | 应急柴油发电机输入断路器因机构锈蚀拒合，导致市电失电后柴发无法及时投入。 | 每月一次分合闸试验；每半年检查机构润滑；每次大修后测量机械特性。 | 机构零件出现裂纹或塑性变形；机械寿命达到规定次数（如10000次）且无备件；润滑无法改善分合闸速度。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 分合闸线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈长时间通电、绝缘老化或铁芯卡滞，造成电流过大过热烧毁，导致断路器拒动或误动。 | 操作时冒烟或有焦味；控制回路熔断器熔断；保护装置报控制回路断线；线圈外表变色。 | 线圈直流电阻(与出厂值偏差>5%)[电气]；绝缘电阻(<1MΩ)[电气]；操作电流(>额定1.2倍)[电气] | 直流电阻测试[离线]；绝缘电阻表测量[离线]；电流钳表捕捉操作电流[带电] | 线圈电阻偏差>5%或绝缘电阻<1MΩ，且外观有烧焦痕迹，判为线圈烧毁。操作电流过大且伴随焦味可辅助判断。 | 更换同型号线圈；检查铁芯运动有无卡涩并清洗；检查辅助触点切换是否良好；通电试分合闸3次。工具：万用表、绝缘电阻表、线圈备件。 | 控制回路串入延时切除线圈自保持电流；定期检测线圈绝缘；保持操作电压稳定。 | 暂时将故障断路器改为手动操作方式，确保可手动分合，待停机后更换线圈。 | 断路器拒动导致故障范围扩大；越级跳闸引起大面积停电。 | DL/T 596-2021；GB 14048.2-2020 | 变电站直流屏输入断路器合闸线圈绝缘击穿，造成控制直流接地，引发保护误动。 | 每年测量线圈绝缘电阻与直流电阻；每次动作后检查线圈温升。 | 线圈绝缘电阻<0.5MΩ且无法恢复；线圈匝间短路；外绝缘层严重脆化。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 绝缘击穿(相间/对地) | 绝缘 | 危急 | 灰尘积聚、潮湿凝露或绝缘材料老化，使绝缘强度降低，在过电压下发生击穿，形成相间或对地短路。 | 运行中突然跳闸；设备外壳带电；伴有爆炸声和弧光；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻(<1MΩ/1000V量程)[电气]；介损值tanδ(>0.02)[电气]；局部放电量(>50pC)[电气] | 绝缘电阻测试仪测绝缘[离线]；耐压试验[离线]；局部放电检测[带电] | 绝缘电阻<1MΩ，或耐压试验时发生闪络击穿，同时外观有碳化痕迹，判定绝缘击穿。局部放电量>50pC预警。 | 更换损坏绝缘件、灭弧室；清理内部电弧痕迹和积碳；干燥处理；耐压试验合格(按标准电压1min)后投运。工具：绝缘电阻表、耐压测试仪、干燥箱。 | 加装防凝露加热器；定期保洁；保持环境湿度<80%；选用高CTI值的绝缘材料。 | 故障断路器退出运行，由备用电源供电；隔离故障段后，做好安全措施清理。 | 相间短路可能引起上级主断路器跳闸，整段母线失电；电弧可能伤及人身。 | GB/T 16935.1-2017；DL/T 596-2021 | 某海上风电升压站直流输入断路器因盐雾凝露绝缘击穿，导致直流母线短路，全站保护停运。 | 每季度清洁绝缘子表面；梅雨季前后测量绝缘电阻；雨季运行加热器。 | 绝缘电阻<0.5MΩ且干燥处理后仍不合格；灭弧室炸裂；外壳绝缘部分炭化无法清理。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 过载脱扣器误动/拒动 | 控制/电气 | 一般 | 热脱扣器双金属片老化、电子脱扣器元件漂移或整定值偏移，导致非预期过载时误跳闸，或真实过载时拒动。 | 负荷未达整定值频繁跳闸；或过载时长时间不动作；保护定值与铭牌不符。 | 脱扣时间-电流特性(实测与标准曲线偏差>20%)[电气]；整定电流(误差>10%)[电气]；脱扣器动作电压(<70%Us不动作)[电气] | 一次注入电流测试保护特性[离线]；整定值校验[离线]；脱扣器动作电压测试[离线] | 施加1.05倍整定电流时2小时内不脱扣，或1.3倍时动作时间超出允差带，判定脱扣器性能不合格。 | 更换不合格脱扣器单元；电子式需重新校准；机械式需调整双金属片间隙；按产品文件整定。工具：继电保护测试仪、螺丝刀、备件。 | 定期校验脱扣特性；电子型加装自检功能；避免振动和高温环境影响双金属片。 | 短期可闭锁过载脱扣（仅保留短路保护），但需人为监控负荷，立即申请停机调整。 | 误动导致非计划停电，拒动导致电缆过热引发火灾。 | GB/T 14048.2-2020；IEC 60947-2；GB 14048.1-2012 | 数据中心列头柜输入断路器过载脱扣曲线漂移，轻微冲击电流即跳闸，造成服务器宕机。 | 每2年校验一次保护特性；每年核对定值标识；日常检查脱扣器外观有无变形。 | 脱扣器校验3次仍无法满足特性曲线要求；机械式双金属片出现永久变形；电子脱扣器内部电路损坏。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 接线端子松动发热 | 电气/热 | 一般 | 所接电缆或母排紧固螺栓因振动、热胀冷缩松动，接触电阻增大导致发热，可能烧断引线或引起弧光。 | 端子处可见烧蚀变色；电缆绝缘层热缩；红外测温局部温度异常；嗅到焦味；负荷电流无关性温度升高。 | 端子连接处直流电阻(>50μΩ，或与同部位相比偏差>50%)[电气]；端子温升(>50K)[热] | 红外热成像[在线]；直流电阻测试[离线]；力矩校验力矩扳手检查[带电] | 红外测温温差>15K(同负荷同类端子)，且力矩校验发现螺栓松动，接触电阻>50μΩ，判定端子松动发热。 | 停电后清洁端子接触面，涂抹电力复合脂，按照标准力矩重新紧固螺栓，测量电阻合格。工具：力矩扳手、砂纸、电力脂、回路电阻测试仪。 | 采用带锁紧垫圈的螺栓；重要回路采用双螺母防松；定期力矩维护和测温。 | 在线不能停电时，可先用绝缘棒试紧螺母，降低电流运行，及时安排停电处理。 | 端子烧断导致缺相运行，损坏用电设备；弧光导致相间短路。 | GB 50150-2016；DL/T 596-2021 | 化工装置UPS输入断路器端子松动，压降增大，导致UPS频繁切换至电池供电，最终端子熔断。 | 每季度红外测温，每年停电紧固端子并测回路电阻，日常巡检检查有无变色。 | 端子接触面烧蚀、镀层脱落无法修复；螺栓螺纹滑丝；电缆线芯熔断无法压接。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 二次回路断线/接触不良 | 控制/电气 | 严重 | 控制接线端子松动、导线断裂或插头接触不良，导致分合闸命令不能执行或位置信号丢失。 | 远方/就地操作失灵；断路器状态指示不正确；监控系统报控制回路断线；保护装置告警。 | 二次回路通断(电阻>2Ω判为断线)[电气]；辅助触点接触电阻(<1Ω合格)[电气]；控制电压(偏差±10%)[电气] | 二次回路校验仪查线[离线]；万用表通断测试[离线]；控制电压测量[带电] | 使用万用表测量二次导线电阻，>2Ω或通断时断时续，结合监控报控制回路断线，判定存在断线或接触不良。 | 更换断裂导线或压接端子；清洁并插紧航空插头；紧固端子排螺丝；测量回路导通和绝缘。工具：万用表、剥线钳、压线钳、备用导线。 | 布线规范，避免振动和拉扯；插头采用锁紧装置；定期检查端子排紧固。 | 应急采用旁路方式，如直接从分合闸线圈两端临时接线进行就地操作，但必须确保安全监护。 | 断路器拒动或误动，导致事故扩大；无法实现自动投切，影响系统可靠性。 | GB 50171-2012；DL/T 5161系列 | 牵引变电所直流屏输入断路器控制插头氧化，导致远方遥控分闸失败，延缓故障切除。 | 每月抽检端子排紧固；每年进行控制回路传动试验；日常检查接线无松动。 | 导线绝缘老化龟裂；插头镀层磨损导致多次接触不良；接线端子排损坏无法可靠连接。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 机械联锁失效 | 机械 | 严重 | 联锁机构磨损、变形或调整不当，使断路器在带电状态下不能防止误操作，如带负荷拉刀闸、误入带电间隔。 | 开关柜“五防”功能失灵；断路器在合闸位置却能被摇进摇出；接地开关合闸时，断路器仍能合闸。 | 联锁间隙(>2mm卡涩或<0.5mm磨损)[机械]；机构行程偏差(>5mm)[机械] | 手动模拟联锁操作检查[离线]；塞尺测量配合间隙[离线] | 手动操作联锁试验，发现闭锁条件失效，如断路器合闸位置摇进机构未锁止，判定联锁失效。 | 调整联锁拉杆长度或更换磨损锁销；修复变形挡板；操作10次确认闭锁功能正常。工具：塞尺、螺丝刀、调整扳手。 | 定期检查联锁动作灵活性并润滑；严禁解锁操作跳闸回路；操作机构加装挂锁程序锁。 | 临时加挂程序锁和警示牌，人工监护操作，尽快停役修复。 | 可能造成带负荷拉合隔离触头，发生弧光短路，人员伤亡。 | GB 3906-2020；DL/T 593-2016 | 某电厂6kV开关柜输入断路器联锁板断裂，操作人员误拉运行中的隔离触头，造成三相弧光短路。 | 每次操作前检查联锁灵活性；每月进行一次“五防”功能验证。 | 联锁零件发生不可逆变形；多次调整仍不能可靠闭锁；闭锁机构关键部件断裂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | SPD热脱离器动作（脱扣） | 电气/热 | 严重 | 长时间过电压或SPD劣化导致泄漏电流增大，压敏电阻发热，热脱离机构动作，将SPD与电源系统断开。 | 防雷器状态指示窗口变红（或显示“脱扣”），遥信端子输出故障信号。 | 脱扣状态指示[状态量]；压敏电压(阈值：低于-10%标称值)[电气]；泄漏电流(阈值：>20μA)[电气]。 | 目视检查指示窗口[离线]；监测遥信节点通断[在线]；测量压敏电压[离线]。 | 若指示窗口变红或遥信报警，直接判定为热脱离动作。再测量压敏电压和泄漏电流，若压敏电压低于标称值-10%或泄漏电流>20μA，确认为SPD劣化导致脱扣。 | 更换同型号SPD模块。步骤：断开上级断路器，确认断电；拆下失效模块；安装新模块并锁紧；恢复供电并确认指示为正常。工具：螺丝刀、万用表。 | 选用具有热脱离保护和状态指示的SPD；定期巡检。 | 若暂时无备件，可断开该SPD回路，但需加强其他防雷措施并尽快更换。 | 该回路失去防雷保护，导致上级SPD承受更大浪涌冲击。 | GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD） 第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》 |  | 日常巡检周期：每季度一次，查看状态指示窗是否绿色正常。年度维护：用接触式测温仪检测SPD模块温升，异常温升需检测泄漏电流。 | 热脱离动作后不可修复，直接报废；压敏电压变化超过±10%或泄漏电流>20μA，判定为失效报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 压敏电阻片老化劣化 | 电气/绝缘 | 一般 | 多次承受浪涌冲击或长期工频电压作用，压敏电阻晶界层破坏，绝缘电阻下降，泄漏电流持续增大。 | 无明显可视异常，但SPD温升高于正常值；泄漏电流逐渐变大。 | 泄漏电流(阈值：>20μA)[电气]；压敏电压(阈值：变化>±10%标称值)[电气]；绝缘电阻(阈值：<1MΩ)[电气]。 | 定期测量泄漏电流[带电]；测量压敏电压[离线]；红外热像仪测量温升[在线]。 | 若泄漏电流持续上升超过20μA且绝缘电阻<1MΩ，或压敏电压偏离标称值±10%，可诊断为老化劣化。若温升比同批次SPD高5K以上，也提示劣化。 | 直接更换老化的SPD模块。步骤同上。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、红外测温仪。 | 选用通流容量匹配的SPD；安装时接线尽可能短直以减小残压。 | 可降额使用或旁路该模块，但必须尽快更换。 | 劣化SPD可能热崩溃，严重时短路引起上级开关跳闸。 | GB/T 18802.12-2014《低压电涌保护器（SPD） 第12部分：低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则》 | 某配电柜I级SPD因电网频繁操作过电压，运行5年后测试泄漏电流达60μA，更换后恢复正常。 | 年度测量泄漏电流和压敏电压，建立趋势档案；每季度红外测温。 | 压敏电压变化超过±10%或泄漏电流>20μA，判定失效报废；使用年限一般10~15年，视环境可缩短。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | SPD短路击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 因超过SPD最大通流能力的直击雷或操作过电压，或电网故障过电压，导致压敏电阻瞬间击穿形成永久性短路。 | 上级断路器或熔断器跳闸；SPD本体炸裂、烧黑痕迹；有明显异味。 | 短路电流(阈值：导致保护电器动作)[电气]；绝缘电阻(阈值：≈0Ω)[电气]。 | 目视检查[离线]；测量SPD两端电阻[离线]；检查后备保护器状态[在线]。 | 若目视有炸裂痕迹或测量SPD两端电阻为0Ω，且上级后备保护器动作，直接判定短路击穿。 | 立即隔离该回路，断开后备保护器或抽出SPD模块，恢复其他非故障回路供电，更换SPD模块。后续检查系统其余SPD状态。工具：万用表、操作手柄。 | 根据雷电风险评估选择合适通流容量SPD；合理配置SPD后备保护器；定期检查SPD状态。 | 将击穿SPD从回路中切除，确保安全后恢复供电，临时恢复供电时该路无SPD保护。 | 可能引起配电系统短路跳闸，造成停电事故；严重时引发火灾。 | GB/T 18802.1-2011；GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 | 某建筑总配电箱I级SPD发生短路，125A熔断器熔断，模块外壳烧毁。 | 日常巡检检查后备保护器分合状态；年度检查SPD外观和电阻。 | 发生短路击穿后立即报废；外壳有开裂、烧灼痕迹直接报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | SPD接地不良 | 电气/环境 | 严重 | SPD接地导线过长、截面积不足、连接松动或腐蚀，导致接地电阻过大，浪涌电流不能有效泄放，SPD钳位电压升高。 | 设备仍受到浪涌损坏；SPD状态指示正常但保护效果差。 | 接地线长度(阈值：>0.5m)[物理]；接地线截面积(阈值：I级SPD应≥16mm²铜线，II级≥6mm²)[物理]；连接点过渡电阻(阈值：>0.1Ω)[电气]。 | 测量接地线长度和截面积[离线]；测量连接点接触电阻[离线]；测试接地电阻[离线]。 | 若SPD本身测试正常，但后端设备频繁损坏，且实测接地线长度>0.5m，或连接点电阻>0.1Ω，或接地截面积不达标，诊断为接地不良。 | 改造接地，缩短导线长度至0.5m以内，更换为规定截面积导线，清除连接点氧化层并紧固。工具：螺丝刀、扳手、直流电阻测试仪。 | 安装时严格按厂家要求接线，采用凯文接线方式，每年检查紧固。 | 可临时增设专用接地极或降低其他接地极电阻，待计划停电时修复。 | SPD保护效果大幅下降，增加设备损坏风险。 | GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 | 某通信机房SPD接线长达1.2m，网络设备雷雨季后接口损坏，改造后问题解决。 | 每年雷雨季节前检查接线紧固、锈蚀，测量接地电阻。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 遥信功能失效 | 控制 | 轻微 | 遥信微动开关触点氧化、卡涩或接线松脱，导致SPD状态变化时无法向监控系统发送正确信号。 | 监控系统显示SPD正常，但现场SPD指示脱扣。 | 遥信触点接触电阻(阈值：>1Ω)[电气]；开关动作力[物理]。 | 进行遥信回路通断测试[离线]；手动模拟脱扣观察监控反应[带电]。 | 当SPD脱扣指示与遥信状态矛盾时，测量遥信接线，若接触电阻>1Ω或测试无法正确反应，诊断为遥信失效。 | 清理或更换微动开关；紧固接线。工具：万用表、螺丝刀、清洁剂。 | 选用密封性好的SPD产品；定期测试遥信功能。 | 可暂时采用现场人工巡检代替遥信。 | 无法及时发现SPD故障，可能导致保护缺失。 | GB/T 18802.1-2011 |  | 每月进行一次遥信回路测试。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 外壳积尘凝露（环境） | 环境/绝缘 | 轻微 | SPD安装于潮湿、多尘环境，外壳表面积尘吸附水分，导致沿面爬电，加速内部元件腐蚀。 | 外壳有污垢、水珠；内部轻微放电声。 | 表面绝缘电阻(阈值：<2MΩ)[电气]；相对湿度(阈值：>80%RH)[物理]。 | 目视检查[离线]；湿度计监测[在线]。 | 若目视有明显积尘凝露且听见轻微放电声，表面绝缘电阻<2MΩ，可诊断。 | 断电后使用干燥布清洁外壳，用无水酒精擦拭绝缘表面，改善环境通风或加装防尘防潮箱体。工具：毛刷、酒精、万用表。 | 改善配电柜防护等级（IP54以上），加装防凝露加热器。 | 可临时用热风枪干燥后继续运行。 | 爬电可能烧蚀外壳，加速SPD劣化。 |  |  | 每季度检查柜内温湿度，清洁SPD外壳。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 后备保护器误动作 | 电气 | 一般 | 后备保护器选用不当（如额定电流过小），遇到正常浪涌分流时动作，导致SPD回路断开。 | SPD回路后备断路器或熔断器频繁跳闸或熔断，SPD本身正常。 | 熔断器额定电流(阈值：应大于SPD的最大持续工作电流，并匹配耐受能力)[电气]；浪涌电流记录[电气]。 | 检查后备保护器规格[离线]；核对跳闸记录[在线]。 | 若SPD检测正常，但后备保护器频繁动作，且其额定电流小于推荐值，诊断为选型不当。 | 更换为与SPD匹配的专用后备保护器（如SCB）。步骤：断电后更换保护器，核对参数。 | 采用SPD厂家推荐的专用后备保护器（如SSD/SCB）；计算预期浪涌电流选型。 | 临时可提高保护器额定值但需评估线路安全，或暂时直接接入SPD但风险极大。 | SPD频繁退出保护，增加设备过电压风险。 | GB/T 18802.1-2011；GB 18802.1-2002的衍伸 |  | 定期检查后备保护器状态与参数一致性。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | MOV热崩溃 | 热/电气 | 危急 | 老化劣化泄漏电流增大后，热量积累无法有效散热，压敏电阻温度急剧升高，最终导致内部短路、热击穿甚至起火。 | SPD外壳严重变形、烧焦、冒烟，有明火或异味。 | 外壳温度(阈值：>140°C)[物理]；泄漏电流(突增)[电气]。 | 目视与嗅觉[离线]；红外热像监测[在线]。 | 直接观察到烧焦、冒烟，即为热崩溃。在监测中若温度>140°C且泄漏电流飙升，预警。 | 立即切断上级电源，灭火；更换SPD及受损线路。工具：灭火器、检修工具。 | 加强温升监测，应用有热脱离保护的SPD；定期更换老化模块。 | 无法临时恢复，彻底隔离并更换。 | 火灾风险，配电系统严重损坏。 | GB/T 18802.1-2011 |  | 月度红外测温检查。 | 发生热崩溃直接报废，并检查周边设备。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | SPD模块与底座插拔接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 模块插脚与底座夹片因氧化、变形或未插到位，导致接触电阻增大，通流能力下降，局部过热，甚至产生电弧。 | 模块与底座连接处有明显发热、变色；SPD温升高于正常；系统偶发接触不良引起的电压波动。 | 接触电阻(阈值：>0.1mΩ)[电气]；连接处温升(阈值：高于环境温度30°C)[物理]。 | 直流电阻测试仪测量接触电阻[离线]；红外测温检查连接处[在线]。 | 若红外测温发现插拔连接处温度异常升高（>30°C），或停电测量接触电阻>0.1mΩ，且目视有变色痕迹，诊断为接触不良。 | 断电后拔出模块，清洁底座夹片和模块插脚，用细砂纸去除氧化层，涂抹导电膏后重新插紧。若夹片弹性失效，更换底座。工具：螺丝刀、砂纸、万用表、导电膏。 | 安装时确保插入到位听到“咔嗒”声；选用镀银触点的高品质底座；定期巡检温升。 | 可临时用导线将SPD两端的备用接线端子直接与系统并联，旁路插拔连接，但需注意绝缘，尽快停电解锁。 | 接触电阻过大可能导致SPD未能有效泄放浪涌电流，或局部高温引发火灾。 | GB/T 18802.1-2011 | 某风电场SPD柜内一组SPD底座因潮湿氧化，接触电阻达2mΩ，模块连接处熔化。 | 每季度红外测温检查插拔连接点；每年一次停电台检修，清洁并测量接触电阻。 | 底座夹片弹性丧失或严重烧蚀，直接报废底座；模块插脚烧损不可修复时报废模块。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 劣化指示器机械卡涩 | 机械 | 一般 | SPD内部热脱离动作后，红色指示片因转轴卡涩、弹簧失效或异物阻塞，未能翻转为红色，仍显示绿色正常。 | SPD已脱扣（遥信报警或实测开路），但观察窗仍为绿色；或目视指示器处于中间状态。 | 指示器翻转力(阈值：应轻松动作)[物理]；脱扣后指示状态[状态量]。 | 手动模拟脱扣试验[离线]；遥信信号与指示窗对比检查[在线]。 | 若遥信报警或用万用表测量SPD模块已开路，但观察窗仍为绿色，直接诊断为指示器卡涩。 | 更换该SPD模块。如只需验证，可拆卸模块检查指示器机械结构。工具：万用表。 | 选用通过可靠性试验的SPD产品（如符合GB/T 18802.1中机械指示器可靠性测试）；安装时避免振动变形。 | 确认SPD已脱扣后暂时依赖遥信或手动测量判断，尽快更换模块。 | 维修人员无法通过目视快速发现SPD失效，可能导致保护缺失时间延长。 | GB/T 18802.1-2011 | 某工厂配电箱SPD模块脱扣后窗口仍绿，巡视人员未发现，直到遥信报警才处理。 | 每季度对比遥信状态与指示窗状态；发现不一致立即更换。 | 指示器卡涩的模块直接报废，不可修复。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | TOV（暂时过电压）损坏 | 电气/热 | 危急 | 电网发生中性点偏移、谐振或高压系统接地故障，产生的暂时过电压（TOV）幅值高、持续时间长，超过SPD的TOV耐受能力，引起压敏电阻过热、热脱离或热崩溃。 | 多个SPD同时损坏；SPD后备保护器动作；TOV事件后绝缘电阻极低或短路；可能伴随异味、变形。 | TOV幅值(阈值：超过SPD标称UT值)[电气]；绝缘电阻(阈值：<1MΩ)[电气]。 | 审查故障录波电压曲线[在线]；测量SPD压敏电压和绝缘电阻[离线]。 | 若在同一配电区域多只SPD几乎同时损坏，且电压录波显示出现长时间过电压（如>1.3Un），则诊断为TOV损坏。 | 切除故障SPD，分析TOV来源并消除（如调整三相不平衡、修复接地故障），更换符合实际UT要求的SPD。工具：电能质量分析仪、绝缘电阻测试仪。 | 设计阶段根据系统接地型式选择足够的TOV耐受值UT的SPD；加装消谐装置。 | 暂时更换同型号SPD模块恢复保护，但必须尽快消除TOV根源。 | 批量SPD失效，系统暂时失去电涌保护。 | GB/T 18802.1-2011；GB 50057-2010 | 某工业和商业混合电网，因10kV系统单相接地导致低压系统TOV达1.9Un持续2s，烧毁数十个SPD。 | 每年分析电网谐波和电压质量。 | TOV导致短路或热崩溃的SPD直接报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 气体放电管（GDT）失效（组合型SPD） | 电气 | 一般 | 气体放电管因慢性漏气、电极溅射或受潮，导致直流击穿电压漂移、放电后无法遮断续流或绝缘电阻下降。 | 组合SPD残压升高；GDT部分表面发黑；工频续流无法遮断引起后备保护动作。 | 直流击穿电压(阈值：偏离标称值±20%)[电气]；绝缘电阻(阈值：<100MΩ)[电气]；续流遮断能力[电气]。 | 使用GDT测试仪测量直流击穿电压[离线]；测量绝缘电阻[离线]。 | 若组合型SPD残压偏高，拆解后测量GDT的直流击穿电压偏离标称值±20%以上，或绝缘电阻<100MΩ，诊断GDT失效。 | 更换GDT组件或整个组合SPD模块。工具：GDT测试仪、万用表。 | 选用密封性良好的GDT；定期测试SPD整体残压。 |  | 组合型SPD保护性能下降，后续压敏电阻承受更大能量。 | GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器 性能要求和试验方法》 | 某基站信号SPD，GDT击穿电压从230V漂移到400V，导致设备端口过电压损坏。 | 每年测试SPD整体限制电压或拆检测试GDT。 | GDT直流击穿电压偏差超±20%或绝缘电阻<100MΩ即报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 多级SPD能量配合不当导致后级损坏 | 电气 | 严重 | 前级与后级SPD之间线路距离过短或未安装解耦电感，导致雷电流未按设计分配，后级SPD承受过大能量而损坏。 | 后级SPD频繁损坏或劣化加速；前级SPD状态正常。 | 前后级线路长度(阈值：<10m或无解耦)[物理]；后级SPD泄漏电流(阈值：>20μA)[电气]。 | 测量安装距离[离线]；分析损坏记录[在线]。 | 若后级SPD在雷雨季后多次出现劣化或损坏，且前后级SPD之间导线长度不足10m又未加装解耦器，则诊断为能量配合不当。 | 增加前后级SPD之间的导线长度至10m以上，或加装退耦电感器。更换损坏后级SPD。工具：卷尺、电工工具。 | 按照GB/T 18802.12进行多级SPD配合设计，确保线路长度或加装解耦单元。 | 暂时更换后级SPD，并限制该系统对重要负荷的供电，优先改善配合。 | 后级SPD保护失效，终端设备得不到有效过电压保护。 | GB/T 18802.12-2014；GB 50343-2012 | 某数据中心配电，II级和III级SPD仅用2m导线连接，III级SPD多次烧毁，加装退耦器后解决。 | 安装验收时用脉冲电流测试协调配合。 | 受损后级SPD报废，同时检查前级SPD状态。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 交流防雷熔断器 | 交流输入单元 | 当防雷器失效短路时，熔断器断开以防止系统短路故障。 | 是 | 由于搜索功能限制，无法获取该设备故障信息
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 整流模块 |  | 将交流电转换为稳定直流电，包含功率因数校正、高频开关变换及输出整流滤波。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT模块键合线脱落 | 电气/机械 | 严重 | 功率循环导致铝键合线根部热应力疲劳断裂，接触电阻增大，局部过热加速失效。 | 运行中输出电压电流波动，局部热点温升异常，模块外壳对应位置温度高。 | 导通压降Vce(sat)增大>15%（[电气]），结温Tj波动幅度>60K（[物理]），红外热像局部温差>10°C（[物理]） | 红外热成像[在线]、导通压降在线监测[在线]、超声波扫描[离线] | 在线监测Vce(sat)趋势，若较初始值升高超过15%且红外显示单点过热，判定键合线脱落。 | 1. 拆卸模块；2. 使用超声波焊接机重焊键合线；3. 清洗助焊剂；4. 测试静态参数。所需工具：超声波焊接机、拉力测试仪、清洗剂。 | 优化散热设计，控制结温波动<40K，采用铜键合线或铝带键合。 | 降低负载电流限制使用。 | 可能引发桥臂短路，直流母线电容过压。 | IEC 60747-15:2020, IEC 60068-2-14 | 某风机变流器IGBT模块Vce(sat)突升，红外发现单芯片热点，拆解证实键合线脱落。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT栅极氧化层击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 静电放电或过电压导致栅极二氧化硅层永久性击穿，栅极-发射极短路。 | 驱动电路报警，无法开通或关断，直通短路，模块爆炸或熔断器熔断。 | 栅极-发射极电阻Rge<10Ω（[电气]），门极阈值电压Vth漂移>±2V（[电气]），漏电流Igss>1μA（[电气]） | 万用表电阻档离线测量Rge[离线]、绝缘电阻测试仪[离线]、栅极漏电流测试[离线] | 断电后测量栅极-发射极电阻，若<10Ω则判定氧化层击穿；加额定门极电压测漏电流，>1μA判为击穿。 | 1. 确认放电措施；2. 拆下模块；3. 更换新模块（不可修复）。所需工具：防静电手环、万用表、力矩扳手。 | 加强ESD防护，驱动电路增加钳位，保证门极驱动电压在±20V内。 | 旁路该功率单元，降额运行。 | 同一桥臂另一管承受全压，易连锁击穿。 | IEC 60747-9:2019, JEDEC JESD22-A114 | 变频器运输后上电IGBT直通，测Rge=2Ω，确认ESD损伤。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT模块焊料层疲劳 | 热/机械 | 一般 | 基板与DBC或DBC与芯片间焊料因热循环产生蠕变和裂纹，热阻增大。 | 在相同负载下模块外壳温度或散热器温度逐渐升高，散热性能下降。 | 稳态热阻Rth(j-c)增加>20%（[物理]），结到壳温差ΔTjc增加>10°C（[物理]） | 热瞬态测试仪[离线]、红外热像监测温升趋势[在线] | 通过热阻测量或比较同工况下温升历史数据，若Rth上升超过20%，判定焊料层疲劳。 | 1. 拆下模块；2. 加热台拆除芯片；3. 清洗残留焊料；4. 真空回流焊重新焊接；5. X光检测空洞率。所需工具：真空回流焊炉、X光机、加热台。 | 控制结温不超过125°C，减少热循环次数，使用高可靠性焊料（如SnAg）。 | 降低开关频率或负载电流。 | 加剧键合线脱落风险，模块寿命缩短。 | IEC 60749-34, JEDEC JESD22-A105 | 光伏逆变器现场运行2年后热阻升高25%，拆解发现焊料裂纹。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IPM驱动欠压故障 | 控制/电气 | 一般 | IPM内部驱动电路供电电压低于UVLO阈值，驱动能力不足，可能引起开关损耗剧增或误动作。 | IPM输出故障信号，控制器接收到UVLO报警，系统降频或停机。 | 控制电源电压Vcc<13V（典型阈值）（[电气]），故障输出引脚电平>2V（[电气]） | 电压表测量Vcc[离线/在线]、示波器监测Vcc纹波[在线] | 检查Vcc电压是否低于13V且故障引脚输出高电平，若同时满足则判定欠压。 | 1. 检测供电电源输出是否异常；2. 检查滤波电容容量；3. 更换损坏的电源模块。所需工具：万用表、示波器、电烙铁。 | 电源设计冗余20%，增加滤波电容，定期检测电源纹波。 | 临时外接稳压电源。 | 导致IGBT退出饱和，可能过流失效。 | IEC 61800-5-1: 2016 | 某电梯变频器IPM频繁报UVLO，电容老化导致Vcc跌至12.5V。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT过流失效 | 电气/热 | 危急 | 负载短路或桥臂直通导致集电极电流超过额定值，短时间内结温急剧上升超过极限，损坏芯片。 | 模块爆炸、封装开裂，前级快熔熔断，系统短路保护动作。 | 集电极电流峰值Ic>2倍额定值（[电气]），短路耐受时间<6μs（[物理]），结温超过175°C（[物理]） | 罗氏线圈电流探头[在线/离线]、驱动板退饱和检测电路[在线]、红外热像[在线] | 驱动板Vce退饱和保护触发且电流传感器记录到超过2倍额定电流，判定过流失效。 | 1. 排查负载短路点；2. 检查驱动信号互锁；3. 更换损坏IGBT；4. 测试短路保护功能。所需工具：示波器、LCR表、电流探头。 | 优化PCB布局减小寄生电感，设置合理的死区时间，驱动电路设置两级软关断。 | 降低系统功率限值使用。 | 烧毁周边器件，引发火灾。 | IEC 60747-9, GB/T 29332-2012 | 轧机传动突然堵转，IGBT模块爆炸，电流记录达3kA。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IPM温度检测故障 | 控制/热 | 严重 | IPM内置热敏电阻或其接口电路异常，导致结温检测失准，系统可能失去过热保护。 | 控制器读取温度值异常（0°C或过高/过低），与实际壳温明显不符。 | 热敏电阻阻值偏差>±5%对应温度（[电气]），NTC输出开路/短路（[状态量]） | 万用表测量NTC电阻值[离线]、上位机读取IPM温度寄存器[在线] | 对比NTC实测阻值与标称温度曲线，超出±5%偏差阈值判定故障。 | 1. 检查NTC连接器和焊点；2. 若NTC开路，更换IPM；3. 校准采样电路。所需工具：万用表、烙铁。 | 加强散热，避免频繁热插拔。 | 依赖壳温传感器替代监测。 | 结温过高无法保护，引起IGBT过热损坏。 | JEDEC JESD51-1 | 机床主轴驱动IPM温度显示-50°C，经查NTC引脚虚焊。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT结电容退化 | 电气 | 轻微 | 长期电应力导致栅极结电容Cies、Coes、Cres变化，影响开关特性，导致开关速度变慢或震荡加剧。 | 开关波形振荡增大，电压过冲增加，效率轻微下降。 | 输入电容Cies变化>20%（[电气]），米勒平台宽度变化>50%（[电气]） | LCR测试仪离线测量[离线]、双脉冲测试测试开关波形[离线] | 对比出厂Cies值，若变化>20%或双脉冲测试震荡幅度增大、开关损耗明显增加，判定结电容退化。 |  | 确保门极驱动电阻匹配，避免长期过高dv/dt。 | 调整门极电阻临时缓解。 | 可能导致驱动损耗增加、EMI恶化。 |  | 实验室大功率循环后测Cies上升18%。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 外壳/端子腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 在高湿、含硫或盐雾环境下，母排端子或外壳镀层发生腐蚀，接触电阻增大。 | 端子处有铜绿或白斑，连接点温升异常。 | 端子接触电阻>100μΩ（新端子<20μΩ）（[电气]），红外测温端子温升>40K（[物理]） | 微欧计测量接触电阻[离线]、红外热像巡视[在线]、目视检查[离线] | 目视有腐蚀迹象且微欧计测得接触电阻>100μΩ，判定腐蚀故障。 | 1. 断电拆卸连接件；2. 用细砂纸打磨端子；3. 涂抹导电膏；4. 重新紧固至力矩。所需工具：微欧计、力矩扳手、砂纸、导电膏。 | 控制柜环境湿度<60%，采用镀银或硫化处理端子，涂三防漆。 | 短接腐蚀端子临时运行。 | 连接点发热损坏绝缘，引发电弧。 | IEC 60068-2-30 | 化工厂变频器母线端子铜绿严重，温升达50K。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IPM自举充电失败 | 电气 | 严重 | 高侧驱动自举电容容量衰减或充电回路开路，导致高侧IGBT无法完全导通，工作在放大区过热。 | 高侧Vbs电压不足，驱动输出在线性区，IGBT过热，相电流畸变。 | 自举电容容值衰减>30%（[电气]），高侧驱动电压Vbs<12V（[电气]） | 示波器测量自举电容电压波形[在线/离线]、电容表测容值[离线] | 测量Vbs电压，若低于12V且电容容量低于标称70%，判定自举充电故障。 | 1. 更换自举电容；2. 检查自举二极管是否开路；3. 补焊虚焊点。所需工具：示波器、电容表、电烙铁。 | 选用低漏电电容，定期检测容值，加电压监测电路。 | 外加独立隔离电源替代自举。 | 高侧IGBT损耗剧增，导致该管热失效。 |  | 伺服驱动器上高侧未导通，查出Vbs仅8V。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT绝缘基板开裂 | 绝缘/机械 | 严重 | 温度冲击或安装应力导致陶瓷基板（DBC）微裂纹，绝缘耐压下降。 | 耐压测试泄漏电流增大，局部放电量增加，可能间歇性对地短路。 | 局部放电量>10pC（[物理]），绝缘电阻<100MΩ（[电气]） | 绝缘电阻测试仪[离线]、局部放电测试仪[离线]、X光探测[离线] | 绝缘电阻低于100MΩ且局部放电超过10pC，通过X光确认裂纹存在，判定基板开裂。 | 1. 模块拆卸；2. 清洗去除硅脂；3. X射线定位裂纹；4. 若轻微，采用真空浸渍修复；5. 严重则报废。所需工具：X光机、绝缘测试仪、真空浸渍设备。 | 优化散热器平面度，使用柔性导热垫，控制安装力矩，避免剧烈温变。 | 降低母线电压运行。 | 引发接地故障，损坏母线电容。 | IEC 61287-1, IEC 60243-1 | 电力机车模块过轨缝振动后绝缘下降，X光见DBC裂纹。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IPM过温故障 | 热 | 严重 | 散热器失效、风扇停转或过载导致IGBT结温超过保护阈值（通常150°C），IPM输出过温报警。 | IPM控制器报警，系统降频或停机，散热器表面温度高，风扇异常。 | 散热器温度>85°C（[物理]），NTC采样温度>130°C（[物理]），风扇转速<标称80%（[状态量]） | 红外测温[在线]、上位机读取温度[在线]、风扇状态检测[在线] | 风扇转速正常但温度持续升高至阈值触发报警，判定散热通道堵塞或硅脂干涸；若风扇停转则直接判定故障。 | 1. 清除风道灰尘；2. 更换导热硅脂；3. 更换失效风扇。所需工具：螺丝刀、刷子、导热硅脂。 | 定期清洁滤网，风扇冗余设计，温度预报警设置。 | 增加外部风扇强制冷却。 | 缩短IGBT寿命，可能导致过热烧毁。 | GB/T 12668.6-2011 | 纺织厂变频器飞花堵塞散热器，IPM过温停机。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT动态雪崩击穿 | 电气/热 | 危急 | 关断时高电流密度与高电压同时存在，导致载流子倍增，电流丝集中，瞬间局部过热炸毁。 | 正常过载保护未触发，模块直接炸毁，伴随巨大声响。 | 关断时dV/dt>5kV/μs（典型）（[电气]），失效前无明显静态参数异常（[状态量]） | 失效后拆解分析[离线]、双脉冲测试极限工况[离线] | 排除过流、过压、过热后模块在关断区间突发失效，拆解发现芯片局部熔坑，判定动态雪崩。 |  | 优化母排布局降低寄生电感，添加有源钳位吸收电路，选择安全工作区更宽的器件。 |  | 引起三相输出短路。 |  | 风电变流器高风速下频繁关断失效。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 栅极电阻开路 | 电气 | 严重 | 驱动回路栅极电阻焊接脱落或烧毁，导致IGBT无法开通或关断缓慢。 | 该相输出缺失或波形严重畸变，IGBT开关损耗剧增，模块异常发热。 | 栅极回路电阻无穷大（[电气]），驱动电压波形无平顶（[电气]） | 万用表在线/离线测量栅极电阻值[离线]、示波器监视Vge波形[在线] | 在断电下测量栅极与驱动端之间电阻，若开路阻值无穷大，判定栅极电阻开路。 | 1. 拆下驱动板；2. 查找开路的贴片电阻；3. 清理焊盘；4. 焊接相同阻值新电阻。所需工具：烙铁、镊子、万用表。 | 选用抗浪涌电阻，PCB点胶固定，加强焊点质量。 | 该模块暂时禁用。 | 该IGBT处于不受控状态，可能误导通直通。 |  | 伺服驱动上电缺相，查出驱动电阻一端浮起。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 模块导热硅脂干涸 | 热 | 轻微 | 导热界面材料长期高温运行后，硅油挥发、粉化，填充性能下降，接触热阻上升。 | 同负载下IGBT壳温或散热器温度明显高于历史数据，温差变大。 | 界面热阻增加>50%（[物理]），壳温与散热器温差ΔTch>10°C（[物理]） | 红外热像同时测壳与散热器温度[在线]、定期维护时观察硅脂状态[离线] | 比较同工况下壳与散热器温差，若超过历史值10°C，且硅脂目视干裂，判定失效。 | 1. 拆卸模块；2. 用酒精清除旧硅脂；3. 均匀涂覆新硅脂；4. 按力矩重新安装。所需工具：刮板、酒精、力矩扳手、新硅脂。 | 选用低挥发硅脂，涂抹厚度控制在80-100μm，定期更换。 | 降低负载或增加风冷。 | 导致IGBT结温升高，加速模块老化。 |  | 注塑机变频器运行三年后温差升高14°C，硅脂干涸。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT桥臂寄生导通 | 电气/控制 | 危急 | 高dv/dt通过米勒电容Ccg向栅极耦合位移电流，栅极电压瞬间超过阈值，使关断的IGBT误导通，引发桥臂直通短路。 | 上电或切换瞬间系统短路保护跳闸，快熔熔断，模块爆炸，上下管同时损坏。 | 关断dv/dt>10kV/μs（[电气]），栅极负偏压Vge(off)>0V（典型误开通阈值）（[电气]），米勒电荷Qgc过大（[电气]） | 双脉冲测试捕获Vge尖峰和Vce波形[离线]、高压差分探头在线监测上下管Vge[在线]、相电流突变检测[在线] | 若桥臂直通且录得的Vge波形在关断期间出现>Vth的尖峰，且栅极未加负偏压，判定为寄生导通。 | 1. 优化驱动回路布线，减小栅极寄生电感；2. 在栅极-发射极间增加PNP三极管有源钳位；3. 更换损坏的IGBT模块。所需工具：示波器、高压差分探头、烙铁。 | 驱动设计采用-5V至-15V负压关断，减小门极电阻以降低开通速度（权衡），设置足够的死区时间。 | 增大门极电阻临时降dv/dt；或降低直流母线电压运行。 | 桥臂直通直接导致IGBT过流损坏，冲击直流母线电容，引起上级开关跳闸。 | IEC 60747-9:2019, GB/T 34123-2017 | 光伏逆变器并网瞬间模块炸毁，波形记录Vge在关断时跃升到8V，确认寄生导通。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | IGBT模块集射极漏电流增大 | 绝缘/电气 | 一般 | 芯片终端钝化层退化或内部受潮、污染，导致阻断态集电极-发射极漏电流IceS增大，产热加剧，存在热失控风险。 | 待机状态下模块本体明显温热，直流母线对地电压不平衡，绝缘监测报警。 | 额定阻断电压下漏电流IceS>1mA（典型新模块<0.2mA）（[电气]），阻断结温Tj>100°C时漏电流剧增（[物理]） | 高压源表离线测量阻断漏电流[离线]、系统绝缘监测单元[在线]、红外热像检测待机温升[在线] | 离线施加额定Vce，测量IceS，若超过1mA，且排除外部绝缘劣化，判定模块内部漏
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 直流母线电容容值衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电解液干涸或电化学反应导致电极有效面积下降，等效串联电阻(ESR)增大，容值C下降。长期高温、纹波电流过载加速老化。 | 母线电压纹波增大，负载突变时电压跌落加剧，变频器报直流欠压或过压故障，电容外壳微温或鼓包。 | 电容容值C [物理] < -20%标称值；ESR [电气] > 2倍初始值；损耗角正切tanδ [电气] > 0.1(@120Hz)；外壳温升ΔT [物理] > 10℃相对环境。 | 离线LCR电桥测C/ESR [离线]；在线纹波电压监测 [在线]；红外热成像巡检 [带电]。 | 离线测量容值与标称值对比，若C< -20%且ESR>2倍初始值，判定老化；结合在线纹波电压谱，若100/120Hz分量增幅>50%，确认为电容衰减。 | 断电放电至安全电压，拆除母线电容组，用LCR表确认故障单体，替换同规格新品，恢复接线并紧固，上电空载老化30分钟，测量电压平衡。工具：放电棒、LCR表、力矩扳手、绝缘手套。 | 控制环温≤40℃，选用105℃长寿命电容，限制纹波电流在额定80%内，加装散热风道。 | 降低负载波动，临时并接额外电容组以稳压。 | 整流桥过载、逆变器IGBT应力加大、母线电压失稳引起停机。 | IEC 62025-1, GB/T 17702, EIA-463-A | 某风电场变流器因环境高温致母线电容3年内全数衰减，引发多次欠压停机。 | 日常巡检每季度红外测温并目视鼓包，每年离线抽测容值；清扫通风滤网。 | 容值低于标称85%或ESR超过初始3倍，或使用年限超过7年（105℃品）强制更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 直流母线电容内部短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 介质击穿、金属化膜自愈失败或电极间异物桥接，导致极间直接导通，短路电流极大，可能引起爆炸或火灾。 | 上电瞬间保险熔断或断路器跳闸，电容外壳爆裂、喷出电解液或气体，并网变流器直流侧直短保护动作。 | 绝缘电阻 [电气] < 1MΩ(DC 500V)；耐压测试漏电流 [电气] > 10mA @1.5Un；外壳形变 [物理] 明显鼓起或破裂。 | 离线绝缘电阻测试仪 [离线]；离线耐压测试 [离线]；视觉检查 [离线]。 | 用500V兆欧表测极间电阻，若< 1MΩ判定短路；耐压测试仪施加1.5倍额定电压，若漏电流瞬间超限且电压跌落，确认击穿。 | 断开电源并放电，隔离电容组，更换已短路电电容及同批次电容，清扫周边电解液，检查并更换熔断器，测量绝缘合格后送电。工具：放电棒、兆欧表、耐压测试仪、防爆面罩。 | 选用带内附熔丝或自愈式金属化膜电容，增加短路保护熔断器，分组分仓安装。 | 隔离故障电容支路，降低功率运行。 | 可导致直流短路，损坏整流器、逆变模块，引发电气火灾。 | UL 810, GB/T 14048.4, IEC 60947-4-1 | 某光伏逆变器因一只母线电容金属化膜自愈失败导致短路，整机烧毁。 | 每季度测量对地及极间绝缘电阻，检查防爆阀状态。 | 发生短路故障后即便仅单只损毁，同批次电容应全部报废更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 直流母线电容开路 | 机械/电气 | 严重 | 内部连接片断裂、引出端子烧熔、焊接点疲劳开裂，导致电容完全失效，失去滤波及储能功能。 | 直流母线电压出现严重尖峰和振荡，逆变器输出谐波骤增，电机转矩波动，控制系统频繁报直流电压异常或IGBT过流。 | 电容ESR [电气] 趋于无穷大（开路）；电容容值 [物理] < 10pF；端子间电压差在断电后仍可能存在残压但无储能特性。 | 离线LCR表 [离线]；在线交流阻抗监测 [在线]；红外测温（断路电容无温升）[带电]。 | LCR表测容值为开路，且加压后无法充电，确认内部开路；配合目视发现端子熔断痕迹。 | 断电、放电，拆解检测焊点及连接片，更换失效电容，检查吸收电路及浪涌保护器，必要时对母线铜排进行超声探伤。工具：放电棒、LCR表、超声波探伤仪。 | 加固电容端子机械支撑，使用柔性连接减少热胀冷缩应力，定期扭矩检查。 | 短接故障电容支路（需设计可旁路方案），降低运行容量。 | 导致直流侧振荡超调，可能击穿IGBT。 | IEC 60384-1, GB/T 2423.22 | 某矿井提升机因母线电容焊接疲劳开路引起直流电压振荡，损坏3组IGBT模块。 | 每半年检查端子连接扭矩（按标称值15Nm复核），目视焊点。 | 出现端子熔断或容值实测低于标称50%且无法可靠连接，判废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 直流母线电容漏液 | 化学/环境 | 一般 | 铝壳密封橡胶老化、焊接缺陷或防爆阀异常开启，导致电解液泄露，腐蚀PCB及周围器件，并因电解液蒸发导致内部气压变化。 | 电容壳体残留白色或褐色结晶，闻到刺鼻气味，电容表面明显湿润，容值缓慢下降，ESR升高。 | 电解液泄漏痕迹 [化学] 明显；绝缘电阻对壳 [电气] < 10MΩ；腐蚀点附近铜绿 [物理] 可见。 | 目视检查 [离线]；漏液传感器（pH或湿度）[在线]；红外热成像温差 [带电]。 | 目视发现电解液痕迹并复测绝缘电阻对壳异常，确认为漏液。 | 断电，拆除漏液电容，使用无水酒精清理污染区域，检查腐蚀线路修补或更换PCB，更换同型电容，密封测试。工具：防酸碱手套、酒精棉、绝缘漆、万用表。 | 选用全密封、防爆合格的电容器，控制环境湿度<80%，避免温差结露。 | 若轻微渗液可临时用环氧树脂封涂，但需尽快安排更换。 | 腐蚀导致控制板失效，漏电引发接地故障。 | JIS C 5101-1, GB/T 2693 | 某充电站整流柜电容漏液腐蚀母排，造成直流对地短路跳闸。 | 每季度检查电容顶面防爆阀和底部胶塞，清洁灰尘。 | 发现电解液泄漏或密封破损，即告报废，无论容值是否正常。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 直流母线电容过热 | 热/电气 | 严重 | 纹波电流过大、环境散热不良、高频谐波成分高导致内部发热大于散热，使电解液沸腾、内部压力升高，加速密封劣化与容值衰减。 | 电容外壳温度超过80℃，手不可触，周围散热风道出风明显高温，容值下降加速，有时防爆阀释放气体。 | 外壳温度 [物理] > 额定上限+15℃（通常>85℃）；纹波电流 [电气] > 额定值120%；等效串联电阻ESR [电气] 持续增大。 | 红外测温 [在线] [带电]；贴装热电偶 [在线]；电流钳形表测纹波 [带电]；热成像仪巡检。 | 红外温度超过85℃且纹波电流超标持续超过30分钟，结合容值衰减速率，判定过热故障。 | 清理风道、改善通风，增加强制风冷或水冷板，提高开关频率降低谐波，若电容已损伤则更换。工具：热成像仪、电流钳、清洁工具。 | 设计降额使用（电压降额80%，纹波电流降额70%），加装温度保护开关（85℃常闭）。 | 暂时降低负载功率，外部临时风扇散热。 | 加速电解液干涸，导致短路或开路概率剧增，周围半导体器件热损伤。 | GB/T 2423.34-2012, IEC 60068-2-21 | 某轧机传动电容柜因环境温度高且风道堵塞，电容表面温度达95℃，3个月内全部失效。 | 每月清洁风道滤网，每班红外巡视，记录关键点温度，确保环境温度<40℃。 | 持续15分钟温度超过额定最高使用温度，或长期(>1000h)运行超过额定温度-5℃，建议报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 轴承长期运转使滚道或滚动体表面疲劳剥落，间隙增大，摩擦力矩上升，导致机械振动与温升。 | 风扇运转时出现周期性“咔嗒”或“嗡嗡”异响，手摸轴承处振动明显，转速偶发波动，出风量略降。 | 振动速度有效值>4.6mm/s (10~1000Hz)[物理]；轴承座温度>75°C（环境25°C）[物理]；径向游隙>0.1mm[物理] | 手持式振动加速度计[离线]；红外热像仪[在线]；听音棒/电子听诊器[离线] | 振动频谱若含轴承外圈(BPFO)、内圈(BPFI)或滚动体(BSF)特征频率及其谐波，且振动总值超4.6mm/s，则判为轴承磨损。无特征频率则排除轴承故障。 | 1.切断电源并锁定；2.拆除风扇护罩；3.取下叶轮(使用拉马)；4.用卡簧钳拆下卡簧；5.用拉马拉出旧轴承；6.清洁轴颈与轴承座；7.将新轴承（同型号）热装或压入到轴；8.加注锂基润滑脂至空腔1/3；9.回装叶轮与护罩。工具：拉马、卡簧钳、轴承加热器、百分表。 | 每运行2000小时补充润滑脂；日常监测振动与温度趋势；保持风扇进风口洁净。 | 降低风扇转速（通过调压或变频）以延缓恶化，加强巡视，备好替换风扇。 | 风扇停转导致电源模块过热，可能触发过热保护或烧毁功率器件。 | ISO 10816-3:2009; GB/T 24610.1-2019 滚动轴承 振动测量方法 第1部分：基础 | 某直流屏散热风扇异响，振动检测发现BPFO频率明显，更换SKF 6202轴承后恢复正常。 | 每周听音与测温；每季补充润滑脂；每年用振动仪测振动并检查游隙。 | 轴承游隙超过初始值的2倍，或振动值>7.1mm/s无法通过润滑降至4.6mm/s以下，应更换轴承或整只风扇。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 扇叶不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积尘不均匀、结垢、腐蚀或叶片本身材质不均，导致质心偏离旋转轴，产生离心力，引发整机振动。 | 风扇本体及附近机壳明显晃动，振动随转速升高而加剧，噪声为“嗡——”的低频声，出风无脉动但手感振动大。 | 振动速度有效值在1倍转频处幅值>5.0mm/s[物理]；断电惰走时振动立即消失；相位稳定在0~360°某值[物理] | 振动分析仪（幅值+相位）[离线]；频闪仪观察叶片[离线] | 若振动总值超标且1×RPM频率分量占主导（>80%总值），且断电瞬间振动幅值锐降，则判为不平衡。排除不对中（振动以2×RPM为主）和电气故障（断电即消失）。 | 1.停机；2.清洁所有叶片表面灰尘积垢；3.用天平或平衡仪称重各叶片，通过打磨或粘贴平衡块使各叶片重量差<0.5g；4.若仍不平衡，进行现场动平衡：安装测振仪，在叶轮平衡平面加试重，计算校正质量与角度，添加配重。工具：电子天平、角磨机、动平衡仪。 | 定期清洁叶片（至少每季度）；检查叶片有无缺损变形；选购叶片经静/动平衡检验的风扇。 | 可暂时降低转速运行，减少不平衡力，等待停机检修。 | 长期不平衡造成轴承快速磨损、电机底脚螺丝松动或风扇支架疲劳开裂。 | ISO 1940-1:2003 机械振动 刚性转子的平衡质量要求；GB/T 4201-2006 平衡机 防护罩和测量工位的保护 | 某UPS散热风扇运行中整机抖动，动平衡测试初始不平衡量达12g·mm，通过加配重降至2.5g·mm，振动值由9.1mm/s降至1.8mm/s。 | 每季清洁叶片并目视检查有无裂纹；每年检查风扇底脚螺栓力矩。 | 叶片出现裂纹、变形或腐蚀坑深>1/3壁厚；或经二次平衡校正后振动仍>7.1mm/s，应报废叶轮或整机。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 电机绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 漆包线绝缘层因过热、老化、受潮或机械损伤破损，相邻匝间直接接触，局部电流剧增，烧毁绕组。 | 风扇启动困难，运行电流偏大且波动，电机外壳温升很快（异常烫手），可能闻到焦糊味，甚至见冒烟。 | 三相（或单相运行）电流不平衡度>10%[电气]；绕组对地绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；运行功率与额定比>120%[电气]；温度>100°C[物理] | 钳形功率/电流表[在线]；红外测温[在线]；绝缘电阻测试仪（500V）[离线]；匝间冲击耐压测试仪[离线] | 断电拆线，用匝间仪对每相施加脉冲，若波形与良品相比出现振荡差异、放电毛刺或重合度<80%，则判为匝间短路。直流电阻测试三相不平衡>5%也辅助判断。 | 1.拆卸风扇并解体电机；2.用拉马拆除端盖与转子；3.剪断绑扎线，记录绕组接线图；4.用热风枪加热后，剔除损坏绕组；5.清理定子槽，垫入新槽绝缘；6.用同线径漆包线重新绕制（匝数按原始数据）；7.嵌线、接线、绑扎、浸绝缘漆并烘干；8.做匝间及耐压试验后回装。工具：绕线机、兆欧表、匝间仪、烘箱。 | 电机配置过热保护器；保持散热风道通畅；避免频繁启停；定期测绝缘电阻。 | 甩掉故障绕组，但会严重降低出力，通常不可行；应立刻停用该风扇，开启备用风扇。 | 可能引起短路跳闸、烧毁电机，甚至引发火灾。 | GB/T 22719.1-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分：试验方法；GB 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求 | 某逆变器柜散热风扇电机冒烟，匝间测试发现U相波形异常，重绕后正常。 | 每半年测量绝缘电阻与三相电流平衡度，检查温升。 | 绕组烧毁面积>单槽面积50%或铁芯严重损毁，或重绕后耐压仍不达标，应报废电机。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 电容器失效 | 电气/热 | 严重 | 启动电容或运转电容因介质老化、过热或电压冲击导致容量衰减或开路/短路，电机无法获得足够启动力矩或造成相位缺失。 | 单相风扇通电后不转动，发出“嗡嗡”声，拨动叶片可启动但转速低；或转速明显偏低且电机发热。 | 电容容量与标称值偏差>±20%[电气]；电容端电压与电源比异常[电气]；目测鼓包、漏液[物理] | 数字电容表[离线]；万用表测充放电[离线]；目视检查[离线] | 断电并使电容放电后，用电容表测量容量，若低于额定值80%或有开路/短路，则判为失效。可调换同规格好电容试机，若风扇恢复正常则确认。 | 1.断电并放电电容；2.记录电容容量及耐压值；3.拆下旧电容；4.更换同容量、同或更高耐压的CBB或CD电容；5.连接牢固并绝缘包扎；6.通电测试运行电流与转速。工具：电容表、螺丝刀、焊锡工具。 | 选用金属化聚丙烯膜电容（CBB），耐压不低于原设计；定期检查电容外观及容量。 | 如无备用电容，可暂时拨动叶片助启（仅容性启动）或降低使用负载，但必须尽快更换。 | 风扇停转可能导致设备过热停机。 | GB/T 3667.1-2016 交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 | 某交直流屏风扇不转，查电容容量降为0.3μF（标称1.2μF），更换后运行正常。 | 每年用电容表测一次容量；检查有无鼓包、漏液。 | 容量衰减>30%或外壳破损/漏液，应立即报废更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 风道堵塞 | 机械/热 | 轻微 | 进风口滤网或风道积聚灰尘、纤维，导致通风面积减小，风扇工作点偏移，风量不足且电机负载加重。 | 出风量明显减弱，用风速计测量远低于额定值，风扇电流可能略有升高，设备内部温度上升。 | 进风口风速<设计值的70%[物理]；进出风温差>15°C（环境25°C）[物理]；滤网目视积尘严重[物理] | 风速计[离线]；压差计（测滤网前后压差>2倍初始值）[离线]；目视检查[离线] | 实测风量<额定80%，且清洁滤网后风量回升至90%以上，则判断为堵塞。若清洁后仍不足，则可能是风扇本身性能下降。 | 1.断电；2.拆下滤网，用压缩空气由内向外吹扫或水洗凉干；3.清理风道内壁积尘；4.回装。工具：压缩空气、毛刷。 | 定期清洗/更换滤网（每月一次）；在进风口装设压差开关报警。 | 取下滤网临时运行（注意防护），待停机彻底清理。 | 长期堵塞引起设备过热，影响铅酸蓄电池寿命或导致电源降额。 | GB 50073-2013 洁净厂房设计规范；IEC 60947-4-1 接触器和电动机起动器 第4-1部分：电磁接触器和电动机起动器 | 某站用电源柜内温度最高达55°C报警，检查滤网被飞絮堵死，清扫后温度降至32°C。 | 每月检查并清理滤网；每季检查风道；每年用风速计测风量。 | 滤网破损或风道变形导致无法维持风量，应更换部件。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 控制电路失效（调速/保护） | 控制 | 严重 | 风扇内置或外接的调速板、温度传感器、PWM信号线路等故障，导致无法根据温度调节转速，或风扇停转/全速异常。 | 风扇始终全速运行或不启动、转速不受控，设备内部温度低时风扇不降速，或监控系统报风扇故障信号。 | 控制信号电压与预期不符（调速线电压应为0~10V/PWM信号占空比不对）[电气]；温度传感器阻值漂移>10%[物理] | 示波器测PWM[离线]；万用表测电压与传感器阻值[离线]；对比正常控制逻辑 | 若风扇电源正常，手动给定控制信号（如0~10V）风扇无响应，则检查控制板；测传感器阻值与温度对照表比对，若偏差超过标准曲线±10%，则判为传感器故障。 | 1.检查连接插头是否松动；2.测量调速输入信号是否正常；3.若信号正常而风扇不响应，更换风扇内控制模块或整只；4.若信号异常，沿回路查找温度传感器、控制器输出等。工具：万用表、示波器。 | 选用带保护涂层电路板的风扇；控制接口增加TVS管防浪涌。 | 直接为风扇提供额定电压使其全速运行（需确认散热要求允许），跳过控制电路。 | 失去温控导致能耗增加或过热，影响设备寿命。 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 某直流屏风扇一直高速旋转，噪音大，查温度传感器短路，更换后恢复正常调速。 | 每年检查控制接线端子紧固；测试调速功能。 | 控制板元件烧毁或多次维修仍功能不全，应整体更换风扇或控制模块。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 轴承长期运转使滚道或滚动体表面疲劳剥落，间隙增大，摩擦力矩上升，导致机械振动与温升。 | 风扇运转时出现周期性“咔嗒”或“嗡嗡”异响，手摸轴承处振动明显，转速偶发波动，出风量略降。 | 振动速度有效值>4.6mm/s (10~1000Hz)[物理]；轴承座温度>75°C（环境25°C）[物理]；径向游隙>0.1mm[物理] | 手持式振动加速度计[离线]；红外热像仪[在线]；听音棒/电子听诊器[离线] | 振动频谱若含轴承外圈(BPFO)、内圈(BPFI)或滚动体(BSF)特征频率及其谐波，且振动总值超4.6mm/s，则判为轴承磨损。无特征频率则排除轴承故障。 | 1.切断电源并锁定；2.拆除风扇护罩；3.取下叶轮(使用拉马)；4.用卡簧钳拆下卡簧；5.用拉马拉出旧轴承；6.清洁轴颈与轴承座；7.将新轴承（同型号）热装或压入到轴；8.加注锂基润滑脂至空腔1/3；9.回装叶轮与护罩。工具：拉马、卡簧钳、轴承加热器、百分表。 | 每运行2000小时补充润滑脂；日常监测振动与温度趋势；保持风扇进风口洁净。 | 降低风扇转速（通过调压或变频）以延缓恶化，加强巡视，备好替换风扇。 | 风扇停转导致电源模块过热，可能触发过热保护或烧毁功率器件。 | ISO 10816-3:2009; GB/T 24610.1-2019 滚动轴承 振动测量方法 第1部分：基础 | 某直流屏散热风扇异响，振动检测发现BPFO频率明显，更换SKF 6202轴承后恢复正常。 | 每周听音与测温；每季补充润滑脂；每年用振动仪测振动并检查游隙。 | 轴承游隙超过初始值的2倍，或振动值>7.1mm/s无法通过润滑降至4.6mm/s以下，应更换轴承或整只风扇。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 扇叶不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积尘不均匀、结垢、腐蚀或叶片本身材质不均，导致质心偏离旋转轴，产生离心力，引发整机振动。 | 风扇本体及附近机壳明显晃动，振动随转速升高而加剧，噪声为“嗡——”的低频声，出风无脉动但手感振动大。 | 振动速度有效值在1倍转频处幅值>5.0mm/s[物理]；断电惰走时振动立即消失；相位稳定在0~360°某值[物理] | 振动分析仪（幅值+相位）[离线]；频闪仪观察叶片[离线] | 若振动总值超标且1×RPM频率分量占主导（>80%总值），且断电瞬间振动幅值锐降，则判为不平衡。排除不对中（振动以2×RPM为主）和电气故障（断电即消失）。 | 1.停机；2.清洁所有叶片表面灰尘积垢；3.用天平或平衡仪称重各叶片，通过打磨或粘贴平衡块使各叶片重量差<0.5g；4.若仍不平衡，进行现场动平衡：安装测振仪，在叶轮平衡平面加试重，计算校正质量与角度，添加配重。工具：电子天平、角磨机、动平衡仪。 | 定期清洁叶片（至少每季度）；检查叶片有无缺损变形；选购叶片经静/动平衡检验的风扇。 | 可暂时降低转速运行，减少不平衡力，等待停机检修。 | 长期不平衡造成轴承快速磨损、电机底脚螺丝松动或风扇支架疲劳开裂。 | ISO 1940-1:2003 机械振动 刚性转子的平衡质量要求；GB/T 4201-2006 平衡机 防护罩和测量工位的保护 | 某UPS散热风扇运行中整机抖动，动平衡测试初始不平衡量达12g·mm，通过加配重降至2.5g·mm，振动值由9.1mm/s降至1.8mm/s。 | 每季清洁叶片并目视检查有无裂纹；每年检查风扇底脚螺栓力矩。 | 叶片出现裂纹、变形或腐蚀坑深>1/3壁厚；或经二次平衡校正后振动仍>7.1mm/s，应报废叶轮或整机。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 电机绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 漆包线绝缘层因过热、老化、受潮或机械损伤破损，相邻匝间直接接触，局部电流剧增，烧毁绕组。 | 风扇启动困难，运行电流偏大且波动，电机外壳温升很快（异常烫手），可能闻到焦糊味，甚至见冒烟。 | 三相（或单相运行）电流不平衡度>10%[电气]；绕组对地绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；运行功率与额定比>120%[电气]；温度>100°C[物理] | 钳形功率/电流表[在线]；红外测温[在线]；绝缘电阻测试仪（500V）[离线]；匝间冲击耐压测试仪[离线] | 断电拆线，用匝间仪对每相施加脉冲，若波形与良品相比出现振荡差异、放电毛刺或重合度<80%，则判为匝间短路。直流电阻测试三相不平衡>5%也辅助判断。 | 1.拆卸风扇并解体电机；2.用拉马拆除端盖与转子；3.剪断绑扎线，记录绕组接线图；4.用热风枪加热后，剔除损坏绕组；5.清理定子槽，垫入新槽绝缘；6.用同线径漆包线重新绕制（匝数按原始数据）；7.嵌线、接线、绑扎、浸绝缘漆并烘干；8.做匝间及耐压试验后回装。工具：绕线机、兆欧表、匝间仪、烘箱。 | 电机配置过热保护器；保持散热风道通畅；避免频繁启停；定期测绝缘电阻。 | 甩掉故障绕组，但会严重降低出力，通常不可行；应立刻停用该风扇，开启备用风扇。 | 可能引起短路跳闸、烧毁电机，甚至引发火灾。 | GB/T 22719.1-2008 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分：试验方法；GB 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求 | 某逆变器柜散热风扇电机冒烟，匝间测试发现U相波形异常，重绕后正常。 | 每半年测量绝缘电阻与三相电流平衡度，检查温升。 | 绕组烧毁面积>单槽面积50%或铁芯严重损毁，或重绕后耐压仍不达标，应报废电机。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 电容器失效 | 电气/热 | 严重 | 启动电容或运转电容因介质老化、过热或电压冲击导致容量衰减或开路/短路，电机无法获得足够启动力矩或造成相位缺失。 | 单相风扇通电后不转动，发出“嗡嗡”声，拨动叶片可启动但转速低；或转速明显偏低且电机发热。 | 电容容量与标称值偏差>±20%[电气]；电容端电压与电源比异常[电气]；目测鼓包、漏液[物理] | 数字电容表[离线]；万用表测充放电[离线]；目视检查[离线] | 断电并使电容放电后，用电容表测量容量，若低于额定值80%或有开路/短路，则判为失效。可调换同规格好电容试机，若风扇恢复正常则确认。 | 1.断电并放电电容；2.记录电容容量及耐压值；3.拆下旧电容；4.更换同容量、同或更高耐压的CBB或CD电容；5.连接牢固并绝缘包扎；6.通电测试运行电流与转速。工具：电容表、螺丝刀、焊锡工具。 | 选用金属化聚丙烯膜电容（CBB），耐压不低于原设计；定期检查电容外观及容量。 | 如无备用电容，可暂时拨动叶片助启（仅容性启动）或降低使用负载，但必须尽快更换。 | 风扇停转可能导致设备过热停机。 | GB/T 3667.1-2016 交流电动机电容器 第1部分：总则 性能、试验和定额 安全要求 | 某交直流屏风扇不转，查电容容量降为0.3μF（标称1.2μF），更换后运行正常。 | 每年用电容表测一次容量；检查有无鼓包、漏液。 | 容量衰减>30%或外壳破损/漏液，应立即报废更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 风道堵塞 | 机械/热 | 轻微 | 进风口滤网或风道积聚灰尘、纤维，导致通风面积减小，风扇工作点偏移，风量不足且电机负载加重。 | 出风量明显减弱，用风速计测量远低于额定值，风扇电流可能略有升高，设备内部温度上升。 | 进风口风速<设计值的70%[物理]；进出风温差>15°C（环境25°C）[物理]；滤网目视积尘严重[物理] | 风速计[离线]；压差计（测滤网前后压差>2倍初始值）[离线]；目视检查[离线] | 实测风量<额定80%，且清洁滤网后风量回升至90%以上，则判断为堵塞。若清洁后仍不足，则可能是风扇本身性能下降。 | 1.断电；2.拆下滤网，用压缩空气由内向外吹扫或水洗凉干；3.清理风道内壁积尘；4.回装。工具：压缩空气、毛刷。 | 定期清洗/更换滤网（每月一次）；在进风口装设压差开关报警。 | 取下滤网临时运行（注意防护），待停机彻底清理。 | 长期堵塞引起设备过热，影响铅酸蓄电池寿命或导致电源降额。 | GB 50073-2013 洁净厂房设计规范；IEC 60947-4-1 接触器和电动机起动器 第4-1部分：电磁接触器和电动机起动器 | 某站用电源柜内温度最高达55°C报警，检查滤网被飞絮堵死，清扫后温度降至32°C。 | 每月检查并清理滤网；每季检查风道；每年用风速计测风量。 | 滤网破损或风道变形导致无法维持风量，应更换部件。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 控制电路失效（调速/保护） | 控制 | 严重 | 风扇内置或外接的调速板、温度传感器、PWM信号线路等故障，导致无法根据温度调节转速，或风扇停转/全速异常。 | 风扇始终全速运行或不启动、转速不受控，设备内部温度低时风扇不降速，或监控系统报风扇故障信号。 | 控制信号电压与预期不符（调速线电压应为0~10V/PWM信号占空比不对）[电气]；温度传感器阻值漂移>10%[物理] | 示波器测PWM[离线]；万用表测电压与传感器阻值[离线]；对比正常控制逻辑 | 若风扇电源正常，手动给定控制信号（如0~10V）风扇无响应，则检查控制板；测传感器阻值与温度对照表比对，若偏差超过标准曲线±10%，则判为传感器故障。 | 1.检查连接插头是否松动；2.测量调速输入信号是否正常；3.若信号正常而风扇不响应，更换风扇内控制模块或整只；4.若信号异常，沿回路查找温度传感器、控制器输出等。工具：万用表、示波器。 | 选用带保护涂层电路板的风扇；控制接口增加TVS管防浪涌。 | 直接为风扇提供额定电压使其全速运行（需确认散热要求允许），跳过控制电路。 | 失去温控导致能耗增加或过热，影响设备寿命。 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 某直流屏风扇一直高速旋转，噪音大，查温度传感器短路，更换后恢复正常调速。 | 每年检查控制接线端子紧固；测试调速功能。 | 控制板元件烧毁或多次维修仍功能不全，应整体更换风扇或控制模块。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 霍尔传感器故障（直流无刷风扇） | 控制/电气 | 严重 | 风扇内置霍尔元件用于检测转子磁极位置，因静电、过热或焊接疲劳导致开路、短路或信号丢失，换相逻辑错误，电机无法正常运行。 | 风扇上电后颤动但不旋转或一转即停，手动拨动叶片时有卡顿感，监控系统报风扇锁定或故障信号。 | 霍尔输出方波信号缺失或占空比严重偏离50%±20%[电气]；传感器供电电压≠5V±0.25V[电气]；电机相线电流缺相[电气] | 示波器测量霍尔信号线波形[离线]；万用表测霍尔供电及输出电平[离线]；逻辑分析仪对比正常时序[离线] | 对风扇施加控制电压，用示波器测量各相霍尔信号，若某路无脉冲输出或波形杂乱，则判为该路霍尔故障；同时检查5V供电是否正常，排除电源问题。 | 1.断电；2.拆开风扇后盖露出PCB；3.用电烙铁拆下故障霍尔元件（型号如AH276）；4.换装同型号新霍尔元件，注意磁极方向；5.清洗焊点并涂覆三防漆；6.组装并通电测试运转。工具：示波器、恒温烙铁、防静电手环。 | 选用带抗静电保护的霍尔元件；PCB涂覆三防漆；工艺上避免机械应力集中。 | 可更换为同型号直流风扇；若无备件，临时改接为定速运行（短接PWM到高电平），但失去调速功能。 | 风扇停转导致设备过热，严重时触发模块停机。 | GB/T 17626.2-2018; GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 | 某通信电源直流风扇不转，测试发现W相霍尔无输出，更换A3144后恢复正常。 | 每年进行功能测试，检查转速反馈是否正常。 | 霍尔元件多次损坏或PCB焊盘脱落无法修复，或维修后仍不能平稳运转，应更换风扇。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 轴承卡涩/抱死 | 机械 | 危急 | 轴承因缺油、磨损碎屑卡阻、严重锈蚀或热膨胀导致滚动体无法转动，轴被卡住，电机堵转。 | 风扇完全停转，通电后电机发出低频“嗡”声且电流剧增，外壳迅速发烫，手动盘动叶轮沉重或无法转动。 | 手动盘动扭矩>0.1N·m(同型号新品<0.02N·m)[物理]；电机堵转电流>额定电流3倍[电气]；轴承表面温度>90°C[物理] | 钳形电流表测启动电流[在线]；红外测温[在线]；手动盘车[离线] | 断电后盘动叶轮，若完全卡死或感明显阻力，且对电机施加电压后电流很大无转动，则判为卡死。排除扇叶与护罩干涉等外部因素。 | 1.立即断电；2.拆下风扇；3.解体取出轴承，若为含油轴承，清洗后若无法恢复灵活则更换；若为滚动轴承，更换新件；5.检查轴颈有无划伤，用细砂纸打磨；6.重新装配，加注耐高温润滑脂。工具：拉马、卡簧钳、砂纸、润滑脂。 | 建立轴承定期补脂计划；在高温或粉尘环境选用IP54以上防护风扇。 | 无法临时修复，只能整体更换风扇。 | 风扇卡死导致电机烧毁或上级开关跳闸，设备过热跳机。 | ISO 281:2007 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命; GB/T 275-2015 滚动轴承 配合 | 某整流柜风扇停转报警，开柜发现风扇滚珠轴承卡死，更换同型风扇后正常。 | 每月用手盘动风扇叶轮（停机时），检查灵活性及有无卡涩。 | 多次卡涩修复无效，或轴颈磨损量>0.05mm，应整机报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 接线端子松动/氧化 | 电气 | 一般 | 电源接线端子螺丝未紧固、振动松动，或接线端表面氧化/腐蚀导致接触电阻增大，引发发热和电压跌落。 | 风扇间歇性停转或转速不稳定，轻敲机壳恢复，接线端子处有变色或烧焦痕迹，红外测温呈现局部高温点。 | 端子对线端电阻>10mΩ（初始值<1mΩ）[电气]；温升>40K（环境25°C）[物理]；端子压降>5%电源电压[电气] | 直流微欧表[离线]；红外热像仪[在线]；目视及螺丝刀紧固[离线] | 断电后检查接线端子，若目视氧化发黑或有烧蚀，测量接触电阻，若>10mΩ且紧固后无改善，则判为氧化松动。单独紧固即可恢复风扇正常运转的判为松动。 | 1.断电；2.拆下接线端子，用砂纸打磨氧化层至见金属本色；3.涂抹导电膏；4.更换已弹片失效或螺纹损坏的端子；5.重新连接并按规定力矩（如M4用1.2N·m）紧固；6.通电测试电压降。工具：力矩螺丝刀、砂纸、导电膏。 | 使用带防松垫圈的接线端子；定期红外测温检查；柜内控制湿度<60%。 | 清理并紧固接线，若端子已严重烧毁，可临时直接绞接并绝缘处理，尽快更换新端子。 | 接触不良打火可引发电磁干扰，严重时烧断导线导致风扇停转。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分: 总则; GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分: 一般检查、电连续性试验和接触电阻试验 | 某电源柜排风扇时转时停，红外发现接线端温度达112°C，打磨重新接线后温升降至38°C。 | 每年紧固所有接线端子，并使用红外热像仪扫描。 | 端子多次烧蚀，或导线绝缘因过热脆化无法有效修复，应更换端子排及受影响导线。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 滤波电容老化/鼓包 | 电气/化学 | 严重 | 长期高温及纹波电流导致电解液干涸、内部压力升高，外壳鼓包或容量衰减。 | 电源输入纹波增大，设备运行不稳定或自动重启；目视检查可见电容顶部防爆阀鼓起或漏液。 | 电容容值低于标称值-20% [电气]；等效串联电阻(ESR)大于初始值2倍 [电气]；外壳温度超过额定温度(通常85℃/105℃) [物理] | 离线电容表测量容值/ESR [离线]；红外热成像扫描温升 [在线]；停机目视检查 [离线] | 若容值衰减超过20%或ESR超2倍，或存在鼓包/漏液，判定电容失效。 | 拆焊损坏电容，清理焊盘；选同规格低ESR电容更换，焊接牢固；检查旁路二极管及续流回路。工具：电烙铁、吸锡器、电容表、示波器。 | 选用长寿命、105℃以上高温品种；确保散热风道畅通；定期清理积尘。 | 若现场无条件更换，可临时并联同规格电容分担纹波，但需尽快停机更换。 | 可能导致后端DC/DC模块损坏，系统掉电。 | GB/T 2693-2001 固定电容器试验方法；IEC 60384-4 电解电容器 | 某UPS输入滤波板因电容老化导致整流器输入纹波超标，引发IGBT误触发。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 压敏电阻劣化/短路 | 电气/热 | 危急 | 长期承受浪涌/过电压冲击，压敏电压降低，漏电流增大，发生不可恢复的热击穿短路。 | 设备频繁跳闸或保险丝熔断；压敏电阻本体开裂、烧焦或炸裂；在线监测漏电流超过规定值。 | 漏电流大于1mA @最大工作电压 [电气]；压敏电压下降超过10% [电气]；本体温度异常升高 [热] | 在线漏电流监测模块 [在线]；定期停机绝缘电阻测试 [离线]；红外热成像 [在线] | 运行中压敏电阻温度明显高于环境基准值，或离线测量压敏电压降至额定值90%以下，判定劣化需更换。 | 停电后拆除损坏压敏电阻，测量PCB无短路后焊接同型号新元件，复测绝缘电阻正常。工具：万用表、电烙铁。 | 在压敏电阻前端加装熔断器/热脱扣装置；定期巡检。 | 若压敏电阻已短路，可暂时将压敏电阻从电路中断开（需确保系统无雷击风险），待备件到位后更换。 | 可能引起输入保险同时熔断，系统完全失电。 | GB/T 10193-1997 电子设备用压敏电阻器总规范；IEC 61051-1 | 某通信电源滤波板压敏电阻劣化短路导致上级断路器跳闸，全站直流系统失电。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | PCB绝缘碳化/爬电 | 绝缘/化学/环境 | 严重 | 积尘、潮气或腐蚀性气体在电路板表面形成导电通道，高压差区域发生漏电起痕甚至碳化击穿。 | 设备偶发报警、误动作或对地漏电增大；阴雨天故障频繁；肉眼可见电路板表面有黑色碳化痕迹或白色腐蚀物。 | 绝缘电阻<10MΩ (500V测试) [绝缘]；局部放电量>50pC [电气]；可视检查污染度>3级 [状态量] | 绝缘电阻测试仪 [离线]；局部放电检测仪 [离线]；显微镜/目视 [离线] | 绝缘电阻明显下降且清洁干燥后仍不能恢复，或存在明显碳化烧灼痕迹，判定绝缘失效。 | 电路板拆下，使用无水酒精或专业洗板水清洗，轻微碳化用雕刻刀刮除碳化层后涂三防漆，严重烧损需更换PCB。工具：防静电刷、洗板水、三防漆。 | 保持机柜IP防护等级，干燥剂定期更换；涂覆三防漆；定期除尘。 | 临时对碳化区域打磨并涂绝缘漆封闭，但需尽快更换电路板。 | 可能导致线路间短路着火，损坏整流模块。 | GB/T 18481-2001 安全-防止固体异物进入；IEC 62368-1 | 某沿海变电站因盐雾导致滤波板爬电，烧毁铜箔。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 共模/差模电感匝间短路 | 电气/绝缘 | 一般 | 电感绕组绝缘层破损或过热导致匝间局部短路，电感量下降，滤波效能降低。 | 电源传导发射测试超标；电网谐波电流增大；电感外观可能有烧焦痕迹或异常发热。 | 电感量低于标称值-15% [电气]；Q值显著下降 [电气]；温升>50K [物理] | LCR表离线测量电感量 [离线]；红外测温[在线] | 对比同型号新品电感量，偏差超15%且伴有异常发热，判定匝间短路。 | 拆焊电感，选用同磁芯材质、线径及圈数重新绕制或更换新电感。注意安规距离。工具：LCR表、绕线机。 | 电感浸漆浸渍充分；避免过流使用；增加温度监测。 |  | 导致EMI滤波能力下降，干扰其他电子设备。 | GB/T 14782-2018 电磁兼容 通用标准 | 某变频器输入滤波电感匝间短路导致现场传感器误动作。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 输入保险座/连接器接触不良 | 电气/热 | 一般 | 振动或热循环导致螺丝松动、插接件氧化，接触电阻增大，局部发热。 | 设备不定时重启或输入电压波动告警；连接器位置热成像异常高温；压降超过正常值。 | 接触电阻>50μΩ [电气]；接头温升>30K(相对环境) [物理]；连接器拔出力<规定值 [物理] | 数字微欧计 [离线]；红外热像仪 [在线]；目视检查 [离线] | 压降超正常值5%或温升异常，紧固/清洁后若无效则更换。 | 清除氧化层，涂抹导电膏，紧固螺丝至规定力矩；若簧片失效则更换连接器。工具：力矩螺丝刀、微欧计。 | 采用防松垫圈；涂抹防氧化脂；定期检查紧固及温升。 |  | 可能引起连接器熔化、火灾。 | GB/T 14048.7-2016 低压开关设备和控制设备 辅助电器；IEC 60664-1 | 某直流屏滤波板输入快熔座老化发热导致外壳融化。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流输出单元 |  | 将整流模块或蓄电池的直流电分配至负载，包含母排、保护元件及隔离器件。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 直流熔断器异常熔断 | 电气/热 | 严重 | 熔断器在低于额定电流下非正常熔断，可能因过载、短路、谐波、环境温度过高或熔体老化导致。熔体发热超过熔化极限，发生不可逆熔断。 | 负载断电；熔断指示器动作；熔管发热变色；绝缘电阻下降。 | 熔断电流Ifuse < 1.1In（额定电流）即熔断 [电气]；熔管表面温度>90℃ [物理]；接触电阻>1.2倍初始值 [电气] | 红外热成像[在线]；电流监测（钳形表）[在线/离线]；直流电阻测试（微欧计）[离线]；外观检查[离线] | 若运行电流<0.9In且熔断，同时测得熔管温度过高、接触电阻异常，判定为异常熔断；排除短路电流冲击后，确认为非正常过载或老化。 | 1. 切断电源，验电。2. 拆下熔断器，测量回路电流、校核负载。3. 选用匹配额定电流和分断能力的熔断器更换。4. 清洁底座触头，涂抹抗氧化导电脂。5. 复装并测量接触电阻<30μΩ。工具：钳形表、微欧计、绝缘电阻测试仪。 | 定期检测负载电流；校核熔断器I²t特性与负载匹配；环境温度控制在-5~40℃；选用延时型熔断器躲过启动冲击。 | 临时更换为额定电流稍高一级的熔断器，但需监护运行并尽快排查原因。 | 直流母线电压异常；关联保护误动或越级跳闸；设备断电。 | GB/T 13539.1-2015《低压熔断器 第1部分：基本要求》；DL/T 5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》 | 某变电站直流屏充电模块输出熔断器频繁熔断，原因为模块滤波电容老化导致脉动电流增大，熔体热疲劳。 | 日常巡检：每月一次，检查熔断器外观有无变色、裂纹，接头温度（温升≤65K），紧固接线。年检：测量接触电阻，清扫灰尘。 | 熔断器熔断次数≥2次（除更换后仍异常熔断外）；熔管变形、开裂；接触电阻>100μΩ且无法修复；累计使用超过10年。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 熔断器拒动（不熔断） | 电气/机械 | 危急 | 故障电流下熔断器不能按时熔断，导致事故扩大。机理：熔体材料变质、熔管机械卡滞、选型不当（分断能力不足）、熔断器座短路旁路。 | 发生短路时保护不动作，上一级开关跳闸；熔断器无异常外观，但熔体未断。 | 短路电流>熔断器额定分断电流仍不熔断 [电气]；熔断器两端压降在故障时未升高至熔断阈值 [电气]；熔管未动作 [状态量] | 短路试验（型式试验）[离线]；保护动作记录比对[离线]；X射线透视检查熔体完整性[离线]；直流电阻测量[离线] | 当回路实际短路电流超过熔断器额定分断能力，且熔断器未动作而上级断路器跳闸，可判定为拒动。离线检测两端导通但电阻异常，X光显示熔体未断。 | 1. 停役隔离。2. 检查熔断器选型，核对额定电压（DC）和分断能力。3. 更换为参数正确的新熔断器。4. 测试回路预期短路电流。工具：短路电流计算软件、万用表、X射线检测设备。 | 严格按设计选用直流专用、高分断熔断器；严禁用交流熔断器替代；采购时规定需提供动作特性曲线；定期抽样送检。 | 暂时用断路器替代保护，调整整定值配合。 | 故障电流持续，电缆、电池组、设备烧毁；直流系统起火。 | GB/T 13539.2-2015《低压熔断器 第2部分：专职人员使用的熔断器的补充要求》；IEEE 946-2004 | 某电厂蓄电池组出口熔断器未分断短路，导致蓄电池起火，事后查明熔断器为交流型，直流分断能力不足。 | 年度检修：测试熔断器电阻，应与出厂值偏差<10%。每5年抽样进行直流分断特性验证。 | 熔断器分断能力低于系统最大短路电流且无法升级；内部熔体可见裂纹但未断；超过10年且未通过特性试验。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 熔断器接触不良过热 | 电气/热/机械 | 一般 | 熔断器与底座触头间因氧化、松动、弹簧老化等导致接触电阻增大，电流通过时发热，恶性循环加剧氧化，最终烧毁触头或熔断器。 | 触头部位过热变色；氧化发黑；绝缘外壳软化变形；可嗅到焦味；红外显示局部高温。 | 接触电阻>1.5倍初始值 [电气]；触头温升>65K [物理]；红外测温热点温度>90℃ [物理] | 红外热像仪扫描[在线]；接触电阻测量（微欧计）[离线]；紧固力矩检查[离线]；外观检查[离线] | 当红外检测单相触头温度高于相邻相别20℃以上或超过90℃，且测量接触电阻>1.5倍基准值，判定接触不良。结合目视有氧化发黑现象。 | 1. 断电隔离。2. 拆下熔断器，用细砂纸打磨触头氧化层。3. 调整底座夹紧弹簧或更换弹性不足簧片。4. 涂抹导电膏。5. 复装并紧固至规定力矩（如M10螺栓力矩32N·m）。6. 复测接触电阻合格。工具：力矩扳手、微欧计、细砂纸、导电膏。 | 选用带镀银触头的熔断器；定期清洁；涂抹防氧化剂；使用力矩扳手紧固；环境湿度<60%。 | 采用跨接电缆临时短接该回路（需确认无保护配合风险），尽快停运修复。 | 接触电阻增大导致压降，影响负载端电压；严重时烧毁熔断器座，引起直流接地或短路。 | DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》；GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某换流站直流分屏馈线熔断器座烧熔，原因为安装时未紧固，接触电阻逐年增大，长期过热点燃油污。 | 巡检周期：日常巡视每周测一次关键回路温度；季度：清扫并用微欧计抽测接触电阻；年度：全面紧固。 | 触头烧蚀深度>0.5mm；底座夹持力低于新品70%；接触电阻>100μΩ经处理仍超标。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 熔管外壳破损 | 机械/绝缘 | 严重 | 熔断器陶瓷或环氧外壳因外力撞击、短路爆炸、热应力或老化产生裂纹甚至破裂，导致绝缘强度下降或电弧泄漏。 | 可见裂纹或缺口；表面放电痕迹；绝缘电阻降低；局部放电。 | 绝缘电阻<100MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；耐压1分钟泄漏电流>1mA [电气]；局部放电量>50pC [电气] | 外观目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]；工频耐压试验[离线]；局部放电检测[离线] | 目视发现外壳有裂纹或破损，且绝缘电阻低于规定值（100MΩ）或耐压不合格，即判定外壳破损故障。 | 直接更换同型号新熔断器。破损熔管不可修复。更换后需进行绝缘测试。工具：兆欧表、耐压测试仪。 | 运输安装避免碰撞；熔断器座应有防震垫；保持散热良好防热应力；选用高强度外壳（如陶瓷）。 | 若无法立即更换，用绝缘胶带缠绕临时加强绝缘，但会降低散热且存在风险，仅允许在无负荷时短暂维持。 | 可能导致直流接地、人身触电、弧光短路。 | GB/T 13539.1-2015；DL/T 5044-2014 | 某光伏电站汇流箱熔断器外壳运输损伤，运行中发生对地闪络。 | 每月外观检查：有无裂纹、污秽；清扫表面。 | 外壳任何贯穿性裂纹；绝缘电阻<50MΩ；耐压不合格。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 熔断器选型不当频繁误动 | 控制/电气 | 一般 | 熔断器额定电流过小或类型（快速、延时）选择错误，不能承载正常负载冲击电流（如电机启动、电容充电），导致正常工况下非故障熔断。 | 在设备启动瞬间频繁熔断；运行电流在额定范围内却熔断；熔体熔断部位为中间对称缩颈，非短路熔断特征。 | 负载启动冲击电流峰值Ip > 熔断器I²t定额的熔化时间电流 [电气]；熔断器额定电流In < 1.2倍持续工作电流Ib [电气] | 录波仪捕获启动电流波形[离线]；核对熔断器时间-电流曲线[离线]；检查熔断器额定电流与负载匹配[离线] | 当启动电流峰值持续时间对应的I²t值超出熔断器熔化I²t曲线，连续2次以上在相同启动工况熔断，且熔体未出现短路炸飞，判定为选型不当。 | 1. 精确测量负载电流特性（峰值、持续时间）。2. 参考标准选择延时型（gG/gR等）并提高额定电流至合适值（如In≥1.2Ib，且躲过冲击）。3. 更换熔断器。工具：波形记录仪、电流探头、熔断器选型手册。 | 设计阶段进行详细的负载电流计算；对于容性/感性负载选用耐涌流熔断器；现场采用模拟启动验证。 | 临时用断路器代替，整定适当延时，待正确熔断器到货后更换。 | 设备停机，影响系统可用率。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》；GB/T 13539.1-2015 | 某钢厂直流电机驱动熔断器启动即断，原选型为快速熔断器，更换为aR型半导体保护延时熔断器后正常。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 熔断器熔断指示失灵 | 机械/控制 | 轻微 | 熔断器内部熔断但指示器未弹出或电气报警节点不动作，导致维护人员无法及时发现故障。机理：指示器弹簧卡涩、微动开关触点氧化、连接线脱落。 | 系统已断电，但熔断指示器仍显示正常；遥信信号与实际不符；绝缘电阻测量熔管已断但指示未动作。 | 微动开关触点导通电阻>1Ω（正常应<0.1Ω）[电气]；弹簧动作力<0.5N [物理] | 手动模拟熔断试验[离线]；万用表测量开关触点[离线]；目视检查指示器卡涩[离线] | 测量熔断器两端电阻无穷大（已熔断），而指示器微动开关未切换（常开未闭合或常闭未断开），即判定指示器故障。 | 1. 更换熔断器或单独更换指示器组件（若可拆卸）。2. 检查微动开关接线及触点，清洁或更换。3. 测试新熔断器指示器动作灵活。工具：万用表、螺丝刀、模拟试验电源。 | 采用双触点指示设计；定期功能测试；保持熔断器外罩密封防尘。 | 若系统允许，暂将指示信号短接替代，但需人工巡检确认。 | 故障不能及时发现，可能导致多重故障无告警。 | DL/T 720-2013《电力系统继电保护及安全自动装置运行管理规程》 | 某数据中心直流配电柜熔断器指示器卡死，运维人员未及时发现电源中断，导致单电源设备宕机。 | 季度检查：模拟熔断信号（短接测试端子），确认监控系统告警正确。 | 指示器连续3次模拟试验不动作；微动开关损坏无备件。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出隔离开关 | 直流输出单元 | 手动隔离直流母线与负载回路，便于安全检修。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防反接二极管 | 直流输出单元 | 防止蓄电池或外接电源极性接反造成系统损坏。 | 是
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 蓄电池组 |  | 后备储能装置，在交流输入异常时通过化学能提供直流电，保障负载不间断供电。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 蓄电池单体 | 蓄电池组 | 铅酸或锂电池单体，将化学能转化为电能，寿命受充放电次数和环境温度影响。 | 是 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池连接条 | 蓄电池组 | 铜排或电缆，串联各单体电池，连接处可能因氧化或松动引起故障。 | 是 | 电池连接条 |  |  | 本次联网搜索功能异常，未能获取有效数据，无法给出具体故障分析
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 电池巡检模块通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 巡检模块与监控主机之间的RS485/CAN通信链路断开或受强电磁干扰，常见于接线松动、接口氧化、通信芯片损坏、终端电阻不匹配。 | 监控后台对应模块状态变红，电压/内阻数据全部显示“---”或离线，系统弹出“通信中断”告警。 | 通信误码率＞1% [电气]；通信响应超时＞2s [状态量]；A/B差模电压超出0.2~6V范围 [电气] | 监控系统通信状态监测 [在线]；万用表测量A/B对地电压 [带电]；示波器捕捉差分波形 [在线] | 用万用表测量A线对GND与B线对GND电压，若均为0V或接近电源电压则短路/断线；示波器观察无完整方波则通信芯片故障。 | 关断模块电源，用螺丝刀紧固通信端子；万用表通断档排查总线断点；更换损坏的通信芯片（如SP3485）；在总线首末端加装120Ω终端电阻。工具：万用表、示波器、电烙铁、备用芯片。 | 通信线采用屏蔽双绞线，与动力线间距＞30cm；通信接口增加防雷及光电隔离；设置通信重试机制。 | 将故障模块旁路，用备用接口临时接入，或重启巡检仪和主机，通信恢复后尽快根治。 | 电池数据缺失，无法及时发现单体电池劣化，可能造成直流系统失效。 | DL/T 724-2000; DL/T 856-2004; GB/T 34560.5-2017 | 某变电站因变频器干扰导致大批模块通信闪断，增加隔离器后恢复。 | 每月检查通信指示灯，紧固接线端子，清洁接口氧化；每季测试一次通信中断自动恢复时间＜1s。 | 通信接口遭雷击PCB碳化不可修复，或模块使用超10年且通信芯片停产无法替换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 电池电压采集异常 | 电气 | 一般 | 电压采集通道采样电阻温漂、多路开关阻抗增大或端子接触电阻变大，导致单体电压测量值偏离真实值，常见于使用年限较长模块。 | 后台显示某节电池电压明显高于/低于同组电池30mV以上，或电压值为0mV，与实际端电压不符。 | 测量误差＞±0.5%读数或±5mV [电气]；通道间不一致性＞10mV [电气]；标准源输入偏差＞0.3% [电气] | 6位半高精度万用表实测电池端电压 [离线]；模块自检上传偏差 [在线]；用标准直流电压源注入通道 [离线] | 用高精度万用表测电池端电压，与上位机显示值比较，差值＞±0.3%读数为通道异常；对全部通道输入同一1.5000V标准源，极差＞10mV则多路开关故障。 | 断电后清洗采集端子并重新紧固；通过上位机软件或内部电位器执行数字/模拟校准；若仍超差，更换采样电阻或多路开关（如ADG408）。工具：直流标准源、6.5位万用表、防静电焊台、备用精密电阻。 | 每季度使用标准源抽检30%通道精度；选用温漂＜10ppm的采样电阻；模块安装处加强通风。 | 屏蔽故障通道，人工持万用表每日记录该电池电压，检修计划提前。 | 电压误判导致电池过充或过放，加速电池失效，严重时引发热失控。 | DL/T 724-2000; GB/T 19638.2-2012; IEEE 1491-2012 | 某电厂巡检模块因灰尘积累导致通道间漏电，电压集体漂移，清理后恢复。 | 每季度用标准电压表校准5%通道，误差超过0.3%立即重新校准；每年全面校准一次。 | 经更换采样板仍无法满足±0.5%精度，或通道损坏率超30%，且模块服役超8年。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 内阻测试模块异常 | 电气/化学 | 一般 | 交流注入法内阻测试的信号源幅值衰减、选频滤波元件老化、测试线压接不良，导致内阻测量值不准确或完全失效。 | 内阻历史曲线出现阶跃跳变，全组电池内阻值均为0或为超量程极大值（如几百毫欧），与出厂值严重不符。 | 内阻重复性＞±5% [电气]；标准电阻（1.0mΩ）验证误差＞±3% [物理]；注入交流电流＜50mA（额定100mA） [电气] | 手持微欧计比对测试同电池 [离线]；标准电阻接入模块测试 [离线]；模块注入电流自检告警 [在线] | 将内阻测试夹夹在标准电阻两端，上位机读取值，若与标称值偏差超过±3%则内阻功能异常；无读数则检查交流注入电流回路是否开路。 | 拆卸内阻测试线夹，用细砂纸打磨电池极柱和线夹接触面，涂抹导电膏紧固；用示波器观察注入AC波形，幅值不足则更换信号发生板。工具：标准电阻（1mΩ/10mΩ）、微欧计、示波器、砂纸、导电膏。 | 每半年用标准电阻验证一次内阻功能；巡检线缆固定避免晃动，连接处涂导电膏防氧化；设置内阻采集间隔不短于1小时。 | 采用手持内阻仪逐节测试并记录，巡检模块该功能报修，暂时手工报表替代。 | 无法及时发现内阻上升趋势，丧失电池劣化预警能力，可能导致后备时间不足。 | DL/T 724-2000; IEEE 1188-2005; EN 50272-2 | 某数据中心因巡检线内阻测试夹弹簧松弛，全组内阻偏高，更换线夹后正常。 | 每季度用标准电阻（1mΩ）验证内阻精度，目视线夹弹力及表面氧化情况，清洁或更换。 | 内阻精度经校准仍不满足±5%要求，且无替代信号板可换，或模块使用超10年。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 温度传感器故障 | 电气/热 | 轻微 | 温度探头（PT100/NTC）引线磨损、折断或探头内部短路/开路，导致温度测量值变异。 | 上位机显示某测温点值为-40℃或+120℃等极限值，或温度值不变，与环境温度严重不符。 | PT100在25℃时电阻值偏离109.73Ω超过±5% [物理]；温度示值跳变幅度＞5℃/min [物理] | 用万用表测量传感器电阻 [离线]；红外测温仪测量电池表面温度验证 [离线]；巡检模块温度断线报警 [在线] | 拔下传感器插头，量取电阻，对照分度表，阻值∞为断线，0Ω为短路，均判定传感器损坏；阻值正常且步进变化则巡检模块AD通道故障。 | 重新压接传感器引线冷压端子并紧固；更换损坏的温度探头（PT100），缠绕绝缘胶带并固定线缆。工具：万用表、剥线钳、压线钳、备用探头、红外测温仪。 | 传感器线缆外加波纹管防护，固定扎带避免振动摩擦；巡检模块使能温度断线检测功能。 | 暂时拔掉故障探头，使用红外测温枪每日人工记录环境温度，报警抑制。 | 温度补偿失效，导致内阻和电压计算偏差，影响电池健康状态评估准确性。 | DL/T 856-2004; GB 50172-2012 | 某储能站因鼠害咬断传感器线，温度显示-40℃，更换并加装防鼠网后恢复。 | 每月目视传感器外观及引线，红外比对测试；每半年清理探头附着灰尘。 | 传感器电缆内部多处折断无法接复，或阻值漂移超±2℃且更换后仍不稳定。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 电池巡检模块工作电源故障 | 电气 | 严重 | 巡检模块内部开关电源或外置电源适配器元器件老化、整流二极管击穿、电解电容干涸，导致模块供电电压异常或完全无输出；输入电源线断路、接插件接触不良也属此类。 | 模块所有指示灯全部熄灭；监控后台该模块全部数据离线，整个巡检单元通信中断；模块表面无温升。 | 输入电压偏离标称值（如DC24V）超过±20% [电气]；模块消耗电流为0mA或远超额定值 [电气]；电源纹波＞200mVpp [电气] | 万用表测量模块电源输入端电压 [带电]；红外热像仪扫描电源芯片温度 [离线]；示波器观察电源纹波 [在线] | 用万用表测量供电端子电压，若为0V则检查上级接线与保险；若电压＞29V或＜18V则电源模块损坏；用示波器查看输出，若纹波峰峰值＞200mV则滤波电容失效。 | 断电后紧固电源接线端子；更换同规格电源适配器或模块内的电源板（如DC/DC模块）；检查并更换漏电的电解电容。工具：万用表、示波器、电烙铁、备用电源适配器。 | 电源回路串联TVS管和自恢复保险；模块电源输入使用冗余供电方式；每季度检查一次电源适配器输出电压与外观。 | 接入临时稳压电源为模块供电，恢复通信与数据采集，记录电压偏差，待备件到后更换。 | 模块完全失电，所有电池数据丢失，直流系统失去对蓄电池组的在线监测功能，无法预警热失控和容量不足。 | GB/T 7260.3-2003; DL/T 724-2000 | 某换流站因柜内温度高导致模块电源电容鼓包，模块间歇性重启，更换电源板后正常。 | 每月查看模块电源指示灯，测量输入输出电压，检查接线稳固；每季度清理电源风扇及通风过滤网。 | 电源板多次烧毁，或输出端存在不可逆的PCB碳化短路，且模块整体使用年限超过8年。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 电池巡检模块采集接线松动 | 机械/电气 | 一般 | 振动、热胀冷缩或施工遗留导致电池巡检模块的电压采集线、温度传感线或通信线的接线端子螺丝扭矩不足，接触电阻增大至数欧姆级以上，造成信号衰减或间歇性中断。 | 某几节电池电压在监控画面上间歇性跳变，或突然变为0又恢复；历史曲线出现异常尖刺；现场端子处可测得明显温差。 | 端子接触电阻＞50mΩ [物理]；同组电池压差瞬间波动＞50mV [电气]；通信信号反射导致的误码率＞0.1% [电气] | 扭力螺丝刀逐一检查端子紧固力矩 [离线]；微欧计测量接线点接触电阻 [离线]；热成像仪扫描接线排温升 [带电] | 用扭力螺丝刀检查，若端子螺钉可轻松再拧入半圈以上则为松动；用微欧计测量线鼻子与端子间电阻，若＞50mΩ则为接触不良；紧固后电压波动即刻消失可确诊。 | 用0.5Nm力矩依次重新紧固所有电压与通信端子；对已氧化的冷压端子用细砂纸打磨并涂抹导电膏；在松脱严重的端子加装弹垫或更换蝶形弹簧垫圈。工具：扭力螺丝刀、微欧计、砂纸、导电膏、备用冷压端子。 | 巡检模块投运前对所有端子进行0.5Nm定扭矩紧固并划线标识；巡检线每隔300mm用扎带固定，避免悬垂拉扯；每半年测量一次通道间接触电阻。 | 将波动通道的采集线暂时短接或并接到相邻正常通道，用一路数据代替，维持监测覆盖，停机时根除。 | 电压采集中断或失真，可能引发电池过充或欠充保护误动，严重时导致直流母线脱离电池运行。 | DL/T 724-2000; GB 50171-2012 | 某电池室内因空调送风长期吹扫巡检线，导致端子持续微动磨损，接触电阻最终导致多节电池电压显示为0，重新压接线鼻子后解决。 | 每季度用0.5Nm力矩起子抽查20%重要端子，清洁氧化层；每年对所有端子进行一次全面紧固和红外成像测温巡检。 | 端子排因过热导致塑料熔化、接线螺钉滑丝不可修复，或模块内部PCB焊盘脱落后多次修复仍无法可靠连接，且模块使用超10年。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 电池巡检模块内部受潮/凝露 | 环境/绝缘 | 一般 | 模块外壳密封圈老化、电缆进线孔封堵不严，在湿度剧变或昼夜温差大时内部产生凝露，造成PCB表面绝缘电阻下降、高压部件间爬电甚至短路。 | 监控后台出现“绝缘告警”，多路电压同时出现毫伏级正偏移；雨天或清晨偏移加剧；打开模块外壳可见内部水汽或霉斑。 | 正负母线对地绝缘电阻＜100kΩ/V [绝缘]；相邻通道间绝缘电阻＜10MΩ [绝缘]；PCB表面湿度传感器读数＞80%RH [物理] | 目视检查外壳内部及电路板 [离线]；500V绝缘摇表测量通道对地绝缘 [离线]；防凝露加热器工作状态指示灯 [在线] | 打开模块前盖，检查有无水迹、白色霉斑或铜绿；用摇表测量任一采集端子对模块屏蔽地电阻，若＜100kΩ则绝缘劣化；将湿度探头深入模块内部，＞85%RH则确认受潮。 | 断开模块所有连接线，拆出主板，用无水酒精和防静电刷清洗PCB表面盐分和霉菌；70℃烘干2小时；更换老化的密封条并在电缆入口重新用密封胶泥封堵；在模块内加装5W防凝露加热片。工具：绝缘摇表、无水酒精、防静电刷、热风枪、密封条、防凝露加热片。 | 巡检柜内配置除湿装置或温湿度控制器，柜内湿度控制在45%-75%；模块安装前确保所有未用的电缆孔用堵头封死；每年雨季前更换干燥剂。 | 将受潮模块停运，取出置于干燥通风处晾晒，或用热风筒吹干后临时投运，尽快安排全面防潮处理。 | 绝缘降低导致多节电池电压采集产生共模误差，内阻测试精度变差，严重时模块内部高压击穿，直流母线绝缘异常扩大影响全站。 | GB/T 4208-2017; DL/T 856-2004 | 某沿海电厂因盐雾侵蚀导致巡检模块内多点爬电，造成电池组电压虚高，排查后发现模块内部盐分结晶，清洗后恢复。 | 每月检查模块外壳密封情况、堵头状态及干燥剂颜色；梅雨季节每两周进行一次内部目视检查；每年测试一次整体绝缘电阻不低于20MΩ（500V）。 | 因受潮导致印制板布线严重腐蚀、过孔开路，经清洗、补线后仍存在局部漏电且绝缘电阻无法恢复至1MΩ以上，或模块已满8年且防护破损不可逆。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 熔断器熔体老化熔断 | 电气/热 | 严重 | 长期通过接近额定电流或微小过载导致熔体材料逐渐氧化、电阻增大，热累积最终熔断。 | 负载侧电压下降或中断；熔断器外壳有微热痕迹；绝缘电阻降低。 | 熔断器两端压降 > 0.5 V [电气]；回路电阻 > 1.2 倍初始值 [电气]；外壳温度 > 60°C（环境25°C时）[物理] | 红外热像巡检[在线]；定期测量两端压降[带电]；停电测量直流电阻[离线]；日常巡检（每天）观察外观无变色、过热痕迹；每季度测量熔断器两端压降，记录趋势；每年校验扭矩并检查触头连接状况。 | 红外热点温度与环境温差 > 35 K 且持续上升，则判定老化；若压降 > 0.5 V 或电阻突增 > 50%，则建议更换。报废标准：熔体电阻超出标称值 +50% 或外观有明显裂纹、变色；使用年限超过 10 年（或按厂家规定）；经历短路冲击后即使未断也需报废。 | 停电后拆除旧熔断器，安装同规格新品；使用扭矩扳手紧固至厂家规定力矩；测试回路导通并测量压降。工具：红外热像仪、万用表、扭矩扳手。 | 按规程每半年测量一次回路电阻；安装温升监测标签。 | 若无法立即更换，降低负载电流至额定50%以下，加强红外监测频次至每班1次。 | 直流母线电压波动，可能导致充电机误动或电池放电异常，影响保护装置供电。 | GB/T 13539.1-2015 低压熔断器 第1部分；DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 | 某电站直流屏电池熔断器因接头氧化发热导致熔断，造成控制母线失压。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 熔断器座接触不良过热 | 电气/热 | 严重 | 熔断器夹头或安装座弹簧松弛、氧化、腐蚀，导致接触电阻增大，发热并可能烧坏。 | 熔断器座附近外壳变色、焦味；红外成像有局部高温点；偶尔负载电压波动。 | 接触电阻 > 200 μΩ 或与同类对比超出 30% [电气]；热点温度 > 90°C [物理] | 红外热像扫描[在线]；停电时用微欧计测量接触电阻[离线]；检查夹紧力[离线]；每月用红外扫描连接处；每半年停电检查夹紧力及清洁触头；每年测试接触电阻。 | 红外热点温度超过相邻部件 20 K 以上，且紧固后未降低，则判为接触不良；接触电阻 > 200 μΩ 且清洗无效则更换熔断器座。报废标准：触头表面严重烧蚀、弹簧永久变形失去弹性、无法调整到正常夹紧力，或接触电阻处理后仍 > 200 μΩ，则报废。 | 停电后清洁触头和夹座表面（用细砂纸轻磨并涂电力脂），调整或更换弹簧夹，紧固所有连接螺栓；测量接触电阻合格后投运。工具：微欧计、红外热像仪、扭矩扳手、清洁工具。 | 选用防氧化涂层的熔断器座；安装环境温湿度控制；定期清洁和紧固。 | 可临时短接熔断器座（确保回路有后备保护）或加装临时铜排，但需评估短路保护完整性。 | 导致熔断器本体过热加速老化，可能引起开路，危及直流系统可靠性。 | DL/T 724-2000；GB 14048.3-2017 低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 | 某变电站直流馈线熔断器座因长时间未维护，接触电阻过大发热，导致底座熔化，造成直流接地。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 熔断器选型错误导致误动或拒动 | 电气 | 严重 | 熔断器额定电流、分断能力或熔断特性与负载及电池特性不匹配，导致正常工作电流下熔断或短路时无法熔断。 | 熔断器频繁无故熔断；或短路时其他保护动作但熔断器未断。 | 熔断器额定电流 ≤ 负载持续工作电流 [电气]；分断能力低于电源最大短路电流 [电气] | 核对熔断器型号与设计图纸[离线]；核算负荷电流与短路容量[离线]；变更后首次投运前，测量记录负荷电流并与选型校验。 | 当负载持续电流达到熔断器额定电流 80% 以上即可能误动；若电源最大短路电流 > 熔断器分断能力，则判定选型错误。报废标准：选型错误，更换后旧熔断器可降级用于其他允许回路或报废。 | 重新进行设计校核，更换符合要求的熔断器；确保熔断器的 I²t 与负载及电缆配合。工具：电流钳表、设计计算软件。 | 建立选型审批流程，依据电池组实际内阻和短路电流计算；施工前复核。 | 可暂时降低负荷或限制电池放电电流，尽快停机更换正确熔断器。 | 误动导致直流断电，可能引发保护拒动或控制系统失电；拒动可能扩大故障范围。 | IEC 60269-1 低压熔断器；GB/T 13539.1-2015；DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程 | 某电厂直流屏选用快速熔断器代替一般用途熔断器，在电机起动冲击下误断，造成监控中断。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 熔断器绝缘击穿或闪络 | 绝缘/环境 | 危急 | 熔断器外壳破损、受潮或污秽导致绝缘降低，发生相间或对地击穿。 | 绝缘监测装置报警；直流系统正或负母线对地电压畸变；外观有放电痕迹或裂纹。 | 绝缘电阻 < 2 MΩ (用500V DC) [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气] | 绝缘电阻测试[离线]；耐压试验[离线]；外观检查[离线]；每月清理灰尘，检查外壳完整性；雨季增加柜内除湿。 | 绝缘电阻下降至 2 MΩ 以下，且外观有破损伤痕，则判为绝缘劣化；耐压泄漏电流异常则确认击穿。报废标准：外壳破损、绝缘电阻无法恢复至 2 MΩ 以上，或耐压试验击穿，则报废。 | 停电后，更换受损熔断器及可能受潮的底座，清理周围区域并恢复绝缘。必要时加装防凝露装置。工具：兆欧表、耐压测试仪。 | 定期清扫，柜内加装防潮加热器，保持 IP 等级。 | 可临时隔离故障熔断器回路，转移负荷至备用回路，但需保证供电连续性。 | 可能引发直流接地或短路，导致直流电源消失，甚至火灾。 | DL/T 724-2000；GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 某潮湿地区变电站直流分屏熔断器因凝露导致极间击穿，引起直流系统接地。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 熔断器指示器失灵 | 机械/控制 | 一般 | 机械指示器卡滞、微动开关触点氧化或不复位，导致熔断后无法给出正确状态信号。 | 熔断器已熔断但指示器未弹出；监控系统无熔断告警。 | 指示器动作行程 < 标称值 50% [状态量]；微动开关接触电阻 > 100 Ω [电气] | 手动测试指示器灵活性[离线]；用万用表检测微动开关通断[离线]；切换试验[离线]；每半年试验一次熔断指示器，包括手动操作和电气信号验证。 | 模拟熔断器动作（如拆除熔体），若指示器不动作或信号接点不翻转，则判为失灵。报废标准：指示器机械结构变形无法修复或信号触点失效，则整体更换熔断器。 | 检查并校正机械连杆，清洁并润滑；更换氧化微动开关；功能验证。工具：万用表、调整工具。 | 定期进行指示器功能试验（每半年）。 | 可临时采用人工巡视熔断器外观或测量两端电压判断是否熔断。 | 无法及时发现熔断器分断，延长故障持续时间，可能造成故障扩大。 | GB 14048.1-2012 | 某直流屏熔断器熔断后无任何告警，直到设备停运才发现。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变模块 |  | 将直流电转换为固定频率和电压的交流电，供交流负载或并网使用。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | IGBT过流击穿 | 电气/热 | 严重 | 集电极电流超过额定值，结温骤升导致半导体层热击穿或二次击穿，造成集射极短路。 | 逆变器输出波形异常，保护动作跳闸；功率管外壳烧毁痕迹或封装开裂；直流母线电压瞬间跌落。 | 集电极电流峰值 > 2×I_Cnom [电气]；结温 > 150°C [热]；V_CE(sat) 异常升高 > 2.5V @ I_C [电气] | 霍尔电流传感器 [在线]；红外热成像仪 [在线]；示波器监测V_CE波形 [带电] | 若运行中V_CE(sat) 持续高于数据手册值1.2倍且电流未超限，判定为键合线脱落或芯片退化；若电流瞬时超2倍额定值后短路，则为过流击穿。 | 拆除损坏模块；用热风枪加热基板均匀后撬开导热硅脂，更换同型号IGBT模块；清洁散热器接触面，重新涂抹导热硅脂（厚度≤100μm）；按力矩（如M5螺栓2.5-3Nm）紧固；上电前进行静态测试（万用表二极管档测CE间反向并联二极管压降约为0.3-0.7V）。工具：力矩扳手、热风枪、万用表、示波器。报废标准：累计开关次数超过3×10^9次（典型疲劳寿命）或饱和压降V_CE(sat) 增大超过初始值20%且结温正常时仍出现周期性过流报警，或耐压测试绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表），视为不可修复，进行报废更换。 | 优化过流保护阈值设置为1.5×I_Cnom；直流母线加装快速熔断器；动态调整死区时间防止上下管直通。维护方法：日常巡检（每周）：目视检查功率管无变色、烧痕；红外测温模块外壳温度<85°C；月度：抽取门极驱动波形检查上升沿时间<1μs。 | 切除故障功率单元，启用冗余相运行（若系统支持）；临时降载运行，限制输出电流。 | 可能导致直流母线电容过压、电机绝缘受损、同一桥臂其他器件连锁损坏。 | IEC 60747-9 《绝缘栅双极晶体管》 | 某轧机逆变器因负载突变导致IGBT短路，直流熔断器熔断。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | IGBT过热损坏 | 热 | 严重 | 散热不良（风机停转、风道堵塞、导热硅脂干涸）或开关损耗过大，导致结温长期超过125°C，加速芯片与键合线退化，最终热跑脱击穿。 | 散热器温度异常升高（>100°C）；功率管外壳标签受热变黄；频繁触发过热报警（OT）信号；外壳出现微小裂纹。 | 基板温度 > 100°C [热]；壳温 > 90°C [热]；NTC热敏电阻值异常下降 [电气]；IGBT内部热阻Rth(j-c) 升高 > 150%初始值 [物理] | 温度传感器（NTC） [在线]；红外热成像巡检 [离线]；风速计检测散热风机风量 [离线]；在线热阻监测系统（根据壳温与功耗推算结温） [在线] | 比较壳温与功耗：若功耗正常但壳温明显高于历史同工况值（差值 >15°C），且风机正常，则判定散热通道热阻增大；若风机停转或转速低，直接判定风冷系统故障。 | 清理风道滤网及散热器鳍片灰尘；维修或更换散热风扇；拆卸IGBT，清除旧导热硅脂，用无尘布蘸无水乙醇清洁接触面，重新均匀涂抹导热硅脂（层厚约80μm），安装后校验接触面空隙。工具：红外测温仪、力矩扳手、洁净布、塞尺。报废标准：连续三次出现过热停机且经过清灰换脂后壳温仍高于正常值10°C以上，或热阻Rth(j-c) > 初始值2倍，或外壳严重变形/碳化，应报废。 | 每季度清理防尘滤网；散热风机轴承添加高温润滑脂；实时监控结温（NTC）并设预警值110°C。维护方法：日常巡检：每日查看上位机温度记录趋势；每半年检测风机启动电容容量及转速；每季度检查风道压差。 | 强制风冷失效时，可增设临时轴流风机直吹散热器，降额50%运行。 | 相邻电容寿命降低，线路板加速老化。 | GB/T 3859.1-2013 《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》 | 某变频器因机房空调故障导致IGBT大面积过温失效。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | IGBT驱动欠压 | 控制/电气 | 一般 | 门极驱动电源电压低于额定值（如+15V跌至+12V以下），IGBT开通不足而工作于线性区，导通损耗急剧上升，可能导致热失效。 | 逆变器输出电压波形失真，低频振荡；驱动板欠压指示灯亮起；IGBT外壳温热但非严重过载。 | 门极-发射极电压V_GE < +13.5V (额定15V时) [电气]；驱动板输入电压纹波 >5% [电气]；IGBT导通电阻略增 [电气] | 数字示波器测量门极驱动波形幅值与上升沿 [带电/离线]；驱动板自带欠压检测电路信号 [在线] | 测量V_GE稳态值：若低于驱动芯片推荐最小值（如13V）且持续存在，判定驱动电源故障；检查驱动变压器原边供电电压是否偏低。 | 更换驱动电源模块或电解电容（驱动板二次侧）；检修驱动变压器绕组，重做绝缘；测量驱动板上DC/DC变换器输出电压，调节电位器恢复至15V±0.2V。工具：隔离示波器、直流稳压源、电烙铁。报废标准：驱动板输出不可调且V_GE 低于12V，或驱动变压器绝缘电阻<10MΩ，且无备件条件下予以报废。 | 驱动电源采用宽范围输入稳压模块，前端加过压/欠压保护；定期校验驱动电压。维护方法：年度维护：使用示波器检测所有驱动板输出V_GE，保持在14.5-15.5V范围内。 | 若仅一路驱动欠压，可暂时旁路该模块（降额使用），等待停机检修。 | 同一逆变桥对管开关一致性破坏，可能导致直通风险。 | IEC 61800-5-1 《调速电气传动系统 第5-1部分：安全要求 电气、热和能量》 | 某风电变流器门极驱动欠压引起多台IGBT不明原因过温。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | IGBT门极振荡 | 电气/控制 | 轻微 | 门极回路寄生电感与结电容形成高频振荡，引起IGBT误导通或关断不完全，增加开关损耗，产生EMI。 | 逆变器输出电流波形上有高频毛刺；听到变压器或电机产生高频啸叫；门极波形呈衰减振荡。 | 门极电压振荡峰值 > 20V [电气]；振荡频率 > 50MHz [电气]；门极电流过冲 > 2A [电气] | 高带宽示波器（>500MHz）配合高压差分探头测量门极波形 [带电] | 抓取门极关断波形：若在米勒平台后出现峰峰值超过10V的衰减振荡，则判定为门极振荡。检查驱动电阻值及布线。 | 调整驱动电阻Rg（适当增大关断电阻）或在GE间并联一对反串的稳压二极管（如18V）钳位；优化PCB layout，缩短门极走线长度，加粗地线；改用开尔文连接。工具：电烙铁、贴片电阻电容、网络分析仪。报废标准：—。 | 选取合适的Rg值并进行门极电荷测试；PCB设计时门极回路面积最小化；增加铁氧体磁珠抑制高频振荡。维护方法：每季度抽查门极波形振荡情况，要求关断电压过冲<20%额定值。 | 在GE间临时并联10nF电容（牺牲开关速度）抑制振荡。 | 增加开关损耗导致温升，可能干扰控制电路。 |  | 某电梯变频器因门极振荡引发过流误报警。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | IGBT模块受潮绝缘下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 模块封装密封不良或存放环境湿度过大，潮气渗入导致绝缘材料爬电，绝缘电阻降低，可能引发相间或对地短路。 | 绝缘监视报警；潮湿环境下逆变器上电时跳闸；功率模块表面有凝露或水渍痕迹。 | 绝缘电阻 < 1MΩ (DC 1000V) [绝缘]；漏电流 > 1mA [电气]；湿度传感器示值 >85%RH [环境] | 绝缘电阻测试仪（摇表） [离线]；露点计监测柜内湿度 [在线]；视觉检查是否有凝露 [离线] | 用1000V兆欧表测主端子对底板绝缘电阻：若<1MΩ，打开模块检查内部有无水汽；同时比较环境湿度，若柜内湿度>80%，可确定受潮。 | 拆下模块，放入烘箱60°C干燥8小时；同时检修柜体密封条，加装防潮加热器（功率5-10W）或湿度控制器；更换干燥剂。工具：烘箱、兆欧表、扭矩扳手。报废标准：绝缘电阻<0.5MΩ且烘烤后无法恢复至2MΩ以上，或模块内部可目视铜绿、爬电痕迹，予报废。 | 柜内安装湿度控制器，设定>65%RH启动加热；密封电缆入口；储存备件使用真空包装。维护方法：雨季每周检查柜内湿度；每季度检测绝缘电阻，>10MΩ为合格，报警阈值为2MΩ。 | 烘干后用绝缘漆喷涂模块端子区域；加装临时除湿机运行。 | 引发直流母线对地故障，损坏整流桥等。 | IEC 60068-2-30 《环境试验 第2-30部分：试验 试验Db：交变湿热(12h+12h循环)》 | 某海上风电变流器因盐雾潮气导致IGBT模块爆裂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | IGBT键合线断裂 | 电气/热 | 严重 | 温度循环或振动导致键合线根部疲劳断裂，有效载流面积减小，导通压降升高，局部过热，进而熔断更多线。 | 满载时V_CE(sat) 逐月升高；红外图显示芯片局部热点；偶尔出现随机过流报警；外壳无外观异常。 | V_CE(sat) @I_C 较初始值升高 >10% [电气]；热阻Rth(j-c) 升高 >20% [物理]；IGBT内部结温不均，芯片热点温差 >20°C [热] | 在线饱和压降监测系统 [在线]；带载红外热像检查芯面 [离线]；超声波扫描层析 [离线] | 比较满载下V_CE(sat) 历史趋势：当呈单调上升且每次检修后无明显改善，排除散热因素；超声扫描可发现内部键合线缺失。 | 更换整个IGBT模块，旧模块不再维修。工具：标准拆卸工具，力矩扳手。报废标准：V_CE(sat) 升高超过初始值20%立即报废。 | 严格执行功率循环寿命设计，降额使用电流；控制模块基板温度变化率ΔT < 30K/分钟。维护方法：每半年记录满载下V_CE(sat) 值并绘制趋势曲线。 | 降低载频或降额输出功率，延缓故障发展。 | V_CE(sat) 升高导致损耗增加，可能触发过热或过流保护，损坏驱动板。 | AQG 324 《机动车电力电子模块可靠性》 | 某光伏逆变器运行3年后V_CE(sat)上升，超声检测发现键合线脱落。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电感 | 逆变模块 | 与电容构成LC滤波器，平滑PWM波输出，减小谐波畸变。 | 否 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 电解液干涸/电容衰减 | 化学/电气 | 严重 | 内部电解液因高温、过压或长期工作逐渐挥发、分解，导致电容量下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波效果劣化。 | 电源输出纹波电压显著增大；设备可能出现间歇性重启、死机或数据丢失；电容顶部防爆阀轻微凸起，外壳温升异常。 | 1. 电容量衰减率 > -20%（初始值）[电气]<br>2. ESR增大率 > 2倍（初始值）[电气]<br>3. 外壳温升 > 额定环境温度+15℃[物理] | 1. LCR电桥测量 [离线]<br>2. 纹波电压在线监测 [在线]<br>3. 红外热成像测温 [带电] | 若离线测量电容量低于标称值80%且ESR大于初始值2倍，则判定为严重老化；若在线纹波电压峰峰值持续超过额定值的5%，结合外壳温升异常，可辅助确诊。 | 1. **放电**：用放电电阻对电容充分放电至安全电压。<br>2. **拆卸**：使用恒温电烙铁（建议回温型）和吸锡器拆下旧电容。<br>3. **选型**：更换同规格、等容量、耐压不低于原值，且为高频低ESR、105℃长寿命型号的电容。<br>4. **安装**：确认极性正确后焊接，焊点饱满光滑。<br>5. **验证**：上电测量纹波与电压正常。工具：万用表、LCR电桥、示波器、电烙铁、吸锡器。 | 设计时选用高额定温度（如105℃）和长寿命型号电容；确认电容额定纹波电流满足电路实际需求；改善设备通风散热条件。 | 若无备件，在负载不重且稳定时可暂时并联多个同压、总容量接近的高频电容临时应付。 | 后级电路供电不稳定，导致数字电路逻辑错误、模拟电路基准漂移、功率级MOSFET开关损耗急剧增加甚至烧毁。 | GB/T 2693-2001 《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》 | 某工业PLC电源因输出电容干涸（容量降至标称值30%），导致24V输出纹波高达1.2Vpp，引发多处I/O模块通讯故障，更换高品质电容后恢复。 | 巡检（月/季）**：红外测温检查电容本体及附近PCB温度，目视检查电容顶部防爆阀有无凸起、破裂。<br>**维护（年）**：使用LCR电桥离线抽检关键回路电容的容量和ESR，记录趋势。运行超5年后加强监测频次。 | 1. 运行时间超过额定寿命（如105℃/5000小时规格在核心温度下等效运行时间）的1.5倍。<br>2. 电容量衰减超过初始值的30%。<br>3. ESR增大至初始值的3倍以上。<br>4. 防爆阀已开启或漏液。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 过压击穿/短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 输入电压瞬变、雷击浪涌或电容自身耐压不足，导致内部介质绝缘被瞬间击穿，形成永久性短路通道，漏电流急剧增大。 | 设备无法启动，上电即烧保险丝或导致上级断路器跳闸；电容外观可能破裂、漏液、焦黑；有炸裂声和异味。 | 1. 电容两端电阻 < 10Ω（非充放电状态）[电气]<br>2. 保险丝或断路器动作电流远超额定值 [电气]<br>3. 外观完整性检查 [物理] | 1. 万用表电阻档测量 [离线]<br>2. 目视检查 [离线]<br>3. 用可调直流电源串联限流电阻加压测试 [离线] | 若未上电时测得电容两端电阻接近0Ω，且外观有损伤、漏液，则可直接判定为击穿短路。加压测试时电流会急剧达到限流值而电压无法升至额定值。 | 1. **安全隔离**：断开设备所有电源，用放电工具对相关大电容放电。<br>2. **物理检查**：目视检查PCB及相关走线有无因短路大电流烧断或粘连。<br>3. **元件拆卸**：拆下已损坏电容，清理PCB残留电解液及碳化区域。<br>4. **更换**：安装同规格或耐压更高一级（如原16V换25V）的新电容。<br>5. **复原调试**：更换同规格保险丝或重合断路器，空载上电测量电压，再逐步带载。工具：万用表、放电电阻、电烙铁、洗板水、无尘布。 | 在电源输入端增加压敏电阻、TVS瞬态抑制二极管进行浪涌防护；选用正规品牌且额定耐压留有至少1.5-2倍裕量的电容。 |  | 可能造成整流桥、开关MOS管、PCB铜箔等因过流永久性烧毁，扩大故障范围。 | IEC 60384-1 《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》 | 某变频器开关电源输入滤波电容因电网浪涌击穿，导致整流桥炸裂，PCB大面积烧毁，最终更换整个电源板。 |  | 发生击穿短路、开路（机械性断裂）、严重漏液或防爆阀已开启的电容，不可修复，必须报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 机械损伤/开路 | 机械/电气 | 严重 | 设备运输或运行中振动、冲击，导致电容内部引线片与引脚连接处断裂，或PCB焊点疲劳开裂，造成电容电气开路。表现为容量完全消失。 | 电源输出纹波剧增，出现异常高频噪声；设备功能时好时坏，轻敲外壳时故障现象变化；电容外壳无明显损伤，但摇晃可能有轻微内部异响。 | 1. 电容量测量值 < 标称值1% 或完全无读数[电气]<br>2. 内部等效串联电阻（ESR）无穷大[电气]<br>3. 焊点显微镜观察可见环形裂纹[物理] | 1. LCR电桥测量 [离线]<br>2. 显微镜光学检查焊点 [离线]<br>3. 纹波电压与噪声频谱分析 [在线] | 用LCR电桥测量电容值，若无读数或远低于标称值，且焊点无外观问题，可判定为内部开路；轻晃动电容引脚测量时数值跳变可辅助诊断。显微镜下确认焊点无裂纹后，可区分内部开路与焊点开裂。 | 1. **放电**：用放电电阻安全放电。<br>2. **诊断定位**：对可疑电容补焊后测试，若故障依旧，判定为内部开路。<br>3. **拆卸更换**：拆下故障电容，清理焊盘。<br>4. **安装**：选用同规格或更优型号新电容，焊接时控制焊接温度与时间，避免热冲击。<br>5. **点胶加固**：对体积较大或处于振动源附近的电容，用电子硅胶与PCB进行辅助固定。工具：LCR电桥、显微镜、电烙铁、电子硅胶。 | 大体积电容安装时应使用固定胶或扎带加固；优化整机结构避免共振；运输使用防震包装。 | 若为焊点开裂，可紧急清洁焊盘后补焊修复。若无备件且开路电容器起辅助滤波作用，可临时在PCB背面飞线并联一个特性相近的小容量电容应急。 | 造成后级电路因供电噪声过大出现逻辑紊乱、数据错误；在开关电源中可能导致环路不稳定，引发次级功率器件损坏。 | IPC-A-610 《电子组件的可接受性》 | 某车载充电器输出端一只大电解电容因长期振动导致引脚开路，输出电压纹波超标5倍，导致BMS通讯中断，重焊后未能恢复，更换并点胶固定后解决。 | 巡检（月/季）**：目视检查大尺寸电容有无歪斜、拉裂引脚、固定胶松动。手持非金属棒轻压电容本体，观察焊点有无微动。<br>**维护（年）**：对关键部位电容焊点用显微镜抽检。 | 1. 内部引脚电气开路、无法修复。<br>2. 焊盘脱落导致无法可靠安装。<br>3. 外壳存在贯穿性裂纹。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 监控单元 |  | 采集系统模拟量和开关量，实现逻辑控制、通信和故障诊断，提供人机交互。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 主控板供电异常 | 电气 | 严重 | 主控板上DC-DC模块或线性稳压器失效，或输入电源纹波过大，导致主控芯片、运放等供电电压超出允许范围，引发逻辑混乱或停机。 | 控制面板无显示、指示灯熄灭或闪烁、系统宕机、通信中断。 | 5V供电电压：正常4.75～5.25V [电气]；数字3.3V电压：正常3.14～3.47V [电气]；纹波：峰值≤50mV [电气] | 万用表测量供电测试点 [在线/带电]；示波器测量纹波 [在线/带电]；电源管理芯片故障诊断工具 [离线] | 测量各路供电电压是否超限；若偏离，则断开负载复测以区分电源或负载短路。若空载电压正常，则检查后级短路。 | 使用替换法更换故障DC-DC模块或稳压芯片；检查输入滤波电容、电感有无虚焊；维修后需满负荷考机2小时，工具：烙铁、示波器、万用表。 | 选用工业级电源模块，增加输入TVS和滤波；定期检测供电质量。 | 若负载短路，暂时断开该路负载，仅保证核心功能。 | 导致整机停机，电池放电异常，通信丢失。 | GB/T 17626.11-2008 电压暂降、短时中断抗扰度试验 | 某电厂充电柜主控板因24V输入滤波电容老化，电压跌落至18V，系统重启。 | 每日巡检观察电源指示灯；每季度测量供电电压并记录；每年更换电解电容。 | 主控板供电模块损坏且无法维修，供电不稳定，或板级元件老化导致纹波持续超标，且无备件替换，建议报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 主控板通信故障 | 电气/控制 | 一般 | RS485/CAN接口芯片损坏，或总线终端电阻不匹配、静电损伤，导致主控板与监控单元或充电模块通信中断。 | 监控后台显示“通讯中断”、本地显示屏通信状态灯熄灭或报警。 | 总线差分电压：CAN_H-CAN_L正常约0.2～2V（隐性），显性时≥0.9V [电气]；CAN控制器错误计数>96 [状态量] | CAN总线分析仪监视报文 [在线]；RS485接口检测终端电阻120Ω [离线] | 用示波器查看总线波形有无畸变；检查终端电阻是否匹配；替换接口芯片。 | 更换损坏的接口芯片（如MAX485、TJA1050）；重新焊接或更换终端电阻；静电防护处理。工具：热风枪、示波器。 | 总线加TVS管保护，规范布线，终端匹配。 | 临时启用备用通信通道（如RS232）或降低波特率。 | 丧失远程监控，充电模块脱离协调，可能造成电池过充。 | GB/T 17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 某变电站直流屏因雷击导致CAN芯片损坏，全站监控丢失。 | 每日检查通信指示灯；每季清理接口灰尘，紧固接线；每年测试通信误码率。 | 接口芯片烧毁，PCB焊盘脱落无法修复，且更换相同型号不可得，建议报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 主控板AD采样异常 | 控制/电气 | 严重 | 多路模拟开关、运放或ADC参考电压漂移，导致电压、电流采样值偏离真实值，引发错误的均浮充控制或保护误动。 | 监控显示电压/电流值跳动、明显偏差；电池管理误报充放电异常。 | 参考电压：2.500±0.005V [电气]；某路AD采样值与标准源偏差>0.5% [状态量] | 万用表测量模拟通道电压 [在线]；标准信号源注入验证 [离线] | 用高精度信号源在采样输入端施加已知电压，读取AD值，计算增益和偏移误差。 | 调整电位器或软件校准；若硬件参考源损坏，更换基准芯片（如REF5025）；清洗电路板漏电部分。工具：精密电压源、示波器。 | 选用低温漂基准源，加屏蔽罩；定期自校准。 | 临时采用补偿系数修正采样值（须确保安全裕度）。 | 导致充电电压失控、蓄电池过充或欠充，损坏电池。 | JJF 1022-2014 检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明 | 某储能电站直流屏因REF基准老化，均充电压偏高0.5V，导致电池鼓包。 | 每月进行采样精度校准；每半年检查基准电压。 | ADC器件损坏，或PCB漏电无法修复，且无备板，建议报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 主控板开关量输出失效 | 电气/控制 | 一般 | 驱动三极管/光耦/继电器损坏，或限流电阻开路，导致无法闭合/断开充电模块交流输入、告警输出等。 | 合闸指令发出后接触器不动作，或告警指示灯不亮。 | 驱动端电压：正常吸合时输出端电压接近0V（低电平驱动） [电气]；光耦输出端导通压降<0.3V [电气] | 万用表测量输出端子带电状态 [带电]；短接测试信号强制输出 [离线] | 发出指令，测量驱动芯片输出脚电平变化；若变化正常但外部无动作，则检查后续光耦、继电器线圈。 | 更换损坏的光耦（如TLP521）、继电器（如HF46F）；补焊虚焊点。工具：吸锡器、万用表。 | 增加续流二极管保护，限制驱动电流。 | 临时跨接待用通道输出，手动控制。 | 无法投切充电模块，告警缺失。 | GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 | 某通信基站电源柜因继电器触点粘连，充电模块无法退出。 | 每季检查继电器动作次数，测试开关量输出功能。 | 继电器触点烧蚀严重，动作次数超10万次，或PCB板级驱动元件老化，无法修复，建议报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 主控板程序/存储故障 | 控制/热 | 危急 | EEPROM或Flash存储芯片因频繁擦写达到寿命，或受高温影响数据丢失，导致参数丢失、系统死机或初始化失败。 | 开机后参数恢复默认值，或无法进入主程序，监控屏显示乱码。 | 存储芯片改写次数超过10^5次 [状态量]；数据校验错误 [状态量] | 读取芯片数据与备份比对 [离线]；在线监测程序跑飞复位 [在线] | 对比存储器内容与出厂设定，若发现关键区域变量非预期，则判定存储故障。 | 重新烧录程序，更换EEPROM（如24C512）并写入数据；检查电源掉电时序。工具：编程器、热风枪。 | 选择宽温芯片，增加后备电容保证掉电写入；优化软件磨损均衡。 | 临时通过上位机下发参数运行，避开存储调用。 | 系统无法启动，直流供电失控，可能造成负载掉电。 |  | 某变电站直流屏因附近加热器导致柜内高温，存储芯片数据丢失，整组电池过放。 | 每年备份参数；每半年测量柜内温度。 | 存储芯片达擦写寿命上限，或版本无法升级，且无备件，建议报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 触摸屏触摸漂移/失灵 | 电气/环境 | 一般 | 触摸屏控制器受电磁干扰、湿度或表面积尘导致触摸信号检测偏移或无法识别；或电阻/电容屏物理磨损，触摸检测层特性改变。 | 触摸点与实际响应点位置存在固定或随机偏移；部分区域触摸无反应；单点触摸被识别为多点或划线断裂。 | 触摸响应偏差: [状态量] 偏差 > ±3mm 或线性度 > 1.5%<br>触摸控制器报错率: [状态量] > 5次/分钟 | 1. 触摸屏校准工具 [在线]<br>2. 眼图/示波器测触摸信号波形 [在线]<br>3. 静电枪测试抗扰度 [离线] | 若触摸屏校准后仍偏移或局部失灵，且信号波形存在异常毛刺，则判定为硬件触控层或控制器损坏；若仅特定环境出现，则判定为电磁干扰。 | 1. 打开屏柜，更换同型号触摸屏总成或触控控制器板卡。若清洁、校准无效且累计使用超8年严重漂移，则判定不可修复，整体更换屏幕模组并报废。<br>2. 需螺丝刀套装、万用表。 | 1. 确保设备接地良好，触摸屏信号线远离变频器等干扰源。<br>2. 定期清洁屏幕，避免化学溶剂腐蚀。<br>日常巡检：每季度用干燥无尘布清洁，检查屏柜密封条；维护操作：每年进行一次触摸校准。 | 外接标准USB/串口鼠标进行临时操作。 | 导致运维人员无法就地操作，被迫远程或就地机械按钮操作，延长故障处理时间。 | GB/T 9813.4-2017 《计算机通用规范 第4部分：工业应用微型计算机》 | 南方某变电站直流屏，梅雨季触摸屏右侧1/4区域失灵，原因为内部电容屏边缘受潮漏电。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 显示屏花屏/显示乱码 | 电气/控制 | 严重 | 显示驱动板排线松动、接触不良，或显存/驱动IC因高温、老化发生数据读写错误，导致图像数据错位；或主板向显示屏传输数据时受强干扰。 | 屏幕无规则闪烁色块或条纹；字体显示不全、出现乱码或镜像；画面冻结但触摸仍有响应。 | 排线接口接触电阻: [物理] > 1Ω<br>信号波形眼图睁开度: [电气] < 80% 标准模板 | 1. 目视检查排线金手指氧化情况 [离线]<br>2. 示波器测LVDS/RGB信号波形 [在线]<br>3. 替换法更换显示面板测试 [离线] | 若轻按或调整显示排线位置时花屏有变化，则判定为接触不良；若现象固定且排线完好，则为驱动板或液晶面板本体损坏。 | 1. 断电，拔出显示排线，用橡皮擦清理金手指，重新插拔并锁紧扣具。<br>2. 若无效，更换LVDS排线或整个屏幕模组。若仍存在固定坏点/亮线或驱动板烧毁且无备件，则判定报废，整体更换显示单元。<br>3. 需防静电手环、螺丝刀。 | 1. 屏柜门安装后检查排线余量，确保无硬性拉扯。<br>2. 柜内加强散热，控制环境温度 ≤ 55℃。<br>日常巡检：每月巡视时观察显示有无异常闪烁；维护操作：每年结合停电检查排线连接状态。 | 对外输出重要信息时，临时通过后台监控电脑查看数据。 | 运行人员无法读取直流系统电压、电流及告警信息，系统变为盲调。 | DL/T 5149-2001 《220kV～500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》 | 某火电厂直流充电屏，因出厂排线未插紧，运行半年后出现竖条纹花屏，重新插拔后恢复。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 显示屏黑屏/背光不亮 | 电气/热 | 危急 | 高压背光板或LED背光驱动电路损坏；供电保险丝熔断；长时间高温运行导致灯管/LED灯条老化断路；或液晶面板逻辑板无供电。 | 屏幕完全无显示，但电源指示灯亮；或用手电筒贴近屏幕可见隐约图像（无背光特有）；或频繁黑屏重启。 | 背光供电电压: [电气] 无输出或低于标称值90%<br>灯管/LED灯珠两端电阻: [物理] 开路（OL）<br>高压板输入使能信号: [电气] 低电平（<0.8V） | 1. 万用表测背光供电保险/电压 [在线]<br>2. 强光手电照射看有无图像 [离线]<br>3. 热成像仪检查背光板热点 [在线] | 若电源灯亮且强光下可见图像，则判定为背光系统故障；若无图像且电源灯不亮，则检查外部供电及电源模块。若背光供电正常则判定灯管/LED坏。 | 1. 断电，更换同规格的背光高压条或LED恒流驱动板。<br>2. 若为灯管老化，更换背光灯管或整体更换屏幕。若灯管多根断裂或LED大面积烧黑，维修成本超新屏70%或超10年无备件，则整体更换屏幕组件并报废。<br>3. 需电烙铁、万用表、绝缘胶带。 | 1. 定期更换屏柜过滤网，保持通风。<br>2. 检查并紧固供电端子，防止打火熔断保险。<br>日常巡检：每季度检查屏柜散热风扇及滤网；维护操作：每半年用热成像检测背光驱动板温升是否异常。 | 使用外部强光手电筒照射屏幕读取关键参数，或通过后台监控抄录数据。 | 系统关键状态丢失，运维人员完全无法本地监视，易遗漏前置告警。 | GB 4943.1-2011 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》 | 某35kV变电站直流屏，因柜内温度过高导致LED背光驱动电容爆浆，屏幕黑屏。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 电源系统电压异常导致屏闪 | 电气/环境 | 轻微 | 直流屏提供给显示器的DC12V/24V电源模块输出纹波过大，或电源线缆压降过大，导致屏幕在负载波动时供电瞬间低于门限电压，引起屏幕周期性闪烁。 | 屏幕亮度有规律或无规律地快速明暗变化（非渐变）；屏幕边缘出现水波纹状干扰；且往往伴随触摸短暂失灵。 | 电源输出纹波: [电气] > 150mV (Vpp)<br>供电端电压跌落: [电气] < 额定电压 95%<br>电源模块温度: [物理] > 85℃ | 1. 示波器交流耦合档测电源输出纹波 [在线]<br>2. 万用表测屏端电压 [在线]<br>3. 替换法换电源模块测试 [离线] | 若示波器监测到输出波纹异常且有瞬断，且在屏端电压波动幅度大，则判定电源质量差或线阻大；若更换供电回路屏闪消失，则确认是供电问题。 | 1. 重新制作电源接头，使用更粗线径的铜芯线供电。<br>2. 更换输出电容劣化的电源模块。若电源模块经维修后输出仍不稳或PCB烧焦碳化，则更换整个电源模块并报废旧模块。<br>3. 需压线钳、烙铁、示波器。 | 1. 工业显示屏供电采用独立隔离电源模块，远离大功率继电器。<br>2. 每3年预防性更换电源模块输出滤波电容。<br>日常巡检：每半年测量一次屏端供电电压；维护操作：每年清扫电源模块灰尘，检查电容有无鼓包。 | 暂时断开屏内加热器等大负载，确保核心显示供电。 | 长期欠压或纹波大不仅损坏屏幕，也会导致主控板死机或存储器损坏。 | IEC 61000-4-11 《电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》 | 某换流站交流配电柜触摸屏，因24V开关电源滤波电容干枯，导致屏幕随负荷波动而频闪。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 通信接口板 | 监控单元 | 提供RS485/以太网等接口，用于与上位机或动环系统通讯。 | 否 | 通信接口板搜索数据缺失 |  |  | 本次联网搜索均返回错误，超出计划使用限制，未能获取任何关于通信接口板的故障、机理、征兆、参数及检修等相关信息。 | 无法列举 | 无数据 | 无数据 | 无法诊断 | 无法提供
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 配电单元 |  | 汇集各回路电源，通过母排和分支开关进行功率分配，并实现机械支撑和接线。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 螺栓松动、接触面氧化或安装不当导致接触电阻增大，大电流通过时产生焦耳热，温度快速升高，形成恶性循环。 | 红外测温可见局部高温点；连接处有变色、氧化痕迹；绝缘包覆材料老化开裂；伴随异常气味。 | 接触电阻（正常<10μΩ，超50μΩ异常）[电气]；温升（运行温升≤65K，超80K报警）[物理]；红外热像温差（>15K判定发热）[物理] | 红外热像巡检[在线/带电]；接触电阻定期测试（直流压降法）[离线]；示温蜡片或变色漆目视检查[在线] | 若红外测温温升>65K且接触电阻>50μΩ，且螺栓扭矩低于规定值，判定为连接不良过热；热像图呈单点高温分布，排除均流不均。 | 停电后打磨接触面至金属光泽，更换已氧化严重螺栓，涂抹导电膏，以力矩扳手按设计力矩紧固（铜排M12螺栓力矩约40N·m），复测接触电阻<10μΩ；工具：力矩扳手、接触电阻测试仪、抛光机。 | 使用防松螺栓并涂覆抗氧化剂；定期（每半年）紧固检查；连接面镀锡或镀银；电缆与铜排连接采用力矩可控螺栓。 | 降负荷运行，加强通风；临时跨接软连接分流；涂抹临时导电膏。 | 致上级断路器跳闸；相邻设备热损伤；绝缘加速老化引发短路。 | GB/T 7251.1-2013；DL/T 596-2021 | 某配电柜因螺栓松动导致连接点温度达120℃，绝缘烧焦，被迫停电解列。 | 每季度红外测温，每年停电检测接触电阻与螺栓力矩；维护要点：使用力矩扳手复紧，力矩值符合安装说明。 | 连接处熔焊或烧损面积超过截面30%，或多次过热已导致材质退火硬度下降超过20%，且无法通过打磨修复时，应整段更换铜排。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 绝缘支撑件老化、受潮、积尘或机械磨损导致绝缘强度下降，在过电压或污秽条件下发生闪络或击穿。 | 绝缘表面出现裂纹、碳化痕迹；局部放电声或臭氧味；绝缘电阻下降；雨天或潮湿天气出现放电声。 | 绝缘电阻（<0.5MΩ危险，每kV工作电压应≥1MΩ）[电气]；局部放电量（>100pC报警）[电气]；介质损耗因数tanδ（>5%异常）[电气]；泄漏电流（突变超50%标准值）[电气] | 绝缘电阻测试仪（2500V兆欧表）[离线]；高频局部放电检测仪[在线/带电]；目视检查[离线]；工频耐压试验[离线] | 绝缘电阻低于0.5MΩ，且耐压试验发生闪络或泄漏电流超限，同时局部放电量>100pC，可判定绝缘损坏；若无局部放电但电阻低，可能为受潮。 | 更换受损绝缘支撑件、隔板或套管；清洁绝缘表面（99.9%无水酒精擦拭）；干燥处理（热风枪烘烤去潮）；复测绝缘电阻、耐压试验合格；工具：绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、热风枪。 | 选用耐漏电起痕指数高的绝缘材料；柜内安装加热除湿装置；定期清扫，涂覆防污闪涂料（RTV）。 | 隔离故障段，断开该汇流排供电；临时加装绝缘隔板；降低系统电压运行。 | 可引发相间或对地短路，造成设备烧损、系统停电。 | DL/T 596-2021；GB 50150-2016 | 某电站直流屏汇流排因凝露导致绝缘击穿，蓄电池组短时放电起火。 | 每月目视检查绝缘状况，每半年清洁并测量绝缘电阻；维护要点：检查绝缘子无裂纹，使用干布或绝缘清洗剂清洁。 | 绝缘支撑件出现贯穿性裂纹，或更换后绝缘电阻仍低于0.5MΩ；经过三次以上修复仍频繁发生击穿，整组铜排绝缘系统应报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 环境中有腐蚀性气体（H2S、SO2、Cl2等）或高湿、酸雾、电化学腐蚀（异种金属连接）导致铜排表面氧化、生锈或产生铜绿，有效截面积减小。 | 铜排表面出现绿色或黑色腐蚀物；横截面可见凹陷、麻点；连接处变色严重；伴有难闻气味。 | 腐蚀厚度（深度>0.1mm需关注）[物理]；截面积减少率（>5%异常）[物理]；连接电阻（变化率>20%）[电气]；环境腐蚀性气体浓度（H2S>10ppb）[化学] | 目视检查及内窥镜[离线]；涂层测厚仪[离线]；接触电阻测试[离线]；环境气体监测[在线] | 目视发现铜排表面大面积腐蚀产物，且接触电阻同比增加>20%，截面积减小>5%，周围环境湿度>70%且存在腐蚀性气体，可诊断电化学腐蚀或化学腐蚀。 | 拆除腐蚀段铜排，机械除锈（钢丝刷、砂纸打磨）至原铜色，进行钝化处理（铬酸或苯并三氮唑钝化），重新镀锡或镀银，恢复绝缘；环境改造：加强通风、除湿、过滤有害气体。工具：打磨机、钝化液、镀锡设备。 | 铜排表面镀镍或镀锡保护；配电室采用正压通风并过滤腐蚀气体；控制相对湿度<60%；避免铜铝直接连接。 | 临时涂抹导电防腐膏；短路电流路径通过旁路跨接。 | 截面积减小导致载流量不足，局部过热；腐蚀物脱落引发短路。 | ISO 9223:2012；GB/T 2423.17-2008 | 沿海化工企业配电室铜排严重腐蚀，仅两年截面积损失15%，造成大修更换。 | 每季度检查腐蚀情况，每年检测接触电阻；维护要点：及时清理腐蚀物，保持环境干燥，检查电镀层完好。 | 腐蚀深度超过原厚度10%或截面积减少>10%，且无法通过打磨恢复原载流能力，或腐蚀造成机械强度降低超过设计值20%，整根铜排应报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排机械变形 | 机械 | 轻微 | 运输安装碰撞、短路电动力的反复冲击、热膨胀应力或支撑间距过大导致铜排弯曲、扭转或偏移，可能影响电气间隙和爬电距离。 | 目视可见弯曲、扭曲；绝缘子歪斜或裂纹；铜排间距不均匀；出现异常振动声响。 | 弯曲挠度（>L/200，L为支撑间距）[物理]；电气间隙（<最小安全值，如1000V系统≥10mm）[物理]；振动幅值（>50μm）[物理] | 目视及直尺/卡尺测量[离线]；激光测距仪检测间距[离线]；振动分析仪[在线] | 直尺测量挠度超过L/200，或电气间隙缩小至标准值80%以下，且存在运行振动位移，可判定机械变形需校正。 | 停电后使用校直机或液压工具校正，对无法校直的截断更换；调整支撑间距符合设计要求（通常≤350mm）；更换损坏绝缘子；紧固所有连接螺栓；工具：液压校直器、力矩扳手、水平尺。 | 短路电动力计算校核，加装限流电抗器；合理设置支撑间距；使用高强度绝缘支撑件；运输过程加装支撑保护。 | 加装临时支撑或拉紧杆；限制短路电流水平。 | 变形可能导致电气间隙不足，引发相间或对地闪络。 | GB 50054-2011；IEC 61439-1 | 某配电工程因铜排过长未加支撑，运行中下垂导致对地距离不足放电。 | 每月目视检查直线度及支撑，每年测量间距；维护要点：检查绝缘子无裂纹，支撑件紧固，发现轻微变形及时校正。 | 铜排变形量超过原始直线度2%，且校直后仍回弹或出现裂纹；或经两次以上校正仍不能保持直线度，应报废更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 因异物搭接、绝缘击穿、过电压或铜排变形导致不同相导体直接连通，电流急剧上升，产生强烈电弧和电动力。 | 保护装置瞬间跳闸；爆炸声、电弧光、烟雾；铜排熔毁、绝缘材料烧焦；系统电压骤降。 | 短路电流值（可达额定电流数十倍）[电气]；剩余动作电流（差动保护启动值）[电气]；烟雾浓度[物理] | 保护装置动作记录[在线]；故障录波[在线]；视觉检查烧损痕迹[离线] | 如果差动保护或速断保护动作，且故障录波显示金属性短路波形，现场发现铜排有明显放电熔蚀痕迹，可判定相间短路。 | 清除短路残留物，更换熔毁铜排及绝缘件，检查并紧固所有连接，测量绝缘电阻与耐压试验合格后恢复送电。必要时重新校核短路耐受。工具：切割机、压接工具、耐压测试仪。 | 安装相间隔板绝缘屏障；定期清扫防止积尘导电；防小动物进入；设置弧光保护。 | 隔离故障段由其他电源转供（若设计冗余）。 | 引发烧结、火灾，系统停电，可能损坏上级变压器。 | DL/T 404-2018；GB/T 14048.1-2012 | 老鼠钻入开关柜导致汇流排相间短路，全厂失电。 | 每月检查柜内封堵、有无异物；每年耐压试验；维护要点：保持柜体密封，检查防鼠挡板，清除柜内杂物。 | 发生严重短路后，铜排整体烧损面积超过30%或出现熔断、无法再用，应全部更换，并复测绝缘。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排振动与共振 | 机械 | 一般 | 电磁力交变（如变频器谐波电流）频率与铜排固有频率接近，诱发机械共振；长期振动导致铜排疲劳裂纹、绝缘磨损及连接松动。 | 可听见持续嗡鸣或间歇性敲击声；铜排及绝缘子可见高频抖动；绝缘垫块磨损碎屑；固定螺栓松脱。 | 振动加速度峰值＞5.0m/s² [物理]；位移幅值＞50μm [物理]；振动频率=100Hz或300Hz等工频倍频 [物理] | 加速度传感器及FFT分析仪[在线]；激光位移测量[离线]；力矩检查螺栓松动[离线] | 三相同时存在稳定振动频谱，主导频率为100Hz或300Hz，且振动位移幅值＞50μm，用激振试验或仿真模态分析确认固有频率落入激励频率±10%内，可诊断共振。 | 调整支撑间距改变铜排固有频率（通常缩短支撑至＜300mm）；加装阻尼块（粘弹性阻尼材料）；更换已产生疲劳裂纹的铜排或连接件；所有螺栓按力矩复紧；工具：加速度计、频响分析仪、力矩扳手。 | 采用多支撑减小振动；设计阶段进行模态分析避开电磁力频率；使用带减震垫的支撑夹具；限制谐波电流含量。 | 对共振区铜排加临时支撑或捆绑硅橡胶阻尼条；降低该区段电流水平以减小电磁力。 | 铜排及连接件疲劳断裂；绝缘支撑破裂导致相间短路。 | IEC 61439-1；GB 50054-2011 | 某变频器柜内汇流铜排因6脉动电流产生300Hz共振，运行半年后铜排出现疲劳裂纹，险些断裂。 | 每月用振动仪巡检，汛期/负载波动时加密；维护要点：检查支撑件无松动、铜排无裂纹，共振明显时及时调整支撑。 | 铜排出现目视可见裂纹或断口；经两次校调固有频率无效且振动幅值仍超标，应报废替换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排长期过载 | 热/电气 | 严重 | 实际负载电流长期超过铜排额定载流量，或并联支路电流分布不均，造成整体温升持续偏高，加速绝缘老化、铜材退火及连接面氧化。 | 红外扫描显示铜排整体温度偏高，无局部异常热点；绝缘外皮变硬、变脆；环境温度偏高；负荷电流表显示超出额定值。 | 负载电流长期＞1.1In [电气]；温升＞65K（持续）[物理]；铜排硬度（布氏硬度下降＞15%）[物理] | 钳形电流表在线监测[在线]；红外热像仪定期扫描[在线]；负载记录分析[离线] | 持续测量电流超过额定值1.1倍，且全线温升超过65K，排除连接点过热和通风不良，铜排表面均匀老化，可诊断为过载。 | 重新核算负载并加装铜排截面积（增加铜排尺寸或并联一根）；对电流分布不均的分支进行均流调整（如平衡长度、换位）；更换已退火铜排。工具：电流记录仪、截断机、压接工具。 | 实时监测负荷电流并设置过载报警；根据负载预测定期扩容铜排；应用均流技术避免并联不均。 | 降低非关键负荷以限制总电流；临时增设风扇强迫风冷。 | 绝缘加速老化引发相间短路；铜排退火后机械强度降低易变形。 | GB/T 7251.1-2013；IEC 61439-1 | 某数据中心因IT负载增加，原有铜排长期过载运行，3年后绝缘脆化导致短路停电。 | 每季度测量实际电流并校核载流量；维护要点：检查铜排整体温升记录，评估绝缘老化程度，过载时须扩容。 | 因过载导致铜排硬度降低超过20%，或绝缘系统已普遍老化（绝缘电阻无法恢复），应整体更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排电弧故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 绝缘污秽、老化或机械损伤导致空气间隙击穿，形成不稳定电弧，伴随高温、压力波及熔融金属喷溅，可瞬间烧毁设备。 | 弧光保护动作断电；强烈的闪光和爆破声；柜体变形或观察窗熏黑；铜排烧熔呈凹坑或断裂。 | 弧光传感器光强＞设定阈值（如10klux）[物理]；短路电流上升率di/dt [电气]；高频暂态电压 [电气]；压力波 [物理] | 弧光保护系统（光纤传感器）[在线]；故障录波器[在线]；压力传感器[在线]；事故后目视检查[离线] | 弧光保护动作且录波显示典型电弧电压波形（约30~70V，畸变严重），柜内存在电弧烧蚀点，可判定电弧故障，与普通短路区别。 | 切断电源并验电；清除全部烧损部件（铜排、绝缘子、隔板）；用酒精清洁碳迹；更换符合原设计的铜排和绝缘件；重新进行绝缘和耐压试验；修复柜体结构。工具：切割机、压接钳、绝缘电阻测试仪、耐压测试仪。 | 安装弧光保护装置和高阻接地系统；定期清扫和绝缘检查；封闭母线数量尽量减少连接点；柜内涂敷电弧猝熄材料。 | 隔离故障段，由备用电源供电（若设计冗余）。 | 设备烧毁，全段停电；可能引发火灾和人身伤害。 | DL/T 1554-2016；GB/T 14048.1-2012 | 某水泥厂配电柜因积尘爬电引发内部电弧，壳体炸开，操作人员轻伤。 | 每月检查弧光保护系统自检状态，每半年清扫绝缘件；维护要点：保持柜内清洁干燥，防凝露，密封电缆孔。 | 发生电弧的铜排烧损截面积＞20%，或整段铜排有多处电弧烧蚀点，须整段报废更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排谐波过热 | 电气/热 | 一般 | 非线性负载产生大量谐波电流（3次、5次、7次等），谐波造成集肤效应加剧、铜排交流电阻增大，额外发热并可能激发共振，温升超过基波设计值。 | 红外热像显示整体温升偏高，但无单点热点；中性线电流异常增大（3次谐波）；电能质量指标超标。 | 电流总谐波畸变率THDi＞15% [电气]；中性线电流＞相线电流50% [电气]；铜排温升超出计算预期（＞65K）[物理] | 电能质量分析仪在线监测[在线]；红外测温[在线]；钳形功率谐波表[离线] | 实测THDi＞15%且铜排全线温升超过设计限值而接触电阻正常，排除通风和环境因素，可诊断为谐波过热。 | 在配电回路中加装有源电力滤波器（APF）或对铜排进行谐波降额处理（增大截面）；更换为适用于高频的薄铜排（降低集肤效应）。工具：电能质量分析仪、铜排加工设备。 | 设计阶段预留谐波电流余量，采用谐波抑制变压器或无功补偿装置；对重要回路进行谐波治理。 | 临时投运临时APF或减少非线性负载。 | 加速绝缘热老化，缩短寿命；可能引发谐振，造成电容器损坏。 | GB/T 14549-93；IEEE 519-2014 | 某光伏电站交流汇流排因逆变器谐波叠加，温升达80℃致绝缘融毁。 | 每季度监测谐波含量，每年红外测温分析趋势；维护要点：当THDi超标时须采取治理，检查绝缘有无过热变色。 | 铜排经谐波长期过热导致绝缘整体老化至不可逆状态（绝缘电阻＜0.5MΩ），或铜材退火硬度降低＞20%，应整体更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 汇流铜排绝缘子爬电 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子表面积尘、凝露或盐雾附集，在潮湿条件下表面泄漏电流增大，产生干带放电，形成碳化爬电通道，最终可导致沿面闪络。 | 绝缘子表面可见树枝状放电痕迹或黑色烧蚀通道；小雨或潮湿天气柜内有轻微放电声；泄漏电流在线表计读数偏离正常。 | 等值盐密ESDD＞0.1mg/cm² [化学]；泄漏电流＞5mA（峰值）[电气]；局部放电量＞50pC [电气] | 泄漏电流监测仪[在线]；紫外成像仪检测放电[在线/带电]；人工擦拭测量ESDD[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 泄漏电流＞5mA且紫外成像发现绝缘子表面有爬电光斑，表面盐密超标，湿度＞80%，可诊断为爬电，并与纯绝缘老化区分。 | 停电后取下绝缘子，用中性清洗剂或无水酒精彻底清洁，并用去离子水擦拭去除盐分；干后涂覆RTV防污闪涂料；若已有碳化通道的须更换绝缘子。工具：清洗剂、RTV涂料、泄漏电流测试仪。 | 柜内加装除湿防凝露装置；定期清扫并涂RTV；提高爬电比距选型（≥25mm/kV）。 | 临时加装绝缘隔板增大爬距；用风扇强制通风除湿。 | 爬电发展为相间闪络，引起短路跳闸。 | DL/T 596-2021；GB/T 26218.1-2010 | 沿海某变电站开关柜汇流排绝缘子因盐雾爬电，造成闪络，主变差动保护动作。 | 每月检查绝缘子表面，雨季前进行清扫和RTV补涂；维护要点：保持环境干燥，盐雾地区缩短清扫周期。 | 绝缘子出现贯穿性裂纹或碳化通道无法清除，爬电比距已不满足污秽等级要求，更换更高级别绝缘子后仍频繁爬电，则应评估整组绝缘系统是否报废。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 触头接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，产生异常发热，加速绝缘老化甚至引发火灾。 | 断路器温升异常，外壳局部过热，端子变色，红外热像图显示热点；轻载即跳闸或电压跌落。 | 回路电阻（≤2倍出厂值）[电气]；温升（≤65K）[物理]；红外热像温差（>15℃）[物理] | 回路电阻测试[离线]；红外热像巡检[带电]；温升贴片[在线] | 停电后测量回路电阻，对比出厂值；若大于2倍且红外检测过热点位于触头连接处，判定接触不良。 | 拆解触头系统，打磨氧化层或更换触头，调整触头压力弹簧至规定力矩，测试回路电阻至合格。工具：扭矩扳手、回路电阻测试仪。 | 定期紧固端子，涂覆导电膏，安装防尘罩，控制环境湿度。 | 短时降低负载，增加散热，或切换至备用回路。 | 所在支路供电中断，上级保护可能越级跳闸，扩大停电范围。 | GB 14048.2, DL/T 596 | 某配电室分支断路器端子因氧化发热导致绝缘烧毁，引发单相接地。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 操作机构卡涩 | 机械 | 一般 | 机构传动部件锈蚀、变形或润滑干涸，异物卡入，导致分合闸不可靠。 | 手动/电动操作时手感沉重，合闸不到位或分闸不灵活，操作时有异响。 | 操作力（≥标准值1.3倍）[物理]；分合闸时间（超出±10%出厂值）[状态量] | 操作力测量[离线]；分合闸时间特性测试[离线]；外观检查[离线] | 手动操作断路器，若操作力明显增大且机械指示位置与触头实际状态不一致，结合润滑脂干涸情况判断卡涩。 | 清理机构异物，除锈并重新涂抹适合的润滑脂，调整传动拉杆、连杆，必要时更换变形零件。工具：润滑脂、调节扳手、操作力测量仪。 | 定期润滑机构，保持配电柜密封，防止灰尘和腐蚀性气体侵入。 | 手动强制合闸或分闸，采用旁路供电。 | 无法分断故障电流，导致事故扩大；影响远程控制功能。 | GB/T 2423.17, IEC 60947-2 | 某直流屏分支断路器因长期未操作，锈蚀卡死，在短路时拒分。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 绝缘电阻降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 受潮、积尘、凝露或绝缘材料老化，导致相间或对地绝缘电阻下降，引发漏电流或短路。 | 绝缘监测装置报警，局部放电声，潮湿天气跳闸，绝缘测试值偏低。 | 绝缘电阻（≤1MΩ/ kV）[电气]；泄漏电流（>0.5mA）[电气]；介质损耗（tanδ > 0.05）[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流试验[离线]；局部放电检测[带电] | 定期测量绝缘电阻，若低于1MΩ/kV且有湿度偏大记录，对比历史数据下降趋势超过50%，判定绝缘受潮或老化。 | 清扫内部积尘，烘干处理，使用绝缘修复涂料，更换严重老化的绝缘件。工具：绝缘电阻测试仪、干燥装置、清洁剂。 | 配电柜配备除湿加热器，封堵电缆孔洞，保持环境干燥，定期清扫。 | 临时将负载转至备用断路器，降低母排电压等级运行。 | 引发相间短路或接地故障，危及人身安全。 | GB/T 16935.1, DL/T 596 | 沿海某变电站直流屏内因凝露导致绝缘电阻降至0.5MΩ，造成直流接地报警。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 脱扣器失灵 | 控制/电气 | 危急 | 电子脱扣单元电源故障、元件老化或机械脱扣器卡滞，导致过载或短路时拒动。 | 发生过载或短路时断路器未跳闸，保护测试仪无法触发脱扣，脱扣指示异常。 | 脱扣时间（超出±10%整定值）[状态量]；脱扣电流阈值偏差（>±15%）[电气] | 二次注入电流测试[离线]；脱扣器动作特性试验[离线]；脱扣器自检报警[在线] | 使用继电保护测试仪输出1.3倍脱扣整定电流，测量脱扣时间，若超出设定时间窗或拒动，结合脱扣器供电状态判断失灵。 | 更换失效的脱扣器模块或电子板件，校准整定值，修复控制电源回路。工具：继保测试仪、万用表、备件。 | 定期校验脱扣特性，监视控制电源电压，采用冗余脱扣器设计。 | 手动拉闸或上级断路器保护，临时取消该支路保护，专人监护运行。 | 故障扩大，烧毁设备和线路，引发火灾。 | GB 14048.2, IEC 60947-2 | 某工厂直流分支断路器因脱扣线圈断线，过载时未动作，烧毁电缆。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 短路分断能力不足 | 电气 | 危急 | 触头灭弧装置失效、灭弧罩破损或选用断路器分断能力低于系统预期短路电流，导致分断时喷弧或爆炸。 | 短路时断路器喷弧、外壳炸裂、灭弧室碎片飞出，分断后触头熔焊无法断开。 | 灭弧室绝缘电阻（<10MΩ）[电气]；触头磨损量（>厚度30%）[物理] | 目视检查灭弧室[离线]；短路试验（型式试验）[离线]；触头状态检查[离线] | 根据系统最大短路电流核算断路器额定运行分断能力Ics，若低于该值或灭弧室有开裂、金属吹散，判定分断能力不足。 | 更换为合适分断水平的断路器，更换损坏灭弧室，触头熔焊则更换整机。工具：选型计算表、扭矩扳手。 | 定期复核短路电流与断路器匹配，灭弧室保持清洁，防止异物进入。 | 在短路电流较小条件下临时限流，或更换为熔断器保护。 | 引起开关柜火灾、母线弧光短路，造成严重人身设备事故。 | GB 14048.2, IEEE C37.20 | 某变电站直流屏因新增负载导致短路电流增加，分断时断路器爆炸。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 保护接地与绝缘监测 |  | 保障人身安全与系统可靠，包括接地母排、绝缘监测装置等。 | 否
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 绝缘测量回路断线 | 电气 | 严重 | 测量回路因接线松动或腐蚀导致开路，绝缘监测仪无法获取被测支路对地电阻，显示为无穷大或“开路”。 | 绝缘监测仪面板显示“绝缘电阻∞”或“传感器故障”；系统绝缘报警灯持续点亮。 | 测量回路端电压[电气]：正常为0V，断线时降为0.5~1.0V（悬浮电压）；回路电阻[电气]：正常<1Ω，断线时>100kΩ。 | 万用表（电阻档）检测接线端子间回路[离线]；绝缘监测仪自带传感器断线自检功能[在线]。 | 若面板显示“传感器开路”且系统对地电压异常偏高，用万用表测量该支路CT二次侧电阻＞10kΩ，则判定测量回路断线。 | 1. 切断绝缘监测仪电源；2. 用螺丝刀检查并紧固所有CT及母线接线端子；3. 用万用表通断档逐段测量导线通断，更换断裂或腐蚀导线。工具：数字万用表、螺丝刀、剥线钳。 | 接线端子加装防松弹垫；每年巡检时紧固端子并涂抹导电膏。 | 临时将该支路CT短接并屏蔽报警，待停机后彻底修复。 | 该支路失去绝缘监视，若发生真实接地将无法告警，可能导致系统绝缘下降。 | DL/T 1392-2014《直流电源系统绝缘监测装置技术条件》4.5.3条 | 某110kV变电站直流屏绝缘监测仪显示5号馈线绝缘∞，检查发现CT接线端子氧化断裂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 绝缘监测仪误报警（绝缘正常时） | 电气/控制 | 一般 | 因内部基准电阻漂移、AD采样电路零漂或软件阈值设置失当，导致在系统绝缘电阻大于设定值时仍频繁发出绝缘下降报警。 | 系统对地电压平衡，实测绝缘电阻远超100kΩ，但装置反复发出“绝缘降低”声光报警，复归后短时又报。 | 平衡桥电阻值[电气]：正常10~30kΩ，漂移>5%即可能误报；正负极对地电压差值[电气]：正常<5V，误报时仍<5V；报警阈值设定[状态量]：检查设定值是否远高于实际系统正常值（如设为200kΩ，系统正常180kΩ）。 | 用绝缘电阻测试仪实测母线对地绝缘[离线]；通过装置菜单查看正负极对地电压及计算电阻值[在线]；检查装置事件记录。 | 若实测绝缘电阻＞报警阈值设定值的1.5倍仍报警，且正负对地电压对称，用校准电位器或软件校正AD零值，若校正后仍报警则判断电路板故障。 | 1. 停用装置报警输出；2. 进入厂家设置界面，校准AD零点并恢复阈值出厂设置；3. 若无效，更换信号采集处理板。工具：笔记本电脑+厂家软件、绝缘电阻测试仪。 | 每年用标准电阻箱对装置进行校准，确保测量误差<5%。 | 将报警方式改为预告警（不触发跳闸），并调宽阈值暂用。 | 频繁误报警可能导致运行人员麻木，忽略真实接地故障。 | DL/T 1392-2014 第5.6条；DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 | 某电厂升压站直流系统误报绝缘降低，监测仪检测发现平衡桥电阻误差达8%，更换后正常。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 通讯故障（与监控后台） | 控制/电气 | 轻微 | 装置通讯接口芯片损坏、通讯线断线、强电磁干扰或通讯协议不匹配，导致监控系统收不到绝缘监测数据。 | 监控后台该装置状态显示“离线”或“数据死区”；无法远方查看绝缘电阻及告警信息。 | 通讯数据接收成功率[状态量]：正常100%，故障时<90%；RS485总线电阻[电气]：正常120Ω终端匹配，故障时开路或短路；通讯闪烁灯[状态量]：正常慢闪，故障时常亮或熄灭。 | 用示波器或USB转485工具监视通讯波形[离线]；装置面板检查通讯指示灯[在线]；监控后台查看记录。 | 若装置通讯指示灯异常且监控无法收数，在端子排测量RS485 A-B间电压，若始终为0V或5V固定电平，则判通讯接口坏；若电压波动正常，检查后台通讯设置。 | 1. 检查并重新插拔通讯线，测量线间有无短路断路；2. 更换通讯转换芯片或整块通讯板；3. 核对波特率、站地址等协议参数。工具：万用表、示波器、通讯调试软件。 | 通讯线采用屏蔽双绞线并单独敷设，远离动力电缆；通讯接口加装TVS管防雷。 | 暂时改为人工巡检，定时现场抄录绝缘数据。 | 绝缘故障无法远传，延误故障处理，对无人值班站影响较大。 | DL/T 1392-2014 第5.10条；GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 | 某风电场升压站绝缘监测仪通讯中断，原因是一端终端电阻脱落，导致总线反射干扰。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 液晶屏黑屏/花屏 | 电气/控制 | 一般 | 液晶模块老化、背光灯管（或LED）损坏、显示排线接触不良或内部电源异常，导致无显示或显示乱码。 | 装置上电后液晶屏全黑、花斑、字符不全或闪烁；但面板指示灯正常，设备仍可工作。 | 液晶供电电压[电气]：正常5V或12V，故障时偏离±10%；背光电流[电气]：若LED老化则电流接近0；对比度调节电压[电气]：异常。 | 用万用表测量液晶接口供电电压[离线]；在暗处观察屏幕是否有隐约显示（区分是无背光还是无显）[离线]。 | 若上电后操作按键有提示音且通讯正常，说明装置核心运行；若屏幕全黑但倾斜可见图形则为背光故障；若花屏且按压排线可恢复则为接触不良。 | 背光坏：更换同型号LED背光条；排线接触不良：拆机用酒精清洁排线金手指，重新插紧并点胶固定；液晶模块坏：更换整个液晶组件。工具：螺丝刀、万用表、烙铁、热风枪。 | 安装时避免暴晒和振动，定期清扫装置滤网防止过热。 | 临时使用远方监控系统查看数据，跳过面板操作。 | 无法本地查看参数和操作，紧急情况无法就地面板操作。 |  | 某35kV变电所直流屏监测仪液晶屏黑屏，更换LED背光条后正常，成本15元。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 供电电源故障 | 电气 | 危急 | 装置内部开关电源模块因电容鼓包、功率器件烧毁或输入欠压导致装置完全失电停止工作。 | 装置面板所有指示灯全灭、液晶无显示、无输出报警，监控后台显示该装置失联。 | 输入直流电压[电气]：正常110V/220V，确保在额定范围；输出各路电压[电气]：+5V，±12V等，偏离>5%则异常。 | 用万用表测量装置电源输入端电压[带电]；检查装置电源保险丝[离线]；测量电源模块输出端子[离线]。 | 若输入端电压正常，但装置无任何反应，测量内部电源模块输出是否为零或偏低，判断电源模块损坏。 | 1. 断开装置输入电源；2. 拆下电源模块，目检电容有无鼓包、器件有无烧痕；3. 测量保险管通断；4. 更换同型号电源模块或修理（更换电容、开关管）。工具：万用表、螺丝刀、吸锡器。 | 输入端加装直流空气开关与压敏电阻，防止过压冲击；定期更换电源模块内电解电容（寿命5年）。 | 无临时措施，该故障导致装置完全停用，需尽快更换。 | 全站直流系统失去绝缘监测，可能导致接地故障扩大。 | DL/T 724-2000 | 某矿石发电厂绝缘监测仪烧毁，原因为输入过压（220V系统突然升至310V），烧坏电源模块。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | CT传感器精度超差 | 绝缘/电气 | 一般 | 电流互感器磁芯老化、剩磁或二次线圈局部短路，导致绝缘监测仪计算出的对地电阻值偏差超过允许范围。 | 装置显示绝缘电阻值与实测值偏差大，同一支路多次测量数据跳动。 | 测量值与标准电阻箱误差[电气]：>±5%（DC系统要求）；CT二次线圈电阻[电气]：正常数百Ω，短路时明显偏低。 | 用标准电阻箱模拟绝缘电阻，对比监测仪显示值[离线]；CT伏安特性测试[离线]。 | 将标准电阻箱接入被测支路对地，若监测仪显示值与实际电阻误差超过5%，且更换标准电阻箱排除主机问题后，则判定相应CT超差。 | 更换高精度CT传感器，并重新标定；若仅为局部短路，可重绕二次线圈。工具：标准电阻箱、LCR电桥、绕线机。 | 安装时避免CT受剧烈震动；选型时留够量程裕度，避免磁饱和。 | 暂时屏蔽该支路绝缘检测，手动定期摇测该路绝缘代替。 | 该支路绝缘劣化无法及时预警。 | DL/T 1392-2014 第5.7条 | 某数据中心直流系统CT误差高达15%，导致无法准确判断哪路绝缘下降，更换CT后正常。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 绝缘监测仪接地拒动 | 电气/控制 | 危急 | 监测仪采样回路、比较判断逻辑或出口继电器故障，导致直流系统真实接地时，装置无法发出报警或动作信号。原因可能为平衡桥电阻开路、AD采样芯片损坏、报警阈值设定错误或出口继电器触点粘死。 | 系统发生接地时，绝缘监测仪面板无任何报警信息，接地指示灯不亮，监控后台无告警报文；但用万用表实测母线对地电压已明显偏移。 | 正负极对地电压差[电气]：正常<10V（110V系统），接地时>30V而装置仍判正常；平衡桥中心点电压[电气]：正常约一半母线电压，开路时为悬浮值；报警继电器动作测试[状态量]：手动测试应动作，拒动时无输出。 | 模拟接地试验：用50kΩ电阻将母线正极或负极对地连接，观察装置是否报警[带电]；用万用表测量装置报警继电器输出触点通断[离线]；检查装置报警设定值和压板[在线]。 | 在保证安全前提下，经调度同意，用高阻接地模拟（如100kΩ）对直流母线进行接地，若装置无报警信号且检查报警出口压板投入、设定值合理，则判定装置拒动故障。 | 1. 断开装置直流输入及报警输出连线；2. 检查平衡桥电阻是否烧断，若开路更换100kΩ/10W精密电阻；3. 检测报警继电器线圈和触点，若损坏更换同型号继电器；4. 重新标定采样电路，进行模拟接地验证。工具：万用表、示波器、可调电阻箱、继电器测试仪。 | 每季度进行一次模拟接地传动试验，验证报警功能完好；定期检查继电器触点，防止氧化。 | 人工不间断监视母线对地电压，并派专人现场值班，一旦发现电压偏移立即人工排查支路。 | 系统失去绝缘监视功能，另一极再发生接地即构成两点接地，可能导致保护误动或拒动，造成大面积停电。 | DL/T 1392-2014 第5.4.1条；DL/T 724-2000 第3.10条 | 某110kV变电站直流系统正极接地，绝缘监测仪未报警，值班员通过人工摇测发现，检查为装置平衡桥电阻开路。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 平衡桥电阻变值/烧毁 | 电气/绝缘 | 严重 | 装置内部用于检测绝缘的平衡桥电阻（一般采用两个100kΩ电阻分压）因功率不足、过压或老化导致阻值漂移超差，甚至开路烧毁，使绝缘测量基准错误。 | 装置显示的正负极对地绝缘电阻值异常波动，或始终显示某一固定偏差值；平衡桥电阻表面过热变色或有焦糊味。 | 平衡桥电阻值[电气]：标称100kΩ±5%，变值>10%则异常；电阻表面温度[物理]：正常<50℃，过热时>80℃；直流母线对地电压失衡度[电气]：电阻开路时正负极对地电压极度不平衡。 | 停电后拆下装置，用LCR电桥测量平衡桥电阻值[离线]；红外热像仪检查电阻温升[带电]；观察电阻表面颜色[离线]。 | 若装置显示绝缘电阻值与标准电阻箱测试值偏差>10%，且停电测量平衡桥电阻值偏差>10%或呈开路状态，则判定该电阻故障。 | 1. 切断装置电源，取下故障电阻；2. 测量阻值确认超差，更换同阻值、功率不低于5W的金属膜精密电阻；3. 焊接后检查焊点，通电校准装置零点；4. 用电阻箱验证测量精度。工具：恒温烙铁、LCR电桥、标准电阻箱。 | 定期检查电阻外观，防止受潮；选型时选择功率余量大于3倍的电阻。 | 若单只电阻开路可暂时用相同阻值功率电阻临时搭接，但必须尽快更换并校准。 | 导致绝缘监测值不准确，可能误报或拒报，严重影响绝缘故障判断。 | DL/T 1392-2014 第5.6.1条 | 某电厂绝缘监测仪显示绝缘电阻长期偏低，检修发现平衡桥电阻受潮发黑，阻值变化至150kΩ。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 参数存储芯片失效导致设置丢失 | 控制 | 一般 | 装置内部EEPROM或FLASH芯片因擦写寿命到期、静电损伤或电源异常导致存储的报警阈值、通讯参数、时钟等设定值丢失或恢复到出厂默认，造成装置功能异常。 | 装置重新上电后，原先设定的绝缘电阻报警值、系统时钟、波特率等全部变为默认值；历史事件记录清零；可能伴随通讯中断。 | 报警阈值设定值[状态量]：正确应为人工设定值，异常时典型为出厂默认值（如100kΩ）；存储芯片写入读出校验[状态量]：写入后读出不一致；电池电压[电气]：若为电池SRAM，正常>3V，低于2.8V则数据丢失。 | 查看来电后参数菜单，比对台账记录[在线]；若为带电池的NVRAM，测量电池电压[离线]；用编程器读写存储芯片[离线]。 | 连续两次断电后参数丢失，且排除电池耗尽原因后，通过参数写入后立即断电再上电，若仍丢失，判定存储芯片损坏。 | 1. 记录并备份所有设定参数；2. 断电后更换同型号存储芯片，或更换整块CPU板；3. 重新写入参数并反复通断电验证。工具：电脑及厂家调试软件、热风枪、防静电手环。 | 避免在装置写入参数时突然断电；在电源回路增加掉电保护延时。 | 每次上电后，手动重新设定并记录参数，临时继续运行。 | 装置以错误阈值运行，可能误报或拒报；通讯参数丢失导致后台中断。 | DL/T 1392-2014 第5.12条；DL/T 5147-2001《电力系统安全自动装置设计技术规定》 | 某变电站倒闸操作后绝缘监测仪与后台通讯中断、报警失效，经查为参数存储芯片损坏导致参数复位，更换并重设参数后恢复。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 接地检测电阻
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 接地检测电阻阻值漂移 | 电气/环境 | 一般 | 电阻器因温湿度变化或长期电负荷导致材料老化，阻值偏离标称值，引起接地检测电路采样电压不准。 | 绝缘监测仪频繁误报警或报警阈值漂移；监控后台显示接地电阻计算值波动。 | 阻值偏差率 > ±20% [物理量]；温升 > 30K (额定功率下) [物理量] | 万用表(离线) [离线]；红外热成像(在线) [在线]；LCR电桥(离线) [离线] | 断电后测量电阻两端阻值，与铭牌标称值对比，偏差超出±20%判为异常；结合热成像观察是否存在局部过热点。 | 1. 断开电源并验电；2. 拆下旧电阻，清洁安装底座；3. 更换同规格(阻值、功率、精度)的高精度无感电阻；4. 使用扭矩扳手紧固，确保接触电阻<0.1mΩ。所需工具：万用表、扭矩扳手。 | 选用低温漂(≤50ppm/℃)电阻；安装位置远离热源并加强通风；控制环境湿度在5%~95%RH无凝露。 | 若无法立即更换，可在监控系统中重新标定零漂值，并加强巡视。 | 接地故障漏报或误报，导致系统保护拒动或误动。 | DL/T 1392-2014；GB/T 21560-2008 |  | 每季度：1. 红外测温检查；2. 紧固连接螺栓；每年：进行精度校验，测量阻值偏差。 | 阻值偏差率超过±50%且不可调；或本体出现裂纹、烧蚀痕迹；或达到设计使用寿命10年。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 接地检测电阻开路 | 电气/机械 | 危急 | 电阻器本体因过电压击穿、机械振动断裂或引线焊接点氧化虚焊导致电路完全断开。 | 绝缘监测装置报“接地检测模块异常”或“检测回路断线”故障；正负母线对地电压对称平衡，无波动。 | 电阻值无穷大(>10MΩ) [电气量]；检测回路无电流 [电气量]；外观可见断裂点 [物理量] | 万用表通断档/电阻档(离线) [离线]；目视检查(离线) [离线]；装置自检报警(在线) [在线] | 装置自检报回路断线直接判定；或断开一二次接线，测量电阻两端阻值为无穷大即可确诊。 | 1. 隔离故障检测回路；2. 检查引线及焊点；3. 若本体开路，更换整个电阻组件；4. 若引线断，重新压接冷压端子并搪锡处理。所需工具：万用表、压线钳、电烙铁。 | 增加防振垫片；选用抗震型电阻；焊接点涂覆三防漆防氧化。 | 将开路电阻短接暂时退出该路检测，仅保留另一套保护运行，但需立即申请停电处理。 | 直流系统失去绝缘监测功能，若此时发生单点接地，极易发展为两点接地导致保护误动或拒动。 | DL/T 856-2018；DL/T 5044-2014 | 某变电站因电阻引脚断裂导致直流接地未报警，造成断路器误跳。 | 每月：检查电阻外观有无裂纹、烧蚀；检查引线有无受力、破损。 | 本体开路无法修复；或引脚根部断裂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 接地检测电阻短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 电阻器绝缘层碳化击穿或金属部件搭接，导致电阻被短接，检测灵敏度大幅下降。 | 直流系统发生真实接地时，绝缘监测装置无告警或接地阻值计算远大于实际故障电阻。 | 检测电阻两端阻值趋近于0Ω [电气量]；绝缘电阻 < 1MΩ (500V兆欧表) [绝缘] | 万用表(离线) [离线]；500V兆欧表(离线) [离线]；不平衡电桥检测电流异常(在线) [在线] | 在线检测中不平衡度显著低于理论值；离线测量电阻值远小于标称值为直接证据。 | 1. 清洁电阻表面灰尘及碳化物；2. 检查并清除搭接异物；3. 若绝缘基体碳化，直接更换新电阻；4. 测量对地绝缘确保>10MΩ。所需工具：兆欧表、酒精、无尘布。 | 使用带绝缘护套的电阻器；安装间距符合安全净距要求；定期清理屏柜积灰。 | 在监控后台提高接地报警阈值，并恢复投入平衡桥，缩短人工巡检间隔。 | 接地检测失效，系统带故障运行风险剧增。 | DL/T 1392-2014 |  | 每半年：清除电阻表面污垢；测量绝缘电阻。 | 绝缘电阻<1MΩ经清洁处理后仍不合格；或瓷质绝缘体破裂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 接地检测电阻过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 选型功率不足或持续承受过电压(如直流系统谐振或雷击过电压)，导致电阻器过载发热，最终发黑、冒烟甚至明火燃烧。 | 监控模块报检测回路异常；屏柜内有焦糊味、冒烟现象；电阻本体发黑，表面漆皮起泡脱落。 | 本体温度 > 150℃ [物理量]；额定功率裕度 < 2倍 [物理量]；外观严重变色 [物理量] | 红外热成像(在线/离线) [在线] [离线]；烟感传感器(在线) [在线]；目视外观检查(离线) [离线] | 电阻运行中温度超过150℃或功率计算值超过额定功率2倍并伴有外观烧蚀，即可判定为过热烧毁。 | 1. 立即退出该段直流母线检测；2. 查找并消除过电压源；3. 更换为功率等级更高(如150W以上)且耐压匹配的金属氧化膜电阻。所需工具：红外测温枪、功率计。 | 选择降额使用设计(实际功率 < 额定功率50%)；加装热继电器或PTC保护。 | 断开损坏支路，依靠支路绝缘监测或人工巡检维持运行。 | 可能引发直流屏火灾，导致全站直流失压。 | GB/T 21560-2008；DL/T 5044-2014 | 某站因发生弧光接地，接地电阻选用8W被瞬间烧断，引发明火。 | 每月：进行红外精确测温，检查温升是否异常。 | 电阻器烧毁、本体断裂或因高温导致阻值永久性变化超过±50%。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 上位机监控层 |  | 负责全站运行数据的集中显示、历史存储、报表生成、遥控遥调指令下发及高级应用分析（AGC/AVC），通常采用冗余服务器与操作员工作站架构。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 服务器主机 | 上位机监控层 | 运行SCADA系统核心后台服务，负责实时数据库处理、通信管理及历史数据归档，是监控系统数据处理中心。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 硬盘介质物理损坏（坏道/磁头故障） | 机械/电气 | 严重/危急 | 磁头撞击盘面、盘片缺陷、磁性退化导致扇区不可读写，读写操作失败或数据损坏。 | 监控系统告警磁盘故障，磁盘指示灯变红/闪烁，系统日志I/O错误，RAID降级。 | SMART 重新分配扇区计数>36 [状态量]；寻道错误率>50 [物理]；磁盘延迟>100ms [状态量]。 | RAID卡SMART检测 [在线]；阵列告警管理软件 [在线]。 | 若SMART自检失败且Current Pending Sector Count>0，或RAID将该盘标记为故障，即判定物理故障。 | 关闭系统电源（热插拔槽位除外），拔下故障硬盘，插入同型号新盘，在RAID管理界面启动阵列重建；工具：防静电手环、螺丝刀、备用硬盘。 | 配置热备盘；采用RAID6/RAID10；每周自动SMART巡检。 | 隔离故障盘，启用热备盘；手动将数据重建到剩余冗余盘中。 | 可能丢失历史数据，影响监控记录存储，严重时导致数据库损坏。 | DL/T 1011-2006，DL/T 578-2008 | 某水电站监控服务器硬盘坏道导致历史曲线无法读取，更换后重建成功。 | 每周检查SMART状态；每月进行阵列一致性校验；每季度清理盘组灰尘。 | 硬盘累计通电时间超过50000小时，或SMART重分配扇区数>500，或出现不可修复的物理坏道且影响数据完整性。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | RAID控制器故障（硬件/固件） | 电气/控制 | 危急 | RAID卡芯片过热、电解电容老化、固件崩溃或缓存失效，导致RAID配置丢失或无法管理阵列。 | 系统无法识别磁盘阵列，RAID卡BIOS报警，所有磁盘显示离线，管理界面报控制器错误。 | RAID卡状态寄存器错误码非零 [状态量]；缓存电池电压<2.8V [电气]；控制器芯片温度>85℃ [物理]。 | RAID卡自检日志 [在线]；IPMI/BMC硬件监控 [在线]。 | 交换到已知正常插槽测试；若自检仍失败且导入配置无效，判定控制器硬件故障。 | 更换同型号RAID卡，导入事先保存的配置文档；若配置丢失需重新创建阵列并恢复备份数据；工具：新RAID卡、螺丝刀、防静电手套。 | 每季度备份RAID配置到外部存储；采用双控制器冗余盘阵；保持机房温度≤25℃。 | 若仅缓存电池问题，强制RAID卡进入Write Through模式保证数据安全。 | 整个存储阵列不可用，监控历史数据库瘫痪，实时数据可能暂存本地硬盘。 | DL/T 1011-2006 | 某水电厂服务器RAID卡电容爆浆导致阵列丢失，通过原配置备份恢复。 | 每季度检查RAID卡日志、固件版本；每年测试电池充放电。 | RAID卡累计使用超过7年，或出现不可恢复的硬件故障两次以上，或不再支持系统需要的性能水平。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 硬盘阵列电源模块故障 | 电气 | 严重/危急 | 电源模块内部电解电容老化、开关管击穿、过载保护启动或输入浪涌损坏，导致输出电压异常或断电。 | 电源指示灯熄灭或变红，监控系统报告电源故障，部分硬盘离线，阵列降级。 | 输出电压偏离额定值±5%以上 [电气]；电源模块温度>80℃ [物理]；模块风扇停转 [状态量]。 | 阵列电源管理监控告警 [在线]；用万用表测量输出端子电压 [离线]。 | 输入电源正常时，用万用表测量模块输出端无电压或电压过低，确认电源模块故障。 | 热插拔阵列支持时，直接拔出故障电源模块，插入同型号新模块；不支持热插拔则断电更换。工具：万用表、新电源模块、防静电手环。 | 配置双电源模块冗余；每半年测量输出电压并清洁模块通风口。 | 若单电源故障，由另一模块承担全部负载；双模块均故障时关闭非关键负载。 | 硬盘非正常掉电可能导致磁盘坏道或RAID重建失败，数据丢失。 | DL/T 1011-2006 | 某变电站监控盘阵电源模块老化导致反复重启，更换后稳定。 | 每年测量电源模块输出电压和纹波；观察运行指示灯。 | 电源模块使用超过5年，或输出电压波动超出规范且不可调整，或效率低于80%且发热严重。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 散热风扇故障 | 机械/热 | 一般/严重 | 风扇轴承磨损、积尘或卡死，导致风量不足，盘阵内部温度升高，触发硬盘过热保护或性能下降。 | 风扇噪音异常，监控系统报风扇转速低或失效告警，硬盘温度持续升高。 | 风扇转速<1500 RPM [物理]；系统环境温度>50℃ [物理]。 | IPMI/BMC风扇转速和温度传感器 [在线]；目视检查风扇转动 [离线]。 | 监控显示转速为零或远低于额定值，同时物理检查风扇未转动，判定风扇故障。 | 拆卸故障风扇模块（通常支持热插拔），清理风道积尘，安装新风扇模块；工具：同型号风扇备件、防静电手环。 | 每季度清洁机柜滤网；配置冗余风扇；机房温度控制在22±3℃。 | 若无法立即更换，临时打开机柜门辅助外部风扇通风降温。 | 磁盘过热导致读写性能下降，硬盘故障率增加，RAID重建时间延长。 | DL/T 1011-2006 | 某水电站存储阵列因风扇卡死，盘温升至65℃，导致历史数据复制中断。 | 每季度检查并清洁风扇滤网；每半年测试风扇全速运转功能。 | 风扇累计运行超过50000小时，或转速低于额定值70%，或噪音超过55dB(A)且无法通过清洁恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | RAID缓存保护电池失效 | 化学/电气 | 严重 | 锂电池老化、钝化或过放电，无法在断电时维持缓存数据写入磁盘，导致文件系统损坏风险。 | RAID管理界面电池状态告警，缓存策略自动切换为Write Through，充电电流持续为低位。 | 电池满载电压<2.5V [电气]；电池内阻>100 mΩ [电气]；设计容量衰减至50%以下 [状态量]。 | RAID管理软件定期电池健康检测 [在线]。 | 若电池健康度低于25%，或执行充放电测试失败，判定电池失效。 | 从RAID卡上取出旧电池，更换同规格新电池，充电至满电并校准；工具：螺丝刀、新电池模块。 | 每半年执行一次电池校准充放电；监控电池健康度趋势。 | 将缓存策略强制设为Write Through，避免断电数据不一致，但写性能下降。 | 若意外断电，缓存中的数据无法写入磁盘，可能导致数据库损坏或文件系统不一致。 | DL/T 1011-2006 | 某监控系统RAID卡电池失效，异常断电后数据库损坏需从备份恢复。 | 每季度检查电池充电容量及循环次数；关注资产寿命提醒。 | 电池容量低于标称值50%，或使用超过3年，或出现漏液、鼓包等物理损伤。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 磁盘阵列背板或连接器故障 | 电气/机械 | 严重 | 背板焊点虚焊、接口氧化、连接器松动或PCB微裂纹，导致硬盘间歇性连接受阻或完全断开。 | 特定槽位硬盘频繁掉线再上线，RAID日志频繁出现link reset或Phy error，重建意外启动。 | 硬盘连接错误计数>10次/天 [状态量]；接口接触电阻>0.5Ω [电气]（离线测量）。 | RAID日志Phy Error Counts分析 [在线]；离线用毫欧表测量背板连接器电阻 [离线]。 | 将问题硬盘移至其他槽位，若故障跟随硬盘，则盘故障；若故障固定在原槽位，则判定背板/连接器故障。 | 清洁受影响的背板接口（使用电子清洁剂），重新插拔所有连接器；若无效则更换背板或盘柜。工具：电子清洁剂、螺丝刀、背板备件。 | 控制机房湿度在40-60%RH，防尘防潮；每半年检查背板接口氧化情况。 | 停止使用故障槽位，将硬盘移入备用槽位，重新构建阵列。 | 多盘同时掉线可导致RAID完全失效，历史数据丢失。 | DL/T 1011-2006 | 某水电厂监控阵列因背板氧化接触不良，引发多次自动重建并最终丢失数据。 | 每半年检查背板接口氧化程度，使用专用清洁剂清理；保持机柜密闭。 | 背板出现不可修复的物理损伤，或同一槽位发生三次以上连接故障，或整体使用年限超过8年。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 直流输出电压异常/偏低 | 电气 | 严重 | 因内部调压回路失效（PWM控制器损坏、反馈光耦老化、滤波电容容量衰减等），导致输出电压低于标称值，无法为监控系统下位机提供稳定工作电压。 | 上位机报“控制电源失电”或“直流母线电压低”告警；下级设备工作异常或频繁重启；面板电压表读数低于额定值（如24V输出仅显示18V）。 | 1. 输出电压：低于额定值10%（如24V系统＜21.6V，12V系统＜10.8V）。 2. 纹波系数：＞5%（峰峰值）。 | 1. 在线监测总线电压采集。 2. 离线万用表测量输出端子。 3. 离线示波器测量输出纹波。 | 监控报电压低且现场实测输出端电压低于额定值10%，空载/带载电压差异大，判定为电源模块内部调压或滤波电路故障。 | 1. 拆除故障模块。 2. 开盖检查更换鼓包/失效的滤波电解电容。 3. 若电容正常，测试光耦及TL431基准源并更换损坏器件。 4. 修后带假负载老化测试至输出稳定。 | 1. 配置双电源冗余模块（二极管解耦）。 2. 定期监测输出电压趋势。 3. 选用工业级/长寿命电容。 | 冗余配置正常时退出故障模块，由备用模块供电；无备用时关闭非核心负载，维持核心单元最低运行电压。 | 导致监控主机、PLC、通信管理机死机或重启，全站监控数据中断，闭锁远方遥控功能。 | GB/T 13729-2019 远动终端设备 | 某水电站监控系统频繁黑屏重启，排查发现24V电源模块滤波电容外壳爆裂，容量衰减至标称值10%，带载电压跌至18V。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 电源模块过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 内部功率器件（开关管、整流管）散热不良或过载运行，结温急剧升高引致半导体击穿短路，进而烧毁变压器或PCB板，伴有焦糊味。 | 模块外壳异常发烫（手感＞70℃）；散热风扇停转（若有）；监控报电源故障后整机断电；可见明火、冒烟或烧焦气味。 | 1. 外壳温度：＞85℃（热像仪）。 2. 输入电流：远大于额定值直至短路跳闸。 3. 绝缘电阻：＜1MΩ（输入端对地）。 | 1. 在线红外热成像巡检。 2. 柜内感温电缆或温控开关报警。 3. 离线目视及嗅觉检查。 | 模块外壳温度＞85℃且伴随异味，或输入总开关跳闸，断电后测量输入端短路（电阻趋近0Ω），判定为内部过温短路烧毁。 | 1. 整模块更换，不建议维修烧毁严重模块。 2. 安装前检查交流输入防雷及整流回路是否正常。 3. 新模块空载和带载温度曲线正常后投入。 | 1. 加强柜内空调/风扇制冷系统巡检。 2. 强制风冷模块增加风扇故障检测电路。 3. 定期清理防尘网，防止风道堵塞。 | 立即切断该模块输入电源，防止火灾扩大，将负载转移至备用模块，开门通风降温。 | 可能引发机柜火灾，烧毁背板总线，导致相邻I/O模块或通信链路物理损坏，扩大事故范围。 | DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件 | 某变电站综合自动化电源模块因风扇停转未及时发现，内部IGBT热击穿，高温熔化焊锡滴落导致母板短路，烧毁整面柜内设备。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 蓄电池充电模块失效 | 电气/化学 | 严重 | 充电模块因长期浮充电参数漂移（电压过高/过低）或整流器故障，无法正常充电，导致蓄电池过放电或过充电硫化/失水。 | 上位机报“充电机故障”或“母线电压异常”；蓄电池组电压持续下降（如低于220V直流系统标准值）；蓄电池壳体鼓胀或渗液。 | 1. 充电电压：偏离设定值±0.5%（如220V系统浮充应为242V±1.21V）。 2. 充电电流：脱离电池特性曲线（长期为0或极大不可控）。 3. 电池内阻：显著增大。 | 1. 在线蓄电池内阻巡检仪。 2. 离线万用表测量充电口电压电流。 3. 离线放电仪核对性放电测试。 | 巡检数据显示电池组电压持续走低且充电模块输出正常但无充电电流，或输出电压远超浮充设定值，判定充电模块故障。 | 1. 断开故障充电模块交流输入和直流输出断路器。 2. 调整或更换模块内部电压/电流采样板或功率板。 3. 修复后使用稳压稳流电源模式校准。 | 定期使用标准仪表校验充电模块电压、电流显示值准确度；通过定期核对性放电实验反推充电模块容量。 | 断开故障模块，启用备用充电模块；无备用时，若控制回路失灵，手动调整模块至强制均充状态暂时维持电压。 | 导致蓄电池组长期亏电，电网交流停电时直流系统瞬间崩溃，全站二次设备失电。 | DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 | 某水电厂因充电模块电压检测线松动导致采样偏高，长期欠压充电，新投运200Ah蓄电池组半年后普遍严重硫化，容量大幅下降。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 电源模块风扇故障（风冷型） | 机械/环境 | 一般 | 风扇因轴承缺油磨损、灰尘卡滞或驱动电路损坏停止运转，导致模块内部强制风冷失效，功率器件结温迅速上升。 | 监控报“装置异常”或“风扇故障”告警；风扇运转噪音消失或出现尖锐异响；出风口无风感或风量极弱。 | 1. 风扇转速：＜500 RPM或0 RPM。 2. 出风口风速：＜0.5 m/s。 3. 工作噪声：异常增大或消失。 | 1. 在线风扇监控单元（转速脉冲检测）。 2. 在线热成像观察出风口温差。 3. 离线目视及听音检查。 | 风扇监控报警或无风感，热成像显示散热片温度较历史同期正常值上升15%以上并伴异响，诊为风扇机械卡死或电气故障。 | 1. 断开模块电源。 2. 打开外壳清洁扇叶灰尘。 3. 无效则拆下风扇，加注润滑脂或直接更换同型号风扇单元。 | 建立风扇定期更换机制（按运行小时数），选用高质量双滚珠轴承风扇；环境恶劣场所增加进风口滤网更换频率。 | 应急时采用外部轴流风机强制对柜内及故障模块散热，维持运行待停机更换。 | 影响模块散热效率，长期运行导致主功率元件加速老化，甚至引发过热停机。 |  | 某监控上位机电源风扇因灰尘堵塞停转，模块间歇性热保护重启，导致上位机频繁死机，影响运行监视。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 散热风扇组 | 服务器主机 | 由多个高速轴流风扇组成，强制对流散热，轴承干涸或积灰后产生异响、转速下降，引发CPU过热降频或停机。 | 是
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 操作员工作站 | 上位机监控层 | 运行人机界面客户端，提供监控画面调用、事件弹窗、语音报警及操作闭锁逻辑验证的人机交互终端。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 液晶屏黑屏（无背光） | 电气/环境 | 严重 | 背光LED灯条或驱动板损坏，或电源板输出异常，导致屏幕完全无显示。可能因高温、潮湿或元器件老化引起。 | 屏幕完全不亮，电源指示灯可能正常或熄灭。 | 背光驱动电压=0V[电气]；电源板12V/5V输出偏差>±10%[电气]；LED灯珠开路或短路[物理]。 | 目视检查[离线]；万用表测电源输出电压[离线]；LED灯条测试仪检测灯珠[离线]。 | 1.确认电源输入正常；2.测电源板输出，若无输出则电源板故障；3.若有输出，测背光驱动板输入电压，若无则屏线或主板故障；4.若有输入无输出，则背光驱动或灯条坏。 | 更换故障电源板或背光驱动板，更换损坏的LED灯条。工具：万用表、电烙铁、螺丝刀套装。 | 控制环境温度≤40°C，湿度≤85%RH；定期清理散热风道。 | 采用外部高亮度应急照明灯临时照亮屏幕区域协助操作。 | 导致监控数据无法查看，可能引发操作延误。 | GB/T 18910.41-2008；IEC 61747-5-2:2011 | 某水电站中控室显示器因受潮导致电源板短路黑屏。 | 日常巡检：每班检查屏幕状态；每月清洁屏幕表面及通风口，检查接线紧固。 | 1.累计使用超过50000小时且亮度衰减至初始50%以下；2.电源板多次维修（>3次）仍故障；3.出现不可修复的灯条大面积损坏。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 屏幕闪烁/间歇黑屏 | 电气/控制 | 一般 | 背光驱动电路电容老化、接触不良或输入电源波动，导致背光忽明忽暗。视频信号线接触不良也可能引起。 | 屏幕周期性闪烁，或随机短暂黑屏后恢复。 | 背光驱动输出纹波>200mV[电气]；信号线接口接触电阻>1Ω[物理]；电源电压波动>±5%[电气]。 | 示波器测背光驱动输出纹波[离线]；万用表测输入端电压稳定性[离线]；振动测试检查接触[离线]。 | 1.更换信号线判断是否好转；2.测电源纹波，若超标则替换电源板；3.检查背光驱动板电容有无鼓包、虚焊。 | 更换老化电容或整体更换背光驱动板；重新插拔并固定所有连接器。工具：示波器、电容表。 | 使用稳压电源供电，定期紧固接插件。 | 调低亮度临时缓解闪烁。 | 可能使操作员视觉疲劳，误判信号。 | IEC 61747-2:1998 | 某电站显示器因VGA线接触不良导致画面间歇闪烁，重插后恢复。 | 每季检查内部连接器、电解电容状态。 | 同黑屏标准。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 显示亮度衰减（发暗） | 电气/环境 | 一般 | LED背光条长期工作光衰，或背光驱动电流下降，或导光板、增亮膜老化雾化，导致亮度不足。 | 屏幕整体变暗，调节亮度无法达到正常水平。 | 屏幕中心亮度<250 cd/m²[物理]（新屏>400 cd/m²）；灯条工作电流较额定值下降>20%[电气]；灯珠结温>85°C[热]。 | 亮度计测量[离线]；红外热像仪检测灯条温度[离线]；驱动电流测试[离线]。 | 若亮度低于阈值且调动无效，测灯条电流，若电流正常则为灯条光衰，否则为驱动故障。 | 更换LED灯条并清洁光学膜片；若驱动板故障则更换驱动板。工具：亮度计、恒流源测试。 | 设置屏幕保护自动关背光，降低持续高亮使用时间。 | 暂时提高显示器亮度至最大以应急，但会加速劣化。 | 影响参数辨识度，可能导致误判。 | SEMI D47-0409 | 某站用5年后亮度降至180cd/m²，无法看清报警列表。 | 每半年用亮度计检测，定期清洁面板，避免阳光直射。 | 亮度衰减至出厂标准的60%以下且无法通过更换灯条恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 坏点（亮点/暗点/死点） | 物理/电气 | 轻微 | 液晶像素晶体管损坏、液晶分子失效或异物污染，导致像素永久性常亮或常暗。 | 屏幕上出现固定不灭的白点、红绿蓝点或黑点。 | 坏点数量：亮点>3个或暗点>5个（全屏）[物理]；单个坏点尺寸>0.5mm[物理]。 | 纯色画面（红、绿、蓝、黑、白）目视检查[离线]；放大镜检查[离线]。 | 切换测试画面，若像素在任何颜色下均不变色，判定为坏点。 | 不可修复，需更换液晶面板。 | 避免外力挤压屏幕，保持洁净。 |  | 影响局部数据显示，但一般不致命。 | ISO 13406-2:2001 (已废止，参考点) |  |  | 当A区（中央区域）亮点≥2个，或B区亮点≥5个，或暗点总数≥10个，或相邻亮点成对出现，建议报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 画面偏色/色彩失真 | 电气/控制 | 轻微 | 视频信号线接触不良、内部元件参数漂移或色彩校准数据丢失，导致RGB通道不平衡。 | 屏幕整体偏向某种色调，如偏红、偏绿，或颜色异常。 | 白色色坐标偏离Δu'v'>0.01[物理]；RGB各通道增益偏差>10%[电气]。 | 色彩分析仪或分光色度计测量[离线]；检查VGA/DVI线阻值[离线]。 | 1.换信号线测试；2.恢复出厂色彩设置；3.测量屏线RGB信号电压，若不平衡则主板故障。 | 重新校准色彩；更换信号线；若主控板故障则更换。工具：色彩校正仪器。 | 使用高质量屏蔽线，避免电磁干扰。 | 临时通过显卡设置调整色彩补偿。 | 可能导致报警颜色区分不清。 | IEC 61966-2-4:2006 | 某站显示器因VGA线氧化导致绿色缺失画面偏紫。 | 每季度检查线缆、接口氧化情况。 | 同一般报废年限。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 触摸功能失灵（若为触摸屏） | 电气/控制/环境 | 严重 | 触摸屏控制器故障、驱动损坏、屏体表面划伤或受潮，导致触摸无响应或漂移。 | 触摸无反应，或触摸点与实际位置偏移，间歇性失灵。 | 触摸响应时间>50ms[状态量]；线性误差>2%[物理]；表面绝缘电阻<0.5MΩ[电气]（受潮）。 | 触摸屏诊断软件在线检测[在线]；多点触控测试[离线]；兆欧表测绝缘[离线]。 | 1.重启系统排除软件死机；2.进入校准程序看能否完成校准；3.检查USB/串口线是否断开；4.测绝缘判断是否受潮。 | 更换触摸控制器板或触摸膜；清洁表面；干燥处理。工具：螺丝刀、控制器替换件、校准软件。 | 使用防潮密封，定期清洁避免硬物刮擦。 | 连接外部鼠标键盘应急操作。 | 严重影响操作，可能导致误选控。 | GB/T 18910.22-2008 | 某站中控室触摸屏因水汽凝结导致失灵，干燥后恢复。 | 每周清洁，检查密封；每半年做一次触摸精度校准。 | 1.线性误差>5%经校准无效；2.控制器维修3次无效；3.表面裂纹导致绝缘破坏。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 显示残影/图像滞留 | 物理/电气 | 轻微 | 长时间显示同一静态画面，液晶分子极化响应慢或离子杂质积累，导致切换画面后留有残影。 | 划动画面或切换后，前一画面隐约可见。 | 残影消退时间>3秒[物理]；液晶响应时间上升/下降>25ms[物理]。 | 测试动态图像切换时间[离线]；静态画面停留后切换观察[在线]。 | 播放全白画面数小时，若残影消失则为暂时性；若不能消退则为永久烧屏。 | 间歇性刷新模式（如屏幕保护）可减轻；永久性需更换液晶面板。 | 设置动态屏保，定期切换显示内容。 | 临时播放快速闪烁画面加速消除。 | 可能掩盖实时变化信号。 |  |  | 每季度检查屏保设置，避免连续24小时固定画面。 | 出现永久性残影无法消除且影响数据辨识时建议更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 电源指示灯正常但无画面 | 控制/电气 | 危急 | 主板逻辑电路故障、固件崩溃或屏线松动，导致背光正常但无图像信号处理。 | 电源灯亮（绿色或蓝色），屏幕有微弱背光但无任何图像或字符，调节亮度有反应。 | 主板核心供电电压（1.2V/1.8V/3.3V）偏差>±5%[电气]；时钟晶振不起振[电气]。 | 示波器测关键供电电压[离线]；检查LVDS信号有无输出[离线]；烧录器重刷固件[离线]。 | 1.检查屏线紧固；2.测主板各组供电；3.若有条件，替换主板测试。 | 更换主板或重刷固件；修复供电电路。工具：示波器、热风枪、编程器。 | 防尘防潮，避免电源浪涌。 | 无法临时修复，需启用备用显示终端。 | 监控功能完全丧失，需立即切换备用系统。 | GB 4943.1-2011 | 某电站工控机连接显示器主板因雷击浪涌损坏。 | 每年检查防雷及电源保护装置。 | 主板不可修复损坏或固件升级无效且无备件时整机报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 屏幕进水/凝露导致闪络 | 环境/绝缘 | 严重 | 高湿度环境下，显示器内部结露，导致电路板或连接器发生化学腐蚀或电化学迁移，引发短路或信号串扰。 | 屏幕跳动、条纹、自动关机，开机后内部可见水汽。 | 内部相对湿度>90%[物理]；电路板绝缘电阻<1MΩ[电气](500V测试)；离子污染度>6.45μg NaCl eq/cm²[化学]。 | 湿度传感器测量[在线]；开盖检查水迹[离线]；离子污染测试仪[离线]。 | 开盖观察明显水渍或腐蚀，测量板间绝缘电阻低于标准。 | 拆机用无水乙醇清洗板卡并烘干；修复腐蚀断线；更换已损坏元件。工具：清洗剂、烘干箱、显微焊接工具。 | 增加机柜防潮加热器，维持内部温度高于露点。 | 临时用热风枪烘干，但可能再次发生。 | 可能引发火灾隐患或永久损坏。 | GB/T 2423.3-2016 | 某水电站因空调故障导致中控室结露，多台显示器故障。 | 每日巡检环境温湿度，每周清理过滤器，梅雨季加装除湿机。 | 严重腐蚀导致多层板线路不可靠修复，或清洗后仍频繁故障即报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地控制单元层 |  | 安装于机组、开关站及公用设备旁，完成数据采集、顺控逻辑执行、调速励磁控制及安全闭锁，是连接电气一次设备与控制系统的核心枢纽。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | PLC控制器 | 现地控制单元层 | 执行梯形图逻辑或顺控流程，通过I/O总线采集开关量、模拟量信号并进行逻辑运算，输出控制指令。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块死机/停机 | 电气/控制 | 危急 | 电源回路异常、晶振停振、程序跑飞或看门狗复位失败导致CPU停止工作。 | 监控后台数据显示该CPU模块通信中断，所有采集数据不刷新，模块面板运行指示灯熄灭或常亮。 | 1. 供电电压：DC 5V±5%[电气]；2. 看门狗输出脉冲：有/无[状态量]；3. 程序心跳信号：超时＞2s[状态量]；4. 模块温度：>75℃[物理] | 1. 后台通信状态监测[在线]；2. 模块面板LED指示灯目视检查[离线]；3. 万用表测量供电端子电压[带电] | 查看后台告警确认为该模块通信中断；检查模块供电电源指示灯及测量输入电压是否正常；若电源正常，观察CPU运行灯状态，常灭或常亮且无心跳输出判定为死机。 | 1. 断开模块电源；2. 使用万用表确认供电回路无短路；3. 更换同型号备用CPU模块；4. 重新下载程序及配置参数；5. 上电检查运行指示灯及通信恢复正常。 | 每季度测量CPU供电电压纹波；每年清洗模块冷却风扇及散热风道；避免频繁非法带电插拔模块。 | 更换故障模块 | 该CPU管辖的所有I/O测点数据失效，相应控制功能丧失，可能触发机组事故停机。 |  | 某水电站监控系统CPU模块因散热风扇停转，模块温度升至80℃后自动停机，上位机报通信中断，更换模块后恢复。 | 日巡检：检查模块面板电源指示灯及运行灯状态，确认无异常告警；月维护：使用红外测温仪检测模块表面温度≤60℃；年维护：清洁电路板积灰，检查接插件紧固度。 | 模块连续运行超过8年或出现不可修复性损坏（如多层PCB烧毁、BGA芯片焊点大面积失效）且无备件替代时，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 以太网接口芯片损坏、通信网线松动、MAC地址冲突或交换机端口故障导致网络中断。 | 上位机显示该CPU离线，对应测点数据保持为中断前数值，网络端口LINK/ACT指示灯灭。 | 1. 端口LINK状态：Up/Down[状态量]；2. 网络误码率：>1%[物理]；3. 通信超时次数：≥5次/min[状态量] | 1. 网络管理软件监控[在线]；2. 端口指示灯观察[离线]；3. 网线测试仪测试[离线] | 上位机查看该IP地址无响应；现场检查CPU模块网络指示灯；若灯不亮，重新插拔网线；若灯亮仍不通，使用ping命令测试；若ping不通但端口协商正常，检查MAC表。 | 1. 更换为备用网线并紧固；2. 若网线正常，重启CPU模块尝试恢复；3. 仍无法恢复，更换模块上的以太网通讯子板或整模块；4. 更新固件并重新设置网络参数。 | 采用冗余通信网络双网口热备；定期用网线测试仪检查备用网线；控制柜内网线做好屏蔽及固定，避免与动力电缆并行走线。 | 临时将通信故障的CPU负载切换到冗余CPU | 该CPU负责的全部数据丢失，无法进行远程监视及控制，工作站画面蓝屏。 |  | 某水电站CPU模块以太网接口因雷击感应过电压损坏，导致通信中断，更换接口芯片后恢复。 | 周巡检：查看交换机端口错误统计；月维护：检查模块网口指示灯状态，清洁RJ45接口；年维护：测试备用通信路径切换功能。 | 当通信接口主板出现不可修复损伤（如雷击烧毁）且无同型号备件，累积通信中断故障频次＞3次/年时，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块程序丢失/异常 | 控制 | 危急 | 后备电池失效、存储芯片坏块或强电磁干扰导致程序或配置参数丢失。 | 模块启动后运行灯闪烁异常，所有I/O输出为安全态，无法完成开机流程。 | 1. CMOS电池电压：<2.5V[电气]；2. 程序校验和：与原始值不符[状态量]；3. 模块内部存储状态：错误标志位[状态量] | 1. 编程终端连接模块在线监控[在线]；2. 离线读程序进行比对[离线] | 模块上电后无法进入正常工作模式；用编程器连接CPU，读取内部程序标识与存档版本号比对；若校验和错误或无程序，则判断程序丢失。 | 1. 更换同型号后备电池（注意断电操作）；2. 使用编程器重新灌装原始程序及配置；3. 检查并消除周围强干扰源（如变频器、电焊机）；4. 重新进行功能测试。 | 每两年定期更换CPU后备电池；采用带屏蔽的程序存储介质；编程完成后将程序写保护。 | 切断干扰源，重新下载程序暂时恢复运行 | 机组控制逻辑缺失，无法正常启停，可能造成开停机失败，威胁设备安全。 |  | 某泵站CPU模块因电池漏液腐蚀电路板，导致程序丢失，备件电池更换并重新下载程序后解决。 | 月巡检：测量记录后备电池电压；年维护：进行程序在线校验比对，备份最新程序文件。 | 存储芯片出现不可纠正坏块或电路板腐蚀严重无法修复，则报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块I/O接口故障 | 电气/控制 | 严重 | 接口芯片击穿、IO总线驱动器损坏或接插件氧化导致模块无法正确读写I/O数据。 | 模块运行灯正常，但部分或全部I/O模块数据异常，显示为无效值或满量程值。 | 1. 总线终端电压：DC 5V±0.2V[电气]；2. 接口驱动器输出电平：TTL逻辑异常[电气]；3. 故障I/O点数占比：>10%[状态量] | 1. 监控系统I/O测点品质判断[在线]；2. 用示波器测量总线信号波形[带电] | 若CPU运行正常但大量I/O数据错误；检查模块背板总线通信指示灯；用诊断软件读取模块内部I/O访问错误计数器；若总线正常则更换I/O接口子板交叉测试定位。 | 1. 断电后插拔清洁I/O接口板金手指；2. 更换受损接口驱动芯片或整块子板；3. 检查并紧固机架地线，确保接地电阻＜4Ω。 | 控制柜内保持清洁干燥，湿度＜85%；定期检查背板连接器紧固；所有模块均采用防静电包装。 | 暂时将重要测点信号改接至备用通道 | 影响全站机组的模拟量、开关量采集，遥测遥信失效，AGC/AVC无法正常调节。 |  | 某电站CPU模块因I/O总线驱动器受潮短路，导致多个模拟量采集为-32768，更换接口板后正常。 | 半年维护：使用电子清洁剂清洗接口金手指及背板连接器；年维护：测量总线终端电压、纹波及信号质量。 | 接口驱动电路多次烧毁（≥3次）且更换芯片后仍不稳定，或总线接口物理损坏无法修复，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块过热保护停机 | 热/控制 | 一般 | 长期运行散热风道堵塞、风扇停转或环境温度过高导致CPU内核温度超过保护阈值。 | 上位机报“CPU模块温度过高”告警，模块降频运行或强制停机，面板温度报警灯亮。 | 1. 内核温度：>85℃[物理]；2. 机柜进风温度：＞40℃[物理]；3. 风扇转速：＜额定转速70%[物理] | 1. 监控系统温度监测点[在线]；2. 手持红外测温仪[离线]；3. 模块内置温度传感器读取[在线] | 通过监控软件查看模块温度遥测值，若连续超过85℃持续10s，且风扇转速偏低或柜内温度高，判定为过热。 | 1. 停电后打开柜门，用压缩空气清理风扇滤网及散热片；2. 更换故障风扇；3. 检查控制室空调制冷效果，改善通风。 | 每月清洗风扇滤网；控制柜安装温度传感器并设预警值70℃；每年全面检查散热系统。 | 打开控制柜门加强通风或加装临时散热风扇 | 长期过热可能造成CPU芯片焊点虚焊，提前老化甚至烧毁。 |  | 某电站因空调故障，控制柜内温度升至45℃，CPU模块频繁过热保护，经全面清理滤网并修复空调后解决。 | 月维护：测温、清洁滤网；季维护：风扇功能测试。 | 模块因过热导致芯片基板烧毁或BGA焊盘脱落，无法更换部件恢复，则报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块死机/停机 | 电气/控制 | 危急 | 电源回路异常、晶振停振、程序跑飞或看门狗复位失败导致CPU停止工作。 | 监控后台数据显示该CPU模块通信中断，所有采集数据不刷新，模块面板运行指示灯熄灭或常亮。 | 1. 供电电压：DC 5V±5%[电气]；2. 看门狗输出脉冲：有/无[状态量]；3. 程序心跳信号：超时＞2s[状态量]；4. 模块温度：>75℃[物理] | 1. 后台通信状态监测[在线]；2. 模块面板LED指示灯目视检查[离线]；3. 万用表测量供电端子电压[带电] | 查看后台告警确认为该模块通信中断；检查模块供电电源指示灯及测量输入电压是否正常；若电源正常，观察CPU运行灯状态，常灭或常亮且无心跳输出判定为死机。 | 1. 断开模块电源；2. 使用万用表确认供电回路无短路；3. 更换同型号备用CPU模块；4. 重新下载程序及配置参数；5. 上电检查运行指示灯及通信恢复正常。 | 每季度测量CPU供电电压纹波；每年清洗模块冷却风扇及散热风道；避免频繁非法带电插拔模块。 | 更换故障模块 | 该CPU管辖的所有I/O测点数据失效，相应控制功能丧失，可能触发机组事故停机。 |  | 某水电站监控系统CPU模块因散热风扇停转，模块温度升至80℃后自动停机，上位机报通信中断，更换模块后恢复。 | 日巡检：检查模块面板电源指示灯及运行灯状态，确认无异常告警；月维护：使用红外测温仪检测模块表面温度≤60℃；年维护：清洁电路板积灰，检查接插件紧固度。 | 模块连续运行超过8年或出现不可修复性损坏（如多层PCB烧毁、BGA芯片焊点大面积失效）且无备件替代时，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 以太网接口芯片损坏、通信网线松动、MAC地址冲突或交换机端口故障导致网络中断。 | 上位机显示该CPU离线，对应测点数据保持为中断前数值，网络端口LINK/ACT指示灯灭。 | 1. 端口LINK状态：Up/Down[状态量]；2. 网络误码率：>1%[物理]；3. 通信超时次数：≥5次/min[状态量] | 1. 网络管理软件监控[在线]；2. 端口指示灯观察[离线]；3. 网线测试仪测试[离线] | 上位机查看该IP地址无响应；现场检查CPU模块网络指示灯；若灯不亮，重新插拔网线；若灯亮仍不通，使用ping命令测试；若ping不通但端口协商正常，检查MAC表。 | 1. 更换为备用网线并紧固；2. 若网线正常，重启CPU模块尝试恢复；3. 仍无法恢复，更换模块上的以太网通讯子板或整模块；4. 更新固件并重新设置网络参数。 | 采用冗余通信网络双网口热备；定期用网线测试仪检查备用网线；控制柜内网线做好屏蔽及固定，避免与动力电缆并行走线。 | 临时将通信故障的CPU负载切换到冗余CPU | 该CPU负责的全部数据丢失，无法进行远程监视及控制，工作站画面蓝屏。 |  | 某水电站CPU模块以太网接口因雷击感应过电压损坏，导致通信中断，更换接口芯片后恢复。 | 周巡检：查看交换机端口错误统计；月维护：检查模块网口指示灯状态，清洁RJ45接口；年维护：测试备用通信路径切换功能。 | 当通信接口主板出现不可修复损伤（如雷击烧毁）且无同型号备件，累积通信中断故障频次＞3次/年时，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块程序丢失/异常 | 控制 | 危急 | 后备电池失效、存储芯片坏块或强电磁干扰导致程序或配置参数丢失。 | 模块启动后运行灯闪烁异常，所有I/O输出为安全态，无法完成开机流程。 | 1. CMOS电池电压：<2.5V[电气]；2. 程序校验和：与原始值不符[状态量]；3. 模块内部存储状态：错误标志位[状态量] | 1. 编程终端连接模块在线监控[在线]；2. 离线读程序进行比对[离线] | 模块上电后无法进入正常工作模式；用编程器连接CPU，读取内部程序标识与存档版本号比对；若校验和错误或无程序，则判断程序丢失。 | 1. 更换同型号后备电池（注意断电操作）；2. 使用编程器重新灌装原始程序及配置；3. 检查并消除周围强干扰源（如变频器、电焊机）；4. 重新进行功能测试。 | 每两年定期更换CPU后备电池；采用带屏蔽的程序存储介质；编程完成后将程序写保护。 | 切断干扰源，重新下载程序暂时恢复运行 | 机组控制逻辑缺失，无法正常启停，可能造成开停机失败，威胁设备安全。 |  | 某泵站CPU模块因电池漏液腐蚀电路板，导致程序丢失，备件电池更换并重新下载程序后解决。 | 月巡检：测量记录后备电池电压；年维护：进行程序在线校验比对，备份最新程序文件。 | 存储芯片出现不可纠正坏块或电路板腐蚀严重无法修复，则报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块I/O接口故障 | 电气/控制 | 严重 | 接口芯片击穿、IO总线驱动器损坏或接插件氧化导致模块无法正确读写I/O数据。 | 模块运行灯正常，但部分或全部I/O模块数据异常，显示为无效值或满量程值。 | 1. 总线终端电压：DC 5V±0.2V[电气]；2. 接口驱动器输出电平：TTL逻辑异常[电气]；3. 故障I/O点数占比：>10%[状态量] | 1. 监控系统I/O测点品质判断[在线]；2. 用示波器测量总线信号波形[带电] | 若CPU运行正常但大量I/O数据错误；检查模块背板总线通信指示灯；用诊断软件读取模块内部I/O访问错误计数器；若总线正常则更换I/O接口子板交叉测试定位。 | 1. 断电后插拔清洁I/O接口板金手指；2. 更换受损接口驱动芯片或整块子板；3. 检查并紧固机架地线，确保接地电阻＜4Ω。 | 控制柜内保持清洁干燥，湿度＜85%；定期检查背板连接器紧固；所有模块均采用防静电包装。 | 暂时将重要测点信号改接至备用通道 | 影响全站机组的模拟量、开关量采集，遥测遥信失效，AGC/AVC无法正常调节。 |  | 某电站CPU模块因I/O总线驱动器受潮短路，导致多个模拟量采集为-32768，更换接口板后正常。 | 半年维护：使用电子清洁剂清洗接口金手指及背板连接器；年维护：测量总线终端电压、纹波及信号质量。 | 接口驱动电路多次烧毁（≥3次）且更换芯片后仍不稳定，或总线接口物理损坏无法修复，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块过热保护停机 | 热/控制 | 一般 | 长期运行散热风道堵塞、风扇停转或环境温度过高导致CPU内核温度超过保护阈值。 | 上位机报“CPU模块温度过高”告警，模块降频运行或强制停机，面板温度报警灯亮。 | 1. 内核温度：>85℃[物理]；2. 机柜进风温度：＞40℃[物理]；3. 风扇转速：＜额定转速70%[物理] | 1. 监控系统温度监测点[在线]；2. 手持红外测温仪[离线]；3. 模块内置温度传感器读取[在线] | 通过监控软件查看模块温度遥测值，若连续超过85℃持续10s，且风扇转速偏低或柜内温度高，判定为过热。 | 1. 停电后打开柜门，用压缩空气清理风扇滤网及散热片；2. 更换故障风扇；3. 检查控制室空调制冷效果，改善通风。 | 每月清洗风扇滤网；控制柜安装温度传感器并设预警值70℃；每年全面检查散热系统。 | 打开控制柜门加强通风或加装临时散热风扇 | 长期过热可能造成CPU芯片焊点虚焊，提前老化甚至烧毁。 |  | 某电站因空调故障，控制柜内温度升至45℃，CPU模块频繁过热保护，经全面清理滤网并修复空调后解决。 | 月维护：测温、清洁滤网；季维护：风扇功能测试。 | 模块因过热导致芯片基板烧毁或BGA焊盘脱落，无法更换部件恢复，则报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块受潮腐蚀 | 环境/化学/绝缘 | 严重 | 模块长期运行在湿度＞90%环境或凝露，导致电路板表面绝缘电阻下降、电化学腐蚀，引发间歇性短路或开路。 | 模块不定时死机、通信闪断，PCB可见白色氧化物或铜绿，上电后偶发电源短路保护。 | 1. 对地绝缘电阻：<1MΩ[绝缘]；2. 柜内湿度：＞85%RH[物理]；3. 电源回路漏电流：＞10mA[电气] | 1. 柜内湿度传感器监测[在线]；2. 停机开柜目视检查电路板及接插件[离线]；3. 绝缘电阻测试仪测量板级绝缘[离线] | 查看历史告警存在多次无常复位的记录；开柜后发现模块或背板有白色盐斑、锈蚀；用绝缘电阻表测试电路板供电回路与机壳间绝缘电阻＜1MΩ，可判定为受潮腐蚀。 | 1. 停机并断开全部电源；2. 拆除模块，使用无水酒精+防静电刷彻底清洗电路板两面，清除腐蚀物；3. 用烘干箱在60℃下干燥2小时；4. 测量绝缘电阻≥10MΩ后装回；5. 改善柜体密封，加装除湿加热器。 | 控制柜密封等级≥IP54，内部加装温湿度控制器设定湿度＞70%RH启动加热除湿；定期更换干燥剂包；严禁柜门长时间敞开。 | 对严重受潮模块临时代用备用模块，故障模块离线干燥处理 | 腐蚀蔓延导致多层板内层断路，模块永久失效；扩散至背板可能危害其他模块。 | GB/T 2423.3 环境试验 第2部分:试验Cab:恒定湿热试验 | 某水电站地下厂房湿度长期＞95%，CPU模块频繁死机，电路板出现大量铜绿，经清洗干燥并增加除湿器后恢复正常。 | 周巡检：记录柜内温湿度；季维护：检查加热器及干燥剂状态；年维护：全停电状态下检查电路板腐蚀迹象，测量绝缘。 | 电路板出现肉眼可见的严重腐蚀导致焊盘脱落、印制线腐蚀断裂或多层板内层短路，经清洗干燥后绝缘仍＜1MΩ，则报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | CPU模块强电磁干扰复位 | 环境/控制 | 一般 | 附近变频器启动、对讲机发射或接地不良，强电磁场通过电源或I/O线耦合，造成CPU内部寄存器翻转、程序跑飞或看门狗超时复位。 | 模块无规律自动复位，SOE记录丢失，复位次数统计异常增高，无明显硬件故障。 | 1. 电源纹波幅值：＞150mVpp[电气]；2. 电磁脉冲场强：＞10V/m（80MHz-1GHz）[物理]；3. 平均复位间隔：＜2小时[状态量] | 1. 监控系统统计CPU运行时间与复位次数[在线]；2. 使用频谱分析仪或近场探头检测控制柜内电磁环境[离线]；3. 示波器捕获电源输入纹波[带电] | 排除电源、温度等硬件故障后，比对干扰源（如变频器启停、手持对讲机使用时刻）与CPU复位记录的同步性；若复位与干扰动作强相关，且改善接地/加装磁环后复位减少，判定为EMC问题。 | 1. 在CPU供电入口加装电源滤波器；2. 所有I/O电缆及通信线缆加装铁氧体磁环；3. 检查并紧固控制柜门接地跨接线，确保系统接地电阻≤1Ω；4. 将强干扰源电缆与信号电缆拉开距离（＞30cm）。 | 控制柜内采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层单端接地；定期检测接地电阻；禁止在控制柜1米内使用大功率对讲机或变频设备。 | 用金属屏蔽网临时隔离干扰源或关闭可疑干扰设备 | 复位瞬间丢失实时数据，可能使顺控流程中断，增加非计划停机风险。 | GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验；GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 某电站在变频调速装置投运后，上位机频繁报CPU模块复位，柜内电磁场强超过15V/m，加装滤波器及磁环后复位消失。 | 年维护：用近场探头扫描控制柜内电磁场分布，发现异常及时屏蔽或滤波；半年检查所有接地点紧固，测试接地电阻。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | I/O采集模块 | PLC控制器 | 包含数字量输入/输出、模拟量输入/输出子模件，通道可能因过压、雷击或潮湿导致烧毁，是故障率较高的板件。 | 是
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 通信接口硬件故障、软件死锁、网络配置错误或电磁干扰导致设备与上位机/下位设备失去通信连接。机理：网口物理层损坏、IP地址冲突、协议栈崩溃等。 | 监控后台显示通信红色离线；实时数据不刷新；遥信遥测值固定为最后值或无效；事件记录停止更新；无法远程控制。 | 网络丢包率>10%[电气]；通信链路心跳超时>3s[状态量]；CPU负载持续>90%[电气]；内存使用率>95%[物理]。 | 网络流量分析仪[在线]；监控系统自诊断告警[在线]；ping包测试[带电/离线]；串口/网口环回测试[离线]。 | 若丢包率>10%且心跳超时，先检查物理连接指示灯；灯灭→硬件接口故障；灯亮→用计算机直连ping测试，能ping通但无法建立应用连接→协议/软件故障；ping不通→检查交换机端口速率与双工模式，抓包判断有无广播风暴。 | 使用网络测线仪检测网线，更换损坏线缆；重启设备观察启动日志；若网口硬件损坏，更换通信管理机主板或网口模块（需断电、防静电手环、螺丝刀）；检查并恢复正确配置文件（配置终端软件）。 | 采用双网冗余配置；定期备份配置文件；屏蔽网线规范布线；接地及防雷措施；安装软件看门狗自动重启异常进程。 | 切换至备用通信通道，或使用旁路临时4G无线通信模块维持少量数据传输。 | 全站监控数据丢失；AGC/AVC控制失效；报表数据中断；事件记录缺失。 | GB/T 13730-2002《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》；DL/T 5149-2001《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》；IEC 61850-7-2:2010 | 某水电站监控改造后通信管理机频繁掉线，查明为交换机端口速率硬编码与网卡自适应不匹配，改为强制百兆全双工后恢复。 | 每日巡检：面板指示灯状态，监控系统通信状态。每月：清洁端口灰尘，测试备用通道切换。每季度：备份配置，检查日志。每年：遥信雪崩测试，速率测试。 | 连续三年通信中断故障发生次数≥6次且无法通过更换模块根除，或主板腐蚀严重造成多条通道失效，或设备服役超过12年且备件停产。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机电源模块失效 | 电气 | 危急 | 电源模块因过压、过流、散热不良或元件老化，导致无输出或输出电压纹波超标，造成设备无法工作或频繁重启。机理：开关管击穿、电容干涸、保险熔断。 | 设备完全无显示，指示灯全灭，监控显示离线；或设备频繁重启，运行灯不规则闪烁。 | 输入电压偏离额定值±20%[电气]；输出电压低于标称值±5%[电气]；纹波系数>5%[电气]；工作温度>70°C[物理]。 | 万用表测量交直流电压[离线]；电压传感器接入监控系统[在线]；红外热像仪检查模块温度[带电]。 | 用万用表测量输入端，无电压→检查上级开关和防雷器；有输入则测输出端子，无输出或输出低于标称90%→电源模块损坏；输出正常但纹波大→用示波器观察，纹波峰峰值超过额定电压5%→滤波电容失效。 | 断开电源输入，使用螺丝刀拆下故障电源模块，更换同型号备件，确保接线极性正确；送电前用万用表复查；送电后测试空载及带载电压。注意防静电。 | 选用工业级宽温宽压电源；配置电源监视继电器告警；冗余电源输入；定期检测电源纹波。 | 若双路电源输入，切换至另一路供电；否则用临时直流电源供电，但需限制负载。 | 全通信管理机瘫痪，所有数据中断，严重影响运行安全。 | DL/T 1074-2007《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》；GB/T 7260.3-2003《不间断电源设备(UPS) 第3部分：确定性能的方法和试验要求》 | 某变电站通信管理机频繁死机，后发现电源模块电压纹波达800mV，更换电容后正常。 | 每季度：用万用表测试输入输出电压并记录。每年：检查电源端子紧固，清理风扇滤网，检测绝缘电阻。 | 电源模块输出电压超出标称值±10%且无法调整，或连续三年每年故障≥2次，或工作温度长期超过85°C导致外壳变形。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机CPU/主板死机 | 控制/电气 | 一般 | 软件运行异常、内存泄漏、看门狗失效或硬件老化，导致CPU程序跑飞或死锁，设备停止响应。通常可自动恢复或需手动重启恢复。 | 通信中断但电源指示灯正常；运行灯常亮（死机指示）；设备无法ping通；串口调试无任何输出。复位后可能恢复。 | 看门狗重启次数/小时>2[状态量]；任务循环周期偏差>10%[状态量]；系统日志报异常中止[状态量]。 | 内部自诊断看门狗记录[在线]；串口控制台监视[带电/离线]；系统日志分析[离线]。 | 通信中断且电源灯亮，ping不通→用串口连接查看输出，无输出或显示内核恐慌→CPU死机；复位能恢复→软件死锁；频繁死机且需冷却后恢复→硬件过热。 | 通过维护口导出日志分析最后异常；升级固件或打补丁；若因内存虚焊需返厂维修主板；检查散热风扇和导热硅脂，清理灰尘。工具：串口调试线，热风枪，防静电手环。 | 定期升级软件；启用硬件看门狗；优化任务调度；内存泄漏检测；环境温度控制在0~40°C。 | 远程或手动复位设备恢复通信；若频繁死机，切换至冗余装置。 | 导致数据采集中断，控制命令丢失，但冗余装置切换后可恢复。 | GB/T 26865.2-2011《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议》；IEEE 1613-2009 | 某水电站通信管理机每逢夏季午后死机，检查发现机柜内温度达50°C，加装通风后解决。 | 每月：检查CPU负载、内存使用率，查看看门狗日志。每半年：清洁机箱内部灰尘。每年：更新固件。 | CPU板卡维修超过3次仍频繁死机（>10次/月），或主芯片过热损坏无法修复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机端口隔离失效（电涌损坏） | 电气/绝缘 | 严重 | 雷击或操作过电压通过通信线路引入，导致串口/网口的隔离变压器、光电耦合器或TVS管击穿，可能烧毁后端芯片。机理：绝缘被高电压击穿。 | 特定通信端口通信中断，其他端口正常；端口指示灯不亮或异常；拔出线缆测量端口对地有短路或低阻值；设备有烧焦气味。 | 端口对地绝缘电阻<1MΩ[绝缘]；浪涌波形幅值>4kV[电气]；接口芯片温度>85°C[物理]。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；网络分析仪端口测试[离线]；浪涌记录仪[在线]。 | 用万用表电阻档测量端口对地电阻，正常无穷大，低于1MΩ→隔离失效；将端口接入已知好设备仍不通，结合雷击天气记录，判定防浪涌器件或隔离变压器损坏。 | 更换损坏的通信端口隔离模块或接口芯片，焊接需防静电；若集成在主板上，更换整块主板。恢复后测试绝缘与通信。工具：焊接工具，万用表，同型号备件。 | 通信线缆加装信号防雷器；规范接地；屏蔽线缆两端接地；光纤通信替代电缆。 | 将该端口业务切换至其他备用端口，或使用串口转光纤转换器隔离。 | 与该端口相连的设备失去通信，若为关键控制器则影响大。 | GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》；DL/T 548-2012《电力系统通信站过电压防护技术导则》 | 某水电站坝区LCU通信管理机遭雷击后多路485口损坏，后发现接地线虚接，整改后正常。 | 每年雷雨季节前检查信号防雷器状态，测试接地电阻≤4Ω。每次雷击后检查端口通信。 | 主板多端口因雷击导致铜箔烧断且无法更换，或修复后端口反复损坏。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机配置丢失或存储故障 | 控制/电气 | 轻微 | FLASH或电池掉电导致存储的配置参数、历史数据丢失，或文件系统损坏，设备启动后加载默认参数或无法启动应用。机理：NVRAM电池耗尽，或闪存坏块。 | 设备重启后所有参数恢复默认，通信中断；启动时报配置文件错误，设备停留在引导模式；监控显示设备异常。 | 配置文件校验和错误[状态量]；NVRAM电池电压<2.0V[电气]；存储坏块数>10[物理]。 | 系统自检报告[在线]；读取配置校验值[带电]；离线读取存储芯片数据[离线]。 | 设备启动后串口输出“config file not found”或“checksum error”→配置文件丢失或损坏；维护软件上载配置为空可确认；NVRAM电池用万用表测低于2.0V。 | 通过调试口重新下载配置文件并保存至闪存；若电池耗尽，更换同型号电池（需断电，焊台），重新校时；若闪存坏块多，更换存储芯片或主板。工具：串口线，配置文件备份，编程器。 | 定期备份配置；配置文件双备份存储；选用高耐久闪存；监控电池电压并提前更换（一般3~5年）。 | 使用备份配置文件快速恢复；若未备份，参考同型号设备参数重新配置。 | 导致系统通信中断，重新配置后才能恢复，期间数据缺失。 |  | 某通信管理机断电一个月后配置丢失，原因是内置电池失效无法保存参数。 | 每季度备份配置。每两年检测NVRAM电池电压，若低于2.8V则更换。 | 存储芯片老化导致配置文件保存后多次丢失（>3次/年），或电池更换频繁（每年更换1次）且无法通过外接电容解决。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机软件时标紊乱 | 控制 | 轻微 | 时钟同步信号丢失或对时协议解析错误，导致时间偏差，事件时标错误，历史数据记录混乱。机理：GPS/北斗天线故障、串口中断、NTP服务配置错误。 | 事件顺序记录（SOE）时间与实际时间偏差大；告警时间戳错乱；监控系统显示通信管理机时钟未同步或偏差超限。 | 时钟偏差>10ms[状态量]；对时信号丢失持续>60s[状态量]；秒脉冲抖动>1μs[物理]。 | 监控系统时间偏差监测[在线]；GPS/北斗模块状态监测[在线]；比较PMU时标[在线]；示波器测量1PPS[离线]。 | SOE时间跳变→比较NTP服务器与通信管理机时间，差值>10ms→时钟失步；检查对时报文记录，若无对时报文→信号中断；有报文但偏差大→用示波器测1PPS精度。 | 检查天线接头和馈线；用万用表测量天线馈电电压（正常3.3V或5V）；若损坏更换天线；重新配置NTP服务器地址；升级对时程序。工具：万用表，示波器，GPS天线备件。 | 双时钟源冗余（GPS+北斗）；IRIG-B码对时采用冗余接线；定期校准。 | 手动设置系统时间，或接入另一台同步设备作为临时时间源。 | 影响事件顺序记录可信度，可能误判故障因果关系。 | DL/T 1100.1-2009《电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范》；IEC 61850-7-2 | 某电厂监控SOE时间跳变，检查发现GPS天线被施工遮挡，清扫后恢复。 | 每月检查时钟偏差，每年检查天线接头防水，每两年更换天线防水胶。 | 时钟模块时间保持能力不能满足日误差<1s要求且无法通过调整解决，或GPS/北斗模块损坏无法更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 通信接口硬件故障、软件死锁、网络配置错误或电磁干扰导致设备与上位机/下位设备失去通信连接。机理：网口物理层损坏、IP地址冲突、协议栈崩溃等。 | 监控后台显示通信红色离线；实时数据不刷新；遥信遥测值固定为最后值或无效；事件记录停止更新；无法远程控制。 | 网络丢包率>10%[电气]；通信链路心跳超时>3s[状态量]；CPU负载持续>90%[电气]；内存使用率>95%[物理]。 | 网络流量分析仪[在线]；监控系统自诊断告警[在线]；ping包测试[带电/离线]；串口/网口环回测试[离线]。 | 若丢包率>10%且心跳超时，先检查物理连接指示灯；灯灭→硬件接口故障；灯亮→用计算机直连ping测试，能ping通但无法建立应用连接→协议/软件故障；ping不通→检查交换机端口速率与双工模式，抓包判断有无广播风暴。 | 使用网络测线仪检测网线，更换损坏线缆；重启设备观察启动日志；若网口硬件损坏，更换通信管理机主板或网口模块（需断电、防静电手环、螺丝刀）；检查并恢复正确配置文件（配置终端软件）。 | 采用双网冗余配置；定期备份配置文件；屏蔽网线规范布线；接地及防雷措施；安装软件看门狗自动重启异常进程。 | 切换至备用通信通道，或使用旁路临时4G无线通信模块维持少量数据传输。 | 全站监控数据丢失；AGC/AVC控制失效；报表数据中断；事件记录缺失。 | GB/T 13730-2002《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》；DL/T 5149-2001《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》；IEC 61850-7-2:2010 | 某水电站监控改造后通信管理机频繁掉线，查明为交换机端口速率硬编码与网卡自适应不匹配，改为强制百兆全双工后恢复。 | 每日巡检：面板指示灯状态，监控系统通信状态。每月：清洁端口灰尘，测试备用通道切换。每季度：备份配置，检查日志。每年：遥信雪崩测试，速率测试。 | 连续三年通信中断故障发生次数≥6次且无法通过更换模块根除，或主板腐蚀严重造成多条通道失效，或设备服役超过12年且备件停产。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机电源模块失效 | 电气 | 危急 | 电源模块因过压、过流、散热不良或元件老化，导致无输出或输出电压纹波超标，造成设备无法工作或频繁重启。机理：开关管击穿、电容干涸、保险熔断。 | 设备完全无显示，指示灯全灭，监控显示离线；或设备频繁重启，运行灯不规则闪烁。 | 输入电压偏离额定值±20%[电气]；输出电压低于标称值±5%[电气]；纹波系数>5%[电气]；工作温度>70°C[物理]。 | 万用表测量交直流电压[离线]；电压传感器接入监控系统[在线]；红外热像仪检查模块温度[带电]。 | 用万用表测量输入端，无电压→检查上级开关和防雷器；有输入则测输出端子，无输出或输出低于标称90%→电源模块损坏；输出正常但纹波大→用示波器观察，纹波峰峰值超过额定电压5%→滤波电容失效。 | 断开电源输入，使用螺丝刀拆下故障电源模块，更换同型号备件，确保接线极性正确；送电前用万用表复查；送电后测试空载及带载电压。注意防静电。 | 选用工业级宽温宽压电源；配置电源监视继电器告警；冗余电源输入；定期检测电源纹波。 | 若双路电源输入，切换至另一路供电；否则用临时直流电源供电，但需限制负载。 | 全通信管理机瘫痪，所有数据中断，严重影响运行安全。 | DL/T 1074-2007《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》；GB/T 7260.3-2003《不间断电源设备(UPS) 第3部分：确定性能的方法和试验要求》 | 某变电站通信管理机频繁死机，后发现电源模块电压纹波达800mV，更换电容后正常。 | 每季度：用万用表测试输入输出电压并记录。每年：检查电源端子紧固，清理风扇滤网，检测绝缘电阻。 | 电源模块输出电压超出标称值±10%且无法调整，或连续三年每年故障≥2次，或工作温度长期超过85°C导致外壳变形。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机CPU/主板死机 | 控制/电气 | 一般 | 软件运行异常、内存泄漏、看门狗失效或硬件老化，导致CPU程序跑飞或死锁，设备停止响应。通常可自动恢复或需手动重启恢复。 | 通信中断但电源指示灯正常；运行灯常亮（死机指示）；设备无法ping通；串口调试无任何输出。复位后可能恢复。 | 看门狗重启次数/小时>2[状态量]；任务循环周期偏差>10%[状态量]；系统日志报异常中止[状态量]。 | 内部自诊断看门狗记录[在线]；串口控制台监视[带电/离线]；系统日志分析[离线]。 | 通信中断且电源灯亮，ping不通→用串口连接查看输出，无输出或显示内核恐慌→CPU死机；复位能恢复→软件死锁；频繁死机且需冷却后恢复→硬件过热。 | 通过维护口导出日志分析最后异常；升级固件或打补丁；若因内存虚焊需返厂维修主板；检查散热风扇和导热硅脂，清理灰尘。工具：串口调试线，热风枪，防静电手环。 | 定期升级软件；启用硬件看门狗；优化任务调度；内存泄漏检测；环境温度控制在0~40°C。 | 远程或手动复位设备恢复通信；若频繁死机，切换至冗余装置。 | 导致数据采集中断，控制命令丢失，但冗余装置切换后可恢复。 | GB/T 26865.2-2011《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议》；IEEE 1613-2009 | 某水电站通信管理机每逢夏季午后死机，检查发现机柜内温度达50°C，加装通风后解决。 | 每月：检查CPU负载、内存使用率，查看看门狗日志。每半年：清洁机箱内部灰尘。每年：更新固件。 | CPU板卡维修超过3次仍频繁死机（>10次/月），或主芯片过热损坏无法修复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机端口隔离失效（电涌损坏） | 电气/绝缘 | 严重 | 雷击或操作过电压通过通信线路引入，导致串口/网口的隔离变压器、光电耦合器或TVS管击穿，可能烧毁后端芯片。机理：绝缘被高电压击穿。 | 特定通信端口通信中断，其他端口正常；端口指示灯不亮或异常；拔出线缆测量端口对地有短路或低阻值；设备有烧焦气味。 | 端口对地绝缘电阻<1MΩ[绝缘]；浪涌波形幅值>4kV[电气]；接口芯片温度>85°C[物理]。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；网络分析仪端口测试[离线]；浪涌记录仪[在线]。 | 用万用表电阻档测量端口对地电阻，正常无穷大，低于1MΩ→隔离失效；将端口接入已知好设备仍不通，结合雷击天气记录，判定防浪涌器件或隔离变压器损坏。 | 更换损坏的通信端口隔离模块或接口芯片，焊接需防静电；若集成在主板上，更换整块主板。恢复后测试绝缘与通信。工具：焊接工具，万用表，同型号备件。 | 通信线缆加装信号防雷器；规范接地；屏蔽线缆两端接地；光纤通信替代电缆。 | 将该端口业务切换至其他备用端口，或使用串口转光纤转换器隔离。 | 与该端口相连的设备失去通信，若为关键控制器则影响大。 | GB/T 3482-2008《电子设备雷击试验方法》；DL/T 548-2012《电力系统通信站过电压防护技术导则》 | 某水电站坝区LCU通信管理机遭雷击后多路485口损坏，后发现接地线虚接，整改后正常。 | 每年雷雨季节前检查信号防雷器状态，测试接地电阻≤4Ω。每次雷击后检查端口通信。 | 主板多端口因雷击导致铜箔烧断且无法更换，或修复后端口反复损坏。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机配置丢失或存储故障 | 控制/电气 | 轻微 | FLASH或电池掉电导致存储的配置参数、历史数据丢失，或文件系统损坏，设备启动后加载默认参数或无法启动应用。机理：NVRAM电池耗尽，或闪存坏块。 | 设备重启后所有参数恢复默认，通信中断；启动时报配置文件错误，设备停留在引导模式；监控显示设备异常。 | 配置文件校验和错误[状态量]；NVRAM电池电压<2.0V[电气]；存储坏块数>10[物理]。 | 系统自检报告[在线]；读取配置校验值[带电]；离线读取存储芯片数据[离线]。 | 设备启动后串口输出“config file not found”或“checksum error”→配置文件丢失或损坏；维护软件上载配置为空可确认；NVRAM电池用万用表测低于2.0V。 | 通过调试口重新下载配置文件并保存至闪存；若电池耗尽，更换同型号电池（需断电，焊台），重新校时；若闪存坏块多，更换存储芯片或主板。工具：串口线，配置文件备份，编程器。 | 定期备份配置；配置文件双备份存储；选用高耐久闪存；监控电池电压并提前更换（一般3~5年）。 | 使用备份配置文件快速恢复；若未备份，参考同型号设备参数重新配置。 | 导致系统通信中断，重新配置后才能恢复，期间数据缺失。 |  | 某通信管理机断电一个月后配置丢失，原因是内置电池失效无法保存参数。 | 每季度备份配置。每两年检测NVRAM电池电压，若低于2.8V则更换。 | 存储芯片老化导致配置文件保存后多次丢失（>3次/年），或电池更换频繁（每年更换1次）且无法通过外接电容解决。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机软件时标紊乱 | 控制 | 轻微 | 时钟同步信号丢失或对时协议解析错误，导致时间偏差，事件时标错误，历史数据记录混乱。机理：GPS/北斗天线故障、串口中断、NTP服务配置错误。 | 事件顺序记录（SOE）时间与实际时间偏差大；告警时间戳错乱；监控系统显示通信管理机时钟未同步或偏差超限。 | 时钟偏差>10ms[状态量]；对时信号丢失持续>60s[状态量]；秒脉冲抖动>1μs[物理]。 | 监控系统时间偏差监测[在线]；GPS/北斗模块状态监测[在线]；比较PMU时标[在线]；示波器测量1PPS[离线]。 | SOE时间跳变→比较NTP服务器与通信管理机时间，差值>10ms→时钟失步；检查对时报文记录，若无对时报文→信号中断；有报文但偏差大→用示波器测1PPS精度。 | 检查天线接头和馈线；用万用表测量天线馈电电压（正常3.3V或5V）；若损坏更换天线；重新配置NTP服务器地址；升级对时程序。工具：万用表，示波器，GPS天线备件。 | 双时钟源冗余（GPS+北斗）；IRIG-B码对时采用冗余接线；定期校准。 | 手动设置系统时间，或接入另一台同步设备作为临时时间源。 | 影响事件顺序记录可信度，可能误判故障因果关系。 | DL/T 1100.1-2009《电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范》；IEC 61850-7-2 | 某电厂监控SOE时间跳变，检查发现GPS天线被施工遮挡，清扫后恢复。 | 每月检查时钟偏差，每年检查天线接头防水，每两年更换天线防水胶。 | 时钟模块时间保持能力不能满足日误差<1s要求且无法通过调整解决，或GPS/北斗模块损坏无法更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机散热不良导致高温 | 热/环境 | 一般 | 安装环境通风不良、灰尘堵塞风道或风扇停转，导致内部温度持续偏高，加速元器件老化，引发死机、通信错误或不稳定。机理：热累积使芯片超出工作温度范围。 | 机箱外壳烫手（>50°C）；温度监控报警；设备间歇性通信中断或误码；CPU降频运行；风扇噪音异常或停转。 | 机内温度>70°C[物理]；芯片结温>85°C[物理]；风扇转速<500RPM[物理]；进风口温差>15°C[物理]。 | 内部温度传感器[在线]；红外测温仪[带电]；风扇转速传感器[在线]；目视检查风道[离线]。 | 系统报温度高告警→用红外测温仪确认机箱内实际温度，高于70°C→散热不良；检查风扇，若停转→风扇故障；风扇正常但温度高→风道堵塞或环境温度高。 | 清理滤网和风道灰尘（压缩空气、毛刷）；更换损坏风扇（同规格，12V/24V直流风扇）；改善机柜通风或加装空调；更换老化导热硅脂。 | 每月检查滤网；控制机柜环境温度<40°C；风扇双冗余布置；温度高告警联动外部风扇。 | 打开机柜门加强通风，或使用外部风扇临时散热。 | 长期高温运行导致元器件加速老化，可能引发死机、电源故障等。 | GB/T 7260.3-2003；IEEE 1613 | 某水电站通信管理机因柜内密封导致温度达80°C，加装柜顶风扇后降为45°C。 | 每月清洁滤网，检查风扇运转；每季度红外测温；每年更换机柜滤棉。 | 机箱内温度长期（>1年）超过85°C且无法通过散热改造降低，或散热结构变形无法修复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机通信误码率过高 | 电气/环境 | 一般 | 电磁干扰、线路衰减、接地不良或端口匹配不当，导致数据传输误码率升高，超协议容限。机理：共模干扰、信号反射、地电位差等。 | 遥测数据偶发跳变；遥控预置失败；通信重传次数增多；历史数据偶发不良；监控系统数据质量标记异常。 | 误码率>10^-6[电气]；信号眼图闭合[物理]；总线终端电阻偏差>10%[物理]。 | 误码测试仪[离线]；交换机端口统计[在线]；示波器观测波型[带电]；网络分析仪[离线]。 | 用误码仪测试线路，误码率>10^-6→检查终端电阻（RS485需120Ω匹配），电阻偏差大→更换；正常则用示波器测差动信号，若有高频噪声或畸变→检查屏蔽接地及与强电线缆距离。 | 改正终端电阻匹配（更换或增加匹配电阻）；检查并重做接地线排；通信线缆与动力线缆分开走线，距离>20cm；增加磁环抑制高频干扰。 | 采用屏蔽双绞线，可靠单端接地；通信线缆穿钢管屏蔽；定期检测误码率；重要链路使用光纤。 | 降低通信速率以增强抗干扰能力；切换到备用通道。 | 数据质量降低，可能引起误报警、统计偏差、控制命令误动或拒动。 | GB/T 17618-2015《信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法》；IEC 61000-4-4 | 某水电站通信管理机与LCU通信偶发错误，发现485线缆穿动力桥架，整改后正常。 | 每年检测一次误码率，检查终端电阻和接地电阻；施工后重新验证。 | 线路整改后误码率仍无法满足要求，或由于线路老化无法布设新线导致通信不可用。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机协议转换失败 | 控制 | 严重 | 规约库配置错误、协议栈缺陷或对端设备模型变更，导致通信管理机无法正确解析或转发数据，出现数据死区或全部无效。机理：协议驱动不匹配、寄存器映射错误。 | 部分或全部测点数据为无效值（如-32768）；特定设备通信状态正常但数据不刷新；维护软件提示“规约错误”。 | 无效数据点占比>5%[状态量]；规约解析失败计数>10次/分钟[状态量]；内存映射表校验错[状态量]。 | 报文记录分析软件[在线/离线]；监控系统数据质量标志[在线]；模拟主站测试[离线]。 | 抓取通信报文，若从站回复数据正确但通信管理机转发为主站的数据为错误→映射或系数错误；若从站无回复帧→直接检查从站；若帧解析失败→对照规约手册检查帧格式。 | 修正配置文件中的点表映射和系数；升级规约驱动库；若因对端设备固件升级导致，重新测试验证。工具：协议分析软件，配置维护终端。 | 配置修改后进行一致性测试；重要规约升级前在测试环境充分验证；建立规约版本管理台账。 | 手动强制数据为安全值，或切换为备用通信路径（不同协议）。 | 造成监控盲区，AGC/AVC计算错误，报表失真。 | DL/T 634.5104-2009；IEC 60870-5-104；IEC 61850-6 | 某水电站新增保护装置后通信管理机转发数据全为零，发现原因为规约库未升级，升级后恢复。 | 每次添加或修改设备后，进行全点表校对。每年核对一次协议版本。 | 协议转换功能因底层库不支持且无法升级，导致重要设备无法接入。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机接地不良引入干扰 | 电气/环境 | 一般 | 机柜接地电阻过大、等电位连接不可靠或多点接地形成地环路，导致通信管理机受共模干扰、外壳带电或设备损坏。机理：地电位差产生环流，干扰敏感电路。 | 触摸机壳有麻电感；通信端口偶尔损坏；雷雨后设备故障率高；示波器测对地电压波动大；逻辑地电位漂移。 | 接地电阻>4Ω[电气]；机壳对地交流电压>10V[电气]；屏蔽层对地阻抗>1Ω[物理]。 | 接地电阻测试仪[离线]；钳形电流表测接地线电流[带电]；万用表交流电压档测机壳对地[带电]。 | 测量接地电阻>4Ω→接地网不合格；用万用表测机壳与大地间交流电压，>10V→存在环流或接地不良；检查等电位连接线是否松弛。 | 重新制作或修复接地极，使电阻≤4Ω；紧固所有接地端子，确保等电位连接；虚假接地用独立接地体；检查并整改多点接地。工具：接地摇表，扳手，铜编织带。 | 机房接地系统定期测试；采用单点接地；双路由接地引入；关键设备外壳加强绝缘。 | 临时使用绝缘变压器隔离电源输入，或加装信号隔离器。 | 共模干扰导致通信误码、端口损坏，严重时击穿隔离器件。 | GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 | 某水电站通信管理机端口反复损坏，测量工作地与保护地之间压差达40V，整改等电位后正常。 | 每年测试接地电阻一次；每次雷雨季节前检查接地连接；锈蚀螺丝及时更换。 | 接地网严重腐蚀导致接地电阻长期>10Ω且无法经济修复，或设备外壳因接地不良出现烧蚀痕迹无法消除。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 通信管理机看门狗电路失效 | 控制 | 严重 | 硬件看门狗定时器芯片损坏或电路设计缺陷，导致CPU死机后无法自动复位，设备处于死锁状态直到人工干预。机理：看门狗芯片未能产生复位脉冲，或复位信号被屏蔽。 | 设备死机后不自动重启，需人工断电复位；看门狗计数器满但不复位；系统日志无异常复位记录。 | 看门狗复位脉冲丢失状态（常高/常低）[状态量]；手动触发测试无响应[状态量]；喂狗信号正常但无复位输出[电气]。 | 示波器测量复位引脚电平[离线]；自诊断记录看门狗事件[在线]；故障注入测试[离线]。 | 设备死机且电源灯正常但无自动复位→用示波器监测复位引脚，若始终为无效电平（如高电平），且手动短路看门狗输出仍不变化→看门狗芯片损坏；若喂狗信号存在但无复位，判定电路失效。 | 更换同型号看门狗芯片（焊接类需热风枪、烙铁、防静电）；若为主板集成故障需更换主板。 | 选用带内部看门狗的CPU；双看门狗冗余；定期测试看门狗功能。 | 暂无有效临时措施，需加强巡检，必要时手动重启。 | CPU死机后无法自动恢复，造成通信长时间中断。 |  | 某通信管理机在软件死锁后一直不重启，更换看门狗芯片后恢复正常。 | 每年进行一次看门狗功能测试（模拟程序死锁检验能否复位）。 | 看门狗电路修复后仍无法在CPU死锁时产生复位信号。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 交流电压采样通道精度超差 | 电气/控制 | 一般 | 交流采样板前置调理电路中的电阻、电容老化或运放零漂，导致采样值与实际值偏离，超过允许误差范围。 | 监控后台显示某间隔交流电压幅值异常偏高或偏低，与同期表或万用表读数明显不符；功率计算偏差导致电度量不准。 | 电压采样偏差率 > 0.2% (额定值) [电气]；零漂电压 > 5mV（折算至二次侧）[电气] | 在线：监控系统趋势曲线比对；离线：标准信号源注入测试 [离线] [带电] | 比较同母线其他间隔电压或使用高精度万用表在端子排测量二次电压，若实测值与采样值偏差 > 0.5%且稳定，判定为采样通道故障。 | 更换故障采样板卡；用标准源重新校准零点和满度；更换老化精密电阻或运放芯片；使用工具：标准信号源、6位半万用表、电烙铁、校准软件。 | 定期（1年）使用标准源进行全通道精度校核；控制屏柜环境温度，减少器件热老化。 | 将故障通道暂时切除，切换到备用采样通道或改用站内其他同源信号近似计算。 | 导致AVC/AGC控制偏差，电度量结算纠纷，保护测控装置误判。 | DL/T 5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》；GB/T 13729-2019《远动终端设备》 | 某水电站主变高压侧交流采样B相电压长期偏低0.8%，校核后发现采样板电阻温漂超标，更换后恢复正常。 | 每季度检查采样值后台显示与现场指针表比对；每半年紧固端子排螺丝；每年用标准源校准。 | 累计校准3次后漂移仍超过0.5%且无法通过电调零恢复，或板卡元器件可见明显烧蚀、电容鼓包。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 直流电压采样通道零漂过大 | 电气 | 一般 | 直流采样隔离放大器或A/D转换器输入级受潮、老化，产生非零输出，造成直流母线电压、电池电压显示偏差。 | 监控系统直流母线电压显示为非零值，而实际母线已停电；电池巡检仪显示个别电池电压异常。 | 零输入时采样输出值 > 0.2% DC 满量程 [电气]；绝缘电阻 < 10MΩ（500V兆欧表）[绝缘] | 在线：与直流绝缘监测装置对比；离线：短路输入端测零点，标准直流源注入测试 [离线] | 在装置输入端短路情况下，读取采样值，若 > 0.2%满度则确认零漂故障；再用标准源施加50%、100%点判断线性度。 | 断开外部接线，清理板卡灰尘并烘干；更换直流采样模块；重新进行零点、满度校准。工具：直流标准源、绝缘电阻测试仪、防静电手环。 | 柜内加装防凝露加热器，保持湿度 < 65%；每月巡检检查柜内有无凝露。 | 暂时采用便携式直流表人工记录数据，或引用直流绝缘监测装置同类参数。 | 影响蓄电池管理，导致欠压告警误报或漏报；直流系统状态监视失效。 | DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》；GB/T 50063-2017《电力装置电测量仪表装置设计规范》 | 某水电站220V直流系统显示238V，实际蓄电池端电压235V，因采样模块受潮导致3V正偏差，处理后正常。 | 每月检查直流采样值与控制屏柜指针表偏差；每年进行精度测试；每2年更换干燥剂。 | 多次校准后零漂依然超出0.5%，模块绝缘电阻降至1MΩ以下。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 采样装置通讯中断（RS485/CAN） | 电气/控制 | 严重 | 通讯接口芯片损坏、终端电阻不匹配、光纤收发器老化或接线松动，导致采样装置与监控主机间无法正常数据交换。 | 监控后台数据显示该装置所有测点“无效”或“离线”；通讯状态灯熄灭或常亮；事件记录大量通讯超时告警。 | 通讯误码率 > 10^-6 [状态量]；通讯心跳包丢失率 100%（持续 > 10s）[状态量] | 在线：监控系统网管告警；离线：示波器测差分波形，RS485差模电压 > 0.2V [离线] | 在装置侧用笔记本电脑串口助手发送查询帧，若无回复，则更换接口转换器再试，若仍无回复且电源正常则判定通讯接口故障。 | 更换通讯接口芯片或通讯卡；检查并正确配置120Ω终端电阻；熔接断裂光纤（使用OTDR定位断点）；紧固接线端子。工具：示波器、串口调试器、OTDR、熔接机。 | 通讯线缆采用双重化冗余设计；采用光电隔离接口；每季度检查接线紧固。 | 将故障装置暂时旁路，手动测量关键电参数并录入监控，或暂时切换至冗余通讯链路。 | 导致全站测量数据丢失，AGC/AVC退出，调度自动化数据中断，可能触发全厂事故总信号。 | DL/T 860.81-2016《变电站通信网络和系统》；GB/T 19582-2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》 | 某梯级水电站远方终端装置通讯频繁中断，最后发现光电转换器电源适配器老化输出电压跌落，更换后恢复。 | 每月检查通讯指示灯状态；每季度用校验仪验证通讯收发信号波形；每年检查光纤衰耗。 | 通讯接口芯片更换2次后再次损坏，或整块通讯板因腐蚀导致线路断线无法修复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 采样装置工作电源模块损坏 | 电气/热 | 危急 | 内置开关电源由于雷击、输入过压、电容老化、散热不良导致无输出或输出纹波过大，装置彻底断电。 | 装置所有指示灯全灭；监控后台该装置测点全部同时失效；测量装置电源输入端有电压而输出端无电压。 | 电源输出端直流电压为0V（偏离额定值 100%）[电气]；电源模块外壳温度 > 85℃ [热]；输入端保险丝熔断 [电气] | 在线：装置离线告警；离线：万用表测电源输出端子电压 [离线] | 用万用表测量电源模块输出电压，若为0且输入正常，则断开负载测试，如果仍无输出则判断电源模块本身故障。 | 更换同型号电源模块；检查输入侧防雷电路，更换损坏的压敏电阻、保险管；清理散热风道。工具：万用表、电烙铁、热风枪、示波器。 | 电源前端加装D级防雷器；屏柜设置温控风扇，定期检查风扇运行；每年测量电源模块温升。 | 临时采用外部直流试验电源为装置供电，维持基本数据采集。 | 装置完全停运，所有该装置采集的模拟量、开关量丧失，可能导致机组非停保护误动。 | GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》；DL/T 5149-2020《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》 | 雷雨天后某水电站110kV线路测控装置电源失电，原因为开关电源高压侧压敏电阻击穿短路熔断保险，更换电源模块后恢复。 | 每日巡检观察电源指示灯；每半年清扫电源模块灰尘；每年检查电源输出纹波（< 100mV）。 | 电源模块输出纹波 > 200mV，且经更换滤波电容后仍不达标；或模块已使用超过8年且外壳严重变形、烧焦。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 采样板卡绝缘损坏 | 绝缘 | 严重 | 灰尘积聚、潮湿或元件引脚间爬电导致采样通道间或对外壳绝缘电阻下降，可能引发通道串扰、信号失真甚至烧毁。 | 阴雨天多个模拟量同时出现不规则波动；绝缘监测装置偶然告警；装置外壳有轻微触电感。 | 任一通道对外壳绝缘电阻 < 10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；通道间串扰电压 > 20mV [电气] | 离线：解开所有外部接线，用500V兆欧表测量端子对地绝缘电阻 [离线] | 断开外部电缆，用兆欧表测每组二次回路对地绝缘，若 < 10MΩ，再逐一拆开采样板排线，测量板卡自身绝缘，定位污染点。 | 取出采样板，用无水酒精和防静电刷清洗电路板，尤其是精密运放周边；烘干（70℃，2h）；喷涂三防漆。工具：兆欧表、清洗槽、烘箱。 | 确保屏柜IP54防护等级，定期更换密封条；柜内安装温湿度控制器，湿度>80%时启动加热除湿。 | 若仅个别通道绝缘低，可将该信号暂时改接至备用采样通道，隔离故障通道。 | 绝缘下降可能引发多点接地，造成保护误动或采样数据全乱，甚至火灾。 | DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》；GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某水电站开关站测控屏在梅雨季出现所有母线电压显示波动，检查发现端子排积灰受潮，绝缘电阻降至0.5MΩ。 | 每月利用红外窗口检查柜内有无结露；每半年测量绝缘电阻；每年清扫电路板。 | 即使清洗烘干后绝缘电阻仍 < 5MΩ，或PCB存在不可修复的碳化爬电痕迹。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 外部回路接线松动氧化 | 电气/机械 | 轻微 | 端子排螺丝未紧固或长期运行氧化，接触电阻增大，导致信号衰减、引入干扰甚至开路。 | 监控后台某单个测点数值不时跳动或较其他相别偏低；红外测温发现端子排某点温度偏高。 | 接触电阻 > 50mΩ [电气]；端子温升 > 15K (相对于环境) [热]；信号短时中断次数 > 3次/天 [状态量] | 在线：信号趋势有小毛刺；离线：毫欧表测量接触电阻，红外热像仪扫描 [离线] | 对该回路进行紧固，若信号恢复正常，可逆推为接触不良；用毫欧表测量比对相邻端子电阻，异常高者判断为故障。 | 松开螺丝，清除导线及端子氧化物（用细砂纸或除锈剂），重新紧固至规定力矩（如0.5 N·m）；涂抹导电膏或凡士林防氧化。工具：力矩螺丝刀、毫欧表、红外热像仪。 | 定期（6个月）全回路紧固，采用防松螺丝；接线时搪锡或使用管状预绝缘端头。 | 无法立即停运时，可先用夹子短接不良端子临时导通，但要防止短路和接地。 | 信号波动可能导致模拟量越限误报警，引起值班人员困惑；发热严重可烧毁端子排。 | DL/T 5218-2012《220kV~750kV变电站设计技术规程》相关接线要求；GB/T 14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 辅助电器 铜导体的接线端子》 | 某水电站发电机有功功率偶发阶跃，检查为CT二次电流回路端子松动，紧固后正常。 | 每季度检查端子紧固及变色情况；每年至少一次全面紧固并测量接触电阻。 | 端子片变形或螺纹滑丝无法紧固，此时必须更换端子排。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 采样装置CPU/固件死机 | 控制 | 危急 | 运行中受电磁干扰、内存泄漏或看门狗失效导致程序跑飞，CPU停止工作，所有数据冻结或变无效。 | 所有采样数据不刷新，保持最后一帧数值或全零；装置心跳灯停止闪烁（常亮或常灭）；操作面板无反应。 | 看门狗复位次数 > 5次/小时 [状态量]；CPU负荷率长期 > 90% [状态量]；心跳帧停止 > 30s [状态量] | 在线：监控系统收到装置离线或数据死区告警；离线：仿真器或调试串口检查程序指针 [离线] | 观察装置运行灯与通讯灯状态：若运行灯异常，按硬件复位键后恢复正常，则判定为软件死机；连续2次自然死机需进一步检查软硬件。 | 强制冷复位；升级固件至最新版，修复已知bug；加强电源滤波，增加磁环；必要时更换CPU板。工具：调试笔记本电脑、烧录器、磁环。 | 定期升级固件，进行电磁兼容测试（浪涌、脉冲群）；电源入口加装EMI滤波器。 | 手动硬复位装置，若仍频繁死机则更换备用CPU板或暂时隔离该单元，人工监视。 | 设备数据中断，可能引起监控系统误判，闭锁控制功能，电站“四遥”失效。 | DL/T 5149-2020；引用软件可靠性相关标准 IEEE Std 1012-2016。 | 某电站LCU采样装置每隔约2小时死机一次，后查明是同一屏内接触器动作时产生瞬态电磁干扰导致，加装磁环后解决。 | 每月统计装置运行率及复位次数；每半年进行固件升级；每年进行抗干扰试验。 | 升级固件后仍频繁死机，且与干扰无关，说明CPU板硬件存在不可恢复缺陷，应报废更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 环境温湿度超限 | 环境/热 | 轻微 | 屏柜空调或加热器故障，导致柜内温度过高或湿度过大，电子元件加速老化，参数漂移。 | 柜内温度计显示 > 40℃ 或湿度 > 80%；多个通道出现无规律的微量漂移。 | 柜内温度 > 40℃ 持续24h [热]；相对湿度 > 80% 持续24h [环境] | 在线：环境监控系统采集温湿度；离线：手持温湿度计测量验证 [离线] | 实时监测柜内温湿度，一旦超限且相关采样出现零漂增加趋势，关联分析则可判定环境因素导致性能下降。 | 修复屏柜空调或通风风扇；添加除湿机或更换干燥剂；清理滤网；必要时空调更换压缩机。工具：温湿度计、加氟表、万用表。 | 配置双重化温度控制，定期更换空调滤网；关键柜加装远程环境监视。 | 临时打开柜门通风散热（需有人员监视，防止意外触碰），或设置移动空调。 | 长期温湿度超标会引发绝缘、接触不良等一系列故障，缩短装置寿命。 | GB/T 2423.1/2/3 环境影响试验；DL/T 5149-2020环境要求条。 | 某电站监控屏柜空调故障未及时发现，柜内温度升至55℃，导致多台装置同时报绝缘降低、采样超差。 | 每日巡检时查看屏柜温湿度计，每月清理空调滤网，每半年检验空调性能。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 蓄电池及充电回路故障 | 电气 | 严重 | 装置内部后备电池或充电电容失效，导致装置在厂用电切换时短时掉电，丢失参数或时钟复位。 | 每次厂用电切换后装置重启，事件顺序记录时间错乱；参数设置丢失恢复默认值。 | 电池端电压 < 2.5V（单节3V电池）[电气]；掉电保持时间 < 10ms [状态量] | 在线：监视装置重启事件；离线：测量电池电压，用示波器捕捉母线电压暂降时装置供电状况 [离线] | 断开外部电源，装置应立即由后备电源供电并告警，若立即掉电或片刻后掉电，则判断后备电源失效。 | 更换同规格备用电池（注意防静电）；若为超级电容，更换电容板；检查充电回路二极管、限流电阻。工具：万用表、电容表、电烙铁。 | 每2年定期更换备用电池；选择宽温锂电池；将装置电源并入UPS重要馈线。 | 临时外接小型UPS为该装置供电，待停机时更换电池。 | 装置每次断电丢失重要参数（如变比、限值），可能引起保护误动或采样值异常。 | DL/T 724-2000；GB/T 15157-1994《印制板用频率低于3MHz的连接器》相关电源部分。 | 某站测控装置每次母线切换后需人工重新下装参数，原因为内部3.6V锂电池钝化失压，更换即好。 | 每年测量电池电压；2年定期更换；每月检查装置有无复位事件。 | 电池漏液腐蚀PCB板，即使更换电池也无法恢复电路，则整板报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 卫星信号接收异常 | 环境/电气 | 严重 | 天线遮挡、干扰或星历异常，导致接收机无法锁定足够卫星，输出时间源不可用。 | 装置面板“卫星失锁”指示灯亮，时钟源状态显示“无效”或“异步”，上位机报“同步时钟源丢失”告警。 | 锁定卫星颗数＜4颗[状态量]；信号载噪比C/N0＜30dBHz[物理]；天线馈线驻波比＞1.5[电气] | 天线电缆驻波比测试[离线]；接收机状态字读取[在线]；频谱仪检测干扰信号[离线] | 若锁定卫星数为0且天线开路/短路告警存在，则为天线或馈线故障；若锁定数偶发跳变且载噪比低，则为多路径干扰或遮挡；若周围其他装置正常则为本机接收模块故障。 | 使用驻波比测试仪检测天线及馈线，驻波比＞2.0时更换同轴电缆或天线头；使用频谱仪检查L1频段干扰，调整天线位置避开遮挡；更换故障接收模块。 | 天线选址避开遮挡和电磁干扰源，馈线固定防折损，每年春季检查天线防雷器。 | 临时切换系统时钟源为IRIG-B（直流）码输入或内置恒温晶振保持，待卫星信号恢复。 | 全厂SOE时标混乱，故障录波、PMU数据对时失效，AGC/AVC控制时序错乱。 | GB/T 33591-2017 全球导航卫星系统接收机通用规范；DL/T 1100.1-2018 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范 | 某水电站GPS天线因鸟类筑巢遮挡导致每日定时失锁，后加装驱鸟器解决。 | 每季度清洁天线罩，检查馈线接头防水；每月查看接收机事件记录。 | 天线增益低于标称值3dBi且无法修复；接收机灵敏度（冷启动）低于-145dBm且无法锁定信号。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | IRIG-B码对时中断 | 电气/控制 | 一般 | 传输B码的屏蔽双绞线或同轴电缆断线、接头氧化或信号干扰，导致被授时装置无法解码。 | 保护装置、测控装置“对时异常”或“GPS失步”灯亮，后台监控事件列表大量装置报告“对时服务失败”。 | B码信号峰峰值＜200mV[电气]；调制比2:1～6:1范围之外[电气]；接口接地电阻＞4Ω[电气] | 示波器测量B码波形峰峰值和调制比[离线]；万用表测量线路电阻与绝缘[离线]；装置逻辑节点状态监测[在线] | 在时钟源侧测量B码输出波形正常，在负载侧波形畸变严重则判定传输线路故障；若某一路负载单独断开后其他恢复，则判定该负载设备接口短路。 | 用0.1级直流电桥测量线路电阻，若单线电阻＞50Ω则更换电缆；重新制作BNC/凤凰端子接头并压接；更换破损屏蔽层。 | 采用级联方式减少节点，终端加装120Ω匹配电阻；每年紧固端子螺丝，定期检查屏蔽层接地。 | 对关键继保装置临时采用脉冲对时或NTP对时作为后备。 | 受B码对时的装置无法同步，可能引起差动保护装置采样失步报警，录波数据时间偏差。 | DL/T 1100.1-2018；IEEE Std C37.238-2017 电力系统应用中使用IEEE1588精确时间协议的配置 | 某站因施工损伤B码电缆屏蔽层，导致多台线路保护装置间歇性对时失败，后更换铠装电缆恢复。 | 每日查看B码输出板卡工作指示灯；每半年测试各路输出波形和直流偏置。 | B码输出板输出功率低于标定值50%且不可调整；线路屏蔽层破损长度超过全长10%且无法修复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 时钟保持（守时）性能劣化 | 控制/电气 | 严重 | 装置内置恒温晶振（OCXO）或铷原子钟老化，导致失去卫星源后频率准确度下降，时间漂移速度超过标准。 | 主时钟在失去外部源标为“守时”状态后1小时内，与外部标准时间偏差＞10μs，上位机可能无直接告警，需示波器对比发现。 | 守时状态24小时漂移量＞1ms[物理]；晶振老化率＞5×10^-10/日[物理]；恒温槽温度波动＞0.5℃[物理] | 高精度时间间隔计数器测量1PPS输出与基准源偏差[离线]；频率计测量10MHz频率误差[离线] | 使装置进入守时模式，测量1小时和24小时累积时间偏差，若24小时漂移＞1ms（同步标准为1μs/min），则判定晶振老化；若频率准确度＞1×10^-8则需校准。 | 使用频率计和高精度相位比较仪，微调晶振控制电压进行频率校准；若老化率超标则更换整个晶振模块或铷原子钟模块，替换后通电老化72小时并重新校准。 | 恒温晶振模块长期通电免维护，避免频繁断电导致反复老化；每两年校准频率准确度。 | 将外部时间源优先级提高，强制使用GPS或北斗作为主源，减少守时依赖。 | 导致全网失步后SOE记录不可信，线路故障测距误差增大，相量测量不准。 | GB/T 2900.75-2008 电工术语 时间与频率；QX/T 22-2004 地面无线电数据传输系统时间同步技术要求 | 某电站守时单元因散热风扇故障导致温槽温度超限，24小时漂移达10ms，造成误录波。 | 每月记录恒温晶振的压控电压值；每年用铯钟校准一次频率准确度。 | 晶振老化率＞1×10^-9/日，且调整后无法恢复；铷原子钟灯丝电流超过额定值150%或光谱纯度不可控。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | NTP/SNTP授时服务故障 | 控制/电气 | 一般 | 网络风暴、交换机配置错误（如禁用组播）、NTP服务器CPU过载或拒绝服务攻击，导致网络对时不可用。 | 站控层计算机、交换机、火警等系统显示时间与主时钟相差超过1秒，NTP客户端显示“同步失败”或层级（Stratum）为16。 | NTP请求报文往返时延RTT＞10ms[状态量]；服务器响应平均抖动＞5ms[状态量]；客户端偏移量Offset＞100ms[状态量] | 抓包工具分析NTP报文交互[在线]；NTP服务器状态日志查看[在线]；客户端“ntpstat”命令查询同步状态[在线] | 从客户端执行“ntpdate -q 服务器IP”，若返回no server suitable则检查服务器可达性；若服务器Stratum显示为16则服务器失步；若某网段内全部失步则检查交换机IGMP Snooping配置。 | 检查并修复NTP服务器上游时间源；在核心交换机启用IGMP Snooping并配置查询器；限制单台NTP客户端访问速率，升级服务器固件；网络风暴时隔离故障广播域。 | 网络设计时NTP服务划分独立VLAN；启用NTP访问控制列表和客户端速率限制。 | 在需精确同步的保护装置处串入IRIG-B转换器，利用现场总线传输B码。 | 导致后台监控系统历史数据存储时间戳错误，联合控制顺序混乱，行波测距无效。 | GB/T 22240-2008 信息安全技术 网络时间同步协议安全规范；RFC 5905 NTPv4协议规范 | 某智能水电站因视频监控流量引发广播风暴导致NTP丢包严重，通过VLAN划分解决。 | 每日检查NTP服务器CPU使用率；每月查看各客户端偏移量统计图，判断趋势。 | NTP服务器处理能力低于1000次/分钟请求且无法软件优化，或硬件降级为100M半双工不再适用。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 双路直流电源切换模块失效、防反二极管击穿或电容老化，导致装置掉电或电压跌落。 | 装置面板电源指示灯熄灭，LCD屏无显示，所有输出端口无信号，远端监控报“通信中断”。 | 输入直流电压＜18V（标称DC24V）或＜88V（标称DC220V）[电气]；电源输出纹波＞150mVpp[电气]；模块绝缘电阻＜1MΩ（500V测试）[电气] | 万用表测量输入、输出电压[离线]；示波器测量输出纹波[离线]；500V兆欧表测试绝缘[离线] | 若输入端电压正常但输出端电压为0V，则为电源模块内部故障（如开关管击穿）；若两路输入有一路掉电后装置失效，则切换电路故障；绝缘电阻低于10MΩ需排查漏电。 | 替换故障电源模块（包括AC/DC或DC/DC）；拆下后使用电子负载进行带载测试，查找过热元件，更换电解电容（10000h寿命）和功率MOS管。 | 加装电涌保护器；定期红外测温检查电源母排端子。 | 采用临时外接稳压电源给装置供电，确保B码等输出不中断。 | 整个同步系统停运，全站失去统一时钟，导致多套保护及自动装置闭锁或告警。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降等抗扰度试验；DL/T 527-2016 静态继电保护装置电源模件技术条件 | 某站雷击后电源板DC/DC模块烧毁，更换后恢复运行，后增设浪涌保护器。 | 每季度测量输出电压精度（应在±2%内）和纹波；每年清理电源风扇滤网。 | 电源模块输出纹波超过200mVpp且滤波电容更换无效；绝缘强度不满足1500V工频耐压测试。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 显示及按键单元失效 | 控制/机械 | 轻微 | LCD背光老化或显示驱动芯片损坏，按键触点氧化导致操作失灵，影响本地状态查看和配置功能。 | LCD屏幕显示暗淡、缺划或乱码；按下按键无反应或需重按多次。 | 背光电压低于标称值3.3V[电气]；按键接触电阻＞10Ω[电气]；面板排线对地绝缘电阻＜50MΩ[电气] | 万用表测量背光供电电压[离线]；逻辑分析仪抓取显示数据线时序[离线]；按键开关触点导通测试[离线] | 按复位键后显示仍闪烁或乱码，则驱动板故障；测量按键按下时导通电阻，若＞10Ω需更换微动开关；背光不亮且供电电压正常则LED灯条损坏。 | 更换同规格LCD屏幕组件或整个前显示面板模组；更换故障微动开关，使用助焊剂焊接；更换排线。 | 保持柜内温湿度，防止湿热导致按键氧化；定期更换纳米干燥剂。 | 装置仍可通过网络或串口（telnet/Console）远程维护管理，本地操作暂时绕过。 | 无法就地查看告警和切换时间源，但通常不影响核心对时输出功能。 | GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验；DL/T 687-2010 微机型防止电气误操作系统技术条件 | 某电站同步时钟显示缺划，导致无法读取锁定卫星数，最终通过更换显示排线修复。 | 每半年测试所有按键功能；每季度使用防静电布清洁屏幕。 | 屏幕显示面积1/3以上永久性坏点或对比度不可调；面板内部腐蚀面积超30%。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 卫星信号接收异常 | 环境/电气 | 严重 | 天线遮挡、干扰或星历异常，导致接收机无法锁定足够卫星，输出时间源不可用。 | 装置面板“卫星失锁”指示灯亮，时钟源状态显示“无效”或“异步”，上位机报“同步时钟源丢失”告警。 | 锁定卫星颗数＜4颗[状态量]；信号载噪比C/N0＜30dBHz[物理]；天线馈线驻波比＞1.5[电气] | 天线电缆驻波比测试[离线]；接收机状态字读取[在线]；频谱仪检测干扰信号[离线] | 若锁定卫星数为0且天线开路/短路告警存在，则为天线或馈线故障；若锁定数偶发跳变且载噪比低，则为多路径干扰或遮挡；若周围其他装置正常则为本机接收模块故障。 | 使用驻波比测试仪检测天线及馈线，驻波比＞2.0时更换同轴电缆或天线头；使用频谱仪检查L1频段干扰，调整天线位置避开遮挡；更换故障接收模块。 | 天线选址避开遮挡和电磁干扰源，馈线固定防折损，每年春季检查天线防雷器。 | 临时切换系统时钟源为IRIG-B（直流）码输入或内置恒温晶振保持，待卫星信号恢复。 | 全厂SOE时标混乱，故障录波、PMU数据对时失效，AGC/AVC控制时序错乱。 | GB/T 33591-2017 全球导航卫星系统接收机通用规范；DL/T 1100.1-2018 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范 | 某水电站GPS天线因鸟类筑巢遮挡导致每日定时失锁，后加装驱鸟器解决。 | 每季度清洁天线罩，检查馈线接头防水；每月查看接收机事件记录。 | 天线增益低于标称值3dBi且无法修复；接收机灵敏度（冷启动）低于-145dBm且无法锁定信号。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | IRIG-B码对时中断 | 电气/控制 | 一般 | 传输B码的屏蔽双绞线或同轴电缆断线、接头氧化或信号干扰，导致被授时装置无法解码。 | 保护装置、测控装置“对时异常”或“GPS失步”灯亮，后台监控事件列表大量装置报告“对时服务失败”。 | B码信号峰峰值＜200mV[电气]；调制比2:1～6:1范围之外[电气]；接口接地电阻＞4Ω[电气] | 示波器测量B码波形峰峰值和调制比[离线]；万用表测量线路电阻与绝缘[离线]；装置逻辑节点状态监测[在线] | 在时钟源侧测量B码输出波形正常，在负载侧波形畸变严重则判定传输线路故障；若某一路负载单独断开后其他恢复，则判定该负载设备接口短路。 | 用0.1级直流电桥测量线路电阻，若单线电阻＞50Ω则更换电缆；重新制作BNC/凤凰端子接头并压接；更换破损屏蔽层。 | 采用级联方式减少节点，终端加装120Ω匹配电阻；每年紧固端子螺丝，定期检查屏蔽层接地。 | 对关键继保装置临时采用脉冲对时或NTP对时作为后备。 | 受B码对时的装置无法同步，可能引起差动保护装置采样失步报警，录波数据时间偏差。 | DL/T 1100.1-2018；IEEE Std C37.238-2017 电力系统应用中使用IEEE1588精确时间协议的配置 | 某站因施工损伤B码电缆屏蔽层，导致多台线路保护装置间歇性对时失败，后更换铠装电缆恢复。 | 每日查看B码输出板卡工作指示灯；每半年测试各路输出波形和直流偏置。 | B码输出板输出功率低于标定值50%且不可调整；线路屏蔽层破损长度超过全长10%且无法修复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 时钟保持（守时）性能劣化 | 控制/电气 | 严重 | 装置内置恒温晶振（OCXO）或铷原子钟老化，导致失去卫星源后频率准确度下降，时间漂移速度超过标准。 | 主时钟在失去外部源标为“守时”状态后1小时内，与外部标准时间偏差＞10μs，上位机可能无直接告警，需示波器对比发现。 | 守时状态24小时漂移量＞1ms[物理]；晶振老化率＞5×10^-10/日[物理]；恒温槽温度波动＞0.5℃[物理] | 高精度时间间隔计数器测量1PPS输出与基准源偏差[离线]；频率计测量10MHz频率误差[离线] | 使装置进入守时模式，测量1小时和24小时累积时间偏差，若24小时漂移＞1ms（同步标准为1μs/min），则判定晶振老化；若频率准确度＞1×10^-8则需校准。 | 使用频率计和高精度相位比较仪，微调晶振控制电压进行频率校准；若老化率超标则更换整个晶振模块或铷原子钟模块，替换后通电老化72小时并重新校准。 | 恒温晶振模块长期通电免维护，避免频繁断电导致反复老化；每两年校准频率准确度。 | 将外部时间源优先级提高，强制使用GPS或北斗作为主源，减少守时依赖。 | 导致全网失步后SOE记录不可信，线路故障测距误差增大，相量测量不准。 | GB/T 2900.75-2008 电工术语 时间与频率；QX/T 22-2004 地面无线电数据传输系统时间同步技术要求 | 某电站守时单元因散热风扇故障导致温槽温度超限，24小时漂移达10ms，造成误录波。 | 每月记录恒温晶振的压控电压值；每年用铯钟校准一次频率准确度。 | 晶振老化率＞1×10^-9/日，且调整后无法恢复；铷原子钟灯丝电流超过额定值150%或光谱纯度不可控。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | NTP/SNTP授时服务故障 | 控制/电气 | 一般 | 网络风暴、交换机配置错误（如禁用组播）、NTP服务器CPU过载或拒绝服务攻击，导致网络对时不可用。 | 站控层计算机、交换机、火警等系统显示时间与主时钟相差超过1秒，NTP客户端显示“同步失败”或层级（Stratum）为16。 | NTP请求报文往返时延RTT＞10ms[状态量]；服务器响应平均抖动＞5ms[状态量]；客户端偏移量Offset＞100ms[状态量] | 抓包工具分析NTP报文交互[在线]；NTP服务器状态日志查看[在线]；客户端“ntpstat”命令查询同步状态[在线] | 从客户端执行“ntpdate -q 服务器IP”，若返回no server suitable则检查服务器可达性；若服务器Stratum显示为16则服务器失步；若某网段内全部失步则检查交换机IGMP Snooping配置。 | 检查并修复NTP服务器上游时间源；在核心交换机启用IGMP Snooping并配置查询器；限制单台NTP客户端访问速率，升级服务器固件；网络风暴时隔离故障广播域。 | 网络设计时NTP服务划分独立VLAN；启用NTP访问控制列表和客户端速率限制。 | 在需精确同步的保护装置处串入IRIG-B转换器，利用现场总线传输B码。 | 导致后台监控系统历史数据存储时间戳错误，联合控制顺序混乱，行波测距无效。 | GB/T 22240-2008 信息安全技术 网络时间同步协议安全规范；RFC 5905 NTPv4协议规范 | 某智能水电站因视频监控流量引发广播风暴导致NTP丢包严重，通过VLAN划分解决。 | 每日检查NTP服务器CPU使用率；每月查看各客户端偏移量统计图，判断趋势。 | NTP服务器处理能力低于1000次/分钟请求且无法软件优化，或硬件降级为100M半双工不再适用。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 双路直流电源切换模块失效、防反二极管击穿或电容老化，导致装置掉电或电压跌落。 | 装置面板电源指示灯熄灭，LCD屏无显示，所有输出端口无信号，远端监控报“通信中断”。 | 输入直流电压＜18V（标称DC24V）或＜88V（标称DC220V）[电气]；电源输出纹波＞150mVpp[电气]；模块绝缘电阻＜1MΩ（500V测试）[电气] | 万用表测量输入、输出电压[离线]；示波器测量输出纹波[离线]；500V兆欧表测试绝缘[离线] | 若输入端电压正常但输出端电压为0V，则为电源模块内部故障（如开关管击穿）；若两路输入有一路掉电后装置失效，则切换电路故障；绝缘电阻低于10MΩ需排查漏电。 | 替换故障电源模块（包括AC/DC或DC/DC）；拆下后使用电子负载进行带载测试，查找过热元件，更换电解电容（10000h寿命）和功率MOS管。 | 加装电涌保护器；定期红外测温检查电源母排端子。 | 采用临时外接稳压电源给装置供电，确保B码等输出不中断。 | 整个同步系统停运，全站失去统一时钟，导致多套保护及自动装置闭锁或告警。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降等抗扰度试验；DL/T 527-2016 静态继电保护装置电源模件技术条件 | 某站雷击后电源板DC/DC模块烧毁，更换后恢复运行，后增设浪涌保护器。 | 每季度测量输出电压精度（应在±2%内）和纹波；每年清理电源风扇滤网。 | 电源模块输出纹波超过200mVpp且滤波电容更换无效；绝缘强度不满足1500V工频耐压测试。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 显示及按键单元失效 | 控制/机械 | 轻微 | LCD背光老化或显示驱动芯片损坏，按键触点氧化导致操作失灵，影响本地状态查看和配置功能。 | LCD屏幕显示暗淡、缺划或乱码；按下按键无反应或需重按多次。 | 背光电压低于标称值3.3V[电气]；按键接触电阻＞10Ω[电气]；面板排线对地绝缘电阻＜50MΩ[电气] | 万用表测量背光供电电压[离线]；逻辑分析仪抓取显示数据线时序[离线]；按键开关触点导通测试[离线] | 按复位键后显示仍闪烁或乱码，则驱动板故障；测量按键按下时导通电阻，若＞10Ω需更换微动开关；背光不亮且供电电压正常则LED灯条损坏。 | 更换同规格LCD屏幕组件或整个前显示面板模组；更换故障微动开关，使用助焊剂焊接；更换排线。 | 保持柜内温湿度，防止湿热导致按键氧化；定期更换纳米干燥剂。 | 装置仍可通过网络或串口（telnet/Console）远程维护管理，本地操作暂时绕过。 | 无法就地查看告警和切换时间源，但通常不影响核心对时输出功能。 | GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验；DL/T 687-2010 微机型防止电气误操作系统技术条件 | 某电站同步时钟显示缺划，导致无法读取锁定卫星数，最终通过更换显示排线修复。 | 每半年测试所有按键功能；每季度使用防静电布清洁屏幕。 | 屏幕显示面积1/3以上永久性坏点或对比度不可调；面板内部腐蚀面积超30%。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 内部后备电池失效 | 化学/电气 | 一般 | 装置内部用于保存时钟数据的备份电池（如锂二氧化锰电池）长期使用后容量衰减、内阻增大或电解液干涸，导致装置断电后时间丢失或RAM数据丢失。 | 装置断电后重启，时间恢复为出厂默认值（如1970-01-01），事件记录丢失，参数配置可能复位。 | 电池开路电压＜2.8V（标称3.6V锂亚电池）[化学]；带载（1mA）电压跌落＞0.3V[化学]；内阻＞50Ω（1kHz交流法）[化学] | 数字万用表测量电池空载及带载电压[离线]；电池内阻测试仪测量内阻[离线] | 测量电池电压，若空载＜3.0V或带载＜2.8V，直接判定电池欠压；若电压正常但掉电仍丢失时间，则为电池座接触不良或线路断路；若更换新电池后正常则原电池失效。 | 更换同型号备份电池（注意极性），使用防静电烙铁焊接或插拔式电池座；更换后检查充电电路（若为可充电电池，需测量充电电压）。 | 建立电池更换台账，每3年预防性更换不可充电锂电池；选用宽温型号（-40～+85℃）。 | 保持装置长期通电，利用主电源维持时钟和RAM，避免依赖电池。 | 历史数据和配置丢失，装置重启后需重新校时和配置，恢复过程可能影响对时输出。 | GB/T 8897.4-2008 原电池 第4部分 锂电池的安全要求；DL/T 1100.1-2018 | 某水电站时钟装置因电池漏液腐蚀PCB，导致RAM区数据随机跳变，更换电池并清理板卡后恢复。 | 每半年测量一次备份电池电压；检查电池仓是否有漏液或腐蚀痕迹。 | 电池内阻超过200Ω或容量低于标称容量60%；电池座锈蚀无法清洁且不能可靠接触。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 机箱散热风扇故障 | 热/机械 | 严重 | 散热风扇轴承磨损、卡死或供电回路故障，导致装置内部温度持续升高，超过恒温晶振最佳工作温度范围，加速器件老化甚至热停机。 | 风扇运转噪音异常或停转；装置内部温度告警（若有传感器）；机箱外壳温度明显偏高；守时性能劣化加剧。 | 风扇转速＜1000 RPM（若支持测试）[物理]；排风温度＞65℃[物理]；内部温升超环境温度25℃以上[热] | 红外测温仪检测机箱表面及出风口温度[离线]；转速计测量风扇转速（若可触及）[离线]；装置温度监测点读取（若有）[在线] | 若风扇不转且供电电压正常，则风扇本身损坏；若风扇转速明显偏低且伴随异响，则轴承缺油或磨损；若排风温度与环境温差过大，则风道堵塞。 | 更换同规格散热风扇（注意风量和安装方向）；清理防尘滤网及风道灰尘；驱动电路故障时更换风扇供电板。 | 每半年清洁滤网，使用工业吸尘器；选用双滚珠轴承长寿命风扇，设定运行状态监测逻辑。 | 临时打开柜门或外置轴流风扇强制通风，降低机柜温升；调整环境空调设置。 | 装置内部温度超标可能引发温补振荡器频率漂移过大，导致全网时间精度崩溃，严重时装置热保护关断输出。 | GB/T 2423.22-2012 环境试验 第2部分 试验N：温度变化；DL/T 1100.1-2018 | 某站同步时钟因滤网堵塞导致风扇停转，恒温槽温度超85℃，守时漂移明显增大，吹扫风道后恢复。 | 每季度检查风扇运转及滤网脏污情况；每年测量一次风扇供电电压和电流。 | 风扇连续运行超过8万小时或噪声超过55dBA且无法修复；散热片氧化发黑严重影响导热。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 串口对时报文输出异常 | 电气/控制 | 一般 | 装置串口扩展模块（RS-232/485）收发器芯片击穿、波特率设置偏移或光电隔离器老化，导致TOD报文或串口NMEA0183报文无法正常发送。 | 与串口对时的RTU、故障录波器或智能仪表显示“对时故障”，串口数据指示灯不闪烁或常亮/常灭。 | 输出信号电平（RS-232）不在±5V～±15V范围[电气]；RS-485差动电压绝对值＜200mV[电气]；串口帧误码率＞1%[状态量] | 示波器测量信号电平与波形[离线]；串口通信测试软件收发报文[在线]；光耦输入输出侧电压测量[离线] | 使用串口助手以相同波特率和协议接收，若收到乱码且波特率偏差＞1%，则本机晶振或波特率发生器故障；若信号电平异常，则收发器损坏；若报文偶发丢失，检查光电隔离器或终端电阻匹配。 | 更换故障的MAX232或MAX485等收发器芯片；重新校准串口波特率；清洁或更换光电耦合器；紧固端子排并更换锈蚀接线。 | 串口输出加装浪涌保护器；使用屏蔽双绞线且单端接地；每年校验串口信号质量。 | 临时改用IRIG-B或脉冲对时方式接入受时设备，或者通过网络NTP中转时间信息。 | 部分远动装置时间错乱，SOE事件时戳错误，影响故障判断；智能电表电量冻结时间不准。 | DL/T 1100.1-2018；GB/T 11014-1989 平衡电压数字接口电路的电气特性 | 某水电站因RS-485收发器雷击后漏电，导致总线上所有装置串口对时中断，更换保护器件后恢复。 | 每季度紧固串口接线端子；半年测试一次所有串口输出报文格式。 | 收发器芯片驱动能力低于标准值30%且伴随永久性漏电流；光电隔离器绝缘电阻降到10MΩ以下。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 触摸屏显示花屏/黑屏 | 电气/控制 | 严重 | 液晶面板背光LED老化、LVDS排线松动或显示驱动芯片损坏，导致画面异常或全黑。 | 屏幕局部或全屏出现竖线、横纹、闪烁、颜色失真，或完全黑屏但触摸有反馈声音。 | 背光电流<15mA；排线阻抗>1Ω；供电电压<4.5V DC | 目视检查画面异常；万用表测背光供电；示波器测LVDS信号 | 若供电正常但无背光，测背光LED电压；若背光正常但画面花，逐步按压排线，若故障复现则排线接触不良。 | 断电后拆机，清洁排线金手指并重新插紧；若失效，更换同型号背光LED或液晶总成。 | 定期清洁屏柜滤网，屏柜内温度≤40℃；每季度检查排线固定螺丝力矩。 | 外接便携式显示屏临时监视 | 导致现地监控失效，操作员无法观察设备状态，需转至中控室操作。 | GB/T 18910.1-2012 | 某水电站机组现地屏花屏，因柜门震动导致排线松脱。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 触摸失灵或误动作 | 电气/环境 | 严重 | 表面声波屏换能器脏污或老化、电阻屏ITO膜划伤、控制板电容漂移，造成无法正确识别触摸点。 | 点击无反应，或触摸点漂移、乱跳，需多次点击才有响应。 | 触摸响应时间>200ms；换能器对地电容偏差>20%；表面绝缘电阻<1MΩ | 用触控测试软件检测报点坐标；用示波器测换能器波形；用LCR表测触摸屏端子电容 | 若测试软件无任何坐标上报，换控制板；若有坐标但漂移，用酒精清洁表面后校准，若仍漂移，测换能器电容，偏差大则换能器损坏。 | 断电拆机，用无尘布蘸异丙醇清洁触摸屏表面及四周边框反射条纹；若为硬件损坏，更换触摸传感器或控制板。 | 采用防尘IP54以上防护等级屏；避免尖锐物触碰；每季度用专用清洁剂擦拭。 | 外接鼠标/键盘切换至键鼠控制模式 | 现场操作员无法快速执行紧急停机等关键指令，增加误操作风险。 | SJ/T 11343-2006 | 一机组现地屏因长期结露，触摸屏漂移，清洁干燥后恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 通信中断无数据刷新 | 控制/电气 | 危急 | 以太网口物理损坏、交换机端口故障、IP地址冲突或PLC/通信管理机程序死锁，导致触摸屏无法读取下位机数据。 | 画面所有遥信、遥测数值停滞不更新，通信状态指示灯显示红色或闪烁异常。 | Ping丢包率>5%；网口RX/TX信号电平<0.8Vpp；通信超时次数>3次/分钟 | 用网管系统监测节点状态；用网络测试仪测线缆通断；用示波器测差分信号 | 从触摸屏端ping目标PLC，若不通则逐段排查：换网线测试、交换机换端口、直连笔记本测通断，定位故障点。 | 若为网口损坏，更换触摸屏主板或焊接更换网络变压器；若为交换机故障，更换模块并重新配置VLAN。 | 采用双网冗余通信；通信线缆屏蔽层单端接地；远离变频器等干扰源。 | 手动切换至备用通信链路 | 现地控制失去数据支撑，可能延误事故判断，严重时可导致误操作或停机。 | DL/T 578-2008 | 某电站集水井现地屏因交换机端口锈蚀导致通信闪断，更换端口后正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 系统频繁死机重启 | 热/电气/控制 | 严重 | CPU散热不良、内存条氧化接触不良、电源纹波过大或软件内存泄漏，导致嵌入式操作系统崩溃。 | 运行中画面冻结，数秒后自动重启；或出现蓝屏/报错代码，操作无响应。 | CPU内核温度>85℃；电源纹波>100mVpp；系统日志频繁报OOM错误 | 通过触摸屏自带诊断界面或VNC远程查看温度；用热成像仪扫描主板；用示波器测电源5V/3.3V纹波 | 进入OS看门狗日志，若为温度高，检查风扇与散热片；若为电源异常，测纹波；若为内存，用memtest工具检测。 | 清洁CPU散热片及风扇，更换导热硅脂；用橡皮擦擦拭内存金手指并重新插紧；若电源板电容鼓包，更换同规格电容或电源模块。 | 机柜加装散热风扇和防尘滤网；定期清理后台进程；选用工业级宽温主板。 | 强制断电重启恢复 | 死机瞬间现地监控失灵，相关机组保护可能无法及时动作，扩大事故后果。 | GB/T 17626.11-2008 | 某水电厂坝区LCU屏因柜内温度长期高达60℃，导致频繁重启。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 电源模块烧毁 | 电气/热 | 危急 | 开关电源输入过压、雷击浪涌、输出端短路或电解电容干涸，导致电源模块无输出或输出电压异常。 | 触摸屏完全黑屏，电源指示灯熄灭，隐约有焦糊味。 | 输出端电压<1V（正常24V）；输入保险丝导通；电容ESR>1Ω | 用万用表测输入输出端子电压；目视检查保险、电容外观 | 若输入电压正常但无输出，断电测保险丝通断；若保险断，测输出侧有无短路；若电容鼓包，则更换电容。 | 断电后确认放电完毕，更换同规格导轨式开关电源，接线注意压线端子紧固。 | 电源输入加装防浪涌保护器（SPD）；使用工业级宽电压电源；定期测试绝缘。 | 采用冗余双电源模块自动切换 | 整个触摸屏失电，所有监控功能丧失，机组现地操作无响应。 | DL/T 1074-2007 | 某电站因雷击导致多面现地屏电源模块损坏，更换后增设防雷器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 同期电压回路断线或异常 | 电气/控制 | 严重 | 电压互感器二次回路接线松动、熔断器熔断或切换继电器触点接触不良，导致装置采样的发电机/系统电压异常，无法正确判断同期条件。 | 监控后台报“同期电压异常”或“TV断线”信号；同期装置面板显示电压幅值、频率闪烁或显示为0；装置闭锁同期合闸。 | 发电机侧电压U_g < 80%额定电压[电气]；系统侧电压U_s < 80%额定电压[电气]；两侧电压差ΔU > 15%额定[电气] | 在线监测装置采样电压；定期带电测量电压端子[带电]；红外测温检查熔断器[在线] | 若两侧采样电压均异常，检查电压互感器二次回路；若单侧异常，测量该侧输入端子电压，与测量级电压比对，偏差>5%判为回路异常。 | 紧固电压回路接线端子，使用万用表验证导通；更换熔断器（规格按图纸要求）；清洗或更换切换继电器触点；必要时更换电压互感器。 | 每季检查电压回路接线紧固；熔断器定期更换（3年）；使用双路电压切换提高冗余。 | 若无法立即修复，可临时由另一组正常电压互感器回路并接电压，但需确保相序和变比一致，解除相关闭锁逻辑。 | 同期装置无法工作，机组无法自动并网。 | DL/T 5088-1999《水电站自动化设计规范》；GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 某水电站3号机同期装置频繁发“电压异常”，检查发现发电机TV二次熔断器座簧片疲劳导致接触不良。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 电压互感器二次电压回路绝缘降低 | 绝缘/电气 | 严重 | 同期电压回路电缆受潮、老化破损或端子箱进水，导致对地绝缘下降，产生泄漏电流，引起电压采样偏差或不稳定，可能造成二次接地或保护误动。 | 同期装置电压显示值抖动或偏低；监控系统可能发“TV接地”信号；潮湿天气时故障频发，干燥时稍好；绝缘监测装置报警。 | 二次回路绝缘电阻 < 2 MΩ（用500V绝缘表）[绝缘]；零序电压值 > 5V（中性点电压偏移）[电气] | 定期使用兆欧表测量二次回路对地绝缘[离线]；在线监测二次回路零序电压[在线] | 断开同期装置电压输入端子，用500V兆欧表测量该回路电缆对地绝缘，若低于2MΩ，判定绝缘不良；分段测量定位接地点。 | 更换老化的控制电缆；使用热缩管或绝缘胶处理破损处；清理端子箱内部并加装除湿器；对积水的端子箱进行密封处理并增加加热器。 | 每年雨季前检查室外端子箱密封及加热器；选用铠装屏蔽电缆；对电压回路定期进行绝缘测试。 | 隔离故障电缆芯线，使用备用芯替代；若整体绝缘低，加强通风除湿临时维持，尽快申请停机处理。 | 电压采样误差可导致同期合闸时压差大，产生冲击；可能引发电压互感器二次回路接地，造成保护误动。 | DL/T 596-1996；GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 | 某水电站因电缆沟积水，同期电压电缆绝缘电阻降至0.5MΩ，导致同期装置电压采样大幅波动，无法并网。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 导前时间漂移 | 电气/控制 | 严重 | 断路器合闸固有时间变化或装置内部晶振老化导致导前时间整定值与实际合闸时间不匹配，使得并列时存在较大相角差，产生冲击电流。 | 同期并列瞬间机组振动、声音异常；监控记录并列时相角差超过允许值（如大于5°）；保护装置可能启动。 | 实测合闸时间与整定导前时间偏差ΔT > 20ms[物理]；同期瞬间相角差δ > 5°[电气] | 使用电力录波器录波分析[在线]；同期试验仪外接测试合闸脉冲时间[离线] | 对近期N次同期录波数据进行统计，比较实测导前时间与整定值的差值，若连续3次偏差>±20ms，判定导前时间漂移。 | 用高压开关特性测试仪实测断路器合闸时间，根据实测值重新整定导前时间；若装置晶振超差，更换同期装置CPU插件。 | 每年对断路器合闸时间进行实测校验，及时更新同期装置整定值；选用宽温高精度晶振。 | 若装置可修改整定值，临时按实测值设置导前时间，并报调度及技术部门审批。 | 长期漂移导致非同期并列，损坏发电机定子线圈或扭断大轴。 | DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》；DL/T 5130-2001《水力发电厂断路器、隔离开关、负荷开关选择设计技术规定》 | 某厂断路器更换灭弧室后合闸时间缩短了15ms，未及时调整导前时间，导致并列角差达12°，发电机差动保护动作。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 频差闭锁失灵 | 控制/电气 | 危急 | 频率差检测回路或软件逻辑故障，导致在被并列发电机与系统频率差大于允许值（如>0.25Hz）时仍能发出合闸脉冲，造成非同期合闸。 | 装置面板频率差指示异常（如显示为0或超出量程）；机组并列时冲击电流大，保护可能动作；后台无频差超限告警信号但已合闸。 | 滑差闭锁定值（如Δf_max=0.2Hz）[电气]；实际合闸时滑差超过定值仍合闸（Δf>0.3Hz）[电气] | 使用频率发生器模拟输入变频率信号[离线]；在线监视同期装置频差计算值并比对[在线] | 用标准频率源分别向发电机侧和系统侧输入不同频率，逐步增大频差至超过闭锁定值，观察装置是否仍发合闸命令。若发出，判定频差闭锁失灵。 | 更换同期装置频率信号调理插件或CPU插件；检查软件闭锁逻辑程序，重新固化。 | 定期（半年）用继保测试仪验证频差闭锁功能；选用具有双微处理器交叉闭锁的同期装置。 | 立即退出该自动准同期装置，改用手动准同期并列，并派专人监护。 | 极可能导致非同期并列，损坏发电机、断路器，甚至引发电网振荡。 | DL/T 578-95《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》；GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 | 某抽水蓄能电站同期装置因A/D转换芯片故障，频差计算值始终为0，导致数次0.5Hz下并列，造成机组振动超标。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 压差闭锁失灵 | 控制/电气 | 危急 | 电压差检测回路或整定值漂移，造成发电机与系统电压幅值差大于允许值（如>5%Un）时仍合闸，产生无功冲击。 | 并列瞬间无功冲击大，发电机无功大幅波动；电压表指示两侧电压差明显但装置仍发合闸脉冲。 | 压差闭锁定值ΔU_set（如±5%U_n）[电气]；实际合闸时两侧电压差ΔU > 6%U_n[电气] | 用可调电压源模拟输入[离线]；监控系统记录合闸瞬间电压幅值[在线] | 分别调节发电机侧和系统侧电压输入，使差值超过闭锁定值，观察装置是否仍能发出合闸脉冲。若能，判定压差闭锁失效。 | 更换电压检测通道元件或更换模拟量输入插件；重新校准电压测量回路，利用精密电压源调整系数。 | 每月检查电压校准值，每年进行一次模拟量精度校验；采用带数字校准的同期装置。 | 退出自动准同期，改用手动准同期，调整发电机电压与系统基本相等（压差<2%）再并列。 | 引起发电机无功冲击，可能造成定子绕组端部变形、变压器冲击。 | 同上频差标准；DL/T 615-2013《交流高压断路器参数选用导则》 | 某水电站新投运机组，由于同期装置压差整定值错误设为50%U_n，导致在40%压差下并列，空载合闸涌流使差动保护动作。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 相角闭锁失灵 | 控制/电气 | 危急 | 同期装置内部相角检测算法错误、整定值错误或硬件故障，导致在发电机电压与系统电压相角差大于允许值（如20°）时仍合闸，产生巨大冲击。 | 同期并列时产生剧烈冲击噪声与振动；录波显示合闸时相角差超过允许值（如30°）；可能触发发电机差动保护或失步保护。 | 合闸瞬间相角差 δ > 20° (设δ_set=20°)[电气]；相角测量误差 > ±5°[电气] | 电力录波器记录电压波形分析合闸时刻相角[在线]；同期测试仪注入相位可调信号检测闭锁功能[离线] | 用两路精密信号源分别模拟发电机和系统电压，设置相位差超过闭锁定值（如25°），观察装置是否发合闸脉冲。若发出，判定相角闭锁失灵。 | 更换相位检测插件或CPU板；重新校准内部相位基准；检查移相回路，如需要重新执行装置相位校准程序。 | 每半年进行一次相角闭锁功能校验；选用具有双处理器独立相角比较的同期装置。 | 立即退出自动准同期，采用手动准同期方式，通过同步表监视相角差，接近零点时手合。 | 非同期合闸造成极大的冲击电流和电磁力矩，严重损坏发电机、变压器，甚至导致扭振破坏大轴。 | DL/T 596-1996；GB/T 14285-2006 | 某电站同期装置因移相电容器失效，相角测量偏移15°，导致多次大角度并列，更换后正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 同期装置电源故障 | 电气 | 一般 | 装置内部电源模块因电容老化、过电压或散热不良导致输出异常，装置工作不稳定或频繁复位。 | 装置液晶屏闪烁、黑屏或显示“电源异常”；装置频繁重启，指示灯熄灭；监控抛“同期装置故障”总信号。 | 直流输出电压偏差>±5%（如+5V输出低于4.75V）[电气]；纹波系数>5%[电气] | 使用万用表测试电源模块输出端子[离线]；示波器检查纹波[离线] | 测量直流稳压输出值，若某路超出±5%额定值或纹波过大，且散热风扇停转或温度>60℃，判定电源故障。 | 更换同型号电源模块，注意抗电强度；清洁散热风道；测试输入防雷元件。 | 每年清扫装置滤网，检查风扇运转；选用工业级宽温电源模块。 | 若电源尚可短时运行，加装外部散热风扇强制冷却，并尽快安排停机更换。 | 装置死机后无法同期，机组无法并网；重启可能导致误发脉冲。 | DL/T 720-2013《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 | 某电站同期装置电源模块电解电容鼓包，导致5V输出降至4.3V，装置运行时发随机合闸脉冲，险些误并列。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 同期装置通信中断 | 控制/电气 | 严重 | 同期装置与电站监控系统或励磁、调速器系统之间的通信链路故障（如RS485/以太网接口损坏、通信协议不匹配、交换机故障），导致无法接收远方同期指令或上传状态信息。 | 监控后台显示“同期装置通信中断”，同期装置面板显示通信指示灯熄灭；无法远方操作同期装置，只能就地手动操作；励磁、调速器无法接收同期调节指令，机组无法进行自动准同期过程。 | 通信误码率 > 1%[状态量]；通信超时次数 > 5次/分钟[状态量]；通信接口收发指示灯不闪烁[状态量] | 监控系统实时检测通信链路状态[在线]；使用网络测试仪或串口调试工具检测通信报文[离线] | 在监控系统端ping同期装置IP地址，若ping不通，检查交换机及网线；若物理层连通但无应用层报文，用协议分析工具抓包，若装置不回复或回复错误，判定装置通信模块故障。 | 更换通信接口板卡或芯片；重新制作网线或光缆接头（使用专用压接工具）；检查通信参数配置（波特率、IP地址），重新设置；若交换机故障，更换交换机。 | 采用冗余通信网络（双网）；定期（每月）巡检通信状态，检查交换机端口错误计数；使用工业级交换机。 | 若远方通信中断，采用就地触摸屏或手操同期方式进行并网操作。 | 失去监控系统对同期过程的监视和控制，机组自动化水平降低，增加操作风险。 | DL/T 578-95；DL/T 5149-2001《220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程》；IEEE 802.3 | 某水电站因交换机光口老化导致同期装置频繁通信中断，后更换为加强型交换机解决。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 同期装置软件死机/运行缓慢 | 控制 | 严重 | 装置CPU负荷过高、内存泄漏、软件Bug或外部电磁干扰导致程序跑飞或进入死循环，装置不响应操作或计算逻辑混乱。 | 液晶屏画面冻结或更新极慢；按键操作无反应；同期过程中调节指令无输出或输出异常；装置复位后短时正常又复发。 | CPU负荷率 >90% 持续超过1分钟[状态量]；任务执行周期超过规定值2倍，如20ms周期超过40ms[状态量]；看门狗频繁复位记录（>1次/天）[状态量] | 装置自我检测日志记录[在线]；监控系统监视装置心跳信号[在线]；使用调试软件查看任务运行状态[离线] | 查询装置事件记录，若出现多次看门狗复位记录或程序异常告警；同时装置反应迟钝，经断电重启后运行正常但不久重现，判定软件故障。 | 升级装置固件至最新稳定版本；清理存储器，重新下载程序；更换性能更高的CPU板卡。 | 定期（1年）检查固件版本，安装厂家发布的升级补丁；改善装置屏蔽，减少电磁干扰；确保环境温度在允许范围。 | 手动复位装置，若仍频发，则退出该装置，改用备用同期装置或手动同期。 | 装置死机可能导致自动同期失败，机组并网延误；程序逻辑混乱可能误发合闸脉冲，造成非同期。 | DL/T 769-2001《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》；IEEE Std 1159-2019 | 某新建电站同期装置固件存在内存泄漏缺陷，运行48小时后死机，升级后解决。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 合闸出口继电器接点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 同期装置输出继电器因多次合闸大电流、拉弧或接点材料疲劳导致常开接点粘死，装置无法控制合闸脉冲宽度，持续输出合闸命令。 | 断路器合闸后合闸线圈持续得电（长时间带电烧毁线圈异味）；监控显示合闸脉冲一直存在；同期装置面板“合闸”指示灯常亮；断路器防跳回路可能启动。 | 继电器接点接触电阻（关合后）>100mΩ[物理]；断开时绝缘电阻<10MΩ[物理]；继电器线圈励磁电压正常但接点不返回[电气] | 断开二次回路，用万用表测量出口接点是否粘联[离线]；定期检查合闸线圈电流波形[在线] | 在装置停电后测量出口接点间的电阻，若断开时阻值<100kΩ，或观察到继电器衔铁不释放，判定接点粘连。 | 更换同型号输出继电器；清理接点附近碳化痕迹；检查并调整灭弧电路。 | 在合闸回路中串联熔断器或低压断路器；选用带强制导向接点的继电器；每年测试继电器动作5000次后的接触情况。 | 立即断开同期装置出口压板，切除控制电源，紧急采用手动同期并列。 | 烧毁断路器合闸线圈，损坏操作箱；若防跳失败，可能导致断路器反复分合。 | GB/T 14598.5-2012《电气继电器 第22-1部分：量度继电器和保护装置的电气骚扰试验 1MHz脉冲群抗扰度试验》；DL/T 720 | 某电厂同期装置合闸继电器接点粘连，断路器合闸后马上跳开又再次合闸，导致开关爆炸。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 测温回路断线 | 电气/控制 | 严重 | 传感器引线断裂、端子松动或巡检仪输入通道损坏，导致测量回路开路，无法采集温度信号。 | 监控系统报“传感器断线”或“信号丢失”告警；对应测点温度显示“- - -”或超量程值；历史数据出现陡降突变。 | 回路电阻>1MΩ[电气]；测量电压>12V DC[电气]；信号电流<4mA[电气] | 万用表测量回路通断[离线]；巡检仪通道断线自诊断报警[在线] | 若多点同时断线，检查公共回路或巡检仪电源；若单点断线，在该点端子排短路热电阻侧接线，若显示室温，则传感器及线路断线，否则巡检仪通道故障。 | 工具：数字万用表、信号发生器。步骤：1）断开电源，拆下断线通道传感器接线；2）用万用表电阻档测量传感器侧电阻，若无穷大则更换热电阻；3）若传感器正常，测量端子至巡检仪电缆通断，修复或更换电缆；4）若电缆正常，更换巡检仪通道模块。 | 采用铠装屏蔽电缆，端子定期紧固，巡检仪设置断线报警功能。 | 将故障通道临时短接至正常备用通道，修改监控系统配置点表。 | 导致主设备温度保护误动或拒动，影响机组安全。 | DL/T 1100-2018 水电厂自动化元件基本技术条件；GB/T 2900.77-2008 电工术语 电气和电子测量和仪器 | 某水电站1号发电机推力轴承温度巡检仪频繁报断线，检查发现端子排安装于振动较大处，接线鼻疲劳断裂。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 温度示值跳变 | 电气/控制 | 一般 | 传感器接线接触不良、巡检仪A/D转换器噪声或电磁干扰，导致测量值瞬间大幅波动。 | 监控画面温度数值在短时间（秒级）内上下跳变，跳变幅度超过5℃；历史曲线出现毛刺状尖峰。 | 信号波动幅值>5℃/s[物理]；噪声电压>50mVpp[电气]；信号漂移率>10℃/min[状态量] | 示波器采集信号波形[离线]；巡检仪事件记录查询[在线] | 用示波器观察传感器输入信号，若波形平滑则问题在巡检仪内部；若信号本身含噪声，则检查接地及屏蔽；对于铂热电阻，测量其电阻值稳定，则排除传感器故障。 | 工具：数字示波器、过程校准仪。步骤：1）断电后清洁并紧固所有接线端子；2）检查屏蔽层单端接地，确保接地电阻<4Ω；3）用校准仪输出标准电阻，观察巡检仪显示，若仍有跳变，更换巡检仪主板或通道板；4）若外部干扰，加装信号隔离器或滤波电容。 | 信号电缆与动力电缆分层敷设，间距大于0.3m；巡检仪供电电源加装隔离变压器及滤波器。 | 对跳变通道在软件中设置1~3s滤波延时。 | 可能触发上限报警，导致不必要的停机检查。 | JB/T 8622-1997 工业铂热电阻技术条件；DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程 | 某水电站主变压器油温显示频繁跳变，检查发现信号电缆与励磁电缆并行，产生感应干扰，重新敷设后恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 上位机通讯中断 | 控制/电气 | 严重 | 通讯线路物理断开、接口芯片损坏、通讯参数设置错误或巡检仪CPU故障，导致上位机无法读取温度数据。 | 上位机画面全部测点显示“通讯故障”或数据不刷新；巡检仪自身显示正常；通讯状态指示灯熄灭或异常闪烁。 | 通讯超时>3s[状态量]；误码率>10^-4[状态量]；通信接口电压异常（RS485: A/B线间电压<0.2V或>5V）[电气] | 查看巡检仪及交换机指示灯[在线]；用示波器测差分信号波形[离线]；用串口调试助手发送指令无响应[离线] | 用笔记本连接巡检仪通讯口，采用相同协议和参数通讯，若能建立，则原通讯线路或上位机软件故障；若不能，巡检仪通讯口故障。 | 工具：串口调试工具、网线测试仪、示波器。步骤：1）检查通讯线缆连接，用网线测试仪检测通断（针对以太网）；2）核对巡检仪和上位机的波特率、数据位、停止位、校验位、站号一致；3）在巡检仪端测量通讯接口芯片电源电压是否正常；4）更换接口芯片或通讯模块，必要时更换CPU板。 | 通讯线缆两端加装防雷保护器；通讯线采用双绞屏蔽线，冗余配置；接口电路加TVS管。 | 将巡检仪切换至本地显示模式，由人工抄表临时运行。 | 失去远程温度监视，无法实现自动报警和保护跳闸，需立即停机处理。 | DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件；GB/T 2260-2007 工业控制计算机系统 通用技术条件 | 某新投运电站全部巡检仪通讯中断，原因为交换机端口速率不匹配，固定为100M全双工后恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 工作电源故障 | 电气 | 危急 | 巡检仪内部开关电源模块损坏、保险熔断或外部供电中断，导致巡检仪整机失电停止工作。 | 巡检仪屏幕无显示，指示灯全灭；上位机所有通道数据丢失且无通讯；回路带电信号输出为0。 | 输入电压<85V AC或>265V AC[电气]；输出电压偏离标称值±10%[电气]；电源纹波>150mVpp[电气] | 测量输入输出端子电压[在线]；观察设备工作状态[在线] | 测量巡检仪电源输入端子电压，若正常则检查保险丝；若保险丝完好，测量内部开关电源各路输出，若某路无输出或电压异常，判定电源模块损坏。 | 工具：数字万用表，绝缘摇表。步骤：1）断开所有负载，更换同规格保险丝后上电试探；2）若仍无输出，更换电源模块；3）若电源模块可维修，检测整流桥、滤波电容、开关管等元件并更换；4）修复后带负载测试纹波和电压调整率。 | 电源设计按冗余配置（双路直流供电或UPS备份），定期测试切换功能。 | 暂时用合格的临时直流电源（如蓄电池组）为巡检仪供电，并尽快修复。 | 所有温度监测失效，直接触发机组事故停机或禁止开机。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | 某电站全厂温度巡检装置失电，因直流配电屏蓄电池组检修时误拉空开，增设防误操作罩后避免。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 传感器引出线电缆破损受潮、端子箱进水或巡检仪内部积灰吸湿，导致信号回路对地绝缘电阻降低，测量值偏小或漂移。 | 雨天或潮湿天气时多个测点温度示值同步偏低或波动；监控系统报“绝缘低”告警（若配置）；设备外观有水汽或结露。 | 信号回路（含电缆）对地绝缘电阻<1MΩ[电气]（额定250V兆欧表）；泄漏电流>0.5mA[电气] | 用绝缘电阻测试仪测量[离线]；目视检查[在线] | 分段排查：1）拆开巡检仪端接线，测量外部回路绝缘电阻，若异常，检查电缆及传感器；2）若外部正常，测量巡检仪通道间及通道对地绝缘，若<10MΩ，则巡检仪内部受潮。 | 工具：500V绝缘电阻测试仪，热风枪，干燥剂。步骤：1）打开所有接线盒和端子箱，清除积水、湿尘，用热风枪干燥；2）更换老化破损的电缆或传感器；3）用无水酒精清洗巡检仪电路板并烘干；4）恢复后再次测量绝缘，确保>20MΩ。 | 端子箱和接线盒选用IP65及以上防护等级，引入电缆采用下进线方式，加装呼吸器和防凝露加热器。 | 将受潮通道隔离，改用其他测点监测（如附近瓦温），加强现场巡查。 | 测温不准导致自动控制逻辑误判，严重时可能造成保护误出口。 | DL/T 478-2013 继电保护和自动装置端子排技术规范；GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 | 某水电站推力轴承温度巡检值雨季普遍偏低，检查发现端子箱密封条老化进水，更换密封条并加装加热器后恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 通道切换继电器失效 | 电气/机械 | 严重 | 巡检仪内部多路选通继电器触点氧化、磨损或线圈断路，导致特定通道无法正常切换或始终导通，采集数据异常。 | 某通道温度显示固定为环境温度或为上一通道的温度值；巡检仪切换时无对应继电器吸合声；多点巡检过程中个别通道数据重复、丢失。 | 继电器线圈阻值超出额定±20%[电气]；触点接触电阻>1Ω[电气]；吸合电压>额定80%[电气] | 监听继电器动作声[在线]；测量线圈电阻及触点接触电阻[离线] | 手动选通故障通道，若巡检仪执行机构无动作声且通道数据不变，拆机测量对应继电器线圈两端电压；若无电压则驱动电路故障，若有电压而触点不通则继电器损坏。 | 工具：数字万用表、示波器、继电器拆装工具。步骤：1）断电后拔出巡检仪板件，定位对应通道继电器；2）测量线圈电阻，若断路或阻值异常，更换继电器；3）若线圈正常，用万用表导通档测触点带载闭合状态，接触电阻>1Ω则更换；4）更换后上电验证通道切换正常。 | 选用信号级密封继电器，触点容量留足裕量；巡检仪周期切换速度不宜过快，设置合理的巡检间隔。 | 暂时禁用故障通道，将重要测点传感器改接至备用正常通道，并修改配置。 | 可能漏检关键测点温度，造成保护误动或拒动。 | GB/T 14598.1-2002 电磁继电器 一般要求；DL/T 1100-2018 水电厂自动化元件基本技术条件 | 某水电站巡检仪第8通道始终显示第7通道数值，排查发现8号继电器触点粘连，更换后恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 传感器热响应迟缓 | 热 | 一般 | 传感器保护套管内部结垢、安装插入深度不足或保护管壁厚不当，导致热传导路径热阻增大，温度测量滞后明显。 | 机组启停或负荷突增/突减时，该测点温度变化明显慢于同部位其他测点；温度曲线上升/下降斜率显著降低。 | 热响应时间常数τ<sub>0.5</sub> > 25s（水中）[物理]；达到稳态时间>60s（无套管时<10s）[物理] | 热线法或恒温槽阶跃响应测试[离线]；与同工况标准快响应传感器对比[离线] | 将待测传感器与标准快速铂电阻同时插入恒温槽，记录施加温度阶跃后的响应曲线，如果待测传感器达到50%温差时间超过标准传感器3倍以上，判定套管结垢或安装不当。 | 工具：恒温水槽、标准快速铂电阻、秒表。步骤：1）拆下传感器，检查套管内部是否有结垢、油泥，用专用除垢剂清洗；2）检查安装插入深度是否达到管径1/2~2/3，调整安装位置或更换合适长度的传感器；3）清理后复测时间常数，若不达标则更换薄壁保护套管。 | 在油槽或水槽中加装过滤器，定期清理传感器套管，保证插入深度标记。 | 将该测点退出保护逻辑，依靠相邻测点数据进行趋势判断，尽快安排离线处理。 | 温度保护滞后，可能错过轴承烧瓦的早期预警窗口。 | JB/T 8622-1997 工业铂热电阻技术条件；DL/T 5210.4-2018 水轮发电机组自动化元件装置检验规程 | 某水电站推力瓦温巡检滞后约15℃，检查发现传感器套管被油泥包覆，清洗后时间常数恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 巡检仪程序死锁 | 控制 | 严重 | 嵌入式软件缺陷、电源波动或强电磁干扰导致CPU程序跑飞、看门狗失效，装置死机，无法刷新测量数据并停止通讯。 | 面板显示冻结，按键无响应；通讯中断，上位机数据停滞在死机时刻；巡检仪无任何报警输出，但电源指示灯常亮。 | 看门狗复位间隔>2s（正常<1.6s）[状态量]；CPU工作电流异常（与正常值偏差>20%）[电气]；无任何通讯数据响应>5s[状态量] | 观察面板和通讯状态[在线]；用示波器检测看门狗引脚脉冲[离线] | 装置死机后，尝试软复位（按键）或断电重启，若重启后短时间内再次死机，则硬件或软件故障；若重启后立即恢复正常且此后偶发，则为强干扰所致；检查看门狗电路是否有正常喂狗脉冲，若无则硬件故障。 | 工具：数字示波器、逻辑分析仪、防静电手环。步骤：1）记录死机现象，切断电源等待30s后重新上电；2）若频繁死机，升级巡检仪固件到最新稳定版本；3）若仍复现，更换CPU主板或内存模块；4）加强电源入口EMI滤波，检查接地和屏蔽措施。 | 采用带独立硬件看门狗的CPU方案，软件中设置指令陷阱和程序校验；定期进行电磁兼容性测试。 | 死机期间，将机组运行监视切换至现场直读温度表，必要时安排专人监视，直至巡检仪恢复正常。 | 长时间死机导致温度保护全部失效，极易造成事故停机或设备损坏。 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验；DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件 | 某水电站巡检仪在雷雨天气频繁死机，加装电源浪涌保护器并完善接地后，死机现象消失。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 传感器与执行机构 |  | 获取水轮机组、辅机及开关设备的物理状态，并将控制系统输出的弱电信号转化为大功率机械动作。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 导叶开度信号漂移 | 电气/控制 | 一般 | 传感器敏感元件老化、激励电源不稳、受潮或强电磁干扰导致输出信号零点和满度偏移，线性度劣化，反馈值与实际开度出现固定或波动偏差。 | 监控系统导叶开度显示值围绕实际值上下波动，或与机械刻度指示器有明显固定误差；机组有功功率小幅周期性摆动；调速器电调柜接收开度反馈异常报警。 | 输出电流偏差＞±1.0%FS (满量程) [电气]；供电电压波动＞±5% (如24VDC低于22.8V) [电气]；传感器对地绝缘电阻＜10MΩ (500V兆欧表) [物理] | 在线趋势分析比对导叶开度与接力器行程、机组功率的相关性 [在线]；定期用标准位移校准仪离线标定全行程5点以上 [离线] | 现场比较监控开度值与接力器机械指针偏差，若＞2%FS且供电电压正常、线路无松动，对传感器单独施加标准位移并测量输出，若输出线性误差＞±1.0%FS，则判为信号漂移。 | 1.隔离变送器电源；2.拆除传感器连杆，使用高度尺/位移台和4-20mA校验仪逐点校准零点、满度；3.若线性度超差或无法回调，更换同型号传感器，重新连接并调整机械零位，紧固防松。工具：万用表、标准位移台、螺丝刀、内六角扳手。 | 选用高抗干扰、低温漂传感器；传感器接线采用屏蔽电缆，屏蔽层单端接地；电源回路加装隔离稳压模块。 | 若偏差稳定且无法立即停机，在调速器PLC中按固定偏置值修改开度计算系数，并设专人监视导叶机械指示器，待停机后彻底处理。 | 导叶开度控制失准→机组负荷与频率调节异常→导叶接力器回油或过开→相邻机组功率波动→水轮机水力不稳定。 | DL/T 1056-2007 《水力发电厂计算机监控系统运行管理规程》；GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 | 某混流式机组因导叶开度变送器接线盒进水受潮，绝缘降至0.8MΩ，输出信号漂移3%，导致机组功率在4MW之间波动，最终通过更换密封件和传感器解决。 | 日常巡检：每周检查接线盒密封、无凝露；每月测量供电电压；每季度清洁传感器拉杆并涂防锈油；每年进行一次全行程校准。 | 校准线性误差＞±2.0%FS且无法通过调整恢复；绝缘电阻持续＜1MΩ；使用年限超过10年且出现两次以上同类故障；机械拉杆或轴承明显磨损旷动。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 传感器机械卡涩 | 机械 | 严重 | 导叶开度变送器传动杆、铰接轴承因润滑脂干枯、锈蚀、异物侵入或机械变形，导致位移传递受阻，传感器不能随接力器灵活运动，输出信号滞后或跳跃。 | 操作导叶时，监控画面开度值变化不连续，存在死区或阶跃；手动操作接力器时感觉到额外阻力；停机后机械指示器回零时，变送器输出不为零。 | 驱动力矩超过0.5N·m [物理]；导叶开度变化时变送器输出变化响应时间比正常延迟＞200ms [电气]；机械零部件目视有红锈或干涩痕迹。 | 小步长给定导叶开度指令，观察变送器输出是否立即平滑跟随 [在线]；停机后手动盘动接力器活塞杆，手感是否有卡滞点 [离线]。 | 当给定斜坡开度指令时，变送器输出出现平台状或突然跳变，而接力器行程传感器反馈平滑，则可判定为变送器机械卡涩。 | 1.拆除传感器与接力器的连杆/钢丝绳；2.清理传动轴、铰链，用除锈剂清除锈迹，涂抹二硫化钼锂基润滑脂；3.若轴承磨损造成径向旷动＞0.1mm，更换关节轴承或传感器总成。工具：活动扳手、除锈剂、塞尺。 | 传动部件采用防尘伸缩护套；定期加注润滑脂；在湿度高的廊道增设除湿机保持相对湿度＜65%。 | 可临时在铰接点喷入松动剂消除轻微卡涩，但须申请近期停机彻底处理。 | 导叶反馈失真会引起调速器频繁脉冲调节→油压系统冲击→导叶接力器活塞密封加速磨损→控制油泵启停频繁。 | DL/T 792-2013 《水轮机调速器及油压装置运行与检修规程》；GB/T 11805-2008 《水轮机基本技术条件》 | 某灯泡贯流式机组因导叶变送器连杆生锈卡死，主配压阀频繁动作，导致油泵电机过热保护动作，调速系统失压停机。 | 日常：每周传动杆表面是否有锈蚀；每月轴承处加注润滑脂一次；每季检查防尘套完好。 | 传动轴承径向间隙＞0.2mm或转动有明显麻点感；传动杆锈蚀减薄≥20%壁厚；传感器外壳或支架有裂纹；连续两次发生卡涩故障。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 传感器接线回路故障 | 电气 | 危急 | 变送器至监控系统或调速器电柜的电缆芯线断裂、端子松动、插头氧化或被外力损坏，导致信号回路开路或间歇性接触不良。 | 监控系统导叶开度信号突然变为0mA或保持最大值(如21mA)不动，并触发信号丢失报警；信号在振动时或触摸端子后闪断恢复；盘柜接线端有烧焦味。 | 信号回路电阻：正常＜50Ω，开路时＞1MΩ [电气]；端子压降＞50mV (200mA时) [电气]；端子排热成像温差＞10K [热]。 | 使用卡钳式万用表在线测量回路4-20mA电流有无 [在线(带电)]；定期紧固端子螺丝，抽查接线牢固度 [离线]。 | 在端子排处测量变送器侧输出电流正常，但监控系统通道显示失真的，可判断为公共回路开路；用导通档分段测量电缆断点，确定故障区间。 | 1.切断变送器电源和信号回路；2.对松动端子重新剥线、搪锡、压接，更换氧化插头；3.若电缆内部断线，使用电缆故障测试仪定位，或敷设临时电缆替换；4.恢复后全行程测试信号连贯性。工具：剥线钳、压线钳、万用表、热成像仪。 | 信号电缆单独敷设，与动力电缆间距大于20cm；端子使用防松螺母并涂抹导电膏；每个检修周期全回路紧固。 | 若仅个别端子松动，可带电紧固并加强监视；若电缆内部断线，临时敷设备用芯线或明线，限负荷运行。 | 导叶开度信号丢失触发调速器切至开环控制或紧急停机；监控系统失去重要判据可能导致机组非计划停运。 | DL/T 5198-2013 《水电水利工程岩壁梁施工技术规程》中相关电气部分；GB 50171-2012 《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 | 某电站因鼠害咬断导叶开度信号电缆，监控显示开度跳变，运行人员误判为导叶传感器故障，处理延误导致机组过速停机。 | 日常：检查电缆外皮无破损；每季度用红外热像仪检查端子排热点；每年测量回路绝缘电阻。 | 电缆绝缘电阻＜1MΩ/200m；端子排累计三次过热痕迹；电缆芯线氧化发黑且无法恢复导电性；接线故障重复发生累计3次。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 传感器供电电源故障 | 电气 | 严重 | 给导叶开度变送器供电的直流电源模块老化、过载或输入电源电压波动，导致输出低电压、纹波过大或间歇性中断，变送器无法正常工作。 | 监控系统多个4-20mA传感器同时显示数值偏低或跳跃；供电电源指示灯闪烁或熄灭；测量变送器供电端电压低于21V。 | 变送器供电电压＜21.6VDC (额定24V) [电气]；电源纹波＞100mVpp [电气]；电源模块表面温度＞65℃ [热]。 | 在线采集电源模块输出电压并设置低电压报警 [在线]；每月用示波器检测纹波 [离线]。 | 当多个导叶开度变送器同时出现异常，且测量其供电端子电压持续偏低或波动，而上级交流电源正常时，诊断为供电电源故障。 | 1.断开负载，测量电源空载电压；2.若空载正常但带载跌落，检查是否有短路或过载，逐一排除；3.确认电源模块故障后，更换同型号电源模块，调整输出电压至24.0±0.2V。工具：示波器、可调电源负载。 | 采用冗余配置的工业开关电源；每年进行电源带载能力测试；增加电源总输出电流监测。 | 若单模块故障暂时无备件，将变送器临时转接至另一冗余的电源回路，确保无过流。 | 导叶开度信号整体失真，可能导致调速器切换至手动模式或机组解列。 | DL/T 578-2008 《水电站计算机监控系统技术规程》；GB/T 21562-2008 《电工电子产品加速试验规程》 | 某电站因直流电源模块内部电容鼓包，导致输出纹波达350mVpp，造成全部导叶开度信号约2Hz振荡，被迫手动调节调速器。 | 每月清洁电源模块散热风道；每季测量输出电压精度；每年进行满负荷72h电源拷机试验。 | 电源模块输出精度超出±2%；满负荷工作下外壳温升＞40K；使用年限超过8年或内部电容出现鼓包、漏液。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头线圈开路 | 电气 | 严重 | 探头内部线圈因振动疲劳、腐蚀或制造缺陷断开，信号回路中断，无感应电压输出。 | 监控系统显示该通道信号丢失、满量程或零值不变；上位机报“传感器故障”报警。 | 线圈电阻>1MΩ（正常100~300Ω）[电气]；间隙电压0V或突然跳变[电气] | 在线趋势记录信号突变；离线用万用表测量探头线圈电阻。 | 若传感器阻值异常增大或无穷大，且接线完好，判定线圈开路。 | 停机后更换同型号探头，重新调整安装间隙至1.5mm±0.1mm并固定锁紧；需数字万用表、塞尺、专用扳手；线圈电阻偏离标称值±20%或无法稳定测量、绝缘电阻<1MΩ时报废。 | 定期检查延长电缆接头防腐并测量线圈电阻，探头安装点加固，避免管线振动传递。 | 若无法立即停机，将测点退出保护逻辑，加强人工巡检振动、温度。 | 保护误动或拒动，振动监测失效，影响机组安全评价。 | GB/T 11348.2-2012, DL/T 1056-2018, JB/T 12798-2016 | 某水电厂机组下导振动摆度值突变为0，检查为探头内部断线。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头线圈短路 | 电气 | 严重 | 探头内部线圈绝缘层击穿或焊点桥接，线圈匝间短路，导致电感量和阻抗急剧减小，灵敏度极低。 | 振动摆度显示值远低于实际值，甚至接近零；故障前可能伴随短暂过载报警。 | 线圈电阻<20Ω（正常100~300Ω）[电气]；灵敏度<2 mV/μm且线性差[电气] | 离线用LCR电桥测量线圈电感和电阻；用标准靶盘测试灵敏度。 | 线圈电阻远低于标称值下限，且对标准位移响应不足，排除电缆短路后判定线圈短路。 | 更换同型号探头，重新进行静态和动态标定，确认间隙电压曲线；需LCR电桥、微位移台、万用表；线圈电阻或电感偏离标称值±30%以上且无法通过清洁接头恢复时报废。 | 安装时确保探头电缆不受拉力，避免高频机械冲击；每半年测量一次线圈电阻和电感，比对初始值。 | 将关联测点退出保护，暂时依赖其他振动监测手段。 | 该测点完全失效，可能导致保护拒动。 | GB/T 11348.2-2012, JJF 1618-2017 | 某蓄能机组上导摆度持续低值，校验发现探头电阻仅15Ω，内部短路。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头电缆屏蔽层断裂 | 电气/环境 | 一般 | 电缆外层屏蔽网因反复弯折、机械损伤断裂，失去屏蔽作用，引入电磁干扰。 | 振动或摆度波形出现50Hz工频干扰毛刺；峰峰值波动大，平均值不稳定。 | 屏蔽层对地电阻>10Ω（正常<1Ω）[电气]；信噪比S/N<20dB[物理] | 在线波形频谱分析见50Hz及奇次谐波突出；离线电缆屏蔽层导通测试。 | 用50Hz陷波器后波形变平滑，且测量屏蔽层电阻异常，可确诊。 | 更换损坏段延长电缆或整个探头电缆组件，接头处用热缩管密封，确保屏蔽层360°环接；需剥线钳、万用表；外皮破损铜网裸露氧化面积>30%或屏蔽电阻>5Ω且无法修复时报废。 | 延长电缆固定绑扎，避免急弯，过油污处加装保护套管；每季巡检外观并测量屏蔽接地电阻。 | 临时用锡纸包裹电缆破损处并接地，降低干扰。 | 振动保护可能误动，影响机组稳定性评估。 | GB/T 17626.3-2016, DL/T 1105.2-2010 | 某抽水蓄能机组上导摆度监测值无规律跳动，伴随发电机负荷变化，屏蔽层破损。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头电缆绝缘破损 | 绝缘/环境 | 严重 | 电缆外皮损坏导致绝缘电阻降低，潮湿环境下泄漏电流增加，信号衰减或引入噪声。 | 雨天或潮湿时振动信号噪声增大，峰峰值变大；绝缘监测报警。 | 电缆芯线对地绝缘电阻<10MΩ（正常>100MΩ）[电气]；泄漏电流>0.1mA[电气] | 离线用500V兆欧表测量绝缘电阻；带电监测信号干扰度。 | 潮湿天气信号异常，干燥后恢复，且绝缘电阻降低，可判定。 | 查找破损点，用专用防水绝缘胶带密封，或更换整条电缆；若破损位于延长电缆接头处则重新制作接头；绝缘电阻<5MΩ且无法修复或外皮多处龟裂时报废。 | 穿管保护，避免电缆直接浸泡水中，增加排水措施；每月检查电缆路径完好性，每年测量绝缘电阻。 | 临时用热缩管和防水胶带包扎。 | 可能导致接地故障，使信号完全错误。 | DL/T 596-2021, GB 50150-2016 | 某水电站水导摆度雨天异常，检查为电缆被水冲刷破损。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 延伸电缆接头接触不良 | 电气 | 严重 | 探头与延长电缆连接器的镀金插针氧化或松脱，导致接触电阻增大或间歇性断路。 | 信号瞬间丢失或跳变，类似松动故障但间隙电压无规律；振动时有时无。 | 接头接触电阻>0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气]；信号突然中断次数>5次/天[状态量] | 离线用低电阻测试仪测量接头接触电阻；带电在线监测信号丢失次数。 | 摇晃接头时信号明显变化，且测得的接触电阻异常高，判定接触不良。 | 断开连接器，用专用清洁剂清洗，烘干后涂抹薄层导电脂，重新旋紧；需清洁剂、导电脂、无尘布；插针出现黑色氧化斑且无法清除或插拔力<2N时报废该段件。 | 使用带锁紧机构的连接器，涂密封硅脂防潮；每季度检查接头插拔力及外观，每年测量接触电阻。 | 应急时可用扎带固定接头，减少晃动。 | 振动跳机风险，损伤二次仪表输入通道。 | GB/T 5095.7-1997, DL/T 1056-2018 | 某机组多次振动保护误动，系延伸电缆接头内潮气腐蚀导致接触不良。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头安装松动 | 机械 | 危急 | 探头支架或紧固螺栓因振动松动，导致探头与被测面间隙变化，输出不稳定或碰撞。 | 监测值忽大忽小，有时突变到满度；机组振动加剧时监测值反而减小；可能有碰磨异声。 | 间隙电压波动幅度>2V DC[电气]；摆度峰峰值波动>30%[物理] | 在线间隙电压趋势记录波动；离线使用力矩扳手检查紧固力矩，塞尺复核间隙。 | 若间隙电压持续漂移且安装螺栓力矩不足，可判断为松动。 | 重新用规定力矩（如8N·m）紧固支架螺栓，复查间隙至1.5mm并锁紧备母；需力矩扳手、塞尺、万用表；支架变形、螺纹滑丝或底座裂纹无法可靠紧固时整体更换。 | 定期（小修）紧固并划线标记，使用防松垫圈；每周目视检查安装标记，小修时复紧并测量间隙电压。 | 如无法停机，可尝试用环氧胶临时固定支架外部，但不推荐。 | 探头碰摩损坏被测面或探头自身，振动保护误动跳机。 | GB/T 6075.5-2002, DL/T 507-2014 | 某电站水导摆度跳变达800μm，检查发现探头支架螺栓松动。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头支架共振 | 机械 | 一般 | 支架固有频率与转频或倍频接近，引发机械共振，导致探头相对被测面振动被放大，输出虚高。 | 某特定转速区间振动或摆度值飙升，偏离该转速区间后迅速回落；频谱以1X或2X为主。 | 振动幅值在某转速±5%区间内放大倍数>2.5[物理]；相位随转速急剧翻转90°以上[物理] | 离线锤击法测试支架固有频率；在线瀑布图观察共振带。 | 若振动峰值出现在固定转速窄带，且相位变化符合共振特征，敲击测试确认固有频率与激振频率重合，判定支架共振。 | 加固支架或增加阻尼，如加厚支撑板、增设加强筋或更换高刚性支架，调整固有频率避开运行转速；需多通道振动分析仪、力锤；支架出现疲劳裂纹或无法通过加强使固有频率避开激振频率1.5倍以上时报废。 | 设计时进行模态分析，安装后锤击测试，确保固有频率避开工频2倍以上；大修时检查焊缝。 | 临时改变运行转速区间避开共振区，或加装临时橡胶阻尼垫。 | 长期共振导致探头或支架疲劳断裂，信号失真。 | GB/T 11348.1-2012, ISO 10816-5 | 某机组在80%额定转速时下导振动突增，发现探头支架一阶弯振频率接近转频。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头端面污损 | 化学/环境 | 轻微 | 油污、水垢、金属磨屑等在探头端面积聚，改变探头与被测面的等效介电常数，影响电涡流效应。 | 测量值缓慢漂移，或呈不规则的毛刺状小幅度波动；间隙电压与机械塞尺间隙不对应。 | 间隙电压非线性偏差>0.5V[电气]；静态间隙电压不稳定[电气] | 离线用塞尺复核实际间隙与电压曲线对比；目视或内窥镜检查探头端面。 | 若实际间隙不变而间隙电压漂移，且端面有可见污物，可判定。 | 用无绒布蘸无水酒精轻轻擦拭探头端面，必要时用弱溶剂，避免刮伤；需酒精、无绒布；端面涂层脱落、腐蚀坑深>0.1mm或清洁后静态电压无法恢复至标定值±0.3V时报废。 | 在探头附近加装清洁干燥压缩空气吹扫管，安装防护罩；每半年清洁一次探头端面并检查防护罩。 | 临时清洁后即恢复。 | 测量误差导致保护误动，或掩盖真实故障。 | GB/T 11348.1-2012, DL/T 1056-2018 | 某灯泡贯流式机组轴承摆度逐渐增大，实为油雾污染探头端面。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 被测面缺陷 | 机械 | 轻微 | 大轴测量带表面出现划痕、锈斑、凹坑，导致每个旋转周期产生虚假的振动脉冲。 | 振动信号中出现每转1次或多次的尖峰，频谱中呈现明显1X转频谐波，但并非真实转子不平衡。 | 旋转频率处幅值突然增大，但键相相位与不平衡特征不符[物理]；表面粗糙度Ra>3.2μm[物理] | 离线用千分表或涡流探头慢转检查轴面跳动；内窥镜观察表面状态。 | 慢转时测量轴面电气跳动和机械跳动，电气跳动异常即表示表面缺陷。 | 拆下大轴测量带，用油石或金相砂纸打磨消除缺陷，严重时可精车或热喷涂修复；需千分表、研磨工具；表面缺陷导致电气跳动>20μm且无法在线修复时封停修复。 | 保持大轴清洁，防止异物刮擦测量带；每年检查大轴测量带表面状况并进行圆度测试。 | 可启用滤波器滤除高频成分，临时避免保护误动。 | 掩盖真实振动故障，导致误诊。 | GB/T 11348.1-2012, ASTM E1441-00 | 某机组振动突增跳机，检查发现大轴被异物划伤深沟。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头前置器零点漂移 | 电气/热 | 一般 | 前置器内电子元器件老化或温度变化导致输出零点偏移，静态间隙电压偏离标定值。 | 未转机时探头输出不为常值（如应为-10V却显示-8V）；零转速间隙电压异常。 | 零转速时输出电压偏离标定值>0.3V[电气]；温升30℃后零点漂移>0.5V[电气] | 在线比较停机时与历史静态电压；离线用标准信号源校准前置器。 | 排除探头间隙变化后，用标准模拟器输入，输出电压与标定偏差超限，判定前置器漂移。 | 更换同型号前置器，重新校准灵敏度与零点；需标准信号源、多用电表；零点漂移超±1V或线性度>2%且无法校准到出厂指标时报废。 | 将前置器安装在温度稳定处，选用低温漂元件；每年送检或在线校准。 | 可通过软件偏置补偿临时修正，但须评估线性度。 | 测量值整体偏移，影响摆度评价和报警逻辑。 | GB/T 13823.4-1992, JJF 1584-2016 | 某电站检修后摆度显示偏大50μm，校检发现前置器零点漂移严重。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 前置器供电电源电压异常 | 电气/控制 | 严重 | 直流供电模块故障或线路压降过大，导致前置器输入电压低于允许范围，输出信号整体漂移或纹波增大。 | 多通道同时出现不可预测的波动或整体偏低；上位机可能报“传感器供电故障”。 | 前置器供电电压< -18V 或 > -26V（典型-24V±2V）[电气]；电源纹波>50mV[电气] | 在线电源模块输出监测；离线用示波器测量供电端子电压和纹波。 | 测量前置器供电端电压异常，排除接线后确认为电源模块故障。 | 更换损坏的电源模块或修复线路压降，校准电源电压至规定值；需数字示波器、高精度万用表；电源模块输出电压超出额定±5%且无法调整或纹波>100mV时报废。 | 使用冗余电源模块，定期测量系统电源纹波，电源线径满足压降要求；每季度检查电源模块指示灯及输出电压，每年测量纹波。 | 临时接入独立的24V蓄电池或稳压电源供电。 | 全部依赖该电源的振动保护失效，可能导致多设备误动。 | DL/T 578-2008, GB/T 17626.29-2006 | 某电站4个摆度测点同时异常，查为24V开关电源电容老化，输出降至19V且纹波大。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 监测系统灵敏度参数设置错误 | 控制 | 一般 | 上位机或采集单元中探头灵敏度系数录入错误（如7.87V/mm误设为8.0V/mm），导致测量值系统性偏大或偏小。 | 振动或摆度值整体偏高或偏低，与历史趋势对比存在固定比例偏差，但波形形态正常。 | 显示值与已知校准值固定比例偏差，如3%～5%[状态量]；量程校验误差>3%[状态量] | 离线使用信号发生器注入标准信号，比对显示值；复核设置参数。 | 注入已知电压信号，若计算位移与显示不符，且参数设置与探头校准证书不一致，判定参数错误。 | 将软件中灵敏度、零点等参数修正为最新校准证书数值，并固化保存；需信号发生器、通讯维护终端。 | 建立参数修改审批与记录制度，参数表与探头一对一标识；每次更换探头或前置器后核对参数，每半年导出配置备份。 | 立即由专业人员修正参数并重启采集程序。 | 长时间错误导致运行趋势误判，检修决策失误。 | DL/T 1056-2018, GB/T 28706-2012 | 某电厂检修后下导摆度偏小约50μm，查为软件灵敏度仍沿用旧探头参数。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头工作温度过高 | 热/电气 | 严重 | 环境温度超过探头额定温度（如>120℃），内部元件性能劣化，灵敏度变化甚至永久损坏。 | 监测值随温度升高而漂移，停机冷却后恢复；探头表面变色。 | 前置器输出随温度变化率>0.05%/℃[电气]；传感器末体温度>80℃[物理] | 在线监测探头部温度；离线红外测温仪检查。 | 排除其他因素后，对比启停机过程中信号漂移与温度变化强相关，判定过热。 | 改善冷却风路或加装隔热罩，若探头已损坏则更换耐高温型号；外壳脱漆、脆化或灵敏度永久性下降>5%时报废。 | 选用耐高温探头，优化安装位置远离热源；每月监测运行中探头温度，每季度清理散热风道。 | 临时通风冷却，降低负荷运行。 | 探头寿命缩短，振动监测失灵。 | IEC 60068-2-2, GB/T 2423.2-2008 | 某空冷机组振动探头夏季频繁报警，实测探头体温度125℃。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 探头动态特性劣化 | 机械/电气 | 轻微 | 探头内部阻尼变化或结构老化，导致高频响应下降，无法正确测量实际高频振动分量。 | 高频振动（如叶片通过频率）幅值明显低于预期或与历史趋势相比趋势性下降，但低频正常。 | 频率响应在>500Hz处幅值衰减超过-3dB（出厂为 ≤-3dB@0～5kHz）[物理]；共振频率下降>10%[物理] | 离线使用动态标定台测频响曲线；对比历次频响数据。 | 用标准激振器产生不同频率振动，探头输出衰减超出出厂曲线允许范围，判定动态特性劣化。 | 更换探头，重新标定；若为前置器滤波电容老化则更换前置器；需动态标定系统、频谱分析仪；在最高运行频率（如1kHz）处灵敏度下降> -3dB或相位移> ±45°时报废。 | 避免长时间超温运行，减少探头冲击和油污侵蚀；每两年随机抽检探头的幅频特性。 | 若仅高频段衰减，可调整监测频带临时降低高频报警值。 | 掩盖叶片裂纹等高频故障，导致突发事故。 | ISO 2954-2012, GB/T 13824-1992 | 某机组叶片通过频率振动幅值逐年下降，但叶片无改动，探头频响测试证实上限降至800Hz。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 传感器探头污染或结垢 | 机械/化学 | 一般 | 油中杂质、油泥或氧化物长期累积附着在传感器探头表面，形成绝缘层或改变介电常数，导致测量电容值发生偏移，无法准确反映真实含水量。 | 1. 上位机显示水分含量偏高或波动；2. 离线取样检测含水量正常，但信号器示值异常；3. 检查探头表面有明显沉积物。 | 1. 电容值漂移量 > 2%[物理]；2. 绝缘电阻 < 10 MΩ[电气]。 | 1. 在线对比取样化验值与表计读数差值[在线]；2. 探头绝缘电阻测试[停电]。 | 若在线监测值较化验值偏差 > 5% 且探头绝缘 < 10MΩ，则判定为探头污染。 | 1. 拆卸传感器；2. 使用无水酒精或专用电子清洗剂清洗探头表面；3. 用无尘布擦拭干净；4. 回装后校准零点与量程。所需工具：扳手、万用表、清洗剂。 | 加强油质净化与过滤，定期清洗探头。 | 暂时依据油品化验结果进行人工判断，替代传感器读数。 | 可能导致漏水或油质劣化误报警，引发非计划停机。 | GB/T 11826-2019 转速仪（仪表清洁相关） | 某电站推力轴承油混水信号器示值偏高，检查发现探头覆盖一层胶状油泥，清洗后恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 传感器电子电路故障 | 电气 | 危急 | 内部振荡、检波或放大电路元器件损坏、老化虚焊等，导致传感器无信号输出、输出满量程或输出不稳定，无法完成正常的信号转换。 | 1. 监控系统报“传感器故障”或信号丢失；2. 输出电流恒定为0mA或超过20mA；3. 仪表显示“Erro”或满量程。 | 1. 回路电流 < 4mA 或 > 20mA[电气]；2. 供电电压 < 18V[电气]。 | 1. 用万用表测量回路电流[带电]；2. 检查供电电源电压[带电]。 | 若供电正常（24V±10%）但回路电流不在4-20mA范围内且无法通过调零纠正，则判定电路板损坏。 | 1. 更换内部信号处理电路板或整个电子头；2. 更换后进行零点和满量程校准。所需工具：螺丝刀、万用表、信号发生器。 | 选用高可靠性的工业级元器件，对电子仓进行防潮密封处理。 | 短接信号线至正常值，通过模拟信号维持运行。 | 控制系统丢失油混水监测，失去对轴承进水判断能力，存在烧瓦风险。 | JJG 882-2019 压力变送器（仪表电性能相关） | 某机组开机过程油混水信号器突然满量程，检查为24V电源模块故障导致。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 电缆或接头绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 受油污侵蚀、高温老化或机械损伤导致信号电缆绝缘层破损，接线盒密封进水受潮，在潮湿天气下产生漏电流，叠加在真实信号上，导致信号失真或漂移。 | 1. 晴天信号稳定，雨天信号偏高或跳变；2. 接线端子排处可见凝露或铜绿；3. 测量信号线对地绝缘电阻偏低。 | 信号线对地绝缘电阻 < 1 MΩ[绝缘]。 | 使用绝缘电阻测试仪测量线间及对地绝缘[停电]。 | 100V 或 250V 摇表测试，芯线对地绝缘电阻 < 20MΩ 判定为绝缘不合格。 | 1. 更换老化破损电缆；2. 更换密封不严的接头；3. 使用热缩管和防水胶带重新封堵接线；4. 放置干燥剂。所需工具：兆欧表、热风枪、电工胶带。 | 定期检查电缆护管及桥架密封，使用防水型接线盒。 | 用风枪吹干接线端子和电缆头，暂时恢复绝缘。 | 信号串入干扰，可能导致保护误动或上位机数据失真。 | GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 | 某电站因老鼠咬破电缆皮导致雨天油混水信号器误报警。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 油路不畅或取样管堵塞 | 机械 | 一般 | 安装传感器的测量管路或取样阀门因油中杂质、棉纱或阀门未开到位堵塞，导致传感器处油样不流动，长期静止油样与实际系统油样水分含量不一致，测量滞后大。 | 1. 信号器显示的水分含量长期不变或变化极其缓慢；2. 排放取样管无油或油流极小；3. 系统工况剧烈变化时数值无波动。 | 1. 取样流量 < 0.5 L/min[物理]；2. 响应时间 > 600秒[物理]。 | 检查取样阀全开状态及管道温度差异[离线]；超声波流量计[在线]。 | 打开取样阀排放，若无连续油流或流量显著偏小，且显示值无变化，则判定堵塞。 | 1. 关闭上下游阀门；2. 拆卸管路及阀门；3. 用压缩空气吹扫或机械疏通；4. 使用清洁油冲洗管路。所需工具：管钳、压缩空气、清洗油。 | 在取样管前端加装Y型过滤器并定期清洗。 | 将传感器改为直接插入油箱或管路中旁通运行。 | 延误发现轴承严重进水等故障，扩大事故损失。 | GB/T 8564-2003 水轮发电机组安装技术规范
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 传感器零点漂移与校准失效 | 电气/化学 | 严重 | 长期运行后传感器电极老化、电路参数温漂或标定数据丢失，导致零点偏移，显示值即使在干燥油中也无法归零，且整条测量曲线偏离真实值。 | 1. 离线干燥油样中显示值仍 > 0.5% 含水；2. 历史趋势显示基线逐步抬升；3. 执行零点校准后短期又出现漂移。 | 1. 零点偏移 > 满量程的 1%[电气]；2. 校准后24h内漂移 > 0.2%[状态量]。 | 1. 使用标准干燥油样进行零点验证[离线]；2. 检查标定数据有效性[带电]。 | 将探头浸入经卡尔费休法确认含水率 < 0.05% 的标准油样中，若读数 > 0.5% 且校准无法纠正，判定零点漂移失效。 | 1. 使用通信软件恢复出厂校准数据；2. 使用标准干燥油样和含水油样重新进行两点或多点标定；3. 若仍不合格则更换传感器探头或电子头。所需工具：标定软件、通讯器、标准油样、微量水分仪。 | 定期进行标准油样比对校验，保存出厂校准数据备份。 | 在监控系统中对显示值施加固定偏置补偿，以人工化验值为准运行。 | 长期高报导致运行人员对报警失去信任，可能错过真实进水报警。 | JJG 500-2005 电解法水分仪检定规程（相关仪表校准方法） | 某机组推力油槽油混水信号器在运行半年后零点从0.02%漂移至0.8%，更换探头后正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 供电电源异常 | 电气 | 严重 | 传感器配套的24V DC电源模块因过热、元器件老化或输入电压波动导致输出电压过低、纹波过大或反复通断，直接影响传感器内部电路工作和输出回路电流。 | 1. 监控系统间歇性报“传感器断线”或数值跳变；2. 万用表测量电源端电压低于22V或高于26V；3. 多台传感器同时发生类似故障。 | 1. 供电电压超出22-26V范围[电气]；2. 电源纹波 > 100mV[电气]。 | 使用万用表测量电源模块输出电压[带电]；示波器检查纹波[带电]。 | 若电源输入正常而输出超出24V±10%或纹波过大，则判定电源模块异常。 | 1. 更换同规格24VDC工业电源模块；2. 检查输入回路熔断器和接线。所需工具：万用表、螺丝刀、示波器。 | 选用宽温型、冗余配置的工业电源，定期检查电源健康状态。 | 暂时采用临时稳压电源供电，或从其他冗余电源回路跳接。 | 造成传感器输出错误信号，引发水机保护逻辑误判。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（电源质量相关） | 某电站因柜内通风不良导致电源模块过热，4-20mA回路电压不足，多路传感器同时失效。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 环境温湿度超限 | 环境 | 一般 | 传感器安装环境温度长期超出-10~+60℃或湿度超出95%RH，导致电子元器件参数漂移、接线端子氧化、内部结露，使测量精度下降或信号异常。 | 1. 信号随环境温度明显漂移；2. 早晨或湿度大时信号偏高；3. 接线盒内有凝露。 | 1. 环境温度超出传感器允许工作范围[物理]；2. 相对湿度 > 95%[物理]。 | 在线温度湿度传感器同步监测[在线]；人工检查结露[离线]。 | 若环境实测温度超出-10~+60℃或相对湿度持续>95%，且信号器在此期间出现漂移，判定为环境超限影响。 | 1. 改善机柜通风或增加加热除湿器；2. 将传感器移至环境条件合格区域；3. 更换宽温型传感器。所需工具：温湿度计、加热器、通风组件。 | 传感器安装点选择避开高温湿源，机柜采用IP65防护等级并配置温湿度自动调节。 | 暂时在仪表柜内放置干燥剂，并加强人工巡检比对。 | 长期运行加速电子设备老化，绝缘降低，最终导致永久故障。 | GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 | 某地下厂房湿度长期>90%，油混水信号器频繁误报，加装加热除湿机后恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 机械振动导致连接松动 | 机械 | 一般 | 安装在泵组或管路附近，长期受机组振动传递，导致传感器紧固螺纹松动、接线端子松动或内部元件焊点疲劳断裂，引起接触不良、信号间断或测量不准。 | 1. 在线监测数值无规律跳变或间歇性丢失；2. 用手接触传感器感觉异常振动；3. 检查发现连接螺栓松动或接线松动。 | 1. 振动加速度 > 2.0 g（按传感器安装规范）[物理]；2. 端子紧固力矩低于规定值[状态量]。 | 振动仪测量安装位置振动[离线]；扭矩扳手检查紧固情况[停电]。 | 若安装点振动值超标且同步出现信号断续，检查发现接线或紧固件松动，则判定为振动导致的连接松动。 | 1. 重新紧固传感器及接线，按规定力矩锁紧；2. 加装橡胶减振垫或改变安装支架降低振动传递；3. 对内部焊点补焊或更换电子头。所需工具：扭矩扳手、减振垫、电烙铁。 | 安装时避开强振源，使用减振材料，所有接线采用冷压端子并定期检查。 | 将传感器临时绑扎固定，暂时用绝缘胶带包裹松动端子维持接触。 | 信号不稳可能导致保护误动或无法检测真实进水，威胁轴承安全。 | GB/T 6075.1-2012 机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第1部分：总则 | 某卧式水轮机组推力轴承油混水信号器频繁断线报警，原因是管路振动导致端子松脱。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 油中气泡干扰测量 | 物理/化学 | 轻微 | 油系统回油或补油过程中混入大量微气泡，气泡附着在探头表面或通过测量场，改变介电常数，导致水分测量值瞬时升高或剧烈波动，但油中真实含水量并未增加。 | 1. 补油或工况突变时水分值瞬间大幅跳变，随后回落；2. 测量值呈无规则锯齿状波动；3. 油样静止后气泡逸出，读数恢复正常。 | 1. 油中含气量 > 燃油体积的3%[物理]；2. 信号波动幅度 > 满量程的30%[物理]。 | 通过取样观察油中气泡[离线]；在线趋势分析（短时剧烈波动）[在线]。 | 若在操作后立即出现短时（<10分钟）大幅波动，且取样可见大量气泡，静置后恢复，则判定为气泡干扰。 | 1. 改善回油管设计，避免油流喷射和搅动；2. 在传感器上游加装消泡器或稳流管段；3. 将传感器安装位置移至流速平稳区域。所需工具：管路改造工具、消泡网。 | 优化油系统管路设计，避免吸气，回油口加装扩散管。 | 在信号处理程序中对测量值施加10-30秒均值滤波，降低干扰。 | 可能触发短时高报，若保护逻辑响应够快则导致不必要的报警记录。 | GB/T 14039-2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号（油液清洁度相关） | 某机组油压装置检修后补油过程中，油混水信号器突然高报，停机排油检查无进水，最终确认为大量气泡所致。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电磁液压阀组 | 传感器与执行机构 | 将PLC输出的开/合闸电信号转换为高压液压油路控制，驱动接力器动作，阀芯卡涩及密封圈老化漏油是主要失效模式。 | 是
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 转速测速探头 | 传感器与执行机构 | 磁电式或霍尔效应传感器，测量机组大轴转速及蠕动，高温与振动可能造成安装松动、信号丢失或波形畸变。 | 是 | 搜索错误，无搜索结果 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 传感器膜片损坏或堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 被测介质中的泥沙、结垢或腐蚀性物质附着或损坏隔离膜片，导致压力传导失效，输出信号失真或固定不变。 | 监控画面液位显示值长时间不变化；显示值明显偏离实际值；现场无法进行量程迁移。 | 输出电流信号恒定在某个值（如4mA, 12mA, 20mA）或偏差超过5% FS [电气]；开罐测试时输出不随压力变化 [电气]。 | 万用表测量电流 [在线]；对比上下游液位计读数的逻辑关系 [离线]。 | 若输出电流为3.8mA以下（低于4mA）或21mA以上，且现场打压测试无变化，可判定为传感器损坏。若输出有微小变化但严重滞后，则判定为严重堵塞。 | 1. 切断仪表电源，隔离管路，拆卸传感器。 2. 用无水酒精、软毛刷清理膜片表面；若内部硅油填充系统受损，需返厂修复。 3. 若膜片破裂或永久变形、输出非线性误差超过2%且无法校准、或使用超8年老化无备件，则整体报废更换。 工具：万用表、防爆扳手、酒精、无纺布。 | 定期清洗测量井或取样管路；安装时在引压管前端加装过滤网或沉积池；对腐蚀性介质选用哈氏合金或钽膜片。日常巡检每周比对显示值与现场指示，偏差超2%时清洗过滤网；每季度清理一次引压管，每年校准一次零点和满量程。 | 引入冗余液位计（如导波雷达）信号临时替代；依据上下游流量进行水量平衡估算。 | 导致机组或闸门控制逻辑失效，引发误停机或溢流事故。 | GB/T 13336-2012 《水文仪器系列型谱》；JJG 971-2002 《液位计》检定规程。 | 某水电站因集水井液位变送器膜片被淤泥糊死，显示固定值，导致渗漏排水泵未自动启动，造成水淹厂房。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 安装位置零点漂移 | 环境/控制 | 一般 | 变送器安装位置发生微小沉降或倾斜，或因环境温度剧烈变化导致传感器内部电路参数偏移，造成测量零点不准。 | 监控屏显示液位始终存在一个固定偏差；排除蓄水/排水工况后，偏差依然存在。 | 零点输出电流偏离4mA（如4.2mA）[电气]；静态工作压力测量值与环境温度变化呈强相关性 [物理]。 | 使用手持终端（HART）读取零点参数 [离线]；用高精度标准压力发生器施加零点压力，比对输出 [离线]。 | 施加零点压力，若输出电流不为4.000mA，调整零点后稳定半小时再次漂移，则判定为零漂。若漂移量与温差变化一致，则为温漂。 | 1. 使用HART手操器或外壳调节螺丝进行零点迁移。 2. 紧固安装支架，增加遮阳防雨罩。 3. 若零点漂移量超量程1.0%且多次校准无法稳定在0.5%以内，建议报废更换。 工具：HART手操器、标准压力源。 | 安装在无振动、温度稳定的区域；选用带温度补偿的智能变送器；安装完毕后进行老化稳定处理。每季度巡检安装支架及遮阳措施，分季节记录分析漂移量。 | 在上位机组态软件中对测点进行固定偏置量补偿，并在运行日志中注明。 | 影响水位调节回路的控制精度，导致闸门调节频繁或不到位。 | DL/T 1104-2009 《水电站非电量监测装置技术条件》；GB/T 28471-2012 《工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器》。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 电路板受潮或绝缘下降 | 绝缘/电气 | 危急 | 接线盒密封不严导致雨水或凝露渗入，使电路板腐蚀、绝缘电阻下降，引发信号跳变、短路甚至烧毁。 | 信号输出跳变、大幅波动；接线盒内有明显水珠或铜绿；绝缘电阻测试不合格。 | 接线端子对地绝缘电阻 < 10MΩ（100V兆欧表）[电气]；供电回路电流异常增大 [电气]。 | 接线盒开盖目视检查 [离线]；使用兆欧表测试绝缘电阻 [离线]。 | 若目视有水渍且绝缘电阻 < 10MΩ，或电路板有烧灼痕迹，即可判定。 | 1. 断电后拆下电子仓电路板，用无水酒精清洗电路板和接线端子，用热风枪吹干。 2. 更换所有密封胶圈，在接线盒盖螺纹处涂抹硅脂。 3. 晾晒24小时后复测绝缘电阻必须 > 100MΩ方可投运。 4. 若电路板明显腐蚀致回路阻值异常、绝缘无法恢复至10MΩ以上或修复成本超原值50%，则报废更换。 工具：兆欧表、热风枪、万用表、拆装工具。 | 采用IP65及以上防护等级的外壳；电缆进线口采用防水格兰头并朝下弯曲；接线盒内放置干燥剂包。雨后特巡开盖检查，每年雷雨季前更换干燥剂，定期测量绝缘。 | 甩开该测点，强制水位信号为一安全定值，转为人工就地监视。 | 绝缘击穿可能烧毁安全栅、IO模块甚至PLC通道，造成较大损失。 | GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；DL/T 526-2013 《电力自动化通信装置检验规程》。 | 某电站坝前水位变送器因格兰头生料带缠绕不合格进水，导致整个模拟量输入模块通道异常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 雷击或浪涌过电压损坏 | 电气 | 危急 | 电缆感应到雷电波或电网操作过电压，瞬间高压击穿变送器内部的压敏电阻或二极管，导致敏感元件和电路板永久损坏。 | 雷雨后变送器无输出；输出电流异常大（如过22mA）或开路；电源模块报过载。 | 供电端对地阻值接近0Ω [电气]；现场端开路电压为0V或远低于正常值 [电气]。 | 测量供电电压是否正常 [在线]；甩开变送器，测量回路供电空载电压 [离线]。 | 若供电侧电压正常，接入变送器后电压被拉低至接近0V且变送器外壳发热，则可判定为内部短路击穿。 | 1. 确认损坏后整体更换变送器。 2. 加装三级浪涌保护器（SPD）：直流电源端、信号端各一级。 3. 检查并确保电缆屏蔽层两端可靠接地。 4. 对不可修复的电气击穿损伤（如变压器绕组烧断、电路板碳化）直接报废。 工具：万用表、接地电阻测试仪。 | 在信号和电源回路加装适配的防浪涌模块；室外长电缆穿金属管埋地敷设；完善接地网络，接地电阻 < 4Ω。雷雨季节前专项检查系统接地电阻及防浪涌模块状态（指示窗变红即更换）。 | 切换至后备水位测量通道（如超声波液位计）；若无后备，立即安排人员持对讲机现场抄报水位。 | 冲击电压可能将雷电流引入控制柜，击毁更多核心设备。 | GB/T 21714.1-2015 《雷电防护》系列标准；GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 | 汛期某电站上游水位因雷击报废，导致闸门无法根据水位自动调度，幸亏值班员手动操作及时泄洪。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 引压管堵塞或结冰 | 机械/环境 | 严重 | 引压管因泥沙、水垢沉积或冬季气温过低结冰，阻碍压力传导，导致变送器无法感知真实水位变化。 | 监控显示液位变化异常缓慢或完全不变化；与现场水位标尺比对偏差大；冬季环境温度低于0℃时故障出现，回暖后可能恢复。 | 引压管加压后变送器输出响应时间 > 10秒（正常 ≤ 2秒）[状态量]；管路导通试验发现流量极小或无流量 [物理]；伴热电缆对地绝缘 < 1MΩ（若结冰）[电气]。 | 加压测试法[离线]；管路导通试验（使用手泵和标准压力表）[离线]；目视检查伴热带指示灯[在线]。 | 在引压管根部阀处施加标准压力，观测变送器输出变化缓慢且无法达到全量程对应值，或卸压后输出不归零，且疏通引压管后重复试验响应正常，即可判定为引压管堵塞。若冬季发生且伴热失效，判定为结冰堵塞。 | 1. 关闭一次截止阀，拆开引压管接头。 2. 使用高压水枪或压缩空气反吹管路，清除堵塞物。 3. 若管路结冰，先用热风枪融化，并检查伴热电缆电阻和供电，更换损坏伴热带。 4. 若引压管内部锈蚀结垢严重通径减小超50%且无法清通、管路腐蚀穿孔多处无法封堵、或伴热电缆老化击穿更换成本超新敷设成本70%，则整体更换。 需工具：活动扳手、高压冲洗机、热风枪、万用表、兆欧表。 | 引压管按1:10坡度向取源口倾斜，并设排污阀；管外敷设伴热电缆及保温层，并设温控器；取压口加装滤网并定期清洗。每周记录伴热温度控制器指示；每月打开排污阀排放沉积物；每年入冬前测试伴热系统绝缘和电流值。 | 切换至超声波或雷达冗余水位计信号；若无冗余，人工每1小时现场抄录水位。 | 导致渗漏排水泵、技术供水泵等自动启停控制失效，造成廊道水淹或机组冷却水中断。 | GB/T 50093-2013 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》；DL/T 5210.2-2018 《电力建设施工质量验收规程 第2部分：热工仪表及控制装置》。 | 某水电站检修排水廊道变送器引压管被湿沙淤积，排水泵未自启动，导致廊道积水深度达0.5米，险些淹没电机。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 供电电源电压异常或纹波超标 | 电气 | 严重 | 24V DC 开关电源或直流屏因元件老化、交流输入异常，导致输出电压低于21.6V或高于26.4V，或交流纹波过大，造成变送器内部电路工作不稳定，输出漂移或跳变。 | 监控画面多个液位信号同时出现无规律跳变或偏低；分布式系统多个测点同时报警“变送器故障”或“断线”。 | 供电母线电压 < 21.6V DC 或 > 26.4V DC [电气]；交流纹波分量峰值 > 100mV [电气]；电源模块壳体温度 > 65℃（红外测温）[物理]。 | 使用万用表测量电源输出端电压[在线]；用示波器耦合交流档测量纹波[离线]；红外测温仪检查模块温度[带电]。 | 若同一电源回路挂接的多个变送器均出现异常，且测量直流电压偏离额定范围，或纹波电压超出50mV，断开所有负载后空载亦异常，即可判定电源模块故障。 | 1. 切断输入输出，拆下故障电源模块。 2. 安装同型号新电源，调整输出电压为24.0V DC。 3. 测量新电源空载与带载电压及纹波，确认合格。 工具：一字螺丝刀、万用表、示波器。 | 选用工业级、双冗余配置的开关电源；每月检查电源工作指示灯及风扇；每季度测量输出电压及纹波并记录趋势。 | 若为冗余系统，自动切至备用电源；若无双路供电，暂时由充电机或蓄电池组直接供电，限制大负荷设备 | 影响所有挂接变送器及关联控制回路，可能造成大面积水位信号失效，导致多系统误动或拒动。 | DL/T 1104-2009 《水电站非电量监测装置技术条件》；GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 网络通信设备 |  | 构建冗余光纤/以太网骨干，确保控制指令与实时数据在毫秒级内可靠传输，包括核心交换机、光端机及通信链路。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 交换机电源模块故障 | 电气 | 危急 | 电源模块内部电容老化、雷击浪涌或输入电压异常导致无输出或电压纹波过大。 | 交换机所有指示灯熄灭或频繁重启，网管系统上报设备离线告警。 | 输入电压范围：AC/DC允许值±20%[电气]；输出电压：标称值±5%[电气]；纹波噪声：>200mVpp[电气] | 在线监测输入电压、输出电压；带电检查电源指示灯；离线万用表测量。 | 若输入电压正常但无输出，且电源指示灯不亮，则判定电源模块损坏；若电压偏低且纹波大，判定电容老化。 | 工具：万用表、备用电源模块。 步骤：1.断开输入电源；2.拆卸故障模块；3.更换同型号模块；4.检查接线紧固；5.上电测试指示灯及网管通信正常。 | 安装防雷模块，输入侧加装稳压电源；定期（3个月）检查电源接线端子温升。 | 如支持冗余电源，先切换至备用模块供电；若不支持，直接更换。 | 导致交换机停机，全站监控数据中断，保护装置信息丢失。 | IEC 61000-4-5（浪涌抗扰度）、IEC 61850-3（电力自动化环境与供电要求）
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 广播风暴导致网络瘫痪 | 控制 | 危急 | 网络环路或错误接线引发大量广播帧/组播帧，交换机CPU负载剧增，转发队列溢出。 | 交换机关闭所有端口通信指示灯快闪，监控画面卡死或显示全“死数据”，PING交换机管理IP丢包率>90%。 | 端口广播包速率：>限速阈值的80%且持续1分钟[状态量]；CPU使用率：>90% [状态量]；网络环路检测告警计数[状态量] | 在线网管软件实时监控端口速率及拓扑；带电检查端口指示灯异常闪烁频率。 | 若某端口广播包速率异常且无环路保护告警，结合拓扑发现存在环路，则判定广播风暴。 | 工具：网管计算机、Console线。步骤：1.通过Console口或带外管理登录交换机；2.逐端口关闭，定位环路端口；3.检查物理接线并移除环路；4.开启STP/RSTP/MSTP协议。 | 启用生成树协议（STP/RSTP）或环网冗余协议（如MRP），端口设置广播风暴抑制阈值。 | 管理VLAN隔离，紧急情况下拔除疑似环路端口网线，临时恢复网络。 | 全站实时监控与继电保护信号中断，可能触发保护装置拒动或误动。 | IEEE 802.1D(STP), IEC 62439-2(MRP)
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 光纤端口故障（光模块/尾纤） | 机械/电气 | 严重 | 光模块老化、光口污染、尾纤弯曲半径过小或断裂，导致光功率衰减或链路中断。 | 受影响的端口指示灯不亮或闪亮（链路闪断），网管上报端口Down告警，对应监控画面出现通讯中断。 | 接收光功率：低于灵敏度（如-30dBm）[物理]；发送光功率：低于标称下限[物理]；误码率：>10^-9[状态量] | 在线通过网管读取光模块DDM信息（温度、电压、电流、收发功率）；离线光功率计和红光笔检测。 | 若接收光功率低于灵敏度阈值且连接器无明显灰尘，用OTDR检测链路损耗，超过链路预算则判定光缆或端口故障；若仅一端衰减大，清洁或更换光模块测试。 | 工具：光功率计、红光笔、光纤清洁笔。步骤：1.断开受影响光纤；2.清洁光纤端面；3.测试光功率，若不达标则更换光模块或尾纤；4.重新连接并观察端口是否Up。 | 光纤连接器加装防尘帽，敷设时避免过度弯曲；每季度清洁光模块端口。 | 切换至备用光路（如双环网冗余）或临时用网线替代（若端口支持）。 | 该端口连接的监控设备数据中断，在环网架构下可能引发全网拓扑重构丢包。 | IEC 61754（光纤连接器）、TIA-568（光纤布线）
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 散热导致交换机死机 | 热 | 严重 | 风扇停转、通风口堵塞或环境温度过高，导致芯片结温超限，触发过温保护重启或永久损坏。 | 交换机表面明显高温，指示灯全闪或全灭，管理口不可达，恢复冷却后可正常但频繁故障。 | 机箱内部温度：>75°C [物理]；CPU结温：>100°C [物理]；风扇转速：0或低于最低阈值[物理] | 在线读取交换机环境温度传感器；带电检查散热孔风量；离线检查风扇是否卡涩。 | 若温度传感器值>75°C且风扇转速为0，或散热孔严重灰尘堵塞，则判定散热失效。 | 工具：红外测温仪、压缩空气、备用风扇模块。步骤：1.断电；2.打开机箱或清洁滤网和风扇；3.更换故障风扇；4.重启后确认温度回落至<50°C。 | 控制柜加装空调/通风，每季度清洁防尘滤网；设置温度告警上限65°C。 | 用外部风扇强制散热，降低柜内温度，暂时维持运行。 | 过热可能损坏交换芯片，导致整机报废；影响同柜内其他设备运行。 | GB/T 2423.1/2（高低温试验）
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 交换机配置错误（VLAN/ACL） | 控制 | 一般 | 误修改VLAN划分、端口PVID、ACL规则等，导致合法设备间通信被阻断。 | 部分区域监控画面消失，彼此PING不通，但物理链路指示灯正常；网管无硬件告警。 | 配置变更日志对比差异[状态量]；端口MAC地址表无学习[状态量]；VLAN成员不匹配[状态量] | 离线对比运行配置与备份配置；在线检查VLAN membership。 | 若近期配置变更，且受影响的设备MAC地址未出现在对应VLAN转发表中，结合ACL规则判定配置错误。 | 工具：配置备份文件、Console线。步骤：1.登录交换机查看当前配置；2.与备份文件比对；3.修正错误VLAN/ACL配置；4.保存并重启相关端口。 | 权限管理，配置变更前在测试环境验证，采用配置自动化备份与审计。 | 回滚至上次正常备份配置。 | 导致部分监控、保护装置通信中断，可能使监控系统产生误报或丢失历史数据。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 电磁干扰导致通信丢包/误码 | 环境/电气 | 一般 | 交换机未可靠接地或屏蔽，强电磁场（如变频器、高压开关操作）耦合干扰，导致帧校验错误。 | 无规律通信瞬断，网管系统出现偶发CRC错误计数增加，监测画面偶尔数据跳变。 | 端口CRC错误包数：>10包/小时[状态量]；共模骚扰电压：>3V[电气] | 在线读取端口错误计数器；离线用频谱分析仪或近场探头检测电磁环境。 | 若CRC错误集中于特定端口且外界无机械振动，检查接地电阻>4Ω或屏蔽层破损，则在干扰源工作时观察错误计数同步增加可判定电磁干扰。 | 工具：万用表(接地电阻)、屏蔽网线。步骤：1.检查交换机接地端子至汇流排电阻，应<1Ω；2.更换屏蔽双绞线并360°端接；3.增加磁环或滤波器；4.调整布线远离干扰源。 | 采用工业级交换机，支持抗干扰设计；强弱电分离布线，接地系统符合等电位网要求。 | 临时调整通信电缆路由，远离干扰源，或降低相邻设备发射功率。 | 重要报文校验失败可能导致控制指令丢失，影响设备动作准确性。 | IEC 61000-4-4（电快速瞬变）、IEC 61850-3
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 固件缺陷或内存泄漏 | 控制 | 一般 | 固件存在bug导致内存泄漏或协议栈异常，长时间运行后性能下降直至重启。 | 运行一段时间后端口转发延迟增大，CPU使用率逐渐升高，周期性重启。 | 内存使用率持续上升不回落[状态量]；系统重启间隔<24小时[状态量] | 在线通过SNMP监控内存利用率；查看系统日志中的内存分配错误。 | 若内存利用率呈锯齿状持续上升，且特定协议任务占用内存不减，结合已知固件版本缺陷，判定内存泄漏。 | 工具：网管计算机、升级文件。步骤：1.记录当前故障现象和日志；2.从官方网站下载推荐固件；3.通过TFTP或Web升级；4.重启交换机验证内存是否平稳。 | 关注厂商安全公告，定期（半年）评估固件更新，测试后升级。 | 设置定时重启任务，如每天凌晨业务低峰期自动重启清内存。 | 内存耗尽造成全设备转发停止，影响全站自动化功能。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 光模块发送端失效 | 电气/控制 | 严重 | 激光器老化或驱动电路故障导致光功率不足或中断，机理为半导体激光器退化或ESD损伤 | 监控系统通信中断、对应通道无光信号输出、链路状态灯熄灭 | 发送光功率 < -9 dBm (典型阈值) [物理]；偏置电流 > 1.5倍初始值 [电气] | 光功率计（离线）；设备面板指示灯（在线）；网管告警（在线） | 若光功率低于阈值且偏置电流异常升高，判定为发送端失效 | 更换新光模块。操作：1.断开光纤连接器；2.移除故障模块；3.插入同规格新模块；4.重新连接光纤并确认锁定。所需工具：防静电手环、光纤端面清洁笔。报废标准：发送光功率 < -12 dBm 或 偏置电流 > 2倍初始值且无法通过清洗端面恢复，或累计使用超过8年 | 年检测量光功率及偏置电流；对控制室环境温湿度进行控制（温度≤25℃，湿度≤65%RH）；每季度清洁光纤端面；每年测试光功率及眼图；检查模块固定螺丝是否松动 | 将故障通道业务切换至备用光纤链路 | 导致机组LCU数据、保护信息上传中断，影响远程监控 | GB/T 17500-1998 光发送接收模块总规范；DL/T 860 变电站通信网络和系统 | 某水电站因光模块使用超5年，发送功率衰减至-12dBm导致监控数据频繁丢包
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 光模块接收端灵敏度下降 | 电气/环境 | 一般 | 光电探测器（PIN/APD）性能劣化或接收电路噪声增大，多由静电损伤或尘污导致耦合效率降低 | 监控画面数据刷新慢、误码率升高、偶尔通信超时 | 接收灵敏度 > -24 dBm (典型值) [物理]；误码率 > 10⁻⁹ [状态量] | 光功率计+光衰减器（离线）；网管系统误码统计（在线） | 用已知标准光功率发送，若接收端误码率在-24dBm时仍大于10⁻⁹，则判为灵敏度下降 | 更换光模块或清洁光口内部分光器件。步骤：1.拔出光纤；2.使用专用清洁棒清洁模块光口内部；3.若清洁无效则更换模块。报废标准：接收灵敏度恶化至 > -20 dBm 且清洁无效，或使用超过8年 | 保持机房洁净度，定期清洁光纤连接器，使用防尘帽；每月检查光纤接头洁净度；每半年测试接收灵敏度；保持设备防尘 | 启用冗余链路或降低通信速率临时维持 | 可能引起保护信号传输延迟或误动风险 | DL/T 5344-2006 电力光纤通信工程验收规范
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 光口污染/端面脏污 | 环境/物理 | 轻微 | 光纤连接器端面或模块光口附着灰尘、油污，导致光信号回波损耗增大、插入损耗增加 | 链路光功率波动，系统间歇性告警，轻微时无明显影响 | 插入损耗 > 0.5 dB (相对初始值) [物理]；回波损耗 < -35 dB [物理] | 光纤显微镜检查端面（离线）；光功率计比对（离线） | 使用光纤端面检测仪观察，若存在明显污斑或划痕，且清洁后损耗恢复，确诊为脏污 | 用无水酒精配合无尘纸或无尘棉签清洁端面，再用专用清洁器清洁模块光口。工具：光纤端面清洁笔、酒精棉、光纤显微镜。报废标准：划痕深度超过纤芯直径的10%或清洁后损耗仍不可接受，更换连接器或模块 | 每次拔插光纤后必须清洁端面；未连接时务必盖防尘帽；每次巡检时检查防尘帽在位情况；季度检查光纤端面 | 临时用洁净空气吹拂光口 | 长期导致接收端灵敏度退化 | YD/T 1272-2003 光纤活动连接器
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 模块供电异常 | 电气 | 危急 | 直流电源模块故障或背板供电回路断路/短路，导致光模块无工作电压或电压不稳 | 模块指示灯全灭，监控系统大量离线报警 | 供电电压 < 4.5V 或 > 5.5V (典型5V) [电气]；工作电流偏离额定值±20% [电气] | 万用表测量输入电压（在线）；设备电源监控告警（在线） | 若输入电压为零或超限，且保险丝完好，则为电源模块或背板故障；若电压正常但模块无功耗，则为模块内部电源故障 | 检修电源模块：更换保险丝或维修电源板。步骤：1.断电；2.取出电源模块；3.测量输入/输出；4.更换故障元件；5.上电测试。工具：万用表、螺丝刀、备件。报废标准：电源模块多次故障，或电路板老化无法修复时，整体报废 | 定期测试电源冗余切换，采用双路供电；每年紧固电源接线端子，测量纹波电压 | 临时使用独立电源适配器为光模块供电 | 可能导致整个通讯机组通讯瘫痪 | GB/T 14715-93 信息技术设备用不间断电源通用技术条件
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 电接口信号完整性差 | 电气/控制 | 一般 | 差分信号走线阻抗突变、连接器接触不良或驱动芯片性能下降，导致信号反射、串扰 | 监控数据偶发错误、告警信号抖动、通信速率协商失败 | 眼图睁开度 < 50%模板 [物理]；差分阻抗偏差 > ±10% [电气] | 示波器眼图测试（离线）；误码仪（离线） | 用示波器测量发送端电眼图，若眼图闭合严重且清洁连接器无效，则判定信号完整性问题 | 更换或重做信号连接器，必要时更换光模块。步骤：1.关闭电源；2.清洁金手指/连接器；3.检查焊接点；4.更换故障模块。报废标准：连接器镀层磨损露基材，或芯片损坏导致眼图模板测试失败且无法修复 | 使用高质量连接器，避免频繁拔插；控制环境湿度防氧化；每年检查连接器氧化情况，涂覆抗氧化剂 | 降低通信速率至可稳定工作速率 | 邻近通道信号干扰加剧 | GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法（部分相关）
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 模块因雷击/浪涌损坏 | 电气/环境 | 严重 | 感应雷或浪涌电压通过电源线或信号线侵入，击穿防护TVS管或直接损坏光模块内部半导体 | 雷雨后整条通信链路中断，模块有明显烧焦痕迹或TVS管短路 | 电源端对地短路电阻 < 10Ω [电气]；信号线对地绝缘阻抗 < 1MΩ [电气] | 目视检查（在线/离线）；万用表电阻测量（离线） | 若外观烧黑，且端口阻抗显著降低，判定浪涌损坏 | 更换光模块，并检查/更换前端SPD浪涌保护器。步骤：1.断电；2.移除损坏模块；3.测量线路绝缘；4.更换SPD及模块；5.测试链路。报废标准：模块主芯片击穿或PCB碳化无法清洗修复，或TVS管多次击穿后直接报废 | 安装三级SPD保护，确保可靠接地，光缆金属加强芯接地；雷雨季节前检测SPD状态，每年测试接地电阻≤4Ω | 使用非金属加强芯光缆或无线通信临时恢复 | 可能波及交换机端口 | DL/T 548-1994 电力系统通信站防雷运行管理规程；GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 | 某水电站雷击导致光纤收发器及控制板损坏
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 光纤链路中断 | 机械/环境 | 严重 | 光纤受外力折断、弯曲半径过小、接头脱落或被啮齿类咬坏，导致光信号完全阻断 | 链路DOWN告警，接收端无光，监控画面数据空白 | 接收光功率 < -30 dBm（无光） [物理]；OTDR测距显示断点 [物理] | OTDR在线/离线测试；光功率计测量；目视巡线 | 使用OTDR测试链路，若存在菲涅尔反射峰或损耗台阶且对应距离有物理损伤，判定断纤 | 熔接光纤或更换受损段光缆。步骤：1.定位断点；2.切除受损段；3.用光纤熔接机熔接；4.热缩保护套管；5.复测损耗。工具：OTDR、熔接机、光纤切割刀。报废标准：光缆严重损伤且无备用纤芯、修复后损耗仍>0.5dB/km，或使用超过15年且劣化严重 | 光缆路由增设标识桩，套管保护，避开施工区域；室内光缆穿管敷设；每年检查光缆路径、标识、挂钩；每季度测试备用纤芯损耗 | 倒换至备用纤芯或备用光缆，若无备用则临时铺设野战光缆 | 导致该链路承载的LCU、保护、电度等数据全部中断 | YD/T 901-2009 通信用单模光纤；DL/T 788-2001 电力光纤通信工程光缆施工及验收规范 | 某水电站施工挖断地埋光缆，导致监控系统停运2小时
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 模块温度过高 | 热/环境 | 一般 | 设备散热风道堵塞、风扇失效或环境温度异常，光模块内部温度超过工作温度范围，导致激光器波长漂移、功率下降甚至停机保护 | 模块DDM温度告警，光功率波动，通信时断时续 | 模块壳体温度 > 60°C（典型额定上限） [物理]；DDM温度告警标志置位 [状态量] | 设备温度传感器监控（在线）；红外测温仪/热成像（离线） | 读取光模块数字诊断监控（DDM）温度值，若超过模块手册规定的最高工作温度（通常60~70°C），判定过热 | 清洁设备滤网和风道，更换故障风扇，改善机柜通风。步骤：1.停机；2.拆卸滤网清洗；3.检查风扇运行；4.必要时加装散热片或外置风扇；5.恢复上电监测温度。报废标准：模块因过热导致焊点疲劳或芯片损坏，性能下降不可恢复时报废 | 控制屏柜内温度≤40°C，定期更换风扇滤网，确保前后通风间距≥10cm；每月清理防尘网；每季度检查风扇运转状态；每年测试柜内温度分布 | 打开机柜门散热，或使用临时风扇强制通风 | 加剧激光器老化，缩短模块寿命，可能触发停机保护 | YD/T 1156-2001 通信设备用散热器；GB/T 7260.3-1999 不间断电源设备（环境部分）
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 模块兼容性/协商失败 | 控制 | 严重 | 两端光模块的波长、速率、传输模式（单模/多模）或编码格式不一致，导致物理层链路无法建立协商 | 端口指示灯持续闪烁或熄灭，交换机日志显示链路down或多次up/down | 端口链路状态为Down [状态量]；两端光模块波长/速率参数不一致 [状态量] | 交换机管理界面查看光模块DDM信息（在线）；核对模块规格书（离线） | 检查两侧光模块型号和规格，若波长、速率、光纤类型（单模/多模）任一不匹配，判定兼容性问题 | 更换为匹配规格的光模块。步骤：1.核实设备端口支持的最高速率和光口类型；2.选取兼容模块；3.替换故障端模块；4.检查链路建立。报废标准：光模块损坏或规格已淘汰无法购买匹配型号时，报废并升级链路 | 建立光模块选型清单，统一采购同一品牌兼容型号；新模块入库前进行兼容性测试；建立光模块备件台账，标注兼容设备型号；变更时进行链路测试 | 在交换机端口强制设置速率和双工模式，关闭自协商，临时维持通信 | 导致对应通道所有业务中断 | IEEE 802.3-2018；YD/T 1274-2003 光模块编码及接口技术要求 | 某电站混用不同品牌1.25G光模块导致链路不通，更换为原厂模块后恢复
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源系统 |  | 提供控制电源、操作电源及不间断供电，确保在厂用电消失时不发生测控中断与开关拒动。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块输出欠压 | 电气/控制 | 严重 | 整流桥部分损坏、滤波电容容量下降或控制器PWM失调，导致输出电压低于设定值，无法满足蓄电池浮充要求。 | 监控系统报“输出电压低”告警；直流母线电压表指示偏低；蓄电池充电电流减小或放电。 | 输出电压（设定值-10%为下限阈值）[电气]；PWM占空比（低于最小限值5%）[电气]；纹波电压（>200mV）[电气] | 直流电压变送器[在线]；便携式示波器[离线][带电]；监控系统历史趋势[在线] | 若输出电压低于下限且PWM占空比已至最小但输入正常，则判断为调节失控；若纹波异常增大，则电容失效。 | 更换故障整流二极管或IGBT模块（工具：万用表、示波器、电烙铁）；更换鼓包或容量不足的滤波电解电容（工具：电容表、防静电手环）。 | 选用高可靠整流器件，定期检测直流纹波，加强通风散热防止电容老化。 | 暂时投入备用充电模块，调整均充/浮充值。 | 蓄电池长期亏电，导致容量下降、寿命缩短；直流母线电压波动影响保护装置供电。 | DL/T 724-2000；GB/T 19826-2014 | 某水电站1号充电模块输出电压仅198V（额定220V），经查为滤波电容C10(4700μF/400V)容量降至1200μF。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块输出过压 | 控制/电气 | 危急 | 电压调节环失控（如光耦反馈故障、PWM芯片失效）导致输出电压过高，可能损坏蓄电池及负载设备。 | 监控系统报“输出过压”告警；直流电压表超限；蓄电池析气加剧。 | 输出电压（≥设定值的+10%，如≥242V）[电气]；反馈电压（偏离正常值）[电气] | 直流电压变送器[在线]；手持式高精度万用表[离线][带电] | 若输出电压高于上限且通过冗余测量确认，同时排除蓄电池均衡充，则判断为模块失控。 | 更换损坏的电压反馈光耦或PWM控制器（工具：防静电烙铁、示波器）；整定电压基准参考源。 | 采用冗余反馈设计，定期校验电压测量回路，设置硬过压保护（硬件比较器锁死PWM）。 | 立即退出该模块，投入备用模块。 | 过压降低蓄电池寿命，严重时可烧毁直流负载及保护装置。 | DL/T 724-2000；GB/T 19826-2014 | 某模块因可调电位器松动导致浮充电压漂至250V，蓄电池外壳发热，及时处理后避免电池组过充。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块过热停机 | 热/控制 | 危急 | 散热风道堵塞、风扇故障或环境温度过高，导致模块内部功率器件结温超过保护阈值，触发过热保护而停机。 | 监控系统报“整流模块过热”告警；模块面板温度指示灯变红或风扇转速异常升高后停机；模块输出中断。 | 散热器表面温度（≥75℃）[物理]；模块内部NTC测温电压（对应温度>85℃）[物理]；风扇转速（正常≥2500rpm）[物理] | 模块内置温度传感器[在线]；红外测温仪[离线][带电]；风扇转速检测电路[在线] | 若监测到模块内部温度超过85℃且风扇转速正常或为零，则判定为风道堵塞或风扇故障；若环境温度>40℃引发停机，则属环境因素。 | 清洁风道滤网及散热片（工具：防静电刷、压缩空气）；更换损坏的冷却风扇（工具：螺丝刀、同型号风扇备件）。 | 维护周期内清扫滤网，安装环境温控通风，设置两级温度预警（75℃告警、85℃跳闸）。 | 启用备用模块，并开启柜门辅助散热。 | 模块停机导致全站直流母线失压风险，可能引发保护装置拒动。 | DL/T 724-2000；GB 10963.1-2005（过温保护要求） | 某电站夏季中央空调故障，整流柜进风口温度达42℃，模块持续高温保护停机，导致直流系统短时失电。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块风扇轴承异常磨损 | 机械/热 | 一般 | 风扇长期运行导致轴承干涸、磨损，产生振动和噪音，风量下降，模块散热能力降低。 | 风扇运行时有“咔咔”异响或转速降低；模块温升较正常偏高；风扇电流增大或波动。 | 风扇噪音水平（>55dB）[物理]；风扇转速（低于额定转速70%）[物理]；风扇电流（超过铭牌电流20%）[电气] | 人耳听诊[离线][带电]；手持转速表[离线][带电]；红外测温发现模块散热片温度升高[离线][带电] | 若听到异常机械噪声且测量转速低于正常值，同时模块温度升高，则判定风扇轴承磨损。 | 更换同规格散热风扇（工具：螺丝刀、剪钳、烙铁）；若轴承可更换，拆开清洗后加注高温润滑脂（工具：拉马、润滑脂）。 | 选用带温控调速的长寿命双滚珠轴承风扇，设定风扇转速监测点，制定风扇3年更换周期。 | 启用备用模块，打开柜门辅助通风。 | 散热能力下降，模块温升，可能导致过热停机。 | GB/T 4942.1-2006；GB/T 13306-2011 | 某电站充电模块风扇异响，拆解发现含油轴承卡死，转子扫膛，更换后模块温度降低5℃。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块输入熔断器熔断 | 电气/过载 | 一般 | 输入过电压、浪涌电流或整流桥短路导致输入熔丝熔断，模块停止工作。 | 监控显示模块交流失电或熔断器报警；模块面板AC指示灯熄灭。 | 熔断器通断状态（开路）[电气]；输入交流电压（应正常）[电气] | 熔断器状态触点[在线]；万用表通断档检测熔断器[离线][断电] | 若熔断器开路且输入电压正常，则判定熔断器熔断；若输入电压过压，则需查过压原因。 | 更换同规格熔断器（工具：绝缘手套、万用表）；检查后级电路是否存在短路（使用兆欧表）。 | 输入端加装压敏电阻、防浪涌电路，定期紧固交流接线端子。 | 临时跳过该模块，由其他模块分担负载。 | 单模块停运只降低冗余，不影响直流供电。 | GB/T 14048.1-2012（低压设备控制） | 某电站雷击后模块熔断器烧毁，更换后正常，后续加装C级防雷模块。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块内部直流侧短路 | 电气 | 危急 | 直流侧输出二极管击穿、滤波电容击穿正负极短路或输出铜排碰壳，导致直流侧短路，可能引发火灾。 | 监控模块输出电流陡升或保护跳闸，模块内部冒烟、焦糊味；输入侧断路器可能跳闸；直流母线电压瞬时跌落。 | 短路电流（瞬间可达额定10倍以上）[电气]；输出端直流电阻（接近0Ω）[电气]；模块外壳温度急剧升高[物理] | 直流断路器速断保护[在线]；万用表二极管档测正反向电阻[离线][断电]；红外热像仪发现瞬时高温点[离线][带电] | 若模块输出断路器瞬时跳闸且测量输出端电阻几乎为0，则可判断内部短路；若外壳有烟熏痕迹，确认。 | 更换已击穿的整流二极管或IGBT模块及损坏的滤波电容（工具：万用表、LCR表、电烙铁、吸锡器），清理烧毁的PCB区域，检查铜排绝缘。 | 输入输出加装速断熔断器或断路器，模块设计防爆结构，定期进行耐压和短路试验。 | 立即切除故障模块，投入备用模块，隔离短路回路。 | 可能拉低整段直流母线，使全站保护设备失电，引发事故扩大；电弧可能烧毁整个直流屏。 | GB 14048.2-2008；DL/T 5044-2014 | 某变电站充电模块输出电解电容爆裂短路，导致直流母线电压由220V跌至150V，2秒后蓄电池供电稳定，更换模块后正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块通讯中断 | 控制/电气 | 一般 | 通讯接口电路故障、地址冲突、线路松动或监控模块软件异常导致充电模块与监控系统通讯丢失，远程监视和控制失效。 | 监控系统显示该模块通讯状态为“离线”；远程无法读取数据或控制；模块面板运行正常但通讯告警灯可能闪烁。 | 通讯成功率（<90%）[状态量]；RS485差分电压（正常0.2~5V，异常接近0V）[电气]；通讯报文错误帧率（>5%）[状态量] | 监控系统通讯状态监测[在线]；示波器测量RS485波形[离线][带电]；便携式规约分析仪[离线][带电] | 若监控显示模块离线且面板运行正常，则判断通讯回路异常；若RS485差分电压为0V，则为断线或驱动芯片损坏。 | 重新插拔通讯线并紧固端子（工具：螺丝刀）；更换通讯接口芯片（如65LBC184）或光耦隔离模块（工具：电烙铁、热风枪、防静电手环）；修改通讯地址冲突。 | 采用隔离型RS485接口，增加防雷和抗干扰保护，定期检查通讯线端子，设置通讯中断报警。 | 对离线模块进行就地手动控制，关注本地输出参数。 | 导致远程监视盲区，无法自动调节输出电压和限流值，降低直流系统智能化水平。 | DL/T 860.10-2018；GB/T 19826-2014 | 某电站1号充电模块频繁离线，发现通讯线屏蔽层单端接地造成共模干扰，重新接地后恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块均流不平衡 | 电气/控制 | 一般 | 模块输出阻抗差异、采样电阻漂移或均流母线接触不良，导致并联模块间输出电流相差过大，个别模块过载。 | 监控显示某模块电流明显高于或低于其他并联模块；过载模块温度升高；均流指示灯异常。 | 模块输出电流不平衡度（标准差>10%额定电流）[电气]；均流母线电压偏差（偏离均值>50mV）[电气]；模块输出电压差（>0.2V）[电气] | 监控系统电流比较[在线]；钳形电流表测量各模块输出电流[离线][带电]；均流母线波形测量[离线][带电] | 若各模块输出电流差异超过10%且均流母线电压存在偏差，则判断均流调节异常；若某模块始终电流最高且温度高，则可能该模块电压整定偏高。 | 重新整定模块输出电压，使空载电压一致（工具：数字万用表、绝缘螺丝刀）；清洁均流母线连接件并紧固；更换老化均流二极管或采样电阻。 | 采用动态均流控制策略（如主从均流），定期校验各模块输出电压一致性，均流母线采用抗干扰设计。 | 退出电流过大或过小的模块，由其他模块承载。 | 个别模块因长期过载提前老化，降低系统冗余，严重时过载模块过热停机。 | GB/T 19826-2014；DL/T 5044-2014 | 某电站3台充电模块均流系数不到0.5，发现分模块采样电阻阻值漂移，更换精密电阻后不平衡度降至3%。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 充电模块绝缘电阻降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 模块内部积尘吸潮、电路板爬电或绝缘垫老化导致绝缘电阻低于标准值，存在短路或人身安全风险。 | 绝缘监测装置报警（直流系统绝缘下降）；模块外壳可能有麻手感觉；在潮湿天气告警更频繁。 | 正/负母线对地绝缘电阻（<25kΩ为严重，<50kΩ为一般）[物理][电气]；泄漏电流（>2mA）[电气] | 直流绝缘监测装置[在线]；500V兆欧表测量各回路绝缘[离线][断电]；红外热像仪查找局部发热爬电点[离线][带电] | 若绝缘监测显示绝缘降低，且分段排查锁定该模块，则判定模块内部绝缘下降；若兆欧表测量输出端子对地<50kΩ确认。 | 拆除模块，用热风烘干电路板及内部（工具：工业热风枪），清除灰尘和污染物（工具：防静电刷、电路板清洗剂）；更换老化的绝缘垫片或隔离变压器。 | 保持模块内部清洁干燥，环境加装除湿器和防尘设施，定期紧固接线端子避免打火，涂覆三防漆。 | 投入备用模块，退出故障模块，尽量保持系统绝缘。 | 可能引起直流系统两点接地，导致保护误动或拒动，威胁人与设备安全。 | DL/T 596-1996；GB/T 24343-2009 | 某水电站直流屏充电模块绝缘报警，停机拆开发现内部因凝露导致功率板积灰碳化，清洗烘干并涂三防漆后恢复。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 阀控式铅酸蓄电池 | 电源系统 | 事故状态下提供直流操作及跳合闸能量，极板硫化、热失控及壳体鼓胀是最常见的失效形式，需整组更换。 | 是 | 极板硫酸盐化 | 化学 | 严重 | 蓄电池长期欠充、放电后未及时充电或浮充电压过低，导致极板上硫酸铅重结晶形成粗大、难溶的硫酸铅层，阻碍电化学反应。 | 核对性放电时容量显著下降；充电时电压迅速上升至上限；放电时电压迅速跌落；内阻偏高。 | 内阻大于基准值50% [电气]；核对性放电容量低于标称容量80% [电气] | 智能内阻测试仪[离线]；全核对性放电仪[离线] | 内阻值超出出厂基准值50%以上，且容量降至额定容量80%以下，排除其他原因后判定为极板硫酸盐化。 | 1. 用内阻仪确认内阻超标；2. 以0.05C10小电流长时间充电24小时；3. 若无效，使用脉冲修复仪去硫化处理4小时。工具：智能充电机、脉冲修复仪、内阻测试仪。若所有修复手段无效且核对性放电容量降至80%以下，应整组报废。 | 避免蓄电池长期搁置或欠充；浮充电压严格设定为2.23V-2.25V/单体（25℃）；放电后24h内必须完全充电。日常巡检：每日记录浮充电压、电流；定期维护：每月测量单体电压与内阻，每半年进行一次0.1C10核对性放电，留意内阻变化率超30%的电池。 | 将浮充电压暂时提高至2.35V/单体进行均衡充电12小时。 | 导致整组蓄电池后备时间不足，放电末端电压过低，直接威胁水电站保护及自动化装置的后备供电可靠性。 | DL/T 637-2019 | 某水电站因浮充电压长期偏低0.2V，运行两年后全组容量衰减至60%，内阻升高50%，全部报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 阀控式铅酸蓄电池 | 电源系统 | 事故状态下提供直流操作及跳合闸能量，极板硫化、热失控及壳体鼓胀是最常见的失效形式，需整组更换。 | 是 | 失水干涸 | 热/化学 | 危急 | 安全阀开阀压力异常、充电电压过高或环境温度长期过高，导致电解液中的水被大量电解为氢气和氧气并逸散，内部干涸。 | 电池外壳轻微鼓胀；同组中异常轻；开路电压偏低；充电时内阻剧增。 | 电池重量损失率>5% [物理]；内阻超过初始值2倍 [电气] | 高精度电子秤称重[离线]；智能内阻测试仪[离线] | 电池当前重量与出厂铭牌重量相比损失超过5%，且内阻测试值大于初始值的2倍，可判定为失水干涸。 | 1. 切断电池连接，卸下安全阀；2. 用注射器向内部均匀注入分析纯水至隔膜湿润；3. 静置2小时后以小电流充电恢复。工具：注射器、分析纯水、充电机。VRLA原则上免维护，补液仅为紧急临时措施，建议直接更换。若重量损失率超5%或内阻超初始值2倍，且补液也无法恢复80%容量，予以报废。 | 严格控制充电电压上限（浮充2.25V/单体，均充2.35V/单体）；定期校验充电机参数；安装温度补偿功能；确保安全阀完好。每季抽检单体电池重量并记录变化趋势；日常巡检注意观察安全阀周围是否有白色结晶析出。 | 在厂用电源未恢复的紧急情况下，可实施现场纯水补液并充电以暂时恢复部分容量。 | 内阻急剧增大使电池近似开路，导致整组蓄电池瞬间无法输出冲击电流，可能导致开关柜跳合闸失败。 | GB/T 19638.1-2014 | 某变电站因充电机模块故障导致浮充电压升至2.5V/单体并持续2天，全组电池失水鼓包，内阻无限大，全部报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | IGBT模块击穿 | 电气/热 | 严重 | 逆变桥IGBT因过压、过热或驱动不良发生短路击穿，直流母线直接短路，导致模块永久性损坏。 | 装置停机告警，输入断路器跳闸，IGBT模块表面有明显烧蚀痕迹或异味。 | 集电极-发射极饱和压降 \( V_{CE(sat)} \) >2.5V@额定电流【电气】；模块外壳温度 >85°C【物理】；绝缘电阻 <1MΩ【电气】 | 红外热像仪定期扫描模块温升【在线】；停机后测量IGBT各引脚间电阻【离线】；驱动信号波形检测【带电】 | 对比正常运行波形，若关断时刻 \( V_{CE} \) 尖峰超过额定值120%且伴随 \( di/dt \) 异常增大，或静态下C-E极间导通电阻<0.1Ω，判定击穿；若累计运行时间超过80000小时或\( V_{CE(sat)} \)较出厂值增大50%且无法通过脉冲测试恢复，或出现外壳破裂、内部键合线断裂等不可修复损伤，则模块报废需更换。 | 1.断开所有电源并验电，拆除损坏IGBT模块（使用力矩扳手）；2.清洁散热器表面并涂覆导热硅脂；3.更换同型号模块，参照厂家要求力矩紧固；4.检查驱动板及缓冲电路，更换损坏的电容或电阻；5.上电前进行低压直流母线短路测试。 | 加装直流母线电压钳位保护，限制母线过压；强化散热风道滤网清洁，每3个月一次；使用带温度反馈的PWM降额策略；每月红外测温、听运行异响；每季清洁滤网、检查直流母线电容外观；每年测试驱动波形及门极触发阈值。 | 断开故障桥臂，如系统支持N-1运行则降容继续输出，直至停机更换。 | 直流母线短路可能波及整流模块及输入变压器，引起上级保护动作。 | GB/T 7260.3-2020；DL/T 1074-2019
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 直流母线过电压 | 电气 | 危急 | 当输入电压异常升高、制动回路失效或逆变器回馈能量无法吸收时，直流母线电压超过保护阈值，导致电容、IGBT耐压受损。 | 监控系统报“直流母线过压”故障，装置自动闭锁停机，母线电压表指数据偏高。 | 直流母线电压持续大于额定值1.2倍（如额定540V时>650V）【电气】；母线电压纹波峰-峰值 > 10% 额定【电气】 | 直流电压变送器实时监测【在线】；示波器测量母线电压波形【带电】 | 若直流母线电压采样式通过硬件比较器触发过压信号，且持续时间>5ms，判定为真过压；结合输入交流电压是否同步升高区分前端或后端原因；若母线电容容量低于标称70%或鼓包漏液，判定电容组需更换；绝缘板碳化需更换。 | 1.检查输入交流电压是否在正常工作范围，若系统电压波动过大，调整有载调压开关；2.检测制动单元及制动电阻是否开路或阻值变大（用万用表测电阻值偏差>10%）；3.检查并更新老化、容量衰减的直流母线电容；4.校验电压检测回路精度。 | 定期校验输入电压保护定值；加装动态无功补偿装置稳定输入电压；每月校验直流电压变送器输出；每季检查电容外观及容量（容量>出厂值80%）；每年测量制动电阻阻值、绝缘电阻（>5MΩ）并清灰。 | 暂时降低整流器输出电压设定值（如允许），或短接部分制动电阻以增大泄放功率。 | 过电压应力导致直流电容加速老化、IGBT击穿风险，严重时电容炸裂。 | DL/T 583-2018
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 逆变控制电源板故障(开关电源模块失效) | 控制/电气 | 一般 | 控制电源模块（如DC/DC或UPS）输出异常，导致逆变器驱动电路、控制器失电或电压偏差，引起控制紊乱。 | 装置面板无显示、通信中断、IGBT驱动脉冲丢失报警，或控制电源指示灯熄灭。 | 控制电源输出电压偏离额定值±10%（例如24V输出<21.6V或>26.4V）【电气】；输出纹波 >150mVp-p【电气】 | 万用表测量控制电源端电压【离线】；示波器测量纹波及上电时序【带电】；数字电源管理模块在线监测【在线】 | 对比正常工况下控制电源上电时序，若5V/±15V/24V任一路电压超差且时序不满足要求，判定电源板失效；检查输入保险是否熔断；若电源板累计运行超60000小时，或效率低于70%且输出电压不稳、无法通过更换电容恢复，或电路板严重烧焦，判定报废。 | 1.断开逆变器所有高压，拔出故障电源板；2.用备用电源模块临时供电，恢复控制功能；3.更换损坏的电源模块（注意型号匹配），检查输入输出滤波电容；4.重新上电后用示波器确认各路电源纹波小于100mVp-p，并按厂家规定实施电源分配测试。 | 控制电源板采用冗余并联（1+1冗余），设置输入输出过欠压保护；每6个月检查电源板发热及电解电容外观；每季红外测温检查电源板温度<70°C，抽检电源电压；每年更换电源板电解电容并进行带载老化测试。 | 使用外接稳定直流电源为控制板独立供电，确保逆变器可继续运行。 | 控制电源失效导致所有保护功能丧失，可能引发IGBT误触发损坏。 | IEC 62040-3；GB/T 7260.3-2020
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 交流输出滤波器过热 | 热/绝缘 | 严重 | 逆变输出LC滤波器中电感磁芯高温导致绝缘老化，或电容过热鼓包，使滤波效果下降，谐波增大。 | 滤波器部位异味、外壳变色，红外测温异常高温，输出电流谐波THD增大。 | 滤波电感表面温度 >100°C【物理】；滤波电容外壳温度 >60°C【物理】；输出THD >5%【电气】；绝缘电阻 <10MΩ【电气】 | 定期红外测温扫描【在线】；钳形表测量中性线电流，判断谐波含量【带电】；停电后测量电容容值及绝缘【离线】 | 若电感温度超过额定温升限值（如B级绝缘允许80K温升），且环境温度正常、负载未超额定，则判定散热不良或铁芯饱和；电容鼓包或容量衰减>15%判定失效；若绝缘电阻降至0.5MΩ以下无法恢复，或电感铁芯严重锈蚀、绕组变形，则需更换。 | 1.停电并验电，拆除过热电容或电感；2.清洁风道，检修冷却风扇（测量风扇电流及转速）；3.更换同规格电感或电容，确保电感间隙符合设计；4.恢复后监测输出波形及温度。 | 在滤波柜加装温度继电器，超温报警；每半年清洁滤网，测量接触电阻；增加冗余冷却风扇；每周红外测温关注连接端子；每季测量电容容量、清洁滤网、紧固连接螺丝；每年绝缘电阻测试（500V兆欧表）并更换老化电容。 | 投入备用滤波支路（如有），或降低逆变功率，减少谐波发热。 | 局部高温引燃附近绝缘，造成火灾；谐波超标干扰电站监控及保护装置。 | GB/T 10233-2016；DL/T 5148-2012
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 逆变同步信号丢失/失控 | 控制/环境 | 轻微 | 逆变器与电网或厂用电的同步信号受电磁干扰或连接松动，导致相位差过大，无法并网或切换。 | 监控报“同步故障”，逆变器闭锁，无法自动投切，锁相环指示灯闪烁异常。 | 锁相环相位误差 >5° 【电气】；同步信号幅值 <2.5V【电气】（标准5V TTL） | 示波器测量同步信号波形【带电】；使用电能质量分析仪监测相位跳变【在线】 | 检查同步信号源的母线电压互感器二次侧输出是否正常，若波形畸变或幅值不足，则判定采集回路异常；若输入正常而锁相环输出相位抖动>2°，判定锁相板故障；若锁相板频繁失锁且更换外围器件后无法稳定锁定，或硬件严重损坏，则需更换控制板。 | 1.检查同步采样回路接线端子是否松动，重新紧固；2.用示波器逐级测量信号，更换损坏的光耦或转换电路；3.校准锁相环参数（比例积分系数）；4.若为EMC干扰，加磁环或更换屏蔽电缆。 | 同步信号线采用双绞屏蔽电缆，屏蔽层单端接地；定期检验同步保护定值；控制器加装硬件看门狗；每季检查信号线缆外观及屏蔽接地；每年进行锁相环性能测试，用信号发生器模拟频率偏移验证保护逻辑。 | 将逆变器切换至独立逆变（V/f）模式，维持重要负荷供电，但需避开与市电并联。 | 同步失败导致切换冲击，损害电子开关或静态开关。 | GB/T 15945-2017
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 交流输出侧短路/过流 | 电气 | 危急 | 逆变输出馈线或负载侧发生相间或对地短路，导致输出电流剧增，威胁功率器件安全。 | 监控系统报“输出过流”或“短路故障”，装置瞬间封锁脉冲停机，输出断路器跳闸，故障点可能有弧光或异味。 | 输出电流瞬时值达到额定值的150%以上【电气】；输出端对地绝缘电阻降至0.5MΩ以下【电气】 | 输出电流互感器及霍尔传感器实时监测【在线】；分闸后用绝缘电阻测试仪摇测馈线绝缘【离线】 | 若硬件过流保护比较器动作（响应时间<10µs），且故障录波显示电流波形存在极高\( di/dt \)尖峰，判定为短路；若电流稳步升高超过1.2倍过载倍数并按反时限曲线延时动作，判定为过载；若电缆绝缘层龟裂、碳化修复后仍不满足绝缘要求，或断路器触头损坏不可修复，则需更换。 | 1.断开本装置输入输出所有断路器并验电；2.用500V/1000V兆欧表逐段排查馈线及负载绝缘，找到击穿点；3.更换烧毁的电缆或修复负载绝缘；4.检查逆变输出接触器或断路器触头有无熔焊，视情更换；5.恢复后测量回路绝缘电阻≥2MΩ再送电。 | 定期测试馈线及负载绝缘电阻（每季度一次）；合理整定保护定值，模拟短路试验校验保护回路；加装弧光保护装置；每周检查输出电缆有无破损发热；每季用钳形表核对三相电流平衡度（不平衡度<10%）；每年进行馈线绝缘电阻测试及保护校验。 | 隔离故障馈线支路，若系统支持多路独立输出且故障点明确，仅对正常支路恢复供电。 | 巨大短路电流产生的电动力和热效应会损伤输出滤波器电感、电容及功率模块。 | DL/T 596-2021；GB 50054-2011
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 功率模块接插件接触不良 | 电气/热 | 严重 | 模块与母排连接螺栓未按要求力矩紧固，或接插件在长期热胀冷缩下氧化松动，导致接触电阻增大发热打火。 | 红外热像仪巡视发现某相连接处局部过热，伴随放电声，可看到连接点变色氧化。 | 连接点温升超过相邻正常点30K以上【物理】；连接点两端压降在同电流下超过额定值3倍【电气】；接触电阻大于100µΩ【物理】 | 定期红外精确测温【在线】；停电后使用微欧计测量接触电阻【离线】；紧固力矩标记错位检查【离线】 | 对比三相相同位置温度，若单点温度异常且边界清晰，排除散热风道差异后判定为接触不良；目视检查确认有无烧蚀；若接插件或母排螺栓孔因反复打火严重烧蚀、镀层脱落且打磨无法修复，或低压下温升仍超标，则需更换母排。 | 1.将模块放电至安全电压，拆除母排连接；2.用细砂纸打磨氧化面至金属光泽，清洁后涂抹薄层中性凡士林或电力复合脂；3.更换已损伤的弹垫/平垫，参照力矩表用预置式扭力扳手紧固；4.测量直流电阻<50µΩ后投运；5.记录该点红外图谱备用。 | 每次大修对所有功率连接点进行力矩校验并复紧；改进散热设计，避免热积累；涂敷示温蜡片；每月红外普测；每季检查力矩标记有无偏移；每年母排及紧固件拆检打磨，抽测接触电阻。 | 若系统允许单模块降容，可旁路该故障模块，降额维持运行。 | 接触电阻过大发热可引起邻近绝缘件碳化甚至直流短路。 | DL/T 346-2010
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 散热风扇/风道堵塞故障 | 热/机械 | 一般 | 冷却风扇电机绕组烧毁、轴承卡死，或进风口滤网被灰尘、柳絮严重堵塞，造成风量骤降，装置过热。 | 风扇运转异响、转速明显降低或停转，进风口滤网积灰严重，装置内部温度普遍升高，监控可能报“风机故障”。 | 风扇转速 <额定转速的70%【物理】；装置进风口与出风口温差 >15°C【物理】；风扇电流异常偏大或接近零【电气】 | 转速检测传感器或风量开关在线反馈【在线】；巡检人员手感知风量、听声音【离线】；钳形电流表测风机电流【离线】 | 若风机联动告警节点变位，或在线监测风量低于设定阈值（如<80%），直接判定风扇故障；若无传感器，通过比较出风口/进风口温差与环境温度判断；若风扇绕组烧毁、转子扫膛、振动超标（>4.5mm/s）且更换轴承无效，或风道腐蚀变形导致气流短路无法修复，则需更换或报废。 | 1.拉出风扇单元，备好同规格风扇备件；2.拆除故障风扇，注意不要触碰内部电路；3.清理风道、散热片积垢（使用压缩空气及防静电毛刷）；4.安装新风扇并固定；5.通电检查转向及风量，加入运行日志。 | 选用高质量长寿命双滚珠轴承风扇；风道加装压差传感器并纳入监控；制定滤网清洗计划（如每2000小时或视环境等级）；每周检查风扇运行状态无异响、振动；每月清洁滤网（环境恶劣则加密）；每季用风速计检定风量。 | 打开柜门利用外部强力轴流风机强制散热，同时限制逆变功率。 | 装置过热可能导致直流支撑电容寿命骤减，加速IGBT模块因热循环疲劳失效。 | GB/T 13382-2018
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 直流支撑电容老化/失效 | 化学/电气 | 一般 | 铝电解电容器长期高温或大纹波电流下电解液干涸、电极退化，导致电容值降低、等效串联电阻增大，滤波效果恶化。 | 母线电压纹波增大，装置带载能力下降，监控可能报“母线欠压”或“直流纹波大”。目视检查电容顶部鼓包或底部漏液。 | 电容值降至额定值的80%以下【电气】；\( ESR \)（等效串联电阻）增大至规格值2倍以上【物理】；外壳温度异常升高>环境温度+10°C【物理】 | 停电后使用LCR电桥离线测量电容值与ESR【离线】；借助在线电容监测系统或观察纹波趋势【在线】 | 若在线监测母线纹波电压峰峰值在同等负载下连续数月呈上升趋势，且停机后实测多只电容\( ESR \)增大或容量衰减超20%，判定电容批次老化；若容量衰减至标称60%以下，或防爆阀开启、外壳破损漏液，或运行超过厂家指定寿命年限（通常10-15年），则需更换。 | 1.设计好电容备件及均压电阻；2.装置停电，确认母线残压泄放至安全电压(<30V)；3.记录电容连接方式后逐一拆下故障电容；4.同规格新电容需经激活、老化处理后配组安装（保证各电容间电压均衡）；5.恢复后测量电容支路总容量。 | 控制环境温度≤35°C，加强通风；定期（每年）抽检电容状态；选用长寿命（如105°C/5000h以上）规格电容器；每季检查电容外观有无鼓包、漏液，红外测温；每年抽测电容容量及\( ESR \)，比对历史数据。 | 电网波动期可将充电限流电阻短时投入以平滑纹波，但降额运行。 | 滤波效果差导致IGBT开关应力增大，并影响控制系统电源稳定性。 | GB/T 3667.1-2016
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 直流母线绝缘降低（总体绝缘下降） | 绝缘 | 一般 | 直流系统对地绝缘电阻整体下降，多因电缆绝缘老化、柜内积尘受潮、蓄电池漏液等导致总绝缘电阻低于设定值。监测装置通过平衡电桥或切换桥测量对地电阻，当电阻小于门槛时报警。 | 监控后台报“直流绝缘降低”或“母线绝缘异常”；装置面板绝缘电阻数值持续偏低；可能出现轻微交流声或接地选线频繁启动。 | 正、负母线对地绝缘电阻（R+, R-）[绝缘][电气]，阈值：一般报警≤25kΩ（220V系统）或≤7kΩ（110V系统），严重≤10kΩ/3kΩ；母线对地电压差（ΔU）[电气]，不平衡度＞10%额定电压。 | 绝缘监测装置连续在线测量[在线]；定期使用绝缘电阻测试仪（500V摇表）[离线][带电]抽测；便携式接地查找仪巡线[带电]。 | 当装置显示R+或R-低于25kΩ且持续时间超过10s，判定绝缘降低；若同时ΔU≥11V（220V系统）且电阻小于门槛，确认故障。使用便携式查找仪分段拉路或信号注入法查找具体支路。 | 1.断开所有馈线空开，逐一合入观察电阻变化，锁定故障支路；2.更换老化电缆或受潮端子排，工具：绝缘电阻测试仪、热风枪、电缆刀；3.清理蓄电池柜内漏液并干燥。 | 每年雷雨季前开展绝缘专项普查；保持直流屏柜IP54以上密封；蓄电池定期清洁，安装漏液检测带。 | 将绝缘门槛暂时提高至50kΩ以减少误报，加强人工巡视。 | 可能导致保护装置误动或拒动，直流系统两点接地可能烧毁继电器触点。 | DL/T 1392-2014，DL/T 856-2018，GB 50171-2012 | 某水电站因蓄电池端子腐蚀漏液导致正极绝缘降至8kΩ，差动保护误出口。 | 每月目测直流屏内有无凝露、粉尘、动物痕迹；每季度用红外测温仪检查端子；每年进行绝缘电阻测试（摇测）。 | 当母线绝缘电阻经多次修复仍低于10kΩ且查明原因为屏体整体绝缘老化无法局部处理，或装置使用超过12年且屡修无效，予以报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 直流系统正极/负极一点接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 直流电源正极或负极直接通过金属性接地或非金属性接地与大地连通，常因电缆绝缘破损、端子排金属粉尘搭接、继电器底座击穿等造成。一点接地不立即引起跳闸，但存在极大隐患。 | 监控报“直流接地”并指示极性；接地极母线对地电压趋近于0，另一极对地电压升为全电压；接地选线装置可能准确报出支路但有时误报。 | 接地极对地电压U+或U- [电气]，阈值：＜10%额定电压判为该极接地；对地电阻R+或R- [绝缘]，直接金属接地时接近0Ω；支路漏电流[电气]：接地支路漏电流＞10mA。 | 绝缘监测装置实时监测对地电压与电阻[在线]；使用钳形电流表测量各支路漏电流[带电]；便携式接地定位仪注入低频信号寻迹[离线][带电]。 | 装置检测到任一极对地电压＜22V（220V系统）且该极绝缘电阻≤1kΩ时，判定为直接接地；若电压下降但未完全为0且电阻2~10kΩ，判定为高阻接地。通过漏电流排序及信号寻迹锁定支路。 | 1.根据接地选线结果拉路查找，工具：继保仪、绝缘鞋、绝缘手套；2.找到接地点后，更换破损电缆或重新压接端子，清理粉尘，使用绝缘胶带或热缩管修复；3.若蓄电池本身接地，需退出电池组处理。 | 电缆敷设时避免与金属边角摩擦；端子排定期紧固并加装绝缘隔板；在潮湿区域使用防凝露端子。 | 将接地极报警电阻暂时设定为0.5kΩ以切除报警，但运行人员须24小时值守并尽快安排停电消缺。 | 如出现第二点接地，可导致保护误动或开关偷跳，扩大为系统事故。 | DL/T 856-2018，DL/T 724-2000 | 某变电站因施工遗留金属丝落在端子排造成负极金属接地，致使线路开关误跳。 | 巡检时用万用表测量正负对地电压，对比历史数据；电缆接头每半年紧固并检查绝缘层。 | 老旧电缆出现多处绝缘破损且频繁接地，累计修补超过5处/百米时，更换整段电缆；装置因内部接地短路无法修复时报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 交流窜入直流系统 | 电气/绝缘 | 危急 | 交流电源通过逆变电源故障、电缆间电磁感应、误接线等方式混入直流系统，在直流正负极间叠加交流分量，导致测控装置异常乃至保护误动。 | 直流绝缘监测装置频繁报“交流窜入”或电压波动；装置显示屏电压值跳动；继电器出现振动声；后台机电压采样值出现50Hz纹波。 | 直流母线交流有效值分量Uac [电气]，报警阈值：＞10V（220V系统）或＞5V（110V系统）；直流电压波动幅度ΔU [电气]，＞5%额定值；工频纹波系数[电气]＞2%。 | 装置内部的交流检测模块实时监测[在线]；使用示波器或万用表交流档测量直流母线对地交流电压[离线][带电]。 | 当装置检出的交流电压有效值持续超过10V且频率在49~51Hz，判定交流窜入。结合UPS或逆变装置运行状态确认源头。 | 1.使用示波器检查直流母线与各充电机输出，锁定窜入支路；2.停用故障充电模块或逆变电源，更换滤波电容；3.检查屏蔽接地，加强电缆隔离。工具：数字存储示波器、万用表、钳形表。 | 确保直流电缆与交流电缆分层敷设，间距≥15cm；交流电源模块加装隔离变压器或高共模抑制比滤波器。 | 切除窜入的交流源，如停用对应充电模块，切换至备用充电机运行，并加强对直流电压的人工监测。 | 可能造成集成电路保护装置逻辑混乱，导致开关误跳或拒动，烧毁直流电源模块。 | DL/T 856-2018，GB/T 17626.4-2018 | 某厂因充电模块整流桥老化，交流峰值电压窜入直流，引发机组事故停机。 | 每年用示波器检测直流母线纹波和是否含交流分量；充电机大修后必须检测隔离度。 | 装置若因交流窜入烧毁且无法经济维修，或内部交流检测电路芯片损坏导致频繁误报无法修复，予以报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 直流绝缘监测装置误报警/频繁报警 | 控制/电气 | 一般 | 装置自身软硬件缺陷或受干扰，在系统实际绝缘正常时发出报警。原因包括平衡电桥电阻漂移、AD采样误差、软件阈值设置不合理、电磁干扰等。 | 装置频繁瞬时报“绝缘异常”随后复归；历史记录中大量重复报警；实际人工摇测绝缘良好。 | 报警持续时间[状态量]：小于3s的瞬时报文；绝缘电阻测量值波动范围[电气]：短时间内变化＞30%；装置自检状态字[控制]：电桥偏差标志位置1。 | 装置故障录波与事件记录查询[在线]；用标准电阻箱注入已知对地电阻，测试装置响应[离线]；用示波器观察装置电源纹波[带电]。 | 对比装置测量电阻与标准电阻箱注入值，若偏差＞±15%判为装置测量异常；分析报警频谱，若多为瞬时报警且无对应支路漏电流变化，判定误报警。 | 1.重新校准装置，使用标准电阻箱（如10kΩ,25kΩ）进行精度验证，工具：电阻箱、万用表；2.升级装置固件或调整报警延时到3s以上；3.改善接地屏蔽，给装置电源加装滤波器。 | 每年利用电阻箱进行精度校验；合理设置报警延时和死区；安装电源浪涌保护器。 | 临时屏蔽报警输出，由人工每小时记录一次绝缘电阻值，尽快安排校准。 | 长期误报警可能导致运行人员麻痹，忽略真实接地故障。 | DL/T 1392-2014 | 某电站装置因内部基准电压漂移，晴天也频繁报绝缘下降，造成运维人员“狼来了”效应。 | 每季度查看装置自检信息和事件记录，检查是否有异常重复记录；每年进行精度校验。 | 装置连续3次校准仍无法满足精度（＞±15%），或频繁死机/误报且维修成本超过新装置50%，报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 直流绝缘监测装置死机/通信中断 | 控制 | 严重 | 装置CPU板卡故障、电源模块损坏、软件跑飞或通信接口损坏，导致与监控后台失去联系，无法进行绝缘监测。 | 监控后台显示该装置通信中断；装置面板无显示或花屏；所有运行灯异常；接地试验时无反应。 | 通信状态字[控制]：心跳超时＞30s；装置工作电压[电气]：电源输入＜85%额定值；装置内部温度[热]：＞85℃。 | 监控系统通讯状态监测[在线]；开门检查装置运行灯、显示屏[离线]；测量装置电源端子输入电压[带电]。 | 连续多次召唤装置信息无回应，且ping不通装置IP（网络型），判定通信中断。面板无电则查电源，有电无显示则查主控板。 | 1.检查装置供电电源，更换故障保险或电源模块，工具：万用表、螺丝刀；2.重新上电或进行硬复位；3.更换通信板卡或主控板。 | 装置电源采用冗余设计；通信采用双网冗余；定期重启装置（如半年一次）。 | 临时投入便携式绝缘监测装置进行监视，人工抄表，直到故障装置修复。 | 在通信中断期间若发生接地，将无法报警，可能导致事故扩大。 | DL/T 856-2018，DL/T 1392-2014 | 某水电站因装置电源模块老化，夏季高温死机，三天后出现一点接地未被发现，保护误动。 | 每周远程查看装置在线状态；每月用红外测温仪检查装置表面温度；每半年进行冗余电源切换试验。 | 装置主控板烧毁无法修复，或停产无备件且通信协议不兼容，予以整体报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 支路绝缘传感器/CT故障 | 电气/绝缘 | 一般 | 用于检测各馈线支路漏电流的零序CT（电流互感器）铁芯生锈、接线断路、变比偏差或传感器内置电路损坏，导致该支路绝缘监测失效或误报。 | 监控报“某支路传感器异常”或该支路绝缘电阻恒为最大值/最小值；接地选线结果与该支路实际不一致；钳表卡测CT二次无输出。 | 传感器输出信号[电气]：开路时电压为0或超量程；CT二次回路阻抗[电气]：开路时＞100Ω；传感器健康状态自检码[控制]：故障标志位。 | 装置传感器自检功能[在线]；用万用表测量CT二次端子电阻与电压[带电]；用标准电流源注入CT一次测试线性度[离线]。 | 装置检测到传感器信号恒为零或溢出且持续10s，上报传感器故障。现场用万用表电阻档测CT二次，无穷大则断线；再加一次电流看二次有无输出。 | 1.更换故障CT，确保型号与变比一致，工具：螺丝刀、万用表、标签机；2.紧固接线端子，重做绝缘；3.调整装置传感器参数地址。 | 选用封闭式高导磁CT，防潮密封；接线盒定期检查防松；安装处避免剧烈震动。 | 将该支路监测暂时退出，并在该支路绝缘上设人工监控，尽快更换CT。 | 该支路失去绝缘监测，若发生接地无法定位，增加排查时间。 | DL/T 1392-2014，GB 1208-2006 | 某电站因CT二次线虚接，导致馈线绝缘一直显示为100MΩ，实际该支路已接地，选线失败。 | 每年用标准电流测试CT二次输出；每半年紧固CT端子。 | CT铁芯腐蚀导致变比超差±10%且无法调校，或二次绕组绝缘击穿，报废更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 蓄电池组绝缘故障 | 绝缘/化学 | 严重 | 蓄电池壳体破损、极柱腐蚀、连接条积尘或漏液，导致电池组对地绝缘降低。因电池组直接并联于母线，其绝缘问题直接拉低整段母线绝缘。 | 整体绝缘电阻下降，但不随馈线拉路而恢复；电池巡检仪报出单只电池电压异常；电池室有酸味或可见漏液。 | 电池组对地绝缘电阻Rbat [绝缘]，阈值：＜50kΩ（220V系统）报警；单体电池电压[电气]：偏差＞0.2V；漏液检测带电阻[状态量]：＜100kΩ。 | 电池巡检仪实时监测单体电压与内阻[在线]；使用绝缘摇表测量电池组总对地电阻[离线]；目视检查漏液与腐蚀[离线]。 | 当母线绝缘降低且拉路所有馈线不能恢复，同时电池组对地电阻＜50kΩ，判定电池组绝缘故障。结合漏液检测带报警定位单体。 | 1.使用绝缘手套和绝缘工具将故障单体电池旁路退出；2.清理腐蚀部位，用苏打水中和酸性残留，涂抹凡士林；3.更换漏液电池，工具：电池搬运小车、力矩扳手、注液壶。 | 每季度测量电池单体浮充电压并记录变化趋势；电池架加装绝缘垫和漏液盘；环境温度控制在25±5℃。 | 投用备用充电机和电池组，隔离故障组，确保直流母线持续供电。 | 严重漏液可能腐蚀电缆和柜体，甚至导致直流短路、火灾。 | DL/T 724-2000，GB/T 19638.1-2014 | 某变电站因蓄电池漏液，酸液流至柜底金属框架，母线正极通过金属液接地，引发控制母线失压。 | 每月清洁电池极柱及连接条，涂导电膏；每日检查漏液检测带状态；每季度红外测温检查发热。 | 蓄电池容量低于80%额定值或漏液严重不可修复，或阀控电池使用超8年且内阻升高超50%，整体更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 防雷及信号隔离器 |  | 对传感器信号及通信线路进行浪涌抑制与电气隔离，防止高电位反击损坏核心控制板卡。 | 否
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 输出无信号 | 电气/控制 | 严重 | 内部电源模块故障、输入/输出回路开路、隔离变压器损坏或信号调理电路失效，导致隔离栅无信号输出。 | 监控系统显示对应测点数据为“坏点”或量程下限；隔离栅输出端无电压/电流；设备指示灯熄灭或显示异常。 | [电气] 输出电流 <0.1mA（正常4-20mA）；[电气] 供电电压 <18V DC（额定24V DC±10%）；[状态量] 电源指示灯状态=熄灭。 | [在线] 监控系统实时数据状态字；[离线] 万用表测量输出端电流、供电端电压；[带电] 观察指示灯状态。 | 1. 若供电电压正常，测量输出端无信号，且输入端信号正常，则判断为隔离栅本体故障。2. 若供电电压异常，则检查供电回路。 | 1. 断开隔离栅电源及信号线。2. 使用万用表检测内部电源模块，替换故障电源板（工具：螺丝刀、万用表、电烙铁）。3. 若信号调理电路故障，整体更换隔离栅模块。4. 重新接线，上电测试，确认输出恢复至4-20mA对应范围。 | 1. 采用冗余隔离栅设计。2. 定期检查供电电压稳定性。3. 选用工业级宽温型隔离栅。 | 将故障通道信号线临时并接到备用隔离栅通道，重新标定监控系统测点量程。 | 关联的传感器监测功能丧失，可能导致保护拒动或调节失控。 | GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电气设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》 | 某水电站调速器油压传感器经隔离栅后无输出，导致油压保护失效，机组非计划停机。 | 每季度检查隔离栅供电模块输出电压，清洁接线端子。 | 连续使用年限超过12年，或经检修后仍无法满足输出精度要求（输出误差>0.5%满量程），且无配件替换时建议报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 信号输出漂移 | 电气/控制 | 一般 | 内部电压基准源老化、温漂系数变大或运算放大器失调电压增大，造成输出信号在无输入变化时缓慢偏离设定值。 | 监控系统趋势图上模拟量测点呈缓慢上升或下降趋势，与实际工况不符；与就地仪表显示存在固定偏差。 | [电气] 输出电流漂移量 >±0.2%满量程/24h（正常≤±0.1%满量程）；[物理] 环境温度变化超出25±5℃时漂移加速。 | [在线] 监控系统通过A/D采集实现趋势记录；[离线] 手持式过程校验仪测量输出并与标准值比对；[带电] 测量参考电压测试点。 | 1. 在恒温条件下，用标准信号源输入隔离栅，连续24小时记录输出，计算最大漂移量。2. 若超过0.2%FS且无规律，判定为器件老化，需校准或更换。 | 1. 使用高精度信号源（如Fluke 754）向隔离栅输入标准4mA、12mA、20mA信号。2. 用万用表测量输出，调整隔离栅上零点及满度电位器，使输出误差在±0.1%FS内。3. 若无法校准至合格范围，则更换隔离栅。 | 1. 每年对隔离栅进行精度校验。2. 改善控制柜内通风散热，保持环境温度稳定。 | 在监控系统侧对该测点进行软件偏置修正，临时消缺。 | 影响机组功率调节精度，可能导致AGC考核不合格。 | JB/T 9239-2014 《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》 | 某厂水头测位变送器经隔离栅后漂移，导致机组效率计算偏差，影响优化调度。 | 每日通过监控系统对比同断面冗余测点数据，发现偏差增大时及时检查。 | 校准后短期内（<1个月）漂移再次超出0.5%FS，说明基准源严重劣化，应报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 输出信号振荡/干扰 | 电气/电磁兼容 | 一般 | 隔离栅抗电磁干扰能力下降，或内部滤波电容失效，导致输出叠加高频杂波、50Hz工频干扰，信号上下剧烈波动。 | 监控画面上测点数值跳动频繁，波动幅度超过正常工艺波动范围；可能引起调节系统抖动。 | [电气] 输出纹波电压 >50mVpp（正常≤20mVpp）；[电气] 共模抑制比CMRR下降至<80dB（初始>100dB）。 | [在线] 监控系统历史数据曲线查看波动频率与幅值；[离线] 示波器测量输出端波形，分析频谱；[离线] 使用信号发生器测试隔离度。 | 1. 用示波器观察输出波形，若存在50Hz正弦波形，则判断为电源窜扰或接地不良。2. 若波动频率为特定高频，则断定为附近变频器或无线设备干扰，隔离栅滤波失效。 | 1. 检查并紧固接地线，确保单点接地（工具：扳手、万用表）。2. 在供电端加装磁环或电源滤波器。3. 若无效，更换内部包含更强滤波电路的隔离栅。 | 1. 信号电缆采用双绞屏蔽线，屏蔽层单端接地。2. 隔离栅与变频器等强干扰源保持至少200mm距离。 | 临时启用信号滤波算法（如监控系统内一阶低通滤波），但需注意响应滞后。 | 导致机组功率闭环调节振荡，可能引起电网低频振荡告警。 | GB/T 17626.3-2016《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 | 某水电站励磁系统投运时，机端电压隔离信号受励磁整流柜谐波干扰，输出大幅振荡，励磁调节器异常。 | 每半年用示波器抽检关键隔离栅输出纹波，检查接地电阻（≤4Ω）。 | 当加装滤波器后纹波仍大于100mVpp，且无法通过更换电容修复时，建议报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 隔离电压击穿/绝缘下降 | 绝缘/电气 | 严重 | 内部隔离变压器或光电耦合器绝缘材料受潮、灰尘积聚或瞬间过电压击穿，导致输入与输出之间或电源与信号之间绝缘电阻下降。 | 监控系统出现不明原因的测量值整体偏移；多通道同时出现异常；绝缘耐压测试不合格。 | [绝缘] 输入-输出绝缘电阻 <10MΩ（500V兆欧表测试，正常>100MΩ）；[绝缘] 介电强度测试时发生闪络或击穿（测试电压1.5kV AC/1min）。 | [离线] 兆欧表测量各回路间绝缘电阻；[离线] 耐压测试仪进行介电强度试验。 | 1. 拆下隔离栅，用500V兆欧表依次测量输入对输出、输入对电源、输出对电源绝缘电阻。2. 任何一组电阻<10MΩ即判定绝缘损坏。必要时进行耐压测试验证爬电距离。 | 1. 确认已击穿则整体更换隔离栅。2. 清理柜内湿气与灰尘，对非故障通道进行防潮处理（喷涂三防漆）。3. 重新安装后需做绝缘测试。 | 1. 控制柜内安装防凝露加热器，保持湿度<60%。2. 定期清扫电路板。3. 在信号输入端加装浪涌保护器。 | 将受影响的信号切换至备用隔离器，若没有则须停机更换。 | 高压窜入控制回路，可能烧毁PLC模块等后级设备。 | GB/T 4728.7-2008《电气简图用图形符号 第7部分：开关、控制和保护器件》及GB/T 15969.2-2008关于绝缘试验。 | 某水电站汛期柜内凝露，调速器导叶开度反馈隔离栅输入对地击穿，导致开度信号丢失，机组甩负荷。 | 每季度检查控制柜加热器及密封条；每年进行绝缘电阻测试。 | 绝缘电阻<10MΩ且无法通过烘干、清洗恢复，随即报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 通道间串扰 | 电气/控制 | 一般 | 多通道隔离栅内部布局不合理，或隔离间距不足，通道间信号通过电源或接地回路耦合，造成未使用的通道输出受相邻通道影响。 | 相邻通道在无输入或输入恒定时，输出却跟随其他通道信号变化；多通道监测值相关性异常。 | [电气] 串扰衰减比 <40dB（典型要求>60dB）；[状态量] 空闲通道输出波动>0.1mA。 | [离线] 将一通道施加满量程信号，测量其他空闲通道输出变化；[离线] 使用信号发生器及多路采集记录仪。 | 向待检通道输入20mA满度信号，记录相邻通道输出，若变化超过0.1mA，判定串扰超标，隔离性能劣化。 | 1. 断开受影响通道接线，测量底板爬电距离。2. 若为隔离栅内部问题，更换隔离栅，或移出部分高功率信号至另外模块。 | 设计阶段避免高密度布局；选用通道间隔离电压≥250V AC的产品。 | 临时禁用受影响空闲通道，或将其配置为不参与控制的显示项。 | 干扰信号注入控制逻辑，可能引发误停机或误调节。 | GB/T 18268.1-2010 表A.1 耦合路径相关要求 | 某水电站机组辅机控制柜内，4路模拟隔离栅未使用时互串，导致备用泵误启。 | 每年开展通道间串扰测试，观察空闲通道状态。 | 串扰衰减比低于40dB，且无法通过接线工艺改善时，建议报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 压敏电阻劣化（漏电流增大） | 电气/热 | 一般 | 长期承受浪涌冲击或电网波动，压敏电阻（MOV）绝缘阻值下降，漏电流持续增大，导致器件发热老化，最终可能热崩溃。 | 劣化指示窗口由绿变红；信号传输偶尔出现误码或丢包；外壳温度异常升高（手感温热或烫手）。 | 漏电流（μA）：正常<20μA，预警>50μA，危急>200μA [电气]；压敏电压（V1mA）：变化率超过±10% [电气]；外壳温度（℃）：超过环境温度25℃ [物理] | 在线监测：漏电流采集模块；离线检测：绝缘电阻测试仪、压敏电压测试仪；红外热像仪普查 [在线][离线][带电] | 1）在线监测漏电流>200μA持续1min，判定为严重劣化；2）离线测量V1mA比标称值下降超过10%，判定失效；3）红外测温温差>25K且伴有变色标志，确认热老化。 | 1. 穿戴绝缘鞋、手套；2. 确认无雷电预警后断开防雷器前级保护；3. 用万用表确认残压安全；4. 拆卸劣化模块；5. 清洗底座并检查无烧蚀；6. 安装同型号新模块并紧固；7. 恢复供电，核对指示窗变绿；8. 在线监测漏电流正常。所需工具：绝缘螺丝刀、万用表、绝缘电阻测试仪。 | 每年雷雨季前进行预防性更换或测试；选择带劣化指示和遥信报警功能的产品；安装时确保散热空间充足。维护措施：每月巡检，目视检查指示窗颜色，手背触摸感受温度，核对遥信状态；每半年使用绝缘电阻测试仪测量漏电流并记录；每年雷季前测试压敏电压，不合格立即更换。报废标准：漏电流>200μA；或压敏电压变化率>±10%；或外壳出现明显烧灼痕迹、裂纹；或使用年限超过5年且测试参数接近阈值；出现上述任一条件即报废更换。 | 若无法立即更换，可将该线路临时切换至备用通道，但必须尽快恢复，不可长期旁路防雷器。 | 被保护信号中断；漏电流持续增大可能引起防雷器起火，波及相邻设备。 | GB/T 18802.21—2016《低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器 性能要求和试验方法》；IEC 61643-21:2012 | 某水电站机组LCU信号防雷器劣化后漏电流升至150μA，DCS后台反复报“信号干扰”报警，更换后消除。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 热脱扣装置误动作或不动作 | 热/电气/机械 | 严重 | 脱扣机构因弹簧疲劳、触点氧化、焊接点冷裂纹等原因，导致在无浪涌时误脱开，或在MOV过热时无法正常脱开，使保护失效。 | 指示窗无故变红，但实测参数正常（误动）；外部无明显故障但设备不导通，遥信报警；防雷器过热冒烟但断开器未动作（拒动）。 | 脱扣动作状态（导通/断开）[状态量]；接触电阻（mΩ）：正常<1mΩ，异常>5mΩ [电气]；脱扣弹簧拉力（N）：低于设计值10%判定疲劳 [物理] | 在线：遥信触点状态监测；离线：拆下后测量L/N与PE间的导通/电阻，手动模拟温升测试脱扣响应温度，弹簧拉力测试仪 [在线][离线] | 1）遥信常闭点断开但离线测试模块电阻正常，诊断为误动；2）施加模拟热源（如150℃热风）持续5分钟脱扣机构不动作，诊断为拒动；3）接触电阻>5mΩ且随温度波动，判定触点氧化。 | 误动/拒动均需整体更换模块：1. 断电并验电；2. 取下故障模块；3. 清洁底座金属触点；4. 安装新模块，注意卡扣到位；5. 用手轻轻拉动模块确认锁紧；6. 恢复供电，测试遥信动作正常。工具：绝缘螺丝刀、接触电阻测试仪、热风枪。 | 选用脱扣机构带密封结构的产品防止氧化；每两年对插拔式模块进行插拔清洁保养；定期抽检遥信功能。维护措施：每季度进行遥信功能测试，在监控后台核查状态；每年结合预防性试验抽查脱扣机构的动作温度，对氧化触点用无水乙醇清洁。报废标准：脱扣机构拒动经模拟测试确认；或误动故障无法通过清洁恢复；或模块使用超过8年且遥信触点多次故障；即报废换新。 | 临时拆除防雷器直连线路，并在上游加装临时保护熔断器。 | 拒动时MOV过热可能引发火灾；误动导致防雷器退出，线路失去浪涌保护。 | GB 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD）第1部分：性能要求和试验方法》第7.7条脱扣试验 | 某水电站升压站信号防雷器因灰尘侵入，热脱扣触点氧化引发频繁误报，更换并密封后恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 接地端子松动或腐蚀 | 电气/化学 | 危急 | 安装时力矩不足、现场振动或潮湿环境中电化学腐蚀，使PE连接点接触电阻增大，雷电流无法顺利泄放，反击电压损坏后续设备。 | 监控系统不定期报接地故障；信号线上测量到异常共模电压；端子可见锈迹、铜绿或黑色氧化层；螺栓手拧有晃动。 | 接地过渡电阻（Ω）：正常≤0.03Ω，预警>0.1Ω，危急>0.5Ω [电气]；端子紧固力矩（N·m）：实测值低于设计值70% [物理]；连接点温升（K）：雷电流模拟后温升>5K [物理] | 在线：接地回路阻抗在线监测仪；离线：接地电阻测试仪、力矩扳手复查；目视检查、放大镜检查腐蚀情况 [在线][离线] | 1）使用微欧计测量防雷器PE端至等电位接地排的电阻>0.1Ω，判定接触不良；2）力矩扳手拧动发现扭矩远低于规定值，确定为松动；3）连接处有白色或绿色粉状物且电阻超标，诊断为腐蚀。 | 1. 申请退出该信号回路保护（短时）；2. 用绝缘扳手拆下接线端子；3. 用铜刷或专用清洁剂去除氧化层；4. 涂抹电力复合脂；5. 用扭矩扳手按厂家规定值（一般4-6 N·m）重新紧固；6. 恢复接线，测量过渡电阻应<0.03Ω。工具：扭矩扳手、铜刷、微欧计、电力复合脂。 | 施工时严格执行力矩施工表；户外箱柜加装防潮密封条；所有接地连接点涂抹导电膏；每年定期紧固检查。维护措施：每周运行人员观察端子有无变色；每月值班人员用扳手手感检查螺栓紧固度；每半年测量接地电阻并纳入检修台账；每年雷季前进行全检查固并拍照存档。报废标准：过渡电阻>0.1Ω且无法通过清洁、重新紧固恢复至<0.03Ω；或端子出现严重坑蚀、螺纹滑丝；即报废更换防雷器及端子。 | 临时用压接旁路铜编织带与主接地线直接跨接，确保雷电流有通路。 | 反击电压可能损坏PLC、保护装置等精密电子设备；监控信号全部异常，水电站机组可能误停机。 | DL/T 5161.6-2018《电气装置安装工程质量检验及评定规程 第6部分：接地装置施工质量检验》；GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | 某水电站光纤信号防雷器因铜铝过渡线夹腐蚀，接地电阻升至1.2Ω，雷暴日导致通信管理机网口击穿，损失数万元。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 信号防雷器内部开路（串联支路断线） | 电气/控制 | 一般 | 大浪涌冲击导致内部串联的退耦电阻或熔丝熔断，或因焊点疲劳断裂，使信号回路断开，被保护设备失去信号。 | 信号传输完全中断；监控后台显示对应测点“通信失败”或数据无变化；防雷器外观正常，无变色报警。 | 信号回路直流电阻（Ω）：正常约为10～100Ω（视型号），测试开路（∞）[电气]；线路电容（pF）：与标称值偏差>30% [电气] | 离线：用万用表直流电阻挡测量信号输入输出线间电阻，若为无穷大则断线；信号发生器配合示波器检查信号传输 [离线] | 在防雷器输入、输出端子间测量电阻无穷大，而短接防雷器后信号恢复，诊断内部开路。区分于线缆故障：拆卸防雷器后直接用导线跨接，若信号恢复则确认为防雷器故障。 | 1. 准备好同型号防雷器模块；2. 断开该信号回路的供电与相连设备，以免引入干扰；3. 拧松端子螺丝，取下故障模块；4. 测量新模块插接正常后，接线复原；5. 回路送电，观察信号恢复。工具：万用表、螺丝刀、短接线。 | 在信号防雷器前级加装过流保护装置；选择具有冗余通道或短路棒设计的防雷器；定时测量传输特性。维护措施：每季度测量各信号防雷器的直流环路电阻，与历史值偏差不超过5%；每年使用网络分析仪测试频响特性。报废标准：内部开路且不可修复（如封装一体式），测量电阻∞；或使用超过6年且多次开路故障；报废处理，升级为更高通流容量的型号。 | 使用跳线将信号直接跨过防雷器，暂时恢复通信，但雷暴季节禁止长期此方式。 | 可能造成水轮机调速信号、水位信号等关键数据丢失，导致电站无法正常调节或保护拒动。 | IEC 61643-21:2012；GB/T 18802.21-2016 | 某水电站振动信号回路防雷器大电流冲击后熔断，上位机持续显示振动为0，险些延误轴系故障判断。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 气体放电管（GDT）性能劣化 | 电气/绝缘 | 一般 | GDT长期承受浪涌冲击或自然老化，管内气体泄漏、电极溅射，导致直流击穿电压漂移超过允许范围，绝缘电阻降低，失去正常泄放过电压能力。 | 线路经历雷击后后端设备异常损坏；防雷器外观无变色，常规通断测试正常；线路绝缘电阻测试时读数异常偏低。 | 直流击穿电压（V）：偏离标称值超过±20%判定劣化 [电气]；绝缘电阻（MΩ）：正常>1000MΩ，劣化<10MΩ [绝缘]；极间电容（pF）：与出厂值偏差>30% [电气] | 离线：GDT测试仪（测量击穿电压和绝缘电阻） [离线] | 1）用GDT测试仪施加缓升直流电压，实测击穿电压与标称值偏差>±20%，判定失效；2）测量绝缘电阻<10MΩ，判定漏气或电极绝缘劣化；3）外观检查发现放电管明显发黑时辅助判定。 | 1. 退出该回路保护，确认无残压；2. 拆下防雷器外壳；3. 使用恒温焊台及吸锡器拆下失效GDT；4. 清理焊盘；5. 焊接同型号、同击穿电压的GDT；6. 恢复外壳及接线；7. 用GDT测试仪复核击穿电压和绝缘电阻。工具：防静电焊台、吸锡器、GDT测试仪、万用表。 | 选用密封结构GDT；每年雷雨季节前使用GDT测试仪抽检击穿电压和绝缘电阻；安装时确保管体不受机械应力。维护措施：每半年用GDT测试仪测量击穿电压和绝缘电阻并记录；每年进行外观检查，清洁管脚，避免管体裂纹。报废标准：直流击穿电压超出标称值±20%；绝缘电阻<10MΩ；放电管外观出现明显裂纹或严重黑化；使用年限超过10年；满足任一条件即报废。 | 若备用GDT缺失，可临时短接该级GDT，但必须加强后级TVS防护并在雷暴天气停止运行关键信号线路，尽快更换。 | 后端通信接口（如RS485、以太网口）直接承受雷击残压，导致芯片烧毁，信号中断。 | ITU-T K.12:2014；GB/T 9043-2008《通信设备用气体放电管》 | 某水情测报站信号防雷器GDT击穿电压升至600V，一次雷击导致RTU模拟量输入模块损坏，更换GDT后恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 可插拔模块接插件接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 防雷器插拔模块与底座间插针/插孔因簧片疲劳、氧化、粉尘堆积等导致接触电阻增大，信号传输不稳定，雷电流泄放路径阻抗增高，产生局部过热。 | 信号时断时续，监控后台出现间歇性通信失败报警；轻敲或按压防雷器外壳时信号恢复；底座插孔可见黑色氧化层或插针变形。 | 接触电阻（mΩ）：正常<5mΩ，预警>20mΩ [电气]；插拔力（N）：低于新品的70%判疲劳 [物理]；信号环路电阻波动率（%）：>10% [电气] | 在线：监测信号丢包率及突变；离线：微欧计测量接触电阻，插拔力测试仪测量插入/拔出力 [在线][离线] | 1）用微欧计测量模块与底座对应端子间接触电阻，>20mΩ即异常；2）轻晃模块时电阻波动超过10mΩ，判定簧片松弛或氧化；3）插拔力明显低于同批次新品，辅助判定。 | 1. 退出该回路保护并验电；2. 拔出防雷器模块；3. 用无水乙醇和棉签清洁插针及插孔，去除氧化物；4. 插孔内喷专用电子清洁剂；5. 氧化严重处用2000目细砂纸轻磨后清洁；6. 反复插拔数次，用微欧计确认接触电阻<5mΩ；7. 恢复供电并验证信号。工具：微欧计、电子清洁剂、无水乙醇、细砂纸、防静电手套。 | 选用镀金或镀银接插件的防雷器；每季度进行一次插拔清洁；现场控制柜保持干燥并定期除湿。维护措施：每季度插拔模块一次并用微欧计抽查接触电阻；每半年使用无水乙醇和电子清洁剂保养接插件，并检查插针有无弯曲。报废标准：接触电阻>20mΩ且清洁保养后仍无法降至<5mΩ；插针出现断裂、严重烧蚀或簧片永久变形；使用超过8年且多次发生接触故障；则底座或模块报废。 | 无备件时，可用短接线将信号直通，跳过防雷器，但必须在雷暴天气前恢复，并列入高风险跟踪。 | 信号中断导致控制失灵或保护拒动；雷电流通过高阻接触点时产生高温，可能烧熔插针，引发火灾。 | IEC 60603-7:2018；GB/T 5095.2-1997《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试》 | 某电站RS485防雷器因底座簧片疲劳，接触电阻达50mΩ，导致通信频繁丢包，清洁并更换底座后恢复正常。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 内部受潮/凝露导致绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 防雷器密封老化、安装环境高湿或机箱进水，水汽侵入后在PCB表面形成水膜，引发漏电、电化学腐蚀，绝缘强度急剧下降，严重时形成短路。 | 线路对地测量出现异常交流或直流分量；防雷器壳体内壁可见水珠或凝露；信号上叠加低频干扰；绝缘电阻测试值极低。 | PCB表面对地绝缘电阻（MΩ）：正常>100MΩ，受潮<1MΩ [绝缘]；泄漏电流（μA）：对地>50μA [电气]；内部相对湿度（%RH）：大于85% [环境] | 离线：用绝缘电阻测试仪（250V档）测量L-PE、N-PE绝缘电阻 [离线]；目视检查外壳内部及密封胶条 [离线] | 1）开盖发现内部有明显水渍或冷凝水滴，直接判为受潮；2）若外观不明显，用绝缘电阻表测量各端子对地绝缘<1MΩ，判定受潮导致绝缘失效；3）与历史绝缘值对比，突然大幅降低。 | 1. 断电并拆除防雷器所有连接；2. 完全解体，取出PCB模块；3. 用无水酒精清洗PCB和接插件，去除杂质与水渍；4. 放入烘干箱，60℃持续烘干4小时；5. 冷却后测量绝缘电阻>100MΩ；6. 更换密封胶圈，涂覆三防漆（选择烘干型）；7. 组装后再次测绝缘，合格后安装。工具：烘箱、绝缘电阻测试仪、无水酒精、防静电刷、三防漆、密封圈。 | 户外安装选用IP66的机柜并加装防雨罩；柜内布置湿度指示卡并安装加热除湿器；采用全灌封型信号防雷器。维护措施：每月巡检，检查控制箱密封及内部有无凝露，更换变色硅胶干燥剂；每半年雷季后用绝缘电阻测试仪抽检防雷器绝缘；每年结合春检更换密封条并评估三防。报废标准：绝缘电阻<1MΩ经烘干处理后仍无法恢复至>10MΩ；PCB出现明显铜绿腐蚀、起皮或焊盘发黑；密封结构损坏无法修复且非灌封型；满足任一条件即报废，更换为灌封式防雷器。 | 若不具备烘干条件，可先用冷风吹风机吹干表面，绝缘回升后临时投入运行，但必须尽快彻底烘干或更换，以防再次受潮。 | 持续漏电可能使控制系统误动或误发信号；电化学腐蚀最终导致PCB走线断裂，防雷器彻底失效；扩大化可能短路直流电源。 | GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》 | 某电网水电站坝顶启闭机控制箱因密封条老化进水，防雷器内部凝露，绝缘电阻降至0.2MΩ，导致水位信号跳变，险些误开闸门。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 压敏电阻劣化（短路失效） | 电气/热 | 危急 | 长期过电压、浪涌能量超出通流容量或材料老化导致MOV内部晶界相劣化，电阻下降直至击穿短路，引起主回路短路 | 配电柜电源跳闸，供电中断；SPD外观变色、炸裂；在线监测系统报SPD失效告警；可能伴随焦糊味 | 压敏电压U1mA < 标称值下限(通常标称值的-10%) [电气]；泄漏电流Ileak > 20μA (DC@0.75U1mA) [电气]；热成像温度异常升高 > 环境温度+25K [物理][热]；绝缘电阻 < 1MΩ (500V) [电气] | 在线监测：SPD智能监测模块实时采集泄漏电流及温度 [在线]；定期巡检：红外热成像扫描 [离线]；绝缘电阻测试仪 (500V) [离线][带电配合] | 若总电源跳闸且强电柜SPD外壳变形，用万用表电阻档测量SPD两端通断，电阻接近0Ω判定短路失效；或通过监测系统泄漏电流突变增大且电压正常即可确认 | 断开上级断路器，确认无电；拆除失效SPD模块，清理底座，检查无短路烧蚀痕；更换同型号新模块，紧固连接；测量绝缘电阻 > 50MΩ后送电 | 选用更高标称放电电流In和最大持续运行电压Uc的SPD；增加后备保护熔断器；每季巡检外观、显示窗、紧固；每年雷雨前测量泄漏电流与U1mA；当压敏电压低于标称值下限10%或泄漏电流超过50μA，或外观破裂烧黑时应报废更换 | 将故障SPD底座拔出，临时跨接直通恢复供电，但此时无防雷保护，须尽快更换 | 上级开关跳闸，导致水电站监控系统失电，可能引起机组非停 | GB/T 18802.1-2014；GB 50343-2012
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 气体放电管失效（开路） | 电气/绝缘 | 严重 | 长期微小放电累积、机械冲击或质量问题内部电极烧蚀，导致放电管开路，失去放电能力 | 线路绝缘配合异常，设备感应过电压增加；通信设备偶发重启；在线监测SPD劣化指示变化 | 直流放电电压 > 标称值的1.2倍或无法击穿 [电气]；绝缘电阻 > 500MΩ 但无放电功能 [电气]；外观无异常 | 离线测试：使用放电管测试仪测量直流击穿电压 [离线]；在线监测：监测SPD保护回路的残压波形异常 [在线] | 拆卸后测试放电管击穿电压，若超出额定范围上限则判定开路失效；或用兆欧表施加额定电压无放电声、无导通，则开路 | 确认线路停电，拆下失效放电管，更换相同型号新管，注意安装方向及防爆片 | 采用两级保护，第一级用GDT，第二级用MOV；设计时保证通流余量；每年雷雨季前测试放电电压与绝缘电阻，清除灰尘；当直流放电电压偏离标称值±20%且无法稳定重复，或绝缘电阻<100MΩ（潮态），或外壳出现裂纹时应报废更换 | 临时将GDT两端短接，但会削弱绝缘配合，仅限紧急使用并尽快恢复 | 上一级保护MD失效会使线路失去防护，导致敏感电子设备损坏 | ITU-T K.12；GB/T 18802.312-2014
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 热脱离装置误动作 | 热/机械 | 一般 | SPD内部温度测量元件漂移、焊接不良或机械卡涩，导致热脱扣机构在未发生过热时误断开 | SPD状态指示变为红色（脱离）；在线监控报SPD退运；但实际系统电压正常，SPD无温升 | 脱扣状态开关量 [状态量]；SPD表面温度与室温近似 ≤35℃ [物理]；回路接触电阻 > 1Ω [电气] | 目视检查状态指示窗 [离线]；万用表通断档测SPD输入输出端未导通 [离线]；监测系统遥信状态 [在线] | 若指示变红但SPD两端系统电压正常，且SPD本体手感温度与环境一致，用万用表测SPD通路，若开路且脱扣器附近无高温痕迹，判定误动作 | 断开电源，拔出SPD模块，检查脱扣弹片复位情况；轻按复位（若有复位机构）或更换新模块；检查接线无松动 | 选用通过I级热稳定试验的产品；安装时避免强振动环境；适当加大模块额定电流；每月检查状态指示及遥信；若3年内累计误动作3次以上或无法正常复位，整体更换 | 若无备用模块，可临时将受保护线路直连，但失去防雷保护，需尽快恢复 | 导致相应电源回路失去防雷保护，增加设备雷击风险 | IEC 61643-11；GB/T 18802.1-2014 | 某水电站柴油发电机电源SPD频繁误脱扣，更换高可靠性型号后解决
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 连接端子过热氧化 | 热/电气/化学 | 一般 | 长期运行中铜铝过渡端子电化腐蚀、螺栓松动导致接触电阻增大，大电流下发热氧化，形成恶性循环 | 端子周围绝缘材料变色、有异味；红外测温局部超90℃；接地电阻升高 | 连接处温升 > 60K (IEC 60439) [物理][热]；接触电阻 > 100μΩ（微欧计）[电气]；压降 > 20mV (额定电流下) [电气] | 红外热像仪定期扫描 [离线]；目视检查铜绿、烧黑 [离线]；微欧计测量接触电阻 [离线][停电] | 比对三相/多回路连接点温度，某一端子温度异常升高且超过相邻端子20K，同时扭矩检查发现螺栓松动，则判定为过热氧化 | 停电并验电后，拆开端子，打磨氧化层，涂导电膏，更换弹簧垫圈，按力矩要求重新紧固（参考制造商力矩值） | 采用镀银或镀锡端子；定期紧固年度检修；使用力矩扳手；涂敷防氧化剂；每半年红外测温，雷雨季前紧固螺栓并测量接触电阻；当温升超过100K且接触电阻无法降至200μΩ以下，或烧蚀面积>30%时更换端子或整体更换 | 若无法立即停电，可临时用散热风扇降温并加强巡检，待机会停机处理 | 长期过热导致SPD本体性能劣化，甚至引发火灾 | GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；DL/T 5352-2018
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 浪涌计数器/遥信模块损坏 | 控制/电气 | 轻微 | 内部电子元件受雷涌冲击或电源异常损坏，导致计数不准确或遥信无输出 | 监控后台无SPD动作记录或遥信状态不刷新；现场计数器不动或显示乱码 | 计数器记忆值与实际放电次数不符 [状态量]；通信错误帧率 > 1% [控制]；模块电源指示灯灭 [电气] | 模拟浪涌测试（用冲击发生器）验证计数器是否递增 [离线]；监控系统通信在线测试 [在线] | 在确认SPD主回路正常且模拟一个8/20μs脉冲后，计数器未增加则判定计数器损坏；遥信开路/短路故障通过万用表检查干接点 | 更换故障的浪涌计数器或遥信模块，注意接线极性，更换后测试遥信回路 | 选用抗干扰能力强的模块，输入输出加隔离；远程显示保护器（附件选型）；每年雷雨季前测试计数器功能，检查通信线紧固；当计数器累计动作次数超过规定寿命或无法正常计数、显示模糊时更换模块 | 可暂时人工记录雷击次数，依赖现场巡视；遥信失效暂时被动 | 影响雷击次数统计和雷电风险评估，无法及时发现SPD失效 | GB/T 18802.21-2016 电信和信号网络的电涌保护器 第21部分：性能要求和试验方法
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 密封失效导致内部受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 安装环境湿度大、外壳防护等级不足或密封圈老化，潮气进入模块内使绝缘下降、介质爬电 | SPD绝缘电阻下降；内部凝露可见；模块外壳表面有微裂；雨天报绝缘监测告警 | 绝缘电阻 < 1MΩ (500V) [电气]；介质损耗角tanδ > 0.05 [物理]；外壳防护等级IP < 标称 [物理] | 定期绝缘电阻测试（停电）[离线]；目视检查外壳裂纹凝露 [离线]；在线监测泄漏电流增大 [在线] | 当绝缘电阻测试值低于1MΩ且打开模块发现内部有湿气或锈蚀时，判定密封失效 | 停电后拆下模块，用无水酒精清洗 PCB 并烘干，更换新密封条，重新做绝缘处理并测试 | 安装时加装防雨罩；选择IP65以上模块；每月检查外壳完整性，发现裂纹及时更换；潮湿季节增加绝缘测试频次；当绝缘电阻持续低于1MΩ无法恢复或内部腐蚀严重无法识别参数时整体更换 | 若潮湿尚轻微，可临时用热风枪干燥并使用防水胶带暂时密封，等待备件 | 引发内部短路，烧毁SPD及邻近设备 | GB 4208-2008 外壳防护等级 (IP代码)；GB/T 18802.1-2014
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 机箱与结构组件 |  | 提供设备物理支撑、屏蔽及防护，包括外壳、安装支架和前面板。 | 否
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源模块 |  | 将外部输入电源转换为设备内部所需的各种直流电压，提供过压过流保护。 | 是
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 主控板 |  | 设备核心处理单元，负责数据采集、协议转换、逻辑运算及通信调度。 | 否
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 通信接口板 |  | 提供远动规约所需的串行/网络物理接口，完成信号电平转换。 | 否
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 显示与操作面板 |  | 本地人机交互界面，用于状态显示、参数设置与本地维护操作。 | 否
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 背板总线 |  | 实现各插件板之间的高速信号互联与电源分配。 | 否
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源开关 | 电源模块 | 控制设备交流或直流输入的通断，通常带有过载保护。 | 是 | 无可用搜索结果 |  |  | 搜索请求超出使用限制，无法获取相关信息
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制从电源线传入或传出的电磁干扰，保障EMC性能。 | 否 | 电容器容量衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电源滤波器内部X/Y电容因电介质老化、高温或电压应力导致电解液干涸或薄膜击穿自愈，容值下降，滤波效果减弱。 | 受电设备出现偶发性死机或通信误码；线路传导骚扰测试值升高。 | 电容值（低于标称值-20%）[电气]；损耗角正切值（D>0.1）[物理] | 数字电桥或LCR表（离线） | 断电后拆下滤波器，用电桥测量X/Y电容两端，若容值与标称值偏差超20%或D值异常，判定失效。 | 更换同规格、同封装的电容器（工具：电烙铁、吸锡器、防静电手环）。注意安规要求必须使用X1/X2或Y1/Y2等级电容。 | 选用长寿命（105℃/5000小时以上）规格；确保柜内散热风扇正常运行。 | 若无法立即更换，可将该滤波器移至非关键负载或旁路滤波器（仅限非安规要求场景）。 | 电磁干扰超标，通信链路丢包率增加。 | GB/T 6346.14-2015 | 某远动装置通信频繁中断，排查发现开关电源入口处滤波器X电容容量由0.1uF衰减至15nF。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制从电源线传入或传出的电磁干扰，保障EMC性能。 | 否 | 电感器线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 共模/差模电感绕制时漆包线受损、过热导致绝缘漆熔化或长期振动摩擦，使相邻线圈短路，电感量急剧下降甚至烧毁。 | 设备频繁重启；滤波器本体发出异常啸叫或嗡声；印制板对应位置可见热变色。 | 电感量（下降至标称值-30%）[电气]；品质因数Q（显著降低）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ）[物理] | 万用表（电阻档/在线）；LCR表（离线）；红外热成像仪（在线/带电） | 断电测量电感绕组阻值，与正常值对比（通常极小）；用电桥测量电感量，若远低于标称值即判定短路。热像仪对比正常滤波器温升若高出20K以上需排查。 | 更换损坏的电感磁环并重新绕制同规格漆包线，或直接更换整个滤波器模块（工具：绕线机、焊台、绝缘漆、热风枪）。 | 加固点胶防振；定期检查冷却风扇滤网，防止过温运行。 | 将故障滤波器从底座拔除，通过直流电源直接给通信设备供电（需确认设备支持直流宽压输入）。 | 可能导致上级开关电源过载保护或烧毁开关管。 | GB/T 15291-2015 | 盛夏季节柜内风扇停转，导致共模电感绝缘层热熔短路，装置黑屏。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制从电源线传入或传出的电磁干扰，保障EMC性能。 | 否 | 电路连接点接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | 滤波器接线端子冷压不实、螺丝未拧紧或焊点氧化、裂纹，在电流冲击与机械振动下产生微小间隙，导致接触电阻增大。 | 线路电压不稳；接头处打火、存在明显压降；局部过热导致外壳软化。 | 接触电阻（>10mΩ且不稳定）[物理]；端子温度（超过环境温度40℃）[物理] | 钳形接地电阻仪（离线）；直流电阻测试仪（离线）；红外热像仪（在线/带电） | 设备断电后，使用低电阻测试仪测量滤波器输入端与输出端接线柱间压接点阻值，若大于10mΩ或轻拉导线有松动感，判定接触不良。热像仪若发现接头处为明显热点则诊断明确。 | 重新压制接线端子（工具：冷压钳），打磨氧化层并涂抹导电膏后紧固螺丝（力矩参考：0.5-0.8 Nm）。若PCB焊盘脱落，需飞线补焊。 | 使用带防松垫圈的接线端子；出厂前进行48小时老化振动测试。 | 临时使用导线短接滤波器的输入输出对应接线端子（有限降低滤波功能，仅作应急保电）。 | 连接松动会引入额外高频噪声，影响远动信号采集精度。 | GB 14048.7-2016 | 某RTU频繁报电源欠压告警，发现滤波器出线端螺丝因运输振动未完全锁死，长期氧化导致压降达3V。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 输出过压 | 电气/控制 | 严重 | 电压反馈回路失效或PWM控制器异常，导致输出电压持续高于额定值，可能烧毁后级设备。 | 输出端电压偏高，设备发出过压报警，负载工作异常或损坏。 | 输出电压 > 额定值×1.15 [电气] | 电压表 [在线]；监控系统电压采集模块 [在线] | 实时监测输出电压，若超过上限阈值且调节无效，则判定为过压故障。 | 1. 断电后检查电压反馈电阻、光耦；2. 更换失效的稳压管或控制IC；3. 重新校准参考电压。若输出电压漂移超过±10%且无法校准，或多次过压损坏负载，应报废。工具：万用表、示波器、可调负载。 | 定期校准电压参考，增加输出过压保护电路（TVS管）；每月测量输出电压，每季检查电压反馈回路元件。 | 在输出端加装独立过压保护模块，临时跳开故障变换器。 | 导致RTU、交换机等通信设备损坏。 | GB/T 7260.3-2003 | 某变电站RTU电源模块输出过压烧坏通信管理机。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 输出欠压/掉电 | 电气/控制 | 危急 | 输入侧断电、整流二极管损坏、滤波电容干涸或功率管开路，导致输出无法维持额定电压。 | 设备工作灯闪烁或熄灭，通信中断，监控上报欠压告警。 | 输出电压 < 额定值×0.85 [电气]；输入电压波动幅值 [电气] | 万用表 [离线]；直流监控单元 [在线] | 检查输入电压正常时输出电压仍低，逐步测量整流桥、电容、开关管波形，定位故障点。 | 1. 用万用表检测输入整流二极管是否短路/开路；2. 替换鼓包的滤波电容；3. 检修开关管驱动电路。若输出电压低于额定值的80%且修复成本超过新件50%，或内部电容批量老化（ESR增超初始值3倍），应报废。工具：示波器、电烙铁、LCR表。 | 配置冗余模块（N+1），输入加EMI滤波，使用长寿命电解电容；每日巡视状态灯，每月测量带载电压，每年电容健康度测量。 | 临时接入备用DC/DC模块或电池组供电。 | 远动装置停运，遥信遥测数据丢失。 | DL/T 720-2013 | 某厂站因DC/DC模块老化导致输出跌落，全站工况图冻结。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 过热烧毁 | 热/电气 | 严重 | 散热不良、环境温度过高或内部功率管损耗过大，导致模块内部温度超过器件结温，引发热击穿。 | 模块外壳烫手，有焦味，输出异常或停止，可能看到烟或烧痕。 | 外壳温度 > 85°C [物理]；内部热敏电阻阻值异常 [物理] | 红外热像仪 [离线]；内置温度传感器 [在线] | 用热像仪扫描热点，若某元件温度超过器件允许结温（如MOS管>150℃），且散热器温度异常，判定过热。 | 1. 清洁防尘网和风道；2. 更换损坏的散热风扇；3. 重新涂抹导热硅脂；4. 更换热击穿的功率管。若外壳变形或PCB碳化，或内部温度传感器失效，应报废。工具：热像仪、螺丝刀、导热硅脂。 | 增加温度监测和自动降额控制，定期清理灰尘，改善机柜通风；每季清理风道滤网，每半年测试风扇运行状态，检查温升。 | 临时加装外部轴流风机强制冷却，降低负载。 | 可能导致整机起火，相邻模块连锁故障。 | GB 4943.1-2011 | 某配电室DC/DC模块因散热风扇停转导致过热冒烟。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 输入欠压 / 极性接反 | 电气/环境 | 一般 | 输入接线错误或蓄电池组过放电，造成模块不工作或内部防反接二极管烧毁。 | 模块不上电，指示灯不亮。 | 输入电压 < 最低工作电压 [电气]；防反接二极管阴极电压为0 [电气] | 万用表 [离线] | 测量输入端电压极性和幅值，若极性反或低于最低门槛（如18V对24V系统），则判断此故障。 | 1. 核对极性并更正接线；2. 更换击穿的防反接二极管或保险丝；若防反接二极管多次击穿，或PCB铜箔烧断无法修复，应报废。工具：万用表、剥线钳。 | 输入端串接保险丝与防反接二极管，接线端子做防呆标识；每次接线改动后进行极性确认和电压测量。 | 临时跳过故障模块，直接由电池供电。 | 错误接线可能损坏输入滤波电容及功率管。 |  | 某新建站投运时因蓄电池接线反导致多台DC/DC模块烧毁。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 滤波电容老化 | 电气/化学 | 一般 | 电解液干涸导致电容量下降、ESR升高，引起输出纹波增大、稳定性变差。 | 输出纹波电压明显增大，设备出现间歇性复位或通信误码。 | 电容值 < 标称值×0.8 [电气]；ESR > 初始值×2 [物理] | LCR表 [离线]；纹波电压测量 [离线] | 用LCR表测量电容值与ESR，与新品对比，若容量衰减超20%或ESR翻倍，判定老化。 | 1. 焊下旧电容；2. 用同规格高频低阻电容替换；若电容批量老化（容量普遍不足标称70%）或鼓包漏液，超过设计寿命一倍时建议报废。工具：烙铁、吸锡器、LCR表。 | 选用长寿命（105°C/5000h）电容，降低环境温度，使用固态电容；每年检测输出纹波，每3年抽检电容容量。 | 输出端并联外部电容模组临时降低纹波。 | 通信误码率升高，保护装置可能误动。 |  | 某变电站远动装置频繁死机，原因为DC/DC模块输出电容干涸。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 绝缘降低/漏电 | 绝缘 | 危险 | 内部积尘、受潮或绝缘材料老化，导致一次侧与二次侧或外壳间绝缘电阻下降。 | 设备外壳带电，上级漏电保护器跳闸，绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻 < 2MΩ (DC 500V) [物理]；漏电流 > 3.5mA [电气] | 兆欧表 [离线]；漏电传感器 [在线] | 断开所有连接，用500V兆欧表测输入对输出、输入对地电阻，若低于2MΩ则判定绝缘不良。 | 1. 拆解模块，用无水酒精清洗PCB及端子；2. 烘干或涂覆三防漆；3. 更换绝缘劣化的变压器或光耦；若绝缘材料碳化或多次绝缘击穿修复后，仍无法满足耐压要求（如无法通过1500V耐压测试），应报废。工具：兆欧表、超声波清洗机、烘干箱。 | 模块灌封或涂覆三防漆，机柜配置除湿器和防尘网，定期绝缘检测；每年雨季前测量绝缘电阻，保持柜内湿度<60%。 | 关断该模块，隔离供电，启用备用模块。 | 可能引发人身触电或起火，造成保护误出口。 | GB/T 16935.1-2008 | 某户外柜因凝露导致电源模块内部打火，绝缘击穿。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 控制环路振荡 | 控制 | 轻微 | 反馈补偿网络参数变动或PCB布局缺陷，导致输出出现低频自激振荡。 | 输出电压周期性摆动，可闻音频噪声，示波器观察有低频包络。 | 振荡频率 50Hz-2kHz [物理]；峰峰值电压波动 > 100mV [电气] | 示波器 AC耦合 [离线] | 用示波器观察输出波形，若出现固定频率的大幅振荡，且相位裕度不足，判定为振荡。 | 1. 调整反馈环路中的RC补偿网络参数；2. 补焊虚焊的反馈引脚；3. 增加负载或加大输出电容；若无法通过调整补偿消除振荡，或必须更换定制变压器时，建议报废。工具：示波器、烙铁、贴片元件。 | 设计阶段做好环路稳定性仿真，出厂进行动态负载测试；每季度用示波器抽查输出纹波和瞬态响应。 | 输出端并接大电容或TVS管，改变负载特性。 | 后级数字电路工作不稳定，可能导致数据错误。 |  | 某批电源模块因更换了不同ESR的输出电容引发振荡，导致串口误码。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 风扇故障（风冷型） | 机械 | 一般 | 风扇轴承磨损、卡死或供电回路损坏，导致冷却风量不足或为零。 | 风扇噪音异常或停转，模块温度持续升高，监控上报风扇告警。 | 转速 < 额定转速×0.7 [物理]；风扇电流异常 [电气] | 转速计 [离线]；霍尔传感器 [在线] | 监控风扇转速信号，若低于告警阈值或连续多次启动失败，判定风扇故障。 | 1. 断电后清洁风扇叶片和轴承；2. 加注润滑油或直接更换同规格风扇；若风扇异响严重且转速不可恢复，直接更换风扇，模块无需报废。工具：螺丝刀、润滑油、备件风扇。 | 定期清洁防尘网，选用双滚珠轴承风扇，设置停转报警；每月检查风扇运行声，每半年清理灰尘，3年主动更换风扇。 | 临时安装外置散热风扇，降低负载运行。 | 模块过热保护，通信设备降功率或停机。 |  | 某远动屏内电源风扇卡死，导致模块热保护反复重启。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 去耦电容组 | 电源模块 | 对变换后的直流进行滤波和储能，降低纹波和瞬态压降。 | 是 | 去耦电容组电容开路 | 电气 | 严重 | 电容内部引线断裂或焊点脱落导致去耦回路断开，无法滤除电源噪声。 | 通信误码率升高；电源纹波明显增大；示波器测得去耦点电压波动异常。 | 电源纹波电压 >50mVpp @工频/开关频率[电气]；电容容值 <额定值的80%（LCR测）[电气]；电容ESR >初始值2倍[电气] | 示波器在线测量电源纹波（每季）[在线]；LCR电桥离线测容值及ESR（每年抽检）[离线] | 若纹波超出阈值且离线容值显著低于标称值或呈开路，判定电容开路；容值<80%额定值或ESR>初始值2倍时建议报废。 | 更换同规格电容：断电，放电，烙铁拆焊旧电容，清理焊盘，焊接新电容，检查焊点。 | 选用高可靠性钽电容或MLCC，加固焊点，涂覆三防漆。 | 在故障位并联同容值电容临时恢复功能。 | 远动通信模块供电不稳定，数据丢包，可能引发遥控误动或死机。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 去耦电容组 | 电源模块 | 对变换后的直流进行滤波和储能，降低纹波和瞬态压降。 | 是 | 去耦电容组电容短路/漏电 | 电气/热 | 危急 | 电容介质击穿或受潮，形成低阻通路或大漏电流，导致电源过流。 | 电源过流保护动作，设备反复重启或无法上电；电容本体过热、外壳鼓包或烧焦。 | 电容绝缘电阻 <1MΩ（不可恢复）[电气]；电源输入电流 >额定值2倍[电气]；电容温升 >40K（环境25℃）[热]；出现过热损毁（如外壳烧焦）[热] | 红外热像监测电容温度（每月）[在线]；万用表测电容两端直流电阻[离线]；钳形表测电源电流[在线]；目视检查电容外观有无鼓包、漏液[离线] | 若电容温度异常升高且直流电阻 <1kΩ，判定短路；若漏电流大但未完全短路，结合温升和电流异常判定；绝缘电阻<1MΩ且不可恢复或过热损毁时即刻报废。 | 立即断电，更换故障电容，检查并清理周围碳化电路；使用烙铁、吸锡器、同规格电容。 | 环境湿度控制在<60%RH；电容耐压降额≥2倍使用；采用密封式电容。 | 若电路冗余允许，隔离该组电容，降低负载运行。 | 可能烧毁电源模块，致使远动装置完全失效，影响调度自动化。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器电源异常 | 电气 | 严重 | 板载LDO或DC-DC电路老化、电容失效导致供电电压跌落或纹波过大，引发MCU内部逻辑错误、复位或停振。 | 通信中断，运行灯熄灭或闪烁异常，MCU反复重启，设备无法上线。 | 供电电压：3.3V±5%（＜3.13V或＞3.47V）[电气]；电源纹波：＞100mVpp [电气] | 万用表测量VCC引脚电压[离线]；示波器检测电源纹波[离线]；BMS/电源监控芯片告警[在线] | 若VCC电压超出阈值且纹波超标，同时设备出现异常复位，可判定为供电异常。 | 使用热风焊台更换失效的电源芯片或滤波电容；用万用表确认新器件阻值，上电后测量电压及纹波达标。 | 选用宽温、长寿命电解电容；定期检测电源模块输出。 | 外接稳压电源为MCU单独供电，跳过板载电源。 | 远动数据丢失，遥信遥测中断，可能触发调度主站通道故障告警。 | DL/T 860（IEC 61850）对装置电源要求；GB/T 2423.1/2 电工电子产品环境试验 | 某变电站RTU频繁离线，现场测量MCU供电电压偏低至3.0V，更换老化电容后恢复。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器时钟振荡器失效 | 电气/热 | 危急 | 外部晶振或内部RC振荡器受潮、老化、虚焊或高温损伤，导致时钟频率漂移或停振，MCU无法正常执行指令。 | 装置完全死机无响应，所有指示灯常亮或全灭，通信中断，有时伴随MCU芯片异常发热。 | 时钟频率偏差：＞100ppm [物理]；晶振起振电压：无波形或幅值＜0.5Vpp [电气] | 示波器测量晶振引脚波形[离线]；频率计测量系统时钟输出引脚频率[离线]；监测程序运行心跳信号丢失[在线] | 若示波器在晶振两端测不到正弦波，或频率偏差远超标称值，且MCU无复位动作，则判断为时钟失效。 | 更换同规格晶振及匹配电容；使用示波器确认起振波形，必要时补焊MCU引脚。 | 晶振下方点胶加固；选用工业级宽温晶振；三防涂覆防潮。 | 使用内部RC振荡器降频应急运行（如支持），但通信波特率需相应调整。 | 远动装置所有功能丧失，可能引发保护装置通信异常告警，自动化系统盲调。 | GB/T 2423.10 振动试验；IEC 60068-2-6 振动；IPC-J-STD-001 焊接要求 | 某配网终端DTU在雨季频繁死机，测量晶振波形畸变，更换晶振并涂三防漆后解决。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器过热保护 | 热 | 一般 | 散热不良、环境高温或芯片自身功耗异常导致结温超过限定值，触发内部热保护电路强制降频或复位，长时间过热会永久损坏。 | 通信时断时续，装置响应迟缓，壳体局部烫手，运行指示灯亮度降低或间歇熄灭，后台收到装置异常告警。 | 芯片表面温度：＞85℃（民用级）或＞105℃（工业级）[物理]；内核温度寄存器读数：＞100℃ [物理] | 红外测温仪/热像仪测量芯片表面温度[带电]；通过调试接口读取内建温度传感器值[在线]；温升速率监测[在线] | 若芯片表面温度超过器件手册规定的最大工作结温，且设备出现降频或复位现象，可诊断为过热。 | 清理散热风道及芯片表面灰尘；加装散热片；检查并修复散热风扇；若芯片功耗异常偏高则更换MCU。 | 定期检查散热风扇运转情况；控制柜加装温控通风装置；选用工业温度范围芯片（-40~85℃）。 | 临时外置风扇强制冷却；降低设备处理负荷（降波特率、关闭部分非关键功能）。 | MCU长期过热导致寿命衰减，邻近电容等元件加速老化，可能引发电源保护。 | GB/T 2423.22 温度变化试验；IEC 60721-3-3 气候环境条件；器件手册温度额定值 | 某集控站远动装置在夏季频繁复位，热像仪检测MCU表面温度达95℃，加装散热片及柜顶风扇后温度降至70℃，故障消除。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器程序死锁（看门狗复位失效） | 控制 | 严重 | 电源波动、电磁干扰或程序缺陷导致程序计数器出错进入死循环，同时独立看门狗电路因硬件故障或配置错误未能复位MCU，设备彻底死机。 | 通信完全中断，所有LED指示灯状态锁死不变，任何操作无响应，但电源供电正常，有时伴随“看门狗复位失败”告警灯亮起。 | 看门狗复位失败次数：＞3次/小时 [状态量]；程序心跳（周期脉冲）停止输出 [状态量] | 监测程序在指定IO输出的周期性方波[在线]；系统日志记录看门狗复位事件[在线]；逻辑分析仪捕获总线死锁状态[离线] | 若运行心跳信号消失且看门狗未产生复位动作，或复位后仍处于死锁状态，可判定程序死锁。 | 检查看门狗硬件电路（电阻、电容、电源）并修复；重新烧录修正后的固件；通过JTAG强制复位并分析死锁现场。 | 软件增加陷阱指令、冗余设计和定期刷新机制；硬件看门狗使用独立时钟源；电源入口增加EMI滤波。 | 远程下发强制复位指令（若通信链路部分正常）或现场拔插电源强制冷启动。 | 导致远动功能全停，遥测数据不刷新，调度员失去监控，可能延误故障处理。 | DL/T 634.5101/5104 远动规约中对设备自恢复的要求；IEC 61508 功能安全 | 某变电站网关因通信报文洪冲击导致程序跑飞，看门狗芯片因虚焊未复位，硬件补焊并升级软件后未再发生。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器I/O端口击穿 | 电气/环境 | 严重 | 外部接口引入的静电放电（ESD）、浪涌或接线错误导致MCU的IO口内部钳位二极管或输出驱动晶体管烧毁，出现对地或对电源短路、开路。 | 对应通道的遥信或遥控失效，如某开关位置状态一直为0或1不变；遥控不执行；端口引脚对地电阻异常。 | 失效IO口对地或对VCC电阻：＜10Ω（短路）或＞10MΩ（开路）[电气]；端口输出电压：始终为固定电平0V或VCC [电气] | 万用表电阻档测量IO口引脚对地/电源电阻（断电）[离线]；在线比对正常与故障端口的输入/输出电压[带电]；逻辑分析仪观察失效通道波形[离线] | 若某IO口电阻值远小于正常值（短路）或无穷大（开路），且对应功能异常，可判定该端口击穿损坏。 | 若为受控关键通道，更换同型号MCU并重烧程序；使用热风焊台拆焊，更换后清洗焊盘。所需工具：热风枪、烙铁、吸锡带、万用表。 | 增加外部TVS管、光耦隔离或继电器隔离；规范接线操作；机柜可靠接地；选用增强型ESD保护MCU。 | 将损坏通道的功能通过跳线更改到备用IO口，并修改软件配置，但需断开原损坏通道。 | 单个IO损坏可能不影响其他功能，但若为总线端口则可能导致整板通信故障；关联的遥控/遥信功能丧失。 | GB/T 17626.2 静电放电抗扰度；GB/T 17626.5 浪涌抗扰度；DL/T 634.5101 对物理接口要求 | 某配网DTU经雷击后一路遥控失效，测量发现对应MCU引脚对地短路，更换MCU后正常，随后所有遥控通道加装TVS。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器内部存储器位翻转 | 电气/环境 | 严重 | 辐射干扰、电磁干扰或存储单元阈值电压漂移，导致Flash/EEPROM中固件代码或定值出现随机位翻转，程序执行混乱或定值错误。 | 装置功能异常（如遥测值突变、遥控误选点），校验和错误告警，看门狗频繁复位，重启后可能暂时正常。 | 固件CRC校验失败次数：≥1次 [状态量]；存储单元阈值电压漂移＞20%（通过编程接口读取）[电气] | 通过调试接口周期性读取Flash内容并计算CRC校验[在线]；系统日志记录ECC不可校正错误[在线]；定期全片校验比对[离线] | 若固件校验和与出厂值不符，且重新烧录后短时间内再次出现校验错误，可判定为存储单元退化导致位翻转。 | 更换同型号MCU重新烧录固件；若为外部存储芯片则更换该芯片。所需工具：编程器、热风焊台、防静电腕带。 | 选用带ECC功能的MCU；控制柜加强电磁屏蔽；定期刷新关键配置数据；固件运行中定时校验代码区。 | 将受影响的功能重映射到备用存储区域（如MCU支持），并禁用故障扇区。 | 保护功能误动/拒动风险；遥测遥信数据异常，可能导致调度误判。 | IEC 61508-2 规定了存储器诊断覆盖要求；IEC 60730-1 电子控制电路；GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度 | 某变电站RTU某日突然报大量遥信变位，经查为Flash中事件记录区单元损坏导致数据错乱，更换MCU后恢复正常。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 微处理器BGA焊点疲劳开裂 | 机械/热 | 严重 | 温度循环、机械振动或PCB弯曲导致MCU的BGA焊球出现裂纹，接触电阻增大或间歇性开路，供电与信号传输异常。 | 设备运行不稳定，时好时坏；敲击或按压芯片时故障恢复或加剧；上电后偶尔无法启动，板子轻微形变即引发死机。 | 焊点接触电阻：＞1Ω（正常＜10mΩ）[电气]；X-ray焊球空洞率：＞25% [物理]；BGA周边应变：通过应变片监测[物理] | X-ray检测焊球完整性[离线]；在线功能测试时对芯片施加轻微机械应力[带电]；振动试验配合监测IO状态[离线] | 若X-ray发现焊球裂纹或空洞率超标，且按压芯片能复现故障，同时测量供电引脚电阻异常，可判定为焊点失效。 | 使用BGA返修台拆除芯片，清理焊盘，重新植球并焊接；若焊盘脱落则需更换PCB。所需工具：BGA返修台、植球治具、锡球、助焊剂、X-ray检测仪。 | 设计中采用底部填充胶加固；控制温升速率（<5℃/min）；增大PCB厚度与支撑；运输包装增加缓冲。 | 在芯片四角加装弹性压块临时改善接触，但不可长期运行。 | 可能导致所有功能随机中断；振动环境下通信频繁离线，影响自动化系统可靠性。 | IPC-A-610 电子组件的可接受性标准；IPC-7095 BGA设计与组装工艺；GB/T 2423.22 温度变化试验 | 某远动装置经长途运输后送电无反应，X-ray发现BGA大面积虚焊，重新植球焊接后功能正常。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 存储器(RAM/Flash) | 主控板 | 存储运行程序、配置参数及临时数据，含掉电保持功能。 | 否
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 实时时钟(RTC)电路 | 主控板 | 为事件顺序记录和时标提供精确时间基准，通常带后备电池。 | 是
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 看门狗电路 | 主控板 | 监测程序运行状态，在软件死锁时自动复位主控单元。 | 否 | 看门狗电路失效（无复位输出） | 电气/控制 | 严重 | 看门狗芯片内部复位输出驱动电路损坏，或外部上拉电阻开路、电容短路，导致微处理器死机后无法接收到复位信号，系统陷入死锁。 | 远动装置通信中断，面板运行灯常亮或常灭，按键无响应，遥信遥测数据不刷新；网管系统告警“装置离线”。 | 复位引脚电压：正常运行时高电平（≥2.4V），触发复位时出现低脉冲（≤0.5V）[电气]；看门狗输入(WDI)引脚脉冲周期 > 1.6倍设定超时期限仍无变化[状态量] | 示波器测量复位引脚电平变化[在线]；万用表测量上拉电阻阻值及电容是否短路[离线]；专用芯片测试仪测量芯片逻辑功能[离线] | 在微处理器正常运行期间，用示波器监测复位引脚，若始终为低电平或恒定高电平且无法生成低脉冲，同时WDI引脚有有效脉冲输入，则判断看门狗芯片复位输出电路故障。 | 断开电源，使用热风枪或电烙铁拆下故障芯片，更换同型号看门狗芯片（如MAX706、CAT823）；检查并更换损坏的上拉电阻（10kΩ），清除短路电容；使用示波器验证复位波形。所需工具：示波器、热风枪/电烙铁、万用表、防静电手环。 | 选用工业级温度范围芯片；复位输出走线远离晶振等高速信号；输入端并联TVS管防静电。 | 若无法立即更换芯片，可临时将看门狗芯片的/ MR手动复位引脚通过按键接地，由运维人员定期手动复位系统，但需评估运行风险。 | 导致远动装置死机，所有远动数据中断，调度端失去对子站的监视与控制，可能引发电网事故扩大。 | GB/T 13729-2002《远动终端设备》；IEC 60870-5-101；DL/T 634.5101 | 某变电站远动装置频繁死机，巡检发现主板看门狗芯片MAX706的RESET引脚始终为0.3V，更换后恢复正常。 | 每季度巡检时使用示波器抽检复位波形，清洁电路板灰尘；每年进行整机掉电重启测试，确认看门狗动作正常。 | 看门狗芯片复位输出引脚对地阻抗异常（正常 > 100kΩ），或实测复位脉冲宽度超出数据手册规范 ±50%，或芯片工作温度超过85℃且无冗余设计，判定报废。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 看门狗电路 | 主控板 | 监测程序运行状态，在软件死锁时自动复位主控单元。 | 否 | 看门狗电路误触发复位 | 电气/环境 | 严重 | 看门狗定时器时间常数电路（RC网络）元件老化或受到射频干扰（RFI），导致看门狗超时周期缩短，小于微处理器喂狗信号间隔，引起系统反复非正常复位。 | 远动装置运行中频繁重启，通信时断时续，事件记录中出现大量“复位”记录，面板指示灯周期性全闪一次后重新运行。 | 实测看门狗超时周期Tout（如1.6s标准值），若Tout < WDI信号最小周期 × 1.1，则判定误触发[物理]；RC网络电阻值漂移 > ±10%[电气]；电源纹波噪声 > 150mVpp[电气] | 示波器同时监测WDI和/RESET信号，测量时间间隔[在线]；LCR表测量电阻电容值[离线]；频谱分析仪检查空间辐射[在线] | 捕捉到/RESET下降沿时刻WDI电平仍为高且距离上次边沿时间明显小于设定超时期限，则可诊断误复位；若存在周期性脉冲群干扰，可通过近场探头定位干扰源。 | 更换精密电阻（1%精度）和NP0电容，调整RC值至设计值；在复位输入端添加10nF滤波电容滤除高频干扰；对芯片电源引脚加磁珠和高频电容。所需工具：示波器、LCR表、电烙铁。 | 在电路设计时采用内部集成精密振荡器的看门狗芯片；RC元件涂覆三防漆；PCB布局加强接地屏蔽。 | 临时将看门狗超时周期通过并联电阻增大，使其大于喂狗间隔，但需标记并尽快修复。 | 频繁复位导致实时数据丢失、历史曲线中断，遥控操作可能被中断，引发不可预知的开关误动或拒动。 | IEC 61000-4-2/-4-4 电磁兼容标准；GB/T 17626.8 工频磁场抗扰度试验 | 某水电站远动装置在励磁系统投入时频繁重启，测量RC网络电阻值从10kΩ漂移至6.8kΩ，更换后消除。 | 每年校准一次定时元件，使用LCR表测量RC值并与设计值对比；清理板卡时检查元件表面无裂纹、变色。 | 看门狗定时器实际超时周期与标称值偏差超过±20%，且调整后无法稳定；电阻/电容出现明显物理损坏（裂纹、烧焦），即判定报废。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 看门狗电路 | 主控板 | 监测程序运行状态，在软件死锁时自动复位主控单元。 | 否 | 看门狗电路电源故障 | 电气 | 危急 | 看门狗芯片供电回路中限流电阻开路、去耦电容短路或电源芯片异常，导致看门狗芯片工作电压低于其复位阈值电压，芯片长期处于复位或不确定状态。 | 远动装置上电后无法启动，所有指示灯不亮或极暗；测量主板供电电压低于4.5V（5V系统）或3.0V（3.3V系统）。 | 看门狗芯片VCC引脚电压 < 芯片最小工作电压[电气]；电源纹波峰值 > 200mV[电气]；电源对地阻抗 < 正常值的50%[电气] | 万用表测量VCC引脚电压[离线]；使用可调电源单独给看门狗电路供电，观察输出状态[离线]；用毫欧表检测去耦电容漏电流[离线] | 若VCC电压低于芯片数据手册规定的复位阈值（如4.65V），且此电压随温度漂移，同时上游电源正常，则诊断电源通路故障；若VCC引脚对地短路，则电容或芯片内部短路。 | 拆下故障电容（如100μF），更换同规格电解电容；更换开路限流电阻；或更换板级电源模块。所需工具：万用表、电烙铁、热风枪。 | 电源输入端串联自恢复保险丝；选用额定电压高于工作电压1.5倍的电容；电源走线加粗。 | 若短路难以立刻排除，临时割断故障支路，外接稳压电源模块直接给看门狗芯片供电，并固定好。 | 导致整个控制板不工作，远动功能全部丧失，属于危急缺陷，需立即停电处理。 | GB/T 14715-93 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 | 某换流站远动装置投产时无法上电，查为看门狗芯片电源滤波钽电容击穿，短路烧断限流电阻，更换后正常。 | 定期（半年）用红外热像仪检查电源区域温度异常；每季度测试电源纹波。 | 电源回路中关键元件（如电容）出现鼓包、漏液；电路板铜箔因过热变色、碳化，且通过修补无法恢复绝缘电阻（>100MΩ），则全板报废。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 总线驱动与缓冲器 | 主控板 | 增强总线信号驱动能力，实现主控板与其它插件间的电气隔离与匹配。 | 否 | 总线驱动器输出信号劣化 | 电气 | 严重 | 驱动器内部晶体管老化或ESD损伤，导致驱动电流不足，总线差分电压降低，信号完整性变差，误码率上升。 | 通信频繁中断，误码率告警，接收端指示灯闪断，总线空闲时电压异常。 | 差分电压峰峰值<1.8V [电气]；总线直流偏置电压偏离0.5V [电气] | 在线：数字示波器采集总线波形，分析眼图 [在线]；离线：取下芯片用半导体特性图示仪测量输出特性曲线 [离线] | 测量总线差分电压Vdiff，若Vdiff<额定值80%(RS‑485额定2V，阈值1.6V)且总线终端电阻正常，替换驱动器后通信恢复，则确定故障。 | 更换同型号驱动器IC（如MAX485）。步骤：断电、拆下PCB、使用热风枪或吸锡器移除旧芯片、清洗焊盘、焊接新芯片、检查短路、上电验证差分电压≥2.1V和通信无丢包。工具：热风焊台、万用表、示波器、防静电手环。 | 总线增加TVS管和共模扼流圈，PCB布局远离高频干扰，选用工业级宽温芯片，定期检查终端电阻和偏置电阻。 | 降低通信速率至9600bps或更低，增加终端电阻值（如从120Ω改为220Ω），清洁总线连接器并紧固。 | 遥控指令执行超时，遥信变位丢失，可能引起调度自动化系统误判，扩大故障范围。 | IEC 61850‑3、IEEE 1613‑2013、TIA/EIA‑485‑A | 某风电场远动装置频繁离线，经查总线驱动器输出差分仅1.2V，更换后恢复。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 总线驱动与缓冲器 | 主控板 | 增强总线信号驱动能力，实现主控板与其它插件间的电气隔离与匹配。 | 否 | 总线缓冲器输出锁死/三态失控 | 电气/控制 | 严重 | 缓冲器内部逻辑门击穿，输出始终为高或低电平，或高阻态失效，导致总线上多个设备争抢，短路烧毁。 | 总线控制器报发送冲突，总线上多个设备无法通信，驱动芯片过热，总线电压持续低或高。 | 缓冲器输出引脚对地或对电源电阻接近0Ω [电气]；使能控制端电压逻辑电平异常 [控制] | 在线：逻辑分析仪监测输出使能信号与输出状态 [在线]；离线：用万用表二极管档测输出引脚对电源/地的结电阻 [离线] | 断开缓冲器输出与总线连接，加电测量输出引脚电压，若使能无效时仍固定输出电平，或输出电阻异常，判定缓冲器损坏。 | 更换缓冲器芯片（如74LVT244）。步骤：断电、拆下板卡、用烙铁拆下故障芯片、清理焊盘、安装新芯片、检查焊点、加电后通道验证。工具：烙铁、吸锡线、万用表、逻辑分析仪。 | 使能引脚加ESD保护二极管，避免热插拔，总线上串联限流电阻，使用带热关断的缓冲器。 | 若多通道缓冲器仅单路损坏，可割断该通道PCB走线，跳线至备用通道；降低总线负载，断开部分次要节点。 | 可能导致同一总线其他设备驱动烧毁，通信瘫痪，引发远动系统退动，严重时影响电网调度。 | IEC 61000‑4‑2、ISO 11898‑1 | 某变电站交换机总线缓冲器损坏，导致整段CAN总线失效，更换缓冲器后恢复。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 接收端ESD损伤 | 电气 | 严重 | 静电放电(ESD)通过接收引脚击穿内部保护二极管或栅氧层，导致接收电路永久性短路或漏电 | 通信中断，接收数据全为高电平或乱码，芯片表面无可见损伤 | 对地电阻<100Ω (正常>10kΩ)[电气]；漏电流>1mA@3.3V[电气] | 离线：万用表测引脚对地阻抗；在线：用示波器测接收波形全为高 | 离线测量VCC与GND间阻值，若低于100Ω则判定短路；对比同型号正常芯片引脚阻值 | 更换芯片（使用防静电焊台、吸锡器、热风枪），检查PCB防护设计并加装TVS管。报废标准：连续3次因ESD造成接收失效，或芯片本体出现裂纹、烧蚀痕迹 | PCB增加TVS管(如SM712)，接口串联100Ω限流电阻，加强接地防护 | 旁路故障通道，切换至备用串口 | 导致对应RTU/MODEM通信中断，可能使远动通道失去监视 | IEC 61000-4-2, ANSI/ESD S20.20 | 某变电站远动管理机RS-232口雷雨后接收失效，更换后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 发送器过流烧毁 | 电气/热 | 危急 | 输出引脚意外对电源或地短路，或容性负载过大，导致驱动管过功率发热烧毁开路 | 发送数据远端收不到，本端发送指示灯常灭或异常，芯片表面发烫或变色 | 电源电流突增50%以上[电气]；发送引脚对地电阻开路(>10MΩ)[电气]；热像仪局部温度>85℃[物理] | 在线：红外热像仪扫描芯片温度；离线：测发送引脚输出电阻及动态电流 | 若发送引脚无开关电平输出且工作电流偏大，热像仪显示芯片某点温度异常，判断过流烧毁 | 更换芯片，检查并排除输出端短路（如带电插拔线缆导致线路搭接），输出端串接22Ω匹配电阻。报废标准：芯片出现不可恢复的高温过热痕迹，或输出电平幅度低于标准20%且无法恢复 | 输出端加PTC自恢复保险丝(如100mA)，限制容性负载<250pF；日常红外测温巡检（周期1月），检查发送端波形幅度≥±5V | 改用隔离型RS-232/485模块暂时恢复通信 | 导致远动通道上行数据中断，调度端该通道工况丢失 | EIA/TIA-232-F, ITU-T V.28 | 某水电站RTU RS-485发送芯片因A/B线短路烧毁，更换并加PTC后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 晶振停振 | 电气 | 严重 | 芯片外接晶振或内部振荡电路因老化、受潮、机械振动导致接触不良或Q值下降，无法起振 | 通信全中断，芯片无发送或波特率严重偏移，接收端无正确数据 | 时钟引脚无振荡波形[电气]；频率偏移>±50ppm[物理]；负载电容值变化>10%[状态量] | 离线：用示波器测OSC_IN/OUT引脚无正弦波；用频率计测时钟频率 | 若示波器探头探测晶振引脚无波形，而供电正常，则判为晶振失效 | 更换同频率晶振(匹配电容同步更换)，清除焊盘氧化物，必要时使用有源晶振模块。报废标准：晶振老化率超过±50ppm/年且无法调整，或内部断路无法起振 | 选用宽温、抗振型晶振，涂覆三防漆防潮，固定晶振壳体；每季度用频率计抽检时钟精度，晶振引脚外观检查 | 若芯片支持内部RC振荡，切换时钟源维持最低波特率通信 | 导致整条通信链路中断，影响远动主机数据更新 | ISO 11898 (CAN物理层参考)，IEEE 802.3 | 某配电终端MODEM芯片晶振受潮停振，更换并涂覆三防后恢复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 闩锁效应(Latch-up) | 电气 | 危急 | 电源上电瞬间或输入引脚电压超过电源轨0.7V，触发寄生PNPN结构导通，形成低阻抗大电流通道，导致芯片过热烧毁 | 上电即大电流(>数百mA)，芯片迅速发热冒烟，通信无响应 | 电源电流激增至正常值5倍以上[电气]；对地短路电阻<10Ω[电气] | 在线：监控电源电流，热像监测开机瞬间温度 | 上电瞬间电源出现大电流尖峰且芯片局部温升极快，立即断电测量VCC-GND短路，确认闩锁 | 更换芯片，在电源端加肖特基钳位二极管防止输入过压，优化上电时序。报废标准：芯片发生一次闩锁且电源对地短路无法恢复，即报废 | 输入端加限流电阻和TVS，电源使用缓启动电路，PCB地线低阻抗 | 无，需彻底断电消除闩锁后重启（可能永久损坏） | 常烧毁整板电源电路，影响远动装置其他功能 | JESD78D (IC Latch-Up测试标准) | 某远动通讯管理机串口芯片因热插拔引发闩锁，烧毁后更换并加保护
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 接收灵敏度下降 | 电气 | 一般 | 芯片输入级因老化或微弱过应力损伤，导致输入阈值电压漂移或噪声容限降低，正常信号下误码率高 | 接收偶发错误帧，MCU端CRC/校验错误增多，信号幅值正常时仍出错 | 输入高电平阈值上升>2.4V (标准2.0V)[电气]；输入低电平阈值下降<0.6V[电气]；接收延迟>2μs[物理] | 离线：用可调阈值发生器测输入阈值电压；在线：误码仪统计长期误码率 | 若调节输入信号幅度到正常范围仍出错，且阈值电压偏离手册>10%，判定灵敏度受损 | 更换芯片，确认前端长线匹配和终端电阻正确。报废标准：误码率超过10^-6且更换线缆、端接后无法改善，阈值电压超出额定±15% | 接口加施密特触发器整形(如74LVC14)，降低输入噪声 | 软件层增加重试/纠错机制或降低通信速率 | 影响该串口下挂所有终端数据正确性，可能导致遥信误报 | TIA/EIA-485-A, ICT 串行接口标准 | 某变电站RTU偶尔误报，检查发现主站串口芯片输入阈值偏移，更换后恢复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 芯片内部腐蚀断线 | 化学 | 严重 | 封装气密性不足，湿气或腐蚀性气体进入，导致键合线或芯片金属化层腐蚀开路 | 通信间歇性或完全中断，敲击或震动时可能暂时恢复，显微镜下可见引脚根部变色 | 引脚间内引线电阻时通时断>1Ω[电气]；扫描声学显微镜显示分层[物理] | 离线：X射线或超声波扫描(SAM)检查内部；万用表测引脚间有时导通有时开路 | 通过SAM检测发现内部分层或键合点开裂，且万用表测量阻值不稳定，判定腐蚀断路 | 更换芯片，改善机柜密封，增加干燥剂或电路板三防涂层。报废标准：内部键合线断裂且无法修复，或SAM显示芯片分层面积>30% | 使用密封封装芯片(如陶瓷封装)，控制机柜湿度<60%RH；月检机柜湿度，季检电路板表面是否有结晶 |  | 导致串口通道永久性失效，可能无法快速定位 | IPC-A-610, J-STD-020 | 某沿海变电站通讯管理机因盐雾腐蚀导致多个串口芯片内部开路，整体更换控制板
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 总线竞争/电平冲突 | 控制/电气 | 严重 | 多个驱动器同时使能或收发控制逻辑错误，导致RS-485总线出现强竞争，引发过流或数据错乱 | 总线A/B差分电压持续为0或轨值，通信时常瘫痪，驱动器发烫 | 总线空闲时A-B电压<0.2V[电气]；某驱动器输出电流>60mA[电气] | 在线：差分探头测总线空闲电平，热像仪监测所有驱动器温度 | 检测到总线空闲时差分电压接近0且某个芯片温度异常，逐一断开驱动器，当断开某片后竞争消失，判定该片使能异常 | 修正方向控制逻辑，确保任一时刻仅一个驱动器使能，或使用自动收发芯片(如MAX13487E)。报废标准：芯片因过流造成输出级永久短路或开路，无法恢复 | 设计上利用DE/RE引脚严格互锁，加入死区时间 | 强制所有站关闭发送，仅保留接收，逐站排查 | 影响整条RS-485总线所有站点通信，严重时可烧毁多个芯片 | TIA/EIA-485-A, APPLIANCE GUIDE | 某光伏电站RS-485抄表总线频繁故障，检查为一台逆变器发送使能长高导致，维修后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 温度漂移导致时序错误 | 热/电气 | 一般 | 高温或低温导致芯片内部振荡器、延迟线等参数漂移，超出串行时序容限，造成采样点偏移 | 高温时偶发乱码，常温恢复，低温启机通信失败 | 芯片壳温>85℃时误码率>10^-4[电气]；比特周期偏差>5%[物理] | 在线：温度循环试验箱配合误码仪测试；红外测温 | 若误码率随温度升高而显著增加，且芯片温度超过手册限值，用高低温箱复现即可判定 | 加强散热（贴散热片），选用工业级（-40~+85℃）芯片，调整采样点。报废标准：芯片长期(>2年)在温度超标20℃以上运行且无法稳定，或温度漂移导致不可纠正的误码 | 机箱通风，避免靠近热源，选择宽温器件；每周检查机柜温度，确保芯片附近温度<70℃ | 降低通信波特率，放宽时序窗口 | 数据误码可能导致遥控误动或遥信错误，影响调度安全 | IEC 60068-2 (环境试验) | 某无人站夏季中午通信中断，加装风扇后恢复，后更换工业级芯片根治
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 引脚焊点机械裂纹 | 机械/电气 | 严重 | 热循环、振动或冲击使芯片引脚焊点产生微裂纹，接触电阻增大或间歇性开路 | 通信间歇中断，轻压芯片或PCB可暂时恢复，偶发乱码，无规律断链 | 引脚接触电阻>1Ω (正常<0.1Ω) [电气]；振动试验时出现信号丢失 [物理] | 离线：万用表测引脚通断并轻压芯片；在线：振动台测试误码率 | 按压芯片壳体或特定引脚时通信恢复，松开后重现，结合电阻测量确认焊点高阻 | 拆除芯片，清理焊盘，重新焊接并加底部填充胶固定，必要时更换芯片。报废标准：焊盘脱落或芯片引脚断裂无法可靠焊接 | 对振动环境中的芯片实施点胶加固，选用柔性引脚封装；每季度通过放大镜检查焊点外观，年检测量关键引脚接触电阻 | 用非导电重物或临时夹具压住芯片维持接触 | 导致该路串口通信中断，影响远动信息上送 | IPC-A-610, IPC-7711/7721 | 某车载RTU串口芯片因长期振动焊点开裂，加固后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 共模干扰超限 | 环境/电气 | 一般 | 设备间地电位差或强电磁干扰在差分总线上引入共模电压，超出接口芯片额定共模输入范围（RS-485通常-7V~+12V），导致接收器误判或损伤 | 通信偶发错误，与附近大功率设备启停相关；接收端差分电压波形正常但误码高 | 总线共模电压峰值>+12V或<-7V [电气]；误码率瞬间突破10^-3 [电气] | 在线：差分探头测A/B对地电压，记录共模波形；隔离型电压记录仪 | 测量A、B线对地电压，若共模电压超出芯片手册绝对最大值，且误码同步出现，判定为共模干扰 | 在总线上增加共模扼流圈，加强双绞线屏蔽接地，或更换为隔离型收发器 | 使用屏蔽双绞线，确保保护地接地电阻<4Ω，接口级加TVS和共模滤波器；每月检查屏蔽层接地电阻，雷雨季前复测共模电压 | 暂时降低通信速率，通知现场暂停干扰源，或临时用大电容钳位共模 | 干扰整条RS-485总线数据，可能导致多个站点通信失败 | TIA/EIA-485-A, IEC 61000-4-5 | 某泵站电机启动时串口通信中断，加装共模电感后解决
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 供电纹波过大 | 电气 | 轻微 | 开关电源输出纹波或地弹噪声叠加在芯片VCC上，超出芯片电源抑制比能力，造成内部参考电平抖动，引发比特误码 | 通信错误率随系统负载变化，低负载时正常，高负载时偶发乱码 | VCC纹波峰峰值>50mV [电气]；VCC电压偏差>±5% [电气] | 在线：示波器交流耦合（1X探头）测芯片VCC引脚纹波 | 用示波器测量芯片电源引脚纹波，若幅值超过数据手册要求（如30mVp-p），且更换低噪电源后误码消失，判定为电源问题 | 更换为低纹波LDO，或在芯片电源引脚就近增加π型滤波（磁珠+电容），更换老化滤波电容 | 电源设计采用独立LDO供电，PCB布局集中去耦，预留陶瓷与大电容；每半年用示波器抽检测量一次电源纹波 | 临时用外置线性电源供电，或降低通信速率以增大容差 | 影响芯片工作稳定性，严重时可能导致逻辑紊乱 | 芯片数据手册（电源要求），IPC-9592 | 某变电站远动管理机因开关电源老化纹波增大，导致串口偶发错误，更换电源后恢复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 以太网PHY与变压器 | 通信接口板 | 实现网络物理层功能，包括链路脉冲整形、隔离和防雷击浪涌。 | 是 | 以太网PHY与变压器
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | LED老化（发光效率降低） | 电气/绝缘 | 一般 | 发光二极管在长期工作后，发光强度逐渐下降，导致传输信号衰减。机理为GaAs等半导体材料载流子复合效率降低，或因电流积聚导致微损伤不断累积 | 接收端信号电平偏低，偶发误码；系统监测显示光衰减超2dB；接收侧电流表读数低于标称最小值 | 电流传输比CTR下降≥30% [电气]；正向压降VF变化>10% [电气]；光输出功率Po下降>20% [物理] | 电流表测量输入侧IF与输出侧IC [离线]；光功率计测量输出光强 [离线]；设备自诊断光功率监控 [在线] | 对比初始CTR值或同批次器件CTR，当CTR下降超30%，且VF无明显变化时判定LED老化 | 使用烙铁（温度350±10℃）和吸锡器更换同型号光电隔离器件；焊后检查焊点无虚焊，用万用表复核CTR | 选用高可靠寿命的器件，降额使用（IF≤80%额定值）；控制环境温度≤40℃；每季度巡检监测接收侧电平，与历史值比较，清洁器件表面灰尘；当CTR降至初始值的50%以下，或光输出功率降至标称值60%且无法通过调整驱动电流补偿时，予以报废 | 短接备件通道或启用冗余通道；若单点故障可暂时降低通信速率 | 误码率上升导致遥控/遥信失败；老化严重导致通信中断 | IEC 60747-5-5 光电耦合器的光纤和隔离标准；GB/T 15651.4 半导体器件 第5-4部分 光电耦合器 | 某变电站远动单元上行通道频繁出现无效帧，经定位为光电隔离LED退化，更换后恢复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 光敏管失效（开路/短路） | 电气/绝缘 | 严重 | 光电三极管或光电二极管因静电击穿、过流烧毁或内部金属化断裂，导致输出端完全截止（开路）或恒导通（短路）。机理为过压导致PN结雪崩击穿，或大电流造成金线熔断 | 输入端有信号但输出端恒为高电平（开路）或恒为低电平（短路）；该通道远动通信完全中断 | 输出端集射结电压VCE(sat)异常，短路时VCE≈0V，开路时VCE≈Vcc [电气]；IC电流不随IF变化 [电气] | 测量静态工作点 [离线]；用示波器观察输出波形 [离线]；继电保护装置通信异常告警 [在线] | 断开输入信号，测量输出端对地电阻：开路时电阻无穷大，短路时电阻接近0Ω；若有信号时IC始终约0或约Vcc/Rc即判定失效 | 断电后，用防静电焊台拆卸故障器件；更换同参数器件，检查外围限流电阻无损坏，上电后验证信号传输正常 | 输入端串联限流电阻，输出端增加过压抑制管；防静电操作，运输存储使用防静电器具；每半年检查输出端限流电阻及保护电路；每年进行静电接地系统检查；测量发现输出端开路或短路，且外部电路无明显异常时，立即报废，不可修复 | 更换到备用通道，并在SCADA侧进行通道切换 | 对应远动通道中断，影响调度自动化，遥测/遥信数据丢失 | GB/T 17626.2 电磁兼容 静电放电抗扰度试验；IEC 60870-5-101 远动配套标准 | 某电厂远动通道报警，检测发现光电隔离输出端对地短路，更换后恢复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 隔离层因制造缺陷、雷击浪涌或长期高湿度造成绝缘材料老化，导致一二次侧绝缘电阻下降或飞弧，使高压串入低压回路。机理为局部放电累积或瞬间过电压击穿 | 通信设备底盘带电；装置绝缘监察告警；通道非正常死锁或发送乱码；电笔测试外壳显带电 | 绝缘电阻<10MΩ（使用500V摇表）[绝缘]；耐压测试漏电流>1mA [电气]；CTR异常突变 [电气] | 周期性绝缘电阻测试（500V兆欧表）[离线]；泄漏电流测试 [离线]；在线绝缘监测装置 [在线] | 用500V摇表测量输入-输出引脚间绝缘电阻＜10MΩ，或施加1kV工频耐压1分钟漏电流＞1mA，判定绝缘击穿；同时排除外部连接器受潮 | 立即断开故障通道电源，拆除故障器件；清理电路板积碳，必要时用专用清碳剂处理；更换器件后重新敷设绝缘漆 | 选用抗雷击型光电隔离器；在输入侧并联压敏电阻与气体放电管；控制机柜湿度<60%RH；每月检查机柜凝露情况；每年进行一次绝缘耐压测试；绝缘电阻＜1MΩ，或耐压测试通不过（漏电流超标）时，立即报废；外壳有碳化痕迹的器件不可再利用 | 紧急将故障通道隔离，启用备用硬接线通道 | 严重会烧毁通信接口板，引发保护误动或拒动，造成系统事故 | GB/T 15283 继电保护及安全自动装置技术要求；DL/T 5149 变电站监控系统设计技术规程 | 某110kV站因雷击导致光电隔离绝缘击穿，烧毁远动管理机串口，全站数据中断
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 焊点虚焊/裂痕 | 机械/电气 | 轻微 | 器件引脚与PCB焊盘因热循环应力、振动造成焊锡开裂或半断裂，形成接触不良。机理为焊锡蠕变或机械疲劳 | 通信时通时断；轻敲机箱或触动器件信号恢复；故障无规律复现 | 焊点接触电阻>1Ω [电气]；引脚处存在细微裂纹或氧化变色 [物理]；振动时CTR瞬间跳变 [电气] | 显微镜目视检查 [离线]；用示波器监测输出电平，轻拨元器件观察波形闪变 [离线] | 放大镜检查焊点周围是否有暗色环状裂纹；万用表测量焊点两端电阻，若大于0.5Ω且不稳定，确认虚焊；按压器件外壳观察信号误码率变化 | 使用恒温烙铁重新焊接所有可疑焊点，必要时吸除旧锡后补充新锡；确保焊点饱满光亮；焊后清洁助焊剂 | 采用带支撑脚的封装，减少机械应力；波峰焊后增加AOI检测；在振动环境对器件点胶加固；每半年进行机箱内部除尘及目视焊点检查，振动剧烈场合缩短至每季度；经两次补焊仍出现开裂，或焊盘脱落无法修复时，器件与PCB板需评估报废 | 对虚焊器件外部加装临时支撑或绑扎固定 | 振动环境下故障概率上升；可能引发多通道闪断，遥信变位丢失 | IPC-A-610 电子组件的可接受性；GB/T 31335 电子电气产品焊接质量要求 | 某配电自动化终端的远动通道频繁掉线，最终发现为光电隔离器件引脚虚焊，补焊后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 温度漂移导致CTR偏移 | 热 | 一般 | 光电隔离器件的CTR随环境温度升高而降低（负温度系数），在高温环境下可能导致信号传输转折电平漂移。机理为半导体材料载流子迁移率与禁带宽度随温度变化 | 白天高温时段通信误码率升高；夜间或通风后恢复正常；接收侧眼图模板余度减小 | 高温（60℃）下CTR下降超15%（相对25℃）[电气]；接收器输入信号峰峰值衰减>20% [物理] | 环境温度传感器+信号电平记录 [在线]；在控温箱内测试CTR-温度特性 [离线] | 当环境温度≥55℃时误码率上升，且使用风扇强冷后误码消失，同时测量高温下CTR降至基准值85%以下，判定为温度漂移 | 替换为温补型或宽温范围（-40~+85℃）的光电隔离器；改善机柜通风或加装散热风扇；将设备移至控温间 | 热设计时选用CTR温度稳定性好的器件（如数字隔离器）；设计时留足CTR余量（IF驱动加倍）；每周检查机柜温度，确保不超过+45℃；每季度清洁风扇滤网；若器件在标称常温下CTR已下降至初始值50%以下，且高温时无法保证通信，列入报废 | 临时加装外置散热风扇对器件区域吹风，或降低驱动IF值来缓解热效应 | 其他高温敏感器件（如电源模块）一同受影响；严重时造成链式通信故障 | SJ 20769 半导体光电器件总规范；IEC 60747-5-5 | 某集装箱式配电房夏季中午远动通道频繁中断，经查为光电隔离器件温度过高，改善空调后解决
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 光通道污染/受潮 | 化学/环境 | 一般 | 器件封装内部或表面因湿气、腐蚀性气体侵入，引起光学反射面或硅胶透光层雾化、表面污染，导致光耦合效率下降。机理为封装微漏气，或长期高湿环境使硅胶吸水 | 通信电平衰减缓慢增大，雨天或潮湿季节误码增多；器件表面有白色结晶或霉斑 | 表面绝缘阻抗<1MΩ [绝缘]；CTR逐渐下降（年衰减>10%）[电气]；光学检测内部水汽凝结 [物理] | 目视检查 [离线]；用LCR电桥测量输入输出间绝缘电阻 [离线]；利用红外热成像观察局部温差 [在线] | 若目视可见器件表面污浊或内部水汽，且CTR同步下降，排除其它原因后判定；测量引脚对地绝缘电阻＜1MΩ时确认受潮 | 用无水酒精清洗PCB及器件表面，并置于70℃烘箱干燥2小时；若内部进湿则替换新器件并改进密封 | 选用密封型封装（如双列直插陶瓷封）；电路板喷涂三防漆；控制环境湿度<60%RH；每月巡视检查器件外观及机柜湿度；雨季前后检查防凝露加热器；清洗及干燥后CTR仍无法恢复至标称值80%，或内部硅胶开裂变色，即行报废 | 用热风枪低温吹干器件及PCB，然后在通道侧临时增加滤波算法 | 漏电流可能诱发绝缘击穿；通信可靠性逐步下降 | GB/T 2423.3 环境试验 恒定湿热；IEC 60721-3-3 环境条件分类 | 某沿海变电站远动设备长年受盐雾侵蚀，光电隔离器CTR逐年下降，经清洗干燥后恢复正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 输入反向电压击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | 输入侧LED承受反向电压超过其反向击穿电压（通常约5V），导致PN结击穿，造成短路或开路失效。多见于接线错误或感应过电压 | 输入端正、反向电阻均异常低（短路）或开路；远动通信中断；驱动回路过流保护可能动作 | 输入端反向漏电流IR>10μA（@VR=2V）[电气]；正向压降VF偏离正常值>0.5V或呈开路 [电气]；反向击穿电压VBR<4V [电气] | 万用表二极管档测输入端正反向电阻 [离线]；数字源表测量反向I-V特性 [离线]；通道通信状态监测 [在线] | 断开输入接线，用二极管档测量输入，若反向显示低阻（＜kΩ）或正向不导通，且正常器件反向应开路，即可判定反向击穿或开路 | 更换故障器件，检查并修正输入接线极性；在输入端串联反向保护二极管（如1N4148），并在PCB标明极性 | 输入端并联反极性保护二极管；使用防反接插座；设计时加入TVS管吸收过压；每季度巡检时核对输入端子标识与接线极性，测量输入保护二极管是否正常；一旦确认反向击穿，不可恢复，立即报废 | 将故障通道隔离，启用备用通道或临时跳过该通道 | 对应通道彻底失效，可能连带损坏驱动芯片输出级 | GB/T 15651.4 半导体器件 第5-4部分 光电耦合器；IEC 60747-5-5 | 某RTU调试时误将24V反向接入远动输入回路，导致4路光电隔离器输入端击穿，全部更换
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 共模瞬态抗扰度不足导致误触发 | 电气/控制 | 一般 | 光耦的共模瞬变抑制能力（CMR）下降或固有不足，当共模瞬变电压变化率（dv/dt）超过器件CMR时，输出逻辑错误翻转，产生毛刺或假信号 | 电机启动、开关操作等干扰期间，接收端出现短时错误脉冲；通信校验错误率突增；示波器捕获到非预期窄脉冲 | 共模瞬变抗扰度CMR<15 kV/μs [电气]；输出窄脉冲宽度<100 ns [物理]；受扰时误码率BER>1×10⁻⁵ [电气] | 示波器单次触发捕获输出端窄脉冲 [离线]；专用共模瞬变抗扰度测试仪（符合IEC 61000-4-4）[离线]；在线误码记录仪 [在线] | 在标准EFT/Burst（快速瞬变脉冲群）测试下，监测输出逻辑电平，若出现持续≥10ns的翻转且非输入信号引起，则判定CMR不足；比对器件数据手册CMR最小值 | 更换为高CMR型号（如CMR≥20kV/μs的数字隔离器）；在输出端增加RC低通滤波器（截止频率<100kHz）；优化PCB布局缩短引线、增大间距 | 选用CMR值符合系统预期电磁环境的光耦；PCB设计时使输入-输出间爬电距离≥8mm，并大面积铺地；每两年进行一次端口传导抗扰度验证测试；日常监视通信误码突发特征；若现场电磁环境超出预期且器件CMR不满足抗扰要求，且无法通过滤波/软件消除时，应报废更换更高性能器件 | 在接收软件中增加多次采样滤波或去抖动算法（如连续3次一致才确认） | 可能造成遥控误动或遥信误报，影响调度判断 | IEC 60747-5-5；IEC 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；GB/T 17626.4 | 某站远动通道在并联电容器组投切时频繁上传错误的开关位置，经测试系光耦CMR不足，更换后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 开关延迟特性劣化 | 电气/热 | 一般 | 长期高温或过流运行后，光耦内部晶体管开关速度降低，传输延迟增大，导致波形失真或占空比畸变，限制高速通信能力 | 通信速率越高误码越明显；输出波形上升/下降沿变缓；脉冲宽度明显小于或大于输入 | 传输延迟时间tPLH/tPHL增大>50% [电气]；上升/下降时间tr/tf>1μs（标称<0.3μs）[物理]；最大可靠数据速率下降至标称值50%以下 [电气] | 信号发生器+示波器测量传输延迟与边沿时间 [离线]；设备通信测试仪进行眼图分析 [离线]；通信芯片误码统计告警 [在线] | 在额定负载下输入1kHz方波，测量输出波形占空比变化＞5%或上升/下降时间超额定值2倍，且排除驱动不足后，判定开关特性劣化 | 更换同型号器件；确认驱动电流IF符合手册要求，必要时调整限流电阻；若系统允许，可降低通信波特率作为综合缓解 | 设计时选用速度等级留有裕量的光耦（如10MBd代替1MBd）；控制器件壳温≤85℃；每半年抽检1~2个通道，测量传输延迟与边沿，建立历史趋势；当上升/下降时间超过额定最大值的2倍，或最大可靠速率降至设计需求的50%时，予以报废 | 临时将通信速率降至原设计50%以下，并适当增加帧前导码长度，维持通信 | 影响遥测刷新和遥控下发延时；严重时导致通信完全失败 | IEC 60747-5-5；器件制造商数据手册 | 某电厂远动升级至115200bps后频繁链路断开，排查发现使用多年的光耦开关延迟已显著增大，更换后恢复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 封装开裂/引脚折断 | 机械 | 轻微/严重 | 安装、运输或使用中机械应力导致塑料封装出现裂纹、芯片破裂或引脚断裂，可造成开路或间歇性故障 | 器件外观可见裂纹、缺角；引脚晃动或折断；通信随机中断；轻压器件通信状态变化 | 目视裂纹长度>1mm [物理]；引脚拉力测试<5N（引脚断裂）[机械]；X射线检测内部键合线断裂 [物理] | 目视检查及放大镜观察 [离线]；X-Ray无损检测 [离线]；万用表通断测试 [离线] | 外观检查发现封装裂纹或引脚松动/断裂，再结合电气测量引脚间开路或阻值异常即可判定 | 更换损伤器件；安装时确保插入力均匀，焊接后检查焊点无应力；使用IC拔取器操作，避免单边受力 | 采用带有支撑脚的封装；运输使用防震托盘；印制板设计时避免器件靠近板卡边缘；安装防振动支架；设备搬运或检修后，检查板卡上元器件无明显损伤；封装出现贯穿性裂纹、芯片外露或两根及以上引脚断裂时，立即报废 | 若引脚只断一根且可飞线连接，则临时用绝缘导线焊接连通，并加固 | 可能拉脱焊盘损伤PCB；多路通信中断 | IPC-A-610 电子组件的可接受性；GB/T 5095 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 | 某配电终端维护时意外坠落，导致两片光耦封装开裂、引脚折断，更换后正常
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防雷击浪涌保护器 | 通信接口板 | 吸收通信线路上感应的高能量浪涌，保护内部电路。 | 是 | 防雷击浪涌保护器劣化失效 | 电气/绝缘/热 | 一般/严重 | 核心元件压敏电阻（MOV）在长期工频电压或多次浪涌冲击下晶界层劣化，漏电流逐渐增大，导致功耗上升、本体发热；严重时MOV短路或热脱扣动作，保护器开路失效。或因密封不良导致受潮，绝缘电阻下降。 | 劣化指示窗口由绿色变红色；外壳温度异常升高；在线漏电流监控值持续上升并超限；远动通信设备出现偶发性端口故障或重启；接地汇流排有异常电流声。 | 压敏电压U1mA下降超过初始值±10% [电气]；漏电流Ileak＞20µA（持续上升）[电气]；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；本体温度＞80℃ [热]；热脱扣未动作时对地泄漏电流波形异常 [电气] | 目视检查劣化指示窗 [离线]；红外热像仪定期扫描 [在线]；泄漏电流在线监测单元 [在线]；使用万用表、绝缘电阻表定期测试 [离线]；使用浪涌发生器进行冲击试验 [离线] | 劣化指示变红，直接判为失效。在线漏电流＞20µA且持续增大，同时压敏电压下降超过10%，判为严重劣化。红外测温SPD本体与环境温差＞15K，伴漏电流超标，判为异常发热需立即更换。若绝缘电阻＜1MΩ，判为内部受潮绝缘失效。 | 断开被保护线路与电源，拆下故障模块，清洁接线端子，检测新模块压敏电压与漏电流合格后安装，紧固螺栓并确保力矩符合要求，恢复供电后复测漏电流与指示窗状态。当出现以下任一情况时须立即更换模块：劣化指示变红；压敏电压变化率超过±10%；漏电流＞20µA且无法通过干燥恢复；绝缘电阻＜1MΩ；经受额定放电电流冲击次数达到产品标称次数；使用年限超过8年且年度测试参数超标；外观出现裂纹或烧灼痕迹。 | 选用具有热脱扣和劣化指示功能的产品；安装处设置遮雨防尘罩，环境湿度＜85%；在SPD前端加装过流保护断路器。建立预防性维护计划：每月巡检劣化指示窗、外观及接线；每季度紧固接线端子、清洁表面；每年用SPD参数测试仪测量压敏电压、漏电流和绝缘电阻（雷雨季节前必测），记录数据并与初始值对比趋势，建立定期测试台账。 | 若仅漏电流轻度超标且无备件，在非关键通信端口可暂时断开该SPD并做好绝缘包裹，同时加强设备端口的暂态过电压巡视，必须在24小时内恢复安装新模块。 | 被保护的远动通信主机、交换机等失去浪涌保护，雷电感应过电压或操作过电压易击穿接口电路，导致通信链路中断、遥信遥测数据丢失、调度监控盲区。 | GB/T 18802.1-2011《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》；GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》；DL/T 516-2006《电力调度自动化系统运行管理规程》 | 某110kV变电站远动通信屏电源SPD劣化窗口变红半年未处理，雷雨季节通信管理机RS485口烧毁，造成全站远动信号中断3小时。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 液晶显示模块(LCD) | 显示与操作面板 | 以文字和图形方式显示设备运行状态、通道状态和告警信息。 | 是 | 液晶显示模块(LCD)
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 液晶显示模块(LCD) | 显示与操作面板 | 以文字和图形方式显示设备运行状态、通道状态和告警信息。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 液晶显示模块(LCD) | 显示与操作面板 | 以文字和图形方式显示设备运行状态、通道状态和告警信息。 | 是 | 液晶显示模块(LCD) | 电气/环境 | 一般 | 背光LED老化或驱动电路故障导致亮度下降或熄灭，液晶面板液晶分子失效或偏振片老化导致显示模糊。机理：长时间工作下LED光衰超过50%，或驱动板电容老化、焊点氧化导致供电不稳。 | 屏幕整体变暗、闪烁、局部暗区、完全黑屏；字符笔画缺失、显示重影或响应迟钝；在低温（<0℃）下刷新极慢甚至冻结。 | 1. 背光亮度（cd/m²）：正常≥200，<100为异常[物理]；2. 驱动电压（V）：背光输入电压正常12V±5%，若<11.4V或>12.6V为异常[电气]；3. 对比度调节电压：通常-20V~-25V，偏移超过±2V即异常[电气]；4. 液晶响应时间（ms）：正常<50ms，>100ms为劣化[物理]；5. 可视角度衰减：水平/垂直视角低于标称值30%[物理]。 | 1. 人眼观测：每日巡检观察显示清晰度[离线]；2. 光强计测量屏幕表面亮度[离线]；3. 万用表测量背光电源输入端子电压[带电]；4. 示波器检测驱动板信号波形完整性[带电]；5. 热成像仪检测驱动IC和LED灯条温度分布[带电/离线]。 | 若亮度<100cd/m²且驱动电压正常，则判定背光LED老化；若电压异常且纹波>200mV，则驱动电路故障；若局部暗区且对应区域LED灯珠不导通，则个别LED断路；若显示残缺且排线间电阻>1Ω，则排线接触不良；若低温冻结，停机冷却后常温恢复则确认液晶材料低温性能不足。 | 1. 更换背光LED灯条：断开电源，拆卸屏框，用烙铁（温度350℃）取下旧灯条，焊接新灯条并检查导热硅脂贴合；工具：螺丝刀、烙铁、焊锡丝、导热硅脂。2. 更换驱动板：拆除后盖，断开排线，用新驱动板替换，检测输出电压；工具：万用表，螺丝刀套件。3. 更换液晶面板总成：若液晶分子老化不可逆，需整体更换显示模块。 | 1. 控制运行环境温度在0~50℃，湿度30%~80%RH；2. 使用原厂驱动板，定期（每年）检查输入电源纹波；3. 设定屏幕背光亮度为80%以下，避免长期最大亮度运行；4. 每半年紧固排线并清洁金手指。 | 关闭背光省电模式，外接独立LED补光灯临时照明；或通过上位机远动软件界面代替本地液晶显示，确保数据可见。 | 无法读取远动设备状态、定值、告警信息，影响现场巡视和就地操作，可能引发误操作。 | IEC 61747-5:1998 《液晶和固态显示器件 第5部分：液晶显示模块环境、耐久性和机械试验方法》；GB/T 18910.61-2015 《液晶显示器件 第6-1部分：液晶显示器件测试方法 光电参数》；DL/T 1074-2019 《电力系统远方终端及调度自动化系统》。 | 某变电站远动装置LCD在夏季高温（45℃）连续运行3年后出现屏幕四角发黄、亮度降至80cd/m²，巡检人员无法看清定值，被迫停电更换模块。 | 日常巡检：每日通过目视确认无缺画、闪烁、明显暗区；每月测量屏幕亮度并记录趋势；每半年清理通风口，防止灰尘积累导致背光散热不良；每年度使用专用清洁剂擦拭屏幕，检查排线连接。 | 1. 背光亮度低于标称值50%且无法通过更换灯条恢复；2. 液晶面板出现不可修复的坏线（连续3条以上）或大斑（直径>10mm）；3. 使用年限超过10年且备件停产无法采购；4. 驱动板故障导致维修成本超过新模块价格的70%；满足任一条件即判定报废。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | LED指示灯组 | 显示与操作面板 | 提供电源、运行、通信、告警等基本状态的光信号指示。 | 是 | LED指示灯组 | 电气/控制/环境 | 一般 | LED灯珠因过流、静电击穿或长期工作导致PN结退化，无法正常发光；或驱动电路电阻、电容老化导致电流异常。 | 指示灯不亮、亮度变暗、闪烁、颜色异常（如发黄）。 | 1. 正向电压：额定范围±0.2V [电气]；2. 工作电流：5-20mA（依规格），偏差>20%为异常 [电气]；3. 亮度：使用照度计测量，低于标称值70% [物理]；4. 绝缘电阻：>1MΩ（500V兆欧表）[电气] | 1. 目视检查 [离线]；2. 万用表测量电压/电流 [在线]；3. 照度计测量 [离线]；4. LED测试仪 [离线] | 1. 若灯不亮，用万用表二极管档测LED正向压降，开路或短路则为损坏；2. 若亮度异常，测量工作电流，与标称值对比，偏差大则检查限流电阻和电源电压；3. 若闪烁，检查驱动电路是否有虚焊或电源纹波过大，用示波器观测驱动波形。 | 1. 关闭电源，使用烙铁和吸锡器拆除故障LED；2. 更换同规格LED灯珠，注意极性；3. 检查并更换损坏的限流电阻或驱动芯片；4. 上电测试正常后涂三防漆。工具：万用表、烙铁、吸锡器、示波器。 | 1. 选用带静电保护的LED；2. 电路设计增加TVS管和限流电阻余量；3. 定期巡检，清洁表面灰尘，防止散热不良。日常维护：每日巡检目测灯光亮度和颜色，听有无异常声响；每月检查清洁指示灯面板，紧固接线端子；每年测试测量工作电压/电流并记录。报废条件：亮度衰减至标称值50%以下且无法通过清洁恢复；累计工作超过5万小时且故障频发；因器件停产无法获得备件，整体更换指示灯组。 | 若无法立即检修，可短接限流电阻使指示灯常亮作为临时指示，但需记录并尽快维修。 | 可能导致设备状态误判，如远方/就地信号错误，造成操作事故。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则；IEC 60947-1:2007 Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules | 某远动装置面板“运行”指示灯常灭，检修发现限流电阻虚焊，导致灯珠烧毁，更换后恢复。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 按键卡滞/无行程 | 机械 | 一般 | 薄膜按键内弹性橡胶层老化、异物侵入或触点磨损导致行程消失或回弹无力 | 按键按下后卡死或无法回弹，手感异常，无按键行程 | 按键回弹时间＞0.5s [物理]; 操作力＞1.5N [物理] | 手感检查（每月） [离线]; 按键行程测量工具 [离线]; 维护：每月检查按键手感并清洁按键缝隙 | 用手指依次按压所有按键，发现卡滞、无咔哒声或回弹迟缓即判定卡滞 | 拆卸面板，清洁导电触点及导槽（工具：镊子、无尘布、无水酒精）；若橡胶层破损需更换按键模组。当按键行程丧失且橡胶层破损不可修复，或操作力＞2N时更换模组 | 定期清理面板表面，防尘防湿；操作时避免暴力按压 | 用外接标准键盘临时替代输入（需系统支持） | 关键指令无法输入，导致远动操作失效 | IEC 62271-3; GB/T 7261-2016 | 某变电站RTU面板按键“确认”键卡死，导致无法执行遥控操作
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 薄膜导电银浆断裂 | 电气 | 严重 | 薄膜按键内部印刷的银导电线路因弯折疲劳、腐蚀或制造缺陷出现微裂纹或断路 | 某按键或一组按键无响应，按键功能失灵 | 薄膜电阻：故障回路电阻＞100Ω [电气]（正常＜10Ω） | 万用表电阻档测量按键两端 [离线]; 薄膜导电线路通断测试 [离线]; 每季度检查排线外观无折痕、无氧化 | 拆下薄膜排线，测量对应按键回路电阻，若阻值异常（＞100Ω或无穷大）则判定银浆断裂 | 更换同规格薄膜按键面板（工具：螺丝刀、防静电手环）；如仅单点断裂，可用导电银漆修复（需显微镜操作）。若导电回路多次修复后仍出现新断点，或薄膜基材出现不可逆折痕，整体报废 | 避免过度弯折排线；安装时保证排线弯曲半径≥5mm；使用环境湿度＜85%RH | 屏蔽故障按键功能，改用触摸屏软按键替代（如有） | 同排线的其他按键可能相继失效 | ISO 4211-3; GB/T 2423.10-2019 | 某厂站自动化设备因排线反复插拔，导致“分闸”按键银浆断裂，开关拒动
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 触摸屏触控漂移 | 控制/电气 | 一般 | 电阻屏或电容屏因环境温湿度变化、电磁干扰、表面脏污或触摸控制器参数偏移导致触摸点与实际显示位置不一致 | 点击位置与实际响应区域存在偏差，需多次点击才能命中目标 | 触摸偏移量：X/Y轴偏差＞5mm [物理]; 触摸响应时间＞200ms [状态量] | 触摸屏校准工具 [离线]; 示波器测触摸控制器输出信号 [离线]; 每周防静电清洁，每季度校准检查 | 通过系统自带校准程序，点击靶心，若校准后偏移仍＞5mm，则硬件故障 | 重新进行触摸屏校准（系统工具）；若无效，清洁屏幕表面（无尘布+屏幕清洁剂）；仍无效则更换触摸传感器或控制器。漂移量校准后仍＞10mm或灵敏度严重下降无法识别触摸时报废 | 保持屏表面清洁；避免阳光直射；使用电磁屏蔽玻璃 | 暂时使用外接鼠标操作 | 误触导致错误发令，可能引起误遥控 | IEC 62341-5; GB/T 9813.4-2020 | 某光伏电站综自后台触摸屏夏季高温后普遍向上漂移5mm，误开合开关
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 触摸屏无响应/死区 | 电气/机械 | 严重 | 触摸传感器局部损坏、控制器死机、触摸检测电路故障或ITO涂层划伤导致屏幕部分区域或完全无法识别触控 | 屏幕某固定区域触碰无反应，或整屏触摸失灵，但显示正常 | 触控失灵区域占比（＞10%为局部，100%为整屏） [物理]; 触摸控制器通讯状态：离线 [状态量] | 触控测试软件（画线测试） [离线]; 触摸控制器状态指示灯 [在线]; 每季度检查触摸功能及边缘灵敏度 | 在画图工具中画线，若出现断线区域，则该区域失效；若全屏无反应，检查控制器通讯，若通讯正常则传感器故障 | 检查触摸控制器排线连接，重新插拔并金手指清洁；若无效，更换触摸屏模组（工具：螺丝刀、防静电毯）。若失效区域＞20%或关键操作区失效，更换模组；使用超过5年且多次修复后仍出现死区，建议整屏报废 | 保证安装平整无应力；使用防静电触摸笔；屏幕表面贴保护膜 | 连接外接鼠标或键盘控制 | 关键操作无法进行，被迫停运 | GB/T 2423.22-2012; IEC 61131-2 | 某配电终端触摸屏右侧5cm宽竖状条死区，造成出口分闸按钮无法点击
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 薄膜面板背光LED不亮 | 电气 | 轻微 | 背光LED驱动电路失效、LED灯珠烧毁或供电排线断裂，导致按键背光熄灭或闪烁 | 某区域按键无背光或整体背光变暗、闪烁 | LED驱动电压：异常偏离标称值±10% [电气]; LED工作电流：接近0mA [电气] | 万用表测驱动电压 [离线]; 目视检查LED灯珠 [离线]; 每半年检查背光均匀性并清洁面板内部灰尘 | 通电状态下观察背光，若部分不亮，检查对应LED灯珠及焊点；整体不亮则检查驱动电路输出电压 | 拆机更换损坏LED灯珠（需烙铁）；或更换背光模组；修补排线断裂处。若超过30%LED不亮或驱动电路多次修复无效，更换面板 | 使用恒流驱动电路；避免供电电压突变 | 带背光操作依靠环境光，不影响功能 | 夜间操作不便，影响应急处理 | IEC 62595-2; GB/T 32419-2015 | 某RTU面板因进水导致5颗LED烧毁，夜间巡检无法识别按键
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 薄膜按键接触电阻增大 | 电气/化学 | 一般 | 导电触点表面氧化、硫化或污垢积聚，导致接触电阻远大于正常值，按键识别不稳定 | 按键需较大力度或多次按压才能触发，偶发性失灵 | 接触电阻：＞100Ω（正常＜10Ω） [电气]; 按键导通时间：间断导通 [状态量] | 万用表测量按键电阻（按压力度统一） [离线]; 每季度抽测接触电阻，腐蚀环境增加清洁频次 | 用定量力度按压按键，测量两端电阻，若阻值跳跃或＞100Ω，即判定接触不良 | 拆解薄膜面板，用橡皮擦或无尘布蘸无水酒精清洁触点表面（工具：镊子、橡皮擦）。若接触电阻持续＞200Ω且清洁后无法恢复，或薄膜层出现起泡，整体更换 | 采用密封结构或触点镀金，控制环境气体腐蚀 | 反复按压数十次临时减小电阻 | 长期导致银浆磨损加剧 | GB/T 5095.2-2016; ISO 2678 | 某化工厂RTU因含硫气体腐蚀，导致多数按键接触电阻＞500Ω，操作失效
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 触摸屏玻璃破裂/表面划伤 | 机械 | 严重 | 外力撞击或尖锐物刮擦导致玻璃盖板碎裂或产生深划伤，影响触控精度或割伤操作人员 | 屏幕可视裂纹、蛛网状破碎或表面有明显触感划痕 | 裂纹长度：＞10mm [物理]; 划伤深度：透过ITO层 [物理] | 目视检查 [离线] | 目视发现裂纹即为失效；深度划伤破坏导电层则局部功能失效 | 整体更换触摸屏盖板或全贴合模组（工具：吸盘、热风枪、撬片）。任何贯穿裂纹或影响操作安全的裂纹立即报废；划伤导致功能失效区域＞10%报废 | 日常清洁使用软布，避免硬物接触；采用高强度化学钢化玻璃；安装防撞角；定期检查表面状况 | 在划伤区粘贴透明保护膜临时防止割伤，但触控无效 | 破裂玻璃可能扎伤人员，必须立即处置 | IEC 61747-5; GB 15763.2-2005 | 某巡检人员手锤误撞触摸屏，导致屏幕破碎，整机停运
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 电池容量衰减 | 化学/电气 | 严重 | 蓄电池长期浮充电或深度放电，极板硫酸盐化、活性物质脱落、电解液干涸或栅极腐蚀，导致实际可用容量低于标称值的80%。 | 1. 市电中断后，设备后备时间明显缩短，远动装置提前关机；2. 充电过程中电池温升快；3. 监控系统报“电池容量低”告警。 | 1. 充电容量低于标称容量80% [电气]；2. 内阻值超过出厂值150% [物理]；3. 浮充电流长期大于0.01C10 [电气]；4. 开路端电压低于2.07V/单体（12V电池低于12.4V）[电气]。 | 1. 便携式蓄电池内阻测试仪（离线/带电）；2. 蓄电池容量放电测试仪（离线）；3. 直流屏监控单元（在线）；4. 万用表测量端电压（离线/带电）。 | 1. 离线进行核对性放电试验，以0.1C10电流恒流放电，监测单体电压，当任一电池电压降至1.8V时停止，计算放电容量：若低于额定80%，则判定容量衰减；2. 在线内阻巡检测量，对比历史值，若内阻增幅超50%且容量尚未测试，可辅助判断。 | 1. 使用智能充电机进行深度充放电活化（0.1C10充电至2.35V/单体，转恒压限流，再放电至1.8V，循环2-3次）；2. 若活化失败，更换同规格新电池组，需工具：内六角扳手、绝缘扭矩扳手、凡士林。 | 1. 环境温度控制在25℃±5℃；2. 每月测量单体电压并记录；3. 每年进行核对性放电；4. 使用温度补偿的充电电压（-3mV/℃/单体）。 | 将故障电池组暂时旁路，由整流模块直接供电，但会失去后备时间保障；需准备备用电池组快速替换。 | 远动装置失去后备电源，市电闪断直接造成通信中断，可能丢包或保护信息漏报。 | DL/T 724-2000；IEEE Std 1188-2005 | 某110kV变电站远动屏后备电池组运行5年后，核容仅剩65%，导致交流失电后设备仅运行30分钟即停机，导致调度数据中断。 | 1. 每日：监控屏巡视充电电压、电流；2. 每月：测单体浮充电压（偏差＜±50mV）；3. 每半年：内阻普测；4. 每年：容量核对；清理极柱氧化，涂抹导电膏。 | 1. 容量低于额定值80%且活化无法恢复；2. 使用年限超过6年（铅酸）且容量低于85%；3. 单体浮充电压持续异常（低于2.18V或高于2.35V）且无法调整。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 电池内阻异常增大 | 电气/化学 | 一般 | 极板腐蚀、连接条松动、硫酸盐化或电解液分层导致欧姆内阻和极化内阻增大，引起放电瞬态压降过大。 | 1. 放电瞬间端电压快速下跌，可能触发低压保护；2. 充电时电池表面温度不均匀；3. 监控单元内阻告警。 | 1. 单体电池内阻＞出厂值的150% [物理]；2. 连接条压降＞10mV/100A [电气]；3. 放电初始瞬态压降＞0.2V/cell （0.1C放电）[电气] 。 | 1. 蓄电池内阻测试仪（离线/带电）；2. 直流钳形表+毫伏表测量连接条压降（离线/带电）；3. 红外热成像仪检查连接处温升（在线/带电）。 | 对比同组电池内阻值，若个别电池内阻突增＞30%或超出初始值150%，且连接条无异常，则判定电池自身内阻增大。若连接条松动，则紧固后复测。 | 1. 紧固所有极柱连接螺栓（扭矩依厂家规定，如M10螺栓15-20N·m），打磨氧化层涂凡士林；2. 若因硫酸盐化，采用活化充电；3. 若物理腐蚀，更换单体电池。工具：扭矩扳手、铜丝刷、内阻仪。 | 定期扭矩检查，极柱防氧化处理；避免深度放电；控制环境温度。 | 暂时降低低压保护阈值，但会缩短设备运行时间；或在负荷允许下减少放电电流。 | 1. 放电时端电压低可能引起设备重启；2. 连接条过热可熔断，造成直流系统开路。 | DL/T 724-2000；GB/T 19638.2-2014 | 某配电自动化站发现1节电池内阻突增至8mΩ（初始值3.2mΩ），放电时该节电压仅1.6V，导致整组电池后备时间减半，夜间交流失电后设备提前关机。 | 每月测量内阻并记录；每季度检查连接条扭矩；保持蓄电池室或柜内通风，防止硫化。 | 运行内阻超过初始值200%且不可逆，或连接条过热氧化严重无法修复，建议整组更换。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 电池热失控 | 热/化学 | 危急 | 过充电、环境温度高、散热不良或内部短路导致电池温度急剧上升，反过来加剧充电电流，形成恶性循环，可能引发电池鼓胀、排气甚至起火。 | 1. 电池外壳发热，温度超过50℃；2. 充电电流不降反升；3. 安全阀开启，有酸雾气味；4. 电池鼓包变形。 | 1. 电池外壳温度＞45℃ [物理]；2. 浮充电流＞0.05C10且持续上升 [电气]；3. 单体电压＞2.45V/只（12V电池＞14.7V）[电气]；4. 安全阀周围有白色碳酸盐结晶 [化学]。 | 1. 红外测温仪或热电偶（在线/带电）；2. 直流绝缘监察及电流监测（在线）；3. 目视检查外壳及安全阀（离线）。 | 当电池温度持续升高且充电电流不降时，应立即退出该组电池，若单体电压异常偏高，结合温度＞50℃，判定为热失控。 | 立即切断充电回路，将故障电池组隔离；对电池进行散热，严禁继续充电。检查充电机均充电压设定是否过高，或更换故障电池。工具：万用表、红外测温仪。 | 1. 充电机具备温度补偿功能；2. 电池柜加装风扇，环境温度不超过30℃；3. 定期检查安全阀；4. 严禁过充电。 | 断开故障电池组，由另一组电池或整流器供应直流母线，但降低了可靠性。 | 可能引起火灾、爆炸，严重损坏远动设备，导致全站通信中断。 | GB 50172-2012；DL/T 724-2000 | 某通信机站因充电模块故障导致均充电压过高，一组铅酸电池热失控，外壳熔化，产生大量酸性气体，腐蚀相邻电子设备。 | 每月检查充电机参数，每季清理电池通风口，每年校验充电机稳压精度。 | 发生热失控的电池外壳变形或开阀喷酸，必须整体报废。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 电池漏液 | 化学/机械 | 严重 | 电池外壳破裂、极柱密封失效或安全阀失效，导致电解液泄漏，腐蚀电路和结构件。 | 1. 电池壳底部有湿润、白色结晶；2. 极柱附近可见铜绿或酸液；3. 电池架腐蚀；4. 绝缘监测装置告警（接地）。 | 1. 漏液部位PH＜5 [化学]；2. 直流系统正对地或负对地电压偏移＞10V [电气]；3. 电池外壳局部温度因腐蚀反应略高 [物理]。 | 1. 目视检查（离线）；2. 绝缘监测仪（在线）；3. PH试纸检测（离线）。 | 发现电池壳体或极柱有结晶，用PH试纸测试呈酸性，且对应电池电压偏低或不稳，或伴随绝缘下降，则确诊漏液。 | 立即退出该电池单体，清理结晶（使用碳酸氢钠溶液中和），检查破损原因。若壳体开裂，更换电池；若极柱密封不良，可更换密封圈，但推荐整只更换。工具：绝缘手套、防酸面罩、扳手、PH试纸。 | 搬运和安装时防止碰撞；严禁电池倾斜超过30°；使用不锈钢或防腐电池架。 | 用导线短接故障电池位置（降低电压），或切换至备用电池组。需防止直流接地。 | 电解液腐蚀控制线缆，可能造成短路、接地故障，导致保护误动或拒动。 | DL/T 724-2000；GB 50172-2012 | 某变电站远动机柜因蓄电池漏液，酸液沿电缆沟蔓延，腐蚀多根信号电缆屏蔽层，使远动通信中断2小时。 | 每月清洁电池表面，检查外观；每季紧固极柱；确保电池安装稳固。 | 电池外壳破裂或极柱密封失效无法修复，或蓄电池漏液导致电池架严重腐蚀，立即报废。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 电池组连接开路 | 电气/机械 | 危急 | 极柱连接条因振动松脱、锈蚀断裂或安装力矩不足造成接触电阻极大，最终发热烧断，直流回路断开。 | 1. 直流母线电压波动甚至消失；2. 远动设备重启或不工作；3. 连接处明显发热、变色；4. 可能伴随火花、焦糊味。 | 1. 连接处压降＞100mV/100A [电气]；2. 接触电阻＞0.1mΩ [物理]；3. 连接板温度比导线高＞40℃ [物理]。 | 1. 红外热成像（在线/带电）；2. 毫欧表或直流电阻测试仪（离线/停电）；3. 目视检查线耳变色、氧化（离线/带电）。 | 测量整串电池开路端电压正常，但带载后电压骤降；分段测量每对极柱压降，若某点压降异常大，则确认为连接开路或螺栓松动。 | 停电后，重新打磨连接面，更换断裂的螺栓或连接条，涂抹导电膏并按规定扭矩（常用M12：30-35N·m）紧固。工具：扭矩扳手、钢丝刷、导电膏。 | 使用防松弹垫，定期紧固；连接条采用铜镍复合材质；每年红外检测一次。 | 用临时跨接电缆短接故障环节，恢复供电，但存在接触不良风险，需监控温度。 | 完全开路将导致直流电源消失，所有运动装置停机，通信全断，可能丢失重要事件。 | DL/T 724-2000 | 某水电站远动屏电池组连接螺栓未拧紧，大电流放电时过热熔断，直流失压，远动装置停机，误发“全站失电”信号。 | 每月红外普测连接点温度；每季度紧固连接件；保持连接处清洁无氧化。 | 连接条发热导致镀层烧损、螺栓螺纹滑丝或连接片熔蚀，不能恢复可靠接触时，应更换。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 电池个体电压不均衡 | 电气/化学 | 一般 | 同一组电池中，因制造差异、温度不均、充电特性差异，造成部分电池欠充电或过充电，放电时个别电池电压快速跌落到截止值。 | 1. 单体浮充电压偏差超过±50mV；2. 放电时个别电池电压下降快，比其他电池低0.2V以上；3. 不均衡度随时间加重。 | 1. 最大单体压差＞100mV（浮充）[电气]；2. 放电末期最大压差＞0.5V [电气]；3. 落后电池内阻比其他高30% [物理]。 | 1. 电池巡检仪（在线）；2. 万用表逐节测量（离线/带电）；3. 内阻仪（离线/带电）。 | 从巡检数据观察，若某电池电压持续低于平均且压差逐步扩大，结合内阻偏大，可判定为落后电池。若不处理将拖垮整组。 | 对落后电池进行补充充电（0.05C限流至2.35V/单体2小时），若不能恢复则单独活化或更换。工具：均衡充电机，单体充电模块。 | 选用配组良好的同批次产品；确保电池组单体温差＜5℃；定期进行均衡充电。 | 暂时将该落后电池隔离或短接，使剩余电池工作，但总电压降低，需调整低压保护值。 | 落后电池在放电中率先终止，导致整组可用容量大减，缩短后备时间。 | DL/T 724-2000；GB/T 19638.1-2014 | 某调度自动化站用电池组，#1电池浮充2.18V，#12电池2.29V，压差110mV，核容测试#1仅10分钟即跌至1.8V，发现批次不一致。 | 每月记录单体现浮充电压，及时处理压差超标电池；每半年进行一次均衡充电。 | 落后电池经三次活化仍不满足静态电压和容量一致性要求时，应报废处理。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇轴承卡涩 | 机械 | 一般 | 轴承长期运行缺油、粉尘侵入导致滚动体与滚道磨损，摩擦力矩增大，转子转动受阻。 | 风扇转动时发出周期性“咔咔”或“沙沙”异响；风量不稳定；扇叶转动不灵活，断电后惯性转动时间明显缩短。 | 振动速度有效值≥7.1 mm/s [物理]；轴承温度比环境温度高15℃以上 [物理]；断电惰转时间＜3s（正常≥5s） [物理] | 在线振动监测 [在线]；点温枪测温 [离线]；听觉听诊 [离线]；停转后手动盘车 [离线] | 振动值超阈值且伴随温度升高，断电惰转时间缩短即可判定轴承机械卡涩；若异响与转速相关，可进一步通过听诊棒定位单点轴承异响。 | 1. 断开电源并拆除风扇外罩；2. 用拉马拆卸扇叶与电机端盖；3. 清洗旧润滑脂，检查轴承滚道与滚珠，若有麻点或锈蚀则更换同型号轴承；4. 加注2号锂基润滑脂（填充量1/3腔体）；5. 回装并手动盘车确认灵活无异响；工具：拉马、卡簧钳、润滑脂、塞尺。 | 每季度用润滑脂补充一次，环境粉尘大时缩短至每月；安装防尘滤网并定期清理。 | 使用工业风扇对设备柜进行强制通风，暂冷却；视故障等级限制设备功率运行。 | 风扇冷却能力下降，远动通信设备环境温度升高，可能导致通信主机过热重启或通信中断。 | JB/T 9106-1999《交流电风扇用电动机通用技术条件》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇电机绕组烧毁 | 电气/热 | 危急 | 匝间短路、过载运行或长期高环境温度导致绕组绝缘老化、失效，电流剧增产生高温烧毁绕组。 | 风扇停转，设备表面温度急剧上升；打开柜门可闻到焦糊味；供电回路保险丝或空开跳闸；绝缘电阻用兆欧表测量远低于正常值。 | 绕组对地绝缘电阻＜1 MΩ（500V兆欧表） [电气]；绕组直流电阻三相不平衡度＞5% [电气]；运行电流＞1.5倍额定电流 [电气]；表面温度超过90℃ [物理] | 绝缘电阻表定期测量 [离线]；电流钳形表检测 [离线]；红外热成像巡检 [在线] | 绝缘电阻低于1MΩ且有焦糊味，测量绕组电阻开路或短路，则判定绕组烧毁；若电流异常增大且温升过快，可快速确认。 | 1. 断开风扇电源并验电；2. 拆除风扇盖板；3. 拆下电机接线盒，测量绕组电阻并与铭牌比对，确认烧毁；4. 松开固定螺栓，取出故障电机；5. 更换同型号新电机，接线紧固并恢复绝缘；6. 通电试运行，测量三相电流平衡；工具：兆欧表、万用表、钳形表、扳手套筒、绝缘胶带。 | 在风扇回路加装过载保护热继电器，设定值为1.1倍额定电流；定期清理风道，保证散热；每年检测绝缘电阻。 | 立即更换同规格备用风扇或强制空调降温，确保机柜温度不超限。 | 远动设备失去主要散热手段，柜内温度迅速超过允许上限，可能导致通信处理单元死机、遥信遥控失效。 | GB/T 5080.7-1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》 | 某变电站RTU柜内风扇电机烧毁，导致CPU板过热，通信中断30分钟。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇电源接线松动 | 电气 | 严重 | 运输震动或长期热胀冷缩导致接线端子螺栓松动，接触电阻增大，发热氧化甚至打火断开。 | 风扇时转时停，转速不稳；接线端子处有明显烧痕或变色；遥测参数中机柜温度间歇性报警；晃动电源线可暂时恢复。 | 接线端子压降＞0.1V（额定电流下） [电气]；接触电阻＞0.5 mΩ [电气]；红外测温端子温度＞60℃ [物理] | 目视检查端子变色 [离线]；红外测温扫描 [在线]；用扭力扳手检查螺栓紧固力矩 [离线] | 开机状态下测量端子两端电压降，若超过0.1V且端子温升异常，可判断接线松动；周期性通断现象也可辅助定位。 | 1. 断开上游电源并验电；2. 打开端子盒盖，检查插头与端子是否灼伤；3. 如有烧灼则剪掉烧毁线端，重新剥线并压接新的冷压端子；4. 用规定力矩拧紧端子螺栓（M4为1.2Nm，M5为2.0Nm）；5. 恢复送电并测温确认温升正常；工具：力矩螺丝刀、剥线钳、压线钳、红外测温仪。 | 接线后点红漆做防松标记，巡检时检查标记错位情况；每半年紧固一次端子；加设防松弹垫。 | 用绝缘夹暂时强固松动导线并加强通风，避免温升，尽快停电处理。 | 风扇停转风险急剧升高，可能导致柜内温度过高，威胁通信设备寿命。 | GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇叶片积灰不平衡 | 机械/环境 | 轻微 | 柜体防尘滤网失效或长时间不清洗，灰尘积聚在扇叶上，导致质量不平衡，引起振动和噪声，并降低风量。 | 风扇运行时振动变大，噪声增大；目视可见扇叶有明显灰尘附着；风量减小，机柜温度缓慢上升。 | 扇叶振动速度有效值≥4.5 mm/s [物理]；风量下降至标称值的70%以下 [物理] | 目视检查 [离线]；振动测量 [离线]；风速计测量出口风速 [离线] | 目视确认扇叶积灰，结合风量下降、振动值增高即可判定为积灰不平衡；清洗后振动下降可最终确认。 | 1. 断开风扇电源；2. 拆除风扇防护罩及滤网；3. 用毛刷和吸尘器清除扇叶表面尘土；4. 顽固污垢用湿布擦拭，注意电机处不得进水；5. 清洗滤网，干透后回装；工具：毛刷、吸尘器、抹布、中性清洁剂。 | 定期清洗或更换防尘滤网；机柜进出口加装过滤棉；环境恶劣时采用IP54以上防尘风扇。 | 无需临时措施，停机清洁即可。 | 风量不足导致散热恶化，柜内局部过热，影响设备可靠性。 | GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇控制电路故障 | 控制 | 严重 | 调速板或温控开关失效，导致风扇不启动或无法全速运行，常见为温度传感器漂移、继电器触点粘连或控制芯片损坏。 | 设定温度下风扇未启动，或一直全速运转不受控；观察控制板指示灯异常；上电后无延迟启动或转速不随温度变化。 | 温控开关动作误差＞±3℃ [物理]；控制板输出电压与设定不匹配（如调速电压低于5V） [电气]；继电器驱动电平未翻转 [电气] | 用信号模拟器给定温度信号测试控制板 [离线]；万用表测调速输出电压 [离线]；触摸屏报警查看 [在线] | 在设定温度点用万用表测量控制板输出，若无法正常输出PWM信号或继电器不吸合，则判断控制电路故障；温度传感器阻值在正常范围而控制无效，即可定为控制板问题。 | 1. 断开风扇电源及控制线；2. 拆下控制板，目检有无烧焦、电容鼓包现象；3. 测试关键电压点（如5V、12V供电），若异常则更换电源模块；4. 更换故障温度传感器（精度±0.5℃）；5. 若板级故障则整体替换控制板；6. 回装后校准温度设定值；工具：万用表、示波器、可调温度源、螺丝刀。 | 选用工业级温度传感器，防护等级IP65；控制板涂覆三防漆防潮防尘；定期检查接线与参数。 | 临时将风扇强制接入常电全速运行，保证基本散热，并加强温升监视。 | 风扇失控要么不转导致过热，要么全速长期运行缩短风扇寿命，增加噪音。 | GB/T 17626.4-2018《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇电机轴承电腐蚀 | 电气/机械 | 严重 | 电机轴电流通过轴承滚道，击穿润滑油膜并产生高温，在滚道面形成凹槽（搓板纹），导致振动、噪声并快速磨损。 | 风扇运转时有密集的“滋滋”高频噪声；轴端对地电压测量有波动；拆卸后可见轴承滚道有规则搓板状或暗灰色痕迹。 | 轴对地电压峰值＞0.5V [电气]；振动加速度包络值＞2.5gE [物理]；轴承滚道表面粗糙度Ra＞0.8μm [物理] | 示波器测量轴电压 [离线]；冲击脉冲法轴承状态监测 [离线]；解体目视检查 [离线] | 若轴对地电压峰值超0.5V、轴承异响呈现高频电磁音、解体发现典型的搓板纹痕迹，则可判定为电腐蚀；排除机械卡涩因素。 | 1. 切断电源，拆除风扇与电机；2. 测量轴电压，定位电源谐波源或电机磁路不对称原因；3. 更换已被电蚀的轴承；4. 在电机端盖安装碳刷接地装置或使用绝缘轴承（如陶瓷涂层轴承）；5. 增加输出电抗器或滤波器；工具：示波器、拉马、绝缘测试仪。 | 选用带绝缘层的专用变频电机或绝缘轴承；驱动电源侧安装dv/dt滤波器；定期监测轴电压。 | 拆除故障风扇，加装外部轴流风机对柜体强制散热。 | 轴承快速失效导致风扇停转，设备热累积，加速电子元器件老化或死机。 | IEC 60034-17《Cage induction motors when fed from converters—Application guide》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 漆包线绝缘层因过热、高压冲击或漆瘤破损，相邻匝间形成短路环，局部过热加剧绝缘破坏，电流激增。 | 电机运行电流明显增大但不一定三相不平衡（针对直流或单相）；局部严重发热，甚至冒烟；速率下降或停顿；焦糊味极重。 | 匝间耐压波形衰减比＞10% [电气]；相间/对地电阻正常但运行电流＞1.3倍额定值 [电气]；电机局部热点温差＞25K [物理] | 匝间冲击耐压测试仪 [离线]；红外热像细致扫描 [在线]；钳形电流表 [离线] | 排除绝缘电阻低及机械卡涩后，通过匝间测试仪发现波形差异大，或热成像发现绕组部（而非轴承或外壳）存在极高单点温度，可判定匝间短路。 | 1. 断电并拆下电机；2. 用匝间测试仪确认波形异常；3. 无损探伤定位短路点；4. 轻微匝间短路可尝试浸绝缘漆烘干修复，若严重烧毁则拆除绕组重绕或直接更换新电机；5. 替换后打压测试；工具：匝间测试仪、红外热像仪、绕线机、绝缘漆。 | 加装浪涌吸收器（SPD）于供电回路；确保风扇工作在额定电压下；使用耐电晕的高性能漆包线电机。 | 立即停用该风扇，用备用风扇模块替换。 | 风扇电机迅速烧毁，引起主电源跳闸或起火风险，设备散热功能彻底丧失。 | GB/T 22719.1-2008《交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘 第1部分：试验方法》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇框体或扇叶结构共振 | 机械 | 一般 | 风扇安装底架刚度不足或扇叶固有频率与电机转速频率或其倍频耦合，产生结构共振，剧烈抖动并放大噪声。 | 仅在某一特定转速区间出现剧烈抖动与沉闷的“嗡嗡”声，高于或低于该转速则平稳；固定螺丝频繁松动断裂；机柜面板同频共振。 | 振动频率与转速频率（或其2倍频）一致，位移幅值突变＞50μm [物理]；敲击扇叶固有频率测试数值落入运行频率±10%范围内 [物理] | 频谱分析仪测量振动 [离线]；锤击法模态测试 [离线]；转速扫描测试 [离线] | 进行转速扫描，当振动在特定转速迅速靠近又迅速降低，频谱分析以基频或倍频为主，且幅值极大但无轴承故障特征频率时，即可判定为结构共振；敲击测试进一步确认固有频率。 | 1. 调整电机安装阻尼垫或更换更软的减震胶圈；2. 对扇叶进行增加配重或减重以改变固有频率；3. 加固风扇安装底座或增加加强筋改变结构刚度；4. 优化控制电路，跳过共振转速区间；工具：振动分析仪、力锤、加速度传感器、配重块。 | 选购经过动平衡及模态验证的风扇总成；安装时确保底板刚度足够；避免使用悬臂式安装。 | 临时在风扇与柜体连接处塞入软质衬垫（如橡胶皮），以抑制振动传递。 | 长期共振导致扇叶金属疲劳断裂、固定点开裂、螺丝断裂，风扇解体风险。 | GB/T 11348.1-1999《旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第1部分：总则》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇扇叶材质疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 扇叶成型应力、微小裂纹或异物撞击损伤，在长期离心力及气流脉动下裂纹扩展，最终发生扇叶断裂飞出。 | 风扇运行中突然产生极大不平衡敲击声；断叶击打框体异响；随后风量骤降；打开柜门观察有断裂的扇叶或碎片。 | 扇叶固有频率下降＞15% [物理]；目检或渗透检测存在＞2mm裂纹 [状态量]；动平衡残余不平衡量＞G6.3级 [物理] | 停机目视及渗透探伤 [离线]；频闪仪观察运转状态裂纹 [离线]；动平衡机测试 [离线] | 停机目视发现裂纹或缺口，或渗透探伤发现显影缺陷即可确诊；若运行时频闪仪观察到裂缝开合或动平衡严重失衡超G6.3级，也可判定。 | 1. 断开电源隔离；2. 拆除破损扇叶；3. 更换全套经动平衡校验的同型号新扇叶组件；4. 检查导风筒及风罩有无受击损伤并修整；5. 安装新扇叶并锁紧，确认间隙均匀；工具：渗透探伤剂、频闪仪、动平衡机、扭力扳手。 | 定期进行无损探伤抽检，排查早期裂纹；使用金属扇叶加强抗冲击能力；进风口加隔离网。 | 临时切除断裂扇叶的对称叶片以恢复暂态动平衡，但风量大幅降低，用于紧急短期维持。 | 飞溅碎片可能击伤内部通信板卡或电源模块，导致二次严重故障。 | JB/T 9101-2014《通风机转子平衡》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 散热风扇驱动电缆绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 柜内高温或化学气体长期侵蚀，使电缆绝缘层变硬、脆化、龟裂，导致芯线暴露或绝缘电阻下降引发对地短路。 | 柜内可闻到轻微烧塑料味；电缆外护套触摸硬化脆裂或有熔痕；绝缘电阻测试仪读数连续下降并报警。 | 电缆对地绝缘电阻＜2MΩ（直流500V）[电气]；绝缘层邵氏硬度HD＞80 [物理]；外皮有明显龟裂或收缩 [状态量] | 绝缘电阻测试仪定期测量 [离线]；目视及手感检查外观 [离线]；耐压试验 [离线] | 绝缘电阻低于2MΩ，外观检查发现明显龟裂、变硬、熔融点，即可判定绝缘老化失效；耐压测试泄漏电流骤增可辅助确诊。 | 1. 断开电源并验电；2. 拆开线槽及护管，移除老化电缆；3. 敷设同规格耐高温阻燃电缆，做好两端压接；4. 核对相序与接线正确性；5. 耐压测试合格后投运；工具：兆欧表、耐压测试仪、剥线压接工具、线号机。 | 风扇及供电电缆应满足柜内耐温等级（至少90℃）；布线远离热源并套保护管；采用低烟无卤阻燃电缆。 | 用高压绝缘胶带对局部龟裂处进行厚层缠绕作为应急绝缘处理，并做好标记尽快更换。 | 短路可能导致上级空开跳闸，使整个机柜风扇停运，高温瘫痪。 | GB/T 5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 防尘滤网堵塞 | 环境 | 一般 | 空气中灰尘、纤维等颗粒物在滤网表面积累，导致气流阻力增大，通风量下降。机理涉及惯性碰撞、拦截、扩散等过滤机理失效。 | 1. 设备内部温度升高<br>2. 设备散热风扇转速提高、噪音增大<br>3. 滤网表面积灰严重，颜色变黑<br>4. 设备运行日志中出现温度预警 | 1. 滤网前后压差 [物理] > 50 Pa<br>2. 通风量 [物理] < 额定值的 80%<br>3. 内部温度 [物理] > 45 ℃（或超出设备技术规格） | 1. 目视检查 [离线]<br>2. 压差计测量 [离线]<br>3. 风量罩测量 [离线] | 若滤网前后压差超过初始值2倍以上或目视完全不透光，则判定为严重堵塞。 | 1. 关闭设备电源<br>2. 取出防尘滤网<br>3. 使用吸尘器清除表面积尘<br>4. 用中性清洗剂与清水冲洗<br>5. 完全干燥后装回<br>工具：吸尘器、软毛刷、清洗剂。 | 1. 提升机房环境洁净度<br>2. 定期检查并清洁滤网<br>3. 在空调新风入口加装预过滤器 | 若设备无法停机，可用强力吹风机从内向外暂时反吹滤网，临时降低压差。 | 设备内部积温，可能导致通信处理单元死机、电源模块过温保护或使用寿命缩短。 | GB/T 17626.7-2017 (环境试验)<br>DL/T 5161.3-2002 (电气装置安装工程质量检验) |  | 1. 日常巡检周期：每1-3个月<br>2. 维护操作：检查滤网外观，轻敲去除浮尘，严重时按D8清洗。 | 1. 滤网框架变形或破损无法密封<br>2. 滤料纤维化或破损导致过滤失效<br>3. 清洗后透气性无法恢复，压差仍>50 Pa<br>4. 建议使用年限超过3-5年
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 防尘滤网破损 | 机械 | 一般 | 滤网材料因老化、振动摩擦、清洗时外力拉扯或受潮腐蚀等原因，出现孔洞、撕裂或边缘脱胶。 | 1. 滤网外观有可见孔洞或裂口<br>2. 设备内部积尘速度异常加快<br>3. 定期检修时发现电路板积灰严重<br>4. 风扇叶片附着污垢 | 1. 破损面积 [物理] > 1 cm²<br>2. 设备内部洁净度 [物理] 显著下降（对比维护记录） | 1. 目视检查 [离线]<br>2. 透光法检查 [离线] | 将滤网对光观察，若有透光点或明显撕裂痕迹，则判定为破损。 | 1. 关闭设备电源<br>2. 取出破损滤网<br>3. 更换同规格新滤网或定制滤棉<br>工具：螺丝刀、新滤网备件。 | 1. 清洗时避免用力揉搓和拉扯<br>2. 检查安装槽是否有毛刺<br>3. 使用环境避免油性物质接触 | 1. 用滤网专用胶带或金属（铝箔）胶带临时封堵小破损口<br>2. 在破损处覆盖一层紧实的过滤棉临时替代 | 灰尘进入设备，附着在电路板和接插件上，可能引起散热不良、绝缘下降、接触不良或短路。 | GB/T 14295-2019 (空气过滤器) |  | 1. 日常巡检周期：每次清洗时<br>2. 维护操作：发现框架松动或滤料变薄、脆弱时，准备备件更换。 | 1. 出现不可修复的物理破损（撕裂、孔洞）<br>2. 边缘密封条脱落或硬化失去弹性<br>3. 达到定期更换年限（如3年）且材质已明显劣化
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 防尘滤网安装不当 | 机械 | 轻微 | 滤网未正确装入卡槽，边框密封不严，或固定螺丝未拧紧，导致未经过滤的空气从缝隙直接进入设备（旁通）。 | 1. 滤网与框架间有可见缝隙<br>2. 设备内部特定区域（缝隙对应处）积尘严重<br>3. 滤网取出检查时发现一面非常干净，一面很脏（气流未穿透） | 1. 旁通泄漏率 [物理] > 5%<br>2. 安装间隙 [物理] > 1 mm | 1. 目视检查 [离线]<br>2. 缝隙塞尺测量 [离线]<br>3. 发烟笔测试 [离线] | 用发烟笔在滤网边框处测试，若烟雾直接被吸入设备内部而非穿过滤网，则判定为安装不当。 | 1. 关闭设备电源<br>2. 重新对准滤网卡槽推装到底<br>3. 锁紧所有固定卡扣或螺丝<br>4. 检查密封条是否完全贴合<br>工具：螺丝刀。 | 1. 对操作人员进行安装培训<br>2. 在滤网及框架上标注方向箭头<br>3. 安装后执行复查确认 | 若密封条老化压缩量不足，临时在密封面加贴闭孔海绵胶条进行应急密封。 | 与滤网破损类似，导致灰尘直接侵入核心器件，加速性能劣化。 | GB 50168-2018 (电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准，关联设备安装) |  | 1. 日常巡检周期：滤网清洗回装后<br>2. 维护操作：安装后用手轻拍确认无异响，目视检查卡扣到位。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 防尘滤网吸湿/受潮 | 化学/环境 | 严重 | 在潮湿环境中，滤网材料（尤其纸质或棉质）吸附大量水分，导致通风阻力急剧上升、风量骤降，并可能滋生霉菌。 | 1. 开机时设备内部瞬间产生冷凝水<br>2. 滤网触感潮湿，有明显水渍或霉斑<br>3. 设备内部湿度传感器报警<br>4. 滤网颜色因水渍变得深浅不一 | 1. 滤网含水量 [物理] > 15%<br>2. 设备内部相对湿度 [物理] > 85% RH（非凝露状态，但呈增长趋势） | 1. 目视与触觉检查 [离线]<br>2. 湿度计监测 [在线/离线] | 目视滤网有潮湿感、水渍或霉斑，且设备内部湿度持续高于环境湿度，则判定为吸湿受潮。 | 1. 关闭设备电源<br>2. 取出受潮滤网<br>3. 低温烘干（<60℃热风）或置于干燥通风处晾干<br>4. 完全干燥后装回<br>工具：烘干箱或热风枪。 | 1. 保持机房相对湿度在40%-70%<br>2. 避免将设备置于空调出风口正下方<br>3. 选用憎水性滤材（如合成纤维） | 1. 立即用干布擦拭设备内部结露<br>2. 立即更换备用的干燥滤网 | 湿气进入电路板，可能引起短路、元件腐蚀、绝缘降低，导致通信中断。 | GB/T 4798.3-2007 (电工电子产品应用环境条件) |  | 1. 日常巡检周期：梅雨季节每周检查<br>2. 维护操作：定期（如每半年）检查机房除湿设备运行状态。 | 1. 滤网出现霉斑且无法彻底清除<br>2. 滤料因反复受潮粉化、失去刚度
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 防尘滤网静电积累 | 电气 | 危急 | 空气流与滤网摩擦产生静电，若滤网框架未良好接地，静电积累到一定程度可能对设备内部敏感电子器件造成高压放电损坏。 | 1. 触摸滤网金属框架时有触电感<br>2. 设备通信板卡不明原因损坏、端口烧毁<br>3. 设备运行时附近有“啪啪”静电放电声 | 1. 框架对地电位 [电气] > 100 V<br>2. 静电放电能量 [电气] 超过敏感器件耐压极限（如> 2000 V HBM） | 1. 万用表测量对地电压 [在线/带电]<br>2. 触摸（体感） [离线]<br>3. 静电电压表 [离线] | 测量滤网金属框架与设备接地极间电阻，若电阻>4 Ω或直接开路，则为接地不良，存在静电积累风险。 | 1. 关闭设备电源<br>2. 用多股铜芯导线连接滤网金属框架与设备或机柜的接地铜排<br>3. 确保连接电阻<0.1 Ω<br>工具：万用表、接地导线套件、螺丝刀。 | 1. 选用金属框架滤网<br>2. 确保设备及机柜接地系统完好<br>3. 定期检测接地连续性 | 临时用电工胶带在滤网框架与机柜裸露金属件间快速贴附接地，仅作短时导通。 | 静电放电可瞬间击穿通信板卡芯片，导致设备掉线、数据丢失或硬件永久损坏。 | DL/T 544-2012 (电力系统通信站防雷与接地规程) |  | 1. 日常巡检周期：每季度<br>2. 维护操作：检测接地线目视无断裂、松动，连接处无腐蚀。 | 1. 滤网框架接地端子断裂无法修复<br>2. 非金属框架无法实现接地改装，建议更换为金属框架或抗静电材料框架
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 印制板连接器 | 背板总线 | 实现板卡与背板之间的可插拔电气连接，需保证接触可靠。 | 是
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 外壳 |  | 提供物理防护与安装支撑，材质通常为工程塑料或金属 | 否 | 外壳机械裂纹 | 机械 | 严重 | 外壳受到外力撞击、振动或材料老化导致应力集中，产生裂纹甚至断裂，破坏防护结构。 | 肉眼可见裂纹；仪表内部积灰、进水；外壳局部变形或松动。 | 裂纹长度>5mm [物理]；裂纹宽度>0.2mm [物理]；壳体局部变形量>1mm [物理]。 | 外观目视检查 [离线]；塞尺测量 [离线]；内窥镜检查内部裂纹 [离线]。 | 目视发现裂纹，使用塞尺测量宽度，当裂纹宽度>0.2mm或长度>5mm时判定为需修复；若裂纹贯穿壁厚则判定为危急。 | 1. 停电拆卸外壳；2. 使用酒精清洁裂纹区域；3. 对非关键部位裂纹用环氧树脂胶填补，固化后打磨平整；4. 对关键承力部位或贯穿性裂纹，更换同型号外壳；5. 安装后做IP防护测试。工具：塞尺、内窥镜、打磨机、环氧胶。 | 加强日常巡检，避免外力撞击；仪表安装位置增设防撞护栏；选用抗冲击材料外壳。 | 用防水密封胶泥临时封堵裂纹，并加装防雨罩。 | 导致防护等级下降，内部电路受潮、积尘，可能引发短路或测量误差。 | GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；GB/T 22264.1-2008《安装式数字电测量仪表 第1部分：通用要求》。 | 某配电柜电力仪表受叉车撞击，外壳正面出现50mm裂纹，内部积灰严重导致电流采样异常。 | 日常巡检每月1次，目视检查外壳完整性，轻敲听音判断有无开裂。 | 裂纹贯穿壳体且长度超过50mm，或关键安装孔位损坏无法固定，即判定报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 外壳 |  | 提供物理防护与安装支撑，材质通常为工程塑料或金属 | 否 | 密封条老化进水 | 环境/绝缘 | 严重 | 外壳密封条长期受紫外线、温度交变及化学腐蚀而发生硬化、收缩或永久变形，丧失密封性，潮气、灰尘进入壳内。 | 观察窗内侧出现凝露或水珠；内部金属件锈蚀；电路板有水渍；仪表运行不稳定或显示异常。 | 密封条压缩永久变形率>30% [物理]；壳内相对湿度>80% [状态量]；绝缘电阻降至<1MΩ [电气]。 | 目视检查密封条弹性及是否断裂 [离线]；湿度传感器监测壳内湿度 [在线]；绝缘电阻测试仪测量电路对地绝缘 [离线]。 | 若目视发现密封条硬化、龟裂，且壳内湿度持续>80%或绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表），则判定密封失效。 | 1. 停电开盖；2. 取出旧密封条，清洁密封槽；3. 在槽内涂薄层硅脂；4. 安装与型号匹配的新密封条，确保无扭曲；5. 关闭外壳并做IPX5喷水试验，确认无进水。工具：硅脂、密封条、喷水试验设备。 | 选用耐候性好的硅橡胶密封条；定期在密封面涂硅脂保护；避免安装在阳光直射或腐蚀性气体环境中。 | 在密封面额外缠绕防水密封胶带，壳内放置干燥剂。 | 内部电路腐蚀导致测量精度下降，严重时引发相间短路或接地故障，危及设备和人身安全。 | GB/T 4208-2017；IEC 60529:2013；JB/T 9282-1999《电流表和电压表》。 | 沿海化工厂户外安装电力仪表，密封条老化后盐雾侵入，三个月内内部端子严重腐蚀，导致电压测量偏差超过5%。 | 每季度检查密封条弹性和壳内凝露情况，梅雨季节前更换干燥剂。 | 密封条永久变形率>30%或表面出现深度裂纹，或密封槽严重腐蚀无法修复，外壳整体报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 外壳 |  | 提供物理防护与安装支撑，材质通常为工程塑料或金属 | 否 | 外壳表面腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 外壳金属部分在酸、碱、盐雾或高湿环境中发生电化学腐蚀，形成锈蚀、白斑或氧化层，导致强度下降并污染内部环境。 | 涂层起泡、脱落；金属基材出现黄锈（铁质）或白斑（铝质）；局部壁厚减薄。 | 涂层附着力≤1级（划格法）[物理]；腐蚀深度>0.2mm [物理]；金属厚度减薄>10% [物理]。 | 涂层附着力测试（划格法）[离线]；超声波测厚仪测量壁厚 [离线]；目视检查锈蚀面积 [离线]。 | 若目视发现大面积锈蚀（面积>10cm²）或测厚显示局部减薄>10%，判定为需处理；若腐蚀穿透则判定为危急。 | 1. 停电拆卸外壳；2. 打磨去除腐蚀产物至金属光泽；3. 刮涂金属修补剂补平凹坑；4. 喷涂防锈底漆和面漆；5. 待漆膜固化后装回。工具：角磨机、测厚仪、修补剂、喷枪。 | 根据环境选用户外粉末涂层或不锈钢材质；定期对外壳维护涂装；在腐蚀性环境增设保护罩。 | 锈蚀部分涂刷带锈防锈漆临时保护，并粘贴防水胶带。 | 腐蚀产物落入电路板可能引起短路；壁厚减薄降低机械强度，影响抗冲击能力。 | GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；ISO 12944《色漆和清漆—防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》。 | 污水处理厂配电间仪表外壳因硫化氢气体腐蚀，框架锈蚀导致仪表从盘面脱落。 | 每半年进行防腐涂层检查，发现锈斑及时处理。 | 腐蚀导致壁厚减薄超过原厚度的30%，或出现穿透性锈孔，外壳报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 外壳 |  | 提供物理防护与安装支撑，材质通常为工程塑料或金属 | 否 | 绝缘外壳绝缘性能下降 | 绝缘 | 危急 | 塑料外壳吸湿、老化或材料变质导致绝缘电阻降低，可能引发漏电危及人身安全。 | 触摸外壳有麻电感；绝缘电阻测试值偏低；电气安全测试报警。 | 外壳绝缘电阻<20MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流>0.5mA [电气]；表面电阻<10⁶Ω [电气]。 | 绝缘电阻表测量外壳与内部带电体之间电阻 [离线]；泄漏电流测试仪 [离线]；目视检查外壳是否发白、龟裂 [离线]。 | 用500V兆欧表测试外壳绝缘电阻，若<20MΩ，且泄漏电流（在1.1倍额定电压下）>0.5mA，判定绝缘性能不合格，需更换。 | 1. 停电确认；2. 拆卸外壳；3. 用干燥热风吹扫外壳内外表面，去除潮气；4. 若处理后绝缘电阻仍不达标，更换相同材质的新外壳；5. 安装后再次测试绝缘电阻以确保安全。工具：兆欧表、热风枪。 | 保持安装环境干燥，避免外壳长期处于高湿状态；按周期进行绝缘预防性试验。 | 在外壳外贴绝缘警示标识，临时限制非专业人员靠近。 | 可能导致操作人员触电，或对地漏电干扰其他保护装置误动。 | GB/T 22264.1-2008；IEC 61010-1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》。 | 某地下室配电箱内仪表外壳严重受潮，维护人员触碰后发生电击事故，经查绝缘电阻仅0.5MΩ。 | 每年用兆欧表测试外壳绝缘电阻一次，雨季增加测试频次；保持箱体加热器处于可用状态。 | 绝缘电阻经清理烘干后仍低于20MΩ，且外壳出现明显龟裂、粉化，则外壳报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 外壳 |  | 提供物理防护与安装支撑，材质通常为工程塑料或金属 | 否 | 外壳紧固件松动 | 机械 | 轻微 | 长期振动或安装不牢，导致壳体螺栓、卡扣等紧固件松弛，外壳出现缝隙或晃动，接地连续性可能不良。 | 外壳有明显晃动；门盖关合不平；接地线连接处松动；运行时出现异响。 | 螺栓扭矩低于规定值80% [物理]；外壳缝隙>1mm [物理]；接地回路电阻>0.1Ω [电气]。 | 力矩扳手检查紧固扭矩 [离线]；塞尺测量缝隙 [离线]；接地导通电阻测试仪 [离线]。 | 使用力矩扳手按厂家规定值复紧，若螺栓扭矩低于80%规定值，或接地电阻>0.1Ω，则判定松动需处理。 | 1. 停电，清洁螺栓螺纹；2. 用力矩扳手按交叉顺序复紧所有紧固件至规定扭矩（M5螺栓通常3-5Nm，参见手册）；3. 测试接地连续性确保<0.1Ω。工具：力矩扳手、接地电阻测试仪。 | 在螺栓连接处使用防松垫圈或螺纹锁固胶；定期巡检紧固状态。 | 用尼龙扎带临时绑扎固定外壳，防止进一步晃动。 | 缝隙进入灰尘湿气，导致内部污染；接地不良可能造成电击危险和电磁干扰，影响测量精度。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》接地部分；JB/T 9282-1999。 | 某移动设备上安装的电力仪表，因长期振动导致外壳紧固螺栓全部松动，外壳几乎脱落，接地线断裂。 | 每半年对安装螺栓进行扭矩复检，检查防松标记。 | 螺栓孔螺纹滑丝无法修复，或壳体因松动导致安装基座变形无法固定，外壳报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 接线端子 |  | 连接电压、电流、电源及通讯线缆的接口组件 | 否
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 接线端子螺丝 | 接线端子 | 固定导线的金属紧固件，长期使用易因氧化或机械应力松动 | 是 | 接线端子螺丝 |  |  | 搜索结果错误，无法获取信息，无法提供基于搜索的故障知识。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 显示模块 |  | 包含LCD/LED屏与驱动电路，实时显示电量参数 | 否
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 按键面板 | 显示模块 | 覆膜或硅胶按键，用于本地操作，长期按压易磨损或失效 | 是 | 搜索错误，无法获取信息
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 主板 |  | 核心印刷电路板，承载全部测量、计算与通讯电路 | 否
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电源模块 | 主板 | 开关电源或线性稳压电路，将外部供电转换为内部所需多路直流电压，电解电容及开关管为薄弱环节 | 是 | 搜索功能异常，无法获取数据
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电源模块 | 主板 | 开关电源或线性稳压电路，将外部供电转换为内部所需多路直流电压，电解电容及开关管为薄弱环节 | 是 | 电源模块输出过压 | 电气/控制 | 严重 | 电压反馈环路元件（如分压电阻、光耦、TL431）失效或PWM控制器异常，导致输出电压持续高于额定值，可能烧毁后端负载。 | 仪表供电模块外壳异常发热；仪表显示闪烁或黑屏；模块输出端电解电容鼓包；闻到焦糊味。 | 输出电压 > 额定值×1.1（如5V输出>5.5V）[电气]；纹波电压 > 200mVpp [电气]；反馈引脚电压偏离设计值（如TL431 Ref脚≠2.5V）[电气]。 | 在线：使用数字万用表监测输出电压[在线]；离线：使用可调电子负载测试负载调整率，用示波器观察开关波形[离线]。 | 测量空载和带载输出电压，若均高于额定值10%以上，且调节反馈电位器无效，判定过压故障。断电测量分压电阻阻值，与标称值偏差>5%则电阻失效。 | 1. 断电并放电；2. 拆焊可疑的分压电阻、TL431或光耦；3. 用LCR表测量，更换偏差超差的元件；4. 通电后用示波器确认反馈环路稳定。所需工具：数字万用表、LCR表、示波器、恒温烙铁。 | 定期校验输出电压；对高温区域加强散热；选用高精度低温漂电阻；增加输出TVS管过压保护。 | 在输出端并联稳压二极管钳位，或外接独立的稳压模块临时供电，尽快停用并维修。 | 导致后端电力仪表芯片永久损坏，电能计量失准，甚至引发火灾。 | GB/T 14715-2017《信息技术设备用不间断电源通用规范》；IEC 62368-1《音视频、信息和通信技术设备 安全要求》 | 某变电站电度表电源模块输出5V升至7.2V，导致计量芯片烧毁，电表黑屏。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 电压测量模块漂移 | 电气/环境 | 一般 | 环境温度变化或基准电压源老化，导致测量通道零点或增益漂移，产生测量系统误差 | 显示电压值与实际值偏差超过精度等级，无明显报警，数据缓慢偏离 | 电压偏差≥0.5%[电气]；模块工作温度>45℃[物理] | 定期标准电压源离线校准[离线]；在线同类仪表数据比对[在线] | 高精度万用表测量输入端电压，与仪表显示值比较，偏差若持续超过精度限值2倍则判定漂移 | 更换基准电压源芯片并重新校准 | 选用宽温区元件，增加散热或环境温控，实行年度校准 | 通过上位机软件修正量程系数或偏移量 | 电能计量不准，影响电费结算与能效分析 | GB/T 17215.321-2008；IEC 60044-2 | 某变电站夏季电压表偏低0.8%，排查为基准电压源温漂
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 电流测量模块开路 | 电气/机械 | 危急 | 电流互感器二次回路接线松动或端子氧化，导致二次侧开路，感生高压可能击穿绝缘 | 电流显示为零或大幅波动，伴有“滋滋”放电声，二次端子处可能存在烧黑痕迹 | 二次回路电阻>10Ω[电气]；端子温升>30K[物理] | 红外热像仪巡检端子发热[在线]；二次回路导通测试[离线] | 用钳形电流表测量二次回路电流为零但一次侧有负荷，同时检查端子绝缘电阻<1MΩ判定开路 | 重新压接或焊接松脱端子，更换氧化接线片，清理烧蚀部位 | 定期紧固端子并涂抹防氧化脂，二次回路加装开路保护器 | 短接故障相二次端子，暂时停用该测量通道 | 击穿邻近设备绝缘，引发电弧短路，烧毁仪表 | DL/T 448-2016；IEC 61869-2 | 某工厂电度表电流通道烧毁，因CT二次端子未拧紧长期振动导致开路
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 绝缘强度下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 测量模块内部积尘、受潮或绝缘材料老化，使相间或对地绝缘电阻降低，易引发闪络 | 阴雨天仪表显示值抖动，壳体表面可能漏电，绝缘监测仪报警 | 绝缘电阻<20MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流>0.5mA[电气] | 定期500V兆欧表离线测试[离线]；在线绝缘监测装置实时泄漏电流[在线] | 在断电状态下，用兆欧表测量电源端子对地电阻，小于20MΩ则判定绝缘劣化 | 拆出模块，用无水酒精清理电路板灰尘和潮气，烘箱干燥后涂三防漆 | 控制环境湿度<65%RH，模块采取密封设计，定期除尘 | 临时降低仪表供电电压以减小击穿风险，但功能受限 | 可能引起接地故障，误跳闸，扩大停电范围 | GB/T 17215.301-2007；IEC 60255-27 | 沿海变电站测量模块因盐雾导致绝缘降至5MΩ，后经清洁绝缘恢复至200MΩ
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 接线端子氧化发热 | 热/化学 | 一般 | 端子镀层磨损或大气腐蚀，接触电阻增大，电流通过时产生焦耳热，加速氧化形成恶性循环 | 端子表面发黑、变色，红外热像可见局部高温，可能闻到焦味 | 接触电阻>100μΩ[电气]；端子与导线温差>15K[物理] | 红外热成像巡检[在线]；直流电阻测试仪测量接触电阻[离线] | 电桥测量接触电阻，若大于同截面导线电阻1.5倍，且温差大于15K，判定氧化过热 | 打磨或更换接线端子，重新压接并涂抹导电膏，力矩扳手按规范力矩紧固 | 选用镀银或镀锡端子，定期做接触电阻检测 | 短接绕过发热端子临时供电，但失去该测量点 | 端子烧毁可能引起开路或短路，火灾风险 | GB/T 14048.7-2016；IEC 60947-7 | 某化工厂电流表端子氧化，接触电阻达500μΩ造成表显摆动
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 功率模块乘法器故障 | 控制/电气 | 严重 | 功率测量芯片内部乘法器或A/D转换电路失效，导致有功、无功计算错误，表现为功率因数异常 | 功率显示忽高忽低，功率因数显示超出-1~1范围，电能累计异常 | 有功功率误差>2%[电气]；功率因数计算值>1.0[状态量] | 标准功率源对比测试[离线]；上位机监测功率因数合理性[在线] | 用标准功率源输入已知功率信号，仪表显示误差超过2%且功率因数逻辑混乱，则判定乘法器损坏 | 更换功率计量芯片并重新校准 | 采用抗干扰芯片，加强电源滤波，防止浪涌冲击 | 改用手动功率因数计算或采用外接变送器 | 导致电能贸易计量纠纷，电力调度错误 | DL/T 614-2007；IEC 62053-22 | 某风电监控功率模块受雷击后乘法器失效，有功显示为负值
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 辅助电源模块故障 | 电气 | 危急 | 开关电源模块内电容、开关管损坏，导致测量模块失电，所有功能瘫痪 | 仪表黑屏、无任何指示，通讯中断 | 电源输出电压<标称值80%[电气]；输入电压正常但无输出[电气] | 万用表测量电源输出[离线]；SCADA系统通讯中断报警[在线] | 测量电源模块直流输出端，若无电压或电压低于额定值的80%，同时输入侧正常，则判定电源损坏 | 更换相同规格的电源模块或维修开关电源板 | 选用工业级电源模块，加装浪涌保护器，定期检测输出电压纹波 | 临时由外部24V直流电源供仪表工作 | 导致整个测量点数据丢失，影响监控和计量 | GB/T 17215.301-2007；IEC 61010-1 | 某水厂电度表电源模块电容爆浆，导致全厂日用电量数据缺失
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 环境湿度过高凝露 | 环境 | 轻微 | 柜内湿度大，在模块PCB表面形成凝露，导致微弱电流泄漏，采样信号叠加干扰 | 仪表显示值在湿度高时出现小幅不规则跳动 | 相对湿度>85%RH[物理]；电路板表面绝缘电阻<10MΩ[绝缘] | 柜内温湿度传感器[在线]；目视检查电路板表面[离线] | 环境湿度>85%RH且仪表出现间歇性偏差，断电后检查电路板有结露痕迹，即判定凝露影响 | 加热器除湿、柜体密封改造，电路板喷涂三防漆 | 控制柜内湿度<75%，加装除湿装置 | 暂时打开柜门通风或放置干燥剂 | 长期导致绝缘下降、腐蚀焊点，模块寿命缩短 | GB/T 2423.3-2016；IEC 60068-2-30 | 梅雨季某户外柜内仪表全部跳变，加装加热器后恢复正常
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 电度表飞走（脉冲丢失） | 控制/电气 | 严重 | 脉冲输出回路接触不良或光耦老化，导致输出脉冲漏计，电能累计值偏低，少计费 | 电度表计度明显少于同线路参照表，脉冲指示灯频率异常 | 脉冲输出脉冲数/秒偏差>10%[状态量]；累计电能误差>2%[电气] | 脉冲校验仪检测输出脉冲数[离线]；集抄系统与关口表比对[在线] | 用标准脉冲校验仪输入固定功率，对比理论脉冲数与仪表输出脉冲数，丢失率超过5%判定故障 | 清洁或更换脉冲输出端子，更换老化光耦，重新焊接 | 选用宽温光耦，加固接线，定期脉冲校验 | 临时采用模拟量输出计算电量 | 严重影响电费结算，造成经济损失 | GB/T 17215.321-2008；IEC 62053-31 | 某钢厂电度表脉冲丢失2%，导致月少计3万度电
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 电压测量回路断线 | 电气/机械 | 严重 | 电压互感器一次或二次熔断器熔断、接线脱落，导致测量模块无电压信号输入，电压显示为零或异常 | 线电压显示为0V或某一相电压缺失，相关功率、电度计算值骤降 | 断线相电压<10%额定值[电气]；回路导通电阻>10MΩ[电气] | 万用表逐点测量熔断器通断[离线]；SCADA系统遥测突变报警[在线] | 用高阻电压表从PT二次端子逐级测量电压，若某点无电压而上一级正常，则判定该点断线 | 更换同规格高压熔断器，检查并重新紧固接线端子，若二次回路短路需排除短路点 | 定期检查二次回路紧固，熔断器选型满足速断不误动 | 临时退出相关保护电压闭锁功能，采用相邻间隔电压替代 | 导致电压相关保护误动或拒动，电能计量严重短缺 | DL/T 448-2016；GB/T 14285-2006 | 某配电室PT二次熔断器因老化接触不良熔断，导致电能表少计电量
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 电流互感器饱和 | 电气/热 | 严重 | 一次电流过大或CT选型不当，铁芯进入磁饱和区，二次电流波形畸变、峰值减小，导致测量值严重偏低 | 电流显示值远低于实际值，存在偶次谐波，保护装置可能误动 | 二次电流波形畸变率>10%[电气]；一次电流超过CT准确限值系数[电气] | 便携式电能质量分析仪测量二次侧谐波[离线]；监控系统记录故障录波[在线] | 查看录波文件，当一次电流超过CT额定准确限值系数时，二次电流出现平顶波，且有效值比理论值低20%以上，即判定CT饱和 | 更换更高精度和更大准确限值系数的CT，或采用抗饱和能力强的TPY级互感器 | 短路电流校核CT选型，避免系统扩容后CT过载；定期核对负荷增长 | 临时降低负荷或分流部分电流至备用CT | 测量数据失实影响电能计量与保护正确动作，可能扩大事故 | DL/T 866-2015；IEC 61869-2 | 某钢厂电弧炉CT选型偏小，投运后就饱和，电流表指示不到实际一半
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 谐波导致测量误差超标 | 电气 | 一般 | 非线性负荷产生大量谐波，普通测量模块采样率或算法未考虑谐波影响，导致有效值、功率等计算误差偏大 | 仪表显示值与标准谐波功率源比对误差大，数据无规律波动 | 电压总谐波畸变率>5%[电气]；电流总谐波畸变率>20%[电气] | 在线电能质量监测仪[在线]；标准谐波源离线测试[离线] | 用谐波功率源施加已知谐波含量信号，若仪表测量误差超出规定限值，且谐波含量超过5%，则判定谐波干扰超标 | 替换为满足抗谐波测量要求的测量模块 | 在严重谐波场合选用0.2S级或具有谐波测量功能的仪表，加装滤波器 | 临时采用外部谐波功率标准表比对修正系数 | 导致电费计量不准，影响无功补偿控制 | GB/T 17626.7-2017；IEC 61000-4-7 | 某光伏电站并网点仪表因逆变器谐波导致有功计度少计2.5%
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 通信模块失效 | 控制 | 危急 | RS-485、以太网等通信接口芯片损坏或接线错误，导致测量模块数据无法上传，形成孤岛状态 | 后台显示通信中断、数据不刷新，网口指示灯异常熄灭 | 通信成功率<90%[状态量]；接口工作电压异常[电气] | 通信管理机诊断报文[在线]；示波器测量接口波形[离线] | 用示波器监测通信接口波形，若无正常数据帧或信号幅值不符合标准，且端口供电正常，则判定通信模块硬件故障 | 更换通信芯片或通信板卡，检查终端电阻和接地 | 增加通信隔离、TVS保护，优化布线防干扰，定期校验通讯报文 | 临时手动抄表或通过本地显示操作 | 导致远方监控失效，电能量无法采集，影响调度与结算 | DL/T 645-2007；IEC 60870-5-101 | 某变电站多台电表通信中断，共查到一主站端光电转换器故障导致连锁断链
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 雷击浪涌损坏 | 电气/环境 | 危急 | 感应雷或直击雷引入浪涌电压，超过测量模块防护能力，导致电源、输入通道、通信口等瞬间击穿 | 仪表黑屏、冒烟，可能有焦痕，多处功能同时失效 | 端口浪涌残余电压>1.5kV[电气]；外观可见器件炸裂[物理] | 雷击计数器记录[在线]；目视检查电路板[离线] | 外观发现压敏电阻炸裂、铜箔烧断，测量电源输入或信号端对地短路，且故障前有雷雨天气或操作过电压记录，即判定浪涌损坏 | 更换损坏的电源模块、压敏电阻、信号保护管等，强化接地 | 加装多级浪涌保护器（SPD），规范接地电阻≤4Ω，信号回路串入防雷元件 | 临时使用备用仪表或人工读数维持 | 大规模仪表损坏导致整个系统测量瘫痪，经济损失巨大 | GB/T 18802.12-2014；IEC 61643-11 | 某风电场未安装信号SPD，雷击导致11块电表损坏
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 机械振动导致焊点开裂 | 机械 | 一般 | 长期设备振动或运输损伤，使测量模块PCB上焊点、元件引脚出现微裂纹，导致间歇性接触不良 | 仪表显示偶尔归零或跳变大，敲击外壳时故障重现 | 局部焊点电阻>1Ω[电气]；振动测试下信号断续[物理] | 振动测试台复现故障[离线]；外观放大镜检查焊点[离线] | 敲击仪表外壳若故障出现或消失，振动测试时监测关键信号有掉电现象，拆解后用放大镜发现焊点环形裂纹，即判定振动引起开裂 | 对可疑焊点重新补焊，对大型元件打胶固定 | 安装部位加减振垫，模块远离振源，采用更厚PCB和点胶工艺 | 临时绑扎加固模块防止共振 | 长期导致元件脱落、线路板损坏 | GB/T 2423.10-2019；IEC 60068-2-6 | 某水泵房电表不断归零，最终发现晶振焊点开裂
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 频率测量异常 | 控制/电气 | 一般 | 频率测量电路晶振老化或锁相环故障，导致系统频率采样偏差，影响功率因数等计算 | 频率显示值偏离50Hz，且与同母线其他表计不一致 | 频率偏差>0.1Hz[电气]；时钟精度误差>1分钟/月[状态量] | 频率标准源测试[离线]；与同母线设备频率对比较[在线] | 用高精度频率标准源输入50.000Hz，仪表显示偏差超过0.1Hz则判定频率测量异常 | 更换有源晶振或频率测量电路模块，重新校准 | 选用温度补偿晶振，远离热源，每年频率校准 | 短时采用其他仪表的频率值通过通讯校正 | 影响需量计算、分时电能计量，可能导致电费计算错误 | GB/T 17215.321-2008；IEC 62053-22 | 某关口表频率显示48.7Hz，实际系统50.02Hz，校准后恢复
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 测量模块 | 主板 | 包含精密电阻分压网络、信号调理运放及A/D转换器，完成模拟量采样 | 否 | 采样电阻开路或阻值偏移 | 电气/热 | 严重 | 电流采样回路的精密采样电阻因过热或应力开路，或阻值发生不可逆变化，导致电流测量错误 | 电流显示为零或满量程，或固定偏差，其他通道正常 | 采样电阻阻值与标称值偏差>1%[电气]；电阻表面温度>80℃[物理] | 离线万用表测量电阻值[离线]；红外监测电阻温度[在线] | 断电后用高精度万用表测量采样电阻阻值，若开路或偏差>1%且伴随外壳变色，即判定电阻失效 | 更换同规格精密金属膜采样电阻，重新进行量程校准 | 选用功率裕量足够的电阻，优化散热，定期校验量程 | 临时用备用通道替代或由通讯口获取电流值 | 电流测量完全失效，影响相关功率、电度计算 | DL/T 614-2007；IEC 60051 | 某高压变频器测量模块电流显示固定偏高8%，发现采样电阻一端焊盘开裂
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | MCU供电电压异常 | 电气 | 严重 | 电源模块或稳压电路故障导致MCU供电电压超出额定范围（如3.3V±5%），造成MCU工作不稳定或烧毁。 | 仪表显示闪烁、黑屏，通信中断，测量数据跳变。 | 供电电压[电气]：阈值<3.0V或>3.6V；纹波电压[电气]：>100mVpp | 万用表测量电压[离线]；示波器监测纹波[离线]；板载电压监测ADC[在线] | 若电压<3.0V且纹波正常，则电源电路输出不足；若>3.6V或纹波异常大，则稳压器或滤波电容故障。 | 使用万用表定位故障元件，更换损坏的LDO稳压器或电容，焊接工具。 | 选用宽温高可靠性LDO，输入输出加TVS和滤波电容。 | 外接临时稳压电源供电。 | 导致MCU复位、数据丢失、AD采样错误，影响全表功能。 | IEC 61000-4-11；IEC 62052-11 |  | 每月测量供电电压，检查电容外观。 | 修复成本超过新模块50%或供电电路多次烧毁，且无替代电源方案。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 时钟振荡器故障 | 电气/环境 | 危急 | 晶体谐振器或内部振荡电路受潮、老化或虚焊导致频率偏移或停振，MCU无时钟停止工作。 | 仪表完全无显示或死机，上电无反应。 | 振荡频率[物理]：偏差>±20ppm（典型值）；振荡幅度[电气]：<0.5Vpp | 示波器测量OSC引脚波形[离线]；频率计测频率[离线] | 测OSC引脚无波形或频率偏移超过20ppm且复位正常，判定晶振失效。 | 更换匹配的晶振及负载电容，补焊虚焊，使用恒温烙铁。 | 选用高Q值、宽温晶振，涂三防漆防潮。 | 临时使用外部有源时钟信号注入XIN引脚。 | MCU停止工作，所有功能瘫痪，可能丢失数据。 | IEC 60679-1 | 某变电站仪表因凝露导致晶振停振，电度计量归零。 | 每季度检查晶振焊点，防潮。 | 晶振频率偏移超出±50ppm且无法校准，或反复停振。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 复位电路异常 | 电气 | 严重 | 复位芯片或RC电路失效，导致MCU持续复位或无法正常复位，上电启动失败或死机后无法恢复。 | 仪表反复重启，显示闪烁，通信时断时连，或死机后按复位键无效。 | 复位引脚电压[电气]：正常高电平>0.9Vcc；复位脉冲宽度[状态量]：<1ms或不稳定 | 示波器监测复位引脚电平[离线]；使用逻辑分析仪捕获复位序列[离线] | 持续低电平则复位电路拉低故障；上电后无低电平脉冲则RC电路断路；周期脉冲则可能看门狗误触发。 | 更换复位芯片（如MAX811）或RC元件，检查复位按键接触。 | 采用可靠复位芯片，加ESD保护，避免RC复位。 | 手动短接复位引脚到地强制复位。 | 导致MCU无法启动或频繁重启，数据丢失，计量错误。 | IEC 61508-2 | 某电表批量出现上电不启动，原因为复位电容漏电。 | 每月检查复位电路电压。 | 复位按键或电路板线路老化导致接触电阻>100Ω，建议报废板卡。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | I/O端口击穿 | 电气/热 | 一般 | 外部过压、ESD或短路导致MCU的I/O端口内部保护二极管或MOS管损坏，出现对地或Vcc漏电或完全烧断。 | 相应通道测量异常（如电流恒为零或满偏），通信接口无响应，或端口电平固定。 | 端口对地/对电源电阻[电气]：正常>1MΩ，故障<10kΩ；端口驱动能力[电气]：拉出/灌入电流达不到标称值 | 万用表二极管档测量端口对Vcc、GND阻值[离线] | 测量端口悬空时电平，若固定为0V或Vcc且电阻异常，则端口损坏。 | 更换MCU芯片，使用热风枪和吸锡器。 | 端口串接电阻和TVS管，PCB布局优化。 | 关闭该端口功能，改用备用口，修改软件配置。 | 测量错误，可能影响电量计算，通信中断。 | JESD22-A114 | 某现场电压信号线搭接220V导致MCU端口击穿。 | 季检中检查端口输入输出特性。 | 当连续3个I/O口损坏，或关键通信口损坏无法修复时，建议报废整板。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | Flash/EEPROM数据损坏 | 电气/控制 | 一般 | 电源电压低或写操作期间掉电、电磁干扰导致非易失存储单元位翻转或擦写次数耗尽，校验错误。 | 仪表参数丢失，计量数据随机跳变，系统参数恢复默认，显示乱码。 | 存储器校验和[状态量]：与存储的校验和不一致；擦写次数[状态量]：接近或超过标称值（如10万次） | 读取存储器内容并对比备份[在线]；通过调试接口检查擦写计数[在线] | 如果校验和比对错误且多次重写后仍错误，则存储单元硬件损坏；若擦写计数超过额定，则寿命耗尽。 | 更换MCU（如存储管理软件仍可用则更换外挂存储器芯片）。 | 增加掉电检测电路，掉电时禁止写操作，使用铁电存储器。 | 从备份恢复参数，禁用写操作，只读运行。 | 计量数据、需量等丢失，违反贸易结算规定。 | IEC 62054-21 | 某关口表因雷击导致EEPROM数据全1失效。 | 每半年校验存储器完整性，备份数据。 | 擦写次数超过90%额定值或出现不可纠正的坏块，建议报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 程序死循环/跑飞 | 控制 | 严重 | 电磁干扰、堆栈溢出、未初始化指针等软件缺陷或硬件电源抖动导致程序计数器错误，MCU进入未知状态。 | 仪表操作无响应，显示冻结，通信超时，或明显功能紊乱（如不该出现的报警）。 | 看门狗未复位则死机持续，看门狗动作则重启[状态量]；任务执行时间[物理]：>正常值2倍以上 | 通过调试接口（JTAG/SWD）监控任务状态[离线]；监测看门狗复位次数[在线] | 若看门狗计数连续增加且程序非预期重启频繁，则判断软件跑飞。 | 修复软件漏洞，增加软件陷阱和冗余指令，优化堆栈。 | 强化抗干扰设计，比如主板加屏蔽、软件加入数据有效性检查。 | 重新上电复位，但可能暂时恢复。 | 计量停止，通讯中断，可能导致电费损失。 |  | 某厂电能表因空调启动干扰导致MCU跑飞。 | 每月检查看门狗状态日志。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 看门狗定时器失效 | 控制/电气 | 严重 | 独立看门狗振荡器或分频器故障导致看门狗停止工作，或喂狗信号异常，MCU死机后无法自动复位。 | 仪表死机后无法自动恢复，需要人工断电重启。 | 看门狗输出引脚波形[电气]：无复位脉冲输出；喂狗时间间隔[状态量]：超出设定窗口 | 示波器监测WDO引脚[离线]；读取看门狗状态寄存器[在线] | 若MCU死机后看门狗WDO无低电平脉冲，则看门狗失效。 | 更换外部看门狗芯片或更换MCU。 | 使用内部看门狗和外部看门狗双重保护。 | 手动复位或加装外置看门狗小板。 | 死机后无法恢复，长期停表。 | IEC 60730-1 | 某水表因看门狗芯片虚焊导致流量脉冲丢失时不复位。 | 每季度检测看门狗功能（模拟死机）。 | 看门狗电路无法通过功能测试，修复无效报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 通讯接口故障 | 电气/环境 | 一般 | RS-485收发器或MCU UART口受雷击、过压或长期短路损坏，导致通信失败。 | 上位机无法读取仪表数据，通信指示灯不亮或常亮，网络节点丢失。 | 总线差分电压[电气]：A对地电压0~5V，B对地0~5V，AB间>200mV；接收端信号[电气]：逻辑电平混乱 | 替换收发器芯片测试[离线]；示波器检查MCU TX/RX信号[离线]；软件回环测试[在线] | 若MCU TX有波形但总线无输出，则收发器发送故障；若总线有数据但MCU RX无波形，则收发器接收故障。若MCU无TX波形则MCU口损坏。 | 更换RS-485芯片，检查保护器件和PCB走线。 | 加TVS、PTC和气体放电管三级保护。 | 使用备用RS-232接口或红外通讯暂代。 | 无法远程抄表，影响集抄系统。 | TIA/EIA-485-A | 某小区电表遭雷击，485接口大量损坏，通信瘫痪。 | 每半年紧固通信接线，检查防护器件状态。 | 接口芯片更换3次以上，或PCB板铜箔烧断，建议报废仪表。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | MCU内部ADC参考电压漂移 | 电气/环境 | 一般 | 内部带隙基准或外部Vref引脚受温度、老化影响，电压偏离设计值，导致ADC采样全局偏置，测量精度下降。 | 电压、电流、功率测量值整体偏高或偏低，误差平稳超过等级指数，无频繁跳变。 | 参考电压[电气]：偏差>标称值±0.5%（如1.2V基准漂移>6mV）；ADC偏移误差[电气]：超过满量程0.2%。 | 高精度万用表测量Vref引脚电压[离线]；输入标准信号源校准比对ADC读数[离线]。 | 输入已知标准电压，若ADC读数系统性偏差，且线性校正后仍存非线性误差，或直接测量Vref超出容差，则判定参考电压漂移。 | 更换外部基准电压源或更换MCU芯片；若内部基准可外加滤波电容改善，则加装电容；使用精密焊接工具。 | 选用初始精度高、温漂小的MCU或外置独立基准源；PCB布局远离热源。 | 通过校准系数对偏移和增益进行软件补偿，重新校正表计。 | 电能计量误差超差，影响贸易结算准确性。 | IEC 62053-21; IEC 62053-22 |  | 每年使用标准源进行整表校准；定期测量Vref稳压值。 | 经校准后误差仍超过规定精度等级限值，且无法通过更换外部基准电路改善，建议报废该板卡。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | MCU内部RC振荡器精度偏差 | 电气/环境 | 一般 | 无外部晶振时，MCU依靠内部RC振荡器，受温度、电压影响频率漂移，导致所有时序相关功能出现偏差。 | 日计时误差明显（日差数分钟），通信波特率偏差导致乱码，电能量累积时间误差大。 | 时钟频率[物理]：偏差>±2%（依据芯片手册）；日计时误差[物理]：>10秒/日（用于计费的表计）。 | 频率计测量MCO引脚输出频率[离线]；通过RS-485通信波特率自适应偏差粗估[在线]；示波器测波形周期[离线]。 | 测量MCO输出频率，若超出额定范围（如HSI 8MHz±1%），或与标准时钟对比日计时误差超限，则判定内部RC精度漂移。 | 焊接外部高精度晶振及匹配电容，修改熔丝位启用外部时钟；若外部晶振仍不准则更换MCU。 | 设计上采用外部晶体振荡器；若必须使用内部RC，应选用带温度补偿的型号。 | 软件记录偏差值并定时补偿（如每小时增减若干毫秒）。 | 分时费率切换错误，最大需量记录偏差，通信中断。 | IEC 62052-11; IEC 61000-4-11 | 某预付费电表因内部RC漂移导致日计时误差5分钟，引发用户电费纠纷。 | 每月核对表计时钟，每年在例行校准时评估RC频率。 | 日计时误差>30秒且无法通过校准或改造外部晶振解决，建议报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 固件校验错误/程序存储区损坏 | 控制/电气 | 严重 | Flash存储单元因擦写耗尽、电磁干扰或静电导致位翻转，使程序指令异常，MCU执行错误代码。 | 上电自检报“固件错误”，某功能缺失或随机死机，显示乱码，逻辑混乱。 | 固件CRC值[状态量]：与出厂预存CRC不一致；启动自检失败[状态量]。 | 通过JTAG/SWD接口读取Flash内容，计算CRC并对比备份[离线]；观察启动自检报文[在线]。 | 计算当前Flash中固件的CRC，与正确值不同则判定固件损坏；若重新烧录后仍报错，则Flash硬件有坏块。 | 使用专用编程器重新烧录正确固件；若Flash有不可纠正坏块，则更换MCU芯片。 | 使用带错误检测与纠正（ECC）的Flash；每次上电进行固件完整性校验；固件加密防篡改。 | 切换至备份固件区运行（若设计支持），保持基本计量。 | 电能计量停止或出错，严重时导致仪表闭锁，无法售电。 | IEC 61508-2; IEC 60679-1 |  | 每年进行固件完整性校验；固件升级时确保电源稳定。 | 连续3次固件自检失败且无法重新烧录，或Flash擦写寿命达到规格书极限，建议报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | 电源掉电检测电路故障 | 电气 | 严重 | 掉电检测（BOD）电路阈值偏移或功能丧失，在电源电压低至MCU无法稳定工作时不能产生复位，造成程序跑飞或非易失数据错误写入。 | 电网电压波动时仪表死机或重启；每次上电后系统参数丢失，时钟复位。 | BOD触发电平[电气]：低于MCU最小工作电压（如2.7V）仍不复位；低电压复位标志[状态量]：未置位。 | 可调直流电源缓慢降压，用示波器同时监测Vcc和复位引脚[离线]；读取复位状态寄存器[在线]。 | 当Vcc降至BOD标称阈值以下（如2.8V）时，复位引脚无低电平脉冲且MCU仍保持运行，则判定BOD失效。 | 更换外部电压监控芯片或分压电阻（若为外部BOD）；若为内部BOD失效，更换MCU。 | 同时启用内部BOD与外部电压监控器构建冗余；合理设置BOD阈值。 | 外接独立的掉电复位模块（如MAX809），跨接于复位引脚与地。 | 电源电压不稳时可能导致电能寄存器清零，时钟混乱，无法正确计费。 | IEC 62052-11; IEC 61508-2 |  | 每年使用可调电源进行一次掉电测试，记录复位电压。 | BOD功能失效且无法通过外部电路修正，导致低电压下数据频繁丢失，建议报废。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 微控制器单元 | 主板 | 运行嵌入式固件，执行电量计算、越限判据、通讯协议处理 | 否 | ESD/浪涌导致MCU闩锁效应 | 电气/热 | 危急 | 静电放电或浪涌电流注入MCU引脚，触发CMOS结构中寄生晶闸管导通，Vcc到GND形成低阻抗通路，大电流导致芯片瞬间过热烧毁。 | 仪表突然黑屏死机，电源回路电流剧增可能导致保险丝熔断，芯片表面局部高温，可嗅到焦味。 | Vcc电流[电气]：>100mA（正常<20mA）；芯片结温[热]：>125℃；Vcc对GND电阻[电气]：<100Ω（正常>10kΩ）。 | 万用表测Vcc-GND间电阻（断电）[离线]；上电后测电流，用红外测温仪观察异常发热点[离线]。 | 断电后测量Vcc脚对地电阻，若远远小于正常值（如<100Ω），且上电后电流极大，芯片发烫，即判断为闩锁或ESD击穿。 | 彻底断开电源数秒后重新上电，若仍短路则MCU已物理损坏，使用热风枪和吸锡器更换MCU芯片。 | 所有对外接口加TVS、共模扼流圈、串联电阻；PCB强化接地与屏蔽；生产维修严格防静电。 | 断电后释放残余电荷再上电，可能暂时恢复（但风险高，仅作诊断）。 | 仪表完全失效，可能连带损坏电源模块或通信接口。 | JESD22-C101; IEC 61000-4-2 | 北方冬季，操作人员未戴防静电手环插拔通信线，导致多只电表MCU发生闩锁。 | 检修操作佩戴防静电腕带，维持工作区湿度；每年检查端口防护元件。 | 发生不可逆闩锁导致Vcc-GND永久性短路，或芯片过热点明显变色起泡，建议报废MCU或整板。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 存储模块 | 主板 | 非易失存储器，保存电能累计量、参数设置及事件日志 | 否 | 非易失存储芯片数据保持失效 | 电气/热 | 严重 | 存储芯片（EEPROM/Flash）因擦写次数耗尽、高温环境下电荷泄漏、芯片制造缺陷或静电损伤，导致已存储数据出现位翻转或完全丢失，电表参数、历史数据、事件记录无法可靠保持。 | 电表上电后显示参数归零或变为默认值；历史数据列表为空或显示乱码；事件记录丢失；部分需求量数据回零。 | 数据校验错误计数 > 0 [状态量]；存储芯片工作温度超过85°C持续1小时 [物理]；擦写循环次数接近或超过芯片数据手册标称值（例如 100,000 次） [状态量] | 在线：读取存储区空闲时定期自检校验和；离线：拆卸存储器通过专用编程器读取全片数据并与已知数据对比 [在线/离线] | 若自检程序报存储器校验错误，且重写测试数据后回读失败，或通过标准校验模式（如0xAA、0x55）写入后读出有误，则判定芯片存储单元硬件失效。 | 1. 断开电源并做好防静电措施；2. 使用热风焊台拆除故障存储芯片；3. 清理焊盘并焊接同型号合格芯片；4. 通过调试接口重新写入仪表固件和预设参数；5. 校准时钟并全功能测试。（工具：恒温焊台、热风枪、编程器、万用表） | 选用工业级高耐久存储芯片（如105°C宽温，耐久>10万次）；软件实现磨损均衡算法；关键参数多重备份（三模冗余）；定期（每季度）自动校验数据完整性。 | 若芯片内仍有部分完好存储区，可通过配置将新增数据重定向至未损坏区段，并屏蔽坏区。 | 数据丢失导致电量计费信息错误、需量统计偏差，可能引起电能计量争议；事件记录缺失影响故障溯源。 | IEC 62053-22 （静止式交流有功电能表）；GB/T 17215.321-2008 （交流电测量设备 特殊要求）；IEC 62056-46 （数据交换 应用层） |  | 每半年一次离线加电老化测试，监测数据保持能力；日常巡检中检查数据完整性校验日志。 | 存储芯片擦写次数超过标称耐久值；或出现不可纠正的多比特错误且无冗余备份可用；或数据保持时间无法满足规定（如断电后25°C下数据应保存≥10年，实测低于5年）时，应整体更换存储模块。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 存储模块 | 主板 | 非易失存储器，保存电能累计量、参数设置及事件日志 | 否 | 存储模块通信接口故障 | 电气/控制 | 一般 | 存储模块与主MCU之间的I2C/SPI总线因ESD损伤、线路氧化、虚焊、上拉电阻失效或驱动能力不足，导致通信中断、时序错乱或数据写入失败。 | 电表显示屏提示“存储单元错误”或通信故障代码；仪表运行灯异常闪烁；历史数据更新停滞；参数设置无法保存。 | I2C总线SDA/SCL信号持续低电平时间 > 1ms（正常 <10ns低电平毛刺除外） [电气]；通信重试失败率 > 5% [状态量]；电源轨纹波 > 150mVpp [电气] | 在线：MCU实时监测通信应答（ACK）丢失次数，触发告警；离线：用逻辑分析仪捕获总线时序，检查上升/下降时间、建立保持时间 [在线/离线] | 若通信应答失败次数连续超过10次，且用示波器观测总线波形发现SDA线上升时间 > 300ns（3.3V系统）、起始条件建立/保持时间异常，或更换相同容值上拉电阻后通信恢复，则判定为接口电路故障。 | 1. 断电后拆机，检查接口连接器及焊点；2. 使用万用表测量上拉电阻阻值（如4.7kΩ±5%）；3. 对可疑焊点补焊；4. 更换损坏的ESD保护器件或驱动芯片；5. 再次用逻辑分析仪确认时序符合芯片手册要求。（工具：万用表、示波器、逻辑分析仪、烙铁） | 在总线添加瞬态电压抑制（TVS）二极管；PCB Layout保证信号线等长、远离干扰源；选用带EMC防护的接口芯片；定期（每年）检查通信误码率。 | 若确认接口芯片损坏但无法立即更换，可将存储芯片通过飞线临时接入另一组备用I/O口并修改软件配置。 | 存储功能失效导致电表无法保存任何运行数据，全部转为瞬时模式，负荷曲线缺失，影响电网分析、线损计算和计费准确性。 | IEC 62056-21 （直接本地数据交换）；GB/T 17215.211-2006 （交流电测量设备 通用要求） |  | 每月通过诊断软件读取通信错误计数，若呈上升趋势则安排检测；日常巡检中保持设备环境干燥、无腐蚀性气体。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 存储模块 | 主板 | 非易失存储器，保存电能累计量、参数设置及事件日志 | 否 | 存储模块供电异常 | 电气 | 严重 | 为存储模块供电的LDO或电源管理电路因电容老化、焊点开裂、输入过压导致输出跌落或噪声过大，使存储芯片进入欠压锁定或反复复位，无法正常读写。 | 电表在掉电后数据无法保存；存储数据出现随机字节错误；通信时好时坏；芯片表面温度异常升高。 | 存储芯片VCC电压 < 2.7V（3.3V芯片）或 < 1.7V（1.8V芯片） [电气]；电源纹波 > 150mV [电气]；上电复位时间 > 100ms [状态量] | 在线：监测主控ADC读取存储芯片供电电压，设低电压报警阈值；离线：使用示波器探头直接测量芯片电源引脚纹波和瞬态跌落 [在线/离线] | 若测得供电电压低于芯片最小工作电压，或上电时电压上升沿欠单调、有过冲，或替换外部电源管理模块供电后故障消失，则确定为电源故障。 | 1. 断电后检查电源路径上电容外观有无鼓包、漏液；2. 用万用表测量电源对地电阻排除短路；3. 更换失效的滤波电容（例如100nF+10μF组合）；4. 检查并重新焊接LDO输入输出引脚；5. 用示波器验证输出纹波在规格范围内。（工具：万用表、示波器、烙铁） | 设计宽输入电压范围的电源模块；增加输入输出电容的余量；使用高可靠钽或MLCC电容；电源输入端设计过压、反接保护；每年校准ADC电压监测。 | 若LDO完全失效，可利用外部稳压电源直接为存储模块供电（需断开内部供电），以紧急恢复数据保存功能。 | 供电不稳可能在写入过程中产生数据损坏，导致存储的文件系统损坏，丢失全部历史记录；严重时导致存储芯片永久性损坏。 | GB/T 9254.1-2021 （无线电骚扰和抗扰度测量设备）；IEC 61000-4-11 （电压暂降、中断抗扰度） |  | 每季度检查电源模块输出电压和纹波；利用热像仪扫描电路板查找过热点。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 存储模块 | 主板 | 非易失存储器，保存电能累计量、参数设置及事件日志 | 否 | 实时时钟(RTC)异常导致记录错误 | 电气/环境 | 一般 | 为存储数据提供时间戳的RTC模块因电池耗尽、晶振停振或频偏过大、I2C通信中断，导致记录的时间错误、乱序或丢失，影响数据分析和事件判断。 | 电表显示的实时时间错误或停止走时；历史数据的时间标签错乱，如出现未来时间或1970年；分时计量切换异常。 | RTC晶振频率偏差 > ±20 ppm [物理]；备份电池电压 < 2.0V（纽扣电池标称3.0V） [电气]；时间跳变 > 5秒（与标准时间源比对） [状态量] | 在线：系统通过NTP或定期与主站对时，记录时间偏差；离线：用频率计测量晶振频率，用万用表测电池电压 [在线/离线] | 若系统检测到与网络时间偏差超过±30秒且持续，或掉电重新上电后时钟恢复到出厂默认值，并测量备用电池电压已低于2.0V，则可确诊为RTC电池失效或晶振异常。 | 1. 断电后打开表盖，用万用表测量电池电压； 2. 更换符合规格的工业级电池（如CR2032HR）； 3. 若电池正常，用频率计检查晶振输出，必要时更换晶振及负载电容； 4. 重新校正时间，通过串口执行校时命令。（工具：万用表、频率计、示波器、绝缘手套） | 选用带温度补偿的RTC芯片；采用高稳晶振；电池座设计防止氧化，确保接触可靠；软件增加掉电检测和可靠的时间恢复逻辑；定期（每月）自动对时。 | 若暂时无备件，可手动通过维护软件人工写入当前时间，并暂时屏蔽需时功能（如分时计费）以保证基本计量。 | 时间错误导致负荷曲线不可用，分时电量统计错误，最大需量发生时间记录错误，直接影响电费结算和电网运行分析。 | IEC 62054-21 （电价和负荷控制附加功能）；GB/T 17215.301-2007 （多功能电能表 特殊要求） |  | 每年巡检时测量RTC电池电压，电压低于2.7V时提前更换；定期检查时钟同步日志，偏差超过±5秒时及时校准。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 存储模块 | 主板 | 非易失存储器，保存电能累计量、参数设置及事件日志 | 否 | 文件系统损坏/存储空间管理异常 | 控制/电气 | 一般 | 存储模块的文件系统因异常掉电、写入操作中断、磨损均衡算法缺陷或总写入量超出设计，导致文件分配表(FAT)损坏、存储空间满溢或坏块管理失效，无法分配新存储区。 | 电表提示“存储满”或“文件系统错误”；无法生成新的记录文件；部分数据区无法读取；仪表重启时间延长。 | 存储占用率 ≥ 95% [状态量]；坏块数量 > 预留备用块数量的80% [状态量]；系统日志中文件系统错误计数 持续增加 [状态量] | 在线：通过存储管理任务报告剩余容量、坏块数；离线：使用专用工具扫描存储区，分析文件系统结构 [在线/离线] | 若存储管理程序报告空闲空间低于预设阈值（如5%），且尝试手动删除最旧文件后系统仍无法写入，或文件系统自检程序返回错误码，即判定为文件系统损坏或空间耗尽。 | 1. 通过维护端口将全部有效数据上传到PC备份； 2. 执行文件系统格式化命令； 3. 重新建立分区和文件系统； 4. 将备份数据回写到仪表，并验证。（工具：维护软件、数据线） | 设计严格掉电保护（如超级电容维持存储完成）；采用抗崩溃日志型文件系统（如JFFS2、LittleFS）；定期整理文件碎片（每日/每周）；设定容量告警阈值（85%）。 | 若无法即刻修复，可手动删除最旧的历史记录文件以释放空间，保证新数据记录。 | 存储空间满导致最新负荷数据、事件记录丢失，影响数据分析完整性；文件系统损坏可能牵连时钟、费率参数区，造成仪表功能降级。 | IEC 62056-62 （接口类）；GB/T 17215.303-2013 （静止式电能表 数据通信协议） |  | 每季度检查存储空间使用率，超过80%时建议拷出数据并清理；通过自检日志监控文件系统错误。 | 当存储芯片实际可用容量低于初始容量的50%或因坏块导致预留备用区耗尽无法进行坏块管理，且无法通过格式化修复时，应整体更换存储模块。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口无法建立连接 | 电气/控制 | 严重 | 接口物理层损坏（如RS485芯片击穿、光耦失效）或协议配置错误导致数据不上传 | 上位机显示通讯中断；仪表通讯指示灯不闪或常亮；多次重试无响应 | 接口供电电压：<4.5V或>5.5V（正常5V±0.5V）[电气]；差模电压：A-B间<0.2V或>6V（RS485标准0.2~6V）[电气]；通讯成功率：0%[状态量] | 万用表测接口电源及A/B线电压[离线]；示波器观察差分波形畸变[离线]；通讯测试软件循环读数据[在线] | 若接口供电异常则判定电源部分故障；若供电正常但差分电平恒死区，测量终端电阻及对地阻抗，若阻抗无穷大则芯片损坏；若电平正常但无数据，检查协议匹配及地址 | 更换损坏的RS485芯片/光耦/防护TVS管；检查并修复电源电路；重新配置通讯参数并下装 | 接口增加隔离电源模块及浪涌防护电路；定期校验通讯参数 | 跳过故障接口，改用其他可用物理接口（如串口转以太网）临时采集数据 | 造成能耗数据缺失，影响调度监控；可能引发相关联锁控制系统误动作 | GB/T 22264.3-2008 安装式数字电测量仪表 第3部分：通讯协议
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯数据偶发中断或丢包 | 电气/环境 | 一般 | 通讯线路接触不良、屏蔽接地不良、外部强电磁干扰或终端匹配电阻不匹配，导致信号反射或误码 | 数据更新时断时续；上位机偶发通讯超时报警；通讯误码率升高 | 误码率：>10^-4[状态量]；信号反射波幅值：>0.2V(正常<0.1V)[电气]；总线共模噪声：>3V[电气] | 示波器捕捉差分信号眼图[离线]；使用网络分析仪测特征阻抗[离线]；通讯报文监听软件记录错误帧[在线] | 若信号眼图闭合严重且上升沿/下降沿斜率异常，判定为匹配电阻问题或线缆过长；若共模噪声电压>3V，判定接地或屏蔽问题；检查终端电阻是否为120Ω | 重新制作通讯接头并压接；加装或更换屏蔽双绞线；在总线两端安装120Ω终端电阻；改善接地（单点接地） | 使用带屏蔽的双绞线并规范接地；通讯线远离动力电缆（>30cm）；定期紧固端子 | 降低通讯波特率（如从9600降至4800）以增强抗干扰能力 | 数据断续导致报表统计错误；干扰可能影响其他节点通讯 | GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 | 某配电室因变频器干扰导致电度表通讯频繁中断，整改接地后恢复正常
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口元件热损坏 | 热/电气 | 危急 | 接口芯片或电源模块因长期高温运行或散热不良导致过热烧毁，或雷电浪涌瞬间使接口过压击穿 | 仪表外壳局部发热异常，通讯彻底中断，可能闻到焦糊味；上电后通讯板无任何反应 | 接口芯片表面温度：>85℃（正常<60℃）[物理]；浪涌残压：>7V（正常嵌位<7V）[电气]；上电电流：>200mA异常（正常<50mA）[电气] | 红外热像仪巡检[在线]；万用表测对地短路/断路[离线]；浪涌发生器复现故障（需专业条件）[离线] | 若静态电流>200mA且芯片发烫，判定芯片已短路损坏；观察TVS管有无炸裂痕迹，如有则判定浪涌过压；若通讯全无且电源指示灯灭，检测电源转换模块 | 更换同型号接口芯片及TVS管；检查并强化散热（加装散热片）；修复电源模块，增加PTC自恢复保险 | 接口电路增加共模电感、TVS、PTC及气体放电管多级防护；仪表安装环境加装空调或风扇限温 | 使用外置通讯隔离中继器绕过损坏接口临时恢复通讯 | 可能引燃周边可燃物；损坏可能蔓延至主板造成整表报废 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 浪涌（冲击）抗扰度试验
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口绝缘劣化 | 绝缘/环境 | 严重 | 潮湿、粉尘或腐蚀性气体导致接口电路PCB爬电、接插件氧化，造成绝缘电阻下降，信号串扰甚至对地短路 | 阴雨天误码率骤升；接口对地电阻降低；通讯信号干扰监测值波动 | 绝缘电阻：端口对地<1MΩ（正常>10MΩ）[电气]；泄漏电流：>0.5mA[电气] | 500V兆欧表测端口对地绝缘[离线]；显微镜观察接插件氧化情况[离线]；施压100VDC测漏电流[离线] | 若绝缘电阻<1MΩ，且目视有凝露或粉尘，判定绝缘受潮劣化；若清除潮湿后仍低，则PCB已发生电解腐蚀或碳化 | 拆解后用无水酒精清洗PCB及接插件；烘箱60℃干燥2小时；喷涂三防漆；严重损坏需更换通讯板 | 仪表接线盒加装防潮密封垫；柜内加装除湿加热器；采用IP54以上防护等级仪表 | 用干燥压缩空气清理接口，紧急时用电吹风低温烘干处理 | 绝缘下降可能引发漏电保护误动；信号串扰会影响相邻测量通道精度 | GB/T 22264.1-2008 安装式数字电测量仪表 第1部分：通用要求 | 某化工厂配电室因酸雾腐蚀，大量电度表RS485接口绝缘降至0.5MΩ以下，清洗三防后恢复
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯协议配置错误 | 控制 | 轻微 | 误修改通讯参数（波特率、地址、校验方式），或固件升级失败/与主站不匹配，导致无法正确解析报文 | 主站报“地址不存在”或“校验错误”；仪表自身显示正常但远程数据为0或固定值 | 通讯地址：不一致[状态量]；波特率：与主站设置偏差[状态量]；校验位：不一致[状态量] | 通过仪表按键或软件查看当前参数并与主站配置比对[离线]；利用串口调试助手监听原始报文，分析地址及波特率[在线] | 若发出的查询帧无应答，且广播帧无响应，则地址不匹配；若回应乱码或固定错误码，则波特率/校验错误；逐项核对并重置参数确认 | 通过面板或调试软件恢复默认通讯参数，并重新根据主站要求设置 | 设置参数修改密码保护；建立参数配置管理台账并定期核对；固件升级前备份 | 必要时在主站端添加对应的虚拟仪表，临时匹配错误参数采集数据 | 数据采集系统出现无效点位，影响能源管理系统（EMS）报表和趋势图 | DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口接插件松动/接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 振动、插拔老化导致连接器簧片疲劳或端子螺纹松动，接触电阻增大，形成间断性断路或信号不稳定 | 轻敲仪表外壳或晃动插头时通讯时断时续；上位机间歇性报“通讯超时”；误码率随振动增加 | 接触电阻：>1Ω（正常<0.1Ω）[电气]；通讯误码率：>10⁻³（正常<10⁻⁴）[状态量]；接插件插入力：<3N（正常5~10N）[物理] | 微欧计/低阻测试仪测量插头-插座间电阻[离线]；示波器观察差分信号偶发毛刺及幅值跳变[离线]；目视检查接插件镀层磨损、锈蚀[离线] | 若轻摇插头时通讯中断恢复，且接触电阻>1Ω，则判定接插件接触不良；测量针脚回缩量>1mm或簧片严重变形亦判定 | 更换同型号航空插头或接线端子排；使用压接钳重新压接管状端头；无法获取备件时对插针矫形并清洁涂抹抗氧化导电膏 | 选用带锁紧机构的防松连接器；安装时使用力矩螺丝刀按额定力矩（0.5~0.8N·m）紧固端子；线缆留余量避免拖拽 | 紧急情况下用短接片或导线直接将通讯线焊接至接线柱，并包扎固定 | 数据采集连续性丧失，影响能耗统计；插头打火可能引燃可燃气体 | GB/T 22264.1-2008 安装式数字电测量仪表 第1部分：通用要求 | 某风电柜因振动导致RS485插头松脱，数台电度表数据中断，加装带锁扣插头并增加扎带固定后根治
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口驱动能力不足 | 电气/控制 | 一般 | 接口芯片驱动电流偏小或总线偏置电阻缺失/不当，当挂载节点数接近或超过芯片驱动能力时，差分信号幅值衰减至阈值以下，导致通讯失败 | 单表或少量仪表通讯正常，但逐一增加节点后全部或部分仪表通讯中断；空闲总线差模电压偏低（<0.5V） | 满载时差模信号VOD：<1.5V（正常2V~5V）[电气]；总线空闲偏置电压：<0.2V（正常0.3~0.5V）[电气]；节点数超过芯片数据手册推荐值[状态量] | 挂载全部节点后用示波器测量总线末端A-B差分幅值[离线]；逐台移除节点观察通讯恢复临界点[在线]；查阅接口芯片型号并核对数据手册驱动能力 | 若满载时VOD<1.5V，且逐台减少节点至某一数量后通讯恢复，则判定驱动能力不足；检查总线上下拉电阻是否符合1200Ω偏置要求 | 更换为更强驱动芯片（如1/8单位负载芯片替代1单位负载芯片）；在主机端增加标准偏置电路（A线上拉至5V，B线下拉至地，电阻值使空闲电压0.3~0.5V）；加装工业级RS485中继器 | 设计阶段按最大节点数+30%裕量选型芯片；长距离或多节点时采用有源终端或中继；偏置电阻统一由主站提供 | 减少挂载节点数，或将仪表分组接入多个串口或中继器 | 限制系统扩展性，增加中继器成本；通讯失败导致监控盲区 | GB/T 19582.2-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第2部分：Modbus协议在串行链路上的实现指南；TIA/EIA-485-A | 某EMS系统由12台电表扩至30台后全部离线，原芯片驱动能力仅32单元负载，更换为1/8负载芯片并增加偏置后恢复
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口静电放电(ESD)损坏 | 电气/环境 | 严重 | 干燥环境下人体触摸或电缆感应的静电通过通讯端口泄放，超过接口芯片ESD耐受电压时击穿内部PN结，导致永久性失效 | 通讯无故瞬间中断，重启无效；芯片外观无烧痕但功能全无；同一柜体内多台仪表同时出故障 | 芯片受损引脚对地阻抗：<10Ω或>1MΩ（正常几百Ω）[电气]；用ESD模拟器接触放电±4kV即致通讯异常（应耐受±8kV）[电气]；空气湿度：<30%RH[物理] | 万用表二极管档测量接口芯片引脚对地保护二极管特性[离线]；与已知好板交叉替换芯片验证[离线]；ESD枪按GB/T 17626.2标准测试[离线] | 若各电源和配置均正常但接口芯片引脚出现短路或开路，且近期环境干燥，则判定ESD损坏；替换芯片后通讯恢复可确认 | 更换损坏的接口芯片；在通讯端口A、B对地及A-B间加装低电容TVS管（如SMBJ6.5CA）形成三级防护；确保仪表接地良好 | 端口设计增加TVS阵列和高分子PESD器件，满足接触放电±15kV；维护时佩戴防静电手环；通讯线缆两端接地并远离绝缘体 | 使用外置隔离型RS485中继器/光电隔离器替代表内接口临时恢复通讯 | 瞬时高压可能透过接口蔓延至MCU，导致主板报废；多表同时损坏造成大面积数据丢失 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 北方冬季某仪表组装车间，未接地人员触碰通讯线导致8台电度表RS485接口永久损坏，整改后增加TVS阵列未再发生
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯接口供电纹波干扰 | 电气 | 一般 | 仪表内部开关电源滤波电容干涸或设计余量不足，导致通讯接口VCC含有大幅工频纹波或开关噪声，使接口芯片内部基准或逻辑判决错误，产生误码 | 仪表自身显示正常，但上位机偶发校验错误或数据跳动；误码率与电网负载波动正相关；通讯偶尔出现帧错误标志 | VCC纹波峰峰值：>100mV（正常<50mV）[电气]；纹波频率：100Hz或开关频率[电气]；电源瞬态压降：>0.5V[电气] | 示波器交流耦合带宽20MHz时测量接口芯片电源引脚纹波[离线]；用数字万用表交流电压档测量交流成分[离线]；目检电容顶部“十字”防爆口是否开缝或鼓胀 | 若VCC纹波>100mV且通讯误码率随纹波增大而上升，检查滤波电容容值衰减>20%或ESR增大，则判定电源干扰；可用可调直流实验电源替代供电验证 | 更换同规格低ESR滤波电容（如1000μF/16V，ESR<50mΩ）；在接口供电回路增加LCП型滤波；若为开关电源，检查并优化变压器绕制工艺 | 选用宽温、长寿命电解电容（105℃/5000小时）；仪表设计时接口供电采用隔离DC-DC并单独滤波；出厂前进行电源纹波试验 | 在通讯板供电输入端临时并联大容量电解电容，或外接直流稳压电源供电 | 电源纹波过大可能同时影响模拟量采样精度，导致功率计算偏差 | GB/T 17626.17-2005 电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验 | 某批次电度表因开关电源输出电容批量瑕暇，投产两年后通讯CRC错误频发，全批次更换电容后正常
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 通讯接口 | 主板 | RS-485或以太网收发器及隔离器件，实现远程数据交互 | 否 | 通讯线路过长导致信号衰减 | 电气 | 一般 | RS485通讯线缆超过1200米规范长度或线径过细（压降大），导致信号幅值衰减及码间干扰，末端仪表无法可靠识别电平 | 总线起始段仪表通讯正常，中后段通讯中断或频繁超时；末端仪表偶尔能接收到数据但应答失败 | 线路末端差模信号VOD：<200mV（正常>200mV）[电气]；单线直流环路电阻：>20Ω（正常<10Ω）[电气]；信号上升时间：>位宽的30%[电气] | 用示波器在总线末端测量A-B差分波形眼图[离线]；用线缆测试仪实测长度及单位衰减[离线]；使用微欧计测量单线电阻推算线径[离线] | 若实测长度>1200米或线径<0.3mm²导致直流电阻过大，且末端波幅<200mV及眼图全闭，则判定线路过长衰减；短接部分长度后通讯恢复可验证 | 在总线中点或末端加装RS485中继器；将通讯介质改为光纤（加光纤转换器）；替换为更粗线径（≥0.5mm²）双绞屏蔽电缆；缩短走向 | 布线时控制总线长度<1000米，分支线<5米；选用特性阻抗120Ω低电容电缆；重要回路预埋备用中继位置 | 将通讯波特率降至1200或2400bps以减小衰减影响，临时恢复最末端通讯 | 波特率过低导致数据更新慢，影响调度实时性；中继器需额外供电增加复杂度 | GB/T 19582.1-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范 第1部分：Modbus协议简介；TIA/EIA-485-A | 某光伏箱变至升压站通讯线实测1550米无中继，末端8台电表全部离线，加装光纤转换器后解决
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 后备电池 | 主板 | 为实时时钟与易失存储提供断电维持电源，寿命约3-5年，需定期更换 | 是 | 后备电池容量下降/失效 | 化学/电气 | 严重 | 电池长期浮充电或放电导致电解液干涸、极板硫化或锂离子活性物损耗，内阻增大、容量衰减，无法维持仪表断电时所需的供电时间和电压。 | 装置断电后屏幕立即熄灭或时钟复位；就地巡检时发现电池电压表指示偏低；电源管理单元报“电池电压低”告警；定期放电测试时放电时间显著缩短。 | 开路电压<3.0V（额定3.6V锂电池）[电气]；内阻>1Ω（新电池典型0.2Ω）[物理]；放电至截止电压时间<10min（设计≥30min）[状态量]；电池外壳温度异常升高≥45℃[物理] | 在线电压巡检（通过仪表CPU监测）[在线]；定期内阻测试（内阻测试仪）[离线]；满充后深放电容量测试[离线]；红外热像扫描[带电] | 若在线电压读数≤3.0V且装置无其他供电异常，判定电池欠压；进一步用内阻测试仪测量，内阻>1Ω且开路电压<3.2V，则判定电池老化失效；若放电容量低于标称50%，则判定不可用。 | 断开旧电池连接，取出电池；清洁电池仓触点；更换同型号新锂电池或免维护铅酸电池组，确保极性正确；焊接或插接牢固后，上电确认充电回路电压正常；设置仪表时钟并执行短时断电验证。所需工具：万用表、内阻测试仪、防静电手环、螺丝刀套装。 | 建立每半年定期测试电池开路电压和内阻的制度；对重要测量点采用在线电压监测与预警；选用长寿命宽温型工业电池。 | 暂接入外挂临时电池盒维持供电，待备件到货后正式更换。 | 仪表失电导致历史数据丢失、电能累计中断、事件记录缺失，影响计量结算和故障追忆。 | IEEE 1188-2005（VRLA蓄电池维护与测试），DL/T 724-2000（电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程），IEC 60896-11（开口式铅酸蓄电池）。 | 某化工企业电能表因后备锂电池容量衰减，电网波动失电后电量数据归零，导致力调电费结算误差。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 后备电池 | 主板 | 为实时时钟与易失存储提供断电维持电源，寿命约3-5年，需定期更换 | 是 | 电池漏液/极片腐蚀 | 化学 | 严重 | 电池密封件老化或机械损伤导致电解液渗漏，腐蚀电池仓触片及PCB走线，引起接触电阻增大或短路，供电中断。 | 电池仓周围可见白色或绿色结晶物；触片有锈蚀斑点；装置偶发重启或供电不稳；单板腐蚀痕迹。 | 泄漏电流>10μA（表面漏电）[电气]；触片接触电阻>0.5Ω[物理]；电极至基板绝缘电阻<1MΩ[电气]；电解液pH值异常[化学] | 目视检查及便携放大镜下观察[离线]；绝缘电阻测试（500V兆欧表）[离线]；高内阻电压表监测浮动电压[在线] | 目视见结晶或腐蚀斑，用棉签蘸纯水轻擦后检测擦拭液呈酸性/碱性；测量电池座两端电压与电池开路电压压差>0.2V，则判定接触不良；绝缘电阻<1MΩ且存在漏液痕迹，判定已腐蚀。 | 断电，取出电池，用无水乙醇或专用清洗剂彻底清理腐蚀区域；若触片严重损坏，更换电池座或重新飞线焊接；更换新电池并涂覆三防漆；上电检测供电稳定性。工具：清洗剂、防静电刷、烙铁、万用表。 | 选用密封性好的工业级电池；定期（每季度）目视点检电池仓；控制环境湿度<60%RH。 | 清理腐蚀物后用弹性触片临时导通，恢复供电，待备件到位再彻底更换损坏部件。 | 腐蚀蔓延导致主板多层板内层断裂、器件短路，仪表整机报废；数据间歇性丢失。 | IEC 60086-4（锂电池安全），GB/T 8897.4-2008（原电池 第4部分：锂电池的安全要求） | 某变电站多功能电力仪表因电池漏液腐蚀CPU板，导致黑屏死机，电量数据全部丢失。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 后备电池 | 主板 | 为实时时钟与易失存储提供断电维持电源，寿命约3-5年，需定期更换 | 是 | 电池端子接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 电池座簧片疲劳、氧化或焊点虚焊，致使电池回路接触电阻升高，在大电流脉冲或振动下供电间断。 | 装置在振动时瞬时复位或背光闪烁；历史记录显示间歇性掉电日志；测量电池座输入端和输出端存在明显压降。 | 接触电阻>0.2Ω（正常<0.05Ω）[物理]；振动条件下电压跌落幅度>0.5V[电气]；端子温升>10℃（额定电流下）[物理] | 直流低电阻测试仪（四线法）测量[离线]；加振下监控RTC供电【在线】；红外热像检查端子温升[带电] | 四线法测得接触电阻>0.2Ω，或轻晃电池时供电电压波动>0.3V，则判定接触不良；若热像显示端子可疑热点，则进一步确认。 | 取出电池，检查触片弹力并校正；用金相砂纸打磨触点和焊盘；对虚焊点补焊；清洁后涂导电脂；若簧片永久变形则更换电池座。工具：低电阻测试仪、烙铁、导电脂。 | 选用镀金或密封型电池座；年度检修时测量接触电阻；减少仪表安装点振动。 | 用金属薄片塞入增加压力，或用细导线临时焊接短接接触面。 | 随机复位导致计量脉冲丢失，累计电量误差；频繁掉电加速存储芯片寿命缩短。 |  | 某光伏电站功率表因电池簧片疲劳，在逆变器启动振动下多次复位，造成日发电量统计偏差。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 后备电池 | 主板 | 为实时时钟与易失存储提供断电维持电源，寿命约3-5年，需定期更换 | 是 | 充电管理电路故障 | 控制/电气 | 严重 | 充电芯片或外围元件失效导致对后备电池过充电（电压过高）或充电异常终止，造成电池膨胀、漏液甚至热失控。 | 电池表面温度异常高，外壳发烫；电池电压高于额定浮充电压（如3.6V锂电池浮充>3.9V）；充电指示灯异常；上位机报“充电故障”。 | 充电电压>4.0V（锂电池上限）[电气]；浮充电流>10mA（正常微安级）[电气]；电池表面温度>50℃[物理]；充电波形存在交流纹波>100mVpp[电气] | 在线监测充电电压与温度[在线]；示波器观察充电端子纹波[离线]；定期红外扫描[带电] | 在线遥测充电电压持续>3.9V，且电池温度>45℃，即判过充；用示波器检测充电电压含较高纹波或波动，判滤波电容失效；比较充电管理IC各引脚电压与参考设计偏差>10%可判IC损坏。 | 先断开电池，检查并更换失效的充电管理IC、限流电阻、滤波电容；重新焊接或替换充电模块；加载模拟负载验证充电曲线正常。工具：可调电源、示波器、烙铁、热风枪。 | 设计充电保护双重冗余（如硬件+软件保护）；选择汽车级充电芯片；出厂前全温段老化测试。 | 暂时取消电池充电，改用一次性锂电池直接供电并警示用户，待维修组件到达修复。 | 严重过充导致电池破裂、酸液喷溅，腐蚀周边器件；可能引发火灾；整机损坏。 | UL 2054（家用和商用电池），IEC 62133（含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和电池组-便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求） | 某储能电表因充电MOS管短路导致锂电池持续过充，电池爆炸，烧毁采样板。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 后备电池 | 主板 | 为实时时钟与易失存储提供断电维持电源，寿命约3-5年，需定期更换 | 是 | 电池低温供电能力丧失 | 环境/热 | 一般 | 在低温环境下，电池电解液粘度增加、离子迁移率下降，内阻急剧上升，导致仪表失电时无法提供足够的瞬时电流。 | 仅在环境温度低于-20℃时，仪表断电后无显示或通信中断；温度回升后功能恢复；电池常温测试容量正常。 | 内阻在-20℃时>5Ω（常温0.2Ω）[物理]；-30℃下5s内端压跌落至<2.0V（负载下）[电气]；输出电流<10mA[电气] | 高低温试验箱模拟低温[离线]；带载电压跌落测试[离线]；在线温度探头关联内阻估算[在线] | 在-20℃环境箱中，对电池施加额定脉冲负载，若端压瞬间低于2.5V且仪表无法正常启动，则判定低温性能不足；若常温正常而低温异常，即确认低温失效。非可逆老化。 | 更换为宽温型电池（如-40~85℃规格）或增加电池加热膜（带温控）；优化仪表待机功耗降低负载电流。工具：高低温箱、电子负载、数据采集器。 | 明确仪表安装温区，寒冷地区选配耐低温电池；仪表内设计保温或自加热。 | 临时用外部加热（如伴热带）维持电池仓温度，保证供电。 | 频繁低温运行加速电池内部损伤，缩短寿命；低温无法计量可能引起费用纠纷。 |  | 某北方风电场冬季全厂电能表失电后无数据，后确认为锂电池低温丧失输出能力。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 后备电池 | 主板 | 为实时时钟与易失存储提供断电维持电源，寿命约3-5年，需定期更换 | 是 | 电池外壳鼓胀 | 化学/热 | 严重 | 电池内部产生气体（如过充、高温或内部短路）导致内压升高，外壳塑性变形形成鼓胀，存在破裂风险。 | 电池圆柱形侧面鼓起、端面凸出；无法装入电池仓；表面有不规则隆起；伴随异味。 | 直径增量>1mm（钢壳）[物理]；壳体硬度明显下降；内压>1.5MPa（安全值<1.0MPa）[物理]；充电时电池温度>60℃[物理] | 目测及游标卡尺测量[离线]；红外测温[带电]；借助X射线检查内部结构（必要时）[离线] | 目视与手感检查；若直径超过原规格1mm以上或明显变形，直接判定报废；红外图像显示局部热区，判定内部短路鼓胀。 | 立即停止充电并隔离；用安全方式（如盐水浴）将电池放电；更换新电池并彻查充电电路原因。工具：防护手套、护目镜、泄放电阻。 | 设置充电电压严格限值及温度保护；使用带有安全阀的电池；定期红外巡检。 | 切断充电回路，仅更换为临时电源，将鼓胀电池移至室外防爆容器内。 | 可引发外壳破裂、电解液喷射、火灾甚至爆炸，造成人身及设备安全风险。 | IEC 62133，UN 38.3（锂电池运输安全），GB 31241-2014（便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求） | 某配电房仪表锂电池鼓胀后破裂，酸雾腐蚀临近光纤收发模块，造成全站通信中断。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 二次回路开路 | 电气 | 危急 | 二次端子松动、连接导线断裂或误操作导致二次侧近似开路，磁通密度剧增，铁芯急剧发热，二次侧产生极高感应电动势，威胁人身与设备安全。 | 二次仪表无指示或指示异常波动；开路点处有放电火花或烧焦痕迹；铁芯发出异常嗡嗡声；互感器本体异常发热，可能冒烟。 | 二次回路电阻[电气]：>100 Ω视为开路；二次电压[电气]：开路时可达数千伏；本体温度[物理]：>80 ℃（环境温度+50 ℃）为异常；红外热像异常热点温差>15 K[物理]。 | 二次回路导通测试[离线]；红外热像定期扫描[在线/带电]；监控二次侧电压(开路保护器动作信号)[在线]。 | 用万用表测量二次端子电阻，若阻值超出正常绕组几十欧范围即判定开路；结合二次仪表全无指示且一次侧指示灯正常，确认开路。 | 停电后拆下端子排，用毫欧表或万用表确认断点；重新压接或焊接松脱的导线，更换氧化严重的端子；安装二次防开路保护器。所需工具：兆欧表、毫欧表、压线钳、电烙铁。 | 安装二次防开路保护装置；接线端子使用防松措施；定期检查二次回路连接紧固性。 | 用短接线在端子排处临时短接二次绕组，但要求一次停电操作；或使用专用跨接器由有经验人员带电短接后停电处理。 | 导致计量误差、继电保护误动或拒动，可能烧毁互感器，引发火灾。 | GB 1208-2006《电流互感器》；DL/T 708-2013《电流互感器技术条件》；DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 | 某变电站因二次接线未紧固，长期运行后导线脱落引发二次开路，造成差动保护误动跳闸。 | 日常巡检周期：1个月；检查二次接线盒密封，紧固端子螺丝，用红外测温仪测量端子及本体温度，要求温升<50 K。 | 二次绕组绝缘电阻<10 MΩ且无法恢复；铁芯或绕组存在不可修复的损坏；防护等级IP降低至不满足现场要求。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 绝缘受潮或老化 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封不良导致潮气侵入，绝缘油劣化或固体绝缘材料吸潮，介质损耗增大，绝缘强度下降，可能发展为击穿或沿面闪络。 | 介损试验tanδ超标；绝缘电阻显著下降；局部放电量增大；金属部件表面有凝露或锈蚀。 | 绝缘电阻[电气]：一次对二次及地≤1000 MΩ(使用2500 V摇表)；介质损耗因数tanδ[电气]：>0.008(35kV及以上)或>0.015(10kV)；电容量变化[电气]：初值差>10%；局部放电量[pC]：>50 pC(额定电压下)。 | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗因数及电容量测试[离线]；局部放电检测（超声、高频电流）[在线/离线]；微水含量分析(充油式)[离线]。 | tanδ与出厂值或历史值比较，增长超过30%且绝缘电阻低于警告值判定为绝缘严重受潮；若局部放电量超出标准，且超声局放仪定位在内部，判定为绝缘缺陷。 | 干燥处理：将互感器置于烘箱内65-75 ℃烘干48 h，或使用真空干燥；更换密封件（O型圈、密封垫）；若油浸式则进行绝缘油脱气/脱水处理或换油。所需工具：烘箱、真空泵、油处理设备、密封件备件。 | 充气或充油互感器定期检测微水或油色谱；安装防雨罩；保持干燥剂有效更换。 | 暂停投运，将该间隔转冷备用或调整运行方式减载，并安排停电干燥处理。 | 绝缘击穿会造成一次侧接地或相间短路，跳闸事故；计量失准。 | GB 1208-2006；GB/T 5582-2009《高压电力设备外绝缘污秽等级》；DL/T 596-1996 | 沿海某开关站因盐雾与潮气侵入，多个电流互感器绝缘电阻降至50 MΩ以下，导致闪络。 | 日常巡检周期：1个月，查看密封良好、干燥剂颜色；半年度测试绝缘电阻、tanδ。 | 一次绕组对地绝缘电阻<10 MΩ，tanδ>2%且经干燥无法恢复；充油式互感器油中溶解气体乙炔>1 μL/L。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 铁芯饱和与剩磁 | 电气 | 一般/严重 | 一次电流过大（短路或冲击电流）或二次负载过大导致铁芯进入饱和区，或系统中存在较大直流分量，使磁通密度畸变，剩磁增加，引起误差和保护误动。 | 测量或保护仪表指示偏低或波形畸变；差动保护可能在一次过载后误动作；互感器本体振动噪声变大。 | 复合误差[电气]：>10%(保护级)或>0.75%(0.5级测量级)过载下；剩磁系数ψ[物理]：>20%或无剩磁约束要求；二次励磁特性拐点电压[电气]：低于制造厂规定下限。 | 励磁特性试验（伏安特性）[离线]；复合误差试验[离线]；剩磁测量[离线]；保护录波分析电流波形失真[在线]。 | 在额定频率下进行励磁特性试验，若二次电压到达拐点前电流急剧增大，或拐点电压比出厂值低20%以上，判定铁芯性能劣化或饱和；剩磁测量值超过20%且线路重合闸后差流曾达告警值。 | 退磁处理：在一次侧开路状态下，用退磁仪从二次侧施加交流电流，从零逐渐升至1~2倍额定二次电流后缓慢降回零，重复2-3次；或使用直流退磁法。确认二次负载符合要求并调整。工具：伏安特性测试仪、退磁仪。 | 正确选择保护级互感器，按短路电流校核；避免二次侧所接负载超过额定容量。 | 调整二次负载，减少串接仪表数；不能解决时更换合适型号互感器。 | 导致继电保护误动、计量电量少计。 | GB 1208-2006；IEC 60044-1；DL/T 866-2015《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》 | 某变电站主变差动保护因外部穿越故障后互感器剩磁过大，重合闸时误动。 | 每日：检查无异常振动噪声；每3年或大修时进行励磁特性及10%误差曲线校验。 | 励磁特性拐点电压低于出厂值50%以上且不能通过退磁恢复；铁芯存在匝间短路（励磁电流比正常增大数倍）。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 一次接线端子温升异常 | 热/电气 | 严重 | 一次端子连接排接触电阻增大，因氧化、腐蚀或螺栓未紧，造成电流路过时局部高温，加速氧化，恶性循环。 | 端子处红外测温温度明显高于导体其余部分；可见变色、氧化层；夜间可观察到发红(极严重)。 | 接触电阻[电气]：>1.2倍相邻相同电流下压降换算电阻；红外测温温差[物理]：与相邻相同位置比温差>15 K，绝对温度>90 ℃。 | 红外热像定期扫描[在线/带电]；接触电阻测量[离线]；夜间巡视[离线]。 | 用红外热像仪扫描，与A、B、C三相相同部位温度比较，若某相温差>15 K，即判定为缺陷；或使用微欧计测量回路电阻，已运行回路>1.2倍投运值。 | 停电后，解开端子，打磨接触面，去除氧化层，涂抹电力复合脂，重新用扭矩扳手按厂家规定力矩紧固；更换已烧蚀的搭接板。工具：扭矩扳手、砂纸、电力复合脂、微欧计。 | 安装时使用力矩扳手并涂抹电力脂；定期红外监视。 | 临时用分流夹或软连接短接发热点（需设计允许），降载运行。 | 恶性发热可能烧断端子造成开路，电弧导致相间短路。 | DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》；GB 50150-2016 | 某厂用互感器因铜铝过渡端子未处理好，温升达170 ℃，导致端子熔断。 | 日常巡检周期：1个月，红外测温一次；每次停电检修时检查端子紧固并测试接触电阻。 | 接触面熔损无法修复；搭接板有效接触面积小于50%；螺栓孔拉伤或滑丝无法牙套修复。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 局部放电超标 | 绝缘 | 严重 | 内部绝缘存在气隙、杂质或损伤，在电场作用下产生局部放电，逐渐侵蚀绝缘，导致绝缘老化加速，最终引发击穿。 | 超声波局部放电仪听到异常“丝丝”声；暂态地电压(TEV)信号指示异常；绝缘油色谱分析中出现乙炔。 | 局部放电量[pC][电气]：>50 pC(1.2Um/√3)；TEV幅值[dBmV]：>25 dB并具脉冲形态；油中乙炔含量[化学]：>0.5 μL/L。 | 超声波局放检测[在线/离线]；暂态地电压检测[在线]；高频电流在接地线上测量[在线]；油色谱分析[离线]。 | 超声局放相位图谱符合典型绝缘内部放电特征（第一、三象限对称簇状脉冲），且超声波幅值>15 dB或TEV>25 dB持续存在；同时油中乙炔>0.5 μL/L则判定严重。 | 更换或返厂维修绝缘部件；若是充油式，则进行真空脱气处理，并找出放电源，更换受损绝缘纸、垫块。工具：放电源定位仪、油真空处理设备。 | 加强绝缘监测，安装在线局放监测系统；保证制造质量。 | 降低该段母线电压或转负荷，若放电源在端子盒则改善密封。 | 绝缘强度下降导致击穿，造成接地或短路事故。 | GB/T 7354-2018《局部放电测量》；DL/T 417-2019《电力设备局放现场测量导则》；GB 1208-2006 | 某110kV电流互感器在线监测局放量持续>100 pC，停电解体发现均压电容屏内有气隙。 | 每月进行带电局放检测一次；每年进行绝缘油色谱分析(充油式)。 | 局部放电量>200 pC且经过专家判定无法通过检修消除；绝缘层严重分层或脱空。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 二次回路多点接地 | 电气 | 严重 | 二次回路出现额外接地点，形成并联回路，导致电流分流，使流入保护或测量装置的电流失真，可能引起保护误动或拒动，测量误差增大。 | 测量或保护回路电流值异常偏小；差动保护不平衡电流增大告警；各相测量参数矛盾，如在无负载时仍有小电流指示。 | 二次回路绝缘电阻［电气］：低于10 MΩ(1000V摇表)，多点接地处对地电阻接近于0；回路差电流［电气］：>5%额定二次电流，且伴有基波与谐波成分。 | 绝缘电阻及回路电阻测试［离线］；二次回路完整性试验［离线］；差流在线监视［在线］。 | 断开所有接地点保留一点接地后，用1000V绝缘电阻表测量二次回路对地电阻，若仍为低阻状态则存在多点接地；结合差流波形含有零序分量，确认故障。 | 全线排查二次回路，找出多余接地点（如电缆屏蔽层两端接地、端子箱内误接地），拆除多余接地点，保持一点接地。工具：绝缘电阻表、万用表、回路测试仪。 | 二次回路严格一点接地，施工时检查屏蔽层接地方式，避免形成环路。 | 如无法立即停电处理，可将已知多余接地点暂时断开，并加强监视差流变化。 | 引起差动保护、方向保护误动或拒动；计量回路误差超差。 | GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》；DL/T 5136-2012《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 | 某变电站110kV线路保护因二次电缆屏蔽层两端接地，造成多点接地，差动保护误动跳闸。 | 日常巡检周期：每月测量二次回路绝缘电阻；每年校验一点接地有效性。 | 二次回路绝缘电阻持续<1 MΩ且无法查找和消除接地点；电缆芯线与屏蔽层间绝缘破坏无法修复。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 变比误差超差 | 电气/热 | 一般 | 由于绕组匝间短路、铁芯材料老化、二次负载不匹配等原因，导致实际变比与铭牌变比偏差超过准确级限值，造成计量或保护性能下降。 | 计量电量与正常值相比明显偏差；保护动作值与计算整定值不符；较标定时误差超过允许范围。 | 比差［电气］：>0.5%(0.5级)，>1%(1级)；角差［电气］：>30′(0.5级)；二次回路阻抗［电气］：超出额定容抗对应的允许值。 | 变比误差测试［离线］；二次负载测量［离线］；励磁特性试验［离线］。 | 用标准电流互感器比对，在额定一次电流下测量二次电流，计算比差和角差，若超出铭牌准确级限值即判定；同时检查二次负载是否在规定范围。 | 若因匝间短路导致，需重绕线圈或更换互感器；若因负载不匹配，调整二次仪表及线缆阻抗至允许值。工具：标准互感器、二次负载箱、互感器校验仪。 | 定期进行误差校验，确保二次负载在设计范围内；选用合适额定容量互感器。 | 暂时调整二次负载（如增加中间变流器）减少误差，或根据实测误差修正计量值。 | 电能计量失准导致贸易纠纷；保护灵敏度不足或误动。 | JJG 313-2010《测量用电流互感器检定规程》；IEC 61869-2；GB 1208-2006 | 某10kV大用户计量互感器长期未检，比差达-1.2%，少计电量引发纠纷。 | 每3年进行一次误差校验；每次更换二次电缆后复核负载。 | 比差或角差超出准确级极限且无法通过调节负载或修复恢复；线圈严重匝间短路无法重绕。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 极性接反 | 电气 | 严重 | 安装或接线时将电流互感器一次或二次极性端接反，导致流入保护或计量回路的电流相位偏移180°，使方向元件、差动元件等误动作。 | 保护动作报告显示相位错误；差动保护投运即误动或告警；功率方向指示反向；电能表反转或正反向电量异常。 | 二次电流向量［电气］：与一次电流参考方向反相180°；差动电流幅值［电气］：等于穿越电流2倍；功率因数指示异常［电气］。 | 向量测试［离线/带电］；保护装置采样值分析［在线］；一次升流试验［离线］。 | 在一次侧通入已知方向电流，测量二次端子极性，若P1-P2对应S1-S2为减极性，反之为加极性则接反；通过保护装置录波，三相电流向量图显示某相与另两相反向。 | 停电，打开端子盒，按图纸重新正确连接二次电缆，紧固并标记极性。工具：万用表、电池盒（极性试验仪）、向量测试仪。 | 安装后必须进行极性校验及一次升流试验，端子清晰标记，双人复核接线。 | 在二次端子处临时调换S1、S2出线，恢复正常极性，并做好记录及告警。 | 差动、零序、方向保护误动作，可能导致大面积停电；计量失准。 | GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》；DL/T 995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 | 某35kV变电站主变投运时差动保护动作，发现一侧CT极性全接反。 | 每次检修后，校验极性及二次回路正确性。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 充油式互感器渗漏油 | 绝缘/机械 | 一般/严重 | 密封件老化、外力损伤或制造缺陷导致绝缘油泄漏，油位下降，潮气侵入，绝缘强度降低，严重时引发放电或爆炸。 | 油位计指示异常降低；本体表面可见油渍或油迹；油色变深；红外测温局部温度异常。 | 油位［状态量］：低于正常刻度下限；油中微水含量［化学］：>25 mg/L(运行中)；油中溶解气体乙炔［化学］：>0.5 μL/L；红外温差［物理］：渗漏点温差>2 K。 | 油位巡视［在线］；红外热像检查［在线/离线］；油色谱分析［离线］；微水测试［离线］。 | 观察油位表，若低于正常线且发现有渗油痕迹，判定为漏油；取油样进行色谱及微水，乙炔或氢气突增则内部可能已受潮或放电。 | 找出渗漏点，更换密封垫圈或紧固螺栓；补油至规定油位并进行真空脱气；若内部受潮严重则需吊芯干燥处理。工具：油耐压测试仪、真空滤油机、密封件、力矩扳手。 | 定期检查油位及密封，使用耐候性好的密封材料；防止外力碰撞。 | 微量渗漏可临时采用堵漏胶处理并加强监视，尽快安排停电检修。 | 油位过低导致绝缘距离不足，引发内部击穿或爆炸；环境污染。 | DL/T 722-2014《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》；DL/T 596-1996 | 某水电站110kV CT因顶部密封老化，进水受潮，乙炔超标。 | 日常巡检周期：1个月，查看油位、有无渗漏；每年油色谱及微水分析。 | 油箱本体裂纹无法修复；油中乙炔>3 μL/L；补油后油位持续下降且泄漏点无法在线封堵。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 充气式互感器SF6气体泄漏 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封面劣化、铸造缺陷或压力表阀失灵导致SF6气体泄漏，密度下降，绝缘和灭弧能力丧失，同时产生的分解产物有毒并加剧温室效应。 | 密度或压力表指示明显低于额定值；气体压力告警动作；红外检漏仪检测到泄漏；本体表面有异常气流或霜冻。 | SF6气体压力［物理］：低于额定压力0.02 MPa（或折算后密度下降>5%）；SF6微水含量［化学］：>300 μL/L（运行中）；检漏浓度［化学］：>30 ppm（局部）。 | SF6密度/压力监视［在线］；便携式SF6检漏仪普查［离线］；红外成像检漏［在线/离线］；微水测试［离线］。 | 密度继电器持续下降趋势且补气后仍下降，判定为泄漏；用检漏仪或肥皂水确定泄漏点；若微水超标且伴有分解产物如SO2、HF，说明泄漏严重。 | 定位泄漏点，若为密封件问题，回收SF6气体后更换密封圈；若为铸件砂眼，用专用堵漏胶或返厂修补；重新抽真空充气至额定密度。工具：SF6回收装置、真空泵、检漏仪、密封件。 | 安装在线密度监视，定期检漏；严格控制密封面加工精度及安装工艺。 | 如轻微泄漏，可临时充气至额定压力，加强监测，申请停电处理。 | 气压过低导致绝缘击穿；SF6分解产物污染环境及危害人员健康。 | GB/T 8905-2012《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》；DL/T 1553-2016《六氟化硫电气设备气体监测技术规范》 | 某GIS站CT气室密度继电器报警，检漏发现盆式绝缘子密封圈老化泄漏。 | 日常巡检周期：1个月，记录压力值；每半年检漏一次；每2年微水测试。 | 年泄漏率>1%且无法修复；壳体严重破损；气体微水>500 μL/L且分解产物严重超标无法处理。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 铁芯接地不良 | 电气 | 一般 | 铁芯通过一点接地以释放感应电位，若接地铜片断裂或连接松动，铁芯悬浮电位产生局部放电，损伤绝缘，干扰二次系统。 | 局部放电检测信号周期性出现；二次回路感应干扰电压增大；红外测温未见明显异常；停电测量铁芯对地绝缘电阻异常升高。 | 铁芯对地绝缘电阻［电气］：>100 MΩ（正常应为接触导通0Ω），或绝缘电阻无穷大。 | 铁芯绝缘电阻测试［离线］；超声波局部放电检测［在线］；油色谱分析（充油式）［离线］。 | 停电后，用万用表测量铁芯引出接地端子对地电阻，若开路或阻值极高，确认接地不良；运行中若局放检测出现浮电位放电特征（正负半周对称、幅值稳定），可辅助判断。 | 打开接地连接处，除去氧化层，重新紧固螺栓，保证可靠金属连接；若接地铜带断裂，更换并焊接。工具：万用表、力矩扳手、焊机。 | 接线时使用弹簧垫圈防松，定期检查接地连接可靠性。 | 若无法立即停电，可临时在外壳增加辅助接地线，降低电位。 | 长期悬浮电位可使绝缘老化，最终击穿。 | DL/T 596-1996；GB 50169-2016《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 | 某电厂发电机出口CT铁芯接地线锈断，在线局放检测发现异常，停电检查确认。 | 每3年停电时测试铁芯绝缘电阻，检查接地线连接。 | 铁芯接地引出线断裂无法修复；内部铁芯接地连接损坏需返厂。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电流互感器 |  | 电磁式或电子式传感器，将一次侧大电流隔离转换为二次小电流信号 | 否 | 套管外绝缘污秽闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 表面脏污（盐密、灰密过高）并遇到潮湿条件（雾、毛毛雨），形成导电膜，沿面泄漏电流增大导致闪络。 | 绝缘子表面明显积污；雾天或潮湿时有放电声；紫外成像显示电晕放电；泄漏电流监测值异常升高。 | 等值盐密ESDD［物理］：>0.1 mg/cm²(轻度污秽)，>0.25 mg/cm²(重污秽)；泄漏电流峰值［电气］：>10 mA；紫外光子数［物理］：>1000个/分钟。 | 表面盐密灰密测量［离线］；泄漏电流在线监测［在线］；紫外成像检测［在线/离线］；目视巡检［离线］。 | 盐密值超过当地污区等级规定的限值，且湿度>80%时泄漏电流突增并伴有放电声，即可判定为污秽严重，有闪络风险。 | 停电清扫：用专用清洗剂或高压水冲洗瓷套，去除污垢；喷涂RTV防污闪涂料。工具：高压水冲洗设备、RTV涂料、盐密测试仪。 | 根据污区等级选择足够爬距的互感器，定期清扫或带电水冲洗，涂覆RTV。 | 临时用绝缘杆进行带电清扫或带电水冲洗（按规程）。 | 闪络造成单相接地故障，可能烧毁套管，事故扩大。 | GB/T 5582-2009；DL/T 627-2018《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》 | 某沿海110kV站，CT套管盐密高达0.3 mg/cm²，雾天闪络。 | 日常巡检周期：1个月目视积污；每年测盐密一次；重污区缩短至半年。 | 套管爬距无法满足污区要求且无法增爬；瓷件釉面损伤面积>1%或出现裂缝。
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电压互感器 |  | 电磁式或电阻分压式传感器，将一次侧高电压隔离转换为二次低电压信号 | 否 | 绝缘受潮 | 绝缘 | 严重 | 密封不良或呼吸器失效导致内部进水受潮，绝缘纸/油绝缘强度下降，介质损耗增大，可能引发击穿放电 | 介损值上升、绝缘电阻下降、油中微水含量超标、运行中可能出现异响或局部放电 | 绝缘电阻<1000MΩ(20℃)[电气]；介质损耗因数tanδ>0.02(10kV)[电气]；油中微水>25mg/L[化学] | 绝缘电阻测试[离线]；介损及电容量测量[离线]（每年一次）；油中溶解气体分析[离线]；红外测温[在线]；日常巡检每15天检查呼吸器硅胶变色程度及密封法兰有无渗漏；油浸式每2年取样进行油中微水及色谱分析 | 绝缘电阻测量值与出厂值比较下降超过30%且低于1000MΩ，同时tanδ测试值超出规程限值，油中微水>25mg/L，可判定为受潮 | 整体更换密封件，更换呼吸器硅胶，真空热油循环干燥处理，使用滤油机、真空泵、干燥空气发生器，处理后重注合格绝缘油。绝缘电阻在相同条件下低于100MΩ且无法通过干燥恢复，或多次发生放电损伤绝缘，或运行年限超过20年且绝缘老化严重，应予报废 | 定期更换呼吸器硅胶（变色超过2/3时更换），密封面涂敷防水胶，雨季增加红外测温频次 | 停运该互感器，投入备用互感器，对故障互感器进行隔离并外罩防雨布应急处理 | 二次电压降低或失准，可能导致保护误动或拒动，故障扩大可能引发相间短路 | GB/T 20840.3《互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》；DL/T 722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 | 某110kV变电站电压互感器因呼吸器硅胶长期未更换，雨季进水，导致介质损耗超标，停电处理5天
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电压互感器 |  | 电磁式或电阻分压式传感器，将一次侧高电压隔离转换为二次低电压信号 | 否 | 铁磁谐振过电压 | 电气 | 危急 | 在中性点不接地系统中，因电磁式电压互感器非线性电感与系统对地电容匹配，在接地故障消除或合空载母线时激发谐振，产生高幅值过电压及过电流 | 电压互感器一次侧电流急剧增大，互感器发出异常啸叫声，三相电压指示极不稳定，可能有一相或两相电压升高，高压熔断器频繁熔断 | 一次侧电流峰值>1.5倍额定电流[电气]；开口三角电压>100V[电气]；过电压倍数>2.5倍相电压[电气] | 电能质量监测装置[在线]；故障录波器[在线]；红外热成像[在线]；每季度检查消谐装置运行指示灯及动作计数器；每年测试一次阻尼电阻阻值偏差不超过±10% | 故障录波显示出现分数次谐波或基频谐振电压，且一次电流突增超出额定值50%以上，同时伴随熔断器熔断，可判定为铁磁谐振 | 加装微机消谐装置或一次消谐器（阻尼电阻），调整系统对地电容参数，改造为一次侧中性点经非线性电阻接地方式。互感器因谐振烧毁，一次绕组匝间短路或铁芯严重磁化无法恢复，或运行年限超过15年且经过多次谐振冲击，应予报废 | 在电压互感器高压侧中性点安装零序电压互感器消谐，或接入阻尼电阻；定期检查消谐器状态 | 立即断开该互感器所在母线的空载充电，退出谐振；若无法消除，短时投入母联开关改变参数 | 高压熔断器熔断、电压互感器烧毁、相邻设备绝缘击穿，严重时引发母线短路故障 | DL/T 620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》；DL/T 252《高压交流系统用无间隙金属氧化物避雷器使用导则》 | 某35kV变电站空充母线时激发铁磁谐振，导致一台电压互感器烧毁，处理耗时12小时
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电压互感器 |  | 电磁式或电阻分压式传感器，将一次侧高电压隔离转换为二次低电压信号 | 否 | 二次回路断线 | 电气 | 一般 | 二次端子松动、接线氧化、电缆损伤或熔断器未装好导致二次电压回路开路，仪表及保护装置失去电压信号 | 电压表指示为零或偏低，功率表读数异常，“电压回路断线”告警信号发出，保护装置可能发PT断线告警 | 二次回路电阻>10Ω（正常状态应接近0Ω）[电气]；二次电压偏离额定值超过±20%[电气] | 二次回路导通测试[离线]；万用表电压档测量二次端子箱电压[带电]；保护装置断线检测逻辑[在线]；每季度巡检用红外点温仪扫描二次端子排是否存在过热；每年进行一次二次回路绝缘电阻测试，阻值不低于2MΩ | 测量二次端子箱各相与N间电压，若某一相电压为0V或远低于57.7V，而一次侧电压正常，且端子排该相接点松动，则可判定断线 | 紧固端子螺丝，更换老化的二次电缆，使用螺丝刀、万用表、剥线钳，对氧化接点进行打磨并涂抹导电膏，必要时更换端子排。二次端子排整体严重碳化或紧固件滑丝导致无法可靠连接，或电缆内部多根线芯断裂难以修复，应整体更换二次电缆或端子箱 | 定期（每半年）对所有二次端子进行紧固及红外测温检查，采用防松螺丝，二次电缆做好防护避免外力破坏 | 暂时将该回路转至其他完好同期二次绕组供电，或采用应急备用线临时跨接，恢复正常测量 | 电能计量缺相导致少计电量，保护装置失去电压可能造成距离保护误动或拒动，引起停电范围扩大 | GB/T 50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》；DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 | 某10kV开关柜电压互感器二次插头接触不良，导致母线电压表指示为零，运行3小时后发现并处理
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电压互感器 |  | 电磁式或电阻分压式传感器，将一次侧高电压隔离转换为二次低电压信号 | 否 | 高压熔断器熔断 | 电气 | 一般 | 熔断器选型不当、老化、受潮或外部短路冲击导致其非正常分断，造成电压互感器退出运行 | 该相电压指示为零或大幅降低，功率表、电度表该相计量为零，综合自动化系统发出“PT断线”或“母线电压消失”告警 | 熔断器电阻无穷大（正常的通态电阻应<0.5Ω）[电气]；熔断器两端电压差超过额定电压50%[电气] | 万用表电阻档测量熔断器通断[离线]；带电用验电器检查熔断器上下端电位差[带电]；保护装置电压回路监测[在线]；每年结合停电进行熔断器接触电阻测试，电阻值应小于200μΩ；每3年进行抽样老化试验 | 用万用表测量熔断器电阻为无穷大，且熔断器外观可见熔体断裂或石英砂喷溅，即可判定熔断 | 更换相同型号、额定电流及遮断容量的高压限流熔断器，使用绝缘操作杆进行更换，更换前验电并合上接地刀闸，适用工具为高压绝缘操作杆、10kV绝缘手套、验电器。熔断器触发动作超过规定次数（如3次）或遮断短路电流后，应进行寿命评估；评估不合格或运行年限超过10年且特性变化超过初始值±20%的应予报废 | 每年检测熔断器电阻值，老化试验不合格及时更换；根据系统短路容量校核熔断器遮断容量；避免选用额定电流过小的熔断器 | 将该相电压回路转至母线其他电压互感器供给，或采用同型号备用熔断器更换，迅速恢复运行 | 保护及自动装置电压回路失电可能导致误动或拒动，扩大事故范围；电能计量漏计 | DL/T 640《高压交流跌落式熔断器选用导则》；GB/T 15166.2《高压交流熔断器 第2部分：限流熔断器》 | 某110kV站电压互感器熔断器A相熔断，导致110kV线路距离保护发PT断线信号，更换熔断器后恢复
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电压互感器 |  | 电磁式或电阻分压式传感器，将一次侧高电压隔离转换为二次低电压信号 | 否 | 局部放电超标 | 绝缘 | 严重 | 制造缺陷、绝缘老化或杂质导致在一次绕组端部、层间或绝缘介质内部发生局部放电，长期发展导致绝缘击穿 | 超声波检测有明显局部放电特征信号，油中溶解气体分析有乙炔、氢气等特征气体含量异常增高，红外热像可见局部温度异常点 | 局部放电量>50pC(1.2Um/√3下)[电气]；油中乙炔含量>1μL/L[化学]；氢气含量>100μL/L[化学] | 超声波局部放电检测[带电]；高频电流互感器检测[在线]；油中溶解气体分析[离线]；每年进行一次超声波和特高频局放普测；油浸式每半年取油样进行色谱分析；局放量趋势分析超过预警值应缩短检测周期至1个月 | 超声波局放检测幅值>20dB且具有稳定的相位分布特征，同时油色谱分析乙炔含量超过注意值且持续增长，可诊断为严重内部放电 | 返厂解体检修，清理尖角毛刺，更换受损绝缘件，重新真空干燥及浸油，必要时更换绕组；所需工具：真空抽气机组、干燥炉、局放测试仪。绝缘不可恢复的损坏（如大面积炭化通道），或返修费用超过设备原值60%，或运行年限超过20年且局放量无法控制达标，应予报废 | 出厂局放试验严格控制≤20pC；运行中每年进行一次超声波局放检测及油色谱分析 | 缩短检测周期，限制过电压运行时间，若局放量急剧增长则立即停运 | 绝缘逐步劣化最终导致击穿，造成母线短路或互感器爆炸 | GB/T 20840.3《互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》；DL/T 1250《气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频在线监测装置技术规范》 | 某220kV电压互感器局放量达80pC，解体发现层间纸板有放电痕迹，返修2个月后恢复
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 电压互感器 |  | 电磁式或电阻分压式传感器，将一次侧高电压隔离转换为二次低电压信号 | 否 | 误差超差 | 电气 | 轻微 | 铁芯老化、绕组变形或二次负载过大导致比差、角差超出准确级限值，影响电能计量准确性 | 电度表走字偏慢或偏快，与同母线其他电度表比对偏差显著，计量考核突变 | 比差超过±0.2%（0.2级）[电气]；角差超过±10′[电气] | 误差校验仪现场测试[离线]；标准互感器比对法[离线]；电能表远程比对[在线]；每4年进行一次现场误差校验；二次压降每2年测试一次；超出允许值需调整或更换 | 用0.05级标准电压互感器作为标准，在被测互感器二次带实际负载下测量比差和角差，若比差绝对值>0.2%，角差绝对值>10′，则判定超差 | 退磁处理后重新校验，仍不合格则返厂调整铁芯气隙或更换绕组，校准后出具校验报告；使用互感器校验仪、标准电压互感器、退磁器。经调整后仍无法满足准确级要求，或铁芯严重老化导致误差飘移超过限制且无法稳定，或运行年限超过20年且误差超差经评估无修复价值，应予报废 | 控制二次负载在额定下限至额定上限之间；定期进行误差检测（4年一次） | 暂时调整二次回路负载使之减小，或切换至备用绕组，维持基本计量 | 电能计量不准导致电费损失，保护装置采用该互感器可能影响动作精度 | JJG 1021《电力用电压互感器检定规程》；GB/T 20840.5《互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求》 | 某10kV电压互感器0.2级用于贸易结算，现场校验比差-0.35%，更换后恢复
电力 | 水电 | 电力仪表（电压、电流、功率、电度表等） | 辅助设备 | 就地或屏柜安装，用于显示和计量发电机、主变及线路的电气运行参数。 | 部件名称 | 父部件 | 描述 | 否
电力 | 水电 | 故障录波装置 | 辅助设备 | 自动记录电力系统故障或异常时的电气量波形和时序，为事故分析提供精确数据依据。 | 搜索状态 |  | 联网搜索配额用尽，未能获取故障录波装置部件信息，无法完成调研 | 否
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 主控机箱 |  | 装置的主体结构，提供物理支撑、电磁屏蔽及内部总线接口，承载所有核心模件。 | 否
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源模件 | 主控机箱 | 将外部交流/直流电源转换为装置内部所需的多路低压直流电，支持冗余配置，含输入滤波与保护电路。 | 是
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 主处理器模件 | 主控机箱 | 执行稳定控制策略判据、逻辑运算和系统调度，集成高性能CPU、内存、存储及看门狗电路。 | 否 | 无数据
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 模拟量输入模件 | 主控机箱 | 采集来自电压/电流互感器的模拟信号，经隔离、滤波、采样后转换为数字量供主处理器使用。 | 是
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 开关量输入模件 | 主控机箱 | 采集站内断路器、刀闸等位置信号以及外部硬接点告警信号，进行光电隔离和去抖处理。 | 否
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 出口继电器模件 | 主控机箱 | 根据控制策略输出跳闸、合闸或切机命令，采用多级防误动设计，包含大容量继电器及动作指示。 | 是
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 通信光口/电口失效 | 电气/环境 | 严重 | 光模块老化、电口芯片静电击穿或接口氧化导致信号中断；机理：激光器退化、ESD损伤、接触电阻增大。 | 装置报“通信中断”告警；对应通道信号灯熄灭或闪烁异常；监控后台显示通道误码率突增或数据刷新停滞。 | 接收光功率 (dBm)：低于-30dBm (灵敏度极限) [物理]；发送光功率 (dBm)：偏离标称值(如-5dBm)超过±3dB [物理]；误码率(BER)：>10^-6 [电气]；接口电压：差分电压摆幅<200mV (LVDS) [电气] | 光功率计测量收发光功率[在线]；误码仪测试通道BER[离线]；装置自检日志查询[在线]；红外热像检查接口芯片温度[带电] | 若收光功率异常但对端发送正常，则断定为光纤或接口污损；若发送功率正常但远端收光低，则检查光纤链路；若接口电压和BER异常，用示波器抓取眼图，眼图闭合或幅度不足判定接口电路故障。 | 关闭装置电源，用专用清洁笔蘸无水酒精清洁光纤端面及法兰接口；若光模块故障，用光模块拔插工具更换同型号的SFP/GBIC模块，确认波分复用一致；电口芯片损坏时，用热风拆焊台更换接口芯片，加涂三防漆。若光模块收光功率持续低于-30dBm且清洁无效，或通信芯片内部短路导致板卡供电异常且无替代备件，或运行年限超过12年且故障频发，则模件整体报废更换。 | 接口板防尘盖非使用时盖好；每季度用电接口清洁剂擦拭光口法兰；每半年检查接口氧化情况，用光功率计测试收发光功率记录趋势；巡检观察信号灯状态；控制室湿度40%~60%；接口芯片选型满足IEC 61000-4-2 Level 4静电防护。 | 临时旁路故障通道，启用备用通信链路(如切换至第二路以太网)；若仅为主备之一，可暂开环运行但需申请紧急消缺。 | 安稳控制系统若通信全断，将闭锁对应控制功能，可能造成切机/切负荷拒动或误动。 | GB/T 20840.8-2007 互感器第8部分：电子式电流互感器；DL/T 5149-2001 220kV~500kV变电所计算机监控系统设计技术规程；IEC 62439-3:2016 工业通信网络-高可用性自动化网络。 | 某稳控子站因光口积灰导致收光功率降至-35dBm，引起通道频繁投退，最终闭锁稳控功能。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | CAN/RS-485总线通信故障 | 电气/控制 | 一般 | 总线驱动器芯片过热损坏或共模干扰导致信号失真；终端电阻不匹配导致反射；机理：长时间过压使驱动器闩锁，共模电压超出-7V~12V范围。 | 装置上报“总线节点离线”；部分间隔设备数据不刷新；人机界面显示XX从站无响应；总线状态指示灯变红或闪烁频率异常。 | 总线差动电压：在终端电阻两端测量，正常为0.2V~0.8V，若持续<0.1V或>1.5V异常[电气]；共模电压：超出-7V~12V[电气]；总线误帧率：>1%[状态量]；终端电阻：偏离120Ω±5%[物理] | 数字万用表测量AB线电压及共模电压[带电]；终端电阻测量仪检查终端电阻值[离线]；协议分析仪(如CANalyst)抓取报文统计错误帧[在线]；示波器观测差分波形[离线] | 若AB线差动电压持续为0V且对地短路，则线缆破损或驱动器击穿；若差动电压在0V与VCC间跳变但无通信，则终端电阻失效；用测试工具发送标准帧，若无响应则判定模件接口故障。 | 断开电源，用万用表二极管档检查总线引脚对地保护二极管是否击穿；若驱动器损坏，用吸锡器更换同型号芯片(如SN65HVD82)；若终端电阻失效，更换120Ω 1/4W电阻；用电缆测试仪查找线路断裂点并修复。若驱动器多次损坏且加装保护仍无法解决，端子严重腐蚀绿锈导致接触电阻>10Ω，或线路绝缘电阻<1MΩ且无法更换电缆，则接口模件随板件整体报废更换。 | 总线电缆使用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地；在模件接口增加TVS管和共模扼流圈；总线布线远离变频器、高压电缆；每半年紧固总线接线端子，测量终端电阻；巡检检查指示灯和通信统计；每年雷雨季后测试共模电压。 | 临时将该模件对应从站数据设定为保持上一次有效值，退出相关逻辑并挂牌，转为现场就地巡检。 | 单个总线模件失效可能导致一组间隔设备失去监控，影响区域安稳策略执行。 | GB/T 34598-2017 CAN通信协议规范；DL/T 667-1999 远动设备及系统 第5部分 传输规约；IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度试验。 | 某风电场安稳装置因CAN总线在雷击后共模电压抬高至15V，损坏接口模件，导致全场停运。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 电源电路故障 | 电气/热 | 危急 | 模件内部DC-DC电源模块电容老化、电感短路或稳压芯片损坏导致供电异常；长期高温运行使电解电容干涸。 | 模件所有指示灯熄灭或闪烁；装置报“模件故障”或“电源异常”；通信频繁初始化；模件壳体局部异常高温。 | 输入电压：偏离标称24V±10%[电气]；输出电压：如5V/3.3V，纹波>100mVp-p或电压跌落>5%[电气]；电源芯片结温：>85℃[热]；绝缘电阻：输入输出对地<10MΩ (500V兆欧表)[物理] | 万用表测试输入输出端子电压[带电]；示波器测量纹波[离线]；红外点温仪/热像仪监测电源模块温度[带电]；兆欧表测试绝缘[离线] | 若输出电压异常但输入正常，且电源芯片过热，则判定内部短路或负载过重；若输入电压正常但输出为0，则保险丝或MOS管开路；若纹波超标，则电容失效。 | 关闭电源，用万用表通断档检查保险丝；若电容鼓包，用吸锡器更换同规格电解电容及高频电容；用热风枪更换损坏的稳压芯片；检查后级电路无短路再上电。若电源模块输出纹波>150mVp-p且更换电容无法改善，绝缘电阻持续降至<1MΩ，或出现明显过热焦痕且芯片型号停产无法替换，则模件整体报废更换。 | 模件电源入口处增加自恢复保险丝和防反接二极管；选用105℃长寿命电容；定期检查模件散热风道及风扇；每季度用万用表测量电源输出端电压比对标准值；每年用热像仪检查电源区域热点。 | 暂时用合格的备品模件整体替换，恢复通信；损坏模件离线检修。 | 通信模件失电将导致整个稳控装置通信瘫痪，可能触发安稳系统闭锁。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验；DL/T 1100.1-2018 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范。 | 某稳控子站因直流屏电压波动冲击，导致通信模件电源芯片烧毁，业务全停。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 时钟同步异常 | 控制/环境 | 一般 | 晶振老化频偏、GPS/北斗天馈故障或同步算法失效导致通信时序错乱；机理：晶振频率漂移积累误差，锁相环失锁。 | 装置报“时钟同步异常”或“时标错误”；事件顺序记录(SOE)时间跳变；对时信号灯熄灭；通信误码间歇性增多。 | 模件输出的PPS脉冲宽度：偏离1s±1μs[物理]；晶振频率准确度：>±5ppm[物理]；NTP/IRIG-B偏差：>100μs[状态量]；接收卫星数目：<4颗[状态量] | 频率计测量晶振输出[离线]；示波器比较PPS与标准秒脉冲[离线]；装置自诊断读取同步状态及偏差[在线]；天馈系统驻波比测试[离线] | 若PPS脉冲偏差过大且晶振频率漂移，则晶振老化；若PPS偏差正常但网络时间偏差大，则同步软件故障；若卫星接收数目为零，检查天馈。 | 用高精度频率计验证，若晶振偏差>5ppm，使用专用拆焊工具更换OCXO恒温晶振并重新校准；锁相环故障则更换相关芯片；天馈故障则用天馈测试仪检查，更换馈线或蘑菇头天线。若晶振老化率达到>±1ppm/年且连续两年校准后仍无法达标，或天馈阻抗失配导致驻波比>2.0且无法修复，则该模件或组件报废。 | 模件选用耐高温老化的温补晶振或恒温晶振；天馈接口防雷接地；每两年校核一次晶振；禁止频繁开关装置电源；每月检查对时状态指示灯及秒脉冲同步状态；每半年用频率计抽检晶振准确度；雷雨季节后检查天馈接头防水。 | 临时将通信模件设置为“保持”模式，利用内部自由振荡时钟短时运行，同时申请停机处理。 | 时钟失步导致多方装置数据时标不一致，影响故障分析与安稳策略判断。 | DL/T 1100.1-2018；GB/T 25931-2010 网络测量和控制系统的精确时钟同步协议；IEC 61850-9-3 电力自动化通信网络和系统-精确时间协议。 | 某蓄能电站安稳装置因GPS天线接口进水，导致时钟同步失效15分钟，事件记录紊乱。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 背板连接器接触不良 | 机械/电气 | 严重 | 模件与背板连接器因微动腐蚀、插针应力松弛或氧化导致接触电阻增大，信号传输衰减或中断；机理：振动使镀层磨损，暴露基底金属氧化生成绝缘膜。 | 装置频繁报“模件离线”或“通信中断”告警，且敲击机箱或按压模件面板时故障复现；对应槽位信号指示灯微亮或不亮。 | 接触电阻：信号针与背板间电阻 >100mΩ（正常<20mΩ）[物理]；单针接触压力：低于0.5N[物理]；目视可见插针变色、发黑[状态量] | 微欧计/万用表离线测量信号回路的静态接触电阻[离线]；放大镜检查插针及金手指表面状态[离线]；振动台模拟振动监测瞬断[离线] | 若测量某信号针接触电阻>100mΩ，且插拔模件后电阻恢复正常，则判定接触不良；逐个摇动插针，若电阻瞬时开路，则该针弹性失效。 | 用专用无水酒精棉签清洁插针及背板插座，并喷涂电子触点润滑保护剂；对弹性失效的插针，使用热风机拆焊更换同型号连接器；若背板侧插座损坏，需断开电源后更换背板连接器模块。若接触电阻持续>200mΩ且经清洁修复后仍无法降至正常值，插针折弯断裂或插座严重烧蚀无法更换，则模件报废。 | 模件固定螺钉加装弹簧垫圈并定期紧固；机柜避免安装在振动源附近；连接器选型要求镀金层厚度≥0.76μm，插拔寿命≥500次；每年检修时全面清洁接插部位并测量接触电阻；巡检时检查模件面板固定螺钉无松动。 | 临时在模件与槽位间隙插入特氟龙垫片以增加接触压力，并紧急申请停机更换。 | 模件接触不良可能导致安稳装置对应通信接口间歇中断，造成区域控制功能降级或误动。 | GB/T 5095.1-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法；DL/T 395-2010 电力系统微机保护装置通用技术条件。 | 某稳控子站通信模件在基建安装后一年出现偶发离线，检查发现插针因运输震动变形，接触电阻达500mΩ。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 固件逻辑异常/死机 | 控制 | 一般 | 模件微处理器受电磁干扰或代码缺陷引发程序跑飞，看门狗配置不当导致无法自动复位，通信协议栈死锁；机理：电源波动或高频干扰使程序计数器跳变，进入未定义状态。 | 模件通信中断，所有数据刷新停滞；运行/通信指示灯常亮或熄灭（非正常闪烁）；需手动断电重启才能恢复，日志记录频繁的非法复位事件。 | 异常复位频率：>1次/24h[状态量]；看门狗复位间隔：<100ms且连续3次以上[状态量]；CPU负荷率突增至>95%[状态量]；通信中断时长>30s[状态量] | 装置自诊断日志分析复位原因寄存器[离线]；通过调试串口连接PC查看死机时CPU寄存器状态[离线]；逻辑分析仪监测总线占用情况[离线] | 若日志记录频繁的看门狗复位或非法指令中断，且硬件电源、时钟正常，则判定固件缺陷；若特定通信报文序列可复现死机，则协议栈存在漏洞。 | 从厂家获取经过验证的新版固件，通过专用烧录器重新烧录Flash；若频繁死机且非版本问题，用热风枪更换同型号Flash芯片或微处理器，并重新写入引导程序。若同一模件更新最终版固件后仍出现不可复位的死机故障，且更换微处理器/Flash后问题依旧，则该模件报废。 | 固件开发增加软件陷阱和指令冗余；看门狗使用独立时钟源，溢出时间设置小于1s；通信缓冲区增加长度校验；定期更新加固固件。每季度读取模件运行日志，统计复位次数及原因；每年评估固件版本确认无已知漏洞。 | 临时断电复位模件恢复运行；若反复死机，切换至备用通信模件。 | 固件死机导致通信通道完全丧失，可能引起安稳系统闭锁或事故状态下策略拒动。 | GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验；DL/T 1100.1-2018 电力系统的时间同步系统 第1部分：技术规范。 | 某区域稳控主站因直流电源纹波干扰引发通信模件固件频繁复位，导致系统在状态切换时无法下发控制指令。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 人机界面模件 | 主控机箱 | 提供液晶显示屏、按键或触摸屏，用于本地参数设置、状态查看和事件记录调阅。 | 是
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 背板总线模件 | 主控机箱 | 集成于机箱背板的无源高速并行总线，为各功能模件提供标准的电气与信号连接通道。 | 否 | 搜索失败，无调研数据 |  |  | 所有指定的搜索接口均返回“超出计划用量限制”错误，无法获取背板总线模件的故障案例、机理、标准等真实信息，无法产出有效调研内容。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 散热风扇组件 | 主控机箱 | 装于机箱内或箱体上的轴流风扇，强制风冷以维持装置内部温度在允许范围。 | 是
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 滤波器电容老化/干涸 | 电气/化学 | 一般 | 电解电容长期工作后电解液挥发、电化学反应导致容量下降、ESR增大，滤波效果衰减，造成直流母线纹波电压升高，影响后级设备稳定性 | 电源模块输入纹波明显增大，用电设备出现间歇性重启或通讯干扰，红外测温显示电容外壳温度偏高，外观可能有轻微鼓包 | 容量下降率＞20% [物理]；等效串联电阻(ESR)＞初始值2倍 [电气]；外壳温升＞环境温度+15℃ [物理] | 电容表测量容量（需断电）[离线]；LCR电桥测ESR [离线]；红外热像仪巡检 [带电]；在线纹波监测系统 [在线] | 定期容量测试：若容量降至标称值80%以下且ESR超限，则判为老化；对比同批次电容温升，若单只温升异常偏高且纹波超标，则诊断老化 | 更换同规格电解电容：1. 断电并放电；2. 记录原电容容量、耐压、尺寸；3. 使用吸锡器拆除旧电容；4. 焊接新电容并清洁焊点；5. 通电测试纹波与电压。若容量下降＞30%或ESR＞初始值3倍，或外壳严重鼓包、漏液，则整体更换滤波器模块。所需工具：电烙铁、吸锡器、万用表、LCR表 | 选用长寿命（105℃/5000h以上）电容；控制环境温度≤45℃；增加滤波器散热风道；每半年测量一次电容容量与ESR；每日红外巡检记录电容温度；保持柜内清洁 | 旁路故障电容并临时外接同等规格电容组（需确保耐压和绝缘） | 直流母线电压波动加剧，可能引起安全稳定控制装置误动或死机，保护功能短暂失效 | IEC 60939-2:2005《无源滤波元件 安全要求》；IEEE 446-1995《应急和备用电源系统》 | 某变电站安稳装置因滤波器电容老化导致5V电源纹波超标，CPU频繁复位
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 滤波器共模电感匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 电感绕组绝缘磨损或受潮导致局部匝间短路，电感量大幅下降，共模干扰抑制能力丧失，高频噪声直通后级 | 电源端口传导发射超标，通讯误码率突增，共模电感外表有烧焦痕迹或异常发热，可闻到绝缘漆焦味 | 电感量下降＞50% [电气]；绕组直流电阻下降＞30% [电气]；温升＞55K [物理]；绝缘电阻＜1MΩ [绝缘] | LCR表测电感量 [离线]；微欧计测绕组电阻 [离线]；红外成像 [带电]；绝缘电阻测试仪（500V）[离线] | 对比同规格正常电感值：若电感量低于标称值50%且电阻异常降低，确认匝间短路；绝缘电阻＜1MΩ时判定严重绝缘损坏 | 更换共模电感：1. 记录感量、电流、共模阻抗等参数；2. 拆焊旧电感；3. 安装同规格新电感并紧固；4. 测量绝缘电阻确保正常。若电感量不可恢复性下降超60%，或绝缘电阻持续＜500kΩ且无法通过重浸绝缘漆修复，则整体更换滤波器模块。工具：烙铁、LCR表、绝缘测试仪 | 定期检查绕组绝缘，涂抹三防漆；确保滤波器安装环境湿度＜85%RH，避免凝露；每季度测量绝缘电阻；每月红外测温；每半年进行感量抽检 | 若多条支路匝间短路无法立即更换，可拆除非关键滤波器模块，但需加强其它EMC措施 | 共模噪声耦合至信号回路，可能导致ADC采样异常，安稳装置保护定值漂移，易误切负荷 | IEC 60938-1《电磁干扰抑制用电感器》 | 某稳控装置因共模电感短路造成每周一次开关量误采集，排查发现电感焦黑
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 滤波器Y电容击穿或漏电流超标 | 绝缘/电气 | 危急 | Y电容（火-地/零-地）介质老化或过电压导致击穿，大地漏电流过大，可能引起漏电保护误动或人身安全风险 | 系统漏电保护开关跳闸，触摸滤波器外壳有麻电感，绝缘监测装置报警，Y电容外表开裂或黑化 | 漏电流（对地）＞3.5mA [电气]；绝缘电阻（火-地）＜2MΩ [绝缘]；电容容量变化＞±10% [物理]；局部放电量＞10pC [电气] | 泄漏电流钳形表测量 [带电]；绝缘电阻测试仪250V档 [离线]；LCR表测容量 [离线]；红外测温 [带电] | 若火线对地漏电流＞3.5mA且绝缘电阻＜2MΩ，且Y电容外观异常，诊断为击穿；若漏电保护动作且对地电压升高则确认 | 更换Y电容：1. 确保系统断电并验电；2. 拆除损坏Y电容；3. 更换同容量、同电压等级且通过安规认证的Y2类电容；4. 测试漏电流和绝缘合格。若Y电容容量变化超过±15%，或绝缘电阻＜1MΩ，或漏电流＞5mA且无法通过更换电容降低时，滤波器整体报废。工具：螺丝刀、焊接工具、漏电流表 | 选用高可靠性Y2电容（耐压≥250VAC）；限制电网暂态过电压；每月用钳形表测试一次接地漏电流；每季度测试绝缘电阻；每半个月外观检查 | 临时断开故障支路的Y电容，但需确保系统残余漏电流仍满足安全要求，并尽快修复 | 引起上级漏电保护动作，可能导致安稳装置供电中断，严重时可致保护失电、设备停运 | IEC 60384-14《电子设备用固定电容器 分规范 抑制电磁干扰用电容器》；GB/T 17626.11 | 某石化安稳装置因Y电容击穿导致整段母线漏电保护跳闸，装置失电2小时
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 滤波器散热不良导致整体过温 | 热/环境 | 一般 | 散热风道堵塞、风扇故障或环境温度过高，致使滤波器内电感和电容工作温度超出额定范围，加速器件老化甚至热击穿 | 滤波器外壳烫手（＞70℃），内部温度传感器报警，设备频繁降额或重启，周围有热风排出不畅 | 外壳温度＞70℃ [物理]；内部热点温度＞85℃ [物理]；环境温度＞45℃ [物理] | 红外热像仪扫描 [带电]；内置NTC温度传感器 [在线]；环境温度计 [离线] | 当外壳温度持续＞70℃且环境温度＜40℃，或内部传感器温度＞85℃，诊断为散热不良；若同时伴随滤波器性能下降则确认 | 清理风道滤网，检查风扇运转，改善机柜通风：1. 断电；2. 拆除滤网清洗或更换；3. 测试风扇电压与转速；4. 必要时加装辅助风扇。若外壳出现变形、熔化，或内部器件已因过热永久损坏（容量下降＞25%、绝缘老化），且散热改造无法达标时，整机报废。工具：风枪、清洗剂、万用表 | 定期清洗或更换滤网（每月一次）；机柜空调设置≤35℃；温度传感器联锁预警；每日记录柜内温度；每月清洁风道；每半年检查风扇轴承并加润滑油 | 临时打开柜门散热（须防尘、防触电），或外置风扇强制冷却，但需加强防护 | 长期过温导致电容寿命折损50%以上，电感绝缘加速老化，最终滤波器失效，安稳装置电源质量恶化 | GB/T 10233《低压成套开关设备和控制设备 基本试验方法》；IEEE 1159《电能质量监测》 | 夏季某稳控柜因风扇停转致滤波器过温，引起电容鼓包，设备电压波动
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 滤波器输入端子连接松动/氧化 | 电气/机械 | 轻微 | 振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致接线端子松动，接触电阻增大，引起局部过热或断续供电，严重时产生电弧 | 端子处有烧蚀变色，热成像显示局部高温点（＞90℃），紧固螺丝有松动痕迹，设备偶尔出现瞬时掉电告警 | 接触压降（负载下）＞50mV [电气]；端子温升＞环境温度+40℃ [物理]；紧固力矩＜规定值80% [物理] | 力矩扳手检查紧固状态 [离线]；红外热像仪扫描 [带电]；毫伏表测量接触压降（需负载）[离线] | 负载状态下测量端子进出线间压降＞50mV且热像显示局部过热点，并确认力矩不足，诊断为松动；间歇性电源告警可辅助判断 | 重新紧固或处理氧化接触面：1. 断电验电；2. 松开端子，用细砂纸打磨接触面；3. 涂抹导电膏；4. 按力矩要求重新紧固（如M6螺栓7-9Nm）；5. 测量接触压降和温升。若端子螺丝滑丝或端子排严重烧蚀无法修复，或接触压降＞100mV且温升＞65K时，更换整个端子排或滤波器。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、毫伏表 | 使用防松垫圈或螺纹锁固胶；定期检查扭矩（每半年）；端子处涂覆导电膏防氧化；每季度红外测温巡检 | 若无法立即停机，可临时用旁路短接片连接该端子，但需确保载流量足够且防护完善 | 接触不良发热可加剧氧化，形成恶性循环，最终烧毁端子排，导致安稳装置失电 | IEC 60947-1《低压开关设备和控制设备 总则》；GB 14048.1 | 某稳控装置因电源输入端子松动打火，烧断端子导致全站保护停运
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 滤波器浪涌保护器件（压敏电阻）劣化 | 电气 | 严重 | 压敏电阻多次承受浪涌冲击后阈值电压下降、漏电流增大，最终热崩溃或短路，导致滤波器烧毁或失去过压保护 | 压敏电阻外观有裂纹、烧黑；系统无过电压时滤波器异常发热；绝缘电阻下降 | 压敏电压（@1mA）下降＞10% [电气]；漏电流（75%压敏电压下）＞20μA [电气]；表面温度＞环境+30℃ [物理] | 压敏电阻测试仪 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；红外成像 [带电] | 测量压敏电压若比标称值下降超10%且漏电流超标，或热像显示异常发热，则判为劣化；若外观炸裂则直接判定 | 更换同型号压敏电阻：1. 断电并验证无残压；2. 测量旧器件参数；3. 拆焊；4. 焊接新压敏电阻并注意极性（如有）；5. 测量压敏电压合格。若压敏电压下降超过15%，或漏电流＞50μA，或外观明显破损、炸裂，即报废更换新模块。工具：烙铁、压敏测试仪 | 前端加装多级浪涌保护；定期检测压敏电阻状态；选用额定能量更高的器件；每半年测量一次压敏电压和漏电流；雷雨季节前全面测试并记录数据 | 临时隔离该压敏电阻，但必须确保其余保护器件有效，且系统能承受可能浪涌，并尽快更换 | 压敏电阻短路可致输入保险丝熔断，安稳装置失电；若开路则保护缺失，后级易受浪涌损坏 | IEC 61643-11《低压电涌保护器 第11部分：性能要求和试验方法》；GB/T 18802.311 | 某风电场稳控电源因压敏电阻老化短路，烧毁滤波器及开关电源，损失数十万元
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 功率开关管击穿短路 | 电气/热 | 严重 | 功率MOSFET或IGBT因过压、过流、过热或栅极驱动异常导致漏源/集射极击穿短路，内部结温过高引发热奔，瞬态能量超过雪崩耐量。 | 输入电流骤升，输出无电压或电压跌落，开关管外壳温度极高，可能伴随异味或冒烟，输入保险丝熔断。 | 漏源极电阻 < 10Ω（正常应>100kΩ）[电气]；管壳温度 > 125℃（塑封）或 > 150℃（金封）[物理]；栅极阈值电压偏移超过±20%[电气] | 在线电流监测[在线]；红外热成像扫描[离线][带电]；万用表电阻/二极管档测量DS极间阻值[离线]；示波器检测栅极驱动波形[离线]；每月巡检进行红外热像扫描，观察温度分布；每季度检查驱动波形上升沿/下降沿。 | 若在线电流突增超过额定值1.5倍且输出为零，同时红外窗口显示开关管温度超过阈值，断电后用万用表测量DS极间短路，则判定击穿。 | 拆除损坏开关管，清理焊盘，焊接同型号或更高耐压/电流等级的替换件。使用恒温焊台（350℃±10℃）、吸锡器、无铅焊锡丝、防静电手环，焊接后检查焊点无桥接，上电前用半导体特性图示仪验证。开关管报废标准：累计运行超过50000h或管壳热阻（Rthjc）增加超过初始值1.5倍，或漏电流超过规格书限值2倍时即应报废更换。 | 输入加装TVS和过流保护电路；栅极驱动增加有源钳位；PCB设计保证散热铜箔面积与热通道；定期清理风道。 | 若允许降功率运行，可暂时屏蔽该路变换器，切换至冗余模块。 | 导致DC/DC变换器输出中断，若为并联系统则增加其它模块电流负担；可能引发前级整流器过载。 | GB/T 29332-2012 半导体器件 分立器件 第9部分：绝缘栅双极晶体管（IGBT）；IEC 60747-9:2019 | 某风电场变桨DC/DC因IGBT结温长期靠近极限导致短路，引发桨叶失控。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 电解电容老化/干涸 | 化学/热/电气 | 一般 | 铝电解电容内部电解液长期在高温和大纹波电流下挥发、电化学反应消耗，导致容量下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波效果恶化。 | 输出电压纹波显著增大，高频尖峰增加；电容顶部防爆阀凸起或炸裂；设备启动困难或周期性重启；电容表面温升异常。 | 容量降低超过初始值20%[电气]；ESR增大超过初始值2倍[电气]；外壳温度超过85℃（纹波电流超标）[物理]；损耗角正切tanδ > 0.3（120Hz）[电气] | 离线LCR表测量容量与ESR[离线]；在线纹波电压监测（AC耦合）[在线]；红外测温枪扫描电容顶部与侧面[离线][带电]；每半年用热像仪检查电容表面温升；每年抽查容量和ESR，建立趋势曲线。 | 若满载下输出纹波峰峰值超过额定值的3%且电容顶部温度超过85℃，断电后用电容表测容值低于标称值80%，则判定老化。 | 按原规格更换相同额定电压、容量、耐温、纹波电流的电容，注意安装极性。使用吸锡器和恒温焊台，清理PCB孔内残余焊锡，剪脚长度适当，焊接后用LCR表复测。更换判定标准：电解电容使用寿命超过使用说明书标称寿命（如5000h at 105℃），或容量衰减至额定的80%以下，或ESR超过上限2倍，必须更换；即使未到寿命但出现防爆阀明显鼓包立即报废。 | 选用长寿命（105℃/5000h以上）或固态电容；在电容附近布置散热路径，避免靠近热源；设置输入欠压缓启动，降低浪涌电流；运行环境温度宜低于40℃。 | 若单颗电容失效但整个电容组可维持一定滤波能力，可临时降功率运行，尽快停机更换。 | 输出电压质量下降可能导致后端控制器误触发；纹波过大加速其他电容器老化。 | GB/T 5993-2003 电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固定铝电解电容器；IEC 60384-4-1:2007 | 某化工DCS电源DC/DC模块因输出电容批量干涸，纹波导致模拟量模块数值跳动。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 控制IC基准电压漂移 | 控制 | 严重 | PWM控制芯片（如TL494、UC384x等）内部基准电压源（5V/2.5V）因热老化、辐射或电源纹波干扰产生漂移，导致反馈环路误动作，输出电压偏离或振荡。 | 输出电压偏高或偏低且不可调节，可能周期性波动，控制IC表面温度异常，偶尔伴有啸叫。 | 基准电压偏差 > ±2%（如TL494基准5V实测超出4.9V~5.1V）[电气]；开关频率偏移标称值±20%[电气]；反馈引脚纹波 > 100mVp-p[电气] | 高精度万用表/示波器直接测量IC基准引脚电压[离线]；频率计测量RT/CT振荡频率[离线]；在线监测输出电压变化率[在线]；每季度校准输出电压，检测基准电压值是否在规格范围内。 | 若输出电压超差且不可调，测量IC Vref引脚电压超过精度容限，同时外围电阻分压网络阻值正常、反馈光耦正常，则判定IC基准漂移。 | 更换同型号PWM控制IC，焊接前确认方向（缺口标记），温度不超过260℃/3秒，焊接后检查引脚无虚焊，并校准输出电压。使用防静电焊台，必要时用逻辑分析仪捕捉驱动脉冲。若基准电压漂移超过规格书绝对最大额定值且无法通过外部微调校正，即永久报废。 | 选用高可靠工业级/车规级IC；IC供电增加LC滤波；PCB设计避免强干扰靠近控制部分；增加外部基准源作为监控；定期检查控制板上无明显水渍或腐蚀。 | 暂无。 | 输出异常可能导致整个控制系统挂起或执行器误动作，甚至负载过压损坏。 | JESD22-A101D 稳态温湿度偏置寿命试验；IPC-SM-782表面贴装设计标准 | 某数控机床伺服驱动器DC/DC因TL494基准漂移，5V输出升至6.2V，烧毁编码器。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 变压器/电感磁芯饱和 | 磁性/热 | 严重 | 高频变压器或电感因设计裕量不足、瞬态负载过重、开关管单边导通或磁芯材质热老化导致磁通密度超过饱和磁通密度，电感量急剧下降，电流尖峰浪涌。 | 开关管瞬间过热甚至烧毁，发出异常高频“嘶嘶”声；一次侧电流波形呈现尖峰状畸变；输出电压大幅下降或间歇。 | 一次电流峰值超过正常值2倍[电气]；磁芯温度 > 100℃（铁氧体PC40材料）[物理]；电感量（L）跌落超过30%[电气]；正激/反激式变换器磁芯复位电压波形异常[电气] | 电流探头+示波器观测原边电流波形是否发生偏磁饱和[离线][带电]；离线测量电感量（LCR电桥）[离线]；热像仪观察磁芯温度分布[在线][离线]；每季度用示波器监测原边电流波形，确认无偏磁趋势。 | 若原边电流波形在开关管导通末端出现尖峰且峰值逐周期增大，同时磁芯温度超过100℃，断电后测量电感量比标称值下降>30%，则判定磁芯饱和。 | 更换正确型号磁芯或整个磁性元件，注意气隙垫片不可丢失；检查原边开关管驱动是否对称；若设计问题需重新计算匝数与磁芯选型。需用LCR表、示波器、温度计。报废标准：磁芯若出现物理裂纹、碎裂，或电感量下降超过20%且温升异常，或使用超过10年（高频高温环境），应报废更换。 | 在原边电流回路中增加电流检测电阻和饱和保护比较器；选用更高饱和磁通密度的磁芯材料（如铁氧体换为铁氧体PC95）；合理设计软启动；定期紧固磁芯夹具，防止振动导致气隙变化。 | 若无备用磁性元件，可尝试降低输入电压或禁止最大负载工况运行，以减少饱和风险。 | 饱和导致开关管过流失效，可能引起前级电路保护动作，造成整个系统掉电。 | IEC 60205:2016 磁性零件有效参数的计算；GB/T 9632.1-2002 通信用电感器和变压器磁芯测量方法 | 某光伏逆变器DC-DC推挽变换器因磁芯饱和烧毁多个MOSFET。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | PCB爬电距离不足导致绝缘劣化 | 绝缘/环境 | 危急 | 高密度DC/DC模块内部PCB布线间距不足，在潮湿、粉尘或凝露环境下，一次侧高压与二次侧低压间绝缘阻抗下降，产生爬电或直接击穿。 | 设备无明显征兆时突然跳闸或输出端出现高压侵入；在潮湿天气故障频率增高；绝缘测试阻值降低；PCB板面可能发现碳化痕迹。 | 一次侧对二次侧绝缘电阻 < 100MΩ（500V DC测试）[绝缘]；耐压测试漏电流 > 5mA（施加3000VAC/1分钟）[绝缘]；局部放电起始电压 < 1.5倍额定工作电压[电气] | 绝缘电阻测试仪（500V/1000V）离线测量[离线]；耐压测试仪进行介电强度测试[离线]；目视检查或显微镜观察PCB走线间是否有树状晶须或黑色炭黑[离线]；每季度打开机箱检查PCB外观，测量绝缘电阻；湿度超过85%RH时增加巡检。 | 若绝缘电阻测试值低于标准要求（如IEC 61800-5-1要求>1MΩ）且耐压测试出现闪络或漏电流超标，同时观察到PCB爬电通路有腐蚀痕迹，即判定绝缘劣化。 | 更换新PCB板，注意清洗干净、涂覆三防漆（聚氨酯或丙烯酸）；若为污染导致，可先用无水酒精清洗并用热风烘干，再测绝缘。需清洗剂、防静电刷、绝缘喷漆、干燥箱。PCB报废标准：PCB若出现基材分层、明显碳化或铜箔翘起，或绝缘电阻无法通过500VDC测试（<100MΩ），或累计使用超过8年且处于恶劣环境，应立即报废。 | 设计保证足够爬电距离与电气间隙（参考IEC 62477-1）；生产后100%进行耐压测试；定期维护清洁内部灰尘与水汽；控制环境温湿度；更换干燥剂。 | 若无备用PCB，可用绝缘漆临时涂覆受损区域并烘干，但会降低功率密度，作为短期应急。 | 绝缘击穿会使二次侧带高电压，危及人身安全和后端精密设备。 | IEC 61800-5-1:2016 调速电力驱动系统安全要求；GB 4943.1-2022 信息技术设备安全 第1部分 | 某海上风电机组变桨DC/DC因盐雾凝结导致PCB爬电击穿，引发变桨控制器烧毁。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 散热风扇卡滞/停转 | 热/机械 | 一般 | DC/DC变换器冷却风扇因轴承润滑干涸、灰尘堵塞或扇叶机械变形导致转速下降甚至停转，散热能力丧失，模块内部温度升高。 | 风扇运转噪声异常（增大或消失），出风口风量明显减小或无风，变换器外壳温度升高，监控系统提示风扇转速低。 | 风扇转速 < 额定转速的70% [物理]；风扇电流 < 额定启动电流（可能停转）[电气]；变换器内部温度传感器读数 > 85℃（设定报警阈值）[物理] | 转速传感器/霍尔信号监测风扇转速[在线]；热成像观察变换器散热器温升[在线][离线]；手持风速计测量出风口风速[离线]；每月检查风扇运转声音和过滤网清洁状况；每季度测量风扇转速和电流。 | 若在线监测到风扇转速低于报警下限（如4000RPM设计值，低于2800RPM）且内部温度持续上升超过80℃，或目视检查风扇停转，则判定风扇卡滞/停转。 | 清理风扇和过滤网灰尘，用润滑剂（如锂基脂）滴注轴承，如仍不转则更换同规格风扇。拆装时注意风扇电源极性，使用螺丝刀、镊子、毛刷。风扇报废标准：风扇运转超过5年或累积运行时间超过40000h，或转速低于额定值60%且无法通过清洁润滑恢复，应报废更换。 | 选用双滚珠轴承长寿命风扇；增加风扇运转检测与报警电路；定期清洁滤网和风道，加注润滑油；环境粉尘严重场合采用防尘风扇。 | 可立即打开柜门或临时架设外部风扇对变换器进行强制冷却，以低负载维持运行，尽快停机更换风扇。 | 内部功率器件温度急剧上升，加速电解电容老化、开关管热失效，可能导致变换器热保护停机，影响产能。 | GB/T 22719.2-2008 电机系统节能 冷却风扇；IEC 60034-6 | 某通信基站DC/DC因风扇卡死导致模块高温保护，覆盖范围中断。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 出口压板 | 出口继电器模件 | 连接在跳闸回路中的可断开式连接片，便于在检修时解开保护出口与跳闸线圈的电气联系。 | 否
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 线圈烧毁 | 电气/热/绝缘 | 严重 | 长时间过电流或持续通电导致线圈严重发热，绝缘材料碳化、击穿，线圈匝间短路或断路。 | 跳闸保持功能丧失，断路器无法可靠保持跳闸位置；装置发出“跳闸保持回路异常”或“控制回路断线”告警；线圈外观变色、散发焦糊味。 | 线圈直流电阻远低于额定值（<50%标称值）或无穷大[电气]；绝缘电阻 <0.5MΩ[绝缘]；外壳温度 >105℃或红外温升异常[物理] | 线圈电流在线监测[在线]；红外热成像测温[在线]；停电绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 测量线圈直流电阻，若低于额定值的50%或为无穷大，同时红外成像显示异常高温点或外观烧损，判定线圈烧毁。 | 更换同规格线圈；检查控制母线电压、辅助触点及续流回路，排除持续通电或电压过高根源；工具：万用表、绝缘电阻表、扳手、热成像仪。 | 设置合适的跳闸保持电流值，避免长期励磁；加装温度监测与告警；定期校验保护继电器。 | 使用外部临时保持继电器组合并短接原线圈回路，但需退出自动重合闸并派专人监控。 | 跳闸后无法保持，可能造成断路器多次跳合、损坏主触头、扩大事故范围。 | DL/T 596-2021，《电力设备预防性试验规程》；GB/T 14048.1-2012，《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 某变电站跳闸保持线圈因辅助触点粘连长期带电而烧毁，导致重合闸失败。 | 每季度检查线圈外观及接线端子紧固；每年测量直流电阻与绝缘电阻；保持柜内干燥清洁。 | 线圈绝缘电阻持续 <1MΩ，或直流电阻偏差超过标称值±20%，或存在明显烧焦、变形，应报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 一般 | 线圈漆包线匝间绝缘薄弱处击穿形成局部短路环，电感量下降，电流增大，发热加剧，逐步劣化。 | 线圈温升略高于正常，运行电流比额定值大15%～30%，跳闸保持偶有不可靠，但未完全失效。 | 线圈电感值低于标称值10%以上[电气]；电流有效值持续偏高[电气]；匝间绝缘测试波形波幅差 >10% [电气] | 离线匝间绝缘冲击/振荡波形测试[离线]；运行中电流趋势监测[在线] | 使用匝间短路测试仪对比正常波形，波幅偏差超10%或衰减振荡波形出现畸变、周期变化，即判定存在匝间短路。 | 更换同型号线圈；对回路进行检查，消除过电流或过热因素；工具：匝间短路测试仪、万用表、绝缘电阻表。 | 选用耐热等级F级及以上绝缘线圈；避免布置在高温区域；加强柜内通风与除湿。 | 若系统允许，可暂时降低保持电流设定值，但必须加强温度巡检，并尽快申请停电更换。 | 长期存在匝间短路会迅速发展为完全层间短路或烧毁，造成保持功能彻底丧失。 | DL/T 596-2021 | 某电厂跳闸保持线圈因匝间短路致电流波动，引起保护装置误发“控制回路异常”告警。 | 每年进行一次匝间绝缘测试；结合检修检查线圈表面有无绝缘漆剥落、受潮痕迹。 | 匝间短路测试波形异常且不可恢复，或直流电阻减小超过10%，应报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 线圈断线 | 电气/机械 | 严重 | 线圈导线因机械应力、振动、腐蚀或焊接点熔断造成开路，电路不通，无法产生磁场。 | 跳闸后断路器立刻自动复归，无法保持跳闸位置；装置发“跳闸保持回路断线”信号；测量两端电阻无穷大。 | 线圈电阻无穷大[电气]；回路电流为零[电气] | 在线电流监测零告警[在线]；停电直流电阻测量[离线] | 用万用表电阻档测量线圈端子，显示无穷大，结合装置“控制回路断线”告警，确诊断线。 | 更换线圈；若断点在线圈引线端子，压接或焊接修复，但建议整体更换；检查并加固接线，消除振动源；工具：万用表、电烙铁或压接钳。 | 安装引线布设避免硬拉；端子采用防松垫圈；定期检查回路通断。 | 可短接原保持线圈，外接普通继电器并设置自锁回路临时实现跳闸保持，此时必须退出重合闸。 | 跳闸后保持失败，可能导致多次跳合，损坏断路器操动机构。 | DL/T 596-2021；GB/T 14048.1-2012 | 某10kV开关柜跳闸保持线圈引线焊点虚脱造成断线，跳闸后开关立即重合，造成故障点冲击。 | 每半年检查接线端子紧固及引线绝缘；每年测量直流电阻。 | 线圈内部断线无法简单修复，应报废；若仅引线端子断裂可修复，但连续两次断线应报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 铁芯卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯与套筒间存在灰尘、油泥或磨损毛刺，导致铁芯吸合或释放运动卡滞，影响保持位置。 | 跳闸保持时有异响或抖动，吸合明显迟滞，偶尔出现不能保持。 | 铁芯动作时间超过标称值20%[物理]；手动推动铁芯有明显卡涩或阻力，行程未到位[物理] | 停电手动铁芯动作试验[离线]；机械特性测试仪测量吸合时间[离线] | 手动推动铁芯时出现卡涩感，或机械特性曲线显示吸合时间明显延长，结合线圈电流波形不够陡峭，判定卡涩。 | 拆解线圈与铁芯组件，用无水酒精清理套筒内壁和铁芯，去除毛刺、油垢，涂抹薄层低温润滑脂；检查并调整安装垂直度；工具：扳手、酒精、绸布、卡尺、润滑脂。 | 定期用防尘罩保护；保持柜内清洁干燥；安装时保证水平垂直度；每年动作特性试验。 | 轻敲线圈外壳使铁芯因振动暂时复位，但应尽快停电检修。 | 导致保持不可靠，可能引发断路器拒动或误动。 |  | 某开关柜因施工粉尘进入跳闸保持线圈，铁芯卡涩导致跳闸后2秒即复位。 | 每季度检查机构灵活性，手动操作3～5次；每年拆检清理并加油。 | 铁芯表面严重拉伤、锈蚀或磨损超0.2mm导致运动间隙过大、卡涩无法彻底消除，应报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 轻微 | 线圈受潮、表面结露或积灰，导致线圈对外壳或铁芯的绝缘电阻降低，泄漏电流增大。 | 阴雨天或湿度高时，装置可能发“控制回路绝缘降低”或接地告警；带电外壳有轻微感应电。 | 用500V摇表测量，线圈对地绝缘电阻 <10MΩ（新投或大修后 <50MΩ）[绝缘] | 停电绝缘电阻测试[离线]；在线绝缘监察装置报警[在线] | 定期绝缘测试结果明显低于规定阈值，若同时环境湿度 >85%，可诊断为绝缘受潮或脏污。 | 拆下线圈，用烘箱恒温80℃干燥24小时；清除表面灰尘与油污；喷涂绝缘漆恢复；若阻值仍不达标则更换；工具：烘箱、兆欧表、毛刷、绝缘漆。 | 控制室保持恒温恒湿（湿度 <60%）；柜内装设加热除湿器；线圈表面涂覆防潮绝缘漆。 | 在控制回路中增设直流绝缘监测装置，若仅为轻微下降可加强观察，但避免在潮湿天气进行重要操作。 | 长期低绝缘会爬电，发展为线圈对地击穿或匝间短路。 | DL/T 596-2021 | 某沿海变电站跳闸线圈因盐雾和潮湿导致绝缘电阻降至1MΩ，引发直流接地告警。 | 每年春季（潮湿季节前后）必须进行一次绝缘电阻测试；检查加热器运行正常；定期更换干燥剂。 | 干燥处理后绝缘电阻仍无法达到1MΩ以上，或绝缘表面已出现爬电炭化痕迹，应报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 线圈腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 环境中的H₂S、SO₂、盐雾等腐蚀性介质侵入，导致铜导线腐蚀变细、漆皮剥落，回路电阻逐渐增大。 | 线圈外观出现铜绿、锈斑；直流电阻监测值缓慢但持续增加；最终可能因局部断裂而电阻无穷大。 | 直流电阻超过标称值+10%且呈攀升趋势[电气]；目视可见腐蚀等级达中度以上[状态量] | 定期外观检查[离线]；直流电阻测量[离线] | 发现线圈外观大面积锈蚀或铜绿，同时电阻持续增长超过标称值10%，排除其他因素后判定腐蚀。 | 更换耐腐蚀型线圈（如全密封、浸环氧树脂）；密封控制柜，加装化学过滤棉；工具：密封条、防腐涂层、防爆工具。 | 控制柜采用IP54以上防护等级；避免长期置于化工厂等污染区；定期通风并增设化学过滤器。 | 可对线圈端子及外露部分涂覆防锈脂临时保护，尽快更换密封方案。 | 最终因腐蚀导致断线，保持功能丧失，可能引起接头接触不良发热。 |  | 某化工厂配电室跳闸保持线圈因含硫气体全线腐蚀，一年内发生两次断线。 | 每季度目视检查外观，发现锈蚀立即清理并防护；每半年测量电阻。 | 导体截面腐蚀损失超过10%，或铜导线明显变脆、存在裂纹，应报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 控制电源电压异常 | 控制/电气 | 严重 | 直流充电机故障或蓄电池特性恶化，导致控制母线电压持续偏高或偏低，造成线圈电流异常。偏高烧毁线圈，偏低保持力矩不足。 | 电压偏高时线圈过热、焦味；电压偏低时保持不住，断路器自动复位。 | 控制母线电压超出额定值±10%[电气]；线圈电流高于或低于正常值20%以上[电气] | 控制电压在线监测[在线]；线圈电流监测[在线] | 实时测量控制母线电压，若持续超出-10%～+10%范围，同时与跳闸保持线圈异常发热或拒动现象同步出现，判别为电压异常。 | 检查并维修充电机、蓄电池；调整电压至额定值；如必要更换电源模块；工具：万用表、充电机测试仪、电池内阻测试仪。 | 配置直流母线电压异常声光报警；充电机定期校准；采用冗余电源。 | 若电压持续偏高，在线圈回路串联功率合适的限流电阻以暂时降低电流，但需严格计算并监视温度。 | 电压过高会烧毁线圈及控制元件，过低则造成保持失败，扩大故障。 | DL/T 724-2021，《电力系统用蓄电池直流电源装置技术条件》 | 某变电站充电机失控导致直流电压升至130%额定，烧毁多只跳闸保持线圈和合闸线圈。 | 每日巡视记录直流母线电压；每季度测量充电机稳压精度；每年蓄电池核容。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 触点接触电阻增大 | 电气/机械 | 严重 | 触点表面氧化、烧蚀或污染导致接触面有效载流面积减小，接触电阻升高，焦耳热加剧触点磨损，形成恶性循环，最终导致信号传递失效。 | 继电器动作时对应回路信号灯亮度异常变暗或闪烁；触点两端温升明显，红外测温可见热点。 | 接触电阻（静态）>100mΩ [电气]；触点压降（动态）>0.3V [电气]；温升>45K（环境温度+45℃）[物理] | 1. 离线测量：使用微欧计（如1050型）测量触点接触电阻 [离线]；2. 红外热成像巡检 [在线]；3. 回路电压降测量（带载）[带电] | 若接触电阻超过100mΩ且伴随红外热点，判定为触点接触不良；若检查无明显烧损则进一步测量触点弹簧压力是否低于0.8N，确认弹性衰退。 | 1. 停电后打开继电器外壳，用金相砂纸（粒度1000#以上）轻轻打磨触点表面；2. 用无水酒精清洁触点，调整触点行程与接触压力至出厂值（通常0.8~1.2N）；3. 测量接触电阻合格后回装。工具：微欧计、力矩螺丝刀、弹簧测力计。 | 在不宜断电场合，可并联同规格备用继电器，短时分担负载，待停电后处理。 |  | 引起保护装置误动或拒动，造成安全稳定控制装置错误切除线路或负荷。 | DL/T 995-2016 《继电保护及安全自动装置检验规程》；GB/T 7261-2016 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | 某变电站稳控装置信号继电器因长期运行触点氧化，导致断路器合闸信号丢失，线路被迫停运。 | 每季度红外测温巡视一次；每年进行接触电阻与绝缘电阻离线测试；清洁触点表面，检查防尘罩密封性。 | 经三次打磨后接触电阻仍大于规程限值，或触点有效厚度磨损超过原厚度1/3，予以更换。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 继电器拒动（机械卡涩） | 机械 | 严重 | 衔铁轴销锈蚀、污垢堆积或复位弹簧移位导致运动部件卡滞，虽线圈励磁正常但无法推动触点动作。 | 线圈有励磁声，但触点不转换；人工轻拍继电器外壳有时可恢复动作。 | 衔铁行程小于设计值（如<1.5mm） [物理]；动作电压高于1.1倍额定电压 [电气]；机械动作时间>50ms（正常<30ms）[物理] | 动作特性测试仪校验动作电压及时间 [离线]；目视检查衔铁运动是否顺畅 [离线] | 施加额定电压，继电器不动作，但线圈电流正常且有电磁声，手按衔铁可动，判定机械卡涩。测量动作电压若大于1.1倍Ue，确认需检修。 | 1. 拆卸继电器外壳，用电子清洁剂清除锈蚀与油污；2. 用微型锉刀修整轴销毛刺，加注少量仪表油（如7022号）润滑；3. 调整复位弹簧使之动作灵活，测量动作电压与时间合格。工具：电子清洁剂、仪表油、动作特性测试仪。 | 线圈加载瞬间外接强制启动回路，短暂提升电压以克服静摩擦，但不作为永久措施。 |  | 可能造成稳定控制装置拒动，导致电网事故扩大。 | DL/T 995-2016；GB/T 11287-2000《电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验》 | 某开关站低周减载装置信号继电器因锈蚀卡死，频率降低时未切负荷，导致区域频率崩溃。 | 每半年进行一次动作特性测试；保持柜内IP防护等级，加装防尘密封条；禁止在柜内用餐或放置杂物。 | 经维修后动作电压仍超1.1Ue或动作时间>50ms，且机械结构变形无法复原，予以报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 绝缘受潮老化 | 绝缘 | 一般 | 继电器底座、端子排及线圈绝缘材料吸潮或长期电晕腐蚀，导致绝缘电阻下降，可能引发直流接地或信号误报。 | 雨天或潮湿天气频发直流接地报警；绝缘监测装置偶报支路绝缘降低。 | 绝缘电阻 <10MΩ（DC500V） [绝缘]；泄漏电流 >0.5mA（DC220V系统） [电气] | 绝缘电阻表定期测试 [离线]；绝缘监测装置在线监察 [在线] | 用500V兆欧表测量对地绝缘电阻，若<10MΩ且环境湿度>70%RH，判为受潮绝缘劣化；若天气干燥后恢复，可确认与湿度相关。 | 1. 停电后，用热风枪低温吹烘受潮部件，温度不超过80℃；2. 喷涂三防漆（丙烯酸类）加强绝缘；3. 若绝缘无法恢复，更换端子排或底座绝缘套。工具：兆欧表、热风枪、三防漆。 | 增加柜内防凝露加热器和温湿度控制器，保持湿度<50%RH。 |  | 可能引发直流两点接地导致保护误动或拒动。 | DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》；GB/T 12113-2003《接触电流和保护导体电流的测量方法》 | 某变电站端子箱内信号继电器接线端子受潮，造成直流系统正极接地，引发全站保护误发信号。 | 每周巡检观察柜内湿度，雨季增加干燥剂更换频率；每年一次绝缘电阻集中测试；防潮加热器定期投退试验。 | 绝缘电阻持续低于1MΩ，且经清洁干燥处理无法提升，或绝缘件出现明显碳化痕迹，整组更换底座及线圈。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 触点熔焊黏连 | 热/电气 | 危急 | 严重过载或短路电流通过触点，瞬时高温使触点金属熔化黏连，即使线圈失电，触点也无法断开，导致信号持续保持，掩盖真实状态。 | 继电器返回后，外回路仍导通，信号灯常亮不灭；打开外壳可见触点表面有熔珠或粘连。 | 触点接触电阻在断开状态仍小于1Ω（应无穷大）[电气]；触点表观有熔坑 [物理] | 回路导通测试 [离线]；目视检查 [离线] | 线圈失电，仍测量到触点间有低阻抗导通，且敲击后不分离，判为熔焊；检查分断电流历史记录，确认是否超出继电器额定开断能力。 | 立即更换同规格继电器，并检查被控回路是否存在短路故障。更换步骤：断开电源，确认无电，拆线，更换继电器，重新接线，测量绝缘与接触电阻，功能测试。工具：万用表、螺丝刀。 | 无有效临时措施，必须立即停运该回路，用备用继电器替代。 |  | 可能造成断路器拒分或误合，严重威胁电网安全。 | GB 14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》 | 某水电站机组保护信号继电器因直流串电造成大电流熔焊，导致停机令无法撤销，非计划停运延长。 | 每年校验继电器动作及返回特性；异常跳闸后检查信号继电器触点状态。 | 触点发生熔焊即行报废，不可修复再用。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 触点接触电阻增大 | 电气/机械 | 严重 | 触点表面氧化、烧蚀或污染导致接触面有效载流面积减小，接触电阻升高，焦耳热加剧触点磨损，形成恶性循环，最终导致信号传递失效。 | 继电器动作时对应回路信号灯亮度异常变暗或闪烁；触点两端温升明显，红外测温可见热点。 | 接触电阻（静态）>100mΩ [电气]；触点压降（动态）>0.3V [电气]；温升>45K（环境温度+45℃）[物理] | 1. 离线测量：使用微欧计（如1050型）测量触点接触电阻 [离线]；2. 红外热成像巡检 [在线]；3. 回路电压降测量（带载）[带电] | 若接触电阻超过100mΩ且伴随红外热点，判定为触点接触不良；若检查无明显烧损则进一步测量触点弹簧压力是否低于0.8N，确认弹性衰退。 | 1. 停电后打开继电器外壳，用金相砂纸（粒度1000#以上）轻轻打磨触点表面；2. 用无水酒精清洁触点，调整触点行程与接触压力至出厂值（通常0.8~1.2N）；3. 测量接触电阻合格后回装。工具：微欧计、力矩螺丝刀、弹簧测力计。 | 在不宜断电场合，可并联同规格备用继电器，短时分担负载，待停电后处理。 |  | 引起保护装置误动或拒动，造成安全稳定控制装置错误切除线路或负荷。 | DL/T 995-2016 《继电保护及安全自动装置检验规程》；GB/T 7261-2016 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》 | 某变电站稳控装置信号继电器因长期运行触点氧化，导致断路器合闸信号丢失，线路被迫停运。 | 每季度红外测温巡视一次；每年进行接触电阻与绝缘电阻离线测试；清洁触点表面，检查防尘罩密封性。 | 经三次打磨后接触电阻仍大于规程限值，或触点有效厚度磨损超过原厚度1/3，予以更换。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 继电器拒动（机械卡涩） | 机械 | 严重 | 衔铁轴销锈蚀、污垢堆积或复位弹簧移位导致运动部件卡滞，虽线圈励磁正常但无法推动触点动作。 | 线圈有励磁声，但触点不转换；人工轻拍继电器外壳有时可恢复动作。 | 衔铁行程小于设计值（如<1.5mm） [物理]；动作电压高于1.1倍额定电压 [电气]；机械动作时间>50ms（正常<30ms）[物理] | 动作特性测试仪校验动作电压及时间 [离线]；目视检查衔铁运动是否顺畅 [离线] | 施加额定电压，继电器不动作，但线圈电流正常且有电磁声，手按衔铁可动，判定机械卡涩。测量动作电压若大于1.1倍Ue，确认需检修。 | 1. 拆卸继电器外壳，用电子清洁剂清除锈蚀与油污；2. 用微型锉刀修整轴销毛刺，加注少量仪表油（如7022号）润滑；3. 调整复位弹簧使之动作灵活，测量动作电压与时间合格。工具：电子清洁剂、仪表油、动作特性测试仪。 | 线圈加载瞬间外接强制启动回路，短暂提升电压以克服静摩擦，但不作为永久措施。 |  | 可能造成稳定控制装置拒动，导致电网事故扩大。 | DL/T 995-2016；GB/T 11287-2000《电气继电器第21部分:量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验》 | 某开关站低周减载装置信号继电器因锈蚀卡死，频率降低时未切负荷，导致区域频率崩溃。 | 每半年进行一次动作特性测试；保持柜内IP防护等级，加装防尘密封条；禁止在柜内用餐或放置杂物。 | 经维修后动作电压仍超1.1Ue或动作时间>50ms，且机械结构变形无法复原，予以报废。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 绝缘受潮老化 | 绝缘 | 一般 | 继电器底座、端子排及线圈绝缘材料吸潮或长期电晕腐蚀，导致绝缘电阻下降，可能引发直流接地或信号误报。 | 雨天或潮湿天气频发直流接地报警；绝缘监测装置偶报支路绝缘降低。 | 绝缘电阻 <10MΩ（DC500V） [绝缘]；泄漏电流 >0.5mA（DC220V系统） [电气] | 绝缘电阻表定期测试 [离线]；绝缘监测装置在线监察 [在线] | 用500V兆欧表测量对地绝缘电阻，若<10MΩ且环境湿度>70%RH，判为受潮绝缘劣化；若天气干燥后恢复，可确认与湿度相关。 | 1. 停电后，用热风枪低温吹烘受潮部件，温度不超过80℃；2. 喷涂三防漆（丙烯酸类）加强绝缘；3. 若绝缘无法恢复，更换端子排或底座绝缘套。工具：兆欧表、热风枪、三防漆。 | 增加柜内防凝露加热器和温湿度控制器，保持湿度<50%RH。 |  | 可能引发直流两点接地导致保护误动或拒动。 | DL/T 724-2000《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》；GB/T 12113-2003《接触电流和保护导体电流的测量方法》 | 某变电站端子箱内信号继电器接线端子受潮，造成直流系统正极接地，引发全站保护误发信号。 | 每周巡检观察柜内湿度，雨季增加干燥剂更换频率；每年一次绝缘电阻集中测试；防潮加热器定期投退试验。 | 绝缘电阻持续低于1MΩ，且经清洁干燥处理无法提升，或绝缘件出现明显碳化痕迹，整组更换底座及线圈。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 触点熔焊黏连 | 热/电气 | 危急 | 严重过载或短路电流通过触点，瞬时高温使触点金属熔化黏连，即使线圈失电，触点也无法断开，导致信号持续保持，掩盖真实状态。 | 继电器返回后，外回路仍导通，信号灯常亮不灭；打开外壳可见触点表面有熔珠或粘连。 | 触点接触电阻在断开状态仍小于1Ω（应无穷大）[电气]；触点表观有熔坑 [物理] | 回路导通测试 [离线]；目视检查 [离线] | 线圈失电，仍测量到触点间有低阻抗导通，且敲击后不分离，判为熔焊；检查分断电流历史记录，确认是否超出继电器额定开断能力。 | 立即更换同规格继电器，并检查被控回路是否存在短路故障。更换步骤：断开电源，确认无电，拆线，更换继电器，重新接线，测量绝缘与接触电阻，功能测试。工具：万用表、螺丝刀。 | 无有效临时措施，必须立即停运该回路，用备用继电器替代。 |  | 可能造成断路器拒分或误合，严重威胁电网安全。 | GB 14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第5-1部分:控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》 | 某水电站机组保护信号继电器因直流串电造成大电流熔焊，导致停机令无法撤销，非计划停运延长。 | 每年校验继电器动作及返回特性；异常跳闸后检查信号继电器触点状态。 | 触点发生熔焊即行报废，不可修复再用。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 继电器误动（触点弹跳与振动失效） | 机械/环境 | 严重 | 受外部冲击或振动，或触点支架刚性不足，触点在未正式动作时瞬间接触或分离，产生错误脉冲信号；衔铁剩磁也可能导致释放缓慢出现暂态误通。 | 信号继电器在无指令时偶发瞬间闪亮；录波显示短时脉冲，振动工况下频繁出现。 | 触点弹跳时间>1ms [物理]；三次动作时间最大偏差>10ms [物理]；施加20G冲击时发生误闭合 [物理] | 在线录波分析触点开合时序 [在线]；振动台模拟IEC 60068-2-6试验 [离线]；示波器捕捉动作波形 [离线] | 连续三次操作，示波器记录闭合瞬间若有断续脉冲时长>1ms，判定弹跳超标；在2.0Gs/10~500Hz扫频振动试验中若出现误脉冲，判为耐振不合格。 | 1. 开盖检查触点弹簧及缓冲结构有无疲劳；2. 调整触点间隙至0.3~0.5mm，增加超程；3. 用消磁器对衔铁退磁；4. 更换老化的减振弹簧或触点组件。工具：示波器、消磁器、塞尺、力矩螺丝刀。 | 采用双稳态磁保持继电器或防振型继电器；柜体加装减振垫。 | 短时可在信号回路中增加软件消抖延时（如10ms），但会降低动作速度。 | 可能造成安全稳定装置误切负荷或误合断路器，引发系统扰动。 | GB/T 11287-2000；DL/T 995-2016 | 某变电站电容器投切信号继电器因附近爆破施工振动，触点误发合闸信号，导致电容器频繁投切损伤设备。 | 每季度检查继电器安装紧固及减振件；每年进行2.0Gs振动试验验证；保持柜体稳固无共振。 | 经消磁和调整后弹跳时间仍>1ms，或耐振试验仍不合格，予以更换。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 继电器返回系数不合格 | 控制/机械 | 一般 | 弹簧蠕变、衔铁气隙变化或轴承磨损，导致继电器返回值与动作值比例偏移规定范围（0.7~0.9），返回过慢或不返回，影响信号正确复归。 | 继电器励磁断开后触点迟迟不返回；监控系统显示信号保持时间异常延长。 | 返回系数K_r=返回电压/动作电压<0.7或>0.9 [电气]；返回时间>50ms [物理] | 继电保护测试仪测量动作值/返回值 [离线]；录波分析返回时间 [在线] | 用测试仪缓慢升压至动作，记录动作值，再缓慢降压记录返回值，计算K_r；若超出0.7~0.9，且返回时间超标，判定特性漂移；再检查机械部分有无明显磨擦。 | 1. 调整反力弹簧弹性或改变衔铁行程，使返回系数落入0.7~0.9；2. 清洗轴孔并加仪表油；3. 如调整无效，更换弹簧或整组继电器。工具：继电保护测试仪（如PW30）、塞尺、螺丝刀。 | 定期校验动作与返回值；避免在超出额定耐受温度的环境长期运行。 | 若返回值偏高导致信号保持不住，可临时短接自保持接点电容，但需评估风险。 | 可能引起运行告警信号丢失或复归失效，妨碍人员对设备状态的判断。 | DL/T 995-2016；GB/T 7261-2016 | 某电厂主变风冷信号继电器返回系数降至0.55，风冷启动后无法返回，风机长期运行烧毁电机。 | 每2年进行一次动作/返回值特性校验；每次投运或检修后检查信号复归情况。 | 经多次调整，返回系数仍无法控制在0.7~0.9内，且相关零件无备品，予以整体更换。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 触点化学腐蚀（硫化/氧化） | 化学 | 一般 | 继电器银合金触点暴露于含硫工业大气或高温高湿环境，表面生成硫化银膜或氧化膜，接触电阻增大且极不稳定，导致信号断续。 | 触点表面呈黑色或彩色斑驳；接触电阻测量读数跳动，信号灯忽明忽暗。 | 接触电阻动态波动幅度>50mΩ（正常<20mΩ）[电气]；银表面腐蚀层厚度>0.1μm [物理] | 微欧计测量静态及动态接触电阻 [离线]；目视或放大镜检查触点表面 [离线] | 接触电阻测量值不稳且最大波动超50mΩ，同时触点颜色异常，可判定为化学腐蚀；必要时用X射线能谱分析确认硫元素。 | 1. 拆下触点模块，用电子触点清洁剂（如CRC-2-26）浸润擦拭去除腐蚀物；2. 严重时用1500#细砂纸轻磨，再用无水酒精清洗；3. 测接触电阻<50mΩ后回装。工具：微欧计、触点清洁剂、细砂纸。 | 选用镀金或密封继电器；柜内安装空气过滤净化器；控制相对湿度<60%。 | 轻微腐蚀可通过连续开断负载数次实现自清洁，无效后再停电处理。 | 引起控制回路信号不稳定，可能导致测控装置频繁启动或告警阻塞。 | GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》；DL/T 995-2016 | 某石化变电所信号继电器因环境含硫，半年内触点硫化严重，导致信号系统频繁误报、漏报。 | 每季度开柜检查触点表面，使用电子清洁剂保养；监测环境H2S含量。 | 腐蚀深度超过0.2mm或经清洁后接触电阻仍无法稳定在100mΩ以下，予以更换。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 线圈绝缘热老化 | 热/绝缘 | 严重 | 长期在超过允许温度（如连续运行温度70℃以上）下工作，漆包线绝缘层热氧化变脆，机械强度及电气强度下降，导致匝间短路或对地击穿风险剧增。 | 线圈外表颜色焦黄，绝缘漆有龟裂；频繁发生不明原因的直流接地或绝缘电阻逐步下降。 | 线圈表面温度持续>70℃ [物理]；绝缘电阻降至1~10MΩ之间 [绝缘]；绝缘层拉伸强度下降超过30% [物理] | 红外热成像监测运行温度 [在线]；定期绝缘电阻测试 [离线]；必要时取样做破坏性拉伸试验 [离线] | 红外测温发现线圈长期超温（>70℃），且绝缘电阻低于10MΩ，结合投运超过8年，判断为热老化；目视见绝缘裂纹时确认需更换。 | 更换同规格线圈，同时排查控制回路电流异常、改善柜内通风散热。步骤：停电、解线、取下旧线圈、安装新线圈、接线、测绝缘电阻和直流电阻、上电试动。工具：万用表、500V兆欧表、扳手。 | 降低控制电源电压波动，加装柜内散热风扇或空冷器，维持柜内温度≤40℃；选用F级及以上绝缘线圈。 | 暂无同型备件时可暂降低继电器动作频次，但须尽快安排更换。 | 最终引发匝间短路或线圈烧毁，导致控制功能丧失，可能引起保护拒动。 | DL/T 720-2013；IEC 60085:2007《电气绝缘-耐热性评价和分级》 | 某电厂励磁柜内信号继电器运行于60℃环境12年，绝缘脆化致匝间短路，误发跳闸信号导致机组非停。 | 每年进行红外精确测温；每年绝缘电阻测试；线圈运行寿命一般不超过15年，到期逐步替换。 | 投运年限超15年或绝缘电阻<1MΩ且绝缘漆严重龟裂、脱落，即行报废更换。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 交流采样插件 | 模拟量输入模件 | 包含精密电压/电流变换器、低通滤波器和A/D转换器，将二次侧额定信号转换为数字信号。 | 是 | 交流采样插件调研无法完成 |  |  | 由于搜索计划使用限制，四次搜索均返回错误，无法获取任何故障知识信息，故无法输出真实故障调研内容。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 电流传输比(CTR)退化 | 电气/热 | 严重 | 内部LED光强衰减或光敏三极管增益下降，导致信号传输效率降低。长时间高温运行或大电流应力会加速此过程。 | 装置报“通道异常”或“采样无效”告警；接收端信号幅值低，波形存在畸变或抖动。 | CTR值 [电气]**：低于规格书下限50%（例如初始CTR 100%降至<50%）。<br>**正向压降Vf [电气]**：增大超初始值10%。 | 万用表[离线]；<br>源表(SourceMeter)[离线]；<br>示波器[离线]。 | 断开输入侧，施加额定正向电流If，在输出侧加额定电压Vce，测量输出电流Ic，计算CTR = Ic/If。若CTR超出下限阈值，则判为失效。 | 1. 使用吸锡器拆除老化器件；2. 更换同型号、同批次光耦，注意焊接温度防静电；3. 上电测试CTR及波形正常。 | 1. 降额设计，LED驱动电流不超过额定值70%；2. 增加散热通风；3. 选用军品级或宽温型号。 | 在无法停机更换时，短期增加LED驱动电流以补偿CTR衰减，维持输出，需持续监测。 | 导致保护功能闭锁或误动，影响安稳装置正确出口。 | GB/T 3836.4; IEC 60747-5-5 | 某换流站安稳装置频繁报通道告警，测量发现多路光耦CTR降至30%以下。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 内部发光二极管开路 | 电气 | 危急 | 键合线断裂或芯片损坏，导致输入回路断开，信号无法传输。多由过电流冲击或机械振动引起。 | 安稳装置报“PT断线”或“通信中断”；本侧装置发送信号正常，对侧接收不到；输入侧无电流。 | 正向压降Vf [电气]**：为无穷大（>10V）。<br>**输入电流If [电气]**：0A。 | 万用表(二极管档)[离线]；<br>源表(SourceMeter)[离线]。 | 使用万用表二极管档测量输入端，红表笔接阳极，黑表笔接阴极。显示“OL”（开路）而非正常1.0V~1.5V正向压降，则判定开路。 | 1. 拆卸故障光耦；2. 更换新器件，确认引脚焊接无误；3. 用示波器确认输入输出波形传输延迟和宽度正常。 | 1. 输入端串联限流电阻；2. 优化电路板固定，减少振动；3. 入厂检验增加金相分析。 |  | 对应信号通道完全失效，若为开关量输入，可能漏报开关位置变化。 | IPC-A-610; GB/T 18904.1 | 某稳控装置切换逻辑失效，因光耦输入侧焊点虚接导致回路开路。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 绝缘电阻降低（爬电） | 绝缘/环境 | 一般 | 高湿度、盐雾或粉尘污染导致光耦输入输出引脚间绝缘下降，形成漏电流路径。高压侧干扰可能串入低压控制侧。 | 装置误报开关量变位；控制系统受干扰频繁复位；阴雨天误动。 | 绝缘电阻Riso [物理]**：<500MΩ（标准要求常温>10GΩ）。<br>**漏电流 [电气]**：>10μA。 | 绝缘电阻测试仪(500V/250V)[离线]；<br>微电流计[离线]。 | 在断电状态下，用500V摇表测量输入侧与输出侧任意引脚间电阻。若阻值低于500MΩ，则判定绝缘老化或受潮。 | 1. 使用无水酒精或专用电子清洗剂，配合防静电刷清洗PCB及光耦表面；2. 烘干处理（60°C/2小时）；3. 喷涂三防漆。 | 1. 机柜密封处理，安装防尘滤网；2. 柜内加装温湿度控制器，保持湿度<60%。 | 紧急情况下，切断该路信号输入，改由硬压板或逻辑置数旁路此异常检测，防止误动。 | 导致安稳装置误判系统运行方式，可能引发负荷联切等严重事故。 | GB/T 14598.3; DL/T 995 | 某沿海变电站安稳装置因盐雾导致插件绝缘电阻降至200MΩ，装置报“直流接地”异常。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 输出侧暗电流/漏电流过大 | 电气/热 | 严重 | 光敏三极管呈现软击穿特性或热致漏电，导致无输入光信号时，输出回路仍存在异常电流。 | 零点漂移严重，装置误判为逻辑“1”（高电平）；开关量输入信号“常开”误变为“常闭”。 | 暗电流Iceo [电气]**：>1.0μA（常温），或>10μA（高温）。<br>**集-射极反向漏电流 [电气]**：>10nA。 | 皮安表/静电计[离线]；<br>半导体参数分析仪[离线]。 | 使输入端悬空或短路（无光注入），在输出端施加额定工作电压Vce，测量Ie。若Iceo超过阈值，则判定暗电流失效。 | 1. 断开输出侧接线；2. 更换失效的光电耦合器；3. 测量新器件暗电流确认正常后投运。 | 1. 选用Vceo耐压余量更大的光耦；2. 安装散热片或降低环境温度。 | 在输入欠压保护光耦失效时，可短接输入侧电阻增大LED电流，强下拉输出电平，但会牺牲LED寿命。 | 造成安稳装置逻辑处理单元采集到错误的状态量，策略误动作。 | MIL-STD-883 | 某机组控制装置多次误动，排查发现高温环境下光耦暗电流激增至50μA。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 响应时间（延迟）劣化 | 控制 | 轻微 | 光耦内部寄生电容变化或LED老化导致开关速度变慢，信号上升/下降沿变得平缓。在高速通信或精确移相控制中问题凸显。 | 脉宽调制波形占空比失真；高频脉冲信号丢失或逻辑错误；波形边缘出现明显台阶。 | 上升时间tr/下降时间tf [物理]**：增大至标称值的1.5倍以上。<br>**传输延迟时间tpHL/tpLH [物理]**：超出稳态500ns。 | 函数信号发生器[离线]；<br>示波器(>100MHz)[离线]。 | 输入标准方波信号，双通道示波器同时测量输入/输出。测量从输入电压50%到输出电压50%的延迟时间tpHL，若>1.2μs则判为响应慢。 | 1. 识别速度不匹配的老化光耦；2. 更换为同封装的高速光耦（如6N137替代低速4N35）；3. 或调整输出端上拉电阻阻值（减小阻值加快上升沿），但需验证功耗。 | 1. 选型时确认带宽余量>2倍信号频率；2. 上拉电阻选取兼容开关速度和功耗的最优值。 | 并联一个皮法级加速电容以改善边沿，仅限实验室应急，不推荐工业现场使用。 | 安稳装置高频采样通道失准，高次谐波分量测量错误。 | TIA/EIA-422; GB/T 15284
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 输出级集-射极击穿短路 | 电气/热 | 危急 | 光敏三极管因过电压尖峰或长期过热导致集-射极PN结永久短路，输出端无法关断，始终呈低阻态。 | 开关量输入状态常为“闭合”，安稳装置报“开关位置异常”或“信号粘连”；输出端对地电压接近0V。 | 集-射极电阻Rce [物理]**：<10Ω（断电离线）。<br>**输出低电平VOL [电气]**：<0.1V且不随输入信号变化。 | 万用表电阻档[离线]；<br>示波器[离线]。 | 断开所有外围电路，用万用表测量输出侧C-E极间电阻，若阻值<10Ω则判定短路失效。或在输入端悬空时上电测量Vce，应为高电平Vcc，若为0V左右则已击穿。 | 1. 拆卸故障光耦；2. 检查后级是否因短路受过流损伤；3. 更换同规格光耦并重测逻辑功能。 | 输出回路串联限流电阻；在C-E极间并联TVS管吸收浪涌；选用Vceo余量≥3倍工作电压的器件。 | 立即隔离该通道，切换至备用输入通道或通过软件强制该信号为安全状态，防止误出口。 | 导致安稳装置错误识别断路器状态，可能引发负荷联切或闭锁保护。 | IEC 60747-5-5; GB/T 3836.4 | 某稳控装置全部开关量显示合位，发现多通道光耦输出侧因雷电感应过压集体击穿。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 输入侧LED反向漏电增大 | 电气 | 一般 | LED结因反向应力或ESD损伤造成反向漏电流上升，可能导致多通道共地串扰或驱动端负载加重。 | 部分通道在无输入信号时微亮；多路光耦并列时相邻通道误触发；输入端反向电阻实测偏低。 | 反向漏电流Ir [电气]**：>100nA（VR=5V）。<br>**反向电阻 [物理]**：<1MΩ（反向偏置）。 | 源表/静电计[离线]；<br>万用表高阻档[离线]。 | 在输入端施加反向5V电压，测量反向电流，若超过100nA则判定LED反向特性劣化。 | 1. 清除光耦输入引脚周围污染物；2. 若漏电未恢复则更换光耦。 | 输入端并联反向保护二极管（如1N4148）；焊接时使用防静电焊台；电路板设计避免输入端走线过长。 | 暂时降低驱动电流并增加去抖动延时，防止误触发。 | 可能拉低驱动信号幅值，导致正常光耦CTR不足，或产生通道间串扰。 | IPC-A-610
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 光电耦合器封装漏气（湿气侵入） | 环境/绝缘 | 严重 | 封装材料因温度循环、机械应力产生微裂纹，湿气进入内部引发结露和电化学腐蚀，导致绝缘强度永久下降。 | 高湿天气时装置频繁报“绝缘降低”或“直流接地”；光耦表面可见白斑或引脚根部有绿色腐蚀物；绝缘电阻波动剧烈。 | 绝缘电阻Riso [物理]**：<100MΩ（500V DC）。<br>**输入-输出电容变化 [物理]**：偏离初始值±20%。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；<br>体视显微镜（20~40倍）[离线]；<br>LCR表[离线]。 | 测量输入输出引脚间电阻，若<100MΩ，再用显微镜观察封装表面是否有裂纹或起皮，若有则判断封装漏气。 | 1. 拆除漏气光耦；2. 清洁焊盘并检查PCB有无腐蚀；3. 更换为密封型光耦，焊接后用三防漆喷涂覆盖。 | 选用通过严苛湿热循环试验（如85℃/85%RH 1000h）的密封光耦；机柜保持IP54防护等级。 | 用热风枪80℃烘干10分钟，然后涂覆室温硫化硅橡胶临时密封，湿度降低后尽快更换。 | 绝缘击穿可能使高压串入控制回路，危及人员和低压设备安全。 | GB/T 2423.34; IEC 60068-2-38
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 液晶显示屏背光灯管 | 人机界面模件 | 为液晶显示提供背光光源，常为冷阴极荧光灯管或LED灯条，长期点亮后亮度衰减。 | 是 | 液晶显示屏背光灯管
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 液晶显示屏背光灯管 | 人机界面模件 | 为液晶显示提供背光光源，常为冷阴极荧光灯管或LED灯条，长期点亮后亮度衰减。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 液晶显示屏背光灯管 | 人机界面模件 | 为液晶显示提供背光光源，常为冷阴极荧光灯管或LED灯条，长期点亮后亮度衰减。 | 是 | 液晶显示屏背光灯管 | 电气/热 | 一般 | 背光灯管（CCFL）因电极溅射损耗、汞消耗导致老化，或逆变器高压电容失效、变压器匝间短路，最终亮度逐渐下降或完全熄灭 | 屏幕整体变暗、亮度不均匀、启动时闪烁或发红后熄灭、局部黑暗条纹、完全黑屏 | 屏幕中心亮度＜150 cd/m² [物理]；灯管工作电流偏离额定值±20% [电气]；逆变器开路输出电压＜1200 Vrms（典型点灯电压）[电气]；灯管两端电极区域发黑长度＞5 mm [状态量] | 目视检查屏幕亮度和均匀性 [离线]；亮度计定点测量 [离线]；万用表测量逆变器输入电压 [带电]；高压探头/示波器测量逆变器输出波形与幅值 [带电]；红外热像仪检查逆变器发热 [离线] | 若亮度低于阈值且灯管两端发黑，判定灯管老化；若逆变器输入电压正常而输出高压不足或无输出，且逆变器外接假负载仍无输出，则判定逆变器故障；若逆变器局部过热，判定逆变器内部短路 | 1. 断电并拆卸显示屏模组；2. 打开背光单元，取出老化灯管；3. 更换同规格新灯管或改装LED背光套件；4. 安装后通电测试亮度与均匀性；工具：防静电手环、精密螺丝刀套件、万用表、高压探头、焊接工具（如需改LED） | 控制机柜环境温度≤40℃，湿度≤85%RH；避免频繁上电断电冲击灯管；进风口过滤器每半年清洁，防止高温积尘 | 外接小型照明灯临时照亮屏幕，维持监控操作 | 运维人员无法清晰读取装置参数及告警，可能导致操作延误或误判 | IEC 62368-1《音视频、信息技术和通信技术设备 安全要求》 | 某变电站监控系统液晶屏背光数月内逐渐变暗至无法辨认，更换灯管后恢复正常 | 每季度检查屏幕亮度与均匀性，记录亮度值；每半年清洁显示屏通风滤网；累计使用超30000 h后增加监测频率 | 屏幕中心亮度跌落至初始值的50%以下，或灯管两端发黑区域超过电极长度1/3并出现无法点亮，且无原厂备件或维修成本超过同尺寸新屏价格的30%时，整体报废显示模组
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 继电保护测试仪 |  | 电力系统二次设备调试专用仪器，输出高精度模拟故障量以校验继电保护装置 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 电源模块 | 继电保护测试仪 | 将市电转换为设备内部所需的各等级直流电压，为各电路板供电 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 开关电源板 | 电源模块 | 核心AC/DC变换电路，包含整流桥、开关管和变压器 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 滤波电容 | 开关电源板 | 平滑直流输出，长期高温下电解液干涸导致容量衰退 | 是 | 滤波电容
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 滤波电容 | 开关电源板 | 平滑直流输出，长期高温下电解液干涸导致容量衰退 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 滤波电容 | 开关电源板 | 平滑直流输出，长期高温下电解液干涸导致容量衰退 | 是 | 滤波电容 | 电气/热/化学 | 严重 | 内部介质老化、电解液干涸或杂质击穿导致绝缘下降，损耗增大；长期高温或纹波电流过大引发内部压力升高，防爆阀动作或外壳鼓胀；电化学腐蚀导致电极容量衰减，等效串联电阻(ESR)增大，引发电源纹波超标和局部过热。 | 1) 设备测试输出不稳定，叠加明显交流纹波；2) 触摸电容外壳温升异常，局部温度超过60℃；3) 电容顶部防爆纹鼓起或开裂；4) 出现漏液、异味（电解液挥发）；5) 设备启动时充电电流异常或频繁烧保险。 | 1) 电容量C：低于标称值-20% [电气]；2) ESR：>初始值2倍或>200mΩ（低压大电容）[电气]；3) 漏电流：>0.03CV（C为标称容量μF，V为额定电压V）μA [电气]；4) 外壳温度：>50℃（环境25℃时）[物理]；5) 损耗角正切tanδ：>0.2（100Hz）[电气]；6) 外观变形量：防爆阀凸起>0.5mm [物理]。 | 1) 便携式LCR电桥测量容量/ESR [离线]；2) 红外热像仪巡检温升 [带电/在线]；3) 目视检查鼓包、漏液 [离线]；4) 绝缘电阻表（500V）测端子对外壳绝缘 [离线]；5) 纹波电压在线测量（示波器）[带电]。 | 若电容量低于标称值-20% 或 ESR大于初值2倍 或 外壳温差>25℃（相对于环境），判定性能劣化需更换。离线测量时，放电后用电桥测容量和ESR，对比出厂报告；在线用红外测温，单点温升超30℃或三相/多组温差超15℃即怀疑缺陷。 | 1) 断电并放电至安全电压（<10V）后拆下；2) 使用同规格（容量±5%、电压不低于原值、ESR尽可能低、温度等级-40~105℃）的电解电容替换；3) 焊接时注意极性，焊接温度<350℃，时间<3秒；4) 并接均压电阻（如需）；5) 通电前用万用表确认无短路。 工具：放电电阻箱、吸锡器、恒温焊台、LCR电桥。 | 1) 设计降额运行时电压不超过额定值80%，纹波电流不超过额定70%；2) 加装散热风道，电容远离发热元件；3) 定期（6个月）清洁灰尘，防止散热不良；4) 采用长寿命（105℃ 5000h以上）型号。 | 用同容量、耐压不低于原值的电容临时外接并联，并做好绝缘固定，恢复设备临时使用，尽快安排停机更换。 | 滤波电容失效导致输出电源纹波恶化，可能使继电保护测试仪功率放大器输出失真，保护装置误动或拒动；严重漏液腐蚀PCB，扩大故障范围。 | GB/T 2775-2016 电子设备用固定电容器 第1部分：总规范；IEC 60384-4 电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 铝电解电容器；JB/T 10930-2010 铝电解电容器用引出线; GB 50150-2016 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准（参考章节）。 | 某型继电保护测试仪运行3年后输出叠加100Hz波动，保护装置频繁误发信号，发现该机内滤波电解电容鼓包漏液，容量由470μF减小至89μF，更换后恢复正常。 | 日常巡检每季度一次：红外测温，观察外观有无鼓包、漏液。年度维护：断电后测量容量和ESR，对容量衰减超过15%的进行标记，下次停机更换；清洁电容表面及安装部位。 | 1) 电容外壳明显鼓包、漏液或防爆阀动作；2) 容量低于标称值-25%；3) ESR大于初始值3倍；4) 使用年限超过10年且容量衰减超过-20%；满足任一条件即报废更换。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇轴承卡滞/磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致轴承润滑油干涸或滚珠磨损，摩擦增大，引起转速下降、噪音与振动。 | 风扇运转时有异响（咔咔、摩擦声），扇叶转动不畅，手拨有阻力，振动明显，出风量减小。 | 转速<额定80%（如额定3000rpm，实测<2400rpm）[物理]；振动速度>7.1mm/s[物理]；噪音>55dB(A)（1m处）[物理]。 | 转速表[离线]；振动分析仪[离线]；噪音计[离线]；红外测温[带电]。 | 若转速明显下降且噪音异常，断电后手动转叶有卡涩，即判为轴承卡滞/磨损；振动值较新风扇增大3倍以上判为严重磨损。 | 1.断电拆下风扇；2.清理轴承油污；3.含油轴承注入润滑油，滚珠轴承检查游隙，必要时用拉马、卡簧钳更换同型号轴承；4.回装测试。 | 每半年检查运转状态并补油；避免高温、高湿、多尘环境；选用双滚珠长寿命风扇。 | 若磨损不严重，临时注油维持；严重时直接更换风扇。 | 散热不足致内部温度升高，可能引起电源模块或电路板过热，设备不稳定或保护停机。 | GB/T 2658-2018；IEC 60034-14 | 某变电站继保测试仪风扇轴承卡死，内部IGBT过热烧毁。 | 每月目视、听声检查；每半年清扫及滤网；每年检查润滑。 | 轴承径向游隙>0.1mm；转速下降>30%额定；噪音>60dB(A)；扇叶严重磨损破坏动平衡；达任一条件应报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇扇叶积尘/异物阻塞 | 环境/机械 | 轻微 | 环境灰尘大，滤网失效，尘埃积聚在扇叶上，导致风量减小，动平衡破坏，电机负载增加。 | 出口风量明显减少，扇叶可见积尘，运转时抖动，电流略增。 | 出风流速<额定风量50%[物理]；电机电流较额定值增加>10%[电气]；振动值增大[物理]。 | 风速计[离线]；目视检查[离线]；钳形电流表[带电]；振动仪[离线]。 | 若风扇运转但出风微弱，且目视积尘厚但电流不超标，可判断为积尘堵塞；清洁后风量恢复即确认。 | 1.断电拆下风扇，用软毛刷和压缩空气（≤0.3MPa）清除积尘；2.检查滤网，破损或严重堵塞则更换；3.清洗剂清洗扇叶并干燥；4.回装测试。 | 定期清洁风扇及滤网；改善通风环境，加装防尘滤棉并定期更换。 | 若无法停机，可用吸尘器从外部吸取灰尘临时处理。 | 散热能力下降，机箱温升加剧，加速电子元器件老化。 | GB/T 14048.1-2012 | 某测试仪在风沙季节未清滤网，风扇堵转，设备过热告警。 | 每周检查滤网积尘，视情吸尘；每季度深度清洁风扇。 | 扇叶变形、破损无法修复；清洁后风量仍低于额定70%；电机电流持续偏高且清洁后不下降，应报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇电机绕组故障 | 电气 | 严重 | 电机绕组绝缘老化、受潮或过载烧毁，导致匝间短路或断路，电机不转或电流异常。 | 风扇不转，或转动无力、速度不稳；通电有“嗡嗡”声；电机外壳温度过高；绝缘电阻降低。 | 绕组直流电阻与标称值偏差>10%（如50Ω，实测<45Ω或>55Ω）[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；运行电流较额定值增大>50%[电气]。 | 万用表测电阻[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；钳形电流表[带电]。 | 若不转且电阻开路则为断路；若电阻偏小且绝缘低，通电电流大而不转，则为匝间短路；对比正常绕组阻值判断。 | 1.断开连线，拆下风扇；2.拆开端盖检查绕组，若有烧焦痕迹；3.仅引线断开则重新焊接；4.绕组烧毁需更换同型号风扇或电机；工具：万用表、电烙铁、绝缘套管。 | 确保供电稳定，避免频繁启停；定期测绝缘；防潮。 | 无临时检修，需直接更换风扇。 | 电机不转致内部过热，触发保护或烧毁功率器件。 | GB/T 755-2019；GB 12350-2009 | 某测试仪风扇匝间短路，驱动电路过流损坏，测试仪无法上电。 | 每年至少一次检测绕组电阻和绝缘电阻；存放时注意防潮。 | 绝缘电阻<0.5MΩ且无法恢复；绕组烧毁断路，即应报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇电源线/接插件接触不良 | 电气 | 轻微 | 振动导致接插件松动或氧化，接触电阻增大，供电间歇中断，转速不稳或停转。 | 风扇时转时停，转速不稳，敲击机箱可能恢复，接头处有发热痕迹。 | 接头接触电压降>0.1V（正常工作电流下）[电气]；连接器温升>30K[物理]。 | 目视检查氧化、松动[离线]；万用表测电压降[离线]；热成像仪[带电]。 | 若转速不稳，重新插拔后恢复正常，则判为接触不良；电压降>0.1V确认。 | 1.断电，拔出接插件，检查退针、氧化；2.用电子清洁剂清洗；3.弹簧片失弹则调整或更换接插件；4.必要时换线。工具：镊子、清洁剂、万用表。 | 选用高质量接插件，打胶固定防松脱；定期检查。 | 临时重新拔插多次，可暂时恢复。 | 风扇间歇停转致设备温度失控，可能工作异常或报警。 | GB/T 5095.2-1997 | 一处继保测试仪因风扇插头氧化，风扇不转，内部温度超80℃触发保护，更换插头后正常。 | 每季度检查接插件牢固性，目视氧化，必要时涂导电膏。 | 塑料体变形、裂纹或触点严重烧蚀无法恢复，应报废换线。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇控制电路故障 | 控制/电气 | 一般 | PWM调速电路或温控开关故障，导致风扇不启转或无法调速，可能全速运转或停转。 | 风扇始终全速运转噪音大，或温度很高仍不转；温度检测值异常。 | 控制信号电压异常（PWM占空比始终0或100%）[电气]；温控开关通断温度漂移>±5℃[物理]。 | 示波器测PWM[离线]；万用表测温控开关[离线]；温度监测[带电]。 | 若达启动温度仍不转，短接温控开关后风扇转，则温控开关故障；若PWM信号异常，则控制板故障。 | 1.检查温度传感器或温控开关，用替代法测试；2.损坏则更换同规格开关；3.控制板虚焊或元件损坏，补焊或更换。工具：万用表、示波器、热风枪。 | 采用可靠温控方案，选用工业级元件。 | 若温控失效，可临时将风扇直接接电源全速运行。 | 风扇不转致过热保护；全速运行则寿命缩短、噪音大。 | JB/T 8312.1-2005 | 某测试仪温控开关失效，风扇从不启动，测量精度漂移，返厂维修。 | 每半年测试一次温控功能，模拟升温看风扇启动。 | 控制板严重烧毁不能修复，或温控开关多次更换仍失效，应报废整套风扇组件。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇轴承卡滞/磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致轴承润滑油干涸或滚珠磨损，摩擦增大，引起转速下降、噪音与振动。 | 风扇运转时有异响（咔咔、摩擦声），扇叶转动不畅，手拨有阻力，振动明显，出风量减小。 | 转速<额定80%（如额定3000rpm，实测<2400rpm）[物理]；振动速度>7.1mm/s[物理]；噪音>55dB(A)（1m处）[物理]。 | 转速表[离线]；振动分析仪[离线]；噪音计[离线]；红外测温[带电]。 | 若转速明显下降且噪音异常，断电后手动转叶有卡涩，即判为轴承卡滞/磨损；振动值较新风扇增大3倍以上判为严重磨损。 | 1.断电拆下风扇；2.清理轴承油污；3.含油轴承注入润滑油，滚珠轴承检查游隙，必要时用拉马、卡簧钳更换同型号轴承；4.回装测试。 | 每半年检查运转状态并补油；避免高温、高湿、多尘环境；选用双滚珠长寿命风扇。 | 若磨损不严重，临时注油维持；严重时直接更换风扇。 | 散热不足致内部温度升高，可能引起电源模块或电路板过热，设备不稳定或保护停机。 | GB/T 2658-2018；IEC 60034-14 | 某变电站继保测试仪风扇轴承卡死，内部IGBT过热烧毁。 | 每月目视、听声检查；每半年清扫及滤网；每年检查润滑。 | 轴承径向游隙>0.1mm；转速下降>30%额定；噪音>60dB(A)；扇叶严重磨损破坏动平衡；达任一条件应报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇扇叶积尘/异物阻塞 | 环境/机械 | 轻微 | 环境灰尘大，滤网失效，尘埃积聚在扇叶上，导致风量减小，动平衡破坏，电机负载增加。 | 出口风量明显减少，扇叶可见积尘，运转时抖动，电流略增。 | 出风流速<额定风量50%[物理]；电机电流较额定值增加>10%[电气]；振动值增大[物理]。 | 风速计[离线]；目视检查[离线]；钳形电流表[带电]；振动仪[离线]。 | 若风扇运转但出风微弱，且目视积尘厚但电流不超标，可判断为积尘堵塞；清洁后风量恢复即确认。 | 1.断电拆下风扇，用软毛刷和压缩空气（≤0.3MPa）清除积尘；2.检查滤网，破损或严重堵塞则更换；3.清洗剂清洗扇叶并干燥；4.回装测试。 | 定期清洁风扇及滤网；改善通风环境，加装防尘滤棉并定期更换。 | 若无法停机，可用吸尘器从外部吸取灰尘临时处理。 | 散热能力下降，机箱温升加剧，加速电子元器件老化。 | GB/T 14048.1-2012 | 某测试仪在风沙季节未清滤网，风扇堵转，设备过热告警。 | 每周检查滤网积尘，视情吸尘；每季度深度清洁风扇。 | 扇叶变形、破损无法修复；清洁后风量仍低于额定70%；电机电流持续偏高且清洁后不下降，应报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇电机绕组故障 | 电气 | 严重 | 电机绕组绝缘老化、受潮或过载烧毁，导致匝间短路或断路，电机不转或电流异常。 | 风扇不转，或转动无力、速度不稳；通电有“嗡嗡”声；电机外壳温度过高；绝缘电阻降低。 | 绕组直流电阻与标称值偏差>10%（如50Ω，实测<45Ω或>55Ω）[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；运行电流较额定值增大>50%[电气]。 | 万用表测电阻[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；钳形电流表[带电]。 | 若不转且电阻开路则为断路；若电阻偏小且绝缘低，通电电流大而不转，则为匝间短路；对比正常绕组阻值判断。 | 1.断开连线，拆下风扇；2.拆开端盖检查绕组，若有烧焦痕迹；3.仅引线断开则重新焊接；4.绕组烧毁需更换同型号风扇或电机；工具：万用表、电烙铁、绝缘套管。 | 确保供电稳定，避免频繁启停；定期测绝缘；防潮。 | 无临时检修，需直接更换风扇。 | 电机不转致内部过热，触发保护或烧毁功率器件。 | GB/T 755-2019；GB 12350-2009 | 某测试仪风扇匝间短路，驱动电路过流损坏，测试仪无法上电。 | 每年至少一次检测绕组电阻和绝缘电阻；存放时注意防潮。 | 绝缘电阻<0.5MΩ且无法恢复；绕组烧毁断路，即应报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇电源线/接插件接触不良 | 电气 | 轻微 | 振动导致接插件松动或氧化，接触电阻增大，供电间歇中断，转速不稳或停转。 | 风扇时转时停，转速不稳，敲击机箱可能恢复，接头处有发热痕迹。 | 接头接触电压降>0.1V（正常工作电流下）[电气]；连接器温升>30K[物理]。 | 目视检查氧化、松动[离线]；万用表测电压降[离线]；热成像仪[带电]。 | 若转速不稳，重新插拔后恢复正常，则判为接触不良；电压降>0.1V确认。 | 1.断电，拔出接插件，检查退针、氧化；2.用电子清洁剂清洗；3.弹簧片失弹则调整或更换接插件；4.必要时换线。工具：镊子、清洁剂、万用表。 | 选用高质量接插件，打胶固定防松脱；定期检查。 | 临时重新拔插多次，可暂时恢复。 | 风扇间歇停转致设备温度失控，可能工作异常或报警。 | GB/T 5095.2-1997 | 一处继保测试仪因风扇插头氧化，风扇不转，内部温度超80℃触发保护，更换插头后正常。 | 每季度检查接插件牢固性，目视氧化，必要时涂导电膏。 | 塑料体变形、裂纹或触点严重烧蚀无法恢复，应报废换线。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 散热风扇 | 电源模块 | 强制风冷电源模块及整机，轴承磨损或积尘后转速下降、异响 | 是 | 风扇控制电路故障 | 控制/电气 | 一般 | PWM调速电路或温控开关故障，导致风扇不启转或无法调速，可能全速运转或停转。 | 风扇始终全速运转噪音大，或温度很高仍不转；温度检测值异常。 | 控制信号电压异常（PWM占空比始终0或100%）[电气]；温控开关通断温度漂移>±5℃[物理]。 | 示波器测PWM[离线]；万用表测温控开关[离线]；温度监测[带电]。 | 若达启动温度仍不转，短接温控开关后风扇转，则温控开关故障；若PWM信号异常，则控制板故障。 | 1.检查温度传感器或温控开关，用替代法测试；2.损坏则更换同规格开关；3.控制板虚焊或元件损坏，补焊或更换。工具：万用表、示波器、热风枪。 | 采用可靠温控方案，选用工业级元件。 | 若温控失效，可临时将风扇直接接电源全速运行。 | 风扇不转致过热保护；全速运行则寿命缩短、噪音大。 | JB/T 8312.1-2005 | 某测试仪温控开关失效，风扇从不启动，测量精度漂移，返厂维修。 | 每半年测试一次温控功能，模拟升温看风扇启动。 | 控制板严重烧毁不能修复，或温控开关多次更换仍失效，应报废整套风扇组件。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 功率放大模块 | 继电保护测试仪 | 将DDS生成的小信号放大为高精度电流、电压，直接驱动负载 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 功率放大器 | 功率放大模块 | 由大功率晶体管或MOSFET构成，持续工作发热大，易过热击穿或老化 | 是
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 输出继电器 | 功率放大模块 | 切换量程、相位及通断输出，触点频繁动作导致电蚀或接触不良 | 是
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 保护电路 | 功率放大模块 | 包含快速熔断器、过热保护元件，过载时熔断或动作，需更换 | 是 | 搜索结果不可用 |  |  | 由于搜索服务限制，未获取到继电保护测试仪保护电路的故障知识。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 数字控制模块 | 继电保护测试仪 | 负责信号生成、采集、逻辑控制和通讯，是仪器的运算核心 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | CPU/DSP板 | 数字控制模块 | 运行嵌入式操作系统和测试程序，处理数据 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | AD/DA转换器 | 数字控制模块 | 将数字波形转为模拟信号输出，同时采集反馈量，精密元件 | 否 | AD转换通道精度超差 | 电气/控制 | 严重 | AD转换器内部基准漂移、增益电阻老化或芯片性能退化，导致采样值与真实值偏差超出允许范围。 | 测试仪自检报“AD精度超差”；测量标准源输出时，显示值长期偏移；交流量有效值测量误差大。 | AD转换相对误差> ±0.05%FS[电气]；直流偏移量> ±5mV[电气]；有效值测量误差> ±0.1%读数+0.05%量程[电气]。 | 在线自检功能定期校验[在线]；离线用高精度标准源（0.02级）注入信号，记录测试仪读数并计算误差[离线]。 | 用标准源依次输入0%、20%、40%、60%、80%、100%量程信号，记录测试仪显示值，计算各点相对误差。若任一点误差绝对值>0.05%FS，判定AD通道精度超差。 | 1.更换AD转换模块或芯片：断电，佩戴防静电手环，拆下故障板卡，用热风拆焊台更换同型号AD芯片；2.焊接后，对板卡进行清洁；3.重新校准：用标准源按校准规程逐点校准，并存储校准系数。工具：防静电手环、热风拆焊台、万用表、0.02级标准源。 | 每年进行1次全面校准；保持设备工作环境温度15~35℃，湿度<75%，防尘；电源加装浪涌保护器。 | 若为多通道设计，在软件中将故障通道禁用，改用备用通道进行测试。 | 导致继电保护装置动作值、时间特性测试结果偏差，可能造成保护配合验证错误。 | JJF 1284-2011《继电保护测试仪校准规范》、DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》 | 某电力检修公司测试仪在年检中发现交流电压10V档读数偏离0.15%，多次自校无法恢复。拆机检查AD转换芯片基准电压输出异常，更换芯片后校准合格。 | 季度巡检：清洁板卡金手指，检查电解电容无鼓包；年度维护：使用标准源全功能校准，记录误差趋势，若年漂移>0.03%，增加校准频次。 | 连续两次校准均无法使全量程误差小于0.05%FS，或板卡出现不可修复的腐蚀、烧毁，或设备累计使用超过12年且维修成本超过新购设备市价的60%。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | AD/DA转换器 | 数字控制模块 | 将数字波形转为模拟信号输出，同时采集反馈量，精密元件 | 否 | DA转换器输出零漂与非线性 | 电气/控制 | 一般 | DA转换器输出放大器失调电压增大、电阻网络匹配退化，导致无输入信号时输出存在直流偏移，且输出-输入曲线偏离直线。 | 输出标准波形（如正弦波）时，示波器显示波形整体偏移零位，顶部或底部削波；输出直流电压时，设定为0V仍输出几mV到几十mV。 | 零漂电压> ±10mV[电气]；满量程非线性误差> 0.05%FS[电气]；输出交流波形总谐波失真THD>0.5%[电气]。 | 在线自检DA输出归零测试[在线]；离线用6位半以上数字万用表测量输出端直流电压，注入标准数字波形用失真度分析仪测THD[离线]。 | 断开负载，设定DA输出为0V，用万用表测量输出端电压，若绝对值>10mV，则零漂超差；输出全量程10个均匀点，用万用表记录电压，拟合直线并计算最大非线性误差，若>0.05%FS，判定非线性故障。 | 1.如果D/A后有电位器调零，先试调零：短接输入端，调整调零电位器使输出<±1mV；2.无效则更换输出运放芯片：使用热风枪更换同型号精密运放，注意输入保护；3.更换后重新进行零点和满度校准。工具：精密螺丝刀、防静电手环、6位半万用表、热风拆焊台。 | 在程控测试序列中增加归零验证，每次测试开始前先检零漂，超差则提示；定期清洁输出端子，防止氧化。 | 使用外部可调衰减器或外部标准源替代DA输出部分功能，临时完成定值校核，但精度由外部设备保证。 | 导致保护装置测试时接收到的激励量带有直流偏移，可能造成电磁型继电器磁滞误差，或使微机型保护采样异常误启动。 | JJF 1284-2011、DL/T 624-2010 | 某调试现场测试阻抗继电器时，发现动作边界偏移约1%，用万用表实测测试仪输出有20mV直流，回到实验室拆机发现DA板运放损坏，更换后正常。 | 每月一次输出端子氧化检查及清洁；每半年用高精度表抽检零漂与线性度；每年一次厂家或第三方计量检定。 | 调零后零漂仍>10mV且无法通过更换运放解决，或THD>1%，或电路板发生多处铜箔断裂、焊盘脱落无法可靠修复，或使用年限超过10年。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | AD/DA转换器 | 数字控制模块 | 将数字波形转为模拟信号输出，同时采集反馈量，精密元件 | 否 | AD/DA转换器无输出 | 电气/电源 | 危急 | 供电电源模块故障、时钟晶振停振或转换芯片内部短路/开路，导致转换器完全停止工作，没有有效模拟量输出或数字量读数。 | 测试仪启动后对应通道输出为0V或满量程恒值，不随设定变化；自检报“DA/AD通信错误”或“通道无响应”；板卡电源指示灯不亮。 | 供电电压：+5V/±15V偏离额定值>±10%[电气]；晶振输出无波形或频率偏移>100ppm[物理]；芯片表面温度显著偏高（与相邻正常芯片温差>15℃）[热]。 | 外观检查电源指示灯[在线]；用示波器测量时钟晶振输出脚是否有稳定波形[离线]；用万用表测量转换器供电引脚电压[带电]。 | 先检查供电电源模块输出电压，若异常则判定电源故障；若电源正常，用示波器探头点触时钟晶振，无波形则时钟电路故障；时钟正常则手摸芯片表面，若烫手且设置无法改变输出，判定AD/DA芯片损坏。 | 1.电源故障：更换对应电源模块或滤波电容；2.晶振故障：更换同频率有源晶振；3.芯片损坏：用热风枪取下故障芯片，安装同型号器件，之后进行功能和精度校准。全过程戴防静电手环，使用恒温烙铁。 | 电源输入端加装瞬态抑制二极管和滤波器；选用工业级温度范围（-40~85℃）的转换芯片；避免热插拔信号电缆。 | 若设备为双通道备份，将故障通道隔离，启用备用通道应急。 | 测试仪彻底丧失该类型输出能力，导致所有依赖该通道的测试项目无法执行，现场停电检修工作停滞。 | GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》、DL/T 624-2010 | 某变电站进行保护装置全检时，测试仪突然电流输出为零，开机自检显示DA板错误。检查发现+15V电源模块短路，更换后恢复正常。 | 日常巡检：目视检查电源指示灯、风扇运转情况，每周一次；每季度清理板卡灰尘并检查电容外观；每年进行电源纹波测试。 | 核心转换芯片停产且无可替代型号；主电路板出现多层断线无法飞线修复；或供电部分修复后仍出现间歇性无输出，且发生在继电保护检验的关键时期，直接判定报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 存储器 | 数字控制模块 | 保存测试报告、定值和故障录波数据 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 人机交互组件 | 继电保护测试仪 | 提供操作界面和状态显示，实现人机对话 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 液晶显示屏/触摸屏 | 人机交互组件 | 显示界面与触控输入，背光亮度衰减或触摸漂移失灵 | 是 | 液晶屏无显示（黑屏） | 电气/控制 | 严重 | 背光LED/LCD驱动电路故障、电源模块失效或排线松脱，导致屏幕全黑无任何图像。 | 屏幕全黑，电源指示灯正常但无显示；外接VGA/HDMI可能正常输出。 | 背光LED电压<9V（阈值12V±10%）[电气]；驱动板5V供电<4.5V[电气]；FFC排线接触电阻>2Ω（正常<0.5Ω）[物理] | 万用表测量驱动板电压[离线]；热成像仪扫描背光区域温度[在线]；目视检查排线连接[离线] | 若指示灯亮但黑屏，用强光手电斜照屏幕，存在隐约图像则判定背光坏；无图像则测量驱动板5V和3.3V，低于阈值则判定电源故障；拔插排线后恢复正常则判定接触不良。 | 1.断电拆机；2.万用表测背光LED端电压，若低于9V更换LED灯条；3.更换驱动板；4.清洁FFC排线金手指并重新插紧（工具：螺丝刀套装、万用表、酒精棉） | 定期检查排线松脱（每季度）；使用稳压电源供电。 | 外接显示器临时操作，待停机后维修。 | 测试仪无法进行操作，导致保护校验中断。 | GB/T 21559-2008 继电保护测试仪技术条件；IEC 61010-1:2010 | 某变电站测试仪黑屏，发现背光LED灯条老化断路，更换后正常。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 液晶显示屏/触摸屏 | 人机交互组件 | 显示界面与触控输入，背光亮度衰减或触摸漂移失灵 | 是 | 触摸屏无响应或漂移 | 控制/机械 | 严重 | 电阻式触摸屏ITO膜磨损、控制器IC失效或驱动校准丢失；电容屏表面脏污或静电击穿。 | 点击某区域无反应，或响应点偏移，需大力按压，或自动乱跳。 | 触摸屏四角电阻值偏差>20%（正常偏差<5%）[物理]；触摸控制器报错计数器递增[状态量]；表面绝缘电阻<1MΩ[电气] | 触摸校准程序验证线性度[在线]；万用表测量触摸屏四线电阻（电阻屏）[离线]；绝缘电阻表测表面对地电阻[离线] | 执行系统触摸校准，若无法通过或校准后仍漂移，测量X+/X-/Y+/Y-电阻，与标称值（通常350-500Ω）偏差超20%则判定ITO膜磨损；若触摸无反应，检查控制器芯片工作电压（3.3V）和通讯波形，无波形则判定控制器故障。 | 1.拆解前框；2.对于电阻屏，更换触摸屏总成，焊接四线至控制器；3.更换触摸控制器板；4.电容屏清洁表面并重新拔插柔性连接线（工具：防静电腕带、焊台、绝缘测试仪） | 定期用专用清洁剂擦拭屏幕，避免尖锐物划伤；保持设备接地良好。 | 使用外接鼠标通过USB接口操作，临时恢复功能。 | 无法现场操作测试仪，只能通过远程或按键操作，降低效率。 | ISO 13406-2 平板显示器人类工效学要求；GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 | 某电厂测试仪触摸失灵，经查电阻屏IY层电阻断线，更换总成后恢复。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 液晶显示屏/触摸屏 | 人机交互组件 | 显示界面与触控输入，背光亮度衰减或触摸漂移失灵 | 是 | 屏幕闪烁或亮度不稳定 | 电气/控制 | 一般 | 背光LED驱动电流纹波过大、PWM调光异常、连接器接触不良或电源滤波电容老化。 | 屏幕周期性亮暗变化，或开机后闪烁逐渐加剧；亮度调节无线性响应。 | 背光驱动电流纹波系数>10%（正常<5%）[电气]；调光PWM频率偏移>±15%设定值[控制]；滤波电容容量衰减>30%额定值[电气] | 示波器测量背光驱动mos管漏极波形[离线]；热成像检查电容/电感温度[在线]；系统自检日志查询[在线] | 用示波器观察背光电流波形，若周期性尖峰对应闪烁周期，且电容温度>60℃，则判定滤波电容失效；若亮度调节时PWM占空比突变而非平滑过渡，则判定驱动IC或软件故障；抽检滤波电容容量，衰减>30%即更换。 | 1.断电后更换背光驱动板上电解电容（规格相同）；2.清洁并重新压紧排线；3.若为驱动IC问题，整体更换驱动板；4.升级固件（工具：示波器、电烙铁、电容表） | 选用低ESR电解电容，每2年检测驱动板电容容量；避免在高温环境（>40°C）长时间运行。 | 将亮度手动调至最高档位并固定，减少闪烁感。 | 长期闪烁造成操作员视觉疲劳，可能丢失测试数据显示错误。 | GB/T 18910.61-2012 液晶显示器件 第6-1部分：液晶显示器件测试方法 光电参数 | 某站测试仪屏幕低频闪烁，更换驱动板所有电解电容后故障消除。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 液晶显示屏/触摸屏 | 人机交互组件 | 显示界面与触控输入，背光亮度衰减或触摸漂移失灵 | 是 | 显示花屏/横竖线条/亮带 | 电气/机械 | 一般 | 液晶面板内部COF（Chip On Film）连接断裂、驱动IC虚焊或柔性线路板疲劳断裂；逻辑板信号干扰。 | 固定位置出现贯穿屏的横线或竖线，或局部色块、马赛克；敲击屏幕线条可能变化。 | 驱动IC输出引脚对地阻抗异常（短路或开路）[物理]；LVDS信号眼图张开度不足[电气]；逻辑板主要电容电压纹波>50mV[电气] | 目视检查COF软排线有无折痕[离线]；用BGA返修台轻压驱动IC或排线，观察图像变化[离线]；逻辑分析仪捕获LVDS信号[离线] | 轻压线条对应位置的COF排线，若线条消失或变化则为排线断裂；用热风枪加热驱动IC，若故障暂时恢复则判定虚焊；测量LVDS信号差分幅值<200mV时，判定逻辑板故障。 | 1.COF排线断裂需专业压屏设备更换COF或液晶屏总成；2.驱动IC虚焊用BGA返修台加焊；3.逻辑板故障直接更换（工具：压屏机、BGA返修台、示波器） | 搬运时避免冲击震动；固定安装减震橡胶垫。 | 通常无有效的在线临时修复，可调低分辨率或刷新率避免用到坏区。 | 影响参数显示和波形观察，严重时无法正常测试。 | SJ/T 11292-2016 液晶显示器通用规范；IPC-A-620标准 | 一测试仪跌落造成屏幕出现竖线，排线断裂，更换液晶屏总成解决。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 液晶显示屏/触摸屏 | 人机交互组件 | 显示界面与触控输入，背光亮度衰减或触摸漂移失灵 | 是 | 偏光膜老化/起泡 | 化学/环境 | 轻微 | 长期高湿或紫外线照射，偏光膜层间粘合剂老化，出现气泡、边缘收缩或颜色变黄。 | 屏幕边缘出现虹彩、气泡，或全屏泛黄，透光率下降。 | 偏光膜透光率T<60%（新屏>85%）[物理]；表面反射率异常>8%[物理]；色温偏移>2000K[物理] | 透光率检测（分光光度计）[离线]；目视对比标准色卡[离线]；紫外线照射检查荧光反应[离线] | 目视有气泡或边缘收缩即可判定；用分光光度计检测透光率，低于60%且无其他故障时判定偏光膜老化。 | 1.剥离旧偏光膜，用除胶剂清洁后贴新偏光膜；2.对夹层气泡可专业加热除泡（工具：刮胶刀、无尘布、紫外固化灯） | 设备避免阳光直射；保持环境湿度40%~70%；贴屏幕保护膜。 | 老化不影响功能，暂不处理，提高屏幕亮度补偿。 | 指示不清晰，引起操作误判测试参数。 |  | 某室外变电站测试仪屏幕偏光膜严重起泡泛黄，更换偏光膜后正常。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 键盘与编码旋钮 | 人机交互组件 | 物理输入装置，按键接触点氧化、旋钮编码器磨损导致失灵 | 是 | 键盘与编码旋钮综合故障 | 机械/电气/控制 | 一般 | 键盘部分：导电橡胶老化、触点氧化或物理磨损导致接触电阻增大，或PCB金手指污染导致通断不可靠；编码旋钮部分：旋转编码器内部机械触点或光电模块因灰尘、振动、材质疲劳导致脉冲输出异常、相位错乱，或机械轴套磨损引起卡涩和回差，致使计数出错。 | 按键无响应、需重压、连击或响应不稳定；旋钮旋转时数值无规律跳动、变化反向、无变化，或操作手感涩滞。 | 按键接触电阻：未按下时开路，按下时阻值应<1Ω，故障阈值>10Ω[电气]；编码器A/B相输出脉冲周期标准差：正常<0.5ms，故障>1ms[物理/状态量]；编码器脉冲缺失率：正常0%，故障>5%[状态量] | 万用表电阻档测量按键触点（断电离线）；示波器监视编码器A/B相及Z相波形，观察脉冲宽度、相位和毛刺（带电在线）；按键事件软件记录与用户操作关联分析（离线） | 1. 按键诊断：断电后，按压按键同时测量触点电阻，若阻值>10Ω或跳动不稳判为接触不良；2. 编码器诊断：旋转时采集A/B相波形，若某相脉冲宽度变化超过相邻脉冲的50%，或连续缺失完整周期，或相位关系偏离90°±30°以外，判定编码器故障。 | 1. 断电拆卸面板，拔下键盘/编码器排线；2. 拆解键盘夹层，用无尘布蘸无水酒精清洁导电橡胶触点和PCB金手指，晾干后原样装回；3. 若键盘触点磨损严重，更换整片导电橡胶或键盘模块；4. 编码器：用电烙铁和吸锡器拆除故障编码器，清理焊盘，安装同型号新编码器并焊接，确保安装方向正确；5. 组装后通电测试按键功能和旋钮步进准确性。工具：螺丝刀套组、万用表、示波器、无水酒精、无尘布、防静电手环、电烙铁、焊锡丝、吸锡器。 | 设备避免在多尘、高湿环境使用；操作人员培训规范操作，禁止暴力按压和快速强扭旋钮；停用时加防尘罩。 | 通过USB外接标准键盘进行参数输入；旋钮故障时，利用测试软件自带数值输入框直接键入数值，或使用外接鼠标接入替代旋钮调节（若支持）。 | 按键失灵导致无法进行参数设置和流程控制，测试被迫中断；编码旋钮数值跳变可能设定错误的电流/电压输出，损坏被试保护装置或造成误跳闸，影响系统安全。 | DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》；GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc:振动(正弦)》 | 某供电公司继保班现场调试中，调节差动保护电流时旋钮数值从0.5A突然跳变至20A，被试断路器误跳闸。拆机发现编码器内部弹片氧化，产生间歇性接触，更换后正常。 | 每月：用柔软干布清洁键盘表面，轻缓旋转编码旋钮检查手感及显示响应，发现异常立即处理；每半年：断电后拆开面板，用精密电器清洁剂喷洗编码器转轴缝隙和键盘触点，晾干后恢复。 | 1. 键盘导电橡胶行程磨损失效，接触电阻持续>100Ω且清洗更换无效；2. 编码器输出脉冲误码率>10%且清洗、更换后仍不达标；3. 设备投运超过8年，键盘或编码器型号已停产无配件，整体无法修复。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 键盘与编码旋钮 | 人机交互组件 | 物理输入装置，按键接触点氧化、旋钮编码器磨损导致失灵 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 键盘与编码旋钮 | 人机交互组件 | 物理输入装置，按键接触点氧化、旋钮编码器磨损导致失灵 | 是 | 键盘导电橡胶老化粘连 | 机械/绝缘 | 一般 | 导电橡胶因环境温湿度及反复按压发生塑化、表面发粘，按键下压后弹性恢复慢，导致触点在释放后仍保持短暂通路或持续短路，造成误触发。 | 特定按键按下后弹起缓慢、有粘滞感；相应功能持续被激活，屏幕反复输入该键字符或命令。 | 按键释放至触点断开的时间延迟（RT）：正常<10ms，故障>100ms[状态量]；释放稳定后接触电阻：正常>1MΩ，故障<100Ω[电气] | 按键测试软件记录键唤醒时间间隔（带电在线）；万用表电阻档监测触点松开时的阻值变化（断电离线） | 用检测程序记录按键按下与抬起的间隔，若某键RT超过200ms且存在中间阻值波动，则判断为粘连；在断电状态下测量释放后触点阻值，若低于1kΩ持续不变，确认粘连故障。 | 1. 断电拆机，分离键盘膜与PCB；2. 用无尘布蘸无水酒精反复擦拭导电橡胶触点表面，去除粘性氧化层；3. 对于轻微粘连可涂布少量硅油恢复弹性（非导电区）；4. 如无法恢复，更换对应导电橡胶片或整张键盘模块；5. 组装后上电验证按键响应。工具：螺丝刀、无水酒精、无尘布、硅油（可选）、防静电手环。 | 避免在高湿（>85%RH）环境长期使用；操作时勿用力猛按；定期清洁键盘防止汗渍积聚。 | 若粘连键为非常用键，可在配置文件中屏蔽该键物理输入，用组合键替代其功能。 | 粘连按键持续输入可能导致测试流程误启动、参数错误设定，甚至触发被试设备，影响供电安全。 | GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 | 某供电局测试仪“F3”键无法弹起，导致在定值整定界面自动重复输入“3”，操作员误执行测试，发现后立即断电拆机清洁触头，恢复正常。 | 每月：用微湿软布擦拭键盘，观察按键回弹速度；每半年：拆开面板，检查导电橡胶有无硬化、发粘，必要时清洁或更换。 | 1. 导电橡胶触点高度磨损超过原高度的60%，弹性恢复时间>200ms且清洁无效；2. 键盘模块投运超8年且老化严重，更换导电橡胶片后仍有粘连现象，则键盘总成报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 键盘与编码旋钮 | 人机交互组件 | 物理输入装置，按键接触点氧化、旋钮编码器磨损导致失灵 | 是 | 编码器光电发射管失效 | 电气/控制 | 严重 | 编码器内红外发射管因长时间工作、电流过大或静电击穿导致发光效率下降或开路，无法为接收管提供稳定光源，致使脉冲信号丢失或完全中断。 | 旋转旋钮时，数值显示不变、间歇变动或只朝一个方向变化；示波器监测接收端无脉冲或脉冲幅度极低。 | 发射管正向电压（Vf）：正常1.1V±0.2V，故障>1.5V或开路[电气]；接收端脉冲幅值：正常>2V（空载），故障<0.2V[电气] | 数字万用表二极管档测量发射管两端压降（断电离线）；示波器探头连接编码器输出引脚，旋转时观察波形幅度（带电在线） | 给编码器供电，用万用表测发射管正反向压降，若正向压降超出1.5V或无穷大则判失效；用示波器观察A、B相输出，若无脉冲或幅值低于0.2V，且供电正常，确认发射管故障。 | 1. 记录编码器型号；2. 用吸锡器拆除故障编码器；3. 安装同型号新编码器，注意静电防护，焊接完成后检查焊点无连锡；4. 通电后用示波器验证A/B相波形正常。工具：恒温烙铁、吸锡绳、焊锡丝、示波器、防静电手环。 | 设备电源输入端加装TVS管吸收浪涌；编码器供电回路串联限流电阻；存储运输时置于防静电箱中。 | 利用测试仪配套软件，使用鼠标或触摸屏（若支持）拖拽虚拟旋钮替代物理调节；紧急情况下可用外接工业轨迹球接入。 | 编码器无法输出脉冲导致所有需要旋钮调节的功能（电流、电压、相位）失效，测试完全中断，影响抢修和检验进度。 | DL/T 624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》 | 某电厂检修班组在整定保护定值时，旋转电流调节旋钮无反应，经查编码器红外发射管开路，更换后恢复正常，原因为雷雨天气感应雷击损坏。 | 每年：用示波器抽检编码器输出脉冲幅度，若幅值较出厂值下降30%以上应准备备件；保持机箱密封条完好，防止潮气进入。 | 1. 发射管损坏且编码器为密闭封装无法单独更换；2. 脉冲输出幅值持续<0.2V，整体更换编码器后一年内再次因同样原因失效，则判定该批次编码器不适用，须更换为更高规格型号并报废原库存。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 键盘与编码旋钮 | 人机交互组件 | 物理输入装置，按键接触点氧化、旋钮编码器磨损导致失灵 | 是 | 键盘与主板排线松动断裂 | 机械/电气 | 一般 | 连接键盘PCB与主控板的柔性扁平电缆（FFC）或排线因设备移动、振动、插接不牢导致接触点氧化、线芯折断，引发按键扫描矩阵缺失行或列。 | 一纵列或一横排按键全部失灵；有时按压键盘特定角落可暂时恢复；排线外观可见弯折处裂纹或端子氧化。 | 排线两端对应引脚导通电阻：正常<0.5Ω，故障>10Ω或断路[电气]；排线插口锁扣保持力：正常>5N，故障<1N[机械] | 万用表蜂鸣档逐线测试排线两端通断（断电离线）；显微放大镜观察排线表面及端子压接情况（离线） | 用万用表测量排线各脚通断，若某引脚呈现时通时断或阻值>10Ω且插紧插座后无效，则判定排线内断或端子接触不良；轻摇排线，若故障按键恢复正常，进一步确认排线问题。 | 1. 重新拔插排线两端，用无水酒精清洁插座和排线金手指；2. 若排线有弯折断痕，更换同规格FFC排线；3. 若插座锁扣损坏，更换同型号插座；4. 组装后测试全套按键。工具：塑料撬棒、无水酒精、棉签、万用表、新排线、热风枪（如需更换插座）。 | 整机转运时使用专用防震箱；检修面板时轻拉排线防折断；生产装配时确保排线完全入扣锁紧。 | 若排线断线仅涉及少数非关键按键，可用飞线点对点接通相应行线；紧急时贴铜箔连接断裂处并用绝缘胶带固定，恢复测试。 | 某一横排按键失灵导致数值“0、1、2、3”无法输入，影响定值整定，被迫使用虚拟键盘或外接设备，降低操作效率。 |  | 某继电保护班组在变电站现场做完试验后，装入箱内受颠簸，次日试验发现数字键“4、5、6”一排失效，拆机见排线一端翘起，重新插妥并滴入热熔胶固定，故障排除。 | 每季度：拆开外壳检查排线插接状态，轻拉确认不松动；发现排线变硬、变色时提前更换。 | 1. 排线金手指翘起、断裂或腐蚀至无法可靠接触，且无相同规格排线可更换；2. 插座内部弹片弹性丧失，插拔寿命超过30次后接触电阻普遍>1Ω，与排线一起整体报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 机箱与接口面板 | 继电保护测试仪 | 保护和支撑内部部件，提供对外测试接口 | 否
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 接线端子接触不良 | 电气 | 一般 | 端子内部簧片疲劳、弹性减弱，或插头与插座配合间隙增大，导致接触电阻升高，电流通过时发热，电压降增大。 | 测试时电流、电压显示波动；端子温升明显；外观可见插孔内有氧化或杂质；偶尔出现数据跳变。 | 接触电阻 > 20 mΩ [电气]；端子温升 > 25 K (额定电流下) [物理] | 直流电阻测试仪(离线)测量接触电阻 [离线]；红外热成像巡检 [带电]；目视检查 [离线] | 当接触电阻超过20 mΩ且温升超过25 K，判定为接触不良；若目视可见簧片变形或严重氧化，直接确认。 | 拆下故障端子，更换同型号簧片组件，使用专用退针器退出旧件，清洁插孔内壁，安装新簧片并测量接触电阻确认。工具：退针器、触点清洁剂、微电阻计。 | 每年使用接触电阻测试仪抽检端子阻值；插拔操作避免斜插；定期吹扫灰尘。 | 临时用砂纸轻磨插头表面，或涂抹导电膏应急。 | 测试数据误差增大，可能导致保护装置误动试验结果不可信；严重时烧毁端子。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 某变电站验收时发现测试仪三相电流输出不平衡，最终定位为电流输出端子因长期插拔导致接触电阻达80 mΩ。 | 日常巡检：目视检查端子有无变色、氧化，每季度使用接触电阻仪抽测10%端子。 | 当端子接触电阻连续三次检测超过50 mΩ，或簧片断裂、塑性变形无法弹性恢复，且无配件更换时，整体插座报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 测试插座绝缘击穿 | 绝缘 | 严重 | 插座内部绝缘材料受潮、老化或表面污染，导致相间或对地绝缘电阻下降，在高电压试验时发生闪络或短路放电。 | 加压过程中听到“滋滋”放电声，闻到臭氧味；测试仪报“绝缘故障”或跳闸；插座外壳可见烧蚀黑点。 | 绝缘电阻 < 50 MΩ (用1000V兆欧表) [电气]；局部放电量 > 50 pC [物理] | 绝缘电阻测试仪(离线) [离线]；局部放电测试仪(在线监测) [在线] | 用2500V兆欧表测绝缘电阻，若低于50 MΩ且伴随放电痕迹，判定为绝缘击穿；使用耐压试验仪逐步升压至1.5倍额定电压，发生闪络则确认。 | 拆卸整个插座模块，清除碳化通道，若绝缘件损伤则更换同规格绝缘隔板，重新压接线缆，涂敷绝缘密封胶，耐压试验合格后恢复。工具：螺丝刀、绝缘材料、耐压测试仪。 | 保持测试室干燥，防止潮气侵入；定期清扫插座内部灰尘；避免过电压试验时电压上升速率过快。 | 临时隔离故障插座，使用预留的备用插座进行试验。 | 可能引起测试仪内部电路烧毁；威胁操作人员安全。 | GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求 | 某调试现场因阴雨天气，测试插座受潮，进行85kV工频耐压时相间闪络，导致测试中止。 | 日常巡检：每月查看插座内部有无凝露、积灰，梅雨季放置干燥剂；每半年测量绝缘电阻。 | 当插座绝缘部件出现贯穿性碳化通道，或绝缘电阻低于10 MΩ且无法通过清洁恢复，整体插座模块报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 接线端子过热烧损 | 热/电气 | 危急 | 因接触电阻过大或负载电流超过端子额定值，导致端子处焦耳热积聚，温度急剧上升，塑料外壳熔化、金属件氧化，最终引发开路或短路。 | 端子附近外壳变黄、变形，有烧焦味；测试中断，电流无法输出；端子金属部分变色、熔蚀。 | 端子温度 > 120 ℃ (红外测温) [物理]；外壳变形温度(ABS约100℃开始软化) [物理]；回路电阻 > 100 mΩ [电气] | 红外热像仪实时监测 [在线]；热电偶贴片测温 [离线]；目视检查外壳颜色 [离线] | 端子温度超过120℃且外壳变形，或回路电阻超100 mΩ并伴有熔蚀痕迹，判定为过热烧损；用钳形电流表确认电流未超载则属接触不良过热。 | 切断电源，完全烧损的插座需整体更换，拆除接线，清理导线残余熔渣，压接新插座，确保压接力矩达标，测试接触电阻和绝缘后投用。工具：压线钳、力矩螺丝刀、剥线钳、数字兆欧表。 | 限制单次试验长时间满载输出；选用镀金或高导电率端子；检测负载电流不超过端子标称电流80%。 | 若仅少数端子损坏，可临时短接可靠端子并联使用(需保证载流量)，尽快更换。 | 可能引燃邻近可燃物，造成火灾；烧断测试线缆，损坏测试仪功放单元。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某电厂检修时，测试仪长时间输出大电流，接线端子未拧紧，导致端子过热熔化，测试电缆烧断，停机4小时处理。 | 日常巡检：每次试验前用手背感受端子温度，大电流试验后红外检测；检查螺丝紧固情况。 | 插座外壳严重变形导致接线无法可靠接触，或金属插套严重氧化发黑，打磨后仍无法通过温升试验，做整体报废处理。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 测试插座芯磨损变形 | 机械 | 一般 | 频繁插拔或使用不规范插头（如香蕉头尺寸偏大），造成插座内金属芯扩张、磨损，插拔力下降，无法稳定夹持插头，导致瞬断或接触不良。 | 插头插入时感觉松旷，轻轻晃动接线即断开；测试过程中信号时有时无；拔插力明显小于新插座。 | 插拔力 < 2 N (参考新插座约5-10 N) [物理]；单孔接触电阻波动 > 5 mΩ (轻晃时) [电气] | 插拔力测试仪(离线) [离线]；晃动插头的同时用微电阻计监测接触电阻 [离线] | 若插拔力低于2 N且晃动时电阻变化超过5 mΩ，判为芯磨损变形；用标准量规插入测试是否过松。 | 无法修复，直接更换整个插座模块。拆下旧插座，焊接或压接新插座引线，确保焊点光滑无虚焊，检查绝缘及接触电阻。工具：电烙铁/压线钳、吸锡器、万用表。 | 使用标准的4mm香蕉插头，禁止使用磨损严重的插头；插拔时轴向用力，避免摇晃；定期检查插头外观。 | 临时在插头根部缠绕薄铜箔增加直径并使用，仅应急。 | 测试信号中断导致试验数据不完整，重复试验浪费时间；严重时打火损坏插头。 | IEC 61010-031:2015 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第031部分：电气测量和试验用手持和手操探头组件的安全要求 | 某继保班常年使用打磨过的非标插头，导致测试仪所有电流插座均磨损，批量更换插座模块。 | 日常巡检：每月人工试插标准插头检查松紧度，必要时用插拔力计检测。 | 当插座插拔力低于1.5 N，或内芯发生永久变形导致插头插入后自动滑脱，立即报废更换。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 插座接线柱氧化腐蚀 | 化学 | 轻微 | 在潮湿或酸性气体环境中，铜接线柱表面生成墨绿色或黑色氧化膜，与导线连接处形成高阻层，引发导通不良。 | 拆开插座后盖，可见接线柱表面变色；测量接线柱与导线间有较大压降；测试时偶发数据异常。 | 氧化层厚度 > 0.5 μm (显微观察) [物理]；接线柱与导线连接点电压降 > 10 mV (额定电流下) [电气] | 扫描电子显微镜(实验室) [离线]；回路电阻测试仪(四线法) [离线] | 拆开端盖，若目视有变色，测量连接点压降超过10 mV，判定为氧化腐蚀；用橡皮轻擦后若电阻恢复正常，确认氧化是主因。 | 拆下导线，用细砂纸或金相砂纸打磨接线柱及导线接触面至露出光亮金属，涂抹电力复合脂，重新压接，测电阻合格后装复。工具：砂纸、电力复合脂、压线钳、微欧计。 | 存放测试仪的环境保持干燥，相对湿度<60%；不使用时盖好防尘罩；端子定期涂抹防氧化剂。 | 在接线柱和导线间加装铜垫片打磨后压紧，临时降低接触电阻。 | 长时间氧化导致接线柱腐蚀变细，机械强度下降；严重时接线柱在紧固中断裂。 | GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验Db：交变湿热 | 南方梅雨季，备库测试仪未做防潮，6个月后检查发现接线柱大面积氧化发黑，需全部处理。 | 日常巡检：每季度拆开端盖检查接线柱颜色，潮湿季节缩短至每月；使用电子防潮柜存放。 | 当接线柱腐蚀导致截面积减少30%以上，或多次打磨后螺纹损坏无法可靠紧固，插座模块报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 接线柱螺纹滑丝 | 机械 | 一般 | 接线柱紧固螺钉或螺母螺纹磨损，拧紧力不足，导线压接不牢，接触电阻升高，可能松动打火。 | 紧固螺钉时感觉无阻力，无法达到规定力矩；导线可被轻易抽出；连接处发热或打火。 | 紧固力矩 < 0.4 N·m (参考新件0.8-1.2 N·m) [物理]；接触电阻 > 50 mΩ [电气] | 力矩螺丝刀(离线) [离线]；直流电阻测试仪(离线) [离线] | 使用力矩螺丝刀设定0.8 N·m，若螺钉打滑无法达到，或紧固后导线仍松动，且接触电阻超50 mΩ，判定为螺纹滑丝。 | 更换接线柱或整个插座模块，用退针器或电烙铁拆下旧接线柱，清洁安装孔，安装新接线柱，导线压接后力矩校验。工具：力矩螺丝刀、退针器、电烙铁、万用表。 | 定期检查紧固力矩，使用力矩螺丝刀避免过度拧紧；选用高强度铜合金接线柱。 | 临时用合适垫片或攻丝修复螺纹，但需确认接触电阻合格。 | 导线脱落可导致测试中断、数据丢失，严重时可能短路。 | GB/T 14048.7-2016 低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子 | 某调试班组紧固电流端子时用力过度导致螺纹滑丝，后续试验中导线脱落，险些造成相间短路。 | 日常巡检：每月检查接线紧固情况，使用力矩螺丝刀校验（0.8 N·m）；松动时重新紧固。 | 当接线柱螺纹修复三次以上或攻丝后仍无法达到规定紧固力矩，或螺纹孔出现裂纹，插座模块报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 插座内部积尘导致爬电 | 环境/绝缘 | 一般 | 插座内部积聚导电粉尘或金属碎屑，在潮湿环境下形成爬电路径，绝缘电阻降低，可能引起表面闪络或间歇性短路。 | 潮湿天气时测试仪偶发绝缘报警；插座内部可见灰尘积聚；测试高压时听到轻微“嘶嘶”放电声；绝缘电阻测量值偏低但不稳定。 | 绝缘电阻 < 100 MΩ（1000V兆欧表）[电气]；灰尘覆盖率 > 50%（目视）[物理] | 绝缘电阻测试仪(离线) [离线]；内窥镜或目视检查(离线) [离线] | 用2500V兆欧表测绝缘电阻低于100 MΩ，且目视内部有明显积灰，清洁后绝缘电阻恢复至>200 MΩ，判定为积尘导致爬电。 | 拆开插座外壳，使用防静电刷和吸尘器彻底清除灰尘，用无水酒精清洗绝缘件表面，烘干后涂刷防污闪涂料，耐压试验合格后封装。工具：防静电刷、吸尘器、无水酒精、烘干箱。 | 定期吹扫插座内部；不使用时盖好防尘盖；试验环境保持清洁，避免在扬尘场所使用。 | 临时用干燥压缩空气吹除灰尘，用绝缘胶带隔离爬电路径（仅应急）。 | 爬电持续发展可导致绝缘永久烧伤，造成相间短路，威胁设备安全。 | GB/T 14597-2010 电工电子产品 自然环境条件 尘、沙、盐雾 | 某露天变电站检修时，风沙吹入测试插座，雨后测试工频耐压，内部爬电闪络，测试中断，经清理后恢复。 | 日常巡检：每季度打开端盖检查积尘情况，用吸尘器清理；粉尘环境每次使用后清理。 | 当爬电导致绝缘隔板表面产生不可逆的碳化痕迹，或清理后绝缘电阻仍低于50 MΩ，插座模块报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 接地端子接触不良/断开 | 电气 | 严重 | 接地端子用于测试仪保护接地，因锈蚀、松动或导线断裂，接地回路电阻过大或开路，失去保护接地功能，存在触电风险。 | 接地线外观松弛、氧化发黑；测试仪自检报接地故障；设备外壳可能带感应电，触摸有麻电感。 | 接地回路电阻 > 0.1 Ω (标准要求 ≤ 0.1 Ω) [电气]；接地线拉力 < 20 N 即脱落 [物理] | 接地电阻测试仪(离线) [离线]；目视检查(离线) [离线]；便携式接地导通测试(离线) [离线] | 使用接地电阻测试仪测量插座接地端到测试仪外壳的电阻，超过0.1 Ω即判定接触不良；若开路或电阻 >10 Ω，判定断开。 | 清理接地端子氧化层，更换受损接地线，压接或焊接牢固，涂抹导电膏，测量接地电阻≤0.1Ω。工具：接地电阻测试仪、压线钳、导电膏。 | 每次使用前检查接地线完整性；存放时防止接地线受拉；使用耐腐蚀镀锡铜编织带。 | 临时用鳄鱼夹直接将接地线夹在插座接地金属件上应急，但需尽快修复。 | 失去保护接地，当设备内部故障时外壳带电，危及人身安全，违反安规。 | GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求；DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 | 某试验员未检查接地线，测试时发生内部绝缘故障，外壳带电，所幸漏保动作，但造成惊吓，事后检查接地端子锈断。 | 日常巡检：每次使用前目视检查接地线完好性，每月测量接地回路电阻。 | 接地端子螺纹损坏无法可靠紧固接地线，或连接片断裂，插座模块报废。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 接线端子/测试插座 | 机箱与接口面板 | 频繁插拔测试导线，易发生弹性疲劳、氧化或烧蚀，导致接触电阻增大 | 是 | 塑料外壳老化脆裂 | 机械/环境 | 一般 | 插座外壳材质（如ABS）长期受紫外线、温度变化或化学品侵蚀，发生老化，强度下降，出现裂纹或破碎，失去绝缘防护和机械支撑能力。 | 外壳颜色泛黄或变白；表面可见细微裂纹；轻压外壳有碎裂声；插拔插头时外壳晃动甚至破裂。 | 外壳断裂延伸率 < 5% (新料约20%) [物理]；硬度变化 > 15% (邵氏D) [物理] | 目视检查(离线) [离线]；硬度计测试(离线) [离线] | 目视观察到裂纹或破碎，且用硬度计检测外壳硬度与原始值偏差超过15%，判定为老化脆裂；结合使用年限超过5年考虑。 | 更换整个插座模块，拆下接线，安装新模块，确保密封和绝缘。工具：螺丝刀、剥线钳、力矩螺丝刀。 | 避免测试仪长时间暴晒；远离化学溶剂；使用防护罩；选用耐候性材料。 | 临时用绝缘胶带包扎裂纹处，但不得用于高压试验，并尽快更换。 | 外壳破损可能导致内部元件直接暴露，引发触电或短路；机械强度不足导致插头插拔时断裂。 | GB/T 16422.1-2006 塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分：通则；UL 94 塑料材料可燃性标准 | 某长期户外使用的测试仪，因外壳暴晒三年后变脆，一次轻摔即碎裂，导致内部接线柱裸露，险些造成短路。 | 日常巡检：每月检查外壳外观，有无变色、裂纹；清洁时避免使用腐蚀性清洁剂。 | 外壳出现贯穿裂纹、破碎或无法保证插头稳固插入时，插座模块报废；建议使用年限8年或根据外观检查判定。
电力 | 水电 | 继电保护测试仪 | 辅助设备（试验） | 用于校验水电站各类继电保护装置的逻辑、定值和动作时间，确保保护系统可靠。 | 空气滤网 | 机箱与接口面板 | 过滤进入机箱的空气，防止积尘，堵塞后影响散热 | 是 | 空气滤网
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 主机本体 |  | 集成测量、升压、控制与显示的主体结构 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压电源模块 | 主机本体 | 将电池低压转换为测试所需的高压直流 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 高压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 匝间绝缘老化或损伤，在过电压或长期热作用下发生击穿，形成短路环流。短路点高温导致绝缘碳化、油分解产气。 | 油中溶解气体总烃、乙炔突增；差动保护或重瓦斯保护动作；绝缘电阻显著下降且吸收比异常；局部过热振动。 | 绝缘电阻<初始值70%且吸收比<1.3[电气]；乙炔含量>5μL/L[化学]；直流电阻三相不平衡率>2%[电气] | 油色谱分析[离线]；直流电阻测试[离线]；绝缘电阻测试(2500V兆欧表)[离线]；局部放电测量[在线] | 三比值法判断为高温放电（编码102/202等）；直阻与出厂值偏差>2%且同相变化，结合乙炔>5μL/L确认。 | 1. 吊芯或吊罩检查；2. 用短路侦察器或低压脉冲法定位短路点；3. 更换损伤匝绝缘或换整个绕组；工具：兆欧表、直流电阻测试仪、油色谱仪、吊车。 | 严格控制油中水分、颗粒度；按规定周期做绝缘油击穿电压试验；减小频繁冲击过电压。 | 降低负荷至50%以下，加强油温监视，暂不进行暂态操作，等待停机检修。 | 易扩展为相间短路，导致绕组烧毁、油箱爆裂。 | GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某110kV主变乙炔突增达52μL/L，绝缘电阻降至500MΩ（出厂值2500MΩ），吊芯发现高压B相匝间铜线熔断。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 铁芯多点接地 | 电气/热 | 严重 | 铁芯硅钢片边缘毛刺、金属异物或绝缘垫块位移导致铁芯与油箱或夹件多点接地，形成环流，引起局部过热。 | 油色谱总烃、乙炔、氢气升高；铁芯接地电流显著增大；局部油温偏高；空载损耗增加；可能存在轻微振动。 | 铁芯接地电流>0.1A[电气]；总烃>150μL/L趋势增长[化学]；局部温度>90℃[物理] | 铁芯接地电流在线监测[在线]；油色谱分析[离线]；红外测温[离线] | 铁芯接地电流>0.1A，且油中特征气体为总烃、乙炔、氢气，排除其他放电性故障后，可确认。用钳形表测接地引下线电流。 | 1. 变压器油排空后吊罩；2. 用兆欧表分段查找接地点（逐片摇测绝缘）；3. 清除异物或修复绝缘垫片；工具：钳形电流表、2500V兆欧表、吊车、绝缘电阻测试仪。 | 铁心接地系统安装在线电流监测；大修后严格清理铁芯、油箱内异物。 | 在接地回路串联电阻（阻值数百欧），限制环流<0.1A，临时运行。 | 可导致铁芯局部烧熔，油迅速劣化，扩大为匝间故障。 | DL/T 596-2021；GB/T 6451-2015 | 某主变运行中铁芯接地电流由20mA逐渐升至0.5A，油色谱总烃上升至220μL/L，吊罩发现铁芯上部卡槽处遗落扳手造成多点接地。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 分接开关接触不良 | 电气/热 | 一般/严重 | 有载分接开关触头磨损、弹簧压力不足或无载分接开关静触头表面氧化，导致接触电阻增大，发热，可能产生悬浮放电。 | 在调压后出现油色谱异常（主要乙炔、氢气）；红外测温发现分接区过热；直流电阻不平衡率在某个分接超限。 | 分接挡位直流电阻偏差>2%[电气]；触头温升>20K[物理]；乙炔含量变化[化学] | 直流电阻测试（每个分接）[离线]；油色谱分析[离线]；红外成像[离线]；有载开关振动声学监测[在线] | 切换分接后直阻偏差超限，恢复原分接正常，且对应分接油中乙炔升高，可确诊。 | 1. 切换至无缺陷分接可做临时运行；2. 根本：吊出分接开关，检查触头烧损情况，打磨或更换触头，调整弹簧压力；工具：直流电阻测试仪、专用吊具、触头研磨膏。 | 定期切换分接开关以清除氧化膜；油室定期换油；监测切换次数。 | 若仅某个分接缺陷，将该分接打至非运行档位并锁定，临时减载运行。 | 严重时导致分接开关拉弧，引起相间短路。 | DL/T 574-2010《变压器分接开关运行维修导则》；IEC 60214-1:2014 | 某厂变压器35kV侧直流电阻Ⅱ档偏差4.5%，吊检发现触头表面烧蚀凹坑，处理后恢复正常。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 绝缘油劣化（受潮/老化） | 化学/绝缘 | 一般 | 密封不严导致受潮，或运行温度高加速氧化，产生酸和油泥，使绝缘性能下降。 | 介质损耗因数tanδ增大；击穿电压下降；油中水分增加；油色变深、酸值升高；整体绝缘电阻降低。 | 击穿电压<35kV(110kV级)[物理]；水分>25mg/L[物理]；tanδ(90℃)>4%[物理]；酸值>0.1mgKOH/g[化学] | 油样试验：击穿电压[离线]；水分[离线]；介质损耗因素[离线]；油色谱[离线]；油色外观[离线] | 击穿电压低于标准值（35kV）且水分>25mg/L或酸值>0.1，综合判断为油劣化。 | 1. 真空滤油或换油；2. 检查并处理密封漏点；工具：真空滤油机、油耐压试验器、微量水分测试仪、密封件。 | 加强呼吸器硅胶维护，定期更换变色硅胶；控制油温≤85℃；采用全密封结构。 | 暂时不停机时，加强除湿处理，增加巡视，密切监测油质变化。 | 油劣化加速固体绝缘老化，引发更严重绝缘故障。 | DL/T 596-2021；GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》 | 某水电站主变受潮，击穿电压降至22kV，水分48mg/L，经热油循环处理24h后指标合格。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 冷却系统故障（风冷全停） | 机械/控制/热 | 危急 | 冷却器电机故障、电源消失或控制回路中断，导致变压器散热严重不足，油温急剧升高。 | 油温/绕组温度快速上升并报警；冷却器全停信号发出；可能伴随轻瓦斯动作（油膨胀）。 | 顶层油温>95℃[物理]；温升速率>5K/min[物理]；冷却器全停状态信号[状态量] | 温度巡检仪[在线]；冷却器全停逻辑判断需电流检测[在线]；远方监控信号[在线] | 冷却器全停告警且油温超过设定值（如85℃）并在上升，逻辑判断冷却器电源消失或电机全部停转。 | 1. 立即投入备用冷却器或备用电源；2. 检查保险、接触器、电机，修复或更换；工具：万用表、红外测温仪、电机维修工具。 | 冷却器电源采用双电源自动切换；定期转动试验；风机配备电机缺相保护。 | 若无法及时恢复，根据温升限值规定降低负荷，甚至退出运行。 | 油温过高加速绝缘老化，甚至发生热击穿。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》 | 某变电站风冷全停，油温升至105℃报警，经查为交流接触器线圈烧毁，切换备用电源后恢复。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 高压绕组对地主绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组对铁芯或油箱之间的主绝缘受潮、老化、局部缺陷或过电压作用而击穿，形成对地短路，电弧分解大量油和气。 | 差动保护及重瓦斯同时动作；绝缘电阻测试为零；油枕喷油或防爆筒动作；油色谱乙炔、总烃极高。 | 绝缘电阻(2500V)为0 MΩ[电气]；乙炔>100 μL/L[化学]；油箱压力突增信号[物理]；绕组介损tanδ异常增大[物理] | 绝缘电阻测试[离线]；油色谱分析[离线]；保护动作信号分析[在线]；绕组介损测试[离线] | 绝缘电阻为零，油中乙炔>100 μL/L，且差动保护动作，排除套管和外部故障后，确认为主绝缘对地击穿。 | 1. 吊罩检查击穿点；2. 清理烧损绝缘物，更换受损绝缘件（围屏、垫块），严重时更换绕组；3. 真空干燥及油处理；工具：吊车、兆欧表、介损测试仪、真空滤油机。 | 加强油质监督，控制水分和颗粒度；定期进行绝缘全面试验；避免变压器长期过负荷。 |  | 可能导致油箱爆裂、火灾，严重威胁电网安全。 | DL/T 596-2021；GB 1094.3-2017《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 | 某主变差动保护动作，绝缘电阻为零，油中乙炔达200 μL/L，吊罩发现C相高压绕组与围屏间纸板爬电击穿。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 绕组变形 | 机械/电气 | 严重 | 变压器近区短路或多次短路累积，在轴向或辐向电动力作用下绕组发生扭曲、鼓包，破坏匝间绝缘，可能为后续故障埋下隐患。 | 短路后变压器内部声音异常；轻瓦斯可能频繁动作；频响特性曲线偏移；短路阻抗值变化；油中可能无明显特征气体。 | 低电压短路阻抗变化率>2%[电气]；频响法相关系数<0.6（高频段）[电气]；油中特征气体可能无变化[化学] | 低电压短路阻抗测试[离线]；频率响应法测试[离线]；振动监测[在线] | 短路阻抗变化>2%，或频响曲线与历史比明显不一致，结合近期遭受近区短路冲击记录，判定绕组变形。 | 1. 吊罩检查，测量绕组尺寸；2. 轻微变形可矫正固定，严重者更换绕组；工具：吊车、内径卡尺、FRA测试仪、短路阻抗测试仪。 | 限制短路电流水平，加固绕组压紧结构，提高变压器抗短路能力设计。 | 若变形不严重，可暂时降负荷运行，加强油色谱和直阻监测，申请尽早安排检修。 | 变形后易发展成匝间、相间短路。 | DL/T 1093-2018《电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》；DL/T 911-2016《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》 | 某变电站出线多次短路后，主变频响曲线低频段明显偏移，检修发现B相绕组轴向压缩变形5mm。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 高压套管内部放电 | 绝缘/电气 | 严重 | 电容式套管芯部受潮、铝箔边缘电场集中或制造缺陷，导致局部放电，逐步发展，严重时可能击穿爆炸。 | 红外测温显示套管上部局部温升；油色谱中乙炔、氢气上升；局放测试超标；套管末屏接地电流异常。 | 局放量>300 pC[电气]；氢气>150 μL/L且乙炔>1 μL/L[化学]；套管tanδ(10kV)>0.7%[物理]；末屏绝缘电阻<1000 MΩ[电气] | 局部放电测量[在线/离线]；油色谱分析[离线]；红外热像[离线]；套管电容量及介损测试[离线]；末屏绝缘电阻测试[离线] | 套管油色谱乙炔>1 μL/L且氢气>150 μL/L，结合红外异常热点或局放量>300 pC，确认内部放电。 | 1. 确认放电后，吊车配合拆除故障套管；2. 安装新套管并进行密封及真空注油；3. 试验合格后投运；工具：吊车、套管专用扳手、试验变压器、真空注油设备。 | 定期清理套管表面污秽，测试电容量和介损，保持密封良好。 | 若局放值尚在警戒内，可缩短试验周期，密切监视，降低负荷运行，待备品到货后更换。 | 套管爆炸会导致变压器损坏、火灾及人身伤害。 | GB/T 4109-2008《高压套管技术条件》；DL/T 596-2021 | 某电厂变压器110kV套管油中乙炔由0.5 μL/L逐渐升至3.5 μL/L，红外发现瓷套上部过热，更换后解体发现内部电容芯子有树枝状放电。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 油流带电放电 | 电气/化学 | 一般 | 强迫油循环变压器油泵流速过高、油道设计不合理，油与固体绝缘摩擦产生静电，积累到一定程度发生静电放电。 | 油色谱中氢气、乙炔微量增长，但无过热特征气体；局部放电信号间歇性；内部可能听到微弱噼啪声。 | 油中乙炔>0.5 μL/L且氢>50 μL/L[化学]；油流带电倾向测试>50 pC/mL[电气]；油泵出口流速>1.5 m/s[物理] | 油色谱分析[离线]；油流带电倾向测试[离线]；局部放电超声波监测[在线]；油流速度测量[离线] | 乙炔轻度升高（<2 μL/L），排除其他放电及过热，且油流速度偏高，结合油流带电倾向试验数据，诊断为油流静电放电。 | 1. 降低油泵转速（增设变频器或减少油泵运行数量）；2. 改造油道结构；工具：油流速仪、变频器。 | 设计阶段控制油流速度低于允许值（如<0.5 m/s），选用低带电倾向变压器油。 | 暂时降低负荷，减少油泵运行台数，控制温升。 | 长期静电放电加速油和纸绝缘老化，可能诱发更严重绝缘故障。 | DL/T 572-2010；IEEE C57.104-2019 | 某水电厂主变强迫油循环下，乙炔由0升至1.2 μL/L，停运一半油泵后乙炔稳定，改造油泵变频后不再增长。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压变压器 | 高压电源模块 | 升压核心磁性元件，易受潮或绝缘击穿 | 是 | 本体及附件渗漏油 | 机械/环境 | 一般 | 密封垫老化、龟裂或安装工艺不良，以及箱体焊缝缺陷导致变压器渗漏油，油位下降，可能使内部吸入潮气。 | 油箱外部可见渗油或滴油，油枕油位持续降低；呼吸器硅胶变色加速。 | 油位计指示低于正常刻度[状态量]；每日或每周渗油量>0.5 L[物理]；外部油迹[状态量] | 日常巡视目测[离线]；油位计指示[在线]；红外热像检测箱壁温度异常[离线] | 外部观察到明显漏点，油位持续下降，排除温度影响后确认
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 整流与滤波电路 | 高压电源模块 | 将交流高压转换为平稳直流高压 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压滤波电容 | 整流与滤波电路 | 储能平滑电压，长期使用容量衰减 | 是
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压整流硅堆 | 整流与滤波电路 | 高压整流二极管堆，过载或老化易击穿 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压整流硅堆 | 整流与滤波电路 | 高压整流二极管堆，过载或老化易击穿 | 是 | 高压整流硅堆击穿短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 硅堆内部单个或多个PN结因过电压、过热或制造缺陷导致雪崩击穿，绝缘层碳化形成永久性低阻通道，失去单向导电性。 | 1. 测试仪高压无法升到额定值，表头显示输出短路或电流过大。<br>2. 测试被测品时，阻值读数远低于正常值或为零。<br>3. 开机瞬间能听到内部有轻微“滋滋”放电声。 | 正向压降 V_F < 0.7V [电气]<br>反向漏电流 I_R > 100μA (在额定反压下) [电气]<br>绝缘电阻 < 1MΩ [物理] | [离线] 万用表二极管档测量正向压降<br>[离线] 绝缘电阻测试仪(500V档)测量硅堆整体绝缘电阻<br>[离线] 专用高压硅堆反向特性测试仪加压测量 | 使用万用表二极管档测量硅堆两端，如果正反向均导通且压降均极低(如<0.1V)或短路，则可判定为击穿短路。此法需断开硅堆与其他电路连接。 | 1. 拆卸高压仓，定位高压整流硅堆组件。<br>2. 使用电烙铁（配合吸锡器）焊下损坏硅堆。<br>3. 核对原硅堆型号（重点关注反向峰值电压和正向平均电流），更换同规格或更高规格新品，注意安装方向。<br>4. 回流焊接牢固后，涂抹绝缘硅脂防潮。<br>所需工具：电烙铁、吸锡器、万用表、绝缘硅脂。 | 1. 确保被测设备在测量前后均充分放电，防止反向电动势冲击。<br>2. 仪器输入端增加保护放电管与限流电阻。<br>3. 严格控制使用环境湿度，避免凝露。 | 应急情况下，若现场无同规格硅堆，可用2个反向峰值电压稍低但串联后满足总耐压的硅堆串联代用，并确保均压电阻一致。 | 导致无法进行绝缘测试；长时间短路状态运行可能烧毁高压变压器和限流电阻，引发更大面积电气故障。 | GB/T 16896.2-2018 高电压和大电流试验技术 第2部分 测量系统 | 某现场绝缘测试仪在潮湿环境下存放后立即使用，导致硅堆表面凝露爬电、瞬间击穿短路，仪器无法开机升压。 | 每月一次：使用干燥压缩空气清理高压硅堆表面灰尘，检查焊接点有无氧化、开裂。 | 1. 硅堆本体有裂纹、烧蚀痕迹或封装材料熔化。<br>2. 正、反向电阻比小于100:1时（使用指针表×10K档测量），判定性能不可接受。<br>3. 使用年限超过8年，即使未损坏也建议预防性更换。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压整流硅堆 | 整流与滤波电路 | 高压整流二极管堆，过载或老化易击穿 | 是 | 高压整流硅堆开路 | 电气 | 严重 | 硅堆内部PN结键合引线因热疲劳或机械应力断裂、芯片与电极接触不良，导致电流通路完全中断。 | 1. 测试仪高压输出为0，但无过载指示。<br>2. 测量绝缘电阻时，表头指针无任何偏转或数字显示无穷大，即使对已知不良样品亦是如此。 | 正向压降 V_F > 2V 或显示“OL”(超量程) [电气]<br>电路通断测试：不导通 [状态量] | [离线] 万用表二极管档测量，正反向均显示开路。<br>[离线] 在路测量时，对比测试点与历史数据或同型号仪器正常值。 | 使用万用表二极管档测量硅堆两端，如果正反向量程均显示“OL”（开路），即可判定为开路。需确认表笔接触良好。 | 1. 同“击穿短路”检修步骤，焊下损坏件。<br>2. 检查电路板焊盘有无脱落，若脱落需飞线修复。<br>3. 焊接新硅堆后，用放大镜检查焊点是否饱满、光滑。<br>所需工具：电烙铁、吸锡器、万用表、放大镜。 | 仪器出厂前进行温度循环（-20℃至+70℃）老化筛选，剔除早期失效元件。防止仪器遭受强烈振动。 | 临时措施同“击穿短路”的替换方法，必须保证绝缘间距。 | 仪器完全无高压输出，功能彻底失效，导致所有后续测试工作停滞。 | GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范 (对元器件可靠性的要求部分) | 某批次仪器因供应商键合工艺不稳定，在运输震动后出现批量高压硅堆内部开路，现场表现为上电无任何高压反应。 | 每季度一次：进行整机高压输出校准，若发现输出偏低或无输出，则重点检查硅堆。清洁时检查引脚是否存在松动。 | 1. 外观检查引脚根部有可见裂缝。<br>2. X光检测显示内部键合线断裂。<br>3. 万用表二极管档测试无法建立正向导通，即判定报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压整流硅堆 | 整流与滤波电路 | 高压整流二极管堆，过载或老化易击穿 | 是 | 高压整流硅堆反向特性劣化 | 电气/绝缘 | 一般/严重 | 硅堆PN结受潮、污染或电老化，反向漏电流逐渐增大，耐压能力下降，但未完全短路。 | 1. 测试仪输出电压不稳定，轻微摆动。<br>2. 测量高值电阻（如1000MΩ以上）时，读数重复性差、偏低。<br>3. 仪器空载时，高压输出值达到额定值的时间变长，或有跌落。 | 反向漏电流 I_R 在额定反压80%时即超过10μA [电气]<br>波形抖动率 >5% (带额定负载) [电气] | [离线] 使用高压源表测量硅堆在额定反向电压下的漏电流。<br>[离线] 使用电池供电的绝缘电阻表单独测量硅堆绝缘电阻（需断开），正常应为无穷大。 | 用2500V绝缘电阻表测量硅堆反向绝缘电阻。若阻值不是无穷大，且随着测量时间增加而缓慢下降（充电效应），则可判定为受潮或劣化。对比新品的绝缘值，若低于其50%，即为严重劣化。 | 1. 对于受潮导致的劣化，可拆下硅堆，放入烘箱以60℃-70℃烘烤4-6小时，驱除潮气。<br>2. 用无水酒精彻底清洗硅堆本体和周边PCB板，去除表面污垢和离子残留。<br>烘干清洗后复测，特性未恢复则更换。 | 1. 在高压组件内部放置干燥剂包，并定期更换。<br>2. 对硅堆和高压接点进行三防漆涂覆处理。 | 清洗烘干后复测特性，若仍不合格，则按击穿或开路情况做相应处理。 | 1. 导致测试结果不准确，造成设备绝缘状态误判，带来安全隐患。<br>2. 劣化加剧会迅速发展为完全击穿短路或开路。 | DL/T 845.1-2004 电阻测量装置通用技术条件 第1部分 电子式绝缘电阻表 | 南方梅雨季，某电站绝缘电阻表测试值普遍偏低，溯源发现为高压硅堆受潮漏电所致，影响工程验收。 | 每周或启机前：空载测试仪器开路和短路状态，若不稳定，则需深度检查硅堆。每年雷雨季节前，检查并更换干燥剂，核查硅堆绝缘。 | 1. 烘烤及清洁后，反向漏电流仍超过新品规格的2倍。<br>2. 在额定反压下，发现硅堆有可观温升（>5℃）的热成像异常点。<br>3. 已服役超过5年且在潮湿或污染环境下使用。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 限流电阻 | 高压电源模块 | 限制输出电流，防止过载损坏 | 否 | 限流电阻开路 | 电气 | 严重 | 电阻体断裂或引脚焊点脱落导致回路断开；长期过载热应力或机械振动使内芯断裂。 | 绝缘电阻测试仪无输出电压或输出为0；测试时测试线开路指示灯亮；显示屏提示“Error”。 | 电阻值无穷大(MΩ)[电气]、两端电压降异常[电气] | 断电后万用表电阻档测量[离线] | 测量电阻两端阻值，若阻值＞10MΩ或显示“OL”则判定开路。 | 1. 拆机取出限流电阻；2. 确认规格（阻值、功率）；3. 更换同规格新品并焊接；4. 检查焊点质量；5. 通电验证功能。所需工具：万用表、电烙铁、焊锡、吸锡器。 | 选择功率余量≥4倍的电阻；加强设备散热；定期检查焊点。 | 临时短接电阻利用高压保护装置限流（仅限低电压档应急，不可用于正式测试） | 高压无法泄放，可能击穿被试品绝缘；直流高压发生器损坏 | GB/T 5729-2003电子设备用固定电阻器 |  | 每季度检查一次电路板，观察电阻表面及焊点，测量阻值误差。 | 阻值偏差超过标称值±5%且外观或性能不可恢复时报废；不可修复时整体更换。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 限流电阻 | 高压电源模块 | 限制输出电流，防止过载损坏 | 否 | 限流电阻阻值漂移 | 电气/热 | 轻微/一般 | 电阻膜层老化、受潮或温度循环导致阻值逐渐偏离标称值，影响限流精度。 | 测试电压或电流轻微波动；与标准电阻比对时误差增大；仪器自检偏差提示。 | 实测电阻值与标称值偏差ΔR/R_nom[电气]、温升ΔT(K)[物理] | 定期离线用精密电桥或四线法测量[离线] | 若阻值偏差＞±2%（精密应用±0.5%）且温漂＞±50ppm/℃，判定漂移过大。 | 1. 撤下电阻；2. 用精密电阻计测量并记录；3. 确认漂移超出允许范围；4. 更换为同规格±1%以内精密金属膜电阻；5. 复测验证。工具：LCR电桥、恒温箱。 | 选用低温度系数电阻（如TC50以下）；控制机箱内环境温度；避免电阻承受脉动过载。 | 在电阻两端并联微调电阻临时校准（需确认功率匹配） | 测试结果不准确，导致设备误判被试品绝缘状态 | IEC 60115-2 固定电阻器 |  | 每半年使用精密仪表测量一次冷态阻值并记录趋势；清除灰尘避免散热不良。 | 阻值漂移超过标称值±5%或温度系数恶化时，应强制更换。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 限流电阻 | 高压电源模块 | 限制输出电流，防止过载损坏 | 否 | 限流电阻过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 通过电流过大或持续时间过长使电阻温度急剧升高，最终导致漆层变色、碳化甚至明火。 | 电阻表面发黑、炸裂、有焦糊气味；仪器外壳局部过热；测试时跳闸或保险熔断。 | 表面温度＞150℃[物理]、绝缘电阻下降[绝缘]、碳化痕迹[物理] | 热成像仪巡检[在线]、目视检查[离线] | 表面温度＞100℃（限流电阻额定温度通常125℃）或目视可见烧焦变形即判定过热失效。 | 1. 立即断电；2. 拆卸查看烧毁电阻；3. 检查关联高压继电器、二极管是否击穿导致过流；4. 排除故障后更换电阻，功率升级1.5倍；5. 限流测试。工具：热成像仪、兆欧表。 | 确保限流电阻与被试品容量匹配；加装过流保护快速熔断器；增加散热片或风冷。 | 临时外接高功率滑线电阻替代（调至相同阻值） | 可能引发火灾；损坏高压变压器、整流硅堆、倍压电容 | GB 4793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 |  | 每周巡视时用手背感知机壳温度，用红外测温枪重点检测限流电阻部位温度；清理通风滤网。 | 电阻本体有裂纹、起皮、变色、碳化痕迹或冷态绝缘电阻＜1MΩ即报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 功率开关管 | 高压电源模块 | 驱动高压变压器振荡的开关晶体管 | 是
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测量电路模块 | 主机本体 | 采集泄漏电流与电压，计算绝缘电阻 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 分压电阻网络 | 测量电路模块 | 构成精密分压器，采样高压信号 | 否 | 分压电阻开路 | 电气 | 严重 | 电阻体断裂、引脚脱焊或内部熔断，导致分压链断开，电压信号无法传输至测量电路 | 仪器测量值显示“OL”（过量程）或零值；测试电压端子无正常高压输出或大幅跌落 | [电气] 电阻值 (阈值：>1.1×额定值或 ∞，正常允许偏差±0.1%～±1%) | [离线] 数字万用表（四位半以上）逐段测量电阻值；[在线] 测量分压点对地电压偏离设计值 | 断电后拆解分压网络，用万用表测量各电阻，若阻值超出允差上限且接近无穷大，判定开路；在线对比标准分压比，若某点电压为零或异常高，结合温升定位 | 更换同规格电阻（功率、容差、温度系数一致），使用恒温烙铁（320℃）和吸锡器拆除旧电阻，清洁焊盘后焊接新电阻，完成后用高精度电阻桥校准整体分压比 | 灌封防潮绝缘胶；增加焊点机械支撑；出厂前进行温度循环老化和振动测试 | 在开路电阻位置临时焊接同阻值、功率相当的普通电阻（仅限应急，会降低准确度） | 引起电压测量通道失效，可能导致被测设备误判为绝缘良好，造成安全事故 | IEC 61557-1:2007, GB/T 18216.1-2012 |  | 每6个月目视检查焊点氧化及变色，用干布和异丙醇清洁表面；每12个月用高阻电桥测量各电阻值，偏差超过0.5%时需调整 | 单只电阻开路且无同规格备件；分压网络连续2次校准仍无法满足精度要求；使用年限>12年且关键电阻温漂>±50ppm/℃时整体报废
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 分压电阻网络 | 测量电路模块 | 构成精密分压器，采样高压信号 | 否 | 分压电阻短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 电阻两端绝缘损坏（如污染物堆积、银迁移）或内部击穿形成低阻通路，导致分压比严重偏离 | 仪器读数严重偏低，测试电压输出偏高失控；短路可能导致其他电阻过载烧毁，机壳局部过热 | [电气] 电阻值 (阈值：<0.9×额定值，严重时接近0Ω) ；[热] 红外温升 (阈值：>20K@额定电压) | [离线] 万用表低阻档测量；[在线] 红外热像仪监测分压电阻区域温度分布 | 离线测量疑似短路电阻两端直流电阻，若明显低于标称值且温度系数异常则判定短路；在线热像若发现局部热点且对应电阻压降接近零，确认短路 | 切断电源并放电，拆卸故障电阻，清理焊盘及周围绝缘板表面的碳化痕迹或金属须，用超声波清洗并烘干，更换新电阻。工具：防静电焊台、超声波清洗机、绝缘电阻测试仪（500V DC） | 增加电阻间爬电距离；表面涂覆三防漆；控制环境湿度<60%RH | 若短路电阻位置允许，可将其从电路中断开，调整其他电阻组合临时补偿分压比（需立刻停用并送修） | 分压比错误使高压输出异常，击穿被测设备或危人员；易引发电阻烧毁甚至火灾 | IEC 61010-2-030:2017, GB 4793.1-2007 | 某型号绝缘测试仪潮湿环境下分压电阻表面凝露导致短路，读数始终为0 | 日常巡检通过视孔观察电阻表面有无霉变、发黑；每3个月用防静电刷清扫，必要时喷涂三防漆；环境湿度长期>70%需加装加热除湿装置 | 电阻本体短路且无法通过清洁恢复绝缘；短路引发PCB碳化严重、分层；分压比偏差>5%且无法修复时，网络报废
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 分压电阻网络 | 测量电路模块 | 构成精密分压器，采样高压信号 | 否 | 电阻阻值漂移 | 电气/化学 | 一般 | 高阻值精密电阻因老化、湿气入侵或电化学腐蚀导致阻值逐渐偏离标称值，分压比缓慢恶化 | 仪器测量误差逐渐增大，表现为读数偏大或偏小且无规律漂移；多次测量一致性变差 | [电气] 阻值偏差 (阈值：±0.5% 为精密级，超过±1%需调整)；[状态量] 温度系数变化 (阈值：α>±50ppm/℃) | [离线] 定期使用六位半数字多用表或高阻电桥在恒温条件下测量各电阻值；[带电] 在工作电压下测量分压输出电压漂移 | 记录历史校准数据，若漂移速率>0.2%/年则判为异常；对比同批次电阻的阻值变化率，若某电阻变化趋势显著高于平均值，则定位；可用加热法测量温漂辅助判断 | 更换漂移超差的电阻，选用金属箔或线绕精密电阻（温漂≤25ppm/℃），焊接后重新校准分压比；若为吸潮导致，将整块分压板置于60℃烘箱干燥24h后涂覆密封胶 | 采用密封式或充油式分压组件；存储和运输中使用防潮包装；老化筛选（85℃/1000h）剔除早期漂移品 | 若漂移尚未超差，通过微调电位器或串联/并联补偿电阻（需精确计算）暂时修正分压比 | 长期导致绝缘测试结果误判，影响设备检修决策；可能引发保护误动或拒动 | IEC 60068-2-14, GB/T 2423.22-2012 |  | 建立电阻档案，每3个月测量并记录阻值；维护时确保温湿度受控，佩戴防静电手环操作；发现漂移趋势后缩短检测周期至1个月，直至更换 | 当关键电阻阻值漂移>2%且温漂>100ppm/℃；或网络内超过1/3电阻漂移超差，整体性能无法通过调整恢复，应报废
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 分压电阻网络 | 测量电路模块 | 构成精密分压器，采样高压信号 | 否 | 绝缘支架漏电 | 绝缘/环境 | 严重 | 分压电阻安装支架（如电木板、陶瓷）因吸潮、积尘或电晕腐蚀导致绝缘电阻下降，形成并联泄漏通路，分流分压电流 | 高湿环境下仪器读数偏低、不稳定；断电后绝缘表面可能有爬电痕迹或霉斑 | [物理] 绝缘电阻 (阈值：支架绝缘<10GΩ@1000V DC)；[状态量] 表面污秽等级 (阈值：等值附盐密度>0.1mg/cm²) | [离线] 使用绝缘电阻测试仪（1kV~5kV）测量支架各分段间的绝缘电阻；[离线] 外观检查有无起层、发白 | 在额定工作电压下，用高阻计监测分压网络总电流，若电流异常增大且与电阻分流模型不符，隔离支架绝缘，测绝缘电阻若<10GΩ则判定漏电 | 拆下分压电阻，用无水乙醇或异丙醇彻底清洗绝缘支架及槽口，晾干后涂覆绝缘保护漆（如环氧型），必要时替换为憎水性更强的PTFE支架。工具：绝缘测试仪、超声波清洗机 | 密封分压腔并投入干燥剂；在分压电阻与支架接触点涂硅脂防电晕；采用高绝缘材料（聚酰亚胺、陶瓷） | 暂时降低仪器工作电压使用，或在干燥环境中仅作粗略测量，尽快停用修复 | 分压比非线性失真，高压端泄漏电流可能造成其他元件击穿或累加误差 | GB/T 16927.1-2011, DL/T 474.3-2018 | 高湿度天气时，某变电站绝缘电阻测试仪数值波动大，原因为支架表面结露 | 每6个月用绝缘表抽测支架绝缘；易结露环境加强除湿；日常巡检目视检查支架清洁度，发现积尘立即清扫 | 支架绝缘电阻<500MΩ且清洗、烘干后无法恢复至1GΩ以上；或出现不可逆的碳化电痕，应立即报废并更换支架
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电流采样电阻 | 测量电路模块 | 将泄漏电流转为电压信号供ADC采集 | 否 | 电流采样电阻开路 | 电气/机械 | 严重 | 电阻体断裂、引脚焊接点疲劳或过热熔断，电流回路中断，无法采集电流信号。 | 测量值为0或无读数；仪器提示“无电流信号”；显示屏电流显示“---”或满量程。 | 电阻值[电气]：实测值无穷大（阈值>1MΩ视为开路）；两端电压[电气]：采样端无电压降。 | 万用表电阻档[离线]；目视检查引脚焊接[离线]；电路在线测试仪[离线] | 关机后，用万用表电阻档测量采样电阻两端，若阻值无穷大则判为开路。若电阻外观焦黑、断裂可直接判定。 | 使用电烙铁吸锡器拆除旧电阻，清理焊盘；选用同阻值、功率、精度（通常±0.1%或0.5%）的金属膜电阻安装；焊接后涂覆三防漆。所需工具：电烙铁、吸锡器、万用表、防静电手环。 | 选择功率余量≥3倍实际功耗的电阻；焊接工艺采用波峰焊，控制焊接温度≤260℃，时间≤3秒；定期检查焊点。 | 若电阻开路但电路板完好，可并联临时电阻应急（需计算精度下降影响），但会降低测量精度。 | 导致绝缘电阻测试仪测量功能失效，无法输出电压或误判被测设备绝缘状况。 | IEC 61010-1 安全要求；JJG 690-2003 绝缘电阻表检定规程；GB/T 4798.1 环境条件。 | 某厂绝缘电阻测试仪在湿热环境下使用后，采样电阻引脚腐蚀断裂，导致开机即报故障。 | 每季度检查电阻引脚焊点有无裂纹、变色；每年校准仪器时测量采样电阻阻值，偏差超过0.1%应更换。 | 电阻本体出现龟裂、烧焦痕迹；实测阻值偏差超过标称值的±5%；焊盘脱落无法修复；连续两次校准阻值漂移超差。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电流采样电阻 | 测量电路模块 | 将泄漏电流转为电压信号供ADC采集 | 否 | 电流采样电阻阻值漂移 | 热/化学/电气 | 一般 | 电阻材料长期过载、温湿度变化或电化学腐蚀，导致阻值逐渐偏离标称值，引入系统测量误差。 | 仪器测量值偏大或偏小，但无故障代码；进行标准电阻测试时，读数超出允许误差。 | 实测阻值[电气]：偏离标称值>±0.1%（高精度设备）或±1%（普通设备）；温升[物理]：工作温度较正常值升高>5℃。 | 精密万用表/电桥定期测量阻值[离线]；红外热像仪监测工作温度[离线][带电]；校准过程中发现误差[离线]。 | 在仪器断电后，使用6位半以上万用表测量电阻，与标称值对比，偏差超过准确度等级允差判为漂移。校准过程中若电阻电流转换系数异常，回溯采样电阻。 | 更换高精度低温漂（TCR<25ppm/℃）的金属箔电阻；更换后需重新校准仪器满量程及线性度。工具同开路检修。 | 选用低温度系数电阻；电路板上涂覆保护涂层防潮；避免仪器长期满负荷连续工作；定期校准。 |  | 测量误差增大，可能导致绝缘电阻测试结果误判，尤其在测量高阻时影响显著。 | IEC 61672-1 声级计（参考其准确度要求）；JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表。 | 一台长期用于高湿度地区的测试仪，测量10MΩ标准电阻显示为10.8MΩ，检查发现采样电阻漂移+0.8%。 | 每6个月使用标准电阻核查仪器准确度；每次使用前进行零点和满度校准；存放于干燥环境。 | 年度校准发现阻值超差且调整后仍不稳定；焊点出现黑斑、腐蚀；电阻外壳变色。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电流采样电阻 | 测量电路模块 | 将泄漏电流转为电压信号供ADC采集 | 否 | 电流采样电阻过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 电阻承受电流过大或散热不良，功耗超过额定值，导致电阻体焦化、阻值剧变甚至起火。 | 仪器内部有异味、冒烟；显示屏闪烁或黑屏；测量值跳变或为0；外壳局部过热。 | 表面温度[物理]：>150℃（红外测量）；阻值[电气]：远低于标称值或开路；电流[电气]：采样回路电流超过电阻额定电流2倍以上。 | 红外热像仪扫描[在线][带电]；万用表测阻值[离线]；目视检查[离线]；检查电路板是否有过热变色[离线]。 | 带电运行时红外测温，若电阻表面温度超过额定工作温度（如70℃上升速率异常），或开盖发现电阻焦黑、裂开，周边PCB碳化即为烧毁。 | 关闭电源，拆除烧毁电阻，检查并更换烧损的PCB铜箔及周围受损元件（如运放）。安装新电阻并加装散热片或选功率更大的型号。工具：热风拆焊台、手术刀、万用表。 | 设计时计算电阻最大功耗（I²R），选用额定功率至少3倍余量；改善通风；增设过流保护电路。 | 若有备用采样通道，可切换至备用通道；无备用则无法临时修复。 | 可能引燃周边元器件，烧毁电路板甚至整机报废，造成测试中断和安全隐患。 | GB/T 5169.5 灼热丝试验；IEC 60115-1 固定电阻器规范。 | 某测试仪在做长时间稳定度试验时，采样电阻因散热片脱落，表面温度达200℃致烧毁，导致整机故障。 | 每季度清理仪器内部灰尘，检查散热片固定；运行时监听有无异响；在持续工作时监测外壳温度。 | 电阻体表面焦化、起泡、龟裂；阻值变化超过±30%；周边PCB碳化并分层；修复后仍过热。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电流采样电阻 | 测量电路模块 | 将泄漏电流转为电压信号供ADC采集 | 否 | 电流采样电阻虚焊/接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | 电阻引脚焊盘存在微裂纹，受振动或热胀冷缩影响，出现间歇性开路或阻值增大。 | 测量值间歇性跳变，无规律；用手轻敲机壳时，读数会变化或中断；故障时有时无。 | 接触电阻[电气]：焊点动态电阻>0.5Ω（静态正常）；振动测试下信号波动[物理]：信号波动幅度>满量程的5%。 | 放大镜目视焊点是否有环形裂纹[离线]；万用表测量引脚到线路电阻，同时轻微晃动电阻体[离线]；振动台模拟测试[离线]。 | 用万用表电阻档搭接电阻引脚和相邻测试点，边摇动电阻边观察阻值，若阻值忽大忽小或开路即判虚焊。也可用示波器监测采样电压，敲击电路板观察毛刺。 | 用吸锡器吸净焊点，涂覆助焊剂，用烙铁重新焊接，确保焊点饱满光亮。若焊盘翘起需飞线加固。工具：电烙铁、吸锡带、助焊剂。 | 选择机械强度高的连接方式，如采用表面贴装电阻；通孔元件需采用双面焊接；整机组装后涂覆电子固定胶。 | 临时按压电阻本体改善接触，但不可靠，仅限应急诊断。 | 导致测量数据不可信，尤其在绝缘电阻测试中，可能造成GO/NOGO误判。 | IPC-A-610 电子组件的可接受性；J-STD-001 焊接要求。 | 一台便携式绝缘电阻测试仪在现场使用后，客户反映读数有时突然变为零，经查为采样电阻一端焊点虚焊。 | 每月对关键焊点进行外观检查；运输后进行功能测试；避免仪器跌落。 | 焊盘脱落面积超过1/3；反复焊接后仍出现接触不良；引脚氧化变黑且刮除后仍无法施焊。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元零点漂移 | 电气/控制 | 轻微 | 运算放大器或参考电压源温漂、老化导致无输入时A/D输出非零值，系统误差累积 | 绝缘电阻测试值在短接测试端时显示微小非零读数（如0.1~5MΩ），零点反复变化 | 零点偏差值 [电气]：> ±2 LSB（以16位A/D为例，约±0.003%FS）；温度漂移系数 [物理]：> ±0.5 LSB/℃；开机稳定时间 [物理]：> 30s后仍漂移 | 零点自校准功能 [在线]；预热后短路输入端监测数字输出 [离线]；用标准0Ω模拟器比对 [带电] | 连续3次自校准后零点偏差仍超阈值（如>5 LSB）；温度循环测试漂移非线性增大，判定基准电压源或运放老化 | 更换精密电压基准芯片（如ADR4525）及运算放大器，清洁PCB漏电区域，用洗板水清洗后70℃烘干1h，使用高精度万用表（6位半）校准基准电压 | 定期进行零点自校准；保持仪器工作环境温度15~35℃，湿度<70% | 外接精密零偏置调整电路，在输入端并联高阻电位器辅助调零 | 测量结果系统误差增大，导致绝缘电阻误判，可能掩盖设备早期绝缘劣化 | IEC 61010-1:2010, JJG 1005-2019 电子式绝缘电阻表检定规程 | A/D模块取样电阻走线受潮，导致1MΩ以下测量零点跳变，最终更换ADC芯片 | 每月执行一次开机自检及零点自校准；巡检时记录零点值，超出±2 LSB即停机维护 | 连续三次校准仍无法将零点调至±2 LSB以内，或基准源输出噪声＞200μVp-p，器件不可修复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元线性误差 | 电气/控制 | 一般 | 积分非线性(INL)或微分非线性(DNL)因电阻网络失配、ADC内部电路退化而增大，导致满量程范围内转换比例失真 | 测试标准电阻时偏差超出允差，如高压端施加100MΩ标准电阻，读数偏差>±(2%+2字)；校准过程中多点线性度测试不合格 | INL [电气]：> ±2 LSB；DNL [电气]：> ±1 LSB；满量程最大相对误差 [电气]：> 0.5% (对于绝缘测试仪通常要求0.2%)；标准电阻测试偏差斜率 [物理]：> 0.1%/V | 使用标准高阻箱（如10MΩ～100GΩ）逐点测试 [离线]；与更高精度绝缘电阻测试仪比对 [离线]；通过内置校准程序输出INL/DNL数据 [在线] | 选取全量程5点以上（如10MΩ,100MΩ,1GΩ,10GΩ,100GΩ）比对，若任一点偏差＞允许误差，且相邻点误差变化非线性，判定ADC线性退化；检查ADC参考电压纹波>5mV，可确认 | 调整ADC外围积分电容或更换同型号ADC芯片；重新焊接电阻网络；用精密电阻箱和标准源重新校准，写入线性补偿系数；使用LCR表检查积分电容损耗 | 避免仪器受冲击振动；每年进行一次全量程线性校准；采用高精度金属膜电阻网络及低温漂参考源 | 临时启用软件线性化插值表，将校准点偏差存储于EEPROM中修正 | 导致绝缘电阻测量值非线性失真，高压端测量尤其明显，影响绝缘诊断的可靠性 | JJF 1075-2015 绝缘电阻表校准规范，IEC 61557-2:2007 | 某批次ADC在4GΩ量程线性度漂移至5%，查找为积分电容漏电，更换电容后恢复 | 每半年使用标准高阻箱进行5点线性验证；巡检时记录关键点偏差趋势，超过允差70%时安排校准 | 线性补偿后仍无法满足原精度等级要求，且ADC关键引脚波形紊乱，转换噪声超过10 LSB，无相应备件替换，使用年限超过8年
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元增益误差 | 电气/控制 | 一般 | 参考电压衰减、运放反馈电阻变化或ADC内部增益级偏差，导致转换增益偏离额定值，满量程读数整体偏大或偏小 | 测量已知高阻时整体偏移同一方向，如所有量程读数均偏高0.5%以上；校准过程中增益校准系数偏离历史值 | 满量程增益误差 [电气]：> ±0.5%；参考电压偏差 [电气]：偏离设计值> 0.3%（如2.5V参考偏差>7.5mV）；输出码滑动标准差 [电气]：> 3 LSB | 输入已知直流电压信号（量程50%～100%）检查A/D输出 [离线]；利用内部参考电压监控点测量 [带电]；校准模式下增益自检 [在线] | 测量ADC参考电压，若偏离额定值>0.3%且纹波正常，判定基准漂移；在100%量程信号输入下，输出码与预期偏差超过±5 LSB，且零点正常，可诊断为增益误差 | 调整或更换电压基准源；更换老化反馈电阻（高精度金属膜）；如果是程控增益放大器问题，更换相应运放或校准数字电位器；完成后用标准源进行多点校准 | 定期校准参考电压；采用温补基准源（如REF02）；避免电源波动，电源纹波< 5mVpp | 软件调整增益系数，将测试值乘以系数修正；若无软件接口，临时更换外部校准板上电阻 | 增益漂移导致绝缘电阻测量值系统性偏差，尤其在高低阻两端误差放大，误判绝缘状态 | JJG 1005-2019, IEC 61557-2 | 某绝缘测试仪增益年漂移达1.2%，追踪为5V基准源输出老化，更换后恢复 | 每季检查基准电压值，使用6位半万用表测量，偏离初始值>0.1%时执行增益校准 | 基准源输出不可调且漂移超过1%，或ADC自身增益调整后仍无法满足精度，且电路板存在腐蚀不可修复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元噪声/干扰 | 电气/环境 | 严重 | 电源纹波、接地不良、电磁干扰或ADC周边数字串扰导致转换数据抖动，低电阻测量时信噪比降低 | 绝缘电阻读数跳动，末位数字频繁变化；开路测量时有随机噪声；屏蔽接地不良时手靠近仪表读数变化 | 峰峰值噪声 [电气]：> 20 LSB（短路输入时）；信噪比 [电气]：< 80dB；电源纹波 [电气]：> 10mVpp；地线阻抗 [物理]：> 0.5Ω | 示波器观察ADC输入及参考电压波形 [离线]；频谱分析检测干扰频率 [离线]；短路输入记录输出码波动 [在线]；测量电源纹波 [带电] | 短路输入端，如果短时间（1s）内输出码波动超30 LSB；或频谱中出现50Hz及其谐波分量，判定存在干扰；断开外围数字电路后噪声降低，则确定串扰源 | 加装或更换滤波电容（钽电容+陶瓷电容组合）；优化PCB地线布局或飞线加强接地；增加屏蔽罩；更换低噪声LDO并增加磁珠；工具：示波器、频谱分析仪、LCR电桥 | 屏蔽线缆良好接地；数字与模拟电路分区布局；使用独立模拟电源；关键信号线包地处理 | 降低采样率并启用软件数字滤波（移动平均）以抑制噪声，暂时恢复可用性 | 绝缘电阻测试不稳定，无法进行较准确的绝缘诊断，高阻测量可能误报 | IEC 61326-1:2020, GB/T 18268.1-2010 | 某工地现场测试仪受变频器干扰读数乱跳，经加装电源滤波器和仪表屏蔽罩解决 | 每月检查接线端子紧固及屏蔽层接地状况；日常巡检观察测量稳定时间，若波动异常增加，需检查电源质量 | 如果ADC输出噪声持续大于50 LSB且加固接地、更换电源模块后仍无效，同时电路板存在不可逆腐蚀，器件报废
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元不转换/死机 | 电气/控制 | 危急 | ADC时钟失效、控制逻辑损坏或芯片过热导致转换停止，系统挂起或输出恒定值 | 测量时显示固定数字（如溢出或0），按键无反应或测量进程卡死；重启后可能短暂恢复；芯片表面温度异常高 | 工作电流 [电气]：偏离正常值>30%；时钟信号有无 [电气]：缺失或频率偏差>10%；复位引脚电平 [电气]：持续低/高异常；芯片表面温度 [物理]：> 85℃（正常<50℃） | 测量芯片供电电压与电流 [带电]；使用示波器检查时钟晶体起振及时钟信号 [离线]；用红外测温仪监测温度 [在线] | 若芯片供电正常(3.3V/5V)但时钟无振荡，判定振荡器故障；复位引脚电平卡死，检查RC复位电路；若电流异常大且发热，芯片内部短路；全部正常则可能ADC控制接口锁死 | 更换外部晶振及负载电容；修复复位电路焊接；更换ADC芯片；清洁PCB并检查短路；工具：示波器、恒温烙铁、热风枪、万用表 | 加装散热片；保证工作环境温度不超过40℃；使用看门狗电路防止程序锁死 | 强制复位或断电重启；若键控失灵，可通过上位机发送软件复位指令 | 完全丧失测量功能，导致绝缘测试中断，可能延误检修决策 | IEC 61508（功能安全相关） | 某仪器高温户外使用，ADC芯片内部温度保护导致中断，加散热后正常 | 每月检查设备散热通风口；日常监控启动时间，若经常性死机，需提前更换晶振或检修电源 | ADC连续3次出现死机且无法通过更换外围元件修复，或芯片已停产且无可替代型号，使用年限超10年
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元输入过载损坏 | 电气 | 危急 | 测试端误接高压（如被测设备未放电）导致ADC前端保护电路失效，输入过压击穿半导体器件 | 仪表开机后某量程显示溢出或零，且不可恢复；可能伴有焦味；测量已知电阻结果严重失真 | 输入引脚对地阻抗 [电气]：< 10kΩ（正常>1MΩ）；保护二极管压降 [电气]：正向压降<0.3V或短路；输入漏电流 [电气]：> 100nA | 测量ADC输入引脚对地电阻（断电） [离线]；输入信号注入测试 [离线]；目视检查PCB烧痕 [离线] | 若输入引脚对地阻抗异常低，且保护器件（TVS管）击穿，拆除后阻抗恢复，判定前端过压损坏；若无恢复，ADC内部损坏 | 更换输入保护TVS管和限流电阻；如果ADC芯片损坏，更换同型号ADC，并检查前级分压器及继电器；重新校准绝缘电阻档位；工具：万用表、LCR表、热风枪 | 增加可靠的前级过压保护（如气体放电管串联PTC）；操作培训强调放电流程 | 如果仅部分量程损坏，可临时禁用该量程，使用其他量程替代测量，更新量程修正系数 | 高压串入可能损坏后级电路，如MCU，导致整机报废 | IEC 61010-2-034:2017 测量电路保护要求 | 现场测试后未放电，直接拆线导致电缆残压击穿ADC，更换ADC及保护管 | 每日使用前检查测试线绝缘；确保自动放电功能正常；巡检时测试保护器件完好性 | 输入引脚对地短路且周边元件更换后仍短路，PCB碳化不可修复，ADC及关联芯片同时损坏，元件停产
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元冷焊/虚接 | 机械/电气 | 严重 | 震动、热胀冷缩导致ADC引脚焊点裂纹，接触电阻增大，信号断续 | 测量读数间歇跳变，敲击仪表外壳时读数突变；个别引脚目视可见氧化或裂纹；特定操作角度故障重现 | 引脚间接触电阻 [电气]：> 1Ω且波动；焊点剪切强度 [物理]：目视裂纹长度>焊点周长1/3；X光或显微镜 [状态量]：可见裂纹 | 显微镜目检焊点 [离线]；在线敲击测试同时监测数据突变 [在线]；使用毫欧表测量引脚对铜箔电阻 [离线] | 在特定引脚施加轻微外力时读数异常，显微镜发现裂锡，可确诊虚焊；断电测量异常引脚与走线间电阻>0.5Ω时结合X光确认 | 对疑似虚焊点加助焊剂，使用恒温烙铁重焊；严重氧化先刮除氧化层；必要时飞线短接；清洗后加涂三防漆 | 加强焊接工艺管控，使用减震橡胶垫；定期振动测试；对关键焊点涂覆保护漆 | 在可疑引脚上并联锡焊临时桥接，或使用导电银漆粘接，恢复接触 | 数据跳变导致误判绝缘电阻，可能触发误报警 | IPC-A-610 电子组件的可接受性 | 某型测试仪日常使用后出现测量值随机归零，BGA封装虚焊，加焊后解决 | 每半年开盖检查关键焊点，配合放大镜检查；若出现间歇性故障，优先排查ADC周边焊点 | 焊盘脱落且无法飞线修复，PCB基材分层，报废整板
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元静电损伤 | 电气 | 一般 | 干燥环境下操作或缺少防护，静电放电通过输入脚损坏ADC内部CMOS电路，导致参数劣化 | 测量数据偏置，输入漏电流增加；手触摸输入端时读数漂移；校准后漂移明显 | 输入偏置电流 [电气]：> 10nA（正常<1nA）；ESD保护二极管漏电 [电气]：反向漏电> 1μA | 用高阻计测量输入引脚对地漏电流（断电） [离线]；观察ESD保护器件特性 [离线]；在湿度20%以下测试读数稳定性 [离线] | 比较新旧设备输入偏置电流，若明显增大，且湿度降低时漂移加重，结合无过压历史，推断ESD损伤；拆除外部保护后漏电不变，则ADC内部损伤 | 更换ADC芯片并加强ESD保护，增加TVS阵列；电路板清洗、烘干；工具：防静电焊台、离子风机、高阻计 | 车间保持湿度40%~60%，操作佩戴防静电腕带；PCB增加环状地线保护；所有输入端子并联低结电容TVS管 | 暂时无法，轻度损伤可通过软件偏置校正弥补 | 长期造成绝缘电阻测量值漂移，高阻量程准确度下降 | ANSI/ESD S20.20, IEC 61340-5-1 | 冬季低湿时多台仪器出现高阻校准超差，提升操作区湿度后故障率降低 | 每年测试输入端偏置电流；干燥季节增加巡检频率，发现输入漏电>5nA应检修 | 偏置电流异常且更换ADC后仍无法达到指标，印刷板表面绝缘电阻<100MΩ，损坏不可逆
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元零点漂移 | 电气/控制 | 轻微 | 运算放大器或参考电压源温漂、老化导致无输入时A/D输出非零值，系统误差累积 | 绝缘电阻测试值在短接测试端时显示微小非零读数（如0.1~5MΩ），零点反复变化 | 零点偏差值 [电气]：> ±2 LSB（以16位A/D为例，约±0.003%FS）；温度漂移系数 [物理]：> ±0.5 LSB/℃；开机稳定时间 [物理]：> 30s后仍漂移 | 零点自校准功能 [在线]；预热后短路输入端监测数字输出 [离线]；用标准0Ω模拟器比对 [带电] | 连续3次自校准后零点偏差仍超阈值（如>5 LSB）；温度循环测试漂移非线性增大，判定基准电压源或运放老化 | 更换精密电压基准芯片（如ADR4525）及运算放大器，清洁PCB漏电区域，用洗板水清洗后70℃烘干1h，使用高精度万用表（6位半）校准基准电压 | 定期进行零点自校准；保持仪器工作环境温度15~35℃，湿度<70% | 外接精密零偏置调整电路，在输入端并联高阻电位器辅助调零 | 测量结果系统误差增大，导致绝缘电阻误判，可能掩盖设备早期绝缘劣化 | IEC 61010-1:2010, JJG 1005-2019 电子式绝缘电阻表检定规程 | A/D模块取样电阻走线受潮，导致1MΩ以下测量零点跳变，最终更换ADC芯片 | 每月执行一次开机自检及零点自校准；巡检时记录零点值，超出±2 LSB即停机维护 | 连续三次校准仍无法将零点调至±2 LSB以内，或基准源输出噪声＞200μVp-p，器件不可修复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元线性误差 | 电气/控制 | 一般 | 积分非线性(INL)或微分非线性(DNL)因电阻网络失配、ADC内部电路退化而增大，导致满量程范围内转换比例失真 | 测试标准电阻时偏差超出允差，如高压端施加100MΩ标准电阻，读数偏差>±(2%+2字)；校准过程中多点线性度测试不合格 | INL [电气]：> ±2 LSB；DNL [电气]：> ±1 LSB；满量程最大相对误差 [电气]：> 0.5% (对于绝缘测试仪通常要求0.2%)；标准电阻测试偏差斜率 [物理]：> 0.1%/V | 使用标准高阻箱（如10MΩ～100GΩ）逐点测试 [离线]；与更高精度绝缘电阻测试仪比对 [离线]；通过内置校准程序输出INL/DNL数据 [在线] | 选取全量程5点以上（如10MΩ,100MΩ,1GΩ,10GΩ,100GΩ）比对，若任一点偏差＞允许误差，且相邻点误差变化非线性，判定ADC线性退化；检查ADC参考电压纹波>5mV，可确认 | 调整ADC外围积分电容或更换同型号ADC芯片；重新焊接电阻网络；用精密电阻箱和标准源重新校准，写入线性补偿系数；使用LCR表检查积分电容损耗 | 避免仪器受冲击振动；每年进行一次全量程线性校准；采用高精度金属膜电阻网络及低温漂参考源 | 临时启用软件线性化插值表，将校准点偏差存储于EEPROM中修正 | 导致绝缘电阻测量值非线性失真，高压端测量尤其明显，影响绝缘诊断的可靠性 | JJF 1075-2015 绝缘电阻表校准规范，IEC 61557-2:2007 | 某批次ADC在4GΩ量程线性度漂移至5%，查找为积分电容漏电，更换电容后恢复 | 每半年使用标准高阻箱进行5点线性验证；巡检时记录关键点偏差趋势，超过允差70%时安排校准 | 线性补偿后仍无法满足原精度等级要求，且ADC关键引脚波形紊乱，转换噪声超过10 LSB，无相应备件替换，使用年限超过8年
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元增益误差 | 电气/控制 | 一般 | 参考电压衰减、运放反馈电阻变化或ADC内部增益级偏差，导致转换增益偏离额定值，满量程读数整体偏大或偏小 | 测量已知高阻时整体偏移同一方向，如所有量程读数均偏高0.5%以上；校准过程中增益校准系数偏离历史值 | 满量程增益误差 [电气]：> ±0.5%；参考电压偏差 [电气]：偏离设计值> 0.3%（如2.5V参考偏差>7.5mV）；输出码滑动标准差 [电气]：> 3 LSB | 输入已知直流电压信号（量程50%～100%）检查A/D输出 [离线]；利用内部参考电压监控点测量 [带电]；校准模式下增益自检 [在线] | 测量ADC参考电压，若偏离额定值>0.3%且纹波正常，判定基准漂移；在100%量程信号输入下，输出码与预期偏差超过±5 LSB，且零点正常，可诊断为增益误差 | 调整或更换电压基准源；更换老化反馈电阻（高精度金属膜）；如果是程控增益放大器问题，更换相应运放或校准数字电位器；完成后用标准源进行多点校准 | 定期校准参考电压；采用温补基准源（如REF02）；避免电源波动，电源纹波< 5mVpp | 软件调整增益系数，将测试值乘以系数修正；若无软件接口，临时更换外部校准板上电阻 | 增益漂移导致绝缘电阻测量值系统性偏差，尤其在高低阻两端误差放大，误判绝缘状态 | JJG 1005-2019, IEC 61557-2 | 某绝缘测试仪增益年漂移达1.2%，追踪为5V基准源输出老化，更换后恢复 | 每季检查基准电压值，使用6位半万用表测量，偏离初始值>0.1%时执行增益校准 | 基准源输出不可调且漂移超过1%，或ADC自身增益调整后仍无法满足精度，且电路板存在腐蚀不可修复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元噪声/干扰 | 电气/环境 | 严重 | 电源纹波、接地不良、电磁干扰或ADC周边数字串扰导致转换数据抖动，低电阻测量时信噪比降低 | 绝缘电阻读数跳动，末位数字频繁变化；开路测量时有随机噪声；屏蔽接地不良时手靠近仪表读数变化 | 峰峰值噪声 [电气]：> 20 LSB（短路输入时）；信噪比 [电气]：< 80dB；电源纹波 [电气]：> 10mVpp；地线阻抗 [物理]：> 0.5Ω | 示波器观察ADC输入及参考电压波形 [离线]；频谱分析检测干扰频率 [离线]；短路输入记录输出码波动 [在线]；测量电源纹波 [带电] | 短路输入端，如果短时间（1s）内输出码波动超30 LSB；或频谱中出现50Hz及其谐波分量，判定存在干扰；断开外围数字电路后噪声降低，则确定串扰源 | 加装或更换滤波电容（钽电容+陶瓷电容组合）；优化PCB地线布局或飞线加强接地；增加屏蔽罩；更换低噪声LDO并增加磁珠；工具：示波器、频谱分析仪、LCR电桥 | 屏蔽线缆良好接地；数字与模拟电路分区布局；使用独立模拟电源；关键信号线包地处理 | 降低采样率并启用软件数字滤波（移动平均）以抑制噪声，暂时恢复可用性 | 绝缘电阻测试不稳定，无法进行较准确的绝缘诊断，高阻测量可能误报 | IEC 61326-1:2020, GB/T 18268.1-2010 | 某工地现场测试仪受变频器干扰读数乱跳，经加装电源滤波器和仪表屏蔽罩解决 | 每月检查接线端子紧固及屏蔽层接地状况；日常巡检观察测量稳定时间，若波动异常增加，需检查电源质量 | 如果ADC输出噪声持续大于50 LSB且加固接地、更换电源模块后仍无效，同时电路板存在不可逆腐蚀，器件报废
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元不转换/死机 | 电气/控制 | 危急 | ADC时钟失效、控制逻辑损坏或芯片过热导致转换停止，系统挂起或输出恒定值 | 测量时显示固定数字（如溢出或0），按键无反应或测量进程卡死；重启后可能短暂恢复；芯片表面温度异常高 | 工作电流 [电气]：偏离正常值>30%；时钟信号有无 [电气]：缺失或频率偏差>10%；复位引脚电平 [电气]：持续低/高异常；芯片表面温度 [物理]：> 85℃（正常<50℃） | 测量芯片供电电压与电流 [带电]；使用示波器检查时钟晶体起振及时钟信号 [离线]；用红外测温仪监测温度 [在线] | 若芯片供电正常(3.3V/5V)但时钟无振荡，判定振荡器故障；复位引脚电平卡死，检查RC复位电路；若电流异常大且发热，芯片内部短路；全部正常则可能ADC控制接口锁死 | 更换外部晶振及负载电容；修复复位电路焊接；更换ADC芯片；清洁PCB并检查短路；工具：示波器、恒温烙铁、热风枪、万用表 | 加装散热片；保证工作环境温度不超过40℃；使用看门狗电路防止程序锁死 | 强制复位或断电重启；若键控失灵，可通过上位机发送软件复位指令 | 完全丧失测量功能，导致绝缘测试中断，可能延误检修决策 | IEC 61508（功能安全相关） | 某仪器高温户外使用，ADC芯片内部温度保护导致中断，加散热后正常 | 每月检查设备散热通风口；日常监控启动时间，若经常性死机，需提前更换晶振或检修电源 | ADC连续3次出现死机且无法通过更换外围元件修复，或芯片已停产且无可替代型号，使用年限超10年
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元输入过载损坏 | 电气 | 危急 | 测试端误接高压（如被测设备未放电）导致ADC前端保护电路失效，输入过压击穿半导体器件 | 仪表开机后某量程显示溢出或零，且不可恢复；可能伴有焦味；测量已知电阻结果严重失真 | 输入引脚对地阻抗 [电气]：< 10kΩ（正常>1MΩ）；保护二极管压降 [电气]：正向压降<0.3V或短路；输入漏电流 [电气]：> 100nA | 测量ADC输入引脚对地电阻（断电） [离线]；输入信号注入测试 [离线]；目视检查PCB烧痕 [离线] | 若输入引脚对地阻抗异常低，且保护器件（TVS管）击穿，拆除后阻抗恢复，判定前端过压损坏；若无恢复，ADC内部损坏 | 更换输入保护TVS管和限流电阻；如果ADC芯片损坏，更换同型号ADC，并检查前级分压器及继电器；重新校准绝缘电阻档位；工具：万用表、LCR表、热风枪 | 增加可靠的前级过压保护（如气体放电管串联PTC）；操作培训强调放电流程 | 如果仅部分量程损坏，可临时禁用该量程，使用其他量程替代测量，更新量程修正系数 | 高压串入可能损坏后级电路，如MCU，导致整机报废 | IEC 61010-2-034:2017 测量电路保护要求 | 现场测试后未放电，直接拆线导致电缆残压击穿ADC，更换ADC及保护管 | 每日使用前检查测试线绝缘；确保自动放电功能正常；巡检时测试保护器件完好性 | 输入引脚对地短路且周边元件更换后仍短路，PCB碳化不可修复，ADC及关联芯片同时损坏，元件停产
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元冷焊/虚接 | 机械/电气 | 严重 | 震动、热胀冷缩导致ADC引脚焊点裂纹，接触电阻增大，信号断续 | 测量读数间歇跳变，敲击仪表外壳时读数突变；个别引脚目视可见氧化或裂纹；特定操作角度故障重现 | 引脚间接触电阻 [电气]：> 1Ω且波动；焊点剪切强度 [物理]：目视裂纹长度>焊点周长1/3；X光或显微镜 [状态量]：可见裂纹 | 显微镜目检焊点 [离线]；在线敲击测试同时监测数据突变 [在线]；使用毫欧表测量引脚对铜箔电阻 [离线] | 在特定引脚施加轻微外力时读数异常，显微镜发现裂锡，可确诊虚焊；断电测量异常引脚与走线间电阻>0.5Ω时结合X光确认 | 对疑似虚焊点加助焊剂，使用恒温烙铁重焊；严重氧化先刮除氧化层；必要时飞线短接；清洗后加涂三防漆 | 加强焊接工艺管控，使用减震橡胶垫；定期振动测试；对关键焊点涂覆保护漆 | 在可疑引脚上并联锡焊临时桥接，或使用导电银漆粘接，恢复接触 | 数据跳变导致误判绝缘电阻，可能触发误报警 | IPC-A-610 电子组件的可接受性 | 某型测试仪日常使用后出现测量值随机归零，BGA封装虚焊，加焊后解决 | 每半年开盖检查关键焊点，配合放大镜检查；若出现间歇性故障，优先排查ADC周边焊点 | 焊盘脱落且无法飞线修复，PCB基材分层，报废整板
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | A/D转换单元 | 测量电路模块 | 模拟量数字化，供微处理器运算 | 否 | A/D转换单元静电损伤 | 电气 | 一般 | 干燥环境下操作或缺少防护，静电放电通过输入脚损坏ADC内部CMOS电路，导致参数劣化 | 测量数据偏置，输入漏电流增加；手触摸输入端时读数漂移；校准后漂移明显 | 输入偏置电流 [电气]：> 10nA（正常<1nA）；ESD保护二极管漏电 [电气]：反向漏电> 1μA | 用高阻计测量输入引脚对地漏电流（断电） [离线]；观察ESD保护器件特性 [离线]；在湿度20%以下测试读数稳定性 [离线] | 比较新旧设备输入偏置电流，若明显增大，且湿度降低时漂移加重，结合无过压历史，推断ESD损伤；拆除外部保护后漏电不变，则ADC内部损伤 | 更换ADC芯片并加强ESD保护，增加TVS阵列；电路板清洗、烘干；工具：防静电焊台、离子风机、高阻计 | 车间保持湿度40%~60%，操作佩戴防静电腕带；PCB增加环状地线保护；所有输入端子并联低结电容TVS管 | 暂时无法，轻度损伤可通过软件偏置校正弥补 | 长期造成绝缘电阻测量值漂移，高阻量程准确度下降 | ANSI/ESD S20.20, IEC 61340-5-1 | 冬季低湿时多台仪器出现高阻校准超差，提升操作区湿度后故障率降低 | 每年测试输入端偏置电流；干燥季节增加巡检频率，发现输入漏电>5nA应检修 | 偏置电流异常且更换ADC后仍无法达到指标，印刷板表面绝缘电阻<100MΩ，损坏不可逆
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 量程切换继电器 | 测量电路模块 | 切换电流采样量程，触点易老化粘连 | 是 | 触点粘连 | 机械/电气 | 严重 | 继电器触点因电弧烧蚀、金属转移或回位弹簧疲劳，使动、静触点在释放信号后仍保持导通，无法断开被测高压回路，引起量程卡死在低阻档或无法升至高量程。 | 切换量程后绝缘电阻读数无变化或始终偏低；无法切换至更高电压档；继电器动作声异常或释放声音拖沓、无声；仪器高压指示灯状态与指令不符。 | 触点断开状态绝缘电阻：＜10MΩ（正常＞100GΩ @500V）[电气]；线圈释放电压：＞1.5V 时触点仍闭合（正常在＜0.1V 时释放）[电气]；触点间隙：＜0.15mm（正常0.4-0.6mm）[物理]。 | 在线：采集继电器线圈端压及高压输出状态，逻辑比对；离线：用绝缘电阻测试仪（2500V档）测量断开触点间电阻；用继电器参数测试仪测量动作/释放电压。[在线/离线] | 在线：控制回路发出断开指令后，若线圈端电压已低于释放电压而触点后级高压采样仍存在，判定粘连。离线：在非通电状态下，用万用表/兆欧表测触点两端电阻，若＜1kΩ（或远低于额定绝缘电阻），可确认触点机械性粘连。 | 更换同规格继电器。步骤：1.断电并放电；2.打开机壳；3.用烙铁和吸锡器解焊粘连继电器；4.清洁PCB焊盘；5.焊接新继电器；6.检查焊点无连锡；7.上电测试量程切换及绝缘值。所需工具：恒温电烙铁、吸锡器、万用表、标准电阻箱。 | 选用带防粘连银钨触点的密封继电器；触点回路并联RC吸收回路（100Ω+0.1μF）；优化驱动时序，避免负载下切换。日常维护：每季度巡检继电器动作声是否清脆，用红外点温仪检查外壳温度；每半年检测一次触点断开绝缘电阻。报废标准：触点间隙磨损至＜0.15mm；或触点断开绝缘电阻降至＜10MΩ；或累计电气动作次数超过1×10^6次；任一条件触发即报废。 | 轻敲继电器外壳使触点震开，但仅作紧急诊断，不可作为可靠修复。 | 高压无法正确建立，导致绝缘测试失败；可能烧毁量程电阻网络及后级运放电路。 | IEC 61810-1:2015《基础继电器—第1部分：通用要求》；GB/T 14598.1-2002《电气继电器 第23部分：触点性能》
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 量程切换继电器 | 测量电路模块 | 切换电流采样量程，触点易老化粘连 | 是 | 触点接触电阻增大 | 电气/机械 | 一般 | 触点表面硫化、氧化、沾污或簧片压力衰减，使闭合时的接触电阻由数mΩ上升至数百mΩ以上，导致测试电压大幅衰减，表现为被测绝缘电阻假性偏低。 | 在某一量程下，对同一标准电阻测试读数偏低，且数据跳动；切换至相邻量程后数值恢复；继电器吸合声音正常但仪表线性度变差。 | 触点闭合接触电阻：＞100mΩ（正常≤10mΩ，@100mA）[电气]；触点压降：＞10mV @100mA（正常＜1mV）[电气]；簧片接触压力：＜10cN（正常＞20cN）[物理]。 | 离线：用微欧计或四线法测量触点闭合电阻；在线：在量程回路中串联标准电阻，测量继电器触点两侧压降，计算接触电阻。[离线] | 离线：断开电源，人工吸合继电器，用微欧计测量触点两端电阻，若＞100mΩ可判定接触不良；若同时测量簧片压力＜10cN，可认定为簧片老化。在线：量程切换后，测量该通道与标准分压点的电压偏差＞5%，且排除其他元器件影响，可诊断为触点高阻。 | 更换继电器，步骤同“触点粘连”。若为可拆解型继电器，可拆下护罩，用金相砂纸或触点清洁剂轻擦触点表面；但彻底解决仍需更换。工具：微欧计、力矩规（量簧力）、清洁棉签。 | 选用触点镀金（Au）密封型继电器；控制仪器存放环境湿度＜60%RH；在低电流信号场合改用湿簧继电器。维护方法：每半年用微欧计检测一次触点接触电阻，记录趋势；每季度检查继电器外观有无发黑；保持仪器存放室湿度30%~60%RH。报废标准：触点接触电阻持续大于100mΩ且经清洁无法降至50mΩ以下；或簧片压力低于10cN；或动作时间与标称值偏差超过30%；应报废。 | 紧急时可快速连续切换该量程数十次，利用机械摩擦去除氧化层，短暂改善接触，但需尽快安排更换。 | 绝缘电阻测量误差增大，可能导致对电气设备的绝缘状态误判（将合格判为不合格）。 | IEC 61810-1:2015；GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 量程切换继电器 | 测量电路模块 | 切换电流采样量程，触点易老化粘连 | 是 | 线圈绝缘老化/匝间短路 | 绝缘/电气/热 | 严重 | 线圈长期受热、受潮或过电压冲击，漆包线绝缘劣化，引发匝间短路或对铁芯绝缘击穿，使线圈电流激增、磁场减弱，导致继电器不吸合或吸合无力。 | 继电器完全不动作，对应量程无法切入；外壳异常发热，甚至冒烟、有焦臭味；仪器总保险丝熔断；驱动电路上测试点电压异常。 | 线圈对铁芯绝缘电阻：＜1MΩ（正常＞100MΩ，500V DC测试）[绝缘]；线圈直流电阻：低于标称值30%以上（匝间短路特征）[电气]；线圈表面稳态温度：＞70℃（环境25℃下）[热]。 | 离线：用500V兆欧表测线圈引线对外壳绝缘；用数字电桥测线圈阻值并与标称比较；在线：用电流探头监测线圈电流波形，且在开机后短时间内用热像仪观察温升。[离线/带电] | 离线：测量线圈绝缘电阻，若＜1MΩ，判定绝缘劣化；测量直流电阻，若比标称值低30%以上且同时绝缘电阻低，可确认为匝间短路。在线：对比同型号正常继电器的线圈电流，若电流增大＞20%且继电器体感烫手，可诊断绝缘损坏。 | 更换继电器模块。步骤：1.断电、验电；2.拆下故障继电器前，先测量驱动管是否击穿；3.更换继电器，焊好后测量线圈两端无短路；4.确认驱动电路无异常后上电。工具：兆欧表、电桥、吸锡器。 | 选用耐热等级F级(155℃)或以上的继电器；线圈两端并联续流二极管(如1N4148+27V稳压管串联)吸收反峰；优化仪器散热风道。日常维护：每年检测一次线圈绝缘电阻及直流电阻；日常巡检用红外测温仪检查继电器表面温度不超过55℃；及时清理内部积尘防止吸潮。报废标准：线圈绝缘电阻降至1MΩ以下；或绕组出现可见烧焦、变形；或直流电阻偏离标称值±30%以上，判定绝缘失效，应强制报废。 | 若仅为绝缘下降而无明显短路，可临时增强风冷，但必须尽快更换，不允许长期运行。 | 可能导致驱动三极管、MOS管及电源模块过流损坏，扩大故障范围。 | IEC 60664-1:2007《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原则、要求和试验》；GB/T 14598.3-2006《电气继电器 第5部分：绝缘配合的要求和试验》
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 量程切换继电器 | 测量电路模块 | 切换电流采样量程，触点易老化粘连 | 是 | 衔铁卡滞/吸合电压过高 | 机械/电气 | 严重 | 继电器长期使用后，转轴或衔铁摩擦面润滑干涸、进入异物、或铁芯极面锈蚀，导致衔铁运动阻力增大，所需的吸合电压/电流明显升高。当驱动电压不足以克服此阻力时，继电器无法吸合，量程无法切换。 | 量程切换时继电器无动作声或动作声微弱沉闷；指示灯指示量程与实际高压输出不符；仪表显示“量程错误”或始终停留在某个量程；用手感触继电器外壳无振动或吸合感。 | 最小吸合电压：＞75%额定电压（正常应≤70%额定电压，额定24V时吸合电压＞18V）[电气]；衔铁从释放到吸合的位移时间：＞15ms（正常＜8ms）[物理]；铁芯极面粗糙度Ra＞1.6μm[物理]。 | 离线：用可调直流电源缓慢升高线圈电压，同时用示波器监视触点闭合时刻，记录吸合电压值；用LCR表测量线圈电感变化判断衔铁运动；用激光位移传感器测衔铁行程时间。[离线] | 离线：对继电器线圈施以缓慢上升的电压，测量触点由断开到闭合瞬间的电压，若高于标称吸合电压的1.2倍（24V继电器>28.8V）或超过额定电压75%仍不吸合，则判定机械卡滞。通过对比同型号正常继电器的吸合电压，差值＞20%即可诊断。 | 优先更换继电器。若急需且继电器可拆解：1.断电；2.拆下继电器；3.打开外壳；4.用无水乙醇清洗衔铁转轴及极面，清除异物；5.用极少量精密润滑油加注转轴；6.重新装配，检查衔铁活动自如；7.测试吸合电压恢复至≤70%额定值方可装回。工具：可调电源、示波器、精密润滑油、清洁剂。 | 选用带密封防尘结构的继电器；避免仪器在粉尘、高湿环境中使用；驱动电路设计留足电压余量（如额定24V线圈，以30V脉冲驱动保证可靠吸合后降为保持电压）。维护方法：每半年检查一次继电器动作声音及响应速度；每年用可调电源检测吸合电压并记录趋势；保持设备使用环境清洁，湿度30%-60%RH，无腐蚀性气体。报废标准：吸合电压升至＞85%额定电压且经清洁维护无法降低至75%以下；或衔铁运动行程时间＞20ms；或机械零件出现明显磨损、锈蚀无法修复；应报废。 | 用绝缘棒轻敲继电器外壳可能使其震动吸合，仅作紧急情况下的临时恢复，不可靠。 | 量程无法切换，导致测试中断；若卡在低阻量程，可能在高绝缘测试时损坏仪表。 | IEC 61810-1:2015
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 微处理器控制单元 | 主机本体 | 数据处理、量程切换、功能逻辑控制 | 否 | 微处理器控制单元
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 微处理器控制单元 | 主机本体 | 数据处理、量程切换、功能逻辑控制 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 微处理器控制单元 | 主机本体 | 数据处理、量程切换、功能逻辑控制 | 否 | 微处理器控制单元 | 控制 | 严重 | 微处理器芯片因静电放电、电源浪涌或老化导致内部逻辑电路损坏或程序跑飞；晶振停振或频偏导致时钟异常；复位电路失效导致上电无法正常启动。 | 仪表上电后屏幕无显示或乱码；按键无响应；测试电压无法输出；测量值显示固定不变或跳变；自检失败报警。 | 电源电压5V±0.25V[电气]；晶振频率偏移>50ppm[物理]；复位引脚电平<2.0V[电气]；看门狗溢出时间>1.6s[状态量] | 示波器测量晶振波形[离线]；万用表测量电源及复位电平[离线]；在线仿真器读取内部寄存器状态[离线] | 若电源正常但无时钟波形，则晶振电路故障；若复位电平持续低，则复位电路故障；若时钟、电源、复位均正常但程序不运行，则微处理器损坏。 | 更换损坏的晶振（频率匹配，如12MHz）；修复复位电路（更换电容、电阻）；若微处理器损坏，更换同型号MCU并重新烧录程序；清洁电路板助焊剂，检查焊点。 | 设计时增加TVS管和ESD保护；电源端加共模扼流圈及去耦电容；定期校准时钟频率；使用看门狗定时器防止程序跑飞。 | 暂时复位看门狗，重启设备；若复位电路失效，短接复位引脚至VCC手动复位；若晶振微偏移，可尝试微调负载电容。 | 测试功能全部失效，无法测量绝缘电阻，可能导致设备误判绝缘状况，影响安全。 | GB/T 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求；IEC 61010-1；JJG 1005-2005 电子式绝缘电阻表检定规程 | 某电站使用绝缘电阻测试仪，上电后屏幕一亮即灭，经查为复位电路电容漏电导致MCU反复复位，更换电容后恢复正常。 | 日常巡检周期：每月检查微处理器供电电压纹波<50mV；每季度用示波器检测晶振波形是否稳定；维护操作：保持控制板清洁防尘，紧固接插件。 | 微处理器芯片出现不可修复的IO口损坏、持续过热（75℃以上）、或更换芯片后仍无法通过功能验证时，判定报废；使用年限超过8年且故障频发建议整板报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 显示及操作面板 | 主机本体 | 人机交互界面，显示测量结果与工作状态 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | LCD显示屏 | 显示及操作面板 | 字符或段码屏，显示电阻、电压等信息 | 是 | LCD显示屏黑屏/无显示 | 电气/控制 | 严重 | 背光LED灯珠烧毁或老化，背光驱动电路元件（如升压电容、电感）损坏，或主控板至显示屏的供电线路（如FPC排线）断裂，导致光源或逻辑供电中断，液晶分子无法调制光线。 | 1. 设备开机后显示屏完全无图像，但设备指示灯亮/有蜂鸣声，表明主电路工作正常。<br>2. 在强光下以特定角度斜视屏幕，或许能隐约看到测量数值的字符轮廓。 | 1. 背光驱动输出电压：0V(正常值：18-25V)。[电气]<br>2. 背光LED灯串导通压降：无穷大(正常正向导通压降：6-12V)。[电气]<br>3. 供电排线接口电压：0V(正常值：3.3V或5V)。[电气] | 1. [离线] 目视检查：在暗室环境下，用手电筒从屏幕正面近距离照射，观察是否有隐约显示内容，区分背光故障与逻辑电路故障。<br>2. [离线] 万用表电压测量：在通电状态下，测量背光驱动电路输出端对地电压。 | 1. 若手电筒照射可见字符：判定为背光电路故障，重点排查背光驱动升压电路或LED灯条本体。<br>2. 若手电筒照射仍无字符：判定为主控板至屏幕的供电/信号传输中断，检查FPC排线两端接口电压及导通性。 | 1. 背光电路故障：断开电源，拆下显示屏模组，使用万用表二极管档测量LED灯珠正反向导通压降。若开路，使用热风拆焊台更换同规格LED灯条。若灯珠正常，检查驱动电路上的升压芯片、续流二极管、电感，替换已击穿或开路的元器件。<br>2. 排线/逻辑供电故障：使用显微镜检查FPC排线金手指或连接器是否有脏污、氧化或断裂。使用无水酒精和防静电毛刷清理，若排线断裂则需更换整个显示屏模组。工具：万用表，热风枪，示波器，显微镜，防静电腕带。<br>3. 若屏幕出现不可逆物理损伤（如直径超过3mm的黑斑漏液，或裂纹导致大面积无显示），或FPC软排线从玻璃基板侧断裂且无法修复性压屏，或无同规格备件且设备整体使用年限超过8年，则整机报废。 | 1. 设定背光亮度通常不超过80%，避免LED长期高负荷工作。<br>2. 屏幕表面覆盖保护膜，防止外力划伤导致内部走线断裂。<br>3. 定期检查设备内部是否有受潮迹象，防止FPC连接器端子电化学腐蚀导致接触不良。<br>4. 日常巡检(1次/月)：开机检查显示屏亮度是否均匀，字迹有无缺失。<br>5. 一级维护(1次/季)：用蘸有少量无水乙醇的超细纤维无尘布单向擦拭屏幕表面。<br>6. 二级维护(1次/年)：打开机壳，检查FPC排线连接状态，清除连接器周围积尘。 | 在黑暗环境下测试时，可使用外部高亮照明手电筒倾斜照射屏幕表面，临时读取测量数值，直至完成根本性维修。 | 1. 操作员无法读取绝缘电阻值，可能导致误判被测设备状态。<br>2. 无法进行设备菜单设置和参数校准。 |  | 某型高压绝缘测试仪在夏季高温户外作业后出现黑屏，手电筒照射可见显示图像，查为背光驱动升压电容高温失效，更换耐温125C的钽电容后修复。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | LCD显示屏 | 显示及操作面板 | 字符或段码屏，显示电阻、电压等信息 | 是 | 显示暗淡/亮度不均 | 电气/热 | 一般 | LCD背光LED因长期高温运行光衰，或导光板/均光膜老化发黄，导致透光率下降；驱动恒流源电路元件参数漂移使得驱动电流不足，造成屏幕整体或局部亮度降低、不均匀。 | 1. 屏幕显示字符黯淡，在环境光较强时难以辨识读数。<br>2. 屏幕中央与边缘亮度差异明显，出现暗区或光斑。<br>3. 调节亮度菜单至最大值仍无明显改善。 | 1. 背光LED驱动电流：低于标称值的70%，例如标称20mA，实测<14mA。[电气]<br>2. 屏幕白屏亮度：中心点亮度<200 cd/m²(出厂值≥350 cd/m²)。[物理]<br>3. 亮度均匀度：中心与边缘最低亮度比值>1.5:1(要求≤1.3:1)。[物理] | 1. [离线] 使用数字亮度计（如CA-210）测量屏幕中心及四角白场亮度，记录差值。<br>2. [离线] 用钳形或串联万用表mA档测量背光LED回路电流，与电路图纸标称值对比。<br>3. [离线] 目视检查导光板、反射膜是否存在变形或黄化。 | 1. 若实测亮度<200 cd/m²且背光电流明显偏低，但LED灯串未开路，判定为恒流驱动电路老化或反馈电阻阻值漂移。<br>2. 若亮度均匀性超标且导光板目视有黄斑，判定为导光板/均光膜老化失效。<br>3. 若所有LED灯串电流均正常但亮度低，则说明LED芯片严重光衰。 | 1. 驱动电流偏低：拆机，断开背光供电，清洁驱动板，检查恒流控制芯片周边精密电阻，用微欧计验证阻值，替换已偏值的电阻。<br>2. 导光板老化：需更换同型号的背光模组组件，包括LED灯条、导光板和均光膜片，使用螺丝刀和镊子小心分离边框，安装后确认无尘。工具：亮度计、万用表、微欧计、无尘手套、防静电工作台。<br>3. 若屏幕中心白场亮度衰减至初始出厂值的50%以下且无可更换的背光模组备件，或液晶盒与背光模组间进尘导致不可清除的暗斑超过3处，严重影响读数，则更换显示屏模组或整机报废。 | 1. 在软件设置中默认背光亮度不高于70%；增加环境光传感器自动调光功能。<br>2. 避免设备长时间在高于45℃环境连续运行，采用强制散热。<br>3. 出厂前进行72小时高低温老化筛选，剔除早期失效LED。<br>4. 日常巡检(1次/月)：在固定暗室条件下，目视对比亮度衰减情况。<br>5. 一级维护(1次/季)：使用亮度计记录中心点亮度值，绘制趋势图。<br>6. 二级维护(1次/年)：开壳检查背光排线连接，清除均光膜上吸附的灰尘。 | 强光手电筒从屏幕正面倾斜照射辅助判读；或使用设备上位机通讯软件通过USB/蓝牙在PC端读取测量数据。 | 操作员误读绝缘电阻值，可能导致对被测电气设备绝缘性能做出错误判断，引发安全风险。 | GB/T 18910.4-2007《液晶和固态显示器件 第4部分：液晶显示模块和屏基本额定值和特性》；SJ/T 11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》中亮度及均匀性章节；IEC 61747-5《液晶显示器件 第5部分：环境、耐久性和机械试验方法》。 | 某10kV绝缘电阻测试仪使用5年后，用户反映阳光下无法读数，检测背光电流由20mA降至9mA，原因为恒流驱动采样电阻焊点开裂，补焊后恢复。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | LCD显示屏 | 显示及操作面板 | 字符或段码屏，显示电阻、电压等信息 | 是 | 显示闪烁 | 电气/控制 | 一般 | 背光驱动电路滤波电容失效或接触不良，导致驱动电压纹波增大，LED以低频闪烁；或系统主时钟晶振受潮导致频率偏移，引起显示刷新率与背光PWM频率之间产生差拍干扰；FPC排线金手指轻微氧化产生时断时续的接触电阻变化。 | 1. 屏幕字符出现人眼可察觉的周期性忽明忽暗抖动，频率通常为几赫兹到几十赫兹。<br>2. 在手机摄像头预览画面下可见明显黑色滚动条纹（频闪）。<br>3. 偶尔伴随屏幕局部显示忽隐忽现完整的行或段。 | 1. 背光供电纹波电压(峰峰值)：>500mV(正常值：<100mV)。[电气]<br>2. PWM调光频率：偏离设计值±15%(如设计200Hz，实测<170Hz或>230Hz)。[状态量]<br>3. FPC排线接口接触电阻：>5Ω(正常应<0.5Ω)。[电气] | 1. [离线] 数字示波器探头接背光LED驱动输出端，AC耦合，测量纹波幅值与频率。<br>2. [离线] 高频电流探头或光传感器配合示波器检测屏幕亮度波形，观察闪动周期。<br>3. [离线] 施加轻微压力于FPC连接器盖板，观察闪烁现象是否变化，快速定位接触不良点。 | 1. 若示波器显示纹波幅值>500mV，且频率与电网频率（50Hz）或其谐波相关，则判定为整流滤波电容干涸或开焊。<br>2. 若纹波正常但观测到明显亮度调制频率与背光PWM不同步，则判定为控制板的PWM信号受干扰或软件异常。<br>3. 若按压排线闪烁消失，则判定为连接器接触问题。 | 1. 滤波电容失效：找出位于背光驱动芯片电源引脚旁的铝电解或钽电容，使用LCR电桥测量容量和ESR，更换为同规格高频低阻电容。<br>2. 连接器问题：断电后用细砂纸轻打磨排线金手指（去除氧化层），用无水酒精清洁连接器内部，重插并重新锁紧锁扣。<br>3. PWM异常：重刷显示器驱动固件，或更换主板晶振。工具：示波器、LCR电桥、烙铁、无水酒精、无尘布。<br>4. 若滤波电容更换后纹波仍无法降至100mV以下且主板多层线路因漏液腐蚀导致不可修复的绝缘下降，或FPC排线金手指根部断裂无法保证电气连接可靠性，则更换显示屏模组或整机报废。 | 1. 选用额定温度105℃以上的长寿命电解电容，并远离发热器件。<br>2. 板卡三防漆涂覆，防止连接器受潮氧化。<br>3. 设计上采用DC调光替代低频PWM调光以消除频闪。<br>4. 日常巡检(1次/月)：开机时观察屏幕有无初始闪烁，记录稳定时间。<br>5. 一级维护(1次/季)：启用手机摄像头检查频闪程度。<br>6. 二级维护(1次/年)：检测电源各输出支路纹波，清扫板卡灰尘。 | 调整测试仪放置角度，利用视觉暂留效应减轻闪烁干扰读取数值。 | 长时间观看闪烁屏幕会造成操作员视觉疲劳，增加误操作风险。 | IEEE 1789-2015《LED照明闪烁的潜在健康影响》；IEC 61000-3-3《谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》；GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》中关于视觉疲劳的规定。 | 某品牌绝缘测试仪在冬季室内低温启动后屏幕闪烁，待机热机后恢复，经查为电源滤波电容ESR低温升高，导致纹波增大，更换为固态电容后问题解决。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | LCD显示屏 | 显示及操作面板 | 字符或段码屏，显示电阻、电压等信息 | 是 | 字符缺划/笔段缺失 | 机械/电气 | 严重 | LCD驱动IC（如HT1621）与液晶面板之间通过导电橡胶条（斑马条）或热压排线连接，因设备跌落或老化导致导电粒子变形、错位，接触阻抗增大；或者液晶玻璃电极ITO薄膜划伤或腐蚀断开，导致特定段（seg）或公共端（com）信号不能到达，显示时固定笔段始终亮或始终不亮。 | 1. 屏幕显示数值时，某个数字的特定笔划（如“8”字少一横）固定消失，或固定显示多余笔划。<br>2. 敲击或按压屏幕边框时，缺失的笔段偶尔能恢复，松开后故障重现。<br>3. 故障具有固定位置，不随界面切换而变化。 | 1. 导电条与玻璃接触面阻值：>100Ω（正常压合下应<5Ω/通道）。[电气]<br>2. 驱动IC输出引脚对地波形缺失：特定seg脚无正常驱动方波。[状态量]<br>3. 玻璃电极引线阻抗：无穷大（正常导通，阻值<10Ω）。[电气] | 1. [离线] 数字显微镜检查液晶玻璃电极引脚和导电橡胶条接触区是否有异物、划痕或变色。<br>2. [离线] 万用表二极管档或微欧计，结合金手指探针，点测故障笔段对应的电极引线是否导通。<br>3. [离线] 逻辑探头或示波器检测驱动IC对应故障笔段输出引脚，观察是否有正常的交流驱动波形。 | 1. 拆解显示屏模组，检查导电橡胶条是否扭曲，并用酒精清洁后重新对齐安装，若恢复则判定为导电橡胶接触不良。<br>2. 若清洁重装无效，测量故障笔段玻璃电极到驱动IC的连线，若断路则判定为ITO线路腐蚀或玻璃破裂。<br>3. 若线路通但无驱动波形，判定为驱动IC内部通道损坏或虚焊。 | 1. 导电橡胶接触不良：使用无水酒精清洗导电橡胶条和电路板、玻璃对应的接触镀层，重新组装并均匀压紧。若仍无效，更换导电橡胶条或斑马条。<br>2. ITO线路腐蚀/玻璃破裂：线路轻微腐蚀可尝试用导电银浆修补，严重时需更换液晶屏组件。<br>3. 驱动IC损坏或虚焊：对驱动IC引脚进行加焊处理，若仍无输出则更换驱动IC或整个主板。工具：显微镜、微欧计、示波器、导电银浆、热风焊台。<br>4. 若液晶面板物理破裂导致无法修复，则更换显示屏模组或整机报废。 | 1. 设备结构增加防跌落保护角垫，避免机械冲击。<br>2. 厂内装配时确保导电橡胶条正确定位并施加均匀压力。<br>3. 板卡喷涂三防漆，预防潮湿环境下的ITO腐蚀。<br>4. 日常巡检：检查屏幕有无新出现的缺划。<br>5. 一级维护：清洁屏周灰尘，避免异物进入导电条区域。<br>6. 二级维护：拆机复紧显示屏固定螺丝，检查连接器状态。 | 临时用橡皮筋或夹具施加边框压力，使缺失笔划恢复显示，作为应急读数手段。 | 读数缺划直接导致绝缘电阻值显示错误（如8显示为0或6），极易引发误判，可能导致电气安全事故。 |  | 某绝缘测试仪跌落出现缺划，拆机发现导电橡胶条移位，清洁复位后恢复正常。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 导电胶按键 | 显示及操作面板 | 测试启动、电压选择等功能操作 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 导电胶按键 | 显示及操作面板 | 测试启动、电压选择等功能操作 | 是 | 导电胶按键接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 导电胶触点表面磨损、氧化或受到污染，导致其与PCB金手指之间的接触面积减小，接触电阻增大，形成不稳定的高阻或开路状态。 | 按键按下后无反应，或需反复用力按压才能偶尔触发；仪表显示屏对应功能不响应；操作时手感发软或回弹迟滞。 | 接触电阻[电气]：>100Ω（正常<1Ω）；绝缘电阻[绝缘]：按键断开时<10MΩ（正常>100MΩ）；动作力[物理]：超出0.5～1.5N范围；回弹时间[物理]：>0.5s | 数字万用表电阻档测量按键两端[离线]；按键力测试仪检测压力-行程曲线[离线]；目视检查导电胶表面磨损、裂纹[离线]；示波器监测按键触点抖动[在线] | 用万用表测量按下时两触点间阻值，若>100Ω，则判定接触不良；若未按下时阻值<10MΩ，则判定漏电或污染；结合手感力测试，若动作力>2N或回弹极慢，则判定弹性体失效。 | 拆卸外壳，取出键盘组件，用无水乙醇和棉签仔细擦拭导电胶触点及PCB金手指，清除污物和氧化层；若触点磨损严重，则更换同型号导电胶片。（工具：螺丝刀、镊子、无水乙醇、清洁棉签、防静电手环） | 避免在高温、高湿或腐蚀性气体环境中使用仪器；操作时使用指腹轻触，禁止用尖锐物戳压；每3个月对外壳缝隙进行吸尘清洁。 | 临时用电子专用清洁剂喷入按键缝隙，并连续快速按压10-20次，以磨掉表面轻微氧化层。 | 导致测试仪无法启动或切换挡位，进而无法进行绝缘测试，延误检修或试验任务。 | JB/T 9290-1999 绝缘电阻表；GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第2部分：接触电阻测试 | 某变电站绝缘电阻测试仪“测试”键失灵，经查为导电胶碳粒磨损，更换导电胶后排障正常。 | 日常巡检周期：每季度一次。要点：检查各按键手感是否一致，有无卡涩；用软布轻擦按键表面，必要时用毛刷清理缝隙灰尘；严禁使用有机溶剂直接擦洗按键。 | 导电胶触点磨损面积超过原有效面积50%，或接触电阻经清洁仍永久大于100Ω且无法下降，或键盘整体使用年限超过5年且多个按键出现失常，即判定报废更换整个键盘组件。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 状态指示灯 | 显示及操作面板 | 高压输出、充电等工作状态指示 | 是 | 电源指示灯不亮 | 电气 | 一般 | 内部电源回路开路、指示灯LED损坏或限流电阻烧毁，导致加电后指示灯无法点亮。 | 设备开机后电源指示灯无任何光亮。 | 指示灯两端电压 < 0.5V[电气]；指示灯回路电流 < 0.1mA[电气]；LED正向压降 > 3.5V或为0V[电气] | 目视检查[离线]；万用表测量端电压[带电] | 开机状态下测量指示灯两端电压：若为0V则检查电源输入及保险；若电压正常则更换LED。 | 1. 断电并放电； 2. 拆机取出指示灯板； 3. 用万用表检测LED和限流电阻，更换损坏元件； 4. 焊接后复检。工具：万用表、电烙铁、焊锡。 | 定期检查电源连接，防潮防尘。 | 外接维修电源指示灯，确保设备可应急使用。 | 无法判断设备是否上电，可能误操作。 | GB/T 6587-2012《电子测量仪器通用规范》 | 某变电站测试仪加电无显示，发现指示灯焊点断裂。 | 每月目视检查指示灯亮度，清洁面板。 | LED严重老化导致更换超过3次或基板损坏无法修复时整板报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 状态指示灯 | 显示及操作面板 | 高压输出、充电等工作状态指示 | 是 | 高压输出指示灯不亮（无高压） | 电气/控制 | 严重 | 高压发生回路故障或指示灯驱动电路损坏；高压继电器未吸合或内部接线脱落，导致指示灯不亮。 | 按下测试键后，高压输出指示灯不亮，且仪表无高压输出。 | 高压输出端电压 < 50V[电气]；指示灯驱动端电压 < 2V[电气]；高压继电器线圈电压异常（应为额定电压±10%）[电气] | 高压探头连接数字千伏表[离线]；控制板测试点电压测量[带电] | 1. 用千伏表测量是否真有高压输出； 2. 若无高压，查高压电源模块及继电器控制信号； 3. 若有高压但灯不亮，查指示灯驱动电路。 | 1. 断电并充分放电； 2. 拆机检查高压继电器触点、连接线； 3. 测量高压模块输入输出； 4. 更换故障模块或继电器。工具：绝缘手套、放电棒、万用表、高压探头。 | 每次使用前进行空载自检，定期校准高压指示。 | 暂时使用外置高压指示灯（氖灯）并接在输出端临时指示。 | 操作人员误认为无高压而靠近，导致触电风险。 | DL/T 845.1-2004《电阻测量装置通用技术条件》 | 某试验室使用兆欧表发现高压灯不亮，实测有高压，原因为指示灯限流电阻开路。 | 每季检查高压指示灯功能，进行绝缘耐压试验。 | 高压模块无输出且维修成本超过新购60%或无法获得备件时整机报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 状态指示灯 | 显示及操作面板 | 高压输出、充电等工作状态指示 | 是 | 量程/故障指示灯常亮 | 控制/电气 | 一般 | 信号处理电路偏移、比较器锁存或外部干扰导致误触发报警指示，可能因潮湿导致漏电信号。 | 未接试品或测量正常时，故障/超量程指示灯一直点亮。 | 比较器输入电压偏离基准值 > 50mV[电气]；绝缘电阻测量值 < 1MΩ（空载时）[物理]；电源纹波 > 100mV[电气] | 示波器观察比较器波形[离线]；测量基准电压[带电] | 断开输入，若灯仍亮则故障在内部电路；测量比较器输入端，判断是否因失调导致误动作。 | 1. 清洁电路板，除湿； 2. 调整或更换电位器、比较器芯片； 3. 检查电源滤波电容。工具：示波器、无尘布、洗板水、微调电位器。 | 存放环境加装防潮箱，定期通电驱潮。 | 可暂时屏蔽报警回路，但需确认无真正绝缘故障。 | 会导致错误判断试品绝缘状态，漏判真实故障。 | GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》 | 潮湿天气测试时，仪器故障灯常亮，经烘干后恢复正常。 | 每周开机一次预热驱潮，环境湿度控制在75%RH以下。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 状态指示灯 | 显示及操作面板 | 高压输出、充电等工作状态指示 | 是 | 指示灯闪烁或亮度不均 | 电气/环境 | 轻微 | 供电电压不稳定、限流电阻接触不良或LED本身老化、内部接线虚焊导致间歇性导通。 | 指示灯周期性闪烁，或亮度忽明忽暗。 | 供电电压波动 > ±10%[电气]；回路接触电阻 > 1Ω[物理]；LED光电参数衰减超过出厂值30%[物理] | 万用表测量供电电压纹波[带电]；目视检查焊点[离线] | 监测供电电压，若稳定则查线路连接；敲击震动法定位虚焊点。 | 1. 拆机检查指示灯回路焊点，补焊； 2. 更换老化的LED； 3. 检查电源模块滤波电容。工具：恒温烙铁、示波器。 | 定期检查紧固接线端子，避免设备振动。 | 可继续观察使用，但可能遗漏电源异常预警。 | 无法反映真实电源状态，可能误导人员。 |  |  | 每半年进行连接器插拔清洁和紧固。 | LED闪烁且无法修复时更换整套指示灯面板。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 状态指示灯 | 显示及操作面板 | 高压输出、充电等工作状态指示 | 是 | 电源指示灯微亮（漏电指示） | 电气/环境 | 严重 | 设备内部绝缘下降，有漏电流经指示灯回路形成回路，使LED微亮。可能是电路板受潮或元器件击穿。 | 设备断电状态下，电源指示灯仍有微弱亮光。 | 断电后火线对地漏电流 > 0.5mA[电气]；电路板绝缘电阻 < 2MΩ[绝缘]；相对湿度 > 90%引起凝露[环境] | 钳形泄漏电流表检测[带电]；兆欧表测绝缘电阻[离线] | 断电后测量电源开关是否真正切断火线；测量设备绝缘电阻，若小于2MΩ则判断存在漏电或受潮。 | 1. 完全断电，拆机用无水酒精清洗电路板； 2. 烘干处理（60℃恒温4小时）； 3. 查找电流泄漏点，更换绝缘不良部件。工具：清洗设备、烘箱、绝缘电阻测试仪。 | 定期进行绝缘电阻测试，存储环境防潮防尘。 | 断开电源插头，若微亮消失则判断为感应电，可临时接地处理。 | 可能导致人员触电或设备误动作，存在安全隐患。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 电厂应用中发现断电后指示灯微亮，测绝缘电阻0.8MΩ，烘干后恢复至50MΩ。 | 每季度进行绝缘电阻测试，保持机内干燥。 | 绝缘系统损坏无法恢复，绝缘电阻持续低于1MΩ时整机报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电源管理模块 | 主机本体 | 电池充放电管理、稳压供电 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电控制电路无输出 | 电气/控制 | 严重 | 充电控制电路供电回路断路、开关管击穿或控制芯片死锁，导致无充电电压输出，无法为电池充电 | 接通充电电源后充电指示灯不亮，电池端电压不上升，仪表长时间无法开机 | 充电输出端电压 = 0V[电气]；充电电流 = 0A[电气]；控制芯片电源引脚电压 < 4.5V (正常5V)[电气] | 万用表测量充电输出端电压[离线]；示波器观察开关管驱动波形[离线]；红外热像检测电路板异常发热[带电] | 若充电输入端有正常交流/直流电源，而输出端电压为0，且开关管无驱动波形，则判定控制电路失效；若控制芯片供电正常但无输出，则芯片故障 | 1.断电 2.使用万用表检测保险、整流桥、开关管、控制芯片供电 3.更换损坏元件 4.通电验证充电输出恢复<br>所需工具：万用表、示波器、电烙铁 | 输入端增加TVS浪涌保护，选用宽温芯片，散热设计余量 | 外接可调稳压电源直接给电池充电，临时跳过充电电路 | 电池亏电导致设备无法启动，影响现场测试工期 | GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范, GB 4793.1-2007 | 某变电站绝缘电阻测试仪充电无反应，经查开关管IRF540击穿，更换后正常
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电电流异常偏大 | 电气/热 | 一般 | 充电电流采样电阻变值、电流反馈回路开路或控制环路振荡，导致恒流控制失效，充电电流远超设计值（如设定2A实际达5A） | 充电过程中电池或充电电路明显发热，电池外壳膨胀，充电器发出高频啸叫 | 充电电流有效值 > 标称值 150%[电气]；电流采样电阻压降偏离标准值 ±10%[电气]；电池温度 > 45℃[物理] | 钳形电流表监测充电电流[带电]；红外测温监测电池和PCB温升[离线]；示波器检测电流纹波[离线] | 若实测充电电流持续高于额定值且电流反馈节点电压异常，则判定恒流控制环路故障；若采样电阻阻值漂移，则更换采样电阻 | 1.断开充电 2.测量电流采样电阻（如0.1Ω）阻值，若漂移更换 3.检查运放反馈网络，补焊或更换元件 4.带假负载校准电流控制点<br>所需工具：毫欧表、万用表、电子负载 | 采样电阻选用低温漂金属膜电阻，反馈环路增加相位补偿，定期校准 | 外加限流电阻或可调恒流模块串联在充电回路中，临时限制电流 | 电池过充发热，寿命严重缩短，可能引发热失控 | DL/T 845.1-2004 电子式绝缘电阻表, GB 4793.1-2007 | 某检修班组发现电池鼓包，测量充电电流达4.8A，经查0.1Ω采样电阻虚焊，补焊后恢复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电电压不稳定 | 电气/控制 | 一般 | 充电电路输出滤波电容老化、整流二极管性能劣化或稳压反馈光耦失效，导致输出端存在较大低频脉动或电压跳变 | 充电指示灯闪烁，电池端电压仪表读数跳动，仪器偶尔自动重启 | 输出电压纹波 Vpp > 200mV[电气]；稳压输出设定值偏离 > ±5%[电气]；电容容量衰减 > 20%[物理] | 示波器测量充电输出交流纹波[离线]；万用表交流挡测量纹波电压[离线]；LCR电桥测量电容容量[离线] | 若纹波电压超标，且滤波电容外观鼓顶、容量下降，则判定滤波电容失效；若电压设定值漂移，调节电位器无效，则稳压反馈故障 | 1.拆机检查滤波电容有无鼓包、漏液 2.用LCR表测试容量，低于标称值80%则更换 3.检查电压调节电位器及光耦反馈 4.更换后加负载老化验证<br>所需工具：LCR表、示波器、电子负载 | 选用高品质长寿命电容（105℃），加强散热，每两年预防性更换电解电容 | 增加外部π型滤波或并联大电容，暂时平滑电压 | 电压波动可能导致充电控制器误判断，反复重启过程 | GB/T 6587-2012 | 仪器充电时屏幕忽明忽暗，测得输出波纹300mV，更换2200μF电解电容后正常
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 电池过充保护失效 | 控制/电气 | 严重 | 充电管理电路充电终止判断错误，电压检测比较器阈值漂移、电池组单体电压采样线断线或控制继电器粘连，导致电池充满后仍持续大电流充电 | 充电指示灯到达充满状态后仍不转灯或熄灭后再次亮起，电池温度持续升高，电池端电压超过上限保护值 | 电池单体电压 > 4.25V(锂电)或 >14.7V(铅酸)[电气]；充电终止电压动作点偏离 >±3%[控制]；电池温度 >55℃[物理] | 电压监测模块对比实际单体电压与设定阈值[在线]；记录充电曲线分析转灯点[离线]；红外测温监视电池[带电] | 若电池电压超过终止电压且充电电流未切断，检测电压比较器输出电平及继电器驱动状态；若比较器输出正确而继电器不动作，则驱动三极管或继电器损坏 | 1.模拟电池电压升至过充阈值 2.测量比较器输出翻转情况 3.检查继电器线圈及触点 4.更换失效的基准源、比较器或继电器 5.校准阈值<br>所需工具：可调精密电压源、万用表、示波器 | 设计冗余电压检测（双比较器），定期校准电压基准，选用密封型继电器 | 临时采用定时充电器限时充电，人工监测电池电压 | 电池过充可能导致燃烧、爆炸，严重威胁设备和人身安全 | GB 4793.1-2007, GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 | 某锂电测试仪充电未自停，电池鼓胀漏液，经查LM393比较器基准电压漂移，更换后正常
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电指示灯不亮(灯亮但异常) | 电气/控制 | 轻微 | LED限流电阻开路、LED本身烧毁或充电状态逻辑输出三极管故障，导致指示灯无法正确指示充电状态 | 充电时指示灯不亮，或常亮不变色，给用户造成错误指示 | LED工作电流 = 0mA[电气]；控制引脚电平异常（如始终低电平）[控制] | 万用表二极管档检测LED是否开路[离线]；检测限流电阻阻值[离线] | 若LED两端电压为零且限流电阻正常，则供电回路断线；若LED完好而控制端电平不随充电状态变化，则逻辑电路故障 | 1.目检LED外观 2.用万用表测量LED正反向压降 3.检查限流电阻焊点 4.若LED坏则更换 5.若逻辑错误追溯前级状态检测电路<br>所需工具：万用表、镊子 | 选用高亮长寿命LED，增加限流电阻功率余量，涂覆三防漆 | 外接简易电压表头或依靠声音报警临时替代指示功能 | 使用者可能误认为未充电而中断测试准备 |  | 某试验现场，充电灯不亮以为仪器损坏，后发现仅LED脱焊，补焊恢复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电接口接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 充电插头与插座插拔频繁导致簧片疲劳、氧化，或焊点裂纹，接触电阻增大，引起充电电压跌落、间歇性连接 | 充电时插头晃动即断电，插头发热，充电LED忽明忽暗，偶有电火花声 | 接触电阻 > 0.5Ω[电气]；插头温升 > 30K[物理]；充电电压间歇性跌落 > 1V[电气] | 毫欧表测量插头座接触电阻[离线]；热成像检测插头温升[带电]；目视检查插针缩退或黑化[离线] | 若插头处有氧化变黑、弹性丧失，且接触电阻超过0.5Ω，则判定接触失效；若轻摇插头充电断续，则内焊点裂纹 | 1.用细砂纸打磨插针氧化层 2.重新补焊、清洗 3.更换高质量镀金插座 4.涂抹抗氧化导电膏<br>所需工具：毫欧表、电烙铁、砂纸 | 选用IP67防水连接器，镀金触点，减少插拔力矩，加装防尘盖 | 外接备用电源极夹直接夹持充电端线，临时恢复供电 | 充电不稳定导致充电管理芯片反复复位，可能烧毁控制电路 | GB/T 5095.1-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 | 某野外作业仪器充电电缆走动即断电，查出插座内孔簧片断裂，更换后修复
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电电路散热不良 | 热 | 一般 | 散热片固定螺钉松动、导热硅脂干涸、风扇失效，导致充电功率元件（开关管、整流桥）无法有效散热，结温过高引发保护或烧毁 | 充电过程中外壳局部异常烫手，温升显著高于以往，间歇性保护停机或充电电流突降 | 功率管散热片温度 > 80℃[物理]；充电电流因热保护下降 > 50%[电气]；温差 > 40K（散热片与环境）[物理] | 红外热像仪扫描高温点[带电]；热电偶测量散热片温度[离线]；目视检查散热片松动[离线] | 若散热片温度超过元件允许壳温（如MOSFET 100℃）、风扇不转且螺丝松动，则判定散热失效 | 1.清除风道灰尘 2.紧固散热片螺丝 3.更换干涸导热硅脂 4.更换失效风扇 5.带载验证温升<br>所需工具：螺丝刀、导热硅脂、红外测温仪 | 散热设计冗余30%，加装温控风扇，选用固态散热胶，定期检查 | 打开机壳用外部风扇强迫冷却，临时维持充电 | 元件长期高温加速老化，焊点开裂，充电效率下降 |  | 某班组充电发现电流跳变，发现散热片松动，功率管温度超110℃，紧固后恢复正常
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电电路受潮绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 在潮湿环境下长期使用或存储，充电电路板积尘吸潮，助焊剂残留物水解，导致PCB表面绝缘电阻下降、漏电或爬电距离不足 | 充电跳闸，漏电保护器动作；阴雨天充电时仪器外壳带电麻手；电路板有霉斑 | PCB表面绝缘电阻 < 1MΩ[绝缘]；泄漏电流 > 3.5mA[电气]；受潮后电路无规则重启[控制] | 500V摇表测量电路板带电部分与外壳间绝缘[离线]；露点仪监测存储环境湿度[离线]；目视检查霉斑水渍[离线] | 若梅雨季节出现漏电保护，且绝缘电阻低于1MΩ，电路板目视有水渍霉点，则判定受潮绝缘不良 | 1.用无水酒精+软毛刷清洁电路板正反面 2.热风枪低温烘干（40-60℃）2小时 3.涂覆三防漆 4.复测绝缘电阻 >10MΩ<br>所需工具：绝缘摇表、无水酒精、热风枪 | 设备存储湿度<60%RH，定期通电驱潮，出厂喷涂三防漆，加装干燥剂 | 将充电电路板拆下放入干燥箱烘干使用 | 漏电可能造成触电事故，且导致IC引脚间漏电引发误动作 | GB/T 4208-2008 外壳防护等级, GB 4793.1-2007 | 某水电站仪器充电跳闸，发现电路板结露严重，烘干并三防处理后正常
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电控制MCU程序跑飞 | 控制 | 一般 | 充电控制微控制器因电源纹波干扰、复位电路异常或程序存储器位翻转，导致程序指针错误，充电状态混乱，不受逻辑控制 | 充电指示灯无序闪烁，数字显示乱码，充电电流忽大忽小无规律 | 复位引脚电压异常波动 > 0.5V[电气]；MCU电源纹波 > 100mV[电气]；看门狗复位频率异常增高[控制] | 示波器观察VDD纹波及复位引脚[离线]；在线调试器读取MCU状态[离线]；对比正常充电过程[离线] | 若充电行为完全偏离设计逻辑（如边充边停），且复位引脚有噪声、电源纹波超标，则判定程序跑飞或MCU死锁；手动复位后恢复短暂正常 | 1.检查MCU电源去耦电容 2.加强滤波/更换电容 3.检查复位电路阻容 4.若程序损坏重新烧录固件 5.刷三防漆防潮<br>所需工具：示波器、编程器、电烙铁 | 电源加LC滤波，合理布局地线，增加外置看门狗，固件加密校验 | 硬复位或断电重启暂时恢复，若反复出现则需要处理 | 可能导致过充、过放保护失效，损伤电池 |  | 一台测试仪充电过程反复重启，经查MCU VDD电容虚焊，补焊后稳定
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 充电控制电路 | 电源管理模块 | 管理充电电压电流，防止电池过充 | 否 | 充电电路元件化学腐蚀 | 化学 | 严重 | 电池漏液挥发的酸雾或工业现场腐蚀性气体（如H2S）侵入，腐蚀充电电路焊点、铜箔及元件引脚，造成高阻断路或短路 | 电路板可见绿色或白色结晶物，铜箔发黑，部分焊点变色，充电功能时好时坏 | 焊点接触电阻 > 1Ω[电气]；铜箔腐蚀断线处电阻无穷大[电气]；电路板pH呈酸性（试纸检测）[化学] | 放大镜目检腐蚀痕迹[离线]；万用表沿线路测量导通[离线]；pH试纸检测残留电解液[离线] | 若发现明显蓝绿色结晶或铜绿，且对应线路导通不良，则判定化学腐蚀 | 1.小苏打水局部中和酸性残留物 2.蒸馏水清洗 3.烘干 4.飞线修复腐蚀断线 5.更换腐蚀严重的元件 6.涂覆耐酸三防漆<br>所需工具：万用表、无水酒精、聚酰亚胺胶带、细导线 | 充电电路与电池仓物理隔离密封，加装气体吸附包，使用抗腐蚀材料 | 将电池取出外接独立充电器充电，临时屏蔽受损电路 | 腐蚀蔓延可能扩大，最终导致多层板内层断路而报废 | GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 | 某化工区仪器充电PCB铜箔被腐蚀断，系电池漏液未清理，飞线后恢复，建议更换电池
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池容量衰减 | 化学 | 一般 | 电池内部活性物质老化、电解液分解或隔膜劣化，导致有效容量不可逆下降。 | 仪器工作时长明显缩短；充电后很快提示低电量；放电曲线变陡。 | 实际容量＜额定容量80% \[化学\]；内阻＞初始值2倍 \[电气\]；满充电压下容量复测不足标称值。 | 电池容量测试仪 \[离线\]；内阻测试仪 \[离线\]；充放电循环测试系统 \[离线\]。 | 满充后以0.2C恒流放电至终止电压，若放电容量<80%额定容量，且内阻升高>2倍，判为衰减故障。 | 更换电芯或整组电池包，使用点焊机与镍片重新组装；若容量低于额定值60%或内阻上升至初始值3倍以上且维护无法恢复，则报废。 | 避免过充过放，贮存于40-60%SOC及25℃以下环境；选用原厂充电器；每月一次容量核查，记录放电时间趋势。 | 外接稳压电源直接供电，跳过电池组。 | 仪器测试中断；可能漏判绝缘缺陷。 | IEC 61960; GB/T 18287 | 某变电站绝缘测试中，电池仅使用20分钟即自动关机。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池自放电过大 | 化学 | 一般 | 电池内部微短路（如枝晶生长、杂质混入）或隔膜破损导致漏电流增大，电量快速损失。 | 仪器放置数天后电量明显下降；重新充电后使用时间短于预期。 | 自放电率＞10%/月 \[化学\]；开路电压24h下降＞0.1V/单节 \[电气\]。 | 电压监测数据记录仪 \[离线\]；静置测量内阻与电压法。 | 电池充电至50%SOC，静置7天，监测压降。若单片电芯压降＞0.1V或组电压下降速率异常，诊断为自放电过大。 | 拆解电池组，用内阻仪分离坏损电芯并更换；若自放电率＞15%/月且电芯无修复可能，则整组报废。 | 防止高温高湿存放；定期进行充放电维护；每季度检测一次放置3天后的电压保持率。 | 使用前临时补电；仅作短时测试。 | 仪器待机功耗增加；可能导致电芯过放损坏。 | GB 31241 | 一测试仪存放两周后无法开机，充电后仅够一次测量。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池内阻增大 | 电气/化学 | 严重 | 极板腐蚀、电解液干涸、汇流排接触不良或电化学界面恶化，导致欧姆内阻与极化内阻显著上升。 | 测试时电池电压大幅跌落；大电流下仪器重启或屏幕闪烁；充电发热严重。 | 交流内阻＞初始值2.5倍 \[电气\]；直流内阻（1kHz）超标。 | 交流内阻测试仪 \[离线\]；电化学阻抗谱（EIS）分析 \[离线\]。 | 用内阻仪测量各串电芯内阻，若某串内阻超过标称值2.5倍或组内一致性偏差＞50%，判定故障。 | 清洁电极触点、紧固连接片；若仍高则更换对应电芯；内阻增超300%或出现物理鼓胀时即行报废。 | 避免大电流频繁放电；定期用接点清洁剂保养端子；每半年测量一次内阻，建立趋势基线。 | 降低仪器输出功率等级使用。 | 仪器无法承受峰值电流，绝缘测试结果漂移。 | IEEE 1188 | 仪器在5000V测试时电压骤降报警。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池组单节一致性恶化 | 电气/化学 | 一般 | 电芯分容不严、老化不均或保护板均衡失效，导致串联电芯间电压、内阻差异扩大。 | 充电时个别电芯先到满压，总容量受短板限制；放电时低电压电芯欠压保护触发导致突然关机。 | 电芯电压极差＞300mV \[电气\]；内阻极差＞20%均值 \[电气\]。 | 电池组均衡检测仪 \[离线\]；BMS读取单体电压 \[在线\]（如有）。 | 充电末端监测各串电压，若最高与最低差＞300mV，或放电末端低电压差异突出，判定一致性故障。 | 采用均衡充电（被动均衡或外接均衡板）；更换落后电芯，并做分容匹配；极差长期＞500mV且无法通过均衡维护恢复时，整组报废。 | 选用分容匹配的电池组；定期执行均衡维护；每3个月做一次完全充放电并记录各串电压曲线。 | 降低放电深度使用，避免低电量告警。 | 设备突然掉电，导致数据丢失；反复过充过热。 | GB/T 34014 | 某厂一批绝缘表使用半年后频繁在50%电量时关机。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池过充 | 电气/控制 | 危急 | 保护电路失效或充电器电压异常，使电芯电压超过安全上限（如锂离子>4.25V），导致电解液氧化、产气、热失控。 | 电池本体异常发热、鼓包；充电指示灯异常；有刺激性气味。 | 充电电压＞4.25V/节 \[电气\]；电池温度＞60℃ \[热\]。 | 数字万用表监测充电电压 \[离线\]；红外热像仪 \[带电\]；BMS过充标志位。 | 充电时监测单节电压，若超过4.25V且温升速率＞1℃/min，判定过充故障。 | 立即停止充电，隔离电池；更换损坏保护板或充电器；发生过充后电池组强制报废。 | 采用原装带过充保护充电器；每月校验保护板动作电压；充电期间值班巡视，触摸外壳温度。 | 更换备用电池包应急。 | 起火爆炸风险；损毁仪器主板。 | IEC 62133; GB 4943 | 某试验室因充电器故障导致电池组鼓包并冒烟。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池过放 | 电气/化学 | 严重 | 保护板欠压保护失效或长期未充电，电芯电压跌至下限（如<2.5V/节），导致负极析铜、容量不可逆损失。 | 仪器无法开机；充电时无电流或电流极小；电压测量接近0V。 | 电芯电压＜2.5V/节 \[电气\]；开路电压接近0V。 | 万用表测量电池端子电压 \[离线\]；保护板激活测试。 | 测量电池组正负极电压，若为0V且单节电芯<2.5V，判定过放。 | 尝试用低压预充激活，若无效则更换电芯；过放至0V的电芯直接报废，不可修复。 | 设置低电量声光报警；长期不使用时每3个月充电至50%SOC。 | 使用外部电源适配器直接为仪器供电。 | 电池永久损坏；保护板锁死。 | GB/T 18287 | 设备长期库存后无法启动，检查发现3串电芯0V。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池组热失控 | 热/化学 | 危急 | 电芯内部短路、高温或机械损伤引发连锁放热反应，电解液分解，产生大量可燃气体，温度急剧升高。 | 电池迅速发烫（>80℃）、严重鼓包、泄压阀开、喷烟、着火甚至爆炸。 | 表面温度＞80℃ \[热\]；温升速率＞10℃/min \[热\]；排气口有燃烧痕迹。 | 红外测温仪 \[带电\]；BMS记录温度曲线 \[在线\]。 | 温度在几秒内急剧攀升、外壳变形冒烟，立即判定热失控，无需等待其他指标。 | 疏散人员、断电隔离；使用专用灭火毯或D类灭火器；不可用水；发生过热失控的电池组强制报废，不得修复。 | 选用带PTC/MHP保护的电池；避免挤压、刺穿；充电环境通风并远离可燃物；每周外观检查有无变形、漏液痕迹。 | 无临时措施，直接更换。 | 仪器损毁；人身伤害；火灾。 | UN38.3; GB 40165 | 某现场充电时电池自燃，导致绝缘表烧毁。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 电池鼓包/漏液 | 化学/机械 | 严重 | 电解液分解产气或外壳密封失效导致内部压力升高，铝塑膜或金属壳膨胀，甚至泄漏。 | 外壳明显鼓起；表面有白色或深色结晶物；有电解液气味。 | 壳体厚度增加＞1mm / 变形明显 \[物理\]；泄漏物pH值异常 \[化学\]。 | 目视检查 \[离线\]；卡尺测凸起 \[离线\]。 | 目视观察电池外壳有明显不平整鼓起，或发现湿润结晶，判定鼓包/漏液。 | 停止使用，将电池放入防爆箱；交由危废处理；更换新电池组；一经发现鼓包或漏液，立即报废，不予修复。 | 避免高温使用和存放；不用尖锐物划伤电池；使用原装坚固外壳；每月外观检查一次，清洁表面。 | 无 | 短路风险；腐蚀仪器内部电路。 | GB 31241 | 夏季高温车内放置后电池凸起，仪表后盖被顶开。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 保护板（BMS）失效 | 控制/电气 | 严重 | 保护板MOS管击穿、电量计失准或固件锁死，导致无法充放电管理或误保护。 | 电池有电压但输出端无电压；充电时无电流；指示灯异常闪烁或不亮。 | 输出端电压=0V而电芯电压正常 \[电气\]；保护板导通测试异常。 | 万用表跨接保护板测试；示波器检查驱动信号 \[离线\]。 | 测量电芯组总电压后测量P+/P-端，若无输出，短接激活无效，判定保护板故障。 | 更换匹配型号的保护板，需焊接；若无法采购替换件或电芯老化不值得换板时，整组报废。 | 防静电操作；选用品牌保护板；避免输出短路；每年检测保护板过充、过放、过流保护动作时间。 | 直接跳过保护板（应急，危险！） | 电池处于无保护状态，过充过放风险。 | GB/T 34579 | 一次短路后保护板锁死，电池不能使用。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 可充电电池组 | 电源管理模块 | 锂电池组，反复充放电后容量下降 | 是 | 充放电接口接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | 连接器针脚氧化、弹性疲劳或异物侵入，导致接触电阻增大、供电断续。 | 仪器在轻微振动下重启或关机；充电时断时续；接口发热。 | 接触电阻＞50mΩ \[电气\]；端子温升＞20℃（接触点）\[热\]。 | 微欧计/内阻仪测量接触电阻 \[离线\]；热成像仪检测温升 \[带电\]。 | 在接口压降测试中，若压降>0.1V@1A或接触电阻>50mΩ，则判定不良。 | 用电子清洁剂清洗触点，维修或更换插座插头；若更换后仍接触不良或外壳开裂，则该端报废更换。 | 配防尘塞；插拔时握住插头，勿拉线；每月清洁一次接口，涂导电脂。 | 使用鳄鱼夹临时短接供电。 | 电池无法有效充电，供电不稳导致测试异常。 |  | 现场使用中频繁自动关机，检查为插座弹片变形。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电池仓触点 | 电源管理模块 | 电池连接片，氧化或弹性疲劳导致接触不良 | 是 | 电池仓触点故障
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电池仓触点 | 电源管理模块 | 电池连接片，氧化或弹性疲劳导致接触不良 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电池仓触点 | 电源管理模块 | 电池连接片，氧化或弹性疲劳导致接触不良 | 是 | 电池仓触点氧化/腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 触点金属表面与空气、电解液蒸汽或电池漏液发生化学反应，生成绝缘性氧化膜或腐蚀产物，导致接触电阻增大甚至开路。常见于长期存放或电池漏液后。 | 仪器开机无反应或间歇性断电；显示屏闪烁、重启；测试电压输出不稳定或中断；电池电量显示跳变。 | 接触电阻（正常＜0.1Ω，故障＞1Ω）[电气]；触点压降（正常＜50mV@工作电流，故障＞200mV）[电气]；氧化膜厚度（＞50nm可导致明显劣化）[物理] | 目视检查（变色、锈斑）[离线]；万用表电阻档测量触点对间电阻[离线]；带载测量触点两端压降[带电]；微欧计/毫欧表精确测量[离线] | 1. 取出电池，观察触点颜色：发黑、发绿或白色粉末为氧化/腐蚀；2. 用万用表测量单个触点从焊接端到接触面的电阻，若＞0.5Ω判定氧化严重；3. 装机测量带载时触点压降，若＞200mV且不稳定则确认故障。 | 使用无水酒精或专用触点清洁剂擦拭触点表面；若氧化严重，用橡皮擦或2000目以上细砂纸轻轻打磨去除氧化层；若腐蚀至基体金属（如镀层脱落露铜），需更换整个电池仓或触点弹片。工具：酒精、棉签、橡皮擦、细砂纸、万用表、弹片更换备件。 | 定期（每季度）清洁触点；使用优质碱性电池或镍氢电池，避免使用劣质碳性电池；长期不用时取出电池；在触点涂抹少量电子级触点润滑脂。 | 临时垫入导电铜箔或铝箔至电池与触点之间，确保接触压力；或弯折弹片增加接触力。 | 电池供电不良导致仪器测试电压异常、测量精度下降；间歇性断电可能造成数据丢失或误判绝缘电阻值。 | IEC 60068-2-11 盐雾试验；GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾；IPC-2221 印制板设计通用标准（触点材质要求） | 某变电站用绝缘电阻测试仪存放半年后无法开机，拆机发现负极触点铜绿腐蚀，清理后恢复正常。 | 每3个月使用无水酒精清洁触点；检查弹片弹性，若变形弹性不足需调整；目视观察有无电解液残留，如有须彻底清理并烘干。周期：季度。 | 触点镀层完全磨损露出基材且无法通过打磨恢复；弹片断裂或失去弹性无法修复；触点根部焊接处焊盘脱落无法可靠焊接。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电池仓触点 | 电源管理模块 | 电池连接片，氧化或弹性疲劳导致接触不良 | 是 | 电池仓触点弹性疲劳/变形 | 机械 | 严重 | 弹片或弹簧触点在反复插拔电池或长期受压后发生塑性变形，导致接触压力不足，接触电阻增大，严重时形成开路。 | 电池装入后感觉松动、无卡紧感；仪器轻微振动即断电；倾斜放置时仪器自动关机或重启；电池仓盖安装困难（因弹片外移）。 | 接触压力（正常弹片压力＞2N，故障＜0.5N）[物理]；弹片位移量（自由状态位移减少＞1mm）[物理]；接触电阻动态波动（摇动电池时阻值＞1Ω）[电气] | 手工按压弹片感受回弹力[离线]；电池装入后测量两极间电池电压，轻微推动电池观察电压是否中断[离线]；用推拉力计测量触点弹力[离线] | 1. 观察弹片形状，与正常备件对比是否明显塌陷或外张；2. 装入电池后测量电池两端电压，用手轻微摇晃电池，若电压跳变或归零则判定接触不良；3. 用0.5mm塞尺尝试插入触点与电池间，若能轻松插入则弹力不足。 | 拆下电池仓，用尖嘴钳或精密螺丝刀小心调整弹片角度，恢复初始形状和压力；若弹片已不可逆疲劳，更换相同的电池仓弹片或电池仓组件。工具：尖嘴钳、镊子、推拉力计、备件弹片。 | 插入电池时正负极方向正确，避免强行挤压弹片；设计保护罩避免运输中外力直接压迫弹片；选用材质为磷青铜或不锈钢的高弹性触点。 | 在弹片后侧临时垫入小块泡沫棉或弹簧增加接触压力；或卷绕小段铜丝于电池负极增加直径保证接触。 | 供电不稳定导致仪器在测量过程中断电，可能损坏内部电源管理电路或导致高压测试中断，打火风险。 | IEC 60068-2-6 振动试验；GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）；MIL-STD-202G 方法211 端子强度 | 某电子设备电池仓负极端子因多次用力按压最终塌陷，导致设备不能开机，后更换弹片解决。 | 每次更换电池时检查弹片弹性，如感觉松软应及时调整；不得使用过粗或尺寸不适的电池强行塞入。周期：每次换电。 | 弹片经调整后仍不能提供稳定接触；弹片材料出现裂纹或断裂；接触压力实测值＜0.3N且无法调整。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电池仓触点 | 电源管理模块 | 电池连接片，氧化或弹性疲劳导致接触不良 | 是 | 电池仓触点焊点开裂/虚焊 | 电气/机械 | 危急 | 触点焊接端因机械应力（反复按压）或热应力导致焊点微裂纹或完全断裂，形成高电阻连接或开路。多发生于老旧仪器或受过跌落冲击。 | 仪器偶尔能开机，有时完全无反应；拍打或扭曲壳体可短暂恢复正常；电池电压正常但电路板端无电压；焊点肉眼看有细微裂纹或氧化痕迹。 | 焊点观察（裂纹长度＞0.5mm或环绕焊点）[物理]；焊点电阻（正常＜10mΩ，故障＞100mΩ或开路）[电气]；X射线检查空隙率（＞25%为缺陷）[物理] | 10倍放大镜或显微镜目视检查焊点[离线]；万用表电阻档测量从触点到PCB焊盘间阻值[离线]；轻微拨动触点观察焊点是否存在微动[离线]；X-ray检测（抽检）[离线] | 1. 用放大镜检查焊点外观，若发现环形裂纹或焊锡变色、凹陷，即判虚焊；2. 用万用表最低电阻档，一表笔接电池仓触点，另一表笔接PCB对应焊盘，正常应为零欧，若＞0.5Ω或时断时续则判焊点失效；3. 用绝缘棒轻压触点，同时监测导通，若瞬间断路则确认。 | 使用恒温焊台（温度350°C±20°C）重新焊接触点，吸除旧焊锡，清洁焊盘及触点引脚，使用助焊剂和63/37锡铅焊丝重新焊接，焊点需光亮饱满。如焊盘脱落，需飞线修复或更换PCB。工具：焊台、吸锡器、助焊剂、焊锡丝、万用表、酒精、毛刷。 | 设计加固结构，如触点引脚折弯后再焊接以增加机械强度；在焊点周围点涂电子级硅胶加固；生产过程增加AOI光学检查。 | 若无法立即重新焊接，可临时用导电胶或缠绕细铜丝绑固触点引脚并引至相关测试点，但仅限紧急排故。 | 供电完全中断导致仪器无法使用；虚焊处打火可能产生高频干扰，影响其他电路或损坏器件。 | IPC-A-610 电子组件的可接受性；IPC J-STD-001 焊接的电气与电子组件要求；GB/T 19247.1 印制板组装件 第1部分：通用规范 | 一批便携式仪器在振动试验后出现间歇性断电，X-ray检查发现电池触点焊点开裂，后全数返工。 | 年度检修时用放大镜检查所有焊点，尤其受力的电池仓触点焊点；轻拨触点测试导通。周期：年度或每次维修时。 | 焊点多次返修仍不可靠；焊盘脱落且无法实施可靠的飞线修复；PCB基材起泡或碳化导致无完好焊接区域。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 电池仓触点 | 电源管理模块 | 电池连接片，氧化或弹性疲劳导致接触不良 | 是 | 电池仓触点污染物覆盖 | 化学 | 轻微 | 触点表面沾附灰尘、油脂、手汗或电池泄漏的电解液等，形成绝缘膜，导致接触不良。 | 仪器不定时自动关机；屏幕显示低电量但电池有电；电池仓内有可见异物或油状残留。 | 表面绝缘电阻（正常潮湿环境＞1MΩ，污染后＜10kΩ）[电气]；接触电阻波动（1-100Ω随机变化）[电气]；目视污染程度（面积＞30%）[物理] | 目视及棉签擦拭检查[离线]；漏电流测试（施加5V，测量触点对间漏电流，正常＜1μA，污染＞10μA）[离线]；ROSE溶剂萃取物电阻率测试[离线] | 1. 使用白布蘸无水酒精擦拭触点，观察布上是否有黑色或蓝绿色污渍；2. 测量触点间装电池后的接触电阻，若阻值不稳定且擦拭后恢复正常，则判定为污染；3. 用绝缘电阻表500V档测触碰手常接触的绝缘部位对地，排除导电回路。 | 用无水酒精或PCB清洗剂彻底清洗触点及周边区域，用棉签清除所有可见残留；对电解液泄漏，先需用弱碱性溶液（如小苏打水）中和后再清洗，最后用蒸馏水擦净并烘干。工具：无水酒精、棉签、防静电刷、热风枪（烘干）。 | 保持电池仓清洁，更换电池时防止汗液接触；使用防护盖密封电池仓开口；避免在粉尘、油烟环境中打开电池仓。 | 擦拭清洁后立即装入电池，尽快恢复使用，但若不能立即彻底清洁，可临时用橡皮擦除表面氧化再清洁。 | 可能导致开机检测无响应，测试中途断电，酿成数据错误。 | IEC 60068-2-78 湿热稳态试验；GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 | 沿海电厂设备电池仓触点因盐雾与湿气导致霉斑，引发开机困难，清洗烘干后恢复。 | 每月检查电池仓清洁度，使用干燥棉签清理灰尘；遇潮湿天气增加检查。周期：月度（环境恶劣时）。 | 触点材料已被化学腐蚀出麻点且不能通过清洗恢复导电性，或绝缘基体因电解液渗入导致绝缘电阻永久下降。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 保险丝座及保险丝 | 电源管理模块 | 整机过流保护，熔断后需更换 | 是 | 绝缘电阻测试仪 - 保险丝座及保险丝
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 保险丝座及保险丝 | 电源管理模块 | 整机过流保护，熔断后需更换 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 保险丝座及保险丝 | 电源管理模块 | 整机过流保护，熔断后需更换 | 是 | 绝缘电阻测试仪 - 保险丝座及保险丝 | 电气/机械 | 一般 | 保险丝因过电流、浪涌、老化或短路后瞬间大电流而熔断，导致电路开路；保险丝座弹簧疲劳、触点氧化或变形，使接触电阻增大，产生局部过热，加剧氧化甚至烧损座体。 | 仪器无显示、无法开机或运行中突然断电；保险丝座周边有焦糊味、外壳温升异常；取出保险丝可见熔丝断开或玻璃管发黑；晃动保险丝座可感到松动。 | 保险丝连续性：开路[电气]；接触电阻：>0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气]；座体温度：>60℃（环境温度25℃时）[物理]；保险丝额定电流值：与设备铭牌不符[电气] | 目视检查保险丝外观[离线]；数字万用表通断档测保险丝[离线]；红外测温仪扫描保险丝座[在线]；微欧计测接触电阻[离线]；检查保险丝座弹性按压试验[离线] | 仪器不上电时，先查外部电源，再拆开保险丝座，用万用表电阻档测保险丝两端，若无穷大则判定熔断；若保险丝完好但座体烫手，测量座子两端电压降，若在额定电流下压降>0.1V（或接触电阻>0.5Ω）则判定接触不良。 | 卸掉电源，取出保险丝，用酒精棉签清洁座内触点，氧化严重时用细砂纸（800#以上）轻轻打磨除氧化层，调整弹簧使夹持力均匀；更换同规格（电流、电压、熔断特性）的保险丝；若座体塑料开裂或弹簧严重变形，更换整个保险丝座。需工具：万用表、螺丝刀、砂纸、酒精、同规格保险丝。 | 建立保险丝更换台账，每年定期更换易老化保险丝；使用延时型保险丝应对开机浪涌；在保险丝座触点涂少量导电膏防氧化；安装时确保规格匹配，杜绝随意加大电流等级。 | 现场无备件时可临时用短路线短接保险丝座（仅限不带电安全测试），事后立即恢复。 | 保险丝频繁熔断常预示后级电路存在间歇短路或高压模块绝缘劣化，需排查高压变压器、整流桥等。 | GB/T 14048.1-2012；IEC 60269；JJG 1005-2005；GB 4793.1-2007（设备安全通用要求） | 某变电站IRT302绝缘电阻测试仪多次烧保险，更换后仍发生，检测发现高压变压器层间短路，更换变压器后故障消失。 | 日常每月巡检：检查保险丝座紧固情况、接点有无变色；每半年用红外测温仪抽查带载温升。每年预防性维护：清洁座触点，测试接触电阻，更换保险丝。 | 保险丝座接触电阻经清洁调整仍>1Ω；弹簧失去弹性无法夹紧保险丝；座体有裂纹或碳化痕迹；累计使用超过8年且频繁出现接触不良，则整套报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 外壳组件 | 主机本体 | 绝缘壳体，提供防护与手持结构 | 否
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 屏蔽层/导电涂层 | 外壳组件 | 内壁屏蔽层，防止外部电磁干扰 | 否 | 屏蔽层接地不良 | 电气/绝缘 | 一般 | 测试仪屏蔽层（或导电涂层）的接地连接出现腐蚀、松动或断裂，导致无法有效屏蔽外界电磁干扰，使测量回路引入共模噪声，绝缘电阻读数偏小或跳动。 | 1. 测量值无规则波动，重复性差；2. 开路时显示不稳定；3. 手靠近测试线时读数变化；4. 环境湿度大时读数明显偏低。 | 1. 屏蔽层对地电阻>1Ω[电气]；2. 屏蔽层连续性>1Ω[电气]；3. 测试端开路噪声电压>100mV[电气]（正常<10mV）。 | 1. 目视检查接地端子及屏蔽线外观[离线]；2. 万用表测量屏蔽层对地电阻[离线]；3. 示波器观测测试端开路噪声[离线]。 | 在仪器关机并断开所有测试线后，用毫欧表测量屏蔽层接地端子与保护接地之间的电阻，若大于1Ω，则判定屏蔽层接地不良。 | 1. 拆开仪器外壳，检查内部接地导线连接状况；2. 用细砂纸打磨接地端子氧化层，涂抹导电膏；3. 更换已断裂或内部断芯的屏蔽线；4. 重新紧固接地螺丝（扭矩按制造商规定）；5. 用万用表复测接地电阻确保<0.5Ω。工具：万用表、毫欧表、砂纸、螺丝刀套件、导电膏。 | 1. 每次使用前检查屏蔽线是否破损、接地夹是否牢固；2. 存放时避免屏蔽线过度弯折；3. 每季度清洁接地端子并检查紧固状态。 | 若现场急需测试，可将屏蔽层改接到可靠的独立接地体（如接地桩），并用万用表确认连接电阻<1Ω后暂时使用。 | 1. 绝缘测试结果不可信，可能导致设备绝缘状态误判；2. 若用于安全测试，可能漏报绝缘劣化风险；3. 长期接地不良可能损坏仪器输入保护电路。 | IEC 61010-2-034:2017 （测量、控制和实验室用电气设备的安全要求——第2-034部分：绝缘电阻测量设备和绝缘试验设备的特殊要求）；GB/T 6587-2012 （电子测量仪器通用规范）。 | 某变电站使用绝缘电阻测试仪测量变压器绝缘，因屏蔽线接地夹氧化，测得绝缘电阻仅为实际值的60%，误判为绝缘受潮，后切换至备用测试仪并修复接地后恢复正常。 | 日常检查：每周用目视检查屏蔽线有无破损、接地夹弹簧是否有效，每月用万用表测量屏蔽层对地电阻。维护操作：按季度拆开接地端子，清除氧化物并重新紧固，屏蔽线弯曲寿命到期（如出现外皮龟裂）立即更换。 | 1. 屏蔽层接地端子多次维修仍无法稳定低于1Ω，且端子基座出现裂纹；2. 屏蔽线内部断股超过导体截面30%；3. 导电涂层（仪器外壳内壁喷涂的屏蔽层）脱落面积超过总面积的20%；4. 使用年限超过10年且接地稳定性不满足厂家指标，维修成本超过设备原值50%。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 屏蔽层/导电涂层 | 外壳组件 | 内壁屏蔽层，防止外部电磁干扰 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 屏蔽层/导电涂层 | 外壳组件 | 内壁屏蔽层，防止外部电磁干扰 | 否 | 屏蔽层/导电涂层物理损伤 | 机械/电气 | 一般 | 测试仪屏蔽编织网或导电涂层因反复弯折、磨损、机械挤压或腐蚀导致局部断裂、脱落或出现孔洞，屏蔽完整性被破坏，无法有效衰减外界电磁干扰，使测量回路耦合噪声，读数产生跳变或漂移。 | 1. 绝缘电阻值在邻近大功率设备启停时出现无规律波动；2. 开路时测量值随测试线移动而明显变化；3. 在有对讲机、手机等射频干扰下读数混乱；4. 屏蔽线外观可见破损或内部编织网裸露。 | 1. 屏蔽层转移阻抗（100MHz）>500mΩ/m [电气]（正常<100mΩ/m）；2. 导电涂层表面电阻>100Ω/方 [电气]（正常<10Ω/方）；3. 屏蔽层直流连续性电阻>0.5Ω [电气]（正常<0.05Ω）。 | 1. 目视检查屏蔽线外皮及内部编织网 [离线]；2. 毫欧表测量屏蔽层两端电阻 [离线]；3. 矢量网络分析仪测量转移阻抗 [离线]；4. 表面电阻测试仪检测导电涂层 [离线]。 | 1. 目视发现破损或裸露；2. 用毫欧表测量屏蔽层两端电阻，若>0.5Ω或无穷大，判定内部断路；3. 对导电涂层，用表面电阻仪测量任意两点间电阻>100Ω/方，或在破损处光泽不同，判定失效。 | 1. 针对编织网：定位断点，剖开外皮，用同材质编织套和铜带搭接，低温焊接后热缩管密封；2. 若断股严重，整根更换屏蔽线；3. 导电涂层：用无水乙醇清洁破损区，打磨去除氧化层，喷涂镍粉导电漆，60℃固化1小时后测量电阻<10Ω/方。工具：电烙铁、焊锡、热缩管、酒精、砂纸、导电漆、表面电阻测试仪。 | 1. 布线时屏蔽线弯曲半径≥10倍线径，避免重物碾压；2. 每月检查屏蔽线外观和导电涂层完好性；3. 仪器内部屏蔽层涂覆防潮绝缘漆保护。 | 如为编织网局部断路，可用自粘铜箔胶带紧密缠绕破损段并接地，临时恢复屏蔽，用后尽快修复。 | 1. 绝缘测试结果虚假波动，可能导致设备停运误判；2. 长期带病运行，误把绝缘正常设备判为劣化；3. 若用于安全试验，可能掩盖真实绝缘薄弱点。 | GB/T 18268.1-2010 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》；IEC 61010-2-034:2017；GB/T 6587-2012。 | 某电机厂出厂试验台，屏蔽线因托盘反复拖拽，内部编织网多处断裂，导致被试电机绝缘电阻测量值在试验台行车运行时剧烈摆动，更换屏蔽线后恢复正常。 | 日常巡检：每周检查屏蔽线外部护套无破损、无硬化；每月用毫欧表测量屏蔽层连续性；每季度清洁导电涂层表面灰尘并测量表面电阻。维修时若发现涂层电阻接近临界，提前补喷导电漆。 | 1. 屏蔽层编织网断丝数超过总股数30%；2. 导电涂层表面电阻>1kΩ/方且修补后仍无法稳定降低至100Ω/方以下；3. 屏蔽线内部多点断线无法定位；4. 使用年限超过10年且屏蔽效能测试不满足产品指标，维修成本超过新件50%。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 密封圈/密封垫 | 外壳组件 | 防水防尘密封件，橡胶老化导致失效 | 是 | 密封圈老化龟裂 | 机械/环境 | 一般 | 长期暴露于臭氧、紫外线或高温环境，橡胶材料分子链断裂，表面产生裂纹，丧失弹性及密封能力。 | 外壳接缝处可见细纹，仪表内部进尘或受潮，开机自检时绝缘电阻偏低。 | 密封面裂纹长度>5mm [物理]；表面硬度变化>+8邵氏A [物理] | 目视检查[离线]；放大镜检查[离线] | 外观检查发现裂纹长度超过密封槽宽度1/3时判定失效；若同时存在内部湿度报警，直接判定失效。 | 1. 拆除外壳；2. 用专用工具取出旧密封圈；3. 清洁密封槽至无残留；4. 涂抹薄层硅脂；5. 安装同规格新密封圈。工具：螺丝刀、尼龙撬棒、无尘布、硅脂。 | 存储使用时避免阳光直射和高温，每半年涂抹橡胶保护剂。 | 在密封圈沟槽外部缠绕聚四氟乙烯生料带作为临时填补。 | 潮气进入导致电路板腐蚀，绝缘下降，误测。 | GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈 | 海上平台设备，昼夜温差大，密封圈两年内出现环向裂缝，导致测试数据漂移。 | 每日清洁仪表表面时观察密封圈是否外露; 每季度开盖检查弹性。 | 出现目视裂纹或使用超过5年即更换。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 密封圈/密封垫 | 外壳组件 | 防水防尘密封件，橡胶老化导致失效 | 是 | 密封垫压缩变形 | 机械 | 一般 | 长时间受压后，密封垫发生永久变形，回弹力下降，无法紧密贴合密封面，形成间隙。 | 仪表盖板闭合后旷量增大，雨天使用后内部有水雾，密封垫厚度减小肉眼可辨。 | 残余压缩形变率>25% [物理]；密封垫厚度减薄>0.5mm [物理] | 游标卡尺测量[离线]；闭合力矩测试[离线] | 拆下密封垫，用卡尺测量多点厚度，最薄点厚度低于原厚度的75%判别失效。连续3次以上闭合盖板时手感明显松弛。 | 1. 打开盖板；2. 取下变形密封垫；3. 测量凹槽尺寸核实新垫规格；4. 清洁安装面；5. 嵌入新垫确保平整。工具：卡尺、无尘布。 | 每次使用后释放卡扣，避免长期预压。 | 在密封垫下加垫薄纸片增加预紧量（仅限干燥环境）。 | 仪表防尘防水等级下降，内部光学镜头、接线端子易受污染。 | GB/T 5720-2008 橡胶密封垫试验方法 | 某批次仪表因包装过度压缩，到货时密封垫全部失弹。 | 每周检查盖板闭合手感，每半年测量密封垫厚度。 | 压缩形变>20%或厚度低于公称值0.3mm时更换。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 密封圈/密封垫 | 外壳组件 | 防水防尘密封件，橡胶老化导致失效 | 是 | 密封面渗漏（界面泄漏） | 机械/环境 | 严重 | 因紧固件预紧力不均、密封面划伤或异物附着，在密封垫与法兰面之间形成泄漏通道。 | 仪表外壳接缝处有潮气痕迹或水渍，内部电路可见凝露，高湿度天气绝缘测试值偏低。 | 泄漏率>1×10^-4 Pa·m³/s [物理]；绝缘电阻下降至100MΩ以下 [电气] | 吸湿指示卡[在线]；氦质谱检漏[离线]；绝缘电阻自检[在线] | 仪器内部凝露且外部密封面有连续湿痕即可确定；氦检漏仪示值突增对应压降。 | 1. 拆卸外壳；2. 清洗密封面，用无绒布去除颗粒；3. 用400目砂纸轻磨划伤处；4. 更换密封垫；5. 重新对角紧固至规定力矩。工具：力矩螺丝刀、无尘布、400目砂纸。 | 外壳紧固时使用力矩工具，定期检查力矩值；存放时避免密封面朝下。 | 在密封面涂覆临时密封胶（如硅酮密封胶）保证本次测量。 | 电路板受潮短路，引起误动作或高压漏电危险。 | IEC 60529 IP防护等级；GB/T 4208-2017 外壳防护等级 | 测试仪在暴雨中操作后，密封面渗水导致内部300V高压对地弧闪。 | 每次使用前检查外壳密封槽清洁度，每次雨后开盖晾干并检查。 | 密封面出现深度>0.1mm划伤无法修复时，外壳组件做报废处理。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 密封圈/密封垫 | 外壳组件 | 防水防尘密封件，橡胶老化导致失效 | 是 | 密封垫化学溶胀 | 化学 | 严重 | 密封垫接触清洁溶剂、油污或不当润滑脂，导致材料体积膨胀、强度降低，丧失密封能力。 | 密封垫表面发粘、膨胀，装配后挤出密封槽，仪表内部有异味溶剂残留。 | 体积变化率>10% [化学]；硬度降低>10邵氏A [物理] | 溶剂擦拭试验[离线]；硬度计测量[离线] | 密封垫手感发粘、尺寸变大即为溶胀；浸泡测试后质量增加超过原重量5%即判定失效。 | 1. 立即拆除失效垫；2. 用异丙醇清洁密封槽；3. 查明溶剂类型并消除接触；4. 更换为氟橡胶等耐化学垫。工具：异丙醇、无尘布。 | 指定使用氟素润滑脂，避免丙酮、甲苯类溶剂接近仪表。 | 使用生料带或其他抗溶胀材料临时替代（需注意耐压）。 | 析出物污染电路板，溶胀垫脱落堵塞按键或旋钮。 | ASTM D471 橡胶标准试验 | 使用含酮清洁剂擦洗屏幕，导致密封圈溶胀失效，仪表进水。 | 禁止使用非指定化学剂清洁, 每季度外观检查是否有发粘。 | 发现溶胀立即报废，无论使用时间长短。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 密封圈/密封垫 | 外壳组件 | 防水防尘密封件，橡胶老化导致失效 | 是 | 密封件安装损伤 | 机械 | 轻微 | 安装时密封圈切口、扭曲或密封垫未入槽，造成局部密封缺失。 | 密封圈可见切口或扭曲痕迹，仪表防水测试不通过，仅局部进水。 | 切口长度>2mm [物理]；扭曲量＞3圈 [物理] | 目测[离线]；气密性测试[离线] | 打开外壳即见密封圈切口或密封垫偏位，气密测试气泡密集。 | 1. 取下损伤件；2. 检查密封槽无毛刺；3. 重新安装新密封圈，确认平顺无扭曲；4. 交叉闭合外壳。工具：针形气囊检漏仪、无尘布。 | 安装前对密封件涂抹少量润滑脂；使用定位工装确保平稳入槽。 | 切除损伤段，用密封胶填充该段（仅非高压区）。 | 局部进水腐蚀金属件。 | GB/T 3452.3-2005 安装指南 |  | 安装时严格按SOP执行，安装后逐只做气密点检。 | 安装损伤密封圈即报废，不得重复使用。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 接线端子（L/E/G） | 主机本体 | 测量回路高压/回路/屏蔽接线端 | 是 | 接线端子松动 | 机械 | 一般 | 端子螺丝未紧固或振动导致松动，接触电阻增大，引起局部过热或接触不良，影响测试精度。 | 测试值漂移、显示不稳定；轻摇导线时读数跳变；端子处可见间隙或导线可抽动。 | 接触电阻 > 1Ω [电气]；端子紧固力矩 < 0.5 N·m (M4规格) [物理]；红外热像局部温升 > 20K [热] | 力矩扳手检查[离线]；红外测温巡检[在线]；接触电阻测试[离线] | 若紧固力矩低于规定值80%或接触电阻超过1Ω（干净状态下），判定松动。 | 使用力矩螺丝刀按出厂规定力矩（如1.2 N·m）重新紧固；清洁接触面；若有烧蚀则打磨或更换端子。 | 安装时涂抹导电膏；使用弹垫或锁紧垫圈；定期紧固检查。 | 使用导线压接临时线夹，保证接触。 | 测试数据偏差，误判绝缘状况；长期松动导致端子过热损坏。 | GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 第2部分:一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 | 某变电站绝缘测试时数据波动，发现L端子螺丝未拧紧，紧固后恢复正常。 | 每季度检查端子紧固情况，清洁端子氧化层，使用力矩扳手确认。 | 端子螺纹滑丝、接触面严重电蚀致无法可靠接触，或变形导致无法紧固，应报废并更换整个端子排。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 接线端子（L/E/G） | 主机本体 | 测量回路高压/回路/屏蔽接线端 | 是 | 接线端子氧化/腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 铜或镀层在潮湿、含硫气体环境中形成氧化膜或腐蚀产物，导致接触电阻急剧升高，影响测试电压输出和测量精度。 | 测量值偏大或不稳定；低电压测试时开路电压异常；端子表面可见铜绿、发黑或白色粉末。 | 接触电阻 > 2Ω [电气]；氧化层厚度 > 10 μm [物理]；红外热像局部温升 > 15K [热] | 目视检查[离线]；接触电阻测量[离线]；SEM/EDS成分分析[离线] | 若目视有腐蚀生成物且接触电阻大于2Ω（洁净时），判定氧化/腐蚀。 | 使用细砂纸（800目以上）或专用电子清洁剂清除氧化层，再用无水酒精擦拭，重新紧固。 | 涂抹中性凡士林或导电膏保护；环境控制湿度<60%；选用镀金或镀银端子。 | 用导线直接与清洁区域临时压接。 | 接触不良导致高电压测试时产生电弧，损坏仪器或造成误判。 | GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka:盐雾 | 沿海变电站L端子严重发黑，测试绝缘电阻时读数异常高，清洁后恢复正常。 | 每半年检查并清洁端子，喷涂防氧化剂；保持端子箱密封干燥。 | 端子腐蚀深度超过0.2mm，或镀层完全脱落导致基材外露，且接触电阻无法通过清洁恢复至1Ω以下，应报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 接线端子（L/E/G） | 主机本体 | 测量回路高压/回路/屏蔽接线端 | 是 | L-E/G端子间绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 端子间绝缘材料老化、受潮或表面污染，外加高压时形成漏电路径甚至击穿，导致测试电压无法施加或设备损坏。 | 测试时仪器高压指示灯异常闪烁或电压无法升至设定值；仪器内部有放电声；闻到臭氧气味；测试线绝缘层破损处见电晕。 | 绝缘电阻 < 50 MΩ (500V测试) [电气]；泄漏电流 > 1 mA [电气]；局部放电量 > 10 pC [电气] | 绝缘电阻测试仪（兆欧表）[离线]；耐压试验[离线]；局部放电检测仪[离线] | 用500V绝缘表测量L-E端子间电阻，若小于50 MΩ或施加额定电压时泄漏电流超过1 mA，判定绝缘不良。 | 拆卸端子座，用无水酒精清洗绝缘部件，烘干；若爬电痕迹较浅可用环氧树脂修补，严重者更换绝缘板或整个端子模块。 | 保持设备内部干燥，加装防潮加热器；定期清洁；选用CTI值高的绝缘材料。 |  | 可能导致测试仪内部高压模块损坏，甚至人身电击风险。 | GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某电厂发现绝缘测试仪L端子与外壳间放电，发现端子绝缘隔板受潮积灰形成碳化通道，清洁后恢复。 | 每年进行绝缘电阻测试；每3个月清理端子座灰尘；潮湿季节每月通电除潮。 | 绝缘电阻持续低于5 MΩ且修补后仍不能提升至50 MΩ，或绝缘部件存在贯穿性碳化通道，应报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 接线端子（L/E/G） | 主机本体 | 测量回路高压/回路/屏蔽接线端 | 是 | G端子接触不良（接地失效） | 电气 | 严重 | 保护接地端子（G）因氧化、松动或导线断裂，导致仪器外壳接地不良，屏蔽功能丧失，可能引入干扰或造成电击危险。 | 测试时读数异常跳变，易受外界电场干扰；外壳带电感（触摸麻手）；仪器内屏蔽线路功能失效。 | 接地电阻 > 0.5Ω [电气]；接地连续性测试不通[状态量] | 接地电阻测试仪[离线]；万用表通断档[离线]；钳形接地电阻仪[带电] | 用万用表测量G端子到设备金属外壳电阻，若大于0.5Ω或蜂鸣不响，判定接地不良。 | 重新压接接地导线，确保压接端子紧固；清洁G端子接触面，涂抹导电膏；更换腐蚀的螺丝。 | 使用带弹垫的防松螺丝；接地线采用黄绿双色多股铜线，定期检查。 | 临时用鳄鱼夹将外壳与接地桩联接。 | 屏蔽失效导致测试数据不准；故障时仪器外壳可能带电，危及人身安全。 | GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求；DL/T 621-1997 交流电气装置的接地 | 一测试人员触摸仪器外壳有轻微针刺感，检查发现G端子螺丝脱落，外壳悬空。 | 每月检查接地端子紧固及接地线完整性；测量接地电阻应不大于0.1Ω。 | 接地端子螺栓孔损坏无法修复，或接地线腐蚀截面积减少20%以上，应更换端子排或接地线。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 接线端子（L/E/G） | 主机本体 | 测量回路高压/回路/屏蔽接线端 | 是 | 接线端子过热烧损 | 热/电气 | 严重 | 长期过载或接触电阻过大导致端子局部高温，绝缘熔化，金属变色氧化，严重时接线柱熔断，仪器损坏。 | 端子周围塑料焦化变色、有烧焦气味；金属部分呈蓝色或黑色氧化；无法正常连接导线；测试时电压降异常。 | 端子温升 > 85K [热]；接触电阻 > 10Ω [电气]；红外热图最高温度 > 120°C [热] | 红外热像仪[在线]；手持测温枪[在线]；目视检查[离线] | 若端子温升超过85K（环境温度30°C时表面温度>115°C）且接触电阻大于10Ω，判定过热烧损。 | 更换整个损坏的端子组件；清理附近碳化绝缘物；检查并排除过载原因（如被测试品短路）。 | 测试前确认试品无存留电荷及短路；使用与额定电流匹配的导线；定期检查端子温度。 | 若急需使用，可跳过损坏端子，用备用端子或直接焊接临时连线，但必须确保绝缘距离。 | 邻近端子或电路板可能受热损坏；仪器内部电源模块可能过流烧毁。 | GB 1094.11-2007 干式电力变压器 第11部分：干式变压器 第11部分：干式变压器 | 某次测试线路绝缘，因被测线路意外接地导致大电流流过L端子，端子熔化，仪器冒烟。 | 每半年测试端子接触电阻；每次使用前检查端子外观；避免过大幅值测试。 | 端子金属部分熔融、绝缘部分焦化变形且无法可靠连接导线，或相邻端子间绝缘破坏，直接报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测试线缆组件 |  | 高压屏蔽测试引线，连接被测对象 | 是
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘材料吸水或表面凝露，使体积电阻和表面电阻下降，泄漏电流增大，导致绝缘性能劣化。 | 绝缘电阻明显下降；施加高压时出现表面爬电声、吱吱放电声；仪器潮湿指示灯亮（如有）；测试值波动不稳定。 | 绝缘电阻<100 MΩ（额定电压下）[电气]；介质损耗因数tanδ>0.5% [电气]；相对湿度>80%RH [环境] | 绝缘电阻表（兆欧表）定期测量[离线]；内置自检电路检测绝缘电阻[在线]；湿度传感器监测环境湿度[在线] | 当绝缘电阻值低于出厂值50%且环境湿度>75%时，判定绝缘层受潮；若恢复干燥环境后绝缘电阻回升至正常，则确诊。 | 将绝缘层部件拆下，放入恒温干燥箱（60-70℃）烘干24小时；用无水酒精清洁表面，再涂覆防潮绝缘漆；工具：温控烘箱、酒精、防潮漆。报废标准：烘干后绝缘电阻仍不能恢复至100 MΩ以上，或表面出现霉菌斑导致永久性漏电痕迹，判废。 | 存放环境加装除湿机，保持相对湿度≤60%；仪器不用时放入密闭防潮箱；定期通电预热驱潮。每月检查仪器密封性；每季在干燥环境中测量仪器自身绝缘电阻；使用后清洁表面。 | 使用热风枪对绝缘层表面低温吹干；提高仪器预热时间（30-60分钟）后测试。 | 可引起测量误差超标；严重时造成高压击穿，损坏内部电路或危及人身安全。 | GB/T 10233-2016 电气绝缘用薄膜试验方法；DL/T 845.3-2004 绝缘电阻测试仪通用技术条件 | 某变电站雨后使用绝缘电阻测试仪，绝缘电阻骤降，检测发现内部绝缘板受潮，烘干后恢复。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层表面污染 | 绝缘/环境 | 一般 | 灰尘、油污、导电性颗粒附着在高压绝缘层表面，形成泄漏通道，降低表面绝缘电阻。 | 测试时出现间歇性放电或轻微火花；低电压下绝缘电阻尚可，高电压时迅速下降；表面可见积尘或油渍。 | 表面绝缘电阻≤500 MΩ（清洁后应>1000 MΩ）[电气]；表面盐密值>0.1 mg/cm² [化学] | 目视检查[离线]；使用高阻计测量表面电阻[离线]；紫外成像仪观察局部放电光斑[带电] | 用无绒布蘸无水酒精擦拭局部区域，若干燥后该处绝缘电阻明显回升，则确诊为表面污染。 | 拆解绝缘组件，用无水乙醇或专用绝缘清洗剂配合防静电刷彻底清洁绝缘表面；工具：防静电刷、无尘布、绝缘清洗剂。报废标准：清洁后仍有明显导电通道或表面绝缘漆剥落露出底材，判废。 | 工作现场保持清洁；仪器使用前后擦拭外壳及接线柱；加装防护罩。每次使用后检查绝缘层表面，有脏污即清洁；每半年彻底保养清洁一次。 | 暂时用绝缘胶带覆盖脏污区域（限低电压测试）。 | 泄漏电流增大会干扰测量精度；长期可能发展为炭化通道。 | IEC 60060-1 High-voltage test techniques；GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 | 某实验室仪器在粉尘环境使用后，5kV下绝缘电阻不合格，清洁后恢复正常。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层老化 | 绝缘/热 | 危急 | 长期电、热、机械应力及环境因素使绝缘材料聚合链断裂、脆化、龟裂，介电强度永久下降。 | 绝缘层颜色变深、发脆、出现肉眼可见细小裂纹；绝缘电阻逐年明显下降趋势；介质损耗持续增加。 | 局部放电起始电压下降>20%原值[电气]；绝缘电阻<1000 MΩ（额定电压下）且下降速率>10%/年[电气]；脆性指数(弯曲法)裂纹>5mm[物理] | 定期使用兆欧表测量绝缘电阻并绘制趋势图[离线]；介质损耗测试仪测tanδ[离线]；局部放电检测仪[在线] | 若绝缘电阻历史数据呈单调下降趋势，且排除受潮、污染，局部放电量>10 pC，可判定为老化。 | 整体更换高压绝缘层组件，原厂配件；更换后按标准进行耐压试验（额定电压的1.25倍，1分钟）确认；工具：耐压测试仪、兆欧表、标准砝码或扭力扳手。报废标准：出现深度龟裂、严重变形或弹性丧失，且绝缘电阻低于标称值50%，或剩余厚度小于原厚度70%，或使用超10年，判废。 | 定期进行耐压试验（如每2年）；避免长期过负荷或超量程使用；存放环境温度≤40℃。每半年记录一次绝缘电阻值，形成寿命曲线；每年一次外观检查及表面清洁；存放环境无阳光直射。 |  | 可导致突然击穿，烧毁变压器或测试电路，引发安全事故。 | GB/T 311.1-2012 绝缘配合；IEC 60243-1 电气绝缘材料的介电强度 | 某电力局使用的测试仪，使用8年后绝缘层多处龟裂，进行5000V耐压试验时击穿。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层机械损伤（裂纹/划伤） | 机械/绝缘 | 严重 | 拆装碰撞或异物刮擦导致绝缘层表面出现划痕、裂纹，局部电场畸变，降低局部放电电压。 | 绝缘层表面可见划伤、凹坑、裂纹；加压后损伤处出现微弱放电光或咝声；局部放电量超标。 | 局部放电量>5 pC[电气]；裂纹深度>0.5 mm[物理]；划痕长度>10 mm[物理] | 10倍放大镜或内窥镜外观检查[离线]；局部放电检测[在线]；耐压试验时监视击穿点[离线] | 目视发现明确机械损伤痕迹，且耐压试验中该处出现闪络或局部放电量异常，则可诊断。 | 轻微划伤：用绝缘环氧树脂胶填充并打磨平整；深度裂纹：更换整个绝缘护套或绝缘层，安装时使用专用工具避免应力集中；工具：树脂修补胶、砂纸（≥800目）、力矩螺丝刀。报废标准：裂纹贯穿厚度，或修补后无法通过1.25倍耐压试验，判废。 | 运输和使用时加强防护，使用硬质仪器箱；操作时避免金属工具触碰绝缘层。每月检查绝缘层外观有无异常；操作时轻拿轻放，高压连接端子定期检查紧固无过力。 | 对划伤处临时用绝缘自粘带紧密缠绕，降低测试电压使用。 | 裂缝处易积尘受潮，引发沿面放电，导致相间短路。 | GB/T 1094.3-2017 电力变压器绝缘水平；IEC 60079-14 危险场所电气装置 | 操作员用螺丝刀拆装时不慎划伤高压接线端子绝缘套，导致耐压测试时沿面闪络。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层热击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 长时间过电压或高环境温度运行，介质损耗发热超过散热能力，导致绝缘材料熔化、炭化，形成导电通道。 | 绝缘部分异常发热，触摸烫手（允许温升一般≤25K）；散发焦臭味；绝缘电阻瞬间降为零。 | 表面温度>70℃[物理]；绝缘电阻<1 MΩ[电气]；击穿电压<500V[电气] | 红外热像仪扫描[在线]；内置温度传感器超限报警[在线]；绝缘电阻测量（冷态）[离线] | 运行时红外图谱显示绝缘层有局部高温点（ΔT>20K相比环境），冷却后测量绝缘电阻仍不可恢复，且施压时击穿，则判定热击穿。 | 已击穿的绝缘件必须整体更换，并检查散热风扇、通风孔正常与否；更换后监测温度；工具：红外测温枪、原厂绝缘部件。报废标准：绝缘层有熔化、烧焦痕迹，或绝缘电阻永久降至1 MΩ以下，判废。 | 保证仪器通风口通畅；避免在高于40℃环境连续工作；加装过温保护自动断电。每月清洁散热口，每季检查风扇运转状态；使用中若发现异常发热立即停用。 | 立即停机冷却，待温度降至常温后尝试重新测试，如绝缘仍低，则不可用。 | 可能造成高压短路，烧毁电源模块，甚至引发火灾。 | GB/T 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求；UL 61010-1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 | 某检测站夏季密闭箱内持续工作，因散热不良导致变压器绝缘层热击穿报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层电晕放电腐蚀 | 电气/绝缘/化学 | 严重 | 高压端高场强区空气局部电离产生臭氧及活性氮氧化物，长期作用腐蚀有机绝缘材料，表面形成白色粉末或针孔状蚀痕。 | 暗室中可见高压端子附近蓝紫色电晕辉光；有鱼腥味（臭氧）；绝缘表面失去光泽、呈粉化或凹坑。 | 电晕起始电压<80%额定测试电压[电气]；表面粗糙度Ra>3.2 μm[物理]；局部放电量>10 pC[电气] | 紫外成像仪检测电晕光子[带电]；超高频局部放电检测[在线]；显微放大检查表面形貌[离线] | 紫外成像发现异常光子计数，停电后放大观察表面有蚀坑且能谱分析检出硝酸根离子，可确诊。 | 清除腐蚀层并抛光绝缘表面；涂覆高压绝缘硅脂（耐电晕型）填补针孔；工具：细水砂纸、高压硅脂、无尘布。 | 优化高压端子均压罩设计，降低场强集中；选用耐电晕绝缘材料（如硅橡胶）。每年进行一次暗室电晕观查；每季清洁高压端金属尖角并涂抹硅脂。 | 紧急时涂抹真空硅脂临时抑制电晕。 | 长期电晕导致绝缘层分子链断裂，最终引起击穿。 | GB/T 7354-2018 局部放电测量；IEC 60270 局部放电测量 | 某10kV测试仪高压引线端子附近绝缘件老化，长期电晕呈蜂窝状腐蚀。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层内部气隙放电 | 绝缘/电气 | 危急 | 浇注或层压工艺缺陷在绝缘层内部残留微孔或分层，在高压下气隙内产生局部放电，逐渐侵蚀绝缘形成贯穿通道。 | 局部放电测试幅值不稳定波动；可听到微弱的内部“噼啪”声；长时间运行后绝缘电阻阶跃式下降。 | 绝缘电阻虽高但局部放电量>50 pC[电气]；介质损耗角正切tanδ>2%[电气]；介电强度<标称值60%[电气] | 脉冲电流法局部放电检测[离线]；超声定位探测放电声源[在线]；X射线或工业CT检查内部缺陷[离线] | 局部放电量剧增但外观及清洁度无异常，超声定位发现信号源深度>2mm且X射线片显白斑，则判定为内部气隙。 | 无法修复，必须更换整块绝缘组件；更换后进行局部放电试验验收（施加1.3倍额定电压，放电量<5 pC）。工具：局部放电测试仪、绝缘件原厂备件。报废标准：局部放电量超过50 pC且不可消除，或已确认贯穿性碳化，判废。 | 采购时要求供应商提供无局放测试报告；设备入库时抽检耐压及局放。每两年进行一次局部放电量普测；运输时避免剧烈振动防分层。 |  | 气隙持续放电产热导致热击穿，或生成碳化枝状痕瞬间击穿。 | GB/T 15022.2-2017 电气绝缘用树脂基活性复合物；IEC 60455 电气绝缘用树脂基复合物 | 某批次测试仪在例行局放筛选中发现内部放电超标，剖解证实层间有气泡。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压绝缘层 | 测试线缆组件 | 导线外绝缘与屏蔽层，长期弯折破损 | 是 | 绝缘层交界面闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 两种绝缘介质交界面（如固-气、固-固）因贴合不良、存在气隙或脏污，沿面电场强度超过界面耐电强度发生闪络放电。 | 交界面有明显黑色树枝状爬电痕迹（碳迹）；加压瞬间出现沿面弧光；测试完毕有残余焦糊味。 | 绝缘表面爬电距离减少>10 mm[物理]；表面电阻<100 MΩ（沿交界面）[电气]；最大工作场强下闪络发生[电气] | 耐压试验观察放电路径[离线]；紫外成像排查放电源[带电]；表面粗糙度检测与清洁度检查[离线] | 紫外成像显示交界面有高强光子辐射，停电检查该路径有碳化黑线且贯穿两极，可确诊。 | 用砂纸或刮刀打磨去除碳化导电层，用无水酒精清洁后涂覆绝缘漆固化；重新调整装配压力消除气隙。工具：千分尺（测平）、绝缘漆、无尘布。报废标准：爬电碳迹打磨后仍无法消除且爬电距离低于GB/T 16935.1规定最小值，判废。 | 安装时界面涂绝缘硅脂填充气隙；确保密封圈完好防止潮气侵入。每次检修拆装需清理接合面并重涂硅脂；年检重点检查高压封闭腔体密封性。 | 碳化部位无法立即修复时，用绝缘自粘带加压绕包隔离临时使用（降额50%）。 | 可能发展为永久性接地短路或相间短路，烧毁仪表变压器。 | GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某仪器高压输出端与外壳嵌件间贴合不严，长期闪络形成碳化沟槽失效。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测棒手柄 | 测试线缆组件 | 绝缘手柄，含测试按钮与安全限位 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测棒手柄 | 测试线缆组件 | 绝缘手柄，含测试按钮与安全限位 | 否 | 测棒手柄绝缘破损 | 绝缘 | 严重 | 长期弯折、磨损或磕碰导致手柄外部绝缘层出现裂纹或剥落，内部高压导线暴露，在接触被测设备时可能引发泄漏电流或人身触电。 | 手柄表面有明显裂纹、破损、变色或变形；触摸手柄时有触电感；绝缘测试读数偏低或跳动。 | 绝缘电阻值 < 100 MΩ（施加500V DC时）；表面裂纹深度 > 0.5 mm[物理]；泄漏电流 > 0.5 mA[电气] | 目视检查[离线]；绝缘电阻测试仪自检[离线] | 先目视确认绝缘层完整性，再用500V兆欧表测量手柄导电部分与高压线之间的绝缘电阻，若低于100 MΩ则判定绝缘失效。 | 更换手柄绝缘护套或整体更换测棒组件；使用专用绝缘管热缩修复需保证耐压等级。 | 使用时避免硬物划伤，存放时防止挤压，定期进行绝缘耐压试验。 | 用高压绝缘胶带临时缠绕破损处，确保至少缠绕3层并做耐压验证后方可使用。 | 测量误差、漏电保护误动、人身电击风险。 | IEC 61010-031:2015；GB/T 18216.1-2012 |  | 每月进行一次外观检查和清洁，每半年进行绝缘电阻测试，存放环境应干燥无腐蚀性气体。 | 绝缘电阻无法恢复至100 MΩ以上；外壳破损导致导体外露不可修复；使用年限超过5年且绝缘老化明显。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测棒手柄 | 测试线缆组件 | 绝缘手柄，含测试按钮与安全限位 | 否 | 测棒手柄接触不良 | 电气 | 一般 | 手柄内部连接导线与探针之间的焊接点因振动、氧化或虚焊导致接触电阻增大，高压输出断续。 | 测试过程中读数波动或显示开路；轻摇手柄时读数跳变。 | 接触电阻 > 2 Ω（正常<0.5 Ω）[电气]；连接点温升 > 10℃（在1000V下持续1分钟）[物理] | 万用表电阻档测量[离线]；红外热像仪监测发热点[带电] | 测量手柄内从探针到测试线的导通电阻，若>2 Ω且晃动时变化，则判定接触不良。 | 拆开手柄，重新焊接或压接连接点，清洁触点并涂导电脂。 | 日常使用时避免拉扯导线，定期检查手柄紧固件。 | 轻敲手柄使触点暂时贴合，需严格控制施加力避免进一步损坏。 | 测试结果不可靠，可能漏判绝缘缺陷。 | IEC 61010-2-030:2017 |  | 每季度检查一次连线，采用触点式插拔结构可降低故障率。 | 连续三次检修后接触电阻仍不稳定；触点严重烧蚀或弹簧失效无法修复。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测棒手柄 | 测试线缆组件 | 绝缘手柄，含测试按钮与安全限位 | 否 | 测棒手柄按键卡滞 | 机械 | 轻微 | 手柄上的测试启动/锁定按钮因灰尘、油污或塑料件老化导致回弹不灵，无法可靠接通或断开高压。 | 按下按钮无清脆手感，不能自动回弹；测试无法启动或关闭。 | 按钮行程 < 2 mm（正常2.5~3 mm）[物理]；操作力 > 10 N[物理] | 手感检查[离线]；测绘行程[离线] | 拆除按钮帽，检查导向柱和弹簧，若弹簧变形或卡涩则判定机械故障。 | 清洁按钮机构，用无水乙醇擦拭后重新涂抹硅脂，更换变形弹簧。 | 使用完毕后用防尘帽盖住手柄，防止异物进入。 | 可手动用工具顶压内部微动开关进行测试，但无法锁定。 | 测试中断，可能产生残余高压危险。 |  | 工厂现场油污环境常见。 | 每周清洁手柄外表，避免油污积累。 | 按钮塑料件断裂或磨损过度，无法实现通断功能；更换成本低于修理可报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 测棒手柄 | 测试线缆组件 | 绝缘手柄，含测试按钮与安全限位 | 否 | 测棒手柄接地不良 | 电气/绝缘 | 危急 | 手柄接地线（屏蔽层）断裂或连接端子锈蚀，导致仪器浮地，高压可能引入测量电路，危及操作人员和设备。 | 仪器接地指示灯异常；操作人员接触手柄时有麻电感；测试值异常漂移。 | 接地回路电阻 > 1 Ω（正常<0.1 Ω）[电气]；屏蔽层对地泄漏电流 > 3.5 mA[电气] | 接地电阻测试仪测量手柄接地端到仪器接地端电阻[离线] | 若接地电阻大于1 Ω，且目视发现屏蔽线断裂或端子锈蚀，确认接地失效。 | 更换屏蔽导线，清洁并紧固接地端子，必要时加防松垫圈。 | 存放时避免线缆过度弯折，定期检查接地连续性。 | 使用单独外接接地夹夹住手柄金属部分并可靠连接大地。 | 仪器安全接地失效，存在高电压电击致死风险。 | IEC 60364-4-41；GB 14050-2008 |  | 每次使用前目视检查接地连接器，每季度进行接地电阻测试。 | 屏蔽线断裂无法续接；接地端子严重腐蚀氧化且无法保证可靠接触；整体更换手柄组件。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 表笔/鳄鱼夹 | 测试线缆组件 | 前端接触件，氧化、磨损或断裂 | 是
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 插头绝缘材料老化、受潮或内部存在气隙，在测试高压下发生局部放电逐步发展为贯穿性击穿，导致绝缘电阻急剧下降，无法承载测试电压。 | 测试时仪器高压无法升到设定值，保护电路动作；插头表面有烧蚀痕迹或裂纹；闻到臭氧味。 | 绝缘电阻 <100 MΩ（测试电压500V DC）[电气]；局部放电量 >10 pC [电气] | 绝缘电阻表（离线）；局部放电测试仪（离线）；外观检查 [离线] | 用500V绝缘电阻表测量插头导体与外壳间绝缘电阻，若 <100 MΩ 则判定绝缘失效；或加压至额定电压1.2倍时局部放电量超过10 pC，判为击穿隐患。 | 拆卸插头，检查绝缘体裂纹；更换同规格高压绝缘芯；清洁插头内部污物；组装后做耐压试验，使用工具：内六角扳手、绝缘电阻表、耐压测试仪。 | 定期清洁插头表面，存放时配保护帽避免磕碰；每年进行绝缘电阻和耐压试验。 | 可用绝缘胶带临时包裹击穿点，降低测试电压使用，并尽快更换。 | 测试仪无法输出高压，导致被测设备绝缘评估无法进行；可能损坏仪器高压电源。 | GB/T 16927.1-2011 高压试验技术；DL/T 845.1-2004 电阻测量装置通用技术条件 | 某变电站测试10kV电缆时，绝缘电阻测试仪高压插头在升压至2.5kV后内部放电，无法完成测试，拆解后发现绝缘芯体有树枝状放电通道。 | 每日外观清洁，每月测量绝缘电阻，每半年进行耐压试验和局部放电检测，维护周期可根据使用频率调整。 | 绝缘电阻 <50 MΩ 且存在贯穿性裂纹或放电痕迹无法修复；累计更换绝缘芯体超过2次仍无法满足耐压要求。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 插头与插座的弹簧触指疲劳、氧化或插孔变形，导致接触电阻增大，在电流通过时发热，进一步加剧氧化，形成恶性循环。 | 测试时电阻读数不稳定、跳变；插头外壳局部发热；插拔费力或过松。 | 接触电阻 >50 mΩ（新件应 <20 mΩ）[电气]；插头温升 >30℃（额定电流下）[物理] | 直流电阻测试仪（离线）；红外测温仪 [离线] | 用低电阻测试仪测量插头与标准插孔的接触电阻，若 >50 mΩ 或插拔力 <5N，诊断为接触不良。 | 用专用触点清洁剂清洗插针和插孔；更换疲劳的弹簧触指或变形的插孔组件；使用工具：触点清洁剂、游标卡尺、弹簧秤。 | 插头不使用时佩戴防尘帽；避免频繁带电插拔；定期涂抹导电膏。 | 临时采用紧固胶带加固插头连接，限制测试电流，减少插头振动。 | 测试值偏差导致绝缘评估错误；过热可能熔化插头绝缘部分，引发短路。 | GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件基本试验规程；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 班组日常测试中发现绝缘电阻值忽大忽小，检查发现高压插头插孔氧化发黑，接触电阻达80 mΩ，清洁后恢复正常。 | 每次使用前清洁插针，每季度测量接触电阻，每年检查弹簧触指弹性。 | 接触电阻 >100 mΩ 且无法通过清洁或更换触指降低到50 mΩ以下；插孔内径磨损超过公差10%。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头电缆断股 | 电气/机械 | 严重 | 插头尾部电缆频繁弯折或受拉伸，内部铜丝逐渐断裂，有效截面积减小，导致局部电阻增大、发热，最终完全断线。 | 测试时仪器显示“高压开路”或电流为零；摇动电缆时偶尔有输出；电缆根部护套破损。 | 导体电阻 >110%标称值（或阻抗异常）[电气]；绝缘电阻正常 [电气] | 万用表通断档（离线）；电缆导通测试仪 [离线] | 用万用表电阻档测量插头前端到电缆另一端屏蔽层，若电阻无限大则断线；或折弯电缆根部时电阻值突变，判定为断股。 | 剥除断线处护套，重新焊接或压接插头，恢复屏蔽和绝缘，做耐压和导通试验。工具：剥线钳、烙铁、热缩管。 | 使用中避免电缆过度弯折和拉扯，收线时使用正确方法盘绕；选用耐弯折的拖链电缆。 | 若断点接近插头仍可临时缩短电缆重新接线使用。 | 无法提供测试高压，中断测试；断线处可能产生放电损坏仪器。 | GB/T 3048.4-2007 电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 | 在某风电现场，测试人员拉动线缆时仪表突然无输出，检查发现高压插头根部电缆内部折断，外护套完好但屏蔽层内导线断裂。 | 每次使用前检查电缆外观，每半年测量导体电阻并与标称值对比。 | 导体电阻增加>120%标称值或出现间歇性断线且无法修复；电缆外护套多处破损。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头护套破损 | 绝缘/环境 | 一般 | 插头外部绝缘护套因机械磕碰、长期老化或化学腐蚀出现裂纹、磨损，降低绝缘防护等级，可能引发触电或爬电。 | 护套可见裂纹、缺口或发粘；在潮湿环境下测试时出现表面轻微放电声。 | 护套绝缘电阻 >100 MΩ（干燥）但潮湿时下降至 <10 MΩ [电气]；漏电流增大 [电气] | 外观检查（离线）；绝缘电阻表（离线） | 目视检查护套完整性，若破损深度达1mm以上或面积超过10%时判为失效；用绝缘电阻表测量护套表面与内部导体间绝缘，潮湿状态下 <10 MΩ 则诊断。 | 拆卸插头，更换同规格绝缘护套；如无法更换则用环氧树脂修补并打磨平整，恢复光滑，经耐压测试通过。工具：热风枪、绝缘带、砂纸。 | 插头存放和使用时加装保护套；避免与油、酸碱接触；定期清洁。 | 用绝缘热缩管多层包裹破损处应急，但需控制电压不超过额定值的60%。 | 绝缘整体下降，可能导致操作人员触电；爬电距离不足引发仪器高压跳闸。 | GB 9706.1-2020 医用电气设备基本安全和基本性能通用要求（参考绝缘护套要求）；IEC 61010-031:2015 手持探头组件安全要求 | 潮湿天气户外测试，插头护套细小裂纹处产生“丝丝”放电声，重新包裹绝缘后消失。 | 每次用前检查护套外观，每季度测试绝缘电阻，每年进行耐压清洁维护。 | 护套破损导致爬电距离小于标准要求（32mm/kV）且无法修复；护套材质硬化、开裂面积>20%。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头爬电痕迹（表面污秽） | 绝缘/环境 | 一般 | 插头表面附着导电性污秽（积尘、盐雾、油污），在高压下形成泄漏电流，逐步碳化形成永久性爬电通路，表面出现树枝状痕迹。 | 插头绝缘表面有黑色树枝状烧痕；阴雨天绝缘电阻显著下降；升压时有微弱辉光。 | 表面绝缘电阻 <50 MΩ（清洁前）[电气]；漏电流 >100 μA（额定电压下）[电气] | 外观检查（离线）；绝缘电阻表（离线）；紫外成像仪[离线] | 用绝缘电阻表测量表面爬电距离两端电阻，若 <50 MΩ 或紫外成像观察到表面放电光子数增多，判为爬电。 | 用无水酒精或绝缘清洗剂彻底清洗表面，打磨去除碳化层；若碳化不深可恢复绝缘；否则更换绝缘件。工具：清洗剂、无尘布、细砂纸。 | 保持插头清洁，存放于干燥无尘处；使用前用酒精擦拭插头绝缘表面。 | 用绝缘硅脂涂抹表面暂时抑制放电，但需尽快清洗。 | 长期爬电导致绝缘体永久损坏，可能引发对地闪络。 | GB/T 10083-2008 电气绝缘系统耐热性评定；DL/T 474.3-2018 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数试验 | 沿海某电厂高压插头因盐雾积累，在升压至3kV时表面出现明显电火花，清洁后正常。 | 每次使用前清洁插头，每季度进行表面绝缘电阻测试，恶劣环境增加频次。 | 碳化痕迹无法去除或清洗后表面绝缘电阻仍低于10 MΩ。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头误插（机械尺寸不符） | 机械/电气 | 严重 | 不同品牌或型号插头结构尺寸差异，强行插入造成插针弯曲、绝缘体损坏或接触不良，甚至将高压误接入低压回路。 | 插头无法完全插入到位；插针弯曲；连接后仪器显示报警或电压异常。 | 插拔力 >50N（正常 <30N）[机械]；插头与插座间隙超差 [机械] | 游标卡尺（离线）；专用通止规 [离线] | 测量插头外径、插针间距等尺寸，与设备说明书对比，若偏差超过0.3mm即判定不匹配。 | 立即停止使用，更换原装或兼容插头；弯曲插针用尖嘴钳矫正，但必须确保对中并测试接触电阻。工具：卡尺、尖嘴钳。 | 建立插头台账，统一品牌；操作前核对插头型号与仪器匹配。 | 临时采用适配器转接，但需验证耐压水平。 | 损坏设备插座；可能造成高压触电或设备损坏。 | GB/T 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器；IEC 60309-2 插头插座尺寸要求 | 试验人员误将旧型号插头用于新型仪器，强行插入导致插座内高压接点与屏蔽极短路，仪器电源模块烧毁。 | 每次使用前核对型号，每月检查插针直线度。 | 插针弯曲无法矫正、绝缘体开裂或因误插导致接触部件损坏后应报废。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头屏蔽层断裂 | 电气/机械 | 严重 | 插头尾部的金属屏蔽编织层因反复弯折或扭转发生断裂，导致屏蔽接地不良或断开，失去电场屏蔽作用，可能引入干扰或造成高压感应触电。 | 测试时仪器读数波动大、抗干扰能力差；屏蔽层导线外露或端接松脱；连接器尾部屏蔽网断裂。 | 屏蔽层导通电阻 >5Ω（正常 <0.5Ω）[电气]；屏蔽接地连续性丧失 [电气] | 万用表（离线）；导通测试仪（离线）；目视检查 [离线] | 使用万用表测量插头金属外壳与电缆屏蔽层端子的电阻，若 >5Ω 或断路，则判定屏蔽层断裂。 | 剥除尾部热缩管，重新焊接或压接屏蔽层与插头金属壳体，套入热缩管恢复绝缘。工具：烙铁、压接钳、热缩管、热风枪。 | 拖拽电缆避免过度扭转；采用具有抗扭转功能的电缆；插头注塑保护尾套。 | 使用外部铜编织带临时连通屏蔽层，并暂停高压测试只做低压检查。 | 测试结果受干扰数据不准；屏蔽失效后高压感应可能电击操作人员。 | GB/T 3048.4-2007；IEC 61000-5-7 电磁兼容 | 某实验室测试电缆绝缘时，发现信号频繁跳变，检查系高压插头根部屏蔽网全部断裂仅剩数根连接。 | 每季度检查尾部屏蔽连接可靠性，测量屏蔽电阻。 | 屏蔽层断裂无法原位修复（需剪短重做）且处理后屏蔽电阻仍 >1Ω；尾部损坏长度超过50mm。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头密封失效进水 | 绝缘/环境 | 严重 | 插头密封圈老化、护套粘接不良或未旋紧，在潮湿环境或浸水后，外部水分渗入插头内部，导致绝缘材料受潮，绝缘电阻显著下降，高压下可能击穿。 | 插头内部可见水珠或结露；绝缘电阻测试明显下降；施加高压时内部有微小放电声。 | 绝缘电阻 <500 MΩ（500V DC，清洁并干燥后测）[电气]；湿度指示卡变色 [物理] | 外观检查（离线）；绝缘电阻表（离线）；内置湿度指示卡 [离线] | 拆开插头，用干布擦拭内部，若明显潮湿，且干燥后绝缘电阻仍 <500 MΩ 则判定密封失效；或烘烤后绝缘电阻恢复原值的80%以下。 | 分解插头，烘干内部（60℃, 2h），更换密封圈和干燥剂，重新组装后做气密测试（打气加压50kPa，保压1min无泄漏）。工具：烘箱、密封圈、真空脂。 | 使用防水型插头；每次使用后及时盖紧护盖；定期检查密封圈并涂抹硅脂。 | 使用吹风机低温烘干插头，降低测试电压使用。 | 内部腐蚀导致接触不良或短路；高压击穿可能损坏仪器。 | GB 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）；IEC 60529 防水等级 | 户外雨后测试，插头内部因密封圈变形进水，导致3kV时击穿，仪器保险丝烧毁。 | 每次使用前检查密封圈；每半年做气密测试；每年更换密封圈。 | 插头内部金属件锈蚀严重无法清理；密封面损伤无法保证IP54以上防护等级。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头弹簧触指塑性变形 | 机械 | 一般 | 频繁插拔或过热导致弹簧触指（多指片）发生塑性变形，弹力衰减，造成接触压力不足，接触电阻增大，并可产生局部过热。 | 插拔手感松旷，无“咔嗒”到位感；接触电阻测试偏高且不稳定；插头外壳局部微热。 | 单指片弹性偏摆 <0.5mm（新 >1.5mm）[机械]；接触电阻 >80 mΩ（额定电流下）[电气] | 游标卡尺测量触指张角（离线）；插拔力测试仪 [离线]；直流电阻测试仪 [离线] | 测量插针插入后触指径向移动量，若 <0.5mm 或插拔力 <2N，且接触电阻 >80 mΩ，则判定触指塑性变形。 | 拆出触指组件，用专用整形棒恢复触指弧形，或更换整体触指座；装回后测接触电阻及插拔力。工具：触指整形棒、插拔力计、低电阻测试仪。 | 避免暴力插拔；插头不使用时保护插针不受撞击；选用高弹性铍青铜触指。 | 用导电膏填充间隙降低接触电阻，但需缩短测试时间。 | 接触不良导致测试数据波动，可能发展成打火，损坏插孔。 | GB/T 5095.2-1997；IEC 60352-2 无焊连接 | 某工地频繁插拔后，插头插入后轻轻一拉即脱出，接触电阻达150 mΩ，拆解发现触指内径变大失去弹性。 | 每季度测量插拔力与接触电阻；每年检查触指弹性。 | 触指弹力无法恢复且接触电阻 >100 mΩ，或已变形导致无法正常插合。
电力 | 水电 | 绝缘电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绕组、电缆等绝缘电阻，评估设备绝缘状态。 | 高压插头 | 测试线缆组件 | 连接主机端高压插座，易因插拔磨损 | 是 | 高压插头接点熔焊 | 电气/热 | 危急 | 由于接触电阻过大或短路大电流流经插头接触点，产生高热，触点金属瞬间熔化并焊合，导致插头无法拔出或内部熔渣导致绝缘破坏。 | 测试结束后插头无法拔出；插头外壳高温发烫；插针表面有熔化坑；仪器报警过流。 | 接触电阻无穷大（无法断开测量）[电气]；插头壳体温度 >150℃ [物理]；插针表面粗糙变色 [物理] | 外观检查（离线）；红外测温仪（离线） | 试拔插头，若卡死且无弹性，目视可见触点熔融球，即判定熔焊。 | 强行切断后，拆解插座与插头，机械打磨去除熔渣，视情况更换插针与插座母体；检查回路绝缘。工具：手工锯（必要时）、锉刀、触点组件、耐压测试仪。 | 保证接触良好，避免过负荷；使用快熔保险丝保护。 |  | 无法分离导致设备停用；可能引发火灾或仪器电源烧毁。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备；IEC 60038 IEC标准电压 | 某发电厂测试变压器时，插头接触不良产生300A瞬间电流，插头与插座焊死，不得已破坏插头更换。 | 每次连接前清洁接触件；大电流测试前检查接触电阻。 | 插头或插座发生熔焊后必须报废更换，因为绝缘件可能碳化，无法保证安全。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 数据采集模块 |  | 集成多通道同步采集卡，负责接入振动、摆度、压力脉动、转速等传感器信号，进行模数转换与调理 | 否
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 振动传感器 | 数据采集模块 | 安装于水导轴承、推力轴承等部位，获取机组振动幅值与频率 | 是 | 传感器无输出 | 电气/控制 | 危急 | 传感器内部压电元件断裂、前置放大器损坏、供电线路断路，导致无任何电压信号输出。 | 监控系统显示振动数值持续为0，无任何波动；就地接线盒端测量无电压。 | 输出信号电压：0V DC（正常范围4~20mA或相应电压）；供电电压[电气]：正常24Vdc，实测异常 | 万用表电压档[离线/带电]；在线监测系统通讯中断检测[在线] | 将传感器接线端子断开，用万用表测量传感器端输出电阻，若无穷大则内部断裂；检查供电电源，若供电正常且输出为0，则传感器故障。 | 更换同型号传感器，需使用力矩扳手紧固安装，重新校准线性度和灵敏度；工具：万用表、校准仪、力矩扳手。 | 选择带防浪涌保护的前置器；接线箱内端子半年紧固一次。 | 暂时将该测点从保护逻辑中退出，采用相邻测点替代，或接入标准信号模拟器维持系统不报警。 | 导致轴系振动保护拒动，机组振动超标无法监测，可能造成轴瓦损坏。 | GB/T 13824-2015 旋转机械振动烈度评定；JB/T 6826-1993 压电式振动测量仪 | 某水电站水轮机下导轴承X向振动传感器雷击后无输出，导致振动保护失效。 | 每月巡检：检查传感器外观有无裂纹、电缆有无破损；每半年测量一次绝缘电阻。 | 使用年限超过10年且灵敏度偏差>10%；或绝缘电阻<1MΩ且无法恢复；或内部元件损坏无法修复。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 振动传感器 | 数据采集模块 | 安装于水导轴承、推力轴承等部位，获取机组振动幅值与频率 | 是 | 输出信号漂移/灵敏度变化 | 电气/环境 | 一般 | 压电晶体老化、元器件温度漂移、受潮导致绝缘性能下降，使传感器灵敏度偏离出厂标定值，输出信号与真实振动值不成比例。 | 在线监测趋势图显示振动值缓慢上升或下降，与工况变化无关；同等工况下与历史数据偏差超过5%。 | 灵敏度偏差[物理]：>±5%（基准100mV/g）；线性度偏差[电气]：>±1%FS；零位电压[电气]：>±50mV（需在标准激励下） | 离线校准台[离线]：用标准振动台以已知加速度激励，比对输出电压；在线趋势分析[在线]：观察长期漂移趋势。 | 用标准加速度激励传感器，测量输出电压，计算灵敏度与出厂值比较，若偏差超过5%则判定灵敏度异常；在无振动时测量输出零点电压，若漂移超出范围则判定故障。 | 送回实验室重新校准，调整前置器增益电位器（如有）；若无法调整则更换传感元件。工具：标准振动台、信号发生器、精密万用表。 | 安装时涂抹硅脂保证接触刚度；电缆接头采用热缩管密封防潮；每年进行一次在线比对校准。 | 在监控系统内对测点乘补偿系数，临时修正读数偏差。 | 振动保护定值偏差导致误动或拒动；故障诊断系统误判机组状态。 | GB/T 18258-2000 振动与冲击传感器校准方法；IEC 60751 | 某水电厂2号机推力轴承振动传感器运行3年后灵敏度下降8%，导致趋势分析异常。 | 每季度检查接线箱内湿度，放置硅胶干燥剂；每年用比对法在线校验灵敏度。 | 累计运行超过8年且灵敏度漂移>10%，经重新校准仍无法满足±5%精度要求。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 振动传感器 | 数据采集模块 | 安装于水导轴承、推力轴承等部位，获取机组振动幅值与频率 | 是 | 输出信号噪声大/干扰 | 电气/环境 | 轻微 | 电缆屏蔽层断裂、接地环路干扰、传感器内部绝缘劣化或接插件氧化，导致信号中混入高频噪声或工频干扰。 | 在线监测波形出现毛刺、不规则跳变；频谱中出现工频50Hz及其倍频分量；振动数值瞬间跳动。 | 信噪比[电气]：<20dB；工频干扰幅值[电气]：>10mVpp；信号波动范围[物理]：超过满量程±2% | 示波器观测波形[离线/带电]：观察时域信号有无奇异峰值；频谱分析仪[离线]：检查干扰频率成分。 | 将传感器信号接入示波器，若出现50Hz正弦波叠加，则存在接地干扰；断开传感器电缆屏蔽层一端，若干扰消失，则为接地环路；测量电缆绝缘，若绝缘低于1MΩ则可能绝缘不良引入干扰。 | 检查电缆屏蔽层单端接地，消除接地环路；更换损坏电缆；用电子清洁剂清洗接插件。工具：示波器、绝缘电阻表、清洁剂。 | 信号电缆与动力电缆分层布置，保持>30cm距离；屏蔽层在监控柜端单端接地；接插件采用镀金触点。 | 在信号回路中加装低通滤波器（截止频率1kHz），临时滤除高频噪声。 | 导致振动保护误动；在线诊断系统误发报警。 | GB/T 19873.1-2005 机器状态监测与诊断 振动状态监测 第1部分：总则 | 某抽水蓄能电站水轮机顶盖振动信号叠加50Hz干扰，造成振动高报警。 | 每月检查电缆屏蔽接地电阻，应<0.1Ω；每半年用示波器检查信号波形质量。 | 电缆屏蔽层多处破损无法修复；或传感器内部绝缘电阻<0.5MΩ导致噪声无法消除。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 振动传感器 | 数据采集模块 | 安装于水导轴承、推力轴承等部位，获取机组振动幅值与频率 | 是 | 电缆或接头接触不良 | 机械/电气 | 严重 | 振动环境下的电缆插头松动、端子螺丝氧化、焊点疲劳断裂，导致信号时通时断，出现瞬间跳变。 | 监控系统周期性出现“传感器故障”信号，信号瞬时归零后迅速恢复；振动值尖峰跳变。 | 接触电阻[电气]：动态下>1Ω（正常<0.1Ω）；信号瞬时中断时长[物理]：>100ms | 扭动电缆插头时用万用表监测电阻[离线]；在线趋势判别[在线]：识别信号瞬时归零特征。 | 在传感器端接模拟标准信号，逐段扭动电缆和插头，若信号出现中断或跳变，则定位故障点。 | 重新制作电缆接头、压紧端子、更换氧化插针；若电缆内部断股则整根更换。工具：压线钳、电烙铁、万用表。 | 电缆固定于结构体，减少晃动；接线端子涂抹导电膏防氧化；采用带锁紧结构的航空插头。 | 用备用临时电缆直接跨接故障段，恢复信号传输。 | 振动保护信号丢失导致逻辑判断失灵；振动在线诊断数据缺失。 | DL/T 1107-2009 水电厂自动化元件（装置）及其系统运行维护规程 | 某电站水导振动传感器因航空插头锁紧环断裂，导致转速升高时信号中断。 | 每周巡检：目视检查插头连接牢固，电缆绑扎无松动；每月紧固接线端子。 | 电缆护套龟裂、导线氧化发黑；插头触点镀层磨损露铜，且接触电阻>2Ω无法修复。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 振动传感器 | 数据采集模块 | 安装于水导轴承、推力轴承等部位，获取机组振动幅值与频率 | 是 | 传感器机械松动/安装失效 | 机械 | 严重 | 安装螺栓预紧力不足、垫块变形或结合面锈蚀，导致传感器与测点接触刚度下降，无法真实传递高频振动。 | 振动波形畸变，频谱高次谐波丢失；紧固前后幅值变化超过20%；敲击传感器附近可观察到显著谐振响应。 | 安装谐振频率[物理]：<10kHz（正常应>20kHz）；频响函数[物理]：在有效频段内衰减>3dB；同测点多次安装重复性偏差>5%。 | 冲击锤试验[离线]：测量安装谐振频率；振动比较法：对比紧固前后读数。 | 在机组停机时，用冲击锤激励安装基座，测量传感器频响函数，若安装谐振频率低于传感器标称频率范围，则判定安装松动；用手摇动传感器，如有相对位移则机械松动。 | 清洁安装基面，去除油漆、锈蚀，涂抹耦合硅脂，使用力矩扳手按标准力矩重新紧固；更换变形的绝缘垫块。工具：力矩扳手、硅脂、水平仪。 | 安装力矩按传感器手册要求，使用防松垫圈；定期检查紧固力矩；避免在低刚度薄板上安装。 | 临时用金属箍或卡具加固传感器本体，恢复部分耦合刚度。 | 振动烈度测量值偏小，可能掩盖轴系早期故障；保护定值无法真实触发。 | GB/T 15469-1995 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机 空蚀评定；ISO 10816-5:2000 机器振动 在非旋转部件上的测量与评定 | 某水轮机组上机架振动传感器未紧固，导致启机过程振动值较实际偏低50%。 | 每月检查安装螺栓力矩标识，确认无位移；每年停机期间重新紧固并涂抹硅脂。 | 安装基座严重锈蚀或变形，无法提供平整表面；或螺栓孔滑丝无法有效紧固。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 振动传感器 | 数据采集模块 | 安装于水导轴承、推力轴承等部位，获取机组振动幅值与频率 | 是 | 绝缘电阻降低 | 绝缘 | 一般 | 传感器或电缆内部受潮、密封圈老化进水、绝缘材料老化，导致信号线与外壳间绝缘电阻下降，引入共模干扰。 | 阴雨天振动信号漂移；信号线与屏蔽层间绝缘电阻<1MΩ；回路对地电压异常。 | 绝缘电阻[绝缘]：<1MΩ（500VDC测试，正常>100MΩ）；对地漏电流[电气]：>0.1mA | 兆欧表测试[离线]：500V档测量信号线对地绝缘；在线漏电流检测[在线]：监测回路对地漏电流。 | 用500V兆欧表测量传感器信号输出端对外壳的电阻，若<1MΩ则判定受潮或绝缘损坏；断开传感器单独测量电缆，若电缆绝缘正常则传感器内部问题。 | 拆下传感器放置于60℃烘箱干燥24小时；更换密封圈；若内部电路受潮腐蚀则更换传感器。工具：兆欧表、烘箱、密封圈。 | 接线盒加装防雨罩，电缆进出口向下弯折防进水；接线盒内放置干燥剂；定期检查密封。 | 在接线盒内加装隔离变送器，切断漏电流路径。 | 模拟量信号共模干扰导致多重测点异常，可能引发误停机。 | GB/T 13625-1992 核电厂安全系统电气设备 抗震鉴定（绝缘要求借鉴） | 某水电厂水轮机顶盖振动传感器雨季绝缘降至0.2MΩ，导致上导摆度信号同时异常。 | 每月雨季前后检查接线盒密封性，更换干燥剂；每半年用兆欧表测试绝缘。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ，经干燥处理仍无法恢复至1MΩ以上；或外壳有明显裂纹进水。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 摆度传感器 | 数据采集模块 | 电涡流式，监测主轴径向位移，反映轴线弯曲或轴承磨损 | 是 | 摆度传感器探头表面磨损 | 机械 | 一般 | 长期与转轴接触或间隙过小导致磨损，间隙变化影响输出。 | 摆度值波动增大，趋势异常。 | 间隙电压[物理]：正常为-10V~-12V，低于-8V或高于-14V异常 | [在线]振动监测系统间隙电压监测 | 若间隙电压持续偏离正常范围，且机组停机后检查探头端面有擦痕，则判定磨损 | 更换探头，使用塞尺调整安装间隙至1.5mm±0.05，紧固安装支架；若磨损量导致间隙调整超过允许范围且不可修复，则报废。工具：塞尺、内六角扳手。 | 安装时确保间隙符合要求，支架刚性足够，定期检查安装螺栓力矩；日常巡检用肉眼查看探头端面，每季度测量一次间隙电压并记录。 | 若无法立即停机，可暂贴薄金属片调整间隙，但需监测振动变化。 | 摆度测量失真，可能导致保护误动或拒动。 | GB/T 11348.1-1999，DL/T 556-94 | 水轮发电机上导摆度传感器因安装松动导致摩擦损坏探头。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 摆度传感器 | 数据采集模块 | 电涡流式，监测主轴径向位移，反映轴线弯曲或轴承磨损 | 是 | 电缆断路或短路 | 电气 | 严重 | 探头至前置器电缆断线、接头进水氧化导致信号中断。 | 监控系统显示摆度值突变、跳变或固定值不变。 | 输出直流电压[电气]：正常-2~-18V，断路时<-21V或>+21V，短路时为0V。 | [在线]监控系统信号监测，[离线]万用表测量前置器供电和输出。 | 在监控系统检查通道状态为BAD，用万用表测量前置器OUT和COM间电压，若超出范围，则检查电缆通断。 | 分段检查电缆及接头，重新制作锡焊连接并做好防水密封；若电缆内部铜线断裂无法修复或绝缘电阻<1MΩ，则更换电缆。使用工具：万用表、烙铁、热缩管。 | 电缆采用铠装软管保护，接头处使用防水接头并灌胶处理；巡检时检查电缆外观无破损，每年测量一次绝缘电阻。 | 临时跳接备用通道，或使用备用电涡流传感器。 | 失去该测点，影响状态监测及保护功能。 | DL/T 1003-2006，GB/T 6075.1-1999 | 电缆被鼠咬导致信号频繁跳变。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 摆度传感器 | 数据采集模块 | 电涡流式，监测主轴径向位移，反映轴线弯曲或轴承磨损 | 是 | 绝缘性能下降 | 绝缘 | 一般 | 探头或电缆受潮、污染导致绝缘电阻降低，引入干扰。 | 摆度信号出现低频波动或尖峰干扰，数值不稳定。 | 绝缘电阻[电气]：正常>20MΩ（500V摇表），<5MΩ异常。 | [离线]使用500V兆欧表测量探头电极对地绝缘。 | 停机后退出传感器接线，用兆欧表测量，若电阻<5MΩ，则存在绝缘不良。 | 烘干处理（60℃热风枪），清洁探头和接头，或更换密封件；若绝缘电阻<1MΩ且无法恢复，则报废。 | 传感器选型为密封型，定期检查防潮措施；高湿季节增加绝缘测试频次。 | 可暂用干燥剂除湿，并增加屏蔽接地。 | 干扰可能导致振动分析错误。 |  | 某水电站由于廊道潮湿导致摆度信号干扰。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 摆度传感器 | 数据采集模块 | 电涡流式，监测主轴径向位移，反映轴线弯曲或轴承磨损 | 是 | 安装松动或漂移 | 机械/环境 | 一般 | 安装支架振动、紧固螺栓松脱，导致探头相对位置改变。 | 摆度值突然出现零偏或趋势性漂移，机组振动正常。 | 间隙电压[物理]：缓慢变化偏离安装初始值。 | [离线]使用测振表测量实际摆度对比，检查安装标记。 | 对比相邻测点或历史数据，若仅本点偏差大且间隙电压变化，检查安装牢固性。 | 重新调整安装间隙并紧固螺栓，涂抹螺纹紧固胶，校验线性度；若安装螺纹滑丝或支架裂纹导致无法固定，则更新部件。 | 使用防松螺母，每次检修后检查力矩；每季度检查安装螺栓力矩，振动较大机组增加检查。 | 如果系统允许，补偿零偏值。 | 造成误判机组轴线状态。 |  | 安装螺丝断裂导致探头脱落。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 摆度传感器 | 数据采集模块 | 电涡流式，监测主轴径向位移，反映轴线弯曲或轴承磨损 | 是 | 电子电路漂移/老化 | 电气 | 轻微 | 前置器或处理电路元件老化导致零点、灵敏度漂移。 | 摆度值长期缓慢变化，与实际不符。 | 静态输出[电气]：零点电压偏离出厂值±0.5V。 | [离线]使用校准仪模拟间隙，测量系统输出。 | 在停机状态，用已知间隙的标定块检验，若输出与标准偏差超限，则电子部件漂移。 | 重新校准系统灵敏度、零点，或更换前置器；若校准修正无法满足精度要求，则回收或报废。 | 使用高品质电子元件，每年全系统校验一次。 | 可调整软件偏置补偿。 | 影响测量精度，可能掩盖真实振动。 |  | 运行5年后发现摆度值整体偏大0.1mm。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 摆度传感器 | 数据采集模块 | 电涡流式，监测主轴径向位移，反映轴线弯曲或轴承磨损 | 是 | 电磁干扰 | 电气/环境 | 轻微 | 大功率变频器、励磁系统等强磁场耦合到信号回路。 | 摆度信号叠加高频毛刺，频谱中出现特定频率干扰。 | 信号信噪比[电气]：正常>40dB，干扰时<20dB。 | [在线]振动分析仪观察波形和频谱。 | 停机后撤除干扰源（如停止励磁）观察波形变化，若毛刺消失，则为干扰。 | 信号电缆改用双绞屏蔽线，屏蔽层单端接地，远离干扰源。 | 电缆敷设与动力电缆保持距离，采用金属管屏蔽；定期检查电缆屏蔽接地。 | 现场加装磁环或滤波器。 | 数据采集错误，引发误报警。 |  | 变频器启动时振动值突然增大。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器零点漂移 | 电气/热 | 轻微 | 环境温度变化、应变片或压电元件老化、放大电路失调或工作环境温度偏高导致温度补偿不完全，使无压力时输出非零电压。 | 监控系统显示负压或虚假压力脉动；零位指示不归零；检测值持续偏置；高温时段或温差大时零位波动明显。 | 零位输出电压 > ±2%FS[电气]；零点温度系数 > 0.05%FS/℃[热]；满量程温度系数 > 0.05%FS/℃[热]。 | 在线趋势监测及温度同步记录对比[在线]；标准压力校验仪检定[离线]；恒温箱温度循环标定[离线]。 | 停泵或关闭阀门使传感器归零，若输出偏离零位超过阈值则判定零点漂移；记录零点输出与环境温度变化曲线，计算零点温度系数辅助判定高温漂移。 | 用标准压力源和校验仪重新标定，调整零位电位器或通过软件补偿；无法恢复时更换传感器模块。高温漂移则更换为宽温型传感器或加装隔热罩、通风冷却。工具：标准压力校验仪、调试软件、热电偶、恒温箱。 | 选用温度补偿型或宽温型传感器，确保工作温度范围覆盖现场极端温度并有裕量；每6个月校准一次零点；每年复测温度特性。 | 加装现场温度补偿算法临时修正。 | 压力脉动数据失真，导致长期统计趋势和频谱基线偏移，可能误导机组水力稳定性判断。 | JJG 860-2015《压力传感器（静态）检定规程》；GB/T 13639-2008《工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪》；GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》；GB/T 2423.2-2008《试验B：高温》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器灵敏度下降 | 电气/机械 | 严重 | 膜片疲劳、压电元件退极化、放大电路增益下降，导致输出灵敏度低于标称值。 | 压力脉动幅值明显低于历史数据；波形平坦；与其它同类型测点相比幅值偏低。 | 灵敏度偏差 > ±10%标称值[电气]；频率响应带宽降低（-3dB频率 < 1kHz）[物理]。 | 标准压力振动台动态校准[离线]；相邻测点幅值比较[在线]。 | 施加已知标准正弦压力信号，测量输出幅值，计算灵敏度偏差，若超过10%则判定灵敏度下降。 | 更换传感器敏感元件或整体更换传感器。拆装时注意密封。工具：动态信号分析仪、标准压力发生器。 | 避免超压冲击；每季度进行灵敏度核查。 |  | 影响脉动幅值频谱分析，可能导致机组振动趋势误判。 | JJG 624-2005《动态压力传感器》检定规程；GB/T 15613-2008《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器输出信号噪声大 | 电气/环境 | 一般 | 屏蔽破损、接地环路干扰、电缆接头氧化或传感器内部电路性能退化，导致信噪比降低。 | 压力波形叠加大量毛刺、杂乱无规；频域出现非同步频率杂波；信噪比低。 | 信噪比 < 30dB[电气]；噪声电压有效值 > 10mV（满量程±5V时）[电气]。 | 在线频谱分析[在线]；电缆绝缘电阻测试[离线]；接地电阻测试[带电]。 | 将传感器输入端短接，若噪声仍然存在则故障在传感器内部；否则分段排查电缆屏蔽与接地。 | 检查并紧固所有接头，更换受损屏蔽电缆，清洁插针；若内部噪声大则更换传感器前置电路板。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、示波器。 | 使用双绞屏蔽电缆，单点接地；避免电缆与动力线平行敷设。 | 增加低通滤波器临时降噪。 | 掩盖真实压力脉动特征，影响机组空化、涡带等故障的早期识别。 | GB/T 17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器安装松动 | 机械 | 一般 | 安装螺栓预紧力不足、振动导致螺纹松动，或密封垫圈老化，使传感器与被测流道之间产生相对运动或泄漏。 | 压力脉动信号出现与机组转速相关的周期性摆动；安装底座附近有异常振动或渗水痕迹。 | 安装力矩 < 规定值[物理]；密封面泄漏量 > 0.1 mL/min[物理]。 | 目视检查标记线偏移[离线]；力矩扳手复紧检查[离线]；局部振动加速度测量[离线]。 | 用定力矩扳手检查安装螺栓力矩，若低于规定值则判定为松动；用内窥镜观察密封面渗漏。 | 按扭矩规范重新对角紧固螺栓，更换O型密封圈；如需螺纹修复则拆下清理。工具：力矩扳手、密封圈套件。 | 安装时涂抹中强度螺纹锁固胶；使用防松垫片。 |  | 导致压力测量虚假波动，严重时使传感器甩出或泄漏扩大，威胁人身与设备安全。 | GB/T 3098.13-2010《紧固件机械性能 螺栓与螺钉的扭矩试验和破坏扭矩》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器引压孔堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 水中泥沙、锈垢或生物污垢积聚在引压孔或传压管内，阻碍压力传递，导致动态响应变慢、幅值衰减。 | 压力脉动波形变光滑、毛刺消失；幅值明显低于相邻测点且变化滞后；拆除后可见孔内堵塞物。 | 响应时间常数 > 标称值2倍[物理]；幅值衰减量 > 30%[物理]。 | 在线波形对比分析[在线]；拆下后内窥镜检查[离线]。 | 比较同一截面相邻测点的压力脉动波形，若某通道响应滞后且幅值偏低，并排除其它故障，则判定堵塞；拆下后用细针探通确认。 | 拆下传感器，用超声波清洗或专用细针清理引压孔，再用压缩空气吹净；更换失效的过滤网。工具：超声波清洗机、通针、压缩空气。 | 在引压管前端加装可拆卸滤网；定期反冲洗引压管路。 | 关闭引压阀，临时切除该测点，暂用相邻测点信号替代。 | 导致空化监测、涡带识别等依赖压力脉动动态特征的分析失效。 | GB/T 17213.7-1998《工业过程控制阀 第7部分：控制阀数据单》；JJG 875-2005《数字压力计》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器电气绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 传感器接线腔密封不良、电缆头进水或环境高湿，导致内部绝缘受潮，绝缘电阻下降，产生漏电流，信号漂移失真。 | 阴雨天气或清洗后信号出现缓慢漂移、间歇性饱和或读数跳动；绝缘电阻测试值偏低。 | 芯线与外壳间绝缘电阻 < 5MΩ（250V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流 > 20μA[电气]。 | 绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流在线监测[带电]。 | 断开电缆，用250V兆欧表测量传感器端芯线对外壳绝缘电阻，若低于5MΩ且环境湿度较大则判定受潮。 | 拆开传感器接线腔，用无水酒精清洗接线柱和插针，热风烘干或更换干燥剂；若内部电路已腐蚀则更换传感器。工具：兆欧表、热风枪、无水酒精。 | 接线腔充填密封硅胶；安装时确保电缆排水弯；定期更换干燥剂。 | 并联临时绝缘垫块，隔离故障通道。 | 绝缘降低可能导致信号回路耦合干扰，严重时烧毁采集模块。 | GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》；GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器电缆断路 | 电气 | 危急 | 长期弯曲、机械挤压或焊点疲劳导致传感器电缆内部芯线或屏蔽层完全断裂，信号回路断开。 | 监控系统显示“开路”或“传感器故障”报警；压力信号瞬时变为零或超量程满偏；供电电流异常。 | 回路电阻 > 100Ω或无穷大[电气]；供电电流为0或远低于4mA[电气]。 | 回路电阻测量[离线]；供电电流实时监测[在线]。 | 在传感器端测量激励电压，若电压正常而无信号输出，再用万用表测量回路电阻，若为无穷大则判定断路。 | 查找断点，重新焊接或压接芯线并恢复屏蔽；若电缆中部断裂则整根更换电缆，传感器重新密封。工具：万用表、电烙铁、热缩管。 | 电缆敷设时留有足够弯曲半径，外加金属软管防护；振动区电缆每三年更换。 | 紧急跳接备用电缆通道。 | 该测点压力数据丢失，影响机组安全监测和调节，可能导致停机决策延误。 | GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》；GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（如适用）。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器过载膜片变形 | 机械 | 严重 | 水锤、快速关闭阀门或异物撞击导致压力瞬间超出额定过载压力，膜片产生永久塑性变形，线性度和零点均改变。 | 一次高压事件后，传感器零点显著偏移，且加压/卸压曲线不重合，回程误差大。 | 非线性误差 > ±1%FS[物理]；回程误差 > 0.5%FS[物理]；零位偏移 > ±2%FS[电气]。 | 标准活塞压力计静态校准[离线]；压力波形捕捉分析[在线]。 | 对传感器施加至少5个等分压力点（含零点和满量程），升压和降压各循环一次，计算非线性误差和回差，任一超标即判定过载膜片变形。 | 膜片变形不可逆，需整体更换传感器；安装时加装压力缓冲管或限压阀。工具：标准压力校验仪、活塞压力计。 | 在测点前端加装阻尼器或限流孔板；控制系统设置超压报警与快速保护。 | 切除该传感器，暂用同断面其它测点数据替代。 | 压力脉动测量失真，影响水轮机动态特性诊断，可能掩盖转轮裂纹等重大隐患。 | JJG 624-2005《动态压力传感器》；JB/T 9267.2-1999《工业过程测量和控制系统用压力仪表 第2部分：压力传感器通用技术条件》。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 压力脉动传感器 | 数据采集模块 | 测量尾水管、蜗壳等位置的水力压力波动，判断水力稳定性 | 是 | 传感器敏感元件化学腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 水质中含有腐蚀性离子（如氯离子）、溶解氧或酸性物质，长期接触导致膜片发生点蚀、晶间腐蚀，强度下降并可能穿孔泄漏。 | 传感器膜片出现锈斑、点蚀坑或变色；密封面微量渗漏；灵敏度逐渐下降且伴随零漂。 | 膜片表面硬度降低（≥15%）[物理]；密封面泄漏量 > 0.1 mL/min[物理]；灵敏度偏差 > ±10%[电气]。 | 内窥镜或拆解后目视检查[离线]；硬度计检测[离线]；密封性气压测试[离线]。 | 拆下传感器后，用10倍放大镜或内窥镜检查膜片，若存在明显的点蚀坑或腐蚀痕迹，且伴随灵敏度偏差，则判定化学腐蚀。 | 更换耐腐蚀材料膜片（如哈氏合金C-276）或整个传感器；安装时选用耐腐蚀密封圈。工具：内窥镜、硬度计、专用拆装工具。 | 在传感器前端加装隔离膜片式防腐隔离器，内充中性硅油；定期监测水质pH和氯离子浓度。 | 在传感器表面涂覆临时耐腐蚀涂层（需退出标准使用后立即修复）。 | 膜片穿孔会导致压力介质泄漏，损坏采集设备或引发短路，严重时威胁厂房安全。 | GB/T 15970.1-2018《金属和合金的腐蚀 应力腐蚀试验 第1部分：试验方法总则》；NACE MR0175/ISO 15156-1《石油和天然气工业 油气开采中用于含H2S环境的材料》（参考）。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速传感器 | 数据采集模块 | 磁电式或电涡流式探头，感应齿盘或飞轮转动，输出转速脉冲信号 | 是 | 转速传感器探头污染或磨损 | 机械/环境 | 一般 | 探头端面附着油污、铁屑等异物或长期与测速齿轮摩擦导致端面磨损，造成磁路变化或涡流效应减弱，信号幅值下降。 | 转速显示波动、间歇性无转速信号、低转速时信号丢失。 | 输出信号电压：正常>5Vpp，异常<2.5Vpp [电气]；探头端面磨损量>0.1mm [物理] | 离线目视检查（探头端面状况）[离线]；在线信号电压测量（示波器）[在线] | 若目视探头端面有明显划痕或脏污，且在线测量信号电压低于2.5Vpp，判定为探头污染或磨损。 | 1.拆下传感器，用无水酒精清洗探头端面；2.若磨损，用800目水砂纸轻微打磨端面并抛光；3.按原间隙（一般0.5-1.0mm）重新安装，用塞尺确认。工具：内六角扳手、塞尺、无水酒精、示波器。 | 每季度清洁探头并检查间隙；加装防护罩；每月目视检查探头表面清洁度；每半年用塞尺复查安装间隙并记录。 | 临时用细砂纸打磨去污后继续使用，待停机更换。 | 转速信号异常导致调速器震荡、机组保护误动。 | GB/T 11805-2019；JB/T 9259-1999 | 探头端面磨损深度≥0.2mm或经打磨后信号电压仍低于2.5Vpp时报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速传感器 | 数据采集模块 | 磁电式或电涡流式探头，感应齿盘或飞轮转动，输出转速脉冲信号 | 是 | 转速传感器信号电缆断路/短路 | 电气 | 严重 | 电缆因振动磨损、挤压或接头氧化导致芯线断路或绝缘破损短路，信号传输中断或不稳定。 | 转速显示突然归零或跳变；上位机报“转速信号丢失”故障。 | 芯线电阻：正常<10Ω，断路时为∞，短路时线间<1Ω [电气]；绝缘电阻：正常>20MΩ，异常<1MΩ（500V兆欧表）[绝缘] | 离线电缆电阻测量（万用表）[离线]；在线信号波形突变监测[在线] | 用万用表测量传感器端至表计端芯线电阻：若>100Ω或无穷大判为断路；若线间电阻<1Ω判为短路。 | 1.查找断点或破损点，截去损坏段，使用焊锡焊接并套热缩管绝缘；2.整根电缆绝缘不良则更换电缆，型号按原规格（如RVVP3×0.5）。工具：万用表、烙铁、热风枪、剥线钳。 | 电缆固定可靠，避免与振动部件摩擦；使用金属软管防护；每班检查电缆外观无破损；每年测量绝缘电阻一次。 | 临时用备用通信通道或第二传感器信号。 | 调速器失速停机、监控系统误发紧急停机令。 | DL/T 1056-2007；GB 50093-2013 | 电缆多处破损、无法修复或绝缘电阻持续低于1MΩ时整根报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速传感器 | 数据采集模块 | 磁电式或电涡流式探头，感应齿盘或飞轮转动，输出转速脉冲信号 | 是 | 转速传感器安装间隙异常 | 机械 | 一般 | 安装支架松动、热胀冷缩或机组振动导致传感器与测速齿轮的间隙变大或变小，超出传感器有效感应范围。 | 转速信号时有时无，且在定速区频繁出现“丢失”报警；停机时可能误报转速。 | 间隙值：标准0.8±0.2mm，实测>1.2mm或<0.3mm [物理]；信号幅度：正常>5Vpp，间隙过大时<2Vpp [电气] | 离线用塞尺测量间隙[离线]；在线监测信号幅度趋势[在线] | 用塞尺测量传感器与齿轮齿顶间隙：若超出1.1mm或小于0.4mm，同时信号幅度低于3Vpp，判定为间隙异常。 | 松开锁紧螺母，调整传感器进深至标准间隙（用塞尺确认），拧紧螺母并涂螺纹胶防松。工具：塞尺、活动扳手、内六角扳手。 | 安装时使用防松垫圈；月度巡检用塞尺复核间隙；每次大修后重新检查并校准零点。 | 临时在线微调传感器，观察信号恢复即可；待下一次短时停机时正规调整。 | 转速测量不准可能导致机组进入不稳定运行区，引发振动报警。 | GB/T 11805-2019；DL/T 1056-2007 | 支架变形无法保证间隙在0.5-1.1mm范围内、或螺纹滑丝，则支架及传感器组件报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速传感器 | 数据采集模块 | 磁电式或电涡流式探头，感应齿盘或飞轮转动，输出转速脉冲信号 | 是 | 转速传感器电磁干扰引起信号畸变 | 环境/电气 | 轻微 | 附近变频器、强电流电缆或对讲机等产生强电磁场，通过感应或传导在传感器信号线上叠加噪声，造成转速脉冲干扰。 | 转速显示瞬间跳变（如瞬时超高值）、测试仪显示转速不规则毛刺。 | 信号中叠加的噪声幅度>信号幅度的20% [电气]；屏蔽层接地电阻>4Ω（要求<1Ω）[电气] | 在线用示波器观察信号波形，查看高频尖峰[在线]；测量屏蔽接地电阻[离线] | 示波器看到信号波形上叠加有规律的高频脉冲，且测量屏蔽层在控制柜侧接地电阻>2Ω，则可判定为电磁干扰。 | 1.确保信号电缆屏蔽层在仪表侧单端接地，接地线截面积≥1.5mm²，接地电阻<1Ω；2.信号电缆与动力电缆分开敷设（间距>200mm），并穿金属管。工具：钳形接地电阻仪、示波器。 | 信号电缆选用双绞屏蔽线；严格执行强弱电分离；每半年测量一次屏蔽接地电阻；日常巡检注意电缆走向。 | 临时在信号输入端加装磁环或电容滤波（100nF），可抑制高频干扰。 | 转速信号畸变可能导致调速器频繁动作，加速执行机构磨损。 | GB/T 18268.1-2010 | 当干扰信号幅值超过信号幅值的50%且滤波措施无效时，传感器可用但环境需整治，不报废传感器。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速传感器 | 数据采集模块 | 磁电式或电涡流式探头，感应齿盘或飞轮转动，输出转速脉冲信号 | 是 | 转速传感器内部线圈绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 传感器长期处于高温（>80℃）或潮湿油污环境，线圈漆包线绝缘层龟裂，导致线圈匝间短路或对地绝缘下降，输出信号畸变或消失。 | 转速显示规律性偏低或波动；传感器本体温度偏高（手背触摸烫感）。 | 线圈直流电阻：偏离额定值±15%（如额定300Ω，实测>345Ω或<255Ω）[电气]；绝缘电阻：<10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；传感器外壳温度>70℃ [物理] | 离线测量线圈电阻、绝缘电阻[离线]；在线红外测温[在线] | 断开传感器接线，用万用表测线圈电阻：偏差超过±20%额定值，同时用500V兆欧表测线圈对地绝缘<5MΩ，判定为绝缘老化。 | 更换同型号新传感器。安装时注意密封、散热。工具：万用表、兆欧表、防高温密封胶。 | 选用H级绝缘等级的传感器；加装隔热罩或通风冷却；每季度红外测温记录表面温度；每年检测绝缘电阻和线圈电阻，发现劣化趋势提前更换。 | 无有效临时方法，可用第二路转速信号保持运行，尽快更换。 | 可能引起机组超速保护误动或拒动，严重后果。 | GB/T 11805-2019；JB/T 9259-1999 | 线圈电阻偏差>±20%或绝缘电阻<1MΩ时强制报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 温度传感器 | 数据采集模块 | PT100或热电偶，采集轴承瓦温、油温、水温等模拟温度信号 | 是
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口接触不良 | 电气 | 一般 | 接插件氧化、簧片弹性疲劳或插头松动，导致信号回路阻抗增大或时断时续，信号波形畸变或丢失。 | 1. 综合测试仪显示转速数值频繁跳变或回零；2. 监控系统频繁报“转速信号丢失”软报文；3. 接口端子有明显发黑、铜绿。 | 接触电阻 > 1Ω [电气]；信号幅值波动 > ±5% [电气]；插拔力 < 2N [物理] | 目视检查端子颜色 [离线]；万用表测量接插件接触电阻 [离线]；示波器在线监测信号毛刺 [在线] | 断开连接器，测量信号源端电阻正常（<0.5Ω），接入后测量回路电阻>1Ω，可判定为接口接触不良。 | 1. 使用电子清洗剂喷射清洗插头和插座；2. 用细砂纸轻轻打磨氧化触点；3. 更换簧片断裂或无弹性的连接器。工具：电子清洗剂、细砂纸、万用表。 | 选用IP67防护等级带镀金触点的航空插头；定期喷涂接点润滑保护剂。 | 将线缆直接焊接在端子上应急运行，待停机后更换标准接插件。 | 造成转速控制回路失灵，导致水轮机飞逸或误停机。 | GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  | 每月巡检时检查接口紧固程度及锈蚀情况，轻轻晃动线束观察数据跳变 | 接插件壳体裂纹、簧片永久变形或接触电阻经处理后仍 > 1Ω，即行报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 接口处受潮、积灰或使用电压超限，导致端子间、端子对地绝缘电阻下降，形成爬电或瞬间短路，击穿接口绝缘体。 | 1. 接口处有烧灼痕迹、塑料外壳变色；2. 综合测试仪转速显示瞬间满量程后归零，机柜空开跳闸；3. 环境湿度大时故障频发。 | 绝缘电阻 < 1MΩ (使用1000V兆欧表) [电气]；泄漏电流 > 0.5mA [电气]；局部放电量 > 10pC [物理] | 使用1000V兆欧表测量端间及端子对地绝缘 [离线]；红外热像仪观察接口温升 [在线] | 分断上下游线缆，用兆欧表测试接口本体绝缘电阻 < 1MΩ 确认绝缘失效；热像仪若显示异常热点则辅助定位。 | 1. 停机并做好安全措施；2. 拆除损坏接口，清理安装面板碳化痕迹；3. 更换同型号接口，连接导线并使用热缩管做好绝缘。工具：兆欧表、套筒扳手、热缩管、热风枪。 | 安装空间增加防尘防水密封垫；电气柜内加装温湿度控制器除湿；定期喷涂三防漆。 | 跳过故障接口，使用备用转速信号通道或紧急使用机械转速表监视。 | 高电压窜入可能损毁整个综合测试仪 I/O 板。 | GB/T 16927.1 高电压试验技术 一般定义及试验要求 |  | 每月检查接口处密封条完整性，每年雷雨季前测试绝缘电阻 | 接口绝缘体贯穿性击穿、表面严重碳化无法恢复绝缘性能即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口干扰信号过大 | 电气/环境 | 一般 | 因信号电缆屏蔽层接地不良或接口滤波电容失效，外部强电磁场耦合噪声进入转速通道，叠加在有效信号上。 | 1. 转速测量值在小范围内高频抖动；2. 示波器观测信号波形上有毛刺干扰；3. 发电机强励或附近电焊作业时抖动加剧。 | 共模干扰电压 > 50mVpp [电气]；差模干扰电压 > 10mVpp [电气]；屏蔽接地电阻 > 4Ω [电气] | 便携式示波器捕捉接口输入波形 [离线]；测量信号电缆屏蔽层对地电阻 [离线]；便携式频谱仪分析干扰频率 [离线] | 使用示波器观察接口端信号，若存在幅值大于10mVpp的无规则脉冲，且断开测速探头后干扰消失，可确定为外部干扰耦合；若依然存在则为接口自身滤波电路失效。 | 1. 检查并重做信号电缆屏蔽层接地，接地电阻确保 < 4Ω；2. 在接口信号线对地并联一个 0.01μF-0.1μF 的陶瓷电容。工具：接地电阻测试仪、电烙铁、示波器。 | 转速信号电缆采用双绞屏蔽线并单独穿钢管敷设；接口处增加共模扼流圈。 | 临时将信号线在磁环上绕3-5圈以抑制共模干扰。 | 干扰严重时可能触发不必要的保护停机或影响同期并网。 | GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求 |  | 每年检查接地电阻，巡检时观察附近有无新增干扰源 | 接口内部滤波电容失效且无法更换，或内部电路板铜箔因腐蚀断路即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口虚焊/断线 | 电气/机械 | 严重 | 生产工艺不良、长期振动导致接口引脚与PCB焊点或引线压接点断裂，信号回路开路。 | 1. 转速测量值完全丢失，持续为“0”；2. 用手按压接口或摆动线束时信号瞬间恢复；3. X光或显微镜下可见焊点裂纹。 | 回路导通性为开路（电阻>10MΩ） [电气]；振动试验下信号瞬间丢失 [物理]；焊点剪切强度 < 标准值的60% [物理] | 万用表电阻档测量回路通断 [离线]；在振动台上进行接口动态疲劳测试 [离线] | 用万用表蜂鸣档测量接口对应两端，若为无穷大且伴随晃动时断时续，即可确定为虚焊/断线。 | 1. 拆开接口外壳，在显微镜下找到断裂点；2. 吸净旧焊锡，重新焊接并在焊点上涂覆三防漆。工具：调温电烙铁、吸锡器、细焊锡丝、显微镜。 | 在样机阶段对接口进行X光焊点检测和振动老化筛选。 | 直接使用备用针脚焊接信号线，并做好标记。 | 导致机组转速保护失效，存在飞逸风险。 | GB/T 2423.10 环境试验 第2部分:试验 试验Fc:振动(正弦) | 某电站#2机组技改后因接口虚焊，投产第二天出现转速信号消失致事故停机。 | 每月巡检时轻拉各接口线束，观察是否有松动 | 同一接口出现2次及以上虚焊或PCB焊盘脱落无法修复即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口元件老化参数漂移 | 电子/化学 | 轻微 | 接口内置的限流电阻、滤波电容等元器件长期运行后参数值漂移，时间常数改变，导致信号波形失真。 | 1. 转速测量值存在固定偏差，误差 > ±1%但稳定；2. 波形上升沿/下降沿变缓。 | 电阻值偏差 > ±5% [电气]；电容容值下降 > 20% [电气]；信号上升时间 > 标称值的120% [物理] | 使用LCR电桥测量拆下的接口内部元件值 [离线]；用示波器测量脉冲上升沿时间 [离线] | 在同样转速下，用标准频率源对比测试仪输入接口，若读数偏差>1%，且更换接口后恢复正常，可判定为接口参数漂移。 | 1. 拆开接口，焊下怀疑的电阻、电容；2. 使用LCR电桥测量实际值，更换符合标称值的新器件。工具：LCR电桥、电烙铁。 | 选用高精度、低温漂（±25ppm/℃）的金属膜电阻和NP0电容。 | 在测试仪参数设置中临时调整转速补偿系数修正偏差。 | 长期运行将降低调速器控制精度。 | JB/T 9299-1999 电工仪器仪表 环境条件 技术要求 |  | 每两年结合机组检修对关键接口抽检标定一次 | 内部元器件性能退化到无法通过软件修正，或电路板腐蚀严重即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口过热烧损 | 热/电气 | 严重 | 接口内部载流触点因接触电阻过大或长时间过电流，焦耳热积聚导致绝缘材料熔化、触点退火、端子烧蚀，甚至引发短路。 | 1. 接口外壳局部发黄、变形，有焦糊味；2. 转速数值突变为满量程或零，随后稳定为固定值；3. 红外测温仪显示接口温度超过80℃。 | 接口表面温升 > 50K（环境温度基准）[热]；接触电阻 > 0.1Ω 且呈上升趋势 [电气]；端子间绝缘电阻因碳化下降 < 1MΩ [电气] | 红外热像仪实时监测接口温度 [在线]；停机后用毫欧表测量接触电阻 [离线]；万用表测量绝缘电阻 [离线] | 运行中用热像仪发现接口温度比环境高50K以上，且停机后测量对应端子接触电阻 > 0.1Ω，同时绝缘电阻 < 1MΩ，可判定为过热烧损。 | 1. 切断供电，拆除烧损接口；2. 清理安装位碳化物，更换同规格新接口；3. 压接端子时使用力矩螺丝刀确保接触压力；4. 重新测试接触电阻（≤0.05Ω）后投运。工具：力矩螺丝刀、毫欧表、红外热像仪。 | 按信号电流选择接口额定电流余量 ≥2倍；电气柜内增加散热风扇；每月红外普测。 | 将受损通道退出，使用备用接口通道，若备用通道不可用则临时用机械转速表监视。 | 接口绝缘碳化可能引发相间短路，烧毁信号采集模块。 | GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 |  | 每月巡检用红外点温枪抽测接口温度，环境温度超过40℃时加密为每周一次 | 接口外壳变形导致无法插拔，或触点金属熔蚀使接触电阻经修复仍 > 0.1Ω，即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口化学腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 在含有H₂S、SO₂、盐雾等环境中，接口金属触点或 PCB 焊盘发生硫化、氧化、电化学腐蚀，生成不导电膜层，信号衰减或断续。 | 1. 接口插针表面出现黑色、绿色或白色锈斑；2. 转速信号时有时无，阴雨天更频繁；3. 回路电阻逐渐增大，信号幅值下降。 | 接触电阻年增长率 > 20% [电气]；触点表面腐蚀产物厚度 > 0.5μm（需SEM测）[物理]；信号衰减 > 3dB [电气] | 目视插针颜色 [离线]；用精密万用表测量回路电阻长期趋势 [离线]；必要时用扫描电镜+能谱分析腐蚀成分 [离线] | 在信号不稳定时，用放大镜观察到触点明显变色且非单纯氧化，配合接触电阻 > 0.5Ω且逐年上升，可判定为化学腐蚀。 | 1. 用金相砂纸或纤维笔轻轻打磨去除腐蚀层，露出基材；2. 喷涂接点润滑保护剂；3. 若腐蚀严重，更换接口并改用镀金触点型号。工具：2000目砂纸、接点保护剂。 | 选用IP65以上带密封圈、镀金触点的工业连接器；电气柜进风口加装化学过滤器。 | 将信号线绕开腐蚀接口，临时用绝缘穿刺连接，待停机更换。 | 长期腐蚀导致高电阻，可能使信号回路完全开路，保护误动。 | GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾 |  | 每季度检查一次触点状况，相对湿度持续 > 80%区域每月清洁触点 | 触点基体金属腐蚀深度超过镀层厚度的50%，或接触电阻 > 1Ω且无法恢复，即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口机械断裂 | 机械 | 一般 | 接口塑料壳体受外力撞击、线缆牵拉或安装应力，导致壳体裂纹、定位销断裂，内部引脚歪斜或脱焊，信号断路。 | 1. 接口外壳可见明显裂纹、变形；2. 插头与插座无法完全锁紧，有松动感；3. 信号时通时断，摇动接口壳体时信号异常。 | 插头插入力 > 标称值的150% 或无法锁紧 [物理]；引脚偏移量 > 0.3mm [物理]；回路瞬断时间 > 1μs [电气] | 外观目视检查 [离线]；用游标卡尺检测接口配合尺寸 [离线]；在振动台上监视线束瞬断仪 [离线] | 观察到壳体裂纹且晃动接口时信号丢失，用游标卡尺检查锁紧结构尺寸与图纸偏差 > 0.5mm，即可判定为机械断裂。 | 1. 拆下受损接口；2. 若仅壳体开裂，更换同型号壳体并重新固定引脚；3. 若安装面板变形，需校正面板或加装垫片；4. 更换后检查插拔牢固性。工具：游标卡尺、螺丝刀、备用壳体。 | 线缆入柜后留足伸缩弯，用线夹固定，防止拉力直接作用在接口上；选用带金属外壳的加固型连接器。 | 使用绑扎带将线缆与附近构件临时固定以减轻接口晃动，待停机彻底处理。 | 接口完全断裂将导致转速信号全部丢失，机组可能无法启机。 | GB/T 11918.1 工业用插头插座和耦合器 第1部分:通用要求 |  | 每月巡检观察接口外观完整性，手检插拔力是否正常 | 接口壳体断裂不可粘接修复，或内部插针无法矫正定位，即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 转速信号接口 | 数据采集模块 | 接收齿盘或残压测速信号，用于同步工况与相位分析 | 否 | 转速信号接口通道串扰 | 电气/环境 | 轻微 | 接口内部多通道间绝缘间距过小、未设置隔离地线或外部布线成束，导致其他脉冲信号（如振动、功率信号）通过电容或电感耦合串入转速通道，形成假脉冲。 | 1. 静止状态下转速显示有微小随机跳变，跳变幅度与相邻通道信号动作相关；2. 用示波器观察转速信号线，可测得非正常频率成分。 | 串扰电压幅值 > 1%转速信号幅值 [电气]；通道间绝缘电阻 < 10MΩ [电气]；邻道信号频率耦合度 > -40dB [电气] | 断开其他通道，观察转速信号跳变是否消失 [离线]；用多通道示波器测量转速通道与相邻通道信号，分析相关性 [离线] | 在机组静止时，人为触发相邻通道信号（如振动模拟输出），若转速通道出现对应干扰脉冲且幅值 > 5mV，可判定为通道串扰。 | 1. 整理接口配线，在接口引脚分配上将转速信号与干扰源引脚用地线隔开；2. 对转速信号对地并联100pF~1nF滤波电容；3. 若内部串扰，则更换信号分配板。工具：电烙铁、电容、绝缘电阻表。 | 接口设计时遵从“差分传输、中间接地”布局，信号电缆分层屏蔽；传输电缆采用双绞屏蔽单独穿管。 | 停机时临时在接口处断开干扰源通道，或降低干扰通道信号强度，保证转速测量正常。 | 严重串扰可能导致转速测量波动超过保护定值，引发机组非计划停运。 | GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  | 每年利用停机机会，用干扰模拟器测试通道隔离度 | 接口内部隔离筋破损无法修复或通道间绝缘电阻 < 1MΩ且无法通过清洁恢复，即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 信号调理单元 | 数据采集模块 | 包含滤波器、放大器、隔离模块，对原始信号进行抗混叠滤波和量程适配 | 否 | （无搜索结果，无法提供调研数据）
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 输出纹波/噪声超标 | 电气 | 一般 | 电源模块内部滤波电容老化、变压器漏感增大或开关管高频噪声耦合，导致直流输出叠加过高的纹波电压，影响测试仪模拟电路精度。 | 测试仪显示屏数据波动，模拟量采集值跳变，示波器观测输出存在明显kHz级三角波或尖刺。 | 输出纹波峰峰值 ≤50 mV（超过即异常） [电气]；输出噪声均方根值 ≤10 mV [电气] | 示波器（带宽20MHz）直接测量输出端纹波[在线]；用精密万用表交流mV档测交流分量[在线] | 若纹波峰峰值 >50 mV 且空载、满载均超标，可确认滤波电路劣化或环路振荡。用LCR电桥离线测量输出电容容量及ESR，若容量下降>20%或ESR >0.5Ω则判为电容失效。 | 断开电源输入，用示波器查找纹波峰值最大电容并更换同规格高频低ESR电容（工具：示波器、电烙铁、吸锡器、LCR表）；若多个电解电容老化，整体更换输出滤波电容组。 | 选用105℃长寿命电容；控制安装环境温度≤40℃；电源模块内部定期除尘。 | 在模块输出端临时并联低ESR高频电容（如100μF+0.1μF）[带电]；降低测试仪采样率以减轻干扰影响。 | 测试仪模拟信号失真，导致水轮机效率、振动等参数计算错误；严重时引起保护误动。 | GB/T 17618-2015；IEC 62368-1:2018 | 某电站测试仪模拟量通道出现2Hz周期性波动，示波器测得电源纹波达120mV，更换输出滤波电容后恢复至20mV。 | 每季度用示波器检测一次输出纹波；每半年清扫电源模块灰尘；用红外测温检查电容外壳温度。 | 累计运行超过5年或电容多次鼓包，纹波超标无法通过更换元件修复，维修成本超过新模块50%，即建议整体报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 输出过流/短路保护动作 | 电气/控制 | 严重 | 后级负载短路或电源模块内部功率开关管击穿引发过流，保护电路通过检测电流互感器信号关断输出，打嗝模式或锁死保护。 | 测试仪突然掉电，电源指示灯熄灭或闪亮；重新上电后随即再次保护，模块外壳可能微热。 | 输出电流保护阈值 110%~130%额定电流（超过即保护） [电气]；短路保护响应时间 <10μs [电气] | 用钳形表或串入万用表监测启动瞬间电流[离线]；外接可调电子负载逐步增加电流直至保护，记录保护点[离线] | 若上电即保护，断掉全部负载仍保护，则模块内部短路；若带载后保护，逐步增大负载，若电流在额定120%时稳定保护，且短路后迅速锁定，则判定过流保护功能正常，问题在负载侧。 | 先断开所有外部负载，单独给电源模块供电，若仍保护，则内部击穿，需更换模块或拆修（工具：万用表、电子负载、可调电源）；若外部负载短路，排查测试仪电路板滤波电容或信号线破损。 | 电源输出端串接自恢复保险丝；定期检查测试仪内部接线绝缘，防止磨损短路；选用具备过流自恢复功能模块。 | 若保护系负载瞬时冲击电流导致，可在输出端加NTC热敏电阻限制浪涌电流（临时措施）。 | 测试仪供电中断可能导致正在采集的水力瞬态数据丢失；频繁保护会加速电源模块元器件损伤。 | GB 4943.1-2011；DL/T 1074-2019 | 某电站测试中突遇电源保护，发现是信号电缆被柜门夹破导致24V对地短路，更换信号线后恢复。 | 每月检查接线端子紧固情况；每年校验一次过流保护动作值。 | 电源模块内部功率管或变压器短路且无法更换，或保护电路失效导致多次后级设备损坏，应强制报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 危急 | 隔离电源模块因凝露、灰尘吸潮或绝缘材料老化，致使输入-输出、输入-外壳、输出-外壳之间绝缘电阻降低，有电击危险且易引入共模干扰。 | 测试仪金属外壳麻手感；信号通道共模噪声明显；交流漏电流断路器可能跳闸。 | 输入-输出绝缘电阻 ≥100 MΩ（500V DC兆欧表） [绝缘]；泄漏电流 ≤0.5 mA（额定电压下） [电气] | 500V兆欧表测量输入/输出/外壳间绝缘电阻[离线]；泄漏电流测试仪测量外壳对地漏电流[离线] | 用兆欧表L端接输入火零短接，E端接输出正负短接，若阻值 <10 MΩ 则判为严重绝缘下降；再用同样方法测输入-外壳、输出-外壳，找出劣化侧。泄漏电流 >3.5mA 判定不合格。 | 拆下电源模块，用无水酒精清洗电路板，70℃烘干4小时，浸绝缘漆并烘干；若变压器绝缘损坏，更换同型号变压器（工具：兆欧表、烘箱、绝缘漆）。 | 控制柜加装防凝露加热器及温湿度控制器（湿度<60%）；电源模块定期喷涂三防漆；确保IP54以上防护等级。 | 在模块外壳与柜体间增加绝缘板隔离，临时降低电击风险；同时加强通风除湿。 | 绝缘下降可能导致人员触电，共模干扰引起测试仪AD转换错误，严重时烧毁后续USB通讯接口。 | GB 4943.1-2011；GB/T 17045-2020 | 南方某水电站在梅雨季控制柜凝露，测试时外壳对地漏电流达8mA，清洗烘干模块后绝缘恢复至200MΩ。 | 每半年测量绝缘电阻一次；雷雨季节前清洁干燥模块；检查柜体密封条。 | 绝缘电阻经清洗烘干仍低于10MΩ，或变压器内部匝间短路无法修复，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 电容老化（电解液干涸） | 化学/电气 | 一般 | 长期工作在高温环境或接近额定纹波电流下，电解电容电解液逐渐干涸，容量下降、ESR增大，导致输出不稳定甚至无法启动。 | 测试仪偶发复位或“死机”；空载电压正常，带载后电压大幅下降；电源启动时间变长。 | 输出电容容量下降 >20%标称值 [物理/电气]；ESR >0.5Ω [电气]；输出动态响应恢复时间 >500μs [电气] | 离线使用LCR电桥测量电容值和ESR[离线]；带阶跃负载用示波器观察输出电压过冲与恢复时间[离线] | 若输出带50%负载时电压跌落超过5%，且空载电压正常，怀疑电容老化。拆出电容测量，若容量低于标称的80%或ESR大于初始值2倍，即确认老化。用数字电桥在100kHz频率下测量。 | 整体更换输出滤波电容组，选用高纹波电流、长寿命型号（如Rubycon ZLH系列），更换后测试纹波及动态响应（工具：LCR电桥、示波器、电子负载）。 | 控制模块环境温度≤35℃；选用105℃规格电容，并降额使用（电压降额80%，纹波电流降额70%）；模块定期停电降温。 | 在输出端并联辅助电容以临时改善带载能力，但需注意安全。 | 供电不稳定导致测试仪AD转换参考电压偏移，测量数据整体偏移；老化严重时电源无法启动，设备停用。 | GB/T 15972.11-2008；IEC 62368-1:2018 | 某测试仪运行5年后，带全部传感器后电压由24V跌至19V，拆机测得输出电容容量仅剩标称50%，更换后正常。 | 每年用LCR表抽测关键电容参数；累计运行时间达40000小时或3年，考虑预防性更换电容。 | 若主要电解电容全部老化，且输出电压不稳无法通过更换电容恢复，或PCB焊盘老化脱落，整模块报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 过热保护频繁触发 | 热/环境 | 一般 | 电源模块内部散热片积灰、风扇（如有）停转或环境温度过高，导致功率半导体结温超过保护阈值，模块反复进入过热关断状态。 | 测试仪运行一段时间后突然断电，冷却后自动恢复；模块外壳温度烫手（>60℃）；内部发出异味。 | 散热器温度 >85℃触发保护 [物理]；环境温度 >50℃需强制降额 [环境]；结温 >125℃保护 [物理] | 红外热像仪监测散热器及变压器温度[在线]；热电偶贴片测温[离线/带电]；观察保护时指示灯状态（过热指示） | 循环带载测试，用热像仪记录温升曲线，若外壳温度在常温下带额定负载10分钟内升超85℃且输出切断，冷却后恢复，判定散热不良；检查风扇是否运转、散热器是否积灰。 | 清洁散热风道及散热片（用毛刷、压缩空气）；更换故障风扇；必要时加装散热片或选更大功率模块（工具：红外热像仪、螺丝刀、压缩空气）。 | 控制柜强制风冷，定期更换过滤网；机柜内温度上限设30℃；模块安装时保留足够散热间距。 | 临时用外部强力风扇对电源模块吹风强制冷却，确保测试不中断（注意防尘）。 | 过热引起电源频繁通断，可能导致测试仪文件系统损坏，瞬态冲击损坏信号调理器件。 | GB/T 17626.2-2018；DL/T 5222-2005 | 某电站夏季控制柜冷却风扇滤网堵塞，测试半小时电源过热保护，清洗滤网并加装柜内轴流风扇后解决。 | 每月检查风扇运转及滤网清洁；每季度用红外测温抽检模块温升；每年测量一次风机电流。 | 风扇卡死无法更换且散热器严重腐蚀，模块整体温度无法控制，建议报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 输入接线端子松动 | 机械/电气 | 轻微 | 振动或安装施工不良导致输入端子螺钉未压紧导线，接触电阻增大，局部发热甚至打火。 | 电源模块输入端子附近有烧焦痕迹或氧化变色；测试仪偶尔软起动失败；输入电压波动时出现自动重启。 | 端子接触电压降 >50mV（在额定电流下） [电气]；端子温升 >30K [物理] | 使用微欧计测量端子接触电阻（必须停电）[离线]；红外热像仪观察接线端温度[在线]；带载时用万用表测量端子两侧压降[带电] | 在额定负载下用毫伏表测量端子进线与模块焊点间压降，若 >50mV 且温升明显，判定连接不良；检查螺钉紧固力矩是否符合0.5-0.6 Nm要求。 | 断电后重新剥线、搪锡或压接管状端头，按力矩要求用扭力螺丝刀拧紧螺钉（工具：扭力螺丝刀、剥线钳、压线钳）。 | 安装时使用弹垫或齿形垫圈防松；导线护套进入端子；定期振动试验（力矩检查）；模块安装架加橡胶减振。 | 若端子接触面烧蚀轻微，可打磨后临时紧固，待停机再彻底处理。 | 接触不良产生断续供电，导致测试仪采集卡误触发，严重时端子熔毁引发火灾。 | GB/T 14048.1-2012；DL/T 5762-2018 | 某电站测试仪偶发掉电，发现输入L线端子螺钉未压紧，导线已氧化发黑，重新压接后恢复正常。 | 每月巡检时检查所有接线是否紧固、无变色；每年对所有电源端子复紧并测量接触压降。 | 接线端子严重熔蚀变形或模块内部焊盘脱落无法修复时，模块报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 保护电路失效（不可恢复） | 控制/电气 | 严重 | 控制芯片损坏或光耦反馈失效，导致过压、过流等保护功能丧失，模块在异常情况下持续输出，可能损坏后端设备。 | 实测过载时无保护动作，输出电压仍维持；上电后输出电压异常偏高且无法调节；空载功耗显著增加。 | 过压保护阈值 >125%额定电压未保护 [电气]；保护响应时间不可测或无反应 [状态量]；控制引脚电平逻辑错误 [电气] | 用可调电源与电子负载模拟过压/过载工况，用示波器监测保护引脚电平及输出关断情况[离线] | 在输出端加额定电压120%并保持，若持续输出且无保护迹象，则保护失效；用万用表测量控制芯片VCC及输出驱动电压，若芯片损坏则电压异常。 | 更换相同型号的PWM控制IC及外围损坏元件（光耦、基准源），需根据电路原理图逐步排查；若多层板损坏，更换整个电源模块（工具：示波器、万用表、焊台、原理图）。 | 选用工业级温度范围(-40~85℃)芯片；模块电源输入端加TVS管、输出加稳压管加固；定期进行保护功能测试。 | 临时在外部供电线上串接限流电阻并稳压，以防更大损坏，同时尽快停机更换模块。 | 失去保护后，任何负载异常均可能烧毁测试仪主板，造成数据永久丢失。 | IEC 61508-3:2010；GB/T 20438.3-2017 | 某模块因雷击导致反馈光耦击穿，输出达28V（额定24V）烧毁模拟采集板，更换模块并加装防雷器。 | 每半年进行一次保护功能预防性试验（模拟过压、过流），记录动作值变化趋势。 | 核心控制芯片损坏且无备件，或保护实验连续两次不合格，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 隔离电源模块 | 数据采集模块 | 为各传感器提供稳定的隔离直流电源，防止干扰串入 | 是 | 凝露引发间歇性打火 | 环境/绝缘 | 危急 | 高湿度环境下，PCB上灰尘吸附水汽形成导电膜，不同电位点间发生爬电或微短路，产生间歇性打火，烧蚀电路。 | 测试仪信号瞬间剧烈跳变；电源模块发出滋滋声，内部可见微光；湿度下降后异常消失。 | 爬电距离 <2.5mm（污秽等级下） [物理]；绝缘表面漏电流 >0.1mA [电气]；环境相对湿度 >95% [环境] | 目视检查板面有无烧痕[离线]；用微欧计或绝缘测试仪加高电压查找爬电路径（冷态可能不明显，需在凝露环境试验）[离线]；配置湿度传感器监控制柜湿度[在线] | 在停电并加棉蘸酒精清理后，若打火消失，可确认是灰尘吸潮所致。若在实验室潮湿箱中（湿度>95%）故障复现，即诊断凝露打火。 | 用无水酒精彻底清洗PCB正反面，70℃烘干4小时，喷涂三防漆；柜内加装防凝露加热器及温控器，设定>55℃加热防潮（工具：防静电刷、酒精、烘箱、三防漆）。 | 控制柜密封性达到IP55，定期更换干燥剂；安装温湿度控制器，湿度>80%自动启动加热除湿；电源模块内部灌封（若允许）。 | 临时在柜内放置大量硅胶干燥剂，并间断用吹风机热风干燥模块，测试结束后彻底处理。 | 间歇性打火产生强电磁干扰，可能导致测试仪多通道同步异常，甚至烧毁精密模数转换器。 | GB/T 17626.4-2018；DL/T 544-2012 | 水电站湿度极高清晨测试，柜内凝露，电源模块异响，加热除湿后正常，事后加装自动加热装置。 | 每日检查控制柜湿度记录；每月更换干燥剂；每季度检查并补充三防漆；每年雷雨季节前全面除湿。 | PCB出现无法修复的碳化烧毁路径或多层板内部短路，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 数据处理主机 |  | 工业嵌入式计算机或便携式工控机，运行实时采集与数据分析软件 | 否
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | CPU主板 | 数据处理主机 | 核心运算单元，执行FFT、轨迹分析、趋势计算等算法 | 否 | CPU主板电源模块失效 | 电气 | 严重 | 主板DC-DC电源转换电路元件（如电容、MOS管）老化或击穿，导致无法提供稳定工作电压，系统无法启动或工作不稳定。常见机理：电解电容干涸、浪涌损坏、焊接点氧化。 | 仪器无法开机，按下电源键无任何反应；电源指示灯不亮或异常闪烁；偶尔启动后自动关机或重启。 | 输入电压=0V或<9V[电气]；输出电压纹波>150mVpp[电气]；电源转换效率<70%[电气]。阈值：输入额定12V±5%，输出纹波<100mVpp。 | 数字万用表（电压测量）[离线]；示波器（纹波测量）[离线]；红外热像仪（过热点检测）[离线] | 使用万用表测量电源输入座电压，若输入正常（如12V）而测试点无输出或电压过低，则电源模块故障；进一步用示波器检测纹波，若超出阈值则确认失效。 | 更换同型号电源模块或故障电容/芯片。步骤：1)断电并防静电；2)拆开机箱，移除旧模块；3)焊接新模块或更换电容；4)上电测试输出电压与纹波。工具：防静电手环、恒温焊台、吸锡器、万用表。若主板电源层短路点无法修复，或多次维修后电压波动>10%，或使用超10年且关键元件不可替换，则建议报废主板。 | 在外部供电加装浪涌保护器；使用工业级宽温电源模块；定期检查输入电源品质。日常巡检：每月测量电源输入输出端电压，清洁接口；每季度开箱检查电容鼓包、烧蚀痕迹。 | 使用外部可调直流稳压电源临时供电，设置电压12V直接接入主板供电端，保证系统应急运行。 | 导致整个测试仪瘫痪，无法采集数据，可能导致水轮机运行参数缺失，影响状态评估。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | CPU主板 | 数据处理主机 | 核心运算单元，执行FFT、轨迹分析、趋势计算等算法 | 否 | CPU芯片过热 | 热 | 一般 | 散热器积尘、导热硅脂干涸或散热风扇故障，导致CPU核心温度过高，引发降频保护或永久损伤。机理：热传导效率下降，结温升高，PN结漏电流增加，形成热恶性循环。 | 仪器运行过程中操作卡顿、界面延迟；机箱外壳局部烫手；偶发蓝屏或自动重启；系统日志显示温度警告。 | CPU核心温度>85°C[物理]；散热片表面温度与环境温差>50°C[物理]；风扇转速<标称值70%[物理]。阈值：正常满载<75°C。 | 主板自带的硬件监控传感器（需配套软件读取）[在线]；红外热成像仪[离线]；转速计（检测风扇）[离线] | 运行诊断软件读取CPU温度传感器数据，若持续超过85°C，则判断散热系统异常；检查风扇是否运转，若转速低于标称值70%或停转，则散热失效；用热像仪扫描确认热点为CPU区域。 | 清理散热器积尘，更换导热硅脂或散热风扇。步骤：1)断电；2)拆下散热组件；3)用酒精和无尘布清洁芯片表面及散热器；4)涂0.2mm厚新硅脂；5)重新安装散热器并固定；6)开机监测温度。工具：防静电手环、螺丝刀、酒精、无尘布、导热硅脂。若CPU已不可逆热损伤或主板热变形焊盘脱落，则整板报废；使用超8年或性能不满足最低要求时建议报废。 | 机箱进风口加装防尘滤网并每月清洗；在仪器监控界面设置温度报警阈值（80°C）；使用高质量轴承的散热风扇。日常巡检：每周监控温度，每月清洁防尘网；定期维护：半年清尘，检查风扇，必要时换硅脂。 |  | 长期过热可导致CPU焊点脱焊、主板分层，造成间歇性死机或数据损坏，严重时使周边元件（如内存）提前失效。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | CPU主板 | 数据处理主机 | 核心运算单元，执行FFT、轨迹分析、趋势计算等算法 | 否 | RTC时钟电池耗尽 | 电气/化学 | 轻微 | 主板CMOS/RTC供电纽扣电池电能耗尽，导致BIOS设定及系统时间在断电后丢失。机理：电池容量自然衰减或换能器漏电流偏大。 | 断电后重新开机，系统时间复位为出厂默认值（如1970/01/01）；BIOS设置被重置，提示“CMOS Checksum Error”；数据记录时间戳错乱。 | 电池开路电压<2.8V[电气]；电池内阻>30Ω[电气]。阈值：标称3V，可用电压>2.8V。 | 数字万用表（电池座两端电压测量）[离线]；示波器（监测上电瞬间RTC供电跌落）[离线] | 开机若发现系统时间归零、BIOS设置丢失，使用万用表测量电池电压，若低于2.8V，则诊断电池耗尽；若电压正常则检查RTC电路漏电。 | 更换标准CR2032工业级纽扣电池。步骤：1)断电，佩戴防静电手环；2)打开机箱，取下旧电池；3)清洁电池座触点；4)按极性装入新电池；5)开机重新设置时间与BIOS参数。工具：防静电手环、万用表、塑料镊子。电池电压低于2.5V立即更换。若更换后故障依旧且RTC待机电流>10μA漏电无法修复，则主板RTC功能报废，可降级使用人工设时。 | 选用宽温（-40℃~+85℃）低自放电工业电池；系统内设置电池电压监控报警；每年检测一次电池电压。日常巡检：每月核对时间及设定，年度测电压低于2.8V即更换。 | 每次上电后手动或通过NTP校时，并重新载入默认配置，应急运行。 | 导致长时段数据记录时间戳错乱，影响水轮机趋势分析与事件追忆的准确性。 | IEC 60086-2 原电池标准
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | CPU主板 | 数据处理主机 | 核心运算单元，执行FFT、轨迹分析、趋势计算等算法 | 否 | 主板PCB潮湿漏电（绝缘下降） | 绝缘/环境 | 严重 | 高湿度或凝露环境下，印制板表面吸附水膜导致导体间绝缘电阻大幅下降，引发信号漂移、串扰，严重时发生电化学腐蚀使铜层断裂。 | 仪器在湿度较大时频繁出现测量数据无规律跳变、死机；目视可见板面有水雾、白斑或铜绿；机箱内湿度表>80%RH。 | 关键信号线对地绝缘电阻<1MΩ[物理][电气]（正常干燥>20MΩ）；表面泄漏电流>10μA[电气]；环境相对湿度>85%[物理]。 | 绝缘电阻测试仪（500V DC）[离线]；机柜温湿度传感器[在线]；体视显微镜（观察腐蚀）[离线] | 在故障出现时使用绝缘测试仪测量电源层与地之间电阻，若<1MΩ并随湿度变化，则确认为潮湿漏电；连接监测环境湿度记录，若仪器内部湿度超过85%时故障复现，可确诊。 | 主板清洁、烘干及三防涂覆。步骤：1)拆卸主板；2)用无水酒精和防静电刷彻底清洁表面，去除水渍与腐蚀物；3)放入60℃烘箱烘干4小时，直至绝缘恢复；4)喷涂丙烯酸三防漆覆盖关键区域；5)晾干装机。工具：防静电刷、无水酒精、烘箱、三防漆、绝缘表。若主板铜箔大面积腐蚀、起泡、层间短路，干燥后绝缘电阻仍<1MΩ或关键走线断无法跳线修复，建议报废更换。 | 在机柜内加装除湿加热器与湿度控制器，保持内部相对湿度<60%；定期检查机柜密封胶条，避免外界湿气进入。日常巡检：每日查湿度，确认除湿器工作，每周查凝露；季度维护：清洁灰尘，目检腐蚀。 | 临时使用电吹风低温档吹干主板，或将仪器移至干燥间运行。 | 漏电造成模拟采集误差导致保护误动，且长期腐蚀造成多层板内层断线而使主板不可修复。 | IPC-TM-650 2.5.7；IEC 60068-2-30
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | CPU主板 | 数据处理主机 | 核心运算单元，执行FFT、轨迹分析、趋势计算等算法 | 否 | 板载闪存坏块/数据损坏 | 电气/控制 | 严重 | 存储固件、FPGA配置或校准参数的NAND/NOR Flash芯片因频繁擦写、意外掉电或静电损害，产生坏块或数据翻转，导致程序加载失败或运行异常。 | 开机卡在启动画面或反复重启；系统提示“固件校验错误”、“配置加载失败”；测量值异常恒定或量程错误；校准系数丢失。 | 固件分区CRC校验不匹配[状态量]；Flash重映射扇区数>0[状态量]；芯片ID读取异常[状态量]。 | 系统上电自检(POST)信息[在线]；串口/JTAG调试器读取运行日志[离线]；专用离线编程器做全片校验比对[离线] | 若启动时串口输出Flash Read Error或CRC Fail，使用编程器回读全部内容并与出厂镜像逐字节比对，发现不一致或坏块标记，即确诊为数据损坏。 | 更换Flash芯片并重写固件。步骤：1)备份设备校准数据；2)用热风枪拆下故障芯片；3)清理焊盘并焊接新芯片；4)通过JTAG或编程器烧录最新固件及备份的校准数据；5)上电验证功能。工具：热风枪、编程器、示波器、防静电手环。若擦写寿命用尽容量低于50%或物理损坏，更换芯片；若无替代芯片，建议更换主板。 | 固件设计采用双镜像冗余与自动回退；电源设计增加断电保护电容，确保写操作完成；使用工业级高耐久P/E Flash。定期校验：每半年进行固件分区完整性校验；固件升级时用UPS。 | 若仅有逻辑坏块，尝试通过ISP接口强制擦除并重新烧录固件，屏蔽损坏扇区。 | 仪器采集功能瘫痪，水轮机振动、摆度等关键安全监测数据中断，影响设备状态评估与保护。 | JEDEC JESD218A（参考Flash部分）
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | CPU主板 | 数据处理主机 | 核心运算单元，执行FFT、轨迹分析、趋势计算等算法 | 否 | 板载看门狗电路失效 | 控制/电气 | 一般 | 监视CPU运行的看门狗定时器或其外围阻容元件故障，无法在系统死锁时产生复位信号，导致死机后不能自动恢复。机理：芯片内部振荡器停振、输出驱动损坏。 | 系统随机死机后无自动重启，需人工断电方可恢复；正常运行中无故复位次数异常少或没有。 | 在停止喂狗后，复位引脚保持高电平无低脉冲[电气]；复位低电平脉宽<100ms[物理]。阈值：无喂狗信号后应在1.6s内产生≥140ms低电平复位脉冲。 | 示波器（监视复位引脚）[离线]；逻辑分析仪（捕获喂狗与复位时序）[离线] | 人为停止CPU喂狗操作（如进入死循环），用示波器探头勾住主板复位测试点，若超过2秒未观察到低电平复位脉冲，则判断看门狗电路失效。 | 更换看门狗芯片或失效的电阻电容。步骤：1)定位看门狗电路元件；2)热风枪拆下故障芯片；3)清理焊盘，焊接新件；4)重新上电，人为触发死机测试复位是否产生。工具：示波器、热风枪、恒温焊台、镊子。若芯片无货，可外接独立看门狗模块复位；若无法外接，此功能报废，主板降级运行需人工值守。 | 选用集成硬件看门狗的CPU或PMIC，减少独立芯片故障点；软件设置定期巡检看门狗功能。定期测试：每半年用示波器检测复位脉冲波形符合规范。 | 设置软件关键任务自行监控，若检测到死机倾向则主动保存数据并提示人工重启。 | 死机期间丢失瞬态故障波形数据，无法捕捉水轮机突发异常，降低数据分析完整性。 | IEC 61508-2（参考硬件功能安全设计）
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 固态硬盘 | 数据处理主机 | 存储操作系统、测试软件及长期历史数据 | 是 | 坏块/坏扇区增长 | 电气/物理 | 一般～严重 | NAND闪存单元因擦写磨损、绝缘层退化或随机缺陷导致存储单元失效，无法可靠保持电荷；FTL(闪存转换层)重映射资源耗尽时，坏块不可掩饰。 | ①文件读取时有短暂停顿或卡顿；②系统日志出现ATA/SMART错误；③SMART报告的“重映射扇区计数”持续增加；④校验和不匹配导致的自检失败。 | 重映射扇区计数(05) [状态量]；当前待重映射扇区数(C5) [状态量]；不可校正错误事件计(187) [状态量]；闪存磨损指数(AD) [状态量]；典型阈值：重映射扇区计数 > 0 即需关注（部分厂商规定>36为警告）；磨损指数 > 700(归一化值降为0)为严重。 | SMART监测工具(在线)：smartctl、CrystalDiskInfo、厂商诊断软件；定期磁盘自检(离线)。 | 通过smartctl读取SMART属性：若05>0且持续增长，或C5持续不为0，判断存在坏块增加。结合系统日志中的I/O错误、UNC错误可确认。严重性判断：当可用预留空间归零(属性E8为0)且05超阈值，判定为严重需更换。 | 备份数据后执行安全擦除(ATA Secure Erase)以重写FTL映射表并重映射坏块；若磨损过限则更换新盘。工具：厂商工具箱如Samsung Magician或hdparm/parted。 | ①控制写入放大：采用磨损均衡算法好的SSD；②预留充裕OP空间(至少7%～28%)；③避免满容量运行，保持20%以上空闲空间。 | ①将关键分区切换到备用盘；②使用文件系统层次的坏块重定向，避免使用坏块区域。 | 导致数据丢失、文件系统损坏，测试仪采集的数据可能永久丢失，设备死机或软件崩溃。 | ATA/ATAPI-7标准；NVMe 1.4规范；SMART属性定义参照T13/BSR INCITS 529。 | 水轮机振动监测系统中SSD因高写入量导致坏块激增，数据文件校验失败，软件报IO Error。 | 周期：每月检查SMART关键属性(05、C5、AD)；要点：确保固件为最新，定期清理无用文件以减少写入放大，避免突然断电。 | ①重映射扇区计数(05)超过厂商规定警示阈值(如36)且持续上升；②可用预留空间降至0；③容量缩减超过10%且无法通过安全擦除恢复；④累计工作年限超5年或在高温环境下超过3年，同时伴随无法纠正的读错误。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 固态硬盘 | 数据处理主机 | 存储操作系统、测试软件及长期历史数据 | 是 | 固件故障/SSD不识别 | 电气/控制 | 严重～危急 | 固件损坏或逻辑错误，可能因异常掉电、BUG、电压波动或FTL表损坏导致SSD控制器无法正常引导，系统无法识别设备或显示容量为0。 | ①BIOS/OS检测不到硬盘；②设备管理器显示未知设备或感叹号；③磁盘管理显示容量为0MB或原始状态；④硬盘指示灯常亮或快速闪烁不灭。 | 设备就绪状态 [状态量]；固件版本号读取结果 [状态量]；ATA状态寄存器错误码 [电气/状态量]；典型阈值：通电后若30秒内未进入就绪状态(DRDY=1)即判定异常。 | 上电自检(在线)：观察BIOS识别情况；使用厂商识别工具(在线)：如SSD Firmware Update Tool；串口调试(离线)：连接SSD主板UART读取启动日志。 | 系统无法识别，排除接口/线缆问题后，通过热插拔仍无响应；换用不同主机均不识别；USB外接桥接时设备枚举失败。进一步通过串口输出查看固件启动流程是否卡在加载FTL表或报异常。 | 进入工程模式(短接特定焊盘或跳线)进行固件重刷，通常需PC3000 SSD或厂商专用工具；如损坏严重需拆下NAND做芯片级恢复。 | ①确保电源稳定，使用UPS避免异常掉电；②及时更新厂家发布的固件；③不强行关机。 | 若固件损坏但NAND数据完好，可由专业实验室使用PC3000读取镜像恢复数据。 | 所有存储数据暂时或永久不可访问，水轮机测试仪无法启动或存储采集数据，现场作业中断。 | NVMe 1.4/2.0；ATA Command Set - 4 (ACS-4)；厂商固件更新技术文档。 | 某水轮机效率测试仪内置SSD因现场电压瞬时跌落导致固件损坏，系统报“Disk not found”并无法启动。 | 周期：每年检查一次固件版本并更新；要点：保持电源稳定，配备电源滤波器，记录固件变动日志。 | ①无法通过常规工具重刷固件，且专业设备(PC3000)尝试恢复仍失败；②重要数据已备份后，仍无法恢复盘的使用状态；③在同一平台多次反复出现固件丢失，判定为硬件瑕疵，不可再用于关键设备。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 固态硬盘 | 数据处理主机 | 存储操作系统、测试软件及长期历史数据 | 是 | 接口/连接器接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | SATA或M.2接口金手指氧化、污染，或连接器插针退针、簧片弹性疲劳，导致信号传输不稳定或电源供应不稳。 | ①不定时掉盘，重启后恢复；②传输速率波动大，系统日志存在ATA bus error或链路速率降级(SATA降为1.5Gbps)；③硬盘SMART中“接口CRC错误计数”激增。 | 接口CRC错误计数(C7) [电气/状态量]；链路速率协商值 [电气]；阈值：C7>0且短时间内快速增加（如>100/天），即指示信号不完整。 | 物理检查(离线)：目视金手指有无污渍、氧化、划痕；插入更换已知良好线缆和主板接口做交叉测试(在线)；检查SMART属性C7(在线)。 | 排除线缆和主机接口后，若特定SSD在其他主板上C7错误不再增加，则原连接存在问题。若金手指颜色发暗、有斑痕，且清洁后C7不再增长，确诊为接触不良。 | 使用无水酒精和防静电毛刷清洁SSD金手指；如插槽簧片变形则更换插槽(主板维修)或使用特制垫片加固；线缆问题则换新线。工具：防静电毛刷、99%异丙醇、放大镜。 | ①安装前检查连接器清洁度；②在振动环境中使用带锁扣的连接器；③避免频繁插拔。 | 如无法立刻处理，采用热熔胶或Kapton胶带临时固定连接，或切换到备用盘插槽。 | 可能引发文件系统元数据损坏，测试数据记录连续丢失，长期可能导致SSD产生坏块。 | SATA接口规范3.0；PCI Express M.2 Spec。 | 水轮机振动测试仪在运输后出现SSD识别不稳定，清洁金手指并紧固后恢复。 | 周期：每季度在设备巡检时清洁SSD金手指并检查连接紧固度；要点：保持工作环境湿度40%～60%防静电。 | 连接器物理损伤(金手指磨穿、插槽簧片断裂)导致即使清洁加固后仍频繁掉盘，且无法通过更换线缆解决时，该SSD或主板对应槽位应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 固态硬盘 | 数据处理主机 | 存储操作系统、测试软件及长期历史数据 | 是 | 过热降速/热失效 | 热/电气 | 一般～严重 | SSD主控或NAND在持续大负载写入下温度超限，触发热保护，导致频率和性能骤降；极端高温加速电子迁移、闪存电荷泄漏，严重时芯片永久损坏。 | ①大文件连续写入速度突然从几百MB/s骤降至几MB/s，然后周期性回升；②SMART温度读数持续超过70°C(复合温度)；③设备外壳烫手；④系统日志出现“temperature throttle”或警告。 | 复合温度传感器(C2) [物理]；温控节流时间/次数(BC) [状态量]；典型阈值：正常≤40°C，警告50°C-70°C，临界>70°C(厂商定义85°C为绝对上限)。 | SMART温度监控(在线)：通过smartctl -a；红外测温仪(离线)测量外壳温度；性能监测软件持续观测写入速度曲线。 | 持续写入时，速度出现规律陡降(如从500MB/s跌至50MB/s)，同时SMART温度超过70°C，且在空闲降温后速度恢复，即可判定为过热节流。 | 改善散热：加装散热片/小风扇；确保机箱风道合理；对于水轮机测试仪，避免SSD靠近热源，提供通风孔。工具：导热硅胶垫、散热片、螺丝刀。 | ①选用功耗低、主控先进的SSD；②设置温度告警阈值在65°C；③应用层限制连续写入速率；④设备内设恒温。 | 立即暂停数据记录任务，使SSD待机降温；使用外部风扇直吹降温。 | 性能下降导致水轮机瞬态数据采集丢帧或延迟，长时间过热减少SSD寿命。 | JEDEC JESD218 Temperature Cycle和Temperature Humidity Bias标准；制造商规格书中的工作温度范围。 | 水轮机变负荷试验时，测试仪内部温度聚集，SSD频繁降速导致录波数据不连续。 | 周期：每月清洁散热风道，每季度检查散热片接触；要点：保证环境温度<30°C，监测SMART温度并绘制趋势。 | ①发生过反复过热保护后，即使改善散热仍出现不可纠正错误或坏块激增；②SSD累计运行在>70°C的时间超过2000小时后性能严重衰退，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 固态硬盘 | 数据处理主机 | 存储操作系统、测试软件及长期历史数据 | 是 | 写放大过高/闪存寿命耗尽 | 电气/物理 | 严重～危急 | 因写入模式(随机小写)、预留空间不足或垃圾回收效率低，导致实际写入NAND的数据量远大于主机写入量(WAF)，加速P/E耗尽。当平均擦除次数接近额定值时，大量块失效。 | ①主机写入量不多，但SMART中“闪存写入总量”或“生命周期剩余量”掉落急剧；②写入性能持续下降(不在过热时)；③SMART寿命百分比降至10%以下。 | 平均擦除计数(AD) [物理]；闪存寿命剩余百分比(E9,E6) [状态量]；写入放大因子(由写入总量/主机写入量计算)[状态量]；阈值：寿命百分比≤10%警告，≤5%严重，0%耗尽。 | SMART属性读取(在线)；通过smartctl计算总写入量；厂商工具箱直接提供寿命估计。 | 监控E9属性(剩余寿命百分数)：若每天下降超过2%且写总量不大，计算WAF，若WAF>10且无过热，判定写放大异常，寿命过早临近耗尽。 | 根本改善：将临时数据写入路径改为内存缓存或机械硬盘；优化文件系统(使用TRIM，4K对齐)；迁移到高耐久SSD(如使用SLC或企业级eMLC)。 | ①操作系统层面开启TRIM，定期手动trim；②避免小于128KB的频繁随机写入；③选择DWPD≥1的工业级SSD。 | 临时措施：将水轮机测试仪的临时波形缓存目录更改到RAM disk。 | SSD进入只读模式，无法记录新数据，测试中断；寿命耗尽时数据可能损坏。 | JESD218 Solid-State Drive Endurance Rating；JESD219 Internal Write Amplification Measurement。 | 测试仪连续高速记录每秒数百个采样点，SSD仅3个月余命耗尽，因未优化存储格式。 | 周期：每月计算一次WAF和寿命剩余趋势；要点：在测试软件中配置先缓存再顺序写入，减小WAF。 | ①SMART报告媒体磨损指示器(E9)为0；②写入放大因子长期>15且无法通过优化降低，且剩余寿命<5%时；③已进入永久只读模式，无法记录新数据。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 固态硬盘 | 数据处理主机 | 存储操作系统、测试软件及长期历史数据 | 是 | 意外断电导致元数据损坏 | 电气/控制 | 一般～严重 | 突发断电时，SSD正在写映射表或FAT/文件系统日志，造成FTL表不一致或文件系统目录损坏，轻则文件系统CHKDSK修复，重则分区丢失。 | ①断电重启后系统提示“检查文件系统”或要求格式化；②部分文件无法读取，报告CRC错误；③SMART中“不安全关机计数”增加，并伴有“未修复ECC错误”。 | 不安全关机计数(AE) [状态量]；文件系统错误检测 [状态量]；写入时断电标志 [状态量]。阈值：不安全关机计数>0，且系统日志出现NTFS/Btrfs/journal replay错误即需干预。 | SMART属性AE(在线)；系统事件查看器(在线)；运行fsck/chkdsk检查文件系统(离线)。 | 结合系统日志中的意外掉电时间戳与SMART中AE增长，若文件系统检查发现有孤立节点或日志重放失败，可判断为掉电导致的元数据损坏。 | 使用Chkdsk /f 或 fsck -y修复文件系统逻辑错误；若分区表损坏，使用TestDisk重建分区表；若FTL损坏需重新安全擦除并恢复备份。工具：系统自带磁盘检查工具，TestDisk，DiskGenius。 | ①选用带断电保护电容的SSD(PLP)；②水轮机测试仪供电增加UPS；③启用文件系统写前后校验。 | 从备份中恢复损坏文件；若无法恢复，保存全盘镜像供后续深度恢复。 | 水轮机测试数据丢失，无法追溯；频繁断电可能导致SSD进入panic模式锁死。 | TCG Storage Architecture；文件系统各自标准；JEDEC SSDs Plifr Reliability Test。 | 水轮机甩负荷试验时系统跳闸，测试仪SSD分区变RAW。 | 周期：每月检查一次UPS功能；要点：每次意外断电后务必运行文件系统检查并备份关键数据。 | ①同一SSD经历3次以上意外断电导致严重数据丢失(需格式化恢复)，且无法通过升级固件或添加PLP解决；②不安全关机计数超过100，同时伴随重映射扇区急剧增加，应报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 显示屏黑屏 | 电气/控制 | 严重 | 背光模组LED灯条老化或驱动电路损坏，导致无背光；或主控板显示信号丢失，LCD液晶本身失效。 | 屏幕完全无显示，但设备电源指示灯亮；按键操作有声音反馈但无图像。 | 背光电压 0V/低于额定值 [电气]；驱动板5V供电异常 [电气]；LVDS信号幅值<100mV [电气] | 目视检查 [离线]；万用表测量背光供电 [离线]；示波器测LVDS信号 [离线] | 若电源指示灯正常且有操作音，则测量背光输出端电压；若电压为0，断开负载再测，若仍为0则驱动板故障；若电压正常而灯条不亮则灯条开路。 | 更换同型号LED背光条（需拆解屏体，注意均光膜）；或更换背光驱动板（焊接或换模块）。所需工具：万用表、调温烙铁、LED点灯测试仪。 | 每季度清洁设备风道，避免高温积累；在电源入口加装TVS管防浪涌。 | 外接便携显示器或通过视频远传模块临时显示数据。 | 无法查看试验数据，导致测试作业中断。 | GB/T 7261-2016 继电器及装置基本试验方法；IEC 60255-1 | 某电站水轮机稳定性试验中，测试仪屏幕突然黑屏，后发现背光灯引脚虚焊。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 显示屏闪烁 | 电气/控制 | 一般 | 显示屏供电纹波过大（滤波电容失效），或信号线接触不良，导致间歇性信号丢失。 | 屏幕周期性明暗交替或画面抖动；轻拍机壳时闪烁频率变化。 | 电源纹波峰峰值>100mV [电气]；LVDS时钟抖动>200ps [电气]；连接器接触电阻>2Ω [电气] | 示波器测量电源纹波 [离线]；振动条件下用高阻表测屏线导通 [离线] | 若轻敲屏体或摇晃信号线时闪烁加剧，则为接触不良；若纹波超出范围则电源滤波问题。逻辑：先外后内，先机械后电气。 | 用工业清洗剂清洁LVDS排线金手指并重新插紧；更换主板DC-DC电路中的电解电容（如1000μF/25V）。工具：防静电腕带、精密螺丝刀、电桥。 | 每年进行一次屏线氧化检查；采用锁扣式超薄FPC连接器替代直插式。 | 紧急情况下可适当降低屏幕刷新率以减少信号带宽，临时减缓闪烁。 | 长期闪烁导致操作员视觉疲劳，可能误判数据。 | DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件 | 某蓄能电站振动监测屏闪烁，原因为电源适配器输出电容鼓包。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 显示花屏/缺色 | 控制/电气 | 一般 | 图像数据线其中一根断裂或逻辑板行列驱动IC损坏，导致色彩异常或条纹。 | 屏幕出现固定水平或垂直线条，或整个画面偏色（如缺少红色）。 | 缺失通道信号电压为0或固定高电平 [电气]；驱动IC温度异常>70°C [热] | 使用液晶屏测试仪（点灯器）直接驱动屏幕 [离线]；热成像仪扫描驱动IC [离线] | 若外接点灯器显示正常则主板输出问题，异常则屏幕本体质损。逻辑：替换信号源法。 | 若排线问题则更换同规格FPC软排线；若逻辑板坏则换板或重新BGA焊台焊接驱动IC。工具：点灯器、热风枪、BGA返修台。 | 避免设备长期高震动环境下使用；屏体加装缓冲垫片。 | 使用便携屏替代，通过VGA/HDMI转接板临时输出。 | 数据误读，无法进行趋势分析。 | JJG 496-2016 精密电压互感器（部分涉及显示设备参比条件） | 某水轮机调速器试验时，屏幕仅有蓝色，因屏线折弯半径过小导致铜箔断裂。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 触摸屏失灵 | 控制/环境 | 严重 | 电阻屏表面ITO涂层磨损或压伤；电容屏触控IC受潮短路或外盖板破裂导致寄生电容异常。 | 触控无反应、响应延迟或乱跳（鬼手）；受限区域误触发。 | 触摸坐标漂移>5mm [状态量]；绝缘电阻<1MΩ [电气] | 使用专用触摸屏线性测试软件描点 [离线]；绝缘摇表测电极与地电阻 [离线] | 若线性度测试出现大面积死区则物理损坏；若受潮则拆机后测绝缘，阻值过低则为电极氧化。 | 电阻屏需更换触控膜，注意除泡贴合（需无尘车间）；电容屏更换触控IC并做校准。工具：UV光固化灯、OCA干胶、真空贴合机。 | 施工时要求操作员佩戴手套；在触摸屏表面贴钢化膜；控制环境湿度<85%。 | 临时外接USB鼠标操作。 | 无法操作测试界面，影响试验流程。 | GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序（适用于触控面板出厂检验） | 某厂调速器静特性试验时，因夏季湿度大，触摸屏右下角持续输出信号。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 内部凝露/结雾 | 环境/热 | 轻微 | 显示屏密封失效或环境温差大导致内部空气含水结露，长期引发LCD偏光片霉变。 | 屏幕内部可见水渍、云雾状斑点或黑斑；观察窗口有微小水珠。 | 内部相对湿度>60% [物理]；密封圈压缩率<20% [物理] | 目视检查 [在线]；用密封检漏仪氦质谱测试 [离线] | 目视见内部水迹即可判断；若没有呼吸器则检查密封面平整度。逻辑：凝露必由密封缺陷或干燥剂失效导致。 | 更换干燥剂包（如硅胶）；打开检查舱体，用无水酒精清洁偏光片，更换密封圈并重新打密封胶（如704硅橡胶）。工具：恒温干燥箱、扭矩螺丝刀。 | 在出线孔加装防爆防水接头，并采用整体插箱式密封结构。 | 用电吹风中温远距离吹干外壳，但不可打开屏体。 | 凝露损害偏光片，进而导致显示模糊；严重时电路板腐蚀。 | GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验Cab:恒定湿热试验 | 冬季某站水轮机振动仪屏内有水汽，因设备从室外移入室内未做防凝露处理。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 屏幕亮度整体衰降 | 热/电气 | 轻微 | LED背光灯珠长期工作在高结温下导致光衰，或导光板/漫射膜黄化，使透光率下降。驱动电流偏离额定值加速老化。 | 屏幕亮度明显变暗，即使调至最高亮度仍昏暗，但显示内容正常。 | 屏幕中心亮度<250cd/m²（原标称400cd/m²）[物理]；LED灯串电压降偏差>10% [电气]；背光功耗低于标称值80% [电气] | 亮度计测量 [离线]；用可调恒流源点灯测试灯串电压 [离线] | 若调节亮度菜单已最大仍昏暗，则用亮度计测中心点，若低于200cd/m²（针对户外型）则判为光衰；若灯串中有个别灯珠电压偏低，则为灯珠变质。 | 更换同规格LED灯条（整条更换以保证色温均匀），需拆解模组。工具：亮度计、恒流源、调温烙铁、无尘布。 | 加装屏幕风扇或温度反馈控制背光电流，限制LED结温<85℃。 | 通过软件/按键强制提高背光驱动电流（需谨慎，会加速损坏），或加装辅助照明灯。 | 操作员难以辨识数据，可能误读。 | SJ/T 11343-2015 液晶电视显示器通用规范；GB/T 18910.1-2012 液晶和固态显示器件 第1部分：总规范 | 某水电厂水轮机效率试验仪使用5年后，日照强烈且无遮阳，屏幕亮度降至新机30%，导致户外难以读数。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 画面残影/图像滞留 | 控制/化学 | 一般 | 液晶像素长时间处于固定偏压（显示静态网格或数字）导致液晶分子极化，无法完全恢复初始排列，致使切换画面后仍可见先前图像的轮廓。可能也因驱动TFT漏电。 | 切换至纯色画面后仍留有之前轮廓的暗影；残影在断电后长时间不消失。 | 残留对比度≥5% [状态量]；灰阶响应时间>25ms [状态量]；TFT关态电流>10pA [电气] | 专用残影测试软件播放棋盘格并切换灰色画面目视 [离线]；精密电源测量像素充放电特性 [离线] | 若显示同一画面超过30分钟后切换至50%灰色图仍见轮廓，且静置24小时未消除，则为永久残影；若可消除则为暂时图像滞留。逻辑：观察消除时间。 | 若面板未物理损坏，可尝试长时间播放全白滚动画面以激活液晶。无效则需更换LCD屏体。工具：信号发生器。 | 软件设置屏幕保护程序，5分钟无操作自动变暗或动态图形；降低显示屏对比度。 | 暂时调低对比度并降低背光亮度，以减少视觉影响。 | 残影会干扰实时波形判读，可能掩盖故障特征。 | IEC 61747-5:1998 液晶和固态显示器件 第5部分：环境、耐久性和机械试验方法；SJ/T 11343-2015 | 某水轮机状态监测屏固定显示同一表格数月，产生永久性残影，影响后续趋势图辨识。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 显示屏 | 数据处理主机 | 高亮工业触摸屏，用于显示波形、频谱、轴心轨迹及操作交互 | 否 | 电磁干扰条纹/雪花干扰 | 电磁/环境 | 一般 | 显示屏信号屏蔽不良或接地不佳，外部强电磁场（如发电机励磁电流、开关操作产生的瞬态电磁场）耦合至视频通路，导致显示叠加移动波纹、雪花点或行信号失锁。 | 屏幕出现周期性横向或纵向波纹，设备附近有电台或对讲机使用时干扰加重；图像出现雪花点，但菜单字符稳定。 | 电磁辐射抗扰度>3V/m时图像失真（按GB/T 17626.3）[电磁]；视频信号共模噪声>50mVpp [电气]；屏蔽层阻抗>1Ω [电气] | 射频场感应的传导骚扰抗扰度测试 [离线]；示波器测量视频地环路噪声 [离线]；近场探头配合频谱仪探测干扰源 [离线] | 用示波器测量LVDS信号对地的共模噪声，若超过100mVpp；或手持对讲机靠近屏幕，若出现波纹则确认为屏蔽缺陷。逻辑：屏蔽问题。 | 在显示排线上套磁环；加固信号线屏蔽层360°搭接；在主板电源入口增加共模扼流圈。工具：磁环、接地铜箔、焊接工具。 | 机箱内部信号线采用双绞屏蔽线并可靠接地；显示屏视窗增加导电玻璃层。 | 调整设备位置远离大电流母线；在信号线绕制成共模电感。 | 干扰可能造成关键数字模糊或波形失真，影响判断。 | GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验；GB/T 17626.8-2006 工频磁场抗扰度试验 | 某电站励磁变附近的水轮机检测仪显示屏翻滚，经查为屏蔽线缆接地端松脱。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 通讯接口板 | 数据处理主机 | 提供以太网、USB、串口等物理接口，与采集模块及上位机通讯 | 否
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 分析软件密钥 | 数据处理主机 | 硬件加密狗或软件授权，启用动平衡、模态分析等高级诊断功能 | 否 | 分析软件密钥
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | GPS/北斗时间同步模块 | 数据处理主机 | 接收卫星授时信号，为多台测试仪提供微秒级同步时钟 | 否 | 天线信号接收故障 | 电气/环境 | 严重 | 天线受遮挡、损坏、进水或线缆断裂，导致接收卫星信号弱或无信号。机理：天线LNA失效、馈线阻抗失配或物理损伤。 | 设备显示卫星数量为0或极低，时间同步指示灯熄灭或闪烁，监控系统上报“天线开路”或“信号丢失”告警。 | 天线增益[物理] < 20dB；驻波比[电气] > 2.5；信号载噪比C/N0[电气] < 30dB-Hz | 用频谱仪测量LNA输出[离线]；用网管软件查看收星数量及C/N0[在线] | 若多星C/N0均低且驻波比高，则检查天线及馈线；若仅个别星低，则检查天线方向遮挡。判断逻辑：驻波比>2.5且无接收，则馈线开路；驻波比<1.5且无接收，则LNA或天线故障。 | 1. 重新连接馈线接头并做防水处理；2. 更换受损天线或馈线；3. 使用天馈线测试仪确认修复。工具：扳手、防水胶带、天馈线测试仪、频谱仪。 | 天线安装在无遮挡位置，馈线固定并预留滴水弯，接头处定期检查防水。 | 使用另一完好天线临时接入模块，维持同步。 | 水轮机状态监测数据时间戳错乱，影响故障分析和录波对时。 | JT/T 794-2019 道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求； GB/T 20512-2006 GPS接收机导航定位数据输出格式 | 某水电站因天线支架锈蚀断裂导致天线掉落，全厂PMU数据时间失步。 | 1. 每月巡检天线固定情况、接头防水；2. 每季度测量天线驻波比和接收信号强度。 | 天线增益低于15dB或驻波比大于3.0且无法修复时；馈线多次断点无法修复时。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | GPS/北斗时间同步模块 | 数据处理主机 | 接收卫星授时信号，为多台测试仪提供微秒级同步时钟 | 否 | 时间同步精度超差 | 电气/控制 | 严重 | 模块内部晶振老化、频率漂移过快，或卫星信号抖动导致守时精度下降，导致输出的PPS或IRIG-B时间信号偏差超过规定阈值。 | 对时设备显示时间偏差逐渐增大，SCADA系统报“时间偏差越限”，与标准时间源比对误差超过允许值。 | 1PPS上升沿偏差[电气] >1μs； IRIG-B码精度[电气] >10μs； 守时偏差[物理] >1.5μs/24h（无卫星信号时） | 用时间综合测试仪比对标准源[离线]；模块自检数据读取[在线] | 在模块锁定卫星时，测量1PPS与标准源偏差；若偏差>1μs，则判定守时回路或晶振异常；若断开天线后守时漂移>1.5μs/24h，则晶振性能劣化。 | 1. 重新校准模块内部晶振补偿参数；2. 更换老化晶振或整个时钟板。工具：时间频率测试仪、编程器。 | 使用高稳OCXO并定期校准；避免模块工作环境温度剧烈变化。 | 强制模块进入“外参考”模式，使用另一台时间服务器作为外部1PPS输入。 | 水轮机振摆保护、调速器事件记录时间基准错误，可能导致保护误动或事故分析失败。 | IEEE C37.238-2017 电力系统时间同步精确度要求； DL/T 1100.1-2009 电力系统时间同步系统 第1部分：技术规范 | 某抽蓄电站因GPS模块晶振缺陷，检修后未校准，导致全厂时间偏差2ms，事故录波无法对齐。 | 每年用标准时间源对模块进行精度校准；每半年检查守时性能。 | 守时漂移>2μs/h且无法通过校准改善；晶振老化率超过5e-9/天时。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | GPS/北斗时间同步模块 | 数据处理主机 | 接收卫星授时信号，为多台测试仪提供微秒级同步时钟 | 否 | 电源模块故障 | 电气 | 一般 | 模块内部DC/DC转换器异常、电源滤波电容失效或雷击浪涌导致供电异常，使模块重启或死机。 | 时间同步指示灯频繁重启，监控系统上报“电源异常”或“模块离线”，模块外壳温度异常偏高。 | 输入电压[电气] 波动>±20%额定值； 纹波噪声[电气] >100mVp-p； 工作电流[电气] 较额定值偏差>30% | 用数字万用表测量输入电压及电流[离线]；用示波器测量纹波[离线]；模块电源状态寄存器读取[在线] | 若输入电压正常但模块电流异常且频繁复位，则电源转换电路故障；若纹波过大，则滤波电容失效。判断：测量电源输入接口电压、电流并与额定值比较。 | 1. 更换失效的电源模块或滤波电容；2. 加装外部浪涌保护器。工具：万用表、示波器、电烙铁。 | 供电回路由UPS提供，前端加装防雷及滤波装置。 | 暂时用外部直流稳压电源直接为模块供电，维持运行。 | 频繁掉电会导致时间数据丢失，可能需重新进行卫星捕获和初始化。 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 某电厂因交流电源窜入直流系统，烧毁多台时钟模块电源。 | 每季度检查供电电压、纹波及模块表面温度；雷雨后检查防雷器件状态。 | 电源板出现焦痕、多层击穿或关键元件缺失无法更换时报废。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | GPS/北斗时间同步模块 | 数据处理主机 | 接收卫星授时信号，为多台测试仪提供微秒级同步时钟 | 否 | 卫星信号干扰 | 环境/电气 | 一般 | 附近存在电磁干扰源（如对讲机、广播发射塔）或人为GPS欺骗器，导致模块接收卫星信噪比下降或定位解算错误。 | 接收卫星数量时多时少，时间精度跳变，模块状态信息出现“干扰告警”或“位置跳跃”。 | 干扰强度（自动增益控制AGC电压）[电气] <1.0V（正常>1.5V）；位置跳动幅度[物理] >100m | 用频谱仪在L1/L2频段扫描找出干扰频率[离线]；模块干扰监测日志读取[在线] | 若特定方向卫星C/N0同时下降且AGC电压异常，则存在外部干扰；使用定向天线查找干扰源。 | 1. 在模块天线前端加装带通滤波器；2. 更改天线位置以避开干扰方向。工具：频谱仪、定向天线、滤波器。 | 天线场地选址时进行电磁环境测试；使用抗干扰天线。 | 暂时将时间同步模式切换为“内部晶振守时”模式，等待干扰消失。 | 干扰可能导致时间同步错误，触发继电保护等装置的误动风险。 | GB/T 17626.24-2012 电磁兼容 试验和测量技术 HEMP传导骚扰的抗扰度试验 | 某水电站调试期间因大功率对讲机导致GPS时间频繁失步。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | GPS/北斗时间同步模块 | 数据处理主机 | 接收卫星授时信号，为多台测试仪提供微秒级同步时钟 | 否 | 通信接口故障 | 电气/控制 | 一般 | 时间同步模块的网口、串口或光纤接口硬件损坏、驱动异常或连接松动，导致时间报文无法输出。 | 客户端设备报“对时失败”、“NTP/IRIG-B信号丢失”，模块对应接口指示灯熄灭或异常闪烁。 | 串口波形[电气] 电压幅值<±3V（RS-232）； 网口link指示灯[状态量] 熄灭； 光口发送光功率[物理] < -15dBm | 用示波器测量串口波形[离线]；用光功率计测量光口[离线]；检查模块接口状态寄存器[在线] | 模块能正常锁定卫星但某接口输出异常，则接口部分故障。对网口，检查ping是否通；对串口，测量电平。判断：对应当前配置的输出协议，若物理层正常但无报文，则协议配置或驱动故障。 | 1. 重新插拔或更换接口连接器；2. 更换故障的光模块或串口芯片；3. 重新烧录固件。工具：示波器、光功率计、串口调试工具。 | 接口板防尘、防振动；冗余输出配置（双网口或光纤+网口）。 | 临时使用其他可用接口输出时间信号（如改用IRIG-B代替NTP）。 | 部分机组状态监测系统失去精确时标，影响数据关联分析。 | GB/T 25931-2010 网络测量和控制系统的精确时钟同步协议 | 某电站因RJ45接口氧化导致NTP服务中断，监控系统时间偏差10秒。 | 每月检查接口指示灯、清理灰尘；每季度测量光口功率、检查接线紧固。 | 接口电路板腐蚀严重、多个通道不可修复且无备件替代时。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | GPS/北斗时间同步模块 | 数据处理主机 | 接收卫星授时信号，为多台测试仪提供微秒级同步时钟 | 否 | 固件/配置异常 | 控制 | 轻微 | 模块固件bug、配置参数错误（如坐标、时区、闰秒设置错误）或升级失败导致模块工作异常。 | 模块无法锁定卫星或频繁重启，监控显示“配置校验错误”，时间输出包含错误时区偏移。 | 固件版本[状态量] 与基线不符； 时区偏移量[状态量] 非本地时区； 位置坐标[物理] 偏差>100km | 查看模块日志及配置页面[在线]；通过console口检查固件校验和[离线] | 若卫星信号正常但时间输出有固定偏差，则检查时区/闰秒配置；若日志有校验错误，则固件损坏。 | 1. 重新导入正确配置文件；2. 升级到经过验证的固件版本。工具：电脑、配置线缆。 | 配置更改后必须备份并验证；固件升级前进行测试并备份原版本。 | 将模块恢复出厂设置并重新配置，作为临时措施。 | 整个厂站时间基准错误，所有依赖时间的系统受到影响。 |  | 某流域集控中心因闰秒配置遗漏，导致多站对时出现1秒偏差，影响AGC/AVC调节。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 无线通讯模块 | 数据处理主机 | 4G/WIFI模组，实现实时数据远程上传与告警推送 | 否
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 机箱及附件 |  | 便携式加固机箱，集成键盘、鼠标，提供整机物理防护和散热 | 否
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 冷却风扇 | 机箱及附件 | 强制风冷，维持内部器件工作温度 | 是 | 冷却风扇 |  |  | 搜索接口未返回有效数据，无法获取故障知识。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 防尘滤网 | 机箱及附件 | 进气口除尘，防止内部积灰导致短路或散热不良 | 是 | 防尘滤网 |  |  | 联网搜索服务不可用，本次调研无法获取设备故障数据。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 接插件接触不良 | 电气/环境 | 一般 | 接插件插针与插孔表面氧化、污染或因振动导致弹性件疲劳，接触压力不足，引起接触电阻增大，导致信号衰减或间歇性断路。 | 仪器测量数值跳动、信号时断时续、屏幕显示数据乱码或无读数。 | 接触电阻 > 50 mΩ [电气] | 使用微欧计或高精度数字万用表测量接触对电阻 [离线/带电] | 若静态接触电阻超过50mΩ且插拔后阻值不稳定，判定为接触不良。 | 1. 使用精密电子清洁剂喷洗插头和插座；2. 用无尘布擦拭插针；3. 对于弹性疲劳的插孔，更换新插芯。工具：电子清洁剂、无尘布、退针器、压线钳。 | 定期清洁接插件，每季度检查插针弹性；安装防尘盖。 | 清洁并多次插拔（物理摩擦去氧化层），或临时绑扎固定插头角度。 | 可能导致传感器信号失真，造成综合测试仪误判水轮机空蚀或振动数据。 | GB/T 5095.2-1997 | 某电站测试中转速信号丢失，后发现航插公针被油泥覆盖，清洁后恢复正常。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 航插绝缘降低 | 绝缘/化学 | 严重 | 潮湿环境或水汽侵入航插内部，导致绝缘体表面吸附水分或凝露，伴随导线磨损产生的铜绿等导电物质在绝缘体表面形成爬电通路，导致相间短路或对地漏电。 | 仪器开机跳闸、特定通道测量值严重超差、局部外壳带电（麻手）、或闻到烧焦异味。 | 绝缘电阻 < 10 MΩ [电气]；泄漏电流 > 0.5 mA [电气] | 使用500V兆欧表测试相间及相地绝缘电阻；使用泄漏电流测试仪 [离线] | 若500V测试下绝缘电阻低于10MΩ，或干燥处理后阻值无法回升，判定为绝缘劣化受潮。 | 1. 拆解航插；2. 放入带鼓风的烘箱以60℃干燥4小时；3. 用无水乙醇清理绝缘体表面铜绿；4. 若绝缘体碳化则更换整个航插。工具：烘箱、兆欧表、无水乙醇。 | 更换高防护等级(IP67)航插；安装时确保密封圈完好；电缆向下弯曲形成滴水弯。 | 断开电源，吹风机冷风档吹干表面，或喷涂绝缘保护剂。 | 绝缘击穿可能导致采集模块烧毁或PLC接口损坏。 | GB/T 5095.6-1997 / GB/T 4207-2012(CTI) | 某汛期高湿度导致航插凝露，引发相间短路烧毁调理板，更换航插并增加防雨罩后解决。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 航插密封失效 | 环境/机械 | 轻微 | 密封圈老化变硬或安装不当导致密封圈被挤压变形、断裂，使外部潮湿空气、灰尘或油污进入插合面，进而腐蚀内部金具。 | 插头内部有积水、长霉点、金属件表面发黑或出现铜绿。 | 密封处有可见缝隙，或气密测试泄漏率超标 [物理] | 内窥镜观察内部；负压气密测试仪检测密封性 [离线] | 拆解检查密封圈是否有永久变形、撕裂；气密测试时涂肥皂水观察有无气泡，有则判定失效。 | 1. 清洁密封面；2. 更换同规格的丁腈或硅橡胶密封圈；3. 涂抹少量硅脂润滑；4. 按要求力矩拧紧。工具：密封圈套装、硅脂、力矩扳手。 | 每次拆卸重装必须检查密封圈完好性；存放时避免阳光直射；定期更换老化密封圈（建议2年）。 | 临时使用电工防水胶带缠绕接口缝隙，或涂覆室温硫化硅橡胶。 | 密封失效导致内部长期受潮，最终引发绝缘降低或接触不良。 | GB 4208-2008 (IP代码) | 某电站检修后未装好密封圈，导致雨季进水分，在起机试验时因线路短路发出异响。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 焊点/压接脱焊 | 机械/电气 | 危急 | 接线由于长期振动、或压接不牢导致导线从焊杯或压接端子中松脱，发生虚接，或因应力过大导致导线折断。 | 设备频繁死机重启、轻敲航插后盖信号恢复、抽拉线缆时信号变化。 | 连接抗拉强度 < 50 N [物理]；回路阻抗 > 5 Ω [电气] | 使用带拉力计的拉拔测试；使用电桥测量微小电阻 [离线] | 对导线施加轴向拉力(正常不超过50N)发现有活动间隙，或回路阻抗远大于导线线阻时，判定为脱焊/虚接。 | 1. 拆出插芯；2. 清理旧焊点或退针；3. 重新剥线、上锡、焊接或压接；4. 使用热缩管套管绝缘。工具：恒温焊台、压线钳、热风枪。 | 安装时固定好线缆，减少振动传导；焊接后点胶固定；严禁在无应力消除的情况下强行插拔。 | 若无法立即修复，可跳过故障通道，修改采集配置使用备用通道。 | 脱落的导线可能触碰相邻针脚，引起短路烧毁电路板。 | IPC-A-620B (线束规范) | 测试仪在甩负荷试验中黑屏，排查发现电源航插地线冷压端子松脱。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 插针弯曲/断裂 | 机械 | 严重 | 盲插对位不准、插头跌落受外力撞击、或嵌件固定不牢导致插针受力弯折，严重时根部断裂，造成对应通道永久开路。 | 特定测量通道无信号、插合时阻力异常增大、目视可见插针歪斜。 | 插针直线度偏差 > 0.2 mm [物理]；回缩力 < 2 N [物理] | 使用影像测量仪或针规检测插针直线度；用推拉力计检测插孔保持力 [离线] | 目视或借助放大镜检查插针有无塑性变形或裂纹；若插针无法正常插入对应孔洞或保持力低于额定值(如2N)则判定弯曲/断裂。 | 1. 拆出弯曲插针；2. 用校直工具轻压修正，若根部断裂则用专用退针器取出旧针，压接新插针并重新组装。工具：退针器、压接钳、塞规。 | 插合前检查插头与插座定位键对齐；避免带电插拔；禁止碰撞插合端面；定期检查插针固定螺母防松。 | 暂时跳过故障通道，调配备用线芯或通道。 | 弯曲插针可能挤碰相邻针脚造成短路；断裂插针残留物可能导致对接插座损坏。 | GB/T 5095.8-1997 | 某次拆卸后重新对插时用力过猛，导致信号针弯折，更换插针后恢复正常。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 电磁屏蔽失效 | 电气/环境 | 严重 | 航插屏蔽层与壳体之间的360°环接失效（压接簧片疲劳、屏蔽环断裂或导线编织网松散），导致外部电磁干扰耦合进入信号线。 | 采集波形出现高频毛刺、工频干扰叠加、测量值随对讲机发射瞬间跳动。 | 屏蔽层直流电阻 > 10 mΩ [电气]；转移阻抗 > 10 mΩ (1MHz) [电气] | 使用毫欧表测屏蔽层-壳体电阻；使用网络分析仪测量转移阻抗 [离线] | 若屏蔽层至壳体直流电阻超过10mΩ，或转移阻抗不满足设计要求，判定屏蔽失效。 | 1. 拆开航插尾罩；2. 确认屏蔽环与导线屏蔽层焊接或压接良好；3. 更换疲劳的接地簧片；4. 重新360°包裹铜箔并压接屏蔽环。工具：烙铁、屏蔽环压接钳、铜箔。 | 选用带金属外壳的航插；屏蔽层应以最短路径接地；避免信号线与动力线并行捆扎。 | 在航插外缠绕铜箔胶带并压紧接地，或套入可闭合的磁环。 | 电磁干扰可能造成综合测试仪测量精度下降，导致振动、摆度等信号误判为异常。 | GB/T 18655-2018 / GB/T 6113.102-2018 | 某厂测试间对讲机干扰压力信号，检查发现航插屏蔽尾夹未压紧，处理后干扰消失。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 连接器过热烧损 | 热/电气 | 危急 | 高接触电阻在大电流下产生焦耳热，热量积聚使插针弹簧退火失去弹性，进一步加剧接触电阻，形成恶性循环，最终熔融绝缘体并起火。 | 航插壳体异常烫手、局部变形变色、嗅到焦糊味、对应电源通道电压跌落。 | 温升 > 45 K（额定电流下）[物理]；接触电阻 > 200 mΩ [电气] | 使用红外热像仪监测工作温度；使用高精度微欧计检测冷态电阻 [在线/离线] | 在线测量接插件壳体温度超过环境温度45K，且电流正常，判断为异常发热；冷态电阻若大于200mΩ且外壳有热损痕迹则确认。 | 1. 立即切断负载；2. 待降温后拆解，检查烧损程度；3. 更换整根线芯及烧毁的插针/插孔；4. 若绝缘体碳化，更换整个航插。工具：红外测温仪、退针器、新插芯。 | 校核航插额定电流满足降额（<80%额定值）使用；定期紧固接线端子；增加散热空间。 | 临时用外部短接线旁路烧损通道，恢复基本功能，并降低负载电流。 | 绝缘体熔化可能引发极间短路，烧毁上游配电模块或引发火灾。 | GB/T 5095.5-1997 / IEC 60512-5-1 | 某机组测试中供电航插冒烟，系插针氧化产生高温，更换为镀银插针并降额使用。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 防误插机构失效 | 机械 | 一般 | 定位键或导柱磨损、断裂，或使用非原厂航插导致编码错误，强行配插引起插针错位，造成信号错接或短路。 | 插合时有明显卡滞感、插不到位、部分通道测量数值对应错误传感器。 | 定位键间隙 > 0.5 mm [物理]；插合后键位错位 [状态量] | 塞尺测量定位键与键槽间隙；对比图纸核查插头插座编码一致性 [离线] | 若定位键磨损间隙大于0.5mm或肉眼可见缺损，且出现通道信号错乱现象，判定防误插失效。 | 1. 拆下定位键；2. 清除残余塑料；3. 使用环氧树脂粘合新键或更换整个后盖；4. 固化后插合测试。工具：卡尺、环氧树脂、备件。 | 插合前确认对位标记；避免倾斜插拔；严禁使用劣质替代件；定期检查定位键完好性。 | 在壳体外部做永久性颜色标记或对齐划线，辅助人工对位；错接通道可在软件中交叉映射矫正。 | 错接可能导致高压信号窜入低压采集模块，造成永久性损坏。 | GB/T 5095.7-1997 | 误将相近型号航插配插，导致励磁信号与振动信号互换，采集卡烧毁，更换正确配套航插解决。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 接插件及航插 | 机箱及附件 | 传感器输入、电源输入的航空插头及插座，保证连接可靠 | 是 | 端接腐蚀 | 化学 | 一般 | 镀层微孔或划痕暴露铜基体，在潮湿含硫或氯环境中发生电化学腐蚀，生成绝缘或高阻抗腐蚀产物（如铜绿、氧化铜），导致接触电阻升高。 | 插针表面失去光泽、出现蓝绿色或灰色腐蚀斑；多回路阻值整体漂高。 | 表面腐蚀面积 > 10% 接触区域 [物理]；单个接点接触电阻 > 30 mΩ [电气] | 体视显微镜观察镀层表面；EDX分析腐蚀成分；微欧计测接触电阻 [离线] | 目视确认腐蚀面积超过接触区10%，且接触电阻超过30mΩ，判断为腐蚀性接触不良。 | 1. 使用蘸有弱酸（如白醋）的棉签溶解腐蚀产物；2. 无水乙醇清洗；3. 对严重腐蚀点用2000目砂纸轻轻打磨并重新涂覆导电脂；4. 无法保留镀层的需换针。工具：体视显微镜、细砂纸、导电脂。 | 选用镀金或镀银接头；增加密封环境；定期清洁并涂抹防氧化剂。 | 短期内反复清洁保养，无法根治但可暂时恢复导通。 | 腐蚀加剧将导致金属针体断裂或绝缘体污染引发爬电。 | GB/T 5095.11-1997 / IEC 60512-11-1 | 沿海电站航插铜针普遍发绿，清洗后半年又复发，升级为镀金航插后消除。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 锂电池组 | 机箱及附件 | 可充电电池，提供现场无外接电源时的续航 | 是 | 电芯电压不平衡 | 电气/化学 | 一般 | 电芯制造差异、自放电率不均或连接电阻不一致导致串联电芯间压差逐渐增大，部分电芯过充或过放 | 电池组总电压正常但续航明显下降，充电时个别电芯提前达到满充电压，放电时个别电芯提前到达截止电压 | 电芯间最大压差>50mV[电气]；单体电芯内阻>1.2倍初值[电气]；板极温度差>3℃[物理] | BMS电压监测[在线]；定期压降测量[离线]；红外热成像扫描[带电] | 若BMS显示最大压差>80mV且内阻偏差>30%，判定为严重不平衡；若压差>50mV持续超过3个连续充放电循环，则判定需维护 | 拆解电池组，对每颗电芯单独放电至3.0V，再用分容柜进行0.2C小电流分容配组，替换不合格电芯，需内阻仪、分容柜、点焊机 | 每月执行一次满充满放平衡充电；选用BMS被动平衡电流≥200mA的均衡板；入库前筛选自放电率差<2%的电芯 | 外接主动均衡模块临时恢复平衡，均衡电流1-2A，直至压差<30mV | 引起局部热失控，加速整组老化 | GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求；IEC 62133-2:2017 | 某水力监测仪锂电池组因长期浮充导致#3电芯电压降至2.8V，测试仪工作30分钟后自动关机 | 日常巡检：每周检查BMS各串电压，记录最大压差；维护要点：每季度做一次全容量的充放电测试，检查容量一致性 | 整组容量低于标称60%，且经过2次维护均衡后最大压差仍>100mV，或更换电芯数量≥3颗即判定报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 锂电池组 | 机箱及附件 | 可充电电池，提供现场无外接电源时的续航 | 是 | 容量衰减过快 | 化学/电气 | 一般 | 正极材料晶格塌陷、SEI膜增厚、电解液干涸或析锂等导致可用活性锂减少，内阻增加，可用容量持续降低 | 设备满电工作时间明显变短，充电时间缩短，放电平台电压降低 | 实际容量<标称容量80%[电气]；交流内阻>初始值2倍[电气]；库仑效率<97%[化学] | 周期性容量测试（0.2C放至截止）[离线]；交流内阻仪检测[离线]；BMS累积容量统计[在线] | 若一次完整放电容量低于标称70%或内阻超初值2.2倍，判定为严重老化；连续3次循环容量呈下降趋势且降幅>5%，则需更换 | 更换全部电芯，重新点焊组装并校准BMS容量算法，需内阻仪、分容柜、电池点焊机、PC上位机校准工具 | 充电截止电压控制在4.15V/串以下；避免高温（>40℃）或低温（<0℃）放电；储存时电压保持3.7V~3.8V | 临时降低设备负载（关屏/关模块）延长单次使用时间 | 系统提前关机，影响数据连续性 | IEEE 1725-2011 手机电池安全标准；GB/T 18287-2013 移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范 | 某测流仪锂电池组使用2年后，续航从8小时降至2.5小时，经查内阻由40mΩ升至115mΩ | 日常巡检：每季度记录一次满放容量；维护要点：每半年做一次标准充放电循环，防止钝化 | 容量衰减至标称60%以下或内阻超过初始值3倍，且电芯鼓胀明显，则整组报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 锂电池组 | 机箱及附件 | 可充电电池，提供现场无外接电源时的续航 | 是 | 电池组短路 | 电气 | 危急 | 外部绝缘破损、电芯封口毛刺刺穿隔膜、振动导致极耳接触、保护板MOS击穿等形成低阻回路，瞬间大电流放电 | 电池极烫、电压瞬间降为零、外壳熔化、冒烟或起火，BMS可能已断开但持续发热 | 短路电流>5C[电气]；外表面温升速率>5℃/s[物理]；回路电压跌落至0V[电气] | BMS短路保护监测[在线]；烟雾/温度传感器[在线]；目视检查外观[离线] | 出现电压归零且温度急剧上升、外壳变形熔融，即判定严重短路；BMS记录充放电流异常并锁死，需确认是否为外部短路再拆解 | 在安全场所拆开电池组，隔离故障电芯，更换短路电芯及受损连接片，重新安装保护板并测试，需防爆工作台、万用表、点焊机、热成像仪 | 电芯正极贴青稞纸、镍片走线加绝缘套管；BMS短路保护响应时间<200μs；外壳IP54防护 | 立即移除电池组至防爆容器，禁止再次使用 | 可能引发火灾，损坏测试仪及周边设备 | UN 38.3 锂电池运输安全标准；IEC 62133-2:2017 | 某型水轮机测试仪在运输中受挤压，镍片刺破正负极绝缘导致短路，仪器背盖高温变形 | 日常巡检：每周检查外壳有无变形、裂纹；维护要点：每年拆机检查镍片焊点及绝缘片状态 | 一经发生明火、冒烟或外壳严重熔融，即判定报废不可再用
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 锂电池组 | 机箱及附件 | 可充电电池，提供现场无外接电源时的续航 | 是 | 电池组过热 | 热/电气/化学 | 严重 | 高倍率充放电、内阻增大、外部热源辐射或内部微短路持续产热且散热不良，使得温度升至安全阈值以上 | 外壳明显发烫，BMS触发高温报警，充电时电流被强制降档，设备屏幕可能出现高温警告 | 电芯表面温度>60℃[物理]；BMS温度保护触发[状态量]；充电电流被限制至0.3C以下[电气] | BMS温度传感器[在线]；红外点温仪[带电]；热电偶布点监测[离线] | 若充电或放电过程中任一监测点温度超过65℃且持续2分钟，判定为过热故障；若环境温度<35℃时电堆温升超过内部发热标准曲线3℃以上，则需检查 | 改善散热路径（加导热硅胶垫贴合外壳）、降低充放电电流限值（重新配置BMS），严重时更换高内阻电芯，需导热垫、螺丝刀、BMS配置盒 | BMS温度保护阀值充电设为50℃、放电设为60℃；避免太阳直射下充电；每季度清洁散热通道 | 立刻停止使用并自然冷却至室温；必要时用风扇辅助冷却 | 导致电芯鼓包、漏液或永久容量损失 | GB 4943.1-2011 信息技术设备安全；IEC 62133-2:2017 | 夏季野外测试，测试仪暴晒后充电BMS反复报警，外壳温度达67℃ | 日常巡检：每月用热成像检查满充后电池组温度分布；维护要点：每年校准BMS温度检测精度 | 若因过热导致电芯漏液、鼓胀超厚10%或内部永久短路，则电池组报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 锂电池组 | 机箱及附件 | 可充电电池，提供现场无外接电源时的续航 | 是 | 电芯鼓胀（胀气） | 化学/机械 | 严重 | 电解液分解、过充过放、高温老化或水分引入使有机溶剂分解为CO、CH₄等气体，铝塑膜内压增大导致壳体异常膨胀 | 外壳明显鼓起，手按压有弹性，电池与设备卡槽不贴合，可能伴有异味 | 厚度增加>10%原值[物理]；壳体硬度下降[物理]；电芯容量<70%[电气] | 外观目测[离线]；卡尺测量厚度[离线]；容量测试[离线] | 外观测量厚度超过原尺寸7%且不能自然恢复，或按压壳体有液体流动感、容量衰减>30%即判定严重鼓胀需更换 | 更换全部鼓胀电芯，注意排风并将旧电芯放入盐水放电后交指定回收点，需绝缘手套、防爆容器、点焊机、新电芯 | 充电电压不超过4.2V(高精度BMS)；存储环境温度-20~30℃、湿度<65%RH；每季度进行一次满放激活 | 轻微鼓胀可降低使用电流并加强散热，严格控温控压暂用 | 外壳破裂可能导致电解液泄漏腐蚀设备主板 | GB 31241-2014；IEC 62133-2:2017 | 某测试仪长期插电浮充后电池胀高3mm，卡住电池仓无法取出 | 日常巡检：每月观察电池外形并记录厚度；维护要点：对长期浮充设备每半月人为做一次10%放电循环 | 壳体胀裂、漏液或电芯厚度变形超过原始15%，应立即报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 锂电池组 | 机箱及附件 | 可充电电池，提供现场无外接电源时的续航 | 是 | BMS保护失效 | 电气/控制 | 危急 | BMS电路MOS管短路击穿、采样电阻漂移、程序跑飞或静电损坏，导致过充/过放/短路等关键保护功能丧失 | 电池充不进或放了过量电，电压异常但BMS未动作，连接上位机无数据或数据明显错误 | BMS各串电压读数与外部实测偏差>50mV[电气]；充放电电流与实际不符[电气]；保护功能测试失败[状态量] | BMS自检功能[在线]；万用表比对电压[离线]；专用BMS测试仪模拟过充/过放/短路[离线] | 在电池系统试验台上，用可调电源模拟单串过充至4.35V，若BMS未在1s内断开充电MOS，则判定失效；若采样电压偏差>80mV则BMS有硬件故障 | 拆修或更换BMS板，重新烧录固件并校准电压电流采样，需万用表、BMS测试仪、上位机软件、电烙铁 | 选用通过功能安全认证的BMS；每年用基准源校准采样通道；加强防静电保护 | 临时加装外部电压监视报警器和充电定时切断 | 导致电芯过充起火或过放报废，整个电池组危险状态 | IEC 60730-1 自动电气控制器；GB/T 38661-2020 电动汽车用电池管理系统技术条件 | 某水轮机测试仪BMS充电MOS短路，持续充电导致其中一串升至4.8V，电芯鼓胀 | 日常巡检：每月对比BMS上报电压与实测电压；维护要点：每年做一次保护功能测试（过充/过放/短路） | BMS板因烧毁无法修复，或连续两次校准后零点漂移仍超过±30mV，判定BMS报废
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 电源管理板 | 机箱及附件 | 集成充放电控制、均衡及电量指示，防止电池过充过放 | 是 | 搜索失败，未能获取电源管理板故障信息
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 专用测试线缆 | 机箱及附件 | 传感器延长线及屏蔽电缆，传输微弱信号并抗电磁干扰 | 是 | 线缆芯线断路 | 电气/机械 | 严重 | 长期弯折、拉伸或压接不当导致导体疲劳断裂，回路开路；常见于活动关节处和连接器根部。 | 测量值完全丢失，仪表显示“OL”或乱码；晃动线缆时信号瞬间恢复又消失。 | 回路电阻>1MΩ，正常应<10Ω [电气] | 万用表通断测量[离线]；系统自带断线报警[在线] | 断开线缆两端连接，用万用表测量各芯线电阻；若阻值>10Ω即判为断路，并可使用时域反射计定位断点。 | 在断点处剥开护套，剪除受损导体，用焊锡对接后套热缩管密封；工具：剥线钳、电烙铁、焊锡丝、热风枪、万用表。 | 敷设时避免小半径弯折，活动部分使用高柔性拖链电缆并加装拖链导向槽；定期检查线缆固定情况。 | 若为多芯线缆，可将断路线芯临时并联至备用线芯。 | 对应通道信号永久缺失，导致测试项目中断或数据不完整。 | GB/T 5013.1-2008, JB/T 10491-2022 | 某水电站振动测试仪线缆因长期随传感器摆动，芯线在接头处折断，导致摆度信号丢失，更换线缆后恢复。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 专用测试线缆 | 机箱及附件 | 传感器延长线及屏蔽电缆，传输微弱信号并抗电磁干扰 | 是 | 屏蔽层失效 | 电气/电磁 | 一般 | 屏蔽网因氧化、腐蚀或连接器处360°搭接破坏而断开，失去对工频及射频干扰的抑制能力。 | 测量信号叠加明显的50Hz工频波动，数字跳变剧烈，在邻近电机启动或对讲机使用时干扰加剧。 | 屏蔽层接地电阻>1Ω [电气]；信号频谱出现显著50Hz及其谐波分量。 | 毫欧表测量屏蔽层到接地汇流排的电阻[离线]；频谱分析仪观测信号干扰谱[离线]。 | 用毫欧表测量连接器外壳至接地桩电阻，若>1Ω则屏蔽不良；对比干扰频率与屏蔽层阻抗变化趋势。 | 重新制作连接器尾端屏蔽压接，确保屏蔽网360度环形接触；如屏蔽网氧化严重则整条更换；工具：压接钳、屏蔽环、毫欧表。 | 选用双层编织屏蔽电缆，连接器采用金属壳体并确保可靠接地；线缆路由避开强电动力线。 | 在信号线两端加装铁氧体磁环，临时抑制高频共模干扰。 | 测量数据无效或精度超差，可能导致保护误动或试验分析错误。 | GB/T 17737.1-2013, DL/T 596-2021 | 某电站水轮机空化测试线缆屏蔽层在传感器端锈蚀断开，造成空化信号完全被噪声淹没，更换插头并重做屏蔽后恢复正常。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 专用测试线缆 | 机箱及附件 | 传感器延长线及屏蔽电缆，传输微弱信号并抗电磁干扰 | 是 | 插头/座接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 镀层磨损、弹性元件疲劳或异物污染导致接触电阻增大，形成不稳定电气连接，常在振动或热循环下出现瞬断。 | 触摸连接器有温升；晃动连接器时信号断断续续，数值忽高忽低；插头壳体松动。 | 接触电阻>50mΩ（通常应<10mΩ）[电气]；插针温升>10K。 | 低电阻测试仪测量插合后接触件间的电阻[离线]；红外热像仪扫描连接器温升[在线/离线]。 | 拔下插头，用毫欧表分别测量插针及插孔对插合时的接触电阻，若>50mΩ，拔插3-5次再测仍超标则判为接触不良。 | 用无水酒精擦拭插针与插孔，矫正或更换退化的簧片；严重时更换整个插芯或连接器；工具：退针器、压接钳、清洁棉签、毫欧表。 | 选用镀金触点连接器；连接后做好防水防尘密封；设置定期插拔维护计划。 | 临时用酒精清洗后插拔数次以磨去氧化层；或在保持系统断电时调整插孔簧片。 | 间歇性信号丢失影响试验连续性，接触发热可能烧蚀触点导致永久失效。 | GB/T 5095.1-2019 | 某水电机组效率试验中，转速信号线插头氧化引起间歇断路，试验被迫中断，更换插头后正常。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 专用测试线缆 | 机箱及附件 | 传感器延长线及屏蔽电缆，传输微弱信号并抗电磁干扰 | 是 | 绝缘老化漏电 | 绝缘/环境 | 危急 | 线缆长期处于油污、高温、潮湿环境中，护套与内绝缘材料老化开裂，吸潮后绝缘电阻下降，高湿或雨天时信号线与地或线间漏电。 | 传感器供电电压下降，测量值漂移；触摸线缆外皮有麻电感；兆欧表测试值不达标。 | 绝缘电阻<1MΩ（500VDC测试）[绝缘]；泄漏电流>100μA。 | 500V兆欧表离线测量芯线对地及线间绝缘电阻[离线]；在线绝缘监测仪（若配置）[在线]。 | 用500V兆欧表分段测试绝缘电阻，若全线<1MΩ，分段切割逐段查找到最低点；如某段绝缘为近0MΩ，即判定该段绝缘破损。 | 切除破损段，用同规格线缆接续并双层热缩管密封；如全线普遍老化则整根更换；工具：兆欧表、热风枪、防水热缩管、剥线钳。 | 线缆敷设时避开高温表面和油槽，外加金属软管或尼龙波纹管保护；定期清洁线缆表面。 | 在破损点临时用自粘防水绝缘胶带半幅重叠包扎，并缠PVC保护。 | 漏电直接威胁人身安全，可能烧毁采集模块输入通道，并造成测量信号严重失真。 | DL/T 596-2021, GB/T 3048.5-2007 | 某水轮机稳定性试验线缆因长期浸泡在油水混合物中，绝缘电阻几乎为零，导致采集器前端烧坏，更换全段线缆后修复。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 传感器磁性基座 | 机箱及附件 | 用于快速牢靠地将传感器固定在金属表面，减少安装谐振 | 否 | 磁性基座吸附力衰减 | 机械/环境 | 一般/严重 | 永磁体因高温退磁、剧烈振动导致磁畴紊乱或吸附面锈蚀不平整，使磁路气隙增大，吸附力持续下降，传感器无法稳定固定。 | 1. 传感器轻触即移位或晃动；2. 振动监测波形出现间歇性异常毛刺或低频调制；3. 相位测量重复性变差；4. 基座表面可见锈斑或划痕。 | 1. 吸附力(kN)：＜设计值50%[物理]；2. 磁极面粗糙度Ra：＞12.5μm[物理]；3. 磁感应强度衰减率：＞15%[物理]；4. 基座固有频率偏移：＞20%[物理]。 | 1. 拉力计静态拉拔测试[离线]；2. 高斯计测量磁极表面磁场[离线]；3. 目视及触觉检查锈蚀、平面度[离线]；4. 对比安装前后频响函数[离线]。 | 用手持拉力计沿传感器敏感方向缓慢加载至50N，若基座位移则判为失效；用锤击法测频响，若传感器安装谐振峰频移超20%则判为松动。 | 拆下基座，用400目油石打磨去除磁极面锈斑，清洁安装面；若磁力不足，拆卸外壳取出磁钢，用充磁机饱和充磁；安装时确保基座与铁磁面全接触，紧固力矩10N·m。 | 选用SH级耐温钕铁硼磁钢；避免敲击或跌摔；潮湿环境基座涂覆防锈油；安装面粗糙度控制在Ra≤6.3μm。 | 用C型夹或磁力表座替代固定，或用环氧树脂临时粘接，待后续停机更换。 | 振动、摆度等动态信号失真，导致水轮机故障误判或漏判；传感器脱落可能撞击转动部件引发二次事故。 | GB/T 13560-2017 烧结钕铁硼永磁材料；JJF 1213-2008 磁电式速度传感器校准规范（安装要求）；DL/T 1104-2009 水轮发电机组振动监测装置技术条件。 | 某抽水蓄能电站机组顶盖振动突然异常，检查发现加速度计磁性基座锈蚀导致吸附力仅30N，更换新基座后信号恢复。
电力 | 水电 | 水轮机综合测试仪 | 辅助设备（试验） | 检测调速器静特性、甩负荷、频率死区及一次调频等性能，验证调节系统品质。 | 防雷保护模块 | 机箱及附件 | 电源与信号输入端口的浪涌吸收及防雷击保护电路 | 是 | 查询结果失败或超限
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 主机机箱 |  | 提供物理防护与电磁屏蔽，支撑内部模块安装 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 前面板总成 |  | 集成显示与操作界面，是人机交互的入口 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 测量线缆系统 |  | 包含四端法测试夹、屏蔽线及插头，负责信号传输与连接被测设备 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 主控板 | 主机机箱 | 搭载微处理器、存储与通信接口，执行逻辑控制与数据处理 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 恒流源模块 | 主机机箱 | 产生高稳定度直流测试电流，是测量的核心激励单元 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 信号调理与采集模块 | 主机机箱 | 对微小电压信号进行放大、滤波并转换为数字量 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电源模块 | 主机机箱 | 将外部交流电转换为内部各电路所需的多路直流电压 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 冷却风扇 | 主机机箱 | 强制风冷散热，维持恒流源功率器件的工作温度 | 否
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 接线端子排 | 主机机箱 | 固定于机箱面板的电流与电压测试端子，承受长期插拔与氧化 | 是 | 接线端子排接触不良 | 电气/热 | 严重 | 端子排金属导体表面氧化、腐蚀或紧固螺栓松动，导致接触电阻异常增大。大电流通过时产生高温，进一步加剧氧化，形成恶性循环，严重时烧毁端子。 | 测试数据重复性差或明显偏大；端子排局部发热，可闻到焦糊味；停电检查可见端子变色、氧化痕迹。 | 接触电阻 > 100 μΩ (初始值1.2倍以上) [电气]；端子温升 > 40 K (相对于环境温度) [物理]；红外热成像最高温度 > 90 °C [物理] | 定期红外测温[带电]；回路电阻测试仪测量[离线]；紧固力矩校验[离线]；目视检查氧化变色[离线] | 1. 测量断开时接触电阻，若 > 100 μΩ 且发热即判定接触不良；2. 对比相邻相同负荷端子温升，温差 > 10 K 判定异常；3. 力矩扳手复紧，若螺栓转动角度 > 15° 即判定松动。 | 1. 断开电源并验电；2. 拆除连接导线，用细砂纸(800目以上)打磨端子接触面至露出金属光泽；3. 清除氧化粉尘，涂抹薄层导电膏(如DDG-A)；4. 重新连接导线，用0.5Nm力矩扳手均匀紧固；5. 测量接触电阻应 < 50 μΩ。 | 接线端子加装防尘罩；环境湿度 > 60% 时投运加热器；初次安装使用力矩扳手紧固并标记，每年复紧一次。 | 用短接片直接跨接不良端子(须断电操作，仅限非测量回路应急)。 | 导致直流电阻测试结果偏大或跳变，可能误判被试变压器绕组状况；严重发热可能损坏端子排绝缘。 | GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某110kV变压器直流电阻测试数据离散，发现C相接线柱端子排烧融，原因为螺栓未紧固，长期发热碳化。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 内部屏蔽隔离板 | 主机机箱 | 分隔高压区与低压数字区，防止干扰 | 否 | 屏蔽隔离板绝缘电阻下降 | 绝缘/老化 | 严重 | 屏蔽板绝缘层因长期受潮、电蚀或过热导致绝缘材料劣化，绝缘电阻下降，泄漏电流增大，破坏屏蔽与电路间的绝缘强度 | 测试数据漂移、跳变；仪器外壳可能带电；绝缘测试报警 | 绝缘电阻 < 100 MΩ (500V摇测) [电气]；泄漏电流 > 0.5 mA (额定电压下) [电气] | 绝缘电阻测试仪(离线/带电)；工频耐压试验(离线)；目视检查绝缘表面(离线) | 使用500V兆欧表测量屏蔽板与地及相邻电路间绝缘电阻，若阻值 < 100 MΩ 且随湿度变化明显，则判定绝缘受潮；若阻值极低且无湿度相关性，则可能存在绝缘击穿或碳化通道 | 用无水酒精清洗绝缘表面并烘干(工具: 防静电刷、无纺布、热风枪，温度60℃)；若绝缘层龟裂或碳化则更换整个屏蔽板组件(工具: 螺丝刀、防静电手环) | 仪器存放环境湿度 < 60%RH，定期通电驱潮；屏蔽板表面涂覆三防漆 | 对绝缘板区域局部加热除湿，或涂覆绝缘清漆临时恢复绝缘 | 引起测试结果严重误差，可能造成仪器损坏或人身触电 | 《GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范》；《DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程》 | 某变电站直流电阻测试仪因空调冷凝水滴入屏蔽板，绝缘电阻降至82 MΩ，导致10kV开关接触电阻测试数据异常偏低 | 每季度用干布清扫屏蔽板表面灰尘；每年进行一次绝缘电阻测试；存放环境保持干燥 | 绝缘电阻连续三次测试低于50 MΩ，且清洗烘干后仍不恢复；绝缘层严重龟裂无法修复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 内部屏蔽隔离板 | 主机机箱 | 分隔高压区与低压数字区，防止干扰 | 否 | 屏蔽隔离板接地连接不良 | 电气/机械 | 严重 | 屏蔽板接地铜编织带或螺钉氧化、松动，导致接地阻抗增大，失去屏蔽效果，外部电磁干扰串入测量电路 | 测试读数无规律跳动；靠近大功率设备时读数明显变化；触摸仪器外壳时数值波动 | 接地引线电阻 > 0.1 Ω [电气]；接地阻抗 > 0.5 Ω (100A交流测试) [电气] | 直流低电阻测试仪测量接地线两端电阻(离线)；接地阻抗测试仪(离线)；目视检查接地点氧化变色(离线) | 用微欧计测量屏蔽板至总接地端子电阻，若 > 0.1 Ω 且拧紧螺钉后下降，则为接触不良；若电阻仍高，检查连接导线是否内部断裂 | 重新打磨接地端子和连接面至金属光泽，涂抹导电膏，更换新防松垫圈并拧紧(力矩0.8 N·m)(工具: 打磨片、扭力螺丝刀、导电膏、防松垫圈)；若编织带断裂则更换同规格铜编织带(工具: 压线钳) | 定期检查接地螺钉紧固度；采用防氧化镀银接地端子 | 用鳄鱼夹临时添加一路接地线 | 屏蔽失效导致抗干扰能力丧失，仪器可能无法通过EMC试验，测试数据不可信 | 《JJG 843-2007 直流电阻测试仪检定规程》；《GB/T 17626.1-2006 电磁兼容 试验和测量技术》 | 某实验室发现一台测试仪在开启变频空调后读数跳动15 μΩ，最终查明为屏蔽板接地螺钉锈蚀，接触电阻0.3 Ω | 每半年清洁接地端子并检查紧固；每年测量一次接地电阻 | 接地编织带多股断裂达30％；端子反复氧化无法形成稳定低阻连接
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 内部屏蔽隔离板 | 主机机箱 | 分隔高压区与低压数字区，防止干扰 | 否 | 屏蔽板机械变形/开裂 | 机械 | 轻微/一般 | 运输振动、跌落或紧固应力导致屏蔽盒盖变形、焊缝开裂，造成内部极板间距改变，分布电容变化，影响高频屏蔽性能 | 特定频段下测试值异常波动；敲击壳体时读数跳变；外观可见凹陷或裂缝 | 极板间距允许偏差±0.5 mm [物理]；屏蔽效能下降 > 3 dB (在10kHz~100MHz频段) [电气] | 卡尺测量间距(离线)；近场探头+频谱仪扫描屏蔽效能(离线)；振动敲击试验观察波形(带电) | 使用卡尺检查关键间距，若偏差超±0.5 mm说明变形；用近场探头注入信号，若屏蔽效能低于出厂值的70%且排除接地问题，则判定为机械变形 | 用木槌和垫块校正凹陷(不超过原板材厚度5%变形量)；裂缝处采用钎焊修补并磨平(工具: 钎焊机、砂纸)；变形严重则更换新外壳(工具: 螺丝刀) | 仪器搬运使用专用减震包装；定期检查固定螺钉防松 | 在变形处临时粘贴铜箔胶带来恢复屏蔽连续性 | 分布电容变化导致测量回路失调，可能损坏内部精密电阻；严重变形可能造成极间短路 | 《GB/T 6587-2012》；《GB/T 17626.1-2006》 | 某厂家售后发现返修仪中15%因野蛮装卸导致屏蔽隔板凹陷，进而引起10kHz下测量重复性超差 | 每季度外观检查有无磕碰凹陷；存放时避免堆压 | 校正后极板间距仍无法稳定在公差内；焊缝开裂长度超过20 mm且无法焊补
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 内部屏蔽隔离板 | 主机机箱 | 分隔高压区与低压数字区，防止干扰 | 否 | 屏蔽板表面氧化/腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 电化学腐蚀或潮湿酸性气体导致屏蔽金属表面生成不导电氧化膜，接触面导电性变差，高频趋肤效应使屏蔽效能急剧下降 | 高频测量时数据分散性增大；接缝处可见白色或黑褐色斑点；万用表测量接缝两端电阻不稳定 | 表面接触电阻 > 0.5 Ω (探头1 mm²接触面积) [电气]；氧化膜厚度 > 5 μm [物理] | 高精度微欧计四点法测量接缝电阻(离线)；电子显微镜或涡流测厚仪测氧化层(离线) | 测量屏蔽板搭接缝两端电阻，若 > 0.5 Ω 且用金相砂纸轻打磨后降至 < 0.05 Ω，则确诊为氧化腐蚀；若电阻极高且区域变色，确认为氧化膜 | 拆下屏蔽板，用800目以上金相砂纸均匀打磨接合面直至露出金属本色，再用导电膏涂覆防氧化(工具: 金相砂纸、导电膏、无尘布)；若腐蚀深达基体，需更换板材(工具: 线切割机) | 仪器内部放置干燥剂；电路板涂覆三防漆；机房环境控制硫化氢、二氧化硫浓度 | 使用导电铜箔胶带跨接腐蚀接缝，临时恢复性能 | 屏蔽不完整导致电磁泄漏，可能使邻近通道相互干扰，测试结果叠加噪声 | 《GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；《IEC 60068-2-60》 | 沿海某化工厂仪表间内多台测试仪因硫化氢腐蚀，屏蔽罩搭接面形成Cu₂S膜，导致10 μΩ分辨率丧失 | 每月检查屏蔽罩颜色；每半年使用专用清洁剂擦拭接合面 | 腐蚀面积超过板材面积30%；打磨后材料厚度减薄超过原厚度10%
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 内部屏蔽隔离板 | 主机机箱 | 分隔高压区与低压数字区，防止干扰 | 否 | 绝缘支柱/衬垫受潮 | 绝缘/热 | 轻微 | 屏蔽板与电路板间的绝缘支柱（如环氧玻璃布棒）因吸湿导致绝缘阻抗降低，产生漏电流，干扰高灵敏度测量回路，尤其在湿热环境 | 高阻值测量时基线漂移；潮湿天气开机后需要长时间预热才稳定；仪器内部可见凝露 | 绝缘电阻 < 500 MΩ (250V测试) [电气]；材料含水率 > 0.5% [物理] | 使用绝缘电阻测试仪250V档测量支柱两端(离线)；红外成像检查支柱表面温度均匀性(带电/在线) | 对绝缘支柱单独测量绝缘电阻，若 < 500 MΩ 且在烤箱干燥后恢复 > 1 GΩ，则为受潮；若加热后仍不恢复，则材料已老化降解 | 用无水酒精清洗支柱并置于80℃烘箱干燥2小时(工具: 烘箱、无水酒精)；在支柱表面增涂三防绝缘漆(工具: 毛刷)；若烘干后绝缘仍低，则更换支柱(工具: 螺丝刀、扭力扳手) | 确保仪器密封条完好，定期更换干燥剂；在高湿度环境采用防潮包装 | 用电吹风低温档临时烘干屏蔽板区域 | 漏电流导致微电阻测量噪声增大，可能引起误判；长期可能发展为绝缘碳化击穿 | 《GB/T 5095.11-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程》；《JB/T 9550-2011 绝缘材料的耐潮热试验方法》 | 某潮湿山区变电站，测试仪在梅雨季出现Pt100测温偏差，后诊断屏蔽板绝缘支柱绝缘电阻仅80 MΩ，烘干后恢复 | 每月检查干燥剂颜色，湿度指示卡超过40%时更换；每半年打开机箱清扫并用热风吹干 | 绝缘电阻经干燥仍低于100 MΩ；支柱表面出现熔痕或树状放电痕迹
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | USB/RS232通讯接口板 | 主控板 | 与上位机通讯，接口芯片可能因静电或热插拔损坏 | 是 | USB接口接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | USB连接器因频繁插拔、振动或氧化导致触点磨损、接触电阻增大，造成信号中断或间歇性连接。 | 上位机无法识别设备，设备管理器中设备时有时无出现黄色感叹号，数据传输时断时续。 | 接触电阻>0.5Ω [电气]；USB差分信号眼图闭合 [电气]；VBUS电压跌落>0.5V [电气] | 目视检查插口内pin针变形或氧化 [离线]；使用USB协议分析仪监测包错误 [离线] | 更换已知良好USB线缆后恢复，则判定为接口端问题；用万用表测量VBUS对GND电压，插拔时若电压从5V跳变则接触不良；放大镜检查簧片弹性。 | 更换USB母座：用电烙铁+吸锡器拆下旧件，清洁焊盘，使用防静电焊台焊接新母座，确保引脚无虚焊。工具：电烙铁、吸锡带、万用表、ESD手环。 | 使用防尘胶塞；避免硬力拉扯线缆；选用优质镀金接口；定期清洁插孔。 | 用扎带将USB线紧固在面板上，减少晃动。 | 测试数据无法上传到PC，断电保存失败，仪器自动化测试中断。 | USB-IF 2.0/3.x 接口规范；GB/T 5095.3-2018 电子设备用机电元件 基本试验规程和测量方法 | 某现场由于振动导致USB母座焊点微裂纹，测试仪频繁掉线，重焊后恢复。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | USB/RS232通讯接口板 | 主控板 | 与上位机通讯，接口芯片可能因静电或热插拔损坏 | 是 | RS232接口芯片损坏 | 电气 | 一般 | RS232收发器芯片（如MAX232）因静电放电、热插拔或雷击浪涌导致内部电荷泵或驱动器击穿，丧失电平转换能力。 | 串行通讯失败，上位机提示“通讯超时”、“设备无响应”，TXD/RXD指示灯常灭或不规则闪烁。 | TXD对GND空闲电压为0V或<±3V [电气]（正常应为-5V~-15V）；芯片VCC供电正常但输出异常；对地电阻异常 [电气] | 用万用表测量RS232接口第2脚(TXD)与第5脚(GND)之间的直流电压 [离线] | 测量TXD对GND电压，若为0V或小于±3V，再测芯片VCC(通常5V)正常，判定芯片损坏；若VCC异常则先查供电；也可用示波器查看发送波形，无波则损坏。 | 更换同规格接口芯片(如MAX3232)：使用热风枪拆下故障芯片，处理焊盘，焊接新芯片，检查周围电容(0.1μF~1μF)是否有漏电或失效，一并更换。工具：热风枪、焊锡膏、万用表、防静电平台。 | 在RS232接口添加TVS保护（如ESD5V0D3）与共模电感；接线时先断电；采用屏蔽线缆。 |  | 无法远程控制测试及数据采集，大批量自动测试停止。 | TIA/EIA-232-F 接口电路的特性；GB/T 17626.2-2018 静电放电抗扰度试验 | 某电厂直流电阻测试仪在雷暴天后通讯全无，检测发现MAX232芯片输出引脚对地短路。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | USB/RS232通讯接口板 | 主控板 | 与上位机通讯，接口芯片可能因静电或热插拔损坏 | 是 | 通讯接口板供电故障 | 电气 | 严重 | 板上LDO（如AMS1117-3.3/5V）损坏、滤波电容开路或短路、保险电阻熔断，导致MCU及通信芯片无工作电压。 | 上电后通讯指示灯不亮，上位机完全无法识别USB设备（设备管理器无反应），测试仪其他基本功能可能正常。 | 板载3.3V测试点电压<3.135V或>3.465V [电气]；5V测试点<4.75V或>5.25V [电气]；LDO输出纹波 >100mVpp [电气] | 用万用表测量USB口VBUS电压及板上各测试点电压 [离线]；热成像仪观察LDO异常发热 [离线] | 测VBUS有5V，LDO输入有电压，输出0V或严重偏低，且输出对地无短路，判定LDO损坏；若输出对地短路阻抗<10Ω，则后端电容或芯片短路。 | 更换损坏的LDO芯片：拆卸前确认后级无短路（否则先排除短路），焊接新LDO并确保散热焊盘可靠连接；若有滤波电容鼓包或短路，一并更换。工具：万用表、热风烙铁、助焊剂。 | 电源输入端串联自恢复保险丝（如100mA）和TVS管；PCB设计保证LDO散热余量。 | 临时从外部可调电源提供3.3V给接口板，需要飞线并注意限流，仅用于紧急诊断。 | 通讯接口板完全失效，无法进行任何数据交互。 | IEC 62368-1 音频/视频、信息与通信技术设备 安全要求；IPC-2221 印制板设计通用标准 | 某测试仪运输后通讯全无，检查发现3.3V LDO引脚因振动断裂。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | USB/RS232通讯接口板 | 主控板 | 与上位机通讯，接口芯片可能因静电或热插拔损坏 | 是 | 电磁干扰导致通讯数据错误 | 环境/电气 | 轻微 | 在变电站或开关场等强电磁环境中，通讯线缆拾取空间辐射或传导干扰，叠加在信号线上造成数据帧畸变，导致校验错误。 | 通讯偶尔中断，上位机频繁提示“校验错误”、“数据帧无效”；误码率在干扰出现时急剧升高，干扰消失后恢复。 | 误码率（BER）>1e-6 [电气]（正常时<1e-9）；示波器捕获到差分线上叠加的非周期性高频毛刺 >200mV [电气] | 使用示波器以差分探头测量通讯线波形 [离线]；在已知干扰源开启/关闭状态下进行通讯丢包测试 [离线] | 当周围变频器、对讲机等启动时，误码率从正常陡然上升，关闭干扰源后立即恢复，可诊断为电磁干扰；用近场探头寻找具体耦合点。 | 在USB/RS232电缆两端加装铁氧体磁环（绕2~3圈）；接口板增加金属屏蔽罩且良好接地；将通信线更换为双屏蔽线缆。 | 通讯线缆与动力线缆保持30cm以上距离；接口板设计遵循板级EMC规则，增加共模滤波。 | 在干扰严重时，临时将通讯线缆远离干扰源，或增加接地点。 | 测试数据错误可能导致误判，自动化测试结果不可信。 | GB/T 17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；GB/T 17626.6-2017 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 某变电站内直流电阻测试仪通过RS232与笔记本通讯，当旁边巡检人员使用对讲机时，数据乱码。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | USB/RS232通讯接口板 | 主控板 | 与上位机通讯，接口芯片可能因静电或热插拔损坏 | 是 | 固件通讯协议错误 | 控制 | 严重 | MCU内部固件因干扰、存储器单粒子翻转（SEU）或配置参数异常导致通讯波特率漂移、协议格式错误，无法与上位机握手。 | 通讯指示灯正常闪烁，但上位机收不到有效帧，或持续返回错误代码（如0xEE），测试软件显示“协议错误”、“命令超时”。 | 实测波特率与设定值偏差>2% [控制]；逻辑分析仪解码的帧结构与协议规范不符 [控制] | 使用逻辑分析仪捕获TXD/RXD波形，解析帧内容 [离线]；使用频率计或示波器测量MCU晶振频率 [离线] | 若检查上位机端口设置正确，用逻辑分析仪看波特率，异常则进一步测量晶振频率（正常如11.0592MHz），若频率超差则晶振故障；若频率正确则固件损坏，需重刷。 | 使用专用编程器（如ST-Link）通过SWD接口重新烧录最新版固件；若晶振频偏，更换晶振及起振电容（22pF）。工具：编程器、PC、示波器。 | 固件中加入看门狗定时器；关键配置参数做双重备份；出厂前做全参数范围通讯压力测试。 | 若晶振偏移导致，可暂时用精准的频率源注入外部时钟；或将波特率重新调整匹配（但可能不稳定）。 | 测试仪无法远程操作和测量，视为失效。 | GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求；IEEE std 1672-2019 用于快速瞬态保护的方法 | 某批次仪器固件由于FLASH老化出现部分bit反转，导致通讯协议混乱，重新固化后正常。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 功率晶体管/场效应管 | 恒流源模块 | 作为恒流源调整管，发热量大，易因过热或过压损坏 | 是 | 功率晶体管集电极-发射极击穿短路 | 电气 | 危急 | 因过电压、过电流或热疲劳导致集电极-发射极结永久性短路，器件失去关断能力，持续导通 | 仪器无法调压或恒流，输出电流持续偏大且不受控，保险丝熔断，外壳过热 | 集电极-发射极电阻 [电气] <0.5Ω（正常>数MΩ），漏电流 [电气] >10mA（额定阻断电压下） | 万用表电阻挡离线测量[离线]；红外热像仪监测器件异常温升[在线] | 断开器件与电路连接，用万用表测量C-E两极正反向电阻均为低阻值则判定短路；对比同型号器件正常电阻值 | 拆焊故障器件，清理焊盘，更换同型号功率晶体管并涂抹导热硅脂后重新焊接固定，用晶体管特性图示仪验证参数合格后通电测试；若漏电流大于规格书10倍以上或发生不可恢复的击穿短路，应直接更换 | 1. 增加RC吸收回路或瞬态电压抑制器(TVS)限制过压；2. 确保散热器接触良好并定期清除灰尘；3. 每3个月检查散热风扇运转及散热片温度；每次使用前观察有无焦糊味或异常声响 | 断开电源，跳过该路功率管，使用备用通道维持基本测试（若设备支持多路） | 过流可能烧毁采样电阻、驱动IC及电源模块 | IEC 60747-1:2006；JB/T 7626-2013 | 某厂直流电阻测试仪使用中恒流源失控，检测发现输出管3DD15D集-射极电阻仅0.3Ω，更换后恢复正常
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 功率晶体管/场效应管 | 恒流源模块 | 作为恒流源调整管，发热量大，易因过热或过压损坏 | 是 | 功率场效应管栅极氧化层击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | MOS管栅极氧化层因静电放电(ESD)或过压（栅-源电压超过±20V）而永久损伤，形成低阻通路 | 栅极失控，漏极电流无法关断或无法开启，测试电流剧烈波动或无输出；驱动电路异常发热 | 栅-源间电阻 [物理] <100kΩ（正常>10MΩ），栅极阈值电压 [电气] 漂移>±2V（偏离标称值） | 静电防护条件下使用LCR电桥测量栅-源电容与电阻[离线] | 拆除外围驱动后，测量栅-源电阻，若低于1MΩ且栅极充电后无法保持电压则视为击穿；或观察栅极振荡波形失真 | 整体更换被击穿的MOSFET，安装时佩戴防静电手环且电烙铁接地；检查驱动电路稳压管是否损坏并一并更换；当栅-源电阻<1MΩ或阈值电压偏移>50%时，必须更换 | 1. 栅-源间并联18V齐纳二极管钳位；2. 存储和运输使用防静电包装；3. 确保驱动电压不超过手册规定；4. 每6个月清洁PCB板面灰尘，检查栅极保护二极管是否完好；保持设备存放环境湿度<60% | 若多只并联，可临时断开故障管，降额使用（输出电流减半） | 可能导致栅极驱动变压器或光电耦合器过载损坏 | IEC 61340-5-1:2016；GB/T 17626.2-2018 | 湿度大的梅雨季，某测试仪频繁出现电流不稳定，检测发现IRFP460栅极阻抗异常，更换并加强ESD防护后恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 功率晶体管/场效应管 | 恒流源模块 | 作为恒流源调整管，发热量大，易因过热或过压损坏 | 是 | 功率管热击穿（过温损坏） | 热/电气 | 严重 | 散热不良或长期过载导致结温超过最大允许值（通常150℃），材料特性退化，产生热奔最终短路或开路 | 测试时散热片温度过高（手无法触摸），设备自动保护停机或输出电流突然中断，外壳局部高温 | 结温 [热] >Tjmax（如150℃）；壳温 [热] >85℃（用热电偶测量）；正向导通压降 [电气] 异常升高>20% | 红外点温枪或热电偶监测壳温与散热片温度[在线]；热像仪巡检[离线] | 加载额定电流持续1分钟，若壳温上升速率>5℃/s且稳态温度超过85℃，结合风扇运转正常则判定散热系统不良或器件热阻过大 | 1. 清洁散热风道与散热片；2. 更换散热硅脂；3. 测试散热风扇转速，若低于标称80%则更换风扇；4. 若器件已损坏则更换；若热阻增大至初始值200%或正常散热条件下壳温持续超过85℃无法下降，则必须更换器件 | 1. 定期（每月）检查风扇滤网和散热片清洁；2. 确保仪器通风口离障碍物>30cm；3. 避免在环境温度>40℃下长时间使用；4. 每月清理防尘网；每季度检查散热风扇轴承润滑并测速；每半年更换导热硅脂 | 降低测试电流至额定值50%，缩短连续测试时间，外加轴流风扇强制风冷 | 持续高温可导致附近电容容量衰减、焊点氧化，甚至PCB碳化 | GB/T 2423.22-2012；IEC 60747-15:2010 | 某变电站试验人员夏季高温连续测试，导致直流电阻测试仪输出电流跌落，检查发现MOS管表面变色，更换并清理风道后解决
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 功率晶体管/场效应管 | 恒流源模块 | 作为恒流源调整管，发热量大，易因过热或过压损坏 | 是 | 功率晶体管参数漂移（电流增益下降） | 电气 | 轻微 | 芯片老化或电应力导致晶体管直流电流增益hFE（β）下降，使驱动能力不足，输出电流无法达到设定值 | 测试时输出电流缓慢下降或无法升至设定高电流档，小电流测量尚可，大电流测量值偏低 | hFE [电气] 下降超过初始值的30%；基极-发射极压降 [电气] VBE(sat)增加超过20% | 晶体管特性图示仪离线测量β值[离线]；在线监测基极驱动电流与集电极电流比值[在线] | 取下晶体管，用图示仪在设定工作点(VCE, IC)下测量hFE，若低于出厂最小值的70%则判定参数漂移 | 更换同型号、同批次晶体管，并配对保证并联器件均流；检查基极驱动电路是否因元件老化导致驱动不足；若hFE低于出厂下限的50%影响精度且无法软件补偿时，应报废并更换 | 1. 设计时留有足够电流裕量（降额50%以上）；2. 选用高可靠性工业级器件；3. 每年校准设备时同步抽检关键功率管特性，记录基准值 | 若设备支持软件校准，可微调驱动电流补偿，但须后续尽快更换 | hFE下降造成驱动级负载加重，可能导致驱动管过热 | SJ/T 11393-2009；IEC 60747-7:2010 | 某型号测试仪使用5年后，最大输出电流由10A降至7.8A，查系功率管hFE由80降至30，更换后恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 输出继电器 | 恒流源模块 | 控制测试电流的通断与换相，触点存在电腐蚀与粘连风险 | 是 | 输出继电器触点接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 长期切换感性负载导致触点电蚀、氧化，接触面金属转移或积碳，造成接触电阻增大；或簧片机械疲劳、变形，触点压力下降，无法可靠接通测试电流回路。 | 测试时电流值波动、读数不稳定或显示“开路”报警；设备可听到继电器吸合声，但输出端无电流或电压建立；触点处可观察到明显发黑、烧蚀痕迹。 | 接触电阻：>0.1Ω（新触点<0.01Ω）[电气]；触点压降：>30mV（额定电流下）[电气]；闭合时间：>20ms（延时增加）[物理]；回跳时间：>5ms [物理] | 回路电阻测试仪（离线）；示波器监测线圈端电压与触点动作时序（离线）；红外热像仪扫描触点温升（带电）；肉眼或内窥镜检查触点表面状态（离线） | 若回路电阻测试仪测量触点接触电阻>0.1Ω，且比历史正常值增大3倍以上，确认为接触不良；或带载测试时触点两端压降>额定值30mV，可判定故障。 | 更换同规格继电器或仅更换触点模块（可拆式）。步骤：切断设备电源并放电；拆除接线标记线号；卸下继电器固定螺丝；更换新继电器/触点，使用力矩螺丝刀紧固至规定扭矩（0.5N·m）；恢复接线并验证极性；上电后用回路电阻测试仪复测接触电阻<0.01Ω。当接触电阻>0.2Ω且触点厚度磨损超过原厚度1/3，或连续3次清洁后接触电阻仍超标，则报废更换。工具：内六角扳手、螺丝刀套装、力矩螺丝刀、回路电阻测试仪。 | 选用带磁吹弧或密封充惰性气体的继电器；定期检查触点状态并清洁；控制测试切换频率；在触点电路并联RC吸收回路以抑制电弧。每月巡检：检查继电器外壳有无过热变色，开盖目视触点有无氧化、烧蚀；每半年测量一次接触电阻并记录。 | 若触点烧蚀不平重，可用金相砂纸或触点清洁剂打磨触点表面，再用无水酒精擦拭，测试接触电阻<0.05Ω后应急使用。工具：金相砂纸、无水酒精、无尘布。 | 导致电流不可控，可能烧毁直流电阻测试仪内部恒流源或被测设备；测试数据无效，造成误判。 | IEC 61810-1《机电式基本继电器 第1部分：通用和安全要求》；DL/T 845.1-2019《电阻测量装置通用技术条件》 | 某变电站变压器直阻测试中，仪器反复提示开路，检查发现输出继电器触点发黑碳化，处理后恢复正常。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 输出继电器 | 恒流源模块 | 控制测试电流的通断与换相，触点存在电腐蚀与粘连风险 | 是 | 输出继电器线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈匝间绝缘因受潮、过热老化或操作过电压击穿，导致匝间短路，电流急剧增大，线圈温度超限烧断或绝缘碳化。也可能驱动电路常导通导致线圈长期过载。 | 继电器无法吸合，测试时无输出；线圈表面有焦糊味、变色或炸裂痕迹；设备报“继电器驱动故障”。 | 线圈直流电阻：偏离标称值±10%（如标称200Ω，实测<20Ω或>500Ω）[电气]；线圈绝缘电阻：<1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；驱动电压：正常但电流异常增大[电气]；线圈温升：>70K（红外测温）[物理] | 万用表测量线圈直流电阻（离线）；500V兆欧表测线圈对铁芯绝缘电阻（离线）；红外热像仪或点温计测温升（带电）；观察外观及嗅觉检查（离线） | 线圈直流电阻远低于标称值且绝缘电阻<1MΩ，或外观明显烧焦，即判为烧毁；若电阻无穷大，则为断路烧毁。 | 更换同型号继电器。步骤：断电、验电、放电；拆除线圈接线并标记；拆下故障继电器；安装新继电器，确保衔铁运动灵活无卡涩；焊接或压接线圈接线；上电后测试吸合与释放电压，符合额定电压85%~110%应可靠动作。当线圈电阻偏离标称值±15%或绝缘电阻<1MΩ，即报废更换。工具：万用表、电烙铁、焊锡、螺丝刀、兆欧表。 | 确保继电器线圈电压规格与驱动电路匹配；驱动电路中加装续流二极管抑制反峰电压；保持仪器内部通风，避免过热；每年检查一次线圈绝缘电阻。每月巡检：设备上电时听继电器是否有清脆吸合声，观察线圈表面有无异常发热；每年测量一次线圈电阻与绝缘电阻。 | 无临时检修方法，必须更换。 | 触点完全无法动作，导致测试功能丧失；可能烧毁驱动三极管或MOS管。 | GB/T 14598.2-2011《量度继电器和保护装置 第1部分：通用要求》；DL/T 478-2013《继电器及装置基本试验方法》 | 某批次设备在高温老化箱试验中，多台输出继电器因线圈塑封料热胀导致漆包线应力断裂，匝间短路冒烟。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 输出继电器 | 恒流源模块 | 控制测试电流的通断与换相，触点存在电腐蚀与粘连风险 | 是 | 输出继电器绝缘不良 | 绝缘 | 一般 | 继电器底座或绕组与铁芯间积尘、吸潮，或绝缘材料老化、爬电距离不足，导致绝缘电阻下降，可能引发对地或相间漏电。 | 雨天或潮湿环境下设备偶发“绝缘报警”或测量值轻微波动；外壳可能轻微带电（感应电压）；长期监测绝缘电阻呈下降趋势。 | 绝缘电阻：<10MΩ（500V测试）[绝缘]；泄漏电流：>0.5mA（额定电压下）[电气]；介质损耗因数tanδ：>5%（1kV试验）[绝缘] | 500V或1000V兆欧表测量线圈对地、触点对地绝缘电阻（离线）；泄漏电流测试仪（离线）；直流耐压试验（离线） | 使用500V兆欧表测量触点端子对外壳绝缘电阻，若<10MΩ且排除外部受潮后可判定为继电器本体绝缘劣化。清扫干燥后若绝缘恢复，则属于受潮；否则为绝缘老化。 | 若受潮导致：拆下继电器，用无水酒精彻底清洗底座和引脚，放入60℃烘箱干燥8小时，冷却后测绝缘电阻>50MΩ。若老化：更换继电器。当绝缘电阻<1MΩ且清洗烘干后仍无法提升至10MΩ以上，或外观出现明显碳化爬电痕迹，则报废更换。工具：无水酒精、防静电刷、烘箱、兆欧表。 | 存放与运行环境湿度控制在70%RH以下；定期清理继电器表面灰尘；选用IP54以上防护等级继电器或加装防尘罩。每季巡检：目视检查继电器有无凝露、霉斑，打开机箱用吹尘器清除灰尘；每年干燥季节进行一次绝缘电阻测量。 | 临时用热风枪吹干并喷涂三防漆，可短时提高绝缘。工具：热风枪、三防漆。 | 绝缘下降可能引起测量回路对地泄露，导致测试电流分流，测量误差增大；严重时可能造成设备外壳带电，引发人身触电风险。 | GB/T 7261-2016《继电器及装置基本试验方法》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 南方梅雨季，某试验班组多台电阻测试仪报绝缘电阻低，经烘干处理恢复。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 输出继电器 | 恒流源模块 | 控制测试电流的通断与换相，触点存在电腐蚀与粘连风险 | 是 | 输出继电器机械卡涩/拒动 | 机械 | 严重 | 衔铁轴、动触片转动部位润滑油干涸或进入异物，导致动作卡涩；或者复位弹簧疲劳、变形，使继电器无法正常吸合或释放。 | 继电器吸合或释放伴有异常摩擦声，动作声沉闷；有时能吸合有时不吸合；强震动机器后可能误动作；触点常闭无法断开或常开无法闭合。 | 线圈施加额定电压时，衔铁动作时间>30ms或释放时间>15ms[物理]；动作电压偏差：吸合电压>85%Ue或释放电压<10%Ue[电气]；铁芯吸合后行程间隙<0.2mm（设计值）[物理] | 手动推动衔铁检查灵活性（离线）；多通道示波器记录线圈电压与触点动作时序，分析动作及回跳时间（离线）；测量吸合电压和释放电压（离线） | 手动推动衔铁感到明显阻力或有卡滞点，且动作电压超出规范范围（如额定24V，吸合电压>20.4V仍不可靠），可判定机械卡涩。 | 拆解继电器清洁并润滑。步骤：拆下继电器；打开透明罩或外壳；用精密电子清洁剂喷洗衔铁轴、接触点及弹簧；用细针清除可见异物；在轴部涂抹少量精密仪表润滑油；装复后手动活动衔铁无明显阻力，再进行动作电压测试。若连续3次清洁润滑后，动作电压仍超限或卡涩无法消除，则报废更换。工具：钟表螺丝刀、精密电子清洁剂、仪表油、万用表。 | 选用全密封型继电器；避免在粉尘、多毛絮环境使用；每两年检查一次动作特性。每年一次动作特性检查：测量吸合/释放电压和时间；手动活动衔铁无卡涩。 | 临时可轻敲继电器外壳使其暂时活动，但必须尽快安排检修。 | 可能造成测量时序错乱，损坏恒流源；导致设备无法完成测试流程，报系统故障。 | JB/T 10542-2006《工业过程测量和控制系统用机电式触点继电器技术条件》 | 某设备运输后出现继电器不吸合，拆解发现衔铁轴锈蚀，清洁润滑后正常。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电阻值漂移 | 电气/热 | 一般 | 长期过载、温湿度循环或材料老化导致电阻膜层退化，合金电阻片应力释放，阻值偏离标称范围 | 测试电流下电压读数缓慢变化，同一被测物多次测量结果不一致，零点偏移增大 | 阻值偏差ΔR [物理]: 超出±0.05%初始允差；温度系数TCR [物理]: >±10ppm/℃(对于5ppm等级) | 定期用高精度万用表(8位半)跨接采样电阻两端测量阻值[离线]；运行中监测采样电压与标准电流比值[在线] | 测量当前阻值，计算偏差率；若ΔR/R超标但稳定，判定漂移故障；若持续单方向变化，判定老化恶化 | 更换同型号精密采样电阻；使用温控烙铁(≤350℃)拆焊，清理焊盘，新电阻焊接后自然冷却，用6位半以上电桥校准确认 | 降额使用(额定功率≤50%)，增加散热片，恒温环境安装，定期老化筛选 | 在软件校准系数表中修正增益，临时补偿漂移量 | 测量精度超差，可能导致被测设备误判不合格 | IEC 60751, JJG 484-2007 | 某变电站直流电阻测试仪因采样电阻TCR过高致夏季读数偏差超1%，召回更换 | 每季度用标准电阻验证一次，目检外观有无变色，保持接线端子清洁紧固 | 阻值偏差超出初始值±0.5%且无法通过补偿恢复；或TCR>50ppm/℃；或使用年限超过8年
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电阻开路 | 电气/机械 | 危急 | 过流冲击熔断、焊接点疲劳断裂或电阻膜层缺失造成电路完全断开 | 测试时无电流指示或电流显示为零，恒流源电压升高至限压值，仪器报“开路”或“断线”警报 | 电阻值[电气]: >1MΩ(无穷大)；采样端电压[电气]: 等于恒流源开路电压 | 用万用表电阻档直接测量采样电阻两端阻值[离线]；开机自检时MCU检测采样电压异常[在线] | 测量电阻两端电阻无穷大，确认非测试线断线后，判定电阻本体开路 | 拆除旧电阻，检查并清理焊盘，必要时更换加固焊盘；焊接同规格新电阻，焊接后施加额定电流验证压降 | 回路串联快速熔断器保护，加强焊接点机械固定，减振安装 | 多台同型号仪器共用一套备用采样模块临时替换 | 无输出电流，测试完全中断 | GB/T 6587-2012 | 某批次采样电阻因引脚镀层氧化导致焊点虚焊开路，现场全部补焊处理 | 每月检查引脚焊点有无裂纹，使用热成像仪检查满负载下温升不应超过60℃ | 本体断裂、烧焦或阻值>1MΩ；反复补焊后仍存在间歇性开路
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电阻短路 | 电气/化学 | 严重 | 焊锡桥接、金属屑搭接或绝缘涂层破损导致电阻两端几乎零阻值 | 电流测试值异常偏大，标准电阻两端采样电压极低，仪器无法建立恒流或频繁限流保护 | 两端电阻值[电气]: <0.1倍标称值；采样电压[电气]: 接近0V | 用毫欧表或开尔文四线法测量电阻[离线]；仪器面板显示“短路”或过流保护动作[在线] | 测量电阻值远低于标称值，配合目检发现焊点桥接或异物，判定短路 | 清除焊锡桥接或异物，用无水酒精清洗并烘干；若本体绝缘损坏则更换电阻 | 焊接后加涂三防漆，安装防护罩防异物进入，控制焊接工艺 | 用导线短接采样电阻使仪器进入保护状态，停止此通道测试 | 恒流源可能过载损坏，同批次产品可能全部超差 | IPC-A-610 | 维修中发现采样电阻旁边有焊锡珠导致间歇短路，清洗后正常 | 每次开机前用放大镜目检采样电阻区，使用吸尘设备定期清理机内灰尘 | 电阻体绝缘烧毁或化学腐蚀导致内部极间短路不可恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 热稳定性不良 | 热/电气 | 一般 | 电阻材料温度系数过大或散热不良，通电自热后阻值明显变化 | 冷态与热态测量值差异显著，开机后前30分钟读数持续飘移，温升稳定后读数才稳定 | 热态阻值变化率[物理]: >20ppm/额定功率；表面温升[物理]: >45℃(环境25℃) | 红外热像仪监测电阻表面温度分布[离线]；记录加载额定电流前后10分钟阻值变化曲线[离线] | 测量冷态阻值R0，施加额定功率10分钟后测量热态RT，计算(RT-R0)/R0，若>50ppm且温升超标，判定热稳定性故障 | 更换低温漂精密电阻(如Vishay Z箔或金属箔)，改进散热设计(加散热座、风道) | 设计裕量提升至额定功率的1/3，选用TCR≤5ppm元件，进行功率老化筛选 |  | 温度变化引起测量重复性不达标，使设备无法用于温升试验等场景 | GB/T 5729-2003 | 南方湿热环境下某仪器因采样电阻热漂移导致日间与夜间测试数据对不上 | 每月用热成像仪检查满功率温升，每半年校验一次温度系数 | 热态阻值漂移超过100ppm，且加装散热后仍无法满足精度要求
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 接触不良 | 机械/电气 | 轻微/一般 | 接线端子氧化、紧固件松动或插接件弹性疲劳导致接触电阻不稳定 | 读数随机跳动，轻微震动时测量值突变，端子处可测到异常温差 | 接触电阻[电气]: 端子间>10mΩ(正常<0.5mΩ)；电压降波动[电气]: >50ppm标称采样电压 | 高低温下测量端子接触电势[离线]；动态电阻测试仪监测接触回路压降波动[在线] | 四线法测量采样电阻两端电压降直流值，敲击端子观察波动，若跳动>100ppm，判定接触不良 | 拆开端子，砂纸打磨接触面至金属光泽，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩；更换疲劳的弹簧垫圈与螺丝 | 采用压接或焊接替代螺丝连接，使用密封航空插头，定期紧固 | 临时用夹子强化连接，测试时避免触碰端子 | 测量结果分散性增大，可能导致误判 | JB/T 10726-2007 | 某测试车因振动导致采样电阻接线松动，途中所有数据无效 | 每半年紧固端子螺丝，每季度测量端子接触电阻，清洁去除氧化层 | 端子镀层磨损露铜，或接触电阻>50mΩ且打磨后仍超标
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电磁干扰耦合 | 环境/电气 | 轻微 | 采样电阻回路布局不佳，形成环路天线，耦合空间电磁场，感应出共模/差模噪声 | 在变频器、电焊机等强干扰源附近测试时，读数波动，未接试品时仍有微小跳动 | 感应电压幅值[电气]: >10μV（无测试电流时）；共模抑制比降低[电气] | 频谱分析仪加近场探头探测采样回路干扰频谱[离线]；观察不加测试电流时的噪声底数[在线] | 在屏蔽室内测试，若干扰消失则证实电磁耦合；比较加磁环前后噪声水平 | 缩短采样引线长度，双绞或同轴走线，加装铁氧体磁环；在采样电阻端并联穿心电容或采用仪表放大器直接靠近电阻 | 采样回路全屏蔽，屏蔽层单点接地，远离强干扰源布线 | 现场测试时关闭周边干扰设备，或将仪器移至干扰较小位置 | 测量重复性变差，小电阻测试完全不可信 | IEC 61000-4-3 | 某电机制造厂出厂试验，附近变频启动导致多台直流电阻读数为负值
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘/热 | 严重/危急 | 采样电阻与相邻电路或地之间绝缘层老化、受潮或过压击穿，产生泄漏电流旁路 | 绝缘电阻测试值下降，机壳带电，测试电流数值与标准电阻不一致，可能伴有异味或跳火 | 绝缘电阻[绝缘]: <20MΩ(500V兆欧表)；泄漏电流[电气]: >0.5mA(额定电压下) | 用500V兆欧表测量采样回路对外壳绝缘电阻[离线]；绝缘监测仪表在线监测[在线] | 测量对地绝缘电阻，若<20MΩ且排除电缆因素后，判定采样电阻节点绝缘劣化；耐压试验检出击穿点 | 更换受损绝缘垫片或整个电阻组件，清理烧灼痕迹，干燥处理，重新喷涂绝缘漆，通过耐压测试 | 维持内部干燥，安装防潮剂，定期进行绝缘预防性试验 | 将该通道完全隔离停用，调整测试接线使用其余通道 | 测试结果不吻合，可能损坏恒流源及AD转换器，引发电击危险 | DL/T 596-2021 | 某高湿度地区仪器因内部凝露导致采样电阻对地闪络，烧毁电路板 | 每年进行绝缘电阻测试，湿度>80%时开启内部加热除湿，保持柜体密封条完好 | 绝缘电阻<5MΩ或发生击穿烧黑无法清洁恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 可调电阻动触点失效 | 机械/化学 | 一般 | 老旧调校用电位器碳膜磨损、氧化或触点压力衰减，导致设定阻值不稳 | 校准时调节滞后或跳跃，震动后设定值偏移，旋钮旋转时有杂音 | 动触点接触电阻[电气]: >10Ω且波动；总阻值台阶式变化[物理] | 万用表监测中心抽头与任意一端阻值，转动螺杆观察阻值跳变[离线] | 连续旋转调节螺杆同时监测阻值，若出现>1%跳变或开路，判定动触点故障 | 更换为密封式精密多圈电位器，或改用固定电阻加数控校准方式，去除机械触点 | 选用无触点数字校准方案，定期清洗并润滑电位器 | 将可调电阻跨接并联固定电阻缩窄调节范围，临时固定于当前可用位置 | 校准失效，仪器准确度无法恢复 |  | 老型号测试仪电位器磨损致无法校准至0.1级，整机淘汰 | 每年转动电位器全行程2次防氧化，清洁后喷电子复活剂 | 动触点无法稳定接触，或阻值变化率超过±5%且不可修复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电阻值漂移 | 电气/热 | 一般 | 长期过载、温湿度循环或材料老化导致电阻膜层退化，合金电阻片应力释放，阻值偏离标称范围 | 测试电流下电压读数缓慢变化，同一被测物多次测量结果不一致，零点偏移增大 | 阻值偏差ΔR [物理]: 超出±0.05%初始允差；温度系数TCR [物理]: >±10ppm/℃(对于5ppm等级) | 定期用高精度万用表(8位半)跨接采样电阻两端测量阻值[离线]；运行中监测采样电压与标准电流比值[在线] | 测量当前阻值，计算偏差率；若ΔR/R超标但稳定，判定漂移故障；若持续单方向变化，判定老化恶化 | 更换同型号精密采样电阻；使用温控烙铁(≤350℃)拆焊，清理焊盘，新电阻焊接后自然冷却，用6位半以上电桥校准确认 | 降额使用(额定功率≤50%)，增加散热片，恒温环境安装，定期老化筛选 | 在软件校准系数表中修正增益，临时补偿漂移量 | 测量精度超差，可能导致被测设备误判不合格 | IEC 60751, JJG 484-2007 | 某变电站直流电阻测试仪因采样电阻TCR过高致夏季读数偏差超1%，召回更换 | 每季度用标准电阻验证一次，目检外观有无变色，保持接线端子清洁紧固 | 阻值偏差超出初始值±0.5%且无法通过补偿恢复；或TCR>50ppm/℃；或使用年限超过8年
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电阻开路 | 电气/机械 | 危急 | 过流冲击熔断、焊接点疲劳断裂或电阻膜层缺失造成电路完全断开 | 测试时无电流指示或电流显示为零，恒流源电压升高至限压值，仪器报“开路”或“断线”警报 | 电阻值[电气]: >1MΩ(无穷大)；采样端电压[电气]: 等于恒流源开路电压 | 用万用表电阻档直接测量采样电阻两端阻值[离线]；开机自检时MCU检测采样电压异常[在线] | 测量电阻两端电阻无穷大，确认非测试线断线后，判定电阻本体开路 | 拆除旧电阻，检查并清理焊盘，必要时更换加固焊盘；焊接同规格新电阻，焊接后施加额定电流验证压降 | 回路串联快速熔断器保护，加强焊接点机械固定，减振安装 | 多台同型号仪器共用一套备用采样模块临时替换 | 无输出电流，测试完全中断 | GB/T 6587-2012 | 某批次采样电阻因引脚镀层氧化导致焊点虚焊开路，现场全部补焊处理 | 每月检查引脚焊点有无裂纹，使用热成像仪检查满负载下温升不应超过60℃ | 本体断裂、烧焦或阻值>1MΩ；反复补焊后仍存在间歇性开路
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电阻短路 | 电气/化学 | 严重 | 焊锡桥接、金属屑搭接或绝缘涂层破损导致电阻两端几乎零阻值 | 电流测试值异常偏大，标准电阻两端采样电压极低，仪器无法建立恒流或频繁限流保护 | 两端电阻值[电气]: <0.1倍标称值；采样电压[电气]: 接近0V | 用毫欧表或开尔文四线法测量电阻[离线]；仪器面板显示“短路”或过流保护动作[在线] | 测量电阻值远低于标称值，配合目检发现焊点桥接或异物，判定短路 | 清除焊锡桥接或异物，用无水酒精清洗并烘干；若本体绝缘损坏则更换电阻 | 焊接后加涂三防漆，安装防护罩防异物进入，控制焊接工艺 | 用导线短接采样电阻使仪器进入保护状态，停止此通道测试 | 恒流源可能过载损坏，同批次产品可能全部超差 | IPC-A-610 | 维修中发现采样电阻旁边有焊锡珠导致间歇短路，清洗后正常 | 每次开机前用放大镜目检采样电阻区，使用吸尘设备定期清理机内灰尘 | 电阻体绝缘烧毁或化学腐蚀导致内部极间短路不可恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 热稳定性不良 | 热/电气 | 一般 | 电阻材料温度系数过大或散热不良，通电自热后阻值明显变化 | 冷态与热态测量值差异显著，开机后前30分钟读数持续飘移，温升稳定后读数才稳定 | 热态阻值变化率[物理]: >20ppm/额定功率；表面温升[物理]: >45℃(环境25℃) | 红外热像仪监测电阻表面温度分布[离线]；记录加载额定电流前后10分钟阻值变化曲线[离线] | 测量冷态阻值R0，施加额定功率10分钟后测量热态RT，计算(RT-R0)/R0，若>50ppm且温升超标，判定热稳定性故障 | 更换低温漂精密电阻(如Vishay Z箔或金属箔)，改进散热设计(加散热座、风道) | 设计裕量提升至额定功率的1/3，选用TCR≤5ppm元件，进行功率老化筛选 |  | 温度变化引起测量重复性不达标，使设备无法用于温升试验等场景 | GB/T 5729-2003 | 南方湿热环境下某仪器因采样电阻热漂移导致日间与夜间测试数据对不上 | 每月用热成像仪检查满功率温升，每半年校验一次温度系数 | 热态阻值漂移超过100ppm，且加装散热后仍无法满足精度要求
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 接触不良 | 机械/电气 | 轻微/一般 | 接线端子氧化、紧固件松动或插接件弹性疲劳导致接触电阻不稳定 | 读数随机跳动，轻微震动时测量值突变，端子处可测到异常温差 | 接触电阻[电气]: 端子间>10mΩ(正常<0.5mΩ)；电压降波动[电气]: >50ppm标称采样电压 | 高低温下测量端子接触电势[离线]；动态电阻测试仪监测接触回路压降波动[在线] | 四线法测量采样电阻两端电压降直流值，敲击端子观察波动，若跳动>100ppm，判定接触不良 | 拆开端子，砂纸打磨接触面至金属光泽，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩；更换疲劳的弹簧垫圈与螺丝 | 采用压接或焊接替代螺丝连接，使用密封航空插头，定期紧固 | 临时用夹子强化连接，测试时避免触碰端子 | 测量结果分散性增大，可能导致误判 | JB/T 10726-2007 | 某测试车因振动导致采样电阻接线松动，途中所有数据无效 | 每半年紧固端子螺丝，每季度测量端子接触电阻，清洁去除氧化层 | 端子镀层磨损露铜，或接触电阻>50mΩ且打磨后仍超标
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电磁干扰耦合 | 环境/电气 | 轻微 | 采样电阻回路布局不佳，形成环路天线，耦合空间电磁场，感应出共模/差模噪声 | 在变频器、电焊机等强干扰源附近测试时，读数波动，未接试品时仍有微小跳动 | 感应电压幅值[电气]: >10μV（无测试电流时）；共模抑制比降低[电气] | 频谱分析仪加近场探头探测采样回路干扰频谱[离线]；观察不加测试电流时的噪声底数[在线] | 在屏蔽室内测试，若干扰消失则证实电磁耦合；比较加磁环前后噪声水平 | 缩短采样引线长度，双绞或同轴走线，加装铁氧体磁环；在采样电阻端并联穿心电容或采用仪表放大器直接靠近电阻 | 采样回路全屏蔽，屏蔽层单点接地，远离强干扰源布线 | 现场测试时关闭周边干扰设备，或将仪器移至干扰较小位置 | 测量重复性变差，小电阻测试完全不可信 | IEC 61000-4-3 | 某电机制造厂出厂试验，附近变频启动导致多台直流电阻读数为负值
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘/热 | 严重/危急 | 采样电阻与相邻电路或地之间绝缘层老化、受潮或过压击穿，产生泄漏电流旁路 | 绝缘电阻测试值下降，机壳带电，测试电流数值与标准电阻不一致，可能伴有异味或跳火 | 绝缘电阻[绝缘]: <20MΩ(500V兆欧表)；泄漏电流[电气]: >0.5mA(额定电压下) | 用500V兆欧表测量采样回路对外壳绝缘电阻[离线]；绝缘监测仪表在线监测[在线] | 测量对地绝缘电阻，若<20MΩ且排除电缆因素后，判定采样电阻节点绝缘劣化；耐压试验检出击穿点 | 更换受损绝缘垫片或整个电阻组件，清理烧灼痕迹，干燥处理，重新喷涂绝缘漆，通过耐压测试 | 维持内部干燥，安装防潮剂，定期进行绝缘预防性试验 | 将该通道完全隔离停用，调整测试接线使用其余通道 | 测试结果不吻合，可能损坏恒流源及AD转换器，引发电击危险 | DL/T 596-2021 | 某高湿度地区仪器因内部凝露导致采样电阻对地闪络，烧毁电路板 | 每年进行绝缘电阻测试，湿度>80%时开启内部加热除湿，保持柜体密封条完好 | 绝缘电阻<5MΩ或发生击穿烧黑无法清洁恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 可调电阻动触点失效 | 机械/化学 | 一般 | 老旧调校用电位器碳膜磨损、氧化或触点压力衰减，导致设定阻值不稳 | 校准时调节滞后或跳跃，震动后设定值偏移，旋钮旋转时有杂音 | 动触点接触电阻[电气]: >10Ω且波动；总阻值台阶式变化[物理] | 万用表监测中心抽头与任意一端阻值，转动螺杆观察阻值跳变[离线] | 连续旋转调节螺杆同时监测阻值，若出现>1%跳变或开路，判定动触点故障 | 更换为密封式精密多圈电位器，或改用固定电阻加数控校准方式，去除机械触点 | 选用无触点数字校准方案，定期清洗并润滑电位器 | 将可调电阻跨接并联固定电阻缩窄调节范围，临时固定于当前可用位置 | 校准失效，仪器准确度无法恢复 |  | 老型号测试仪电位器磨损致无法校准至0.1级，整机淘汰 | 每年转动电位器全行程2次防氧化，清洁后喷电子复活剂 | 动触点无法稳定接触，或阻值变化率超过±5%且不可修复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 热电动势效应 | 热/电气 | 一般 | 电阻引脚与PCB焊盘异种金属构成热电偶，当两端存在温差时产生热电势，与采样电压叠加 | 正向电流与反向电流测量读数不一致，正反向平均值不等于无温差时的真实值 | 正反向差值[电气]: >2μV/℃（温差>5℃时）；引脚间温差[物理]: >2℃ | 用精密电压表测量无激励电流时的引线间开路电压[离线]；红外热像仪观测引脚温差[离线] | 交换测试电流方向，若两次读数差值超差且引脚存在温差，判定热电势故障；在恒温箱中重复测试，若差异消失则证实 | 更换为低热电势材料引脚（如锰铜），减少引脚与焊盘材料差异；优化PCB散热使采样电阻两侧等温 | 选用低热电动势电阻，保持采样电路整体热均衡，避免局部热源 | 软件增加正反向测量功能，取平均值消除恒定热电势 | 直流电阻测量值包含固定误差，无法通过常规校准消除 | JJG 484-2007 | 某实验室发现小电阻测试时正反向结果差20μΩ，追踪到采样电阻一端靠近电源变压器导致5℃温差 | 每季度用热像仪检查采样电阻周围热分布，确保无异常温差 | 零电流热电势>10μV，且无法通过等温措施降至可接受范围
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 电流噪声过大 | 电气/环境 | 轻微 | 电阻体内导电颗粒不连续或缺陷，产生过量1/f噪声，叠加在采样电压上 | 测试电流稳定但采样电压存在低频不规则跳动（0.1-10Hz），显示末位数字抖动异常 | 噪声幅度[电气]: >1ppm峰峰值(0.1-10Hz带宽) | 低噪声前放+频谱分析仪测量输出噪声功率谱密度[离线] | 测量采样电阻两端噪声，若噪声密度超出1μV/√Hz@1Hz且排除电路其他噪声源，判定电阻本体噪声超标 | 更换为金属箔或线绕式低噪声采样电阻 | 采购时规定噪声指标，进货检验增加噪声筛选 | 增加软件数字滤波（滑动平均），降低显示刷新率 | 影响小电阻测试的分辨力和重复性 | GB/T 5729-2003, IEC 60115-1 | 某批精密电阻因噪声超标导致测试仪校准时读数不稳，退货处理 | 年检时用示波器观察静止输入下噪声幅度，超出1μVrms即预警 | 噪声幅度>5ppm峰峰值，且加屏蔽和滤波后无改善
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 湿度引起表面漏电 | 绝缘/环境 | 一般 | 高湿环境使电阻体表面吸附水分形成导电水膜，产生旁路泄漏电流，等效并联电阻 | 环境湿度>80%RH时测试值明显小于正常值，绝缘电阻随湿度升高而降低 | 绝缘电阻[绝缘]: 90%RH下<100MΩ；并联等效阻值[电气]: >10MΩ | 可程式恒温恒湿箱中测试绝缘电阻[离线]；在线湿度传感器+定期比对测试[在线] | 人为加湿至90%RH，与干燥条件下阻值比较，若偏差>0.01%，判定表面漏电；涂覆三防漆后故障消失则确认 | 用IPA清洗电阻表面，烘干后涂覆聚氨酯三防漆；严重时更换电阻并封装 | PCB整体喷涂三防漆，机箱设置湿度控制加热器，保持内部<60%RH | 临时用电吹风热风干燥电阻区域，恢复测试 | 测量值偏低导致误判，严重时腐蚀焊点及电阻端头 | GB/T 2423.3-2016 | 梅雨季某仪器频繁报超差，打开机箱发现采样电阻水汽凝结，干燥后恢复正常 | 雨季每天开机除湿30分钟，每季度检查内部湿度指示卡，更换失效干燥剂 | 涂层脱落或吸湿后不清除，表面不可恢复泄漏电流>0.1μA
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 精密采样电阻 | 信号调理与采集模块 | 将电流转换为基准电压，阻值漂移直接影响精度 | 否 | 机械应力致阻值变化 | 机械/电气 | 轻微/一般 | 安装时PCB弯曲或固定力过大使电阻基板发生弹性/塑性形变，压阻效应改变阻值 | 安装后或将仪器的外壳装上时阻值偏移，用手指按压电阻附近PCB时读数变化 | 阻值变化[物理]: >100ppm/N；安装前后差异[物理]: >0.01% | 用无应力夹具对比安装前后阻值[离线]；在电阻贴装处贴应变片监测形变[离线] | 卸下电阻，测量自由状态阻值，若误差消失，判定应力故障；轻按PCB阻值变化则直接证实 | 重新安装电阻，确保引线有缓冲弯，减少PCB固定螺丝力矩；换用抗弯折金属箔电阻 | 选择吸湿率低的PCB基材，优化电阻布局远离固定孔，分板后去应力 | 临时松开相关固定螺丝，保持PCB自由状态测试 | 校准后因机械松动或温度变化阻值再次偏移，稳定性差 | IPC-610, IPC-TM-650 | 某批次仪器出厂检验时阻值超差，发现是固定PCB的螺丝扭力过大使采样电阻弯曲 | 装配后用放大镜检查电阻体有无裂纹，每半年抽检阻值稳定性 | 电阻体出现肉眼可见裂纹或阻值变化>±0.05%且无法通过消除应力恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 运算放大器 | 信号调理与采集模块 | 构成前置滤波与差分放大电路，静电或浪涌可能导致失效 | 是
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 保险丝座及熔芯 | 电源模块 | 在输入过流或短路时熔断，保护后级电路 | 是 | 保险丝座及熔芯
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 充电电池包 | 电源模块 | 为便携式型号提供脱机工作电源，存在循环寿命衰退 | 是 | 无可用搜索结果
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 滤波电容组 | 电源模块 | 高压电解电容，纹波电流过大或高温下容量衰减直至失效 | 是
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 防尘滤网 | 冷却风扇 | 过滤进风灰尘，防止内部积尘短路或散热效率下降 | 是 | 防尘滤网堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 空气中灰尘、油污逐渐积聚于滤网纤维间隙，导致气流通道截面积减小，散热风量下降，内部元件温升加速。长期堵塞可引发局部热点，加速绝缘老化。 | 1. 设备散热风扇运转声音变大，出风口风力明显减弱；2. 触摸设备外壳局部（靠近进风口）温度较正常偏高；3. 红外热像可见进风口区域温度异常；4. 直流电阻测试仪测量重复性变差，读数漂移。 | 滤网两侧静压差：>150Pa触发预警，>300Pa判定严重堵塞 [物理]；实测进风口风速：低于额定值的70% [物理]；内部温升速率：较正常工况升高≥15K/h [物理]。 | 1. 定期目视检查滤网表面灰尘覆盖面积 [离线]；2. 手持式风速仪测量进风口风速 [离线]；3. 差压计测量滤网前后压差 [离线]；4. 内置温度传感器监测机壳内部温度趋势 [在线]。 | 若目视滤网积灰面积>80%且出风风速<0.5m/s（额定风速1.8m/s），或滤网压差>300Pa，则判定滤网堵塞。同时结合内部温度传感器数据，若正常负载下温升速率异常，辅助确认。 | 1. 拆卸滤网：用螺丝刀松开滤网盖板螺钉，取出滤网；2. 清洁：用压缩空气（压力<0.3MPa）由内向外反吹，或用中性洗涤剂浸泡柔刷清洗，清水漂净；3. 干燥：自然晾干或40℃以下烘干；4. 回装：检查密封条完好后装回，螺钉对角均匀紧固。所需工具：螺丝刀、压缩空气泵、软毛刷、清洗容器。 | 根据使用环境粉尘浓度，建立定期清洁制度；在进风口加装粗效预过滤棉；保持设备间正压洁净。 | 在无法停机彻底清洁时，可用吸尘器从进风口外部吸除表面浮尘，恢复部分风量。 | 滤网堵塞导致散热不良，内部电源模块、功率器件结温升高，引起提前触发过温保护甚至元件烧毁；测量回路因温度漂移超差。 | DL/T 845.1-2004 电阻测量装置通用技术条件 第1部分；GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分：试验Cab：恒定湿热试验（引用环境适应性要求） | 某变电站预防性试验中使用直流电阻测试仪，夏季高温时段频繁出现“温度过高”报警停机，检查发现防尘滤网被杨絮完全糊住，内部积温严重。清洁滤网后恢复正常。 | 日常巡检周期：一般环境每月1次，多尘环境每周1次。维护要点：目视检查滤网积尘状况，利用压缩空气反吹或清水冲洗，严禁敲打滤网；检查滤网框架密封条是否老化脱胶。 | 滤网破损面积超过表面的10%无法修补；滤网纤维脆化、粉化，轻触即碎；经多次清洗后压损仍大于初始值3倍；达到制造商推荐更换周期（一般为2年）。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 防尘滤网 | 冷却风扇 | 过滤进风灰尘，防止内部积尘短路或散热效率下降 | 是 | 防尘滤网机械破损 | 机械 | 一般 | 滤网受外力撞击、设备运输振动、或清洗方法不当（如高压水枪直冲、用硬物刮擦）导致纤维断裂、框架变形或密封失效，粉尘短路进入设备内部。 | 1. 滤网表面可见明显破洞、裂纹或框架扭曲；2. 设备内部进风口附近出现异常积尘；3. 滤网与机壳接缝处漏光或松动。 | 滤网破损面积：>5cm² [物理]；滤网框架平面度：变形量>2mm/m [物理]；密封条压缩永久变形：>30% [物理]。 | 定期进行外观目视检查 [离线]；密封性透光试验：用强光手电从一侧照射，从另一侧观察漏光点 [离线]；停机后检查设备内部积尘情况 [离线]。 | 若目视发现滤网有穿透性孔洞，或透光试验见密集漏光点，即可判定滤网破损。 | 1. 更换新滤网：确认规格型号，拆卸破损滤网，清理滤框槽内异物，嵌入新滤网及密封条，确保平整无翘曲；2. 临时修补：对于微小破洞（<1cm²），可用聚氨酯密封胶点补，固化后修平。工具：螺丝刀、密封胶、刮板。 | 搬运设备时轻拿轻放，防止撞击滤网区域；清洗滤网时禁止高压水枪近距离直射，推荐低压水流或无油压缩空气。 | 对破损处粘贴铝箔胶带进行临时封堵，保证测试时效，事后及时更换。 | 外界灰尘、导电颗粒直接侵入机箱，附着于电路板、接插件，可能引发沿面放电、短路、接触不良；精密测量单元绝缘下降，直流电阻测量结果跳动。 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)；设备使用说明书 | 某电科院现场测试时，因滤网被仪表箱内工具戳破未发现，大风沙天气后主机频繁出现“测量开路”误报警，开盖发现内部PCB积灰严重导致爬电，清洗电路板后恢复。 | 每次滤网清洗后，必须进行透光检查或完整性检查；清洗时使用不超过0.2MPa的压缩空气或低压水流。 | 滤网出现贯穿性撕裂无法密封；框架断裂或严重变形无法与机壳贴合；局部修补超过3处；制造商规定的强制更换年限（通常3年）。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 防尘滤网 | 冷却风扇 | 过滤进风灰尘，防止内部积尘短路或散热效率下降 | 是 | 防尘滤网热老化 | 化学/热 | 轻微 | 滤网长期处于设备内部烘烤环境（尤其是靠近散热器及功率器件的区域），高分子纤维材料发生热氧降解，分子链断裂，导致纤维变脆、颜色发黄、强度下降，过滤性能衰减。 | 1. 滤网颜色由原白色变为深黄色或褐色；2. 纤维硬化，手指触摸有粗糙、易碎感；3. 滤网轻微受力即产生粉末脱落。 | 纤维强度：拉伸强力降低至初始值的50% [物理]；纤维色差值：ΔE>10 [物理]；滤网厚度：较新品减薄≥15% [物理]。 | 每年一次取样送检，测试断裂强力 [离线]；现场手感及色卡对比 [离线]。 | 当滤网颜色明显变深且出现纤维剥落，手压滤网无回弹性并伴随“悉索”断裂声，即判为老化。 | 更换新滤网。拆装步骤同堵塞处理。工具：螺丝刀。 | 选用耐温等级高的滤材（如玻璃纤维复合材质），对于长时间连续运行的设备，考虑加装主动散热导流装置，避免滤网直接承受热辐射。 | － | 老化纤维碎屑可被风扇吸入内部，污染精密接插件、继电器触点，造成偶发性接触不良；过滤精度下降，微小粉尘穿透量增加，加速内部绝缘劣化。 | GB/T 14295-2019 空气过滤器；ISO 16890-1:2016 | 某化工厂24小时连续运行的直流电阻测试仪，其防尘滤网运行18个月后手触即成粉末，内部散热风扇叶片上附着大量纤维，清理困难。后更换为玻璃纤维滤网，寿命延长至3年。 | 每半年进行一次滤网状态评估，采用手感按压、目视变色观察；发现轻度老化（无断裂）可继续监测，但需缩短检查周期至2个月。 | 滤网出现大面积纤维断裂（指压面积30%以上碎裂）；强风吹滤网有大量纤维飞出；已使用年限达到制造商推荐最高寿命（如2年）且状态不佳。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 显示屏无显示 | 电气/控制 | 严重 | 电源模块故障、背光驱动损坏或液晶屏本身损坏导致无法点亮，可能因电压异常、排线松脱或控制信号丢失引起 | 开机后屏幕全黑，无任何字符或背光，操作按键无反应，但仪器其他功能可能正常（如可导出数据） | 输入电压[电气]：低于18V或高于36V（额定24V±20%）；背光驱动电流[电气]：<5mA（正常＞20mA）；控制板复位信号电平[电气]：持续低电平（正常开机后应置高）；屏显排线导通阻值[物理]：任意通道＞1Ω（正常＜0.5Ω） | 万用表测量电源输入端电压[离线]；电流钳监测背光供电电流[带电]；示波器测量排线数据信号波形[离线]；目视检查排线连接状态[离线] | 若供电电压超出阈值且调整后仍无显示，判定电源模块故障；若背光电流接近零且电压正常，判定背光LED灯条或驱动故障；若用已知良好屏替换后显示正常，判定原液晶屏损坏 | 更换同型号液晶屏总成（工具：螺丝刀套装、防静电手环、万用表）；若仅为背光故障，拆卸屏组件更换LED灯条（需恒温焊台、吸锡器）；重新插拔并锁紧排线（酒精清理金手指）。当液晶屏出现不可消除的线缺陷或大面积坏点（≥5%面积），或背光亮度降至出厂值30%以下且灯条无法更换，或使用年限超8年且维修成本超残值70%，报废更换 | 使用独立稳压电源模块；在屏排线接口处点胶固定；日常巡检时检查屏幕亮度是否均匀。定期维护：每季度断电后清洁显示屏表面及内部积灰；每年检查一次排线连接紧固性 | 外接VGA/HDMI显示器作为临时显示（需仪器具备视频输出口） | 操作人员无法读取电阻值，导致测试中断或误判 | JJG 837-2003 直流电阻测试仪检定规程；GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范 | 某变电站测试仪更换显示屏后恢复正常
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 显示屏闪烁 | 电气/控制 | 一般 | 背光驱动电路滤波电容老化、排线接触不良或屏幕刷新率受电磁干扰导致画面周期性明暗变化或抖动 | 屏幕亮度周期性明暗变化，字符轻微晃动，有时伴随“嘶嘶”声，晃动频率可能与电网频率一致 | 背光供电纹波[电气]：峰值＞200mV（正常＜100mV）；排线接触电阻波动[物理]：单次波动＞200mΩ；附近空间磁场强度[物理]：50Hz工频磁场＞10μT（正常＜1μT） | 示波器测量背光电源输出纹波[带电]；在排线接口两端用毫欧表测量动态接触电阻[离线]；使用电磁场测试仪检测设备周围干扰源[在线] | 若纹波超标且更换滤波电容后闪烁消失，判定驱动电源不良；若轻压排线接口时闪烁变化，判定接触不良；若将仪器远离大功率变压器后闪烁消失，判定电磁干扰 | 更换背光驱动板上的电解电容（25V 470μF/105℃规格，工具：电烙铁、吸锡线）；用电子清洁剂处理排线触点并重新压紧锁扣；在显示屏排线进线端加装磁环抑制共模干扰。若滤波电容批量更换后仍无法消除闪烁且确认液晶屏时序控制电路损坏，维修成本超新屏成本60%时建议报废该显示模块 | 定期用变频电源供电以检查抗干扰能力；设备安装时远离强磁场源（距离＞1.5m）。每月检查排线固定锁扣状态；每半年清扫电源板积尘 | 在排线接口临时垫入导电橡胶以改善接触 | 操作人员误读数，可能导致测试精度下降 | GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 电机启动时同室测试仪闪烁，加装磁环后解决
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 显示字符缺划/多划 | 电气/控制 | 一般 | 液晶屏驱动芯片引脚虚焊、导电胶条老化或屏体玻璃电极断裂，导致部分像素永久导通或断开 | 屏幕固定位置出现一列或一行不显示的线段，或不该亮的线段常亮，如数字“8”变成“6”，所有界面均存在 | 缺划行对应驱动输出引脚对地阻抗[电气]：异常引脚阻值＞10kΩ（正常＜100Ω）；导电胶条压缩量[物理]：＜0.3mm（正常0.5~0.8mm）；驱动芯片供电电压[电气]：＜4.5V（5V系统） | 用万用表二极管档逐脚测量驱动芯片引脚对地阻值并与好板对比[离线]；测量导电胶条高度及框体压缩量[离线]；在显微镜下检查玻璃电极有无裂纹[离线] | 若缺划引脚对地阻值异常且补焊后恢复，判定驱动芯片虚焊；若轻压屏框缺划消失，判定导电胶条压接不良；若查见玻璃电极物理断裂，判定屏体损坏 | 用热风枪对缺划对应的驱动芯片引脚补焊（温度285℃，助焊剂）；更换导电胶条并清洁PCB金手指和玻璃接触面（异丙醇）；玻璃断裂则只能更换液晶屏。出现五条以上不可恢复的缺划，或驱动芯片区域已多次补焊（≥3次），更换屏组件 | 控制生产环境温湿度，避免快速热胀冷缩导致导电胶条变形；运输时加强减震包装。每年校验时检查导电胶条状态，发现压缩永久变形＞0.2mm即更换 | 轻微缺划时可临时用外力压紧导电胶条位置（如用卡夫特胶固定） | 读数错误，可能导致严重测量误判，引发质量事故 | JJG 837-2003；GB/T 11460-2009 信息技术 汉字编码字符集 点阵字型 | 某仪表出厂运输后大批量出现缺划，更换高弹性导电胶条后解决
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 背光不亮（显示可辨） | 电气/控制 | 严重 | 背光LED灯条开路、升压驱动电路损坏或连接线断裂，导致屏幕无照明，在强光下仍可读取阴影文字 | 屏幕无背光，用强光手电斜照屏幕可看见模糊字符，设备操作功能正常 | 背光输入电压[电气]：0V（正常9~24V）；LED灯条两端电阻[电气]：开路（∞，正常若干kΩ）；升压芯片使能脚电平[电气]：＜0.8V（正常＞2.5V） | 万用表直流电压档测量背光插座供电[带电]；用电阻档测量LED灯条正反向阻值[离线]；示波器检查升压开关波形[离线] | 若供电端电压为0，但主电源正常，判定升压板损坏；若供电电压正常而灯条两端无压降，判定灯条开路；若使能脚电平异常，追踪控制信号来源 | 更换背光升压板（同型号代换）；更换LED灯条（需要拆屏，注意均光膜和反射膜顺序，工具：无尘室、镊子）。LED灯条累计点亮时间超50000小时且亮度衰减至初始值50%以下，或升压板反复损坏（≥2次/年），报废背光组件 | 选用宽温高亮LED灯条（-20~+70℃）；在LED灯条与散热板间涂抹导热硅脂。每半年清洁背光板通风口，防止温度过高；每年检测LED亮度衰减 | 使用外置LED补光板临时放置在屏幕侧方，用移动电源供电 | 在昏暗环境或夜间完全无法操作，影响应急测试 | GB/T 24823-2009 普通照明用LED模块 性能要求 | 某地铁检测车所用测试仪背光熄灭，更换LED灯条后修复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 触摸功能失效 | 电气/控制 | 一般 | 触摸屏控制器死机、表面电阻式触摸膜破损或电容屏感应层断线，导致无法响应触控或误触 | 触摸无反应或响应点偏移、漂移，有时自动连续点击，但显示内容正常 | 触摸屏输出信号[电气]：触摸前后ADC数值无变化（正常变化＞200）；电阻屏X/Y+对地阻值[物理]：无穷大（正常数百欧）；电容屏待机电流[电气]：＜1mA（正常10~30mA） | 使用触摸屏测试软件观看触点轨迹[在线]；用万用表测量电阻屏四条线间阻值变化[离线]；示波器测量I²C/SPI通讯波形[离线] | 若触摸信号无变化且通讯正常，判定触摸传感器损坏；若通讯中断，检查排线；若漂移严重且重新校准无效，判定触摸屏老化 | 更换同尺寸同接口的触摸屏（拆机时防尘）；重新校准触摸算法（进入隐藏菜单用5点校准法）。触摸屏出现裂纹、无法校准或局部失灵面积超10%，或触摸寿命超称值（如1千万次），更换触摸组件 | 贴装钢化膜防止硬物划伤；操作时避免油污和水渍；选用工业级触摸屏（>5千万次寿命）。每周用无尘布蘸少量酒精擦拭触摸表面；禁止用尖锐物操作 | 外接USB鼠标通过OTG线操作仪器（需系统支持） | 无法操作菜单，导致不能执行测试或导出数据，现场停运 | GB/T 9813.1-2016 计算机通用规范 第1部分：台式微型计算机；IEC 60950-1 信息技术设备安全 | 某化工厂电阻测试仪触摸偏移，更换触摸膜后恢复
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 显示响应迟缓/停滞 | 电气/控制 | 轻微 | 主控MCU与显示屏间通讯受干扰、帧缓冲区溢出或控制软件任务阻塞，导致画面更新延迟超过2秒 | 按下测试键后屏幕数值变化明显滞后，甚至定格在同一画面，听不到继电器切换声 | 显示刷新帧率[状态量]：＜5Hz（正常≥30Hz）；通信总线错误帧率[电气]：＞2%（正常0%）；处理器占用率[状态量]：持续＞95%（正常＜70%） | 通过系统诊断日志检查帧中断计数[在线]；逻辑分析仪监测SPI/MIPI总线错误帧[离线]；通过调试接口读取CPU负载[在线] | 若错误帧率高但物理连接正常，判定电磁兼容问题或驱动配置不当；若CPU负载长期过高，判定主控程序死锁或资源耗尽；若重新上电后暂时恢复，判定软件BUG | 更新显示屏固件程序（通过SD卡或JTAG烧录）；在主板上增加共模扼流圈隔离通讯噪声；优化软件，降低显示刷新任务优先级。若升级固件和更换通讯接口芯片后仍存在不可接受的延迟（＞2秒）且确认处理器性能不足，可报废旧型号控制板 | 定期升级仪器固件；避免在强变频器附近长时间运行。每年全功能测试一次，检查显示响应并记录帧率 | 临时降低屏幕亮度以减轻数据吞吐量（从菜单调节） | 测试人员无法实时监视充电过程，可能导致过流、过热未被发现，损伤电池或负载 | JJG 837-2003；GB/T 21067-2007 工业机械电气设备 电磁兼容 通用标准 | 某实验室多台测试仪在变频电机运行期间出现画面卡死，进行软件升级和硬件滤波后解决
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 显示屏 | 前面板总成 | 液晶或触摸屏，显示菜单、测试结果与状态信息 | 否 | 低温显示拖影 | 环境/热 | 轻微 | 环境温度低于0℃时，液晶材料粘度增大，响应时间剧升，导致上一帧图像残留与新图像叠加形成拖影 | 低温下数字切换时边缘拖尾、残影持续数百毫秒，显示模糊但可辨识，常温下恢复正常 | 液晶响应时间[物理]：上升时间>200ms，下降时间>300ms（常温＜80ms）；环境温度[物理]：＜0℃；驱动电压均方根[电气]：偏离标称值±0.2V | 光电传感器+示波器测量黑白切换响应时间[离线]；温度记录仪监测环境温度[在线]；万用表测COM-SEG电压波形[离线] | 若环境温度低于说明书允许最低工作温度且响应超标，判定为低温工况；常温下拖影消失确认温度所致；常温仍拖影则可能液晶老化或驱动异常 | 加装屏幕加热膜(5V/3W)维持屏温>5℃（导热双面胶、恒温焊台）；更换宽温液晶屏（-30~+80℃） | 选用宽温液晶屏；将仪器置于保温箱；开机预热5分钟再测试 | 电吹风远距离加热屏幕至温热；手捂屏幕升温 | 读数误判，影响快速现场测试 | GB/T 18910.61-2012；SJ/T 11338-2006 | 北方冬季户外抢修时测试仪严重拖影，误读数据，换宽温屏后解决
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 操作按键/旋钮 | 前面板总成 | 用于参数设置、功能选择与测试启停控制 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 操作按键/旋钮 | 前面板总成 | 用于参数设置、功能选择与测试启停控制 | 是 | 按键无响应（按压失效） | 机械/电气 | 严重 | 按键导电橡胶磨损或电路板触点氧化，导致接触电阻过大，信号无法触发 | 按下按键时无任何“咔嗒”声或触感反馈，仪器无对应功能响应，显示屏对应区域无变化 | 接触电阻 > 2Ω（正常＜0.5Ω）[电气]；按键行程 < 0.5mm（正常1.5±0.3mm）[物理] | 数字万用表（蜂鸣档/电阻档）[离线]；按键手感测试[离线] | 用万用表蜂鸣档测量按键按下时的通断，若阻值大于2Ω或断路，判定按键模组失效 | 更换同规格按键薄膜或微动开关。工具：十字螺丝刀、防静电手环、吸锡器、烙铁。步骤：断电→拆面板→拆排线→解焊旧按键→焊接新按键→装回测试。 | 操作时佩戴干净手套，避免油污汗渍侵蚀按键；每月用无尘布蘸无水酒精清洁按键表面。 | 使用仪器面板上的组合键或软件远程控制功能替代物理按键操作 | 无法执行测试，延误工作；需频繁按压导致手指疲劳误操作 | DL/T 845.3-2004 直流电阻测试仪通用技术条件 | 某变电站测试仪“启动”键失灵，测量被迫中断，更换按键膜片后恢复 | 日常巡检：观察按键外观无破损、标识清晰；每月通电测试所有按键功能。 | 单按键修复性更换超过3次，或按键面板基材老化开裂无法焊接时，整块按键面板报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 操作按键/旋钮 | 前面板总成 | 用于参数设置、功能选择与测试启停控制 | 是 | 按键卡涩/不复位 | 机械 | 一般 | 按键缝隙进入粉尘或异物，或按键导向柱变形，导致按键按下后无法回弹 | 按键按下后不能自动弹起，或回弹缓慢，触感生硬，有时导致误触发连续动作 | 按键回弹时间 > 0.5s（正常≤0.2s）[物理]；按键间隙中存在异物可视 [状态量] | 目视检查[离线]；手感测试回弹力[离线] | 按压按键后立刻松开，若按键未恢复原位或回复延迟超过0.5秒，判定卡涩 | 拆除按键帽，用吸尘器/压缩空气清除缝隙灰尘；若导向柱轻微变形可用细砂纸修磨。工具：塑料撬棒、压缩空气罐、吸尘器。 | 使用防尘罩保护仪器；避免在多尘环境开机操作；每月检查按键帽四周间隙。 | 暂时使用同功能备用按键（如方向键代替旋钮调节）操作，避免使用故障按键 | 引发相邻按键联动干扰；用户操作时产生不确定状态，易导致数据设置错误 | GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦) | 某实验室设备“确认”键因粉尘进入导致不复位，影响连续测试。 | 日常巡检：使用手电筒照射检查按键缝隙洁净度；每月用软毛刷清理。 | 按键帽或导向结构物理损坏导致反复卡涩，且无法通过清洁修复，或累计使用超过10万次按压出现塑性变形，则更换按键单体。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 操作按键/旋钮 | 前面板总成 | 用于参数设置、功能选择与测试启停控制 | 是 | 旋钮松动/空转 | 机械 | 严重 | 编码器转轴固定螺母松脱，或轴套磨损，导致旋转时光电信号丢失，无法产生定位脉冲 | 旋转旋钮时手感松垮、有间隙感，显示屏数值无规律跳动或完全不变化 | 旋钮旋转时脉冲输出缺失率 > 30% [状态量]；轴向晃动量 > 0.5mm [物理] | 编码器测试模式（检查脉冲数）[在线]；旋钮晃动度手感检测[离线] | 进入仪器校准模式，监视旋钮编码器计数；匀速旋转一周，若计数值与标称脉冲数偏差超过30%，或轴端径向晃动超过0.5mm，判定松动/磨损 | 拧紧轴端锁紧螺母；若轴套磨损，更换同型号编码器。工具：内六角扳手、尖嘴钳、替换编码器。步骤：断电→拆面板→松开电位器固定螺丝→取下联轴器→更换编码器→复原并校准零位。 | 旋钮操作时力度轻柔，避免暴力旋转；安装时确保编码器固定螺丝紧固，涂螺纹胶防松。 | 使用仪器配套的上位机软件通过通讯接口（RS232/USB）远程调节设定值，替代旋钮功能 | 无法精确设定测试电流或档位；可能造成输出电流超标，损坏被试设备或仪器本身 | JJG 1052-2009 直流电阻测试仪检定规程 | 某电厂测试仪电流调节旋钮空转，导致输出电流失控，烧坏保险管。 | 日常巡检：检查旋钮无轴向窜动，旋转阻尼均匀；每半年紧固一次面板锁定螺母。 | 编码器机械结构不可逆磨损造成定位功能丧失，且无同型号配件可替换；或旋钮电容连续3次检修后故障复现，则整件旋钮编码器模块报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 操作按键/旋钮 | 前面板总成 | 用于参数设置、功能选择与测试启停控制 | 是 | 按键/旋钮标识不清 | 机械 | 轻微 | 长期使用摩擦或化学试剂腐蚀，导致面板印刷文字、符号脱落褪色，操作者无法准确识别功能 | 按键或旋钮对应功能标识模糊、斑驳，在正常光照下无法辨认 | 字符对比度 < 30% [状态量]；标识磨损面积 > 50% [物理] | 目视检查（参照标准色卡）[离线] | 在300Lux照度下，距离30cm肉眼观察，若标识无法清楚识别或字符残缺面积超过50%，判定标识失效 | 制作标签贴膜重新粘贴；或使用激光雕刻复刻标识。工具：标签机、透明保护膜、清洁剂。步骤：清洁表面→粘贴新标识→覆盖保护膜。 | 操作前确保手部清洁干爽；避免使用腐蚀性清洁剂；贴耐磨保护膜。 | 借助仪器屏幕菜单提示或其他熟悉人员指导操作，通过位置记忆应急使用 | 易导致误操作压入错误档位或设置，引发设备或人身安全风险 |  | 某车间设备因面板字符磨损，操作员误按“放电”键，造成设备紧急停机。 | 日常巡检：每月检查面板印字清晰度；若发现磨损立即补贴标识。 | 面板整体字符大部分损毁，且无法以单一标签覆盖修复；或面板基材老化粉化，此时面板需整体报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 操作按键/旋钮 | 前面板总成 | 用于参数设置、功能选择与测试启停控制 | 是 | 旋钮/按键接口接触不良 | 电气 | 一般 | 按键/旋钮排线插座氧化，或焊点龟裂，导致信号传输时断时续 | 正常操作时功能间歇性失灵，轻微晃动面板或按压排线处又可短暂恢复 | 信号线路瞬断频次 > 5次/分钟 [状态量]；插座触点接触电阻 > 0.2Ω [电气] | 数字万用表[离线]；示波器监测信号波形[离线] | 在操作过程中持续监测按键输出电平，若出现非操作导致的电平跳变且频率较高，同时静态测量接口接触电阻，若大于0.2Ω则判定接触不良 | 清洁排线金手指与插座触点，并重新插拔；若焊点开裂，补焊加固。工具：电子清洁剂、无尘布、电烙铁、焊锡丝。步骤：断电→拆机→拔出排线→清洗→插回→检查焊点→补焊→装回。 | 在排线外露根部点硅橡胶加固；保持仪器存放环境干燥，控制湿度<60%RH。 | 临时在排线插座处垫入薄绝缘片压实，或使用胶带辅助固定加固 | 设备频繁出现功能错乱，可能导致测试数据错误，影响故障判断 | GB/T 18216.1-2012 交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全 防护措施的试验、测量或监控设备 第1部分:通用要求 | 某次电池内阻测试中，测试键接触不良导致测量中断3次，复查发现排线氧化。 | 年度维护：打开机壳，清洁所有内部排线接口，并检查焊点完整性。 | 插座簧片永久变形或弹性丧失，排线折断或严重氧化，且无可更换备件时，该连接部件报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口铁芯端面磨损或锈蚀 | 机械 | 一般 | 长期开合导致铁芯端面镀层磨损或受潮锈蚀，使闭合气隙增大，磁阻增加，影响电流变换精度。 | 测量值偏低且重复性差；空载时钳表存在非零底数；合钳时有异响或明显缝隙。 | 端面平面度误差>0.05mm [物理]；接触电阻（端面间）>0.5mΩ[电气] | 目视检查（离线）；塞尺测量气隙（离线）；微欧计测端面接触电阻（离线） | 若测量值偏差超过标称精度的2倍且端面有锈斑，判定为端面磨损锈蚀。 | 用400目以上金相砂纸轻磨端面，清除锈蚀；用无水酒精擦拭；严重时更换铁芯组件。工具：砂纸、酒精、无尘布、塞尺。 | 使用后保持钳口闭合，存放于干燥环境；定期涂覆薄层防锈油。 | 临时用细砂纸打磨除锈，测量前对钳口多次开合以自清洁。 | 导致直流电阻测量值系统性负偏差，误判设备回路电阻合格。 | GB/T 32271-2015 电流互感器技术条件；JJG 313-2010 测量用电流互感器检定规程 | 某变电站使用直流电阻测试仪测变压器绕组，阻值偏低5%，发现钳口铁芯有锈蚀。 | 每月检查钳口端面，清洁除锈；每季度检测气隙 ≤0.03mm。 | 端面磨损深度超过0.2mm或多次打磨后厚度减薄超过原始厚度15%，且接触电阻仍>0.5mΩ，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口夹持弹簧疲劳或断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧经反复开合产生金属疲劳或外力损伤断裂，导致钳口无法紧密闭合，引入测量误差。 | 钳口无法自动紧闭，需手动辅助；测量时显示值大幅波动；钳口复位无力或角度异常。 | 夹持力<5N [物理]；钳口偏转角>2°[物理] | 手感测试夹持力（离线）；推拉力计测片间压力（离线）；角度规测量偏角（离线） | 钳口自然状态下不能紧密闭合且手动按压有明显松弛，测力值低于规定下限，判为弹簧失效。 | 更换同规格不锈钢弹簧，拆下钳口转轴，安装新弹簧并预紧。工具：卡簧钳、镊子、推拉力计。 | 操作时避免过度张开钳口，开合要轻缓；定期加注少量硅脂润滑转轴。 | 用橡皮筋或扎带临时绑紧钳口进行急用测量，但需验证其稳定性。 | 钳口未闭合导致测量回路开路或接触不良，损坏直流电阻测试仪内部恒流源。 |  | 一试验人员测电缆直流电阻时，发现值跳变，检查发现内部弹簧断裂，更换后恢复。 | 每半年检查弹簧弹性，测夹持力；检查有无变形锈蚀。 | 弹簧永久变形导致自由高度减少超过10%或出现裂纹、断裂，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口内部二次绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 因漆包线老化、破皮或受潮导致绕组匝间绝缘破坏，形成短路环，严重影响变比和测量精度。 | 测量值严重偏低或无输出；钳体发热；二次侧开路电压异常降低；绝缘电阻下降。 | 绝缘电阻<10MΩ（500V兆欧表，25℃）[电气]；变比误差>10%[电气]；短路匝数感应电压衰减>50%[电气] | 万用表测二次电阻并与出厂值比较（离线）；兆欧表测绕组对屏蔽层绝缘（离线）；变比测试仪测电流比（离线） | 测得二次绕组直流电阻较标称值减小15%以上，且绝缘电阻低于10MΩ，可判定匝间短路。 | 拆解钳口外壳，取出线圈，重绕匝间短路部分或更换整个二次绕组，浸绝缘漆烘干。工具：绕线机、兆欧表、烘箱。 | 避免过度弯折钳口引线，防止内部导线损伤；定期干燥除湿。 | 若测量偏离不大，可临时用修正系数补偿，但禁止用于精密测试。 | 导致测试仪电流源输出过载损坏，严重时烧毁整机。 | JJG 313-2010；IEC 61869-2:2012 电流互感器 | 某次测试钳体异常发热，检查发现二次绕组匝间短路，重新绕制后正常。 | 每年测量一次二次绕组直流电阻和绝缘电阻，绝缘电阻应>50MΩ。 | 绕组绝缘电阻持续低于1MΩ且无法通过烘焙恢复，或发现烧焦痕迹，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳头外壳绝缘破损 | 绝缘/环境 | 一般 | 外壳材料老化、碰撞开裂或长期被油污腐蚀，使绝缘层破损，危及操作安全。 | 外壳可见裂纹或缺口；兆欧表测试绝缘阻值低于规定；潮湿天气泄漏电流增大。 | 绝缘电阻<2MΩ（500V，25℃）[电气]；外观破损面积>5mm²[物理] | 外观目视检查（离线）；兆欧表测金属导体与外壳绝缘（离线）；耐压测试仪测介电强度（离线） | 外壳出现明显裂纹且绝缘电阻<2MΩ，或在500V耐压下发生闪络，判为绝缘破损。 | 更换同型号绝缘外壳，用环氧树脂密封胶修补微小裂口。工具：螺丝刀、绝缘电阻测试仪、灌封胶。 | 使用时避免钳头磕碰、浸水；测试后清理油污，套保护罩。 | 使用绝缘胶带临时缠绕破损处，但需干爽环境并缩短使用时间。 | 可能造成人身触电事故；测试中引入杂散电流干扰导致测量值波动。 | GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分 | 现场试验中钳头掉落地面导致外壳开裂，测试时操作人员有麻电感，更换外壳后解决。 | 每次使用前检查外壳完整性，清洁除污。 | 外壳破损导致导体外露且无法可靠修补，或耐压测试不通过，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 测试引线及插头接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 引线反复弯折导致内部线芯断裂或插头磨损氧化，使接触电阻增大，电路时通时断。 | 测量值跳变、不稳定；摇动引线时阻值突变；插头处发热；开路检测时显示“开路”却偶尔能测。 | 单根引线电阻>0.5Ω [电气]；插头接触电阻>50mΩ[电气] | 万用表通断档检测引线通断并弯曲验证（离线）；毫欧表测插头插针接触电阻（离线） | 连续3次测量值偏差>1%，且弯曲引线时阻值突变或显示开路，可判为接触不良。 | 剪掉破损段重新焊接或更换新引线；用专用清剂擦拭插头插针并重新紧固。工具：电烙铁、热缩管、接头清洁剂。 | 测试时勿硬拉引线，收线使用圆盘绕法；定期清洁插头并涂抹少量电子防氧化剂。 | 紧急时可用备用引线替换不良段，或夹紧插头内簧片临时解决。 | 导致测试中断，烧坏恒流源因负载瞬间开路高压反激。 | DL/T 845.4-2004 电阻测量装置通用技术条件 | 现场多次测量同一分接开关电阻结果不一致，发现测试线插头氧化，处理后复现性良好。 | 每季度检查引线外观和插头接触电阻；插头接触电阻不得大于20mΩ。 | 引线内部断点超过2处或插头磨损导致接触电阻>100mΩ且无法恢复，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳体屏蔽层失效 | 电气/环境 | 一般 | 屏蔽层接地线断裂或屏蔽体腐蚀破损，导致钳口易受外部电磁场干扰，测量值附加噪声。 | 在强电磁环境下（如邻近高压线）测量值有明显交流感扰；钳口悬空时仍有较大底数；恒流输出不稳定。 | 屏蔽接地电阻>0.1Ω[电气]；不加电流时空载噪声电压>50μV[电气] | 直流低电阻测试仪接钳口短接观察底数波动（离线）；频谱分析仪观察噪声（离线）；接地电阻测试仪测屏蔽地（离线） | 在干扰环境下，短接钳口输入端，峰峰值噪声超过满量程的0.05%且屏蔽接地电阻>0.1Ω，判为屏蔽失效。 | 检查屏蔽层接地线并重新可靠焊接；更换破损屏蔽层或整个钳头。工具：电烙铁、铜箔、接地电阻仪。 | 定期检查接地线连续性；避免钳体受外力撞击。 | 用屏蔽铜箔胶带临时包裹破损处并接地，可应急使用。 | 测量结果附加低频噪声，影响小电阻测试分辨力，无法发现细微故障。 |  | 某发电厂测试发电机转子直流电阻时，发现数值尾数跳动，更换屏蔽线后正常。 | 每半年检测一次屏蔽层接地电阻，≤0.1Ω。 | 屏蔽层破损面积超过10%或接地电阻>1Ω且无法修复，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口温度漂移过大 | 热 | 一般 | 钳口铁芯材料温度系数大或补偿电路失效，当环境温度变化时，零点和变比发生漂移。 | 同一设备在不同时段（温差大）测量结果明显不同；漂移呈趋势性变化，与温度相关。 | 温度系数（单次测量）>10ppm/℃[电气]；零漂>满量程0.1% /10℃[电气] | 高低温试验箱控制温度，记录恒压输出时的电流变化（离线）；数据记录仪（离线） | 在10℃~40℃范围内，变比变化率超过标称温度系数2倍，且零点漂移超限，判定为温度漂移故障。 | 更换温度补偿电路元件（NTC/PTC）；或改进铁芯材料。大多直接更换钳头组件。工具：恒温箱、标准电流源、毫安表。 | 选择温度稳定性好的钳头；避免在极端温度下立即测量，给予热平衡时间（>30min）。 | 在相同温度下进行对比测量，并采用温度修正公式，但不适用于精密试验。 | 导致变压器温升试验前后直流电阻换算不准确，影响诊断。 | JB/T 9285-1999 钳形电流表 | 某试验室冬季早晨测量值与中午相差2%，后发现钳头温补电阻虚焊，重焊后解决。 | 每季度结合环境温度记录一次标准电阻测量，评估漂移。 | 温度系数无法通过软件修正至±10ppm/℃以内，且造成误差超过2%，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口开合机构卡涩 | 机械 | 轻微 | 转轴脏污、异物进入或润滑脂干涸导致钳口开合不灵活，影响测试效率。 | 开合费力、有涩感；松开手柄后钳口闭合缓慢；转轴处有干磨声。 | 操作力>15N [物理]；闭合时间>1s[物理] | 手感检查（离线）；测力计测操作力（离线） | 单手无法轻松开合或闭合有明显迟滞，即判为卡涩。 | 清理转轴异物，重新涂抹低温润滑脂。工具：无水酒精、润滑脂、卡簧钳。 | 使用后清洁钳口转轴处；避免沙尘环境裸放。 | 喷少量电子清洁剂恢复灵活性，但需防止流入线圈。 | 长期卡涩导致弹簧或转轴过早磨损，影响闭合精度。 |  | 老旧设备钳口需较大力才能打开，清洁润滑后恢复正常操作手感。 | 每月检查开合灵活性，必要时补充润滑。 | 转轴磨损导致轴向间隙>0.5mm或修复后仍卡涩，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口铁芯端面磨损或锈蚀 | 机械 | 一般 | 长期开合导致铁芯端面镀层磨损或受潮锈蚀，使闭合气隙增大，磁阻增加，影响电流变换精度。 | 测量值偏低且重复性差；空载时钳表存在非零底数；合钳时有异响或明显缝隙。 | 端面平面度误差>0.05mm [物理]；接触电阻（端面间）>0.5mΩ[电气] | 目视检查（离线）；塞尺测量气隙（离线）；微欧计测端面接触电阻（离线） | 若测量值偏差超过标称精度的2倍且端面有锈斑，判定为端面磨损锈蚀。 | 用400目以上金相砂纸轻磨端面，清除锈蚀；用无水酒精擦拭；严重时更换铁芯组件。工具：砂纸、酒精、无尘布、塞尺。 | 使用后保持钳口闭合，存放于干燥环境；定期涂覆薄层防锈油。 | 临时用细砂纸打磨除锈，测量前对钳口多次开合以自清洁。 | 导致直流电阻测量值系统性负偏差，误判设备回路电阻合格。 | GB/T 32271-2015 电流互感器技术条件；JJG 313-2010 测量用电流互感器检定规程 | 某变电站使用直流电阻测试仪测变压器绕组，阻值偏低5%，发现钳口铁芯有锈蚀。 | 每月检查钳口端面，清洁除锈；每季度检测气隙 ≤0.03mm。 | 端面磨损深度超过0.2mm或多次打磨后厚度减薄超过原始厚度15%，且接触电阻仍>0.5mΩ，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口夹持弹簧疲劳或断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧经反复开合产生金属疲劳或外力损伤断裂，导致钳口无法紧密闭合，引入测量误差。 | 钳口无法自动紧闭，需手动辅助；测量时显示值大幅波动；钳口复位无力或角度异常。 | 夹持力<5N [物理]；钳口偏转角>2°[物理] | 手感测试夹持力（离线）；推拉力计测片间压力（离线）；角度规测量偏角（离线） | 钳口自然状态下不能紧密闭合且手动按压有明显松弛，测力值低于规定下限，判为弹簧失效。 | 更换同规格不锈钢弹簧，拆下钳口转轴，安装新弹簧并预紧。工具：卡簧钳、镊子、推拉力计。 | 操作时避免过度张开钳口，开合要轻缓；定期加注少量硅脂润滑转轴。 | 用橡皮筋或扎带临时绑紧钳口进行急用测量，但需验证其稳定性。 | 钳口未闭合导致测量回路开路或接触不良，损坏直流电阻测试仪内部恒流源。 |  | 一试验人员测电缆直流电阻时，发现值跳变，检查发现内部弹簧断裂，更换后恢复。 | 每半年检查弹簧弹性，测夹持力；检查有无变形锈蚀。 | 弹簧永久变形导致自由高度减少超过10%或出现裂纹、断裂，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口内部二次绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 因漆包线老化、破皮或受潮导致绕组匝间绝缘破坏，形成短路环，严重影响变比和测量精度。 | 测量值严重偏低或无输出；钳体发热；二次侧开路电压异常降低；绝缘电阻下降。 | 绝缘电阻<10MΩ（500V兆欧表，25℃）[电气]；变比误差>10%[电气]；短路匝数感应电压衰减>50%[电气] | 万用表测二次电阻并与出厂值比较（离线）；兆欧表测绕组对屏蔽层绝缘（离线）；变比测试仪测电流比（离线） | 测得二次绕组直流电阻较标称值减小15%以上，且绝缘电阻低于10MΩ，可判定匝间短路。 | 拆解钳口外壳，取出线圈，重绕匝间短路部分或更换整个二次绕组，浸绝缘漆烘干。工具：绕线机、兆欧表、烘箱。 | 避免过度弯折钳口引线，防止内部导线损伤；定期干燥除湿。 | 若测量偏离不大，可临时用修正系数补偿，但禁止用于精密测试。 | 导致测试仪电流源输出过载损坏，严重时烧毁整机。 | JJG 313-2010；IEC 61869-2:2012 电流互感器 | 某次测试钳体异常发热，检查发现二次绕组匝间短路，重新绕制后正常。 | 每年测量一次二次绕组直流电阻和绝缘电阻，绝缘电阻应>50MΩ。 | 绕组绝缘电阻持续低于1MΩ且无法通过烘焙恢复，或发现烧焦痕迹，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳头外壳绝缘破损 | 绝缘/环境 | 一般 | 外壳材料老化、碰撞开裂或长期被油污腐蚀，使绝缘层破损，危及操作安全。 | 外壳可见裂纹或缺口；兆欧表测试绝缘阻值低于规定；潮湿天气泄漏电流增大。 | 绝缘电阻<2MΩ（500V，25℃）[电气]；外观破损面积>5mm²[物理] | 外观目视检查（离线）；兆欧表测金属导体与外壳绝缘（离线）；耐压测试仪测介电强度（离线） | 外壳出现明显裂纹且绝缘电阻<2MΩ，或在500V耐压下发生闪络，判为绝缘破损。 | 更换同型号绝缘外壳，用环氧树脂密封胶修补微小裂口。工具：螺丝刀、绝缘电阻测试仪、灌封胶。 | 使用时避免钳头磕碰、浸水；测试后清理油污，套保护罩。 | 使用绝缘胶带临时缠绕破损处，但需干爽环境并缩短使用时间。 | 可能造成人身触电事故；测试中引入杂散电流干扰导致测量值波动。 | GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第一部分 | 现场试验中钳头掉落地面导致外壳开裂，测试时操作人员有麻电感，更换外壳后解决。 | 每次使用前检查外壳完整性，清洁除污。 | 外壳破损导致导体外露且无法可靠修补，或耐压测试不通过，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 测试引线及插头接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 引线反复弯折导致内部线芯断裂或插头磨损氧化，使接触电阻增大，电路时通时断。 | 测量值跳变、不稳定；摇动引线时阻值突变；插头处发热；开路检测时显示“开路”却偶尔能测。 | 单根引线电阻>0.5Ω [电气]；插头接触电阻>50mΩ[电气] | 万用表通断档检测引线通断并弯曲验证（离线）；毫欧表测插头插针接触电阻（离线） | 连续3次测量值偏差>1%，且弯曲引线时阻值突变或显示开路，可判为接触不良。 | 剪掉破损段重新焊接或更换新引线；用专用清剂擦拭插头插针并重新紧固。工具：电烙铁、热缩管、接头清洁剂。 | 测试时勿硬拉引线，收线使用圆盘绕法；定期清洁插头并涂抹少量电子防氧化剂。 | 紧急时可用备用引线替换不良段，或夹紧插头内簧片临时解决。 | 导致测试中断，烧坏恒流源因负载瞬间开路高压反激。 | DL/T 845.4-2004 电阻测量装置通用技术条件 | 现场多次测量同一分接开关电阻结果不一致，发现测试线插头氧化，处理后复现性良好。 | 每季度检查引线外观和插头接触电阻；插头接触电阻不得大于20mΩ。 | 引线内部断点超过2处或插头磨损导致接触电阻>100mΩ且无法恢复，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳体屏蔽层失效 | 电气/环境 | 一般 | 屏蔽层接地线断裂或屏蔽体腐蚀破损，导致钳口易受外部电磁场干扰，测量值附加噪声。 | 在强电磁环境下（如邻近高压线）测量值有明显交流感扰；钳口悬空时仍有较大底数；恒流输出不稳定。 | 屏蔽接地电阻>0.1Ω[电气]；不加电流时空载噪声电压>50μV[电气] | 直流低电阻测试仪接钳口短接观察底数波动（离线）；频谱分析仪观察噪声（离线）；接地电阻测试仪测屏蔽地（离线） | 在干扰环境下，短接钳口输入端，峰峰值噪声超过满量程的0.05%且屏蔽接地电阻>0.1Ω，判为屏蔽失效。 | 检查屏蔽层接地线并重新可靠焊接；更换破损屏蔽层或整个钳头。工具：电烙铁、铜箔、接地电阻仪。 | 定期检查接地线连续性；避免钳体受外力撞击。 | 用屏蔽铜箔胶带临时包裹破损处并接地，可应急使用。 | 测量结果附加低频噪声，影响小电阻测试分辨力，无法发现细微故障。 |  | 某发电厂测试发电机转子直流电阻时，发现数值尾数跳动，更换屏蔽线后正常。 | 每半年检测一次屏蔽层接地电阻，≤0.1Ω。 | 屏蔽层破损面积超过10%或接地电阻>1Ω且无法修复，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口温度漂移过大 | 热 | 一般 | 钳口铁芯材料温度系数大或补偿电路失效，当环境温度变化时，零点和变比发生漂移。 | 同一设备在不同时段（温差大）测量结果明显不同；漂移呈趋势性变化，与温度相关。 | 温度系数（单次测量）>10ppm/℃[电气]；零漂>满量程0.1% /10℃[电气] | 高低温试验箱控制温度，记录恒压输出时的电流变化（离线）；数据记录仪（离线） | 在10℃~40℃范围内，变比变化率超过标称温度系数2倍，且零点漂移超限，判定为温度漂移故障。 | 更换温度补偿电路元件（NTC/PTC）；或改进铁芯材料。大多直接更换钳头组件。工具：恒温箱、标准电流源、毫安表。 | 选择温度稳定性好的钳头；避免在极端温度下立即测量，给予热平衡时间（>30min）。 | 在相同温度下进行对比测量，并采用温度修正公式，但不适用于精密试验。 | 导致变压器温升试验前后直流电阻换算不准确，影响诊断。 | JB/T 9285-1999 钳形电流表 | 某试验室冬季早晨测量值与中午相差2%，后发现钳头温补电阻虚焊，重焊后解决。 | 每季度结合环境温度记录一次标准电阻测量，评估漂移。 | 温度系数无法通过软件修正至±10ppm/℃以内，且造成误差超过2%，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳口开合机构卡涩 | 机械 | 轻微 | 转轴脏污、异物进入或润滑脂干涸导致钳口开合不灵活，影响测试效率。 | 开合费力、有涩感；松开手柄后钳口闭合缓慢；转轴处有干磨声。 | 操作力>15N [物理]；闭合时间>1s[物理] | 手感检查（离线）；测力计测操作力（离线） | 单手无法轻松开合或闭合有明显迟滞，即判为卡涩。 | 清理转轴异物，重新涂抹低温润滑脂。工具：无水酒精、润滑脂、卡簧钳。 | 使用后清洁钳口转轴处；避免沙尘环境裸放。 | 喷少量电子清洁剂恢复灵活性，但需防止流入线圈。 | 长期卡涩导致弹簧或转轴过早磨损，影响闭合精度。 |  | 老旧设备钳口需较大力才能打开，清洁润滑后恢复正常操作手感。 | 每月检查开合灵活性，必要时补充润滑。 | 转轴磨损导致轴向间隙>0.5mm或修复后仍卡涩，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电流测试钳/夹 | 测量线缆系统 | 钳口或夹头，长期使用弹簧疲劳、接触面氧化导致接触电阻增大 | 是 | 钳头插针/插孔镀层腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 在含硫或高湿环境中，插针镀金/银层发生硫化或氧化，形成高阻膜层，导致信号传输衰减及不稳定。 | 空载时底数不稳定、跳动；测量值一致性差；插拔时感觉生涩；目视插针变色发黑。 | 接触电阻>100mΩ[电气]；插针表面粗糙度Ra>0.8μm[物理] | 毫欧表测试插针接触电阻（离线）；粗糙度仪测试样片（离线）；目视或10倍放大镜检查（离线） | 在排除引线故障后，插头对插座单针接触电阻超过100mΩ，且镀层变色，即判为镀层腐蚀失效。 | 使用专用触点清洁剂和无尘布擦拭；轻微氧化用橡皮擦轻擦金手指；严重时更换同型号航空插头。工具：清洁剂、无尘布、烙铁。 | 插头未使用时佩戴防尘帽；存放处放置干燥剂；避免触摸插针。 | 插拔数次利用摩擦自清洁，或涂覆薄层电力复合脂应急，但随后需尽快根本处理。 | 接触电阻变化导致等效电流比波动，直流电阻测量值产生随机性误差或超差。 | GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法 第2部分 | 沿海变电站直流电阻测试仪存储半年后，测量值跳动，发现航空插头镀银层硫化变黑，清洁后恢复。 | 每季度检查插针状态，测量接触电阻。 | 镀层磨损露底、腐蚀导致基材麻点或接触电阻>200mΩ且清洗无效，报废。
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电压测试夹 | 测量线缆系统 | 弹簧夹头，易松脱、氧化，影响四线法测量准确性 | 是 | 测试夹钳口氧化/锈蚀 | 化学 | 一般 | 钳口金属表面长期暴露在空气中，与氧气、水分或腐蚀性气体发生化学反应，生成氧化铜、氧化铁等不导电氧化膜。导致接触电阻增大。 | 1. 测试数据重复性差，读数偏大。2. 钳口金属部分颜色变暗、有锈斑。3. 设备自检或标准电阻测试时阻值超差。 | 接触电阻（阈值：>0.1Ω，初始值<0.01Ω）[电气] | 1. 目视检查[离线]。2. 万用表电阻档测量测试夹两端接触电阻[离线]。 | 1. 先用肉眼或放大镜观察钳口有无变色、斑点。2. 若目视异常，则使用万用表测量钳口接触电阻。若电阻>0.1Ω，则判定氧化/锈蚀严重。 | 1. 拆下测试夹。2. 使用800目以上金相砂纸或专用触点清洁剂，轻轻打磨/擦拭钳口至露出金属本色。3. 使用无水酒精彻底清洁。4. 重新测试接触电阻，确保<0.01Ω。若打磨后接触电阻仍无法稳定在0.1Ω以下，或有效接触面积因点蚀减少30%以上，则整体更换测试夹，建议正常环境下5年更换。工具：砂纸、触点清洁剂、万用表。 | 1. 使用完毕存放于干燥环境。2. 定期在钳口涂抹薄层中性凡士林或导电膏。日常巡检：每周目视检查钳口外观；一级维护：每季度使用无水酒精清洁钳口，并测量接触电阻应符合<0.01Ω；不使用时，测试夹应套上防尘套或存放于密闭工具箱。 | 用备用夹临时替换，将氧化夹拆下处理。 | 1. 测试结果严重偏差，导致设备或电缆误判。2. 发热可能加剧氧化，形成恶性循环。 | GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：接触电阻测试
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电压测试夹 | 测量线缆系统 | 弹簧夹头，易松脱、氧化，影响四线法测量准确性 | 是 | 测试引线内部断路/虚焊 | 电气/机械 | 严重 | 因频繁弯折、拉扯或制造缺陷，导致线缆内部铜芯断裂，或导线与测试夹、插头焊接点脱落。形成时通时断的不稳定状态。 | 1. 测试时屏幕显示“OL”（过载）或无穷大。2. 摇动线缆时，测试数值剧烈跳动。3. 设备无法进行零校准。 | 导线通断（阈值：电阻>2Ω，或蜂鸣器档不响）[电气]；拉力测试（阈值：接头处承受<10N拉力即松脱）[物理] | 1. 万用表通断档，测量测试夹与插头之间电阻[离线]。2. 晃动电线测试法[离线]。 | 1. 将万用表调至蜂鸣器档，表笔分别接测试夹钳口和插头端子。2. 若蜂鸣器不响或电阻很大，则内部有断路。3. 逐步弯折导线各部位，若在某一位置突然导通，则断点在该处。 | 1. 找到断点或虚焊点。2. 若在焊点处，重新焊接并使用热缩管绝缘。3. 若在线缆中部，剪断该段，重新剥线、焊接、绝缘。4. 无法修复则整体更换新线。若线缆内部断点超过2处，或外皮多处破损露铜，或无法找到原厂同规格低热电势线缆替换，整条报废。工具：电烙铁、焊锡丝、热风枪或打火机。 | 1. 测试时严禁直接拉拽线缆拔插头。2. 收线时应以自然弧度盘绕，避免打结。3. 选购带防折弯护套的测试线。日常巡检：使用前，双手配合晃动引线两端根部，观察读数是否稳定；二级维护：每半年检查所有焊点、接插件外观，清洁并紧固。 | 临时用导电胶布或夹子短接断点，但仅限紧急且安全电压下获取粗测数据，严禁用于精密测量。 | 1. 无法完成测量。2. 间歇性接触可能产生电弧烧蚀接插件。 | JB/T 4279.8-2008 漆包绕组线试验仪器设备检定方法 第8部分：直流电阻测试仪
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电压测试夹 | 测量线缆系统 | 弹簧夹头，易松脱、氧化，影响四线法测量准确性 | 是 | 绝缘层破损/老化 | 绝缘/热 | 危急 | 线缆外皮因高温、油污腐蚀、切割磨损或长期老化龟裂，导致绝缘性能下降或丧失，裸露导体可能触及外部带电体或人体。 | 1. 外观可见铜芯裸露、龟裂、鼓包。2. 测量时有触电感。3. 用高阻计测试绝缘电阻明显偏低。 | 绝缘电阻（阈值：<1MΩ，对于500V耐压等级测试，标准>10MΩ）[电气] | 1. 目视检查[离线]。2. 绝缘电阻测试仪（兆欧表）500V档测量线芯与外表皮之间电阻[离线]。 | 1. 先进行目视，发现任何破口即为不合格。2. 目视无异常时，用兆欧表施加500V电压，若绝缘电阻<10MΩ，则判定绝缘老化或内部受潮。 | 立即停止使用并替换新线。严禁使用绝缘胶带缠绕修复破损的测试线用作高压或精密测量。任何一处铜芯裸露即整线报废；绝缘电阻低于1MΩ，经清洁干燥后仍无法恢复至10MΩ以上，或使用年限超过8年，即使外表完好也应报废。工具：新测试线。 | 1. 敷设时避开油污、高温区域。2. 拖拽时防止与尖锐金属边缘刮擦。3. 使用套管增加额外保护。日常巡检：每次使用前，自测试线一端向另一端捋线，检查有无破口；一级维护：每季度用干燥软布清洁线缆，使用500V兆欧表测试绝缘；线缆存放应悬挂或平铺，不可重物堆压。 | 紧急情况下（仅限安全低压、对绝缘无要求的通断测试），可用电工胶带多层缠绕破损处。 | 1. 人身触电风险。2. 测量回路引入干扰导致数据错误。3. 线间短路可能烧毁测试仪内部电路。 | GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求， IEC 61010-031:2015 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第031部分：手持式探头组件的安全要求
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 电压测试夹 | 测量线缆系统 | 弹簧夹头，易松脱、氧化，影响四线法测量准确性 | 是 | 测试夹夹持力不足/弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 测试夹内部弹簧因长期受压、金属疲劳导致弹力衰减，钳口无法保持稳定咬合力，与被测物接触压力不足。 | 1. 钳口闭合无力，按压手感松软。2. 轻微晃动测试线即引起读数跳动。3. 需人手辅助捏紧才能获得稳定读数。 | 夹持力（阈值：<5N，新夹>15N）[物理]；钳口闭合间隙（阈值：尖端间隙>0.1mm）[物理] | 1. 测力计测量钳口张开至工作角度所需力[离线]。2. 塞尺检查自然闭合状态下钳口尖端缝隙[离线]。 | 1. 观察钳口在无外力时是否紧密贴合。2. 用测力计垂直按压测试夹活动柄，记录打开时的力，若<5N判定弹簧失效。3. 用0.1mm塞尺插入钳口尖端，若能插入则判定变形或弹簧不足。 | 拆开测试夹柄部，取出旧弹簧，更换同规格弹簧组。若无备件则整体更换测试夹。若更换弹簧后夹持力仍<5N，或弹簧断裂无法修复，则整体更换测试夹，建议使用年限5年。工具：微型螺丝刀、备件弹簧。 | 使用中避免过度张开钳口，严禁用钳口夹持超过其额定张开量的物体。日常巡检：手动按压测试夹感受弹力，并观察闭合后钳口对齐情况；每半年用测力计测量一次夹持力。 | 测量时用手持续捏紧测试夹辅助稳定接触，并尽量减少手部晃动。 | 1. 接触电阻增大导致测量值偏大。2. 可能产生局部发热烧蚀测试点。 | DL/T 845.1-2004 电阻测量装置通用技术条件
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 屏蔽电缆 | 测量线缆系统 | 四芯屏蔽线，传输信号，弯折或绝缘破损会引入噪声 | 否 | 屏蔽层断裂 | 机械/电气 | 严重 | 电缆频繁弯折或外力拉拽导致屏蔽铜网局部断裂或完全断开，电磁干扰耦合进入信号线，引起测量信号畸变。 | 直流电阻测试值无规律跳变；手捏电缆某处时数值突变；设备靠近干扰源时读数漂移加剧。 | 屏蔽层直流电阻 >1Ω 或断路 [电气] | 万用表电阻档 [离线]；电缆通断测试仪 [离线]；每月巡检时用手摇表或万用表测量屏蔽层连续性；每季检查电缆外观有无硬折痕。 | 电缆两端分别测量屏蔽层与连接器外壳间的电阻，若电阻值 >1Ω 或无穷大，则判断为断裂；配合弯折电缆观察阻值变化定位断点。 | 1. 使用剥线钳剥开外护套；2. 找到断点处，用斜口钳修剪断裂铜网；3. 用铜丝重新编绕搭接并焊接，缠绕绝缘胶带；4. 恢复护套；若断裂多处、断点多于3处或屏蔽层电阻大于10Ω且无法定位修复，整体更换屏蔽电缆（工具：剥线钳、电烙铁、万用表）。 | 安装时保证电缆弯曲半径不小于10倍外径；避免电缆受拉力，使用拖链或软管保护。 | 在断点前后外加铜箔胶带并接地 | 引起测试数据超差，导致误判被试品缺陷；干扰邻近测量回路。 | GB/T 3048.3-2007 电线电缆电性能试验方法 第3部分：导体直流电阻试验
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 屏蔽电缆 | 测量线缆系统 | 四芯屏蔽线，传输信号，弯折或绝缘破损会引入噪声 | 否 | 屏蔽层接地不良 | 电气 | 一般 | 屏蔽层与接地端子间连接松动、氧化或腐蚀，导致接地阻抗升高，屏蔽效能下降，工频及射频干扰引入测量通道。 | 直流电阻测试值出现周期性或随机低频漂移；手触摸电缆或移动电缆时数值变化；在变频器附近测试干扰明显。 | 接地回路电阻 >0.5Ω [电气]；接地线/端子接触压降 >50mV [电气] | 接地电阻测试仪 [离线]；微欧计 [离线]；每季度检查接地线紧固情况，测量接地回路电阻；清洁接地端子并重新涂抹导电膏。 | 使用接地电阻测试仪测量屏蔽层接地端到设备接地排或大地间的电阻，若大于0.5Ω，紧固或清洁端子后复测仍偏大，则判断接地不良。 | 1. 断开电源，用扳手拧松接地端子；2. 用砂纸打磨端子接触面至金属光泽；3. 涂抹导电膏；4. 重新紧固螺栓并加防松垫圈；5. 测量电阻确认低于0.5Ω；若接地端子严重腐蚀、螺栓滑丝无法紧固修复，应报废相应接插件（工具：扳手、砂纸、微欧计）。 | 接地端子采用不锈钢材质并涂覆防氧化剂；每年雷雨季节前紧固端子。 | 直接从电缆屏蔽层外壳引接一根临时接地夹至可靠接地点 | 导致测量重复性差，无法满足标准规定的重复性要求；严重时烧毁测量仪器输入级。 | GB/T 17949.1-2000 接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 屏蔽电缆 | 测量线缆系统 | 四芯屏蔽线，传输信号，弯折或绝缘破损会引入噪声 | 否 | 绝缘破损与受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 电缆外护套因切割、磨损或老化开裂，潮气或油污渗入，导致芯线与屏蔽层间或芯线之间绝缘降低，产生漏电流。 | 直流电阻测试仪开机后显示初始值漂移；雨天或湿度大时测试值明显偏低或跳变；绝缘电阻测试时显示低值。 | 芯线-屏蔽层绝缘电阻 <100 MΩ [电气]；泄漏电流 >10 μA [电气] | 绝缘电阻测试仪（500V DC） [离线]；目视检查护套 [离线]；每周目视检查电缆护套有无破皮、裂纹；每三月用干燥棉布清洁电缆表面并测量绝缘电阻。 | 用500V兆欧表测量芯线与屏蔽层间绝缘电阻，若小于100MΩ（干燥后测量仍不达标），则判断绝缘受潮或破损；配合护套外观检查定位破损点。 | 1. 停电并拆下电缆；2. 用热风枪烘干电缆两端及破损区域；3. 破损处用电缆修补胶带半重叠缠绕至少3层，再缠绕PET防水胶带；4. 用兆欧表复测绝缘电阻需 >500 MΩ；若电缆护套出现大面积龟裂或破损长度>50mm，或干燥后绝缘电阻仍 <10 MΩ，应报废更换（工具：热风枪、绝缘胶带、兆欧表）。 | 敷设时避免同尖锐边沿接触，加装护套保护；测试结束后将电缆两端密封防潮。 | 用绝缘热缩管临时包裹破损处并用绝缘胶带封口 | 绝缘薄弱处可能引发对地击穿，烧毁仪器或造成人身伤害。 | GB/T 3048.5-2007 电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 屏蔽电缆 | 测量线缆系统 | 四芯屏蔽线，传输信号，弯折或绝缘破损会引入噪声 | 否 | 插头/连接器接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 屏蔽电缆两端航空插头或BNC连接器内部插针、插孔氧化、变形或焊点脱落，导致接触电阻增大或间歇开路。 | 测试过程中数值偶然跳回零或超量程；轻摇连接器时数值波动；测量回路时通时断。 | 接触电阻 >50 mΩ [电气]；单芯回路电阻波动>10% [电气] | 低阻计/万用表 [离线]；在线导通监测 [在线]（若设备具备回路监测）；每月检查连接器外观，清洁插针；每半年检查焊点并测量接触电阻。 | 用低阻计分别测量连接器每对插针的接触电阻，若单芯接触电阻 >50 mΩ 或对插针晃动时阻值波动超过30 mΩ，则判断接触不良。 | 1. 拔出连接器，用无水乙醇清洁插针和插孔；2. 用镊子校正弯曲的插针；3. 若焊点脱焊，用电烙铁重新焊接（注意屏蔽线焊接）；4. 复测接触电阻；若插针严重磨损导致直径减小>10%或无法保持足够的接触压力且无法更换插针，应报废连接器（工具：镊子、无水乙醇、电烙铁、低阻计）。 | 插拔时避免扭动，对正后直插；定期喷涂电子触点清洁剂。 | 在端子处并联短线强行连通，但需注意阻抗匹配 | 导致测量误差过大，可能错误判定被试品电阻超差。 | JB/T 8133.15-2013 电炭制品物理化学性能试验方法 第15部分：接触电阻
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 屏蔽电缆 | 测量线缆系统 | 四芯屏蔽线，传输信号，弯折或绝缘破损会引入噪声 | 否 | 外部电磁环境过强 | 环境/电气 | 轻微 | 屏蔽电缆处于强电磁场（如大电流母线、中频炉、电焊机附近）时，屏蔽效能不足，干扰引入导致测量值波动。 | 测量时数值在固定位数跳变；附近有大功率设备启动时干扰明显；将电缆双绞或改变走向后干扰减轻。 | 屏蔽效能 <40 dB [电气]；共模干扰电压 >1V [电气] | 频谱分析仪加近场探头 [离线]；双通道示波器 [离线]；定期检测测试环境背景干扰水平；检查屏蔽电缆的屏蔽层接地状态。 | 用近场探头沿电缆检测干扰场强，若某频点电场强度>10V/m且对应频点示波器显示共模干扰电压>1V，则判断环境干扰超出电缆屏蔽能力；与电缆屏蔽阻抗结合综合诊断。 | 1. 在信号调理端加装共模扼流圈或磁环（铁氧体）；2. 改用双层屏蔽电缆并将外层双端接地；3. 移开干扰源或增加金属屏蔽隔断（工具：磁环、共模电感、金属隔板）。 | 设计阶段进行电磁环境评估，选用屏蔽衰减≥60dB的电缆；布线时远离动力线。 | 在电缆外加套金属蛇皮管并两端接地 | 长期强干扰会导致测量放大器饱和，损坏电路。 | GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
电力 | 水电 | 直流电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量变压器绕组、断路器导电回路等的直流电阻，用于检查焊接质量和连接状态。 | 屏蔽电缆 | 测量线缆系统 | 四芯屏蔽线，传输信号，弯折或绝缘破损会引入噪声 | 否 | 电缆内部线芯疲劳折断 | 机械 | 严重 | 因反复拖动、盘绕半径过小或长期振动，导致线芯铜丝部分折断，尽管外观完好，但导体截面积减小或呈间歇性连接。 | 直流电阻值比正常偏大几欧姆至几十欧姆；手捏或弯曲某段电缆时电阻突变；用力拉直电缆时偶发开路。 | 线芯电阻值超出标称值20%以上 [电气]；拉伸状态下电阻不稳定 [电气] | 万用表通断档 [离线]；电缆长度/电阻推算 [离线]；时域反射计（TDR）[离线]；每天测试前检查电缆有无死弯；每月用TDR扫描电缆，比对历史波形。 | 先测量电缆回路总电阻，若明显大于出厂值且拉直/弯曲变化，使用TDR测断点位置（反射峰值）；若无TDR则分段弯曲定位电阻突变点。 | 1. 使用TDR定位断点；2. 剥开该处护套和屏蔽层，找到折断的线芯；3. 剪去折断部分，用压接管或焊接重新连接线芯，包绕绝缘；4. 恢复屏蔽和护套；若TDR显示多点严重断裂，或单线电阻超过标称值200%无法通过截短修复，应报废更换（工具：TDR、压接钳、电烙铁）。 | 测试时电缆自然舒展，避免打结、死弯；使用专用收线盘，收线直径≥电缆直径的20倍。 | 若折断点距插头较近，截去损坏段重新制作插头 | 可能引起电压测量端开路烧毁恒流源。 | MT/T 351.2-2005 煤矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶技术条件
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压发生与调节单元 |  | 产生并提供测试所需的高压激励信号，包含调压、升压及保护电路。 | 否
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器碳刷接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 碳刷与线圈裸露表面长期滑动产生积碳、磨损或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，出现断续甚至打火，升压不稳定。 | 升压过程中电压表指针抖动或显示跳变；可闻到臭氧气味；听诊碳刷处有“滋滋”声；红外测温碳刷位置局部温升异常。 | 接触电阻(静态>1Ω则为异常)[电气]；碳刷磨损量(>原长30%需更换)[物理]；弹簧压力(<0.15MPa需调整)[物理]；红外温差(与临近线圈温差>15K)[物理] | 离线绝缘电阻表测两接线端电阻跳变[离线]；在线红外热像仪监测温差[在线]；目视检查碳刷表面烧蚀和磨损[离线] | 若电阻测量值跳变且温差大于15K且可见积碳，判定为接触不良；若电阻稳定且温差小但磨损超限，判定为需预防更换。 | 1. 断开电源，拆下碳刷架；2. 用无水酒精清理滑道和碳刷接触面；3. 测量碳刷长度，若不足原长70%则更换（使用同型号碳刷，如J164）；4. 调整弹簧压力至0.15-0.2MPa（使用弹簧秤）；5. 安装后测量接触电阻应<0.5Ω。工具：套筒扳手、弹簧秤、毫欧表、酒精。 | 每季度用吸尘器清除碳粉；每年检测碳刷长度和弹簧压力；保持环境干燥防氧化。 | 如现场无法停机，可使用专用清洁剂喷射滑道暂时降低接触电阻，但需尽快安排停电检修。 | 可能导致电压输出不稳，影响介质损耗测试准确性，严重时烧毁绕组表面。 | JB/T 8749-2016 《自耦调压器》 | 某变电站试验中发现介损值重复性差，查明为调压器碳刷卡滞。 | 日常巡检：每月红外扫描碳刷部位，观察有无变色；每半年测量接触电阻。 | 碳刷磨损至原长50%或弹簧无法恢复压力，且滑道出现深沟磨损无法修复时整体报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器线圈匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 漆包线绝缘老化、过热或机械损伤导致相邻匝间绝缘击穿，形成短路环，短路匝内感应大电流急剧发热，使电压比改变。 | 升压时空载电流异常增大；调压器发出“嗡嗡”声并伴有焦味；输出电压无法达到额定值；外壳局部严重发热甚至冒烟。 | 空载电流(>额定值15%且随升压急剧增大)[电气]；绝缘电阻(绕组对地<10MΩ(1000V兆欧表))[绝缘]；匝间短路冲击试验波形畸变[电气]；温差(故障点与正常部位>30K)[物理] | 离线用匝间冲击耐压测试仪(如TDT-6)比较波形[离线]；在线红外热像仪精确定位热点[在线]；绝缘电阻表测量绕组绝缘[离线] | 若绝缘电阻偏低且匝间波形出现振荡尖峰或与参考波形差异>20%，且对应位置红外温度异常，则判定匝间短路。 | 必须更换线圈：1. 拆解调压器，取出铁芯绕组；2. 拆除已损坏绕组并记录匝数、线径；3. 使用相同规格漆包线重新绕制线圈，层间绝缘用0.05mm聚酯薄膜；4. 浸漆烘干处理；5. 装配后做匝间冲击试验和耐压试验（2500V，1分钟）。工具：绕线机、烘箱、真空浸漆设备。 | 定期清扫通风道防止过热；在电源侧加装过电压保护器；每年进行绝缘电阻和匝间试验。 | 如仅单处轻微短路，可绝缘隔离处理（将短路匝切离电路）并降容使用，但仅作为送电应急措施。 | 短路点高温可能引燃绝缘，导致火灾；输出电压波形畸变影响介损测量谐波分析。 | GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》；JB/T 8749-2016 | 某厂介损测试仪冒烟，解体发现调压器线圈因过负荷运行匝间短路烧毁。 | 维护：每年清洁检查和绝缘测试；运行中监控电流和温度趋势。 | 线圈绝缘电阻降至1MΩ以下且多匝短路，或绕组过热导致绝缘碳化，无法恢复绝缘性能时，线圈报废，通常更换整个调压器。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 传动机构卡涩或磨损 | 机械 | 一般 | 齿轮、蜗轮蜗杆或链条传动部件润滑不良、异物侵入或长期单向磨损导致传动不畅，电动机驱动或手摇时出现卡滞，升降压不到位。 | 手动或电动操作时手感沉重，有异响；升压过程中电压变化不连续，出现阶梯跳跃；传动箱体外温度异常升高。 | 操作力矩(手动超出额定力矩20%或电流超出电机额定电流10%)[物理]；齿轮磨损量(齿厚磨损>10%[物理])；振动(加速度>4.5m/s²)[物理] | 扭矩扳手测量手摇力矩[离线]；钳形表监测电机电流[在线]；振动分析仪频谱含齿轮啮合频率边频[离线]；内窥镜检查齿轮 | 若操作力矩大于正常值1.5倍且伴有规律性异响和振动频谱存在齿轮啮合频率及其谐波，判定机械卡涩/磨损。 | 1. 断开传动轴；2. 拆解变速箱，清洗零件；3. 检查齿轮磨损：齿厚减少可调整垫片补偿侧隙，若磨损超10%更换配对齿轮；4. 更换润滑脂(二硫化钼锂基脂)；5. 若滑动轴承磨损更换轴套，修配后重新安装，调整间隙至0.05-0.1mm。工具：内六角扳手、游标卡尺、塞尺。 | 每半年更换润滑脂；加装防护罩防异物落入；电动操作时设置电机过流保护。 | 若临时无法修复，可改用绝缘操作杆手动强制调节，但需监听异响，谨慎使用。 | 调压器无法均匀升压，测试时易产生过电压或欠压，影响介损试验电压精度。 | JB/T 8749-2016 | 现场试验中手摇调压器时出现死点，无法升到10kV，解体发现蜗轮齿面严重磨损。 | 日常巡检：每月检查传动箱有无渗油、异响，电机电流记录。每半年润滑。 | 齿轮齿厚磨损超过20%且无法通过调整补偿，或箱体变形导致无法正常啮合，则传动机构报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 限位开关失灵 | 控制/机械 | 严重 | 行程限位微动开关触点氧化、弹簧失效或机械挡块错位，导致调压器转至极限位置不能切断电机电源，出现机械堵转或过冲。 | 操作至起始或结束位置时电机不停转，发出“咔嚓”或齿轮打滑声；调压器可能冲过零位或最高电压位，输出电压异常。 | 限位开关动作触发状态(位置达到时仍为常开)[状态量]；电机电流(堵转电流突增至额定3倍以上)[电气] | 模拟操作时万用表监测限位开关通断[离线]；观察控制回路指示灯是否熄灭[在线]；电机电流监控报警[在线] | 操作至终端，若电机持续得电且电流急剧上升、开关不跳转，直接判定限位功能失效。 | 1. 切断电源；2. 拆卸面板，检查挡块是否松动，调整至正确位置并紧固；3. 用万用表电阻档检测微动开关触点接触情况，若不通则更换同类型开关（如LXW5-11N1）；4. 调整滚轮与挡块间隙至0.5-1mm；5. 手动测试5次切换无误。工具：螺丝刀、万用表、垫片。 | 每季度检查挡块紧固螺丝和开关动作灵活性；控制回路采用双限位串联更可靠。 | 立即断开电机接触器并人工手动退回至安全位置，挂警示牌禁止电动操作，待修复后恢复。 | 调压器卡死可烧毁电机；过冲可能损坏表计或试验品。 | JB/T 8749-2016 | 某测试中，电机一直转到电源跳闸，导致调压器端盖破裂。 | 日常巡检：每次使用前测试限位动作是否正常。 | 限位开关本体塑料老化开裂、触点粘连无法断开，且无同型号替换件时，可整体报废该型机构。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器铁芯多点接地 | 绝缘/热 | 严重 | 铁芯受到碰擦、绝缘垫片破损或导电异物搭接，形成除正常接地点外的多余短路环，引起环流发热，加速绝缘老化。 | 外观无异常，但运行中油箱（如有）局部温升高；测量发现绝缘电阻显著下降；可能伴随轻瓦斯报警信号。 | 铁芯绝缘电阻(对地摇表1000V量程<1MΩ判异常)[绝缘]；接地电流(>50mA)[电气]；色谱分析油中烃类气体(H2、CH4升高)[化学] | 离线使用500~1000V兆欧表测铁芯对地绝缘[离线]；在线钳形表测接地引下线电流[在线]；油中溶解气体分析(DGA)[离线] | 铁芯绝缘电阻<1MΩ且接地电流>50mA，排除夹件接地混淆后，判定为铁芯多点接地故障；若有DGA特征气体可佐证。 | 1. 吊芯检查，寻找多余接地点；2. 如果是金属毛刺，使用砂纸去除并涂绝缘漆；3. 如果绝缘垫片位移或破损，更换0.5mm环氧板；4. 清理箱底油泥；5. 复测绝缘电阻>100MΩ方为合格。工具：兆欧表、环氧板、吊芯设备、绝缘漆。 | 出厂后保证运输固定良好防止铁芯位移；每年预防性试验测铁芯绝缘；运行中监测接地电流。 | 若无法立即停电处理，可将铁芯正常接地点串联限流电阻(如500Ω)临时抑制环流，但必须尽快处理。 | 环流发热可导致绝缘油劣化，绕组绝缘强度下降，引发匝间短路烧毁。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某变电站在预防性试验中发现铁芯绝缘电阻为零，查为铁芯夹件绝缘破损。 | 日常巡检：每月测一次接地电流，对比历史数据。 | 铁芯多点接地故障点无法找到或堵截，且接地电流持续超过1A并引起总烃超标严重，铁芯绝缘无法恢复，则整体报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 电刷臂弹簧疲劳 | 机械/电气 | 轻微 | 电刷臂压簧因长期高温和反复压缩，弹性模量下降，导致碳刷与线圈压力减小，接触可靠性变差。 | 无显著异响，但输出电压在升压过程中出现细微抖动；碳刷与线圈表面有轻微打火痕迹；红外温差仅10K左右。 | 弹簧自由长度(缩短>5%[物理])；弹簧压力(<0.1MPa)[物理]；接触电阻(略大于正常值但仍<1Ω)[电气] | 定期拆卸弹簧测力计测压力[离线]；弹簧长度游标卡尺测量[离线] | 当压力值低于下限0.1MPa且弹簧长度缩短超5%，视为弹性衰减，需更换。 | 1. 拆下电刷组件；2. 压下弹簧取出卡扣；3. 更换同规格弹簧（牌号60Si2Mn）；4. 重新组装调整压力至0.15MPa。工具：卡簧钳、弹簧秤。 | 每2年定期更换弹簧，即使未出现明显衰减；控制使用环境温度不超过40℃。 | 临时增大弹簧预压缩量（加垫片）可短期维持，但会加速碳刷磨损。 | 接触不良导致测试电压波动，影响介损测量重复性。 |  |  | 日常巡检：每季度测压力一次。 | 弹簧表面锈蚀或疲劳断裂，失去弹性，报废更换。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器输出波形畸变 | 控制/电气 | 一般 | 晶闸管或移相触发控制回路异常，或铁芯磁饱和，导致输出电压波形非正弦，谐波含量增高。 | 用示波器观察输出电压波形出现平顶、尖峰；介损测试仪报警“波形失真”；高次谐波干扰使介损值偏差大。 | 电压波形总谐波畸变率(THDu>5%)[电气]；特定次谐波含量(3次>3%)[电气]；励磁电流(大于额定值20%)[电气] | 便携式电能质量分析仪在线测THDu[在线]；离线用示波器直接测量输出波形[离线] | 若THDu>5%，同时励磁电流偏大，查看示波器波形有明显畸变，即判为波形畸变故障，需排除电网背景畸变。 | 1. 检查可控硅触发板，用双踪示波器测量触发脉冲相位是否对称；2. 如对称度偏差>3°则调整或更换触发板；3. 检查滤波电容有无鼓包，更换损坏电容；4. 非晶闸管控，检查铁芯气隙有无锈蚀。工具：示波器、电容表。 | 加装电源滤波器；采用线性调压避免晶闸管相控；定期校核触发角度。 | 改为手动粗调升压并降低试验电压暂测，或外接独立调压器。 | 导致介损测量结果无效，试验需重做，浪费时间。 | GB/T 14549-93 《电能质量 公用电网谐波》 | 某现场介损测试异常，发现调压器波形畸变率高达12%。 | 年度维护：测试空载波形畸变率。 | 触发板老化无法修复，且更换成本超过新设备60%时，考虑整机报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器控制变压器烧毁 | 电气/热 | 危急 | 控制回路用小型变压器（提供操作电源）因匝间短路、过负荷或受潮导致绝缘击穿烧毁，控制回路失电。 | 操作面板无显示，所有指示灯熄灭；电动机不工作；有烧焦气味或烟雾从控制箱冒出。 | 控制变压器初级/次级电压(次级无输出)[电气]；绝缘电阻(绕组对地0MΩ)[绝缘]；直流电阻(断路)[电气] | 万用表测量输入、输出电压[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；外观检查焦黑[离线] | 输入电压正常但输出电压为0，且绕组绝缘为零或直流电阻无穷大，判定烧毁。 | 1. 断开上一级电源；2. 拆下损坏变压器，确认容量铭牌（如BK-50VA, 220/24V）；3. 更换同规格变压器，接线端子紧固；4. 测量输入输出正常后投入。工具：万用表、螺丝刀、电工胶布。 | 控制回路加装熔断器；避免控制电源电压过高；保持控制箱干燥。 | 使用外接临时电源适配器提供控制电作为应急。 | 无法操作调压器升降，介损试验中断。 |  | 常见于老旧设备，控制变压烧坏后更换。 | 日常巡检：季度检查控制变压器温升。 | 变压器烧熔不可修复则报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 油浸调压器绝缘油劣化 | 化学/绝缘 | 一般 | 长期运行中油与空气接触氧化、或受高温及电弧作用分解，导致酸值升高、介质损耗因数增大、油色变深。 | 油样颜色发黑或暗红，有酸味；绝缘油的介质损耗因数tanδ测试值超标；击穿电压降低。 | 击穿电压(<35kV/2.5mm)[绝缘]；酸值(>0.1mgKOH/g)[化学]；tanδ(90℃)>0.5%[电气]；水分(>25ppm)[化学] | 定期取油样实验室试验[离线]；在线油中微水监测[在线] | 击穿电压<35kV且酸值>0.1mgKOH/g或tanδ>0.5%，判定油质劣化需处理。 | 1. 排出劣化油；2. 清洗油箱及绕组用循环热油冲洗；3. 真空注入合格新油（符合GB 2536）；4. 循环脱气；5. 静置后取样试验合格。工具：滤油机、真空泵、油罐。 | 加装吸湿器；油枕采用胶囊或隔膜密封；定期取样（每年）检测。 | 若未准备新油，可先用移动滤油机在线过滤，降低水分和酸值，维持运行。 | 绝缘强度下降威胁调压器本体绝缘，可能引起匝间短路。 | GB 2536-2011 《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》；DL/T 596 | 某厂预防试验发现油击穿电压20kV，换油后正常。 | 日常巡检：目视油位、油色，每两年取样全项分析。 | 连续三次处理油质仍无法达到标准，且油泥严重无法彻底清理，建议整体更换。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器机架绝缘下降 | 绝缘/环境 | 轻微 | 机架表面受潮、积尘脏污，使机架对地绝缘电阻降低，可能引起控制回路泄漏电流干扰。 | 阴雨天出现控制测试数据波动，机架表面有水汽凝露；用验电笔可能微亮。 | 机架绝缘电阻(500V兆欧表测对地<2MΩ)[绝缘]；泄漏电流(>0.5mA)[电气] | 离线用兆欧表测量机架与接地端子间电阻[离线] | 机架对地绝缘<2MΩ，且清洁干燥后恢复，判定为受潮或脏污引起。 | 1. 断开所有连接；2. 使用干布和酒精擦净机架绝缘子及支架；3. 用热风枪烘干；4. 重新测量绝缘应>10MΩ。工具：兆欧表、热风枪、酒精。 | 加装空间加热器或除湿器；机架绝缘子定期清洁（每月）；机房湿度控制在60%以下。 | 临时用绝缘垫将机架垫高或用吹风机烘干，但需尽快彻底清洁。 | 泄漏电流可能干扰介损电桥平衡，造成测量假象。 |  | 南方梅雨季常见绝缘降低，清理后恢复。 | 维护：每月目视清洁度并吹扫灰尘，每季测绝缘。 | 绝缘子龟裂或支架碳化受损，无法通过清洁恢复者，报废相关绝缘件。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器电机绕组短路 | 电气 | 严重 | 操作电机长期频繁启停、过载或绝缘老化，导致定子绕组发生相间或匝间短路，电机不能启动或过热。 | 按下升/降按钮电机嗡嗡响但不转动；空开跳闸；电机外壳烫手有焦味。 | 三相绕组电阻不平衡度(>5%)[电气]；绝缘电阻(<0.5MΩ)[绝缘]；运行电流(>1.2倍额定)[电气] | 用万用表或直流电阻测试仪测三相电阻[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；卡电流[在线] | 若三相电阻不平衡>5%或绝缘<0.5MΩ，并且通电后电流大、电机堵转，判定绕组短路。 | 1. 拆除电机接线及固定螺栓；2. 拆下电机送修或更换；3. 维修：重绕定子线圈并浸漆；4. 更换同型号电机（如YS6324, 180W）；5. 空载试运行测电流正常。工具：拉马、兆欧表、绕线机。 | 电机控制回路加热过载保护；避免频繁点动升降；注意通风冷却。 | 若单相电容启动电机无法重绕，可用备用电机更换恢复。 | 调压操作停止，测试无法进行。 | JB/T 10091-2001 《Y系列三相异步电动机技术条件》 |  | 日常巡检：手感电机温度，听有无异响，每月测绝缘。 | 电机绕组短路且无修复价值时直接报废，更换新电机。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器碳刷接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 碳刷与线圈裸露表面长期滑动产生积碳、磨损或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，出现断续甚至打火，升压不稳定。 | 升压过程中电压表指针抖动或显示跳变；可闻到臭氧气味；听诊碳刷处有“滋滋”声；红外测温碳刷位置局部温升异常。 | 接触电阻(静态>1Ω则为异常)[电气]；碳刷磨损量(>原长30%需更换)[物理]；弹簧压力(<0.15MPa需调整)[物理]；红外温差(与临近线圈温差>15K)[物理] | 离线绝缘电阻表测两接线端电阻跳变[离线]；在线红外热像仪监测温差[在线]；目视检查碳刷表面烧蚀和磨损[离线] | 若电阻测量值跳变且温差大于15K且可见积碳，判定为接触不良；若电阻稳定且温差小但磨损超限，判定为需预防更换。 | 1. 断开电源，拆下碳刷架；2. 用无水酒精清理滑道和碳刷接触面；3. 测量碳刷长度，若不足原长70%则更换（使用同型号碳刷，如J164）；4. 调整弹簧压力至0.15-0.2MPa（使用弹簧秤）；5. 安装后测量接触电阻应<0.5Ω。工具：套筒扳手、弹簧秤、毫欧表、酒精。 | 每季度用吸尘器清除碳粉；每年检测碳刷长度和弹簧压力；保持环境干燥防氧化。 | 如现场无法停机，可使用专用清洁剂喷射滑道暂时降低接触电阻，但需尽快安排停电检修。 | 可能导致电压输出不稳，影响介质损耗测试准确性，严重时烧毁绕组表面。 | JB/T 8749-2016 《自耦调压器》 | 某变电站试验中发现介损值重复性差，查明为调压器碳刷卡滞。 | 日常巡检：每月红外扫描碳刷部位，观察有无变色；每半年测量接触电阻。 | 碳刷磨损至原长50%或弹簧无法恢复压力，且滑道出现深沟磨损无法修复时整体报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器线圈匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 漆包线绝缘老化、过热或机械损伤导致相邻匝间绝缘击穿，形成短路环，短路匝内感应大电流急剧发热，使电压比改变。 | 升压时空载电流异常增大；调压器发出“嗡嗡”声并伴有焦味；输出电压无法达到额定值；外壳局部严重发热甚至冒烟。 | 空载电流(>额定值15%且随升压急剧增大)[电气]；绝缘电阻(绕组对地<10MΩ(1000V兆欧表))[绝缘]；匝间短路冲击试验波形畸变[电气]；温差(故障点与正常部位>30K)[物理] | 离线用匝间冲击耐压测试仪(如TDT-6)比较波形[离线]；在线红外热像仪精确定位热点[在线]；绝缘电阻表测量绕组绝缘[离线] | 若绝缘电阻偏低且匝间波形出现振荡尖峰或与参考波形差异>20%，且对应位置红外温度异常，则判定匝间短路。 | 必须更换线圈：1. 拆解调压器，取出铁芯绕组；2. 拆除已损坏绕组并记录匝数、线径；3. 使用相同规格漆包线重新绕制线圈，层间绝缘用0.05mm聚酯薄膜；4. 浸漆烘干处理；5. 装配后做匝间冲击试验和耐压试验（2500V，1分钟）。工具：绕线机、烘箱、真空浸漆设备。 | 定期清扫通风道防止过热；在电源侧加装过电压保护器；每年进行绝缘电阻和匝间试验。 | 如仅单处轻微短路，可绝缘隔离处理（将短路匝切离电路）并降容使用，但仅作为送电应急措施。 | 短路点高温可能引燃绝缘，导致火灾；输出电压波形畸变影响介损测量谐波分析。 | GB/T 1094.3-2017 《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》；JB/T 8749-2016 | 某厂介损测试仪冒烟，解体发现调压器线圈因过负荷运行匝间短路烧毁。 | 维护：每年清洁检查和绝缘测试；运行中监控电流和温度趋势。 | 线圈绝缘电阻降至1MΩ以下且多匝短路，或绕组过热导致绝缘碳化，无法恢复绝缘性能时，线圈报废，通常更换整个调压器。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 传动机构卡涩或磨损 | 机械 | 一般 | 齿轮、蜗轮蜗杆或链条传动部件润滑不良、异物侵入或长期单向磨损导致传动不畅，电动机驱动或手摇时出现卡滞，升降压不到位。 | 手动或电动操作时手感沉重，有异响；升压过程中电压变化不连续，出现阶梯跳跃；传动箱体外温度异常升高。 | 操作力矩(手动超出额定力矩20%或电流超出电机额定电流10%)[物理]；齿轮磨损量(齿厚磨损>10%[物理])；振动(加速度>4.5m/s²)[物理] | 扭矩扳手测量手摇力矩[离线]；钳形表监测电机电流[在线]；振动分析仪频谱含齿轮啮合频率边频[离线]；内窥镜检查齿轮 | 若操作力矩大于正常值1.5倍且伴有规律性异响和振动频谱存在齿轮啮合频率及其谐波，判定机械卡涩/磨损。 | 1. 断开传动轴；2. 拆解变速箱，清洗零件；3. 检查齿轮磨损：齿厚减少可调整垫片补偿侧隙，若磨损超10%更换配对齿轮；4. 更换润滑脂(二硫化钼锂基脂)；5. 若滑动轴承磨损更换轴套，修配后重新安装，调整间隙至0.05-0.1mm。工具：内六角扳手、游标卡尺、塞尺。 | 每半年更换润滑脂；加装防护罩防异物落入；电动操作时设置电机过流保护。 | 若临时无法修复，可改用绝缘操作杆手动强制调节，但需监听异响，谨慎使用。 | 调压器无法均匀升压，测试时易产生过电压或欠压，影响介损试验电压精度。 | JB/T 8749-2016 | 现场试验中手摇调压器时出现死点，无法升到10kV，解体发现蜗轮齿面严重磨损。 | 日常巡检：每月检查传动箱有无渗油、异响，电机电流记录。每半年润滑。 | 齿轮齿厚磨损超过20%且无法通过调整补偿，或箱体变形导致无法正常啮合，则传动机构报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 限位开关失灵 | 控制/机械 | 严重 | 行程限位微动开关触点氧化、弹簧失效或机械挡块错位，导致调压器转至极限位置不能切断电机电源，出现机械堵转或过冲。 | 操作至起始或结束位置时电机不停转，发出“咔嚓”或齿轮打滑声；调压器可能冲过零位或最高电压位，输出电压异常。 | 限位开关动作触发状态(位置达到时仍为常开)[状态量]；电机电流(堵转电流突增至额定3倍以上)[电气] | 模拟操作时万用表监测限位开关通断[离线]；观察控制回路指示灯是否熄灭[在线]；电机电流监控报警[在线] | 操作至终端，若电机持续得电且电流急剧上升、开关不跳转，直接判定限位功能失效。 | 1. 切断电源；2. 拆卸面板，检查挡块是否松动，调整至正确位置并紧固；3. 用万用表电阻档检测微动开关触点接触情况，若不通则更换同类型开关（如LXW5-11N1）；4. 调整滚轮与挡块间隙至0.5-1mm；5. 手动测试5次切换无误。工具：螺丝刀、万用表、垫片。 | 每季度检查挡块紧固螺丝和开关动作灵活性；控制回路采用双限位串联更可靠。 | 立即断开电机接触器并人工手动退回至安全位置，挂警示牌禁止电动操作，待修复后恢复。 | 调压器卡死可烧毁电机；过冲可能损坏表计或试验品。 | JB/T 8749-2016 | 某测试中，电机一直转到电源跳闸，导致调压器端盖破裂。 | 日常巡检：每次使用前测试限位动作是否正常。 | 限位开关本体塑料老化开裂、触点粘连无法断开，且无同型号替换件时，可整体报废该型机构。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器铁芯多点接地 | 绝缘/热 | 严重 | 铁芯受到碰擦、绝缘垫片破损或导电异物搭接，形成除正常接地点外的多余短路环，引起环流发热，加速绝缘老化。 | 外观无异常，但运行中油箱（如有）局部温升高；测量发现绝缘电阻显著下降；可能伴随轻瓦斯报警信号。 | 铁芯绝缘电阻(对地摇表1000V量程<1MΩ判异常)[绝缘]；接地电流(>50mA)[电气]；色谱分析油中烃类气体(H2、CH4升高)[化学] | 离线使用500~1000V兆欧表测铁芯对地绝缘[离线]；在线钳形表测接地引下线电流[在线]；油中溶解气体分析(DGA)[离线] | 铁芯绝缘电阻<1MΩ且接地电流>50mA，排除夹件接地混淆后，判定为铁芯多点接地故障；若有DGA特征气体可佐证。 | 1. 吊芯检查，寻找多余接地点；2. 如果是金属毛刺，使用砂纸去除并涂绝缘漆；3. 如果绝缘垫片位移或破损，更换0.5mm环氧板；4. 清理箱底油泥；5. 复测绝缘电阻>100MΩ方为合格。工具：兆欧表、环氧板、吊芯设备、绝缘漆。 | 出厂后保证运输固定良好防止铁芯位移；每年预防性试验测铁芯绝缘；运行中监测接地电流。 | 若无法立即停电处理，可将铁芯正常接地点串联限流电阻(如500Ω)临时抑制环流，但必须尽快处理。 | 环流发热可导致绝缘油劣化，绕组绝缘强度下降，引发匝间短路烧毁。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某变电站在预防性试验中发现铁芯绝缘电阻为零，查为铁芯夹件绝缘破损。 | 日常巡检：每月测一次接地电流，对比历史数据。 | 铁芯多点接地故障点无法找到或堵截，且接地电流持续超过1A并引起总烃超标严重，铁芯绝缘无法恢复，则整体报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 电刷臂弹簧疲劳 | 机械/电气 | 轻微 | 电刷臂压簧因长期高温和反复压缩，弹性模量下降，导致碳刷与线圈压力减小，接触可靠性变差。 | 无显著异响，但输出电压在升压过程中出现细微抖动；碳刷与线圈表面有轻微打火痕迹；红外温差仅10K左右。 | 弹簧自由长度(缩短>5%[物理])；弹簧压力(<0.1MPa)[物理]；接触电阻(略大于正常值但仍<1Ω)[电气] | 定期拆卸弹簧测力计测压力[离线]；弹簧长度游标卡尺测量[离线] | 当压力值低于下限0.1MPa且弹簧长度缩短超5%，视为弹性衰减，需更换。 | 1. 拆下电刷组件；2. 压下弹簧取出卡扣；3. 更换同规格弹簧（牌号60Si2Mn）；4. 重新组装调整压力至0.15MPa。工具：卡簧钳、弹簧秤。 | 每2年定期更换弹簧，即使未出现明显衰减；控制使用环境温度不超过40℃。 | 临时增大弹簧预压缩量（加垫片）可短期维持，但会加速碳刷磨损。 | 接触不良导致测试电压波动，影响介损测量重复性。 |  |  | 日常巡检：每季度测压力一次。 | 弹簧表面锈蚀或疲劳断裂，失去弹性，报废更换。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器输出波形畸变 | 控制/电气 | 一般 | 晶闸管或移相触发控制回路异常，或铁芯磁饱和，导致输出电压波形非正弦，谐波含量增高。 | 用示波器观察输出电压波形出现平顶、尖峰；介损测试仪报警“波形失真”；高次谐波干扰使介损值偏差大。 | 电压波形总谐波畸变率(THDu>5%)[电气]；特定次谐波含量(3次>3%)[电气]；励磁电流(大于额定值20%)[电气] | 便携式电能质量分析仪在线测THDu[在线]；离线用示波器直接测量输出波形[离线] | 若THDu>5%，同时励磁电流偏大，查看示波器波形有明显畸变，即判为波形畸变故障，需排除电网背景畸变。 | 1. 检查可控硅触发板，用双踪示波器测量触发脉冲相位是否对称；2. 如对称度偏差>3°则调整或更换触发板；3. 检查滤波电容有无鼓包，更换损坏电容；4. 非晶闸管控，检查铁芯气隙有无锈蚀。工具：示波器、电容表。 | 加装电源滤波器；采用线性调压避免晶闸管相控；定期校核触发角度。 | 改为手动粗调升压并降低试验电压暂测，或外接独立调压器。 | 导致介损测量结果无效，试验需重做，浪费时间。 | GB/T 14549-93 《电能质量 公用电网谐波》 | 某现场介损测试异常，发现调压器波形畸变率高达12%。 | 年度维护：测试空载波形畸变率。 | 触发板老化无法修复，且更换成本超过新设备60%时，考虑整机报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器控制变压器烧毁 | 电气/热 | 危急 | 控制回路用小型变压器（提供操作电源）因匝间短路、过负荷或受潮导致绝缘击穿烧毁，控制回路失电。 | 操作面板无显示，所有指示灯熄灭；电动机不工作；有烧焦气味或烟雾从控制箱冒出。 | 控制变压器初级/次级电压(次级无输出)[电气]；绝缘电阻(绕组对地0MΩ)[绝缘]；直流电阻(断路)[电气] | 万用表测量输入、输出电压[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；外观检查焦黑[离线] | 输入电压正常但输出电压为0，且绕组绝缘为零或直流电阻无穷大，判定烧毁。 | 1. 断开上一级电源；2. 拆下损坏变压器，确认容量铭牌（如BK-50VA, 220/24V）；3. 更换同规格变压器，接线端子紧固；4. 测量输入输出正常后投入。工具：万用表、螺丝刀、电工胶布。 | 控制回路加装熔断器；避免控制电源电压过高；保持控制箱干燥。 | 使用外接临时电源适配器提供控制电作为应急。 | 无法操作调压器升降，介损试验中断。 |  | 常见于老旧设备，控制变压烧坏后更换。 | 日常巡检：季度检查控制变压器温升。 | 变压器烧熔不可修复则报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 油浸调压器绝缘油劣化 | 化学/绝缘 | 一般 | 长期运行中油与空气接触氧化、或受高温及电弧作用分解，导致酸值升高、介质损耗因数增大、油色变深。 | 油样颜色发黑或暗红，有酸味；绝缘油的介质损耗因数tanδ测试值超标；击穿电压降低。 | 击穿电压(<35kV/2.5mm)[绝缘]；酸值(>0.1mgKOH/g)[化学]；tanδ(90℃)>0.5%[电气]；水分(>25ppm)[化学] | 定期取油样实验室试验[离线]；在线油中微水监测[在线] | 击穿电压<35kV且酸值>0.1mgKOH/g或tanδ>0.5%，判定油质劣化需处理。 | 1. 排出劣化油；2. 清洗油箱及绕组用循环热油冲洗；3. 真空注入合格新油（符合GB 2536）；4. 循环脱气；5. 静置后取样试验合格。工具：滤油机、真空泵、油罐。 | 加装吸湿器；油枕采用胶囊或隔膜密封；定期取样（每年）检测。 | 若未准备新油，可先用移动滤油机在线过滤，降低水分和酸值，维持运行。 | 绝缘强度下降威胁调压器本体绝缘，可能引起匝间短路。 | GB 2536-2011 《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》；DL/T 596 | 某厂预防试验发现油击穿电压20kV，换油后正常。 | 日常巡检：目视油位、油色，每两年取样全项分析。 | 连续三次处理油质仍无法达到标准，且油泥严重无法彻底清理，建议整体更换。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器机架绝缘下降 | 绝缘/环境 | 轻微 | 机架表面受潮、积尘脏污，使机架对地绝缘电阻降低，可能引起控制回路泄漏电流干扰。 | 阴雨天出现控制测试数据波动，机架表面有水汽凝露；用验电笔可能微亮。 | 机架绝缘电阻(500V兆欧表测对地<2MΩ)[绝缘]；泄漏电流(>0.5mA)[电气] | 离线用兆欧表测量机架与接地端子间电阻[离线] | 机架对地绝缘<2MΩ，且清洁干燥后恢复，判定为受潮或脏污引起。 | 1. 断开所有连接；2. 使用干布和酒精擦净机架绝缘子及支架；3. 用热风枪烘干；4. 重新测量绝缘应>10MΩ。工具：兆欧表、热风枪、酒精。 | 加装空间加热器或除湿器；机架绝缘子定期清洁（每月）；机房湿度控制在60%以下。 | 临时用绝缘垫将机架垫高或用吹风机烘干，但需尽快彻底清洁。 | 泄漏电流可能干扰介损电桥平衡，造成测量假象。 |  | 南方梅雨季常见绝缘降低，清理后恢复。 | 维护：每月目视清洁度并吹扫灰尘，每季测绝缘。 | 绝缘子龟裂或支架碳化受损，无法通过清洁恢复者，报废相关绝缘件。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 调压器 | 高压发生与调节单元 | 调节输入电压，控制高压输出幅值，常见为接触式自耦调压器或电子式。 | 否 | 调压器电机绕组短路 | 电气 | 严重 | 操作电机长期频繁启停、过载或绝缘老化，导致定子绕组发生相间或匝间短路，电机不能启动或过热。 | 按下升/降按钮电机嗡嗡响但不转动；空开跳闸；电机外壳烫手有焦味。 | 三相绕组电阻不平衡度(>5%)[电气]；绝缘电阻(<0.5MΩ)[绝缘]；运行电流(>1.2倍额定)[电气] | 用万用表或直流电阻测试仪测三相电阻[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；卡电流[在线] | 若三相电阻不平衡>5%或绝缘<0.5MΩ，并且通电后电流大、电机堵转，判定绕组短路。 | 1. 拆除电机接线及固定螺栓；2. 拆下电机送修或更换；3. 维修：重绕定子线圈并浸漆；4. 更换同型号电机（如YS6324, 180W）；5. 空载试运行测电流正常。工具：拉马、兆欧表、绕线机。 | 电机控制回路加热过载保护；避免频繁点动升降；注意通风冷却。 | 若单相电容启动电机无法重绕，可用备用电机更换恢复。 | 调压操作停止，测试无法进行。 | JB/T 10091-2001 《Y系列三相异步电动机技术条件》 |  | 日常巡检：手感电机温度，听有无异响，每月测绝缘。 | 电机绕组短路且无修复价值时直接报废，更换新电机。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 试验变压器 | 高压发生与调节单元 | 将调压后的电压升压至测试所需的高压，提供电气隔离。 | 否
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压限流电阻 | 高压发生与调节单元 | 限制测试过程中样品击穿或异常时的电流，保护变压器及电路。 | 是 | 电阻本体烧毁开路 | 热/电气 | 危急 | 散热结构老化或过载导致电阻丝局部过热熔断，电路断开。 | 仪器无法升压或高压回路无输出，测试中断。 | 电阻值[电气]>100MΩ 或 无穷大；温升[物理]>150°C；外观变色发黑[状态量]。 | 万用表电阻档测量[离线]；红外热像仪测温[在线/带电]。 | 用万用表测量电阻两端阻值，若读数超越标称值±5%或显示无穷大，则判定开路。 | 1.断开所有电源并放电。\n2.拆下故障电阻。\n3.使用同型号、同功率电阻替换。\n4.拧紧所有连接螺栓，恢复接线。\n工具: 万用表，内六角扳手套装，力矩扳手。 | 定期红外测温筛查热点。 | 将同规格的大功率绕线电阻临时焊接在断点处，做好绝缘处理。 | 导致整个介质损耗测试系统无法工作。 | GB/T 3048.2-2007 | 某变电站介损仪频繁报过流，检查发现限流电阻外壳已烧裂。 |  | 电阻体出现物理断裂、外壳焦化或阻值漂移超额定值10%且无法修复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压限流电阻 | 高压发生与调节单元 | 限制测试过程中样品击穿或异常时的电流，保护变压器及电路。 | 是 | 电阻端子氧化虚接 | 化学/电气 | 一般 | 接线端子在高湿或腐蚀性环境中生成氧化层，导致接触不良，通流时发热。 | 测试数据不稳定、波动大，或低压下正常、高压下数据异常。 | 接触电阻[电气] > 100μΩ；端子对地电压降[电气]波动>5%；接头温差[物理] >10°C。 | 直流电阻测试仪（微欧计）[离线]；红外热像仪[在线/带电]。 | 带载测试时用热像仪观察端子，若端子与导线本体温差超10°C；或断电后测量桩头与导线压接处直流电阻>100μΩ，则判定虚接。 | 1.断电并放电。\n2.拆下接线端子。\n3.用砂纸打磨氧化层至金属光泽。\n4.涂抹薄层导电膏。\n5.重新压紧端子，弹垫压平。\n工具: 微欧计，金相砂纸，导电膏，力矩扳手。 | 配电箱内放置干燥剂，端子涂凡士林防氧化。 | 用短路线直接焊接跨过虚接端子，需注意防护距离。 | 接触电阻随温度升高恶性循环，最终烧毁端子。 | DL/T 596-2021 | 某厂仪器的“反接线”模式电流小，发现是N端铜接线柱发黑氧化所致。 | 每季度用微欧计抽检关键端子接触电阻，清除氧化层。 | 端子严重锈蚀导致有效导电截面积减少30%以上或螺纹滑丝无法紧固。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压限流电阻 | 高压发生与调节单元 | 限制测试过程中样品击穿或异常时的电流，保护变压器及电路。 | 是 | 绝缘外皮破损 | 绝缘/环境 | 严重 | 安装时被利角割伤或长期震动磨损导致外层绝缘破损，爬距降低引发闪络。 | 高压升压时有“滋滋”放电声、臭氧味，暗处可见电晕。 | 绝缘电阻[绝缘] < 100MΩ（1000V摇表）；局部放电量[电气] >50pC；表面温度异常点[物理] 局部升高。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；紫外成像仪[离线/带电]。 | 使用2500V兆欧表测试电阻壳对地绝缘，若小于100MΩ，或用紫外仪在暗处观察到明显放电光子，判定绝缘失效。 | 1.脱离高压接线。\n2.用酒精清理破损处。\n3.缠绕高压绝缘自粘带（拉伸至1/2宽，半叠绕3层）。\n4.外套热缩管并加热收缩。\n工具: 兆欧表，高压自粘带，热风枪。 | 布线远离金属锐角，穿入波纹管保护。 | 在破损处多层包裹电工胶带进行紧急绝缘隔离。 | 可能导致对地短路跳闸，甚至击穿测试仪其他低压模块。 | JB/T 10948-2010 | 某检修员未固定好电阻箱盖，导线被箱盖边缘铁皮割破导致对地闪络。 | 月检时目视检查绝缘层有无变色、裂纹，使用干燥布擦拭。 | 贯穿性绝缘损坏、内部碳化击穿通道已形成，或局部放电量>100pC且无法通过包裹修复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压限流电阻 | 高压发生与调节单元 | 限制测试过程中样品击穿或异常时的电流，保护变压器及电路。 | 是 | 内部受潮短路 | 环境/化学 | 严重 | 密封不良导致湿气侵入，电阻骨架或基板表面凝露，引起泄漏电流增大或高压对地短路。 | 仪器开机自检报“高压故障”，空气湿度大时频繁跳闸。 | 绝缘电阻[绝缘] < 50MΩ（高湿环境下）；介质损耗因数[物理] 显著升高；外壳凝露可见[状态量]。 | 湿度传感器监测[在线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 在环境湿度>80%下，若测电阻本体对地绝缘远低于干燥天气值（如小于50MΩ），且擦拭干燥后恢复，判定受潮。 | 1.断电，将电阻模块拆下。\n2.放入60°C恒温干燥箱烘干48小时。\n3.涂抹室温硫化硅橡胶（RTV）加强端盖密封。\n4.绝缘测试合格后装回。\n工具: 鼓风干燥箱，RTV胶，兆欧表。 | 加装防雨罩或加热除湿装置。 | 用无水酒精擦拭电阻骨架并用电吹风热风档反复烘干。 | 泄漏电流干扰测试，导致介质损耗值虚高或负值。 | GB/T 16927.1-2011 | 梅雨季节，某户外介损仪试验车中的限流电阻因结露导致内部闪络。 | 每周检查干燥剂状态，更换失效干燥剂，测试前用兆欧表测绝缘。 | 绝缘电阻在标准大气条件(23°C, 50%RH)下低于10MΩ，或树脂基架出现霉变、水解。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 试验变压器高压接线端子 | 试验变压器 | 变压器高压输出端，长期高压工作易氧化或接触不良导致放电。 | 是 | 高压接线端子接触电阻异常增大 | 电气/热 | 严重 | 螺栓紧固力矩下降或接触面氧化、腐蚀，导致接触电阻增大，大电流下产生异常温升，加速局部氧化，形成恶性循环。 | 接线端子附近局部发热、红外测温异常、变色或烧蚀；介质损耗测试时数据波动。 | 接触电阻 >200μΩ[电气]；温升 >65K（相对环境温度）[热]；红外热像图显示局部高温点。 | 回路电阻测试[离线]；红外热成像[带电]；紧固力矩校验[离线]；拆解后表面形貌检查[离线]。 | 回路电阻（扣除引线电阻）超过出厂值1.5倍或>200μΩ，且红外热像显示该处温度高于相邻相同载流路径50K以上，则判定为接触电阻异常增大。 | 停电验电挂地线；拆开端子连接，用铜丝刷和细砂纸打磨接触面至金属光泽；涂敷导电膏；用力矩扳手按工艺值（如M12螺栓80N·m）均匀紧固；恢复接线，测量接触电阻合格。 | 安装时严格用力矩扳手按设计值紧固；定期防腐处理；采用镀银或镀锡接触面。 | 清洁接触面并暂时增大紧固力矩，加强测温监控。 | 导致介质损耗测试数据偏差，长期过热烧毁接线端子，损坏试验变压器。 | DL/T 596-2021；GB/T 25840-2010 | 某变电站试验变压器运行中接线端子烧熔，原因为安装力矩不足，运行5年后接触电阻达350μΩ，最终熔断。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 试验变压器高压接线端子 | 试验变压器 | 变压器高压输出端，长期高压工作易氧化或接触不良导致放电。 | 是 | 接线端子绝缘外套沿面放电 | 绝缘/环境 | 危急 | 绝缘外套表面积污、受潮或凝露，表面泄漏电流增大，局部干区形成沿面放电，发展为闪络，介质损耗测试仪高压输出下更易发生。 | 设备运行中有“滋滋”放电声；夜间可见浅蓝色电晕光；绝缘表面有白色粉末或树枝状爬电痕迹。 | 表面泄漏电流 >0.5mA（工频耐受电压下）[电气]；局部放电量 >100pC[电气]；憎水性等级下降至HC5以下[物理]。 | 紫外成像检测[带电]；局部放电超声波检测[带电]；绝缘表面憎水性测试[离线]；目视检查[离线]。 | 紫外成像仪检测到高压端子有明显放电光子数，同时超声波局放仪在端子附近测得>15dB信号，且绝缘表面憎水性丧失，则判定为沿面放电。 | 停电验电接地；用无水酒精或绝缘清洗剂清洁绝缘表面；烘干处理（热风枪控温60℃）；涂敷RTV长效防污闪涂料；若表面存在深度爬电痕迹，更换绝缘套管。 | 加装均压环；采用硅橡胶增爬裙；定期喷涂防污闪涂料。 | 带电时用绝缘杆以干布擦拭，降低放电强度，调整运行方式降低电压。 | 严重时可导致对地或相间短路，烧毁试验变压器并危及运维人员。 | GB/T 16927.1-2011；DL/T 1055-2007 | 某电厂试验变压器在雨后启动时，高压接线端子处沿面闪络，造成变压器纵差保护动作，事故原因为套管积污未及时清理。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 试验变压器高压接线端子 | 试验变压器 | 变压器高压输出端，长期高压工作易氧化或接触不良导致放电。 | 是 | 高压接线端子屏蔽环断裂或脱落 | 机械/电气 | 一般 | 屏蔽环因安装不牢、振动、材料疲劳或腐蚀导致断裂或脱落，失去均压作用，引起接线端子局部场强集中，产生电晕或行径放电。 | 端子处出现不均匀电晕；介质损耗测试时可能伴生脉冲干扰；目视可见屏蔽环歪斜或缺失。 | 屏蔽环连接电阻 >50mΩ[电气]；场强不均匀度（电场仿真对比）>3倍[物理]。 | 目视检查[离线]；红外紫外联合检测[带电]；手持式拉力测试检查固定情况[离线]。 | 目视发现屏蔽环缺失或螺栓松动，或紫外成像显示存在异常电晕辐射点，且该处场强仿真结果显示不均匀系数>3，则判定屏蔽异常。 | 停电连接地线；更换同规格不锈钢屏蔽环；使用防松螺栓并涂抹螺纹锁固剂；安装后检查与高压端子的电气连接可靠性，测量接触电阻小于30mΩ。 | 采用一体化浇注屏蔽结构；定期检查紧固件并补涂锁固胶。 | 用铝箔纸或金属网临时包裹高压端子作为简易均压，并加强紫外监测。 | 导致局部放电量超标，干扰介质损耗测量准确性，长期演化可损坏绝缘。 | GB/T 4109-2008；IEC 60060-1 | 某试验站多次出现介质损耗测量值跳变，最终发现接线端子屏蔽环因运输振动断裂，恢复后测量数据稳定。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 试验变压器高压接线端子 | 试验变压器 | 变压器高压输出端，长期高压工作易氧化或接触不良导致放电。 | 是 | 接线端子密封失效导致内部受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 接线端子密封胶圈老化、安装不当或机械损伤，使潮湿空气进入内部绝缘间隙，造成绝缘材料吸潮，绝缘电阻下降，介质损耗增大。 | 绝缘电阻测试值显著降低；介质损耗值tanδ明显增大，且随电压升高变化；环境湿度大时现象加剧。 | 绝缘电阻 <1000MΩ（2500V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ增量（△tanδ） >0.3%(对比出厂值)[电气]；内部相对湿度 >60%[物理]。 | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；微水含量测量（露点法）[离线]；密封性气压试验[离线]。 | 绝缘电阻比上次测量值降低50%以上，且tanδ在0.5倍额定电压下超过出厂值1倍以上，同时拆卸后内部湿度传感器读数 >60%，则判断为密封失效受潮。 | 停电拆卸接线端子；检查并更换老化的O型密封圈，涂抹硅脂；用干燥空气吹除内部潮气，放入烘箱50℃干燥12小时；绝缘电阻恢复合格后重新安装，进行密封测试（充气0.05MPa，保压24h，压降<5%）。 | 采用性能更好的氟橡胶密封圈；接线端子设计增设干燥呼吸器；存放环境控制湿度<50%。 | 使用电热吹风连续干燥端子外表，或包裹干燥剂密封袋临时降低潮气影响，缩短试验周期。 | 导致介质损耗测试数据完全失真，可能引发内部闪络击穿。 | DL/T 474.4-2018；GB 50150-2016 | 某研究院便携式介质损耗测试仪变压器接线端子，在南方梅雨季存放后测量数据异常，最终发现密封圈永久变形，内部绝缘板受潮发霉。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 试验变压器高压接线端子 | 试验变压器 | 变压器高压输出端，长期高压工作易氧化或接触不良导致放电。 | 是 | 接线端子连接螺栓疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓长期承受交变电动力、振动或过力矩安装产生微裂纹，在环境腐蚀促进下最终发生脆性或疲劳断裂，导致连接失效。 | 端子处发出异常振动声；回路电阻测量值突然增大或开路；红外测温出现极大温差；外观可见螺栓断裂。 | 螺栓预紧力衰减率 >30%[物理]；拉伸试验抗拉强度低于标准值80%[物理]；振动幅值 >150μm[物理]。 | 声学振动监测[在线]；力矩校验扳手检查[离线]；金属探伤（涡流或渗透）[离线]。 | 测振仪测得端子法兰处振动速度有效值 >7.1mm/s，且力矩检测发现预紧力丢失超过30%，同时涡流探伤发现螺栓根部裂纹信号，则判断有断裂风险。 | 立即停电挂地线；拆卸残断螺栓，用专用取丝器取出断头；更换为同规格高强度不锈钢螺栓（8.8级以上）；用力矩扳手对称逐级紧固至标准力矩；运行24h后复紧。 | 使用防松结构（双螺母或施必牢螺纹）；定期力矩维护；选用抗疲劳材质。 | 若无法立即停运，用跨接线进行临时电气连接，并加装卡箍固定，全程加强振动监测。 | 可导致一次回路开路，引起过电压，损毁试验变压器及测试仪器，造成停电事故。 | GB/T 3098.1-2010；IEC 61439-1 | 某测试平台1800kVA试验变压器因高压接线螺栓氢致延迟断裂，导致端子上翘短路，引起火灾。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 标准电容器单元 |  | 作为无损基准，提供容抗标准值以与被试品进行比较。 | 否
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压标准电容器 | 标准电容器单元 | 高精度、极低损耗的电容器，其介质通常为压缩气体（如SF6）或真空。 | 否 | 搜索失败
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 屏蔽环接触不良 | 电气 | 一般 | 屏蔽环与电极接触面氧化、松动或异物侵入，导致接触电阻增大，失去等电位屏蔽作用，引入表面漏电流干扰。 | 介质损耗因数测量值波动或反常偏高，重复性差；轻敲电极后读数变化。 | 接触电阻 >100 mΩ [电气]；屏蔽环与电极间直流电阻 >10 Ω [电气]（正常<0.5 Ω）。 | [离线] 数字万用表测量屏蔽环-电极导通电阻；[离线] 拆解后目视检查接触面氧化、压痕。 | 施加标准高压电容，测量介损值并与历史数据对比，偏差>0.1%则判断屏蔽失效；若导通电阻超限则判定接触不良。 | 拆下屏蔽环，用细砂纸（#600）和无水酒精清理接触面，涂抹薄层导电脂，重新装配并测量接触电阻降至<0.1 Ω。所需工具：万用表、砂纸、无水酒精、导电膏、力矩扳手。 | 定期（每月）清理接触面并检查紧固力矩；环境湿度>70%时增加除湿。 | 在屏蔽环与电极间临时缠绕铜箔填隙，压紧恢复导通，测量介损值确认有效性后临时投入。 | 介损测量值虚高，可能误判被试品绝缘老化。 | GB/T 1408.1-2016, IEC 60247:2004 | 某变电站变压器套管试验，介损超标，查为屏蔽环氧化。 | 每日巡检时观察屏蔽环有无松脱变色；每月用万用表测量导通电阻，超过50 mΩ时安排清洁。 | 接触面严重烧蚀或弹性元件永久变形导致接触电阻>10 Ω且无法修复时，报废屏蔽环。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 均压环变形或错位 | 机械/电气 | 严重 | 搬运碰撞或安装不当导致均压环几何形状变形、偏心，使电场分布畸变，局部场强过高产生电晕放电，干扰介损测量。 | 试验时听到“嘶嘶”放电声；暗处可见均压环附近微弱光晕；介损因电晕损耗异常增加。 | 椭圆度偏差 >2 mm [物理]；均压环至接地体最近距离小于设计值90% [物理]；电晕起始电压低于额定试验电压 [电气]。 | [在线] 超声波局部放电检测仪贴近均压环检测放电信号；[离线] 用游标卡尺或模板测量环的圆度与同轴度。 | 在额定电压下若超声局放仪在环表面测到>10 pC等效放电量，同时目测可见变形，即判定均压环失效。 | 拆卸均压环，用专用整形模具校正至椭圆度<1 mm，重新安装并调整同轴度，测试电晕起始电压恢复至高于1.1倍额定电压。所需工具：整形模具、游标卡尺、力矩扳手、局放测试仪。 | 设备搬运时使用固定支架防止碰撞；安装后必须校准中心并测量局放。 | 临时以铜管替代均压环，但需降低试验电压30%运行，并尽快安排更换。 | 可能损坏被试品端部绝缘，使测量无效。 | DL/T 846.3-2004, IEC 60270:2000 | 实验室搬动仪器后介损值大幅增加，发现均压环扭曲。 | 每季度检查均压环外观、尺寸及局放，如有变形及时校正。 | 环体出现裂纹、局部熔化或校正超过2次仍出现明显变形时，报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 屏蔽环绝缘支柱闪络或受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 支撑屏蔽环的绝缘件表面脏污、受潮或内部裂纹，导致沿面放电，屏蔽环电位浮动，丧失等电位屏蔽功能。 | 绝缘支柱表面有黑色放电痕迹；阴雨天介损读数剧烈跳动；测量空载时也可能出现介损偏高。 | 绝缘支柱绝缘电阻 <500 MΩ（1000V摇表）[电气]；局部放电起始电压 <50%额定电压 [电气]。 | [离线] 绝缘电阻测试仪（1000V）测量支柱绝缘电阻；[在线] 通过红外测温观察有无异常热点。 | 若绝缘电阻 <500 MΩ，且擦净表面后不复原，或在80%试验电压下局放量>50 pC，判定支柱绝缘失效。 | 更换同型号绝缘支柱，清洁安装面，用无水酒精擦拭新件，安装后测绝缘电阻 >10 GΩ。所需工具：绝缘电阻测试仪、套筒扳手、无水酒精、清洁布。 | 涂覆RTV防污闪涂料；保持试验环境相对湿度<70%；定期清洁绝缘件。 | 临时用热风枪烘干绝缘支柱，表面涂抹硅脂应急，但试验后必须更换。 | 屏蔽失效导致被试品表面漏电流窜入测量回路，介损误判。 | DL/T 474.3-2018, GB/T 16927.1-2011 | 南方梅雨季测试，介损超标，发现绝缘支柱凝露。 | 每日试验前目视检查绝缘件；每周用干布擦拭；每半年测试绝缘电阻一次。 | 绝缘支柱出现贯穿性裂纹、伞裙破裂或绝缘电阻<100 MΩ且干燥后仍无法恢复时，报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 屏蔽连接线断股或虚接 | 电气 | 轻微/一般 | 屏蔽连接线因反复弯折、机械振动或腐蚀导致导线部分断裂或接插头松动，使屏蔽回路阻抗增大，降低屏蔽效果。 | 介损测量值随电缆摆放位置变化；晃动电缆时测量值跳变；连接头有发热或氧化变色。 | 连接线导体电阻 >0.2 Ω [电气]（正常<0.05 Ω）；屏蔽效率 <40 dB [电气]。 | [离线] 回路电阻测试仪或电桥测量屏蔽线直流电阻；[离线] 目视及手感检查接头牢固度。 | 若电阻值超过正常值5倍，或观察导线有断股，动线时阻值跳变，即判断断线或虚接。 | 重新焊接或压接连接头，整根更换为同轴屏蔽电缆，保证导体截面积与原设计一致，接头处包覆热缩管加固。所需工具：电烙铁、压线钳、电阻测试仪、热缩管。 | 使用防弯折电缆护套；布线避免锐角折弯；接头处定期紧固和绝缘检查。 | 绕开断股段，临时用备用芯导通，但测量前需复核屏蔽效果。 | 可能导致介损测量值畸变，引入空间干扰。 | GB/T 3048.4-2007, IEC 60060-1:2010 | 常常年移动后，介损数据漂移，发现屏蔽线内部断开。 | 每月检查屏蔽线外观有无破损，每季度测量导通电阻，接头处采用力矩螺丝刀紧固。 | 屏蔽层破损面积>10%，或导线电阻>1 Ω，或接头断裂无法可再造时，报废整条线。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 均压环表面电蚀麻点 | 电气/机械 | 一般 | 长期电晕或污秽附着使均压环表面形成微小麻点或毛刺，尖端效应导致局部电场畸变，持续电晕放电干扰介损测量。 | 试验中可闻连续“丝丝”放电声；暗处可见均压环表面蓝色光点；介损值出现微小规律性波动。 | 表面粗糙度Ra > 1.6 μm [物理]（原要求≤0.8 μm）；50%额定电压下局放量 > 20 pC [电气]。 | [离线] 表面粗糙度仪测量；[离线] 局部放电测试仪检测放电量；[离线] 放大镜或目视检查麻点。 | 50%试验电压下局放量 > 20 pC 且粗糙度超限并可见麻点，即判定电蚀失效。 | 拆下均压环，用600目砂纸打磨去除麻点和毛刺，再用金属抛光膏抛光至Ra≤0.8 μm，无水酒精清洗后复装。工具：砂纸、抛光膏、粗糙度仪、力矩扳手。 | 保持试验环境清洁；定期检查表面状态并抛光；必要时涂覆薄层防电晕绝缘漆。 | 用绝缘胶带临时覆盖麻点区域，但试验电压须降至额定的80%，尽快安排修复。 | 可能损伤被试品端部绝缘，导致介损误判。 | DL/T 846.3-2004, IEC 60270:2000 |  | 每季度用粗糙度样块对比检查，Ra > 1.0 μm 时安排抛光。 | 经3次打磨修复后仍出现麻点，或腐蚀深度超过壁厚20%，或出现穿孔时，报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 屏蔽环固定螺栓松动 | 机械 | 一般 | 运输振动或热胀冷缩使固定螺栓预紧力下降，屏蔽环发生微位移，与电极不同心，丧失等电位屏蔽，引入干扰。 | 介损测量值出现工频周期性波动；手触屏蔽环可感到松动；拧紧螺栓后介损读数恢复正常。 | 螺栓扭矩低于设计值70%（如规定8 N·m，实测 < 5.6 N·m）[物理]；屏蔽环与电极间隙不均匀度 > 1 mm [物理]。 | [离线] 力矩扳手测量紧固扭矩；[离线] 塞尺测量环与电极间隙。 | 扭矩低于规定值70%且存在肉眼可见偏移，轻敲屏蔽环后介损值变化 > 0.05%，则判定松动。 | 重新校中屏蔽环，用水平尺和塞尺调整同轴度及间隙均匀性，按设计力矩（如8 N·m）对角拧紧螺栓，螺纹涂胶防松。工具：力矩扳手、塞尺、水平尺、螺纹胶。 | 使用防松垫圈或双螺母；运输后必须复紧；每半年用力矩扳手检查。 | 用手拧紧螺栓并用布带绑固临时恢复，测量介损确认稳定后投入，但须尽快正式紧固。 | 介损值异常可能导致被试品误判不合格。 | GB/T 16927.1-2011 |  | 每日巡视观察有无松动迹象；每半年用力矩扳手检测并记录扭矩值。 | 螺栓螺纹损坏无法紧固，或支架变形导致无法恢复到设计位置且无法更换支架时，屏蔽环组件报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 均压环连接导线绝缘破损 | 绝缘/电气 | 一般 | 均压环与测量回路间连接导线绝缘层老化、磨损或割伤，造成高压对地泄漏，改变电位分布，干扰介损测量。 | 试验中偶有轻微放电声；绝缘破损处可见闪络痕迹；介损值随湿度升高明显上升。 | 导线绝缘电阻 < 100 MΩ（1000 V兆欧表）[电气]；在50%试验电压下泄漏电流 > 10 μA [电气]。 | [离线] 绝缘电阻测试仪测量导线绝缘；[离线] 目视检查外皮有无裂纹、破损。 | 绝缘电阻 < 100 MΩ 且观察到护套破损，或在80%试验电压下对地泄漏电流 > 10 μA，判定绝缘破损。 | 更换同规格高压绝缘导线，压接端子并用热缩密封，沿支架固定，确保与接地体距离≥20 mm。工具：压线钳、热风枪、绝缘测试仪。 | 选用耐压 > 20 kV 的硅胶线；布线避免锐角穿过金属边缘；加装保护套管。 | 用绝缘胶带紧急包扎破损处并涂覆绝缘漆，降低试验电压运行。 | 可能导致高压接地、仪器烧毁或试验失败。 | DL/T 474.3-2018 |  | 每周外观检查导线绝缘；每季度测试绝缘电阻，< 500 MΩ 时安排更换。 | 导线多处破损、绝缘层老化硬化，或铜芯氧化变黑，绝缘电阻恢复后仍 < 50 MΩ，报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 屏蔽与均压环 | 标准电容器单元 | 防止外部电场干扰，改善电场分布，保证标准电容精度。 | 否 | 屏蔽环内表面氧化膜增厚 | 化学/电气 | 轻微 | 屏蔽环（如铝合金）在潮湿或腐蚀气体中表面生成较厚氧化膜，增大接触电阻，形成局部电位差，削弱屏蔽效果。 | 介损测量值长期缓慢上升；拆解后表面灰暗粗糙，无正常压痕。 | 四线法接触电阻 > 5 mΩ [电气]（正常 < 0.5 mΩ）；氧化膜厚度 > 5 μm [物理]。 | [离线] 微欧计/回路电阻测试仪测量屏蔽环与电极触点接触电阻；[离线] 拆解目视表面颜色质感。 | 接触电阻 > 5 mΩ，经打磨清洁后恢复正常，且表面具氧化特征，即判定氧化膜增厚。 | 用800目砂纸打磨屏蔽环内表面至金属光泽，无水酒精清洁，涂覆导电防护剂，复装后测电阻 < 0.3 mΩ。工具：砂纸、酒精、导电脂、微欧计。 | 屏蔽环表面镀银或镀锡；存放环境湿度 < 60%；加装除湿装置。 | 临时用铜箔包裹接触面降低电阻，试验后必须彻底修复。 | 介损值偏大可能导致被试品绝缘状态误判。 | GB/T 1408.1-2016 |  | 每半年拆检屏蔽环，测量接触电阻，> 1 mΩ 即打磨保养。 | 多次打磨后环壁厚度减薄 > 20%，或接触电阻无法降至0.5 mΩ以下，报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 测量与控制单元 |  | 采集信号，计算介质损耗因数和电容值，并控制系统运行。 | 否
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 精密电桥/矢量计算模块 | 测量与控制单元 | 测量并比较流过标准电容与试品的电流相位差和幅值比。 | 否 | 精密电桥平衡失调 | 电气/控制 | 严重 | 电桥电路元件老化或温漂导致桥臂阻抗比值变化，电桥无法自动平衡至零输出，矢量计算参考基准偏离。 | 测量界面显示损耗因数tanδ值漂移、开机自检报“电桥平衡失败”，标准电容校准偏差超出±0.1% | 电桥输出不平衡电压 >10 mV [电气]；桥臂电阻偏差 >0.5% [物理] | 在线自检程序监测电桥平衡指示 [在线]；离线用高精度LCR表测量桥臂元件 [离线] | 读取自检状态字，若平衡标志位为0且不平衡电压>10mV，则判定电桥平衡失调。进一步测量桥臂电阻值，与标称值偏差>0.5%确认。 | 更换老化的精密电阻（需匹配温度系数），使用数字电桥验证电桥臂阻抗，用无感螺丝刀调整可调平衡电容，恢复平衡。 | 每季度用标准损耗器校准，保持环境温度20±2°C，避免频繁通断电。 | 若现场急需测试，可手动施加偏置补偿，在软件中注入修正系数，但测量精度降级。 | 导致tanδ、电容量测量值整体偏移，所有后续诊断数据不可信。 | GB/T 1029-2005《三相同步电机试验方法》、DL/T 911-2016《介质损耗因数tanδ测量导则》
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 精密电桥/矢量计算模块 | 测量与控制单元 | 测量并比较流过标准电容与试品的电流相位差和幅值比。 | 否 | 矢量计算模块A/D转换器零点漂移 | 电气/控制 | 一般 | A/D转换器参考电压源纹波增大或运放失调电压累积，导致零点输出偏离，矢量计算中将零点误差引入实部虚部。 | 空载测量时tanδ显示不为零，通常在0.02%-0.05%波动，短路测试时仍有微小损耗值。 | 零点偏移电压 >50 μV [电气]；空载tanδ值 >0.03% [状态量] | 运行诊断软件查看A/D原始零点值 [在线]；用高精度直流电压源注入零信号检查输出 [带电] | 执行零位校准命令，若校准后零点偏移仍>50μV则判断A/D漂移。比较连续三次开机零点值，偏差>20μV/sqrt(小时)表明温漂严重。 | 更换A/D转换器板或运算放大器芯片（如OP07），使用恒温烙铁，焊后清洗。用标准电压源重新校准零点及满度。 | 采用低温漂金属膜电阻，A/D模块独立屏蔽，定期运行自动校零程序。 | 在测量前执行“清除零点”操作，并人工记录当前零偏值，在结果中扣除，但仅适用于精度要求不高的场合。 | 影响所有矢量测量精度，特别是小信号测量。 | DL/T 911-2016
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 精密电桥/矢量计算模块 | 测量与控制单元 | 测量并比较流过标准电容与试品的电流相位差和幅值比。 | 否 | 相位检测电路相位抖动 | 电气 | 轻微 | 参考通道与测量通道间的相位锁定环(PLL)环路滤波器参数退化，或本振信号受到电磁干扰，导致相位差测量值快速小幅度波动。 | 损耗因数tanδ示值末位跳动，重复测量同一试品结果分散性大，标准差超过0.01%。 | 相位抖动值 >0.001° [电气]；tanδ重复性标准差 >0.01% [状态量] | 用示波器观察相位检波器输出纹波 [离线]；利用仪器自带的相位噪声测试功能 [在线] | 进行10次连续空白测量，计算tanδ标准差，若>0.01%则判定相位抖动超标。进一步用频谱仪测量本振相位噪声，在10Hz频偏处>-80dBc/Hz时确认。 | 更换PLL环路滤波器中的电解电容，清洁本振电路板，加固接地，必要时更换低相噪晶振。需要频谱分析仪和示波器。 | 在电源输入端加装EMI滤波器，远离强磁场，采用双层屏蔽连接电缆。 |  | 导致介质损耗测试结果重复性不合格，影响诊断可靠性。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 精密电桥/矢量计算模块 | 测量与控制单元 | 测量并比较流过标准电容与试品的电流相位差和幅值比。 | 否 | 矢量计算算法参数存储器故障 | 电气/控制 | 严重 | 存储校准系数和相角修正参数的EEPROM或FLASH出现单元失效或电离辐射导致数据改写，程序读取错误修正值，致使计算矢量结果错误。 | 测试时出现明显错误数据，如tanδ为负值、电容值超出量程、开机后校准数据丢失并提示“存储器错误”。 | 参数校验和错误 [状态量]；存储单元读出数据与原始镜像不一致 [电气] | 上电自检时读取存储器校验和 [在线]；用编程器离线读出存储区域与备份比对 [离线] | 自检程序报告“Memory checksum error”则直接判定存储故障。人工诊断：用编程器读取全部存储内容，与已知正确文件比对，差异字节数>0即确认。 | 更换同型号存储器芯片，使用编程器烧录最新的校准参数备份文件，并重新进行全量程校准。需要防静电手环、恒温焊台、编程器。 | 在存储器芯片引脚加装TVS管防静电，定期备份校准数据至外部介质。 | 重新下载备份参数，但若存储芯片物理损坏，此方法无法稳定工作。 | 导致所有测量数据崩溃，仪器无法使用。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | ADC零漂超差 | 电气 | 严重 | ADC输入端在零输入时存在持续且超标的直流偏置电压，导致被测信号基线偏移。主要由运放偏置电流温漂、ADC内部基准漂移或PCB漏电引起。 | 在未接入被测信号时，显示屏读数不为零，且零点随温度波动；介质损耗角正切值tanδ测量值系统偏大或偏小。 | 零点失调电压>±0.5mV [电气]；零点漂移>0.05mV/℃ [电气]；校准后24h内零点变化>0.2mV [电气]。 | 每天开机预热30分钟后，短接输入端，通过上位机软件读取ADC采样值 [在线]；使用6½位数字万用表监测输入差分电压 [离线]。 | 1.记录环境温度、湿度；2.用屏蔽短接端子短接ADC输入通道；3.连续监测1小时，若电压漂移超过0.5mV且与温度正相关，则判断为ADC输入级或基准漂移故障；若跳跃且无规律，则为PCB受潮或污染。 | 断电，使用防静电焊台拆下ADC输入耦合电容，更换为低漏电C0G电容；清洁PCB板面，涂三防漆；若仍超标，使用精密兆欧表测试PCB绝缘电阻（≥100GΩ），不合格则更换ADC子板。 | 定期（每月）用无水酒精擦拭采集卡输入端子和PCB；确保仪表工作环境温度20±5℃，湿度<60%RH。 | 将ADC量程切换至最小档位，适当调整软件零点补偿值，重新校准。 | 造成后续介损因数tanδ计算全量程偏移，导致试验数据误判设备绝缘状态。 | JJG 1097-2014 介质损耗因数标准器检定规程；IEC 60270 High-voltage test techniques. | 某变电站CVT介损测试时，数值异常偏大，经查为采集卡ADC零漂超标0.8mV，更换后恢复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | ADC增益误差过大 | 电气/控制 | 严重 | ADC内部参考电压精度退化或程控增益放大器（PGA）电阻网络变质，导致各量程转换系数偏离标称值，满度误差超差。 | 在相同输入信号下，不同量程读数不一致；外接标准信号源，显示值与标称值偏差超过允许误差。 | 满量程增益误差>±0.1% [电气]；分压比非线性偏差>0.05% [电气]；校准系数与出厂值的偏差>5% [状态量]。 | 用多功能校准源输出标准交流电压（如10V、1V、0.1V）至ADC输入端，读取并记录各量程示值 [离线]；比较标称分压比与实测值 [离线]。 | 1.使用高精度信号源依次注入满量程90%的电压信号；2.若所有量程误差均同向且比例接近，则怀疑内部基准漂移；3.若仅某一量程误差大，则PGA网络故障。测量REF引脚电压，若偏离额定2.5V超过0.1%则基准损坏。 | 打开屏蔽罩，用精密万用表测量基准电压源输出，若超差更换同型号基准芯片；若仅个别量程问题，用热风枪更换PGA芯片，并重新进行多量程校准。 | 使用高稳定金属膜电阻构建外部基准，定期（半年）用标准器进行全量程校准并保存系数。 | 针对误差稳定的通道，在软件中对校准系数进行修正，直至全量程误差<0.05%。 | 导致介质损耗测试仪电压、电流测量比例错误，最终tanδ值计算错误，可能造成绝缘缺陷漏判。 | JJG 843-2007 泄漏电流测试仪检定规程；IEC 61010-1 Safety requirements for electrical equipment. | 某批次仪器出厂半年后，多数出现0.2%增益负漂移，原因是电压基准老化，后召回更换基准芯片。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | ADC非线性失真 | 电气 | 一般 | ADC传输特性曲线偏离理想直线，产生谐波和交调失真，主要由ADC芯片积分非线性（INL）劣化或驱动放大器压摆率不足引起。 | 输入纯净正弦波时，采集波形出现顶部削波或变形；FFT频谱中出现明显的2次、3次谐波；Tanδ测试时，随电压升高介损值异常增大。 | 总谐波失真THD<-60dB [电气]；有效位数ENOB较出厂值下降>1.5bits [状态量]；微分非线性DNL>±1 LSB [电气]。 | 使用低失真信号发生器输出1kHz正弦波，用采集卡配套软件进行FFT分析，计算THD和ENOB [离线]；对比出厂时保存的频谱记录 [离线]。 | 1.注入-0.5dBFS正弦信号，若THD超过-60dB且频谱干净无侧噪声，则为ADC非线性退化；2.若同时伴有锯齿状频谱，可能为电源干扰，需区别判断。若ENOB低于标称值2bit以上，判定失效。 | 首先检查ADC供电纹波，若正常则需更换ADC芯片：使用热风枪和BGA返修台拆卸ADC，焊接新芯片（必须使用原厂正品），重新进行线性度校准。 | 为ADC前端添加低通抗混叠滤波器，避免高频噪声进入；工作环境避免强电磁干扰。 | 如轻微失真，可通过后端数字预失真算法进行线性化校正，但会降低有效分辨率1bit左右。 | 造成介质损耗测量值在高压下非线性增长，无法区分真实介质极化损耗与仪器失真，导致误判电缆/电容绝缘老化。 | IEC 62053-22 Static meters for active energy (classes 0.2 S and 0.5 S) 参考谐波要求；JJF 1057-1998 数字存储示波器校准规范。 | 某电力试验院发现CVT介损在高压段呈“翘尾”现象，排除试品后定位为ADC的THD达-50dB，更换后正常。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | ADC时钟抖动过大 | 电气/环境 | 一般 | ADC采样时钟源（晶振）或锁相环（PLL）相位噪声增大，导致孔径抖动增加，信噪比降低，高频采样精度下降。 | 在工频测量时影响较小，但在高频（如变频介损测试中10kHz以上）测量时数据跳动明显；波形出现随机性水平抖动，眼图闭合。 | 时钟相位抖动>10ps RMS [电气]；信噪比SNR较出厂下降>6dB [电气]；有效位数ENOB下降>1bit（高频） [状态量]。 | 使用频谱分析仪测量时钟输出信号的相位噪声（10kHz偏移处应<-130dBc/Hz） [离线]；或使用高速示波器测量孔径不确定性 [离线]。 | 1.用频谱仪探头感应时钟buffer输出，若主峰附近底噪明显抬高，则时钟噪声大；2.设置ADC测量10kHz标准正弦波，若在低温下恢复、高温下恶化，则PLL或晶振性能退化。 | 用恒温烙铁更换低抖动温度补偿晶振（TCXO），并微调匹配电容；若PLL芯片异常，更换PLL环路滤波器电容并重焊PLL芯片。 | 为晶振加保温罩，避免环境温度剧烈变化；选用工业级有源晶振。 | 如无法立即更换，可在软件中启用过采样和均值滤波，牺牲带宽换取稳定度。 | 高频介损测量数据分散性大，无法准确评估交联聚乙烯电缆水树老化程度。 |  | 某变电站对电缆进行0.1Hz超低频及高频介损联合诊断，高频段数据无效，后确认ADC时钟抖动高达18ps，更换板材后解决。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | 供电电源纹波异常 | 电气 | 轻微/一般 | 采集卡模拟供电（±15V、+5V）或数字供电（3.3V/1.8V）因滤波电容老化、稳压器故障导致纹波或噪声超标，耦合进信号链路。 | 测量数据出现与电源频率或其谐波相关的周期性跳动；示波器观察ADC休眠管脚有调幅干扰；空采时本底噪声明显增大。 | 模拟电源纹波>10mVpp [电气]；数字电源纹波>50mVpp [电气]；电源抑制比PSRR不足时，输出噪声增加>3dB [电气]。 | 用示波器交流耦合档直接测量采集卡各测试点电源纹波（20MHz带宽限制） [离线]；观察ADC的输出代码跳动幅度 [在线]。 | 1.用示波器检查+5V模拟供电，若有100Hz成分，则断定整流滤波电容干涸；2.若纹波表现为高频尖刺，查DC-DC转换器电感或续流二极管；3.若电压偏低且纹波大，则稳压器热损坏。 | 使用电烙铁和吸锡器拆下鼓包电解电容，更换为同容量、耐压的固态电容或低ESR铝电解；若稳压管损坏，更换同型号并涂导热硅脂。 | 每2年预防性更换开关电源输出滤波电容；采集卡输入端加装LC滤波器。 | 在电源输入插座并联1000μF+0.1μF去耦电容，快速抑制纹波。 | 纹波直接叠加到输入信号上，造成介质损耗测试仪最小分辨率变差，无法检测绝缘早期劣化。 |  | 某班组仪器数据跳变，且随天气变热恶化，开盖后目视发现3只滤波电容顶部鼓包，更换后恢复正常。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | 输入通道绝缘下降 | 绝缘/环境 | 严重 | 采集卡输入端子、继电器、PCB走线因潮湿、污染或电击导致绝缘电阻下降，形成泄漏电流路径，直接分流被测微弱电流信号。 | 在断开被测信号时，仍有微小电流读数；测量高阻试品时，介损值偏大；长时间停机后首次开机测量值异常，预热后稍好转。 | 输入端对地绝缘电阻<100MΩ [电气]；输入短路噪声电流>1nA [电气]；绝缘漏电流>0.5nA [电气]。 | 使用500V兆欧表测量输入端与机壳间的绝缘电阻（需断开所有外接线） [离线]；测量ADC输入端偏置电流 [离线]。 | 1.拔掉所有输入线，若绝缘电阻低于100MΩ，打开机壳目视检查是否有灰尘、油污或爬电痕迹；2.分段隔离继电器和PCB，判断泄漏点。若疑为继电器，用酒精清洗触点，若绝缘恢复则触点污染。 | 拆下采集板，用超声波清洗机配合电子清洗剂清洗整个PCB组件；烘干后涂刷三防漆；更换受潮膨胀的尼龙接线柱。 | 仪器存放和运输使用干燥剂，工作环境湿度严格<70%RH；输入端并联防雷放电管。 | 如无法立即处理，可用吹风机低温档对输入端子区域除潮，使仪器恢复，但此为应急，需尽快彻底清洗。 | 泄漏电流造成介质损耗测量值虚高，导致本应合格的设备被误判定为老化需检修。 | GB/T 16927.3 高电压试验技术第三部分；DL/T 846.8-2004 高电压测试设备通用技术条件。 | 南方梅雨季，某变电站多台介损仪同时出现底数漂移，拆机发现端子排严重凝露，清洗烘干后恢复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | ADC芯片过热 | 热 | 轻微/一般 | 采集卡散热不良或ADC芯片自身功耗异常增大，导致芯片结温过高，性能参数恶化，长期运行可能烧毁。 | 测量过程中，采集卡对应区域外壳手感明显发烫；开机后15分钟内数据漂移逐渐加大；热成像仪显示ADC表面温度超过85℃。 | ADC表面温度>80℃ [物理]；温升速率异常（开机10分钟温升>40℃） [物理]；芯片功耗电流较标称值上升20%以上 [电气]。 | 使用红外热像仪监测ADC芯片及稳压器温度 [在线/离线]；测量电源输入端总电流并与历史数据对比 [离线]。 | 1.用手感触或热像仪确认温度明显高于周围运放等芯片；2.若总电流偏大且温升快，多为芯片内部短路或闩锁；3.若散热片未贴紧或导热硅脂干涸，则温差大。 | 关机后，取下散热片，用无水酒精清除干涸导热脂，重新涂抹导热系数>3W/m·K的导热硅脂，并安装紧固；若仍过热，则更换ADC芯片。 | 确保机箱内部风扇运转正常，风道无堵塞；选用功耗更低的ADC型号升级。 | 外接USB风扇对准采集板强制散热，临时降低采样率以减少功耗。 | ADC过热导致有效位数下降、非线性增加，介质损耗读数不稳定，且易造成芯片永久损坏。 |  | 某实验室改造后机柜通风不良，连续工作4小时后ADC温度达95℃，导致系统死机，增加机柜风扇后解决。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | SPI/并行通信故障 | 控制/电气 | 严重 | ADC与主控之间的SPI总线或并行接口因阻抗不匹配、PCB过孔断裂、连接器氧化等原因导致数据传输出错、丢帧。 | 上位机间歇性提示“采集超时”、“校验错误”；波形显示出现突变毛刺或数据块丢失；错误寄存器计数持续增加。 | 通信误码率>10⁻⁶ [状态量]；数据中断频次>1次/分钟 [物理]；信号眼图闭合度超50% [电气]。 | 用逻辑分析仪或示波器捕获SPI时钟及数据线波形，检查建立/保持时间和信号完整性 [离线]；读取ADC内置错误计数器 [在线]。 | 1.用逻辑分析仪解码SPI，若发现随机错误位，且波形有过冲/振铃，则为信号完整性故障；2.检查排线两端电阻，若>1Ω则为氧化；3.降低SPI频率至1MHz，若错误消失，则高速下时序余量不足。 | 拔插并清洁连接器，喷涂触点复活剂；更换等长、带屏蔽的FPC排线；若PCB焊盘脱落，飞线并固定；调整终端匹配电阻。 | 固定线缆避免振动；在接口处涂覆三防漆和点胶加固。 | 将ADC采样率降至最低，减小数据吞吐量，使通信稳定，但牺牲实时性。 | 导致采集数据不可靠，介质损耗测试过程频繁中断，可能漏掉瞬时放电信号。 |  | 某出厂仪器运输后出现周期性数据丢包，发现排线金手指氧化，更换排线后恢复正常。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高精度ADC采集卡 | 测量与控制单元 | 将经过调理的模拟信号转换为数字信号供核心运算。 | 否 | 环境温湿度超限 | 环境 | 轻微/一般 | 仪器工作于超出额定温湿度环境（如0℃以下或80%RH以上），导致ADC基准漂移、元件凝露、电容变化等，综合误差增大。 | 在低温启动时数值偏差大，升温后渐稳；打开机箱可见PCB表面有水膜；高湿下测量高阻试品介损为负值。 | 环境温度<+5℃或>+40℃ [物理]；相对湿度>80% [物理]；机箱内露点温度高于PCB表面温度 [物理]。 | 在机箱内部关键位置安装温湿度记录仪，实时上传 [在线]；开机前检测环境露点并判断是否凝露风险 [离线]。 | 1.读取外部环境温度和内部PCB温度，若内部温度低于外部露点温度，则必然凝露；2.若历史数据显示每逢阴雨天误差增大，则确定为环境湿度影响。 | 将仪器移入恒温低湿房间（温度20±5℃，湿度<50%RH），静置24小时去潮；若内部凝露严重，需开盖用干燥空气吹扫并更换干燥剂。 | 仪器安装自动加热/除湿装置；在存放箱内放置变色硅胶。 | 使用电吹风低温档（<50℃）吹干PCB，并开启空调除湿，维持测量间环境。 | 凝露导致输入端子爬电，造成设备绝缘误判或损坏ADC输入级。 | GB/T 2423.3 环境试验 第2部分：试验Cab:恒定湿热试验。 | 某水电厂地下厂房湿度常年>85%，多台测试仪出现凝露报警，后配置除湿柜解决问题。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 输入保护电路 | 测量与控制单元 | 包含放电管、TVS管、限幅电路，防止过电压损坏测量电路。 | 否 | TVS管短路失效 | 电气 | 严重 | 输入保护TVS管因持续过流或瞬态能量超出额定功率导致PN结热击穿，呈现永久性低阻抗，将输入信号对地短路。 | 测试仪无法测量，屏幕显示“信号异常”或数值零；输入端用万用表电阻档测量对地电阻异常小(<10Ω)。 | 保护器件两端正向/反向电阻：[电气]正常>1MΩ，故障<100Ω；漏电流：[电气]正常<1μA@工作电压，故障>100μA；击穿电压：[电气]低于标称VBR的80%。 | 在线绝缘电阻测试；离线I-V特性曲线追踪仪扫描；离线万用表二极管档测量[离线]。 | 若输入信号幅度为0，且端口对地电阻<100Ω，则判断TVS管短路；需与信号源内阻短路区分。 | 拆下故障TVS管，用吸锡器和防静电焊台更换同型号（如SMBJ5.0CA）器件；当TVS管漏电流>1mA或多次承受超出额定功率冲击后，即使未短路也必须报废更换；焊接后检查焊点光滑无桥连；通电后用示波器观察输入钳位波形是否正常。 | 增加前级自恢复保险丝（PPTC）；在信号输入通道串接10Ω限流电阻；定期校验瞬态抑制能量等级。定期维护：每月检查输入口保护器件外观无裂纹、变色；每季度使用万用表二极管档测试TVS管单向导通性；每年用脉冲发生器验证钳位电压阈值。 | 暂时将该保护支路断开（飞线跳过），但需确保测试环境无过压风险，测试完毕立即恢复。 | 后级ADC与运放可能因无保护而承受过压发生二次损坏。 | IEC 61000-4-5；GB/T 17626.5-2019 | 某变电站电容测量时遭遇感应雷击，TVS管击穿短路，测试仪无法升压。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 输入保护电路 | 测量与控制单元 | 包含放电管、TVS管、限幅电路，防止过电压损坏测量电路。 | 否 | 输入限流电阻开路 | 电气/热 | 严重 | 陶瓷或金属膜电阻因长期过负荷发热、机械应力或硫化腐蚀导致阻值增大直至完全开路，电路输入回路断开。 | 测试仪显示屏提示“电容未接入”或测量值为无穷大，无论是否连接试品；摇晃机体时可能有异响。 | 电阻两端阻值：[电气]应接近标称值（如100Ω±1%），故障时>1MΩ或无穷大；电阻本体温度：[热]正常<40°C，异常时手触常温。 | 离线数显万用表电阻档测量[离线]；离线热成像仪观察通电时电阻发热点[离线]。 | 断电后直接测量电阻两端阻值，若超出标称值5%范围即判定异常；若无穷大则为开路。 | 拆除损坏电阻，使用恒温烙铁更换同阻值、同功率（如2W）的精密金属膜电阻；当电阻表面涂层剥落、变色或阻值漂移超过±5%，或出现微裂纹时直接报废；清洁焊盘，保证焊接时间<3秒避免焊盘脱落。 | 设计时降额使用（功率降额至50%以下）；选用抗硫化电阻；输入回路增加冗余备用通路。定期维护：巡检时目视检查电阻涂层是否完好，每季度抽检关键回路电阻值，偏离初始值±2%时安排更换。 | 在废旧电路板上寻找临时替代的近似值电阻焊接，测试时适当修正测量结果（如串入已知电阻后计算）。 | 若开路发生在测量回路，可能导致后级运放输入端悬空，拾取噪声信号误触发保护。 | GB/T 5729-2003；IEC 60115-1 | 某实验室高湿度环境下，电阻硫化腐蚀开路，测试数据全部超差。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 输入保护电路 | 测量与控制单元 | 包含放电管、TVS管、限幅电路，防止过电压损坏测量电路。 | 否 | 保护电路PCB爬电起痕 | 绝缘/化学 | 一般 | 输入保护区域PCB表面受潮湿、污染（盐雾、粉尘）影响，在高压器件与低压走线间形成爬电路径，产生间歇性漏电。 | 测量值在潮湿天气出现不稳定跳变；屏蔽层接地后现象减轻；PCB表面白色霉斑或黑色树枝状痕迹。 | 绝缘电阻：[绝缘]正常>100MΩ（500V兆欧表），故障时10kΩ~10MΩ；表面漏电流：[电气]正常<10nA，故障时>1μA；局部放电起始电压下降。 | 离线500V绝缘电阻测试仪测量指定走线间阻值[离线]；在线视频显微镜观察表面形貌[离线]。 | 若在特定湿度阈值（>70%RH）故障复现，且清洗烘烤后恢复，则判定为PCB爬电；通过分段隔离法定位爬电通道。 | 使用无水酒精和防静电刷清洗故障区域，再用离子风机彻底吹干；严重时需用手术刀剔除碳化痕迹后涂覆三防漆；若PCB基材出现分层、起泡或严重碳化烧蚀痕迹，无法通过清洁和涂覆恢复绝缘，则报废该电路板；若内部分层则需更换整块PCB。 | 组装后涂覆丙烯酸三防漆；机箱设计IP54防护等级并加装干燥剂盒；定期清洁并检查密封条。定期维护：每月进行机箱内部温湿度检查，湿度>60%启动除湿；每半年拆机检查PCB三防涂层有无起皱、脱落，并清洁。 | 在爬电路径上临时涂覆硅橡胶进行隔离，稳定测试结果。 | 漏电流可能干扰高阻抗测量前端，导致介质损耗因数tanδ读数异常偏高。 | IPC-2221A；GB/T 2423.16-2008 | 沿海某厂测试仪输入板出现爬电，导致低值电容损耗超标误判。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 前置放大器增益漂移 | 电气/热 | 一般 | 运算放大器或反馈电阻因老化、温度变化导致开环增益变化，或电源电压波动使工作点偏离 | 测量值整体偏高或偏低，零点调节无效，波形幅度异常 | 增益误差 >±0.2%[电气]；直流偏置电压漂移 >0.5mV/h[电气]；工作温度 >45℃[物理] | 定期校准[离线]；用标准信号源测量增益[离线] | 输入1Vpp标准正弦波，输出与预期值偏差超过0.2%即判漂移 | 更换老化运放芯片（如AD827替换），重调反馈网络精密电阻，清洁PCB表面 | 每季度进行增益校准；保持环境温度20±5℃ | 调节可调电阻临时补偿增益 | 影响tanδ测量精度，导致误判 | JJG 662-2005 介质损耗因数测试仪检定规程 | 某变电站测试仪连续测量值下降0.3%，更换前置放大器后恢复 | 每月目视检查器件变色；每半年用无水酒精清洗插件接点 | 连续调整无效且更换运放及电阻后仍不达标，或使用年限超10年且精度无法修复
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 前置放大器自激振荡 | 电气/控制 | 严重 | 负反馈网络相位裕度不足或电源退耦不良，产生高频或低频振荡 | 输出叠加杂散正弦波，屏幕显示基线抖动，测量值跳动 | 振荡幅度 >5mVpp[电气]；振荡频率 50~500kHz[电气]；电源纹波 >10mV[电气] | 示波器观察输出波形[离线]；频谱仪检测[离线] | 示波器显示无输入时输出持续等幅振荡，改变电源退耦电容后消失则确认自激 | 增加补偿电容（22pF~100pF）至运放反馈端；更换电源退耦电容（100μF+0.1μF组合） | 设计时预留补偿元件位；定期检查电源品质 | 串接小电阻（50~100Ω）于输出端隔离负载电容 | 导致后级滤波器饱和，测量失真 |  | 某仪器在湿度>80%时出现50kHz振荡，加强屏蔽和去耦后解决 | 每周用示波器快速检测输出底噪；每季检查屏蔽接地 | 经补尝仍无法消除振荡，或PCB走线腐蚀引起漏电，难以修复时
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 滤波电容漏电 | 绝缘/化学 | 严重 | 滤波器用聚苯乙烯电容受潮或银迁移，绝缘电阻下降，导致时间常数偏离 | 滤波效果变差，高频噪声增大，测试数据重复性差 | 绝缘电阻＜100MΩ（测试电压50V）[绝缘]；电容值偏差>5%[电气]； tanδ >0.5%[物理] | 数字电桥测电容和损耗[离线]；绝缘电阻表测端间绝缘[离线] | 电容值偏大且tanδ超0.5%，且绝缘电阻低于100MΩ，则判漏电 | 更换同规格低损耗电容（如Siemens MKP系列）；彻底清洗焊盘并涂防潮硅胶 | 保持仪器内部干燥（相对湿度<60%）；每年检测电容损耗因子 | 跳开该电容，改用低阶滤波模式应急 | 影响谐波抑制，导致测试分辨率降低 | GB/T 1408.1-2016 绝缘材料电气强度试验方法 | 某厂介质损耗仪频繁跳字，查出滤波电容漏电更换后正常 | 每月目视电容外观无裂纹发霉；每半年测量电容损耗 | 电容损耗角正切超过1%，或绝缘电阻低于10MΩ，无法恢复时更换模块
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 输入保护二极管击穿 | 电气 | 危急 | 输入过压或静电导致限幅二极管短路或开路，信号箝位异常 | 测量值为零或异常大，输入阻抗明显变化 | 正向压降≠0.6V[电气]；反向漏电流 >10μA（反向5V）[电气] | 万用表二极管档检测[离线]；组件测试仪测I-V特性[离线] | 二极管正向压降消失或反向短路，则击穿 | 用低结电容保护二极管（如PESD5V0S1BA）替换；同时检查前级耦合电容 | 增加TVS管吸收瞬态；操作前放电被测品残余电荷 | 短接损坏二极管，暂时降低输入保护等级，但需限制输入电压 | 输入电流增大，可能损坏前级放大器 |  | 某用户测量未放电电容，导致二极管击穿，后增加放电提示电路 | 每次使用前检查输入口有无烧伤痕迹；每年测保护管漏电流 | 二极管击穿短路无法保护，且更换后仍频繁损坏，建议升级保护电路
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 电源去耦不良 | 电气 | 一般 | 供电线电感与去耦电容布局不当，导致高频电流回路阻抗大，产生噪声耦合 | 输出叠加与供电开关频率相关的纹波，测量背景噪声增大 | 纹波电压 ≥10mVpp[电气]；电源输出阻抗 >0.5Ω（100kHz）[电气] | 用示波器交流耦合测电源轨[离线]；网络分析仪测阻抗[离线] | 示波器测量电源轨显示纹波超过10mV，且随负载突变增大，则去耦不足 | 增加100nF陶瓷电容与10μF钽电容并联；缩短电容引脚并靠近运放 | 设计时遵循“大电容后小电容”原则；PCB布局优化电源回路面积 | 外挂电解电容组应急 | 运放PSRR下降，导致共模干扰增大 |  |  | 每半年检查电源输出纹波；清洁电容引脚氧化 | 电源模块老化导致纹波持续超标且无法通过换电容解决，则更换电源单元
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 信号继电器触点氧化 | 机械/环境 | 严重 | 量程切换用微型继电器长时间低电流动作，触点生成氧化膜导致接触电阻增大 | 量程切换时读数突变，重复按切换键异常 | 接触电阻 >1Ω（回路1mA）[物理]；线圈电阻偏差>10%[电气] | 用微欧计测量触点闭合电阻[离线]；或用万用表低阻档[离线] | 回路串10mA电流，触点两端压降>10mV即接触不良 | 更换同规格磁保持继电器（如NAIS DS2Y系列）；非密封型换为密封型 | 选用IP67密封继电器；定期给继电器循环切换激活 | 喷专用触点清洁剂（如WD-40 Specialist Contact Cleaner）并多次动作 | 导致对应量程信号衰减，误差增大 |  | 某实验室仪器长期未切换，量程故障，清洁后恢复 | 每月将所有量程切换循环5次；每季检查触点电阻 | 触点烧蚀或清洗后接触电阻仍>2Ω，且无法买到替换件，则模块报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 前置放大器与滤波器 | 测量与控制单元 | 对微弱信号进行放大并滤除高频谐波和噪声干扰。 | 否 | 环境温度影响（温漂） | 热 | 一般 | 有源器件与无源元件参数随温度变化，特别是精密电阻温漂及运放失调温漂 | 从冷态到热机后读数偏移，实验室温度变化时结果不一致 | 温度系数 >10ppm/℃[物理]；失调电压漂移 >5μV/℃[电气] | 高低温试验箱结合源标准监测输出[离线] | 将仪器置于20℃和40℃环境，记录增益变化，若>0.1%则判定温漂超限 | 关键电阻更换为低温漂金属膜电阻（5ppm/℃）；运放选型使用自稳零器件 | 机箱内部加导热垫均衡温度；预热30分钟再测量 | 实行温度补偿算法临时修正 | 测试标准要求温度23±5℃，超出需修正 |  |  | 每月监测环境温度并记录；每年校准温度特性 | 主要测量元件参数漂移无法通过校准满足规程，且更换元件成本高于整机时
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 人机交互与电源模块 |  | 提供整机工作电源及操作显示界面。 | 否
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 开关管击穿短路 | 电气 | 严重 | 过压冲击、过流过热或驱动异常导致开关管（MOSFET/IGBT）雪崩击穿，形成永久性低阻短路 | 设备无输出；电源指示灯熄灭或微亮闪烁；输入保险管熔断；电路板可能有焦痕 | 1. 漏‑源极电阻[电气]：正常≥1MΩ，击穿后<1Ω 2. 栅极驱动方波[电气]：幅度缺失或一直为低电平（<0.5V） 3. 空载输入电流[电气]：正常≤0.2A，击穿后>0.5A | 1. 离线：万用表电阻档测量开关管引脚间电阻（断电） 2. 带电：示波器探头测量栅极驱动波形（带电） | 断电后，用数字万用表二极管/电阻档测量开关管任意两脚：若D、S间双向电阻接近0Ω或G、S间电阻<10Ω，判定击穿短路 | 1. 焊下损坏开关管，清理焊盘 2. 确认周边元件（驱动电阻、吸收回路）正常 3. 替换同型号器件，在散热面涂导热硅脂并紧固散热片 4. 工具：电烙铁、吸锡器、数字万用表、示波器 | 输入端增加TVS管/压敏电阻浪涌保护；确保散热风扇正常，机箱风道畅通；定期检测驱动波形 | 若无同型号备件，可临时用额定电压/电流更高的同类型管替代，但需验证热设计 | 易导致整流桥、滤波电容、PWM控制器等连锁损坏 | GB 4943.1-2011 ，GB/T 21560.1-2008 |  | 每半年清理电源板灰尘，检查散热器与风扇状态；每月测量开关管壳温应<85℃ | 同位置开关管累计损坏≥3次，或同型号器件停产满5年且无正式推荐替代，建议整板报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | PWM控制IC失效 | 电气/控制 | 一般 | 内部基准漂移、振荡器停止或输出驱动损坏，致使开关管无法正常导通/关断，电源无输出或失控 | 输出全无或电压严重偏离；IC表面温度异常（烫手或冰冷）；可能伴随间歇性起振“打嗝”声 | 1. VCC供电电压[电气]：正常12~20V，偏离超过±10% IC不工作 2. 基准电压（如REF5V）[电气]：标准5.00V，容差±2% 3. 输出驱动脉冲占空比[电气]：正常10%~45%，异常时恒为0%或100% | 1. 离线：万用表电阻档测IC各脚对地有无短路 2. 带电：示波器测VCC、振荡脚锯齿波、输出驱动脚波形[带电] | 通电后测量IC的VCC电压和基准电压：若VCC正常但基准电压偏差＞±2%，且无输出脉冲或输出一直高，判定IC损坏 | 1. 切断电源，更换同型号PWM IC 2. 检查外围阻容、反馈光耦是否正常 3. 重新上电后校准输出电压 工具：防静电焊台、数字万用表、示波器 | 输入端增加稳压管，IC供电回路设置LC滤波；避免输出短路；定期检查输出滤波电容健康度 | 可尝试外接可调直流电源给IC供电并注入外部方波来应急恢复输出，但需确保保护功能可靠 | 导致开关管常开通烧毁、输出过压损坏后端负载 | GB/T 21560.1-2008 ，IEC 62368-1 |  | 每年使用示波器测量PWM芯片关键引脚波形，与原始记录对比；每周目视检查IC周围有无变色 | IC本体出现裂纹、引脚断裂，或芯片已停产且无兼容替代，整板评估报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 输出滤波电容老化/鼓包 | 电气/化学 | 一般 | 长期高温、高纹波电流导致电解电容内部电解液干涸、ESR增大，容量下降，输出纹波增大 | 输出电压基本正常但纹波明显；电容顶端防爆纹突起或开裂；设备测量值跳动、重复性变差 | 1. 电容容量[电气]：标称值±20%，小于标称值70%判为老化 2. 等效串联电阻ESR[电气]：新管ESR<0.05Ω，老化后ESR>0.2Ω（阈值≥标称0.5Ω） 3. 输出纹波电压峰峰值[电气]：正常≤50mV，老化后>100mV | 1. 离线：LCR表测量容量和ESR（断电），目视外观 2. 带电：示波器交流档测输出纹波[在线] | 用LCR表在120Hz或100kHz频率下测量电容容量和ESR：若容量低于标称值 70%或ESR超过初始值5倍以上，判定老化失效 | 1. 焊下旧电容，清理过孔 2. 更换低ESR、耐温105℃、同容量/电压长寿命电解电容 3. 观察输出纹波确认改善 工具：LCR表、电烙铁、示波器 | 选用额定纹波电流更高的电容；改善机内通风，电容远离散热片；设计时降额（电压降额70%） | 可以暂时并联一支相近规格的电解电容，但需注意均流与耐压 | 纹波过大导致后级电路工作异常，加速数字芯片误码 | GB/T 21560.1-2008 ，GB/T 2693-2001 |  | 每季度目视检查电容顶部有无鼓包、漏液；每年用LCR表抽测容量和ESR | 电容出现明显漏液、防爆阀打开，或已使用超过10年且容量低于标称值60%，建议整板更换或报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 输入整流桥击穿 | 电气 | 严重 | 电网浪涌、雷击或过流导致整流桥二极管PN结热击穿，形成短路；也可能因散热不良逐渐退化 | 上电即烧保险；输入端电阻接近0Ω；设备全面无电 | 1. 交流输入端直流电阻[电气]：正常高阻（>100kΩ），击穿后<10Ω 2. 各二极管正向压降[电气]：正常0.4~0.7V，击穿后为0V（短路） | 1. 离线：万用表电阻/二极管档测量整流桥四个引脚间电阻与正向压降（断电） 2. 带电：非必要，已无法正常加电 | 断电后，用万用表二极管档分别测量交流输入端与正、负输出端之间的PN结特性：若任一结正向压降为0V或反向电阻为零，判定击穿短路 | 1. 焊下损坏整流桥 2. 检查滤波电容、开关管有无连带损坏 3. 更换同规格或更高耐压/电流的整流桥，确保散热片接触良好 4. 工具：电烙铁、数字万用表 | 前级加压敏电阻、气体放电管、EMI滤波器；采用带过流保护的空开；确保设备可靠接地 | 可暂时用四个同规格二极管搭接成桥式整流电路替代，但需做好绝缘和散热 | 短路导致上级空气开关跳闸，并可能因大电流烧断PCB走线 | GB/T 21560.1-2008 ，GB/T 17626.5-2019 |  | 每年雷雨季节前检查防雷模块状态；每月观察整流桥表面有无裂纹、变色 | 整流桥本体出现机械断裂、引脚根部烧蚀，或已停产且无代用型号，建议整板报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 变压器绕组匝间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 绝缘材料老化、受潮或机械应力导致变压器漆包线漆膜破损，形成匝间短路，引起过热、效率骤降 | 电源发出“滋滋”异响；变压器严重发热，外壳焦化；输出降额或打嗝保护；短路严重时冒烟 | 1. 一次侧电感量[电气]：正常数百µH至数mH，短路后电感量下降超30% 2. 绝缘电阻[绝缘]：一次对二次、对铁心≥100MΩ，故障后<1MΩ 3. 工作温度[物理]：正常<80℃，异常时>120℃（红外测温） | 1. 离线：LCR表测量电感、Q值；绝缘电阻表测绝缘电阻（断电） 2. 带电：红外热像仪监测变压器温升[在线] | 断开变压器与电路连接，用电感表测绕组电感：若电感值与同型号正常值偏差＞30%，且绝缘电阻＜1MΩ，判定匝间短路 | 1. 记下变压器各绕组引脚与参数 2. 拆下变压器，更换同规格新品或按原参数重绕 3. 浸漆、烘干处理 4. 工具：LCR表、绝缘电阻表、恒温烤箱 | 设计时留足电流余量，变压器浸漆三防处理；避免设备在高温高湿长期运行 | —（匝间短路无法临时修复，必须更换） | 匝间短路迅速产生高温，可能烧毁开关管、PCB炭化，严重时引起明火 | GB/T 21560.1-2008 ，GB/T 19212.1-2016 |  | 每年检查变压器外观有无变色、变形；使用红外测温枪检测满载运行2小时后的表面温度，应<Tmax-10℃ | 变压器出现明显焦糊味、外壳变形，或实测温升超过绝缘等级，且重绕成本高于新板，建议整板报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 反馈光耦性能退化 | 电气/控制 | 轻微 | 光耦LED发光效率衰减或接收晶体管CTR下降，导致反馈信号减弱，输出电压升高，闭环调节异常 | 空载或轻载时输出电压偏高；重载时电压偏低；长时间运行后电压缓慢漂移；无外观异常 | 1. 电流传输比CTR[电气]：初始值100%~300%，退化后<50% 2. 输出电压精度[电气]：标称值±5%内，退化后偏差>5% | 1. 离线：用光耦测试仪测CTR（断电） 2. 带电：测量输出电压，并在输入端短时增加光照模拟？难，常用替代法 | 断开光耦次级，用可调直流电源加模拟电压，观察输出是否恢复正常范围；或直接测量CTR，若CTR低于规格下限的50%，判定退化 | 1. 替换同型号高CTR等级光耦 2. 重新校准输出电压 3. 工具：光耦测试仪、数字万用表、可调电源 | 选用宽温、高可靠性光耦；在反馈回路并联适当阻值的电阻，降低对CTR变化的灵敏度 | 可临时在光耦LED上串联一电阻调整工作点，使输出电压回到允差，但需验证动态响应 | 导致输出过压，可能触发后级过压保护并停机 | GB/T 21560.1-2008 ，GB/T 18904.1-2002 |  | 每2年使用光耦测试仪抽测CTR；平时监测输出电压漂移趋势，月记录一次 | 光耦CTR低于初始值30%且已使用超过8年，建议更换；若同一批次光耦在3年内有多只退化，该型号电源板建议报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 输入滤波电解电容干涸 | 电气/化学 | 一般 | 长期承受纹波电流与高温导致铝电解电容电解液挥发，容量下降、ESR增大，整流后直流母线电压脉动加剧 | 电源带载能力下降；满载时输出出现低频纹波；输入端交流电流谐波增大；电容顶部可能轻微鼓起 | 1. 电容容量[电气]：标称值±20%，低于标称值70%判老化 2. ESR[电气]：正常≤0.1Ω，老化后＞0.5Ω 3. 母线最低电压[电气]：正常≥280V（220V AC输入），异常时＜250V（满载） | 1. 离线：LCR表测量容量与ESR（断电并放电） 2. 在线：示波器高压差分探头监测直流母线纹波电压[在线] | 断电后用LCR表在120Hz测容量与ESR，若容量低于标称值70%或ESR超过初始值5倍，判定老化失效 | 1. 放电后焊下旧电容 2. 清理焊盘，替换为相同容量、耐压≥400V、105℃长寿命型和同等或更高纹波电流规格的电解电容 3. 工具：LCR表、放电电阻、电烙铁 | 输入端添加NTC限流电阻，并联高频CBB电容分担纹波；保持机箱散热良好 | 可暂时并联同耐压、容量相近的电容，但需注意均压与安装空间 | 母线电压脉动过大导致后级开关管损耗增加、输出纹波恶化，可能触发欠压保护 | GB/T 21560.1-2008，GB/T 2693-2001 |  | 每2年用LCR表抽测输入电容状态；每月目视检查防爆阀有无变形 | 电容出现漏液、防爆阀开启，或使用年限超过10年且容量低于标称值60%，建议整板更换或报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 启动电阻开路 | 电气 | 严重 | 贴片或插件电阻因长期承受高压脉冲、热循环或机械应力导致阻值漂移最终开路，PWM IC无法获取启动电流，电源不能进入工作状态 | 上电后电源完全无输出，指示灯不亮，但输入端整流后直流母线电压正常；PWM IC的VCC为0V或极低（<1V） | 1. 启动电阻阻值[电气]：正常通常47kΩ~220kΩ（2~3颗串联），开路后≥1MΩ 2. IC的VCC电压[电气]：正常12~18V，异常≤1V | 1. 离线：万用表电阻档测量启动电阻两端（断电，需断开一端以避免并联回路影响）2. 带电：用示波器测量IC VCC引脚，上电瞬间若有极短脉冲但立即跌落则可能启动电阻正常而其他异常；完全无电压则查启动电阻 | 断电后，断开启动电阻一端，用万用表电阻档测量，若阻值无穷大（OL）或远超标称值10倍以上，判定开路失效 | 1. 焊下损坏电阻，清理焊盘 2. 更换同阻值、同功率（或降额选用更高功率）的金属膜或抗浪涌电阻 3. 工具：电烙铁、数字万用表 | 使用抗浪涌型电阻，功率降额≥50%；多颗串联分担耐压 | 可临时用同阻值、额定功率足够的水泥电阻搭接，但须绝缘和固定可靠 | 电源完全停机，后端设备失电 | GB/T 21560.1-2008 |  | 每年测量一次启动电阻阻值，观察有无变色、裂纹 | 同一位置启动电阻累计失效≥3次，或PCB焊盘脱落，建议整板报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 输出肖特基整流管击穿 | 电气 | 严重 | 输出整流管因反向电压尖峰、过流或过热导致肖特基结热击穿短路，输出直接对地短路或极性反转 | 电源无输出或输出电压极低（接近0V），并伴随开关管过流保护动作呈打嗝状态；整流管表面烧焦、焊点熔化 | 1. 正向导通压降[电气]：正常0.15~0.45V，击穿后为0V（短路） 2. 反向电阻[电气]：正常≥MΩ级，击穿后<10Ω | 1. 离线：用万用表二极管档测肖特基管两端（断电），正向应为0.15~0.45V，反向应为OL | 断电后，用万用表二极管档测量整流管阳极与阴极，若双向均为低阻（<1Ω）或正向压降为0V，判定击穿短路 | 1. 焊下损坏管，清理焊盘 2. 检查吸收回路（RC或RCD）元件，如有损坏一并更换 3. 替换同型号或更高耐压/电流规格的肖特基管，确保散热器安装良好 4. 工具：电烙铁、万用表 | 在整流管反向并联RC吸收回路；设计时电压、电流降额≥70%；散热片加大 | 可临时用两个同规格管并联替代，需注意均流，但不可长期使用 | 短路导致高频变压器磁偏、开关管过流损坏，可能烧毁输出滤波电容 | GB/T 21560.1-2008 |  | 每月检查整流管焊点有无裂纹、变色；每年抽查正向压降 | 整流管塑料封装开裂、焊盘大面积脱落，或同位置重复损坏≥3次，建议整板报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | PCB基板碳化漏电 | 绝缘/热 | 危急 | 因长期积尘、潮气吸附或先前电弧烧蚀，PCB表面产生碳化导电通路，导致高压与低压间绝缘下降，间歇性打火 | 电源偶尔无规则打嗝或重启；电路板局部发黑，有焦味；在潮湿天气故障频次增加；绝缘区域有微小爬电痕迹 | 1. 绝缘电阻[绝缘]：一次侧对二次侧/地应≥100MΩ（500V DC），碳化后<1MΩ甚至kΩ级 2. 漏电流[电气]：正常≤0.5mA，异常时>2mA（耐压测试下） | 1. 离线：使用绝缘电阻表（500V）测量PCB安全隔离带电阻（断电） 2. 带电：非接触电笔或红外热像仪寻找异常发热点[在线] | 断电后用绝缘电阻表施加500V DC，测量输入与输出地之间的绝缘电阻，若＜1MΩ且伴随表面碳化痕迹，判定碳化漏电 | 1. 判定碳化区域，若范围小可用雕刻刀将碳化层刮除至露出浅色基材，并清洗干燥 2. 在清除区域涂覆三防漆 3. 若碳化深度达内层，需更换新PCB 工具：绝缘电阻表、雕刻刀、三防漆、烘干箱 | 加强防尘防潮设计，PCB涂覆三防漆；定期清理内部积尘；避免在潮湿环境长期运行 | —（仅能临时刮除隔离，但安全无法保证，建议停机） | 绝缘失效可能导致触电、火灾，也可能拉弧损坏周边元件 | GB 4943.1-2011，GB/T 21560.1-2008 |  | 每半年清理内部灰尘，目视检查PCB有无变色、爬电痕迹；每年做耐压测试（3750V AC） | PCB出现不可修复的碳化沟槽、基材分层，或绝缘电阻经清洁后仍＜1MΩ，建议整板报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 辅助电源绕组滤波电容失效 | 电气/化学 | 一般 | 为PWM IC供电的辅助绕组后端电解电容因高温老化、容量衰退，导致IC供电电压纹波恶化，引发不规则保护或重启 | 电源带载启动困难；轻载时频繁重启；测量IC VCC引脚电压有明显低频波动（100Hz或周期摆动） | 1. 辅助电容容量[电气]：标准值通常22~100μF，低于标称值70%判老化 2. VCC纹波峰峰值[电气]：正常≤200mV，异常时＞500mV | 1. 离线：LCR表测量容量与ESR（断电） 2. 带电：示波器交流档监测IC VCC纹波[带电] | 用LCR表测量辅助回路滤波电容容量，若低于标称值70%；或用示波器观察到VCC纹波异常高，同时其他元件正常，判定该电容失效 | 1. 焊下旧电容 2. 更换同容量、耐压≥25V的低ESR长寿命铝电解电容 3. 工具：LCR表、电烙铁、示波器 | 选用耐温105℃、额定寿命≥5000h的电容；远离热源布置；在IC VCC对地并联一颗0.1μF陶瓷电容 | 可临时在IC VCC脚与地之间焊接一颗贴片电解电容，但需固定牢固 | VCC异常导致PWM输出不稳定，可能损坏开关管 | GB/T 21560.1-2008，GB/T 2693-2001 |  | 每年用示波器检查IC VCC纹波；每2年抽测辅助电容容量 | 电容外壳破损、漏液，或使用超过8年且容量低于标称值60%，建议整板更换或报废
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 开关电源板 | 人机交互与电源模块 | 将交流电转换为各电路板所需的不同直流电压。 | 是 | 散热风扇卡死/风量不足 | 机械/热 | 一般 | 风扇轴承干涸、积尘卡滞或叶片断裂，导致冷却风量下降，电源板关键器件温升超标，加速老化甚至热保护 | 设备运行噪音异常（摩擦声或蜂鸣）；出风口风力明显减弱；电源在高温环境下突然停机保护，冷却后可重启；红外测温发现散热片/变压器温度高于正常值10℃以上 | 1. 风扇转速[物理]：正常额定转速±15%，卡死后为0或极低 2. 关键器件壳温[物理]：开关管/整流管正常<85℃，异常时>100℃ 3. 风量[物理]：若有风速计可测，低于标称值70% | 1. 在线：通过转速检测线（若有）或红外测速仪监测风扇转速[在线] 2. 离线：手动拨动扇叶，感觉有无卡涩 | 目视检查扇叶是否完整，手动旋转应顺畅无阻涩；通电后测量转速（如有测速线）或感受风力，若转速为零或风量显著不足且伴随异响，判定风扇故障 | 1. 清洁扇叶与风道积尘 2. 撕开标签向轴承滴加专用润滑油 3. 若无法恢复，更换同规格风扇（电压、尺寸、风量） 工具：毛刷、润滑油、螺丝刀 | 选用双滚珠轴承风扇；机箱进风口加防尘滤网并定期清洁；设置风扇停转告警电路 | 可临时外接一个尺寸稍小桌扇对电源板直吹，或打开机箱盖散热（需注意安全和EMC） | 风扇失效导致所有功率器件温度升高，加速电容、半导体老化，最终引发失效 | GB/T 21560.1-2008，GB/T 4943.1-2011 |  | 每月目视检查风扇运转及噪音；每季度清洁防尘滤网；每年更换轴承润滑油 | 风扇彻底卡死无法修复，或旋转噪声严重且更换后仍异常，同时同型号风扇停产，建议整板考虑报废或改造散热方案
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 电源模块失效 | 电气/热 | 严重 | 板载 DC-DC 变换器因电解电容干涸、MOSFET 热击穿导致纹波过大或输出电压异常，使系统复位或死机。 | 屏幕无显示或反复重启；测量输出电压偏离标称值±10%；电源芯片烫手。 | 输出电压[电气]：5V±0.25V（阈值超出±5%判异常）；纹波[电气]：≤50mVpp（超过100mVpp告警）；芯片温度[热]：外壳温度＞85℃持续10min。 | [在线] 万用表测测试点电压；示波器测纹波；红外热像仪巡检。 | 电源上电时序检测：先测5V/3.3V/1.8V上电顺序与延时，若偏离＞20%则判定电源芯片或滤波网络异常；交叉替换电源模块验证。 | 更换鼓包电解电容（同容值耐压值）；补焊虚焊引脚；更换损坏的电源管理IC（如TPS5430），使用热风焊台拆焊。 | 选用工业级宽温电容（-40~105℃）；主板增加TVS管与过压保护；定期清灰保障散热。 | 外接同规格稳压电源到测试点强制供电，临时恢复功能。 | 测量回路基准偏移，导致介损值跳变或超差；可能损坏ADC采样通道。 | GB/T 7261-2016 继电器及装置基本试验方法；JB/T 9641-1999 试验变压器 | 某电站介质损耗测试仪运行2年后频繁黑屏，更换主板5V输出滤波电解电容后正常。 | 每6个月检查电源模块输出电压与纹波，清洁散热片；周期：半年。 | 电源模块输出纹波＞150mVpp 且更换电容无效，或PCB烧毁碳化无法修复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 主控芯片（DSP/FPGA）失效 | 控制/热 | 危急 | 核心处理器因ESD损伤、过热（焊点疲劳）或晶振停振，导致程序跑飞、死机或无法启动。 | 开机自检卡在“系统初始化”；测量功能无响应；面板指示灯异常闪烁。 | 内核电压[电气]：1.2V±5%（低于1.14V或高于1.26V告警）；时钟频率[物理]：25MHz±100ppm（频率偏差＞500Hz异常）；芯片结温[热]：＞105℃触发降频。 | [离线] 示波器检测晶振波形；JTAG边界扫描；（带电）热像仪测温度分布。 | 用逻辑分析仪抓取上电复位向量及总线信号：若无时钟输出则判晶振损坏；若供电正常但无法加载程序，检查复位引脚电平时间＜100ms则判复位电路故障。 | 更换同型号晶振（负载电容匹配）；重焊BGA焊点（需BGA返修台）；更换损坏处理器（更换后需烧录程序）。 | 加强ESD防护，操作前佩戴防静电手环；优化散热风道，确保环境温度≤40℃。 | 强制短接复位脚冷复位尝试恢复；若仍无效禁用该板用备用机。 | 无法执行测量算法，仪器完全失效；可能丢失校准数据。 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 某厂介损仪主板DSP因夏季高温焊点开裂，补焊后修复。 | 每年用示波器测量晶振频率，记录芯片温度；周期：1年。 | 处理器功能错误不可修复，或基板焊盘脱落、芯片烧毁无法恢复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 存储器故障（EEPROM/Flash） | 电气 | 严重 | 存储器因频繁擦写老化、掉电时写操作中断造成数据损坏，导致校准参数丢失或系统崩溃。 | 开机提示“校准数据错误”；菜单参数恢复默认值；历史数据丢失。 | 写入/读出校验失败次数[状态量]：＞0次；存储块坏区数[状态量]：≥1；数据保持时间[状态量]：标称20年，实测＜10年。 | [离线] 编程器读取存储器内容与备份比对；上位机软件校验存储块CRC。 | 用编程器读出全部数据，与原始备份二进制比对：若多次读出同一地址不一致或CRC错误，则判定该存储区失效。 | 更换同型号存储器（如AT24C256），先用编程器烧录备份数据再焊接。 | 增加掉电保护电路，防止写入时断电；定期备份校准参数到外部U盘。 | 手动重新校准部分功能，暂时跳过非关键参数调用。 | 无法完成校准，介损测量结果超差，仪器需返厂重写。 | IEC 61508-3 功能安全 软件要求（参照） | 仪器运输后出现“校准常数丢失”，返修更换EEPROM并重写数据解决。 | 每季度备份一次参数，检查存储器供电电压（3.3V±0.1V）；周期：季度。 | EEPROM的可写入寿命（典型100万次）耗尽，数据无法长久保存，整板报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 通讯接口损坏（RS232/485/USB） | 电气/环境 | 一般 | 接口芯片（如MAX232/SP485）因雷击、工频串入或静电放电击穿，导致通讯失败。 | 上位机无法连接；通讯指示灯不亮或异常快闪；自检报告“通讯失败”。 | 接口引脚对地阻抗[电气]：反向电阻＜100kΩ或开短路；信号波形[电气]：输出端差分电压幅值＜±3V（正常RS485为±1.5~5V）。 | [在线] 万用表二极管档测接口芯片各引脚对地有无击穿；示波器监测通讯波形。 | 用正常仪器替换被测主板，若通讯恢复则为主板接口故障；测量接口芯片供电电压（5V±0.5V），若正常则更换芯片后测试。 | 更换损坏的通讯芯片（防静电焊接）；若PCB走线烧断，飞线修复。 | 加装浪涌保护器（TVS管）；通讯线缆使用屏蔽双绞线，接地良好。 | 使用蓝牙或USB转接模块替代物理接口应急通讯。 | 无法传输测试数据及远程控制，影响自动化测试。 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 雷雨天后现场介损仪无法联机，更换RS485芯片后正常。 | 每月检查接口插针有无氧化，通讯线缆通断；周期：月。 | 接口PCB焊盘脱落无法修复，或芯片反复损坏且无法查明原因，考虑报废主板。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 印制电路板（PCB）漏电/腐蚀 | 绝缘/化学 | 严重 | 主板受潮或化学污染，残留助焊剂吸潮后形成离子迁移，导致高阻抗线间漏电，影响微弱信号测量。 | 介损测量值漂移、底部噪声增大；湿度高时故障复现；主板表面有白色或绿色斑点。 | 高阻抗节点对地绝缘电阻[绝缘]：正常＞1000MΩ，故障＜100MΩ（500V摇表）；泄漏电流[电气]：＞10nA（精密电流表）。 | [离线] 绝缘电阻测试仪（500V）测量敏感走线间电阻；镜检有无枝晶生长。 | 在清洁干燥与潮湿条件下分别测绝缘电阻，若潮湿时显著下降则判为漏电；用无水酒精清洗后复测，若恢复则确认污染。 | 用无水乙醇+超声波清洗主板，再涂覆防潮绝缘漆；严重时更换受损极高阻抗器件（如静电计级运放）。 | 保持仪器存放处湿度＜60%；出厂前主板喷三防漆；避免使用助焊剂残留多的焊接。 | 用电吹风吹干主板，临时降低环境湿度工作。 | 微电流测量失效，介损角测量精度超差，导致绝缘诊断错误。 | IPC-5704 印制板组件清洁度要求 | 南方梅雨季多台仪器介损值跳变，清洗主板并加喷三防漆后解决。 | 每年检查主板清洁度，存放时用干燥剂；周期：1年。 | PCB基材分层、断裂，或漏电清洗后绝缘电阻仍＜100MΩ，判报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | ADC采样电路增益误差 | 电气/热 | 严重 | 精密运放（如AD8628）因温漂、老化或电源噪声，导致增益非线性偏差，A/D转换结果偏离实际值。 | 校准后介损值仍超差；短路清零时读数残留过大；测量值线性度差。 | 零位偏移电压[电气]：短路输入端，输出＞5μV（正常＜1μV）；增益误差[状态量]：＞0.1% F.S.；信噪比[电气]：＜90dB。 | [离线] 高精度直流电压源输入标准信号，通过调试口读取ADC原始值；示波器检测信号链各级波形。 | 注入已知标准电压（如1V、2V、3V），计算每级实测增益与理论增益偏差＞0.1%即判增益漂移；检查运放供电纹波＞100mVpp判电源干扰。 | 更换已漂移的精密运放，并老化筛选；更换失效的基准电压源（如REF5025）；清洗或更换AD转换器。 | 选用低零漂运放（＜50nV/°C）；ADC电路加屏蔽罩；定期用标准电容校准。 | 通过软件斜率修正临时补偿增益误差（需提前备份修正系数）。 | 介损因数（tgδ）测量精度超差，导致设备绝缘诊断误判。 | JJG 1126-2016 介质损耗因数标准器校准规范 | 某试验室仪器tgδ在-0.3%～+0.5%间波动，更换ADC前端运放后恢复正常。 | 每半年用标准电容校验仪校准一次；周期：半年。 | ADC有效位数下降至10位以下且更换运放/基准源无效，或芯片内部短路不可修，报废主板。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 继电器通道切换失效 | 电气/机械 | 一般 | 测量通道选择用微型继电器（如欧姆龙G6K）因触点氧化、线圈烧断或驱动三极管击穿，导致量程切换异常。 | 自动量程搜索失败，固定某量程不切换；切换时发出不规律哒哒声；测量结果在切换瞬间跳变。 | 线圈电阻[电气]：标称1250Ω，偏差＞10%判异常；触点接触电阻[电气]：＞200mΩ（正常＜50mΩ）；驱动电压[电气]：12V±1.2V。 | [在线] 万用表测线圈端电压及通断；LCR表测触点接触电阻；继电器测试仪测吸合释放时间。 | 通过主板测试点逐对测量线圈电阻，若开路或短路则判线圈损坏；在吸合状态下测触点回路电阻，＞200mΩ即判氧化；用牙签轻压衔铁，若动作正常则判驱动电路问题。 | 更换同规格继电器（注意磁保持/非磁保持）；更换驱动三极管（如MMBT3904）。 | 选用密封型继电器；在触点并联RC消火花电路；驱动三极管基极加速泄放电路。 | 用短路线临时短接常用量程通道，固化量程继续测试。 | 量程无法切换，可能使高压回路异常，引起测量中断或打火。 | DLT 1521-2016 电力设备状态检修试验规程 | 某现场介损仪量程切换异常，发现继电器触点发黑，更换后正常。 | 每季度检查继电器动作声音是否清脆，测量线圈电阻；周期：季度。 | 继电器底座焊盘脱落、线圈框架碳化、触点熔焊无法吸合，且板级走线烧毁，报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 键盘/显示接口故障 | 电气/环境 | 轻微 | 主板与面板连接排线因氧化、虚焊，或驱动芯片（如TM1628）损坏，导致按键失灵、显示缺笔划。 | 部分按键无反应或串键；液晶显示背光亮但无字符或乱码；排线座松动。 | 排线引脚通断[物理]：任一芯线电阻＞1Ω判接触不良；芯片各段输出电平[电气]：对地短路或常高；背光电压[电气]：正常5V±0.5V。 | [离线] 万用表蜂鸣档逐根测量排线通断；逻辑分析仪捕获按键扫描信号；目视显示缺划对应段输出。 | 用短接线将可疑按键脚对地短按，若功能激活则判按键本身问题；若无效则检查排线和驱动芯片；对比显示内容与预期，缺段对应引脚常高则判芯片损坏。 | 更换氧化排线或重做端子；补焊显示插座焊点；更换显示驱动芯片（需防静电）。 | 使用锁扣式FPC连接器；排线加固定胶；面板密封防尘。 | 外接带串口的显示屏模块临时操作仪器。 | 人机交互失效，无法操作仪器或读取结果。 | GB/T 11460-2009 信息技术 汉字编码字符集 | 某仪器数字键“3”失灵，检查发现排线第5芯断裂，更换排线解决。 | 每半年清洁排线金手指，检查插座锁紧；周期：半年。 | 显示板进水腐蚀、驱动芯片多次损坏、PCB大范围断线，考虑更换面板总成，主板部分报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 基准电压源漂移 | 电气/热 | 严重 | 高精度基准电压源（如MAX6250）因老化或环境温度变化，输出偏离标称值，导致A/D转换参考点不准，所有测量值系统性偏移。 | 短路清零时读数恒定非零；多个量程介损值同向、同比例偏移；校准参数无法覆盖。 | 基准电压值[电气]：5.000V ±0.002V（阈值＞±0.005V）；漂移率[物理]：＞10ppm/°C；噪声[电气]：＞20μVrms。 | [离线] 6位半数字万用表定期测试基准输出点；与标准电池比对。 | 用高精度表测量基准芯片输出端，若偏离标称＞5mV则判基准失效；观察开机预热后漂移变化，若预热30min仍漂移＞5ppm则确认。 | 更换同型号基准源，并在筛选后焊装；若为电阻分压网络则更换高稳定金属膜电阻。 | 基准源加恒温槽或热屏蔽；筛选老化1000h的基准器件。 | 软件中临时设置偏移量修正值，需具备工程师菜单权限。 | tgδ测量出现固定偏置，可能导致绝缘介质误判为合格或不合格。 | JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 | 计量院检定发现一台仪器介损固定+0.02%，查明基准电压变为5.004V，更换后恢复。 | 每年用高精度电压表测试基准电压值；周期：1年。 | 基准源输出跳变、内部加热器失效，且无法找到同规格替代件，主板报废。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 升压控制回路故障 | 电气/控制 | 危急 | 控制板通过DAC输出0～10V控制高压模块进行0～10kV调压，若DAC或运放输出级损坏，可能导致无电压输出、电压失控或击穿。 | 高压无法开启或升压后电压不受控；实测电压与设定值不符；高压模块异响。 | DAC输出[电气]：设定值与实测偏差＞0.5% F.S.（正常＜0.1%）；控制环路稳定性[状态量]：阶跃响应超调＞30%；故障时反馈电压[电气]：0V或满量程。 | [在线] 万用表测量主板上“DAC输出”测试点电压；示波器监测高压输出反馈波形。 | 断开高压模块，用电阻模拟负载，测量DAC输出电压是否随设定线性变化：若固定为0V或供电电压，则判DAC/运放损坏；若正常则检查高压模块自身。 | 更换损坏的D/A转换芯片（如AD5541）或运放；检查控制线接插件。 | 在DAC输出加限幅电路（如齐纳二极管钳位）；软件增加输出开路、短路检测保护。 | 外接可调直流稳压电源直接给高压模块控制端供电，手动调压应急测试。 | 高压不可控，可能损坏被试品和仪器内部高压器件，造成安全风险。 | GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 抗扰度试验 | 某台仪器升压到5kV后突然跃至10kV，查主板DAC输出级运放击穿，更换后正常。 | 每季度用万用表核查DAC零点和满度输出；周期：季度。 | 控制回路导致高压失控且多次烧毁功率器件，主板烧毁无法修复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 主板/核心控制板 | 人机交互与电源模块 | 搭载CPU/FPGA，运行固件程序，协调各模块工作及数据处理。 | 否 | 实时时钟（RTC）失效 | 电气 | 一般 | 板载RTC芯片（如DS3231）因电池耗尽、晶振停振，导致时间丢失或错误，影响数据记录时间戳。 | 开机提示“时钟错误请重设”；数据文件时间混乱；菜单设定时间无法保存。 | 电池电压[电气]：低于2.5V（正常3V纽扣电池）；时钟精度[物理]：月误差＞5分钟；振荡频率[物理]：32.768kHz偏差＞10ppm。 | [离线] 万用表测电池电压；示波器测晶体振荡脚波形；用读取软件查看时间偏移。 | 测量电池电压，若＜2.5V则优先更换电池；用示波器查看晶振引脚无波形则判晶振或RTC失效。 | 更换纽扣电池（型号CR2032）；若晶振故障则更换负载电容匹配的晶振；更换RTC芯片。 | 选用宽温工业级RTC芯片；电池座设计便于更换；固件增加电池低电压提示。 | 每次开机人工输入时间后继续使用，关闭自动时间调整功能。 | 数据记录时间戳错误，可能造成试验结果无法追溯。 | GB/T 20272-2006 操作系统安全技术要求 | 某变电站仪器每次重启时间复位，更换主板RTC电池后正常。 | 每年更换一次RTC电池；周期：1年。 | RTC芯片本身损坏，更换后仍走时不准确，无外围因素，主板非必要不报废，可外接时钟模块。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 显示屏与触控按键 | 人机交互与电源模块 | 显示测试数据、波形、菜单，并接收操作指令。 | 是
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 滤波磁环与磁珠 | 人机交互与电源模块 | 安装在电源线和信号线上，抑制高频传导干扰。 | 否 | 滤波磁环磁饱和 | 电气/磁 | 严重 | 滤波磁环（铁氧体）在过大共模电流下进入磁饱和状态，感抗急剧下降，失去高频滤波能力。机理：磁芯B-H曲线非线性，磁场强度超过饱和磁通密度Bs时磁导率μ→1，呈现低阻抗。 | 1. 介质损耗测试仪测量值波动或出现异常高频噪声；2. 测试数据重复性变差；3. 设备电源端口传导发射超标。 | 共模电流峰值ICP > 额定饱和电流Isat（铁氧体磁环通常Isat=0.2~1A/匝）；磁环表面温升ΔT > 30K（饱和伴随涡流发热）[电气][物理] | 电流探头+示波器测量共模电流波形[离线]；热成像仪监测磁环温度[离线/带电] | 若共模电流峰值超过磁环手册标称饱和电流的80%且磁环表面温度异常升高，则判定磁饱和；断开磁环后噪声加剧可辅助确认。 | 更换为更高饱和磁通密度（如MnZn功率铁氧体）且额定电流更大的磁环；增加磁环匝数或并联多个磁环分担电流；当磁环出现裂纹、感抗在10kHz下较出厂值下降超过50%或在额定电流下温升超过60K时即报废更换。工具：LCR表、电流探头、剥线钳。 | 选用磁环时确保工作峰值电流不超过额定饱和电流的50%；在磁环前级增加瞬态抑制器件（TVS）限制浪涌电流；每季度检查磁环外观无变色、开裂，每年测量共模电流与温度，对比初始值。 | 暂时用两匝或多匝绕制增加感抗，减轻饱和。 | 导致测试仪抗扰度下降，可能误判被试品介损值；严重时电源模块受高频干扰损坏。 | IEC 61000-4-6；GB/T 17626.6 | 某变电站介损测试中，仪器读数随机跳变，检查发现供电回路中变频器共模电流使磁环饱和，更换大容量磁环后恢复正常。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 滤波磁环与磁珠 | 人机交互与电源模块 | 安装在电源线和信号线上，抑制高频传导干扰。 | 否 | 滤波磁环断裂破损 | 机械 | 严重 | 铁氧体磁环/磁珠脆性大，在运输、安装或剧烈振动中产生裂纹或断裂，导致磁路断开，滤波功能完全失效或性能大幅降低。 | 1. 目视可见磁环表面裂纹或缺块；2. 共模插损显著下降；3. 传导发射测试噪声超标且无改善。 | 磁环阻抗Z（100MHz）< 初始值的20% [电气]；磁环机械完整性（目检或渗透探伤）[物理] | 目视检测[离线]；LCR表测量磁环单匝电感（与同型号新件比较）[离线]；X射线或染色渗透探伤[离线] | 目视发现裂纹即判定；若无明显裂纹但电感量比新件低30%以上，且摇晃有异响，则判定内部断裂。 | 更换同型号新磁环；用尼龙扎带或专用固定座可靠安装，避免应力；磁环出现任何肉眼可见裂纹或断裂即报废更换，无需修复。工具：绝缘钳、扎带枪。 | 安装时避免磁环直接承受线缆拉力或撞击；运输中加装缓冲包装；每月外观巡检，触碰磁环有无松动，每年用LCR表抽测关键磁环电感值。 | 若无法立即更换，可临时用导电胶暂粘裂缝，仅作短时应急。 | 断裂碎片可能落入电路板导致短路；滤波失效后电磁干扰沿电源线传播，影响其他设备。 | GJB 360B-2009 冲击试验；IEC 60721-3-2 振动、冲击环境分类 | 某出厂检验时发现介损仪CE传导发射超标12dB，打开机箱发现一根磁环在安装中被螺丝刀敲击产生裂纹，更换后合格。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 滤波磁环与磁珠 | 人机交互与电源模块 | 安装在电源线和信号线上，抑制高频传导干扰。 | 否 | 磁珠虚焊 | 机械/电气 | 一般 | PCB上贴片磁珠因焊接工艺不良（焊料不足、冷焊、焊盘氧化）导致接触电阻增大或间歇开路，使电源滤波回路断开。 | 1. 介质损耗测试仪上电后某些频段干扰信号无衰减；2. 振动时设备偶尔复位或数据异常；3. 万用表测量磁珠两端压降异常（正常应接近0V）。 | 磁珠直流电阻Rdc > 标称值10倍（通常<0.1Ω）[电气]；焊点处热温差ΔT > 10℃（大电流下虚焊发热）[物理] | 数字万用表低阻档[离线]；显微目检焊点[离线]；红外热像带电检测焊点温度[在线] | 若万用表测量磁珠两端电阻超出规格限值且外观无短路，轻拨磁珠电阻值变化，则判定虚焊；热像显示局部热点则辅助确认。 | 重新焊接磁珠，使用助焊剂清除氧化，确保焊料润湿；若焊盘或元件本体损伤不可修复则报废更换PCB或磁珠。工具：恒温电烙铁、吸锡带、助焊剂、酒精。 | PCB设计时磁珠焊盘加泪滴，避免应力集中；生产后AOI光学检测焊点；出厂前及年检时对焊点进行10倍放大镜目检并测量电阻。 | 临时用0Ω电阻短接磁珠（牺牲滤波功能），待下次停机更换磁珠并可靠焊接。 | 导致电源线上高频噪声未被抑制，可能影响介损测量精度；严重开路时相关IC供电不良导致死机。 | IPC-A-610；J-STD-001 | 某介损仪运行半年后出现随机重启，经排查为5V电源磁珠一端脱焊，补焊后正常。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 滤波磁环与磁珠 | 人机交互与电源模块 | 安装在电源线和信号线上，抑制高频传导干扰。 | 否 | 滤波磁环绝缘老化击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 磁环外部绝缘涂层（如酚醛树脂或环氧漆）长期受高温、潮气侵蚀而失效，导致磁芯与穿心导线或外壳间绝缘电阻下降，严重时发生短路拉弧，烧毁设备。 | 1. 绝缘涂层龟裂、变色、起泡；2. 磁环对地绝缘电阻 < 1 MΩ（干燥时）；3. 设备内部有臭氧味或轻微噼啪声。 | 绝缘电阻IR（500VDC）< 1 MΩ [绝缘]；介质损耗因数tanδ（磁环绝缘材料）> 0.1 [绝缘]；局部放电起始电压PDIV < 300V [电气] | 绝缘电阻表（兆欧表）[离线]；局部放电检测仪[离线]；目视检查[离线] | 若测得对地绝缘电阻低于1 MΩ且外绝缘层存在明显劣化痕迹，则判定绝缘失效；若同时检出局部放电，则危险性极高。 | 更换已劣化的磁环；加强磁环固定避免与金属部件接触；使用耐热等级更高的绝缘涂层（如聚酰亚胺）；当绝缘电阻低于0.5MΩ或出现可见击穿黑痕即报废更换。工具：兆欧表、绝缘漆、烘箱。 | 选用耐温等级不低于H级（180℃）且通过潮湿试验的磁环；避免安装在高温区域或加装隔热挡板；每半年用兆欧表测绝缘电阻（断开线路后），清洁磁环表面灰尘。 | 紧急时可缠绕聚四氟乙烯胶带临时绝缘，但需尽快更换。 | 绝缘击穿短路可能导致电源模块或主板烧毁，引发火灾风险。 | IEC 60085；GB/T 11021 | 南方潮湿季节，某介损仪内部一次侧滤波磁环对地短路跳闸，烧坏整流桥，调查发现磁环绝缘漆吸潮击穿。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 滤波磁环与磁珠 | 人机交互与电源模块 | 安装在电源线和信号线上，抑制高频传导干扰。 | 否 | 磁珠频率特性偏移 | 电气/热 | 一般 | 铁氧体材料在长期高温及交变磁场下产生不可逆的磁导率下降，使磁珠阻抗-频率特性向低频偏移或阻抗幅值降低，高频抑制能力衰退。 | 1. 在特定高频（如100MHz）下共模噪声幅值比新设备高6dB以上；2. 设备辐射发射测试裕量减小；3. 无其他明显故障但电磁兼容性能下降。 | 磁珠阻抗Z在100MHz处低于初始值的70% [电气]；磁芯损耗角正切tanδm（1MHz）增大超过2倍 [电气] | 网络分析仪（VNA）测量S参数阻抗[离线]；LCR表在100kHz~100MHz频点对比新旧件[离线] | 使用VNA测量磁珠单端阻抗，若在关键滤波频点（如100MHz）阻抗值低于同型号新品标称值的65%，且排除其他元件影响，则判定老化失效。 | 更换同规格新磁珠；检查电路工作温度是否在磁珠许可范围内，必要时加散热片或改善通风；当磁珠任一频点阻抗低于标称值的60%或使用超过8年即报废更换。工具：烙铁、网络分析仪。 | 设计时降额使用，实际工作温度不高于磁珠额定温度的70%；避免安装在功率器件正上方；每2年抽检关键磁珠阻抗，记录趋势，控制机柜内温度不超过45℃。 | 暂时并联一个同规格磁珠提升总阻抗，但可能影响高频谐振点。 | 传导及辐射干扰增大，可能导致介损测试误差增大，使测试结果偏离合格判据。 | IEC 60938-2 | 某仪器厂质量反馈，使用5年后的介损仪某频段传导干扰超标，全检后发现电源入口磁珠100MHz阻抗下降至初始的50%，批量更换后恢复。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 整机结构件 |  | 仪器物理支撑、防护与连接部件。 | 否
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压电缆及接头 | 整机结构件 | 连接仪器与被试品、标准电容，传输高压信号，对绝缘要求极高。 | 是 | 电缆本体绝缘老化 | 绝缘 | 严重 | 主绝缘在电、热、环境应力下发生不可逆的理化变化，导致绝缘电阻下降、介质损耗因数(tanδ)增大。 | 1. 介质损耗测试仪读数异常升高。<br>2. 电缆外表可能无可见损伤，但局部有微热感。<br>3. 夜间或潮湿天气可听到轻微“嘶嘶”放电声。 | 1. 介质损耗因数(tanδ): 20℃下>0.008 (新电缆≤0.001) [电气]<br>2. 绝缘电阻: <1000 MΩ·km (良好>10000 MΩ·km) [电气]<br>3. 局部放电量: >50pC [电气] | 1. 介质损耗测试仪(离线) [离线]<br>2. 绝缘电阻测试仪(兆欧表) [离线]<br>3. 高频局部放电检测仪 [带电] | 比较同一电缆历史tanδ值，若同一电压下tanδ增长超过50%，或tanδ-电压曲线出现“翘尾”现象，判断绝缘严重老化。 | 1. 将电缆逐相从两端终端头拆下。<br>2. 使用超低频(VLF)介损测试仪分段诊断，定位老化最严重区段。<br>3. 切除老化段，使用中间接头和同规格新电缆进行更换，恢复屏蔽与绝缘。 | 1. 严格按额定载流量运行，避免长期过负荷。<br>2. 电缆沟内安装排风扇，确保散热良好。<br>3. 每3年进行1次停电预防性试验。 | 降低该线路30%-50%负荷运行，并加强红外测温巡视，每日1次。 | 可能引发单相接地或相间短路，导致上级断路器跳闸，造成大面积停电。 | IEC 60840, IEEE 400.2, GB/T 3048.11 | 某水电站10kV馈线运行15年，介损值由0.12%升至1.2%，次年发生单相接地故障。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压电缆及接头 | 整机结构件 | 连接仪器与被试品、标准电容，传输高压信号，对绝缘要求极高。 | 是 | 电缆中间接头受潮 | 绝缘/环境 | 危急 | 接头盒密封失效，水分或潮气侵入，在电场作用下引发水树枝，最终导致绝缘击穿。 | 1. 介质损耗测试仪测量值显著升高。<br>2. 接头处外表有凝露、水渍或锈蚀痕迹。<br>3. 红外热像图显示接头整体或局部有异常高温点。 | 1. 绝缘电阻: <500 MΩ·km (干燥环境应>5000 MΩ·km) [电气]<br>2. 介质损耗因数(tanδ): >1.5% 且随测试电压升高急剧增大 [电气]<br>3. 接头内部湿度: >65% RH [物理] | 1. 超低频介损测试仪(VLF-tanδ) [离线]<br>2. 红外热像仪 [带电]<br>3. 内置湿度传感器(如有) [在线] | 对比电缆本体与接头处测得的tanδ值，若接头处数值远大于本体且差值超过0.5%，并结合红外测温显示温差>3K，判断接头严重受潮。 | 1. 确认停电并做好安全措施。<br>2. 刨开接头外保护层和防水胶泥。<br>3. 使用无水酒精彻底清洗接头内部的铜壳和绝缘表面。<br>4. 使用干燥热风枪进行烘干处理(温度≤80℃)。<br>5. 烘干后立即恢复防水密封：缠绕3M防水自粘带不少于5层，外层套热缩管密封。<br>6. 复测绝缘电阻和介损合格后恢复运行。 | 1. 电缆接头安装必须在空气相对湿度<70%的干燥天气进行。<br>2. 使用带阻水功能和防腐蚀铠装的电缆接头。<br>3. 接头安装后，进行3小时0.3MPa气压试验以验证密封性。 | 在接头下方临时搭建防雨棚，阻止水分继续侵入，并申请紧急停电处理。 | 接头爆炸，引燃周围电缆，导致火灾事故和严重停电。 | IEEE 404, GB/T 12706.4, IEC 60502-4 | 某沿海风电场集电线路接头因盐雾和潮气侵入，导致30个接头中17个严重受潮，介质损耗超标，最终发生击穿爆炸。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压电缆及接头 | 整机结构件 | 连接仪器与被试品、标准电容，传输高压信号，对绝缘要求极高。 | 是 | 终端头污秽闪络 | 环境/绝缘 | 一般 | 终端瓷套或绝缘套管表面积聚污秽，遇雾、露、毛毛雨受潮，泄漏电流剧增，引发沿面放电。 | 1. 终端套管表面有可见的黑色放电碳痕或白色盐霜。<br>2. 介质损耗测试仪读数跳变、不稳定。<br>3. 夜间可见强烈的电晕或滑闪放电蓝光。<br>4. 伴有明显的“滋滋”放电声响。 | 1. 表面爬电距离: 小于标准规定值(如：3级污秽区≥2.5cm/kV) [物理]<br>2. 泄漏电流峰值: >5mA [电气]<br>3. 等值附盐密度(ESDD): >0.1 mg/cm² [化学] | 1. 红外热像仪(观察套管表面异常温升) [带电]<br>2. 紫外成像仪(观察放电光子数) [带电]<br>3. 清扫后取样测量等值盐密 [离线] | 紫外成像光子数>5000个/秒，且红外热像显示套管轴向有非连续性点状热斑，可明确诊断为污秽闪络。 | 1. 申请停电。<br>2. 使用绝缘清洗剂或无水酒精配合无绒布，自上而下单向擦拭套管表面。<br>3. 顽固污垢使用2000目以上细砂纸轻微打磨去除积碳。<br>4. 清洁后涂覆RTV长效防污闪涂料，厚度0.3-0.5mm，需均匀无气泡。<br>5. 送电前用2500V兆欧表测绝缘电阻合格。 | 1. 根据污区等级图，选用爬电比距达标或增爬伞裙的终端头。<br>2. 对RTV涂料进行每2年1次的憎水性检测。<br>3. 定期清扫，II级以上污区每年1次。 | 缩短清扫周期，并在严重污染时采取带电水冲洗(需严格按规程进行)或临时涂覆硅油。 | 闪络持续发展，可能击穿终端套管，导致单相接地或相间短路。 | IEC 60815, GB/T 26218, DL/T 859 | 某化工厂附近的110kV户外终端，因化工粉尘污染严重，在毛毛雨天发生闪络，导致线路跳闸。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压电缆及接头 | 整机结构件 | 连接仪器与被试品、标准电容，传输高压信号，对绝缘要求极高。 | 是 | 电缆接头压接管接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 压接管压接工艺不良(欠压/过压/模具不匹配)或材质劣化，接触面氧化，导致接触电阻异常增大，发热严重。 | 1. 接头处的红外热像温度远高于相邻电缆本体，存在明显热点。<br>2. 介质损耗测试仪读数在负载电流大时偏高，空载时回落。<br>3. 严重时可听到接头内部因发热膨胀的“咔嗒”声。<br>4. 外护套有烧焦、变色、变形迹象。 | 1. 直流电阻: >1.2倍相邻同规格导体直流电阻值 [电气]<br>2. 热点温度: >90℃ (正常运行时与环境温差<30K) [物理]<br>3. 接触电阻绝对值: >20μΩ (良好压接应<10μΩ) [电气] | 1. 红外热像仪(重点关注接头测温) [带电]<br>2. 回路电阻测试仪(接触电阻) [离线]<br>3. 表面式热电偶(临时安装测温) [在线] | 红外测温显示接头热斑温度>90℃且与本体温差>40K，同时用回路电阻测试仪检测确认该相电阻明显偏大，可确诊为压接管接触不良。 | 1. 停电、验电、接地。<br>2. 将故障接头剖开，回收电缆油/清理填充胶。<br>3. 检查压接管压痕，用游标卡尺测量压缩比，应达到15%-20%。<br>4. 锯下旧压接管，处理铜芯表面氧化层至光亮，涂覆导电膏。<br>5. 选用尺寸匹配的新压接管和压模，使用液压钳遵循“由内向外、每次搭接1/3”的原则进行多道压接。<br>6. 恢复接头绝缘与防水密封。 | 1. 严格执行压接工艺评定，操作人员持证上岗。<br>2. 每压接一个，必须用0.02mm塞尺检查压模间隙，不合格立即返工。<br>3. 使用带定位漆的压接管，确保压接位置准确。 | 若无法立即停电，需紧急降低该回路50%以上负载，并加装风机进行强制风冷，派专人每2小时测温1次。 | 长期过热加速绝缘老化，导致接头熔断、拉弧爆炸，并可能引起火灾和相邻设备损坏。 | IEC 61238-1, GB/T 14315, DL/T 402 | 某地铁供电线路35kV中间接头因压接人员更换模具错误，导致接触电阻过大，运行3年后熔断，造成停运8小时。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压电缆及接头 | 整机结构件 | 连接仪器与被试品、标准电容，传输高压信号，对绝缘要求极高。 | 是 | 金属护层接地系统故障 | 电气/绝缘 | 严重 | 电缆采用交叉互联或单端接地时，接地线、连接板、保护器出现开路、短路或性能劣化，导致护层感应电压过高或环流过大。 | 1. 介质损耗测试时接地电流异常增大或严重不平衡。<br>2. 接地线有明显发热甚至被烧断痕迹。<br>3. 护层电压限制器(BLQ)外观炸裂、阀片击穿。<br>4. 接触过被感应电击的设备外壳。 | 1. 金属护层环流: >20%电缆额定载流量对应的导体电流，或三相严重不平衡>90% [电气]<br>2. 护层感应电压: 非直接接地端>300V (安全限值50V) [电气]<br>3. 护层绝缘电阻: <0.1 MΩ·km [电气] | 1. 钳形电流表(测金属护层环流) [带电]<br>2. 接地导通测试仪 [离线]<br>3. 红外热像仪(测接地线及保护器发热) [带电] | 测得的护层环流幅值高于20%负载电流且三相严重不对称，结合护层接地线异常发热，可诊断接地系统存在“多点接地”或“虚接”故障。 | 1. 沿线使用电缆路径仪和跨步电压法精确定位故障点。<br>2. 开挖故障点，如果是电缆外护套破损导致多点接地，需清洁、烘干预处理。<br>3. 使用电缆外护套修补带修复破损点，涂覆密封胶。<br>4. 若为同轴电缆或接地线断开，则使用相同截面的铜编织带和放热焊模具重新连接。<br>5. 若保护器损坏，检测后更换同规格避雷器阀片。 | 1. 回填土时严禁使用含尖锐石块的杂土，必须用细沙或软土回填。<br>2. 电缆线路竣工时进行100%外护套直流耐压试验(10kV)，查找并立即修复所有破损点。<br>3. 定期测试交叉互联箱的运行状态。 | 如系某段外护套破损导致多点接地，可将交叉互联箱内该段接地断开，临时改为不完整的交叉互联，待条件具备再修复。 | 护层绝缘击穿，金属护套对地形成固定放电通道，灼伤主绝缘，引发主绝缘击穿事故。 | IEEE 575, GB 50217, DL/T 303 | 某城市220kV电缆线路，因施工遗留钢钉刺穿外护套，造成金属护层多点接地，环流高达400A，导致护层过热并烘焦主绝缘，最终击穿。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 高压电缆及接头 | 整机结构件 | 连接仪器与被试品、标准电容，传输高压信号，对绝缘要求极高。 | 是 | 电缆机械外力损伤 | 机械/绝缘 | 危急 | 电缆受挖掘机、打桩机等外力直接破坏，或受压变形导致绝缘损伤，引发绝缘电阻急剧下降或直接短路。 | 1. 介质损耗测试仪读数因损伤处放电而大幅跳变。<br>2. 现场可见明显的挖掘、钻探、重物撞击痕迹。<br>3. 若为运行中受伤，可能立即伴随短路跳闸、烟火和爆炸声。<br>4. 电缆外护套和铠装有明显的砍伤、压扁、刺穿痕迹。 | 1. 绝缘电阻: 瞬间降至0或极低值(<1MΩ·km) [电气]<br>2. 铠装变形率: 外径变形超过15% [物理]<br>3. 电缆内衬层完整性: 破裂，可见内部绝缘层 [物理] | 1. 故障定位电桥或TDR时域反射仪(闪测仪) [离线]<br>2. 现场目视巡检及施工区域重点监查 [人工巡检]<br>3. 分布式光纤振动传感器(防外破预警) [在线] | 线路发生永久性短路跳闸，且TDR波形显示在施工区段有明显阻抗变化尖峰，可确认为外力破坏点。 | 1. 确认停电、安全措施。<br>2. 清理受损区域电缆表面，彻底切除所有被压、挤变形的电缆部分，直至露出完好绝缘。<br>3. 用无水酒精清洁完好绝缘表面。<br>4. 如果长度允许，使用两个中间接头和一段新电缆进行替换连接；若长度不足，将损伤点处理为一个中间接头。<br>5. 按标准工艺完成接头制作，试验合格后恢复。 | 1. 电缆路径上方铺设警示带，地面安装醒目的水泥桩或标识牌。<br>2. 在政府挖掘许可系统中备案电缆路径坐标，与各部门联动。<br>3. 重要线路安装分布式光纤防外力破坏预警系统。 | 如损伤未直接击穿但绝缘受损，可使用绝缘带和铠装带对损伤点进行临时包扎，并按危急缺陷报备申请停电。 | 瞬间短路大电流可能冲击主变压器，损伤绕组；短路电弧可能烧伤邻近电缆群，导致事故扩大。 | CJJ 49-92, DL/T 5161 | 某建筑工地擅自挖掘，将一条运行中的110kV电缆切断，电弧造成附近2名工人烧伤，城市中心大面积停电。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 散热风扇及防尘滤网 | 整机结构件 | 强制风冷以排出热量，滤除吸入空气中的灰尘。 | 是 | 散热风扇轴承磨损/卡涩 | 机械 | 一般 | 长期运行下润滑脂干涸或粉尘侵入轴承，造成滚动体与滚道磨损，摩擦增大，导致卡滞或转速下降。 | 风扇噪音明显增大，存在不规则异响；转速降低；机体可感知振动；出风口风量减弱。 | 转速下降率 > 额定值20% [物理]；振动烈度 > 4.5 mm/s (RMS) [物理]；轴承座表面温度 > 70℃ [物理]。 | 听音棒判断异响 [离线]；振动分析仪测量振动烈度 [离线]；红外测温枪监测温度 [带电]；日常巡检每班听音判断异响。 | 实测转速低于额定值20%，且振动烈度超过4.5mm/s，同时轴承温升异常，可判定为轴承磨损/卡涩。 | 1. 断电挂牌；2. 拆卸风扇防护罩及叶轮；3. 用拉马拉出旧轴承；4. 使用煤油清洗轴颈及轴承座；5. 压入同型号新轴承并加注锂基润滑脂（填充量30%-50%）；6. 复装并手动盘转确认无卡涩。当轴承运行超过30000小时、游隙超过0.3mm或清洗加脂后振动值仍超过4.5mm/s，应整批报废更换风扇组件。工具：螺丝刀、拉马、游标卡尺、注脂枪。 | 定期(每2000小时)补充润滑脂；每3月清理风扇叶片及周边积灰，进行年度润滑检查；保持防尘滤网有效清洁；避免频繁启停。 | 若暂无备件可加注低粘度润滑油浸润，但需尽快安排更换。 | 散热不良导致介质损耗测试仪内部高压单元温升，绝缘加速老化，测试精度漂移。 | GB/T 6075.3-2011 《机械振动 在非旋转部件上测量评价机器的振动 第3部分》
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 散热风扇及防尘滤网 | 整机结构件 | 强制风冷以排出热量，滤除吸入空气中的灰尘。 | 是 | 散热风扇电机烧毁 | 电气/热 | 严重 | 电机绕组绝缘受潮、过载、缺相运行或匝间短路，导致电流剧增，温度过高使绝缘层烧焦碳化，最终线匝熔断。 | 风扇不转；控制柜内风扇断路器跳闸或保险丝熔断；电机表面漆层变色脱落，散发刺鼻焦糊味；电机外壳温度极高。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ (500V兆欧表) [电气]；三相绕组电阻不平衡度 > 5% [电气]；表面温度 > 90℃ [物理]。 | 万用表测绕组电阻及供电电压 [离线]；绝缘电阻表测绝缘 [离线]；红外热像仪扫描 [带电]；日常巡检查看风扇运转状态及气味；季度检测绝缘电阻与三相电流平衡度。 | 确认供电电压正常，断开电源测量绕组电阻呈断路或三相严重不平衡，且绝缘电阻低于1MΩ，即可判定电机烧毁。 | 1. 断开主电源及控制回路；2. 拆除烧毁电机接线并拍照记录；3. 松开固定螺栓取下电机；4. 更换相同功率、安装尺寸的新电机；5. 压接接线端子并重新紧固，检查控制回路继电器触点是否烧蚀；6. 空载试转确认转向及电流。若绕组烧毁或绝缘电阻干燥后仍≤0.5MΩ，整体报废换新。工具：万用表、绝缘电阻表、套筒扳手、压线钳。 | 配置过载保护及缺相保护继电器；定期检查接线端子紧固力矩；保持电机通风路径畅通；季度维护紧固接线。 | 若仅接线端子熔断，可临时重接，但需加强监测并尽快彻底修复。 | 整个散热系统失效，介质损耗测试仪电桥电路过热，可能导致高压电容、变压器等关键部件损坏。 | GB/T 14711-2013 《中小型旋转电机通用安全要求》
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 散热风扇及防尘滤网 | 整机结构件 | 强制风冷以排出热量，滤除吸入空气中的灰尘。 | 是 | 防尘滤网堵塞 | 环境/机械 | 轻微 | 空气中含有的纤维、绒毛、油性颗粒物随气流附着并积聚于滤网表面，形成连续尘饼，导致有效通风面积骤减，风阻增大。 | 出风口风速明显降低；仪器内部运行温度数显值较日常偏高；滤网表面覆盖厚积灰层，颜色由原色变为灰黑色。 | 滤网前后压差 > 初始洁净时压差的2倍 [物理]；冷却风量 < 额定值的80% [物理]。 | 目视检查滤网表面积尘面积及颜色 [离线]；风速计测量出风口风速 [离线]；手持压差计测量滤网压降 [离线]；日常巡检每班观察滤网颜色。 | 滤网表面积尘面积超过总面积的80%，或实测滤网前后压差升高至初始压差2倍以上，风速不可见衰减，判定为堵塞。 | 1. 按滤网卡扣拆卸滤网；2. 使用0.3-0.5MPa无油压缩空气由内向外沿格栅方向反复吹扫；3. 油性积尘需用中性清洗剂水洗并完全晾干；4. 若滤网破损、深层堵塞或清洗后压差无法降至初始值1.3倍内，或材质老化脆裂、变形无法贴合，则换新；5. 装回并确认安装密封。工具：压缩空气枪、毛刷、清洗剂。 | 根据环境粉尘浓度制定清洗周期（一般1-3月/次），采用压缩空气吹扫或水洗；可采用初效/中效两级过滤延长主滤网寿命；设备间做好正压密封。 | 可用工业吸尘器吸附滤网进气面灰尘临时恢复部分风量。 | 持续温升导致介质损耗测试仪的电容分压器、测量单元等敏感元件死机或精度超差，严重时触发超温保护停机。 | GB/T 14295-2019 《空气过滤器》
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 散热风扇及防尘滤网 | 整机结构件 | 强制风冷以排出热量，滤除吸入空气中的灰尘。 | 是 | 散热风扇叶片损伤/断裂 | 机械 | 严重 | 叶片在旋转中遭遇异物撞击、材质疲劳或交变应力导致根部产生裂纹，裂纹扩展最终断裂成缺口，破坏动平衡。 | 风扇运行时有间断性敲击异响；整机剧烈抖动；可目视看到叶片缺口、裂纹或弯曲变形。 | 振动烈度突增 > 7.1 mm/s [物理]；叶片通过频率(转频×叶片数)下振动分量显著增大 [物理]。 | 振动频谱分析仪 [离线]；频闪仪配合停转目视叶片 [离线]；停机后目视及渗透探伤 [离线]；日常巡检听声音、看整机振动；周检停机目视及触摸检查叶片松动与裂纹。 | 振动频谱中叶片通过频率幅值较历史基线升高3倍以上，且停机目视检查发现叶片存在裂纹、缺口或变形，即判为叶片损伤。 | 1. 断电并锁定；2. 拆除风扇护罩；3. 卸下叶轮紧固螺丝，用拉马拉出叶轮；4. 更换同规格原厂叶轮；5. 若有条件对叶轮做简易静平衡；6. 装回并确保叶轮与风道无刮擦。若叶片出现肉眼可见裂纹、缺口、明显变形或动平衡校正后仍无法达标，立即报废换新。工具：螺丝刀、拉马、渗透探伤剂、动平衡仪（可选）。 | 在进风口加装防护网目不超过5mm×5mm；定期检查进风道有无异物；避免大幅振动传递。 | 极微小缺口可用金属胶临时填补并修磨，但必须严密监控，限时更换。 | 剧烈振动导致邻近电气接插件松动打火、电容固定支架开裂，且散热气流不均形成局部热点，威胁高压部件绝缘。 | GB/T 9239.1-2006 《机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分》
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 电源保险丝 | 整机结构件 | 在电源回路过流时熔断，保护整机安全。 | 是 | 电源保险丝 | 电气/热 | 一般 | 当介质损耗测试仪电源回路发生短路或过载时，流经保险丝的电流超过其额定值，熔体因电阻损耗急剧发热达到熔点而熔断，从而切断电路；长期老化或环境振动也可能导致机械疲劳断裂。 | 设备无法上电，电源指示灯不亮；保险丝管外观可见内部熔丝断开、管壁发黑或变色；有时伴有轻微焦糊气味。 | 保险丝电阻（正常<0.5Ω，熔断：>1MΩ或无穷大）[电气]；保险丝外观完整性（无裂纹、无发黑）[状态量]；额定电流标记（应与电路匹配）[电气]。 | 目视检查[离线]；数字万用表电阻/通断档测量[离线]。 | 断开设备电源，取下保险丝，用万用表测量两端电阻：若阻值为无穷大或大于1Ω，判断为熔断；若外观正常但阻值不稳定，可能为内部接触不良，需更换后验证。 | 1. 切断电源，使用螺丝刀打开保险丝座；2. 取出熔断的保险丝，用万用表确认开路；3. 测量后级电源输入端的对地电阻（应>100kΩ），排除短路；4. 更换同规格（额定电流、分断能力）的新保险丝；5. 上电测试设备功能。所需工具：一字/十字螺丝刀、数字万用表。 | 定期检查电源线有无破损；避免设备在多尘、潮湿、高温环境长时间连续运行；确保电源电压稳定在规定范围内（如220V±10%）。 | 若现场无同规格保险丝，可临时用额定电流及熔断特性相同的细铜丝短接应急，但必须在获得标准保险丝后立即更换，且严禁长期使用。 | 若保险丝熔断因后级电路隐性短路（如电容击穿）引起，不排除故障直接更换会导致新保险丝再次熔断，甚至烧毁电源变压器或整流桥。 | GB/T 9364.1-2015 小型熔断器 第1部分：小型熔断器定义和小型熔断体通用要求；IEC 60127-1:2014 Miniature fuses – Part 1: Definitions for miniature fuses and general requirements for miniature fuse-links | 某变电站试验室介质损耗测试仪开机无反应，经查电源保险丝外观透明管可见熔体断开，万用表测电阻无穷大，更换同型号3.15A/250V保险丝后设备恢复正常。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 接地保护端子与排线 | 整机结构件 | 确保仪器外壳及电路参考点可靠接地，连接导线老化易断裂。 | 是 | 未检索到相关信息
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 接地保护端子与排线 | 整机结构件 | 确保仪器外壳及电路参考点可靠接地，连接导线老化易断裂。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 接地保护端子与排线 | 整机结构件 | 确保仪器外壳及电路参考点可靠接地，连接导线老化易断裂。 | 是 | 接地保护端子接触不良 | 电气 | 严重 | 端子氧化、腐蚀或紧固螺栓松动，使接地回路接触电阻增大，导致保护接地失效或测量回路引入干扰，介损测试值偏大或波动。 | 介损测试数据不稳定，数值偏大；设备接地报警灯亮；红外测温发现端子处存在局部温升。 | 接地回路电阻>0.1Ω[电气]；端子接触压降>10mV（额定电流下）[电气] | 接地电阻测试仪离线测量[离线]；紧固性肉眼检查[离线]；红外热成像测温[带电] | 使用微欧计或接地电阻测试仪测量接地端子至主接地网的回路电阻，若阻值>0.1Ω；对端子重新紧固后复测仍不合格，则判断为端子接触不良，非外部接地网问题。 | 停电后，拆解接地线，用120目砂纸打磨端子接触面至露出金属光泽，清除锈蚀及氧化层，涂覆导电膏，按制造商规定力矩（如M8螺栓建议15~20N·m）紧固；恢复后复测回路电阻应≤0.1Ω。所需工具：扳手、砂纸、导电膏、微欧计。 | 接地端子采用不锈钢或铜镀镍材质；端子连接处涂抹密封防腐蚀胶；每季度执行一次紧固与外观检查。 | 用截面积≥原接地线的软铜线，通过夹钳将接地线临时跨接在设备的可靠接地点与主接地网之间，确保仪器可继续工作，事后必须尽快安排彻底修理。 | 介损测试结果偏大或出现虚假高值，导致误判设备绝缘受潮或老化，可能造成不必要的停电检修。 | GB 50169-2016 《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 | 某变电站电容式电压互感器介损测试值从0.2%突增至0.5%，现场排查发现测试仪接地端子严重锈蚀，打磨处理后数值恢复0.21%。 | 日常巡检每3个月检查一次端子氧化、腐蚀及紧固情况；用无水酒精清洁端子，重涂凡士林或防腐脂；每年测量一次接地回路电阻，确保<0.1Ω。 | 端子本体严重腐蚀，接触面有效接触面积低于原设计的50%；或螺纹滑丝、紧固力矩无法保持稳定接触；或接地电阻经打磨后仍大于0.1Ω，应更换端子或整台测试仪接地组件。
电力 | 水电 | 介质损耗测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量电气设备绝缘的介质损耗角正切值和电容量，判断绝缘整体受潮、老化劣化状态。 | 接地保护端子与排线 | 整机结构件 | 确保仪器外壳及电路参考点可靠接地，连接导线老化易断裂。 | 是 | 排线断裂或虚接 | 电气/绝缘 | 严重 | 排线因频繁弯折、拉扯、振动或接插件金属疲劳，导致内部导线断裂（断路）或插针氧化造成接触电阻增大；绝缘层破损可引起线间短路或对地泄漏。 | 测量数据显示乱码、固定不变或为零；仪器自检报“接线错误”、“信号开路”；按压排线或晃动插头时数据瞬间恢复正常；目视可见排线外皮破损、内部导线外露。 | 排线单根导线通路电阻>1Ω[电气]；线间或线对屏蔽层绝缘电阻<10MΩ（250V绝缘电阻表）[绝缘] | 万用表蜂鸣档或电阻档离线测量导通性[离线]；绝缘电阻表测线间绝缘[离线]；目视检查外观[离线]；晃动排查法[离线] | 用数字万用表测量排线两端对应插针间电阻，若某线电阻>1Ω或开路，且按压插头根部时导通不稳定，则判断为断线或虚焊；用500V绝缘电阻表测相邻两线间电阻，若<10MΩ则判定绝缘破损短路。 | 更换相同规格型号（线径、线序、长度）的成品排线，确保两端插头完全推入插座并锁紧卡扣；若仅插头氧化，可用精密电器清洁剂喷洗插针与插孔，并用无尘布擦干，干燥后重插。所需工具：新排线、清洁剂、万用表。 | 排线安装时预留适度长度，用线夹固定在仪器外壳或接地板，避免悬垂受力；插头插拔应握住插头本体，严禁直接拉线；振动环境中在插头座结合处点涂少量防松胶。 | 对已知断线的排线，如现场无备件，可找出断点，剥开绝缘层将断线临时对接焊接，并用热缩管或绝缘胶带包扎；但此措施只能保证单次试验，试验后必须立即更换。 | 导致介损值、电容量值完全错误或无数据，试验无法进行；严重短路可能烧毁仪器内部采样电路或电源模块。 | DL/T 962-2005 《高压介质损耗测试仪通用技术条件》 | 某供电局现场测试时发现Cx通道数据恒为0.0，最终查出连接标准电容器的排线因长期折叠内部断裂，更换排线后所有通道数据恢复正常。 | 每次试验前检查排线护套有无裂纹、破损；插头插接时动作轻缓；每半年用接点清洁剂清洗插头金属端子一次；备用排线存放在干燥无挤压环境中。 | 排线绝缘护套出现多处龟裂、破损且内部导线裸露；或同一排线经3次以上断线修复后再次发生断线；或用万用表确认多条芯线断路且插头处无法修复，应整体报废。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体机械变形 | 机械 | 严重 | 受外力撞击或长期应力导致壳体结构变形，可能压迫内部电路板或接线端子，造成电气间隙减小。 | 壳体表面出现凹陷、弯曲；面板接缝不齐；内部元件有明显位移痕迹。 | 形变量 >2mm [物理]；面板平面度 >1.5mm/m [物理] | [离线] 目视检查、塞尺测量平面度；[离线] 使用卡尺或三维扫描仪测量变形量。 | 用直尺和塞尺测量面板最大缝隙，若>2mm则判定为变形；或用三维扫描对比原始CAD模型，偏差>2mm确诊。 | 拆解内部组件，用千斤顶或整形模具对壳体进行冷校直或加热后矫正；若变形严重则更换壳体。所需工具：塞尺、卡尺、千斤顶、整形模具、扳手。 | 搬运时使用专用包装箱，避免碰撞；安装位置避开振动源和易受撞击区域。 | 若无法立即更换，可在变形处加装绝缘垫片或调整元件位置以恢复电气间隙。 | 变形可能引起内部接线松动、异常发热，甚至导致绝缘击穿或信号干扰。 | GB/T 11022-2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 | 某变电站测试仪运输途中跌落，壳体一角凹陷，导致内部电源板短路，开机即跳闸。 |  | 壳体出现永久变形且无法修复至平面度≤2mm；经两次矫正仍超出公差；或有裂纹长度>壳体总长的10%。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 长期处于潮湿、盐雾或含腐蚀性气体环境中，金属壳体表面保护层破坏，发生锈蚀。严重时穿透壳体，失去防护能力。 | 壳体表面出现锈斑、涂层起泡剥落；裸露金属部分有白斑或红锈；密封条附近有锈水痕迹。 | 锈蚀深度 >0.1mm [物理]；附着力（涂层） ≤1级（划格法）[物理]；盐雾试验 ≥96h无红锈 [化学] | [离线] 目视检查锈蚀面积与深度；[离线] 涂层测厚仪测量膜厚，划格法测试附着力；[离线] 盐雾试验箱加速腐蚀检测。 | 用深度尺测量锈蚀坑深度，若>0.1mm且面积超过5cm²，判定为腐蚀；涂层附着力测试脱落率>5%即为不合格。 | 彻底打磨除锈至St2级，用环氧富锌底漆+聚氨酯面漆重新涂装；若腐蚀穿孔则更换壳体或进行焊接修补。工具：角磨机、喷枪、涂层测厚仪。 | 定期检查壳体涂层状态；保持设备存放环境相对湿度<60%；沿海地区使用防盐雾涂层。 | 局部除锈后涂防锈漆，并在壳体内部放置干燥剂包临时防潮。 | 腐蚀导致壳体强度下降，接地连续性变差，密封失效进尘进水，进一步损坏内部电路。 | ISO 12944-2 防腐涂层体系； GB/T 2423.17 盐雾试验方法 | 海边变电站测试仪存放半年，壳体多处腐蚀，内部主板因盐雾损坏。 | 每季度检查涂层外观及湿度；每年测量一次涂层厚度；保持存放室通风干燥。 | 腐蚀穿孔面积超过壳体总面积的5%且无法有效修补；或结构强度明显不足，按压有明显凹陷。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体密封失效 | 环境/机械 | 一般 | 密封条老化、压紧螺栓松动或壳体变形导致密封面不贴合，外界潮气、灰尘进入机箱内部。 | 设备内部积尘；开机时内部可见水雾或凝露；雨天使用后内部有潮湿痕迹。 | 密封条压缩永久变形 >30% [物理]；内部相对湿度 >60%RH（非工作状态）[物理]；IP防护等级测试不合格（如IP5X进尘量超标）[物理] | [在线] 安装于箱内的温湿度传感器实时监测；[离线] 定期进行IP5X/IPX4防护试验，使用尘密试验箱和淋水试验装置。 | 内部湿度传感器读数>60%RH持续24h且环境湿度<80%RH时，判定密封不良；或按GB/T 4208进行IP测试，若进尘量或进水量超标则确诊。 | 更换所有老化的密封条（材质为硅橡胶或三元乙丙）；检查并校正壳体平面度；均匀锁紧门盖螺栓（力矩按设计值）。工具：转矩扳手、密封条安装滚轮。 | 定期（半年）检查密封条弹性，涂抹滑石粉保养；存放时关闭所有舱门并锁紧。 | 临时使用防水帆布罩遮挡设备，内部增加吸湿盒。 | 内部元件受潮短路、腐蚀，高压绝缘下降，可能导致测试数据不准或设备损坏。 | GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码) | 雨季测试仪放在室外帐篷内，密封条老化导致箱内结露，开机后高压模块爬电烧毁。 | 每月清洁密封面；每半年检查锁紧力矩和密封条状态；存储环境通风干燥。 | 密封条更换周期达到3年或压缩永久变形>40%无法复原；壳体密封面严重划伤或变形无法密合。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体接地不良 | 电气/控制 | 严重 | 接地导体连接松动、锈蚀或接地端子损坏，导致壳体电位悬浮，可能引发触电或干扰测量信号。 | 触摸壳体有麻电感；接地电阻测试值超标；设备工作不稳定，测量波形出现噪声。 | 接地电阻 >0.1Ω [电气]；接地线连接处温升 >10K（通以额定试验电流）[物理] | [离线] 使用接地电阻测试仪测量壳体至主接地排的电阻；[离线] 红外热像仪检查接地接头在通流时的发热点。 | 用微欧计测量接地回路电阻，若>0.1Ω则不合格；若接地线外观良好但电阻大，需分段排查连接点，找到高阻抗点。 | 打磨接地端子接触面，去除氧化层，涂导电膏；重新压接或焊接接地线；更换锈蚀的接地螺栓与铜排。工具：微欧计、压线钳、角磨机。 | 定期（半年）检查接地连接可靠性；连接点涂抹防氧化导电膏；接地线采用黄绿双色软铜线。 | 紧急时可用临时接地夹将壳体与就近接地桩连接，并挂警示牌。 | 接地不良导致壳体带电，危及操作者安全；电磁兼容性下降，干扰其他设备。 | GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | 一测试仪在试验时，操作人员手触壳体有触电感，检查发现接地线虚接，接地电阻达2Ω。 | 每季度测量一次接地电阻；每次使用前目视检查接地线是否可靠连接。 | 接地端子严重锈蚀无法修复；壳体内部接地导线路径损坏且无法更换；绝缘电阻测试表明接地与内部电路短路。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体绝缘老化 | 绝缘/环境 | 严重 | 非金属壳体或金属壳体内衬绝缘层在高温、电场、潮湿作用下老化，绝缘电阻下降，可能导致内部高压部件对壳体放电。 | 绝缘电阻测试值逐年下降；壳体表面局部变色、脆化；高温部位有焦糊味。 | 绝缘电阻（壳体-内部高压电路） <100MΩ（500V测试） [电气]；介质损耗因数 tanδ >0.05（1kV） [电气]；局部放电量 >10pC [电气] | [离线] 使用绝缘电阻测试仪定期测量；[离线] 介质损耗测试仪；[离线] 局部放电检测仪（配合高频CT）。 | 绝缘电阻<100MΩ且比上年值下降>50%则判定老化；若tanδ>0.05或局部放电>10pC需立即诊断。 | 对绝缘表面进行清洁、干燥处理；涂覆绝缘漆或进行整体浸漆处理；若为工程塑料壳体，则更换新壳体。工具：绝缘电阻测试仪、烘箱、静电喷枪。 | 避免设备在高温高湿环境下长期工作；定期清洁壳体内部灰尘；保持通风良好。 | 在内部裸露高压部位加装绝缘隔板或绝缘纸，降低爬电风险。 | 绝缘老化可能导致壳体带电、相间短路、火灾甚至设备爆炸。 | GB/T 11022-2020；JB/T 9640 高压开关测试仪通用技术条件 | 某测试仪使用5年后，绝缘电阻降至50MΩ，且夏天高湿时频繁出现保护关机。 | 每年测量一次绝缘电阻，每3年进行一次介质损耗和局放测试；避免阳光直射和高温。 | 绝缘电阻经干燥处理后仍然<50MΩ；壳体材料出现明显脆裂、分层；局部放电无法抑制到10pC以内。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体电磁屏蔽失效 | 机械/控制 | 轻微 | 导电衬垫损坏、接合面氧化或开口未封闭，导致外部电磁干扰进入或内部信号辐射，影响测量精度。 | 在强干扰环境下（如邻近高压开关操作）测试波形出现毛刺或异常尖峰；无线通信设备靠近时数据跳动。 | 屏蔽效能 <30dB（在100kHz-1GHz范围典型值） [电磁] | [离线] 使用频谱分析仪和信号源在指定频段进行屏蔽效能测试（按GB/T 12190）。 | 按照GB/T 12190方法测试，若屏蔽效能低于标准要求（如30dB），则判定屏蔽失效；检查导电橡胶条是否压缩到位。 | 清洁屏蔽接触面，去除氧化层；更换压缩永久变形>30%的导电橡胶条；补齐缺失的屏蔽簧片或导电泡棉。工具：频谱仪、阻抗分析仪、导电衬垫安装工具。 | 检修后确保所有盖板螺钉均匀锁紧；定期（1年）检查导电衬垫弹性。 | 使用导电铜箔临时修补破损的屏蔽网，或在敏感线缆上加装磁环。 | 测量数据误差增大，可能导致误判开关特性，现场误操作风险。 | GB/T 12190-2006 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 | 一测试仪在变电站测量时，受对讲机干扰，速度曲线出现明显毛刺，经查壳体接合面油漆未去除。 | 每年检查屏蔽衬垫和导电涂层状况；闭盖时保证接触面清洁无漆。 | 屏蔽效能无法恢复到标称值的80%以上；导电衬垫大面积腐蚀或脱落；壳体因多次维修导致接触面严重磨损。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主机壳体 |  | 提供整机结构支撑与防护，通常为高强度工程塑料或金属材质，具备电磁屏蔽与防尘功能 | 否 | 主机壳体紧固件松动 | 机械 | 轻微 | 运输振动或温度变化导致螺栓、螺母松动，引起壳体接缝增大，可能伴随密封与屏蔽失效。 | 手可扭动螺栓；盖板晃动；敲击壳体有异响；密封圈处可见灰尘渗入痕迹。 | 紧固力矩低于额定值80% [物理]；连接面间隙 >0.2mm [物理] | [离线] 使用力矩扳手逐一检查紧固力矩；塞尺测量接缝间隙。 | 用定力矩扳手检查，若实际力矩小于额定值的80%则确诊松动；塞尺测间隙>0.2mm且压紧后可恢复则判定松动。 | 重新按对称顺序紧固螺栓至额定力矩；对滑牙螺纹使用钢丝螺套修复；弹簧垫圈失效的必须更换。工具：力矩扳手、丝锥、钢丝螺套安装工具。 | 采用带预涂胶的螺栓；定期（1年）复紧；运输后全检。 | 临时用普通扳手加力紧固，并做标记以便后续检查。 | 可能导致密封失效、屏蔽失效，甚至盖板脱落短路。 | GB/T 3098.13 紧固件机械性能 | 设备长途运输后，试验时发现内部有灰尘，检查发现四颗盖板螺栓松动，间隙达0.5mm。 | 每次搬运后检查紧固件；每半年按标记复紧关键螺栓。 | 螺纹孔滑牙数量超过总数10%且无法修复；紧固件反复松动且使用螺纹锁固剂仍无效。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主控板 |  | 核心控制单元，集成CPU、存储器及通信接口，负责信号处理、指令执行与数据存储 | 否 | 主控板电源电路故障 | 电气 | 严重 | 开关电源模块或LDO损坏，滤波电容干涸，导致主控板工作电压异常或缺失，后端器件无法启动或复位。 | 设备面板无显示，所有指示灯熄灭，无法开机，测量电源输入正常但无输出。 | 供电电压：5V±0.25V，3.3V±0.165V；纹波≤50mVpp。超出阈值则异常。 | 万用表/示波器（离线）；电源时序分析仪（离线） | 若输入正常但无输出，则电源模块故障；若输出偏离额定值且纹波超标，滤波电容失效。 | 关闭总电源，确认残留电压已泄放，更换同型号电源模块或电容，焊接后检查焊点，通电测试输出电压。 | 选用宽温工业级电源模块，输入端增加TVS和保险丝，定期检查电源模块温升。 | 外接同规格稳压电源临时供电，但需限时使用。 | 导致整机无法工作，可能连带损坏后端传感器、通信芯片。 | GB/T 17626.11-2008；IEC 61215-1-1:2016 部分 | 某现场测试仪开机全黑，排查为主控板DC-DC模块输入滤波电容击穿。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主控板 |  | 核心控制单元，集成CPU、存储器及通信接口，负责信号处理、指令执行与数据存储 | 否 | 主控板MCU/CPU故障 | 控制 | 危急 | 微控制器因ESD损伤、内部Flash位翻转或时序紊乱导致程序跑飞、死机或无响应，可能伴随看门狗复位失败。 | 显示屏死屏或乱码，按键无反应，通信中断，测试过程自动停止，有时自动重启。 | 看门狗复位次数：连续3次/分钟触发即异常；MCU核心电压：3.3V±0.165V；时钟频率：偏离标称值±0.5%。 | 逻辑分析仪（离线）；JTAG/SWD调试接口（离线）；示波器捕捉复位管脚（离线） | 若复位引脚频繁翻转且喂狗信号丢失，判定MCU运行异常；通过调试器读取复位原因寄存器确认。 | 重新烧录验证程序，若仍异常，更换MCU芯片；使用热风枪拆卸，焊接新芯片后测试。 | PCB布局增加TVS防护，固件启用硬件看门狗和电源监测，定期校正Flash。 | 强制拉低复位引脚通过看门狗复位芯片复位，可临时恢复但不可靠。 | 数据采集异常，导致测试结果错误，严重时损坏被测试开关。 | GB/T 17626.2-2018；IEC 60751 部分 | 某变电站测试中频繁死机，更换MCU后故障消失。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主控板 |  | 核心控制单元，集成CPU、存储器及通信接口，负责信号处理、指令执行与数据存储 | 否 | 主控板通信接口故障 | 电气/控制 | 一般 | RS485/CAN收发器芯片因雷击浪涌或长期过压损坏，或终端电阻失配，导致数据链路层通信失败。 | 上位机无法连接测试仪，报文超时，通信指示灯异常闪烁或无闪烁。 | 差分电压：RS485空闲时A-B间电压1.5~5V，CAN总线隐性时CAN_H-CAN_L≈0V；终端电阻：120Ω±1%。 | 示波器测量差分波形（离线）；多功能仪表测量终端电阻（离线）；通信测试软件（在线） | 若差分电压恒为0或过高且波形畸形，判定收发器故障；若终端电阻偏离120Ω，确认失配。 | 断电后更换损坏的收发器芯片，重新焊接，校准终端电阻，测试回路通信。 | 接口添加TVS和共模扼流圈，采用隔离型收发器，确保屏蔽接地。 | 仅使用另一路冗余通信接口（如有），或直接使用USB本地操作。 | 导致无法远程监控，影响数据上传，测试中断。 | GB/T 17626.5-2019；ISO 11898-2:2016 | 雷雨后测试仪通信中断，更换CAN收发器后恢复。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主控板 |  | 核心控制单元，集成CPU、存储器及通信接口，负责信号处理、指令执行与数据存储 | 否 | 主控板信号调理电路故障 | 电气 | 严重 | 运算放大器或ADC驱动电路失调、增益漂移或元件虚焊，导致速度、位移等模拟信号采样失真或固定偏差。 | 测量结果重复性差，数值明显偏离标准值，自检时通道偏差超限，校准失败。 | 零偏：输入端短接时输出电压≤±5mV；增益误差：≤0.5%FS；线性度：≤0.1%。 | 标准信号发生器注入（离线）；高精度电压表对比测量（离线）；自校准程序（在线） | 注入已知标准信号，读取ADC码值，若计算误差超出阈值则判定调理通路异常。 | 检查运放及外围电阻焊接，更换性能不良的运放或精密电阻，重新校准。 | 使用低温漂元件，板卡三防处理，出厂进行高低温老化。 | 跳过故障通道，使用备用通道（若设计冗余）直至维修。 | 导致动特性时间、速度测试不准确，可能误判开关状态。 | GB/T 15148-2008 部分；JJF 1408-2013 | 测试仪速度测量值比标准速度高5%，原因为反馈电阻虚焊导致增益变大。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主控板 |  | 核心控制单元，集成CPU、存储器及通信接口，负责信号处理、指令执行与数据存储 | 否 | 主控板时钟/晶振故障 | 电气 | 严重 | 外部石英晶振因受潮、机械振动导致频率偏移或停振，致使主控板时序基准错误，影响定时和通信。 | 系统时间走时明显偏快或偏慢，通信波特率失配导致乱码，定时测试项目超差，严重时死机。 | 晶振输出频率：标称值±50ppm；若无输出则为停振。 | 频率计/示波器测量晶振引脚频率（离线）；系统实时时钟比对（在线） | 若频率偏差大于100ppm或无振荡信号则晶振故障；若起振时间长需检查负载电容。 | 更换同频率晶振及匹配负载电容，清洁PCB焊盘，重新焊接后验证频率。 | 选用有源晶振提高稳定性，PCB涂覆三防漆避免潮气，加固安装。 | 使用内部辅助时钟（若有）但精度下降，需尽快维修。 | 导致所有基于时间的测量不准确，事件顺序记录混乱。 | GB/T 17626.8-2006；IEC 60122-1:2002(频率部分参考) | 冬季现场测试仪时间误差每日达2分钟，更换晶振后正常。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 主控板 |  | 核心控制单元，集成CPU、存储器及通信接口，负责信号处理、指令执行与数据存储 | 否 | 主控板存储器故障 | 电气/控制 | 一般 | Flash或EEPROM出现坏块，导致参数存储丢失、校准数据异常或固件运行错误。 | 开机提示“存储错误”或“校准数据丢失”，参数无法保存，掉电后配置复位。 | 存储校验和错误：启动时CRC校验不通过；坏块数：超过出厂保留备用块数量2%。 | 读取存储芯片ID及状态寄存器（离线）；通过调试接口进行全片擦写验证（离线） | 若校验出错或擦写失败次数超阈值，判定存储芯片部分故障或寿命终止。 | 重新烧录数据，若仍无效则更换同型号存储芯片，从备份镜像恢复固件和数据。 | 采用磨损均衡算法，定期更新固件，使用工业级宽温芯片。 | 禁用自动存储功能，手动输入关键参数测试，但需人工记录。 | 校准参数丢失导致测试误差，严重时设备无法通过自检。 | IEEE 1149.1-2013(边界扫描可测性部分关联)；制造厂规范 | 设备开机频繁要求重新校准，经查为EEPROM达到擦写寿命。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 电源模块 |  | 将蓄电池或外接电源转换为内部各模块所需电压，含充电管理、过放保护电路 | 否
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 显示屏 |  | 触摸式或按键式人机交互界面，显示参数设置、实时波形和测试结果 | 否
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 电源模块供电异常 | 电气 | 严重 | 板载DC/DC电源模块因过载、老化或输入过压导致输出纹波过大、电压跌落甚至无输出，使运放、ADC等芯片工作点异常。 | 1. 设备屏幕闪烁或反复重启。<br>2. 采集信号基线噪声显著增大。<br>3. 电源指示灯变暗或熄灭。 | 1. 输出电压偏差>±5%额定值[电气]。<br>2. 电源纹波>100mVpp[电气]。<br>3. 工作温度>85°C[物理]。 | 1. 万用表测量各测试点电压[离线]。<br>2. 示波器检测电源纹波[离线]。<br>3. 红外热像仪扫描板卡热分布[在线]。<br>4. 定期目视检查电源模块及电容有无鼓包、漏液；热像仪检查温升是否异常。 | 1. 若输出电压为0，判断为电源IC击穿断路。<br>2. 若纹波异常增大，判断为后级滤波电容失容或等效串联电阻（ESR）变大。<br>3. 若某路电压偏低且发热严重，判断为该路负载短路或电源模块过载。 | 1. 工具：热风枪、烙铁、示波器。<br>2. 步骤：断电后拆除原电源模块，清理焊盘；更换同型号DC/DC模块及周边电解电容；上电空载测试电压正常后，逐步加载测试纹波和压降。 | 1. 选用宽温、工业级电源模块。<br>2. 输入端增加瞬态电压抑制（TVS）管和自恢复保险丝。 | 使用外部稳压电源直接对板卡供电，跳过板载电源模块。 | 所有传感器信号采集失效，导致测试仪无法获取任何开关特性数据。 | GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 | 某型号测试仪现场使用发电机供电时，因电压不稳导致板载电源模块反复烧毁。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 信号调理电路运放漂移 | 电气/热 | 一般 | 运算放大器芯片因静电放电（ESD）损伤、温漂或老化，导致失调电压和偏置电流增大，使信号零点偏移，放大倍数不准确。 | 1. 未接入传感器时，软件显示非零基值。<br>2. 相同物理量输入下，测试重复性变差，数据一致性超差。 | 1. 输入短接时零点偏移>±10mV[电气]。<br>2. 满量程增益误差>0.5%[电气]。<br>3. 壳体温度变化>10°C时，零点漂移>5mV[物理]。 | 1. 高精度信号发生器注入标准信号比对[离线]。<br>2. 软件自校准功能执行零点校正[在线]。<br>3. 定期使用标准信号源对关键通道进行精度检验，超差则硬件校准。 | 1. 执行自校准，若失败则判断为硬件故障。<br>2. 用示波器观察运放输出端，若未输入时存在直流偏压判为运放失调。<br>3. 对运放加温，若输出随温度快速漂移判为温漂失效。 | 1. 工具：烙铁、热风枪、信号源、万用表。<br>2. 步骤：确定故障通道及运放芯片；拆卸旧运放，清洗焊盘；更换高精度、低温漂运放；上电预热30分钟后校准零点和满度。 | 1. 板卡输入端增加静电防护器件。<br>2. 选用最大温漂<0.05μV/°C的运放。 | 在软件中对故障通道进行偏置补偿，并降低该通道采样率。 | 动触头行程、速度、分合闸时间等所有测量结果精度下降。 | JJF 1148-2006 高压开关动特性测试仪校准规范 | 夏季高温户外测试，中午时段零点漂移严重导致测试数据判为不合格，晚间复测正常。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | ADC转换偏差 | 电气/控制 | 严重 | 模数转换器（ADC）参考电压源异常、时钟抖动或自身非线性误差增大，导致转换后的数字量与实际模拟量不符，出现丢码或跳码。 | 1. 采集的曲线出现不连续跳点或阶梯状毛刺。<br>2. 某通道数据全量程偏低或偏高一个固定比例。<br>3. 在某些输入电压点数据突变。 | 1. 差分非线性（DNL）>±1LSB[电气]。<br>2. 积分非线性（INL）>±2LSB[电气]。<br>3. 参考电压偏差>±1%[电气]。 | 1. 精密信号源注入斜坡信号，分析采集数据线性度[离线]。<br>2. 用示波器测量ADC基准电压[离线]。<br>3. 定期执行整机校准，检查各量程线性度是否在允许误差范围内。 | 1. 输入0V至满量程慢速斜坡信号，若采集数据在某个编码处大幅跳变，判为丢码故障。<br>2. 若数据曲线整体斜率和理论值偏差>1%，判为参考电压异常。 | 1. 工具：烙铁、高精度台式万用表、信号源。<br>2. 步骤：检查并更换ADC外围基准电压源；清洗基准源与ADC间走线区域的助焊剂等污染物；若更换基准源无效，则更换ADC芯片。 | 1. 选用集成高精度内部基准源的ADC芯片。<br>2. 板卡设计上将ADC远离热源。 | 1. 仅使用功能正常、线性度良好的备用通道进行测试。<br>2. 用软件算法对非线性段进行分段校正。 | 直接导致速度、行程等核心参数计算错误；严重时，合成的时间-行程曲线失真，无法分析。 | DL/T 846.3-2004 高压开关综合测试仪通用技术条件<br>IEC 62271-100 高压开关设备和控制设备 - 第100部分：交流断路器 | 某测试仪在-20°C环境下启动后，ADC转换值整体偏低，数据显示断路器行程不达标误报。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 输入通道过压烧毁 | 电气 | 危急 | 传感器接口意外引入高压信号（如雷击感应、误接高压源）超过保护电路设计阈值，导致TVS管短路、限流电阻烧断或信号链路后端芯片击穿。 | 1. 对应通道采集信号始终为零或满量程。<br>2. 通道输入阻抗变得极低，近似短路。<br>3. 印制电路板（PCB）上可见烧黑的电阻或击穿的半导体器件。 | 1. 输入保护二极管正向压降异常<0.3V或短路[电气]。<br>2. 通道对地电阻<100Ω（正常应为数kΩ以上）[电气]。<br>3. 印板绝缘电阻<1MΩ[物理]。 | 1. 万用表电阻挡直接测量输入端对地阻抗[离线]。<br>2. 目视检查保护元件和PCB有无烧灼痕迹[离线]。<br>3. 现场使用前必检所有传感器线缆、接头绝缘皮是否完好，有无挤压破损。 | 1. 若输入端对地电阻近乎0，断开前端保护TVS管再测；若电阻恢复，判为TVS管击穿短路。<br>2. 若前端元件正常但后端运放输出异常，判为运放或ADC接口击穿。 | 1. 工具：烙铁、万用表、热风枪。<br>2. 步骤：清除烧毁元件和碳化PCB部分；依次更换TVS管、限流电阻、耦合运放；用低压信号先测试，确认钳位电压和保护动作正常后，再接入正常传感器。 | 1. 输入端采用多级保护（气体放电管+TVS+限流电阻）。<br>2. 传感器接口采用防呆、防误插设计。 | 使用胶带封住损坏通道，并在软件中禁用该通道，使用备用通道完成测试。 | 过压可能通过电源层或地层耦合，干扰或损坏相邻通道，甚至造成整个采集板失效。 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 户外试验站，传感器电缆绝缘破损后与高压引线触碰，瞬间烧毁整个采集板。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 传感器接口接触不良 | 机械 | 轻微 | 航空插头/接线端子因长期振动、氧化、腐蚀或多次插拔，导致簧片疲劳、镀层磨损，接触电阻增大或时断时续。 | 1. 测试软件间歇性提示“传感器未连接”或信号中断。<br>2. 采集信号出现无规律的尖峰干扰脉冲。<br>3. 轻微摇动接头，信号波形剧烈跳动。 | 1. 接触电阻>50mΩ且波动[电气]。<br>2. 接头表面氧化膜厚度>20μm[状态量]。<br>3. 插拔力<0.5N（松动）[物理]。 | 1. 毫欧表测量接插件接触电阻[离线]。<br>2. 拆卸后使用放大镜或内窥镜检查簧片及插针状态[离线]。<br>3. 定期清除接口表面灰尘和油污；检查锁紧螺丝有无松动；确认插拔手感是否干涩或过松。 | 1. 持续监测某通道，若摇动特定接头时信号出现断点，判为该接头接触不良。<br>2. 在接头根部测量电压，若电压稳定但板端不稳定，则故障在接头本身。 | 1. 工具：专用退针器、压线钳、电子清洁剂。<br>2. 步骤：拆下故障接头；用无水乙醇或精密电子清洁剂彻底清洗公母头；若簧片疲劳，挑出簧片修复或更换整个插芯；重新压接或焊接线缆，确保连接紧固。 | 1. 选用带锁紧机构的防水型航空插头。<br>2. 接头根部线缆要可靠固定，防止摆动应力传导至接头处。 | 使用导电润滑脂临时涂抹在插针上以减小接触电阻，并用胶带临时固定接头。 | 造成相应传感器（位移、电流）信号全部或部分丢失，导致测试中断或得出错误的分、合闸时间和速度。 | GB/T 5095.2-1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验 | 铁路沿线测试，因长期振动导致电流传感器航空插头内部焊点脱落，采样波形出现等间隔尖刺。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 数字通信总线干扰 | 控制 | 一般 | 串行外设接口（SPI）、集成电路总线（I2C）等板间高速数字信号受板内开关电源噪声或外部强电磁场干扰，导致数据帧错误或控制指令丢失。 | 1. 主控单元间歇性无法识别采集板。<br>2. 读取数据包校验和错误率>1%。<br>3. 寄存器读回值与写入值不一致。 | 1. 总线时钟波形出现过冲>10%或台阶[电气]。<br>2. 数据线信号眼图完全闭合[电气]。<br>3. 总线差分电压<200mV[电气]。 | 1. 高速示波器监测总线时钟、数据线信号质量[离线]。<br>2. 用逻辑分析仪长时间抓取通信数据包并分析校验错[离线]。<br>3. 定期检查板间连接器镀金有无变黑，锁扣有无缺失；复测重要节点通信误码率。 | 1. 若时钟或数据信号边沿出现非单调性台阶，判为反射或地弹噪声过大，需检查端接。<br>2. 若校验和错误随机出现，且在关闭大功率设备后消失，判为电磁干扰（EMI）。 | 1. 工具：烙铁、示波器。<br>2. 步骤：检查总线端接电阻是否匹配并正确焊接；在靠近芯片电源引脚处增加0.1μF陶瓷电容加强去耦；连接板间排线套上磁环，并确保时钟线与数据线有地线隔离。 | 1. PCB设计时，高速信号线遵循3W原则，避免跨越分割地平面。<br>2. 通信协议采用带超时重传机制的循环冗余校验（CRC）算法（如CRC16）。 | 1. 降低SPI通信速率以避开噪声频段。<br>2. 拔插并重新锁紧板间排线。 | 导致上位机指令无法下达，采集参数配置失败，或采集的大量数据上传卡死，设备假死。 | IEC 61000-4-4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 在变电站靠近隔离开关操作区域测试时，干扰导致采集板工作异常，更换屏蔽良好线缆后消失。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 控制逻辑芯片失效 | 控制 | 危急 | 复杂可编程逻辑器件/现场可编程门阵列（CPLD/FPGA）芯片因闩锁效应（硅控整流器（SCR）触发）、电源抖动或内部逻辑电路老化，导致逻辑功能紊乱，如地址译码错误、控制时序混乱。 | 1. 采集板完全不响应主机命令，处于死机状态。<br>2. 通道切换逻辑混乱，选通通道和实际采集通道不一致。<br>3. 芯片温度异常升高，远超极限结温。<br>4. ADC转换时序错乱，采样频率不稳。 | 1. 芯片核心电压跌落至低于额定值-10%[电气]。<br>2. 外壳温度>95°C[物理]。<br>3. 上电后配置加载失败指示引脚电平错误[状态量]。 | 1. 使用示波器监测上电时序和控制波形，与正常时序图对比[离线]。<br>2. 联合测试工作组（JTAG）/串行线调试（SWD）接口尝试读取芯片ID，判断芯片是否存活[离线]。<br>3. 红外热像仪监测芯片温度[在线]。<br>4. 定期更新固件至已验证稳定版本；检查散热片是否固定良好。 | 1. 若芯片温度极高，且在手指触摸后恢复正常，高强度电磁环境下触发判为闩锁效应。<br>2. 若上电后配置加载失败指示信号有效，且所有外部电源和时钟正常，判为芯片硬件故障。 | 1. 工具：热风枪、JTAG编程器、示波器。<br>2. 步骤：断电后，更换故障CPLD/FPGA芯片；使用回流焊或热风枪焊接新芯片；通过JTAG口烧录最新版固件/配置文件；上电后执行全功能测试和老化测试。 | 1. 电源设计保证上电时序和严格单调性。<br>2. 板卡在结构上加强屏蔽和散热。 | 无法修复，需立即更换板卡，否则会导致整个测试任务失败。 | 所有数据采集、处理和传输功能完全失效。 | JESD78E 集成电路闩锁效应测试 | 某国产测试仪为降成本使用拆机芯片，FPGA批次混杂，在高温高湿环境频繁出现通道死锁。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | PCB焊点疲劳开裂 | 机械/热 | 严重 | 板卡上球栅阵列（BGA）封装或大尺寸元件由于与PCB热膨胀系数不匹配，长期冷热循环导致焊点机械应力累积产生微裂纹，最终完全断裂。 | 1. 故障呈间歇性，按压板卡或芯片时功能恢复。<br>2. 特定通道信号时有时无，无规律性。<br>3. X光检查可见焊球间裂纹。 | 1. 焊点裂纹长度>焊球直径的50%[物理]。<br>2. 截面切片显示金属间化合物（IMC）层厚度过厚(>5μm)或存在Kirkendall空洞[物理]。<br>3. 故障点电阻>1Ω且随应力变化[电气]。 | 1. X-Ray无损探伤检查[离线]。<br>2. 用绝缘棒对怀疑芯片施加轻微压力，同时监测输出信号波动[离线]。<br>3. 染色渗透分析法截面检查[离线]。<br>4. 定期对板卡进行功能振动轻敲测试，观察有无瞬间断线。 | 1. 若按压某IC后故障消失，松开后复现，判为该IC焊接不良。<br>2. 用示波器定位故障通道，若轻敲对应运放或ADC输出引脚，信号跳动，判为虚焊。<br>3. 高倍显微镜下观察焊点，若出现环形裂纹判为疲劳失效。 | 1. 工具：BGA返修台、回流焊炉、恒温加热台、X-Ray机。<br>2. 步骤：拆除故障器件并清除旧焊料和残留；重新植球或涂抹锡膏；使用返修台按标准温度曲线焊接；冷却后通过X-Ray检查气泡率和焊点形态。 | 1. 板卡设计时在BGA四周填充底填胶（Underfill）加固。<br>2. 避免将大质量散热器直接固定在BGA上。 | 在裂缝处滴涂低温固化三防漆暂时固定，并避免触碰。 | 间歇性信号中断导致测试波形出现瞬时掉点或完全失效。 | IPC-A-610 电子组件的可接受性 | 长期放置于卡车户外车厢内的测试仪，由于夏冬温差大，BGA焊点出现环形疲劳裂纹。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 模拟开关切换失灵 | 电气/控制 | 一般 | 多通道共用一个放大器或ADC时，利用模拟开关进行通道轮询。开关芯片因ESD损伤或长时间高电压偏置，出现漏电流增大、导通电阻增大或不完全切换。 | 1. 相邻通道信号出现串扰，波形重叠。<br>2. 未选通的通道仍有微弱信号输出。<br>3. 切换瞬间产生较大尖峰电压。 | 1. 关断隔离度<80dB[电气]。<br>2. 导通电阻Ron>10Ω（设计值<5Ω）[电气]。<br>3. 切换时间>300ns[物理]。 | 1. 注入满量程信号到某通道，测量相邻通道的泄漏信号[离线]。<br>2. 使用电感电容电阻（LCR）表测量开关导通电阻[离线]。<br>3. 定期使用精密信号源进行通道隔离度测试。 | 1. 若某通道开路，且切换信号电平正常，判为开关芯片内部断路。<br>2. 若相邻通道有强烈串扰，且更换通道设置后仍存在，判为开关关断漏电。 | 1. 工具：烙铁、热风枪、信号发生器。<br>2. 步骤：焊下故障模拟开关芯片，安装同型号或升级型号；检查控制引脚有无虚焊。 | 1. 输入端增加电压跟随器降低开关输入阻抗干扰。<br>2. 软件上设置切换死区时间，避免瞬态串扰。 | 1. 禁用故障多路选择器所在的通道群，改用其他独立通道。<br>2. 软件将采样率降低，增大采样保持时间以避开切换噪声。 | 多通道测量结果交叉干扰，导致逻辑时序错乱。 |  | 某次雷暴后，切换芯片内保护二极管短路，导致多路通道共地，无法建立正常偏置。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | PCB绝缘阻抗下降 | 绝缘/化学 | 严重 | 板卡表面沉积导电性灰尘、吸附潮湿空气、助焊剂残留物吸潮或发生电化学迁移（ECM），导致PCB线路间绝缘电阻下降，产生漏电走廊。 | 1. 在潮湿天气下采集精度明显变差。<br>2. 基线噪声周期性大幅波动，甚至出现非周期性低频振荡噪声。<br>3. 高阻抗节点处出现枝晶或腐蚀白斑。 | 1. 线路间绝缘电阻<10MΩ（干燥时>1GΩ）[物理]。<br>2. 表面离子污染度>1.56μg/cm² NaCl当量[化学]。<br>3. 高湿度下(>85%RH)漏电流>1μA[电气]。 | 1. 绝缘电阻测试仪施加100V DC电压，测量线路间阻值[离线]。<br>2. 显微镜或金相检查寻找枝晶生长物[离线]。<br>3. 定期查看防尘网是否堵塞，开盖检查内部是否有积水凝露痕迹。 | 1. 若电吹风吹干板卡后故障消失，或放置于干燥箱后正常，判为PCB受潮。<br>2. 若显微镜下在封装引脚间看到白色或金属丝状物，判为电化学迁移。 | 1. 工具：超声波清洗机、专用洗板水、烘箱。<br>2. 步骤：拆卸板卡所有跳线和接插件；浸泡在洗板水中用超声波清洗；放入120°C烘箱烘烤4小时去潮；重新喷涂三防漆。 | 1. 板卡生产完成后必须彻底清洗离子残留。<br>2. 野外使用后，设备应存放于带有干燥剂的密封箱中。 | 使用精密电子清洁剂喷刷故障区域，用热风枪吹干。 | 弱信号处理电路（如传感器输入）被直流偏置灌入，导致运放等工作点偏离锁定。 | IPC-5704 印制板组装件清洁度要求 | 南方梅雨季野外测试，通宵开盖放置，次日晨板卡受潮凝露，上电后运放输出满偏振荡。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 时钟晶振频率漂移 | 电气/热 | 一般 | 晶体振荡器因振动、老化、负载电容不匹配或温漂，导致振荡频率偏离标称值，影响ADC采样率和通用异步收发传输器（UART）波特率。 | 1. 长时间采集的波形时间轴逐渐产生累计误差。<br>2. 通信误码率升高，特定波特率下设备联机困难。<br>3. 实时时钟走时不准确。 | 1. 频率偏差>±30ppm[物理]。<br>2. 输出波形幅度<0.8Vpp[电气]。<br>3. 晶振起振时间>5ms[物理]。 | 1. 高精度频率计或示波器测量晶振输出频率[离线]。<br>2. 与全球定位系统（GPS）秒脉冲比对测试仪时钟累计误差[在线]。<br>3. 定期作为计量溯源的必检项，检查采集板的时间基准精度。 | 1. 测量晶振频率，若偏差超过阈值且调节负载电容无效，判为晶振老化。<br>2. 若晶振输出幅度很低或无输出，判为振荡电路不起振或晶片碎裂。 | 1. 工具：烙铁、频率计、负载电容表。<br>2. 步骤：吹下旧晶振及起振电容；更换新的同频有源温补或无源晶振，并根据负载电容公式调整匹配电容；上电测量频率。 | 1. 选用宽温有源温补晶振（TCXO）。<br>2. 晶振外壳良好接地并全周点胶固定。 | 1. 使用外部同步时钟源触发采集。<br>2. 在软件设置中手动输入频率修正系数。 | 导致刚分、刚合速度等基于精确时基的机械特性参数变差。 |  | 使用多年的测试仪，因晶体老化，导致50Hz工频周期测量显示为49.98Hz，连锁引起同期测试错误。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 反馈自激振荡 | 电气 | 一般 | 运放电路中因为寄生电容、阻性负载过大或去耦不良，导致相位裕度不足，在特定频率下产生不受输入控制的高频或低频振荡信号叠加在有效信号上。 | 1. 未接入任何信号时，示波器观察到高频正弦波或三角形波。<br>2. 模块功耗异常增大，运放芯片烫手。<br>3. 采集数据全部表现为满量程的高频杂乱波形。 | 1. 自激振荡幅值>100mVpp[电气]。<br>2. 振荡频率在10kHz~50MHz之间[物理]。<br>3. 电源端耦合杂波幅度>50mV[电气]。 | 1. 使用示波器AC耦合档探测运放输出引脚，观察是否有非输入波形[离线]。<br>2. 频谱分析仪扫描近场磁场[离线]。<br>3. 更换不同类型传感器时，用示波器检查各测试点的电源纹波及有无异常振荡。 | 1. 将输入端短接至地，若仍有振荡则判为运放级自激。<br>2. 在电源引脚对地并联100μF电容，若振荡消失判为去耦不良。 | 1. 工具：烙铁、电容样品本、示波器。<br>2. 步骤：在运放反馈回路增加相位补偿电容(几pF~几十pF)；检查并更换电源引脚去耦电容；对发热严重的运放，串接限流隔离电阻。 | 1. 高频运放严格按照数据手册Layout，减小反馈环路面积。<br>2. 输出端避免直接驱动大容性电缆。 | 在故障通道传感器线上串接磁珠，并在输入端并联RC消振网络。 | 通道失效，同时高频振荡可能通过电源线耦合，干扰ADC基准和其他通道。 |  | 改装加长传感器屏蔽线后，因引入额外容性负载，导致提取的行程信号存在50MHz的寄生振荡。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号采集板 |  | 高速A/D转换与信号调理电路，用于采集传感器传来的模拟信号并数字化 | 否 | 滤波电容干涸失效 | 化学/热 | 严重 | 铝电解电容因高温或工作时间过长，内部电解液干涸，导致电容量下降、等效串联电阻（ESR）急剧增大，失去滤波或去耦能力。 | 1. 信号纹波随时间逐渐增大。<br>2. 电容顶部防爆槽鼓起或破裂。<br>3. 高温天气下设备频繁死机或重启。 | 1. 电容量衰减>标称值的20%[电气]。<br>2. ESR>标称值的200%[物理]。<br>3. 漏电流>0.01CV+3μA[电气]。 | 1. LCR电桥在路或离线测量电容值及D值（损耗角）[离线]。<br>2. 目视检查电容外观有无鼓包、漏液[离线]。<br>3. 定期检查并预防性更换关键电源回路中的铝电解电容。 | 1. 拆下电容用电桥测量，若容值偏低且D值显著增大，判为干涸失效。<br>2. 若外观完好但局部电源纹波大，且并联好电容后改善，判为该路电容失效。 | 1. 工具：烙铁、吸锡器、LCR电桥。<br>2. 步骤：原样拆除失效电解电容；清理过孔焊盘；更换为同容量、耐压但参数更优的固态电容或钽电容；检查极性正确后焊接。 | 1. 设计时选用耐温105°C以上、长寿命5000小时的电解电容。<br>2. 尽量使用固态电容或其他长寿命电容替代铝电解。 | 在相关电源测试点上临时并联一个大容量电解电容。 | 电源噪声引入信号链路，降低全板信噪比，导致局部逻辑电路上电复位不良。 | MIL-C-39003 固定钽电解电容器通用规范 | 长期在40°C以上环境使用的数台测试仪，运行3年后发生大规模电容鼓包，导致采集系统间歇黑屏。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 接线面板 |  | 汇集各相分合闸线圈、触头信号、传感器等输入接口，以及外部触发同步端口 | 否
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 直线位移传感器 |  | 测量断路器动触头行程-时间曲线，通常由滑线电阻或光栅编码器实现 | 否
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器信号漂移 | 电气/控制 | 一般 | 传感器内部电阻元件老化或参考电压不稳定，导致输出信号随时间偏离真实零点，线性度下降；机理为电子元件参数变化或温漂 | 测试仪显示的行程数据零点偏移，重复性差，同一位置多次测量值不一致，校准后短时间内又偏离 | 零点电压：正常0V±0.02V，超出需校准[电气]；线性度误差：>0.5%FS[状态量]；重复性误差：>0.3%FS[状态量] | 在线：采集器监视传感器输出，与历史数据比对[在线]；离线：用标准转角台和信号发生器逐点校验[离线] | 将传感器归位至机械零点，用万用表测量输出端电压，若偏离0V超出允许范围且无法通过调零电位器调整，则判断为信号漂移；若满量程输出偏差超过0.5%FS，确认线性度劣化 | 拆下传感器，使用标准角度分度台、数字万用表、可调电源重新标定零点和满量程，调整内部电位器；若仍不合格则更换精密薄膜电阻或整体更换传感器；工具：6位半万用表、标准转角台、信号发生器 | 每季度定期校准；传感器安装环境应避免高温和高湿，采用工业级宽温元件 | 在测试软件中临时设置偏移补偿值，但需注明校准失效，测试结束后立即维修 | 导致高压开关分/合速度、行程、开距测量值偏离真实值，可能引起开关状态误判 | DL/T 846.3-2018《高电压测试设备通用技术条件 第3部分：高压开关综合特性测试仪》；GB/T 18459-2001《传感器主要静态性能指标计算方法》 |  | 每月检查接线有无松动，清洁插头；每半年进行一次满量程校准，记录偏移值并趋势分析 | 累计校准次数超过10次且漂移量超过1%FS无法补偿，或使用年限超过8年，建议报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传感器轴承锈蚀、异物进入或联轴器同轴度不良，导致主轴转动摩擦力增大，运动不灵活，无法准确跟随高压开关动触头运动 | 测试曲线出现台阶状抖动，行程曲线不连续，手动旋转传感器主轴有明显卡滞感，轻盘时有死点 | 启动力矩：>0.01 N·m（正常<0.005 N·m）[物理]；动态响应滞后：输出信号相对角度变化延迟>2ms[物理]；满量程摩擦力矩波动：>±15%[物理] | 离线：停机后拆下联轴器，用手旋转传感器轴，感觉卡滞；用扭矩扳手测量启动力矩[离线]；在线：分析速度曲线出现尖峰或断崖式跳变[在线] | 用测力计或扭矩起子测量传感器脱离负载后的启动力矩，若超出阈值，且联轴器无损坏，判定为传感器内部机械卡涩 | 拆解传感器，用无水乙醇清洗轴承，检查滚珠有无锈蚀；用低温润滑脂重新润滑轴承；若轴承锈蚀严重则更换同型号轴承；重新校正联轴器同轴度（跳动<0.05mm）；工具：扭矩起子、清洗剂、润滑脂、百分表 | 传感器安装防尘罩；每半年润滑转轴；安装时严格保证联轴器对中，避免径向载荷 | 在不停机情况下，从外部向转轴缝隙滴注少量低粘度润滑油暂时缓解，但必须尽快安排解体维修 | 导致分合闸速度、行程等关键参数测量无效，可能掩盖触头反弹、缓冲器等真实机械故障 | GB/T 35067-2018《机械安全 安全相关传感器 功能安全技术要求》；JB/T 9944-1999《磁栅线位移传感器》（参考通用机械要求） |  | 每月目视检查安装紧固及防尘套；每半年在停机窗口手动转动传感器轴，确认手感顺畅 | 轴承径向游隙>0.1mm，或转轴磨损凹槽深度>0.2mm，或使用年限超过10年，应报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器输出断线/短路 | 电气 | 危急 | 传输电缆因频繁弯折、挤压、鼠咬或接头氧化导致导线断裂或绝缘破损，信号回路中断或对地短路 | 测试仪界面显示“传感器未连接”或“信号丢失”报警，测量数据全为最大值或零，有时可嗅到烧焦味 | 回路电阻：正常<5Ω，断线指向无穷大[电气]；绝缘电阻：芯线对屏蔽层<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；供电电压正常但无信号输出[电气] | 在线：PLC/采集器检测到4-20mA或串行通讯中断，主动报警[在线]；离线：用万用表电阻档测量电缆通断与绝缘[离线] | 在传感器供电正常条件下，用万用表测量信号输出端对地直流电压，若无输出；再断开传感器端，测量电缆两端电阻，不导通则断线；测量芯线与屏蔽层电阻，小于1MΩ则绝缘损坏短路 | 查找电缆断/短路点，切断损坏段重新焊接并用热缩管绝缘密封；若多处破损则更换整根电缆，接头采用防水接头；工具：电烙铁、热缩管、万用表、剥线钳 | 电缆固定路径避免活动部分反复弯折，外部加装蛇皮管或软管保护；远离啮齿动物 | 临时用备用直线电缆应急连接，但必须立即申请停机更换电缆，并做好绝缘处理 | 导致测试中断，无法获得高压开关动作特性，直接影响验收或检修工期 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》中二次回路绝缘规定；GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》 |  | 每次试验前目测电缆护套有无破损、接头有无松动；每月紧固接线端子；每半年测量一次绝缘电阻 | 电缆护套多处龟裂，导体断股修复后仍不可靠，或绝缘电阻永久<1MΩ，或使用年限超过5年（高移动频率），应报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器供电异常 | 电气/控制 | 严重 | 供电模块（如DC/DC变换器）老化、滤波电容失效或接线虚接，导致供给传感器的直流电压波动、纹波过大甚至间歇断电 | 测试仪频发通讯错误，传感器输出数值跳变，供电指示灯闪烁，传感器端电压明显偏离额定值 | 供电电压：额定5V±0.25V（或12V±0.6V）[电气]；纹波电压：>50mVpp[电气]；供电电流：异常偏低（<正常空载电流）表示模块带载能力下降[电气] | 在线：在传感器供电端子并联数字电压表实时监视[在线]；离线：用示波器测量供电纹波及电压稳定性[离线] | 在设备通电状态下，用示波器探头测量传感器供电端，观察电压波形是否有周期性跌落或高频噪声，若超出纹波限值或电压值超差，判定供电异常 | 更换失效的电源模块或电解电容；检查供电回路接线端子并紧固；若电源板整体劣化则更换；工具：示波器、万用表、电烙铁 | 选用工业级宽电压输入电源模块，前端加装电源滤波器和稳压器；每年检查电源板电容鼓包情况 | 临时用外置可调直流电源（电压匹配）为传感器独立供电继续测试，测试结束后立即修复 | 轻则导致传感器温漂增大、精度降低，重则传感器损坏，导致高压开关特性试验完全失败 | GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》；GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 |  | 每月测量一次电源输出电压并记录；每年开盖检查电源板有无过热点、电容鼓包 | 电源模块多次故障，或输出电压偏离额定值±10%以上且不可调，或纹波超标经更换电容后仍无效，应报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 传感器内部受潮或绝缘材料长期高压冲击老化，高压开关操作产生的暂态过电压导致传感器内部电路对外壳放电、碳化爬电 | 传感器外壳带电，测试仪内置保护装置动作（空开跳闸），严重时可见传感器冒烟、有焦糊味，二次电缆护套软化 | 绝缘电阻：<2MΩ（1000V兆欧表）[电气]；介电强度：施加AC 500V、1min发生击穿或跳火[电气]；泄漏电流：>1mA（额定电压下）[电气] | 离线：用1000V绝缘电阻测试仪测量传感器信号端、电源端对金属外壳的绝缘电阻[离线]；有条件时在线监测二次回路漏电流[在线] | 断开传感器与后续电路，用1000V摇表测量端子与外壳间绝缘电阻，若低于2MΩ，或施加500V工频耐压1分钟内出现击穿、闪络，则判定绝缘击穿 | 更换传感器内部绝缘件或整体更换传感器；若仅为受潮可放入40℃烘箱干燥24h后测试，合格则可复用；工具：绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、烘箱 | 传感器安装采用密封结构，电缆入口用防水接头，存放环境温度0~40℃、湿度<60% | 立即断开传感器电源及信号线，隔离故障点，换用备用传感器继续工作 | 可能引发高压窜入二次测试系统，烧毁整个测试仪，造成人身触电风险 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB 1094.3-2017《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 |  | 每年雷雨季前用1000V兆欧表测试绝缘电阻；传感器长期不用时存放于干燥剂密封箱；定期检查密封圈 | 绝缘电阻永久性降低（干燥后仍<2MΩ），或外壳有碳化痕迹、放电凹坑，立即报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器信号漂移 | 电气/控制 | 一般 | 传感器内部电阻元件老化或参考电压不稳定，导致输出信号随时间偏离真实零点，线性度下降；机理为电子元件参数变化或温漂 | 测试仪显示的行程数据零点偏移，重复性差，同一位置多次测量值不一致，校准后短时间内又偏离 | 零点电压：正常0V±0.02V，超出需校准[电气]；线性度误差：>0.5%FS[状态量]；重复性误差：>0.3%FS[状态量] | 在线：采集器监视传感器输出，与历史数据比对[在线]；离线：用标准转角台和信号发生器逐点校验[离线] | 将传感器归位至机械零点，用万用表测量输出端电压，若偏离0V超出允许范围且无法通过调零电位器调整，则判断为信号漂移；若满量程输出偏差超过0.5%FS，确认线性度劣化 | 拆下传感器，使用标准角度分度台、数字万用表、可调电源重新标定零点和满量程，调整内部电位器；若仍不合格则更换精密薄膜电阻或整体更换传感器；工具：6位半万用表、标准转角台、信号发生器 | 每季度定期校准；传感器安装环境应避免高温和高湿，采用工业级宽温元件 | 在测试软件中临时设置偏移补偿值，但需注明校准失效，测试结束后立即维修 | 导致高压开关分/合速度、行程、开距测量值偏离真实值，可能引起开关状态误判 | DL/T 846.3-2018《高电压测试设备通用技术条件 第3部分：高压开关综合特性测试仪》；GB/T 18459-2001《传感器主要静态性能指标计算方法》 |  | 每月检查接线有无松动，清洁插头；每半年进行一次满量程校准，记录偏移值并趋势分析 | 累计校准次数超过10次且漂移量超过1%FS无法补偿，或使用年限超过8年，建议报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传感器轴承锈蚀、异物进入或联轴器同轴度不良，导致主轴转动摩擦力增大，运动不灵活，无法准确跟随高压开关动触头运动 | 测试曲线出现台阶状抖动，行程曲线不连续，手动旋转传感器主轴有明显卡滞感，轻盘时有死点 | 启动力矩：>0.01 N·m（正常<0.005 N·m）[物理]；动态响应滞后：输出信号相对角度变化延迟>2ms[物理]；满量程摩擦力矩波动：>±15%[物理] | 离线：停机后拆下联轴器，用手旋转传感器轴，感觉卡滞；用扭矩扳手测量启动力矩[离线]；在线：分析速度曲线出现尖峰或断崖式跳变[在线] | 用测力计或扭矩起子测量传感器脱离负载后的启动力矩，若超出阈值，且联轴器无损坏，判定为传感器内部机械卡涩 | 拆解传感器，用无水乙醇清洗轴承，检查滚珠有无锈蚀；用低温润滑脂重新润滑轴承；若轴承锈蚀严重则更换同型号轴承；重新校正联轴器同轴度（跳动<0.05mm）；工具：扭矩起子、清洗剂、润滑脂、百分表 | 传感器安装防尘罩；每半年润滑转轴；安装时严格保证联轴器对中，避免径向载荷 | 在不停机情况下，从外部向转轴缝隙滴注少量低粘度润滑油暂时缓解，但必须尽快安排解体维修 | 导致分合闸速度、行程等关键参数测量无效，可能掩盖触头反弹、缓冲器等真实机械故障 | GB/T 35067-2018《机械安全 安全相关传感器 功能安全技术要求》；JB/T 9944-1999《磁栅线位移传感器》（参考通用机械要求） |  | 每月目视检查安装紧固及防尘套；每半年在停机窗口手动转动传感器轴，确认手感顺畅 | 轴承径向游隙>0.1mm，或转轴磨损凹槽深度>0.2mm，或使用年限超过10年，应报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器输出断线/短路 | 电气 | 危急 | 传输电缆因频繁弯折、挤压、鼠咬或接头氧化导致导线断裂或绝缘破损，信号回路中断或对地短路 | 测试仪界面显示“传感器未连接”或“信号丢失”报警，测量数据全为最大值或零，有时可嗅到烧焦味 | 回路电阻：正常<5Ω，断线指向无穷大[电气]；绝缘电阻：芯线对屏蔽层<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；供电电压正常但无信号输出[电气] | 在线：PLC/采集器检测到4-20mA或串行通讯中断，主动报警[在线]；离线：用万用表电阻档测量电缆通断与绝缘[离线] | 在传感器供电正常条件下，用万用表测量信号输出端对地直流电压，若无输出；再断开传感器端，测量电缆两端电阻，不导通则断线；测量芯线与屏蔽层电阻，小于1MΩ则绝缘损坏短路 | 查找电缆断/短路点，切断损坏段重新焊接并用热缩管绝缘密封；若多处破损则更换整根电缆，接头采用防水接头；工具：电烙铁、热缩管、万用表、剥线钳 | 电缆固定路径避免活动部分反复弯折，外部加装蛇皮管或软管保护；远离啮齿动物 | 临时用备用直线电缆应急连接，但必须立即申请停机更换电缆，并做好绝缘处理 | 导致测试中断，无法获得高压开关动作特性，直接影响验收或检修工期 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》中二次回路绝缘规定；GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》 |  | 每次试验前目测电缆护套有无破损、接头有无松动；每月紧固接线端子；每半年测量一次绝缘电阻 | 电缆护套多处龟裂，导体断股修复后仍不可靠，或绝缘电阻永久<1MΩ，或使用年限超过5年（高移动频率），应报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器供电异常 | 电气/控制 | 严重 | 供电模块（如DC/DC变换器）老化、滤波电容失效或接线虚接，导致供给传感器的直流电压波动、纹波过大甚至间歇断电 | 测试仪频发通讯错误，传感器输出数值跳变，供电指示灯闪烁，传感器端电压明显偏离额定值 | 供电电压：额定5V±0.25V（或12V±0.6V）[电气]；纹波电压：>50mVpp[电气]；供电电流：异常偏低（<正常空载电流）表示模块带载能力下降[电气] | 在线：在传感器供电端子并联数字电压表实时监视[在线]；离线：用示波器测量供电纹波及电压稳定性[离线] | 在设备通电状态下，用示波器探头测量传感器供电端，观察电压波形是否有周期性跌落或高频噪声，若超出纹波限值或电压值超差，判定供电异常 | 更换失效的电源模块或电解电容；检查供电回路接线端子并紧固；若电源板整体劣化则更换；工具：示波器、万用表、电烙铁 | 选用工业级宽电压输入电源模块，前端加装电源滤波器和稳压器；每年检查电源板电容鼓包情况 | 临时用外置可调直流电源（电压匹配）为传感器独立供电继续测试，测试结束后立即修复 | 轻则导致传感器温漂增大、精度降低，重则传感器损坏，导致高压开关特性试验完全失败 | GB/T 17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》；GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 |  | 每月测量一次电源输出电压并记录；每年开盖检查电源板有无过热点、电容鼓包 | 电源模块多次故障，或输出电压偏离额定值±10%以上且不可调，或纹波超标经更换电容后仍无效，应报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 角度位移传感器 |  | 测量旋转操动机构的转角特性，用于分析主轴转动与触头运动关系 | 否 | 角度位移传感器绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 传感器内部受潮或绝缘材料长期高压冲击老化，高压开关操作产生的暂态过电压导致传感器内部电路对外壳放电、碳化爬电 | 传感器外壳带电，测试仪内置保护装置动作（空开跳闸），严重时可见传感器冒烟、有焦糊味，二次电缆护套软化 | 绝缘电阻：<2MΩ（1000V兆欧表）[电气]；介电强度：施加AC 500V、1min发生击穿或跳火[电气]；泄漏电流：>1mA（额定电压下）[电气] | 离线：用1000V绝缘电阻测试仪测量传感器信号端、电源端对金属外壳的绝缘电阻[离线]；有条件时在线监测二次回路漏电流[在线] | 断开传感器与后续电路，用1000V摇表测量端子与外壳间绝缘电阻，若低于2MΩ，或施加500V工频耐压1分钟内出现击穿、闪络，则判定绝缘击穿 | 更换传感器内部绝缘件或整体更换传感器；若仅为受潮可放入40℃烘箱干燥24h后测试，合格则可复用；工具：绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、烘箱 | 传感器安装采用密封结构，电缆入口用防水接头，存放环境温度0~40℃、湿度<60% | 立即断开传感器电源及信号线，隔离故障点，换用备用传感器继续工作 | 可能引发高压窜入二次测试系统，烧毁整个测试仪，造成人身触电风险 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB 1094.3-2017《电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 |  | 每年雷雨季前用1000V兆欧表测试绝缘电阻；传感器长期不用时存放于干燥剂密封箱；定期检查密封圈 | 绝缘电阻永久性降低（干燥后仍<2MΩ），或外壳有碳化痕迹、放电凹坑，立即报废
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 振动传感器 |  | 采集操动机构振动信号，辅助诊断机械故障，通常为压电式加速度计 | 否 | 传感器无信号输出 | 电气/机械 | 严重 | 内部压电元件断裂、电缆断路或接插件接触不良，导致电信号无法传输。 | 测试仪显示振动波形为一条直线或提示传感器未连接。 | 输出电压：0mV（正常范围：±5V动态）[电气]；电阻：无穷大（正常1-10kΩ）[电气] | 万用表测电阻[离线]；示波器测敲击响应[离线] | 测量传感器插头引脚间电阻，若开路则断线；敲击传感器外壳，示波器无电压波动则内部失效。 | 更换内部电缆或重新焊接断点；若压电元件碎裂，更换传感器芯体，所需工具：电烙铁、万用表。 | 布线时留有余量，避免拉扯；使用防折弯护套。 | 若测试紧迫，可临时更换备用传感器。 | 无法获取振动信号，导致开关动特性测试失败。 | JJF 1732-2018 振动冲击传感器校准规范 | 某次现场试验，传感器搬运后无输出，发现电缆插头焊点脱落。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 振动传感器 |  | 采集操动机构振动信号，辅助诊断机械故障，通常为压电式加速度计 | 否 | 信号漂移 | 电气/环境 | 一般 | 温度变化导致压电元件性能退化或电荷放大器零漂，使输出基线缓慢移动。 | 无振动时，测试仪波形基线缓慢上升或下降。 | 零位电压漂移：±2mV/min（允许±0.5mV/min）[电气]；温度系数：超标[物理] | 信号记录仪监测静态输出[在线]；恒温槽测试[离线] | 将传感器置于恒温（25℃）环境，若漂移消失则为温漂；若仍漂移则为元件老化。 | 更换低漂移电荷放大器或更换传感器；若为环境问题，增加隔热保护。 | 选用温度补偿型传感器；避免设备暴晒。 | 在软件中实时扣除漂移基线，满足短期测试要求。 | 测量结果失真，影响速度计算准确性。 | GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范 | 夏季露天测试，暴晒后基线漂移严重，移至荫凉处后恢复。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 振动传感器 |  | 采集操动机构振动信号，辅助诊断机械故障，通常为压电式加速度计 | 否 | 灵敏度下降 | 机械/老化 | 一般 | 压电陶瓷退化、预紧力松弛或内部部件微裂纹导致电荷转换效率降低。 | 同一振动激励下，输出电压幅值较标称值明显偏低。 | 灵敏度：低于标称值的70%（正常100 mV/g±10%）[物理] | 标准振动台比较测试[离线] | 用标准振动台输出1g加速度，测量传感器输出，若不足标称70%则判定灵敏度下降。 | 重新预紧压电元件或更换老化陶瓷片；若无维修条件则报废。 | 定期校准，避免机械冲击和超量程使用。 | 临时用灵敏度修正系数调整采集值。 | 测试仪显示速度、行程值偏小，导致误判。 | JJG 233-2008 压电加速度计检定规程 | 一台使用5年的传感器，校准发现灵敏度降至标称的60%。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 振动传感器 |  | 采集操动机构振动信号，辅助诊断机械故障，通常为压电式加速度计 | 否 | 安装松动 | 机械 | 一般 | 传感器固定螺柱或磁座未紧固，导致与被测表面接触刚度不足，引发高频相对运动。 | 波形出现不规则高频毛刺，时有时无；手触传感器有晃动感。 | 接触共振频率：显著下降（正常>15kHz）[物理]；安装力矩：小于推荐值（如2.5N·m）[状态量] | 目视检查安装状态[离线]；力矩扳手检查[离线] | 测取敲击后自由衰减波形，若出现低频振荡包络则表明松动；力矩扳手核实是否未到规定值。 | 用规定力矩重新紧固；若螺纹滑丝则更换安装座或使用粘接剂固定。 | 每次安装后用力矩扳手校验；使用双螺母防松。 | 立即停机并重新紧固。 | 波形畸变，特征值（如刚分、刚合点）提取错误。 | DL/T 993-2006 气体绝缘金属封闭开关设备振动诊断 附件安装要求 | 测试时发现波形杂乱，检查发现传感器磁座吸附被灰尘隔垫未吸牢。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 振动传感器 |  | 采集操动机构振动信号，辅助诊断机械故障，通常为压电式加速度计 | 否 | 电缆断裂 | 电气/机械 | 严重 | 传感器电缆弯曲半径过小、受挤压或长期疲劳，造成内部导线断开或短路。 | 信号间歇性中断，或完全无信号；电缆外皮可见破损。 | 导通电阻：断路或短路（正常<10Ω）[电气] | 万用表连通测试[离线]；时域反射计精确定位[离线] | 测量连接器各触点间电阻，出现开路或短路；弯曲电缆时阻值跳变，故障点可见。 | 剪除断裂段重新焊接接头；若多点破损则整体更换低噪声电缆，工具：剥线钳、烙铁。 | 电缆固定于结构件，最小弯曲半径>15倍直径；使用防拽链。 | 用备用电缆替换，快速恢复测试。 | 信号中断导致数据丢失。 | IEC 61260 电声学 电缆可靠性要求 | 传感器电缆沿墙角走线被门挤压，数周后出现间歇性信号。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 振动传感器 |  | 采集操动机构振动信号，辅助诊断机械故障，通常为压电式加速度计 | 否 | 受潮绝缘降低 | 环境/电气 | 一般 | 传感器未密封或电缆护套破损，水汽侵入使绝缘电阻下降，造成漏电信号与噪声。 | 信号叠加工频干扰，波形粗大毛刺；环境湿度大时故障明显。 | 绝缘电阻：<100MΩ（正常>10GΩ）[电气] | 兆欧表测量（500V）[离线] | 用500V兆欧表测传感器输出端对地绝缘，低于100MΩ则判定受潮。 | 拆开传感器，用无水酒精清洗内部并烘于60℃干燥箱4小时，重新涂覆密封胶。所需工具：兆欧表、烘箱。 | 传感器及插头采用防水连接器；储存时放入干燥箱。 | 用电吹风远距加热驱潮，待绝缘恢复后临时使用。 | 噪声淹没有效信号，无法测量。 | GB/T 18216.2-2012 绝缘电阻测量 | 雨季露天测试后未除湿，次日绝缘仅50kΩ，出现严重50Hz干扰。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 蓄电池组 | 电源模块 | 可充电锂电池组，为现场测试提供脱机工作电源 | 是 | 蓄电池组
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 电源开关及保险丝 | 电源模块 | 控制整机通断电，内置过流熔断保护 | 是 | 电源开关及保险丝
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 电源开关及保险丝 | 电源模块 | 控制整机通断电，内置过流熔断保护 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 电源开关及保险丝 | 电源模块 | 控制整机通断电，内置过流熔断保护 | 是 | 电源开关及保险丝 | 电气/机械 | 一般 | 电源开关触点因氧化、烧蚀导致接触电阻增大，或机械操作机构卡滞；保险丝由于过载、短路或老化熔断，导致电路断路。 | 仪器无法开机；开机后指示灯不亮或闪烁；开机过程中断电；按压开关无动作反馈或感觉松脱。 | 开关接触电阻>0.1Ω（正常<0.05Ω）[电气]；保险丝两端电阻>10MΩ（熔断）[电气]；开关操作力>1.5kgf或<0.3kgf（卡滞/松脱）[物理] | 目视检查保险丝外观[离线]；万用表测量保险丝通断及开关接触电阻[离线]；用测力计测量开关操作力[离线] | 若保险丝外观可见熔丝断裂或发黑，判断已熔断；若万用表蜂鸣档测量保险丝不导通，判断开路；若开关闭合时接触电阻>0.1Ω，判断接触不良；操作力超出范围则判断机械故障。 | 更换同规格保险丝（如125V/3A，需确认仪器要求），使用尖嘴钳取下旧件，安装新保险丝并旋紧保险丝座；更换电源开关，使用电烙铁（30W）和吸锡器拆焊旧开关，焊装新开关，确保焊接牢固无虚焊。 | 使用防浪涌插座；避免频繁开关机；定期清洁开关触点（每季度一次）；保险丝座加装防水帽。 | 若开关接触不良但尚能使用，可反复按动10-20次以临时清除氧化层；保险丝熔断可用同规格备件临时替换。 | 导致整机无电源输入，测试功能全部失效；若保险丝频繁熔断可能暗示后续电路存在短路，易扩大故障。 | GB/T 19862-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求；DL/T 593-2016 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 |  | 日常巡检周期：每月检查电源开关动作是否顺滑，保险丝外壳有无裂纹；维护操作：用电子清洁剂喷入开关触点，用干布擦拭保险丝座，确保无氧化；每年检测一次开关接触电阻。 | 开关本体塑壳开裂、触头烧蚀面积超30%或操作力超2kgf且无法恢复；保险丝座簧片弹性丧失导致接触电阻>0.2Ω；经检修仍无法可靠接通时，予以报废。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 触屏无响应（固件/通信故障） | 电气/控制 | 严重 | 触摸控制器与主板通信中断，或触屏固件死锁；常见于静电放电耦合或电源纹波干扰，导致USB/IIC通信协议异常。 | 点击屏幕任意位置无反应，但显示正常，外接鼠标可操作；设备管理器可能显示触摸设备异常。 | 触摸帧丢失率>10帧/s［电气］；触摸芯片状态寄存器故障标志位=1［状态量］；USB连接枚举失败次数>3次/min［电气］ | 触摸诊断软件（在线）捕获触摸事件；驱动事件日志分析（离线）；示波器测量通信信号（带电） | 运行厂家提供的触摸校准/测试工具，观察是否有触摸坐标上报；若无数据，检查设备管理器中触摸设备驱动程序状态，若驱动正常且检查供电（3.3V/5V正常）则升级固件；若升级后仍无响应，判定触屏控制器硬件故障。 | 更换触摸屏总成：断电→拆卸前面板→断开FPC排线→替换原厂备件→上电后进入工程模式进行触摸校准→验证全屏点击响应。所需工具：防静电腕带、螺丝刀套装、原厂触屏组件。 | 主板增加ESD防护器件；定期清洁触屏表面，防止积尘造成静电；使用带屏蔽的电源适配器。 | 外接USB鼠标操作，临时完成测试任务。 | 无法操作仪器，导致高压开关测试中断，可能延误试验进度。 | GB/T 17626.2-2018（静电放电抗扰度）；GB/T 2423.1-2008（低温试验）；IEC 61000-4-2:2008
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 触屏触摸漂移（线性度偏差） | 电气/控制 | 一般 | 触摸屏传感器（电阻式ITO膜或电容式ITO图案）阻值/容值变化，或触摸控制器参考电压漂移，导致触摸点坐标与实际点存在固定或随机偏移。 | 点击图标时实际响应的位置偏离点击点，部分区域需要重压或多次点击才能触发；通常边缘区域偏差更明显。 | 触摸点线性误差>2.5%（满量程）［电气］；单点多次点击坐标离散度>±2mm［物理］；触摸控制器基准电压漂移>50mV［电气］ | 专用线性度测试程序（离线）在屏上显示网格，依次点击交叉点记录偏差；使用标准触控笔进行标定（离线） | 打开仪器自带的触摸校准界面，完成四点或九点校准；若校准后偏差仍大于2.5%，通过诊断软件读取ADC原始值，比较静态放置时波动；若波动大于10LSB则判断触摸传感器老化或污染，反之则检查基准电压电路。 | 移除触屏面板→清洁ITO膜层和连接器→重新安装；若线性度仍不合格，更换触摸传感器膜片。所需工具：无尘布、酒精、万用表。 | 避免使用尖锐物或硬物接触屏幕；选用支持温度补偿的触摸控制器；整机定期进行温度循环测试。 | 采用软件偏置修正：在驱动程序中对偏差区域进行坐标补偿映射，使临时可用。 | 点击位置不准导致误操作，可能误触发测试或修改关键参数，影响测试安全。 | GB/T 26844-2011（人机界面技术条件）触摸定位精度条款；IEC 60751（工业铂电阻温度计，参考基准源稳定性）
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 显示屏闪烁/抖动 | 电气/环境 | 一般 | 背光驱动电路纹波过大，或LCD面板电源不稳定（如电容老化），或触摸传感器与显示屏间有电磁干扰，在特定刷新率下产生视觉闪烁。 | 屏幕亮度周期性明暗变化，或有水平/垂直线条抖动；在低温环境下加重。 | 背光电流纹波峰峰值>100mA［电气］；显示刷新频率抖动>±2Hz［物理］；屏幕亮度波动幅度>15%［物理］ | 亮度计测量屏幕中心亮度曲线（离线）；示波器探头测量背光LED驱动电流波形（带电）；高帧率相机拍摄屏幕（在线） | 用示波器观察背光驱动信号：若纹波超出规格，断开触摸屏排线单独测试显示部分；若闪烁消失则干扰来自触摸控制器，需改进接地；若依然闪烁，测量电源模块输出电解电容容值，若衰减>20%则更换电容。 | 更换显示电源模块滤波电容或背光驱动板。具体步骤：断电后拆开外壳→找到液晶驱动板→更换同规格电解电容（如100μF/35V）→重新焊接→上电验证。工具：恒温烙铁、吸锡器、万用表。 | 整机电源输入增加共模扼流圈和磁珠；每年检查一次电源电路元件。 | 进入仪器显示设置，将刷新率固定在60Hz，降低背光亮度阈值。 | 长时间闪烁可导致操作员视觉疲劳，可能无法准确读取测试波形，影响判断。 | GB/T 17626.11-2008（电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度）；GB/T 2423.3-2016（恒定湿热）
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 触屏表面玻璃破损 | 机械 | 危急 | 跌落、冲击或尖锐物划伤导致外盖板玻璃产生裂纹甚至碎裂，可能割伤操作者，且裂纹破坏电容屏的电场分布。 | 屏幕可见裂纹，局部触摸完全失效或产生连贯性误触；玻璃碎片可能脱落。 | 裂纹长度>5mm（目测）［物理］；局部电容变化超过正常范围的300%［电气］ | 外观巡检（离线）；用透明尺测量裂纹长度；触摸诊断软件检测破裂区域触摸报告特性（离线） | 目视检查确认玻璃物理损伤；若仅表层裂纹而触控层未损，可测试裂纹周边区域触摸功能；若仍能正常无错误报警且面积小于总屏20%，可临时防护使用；否则判定需更换。 | 更换触摸屏玻璃面板组件（含触摸传感器一体总成）：断电→使用吸盘和撬片分离破碎玻璃→清理残余胶→粘贴新面板→加压固化→安装后重新校准。需使用专用拆屏工具、UV固化灯、无尘布、粘合胶。 | 整机配备防跌落护套；规定操作人员禁止携带硬物靠近仪器；运输中使用定制抗震包装箱。 | 在破裂区域覆盖透明保护膜，并在操作界面软件中屏蔽该区域触摸区域，避免误触，紧急时加装外接鼠标。 | 玻璃碎裂可能导致密封失效，潮气侵入内部电子元件引起腐蚀；碎片可能损伤人员。 | GB/T 2423.10-2019（正弦振动）；GB 4943.1-2011（安全）
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 触屏校准参数丢失 | 控制 | 一般 | 掉电或强电磁干扰导致存储校准数据的非易失存储器（EEPROM/FLASH）数据破坏，系统恢复默认参数或错误参数。 | 开机后触摸位置出现整体偏移，但点击功能存在，重新校准后可恢复正常，关机再开机故障重现。 | 校准文件校验和错误标志置位［状态量］；上电后触摸坐标偏移均值>10mm［物理］ | 触摸校准界面查看当前校准值（离线）；上电循环测试校准数据是否保持（离线） | 先执行一次完整的四点校准，观察仪器各项操作是否正常；随后断电重启，再次检查校准是否保留。若丢失，读取存储器对应地址段数据，与出厂数据对比，确认存储芯片写操作正常但数据丢失，可能为芯片失效或供电时序问题。 | 更换外置EEPROM芯片（如AT24C02），并重新写入出厂校准数据；若为MCU内部FLASH，则需重新固件升级修复。工具：热风枪、烙铁、编程器。 | 关键供电增加掉电保护电容；软件层面设计校准数据三次备份及投票机制；整机增加电压跌落中断处理。 | 每次开机后由操作员自动执行一次快速校准（软件自动完成），可保证本次使用正确。 | 每次开机需重新校准，增加测试准备时间，可能因未校准导致误操作。 | GB/T 17626.5-2019（浪涌抗扰度）；IEC 60730-1（自动电气控制器）关于数据保持的要求
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 触屏进水/结露 | 环境/电气 | 严重 | 高湿度环境或液体泼溅导致触摸屏排线与连接器间绝缘下降，或电容式触摸传感器产生额外耦合电容，产生大量虚假触摸点。 | 屏幕出现自动乱点、连续点击、边缘持续响应，干燥后恢复；排线处可见水渍或腐蚀痕迹。 | 触摸屏连接器对地绝缘电阻<1MΩ（加500V）［电气］；传感器通道自容值增加>30pF［电气］ | 湿度指示卡（在线）；绝缘电阻测试仪测量触摸排线金手指对地电阻（离线）；热成像仪观察冷凝区域（带电） | 在发生乱点时，断开触摸屏排线，若乱点消失则确认是触摸组件进水。用放大镜检查FPC连接器是否有绿锈或水迹；若绝缘电阻低于1MΩ，判定湿气侵入。 | 拆机取出触摸屏，用无水酒精超声波清洗排线连接器区域，再放入50℃烘箱干燥4小时；清洁后喷涂三防漆，安装后做绝缘测试。工具：超声波清洗机、烘箱、三防漆。 | 整机采用IP54密封设计；在仪器内放置可再生干燥剂包，并定期更换；禁止在高温高湿场所长时间开机使用。 | 临时用热风枪低温远距离吹干排线区域，继续测试，但需快速处理。 | 虚假触摸点可能导致仪器误启动高压测试，引发安全事故。 | GB/T 2423.3-2016（恒定湿热）；GB/T 4208-2017（外壳防护等级IP代码）
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 屏幕背光不亮（LED驱动/灯条故障） | 电气 | 严重 | 背光LED灯条内部灯珠开路或驱动电路故障导致无背光输出，LCD虽有显示但用户无法正常观看。 | 开机后屏幕全黑，仅能借助外部强光隐约看到显示内容；触摸有声音反馈，但无法可视化操作。 | 背光输出电压0V（正常12V~30V）［电气］；LED灯条正向导通测试断路［电气］；驱动芯片使能引脚电平<0.3V［电气］ | 万用表测量背光供电端电压（带电）；亮度计测量屏幕中心亮度为0 cd/m²（离线）；目视检查背光是否点亮（离线） | 进入仪器菜单将亮度调至最大，若仍无光，拆机测量背光驱动板输入电压；若无输入则检查主板供电回路；若有输入但无输出，测驱动板保险及MOS管；若有输出且电压正常但灯条不亮，用二极管档测试灯条，若开路则灯条损坏。 | 更换背光LED灯条：拆屏分离背光模组，取出原灯条，更换同规格灯条；若驱动板损坏则更换驱动板。工具：无尘操作台、恒温烙铁、万用表、原厂备件。 | 避免仪器长时间全亮度工作；定期清洁背光散热通道；电源输入端增加过压保护。 | 使用高亮手电筒斜向照射屏幕，勉强辨认读数以应急操作；若有视频输出接口可外接显示器。 | 无法操作仪器，试验中断。 | GB/T 18910.11-2012（液晶显示器件 LED背光源空白详细规范）；GB 4943.1-2011（安全）
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 触屏组件 | 显示屏 | 电阻或电容触摸面板，承受频繁点击划动，表面易磨损 | 是 | 触摸屏控制板过热 | 热 | 一般 | 散热不良或电路异常导致触摸控制器芯片温度过高，使内部基准源漂移、采样噪声骤增，引发触摸坐标误报或失效。 | 仪器连续工作1小时后，触摸灵敏度明显下降，单点变连点，或指定位置偏移；关机冷却后恢复正常；触摸芯片区域手感滚烫。 | 触摸控制器表面温度>70℃［热］；电源消耗电流较常温增大>25%［电气］；ADC底噪声峰峰值扩大>2倍［电气］ | 红外测温仪测量芯片壳体温度（在线）；高精度电流钳监测触摸板供电电流（在线）；触摸诊断软件统计异常坐标事件率（离线） | 故障复现时用红外测温仪确认芯片温度>70℃；检查散热片是否松脱；若温度高但电流正常，改善散热即可；若电流异常增大，停机测量触摸板电源对地阻抗，排除短路后判定芯片自激或损坏。 | 清理芯片表面，重新涂抹导热硅脂并加装铝散热片；如空间允许可加装微型风扇；若芯片已热损坏，更换触摸控制板。工具：导热硅脂、散热片、螺丝刀、红外测温仪。 | 安装时避开热源，保持进出风口通畅；固件中加入温控降频策略；每半年清理一次机内积灰。 | 使用外部风扇强制吹风降温，或暂停使用20分钟待冷却后再继续测试。 | 过热会加速周边电容老化，触摸异常可能误触发高压测试。 | GB/T 2423.22-2012（温度变化试验）
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 打印机 |  | 内置热敏或针式打印机，用于现场输出测试报告 | 否
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 打印头 | 打印机 | 热敏打印头或针式打印针，长期使用因高温或磨损导致打印质量下降 | 是 | 打印头加热元件烧毁 | 电气/热 | 严重 | 长期过热或瞬间电流冲击导致加热电阻烧断，无法产生热量，致打印无字迹。 | 打印输出完全空白，走纸正常；打印头表面可能有烧焦点。 | 加热点电阻值：正常80~120Ω，故障>1MΩ或开路 [电气]；工作温度无变化 [物理] | 万用表电阻档测量加热点 [离线]；红外测温仪扫描表面温度 [离线] | 执行打印测试页全空白，用万用表测量公共端与各点电阻，全部开路或异常高阻即判定烧毁。 | 判定报废标准：加热元件开路点数≥总点数10%或表面有不可修复烧蚀坑，即报废。更换同型号打印头：断电→拆盖→拔排线→卸螺丝→换新头→恢复连接→上电自检。工具：螺丝刀、镊子、防静电腕带。 | 避免高温环境连续打印；使用稳压电源；定期清理散热通道；每月清洁散热片，巡检时打印测试页检查。 |  | 测试报告无法输出，需外接打印机或人工抄录。 | GB/T 28162-2011 | 某变电站测试仪打印空白，更换打印头后恢复。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 打印头 | 打印机 | 热敏打印头或针式打印针，长期使用因高温或磨损导致打印质量下降 | 是 | 打印头表面积碳/污染 | 化学/环境 | 轻微 | 热敏纸涂层残留或灰尘积聚在加热线上，阻碍热量传递，致印字模糊或缺损。 | 打印输出纵向白条、字迹浅淡、局部模糊。 | 打印对比度：正常>80%，故障<60% [物理]；表面污染面积占比>30% [状态量] | 目视检查打印头表面 [离线]；打印测试页观察 [在线] | 打印整体浅淡或有规律白条，用无水酒精棉擦拭打印头后测试，若明显改善即判为污染。 | 清洁打印头：断电→开纸仓→用蘸无水酒精的无尘布沿加热线方向轻擦至无污垢→晾干合盖。若清洁后对比度仍<60%且排除纸张问题，则判定热敏层老化磨损，需更换打印头组件。工具：无水酒精、无尘布。 | 使用优质热敏纸；存放环境干燥洁净；定期清洁打印头；每次更换纸卷时用专用清洁笔或酒精棉片擦拭；每周巡检时检查打印质量。 | 可临时调高打印浓度设置以勉强辨认。 | 报告可读性变差，可能误读数据。 |  | 用户反映打印字迹淡，清洁打印头后恢复正常。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 打印头 | 打印机 | 热敏打印头或针式打印针，长期使用因高温或磨损导致打印质量下降 | 是 | 打印头机械磨损/变形 | 机械 | 一般 | 长期与热敏纸摩擦或受外力撞击，加热线磨损或陶瓷基板变形，造成局部不接触纸面而无法打印。 | 打印内容出现固定位置横向白线或空白区，且清洁无效。 | 加热线高度磨损量>0.1mm [物理]；表面平整度误差>0.05mm [物理] | 10倍放大镜或显微镜观察表面 [离线]；塞尺测量间隙 [离线] | 打印固定白线清洁无效，用放大镜可见加热线凹痕或陶瓷裂纹即判定机械损伤。 | 更换打印头组件：当加热线磨损深度>0.1mm，或基板有裂纹，或出现不可调整的局部白线时，须报废更换，步骤同加热元件烧毁更换流程。 | 避免外力撞击打印机盖；使用平整无卷曲热敏纸；防止纸屑划伤；每半年检查压纸辊及打印头固定螺丝，防松动致受力不均。 | 可临时垫高纸卷或调整压纸弹簧增加接触压力勉强使用。 | 可能造成关键文字缺失（如小数点）。 |  | 现场跌落致打印头变形出现固定白条，更换后解决。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 打印头 | 打印机 | 热敏打印头或针式打印针，长期使用因高温或磨损导致打印质量下降 | 是 | 打印头排线接触不良 | 电气 | 一般 | 连接打印头的柔性排线因频繁弯折、氧化或插接松动，导致信号传输中断或时断时续。 | 打印时有时无、乱码或部分点阵缺失，敲击打印机盖可暂时恢复。 | 排线芯线电阻：正常<1Ω，故障>10Ω或开路 [电气]；连接器触点电压降>0.2V [电气] | 万用表通断档测量芯线 [离线]；目视金手指氧化 [离线] | 打印不正常时轻摇排线或重新插拔，故障变化，且测量有开路或高阻则判为接触不良。 | 清洁并重插排线：断电→拔下线→橡皮擦清洁金手指→酒精擦插座→重新插紧并锁紧。若排线有断裂或氧化无法清除致接触电阻>10Ω且无法修复，则更换排线。工具：橡皮、无水酒精、镊子。 | 避免频繁开合打印机盖；理线留足弯曲半径；定期检查；每季度检查排线有无折痕、金手指氧化。 | 用胶带临时固定排线位置避免震动断线。 | 不能正常打印，数据无法输出。 |  | 仪器偶尔打印乱码，查出排线插座虚焊，补焊后正常。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 纸卷 | 打印机 | 热敏记录纸卷，消耗品 | 是
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号输入插座 | 接线面板 | 多芯航空插座或香蕉插座，频繁插拔易导致接触不良或退针 | 是 | 信号输入插座 |  |  | 因搜索功能受限，未获取到相关故障信息。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号输入插座 | 接线面板 | 多芯航空插座或香蕉插座，频繁插拔易导致接触不良或退针 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 信号输入插座 | 接线面板 | 多芯航空插座或香蕉插座，频繁插拔易导致接触不良或退针 | 是 | 信号输入插座 | 电气/机械/环境 | 严重 | 信号输入插座因长期插拔或振动导致触针氧化、弹性疲劳或壳体开裂，造成接触电阻增大或瞬时断路，影响高压开关分合闸时间、速度等特性信号采集；潮湿或粉尘侵入引发绝缘下降，可能产生信号串扰或短路。 | 测试仪显示信号时有时无；采样波形出现毛刺、尖峰或基线漂移；分合闸时间测试值重复性差；插座外壳有裂纹、变形或插拔阻力异常。 | 接触电阻[电气]：>50 mΩ（初始值应<10 mΩ）；绝缘电阻[电气]：<100 MΩ（500V兆欧表测量，正常>500 MΩ）；插拔循环次数[状态量]：>5000次后接触电阻超标；插座温升[物理]：>15K（I<sub>N</sub>下）。 | 直流电阻测试仪（低电阻）[离线]；500V绝缘电阻表[离线]；目视检查片/放大镜[离线]；插拔力测试仪[离线]；热成像仪[在线]（运行中监测温升）。 | 若接触电阻>50 mΩ且外观无损伤，则为触针氧化或弹性不足；若绝缘电阻<100 MΩ，则存在受潮或污染物；若插拔力超出0.8~3 N/针，则弹性元件失效；结合多个参数综合判定。 | 根本检修：①更换同型号航空插座（工具：内六角扳手、25W内热式电烙铁、吸锡器、助焊剂）；②拆开面板，脱焊故障插座引脚；③清理PCB焊盘，焊接新插座（焊接温度<300℃，时间<3s）；④用酒精擦拭新插座触针，涂覆薄层电子绝缘脂；⑤安装后测试接触电阻与绝缘电阻。 | 选用IP67防护等级插座；插头插入前用压缩空气清洁插座；定期涂覆非活性抗氧化脂；操作时避免侧向受力；增加防尘帽并保持插拔次数记录。 | 紧急空余通道复用：若多通道插座部分损坏，将信号线改接到备用输入通道（需修改设置）；若绝缘降低但未短路，用无水酒精冲洗并烘干后临时使用，缩短校验周期。 | 信号误差导致开关动作特性误判，可能引发开关拒动或误动风险评估失效，造成非计划停电；插座碎裂残屑可能掉入测试仪内部电路引发短路。 | DL/T 846.3-2018《高压开关设备试验仪器通用技术条件 第3部分：高压开关动作特性测试仪》；GB/T 5095.2-1997《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验》。 | 某变电站春季巡检时发现测试仪行程曲线有高频干扰，最终排查为信号输入插座触点氧化导致接触电阻波动至80 mΩ，更换插座后恢复正常。 | 日常：每次使用前检查插座外观、插针有无弯曲，用无水酒精棉签清洁触针；月度：测量接触电阻并记录；年度：打开面板检查内部焊点，用插拔力测试仪检测保持力。 | 插座壳体有裂纹或变形；任一触针插拔力<0.5 N或>5 N；接触电阻>100 mΩ且无法通过清洁恢复；绝缘电阻<10 MΩ；累计插拔次数超过制造商规定次数（如10000次）且可靠性下降，则整体报废更换。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 分合闸控制继电器 | 接线面板 | 输出大电流以控制断路器动作，触点因电弧烧蚀为常见故障点 | 是
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 传感器信号电缆 |  | 连接传感器与主机的专用屏蔽电缆，多芯，野外使用易折断或绝缘破损 | 是 | 传感器信号电缆故障 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用 | 信息不可用
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 传感器信号电缆 |  | 连接传感器与主机的专用屏蔽电缆，多芯，野外使用易折断或绝缘破损 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 传感器信号电缆 |  | 连接传感器与主机的专用屏蔽电缆，多芯，野外使用易折断或绝缘破损 | 是 | 传感器信号电缆故障 | 电气/绝缘 | 严重 | 电缆在频繁收放、拖拽、扭转过程中，内部导线（芯线）因金属疲劳断裂，接头处氧化虚接，或屏蔽层破损，导致信号回路阻抗增大、引入电磁干扰、甚至完全开路，测试仪无法正确采集位移或速度信号。 | 测试界面显示“传感器断线”或“无信号”；波形出现不规则毛刺、尖峰或断续；测量结果（如分合闸时间、速度）严重偏离正常值或显示超量程符号；手动晃动电缆时信号突变。 | 芯线导通电阻>2Ω（单芯）[电气]；芯线与屏蔽层间绝缘电阻<10 MΩ（500V测试）[电气]；屏蔽层接地环路电阻>4Ω[电气]；电缆电容或特性阻抗偏离标称值±20%[电气] | 外观检查：护套破损、弯折变形[离线]；万用表通断测试：芯线电阻[离线]；绝缘电阻表（摇表）测量绝缘[离线]；网络测试仪（时域反射计）定位断点[离线]；带电运行时观察信号趋势异变[带电] | 在设备断电后，脱开电缆两端，用万用表逐芯测量电阻：若某芯电阻>2Ω或∞，判定为断路或虚接；用500V绝缘表测芯线与屏蔽层，若<10MΩ判定绝缘不良；用接地电阻仪测屏蔽两端接地电阻，若>4Ω则屏蔽接地不良；若电阻正常但仍有干扰，用示波器观察信号，若含工频干扰则屏蔽破损。 | 断开故障端，剥除损坏段电缆。若接头虚接，重新冷压或焊接接插件，并使用热缩管绝缘；若中间段断路，用同型号屏蔽电缆更换整根，锡焊连接后包覆铜箔和热缩管恢复屏蔽；对于绝缘不良，更换整段电缆并确保屏蔽层单端接地（多芯电缆遵循屏蔽单端接地原则）。所需工具：剥线钳、恒温焊台、热风枪、绝缘电阻表、压线钳。 | 选用高柔耐拖拽型屏蔽电缆（如PUR护套）；敷设路径加装保护套管或拖链，避免小半径弯曲（弯曲半径>8倍电缆外径）；传感器接头处使用锁紧装置，并做应力消除卡；每季度检查电缆外观、弯折处及接头紧固。 | 若仅单芯断路，可临时用未损坏的备用芯线替代；若护套局部破损且绝缘正常，用高压自粘胶带缠绕密封；若屏蔽层断线，可用铜丝临时搭接并包裹导电布维持屏蔽连续性。工作完成后立即预约更换。 | 传感器信号失效导致高压开关分合闸速度、时间等特性数据错误，可能引起误判断路器机械机构故障，延误缺陷处理，甚至造成断路器触头损坏，引发非计划停运。 | GB/T 16927.1-2011《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》（信号电缆屏蔽接地要求）；DL/T 846.3-2004《高压开关设备检测仪器通用技术条件 第3部分：高压开关特性测试仪》；GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 | 某220kV变电站检修断路器分闸速度，仪器显示速度曲线突变并报传感器故障。检查位移传感器电缆，发现距插头15cm处因反复弯折内部7根芯线中有5根断裂，重新制作接头后测试正常。 | 日常巡检：每月检查电缆护套有无裂纹、切口，接头是否松动，弯曲处有无压痕；维护操作：每季度用万用表测量通断及绝缘电阻，清洁接插件并检查屏蔽层单端接地可靠性；每半年进行电缆晃动测试，确保信号无瞬断。 | 电缆护套严重龟裂，内部屏蔽层裸露氧化；芯线导通电阻持续>5Ω且多次修复仍劣化；绝缘电阻<1MΩ（清洁干燥后仍不恢复）；累计使用超过8年且平均修复间隔<3个月；出现上述任一情况，即判定不可修复，应予报废更换。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 传感器拉线 | 直线位移传感器 | 连接动触头的柔性钢丝绳及复位卷簧，反复拉伸导致疲劳断裂或卡滞 | 是 | 传感器拉线 |  |  | 搜索服务暂时不可用，无法获取信息
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 磁性表座 |  | 固定位移传感器的磁性吸附支架，磁力衰减或旋钮滑丝需更换 | 是 | 磁力衰减 | 机械 | 一般 | 永磁体长期使用或受热、振动导致剩磁下降，磁路接触面锈蚀或污染使磁阻增大，吸力不足。 | 表座无法稳固吸附在铁磁表面，轻微受力即滑动或脱落，传感器位置偏移。 | 磁吸力 < 588N (约60kgf，出厂值80kgf) [物理]；磁极面表面粗糙度Ra > 3.2μm [物理] | 目视检查吸附牢固度 [离线]；拉力计垂直拉脱测试 [离线] | 用拉力计测试拉脱力，若＜60%额定值，且清洁后仍无改善，判定磁力衰减故障。 | 更换永磁铁组件；清洁磁极面并涂防锈油；若底座变形则研磨修复。若磁吸力<353N且无法恢复、主体出现裂纹、磁开关失效且无配件更换，则整体报废。工具：拉力计、拆卸扳手、防锈油、研磨砂纸。 | 避免高温环境（>80℃），使用后涂抹防锈油，存放时使磁路处于闭合状态；日常使用后清洁磁极面并涂油，每周检查吸力，每季测试拉脱力，每半年拆解清洁内部磁芯。 | 加装机械撑杆或夹具辅助固定，直至保养完成。 | 导致开关动特性测试数据失真或测试中断；磁吸力无法恢复或结构件裂纹等须报废。 | JB/T 10050-1999 磁性表座
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 磁性表座 |  | 固定位移传感器的磁性吸附支架，磁力衰减或旋钮滑丝需更换 | 是 | 万向臂关节松动 | 机械 | 轻微 | 关节锁紧螺丝、夹持套或球头磨损，锁紧力不足，臂杆在振动下自行移位。 | 调整好位置后，锁紧手柄，臂杆仍可轻易拨动，振动中表头漂移。 | 锁紧扭矩 < 8Nm（标准10-12Nm）[物理]；关节轴向间隙 > 0.5mm [物理] | 手动晃动杠杆感知松动 [离线]；塞尺测量关节间隙 [离线]；力矩扳手测试锁紧力 [离线] | 锁紧手柄后，用测力计轻推臂杆，若<2N力即产生位移，判定关节磨损松动。 | 更换磨损的夹持套、球头或锁紧螺杆；调整关节垫片；若关节间隙>1mm且更换配件后仍无法有效锁紧，或臂杆出现裂纹、塑性变形，则报废该臂杆组件。工具：内六角扳手、力矩扳手、配件包。 | 使用中避免超越关节行程，勿用加长杆锁紧，定期清洁关节并涂抹润滑脂；日常使用前检查所有关节锁紧情况，每季清洁并加注锂基润滑脂，检查锁紧扭矩。 | 用胶带或扎带临时固定臂杆角度，防止大幅度摆动。 | 导致传感器位置失准，测试数据重复性差。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 磁性表座 |  | 固定位移传感器的磁性吸附支架，磁力衰减或旋钮滑丝需更换 | 是 | 磁路开关卡滞/失效 | 机械/电气 | 轻微 | 开关拨动机构变形、生锈或内部磁桥错位，导致开关无法正常通断磁路。 | 开关拨动费力或无法拨动，磁力不能切换，始终处于ON或OFF状态。 | 开关操作力 > 50N (标准<30N) [物理]；开关导通时磁极面磁通密度 < 0.1T [物理] | 手感操作 [离线]；用特斯拉计测量磁极面磁通密度 [离线] | 切换开关感受阻力异常，且用特斯拉计测ON档磁通密度<0.1T，判定开关失效。 | 拆解开关盖，矫正复位弹簧和拨叉，除锈润滑；严重时更换开关组件；若开关组件破损导致磁路无法正常断开且无配件，或底座变形致开关拨动机构卡死不可修复，整体报废。工具：螺丝刀、除锈剂、润滑脂、特斯拉计。 | 避免外力撞击开关，保持开关部位干燥，定期活动开关以防粘连；每日使用前操作开关2-3次确保灵活，每月加注少量润滑油。 | 若无法切换至OFF，可垫非导磁薄片隔开吸附。 | 影响表座安装、拆卸便捷性，存在安全隐患。
电力 | 水电 | 高压开关动特性测试仪 | 辅助设备（试验） | 测量断路器分合闸时间、速度、行程及不同期性等机械特性参数，评估操动机构性能。 | 磁性表座 |  | 固定位移传感器的磁性吸附支架，磁力衰减或旋钮滑丝需更换 | 是 | 底座接触面不平整 | 机械 | 轻微 | 底座磁极面被磕碰产生凹坑或铸件毛刺，导致与被吸附面间隙过大，磁阻增加。 | 表座吸附后摇晃，有“跷跷板”现象，局部漏磁明显。 | 磁极面平面度 > 0.05mm (标准≤0.03mm) [物理]；局部吸力不均匀，边缘吸力差 > 20% [物理] | 刀口尺+塞尺检查平面度 [离线]；复写纸印痕法检查接触面积 [离线] | 用塞尺测量间隙>0.05mm，或接触面积<70%，判定平面度超差。 | 用油石或细砂纸手工研磨磁极面，研磨后对照平板检测，恢复平面度；若凹坑深度需研磨量>0.5mm无法修复，或底座整体变形平面度>0.1mm，则报废底座。工具：刀口尺、塞尺、油石、平板。 | 轻拿轻放，使用防护罩保护磁极面，避免碰撞；日常使用前检查磁极面无新磕痕，每半年用刀口尺检查一次平面度。 | 在底座下垫薄铜皮或纸片调整接触，但需注意吸附力降低。 | 吸力下降，导致测试中传感器脱落。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 主机 |  | 集成电源、测量回路、控制与显示核心的便携式箱体 | 否
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 面板组件 | 主机 | 包含屏幕、按键、旋钮、接线端子及标识的人机交互界面 | 否
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | LCD显示屏无显示 | 电气/控制/环境 | 严重 | 背光LED或CCFL驱动电路失效、显示驱动IC未工作、模块供电电压异常、FPC排线断裂或接触不良、液晶面板内部电极腐蚀断路，导致无法正常显示任何内容 | 开机后屏幕全黑（背光不亮）、背光亮但无字符/图形显示、操作按键时蜂鸣器有响应但屏幕无变化 | 模块VDD电压＜4.5V[电气]；背光电流＜10mA[电气]；VEE对比度电压＜0.5V或＞4.5V[电气]；数据/时钟线无电平翻转[状态量]；FPC排线电阻＞1Ω[电气] | 用数字万用表测量VDD-GND电压[离线]；用示波器观察并行/串行数据线波形[离线]；用毫欧表测量排线导通性[离线]；目视检查排线插座扣合状态[离线] | 1.测量模块供电：若VDD＜4.5V，则判断电源转换电路故障；2.若供电正常，用示波器检测片选或时钟是否存在脉冲，无脉冲则判断控制板故障；3.若信号存在，测VEE电压，若超限则调节对比度电位器或检查VEE生成电路；4.若均正常，换用相同LCD模块验证，仍不显示则原模块内部损坏 | 1.断开电源，拆下LCD面板；2.用万用表蜂鸣档检测FPC排线各线束通断，发现断路则更换同规格新排线（工具：万用表、焊接工具）；3.测量主板5V输出点，若电压偏离4.75~5.25V，更换对应稳压模块（如78M05）或滤波电解电容；4.若为对比度偏移，旋调对比度电位器至清晰显示，损坏时更换同阻值电位器；5.上述无效则更换同型号LCD模块，重新装配并上电验证 | 避免阳光直射屏幕，贮存温度-20～60℃；定期清洁屏幕表面，防止油污侵入排线插座；供电电源加装TVS管，防止浪涌冲击 |  | 本地数据显示缺失，操作员无法直接读取测试结果，可能误判试验状态；但设备其他部分功能依旧正常，可通过RS485/蓝牙等通讯接口由上位机读取测量值 | DL/T 845.4-2004 电阻测量装置通用技术条件 第4部分：回路电阻测试仪（条款4.5显示要求）；IEC 61747-5:2015 Liquid crystal display devices – Part 5: Environmental, endurance and mechanical test methods | 某变电站检修班在进行回路电阻测试时，开机发现LCD背光正常但无字符，经查为面板FPC排线氧化导致开路，重新焊接后恢复正常 | 日常巡检每周：用无尘布蘸少量异丙醇清洁屏幕，检查显示是否缺划；月度：检查排线固定卡扣无松脱；年度：校准对比度电压至推荐值，检查背光亮度并记录 | 显示屏出现不可逆漏液黑斑且面积＞5%；亮点/暗点总数超过5个或出现连续坏点；背光亮度衰减至出厂值的50%以下且无法更换背光组件；累计使用年限超过10年且维修费超过同规格新屏价格的60%时，应报废更新
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | LCD显示屏显示缺划 | 控制/电气 | 一般 | 驱动IC与液晶玻璃间的导电条（斑马条）偏移、氧化或积尘；FPC排线局部断裂；控制板数据线虚焊，导致部分字段选通信号丢失 | 固定字段永久缺失笔画（如8字缺横或竖），缺失字段不随刷新变化 | 对应字段的COM-SEG间波形幅度＜2.5V[电气]；斑马条接触电阻＞10Ω[物理]；数据线对地阻值＞1MΩ[电气] | 用逻辑分析仪或示波器逐帧测量字段波形[离线]；用毫欧表测量斑马条两端导通电阻[离线]；拆解后显微镜检查斑马条与玻璃压痕[离线] | 1.显示固定字段缺划，轻压LCD边框若显示恢复，则为斑马条接触不良；2.用示波器对比正常与缺划字段的驱动波形，若无波形则跟踪至驱动IC输出脚，判断IC引脚虚焊或IC损坏；3.若波形正常则斑马条或玻璃ITO电极开路，断电后用绒布蘸无水酒精擦拭斑马条后重新装配，仍缺划则更换斑马条 | 1.断电，拆开外壳，松开固定框；2.取下斑马条，用无尘布蘸无水酒精擦拭条体及PCB金手指、玻璃电极区；3.若发现斑马条有压痕凹陷或发硬，更换同规格新品；4.回装时保证斑马条与玻璃、PCB对齐，均匀锁紧螺丝；5.上电，进入字符全亮测试模式，验证所有字段点亮（工具：无尘布、酒精、螺丝刀、同型号斑马条） | 保持机箱密封防尘，定期清理PCB金手指；避免设备跌落和强烈振动；存储湿度＜60%RH |  | 个别字符无法辨认，可能导致读数错判，如电阻读数缺划造成误读，可通过通讯接口获取原始数据核对 | DL/T 845.4-2004 条款4.5；IEC 61747-5:2015 | 某供电局测试仪现场使用后出现部分笔画不亮，经查为设备运输振动导致斑马条微移，重新安装后恢复正常 | 季检：全亮/全灭测试检查缺划；年检：打开面板，清洁斑马条接触区 | 斑马条无法通过清洁恢复；玻璃ITO电极腐蚀导致3条以上字段永久丢失且无法更换玻璃时报废
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | LCD显示屏显示模糊/对比度过低 | 电气/化学/环境 | 一般 | 对比度调节电位器老化、VEE电压偏移、液晶材料退化、偏光片受潮老化或高温引起液晶取向紊乱，导致可视角度和对比度下降 | 字符暗淡，正向视角无法辨识；调节对比度电位器无明显改善；屏幕出现不均匀的雾状发白 | VEE电压偏离推荐值±10%[电气]；偏光片透光率＜40%[物理]；环境温度＞50℃或＜0℃[环境]；驱动方波有效值Vrms＜2.0V[电气] | 用万用表测量VEE测试点电压，与手册对比[离线]；用对比度测试卡和色度计评估显示对比度[离线]；加热屏幕至40℃观察是否改善[离线] | 1.首先调节对比度电位器，若无效则测量VEE电压：若VEE为0V或固定高电平，则检查VEE电源电路（双路电源模块或电阻分压网络）；2.若VEE可调但显示仍模糊，在25℃环境下测量液晶板表面温度，若温度正常则偏光片或液晶退化；3.用偏光片检查灯观察偏光片是否有分层、起泡，若有则为偏光片失效 | 1.断电，用小型螺丝刀反复旋转对比度电位器数次，清除氧化层，若仍无法调至清晰，测量电位器电阻，变值则更换同阻值精密电位器；2.若VEE生成电路异常，更换对应的稳压管或电容；3.偏光片失效时，用热风枪低温揭下旧偏光片，清洁玻璃后粘贴同规格新偏光片（需在洁净环境操作）（工具：万用表、螺丝刀、偏光片更换工具套件） | 面板表面粘贴防眩光保护膜，避免长时间高亮工作；环境温度控制在0～40℃；每年校准对比度电压 | 若仅需临时获取数据，可外接上位机软件，通过通讯接口读取测量值并显示在笔记本电脑上，避开本地显示模糊问题 | 模糊致读数困难，可能引起试验操作员误读，但设备功能正常，可通过远程联机方式完成测试 | DL/T 845.4-2004；IEC 61747-5:2015 条款5.2湿热试验；IEC 60749-5 半导体器件-机械和气候试验方法 | 某实验室测试仪放置于窗边长期阳光照射，导致偏光片老化发白，更换偏光片后恢复清晰 | 每日使用前检查显示清晰度；每季度清洁偏光片表面，使用无尘布加清水轻擦，不可用有机溶剂 | 偏光片老化且更换成本超过新屏50%；液晶泄漏产生大面积永久黑区（＞10%显示面积）；通过调节和更换VEE电源仍无法达到最低对比度要求（5:1）时报废
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | LCD显示屏背光闪烁/周期性变暗 | 电气/控制 | 轻微 | 背光LED驱动升压电路滤波电容失效、CCFL灯管老化或升压变压器匝间短路，导致背光供电存在较大纹波或间歇振荡 | 屏幕亮度周期性起伏闪烁，频率与电源纹波相关；在暗环境下可见屏幕有规律明暗变化 | 背光供电纹波Vpp＞200mV[电气]；LED灯串电流波动范围＞±10%[电气]；CCFL逆变器输出频率漂移超过±5%[电气] | 用示波器交流耦合测量背光电源输出端纹波[离线]；用光电传感器配合示波器监测屏幕表面亮度波动[离线]；用LCR表测量滤波电容容量[离线] | 1.测量背光电源直流输出电压，若稳定则重点检查纹波：示波器挂接背光供电端，若纹波大于标称值，则为滤波电容干涸或虚焊；2.若为CCFL背光，测逆变器输出波形，若干扰严重，检查升压变压器是否匝间短路、谐振电容是否老化；3.若为LED背光，监测LED串电流，若电流周期性波动且输入电压稳定，则恒流驱动芯片非正常工作 | 1.断电，拆开后盖，找到背光驱动板，目视检查电解电容顶部是否鼓包、底部是否漏液，如有更换同容量耐压的电解电容（如100μF/25V，工具：电烙铁、吸锡器、万用表）；2.若为CCFL，测量高压变压器绕组直流电阻，若偏离标称值±20%，更换背光驱动一体模块；3.补焊相关引脚焊点，上电验证闪烁消失 | 供电电源端加装LC滤波；定期（每半年）检查背光驱动板电解电容外观；采用高质量日系电容 | 如急需测试但无法立即修复，可通过按键将背光亮度调至最低或最高，可能存在某一档位纹波较小而暂时不闪，或借助通讯方式继续测试 | 闪烁引起操作者视觉疲劳，可能造成读数困难，但不影响设备功能 | SJ/T 11141-2003 LED显示屏通用规范；IEC 62341-5-2:2013 Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 5-2: Mechanical endurance test methods | 某现场测试仪屏幕忽明忽暗，更换滤波电容后稳定 | 日常巡检：观察背光是否均匀无闪烁；年度维护：打开机箱检查电容状态，测量纹波并记录
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | LCD显示屏局部黑斑/液晶泄漏 | 化学/物理 | 严重 | 液晶面板受到机械挤压、冲击或高温导致玻璃基板破裂、密封胶老化，液晶材料泄漏并侵入像素区，形成不可逆黑色斑点 | 显示区出现不规则黑色斑块，斑块随温度变化略有扩散；黑斑区永久不显示任何内容 | 黑斑面积持续扩大速率＞1mm²/月[物理]；密封处粘合强度＜0.2MPa[物理]；偏振片检查可见明显液晶流动痕迹[化学] | 目视检查屏幕，用标尺测量黑斑面积并记录[离线]；用USB显微镜观察边缘泄漏点[离线] | 目视即可判断，黑斑特征是液晶泄漏的典型表现。若按压黑斑边缘并不移动且形状随温升扩大，即确诊为液晶泄漏 | 液晶泄漏不可逆转，无修复价值，需整体更换同型号LCD模块。步骤：记录原模块型号、尺寸、分辨率、接口定义，购置新品；拆卸旧模块前标记排线方向；更换后调整对比度至最佳，上电测试所有功能（工具：螺丝刀、焊接工具，必要时更新控制板程序） | 避免屏幕正对受力点，运输时使用原厂包装或加厚泡沫；禁止超过60℃高温存储；操作按键时勿用力过猛导致前框压迫屏幕 | 若黑斑未遮盖关键字符，可暂时继续使用，并加大通讯联机使用频率，尽快安排更换 | 黑斑遮挡测试数据导致无法读取；漏液可能腐蚀PCB线路，引发其他故障 | DL/T 845.4-2004 机械要求；IEC 61747-5:2015 机械完整性试验 | 某工程调试时测试仪被扳手撞击屏幕，产生指甲大黑斑，数天后扩散至全屏，更换LCD模块解决 | 每日外观检查，发现疑似黑点立即标记并跟踪尺寸 | 出现任何不可逆液晶泄漏黑斑即判定报废，因绝对无法修复
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | LCD显示屏 | 面板组件 | 显示电阻值、电流值、测试时间及状态信息 | 否 | LCD显示屏亮点/暗点/亮线 | 物理/控制 | 轻微 | 液晶像素单元故障：亮点因薄膜晶体管（TFT）短路常亮，暗点为TFT开路或缺损；亮线因驱动IC与玻璃的邦定线断裂或源/栅极驱动损坏，导致整行/列像素异常 | 固定位置出现一个或多个常亮（白色或彩色）点，或常暗点；一条水平或垂直亮线贯穿部分或全部显示区域 | 亮点/暗点数量＞3个[状态量]；亮线持续存在且不随显示内容变化[状态量]；驱动IC输出引脚波形缺失或电平异常[电气] | 目视检查屏幕在不同纯色背景（红/绿/蓝/黑）下的像素点[离线]；用缩放镜头观察坏点形态[离线]；用示波器对比亮线上IC输出与正常通道波形[离线] | 1.显示纯色画面识别坏点类型：亮线必为驱动IC或邦定问题；2.用橡胶棒轻压亮线两端对应的COF（覆晶薄膜）或玻璃边缘，若亮线消失或变化则为邦定接触不良；3.测该通道输出波形，无波形则驱动IC损坏 | 亮线若为邦定接触不良，可尝试使用专用邦定热压机重新压合ACF胶，但通常难以现场实施；实战中直接更换同型号LCD面板总成。亮点/暗点无法修复，如数量在允许范围内可继续使用，超标则更换面板 | 采购时要求LCD面板等级为A级（亮点/暗点≤2）；运输防止震动 |  | 亮线严重遮挡数值，暗点/亮点影响读数准确度，尤其当坏点位于数字关键笔划位置时 | ISO 13406-2:2001 Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels - Part 2: Ergonomic requirements for flat panel displays (已废止由ISO 9241替代)；也可参考面板厂商A级标准 | 测试仪使用3年后出现一条垂直亮线，确定为COF脱焊，更换LCD面板 |  | 亮点/暗点总数＞5，或出现任意一条不间断亮线，即应报废更新
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 操作按键 | 面板组件 | 包括电源开关、测试启停、参数设置等功能键 | 是
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 接线端子 | 面板组件 | 用于连接电流线和电压线的镀金或镀银接线柱 | 是 | 接线端子接触不良 | 电气/热 | 严重 | 端子表面氧化、锈蚀或紧固力矩不足，导致接触电阻异常增大，电流流过时产生高温，进一步加速氧化。 | 1. 测试数据异常偏高且波动。 <br>2. 端子根部导线或绝缘护套过热变色、熔化。 <br>3. 热成像显示端子处有明显热点。 | 1. 接触电阻增加值：> 初始值200% 或 > 20μΩ @100A [电气]。 <br>2. 端子处温升：> 65K（相比环境温度） [热]。 <br>3. 紧固力矩值：低于规定值80% [物理]。 | 1. 直流电阻测试仪（定期）[离线]。 <br>2. 红外热像仪（运行中/测试时）[在线/离线]。 <br>3. 扭矩扳手（维护时）[离线]。 | 若测试阻值超标且数值无规律波动，同时热像显示接线点局部高温，则可判定为接触不良。排除标准：打磨清洁并重新紧固后，在相同测试电流下阻值降至规定范围且保持稳定。 | 1. 使用扭矩扳手将接线螺栓紧固至规定力矩。<br>2. 拆解端子，使用细砂纸或钢丝刷清除氧化层，清洁后涂抹薄层中性凡士林或导电膏。<br>3. 重新测试，确认阻值稳定达标。<br>工具：扭矩扳手、砂纸、导电膏、直流电阻测试仪。 | 1. 定期检查端子紧固状态，紧固力矩纳入维保标准。<br>2. 测试线与端子连接前，确保接触面洁净。<br>3. 存放时对端子进行防氧化、防潮保护。 | 临时并接一组辅助旁路测试线夹，直接夹持在接线柱根部或汇流排上以通过电流，并在电压端内侧采样，重新测量。 | 测试结果严重偏离实际值，可能导致断路器、母线等主设备接触缺陷的误判断或漏判。 | GB 50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 |  | 日常巡检：目视检查端子无变色、锈蚀。月度维护：使用扭矩扳手校验紧固力矩。年度维护：拆解检查并清洁氧化层，并测试接触电阻。 | 1. 接线端子已严重电弧烧损，无法通过修整恢复导电接触面。<br>2. 端子黄铜件出现裂纹或螺纹滑丝、失效。<br>3. 参照制造商技术手册，无法通过打磨等手段恢复其规定接触性能。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 接线端子 | 面板组件 | 用于连接电流线和电压线的镀金或镀银接线柱 | 是 | 接线端子绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 端子绝缘支柱或绝缘隔板内部裂纹、材质劣化或表面严重污秽，在高测试电压下发生贯穿性导电通道。 | 1. 测试前绝缘测试不合格。<br>2. 测试中仪器报警，输出电流异常波动。<br>3. 可见绝缘体表面有爬电痕迹、裂纹或焦黑击穿点。 | 1. 绝缘电阻：< 10MΩ (使用500V绝缘电阻表) [电气]。 <br>2. 介电强度：在施加1.5kV工频电压时发生击穿或闪络 [电气]。 <br>3. 局部放电量：> 10pC [电气]。 | 1. 绝缘电阻表（定期/测试前）[离线]。 <br>2. 外观目视检查[离线]。 | 用绝缘电阻表测量接线端子各极对地及极间绝缘电阻，若阻值低于标准限值，且外观检查发现绝缘体有裂纹或碳化痕迹，则可判定为绝缘击穿或失效。 | 1. 关闭仪器电源，断开所有连接。<br>2. 更换同型号的受损绝缘支柱、绝缘板或整个接线端子组件。<br>3. 更换后，进行规定电压等级的绝缘测试，合格后方可投入使用。<br>工具：绝缘电阻表、组合工具、备件。 | 1. 避免强拉拽连接导线，防止绝缘支柱受力断裂。<br>2. 保持接线端子区域清洁干燥。<br>3. 定期进行绝缘预防性试验。 | 若击穿只发生在单一极，可在确保安全绝缘距离的前提下，暂用绝缘胶带紧急包裹破损处，降低测试电压使用，并尽快安排更换。 | 仪器无法正常升流升压，可能导致操作人员触电，或仪器内部高压模块、电源组件因短路而损坏。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 |  | 日常巡检：去除端子表面灰尘和污垢。定期绝缘试验：每6个月测量一次绝缘电阻。 | 1. 绝缘体有贯穿性裂纹，或绝缘电阻已降至0MΩ。<br>2. 绝缘体发生严重电弧烧伤，表面存在碳化导电通道。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电源模块 | 主机 | 内置锂电池组及充电管理电路，或开关电源转换模块 | 否
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 插头与插座簧片因频繁插拔、氧化或异物导致接触电阻增大，导致充电电压跌落或打火，引起过热。 | 充电指示灯闪烁或不亮；测试仪开机无反应或频繁重启；插拔时手感松弛；接口附近外壳温热。 | 接触电阻 >100 mΩ [电气]；插拔力 <5 N [物理]；接口温升 >30 K（额定充电电流下）[热] | 目视检查 [离线]；接触电阻测试 (微欧计) [离线]；红外热成像测温 [带电]；插拔力测试仪 [离线] | 若接触电阻>100mΩ且插拔力不足，判断簧片疲劳或氧化；若温升>30K且电阻偏高，判断局部过热导致烧蚀。 | 更换充电插座总成（需要螺丝刀、电烙铁）；清洁插头/插座触点（使用无水乙醇、棉签）；调整簧片压力。 | 插拔前清洁插头；不使用时盖好防尘塞；定期检查插拔力。 | 临时使用导电润滑剂少许涂于触点；用橡皮擦清理插头氧化层。 | 电池充电不足，引起测试数据偏差；长期过热可能熔损接口塑料。 | GB/T 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器 | 某变电站回路电阻测试仪充电口氧化，导致无法开机，清洁触点后恢复。 | 每月一次外观检查，确认防尘盖完好；每季一次插拔力手感检查；每年进行一次接触电阻测量，阻值应 <50 mΩ。 | 接触电阻 >200 mΩ 且清洁无法恢复；插拔力 <2 N 或簧片可见断裂；外壳热变形影响安全插拔。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 电源插座焊点脱落 | 机械/电气 | 严重 | 充电插座焊盘因机械应力（弯折、冲击）或振动导致焊点裂纹、脱落，造成断路或间歇性连接。 | 特定角度才能充电；晃动充电插头时充电中断；插座引脚可见松动或裂纹。 | 焊点电阻波动 >1 Ω（瞬间开路）[电气]；引脚位移 >0.5 mm [物理] | 显微镜目视检查焊点 [离线]；万用表测量插座引脚到电路板通断 [离线]；X射线检测 (选配) [离线] | 晃动插头时万用表通断档蜂鸣断续，确认为焊点裂纹；若引脚可见裂缝且阻值无穷大，判定开路。 | 重新焊接脱落焊点（需要调温电烙铁、焊锡丝、助焊剂）；必要时飞线加固；清洗焊后残留。 | 设计时增加焊点应力缓冲结构；使用时避免充电线弯折根部；内部灌胶加固。 | 外部用胶带固定插头至某一角度暂时维持充电。 | 可能导致电池无法充电，仪器无法使用；间歇接触打火可能烧坏充电管理电路。 | IPC-A-610 电子组件的可接受性 | 某测试仪报修无法充电，查出充电座地线焊盘拔脱，补焊后正常。 | 每次定期检查时轻摇充电插头，观察是否有断充现象；每两年开盖检查焊点完整。 | 焊盘脱落面积超过焊盘1/2且无法飞线修复；PCB基材烧焦导致绝缘下降。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口绝缘劣化 | 绝缘/环境 | 危急 | 潮湿、粉尘或化学腐蚀导致插座绝缘体表面电阻下降，或绝缘材料老化开裂，引发漏电或短路。 | 插拔时有触电感；仪器外壳带感应电；阴雨天跳闸；充电慢或无法充满。 | 绝缘电阻 <1 MΩ (500V DC) [电气]；泄漏电流 >0.5 mA (额定电压下) [电气]；绝缘材料表面耐压 <1 kV [电气] | 绝缘电阻测试仪 (摇表) 测量插座各极对地绝缘 [离线]；泄漏电流测试 [离线]；外观检查裂纹、发黑 [离线] | 绝缘电阻 <1 MΩ 且外观无积水，判断绝缘材料受潮或老化；若对地泄漏电流>0.5mA，判定绝缘失效。 | 用无水酒精彻底清洁并烘干插座内部；若绝缘体有裂纹则更换插座总成；涂覆三防漆。 | 存放环境保持干燥，湿度<60%RH；定期清理灰尘；避免腐蚀性气体。 | 用热风枪低速加热插座驱潮；紧急情况下外接绝缘垫隔开操作。 | 可能导致操作人员触电；漏电流损坏电池保护板或充电IC。 | GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范 | 南方某变电站多次跳闸，查为充电口内部积尘吸潮，绝缘仅0.2 MΩ。 | 每半年测量一次绝缘电阻，应 >10 MΩ；每年清洁并使用压缩空气除尘。 | 绝缘电阻 <0.5 MΩ 且烘干后无改善；绝缘体碎裂、碳化痕迹不可修复；漏电流 >1 mA。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口过热烧焦 | 热/电气 | 严重 | 长期过载充电（适配器不匹配）或接触不良导致局部高温，使塑料壳体碳化、触点熔蚀。 | 充电口外壳变黄、焦黑、变形；有焦糊味；插头拔出后甚烫；充电时指示异常。 | 表面温度 >90℃（额定电流下）[热]；接触电阻 >200 mΩ [电气]；塑料外壳燃烧等级低于V-2 [物理] | 红外测温枪 [带电]；接触电阻测试 [离线]；外观检查碳化痕迹 [离线] | 若充电中红外测温 >90℃ 且接触电阻超标，判断过流或接触不良过热；壳体有明显烧焦则直接判定。 | 更换烧毁插座及受热影响的周边线缆；检查充电器输出规格是否匹配；改善散热。 | 使用原厂/匹配充电器；避免高温环境充电；充电时远离易燃物。 | 降低充电电流（如有选项）或临时直接焊接外部供电线（需专业人员）。 | 可能引燃外壳，造成火灾；烧毁充电管理电路。 | GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 | 某电厂测试仪充电口烧熔，原因为使用非标快充头导致电流超限。 | 每次使用前观察接口颜色；每月测温一次（满载充电30分钟后），温度应低于50℃。 | 外壳碳化深度 >0.5 mm；触点熔化面积超过30%；接线端子阻值异常增大至数欧姆。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 插头与插座簧片因频繁插拔、氧化或异物导致接触电阻增大，导致充电电压跌落或打火，引起过热。 | 充电指示灯闪烁或不亮；测试仪开机无反应或频繁重启；插拔时手感松弛；接口附近外壳温热。 | 接触电阻 >100 mΩ [电气]；插拔力 <5 N [物理]；接口温升 >30 K（额定充电电流下）[热] | 目视检查 [离线]；接触电阻测试 (微欧计) [离线]；红外热成像测温 [带电]；插拔力测试仪 [离线] | 若接触电阻>100mΩ且插拔力不足，判断簧片疲劳或氧化；若温升>30K且电阻偏高，判断局部过热导致烧蚀。 | 更换充电插座总成（需要螺丝刀、电烙铁）；清洁插头/插座触点（使用无水乙醇、棉签）；调整簧片压力。 | 插拔前清洁插头；不使用时盖好防尘塞；定期检查插拔力。 | 临时使用导电润滑剂少许涂于触点；用橡皮擦清理插头氧化层。 | 电池充电不足，引起测试数据偏差；长期过热可能熔损接口塑料。 | GB/T 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器 | 某变电站回路电阻测试仪充电口氧化，导致无法开机，清洁触点后恢复。 | 每月一次外观检查，确认防尘盖完好；每季一次插拔力手感检查；每年进行一次接触电阻测量，阻值应 <50 mΩ。 | 接触电阻 >200 mΩ 且清洁无法恢复；插拔力 <2 N 或簧片可见断裂；外壳热变形影响安全插拔。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 电源插座焊点脱落 | 机械/电气 | 严重 | 充电插座焊盘因机械应力（弯折、冲击）或振动导致焊点裂纹、脱落，造成断路或间歇性连接。 | 特定角度才能充电；晃动充电插头时充电中断；插座引脚可见松动或裂纹。 | 焊点电阻波动 >1 Ω（瞬间开路）[电气]；引脚位移 >0.5 mm [物理] | 显微镜目视检查焊点 [离线]；万用表测量插座引脚到电路板通断 [离线]；X射线检测 (选配) [离线] | 晃动插头时万用表通断档蜂鸣断续，确认为焊点裂纹；若引脚可见裂缝且阻值无穷大，判定开路。 | 重新焊接脱落焊点（需要调温电烙铁、焊锡丝、助焊剂）；必要时飞线加固；清洗焊后残留。 | 设计时增加焊点应力缓冲结构；使用时避免充电线弯折根部；内部灌胶加固。 | 外部用胶带固定插头至某一角度暂时维持充电。 | 可能导致电池无法充电，仪器无法使用；间歇接触打火可能烧坏充电管理电路。 | IPC-A-610 电子组件的可接受性 | 某测试仪报修无法充电，查出充电座地线焊盘拔脱，补焊后正常。 | 每次定期检查时轻摇充电插头，观察是否有断充现象；每两年开盖检查焊点完整。 | 焊盘脱落面积超过焊盘1/2且无法飞线修复；PCB基材烧焦导致绝缘下降。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口绝缘劣化 | 绝缘/环境 | 危急 | 潮湿、粉尘或化学腐蚀导致插座绝缘体表面电阻下降，或绝缘材料老化开裂，引发漏电或短路。 | 插拔时有触电感；仪器外壳带感应电；阴雨天跳闸；充电慢或无法充满。 | 绝缘电阻 <1 MΩ (500V DC) [电气]；泄漏电流 >0.5 mA (额定电压下) [电气]；绝缘材料表面耐压 <1 kV [电气] | 绝缘电阻测试仪 (摇表) 测量插座各极对地绝缘 [离线]；泄漏电流测试 [离线]；外观检查裂纹、发黑 [离线] | 绝缘电阻 <1 MΩ 且外观无积水，判断绝缘材料受潮或老化；若对地泄漏电流>0.5mA，判定绝缘失效。 | 用无水酒精彻底清洁并烘干插座内部；若绝缘体有裂纹则更换插座总成；涂覆三防漆。 | 存放环境保持干燥，湿度<60%RH；定期清理灰尘；避免腐蚀性气体。 | 用热风枪低速加热插座驱潮；紧急情况下外接绝缘垫隔开操作。 | 可能导致操作人员触电；漏电流损坏电池保护板或充电IC。 | GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范 | 南方某变电站多次跳闸，查为充电口内部积尘吸潮，绝缘仅0.2 MΩ。 | 每半年测量一次绝缘电阻，应 >10 MΩ；每年清洁并使用压缩空气除尘。 | 绝缘电阻 <0.5 MΩ 且烘干后无改善；绝缘体碎裂、碳化痕迹不可修复；漏电流 >1 mA。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口过热烧焦 | 热/电气 | 严重 | 长期过载充电（适配器不匹配）或接触不良导致局部高温，使塑料壳体碳化、触点熔蚀。 | 充电口外壳变黄、焦黑、变形；有焦糊味；插头拔出后甚烫；充电时指示异常。 | 表面温度 >90℃（额定电流下）[热]；接触电阻 >200 mΩ [电气]；塑料外壳燃烧等级低于V-2 [物理] | 红外测温枪 [带电]；接触电阻测试 [离线]；外观检查碳化痕迹 [离线] | 若充电中红外测温 >90℃ 且接触电阻超标，判断过流或接触不良过热；壳体有明显烧焦则直接判定。 | 更换烧毁插座及受热影响的周边线缆；检查充电器输出规格是否匹配；改善散热。 | 使用原厂/匹配充电器；避免高温环境充电；充电时远离易燃物。 | 降低充电电流（如有选项）或临时直接焊接外部供电线（需专业人员）。 | 可能引燃外壳，造成火灾；烧毁充电管理电路。 | GB 4943.1-2011 信息技术设备安全 | 某电厂测试仪充电口烧熔，原因为使用非标快充头导致电流超限。 | 每次使用前观察接口颜色；每月测温一次（满载充电30分钟后），温度应低于50℃。 | 外壳碳化深度 >0.5 mm；触点熔化面积超过30%；接线端子阻值异常增大至数欧姆。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口金属触点电化学腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 在潮湿或盐雾环境下，充电接口铜合金端子发生电化学腐蚀，生成铜绿等锈蚀物，导致接触电阻剧增，严重时断路。 | 接口可见绿色或白色霉点；插拔时有沙涩感；充电断断续续或完全无法充电；万用表量测端子间电阻不稳。 | 接触电阻 >200 mΩ [电气]；端子表面盐分浓度 >0.01 mg/cm² [化学]；腐蚀产物厚度 >0.05 mm [物理] | 放大镜目视检查 [离线]；接触电阻测试 [离线]；EDX成分分析（可选）[离线] | 若端口有可见铜绿且接触电阻 >200 mΩ，判定电化学腐蚀；若绝缘电阻下降且潮湿，判定腐蚀性漏电。 | 用细砂纸或纤维笔打磨去除腐蚀物，再用无水乙醇清洗；涂覆少量导电防锈剂；严重则更换插座总成（需烙铁）。 | 充电口加防尘防水盖（IP54）；存放相对湿度<60%RH；每年涂刷防锈保护剂。 | 用尖锐物刮除触点表面氧化层，使暂时导通。 | 长期腐蚀断路导致无法充电，仪器停用；腐蚀蔓延至主板焊点。 | GB/T 5095.11-1997 电子设备用机电元件基本试验规程 | 某沿海电站回路电阻测试仪充电口铜针严重锈蚀，导致充不进电，清理并更换插座后恢复。 | 每季度检查接口内是否有异物或变色；每半年测量接触电阻应 <100 mΩ；每年清洁并涂防锈剂。 | 触点腐蚀深度 >0.1 mm；连续3次清洁后接触电阻仍 >200 mΩ；端子有裂纹或断裂。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 充电接口/电源插座 | 电源模块 | 外接充电器或交流电源的物理接口 | 是 | 充电接口中心针断裂/外壳变形 | 机械 | 严重 | 因频繁插拔或外力撞击，插座中心针发生疲劳断裂，或塑料外壳卡扣断裂、变形，导致插头无法锁紧或断路。 | 插入充电插头时毫无阻力，无法卡住；摇摆插头瞬间断电；可见中心针弯曲或缺失；外壳裂开。 | 中心针对插孔同轴度偏差 >0.5 mm [物理]；插入锁紧力 <2 N [物理]；插头晃动角度 >5° [物理] | 目视检查 [离线]；机械通止规检查同轴度 [离线]；插拔力测试 [离线] | 目视中心针断或外壳变形；按插件时锁不住，用万用表测通断时晃动断连，判断机械疲劳或变形。 | 整体更换同规格充电插座；若仅外壳卡扣断裂可更换外壳配件；焊接新插座时注意焊盘加固。 | 插拔时对准且轻柔操作；避免仪器跌落；选用带金属外壳加固的插座型号。 | 若中心针断但尚有残留，可临时用导电物填充固定插头位置（仅限非带电操作）。 | 无法充电；完全脱出的针可能造成内部短路。 | GB/T 11918.1-2014 工业用插头插座和耦合器 | 某测试仪充电口中心针齐根断，导致无法插入充电，更换DC插座后正常。 | 每次使用前检查中心针有无歪斜；每半年检查插座锁紧机构，插拔力应在5~20N之间。 | 中心针断裂不可修复；外壳碎裂导致插头无法固定；插拔寿命超过额定次数（如5000次）且出现卡顿。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 电芯单体欠压 | 电气/化学 | 严重 | 单节电芯电压低于放电截止电压（如磷酸铁锂低于2.5V），持续深度放电导致负极铜集流体溶解，在充电时形成铜枝晶刺穿隔膜引发微短路，容量不可逆损失。 | 仪器开机后电压读数快速下降，续航时间明显缩短，充电时显示电压异常低，可能无法正常充电激活。 | 单体电压: <2.5V [电气]；内阻: >1.5倍出厂值 [物理]；容量保持率: <80%额定容量 [化学] | 电池管理系统(BMS)单体电压巡检 [在线]；万用表测量空载电压 [离线]；内阻测试仪测量单体交流内阻 [离线] | 若BMS读取某单体电压持续低于欠压阈值且充电后不能回升，或内阻显著增大，判定为电芯欠压受损。 | 更换故障电芯组，使用点焊机拆焊旧电芯，匹配同规格、同批次新电芯，组装后进行充放电循环测试确认容量一致。需工具：点焊机、镍带、万用表、内阻分容仪。 | BMS设置可靠的欠压保护机制，长期存储前充电至标称电压的50%左右，每3个月补电一次。 | 使用可调直流稳压电源对电池组进行低电流（0.05C）慢充激活，若单体电压可恢复至正常范围则可临时使用，但需尽快更换。 | 导致整组电池容量衰减，回路电阻测试仪无法完成正常测试，可能造成测试中途断电烧坏内部电路。 | GB/T 34015-2017 电动汽车用动力蓄电池系统电性能试验方法；DL/T 2223-2021 电力设备带电检测仪器通用技术条件 第3部分：蓄电池 | 某供电公司回路电阻测试仪锂电池组续航不足5分钟，拆检发现其中1串电芯电压仅1.8V，更换该串电芯后恢复正常。 | 日常巡检每季度用万用表测量电池组总电压和内阻，若内阻增加超过原始值30%需关注。 | 单体电压低于放电截止电压且充电后容量恢复不足额定容量60%，或内阻大于出厂值300%，单体报废；整组中若报废单体数量超过20%，建议整组报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 电池组容量衰减 | 化学/电气 | 一般 | 长期循环使用或高温环境下SEI膜持续生长，活性锂损失，正极材料结构退化，导致可用容量低于额定容量的80%。 | 仪器充满电后可持续测量的次数明显减少，充电时间明显缩短，放电过程中电量指示下降快。 | 放电容量: 低于额定值80% [化学]；交流内阻: 大于初始值1.5倍 [物理]；充电能量效率: <94% [电气] | BMS电量累计计量与满充电压保持测试 [在线]；使用电子负载进行恒流放电容量测试 [离线] | 对电池组进行标准恒流（0.2C）放电从满充至截止电压，若实测容量低于铭牌标称容量80%，判定为容量衰减超标。 | 更换全部电芯，使用同型号新电芯按原规格重组电池包。需工具：内阻分容柜、点焊机、绝缘保护用具。 | 避免在高温（>45℃）长期运行与存放，使用原装充电器进行恒流恒压充电，不过充不放空。 | 临时可外接同电压适配器为仪器供电，或携带备用电池组。 | 测试现场中断需频繁返回充电，影响工作效率；可能因突然断电导致测试数据丢失或仪器故障。 | IEC 61960-3:2017 含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和蓄电池 - 便携式二次锂电池和蓄电池；GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 | 某变电检修班组反映100A回路电阻测试仪新电池可使用20次，使用两年后仅能使用5次，容量测试为额定35%，更换电池组解决。 | 每半年进行一次容量校准测试，记录放电容量，绘制容量衰减曲线；每次使用后及时充电，避免过放。 | 实际放电容量低于标称容量的70%且内阻大于初始值2倍，或连续两年容量衰减率超过20%，建议整组报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 电池内阻异常增大 | 电气/化学 | 一般 | 电芯内部电解液分解、活性物质脱落或集流体腐蚀导致欧姆内阻和极化内阻上升，电池发热严重，输出电压骤降。 | 仪器大电流输出时电压跌落明显，带载时电池电压快速降至报警阈值，接头及电池本体发热严重。 | 交流内阻: >初始值2倍且>50mΩ (单芯) [物理]；直流内阻: >初始值200% [电气]；温差: 表面温升>15℃@1C放电 [热] | 交流内阻测试仪检测 [离线]；红外热像仪监测放电温升 [离线]；BMS动态压差监测 [在线] | 使用内阻仪在标准工况（50%SOC）测量各单体交流内阻，若某电芯内阻超过同组均值2倍或绝对值超初始规格200%，判定为内阻异常。 | 将内阻超标的电芯单体替换，重组电池pack。需工具：内阻匹配仪、点焊机、绝缘胶带、万用表。 | 避免大电流过放，放电深度不超过80%，充电时环境温度0~40℃；充电器与电池电压匹配。 | 降低仪器测试电流档位使用，或暂停使用待电池冷却后再测。 | 带载能力下降导致测试电流不足，影响回路电阻测试准确度；发热可能引发隔膜收缩导致热失控。 | IEEE Std 1188-2014 推荐的IEEE实践，用于阀控铅酸蓄电池的维护、测试和更换（参考同类方法）；QC/T 743-2006 电动汽车用锂离子蓄电池 | 某35kV开关站回路电阻测试中，输出电流无法达到100A设定值，电池端电压由12.8V骤降至9.6V，测量电池组内阻320mΩ（新电池60mΩ），更换电池组后正常。 | 每月测量一次电池组内阻，记录趋势；当内阻增幅超过30%时加强监测。 | 任一单体交流内阻超过制造商初始规定值250%且整组内阻超过初始值150%，或电池组外壳出现鼓胀变形，应报废更换。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 充电过温 | 热/化学 | 严重 | 充电过程电芯内部化学反应放热，若散热不良或充电电流过大，温度急剧升高触发SEI膜分解，可能引发热失控。 | 充电时电池或充电器外壳明显发烫，有异味，BMS可能切断充电，表面温度超过60℃。 | 表面温度: >60℃ [热]；充电电流: 持续大于0.5C [电气]；温差: 电芯间温差>5℃ [热] | BMS温度传感器监测 [在线]；红外测温枪/热像仪抽测 [离线]；充电器内部过温保护电路检测 [在线] | 充电过程中监控BMS温度数据，若某探头温度超过60℃或温升速率>3℃/min，检查散热与充电器状况，若多次复现判定为电池组散热问题或电芯缺陷。 | 检查充电器输出电流是否匹配，清洁电池组散热通道，更换导热硅胶垫，严重时更换故障电芯模块。需工具：数字测温仪、螺丝刀、导热硅胶。 | 使用原厂配套充电器，充电电流不超过0.5C；确保充电环境通风良好，远离热源。 | 立即停止充电，将电池移至阴凉通风处冷却，待温度降至室温后低倍率充电确认。 | 外壳塑料件变形、密封破坏，可能引起短路或漏液，严重时火灾。 | GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池组技术条件；GB 40165-2021 电动自行车用充电器安全技术要求 | 一用户使用不匹配快充充电器为回路电阻测试仪电池充电，10分钟后电池包冒烟，BMS及时断电，电池报废。 | 每季度检查电池组和充电器的散热孔是否堵塞，充电时注意观察指示灯状态，避免无人值守充电。 | 电池组经历一次过温保护跳变且外观有变形、鼓包，或反复出现过温报警，应报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | BMS通信故障 | 控制/电气 | 严重 | 电池管理系统采样线松动、主控芯片损坏或通讯接口氧化导致电压、温度数据丢失或错误，无法正常充放电管理。 | 仪器无法开机，充电指示灯异常闪烁或不亮，上位机无法读取电池信息，电池组无输出。 | 通讯总线电平: 异常波动 [电气]；BMS自检错误码: 通信失效 [控制]；单体电压显示: “---”或0V [电气] | BMS上位机联调查看报文 [在线]；示波器测量CAN/RS485差分信号 [离线]；万用表测量采样线束通断 [离线] | 连接BMS调试软件，若所有单体电压读取为0但总电压正常，或持续报通信超时错误，检查采样插头与主控连接，若硬件完好则判定BMS主板故障。 | 重新插拔并固定BMS电压采样排线插头，清洁金手指；若无效，更换同型号BMS保护板。需工具：绝缘手套、万用表、螺丝刀、BMS匹配线束。 | 电池组装时加胶固定采样线插头，避免震动；选用带防松扣的接插件。 | 临时将电池组总正总负直接输出给仪器使用（绕过BMS），但必须人工监控电压，严禁过放，仅限紧急测试，用后立即拆除。 | 电池组失去保护，过充过放及短路风险，可能导致电芯损坏甚至安全事故。 | QCT 897-2011 电动汽车用电池管理系统技术条件；GB/T 38698.1-2020 电动汽车用电池管理系统安全技术规范 | 某回路电阻测试仪电池组突然无输出，拆解发现BMS采样排线因运输振动松脱，重新插紧后恢复正常。 | 每年紧固BMS排线接口，清洁通讯接插件，使用BMS调试软件读取历史报警信息评估状态。 | BMS故障导致无法实现充放电保护，且无法匹配到同型号更换件，或BMS与电芯不匹配修复成本超过新电池组30%，建议整组报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 外壳破损/漏液 | 机械/化学 | 危急 | 机械撞击、挤压或长期振动致电池塑壳开裂，内部泄压阀打开后电解液泄漏，可能引发腐蚀或短路。 | 电池组外壳可见裂纹或变形，接缝处有液体渗出，酸味刺鼻，附近金属部件有锈蚀。 | 绝缘电阻: 正负极对外壳<1MΩ [绝缘]；泄漏电阻: <100Ω/V [电气]；外观: 可见裂纹、腐蚀痕迹 [物理] | 目视检查 [离线]；红外热像检测泄漏点温度异常 [离线]；摇表测量绝缘电阻 [离线] | 外观检查发现外壳破裂或液体流出，或测量电池正极对金属外壳绝缘电阻低于1MΩ，可直接判定漏液破损。 | 严禁继续使用，将电池组从仪器中拆下，用PPE防护处理泄漏电解液（干布擦拭，酒精清洁），电池组整体报废更换。需工具：耐酸碱手套、护目镜、防爆容器、万用表、绝缘摇表。 | 仪器运输过程中使用原装防震箱，避免重压；安装电池仓固定压条，防止晃动。 |  | 电解液腐蚀PCB板及回路电阻测试仪内部电路，造成仪器无法工作，甚至引发短路起火。 | GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求 第5.7节模拟事故；IEC 62133-2:2017 含碱性或其他非酸性电解质的二次电池和蓄电池-便携密封二次锂电池的安全要求 | 某次试验返程中仪器箱坠落，电池盒角部开裂，电解液漏入主板导致仪器报废，损失数千元。 | 每次使用前快速检查电池外壳完整性；存放时置于干燥、防碰撞的位置。 | 外壳出现任何破裂或漏液即强制报废，不可修复。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 锂电池组 | 电源模块 | 储存电能的电芯及保护板，为设备提供便携供电 | 是 | 均衡功能失效 | 电气/控制 | 一般 | 被动均衡电阻烧断或主动均衡电路故障，导致电芯压差无法缩小，长期运行后个别电芯过充或过放。 | 电池组充满电后静置数小时，单体电压差异持续增大（>50mV），充电末期个别电芯提前达到过充保护电压。 | 单体压差: >50mV(静置) [电气]；均衡电流: 被动均衡电阻两端无压降 [电气] | BMS监控端电压差异记录 [在线]；万用表测量静态各单体电压 [离线]；示波器测量均衡管工作波形 [离线] | 充满电静置2小时后测量各串电芯电压，若最大压差超过50mV且多次循环未改善，检查均衡电路是否工作，无均衡电流则判定均衡失效。 | 拆下BMS，更换损坏的均衡电阻或场效应管；对于主动均衡板，维修或替换均衡模块。需工具：电烙铁、热风枪、万用表、示波器。 | 选用均衡电流与电池容量匹配的BMS，定期检查电池一致性。 | 手动使用单节充电器对低电压电芯补电至平均电压，使压差小于30mV，但仅能维持短期使用。 | 电芯一致性持续恶化，加速个别电芯老化失效，最终导致整组电池寿命显著缩短。 | GB/T 38661-2020 电动汽车用电池管理系统技术条件；DL/T 2310-2021 电力用锂电池直流电源系统技术规范 | 某锂电池组使用半年后压差达120mV，检查发现BMS均衡电阻开路，更换BMS后压差恢复到15mV以内。 | 每三个月静置电池组测一次各串电压，记录压差，若压差逐渐扩大需及时排查。 | 若均衡功能失效导致至少一颗电芯深放或过充损坏且压差无法通过均衡恢复，或均衡失效修复成本过高，电池组应考虑报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 保险管 | 电源模块 | 过流保护器件，防止电源短路损坏 | 是 | 保险管熔断 | 电气 | 危急 | 回路出现过电流或短路，保险管内熔体因焦耳热达到熔化温度而断开，切断电路。可能原因：外部短路、设备内部故障、保险管选型过小。 | 测试仪无法开机，显示屏无显示，电源指示灯不亮；测量回路无输出；取下保险管目视可发现熔体断裂、管壁发黑。 | 保险管两端电阻 >10MΩ（正常<0.1Ω）[电气]；熔断电流大于额定分断能力（如>50A）[电气] | 外观检查[离线]；万用表电阻档测量保险管通断[离线]；回路电流监测（如有）[在线] | 断开电源，用万用表电阻档测量保险管两端，若电阻无穷大或 >10MΩ，则判定熔断。同时检查线路绝缘电阻，确认无短路后方可更换。 | 查找并排除导致过电流的原因（如整流桥击穿、电源线破损），更换同型号、同额定电流的保险管（工具：万用表、绝缘电阻测试仪、螺丝刀）。 | 选择合适额定电流的保险管，定期检查电源线路绝缘，防止受潮和机械损伤。 | 临时可跨接同规格保险管应急，但严禁用铜丝替代。 | 导致测试仪无法工作，相关测量任务中断。 | GB/T 13539.1 低压熔断器 第1部分：基本要求 | 某现场仪器反复熔断保险，发现电源变压器初级短路。 | 每月检查保险管座氧化情况，清洁触点；确保保险管规格与设备铭牌一致。 | 熔断后不可修复，直接报废；保险管使用超5年或接触电阻 >0.5Ω 应更换。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 保险管 | 电源模块 | 过流保护器件，防止电源短路损坏 | 是 | 保险管座接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 保险管座夹持簧片疲劳、氧化或安装松动，导致接触电阻增大，引发局部发热、压降，仪器工作不稳定。 | 仪器偶尔无法启动，拍打外壳后恢复；保险管座处温度偏高（>50℃）；测量数据波动。 | 接触电阻 >0.2Ω（正常<0.02Ω）[电气]；管座温升 >25K [物理] | 红外测温仪检查保险管座温[离线]；万用表mV档测量保险管压降（通电状态）[带电]；摇动保险管观察接触情况[离线] | 通电状态下测量保险管两端压降，若 ≧0.1V （额定电流<0.5A时），且重新插拔后改善，则判定接触不良；红外热像发现局部热点。 | 更换保险管座（需焊接工具）；清洁夹持簧片，用细砂纸去除氧化层，调整簧片压力；确保焊点牢固。 | 定期检查保险管座弹性，涂抹少量防氧化润滑脂；避免频繁插拔。 | 临时增加铜质垫片或缠绕铜丝增加接触压力，确保可靠接通。 | 可能引发仪器供电异常，导致电阻测试值偏差，严重时烧毁电源模块。 | GB/T 14048.1 低压开关设备和控制设备 总则 | 某仪器频繁重启，发现保险管座弹片疲劳断裂。 | 每季度检查保险管座弹性，清洁触点，测量压降。 | 座体弹性明显下降、无法可靠夹持时，或触片严重烧蚀、腐蚀，应报废更换。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 保险管 | 电源模块 | 过流保护器件，防止电源短路损坏 | 是 | 保险管老化（慢断型） | 电气 | 一般 | 长期运行中，保险管承受多次浪涌电流冲击，熔体材料疲劳劣化，呈现缓慢熔断特性，冷态电阻升高，最终在正常电流下也会熔断。 | 仪器工作中不定期无规律断电，重新插拔保险可恢复，更换新保险后故障消失；旧保险外观无明显熔断，但电阻偏高。 | 冷态电阻 >0.5Ω（新品<0.1Ω）[电气]；额定电流下运行压降 >0.2V [电气] | 万用表测量冷态电阻[离线]；在回路中串联电流传感器监测压降趋势[在线] | 测量保险管冷态电阻，若阻值超过初始值5倍以上，并在额定电流下压降异常偏高，无其它故障时，即可判定老化。 | 更换同规格新保险管。分析历史故障记录，若存在频繁浪涌，增设压敏电阻或浪涌抑制器。 | 选用延时型（T型）保险管以耐受短时浪涌；改善设备输入级防浪涌设计。 | 用同电流规格的快速熔断保险应急，但需尽快更换为适配合适类型。 | 无法保护设备，可能引起后续电路过流。 | GB/T 13539.3 低压熔断器 第3部分：非熟练人员使用的熔断器的补充要求 | 发生多起仪器夜间待机时保险断裂，旧保险电阻0.8Ω，新保险0.05Ω。 | 每年检测保险管冷态电阻，记录初始值；对于重要设备，每隔2年预防性更换。 | 冷态电阻超过初始值10倍或已达0.5Ω以上，立即报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 保险管 | 电源模块 | 过流保护器件，防止电源短路损坏 | 是 | 保险管选型不当 | 电气 | 严重 | 安装的保险管额定电流远大于设备要求，导致在异常过电流时不能及时熔断，无法起到保护作用，引发设备损坏。 | 设备内部发生过流故障时保险管完好，但电路板铜箔烧断、功率器件炸裂；诊断发现熔断器未动作。 | 保险管额定电流/设备额定电流比值 >2.5 [电气]；分断能力低于系统可能短路电流 [电气] | 核对设备铭牌或技术手册要求，检查保险管规格标识[离线]；记录故障时电流波形（外接录波）[离线] | 对比设备电路保护需求与保险管实际规格，若额定电流超过设备标称值1.5倍，或分断能力不足，判定选型错误。 | 更换符合设备制造商规定的电流值、分断能力和类型（如F型或T型）的保险管。必要时整改配电。 | 建立保险管更换台账，确保备件规格一致；新设备投运前核对保护配合。 | 临时可串联外接合适保险座，待停机后再更换。 | 故障扩大，造成电源模块、变压器等昂贵部件损坏。 | GB 50227 并联电容器装置设计规范（相关配合条款） | 某测试仪用10A保险代替原2A，后因电源短路未熔断，烧毁变压器。 | 每次更换保险时核验规格，建立目视化标识，粘贴额定值标签。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 恒流源模块 | 主机 | 产生100A/200A等稳定直流测试电流的功率电路 | 否
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 采样电阻阻值漂移 | 电气/热 | 严重 | 电压采样模块中精密分压电阻因长期受潮或温度循环导致阻值偏差超过允许范围，使采样电压偏离真实值，引起测量误差增大。 | 测试仪在标准电阻上读数重复性差，同一回路多次测量结果偏差>0.5%，环境温度变化时读数明显偏移。 | 标准电阻实测偏差δ>0.5%[物理]；分压比偏移Δβ>0.2%[电气] | 在线比对法：每月用标准电阻箱在10μΩ、100μΩ、1mΩ三点校验[在线] | 用0.01级标准电阻源输入测试信号，记录电压采样值，计算分压比并与出厂值比较，连续5点偏离趋势>0.1%即判定漂移。 | 步骤：1. 拆下采样板固定螺丝；2. 用数字电桥（精度0.02级）在20℃±1℃环境测量R1、R2实际值；3. 若偏差>0.05%，更换同批次精密电阻（温度系数≤25ppm）；4. 焊接后用绝缘漆涂覆，60℃烘烤1h。工具：数字电桥、恒温焊台、绝缘漆。 | 每季度用标准电阻源校对，入库前进行-10~50℃温度循环老化48h。 | 用软件补偿系数临时修正采样值，在设备界面设定纠偏因子。 | 回路电阻测试结果整体偏高或偏低，严重导致误判断路器触头接触不良。 | DL/T 845.3-2004, GB/T 6587-2012 | 某变电站用回路电阻测试仪测量200kV断路器，春季温度15℃读数110μΩ，夏季30℃读120μΩ，拆检发现分压电阻温漂超标。 | 日常巡检：每周检查采样模块接线端子氧化情况，紧固螺丝；每季用标准电阻源在线校验一次。 | 分压电阻阻值变化率>1%且补偿后线性度仍>0.3%时模块报废；使用年限超8年。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 滤波电容漏电 | 电气/化学 | 一般 | 采样回路中的滤波电解电容因电解液干涸或介质老化导致绝缘电阻下降，产生直流漏电流，使采样电压叠加误差。 | 测试仪开机后零点漂移逐渐增大，前几分钟读数不稳定，稳定后仍有基底噪声（约0.5mV以上）。 | 电容漏电流I_leak>20μA[电气]；绝缘电阻R_ins<50MΩ[电气] | 离线检测：用LCR电桥在100Hz下测试电容C、D值，D>0.05即异常[离线] | 断开采样回路，单独给电容加压30V，监测串联电阻两端压降，若稳定漏电流>20μA则判定失效。 | 步骤：1. 用吸锡器拆卸滤波电容；2. 使用LCR电桥验证损耗角正切值；3. 更换为相同容值和耐压的高频低ESR电容（例如1000μF/35V，105℃长寿命）；4. 清理焊盘并焊装。工具：LCR电桥、吸锡器、防静电焊台。 | 选用固态电容替代电解电容，降低蒸发干涸风险。 | 若无法立即更换，可将采样板置于干燥剂袋中密封运行12h以降低漏电流，临时恢复使用。 | 导致测量数据底部噪声增大，小量程（μΩ级）测量跳动，无法满足规程重复性要求。 | IEC 60068-2-20, GB/T 6593-1996 | 某检修班测试220kV隔离开关时，发现测试仪零位漂移达0.8mV，打开机箱发现滤波电容顶部鼓包，更换后正常。 | 日常巡检：每半年用绝缘电阻表测试电容端绝缘，要求>100MΩ；维护操作：避免长期工作在超过45℃环境。 | 电容漏电流>50μA或损耗角正切值>0.1且受热外壳变形时直接报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 信号调理运放失效 | 电气 | 危急 | 精密运放（如OP07/AD620）因静电击穿、输入过压或焊点疲劳导致开环或失调电压超限，使电压采样无法线性输出。 | 测试仪开机报“AD”或“采样异常”故障，自检界面电压显示为满量程或零值，无法执行测试。 | 运放供电电流异常（偏离额定±15%）[电气]；输出端静态电压超出电源轨2V以上[电气] | 带电检测：用示波器测量运放输出端对地电压，与输入差分电压比较，增益偏差>20%即异常[带电] | 输入已知100mV差分信号，运放输出应为1.000V（增益=10），若输出<0.5V或>4.5V，则判定运放损坏。 | 步骤：1. 断开供电，用防静电腕带接地；2. 拆下故障运放，用吸锡器清孔；3. 焊接贴片运放或插座式替换（注意方向）；4. 通电后用信号发生器注入10mV~100mV阶跃，用示波器验证线性度应≤0.05%。工具：示波器、信号发生器、防静电焊台、吸锡器。 | 输入端加装TVS管和钳位二极管，PCB布局增加保护环；仓库备有编程后运放模块。 | 若仅失调电压增大但输出线性存在，通过调节调零电位器或软件偏置临时应急。 | 直接导致测试功能丧失，无法获取任何有效回路电阻数据。 | DL/T 967-2005, JIS C 1002 | 某公司测试仪在测量500kV GIS回路时，突然显示“0μΩ”，后检查为运放输出对地短路，因输入端口未加保护被感应电压击穿。 | 日常巡检：每月检查电路板是否有变色、异味；维护操作：每年用精密电压源校验整个模拟通道准确性。 | 运放经焊接修复后失调电压仍>5mV且温漂>2μV/℃，判定不可修复，整体模块报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | PCB绝缘降低 | 绝缘/环境 | 轻微 | 采样模块PCB表面因吸附粉尘、潮湿凝露或助焊剂残留形成导电通道，在高压端（电压采样线）与低压端之间产生泄漏电流，引起测量误差。 | 阴雨或高湿度天气（相对湿度>75%）时测试值偏小，干燥后恢复；用高阻表测量采样线两端绝缘电阻低于100MΩ。 | 绝缘电阻R_ins<50MΩ[电气]；泄漏电流I_leak>1μA（在100V DC下）[电气] | 离线检测：用500V兆欧表测量采样输入端对机壳地绝缘电阻，湿度85%RH环境下持续下降[离线] | 在湿度85%RH环境中，加直流100V，监测串联微安表漏电流，若随时间指数上升稳定>1μA则判定PCB受潮。 | 步骤：1. 拆下采样模块；2. 用无水乙醇（99.7%）和防静电刷清洗PCB两面；3. 用热风枪80℃干燥30min；4. 喷涂三防漆（丙烯酸类）覆盖高压区域；5. 干燥后复测绝缘电阻需>500MΩ。工具：兆欧表、防静电刷、热风枪、三防漆。 | 模块表面每半年用电路板清洁剂清洗，控制存储和使用环境湿度<70%。 | 临时用热风枪对采样板加热驱潮，使绝缘电阻恢复至100MΩ以上后快速投用。 | 加剧采样电阻漂移，长期导致铜箔电化学腐蚀断裂。 | IPC-A-600G, GB/T 16935.1-2008 | 南方梅雨季，某配电班发现回路电阻测试仪测量同一隔离开关数值逐日下降，从120μΩ降至95μΩ，检查为采样板凝露，清洗干燥后恢复正常。 | 日常巡检：每周目视检查PCB表面有无霉点、积灰；周期：每3个月用绝缘电阻表测试绝缘；维护要点：湿度>80%天气启用除湿机。 | 若PCB出现基板分层、铜箔剥离或绝缘电阻清洗后仍<10MΩ，则模块报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 电压采样线接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 电压采样测试线插头与仪器采样端子、或被试品电压端子因氧化、松动、压接不牢，形成额外的接触电阻（通常0.01~0.2Ω），与回路电阻串联导致测量值偏高且不稳定。 | 单手轻摇测试线时回路电阻读数跳动，差值超过5μΩ；插头、鳄鱼夹接触面可见黑色氧化层；紧固后数值明显下降。 | 接触电阻Rc>0.1Ω（四线法端接测试）[物理]；压降Vc>10mV（100A测试时）[电气] | 日常外观检查：观察铜插孔、插头有无变色、弹性减弱[离线]；用微欧计直接测量电压线两端插头与导线本体间的电阻[离线] | 施加100A直流电流，用万用表mV档测量电压端子与接线点之间的压差，若压差>5mV则判定接触不良。 | 步骤：1. 拆除采样线，用金相砂纸或橡皮清洁插头、插座表面氧化层；2. 用无水酒精清洗；3. 检查插座簧片弹性，若退火发软则更换端子；4. 重新插接并确保锁紧机构有效。工具：金相砂纸、无水酒精、万用表、插拔力测试夹具。 | 测试线插头定期涂抹薄层抗导电氧化脂；每次使用前检查插头弹性；选用镀金或镀银插头。 | 临时用C形夹或铁丝将插头强制压紧在插座内，保持接触压力，测试完毕后立即维修。 | 电压采样端接触电阻直接叠加到被测电阻上，导致断路器回路电阻“超标”误判，可能延误检修或造成误更换触头。 | GB/T 14048.1-2012, DL/T 596-2021 | 某电厂测试6kV开关柜回路电阻，测量值波动在45~68μΩ，紧固电压夹子后稳定在42μΩ，检查发现夹口锈蚀。 | 日常巡检：每日使用前检查插头弹性、清洁度；周期：每月用微欧计测量测试线整体电阻，应<0.05Ω；维护操作：轻插轻拔，避免拽线。 | 测试线插头弹性疲劳导致接触电阻>0.5Ω或插座铜套开裂，则整条电压采样线报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 屏蔽层断线引入共模干扰 | 电气/环境 | 一般 | 电压采样电缆屏蔽层因反复弯折根部断裂或接地不良，失去对工频、射频干扰的屏蔽作用，导致采样信号上叠加50Hz及谐波噪声，引起小量程测量读数剧烈跳动。 | 测试仪在未接测试品或短接状态下，显示屏读数跳动幅度超过1μΩ（某值）；靠近大电流电缆或对讲机发射时干扰加剧。 | 屏蔽层接地电阻Rg>4Ω[电气]；共模噪声幅值V_noise>2mVpp[电气] | 在线检测：用示波器交流耦合测量采样板输入端，观察有无工频包络；[在线] 离线检测：用毫欧表测量屏蔽层两端接地连通性[离线] | 在测试仪输入端接入100Ω标准电阻，用示波器观测电压采样信号，若噪声峰值超过满量程的0.2%且含有50Hz成分，同时检测屏蔽层两端电阻>4Ω则判定屏蔽失效。 | 步骤：1. 拆开测试线插头注塑头；2. 重新焊接屏蔽网与插头外壳地线，加套热缩管；3. 若电缆内部断线，整根更换为双绞双层屏蔽电缆；4. 确保仪器接地端子与大地可靠连接。工具：电烙铁、热风枪、热缩管、内热式剥线钳。 | 测试线采用硅胶护套高柔性屏蔽电缆，弯曲半径>10倍线径；仪器接地电阻每半年检查<2Ω。 | 临时降低测试电流（如从100A降至50A），并增加读数滤波次数，可勉强获取稳定读数。 | 毫欧级回路电阻测量直接受干扰而无法进行，可能误报断路器触头接触不良或无数据。 | GB/T 17626.8-2006, IEC 61000-4-8 | 某现场测试时，对讲机靠近仪器读数突然跳变至负值，排查发现屏蔽线根部虚断，更换测试线后正常。 | 日常巡检：每周检查屏蔽层外观，轻轻弯折线材观察读数是否跳动；维护周期：每季用示波器检视噪声峰值；维护操作：存放时避免重物挤压。 | 电缆屏蔽层多点断裂或绝缘层龟裂，修复后仍出现间歇性噪声，报废整条测试线。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 输入保护TVS管短路 | 电气 | 严重 | 电压采样输入端并接的TVS（瞬态电压抑制二极管）因多次承受感应的浪涌电压超过其能量耐受，导致PN结永久性短路，将采样信号强行拉低至地电位附近，采样电压近于零。 | 测试仪空载或连接试品后，显示回路电阻接近0或负值；用万用表测量采样端子对地电阻接近0Ω（正常应>几十kΩ）。 | TVS漏电流I_leak>1mA at 5V[电气]；输入端口正向电阻<10Ω[物理] | 离线检测：断开输入引线，使用数字万用表二极管档测量采样输入端对地正向压降，若显示0V或接近0Ω则短路[离线] | 用数字万用表电阻档测量采样输入端口对地阻值，若小于10Ω且无法恢复，拆开模块测量TVS两端电阻，若近0Ω则判定TVS短路。 | 步骤：1. 打开屏蔽罩，定位故障TVS管；2. 用热风枪或烙铁拆卸；3. 更换同型号TVS（如P6KE6.8A），注意极性；4. 焊接后复测端口对地阻值恢复至kΩ级。工具：热风枪、防静电手环、数字万用表。 | 输入端串入10Ω限流电阻，并增加一级气体放电管作为粗保护；TVS选型能量耐受需匹配现场电磁环境。 | 若现场无备件，可临时焊开短路TVS一端使其脱离电路，电压采样可立即恢复，但需在24h内安装新保护器件，以防下一次浪涌损坏运放。 | TVS短路直接拉死采样信号，测量完全失效，且可能连带损坏前级精密电阻。 | GB/T 17626.5-2019, IEC 61000-4-5 | 某变电站测量时感应雷电过电压致TVS短接，测试仪连续显示0.2μΩ，更换TVS后正常。 | 日常巡检：每次使用前测量采样端口静态电阻，正常应为2kΩ~10kΩ；周期：每年卸下模块用晶体管图示仪测试TVS漏电流。 | 若TVS短路且PCB铜箔被烧毁无法可靠焊接新器件，模块报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压采样模块 | 主机 | 高精度毫伏级信号调理与放大电路，采集电压降 | 否 | 采样切换继电器触点氧化 | 电气/机械 | 轻微 | 量程切换或校零继电器触点因电弧烧蚀或有机蒸气聚合，形成绝缘性氧化膜，在低电平信号时产生可变接触电阻，造成小量程读数断续或误差增大。 | 在100μΩ档测量时读数偶尔跳变至超量程或零值，轻轻敲击外壳恢复正常；继电器吸合声音发涩。 | 触点接触电阻>0.1Ω（闭合状态下）[物理]；触点压降>10μV at 10mA[电气] | 离线检测：打开机壳，给继电器线圈通电，用毫欧表测量触点两端电阻，若>0.1Ω且不稳定则异常[离线] | 用示波器监视采样信号，同时轻敲继电器外壳，波形出现台阶或断续，配合测触点电阻超过规范值，判定触点氧化。 | 步骤：1. 断开电源，取下继电器透明防尘罩；2. 用继电器触点清洁剂喷射，然后穿过干净的牛皮纸条在触点间拉动打磨；3. 用万用表复测闭合电阻<0.05Ω；4. 若氧化严重，更换密封型信号继电器。工具：触点清洁剂、牛皮纸、毫欧表。 | 选用密封含触点保护气体的继电器；设计上确保通过触点的电流足够“湿润”触点（如20mA以上）。 | 临时将切换档位固定在常用量程，暂时屏蔽继电器切换功能，仅使用该档位测量。 | 量程切换失效导致无法覆盖全量程，小量程测量失败，影响检修计划。 | IEC 61810-1, GB/T 14598.2-2011 | 某测试仪在1mΩ档工作正常，切换到10μΩ档无读数，检查为继电器触点高阻，清洗后恢复正常。 | 日常巡检：每半年检查继电器外壳有无变色，有条件测量触点电阻；维护操作：避免在高尘、含硫气氛中使用。 | 继电器触点烧蚀成坑或铆接松动，即使打磨后电阻仍>0.2Ω，整体更换继电器或模块。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 控制主板 | 主机 | 含MCU/CPU、A/D转换、数据存储和通讯接口的核心控制单元 | 否 | 搜索失败：无法获取回路电阻测试仪控制主板故障信息 |  |  | 所有联网搜索请求均返回错误，无相关数据 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 散热风扇 | 主机 | 强制风冷，为恒流源功率器件散热 | 否 | 风扇停转 | 电气/控制 | 严重 | 风扇电机绕组断路、驱动电路失效或电源线脱落，导致风扇无法运转。机理：电机绝缘老化匝间短路烧断，或控制板MOS管击穿。 | 风扇完全不转，仪器开机后无气流，手触风扇外壳无振动感。 | 风扇供电电压 0V [电气]；电机电流 0A [电气]；绕组电阻无穷大(正常约50~200Ω) [电气] | 开机目视检查[在线]；万用表测电源端子电压[离线]；摇表或万用表测绕组电阻[离线] | 1. 开机后无风，判定故障存在；2. 测量风扇供电端子，若有额定电压(如DC12V/24V)则风扇电机损坏；若无电压则检查驱动电路。 | 更换同型号散热风扇（工具：螺丝刀、烙铁、热缩管）；若驱动MOS管损坏，更换同规格MOS管或驱动芯片（工具：万用表、热风枪、吸锡器）。 | 定期清洁滤网防止堵转；仪器存放于干燥环境，避免电路板受潮；开机前目视检查风扇运转。 | 使用外置便携式USB或电池风扇对准散热片强制风冷，保障临时测试。 | 仪器内部IGBT、整流模块等功率器件散热不良，导致测试精度下降、器件过热烧毁甚至火灾。 | DL/T 845.2-2004 高压直流电阻测试仪通用技术条件；GB/T 5171.1-2014 小功率电动机 第1部分：通用技术条件 | 某变电站使用HLY-Ⅲ型回路电阻测试仪，散热风扇停转后继续测试，导致开关电源模块烧毁，仪器停用检修。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 散热风扇 | 主机 | 强制风冷，为恒流源功率器件散热 | 否 | 风扇异响 | 机械 | 一般 | 风扇轴承磨损、叶片不平衡或异物侵入风道，导致运转时发出异常噪声。机理：轴承滚珠磨损产生间隙，转子偏心旋转或叶片擦碰外壳。 | 风扇转动时发出“咔嗒”声、高频啸叫或周期性摩擦声，声音随转速变化，可伴有轻微振动。 | 噪声值 >45 dB(A) (距进风口30cm处) [物理]；振动速度有效值 >2.8 mm/s [物理]；轴承径向游隙 >0.05mm [物理] | 听音判断[在线]；分贝仪检测[离线]；便携式测振仪测量轴承座振动[离线] | 用分贝仪距仪器进风口30cm测量，噪声超过45dB(A)且手感明显振动，即判定为异响故障；进一步用听诊器定位异响源。 | 更换同型号风扇轴承（工具：轴承压入器、卡簧钳）；若叶片变形则更换风扇总成（工具：螺丝刀）。 | 每半年在轴承上加注高低温润滑脂；仪器运输时采取防振包装，避免风扇动平衡破坏。 | 清洗叶片后滴入1~2滴低挥发合成润滑油暂时降噪，注意避免油污污染内部电路。 | 长期异常振动导致邻近焊点、电容引脚疲劳断裂，引发二次故障。 | JB/T 8689-2014 通风机振动检测及其限值；GB/T 2888-2008 风机和罗茨鼓风机噪声测量方法 | 某型号回路电阻测试仪风扇异响，用户反复加注普通润滑油，一周后轴承卡死，风扇停转，仪器过热告警。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 散热风扇 | 主机 | 强制风冷，为恒流源功率器件散热 | 否 | 风扇转速偏低 | 电气/热 | 轻微 | 电源电压偏低、电机线圈局部短路或驱动PWM占空比异常，导致风扇转速持续低于额定值。机理：滤波电容老化容量下降，供电纹波增大，电机输出扭矩不足。 | 出风量明显减弱，手感风力微弱，仪器散热片温度相比正常时升高5℃以上，但风扇仍在转动。 | 转速＜额定转速的80%（如额定3000RPM，实测＜2400RPM） [物理]；供电电流偏低（如正常0.12A，实测0.06A） [电气]；电源纹波＞300mV [电气] | 转速表非接触测量[离线]；万用表串入测电流[离线]；示波器测电源纹波[离线]；热像仪监测散热片温度[在线] | 测量风扇转速与额定值对比，实测转速低于额定值80%且电流低于正常值，排除风道堵塞后，判定为风扇或驱动电路老化。 | 更换电源滤波电解电容，选用相同容量和耐压的低ESR电容（工具：电烙铁、万用表）；若电机线圈轻微短路则更换风扇。 | 每年使用示波器检测电源纹波，纹波超过200mV时提前更换电容；避免仪器长期在高温环境下存放，减缓电容老化。 | 在散热片附近临时增加外部风扇增强对流，确保测试可继续进行。 | 散热效率下降导致功率器件温度快速上升，触发仪器内部温度保护，测试过程中断，影响工作效率。 | GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 第7部分：失效率和平均无故障时间的验证试验方案 | 某变电检修班组发现HRT-200型回路测试仪连续测试8次后自动停机，查风扇转速仅2100RPM（额定3000RPM），更换电源板电解电容后恢复。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 散热风扇 | 主机 | 强制风冷，为恒流源功率器件散热 | 否 | 风扇绕组绝缘降低 | 绝缘 | 轻微 | 风扇电机绕组因受潮、腐蚀或长期过热导致绝缘材料老化，绝缘电阻下降，可能引发泄漏电流增大、控制电路误动作或匝间短路。 | 风扇运转无异常，但用兆欧表测量绕组对地绝缘电阻值偏低；仪器偶尔出现测量数据跳动或干扰。 | 绕组对地绝缘电阻 <10 MΩ（500V兆欧表） [绝缘]；泄漏电流 >0.5 mA（额定电压下） [电气] | 500V绝缘电阻表测试[离线]；漏电流钳形表测量[离线] | 断开风扇电源，用500V兆欧表测量绕组端子对风扇外壳的绝缘电阻，若＜10MΩ则判绝缘不良；若＞100MΩ正常。 | 拆卸风扇，用无水酒精清洗绕组表面污垢，烘干后浸渍绝缘漆并烘干处理（工具：电烙铁、烘箱、绝缘漆）；若匝间短路则更换风扇。 | 存放环境湿度＜60%RH，定期通电驱潮；每年用兆欧表检测绝缘电阻。 | 在风扇电源回路中串接隔离变压器或滤波磁环，暂时抑制漏电流干扰。 | 绝缘降低导致漏电流流入接地系统，干扰测试精度，甚至触发漏电保护开关跳闸。 | GB/T 14711-2013 中小型旋转电机通用安全要求；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某试验站回路测试仪在梅雨季节出现电流显示波动，查为散热风扇绝缘电阻仅0.5MΩ，处理后恢复正常。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 散热风扇 | 主机 | 强制风冷，为恒流源功率器件散热 | 否 | 风扇风道堵塞 | 环境/热 | 一般 | 进风口滤网或风道被灰尘、棉絮、油污堵塞，通风截面大幅减小，出风量下降，散热不良。 | 风扇运转声沉闷，出风口风感微弱甚至无风，外壳散热孔附近积尘严重，运行中温升加快。 | 进风口风速 ＜1.0 m/s（正常＞3 m/s） [物理]；散热片温升 ＞40 K（正常＜30 K） [物理] | 风速计测量进风口风速[离线]；红外测温仪监测散热片温度[在线] | 用风速计紧贴进风口测量，风速＜1.0 m/s并目视可见滤网严重积尘，排除风扇自身故障后判定为风道堵塞。 | 断电后打开机箱，用毛刷、吸尘器清理滤网和风道，用压缩空气从出风口反向吹扫（工具：螺丝刀、毛刷、吸尘器、压缩空气罐）。 | 每月检查并清洁滤网一次；仪器存放时套防尘罩；灰尘大的工作环境增加清洁频次。 | 临时取下堵塞的滤网，直接运行风扇（注意防尘），待清洁后再装回。 | 散热效率严重下降，器件过热可能导致仪器自动保护停机，甚至永久损坏功率模块。 | DL/T 845.2-2004 高压直流电阻测试仪通用技术条件；GB/T 2900.29-2008 电工术语 电气绝缘材料和绝缘系统 | 某检修班组在煤场附近使用回路测试仪，连续测试后过热停机，发现进风口被煤粉完全堵死。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 散热风扇 | 主机 | 强制风冷，为恒流源功率器件散热 | 否 | 风扇霍尔传感器故障 | 电气/控制 | 严重 | 无刷直流风扇内部霍尔传感器损坏，导致电机缺相、相位错乱，风扇无法正常启动或剧烈抖动，驱动电流冲击。机理：传感器受潮、静电击穿或焊点疲劳。 | 开机瞬间风扇抖动一下后停止，或转一下停一下，或完全无反应；手拨动扇叶有均匀阻滞感；电机发出“嗡嗡”声并迅速发热。 | 霍尔输出无方波信号 [电气]；三相绕组电流严重不平衡 [电气]；风扇转速 0 RPM [物理] | 示波器测量霍尔信号（需拆开风扇） [离线]；万用表测量三相绕组线间电阻是否平衡 [离线] | 给风扇加额定电压，若电机不转且“嗡嗡”响，断电后手拨扇叶有均匀阻力（非机械卡死），再通电瞬间测单相电流有突变但无法持续运行，可判断为霍尔故障或驱动缺相。 | 更换整个散热风扇（霍尔传感器嵌入内部，维修困难）（工具：螺丝刀、电烙铁）。急用时，可外接同规格通用风扇驱动板替代。 | 选购品质可靠的品牌风扇；仪器内部做防潮处理，避免电路板结露。 | 使用外接调速风扇控制器带动其他风扇临时散热。 | 风扇完全失效，导致设备过热停运，功率器件过热烧毁风险。 | GB/T 18211-2017 无刷直流电动机通用技术条件 | 某型回路仪散热风扇启动困难，拆解发现霍尔传感器封装破裂，疑为运输冲击导致。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 内部连接线缆 | 主机 | 连接各模块的电源线、信号排线 | 否 | 测试线缆内部导体断裂 | 电气/机械 | 严重 | 长期弯折、拉伸或外部机械损伤导致铜芯断股、完全断裂；回路电阻增大或开路，测试时无法形成稳定测试电流。 | 测试数据严重偏差或无显示；测试回路开路报警；线缆局部手感变软或变硬。 | 线缆导体电阻 (mΩ)：正常值<10mΩ，断股时>50mΩ，开路时∞ [电气]；导通性：通/断 [状态量] | 万用表电阻/蜂鸣档测量线缆两端 [离线]；测试仪自检回路导通测试 [在线]；外观检查线缆护套变形 [离线] | 用毫欧表测量整条线缆电阻，若>50mΩ则判定内部断股；若电阻∞则判定完全断裂。需排除插头接触不良。 | 更换相同规格的测试线缆；使用剥线钳、压线钳制作新线缆端头，确保压接紧密。 | 使用时避免过度弯折、踩压；收纳时保持自然卷绕，使用专用线缆挂钩。 | 临时用备用线缆替换，或暂时将断裂处外部用导电夹短接（仅限应急，无法保证精度）。 | 测试数据超差，可能误判设备回路电阻导致错误维修决策。 | GB/T 12113-2003《接触电流和保护导体电流的测量方法》；JJG 1052-2009《回路电阻测试仪检定规程》 | 某变电站使用中发现回路电阻值跳变，经查为测试线内部断股接触不良，更换后正常。 | 每月检查线缆外观，每季用毫欧表测量线缆电阻并记录；清洁插头，涂抹导电膏防氧化。 | 导体电阻大于出厂值120%且无法修复；线缆护套多处断裂露出内芯；累计使用超过5年或试验中频繁出现开路。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 内部连接线缆 | 主机 | 连接各模块的电源线、信号排线 | 否 | 测试插头接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 插头内部焊接点虚焊、氧化或插针磨损，导致接触电阻增大且不稳定，影响大电流通过。 | 测试值漂移、重复性差；大电流输出时插头发热；测试中断或自检不通过。 | 插头接触电阻(mΩ)：正常<2mΩ，异常>10mΩ [电气]；温升(℃)：异常时比环境温度高>30℃ [物理] | 使用红外热像仪检测插头温升 [离线/带电]；用直流低电阻测试仪单独测量插头电阻 [离线] | 连续多次测试同一标准电阻，若结果分散性>1%且插头有明显温升，则判断接触不良；测量插头压降与电流计算接触电阻>10mΩ确认。 | 重做插头焊接或更换新插头；使用恒温焊台、含银焊锡焊接，并清洁插针氧化层（用金相砂纸）。 | 插拔时捏住插头外壳，禁止拉拽线缆；定期用无水酒精清洁插针；使用防尘帽。 | 临时在插头根部涂抹导电润滑脂以减少接触电阻，但如果温升持续则必须停机处理。 | 可能导致测试电流无法达到额定值，延长测试时间或烧毁测试线。 | GB/T 5095.2-1997《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法》第二部分；DL/T 845.4-2004《电阻测试装置通技术条件》 | 一供电局测试时大电流输出时插头冒烟，检查发现插头焊接松动，重焊后故障排除。 | 每次使用前目视检查插头有无烧痕，每月测量一次插头接触电阻，保持插针镀层完好。 | 插针磨损至直径减小0.2mm以上或镀层脱落；插头外壳变形无法紧固；修复两次仍接触电阻>10mΩ。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 内部连接线缆 | 主机 | 连接各模块的电源线、信号排线 | 否 | 测试线绝缘破损 | 绝缘 | 严重 | 线缆护套被锋利物体割伤、长期磨损或老化龟裂，导致绝缘下降，可能引发漏电或短路。 | 绝缘电阻测试不合格；潮湿环境下测试仪漏电流报警；外观可见破损处。 | 绝缘电阻(MΩ)：500V测试，正常>100MΩ，受潮<10MΩ，破损<1MΩ [电气]；漏电流(mA)：>0.5mA [电气] | 绝缘电阻测试仪(500V)离线测量芯线对屏蔽层电阻 [离线]；耐压测试泄漏电流监测 [离线]；目视检查 [离线] | 采用500V绝缘电阻测试仪测量测试线两芯间及芯与屏蔽层间绝缘电阻，若<10MΩ判定绝缘受潮，<2MΩ判定破损漏电。必要时加压1000V、1min无击穿。 | 破损处清理后用高压自粘绝缘胶带半叠缠绕3层，外加PVC保护；若破损点多或内部受潮需整体更换线缆。 | 线缆铺设避免拖拽，加装防护线槽；定期测量绝缘电阻；雨后测试前需清洁干燥线缆。 | 用防水绝缘胶带临时封堵，但不能用于高压测试；确保破损处无导体裸露。 | 可能使测试电流分流，造成测量值偏低；或导致人员触电风险。 | GB/T 3048.6-2007《电线电缆电性能试验方法 第6部分：绝缘电阻试验》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某水电站检修时，测试线经地面拖拉后绝缘破损，测试时漏电流大导致开关跳闸。 | 每日使用前简易外观检查；每次使用后清洁线缆并检查护套完整性；每半年全面绝缘检测。 | 绝缘电阻<10MΩ且干燥处理后仍不恢复；护套多处龟裂、长度超过300mm；因绝缘破损导致过人员触电。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 内部连接线缆 | 主机 | 连接各模块的电源线、信号排线 | 否 | 屏蔽层接地不良 | 电气/环境 | 轻微 | 屏蔽层编织网断裂、接地线虚接或接地插头氧化，导致抗干扰能力下降，感应电压引入测试回路。 | 测量值在小范围周期性波动或受环境干扰明显；数据最后一位跳动。 | 屏蔽层到接地端子电阻(mΩ)：正常<50mΩ，异常>500mΩ [电气]；感应电压(mV)：异常>100mV [电气] | 万用表电阻档测量屏蔽层两端及接地端导通 [离线]；在强干扰环境下对比屏蔽接地与不接地测试值变化 [离线] | 用电阻表测量屏蔽层两端电阻，若>1Ω或波动则判定断裂或虚接；测量接地端与机壳电阻应<0.1Ω。 | 找到断点重新编织焊接屏蔽层；或更换带屏蔽的测试线；处理接地端子氧化层并紧固。 | 屏蔽层与插头外壳牢固焊接；使用防扭防拉线缆；定期检查接地导通性。 |  | 对交流高压试验或近干扰源测试影响显著，可能导致测试值无效。 | GB/T 12113-2003；电阻测试仪产品技术条件 | 某试验所在GIS回路测试时发现数据周期性摇摆，检查为屏蔽线虚焊，补焊后正常。 | 每月检查接地线导通及外观；每半年紧固接地螺丝。 | 屏蔽层多处断裂无法重焊；接地电阻>1Ω且不可恢复。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 内部连接线缆 | 主机 | 连接各模块的电源线、信号排线 | 否 | 线缆过热老化 | 热/化学 | 一般 | 长期通过大电流（≥100A）导致的发热积累，使绝缘材料硬化、变色、力学性能下降，加速老化。 | 线缆护套变硬、褪色、有焦味；长期使用后测试值重复性变差。 | 线缆外皮硬度（邵氏A）：正常<85HA，老化>90HA [物理]；介质损耗角正切（tgδ）：新线<0.02，老化>0.05 [物理]；温度巡检温升>40K [物理] | 外观检查颜色、柔韧性 [离线]；红外测温扫描测试时线缆温度分布 [在线]；介质损耗测试 [离线] | 检查线缆外表有无硬化脆裂、颜色变深；用硬度计测量>90HA则判定老化；介质损耗tgδ>0.05且绝缘电阻下降伴行。 | 更换新线缆，选用耐高温硅胶护套线；减小测试电流时间，采用间断通电模式。 | 严格遵守额定电流与持续通电时间规定；使用带有强制风冷或自动断电保护的测试系统。 | 降低测试电流延长通电时间，但需保证系统允许。 | 绝缘强度下降，可能导致击穿；线缆阻抗变化影响精度。 | GB/T 2951.12-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》；IEC 60227 | 某测试班组连续测试后线缆表面温度达80℃，护套变软粘连，后续测试阻值不稳。 | 每次大电流测试后检查线缆温升；每半年抽查线缆柔韧性和外观。 | 绝缘材料硬化严重出现裂纹；介质损耗tgδ>0.1；正常电流下温升超过标准规定值且无法恢复。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测量线缆组件 |  | 连接设备与被测对象的成套测试导线 | 是
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电流测试线 | 测量线缆组件 | 大截面积软铜线，传输百安级大电流 | 是
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 电压测试线断线 | 电气/机械 | 严重 | 导线内部铜丝因频繁弯折、拉伸或外力挤压断裂，或焊接点脱焊，导致测量回路开路，无法采集电压信号。 | 测试仪显示超量程、无测量值或数值无限大；测量过程中电压值不稳定、跳动；轻拉线缆时显示时断时续。 | 线芯电阻：正常<0.5Ω，故障时>1MΩ或开路[电气]；屏蔽层通断：导通正常，不导通断线[电气] | 万用表电阻档离线测量导线两端电阻[离线]；通路蜂鸣档检测通断[离线]；摇动线缆同时监测导通性[离线] | 若线缆两端电阻>10Ω或蜂鸣器不响，判定断线；若电阻>1kΩ判为高阻断线。 | 拆开插头外壳，找出断点重新焊接或压接，使用烙铁、焊锡、热缩管；若线缆中部断线，更换整条电压测试线，使用专用剥线钳、压线钳。 | 使用时避免过度弯曲线缆根部；收线时采用“8”字绕线法并轻拿轻放；定期检查插头注塑根部有无裂纹。 | 如临时需测试，可暂用备用通道电压测试线替代，并在测试后立即修复。 | 回路电阻测试限值误判，可能导致设备带隐患运行；接地导通测试结果失效。 | DL/T 845.1-2004《电阻测量装置通用技术条件 第1部分：回路电阻测试仪》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某变电站用回路电阻测试仪测试断路器，始终显示“OL”，查为电压测试线黄线内部断线。 | 每月用万用表测量测试线通断和电阻值；每次使用后清洁插头、检查外观；每年对插头内部焊点检查加固。 | 导线内部多处断线无法可靠连接；插头金属部分严重变形无法修复；累计使用超过6年且电阻大于2Ω。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 插头接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 插头与测试端或仪器插座之间因氧化、污损、弹性元件疲劳导致接触电阻增大，电压信号衰减或引入噪声。 | 测试数据偏低且波动大；轻微摇动插头时数值跳变；仪器自检时电压回路故障报警。 | 插头接触电阻：正常<10mΩ，故障时>50mΩ[电气]；插拔力：<15N为松脱[物理] | 用微欧计测量插头配合后的接触电阻[离线]；用弹簧秤测试插拔力[离线]；热成像观察带载时插头发热[带电] | 测量接触电阻>50mΩ或温升>15K判为接触不良；若插拔手感明显松脱或可见氧化层判为故障。 | 拔下插头，用无水酒精和棉签清洗插针与插孔；用细砂纸轻轻打磨氧化层；用钳子微调插孔弹片恢复夹紧力，工具：酒精、脱脂棉、砂纸、尖嘴钳。 | 测试后及时盖好防尘帽；存放于干燥环境；使用前用电子清洁剂擦拭插头。 | 若无备件，可多次插拔刮擦氧化层应急，但须立即计划维修。 | 导致断路器回路电阻测试值偏大，可能造成不必要的停电检修。 | GB/T 5095.2-1997《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性及接触电阻试验》 | 现场测试220kV断路器，多次测量值分散性大，后确认电压插头氧化严重。 | 每月检查插头镀层，发现变色立即清洁；每季测试接触电阻；每年更换一次插头内的O型密封圈。 | 插头基体开裂；镀层磨损露铜且接触电阻>200mΩ；插拔寿命超5000次。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 绝缘层破损 | 绝缘 | 危急 | 电压线外护套被割伤、磨损或老化开裂，导致内部导体裸露，可能引起相间短路或测试人员触电。 | 外观可见破损、龟裂；雨天或潮湿环境测试时数据异常；对地绝缘电阻下降。 | 绝缘电阻：正常>100MΩ(500V兆欧表)，故障时<1MΩ[绝缘]；破损处可见导体[状态量] | 目视检查[离线]；用500V兆欧表测量线芯与屏蔽层间绝缘电阻[离线]；在安全区域进行耐压试验[离线] | 绝缘电阻<10MΩ或目视发现导体裸露立即判为故障，严禁使用。 | 破损点在插头根部时，剪去损坏段重新焊接；若中间破损，用绝缘热缩管双层修复，或用冷缩绝缘修补带缠绕，工具：热风枪、绝缘带。无法保证绝缘强度时整根更换。 | 线缆不要在地面拖拽，避开尖锐物体；加装蛇皮管或护套保护；定期做绝缘测试。 | 临时用高压自粘绝缘胶带紧密缠绕破损处，外层包覆PVC胶带，但必须尽快更换。 | 测试时电压线对地短路可能损坏测试仪电源模块、导致误判，严重时可引发人身触电。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；DL/T 474.1-2006《现场绝缘试验实施导则 第1部分：绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》 | 某站检修时电压线被踩踏破损，测试时对地打火，仪器电源保险烧断。 | 每次使用前检查外观，收线时顺直无扭曲；每月做一次绝缘电阻测试并记录，发现低于100MΩ重点跟踪。 | 绝缘电阻<1MΩ且无法通过局部修补恢复；护套大面积龟裂长度超过100mm；经历过短路烧灼。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 屏蔽层断裂 | 电气/环境 | 轻微 | 电压测试线屏蔽编织层因反复弯曲金属疲劳断裂，或接地引线脱焊，导致抗干扰能力下降，外部电磁场耦合干扰信号。 | 测试数值在强干扰环境下（如高压带电区）明显跳动或不稳定，远离干扰源时恢复正常；仪器可能误报过流。 | 屏蔽层导通电阻：正常<1Ω，故障时>10Ω或开路[电气]；屏蔽层覆盖率降低[状态量] | 用万用表测量插头屏蔽壳与线缆另一端屏蔽层之间的电阻[离线]；用LCR电桥测量芯-屏蔽电容变化[离线] | 屏蔽层电阻>5Ω或电容值偏离标称30%以上，判定屏蔽失效。 | 拆开插头，重焊屏蔽层接地线；若线缆中部屏蔽断裂，需整体更换电压测试线，工具：烙铁、吸锡器。 | 避免测试线过度扭转；收线时使用魔术贴固定，禁止硬折。 | 测试时暂时远离强干扰源，加磁环抑制高频干扰。 | 在高电压等级断路器测试中，屏蔽失效可能导致数据不稳定，无法获取合格试验结果。 | JB/T 4278.10-2011《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第10部分：屏蔽效能试验》 | 某500kV变电站测试GIS回路电阻，数据始终不符合规律，确认为电压线屏蔽层开路。 | 每季检查屏蔽线插头根部焊点；每年测量一次屏蔽导通电阻。 | 屏蔽层电阻>20Ω且无法修复；屏蔽编织层散股面积超过10%。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 测试线极性接反 | 控制/电气 | 一般 | 操作人员将电压测试线正负极与仪器或设备接线端反接，导致测量电路采样极性错误，仪器可能显示负值或异常值。 | 仪器显示负电阻值；或与已知阻值相比明显异常；部分仪器报警“极性错误”。 | 电压极性：反接则测试仪检测到负电压输入[电气] | 肉眼观察接线颜色与标识[在线]；带极性指示功能的仪器自动判别[在线] | 断开连接，目视确认红色接正、黑色接负；对照仪器接线图校对。 | 立即停电，按正确极性重新连接，接头锁紧。 | 严格按照仪器制造商接线图接；对操作人员进行培训；接线后互检。 | 无。 | 测试结果无参考价值，可能导致错误的设备评估。 |  | 新员工测试CT回路电阻时，未注意电压线极性与电流线方向一致，得出负值。 | 每次测试前由工作负责人确认接线。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 电压测试线芯间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 电压测试线内部两芯线绝缘层因过热、老化或机械挤压破损，导致芯间短路，电压测量回路被旁路，呈现极低电阻值或零值。 | 仪器显示电阻值远低于正常值（接近0μΩ），或零值；测量回路可能报警“短路”；拆开线缆端部可测到芯间低电阻。 | 芯间绝缘电阻：正常>100MΩ，故障时<10Ω（500V兆欧表）\[绝缘\]；芯间电容异常增大\[电气\] | 用兆欧表离线测量两芯线间绝缘电阻\[离线\]；用电桥测芯间电容\[离线\]；目视检查是否有挤压变形痕迹\[离线\] | 绝缘电阻<1kΩ或观察到芯线裸露，判定为芯间短路；若电容值超过标称值数倍且电阻低，确认短路。 | 若短路点在插头或易接近处，剥开外护套，重新绝缘处理或更换短路段，使用热缩管、绝缘胶带、剥线钳。否则整根更换电压测试线。 | 避免线缆受重压或穿刺；不与高温物体接触；定期测量芯间绝缘。 | 若应急，可临时改用其他通道电压线，但需核对极性。 | 测试结果严重错误，可能将高阻设备误判为合格，引发安全隐患。 | DL/T 845.1-2004《电阻测量装置通用技术条件 第1部分：回路电阻测试仪》；GB/T 3048.5-2007《电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验》 | 某站用回路电阻仪测GIS，显示0.1μΩ，明显异常，查为电压线被重物压扁导致内部红黑线短路。 | 每月进行芯间绝缘电阻测试；存放时避免堆压。 | 芯间绝缘电阻<1MΩ且无法恢复；线缆有多处挤压变形。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 测试夹接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 鳄鱼夹或测试夹齿尖磨损、弹簧松弛、夹口有氧化层或污物，导致与被试设备接触电阻增大，电压信号采集不准确，测量值偏大。 | 测试值波动，用手轻摇夹子值变化；夹子部位发热（带载时）；目测夹齿明显磨损或锈蚀。 | 夹子接触电阻：正常<1mΩ（夹持清洁铜排），故障时>5mΩ\[电气\]；夹持力：<10N判定松脱\[物理\] | 用微欧计测量夹子夹持标准铜排时的接触电阻\[离线\]；用弹簧秤测夹子张开力\[离线\]；热成像观察测试时夹子有无温升\[带电\] | 接触电阻>5mΩ或夹持力<10N，或目测夹齿有烧蚀、氧化，判为失效。 | 用细砂纸打磨夹齿去除氧化物，清洗后涂薄层导电脂；调整或更换弹簧；无法恢复则更换新测试夹。工具：砂纸、导电脂、弹簧秤。 | 测试后及时清除夹口污物；存放时夹上防潮纸；定期打磨检查。 | 临时可用螺栓压接方式替代夹子，但需保证接触良好。 | 导致回路电阻测试值偏大，造成断路器误判拒动隐患。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某10kV开关柜回路电阻测试，初始值超规程，发现电压夹子夹齿磨损严重，更换后合格。 | 每次使用前检查夹子张口弹性及齿形，每月用无水酒精擦拭；每季测一次接触电阻。 | 夹齿磨损超过原厚度1/3；弹簧弹力<5N；接触电阻>20mΩ。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 电压测试线过流烧毁 | 热/电气 | 危急 | 因错误将电压测试线接入大电流回路（如误作电流线或短路），线芯发热使绝缘熔化、铜丝熔断，甚至起火。电压线截面小，无法承受大电流。 | 测试线冒烟、有焦味；绝缘层变色、硬化、起泡；仪器电流回路报警或保险熔断；测量值异常。 | 导线温度：>80℃（红外测温）\[热\]；绝缘材料有熔痕\[状态量\] | 目视及红外测温\[在线\]；测量线芯电阻看是否断线或异常增大\[离线\] | 绝缘层有熔损、导线变色，或万用表测电阻突变增大/开路，判定过流烧毁。 | 立即切断电源，整体更换电压测试线，并检查仪器端子有无受损。工具：同规格新测试线。 | 接线时严格区分电压端子和电流端子，色标明确；测试前由第二人核对；加装防止误接的标识。 | 无临时措施，必须更换。 | 可能损坏测试仪电流源；引发短路事故伤及人员。 | GB/T 2900.19-2008《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》；DL/T 845.1-2004 | 某新员工误将电压线接入仪器电流端子，测试时电压线瞬间烧毁，跳闸。 | 每次测试前检查线缆温度等级，确保不超电流；培训接线规范。 | 线缆有过热痕迹（绝缘硬化、变色）或导体熔断，直接报废。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 电压测试线断线 | 电气/机械 | 严重 | 导线内部铜丝因频繁弯折、拉伸或外力挤压断裂，或焊接点脱焊，导致测量回路开路，无法采集电压信号。 | 测试仪显示超量程、无测量值或数值无限大；测量过程中电压值不稳定、跳动；轻拉线缆时显示时断时续。 | 线芯电阻：正常<0.5Ω，故障时>1MΩ或开路\[电气\]；屏蔽层通断：导通正常，不导通断线\[电气\] | 万用表电阻档离线测量导线两端电阻\[离线\]；通路蜂鸣档检测通断\[离线\]；摇动线缆同时监测导通性\[离线\] | 若线缆两端电阻>10Ω或蜂鸣器不响，判定断线；若电阻>1kΩ判为高阻断线。 | 拆开插头外壳，找出断点重新焊接或压接，使用烙铁、焊锡、热缩管；若线缆中部断线，更换整条电压测试线，使用专用剥线钳、压线钳。 | 使用时避免过度弯曲线缆根部；收线时采用“8”字绕线法并轻拿轻放；定期检查插头注塑根部有无裂纹。 | 如临时需测试，可暂用备用通道电压测试线替代，并在测试后立即修复。 | 回路电阻测试限值误判，可能导致设备带隐患运行；接地导通测试结果失效。 | DL/T 845.1-2004《电阻测量装置通用技术条件 第1部分：回路电阻测试仪》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某变电站用回路电阻测试仪测试断路器，始终显示“OL”，查为电压测试线黄线内部断线。 | 每月用万用表测量测试线通断和电阻值；每次使用后清洁插头、检查外观；每年对插头内部焊点检查加固。 | 导线内部多处断线无法可靠连接；插头金属部分严重变形无法修复；累计使用超过6年且电阻大于2Ω。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 插头接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 插头与测试端或仪器插座之间因氧化、污损、弹性元件疲劳导致接触电阻增大，电压信号衰减或引入噪声。 | 测试数据偏低且波动大；轻微摇动插头时数值跳变；仪器自检时电压回路故障报警。 | 插头接触电阻：正常<10mΩ，故障时>50mΩ\[电气\]；插拔力：<15N为松脱\[物理\] | 用微欧计测量插头配合后的接触电阻\[离线\]；用弹簧秤测试插拔力\[离线\]；热成像观察带载时插头发热\[带电\] | 测量接触电阻>50mΩ或温升>15K判为接触不良；若插拔手感明显松脱或可见氧化层判为故障。 | 拔下插头，用无水酒精和棉签清洗插针与插孔；用细砂纸轻轻打磨氧化层；用钳子微调插孔弹片恢复夹紧力，工具：酒精、脱脂棉、砂纸、尖嘴钳。 | 测试后及时盖好防尘帽；存放于干燥环境；使用前用电子清洁剂擦拭插头。 | 若无备件，可多次插拔刮擦氧化层应急，但须立即计划维修。 | 导致断路器回路电阻测试值偏大，可能造成不必要的停电检修。 | GB/T 5095.2-1997《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分：一般检查、电连续性及接触电阻试验》 | 现场测试220kV断路器，多次测量值分散性大，后确认电压插头氧化严重。 | 每月检查插头镀层，发现变色立即清洁；每季测试接触电阻；每年更换一次插头内的O型密封圈。 | 插头基体开裂；镀层磨损露铜且接触电阻>200mΩ；插拔寿命超5000次。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 绝缘层破损 | 绝缘 | 危急 | 电压线外护套被割伤、磨损或老化开裂，导致内部导体裸露，可能引起相间短路或测试人员触电。 | 外观可见破损、龟裂；雨天或潮湿环境测试时数据异常；对地绝缘电阻下降。 | 绝缘电阻：正常>100MΩ(500V兆欧表)，故障时<1MΩ\[绝缘\]；破损处可见导体\[状态量\] | 目视检查\[离线\]；用500V兆欧表测量线芯与屏蔽层间绝缘电阻\[离线\]；在安全区域进行耐压试验\[离线\] | 绝缘电阻<10MΩ或目视发现导体裸露立即判为故障，严禁使用。 | 破损点在插头根部时，剪去损坏段重新焊接；若中间破损，用绝缘热缩管双层修复，或用冷缩绝缘修补带缠绕，工具：热风枪、绝缘带。无法保证绝缘强度时整根更换。 | 线缆不要在地面拖拽，避开尖锐物体；加装蛇皮管或护套保护；定期做绝缘测试。 | 临时用高压自粘绝缘胶带紧密缠绕破损处，外层包覆PVC胶带，但必须尽快更换。 | 测试时电压线对地短路可能损坏测试仪电源模块、导致误判，严重时可引发人身触电。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；DL/T 474.1-2006《现场绝缘试验实施导则 第1部分：绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》 | 某站检修时电压线被踩踏破损，测试时对地打火，仪器电源保险烧断。 | 每次使用前检查外观，收线时顺直无扭曲；每月做一次绝缘电阻测试并记录，发现低于100MΩ重点跟踪。 | 绝缘电阻<1MΩ且无法通过局部修补恢复；护套大面积龟裂长度超过100mm；经历过短路烧灼。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 屏蔽层断裂 | 电气/环境 | 轻微 | 电压测试线屏蔽编织层因反复弯曲金属疲劳断裂，或接地引线脱焊，导致抗干扰能力下降，外部电磁场耦合干扰信号。 | 测试数值在强干扰环境下（如高压带电区）明显跳动或不稳定，远离干扰源时恢复正常；仪器可能误报过流。 | 屏蔽层导通电阻：正常<1Ω，故障时>10Ω或开路\[电气\]；屏蔽层覆盖率降低\[状态量\] | 用万用表测量插头屏蔽壳与线缆另一端屏蔽层之间的电阻\[离线\]；用LCR电桥测量芯-屏蔽电容变化\[离线\] | 屏蔽层电阻>5Ω或电容值偏离标称30%以上，判定屏蔽失效。 | 拆开插头，重焊屏蔽层接地线；若线缆中部屏蔽断裂，需整体更换电压测试线，工具：烙铁、吸锡器。 | 避免测试线过度扭转；收线时使用魔术贴固定，禁止硬折。 | 测试时暂时远离强干扰源，加磁环抑制高频干扰。 | 在高电压等级断路器测试中，屏蔽失效可能导致数据不稳定，无法获取合格试验结果。 | JB/T 4278.10-2011《橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法 第10部分：屏蔽效能试验》 | 某500kV变电站测试GIS回路电阻，数据始终不符合规律，确认为电压线屏蔽层开路。 | 每季检查屏蔽线插头根部焊点；每年测量一次屏蔽导通电阻。 | 屏蔽层电阻>20Ω且无法修复；屏蔽编织层散股面积超过10%。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 电压测试线 | 测量线缆组件 | 屏蔽信号线，采集微小电压信号 | 是 | 测试线极性接反 | 控制/电气 | 一般 | 操作人员将电压测试线正负极与仪器或设备接线端反接，导致测量电路采样极性错误，仪器可能显示负值或异常值。 | 仪器显示负电阻值；或与已知阻值相比明显异常；部分仪器报警“极性错误”。 | 电压极性：反接则测试仪检测到负电压输入\[电气\] | 肉眼观察接线颜色与标识\[在线\]；带极性指示功能的仪器自动判别\[在线\] | 断开连接，目视确认红色接正、黑色接负；对照仪器接线图校对。 | 立即停电，按正确极性重新连接，接头锁紧。 | 严格按照仪器制造商接线图接；对操作人员进行培训；接线后互检。 | 无。 | 测试结果无参考价值，可能导致错误的设备评估。 |  | 新员工测试CT回路电阻时，未注意电压线极性与电流线方向一致，得出负值。 | 每次测试前由工作负责人确认接线。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 直流接触器/继电器 | 恒流源模块 | 控制大电流通断的切换器件 | 是 | 直流接触器/继电器触头接触电阻增大 | 电气 | 严重 | 触头表面因电弧烧蚀、氧化或污染导致接触面积减小，接触电阻升高；大电流通过时引起过热，加速触头劣化 | 输出电流不稳定或偏低；回路电阻测试仪显示电阻值偏大；触头温升异常，红外测温可见局部过热点 | 接触电阻＞100μΩ（新出厂≤50μΩ）；温升＞65K（环境40℃）；触头弹簧压力下降＞20%初始值 | 微欧计/回路电阻测试（离线）；红外热成像（在线/带电）；触头弹簧压力测试（离线） | 测得接触电阻＞100μΩ且温升超标，或三相电阻差＞50%或历史值翻倍，判定触头接触不良 | 解体触头，用细砂纸/金相砂纸打磨氧化层，清理异物，重新调整弹簧压力至额定值（如4.5±0.5N）；使用触头修复膏后测量电阻合格 | 定期清洁触头，涂抹导电膏；安装防尘罩；设定触头更换周期为1万次操作或2年 | 用旁路分流器临时承载电流，限制测试次数 | 导致输出电流不达标，测试数据失真；触头发热可能烧损邻近绝缘件 | GB/T 11022-2020；DL/T 596-2021 | 某变电站回路电阻测试仪在测200A时显示电阻跳变，解体发现动触头表面布满电弧麻点，研磨后恢复
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 直流接触器/继电器 | 恒流源模块 | 控制大电流通断的切换器件 | 是 | 直流接触器/继电器电磁线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈匝间短路、绝缘老化或过电压导致电流过大，线圈发热烧断，吸合力丧失，接触器无法闭合 | 接触器不吸合或吸合无力；线圈外表面焦化、变色、有异味；控制回路电流异常增大或保险熔断 | 线圈电阻偏离额定值±10%（如额定200Ω，实测＜180Ω或＞220Ω）；线圈绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）；线圈温升＞80K | 万用表测量线圈电阻（离线）；兆欧表测绝缘（离线）；钳形表监测控制电流（在线） | 线圈电阻超出额定±10%且绝缘电阻＜1MΩ，或目视有焦化痕迹，则判定线圈损坏；吸合时控制电流持续偏高，判定匝间短路 | 更换同规格线圈（注意电压、电阻、匝数匹配），清理铁芯锈迹；更换后检查机械运动灵活，并测量最低吸合电压应≤85%额定电压 | 控制回路加装过压抑制器（如RC吸收回路或二极管）；确保线圈供电电压波动在＋10%～-15%内；定期清扫线圈灰尘防止受潮 | 无可靠临时方法，应直接更换线圈 | 接触器完全失效，回路电阻测试无法进行，可能引发上级电源跳闸 | IEC 62271-1:2017；GB 14048.4-2010 | 某车间测试台接触器频繁烧线圈，原因为24V直流电源纹波过大，峰压超标，加装滤波电容后解决
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 直流接触器/继电器 | 恒流源模块 | 控制大电流通断的切换器件 | 是 | 直流接触器/继电器机械卡涩/拒动 | 机械 | 一般 | 运动部件（衔铁、导杆）锈蚀、异物卡入、轴承磨损或润滑干涸，导致接触器吸合或释放阻力增大，无法可靠动作 | 按下启动按钮后接触器延迟吸合或多次颤震；释放时出现缓慢断开；手动推动铁心感觉阻力大 | 吸合时间＞50ms（额定值一般30ms）；释放时间＞30ms；最低吸合电压＞85%Ue（标准不大于85%） | 高速摄像机/录音分析动作时间（离线）；手动操作力测试（离线）；线圈电流波形监测（在线） | 吸合时间＞50ms且释放时间＞30ms，同时手动操作有卡滞感，则判定机械卡涩；若线圈电流波形无突变但动作延迟，指向机械故障 | 解体运动部件，清除铁锈、异物，用无水酒精清洗，重新涂抹低温润滑脂（如二硫化钼），检查复位弹簧有无变形，必要时更换弹簧与轴承 | 定期对运动部件润滑（每年一次），避免在潮湿、多尘环境使用，加装防护罩 | 手动按压辅助触头完成一次测试，或暂时用同型号替代品 | 长期卡涩可能导致线圈过热烧毁，或触头熔焊 |  | 某实验室设备启动有时无响应，发现衔铁轴锈蚀，除锈润滑后恢复正常
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 直流接触器/继电器 | 恒流源模块 | 控制大电流通断的切换器件 | 是 | 直流接触器/继电器触点熔焊粘连 | 电气/热 | 危急 | 大电流分断或故障短路时触头剧烈烧灼，触头材料熔化焊接，导致接触器无法分断，电路持续导通 | 断开指令后接触器仍保持闭合，输出无法切断；回路电阻测试仪关机后仍有电流显示，被测设备持续带电 | 回路电阻测试仪输出端子在“关”状态下仍有电压（安全电压以上）；分闸后主回路电阻＜10kΩ（应为绝缘） | 电压表测试输出端带载状态（在线）；分断后测量主回路绝缘电阻（离线） | 分断后输出端电压＞0V或主回路绝缘电阻＜1MΩ，则判定触点熔焊；若几次通断操作后无法分离，为严重熔焊 | 强制分断（断电状态下用绝缘棒撬开触点），若触头严重烧毁则整体更换接触器；轻微粘连可用细锉修平触点后调整分合闸弹簧力 | 选型时确保接触器容量有2倍以上裕量；加装快速熔断器限制短路电流；定期检查灭弧室 | 手动撬开触头临时使用，但必须尽快更换 | 无法切断可能导致被测设备损坏，甚至人身触电 | GB 14048.2-2008；IEC 60947-4-1 | 某工厂测试时急停按钮无效，发现接触器触点焊死，更换后恢复正常
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 直流接触器/继电器 | 恒流源模块 | 控制大电流通断的切换器件 | 是 | 直流接触器/继电器绝缘强度降低 | 绝缘 | 严重 | 内部积灰、吸潮、凝露或绝缘材料老化，致使相间或对地绝缘电阻下降，可能引发闪络击穿 | 回路电阻测试仪绝缘测试不合格；潮湿天气出现接地报警；外壳有麻电感 | 绝缘电阻（500V）：相间＜10MΩ，对地＜5MΩ（常规要求≥20MΩ）；介损tanδ＞5% | 兆欧表（离线）；介质损耗测试仪（离线）；局部放电检测（在线） | 绝缘电阻低于标准限值且伴随吸潮痕迹，即判定绝缘劣化；若局部放电量＞50pC，存在严重隐患 | 烘干处理（60-80℃烘箱24h）；清理表面脏污；对绝缘薄弱点涂刷绝缘漆或更换绝缘隔板；若多次复潮需更换整台接触器绝缘组件 | 设备加装温湿度控制器，存放于恒湿环境；定期通电驱潮；每年测量绝缘 | 用干燥剂临时除湿，短路绝缘不良部分暂时使用，禁止投入高压测量 | 绝缘击穿可能损坏电源模块，引发火灾 | DL/T 596-2021；GB 50150-2016 | 南方梅雨季某测试仪接地报警，开盖发现触头架凝露，烘干后绝缘电阻从2MΩ恢复至50MΩ
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 直流接触器/继电器 | 恒流源模块 | 控制大电流通断的切换器件 | 是 | 直流接触器/继电器控制回路故障（辅助触点不良） | 电气/控制 | 一般 | 辅助触点氧化、污染或压簧疲劳，导致位置反馈信号错误，自锁/联锁回路失效，可能造成逻辑错误或线圈误通电 | 操作面板状态指示灯异常（不亮或常亮）；接触器动作但控制电路未得到正确反馈；PLC报通讯故障 | 辅助触点接触电阻＞1Ω；动作时间＞20ms | 万用表通断档测量辅助触点（离线）；示波器观察信号边沿（在线） | 辅助触点通断与主触头不同步，或接触电阻超过1Ω，则判定不良；用逻辑分析仪检测信号跳变延时 | 更换辅助触点模块，或清理触点表面，调整压簧位置；检查机械联动杆无松动 | 选用密封型辅助触点；控制回路加装RC吸收器抑制浪涌 | 短接辅助触点信号强制运行，但需停用自动测试，转为手动监护操作 | 可能导致接触器反复通断，烧毁线圈；或使被测设备承受异常通断 |  | 某产线测试台偶发停机，查出辅助触点接触不良，更换后稳定
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 滤波电容组 | 恒流源模块 | 平滑整流输出的大容量电解电容 | 是 | 滤波电容击穿短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 电解电容器介质老化、过压冲击或制造缺陷导致绝缘层被永久性击穿，正负极间形成低阻通路或短路。回路电阻测试仪直流母线滤波电容短路会拉低电源电压，导致仪器不能正常工作。 | 1.开机即烧保险或电源保护；2.电容外壳有明显鼓包、裂纹或烧蚀痕迹；3.回路电阻测试仪显示屏闪烁或无法启动。 | 电容两端直流电阻≈0Ω[电气]；绝缘电阻＜0.5MΩ[绝缘]；电容壳体温度异常升高[物理]。 | 1.万用表电阻档离线测量[离线]；2.目视检查电容外观[离线]；3.IR红外热像监测异常温升[在线][带电]。 | 断开电容组与电路连接，用数字万用表电阻档测量电容两端，若阻值恒为0Ω且无充放电过程，则判定击穿短路。 | 1.切断仪器电源并放电；2.拆焊损坏电容，记录规格(容量、耐压、尺寸)；3.更换同规格新电容；4.焊接后检查焊点；5.通电测试电流稳定度。工具：电烙铁、吸锡器、万用表、防静电手环。 | 1.选用额定电压高于实际工作电压1.5倍以上的电容；2.电源输入端增加TVS管或压敏电阻吸收浪涌；3.控制机箱内环境温度。 |  | 导致电源模块过载损坏、测试电流无法恒流输出、回路电阻测量值偏差最大可达50%以上。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某型回路电阻测试仪连续烧保险，查为滤波电解电容C5短路，更换后恢复正常。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 滤波电容组 | 恒流源模块 | 平滑整流输出的大容量电解电容 | 是 | 滤波电容容量衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电解液干涸、电极箔腐蚀或长期高温运行导致电容量逐渐下降。容量不足使直流母线电压纹波增大，影响恒流源稳定性，导致回路电阻测试重复性变差。 | 1.测试仪100A电流时显示电压波动；2.测量同一标准电阻重复性＞1%；3.电容外观无异常但手感温升偏高。 | 电容量下降＞-20%标称值[电气]；等效串联电阻(ESR)增大＞2倍初始值[电气]；母线纹波电压＞10%直流电压[电气]。 | 1.数字电桥离线测量容量和ESR[离线]；2.在线测量直流母线交流纹波有效值[在线][带电]。 | 用电桥在120Hz频率下测量电容量，若实测值小于标称值的-20%，且ESR＞初始值3倍，则判定容量衰减失效。 | 1.停机放电；2.同容量、同耐压、低ESR高频电容整组更换(不宜只换单个)；3.焊接恢复后做满载试验。工具：LCR电桥、电烙铁。 | 1.选用105℃长寿命电解电容；2.降低环境温度至45℃以下；3.每年进行一次容量抽检。 |  | 输出电流不稳导致回路电阻测量数据漂移，严重时触发过流保护误动作，影响现场试验进度。 | GB/T 2693-2022《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》 | 某变电站用测试仪发现多次测量结果偏差大，最终定位为滤波电容组整体容量衰减至原值的65%。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 滤波电容组 | 恒流源模块 | 平滑整流输出的大容量电解电容 | 是 | 滤波电容漏液与腐蚀 | 化学/绝缘/环境 | 严重 | 电容密封橡胶老化、外力损伤或过温导致电解液泄漏。漏液腐蚀PCB走线、连接器及相邻元件，可能引发绝缘下降或线路断裂。 | 1.电容底部或引脚附近有黄褐色液体痕迹；2.PCB板对应区域颜色变深、起皮；3.测试仪出现不明原因的间歇性故障。 | 漏液点周围绝缘电阻＜10kΩ[绝缘]；pH值显酸性(pH＜5)[化学]；引脚间电压异常跌落[电气]。 | 1.目视及放大镜检查[离线]；2.绝缘电阻表测量PCB污染区域对地绝缘[离线]；3.紫外光照射下电解液沉积物发荧光[离线]。 | 发现电容周围有液体痕迹且PCB绝缘电阻低于100kΩ，或引脚间铜箔变色，则判断为漏液腐蚀。 | 1.立即断电；2.拆下漏液电容，用无水乙醇与软刷清理PCB表面电解液；3.检查腐蚀处线路，断线则飞线修补；4.更换同规格电容。工具：防酸碱手套、无水乙醇、防静电刷、飞线套件。 | 1.用环氧树脂加固电容安装并远离热源；2.选择密封可靠品牌电容；3.定期检查。 |  | 严重时可导致回路电阻测试仪升流回路控制逻辑紊乱，造成测试中断或误测，并腐蚀相邻精密电阻。 | SJ/T 10390-2022《电子设备用固定电容器腐蚀试验方法》 | 某厂多台测试仪在潮湿环境下工作半年后出现电容漏液，腐蚀信号接口导致通讯失败。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 滤波电容组 | 恒流源模块 | 平滑整流输出的大容量电解电容 | 是 | 滤波电容引脚断裂（开路） | 机械/电气 | 危急 | 振动、热循环或焊接缺陷导致电容内部或外部引脚断裂，形成开路。滤波电容组中单只电容开路会使其失去滤波作用，纹波剧增可能导致后级器件过应力损坏。 | 1.回路电阻测试仪空载电压异常升高；2.滤波电容组单个电容无温升；3.升流时伴有明显啸叫或异响。 | 单个电容端电压为0V[电气]；电容量显示为0或开路[电气]；纹波电压峰峰值突增50%以上[电气]。 | 1.万用表电容档离线测量判定开路[离线]；2.用示波器观察直流母线纹波波形骤变[在线][带电]。 | 逐只测量滤波电容两端电压，若某电容电压为0而总母线电压正常，则判定该电容支路开路。 | 1.断电并放电；2.查找断点，根部断裂则更换电容，焊接点脱焊则清理后重新焊接；3.补焊后检查所有电容均压是否恢复。工具：万用表、电烙铁、示波器。 | 1.电容本体用扎带或胶固定；2.选择带底座插件电容；3.运输中避免剧烈振动。 | 此故障多为脱焊，可临时补焊恢复。需使用松香焊丝，焊后清洗。 | 单电容开路易引起其他滤波电容过流发热，加速整组电容失效，严重时烧毁开关管。 | GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)》 | 某检修班组搬运测试仪后回路电阻测试结果大幅度跳变，查为C8电容引脚振断。
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 钳口夹持力不足 | 机械 | 一般 | 长期使用或弹簧疲劳导致钳口夹持力下降，无法保证与接线桩的紧密压接，导致接触电阻增大 | 测试时数据波动明显，钳口夹持手感明显松脱，或需用力按压才能暂时获得稳定读数 | [物理]钳口根部压力<15N (初始值通常25-40N)；[电气]接触电阻>5mΩ (正常<1mΩ) | [离线]弹簧拉力计定期检测夹持力；[在线]红外热像监测带载时钳口温升 | 用标准铜排模拟接线桩，夹持后用四端法微欧计测量接触电阻，若>5mΩ且夹持后无法通过轻晃测试（晃动钳体读数变化率>2%），判定夹持力不足；若弹簧自由长度缩短>8%或出现塑性变形、无法恢复至原始角度，或经调整后接触电阻仍>5mΩ，则判定报废 | 更换钳口扭簧或板簧组件；使用专用弹簧拆装工具，拆解钳体，清洗转轴，涂抹二硫化钼润滑脂，更换弹簧后校准夹持角度 | 每次使用前检查夹持手感；每季度清洁转轴并检查弹簧自由长度是否缩短>5%；每年校准弹簧力；避免超过最大开口频繁夹持；日常使用时避免钳口磕碰 | 加装辅助外挂弹簧或临时C型钳压紧，确保测试期间接触稳定 | 导致测试阻值偏高，误判设备回路电阻超标，可能引发不必要的停电检修 | GB/T 26862-2011 《电力设备预防性试验规程》；DL/T 845.6-2004 《电阻测量装置通用技术条件》
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 钳口接触面氧化/烧蚀 | 电气/热 | 严重 | 大电流长期通过或电弧灼伤使钳口接触面镀层磨损、氧化形成高阻层，局部发热形成恶性循环 | 钳口前端可见黑色或铜绿氧化斑，测试时钳口异常发热，甚至出现火花或变色 | [物理]接触面粗糙度Ra>3.2μm；[电气]静态接触电阻>100μΩ (新钳<20μΩ)；[热]温升>60K (环境+25℃时) | [离线]目视检查钳口氧化程度；[带电]红外测温扫描，温差>30K时报警 | 用1000A以上电流源给测试夹通流，测量钳口两端压降，计算电阻值，若>2mΩ且表面有明显氧化，判定接触面失效；若钳口厚度磨损>30%或镀层脱落露铜，打磨后接触电阻仍>500μΩ且温升超标，则判定报废 | 使用细金相砂纸(800目)打磨钳口接触面，去除氧化层，再用酒精擦拭；打磨后镀层损伤严重时需更换钳口，或电刷镀银修复 | 每次使用后用酒精擦拭钳口；使用后及时清理钳口油污；每半年检查镀层厚度(>5μm)；存放于干燥环境，保持闭合防潮；定期涂抹导电脂 | 用铜编织带短接钳口两端，临时增大接触面积 | 接触电阻过大导致被测设备误判为不合格，烧蚀可能损坏测试仪输出模块 | GB/T 16927.1-2011 《高电压试验技术》；IEC 60060-1:2010
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 绝缘护套破损 | 绝缘 | 危急 | 钳柄及连接线绝缘护套因机械割伤、老化龟裂导致绝缘强度不足，可能引发触电事故 | 护套表面可见裂纹、破损或铜线外露，潮湿环境下触摸钳柄有麻电感 | [绝缘]绝缘电阻<2MΩ (500V摇表)；[物理]护套厚度<0.5mm；[电气]泄漏电流>0.5mA (施加500V DC) | [离线]绝缘电阻测试仪测量护套与铜导体间电阻；[离线]耐压试验施加1000V，泄漏电流>1mA时拒用 | 绝缘电阻<2MΩ即判定失效；当破损处可直接触及导体，或出现任何贯穿性破损、龟裂深度>0.3mm，或绝缘电阻<1MΩ时直接判定报废 | 整体更换测试夹组件，严禁使用绝缘胶带包裹修复(无法保证操作安全) | 每日使用前外观检查护套完整性；每季度绝缘测试；避免在地面拖拽测试夹 | 暂时用热缩套配合绝缘带做双层临时修补，但必须24h内更换 | 操作人员触电风险，可能引起人身伤害事故 | GB 26860-2011 《电力安全工作规程》；IEC 61010-2-032 《测量设备安全要求》
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 内部导线断裂（疲劳断线） | 电气 | 严重 | 频繁弯折或长期振动导致钳柄根部或插头处铜导线疲劳断裂，传导电流能力严重下降或开路 | 测试时仪表显示“超量程”或数据异常大（>100mΩ），移动测试夹时数据跳跃、间断 | [电气]单根导线电阻>0.1Ω (正常<0.01Ω)；[物理]弯折根部目视可见断丝或外皮拉伸变细 | [离线]万用表通断测试，钳端插头至钳口间电阻，晃动时出现开路即判定 | 将测试夹连接至低电阻测试仪，弯折钳柄根部90°，若电阻突增至>1Ω或开路，则内部断线；若电缆根部绝缘层断裂且露出导体，或断线修复后电阻仍>0.05Ω，或断线位置距端子过近无法可靠压接时，判定报废 | 更换同规格大电流软铜线，重新压接或焊接连接点；需使用液压压线钳及镀银端子 | 每次使用后检查电缆根部有无龟裂；每半年进行导通测试；使用时避免电缆打结或锐角弯折；测试后将电缆盘绕直径>15cm存储，避免重物挤压 | 临时用铜夹直接短接钳口与测试线导体，跳跃使用，但仅限紧急测试 | 导致测试回路开路或电流无法输出，无法完成测试 | DL/T 845.6-2004 《电阻测量装置通用技术条件》
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 插头/连接器接触不良 | 电气 | 轻微 | 插头与测试仪面板插座间因氧化、脏污或簧片疲劳导致接触电阻增大，影响测试精度 | 测试值重复性差，轻轻晃动插头时读数明显变化(>5%偏移) | [电气]插头接触电阻>0.5mΩ (正常<0.1mΩ)；[物理]插针表面发黑或凹陷 | [离线]微欧计直接测量插头与插座间接触电阻；[离线]插拔力测试，单脚插拔力<1N时判定簧片失效 | 用四位半微欧计测得接触电阻>0.5mΩ，或晃动时阻值跳动>3字即判定不良；若插针镀层磨损露铜、单脚插拔力<0.8N，或清洁后接触电阻仍>1mΩ，则判定需更换 | 用无水酒精清洗插针和插座，压缩空气吹干；弹性疲劳时更换插座簧片或整套插头组件 | 每月检查插头插针是否有氧化、凹陷；每半年测量插拔力；定期用电子清洁剂保养插针；存放时加装防尘帽 | 临时涂覆导电脂改善接触，但测试后需彻底清理 | 导致整体测试数据不稳定，降低测试可信度 | GB/T 5095.2-1997 《电子设备用机电元件 基本试验规程》
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 钳口锁扣机构卡死/松脱 | 机械 | 一般 | 锁扣机构内部积垢、磨损或弹簧失效，导致钳口闭合后无法可靠锁止或解锁困难，影响夹持稳定性 | 闭合钳口后锁扣无法自动弹回锁定，或在测试过程中钳口突然张开；解锁时需强力撬动 | [物理]锁扣复位时间>2s (正常<0.5s)；[物理]锁扣弹簧自由长度缩短>10% | [离线]手动操作检查锁扣动作灵活性；[离线]弹簧测力计测试锁扣弹力 | 闭合钳口后，若锁扣不能自行嵌入卡槽，或解锁时卡滞需外力撬动，判定锁扣机构失效；若锁舌或卡槽磨损深度>0.5mm，或弹簧永久变形导致无法自行弹起锁定，修复后仍卡滞，则判定报废 | 拆解锁扣组件，清洗卡槽与锁舌，更换变形弹簧，用精密除锈剂除锈后涂抹二硫化钼润滑脂；若卡槽磨损严重则更换整个钳柄 | 每月清洁锁扣处，每季度滴加精密润滑油；避免沙尘进入；禁止钳口悬空时撞击锁扣；使用时避免强行锁扣 | 临时用扎带捆绑钳柄保持闭合，但需确保绝缘 | 钳口松脱导致测试中断，可能拉弧烧伤桩头 | GB/T 26862-2011；DL/T 845.6-2004
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 钳口变形/偏斜 | 机械 | 严重 | 外力撞击、长期偏载或过热导致钳口金属臂弯曲，使钳口对合不平行，夹持面积减小，局部电流密度过大 | 钳口闭合后可见缝隙，手摸有明显错位；测试时钳口局部急剧发热 | [物理]钳口平面度偏差>0.2mm/100mm；[热]局部温升>80K (500A电流下) | [离线]用塞尺测量闭合间隙；[带电]红外热像观察温度分布不均匀 | 将钳口夹持标准铜排，用塞尺检查，若有>0.2mm间隙且非平面接触面积>20%，判定变形；若钳口臂弯曲不能校正或校正后平面度仍>0.15mm，或闭合间隙>0.5mm，则判定报废 | 钳口臂冷校直或更换变形零件；需用台虎钳和杠杆进行校正，校直后精修接触面平整度 | 每季度检查钳口对中度；使用时轻拿轻放，避免钳口着地碰撞；禁止用钳口撬物；存放时钳口闭合保护 | 临时加垫铜箔填补缝隙，但必须测试后更换 | 接触不良导致局部发热，烧蚀钳口和测试桩头，测试值虚高 | GB/T 26862-2011；DL/T 845.6-2004
电力 | 水电 | 回路电阻测试仪 | 辅助设备（试验） | 输出大电流（如200A）测量隔离开关、断路器导电回路的微欧级接触电阻，评估连接质量。 | 测试夹（大电流钳） | 电流测试线 | 与被测导体可靠接触的重型夹持件 | 是 | 测试电缆外护套磨损/龟裂（未露导体） | 绝缘/环境 | 轻微 | 线缆外皮长期拖拽、油污腐蚀或紫外线老化，表面开裂但未贯穿，绝缘强度下降，可能发展成破损 | 护套表面有细密裂纹，弯曲时裂纹张开；触摸有塑料硬化感 | [物理]护套邵氏硬度>90HA（原值约75HA）；[物理]裂纹深度>0.2mm但未达导体屏蔽层 | [离线]目视检查，必要时用放大镜；弯曲测试时观察裂纹扩展 | 护套表面裂纹密集且深度超过护套厚度的50%，或硬度显著增加，判定需更换；若护套开裂长度超过100mm，或裂纹深度达导体屏蔽层，或热缩修复后绝缘电阻<2MΩ，则判定报废 | 整体更换同规格电缆护套（需拆焊）；或套入热缩管进行全绝缘强化 | 每月检查电缆全长护套，清洁油污；避免电缆在粗糙地面拖拽，避免打结；存放时盘成圆圈，远离油源和高温 | 临时用绝缘胶带多层半叠绕包扎裂纹区域，限制使用 | 护套破损后水分灰尘侵入，加速内部导体腐蚀，可能引发接地故障 | IEC 60227-2
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 变频电源 |  | 提供频率、电压可调的正弦波激励电源，实现谐振条件的调节与稳定。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 整流模块 | 变频电源 | 将交流输入整流为直流母线电压，通常采用三相桥式整流电路。 | 是
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 直流滤波电容 | 变频电源 | 平滑整流后的直流电压，降低纹波，保障逆变电路稳定工作。 | 是 | 电容量衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电解液干涸或金属化膜电腐蚀导致电极有效面积减少，引发容量下降。长期高温或过电压运行加速退化。 | 直流母线纹波电压升高，滤波效果变差，设备输出功率不稳定或出现低频振荡。 | 电容量低于标称值-10% [电气]；等效串联电阻(ESR)大于初始值2倍 [电气]；损耗角正切(tanδ)大于出厂值150% [电气] | 电容测量仪(LCR电桥)离线测试 [离线]；在线纹波电压监测 [在线]；红外热成像检查局部异常温升 [在线] | 断电后使用LCR表在1kHz下测量电容量，若容量<标称值90%且ESR>初始值2倍，则判定容量衰减。 | 关闭设备并放电安全后，使用焊台及扳手更换同规格新电容，测量容量与ESR合格后恢复运行。 | 控制环境温度≤45℃，加装散热风扇；定期6个月测量电容量趋势；限制运行电压在额定值的90%以下。 | 若无法立即更换，降低负载或减少运行时间，加强纹波监测，确保电容温度不超过65℃。 | 滤波效果下降导致逆变器或后级电路谐波增大，可能触发过流保护或损坏功率器件。 | IEC 60384-1《电子设备用固定电容器 通用规范》 | 某变电站直流屏滤波电容衰减至68%标称容量，引发充电模块输入电流波动，导致保护装置误动。 | 每日巡检检查外观无鼓包、漏液；每月用红外测温仪检测电容外壳温度≤周围+15℃；每季度离线抽测容量与ESR，记录趋势。 | 电容量低于标称值80%或ESR大于初始值3倍；或出现鼓包、防爆阀开启、外壳明显变形；或运行年限超过10年且容量年衰减率超过3%。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 直流滤波电容 | 变频电源 | 平滑整流后的直流电压，降低纹波，保障逆变电路稳定工作。 | 是 | 绝缘电阻降低 | 绝缘/电气 | 严重 | 内部受潮、介质老化、金属化膜腐蚀或外壳裂纹导致绝缘电阻下降，泄漏电流增大。 | 设备接地电流增大，漏电保护器可能动作；电容外壳有麻手感（感应电）；局部放电超声信号增强。 | 绝缘电阻<100MΩ (DC 1000V测试) [电气]；泄漏电流>0.5mA (1.3倍额定电压下) [电气]；局部放电量>50pC [电气] | 绝缘电阻表(500V/1000V)离线测试 [离线]；在线泄漏电流监测传感器 [在线]；局部放电超声检测仪 [带电] | 断开电容两端，用1000V绝缘电阻表测试端子对外壳。若电阻<100MΩ，且泄漏电流超标，判定绝缘不良。 | 断电放电后，用兆欧表确认，若受潮轻微，用干燥箱60℃烘干24小时再测；若绝缘损坏则更换电容，使用防爆工具。 | 保持设备房湿度<60%，必要时安装除湿机；在电容外壳涂覆防潮绝缘漆；定期6个月测绝缘电阻。 | 若绝缘电阻在50-100MΩ间，可临时降低系统电压至80%运行，加强监测，尽快安排更换。 | 绝缘下降可能引发对地短路，烧毁电容并导致直流系统接地故障，扩大事故范围。 | IEEE Std 18-2012《并联电力电容器标准》 | 某水电站直流滤波电容因梅雨季受潮，绝缘电阻降至20MΩ，触发接地报警，停机更换。 | 每季度用红外测温检查异常热点；每半年用绝缘电阻表测试极间、极壳绝缘；清洁外壳灰尘，保持干燥。 | 绝缘电阻<50MΩ且干燥处理后无改善；绝缘电阻<20MΩ（危急）直接报废；外壳有裂纹、放电痕迹无法修复。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 直流滤波电容 | 变频电源 | 平滑整流后的直流电压，降低纹波，保障逆变电路稳定工作。 | 是 | 电容漏液 | 化学/环境 | 严重 | 铝电解电容密封劣化或橡胶塞老化，导致电解液渗出；过压、反接或高温使内部压力增大冲开防爆阀泄液。 | 电容底部或顶部有湿润液体痕迹、白色盐渍结晶；周围电路板被腐蚀变色；电容体膨胀、防爆阀鼓出或破裂。 | 外观检测到液体残留或阀体变形 [状态量]；电解液pH值偏酸性（pH<5）[化学]；容量仍可能正常但持续衰减 [电气] | 目视检查/内窥镜 [离线]；pH试纸测试漏液 [离线]；在线电容值监测趋势突变 [在线] | 目视看到电解液痕迹，用pH试纸接触漏液呈酸性，确认漏液；若同时容量快速下降则必须立即处理。 | 关闭设备并安全放电，清除腐蚀电解液（用无水乙醇及无尘布），更换同型号新电容，检查周围元件有无腐蚀并处理。 | 选用长寿命、耐高温（105℃）产品；避免浪涌过压和纹波电流超标；装配时适度扭力，防止机械应力破坏密封。 | 小量漏液且未腐蚀线路时，可临时用环氧树脂封堵裂隙（低压小容量电容），但需尽快更换。 | 腐蚀电路板会造成永久损坏；电解液导电可能引起二次短路；降低整机绝缘水平。 | IEC 60384-4《铝电解固定电容器》 | 某厂串联谐振设备直流滤波电容漏液腐蚀控制板，导致整流单元失控，修复成本数千元。 | 每周巡检重点目视电容体、防爆阀有无渗漏和变形，发现异常立即停运；保持设备通风，降低内部温度。 | 任何可见漏液、防爆阀动作、外壳膨胀超过原直径5%均须报废；即便容量暂时正常，也不得继续使用。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 直流滤波电容 | 变频电源 | 平滑整流后的直流电压，降低纹波，保障逆变电路稳定工作。 | 是 | 内部短路 | 电气/热 | 危急 | 介质击穿或金属化膜局部熔化导致极间短路，瞬间能量释放产生高温、拉弧，可使电容爆炸。 | 突然的爆裂声、烟火、浓烈焦糊味；保险丝熔断或断路器跳闸；设备无输出并报警；机壳有破洞或变形。 | 电容两端电阻接近于零（<1Ω）[电气]；短路电流可达数百安 [电气]；外壳温度瞬间急剧升至>150℃ [热] | 万用表电阻档测试短路 [离线]；在线电流/温度突变保护跳闸信号 [在线]；防爆阀状态光敏/声敏传感器 [在线] | 断电后测量电容两端电阻为0Ω，初步判定击穿短路；拆下后若发现外壳破损或极片熔化，确认内部短路。 | 立即切断电源并放电，移除故障电容，清理碳化残渣，检查熔断器与整流单元损伤，使用耐压测试仪确认后更换新电容。 | 定期进行耐压测试（1.3Un，10s）；加装均压电阻和快速熔断器；选用具有防爆设计的电容；控制纹波电流不超过额定值。 | 短路后无临时措施，必须停机更换；应急时可断开通往该电容的支路，降额运行其余电容组。 | 短路产生的电弧和高温极易波及邻近电容、整流桥、印制板，造成大面积损坏，甚至火灾。 | UL 810《电容器标准》 | 某试验站高压直流滤波电容内部短路爆炸，碎片击中附近操作人员（未遂），直接损失三组电容。 | 每半年进行一次耐压试验（1.3倍额定电压1分钟）；红外定期扫描连接点温度；安装快速熔断器并校验动作特性。 | 发生内部短路必须报废；电容本体有穿孔、严重烧毁直接报废；同批电容若连续出现两次短路，建议整批更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 直流滤波电容 | 变频电源 | 平滑整流后的直流电压，降低纹波，保障逆变电路稳定工作。 | 是 | 接线端子过热 | 电气/热 | 一般 | 端子未紧固、接触面氧化、负载电流过大，导致接触电阻增大，产生焦耳热，可能引燃绝缘。 | 端子塑料外壳变色、熔化、有烧焦味；红外测温显示端子温度比环境高50℃以上；偶尔打火。 | 端子温度>90℃（环境25℃）[热]；接触电阻>1mΩ [电气]；红外热像图异常热点 [状态量] | 红外热像仪在线巡检 [在线]；接触电阻测试仪离线 [离线]；彩色示温贴片 [在线] | 红外测温发现端子温度超过相邻正常端子20K或绝对值>90℃，使用微欧计断电测量接触电阻>1mΩ，判断过热。 | 停电并放电后，拆开端子，用砂纸打磨氧化层，涂抹导电膏，使用力矩扳手按0.6-0.8N·m力矩重新紧固；更换烧蚀垫片。 | 使用防松螺栓并弹垫；每年紧固检查一次；端子镀银防氧化；监控负载电流不超过额定值的80%。 | 若无法停机，用外部风扇强制冷却端子，同时降低负载电流，待停机彻底处理。 | 长期过热加速电容老化漏液，绝缘下降致相间短路；碳化端子可能引发火灾。 | IEC 60947-1《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 某光伏电站直流滤波电容端子因安装时力矩不足，运行半年后发热至120℃，烧熔接线盒。 | 每季度红外热成像扫描所有端子；每半年检查螺栓紧固度，按力矩要求复紧；清洁端子表面灰尘。 | 端子金属母材因过热发生退火变色、弹性丧失需更换电容；端子碳化深度>0.5mm或无法牢固接线时报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | IGBT模块击穿 | 电气 | 危急 | 集电极-发射极过压或过流失效，导致永久性短路。机理为过压击穿或高温损坏。 | 设备无法升压，跳闸，逆变桥发出异常响声或烧焦气味。 | Vce(sat)≥3.5V[电气] | [在线] 驱动板Vce检测[离线] 万用表二极管档测CE结 | 测量CE结正反向电阻，均接近0Ω或几Ω，确认为击穿。 | 关闭电源，放电后拆除故障IGBT，清洁散热面，涂覆导热硅脂，更换同型号模块并校准安装力矩（如5Nm）。 | 确保直流母线电压裕量，缓冲电路参数正确，散热良好。 | 将故障桥臂切换至旁路，降容运行。 | 导致驱动板烧毁，直流母排短路。 | GB/T 15576-2020; IEC 60747-9 | 某变电站谐振升压时听到爆裂声，一桥臂IGBT炸管。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | 驱动板输出异常 | 控制 | 严重 | 驱动光耦或驱动IC故障，导致驱动信号缺失或畸变，无法正常开通关断IGBT。 | 输出电压不稳定，跳闸，控制面板报驱动故障灯亮。 | 驱动电压Vge低于+13V或高于-8V[电气] | [在线] 驱动板自带故障反馈[离线] 示波器测栅极波形 | 测量IGBT门极-发射极间电压，开通过程无+15V脉冲或关断过程中无-9V电平，则判定驱动板异常。 | 拆卸驱动板，目视检查无烧痕，用示波器检查输出波形，更换故障驱动器或光耦，重调零位。 | 加强驱动电路屏蔽与接地，定期检查驱动电源纹波。 | 更换备用驱动板，重新下载参数。 | 导致IGBT误导通，直流母线短路。 | GB/T 17626.2-2018; IEC 61000-4-2 | 某厂谐振装置频繁过流，查为驱动光耦速度变慢。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | 直流母线过电压 | 电气/控制 | 严重 | 电网波动或回馈能量导致直流母线电压超出安全工作区，威胁IGBT。 | 控制屏报母线过压告警，设备自动停机。 | 母线电压Ud>110%额定值（如额定650V，限值715V）[电气] | [在线] 电压传感器实时监测[离线] 万用表直流电压档测量 | 读取人机界面历史电压值，若最高值超过过压保护设定值，则判定发生过压。 | 检查输入电源相序和电压波动，检查制动单元及制动电阻是否开路，恢复制动回路。 | 网侧增加稳压装置或输入电抗器，定期校验保护定值。 | 开启辅助散热，降低输出功率。 | 引起IGBT电压击穿，电容爆裂。 | GB/T 3859.1-2013; IEC 61800-3 | 夜间轻载时电网电压升高，导致谐振设备母线过压跳闸。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | 吸收电容失效 | 绝缘/电气 | 一般 | RCD吸收回路中的电容器容值衰减或介质损耗增大，尖峰吸收能力下降。 | IGBT关断过冲增大，局部发热，偶尔出现误触发。 | 电容容值下降≥20%标称值[电气] | [离线] LCR电桥测量容值和ESR | 断电后拆除吸收电容，用LCR表测量，若容值低于标称值80%或ESR>1Ω，则判定失效。 | 更换同规格低感电容，注意极性，重新焊接。 | 每半年抽检吸收回路元件参数。 |  | 尖峰电压损坏IGBT，干扰控制电路。 | GB/T 2693-2001; IEC 60384-14 | 某例行检修发现吸收电容外壳微裂，测量容值已降50%。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | 滤波电解电容老化 | 化学/电气 | 一般 | 电解液干涸导致电容容量下降，ESR增大，纹波增大，直流母线品质下降。 | 母线纹波电压增大，低频噪音，电容顶部防爆阀凸起。 | 电解电容ESR>标称值2倍或容值<85%[化学][电气] | [离线] LCR电桥，[在线] 纹波电压监测 | 断电后释放残电，用LCR电桥测量电容值和ESR，与出厂值比较。 | 逐个更换老化电容，注意安装方向和容量匹配，使用电容放电器。 | 控制环境温度≤45℃，每年清理通风滤网。 | 降容运行。 | 导致IGBT承受高纹波电流，加速老化。 | GB/T 5993-2003; IEC 60384-4 | 某设备运行5年后频繁报母线欠压，实测总容量下降35%。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | 散热器风道堵塞 | 热/环境 | 轻微 | 灰尘、纤维堆积造成风阻增大，风量不足，散热器效率下降。 | 散热器出口风温下降，进风不畅，积灰可见。 | 散热器温升ΔT>40℃（环境25℃时）[物理] | [离线] 风速计测量风量，[在线] 温度传感器 | 测量散热器表面温度与环境温差，同时用风速计测出口风速低于额定值70%，则判定堵塞。 | 关闭设备，使用压缩空气反吹散热器翅片，必要时拆卸风扇清洗。 | 增加进风口滤网并定期清洗，控制环境粉尘。 |  | 导致IGBT过热跳闸或爆管。 | GB/T 2423.49-1997; IEC 60068-2-2 | 金属加工车间内设备运行2个月散热片严重积灰，报过热。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | IGBT逆变桥 | 变频电源 | 通过高频开关将直流转换为频率可调的交流电，是调频核心。 | 是 | 谐振电抗器匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 电抗器绕组绝缘劣化导致部分匝短路，电感量突变，失谐。 | 变频系统无法找到谐振点，输出电压异常，电抗器局部发热、有异响。 | 电感量L下降≥5%标称值[电气] | [离线] 电桥测量电感量，[离线] 直流电阻测量 | 断开电抗器，用电桥测量电感，若与铭牌值偏差超5%且直流电阻不平衡，则判定匝间短路。 | 返回厂家重绕或更换新电抗器，安装后重新调谐。 | 定期测量绝缘电阻和电感量，控制运行温度和湿度。 |  | 引起逆变桥过流，IGBT损坏。 | GB/T 10229-2013; IEC 60076-6 | 某站电抗器冒烟，检查发现电感量骤降12%。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 输出滤波器 | 变频电源 | 滤除逆变输出的高次谐波，使输出电压波形趋近正弦波。 | 否 | 滤波电容器容值衰减 | 电气/化学 | 严重 | 电容器内部介质老化、电解液干涸或金属化膜自愈导致有效容量下降，无法有效滤除设定频段的谐波。 | 输出电压波形畸变率增大；谐振频率偏移，调谐困难；温升异常但无明显异响。 | 容量偏差>±5%额定值[电气]；介质损耗因数tanδ>0.5%[物理]；外壳温度>55℃[物理] | 电容表（离线）[离线]；红外热成像巡检[在线]；在线谐波监测装置[在线] | 离线测量电容值，若偏离额定值超5%且tanδ超标，则判定老化；与历史数据对比下降趋势>10%则预警。 | 断电、放电后，使用LCR表确认参数，拆换同批次、同规格电容器组；更换后需重新调谐。 | 每季度带电测温；半年一次容值离线抽检；限制环境温度<40℃。 | 将故障电容器隔离，调整谐振频率至可用范围，降功率运行。 | 导致输出谐波超标，被试品承受非正弦电压；长期运行损坏耦合变压器。 | GB/T 16927.1-2011 《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》；DL/T 848.3-2019 《高压试验装置通用技术条件 第3部分：无局放变频串联谐振试验装置》 | 某110kV电缆耐压试验中，输出滤波器电容值降至75%，导致试验回路严重失谐，输出电压无法升高。 | 日常巡检：每周目视检查电容器外壳有无鼓胀漏液；每季度清扫通风滤网；每年紧固一次接线端子，力矩按2.5N·m执行。 | 容量衰减至额定值80%以下；或tanδ>1.0%；或外壳破裂、漏液；累计运行时间超过8年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 输出滤波器 | 变频电源 | 滤除逆变输出的高次谐波，使输出电压波形趋近正弦波。 | 否 | 滤波电抗器匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘因过电压、过热或局部放电损坏，导致匝间导体短接，电感量骤降，滤波特性改变并产生大环流。 | 电抗器异响、振动加剧；差动保护或过流保护动作；电感量测量值明显减小；有绝缘烧焦味。 | 电感量偏差>10%[电气]；三相电感不平衡度>5%[电气]；绝缘电阻<100MΩ（2500V兆欧表）[绝缘]；油中溶解气体乙炔>5ppm（油浸式）[化学] | 电桥测电感（离线）[离线]；绝缘电阻测试仪（离线）[离线]；油色谱分析（油浸式）[带电]；红外热像[在线] | 停电后测量电感，与铭牌值偏差>10%且绝缘电阻偏低，则存在匝间短路；油中乙炔含量持续增长则确认电弧放电。 | 退出运行，吊芯检查绕组，整修或更换损坏线饼；真空浸漆并烘干；若铁芯磁化严重需整体更换电抗器。 | 每年离线测量电感值与绝缘电阻；油浸式每半年取油样分析；加装温度测点，设定报警值120℃。 | 旁路该级滤波器，增大系统等效阻抗，降额定电压运行。 | 短路电流冲击输入变压器；谐波放大导致邻相设备过电压；严重时滤波电抗器起火。 | GB/Z 24844-2018 《电力变压器和电抗器的声级测定》；DL/T 1093-2018 《串联补偿电容器和电抗器》 | 某变电站用谐振装置输出滤波电抗器因出厂绝缘缺陷，运行2年后发生匝间短路，外壳爆裂。 | 每半年紧固所有导电连接螺栓；每年测量直流电阻，与出厂值偏差应<2%；检查铁芯夹件接地电流<100mA。 | 匝间短路无法修复；铁芯多点接地且绝缘电阻<10MΩ（2500V）；经大修后局部放电量仍>500pC；运行年限超过12年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 输出滤波器 | 变频电源 | 滤除逆变输出的高次谐波，使输出电压波形趋近正弦波。 | 否 | 输出滤波器绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 过电压冲击、污秽受潮或绝缘件缺陷导致相间或对地绝缘失效，引发弧光放电或短路。 | 继电保护动作跳闸；可听见放电巨响；柜体外壳可见弧光灼痕；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻<50MΩ（2500V兆欧表）[绝缘]；局放量>100pC（1.1倍额定电压下）[物理]；击穿点温度瞬态>300℃[物理] | 兆欧表（离线）[离线]；局放检测仪（离线/带电）[带电]；肉眼检查[离线]；脉冲电流法定位[离线] | 停电后分段测量绝缘电阻，找到击穿路径；若某部位绝缘电阻趋零，且外观有碳化通道，则判定击穿。 | 拆除损坏绝缘板、绝缘子；用酒精清洗碳化区域，更换同爬距绝缘件；测量修复后绝缘电阻>500MΩ。 | 保持柜内IP5X防护等级；每半年清除内部积尘；加装过电压吸收器（避雷器）于滤波器前级。 | 切除故障段，重新配置滤波器参数，降容运行并加强监测。 | 可能诱发试验回路振荡，导致串联谐振过电压损坏被试品及试验电源。 | GB 311.1-2012 《高压输变电设备的绝缘配合》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 35kV串联谐振耐压车输出滤波器在雨后复役时发生贯穿性闪络，原因为户外柜密封失效进水。 | 日常检查密封条完好性；雨季增加干燥剂更换频率；每年测量一次整体绝缘电阻，记录趋势。 | 发生主绝缘击穿且碳化通道深度>3mm；修复后局放水平无法达出厂标准的1.5倍以内；或同一位置重复放电超过2次。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 输出滤波器 | 变频电源 | 滤除逆变输出的高次谐波，使输出电压波形趋近正弦波。 | 否 | 连接螺栓及母线过热 | 热/电气 | 轻微/一般 | 长期热胀冷缩、振动或安装力矩不足导致接触面氧化、螺栓松动，接触电阻增大引起局部过热。 | 连接点可见变色、热缩；红外测温异常，热点温度高于邻近正常点>20K；偶尔打火声。 | 接触电阻>1.2倍基准值[电气]；接头相对温升>35K[物理]；螺栓力矩下降>20%[状态量] | 红外热像仪（在线）[在线]；直流电阻测试仪（离线）[离线]；力矩扳手复检[离线] | 对比相邻同负荷连接点温度，若某点温升>35K且接触电阻增大，则判定过热点；停电后测力矩松弛≥20%为原因。 | 停电后拆开连接面，用锉刀和百洁布去除氧化层，涂覆导电膏，使用力矩扳手按8.8级M12螺栓规范（40N·m）重新紧固。 | 每天例行红外测温；大电流连接面螺栓每年用扭力扳手校验一次；采用防松碟簧或锁固胶。 | 施加临时短接线旁路过热点，降低该支路电流，待停电处理。 | 长期过热导致绝缘老化、螺栓熔断甚至弧光短路。 | DL/T 664-2016 《带电设备红外诊断应用规范》 | 某厂谐振滤波器B相出线铜排连接螺栓未按力矩施工，运行半年后发热至150℃，导致绝缘板碳化。 | 每周进行一次满负荷红外巡检；清洁连接面时不得使用砂纸以免遗留磨粒；每季清扫母线绝缘子。 | 接触面因电弧烧损深度>1mm且无法修复平整；或螺栓螺纹损坏滑丝，整套连接组件报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 输出滤波器 | 变频电源 | 滤除逆变输出的高次谐波，使输出电压波形趋近正弦波。 | 否 | 均压环或屏蔽罩松动放电 | 机械/电气 | 一般 | 安装不牢或运输振动导致均压环、屏蔽罩与高压端等电位连接断裂或虚接，产生悬浮电位放电。 | 夜间可见蓝色电晕；超声波局放测出游离信号；臭氧味；可见均压环倾斜或螺栓脱落。 | 超声波局放幅值>15dBμV[物理]；暂态对地电压>10dBmV[电气]；可见光放电[状态量] | 紫外成像仪（带电）[带电]；超声波局放探测仪（带电）[带电]；肉眼检查（停机后）[离线] | 带电模式下紫外光子数>500个/秒，结合超声信号，判定悬浮放电；停电后直接检视等电位线是否断裂。 | 修复等电位铜编织带，更换防松螺栓，重新校核均压环安装同心度，力矩按图纸要求。 | 每次运输后检查紧固件；出厂前点紧固胶并用记号标识；每半年进行一次紫外巡检。 | 拆除破损均压件，在不影响整体均压效果下，临时调整剩余均压罩位置，降低试验电压。 | 长期放电腐蚀绝缘表面，产生导电通道；干扰局部放电测量，影响试验结果判定。 | DL/T 417-2019 《电力设备局部放电现场测量导则》 | 某试验基地谐振装置运输至现场后未紧固均压环，升压至150kV时出现持续放电，超声波超标。 | 每月直观检查均压装置是否歪斜；每季使用望远镜查看等电位连接线紧固情况。 | 均压环本体放电烧蚀凹坑深度>1.5mm或变形导致电场畸变超标；等电位连接紧固件螺纹损坏。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 冷却风扇轴承磨损 | 机械 | 一般 | 轴承长期运行，润滑脂劣化或金属疲劳导致滚道剥落、游隙增大，运转时产生异常振动和噪声。 | 风扇运转时有周期性“嗡嗡”声，振动增大，手触轴承座有麻手感，转速不平稳。 | 振动速度有效值 > 4.5 mm/s [物理]；温度 > 75°C [物理]；轴承游隙 > 0.1 mm [物理] | 便携式测振仪 [离线]；红外测温仪 [离线]；听音棒 [离线] | 若振动速度 > 4.5 mm/s 且频谱中径向工频及其谐波幅值明显，温度 > 75°C，则判定轴承磨损。 | 1.停机切断电源；2.拆卸风扇罩及叶轮；3.拉码拉出旧轴承；4.清洁轴颈；5.安装新同型号轴承并加注锂基润滑脂（填充量1/3~1/2）；6.复装并测试振动和温度。工具：拉码、塞尺、润滑脂枪、游标卡尺。 | 每季度添加润滑脂，每半年检查轴承游隙，运行中监测振动温度。 | 若振动超标但无法立即停机，可降低风扇转速（如用调压器降压）以缓解，并加强监控。 | 风扇冷却不足导致设备过热跳闸；轴承卡死可能导致电机烧毁。 | ISO 10816-3:2009, GB/T 24670-2009 | 某水电站变频谐振试验中冷却风扇异响，拆检发现轴承滚道点蚀，更换后正常。 | 日常巡检每周一次：听声音、测振动、测温；每月清洁风扇滤网；每季度加注黄油。 | 轴承径向游隙超过原始游隙的1.5倍；内外圈或滚动体出现剥落、点蚀；保持架破裂；振动值 > 7.1 mm/s 且无法降低。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇叶片不平衡 | 机械 | 严重 | 叶片积垢、局部腐蚀、破损或出厂平衡校验失效，导致质量偏心，运行中产生离心力，引发剧烈振动。 | 整机振动剧烈，振动值随转速升高急剧增加，机壳有跳动，噪声忽大忽小且有节拍感。 | 振动位移峰峰值 > 0.15 mm [物理]；不平衡量超过 G6.3 级允许值 [物理]；转速不稳定波动 > 5% [物理] | 现场动平衡仪 [离线]；频闪仪 [离线]；百分表测振动位移 [离线] | 在额定转速下，振动频谱中1×旋转频率幅值占主导，且相位稳定，振幅随转速平方增大，相位随转速变化不大，诊断为不平衡。 | 1.清除叶片表面积垢；2.用动平衡仪测初始不平衡量与相位；3.在叶轮相应位置加配重或去除材料；4.重新检测直至残余不平衡量低于G6.3。工具：动平衡仪、配重块、打磨机。 | 每次使用前检查叶片清洁，定期防腐蚀涂层维护，避免在腐蚀性气氛中运行。 | 若现场无动平衡设备，可临时调整风扇转速避开共振区或减载运行。 | 振动加剧导致轴承、电机绕组损坏，谐振设备输出功率异常。 | ISO 1940-1:2003, GB/T 9239.1-2006 | 某试验站风扇振动跳变，拆检叶片根部有泥垢堆积，清理并做平衡后恢复正常。 | 每日目检叶片清洁度；每半年用频闪仪检查平衡状态。 | 叶片根部出现裂纹；腐蚀减薄超过原厚度20%；动平衡校正后仍无法达到G6.3级；叶片断裂缺失。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 电机绕组绝缘下降 | 电气/绝缘 | 危急 | 电机长期运行受潮、积尘，或绝缘材料热老化，导致匝间或对地绝缘电阻降低，可能引发短路。 | 电机外壳有麻电感，泄漏电流增大，绝缘电阻测试值低，运行时偶尔跳漏电保护。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V兆欧表）[电气]；吸收比 < 1.3 [电气]；泄漏电流 > 0.5 mA [电气] | 500V/1000V 绝缘电阻测试仪 [离线]；直流泄漏电流测试仪 [离线] | 停机断电，用500V兆欧表测绕组对地绝缘电阻 < 1MΩ，且吸收比 < 1.3，则可判断绝缘受潮或老化。 | 1.拆下电机，解体；2.用烘箱在80°C烘干24小时；3.浸绝缘漆真空浸渍；4.再烘干；5.重测绝缘电阻。若仍不合格，更换绕组。工具：烘箱、兆欧表、浸漆槽。 | 电机放置在干燥通风处，加装防潮加热带，定期测绝缘电阻。 | 如无法立即停机，可临时加装漏电保护并加强巡视，但需尽快处理。 | 绕组短路可烧毁电机，并可能引发火灾，导致谐振试验中断。 | GB 755-2008, IEC 60034-1:2017 | 某试验室雨天未关门窗，次日风扇电机跳闸，测绝缘10kΩ，烘干后恢复。 | 每月测绝缘电阻一次；雨季每周测一次；不使用时每半月通电加热防潮。 | 绝缘电阻低于0.5MΩ且浸漆烘干仍无法恢复；发现绕组烧焦、变色、击穿点；电机运行超过10年且绝缘等级为B级。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 冷却风扇转速异常（缓慢或停转） | 电气/控制 | 严重 | 供电电压过低、缺相、控制接触器触点接触不良或转速传感器故障，导致风扇转速下降或停止。 | 出风量明显减小，设备机柜温度上升报警，转速表显示偏差大，电流表读数波动。 | 转速低于额定值90% [物理]；电流不平衡度 > 10% [电气]；传感器信号电压 < 0.5 V [电气] | 转速计 [离线]；钳形电流表 [离线]；万用表 [离线]；变频器监测界面 [在线] | 测量三相电流不平衡度 > 10%，或测量风机端电压低于380V的-10%，或转速传感器输出脉冲频率异常，则判断供电或控制故障。 | 检查电源熔断器、接触器触点，修复缺相；调整变频器参数；更换转速传感器。工具：万用表、钳形表、螺丝刀、转速表。 | 每月检查接线端子紧固，清洁接触器触点；配备电源相序保护器；每季度校验转速传感器。 | 无备用风扇时，可打开柜门强制通风或用临时风扇冷却，但需确保安全。 | 设备过热导致功率器件损坏，试验失败。 | GB/T 14048.1-2012, IEC 60947-1:2007 | 某变频谐振装置风扇停转，柜内温度升至70°C报警，发现接触器线圈断线。 | 每日记录转速和电流；每季度紧固一次控制回路端子。 | 电机反复烧毁接触器，维修成本超过新购30%；转速传感器连续两次校验失败；控制器无备件且停产。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇积灰堵塞风道 | 环境 | 轻微 | 工作环境粉尘多，滤网未及时清洗，灰尘堆积在风道和散热翅片上，降低换热效率。 | 风量减小，机柜内温度缓慢上升，散热片表面有厚灰，滤网前后压差明显。 | 滤网前后压差 > 50 Pa [物理]；风流量 < 额定值80% [物理]；柜内温度比正常高5°C以上 [物理] | 微压差计或目视 [离线]；风速计 [离线]；测温 [离线] | 比较滤网清洁前后的风量，风量小于额定80%且滤网有明显积灰，即可判定堵塞。 | 停机，拆下滤网清洗（水洗或压缩空气吹尘），清洁散热翅片，同时检查风道无杂物。工具：压缩空气、水枪、毛刷。 | 每周清洁滤网，根据粉尘程度调整周期；在进风口加装更高精度过滤器。 | 若无法停机，可用压缩空气从外向内反吹滤网暂时缓解，但效果有限。 | 长期过热导致绝缘老化加速，电子元件寿命降低。 | GB/T 14294-2008 过滤器相关 | 某铸造车间谐振风扇风量不足，滤网灰尘厚度5mm，清理后恢复正常。 | 日常巡回检查时目视滤网，每周清洁一次，每月检查风道积灰情况。 | 散热翅片严重腐蚀无法清洗；风道变形导致气流短路无法修复。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇罩松动/共振异响 | 机械 | 轻微 | 风扇罩紧固螺栓松动，或运行频率与罩壳固有频率接近，引发共振噪声。 | 开机时有敲击、金属摩擦声，风扇罩抖动，用手触摸罩壳振动明显，紧固有松旷。 | 振动加速度 > 10 m/s² [物理]；紧固力矩 < 8 N·m [物理] | 测振仪 [离线]；力矩扳手 [离线]；声音探听 [离线] | 检查紧固螺栓力矩小于规定值，或敲击罩壳声音异常，振动频谱中出现非工频的高频峰，且随转速变化不明显，判断松动或共振。 | 重新紧固螺栓至规定力矩（如10 N·m）；在罩壳与主体间加橡胶垫改变频率；粘贴阻尼材料。工具：力矩扳手、橡胶垫、阻尼片。 | 每次启动前目视检查外观紧固件，定期用测振仪扫描共振点。 | 临时用铁丝绑扎固定罩壳，降低转速避开共振。 | 长期松动会造成罩壳断裂或脱落，可能伤人。 |  | 某厂试验时风扇出现尖啸，发现两颗螺栓掉落，补装后正常。 | 每周目视检查紧固件和罩壳状态。 | 罩壳出现裂纹无法焊补；变形严重无法密合；紧固孔螺纹损坏且箱体无法修复。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 冷却风扇轴承磨损 | 机械 | 一般 | 轴承长期运行，润滑脂劣化或金属疲劳导致滚道剥落、游隙增大，运转时产生异常振动和噪声。 | 风扇运转时有周期性“嗡嗡”声，振动增大，手触轴承座有麻手感，转速不平稳。 | 振动速度有效值 > 4.5 mm/s [物理]；温度 > 75°C [物理]；轴承游隙 > 0.1 mm [物理] | 便携式测振仪 [离线]；红外测温仪 [离线]；听音棒 [离线] | 若振动速度 > 4.5 mm/s 且频谱中径向工频及其谐波幅值明显，温度 > 75°C，则判定轴承磨损。 | 1.停机切断电源；2.拆卸风扇罩及叶轮；3.拉码拉出旧轴承；4.清洁轴颈；5.安装新同型号轴承并加注锂基润滑脂（填充量1/3~1/2）；6.复装并测试振动和温度。工具：拉码、塞尺、润滑脂枪、游标卡尺。 | 每季度添加润滑脂，每半年检查轴承游隙，运行中监测振动温度。 | 若振动超标但无法立即停机，可降低风扇转速（如用调压器降压）以缓解，并加强监控。 | 风扇冷却不足导致设备过热跳闸；轴承卡死可能导致电机烧毁。 | ISO 10816-3:2009, GB/T 24670-2009 | 某水电站变频谐振试验中冷却风扇异响，拆检发现轴承滚道点蚀，更换后正常。 | 日常巡检每周一次：听声音、测振动、测温；每月清洁风扇滤网；每季度加注黄油。 | 轴承径向游隙超过原始游隙的1.5倍；内外圈或滚动体出现剥落、点蚀；保持架破裂；振动值 > 7.1 mm/s 且无法降低。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇叶片不平衡 | 机械 | 严重 | 叶片积垢、局部腐蚀、破损或出厂平衡校验失效，导致质量偏心，运行中产生离心力，引发剧烈振动。 | 整机振动剧烈，振动值随转速升高急剧增加，机壳有跳动，噪声忽大忽小且有节拍感。 | 振动位移峰峰值 > 0.15 mm [物理]；不平衡量超过 G6.3 级允许值 [物理]；转速不稳定波动 > 5% [物理] | 现场动平衡仪 [离线]；频闪仪 [离线]；百分表测振动位移 [离线] | 在额定转速下，振动频谱中1×旋转频率幅值占主导，且相位稳定，振幅随转速平方增大，相位随转速变化不大，诊断为不平衡。 | 1.清除叶片表面积垢；2.用动平衡仪测初始不平衡量与相位；3.在叶轮相应位置加配重或去除材料；4.重新检测直至残余不平衡量低于G6.3。工具：动平衡仪、配重块、打磨机。 | 每次使用前检查叶片清洁，定期防腐蚀涂层维护，避免在腐蚀性气氛中运行。 | 若现场无动平衡设备，可临时调整风扇转速避开共振区或减载运行。 | 振动加剧导致轴承、电机绕组损坏，谐振设备输出功率异常。 | ISO 1940-1:2003, GB/T 9239.1-2006 | 某试验站风扇振动跳变，拆检叶片根部有泥垢堆积，清理并做平衡后恢复正常。 | 每日目检叶片清洁度；每半年用频闪仪检查平衡状态。 | 叶片根部出现裂纹；腐蚀减薄超过原厚度20%；动平衡校正后仍无法达到G6.3级；叶片断裂缺失。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 电机绕组绝缘下降 | 电气/绝缘 | 危急 | 电机长期运行受潮、积尘，或绝缘材料热老化，导致匝间或对地绝缘电阻降低，可能引发短路。 | 电机外壳有麻电感，泄漏电流增大，绝缘电阻测试值低，运行时偶尔跳漏电保护。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V兆欧表）[电气]；吸收比 < 1.3 [电气]；泄漏电流 > 0.5 mA [电气] | 500V/1000V 绝缘电阻测试仪 [离线]；直流泄漏电流测试仪 [离线] | 停机断电，用500V兆欧表测绕组对地绝缘电阻 < 1MΩ，且吸收比 < 1.3，则可判断绝缘受潮或老化。 | 1.拆下电机，解体；2.用烘箱在80°C烘干24小时；3.浸绝缘漆真空浸渍；4.再烘干；5.重测绝缘电阻。若仍不合格，更换绕组。工具：烘箱、兆欧表、浸漆槽。 | 电机放置在干燥通风处，加装防潮加热带，定期测绝缘电阻。 | 如无法立即停机，可临时加装漏电保护并加强巡视，但需尽快处理。 | 绕组短路可烧毁电机，并可能引发火灾，导致谐振试验中断。 | GB 755-2008, IEC 60034-1:2017 | 某试验室雨天未关门窗，次日风扇电机跳闸，测绝缘10kΩ，烘干后恢复。 | 每月测绝缘电阻一次；雨季每周测一次；不使用时每半月通电加热防潮。 | 绝缘电阻低于0.5MΩ且浸漆烘干仍无法恢复；发现绕组烧焦、变色、击穿点；电机运行超过10年且绝缘等级为B级。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 冷却风扇转速异常（缓慢或停转） | 电气/控制 | 严重 | 供电电压过低、缺相、控制接触器触点接触不良或转速传感器故障，导致风扇转速下降或停止。 | 出风量明显减小，设备机柜温度上升报警，转速表显示偏差大，电流表读数波动。 | 转速低于额定值90% [物理]；电流不平衡度 > 10% [电气]；传感器信号电压 < 0.5 V [电气] | 转速计 [离线]；钳形电流表 [离线]；万用表 [离线]；变频器监测界面 [在线] | 测量三相电流不平衡度 > 10%，或测量风机端电压低于380V的-10%，或转速传感器输出脉冲频率异常，则判断供电或控制故障。 | 检查电源熔断器、接触器触点，修复缺相；调整变频器参数；更换转速传感器。工具：万用表、钳形表、螺丝刀、转速表。 | 每月检查接线端子紧固，清洁接触器触点；配备电源相序保护器；每季度校验转速传感器。 | 无备用风扇时，可打开柜门强制通风或用临时风扇冷却，但需确保安全。 | 设备过热导致功率器件损坏，试验失败。 | GB/T 14048.1-2012, IEC 60947-1:2007 | 某变频谐振装置风扇停转，柜内温度升至70°C报警，发现接触器线圈断线。 | 每日记录转速和电流；每季度紧固一次控制回路端子。 | 电机反复烧毁接触器，维修成本超过新购30%；转速传感器连续两次校验失败；控制器无备件且停产。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇积灰堵塞风道 | 环境 | 轻微 | 工作环境粉尘多，滤网未及时清洗，灰尘堆积在风道和散热翅片上，降低换热效率。 | 风量减小，机柜内温度缓慢上升，散热片表面有厚灰，滤网前后压差明显。 | 滤网前后压差 > 50 Pa [物理]；风流量 < 额定值80% [物理]；柜内温度比正常高5°C以上 [物理] | 微压差计或目视 [离线]；风速计 [离线]；测温 [离线] | 比较滤网清洁前后的风量，风量小于额定80%且滤网有明显积灰，即可判定堵塞。 | 停机，拆下滤网清洗（水洗或压缩空气吹尘），清洁散热翅片，同时检查风道无杂物。工具：压缩空气、水枪、毛刷。 | 每周清洁滤网，根据粉尘程度调整周期；在进风口加装更高精度过滤器。 | 若无法停机，可用压缩空气从外向内反吹滤网暂时缓解，但效果有限。 | 长期过热导致绝缘老化加速，电子元件寿命降低。 | GB/T 14294-2008 过滤器相关 | 某铸造车间谐振风扇风量不足，滤网灰尘厚度5mm，清理后恢复正常。 | 日常巡回检查时目视滤网，每周清洁一次，每月检查风道积灰情况。 | 散热翅片严重腐蚀无法清洗；风道变形导致气流短路无法修复。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇罩松动/共振异响 | 机械 | 轻微 | 风扇罩紧固螺栓松动，或运行频率与罩壳固有频率接近，引发共振噪声。 | 开机时有敲击、金属摩擦声，风扇罩抖动，用手触摸罩壳振动明显，紧固有松旷。 | 振动加速度 > 10 m/s² [物理]；紧固力矩 < 8 N·m [物理] | 测振仪 [离线]；力矩扳手 [离线]；声音探听 [离线] | 检查紧固螺栓力矩小于规定值，或敲击罩壳声音异常，振动频谱中出现非工频的高频峰，且随转速变化不明显，判断松动或共振。 | 重新紧固螺栓至规定力矩（如10 N·m）；在罩壳与主体间加橡胶垫改变频率；粘贴阻尼材料。工具：力矩扳手、橡胶垫、阻尼片。 | 每次启动前目视检查外观紧固件，定期用测振仪扫描共振点。 | 临时用铁丝绑扎固定罩壳，降低转速避开共振。 | 长期松动会造成罩壳断裂或脱落，可能伤人。 |  | 某厂试验时风扇出现尖啸，发现两颗螺栓掉落，补装后正常。 | 每周目视检查紧固件和罩壳状态。 | 罩壳出现裂纹无法焊补；变形严重无法密合；紧固孔螺纹损坏且箱体无法修复。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇电机过热（热保护动作） | 热/电气 | 严重 | 电机过载、电压异常或散热通道受阻，使绕组温度超过绝缘等级允许限值，热继电器动作或烧毁。 | 电机外壳烫手（>85°C），热继电器跳闸，设备停机报警，复位后短时间内再次动作。 | 绕组温度 > 120°C（B级）[物理]；外壳温度 > 85°C [物理]；运行电流持续 > 1.15倍额定值 [电气] | 红外热像仪 [离线]；钳形电流表 [离线]；温度巡检仪 [离线] | 测量三相电流持续大于额定值1.15倍，且外壳温度>85°C，热继电器整定值在额定电流附近，即判为过热。 | 1.清理风道和电机散热筋；2.排除机械卡涩；3.测量三相电压平衡；4.调整热继电器整定为1.05～1.2倍额定电流；5.若绕组绝缘老化则更换电机。工具：钳形表、红外测温仪、螺丝刀。 | 每月检查散热通道，定期测量负载电流，合理设置保护值。 | 打开柜门加强通风，降低试验负载运行，并派人监控温度。 | 频繁跳闸中断试验，加速绝缘老化，可能导致匝间短路烧毁电机。 | GB/T 755-2019, IEC 60034-1:2017 | 某变电站谐振风扇连续跳闸，实测电流为额定1.3倍，清理风道及电机鼠窝后恢复正常。 | 每月检查热继电器整定值；每季度清扫通风道；运行中每月测一次温度。 | 绕组烧损；连续过载跳闸且无法通过降低负载改善；外壳严重变形散热能力永久下降。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇叶轮与轴配合松动 | 机械 | 严重 | 键与键槽加工误差或长期冲击使配合间隙增大，叶轮与轴发生相对位移，产生周期性冲击。 | 运行有“咔哒”周期性撞击声，振动值忽大忽小，轴向窜动，键槽处可见铁粉，手动盘叶轮有旷量。 | 键侧隙 > 0.15 mm [物理]；径向跳动 > 0.3 mm [物理]；轴向窜动量 > 0.5 mm [物理] | 百分表测串动 [离线]；塞尺检查键隙 [离线]；频谱分析仪检测冲击 [离线] | 停机盘动叶轮有明显自由间隙，塞尺测键侧隙>0.15mm，运行频谱有宽带冲击特征，即可判定。 | 1.拆下叶轮；2.检查键槽磨损；3.补焊重新铣槽或更换轴/叶轮；4.配制过渡配合新平键；5.紧固锁紧螺钉并涂螺纹胶。工具：拉码、塞尺、百分表、铣床。 | 安装时检查配合公差，使用螺纹胶，定期检查锁紧螺钉。 | 若键槽磨损轻微，可临时加垫薄铜皮消除间隙，但需尽快修复。 | 加剧不平衡，损坏轴承，严重时叶轮飞出伤及设备。 | GB/T 1095-2003 | 某试验车风扇振动异响，拆检键隙达0.2mm，轴键槽磨损，修复后正常。 | 每半年检查紧固件及键配合间隙。 | 轴键槽磨损深度超原深20%；叶轮内孔键槽塑性变形无法修复；轴径明显磨损。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 冷却风扇 | 变频电源 | 强制风冷散热，维持电力电子器件在安全工作结温范围内。 | 是 | 风扇电机启动电容器容量衰减 | 电气 | 一般 | 电容器介质膜老化、自愈效应使容量下降，电机启动转矩不足，启动缓慢电流大。 | 开机“嗡嗡”响启动困难，需手拨辅助，运行电流偏大，电容器外壳微鼓。 | 电容值低于额定值-10% [电气]；损耗角正切 tanδ > 0.003 [电气]；启动电流 > 6倍额定值且持续时间长 [电气] | 电容表或LCR测试仪 [离线]；钳形电流表 [离线] | 断开电容测容值低于标称值10%以上，且启动过程明显滞缓，即可判定。 | 更换同耐压、同容量的新电容器（如CBB61型），注意接线正确。工具：电容表、螺丝刀、电烙铁。 | 选用优质电容器，避免过压运行，每年测一次容量。 |  | 启动困难导致电流过大，可能烧毁电机绕组。 | GB/T 3667.1-2016 | 某单相风扇启动困难，测电容由2.5μF降至1.8μF，更换后正常。 | 每年测量一次电容容量。 | 容量下降超15%；壳体破裂漏液；tanδ远超厂家规定。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 励磁变压器 |  | 将变频电源输出的低压升压至电抗器所需励磁电压，并实现高低压隔离。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 匝间绝缘损坏形成短路环，引起局部过热和电压调整率变差；源于制造缺陷、过电压冲击或绝缘老化。 | 输出电压偏低或升压困难；绕组异常声响（嗡嗡）；局部温度异常（>65K）；焦糊味或冒烟。 | 1. 直流电阻三相不平衡率>2% [电气]；2. 变比误差>0.5% [电气]；3. 短路阻抗减小>5% [电气]；4. 红外热点温升>65K [物理]。 | 1. 直流电阻测试(离线)；2. 变比测试(离线)；3. 红外热成像(在线)；4. 局部放电检测(带电在线)；5. 短路试验(离线)。 | 直流电阻不平衡率>2%且变比偏差>0.5%，排除引线接触不良后判定匝间短路；或短路阻抗减小>5%且红外热点明显，对比历史数据趋势下降。 | 停电吊芯，定位短路点；轻者重包绝缘并浸漆烘干（工具：绝缘纸、烘箱、绕线整形夹具）；重者更换绕组。 | 限制操作冲击，防过载，定期绝缘电阻和直流电阻测量，保持干燥。 | 降容降压使用，缩短试验时间，加强监控；尽快安排检修。 | 输出电压不稳，损坏被试品；短路发热可能引发火灾；保护误动或拒动。 | GB/T 1094-2013；DL/T 572-2016；JB/T 9642-2013 | 某110kV串谐装置无法升压，直流电阻不平衡率3.5%，解体见A相匝间绝缘破损短路。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组对地或相间主绝缘击穿，导致放电或短路；由过电压、严重受潮、绝缘劣化或制造缺陷引起。 | 跳闸或熔断器熔断；零序电流突增；绝缘电阻骤降至<100MΩ；可听到放电声、见弧光及臭氧味。 | 1. 绝缘电阻<100MΩ [电气]；2. 介质损耗tanδ>1% [电气]；3. 局部放电量>500pC [物理]；4. 油中H₂、C₂H₂含量超标（如有油）[化学]。 | 1. 绝缘电阻测试(离线)；2. 介质损耗及电容量测试(离线)；3. 局部放电在线监测(在线)；4. 油色谱分析(离线)。 | 绝缘电阻<100MΩ且介损超标，局放>500pC，判定绝缘严重劣化；跳闸后检查保护动作及绝缘试验确认击穿。 | 停电拆解，找出击穿点，更换绝缘部件并重浸漆烘干（工具：烘箱、绝缘材料、绕线机）；大面积损坏需重绕。 | 保持干燥（加热除湿），限制操作过电压，定期绝缘试验，避免满负荷长期运行。 | 击穿后禁用；若仅为受潮，可烘干后复测，合格后恢复。 | 损坏被试品，造成电网冲击，扩大故障范围。 | GB/T 16927.1-2011；DL/T 596-2021 | 某现场因湿度大导致高压绕组绝缘受潮击穿，干燥处理后恢复。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组过热老化 | 热/绝缘 | 一般/严重 | 因散热不良或过载使绕组长期高温，绝缘加速老化、变色、脆化，缩短寿命。 | 绝缘漆变色、龟裂；外壳温升异常；红外热点>90℃；绝缘电阻缓慢下降。 | 1. 绕组温度>90℃或温升>65K [物理]；2. 顶层油温（如有）>75℃ [物理]；3. 绝缘纸聚合度<250 [化学]；4. 介质损耗逐年增大 [电气]。 | 1. 温度传感器/红外测温(在线)；2. 油中气体分析(离线)；3. 绝缘纸聚合度取样(离线)。 | 绕组温度连续超限且红外热点显著>90℃，结合绝缘电阻下降趋势及CO/CO₂增长速率判断过热老化。 | 改善通风，清理散热通道；检查修复冷却风机；更换劣化绝缘件；必要时降容或更换绕组。 | 负载率≤80%，环境高温减容，定期清理散热片，监测温度。 | 外加强制风冷，降低试验电流，缩短运行时间。 | 绝缘加速劣化，可能发展匝间短路或击穿，设备寿命缩短。 | DL/T 572-2016；GB/T 1094.7-2008 | 某试验站夏季红外测温绕组热点105℃，油中呋喃甲醛超标，确认绝缘老化。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组局部放电超标 | 绝缘 | 一般/严重 | 绝缘内部存在气隙、杂质或制造缺陷，在高压下产生局部放电，长期侵蚀绝缘，最终导致击穿。 | 超声波检测异响（嗞嗞声）；局部放电量监测数值偏大（>300pC）；绝缘油中溶解气体异常；无明显电压变化但绝缘寿命缩短。 | 1. 局部放电量>300pC（标准限值500pC为临界）[物理]；2. 超声波信号幅值>10mV [物理]；3. 油中H₂含量>100ppm [化学]；4. 介损增量>0.2% [电气]。 | 1. 局部放电在线监测（UHF/AE）（在线/带电）；2. 超声波检测（离线）；3. 油色谱分析（离线）；4. 介质损耗测试（离线）。 | 局放值>300pC且持续增长，超声波定位到内部放电点，排除外部干扰后判定内部绝缘缺陷；或H₂含量快速上升伴随局放异常。 | 抽取油样脱气处理，真空注油；吊芯检查，消除气隙或更换有缺陷绝缘件；整体干燥（工具：真空滤油机、绝缘垫块）。 | 制造环节严格真空浸渍，运行中避免超压，保持绝缘油品质（微水<15ppm）。 | 暂时降低试验电压至局放稳定水平（如<200pC），缩短运行时间，加强监测。 | 加速绝缘劣化，可发展为突发性击穿，损坏被试品。 | GB/T 7354-2018；DL/T 417-2019 | 某串谐电抗器出厂局放试验600pC，超声波定位为层间绝缘褶皱，返厂重包处理。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组引线连接松动 | 电气/热 | 一般/严重 | 绕组引出线与套管或分接开关连接处因振动、热胀冷缩或装配不良而松动，接触电阻增大发热。 | 连接处红外热点明显（温差>15K）；直流电阻测量值偏大且不稳定；轻微时无表现，严重时出现焦糊味、火花。 | 1. 接头相对温差>15K [物理]；2. 直流电阻偏差>5%且波动 [电气]；3. 接触电阻>50μΩ [电气]；4. 热点温度>100℃ [物理]。 | 1. 红外热成像（在线）；2. 直流电阻测试（离线）；3. 回路电阻测试仪（离线）；4. 目视检查（停电）。 | 红外测温发现局部热点且直流电阻超标，排除绕组本体缺陷；停电后检查螺栓力矩或压接状态确认松动。 | 紧固螺栓至规定力矩（使用力矩扳手）；打磨烧蚀接触面并涂导电膏；更换弹簧垫圈或失效压接件。 | 采用双螺母防松，出厂及大修后力矩复核，投运初期每周红外监测。 | 临时用导电膏涂抹并加强监控，尽快安排停电处理。 | 接头过热烧断，引起缺相或接地短路；扩大为火灾事故。 | DL/T 572-2016；GB 50150-2016 | 某现场串谐电抗器直流电阻偏差达8%，红外测温B相套管根部135℃，紧固后恢复正常。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组断线 | 机械/电气 | 危急 | 导线因制造缺陷、短路力冲击或长期振动疲劳发生断裂，造成开路或匝间电弧。 | 输出无电压或电压极低；直流电阻无穷大或明显断口；保护装置动作（过流/差动）；振动异响。 | 1. 直流电阻无穷大或某段开路 [电气]；2. 油中C₂H₂、CH₄突增（若有油）[化学]；3. 振动频谱出现异常高频分量 [物理]。 | 1. 直流电阻及导通测试（离线）；2. 油色谱分析（离线）；3. 振动监测（在线）；4. 扫频阻抗法（离线）。 | 直流电阻测试出现开路，结合油中溶解特征气体（C₂H₂）突增或振动频谱异常，排除外部引线断裂后判定绕组内部断线。 | 吊芯检查断点，导线焊接或更换损坏线匝，重做绝缘与浸漆（工具：氩弧焊机、绝缘包扎材料、切纸机）。 | 加强绕组固定支撑，避免短路冲击累积，定期振动监测。 | 该装置立即停用，无法临时运行。 | 被试品承受异常电压或失压；断口电弧可能烧毁铁芯和附近绕组。 | GB/T 1094.5-2008；DL/T 722-2014 | 某试验电抗器运行中突发无输出，油中乙炔含量超标，解体见引线根部断股。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压绕组 | 励磁变压器 | 输出高压侧绕组，多采用分段层式结构以改善冲击电压分布。 | 是 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 运输碰撞、短路电流电动力或起吊碰撞导致绕组几何尺寸改变，影响绝缘距离和电气特性。 | 短路阻抗变化>3%；频响曲线低频段偏移；局放增大；可能伴随油中金属颗粒。 | 1. 短路阻抗偏差>3% [电气]；2. 频响低频段相关系数<0.9 [物理]；3. 绕组电容变化>10% [电气]。 | 1. 短路阻抗测试（离线）；2. 频率响应分析（离线）；3. 电容量测试（离线）；4. 内窥镜检查（离线）。 | 短路阻抗偏差>3%且频响曲线低频段相关系数<0.9，无绝缘劣化证据，判定绕组变形；对比出厂和历次数据判断变形程度。 | 吊芯整形，使用模具恢复尺寸，替换变形绝缘件，重新烘干浸漆（工具：液压整形工具、绝缘撑条、烘箱）。 | 运输过程加装三维冲击记录仪，现场就位进行频响和阻抗测试，避免近区短路。 | 若变形轻微，加强监测，限制出力；若严重，停运返厂修复。 | 绝缘距离减小导致放电击穿；机械强度下降，抗短路能力降低。 | GB/T 1094.3-2017；DL/T 1093-2018 | 某串谐电抗器运输后频响测试异常，吊芯发现绕组轴向挤压变形，重新整形后合格。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 因密封不良、呼吸器失效或存放环境潮湿，导致水分渗入绕组绝缘材料，使其绝缘电阻下降、介质损耗因数增大。 | 1. 设备运行或存放环境湿度大。<br>2. 绝缘电阻测试值明显低于历史数据。<br>3. 例行试验中局部放电量异常增加。 | 1. 绝缘电阻 [电气]：<100 MΩ (2500V兆欧表)。<br>2. 介质损耗因数(tanδ) [电气]：>1% (20℃)。<br>3. 吸收比 [电气]：<1.3。 | 1. 绝缘电阻测试仪 [离线]。<br>2. 介质损耗测试仪 [离线]。<br>3. 露点测试仪(环境) [在线]。 | 1. 对比交接试验或历史数据，若绝缘电阻降低超过50%且吸收比不达标，判为受潮。<br>2. 若tanδ测试值远超标准且绝缘电阻低，可确诊。 | 1. 工具：恒温干燥箱、真空泵、2500V兆欧表。<br>2. 拆解绕组，放入80-90℃干燥箱烘干12-24小时。<br>3. 严重时放入真空罐进行真空干燥，温度70-80℃，真空度<133Pa。<br>4. 复测绝缘电阻及吸收比达标。 | 1. 密封设备所有法兰和观察窗。<br>2. 保证呼吸器内硅胶干燥。<br>3. 设备长期不用时存放于干燥通风环境，并放置干燥剂。 | 使用热风机对绕组进行外部吹扫驱潮，待绝缘电阻暂时回升后尽快安排彻底烘干。 | 导致串联谐振试验中电压升不上，或发生匝间/层间短路，烧毁绕组。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》<br>DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 因绝缘老化、机械损伤或过电压冲击，相邻两匝或多匝线圈之间的绝缘被破坏，形成短路环。短接匝内产生巨大环流，迅速发热。 | 1. 设备空载电流异常增大且不平衡。<br>2. 通电时绕组局部迅速冒烟、有焦臭味。<br>3. 设备输出电压严重偏低甚至为零。 | 1. 直流电阻 [电气]：三相不平衡度>2%。<br>2. 变比 [电气]：测试变比与铭牌偏差>0.5%。<br>3. 短路阻抗 [电气]：与出厂值偏差>3%。 | 1. 直流电阻测试仪 [离线]。<br>2. 变比测试仪 [离线]。<br>3. 红外热成像仪 [在线]。 | 1. 测量直流电阻，若某相电阻明显小于其他相，且变比测试偏差超标，可判为匝间短路。<br>2. 低压通电，用红外成像仪观察，出现异常局部高温点即刻确认。 | 1. 工具：绕线机、绝缘漆、绝缘纸、电烙铁。<br>2. 退模拆掉故障绕组，清理铁芯。<br>3. 重新绕制损坏的低压绕组，采用与原设计相同的线径、匝数及绝缘结构。<br>4. 浸漆、烘干处理。 | 1. 严格进行层间绝缘耐压试验(1.5倍额定电压，1分钟)。<br>2. 绕组绕制时确保线材无硬伤、划痕。<br>3. 加强过电压防护，如增加RC吸收回路。 | 无临时检修方法，必须立即停用，待彻底更换绕组。 | 导致铁芯局部烧损，甚至引发对地或相间短路，设备本体损毁。 | JB/T 9641-2013《试验变压器》<br>GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组引出线连接松动 | 电气/热 | 严重 | 设备频繁搬运或长时间运行振动，导致绕组引出线与套管或接线柱的螺栓连接松动，接触电阻增大，接触点异常发热。 | 1. 设备带载运行时，连接点有明显发热烧红现象。<br>2. 连接点附近的绝缘材料因过热熔化、变色。<br>3. 严重时可观察到电火花或听到放电声。 | 1. 接触电阻 [电气]：回路电阻测试值与铭牌值偏差>20%。<br>2. 红外测温点温 [物理]：连接点温升>65K (相对于环境)。 | 1. 回路电阻测试仪 [离线]。<br>2. 红外点温枪或热成像仪 [在线][带电]。<br>3. 力矩扳手 [离线]。 | 1. 使用力矩扳手检查所有电气连接螺栓，若力矩低于规定值，即为松动。<br>2. 运行中红外测温，若某连接点温度显著高于周边部位，可诊断为接触不良。 | 1. 工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、绝缘胶带。<br>2. 停电并验电后，用砂纸打磨氧化发热的接触面，去除氧化层。<br>3. 均匀涂抹薄层导电膏。<br>4. 按规定的力矩值重新紧固螺栓。<br>5. 更换已碳化或受损的绝缘件。 | 1. 所有螺栓紧固连接处划设防松线。<br>2. 搬运后、投运前，对所有电气连接进行例行紧固检查。<br>3. 添加弹垫或自锁螺母。 | 立刻断电，用细砂纸清理烧蚀的接触面并重新紧固，或用螺栓短接片临时跨接，待有条件时彻底处理。 | 长期发热导致引出线烧断，或热量传导至绕组内部，破坏匝间绝缘，最终发展为匝间或层间短路。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》<br>GB 50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组铁芯多点接地 | 电气/热 | 一般 | 因制造或检修时遗留金属异物、铁芯叠片翘曲或绝缘受潮，导致铁芯在除设计的接地点外，另形成非正常接地点，形成环流。 | 1. 铁芯接地线上可测量到明显电流(>0.1A)。<br>2. 设备运行时，铁芯局部发热。<br>3. 长期发展，油色谱分析(若为油浸式)出现乙炔等特征气体。 | 1. 铁芯接地电流 [电气]：>0.1A (夹钳电流表)。<br>2. 铁芯对地绝缘电阻 [电气]：<1 MΩ (500V兆欧表)。 | 1. 钳形电流表 [在线][带电]。<br>2. 500V绝缘电阻测试仪 [离线]。<br>3. 红外热成像仪 [在线]。 | 1. 用钳形表测量铁芯外引接地线电流，若持续超过0.1A，即存在多点接地。<br>2. 停电后断开接地引出线，测量铁芯对地绝缘，若电阻为零或极低，则可确诊。 | 1. 工具：500V兆欧表、压力油装置、交流电焊机(若冲击法)。<br>2. 检查并清除可触及的明显金属异物。<br>3. 用大电流冲击法烧掉不稳定接地点。<br>4. 若为内部故障，需吊芯检修(本文仅讨论低压绕组，提及关联)。 | 1. 在铁芯与夹件之间增设绝缘纸板。<br>2. 设备组装前，严格清理内部，防止遗留金属杂物。<br>3. 铁芯接地系统设计为外引单点接地，便于监测。 | 若电流不大，可暂时在接地回路串联一个限流电阻，抑制环流，监控运行，尽快安排彻底检修。 | 环流导致铁芯局部过热，叠加到低压绕组，加速其绝缘老化甚至烧毁，同时引起设备损耗增加，效率降低。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》<br>DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组断线 | 电气 | 危急 | 因机械应力、制造缺陷、长期振动或短路电动力冲击，导致绕组导线完全断开，回路开路。 | 1. 设备无法建立电压，输出电压为零或极低。<br>2. 测量绕组电阻为无穷大。<br>3. 通电时无异常声响，但无输出。 | 1. 直流电阻 [电气]：∞ (无穷大)。<br>2. 绕组连续性测试 [电气]：不导通。<br>3. 输出电压 [电气]：0V。 | 1. 数字万用表(通断档/电阻档) [离线]。<br>2. 直流电阻测试仪 [离线]。 | 1. 测量绕组直流电阻，若指示无穷大，即判为断线。<br>2. 使用万用表通断档，逐段排查绕组和引出线，哔声停止处即为断点。 | 1. 工具：电烙铁/银焊机、绝缘套管、绝缘漆。<br>2. 找到断点，清理断口绝缘层。<br>3. 若在外部引出线，用同规格导线焊接对接，套上绝缘套管。<br>4. 若在内部，须退模找到断点，焊接后重新进行匝间、层间绝缘处理和浸漆。 | 1. 固定好绕组和引出线，减少振动与应力。<br>2. 保证焊接点光滑，无虚焊、假焊。<br>3. 绕组浸漆固化完全，增强整体机械强度。 | 无临时检修方法，必须立即停用，待彻底排查修复。 | 设备功能完全丧失，若试验中断线瞬间可能产生过电压，击穿其他正常部分的绝缘。 | GB/T 10228-2015《干式电力变压器技术参数和要求》<br>JB/T 9641-2013《试验变压器》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组变形 | 机械/电气 | 严重 | 因运输碰撞、短路电动力或异常振动，导致绕组几何形状发生不可逆改变，如辐向位移、轴向扭曲或端部塌陷。 | 1. 短路阻抗测试值与出厂或历史数据有明显偏差。<br>2. 空载损耗和空载电流异常增大。<br>3. 设备运行中振动及噪声异常增大。 | 1. 短路阻抗 [电气]：与出厂值偏差>3%。<br>2. 扫频响应(FRA) [物理]：幅频曲线相关系数<0.6 (低频段)。<br>3. 空载电流 [电气]：超过铭牌值10%。<br>4. 振动幅值 [物理]：>10 mm/s (速度有效值)。 | 1. 变压器短路阻抗测试仪 [离线]。<br>2. 频率响应分析仪 (FRA) [离线]。<br>3. 振动分析仪 [在线][带电]。<br>4. 内窥镜 [离线]。 | 1. 对比历次短路阻抗数据，若偏差超过3%且无其他原因解释，判为变形。<br>2. FRA测试曲线与原始指纹相比，相关系数低于0.6，可确诊。<br>3. 使用内窥镜直接观察绕组外观可最终确认。 | 1. 工具：铜棒、木槌、整形模具、绝缘垫块、绑扎带。<br>2. 退模后，用木槌及整形模具将变形线饼逐步敲打复位。<br>3. 更换因变形受损的绝缘垫块、撑条和绑扎带，重新紧固压钉。<br>4. 处理后复测短路阻抗和FRA，确保数据恢复至合格范围。 | 1. 设计时校核动稳定，确保能承受预期短路电流。<br>2. 运输时加装三维冲撞记录仪，运输后对比检测。<br>3. 绕组绕制时保证紧实度，并采用恒压干燥处理。 | 若变形量轻微且无匝间损伤迹象，可在线监测振动及油中溶解气体，限负荷运行，待停机窗口彻底治理。 | 变形导致绝缘距离改变，易发生匝间或对地绝缘放电；机械支撑强度下降，在下次故障电流冲击下彻底崩溃。 | DL/T 1093-2018《电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》<br>DL/T 911-2016《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压绕组 | 励磁变压器 | 接受来自变频电源的输入，相对高压绕组绝缘要求较低。 | 否 | 低压绕组绝缘老化 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 在长期高温、电场及环境因素作用下，绝缘材料发生聚合度下降、脆化、开裂，丧失介电及机械强度。 | 1. 绝缘电阻持续多年不可逆下降。<br>2. 绝缘表面出现龟裂、起泡或分层。<br>3. 介质损耗因数(tanδ)持续增大。 | 1. 聚合度(DP值) [化学]：<250。<br>2. 绝缘电阻 [电气]：低于出厂值70%。<br>3. 介质损耗因数(tanδ) [电气]：>2%。<br>4. 糠醛含量 [化学]：>1 mg/L (油浸设备适用)。 | 1. 绝缘电阻测试仪 [离线]。<br>2. 介质损耗测试仪 [离线]。<br>3. 聚合度测试仪(取样分析) [离线]。<br>4. 油中糠醛检测 [离线]。 | 1. 结合运行年限、环境温度和负载历史，若绝缘电阻和tanδ呈不可逆劣化趋势，可判为老化。<br>2. 对绝缘纸取样测试聚合度，若DP值低于250，则可确诊。 | 1. 工具：绝缘漆/树脂、注胶设备、电热烘箱。<br>2. 清理绕组表面碳化层和油污。<br>3. 真空压力浸渍(注入)高性能绝缘漆或环氧树脂，填充内部裂缝及气隙。<br>4. 烘房固化处理。 | 1. 严格控制设备运行温度，确保热点温度不超过绝缘材料耐热等级(如F级不超过155℃)。<br>2. 安装温度在线监测及告警装置。<br>3. 定期进行预防性试验，跟踪绝缘特性趋势。 | 若老化未伤及内部，可对绕组表面喷涂RTV防污闪涂料，增强表面绝缘，延缓老化进程。 | 绝缘全面脆化，极易在正常试验电压下发生绝缘击穿或匝间短路事故，设备可靠性丧失。 | GB/T 20111.1-2015《电气绝缘系统 热评定与分级》<br>DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 铁芯与夹件 | 励磁变压器 | 构成磁路并夹紧绕组，降低振动和噪声。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘介质 | 励磁变压器 | 提供绕组间及对地的绝缘和散热，如绝缘油或环氧树脂。 | 是
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 分接开关 | 励磁变压器 | 调整变比以适应不同试品电容及谐振需求。 | 是 | 触头接触电阻超标 | 电气/机械 | 严重 | 触头弹簧压力下降或触头表面烧蚀、污染，导致接触电阻增大，电流发热加剧恶性循环，可能引起触头熔焊或烧损。 | 切换时异响，油色谱分析特征气体（乙炔、氢气）增高，红外测温分接开关本体温升异常。 | 接触电阻（静态）>500μΩ，动态电阻变化量>50%，开关本体温升>65K (环境40℃) [电气][物理] | 直流电阻测试（离线）/ 动态电阻测量（离线）/ 红外热成像（带电）/ 油中溶解气体分析(DGA)(离线) | 当直流电阻超出厂值1.5倍或动态电阻波形有大于100μΩ突变时判定严重磨损；结合DGA乙炔增量>1ppm诊断为触头放电。 | 吊芯检查，测量触头接触压力，更换磨损超限触头，用0号砂纸打磨平整并校准弹簧压力至100-120N；工具：拉力计、微欧计、扭矩扳手。 | 每年测量一次直流电阻，保持绝缘油洁净，避免频繁过载切换。 | 若暂时无法停电，降低负荷电流至额定70%以下，增加红外监测频次至每周1次。 | 触头过热导致绝缘油分解，加速绝缘老化，可能引发相间短路。 | IEC 60214-1:2003, GB/T 10230.1-2007, DL/T 574-2010 | 某110kV主变分接开关触头烧毁，乙炔突增至15ppm，停电检查发现静触头表面深度坑蚀。 | 日常巡检：每季度红外测温1次；每年测直流电阻1次；切换5000次后检查触头磨损量。 | 触头磨损量>3mm，或接触电阻>1.5倍初始值且无法调整，或触头弹簧压力<80N，或累计烧蚀点面积>30%接触面，即整体更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 分接开关 | 励磁变压器 | 调整变比以适应不同试品电容及谐振需求。 | 是 | 过渡电阻断裂或烧毁 | 电气/热 | 危急 | 切换过程中过渡电阻因过热、振动疲劳断裂或阻值变化，破坏切换时电流转移过程，导致电弧无法熄灭，触头严重烧损。 | 切换时出现异常声响，油色谱一氧化碳、二氧化碳及甲烷快速增长，继电保护可能发动作信号或跳闸。 | 过渡电阻实际值偏离标称值>±10%，或有断路现象；切换时间波形出现断点[电气] | 有载开关特性测试仪测取直流波形（离线）/ 吊芯目视检查（离线）/ 油中溶解气体分析(离线) | 若过渡波形显示电阻接入段电压异常跌落或缺失，阻值测量偏差>10%即判定过渡电阻损坏；同时总烃增量>150μL/L时提示严重过热。 | 吊出切换开关芯子，更换同规格过渡电阻组件，检查紧固螺栓并测阻值确认；工具：绝缘电阻表、万用表、力矩扳手。 | 定期检测过渡电阻阻值，避免频繁在过负载下切换，确保油面及冷却正常。 | 若单相电阻损坏，可暂时退出该分接运行，将变压器固定在一个可运行分接，待机更换。 | 导致切换瞬间电弧无法熄灭，严重时可引发分接开关全损，甚至波及变压器绕组。 | GB/T 10230.1-2007, IEEE C57.131-2012 | 某水电站主变有载分接开关切换波形异常，吊芯发现过渡电阻丝熔断，同组触头严重烧蚀。 | 每2年或切换10000次，测量过渡电阻与波形。 | 过渡电阻丝断裂或烧损，或电阻值偏差>±10%且无法修复，或电阻支架裂纹，予以报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 分接开关 | 励磁变压器 | 调整变比以适应不同试品电容及谐振需求。 | 是 | 绝缘油击穿电压降低 | 绝缘/化学 | 一般 | 分接开关油室因密封不良进水、触点磨损产生碳粒、过热老化导致绝缘强度下降，引发内部闪络放电。 | 油样颜色变深、浑浊，耐压试验数据下降，油中微水含量增高，色谱异常。 | 油击穿电压<30kV/2.5mm (变压器油标准)；微水>30mg/L；介损tanδ(90℃)>0.5% [化学][电气] | 油样定期分析（离线）/ 在线微水及氢气监测（在线） | 当击穿电压<30kV且微水>25mg/L时判定绝缘严重受潮；若同时出现乙炔则表明已发生放电。 | 停止切换，滤油或换油（采用真空滤油机），处理渗漏点，清洗开关油室内部。工具：滤油机、油耐压测试仪。 | 定期（每年）油样试验，保证吸湿器有效，更换老化密封垫，确保油室呼吸器硅胶正常。 | 若无法及时滤油，限制负荷波动暂不切换，维持固定分接运行，加强油样监测。 | 绝缘劣化发展至闪络会烧毁触头甚至相间短路。 | IEC 60422:2013, GB/T 7595-2017, DL/T 596-2021 | 某沿海变电站雾季渗漏，油击穿降至22kV，切换时内部放电致轻瓦斯动作。 | 日常巡检：目检油位、呼吸器；每半年油样简化分析；每2年全分析。 | 油击穿电压多次处理仍低于30kV，或tanδ>2%且无法通过净化恢复，或油中严重碳化，油室整体换油并评估内部绝缘件是否更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 分接开关 | 励磁变压器 | 调整变比以适应不同试品电容及谐振需求。 | 是 | 机械传动机构卡涩 | 机械 | 严重 | 传动轴弯曲、轴承磨损、齿轮缺油或弹簧机构锈蚀，导致切换动作迟滞、不到位或无法切换，可能造成触头在中间位置停留烧毁。 | 切换时间延长，操作时手摇沉重或电动机堵转报警，分接指示不一致，发出摩擦声响。 | 切换时间>设计值+20ms (如M型开关120ms)，或切换过程中出现停顿；电机电流>额定值1.3倍[物理][电气] | 振动声学监测（在线）/ 切换特性测试仪测行程曲线（离线）/ 电机电流监测（在线） | 当切换时间超过出厂值20%且电机电流持续偏高，振动波形出现非正常谐波，即判定机械卡涩；手摇检查感到明显阻力。 | 对传动轴、齿轮箱加注专用润滑脂，校正弯曲轴，更换磨损轴承或卡涩弹簧；工具：听针、振动分析仪、手摇把。 | 每年加注一次润滑脂，检查防雨罩，确保机构箱密封，每季手摇切换一次以感知阻力。 | 如无法立即停电，可暂时采用手动操作，避免自动切换，待机处理。 | 切换不到位导致单相或双相触头桥接，产生稳定电弧，开关爆炸风险。 | DL/T 574-2010, IEEE C57.131-2012 | 某110kV站有载开关拒动，检查发现垂直传动轴花键咬死，原因是长期无润滑并进水锈蚀。 | 日常巡检：机构箱密封、加热器功能；每年润滑传动部件；每季手摇操作检查。 | 传动轴变形>1mm/m，轴承间隙>允许值2倍，或齿轮断齿无法修复，或整体箱体锈蚀严重导致传动失效，则报废机构部分。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 分接开关 | 励磁变压器 | 调整变比以适应不同试品电容及谐振需求。 | 是 | 控制回路故障（电机/限位） | 控制/电气 | 一般 | 控制箱内接触器触点烧毁、限位开关失灵、线路短路或断路、电机烧损，导致无法电动操作或连续切换失控。 | 按下按钮无动作，系统报“控制回路断线”，电机过热，保险熔断，切换完成后不停电机。 | 控制回路绝缘电阻<1MΩ (500V测试)；电机绕组直流电阻不平衡>5%；接触器线圈电阻偏差>10%[电气] | 二次回路绝缘测试（离线）/ 电机电流监测（在线）/ 热成像检查控制箱（带电） | 若电机绝缘<1MΩ或控制回路断线，检查限位开关通断及接触器吸合情况；当接触器主触头压降>10%额定电压时判定触点烧蚀。 | 更换烧毁接触器或限位开关，烘干或更换受潮线缆，重做绝缘处理；工具：500V兆欧表、万用表、备件。 | 控制箱装设防潮加热器，定期紧固端子，每半年传动试验检查限位功能。 | 可暂时用手动操作维持运行，断开电机电源，待备件到位更换。 | 无法电动调压，可能导致系统电压越限，失去有载调节能力。 | GB/T 10230.1-2007, GB 50150-2016 | 某站控制箱雨天进水，造成交流接触器接点短路，切换连动档位失控。 | 巡检：每月检查控制箱温湿度、指示灯；每半年清扫紧固；每年限位功能校验。 | 控制箱整体锈蚀、多回路绝缘不可恢复低于0.5MΩ，或电机绕组烧毁，或备件停产且无法替代，整体报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 谐振电抗器 |  | 与被试品电容构成串联谐振回路，在谐振时产生高电压。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线匝间绝缘因老化、过电压击穿或机械损伤破坏，形成短路环，短路电流引起局部高热，烧毁绝缘并扩大故障 | 设备有异响与焦糊味，电流表大幅抖动，谐振条件丧失无法升压，保护装置跳闸，外壳局部明显温升 | 短路环电流突增→额定电流倍数>1.5倍 [电气]；匝间绝缘电阻<0.5 MΩ [电气]；线圈温升>80K且不均匀 [热]；局部放电量≥500 pC [电气] | 红外热像扫描[在线]；绝缘电阻测试（2500V兆欧表）[离线]；局部放电检测[带电]；电抗器绕组变形测试（频响法）[离线] | 绝缘电阻比对：匝间绝缘电阻骤降且低压侧绝缘未整体劣化；频响法显示共振点偏移幅度>5%；局部放电图谱出现连续放电簇且放电量超标，可确诊匝间短路 | 拆除电抗器护壳，拆解铁心与线圈；割除损坏线匝，用同规格电磁线重绕或更换整段线圈；浸漆烘干预处理；使用绕线机、焊接工具、环氧树脂绝缘漆、云母绝缘纸，按原匝数恢复，含组装后需进行1.3倍额定电压匝间耐压试验 | 定期清洁线圈表面污秽，避免频繁过电压冲击，控制运行温度<绝缘耐热等级限值，每年测量匝间绝缘并与历史值比对 | 立即停用故障电抗器，切除故障单元，降低试验电压并改为直接试验或更换备用支路 | 谐振回路失谐，无法建立试验电压，严重短路过热引发火灾或相邻线圈损坏 | GB/T 1094.6-2011 电力变压器 第6部分：电抗器；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则；JB/T 5347-2013 串联电抗器 | 某110kV变电站GIS交流耐压试验时电抗器冒烟跳闸，解体发现线圈匝间多处烧熔，原因为出厂绝缘缺陷 | 每月清扫线圈表面灰尘，每季测量绝缘电阻与直流电阻，每年进行匝间冲击耐压试验，建立绝缘趋势曲线 | 绝缘电阻<0.2 MΩ且无法通过干燥恢复，或导线截面烧损面积>30%无法重绕
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈绝缘受潮老化 | 绝缘/环境 | 一般 | 电抗器储存或运行环境湿度过大，绝缘材料吸潮，介质损耗急剧上升，长期致绝缘强度下降，可能引发匝间或层间击穿 | 绝缘电阻值持续下跌，介损角正切值超标，升压时可能有轻微放电声，表面有凝露或霉斑 | 绝缘电阻<1000 MΩ（温度修正后） [电气]；介质损耗因数tanδ>0.05（20℃） [电气]；泄漏电流>50μA [电气]；环境相对湿度>85% [环境] | 绝缘电阻表测试[离线]；介质损耗测试仪[离线]；目视检查表面状况[离线]；安装环境温湿度传感器[在线] | tanδ与绝缘电阻联合诊断：若tanδ>出厂值3倍且绝缘电阻低于规程，加高压时泄漏电流非线性激增，确认绝缘严重受潮 | 采用热风干燥（105±5℃）或低频干燥法去除线圈潮气，必须监测温度不超绝缘允许值；必要时真空干燥处理；干燥后重新浸漆并测量绝缘电阻与tanδ至合格；所需工具：干燥箱、真空泵（如用真空法）、绕组绝缘处理装置 | 存储于干燥通风环境，加装加热除湿装置，确保线圈温度高于环境露点；定期测量介质损耗 | 加强通风或使用外部热风机临时除湿，控制试验室相对湿度<70%，暂停高湿度时段试验 | 绝缘劣化加速，增加匝间短路风险，谐振回路品质因数Q下降 | GB/T 10229-2023 电抗器；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 南方某试验站电抗器存放半年后绝缘电阻降至0.3 MΩ，干燥处理后恢复，原因为存放库房漏雨 | 每周检查防潮设施，每月测试绝缘电阻与tanδ并记录趋势，雨后加强检查，长期闲置每月通电驱潮一次 | 绝缘整体热老化或受潮严重，经多次干燥无法使tanδ≤0.05且绝缘电阻<50 MΩ，或层间已出现不可逆放电痕迹
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈机械松动变形 | 机械 | 一般 | 运输或运行时振动导致线圈压板松动、线匝位移或整体变形，局部绝缘损伤，易产生振动噪声，严重时改变电感参数 | 电抗器运行中有异常嗡嗡声或周期性撞击声，外观检查可见线圈端部垫块移位，升流时振动加剧，电抗值测量偏移 | 电抗值偏差>±2% [电气]；振动幅值>100 μm [物理]；绕组频响曲线共振点偏移>5% [电气]；紧固件扭矩低于标称值80% [机械] | 电抗值测量（LCR电桥）[离线]；振动传感器监测[在线]；频响分析[离线]；力矩扳手检查紧固情况[离线]；内窥镜检查[离线] | 频响法历史比对曲线低频段（<10kHz）共振峰偏移明显，结合电抗值稳漂且伴随异常振动，紧固力矩检查发现松动点，可判定机械松动或变形 | 断电后打开外壳，检查所有压紧装置，使用力矩扳手按图纸紧固至规定扭矩（如M10螺栓45N·m）；用绝缘垫块填实孔隙，重新绑扎松脱线匝；严重变形需更换线圈；工具：力矩扳手、绝缘垫块、绑扎带、内窥镜 | 运输时加装固定撑条，定期检查紧固件，避免长期在谐振点附近运行引起机械共振 | 加装临时撑条或橡胶垫减振，限制试验电流，避开谐振频率 | 电感量变化导致谐振条件破坏，线圈绝缘磨损引发匝间故障，支撑件疲劳断裂 | GB/T 10229-2023；IEC 60076-6 | 某实验室串联谐振装置运输后调试时电抗器噪声异常，排查发现线圈压板螺丝松动，紧固后恢复正常 | 每年检查一次线圈紧固状态，每半年测量振动与电抗值，建立趋势数据库，运输后必须复测紧固与电抗值 | 线圈骨架开裂无法修复，或整体变形导致匝间间隙<0.5mm无法恢复，或多次紧固后仍持续松动影响安全运行
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 引出线接头过热 | 电气/热 | 轻微 | 端子连接螺栓松动、接触面氧化或截面不足，接触电阻大，大电流时局部发热严重，损伤密封与邻近绝缘 | 端子与导线连接处变色、氧化发黑，红外热像显示局部热点，有热焦味，严重时冒烟 | 接触电阻>50 μΩ且比导通相高1倍以上 [电气]；局部温升>65K [热]；红外热图温差>20℃ [热] | 微欧计测量回路电阻[离线]；红外热像仪[在线]；螺栓力矩校验[离线]；目视检查[离线] | 回路电阻测试发现接头电阻异常偏大，红外热像精确测温该点温度>90℃且与相邻部位温差>20℃，即可诊断接头过热 | 断开电源，拆下搭接面，砂光接触面去除氧化层，重新涂抹导电膏，更换已严重损伤的螺栓与垫圈，按力矩要求紧固（参照设备说明书）；必要时加装铜铝过渡接头；工具：砂纸、力矩扳手、微欧计、导电膏 | 每年紧固检查所有电气连接，定期测量回路电阻，接头部位涂覆防氧化剂，避免过载运行 | 紧固松动螺栓或加并联短接线分担电流，降低试验电流运行，待停机后彻底处理 | 接触面烧损致回路断开，局部高温损坏密封导致线圈受潮，邻近绝缘碳化引发相间短路 | GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备；DL/T 596-2021 | 耐压试验过程中电抗器出线铜排搭接处烧红，原因为安装时螺栓未打力矩，处理后恢复 | 每月外观检查接头有无变色，每季进行红外热像扫描，每年测回路电阻与螺栓力矩 | 接触面烧熔、压降接头厚度磨耗>30%无法再加工，或搭接面积不足设计70%且无法改造
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈整体过热 | 热/电气 | 严重 | 长时间过负荷、谐波电流过大或冷却条件不足，导致线圈温度超过绝缘耐热等级极限，加速绝缘老化甚至烧毁 | 电抗器整体温度异常高，绝缘漆变色，绝缘材料脆化，电流未超额定但温升速率快，保护告警 | 线圈平均温升>绝缘许用温升上限（如F级>100K）[热]；谐波电流总畸变率THD>15% [电气]；冷却风量低于设计值70% [环境] | 温度传感器（Pt100）[在线]；谐波测试仪[离线]；红外热像[在线]；风量计[离线] | 监测温度超过允许温升且电流波形THD偏高，排除匝间短路后仍过热，结合冷却风量不足，确认过热由过载或谐波引起 | 首先调整降低试验电流或改变接线降低谐波；根本检修需改善冷却：清理风道，更换更大容量冷却风机，加装导风罩；必要时更换更高绝缘等级线圈；工具：温度巡检仪、谐波分析仪、风速仪 | 电抗器选型留有足够热容量，强制风冷电抗器加装风压监测联锁，谐波源处加装滤波装置 | 临时加装外置风机强迫冷却，减少试验持续时间，间歇休息降温 | 绝缘寿命骤减，导致匝间短路或线圈烧毁，甚至起火 | GB/T 1094.6-2011；IEEE C57.16-2011 | 某现场连续试验时电抗器温升报警，检查发现冷却风机反转，纠正后正常 | 每周检查冷却系统运行，每月清扫风道，每季测量线圈温度与电流谐波，建立温升曲线 | 线圈绝缘因过热严重焦化、脆裂，或冷却通道堵塞无法疏通且换风机无效，或多次发生过热保护动作不能降容使用
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈断线 | 电气/机械 | 危急 | 导线机械强度不足、严重振动或制造缺陷导致某一线匝断裂或接头脱焊，形成开路，谐振回路无法工作 | 设备突然无电流或电流剧降为零，谐振无法建立，控制回路显示“过零”或“回路开路”报警 | 回路电流为零 [电气]；直流电阻无穷大 [电气]；机械拉伸断裂示例如导线截面变化 [物理] | 直流电阻测试[离线]；回路通断测量[离线]；内窥镜查线[离线] | 直流电阻测量某相或整体断路，内窥镜确认断点位置，即可诊断线圈断线 | 解体后找到断点，采用银焊或铜焊将断裂导线对接并清理焊渣，补强绝缘；若多匝断裂需更换整段线圈；工具：焊接设备、内窥镜、微欧计、绝缘漆 | 加强线圈导线支撑，避免设备剧烈振动，定期检测直流电阻，对制造焊缝100%探伤 | 若有备用电抗器立即投用，无备用可短接故障部分降额使用（需评估） | 无法进行试验，可能引起串联回路过电压损坏其它设备 | GB/T 10229-2023 | 调试时电抗器不通电，测量电阻发现线圈内部导线断裂，出厂焊接不良 | 每半年测直流电阻并与出厂值比较，运输后必须测试，定期外观检查引出线 | 线圈多处断点无法修复，或断点位置无法接近（浇注整体），或导线截面减小>50%导致机械强度不足
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线匝间绝缘因老化、过电压击穿或机械损伤破坏，形成短路环，短路电流引起局部高热，烧毁绝缘并扩大故障 | 设备有异响与焦糊味，电流表大幅抖动，谐振条件丧失无法升压，保护装置跳闸，外壳局部明显温升 | 短路环电流突增→额定电流倍数>1.5倍 [电气]；匝间绝缘电阻<0.5 MΩ [电气]；线圈温升>80K且不均匀 [热]；局部放电量≥500 pC [电气] | 红外热像扫描[在线]；绝缘电阻测试（2500V兆欧表）[离线]；局部放电检测[带电]；电抗器绕组变形测试（频响法）[离线] | 绝缘电阻比对：匝间绝缘电阻骤降且低压侧绝缘未整体劣化；频响法显示共振点偏移幅度>5%；局部放电图谱出现连续放电簇且放电量超标，可确诊匝间短路 | 拆除电抗器护壳，拆解铁心与线圈；割除损坏线匝，用同规格电磁线重绕或更换整段线圈；浸漆烘干预处理；使用绕线机、焊接工具、环氧树脂绝缘漆、云母绝缘纸，按原匝数恢复，含组装后需进行1.3倍额定电压匝间耐压试验 | 定期清洁线圈表面污秽，避免频繁过电压冲击，控制运行温度<绝缘耐热等级限值，每年测量匝间绝缘并与历史值比对 | 立即停用故障电抗器，切除故障单元，降低试验电压并改为直接试验或更换备用支路 | 谐振回路失谐，无法建立试验电压，严重短路过热引发火灾或相邻线圈损坏 | GB/T 1094.6-2011 电力变压器 第6部分：电抗器；DL/T 573-2010 电力变压器检修导则；JB/T 5347-2013 串联电抗器 | 某110kV变电站GIS交流耐压试验时电抗器冒烟跳闸，解体发现线圈匝间多处烧熔，原因为出厂绝缘缺陷 | 每月清扫线圈表面灰尘，每季测量绝缘电阻与直流电阻，每年进行匝间冲击耐压试验，建立绝缘趋势曲线 | 绝缘电阻<0.2 MΩ且无法通过干燥恢复，或导线截面烧损面积>30%无法重绕
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈绝缘受潮老化 | 绝缘/环境 | 一般 | 电抗器储存或运行环境湿度过大，绝缘材料吸潮，介质损耗急剧上升，长期致绝缘强度下降，可能引发匝间或层间击穿 | 绝缘电阻值持续下跌，介损角正切值超标，升压时可能有轻微放电声，表面有凝露或霉斑 | 绝缘电阻<1000 MΩ（温度修正后） [电气]；介质损耗因数tanδ>0.05（20℃） [电气]；泄漏电流>50μA [电气]；环境相对湿度>85% [环境] | 绝缘电阻表测试[离线]；介质损耗测试仪[离线]；目视检查表面状况[离线]；安装环境温湿度传感器[在线] | tanδ与绝缘电阻联合诊断：若tanδ>出厂值3倍且绝缘电阻低于规程，加高压时泄漏电流非线性激增，确认绝缘严重受潮 | 采用热风干燥（105±5℃）或低频干燥法去除线圈潮气，必须监测温度不超绝缘允许值；必要时真空干燥处理；干燥后重新浸漆并测量绝缘电阻与tanδ至合格；所需工具：干燥箱、真空泵（如用真空法）、绕组绝缘处理装置 | 存储于干燥通风环境，加装加热除湿装置，确保线圈温度高于环境露点；定期测量介质损耗 | 加强通风或使用外部热风机临时除湿，控制试验室相对湿度<70%，暂停高湿度时段试验 | 绝缘劣化加速，增加匝间短路风险，谐振回路品质因数Q下降 | GB/T 10229-2023 电抗器；DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 南方某试验站电抗器存放半年后绝缘电阻降至0.3 MΩ，干燥处理后恢复，原因为存放库房漏雨 | 每周检查防潮设施，每月测试绝缘电阻与tanδ并记录趋势，雨后加强检查，长期闲置每月通电驱潮一次 | 绝缘整体热老化或受潮严重，经多次干燥无法使tanδ≤0.05且绝缘电阻<50 MΩ，或层间已出现不可逆放电痕迹
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈机械松动变形 | 机械 | 一般 | 运输或运行时振动导致线圈压板松动、线匝位移或整体变形，局部绝缘损伤，易产生振动噪声，严重时改变电感参数 | 电抗器运行中有异常嗡嗡声或周期性撞击声，外观检查可见线圈端部垫块移位，升流时振动加剧，电抗值测量偏移 | 电抗值偏差>±2% [电气]；振动幅值>100 μm [物理]；绕组频响曲线共振点偏移>5% [电气]；紧固件扭矩低于标称值80% [机械] | 电抗值测量（LCR电桥）[离线]；振动传感器监测[在线]；频响分析[离线]；力矩扳手检查紧固情况[离线]；内窥镜检查[离线] | 频响法历史比对曲线低频段（<10kHz）共振峰偏移明显，结合电抗值稳漂且伴随异常振动，紧固力矩检查发现松动点，可判定机械松动或变形 | 断电后打开外壳，检查所有压紧装置，使用力矩扳手按图纸紧固至规定扭矩（如M10螺栓45N·m）；用绝缘垫块填实孔隙，重新绑扎松脱线匝；严重变形需更换线圈；工具：力矩扳手、绝缘垫块、绑扎带、内窥镜 | 运输时加装固定撑条，定期检查紧固件，避免长期在谐振点附近运行引起机械共振 | 加装临时撑条或橡胶垫减振，限制试验电流，避开谐振频率 | 电感量变化导致谐振条件破坏，线圈绝缘磨损引发匝间故障，支撑件疲劳断裂 | GB/T 10229-2023；IEC 60076-6 | 某实验室串联谐振装置运输后调试时电抗器噪声异常，排查发现线圈压板螺丝松动，紧固后恢复正常 | 每年检查一次线圈紧固状态，每半年测量振动与电抗值，建立趋势数据库，运输后必须复测紧固与电抗值 | 线圈骨架开裂无法修复，或整体变形导致匝间间隙<0.5mm无法恢复，或多次紧固后仍持续松动影响安全运行
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 引出线接头过热 | 电气/热 | 轻微 | 端子连接螺栓松动、接触面氧化或截面不足，接触电阻大，大电流时局部发热严重，损伤密封与邻近绝缘 | 端子与导线连接处变色、氧化发黑，红外热像显示局部热点，有热焦味，严重时冒烟 | 接触电阻>50 μΩ且比导通相高1倍以上 [电气]；局部温升>65K [热]；红外热图温差>20℃ [热] | 微欧计测量回路电阻[离线]；红外热像仪[在线]；螺栓力矩校验[离线]；目视检查[离线] | 回路电阻测试发现接头电阻异常偏大，红外热像精确测温该点温度>90℃且与相邻部位温差>20℃，即可诊断接头过热 | 断开电源，拆下搭接面，砂光接触面去除氧化层，重新涂抹导电膏，更换已严重损伤的螺栓与垫圈，按力矩要求紧固（参照设备说明书）；必要时加装铜铝过渡接头；工具：砂纸、力矩扳手、微欧计、导电膏 | 每年紧固检查所有电气连接，定期测量回路电阻，接头部位涂覆防氧化剂，避免过载运行 | 紧固松动螺栓或加并联短接线分担电流，降低试验电流运行，待停机后彻底处理 | 接触面烧损致回路断开，局部高温损坏密封导致线圈受潮，邻近绝缘碳化引发相间短路 | GB/T 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备；DL/T 596-2021 | 耐压试验过程中电抗器出线铜排搭接处烧红，原因为安装时螺栓未打力矩，处理后恢复 | 每月外观检查接头有无变色，每季进行红外热像扫描，每年测回路电阻与螺栓力矩 | 接触面烧熔、压降接头厚度磨耗>30%无法再加工，或搭接面积不足设计70%且无法改造
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈整体过热 | 热/电气 | 严重 | 长时间过负荷、谐波电流过大或冷却条件不足，导致线圈温度超过绝缘耐热等级极限，加速绝缘老化甚至烧毁 | 电抗器整体温度异常高，绝缘漆变色，绝缘材料脆化，电流未超额定但温升速率快，保护告警 | 线圈平均温升>绝缘许用温升上限（如F级>100K）[热]；谐波电流总畸变率THD>15% [电气]；冷却风量低于设计值70% [环境] | 温度传感器（Pt100）[在线]；谐波测试仪[离线]；红外热像[在线]；风量计[离线] | 监测温度超过允许温升且电流波形THD偏高，排除匝间短路后仍过热，结合冷却风量不足，确认过热由过载或谐波引起 | 首先调整降低试验电流或改变接线降低谐波；根本检修需改善冷却：清理风道，更换更大容量冷却风机，加装导风罩；必要时更换更高绝缘等级线圈；工具：温度巡检仪、谐波分析仪、风速仪 | 电抗器选型留有足够热容量，强制风冷电抗器加装风压监测联锁，谐波源处加装滤波装置 | 临时加装外置风机强迫冷却，减少试验持续时间，间歇休息降温 | 绝缘寿命骤减，导致匝间短路或线圈烧毁，甚至起火 | GB/T 1094.6-2011；IEEE C57.16-2011 | 某现场连续试验时电抗器温升报警，检查发现冷却风机反转，纠正后正常 | 每周检查冷却系统运行，每月清扫风道，每季测量线圈温度与电流谐波，建立温升曲线 | 线圈绝缘因过热严重焦化、脆裂，或冷却通道堵塞无法疏通且换风机无效，或多次发生过热保护动作不能降容使用
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈断线 | 电气/机械 | 危急 | 导线机械强度不足、严重振动或制造缺陷导致某一线匝断裂或接头脱焊，形成开路，谐振回路无法工作 | 设备突然无电流或电流剧降为零，谐振无法建立，控制回路显示“过零”或“回路开路”报警 | 回路电流为零 [电气]；直流电阻无穷大 [电气]；机械拉伸断裂示例如导线截面变化 [物理] | 直流电阻测试[离线]；回路通断测量[离线]；内窥镜查线[离线] | 直流电阻测量某相或整体断路，内窥镜确认断点位置，即可诊断线圈断线 | 解体后找到断点，采用银焊或铜焊将断裂导线对接并清理焊渣，补强绝缘；若多匝断裂需更换整段线圈；工具：焊接设备、内窥镜、微欧计、绝缘漆 | 加强线圈导线支撑，避免设备剧烈振动，定期检测直流电阻，对制造焊缝100%探伤 | 若有备用电抗器立即投用，无备用可短接故障部分降额使用（需评估） | 无法进行试验，可能引起串联回路过电压损坏其它设备 | GB/T 10229-2023 | 调试时电抗器不通电，测量电阻发现线圈内部导线断裂，出厂焊接不良 | 每半年测直流电阻并与出厂值比较，运输后必须测试，定期外观检查引出线 | 线圈多处断点无法修复，或断点位置无法接近（浇注整体），或导线截面减小>50%导致机械强度不足
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈对地绝缘击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈与地之间绝缘因老化、过电压、机械损伤或污秽导致绝缘强度丧失，发生接地短路，大短路电流冲击电抗器和试验回路 | 接地保护动作，试验电压突降为零，可能有爆裂声或冒烟，绝缘电阻对地值骤降至零或极低，铁心或外壳带电 | 对地绝缘电阻<0.1 MΩ [电气]；泄漏电流>500μA（加压时）[电气]；局部放电量≥1000 pC [电气]；接地电流突增 [电气] | 绝缘电阻表测试[离线]；直流泄漏电流测试[离线]；局放检测[带电]；接地电流监测[在线] | 绝缘电阻测试对地阻值远低于历史值且近于零，加压时泄漏电流非线性突增，同时接地保护动作，排除外引线缺陷后可确诊线圈对地击穿 | 拆解线圈，清除击穿碳化通道，修补或更换受损绝缘层（如更换主绝缘垫块、包扎云母带并浸漆），检查并修复铁心绝缘；工具：绝缘处理工具、绕线机（如需部分重绕）、绝缘纸、耐压测试仪，修复后进行1.3倍额定电压对地耐压试验 | 定期检查线圈端绝缘及支撑件，防止污秽堆积，控制环境湿度，避免频繁过电压冲击 | 立即切除故障电抗器，隔离故障点，用备用单元投入，如无备用需退出试验并修理 | 谐振回路直接接地，可能损坏试验变压器及其他电抗器，系统跳闸，严重者烧损铁心 | GB/T 10229-2023；DL/T 596-2021；GB 50150-2016 | 某耐压试验现场电抗器对地放电，外壳烧出孔洞，原因为线圈端部绝缘纸板受潮并爬电导致击穿 | 每季度测试对地绝缘电阻，检查线圈端部绝缘有无放电痕迹，保持表面清洁干燥 | 对地绝缘电阻<0.05 MΩ且无法通过干燥恢复，或铁心绝缘损伤不可修复，或击穿点过多导致整体绝缘结构破坏
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈局部放电异常 | 绝缘 | 一般 | 线圈绝缘内部存在气隙、杂质或制造缺陷，在试验电压下产生局部放电，长期可腐蚀绝缘，发展为贯穿性击穿 | 局放测试超标，超声波检测有特征放电声，但绝缘电阻和tanδ可能仍合格，无明显过热或异响 | 局部放电量>300 pC（1.3倍额定电压）[电气]；放电脉冲重复率显著增加 [电气]；超声波信号>20 dB（背景噪声比）[物理] | 局部放电检测仪（脉冲电流法）[离线/带电]；超声波局部放电探测仪[在线]；超高频检测[在线] | 在额定电压下局放量超出标准限值（如IEC规定≤100 pC），且放电图谱呈现相位集中，排除外部干扰后，可判定线圈内部存在局部放电缺陷 | 定位缺陷部位后，可进行局部绝缘修补（如注胶填充气隙、打磨去除尖端），严重时需拆解线圈重包绝缘或更换该段线圈；工具：局放定位仪器、注胶设备、绝缘材料 | 制造过程真空浸漆，减少内部气隙，使用低局放材料，出厂试验严格把关局放水平 | 降低试验电压运行，监控局放发展速度，待有合适时机停机彻底处理 | 绝缘加速老化，降低寿命，可能突变为匝间或对地击穿 | GB/T 10229-2023；IEC 60076-6；DL/T 1094-2018 | 某电抗器交接试验局放量达800 pC，解体发现内部绝缘有金属毛刺，修复后局放合格 | 每年至少一次局放测试，建立趋势，结合超声波检查定位，保持表面洁净防止沿面放电 | 局放量持续增长超过1000 pC且无法通过局部修复降低，或已出现内部腐蚀痕迹，即不可修复
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电抗器线圈 | 谐振电抗器 | 多段多层绕制，产生所需电感量并承受高压。 | 否 | 线圈风道堵塞 | 热/环境 | 一般 | 强制风冷电抗器风道或自然冷却气道被灰尘、纤维、昆虫等堵塞，散热效率下降，导致线圈温升异常，绝缘加速老化 | 出风口风量明显减小，线圈温度比历史同期偏高5K以上且温升趋势与负载电流不匹配，进风滤网易脏堵 | 冷却风量<设计值70% [环境]；线圈温升比同等条件下正常值高>15K [热]；进风口与出风口静压差增大 [物理] | 风速计测量风量[离线]；压差计[离线]；温度传感器及红外热像[在线/离线]；目视检查[离线] | 排除过载和谐波因素，监测线圈温升异常升高，同时确认冷却风量显著下降，滤网或风道存在明显堵塞，即可诊断风道堵塞 | 断电后拆卸滤网清洗或更换，用干燥压缩空气或吸尘器清理风道内部异物；检查风机转向与转速；必要时拆开线圈夹件深度清理；工具：压缩空气、吸尘器、风速计、力矩扳手 | 每月检查并清洁滤网，加装压差报警器，环境恶劣场所缩短滤网更换周期，防止异物进入风道 | 临时停止试验或降功率运行，加强外部风扇散热，待能停机时清理 | 线圈过热，绝缘老化加速，长期可致匝间短路或整体烧损 | GB/T 10229-2023（关于温升和冷却要求）；制造厂技术条件 | 某风电测试车间电抗器频繁温升报警，检查风道积聚大量柳絮，清理后温升恢复正常 | 每月检查滤网压差并清洁，每季度测风量和温升，建立风冷系统性能档案 | 风道永久变形或结构损坏导致冷却能力无法恢复，或多次堵塞已造成线圈绝缘明显热老化者报废
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘筒/外壳 | 谐振电抗器 | 固定线圈并作为主绝缘支撑，常见环氧玻璃钢或瓷套。 | 是 | 绝缘筒外表面爬电闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘筒表面污秽、受潮导致沿面电场畸变，泄漏电流增大，形成干区后发生局部电弧，最终发展为贯穿性闪络。 | 可听电晕嘶嘶声，闻到臭氧味，夜间可见蓝紫色放电火花，筒体表面有烧灼或树枝状痕迹，耐压时电压升不到设定值即跳闸。 | 表面泄漏电流>0.5mA[电气]；局部放电量>100pC[电气]；闪络电压低于额定耐受电压的70%[电气] | 紫外成像检测—光子计数[在线]；红外热成像—温差检测[在线]；局部放电检测—TEV/超声波[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 紫外成像仪观测到放电光子数>100个/秒，且沿绝缘表面呈线状或片状分布；局部放电图谱具有典型沿面放电特征（放电量>100pC，分布在一、三象限），则判定为表面爬电。 | 停电后使用无水乙醇或绝缘清洗剂彻底清洁绝缘筒表面（无尘布擦拭，顽固污垢用尼龙刷）；用2000#砂纸打磨烧蚀点，涂覆RTV-Ⅱ型防污闪涂料并静置固化24h。工具：红外热像仪、绝缘清洗剂、无尘布、喷枪、砂纸、RTV涂料。 | 设备室安装除湿机，保持相对湿度<60%；定期清扫绝缘筒，每年喷涂一次RTV涂料；进出设备室穿戴防尘鞋套。 | 发现爬电迹象时，暂停试验，用无水酒精擦拭放电路径，应急可在表面喷涂电气绝缘保护剂暂时恢复，但应尽快安排彻底清扫并涂RTV。 | 闪络瞬间产生高频过电压，可能损坏硅堆、分压器及电源模块；闪络通道对地短路，谐振回路失谐，保护跳闸，试验中断。 | Q/GDW 1168-2013 《输变电设备状态检修试验规程》；DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》；GB/T 16927.1-2011 《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》 | 某110kV变电站进行GIS耐压试验，因绝缘筒积尘并遭遇大雾天气，绝缘筒表面闪络，导致谐振电抗器过流保护动作。 | 日常巡检：每两周目视检查表面清洁度及涂层完整性；定期维护：每季度测量绝缘电阻，每半年紫外成像扫描放电；每年修补RTV涂层。 | 绝缘筒表面弧伤深度>1mm，或闪络后绝缘电阻无法恢复到10GΩ以上，或累计闪络次数达3次，或使用年限超过15年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘筒/外壳 | 谐振电抗器 | 固定线圈并作为主绝缘支撑，常见环氧玻璃钢或瓷套。 | 是 | 绝缘筒内部绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 绝缘筒在制造过程中残留气泡、杂质或运行中局部受热老化，形成局部放电逐渐发展成贯穿性击穿通道，绝缘强度丧失。 | 升压过程中电压突然跌落至零，电流急剧升高，听到筒内沉闷爆裂声，有焦糊味，外观可能无异常，或端部有轻微隆起。 | 绝缘电阻<1000MΩ（5000V兆欧表）[电气]；介质损耗tanδ>0.5%（额定电压下）[电气]；局部放电起始电压<0.8Ur[电气]；击穿电压<85%出厂试验值[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗及电容量测量[离线]；局部放电试验（外施电压至1.1Ur，放电量>50pC时记录）[离线]；交流耐压试验[离线] | 绝缘电阻<1000MΩ且tanδ>0.5%，同时局部放电起始电压<0.8倍额定电压（Ur），放电量呈增大趋势；或耐压试验时电压无法升至规定值而击穿，解体检查发现内部击穿孔洞，则确认绝缘击穿。 | 拆除故障绝缘筒：断开所有电气连接，拆卸紧固螺栓，用吊车移走外套筒（有嵌件式需先拆顶部出线），取出电抗器模块；更换同型号新绝缘筒，重装后真空干燥（110℃/48h），必要时真空注油。工具：吊车、力矩扳手、真空滤油机、烘房、绝缘电阻测试仪、介质损耗测试仪。 | 出厂时严格执行局部放电试验（<5pC）和耐压试验；运输过程采用防震包装；安装时确保内部清洁无异物；运行中避免频繁过压操作。 | 若击穿尚未完全贯穿，仅局部放电超标，可尝试将设备转运至干燥箱内进行70℃/72h热风循环干燥，处理后再测绝缘，仍不合格则必须更换。 | 绝缘筒击穿可能引发短路大电流烧毁串联电抗器、励磁变压器；绝缘油喷溅可能引起火灾；试验系统全部停运。 | GB/T 16927.1-2011；DL/T 848.2-2019 《高压试验装置通用技术条件 第2部分：工频高压试验装置》；JB/T 9641-2022 《试验变压器》 | 某电力科学研究院串联谐振装置在356kV升压过程中电抗器绝缘筒内部击穿，原因系筒体环氧树脂浇注件局部放电遗留缺陷扩展。 | 日常巡检：每周检查筒体有无异常发热、异响；定期检测：每年进行一次绝缘电阻和介质损耗测量，每3年进行局放试验。 | 绝缘电阻永久性低于1000MΩ且热风干燥无效，或内部局部放电量超过500pC且无法靠维修降低，或发生贯穿性击穿，或使用年限已达20年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘筒/外壳 | 谐振电抗器 | 固定线圈并作为主绝缘支撑，常见环氧玻璃钢或瓷套。 | 是 | 绝缘筒机械破裂 | 机械/绝缘 | 危急 | 运输碰撞、安装螺栓扭矩不均、长期振动疲劳或环境温度骤变导致环氧树脂筒体产生裂纹或断裂，丧失机械支撑和绝缘密封功能。 | 外观可见纵向或横向裂纹（长度>10mm），紧固螺孔处有放射状碎裂，装置运行时外筒有异常抖动或移位。 | 裂纹长度>5mm[物理]；筒体圆度偏差>1mm[物理]；断裂时绝缘电阻急剧下降[电气] | 目视放大镜检查[离线]；着色渗透探伤[离线]；超声波测厚与探伤[离线] | 目视检查发现裂纹长度>5mm，或渗透探伤显示线性显示物长度>10mm；超声波探伤回波高度超过基准灵敏度50%，且指示长度>8mm，判定为机械损伤不可继续使用。 | 更换绝缘筒：按上述步骤更换新筒。若为微小非贯穿裂纹（深度<1mm），可打磨后填充环氧树脂修补剂，按配方固化（常温24h）。工具：渗透探伤剂套装、超声波探伤仪、角磨机、环氧树脂修补胶、力矩扳手。 | 运输时使用专用防震支架；安装时使用力矩扳手对角分步紧固，力矩按说明书要求；避免设备在-30℃以下环境骤热骤冷；定期检查紧固螺栓。 | 发现裂纹后，立刻停止使用，用环氧树脂胶临时封堵裂纹防止潮气进入，同时对装置进行减震加固，联系厂家评估更换。 | 筒体破裂可能导致内部电抗器受潮、金属异物进入，加固局部放电；严重时筒体断裂，内部绕组散落，引起整套装置倾覆。 | GB/T 2900.19-2020 《电工术语 高电压试验技术和绝缘配合》；DL/T 596-2021；DL/T 848.2-2019 | 某35kV电抗器在运输中因未有效固定，绝缘筒与车厢碰撞产生横向裂纹，现场吊装就位后未发现，首次升压即发生沿裂纹闪络击穿。 | 日常巡检：每次使用前目视检查外观有无裂纹，尤其重点检查法兰根部、吊装承力处；定期维护：每月检查所有螺栓紧固力矩，检测密封胶圈完整性。 | 出现任何贯穿壁厚的裂纹，或非贯穿裂纹深度超过壁厚30%，或筒体变形导致内部绕组安装空间缩小超过设计值2mm，或使用年限超过20年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘筒/外壳 | 谐振电抗器 | 固定线圈并作为主绝缘支撑，常见环氧玻璃钢或瓷套。 | 是 | 绝缘筒受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 设备长时间停放在高湿度环境、密封垫老化失效或存放时未封堵出线口，导致潮气侵入筒内，环氧材料吸湿，绝缘性能显著下降。 | 绝缘电阻值明显低于历史值（降低80%以上），介质损耗正切值升高，环境湿度高时筒体外壁可能结露，耐压试验时泄漏电流偏大。 | 绝缘电阻<5000MΩ（2500V兆欧表）[电气]；介质损耗tanδ>0.3%（Ur）[电气]；筒体内空气相对湿度>60%[物理] | 绝缘电阻与极化指数测试[离线]；介质损耗测量[离线]；环境温湿度变送器[在线]；干燥剂目视检查（变色硅胶）[离线] | 绝缘电阻<5000MΩ且tanδ>0.3%，排除表面脏污后，若环境相对湿度连续24h超过70%，且干燥剂变色失效，则诊断为内部受潮。 | 整体烘干：将设备移至干燥间，打开所有密封盖板，使用热风循环烘箱以60℃±5℃恒温通风干燥48h，每12h测一次绝缘电阻，直至≥10000MΩ；更换所有密封垫圈和干燥剂。工具：烘房、温湿度计、兆欧表、密封圈、干燥剂。 | 存放场所配置工业除湿机或加热器，保持相对湿度<50%；每周检查干燥剂状态；停用期间用密封盖板封堵所有接口；定期通电自热驱潮。 | 现场条件不足时，可用大功率热风枪对绝缘筒外表面均匀加热（控制温度<70℃），持续吹扫2h，同时筒体内部放置干燥剂包，待绝缘电阻回升至5000MΩ以上可临时使用。 | 长期受潮导致环氧材料水解老化，介质损耗持续增大，极易在过电压下发生热击穿，并可能加剧电抗器线圈的劣化。 | DL/T 596-2021；GB 50150-2016 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；DL/T 848.2-2019 | 南方某实验室存放一套备品串联谐振电抗器，梅雨季过后绝缘电阻下降至800MΩ，tanδ达0.45%，经查为密封胶条老化进水所致。 | 日常巡检：每周记录环境温湿度，检查干燥剂颜色；闲置期间每两个月进行一次绝缘电阻测试；每半年检查密封胶条弹性和有效性。 | 受潮导致绝缘电阻无法恢复至5000MΩ以上，或介损tanδ升至0.5%且干燥无效，或绝缘材料电老化不可逆呈树枝状放电痕迹，或使用年限超过15年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 均压环 | 谐振电抗器 | 改善电抗器端部电场分布，防止电晕放电。 | 是 | 均压环表面锈蚀 | 化学/环境 | 一般 | 均压环镀层破损或长期暴露于潮湿、腐蚀性气体中，金属基体发生氧化或电化学腐蚀，导致表面粗糙、截面减小，影响均压效果并可能引发尖端放电。 | 环体表面出现锈斑、起皮、颜色变暗；湿闪电压降低；局部放电量增大。 | 锈蚀面积比 ≥ 5% [状态量]；表面粗糙度 Ra > 12.5 μm [物理]；接地电阻泄漏电流增加 > 10% [电气] | 目视检查（每周）[离线]；涂层测厚仪测镀层厚度（每季度）[离线]；红外热成像（锈蚀区可能因接触电阻升高出现温升）[带电]；雨天观察放电声音（每年）[带电/离线] | 若目视锈蚀面积占比超过5%且涂层厚度低于设计值60%，则判定为锈蚀故障，需处理。 | 用砂纸（400#→800#）打磨除锈至金属光泽，丙酮清洗，补涂环氧富锌底漆及聚氨酯面漆，必要时电镀修复。若锈蚀深度超过壁厚20%或整体喷涂层脱落面积＞30%且无法通过打磨补涂恢复，予以报废。工具：砂纸、角磨机、漆刷。 | 均压环表面涂覆防锈油脂；存放时保持干燥通风，相对湿度＜60%；安装时避免划伤镀层。 | 涂覆导电膏临时覆盖锈蚀区域，减少放电，但需尽快安排彻底修复。 | 锈蚀扩展导致局部电场畸变，引起电晕放电，加速绝缘老化；严重时造成均压环断裂。 | GB/T 25122.1-2018 电力试验设备通用技术条件 | 某变电站GIS耐压试验中，均压环锈蚀斑块导致在450kV下出现明显电晕，发现锈蚀面积达15%，处理后电晕消失。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 均压环 | 谐振电抗器 | 改善电抗器端部电场分布，防止电晕放电。 | 是 | 均压环机械变形 | 机械 | 严重 | 运输或安装过程中受外力撞击、挤压造成环体椭圆度超标、局部凹陷或扭曲；运行中因支撑件松动导致长期振动疲劳变形。变形破坏原有对称电场分布，产生局部高场强。 | 环体不圆度明显可见，安装后与相邻设备间隙不均；局部放电起始电压降低；可能伴随振动噪声。 | 椭圆度（最大外径-最小外径）/公称外径 > 2% [物理]；与相邻部件最小间隙低于设计值80% [物理]；电晕起始电压下降 > 5% [电气] | 模板比对或激光测距[离线]；视频摄像巡检（每月检查外观）[带电]；超声波局放检测（定位变形引起的放电）[带电]；大修时用模板校核椭圆度[离线] | 测量椭圆度＞2%，或目视可见明显凹陷、扭曲，且局放量异常升高，则判定为机械变形故障。 | 拆下均压环，置于校正平台上，用木锤或橡胶锤轻敲校正至圆度≤1%，凹陷处用螺杆顶压复位；校正后做表面探伤。若变形量超过公称外径5%或出现裂纹、无法校正复原，则报废。工具：校正平台、卡尺、木锤。 | 运输时使用专用支架固定，防止碰撞；安装时使用力矩扳手均匀紧固，避免应力集中。 | 用导电金属纸包裹凹陷处，暂时平滑电场，但需限压运行。 | 局部电场集中导致空气间隙击穿，引发闪络，可能损坏被试设备或试验变压器。 | DL/T 848.2-2004 串联谐振试验装置技术条件 | 某现场进行电缆耐压试验时，均压环运输后变形未校正，升压至80%试验电压时发生环对地闪络，校正后恢复正常。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 均压环 | 谐振电抗器 | 改善电抗器端部电场分布，防止电晕放电。 | 是 | 均压环紧固连接松动 | 机械/电气 | 严重 | 均压环安装螺栓或卡箍在振动、热胀冷缩下松动，导致接触电阻急剧升高，产生过热或悬浮电位，引发放电。 | 连接处发出“咝咝”放电声；夜间可见连接点蓝色电晕；红外测温显示异常热点。 | 紧固力矩下降至额定值60%以下[物理]；连接点温升 > 15K（环境参照）[物理]；接触电阻 > 200 μΩ [电气] | 力矩扳手复紧检验（定期）[离线]；红外热成像（每次试验前）[带电]；声成像检漏仪[带电]；检查紧固件防松标记有无错位（每月）[离线] | 若实测力矩低于额定值40%，或红外显示温差超过20K，或听到明显放电声，判定为松动故障。 | 清洁接触面，涂覆导电脂，使用力矩扳手按设计力矩（如30N·m）重新紧固，并划防松标记。若连接面烧蚀深度超过1mm或螺栓孔螺纹滑丝无法修复，则报废更换。工具：力矩扳手、钢丝刷、导电脂。 | 定期（每3个月）用力矩扳手校验紧固力矩；采用双螺母或弹簧垫圈防松；大电流连接处搪锡处理。 | 立即降压停电，无法立即停电时在连接处加跨接地线降低电位差，需专人监护。 | 松动产生电弧烧蚀接触面，导致均压环或高压引线损坏；若悬浮放电持续可能引起保护误动。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程（接地及连接检测部分） | 某串联谐振试验现场，均压环螺栓松动导致连接处烧熔，发现时已造成高压引线断股，停机更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 均压环 | 谐振电抗器 | 改善电抗器端部电场分布，防止电晕放电。 | 是 | 均压环表面污秽闪络 | 环境/绝缘 | 危急 | 均压环表面积聚污垢（盐雾、工业粉尘）并受潮，形成导电薄膜，破坏其均压作用，沿面产生强烈爬电和闪络。 | 表面有黑色放电痕迹；湿度过大时出现爬电火花；过零点时有间歇放电声。 | 等值盐密ESDD > 0.1 mg/cm² [化学]；爬电距离有效长度减少 > 10% [物理]；污层电导率 > 10 μS [电气] | 盐密测试（每年）[离线]；表面电阻测量[离线]；紫外成像日盲巡检[带电]；目视清洁状况（每次试验前）[离线]；每月擦拭一次；雾季增加检查频次 | 若ESDD＞0.1 mg/cm²且紫外光子数明显增加，或表面有连续爬电痕迹，判定为污秽闪络故障。 | 用去离子水配合中性清洗剂擦洗，再用干净抹布擦干；严重时采用高压水冲洗（注意密封接口）。若表面爬电痕迹深度超过0.5mm或瓷件（若有）裂纹且无法通过清洗恢复绝缘性能，则报废更换。工具：清洗剂、无尘布、喷壶。 | 加装防污闪涂料（RTV）；合理安排试验周期，避免雾露天气；定期保洁。 | 外罩防雨薄膜暂时隔绝潮气，但需注意散热，仅限极短期应急。 | 闪络可能导致高压回路对地短路，损坏谐振电抗器及被试品，引发火灾。 | GB/T 26218.1-2010 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分：定义、信息和一般原则 | 沿海某试验基地，因盐雾均压环表面闪络，导致1200kV串联谐振装置跳闸，后清洗并喷涂RTV解决。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 传动丝杠/齿轮卡涩 | 机械 | 一般 | 润滑脂干涸、粉尘侵入或机械变形导致丝杠/齿轮运动阻力增大，气隙调节不顺畅。 | 调节时出现异响、抖动；手动盘动沉重；调节速度变慢或爬行。 | 调节电机电流 [电气] 大于额定值1.2倍；手轮转矩 [物理] >15N·m（空载正常<8N·m） | [在线] 监视电机电流；[离线] 手盘检查、听诊棒听音、内窥镜检查齿轮啮合面。 | 若调节电机电流持续偏高且手盘沉重，判定为机械卡涩。区分润滑不良（旧脂干硬）与机械损伤（铁屑、齿面磨损）。 | 1. 拆解传动箱盖板；2. 使用清洗剂（如煤油）清除旧脂与异物；3. 检查丝杠/齿轮磨损量，磨损超0.2mm需更换；4. 涂抹二硫化钼锂基脂；5. 手动盘动数圈至灵活。工具：扳手、塞尺、清洗剂、润滑脂。 | 每半年检查并补充润滑脂；加装防尘罩；选用耐低温润滑脂（户外使用）。 | 若紧急需试验，可轻敲传动部位外部以暂时克服卡涩，但不得强行电机驱动。 | 气隙调节不到位导致谐振参数偏移，输出电压异常，可能引发串联谐振失谐，损坏试品或设备。 | GB/T 1094.6-2011 《电力变压器 第6部分：电抗器》 | 某变电站交接试验中，串联谐振电抗器气隙调节卡涩，导致无法匹配电容，手动盘车后加大电机力矩强行调节至目标值，试验后解体发现丝杠局部变形。 | 日常巡检：每月检查调节机构外部清洁，手盘灵活性；维护要点：润滑脂每运行500h或一年更换，检查传动皮带/联轴器松紧。 | 丝杠或齿轮单侧磨损量≥0.3mm，累计调节次数超1万次且传动效率下降超30%，或因裂纹、断齿导致无法正常传动时，报废该传动副。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 气隙不均匀（偏芯） | 机械 | 严重 | 电抗器铁芯装配偏差、导柱弯曲或调节机构不同步，导致各分段气隙大小不一致，磁路不对称。 | 电抗器振动加剧、噪声增大；绕组电感非线性，局部温升偏高；谐振Q值下降。 | 气隙偏差量 [物理] >设计值±1mm；相邻分段电感偏差 [电气] >3%；铁芯振动加速度 [物理] >15mm/s²（RMS） | [在线] 振动传感器、红外测温；[离线] 停机后用塞尺测量多点气隙尺寸，LCR表测各分段电感。 | 若振动幅值超限且用塞尺测得至少两处气隙差值>2mm，判定为偏芯。须排除绕组匝间短路（通过阻抗测试）。 | 1. 断电并做好安全措施；2. 松开铁芯拉紧螺杆；3. 用激光对中仪或内径千分尺测量上下铁轭位置，调整导柱垂直度；4. 重新均匀锁紧螺母，对称分步紧固至力矩值（如50N·m）；5. 复测气隙及电感。工具：力矩扳手、塞尺、激光对中仪、LCR表。 | 出厂时进行对中调试并锁固；运输过程采用防变形固定；安装后首次投运前测量气隙均匀度。 |  | 长期偏芯运行导致铁芯局部饱和、损耗增大、绕组过热，加速绝缘老化，可能引发匝间短路。 | JB/T 9641-2013 《调压器 第1部分：通用技术条件》、GB/T 10229-2013 《电抗器》 | 某局放试验用电抗器谐振升压时噪声异常，红外出图中部温度高于上下端15K，停机检查发现中段气隙较两端小2.5mm，系运输固定支架拆除后导柱回弹不均所致。 | 日常巡检：每月听振动、摸温度；维护要点：每年测量一次气隙均匀度，检查导柱锁紧螺母标记有无松动。 | 当导柱弯曲度>0.3mm/m或铁芯结合面严重锈蚀无法校正至允许偏差时，相关构件报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 调节电机过载/烧毁 | 电气/热 | 危急 | 由于机械卡涩未及时处理、电机频繁启停或电源缺相，导致驱动电机长期过载运行，绕组绝缘过热损坏。 | 电机外壳冒烟、发出焦味；空气开关跳闸；气隙调节不动，电机发出“嗡嗡”声。 | 电机绕组电阻 [电气] 不平衡度>2%或无阻值（开路）；绝缘电阻 [电气] <0.5MΩ；电机壳温 [热] >90°C（F级绝缘允许温升60K）。 | [在线] 电流监测、热继电器保护；[离线] 摇表测绝缘，万用表量绕组电阻，手动盘动电机轴检查灵活度。 | 若绝缘电阻<0.5MΩ或绕组有匝间短路（电感不平衡），结合电机外壳有明显高温痕迹，判定为过载烧毁。必须排查负载侧卡涩原因。 | 1. 断开电源，拆除电机接线；2. 拆下电机；3. 若仅绕组烧毁，重绕线圈或整体更换同型号电机；4. 检修负载传动机构使之灵活；5. 安装电机并找正联轴器；6. 测量三相电流平衡。工具：摇表、万用表、拉码、扳手。 | 设定合适的热继电器整定值（电机额定电流1.05倍）；定期清洁电机散热风道；利用限位开关避免堵转。 | 临时措施：拆除电机，采用专用手轮手动调节气隙至所需位置并锁紧，完成紧急试验。 | 电机烧毁导致气隙无法自动调节，整机停运。可能同时损伤控制回路接触器、热继电器。 | GB/T 755-2019 《旋转电机 定额和性能》 | 某户外谐振装置雨后调节气隙，因丝杠锈蚀卡死，电机持续堵转过热烧毁，带动接触器触头粘连。 | 日常巡检：每日检查电机运行电流、温度、异常声响；维护要点：每半年测量绝缘电阻，每2000h更换轴承润滑脂。 | 电机绕组烧毁或绝缘严重下降（IR<0.1MΩ），且经重绕修复后效率下降>5%或再次故障，应整体报废。机械损伤导致定子/转子相擦者也应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 限位/位置传感器故障 | 控制 | 严重 | 限位开关触点氧化、机械卡滞或位置编码器信号丢失，导致失控，可能造成气隙调至极限机械硬顶，损伤机构。 | 调节过程无法停止、行程超限；保护误动；位置显示跳跃或错误；触摸屏报“位置传感器异常”。 | 限位信号电平 [电气] 常开常闭逻辑错误（应在到位时翻转）；编码器输出脉冲 [电气] 缺失或占空比异常。 | [在线] 通过PLC诊断缓冲区查看传感器状态；[离线] 万用表测量限位开关通断，示波器测编码器波形。 | 若手动操作到极限位置时PLC未收到到位信号，且万用表测得限位开关触点不动作，则判定开关故障。编码器故障表现为位置信号无变化或乱码。 | 1. 检查限位开关滚轮是否被卡住，调整摇臂角度；2. 更换损坏的限位开关（微动开关型号，如OMRON Z-15G）；3. 若编码器故障，更换并重新校准零位。工具：万用表、示波器、螺丝刀。 | 选用防护等级IP65以上限位开关；定期清洁触点；编码器联轴器紧固检查。 | 临时：解除联动保护，由专人手动监视位置调节至所需值后机械锁死，操作过程设专人监护。 | 限位失效可导致铁芯直接撞击，造成丝杠弯曲、电机过载，甚至铁芯破坏，引发设备机械损伤。 | GB 14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件》 | 某谐振装置调试时，气隙持续减小撞至左侧机械死点，人工发现后紧急断电，检查发现限位开关拨叉变形未触发，编码器计数溢出。 | 日常巡检：每季度测试限位功能，清洁开关外表；维护要点：每年检查编码器联轴器紧固，限位信号是否逻辑正确。 | 限位开关触点接触电阻>1Ω或机械寿命超100万次后动作不可靠，编码器输出波形失真且无法校正，予以报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 控制回路接触器触点粘连 | 电气 | 严重 | 频繁启停或大电流分断使接触器触点熔焊，释放后控制电路仍带电，电机持续得电而导致事故。 | 调节停止后电机仍缓慢转动；闻有焦味；电机热继电器动作；调节方向切换时产生短路隐患。 | 接触器线圈断电后主触点间电阻 [电气] <10Ω（应为∞）；触点压降 [电气] >100mV（正常<30mV）。 | [离线] 断电后人工用万用表电阻档测量主触点间通断；[在线] 红外测温检测触点温度。 | 若控制信号断开时电机仍得电，且断电后测量触点间导通，可判定为粘连。应进一步检查触点烧蚀情况。 | 1. 断开前级电源；2. 拆下接触器灭弧罩；3. 用锉刀修整主触点表面，若磨损至原厚度1/3则更换；4. 用细砂纸打磨，保证接触面>80%；5. 测试线圈动作吸合是否正常。工具：万用表、什锦锉、砂纸、接触电阻测试仪。 | 选用适当容量接触器（AC-3使用类别）；避免频繁调节；加装过压抑制器；定期检查触点烧蚀情况。 | 临时：若仅有轻微毛刺，可强行将电机断电，之后用紧急手动机构调整气隙，并锁死。 | 接触器粘连可能导致电机持续得电堵转烧毁，或正反转接触器同时导通形成相间短路，烧坏上级开关。 | GB 14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器》 | 某次调谐试验中，按下停止按钮电机未停，操作人员立即切断总电源，后查接触器主触点熔焊。 | 日常巡检：每月检查接触器动作声音，每季测一次触点温升；维护要点：年检用细锉修磨或更换触点。 | 触点磨损超过原始厚度一半，或主触点接触电阻>100μΩ，或灭弧罩严重碳化，应整体报废接触器。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 传动丝杠/齿轮卡涩 | 机械 | 一般 | 润滑脂干涸、粉尘侵入或机械变形导致丝杠/齿轮运动阻力增大，气隙调节不顺畅。 | 调节时出现异响、抖动；手动盘动沉重；调节速度变慢或爬行。 | 调节电机电流 [电气] 大于额定值1.2倍；手轮转矩 [物理] >15N·m（空载正常<8N·m） | [在线] 监视电机电流；[离线] 手盘检查、听诊棒听音、内窥镜检查齿轮啮合面。 | 若调节电机电流持续偏高且手盘沉重，判定为机械卡涩。区分润滑不良（旧脂干硬）与机械损伤（铁屑、齿面磨损）。 | 1. 拆解传动箱盖板；2. 使用清洗剂（如煤油）清除旧脂与异物；3. 检查丝杠/齿轮磨损量，磨损超0.2mm需更换；4. 涂抹二硫化钼锂基脂；5. 手动盘动数圈至灵活。工具：扳手、塞尺、清洗剂、润滑脂。 | 每半年检查并补充润滑脂；加装防尘罩；选用耐低温润滑脂（户外使用）。 | 若紧急需试验，可轻敲传动部位外部以暂时克服卡涩，但不得强行电机驱动。 | 气隙调节不到位导致谐振参数偏移，输出电压异常，可能引发串联谐振失谐，损坏试品或设备。 | GB/T 1094.6-2011 《电力变压器 第6部分：电抗器》 | 某变电站交接试验中，串联谐振电抗器气隙调节卡涩，导致无法匹配电容，手动盘车后加大电机力矩强行调节至目标值，试验后解体发现丝杠局部变形。 | 日常巡检：每月检查调节机构外部清洁，手盘灵活性；维护要点：润滑脂每运行500h或一年更换，检查传动皮带/联轴器松紧。 | 丝杠或齿轮单侧磨损量≥0.3mm，累计调节次数超1万次且传动效率下降超30%，或因裂纹、断齿导致无法正常传动时，报废该传动副。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 气隙不均匀（偏芯） | 机械 | 严重 | 电抗器铁芯装配偏差、导柱弯曲或调节机构不同步，导致各分段气隙大小不一致，磁路不对称。 | 电抗器振动加剧、噪声增大；绕组电感非线性，局部温升偏高；谐振Q值下降。 | 气隙偏差量 [物理] >设计值±1mm；相邻分段电感偏差 [电气] >3%；铁芯振动加速度 [物理] >15mm/s²（RMS） | [在线] 振动传感器、红外测温；[离线] 停机后用塞尺测量多点气隙尺寸，LCR表测各分段电感。 | 若振动幅值超限且用塞尺测得至少两处气隙差值>2mm，判定为偏芯。须排除绕组匝间短路（通过阻抗测试）。 | 1. 断电并做好安全措施；2. 松开铁芯拉紧螺杆；3. 用激光对中仪或内径千分尺测量上下铁轭位置，调整导柱垂直度；4. 重新均匀锁紧螺母，对称分步紧固至力矩值（如50N·m）；5. 复测气隙及电感。工具：力矩扳手、塞尺、激光对中仪、LCR表。 | 出厂时进行对中调试并锁固；运输过程采用防变形固定；安装后首次投运前测量气隙均匀度。 |  | 长期偏芯运行导致铁芯局部饱和、损耗增大、绕组过热，加速绝缘老化，可能引发匝间短路。 | JB/T 9641-2013 《调压器 第1部分：通用技术条件》、GB/T 10229-2013 《电抗器》 | 某局放试验用电抗器谐振升压时噪声异常，红外出图中部温度高于上下端15K，停机检查发现中段气隙较两端小2.5mm，系运输固定支架拆除后导柱回弹不均所致。 | 日常巡检：每月听振动、摸温度；维护要点：每年测量一次气隙均匀度，检查导柱锁紧螺母标记有无松动。 | 当导柱弯曲度>0.3mm/m或铁芯结合面严重锈蚀无法校正至允许偏差时，相关构件报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 调节电机过载/烧毁 | 电气/热 | 危急 | 由于机械卡涩未及时处理、电机频繁启停或电源缺相，导致驱动电机长期过载运行，绕组绝缘过热损坏。 | 电机外壳冒烟、发出焦味；空气开关跳闸；气隙调节不动，电机发出“嗡嗡”声。 | 电机绕组电阻 [电气] 不平衡度>2%或无阻值（开路）；绝缘电阻 [电气] <0.5MΩ；电机壳温 [热] >90°C（F级绝缘允许温升60K）。 | [在线] 电流监测、热继电器保护；[离线] 摇表测绝缘，万用表量绕组电阻，手动盘动电机轴检查灵活度。 | 若绝缘电阻<0.5MΩ或绕组有匝间短路（电感不平衡），结合电机外壳有明显高温痕迹，判定为过载烧毁。必须排查负载侧卡涩原因。 | 1. 断开电源，拆除电机接线；2. 拆下电机；3. 若仅绕组烧毁，重绕线圈或整体更换同型号电机；4. 检修负载传动机构使之灵活；5. 安装电机并找正联轴器；6. 测量三相电流平衡。工具：摇表、万用表、拉码、扳手。 | 设定合适的热继电器整定值（电机额定电流1.05倍）；定期清洁电机散热风道；利用限位开关避免堵转。 | 临时措施：拆除电机，采用专用手轮手动调节气隙至所需位置并锁紧，完成紧急试验。 | 电机烧毁导致气隙无法自动调节，整机停运。可能同时损伤控制回路接触器、热继电器。 | GB/T 755-2019 《旋转电机 定额和性能》 | 某户外谐振装置雨后调节气隙，因丝杠锈蚀卡死，电机持续堵转过热烧毁，带动接触器触头粘连。 | 日常巡检：每日检查电机运行电流、温度、异常声响；维护要点：每半年测量绝缘电阻，每2000h更换轴承润滑脂。 | 电机绕组烧毁或绝缘严重下降（IR<0.1MΩ），且经重绕修复后效率下降>5%或再次故障，应整体报废。机械损伤导致定子/转子相擦者也应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 限位/位置传感器故障 | 控制 | 严重 | 限位开关触点氧化、机械卡滞或位置编码器信号丢失，导致失控，可能造成气隙调至极限机械硬顶，损伤机构。 | 调节过程无法停止、行程超限；保护误动；位置显示跳跃或错误；触摸屏报“位置传感器异常”。 | 限位信号电平 [电气] 常开常闭逻辑错误（应在到位时翻转）；编码器输出脉冲 [电气] 缺失或占空比异常。 | [在线] 通过PLC诊断缓冲区查看传感器状态；[离线] 万用表测量限位开关通断，示波器测编码器波形。 | 若手动操作到极限位置时PLC未收到到位信号，且万用表测得限位开关触点不动作，则判定开关故障。编码器故障表现为位置信号无变化或乱码。 | 1. 检查限位开关滚轮是否被卡住，调整摇臂角度；2. 更换损坏的限位开关（微动开关型号，如OMRON Z-15G）；3. 若编码器故障，更换并重新校准零位。工具：万用表、示波器、螺丝刀。 | 选用防护等级IP65以上限位开关；定期清洁触点；编码器联轴器紧固检查。 | 临时：解除联动保护，由专人手动监视位置调节至所需值后机械锁死，操作过程设专人监护。 | 限位失效可导致铁芯直接撞击，造成丝杠弯曲、电机过载，甚至铁芯破坏，引发设备机械损伤。 | GB 14048.5-2008 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件》 | 某谐振装置调试时，气隙持续减小撞至左侧机械死点，人工发现后紧急断电，检查发现限位开关拨叉变形未触发，编码器计数溢出。 | 日常巡检：每季度测试限位功能，清洁开关外表；维护要点：每年检查编码器联轴器紧固，限位信号是否逻辑正确。 | 限位开关触点接触电阻>1Ω或机械寿命超100万次后动作不可靠，编码器输出波形失真且无法校正，予以报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 控制回路接触器触点粘连 | 电气 | 严重 | 频繁启停或大电流分断使接触器触点熔焊，释放后控制电路仍带电，电机持续得电而导致事故。 | 调节停止后电机仍缓慢转动；闻有焦味；电机热继电器动作；调节方向切换时产生短路隐患。 | 接触器线圈断电后主触点间电阻 [电气] <10Ω（应为∞）；触点压降 [电气] >100mV（正常<30mV）。 | [离线] 断电后人工用万用表电阻档测量主触点间通断；[在线] 红外测温检测触点温度。 | 若控制信号断开时电机仍得电，且断电后测量触点间导通，可判定为粘连。应进一步检查触点烧蚀情况。 | 1. 断开前级电源；2. 拆下接触器灭弧罩；3. 用锉刀修整主触点表面，若磨损至原厚度1/3则更换；4. 用细砂纸打磨，保证接触面>80%；5. 测试线圈动作吸合是否正常。工具：万用表、什锦锉、砂纸、接触电阻测试仪。 | 选用适当容量接触器（AC-3使用类别）；避免频繁调节；加装过压抑制器；定期检查触点烧蚀情况。 | 临时：若仅有轻微毛刺，可强行将电机断电，之后用紧急手动机构调整气隙，并锁死。 | 接触器粘连可能导致电机持续得电堵转烧毁，或正反转接触器同时导通形成相间短路，烧坏上级开关。 | GB 14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器》 | 某次调谐试验中，按下停止按钮电机未停，操作人员立即切断总电源，后查接触器主触点熔焊。 | 日常巡检：每月检查接触器动作声音，每季测一次触点温升；维护要点：年检用细锉修磨或更换触点。 | 触点磨损超过原始厚度一半，或主触点接触电阻>100μΩ，或灭弧罩严重碳化，应整体报废接触器。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 联轴器弹性体磨损/断裂 | 机械 | 严重 | 电机与丝杠之间的联轴器弹性体长期受扭矩冲击、疲劳或安装不对中，出现磨损、龟裂甚至断裂，造成传动失效。 | 调节时电机转而丝杠不动或间歇传动；周期性异响；联轴器罩内可见橡胶粉末；振动异常。 | 电机转速与丝杠位移响应时间延迟 [物理] >0.5s；联轴器同轴度偏差 [物理] >0.1mm | [离线] 停机后目视检查联轴器弹性体是否龟裂或磨损，用百分表打同轴度；[在线] 通过编码器反馈对比电机转数与丝杠位移计算传动比。 | 若电机旋转而丝杠不动，且联轴器有胶屑，测量同轴度超差，判定为联轴器失效。区分弹性体磨损与键槽滚键。 | 1. 关闭电源，拆下联轴器护罩；2. 松开联轴器螺栓，拆除电机；3. 更换新的弹性体（如梅花形、星形）；4. 重新找正电机与丝杠同轴度，径向/轴向偏差<0.05mm；5. 锁紧螺栓，试运转。工具：百分表、塞尺、扳手、同型号弹性体备件。 | 定期检查联轴器同轴度并重新紧固；选用带过载保护的联轴器；避免频繁启停。 | 若有轻微磨损，可在弹性体齿间塞入胶皮临时恢复传动，但要降低调节速度，事后更换。 | 弹性体突然断裂，导致调节失控，可能使气隙位置超调，损坏限位和丝杠；电机空载可能导致过速。 | GB/T 5272-2017《梅花形弹性联轴器》 | 某次试验前调试，气隙调节时突然出现“哗啦”声，电机空转而刻度不变，拆开发现弹性体全部碎裂，原因是安装时不对中导致偏磨。 | 日常巡检：每月检查联轴器有无异响、径向跳动；维护要点：每半年检查联轴器磨损情况并重新找正。 | 联轴器本体裂纹、弹性件无法恢复更新且无备件可替换，或内孔磨损导致配合松动无法修复，整体报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 调节机构导柱表面拉伤 | 机械 | 一般 | 杂物进入导柱与导向铜套之间，或润滑不良，导致导柱表面出现划痕、拉伤，增加摩擦，影响气隙定位精度。 | 手动盘车有卡顿感；导柱可见纵向划痕；调节时有周期性抖动。 | 导柱表面粗糙度Ra [物理] >1.6μm（原要求0.8μm）；导向套内径磨损量 [物理] >0.05mm | [离线] 目视检查导柱表面光洁度，用粗糙度仪测量；拆检导向套配合间隙。 | 若导柱表面有清晰刻痕，且粗糙度超标，导向套间隙超过0.15mm，判定拉伤；须区分是异物嵌入还是缺油磨损。 | 1. 拆下导柱；2. 用油石或金相砂纸打磨拉伤处，修光至Ra<1.6μm；3. 清洗导向套，若铜套拉伤严重更换；4. 涂抹MoS2脂，装回，手动盘动顺畅。工具：粗糙度仪、油石、砂纸、铜棒。 | 加装防护罩防尘；定期清洁导柱并涂润滑脂；使用粘附性好的润滑脂。 | 可使用油石现场打磨并用高粘度油脂暂时填充，等停机时彻底修复。 | 拉伤导致调节阻力增大，可能致电机过载，严重时导柱卡死气隙无法调整。 | JB/T 5000.10-2007《重型机械通用技术条件 第10部分：装配》 | 某水电厂谐振设备气隙调节沉重，拆检发现导柱上有铁屑划出深0.1mm沟槽，系未定期清理防尘罩所致。 | 日常巡检：每季度检查导柱外露部分表面状况、防尘罩完好；维护要点：每半年涂抹润滑脂，擦拭清洁。 | 导柱拉伤深度>0.2mm且损伤区域超过有效行程1/3，或弯曲、镀铬层剥落，应报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 控制电缆接头松动/虚接 | 电气/控制 | 一般 | 震动导致传感器或电机插头松动，线芯虚接，信号时通时断，引发误报警或调节中断。 | 调节过程中突然无反馈；编码器数值跳变；电机间歇性运转；触摸屏报“通讯中断”。 | 对应回路接触电阻 [电气] 波动>1Ω；信号电压 [电气] 不稳定波动超过正常5% | [在线] 观察PLC诊断缓冲区；[离线] 用万用表测通断，进行摇动电缆排查。 | 若在调节时振动增大出现故障，静态测量正常，摇动电缆插头阻值跳动，判定为虚接。需一处一处排查。 | 1. 停电，逐个拔插插头，检查插针有无退针、氧化；2. 用电子清洁剂清洁插接件；3. 重压接线端子；4. 对插头进行加固绑扎。工具：万用表、清洁剂、压线钳、扎带。 | 选用IP67以上航空插头；线缆固定避免悬垂震动；定期复紧接线端子。 | 用导线直接短接虚接处暂时恢复功能，并设置专人监护。 | 信号中断可能造成限位失效、电机失控，导致超调碰撞或烧毁。 | GB/T 16935.1-2008《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验》 | 某试验现场，气隙自动调节时编码器值跳回零，导致位置误判撞限位，后查为编码器插头卡扣断裂，震动虚接。 | 日常巡检：每月检查插头连接是否牢固、电缆外皮有无磨损；维护要点：年检紧固一次接线，涂抹导电膏。 | 接头严重氧化或塑料壳体裂纹导致密封失效，无法可靠连接，报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 气隙调节机构 | 谐振电抗器 | 通过改变铁芯气隙连续调节电感值，用于调谐。 | 否 | 气隙调节减速机润滑油泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 减速机密封件老化或通气孔堵塞，导致内部压力增高，润滑油从输入/输出轴端渗漏，造成润滑失效和环境污染。 | 减速机外表有油迹；油位低于下限；运转时油温升高；齿轮异响。 | 泄漏量 [物理] >1滴/分钟（允许微量湿润）；油位高度 [物理] 低于最低刻度线 | [离线] 目视检查渗漏点，用清洁剂清洗后运转观察；[在线] 油位计监测。 | 若减速机表面有新鲜油迹，且油位下降，确认是漏油；区分油封漏还是结合面密封垫漏。 | 1. 停止设备，拆下护罩；2. 清洗漏油部位，更换油封或O型圈；3. 若通气器堵塞，清洗或更换；4. 加注指定牌号齿轮油至规定油位（如#220工业齿轮油）。工具：油封拆装工具、注射器、齿轮油、密封胶。 | 定期清理通气器；更换油封按3年周期；避免油品变质。 | 可临时用密封胶堵漏，并定期补油，试验后彻底修复。 | 缺油导致减速机齿轮磨损、咬死，电机过载；漏油污染地面造成安全隐患。 | JB/T 8853-2015《圆柱齿轮减速器》 | 某串联谐振电抗器气隙调节减速机，因通气塞堵塞，油从输入轴油封渗出，等到发现时油已漏光，齿轮干磨报废。 | 日常巡检：每周检查油位、油质、渗漏；维护要点：每年更换一次齿轮油，检查通气塞。 | 减速机壳体裂纹、内腔破损导致无法密封，或齿轮组严重磨损，修复成本超新购60%，整体报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘冷却介质 | 谐振电抗器 | 提供内部绝缘和冷却，如变压器油或SF6气体。 | 是 | 绝缘冷却介质微水含量超标 | 化学/绝缘 | 严重 | 介质在生产、运输或运行中吸潮，或密封失效导致外部水汽侵入，水分降低介质绝缘强度并加速老化，可能导致沿面放电或击穿。 | 设备耐压试验时电压升不上去，出现间歇性放电声，绝缘电阻下降。 | 微水含量 > 15 ppm (液体介质) 或 > 150 μL/L (SF6气体) [化学]; 绝缘电阻 < 1000 MΩ (5000V兆欧表) [电气]; 介质损耗因数 tanδ > 0.5% (90℃) [电气] | 定期取样离线色谱分析[离线]; 在线微水传感器监测[在线]; 冷镜露点仪检测[离线] | 若在线传感器读数连续上升且耐压时出现局部放电量突增，结合离线取样验证微水超标，判断为受潮。 | 1. 停电隔离放电；2. 使用真空滤油机(液体)或气体回收装置(SF6)循环干燥；3. 更换呼吸器干燥剂；4. 检查并修复密封件；工具：真空滤油机、露点仪、力矩扳手。 | 安装带自加热的吸湿器，定期更换干燥剂；充气/注油时控制环境湿度<60%。 | 投入备用冷却回路或降低试验电压运行（仅限短期）。 | 导致固体绝缘受潮劣化，引发匝间短路或对地闪络。 | GB/T 7595-2017 运行中变压器油质量; DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 | 某串联谐振装置因运输后呼吸器硅胶饱和未更换，投运后微水升至25ppm，升压时发生内部闪络。 | 每日巡检吸湿器硅胶颜色，变色超过2/3立即更换；每季度取样检测微水。 | 介质微水经处理仍无法降至15ppm以下，且tanδ超过1%不可恢复时，应报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘冷却介质 | 谐振电抗器 | 提供内部绝缘和冷却，如变压器油或SF6气体。 | 是 | 绝缘冷却介质酸值升高 | 化学 | 一般 | 介质长期运行受热、氧化或金属催化作用，生成有机酸和油泥，腐蚀固体绝缘及金属部件，降低介质电气性能。 | 油样颜色变深，出现酸味，tanδ缓慢上升。 | 酸值 > 0.1 mgKOH/g (变压器油) [化学]; pH值 < 5.0 [化学]; 界面张力 < 25 mN/m [化学] | 定期离线取样酸度滴定[离线]; 在线油中酸值传感器[在线] | 当酸值连续两次取样增长>0.03 mgKOH/g/年，且界面张力下降至25mN/m以下，判为严重老化。 | 1. 停电排油；2. 采用白土吸附或再生装置循环吸附处理；3. 如固体绝缘已酸化，需热油循环脱酸；工具：酸度计、白土处理装置。 | 控制运行温度<75℃，添加抗氧化剂(T501)，定期检测酸值。 | 退出运行，用备用设备替代。 | 加速绝缘纸聚合度下降，引起匝间绝缘击穿。 | GB/T 7595-2017; IEC 60422-2013 矿物绝缘油维护监督导则 | 某设备长期满负荷运行，酸值3年内从0.02升至0.15，导致高压线圈对地击穿。 | 每半年取样做简化分析，包括酸值、界面张力、闪点。 | 酸值>0.3 mgKOH/g且界面张力<15 mN/m，或经再生处理仍不达标时应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘冷却介质 | 谐振电抗器 | 提供内部绝缘和冷却，如变压器油或SF6气体。 | 是 | 绝缘冷却介质击穿电压下降 | 绝缘 | 严重 | 介质中混入固体颗粒、纤维、水分或气体杂质，导致绝缘强度降低，在高压下易发生击穿。 | 升压过程中提前出现击穿或闪络，试验跳闸，电压表示值波动。 | 击穿电压 < 30 kV (2.5mm标准油杯) [电气]; 颗粒度 > 5000个/100mL (≥5μm) [物理] | 定期离线击穿电压试验[离线]; 在线颗粒度监测[在线] | 当击穿电压值低于标准规定值，且颗粒度超标时，确认介质污染导致绝缘强度不足。 | 1. 停电排油/排气；2. 使用精密滤油机或过滤器循环过滤；3. 必要时进行真空脱气处理；工具：绝缘油耐压测试仪、颗粒度计数仪。 | 注入介质前进行过滤和脱气，设备密封良好，防止外界污染。 | 降低试验电压，增加绝缘距离，或使用外部绝缘隔离。 | 易造成设备主绝缘击穿，损坏试品或人身事故。 | GB/T 507-2002 绝缘油击穿电压测定法; DL/T 421-2009 绝缘油体积电阻率测定法 | 某现场试验中，因注油时未用滤油机，击穿电压仅22kV，加压至50kV时设备侧壁闪络。 | 每次试验前取油样做耐压试验，击穿电压低于35kV时需处理。 | 经多次过滤处理击穿电压仍低于30kV，且颗粒度无法降至3000个/100mL以下时，应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘冷却介质 | 谐振电抗器 | 提供内部绝缘和冷却，如变压器油或SF6气体。 | 是 | 绝缘冷却介质泄漏 | 机械/环境 | 危急 | 密封件老化、装配缺陷或外力损伤导致介质（油或气体）向大气泄漏，造成绝缘失效和环境污染。 | 地面有油迹，气体压力表持续下降，发出低压报警，设备周围有异味。 | 压力下降速率 > 0.02 MPa/天 (SF6设备) [物理]; 油箱油位日变化 > 10mm [物理] | 每日巡视目视检查[在线]; 气体压力表在线监测[在线]; 肥皂水检漏或红外成像检漏[离线] | 若压力表读数在24小时内下降超过0.02MPa且可闻泄漏声或皂泡检出漏点，确认泄漏。 | 1. 定位漏点（肥皂水、检漏仪）；2. 泄压或排油至安全水平；3. 更换密封垫圈或修复损伤部件；4. 重新抽真空充气/注油；工具：检漏仪、真空泵、密封件。 | 使用双密封结构，定期更换密封件（5年），安装压力在线监测报警。 | 临时用密封胶带或卡具堵漏，降低运行压力，加装备用气瓶补压。 | 造成设备内部受潮、绝缘迅速下降，可能导致对地短路或爆炸。 | DL/T 596-2021; JB/T 9694-2008 高压开关设备用SF6气体 | 某谐振电抗器因密封圈安装错位，运行三年后发生SF6泄漏，压力由0.5MPa降至0.3MPa，导致闪络。 | 每日记录压力/油位，发现异常下降立即检漏；每年全面检漏一次。 | 若泄漏点无法修复或密封面严重腐蚀需整体更换时，应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘冷却介质 | 谐振电抗器 | 提供内部绝缘和冷却，如变压器油或SF6气体。 | 是 | 绝缘冷却介质过热劣化 | 热/化学 | 严重 | 设备过载、散热不良或局部过热导致介质温度长期过高，加速氧化裂解，产生气体和碳渣，降低绝缘性能。 | 外壳或散热器温度异常高，可闻异味，油色谱分析显示总烃上升。 | 顶层油温 > 85℃ (油浸设备) [物理]; 总烃含量 > 150 μL/L (油中) [化学]; 温升速率 > 5 K/h [物理] | 在线温度传感器监测[在线]; 油中溶解气体分析(DGA)离线[离线] | 当油温持续超过85℃且总烃增长率超过10%/月，并出现乙炔时，判断为局部过热。 | 1. 检查并清洗散热器；2. 排除过载工况；3. 若内部过热，吊芯检查铁心、绕组，处理过热点；工具：红外测温仪、真空滤油机。 | 加装冷却风扇或循环泵，定期清理散热器，避免长时间过载。 | 减少试验持续时间，增加间歇冷却，投入备用冷却。 | 导致固体绝缘碳化、介质产生乙炔等可燃气体，有燃烧爆炸风险。 | GB/T 7252-2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 | 某串联谐振电抗器因散热风扇故障，油温升至95℃，油中乙炔达5.2μL/L，紧急停运后检查发现铁心多点接地。 | 每周检查冷却系统运行，每季度DGA监测。 | 介质产生乙炔且经吊芯无法消除过热源，或总烃>500μL/L时，应考虑报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘冷却介质 | 谐振电抗器 | 提供内部绝缘和冷却，如变压器油或SF6气体。 | 是 | 绝缘冷却介质局部放电分解 | 绝缘/化学 | 一般 | 设备内部存在局部绝缘缺陷时，在介质中产生局部放电，使介质分解出特征气体（如H2, CH4等），加速绝缘老化。 | 局部放电量在线监测值上升，油色谱分析氢气、甲烷含量升高。 | 局部放电量 > 100 pC (工频耐压下) [电气]; 氢气含量 > 30 μL/L (油中) [化学] | 局部放电在线监测[在线]; 定期DGA离线检测[离线]; 超声波局放定位[离线] | 当局部放电量超过100pC且DGA显示H2、CH4增长明显，超声波定位发现放电信号，判为内部放电缺陷。 | 1. 停电解体；2. 根据定位检查处理绝缘损伤点，包扎或更换绝缘；3. 真空注油；工具：局放仪、超声波探测仪、耐压仪。 | 严格控制介质洁净度和微水，定期进行局放试验，使用高耐电强度介质。 | 降低运行电压，加强监测，待机停运处理。 | 长期放电会腐蚀固体绝缘并生成酸性物质，最终导致击穿。 | DL/T 417-2006 电力设备局部放电现场测量导则; IEC 60270 | 某试验电抗器局放量由50pC逐步升至250pC，DGA氢气达45μL/L，解体发现屏蔽电极尖端放电。 | 每年进行一次局部放电测量，DGA监测每半年一次。 | 局放无法消除且绝缘已严重碳化，修复后局放仍>200pC时应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 密封件 | 谐振电抗器 | 防止绝缘介质泄漏或潮气侵入，通常为橡胶O型圈。 | 是 | 密封件老化泄漏 | 化学/环境 | 严重 | 密封件材料（如丁腈橡胶、氟橡胶）长期受臭氧、高温、紫外线及机械应力作用，发生硬化、龟裂、弹性丧失，导致气室密封失效，绝缘气体（SF6或N2）泄漏。 | 设备压力表指示持续缓慢下降；局部位置可听到细微“嘶嘶”漏气声；气室湿度上升；补气周期缩短。 | 气室压力 < 额定值0.05MPa [物理]；年泄漏率 > 1% [物理]；密封件硬度 > 85 Shore A [物理]；表面裂纹深度 > 0.2mm [物理]；永久变形量 > 原截面直径30% [物理]；硬度变化 > ±15 Shore A [物理]。 | [在线] 密度继电器/压力表实时监测，每周记录压力值并检查密度继电器无异常；[离线] 每季度用便携式卤素检漏仪或SF6检漏仪对法兰接口抽检；[离线] 密封面肥皂水气泡检查；[离线] 密封件拆解后目视及硬度计检测。 | 若压力表读数低于报警值0.45MPa（额定0.5MPa）且日均压降>0.001MPa，用检漏仪定位漏点；拆下密封件，若表面有肉眼可见裂纹或硬度>85 Shore A，判定为老化泄漏；当密封件达到设计寿命15年、泄漏无法通过复紧消除、裂纹深度>0.2mm、永久变形量>30%、硬度变化>±15度或密封件沟槽腐蚀超差时，判定报废更换。 | 回收绝缘气体至气瓶；拆卸密封面法兰，清除旧密封件及沟槽残留物（使用无绒布和酒精）；检查密封面有无划痕，必要时用细砂纸打磨；安装新密封件前检查沟槽无径向划伤；更换同规格新材料密封件，均匀涂抹专用密封脂；按对角顺序分三次紧固螺栓至规定力矩（如M12螺栓25Nm）；力矩紧固后1周复紧；抽真空至133Pa以下并保持30min，充气至额定压力；用检漏仪复检。工具：力矩扳手、真空泵、气体回收装置、检漏仪。 | 选用耐候性更好的氟橡胶或三元乙丙橡胶密封件；安装时确保密封沟槽清洁无异物，涂抹适量密封脂；执行3年定期更换密封件计划，密封件达设计寿命15年或出现裂纹、永久变形、硬度异常等缺陷时立即更换；每次解体大修时无条件更换全部密封件；避免设备安装于阳光直射及高温区。 | 涂抹室温固化硅橡胶在漏点外部临时堵漏，但仅允许在微正压下短时维持，且不得影响主绝缘。 | 气体泄漏导致内绝缘强度下降，可能引发内部闪络；气室进水受潮，绝缘件劣化；频繁补气增加维护成本。 | GB/T 11023-2018《高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某110kV GIS用串联谐振电抗器气室，因密封圈运行15年硬化失效，年泄漏率达8%，被迫停运更换所有气室密封圈。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 电容分压器 |  | 测量输出电压，按比例将高电压转换为低压信号送入控制系统。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压臂电容 | 电容分压器 | 由多个电容元件串联构成，承受大部分高压。 | 是 | 高压臂电容
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 低压臂电容 | 电容分压器 | 与高压臂电容构成分压比，输出低压测量信号。 | 否 | 低压臂电容（数据缺失） |  |  | 由于搜索限制，未能获取有效信息
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 均压电阻 | 电容分压器 | 并联在电容元件上强制均压并防止残余电荷积累。 | 是 | 均压电阻
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘支柱 | 电容分压器 | 支撑电容芯子并提供外绝缘，常用瓷套或复合绝缘套。 | 是 | 绝缘支柱表面污秽闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 在潮湿、污秽环境下，绝缘支柱表面附着导电颗粒，形成泄露通道，导致沿面放电闪络，损坏支柱绝缘。 | 可听见放电声，夜间可见蓝色电晕或刷状火花；试验电压无法升高，电流异常增大，保护装置跳闸。 | 泄漏电流>10mA（25℃）[物理/电气]；等值盐密>0.1mg/cm²[化学]；局部放电量>20pC（背景噪声<5pC）[电气] | 目视检查[离线]；红外热像仪扫描[带电]；泄漏电流在线监测[在线]；盐密测量（刷洗法）[离线] | 泄漏电流持续超过10mA阈值且湿度>80%，红外显示沿面温度分布不均匀，温差>5K，则判定为严重污秽；绝缘电阻测量低于100MΩ（1000V兆欧表）可辅助确认。 | 停电后拆除连接线，使用绝缘清洗剂（如无水乙醇）配合软布擦拭；重度污秽采用高压水枪（压力<5MPa）冲洗，冲洗后自然风干24h，复测绝缘电阻>1000MΩ。工具：高压水枪、兆欧表、防静电刷。 | 在绝缘支柱表面喷涂RTV-II型长效防污闪涂料，每3年补涂一次；户外设备加装防雨罩或增爬裙，增大爬电比距至设计标准值上浮20%。 |  | 可能导致串联谐振装置整体停运，闪络电弧可能烧损电抗器接线端子，引发同回路设备跳闸。 | GB/T 775.1-2006《绝缘子试验方法 第1部分：一般试验方法》；IEC 60507:2013《交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》 | 某220kV变电站GIS耐压试验时支柱绝缘子雾闪，导致试验失败，检查发现等值盐密达0.25mg/cm²。 | 每季度目视检查一次，雨季前增加巡视；每6个月用盐密电导仪测量一次等值盐密；每年检测一次RTV涂料憎水性（喷水分级法）并记录。 | 当爬电比距无法满足GB/T 26218.1对应污区的最低要求，且RTV涂层完全失效（接触角<90°），或瓷釉釉面出现剥落面积>10%，则报废更换。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘支柱 | 电容分压器 | 支撑电容芯子并提供外绝缘，常用瓷套或复合绝缘套。 | 是 | 绝缘支柱瓷套裂纹或破损 | 机械/绝缘 | 危急 | 瓷套在运输、吊装或运行中受到机械冲击，或因长期机械应力疲劳、冻涨导致裂纹，破坏绝缘结构，易引起击穿。 | 肉眼可见细裂纹、边缘缺损；轻微敲击发出闷哑声；耐压试验时在裂纹处出现刷状放电或直接击穿，保护装置动作。 | 裂纹可见长度≥5mm[物理]；局部放电量>100pC（加压至额定电压1.1倍）[电气]；绝缘电阻<50MΩ（500V兆欧表）[电气] | 外观宏观检查[离线]；超声波探伤（纵波斜探头）[离线]；工频耐压试验[离线]；声发射监测[在线] | 外观发现任何裂纹即判定严重缺陷；耐压试验时若在非均压环部位发生闪络且与外观裂纹位置吻合，且超声波探伤显示内部回波幅度>80%基准波高，则可确诊。 | 立即切断电源，放电验明无压后，使用专用绝缘吊具将损坏支柱移除；更换同型号新支柱，安装时使用力矩扳手紧固螺栓至规定值（如M16螺栓扭矩80N·m±10%），并对接触面涂导电膏；安装后做绝缘电阻和耐压试验。工具：吊车、力矩扳手、2500V兆欧表。 | 运输过程中使用缓冲支架固定，吊装时采用专用尼龙吊带并轻拿轻放；安装前进行100%外观和敲击检查；在设备投运前做1.5倍额定电压的耐压试验。 | 使用环氧树脂修补胶临时修补裂纹并固话24h（仅限长度<10mm且深度<1mm的表面裂纹，禁止用于关键受力部位），但需降级使用并列入短期更换计划。 | 裂纹扩展可导致支柱断裂，谐振电抗器倒塌，高压引线断开触地，引发相间短路或人身伤害。 | GB/T 1001.1-2006《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和接收准则》；JB/T 9685-2018《绝缘子产品型号编制方法》 | 某测试场地更换吊装时吊钩脱落，绝缘支柱撞击地面产生15mm纵向裂纹，耐压时在20kV即发生击穿。 | 每次使用前安排经验人员进行目视和敲击检查；每年安排一次超声波探伤抽检（抽检率≥20%），重点检查受力的根部与法兰连接处。 | 出现任何裂纹、瓷块面积>5mm²的缺釉或碎裂，以及超声波探伤判定存在>2mm当量缺陷，一律报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘支柱 | 电容分压器 | 支撑电容芯子并提供外绝缘，常用瓷套或复合绝缘套。 | 是 | 绝缘支柱机械强度下降 | 机械 | 一般 | 由于材料蠕变、金属附件疲劳或基础不均匀沉降，导致绝缘支柱承受的弯矩或扭矩超出设计限值，出现永久变形或连接松动，抗弯强度降低。 | 支柱明显倾斜、弯曲变形；连接处出现微小缝隙；设备运行时间歇性晃动、异常振动声响。 | 支柱顶端位移量>0.5mm（相对下端法兰）[物理]；紧固螺栓残余扭矩<规定值的80%[物理]；运行振动速度有效值>10mm/s（基座处）[物理] | 使用百分表或激光对中仪测量同心度和弯曲度[离线]；力矩扳手复査[离线]；振动传感器现场检测[在线] | 若测量弯曲度超过产品出厂标准允许值的2倍（如允许倾斜角偏移>1°），且振动监测值显著升高，同时检查发现连接螺栓松动（力矩不足），则判定机械强度严重下降。 | 松开全部连接螺栓，对支柱进行重新对中调整；校正基础水平度（垫铁调整）；更换已塑性变形的螺栓，并采用交叉对角顺序分三次紧固至规定扭矩；若支柱已产生永久弯曲不可矫正，则更换。工具：激光对中仪、力矩扳手、千斤顶。 | 安装时确保基础水平误差<1mm/m，支柱安装垂直度<0.2°；运行中禁止在其上悬挂额外重物；优化串联谐振装置起吊点，避免偏心载荷。 | 对已弯曲但未产生裂纹的支柱，可增设临时斜撑或固定拉线限制其位移，降低试验风险并择机彻底处理。 | 严重时可造成电抗器或均压环偏斜，导致连接线受力断裂，甚至支柱折断引发设备摔落事故。 | GB/T 775.3-2006《绝缘子试验方法 第3部分：机械试验方法》；DL/T 1000.1-2018《标称电压高于1000V架空线路用绝缘子使用导则 第1部分：交流系统》 | 某电力科学研究院谐振装置在日常检查中发现电抗器支柱向南倾斜3°，螺栓松动，振动超标，经复紧并调整后恢复。 | 每季度对所有紧固螺栓进行一次力矩复核并做标记；每年使用经纬仪或激光测量一次支柱弯曲度，记录变化趋势；每次大型试验后安排一次外观检查。 | 当残余弯曲变形量超过公称长度的0.2%且无法通过调整基础校正，或任何截面金属附件疲劳裂纹深度超过壁厚10%，应报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘支柱 | 电容分压器 | 支撑电容芯子并提供外绝缘，常用瓷套或复合绝缘套。 | 是 | 绝缘支柱绝缘老化 | 绝缘/热/电气 | 一般 | 瓷绝缘材料在局部放电、电晕、高温及紫外线长期照射下发生电化学降解，导致介质损耗增大、绝缘电阻降低，绝缘性能劣化。 | 常规试验中介质损耗因数tgδ逐年上升，绝缘电阻值缓慢下降；红外检测可见法兰结合部异常温升。 | 20℃下tgδ>0.01（出厂合格通常<0.004）[电气]；绝缘电阻<500MΩ（5000V兆欧表）[电气]；红外测温与相邻支柱温差>5K[物理] | 介质损耗因数测试（西林电桥）[离线]；绝缘电阻测试[离线]；红外热像仪普查[带电] | 若tgδ测试值与历史数据相比年增长率超过30%，且当前值超过0.008（20℃），同时绝缘电阻低于1000MΩ，则可判定绝缘老化；若红外图像存在局部温升，则老化为局部性。 | 绝缘老化不可逆，直接更换绝缘支柱。更换前需核对参数，新支柱安装前须进行绝缘电阻和tgδ测试作为基准。工具：吊装设备、力矩扳手、西林电桥测试仪。 | 选用高致密度瓷件或复合硅橡胶材质的支柱；控制串联谐振设备工作电压不超过额定值；在电抗器端部加装均压环改善电场分布。 |  | 老化支柱的绝缘强度下降可能诱发突发性击穿，导致高压回路短路，威胁设备及人员。 | GB/T 11030-2008《交流电气化铁道接触网用棒形瓷绝缘子特性》；IEC 60168:2001《标称电压高于1000V的系统用户内和户外支柱瓷或玻璃绝缘子的试验》 | 一台服役12年的谐振试验装置，其支撑绝缘子tgδ从0.003升至0.05，绝缘电阻降至210MΩ，更换新支柱后试验恢复正常。 | 每半年进行一次绝缘电阻测试，每年进行一次全线介质损耗测试，建立趋势数据库；每季度红外热像扫描一次。 | 当tgδ（20℃）永久性超过0.02，或绝缘电阻低于200MΩ，且排除了表面污秽因素后，即达报废条件。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘支柱 | 电容分压器 | 支撑电容芯子并提供外绝缘，常用瓷套或复合绝缘套。 | 是 | 绝缘支柱连接金具腐蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 在潮湿、盐雾或化学气体环境中，绝缘支柱的两端金属法兰及紧固件发生电化学腐蚀，导致接触电阻增大、机械强度降低。 | 法兰表面出现锈斑、漆层起皮；螺栓连接处可见白色或褐色腐蚀产物；红外检测连接处温度异常，超过相邻部位15K。 | 接触电阻>300μΩ（直流电阻测试仪100A）[电气]；螺栓单体残余拉拔力<设计值60%[物理]；腐蚀产物X射线荧光分析Cl⁻含量>0.05%[化学] | 目视检查锈蚀程度[离线]；直流电阻测试（回路电阻测试仪）[离线]；红外精确测温[带电] | 当红外检测显示连接点温升ΔT>15K（负载电流稳定时），且回路电阻测量值较初始值增幅超过100%，同时目视存在明显层状锈蚀，则判定腐蚀需处理。 | 拆卸锈蚀螺栓，使用电动钢丝刷清除法兰面锈层，露出金属光泽；用无水乙醇清洁后，涂覆电力复合脂（如DDG-100），更换为新的热镀锌螺栓并按标准力矩复紧。工具：电动刷、力矩扳手、回路电阻仪。 | 对户外设备连接金具涂刷防锈漆（如环氧富锌底漆）并加装防雨帽；在腐蚀性环境中选用不锈钢材质螺栓；定期涂抹防锈油。 | 无法立即停电时，可用砂纸打磨连接面并压紧，临时涂抹导电膏降低接触电阻，但必须在2周内安排永久处理。 | 腐蚀严重可导致连接点过热熔化，支柱受力不均产生附加弯矩，甚至引线熔断导致设备断线。 | DL/T 1293-2013《交流架空输电线路绝缘子使用导则》；GB/T 50545-2010《110kV～750kV架空输电线路设计规范》 | 某海边试验站串联谐振装置因盐雾腐蚀，一年内支撑法兰螺栓腐蚀断裂3根，导致电抗器振动加剧。 | 每半年进行一次防腐蚀检查和螺栓复紧；每年测量连接处直流电阻；每年在盐雾季节前补涂防锈涂料。 | 若任一法兰截面腐蚀减薄超过原厚度的30%，或连接螺栓因锈蚀无法拆卸且连续多个螺栓出现滑丝，应整体报废并更换支柱及金具组件。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压连接组件 |  | 包含高压引线、屏蔽环、绝缘吊带等，用于设备间连接并保证绝缘。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 屏蔽层断股/断裂 | 电气 | 严重 | 高压屏蔽线在反复弯曲、拉扯或固定不当下，铜编织层断股甚至完全断裂，导致接地阻抗增大或悬浮电位，引发放电。 | 试验中设备局部放电量突增，可听到间歇性“噼啪”放电声，夜视仪下可见屏蔽层断点处微弱蓝紫色电晕。 | 屏蔽层直流电阻＞0.1Ω（接头至接地端）[电气]；局部放电量＞10pC（额定电压下）[电气]；红外测温断点处温差＞5K[物理] | 离线直流电阻测试（微欧计）[离线]；局部放电试验（PD检测仪）[带电]；红外热像扫描[带电]；肉眼检查屏蔽网断裂[离线] | 停机后测量屏蔽层两端电阻，若＞0.1Ω且外观有明显断裂则判定为断股；若电阻无限大则判定彻底断裂。 | 对断裂处剥开外护套，用同规格铜编织带搭接，压接铜管加强，外绕半导电带并恢复绝缘和护套。工具：压接钳、热风枪、半导电带、绝缘胶带。若无法修复，满足以下任一条件应报废：1) 屏蔽层断裂断口大于截面积30%且无法压接修复；2) 屏蔽层腐蚀严重，电阻＞1Ω；3) 局部修复后仍出现局部放电＞10pC。 | 使用线缆护套弹簧或防弯折支架，避免屏蔽线过度弯曲；每季度检查屏蔽层导通性。日常维护：每次试验前目视检查屏蔽编织层有无松股、断线；试验前用万用表测量屏蔽层对地电阻＜0.1Ω；试验后收起时使用绕线盘，严禁打死折。 | 临时用铜编织带跨接断裂段并缠绕PVC胶带绝缘，限制试验电压不超过50%额定值，并尽快永久修复。 | 屏蔽失效后，被试品电位异常，可能导致试验电压测量不准，甚至对地闪络，损坏邻近设备。 | DL/T 848.3-2019 《高压试验装置通用技术条件 第3部分：无局放试验变压器》中关于屏蔽线要求；GB/T 3048.2-2007 电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验 | 某110kV电缆耐压试验中，因屏蔽线在吊装时被划伤断股，升压至90kV时出现突然跳闸，检查发现屏蔽线烧蚀断点。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 绝缘层破损 | 绝缘 | 严重 | 高压线外绝缘层受机械损伤、高温或老化开裂，导致内部高压导体与屏蔽层间距不足，发生击穿或沿面放电。 | 破损处出现明显电晕弧光或臭氧味；绝缘电阻测试值大幅下降；升压过程中试验电流异常增加或保护跳闸。 | 绝缘电阻＜1000MΩ（用2500V兆欧表）[电气]；破损点介损tanδ＞0.5% (1kHz)[电气]；紫外成像光子数＞300个/分钟（距离1m）[物理] | 兆欧表绝缘电阻测试[离线]；紫外成像仪扫描[带电]；目视检查护套裂纹、破口[离线]；工频耐压试验（对屏蔽层加压）[离线] | 绝缘电阻＜100MΩ时判定严重破损；紫外光子数突增且定位至某点可判定放电点；加压至1.1倍额定电压即击穿则判定绝缘失效。 | 定位破损点后，清洁表面，打磨绝缘层形成斜坡，缠绕高压绝缘自粘带至原绝缘厚度并加护套热缩管保护。工具：砂纸、高压绝缘带、热风枪、热缩管。若无法修复，满足以下任一条件报废：1) 绝缘层损坏长度超过10cm或贯穿性破口；2) 绝缘电阻恢复后仍＜500MΩ；3) 经历连续3次修复后仍发生放电击穿。 | 线缆敷设时加装保护管或线槽；避免与尖锐物摩擦；采用耐油耐腐蚀护套材质；半年一次绝缘电阻抽检。日常维护：试验前用干净布擦拭线缆表面，检查有无割伤、龟裂；每半年测量绝缘电阻一次；存放时环境湿度＜60%，避免挤压。 | 临时用绝缘胶带缠绕破损处，并降低试验电压至额定50%以下，密切监视泄漏电流，尽快安排更换。 | 可能引起对屏蔽层或对地闪络，烧毁屏蔽层，严重时导致高压串入低压控制回路，造成人身伤害。 | GB/T 1408.1-2016 绝缘材料电气强度试验方法；DL/T 474.4-2006 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 | 一例串联谐振耐压装置在潮湿环境下存放后，屏蔽线绝缘层因吸潮受潮，升压至80kV时线缆表面放电起火，烧穿外护套。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 接头过热 | 电气/热 | 一般 | 高压屏蔽线与均压环、分压器或设备的连接头因压接不牢、接触面氧化或松动，导致接触电阻增大，持续大电流下发热甚至烧熔。 | 接头处热像仪显示明显热点，温差＞20K；有绝缘胶带烧焦味；严重时接头变色、焊锡熔化；试验回路跳闸。 | 接头接触电阻＞50μΩ（经直流压降法测量）[电气]；红外测温绝对温度＞90℃（环境25℃时）[物理]；接头压降＞0.1V（额定电流下）[电气] | 红外热成像仪巡检[带电]；回路电阻测试仪（大电流）[离线]；直流压降法测接触电阻[离线]；紧固力矩检查[离线] | 温升30K以上且接触电阻＞50μΩ即判定异常；若接头表面有熔化坑且压降＞0.2V则判定严重过热。 | 拆开接头，用百洁布打磨接触面去除氧化层，涂导电膏，更换镀银垫片，按力矩要求重新紧固。工具：力矩扳手、百洁布、导电膏、镀银垫圈。若无法修复，满足以下任一条件则连接端子报废，可截断重做接头：1) 接头导体熔化面积超过截面30%；2) 多次修复后接触电阻仍＞100μΩ；3) 螺杆螺纹滑丝无法紧固。 | 接头采用压接加锡焊双重工艺；每年检查一次紧固力矩并复紧；使用力矩标示线；接头部位加装防松垫圈。日常维护：试验前触摸接头感受异常升温（断电后），或使用红外点温仪快速扫描；每次连接后用力矩扳手紧固至规定扭矩，并划力矩标线。 | 临时用并接分流铜编织带绕过原接头连接，但仅限低电流下维持试验，不能全电压运行。 | 接头过热可能烧毁屏蔽线连接端子，导致断路，使设备失地，产生危险悬浮电位，损坏被试品。 | GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准；DL/T 325-2010 电力工程接地装置用放热焊剂技术条件 | 某GIS耐压试验中，由于屏蔽线接线板螺栓未拧紧，运行30分钟后接头冒烟，试验中断，发现压接点烧熔。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 屏蔽层腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 长期在湿热、盐雾或含有酸碱性气体环境中，屏蔽铜编织层发生化学腐蚀，表面产生铜绿或黑色氧化皮，导致接地电阻增大或局部断股。 | 屏蔽层表面呈绿色或黑色粉末，清洁后局部编织网变细、断丝；接地电阻测量值逐渐升高；耐压试验中局部放电量略有增加。 | 接地电阻增大至0.5Ω以上[电气]（原＜0.1Ω）；腐蚀区域长度＞50mm[状态量]；铜离子析出（外观可见锈蚀）[化学] | 目视检查及放大镜观察[离线]；直流电阻测量[离线]；局部放电测试[带电]（辅助判断）；盐雾试验（型式检验用）[离线] | 发现屏蔽层绿色锈蚀且直流电阻＞0.5Ω则判定腐蚀严重；若电阻仍＜0.2Ω但存在绿锈，判定轻微腐蚀，需监督运行。 | 切除腐蚀段，用新铜编织带替换，两端压接铜管并锡焊，恢复绝缘及护套。无法更换时，用铜箔导电带包裹腐蚀区并绑扎，再用热缩管密封。若无法修复，满足以下任一条件应报废：1) 腐蚀导致屏蔽层截面损失超过30%；2) 芯线电阻超过初始值5倍；3) 腐蚀深入连接处无法彻底清洁修复。 | 选用镀锡铜屏蔽层或耐腐蚀护套；存放和敷设环境控制湿度＜70%，避免接触腐蚀性物质；每半年清洁并涂电力复合脂保护。日常维护：每次收线时用干布擦拭屏蔽层外露部位；每季度用中性清洁剂清洗并涂导电保护脂；存放时用防潮袋密封并放入干燥剂。 | 临时用铜丝刷清除锈蚀粉末，涂覆导电膏并多层半导电带包裹，再缠绕PVC胶带防潮，但仍需尽快更换。 | 接地不良可能导致屏蔽电位升高，干扰测量；严重时屏蔽层发热导致绝缘老化，引起击穿。 | GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验；DL/T 1180-2012 1000kV电气设备监造导则 中关于导电连接防腐要求 | 沿海风电场耐压试验用高压屏蔽线，在未做防腐处理下存放半年，屏蔽层出现大面积铜绿，升压至60kV时放电。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 内部遗留金属微粒 | 物理/电气 | 危急 | 屏蔽线在生产或维修中混入细小金属屑或焊渣，在高压电场作用下沿绝缘表面移动，导致局部放电剧烈或瞬间击穿。 | 局部放电量不稳定且突变，升压过程中剧烈波动；有时瞬时击穿跳闸，再升压又维持；可在油或气体中听到微小撞击声。 | 局部放电量出现峰值＞50pC且相位特征符合移动颗粒图谱[电气]；超声波检测20-40kHz频段异常信号[物理] | 局部放电试验（离线或用试验变压器激励）[带电]；超声波局部放电探测仪扫描[带电]；高倍率X射线检测内部异物[离线] | 若局部放电图谱出现持续变化的“颗粒放电”模式，且超声定位在某段线缆附近，可判定内部金属微粒；X射线证实。 | 无法现场修复，需返厂或切除该段缆，更换新屏蔽线。若必须临场处理，可尝试用绝缘油冲洗内部，但风险极大，不推荐。一旦确认内部有不可移动或可移动金属微粒，且无法有效清除，立即报废。 | 生产时保持洁净车间，屏蔽编织后吸尘处理；现场制作接头时防止金属屑掉入；采用密封型结构。日常维护：使用时轻拿轻放，不敲击；存放时端口密封；投入前进行额定电压下局部放电扫描，发现异常即停用。 | 降低试验电压至30%并密切监视，若放电稳定可完成低参数测试，但严禁长期使用，必须立即安排更换。 | 可能导致试验过程中突发贯通性击穿，损坏被试品或试验设备，并引发保护不全导致事故扩大。 | IEC 60270:2000 High-voltage test techniques - Partial discharge measurements | 某制造厂测试中发现屏蔽线耐压时PD达数百pC，X射线检查发现编织层内夹有细小铜屑，更换后恢复正常。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 外部屏蔽接地不良 | 电气 | 严重 | 屏蔽线的接地端因接线端子松动、接地线过长或锈蚀，导致接地阻抗过高，高频下屏蔽效能下降，高频干扰窜入测量回路。 | 试验测量波形出现高频振荡毛刺，分压器二次电压显示异常跳动；地线发热；采用钳形接地电阻仪测接地回路电阻＞0.5Ω。 | 屏蔽接地回路阻抗＞0.5Ω（100kHz下）[电气]；地线感抗过大（长度超过2m未接地）[物理]；屏蔽层对地电位差＞10V（高频）[电气] | 钳形接地电阻测试仪[离线]；用示波器测量屏蔽层对地高频共模电压[带电]；目视检查接地线路径[离线] | 接地电阻＞0.5Ω且测量波形存在高频干扰，同时确认接线端子松动，即可判定接地不良；若接地线长超过1m且未使用扁平铜带，也会导致高频阻抗高。 | 缩短接地线长度至小于0.5m，采用宽铜编织带，连接至可靠的设备接地排，清理接地端子锈蚀并紧固。工具：力矩扳手、铜编织带、导电膏、钢丝刷。若无法修复，满足以下任一条件应报废该段屏蔽线或重建接地系统：1) 接地端子严重腐蚀无法可靠连接；2) 接地编织带断裂或氧化导致阻抗永久＞0.5Ω且无法修复。 | 屏蔽线接地必须采用独立的短接地线，避免与其它地线共线；每半年测量接地回路阻抗。日常维护：试验前检查接地线是否短、直、紧固；用万用表测量屏蔽层至接地排的电阻＜0.1Ω；接地螺栓用力矩扳手检查。 | 临时用多股铜线并联以降低阻抗，但仍需尽快按规范要求布置接地。 | 测量系统受干扰，可能导致误判试品绝缘状态，也可能过电压损坏二次仪表。 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验；DL/T 478-2013 继电保护和安全自动装置通用技术条件（接地部分参考） | 某客户耐压试验中，局部放电量读数明显偏高，检查发现屏蔽线接地线绕了3圈再接地，形成电感，改短直连后恢复正常。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 高压屏蔽线 | 高压连接组件 | 波纹管或大曲率半径导体，防止局部放电和电晕。 | 是 | 芯线与屏蔽层间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 高压屏蔽线绝缘层因机械刺穿、过热碳化或长期局部放电导致高压导体与屏蔽层间绝缘失效，形成低阻短路，引发过流跳闸。 | 升压即跳闸，无法达到试验电压；绝缘电阻近乎为零；电缆外观可见击穿点或碳化痕迹；跳闸时短路电流大。 | 芯-屏蔽层绝缘电阻＜1kΩ（2500V兆欧表）[电气]；短路点接触电阻＜10Ω[电气]；绝缘耐压1kV即击穿[电气] | 绝缘电阻测试仪[离线]；直流或交流耐压逐级升压观察[带电]；电缆故障定位电桥或脉冲反射仪[离线] | 用2500V兆欧表测芯-屏电阻＜10kΩ，且加压时电压无法建立，结合脉冲反射法测出短路位置，判定为短路。 | 定位短路点，剥离外护套与绝缘层，切除碳化铜编织网，重新包扎高压绝缘并恢复屏蔽与护套，或整段更换。工具：电桥、电缆刀、压接钳、高压绝缘带。 | 电缆敷设时避免与尖锐物体接触；使用电缆护管；安装剩余电流保护；绝缘电阻每年检测一次。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 绝缘吊带/支柱 | 高压连接组件 | 支撑和悬挂高压引线，承受机械力和电压。 | 是 | 数据不可用（搜索错误）
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 控制系统 |  | 采集电压电流信号，自动调频调压，实现保护、显示与记录功能。 | 否
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 传感器灵敏度漂移 | 电气/化学 | 一般 | 分压器/电流互感器因老化或受潮，介质损耗增大，导致变比漂移；内部元件参数变化 | 测量电压或电流值偏离标准源，线性度降低，校准后仍持续漂移 | 灵敏度误差>±0.5% [电气]；绝缘电阻<100 MΩ [物理]；介质损耗因数tanδ>0.5% [电气] | 离线校准比对 [离线]；绝缘电阻测试 [离线] | 将传感器输出与标准信号源比对，偏差超过阈值且校准无效则判漂移 | 更换传感器敏感元件或整体；使用标准信号源和数字多用表重新校准 | 定期校准（≤1年）；传感器防潮密封 | 增大校准系数补偿，但需标注临时状态 | 耐压电压测量失准，可能导致误判击穿或过压危险 | GB/T 16927.1-2011， JB/T 9641-2015 | 某电站交接试验，分压器因凝露导致电压显示低10%，引起重复耐压 | 每月检查密封性，清洁表面；每季测绝缘电阻 | 灵敏度漂移超±1%且不可修复，或绝缘电阻<10 MΩ
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 信号线缆断线/接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 同轴电缆芯线断裂、BNC接头氧化或屏蔽层破损，导致信号衰减或引入干扰 | 测量波形出现尖峰、毛刺，甚至信号中断；抖动线路时故障复现 | 回路电阻>5 Ω（正常<1 Ω）[物理]；屏蔽层电阻>1 Ω [物理]；传输衰减>0.5 dB/m [电气] | 万用表通断/电阻测量 [离线]；时域反射计(TDR) [离线] | 测量芯线电阻，超过5 Ω或呈开路即断线；屏蔽层与端子导通异常即失效 | 重做电缆接头或更换整根信号电缆；使用压接钳、电烙铁、同轴电缆剥线器 | 敷设时避免锐角弯曲，加装护套；定期检查接头紧固 | 使用备用通道或应急飞线，并警示 | 导致保护误动或无法测量局部放电信号，可能引起设备误判 | GB/T 21431-2015 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 | 现场试验中电缆拖拽后突然无显示，发现BNC头焊点脱落 | 周巡检目视电缆外观，每月检测一次电缆电阻 | 电缆外皮多处破损失去屏蔽效能，或导体断裂无法焊接修复
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 采集卡硬件故障 | 电气/控制 | 严重 | AD转换芯片损坏、采样时钟失锁或缓存溢出，致使数据错误或丢失 | 采样数据全零、满量程饱和，采集软件报错“采样超时”或“FIFO溢出” | 自检返回错误码 [电气]；采样率偏差>1% [电气]；信噪比下降>6 dB [电气] | 板卡自诊断程序 [在线]；标准信号源注入测试 [离线] | 用信号发生器输入已知波形，若采集结果失真或无法同步则板卡故障 | 更换损坏的AD模块或采集卡；须断电插拔，使用防静电手环 | 机箱密闭、控制温度<40℃；电源加装滤波器 | 降采样率或改用备用通道，标记可疑数据 | 整个试验电压及局放数据错误，试验无效 | IEC 61000-4-30， GB/T 17626.30-2012 | 连续试验后采集卡过热，导致电压峰值削波，异常值触发误停机 | 每半年清洁金手指并重新插拔，监看温度传感器 | 板卡关键芯片损坏无法更换，或维修成本超过新品60%
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 电源模块供电异常 | 电气 | 一般 | 开关电源电容老化、整流管击穿，引起纹波增大或电压跌落，影响模拟电路基准 | 采集信号漂移，出现50Hz或开关频率干扰，模块指示灯闪烁或熄灭 | 输出电压偏离标称值±5% [电气]；交流纹波>100 mVpp [电气] | 直流电压表测量供电端 [离线]；示波器观察纹波 [离线] | 直接测量输出端子电压，若超出5%或纹波异常则电源故障 | 更换故障电解电容或整个电源模块；使用绝缘工具，先放电 | 选用高可靠工业电源，每2年预防性更换电容 | 使用蓄电池或外部稳压电源临时供电 | 整个采集单元工作异常，甚至损坏后续电路 | GB/T 17626.11-2008 电压暂降抗扰度试验 | 现场用发电机供电时电压波动导致电源模块损坏，采集数据全部异常 | 每月检查电源指示灯，每半年测输出电压和纹波 | 输出无法稳压且维修后纹波仍>150 mVpp，或外壳有烧焦痕迹
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 接地不良/地环路干扰 | 电气/环境 | 一般 | 信号地与保护地连接不可靠或多点接地形成环路，引入共模干扰 | 50Hz工频干扰严重，信号波形叠加正弦噪声，触摸外壳时干扰变化 | 接地电阻>4 Ω [物理]；信号地电位差>1 V [电气] | 钳形接地电阻仪 [离线]；万用表测地电位差 [离线] | 测量信号地与保护地之间的电压差，若交流>1 V或阻值>4 Ω则不合格 | 整改接地网，采用单点接地；加装隔离变压器或信号隔离器 | 施工时严格按一点接地设计，定期检测接地电阻 | 临时在信号端加共模扼流圈或电容滤波 | 严重时导致A/D采样紊乱，局部放电信号被淹没 | GB 50150-2016， GB/T 50065-2011 | 某试验站因多个柜体分别接地，产生地环流，局放图谱出现周期性干扰条 | 每季度测接地电阻，检查接地点腐蚀情况
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 绝缘击穿（信号采集端） | 绝缘/电气 | 危急 | 信号采集回路绝缘体长期受潮或过电压冲击，造成绝缘损坏，强电串入采集通道 | 操作人员触电风险，采集设备冒烟，保险丝熔断，上位机通讯中断 | 绝缘电阻<2 MΩ [物理]；耐压试验时泄漏电流>5 mA [电气] | 兆欧表测量绝缘电阻 [离线]；耐压试验仪试验 [离线] | 用500V或1000V兆欧表测量，若阻值低于2 MΩ，再用耐压仪慢速升压，泄漏突然增大即击穿 | 更换击穿的绝缘套管或隔离变压器；检查并排除线路受潮点 | 增加防凝露加热器，设置过电压保护器件（TVS） | 立即断开该采集通道，用备用通道或临时外置隔离单元 | 严重时高压窜入低压控制室，造成人身伤亡 | GB/T 16927.1-2011， DL/T 596-2021 | 雨季时未开除湿机，信号接线板绝缘电阻降至几十千欧，试验时弧光闪烁 | 雨季每天检查绝缘电阻，干燥剂定期更换 | 绝缘部件有贯穿性灼痕或耐压试验时泄漏持续超标，更换部件
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 温湿度环境影响（结露） | 环境 | 轻微 | 高湿度下信号器件表面凝露，降低表面电阻，产生漏电流或信号畸变 | 早晨或雨后试验时，采集噪声变大，绝缘电阻降低，擦干后恢复正常 | 环境相对湿度>85% [物理]；电路板表面凝露 [状态量]；绝缘电阻下降>50% [物理] | 温湿度计监测 [在线]；绝缘电阻对比 [离线] | 若环境湿度超85%且信号质量随除湿/升温明显改善，判为凝露影响 | 加装加热除湿装置，对关键器件三防涂覆 | 设置环境湿度阈值（如80%）联锁禁止升压 | 暂停试验，开启除湿机或自然通风 | 与绝缘击穿协同，长期可诱发永久绝缘损伤 | GB/T 2423.4-2008 | 梅雨季沿海变电站，每日需除湿1小时以上才能稳定试验 | 每日记录湿度，超出报警后启动除湿
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 信号采集单元 | 控制系统 | 将分压器信号、电流信号转换为数字量。 | 否 | 雷电/电涌冲击损坏 | 电气/环境 | 危急 | 雷击或操作过电压通过电源线或信号线侵入，击穿采集端口保护元件或PCB | 雷雨后设备完全无反应，输入端口PCB铜箔炸断，保护器件烧黑 | 端口半导体击穿短路，电阻<10 Ω [电气]；瞬态能量超标>500 J [物理] | 目视检查 [离线]；端口伏安特性测试 [离线] | 查看保护器件和PCB有无烧毁痕迹，测量已短路则判定浪涌损坏 | 更换被击穿的TVS管、气体放电管，修复PCB走线；增加多级防雷 | 安装三级电涌保护器，每年雷雨季前检测 | 使用外置浪涌抑制器临时接入，隔离损坏通道 | 导致试验中断，若窜入主控可能引发火灾 | GB/T 18802.1-2011， IEC 61643-11 | 某高压实验室未良好接地，遭感应雷击，采集卡全部损坏 | 雷雨后巡检SPD状态指示 | 损坏导致端口完全失效，且更换器件后仍不稳定则报废
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 触摸屏/工控机 | 控制系统 | 人机交互界面，显示参数和波形，下达操作指令。 | 是 | (搜索未获取到信息)
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 保护装置 | 控制系统 | 实现过压、过流、闪络、失谐等快速保护，保障设备安全。 | 否 | 过电压保护误动/拒动 | 电气/控制 | 严重 | 分压器或电压继电器阈值漂移，采样回路接触不良，导致实际电压未达到整定值即动作（误动），或达到整定值不动作（拒动），无法有效限制试验电压。 | 误动：试验电压远低于设定值时保护跳闸；拒动：试验电压超过设定值5%仍未跳闸，控制屏无告警。 | 动作电压误差≥±3%整定值［电气］，分压器变比误差≥0.5%［电气］，继电器触点接触电阻＞100mΩ［物理］ | 数字多用表校准（离线）、示波器监测分压器二次波形（带电）、自动校验功能自检（在线） | 用标准电压源对保护单元逐级加量，若动作值偏差超阈值，则判定分压器或继电器故障；若接触电阻超标，判定触点氧化。 | 1. 断开电源并验电；2. 用标准分压器校准本机分压器，调整电位器使变比误差≤0.2%；3. 更换过压继电器（型号: OMRON G2R）；4. 用金相砂纸打磨触点，复测接触电阻≤50mΩ。工具：数字高压表、LCR表、调压器。 | 每季度用标准电压源校验保护动作值；保持控制柜内干燥，湿度≤60%。 | 将过压保护临时整定值下调5%作为预警，安排专人实时监视频率-电压曲线，一旦异常立即手动切断。 | 可能引发试品击穿或谐振电抗器过压损坏。 | GB/T 16927.1-2011, DL/T 849.6-2019 | 某110kV电缆试验中，保护拒动导致电压升至1.15倍额定值，电缆终端击穿。 | 日常巡检（每周）：观察分压器表面有无污秽，测试保护动作2次；维护要点：用无水酒精清洁分压器高压臂。 | 分压器电容值变化超过出厂值±2%且不可调校，或继电器机械寿命超过10万次动作后报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 保护装置 | 控制系统 | 实现过压、过流、闪络、失谐等快速保护，保障设备安全。 | 否 | 过流保护失灵 | 电气/热 | 危急 | 一次电流互感器饱和或二次回路开路，过流继电器卡涩，导致输出电流超过限制而保护未动作，长时间大电流会烧毁试品或谐振电抗器。 | 试验中输出电流持续上升，超过整定值（如20A）后装置未跳闸，变压器发出异常声响，控制柜无过流指示。 | 过流动作值误差＞±5%整定值［电气］，电流互感器角差＞60′［电气］，继电器动作时间＞50ms（对瞬时保护）［状态量］ | 钳形表在线监测一次电流（在线），继电器特性测试仪测动作电流与时间（离线），红外热像仪检测电流回路接点温升（带电）。 | 若一次电流达到1.1倍整定值2秒内未动作，且二次回路电流异常，则判定CT或继电器故障；如接点温升＞65K，判定接触不良。 | 1. 放电并接地；2. 测试CT伏安特性，饱和电压低于额定值50%则更换；3. 修复二次开路点，紧固端子；4. 解体过流继电器，清理铁芯机构，调整反力弹簧，使动作值误差≤±2%。工具：继保测试仪、绝缘电阻表。 | 每次试验前用升流器校验过流保护动作，二次回路每月测绝缘；接线端子每季度紧固。 | 禁用自动过流保护，试验期间由人工监视电流表，一旦超限立即按下急停按钮。 | 试品过热爆炸，谐振回路烧毁，引发火灾。 | DL/T 754-2013, GB/T 10233-2013 | 某串联谐振耐压试验中，过流继电器线圈烧断，导致一次电流达35A且持续10秒，电抗器冒烟。 | 日常巡检（每班前）：按试验按钮一次，观察指示灯；维护：清除继电器外壳灰尘，检测二次回路绝缘电阻≥10MΩ。 | 电流互感器绝缘电阻低于10MΩ（1000V兆欧表）且再生干燥后仍不合格，或继电器触点累计熔蚀深度＞0.5mm即报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 保护装置 | 控制系统 | 实现过压、过流、闪络、失谐等快速保护，保障设备安全。 | 否 | 闪络保护失效 | 绝缘/控制 | 严重 | 闪络保护单元检测到的脉冲电流信号阈值设置不当，或火花间隙短路，导致试品发生闪络时保护不动作，无法阻断后续电压，电弧持续燃烧。 | 试验中听到明显放电异响，出现可见电弧，电压表指针大幅度摆动，但保护未触发，电流表有冲击。 | 闪络脉冲电流检出灵敏度≤50mA（低于此值不动作）［电气］，火花间隙距离偏离设定值±0.3mm［物理］ | 用脉冲电流发生器注入模拟信号，检查保护响应（离线），在线监测保护单元指示灯状态（在线）。 | 施加校准脉冲，若超过0.5s未输出停机信号且火花间隙未击穿，则判断保护电路故障或间隙短路。 | 1. 放电；2. 打开闪络保护盒，测量间隙距离并调整至规定值（如2.5mm±0.1mm）；3. 检查信号输入回路元件，更换损坏的瞬态抑制二极管。工具：塞尺、脉冲发生器、数字存储示波器。 | 每半年校验闪络保护一次，保持间隙清洁，无氧化。 | 取消闪络保护，改为派专人监视试验现象，一旦发现闪络立即手动切断高压。 | 试品永久性贯穿损伤，试验回路过载。 | GB/T 16927.1-2011, DL/T 978-2005 | 某GIS耐压时闪络，保护拒动导致盆式绝缘子炸裂。 | 日常巡检（每周）：外观检查间隙电极无腐蚀，用酒精棉擦拭；维护：校验灵敏度。 | 闪络保护单元电路板烧毁且无法修复，或火花间隙电极烧蚀使距离无法稳定在公差内即报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 保护装置 | 控制系统 | 实现过压、过流、闪络、失谐等快速保护，保障设备安全。 | 否 | 温度保护误报警/拒动 | 热/控制 | 轻微/一般 | 油浸式电抗器温度传感器（Pt100）接线松动或油路堵塞，使温度保护错误动作或失效，导致误停电或不保护过热。 | 油温表显示远未达到动作温度（如85℃）时保护动作，或电抗器外壳触感烫手（＞90℃）仍不报警。 | 温度开关动作误差≥±3℃［物理］，Pt100阻值偏离分度表对应值＞1.5%［电气］ | 红外测温仪对比油温表（带电），万用表测量Pt100阻值与环境温度校准（离线）。 | 当油表显示与红外测温差值＞5℃时，认为传感器故障；若电阻值误差超限，则判定Pt100损坏。 | 1. 停电冷却至环境温度；2. 拆下Pt100，放入恒温槽中测试0℃、100℃阻值，不符合分度表则更换；3. 检查温度继电器毛细管有无破损，有则更换。工具：恒温槽、精密电阻计。 | 每月用红外仪核查温度显示一次，每半年清洗电抗器冷却油路。 | 退出温度保护，用红外测温仪人工监控，每15分钟记录一次温度，超85℃停止试验。 | 油纸绝缘加速老化，严重时电抗器烧毁。 | GB/T 1094.7-2008, JB/T 10775-2007 | 某试验中Pt100接线氧化，阻值偏高导致误动，试验无故中断。 | 日常巡检（每次试验前）：目视确认温度表归零，测量传感器接线紧固；维护：清理传感器安装孔氧化物。 | 温度传感器精度误差超过全量程的±2%且调校无效，或使用年限超过10年。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 保护装置 | 控制系统 | 实现过压、过流、闪络、失谐等快速保护，保障设备安全。 | 否 | 控制电源异常 | 电气 | 一般 | 控制柜内开关电源滤波电容干涸或辅助变压器匝间短路，导致控制回路电压跌落或纹波过大，保护装置误动作或操作失灵。 | 控制屏指示灯闪烁、暗亮，继电器吸合不稳定有蜂鸣声，测量输出电压偏离额定值（如DC24V）超过±10%。 | 电源输出纹波＞200mVpp［电气］，电压跌落＞15%［电气］，匝间短路后变压器空载电流＞0.5A（标称0.2A）［电气］ | 用示波器测纹波（在线），万用表测输出电压（在线），变压器空载电流测试（离线）。 | 纹波超限且滤波电容顶部鼓包，判定电容失效；变压器空载电流大幅增大且绕组温度升高，判定匝间短路。 | 1. 切断控制电源；2. 更换同规格开关电源模块（输入AC220V，输出DC24V）；3. 若为变压器故障，更换辅助变压器（型号: BK-50）。工具：万用表、示波器。 | 每年更换一次开关电源模块，或至少每季度检查输出参数；保持柜内通风良好。 | 使用外部稳压直流电源直接给控制回路供电，跳过本机电源。 | 各类保护装置失电后整体失效，试验安全无保障。 | GB/T 7261-2016, DL/T 459-2017 | 某现场因辅助变压器层间短路，控制电压降至18V，过压保护无法动作。 | 日常巡检（每月）：检测输出电压，观察指示灯亮度；维护：清洁电源模块滤网。 | 开关电源使用超过5年或纹波电压＞500mVpp，变压器绝缘电阻＜2MΩ（500V兆欧表）即报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 保护装置 | 控制系统 | 实现过压、过流、闪络、失谐等快速保护，保障设备安全。 | 否 | 紧急停机回路开路 | 控制/机械 | 危急 | 紧急停机按钮常闭触点锈蚀或连接线松脱，致使按下急停后无法断高压，风险极高。 | 按急停按钮无任何动作，高压仍输出，控制回路急停指示灯不亮，按钮手感松弛无卡合。 | 急停按钮接触电阻＞2Ω（应≤0.1Ω）［物理］，控制回路急停支路通断电压检测为开路［电气］ | 用万用表蜂鸣档测试触点在按下和弹起时的通断（离线），控制回路模拟急停测试（在线）。 | 若按钮动作时触点未导通，判定触点故障；若导线与端子间电阻＞1Ω，判定线缆断头或松动。 | 1. 放电；2. 拆卸急停按钮，用精密电器清洁剂清洗触点，检查弹簧，若磨损则更换同规格按钮（如XB2-BS545）；3. 重新压接导线端子，确保紧固。工具：万用表、压线钳。 | 每月测试一次急停功能，编制检查表；使用双回路急停设计。 | 在控制电源进线端串接手动刀闸，并安排专人手持绝缘杆，遇紧急情况手动切断进线电源。 | 人员伤亡（触电），设备损毁。 | GB 5226.1-2019, DL/T 995-2016 | 某试验站急停按钮卡涩，未能切断高压，操作员紧急逃离未受伤。 | 日常巡检（每日）：外观检查按钮无损伤，按下测试功能；维护：润滑按钮导杆。 | 按钮机械寿命达到10万次或触点盒开裂无法保持防护等级时报废。
电力 | 水电 | 串联谐振耐压设备 | 辅助设备（试验） | 用于GIS、电力电缆、主变压器等大容量设备的现场交流耐压试验，检验设备绝缘强度。 | 控制软件 | 控制系统 | 自动寻找谐振点、稳定电压、记录数据。 | 否
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 壳体与面板总成 |  | 提供设备整体物理防护与操作界面安装基座，包含机箱、把手、支脚及面板开孔 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 壳体与面板总成 |  | 提供设备整体物理防护与操作界面安装基座，包含机箱、把手、支脚及面板开孔 | 否 | 壳体机械破损 | 机械 | 严重 | 设备跌落或外力撞击导致壳体开裂、变形，破坏内部气路或电路保护 | 壳体出现可见裂纹、凹陷；面板安装松动；内部气路漏气声 | 裂纹深度>0.5mm[物理]；壳体变形量>1mm[物理]；漏气率>1×10^-6 mbar·L/s[物理] | 目视检查[离线]；卡尺测量[离线]；氦质谱检漏[离线] | 目视检查壳体表面，若裂纹深度超0.5mm或贯穿性裂纹则判定失效；氦检漏仪检测漏率若超阈值则判定密封失效 | 使用环氧树脂胶或专用工程塑料焊枪修补裂纹（需拆卸壳体、清理表面）；若变形严重，用热风枪加热矫正或更换壳体（工具：螺丝刀、塑料焊枪、卡尺） | 配备专用防震运输箱；操作时避免摔碰；定期检查壳体完整性 | 用密封胶临时封堵裂纹，外部加贴铝箔胶带固定 | 内部电路受潮腐蚀、气路泄漏导致校验数据不准 | GB 4793.1-2007；DL/T 259-2012 | 某现场运输后壳体边角开裂导致校验仪无法建立压力，检测漏气超标 | 每次使用前目视检查壳体；每季度用卡尺检查受力部位 | 裂纹长度超过壳体总长20%或关键受力部位出现贯穿性裂纹且无法修复至原强度，予以报废
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 壳体与面板总成 |  | 提供设备整体物理防护与操作界面安装基座，包含机箱、把手、支脚及面板开孔 | 否 | 面板按键失效 | 电气/机械 | 一般 | 薄膜开关或轻触按键因长期使用、污染物侵入导致触点氧化、弹性片疲劳，按键无响应或误触发 | 按压按键无反馈、需大力按压才有反应、按键功能错乱 | 按键接触电阻>200mΩ[电气]；按键回弹力<0.5N[物理]；绝缘电阻<10MΩ[电气] | 万用表测量通断[离线]；手感测试[离线] | 用万用表欧姆档测量按键两端，正常按下时电阻应<1Ω，若>200mΩ判定失效；测量按键对地绝缘电阻，若<10MΩ判定受潮短路 | 拆下面板，用无水酒精清洗按键触点及PCB金手指；若薄膜面板鼓泡，撕除后更换新薄膜按键（工具：螺丝刀、万用表、无水酒精、无尘布） | 操作时保持手部清洁干燥；避免油污、灰尘进入按键缝隙；定期清洁面板 | 外接USB键盘通过上位机软件操控实现临时功能 | 操作失灵导致校验中断，无法输入参数 | GB/T 18268.1-2010；IEC 61010-1 | 某站校验仪“开始”键失效，导致无法启动校验流程，拆解发现触点氧化 | 每月检查按键手感，每半年用触点清洁剂维护 | 单键维修超过3次仍频繁失效或薄膜面板老化龟裂面积超30%，且无同规格按键板更换，整体更换面板总成
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 壳体与面板总成 |  | 提供设备整体物理防护与操作界面安装基座，包含机箱、把手、支脚及面板开孔 | 否 | 显示器黑屏/缺划 | 电气 | 严重 | LCD液晶屏背光LED老化、驱动电路虚焊或排线断裂，导致无显示或显示不全 | 屏幕全黑、闪烁、部分笔划缺失、亮度极低 | 背光驱动电压<2.8V[电气]；排线通断电阻>1Ω[电气]；对比度调节电压偏离标称±0.5V[电气] | 万用表测量背光供电[离线]；示波器检查数据信号[离线]；目视检查排线[离线] | 测量背光供电端，若电压低于2.8V则驱动板故障；用放大镜检查排线插接，若有断线则排线故障；若均正常则LCD模块内部损坏 | 更换同型号LCD显示屏或背光LED灯条（需拆机、焊接）；重新插拔清洁排线接口；若驱动板故障更换驱动IC（工具：电烙铁、万用表、示波器） | 避免阳光直射屏幕；控制使用环境温度<50℃；定期检查排线紧固 | 使用外接VGA/HDMI（若支持）输出至监视器临时查看 | 无法读取测试数据，校验工作完全停止 | SJ/T 11364-2014；GB 4793.1-2007 | 某校验仪屏幕中部出现横向缺线，经查排线第6脚折断 | 每季度清洁排线金手指，每半年检查背光亮度 | 显示模块出现不可恢复的大面积坏线（>5条）或显示区域损坏超20%，且市面上无同型号组件，设备整体退役
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 壳体与面板总成 |  | 提供设备整体物理防护与操作界面安装基座，包含机箱、把手、支脚及面板开孔 | 否 | 气路接口密封失效 | 机械 | 严重 | 自封阀或快插接头O型圈老化、变形，或被异物划伤，导致校验仪无法保压或接头漏气 | 连接气路后压力无法上升或上升缓慢；接头处可听到“嘶嘶”声；肥皂水检测有气泡 | 系统保压5min压降>2kPa[物理]；O型圈硬度>75Shore A[物理]；接头表面划伤深度>0.1mm[物理] | 压力衰减测试[离线]；肥皂水查漏[离线]；目视检查密封面[离线] | 向系统充入额定压力后关闭阀门，观察5分钟压降，若>2kPa则存在泄漏；用肥皂水涂各接头，若有气泡则定位漏点；拆开接头检查O形圈，若有硬化或压痕则判定失效 | 更换同规格自封阀或O型圈（材料为氟橡胶或全氟醚），涂抹薄层真空硅脂；若接头金属锥面有划伤，用研磨膏修复（工具：扳手、O圈拆装钩、研磨膏） | 每次使用后盖好防尘帽；定期更换O形圈（建议每年一次）；连接时轴向插入避免歪斜 | 漏气轻微时可在接头外缠绕生料带临时密封，但需尽快更换密封件 | 校验结果失准，可能误判密度继电器 | DL/T 259-2012；JJG 1073-2011 | 某次校验时压力始终达不到报警值，检查发现进气口自封阀O圈缺失 | 每月检查接头防尘帽完好性，每半年更换一次常用接口O圈 | 接头主体出现裂纹或严重变形导致无法通过更换O圈恢复密封，且无同规格替换件，该接口报废并更换整套集成气路板
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 壳体与面板总成 |  | 提供设备整体物理防护与操作界面安装基座，包含机箱、把手、支脚及面板开孔 | 否 | 接地连续性不良 | 电气 | 一般 | 设备电源接地端子锈蚀、内部接地线松动或壳体喷涂绝缘层过厚，导致保护接地阻抗过大 | 触摸壳体有轻微麻电感，偶发操作异常或测量漂移 | 接地阻抗>200mΩ[电气]；接地线电阻>100mΩ[电气] | 接地阻抗测试仪[离线]；万用表电阻档[离线] | 用接地电阻测试仪测量电源插头地脚至壳体裸露金属，若阻抗>200mΩ则判定不良；拆机检查接地线端子是否松动、锈蚀 | 打磨接地端子接触面，去除氧化层；重新紧固接地螺丝（扭矩0.5N·m）；若内部接地线断股则更换同规格黄绿线（工具：螺丝刀、砂纸、力矩扳手） | 存放时保持干燥；定期检查接地端子紧固；使用带接地的电源插座 | 使用外部接地桩临时引出接地线连接至设备外壳 | 可能导致电击危险或电磁干扰引发测量误差 | GB/T 18268.1-2010；GB 4793.1-2007 | 某变电站校验仪数据跳动，最后发现接地端子锈蚀导致接地电阻超2Ω | 每半年测试接地阻抗一次，清洁接地端子并检查紧固 | 接地端子严重锈蚀无法有效清理且螺纹损坏，内部接地母排损坏无法修复，整体更换电源输入模块或报废设备
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 气路系统 |  | 负责SF6气体压力传递、通断控制及杂质过滤，实现与被校继电器的可靠连接 | 否
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 自封阀接头 | 气路系统 | 用于与被校密度继电器或气源连接，内部带自封功能，防止拆装时气体泄漏，O型密封圈易老化 | 是 | 自封阀接头密封面磨损 | 机械 | 一般 | 长期插拔或异物进入导致密封面划伤、变形，自封阀无法完全闭合，发生气体微泄漏。机理：金属密封面疲劳磨损或颗粒磨损。 | 校验仪连接后压力缓慢下降；接头处可听到轻微“嘶嘶”声；涂抹检漏液有连续气泡产生。 | 泄漏率 > 1×10⁻⁶ mbar·L/s [物理]；密封面粗糙度 Ra > 0.8 μm [物理] | 目视检查密封面[离线]；氦质谱检漏[离线]；肥皂水气泡法[在线] | 若保压测试5分钟压降超过0.01MPa且检漏液确认泄漏点位于接头根部，判定密封面磨损泄漏。 | 1. 拆解接头；2. 使用专用研磨膏（W0.5）配合研磨平板修整密封面；3. 清洗并抛光至表面粗糙度Ra≤0.4μm；4. 更换O型密封圈；工具：内六角扳手、研磨平板、粗糙度对比块。 | 插拔前清洁接头；使用防尘帽；定期润滑密封面。 | 临时缠绕生料带并紧固，但会破坏自封功能，仅限紧急抢修。 | 导致SF6气体泄漏，密度继电器误报，严重时造成气室压力低闭锁。 | GB/T 11023-2018 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法；DL/T 595-2016 六氟化硫电气设备气体监督导则 | 某变电站校验后恢复接头，监测到气室压力日降0.02MPa，氦检漏定位为自封阀接头划痕泄漏。 |  | 密封面磨损深度超过0.2mm或出现贯穿性划痕；经两次研磨仍无法密封；使用年限超过8年且密封可靠性下降。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 自封阀接头 | 气路系统 | 用于与被校密度继电器或气源连接，内部带自封功能，防止拆装时气体泄漏，O型密封圈易老化 | 是 | 自封阀接头卡涩/顶针不回弹 | 机械 | 严重 | 内部弹簧疲劳断裂或顶针被腐蚀性杂质卡死，导致自封阀在拆卸后无法复位关闭，或校验连接时顶不开阀芯。 | 校验仪连接时无气流声，系统显示未接通；拆卸接头后气室直接对空排放；顶针按压无回弹。 | 弹簧自由长度比标准值缩短≥10% [物理]；顶针动作力 > 50N 或 < 5N [物理] | 手动按压测试[离线]；内窥镜检查阀芯内部[离线]；通断试验[在线] | 用手按压顶针，若无法回弹或回弹缓慢，且校验仪气体回路不通，判定卡涩或弹簧失效。 | 1. 回收气室气体；2. 拆除故障自封阀接头；3. 取出卡死顶针或更换断裂弹簧；4. 更换全新成套自封阀芯；5. 恢复后抽真空充气；工具：专用拆装套筒、弹簧钩、力矩扳手。 | 每年进行一次按压回弹测试；采用不锈钢弹簧和防腐涂层顶针；杜绝水份潮气。 | 若校验进行中，轻敲阀体尝试复位，无效则中止校验，隔离气室。 | 校验无法进行，拆卸时大量SF6泄漏，人身伤害及环境污染风险。 | DL/T 639-2016 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护准则 | 某检修班组拆卸校验仪时气室排气带出白色粉末，内窥镜发现顶针周围有氟化物结晶导致卡涩。 |  | 弹簧永久变形超过5%或弹力衰减30%；顶针腐蚀点深度超0.1mm；卡涩通过清洗处理后仍复现。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 自封阀接头 | 气路系统 | 用于与被校密度继电器或气源连接，内部带自封功能，防止拆装时气体泄漏，O型密封圈易老化 | 是 | 自封阀接头O型圈老化 | 化学/热 | 一般 | O型圈长期暴露或受电弧分解物侵蚀发生硬化、溶胀、开裂，丧失弹性密封能力。 | 接头连接处有明显油渍或白色絮状物；检漏液产生堆积小气泡；手感接头螺纹处有轻微渗气。 | 邵氏硬度变化超过±5 HA [物理]；压缩永久变形率 > 30% [物理] | 外观检查有无龟裂[离线]；氦检漏[离线]；检漏液[在线] | 观察到O型圈表面龟裂、失去光泽、手感发硬，且保压测试泄漏量超标，判定老化失效。 | 1. 泄掉管路压力；2. 拆下旧O型圈；3. 清理槽内残留物；4. 涂抹真空硅脂安装同尺寸全氟醚O型圈；工具：O型圈拆装钩、无尘布。 | 使用耐SF6介质的全氟醚橡胶；存储环境避光、干燥、温度≤35℃；定期更换。 | 在O型圈外侧临时缠绕聚四氟乙烯带填补缝隙，随后尽快安排更换。 | 微泄漏扩大，导致SF6压力下降，密度继电器动作。 | GB/T 3452.2-2007 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分：外观质量检验规范 | 某站普查发现多个校验仪接头O型圈在运行5年后普遍硬化，导致年漏气率超标。 | 每2年或每次校验前更换O型圈；每月外观巡检检查有无粉化。 | O型圈安装后运行超过6年；拆卸后发现永久变形超过30%或存在深度裂纹。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 自封阀接头 | 气路系统 | 用于与被校密度继电器或气源连接，内部带自封功能，防止拆装时气体泄漏，O型密封圈易老化 | 是 | 自封阀接头螺纹滑丝/锁死 | 机械 | 危急 | 频繁拆装用力不当或未对正导致螺纹咬死、滑丝，无法正常紧固或拆卸，强行操作可能破坏本体接口。 | 手拧无法旋入至指定深度；用扳手紧固时打滑；接头与设备本体连接歪斜。 | 螺纹通规不通/止规不止 [物理]；螺纹牙形损伤超过1/3牙高 [物理] | 目视螺纹[离线]；螺纹规检测[离线] | 用标准螺纹规检测，若通规不能顺畅旋入或止规通过，并结合目视可见牙顶变形，判定滑丝/锁死。 | 1. 若滑丝在设备本体侧，扩孔镶螺纹套（如Heli-Coil）；2. 若在校验仪接头侧，锯断后使用取断丝器取出残管；工具：断丝取出器、螺纹套安装工具、丝锥。 | 上紧时使用力矩扳手，力矩≤25N·m；垂直旋入；涂防咬死剂。 | 用大力钳或管钳强行拆装，但会彻底破坏螺纹，仅作最后手段。 | 接头无法密封，气室开放风险；需大修设备本体。 | ISO 724:1993 一般用途米制螺纹 基本尺寸 | 某用户使用活扳手大力紧固，导致自封阀与设备连接内螺纹完全滑牙，设备不得不返厂更换法兰。 |  | 螺纹出现可见裂纹；螺纹配合等级超出6H/6g公差带经修复仍无法保证密封；接头本体螺纹修复次数超过2次。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 过滤器 | 气路系统 | 过滤进入设备内部的SF6气体或外部空气，防止颗粒物损坏精密阀件与传感器，滤芯需定期更换 | 是 | 过滤器滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 气体中的颗粒杂质、油污或水分在滤芯表面和内部积聚，导致通流面积减小，气流阻力增大。长期运行或气源质量差时频发。 | 校验仪充气/回收速度明显变慢；气路压力表上升/下降迟缓；校验过程中SF6压力稳定时间延长；仪器提示气路故障。 | 滤芯压差 > 0.05 MPa [物理]；充气流量低于标称值的80% [物理] | 外观检查滤芯颜色发黑[离线]；测量滤芯进/出口压差[离线]；流量计监测充气流量[在线] | 若充气流量<标称值80%且排除管路弯折，则断开滤芯后流量恢复正常，判定为滤芯堵塞。 | 停机泄压后，使用专用扳手拆下过滤器壳体，取出旧滤芯；用无水乙醇清洗壳体内壁，更换同规格新滤芯（可参考设备说明书型号）；复装后用检漏仪测试密封性。 | 定期更换滤芯（每2年或每操作200次）；前端加装干燥过滤器；使用符合GB/T 12022标准的高纯SF6气体。 | 若现场无备件，可临时拆除滤芯应急，但需确保气源洁净且事后立即安装新滤芯。 | 导致充气时间延长，影响工作效率；严重时可能因压差过大损坏气泵或管路密封。 | GB/T 8905-2012《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》 | 某变电站校验仪因过滤器堵塞导致充气口无气流，排查发现滤芯已被油泥完全堵死。 | 日常巡检：每次使用前检查滤芯颜色，变黑则更换；每季度对阀体及管路气密性检查。周期：滤芯每年至少更换一次。 | 滤芯压差持续>0.1 MPa且清洗后无法恢复；或使用年限超过5年（即使未堵塞）；或滤芯骨架变形、破损，即报废更换。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 过滤器 | 气路系统 | 过滤进入设备内部的SF6气体或外部空气，防止颗粒物损坏精密阀件与传感器，滤芯需定期更换 | 是 | 过滤器外壳泄漏 | 机械 | 严重 | 过滤器壳体密封面划伤、O型圈老化变形或安装扭矩不足，导致SF6气体从结合面微量逸出。振动或温度变化加速密封失效。 | 校验仪保压时压力缓慢下降；使用检漏仪在过滤器周围检测到超标信号；可听到轻微“嘶嘶”气流声；气路无法维持稳定压力。 | 年泄漏率 > 0.5 % [物理]；密封面表面粗糙度Ra > 3.2 μm [物理] | SF6定性检漏仪扫描[带电]；包扎法+定量检漏仪测量[离线]；肥皂水气泡测试[离线] | 若包扎过滤器外壳后测得的泄漏量≥30 μL/L（或年泄漏率>0.5%），且拧紧密封面后仍超标，判定为壳体密封失效。 | 关闭气源并泄压，拆下过滤器总成；检查O型圈有无裂纹、永久变形，用O型圈钩针取出更换（材质为氟橡胶）；若密封面有划痕，用400#-800#金相砂纸研磨修复；安装时力矩扳手按15±2 Nm对角紧固；整体氦质谱检漏合格后投用。 | 每次拆卸后必须更换O型圈；安装前在密封面上涂抹薄层真空硅脂；规定使用力矩扳手操作。 | 紧急情况下可缠绕生料带于螺纹处临时止漏，但校验后必须返修。 | 泄漏导致SF6气体损失，增加成本和环保风险；影响校验仪气路保压，导致校验结果偏差。 | DL/T 639-2016《六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护导则》 | 某次校验时发现接头处白色粉末析出，检漏确认过滤器密封面泄漏，O型圈已硬化龟裂。 | 维护：每3个月进行外观检漏（肥皂水法）；每次拆卸后检查密封面并换圈；过滤器外壳使用5年后强制更换O型圈。 | 壳体出现裂纹或腐蚀深度超过壁厚10%；密封面修复后仍泄漏；O型圈槽变形无法保证密封，即整体报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 过滤器 | 气路系统 | 过滤进入设备内部的SF6气体或外部空气，防止颗粒物损坏精密阀件与传感器，滤芯需定期更换 | 是 | 过滤器内部锈蚀/化学污染 | 化学/热 | 一般 | 长期存储或使用后，过滤器金属壳体或滤网因残留水分、酸性气体分解产物而锈蚀；氧化产物脱落污染气路。 | 滤芯或壳体内部可见铁锈色斑点；校验仪气路洁净度测试不达标；吹扫时出口有黑褐色粉末喷出；精密调压阀卡涩。 | 出口气体水分含量 > -40℃（露点） [化学]；颗粒度 > 1 μm 计数超标 [物理] | 内窥镜检查过滤器内壁[离线]；更换滤芯时观察污染痕迹[离线]；对出口气体进行露点测试[在线] | 若出口气体露点温度升高>（-40℃）且伴随过滤器内壁红褐色锈斑，排除气源问题后，判定为过滤器内部锈蚀。 | 拆解过滤器，用专用清洗剂（如精密电子清洗剂）超声波清洗金属件；更换所有含锈滤层；用干燥氮气吹扫内部直到露点合格（≤-50℃）；复装后使用高纯氮气进行30分钟管路干燥循环。 | 过滤器存储时充入0.05 MPa高纯氮气保压；避免在湿度>80%环境中拆开管路；使用前对管路预热干燥。 | 在锈粉未导致调压阀卡死前，可临时在过滤器后加装一片0.5μm精密过滤膜，事后彻底检修。 | 锈蚀颗粒可能损坏下游精密阀件或密度继电器校验模块，引起校验仪测量误差。 | GB/T 28537-2012《高压开关设备用六氟化硫气体处理系统》 | 一台长期停用的校验仪启机后调压阀抖动，发现过滤器内严重生锈，锈粉卡入调压阀先导级。 | 存储维护：长期不用时，每半年更换一次干燥剂，并检查过滤器外观；使用前进行管路自清洁循环。 | 过滤器壳体内部点蚀深度>0.2 mm；或锈蚀导致壁厚减薄超过15%；经清洗后出口露点仍无法达到-50℃，则报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 过滤器 | 气路系统 | 过滤进入设备内部的SF6气体或外部空气，防止颗粒物损坏精密阀件与传感器，滤芯需定期更换 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 过滤器 | 气路系统 | 过滤进入设备内部的SF6气体或外部空气，防止颗粒物损坏精密阀件与传感器，滤芯需定期更换 | 是 | 过滤器压紧弹簧失效 | 机械 | 一般 | 过滤器内部用于轴向压紧滤芯的弹簧因长期受压、腐蚀或金属疲劳，导致自由高度缩小、弹力衰减。滤芯在壳体内无法被可靠固定，产生轴向窜动或旁路间隙，使未经过滤的气体直接通过，过滤效率显著降低。 | 更换滤芯时发现滤芯端面压痕浅淡或无压痕；校验仪气路出口颗粒污染度偶发超标；轻摇过滤器可听到内部滤芯碰撞声；精密调压阀偶尔出现卡滞。 | 弹簧自由高度低于标称值的90% [物理]；弹簧在压缩至工作高度时弹力小于标称值的80% [物理] | 拆卸过滤器后，使用游标卡尺测量弹簧自由高度[离线]；用弹簧拉压试验机检测弹力特性[离线] | 若拆检时发现滤芯轴向可轻松窜动，且弹簧表面无断裂但自由高度偏差>10%，则判定为弹簧失效。与同型号新弹簧对比压缩手感可辅助判断。 | 泄压并拆下过滤器壳体；取出失效弹簧和滤芯；清洗壳体内壁；更换为同规格不锈钢弹簧（材质推荐304或316，符合GB/T 1239.2）；安装时确认滤芯端面被弹簧压紧无间隙；复装后做气密性测试。 | 每次更换滤芯时检查弹簧状态，自由高度缩短超过5%即更换；选用耐腐蚀材质弹簧；避免超期使用导致滤芯过度堵塞、弹簧长期处于高压差高载荷工况。 | 若无备件，可在滤芯尾端与壳体之间加垫适当厚度的聚四氟乙烯平垫圈消除窜动，检修结束后立即更换标准弹簧。 | 过滤效率下降导致下游气路受污染，加剧精密阀件磨损；滤芯窜动可能撞击壳体产生金属屑，进一步污染系统。 | GB/T 1239.2-2009《冷卷圆柱螺旋弹簧技术条件 第2部分：压缩弹簧》 | 某SF6校验仪送检时发现微水值偏高，拆解发现过滤器内弹簧锈断，滤芯处于自由状态，导致未经干燥过滤的气体进入测量模块。 | 日常维护：每次更换滤芯时，检查弹簧锈蚀和高度，每2年强制更换弹簧；过滤器使用中避免敲击。 | 弹簧出现断裂、腐蚀凹坑深度＞0.1 mm、自由高度低于设计值85%且无法恢复，或累计使用超过8年，即报废更换。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 电磁阀线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈绝缘老化、受潮或过电压导致匝间短路，电流过大发热烧断线圈。 | 阀体温度异常升高，动作时无电磁吸合声，系统报阀组控制回路断线。 | 线圈电阻：∞（断路）或<80%标称值（短路）[电气]；绝缘电阻<1MΩ[电气] | 红外热成像[在线]；控制回路电流监测[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 测量线圈电阻，若阻值偏离标称值±10%以上或无穷大，判定为线圈异常；绝缘电阻低于1MΩ判定绝缘劣化。 | 切断电源，拆卸线圈，更换同型号线圈（工具：万用表、绝缘电阻表、扳手组）；当线圈绝缘电阻<0.5MΩ且无法烘干恢复，或电阻偏离初始值±15%，或线圈烧损，应报废更换。 | 加装过电压抑制器，控制环境湿度<60%；每月巡检测量线圈电阻、绝缘电阻，观察外观有无焦黑。 | 若单线圈故障，可临时切换至备用阀组通路运行。 | 导致SF6密度继电器无法正常闭锁/报警，影响气室压力监测。 | GB/T 14598.2-2011 | 某变电站校验仪电磁阀线圈雷击过电压烧毁，校验时无法充气。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 阀芯卡涩 | 机械 | 一般 | 油泥、锈蚀或铁屑等杂质进入阀芯与阀套间隙，导致阀芯运动受阻或卡死。 | 电磁阀切换缓慢、动作不到位，发出“嗡嗡”异响，系统压力切换延迟或无响应。 | 动作时间>100ms[物理]；线圈电流上升时间延长，稳态电流波动>5%[电气] | 阀芯动作特性测试仪[离线]；控制回路电流波形分析[在线] | 给电磁阀通断电，听阀芯动作声音，若声音沉闷或无声，延时超50ms判定卡涩；拆解阀芯检查有无杂质。 | 拆卸阀组，取出阀芯及阀套，用无水乙醇清洗，压缩空气吹干；若阀芯有毛刺，用金相砂纸打磨；回装后做动作试验（工具：内六角扳手、镊子、无水乙醇、绸布）；当阀芯、阀套磨损导致配合间隙>0.02mm，或表面出现剥蚀、划痕深度>0.005mm，应报废阀组。 | 校验管路前加装20μm精密过滤器，定期吹扫气路；每季度做一次快速动作试验（通断电5次），记录动作声音和响应时间。 | 可反复通电冲击（通电10次/分）尝试恢复；若无效，轻敲阀体振动解除卡涩。 | 卡涩可导致校验过程充/放气失控，损坏密度继电器或校验仪内部传感器。 | DL/T 259-2012 | 某次SF6密度继电器校验时充气阀芯卡涩常开，导致校验腔室压力超限报警。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 密封件老化泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 长期接触SF6及其分解物，密封圈（如氟橡胶）溶胀、老化、变硬，失去弹性导致气密性失效。 | 校验仪气路保压失效，压力持续下降；局部检漏仪报警或涂抹检漏液出现连续气泡。 | 泄漏率>1×10⁻⁶ mbar·L/s（用氦质谱检漏）[物理]；保压测试（额定压力）5分钟压降>0.5%[物理] | 氦质谱检漏仪[离线]；局部包扎法SF6定量检漏[离线]；保压试验（精度0.05级压力表）[离线] | 保压测试：充入1.2倍额定压力，静置5min，压降>0.5%判定泄漏；用SF6检漏仪探头沿阀组接合面扫描，显示泄漏值>30ppm即判定泄漏点。 | 泄压后拆解阀组，取出所有密封件，检查配合面有无划伤并研磨；更换全套O型圈及垫片，涂抹适量真空脂安装，回装后做保压和检漏（工具：O型圈套装、检漏仪、力矩扳手）；若连续两次检漏发现同一密封件泄漏，或密封件使用满6年，或沟槽腐蚀深度>0.1mm，阀组应报废。 | 采用耐SF6的FFKM材质密封件；避免在压力突变下长时间工作；每半年做一次保压测试（充入0.8MPa氮气，记录24h压降），压降速率>0.02%/h需检查。 | 泄漏严重时，可临时用密封胶带缠绕静止密封面（非动作面）应急，但校验结束后立即检修。 | 泄漏导致校验介质异常，影响校验准确度，甚至引起气室压力误报警。 | IEC 60480-2004 | 某校验仪电磁阀组出厂后因密封圈溶胀，在首次现场校验时无法建立稳定压力，校验中断。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 电磁阀弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 长期高频动作导致弹簧金属疲劳，刚度下降，复位力不足。 | 电磁阀断电后阀芯复位迟缓或无法完全复位，导致气路关断不严。 | 复位时间>120ms[物理]；弹簧自由高度减小>5%[物理] | 高速摄像机拍摄阀芯动作[离线]；弹簧测力计测试刚度[离线] | 测量弹簧自由高度，若比原始值降低5%以上，或压缩至工作高度时力值衰减>10%，判定疲劳。 | 更换同规格弹簧；若弹簧座磨损，一并更换（工具：卡簧钳、弹簧压缩工具）；弹簧自由高度减少>8%或刚度衰减>15%，或表面出现裂纹、锈蚀坑，应报废。 | 选用抗疲劳高级弹簧钢（如SWP-A），设计时控制应力幅；每年检测一次弹簧力值，并与新弹簧基准比对，衰减>8%更换。 | 可多次通断电敲击使阀芯暂时复位，但需尽快更换弹簧。 | 复位不到位导致校验气路存在内漏，压力控制不稳定。 | JB/T 7352-2010 | 某老化校验仪电磁阀复位弹簧疲劳，校验时“保压”状态压力继续上升，判为阀芯未复位。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 接线端子松动/氧化 | 电气 | 轻微 | 长期振动或氧化导致螺钉松动，接触电阻增大。 | 电磁阀间歇性不动作，控制回路指示灯闪烁，接线端子发热。 | 接触电阻>50mΩ[电气]；端子温升>25K（环境25℃）[热] | 定期使用微欧计测量接触电阻[离线]；红外热成像扫描端子排[在线] | 测量接线端子两端的接触电阻，若>50mΩ或压降>0.1V（额定电流）判定异常；热成像发现端子温度高于周边同类端子10K以上。 | 切断电源，清洁氧化铜导线及端子（用细砂纸打磨），重新压接或紧固螺钉，力矩按端子要求施拧（工具：压线钳、力矩螺丝刀、清洁剂）；端子本体开裂、镀层剥落露出铜绿且无法修复、或接触电阻>100mΩ，应更换端子或阀组接线板。 | 端子连接后涂敷防氧化导电膏；定期巡视紧固；每季度巡检紧固所有接线端子，用红外热成像检查。 | 若单个端子损坏，可将该回路导线转接至备用端子。 | 接触不良导致线圈供电不足，引发电磁阀误动或烧毁。 | DL/T 596-2021 | 某变电站在线监测发现端子排异常发热，检查为校验仪阀组端子氧化，导致校验时不动作。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 阀体材质氢脆腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 阀体金属材料（如不锈钢）在含水和酸性SF6分解产物环境中吸氢脆化，产生微裂纹。 | 阀体外壁出现微细裂纹，检测到SF6渗漏，抗拉强度下降。 | 硬度异常升高（HV超过材质的1.2倍）[物理]；金属表面出现“鱼眼”或白点[物理] | 光谱分析材质[离线]；磁粉或渗透探伤[离线]；超声波测厚[离线] | 对阀体进行渗透探伤，发现线性显示>3mm的裂纹，并结合硬度测试（>250HV 对316L），判定氢脆裂纹。 | 整体更换已腐蚀的阀组，严禁焊接修补；新阀组材质需选用抗氢脆合金（如哈氏合金）；发现深度>0.2mm的裂纹，或腐蚀面积超过总表面积10%，阀组应立即报废。 | 严格控制SF6湿度（<150ppm），定期更换分子筛；校验后吹扫阀组并干燥密封；每年对阀体进行一次渗透探伤；使用粗糙度仪检查表面。 | 若裂纹不贯穿且泄漏率不大，可涂覆金属修补剂临时堵漏，检验后更换。 | 阀体破裂可能导致高压气体喷射，造成人身伤害和大量SF6泄漏。 | GB/T 3452.1-2005 | 某老旧校验仪长期用于湿度超标气室校验，导致铜合金阀体出现应力腐蚀开裂。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 控制板驱动电路故障 | 控制/电气 | 一般 | 驱动MOS管或光耦击穿，导致电磁阀无法得电或常带电。 | 操作指令发出后电磁阀无响应，或始终有吸合声（不受控），驱动芯片发烫。 | 驱动输出端电压异常：0V（开路/短路）或持续24V DC（击穿）[电气] | 万用表测量驱动输出端电压[离线]；逻辑分析仪捕捉控制信号[离线] | 在发令动作时测量驱动板输出，若无24V输出或一直保持24V，判定驱动管损坏；光耦输入有信号但输出无变化判定失效。 | 更换损坏的MOS管或光耦，检查续流二极管是否完好；若PCB烧黑需修复线路或更换整个驱动板（工具：电烙铁、热风枪、示波器）；驱动板累计维修超过3次，或PCB碳化严重无法修复，应报废更换。 | 在驱动回路中增加瞬态抑制二极管；控制柜通风防潮；每半年检查驱动板模拟动作，测量输出波形，与正常波形比对。 | 手动短接继电器强制驱动阀组（需断开原驱动），维持校验作业完成。 | 导致电磁阀持续得电，可能烧毁线圈或引起气路误动作。 | IEC 61131-2-2007 | 某校验仪因驱动管击穿，电磁阀线圈长期通电烧毁，连带烧坏CPU板。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电磁阀组 | 气路系统 | 根据控制信号切换气路通断，实现充气、放气、保压等校验步骤，阀芯密封垫为易损件 | 是 | 气路通道内部堵塞 | 机械 | 一般 | 粉尘、管路锈渣或密封件碎屑进入阀体内部细孔径通道，造成节流。 | 校验时充气或排气速度明显变慢，相同操作下建压时间延长。 | 充/放气流量低于标称值的70%（如标称10L/h，实测<7L/h）[物理] | 流量计监测出口流量[在线]；对比新旧阀组相同压力下的流量[离线] | 在阀组出口接标准流量计，通额定压力气体测量流量，若与出厂值或历史数据偏差>30%，判定堵塞。 | 拆卸阀组，用φ0.3mm尼龙丝通针清通所有内部气路孔道，超声波清洗后烘干，回装并测试流量（工具：通针、超声波清洗器、洁净压缩气源）；阀体内部孔道因腐蚀或不可清除的堵塞物导致流量无法恢复到标称值的85%以上，应报废。 | 气源进口增加2μm烧结过滤器；定期对校验仪气路进行氮气吹扫；每次校验前记录充气至额定压力时间，若变化>20%应清洗气路。 | 可尝试用高压气体（2倍额定压力）反向吹扫阀组，但注意安全阀值。 | 流量不足导致校验时间延长，可能造成压力阶梯跳变，影响校验精度。 |  | 某次校验发现充气时间翻倍，拆解发现阀体内白色粉尘堵塞，系分子筛粉末进入。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器零点漂移 | 电气/环境 | 一般 | 传感器在无压力输入时输出信号不为零，随时间缓慢变化。机理：应变片老化、温度补偿失效或电路板受潮导致基准电压偏移。 | 校验仪开机后，压力显示值在零位附近持续缓慢波动或固定偏离零位；回零误差超差。 | 零点输出电压：＞±0.5%FS（满量程）[电气]；零点温度漂移：＞±0.03%FS/℃ [物理] | 标准压力源对比[离线]；数字万用表测量传感器输出mV信号[离线] | 在无压状态下读取校验仪压力示值，若偏离零点且经软件清零后仍不稳定，则判定传感器零点漂移故障。 | 更换压力传感器核心体；使用标准压力源和数字万用表，重新标定零点、满量程及线性度；若干燥剂失效，更换干燥剂。 | 定期（每月）在恒温环境对校验仪进行零点和满量程校准；存放时保持内置干燥剂有效，避免在极端温湿度环境长期使用。 | 在每次使用前执行“自动清零”操作；若漂移量稳定，可通过软件偏移量临时修正。 | 导致SF6气体密度校验结果偏低或偏高，引起对GIS设备密度继电器的误判。 | JJG 882-2019 压力变送器检定规程；DL/T 259-2012 SF6气体密度继电器校验仪技术条件 | 某变电站校验仪长期存放后，开机显示压力-0.05MPa，无法回零，确认为零点漂移。 | 每月通电预热30分钟后检查零点稳定性；每季用标准压力源校准一次；每年返厂做全性能检定。 | 经校准后零点漂移仍＞±1.0%FS，且无法通过补偿调整；传感器输出存在间歇性开路或短路；使用年限超过8年且特性劣化严重。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器线性超差 | 电气/机械 | 严重 | 传感器输出信号与输入压力不成比例，非线性误差增大。机理：弹性膜片塑性变形、应变片粘贴胶层老化或过载冲击导致应变片特性改变。 | 校验仪在多个压力校验点显示值与标准值偏差不一致，某些点偏差很大；升压、降压过程示值重复性差。 | 非线性误差：＞±0.5%FS [电气]；迟滞误差：＞±0.5%FS [电气] | 用标准活塞压力计或数字压力控制器分点加压对比[离线]；配套软件查看传感器输出原始ADC值与压力的曲线[离线] | 从零到满量程均匀选取不少于5个点（含升压和降压），计算各点误差，若最大误差超过非线性允差且呈无规律分布，判定线性故障。 | 卸下传感器，用同型号备件更换；更换后使用校准台对整个校验仪测压通道进行全量程标定；检查传压管路是否堵塞。 | 使用中避免瞬间高压冲击；搬运时轻拿轻放，防止跌落；每年进行线性校准并记录数据趋势。 | 软件上可启用分段线性修正功能，将校准数据导入做临时补偿。 | 校验结果严重非线性，不能保证密度继电器报警和闭锁压力值的准确校验，可能引发开关拒动。 | JJG 882-2019；GB/T 15478-2015 压力传感器性能试验方法 | 校验某一台继电器时，在0.3MPa点误差+0.5%，0.5MPa点误差-1.2%，整定校验不合格，经检查为传感器线性超差。 | 每半年进行至少5个整点的线性校准；通过校验仪“传感器特性曲线”功能观察历史趋势，发现劣化趋势及时更换。 | 分段修正后线性误差仍＞±0.5%FS；迟滞误差＞±0.5%FS；或膜片出现不可逆塑性变形，输出信号出现台阶或跳跃。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器绝缘下降 | 绝缘/环境 | 严重 | 传感器电桥及引线对外壳绝缘电阻降低，引起信号串扰和测量噪声。机理：密封老化、内部凝露或接线盒进水，导致电路板或应变片受潮漏电。 | 校验仪显示数值不规律跳动、干扰大；在潮湿天气或用手触摸传感器外壳时，数值跳变明显。 | 绝缘电阻值：＜20 MΩ（使用500V兆欧表测量）[绝缘]；输出交流噪声：＞10mVpp [电气] | 用500V绝缘电阻表测量传感器信号线对地电阻[离线]；用示波器观察输出信号纹波和噪声[离线] | 在环境湿度＞80%时测量绝缘电阻，若阻值低于20MΩ，且用热风烘干后恢复正常，则判断为受潮绝缘下降。 | 拆下传感器，打开外壳，用无水酒精清洗电路板和接线端子，用热风烘干；更换密封圈，确保IP防护等级；若内部锈蚀严重，更换传感器。 | 使用后存放在干燥环境；定期（季度）检查仪表箱密封条和干燥剂；在潮湿现场校验时，连接处做好防水处理。 | 临时用热风枪远距离加热传感器外壳驱潮；或接入信号隔离器滤波。 | 绝缘降低导致校验仪测量误差大，可能使校验结果无效，严重时损坏AD转换电路。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程（绝缘部分）；JJF 1501-2015 绝缘电阻表校准规范 | 雨后现场校验，校验仪数值乱跳，绝缘电阻测量仅5MΩ，烘干后恢复正常。 | 每季度检查一次传感器电缆插头、插座干燥度；每年绝缘测试一次；高湿季节前更换干燥剂包。 | 绝缘电阻恢复后仍低于5MΩ；内部电路出现腐蚀断路；接线柱间或对壳放电痕迹；使用超过10年且多次受潮。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器机械损伤 | 机械 | 危急 | 传感器传压膜片因异物撞击、超压或腐蚀而破损、凹陷或裂纹。 | 加压时无压力显示或显示值极低，甚至显示溢出或负压；传感器接口处有明显磕碰痕迹或变形。 | 外观检查可见膜片凹陷、裂纹 [物理]；通压后无输出信号变化 [电气] | 目视检查膜片[离线]；用手动泵缓慢加压，观察是否有压力输出及有无介质泄漏[离线] | 外观明显机械变形，且加压至10%量程时仍无压力响应，或响应仅为极微小的刻度变化，即可判定膜片机械损伤。 | 整体更换压力传感器；检查传压管路及过渡接头是否有异物并清理；安装时使用合适的力矩扳手，避免过紧损坏膜片。 | 校验接口加装过滤器防异物；不超量程使用；为校验仪配置专用防震箱。 | 用堵头堵死损坏的传感器口，使用外接精密数字压力表替代完成本次校验。 | 该通道完全失效，校验工作中断；可能因异物进入导致校验仪内部管路污染。 | GB/T 1226-2017 一般压力表（结构要求）；产品使用说明书 | 新员工误用带颗粒杂质的接头，拧紧时顶伤膜片，导致传感器永久损坏。 | 每次使用前检查接口内清洁度；用密封接头保护传感器口；年度维护时用放大镜检查膜片状态。 | 膜片可见永久变形或裂纹；泄漏率不满足密封要求；残余压力输出与标准压力偏差＞±10%FS且无法修正。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器热漂移故障 | 热/电气 | 一般 | 环境温度变化导致传感器输出信号大幅偏移，超出温度补偿范围。机理：温度补偿电阻网络失效、敏感元件温漂系数超差。 | 在温度变化大的环境中（如从室内到户外高温），压力显示值明显偏移，温度稳定后漂移恢复；低温下示值误差大。 | 温度系数：＞±0.04%FS/℃ [物理]；在0℃和50℃下的满量程误差超差 [物理] | 恒温箱升温、降温测试，记录各温度点压力输出[离线]；红外热像仪观察补偿电路温度分布[离线] | 将传感器从室温分别置于0℃和50℃环境中稳定2小时后，读取零点和满量程输出，计算温度系数，超出指标则判定热漂移故障。 | 更换带有更宽温度补偿范围的压力传感器；确保选用 -20℃~60℃ 温度补偿型产品；检查校验仪内部温度补偿电路是否工作正常。 | 避免校验仪在极端温度下暴晒或直接暴露；使用前在测试环境静置30分钟达热平衡；优先选购带数字温度补偿的传感器。 | 现场热漂移时，将校验仪移至背阴通风处，使用风扇降温；或启用手动温度补偿因子。 | 导致在冬夏季现场校验时密度继电器整定值误判，可能引起开关误报警或闭锁。 | JJG 882-2019；JB/T 8622-2007 工业过程测量与控制系统用压力变送器 | 冬季户外校验，校验仪刚从室内拿出时示值偏低，30分钟后恢复正常，经测试温漂系数达0.05%FS/℃。 | 每季在恒温室内进行一次-10℃、20℃、50℃三点快速漂移筛查；记录温漂系数，＞0.03%FS/℃时列入观察。 | 温漂系数经补偿后仍＞±0.05%FS/℃；在-10℃~55℃工作范围内无法保证精度；传感器内部补偿元件虚焊或断裂。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器信号输出开路 | 电气 | 危急 | 传感器电桥供电线或信号线内部断裂，输出恒为0或满偏。机理：焊点疲劳、电缆长期弯折或振动导致导线折断。 | 校验仪压力显示为固定负超限值或零值，加压无变化；测量传感器输出端子间电阻无穷大。 | 传感器供电端电阻：∞Ω（正常约350Ω）[电气]；输出信号电压：0V或固定在电源电压满偏[电气] | 数字万用表电阻档测量传感器输入/输出端电阻[离线]；示波器察看有无信号[离线] | 断电测量传感器引脚间电阻，若输入或输出端电阻为无穷大，且轻拽引线电阻忽变，则判定内部开路。 | 拆卸传感器，拆解检查断点，若断点在引线根部，可重新焊接并加固；若应变片处断裂，更换整个传感器。更换后重新校准全量程零点满度。 | 传感器电缆使用耐弯折硅胶线并加护套弹簧；避免校验时频繁晃动校验仪；年度点检电缆导通性。 | 若为传感器插头接触不良，可临时短接断点或直接焊接；使用外接标准表替代。 | 校验工作中断，无法获取压力数据。 | JJG 882-2019；DL/T 259-2012 | 现场作业时校验仪突然压力为零，检查发现传感器插头根部导线内部折断。 | 每季度检查插头锁紧状况，摇动电缆观察读数是否异常；年度测电阻。 | 断点位于应变片基底无法修复；插针锈蚀断裂；使用超过8年且电缆多次修补。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器长期蠕变（稳定性超差） | 机械/电气 | 严重 | 在恒定压力长时间作用下输出信号随时间单向缓慢变化，超出稳定性指标。机理：弹性元件应力松弛、应变片胶层蠕变或金属疲劳。 | 对某固定压力点持续监测，校验仪示值随时间单调缓慢下降（或上升）；零点短期稳定，长期回零有偏差。 | 30分钟蠕变量：＞±0.2%FS [物理]；年稳定性：＞±0.2%FS/年 [物理] | 标准压力源提供恒定压力，记录校验仪输出连续60分钟的变化[离线] | 施加满量程50%压力，记录前30分钟内输出最大变化量，若超蠕变允许值且变化方向单一，判定为长期蠕变。 | 更换传感器核心体，选用蠕变性能更优的膜片材料（如17-4PH不锈钢）；更换后进行长时间稳定性老化筛选。 | 避免校验仪长期在极限压力下存放；定期（每年）核查年稳定性指标；购置传感器时要求提供蠕变测试报告。 | 缩短校验作业时间；在数据采集软件中拟合漂移曲线进行后修正，但仅限非关键校验。 | 导致在校验长时间保压类继电器时误判，影响密度继电器闭锁值校验准确性。 | JJG 882-2019；GB/T 15478-2015；JB/T 8622-2007 | 某检修班组发现校验仪在0.5MPa保压测试中，5分钟内示值下降0.01MPa，确认传感器蠕变超差。 | 每年进行一次长期稳定性测试（至少1小时恒定压力）；保存传感器原始标定数据比对。 | 年稳定性超过±0.3%FS；在无过载历史下蠕变量仍大于±0.2%FS；弹性元件表面微裂纹。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器动态响应迟缓 | 机械/环境 | 一般 | 传感器对压力阶跃响应时间变长，不能实时跟踪压力变化。机理：传压管路轻微堵塞、内部阻尼元件故障、膜片油污堆积或传感器油腔漏油。 | 升压或降压时，校验仪示值变化明显滞后于标准压力源读数；手动泵加压时感觉轻快，但示值攀升缓慢。 | 阶跃响应时间（63.2%）：＞200ms（正常＜50ms）[物理]；下降沿恢复时间＞500ms [物理] | 用快速压力发生器产生阶跃信号，用存储示波器记录传感器输出波形测响应时间[离线] | 从零快速施加80%量程压力，同时记录标准表和校验仪的时间波形，若校验仪滞后超过0.2秒，且清理管路后恢复，则判定传感器响应迟缓。 | 拆卸传感器，清洗传压孔和内部引压孔，用细针疏通；若为油腔漏油可补充硅油并紧固密封；若阻尼阀堵塞则更换阻尼件。 | 使用洁净的气源；校验仪进气口加装5μm过滤器；定期（半年）清洗气路接头。 | 临时多次快速加压、卸压冲洗通道；若现场允许，可拆下传感器直接接入压力源减少管路容积。 | 校验效率降低，可能在校验动作压力时因滞后导致整定值偏移。 | GB/T 15478-2015；JJG 882-2019 | 校验过程中校验仪反应迟钝，发现进气接头内有一微小颗粒物，清除后恢复。 | 每月用无水酒精擦拭传感器接口；每半年进行一次响应时间测试；管路吹扫。 | 清洗后响应时间仍大于200ms；油腔泄漏且无法修复；传感器膜片粘滞导致回零大于1s。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器化学腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 传感器接触腐蚀性介质（如SF6分解产物HF、SO2等）导致膜片腐蚀、穿孔或接口密封失效。机理：在校验不合格密度继电器时，因回气操作带入酸性气体与传感器接触。 | 传感器接口或膜片出现锈斑、变色；校验仪重复性变差，且回零缓慢；内部管路有黏稠物。 | 膜片表面有腐蚀坑深度＞0.1mm [物理]；绝缘电阻下降且伴有外观腐蚀 [绝缘]；输出不稳定噪声增大>20mVpp [电气] | 工业内窥镜检查膜片及引压腔[离线]；对校验后残余气体用检测管测HF含量[离线] | 拆下传感器目视膜片有腐蚀痕迹，且用蒸馏水擦拭后的试纸呈酸性，结合该校验历史中有校验过解体继电器，则判定化学腐蚀。 | 更换传感器，并采用抗氢氟酸腐蚀的哈氏合金膜片传感器；清洗校验仪内部气路用无水乙醇和干燥氮气吹扫；加装气体净化吸收罐。 | 校验前对密度继电器进行单独测分解物，超标时拒绝校验；回气使用净化装置过滤；校验后对气路进行密闭干气吹扫。 | 临时在传感器前串接装有碱石灰的微型过滤器吸收酸性气体；严重腐蚀后停用该通道，用备用通道。 | 传感器性能急剧劣化甚至完全失效；可能污染校验仪其他管路和阀门。 | DL/T 259-2012；GB/T 8905-2012 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则 | 某站例行校验后不久，校验仪压力传感器膜片穿孔，发现该校验过的继电器内部有HF腐蚀物。 | 每次使用后检查膜片外观；每月用氮气吹扫内部管路；配置气体采样检测管检查酸性。 | 膜片出现针孔泄漏；腐蚀深度超过膜片厚度20%；输出漂移无法稳定且伴有异味。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器电磁兼容性失效 | 电气/环境 | 轻微 | 在强电磁场（如运行中的GIS开关操作）干扰下，传感器输出叠加高频干扰信号，导致读数乱跳。机理：屏蔽层破损、滤波电容失效或接地不良。 | 在变电站有开关操作时校验仪示值突跳；手台对讲机靠近校验仪时压力数值波动。 | 射频场感应的传导干扰：在3V/m场强下误差超过±2%FS [电气]；共模干扰抑制比：＜100dB [电气] | 用射频场强仪在附近发射，观察读数变化[离线]；用示波器测传感器输出线上的共模噪声[离线] | 在校验仪附近使用对讲机（5W）发射，若压力示值波动超过±1%FS，且增加接地和屏蔽后消失，则判定电磁兼容性失效。 | 检查传感器电缆屏蔽层与插头外壳导通性，重新焊接接地环；更换高频滤波电容；整体加强校验仪外壳接地。 | 校验仪外壳可靠接大地；传感器采用双绞屏蔽电缆，屏蔽层单端接地；远离大功率无线设备。 | 临时用铝箔包裹传感器和插头形成附加屏蔽；关闭附近非必要电子设备；暂停使用对讲机。 | 导致校验过程数据无效，严重干扰可能引起误判。 | GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验；DL/T 259-2012 | 现场校验，对讲机呼叫时校验仪压力瞬时跳变0.2MPa，查明传感器屏蔽线虚焊。 | 每年检查屏蔽接地连续性；确保校验仪在电磁环境分级A级场所使用。 | 屏蔽修复后仍无法通过射频抗扰度测试；滤波电容击穿；电缆屏蔽层编织网断裂面积超过30%。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 压力传感器 | 气路系统 | 实时检测气路压力并转换为电信号，提供校验基准压力值，长期使用存在漂移风险 | 否 | 压力传感器内部放大电路故障 | 电气/控制 | 严重 | 传感器内置放大器（如有源传感器）或信号调理电路元件损坏，导致输出信号满偏、零偏或非线性失真。机理：供电过压、电源反接、电容漏液或静电击穿运放。 | 校验仪显示压力值溢出或固定在一个不合理的极高/极低值；无法通过软件校准；传感器输出端电压不在标准信号范围内（如4-20mA输出为0mA或22mA）。 | 传感器输出电流：＜3.8mA 或＞20.5mA [电气]；供电电压：偏离额定值超过±10% [电气] | 用过程校验仪模拟传感器负载测量输出电流[离线]；检查校验仪内部供电电压[离线] | 断开传感器与后级电路，单独给传感器供电，在无压力下测量输出信号，若超出标准范围且调节无效，则判定内部放大电路故障。 | 更换传感器电路板（若有备件）；整体更换传感器。更换后烧写标定数据，进行电流环路校准。 | 供电端加装TVS管和反向保护二极管；焊接维修时烙铁接地；避免带电插拔传感器。 | 临时外接独立信号调理模块或使用高精度电阻分压提取电压信号，跳过放大电路，但需自行标定。 | 压力测量通道完全瘫痪；若线路短路可能烧毁校验仪内部输入电路。 | JJG 882-2019；GB/T 17614.1-2015 工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评定方法 | 操作人员误将24V电源反接，导致传感器放大电路烧毁，输出始终为0mA。 | 每次使用前检查供电极性；传感器插头采用防反插设计；定期检查供电纹波。 | 电路板有明显烧焦痕迹；输出不可恢复；维修后无法达到原精度；备件停产无法替换。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 测量与控制系统 |  | 核心数据采集、运算与人机交互单元，包含电路板、仪表放大器、处理器及外围电路 | 否
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 信号调理板 | 测量与控制系统 | 对压力、温度传感器输出信号进行放大、滤波及模数转换，板上精密电阻、电容受温度影响 | 否
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 主控板 | 测量与控制系统 | 运行校验程序，控制电磁阀动作，计算密度值并管理数据存储与通讯，板载电池为易损件 | 否 | 主控板电源异常 | 电气 | 严重 | 片上DC-DC模块、滤波电容老化或外部浪涌导致5V/3.3V供电电压跌落、纹波剧增，主控电路无法稳定复位与工作。 | 校验仪上电无显示、反复重启、屏幕背光闪烁、运行中突然“黑屏”。 | 5V输出 < 4.5V \[电气\]；纹波噪声 > 150mVpp \[电气\]；电源上电时序异常 \[状态量\] | 数字万用表测电压 \[离线\]；示波器测纹波与上电时序 \[离线\]；电源模块温度热成像 \[在线\] | 若5V主供电电压低于4.5V或纹波超过150mV，且排除外部适配器故障后，即判定主板电源电路失效。 | 使用热风枪和恒温烙铁更换失效的DC-DC芯片、滤波电容或钽电容；用示波器确认输出纹波＜50mV；工具：示波器、万用表、焊接工具、同规格电源模块。 | 选用工业宽温（-40~85℃）低纹波电源模块；PCB增加TVS防护；每季度检查电源口氧化。 | 改用外部可调稳压电源直接对主板供电，维持基本测试。 | 整机功能丧失，中断校验作业，可能丢失当前记录。 | GB/T 17626.11-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |  | 每季度检测一次电源电压及纹波，清洁主控板灰尘并检查电容鼓包。 | 电源模块连续使用超过10年，或关键电容ESR增大3倍以上且无法稳定供电时，主控板报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 主控板 | 测量与控制系统 | 运行校验程序，控制电磁阀动作，计算密度值并管理数据存储与通讯，板载电池为易损件 | 否 | 通信接口故障（RS485/CAN） | 控制/电气 | 严重 | 接口芯片（如MAX485）因静电或浪涌损坏，TVS管击穿，或PCB走线腐蚀导致总线差分信号衰减、阻抗失配，通讯中断。 | 上位机搜索不到校验仪、通讯超时报警、数据包频发CRC错误、接收指示灯不闪。 | 总线差分电压差 < 0.2V \[电气\]；通讯误码率 > 1% \[状态量\]；终端匹配电阻值异常 \[电气\] | 示波器测量A/B线对地及差分波形 \[离线\]；专用协议分析仪监测误码率 \[在线\]；目视检查接口锈蚀 \[离线\] | 若测得差分信号幅值低于0.2V且波形畸变，更换外部线缆和终端电阻后仍异常，则判定主控板通讯电路故障。 | 利用防静电焊台更换损坏的收发器芯片和TVS管，用洗板水清理腐蚀焊盘并补焊虚焊点；工具：示波器、防静电焊台、酒精。 | 通信端口设计添加共模电感、TVS和防雷管；定期紧固接线端子并涂抹防氧化剂。 | 启用不常用辅助通信端口（如USB或蓝牙模块）临时传输数据。 | 校验数据无法上传至管理系统，历史记录不能追溯，导致报告无法生成。 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |  | 每月检查通信插座接触有无松动、铜绿，用电气清洁剂保养触点。 | 接口PCB焊盘严重腐蚀无法修补，或专用通讯芯片停产且无兼容替代时，主控板报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 主控板 | 测量与控制系统 | 运行校验程序，控制电磁阀动作，计算密度值并管理数据存储与通讯，板载电池为易损件 | 否 | CPU程序跑飞/死机 | 控制 | 危急 | 晶振频率漂移或停振、看门狗电路失效、电磁干扰导致程序指针错乱，处理器陷入死循环或复位自锁。 | 屏幕画面冻结、按键和触摸完全无响应、继电器误吸合、校验流程非正常中断，且断电重启后频繁复发。 | 看门狗未在1.2s内收到喂狗信号 \[状态量\]；晶振频偏 > ±50ppm \[物理\]；复位脚出现周期性毛刺 \[电气\] | 示波器监控晶振波形和复位引脚电平 \[离线\]；调试器读取程序运行状态和看门狗配置寄存器 \[离线\] | 若晶振无稳定正弦波或频率超差，且看门狗未触发复位而系统卡死，结合复位引脚电平异常，判定为CPU最小系统故障。 | 更换同频率晶振及负载电容，重新烧录/升级固件，补强看门狗软件逻辑并检查地线完整性；工具：示波器、编程器、频率计。 | PCB布局远离强干扰源，对敏感的晶振区加屏蔽罩，软件增加栈溢出检测和软件陷阱。 | 周期性断电完全复位，或启用外部看门狗硬件重启模块。 | 校验仪完全失控，可能向待校继电器误发指令，造成被检设备损坏或气体泄漏。 | IEC 61000-4-2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |  | 每半年检查RTC电池电压（若有），并查看系统崩溃日志计数。 | 相同不可恢复死机故障发生≥3次，且更换晶振、处理器无效，或CPU芯片停产，主板报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 主控板 | 测量与控制系统 | 运行校验程序，控制电磁阀动作，计算密度值并管理数据存储与通讯，板载电池为易损件 | 否 | 模拟量采集通道误差大 | 控制/电气 | 一般 | 前端调理运放输入失调电压温漂、ADC基准源老化或多路复用器漏电流增大，导致压力、温度等信号转换产生非线性误差。 | 校验仪显示的压力/温度值与标准器比对超差，校验结果重复性差，零点漂移大，部分量程误差报警。 | 通道零位误差 > 0.1%FS \[物理\]；满量程误差 > 0.2%FS \[物理\]；通道信噪比 < 50dB \[状态量\] | 用高精度过程校验仪依次注入0%、50%、100%量程标准信号，读取仪器示值 \[离线\]；精密电阻法检测通道阻抗 \[离线\] | 若多点校准后满量程误差仍超过0.2%FS，且基准电压实测偏离标定值超过0.05%，则可判定模拟调理电路硬件异常。 | 更换漂移超差的运算放大器或电压基准芯片，并用八位半数字多用表和标准源对通道重新标定；工具：过程校验仪、高精度万用表、恒温烙铁。 | 每年进行一次全量程硬件计量校准，采用低温漂（<5ppm/℃）精密电阻和基准源。 | 在软件内人为设置偏移修正常数，临时掩盖误差。 | 导致SF6密度判据失真，可能将不合格继电器误判为合格，引发保护拒动风险。 | JJF 1631-2017 密度继电器校验仪校准规范 |  | 每季度记录一次零点与满度漂移数据，与趋势基线对比。 | 通道经校准后线性误差仍超过0.2%FS，且核心ADC或精密运放无法更换时，主控板报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 主控板 | 测量与控制系统 | 运行校验程序，控制电磁阀动作，计算密度值并管理数据存储与通讯，板载电池为易损件 | 否 | 数据存储异常 | 控制/电气 | 一般 | EEPROM或NAND Flash芯片擦写次数耗尽、页面“坏块”增多或焊接点氧化虚焊，导致校准参数、历史记录等关键数据无法正确存取。 | 开机后校准参数变为出厂默认值、历史数据查询为空或显示乱码、保存当前测试记录时提示“存储失败”。 | 芯片写入耗时 > 500ms \[状态量\]；回读校验不一致字节数 > 0 \[状态量\]；存储初始化失败标志位置位 \[状态量\] | 通过调试串口或编写专用读取指令，回读已写入的全FF/全00模式数据并与源数据对比 \[离线\]；用示波器观察I²C/SPI通信波形 \[离线\] | 若对存储芯片写入固定模式再回读后数据不一致，且反复擦除与初始化仍无法修复，判定为存储介质物理损坏或脱焊。 | 对虚焊点补焊，若仍失效则用热风枪更换同型号存储IC，并通过上位机重新下发校准表与参数；工具：热风枪、编程器、焊膏。 | 选用工业级高耐久（≥10万次擦写）存储芯片，固件中采用磨损均衡算法，定期进行数据备份提示。 | 插入外挂U盘或SD卡，将记录直接存储于外部介质绕过失效区。 | 设备校准值丢失导致校验结果完全不可信，历史追溯功能失效。 | GB/T 2423.28-2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊 |  | 每月执行一次数据完整性校验命令，并备份所有配置和历史数据。 | 存储芯片出现不可纠正的多位错误（坏块数超过总数的2%），且无可替换芯片时，主控板报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 显示屏 | 测量与控制系统 | 显示压力值、温度、密度值及校验结果，背光模组及触屏（若有）为损耗部件 | 是 | 显示屏黑屏 | 电气/控制 | 严重 | 供电模块故障、背光驱动损坏或主控板显示信号中断，导致屏幕完全无法点亮。 | 开机后屏幕无任何显示，按键或触摸操作后设备其它功能可能正常但屏幕始终不亮。 | 输入电压：额定5V±0.25V[电气]；背光使能信号：高电平3.0~3.3V[电气]；背光电流：350mA±20mA[电气] | 万用表测量供电[离线][带电]；示波器检测背光驱动信号[离线][带电]；替换背光驱动板验证[离线] | 若供电电压低于4.5V则判定电源模块失效；若背光使能信号缺失且背光驱动输入正常，则判定主控板故障；若背光驱动输入正常但无输出，则背光驱动损坏。 | 使用万用表、示波器排查；更换损坏的电源模块或背光驱动芯片；若主控板无信号，补焊或更换显示接口芯片。 | 每季度检查电池及电源适配器输出；避免设备长期处于高温高湿环境。 | 外接同规格直流电源临时供电，或使用强光手电斜照屏幕通过反射查看显示内容（若无背光）。 | 测试无法进行，无法读取校验数据，可能导致密度继电器校验误判。 | GB/T 6587-2012 电子测量仪器通用规范；DL/T 259-2012 六氟化硫气体密度继电器校验规程 | 某变电站校验仪黑屏，查为背光升压电容老化击穿，更换后恢复正常。 | 日常巡检每3个月清洁屏幕表面；开机自检时观察背光均匀性。 | 屏幕模块损坏且无替代备件，或维修费用超过设备原值60%，且导致关键参数无法读取。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 显示屏 | 测量与控制系统 | 显示压力值、温度、密度值及校验结果，背光模组及触屏（若有）为损耗部件 | 是 | 触摸屏失灵 | 机械/控制/环境 | 一般 | 触摸屏表层磨损、内部线路断裂或驱动电路故障；环境温湿度变化导致触摸校准偏移或控制器死机。 | 点击屏幕无响应，或响应区域偏移，多点触摸无反应；有时局部失灵而其他区域正常。 | 触摸响应时间：正常<20ms[状态量]；触摸屏与主控通信中断计数：0次[状态量]；供电电压5V[电气] | 功能测试：使用触摸测试软件划线[离线]；物理检查：观察屏幕表面有无裂纹、污渍[离线]；更换触摸屏测试[离线] | 若触摸测试软件无任何感应信号，且供电正常，则触摸控制器故障；若响应区域固定偏移，执行校准后仍偏移，则触摸屏物理损坏；若仅在潮湿环境异常，判定为环境结露影响。 | 拆机更换同规格触摸屏（需电烙铁、吸锡器）；重新插拔并清洁排线接口；进行触摸校准（进入工程模式）。 | 使用屏幕保护膜，定期清洁（无水乙醇+无尘布）；存放于-10~50℃、相对湿度<90%环境。 | 外接USB鼠标通过OTG操作设备，临时恢复操作能力。 | 无法完成校验参数设置和启停操作，影响工作效率。 | GB/T 6587-2012；JJG 1073-2011 压力式六氟化硫气体密度控制器检定规程 | 夏季高湿后触摸失灵，烘干处理并校准后恢复。 | 每月检查触摸响应精度；保持表面洁净。 | 触摸屏线性度误差>3%且无法校准，或物理破损面积超过可视区域20%，予以更换；若单次维修成本超新屏价格80%，整屏报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 显示屏 | 测量与控制系统 | 显示压力值、温度、密度值及校验结果，背光模组及触屏（若有）为损耗部件 | 是 | 显示花屏/缺画 | 电气/控制/机械 | 一般 | 显示排线接触不良、LCD 驱动芯片部分损坏或静电击穿造成显示信号错乱；接口氧化导致数据传输误码。 | 屏幕出现横竖条纹、随机闪烁、部分区域缺笔画或固定色块；可能按压屏幕或排线接口处可暂时恢复。 | 排线引脚阻抗：正常<1Ω[电气]；驱动IC工作温度：<70℃[物理]；显示数据CRC校验错误率<1E-9[状态量] | 目视检查排线是否松动、氧化[离线]；逻辑分析仪捕获显示数据时序[离线]；温差法局部加热判断[离线] | 若按压排线插座时显示恢复正常，判定接触不良；若在高温下花屏加重，则驱动IC热稳定性差；若特定区域花屏且排线信号正常，则液晶本体损坏。 | 清洁排线金手指（无水酒精、橡皮擦），重新压紧插座；更换连接排线或重焊驱动IC（需热风枪）；若液晶本体坏，更换同型号液晶屏组件。 | 设备避免剧烈震动；存放时防尘、防潮；检修时佩戴防静电手环。 | 轻轻敲击外壳有时可暂时修复，但不得作为长期手段。 | 无法读取校验曲线和参数，可能导致误操作。 | GB/T 6587-2012；GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 现场校验时因排线疲劳断开导致花屏，重新插拔并加固后修复。 | 每半年打开外壳检查排线是否牢固，并清洁接口。 | 显示缺失占像素总数20%以上，或驱动IC多次故障且无法更换，且修复周期超过两周。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 显示屏 | 测量与控制系统 | 显示压力值、温度、密度值及校验结果，背光模组及触屏（若有）为损耗部件 | 是 | 背光亮度衰减 | 电气/热/环境 | 轻微 | LED背光灯珠老化或导光板变形，导致显示亮度降低，可视性下降。 | 屏幕亮度明显变暗，调节亮度至最高仍无法满足室外强光下使用；局部暗区或亮度不均。 | 亮度值：正常>300 cd/m²（距屏幕20cm测量）[物理]；背光LED正向电压：3.0~3.4V[电气]；灯珠老化后光通量下降>30%[物理] | 亮度计测量[离线]；对比同型号新设备显示效果[离线]；检测LED正向压降[离线][带电] | 若亮度计实测值低于200 cd/m²，且调节无改善，则判定背光衰减；若出现局部暗区，则为导光板或个别灯珠失效。 | 更换老化LED灯珠或整个背光模组（需焊接工具）；若为导光板变形，更换背光总成。 | 避免长时间满亮度运行；根据环境光自动调节背光或设置自动休眠。 | 在室外作业时，采用遮光罩辅助观察。 | 影响户外阳光下读数，误差风险增加。 | GB/T 6587-2012 | 使用3年的校验仪屏幕昏暗，更换背光条后恢复正常。 | 每季度用亮度计检测；显示屏表面定期除尘。 | 当亮度降至出厂标称值的50%以下，且无法通过更换灯珠提升至标称值的80%时，该屏幕总成报废。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 按键/旋钮模块 | 测量与控制系统 | 实现参数设置、功能选择等用户输入，长时间使用触点可能氧化或机械磨损 | 是 | 无有效搜索结果 |  |  | 本次所有针对按键/旋钮模块的搜索请求均超出计划使用限制，未能获取任何故障类型、机理、特征参数、监测诊断及检修方法等具体知识。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 电源模块 |  | 为整机提供稳定直流电源，支持电池供电与外部充电，包含电池组及充放电管理电路 | 否
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 锂电池组 | 电源模块 | 存储电能，实现便携操作，循环寿命短，容量衰减后需更换 | 是 | 无有效搜索结果 |  |  | 联网搜索全部返回 API 调用超限错误，未能获取到关于 SF6 密度继电器校验仪锂电池组的任何故障信息，无法根据搜索结果生成内容。
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 充电及保护板 | 电源模块 | 管理电池充放电过程，防止过充、过放及短路，功率器件长期工作可能老化 | 否
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 温度采集单元 |  | 独立测量环境或气路温度，用于密度值补偿计算，通常采用PT100或数字温度传感器 | 否 | 温度传感器漂移 | 电气/控制 | 一般 | 温度传感器(铂电阻/热电偶)长期使用后特性漂移，导致测量值偏离真实值 | 校验仪温度显示值与实际环境温度存在恒定偏差，无报警信息 | 温度偏差绝对值>0.5℃ 且 <2.0℃ [物理] | 使用标准水银温度计或高精度数字温度计比对 [离线] | 在恒温环境下，对比校验仪显示温度与标准温度计读数，偏差超过0.5℃判定为传感器漂移 | 更换同型号温度传感器，使用恒温槽标定；工具：螺丝刀、标准温度计、恒温槽 | 每年至少进行一次温度标定，避免传感器暴露于剧烈温度冲击 | 可暂时通过软件修正补偿温度偏差值 | 影响SF6密度换算准确性，可能导致误报警或不报警 | JB/T 10549-2006《SF6气体密度继电器和密度表》
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 温度采集单元 |  | 独立测量环境或气路温度，用于密度值补偿计算，通常采用PT100或数字温度传感器 | 否 | 温度采集电路开路 | 电气 | 严重 | 传感器连接线断裂、接线端子松动或采集模块内部焊点脱开，导致信号中断 | 校验仪屏幕显示“温度传感器故障”或温度值显示为“----”、量程上限/下限值 | 温度信号电流为0mA(4-20mA制式)或电阻值无穷大 [电气] | 万用表测量传感器端电阻或电流 [离线] | 用万用表测量采集模块输入端电阻，若为无穷大则判断为开路；分段排查线缆和传感器阻值，定位断点 | 重新压接或焊接断线，紧固端子；更换破损线缆；工具：万用表、电烙铁、压线钳 | 定期检查线缆外皮，避免机械拉扯；接线端子加装防松垫圈 | 临时短接备用传感器通道，将信号路由至正常通道 | 温度测量功能失效，校验仪无法自动温度补偿
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 温度采集单元 |  | 独立测量环境或气路温度，用于密度值补偿计算，通常采用PT100或数字温度传感器 | 否 | 温度采集模块A/D转换异常 | 电气/控制 | 严重 | 采集模块内A/D转换器基准电压漂移或芯片损坏，导致数字转换值跳变或错误 | 温度显示值无规律波动，波动幅度>1℃，或数值明显偏离实际(如20℃显示50℃) | 温度采样值标准差>0.5℃ [状态量]；A/D输出码值不随输入线性变化 [电气] | 用标准信号源注入模拟传感器电阻或电流，观察显示值 [离线] | 给采集模块输入标准100Ω(对应0℃)和138.51Ω(对应100℃)，若显示偏差超过±1℃或跳变，判定A/D转换异常 | 更换同型号A/D转换芯片或整块采集板；需使用示波器检查SPI/I2C通讯波形，确认逻辑正常；工具：示波器、信号发生器、恒温源 | 避免强电磁干扰，采集板上加装屏蔽罩 | 可切换至备用采集通道(如有多通路设计) | 导致校验仪温度补偿完全失效，密度计算错误
电力 | 水电 | SF6密度继电器校验仪 | 辅助设备（试验） | 校验GIS和断路器中SF6气体密度继电器的报警和闭锁压力，确保气室密封和绝缘安全。 | 温度采集单元 |  | 独立测量环境或气路温度，用于密度值补偿计算，通常采用PT100或数字温度传感器 | 否 | 温度采集单元绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 传感器接线盒或采集板受潮、积尘，导致绝缘电阻下降，引入共模干扰 | 温度显示小幅度波动，湿度大时波动更明显；可能出现“传感器错误”间歇报警 | 传感器接线端对地绝缘电阻<10MΩ(500V兆欧表) [电气] | 用500V兆欧表测量传感器端子对地绝缘电阻 [离线] | 断开传感器与采集模块，测量接线端子对地绝缘值，若小于10MΩ则判断绝缘不良 | 清洁接线盒内部，烘干受潮部件(热风枪40℃)；更换密封圈；涂抹防潮绝缘胶；工具：兆欧表、热风枪、绝缘胶 | 接线盒安装后保证IP65防护等级，定期更换干燥剂 | 可临时用酒精擦拭并吹干，暂时恢复绝缘 | 长期绝缘低可能导致采集模块损坏或误报 | GB 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压厂用变压器 |  | 将发电机出口电压或电网电压降压至中压厂用电等级，为大型辅机供电 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压厂用变压器 |  | 将中压厂用电进一步降压至400V，为低压辅机和照明供电 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 中压开关柜 |  | 汇集和分配中压厂用电能，包含断路器、隔离开关等 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压配电柜 |  | 汇集和分配低压厂用电能，包含主母线和馈线回路 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流电源系统 |  | 为控制、保护、信号、事故照明等提供可靠的直流电源 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 交流不停电电源（UPS） |  | 为不允许瞬间断电的关键负载提供连续交流电源 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 保护与自动装置 |  | 实现厂用电系统的故障切除、备用电源自动投切等功能 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯多点接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 铁芯叠片因毛刺、异物、绝缘垫损坏或受潮等，形成两点及以上非正常接地，产生环流，导致局部过热、油色谱异常，严重时可烧损铁芯。 | 变压器油温异常升高；油中溶解气体总烃及乙炔超标；铁芯接地电流明显增大；运行噪声增大。 | 铁芯接地电流 > 0.1A [电气]；铁芯对地绝缘电阻 < 100 MΩ (2500V摇表) [电阻]；油中乙炔 > 5 μL/L [化学] | 钳形电流表测接地引下线电流[在线]；绝缘电阻测试仪(2500V)测铁芯绝缘[离线/停电]；油色谱分析[在线/离线]；红外测温[在线]。 | 若接地电流 > 0.1A 且 绝缘电阻 < 100 MΩ，且油中乙炔含量异常升高，则判断为多点接地；停运后拆除接地引下线，测铁芯对地绝缘仍低，可确诊。 | 1. 吊罩检查，用交流或直流法定位接地点（万用表、电桥）；<br>2. 清理异物、修整毛刺、更换破损绝缘垫、干燥处理；<br>3. 恢复一点可靠接地，复测绝缘电阻 ≥ 500 MΩ，接地电流 < 0.05A。 | 出厂及大修后确保一点接地可靠，接地引线截面满足要求；定期监测铁芯绝缘及接地电流。 | 若无法立即停运，在接地引下线中串入限流电阻(如500~1000Ω)，将接地电流限制在0.1A以下，并加强监测。 | 铁芯局部过热将加速绝缘老化，导致绕组绝缘劣化，严重时烧毁铁芯及绕组。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 | 某厂用变压器铁芯多点接地，接地电流达2A，油中乙炔达15μL/L，停运发现铁轭绝缘垫片移位。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 变压器内部受潮，铁芯对地或对夹件绝缘降低，未形成金属性多点接地但绝缘劣化，易引发局部放电和油劣化。 | 油微水值升高；绝缘电阻缓慢下降；介损tanδ上升；油耐压降低。 | 铁芯绝缘电阻值 1~100 MΩ (2500V摇表) [电阻]；油中微水 > 25 mg/L [化学]；油击穿电压 < 40 kV [电气] | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；油微水及耐压试验[离线]；油中溶解气体分析[在线/离线] | 若铁芯绝缘电阻在1~100MΩ之间、油微水超标、油耐压下降，且无金属性接地电流突增，诊断为绝缘受潮。 | 热油循环或真空干燥处理，更换失效的干燥剂（硅胶），必要时滤油，直至绝缘恢复至500MΩ以上。 | 加强呼吸器维护，定期更换干燥剂；变压器密封良好，防止进水；停运时充氮保护。 | 短时投入电加热器进行驱潮，加强在线色谱监测。 | 绝缘下降导致铁芯电位悬浮放电，产生的气体可扩散至绕组，加速整体老化。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某厂用变压器在雨季绝缘电阻降至50MΩ，停运干燥后恢复。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯局部过热 | 热/绝缘 | 严重 | 铁芯叠片间局部短路或磁路异常（如穿心螺杆绝缘损坏、绑扎带断裂）导致涡流损耗增大，产生集中热点，温度可能超过正常值50K以上。 | 油中总烃、乙烷、乙烯含量明显增加，可能产生少量乙炔；局部热点处油温高；红外检测发现箱体局部温度异常。 | 热点温差 > 80 K（与上层油温比）[热]；总烃相对产气速率 > 10%/月 [化学]；铁芯局部温度 > 140℃ [热] | 油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]；红外热成像（箱体外壁）[在线]；顶层油温监测[在线]。 | 若总烃及乙烷、乙烯快速增长，且CO/CO₂比值正常，与绕组过热区分；结合红外热点定位，判断铁芯过热。 | 吊罩检查穿心螺杆绝缘、铁芯表面绝缘漆状态；打磨并重新涂覆绝缘漆；更换已损坏的穿心螺杆绝缘件；处理片间短路点。 | 严格控制铁芯制造工艺，使用可靠绝缘漆；大修时进行铁芯损耗试验和温升试验。 | 降低负载至60%以下运行，加强油循环冷却，并增加在线色谱检测频次。 | 铁芯热点可引起油流带电、绝缘油裂解，导致绕组绝缘破坏，引发匝间短路。 | DL/T 572-2010；IEC 60076-7:2018《油浸式电力变压器负载导则》 | 某厂用变运行中总烃月增长15%，红外发现箱体局部温度高，停运发现铁芯绑扎带断开引起片间短路。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯松动 | 机械 | 一般 | 铁芯夹件螺栓松动、绝缘垫块位移或绑扎带松脱，导致铁芯叠片间压力不均匀，产生振动和噪声，长期可能发展成多点接地或片间短路。 | 变压器运行噪声变大，出现异常振动；箱体局部振动幅值增加。 | 振动位移幅值 > 50 μm (100Hz分量) [物理]；噪声级 > 85 dB(A) (距裙边0.3m) [物理] | 振动分析仪（加速度传感器）[在线/离线]；声级计[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 若运行噪声明显增加，振动主频为100Hz且幅值超过正常值1.5倍，排除风扇等外部因素，判断铁芯松动。 | 吊罩后检查并紧固所有夹件螺栓（力矩值按厂家规定）；更换松脱的绝缘垫块和绑扎带；重新压紧铁芯，使用专用液压工具。 | 安装运输时采用防松措施；定期检查紧固件力矩标记。 | 在螺栓允许范围内略微收紧外部可触及的紧固件，若无效则待停运处理。 | 铁芯松动导致片间绝缘磨损，脱落碎片可能堵塞油道，引起过热。 | GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 | 某厂用变压器噪声突增至90dB，吊芯发现上铁轭夹件螺栓松动。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 变压器密封不良、油中含氧和水分，铁芯表面产生铁锈，锈蚀物堆积可能桥接叠片形成短路，锈蚀粉末导致油质劣化。 | 油中水分及酸值升高；油耐压下降；铁芯绝缘电阻降低；油中出现锈褐色颗粒。 | 油酸值 > 0.1 mgKOH/g [化学]；油中颗粒度 > 5000/100mL (≥5μm) [物理]；铁芯绝缘电阻 < 500 MΩ [电阻] | 油质酸值及颗粒度检测[离线]；绝缘电阻测试[离线]；油中金属Fe含量分析[离线] | 若油酸值超标、铁芯绝缘电阻下降且油中有腐蚀性硫或水分高，同时可检出铁锈颗粒，诊断为铁芯锈蚀。 | 滤油或换油，进行脱水、脱酸处理；抽真空后用于热油循环冲洗铁芯表面；必要时吊罩用白布沾变压器油擦拭锈迹，再喷涂绝缘漆。 | 保证变压器密封，呼吸器有效，油中添加抗氧化剂；控制运行温度避免结露。 | 接入移动式滤油机在线过滤除酸除水，投入除湿装置。 | 铁锈形成导电桥，可能发展为多点接地；锈粒堵塞油道影响散热。 | DL/T 1094-2018《电力变压器用绝缘油选用指南》；IEC 60422-2013《矿物绝缘油监督和维护导则》 | 某海边厂用变压器因呼吸器失效进潮，油质严重劣化，铁芯表面生锈，经滤油擦拭后恢复。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯接地线断裂（悬浮电位） | 电气/绝缘 | 一般 | 铁芯一点接地引下线因机械损伤、腐蚀或连接松动而断开，导致铁芯电位悬浮，对地存在容性电压，发生间歇性放电，损伤绝缘并加速油劣化。 | 铁芯对地电压异常升高（可达数千伏）；局部放电量增大；油中氢气、乙炔微量增长；可能听到轻微“嘶嘶”放电声；接地电流为零。 | 铁芯对地交流电压 > 500 V [电气]；局部放电量 > 100 pC [电气]；油中乙炔 > 0.5 μL/L 且氢气 > 50 μL/L [化学]；铁芯接地电流 = 0 A [电气] | 钳形电流表监测接地引下线电流[在线]；万用表测铁芯对地电压（需停电并解引下线）[离线]；局部放电检测仪[在线/离线]；油色谱分析[在线/离线] | 若接地电流为零、铁芯对地电压 > 300V，且色谱显示H₂、C₂H₂异常升高，排除电压互感器问题，则诊断为接地线断开。 | 1.检查接地引下线及连接点，清除锈蚀，更换断裂导线；2.紧固连接螺栓，确认接触电阻 < 0.1Ω；3.恢复后复测铁芯对地电压 < 10V，接地电流正常。 | 接地引下线选用足够热稳定截面铜排；定期检查连接点防腐和紧固状态；引下线外套保护管并固定。 | 若不能立即停运，可挂设旁路临时接地线（需停电或等电位操作），将铁芯可靠接地，并加强色谱监测。 | 悬浮放电产生臭氧和活性气体，加速绝缘老化，长期可发展为铁芯多点接地或匝间绝缘击穿。 | DL/T 572-2010；DL/T 596-2021
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 铁芯过励磁过热 | 电气/热 | 严重 | 变压器电压过高或频率过低，导致铁芯磁通饱和，励磁电流急剧增大，磁滞和涡流损耗剧增，铁芯整体过热，绝缘快速老化，严重时碳化。 | 变压器声音异常（沉闷轰鸣且随电压波动变化）；油温快速上升，可能发过励磁保护信号；油中总烃及乙烷、乙烯快速增加。 | 过励磁倍数(U/f) > 1.3 [电气]；油温上升速率 > 5 K/min [热]；总烃相对产气速率 > 10%/天 [化学]；铁芯整体温度 > 130℃ (红外) [热] | 电压/频率比监测装置[在线]；顶层油温及绕组温度[在线]；油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]；红外热成像扫描箱体[在线] | 记录到U/f > 1.3且持续数秒以上，同时油温急升、总烃快速增长，红外未见局部异常热点，排除冷却系统故障后，诊断为过励磁过热。 | 1.查明过励磁原因（AVR故障、频率异常等），调整电源恢复额定电压/频率；2.若过热严重，吊罩检查铁芯绝缘，处理过热痕迹并补涂绝缘漆；3.必要时更换铁芯。 | 合理整定发电机励磁和变压器分接开关；配置过励磁保护（V/Hz限制）；确保电网频率稳定。 | 立即减少变压器负载至60%以下，投入备用冷却器；如果可能，调整变压器有载分接开关降低励磁电压。 | 铁芯饱和使漏磁增大，在箱壁、夹件等结构件中产生涡流，引起局部过热，进一步劣化绕组绝缘。 | DL/T 572-2010；IEC 60076-7:2018
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组相间短路 | 电气 | 危急 | 相间绝缘击穿，通常由绝缘老化、过电压或机械损伤引起，导致相间直接短路，产生巨大弧光短路电流。 | 差动保护或速断保护瞬时动作，开关跳闸；本体剧烈振动并发出爆炸声；防爆管或压力释放阀喷油；可能引起火灾。 | 短路电流幅值：≥ 8~10倍额定电流[电气]；差动电流：≥ 0.5 Ie（整定值）[电气]；绝缘电阻：相间为 0 MΩ[电气] | 变压器差动保护[在线]；电流速断保护[在线]；本体气体继电器（瓦斯保护）[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 保护动作后测量相间绝缘电阻为 0 即判为相间短路；油色谱分析显示乙炔（C2H2）含量剧增（>5 μL/L）同时伴随总烃超标。 | 吊芯或吊罩检查，分离故障相，清除烧损绝缘，更换或重绕受损绕组，干燥处理。使用工具：绕组压装工具、氩弧焊机、绝缘包扎带、兆欧表。 | 严格控制制造和检修工艺，防止绝缘损伤；定期进行绝缘试验；装设防雷保护和过电压吸收装置。 | 切除故障变压器，隔离电源；启用备用变压器供电。 | 铁芯可能严重烧伤，绝缘油大量裂解劣化，开关柜或母线可能烧毁。 | GB 1094.3《电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》；DL/T 596《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂因老鼠进入高压室造成相间弧光短路，绕组烧毁，全厂停电。 | 每半年测量一次绝缘电阻和吸收比；日常巡检检查密封件、冷却器及油位。 | 经拆解发现绕组导线熔断、绝缘严重碳化且铁芯烧损无法修复，或修复成本超过新绕组价值60%时予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 导体匝间绝缘破损，在电磁振动或过电压作用下形成短路环，短路环内电流极大，引起局部过热并逐步扩大。 | 变压器声响异常，有连续“噼啪”或“嗡嗡”声；油温异常升高；气体继电器内积聚气体，轻瓦斯可能动作；一、二次侧三相电压、电流不平衡。 | 短路匝间电流：可达数十倍额定电流[电气]；总烃：>150 μL/L [化学]；乙炔：>1 μL/L [化学]；绕组直流电阻：三相不平衡率 >2% [电气] | 油中溶解气体色谱分析（DGA）[离线]；绕组直流电阻测试[离线]；频率响应分析（FRA）[离线]；局部放电监测[在线] | 油色谱显示乙炔（C2H2）增长明显，总烃含量高且CO、CO2无明显变化；直流电阻三相不平衡度超标但变比试验无明显偏差，定位为匝间短路。 | 吊芯，将短路匝从起点解焊并抽出，更换新导线重新绕制，整形后烘干浸漆。工具：绕线机、解焊台、匝间耐压测试仪。 | 选用优质绝缘导线，绕制匝间绝缘包扎紧密；运行中避免频繁过电压冲击；开展红外测温定期检查接头。 | 降低负载，加强油温监控，若轻瓦斯频繁动作则退出运行。 | 可能发展为相间短路或对地短路，损伤铁芯，加速油质劣化。 | DL/T 722《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；GB/T 1094.1《电力变压器 总则》 | 某钢铁厂整流变压器因匝间短路导致轻瓦斯报警，停运检查发现B相高压绕组第18匝烧断。 | 每年至少一次油色谱分析；每3个月测量一次绕组直流电阻；巡检时注意气体继电器中气体颜色及可燃性。 | 匝间短路已导致整层或整盘导线熔化，或绕组变形严重无法通过修复恢复原电气强度，予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组断线（开路） | 电气 | 严重 | 接头焊接不良、导线疲劳断裂或短路时电弧烧断，造成绕组回路开路，可能形成间歇性电弧。 | 一次侧电流表指示为零或大幅摆动；二次侧电压缺失或不稳定；差动保护可能动作；可能伴随放电声和油中气体异常。 | 绕组电阻：无穷大[电气]；开断相电压：异常升高至线电压[电气]；油中乙炔：>1 μL/L [化学]；局部放电量：间歇性高峰[电气] | 绕组直流电阻测试[离线]；变比试验[离线]；油色谱分析[离线]；高压侧电压监测[在线] | 直流电阻断线相为无穷大，其余相正常；在线电流监测缺失相电流为0但另一相电流增大，判定断线。 | 吊出绕组，找到断点，清理后采用银焊或铜焊重新接续，包扎绝缘，干燥处理。工具：高频感应焊机、绝缘纸、扎带。 | 定期紧固所有电气连接螺栓；防止变压器出口短路冲击；使用铜铝过渡排时注意防腐蚀。 | 退出运行，外接备用电源；如中性点系统可考虑在断线相临时加装旁路线。 | 产生间歇电弧导致油质劣化，可能引发相间短路；相邻绕组过热。 | IEEE C57.12.00《Standard for General Requirements for Liquid-Immersed Distribution, Power, and Regulating Transformers》; GB 1094.1 | 某风电场箱变高压A相引线断线，差动保护动作，检查发现铜接线柱疲劳断裂。 | 每季度检查绕组引线接头温度（红外）；每年进行直流电阻测试。 | 断线处经修复后直流电阻仍超标5%以上，或导线多处断裂、绝缘碳化难以恢复，判定报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组对地短路 | 绝缘 | 危急 | 绕组主绝缘受潮、劣化或击穿，导致高压导体与铁芯或箱体接地部分连通，产生大接地电流。 | 接地保护或零序保护动作跳闸；油箱内部发出沉闷放电声；油样含大量游离碳；外壳可能带危险电压。 | 绝缘电阻：<10 MΩ（与上次比明显下降）[电气]；泄漏电流：>50 μA（10 kV级）[电气]；介质损耗因数 tanδ：>2% [电气]；油中溶解气体：乙炔>5 μL/L [化学] | 绝缘电阻及吸收比测试[离线]；介质损耗测量[离线]；局部放电测试[离线]；接地保护装置[在线] | 停电后测绝缘电阻接近零；油色谱乙炔含量极高且氢超标（H2>100 μL/L）指示电弧放电；判断为对地短路。 | 吊芯，检查击穿点，削除烧焦绝缘，包扎新绝缘并涂覆绝缘漆，必要时更换对地绝缘筒或角环。工具：绝缘削刀、真空浸漆设备。 | 变压器安装时严格干燥处理；运行中防止进水受潮；定期测量绝缘电阻和tanδ。 | 立即隔离，投入备用变压器；若无备用则限制负荷，密切监视。 | 铁芯多点接地烧损，绝缘油裂解产生大量可燃气体，可能引起火灾。 | DL/T 596；IEC 60076-3《Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air》 | 某水电站厂用变因油枕积水导致高压绕组对地击穿，变压器损坏严重。 | 每天巡检检查吸湿器硅胶颜色及油位；每半年测绝缘电阻与tanδ；雨季加强本体排潮。 | 主绝缘击穿通道无法可靠修复；铁芯片间绝缘损坏导致涡流损耗剧增，修理不经济时予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路电流产生的巨大电动力使绕组几何尺寸发生永久性变形，导致绝缘距离改变、匝间绝缘受损。 | 变压器振动异响；短路阻抗变化；油色谱可能显示故障痕迹；轻瓦斯频繁动作；正常运行声音沉闷。 | 短路阻抗变化率：>2% [电气]；频率响应曲线：低频段偏移>0.5 dB [电气]；绕组电容变化：>15% [电气]；油箱振动烈度：>7.1 mm/s [物理] | 低电压短路阻抗测试[离线]；频率响应分析（FRA）[离线]；绕组电容测试[离线]；目视检查（内窥镜）[离线] | 短路阻抗初值差超过2%且频率响应图谱与指纹图相关系数<0.6，判定存在变形；吊罩后发现绕组辐向或轴向位移。 | 吊罩后根据变形情况进行整形，使用压板重新压紧绕组轴向，必要时拆除变形段重新绕制。工具：液压整形器、绕组压紧装置、激光对中仪。 | 采取限流措施限制短路电流；变压器出口加装限流电抗器；定期进行短路阻抗测试。 | 降低运行负载，加强监视，若不严重可短期维持，安排检修。 | 可能引发匝间短路或对地短路；导致铁芯振动增大，加剧松动。 | DL/T 1093《电力变压器绕组变形的电抗法诊断导则》；DL/T 911《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》 | 某铝厂动力变因低压母线短路，绕组严重扭曲，修复后阻抗超标需整体更换。 | 每次经受近区短路后必须进行绕组变形测试；每3年进行一次全面FRA测试。 | 变形量超过导线直径的20%，或经整形后短路阻抗变化率仍大于2%且频率响应无改善，予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期受热、电、机械应力作用，绝缘纸纤维素逐渐降解，聚合度下降，导致绝缘性能不可逆劣化。 | 绝缘电阻逐年下降；油中糠醛含量增高；吸收比降低；油介损增大；无显著瞬间故障但绝缘裕度不足。 | 纸聚合度DP：<250 [化学]；油中糠醛含量：>0.5 mg/L [化学]；绝缘电阻吸收比 R60/R15：<1.3 [电气]；油介损 tanδ(90℃)：>4% [电气] | 绝缘电阻及吸收比测试[离线]；油中糠醛含量分析[离线]；油纸绝缘聚合度测试（取样）[离线]；油介损测试[离线] | 聚合度降至250以下，且糠醛含量超过1 mg/L，确认绝缘已严重老化；结合运行年限判断热老化程度。 | 更换全部高压绕组，迁移至新绝缘件。现场更换复杂，通常返厂更换，工具：真空干燥罐、绕组模型。 | 控制变压器热点温度在限值内（如≤98℃）；避免长期过负荷运行；定期进行油处理消除酸性物质。 | 降低负载率，加强冷却，推迟绝缘崩溃时间。 | 绝缘强度降低，极易引发匝间、相间或对地短路事故。 | IEC 60450《Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials》; DL/T 984《油浸式变压器绝缘老化判断导则》 | 某化工企业变压器运行30年，糠醛达1.8 mg/L，吊检发现绝缘一触即碎，立即更换。 | 每2年测一次糠醛含量；每季度测绝缘电阻与吸收比；油温监测每天一次。 | 聚合度 DP<200 或糠醛>2 mg/L，直接判定绝缘寿命终止，必须报废更换绕组。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组过热 | 热 | 严重 | 散热不良、油道堵塞、过载或涡流损耗异常，造成绕组局部温度过高，加速绝缘损坏。 | 上层油温或绕组温度计指示过高；红外成像显示局部高温点；油中CO、CO2含量增长；有异味；冷却器满负荷仍无法降温。 | 绕组热点温度：>140℃（油浸变压器报警值）[物理]；顶层油温：>95℃（自冷）[物理]；油中CO增长率：>100 μL/L/月 [化学] | 光纤绕组温度直接测量[在线]；油面温度计及绕组模拟温升[在线]；红外热像仪外部检测[在线/离线]；油色谱CO/CO2分析[离线] | 在线监测绕组热点温度超过140℃或持续超过温度限值；结合红外成像发现局部过热区域，排除过载原因后判断散热不良。 | 检查油道是否堵塞，可使用油冲洗或氮气吹扫清理；修复或更换导油泵；改造冷却系统（增加散热器）。工具：油道清洗工具、油泵。 | 避免长期过负荷运行；保证油道设计合理；安装绕组光纤测温系统实时监控。 | 降低负载，强迫风冷全投，必要时启用备用冷却器。 | 加速绝缘老化，可能发展为匝间短路；油质劣化产生油泥。 | GB/T 1094.7《电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则》; IEEE C57.91《Guide for Loading Mineral-Oil-Immersed Transformers》 | 某主变因散热器阀门未全开导致绕组局部过热，油中CO增速异常。 | 每半个月检查冷却装置运行状态；每季度清扫冷却器表面；每年进行油泵及风机保养。 | 绕组热点温度长期超过140℃且无法通过冷却系统改造恢复到限制以下，或过热造成绝缘碳化严重，予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 变压器密封不良，潮气侵入或油中含水量高，导致绝缘件吸潮，绝缘电阻降低。 | 绝缘电阻及吸收比显著下降；介质损耗因数增大；油微水含量超标；气体继电器可能积气。 | 绝缘电阻：<100 MΩ（20℃）[电气]；油微水：>35 mg/L [化学]；吸收比：<1.3 [电气]；介质损耗 tanδ：>1% (20℃) [电气] | 绝缘电阻测量[离线]；油中微水含量测试[离线]；介质损耗测试[离线]；油箱密封性试验[离线] | 绝缘电阻下降且吸收比小于1.3，同时油微水超标，其他试验无放电特征，判定绕组整体受潮。 | 进行热油循环真空干燥，或吊罩热风干燥（80~90℃持续48小时以上）直至绝缘电阻合格。工具：真空滤油机、干燥空气发生器、露点仪。 | 加强密封件检查更换；呼吸器采用免维护型；定期测量油微水。 | 投入备用变压器，退出受潮变压器进行干燥处理；无法立即停运时投入带电干燥装置。 | 可能引起匝间或对地闪络，绝缘强度大幅下降。 | DL/T 596；GB/T 6451《油浸式电力变压器技术参数和要求》 | 海上升压站变压器因密封失效进水，绝缘电阻降至50 MΩ，干燥后恢复。 | 每月检查吸湿器硅胶状态；雷雨季节后加测绝缘电阻；每半年进行油中微量水分测试。 | 受潮严重导致绝缘部分发生霉变或分层，干燥后绝缘电阻仍低于标准值的50%，判定报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组接头焊接不良 | 制造/电气 | 严重 | 绕组内部接头或引出线与套管连接处焊接质量差，如虚焊、夹渣或熔合不良。长期大电流运行下接触电阻增大，导致局部过热，最终烧断开路或对地短路。 | 红外测温发现局部异常高温点；油色谱分析显示过热性特征气体增加；直流电阻测试某相或某档位电阻偏大；严重时出现放电声。 | 接头温度：> 80℃ (相对于环境温升>40K) [物理]；直流电阻不平衡率：> 2% [电气]；油中一氧化碳/二氧化碳比值：>0.1 [化学]；总烃：> 150 μL/L [化学] | 红外热像仪测温[在线/离线]；绕组直流电阻测试[离线]；油中溶解气体色谱分析(DGA)[离线]；变比试验[离线] | 直流电阻初值差或三相不平衡率超过2%，且红外精确测温显示套管根部或分接开关处明显过热，油色谱特征气体显示固体绝缘过热（CO/CO2比值偏高），判定为接头接触不良。 | 吊芯后，切除故障接头，去除氧化层，采用高银焊条重新焊接。焊后打磨光滑并包扎恢复绝缘。使用工具：高频感应钎焊机、直流电阻测试仪、红外测温枪。 | 加强产品出厂前的直流电阻和局放试验；规范现场安装工艺，紧固力矩按标准执行；定期红外巡检。 | 降低运行负荷，加强对接头的红外测温监控频率至每天一次。 | 接头烧毁可引发绕组断线或相间短路，导致大量绝缘油裂解产气。 | GB/T 1094.1《电力变压器 总则》；DL/T 596《电力设备预防性试验规程》；DL/T 664《带电设备红外诊断应用规范》 | 某主变低压侧接头焊接不良，运行中温度达150℃致密封垫烧毁喷油。 | 每年至少一次红外精确测温；每3年测量一次绕组直流电阻。 | 接头反复过热导致导线退火变脆或绝缘碳化范围过大，修复成本超新制50%时，建议报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组振动与松动 | 机械 | 一般 | 变压器经长期电磁力及短路冲击，压钉、绝缘垫块位移或收缩，造成绕组压紧力不足，产生松动。运行时电磁振动加剧，引起绝缘磨损和结构件疲劳。 | 变压器本体噪声增大，箱体振动烈度上升；油色谱总烃缓慢增长；停电测试短路阻抗有微小变化。 | 油箱振动速度：> 10 mm/s [物理]；噪声水平：> 85 dB(A) [物理]；短路阻抗变化率：1%~2% (初值差) [电气]；压紧力：小于设计值的70% [物理] | 振动分析仪测量箱壁振动[在线]；噪声测量[离线]；低电压短路阻抗测试[离线]；吊罩后压紧力测试[离线] | 振动幅值或频谱特征（出现100Hz主频且幅值逐渐增大）超越基础值30%以上，且噪声异常，结合短路阻抗微小变化，排除紧固件松动后，诊断为绕组松动。 | 吊罩检查压钉、绝缘垫块及围屏。对角分步紧固压钉至规定力矩，必要时加装调整垫片或更换波纹弹簧。工具：力矩扳手、液压千斤顶、塞尺。 | 出厂前使用恒压干燥技术，控制绝缘收缩率；运行中严格管控近区短路冲击；在铁芯和夹件上加装振动传感器。 | 加强监控，适当降低负荷，规避频繁启动或短路冲击。 | 长期松动造成匝间绝缘磨损，油道堵塞，散热变差，最终可能引起匝间短路或导线断裂。 | IEC 60076-10《Power transformers - Part 10: Determination of sound levels》；GB/T 1094.10《电力变压器 第10部分：声级测定》 | 某老旧厂用变运行噪音突变大，吊罩发现所有压钉松动，绕组可手动晃动。 | 每季度测量一次本体振动值；每年测量一次噪声；大修时必须复紧压钉。 | 经多次大修复紧，仍无法维持压紧力，且绝缘磨损严重、导线出现疲劳裂纹时，予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组油道堵塞 | 热 | 严重 | 油流通道被异物、脱落的绝缘纸屑、油泥堵塞，或设计不合理导致局部油流不足，绕组冷却失效。直接结果就是热量积聚，形成局部热点。 | 光纤测温显示某区段温度畸高；红外热像仪无法直接看到但顶层油温偏高；可能伴随间歇性轻瓦斯动作。 | 油道局部流量：接近零 [物理]；上、中、下区域温差：> 15K [物理]；油中颗粒污染度：> NAS 9级 [物理]；热点温度：> 130℃ [物理] | 光纤绕组测温（在线）[在线]；红外热像仪外部扫描[在线/离线]；油流指示器[在线]；油中颗粒度分析[离线] | 光纤测温发现沿绕组高度方向温差异常（非线性的局部突跳），排除油泵故障和阀门误关后，分析油中颗粒度和油泥含量，综合判断为油道堵塞。 | 吊罩后对油道进行高压氮气脉冲清洗或机械疏通，清除异物和油泥。同时进行热油循环冲洗，更换或精密过滤变压器油。工具：氮气瓶、油道清洗专用探头、大流量高精度滤油机。 | 控制绝缘油品质，定期过滤除酸除泥；防止油泵故障脱落金属屑；设计时保证足够的油流间隙和导向结构。 | 降低负荷，强制最大化冷却，必要时启用备用冷却器并缩短巡检周期至每2小时一次。 | 局部绝缘过热加速热老化，引发匝间、饼间短路。 | IEC 60422《Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance》；GB/T 14541《电厂用矿物涡轮机油维护管理导则》 | 某厂厂变因散热器阀门芯脱落堵塞油道，导致绕组中部绝缘过热。 | 每年一次油颗粒度测试；每3个月检查一次冷却系统阀门状态和油泵振动。 | 当堵塞严重，无法通过物理冲洗恢复，或长期过热导致绝缘聚合度降至250以下时，整体报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组局部放电 | 绝缘 | 一般 | 制造或检修过程中残留气泡、异物金属颗粒、绝缘弱点，在高压电场下反复发生局部击穿，但未形成贯穿性通道。长期局放会腐蚀绝缘，最终导致主绝缘击穿。 | 变压器发出“嘶嘶”微弱异响；油色谱氢气、甲烷含量缓慢增长；超声波局放测试有信号。 | 局放量：> 100 pC [电气]；油中氢气：> 100 μL/L [化学]；超声波信号：峰值> 20 dBμV [物理]；介损 tanδ：> 0.5% (10kV级) [电气] | 局部放电检测（脉冲电流法/超声波法）[在线/离线]；油色谱分析[离线]；超声波局部放电定位仪[在线/离线] | 油色谱乙炔未超标而氢气持续>100μL/L，且局放测试视在放电量大于100pC，结合超声波定位在高压绕组端部或出线处，排除外部电晕后诊断为内部局放。 | 吊罩后覆以遮蔽，施加低电压查找放电点，清除缺陷处的毛刺、异物或更换局部绝缘。工具：超声局放定位仪、遮蔽布、绝缘修补材料。 | 加强器身干燥处理，推广真空注油；生产过程增加局部放电出厂验收试验（<50pC）；严控储油柜密封。 | 密切监视，若未停机可尽可能降低运行电压，减少绝缘场强负担。 | 长期局放使绝缘加速老化，介损急剧增加，直至发生绝缘击穿。 | GB/T 7354《局部放电测量》; DL/T 417《电力设备局部放电现场测量导则》; IEC 60270 | 某110kV主变局放超标，吊罩发现高压引线相间垫块处有放电碳化痕迹。 | 每年进行一次DGA；新投产或大修后必须进行局放试验。 | 在正常运行电压下，局部放电量超过1000pC且无法通过修复降至100pC以下，或绝缘深度碳化，予以报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 绕组污染 | 环境/绝缘 | 轻微 | 制造、安装或检修过程中，金属粉尘、铜屑、绝缘碎屑、汗渍等遗留或落入绕组内，造成油流不畅或绝缘沿面爬电。 | 绝缘电阻降低不明显；耐压试验可能通过带爬电；油色谱无特征故障气体；介损略有增加。 | 油中颗粒度：大于 NAS 8级 [物理]；固体颗粒数量：直径>5μm颗粒超32000个/100mL [物理]；表面盐密：> 0.05 mg/cm² [物理] | 油中颗粒度分析[离线]；变压器油耐压测试[离线]；吊罩后目视检查及擦拭物送检[离线]；内窥镜内部检查[离线] | 做油中颗粒度分析发现异常，经内窥镜或吊罩发现绕组表面、油道内有非绝缘材料或大量粉尘，且无其他典型故障特征，判断为工艺性污染。 | 吊罩，用干燥压缩空气吹扫，配合丙酮或无水酒精擦拭干净，彻底换油并进行长时间热油循环（>24小时）。工具：防尘服、无尘布、丙酮、大流量滤油机。 | 严格控制生产及检修环境洁净度（降尘量）；作业人员穿戴防尘服和手套；注油前进行冲洗。 |  | 可能引起油道堵塞或诱发沿面局部放电，污染严重时导致绝缘击穿或介损超标。 | DL/T 432《电力用油中颗粒污染度测量方法》; DL/T 1096《变压器油中颗粒度限值》 | 某新安装主变局放试验不合格，吊罩发现内部有很多铜屑和焊渣。 | 定期取油样进行颗粒度测试；每次吊罩检修后严格控制洁净度。 | 若污染导致绝缘材料表面爬电距离严重不足且无法彻底清除，或已造成不可逆绝缘划伤，需考虑报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组相邻线匝间绝缘损坏导致短路，产生大电流和绕组过热，多由绝缘老化、过电压冲击、制造缺陷引起 | 三相电流不平衡，差动保护动作，局部温升异常，油中溶解乙炔气体，振动增大 | 直流电阻不平衡率>2% [电气]，油中乙炔>5μL/L [化学]，局部温升>10K [物理] | 直流电阻测试 [离线]，油色谱分析 [在线]，红外热成像 [在线] | 当直流电阻不平衡率>2%且乙炔显著增长，排除外部回路故障后，判定为匝间短路 | 吊芯检查，更换损坏绕组或重绕；使用绕线机、绝缘材料、焊接工具 | 加强绝缘监测，限制过电压，定期预防性试验 | 降低负载运行，加强通风冷却，临时退出差动保护（需确认） | 引发相间短路，可能烧毁变压器 | DL/T 596, GB/T 1094.3, IEC 60076-3 | 某厂变低压匝间短路，差动动作，停运后绕组严重烧损 | 每年直流电阻测试，每季度油色谱分析，日常红外测温 | 局部匝间短路不可修复且绝缘损坏面积超过绕组10%，或重绕后仍无法满足耐压试验时，应报废整个绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 低压绕组相间绝缘击穿，导致相间直接短路，电流巨大，瞬间产生电弧和高温，机械应力破坏结构 | 电流速断保护动作，喷油或压力释放阀动作，异响，冒烟或着火，三相电压严重不平衡 | 短路阻抗突变 [电气]，绝缘电阻<1MΩ [电气]，压力释放信号 [状态量] | 继电保护动作记录 [在线]，绝缘电阻测试 [离线]，绕组变形测试 [离线] | 保护动作信号配合故障录波分析，若A、B相电流骤增且绝缘电阻为0，判定为相间短路 | 吊芯，更换受损绕组，清理内部碳化物；需绕组备件、清洗剂、真空干燥设备 | 配置可靠保护，定期绝缘电阻试验，保持绝缘油洁净 | 立即停用，无法临时处理 | 变压器烧毁，可能引发火灾，厂用电失电 | GB 50150, DL/T 572, IEEE C57.12.00 | 某电厂厂变低压因导体异物导致相间短路，变压器爆炸 | 每半年绝缘电阻测试，清洁绝缘表面，紧固接头 | 发生严重相间短路导致铁芯或绕组大面积烧损，修复成本超过新设备70%时，整体报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期高温运行、氧化、水分侵入及电场应力共同作用，导致绕组绝缘材料（如纸、漆）聚合度下降，机械及电气强度降低 | 绝缘电阻逐年下降，介质损耗因数增大，局部放电量增加 | 绝缘电阻<100MΩ（折算至20℃）[电气]，介质损耗因数tanδ>2% [电气]，聚合度<200 [物理] | 绝缘电阻测试 [离线]，介质损耗试验 [离线]，局部放电测量 [在线/离线]，油中糠醛含量分析 [离线] | 若绝缘电阻连续3次测试呈现下降趋势且tanδ超标，或聚合度降至200以下，判定绝缘严重老化 | 更换全部绕组绝缘，或整体更换绕组；需对变压器进行干燥、浸漆处理，使用真空浸漆设备 | 控制运行温度不超过允许限值，安装散热系统，避免过负荷 | 降低负载，加强通风，使用备用变压器 | 易发展成匝间或相间短路 | DL/T 596, GB/T 20180, IEC 60076-7 | 某化工厂低压变压器绝缘纸发脆，聚合度仅150，最终匝间短路 | 每年检测绝缘电阻、tanδ，日常监视顶层油温，不超过85℃ | 绝缘聚合度<150，且绝缘电阻无法通过恢复性干燥提升到合格值，绕组整体报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 过负荷、谐波电流、冷却系统故障或接头不良导致绕组温度升高，加速绝缘老化 | 顶层油温升高超过85℃，油变黑伴有焦味，负载电流持续偏高 | 顶层油温>85℃ [物理]，绕组热点温度>98℃（A级绝缘）[物理]，负载率>120% [电气] | 温度表及温度传感器 [在线]，红外成像 [在线]，电流监测 [在线] | 油温持续超限而负载电流正常时，应检查冷却系统；若负载率>120%导致温升，则判定为过载过热 | 修复或加强冷却装置，调整负载；必要时增加散热片或强油循环 | 设置温度报警，负荷管理，谐波治理 | 切换至备用变压器，降低生产负荷 | 加速绝缘老化，缩短寿命 | GB/T 6451, DL/T 572, IEEE C57.91 | 某钢厂变压器长期超铭牌运行，顶层油温达95℃，绝缘纸脆化 | 每班记录油温及负载，定期清扫冷却器，检查风扇、油泵 | 长期过热导致绝缘严重老化（聚合度<200）且无法通过降容使用达标时，建议报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路冲击或运输吊装不当造成低压绕组轴向或辐向变形，导致绝缘距离改变、机械强度下降 | 绕组变形测试频响曲线与出厂差异大，振动噪声增大，油中气体可能异常 | 频率响应相关系数<0.6（与基准比较）[电气]，短路阻抗变化>3% [电气]，振动幅值>50μm [物理] | 频率响应法(FRA) [离线]，短路阻抗测试 [离线]，振动监测 [在线] | FRA图谱低频段相关系数<0.6或短路阻抗偏差>3%时，判定存在严重变形，需吊芯检查 | 吊芯，整形或更换受损绕组，使用整形模具、绕线翻新设备 | 提高出口短路耐受能力，安装限流电抗器，规范运输安装 | 降容运行，加强振动监测，若变形严重立即停运 | 可导致绝缘距离不足，引发击穿 | DL/T 1093, IEC 60076-18, CIGRE 342 | 某变电站在近区短路后，变压器噪声异常，吊检发现低压绕组辐向变形 | 每3年进行绕组变形测试，短路事故后立即测试 | 绕组严重变形，无法通过常规方法恢复，且短路阻抗变化>5%或频响异常，整体更换
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 接头松动 | 电气/机械 | 一般 | 低压绕组引出线或绕组内部焊接头因振动、热胀冷缩导致接触电阻增大，局部过热 | 接头处红外测温异常，局部温升>15K（相对其他相同部位） | 连接点温升>15K [物理]，接触电阻>200μΩ [电气]，振动幅值增大 [物理] | 红外热成像 [在线]，接触电阻测试 [离线]，振动频谱分析 [在线] | 红外图像显示连接点温度异常且接触电阻超标，判断为接头松动或氧化 | 紧固或重新焊接连接件，打磨接触面，涂抹导电膏；需力矩扳手、焊接工具 | 定期紧固，使用防松垫圈，控制运行温度波动 | 临时跨接铜线降低电阻，但需监控温度 | 可能导致断相、发热烧毁 | GB/T 11022, DL/T 596, IEEE C57.143 | 某水电站厂用变压器低压侧铜排螺栓松动，导致接头烧熔，电缆起火 | 每半年红外测温，每年检查紧固力矩，接线板氧化层清理 | 接头多次过热导致绝缘碳化且无法修复至接触电阻合格值时，应更换连接组件，严重时需更换直流电阻不合格的整个绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组相邻线匝间绝缘损坏导致短路，产生大电流和绕组过热，多由绝缘老化、过电压冲击、制造缺陷引起 | 三相电流不平衡，差动保护动作，局部温升异常，油中溶解乙炔气体，振动增大 | 直流电阻不平衡率>2% [电气]，油中乙炔>5μL/L [化学]，局部温升>10K [物理] | 直流电阻测试 [离线]，油色谱分析 [在线]，红外热成像 [在线] | 当直流电阻不平衡率>2%且乙炔显著增长，排除外部回路故障后，判定为匝间短路 | 吊芯检查，更换损坏绕组或重绕；使用绕线机、绝缘材料、焊接工具 | 加强绝缘监测，限制过电压，定期预防性试验 | 降低负载运行，加强通风冷却，临时退出差动保护（需确认） | 引发相间短路，可能烧毁变压器 | DL/T 596, GB/T 1094.3, IEC 60076-3 | 某厂变低压匝间短路，差动动作，停运后绕组严重烧损 | 每年直流电阻测试，每季度油色谱分析，日常红外测温 | 局部匝间短路不可修复且绝缘损坏面积超过绕组10%，或重绕后仍无法满足耐压试验时，应报废整个绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 低压绕组相间绝缘击穿，导致相间直接短路，电流巨大，瞬间产生电弧和高温，机械应力破坏结构 | 电流速断保护动作，喷油或压力释放阀动作，异响，冒烟或着火，三相电压严重不平衡 | 短路阻抗突变 [电气]，绝缘电阻<1MΩ [电气]，压力释放信号 [状态量] | 继电保护动作记录 [在线]，绝缘电阻测试 [离线]，绕组变形测试 [离线] | 保护动作信号配合故障录波分析，若A、B相电流骤增且绝缘电阻为0，判定为相间短路 | 吊芯，更换受损绕组，清理内部碳化物；需绕组备件、清洗剂、真空干燥设备 | 配置可靠保护，定期绝缘电阻试验，保持绝缘油洁净 | 立即停用，无法临时处理 | 变压器烧毁，可能引发火灾，厂用电失电 | GB 50150, DL/T 572, IEEE C57.12.00 | 某电厂厂变低压因导体异物导致相间短路，变压器爆炸 | 每半年绝缘电阻测试，清洁绝缘表面，紧固接头 | 发生严重相间短路导致铁芯或绕组大面积烧损，修复成本超过新设备70%时，整体报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期高温运行、氧化、水分侵入及电场应力共同作用，导致绕组绝缘材料（如纸、漆）聚合度下降，机械及电气强度降低 | 绝缘电阻逐年下降，介质损耗因数增大，局部放电量增加 | 绝缘电阻<100MΩ（折算至20℃）[电气]，介质损耗因数tanδ>2% [电气]，聚合度<200 [物理] | 绝缘电阻测试 [离线]，介质损耗试验 [离线]，局部放电测量 [在线/离线]，油中糠醛含量分析 [离线] | 若绝缘电阻连续3次测试呈现下降趋势且tanδ超标，或聚合度降至200以下，判定绝缘严重老化 | 更换全部绕组绝缘，或整体更换绕组；需对变压器进行干燥、浸漆处理，使用真空浸漆设备 | 控制运行温度不超过允许限值，安装散热系统，避免过负荷 | 降低负载，加强通风，使用备用变压器 | 易发展成匝间或相间短路 | DL/T 596, GB/T 20180, IEC 60076-7 | 某化工厂低压变压器绝缘纸发脆，聚合度仅150，最终匝间短路 | 每年检测绝缘电阻、tanδ，日常监视顶层油温，不超过85℃ | 绝缘聚合度<150，且绝缘电阻无法通过恢复性干燥提升到合格值，绕组整体报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 过负荷、谐波电流、冷却系统故障或接头不良导致绕组温度升高，加速绝缘老化 | 顶层油温升高超过85℃，油变黑伴有焦味，负载电流持续偏高 | 顶层油温>85℃ [物理]，绕组热点温度>98℃（A级绝缘）[物理]，负载率>120% [电气] | 温度表及温度传感器 [在线]，红外成像 [在线]，电流监测 [在线] | 油温持续超限而负载电流正常时，应检查冷却系统；若负载率>120%导致温升，则判定为过载过热 | 修复或加强冷却装置，调整负载；必要时增加散热片或强油循环 | 设置温度报警，负荷管理，谐波治理 | 切换至备用变压器，降低生产负荷 | 加速绝缘老化，缩短寿命 | GB/T 6451, DL/T 572, IEEE C57.91 | 某钢厂变压器长期超铭牌运行，顶层油温达95℃，绝缘纸脆化 | 每班记录油温及负载，定期清扫冷却器，检查风扇、油泵 | 长期过热导致绝缘严重老化（聚合度<200）且无法通过降容使用达标时，建议报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路冲击或运输吊装不当造成低压绕组轴向或辐向变形，导致绝缘距离改变、机械强度下降 | 绕组变形测试频响曲线与出厂差异大，振动噪声增大，油中气体可能异常 | 频率响应相关系数<0.6（与基准比较）[电气]，短路阻抗变化>3% [电气]，振动幅值>50μm [物理] | 频率响应法(FRA) [离线]，短路阻抗测试 [离线]，振动监测 [在线] | FRA图谱低频段相关系数<0.6或短路阻抗偏差>3%时，判定存在严重变形，需吊芯检查 | 吊芯，整形或更换受损绕组，使用整形模具、绕线翻新设备 | 提高出口短路耐受能力，安装限流电抗器，规范运输安装 | 降容运行，加强振动监测，若变形严重立即停运 | 可导致绝缘距离不足，引发击穿 | DL/T 1093, IEC 60076-18, CIGRE 342 | 某变电站在近区短路后，变压器噪声异常，吊检发现低压绕组辐向变形 | 每3年进行绕组变形测试，短路事故后立即测试 | 绕组严重变形，无法通过常规方法恢复，且短路阻抗变化>5%或频响异常，整体更换
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 接头松动 | 电气/机械 | 一般 | 低压绕组引出线或绕组内部焊接头因振动、热胀冷缩导致接触电阻增大，局部过热 | 接头处红外测温异常，局部温升>15K（相对其他相同部位） | 连接点温升>15K [物理]，接触电阻>200μΩ [电气]，振动幅值增大 [物理] | 红外热成像 [在线]，接触电阻测试 [离线]，振动频谱分析 [在线] | 红外图像显示连接点温度异常且接触电阻超标，判断为接头松动或氧化 | 紧固或重新焊接连接件，打磨接触面，涂抹导电膏；需力矩扳手、焊接工具 | 定期紧固，使用防松垫圈，控制运行温度波动 | 临时跨接铜线降低电阻，但需监控温度 | 可能导致断相、发热烧毁 | GB/T 11022, DL/T 596, IEEE C57.143 | 某水电站厂用变压器低压侧铜排螺栓松动，导致接头烧熔，电缆起火 | 每半年红外测温，每年检查紧固力矩，接线板氧化层清理 | 接头多次过热导致绝缘碳化且无法修复至接触电阻合格值时，应更换连接组件，严重时需更换直流电阻不合格的整个绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 低压绕组绝缘损坏，导电部分与铁芯或外壳连通，轻则接地电流，重则单相接地短路；多由绝缘受潮、机械损伤、绝缘老化引起 | 零序电流保护动作，绝缘监测装置报警，三相电压不平衡，接地电流升高 | 绝缘电阻<0.5MΩ [电气]，零序电流>整定值 [电气]，接地电流>10A [电气] | 绝缘电阻测试 [离线]，零序电流互感器 [在线]，绝缘监测装置 [在线] | 零序保护动作且绝缘电阻测试值为0或极低，排除外部接地后判定为绕组内部接地 | 吊芯查找接地点，更换损坏绝缘件，重包绝缘或重绕线圈；需绝缘材料、包扎带、干燥设备 | 定期绝缘测试，保持干燥清洁，防止机械损伤 | 若系统允许可短时退出零序保护并加强监视，但必须尽快停运处理 | 可迅速发展为相间短路或对地短路烧毁绕组 | DL/T 596, GB/T 1094.3, IEC 60076-3 | 某工厂变低压绕组引线对夹件放电，保护动作后吊检发现绝缘板碳化 | 每半年绝缘电阻测试，检查绝缘挡板、垫块的清洁度和紧固情况 | 接地点绝缘无法恢复，或接地同时伴有导线严重烧蚀、铁芯多点接地时，考虑绕组整体更换
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 层间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组层间绝缘损坏导致两层线圈之间短路，产生循环电流、局部过热，常见于多层扁线绕组，多由绝缘受潮、过电压或制造缺陷引起 | 三相电流不平衡，局部温升，油中乙炔明显增长，保护可能动作 | 直流电阻不平衡率>2% [电气]，油中乙炔>5μL/L [化学]，局部热点温升>15K [物理] | 直流电阻测试 [离线]，油色谱分析 [在线]，红外热成像 [在线] | 直流电阻异常且油中乙炔超标，排除接头和匝间短路后，结合吊检确认层间绝缘损坏 | 吊芯，更换层间绝缘或重绕受损层，绝缘垫条重新铺设；需绝缘板材、绕线工具 | 加强层间绝缘工艺质量控制，限制操作过电压，保持绕组干燥 | 降负荷运行，加强温度监测，加装临时散热措施 | 易扩大为匝间或相间短路 | DL/T 596, GB/T 1094.3, IEC 60076-3 | 某箱式变低压绕组因制造层间绝缘搭接不足，运行两年后油中乙炔突增，吊检发现层间烧损 | 每年直流电阻及油色谱分析，监视热点温度 | 层间短路面积超过绝缘面积30%且无法通过局部修复通过耐压试验时，应整体更换绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组绝缘受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 绕组绝缘因停运时进潮、密封不良、呼吸器失效等吸收水分，导致绝缘电阻下降，介质损耗增加，易引发击穿 | 绝缘电阻显著降低，吸收比或极化指数不达标，油中含水量超标 | 绝缘电阻<1000MΩ（折算至20℃）[电气]，吸收比<1.3 [电气]，介质损耗tanδ>2% [电气]，油中含水量>30mg/L [化学] | 绝缘电阻及吸收比测试 [离线]，介质损耗试验 [离线]，油微水测试 [离线] | 绝缘电阻及吸收比不合格，tanδ增大，排除绝缘老化及脏污后，判定为受潮 | 整体干燥处理：热风循环干燥、真空干燥或低频短路干燥；需加热设备、真空泵、滤油机 | 保持密封良好，定期更换呼吸器干燥剂，停运时采取防潮措施 | 投运前进行除湿，降低负载并加强绝缘监测 | 长期受潮将导致绝缘快速老化，引发匝间/接地短路 | DL/T 596, GB 50150, IEC 60076-3 | 某水电站低负载备用变停运半年后，绝缘电阻降至0.5MΩ，经热风干燥恢复 | 每月测量绝缘电阻，每年检查密封胶条和呼吸器，并定期测量油中水分 | 受潮严重且干燥处理后绝缘电阻仍无法达到投运标准，或绝缘内部已发生贯穿性水树缺陷时，应报废绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 绕组断线 | 电气/机械 | 严重 | 低压绕组导体或引出线因振动疲劳、过热烧断、焊接缺陷或机械应力断裂，导致电路开路 | 输出缺相，电机无法启动或三相电流严重不平衡，可能存在电弧放电、接地或短路保护动作 | 某相电流缺失 [电气]，三相电流不平衡度>50% [电气]，直流电阻某相无穷大 [电气] | 电流监测 [在线]，直流电阻测试 [离线]，电压测量 [在线] | 运行中一相电流为零，停机后直流电阻某相无穷大，确认断线 | 吊芯，查找断点，重新焊接或更换断裂导线、引出线；需焊具、绕线材料、绝缘包扎 | 加强接头焊接工艺，使用柔性连接减小应力，定期检查接头振动情况 | 立即停机切换至备用设备，无临时处理措施 | 可引发电弧导致绝缘烧损和相间短路 | DL/T 596, GB 50150, IEC 60076-3 | 某轧钢厂变压器低压侧引线铜鼻子断裂，导致一相断电，电机烧毁 | 每半年检查引出线连接状态，每年直流电阻测试 | 断线点位于绕组内部且无法接续或需重绕成本超过新绕组50%以上，或已引起大范围绝缘烧损时，整体更换绕组
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油介电强度降低 | 绝缘/化学 | 严重 | 油中混入水分、纤维、金属颗粒等杂质或长期劣化导致耐压强度下降，击穿电压不满足设备运行要求 | 电气试验时击穿电压值偏低，油样外观可能浑浊或带微水 | 击穿电压（kV/2.5mm）[电气]：新油≥35kV，运行油≥30kV；微水含量(mg/L)[化学]：≤15（220kV以上） | 离线取样进行击穿电压试验（耐压试验仪）[离线]；在线油品微水及介电特性传感器[在线] | 若击穿电压＜30kV且微水＞15mg/L，判为水分侵入绝缘下降；若微水正常但击穿电压低，检查颗粒污染度，大于5000个/100mL则判为颗粒污染 | 滤油脱水除气（真空滤油机，温度60±5℃，真空度≤133Pa），更换新油前彻底清洗油路；若油质严重老化则全部换油；当击穿电压＜25kV且经三次滤油仍无法提升至30kV以上，或油中悬浮颗粒不可滤除时，油应报废处理。所需工具：真空滤油机、油泵、油桶、耐压试验仪 | 定期取样做耐压试验和微水分析（每季度），检查储油柜胶囊和呼吸器，更换变色硅胶；充氮密封，防止水分侵入 | 投入备用的绝缘油或临时增设在线滤油装置循环处理 | 变压器绕组绝缘击穿风险升高，可引起匝间短路，严重时烧毁设备 | GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》；GB/T 507-2002《绝缘油击穿电压测定法》；IEC 60296 | 某110kV主变油击穿电压降至28kV，经真空滤油后恢复至42kV
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 油中溶解气体异常（总烃、乙炔等） | 热/电气/化学 | 危急 | 设备内部过热或放电故障导致油纸分解，产生特征气体。总烃主要来自热故障，乙炔主要来自电弧放电。严重时气体含量急剧上升，预示突发性故障 | 油色谱在线监测数据报警，离线油样分析总烃或乙炔超标，可能伴随轻瓦斯动作或局部放电声 | 总烃(μL/L)[化学]：注意值150；乙炔(μL/L)[化学]：注意值1(220kV及以上)或5(110kV)；氢气(μL/L)[化学]：注意值150；绝对产气速率(mL/天)[状态量]：总烃12，乙炔0.2 | 在线油中气体监测装置[在线]；离线取油样进行气相色谱分析（实验室色谱仪）[离线] | 三比值法判断故障类型：若编码为0、2、2（乙炔/乙烯为2，甲烷/氢气为2），判为电弧放电；若编码为0、2、1，判为过热故障。结合CO、CO₂判断固体绝缘是否受损 | 立即停运检查内部，解除内部热源或放电源（更换烧损线圈、紧固接头、消除悬浮电位）。必须用合格油冲洗本体并真空注油；若油中固体绝缘材料严重炭化导致气体长期不达标或金属颗粒无法滤除，油应报废，并评估更换设备。所需工具：吊芯检查工装、真空泵、滤油机、焊接设备 | 加强运行中油色谱在线监测，设定趋势报警；每月离线色谱分析一次，每年至少一次离线色谱比对，巡视检查气体继电器，每年校验在线装置；控制油温在允许范围内 | 降低负荷运行，加强在线监测频率至4小时1次，准备事故油池及备用变压器投入预案 | 严重时导致绕组烧毁、铁芯接地故障，扩大为变压器爆炸着火事故 | GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》；DL/T 722-2014；IEC 60599 | 某220kV变压器乙炔突增至5.2μL/L，三比值判断为电弧放电，停运后查出高压套管末屏引线断开放电
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油酸值升高 | 化学 | 一般 | 油长期与空气、铜、铁接触，发生氧化反应生成有机酸，油泥增多，腐蚀金属和绝缘材料 | 油样颜色变深（红褐色），pH值下降，油泥析出，设备冷却效果下降 | 酸值(mgKOH/g)[化学]：新油≤0.03，运行油≤0.1；界面张力(mN/m)[物理]：≥19（新油≥40） | 离线取油样进行酸值滴定试验[离线]，界面张力测定[离线] | 酸值＞0.1mgKOH/g且界面张力＜19mN/m，判为油质严重劣化；若酸值0.06-0.1，判为注意老化，加强跟踪 | 全部更换新油或进行再生处理（白土吸附或硫酸-白土精制），清洗油箱内部；若酸值＞0.2mgKOH/g且界面张力＜15mN/m，或再生处理后仍无法合格，应报废换新油。工具：再生吸附罐、废油处理装置 | 密封式储油柜，加装抗氧化剂（T501），控制油温，避免油与铜材直接接触；每年检测酸值和界面张力，根据趋势安排离线再生或换油 | 部分换油并增加呼吸器内活性氧化铝吸附剂，延缓老化 | 腐蚀绕组绝缘、铁芯及金属部件，生成油泥堵塞油道引起局部过热 | GB/T 7595-2017；GB/T 264-1983《石油产品酸值测定法》；IEC 60422 | 某厂用变压器运行8年未换油，酸值达0.18mgKOH/g，绕组直流电阻不平衡率增大，换油后恢复
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油介质损耗因数(tanδ)增大 | 绝缘/化学 | 严重 | 油中极性杂质、老化产物、胶体微粒增多，导致介质损耗升高，增加局部发热和绝缘老化 | 油介质损耗因数测试值超标，设备整体介质损耗测试值也可能升高 | 介质损耗因数(%，90℃)[电气/化学]：新油≤0.5，运行油≤4（330kV及以上≤2） | 离线取油样用专用电极杯测量tanδ（电桥法）[离线] | tanδ＞4%（220kV及以下）或＞2%（330kV及以上），判为油质劣化污染；如果击穿电压、酸值也同时恶化，确认油质不可用 | 进行真空滤油或吸附再生处理，必要时全部换油；若tanδ＞10%且经多次滤油或再生无法降至标准以下，判定油报废。工具：高真空滤油机、油再生吸附罐 | 防止油过热，密封储油；每半年检测一次tanδ，结合击穿电压和酸值综合评判；杜绝使用不同品牌油混用 | 投入移动式滤油机连续循环过滤，降低杂质，密切监测 | 导致油纸绝缘整体损耗增大，温升增加，加速绝缘老化，严重时热击穿 | GB/T 5654-2007《液体绝缘材料工频介质损耗因数的测量》；GB/T 7595；IEC 60247 | 某35kV站用变压器油tanδ升至6.5%，经过两次真空滤油降至1.2%
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 油中微水含量超标 | 绝缘/化学 | 严重 | 密封不良、呼吸器失效或内部凝露导致水分进入，油纸绝缘受潮，绝缘强度急剧下降 | 击穿电压降低，介质损耗因数升高，绝缘电阻下降，可能频繁出现局部放电 | 水分含量(mg/L)[化学]：≤15（220kV及以上），≤25（110kV及以下）；绝缘电阻(MΩ)[电气]：吸收比＜1.3 | 离线卡尔费休水分测定[离线]；在线微水传感器[在线]；离线绝缘电阻测试[离线] | 水分＞25mg/L且击穿电压＜30kV，判定受潮；若呼吸器硅胶变色严重，检查胶囊或隔膜有无破损 | 用真空滤油机全脱水处理（温度60℃，真空度≤133Pa），修复密封，更换呼吸器硅胶；若多次脱气脱水后水分仍大于30mg/L，或绝缘纸聚合度降至250以下，油可报废，同时评估换设备。工具：真空滤油机、露点仪、密封件 | 加强呼吸器维护，定期更换干燥剂；每季度取样测微水（雨季每月一次），巡视检查呼吸器，发现硅胶1/3变色及时更换；储油柜胶囊充气保压检查，箱沿螺栓紧固 | 投运临时除湿滤油装置，加强在线微水监视，必要时申请降负荷或停电处理 | 引起绕组绝缘纸严重受潮，绝缘强度不足，可能诱发匝间短路 | GB/T 7595；GB/T 7600-2014《运行中变压器油水分含量测定法》；IEC 60814 | 某水电站厂用变油微水达32mg/L，击穿电压仅24kV，经在线滤油脱水后恢复
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油颜色和外观异常 | 化学/热 | 轻微 | 油老化、有机酸、碳粒、金属氧化物等使油颜色变深、浑浊，预示性能下降 | 取油样目视颜色变深呈棕褐色或黑色，透明度下降，油杯底部有沉淀物 | 颜色（号）[物理]：新油≤1.0，运行油≤4.0（目视比色）；沉淀物（%）[状态量]：无 | 离线目视检查+比色计分析[离线]；颗粒度分析[离线] | 颜色≥4.0号且有明显沉淀物，酸值、tanδ上升时，判为老化或污染；若颜色深但其他参数合格，则加强监控 | 查明污染源（如漏入空气、过热部位），更换或再生处理油；清洗油箱及器身；若颜色≥5.0号且酸值或tanδ超标，或存在不可滤除的碳粒、油泥时，油应报废。工具：滤油机、油再生装置 | 充氮保护，密封油箱，防止油过热；每次取样均进行外观观察，结合化学试验，每半年一次颜色和外观评分；定期巡视油面计 | 增加滤油频次，若仅为颜色变化无其他参数劣化可继续运行但缩短试验周期 | 忽视外观变化可能发展为酸值、tanδ超标，导致绝缘强度下降 | GB/T 6540-1986《石油产品颜色测定法》；GB/T 7595 | 某厂变油样呈墨黑色，测试油中含有大量游离碳，源自铁芯多点接地导致局部过热
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油颗粒污染度超标 | 机械/绝缘 | 一般 | 制造、安装遗留的金属屑、纤维或运行中磨损产生的颗粒悬浮在油中，降低击穿电压，可能引发局部放电或堵塞油道 | 击穿电压下降，局部放电量增加，过滤器压差增大 | 颗粒度(个/100mL)[物理]：5μm以上颗粒≤3000（超高压≤1000）；NAS等级[状态量]：≤9级 | 离线自动颗粒计数器分析[离线]；在线颗粒度监测[在线] | 颗粒数＞3000/100mL且击穿电压＜30kV，结合铁磁颗粒分析判断属于机械磨损还是外部污染 | 用高精度滤油机多次循环过滤（精度≤1μm），彻底冲洗油系统，检查内部有无磨损部件并修复；若颗粒度无法通过滤油降低到标准要求，或存在大量磁性金属颗粒指示严重磨损故障时，油应报废并查明设备损坏情况。工具：高精度滤油机、内窥镜检查装置 | 安装全流量在线滤油装置，新油注入前必须过滤，检修后严格清洁；每年检测一次颗粒度，检修后投运前必测，检查在线过滤器状态 | 投入备用滤油机连续循环，降低颗粒数，若不影响绝缘强度可暂维持运行 | 加剧油泵和阀门磨损，堵塞散热器影响冷却，诱发绝缘故障 | GB/T 14039-2002《液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号》；ISO 4406；DL/T 1096 | 某变压器大修后油中金属颗粒达5000个/100mL，击穿电压跌至26kV，反复滤油后合格
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油界面张力过低 | 化学 | 一般 | 油老化程度加深，极性物质增多，导致油-水界面张力下降，反映油泥生成倾向 | 界面张力测试值偏低，同时酸值往往升高，油浑浊 | 界面张力(mN/m)[物理]：运行油≥19（新油≥40） | 离线界面张力仪测定[离线] | 界面张力＜19mN/m，结合酸值＞0.1mgKOH/g，判为严重老化，油品劣化 | 用吸附剂再生或更换新油；若界面张力＜15mN/m且酸值超限时，油应报废。工具：再生吸附装置、油过滤器 | 避免氧气和水分进入，使用抗氧化剂，合理控制运行温度；每年检测一次界面张力，若酸值正常但界面张力接近下限，则每季度复测 | 加强油质监测，缩短试验周期，若酸值尚合格可继续运行 | 加速油泥生成，堵塞绝缘纸孔隙和油道，降低散热和绝缘性能 | GB/T 6541-1986《石油产品油对水界面张力测定法》；GB/T 7595 | 某备用变压器长期热备用，界面张力降至15mN/m，换油后正常
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油运动黏度异常 | 物理/热 | 轻微 | 油质劣化或混入其他牌号油品导致黏度改变，影响散热和灭弧性能（开关油） | 油温异常升高或散热变差，断路器油可能影响分合闸速度 | 运动黏度(40℃,mm²/s)[物理]：变压器油≤13，开关油要求特定范围 | 离线毛细管黏度计或旋转黏度计测定[离线] | 黏度偏差超过新油基准±10%，判为混油或劣化；若黏度升高伴随酸值和沉淀物，判为严重老化 | 查明是否混油，若混入错误油品则全部换油；若老化则再生或换油；若黏度严重偏离标准值且无法通过处理还原，或导致设备温升超标时，应报废换油。工具：黏度计、油净化装置 | 加强油品管理，严禁不同牌号混用；新油入厂及补油前必须做黏度、闪点等混油试验合格 | 若黏度超标不多且其他参数合格，可临时运行但加强温度监视 | 散热效率降低，设备温升增加，开关油黏度不当导致操作失灵 | GB/T 265-1988《石油产品运动黏度测定法》；GB/T 7595 | 某断路器误加不同品牌油导致黏度超出规定，动作时间延长，换油后恢复
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 绝缘油闪点降低 | 热/化学 | 严重 | 油中溶解轻质烃类或因过热裂解产生低闪点组分，闪点降低，火灾危险性增加 | 闪点测试值明显低于新油标准，油中出现乙炔、氢气等气体 | 闪点(闭口,℃)[物理]：新油≥135，运行油不应比新油低5℃以上 | 离线闭口闪点测定仪[离线] | 闪点＜130℃且比前次试验值降低＞5℃，判为存在内部过热或电弧导致油裂解；结合色谱乙炔高值确认 | 立即停运消除热故障，进行油脱气或全部换油；若闪点较新油标准降低超过15℃，或低于125℃，油应报废，同时必须处理内部故障。工具：真空脱气装置、闪点测定仪 | 加强油中气体监测，避免绝缘油过热；每年测闪点一次，与色谱结合，注意运行中油温 | 若闪点下降不多且无乙炔，可降负荷运行并加强色谱跟踪，准备换油 | 严重过热导致油裂解，变压器内部可能已损坏，闪点过低存在火灾爆炸风险 | GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》；GB/T 7595；IEC 60296 | 某变压器内部绕组短路，油闪点从140℃降至110℃，解体检修
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 油枕胶囊 | 高压厂用变压器 | 补偿油体积变化，隔离空气，防止油劣化 | 是 | 胶囊破损 | 机械/化学 | 严重 | 胶囊因材质老化、机械应力或安装不当产生裂纹或孔洞，导致变压器油与空气直接接触，引起油质劣化、绝缘下降。 | 呼吸器油封油位异常波动或持续冒泡；储油柜油位计指示不稳定，出现假油位；变压器本体压力释放阀可能动作；油样中微水含量上升。 | 1. 油侧压力：正常运行时胶囊内外压差应为0。若破损，压力波动幅值 > ±5 kPa [物理]；2. 油中溶解水分：> 25 ppm（220kV及以上）[化学]；3. 油位变化率：无温度变化时油位持续下降 > 2 cm/h [物理] | 1. 储油柜压力监视（在线压力传感器）[在线]；2. 胶囊气压试验（充气保压，压力降>0.5 kPa/min判定泄漏）[离线]；3. 油中微水定期化验[离线]；4. 呼吸器观察[带电] | 当油位异常波动且呼吸器持续冒泡，排除温度变化因素后，进行胶囊气压试验。若压力降超过阈值（0.5 kPa/min）且微水 > 25 ppm，判定胶囊破损。 | 1. 排油并释放胶囊气体；2. 拆卸储油柜端盖；3. 取出破损胶囊；4. 使用专用起吊工具安装新胶囊；5. 充气检漏（压力0.02MPa，保压30分钟无压降）；6. 恢复注油并排气。工具：力矩扳手、真空泵、氮气瓶、检漏液。 | 1. 胶囊选用耐油、耐老化丁腈/氟橡胶材质；2. 安装时避免扭曲，法兰面均匀紧固；3. 每6年预防性更换胶囊。 | 发现破损后立即关闭储油柜与本体连接阀门，采用氮气覆盖油面临时保护，但需尽快安排更换。 | 油质劣化导致变压器绝缘损坏，严重时引发内部短路故障。 | 1. GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》；2. IEC 60076-22-1:2019《电力变压器和电抗器附件-油保护系统》；3. DL/T 573-2010《电力变压器检修导则》 | 某110kV变电站主变运行中呼吸器连续冒泡，油位曲线呈锯齿状，停电检查胶囊破损面积达15cm²，油中微水达35ppm，更换胶囊后恢复正常。 | 1. 日常巡检：每天检查呼吸器动作、油封油位及胶囊气室压力；2. 年度检查：测试胶囊气密性；3. 油化试验：每半年检测一次微水。 | 1. 使用年限超过12年（丁腈橡胶）或15年（氟橡胶）；2. 气压试验泄漏率 > 1 kPa/min且修补无效；3. 胶囊表面出现多处龟裂或明显硬化变形。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 油枕胶囊 | 高压厂用变压器 | 补偿油体积变化，隔离空气，防止油劣化 | 是 | 胶囊呼吸不畅 | 机械/环境 | 一般 | 胶囊与储油柜壁粘连、呼吸管堵塞或胶囊折叠不当，导致变压器不能正常呼吸，油面随温度变化时储油柜内压力异常。 | 油位计指针呆滞或卡涩；温度升高时油位不升反降；呼吸器油封不动作；储油柜压力异常升高或形成负压。 | 1. 储油柜内气体压力：正常范围 -5 kPa至+10 kPa。堵塞时压力可能 > +20 kPa或 < -10 kPa [物理]；2. 油位计机械位移量：应与温度变化线性对应，偏差 > 10% 属异常 [状态量]。 | 1. 储油柜压力在线监测[在线]；2. 储油柜与胶囊间压差检测（U型管压力计）[离线]；3. 红外成像观察储油柜上表面温度分布，粘连处温度异常[带电] | 若油位变化与温度变化趋势相反，且储油柜压力超过 ±15 kPa，则拆开呼吸管检查。若管口无气流，判定胶囊呼吸不畅。 | 1. 排空储油柜油和气体；2. 打开检修孔，检查胶囊折叠状态，手工整理舒展；3. 检查呼吸管是否弯折或堵塞，疏通或更换；4. 安装复位后充气测试。工具：内窥镜、压缩空气吹管。 | 1. 安装胶囊时确保舒展无折叠；2. 呼吸管路带防弯折钢丝支撑；3. 每2年检查呼吸管路通畅性。 | 若无法立即检修，打开储油柜上部排气阀手动控制压力平衡，并加强监视。 | 长期呼吸不畅导致储油柜筒体变形或胶囊破裂，引发变压器绝缘受潮。 | 1. DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；2. JB/T 6484-2016《变压器用储油柜》 |  | 1. 巡检时观察油位随温度变化的线性度；2. 按年度计划进行呼吸管路通气试验。 | 呼吸管路永久变形或内部锈蚀无法疏通时更换；胶囊经多次调整仍发生粘连则报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 油枕胶囊 | 高压厂用变压器 | 补偿油体积变化，隔离空气，防止油劣化 | 是 | 胶囊材料老化 | 化学 | 轻微/一般 | 长期接触热油及氧气，橡胶材质发生硬化、龟裂、弹性丧失，虽未破损但存在潜在破裂风险。 | 胶囊表面出现细微裂纹（需内窥镜检查）；气密性试验时微漏；材料硬度增加。 | 1. 材料硬度（邵氏A）：新胶囊40-50 HA，老化后 > 70 HA [物理]；2. 拉伸强度：初始值 ≥ 12 MPa，老化后下降 > 30% [物理]；3. 气密性：压力降 0.1-0.5 kPa/min 属轻度老化泄漏 [物理]。 | 1. 胶囊抽样送实验室做机械性能测试[离线]；2. 内窥镜目视检查表面裂纹[离线]；3. 定期气压试验[离线] | 气压试验泄漏率在0.1-0.5 kPa/min且表面可见细纹、或硬度测试 ≥ 70 HA，则判为材料老化，无需立即更换但需列入计划。 | 无需立即检修，结合大修周期整体更换胶囊。更换流程同破损故障。 | 1. 选用耐热等级高的胶囊材料；2. 控制变压器上层油温不超过85℃；3. 胶囊安装时涂滑石粉减少摩擦。 | 老化不影响运行时，暂时维持运行，缩短微水检测周期至每月1次。 | 可能突然破损，导致绝缘受潮和变压器故障。 | 1. JB/T 10112-2013《变压器用橡胶密封制品》；2. ISO 188:2011《硫化橡胶或热塑性橡胶加速老化和耐热性试验》 |  | 结合变压器大修（通常5-7年）进行胶囊寿命评估，更换老化胶囊。 | 按标准要求或制造商建议，胶囊使用年限达到规定值（12-15年）即强制报废；或硬度超75 HA、拉伸强度下降50%以上时报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 呼吸器硅胶变色失效 | 化学/环境 | 一般 | 呼吸器内硅胶因吸收水分过多而失去吸湿能力，由蓝色变为粉红色或白色，导致进入油枕的空气未经充分干燥，水分侵入变压器油，加速油质劣化。 | 硅胶颜色由蓝变粉红或白，油封杯油位过低，变压器油微水含量升高。 | 硅胶变色比例&gt;2/3[状态量]；变压器油微水含量&gt;25 mg/L[化学]；空气相对湿度&gt;60%进入呼吸器[环境] | 目视检查硅胶颜色[离线]；油化试验微水检测[离线]；在线微水传感器[在线] | 若硅胶变色超过2/3且油杯油位正常，则判断硅胶失效需更换；若同时变压器油微水超标，则确认水分已侵入变压器。 | 断开呼吸器管路，清除旧硅胶，填充新蓝色指示硅胶至指定高度，密封安装，检查油封杯油位至1/2。工具：活动扳手、新硅胶、密封胶。 | 定期检查硅胶颜色，保持油封杯油位，环境湿度高时缩短硅胶更换周期。 | 若无法立即更换硅胶，可在呼吸器进气口临时加装干燥剂包。 | 变压器油绝缘下降，可能导致内部局部放电或击穿。 | DL/T 572-2010《电力变压器运行规程》；GB/T 6451-2015《油浸式电力变压器技术参数和要求》 | 某电厂主变呼吸器硅胶未及时更换，导致油中微水超标，运行中发生匝间短路。 | 每月巡检观察硅胶颜色，当变色超过1/3时安排更换；油封杯清洗换油每半年一次。 | 呼吸器整体若外壳变形或腐蚀不可修复，或密封面无法恢复密封时报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 呼吸器油封杯堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 油封杯因杂质、油泥或昆虫堵塞，导致呼吸器无法正常呼气和吸气，变压器内部压力变化时呼吸不畅，可能形成负压或使压力释放阀误动，甚至损坏油枕胶囊。 | 油封杯内油面静止不波动，变压器呼吸声异常，储油柜内正/负压力报警。 | 油封杯油面无气泡波动[状态量]；变压器内部压力超出正常范围（正压 &gt;0.05 MPa或负压 &lt;-0.03 MPa）[物理] | 巡检观察油封杯气泡[离线]；压力变送器在线监测[在线] | 当变压器油温变化时，观察油封杯内是否有连续气泡产生；若无气泡且手触呼吸器管路无气流振动，则判断堵塞。 | 拆下油封杯盖，用清洗溶剂彻底清洗油封杯及连接管路，更换合格的变压器油至规定油位。工具：扳手、清洗剂、注油壶、新变压器油。 | 定期清洗油封杯，保持环境清洁，安装时管路避免进水。 | 可暂时拆下呼吸器，使变压器通过与大气相通的临时管路呼吸，但需增设防尘网；尽快修复。 | 变压器内部负压可能引起油箱变形、油位计指示失真、潜油泵气塞；严重时胶囊破裂。 | DL/T 572-2010；JB/T 6484-2016《变压器用储油柜》 | 某厂用变压器因呼吸器油封杯堵塞，造成油枕胶囊扁瘪破裂，油位计失灵。 | 每月巡检检查油封杯油位及清洁度，每半年拆洗油封杯并更换新油。 | 油封杯出现裂纹或连接管路腐蚀穿孔无法修复时报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 呼吸器法兰密封不严 | 机械/环境 | 一般 | 呼吸器与管路连接法兰的密封垫老化、松动或装配不正，导致空气未经硅胶干燥直接进入油枕，使呼吸器失效，外部湿气直接进入变压器。 | 法兰接合面有油迹或积尘，硅胶长期未变色但变压器油微水升高，可听见轻微吸气声。 | 法兰处肥皂水检测有持续气泡[物理]；硅胶干燥而变压器油微水增高（如微水&gt;25 mg/L）[化学] | 目视检查法兰积污[离线]；肥皂水涂抹查漏[离线]；油微水检测[离线] | 观察呼吸器硅胶长时间未变色，但变压器油微水持续升高；用肥皂水涂抹法兰接缝，若产生气泡则判定密封失效。 | 拆开法兰，检查密封垫，若老化或变形则更换新密封垫，均匀对称紧固螺栓至规定力矩，必要时在密封面涂抹密封胶。工具：扳手、新密封垫、密封胶。 | 安装后密封面均匀涂胶，法兰螺栓定期复紧，防止振动松动。 | 可在法兰处临时缠绕聚四氟乙烯密封带，轻微漏气可用密封胶临时封堵。 | 变压器油受潮加速，绝缘下降，可能导致内部放电。 | GB/T 6451-2015；DL/T 572-2010 | 某380V厂用变压器呼吸器法兰漏气，油介损短期内升高，被迫滤油。 | 巡视时检查法兰有无渗漏或积尘，每半年结合检修做密封性测试。 | 法兰面严重变形无法对齐密封，或管路接管根部腐蚀穿透时报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 呼吸器本体腐蚀或破损 | 机械 | 严重 | 呼吸器外壳因大气腐蚀、振动磨损或外力碰撞导致壁厚减薄、裂纹甚至孔洞，硅胶泄漏或丧失密封，外界未干燥空气直接进入变压器。 | 外壳明显锈蚀、变形，可见裂纹或孔洞，硅胶脱落或油封杯油位异常下降。 | 外壳壁厚减薄&gt;30%[物理]；穿透性裂纹长度&gt;5 mm[物理] | 外观目视检查[离线]；用卡尺测量壁厚[离线]；敲击听声检查内部脱层[离线] | 外观检查发现壁厚严重锈蚀减薄，或有穿透性裂纹、孔洞即判定本体失效。 | 更换同型号呼吸器总成：拆除旧呼吸器，清洁管路接口，安装新呼吸器，填充新硅胶和变压器油，检查密封。工具：扳手、密封垫、硅胶。 | 选用不锈钢或耐腐蚀材质，定期防腐涂漆，安装位置避免机械磕碰。 | 采用环氧树脂金属修补剂临时堵塞小孔或裂纹，并以不锈钢抱箍加固。 | 变压器油受潮劣化，可能引起匝间绝缘击穿或闪络。 | JB/T 6484-2016 | 沿海某电厂呼吸器选用普通碳钢，投运两年后外壳锈穿，导致变压器进水告警。 | 每月检查外观有无锈蚀、裂纹，每年进行防腐涂装；更换硅胶时一并检查内部。 | 本体壁厚腐蚀减薄超过原壁厚1/3，或出现贯通性裂纹、无法修复的变形时报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 呼吸器油封杯无油或油位过低 | 环境 | 轻微 | 油封杯中变压器油因挥发、泄漏或未及时补充，导致油位低于下限，空气未经过油封过滤直接进入硅胶罐，加速硅胶污染和失效，并失去阻止灰尘功能。 | 油封杯油位低于刻度下限，杯壁积垢，硅胶表面附有灰尘。 | 油位低于最低油位刻度线[状态量]；硅胶表面积尘明显[物理] | 目视检查油位[离线] | 巡检发现油位低于最低油位刻度线，即需补油。 | 添加合格的变压器油至油封杯规定油位线（通常在1/2处）。工具：注油壶、变压器油。 | 每月巡检补充油位，保持油位在1/3至1/2之间；定期清洗油封杯。 | 立即补充变压器油，若缺油严重可先补油再安排清洗。 | 硅胶吸湿能力下降、更换周期缩短，灰尘进入变压器油可能影响绝缘和散热。 | DL/T 572-2010 | 某厂变呼吸器油封杯长期未补油，导致硅胶急剧污染，半年更换三次硅胶。 | 每月巡检时检查油位，当低于1/3时补充；每半年彻底清洗油封杯并更换新油。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 呼吸器安装位置错误或管道接反 | 机械 | 严重 | 呼吸器安装时未按气流方向指示，将油封杯与硅胶罐位置颠倒，导致吸气时油封杯中的油被吸入硅胶罐，呼气时硅胶可能被吹入油杯，呼吸功能完全失效，变压器无法正常调节压力。 | 油封杯油被吸入硅胶罐使硅胶被油浸变色，油位急剧波动，变压器压力表指示异常，可能压力释放阀动作。 | 油封杯油大量进入硅胶罐[状态量]；硅胶被油浸湿变色[物理] | 目视检查呼吸器整体状况[离线] | 对比设备安装图，检查气流方向标识，若发现油从油封杯倒灌入硅胶罐或硅胶进入油杯，则诊断为装反。 | 按厂家图纸重新安装：排出错误管路，清理油封杯和硅胶罐，重新连接确保气流方向与箭头一致。工具：扳手。 | 安装前进行技术培训，明确呼吸器流向，并在管道上做明显标记。 |  | 变压器内外压力无法平衡，导致压力释放阀误动、油枕胶囊损坏或油位计失灵。 | JB/T 6484-2016 | 某施工队在安装厂用变压器呼吸器时将进出口接反，投运时因压力骤变导致压力释放阀喷油。 | 安装后投入运行前，核对气流方向标识，并做呼吸功能测试（如观察油杯气泡）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行导致轴承滚道、滚动体磨损，间隙增大，摩擦加剧，引起振动和噪声 | 电机运转时发出周期性“嗡嗡”或“咯噔”声，手摸端盖温度明显升高，风扇转速下降或不稳 | 振动速度有效值：>7.1 mm/s(警告)，>11.2 mm/s(危险) [物理]；轴承温度：>80℃(警告)，>95℃(停机) [物理]；轴承间隙：径向游隙超过原始值的2倍 [物理] | 振动在线监测[在线]；红外测温[带电]；定期听音棒或电子听诊器检查[离线]；停机后测量轴承径向游隙[离线] | 振动频谱中存在轴承特征频率(如内圈、外圈、滚动体、保持架故障频率)且幅值超过基线3倍，同时轴承温度超过80℃，即判定为轴承磨损故障。 | 更换同型号轴承：使用拉马拆卸旧轴承，清理轴颈，加热新轴承(油浴或感应加热至80-100℃)后安装，加注适量锂基润滑脂(填充量1/3-2/3)，测试绝缘及运转。 | 每3个月补充润滑脂，每次加油量不超过30g；每半年进行振动检测；控制环境粉尘和湿度。 | 若无备件，可临时清洗旧轴承并重新加脂，降低负荷短时运行。 | 磨损加剧可能导致转子扫膛、绕组短路或风扇叶片折断。 | GB/T 24610.1-2019 《滚动轴承 振动测量方法》 | 某电厂轴流风扇电机轴承磨损，未及时处理导致转子与定子铁芯摩擦，烧毁绕组。 | 日常巡检：每班用听音棒检查轴承噪声，红外测温仪监测温度，记录振动数据。 | 当轴承径向游隙超过新品游隙的3倍，或振动速度超过11.2 mm/s且无法通过更换润滑脂消除，或轴承内外圈出现剥落、裂纹时，应报废电机或更换轴承。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 导线绝缘漆膜破损，相邻线圈或匝间直接接触形成短路环，导致电流激增、局部过热，迅速烧毁绕组 | 电机启动困难，运行时电流表大幅摆动，绕组局部冒烟或发出焦臭味，保护开关跳闸 | 三相电流不平衡度：>10% [电气]；绕组直流电阻不平衡：相间差>2% [电气]；绝缘电阻：<0.5 MΩ(500V兆欧表) [绝缘]；匝间冲击耐压试验：波形出现明显畸变[绝缘] | 钳形表在线测量三相电流[带电]；停机绝缘电阻测试[离线]；直流电阻测试仪[离线]；匝间冲击耐压测试仪[离线] | 三相电流不平衡超过10%，且直流电阻相间差值超过2%，并在匝间冲击试验中出现放电波形畸变，即可确诊。绝缘电阻低而吸收比<1.3亦可辅助判断。 | 重新下线：拆卸电机，记录原始绕组数据，清除旧绕组，清洗铁芯槽，按原数据绕制线圈并嵌线，浸渍绝缘漆并烘干。 | 定期检测绝缘电阻与吸收比，每半年至少一次；保持电机内部清洁干燥；防止频繁启动和过载。 | 若仅少数线圈短路且位置明确，可临时甩掉该组线圈，降低功率运行，尽快安排彻底修复。 | 短路高温可迅速蔓延，烧毁整个绕组，甚至引发火灾。 | GB/T 20113-2006 《电气绝缘结构》 | 某水泵散热风扇电机因进水导致匝间短路，保护未及时动作，定子铁芯局部熔化。 | 日常巡检：检查电机是否过载，听运转声音有无异常电磁音，每月测量一次绝缘电阻。 | 当绝缘电阻低于0.5 MΩ且烘干处理后仍无法恢复，或绕组直流电阻不平衡超过5%，或匝间短路已造成铁芯严重烧损时，应整机报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 电机停运期间处于高湿环境或进水，导致绕组绝缘吸湿，绝缘电阻下降，泄漏电流增大 | 再次启动时跳闸，用兆欧表测量绝缘电阻偏低，电机内部可能有凝露水珠 | 绝缘电阻：<1 MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；吸收比(R60/R15)：<1.3 [绝缘]；介质损耗角正切tanδ：显著升高 [绝缘] | 定期绝缘电阻测试(停机后) [离线]；在线绝缘监测装置(可选) [在线] | 绝缘电阻小于1 MΩ，且吸收比小于1.3，同时环境湿度高于90%或电机有明显进水痕迹，排除其他接地故障后，可判定为受潮。 | 干燥处理：使用外部热风加热，或通入低压直流电(约为额定电流的10-15%)进行铜损加热，控制绕组温度不超过70℃，持续烘干直至绝缘电阻回升至10 MΩ以上并稳定。 | 停机时电机内部放置防潮剂；安装空间加热器（湿度>70%时自动投入）；定期绝缘测试（每月一次）。 | 可拆下电机端盖，用干燥压缩空气吹扫内部，自然通风晾干。 | 长期受潮会导致绝缘层老化、发脆，引发匝间短路或对地击穿。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某沿海电站通风扇电机因雨季停运受潮，启动时发生对地击穿。 | 日常巡检：检查电机密封性，测量绝缘电阻，停机时加热器是否正常；长期停用前应进行干燥和密封处理。 | 绝缘材料严重分层、酥脆，或多次受潮后绝缘电阻无法恢复到10 MΩ以上，则应报废绕组或整机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 转子不平衡 | 机械 | 严重 | 风扇叶片积灰不均匀、叶片变形或破损、平衡块脱落，导致转子质量分布不均，产生离心力 | 电机运行时整机振动明显，尤其水平方向振动大，转速稳定时振动也持续，叶片可观察到摆动 | 振动速度：水平方向振动值>4.5 mm/s [物理]；振动相位：在转速频率(1X)处基频振动占主导 [物理]；位移幅值：>0.05 mm (相对) [物理] | 便携式振动分析仪现场监测 [离线]；在线振动监控系统 [在线] | 振动频谱中1X(转频)分量占振动总量70%以上，且振动值随转速升高而增大，相位稳定。停机检查叶片积灰、变形或平衡块缺失即可确诊。 | 清除叶片积灰，矫正变形叶片或更换损坏叶片，然后做动平衡试验：在风扇叶轮上添加或去除平衡块，直至残余不平衡量符合G6.3级。 | 定期清扫叶片(每3个月)；检查叶片有无裂纹、变形；风机入口加装过滤网减少积尘。 | 若现场无法立即平衡，可适当降低风机转速运行，振动会明显减小。 | 长期剧烈振动会导致轴承、端盖、地脚螺栓等多处损坏。 | ISO 1940-1:2003 《机械振动 转子平衡品质要求》 | 某散热器风扇因叶片断裂一块，振动超标导致电机地脚螺栓断裂。 | 日常巡检：用振动笔测量振动值，目视检查叶片状态，清扫叶轮。 | 当叶轮变形或破损无法修复，或经多次平衡仍达不到G6.3级，且振动持续超标时，应更换叶轮或整机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 过热 | 热 | 严重 | 通风不良、过载、轴承润滑不良、电源电压过高或过低等导致电机温升超过绝缘等级允许值 | 电机表面烫手（外壳温度>90℃），绝缘漆味，转速可能下降，热保护动作跳闸 | 绕组温度(内埋PTC)：>130℃(B级绝缘报警) [物理]；外壳温度：>80℃(报警) [物理]；电流值：持续>1.05倍额定电流[电气] | 红外热像仪巡检[带电]；内埋PTC经温控器监测[在线]；钳形表测电流[带电] | 电机外壳温度超过允许温升(如B级绝缘温升限80K，环境40℃则外壳最高不超过120℃)且电流长期超过额定值，或通风道堵塞，可判定过热。若轴承温度过高需与轴承故障联判。 | 清理风罩、风道及电机外壳灰尘，检查风扇叶片是否完好；测量电源电压调整至额定值；确认负载无卡涩；若轴承不良则更换轴承。 | 定期清理风道和过滤网；监测电流不超载；确保电压偏差在±5%内；安装温控保护。 | 可加装临时冷却风扇吹风，或降低负载运行。 | 持续过热加速绝缘老化，导致匝间短路或对地击穿。 | GB/T 1032-2012 《三相异步电动机试验方法》 | 某风机因风道被棉絮堵塞，电机长期过热导致绝缘焦化，绕组烧毁。 | 日常巡检：每班检查电机表面温度、电流，每周清扫风罩。 | 若电机绕组因过热导致绝缘严重变色、脆化或碳化，即使勉强运行也应报废绕组。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行导致轴承滚道、滚动体磨损，间隙增大，摩擦加剧，引起振动和噪声 | 电机运转时发出周期性“嗡嗡”或“咯噔”声，手摸端盖温度明显升高，风扇转速下降或不稳 | 振动速度有效值：>7.1 mm/s(警告)，>11.2 mm/s(危险) [物理]；轴承温度：>80℃(警告)，>95℃(停机) [物理]；轴承间隙：径向游隙超过原始值的2倍 [物理] | 振动在线监测[在线]；红外测温[带电]；定期听音棒或电子听诊器检查[离线]；停机后测量轴承径向游隙[离线] | 振动频谱中存在轴承特征频率(如内圈、外圈、滚动体、保持架故障频率)且幅值超过基线3倍，同时轴承温度超过80℃，即判定为轴承磨损故障。 | 更换同型号轴承：使用拉马拆卸旧轴承，清理轴颈，加热新轴承(油浴或感应加热至80-100℃)后安装，加注适量锂基润滑脂(填充量1/3-2/3)，测试绝缘及运转。 | 每3个月补充润滑脂，每次加油量不超过30g；每半年进行振动检测；控制环境粉尘和湿度。 | 若无备件，可临时清洗旧轴承并重新加脂，降低负荷短时运行。 | 磨损加剧可能导致转子扫膛、绕组短路或风扇叶片折断。 | GB/T 24610.1-2019 《滚动轴承 振动测量方法》 | 某电厂轴流风扇电机轴承磨损，未及时处理导致转子与定子铁芯摩擦，烧毁绕组。 | 日常巡检：每班用听音棒检查轴承噪声，红外测温仪监测温度，记录振动数据。 | 当轴承径向游隙超过新品游隙的3倍，或振动速度超过11.2 mm/s且无法通过更换润滑脂消除，或轴承内外圈出现剥落、裂纹时，应报废电机或更换轴承。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 导线绝缘漆膜破损，相邻线圈或匝间直接接触形成短路环，导致电流激增、局部过热，迅速烧毁绕组 | 电机启动困难，运行时电流表大幅摆动，绕组局部冒烟或发出焦臭味，保护开关跳闸 | 三相电流不平衡度：>10% [电气]；绕组直流电阻不平衡：相间差>2% [电气]；绝缘电阻：<0.5 MΩ(500V兆欧表) [绝缘]；匝间冲击耐压试验：波形出现明显畸变[绝缘] | 钳形表在线测量三相电流[带电]；停机绝缘电阻测试[离线]；直流电阻测试仪[离线]；匝间冲击耐压测试仪[离线] | 三相电流不平衡超过10%，且直流电阻相间差值超过2%，并在匝间冲击试验中出现放电波形畸变，即可确诊。绝缘电阻低而吸收比<1.3亦可辅助判断。 | 重新下线：拆卸电机，记录原始绕组数据，清除旧绕组，清洗铁芯槽，按原数据绕制线圈并嵌线，浸渍绝缘漆并烘干。 | 定期检测绝缘电阻与吸收比，每半年至少一次；保持电机内部清洁干燥；防止频繁启动和过载。 | 若仅少数线圈短路且位置明确，可临时甩掉该组线圈，降低功率运行，尽快安排彻底修复。 | 短路高温可迅速蔓延，烧毁整个绕组，甚至引发火灾。 | GB/T 20113-2006 《电气绝缘结构》 | 某水泵散热风扇电机因进水导致匝间短路，保护未及时动作，定子铁芯局部熔化。 | 日常巡检：检查电机是否过载，听运转声音有无异常电磁音，每月测量一次绝缘电阻。 | 当绝缘电阻低于0.5 MΩ且烘干处理后仍无法恢复，或绕组直流电阻不平衡超过5%，或匝间短路已造成铁芯严重烧损时，应整机报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 电机停运期间处于高湿环境或进水，导致绕组绝缘吸湿，绝缘电阻下降，泄漏电流增大 | 再次启动时跳闸，用兆欧表测量绝缘电阻偏低，电机内部可能有凝露水珠 | 绝缘电阻：<1 MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；吸收比(R60/R15)：<1.3 [绝缘]；介质损耗角正切tanδ：显著升高 [绝缘] | 定期绝缘电阻测试(停机后) [离线]；在线绝缘监测装置(可选) [在线] | 绝缘电阻小于1 MΩ，且吸收比小于1.3，同时环境湿度高于90%或电机有明显进水痕迹，排除其他接地故障后，可判定为受潮。 | 干燥处理：使用外部热风加热，或通入低压直流电(约为额定电流的10-15%)进行铜损加热，控制绕组温度不超过70℃，持续烘干直至绝缘电阻回升至10 MΩ以上并稳定。 | 停机时电机内部放置防潮剂；安装空间加热器（湿度>70%时自动投入）；定期绝缘测试（每月一次）。 | 可拆下电机端盖，用干燥压缩空气吹扫内部，自然通风晾干。 | 长期受潮会导致绝缘层老化、发脆，引发匝间短路或对地击穿。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某沿海电站通风扇电机因雨季停运受潮，启动时发生对地击穿。 | 日常巡检：检查电机密封性，测量绝缘电阻，停机时加热器是否正常；长期停用前应进行干燥和密封处理。 | 绝缘材料严重分层、酥脆，或多次受潮后绝缘电阻无法恢复到10 MΩ以上，则应报废绕组或整机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 转子不平衡 | 机械 | 严重 | 风扇叶片积灰不均匀、叶片变形或破损、平衡块脱落，导致转子质量分布不均，产生离心力 | 电机运行时整机振动明显，尤其水平方向振动大，转速稳定时振动也持续，叶片可观察到摆动 | 振动速度：水平方向振动值>4.5 mm/s [物理]；振动相位：在转速频率(1X)处基频振动占主导 [物理]；位移幅值：>0.05 mm (相对) [物理] | 便携式振动分析仪现场监测 [离线]；在线振动监控系统 [在线] | 振动频谱中1X(转频)分量占振动总量70%以上，且振动值随转速升高而增大，相位稳定。停机检查叶片积灰、变形或平衡块缺失即可确诊。 | 清除叶片积灰，矫正变形叶片或更换损坏叶片，然后做动平衡试验：在风扇叶轮上添加或去除平衡块，直至残余不平衡量符合G6.3级。 | 定期清扫叶片(每3个月)；检查叶片有无裂纹、变形；风机入口加装过滤网减少积尘。 | 若现场无法立即平衡，可适当降低风机转速运行，振动会明显减小。 | 长期剧烈振动会导致轴承、端盖、地脚螺栓等多处损坏。 | ISO 1940-1:2003 《机械振动 转子平衡品质要求》 | 某散热器风扇因叶片断裂一块，振动超标导致电机地脚螺栓断裂。 | 日常巡检：用振动笔测量振动值，目视检查叶片状态，清扫叶轮。 | 当叶轮变形或破损无法修复，或经多次平衡仍达不到G6.3级，且振动持续超标时，应更换叶轮或整机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 过热 | 热 | 严重 | 通风不良、过载、轴承润滑不良、电源电压过高或过低等导致电机温升超过绝缘等级允许值 | 电机表面烫手（外壳温度>90℃），绝缘漆味，转速可能下降，热保护动作跳闸 | 绕组温度(内埋PTC)：>130℃(B级绝缘报警) [物理]；外壳温度：>80℃(报警) [物理]；电流值：持续>1.05倍额定电流[电气] | 红外热像仪巡检[带电]；内埋PTC经温控器监测[在线]；钳形表测电流[带电] | 电机外壳温度超过允许温升(如B级绝缘温升限80K，环境40℃则外壳最高不超过120℃)且电流长期超过额定值，或通风道堵塞，可判定过热。若轴承温度过高需与轴承故障联判。 | 清理风罩、风道及电机外壳灰尘，检查风扇叶片是否完好；测量电源电压调整至额定值；确认负载无卡涩；若轴承不良则更换轴承。 | 定期清理风道和过滤网；监测电流不超载；确保电压偏差在±5%内；安装温控保护。 | 可加装临时冷却风扇吹风，或降低负载运行。 | 持续过热加速绝缘老化，导致匝间短路或对地击穿。 | GB/T 1032-2012 《三相异步电动机试验方法》 | 某风机因风道被棉絮堵塞，电机长期过热导致绝缘焦化，绕组烧毁。 | 日常巡检：每班检查电机表面温度、电流，每周清扫风罩。 | 若电机绕组因过热导致绝缘严重变色、脆化或碳化，即使勉强运行也应报废绕组。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 轴承卡死（抱轴） | 机械 | 危急 | 严重缺油、轴承保持架碎裂、异物进入滚道或过热导致滚动体与滚道熔焊，转子无法转动 | 电机发出异常尖叫声后突然停转，电源侧电流剧增至堵转电流，保护跳闸；盘动转子完全无法转动 | 盘车力矩：无法盘动或需远超正常力矩（正常<0.5 N·m）[物理]；堵转电流：5-7倍额定电流[电气]；轴承温度：短时间内超过120℃[物理] | 定期巡检听音[离线]；热保护及过流保护动作记录[在线]；停机后手动盘车检查[离线] | 电机运转中突然堵转跳闸，手动盘车转子完全卡死，拆开端盖可见轴承变色、保持架散落或滚道熔结，即可确诊为抱轴。 | 拆除损坏轴承，清理轴颈，检查转子轴是否弯曲，更换同型号新轴承，不得修复再利用；如轴颈拉伤需堆焊车削修复。 | 严格执行定期补充润滑脂周期(每2000运行小时)；轴承安装时确保对中；防止电机进水、进尘；监测轴承温度趋势。 | 无临时处理方法，必须停机更换轴承后恢复。 | 抱轴瞬间冲击可能造成轴颈受损、风扇叶片损坏、绕组受大电流冲击烧毁。 | GB/T 24610.1-2019；ISO 15243:2017 《滚动轴承 损伤与失效 术语、特征和原因》 | 某冷却风扇电机因缺油运行导致轴承保持架断裂，钢球卡死，电机堵转烧毁。 | 日常巡检：每班测轴承温度，每周用听音棒监听异响，按周期补充或更换润滑脂。 | 轴承发生卡死后，必须更换轴承；若轴颈磨损深度超过0.2mm或转子轴弯曲无法校正，则整机报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 启动电容失效（单相电机） | 电气 | 一般 | 单相散热器风扇电机所配启动或运行电容因长期运行、高温或电压波动导致容量衰减、击穿或开路 | 电机通电后不起动，只发出“嗡嗡”声，手拨动叶片可运行但转向不定；电容外壳鼓包、开裂或漏液 | 电容容量：低于额定值的-10%以上[电气]；电容绝缘电阻：<1000 MΩ[绝缘]；电机启动电流长时间持续但转子不转[电气] | 电容表测量容量[离线]；绝缘电阻表测电容绝缘[离线]；目视外观检查[离线] | 单相电机通电后不起动但有交流声，用万用表或电容表测电容容量明显低于标称值，或完全无容量，更换同规格电容后电机正常启动，即判定电容失效。 | 更换同容量、同耐压等级的新电容，注意放电后再操作；若引线氧化则一并更换接线端子。 | 选用耐温耐压等级高于实际工况的电容；每半年检测电容容量一次；避免频繁启停。 | 无同规格备件时，可并联多只小电容凑够容量临时运行，但需尽快更换标准件。 | 电容失效导致电机无法正常启动，长时间堵转将烧毁绕组。 | JB/T 7112-2010 《单相异步电动机用电容器》 | 某配电室轴流风机电容干涸，电机无法自启动，因无报警导致柜内超温。 | 日常巡检：半年一次电容测量，查看电容外观无鼓包。 | 电容容量衰减超过-15%，或外壳鼓包、漏液，应直接报废；若因电容损坏导致绕组烧毁，则电机也应报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 电源缺相运行 | 电气 | 严重 | 三相电机供电一相熔断器熔断、接线松动或接触器触点烧坏，导致单相运行，另外两相电流激增 | 电机运行时声音异常，振动增大，转速下降，外壳迅速发热，未烧断相电流超出额定值1.5倍以上，热保护动作 | 三相电流值：缺相相电流为0，另一相电流达额定值1.7-2倍[电气]；三相电压：缺相相电压大幅下降或为零[电气]；负序电流分量显著增大[电气] | 在线电压、电流监测[在线]；钳形表现场测量三相电流[带电] | 三相电流严重不平衡，其中一相电流为零或接近零，另两相电流明显升高并伴有电机振动、过热，即可判定缺相运行。 | 检查电源回路：紧固接线端子，更换熔断器，修理或更换接触器触点，测量三相电源恢复正常后试机。 | 装设断相保护器或三相不平衡保护；定期紧固主回路接线端子；每半年测量三相电压和电流。 | 若无法立即恢复，应停机，严禁缺相运行。 | 单相运行几分钟即可烧毁绕组，导致电机报废。 | GB/T 14048.4-2020 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》 | 某风机接线盒内B相端子氧化松动，导致缺相运行，电机绕组烧毁。 | 日常巡检：每月检查接线端子温升和紧固情况，热继电器整定值是否合理。 | 若因缺相运行导致绕组绝缘烧损、铁芯局部过热变色，则整机不可修复，应报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 接线端子烧损 | 电气/热 | 严重 | 电机接线柱或连接片因氧化、松动导致接触电阻增大，大电流通过时产生高温，使端子熔化、绝缘烧焦 | 接线盒附近有焦糊味，接线柱变色、绝缘层碳化，电机运行电流不稳定，接触处温度异常高 | 接线柱接触电阻：>50 μΩ(或比正常值高10倍) [电气]；接点温升：>65 K [物理]；热成像显示局部热点温度>150℃[物理] | 红外热像仪巡检[带电]；停机后毫欧表测量接触电阻[离线]；紧固力矩检查[离线] | 电机外壳接线盒附近温度异常，红外成像发现接线端子处形成局部高温点，停机测量该点接触电阻远超标准值，或发现端子氧化、变色，即可判定。 | 拆下损坏端子，打磨导线与接线面，更换同规格新端子并涂抹抗氧化导电膏，按规定力矩(如M8螺栓力矩15-20 N·m)紧固，测量接触电阻合格后绝缘包扎。 | 定期红外测温巡检（每月），每年紧固接线端子一次；接线盒密封防潮；选用带防松结构的连接件。 | 若端子烧损严重但导线尚有余量，可临时剪除烧损段重新压接，但必须控制温升。 | 端子烧损产生的电弧可能引发相间短路，或烧毁接线盒引起火灾。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某厂风扇电机接线盒内螺栓松动，长期运行后端子熔断，电机缺相烧毁。 | 日常巡检：每季检查接线盒密封、变色，红外测温端子温度不超过80℃。 | 若接线柱熔损导致电机引出线过短无法重接，或接线盒严重碳化无法绝缘隔离，应更换电机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 冷却风机 | 低压厂用变压器 | 用于干式变压器的强制风冷 | 否 | 搜索信息不可用 |  |  | 搜索结果返回计划用量超限错误，无法获取冷却风机故障知识数据 | 无可用故障征兆
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘垫块 | 低压厂用变压器 | 支撑和隔离绕组，保证电气间隙 | 是 | 绝缘垫块故障调研
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 真空断路器 | 中压开关柜 | 接通和分断正常负荷及故障电流 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 真空灭弧室 | 真空断路器 | 在真空中熄灭电弧，实现电路开断 | 是
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 分合闸线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长时间通电发热，绝缘老化短路或匝间短路；机构卡涩导致线圈过载；辅助开关切换不到位导致线圈带电时间过长。 | 分合闸操作失灵；控制回路熔断器熔断；线圈外包绝缘有焦糊味或变色。 | 线圈直流电阻<标称值80%或>120%[电气]；绝缘电阻<1MΩ[绝缘]；线圈表面温升>65K[热]。 | 停电测量直流电阻[离线]；兆欧表测绝缘电阻[离线]；红外热像仪测温[带电]。 | 测量线圈电阻，若为无穷大则断线；若低于80%标称值则匝间短路；绝缘电阻<1MΩ判定绝缘损坏。 | 更换同型号新线圈；检查并修复机构卡涩点；调整辅助开关切换角度；使用力矩扳手紧固接线端子（力矩按标准）。 | 每年测量线圈电阻与绝缘；定期检查辅助开关触点；控制回路加装延时保护模块。 | 临时拆除线圈并短接其非关键功能回路，手动操作方式替代（仅限非远控需求时）。 | 可能导致断路器拒动或误动，扩大停电范围。 | DL/T 615-2013 《高压交流断路器参数选用导则》 | 某厂高压开关柜合闸线圈因辅助开关接点烧蚀致长时间通电烧毁，合闸失败。 | 每季度检查线圈外观及接线；每年测绝缘电阻；定期传动试验。 | 线圈绝缘电阻<0.5MΩ且无法干燥恢复；直流电阻偏差>±20%；线圈骨架有裂纹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 弹簧储能不到位 | 机械 | 严重 | 储能电机电源异常、电机损坏、传动齿轮磨损或卡涩、合闸弹簧疲劳断裂或棘轮棘爪卡滞。 | 储能时间延长或不储能；储能指示灯不亮或闪烁；“未储能”信号持续；手动储能困难。 | 储能电机电流>额定值150%[电气]；储能时间>30秒[物理]；弹簧自由长度<标称值95%[物理]。 | 钳形表测电机电流[带电]；秒表测储能时间[带电]；停机检查弹簧外观及自由长度[离线]。 | 电机电流过大且储能时间超限，判定机械卡涩或齿轮损坏；电机电流为零则查电源及电机；弹簧变形或长度缩短判定疲劳。 | 拆解传动机构，清洗并润滑齿轮（二硫化钼润滑脂）；修复或更换磨损棘轮棘爪；更换断裂弹簧；调整行程开关位置。 | 每月检查储能电机回路；每年检查传动机构并加润滑脂；定期更换储能弹簧（5-8年）。 | 手动储能至工作位置并闭锁电动回路，现场安排专人值守（仅限紧急情况且满足安全要求）。 | 断路器无法电动合闸，影响系统快速恢复供电。 | GB 1984-2014 《高压交流断路器》 | 某变电站弹簧机构因棘轮牙齿磨损致储能过程中多次打滑，无法完成储能。 | 每月听储能声音判断有无异响；每年检查弹簧及传动件，清理旧脂并加新脂。 | 弹簧永久变形>2%；齿轮或棘轮磨损厚度>原厚度的20%；储能电机绝缘电阻<0.5MΩ。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 液压机构渗漏油 | 机械/环境 | 一般 | 密封圈老化、管路接头松动、储能缸壁磨损或焊缝破裂，导致液压油渗漏，系统压力下降。 | 油位计指示缓慢下降；机构箱底部有油迹；打压频繁；压力表指针波动大。 | 24h内打压次数>3次[状态量]；油位低于下限刻度[物理]；系统压力下降值>10%额定压力[物理]。 | 目视检查油迹[带电]；记录打压次数和压力变化[在线]；油位巡检[带电]。 | 打压频次和油位持续下降即存在渗漏；用肥皂水涂抹可疑部位查气泡定位漏点。 | 擦净机构箱，找出漏点：接头泄漏则紧固或更换组合垫；密封圈泄漏则更换，装配时涂抹液压油并保证静洁；更换并补充同型号液压油（10号航空液压油），排气。 | 每年检查密封状况；使用力矩扳手定期检查接头紧固度；定期更换密封圈（结合大修，6-8年）。 | 临时加外接补充油泵并锁定自动打压回路，派人连续监控（不推荐，仅短期维持运行）。 | 压力过低导致断路器机械闭锁，无法分合闸。 | DL/T 595-2016 《六氟化硫电气设备气体监督导则》（虽为SF6，但其机构液压部分可参考） / 厂家维护手册 | 某站液压机构因高压油管接头O形圈老化，每日打压5次，压力低闭锁。 | 每日巡检记录油位和打压次数；每季度清洁机构箱并检查有无油迹；每半年检查接头紧固。 | 储能缸磨损深度>0.2mm；金属油管壁厚减薄>30%；油泵效率低于额定70%。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 辅助开关切换不良 | 电气/控制 | 一般 | 辅助开关触头氧化、脏污、烧损，或传动连杆变形、行程开关位置偏移，导致控制回路信号切换不可靠。 | 开关位置指示异常（与实际不符）；出现“控制回路断线”信号；分合闸控制失灵。 | 辅助开关接触电阻>100mΩ[电气]；切换行程与操动机构主行程偏差>2mm[物理]；绝缘电阻<10MΩ[绝缘]。 | 万用表低电阻档测接触电阻[离线]；检查切换角度及行程[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 转换开关切换时，常开/常闭触点通断逻辑与机构机械位置不一致即判定为故障；接触电阻超标判定老化。 | 用无水乙醇清理触头或更换辅助开关模块；调整传动拉杆长度或切换位置，保证切换行程匹配；紧固端子。 | 选用银合金触头辅助开关；机构大修时同期更换辅助开关；引入双位置接点冗余。 | 通过就地机械位置指示辅助判断，必要时拆除非关键联锁接点短接（需严格审批并加强监护）。 | 造成断路器非全相运行或事故跳闸后越级跳闸。 | GB/T 11022-2020 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 某线路开关合闸后后台显示“分位”，原因为辅助开关连杆弯曲，切换提前，导致位置错误。 | 每季度清扫辅助开关；每半年检查传动连杆及切换角度；每次操作后观察位置指示灯一致性。 | 辅助开关壳体有裂纹；触头磨损厚度>0.5mm；绝缘电阻<5MΩ；传动部件塑性变形。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 拒分/拒合 (机构卡涩) | 机械 | 危急 | 操动机构传动连杆、轴销、凸轮等出现锈蚀、变形、润滑脂干涸或异物卡滞，导致操作功无法传递，断路器拒动。 | 分闸或合闸命令发出后，断路器保持原状态；监测电流无变化或仅有分合闸线圈动作声无机构运动声。 | 分合闸动作电压正常但线圈电流波形异常（如电流峰值低、持续时间长）[电气]；机构运动时间超差[物理]。 | 开关机械特性测试仪测分合闸速度和行程[离线]；线圈电流波形记录[离线]。 | 动作电压合格但速度明显降低或行程不足，且无音视频记录到运动，判定机构卡涩；电流波形平缓无冲击峰值可辅助判断。 | 解体机构，清洗所有转动部件，除去锈蚀；用细油石打磨毛刺；更换变形轴销；涂抹低温宽温润滑脂；调整机构间隙至厂家规定值。 | 机构箱装设除湿加热器；选用高滴点润滑脂；定期空操试验；执行防卡涩检查。 | 紧急时可尝试手动解锁并机械振动（敲击）机构外壳释放卡涩，但风险高，非专业人员严禁操作。 | 线路或元件故障时保护动作拒分，将烧毁设备甚至引起系统稳定破坏；拒合则延长停电时间。 | DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂机组出口断路器因连杆连接轴锈死，事故时拒分，导致发电机严重受损。 | 每2年对机构做一次小修，清洗并润滑；每月进行机构箱防潮检查；每周做一次电动分合闸试验（有条件时）。 | 轴孔配合间隙大于设计间隙2倍；连杆腐蚀深度>原厚度15%；操动机构整体不可修复的卡涩。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 分合闸速度异常 | 机械 | 严重 | 缓冲器失效（如油缓冲缺油、部件磨损）、弹簧拉力调整不当、液压机构压力异常，导致分合闸速度偏高或偏低。 | 分合闸操作时声响异常（过响或沉闷）；开断后主触头有明显弹跳；机械特性测试速度超标。 | 合闸速度偏差>±10%额定值[物理]；分闸速度偏差>±10%额定值[物理]；触头弹跳时间>2ms[物理]。 | 开关机械特性测试仪[离线]；配用加速度传感器测速[带电/在线]。 | 实测速度超出厂家规定±10%范围即为异常；同时检查缓冲器回油或漏油判断缓冲失效。 | 调整分闸弹簧或合闸弹簧的预压缩量；更换失效缓冲器或补充缓冲油；调整液压机构工作压力至额定值。 | 每3年测试机械特性并调整；缓冲器定期补充油；避免频繁操作。 | 若速度偏差非危急，可暂调整操作顺序，安排停运后彻底检修。 | 速度过高导致机构冲击损坏或灭弧室爆炸；速度过低导致灭弧失败、触头烧损。 | Q/GDW 740-2012 《高压开关设备机械特性在线监测装置技术规范》 | 某站GIS断路器分闸速度超标，拉断绝缘拉杆，故障扩大。 | 结合预防性试验，每3年进行机械特性测试；每次操作后注意聆听声音。 | 缓冲器缸体磨损量>0.1mm或漏油无法修复；弹簧自由长度变化>5%；分合闸速度经调整仍无法满足要求。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 低压交直流电源故障 | 电气 | 轻微 | 控制电源空气开关跳闸、整流桥故障、蓄电池组亏电，导致控制回路失电或电压异常，机构无法动作。 | "控制回路断线"告警；分合闸指示灯熄灭；当地综保装置显示控制母线电压异常。 | 控制母线电压<85%额定电压或>110%额定电压[电气]；蓄电池组端电压<90%额定电压[电气]。 | 综保装置电压监测[在线]；万用表测量控制母线电压[离线]；充电模块监测[在线]。 | 电压值低于85%额定电压即判欠压；检查空气开关位置及整流模块运行指示灯。 | 查找并隔离故障点（如短路、接地）；更换跳闸的直流空开或损坏的整流模块；测试蓄电池组并更换落后单节电池。 | 直流系统配备绝缘监测装置；每季度蓄电池核对性充放电；定期检查充电模块。 | 使用便携式直流电源临时接入控制回路维持运行（需有同期并接装置）。 | 导致保护拒动，扩大事故；断路器拒分。 | DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 | 某站因蓄电池组单节短路，控制母线电压跌至70%，造成故障时断路器拒动。 | 每月测量直流母线电压；每季度蓄电池巡检（电压、内阻）；半年检查充电装置。 | 蓄电池容量低于标称容量80%；充电模块输出纹波系数>0.5%且无法修复；直流母线绝缘电阻<100kΩ。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 机构箱受潮凝露 | 环境/绝缘 | 一般 | 机构箱密封条老化、箱体锈蚀孔洞、加热器损坏，内部湿度大，凝露导致绝缘下降、机构件锈蚀。 | 箱内有水珠；绝缘子表面有凝露；二次接线端子排有铜绿；频繁误报控制回路接地。 | 相对湿度长期>80%[物理]；箱内端子排绝缘电阻<5MΩ[绝缘]。 | 温湿度传感器[在线]；目测巡检[带电]；兆欧表测绝缘[离线]。 | 湿度传感器读数持续>80%且箱内可见凝露，判受潮；绝缘电阻显著下降且外观有锈迹。 | 更换箱体密封条；补焊或更换锈穿部位；修复或更换加热器；清扫干燥箱内，喷涂三防漆。 | 机构箱顶部设防雨檐；定期检查密封条和加热器功能；雨季加强通风除湿。 | 加装临时除湿机；必要时用干燥压缩空气吹干二次回路。 | 造成控制回路接地短路，绝缘拉杆闪络，机构误动。 | DL/T 593-2016 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 | 某沿海站因机构箱密封不良，凝露导致微动开关绝缘击穿，开关误分闸。 | 每月清扫机构箱；每季度检查密封条完好性；每年雨季前检查加热器并投运；湿度大时加强巡检。 | 箱体锈蚀深度>1/3壁厚；密封条永久变形无法复原；箱内绝缘件表面不可恢复的爬电痕迹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件接触不良 | 电气/机械 | 一般/严重 | 插针与插孔表面氧化、污染物附着或弹性元件疲劳，导致接触电阻增大，形成局部过热或信号中断。长期振动或热胀冷缩加剧微动磨损。 | 回路电压波动、信号闪断、局部过热、红外测温显示插接件温度异常升高，偶发控制失灵。 | 接触电阻（>规定值的1.2倍）[电气]；插拔力（<初始力的60%）[物理]；温升（>60K）[物理]。 | 红外热像仪定期扫描[在线/带电]；接触电阻测试仪逐对测量[离线]；目视检查氧化、变色[离线]。 | 当接触电阻超过标称值1.2倍且温升超过60K，或回路压降超过额定电压3%时，判定接触不良。 | 断电后拆下插接件，使用专用清洁剂清洗插针插孔，涂敷导电膏，若弹性元件疲劳则更换整个插接件。工具：防静电刷、无水乙醇、万用表、插拔力测试仪。 | 选用镀金或镀银接点；安装环境控制湿度；定期紧固并涂抹防氧化剂。 | 临时短接或旁路故障接点（仅限非保护回路），加强散热。 | 导致保护误动或拒动、电机缺相、控制系统失灵。 | GB/T 5095.2-1997；DL/T 596-2021 | 某电厂6kV开关柜二次插接件接触电阻达500μΩ（标准100μΩ），造成合闸线圈烧毁。 | 每半年测量接触电阻，每次检修清洁并检查弹性。 | 接触电阻超过标称值2倍且无法通过清洁恢复；插拔力低于初始值50%或插针磨损深度超过0.3mm。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插针弯曲变形 | 机械 | 一般 | 插拔操作不当、外力撞击或对插错位导致插针塑性变形，造成接触不良或对地绝缘距离减小。 | 插接困难、插拔力异常增大或减小，目视可见插针弯曲、倾斜，回路电阻增大。 | 插针垂直度（偏差>0.5mm）[物理]；接触电阻不对称（>平均值30%）[电气]。 | 目视检查借助放大镜[离线]；插拔力测试[离线]；塞规检查接触件缩针[离线]。 | 目视发现插针弯曲或插拔力超过上限1.5倍，结合接触电阻离散性>30%，判定为变形故障。 | 使用矫直工具修正弯曲插针（弯曲度>15°则更换）；更换整排插针需使用专用退针器和压接工具，保持间距均匀。 | 采用导向装置防错插；培训规范插拔操作；定期检查插针状态。 | 剔除弯曲严重的插针，用备用针位替代（若设计有余量）。 | 可能导致相邻插针短路、插接件壳体损坏。 | GB/T 5095.5-1997；DL/T 478-2013 | 某110kV变电站控制屏航空插头插针弯曲，导致开关跳闸信号丢失。 | 每次插合前检查插针，每年定期矫直。 | 插针弯曲角度超过15°且矫正后接触电阻仍超标；插针根部裂纹或镀层剥落。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 绝缘老化受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 插接件绝缘体（塑料、橡胶）长期高温、湿度或化学腐蚀作用下分解变质，绝缘电阻下降，可能引发相间或对地短路。 | 绝缘电阻测试值偏低，湿度大时出现闪络放电声，夜间可见微弱电晕，保护装置绝缘监测报警。 | 绝缘电阻（<1MΩ，1000V兆欧表）[电气]；介质损耗因数（>0.05）[电气]；局部放电量（>10pC）[电气]。 | 绝缘电阻测试仪定期测量[离线/带电]；目视检查裂纹、碳化痕迹[离线]；湿度传感器监测环境[在线]。 | 当绝缘电阻低于1MΩ（1000V测试），或泄漏电流大于10μA，且表面有严重裂纹或泛白时，判定绝缘老化受潮。 | 更换整个插接件绝缘体部件；若为受潮，用无水酒精清洗后60℃烘干2小时，复原后做耐压试验。工具：兆欧表、烘箱、耐压测试仪。 | 采用耐潮绝缘材料（如DMC模塑料）；密封圈定期更换；控制柜内安装除湿加热器。 | 临时用热风枪干燥，喷涂三防漆绝缘保护。 | 引发直流系统接地、保护误动、电弧短路烧毁开关柜。 | DL/T 596-2021；GB/T 14048.1-2012 | 某水电厂厂用变二次端子箱绝缘电阻降至0.5MΩ，导致差动保护误动跳机。 | 每季测量绝缘电阻，梅雨季加强除湿。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ且无法通过干燥恢复；绝缘体出现贯穿性裂纹或碳化痕迹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件过热烧损 | 热/电气 | 危急 | 接触电阻过大或过载导致接点严重发热，温度超过绝缘材料耐受极限，造成塑料熔化、金属退火，甚至起火。 | 插接件外壳变色、变形、有烧焦气味，绝缘材料熔融流出，相关回路电压电流异常，红外测温达数百摄氏度。 | 温升（>100K）[物理]；红外热像温度（>150℃）[物理]；回路电流（>1.2倍额定）[电气]。 | 红外成像仪在线监测[在线]；直接观察外观[离线]；测温蜡片变色[离线]。 | 红外温度超过150℃或发现外壳熔融、碳化痕迹，即使回路未跳闸，即判为过热烧损。 | 立即停电，更换整个插接件，清理烧损线头并重新压接；检查相关联的接触器、线缆是否损伤。工具：剥线钳、压线钳、红外测温枪。 | 定期紧固端子；清洁接点并涂抹导电膏；回路设计预留足够余量；安装过温监测装置。 | 切断该插接件负荷，临时跨接备用回路。 | 可能引发火灾、全厂停电事故。 | GB 14048.1-2012；DL/T 404-2018 | 某电厂380V抽屉开关二次插接件长期过流发热，熔融塑料引发相间短路，导致母线跳闸。 | 每月红外测温扫描，每年紧固清扫。 | 出现过热熔融、金属件退火变色即整组报废；绝缘部件碳化面积超过10%。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件腐蚀氧化 | 化学/环境 | 一般 | 环境中的H₂S、SO₂、盐雾、潮湿等与金属接点发生化学反应，生成氧化膜或硫化膜，增大接触电阻，严重时导致断路。 | 接点表面发黑、发绿，有白色或绿色粉末，接触电阻逐步增大，信号时断时续。 | 接点表面颜色异常[化学]；接触电阻（>初始值200%）[电气]；表面元素分析（S、Cl含量异常）[化学]。 | 目视检查[离线]；接触电阻测量[离线]；显微观察腐蚀产物[离线]；环境腐蚀性气体监测[在线]。 | 接触电阻连续增长超过初始值200%，且表面有明显的腐蚀产物，排除其他原因后判定为腐蚀氧化。 | 拆卸接点，用细砂纸或纤维笔轻轻打磨去除氧化层，再用无水乙醇清洁，最后涂防氧化剂；若镀层已破坏则更换新件。工具：专用打磨笔、无水乙醇、防氧化剂。 | 选用密封型连接器；控制柜正压通风；放置吸湿剂；接点镀金处理。 | 用刀片刮除氧化层临时维持导电，并尽快安排更换。 | 同回路多个接点腐蚀可能导致保护功能丧失。 | GB/T 2423.17-2008；DL/T 596-2021 | 沿海某电厂室外端子箱二次插接件硫酸盐腐蚀，接触电阻增至5Ω，导致远动信号丢失。 | 每季度检查腐蚀情况，每年做防腐处理。 | 镀层完全消失且基材腐蚀深度>0.1mm；接触电阻无法稳定，清理后回升快。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件松动脱落 | 机械 | 严重 | 振动、冲击或锁紧装置失效导致插接件半脱开或完全脱落，瞬间断电或拉弧。 | 回路时通时断，设备无故停机或重启，目视可见插接件未完全到位，锁扣断裂，晃动明显。 | 插拔力（<初始力30%）[物理]；锁紧机构位移（>2mm）[物理]；连接器分离信号[状态量]。 | 目视检查插接状态、锁扣标识[离线]；晃动检查[离线]；微动开关监测分离[在线]。 | 锁紧机构松动位移超过2mm，或插拔力低于初始值30%且易松脱，即判定松动故障。 | 更换锁紧卡扣或螺套；重新插合并确保听到“咔哒”锁定声；测试锁紧力矩。工具：力矩螺丝刀、插拔力测试仪。 | 采用带二次锁紧的插接件；增加防松扎带；定期检查紧固标记。 | 用扎带临时绑固，立即准备更换。 | 脱落可能造成缺相、拉弧烧坏插座、控制电源丢失。 | GB/T 5095.8-1997；DL/T 478-2013 | 某火电厂磨煤机振动导致二次插接件脱落，电机接触器失电跳闸，机组降负荷。 | 每周目视巡检锁紧标记，每月力矩检查。 | 锁紧机构断裂或磨损不可修复；插接件本体因多次脱落导致配合间隙超标（大于0.2mm）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件接点熔焊 | 电气/热 | 危急 | 短路大电流或长期严重过载使接触点金属熔化并焊连，导致插接件无法分断，回路永久性导通或相间短路。 | 插接件无法拔出，外部塑料变形焦黑，回路异常带电或短路跳闸，绝缘电阻为零。 | 焊接点温度（>300℃时已熔）[物理]；绝缘电阻（0Ω短路）[电气]；脱扣力（>额定值10倍）[物理]。 | 脱扣力测试（工装）[离线]；目视检查焊点烧伤[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 插拔件无法分离且电气测试显示短路，或X射线内部分析发现金属熔融后重固，即判为接点熔焊。 | 切断电源，剪断线缆后更换整套插接件，清理线头并压接新端子。检查上级保护开关。工具：剪钳、压线钳、兆欧表。 | 加强短路过流保护配合，采用合格抗熔焊材料；紧固触点避免发热。 | 隔离故障回路，用备用回路替代，待停机更换。 | 上级开关越级跳闸，开关柜烧毁。 | GB 14048.1-2012；DL/T 404-2018 | 某配电柜二次插接件因短路熔焊，操作人员强行拔出导致绝缘体碎裂。 | 每季度力矩检查，红外测温。 | 发生熔焊或金属转移痕迹即整件报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 屏蔽层断裂失效 | 控制/机械 | 一般 | 二次插接件屏蔽层焊接点断裂或编织网破损，导致电磁屏蔽失效，引入干扰信号，引发控制误动。 | 信号波动、不规则干扰，通信丢包，保护装置误发信，示波器可见高频噪声。 | 屏蔽接地电阻（>0.1Ω）[电气]；信号噪声幅值（>50mVpp）[电气]。 | 接地电阻测试[离线]；示波器观察波形[离线]；目视检查屏蔽编织[离线]。 | 测量屏蔽层接地电阻超过0.1Ω并观察到信号噪声显著增大，且外部无其他强干扰源时，判定屏蔽失效。 | 重新焊接屏蔽线，更换损坏编织层，确保360°环接。工具：电烙铁、热风枪、屏蔽夹。 | 选用一体式屏蔽连接器；避免剧烈弯折；定期紧固屏蔽接地螺丝。 | 用铜箔临时包裹破损处并接地。 | 误动跳闸、数据记录错误。 | GB/T 17626.3-2016；DL/T 634.5104-2009 | 某变电站电子设备多次误发信，查为二次线屏蔽层断股。 | 每次检修检查屏蔽层导通性。 | 屏蔽编织断裂超过股数50%；连接器屏蔽结构不可逆损坏。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件内部水汽凝结 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封失效导致湿气进入插接件内部，昼夜温差引发凝露，造成绝缘急剧下降或接点电解腐蚀。 | 密封圈老化龟裂，插接件内部有水珠或水痕，绝缘电阻骤降，高湿天气跳闸。 | 内部湿度（>80%RH）[物理]；绝缘电阻（<0.5MΩ）[电气]；密封圈压缩变形率（<15%）[物理]。 | 湿度传感器探头[离线]；绝缘电阻测试[离线]；密封圈检查[离线]。 | 拆开后发现内部有凝露或绝缘电阻雨天降至0.5MΩ以下且干燥后恢复，即判定为内部水汽凝结。 | 拆解后彻底干燥（60℃/4h），更换密封圈，壳体涂覆密封胶，恢复后做气密测试。工具：烘箱、真空干燥罐、密封测试仪。 | 选用IP67以上连接器；定期更换密封件；凝露季节安装加热器。 | 临时用电吹风干燥，缠绕自粘密封带。 | 绝缘闪络，直流接地，烧损电路板。 | GB/T 4208-2017；DL/T 596-2021 | 某水电厂端子箱插接件内部结露导致直流绝缘监测频繁报警。 | 雨季前检查密封圈，每两年强制更换。 | 密封圈硬化、塑性变形导致气密失败；内部腐蚀无法清理。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件材料老化脆裂 | 机械/环境 | 一般 | 塑料壳体长期受紫外线、温度循环、化学介质侵蚀，高分子链断裂，导致机械强度丧失，产生裂纹或碎裂。 | 壳体表面龟裂、粉化，施加轻微外力即碎裂，卡扣断裂，纤维丝状裂纹。 | 壳体邵氏硬度变化（>10%）[物理]；断裂延伸率（<1%）[物理]；冲击强度下降（>50%）[物理]。 | 表面显微镜检查[离线]；手感按压[离线]；硬度计测试[离线]。 | 目视见明显裂纹且按压时壳体碎裂或变形不可恢复，硬度较新件降低10%以上，判为材料老化脆裂。 | 更换整个插接件壳体，保留可用接点重新组装，避免受力不均。工具：退针器、压接工具。 | 选择抗UV耐温材料；避免与油脂、溶剂接触；定期清洁。 | 用环氧树脂胶粘合剂临时修复裂纹，加强支撑。 | 接点裸露引发触电或短路。 | GB/T 16422.2-2014；UL 94 | 某光伏电站逆变器旁路插接件壳体粉化碎裂，导致相间短路。 | 每年进行外观评估，远离热源安装。 | 壳体出现贯穿性裂纹或大面积粉化即报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 插接件润滑干涸卡涩 | 机械 | 一般 | 插接件密封润滑脂流失、干涸或沾污粉尘，导致插拔力剧增，操作费力，可能损伤接点或密封圈。 | 插拔费力，插拔力超出规定值2倍以上，操作异响，密封圈磨损碎屑。 | 插拔力（>额定值2倍）[物理]；摩擦系数（>0.3）[物理]。 | 插拔力测试仪[离线]；直观操作手感[离线]；润滑状态检查[离线]。 | 插拔力超过规定力2倍且无机械变形，润滑脂干涸变硬，即为润滑干涸卡涩。 | 清洗旧润滑脂，重新均匀涂覆指定型号润滑脂（通常硅基或全氟聚醚），重新插拔磨合。工具：清洗剂、润滑脂、专用涂抹器。 | 选用长效润滑脂；定期补脂；防尘罩保护。 | 临时涂抹少量硅油便于操作，事后清洗更换专用脂。 | 强行插拔导致插针弯曲。 | MIL-L-87177A；GB/T 5095.11-1997 | 某设备航空插头因润滑干涸导致插拔力达300N，导致插座焊接点脱落。 | 每年润滑维护，高振动环境缩短周期。 | 润滑脂胶化无法清理导致插拔力持续超标。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电流互感器 | 中压开关柜 | 将大电流变换为测量、保护用小电流信号 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电压互感器 | 中压开关柜 | 将高电压变换为测量、保护用低电压信号 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 避雷器 | 中压开关柜 | 限制过电压，保护设备绝缘 | 是 | 避雷器阀片受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 密封件老化或破损，潮气侵入避雷器内部，导致氧化锌阀片电气性能劣化，泄漏电流大幅增加，最终可能引发热崩溃 | 在线监测仪阻性电流指示持续增大，瓷套外表局部凝露或放电痕迹，红外测温出现局部温升 | 直流1mA参考电压U1mA下降超过±5%[电气]；0.75U1mA下泄漏电流>50μA[电气]；阻性泄漏电流峰值超过出厂值150%[电气]；绝缘电阻<1000MΩ[电气] | 在线：泄漏电流监测仪[在线]；红外热像仪[带电]；停电：直流高压发生器、绝缘电阻测试仪[离线] | 1. 比较在线阻性电流与历史数据，若增幅>50%且温升>0.5K，则初步判定异常；2. 停电测量U1mA、0.75U1mA泄漏电流和绝缘电阻，若U1mA下降>5%且泄漏电流>50μA，或绝缘电阻<1000MΩ，即确诊受潮 | 拆解避雷器，更换全部密封圈，对阀片及内部构件进行105℃±5℃真空干燥处理至绝缘电阻稳定，复装后注入微正压干燥氮气封存，使用直流高压发生器复测电气参数 | 加强安装时密封检查，采用双道密封结构，运行中定期测量阻性电流 | 若出现危急缺陷，立即将其退出运行，用备品替换 | 绝缘击穿时可导致相间短路或接地故障，严重时避雷器爆炸 | GB 11032-2020；DL/T 596-2021 | 某110kV变电站避雷器在线监测阻性电流月增幅达80%，停电试验U1mA下降8%，解体发现密封圈龟裂
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 避雷器 | 中压开关柜 | 限制过电压，保护设备绝缘 | 是 | 避雷器外套污秽闪络 | 环境/绝缘 | 一般 | 瓷套或复合外套表面积污，在特定湿度下形成导电层，导致表面泄漏电流增大，可能发展为局部电弧，严重时引起对地闪络 | 瓷套表面可见明显积污，潮湿天气有电晕声或局部放电火花，红外显示瓷套表面温度异常分布 | 表面等效盐密(ESDD)>0.1mg/cm²[化学]；泄漏电流幅值骤升，出现脉冲状波形[电气]；绝缘电阻下降但U1mA正常[电气] | 在线：泄漏电流监测[在线]；红外热像[带电]；超声波局放检测仪[带电]；停电：等值盐密测量[离线] | 若在线泄漏电流出现高频脉冲，且红外图像显示表面非均匀温升，而停电直流参数U1mA和0.75倍电压泄漏电流正常，绝缘电阻下降不显著，则诊断为表面污秽闪络 | 清扫瓷套表面，可采用干布、高压水或化学清洗剂，复合外套用酒精擦拭，涂覆RTV防污闪涂料 | 定期清扫；重污区采用增爬裙或调爬伞裙；安装时保证外绝缘爬电比距满足要求 | 严重污闪时暂时退出运行，投入备用，故障避雷器进行清扫和试验 | 污闪可能导致避雷器外套损坏或保护误动 | DL/T 596-2021；DL/T 664-2016；GB/T 26218.1-2010 | 沿海某变电站35kV避雷器阴雨天出现持续放电声，检查发现等效盐密达0.2mg/cm²，清扫并喷涂RTV后正常
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 避雷器 | 中压开关柜 | 限制过电压，保护设备绝缘 | 是 | 避雷器阀片老化 | 电气/化学 | 严重 | 阀片长期承受工频电压及冲击电流作用，氧化锌晶界层特性劣化，非线性伏安特性变差，阻性电流逐步增大，热稳定性丧失，可能引发内部电弧 | 阻性电流持续缓慢上升，直流参考电压U1mA下降，红外测温整体温升均匀但略高于同类 | U1mA下降在-5%～-10%之间[电气]；0.75U1mA下泄漏电流>50μA且增长趋势明显[电气]；运行电压下阻性电流幅值超过厂家给出上限1.3倍[电气] | 在线：泄漏电流监测、运行电压下交流阻性电流测试仪[在线]；停电：直流高压发生器[离线] | 连续监测U1mA每年下降>0.5%且趋势不可逆，同时0.75U1mA泄漏电流逐年增大，排除受潮后，可判断为阀片老化 | 整体更换避雷器芯体或更换阀片柱；更换后须按GB 11032-2020进行出厂试验 | 选用寿命更长的阀片材料；控制避雷器持续运行电压不超过规定值；雷电频繁区域加强动作次数记录 | 若阻性电流未达危急值，可缩短巡检周期至一周，并限制系统过电压 | 老化加速可导致热崩溃，炸裂外壳并引发母线短路 | GB 11032-2020；GB/T 16927.1-2011 | 某水电站出线避雷器运行18年后，预防性试验发现U1mA下降7%，解体确认阀片侧面出现侵蚀
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 母线支撑绝缘子故障
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 母线支撑绝缘子爬电闪络 | 绝缘/电气 | 严重 | 绝缘子表面积污、受潮或凝露，泄漏电流增大形成干区，产生局部电弧，最终发展为沿面闪络，导致相间或对地短路。机械损伤或瓷件老化裂纹会加速该过程。 | 绝缘子表面有明显黑色放电痕迹或釉面局部脱落；潮湿天气可见“嗤嗤”放电声或蓝色电晕；母线室有臭氧味；红外热像可见绝缘子表面局部温度异常升高。 | 表面污秽等值盐密(ESDD) > 0.1 mg/cm²[化学]；泄漏电流峰值 > 5 mA（额定电压下）[电气]；局部放电量 > 50 pC[电气]；绝缘电阻下降至 < 50 MΩ[电气]。 | 红外热像仪检测异常温升[在线]；超声波局放检测仪[带电]；泄漏电流在线监测装置[在线]；停电后绝缘电阻测试[离线]；等值盐密测量[离线]。 | 红外温差法与相邻绝缘子比较超过5K，判为内部或表面缺陷；泄漏电流值超过出厂试验值1.5倍或大于3mA报警；工频耐压试验（施加1.1倍相电压）时发生闪络，直接判定绝缘失效。 | 1. 母线转检修，隔离电源，验电接地；2. 拆卸故障绝缘子紧固件及导体连接；3. 清理安装底座，检查并更换密封垫；4. 安装同规格新绝缘子，紧固力矩按GB 50149要求；5. 恢复母线连接，测量绝缘电阻≥100 MΩ，工频耐压通过后投运。所需工具：力矩扳手、2500V兆欧表、工频耐压试验仪。 | 定期涂覆RTV防污闪涂料；加装增爬伞裙；母线室安装加热除湿装置；定期清扫绝缘子（周期根据污秽等级确定，一般1-3年）。 | 对未击穿但表面严重污秽的绝缘子，停电用无水乙醇或清洗剂擦拭，涂覆RTV后恢复运行，同时加强红外检测周期至每周1次。 | 引发母线相间短路或直流系统接地，导致厂用变压器跳闸，厂用电中断，严重时造成开关柜烧毁、火灾。 | GB/T 4585-2004《交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB 50149-2010《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 | 某电厂35kV开关柜因空调凝水滴至母线绝缘子，积污受潮后发生B相爬电闪络，弧光短路导致变压器重瓦斯保护动作跳闸。 | 日常巡检周期：每月1次目视检查表面污秽及破损情况，遇雾、雨季应加强；每年至少停电清扫1次；每3年进行1次绝缘电阻及泄漏电流测试；RTV涂层有效期为5年，到期应复涂。 | 瓷件轴面缺损面积>20mm²或多处缺损；瓷件有贯穿性裂纹；泄漏电流长期>10mA且清扫后无法降低；绝缘电阻<10 MΩ；运行年限超过25年且泄漏电流呈逐年上升趋势。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 母线支撑绝缘子机械断裂 | 机械 | 危急 | 绝缘子承受母线电动力的长期作用或突发短路电动力冲击，导致瓷套根部应力集中处开裂甚至断裂；安装时紧固力矩过大或底座不平整产生额外弯曲应力，逐步扩展。 | 绝缘子根部或法兰处可见裂纹；母线侧向倾斜或位移；连接螺栓松动；运行中异响；红外检测法兰粘接面局部发热。 | 超声波检测缺陷回波幅度 > 20%满屏[物理]；绝缘子抗弯强度测试值 < 标称破坏负荷的80%[物理]；振动幅值 > 0.2 mm（峰峰值）@ 100Hz[物理]；紧固力矩下降 > 30%[状态量]。 | 超声波探伤仪（纵波斜探头）[离线]；力矩检查扳手[离线]；视频内窥镜观察根部内部[离线]；运行中振动监测（加速度传感器）[在线]。 | 超声波探伤发现裂纹指示波幅超过判伤线（如φ4平底孔当量），判为不合格；紧固力矩检查发现3颗及以上螺栓松动力矩小于标准值的70%，需全面检查；振动频响出现100Hz分量突增，排查电动力影响。 | 1. 母线停电，做好防倾覆临时支撑；2. 拆除故障绝缘子连接导线及接地；3. 割除或松拆固定螺栓，吊出断裂绝缘子；4. 打磨底座平面，确保水平度 < 1 mm/m；5. 更换新绝缘子，对称紧固螺栓至额定力矩（如M16螺栓80Nm）；6. 复测三相母线平直度及绝缘电阻。工具：超声波探伤仪、力矩扳手、水准仪、汽油喷灯（解冻锈蚀螺栓）。 | 设计阶段核算短路电动力，合理选择绝缘子抗弯强度（一般取2.5倍安全系数）；安装时使用力矩扳手均匀紧固，避免应力集中；采用高强度铝硅合金替代普通法兰胶装。 | 若仅单只绝缘子根部开裂但未完全断开，可在停电后加装临时钢索拉固或增加支撑柱分担受力，并立即订货更换，期间降负荷运行并将速断保护改为短延时。 | 断裂后导致母线塌落，引发相间短路或接地，电弧产生高温高压气体可能造成开关柜爆炸，人员伤亡。 | GB/T 8287.1-2008《标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱瓷绝缘子》；GB 50149-2010；NB/T 10224-2019《高压开关柜母线绝缘子技术条件》 | 某化工厂10kV开关柜因短路冲击，一只支撑绝缘子法兰根部脆性断裂，母线坠落至柜体，电弧引起柜体喷冒，操作人员严重灼伤。 | 新安装或大修后验收使用力矩扳手逐只检查紧固；日常巡检每季度用0.05mm塞尺检查瓷件与法兰接合部缝隙，发现异常停机时超声波探伤；紧固件每2年检查1次力矩。 | 法兰胶装部位出现沿圆周方向裂纹长度 > 50 mm；抗弯强度试验低于出厂值的70%；单个绝缘子承受的短路电动力核算超过其标称破坏值；运行中发现根部裂纹且超声波检测判定为发展性裂纹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 主触头接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、磨损或弹簧压力不足导致接触电阻升高，电流通过时产生过量焦耳热，加速触头烧损。 | 运行中该回路温度明显高于相同负载的其他回路；红外测温显示触头处局部高温；偶尔可见触头连接排变色。 | 动态回路电阻值大于1.5倍出厂值（μΩ）[电气]；触头压降大于30mV（额定电流下）[电气]；触头系统温升超过65K（周围空气温度+40℃时）[热]。 | 红外热成像定期扫描[在线]；回路电阻测试仪测量（停电时）[离线]；触头压降测量（大修时）[离线]。 | 比较三相触头温差：温差>15K且热像显示单相单点高温，判为接触不良；回路电阻值大于1.5倍出厂值且阻值不稳定，确认触头接触问题。 | 使用200A接触电阻测试仪确认，拆卸灭弧罩，用细砂纸打磨触头表面至平整光亮，调整三相触头同步性及超程至厂家规定值（如20±2mm），更换疲劳触头弹簧，紧固所有连接螺栓至标称力矩（如50N·m）。 | 每半年使用红外成像检测触头温度趋势；在负载低于30%时进行周期性分合闸以破坏氧化膜；保持配电室清洁控制粉尘。 | 负载转移至备用回路，降低该断路器负载至50%以下运行，加强温度监控。 | 触头发热加剧可能导致触头熔焊、烧毁灭弧室，引发相间短路或接地故障。 | GB/T 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》；IEC 60947-2:2019 | 某电厂厂用变低压侧ACB触头温升达130K，测量回路电阻为出厂值2.3倍，停运检查发现触头弹簧断裂。 | 日常巡检每班目视检查连接排变色，每周红外测温1次；每年停电检修时测量回路电阻及触头超程。 | 触头磨损量超过原厚度50%不可修复；回路电阻值超过出厂值2倍且经两次精修仍不达标；累计操作次数达到制造商规定的机械寿命（如10000次）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 操作机构卡涩/拒合拒分 | 机械/电气 | 严重 | 机构传动部件润滑不良、锈蚀、变形或二次控制回路故障导致合闸或分闸命令无法执行。 | 就地/远方操作时断路器不动作，常有异响；合闸线圈或分闸线圈得电后机构无反应；储能机构可能反复储能。 | 合闸线圈电流上升时间大于300ms仍无动作（正常<100ms）[电气]；分合闸时间超出标准值±20%[物理]；储能电机运行时间延长至＞15s（正常<10s）[物理]。 | 听音诊断操作时异响[离线]；录波分析合分闸线圈电流波形[离线]；速度传感器测量主触头分合闸速度[离线]。 | 线圈得电但铁心未吸合，检查线圈电阻应为10~100Ω量级（根据型号），无穷大则烧断；测控回路有电压但无电流，判定控制断线。检查机构运动部件有无机械干涉。 | 切断控制电源，手动储能后试分合闸：若手动正常则检查控制回路，排查辅助触点和继电器；若手动亦卡涩，解体机构，清洗并润滑传动轴套、半轴、扣片，更换变形部件，调整脱扣器间隙至0.5~1mm。使用润滑脂（如二硫化钼锂基脂）和塞尺。 | 每季一次操作机构传动部件注油；控制回路端子紧固；每年进行低电压动作试验验证机构灵活性。 | 暂时将该断路器改为手动应急操作，紧固所有控制接线，对线圈端子重新插接并涂抹抗氧化剂。 | 无法开断故障电流，导致事故扩大，可能烧毁变压器进线电缆，发生越级跳闸。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》；GB/T 2423.10-2019 | 某厂用ACB在远程操作时多次拒合，检查发现合闸线圈电阻无穷大，系线圈漆包线接头脱焊。 | 日常巡检时检查机构箱内有无异味、锈蚀，储能电机运转声音；每季度检查辅助开关触点状态；每年测量线圈直流电阻。 | 操作机构总分合次数达到机械寿命次数（如50000次）；机构主体发生不可逆变形或裂纹；多次出现拒动且无法通过更换配件恢复可靠性。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 绝缘件击穿/闪络 | 绝缘 | 危急 | 灭弧室、支持瓷瓶或隔板受潮、积污、老化导致绝缘强度下降，在操作过电压或工频电压下发生沿面放电或击穿。 | 开关柜内异常响声或放电声；闻到臭氧或烧焦味；可见弧光或黑烟；保护发出接地或相间短路信号。 | 绝缘电阻值低于10 MΩ（使用1000V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ大于1%[电气]；局部放电量大于50pC（在1.2倍额定相电压下）[物理]。 | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；工频耐压试验（交流2.5kV/1min）[离线]；紫外成像检视放电[在线]；暂态地电压（TEV）检测 [在线]。 | 绝缘电阻<10MΩ且吸收比<1.3，判定整体受潮；耐压试验发生击穿或闪络，直接判定绝缘失效；紫外成像仪在灭弧室附近捕捉异常光子数>600单位/分钟，定位放电点。 | 停电解体断路器，取出灭弧室及绝缘件，用无水酒精清洗污秽，放入干燥箱以80℃干燥8小时。测量绝缘件厚度，更换烧灼痕迹深达1mm以上的绝缘隔板。修复后重新进行工频耐压试验。工具：1000V/2500V兆欧表、工频耐压试验装置、干燥箱。 | 控制配电室湿度在40%~60%；每半年清扫一次绝缘件表面灰尘；当环境相对湿度超过85%时启动加热除湿装置。 | 若仅轻微爬电但未击穿，暂以绝缘垫隔开放电区域，并加装红外窗口观察，尽快安排停运处理。 | 可能导致断路器爆炸，伤及人员和相邻设备，母线短路会造成大面积停电。 | GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备》；GB/T 16927.1-2011 | 沿海某电厂ACB绝缘件盐雾腐蚀导致相间闪络，检查发现支持瓷瓶表面盐密值0.3mg/cm²。 | 日常巡检检查柜内是否有凝露、盐雾痕迹；每半年测试绝缘电阻并记录趋势；每3年进行工频耐压试验。 | 绝缘隔板或灭弧室出现贯穿性裂纹；绝缘电阻长期低于1MΩ经干燥处理仍无法恢复；耐压试验连续两次不合格。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 脱扣器误动作/拒动 | 控制/电气 | 危急 | 电子脱扣器元件老化、参数漂移、电源故障或外部电磁干扰，导致断路器在不该跳闸时跳闸或故障时拒绝开断。 | 无故障下无故跳闸；故障电流时未能分断；脱扣器显示错误代码或乱码；保护动作信号灯乱闪。 | 脱扣器动作电流阈值偏移大于±10%[电气]；脱扣器供电电压低于DC 20V（额定24V）引发误动[电气]；抗电磁干扰场强低于3V/m时误动作[物理]。 | 二次注入电流试验校对脱扣特性[离线]；脱扣器供电电源纹波测量[离线]；故障录波回放分析[离线]。 | 使用继电保护测试仪注入设定电流（如1.2倍长延时整定值），脱扣器应在规定时间（如120s±10%）内动作，若提前或延后超过允许值，判为特性偏移；若注入电流不动作且电源正常，判为脱扣器内部故障。 | 确认脱扣器电源模块输出电压，若低于额定值则更换电源板。用专用测试仪重新校准脱扣器保护参数，上传最新定值文件，更换受潮或EMC屏蔽失效的CT连接电缆。更换后重新进行全套特性试验。工具：继电保护测试仪、数字万用表。 | 脱扣器供电回路独立，加装UPS或电容储能单元；控制电缆屏蔽层双端接地；每年校验一次脱扣特性。 | 若脱扣器误动，先将其功能退出，改用上级保护临时供电，或绕开电子脱扣器，改用机械式热磁脱扣器（如备用抽屉式ACB更换）。 | 造成非计划停运，甩负荷影响机组稳定，若拒动会使故障扩大烧毁主设备。 | GB/T 22710-2008《低压断路器用电子式脱扣器》；IEC 60947-2附录F | 某机组厂用变压器低压侧ACB在启动电动机时误跳，检测发现脱扣器瞬时保护整定值因EEPROM故障变为0.6倍。 | 每班观察脱扣器液晶屏无告警；每半年检查电源模块输出电压；每年进行保护动作特性校验。 | 电子脱扣器核心芯片失效无法更换且无备件；保护特性校验连续两次不合格无法修复；脱扣器使用年限超过15年且故障频发。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 触头不同期/三相不同步 | 机械 | 一般 | 三相触头闭合或分断时间不一致，导致某一相提前或滞后承载电流，产生额外合闸过电压或燃弧时间差异，加速触头烧损。 | 合闸时听到金属撞击声不均匀；分合闸振动较大；监测到三相电流短时不对称；有时产生操作过电压。 | 三相分合闸不同期值大于2ms[物理]；同步偏差大于0.5mm（触头行程法）[物理]。 | 数字示波器录制三相合闸时电流波形起始点[离线]；位移传感器测量触头位移差[离线]。 | 使用光传感器或高速摄像判读动触头位置，三相中最早与最晚接触时间差大于2ms，则判定不同期超限。也可用6线法电阻测量装置读取合闸过程中电阻变化时刻差。 | 解体操作机构，调整三相绝缘拉杆长度，通过增减绝缘拉杆和触头弹簧下方的垫片来实现同步。调至合闸时间差<2ms，并使用润滑蜡涂覆轴销。需要工具：塞尺、光示波器、扳手。 | 每次大修时检查同步性；操作机构轴销磨损后及时更换，防止间隙增大导致不同期。 | 可暂将该断路器降功率运行，待低谷时进行调整。无明显恶化时继续观测。 | 促使触头烧损不均，降低开断能力，可能引发非全相运行。 | GB 14048.2-2008中对机械操作的要求。 | 某厂ACB大修后测试三相分闸不同期6ms，经调整拉杆后恢复正常。 | 每年停电检修时测量不同期时间，并记录趋势。 | 若无法通过调整达到2ms以内，且相间绝缘拉杆调节余量已耗尽，则应报废相应极柱。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 灭弧室烧损或堵塞 | 绝缘/热 | 严重 | 多次分断大电流后，灭弧栅片烧蚀变形，灭弧室壁积碳或金属蒸汽沉积，影响电弧分割与冷却，造成开断失效。 | 分闸时喷弧异常，有火星喷出；开断后介质绝缘强度恢复慢；分断大电流后机构箱内烟尘过多。 | 灭弧室绝缘电阻低于50MΩ（1000V）[电气]；栅片烧损面积超过30%[物理]；喷弧距离超过铭牌限值（如200mm）[物理]。 | 停机后目视检查灭弧室内部[离线]；内窥镜探查栅片完整性[离线]；测量开断后的绝缘恢复时间[离线]。 | 分解灭弧室，检查栅片排列整齐度，若发现栅片变形、熔焊、缺失或镀锌层大面积脱落，并伴有灭弧室内壁炭化深度>1mm，判定灭弧室失效。 | 更换新的同型号灭弧室，安装前用1000V摇表确认绝缘>100MΩ。若无备件，清理积碳，用锉刀修整栅片毛刺，保持间隙在2~3mm，更换严重烧损的栅片，重新组装后做回路电阻和耐压测试。 | 避免断路器频繁分断超过额定短路电流60%的故障电流；对达到分断次数极限的断路器立即更换灭弧室。 | 若喷弧不严重，可暂时减载运行，并增加巡视频次，监视温升和异常喷弧，尽快申请更换。 | 开断失败导致断路器爆炸，母线事故。 | GB 14048.2-2008短路分断能力测试相关要求；IEC 60947-2 | 某厂ACB开断30kA故障电流后未及时检查，两周后再次分断时灭弧室炸裂。 | 每次开断过电流后观察灭弧室外观有无裂纹；累计操作次数接近短路分断次数寿命时，提前更换。 | 灭弧室有裂纹或破损；栅片烧损面积超过40%；绝缘电阻经清理后仍低于10MΩ；已达到额定短路分断次数（如5次）上限。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 二次插接件接触不良 | 控制/电气 | 轻微 | 抽屉座与本体之间的二次插针或插套氧化、变形、松动，导致控制电源或信号传输中断，引发电气拒动或误信号。 | 远控操作时而正常时而失灵；断路器状态指示来回跳变；脱扣器供电时断时续，液晶屏闪烁。 | 插针接触电阻大于50mΩ[电气]；插拔力小于2N（原要求5N）[物理]；信号回路电压跌落>10%[电气]。 | 使用微欧计测量每对插针回路电阻[离线]；检查插针有无退针、弯曲[离线]；带电时测量插头两端压降[带电]。 | 万用表毫伏档测量带载时插头接触压降，如24V回路压降超过2.4V（10%），则判该插针接触不良；摇动插头时状态信号闪变，确认虚接。 | 拉出断路器至隔离位置，用专用清洗剂（如精密电器清洁剂）喷洗插针插套，使用0.02mm厚薄插片单体接触调整，修复弯曲插针，更换无弹性插套。紧固所有二次接线端子。 | 每年对二次插接件进行插拔维护并涂覆导电脂；插拔次数达到500次后更换插针。 | 临时绑扎或固定插头，降低因振动引起的接触不稳；必要时从临近备用芯转接信号。 | 导致保护失灵，扩大事故范围。 |  | 某厂ACB频繁出现位置信号丢失，发现二次插头因柜体振动导致锁扣松动、插针缩回。 | 日常巡检检查插头锁紧状态；每次断路器摇出摇入后验证信号正确。 | 插针插孔磨损导致插拔力低于2N，经调整无法恢复；接插件本体裂开。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 接地故障（内部闪络接地） | 绝缘 | 危急 | 绝缘件破损或金属异物搭接导致带电部分与柜体或地之间形成放电通道。 | 接地保护装置报警，有时可听到内部放电声，电气运行指示灯异常。 | 绝缘电阻下降到0MΩ（1000V兆欧表）[电气]；局部放电TEV信号达60dB以上[物理]。 | 停电后用500V或1000V兆欧表测量各相对地绝缘[离线]；TEV暂态地电压检测[在线]。 | 绝缘电阻测量为零，判定金属性接地；用分段测试法定位：依次拆除灭弧室、连接排，找出绝缘最低的部件。 | 找出接地点：清除金属粉尘，更换击穿的绝缘隔板或穿墙套管，修补或更换损伤的绝缘导线。工频耐压试验确认修复。 | 定期吸尘，清理柜内异物；安装除湿装置防止凝露。 | 若无法立即停电，在确认仅为绝缘下降而非直接金属短路时，降低该段母线电压运行，加强绝缘监测。 | 可能并发相间短路，电弧伤人，母线跳闸。 |  |  | 维护检查包括每半年清扫一次内部灰尘。 | 绝缘隔板因击穿碳化不可修复；绝缘支持件裂纹长度超过1/3周长。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 储能弹簧疲劳/断裂 | 机械 | 严重 | 储能弹簧长期承受高应力，发生蠕变或疲劳裂纹导致刚度下降或断裂，使操作机构储能不到位，无法完成合闸。 | 储能指示未到“已储能”位置；储能电机运转时间显著延长甚至堵转；合闸弹簧挂钩处可见裂纹或变形；手动储能时感觉空行程过大。 | 弹簧自由长度大于原出厂值5%[物理]；弹簧刚度下降超10%[物理]；储能到位时间大于15s（正常<10s）[物理]。 | 目视检查弹簧表面裂纹及锈蚀[离线]；秒表测量储能过程时间[离线]；弹簧测力计测试力值-位移特性[离线]。 | 手动储能时记录储能到位时间＞15s且电机电流未显著上升，判为弹簧疲劳；若储能过程中有突然释放声音且无法保持，判定断裂。拆卸后对比自由长度，若＞105%原长或可见裂纹则确认。 | 断开控制与储能电源，手动释放残余能量，使用专用弹簧压缩夹具拆卸旧弹簧，更换同型号新弹簧组，调整限位开关，确保储能到位后电机自动停。工具：弹簧夹具、力矩扳手、卡尺。 | 每5000次操作测量弹簧自由长度；每年检查弹簧表面涂防锈油；储能电机回路加装过流保护。 | 若弹簧未断裂仅疲劳，可临时改为手动储能操作，并降低投切频率。 | 无法合闸导致母线失电；若强行储能可能烧毁储能电机或拉伤机构。 | GB/T 14048.2-2020；GB/T 23934-2009 | 某化工厂ACB突然不能合闸，检查发现储能弹簧因锈蚀断裂。 | 日常巡检检查储能状态指示；每季检查弹簧有无锈斑。 | 弹簧出现肉眼可见裂纹或锈蚀深度超0.2mm；自由长度超原始值10%；储能次数达到50000次。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 分合闸线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 操作机构机械卡涩、铁心行程不当或辅助开关粘连，导致线圈长时间通电过热，漆包线绝缘破坏匝间短路最终烧断。 | 远动/就地操作时线圈处冒烟或有焦臭味；控制保险或空开跳闸；测量线圈两端电阻无穷大，外表焦黑。 | 线圈直流电阻偏差>±5%或无穷大[电气]；线圈绝缘电阻<0.5MΩ（500V摇表）[电气]；线圈表面温升>85K（红外）[热]。 | 万用表测量线圈直流电阻[离线]；红外热像仪在操作后检测温升[在线]；目视检查线圈颜色及绝缘[离线]。 | 控制电源正常但机构无动作，测线圈电阻为无穷大，判烧断；若电阻明显低于标称值且发热，判匝间短路。操作过程录波显示线圈电流持续不衰减。 | 隔离电源，拆下烧毁线圈，清理铁心，检查铁心卡涩并消除，确认辅助开关切换正常。更换同规格线圈，调整铁心行程至厂家规定值（如2.5~3.5mm），进行70%~110%额定电压动作试验。工具：万用表、塞尺、试验电源。 | 每年进行低电压动作试验确保电磁铁灵活；检修时清洁铁心并涂少量润滑脂；在控制回路加装线圈过热保护元件。 | 采用手动储能并手动分合闸操作，加强人员监盘，尽快停运更换线圈。 | 断路器拒动导致故障拖长时间，越级跳闸。 | DL/T 596-2021；GB 14048.2-2008 | 某电厂ACB遥控合闸失败，现场检查合闸线圈烧毁，原因为铁心导向套变形卡涩。 | 每季度清洁线圈表面灰尘，紧固接线端子；每年测量线圈直流电阻。 | 线圈骨架碳化变形；绝缘电阻低于0.5MΩ且无法恢复；线圈电阻偏离标称值±10%以上。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 辅助开关(辅助触点)接触不良 | 控制/电气 | 一般 | 辅助触点长期切换磨损、氧化或连杆移位，造成接触电阻增大或信号时断时续，导致控制联锁与状态指示异常。 | 控制室内断路器位置信号闪烁或显示错误；远方操作时有时无；联锁保护误发信号。 | 单触点接触电阻大于100mΩ[电气]；触头超程小于0.5mm[物理]；切换不同步大于1ms[物理]。 | 微欧计测量每对触点接触电阻[离线]；通电时测量触点两端压降[带电]；观察触点闭合位置及烧蚀情况[离线]。 | 测量各触点接触电阻，若>100mΩ或阻值不稳定，判接触不良；通过操作断路器比对辅助触点通断与机械位置是否对应，若状态闪烁且接触电阻大则确认。 | 脱开二次电源，用金相砂纸轻磨触点至平整光亮，调整超程至1~2mm，紧固固定螺丝，更换疲劳的复位弹簧。若触点严重烧损，更换辅助开关组。工具：细砂纸、塞尺、电工螺丝刀。 | 每年检查辅助开关安装固定，测量关键触点接触电阻；触点多时采用并联备用触点。 | 将故障触点信号转移至备用触点组（若设计有）；紧急时可短接非安全联锁触点（经风险评估）。 | 导致断路器拒动或误动，保护信号错误，影响运维判断。 | GB 14048.5-2017 | 某配电室ACB状态指示反复跳变，查为辅助开关静触点塑料件老化变形导致接触压力不足。 | 每季度检查辅助开关动作灵活性及触点外观；每年测量接触电阻并记录。 | 触点烧损坑深超过0.5mm；转轴磨损导致切换角度偏差>3°；接触电阻>200mΩ无法修复。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 智能脱扣器通信故障 | 控制/电气 | 一般 | 脱扣器通信模块电源故障、通信芯片损坏、接口氧化或电磁干扰，导致与监控系统通信中断，无法远程管理。 | 后台显示“通信中断”；脱扣器面板通信状态灯熄灭或错误闪烁；遥测数据不更新，遥控命令超时。 | RS485接口A/B线电压差偏离2~6V[电气]；通信误码率>1%[电气]；通信接口接触电阻>50mΩ[电气]。 | 通信管理机PING测试[离线]；示波器测RS485差分信号波形[离线]；目视检查通信接线及插头[离线]。 | 用万用表测量RS485接口A/B对地电压，若无压差或偏离标准范围(2~6V)，判通信芯片或电源故障；若电压正常但无法通信，测接线松紧及接头压降，排查终端电阻。 | 更换脱扣器通信模块上的电源板（如24V输出异常）；重新插紧通信插头并涂导电脂；更换屏蔽损坏的通讯电缆。若通信芯片损坏，更换通信板或脱扣器本体。工具：万用表、示波器、RS485测试仪。 | 通信电缆与动力电缆分开敷设；通信接口加装浪涌保护器；每年紧固通信接线。 | 改为就地人工抄表及手动操作，加强巡检频次。 | 失去远程监控和定值管理，故障发展无法及时发现。 | IEC 61850；GB/T 19582-2008 | 某智能配电室ACB通信中断，查为脱扣器通信板RS485芯片受雷击浪涌损坏。 | 每季度检查通信接头锁紧；每年测试通信误码率是否合格。 | 通信芯片失效且无备件；多次出现不明中断且抗干扰措施无效；模块使用超过10年且故障频发。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | CT二次回路断线/特性偏移 | 电气/控制 | 危急 | 电子脱扣器内置CT二次接线松动、CT匝间短路或磁特性老化，导致采样电流信号失真，引发脱扣器误动或拒动。 | 脱扣器显示某相电流为零或三相严重不平衡，而实际负载正常；保护装置发CT断线报警；不明原因跳闸。 | CT二次侧直流电阻三相偏差大于5%[电气]；比差大于10%[电气]；伏安特性拐点电压低于铭牌值30%[电气]。 | 用CT特性分析仪测量伏安特性曲线[离线]；大电流发生器一次侧通流比较二次输出[离线]；测量二次回路电阻[离线]。 | 一次侧通入三相平衡电流，若某相脱扣器显示电流偏差>10%，测CT二次电阻无穷大则断线；伏安特性拐点电压大幅下降判匝间短路。 | 紧固CT二次接线端子，更换断裂的接线片。若CT本体匝间短路，需抽移断路器本体，更换故障CT，然后进行比差角差校准和脱扣器采样校验。工具：CT分析仪、大电流发生器、力矩扳手。 | 每年校验脱扣器电流采样精度；二次回路端子采用防松措施；避免CT二次开路。 | 退出对应相保护功能，改为纯机械脱扣器模式（若有），转为紧急备用。 | 保护拒动烧毁设备，或误动导致非计划停运。 | GB 1208-2006；GB 14048.2-2008 | 某厂厂用电ACB在电机启动时误跳，录波显示B相电流为零，查为B相CT二次接线头振断。 | 每年检查CT二次接线紧固；每3年进行CT伏安特性测试。 | CT匝间短路导致比差>30%；CT绝缘电阻<10MΩ；二次端子断裂无法可靠修复。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 触头接触电阻异常增大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或磨损，接触压力减小，导致接触电阻增大，电流热效应加剧，触头温升异常。 | 1. 运行中壳体局部过热有焦味；2. 主触头外观变色发黑；3. 红外测温温差超过相邻相15K。 | 回路电阻值（出厂值≤制造厂规定，一般≤50μΩ，大容量可更低，实测值超过初始值200%为异常）[电气]；触头温度（温升超过65K或温度超过90℃）[物理]；触头磨损量（厚度减薄量超过新品30%）[物理]。 | 红外热像仪扫描[在线]；回路电阻测试仪测量主回路电阻[离线]；目视检查触头表面烧蚀情况[离线]。 | 若回路电阻超初始值200%且温度异常，判定触头严重劣化；若仅电阻偏高但温升正常，判为氧化性劣化需清洁。 | 用回路电阻测试仪验证，若电阻超标，解体断路器，用细砂纸或专用工具打磨触头表面至光滑，调整触头弹簧压力，复测回路电阻合格；若触头厚度磨损超30%或严重烧损无法修复，更换触头组件或整机。工具：回路电阻测试仪、绝缘电阻表、砂纸、力矩扳手、触头压力测试仪。 | 定期红外测温，保持电气连接紧固；环境安装防尘防腐蚀措施；避免频繁操作。 | 若现场无法立即更换，可临时短接旁路供电（需评估），或降低负荷运行并加强测温监视，直至停机更换。 | 触头过热可能引起绝缘老化或相间短路。 | GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器；DL/T 596 电力设备预防性试验规程。 | 某电厂400V MCCB因触头弹簧松弛导致A相触头温升达105℃，红外扫描发现，停机检修回路电阻超标3倍。 | 日常巡检周期1个月，红外测温；每年一次主回路电阻测试；每2年检查触头磨损及操作机构。 | 触头磨损量超过新品厚度50%；主回路电阻超过制造厂初始值200%且无法通过清洁恢复；壳体烧损、灭弧室严重碳化。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 操作机构卡涩/拒动 | 机械 | 危急 | 机构传动部件锈蚀、润滑脂干涸、连杆变形或弹簧疲劳断裂，导致手动/电动无法正常分合闸。 | 1. 手动储能或操作分合闸时手感沉重、卡涩感；2. 电动操作时拒动或发出嗡嗡声无法完成动作；3. 信号指示与实际位置不符。 | 操作力矩（手动操作力超过厂家规定值，通常≥25N·m）[物理]；合闸时间（电动操作合闸时间超过标称值30%以上）[物理]；机构完好性（弹簧有无断裂、连杆有无变形）[物理]。 | 人工手动操作手感检查[离线]；电动操作试验并记录动作时间[离线]；内窥镜或解体检查弹簧及连杆[离线]。 | 手动操作力矩超阈值，或电动操作电压正常但无法完成合分动作，判定机构卡涩；目视发现弹簧断裂则直接判为机构失效。 | 断开一二次回路，解体操作机构，清理锈蚀部件，更换干涸润滑脂（推荐低温润滑脂），矫正或更换变形连杆，更换断裂弹簧；组装后手动、电动各操作5次无卡涩。工具：润滑脂、毛刷、弹簧拉压器、卡箍钳、力矩扳手。 | 机构定期加注润滑脂（每年）；环境潮湿场所安装加热除湿器；避免强制机械操作。 | 紧急情况下，可手动操作分合闸（如机构未完全卡死）并标记为不可电动，尽快安排停电处理。 | 机构拒动导致无法切除故障，扩大事故范围。 | GB/T 14048.2；DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则（机构部分参考）。 | 某低压配电柜MCCB电动操作长期不动作，机构内黄油干涸成块，导致紧急分闸失败，后强制手动操作。 | 每半年手动储能操作试验一次；每年对机构齿轮、连杆涂抹润滑脂；操作计数器记录动作次数。 | 机构有明显变形、裂纹或严重锈蚀无法修复；储能弹簧永久变形或疲劳断裂；累计操作次数达到制造厂规定机械寿命上限（如10000次）且关键部件磨损。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 脱扣器误动或拒动（热磁式） | 电气/控制 | 严重 | 热脱扣器双金属片疲劳变形，或磁脱扣器铁芯卡涩、调节螺钉松动，导致过载长延时或短路瞬动特性改变。 | 1. 运行电流未达到整定值即意外跳闸；2. 发生短路时断路器未动作；3. 脱扣特性测试曲线偏离允许误差带。 | 脱扣电流值（热态脱扣电流与整定值偏差超过±15%；磁脱扣动作电流误差超过±20%）[电气]；脱扣时间（1.05倍额定电流1小时内未动作，或1.3倍额定电流动作时间超出厂家曲线范围）[物理]；双金属片位移量[物理]。 | 一次电流注入测试（大电流发生器）[离线]；脱扣特性校验仪测试[离线]；目视检查调节螺钉位置[离线]。 | 注入1.05倍整定电流应在约定时间内不动作，注入1.3倍整定电流应在约定时间内动作；若提前动作或拒绝动作，判定脱扣器故障。 | 重新校验脱扣器，若特性偏移，调整热脱扣调节螺钉至正确位置并锁紧，检查磁脱扣铁芯间隙并复位；若双金属片永久变形或磁脱扣线圈短路，更换脱扣器单元。工具：一次电流注入装置、秒表、螺丝刀、锁固胶。 | 定期校验脱扣特性（2年）；安装后对整定值铅封；选用防尘防振型脱扣器。 | 临时可解开负荷，仅保留照明等重要负荷并加强人工监视电流，尽快校验更换脱扣器。 | 误动造成非计划停运；拒动导致事故扩大，损坏设备。 | GB/T 14048.2；IEC 60947-2。 | 某泵站MCCB过载脱扣电流整定160A，实际110A即跳闸，校验发现双金属片固定松动，调整后恢复。 | 每年检查脱扣器指示位置；每2年进行脱扣特性校验。 | 双金属片严重腐蚀或机械疲劳无法校准；磁脱扣线圈烧毁；经三次调整仍无法满足标准误差要求。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 接线端子过热 | 电气/热 | 一般 | 进线或出线端子螺栓松动、导线压接不良或端子接触面氧化，形成高阻连接，电流通过时局部发热。 | 1. 端子连接部位变色、氧化发黑；2. 红外温度异常（与环境温差超过50K或端子表面温度超90℃）；3. 有异味或绝缘外壳软化变形。 | 端子接触压降（同一电流下压降与同型端子相比大于150%，或压降绝对值＞10mV@100A）[电气]；端子温度（温升＞65K）[物理]；紧固力矩（低于规定力矩值）[物理]。 | 红外热像仪定期测温[在线]；停电后用扭矩扳手检查紧固力矩[离线]；测量压接部分直流电阻相比[离线]。 | 若端子温度超限且紧固力矩低于规定值，判定松动导致发热；若紧固力矩合格但温度高，则检查导线压接质量或接触面氧化。 | 断开电源，拆下导线，打磨清除端子接触面氧化层，涂覆电力复合脂，更换已氧化的紧固件，按照厂家规定力矩值（如M10螺栓力矩30~35 N·m）重新紧固，复测回路电阻。 | 安装后力矩检查，定期紧固；采用防松垫圈；避免不同金属直接连接（铜铝过渡）。 | 紧急情况可临时紧固螺栓，或外接散热风扇吹风降温，尽快安排停电处理。 | 长期过热导致绝缘老化破损，可能引发相间短路或接地故障。 | DL/T 596；GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 | 某配电箱MCCB出线端B相螺栓未拧紧，夏季大负荷时端子烧熔，造成停电事故。 | 日常巡检每月红外测温；每半年一次性力矩复紧（停电时）。 | 端子严重熔损或螺纹滑丝无法修复；绝缘外壳因过热碳化变形，影响电气间隙。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 严重 | 灭弧栅片烧损、变形或脱落，灭弧室积聚碳化物，熄弧能力下降，无法正常分断短路电流，导致电弧持续燃烧或相间飞弧。 | 1. 分断较大电流时有异常巨响或喷出火花；2. 灭弧室外部有黑烟熏痕迹；3. 开断后检查灭弧室栅片有熔化、脱落。 | 灭弧栅片完整率（缺失或严重烧损栅片数超过10%）[物理]；灭弧室绝缘电阻（＜0.5 MΩ）[绝缘]；电弧熄灭时间（超出产品设计分断时间50%以上）[物理]。 | 在线分断声音异常监听[在线]；检修时打开检查灭弧室栅片状态[离线]；交流耐压试验前后对比[离线]。 | 目视发现栅片严重烧损、缺失，或耐压试验后绝缘电阻异常下降，判定灭弧室失效。 | 更换新的灭弧室总成，或更换烧损的灭弧栅片并清理碳化层。对于轻度积碳可用干燥压缩空气吹扫并刷净。工具：灭弧室备件、绝缘电阻表、压缩空气、刷子。 | 避免断路器频繁分断预期短路电流（超出正常操作次数）；定期清理灭弧室积碳。 | 若无法立即更换，该回路退出运行或降低供电容量，将该断路器作为隔离刀闸使用（禁止带负荷分断）。 | 灭弧失效导致相间短路故障扩大，烧毁开关柜。 | GB/T 14048.2；GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备。 | 某钢厂MCCB因频繁启动大电机导致灭弧室碳化，一次短路分断时电弧喷出造成三相短路。 | 每年开盖检查灭弧室状态，清理积碳；分断5次短路电流或100次额定电流后检查。 | 灭弧室栅片缺失超过2片或整体严重熔化变形不能维持熄弧功能；灭弧室绝缘击穿无法恢复。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 绝缘受潮/老化 | 绝缘 | 严重 | 断路器壳体、绝缘拉杆等绝缘材料在潮湿、化学污染环境下吸潮或老化，导致绝缘强度下降，泄漏电流增大。 | 1. 绝缘电阻测试值显著下降；2. 壳体表面有凝露、霉斑；3. 局部放电试验有异常声或信号。 | 绝缘电阻（相间/对地绝缘电阻＜1 MΩ）[绝缘]；介质损耗因数tanδ（与出厂值比较增大幅度超过100%）[绝缘]；泄漏电流（施加规定直流电压1min，泄漏电流＞20μA）[电气]。 | 兆欧表测量绝缘电阻[离线]；高压直流泄漏电流测试[离线]；外观检查有无凝露、污秽[在线]。 | 若绝缘电阻低于1 MΩ，或雨季湿度高时频繁出现局部放电闪络，判定绝缘受潮；若干燥后恢复但反复出现则说明绝缘老化。 | 用干布擦拭壳体表面污秽，放置干燥剂或使用热风枪以40~50℃均匀烘烤内部除潮，再用兆欧表测量，绝缘恢复至10 MΩ以上投入使用；若烘烤后仍不合格，则绝缘已深度老化，需要更换。工具：兆欧表、热风枪、干燥剂。 | 配电柜内加装驱湿加热器，环境相对湿度控制在60%以下；定期清理柜内灰尘。 | 使用移动除湿机降低柜内湿度，暂时维持运行，加强绝缘监测。 | 绝缘击穿引发接地或相间短路，威胁人身安全。 | DL/T 596；GB 50150。 | 沿海某变电所MCCB在梅雨季绝缘电阻降至0.2 MΩ，导致多起不明跳闸，经除湿后恢复。 | 每季度测量绝缘电阻（潮湿季节应缩短周期）；雨季检查柜体密封及加热器。 | 绝缘电阻无法通过干燥恢复至规定值；壳体出现贯穿性裂纹或碳化痕迹，即使耐压勉强通过但存在隐患。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 附件（分励/欠压脱扣器、辅助开关）故障 | 控制 | 一般/严重 | 分励脱扣器线圈烧毁、铁芯卡涩，欠压脱扣器动作值偏移或失效，辅助触点接触不良或转换不到位。 | 1. 遥控分闸失败，分励线圈无动作声响；2. 电压正常但合闸后欠压脱扣导致无法保持合闸；3. 辅助触点无法正确转换发出分合闸信号。 | 线圈电阻（偏离标称值±10%以上）[电气]；动作电压范围（分励脱扣器应在70%~110%Us可靠动作，欠压脱扣器触发电压应符合35%~70%Us）[电气]；辅助触点接触电阻（＞100 mΩ）[电气]。 | 测量线圈电阻[离线]；用可调电源测试脱扣器动作电压范围[离线]；万用表导通档检查辅助触点[离线]。 | 电阻无限大或极小为线圈断路/短路；分励脱扣器施加70%Us不动作判定故障；欠压脱扣器电压高于85%Us不吸合或低于35%Us不释放判定故障。 | 更换相应附件(分励线圈、欠压脱扣器、辅助开关)并调整行程，确保可靠动作。对于辅助触点，用酒精清洁触点或更换微动开关。工具：万用表、可调电源、螺丝刀。 | 二次回路加装继电器隔离保护，防止附件线圈过流；定期校验动作电压。 | 可在断路器手动状态下操作，将遥控改为人工值守，尽快更换附件。 | 可能导致保护失灵或无法远程控制，影响系统自动化。 | GB/T 14048.2；GB/T 14048.5。 | 某配电室MCCB远程分闸失败，发现分励线圈烧毁，原因是机构卡涩导致线圈长期通电过热。 | 每月进行柜门指示灯与保护装置信号核对；每年测试附件动作特性。 | 线圈烧毁；附件机械卡涩无法修复；动作电压特性偏离标准且无法调整。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 额定容量不足（选型不当） | 电气/热 | 严重 | 断路器框架额定电流或分断能力低于实际负载电流或预期短路电流，长期过负荷运行或分断能力不足。 | 1. 长期运行于铭牌电流1.0倍以上但未跳闸（已整定不当）；2. 分断故障后断路器损毁；3. 壳体严重发热，红外温度持续偏高。 | 负载率（持续电流超过外壳额定电流90%）[电气]；分断能力校核（安装点预期短路电流＞设备Ics/Icu）[电气]；温升（外壳温升超过标准值）[物理]。 | 钳形电流表持续测量运行电流[在线]；查勘电网短路计算书对比设备铭牌[离线]。 | 实测电流持续超过额定量90%且温升超标，或短路电流计算值超过设备分断能力，判定容量不匹配。 | 更换为合适额定电流及高分断能力的MCCB，考虑升级壳体电流等级或限制短路电流（加装电抗器）。 | 系统设计时严格负荷计算和短路电流校验；扩容时校核原有开关状况。 | 临时限制负载或倒换部分负荷转移，降低运行电流，直至更换。 | 长期过载导致早期失效；短路分断失败造成设备损毁甚至人身伤害。 | GB 50054 低压配电设计规范；IEC 60909 短路电流计算。 | 某工厂增容未更换MCCB，发生母线短路时分断能力不足导致开关爆炸，柜体损坏。 | 每年校核负荷及短路容量；改造增容后进行复核。 | 设备铭牌额定电流、分断能力不满足安全运行要求时，即使设备本身状态良好也应报废更换。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 触头接触电阻异常增大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或磨损，接触压力减小，导致接触电阻增大，电流热效应加剧，触头温升异常。 | 1. 运行中壳体局部过热有焦味；2. 主触头外观变色发黑；3. 红外测温温差超过相邻相15K。 | 回路电阻值（出厂值≤制造厂规定，一般≤50μΩ，大容量可更低，实测值超过初始值200%为异常）[电气]；触头温度（温升超过65K或温度超过90℃）[物理]；触头磨损量（厚度减薄量超过新品30%）[物理]。 | 红外热像仪扫描[在线]；回路电阻测试仪测量主回路电阻[离线]；目视检查触头表面烧蚀情况[离线]。 | 若回路电阻超初始值200%且温度异常，判定触头严重劣化；若仅电阻偏高但温升正常，判为氧化性劣化需清洁。 | 用回路电阻测试仪验证，若电阻超标，解体断路器，用细砂纸或专用工具打磨触头表面至光滑，调整触头弹簧压力，复测回路电阻合格；若触头厚度磨损超30%或严重烧损无法修复，更换触头组件或整机。工具：回路电阻测试仪、绝缘电阻表、砂纸、力矩扳手、触头压力测试仪。 | 定期红外测温，保持电气连接紧固；环境安装防尘防腐蚀措施；避免频繁操作。 | 若现场无法立即更换，可临时短接旁路供电（需评估），或降低负荷运行并加强测温监视，直至停机更换。 | 触头过热可能引起绝缘老化或相间短路。 | GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器；DL/T 596 电力设备预防性试验规程。 | 某电厂400V MCCB因触头弹簧松弛导致A相触头温升达105℃，红外扫描发现，停机检修回路电阻超标3倍。 | 日常巡检周期1个月，红外测温；每年一次主回路电阻测试；每2年检查触头磨损及操作机构。 | 触头磨损量超过新品厚度50%；主回路电阻超过制造厂初始值200%且无法通过清洁恢复；壳体烧损、灭弧室严重碳化。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 操作机构卡涩/拒动 | 机械 | 危急 | 机构传动部件锈蚀、润滑脂干涸、连杆变形或弹簧疲劳断裂，导致手动/电动无法正常分合闸。 | 1. 手动储能或操作分合闸时手感沉重、卡涩感；2. 电动操作时拒动或发出嗡嗡声无法完成动作；3. 信号指示与实际位置不符。 | 操作力矩（手动操作力超过厂家规定值，通常≥25N·m）[物理]；合闸时间（电动操作合闸时间超过标称值30%以上）[物理]；机构完好性（弹簧有无断裂、连杆有无变形）[物理]。 | 人工手动操作手感检查[离线]；电动操作试验并记录动作时间[离线]；内窥镜或解体检查弹簧及连杆[离线]。 | 手动操作力矩超阈值，或电动操作电压正常但无法完成合分动作，判定机构卡涩；目视发现弹簧断裂则直接判为机构失效。 | 断开一二次回路，解体操作机构，清理锈蚀部件，更换干涸润滑脂（推荐低温润滑脂），矫正或更换变形连杆，更换断裂弹簧；组装后手动、电动各操作5次无卡涩。工具：润滑脂、毛刷、弹簧拉压器、卡箍钳、力矩扳手。 | 机构定期加注润滑脂（每年）；环境潮湿场所安装加热除湿器；避免强制机械操作。 | 紧急情况下，可手动操作分合闸（如机构未完全卡死）并标记为不可电动，尽快安排停电处理。 | 机构拒动导致无法切除故障，扩大事故范围。 | GB/T 14048.2；DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则（机构部分参考）。 | 某低压配电柜MCCB电动操作长期不动作，机构内黄油干涸成块，导致紧急分闸失败，后强制手动操作。 | 每半年手动储能操作试验一次；每年对机构齿轮、连杆涂抹润滑脂；操作计数器记录动作次数。 | 机构有明显变形、裂纹或严重锈蚀无法修复；储能弹簧永久变形或疲劳断裂；累计操作次数达到制造厂规定机械寿命上限（如10000次）且关键部件磨损。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 脱扣器误动或拒动（热磁式） | 电气/控制 | 严重 | 热脱扣器双金属片疲劳变形，或磁脱扣器铁芯卡涩、调节螺钉松动，导致过载长延时或短路瞬动特性改变。 | 1. 运行电流未达到整定值即意外跳闸；2. 发生短路时断路器未动作；3. 脱扣特性测试曲线偏离允许误差带。 | 脱扣电流值（热态脱扣电流与整定值偏差超过±15%；磁脱扣动作电流误差超过±20%）[电气]；脱扣时间（1.05倍额定电流1小时内未动作，或1.3倍额定电流动作时间超出厂家曲线范围）[物理]；双金属片位移量[物理]。 | 一次电流注入测试（大电流发生器）[离线]；脱扣特性校验仪测试[离线]；目视检查调节螺钉位置[离线]。 | 注入1.05倍整定电流应在约定时间内不动作，注入1.3倍整定电流应在约定时间内动作；若提前动作或拒绝动作，判定脱扣器故障。 | 重新校验脱扣器，若特性偏移，调整热脱扣调节螺钉至正确位置并锁紧，检查磁脱扣铁芯间隙并复位；若双金属片永久变形或磁脱扣线圈短路，更换脱扣器单元。工具：一次电流注入装置、秒表、螺丝刀、锁固胶。 | 定期校验脱扣特性（2年）；安装后对整定值铅封；选用防尘防振型脱扣器。 | 临时可解开负荷，仅保留照明等重要负荷并加强人工监视电流，尽快校验更换脱扣器。 | 误动造成非计划停运；拒动导致事故扩大，损坏设备。 | GB/T 14048.2；IEC 60947-2。 | 某泵站MCCB过载脱扣电流整定160A，实际110A即跳闸，校验发现双金属片固定松动，调整后恢复。 | 每年检查脱扣器指示位置；每2年进行脱扣特性校验。 | 双金属片严重腐蚀或机械疲劳无法校准；磁脱扣线圈烧毁；经三次调整仍无法满足标准误差要求。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 接线端子过热 | 电气/热 | 一般 | 进线或出线端子螺栓松动、导线压接不良或端子接触面氧化，形成高阻连接，电流通过时局部发热。 | 1. 端子连接部位变色、氧化发黑；2. 红外温度异常（与环境温差超过50K或端子表面温度超90℃）；3. 有异味或绝缘外壳软化变形。 | 端子接触压降（同一电流下压降与同型端子相比大于150%，或压降绝对值＞10mV@100A）[电气]；端子温度（温升＞65K）[物理]；紧固力矩（低于规定力矩值）[物理]。 | 红外热像仪定期测温[在线]；停电后用扭矩扳手检查紧固力矩[离线]；测量压接部分直流电阻相比[离线]。 | 若端子温度超限且紧固力矩低于规定值，判定松动导致发热；若紧固力矩合格但温度高，则检查导线压接质量或接触面氧化。 | 断开电源，拆下导线，打磨清除端子接触面氧化层，涂覆电力复合脂，更换已氧化的紧固件，按照厂家规定力矩值（如M10螺栓力矩30~35 N·m）重新紧固，复测回路电阻。 | 安装后力矩检查，定期紧固；采用防松垫圈；避免不同金属直接连接（铜铝过渡）。 | 紧急情况可临时紧固螺栓，或外接散热风扇吹风降温，尽快安排停电处理。 | 长期过热导致绝缘老化破损，可能引发相间短路或接地故障。 | DL/T 596；GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 | 某配电箱MCCB出线端B相螺栓未拧紧，夏季大负荷时端子烧熔，造成停电事故。 | 日常巡检每月红外测温；每半年一次性力矩复紧（停电时）。 | 端子严重熔损或螺纹滑丝无法修复；绝缘外壳因过热碳化变形，影响电气间隙。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 严重 | 灭弧栅片烧损、变形或脱落，灭弧室积聚碳化物，熄弧能力下降，无法正常分断短路电流，导致电弧持续燃烧或相间飞弧。 | 1. 分断较大电流时有异常巨响或喷出火花；2. 灭弧室外部有黑烟熏痕迹；3. 开断后检查灭弧室栅片有熔化、脱落。 | 灭弧栅片完整率（缺失或严重烧损栅片数超过10%）[物理]；灭弧室绝缘电阻（＜0.5 MΩ）[绝缘]；电弧熄灭时间（超出产品设计分断时间50%以上）[物理]。 | 在线分断声音异常监听[在线]；检修时打开检查灭弧室栅片状态[离线]；交流耐压试验前后对比[离线]。 | 目视发现栅片严重烧损、缺失，或耐压试验后绝缘电阻异常下降，判定灭弧室失效。 | 更换新的灭弧室总成，或更换烧损的灭弧栅片并清理碳化层。对于轻度积碳可用干燥压缩空气吹扫并刷净。工具：灭弧室备件、绝缘电阻表、压缩空气、刷子。 | 避免断路器频繁分断预期短路电流（超出正常操作次数）；定期清理灭弧室积碳。 | 若无法立即更换，该回路退出运行或降低供电容量，将该断路器作为隔离刀闸使用（禁止带负荷分断）。 | 灭弧失效导致相间短路故障扩大，烧毁开关柜。 | GB/T 14048.2；GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备。 | 某钢厂MCCB因频繁启动大电机导致灭弧室碳化，一次短路分断时电弧喷出造成三相短路。 | 每年开盖检查灭弧室状态，清理积碳；分断5次短路电流或100次额定电流后检查。 | 灭弧室栅片缺失超过2片或整体严重熔化变形不能维持熄弧功能；灭弧室绝缘击穿无法恢复。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 绝缘受潮/老化 | 绝缘 | 严重 | 断路器壳体、绝缘拉杆等绝缘材料在潮湿、化学污染环境下吸潮或老化，导致绝缘强度下降，泄漏电流增大。 | 1. 绝缘电阻测试值显著下降；2. 壳体表面有凝露、霉斑；3. 局部放电试验有异常声或信号。 | 绝缘电阻（相间/对地绝缘电阻＜1 MΩ）[绝缘]；介质损耗因数tanδ（与出厂值比较增大幅度超过100%）[绝缘]；泄漏电流（施加规定直流电压1min，泄漏电流＞20μA）[电气]。 | 兆欧表测量绝缘电阻[离线]；高压直流泄漏电流测试[离线]；外观检查有无凝露、污秽[在线]。 | 若绝缘电阻低于1 MΩ，或雨季湿度高时频繁出现局部放电闪络，判定绝缘受潮；若干燥后恢复但反复出现则说明绝缘老化。 | 用干布擦拭壳体表面污秽，放置干燥剂或使用热风枪以40~50℃均匀烘烤内部除潮，再用兆欧表测量，绝缘恢复至10 MΩ以上投入使用；若烘烤后仍不合格，则绝缘已深度老化，需要更换。工具：兆欧表、热风枪、干燥剂。 | 配电柜内加装驱湿加热器，环境相对湿度控制在60%以下；定期清理柜内灰尘。 | 使用移动除湿机降低柜内湿度，暂时维持运行，加强绝缘监测。 | 绝缘击穿引发接地或相间短路，威胁人身安全。 | DL/T 596；GB 50150。 | 沿海某变电所MCCB在梅雨季绝缘电阻降至0.2 MΩ，导致多起不明跳闸，经除湿后恢复。 | 每季度测量绝缘电阻（潮湿季节应缩短周期）；雨季检查柜体密封及加热器。 | 绝缘电阻无法通过干燥恢复至规定值；壳体出现贯穿性裂纹或碳化痕迹，即使耐压勉强通过但存在隐患。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 附件（分励/欠压脱扣器、辅助开关）故障 | 控制 | 一般/严重 | 分励脱扣器线圈烧毁、铁芯卡涩，欠压脱扣器动作值偏移或失效，辅助触点接触不良或转换不到位。 | 1. 遥控分闸失败，分励线圈无动作声响；2. 电压正常但合闸后欠压脱扣导致无法保持合闸；3. 辅助触点无法正确转换发出分合闸信号。 | 线圈电阻（偏离标称值±10%以上）[电气]；动作电压范围（分励脱扣器应在70%~110%Us可靠动作，欠压脱扣器触发电压应符合35%~70%Us）[电气]；辅助触点接触电阻（＞100 mΩ）[电气]。 | 测量线圈电阻[离线]；用可调电源测试脱扣器动作电压范围[离线]；万用表导通档检查辅助触点[离线]。 | 电阻无限大或极小为线圈断路/短路；分励脱扣器施加70%Us不动作判定故障；欠压脱扣器电压高于85%Us不吸合或低于35%Us不释放判定故障。 | 更换相应附件(分励线圈、欠压脱扣器、辅助开关)并调整行程，确保可靠动作。对于辅助触点，用酒精清洁触点或更换微动开关。工具：万用表、可调电源、螺丝刀。 | 二次回路加装继电器隔离保护，防止附件线圈过流；定期校验动作电压。 | 可在断路器手动状态下操作，将遥控改为人工值守，尽快更换附件。 | 可能导致保护失灵或无法远程控制，影响系统自动化。 | GB/T 14048.2；GB/T 14048.5。 | 某配电室MCCB远程分闸失败，发现分励线圈烧毁，原因是机构卡涩导致线圈长期通电过热。 | 每月进行柜门指示灯与保护装置信号核对；每年测试附件动作特性。 | 线圈烧毁；附件机械卡涩无法修复；动作电压特性偏离标准且无法调整。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 额定容量不足（选型不当） | 电气/热 | 严重 | 断路器框架额定电流或分断能力低于实际负载电流或预期短路电流，长期过负荷运行或分断能力不足。 | 1. 长期运行于铭牌电流1.0倍以上但未跳闸（已整定不当）；2. 分断故障后断路器损毁；3. 壳体严重发热，红外温度持续偏高。 | 负载率（持续电流超过外壳额定电流90%）[电气]；分断能力校核（安装点预期短路电流＞设备Ics/Icu）[电气]；温升（外壳温升超过标准值）[物理]。 | 钳形电流表持续测量运行电流[在线]；查勘电网短路计算书对比设备铭牌[离线]。 | 实测电流持续超过额定量90%且温升超标，或短路电流计算值超过设备分断能力，判定容量不匹配。 | 更换为合适额定电流及高分断能力的MCCB，考虑升级壳体电流等级或限制短路电流（加装电抗器）。 | 系统设计时严格负荷计算和短路电流校验；扩容时校核原有开关状况。 | 临时限制负载或倒换部分负荷转移，降低运行电流，直至更换。 | 长期过载导致早期失效；短路分断失败造成设备损毁甚至人身伤害。 | GB 50054 低压配电设计规范；IEC 60909 短路电流计算。 | 某工厂增容未更换MCCB，发生母线短路时分断能力不足导致开关爆炸，柜体损坏。 | 每年校核负荷及短路容量；改造增容后进行复核。 | 设备铭牌额定电流、分断能力不满足安全运行要求时，即使设备本身状态良好也应报废更换。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 环境温度过高 | 热 | 一般 | 断路器安装柜体通风不良或环境温度持续超过40℃，导致散热能力下降，内部热量积聚，加速绝缘及电子元件老化，引发误动或降容。 | 1. 柜体表面温度过高，手感发烫；2. 实测柜内温度超过规定上限（如+40℃）；3. 热磁式脱扣器在未过载时提前动作。 | 环境温度（柜内温度持续超过+40℃或+45℃）[物理]；断路器降容系数（MCCB额定电流需根据环境温度降容，如50℃时降容至80%In）[物理]。 | 温度传感器在线监测柜内温度[在线]；查看温度记录曲线[在线]。 | 若柜内温度持续超过厂家规定的最高工作环境温度，且脱扣器频繁异常动作，判定为环境温度过高导致的故障。 | 改善柜体通风，加装冷却风扇或强制风冷系统；若被动散热不足，重新校核负荷，更换更高额定电流或更高性能的MCCB。 | 设计阶段考虑电气室空调或通风系统冗余；定期检查风扇运行状态，清洁通风滤网。 | 临时打开柜门，用外部风扇强迫散热，并安排专人值守监测温度，直至冷却系统恢复或负荷转移。 | 长期高温加速绝缘老化（每升高8-10K，寿命减半），导致脱扣特性漂移甚至误动。 | GB/T 14048.2；GB 50054。 | 某地下室配电房夏季排风扇损坏，柜内温度升至65℃，多台MCCB误动跳闸，导致大面积停电。 | 每季度检查温控及通风设备；每月清理防尘滤网。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 微型断路器（MCB） | 低压配电柜 | 终端照明、小动力回路保护 | 否 | 信息获取失败 |  |  | 所有联网搜索请求均因计划限制而失败，无法基于搜索结果提取微型断路器（MCB）的任何故障知识信息。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 接触器线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长时间通电过热或匝间短路导致绝缘损坏，电流过大熔断线圈。 | 接触器无法吸合或吸合无力，有焦糊味，线圈外壳变色变形。 | 线圈电阻（正常值：额定电压下几十至几千欧，若0Ω短路或∞断路）[电气]；线圈温度（>100℃异常）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ异常）[电气] | 万用表电阻档测量线圈阻值[离线]；红外热像仪扫描线圈温度[在线]；绝缘电阻测试仪[离线] | 测量线圈电阻与标称值偏差>±10%判定异常；绝缘电阻<1MΩ且伴有焦味判定匝间短路；通电后线圈温升过快（10分钟内>80℃）判定匝间故障。 | 更换同型号线圈，清洁磁轭面，检查控制电压是否匹配；当线圈绝缘电阻<0.5MΩ且无法恢复，或使用年限超过8年并出现两次以上过热故障时应报废更换。工具：螺丝刀、万用表、绝缘电阻表。 | 控制回路增加过压保护，选择带过载保护的热继电器，确保通风散热；每季度测量线圈电阻及绝缘电阻，检查温升情况。 | 临时短接控制回路强制吸合（仅紧急情况，需严密监护）。 | 电动机缺相运行，上级断路器跳闸。 | GB 14048.4-2010 | 某电厂磨煤机接触器线圈烧毁导致机组降出力。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 主触头熔焊 | 电气/热 | 危急 | 触头闭合时通过大电流产生高温使触头熔化粘接，或触头弹簧失效导致接触压力不足发热。 | 接触器断电后无法释放，电动机持续运行。触头表面有金属熔瘤。 | 触头接触电阻（正常<100μΩ，>200μΩ异常）[电气]；触头温升（>65K异常）[物理]；触头弹簧压缩量（小于新品50%异常）[物理] | 直流电阻测试仪测接触电阻[离线]；红外测温[在线]；目视检查触头表面[离线] | 三相触头接触电阻不平衡率>50%或任一相>200μΩ判定异常；触头温度超过允许值且有熔接痕迹判定熔焊。 | 更换烧损触头或整体更换接触器，清理灭弧罩，检查并更换压力不足的弹簧，核对负载电流是否匹配；当触头磨损量超过原始厚度50%或接触电阻>500μΩ，或累计动作次数达额定机械寿命90%时应报废。工具：螺丝刀、接触电阻测试仪、弹簧秤。 | 选用容量匹配的接触器，避免频繁点动操作，加装热继电器或电机保护器；每月检查触头磨损量，磨损达原始厚度1/3时更换；每周清洁灭弧罩。 | 紧急时用撬杠强迫分离触头，并立即断开上级电源。 | 电机无法停转，易引发机械损坏或火灾。 | GB 14048.4-2010；JB/T 7122-2007 | 某水泵接触器触头熔焊，导致电机过载烧毁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 铁心噪声大 | 机械/电气 | 一般 | 铁心端面有异物、磨损、分磁环断裂或线圈电压过低导致衔铁吸合不实，产生交流嗡嗡声。 | 运行时发出持续“嗡嗡”声，触头抖动，有时伴有灯光闪烁。 | 噪声分贝值（背景噪声+10dB以上异常）[物理]；铁心气隙（>0.02mm异常）[物理]；分磁环裂纹或断裂[状态量] | 声级计测量噪音[在线]；塞尺检查铁心端面间隙[离线]；目视分磁环状态[离线] | 运行噪音>65dB且伴随振动，检查分磁环若断裂则确诊；若线圈电压在额定85%以下出现噪声，则为电压过低。 | 清洁铁心端面，去除油污锈迹；更换断裂分磁环；调整线圈电压至额定范围；研磨不平端面；当铁心端面磨损深度>0.1mm且无法修复平整，或分磁环连续断裂两次时应报废铁心或更换接触器。工具：酒精、白布、细砂纸、塞尺、万用表。 | 定期清洁铁心表面，防潮防尘；控制电压波动在±5%以内；每季度清洁铁心端面，检查分磁环。 | 可用橡胶锤轻敲铁心临时减小噪音。 | 触头跳动导致电弧磨损加剧，线圈过热。 | GB 14048.4-2010 | 某空压机接触器噪声超标，影响运行人员健康。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈受潮、腐蚀或漆层老化导致局部短路，电流激增但电磁吸力不足。 | 接触器吸合不牢，快速发热，有时冒烟，控制回路熔断器熔断。 | 线圈电感量（比正常值低>20%）[电气]；线圈电流（比额定值高>30%）[电气]；绝缘介质损耗因数[电气] | LCR电桥测电感[离线]；直流电阻测量无法直接判断，需用电感对比法；绝缘诊断仪[离线] | 线圈电阻值正常但电感量明显下降（>20%）且通电后电流异常升高，可判定匝间短路；脉冲响应法检测匝间波形畸变。 | 更换线圈，干燥处理或浸漆；检查控制回路是否有过电压；当绝缘电阻<0.5MΩ或电感值下降超过30%，或使用年限超10年且出现两次短路故障时应报废更换。工具：LCR表、烘箱、绝缘漆。 | 选用防潮等级高的线圈，定期测量绝缘和电感；每半年测一次线圈电感及绝缘电阻。 | 临时用同规格备用线圈替换。 | 可能导致线圈烧毁，控制回路跳闸。 | GB/T 10233-2016；IEC 60947-4-1 | 某输煤系统接触器线圈匝间短路导致控制电源消失。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 灭弧罩损坏 | 机械/热 | 一般 | 电弧烧结、机械碰撞或材质老化导致灭弧栅片脱落、壳体碳化或破裂。 | 接触器释放时有电弧喷出，灭弧罩有裂缝或烧黑痕迹，遮弧性能下降。 | 灭弧罩外观完整性（裂纹、碳化深度>1mm）[状态量]；绝缘电阻（<1MΩ）[电气] | 目视检查[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 目视发现灭弧室栅片脱落超过总数1/3或外壳碳化形成导电通道，判定失效。 | 更换同规格灭弧罩，清理周围金属离子残留；当灭弧罩碳化深度超过1mm或机械破损导致缺失栅片数量达1/3时立即报废更换。工具：绝缘电阻表、螺丝刀、清洁毛刷。 | 避免过频繁通断大电流，定期清除灭弧罩内部电弧残留物；每次检修时清洁灭弧罩，检查碳化痕迹。 | 临时用绝缘隔板遮挡喷弧方向，降低负载运行直至更换。 | 相间短路风险，开关柜内设备损坏。 | GB 14048.4-2010 | 某轧机接触器灭弧罩碎裂引发相间电弧。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 双金属片热疲劳失效 | 机械/热 | 严重 | 频繁过载或多次故障跳闸后，双金属片反复弯曲产生疲劳裂纹，导致动作特性漂移或断裂，无法在规定电流下准确脱扣。 | 电机运行电流正常但热继电器误动作或不动作；保护特性试验时动作时间与整定曲线严重偏差；双金属片表面有细微裂纹或形变。 | 动作时间偏差 > ±20% 额定整定值[物理]；双金属片弯曲度变化量 > 0.5mm[物理]；疲劳裂纹长度 > 1mm[状态量] | 脱扣特性试验(离线)；目视检查双金属片(停机拆卸后离线)；红外热成像检测发热不均匀(带电) | 在1.05倍整定电流下2小时内应不动作，在1.2倍整定电流下2小时内必须动作，超差判为疲劳失效；连同目视发现裂纹即可确诊。 | 更换同规格双金属片组件，步骤：断开电源，拆开外壳，松开固定螺钉取出旧件，安装新双金属片并调整初始位置，进行3次动作特性校验，使用工具：螺丝刀、力矩扳手、特性测试仪。当双金属片出现可见裂纹、永久变形或特性测试连续3次超差>30%时报废；使用年限超过10年建议更换。 | 设定合理的过载保护定值，避免电机频繁启动；每季度检查整定值与实际负载匹配情况；日常巡检每月一次，检查外壳无裂纹、动作指示清晰；年度特性测试；保持周围通风无尘。 | 若暂无条件更换，可将整定值略微调小作为临时保护，但需在24小时内安排更换。 | 电机缺相运行时无法有效保护，导致电机烧毁。 | GB 14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器》 | 某泵站排水泵电机频繁过载运行，热继电器双金属片疲劳断裂导致堵转时拒动，电机绕组烧毁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 触点熔焊粘连 | 电气/热 | 危急 | 分断过载电流时触头温度过高，或频繁通断产生电弧，导致动、静触头金属熔化后粘连，无法正常分断电路。 | 按下停止按钮或过载测试时，辅助触点不能切换；控制回路始终带电压；热继电器外壳有烧焦异味；触头可见焊点。 | 接触电阻 > 100mΩ(新出厂<1mΩ)[电气]；触点温升 > 45K(周围空气温度基准)[热]；绝缘电阻 < 0.5MΩ[电气] | 断电后测量常闭触点电阻(离线)；红外测温扫描(带电)；绝缘电阻表测试触点间绝缘(停电) | 断开控制电源，用万用表电阻档测量辅助触点，若常闭触点在复位后仍导通(或常开触点不通)，且触点间电阻不稳定或为零，判定粘连；结合温升异常确诊。 | 更换触点组件或整体热继电器。步骤：切断主回路和控制电源，拆下导线，打开触点盖板，用棉布沾无水酒精清洗弧痕，严重烧损时更换整个接触系统，调整触头超程和开距，用触头压力测试仪检查压力符合厂家要求。工具：螺丝刀、触点清洁剂、塞尺、触头弹簧测试仪。若触点厚度磨损超过原始厚度1/3、接触电阻>200mΩ且无法修整或发生熔焊无法分离时，整机报废更换。 | 确保热继电器选型正确，分断能力不低于回路预期短路电流；配置接触器联锁，避免带载通断；每月清洁触头灰尘，检查触头磨损量；每年测量接触电阻。 | 用绝缘棒强制断开粘连触头，临时连接急停回路以保证设备可紧急停止，尽快更换部件。 | 无法断开控制回路，导致电机不能停机，易造成机械或人身事故。 | GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 某起重机起升机构热继电器触头粘连，停止按钮失效，险些造成重物坠落。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 脱扣机构卡涩 | 机械 | 一般 | 机构内部进入灰尘、油污或锈蚀，导致杠杆、弹簧等机械部件运动受阻，无法推动触点动作，或动作后不能复位。 | 模拟过载测试时，热继电器不动作；手动复位按钮按下困难或无法弹回；动作指示窗口不变色或颜色异常。 | 机构动作摩擦力 > 0.5N(正常<0.2N)[物理]；复位时间 > 10s(正常<2s)[物理]；操作力 > 5N[物理] | 手动操作复位按钮检查灵活性(离线)；脱扣特性试验(离线)；用测力计测量复位按钮拨动力(离线) | 进行堵转模拟试验，通入1.5倍整定电流，若在动作时间内脱扣器未跳转且手动复位按钮僵硬，断电后用测力计测操作力超限，清除表面灰尘后仍卡涩，即可判定机构卡涩。 | 拆卸机构，用无水酒精清洗杠杆、转轴，去除油污和锈蚀，加注少量轻质润滑油(如WD-40精密电器清洁剂)，重新装配并校验动作灵活性。工具：小号螺丝刀、清洗剂、润滑剂、测力计。若机构部件严重锈蚀或磨损导致间隙超过0.5mm，多次卡涩且清洗润滑无效时报废更换。 | 安装处防护等级≥IP4X，防止粉尘进入；每半年检查机构动作灵活性，转动部位涂覆防锈油；每季度清扫外表灰尘，防止水溅；每年一次内部检查和清洁润滑。 | 应急时可轻敲外壳尝试解除卡涩，或增加外接过载保护临时替代，并尽快停役检修。 | 引起保护拒动，扩大故障范围导致上级开关跳闸。 | JB/T 8629-2006《热继电器》 | 某水泥厂破碎机热继电器因粉尘堆积卡涩拒动，电机长期过负荷运行绝缘老化。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 整定值漂移 | 电气/热 | 一般 | 由于环境温度剧烈变化、双金属片老化或调节旋钮松动，整定电流值偏离设定值，导致过早或延迟动作。 | 电机未过载时热继电器频繁跳闸；或电机过载明显但长时间不动作；整定旋钮指示位置与实际动作值不符。 | 实际动作电流与整定值偏差 > ±10%[电气]；整定旋钮转矩 < 0.2Nm(松动)[物理] | 用一次电流注入法测试脱扣电流(离线)；检查整定旋钮的刻度对齐和紧固情况(离线)；记录环境温度(离线) | 注入1.0倍整定电流，若2小时内动作判为过于灵敏；注入1.3倍整定电流，若2小时内不动作判为迟钝；排除接线及双金属片损坏后，可确定为整定漂移；旋钮松动即视为漂移因素。 | 重新校准整定值：用标准电流源输入电流，调整校准螺钉使脱扣时间符合安秒特性曲线，紧固旋钮，点漆防松。工具：标准电流源、计时器、小型螺丝刀。若连续三次校验调整后仍无法满足±10%精度，或调节螺杆滑丝即报废更换。 | 选用温度补偿型热继电器；控制安装点环境温度在-5~40℃；定期校验整定值；每月目视检查整定旋钮位置锁定；每季度校验动作值。 | 若旋钮松动，可用绝缘胶带临时固定，随后立即校验。 | 可能造成电机过载保护失效或频繁停运影响生产。 | JB/T 8627-2007《双金属片式热过载继电器》 | 某纺织车间夏季空调故障，环境温度升高使热继电器整定漂移，多台织机无故停机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 加热元件烧断 | 电气/热 | 危急 | 主回路接线端子松动或接触不良导致局部过热，或严重过载使加热元件（电阻丝）烧断，无法对双金属片提供热量，导致保护失效。 | 热继电器进出线端绝缘烧焦变色；主回路接通后热继电器无温升；动作机构始终处于冷态；脱扣试验不动作。 | 加热元件电阻无穷大[电气]；端子温升 > 65K[热]；红外热像显示元件处无温升或局部异常高温[热] | 断电后测量元件电阻(离线)；红外热像仪扫描(带电)；目视检查接线端子颜色(带电) | 断主电路，用万用表电阻档测量各相加热元件，阻值应为低阻(数欧姆)，若呈开路即判烧断；配合端子温升>65K且外观焦糊，可确认。 | 更换同型号加热元件组件，清理烧蚀的接线端子，重新压接导线，保证紧固力矩符合厂家要求（如1.2-1.5Nm）。工具：万用表、力矩螺丝刀、压线钳。当加热元件表面有裂纹或烧熔痕迹、电阻值偏差>10%额定值即报废更换。 | 定期检查并紧固主回路接线，使用防松垫圈；避免接线端承载外部应力；每季度红外测温接线端子；每年测量元件电阻。 | 烧断一相时，可外部加装电子式电动机保护器临时替代保护，尽快更换热继电器。 | 缺相时可能单相运行，导致电机过热烧毁。 | GB 14048.4-2010 | 某风机回路热继电器一相加热元件因端子松动烧断，风机单相运行后烧毁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器误熔断 | 电气/热 | 严重 | 熔断体在电流未达到额定分断电流或过载倍数时非正常熔断。机理包括：熔体材料疲劳、老化导致有效截面积减小；环境温度过高或散热不良使熔体热积累；谐波电流产生附加发热；熔断器选型不当（额定电流偏小）；安装工艺不良导致熔体受机械应力损伤。 | 回路突然断电，对应设备停运；熔断指示器动作或熔管变色；停电后测量熔断器两端电阻无穷大；保护装置可能无过流报警记录。 | 熔断器两端电阻＞1MΩ [电气]；运行电流有效值低于额定电流1.3倍时熔断 [电气]；熔断器表面温度与环境温差＞40K [热]；累计谐波电流畸变率THD＞15% [电气] | 目视检查熔断指示[离线]；红外测温[在线]；回路电流波形监测[在线]；停电后电阻测量[离线] | 确认回路无短路故障后，测量熔断器冷态电阻，若电阻无穷大且外观无短路痕迹，判定为误熔断；若同回路其他保护未动作，进一步支持误熔断；检查历史电流数据，若最大负荷电流长期未超过熔断器额定电流1.25倍，则误熔断概率高。 | 1. 停电并验电；2. 拆除误熔断熔断器；3. 核对回路实际负荷，重新选型：额定电流≥1.1倍最大持续工作电流；4. 检查熔断器周围散热条件，清除异物；5. 安装新熔断器，使用扭矩扳手按规范紧固（如M12螺栓扭矩40N·m）；6. 送电前测量回路绝缘电阻。 | 定期（每季度）红外测温检测熔断器及连接点；每年校验熔断器选型与实际负荷匹配度；谐波含量高的回路采用谐波抑制型或降容使用熔断器。 | 更换为同规格熔断器，记录运行数据，加强监控。 | 造成所带负载非计划停运，可能影响重要辅机联锁；频繁误熔断会降低设备可用率。 | GB/T 13539.1-2015 低压熔断器 第1部分：基本要求；DL/T 572-2021 低压电气设备运行维护规程 | 某电厂厂用400V MCC馈线，照明回路频繁误熔断，原因为LED驱动产生3次谐波叠加，更换为gG型63A改为80A并加装有源滤波器后解决。 | 日常巡检：每周一次检查熔断器外观变色、松动；每季度进行一次红外测温，记录温差；每年清洁熔断器底座接触面，涂抹薄层电力复合脂；每次分合闸后检查指示器状态。 | 熔断器累计动作次数达到厂家规定（如限流型不超过3次）；熔断器特性试验表明熔断时间-电流特性偏离标准曲线±20%以上；熔管出现裂纹、变形或变色严重，冷态电阻异常增加超50%基准值。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器接触不良 | 电气/热 | 一般 | 熔断器两端触头或熔断器底座夹紧机构因氧化、腐蚀、松动或弹簧疲劳导致接触电阻增大。机理：接触面氧化膜生长、电化腐蚀；长期微振动造成螺栓松动；触头弹簧退火失去弹性；插拔式熔断器多次操作后夹紧力下降。 | 故障点局部发热，红外测温显示异常高温点；可能有放电声或异味；连接处外观变色（铜件变黑，镀银层变黄）；回路电压波动或设备频繁重启。 | 接触电阻＞100μΩ [电气]；触头温升＞80K（相对环境）[热]；红外图谱显示熔断器两端温度梯度超过40K [热]；回路电压降＞5%额定值 [电气] | 红外热像仪扫描[在线]；直流电阻测试仪测量回路电阻（在线微欧计或停电后）[离线]；外观检查[离线]；紧固力矩校核[离线]。 | 用红外测温枪检测熔断器本体及两端连接处，若某测点温度超过相邻正常点30K或绝对温度超过90℃，且对应回路负荷无异常，判定接触不良；若用微欧计测量接触电阻显著高于出厂值（对比新熔断器＜20μΩ，异常＞100μΩ），则确诊。 | 1. 回路停电，验电接地；2. 拆下熔断器，用细砂纸（600目）打磨触头表面，去除氧化层，再涂薄层导电膏；3. 检查及更换弹性松弛的触头夹紧机构或弹簧；4. 检查熔断器底座螺栓，用力矩扳手按规范紧固；5. 恢复后测回路电阻，确保小于新品的1.5倍。 | 每半年进行红外普测；采用铜-镀银触点，定期涂抹防氧化导电脂；在有振动场所采用防松锁紧垫圈；插拔式熔断器每次检修后检查夹紧力测试。 | 无法停电时，采用局部降温（加装轴流风扇）降低故障点温升，并联同规格熔断器分担电流，待停机机会处理。 | 长期过热将加速绝缘老化，损坏相邻设备；可能导致熔断器误动作或底座烧熔，扩大事故。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 | 某化工厂低压开关柜内NT2-400A熔断器因安装紧固力不足，运行半年后触头发热严重，红外最高温达135℃，造成底座绝缘碳化击穿，引发相间短路。 | 巡检：每班(8h)通过窥视窗红外观察；月度：全面红外扫描并记录对比；年度：停电清洁触头，复测接触电阻，更换弹性退化的触头组件。 | 触头发热导致底座绝缘碳化或触头弹簧永久变形夹紧力低于设计值50%；经打磨处理后接触电阻仍＞150μΩ；熔断器底座出现熔化凹坑或裂纹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器老化特性改变 | 电气/化学 | 一般 | 熔体材料经长期运行中的热循环、电动力冲击、环境腐蚀等，出现晶粒长大、氧化或冶金效应导致熔化特性漂移。机理：反复过载引起的热应力致累积疲劳损伤；密封不良导致熔石英砂受潮，灭弧能力下降；熔体与填充材料发生缓慢化学反应。 | 无明显过热等可见现象；可能表现为非故障下的偶然熔断（误动作）；保护特性校验时时间-电流曲线偏离标准。 | 约定不熔断电流下熔断时间＜1h（标准要求＞1h）[物理]；约定熔断电流下熔断时间＞4h（标准要求＜4h）[物理]；熔断体电阻值较初始值增加20%以上 [电气]；石英砂含水量＞0.05% [化学] | 抽样进行时间-电流特性试验[离线]；目视检查密封完整性[离线]；电阻测量比对[离线]。 | 从同批次运行中的熔断器抽样进行特性校验：施加1.3倍额定电流，记录熔断时间，若超出标准允差±30%，判定特性劣化且批次有缺陷；或与出厂数据比对，I²t值偏差超过50%。 | 若批次老化，全部更换同型号新熔断器；优化存储环境（干燥、无腐蚀气体）；选用密封抗老化性能更好的品牌；重新整定保护定值配合。 | 库存熔断器控制“先进先出”，存储超5年应进行特性抽样测试；运行环境加装防潮、防腐蚀措施；每6年按30%比例抽检熔断器特性。 |  | 老化熔断器可能在短路时无法正确分断，导致事故扩大，损坏上级开关或母线；也可能越级跳闸。 | GB/T 13539.2-2015 低压熔断器 第2部分：熟练技术人员使用的熔断器的补充要求；IEC 60269-2 | 某铝厂整流变压器低压侧FU老化，特性变快，在正常整流过载瞬间误熔断，造成整流机组全停。 | 年度预防性试验：抽取5%～10%运行超6年的熔断器做时间-电流特性校验；建立熔断器寿命台账，记录投运日期、动作次数。 | 熔断器动作累计次数超过3次（gG类）；存储超过10年；特性试验偏差超过±25%；密封破损，石英砂受潮结块。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器底座绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 熔断器底座或安装支架因长期过热、污秽、凝露或过电压导致绝缘材料（如DMC、环氧）碳化、开裂，最终丧失绝缘强度，引发相间或对地短路。机理：接触不良长期发热使绝缘材料老化降解；环境潮湿及导电粉尘沉积形成爬电通路；操作过电压或雷击过电压冲击。 | 开关柜内发出爆裂声、电弧闪光；保护动作、开关跳闸；可闻到刺鼻焦味；底座可见贯穿性裂纹、碳化痕迹或黑烟。 | 绝缘电阻＜0.5MΩ（使用500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗角正切tanδ＞5% [绝缘]；局部放电量＞100pC（在1.2倍相电压下）[绝缘]；外观碳化痕迹长度＞5mm [物理] | 停电后兆欧表测量绝缘电阻[离线]；目视检查和嗅闻[离线]；局部放电测试[离线]；红外测温发现异常温升[在线]。 | 绝缘电阻测试：相间或对地电阻＜0.5MΩ，且外观有烧灼痕迹，直接判定绝缘击穿；耐压试验施加2倍额定电压+1000V持续1min，若发生闪络或击穿，确认故障。 | 1. 上级停电、验电、接地；2. 拆除损坏底座；3. 清理柜内粉尘，检查相邻部件受损伤情况并更换；4. 安装同型号新底座，紧固螺栓；5. 测试绝缘电阻和耐压合格后恢复送电。 | 保持开关柜内清洁干燥，相对湿度＜60%，加装防凝露加热器；定期（每年至少一次）真空清洁绝缘表面，喷涂RTV防污闪涂料；采用增爬伞裙改善爬电距离。 | 如为单相底座击穿且系统允许缺相运行时，可将该回路退出，用备用回路替代，待停机处理。 | 易引发弧光短路，造成开关柜严重损坏，伤及人身；导致厂用电母线停电，扩大停电范围。 | DL/T 404-2018 交流金属封闭开关设备和控制设备；DL/T 615-2013 高压并联电容器装置设计规范 | 某沿海电厂400V开关柜因凝露，熔断器底座多次爬电，最终导致三相短路，电弧烧伤操作人员。 | 日常巡检：每周检查柜内是否有结露、放电痕迹；每月清洁绝缘表面；每季度一次红外检测连接点；每年停电预防性试验绝缘电阻、交流耐压试验。 | 绝缘表面出现深度超过1mm的碳化通道；耐压试验不通过；绝缘电阻持续低于1MΩ且清洗干燥后无改善。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器本体炸裂 | 热/机械 | 危急 | 熔断器在分断超出其额定极限的短路电流或内部极高温电弧压力作用下，瓷管或环氧管发生机械性破裂。机理：短路电流过大，电弧能量超出熔断器额定分断能力，内部气压剧增；填充石英砂潮湿，电弧使水分汽化增压；机械损伤或制造缺陷存在微裂纹，在热应力下扩展。 | 爆炸声响，熔管碎片飞溅；开关柜门可能被冲击变形；内部喷出熔体金属颗粒和石英砂；伴随强烈弧光。 | 短路电流峰值＞熔断器额定分断能力I1（如100kA）[电气]；熔断器管体承受压力＞瓷管抗爆强度（通常约10MPa）[物理]；石英砂含水量＞0.1% [化学] | 事后检查熔断器型号与系统短路容量匹配度[离线]；故障录波获取短路电流大小[在线]；目视检查残骸[离线]。 | 核对熔断器选型：若故障时短路电流超过熔断器额定分断能力，直接判定过载分断致爆；检查石英砂是否受潮结块，若存在则受潮后爆炸；排除以上后，检查熔管是否存在陈旧性裂纹，若有则可能为机械疲劳爆裂。 | 1. 彻底清理柜内残留碎屑；2. 更换为更高分断能力的熔断器（如用Ⅰ²t限制更高的型号）；3. 确认系统实际短路电流，若超出预期，需采取限流措施；4. 更换同回路损坏的其他器件并绝缘测试。 | 在扩建或改建时正确计算最大短路电流，并保证熔断器分断能力至少留1.3倍裕度；加强对熔断器密封性入库检查；定期校验保护装置动作时间，确保熔断器在预期短路下动作时间不超限。 | 立即停运该段母线，清除故障，用临时电缆跨接应急供电，但需评估短路风险。 | 可能伤及人身，引起开关柜着火，损坏柜内全部元器件，造成母线故障越长。 | GB/T 13539.1-2015；GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准；DL/T 572-2021 | 某钢铁厂中频炉变压器一次侧熔断器分断能力仅50kA，实际短路容量达80kA，短路时熔断器瓷管爆破，引发柜内三相电弧短路，全厂停电。 | 每半年对熔断器分断能力与系统发展进行校核；每次更换熔断器应检查型号与图纸一致；存储运输避免碰撞摔落。 | 熔断器管体出现任何可见裂纹；铭牌腐蚀无法识别参数；分断能力低于当前系统最大短路电流；安装后交流耐压试验闪络。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器误熔断 | 电气/热 | 严重 | 熔断体在电流未达到额定分断电流或过载倍数时非正常熔断。机理包括：熔体材料疲劳、老化导致有效截面积减小；环境温度过高或散热不良使熔体热积累；谐波电流产生附加发热；熔断器选型不当（额定电流偏小）；安装工艺不良导致熔体受机械应力损伤。 | 回路突然断电，对应设备停运；熔断指示器动作或熔管变色；停电后测量熔断器两端电阻无穷大；保护装置可能无过流报警记录。 | 熔断器两端电阻＞1MΩ [电气]；运行电流有效值低于额定电流1.3倍时熔断 [电气]；熔断器表面温度与环境温差＞40K [热]；累计谐波电流畸变率THD＞15% [电气] | 目视检查熔断指示[离线]；红外测温[在线]；回路电流波形监测[在线]；停电后电阻测量[离线] | 确认回路无短路故障后，测量熔断器冷态电阻，若电阻无穷大且外观无短路痕迹，判定为误熔断；若同回路其他保护未动作，进一步支持误熔断；检查历史电流数据，若最大负荷电流长期未超过熔断器额定电流1.25倍，则误熔断概率高。 | 1. 停电并验电；2. 拆除误熔断熔断器；3. 核对回路实际负荷，重新选型：额定电流≥1.1倍最大持续工作电流；4. 检查熔断器周围散热条件，清除异物；5. 安装新熔断器，使用扭矩扳手按规范紧固（如M12螺栓扭矩40N·m）；6. 送电前测量回路绝缘电阻。 | 定期（每季度）红外测温检测熔断器及连接点；每年校验熔断器选型与实际负荷匹配度；谐波含量高的回路采用谐波抑制型或降容使用熔断器。 | 更换为同规格熔断器，记录运行数据，加强监控。 | 造成所带负载非计划停运，可能影响重要辅机联锁；频繁误熔断会降低设备可用率。 | GB/T 13539.1-2015 低压熔断器 第1部分：基本要求；DL/T 572-2021 低压电气设备运行维护规程 | 某电厂厂用400V MCC馈线，照明回路频繁误熔断，原因为LED驱动产生3次谐波叠加，更换为gG型63A改为80A并加装有源滤波器后解决。 | 日常巡检：每周一次检查熔断器外观变色、松动；每季度进行一次红外测温，记录温差；每年清洁熔断器底座接触面，涂抹薄层电力复合脂；每次分合闸后检查指示器状态。 | 熔断器累计动作次数达到厂家规定（如限流型不超过3次）；熔断器特性试验表明熔断时间-电流特性偏离标准曲线±20%以上；熔管出现裂纹、变形或变色严重，冷态电阻异常增加超50%基准值。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器接触不良 | 电气/热 | 一般 | 熔断器两端触头或熔断器底座夹紧机构因氧化、腐蚀、松动或弹簧疲劳导致接触电阻增大。机理：接触面氧化膜生长、电化腐蚀；长期微振动造成螺栓松动；触头弹簧退火失去弹性；插拔式熔断器多次操作后夹紧力下降。 | 故障点局部发热，红外测温显示异常高温点；可能有放电声或异味；连接处外观变色（铜件变黑，镀银层变黄）；回路电压波动或设备频繁重启。 | 接触电阻＞100μΩ [电气]；触头温升＞80K（相对环境）[热]；红外图谱显示熔断器两端温度梯度超过40K [热]；回路电压降＞5%额定值 [电气] | 红外热像仪扫描[在线]；直流电阻测试仪测量回路电阻（在线微欧计或停电后）[离线]；外观检查[离线]；紧固力矩校核[离线]。 | 用红外测温枪检测熔断器本体及两端连接处，若某测点温度超过相邻正常点30K或绝对温度超过90℃，且对应回路负荷无异常，判定接触不良；若用微欧计测量接触电阻显著高于出厂值（对比新熔断器＜20μΩ，异常＞100μΩ），则确诊。 | 1. 回路停电，验电接地；2. 拆下熔断器，用细砂纸（600目）打磨触头表面，去除氧化层，再涂薄层导电膏；3. 检查及更换弹性松弛的触头夹紧机构或弹簧；4. 检查熔断器底座螺栓，用力矩扳手按规范紧固；5. 恢复后测回路电阻，确保小于新品的1.5倍。 | 每半年进行红外普测；采用铜-镀银触点，定期涂抹防氧化导电脂；在有振动场所采用防松锁紧垫圈；插拔式熔断器每次检修后检查夹紧力测试。 | 无法停电时，采用局部降温（加装轴流风扇）降低故障点温升，并联同规格熔断器分担电流，待停机机会处理。 | 长期过热将加速绝缘老化，损坏相邻设备；可能导致熔断器误动作或底座烧熔，扩大事故。 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程；GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 | 某化工厂低压开关柜内NT2-400A熔断器因安装紧固力不足，运行半年后触头发热严重，红外最高温达135℃，造成底座绝缘碳化击穿，引发相间短路。 | 巡检：每班(8h)通过窥视窗红外观察；月度：全面红外扫描并记录对比；年度：停电清洁触头，复测接触电阻，更换弹性退化的触头组件。 | 触头发热导致底座绝缘碳化或触头弹簧永久变形夹紧力低于设计值50%；经打磨处理后接触电阻仍＞150μΩ；熔断器底座出现熔化凹坑或裂纹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器老化特性改变 | 电气/化学 | 一般 | 熔体材料经长期运行中的热循环、电动力冲击、环境腐蚀等，出现晶粒长大、氧化或冶金效应导致熔化特性漂移。机理：反复过载引起的热应力致累积疲劳损伤；密封不良导致熔石英砂受潮，灭弧能力下降；熔体与填充材料发生缓慢化学反应。 | 无明显过热等可见现象；可能表现为非故障下的偶然熔断（误动作）；保护特性校验时时间-电流曲线偏离标准。 | 约定不熔断电流下熔断时间＜1h（标准要求＞1h）[物理]；约定熔断电流下熔断时间＞4h（标准要求＜4h）[物理]；熔断体电阻值较初始值增加20%以上 [电气]；石英砂含水量＞0.05% [化学] | 抽样进行时间-电流特性试验[离线]；目视检查密封完整性[离线]；电阻测量比对[离线]。 | 从同批次运行中的熔断器抽样进行特性校验：施加1.3倍额定电流，记录熔断时间，若超出标准允差±30%，判定特性劣化且批次有缺陷；或与出厂数据比对，I²t值偏差超过50%。 | 若批次老化，全部更换同型号新熔断器；优化存储环境（干燥、无腐蚀气体）；选用密封抗老化性能更好的品牌；重新整定保护定值配合。 | 库存熔断器控制“先进先出”，存储超5年应进行特性抽样测试；运行环境加装防潮、防腐蚀措施；每6年按30%比例抽检熔断器特性。 |  | 老化熔断器可能在短路时无法正确分断，导致事故扩大，损坏上级开关或母线；也可能越级跳闸。 | GB/T 13539.2-2015 低压熔断器 第2部分：熟练技术人员使用的熔断器的补充要求；IEC 60269-2 | 某铝厂整流变压器低压侧FU老化，特性变快，在正常整流过载瞬间误熔断，造成整流机组全停。 | 年度预防性试验：抽取5%～10%运行超6年的熔断器做时间-电流特性校验；建立熔断器寿命台账，记录投运日期、动作次数。 | 熔断器动作累计次数超过3次（gG类）；存储超过10年；特性试验偏差超过±25%；密封破损，石英砂受潮结块。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器底座绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 熔断器底座或安装支架因长期过热、污秽、凝露或过电压导致绝缘材料（如DMC、环氧）碳化、开裂，最终丧失绝缘强度，引发相间或对地短路。机理：接触不良长期发热使绝缘材料老化降解；环境潮湿及导电粉尘沉积形成爬电通路；操作过电压或雷击过电压冲击。 | 开关柜内发出爆裂声、电弧闪光；保护动作、开关跳闸；可闻到刺鼻焦味；底座可见贯穿性裂纹、碳化痕迹或黑烟。 | 绝缘电阻＜0.5MΩ（使用500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗角正切tanδ＞5% [绝缘]；局部放电量＞100pC（在1.2倍相电压下）[绝缘]；外观碳化痕迹长度＞5mm [物理] | 停电后兆欧表测量绝缘电阻[离线]；目视检查和嗅闻[离线]；局部放电测试[离线]；红外测温发现异常温升[在线]。 | 绝缘电阻测试：相间或对地电阻＜0.5MΩ，且外观有烧灼痕迹，直接判定绝缘击穿；耐压试验施加2倍额定电压+1000V持续1min，若发生闪络或击穿，确认故障。 | 1. 上级停电、验电、接地；2. 拆除损坏底座；3. 清理柜内粉尘，检查相邻部件受损伤情况并更换；4. 安装同型号新底座，紧固螺栓；5. 测试绝缘电阻和耐压合格后恢复送电。 | 保持开关柜内清洁干燥，相对湿度＜60%，加装防凝露加热器；定期（每年至少一次）真空清洁绝缘表面，喷涂RTV防污闪涂料；采用增爬伞裙改善爬电距离。 | 如为单相底座击穿且系统允许缺相运行时，可将该回路退出，用备用回路替代，待停机处理。 | 易引发弧光短路，造成开关柜严重损坏，伤及人身；导致厂用电母线停电，扩大停电范围。 | DL/T 404-2018 交流金属封闭开关设备和控制设备；DL/T 615-2013 高压并联电容器装置设计规范 | 某沿海电厂400V开关柜因凝露，熔断器底座多次爬电，最终导致三相短路，电弧烧伤操作人员。 | 日常巡检：每周检查柜内是否有结露、放电痕迹；每月清洁绝缘表面；每季度一次红外检测连接点；每年停电预防性试验绝缘电阻、交流耐压试验。 | 绝缘表面出现深度超过1mm的碳化通道；耐压试验不通过；绝缘电阻持续低于1MΩ且清洗干燥后无改善。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器本体炸裂 | 热/机械 | 危急 | 熔断器在分断超出其额定极限的短路电流或内部极高温电弧压力作用下，瓷管或环氧管发生机械性破裂。机理：短路电流过大，电弧能量超出熔断器额定分断能力，内部气压剧增；填充石英砂潮湿，电弧使水分汽化增压；机械损伤或制造缺陷存在微裂纹，在热应力下扩展。 | 爆炸声响，熔管碎片飞溅；开关柜门可能被冲击变形；内部喷出熔体金属颗粒和石英砂；伴随强烈弧光。 | 短路电流峰值＞熔断器额定分断能力I1（如100kA）[电气]；熔断器管体承受压力＞瓷管抗爆强度（通常约10MPa）[物理]；石英砂含水量＞0.1% [化学] | 事后检查熔断器型号与系统短路容量匹配度[离线]；故障录波获取短路电流大小[在线]；目视检查残骸[离线]。 | 核对熔断器选型：若故障时短路电流超过熔断器额定分断能力，直接判定过载分断致爆；检查石英砂是否受潮结块，若存在则受潮后爆炸；排除以上后，检查熔管是否存在陈旧性裂纹，若有则可能为机械疲劳爆裂。 | 1. 彻底清理柜内残留碎屑；2. 更换为更高分断能力的熔断器（如用Ⅰ²t限制更高的型号）；3. 确认系统实际短路电流，若超出预期，需采取限流措施；4. 更换同回路损坏的其他器件并绝缘测试。 | 在扩建或改建时正确计算最大短路电流，并保证熔断器分断能力至少留1.3倍裕度；加强对熔断器密封性入库检查；定期校验保护装置动作时间，确保熔断器在预期短路下动作时间不超限。 | 立即停运该段母线，清除故障，用临时电缆跨接应急供电，但需评估短路风险。 | 可能伤及人身，引起开关柜着火，损坏柜内全部元器件，造成母线故障越长。 | GB/T 13539.1-2015；GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准；DL/T 572-2021 | 某钢铁厂中频炉变压器一次侧熔断器分断能力仅50kA，实际短路容量达80kA，短路时熔断器瓷管爆破，引发柜内三相电弧短路，全厂停电。 | 每半年对熔断器分断能力与系统发展进行校核；每次更换熔断器应检查型号与图纸一致；存储运输避免碰撞摔落。 | 熔断器管体出现任何可见裂纹；铭牌腐蚀无法识别参数；分断能力低于当前系统最大短路电流；安装后交流耐压试验闪络。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器熔断指示器失效 | 机械/电气 | 一般 | 熔断器的机械式或电子式熔断指示器由于锈蚀、卡涩、弹簧疲劳或微动开关触点氧化，导致熔断体动作后无法正常弹出、变色或输出信号。机理：长期户外或高湿环境导致指示器机械转动部件腐蚀；多次冲击振动使定位弹簧松弛；微动开关触点表面氧化膜增加接触电阻；制造公差过大造成卡滞。 | 回路已失电，但指示器未弹出或保持原位；控制室未收到熔断信号；目视检查发现指示器窗口无变化；手动试操作指示器时有明显摩擦感或无法复位。 | 熔断器已熔断状态下，推动指示器所需外力＞3N [物理]；微动开关触点接触电阻＞1Ω（正常＜0.1Ω）[电气]；指示器动作行程＜标称值的80% [物理]；绝缘电阻＜1MΩ（微动开关对地）[绝缘] | 手动操作测试（离线）[离线]；回路通电时通过指示灯或遥信判断[在线]；停电后测量微动开关触点电阻[离线]；外观除锈检查[离线]。 | 当回路断电，用万用表测量熔断体两端电阻为无穷大（已熔断），而熔断指示器未动作或控制室无信号，初步判定指示器失效；进一步手动试验指示器，若动作卡涩或触点不通，确诊。 | 1. 停电并验电；2. 拆下熔断器，用电子清洁剂清洗指示器机构，去除腐蚀物，加注轻质润滑油；3. 若弹簧失效或微动开关触点电阻超标，更换整个指示器组件（使用厂家原装件）；4. 装回熔断器，手动操作数次确认顺畅；5. 送电后模拟熔断信号验证远传。 | 户外或潮湿区域选用IP55以上密封等级的熔断器；每季度进行至少一次指示器手动测试；微动开关回路并联阻容吸收器防止触点烧蚀。 | 若无法停运回路，可通过现场增加独立的电流继电器检测回路失流来临时替代指示功能，待停机后处理。 | 造成运行人员误判断回路状态，延误故障恢复时间；可能导致备用自投拒动或误动；与断路器联锁功能丧失。 | GB/T 13539.1-2015；JB/T 2934-2008 低压熔断器 熔断隔离器及开关 | 某泵站低压无功补偿熔断器熔断后，指示器卡涩未动作，运行人员误认为电容器仍在运行，导致缺相运行，电机过热损坏。 | 每月由运行人员外观检查指示器窗口清洁程度；每季度结合红外测温，手动试操作指示器一次；每年停电清扫并测试微动开关动作可靠性。 | 指示器连续两次无法可靠弹出或复位；微动开关触点电阻长期＞2Ω；传动部件出现锈蚀凹坑或裂纹；塑料件脆化变色。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 熔断器密封失效导致石英砂受潮 | 化学/绝缘 | 严重 | 熔断器端盖或瓷管密封胶因老化、冷热交变或机械应力产生裂纹，湿气渗入内部，导致石英砂含水量升高、结块，灭弧性能急剧下降。机理：密封材料环氧或橡胶垫片在高温与臭氧环境下降解；运行中机械振动或运输撞击引起微裂纹；停运时环境凝露沿裂纹渗入。 | 熔断器管体表面有白色水渍或粉末析出；称重异常增加；预防性试验时发现熔断时间特性变差；严重时在分断中发生炸裂。 | 石英砂含水量＞0.1%（卡尔费休法）[化学]；密封试验，施加0.2MPa气压保持5min，压力降＞0.1MPa [物理]；熔断体电阻值偏差＞15% [电气]；外观可见密封胶开裂或收缩＞1mm [物理] | 外观并用放大镜检查密封[离线]；称重对比出厂数据（重量增加＞3%）[离线]；X射线透视检查内部填充均匀性[离线]；抽样进行卡尔费休水分测试[离线]。 | 肉眼发现管体端部有白色痕迹或密封胶龟裂，称重比原标称值增加超3%，可判定密封失效受潮；若无称重数据，用摇表测量熔断器导电部分与金属端帽间绝缘电阻＜10MΩ（干燥时＞100MΩ）佐证。 | 1. 对故障熔断器立即更换；2. 新换熔断器使用前需进行密封性抽检（浸水加压试验）；3. 改善存储环境：恒温恒湿库（温度＜30℃，相对湿度＜50%），加装除湿器；4. 安装时严禁敲击端部，使用专用工具。 | 采购时要求厂家提供密封性试验报告，抽检比例不少于每批次1%；运输和仓储采用防潮包装，现场拆封后尽早安装；柜内加装加热除湿装置防止凝露。 | 若无法即刻更换，可临时在回路中加装热继电器与接触器组成替代保护，但分断能力不足，只允许在低风险负荷下运行，并尽快安排更换。 | 受潮熔断器分断时易发生爆炸，损坏开关柜并威胁人身安全；灭弧性能下降导致分断时间延长，热应力累积可能损坏其他设备。 | GB/T 13539.2-2015；GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验Db 交变湿热(12h+12h循环)；IEC 60269-2 | 某水厂户外配电柜内NT00-100A熔断器，运行3年后密封胶脆裂，梅雨季节进水，在远端短路时发生爆炸，柜门飞出致人员轻伤。 | 每半年开柜进行外观清洁与密封检查；每年随机抽取5%在运熔断器进行称重或透视检查；新安装前必须进行密封外观检查和电阻比对。 | 密封胶出现任何可见裂纹或穿孔；含水量检测＞0.1%；重量增加超过出厂值5%；密封性试验压力降＞0.15MPa/min。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线连接螺栓 | 低压配电柜 | 固定并连接各段铜/铝母线 | 是 | 母线连接螺栓松动 | 机械/热 | 严重 | 因长期振动、热胀冷缩或初始力矩不足导致螺栓预紧力下降，接触电阻增大，引起过热、拉弧甚至相间短路。机理：接触面微动磨损→接触电阻非线性升高→焦耳热加速氧化→恶性循环。 | 1. 连接处局部过热、变色；2. 红外热像仪检测异常温升；3. 夜间可见微弱放电火花；4. 伴随异响（振动）；5. 负载波动时电压降增大。 | 1. 红外测温温度（正常 < 75°C，严重 > 110°C）[物理]；2. 螺栓残余力矩（小于规定值70%判定松动）[物理]；3. 接触电阻（大于1.2倍初始值或相邻参考值偏差 > 20%）[电气]；4. 超声波频谱能量在松动特征频段上升 > 6dB [物理]。 | 1. 红外热成像巡检 [在线]；2. 电气连接点接触电阻测试（直流电阻法）[离线/带电]；3. 力矩扳手校验 [离线]；4. 超声波局部放电/松动检测 [在线/带电]；5. 关键部位粘贴变色测温贴片 [在线]。 | 1. 若红外测温温差 > 15K（与相邻健康螺栓对比）且力矩不足，判为松动；2. 接触电阻 > 1.5倍基准值且持续上升，确认为接触劣化；3. 超声波检测到典型松动调制频谱，排除电晕后确诊。 | 1. 解列母线并验电接地；2. 拆卸螺栓，清洗接触面（用酒精/清洗剂、百洁布去除氧化层）；3. 检查并更换变形的碟形弹簧垫圈；4. 涂抹电力复合脂（0.1-0.15mm厚）；5. 按对角力矩法重新紧固（如M16螺栓通常90-110N·m，参照力矩表）；6. 测试接触电阻达标后复役。工具：力矩扳手、电力复合脂、红外测温仪、低电阻测试仪。 | 1. 采用防松螺栓（如双层碟簧、自锁螺母）；2. 安装后力矩确认并标记防松线；3. 每年进行红外精确测温。 | 1. 在无法立即停电时，使用力矩扳手在线紧固（需采取绝缘措施并评估风险）；2. 加装分流短接线降低电流密度（临时措施）。 | 1. 接头过热致绝缘老化起火；2. 单相松动拉弧发展成相间短路；3. 电压跌落影响下游设备。 | 1. GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；2. DL/T 664-2016《带电设备红外诊断应用规范》；3. IEC 60943:1998 导则（接触温升许可值） | 某电厂10kV开关柜内母线螺栓松，红外测温温差达45K，导致相绝缘隔板碳化并引起弧光短路。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线连接螺栓 | 低压配电柜 | 固定并连接各段铜/铝母线 | 是 | 母线连接螺栓腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 在酸性、潮湿或局部凝露环境中，螺栓表面形成氧浓差腐蚀或电化学腐蚀，降低螺栓有效截面积与强度，同时增大接触电阻。锌层或镀镉层破损后基材暴露加速腐蚀。 | 1. 螺栓表面红褐色锈斑或白色腐蚀产物；2. 接触处黄绿色铜绿渗出；3. 紧固力矩明显衰减（腐蚀扩展）；4. 接触电阻缓慢增大。 | 1. 螺栓表面腐蚀产物厚度（> 0.1mm 需清洁）[物理]；2. 螺栓有效截面积损失率（> 5% 需更换）[物理]；3. 接触电阻（> 1.1倍基准值）[电气]。 | 1. 目视检查 [离线]；2. 螺纹通止规检验 [离线]；3. 螺栓拉伸试验（选取样本）[离线]；4. 接触电阻测试 [离线/带电]；5. 涂层测厚仪检测镀层 [离线]。 | 1. 目视发现腐蚀产物且去除后基体可见凹坑或螺纹滑丝，判为腐蚀损伤；2. 接触电阻上升超过设计值20%且无法通过清洗恢复，判定腐蚀导致接触劣化。 | 1. 停电并拆下腐蚀螺栓；2. 用不锈钢刷或喷砂对接触面除锈；3. 用乙醇清洗；4. 更换为达克罗或热镀锌的耐腐蚀螺栓；5. 涂抹防锈电力脂；6. 按力矩紧固并恢复。工具：除锈工具、清洗剂、力矩扳手、涂层测厚仪。 | 1. 改用不锈钢或高耐蚀合金螺栓；2. 在潮湿区域加装防凝露加热器或密封盖板；3. 安装时采用密封胶封堵缝隙。 | 1. 对锈蚀较轻的螺栓铁丝刷除锈后补涂防锈漆；2. 增加搭接跨接线分流。 | 1. 强度下降可能导致振动疲劳断裂；2. 接触电阻升高引发过热。 | 1. ISO 9227:2017 盐雾试验标准；2. GB/T 2423.17-2008 电工电子产品环境试验；3. DL/T 535-2009 电力金具通用技术条件 | 沿海变电站主母线连接螺栓未使用耐盐雾材质，运行5年后多处锈蚀断裂，引发接触区严重烧毁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池极板硫酸盐化 | 化学 | 严重 | 长期欠充或放电后未及时充电，极板表面生成粗大、难溶解硫酸铅结晶，堵塞活性物质孔隙，导致内阻增大、容量下降 | 充电时电压上升快、冒气早；放电时电压陡降；电池容量显著下降；极板表面可见白色结晶 | 容量低于80%额定值［电气］；内阻偏差>30%基准值［电气］；充电末期电压差异>0.1V/单格［电气］ | 内阻测试仪（在线/离线）；核对性放电试验（离线）；巡检目视检查（在线） | 核对性放电容量<80%且内阻偏高，充电曲线电压异常上升快，排除外部连接不良后可判定硫酸盐化 | 采用小电流（0.05C）长时间均衡充电，或使用去硫化脉冲修复仪处理；严重时更换极板或整组（工具：智能充电机、内阻仪） | 浮充电压严格按厂家规定设置，避免长期欠充；定期均衡充电，每季一次 | 增加临时充电器进行补电，带活性的均衡充电 | 直流母线电压波动，保护误动拒动，事故时丧失直流电源 | DL/T 724-2021 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 | 某电站200Ah蓄电池组放电仅10min即降至终止电压，经查为长期浮充电压偏低致极板盐化 | 每日巡检记录浮充电压、电流；每月测单体电压；每季度核对性放电测容量，均衡充电 | 经修复容量仍<80%额定值，或单体充电末期电压偏差>0.15V且无法恢复，电池外壳变形开裂，使用年限超过8年（阀控铅酸）
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池壳体破裂漏液 | 机械/绝缘 | 危急 | 运输安装碰撞、外力撞击、制造缺陷或内部气压过高导致壳体开裂，电解液渗漏，造成绝缘下降及腐蚀 | 壳体表面有湿润或结晶痕迹；蓄电池室有酸性气味；地面有积液；直流系统接地报警 | 外壳目视渗漏［物理］；正极对地电压下降或绝缘监测仪报警［电气］；漏液pH<7（酸性）［化学］ | 人工目视巡检（在线）；绝缘监测装置（在线）；手持式pH试纸检测（离线） | 检查壳体是否有裂纹、底部湿润，用pH试纸确认为酸性，结合绝缘降低报警判定壳体漏液 | 隔离故障蓄电池，用防酸密封胶修补裂缝或更换破损壳体；清理泄漏电解液，用碳酸氢钠中和（工具：防酸手套、密封胶） | 安装运输轻搬轻放，避免撞击；定期检查安全阀排气口；控制环境温度不超限 | 用吸液棉围堵并中和泄漏液，拆除故障电池，临时短接该只电池回路以降低电压继续短期运行（需核算总电压） | 腐蚀柜体及相邻电池，引发直流接地短路，可能损坏充电装置 | DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程 | 某变电站蓄电池架变形导致电池壳体挤压开裂，绝缘监测发出正极接地告警，现场发现酸液 | 月度检查壳体外观和连接条腐蚀情况；保持蓄电池室通风，温度20~25℃ | 壳体存在不可修复的贯穿性裂纹，漏液无法通过密封胶有效堵漏，且同一电池多次漏液，绝缘电阻持续低于标准（110V系统<100kΩ）立即报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池热失控 | 热/化学 | 危急 | 充电电压过高、环境温度过高或电池内部微短路导致充电电流增大，温度升高又使电流进一步增大，形成恶性循环，最终可能导致电池鼓胀、起火 | 电池外壳发烫（>50℃）；浮充电流异常增大；壳体胀鼓变形；安全阀频繁排气；可能存在异味 | 电池表面温度>45℃（环境25℃）［物理］；浮充电流超过正常值2倍且持续上升［电气］；单体内阻异常降低［电气］ | 红外测温仪（在线周期性巡检）；温度传感器（在线）；浮充电流监测（在线） | 单体温度明显高于同类电池，浮充电流居高不下，充电电压正常时判定热失控 | 立即将该电池脱离充电回路，降温；检查充电机输出电压是否失控；更换异常电池（工具：红外成像仪、绝缘扳手） | 设置充电机温度补偿系数为-3mV/℃/单格；蓄电池室空调保持25℃以下；加装温度监测和告警 | 打开蓄电池室通风，对故障电池进行强制冷却，必要时断开直流断路器临时退出运行 | 引燃周围可燃物酿成火灾，蓄电池组整组失效 | GB/T 19638.1-2014 固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件 | 某储能电站因空调故障导致室温40℃，一组蓄电池发生热失控外壳严重鼓胀，安全阀喷酸 | 每天通过监控系统查看电池温度；每月用红外点温仪抽查连接处温度；定期校验温度补偿 | 任何一只电池发生热失控造成壳体熔化或起火，或整组电池出现多只鼓胀变形，无论容量应整组报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池连接条松动/腐蚀 | 电气 | 一般 | 连接螺栓未拧紧、振动松动或电化腐蚀导致接触电阻增大，接头处发热，压降增大，影响电池组放电能力 | 连接处发热或变色；放电时连接条压降异常；直流系统电压波动 | 连接条接触电阻>20μΩ或与基准值偏差>50%［电气］；连接处温度高于环境5℃以上［物理］；放电时连接条压降>0.5V［电气］ | 红外测温（在线）；直流钳形表测压降（带电）；微欧计触摸断电测量（离线） | 红外热点在连接处，直流钳形表测连接条两端电压降，若压降>0.5V（或规定值）则判定松动/腐蚀，需紧固或更换 | 打磨接触面，涂抹导电膏，紧固螺栓至规定力矩（如15~20Nm）；腐蚀严重者更换连接条及螺栓（工具：力矩扳手、砂纸、导电膏） | 每年紧固连接螺栓并涂防氧化剂；采用不锈钢或镀锡材料连接条；定期红外检测 | 用铜线跨接松动连接点以临时导通，待机紧固 | 导致电池组有效容量下降，严重时连接条烧断造成直流失电 | DL/T 5044-2014 附录 | 某电厂因连接条腐蚀导致放电时整组电压突降，微机监控误发蓄电池故障报警 | 每季检查连接条外观和紧固力矩；每年红外热成像全面扫描一次；紧固后标记力矩线 | 连接条断裂或腐蚀减薄>30%原截面，接触电阻无法通过打磨处理降至合格值，应更换连接条
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池开路 | 电气/机械 | 危急 | 内部极耳断裂、汇流排腐蚀断裂或外部连接条断裂，导致电池回路中断，整组直流母线失压 | 直流母线电压突然跌落；充电机输出电流为零；监控系统离线或告警 | 开路电压为0V或异常低［电气］；整个回路无充放电电流［电气］ | 电压表测量单体或整组电压（离线）；充电机监控报警（在线） | 测单体电池电压为零或远低于标称值（如额定2V时低于0.5V），且回路无电流，判定为开路 | 更换开路电池或修复内部焊接；检查并更换断裂连接部件（工具：万用表、放电仪） | 采用抗震型电池架，电池使用中避免剧烈振动；定期检查极柱及连接可靠性 | 断开故障电池，临时用同型号合格电池替换以恢复直流系统 | 全站控制保护失电，事故照明不亮，断路器拒动，可能引发重大事故 | DL/T 724-2021 | 某110kV变电站蓄电池组铜排连接片隐性裂缝，大电流冲击下断裂，全站直流失压 | 月检时用数字表测量每只电池的开路电压，正常应在规定范围；检查极柱有无裂纹 | 蓄电池内部开路无法修复，或外部端子熔断无法更换，应整只报废。累计开路故障次数≥2次即整组评估更换
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池过放电 | 电气 | 严重 | 放电末期未及时切断负载，电池电压低于终止电压，造成活性物质过度消耗，引起极板弯曲或硫酸盐化，导致不可逆容量损失 | 放电后电压难以恢复；电池容量显著减小；单体电压差异大 | 放电终止电压<1.8V/单体（阀控铅酸）［电气］；放后静置电压<2.0V/单体且回升缓慢［电气］ | 放电试验仪监测放电终止电压（离线）；充电机保护动作记录（在线） | 核对放电记录，单体放电终止电压低于规定（如1.75V/单格），且恢复充电后容量下降>20%，判定为过放电 | 立即用限流充电（0.1C）进行恢复性充电，检查容量；严重时更换电池（工具：放电测试仪、充电机） | 设置放电终止电压自动保护；放电试验时安排专人值守；直流负荷配置欠压脱扣 | 手动停止放电并开机充电 | 加速极板老化，引发多只电池故障 | IEEE Std 1188-2005 Recommended Practice for Maintenance, Testing, and Replacement of VRLA Batteries | 某站蓄电池放电试验时因人员离开超时，全部电池电压降至1.7V，充电后容量仅恢复70% | 进行核对性放电时，严格按照终止电压停止，并对放电过程实时监控；日常巡检关注浮充电流恢复情况 | 因过放电导致容量<80%且无法通过均衡充电恢复，应报废该电池。整组中有20%以上电池发生过放电容量不达标，整组报废
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池内部短路 | 电气/热 | 危急 | 极板弯曲变形、活性物质脱落堆积或铅枝晶贯穿隔板，造成单体内部正负极直接导通，产生大短路电流，电池迅速发热、电压跌落，严重时引发热失控 | 浮充电压明显偏低（远低于同组）；电池壳体异常发热；充电电流无法回落至正常浮充值；外壳可能鼓胀或有异味 | 浮充电压低于2.10V/单格（正常2.23~2.28V）［电气］；浮充电流超过正常值5倍且持续不降［电气］；内阻较基准值低50%以上［电气］；表面温度高于相邻电池10℃以上［物理］ | 蓄电池巡检仪在线测单体电压（在线）；内阻测试仪（在线/离线）；红外测温（在线）；浮充电流表（在线） | 单体浮充电压长期偏低（排除充电机故障），内阻异常降低，且温度异常，对电池进行强制放电时电压瞬间崩塌，则可判定内部短路 | 隔离故障电池，用放电仪将电池放电至0V，拆卸并更换新电池；检查同批次隔板质量（工具：绝缘手套、放电仪、内阻仪、扭矩扳手） | 控制电解液密度不超限，避免深度放电和过充电；采用添加防枝晶剂的隔板；定期测量内阻对比趋势 | 从串联回路中切除短路电池，用铜排短接该电池位置，重新设定浮充电压后投运 | 可能导致热失控、起火，整组蓄电池失效，直流母线电压畸变 | DL/T 724-2021；GB/T 19638.1-2014 | 某电厂蓄电池浮充电流突然增大50%，单体巡检发现No.26电池电压仅1.95V，解体确认隔板击穿 | 每月普测单体浮充电压和内阻，发现浮充电压低于2.15V且内阻异常低的立即隔离检测 | 确认内部不可逆短路故障，即使外观完好也应报废；同组12个月内累计出现2只以上内部短路，整组评估更换
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 蓄电池安全阀失效 | 机械/化学 | 严重 | 安全阀橡胶件老化、弹簧锈蚀或排气孔被灰尘堵塞，使开阀压力偏离设计值，过低导致过量失水和外界氧气进入，过高导致内部气压积聚无法释放，壳体承压变形 | 安全阀周围有白色结晶或酸性残留物；外壳轻微鼓胀；阀控电池需频繁补水；充电时排气声异常或全无排气 | 开阀压力低于3psi或高于7psi（偏离制造商规定值）［物理］；电池失水速度异常（补水周期比标准缩短50%以上）［状态量］；外壳膨胀超过壳体平面2mm［物理］ | 目视检查安全阀及周围是否存在酸雾痕迹（在线）；蒸馏水补水记录分析（离线）；安全阀起跳压力测试仪（离线） | 安全阀口有明显结晶或封堵，壳体鼓胀但排气声微弱，或拧下安全阀发现滤片堵塞、阀体裂纹，结合补水异常即可判定 | 更换同型号新安全阀，用纯水清洗安装面，以规定力矩紧固；对失水严重的电池补加纯水并做充电恢复（工具：安全阀专用扳手、纯水、充电机） | 每季清洁安全阀防尘罩，防止灰尘堵塞；环境温度控制在25℃以下减缓橡胶老化；使用原厂安全阀，禁止随意调整开启压力 | 临时用清洁干燥的软布清理可拆卸滤片；若安全阀无法短期更换，对该电池实施降低浮充电压0.02V/单格运行（谨慎使用） | 失水导致负极氧化、容量下降、内阻升高，严重时壳体开裂漏液或外部空气进入引发负极板硫化 | DL/T 724-2021；GB/T 19638.1-2014 | 某变电站蓄电池安全阀被积尘完全堵塞，充电时电池鼓胀，运行人员检查发现后停电更换安全阀并排气，避免壳体破裂 | 每季度检查安全阀外观和排气口是否有堵塞，记录补水情况；每两年抽检安全阀开启压力 | 一体式阀控电池安全阀无法单独更换，或由于安全阀失效导致电池失水使内阻升高超过50%且经补水和充放电无法恢复，应报废该电池
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 充电模块 | 直流电源系统 | 将交流电转换为直流电并向蓄电池浮充电 | 否
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 绝缘监测装置误报警（绝缘电阻跳变） | 电气/环境 | 一般 | 因装置输入回路受潮、积尘或采样电路元件老化，导致绝缘电阻测量值间歇性闪变，触发虚警。长电缆分布电容变化或环境湿度骤变加剧耦合干扰。 | 监控屏绝缘电阻值周期性大幅波动，装置“绝缘异常”指示灯闪烁，往往在阴雨天或设备投运初期频繁出现。 | 绝缘电阻测量值波动幅度>30% 满量程/分钟 [电气]； 装置内部湿度>75%RH [物理]； 电源纹波 >150mV [电气] | 在线绝缘监测仪自检功能 [在线]； 便携式绝缘摇表(500V)离线核测 [离线]； 温湿度记录仪监测环境 [在线] | 若摇表测得实阻远大于报警阈值，且监测装置显示值与摇表值偏差>20%满量程，则判定为监测装置误报警；同时查看历史曲线，若波动无规律且与开关操作无关，确认系装置问题。 | 1. 断电后使用防静电毛刷和无水酒精清理装置内部电路板积尘和端子排；2. 用热风枪低温烘干受潮部件；3. 检查并紧固所有采样线缆屏蔽层接地；4. 更换已变值的采样电阻或滤波电容。工具：绝缘摇表、万用表、防静电刷、热风枪。 | 在装置进线孔加装防尘防水接头，柜内加装防凝露加热器，定期检查屏蔽接地。 | 可将报警阈值暂时提高10%并设置报警延时5s，待环境改善后恢复。 | 可能掩盖真实绝缘下降故障，导致运维人员对报警麻痹。 | DL/T 1392-2014 《直流电源系统绝缘监测装置技术条件》 | 某电厂直流屏绝缘监测装置于梅雨季频繁误报，清理电路板并加装加热器后恢复正常。 | 日常巡检周期：1个月；维护要点：检查装置面板显示无异常、接线无松动、柜内无凝露，每季度用干布擦拭电路板。 | 当电路板因腐蚀出现2处以上铜箔断裂、或校准后测量误差仍>10%满量程，且无法通过更换元件修复，或使用年限>12年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 通讯中断（装置离线） | 控制/电气 | 一般 | 通讯接口芯片损坏、通讯参数被异常修改、通讯线缆断线或接线松动，导致绝缘监测装置与监控后台通讯失败，数据不刷新。 | 监控后台显示该装置通讯状态为“离线”或数值灰显，装置本体通讯指示灯常灭或呈红色，无法远程读取绝缘阻值。 | 通讯接口RS485端电压差 < ±0.2V [电气]； 装置通讯自检标志位=0 [状态量]； 心跳包丢失次数 >5次/分钟 [状态量] | 监控系统通讯状态监测 [在线]； 便携式RS485测试仪接端子检测报文 [离线]； 万用表测量通讯线缆通断 [离线] | 若装置本体指示灯无正常闪烁，且万用表测通讯线无断路，用测试仪收不到任何报文，则判断为通讯板卡故障；若测到总线A/B线间电压差为0V，则可能是外部总线短路或终端电阻缺失。 | 1. 断电后重新插拔通讯模块并清洁金手指；2. 更换同型号通讯芯片或模块；3. 检查并重新压接通讯线缆端子；4. 核对并重新设置波特率、地址等参数。工具：通讯测试仪、万用表、备件模块。 | 通讯线缆与动力电缆分开敷设，通讯接口加装浪涌保护器，定期紧固接线端子。 | 可将装置改为本地声光报警模式，暂时脱离网络独立运行，待通讯恢复后上传历史数据。 | 无法实现远程实时监视，需加强就地巡视，可能延误故障处理。 | GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》； GB/T 7251.8-2020 《低压成套开关设备和控制设备 第8部分：智能型成套设备》 | 某变电站因施工误碰致使通讯线虚接，后台频繁离线，重新压接后恢复。 | 日常巡检周期：1个月；维护要点：抽查通讯指示灯状态，检查接线端子无氧化，每季度测试通讯报文正确率。 | 通讯板卡更换3次以上仍频繁中断，或装置整体通讯波特率无法满足系统要求且无法升级，或使用年限>15年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 传感器故障（直流漏电流传感器异常） | 电气/绝缘 | 危急 | 直流漏电流传感器内磁芯老化、绕组断线或激励电路异常，导致绝缘电阻计算失准，可能将真实接地误判为绝缘正常，造成拒动。 | 装置始终显示极高绝缘电阻（如999kΩ），即使支路已发生明显接地；传感器接口电压异常，模拟量采集通道自检报错。 | 传感器输出零漂电压 > ±50mV [电气]； 绝缘计算电阻值 持续>2MΩ且不随系统变化 [电气]； 传感器激励电压 <4.5V（额定5V） [电气] | 传感器自诊断功能 [在线]； 在传感器CT一次侧注入已知微小直流电流，测量二次输出 [离线]； 示波器检测传感器输出纹波 [离线] | 在实际支路挂接阻性接地（如100kΩ），若监测装置仍显示无穷大，且传感器输出端无对应变化，确认为传感器失效；若输出固定偏置，判定传感器故障。 | 1. 替换同型号漏电流传感器；2. 校准传感器零位；3. 检查传感器至采集模块的连接电缆通断。工具：示波器、可调电阻箱、万用表、备件传感器。 | 选用高精度、低温漂的磁调制式传感器，定期校准零点，避免传感器引出线受外磁场干扰。 | 临时退出该支路绝缘监测，将支路漏电流传感器输入改为经验值替代，并加强该支路人工巡检。 | 丧失该支路绝缘监测能力，单点接地可能发展为两点接地短路，引发保护误动或拒动。 | DL/T 1392-2014； DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》 | 某电厂直流馈线绝缘监测值长期为999kΩ，检查发现传感器激励绕组烧断，更换后立即发现隐蔽的50kΩ接地。 | 日常巡检周期：1个月；维护要点：检查传感器外壳无裂纹、接线无松动，每年使用标准电流源校验传感器精度。 | 经校验线性误差>±5%，或零漂超过±100mV且无法通过调零校正，或传感器绝缘电阻（对地）<1MΩ，应报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 装置内开关电源模块因雷击、过压或电容干涸导致无输出或输出电压异常，使绝缘监测装置完全失电或工作不稳定。 | 装置面板无任何显示，指示灯全灭，监控后台通讯中断；或装置反复重启，伴随继电器无故吸合声。 | 电源模块输出电压 0V或 <18V（额定24V） [电气]； 输入交流电压 正常但无输出 [电气]； 电源纹波 >300mV [电气] | 装置自检失电报警 [在线]； 万用表测量电源模块输入/输出电压 [带电/离线]； 热成像仪检查电源模块温度异常 [离线] | 确认外部供电（AC/DC220V）正常后，若电源模块输出端子电压为0或严重偏离，且模块外壳温度过高或有异味，判定电源模块损坏。 | 1. 断开输入电源，更换同规格电源模块；2. 检查并更换已鼓包的滤波电容；3. 清理电源进线端子并紧固。工具：万用表、螺丝刀、备件电源模块。 | 供电回路加装防雷器与滤波器，选用工业级宽温电源模块，定期检查电源端子电压。 | 可从邻近正常设备临时引接同电压等级的直流电源供电，确保装置运行，但需隔离故障电源并加装保险。 | 装置整体失效，所有支路绝缘失去监测，运行风险剧增。 | GB/T 17626.5-2019 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》； GB 4943.1-2022 《信息技术设备的安全》 | 某化工企业因雷击导致绝缘监测仪电源烧毁，全直流系统失去监视，事后加装SPD。 | 日常巡检周期：1个月；维护要点：检查电源模块指示灯，测量输出电压在24V±5%内，观察模块无过热、无异味。 | 电源模块输出电压波动超出额定值的±10%且无法调节修复，或内部有明显烧焦痕迹，或使用年限超过10年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 参数漂移（测量偏移） | 电气/热 | 一般 | 装置内部基准源老化、运放失调电压漂移或温度补偿失效，使绝缘电阻测量值整体偏高或偏低，长期运行误差累积。 | 同一支路绝缘电阻值长期缓慢上升或下降，偏离正常值超15%，但实际系统绝缘并无变化；与便携式摇表比对存在固定偏差。 | 与标准电阻箱比对：100kΩ点误差 > ±8% [电气]； 装置内部基准电压温漂 >50ppm/℃ [物理]； 零点偏移 >2%满量程 [电气] | 定期使用标准电阻箱在装置输入端进行在线比对 [离线]； 每年温度补偿校准 [离线]； 监控自诊断漂移报警 [在线] | 断开被测支路，在装置输入端接入已知标准电阻（如100kΩ），读取显示值，若误差超出±10%且调整后仍复现，判定为参数漂移。 | 1. 进入装置校准菜单，执行零点与满度校准；2. 更换高精度电压基准源；3. 改善柜内通风，降低环境温度梯度。工具：标准电阻箱、精密万用表、校准手册。 | 选用有温度补偿的基准源，每年进行一次标准电阻比对校准，保持环境温度在25±5℃。 | 可通过上位机或就地修改补偿系数，临时修正显示值，待停电后进行彻底校准。 | 可能导致绝缘劣化趋势分析失真，错过最佳检修时机。 | DL/T 1392-2014； JJF 1283-2011 《绝缘电阻表校准规范》 | 某数据中心直流屏绝缘监测值整体偏高15%，校准基准源后误差降至2%以内。 | 日常巡检周期：1个月；维护要点：观察数值变化趋势，每半年用标准电阻校验一个支路，记录偏差。 | 经多次校准后，48小时内漂移仍超过±5%满量程，或基准源元件损坏无法替换，或使用年限>15年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 绝缘测试电压异常（高压输出偏低/无输出） | 电气 | 严重 | 装置内高压开关电源或变压器匝间短路、整流硅堆损坏，导致施加到母线的测试电压远低于额定值（如500V），使得测得的绝缘电阻值系统性偏低，触发虚警。滤波电容失效也会加剧电压跌落。 | 母线绝缘电阻显示值普遍低于历史值30%以上，各支路绝缘值同时下降；装置“电压异常”灯可能点亮；用高压表测量装置输出端直流电压<额定值的80%。 | 装置输出直流电压<400V（额定500V）[电气]； 电压纹波系数>10% [电气]； 高压回路对地绝缘电阻<20MΩ [绝缘] | 装置自检电压异常报警[在线]； 手持高压直流电压表（带1000V档）直接测量输出端子[离线]； 示波器探测高压输出纹波[离线] | 若装置外接负载断开后，输出直流电压仍低于400V且不可调，同时电源输入正常，可判定高压发生模块损坏；若电压随温度升高而跌落，可能是变压器匝间不良。 | 1. 断电并放电后，更换同规格高压电源模块或变压器；2. 检查并更换老化的滤波电容；3. 整流硅堆绝缘测试。工具：高压电压表、绝缘电阻测试仪、示波器、备件模块。 | 选用冗余设计的高压模块，定期测量输出测试电压值，避免输出回路经常性短路冲击。 | 在装置高压输出端并联一个合格的外置高压模块，临时提供测试电压，需做好隔离和电压监控。 | 几乎所有绝缘测量值偏低，掩盖真实绝缘状态，可能导致保护误动或延时排除隐患。 | DL/T 1392-2014； JJF 1283-2011 | 某110kV变电站直流屏绝缘监测仪因高压变压器次级匝间短路，母线绝缘由2MΩ降为80kΩ报警，更换变压器后恢复正常。 | 巡检周期：1个月；要点：目测高压输出指示灯亮度，每季度用高压表实测输出电压，记录偏差值。 | 高压模块输出无法升至额定值的85%以上且内部有击穿痕迹，或经两次维修后仍快速劣化，或使用年限>12年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 支路选线功能失效（接地支路误判或漏选） | 控制/电气 | 危急 | 交流漏电流传感器零漂过大、选线算法缺陷或传感器接线极性错误，导致在发生单点接地时未能正确标识故障支路，或指向错误支路。传感器铁芯剩磁也会引起相位错误。 | 发生真实接地时，装置总接地报警激活，但支路绝缘电阻均显示正常；或错误指示某未接地支路电阻低。选线自检可能报“传感器不平衡”。 | 被测支路注入信号偏移角度>±30° [电气]； 零序电流互感器零漂>±10mA [电气]； 支路漏电流测量值与实际注入电流偏差>±15% [电气] | 定期对每个支路传感器进行零点校准和注入信号响应测试[离线]； 监控环流传感器自诊断状态[在线]； 记录选线结果与人工核对[离线] | 在已知空载支路上人工挂接10kΩ电阻接地，若装置未指示该支路，则选线功能失效；若选错支路，检查该传感器极性是否反接，或输入通道是否有混接。 | 1. 逐支路校准传感器零点；2. 检查并纠正所有漏电流CT的安装极性；3. 更换零漂过大的传感器；4. 更新选线算法固件。工具：精密可调电阻箱、毫安级电流源、校准软件。 | 采用低剩磁高精度磁调制传感器，定期（每年）进行选线功能性校验，屏蔽线双端良好接地。 | 对于已核实选线失效的支路，转为人工定期测量其绝缘，并依靠总告警加强巡查。 | 单点接地无法及时隔离，极易发展为两点接地短路，造成直流断路器跳闸，引发扩大停电事故。 | DL/T 1392-2014； DL/T 5044-2014 《电力工程直流电源系统设计技术规程》 | 某电厂因漏电流CT安装极性反接，发生直流接地时选线错误，导致运维人员误拉运行开关，事后纠正接线并全检极性。 | 巡检周期：1个月；要点：检查传感器接线紧固无松动，每年对各支路通入模拟漏电流验证选线功能。 | 传感器零漂超过±20mA且无法通过调零消除，或选线装置多次误选导致生产事故后，即使修复仍建议整体更换选线单元，使用年限>12年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 装置死机/程序锁死 | 控制 | 严重 | 嵌入式软件缺陷、内存溢出或看门狗电路失效导致装置操作系统或主控程序死循环、无响应，所有测量与告警功能停止。突然掉电也可能使存储器异常导致启动失败。 | 人机界面触摸或按键无反应，显示画面冻结，所有指示灯常亮或全灭，通信中断且无法自动恢复，装置内部无继电器周期性动作声。 | 软件看门狗计数停止刷新>=2次 [状态量]； CPU负荷持续100% [状态量]； 心跳报文停止>30秒 [状态量] | 监控系统检测通信超时[在线]； 现场观察面板反应[离线]； 通过调试口连接查看操作系统状态[离线] | 若装置面板死锁且通信全断，断电重启后短暂恢复又再次死机，且硬件电源正常，则判定软件或内存故障；若重启后直接无反应，可能固件损坏。 | 1. 记录故障现象后断电复位；2. 升级或重新烧录最新版本装置固件；3. 更换CPU板卡或内存芯片；4. 检查并改善装置散热。工具：编程器、防静电工具、调试计算机。 | 选用成熟工业级嵌入式平台，定期升级固件，做好电源浪涌防护，避免频繁操作。 | 死机后强制复位，若反复死机，可暂时将装置脱离系统，仅保留本地告警输出，加强人工监测。 | 全直流系统失去绝缘监视，所有接地故障无法被发现，安全风险极高。 | GB/T 15532-2008； GB 4943.1-2022 | 某换流站绝缘监测仪因程序溢出频繁死机，导致长时间绝缘盲区，更新新版固件和更换大容量内存后解决。 | 巡检周期：1个月；检查装置运行指示灯闪烁是否正常，每年验证软件看门狗功能是否有效。 | 经两次固件升级和板卡更换后仍频繁死机，或处理器性能已无法满足功能要求且无法更换部件，或使用年限>15年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 柜内二次回路绝缘下降（凝露/积尘导致） | 环境/绝缘 | 一般 | 装置所在配电柜密封不良、加热器失效或环境湿度大，导致内部接线端子、电路板上积累凝露和灰尘，二次回路绝缘电阻下降，引起测量误差或局部放电，也可能损坏器件。 | 装置内壁可见水珠或大量积尘，监控系统不定期报“内部绝缘低”或装置内部自检故障，绝缘测量值出现随机波动但检查外部系统正常。 | 柜内相对湿度＞80% [物理]； 装置二次回路对地绝缘＜2MΩ [绝缘]； 电路板表面积尘厚度＞0.5mm [物理] | 柜内温湿度传感器监测[在线]； 定期用500V兆欧表测试装置电源及信号端子对地绝缘[离线]； 目视检查柜内状况[离线] | 若装置自检报内部绝缘低且环境湿度高，打开柜门发现凝露或积尘，测量二次回路绝缘电阻明显下降，则判定为环境性绝缘下降；排除外部系统影响后确认。 | 1. 停电后使用吸尘器和防静电毛刷清除积尘；2. 用热风枪吹干柜内潮湿，修复或更换失效的加热器和密封条；3. 在进线孔加装防潮封堵材料。工具：兆欧表、吸尘器、热风枪、密封胶。 | 配电柜加装凝露控制器和工业除湿加热器，电缆进出孔严密封堵，柜体呼吸孔加滤网，定期检查。 | 在不停电时，可在柜内放置干燥剂或临时工业除湿机除湿，加强绝缘监测报警延时。 | 加速装置元器件腐蚀和损坏，可能导致二次回路短路，威胁整段母线绝缘监测。 | GB/T 7251.8-2020； DL/T 596-2021 | 某沿海变电站因盐雾和高湿，直流屏内绝缘监测装置多次拉弧损坏，加装密封和防凝露加热后问题消除。 | 日常巡检周期：1～2周；要点：检查柜内温湿度、积水、积尘，加热器工作状态，每季度清扫一次柜内。 | 装置电路板因腐蚀出现多条铜箔断线无法修复，或二次回路绝缘电阻经清洁干燥后仍＜1MΩ，或使用年限＞15年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 接线端子松动/氧化（测量回路接触不良） | 机械/电气 | 一般 | 装置采样回路导线未压牢、端子排氧化或振动导致接触电阻增大，使得电压采样分压比改变或电流信号衰减，绝缘电阻测量值不准确，甚至间歇性开路。 | 绝缘电阻值不规则跳变，与振动相关；轻敲装置面板或机柜时测量值变化明显；端子处可见氧化变色或受热痕迹。 | 锁紧端子的接触压降＞10mV（流经mA电流时） [电气]； 端子接触电阻＞100mΩ [电气]； 连接导线明显松动位移 [物理] | 拧紧转矩扳手检查端子紧固度[离线]； 微欧计测量采样回路电阻[离线]； 在线观察数值与振动相关性[在线] | 若在装置附近人为振动机柜时测量值大幅波动，并用微欧计测得某端子接触电阻异常，则判定接触不良；若紧固后波动消失即可证实。 | 1. 停电后对所有采样回路端子进行紧固，按力矩要求统一复紧；2. 用细砂纸或专用清洁剂清除端子氧化层；3. 对明显发热烧黑的端子及导线进行更换。工具：扭矩螺丝刀、微欧计、防静电清洁剂。 | 采样回路使用镀银或防松动端子，定期紧固检查，对振动大的场地加装抗振垫。 | 可在不影响运行的情况下，用短接线临时跨接故障端子，保证信号通路，并尽快安排停电处理。 | 测量误差导致误报警或漏报警，影响操作人员判断。 | GB/T 14048.1-2012 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》； DL/T 5161.10-2002 《电气装置安装工程 质量检验及评定规程 第10部分：控制、保护、信号电缆》 | 某电站绝缘监测仪频繁抖摆，发现接线端子未压至导线本体，仅压在绝缘层上，重新接线后消除。 | 巡检周期：1个月；要点：目视端子有无氧化变色、紧固标记无位移，每年用微欧计抽检关键回路接触电阻。 | 端子排因过热严重变形或碳化，且无法单独更换端子，或导线绝缘因氧化脆化需整根更换时，可整体更换接线组件，使用年限＞15年。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 触头接触电阻异常 | 电气/热 | 一般 | 开关触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，运行时产生异常发热，严重时引发触头熔焊或烧毁。 | 开关本体温度异常升高，红外测温可见局部热点；主回路压降增大；偶尔出现电压波动或负载侧电压偏低。 | 接触电阻（回路电阻）> 标称值1.5倍且温升>40K（环境温度+40℃）[电气][物理]; 触头温度 > 90℃（负荷电流<80%额定值时）[物理] | 红外热像仪巡检[在线]; 直阻测试仪测量回路电阻[离线/带电] | 当回路电阻测试值超过出厂值的1.5倍，且红外测温温差较相邻相或同类开关>15K时，判定触头接触不良。温升>65K直接判定触头严重接触不良。 | 停电后拆解灭弧罩，打磨或更换烧蚀触头，调整或更换触头压力弹簧，清洁接触面并涂抹中性凡士林；工具：直阻测试仪、力矩扳手、砂纸、锉刀。触头磨损量超过原厚度1/3或回路电阻大于出厂值2倍且无法修复时，建议报废。 | 每年测量回路电阻并测试回路电阻；每半年红外成像测温；每季度紧固开关接线端子；控制负荷不超过开关额定电流；使用年限达12年且主触头多次烧蚀后建议报废。 | 降低该馈线负荷或转移至备用回路，加强通风冷却并持续测温监视。 | 负载供电不稳定；可能导致触头熔焊使开关无法分断，扩大事故范围。 | DL/T 724-2021; GB/T 19826-2014 | 某电厂直流馈线开关因触头氧化发热，回路电阻达120μΩ（正常值≤50μΩ），最终导致触头熔焊不能分断。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 开关机械拒动 | 机械/控制 | 危急 | 操动机构卡涩、脱扣器故障、合闸线圈铁芯卡滞或分闸弹簧疲劳，导致开关无法电动或手动合闸/分闸。 | 遥控或就地分合闸命令发出后，开关无动作；机械指示位置不变；事故音响可能触发。 | 线圈电阻偏差 > ±10%标称值[电气]; 机构动作电压 (>85%Un 拒动) 或动作时间 (>50ms 偏差)[电气/物理]; 分合闸弹簧自由长度 < 设计值95%[物理] | 线圈直流电阻测量[离线]; 低电压动作特性测试[离线/带电]; 分合闸时间测试[离线]; 机械特性测试仪[离线] | 开关在额定电压下执行分合闸命令3次均不动作，且线圈电阻正常，则判定机构卡涩；若线圈电阻异常，则判定线圈故障；用低电压测试仪施加85%Un不动作则判定机构摩擦阻力增大或线圈老化。 | 停电隔离后解体操动机构，清洁、润滑转动部件，检查并更换磨损的轴销、轴承，更换变形弹簧；工具：机械特性测试仪、润滑脂、卡尺。若操动机构磨损严重导致多次拒动且维修成本大于设备原值50%，或主要部件停产，或机械寿命达厂家规定操作次数（通常5000次），建议报废。 | 每月进行一次电动分合闸试验；每半年检查机构润滑和弹簧状态；每半年操作试验；机构加装防尘罩；保持操作环境干燥。 | 立即将该馈线负荷转移，通过上级电源越级控制，用绝缘操作杆手动分合闸（若允许）。 | 失去该直流馈线供电，可能引起所带控制、保护装置失电，导致保护拒动或误动。 | GB/T 19826-2014; DL/T 724-2021 | 某220kV变电站直流馈线开关因机构锈蚀拒动，在直流接地时无法拉路查找，导致全站直流失电风险。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 控制回路断线 | 控制 | 严重 | 二次插头座松动、分合闸线圈烧断、辅助触点接触不良或接线端子氧化，导致控制信号无法正常传递，开关失去远方操控。 | 监控后台报“控制回路断线”信号；开关位置指示异常或跳变；远方无法分合闸，就地操作正常。 | 控制回路绝缘电阻 < 1MΩ[绝缘]; 分合闸线圈电阻无穷大或超出标称值±20%[电气]; 辅助触点接触电阻 >100mΩ[电气] | 绝缘电阻测试仪[离线]; 万用表测量线圈电阻和辅助触点通断[离线/带电]; 继电保护测试仪注入控制电压测量回路[离线] | 监控系统发“控制回路断线”告警且测控装置遥信变位异常，用万用表测量开关端子排控制电压，若电压正常则排除电源问题，分段测量回路电阻找到断点；线圈电阻无穷大或辅助触点不通则直接判定断线。 | 更换烧坏的线圈，处理或更换氧化插接件，紧固所有接线端子，更换故障辅助触点；工具：万用表、剥线钳、压线钳、插拔工具。若控制回路板卡腐蚀严重无法修复，或线圈烧毁导致框架绝缘破坏且备件无库存，建议报废。 | 每周清扫二次插头并检查线圈外表；每季度紧固控制回路端子；接线端子采用防氧化镀层，二次插头加装防护罩。 | 断开二次插头，使用就地机械合闸维持临时供电，同时派专人值守。 | 开关失去远程控制，在事故处理中无法快速隔离故障，降低直流系统供电可靠性。 | DL/T 5044-2014; GB 50171-2012 | 某水电厂直流馈线柜二次插头接触不良，导致控制回路断续接通，开关多次无故跳闸，UPS电源中断。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 开关本体绝缘件受潮、积污或老化，在过电压或持续运行电压作用下发生相间或相对地击穿，产生电弧。 | 开关内部放电声，可见弧光或烧焦痕迹；直流母线对地电压波动，绝缘监测装置报直流接地或绝缘降低；可能伴随上级开关跳闸。 | 绝缘电阻 < 1MΩ (1000V兆欧表)[绝缘]; 泄漏电流 >500μA[电气]; 局部放电 >100pC (离线)[物理/电气] | 直流系统接地巡检仪[在线]; 兆欧表测量绝缘电阻[离线/停电]; 局部放电检测仪[离线] | 绝缘监测仪显示支路绝缘电阻持续低于25kΩ（220V系统）且该馈线瞬间接地故障电流 >20mA，同时开关有放电异响，判定内部绝缘击穿或严重受潮。 | 停电更换击穿的开关本体或绝缘件，清洁干燥开关室，查找并消除导致受潮的渗漏点；工具：兆欧表、烘干设备。开关本体绝缘电阻低于0.5MΩ且经烘干处理仍不恢复，或绝缘件出现裂纹、严重碳化痕迹，建议报废。 | 每日检查柜内温湿度并当湿度>60%时启动除湿；每年用干布擦拭绝缘件表面；柜内加装防凝露加热器，保持环境干燥；定期清扫绝缘件表面。 | 将该馈线退出运行，隔离故障点，合上备用馈线开关恢复供电。 | 可能引起直流系统正或负极接地，造成保护误动或拒动；严重时发展成相间短路，引起火灾。 | DL/T 856-2004; GB 50172-2012 | 某火电厂直流馈线柜因空调凝水滴入，开关绝缘隔板受潮击穿，导致直流母线接地，引发发电机保护误动停机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 接线端子过热 | 电气/热 | 轻微/一般 | 馈线开关接线端子螺栓未按规范力矩紧固，或接触面氧化，导致接触电阻增加，通过大电流时发热。 | 接线端子周围电缆绝缘皮变色、焦化；端子本身变色；红外测温热点明显；冬季可能有融雪迹象。 | 端子温升 >45K（负荷电流<0.8额定值）[物理]; 连接处电阻 > 同长度导线电阻的1.2倍[电气] | 红外热像仪周期检测[在线]; 紧固力矩测试[离线] | 红外测得端子温度 >70℃且温差较邻近端子 >20K，同时检查螺栓无明显松动时，应判定接触面氧化；若螺栓低于标准力矩的80%则判定紧固不良。 | 停电后打磨接触面并涂抹导电膏，按厂家规定力矩重新紧固螺栓；工具：力矩扳手、导电膏、砂布。端子板严重变形、氧化或多次过热导致导电截面减小10%以上，建议更换开关。 | 每月红外测温扫描接线端子；每半年检查螺栓力矩一次；投入时使用力矩扳手紧固；采用双螺母防松；每年结合检修重新紧固。 | 临时加装散热风扇，调整负荷分配，降低通过电流。 | 长时间过热烧断连接线，造成直流馈线失电；加速电缆绝缘老化。 | DL/T 724-2021; GB 50168-2018 | 某变电站直流馈线端子过热，导致电缆绝缘融化短路，直流系统电压异常，充电机闭锁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 功率二极管/晶闸管PN结击穿短路 | 电气 | 严重 | 因过电压冲击、长期热循环或制造缺陷导致PN结永久性短路，反向阻断能力丧失。 | 直流输出电压骤降或出现单相半波波形；故障臂器件外壳明显升温；交流侧电流不平衡；保护装置可能发出过流报警。 | 正向压降 Vf < 0.2 V［电气］ 反向电阻（万用表二极管档）< 1 Ω［电气］ 器件外壳温度 > 120 °C［物理］ | 离线用数字万用表二极管档逐一测量压降［离线］ 在线红外热成像扫描对比桥臂温度［在线］ 在线监测交流进线三相电流不平衡度［在线］ | 若某桥臂温度比相邻臂高30 °C以上，且交流侧该相电流明显偏离另两相平均值，在停机后用万用表测该臂两端正反向电阻均为 0 Ω，即判定击穿短路。 | 拆下故障器件，清理散热器表面并更换同型号规格的新器件，使用力矩扳手按厂家规定力矩（如 25±2 N·m）紧固，恢复后施加 1000 V 摇表测试主回路绝缘（> 1 MΩ），再空载升压试验。工具：数字万用表、力矩扳手、1000 V兆欧表、防静电手环。若反向重复峰值漏电流 IRRM > 1 mA（25 °C），且正向压降偏差 > 20% 原始值，或累计运行超过 15 年且结温温升异常，应予报废。 | 交流进线加装阻容吸收或压敏电阻抑制操作过电压；严格控制负载电流上升率 di/dt；定期紧固功率端子。每日巡检：检查柜内是否有异味、异响，红外测温记录桥臂温度。每季：停电清扫散热器，测量螺栓力矩。 | 若为多桥臂冗余设计，可临时封锁故障臂对应脉冲并降容运行，输出功率不超过额定值的 60%。 | 可能导致同桥臂其他器件过载连锁损坏；直流侧滤波电容承受不对称纹波加速老化。 | GB/T 3859.1-2013 IEC 60146-1-1:2009
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 触发脉冲丢失或紊乱（控制单元故障） | 控制 | 严重 | 触发板光耦老化、电源模块失效或同步信号异常，导致晶闸管门极无触发脉冲或脉冲相位错乱。 | 整流电压波动且伴有间歇性缺相特有的脉动声；触摸屏/后台报“同步丢失”或“脉冲故障”；输出电流谐波畸变率突然增大。 | 门极触发电压 UG < 0.5 V（应检到脉冲瞬间）［电气］ 触发脉冲宽度 < 10 μs（正常15~30 μs）［电气］ 控制柜+5 V/+15 V电源纹波 > 50 mV［电气］ | 用示波器直接测量晶闸管门-阴极波形［离线］ 通过PLC诊断功能读取触发板状态字［在线］ 在线监测整流器交流进线电流谐波 THDi［在线］ | 在触发板测试端用示波器同时抓取同步信号和输出脉冲，若同步信号正常但无脉冲输出或脉冲序列缺失，同时电源纹波超标，则判定触发通道故障。 | 关闭整流器并隔离电源，更换故障触发板或故障光耦模块，检查同步变压器绕组有无断线，重新校准触发延迟角 α，空载校验六路脉冲相位差 60°±1°。工具：数字示波器、信号发生器、直流稳压电源、螺丝刀套装。触发板连续 3 次出现同类脉冲故障，维修后仍不能稳定工作 ≥72 小时，或使用年限超过 12 年且备件停产不可修复，应予报废。 | 控制电源使用冗余供电并加装电源监视继电器；触发板定期除灰，保证散热；同步信号线使用屏蔽双绞线。每月：检查控制柜滤网、用示波器抽检脉冲波形。每半年：紧固控制端子，测试备用触发板功能。 | 临时切换至备用手动给定方式，固定触发角运行，维持基本负载，避免停机。 | 若触发混乱导致换相失败，可引发快熔熔断甚至晶闸管直通。 | GB/T 3859.1-2013 DL/T 596-2021
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 整流变压器绕组匝间短路 | 绝缘 | 危急 | 因匝间绝缘老化、受潮或制造缺陷导致相邻线匝短路，短路环内产生大电流使局部过热点燃绝缘。 | 变压器温升过快，油变瓦斯气体继电器频繁发信号；轴向振动增大并伴有不均匀“噼啪”声；铁芯接地电流增大；三相直流电阻不平衡。 | 直流电阻不平衡率 > 2%［电气］ 油中溶解气体 H₂ > 150 μL/L，C₂H₂ > 5 μL/L［化学］ 绕组绝缘电阻 < 100 MΩ（2500 V 摇表）［电气］ 局部放电量 > 500 pC［电气］ | 离线绕组直流电阻测试［离线］ 在线油中溶解气体分析（DGA）［在线］ 在线局部放电监测［在线］ 停电时用阻抗电压法测试［离线］ | 绕组直流电阻三相不平衡率超过 2%，且油中特征气体乙炔 C₂H₂ 明显增长（>5 μL/L），变比试验发现匝比明显偏移，则可诊断为匝间短路。再结合绝缘电阻和介损确定短路位置。 | 吊芯（或放油）检查，找出短路点，必要时更换受损线圈或重绕线圈。处理绝缘，干燥浸漆，组装后做变比、直流电阻、绝缘试验至合格。工具：绕组电阻测试仪、变比测试仪、绝缘油耐压测试仪、真空滤油机。绕组短路点无法在现场修复，或重绕费用超过新变压器价格的 70%，或绕组绝缘纸聚合度下降至 250 以下，或运行超过 30 年且频繁出现绝缘异常，应予报废。 | 定期进行绝缘油色谱分析和耐压试验；防止变压器过负荷运行，油箱密封完好防潮；安装避雷器限制大气过电压。日常巡检：监视油温、油位、有无渗漏；每周取油样做色谱简化分析。每年：测量直流电阻、绝缘电阻、介损。 | 若短路匝数少可暂时降低负荷运行，加强油中气体监视，尽早安排计划停运处理。 | 匝间短路易迅速发展为相间或对地短路，导致变压器烧毁或保护跳闸，厂用电中断。 | GB 1094.1-2013 DL/T 596-2021 IEC 60076-3:2018
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 直流滤波电容器组容值衰减 | 化学/电气 | 一般 | 电解电容器因长期高温运行电解液干涸、铝箔腐蚀，导致电容值下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波能力降低。 | 直流母线电压纹波峰峰值增大，叠加高频开关噪声；电容器外壳鼓包或防爆阀开裂；电容器组外壳温度分布不均。 | 容值衰减 > 20% 标称值［电气］ ESR 增大 > 2 倍初始值（如初始 10 mΩ，升至 > 30 mΩ）［电气］ 漏电流 > 0.03 CV（额定电压×容量）［电气］ 外壳温度 > 70 °C（环境 25 °C）［物理］ | 使用 LCR 电桥离线测量电容与 ESR［离线］ 在线监测直流母线纹波电压峰峰值［在线］ 红外热成像定期扫描电容器组［在线］ | 当直流纹波电压峰峰值超过额定值的 5%，且红外检测电容器局部热点温度较环境高 45 °C 以上，抽检几个电容器用 LCR 表测量，容值衰减均 > 20%，即可判定电容器组老化需更换。 | 对整个电容器组进行放电，逐一拆下测量，筛选出损坏电容器，全部更换为同型号、低ESR、长寿命型新品，注意极性连接。若有均压电阻也应一同检查更换。工具：LCR 电桥、放电棒、力矩扳手。单台电容器容量衰减 > 30% 或 ESR 增大超过 3 倍初始值，或运行时间超过 10 年且整组中有 20% 以上参数超标，建议整组报废更换。 | 选用 105 °C 或更高温度等级的电解电容，柜内加强冷却，降低环境温度；避免长时间过压运行；增加并联小容量 MKP 电容吸收高频纹波。每季：红外测温、目视外壳有无鼓包；每年：全停电测试电容值和 ESR。 | 暂时降低负载电流，减少纹波发热，等待备件。 | 纹波过大会导致后续逆变器或负载误动作，且可能引起电容器炸裂。 | GB/T 17702-2013 (IEC 61071) DL/T 1417-2015
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 风冷散热系统电机停转或风道堵塞 | 机械/热 | 一般 | 风机轴承卡死、电机绕组烧毁或滤网严重积灰导致散热能力丧失，器件结温迅速升高。 | 柜内温度保护报警或跳闸；风机转动噪声异常或停转；出风口无风感；整流器降容或跳闸。 | 风机电流偏离额定值 ±30%［电气］ 柜内环境温度 > 50 °C［物理］ 散热器表面温度 > 100 °C［物理］ 滤网前后压差 > 200 Pa［物理］ | 在线温控器报警信号［在线］ 巡检人员手持测风仪检查风量［离线］ 风机电机电流互感器和热继电器监视［在线］ 差压开关监测滤网堵塞［在线］ | 当柜内温度持续高于 50 °C 且风机运行时电流为 0 或异常小（< 0.1 A），或触摸风机无振动，即可判断风机故障停机。 | 切断风机电源，更换同规格风机，注意风向标识。同时清洗或更换通风滤网。更换后测量电机绝缘 ≥ 0.5 MΩ，试转检查转向和风量。工具：螺丝刀、万用表、风速计、500 V兆欧表。风机运行噪声 > 85 dB，轴承间隙使转子晃动严重，或电机绝缘电阻 < 0.1 MΩ，或累计运行超过 5 万小时且经过维修仍无法达到额定风量 90%，应予报废。 | 选用高品质双滚珠轴承风机，加装风机运行状态监控继电器；滤网定期清洗，柜门密封良好；增设备用风机自动切换。每日：目视检查风机运转、听异响；每月：清洗滤网；每半年：检查风机电容、电机绝缘。 | 若一台风机故障，可打开柜门并设置临时轴流风扇强制冷却，同时降低负载运行。 | 器件过热导致 PN 结退化、焊层热疲劳，诱发永久性损坏。 | GB/T 10233-2016 (低压成套开关设备和控制设备试验) DL/T 404-2018
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 交流进线接线端子氧化松动 | 电气/热 | 轻微 | 铜铝过渡接头在潮湿环境下发生电化学腐蚀，或长期机械振动导致螺栓松动，接触电阻增大。 | 端子处局部明显发热，红外图显示热点；端子周围绝缘材料变色或发出焦味；不定期出现交流缺相报警。 | 接触电阻 > 初始值 200%［电气］ 接头温升 > 65 K（相对环境）［物理］ 端子紧固力矩低于规定值 20%［物理］ | 红外热成像在线或离线扫描［在线］ 停电时用微欧计测量接头回路电阻［离线］ 用力矩扳手检查紧固力［离线］ | 若红外测温显示端子温度超过 90 °C 且与相邻端子温差 > 40 °C，在停电后用微欧计测得该接头接触电阻显著大于相邻完好端子，可判定氧化松动。 | 停电、验电、挂接地线；拆开线鼻子，用铜丝刷或砂纸清除氧化层，涂覆电力复合脂；更换锈蚀螺栓，按力矩值 50±5 N·m 重新压接紧固；测量回路电阻 ≤ 50 μΩ。恢复绝缘层。工具：力矩扳手、微欧计、砂纸、电力复合脂、热缩材料。端子严重烧蚀无法恢复良好接触，重复出现过热且处理后温升仍 > 65 K，或本体反复处理无效，应更换该端子及邻段导线。 | 采用搪锡铜接头或铜铝过渡专用接头，螺栓加装防松垫圈，端子室密封防潮；定期紧固。每月：红外热成像扫描所有动力接头；每季：停电紧固检查。 | 清洁并重新紧固后，可暂时降低负载运行，直至安排详细检查。 | 端子烧蚀可能崩出电弧，引发相间短路，造成上级开关跳闸。 | GB 50150-2016 DL/T 596-2021
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | IGBT模块过热 | 电气/热 | 严重 | 开关损耗过大、散热风道堵塞或导热硅脂老化，导致IGBT结温超出安全范围（>125°C），引发热击穿或性能退化。 | 机柜局部发热、热成像显示热点、逆变器降额运行、频繁过热报警。 | 结温Tj>125°C[物理]；散热器温度>85°C[物理]；风扇转速偏差>20%[物理]；IGBT饱和压降Vce(sat)上升>15%[电气] | 红外热成像仪[在线]；内置NTC温度传感器[在线]；风机转速霍尔传感器[在线] | 若IGBT内置NTC读数>125°C且散热器表面温度>85°C，排除环境温度及通风口堵塞后，判定为模块过热故障。对比Vce(sat)若超出初始值15%，则确认老化。 | 1. 拆卸IGBT模块，清理散热器表面旧硅脂；2. 均匀涂抹导热硅脂（厚度<0.1mm），安装模块并紧固螺丝（力矩按厂家要求）；3. 清灰并检查风道；4. 更换老化散热风扇；5. 若IGBT结温超过125°C累计运行1000h以上或发生热击穿，或硅脂干裂导致温差>10°C且返修无效，则报废更换模块。工具：力矩扳手、硅脂刮刀。 | 每季度检查风道清洁度；定期监测功率柜进/出口风温差≤15°C；选用耐温级别≥150°C的IGBT模块；每周巡检风机异响及运行温度，月度用压缩空气清理滤网。 | 降低负载率至80%以下，打开柜门强迫风冷。 | 可能导致IGBT永久性损坏，逆变器停机，影响厂用电源。 | GB/T 37409-2019；IEC 62109-2 | 某电厂逆变器因风道积灰致IGBT过热炸毁，导致备自投失败。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 直流母线过电压 | 电气/控制 | 严重 | 输入侧直流电压波动异常或制动单元失效，导致母线电压超过保护阈值（通常700-800VDC），触发硬件过压保护或烧毁直流母线电容。 | 显示屏报“直流过压”故障；滤波电容鼓包或漏液；母线电压值持续偏高。 | 直流母线电压>额定值120%[电气]（例：800V DC系统阈值为960V）；电容容值衰减>20%[物理]；纹波电压>5%[电气] | 直流电压传感器[在线]；电能质量分析仪[离线]；电容表测容[离线] | 若传感器读数连续3次采样>过压保护设定值（如960V），且制动单元输入信号正常但未动作，判定制动失效；若电压正常但电容容量下降>20%，则为电容老化。 | 1. 测量制动电阻阻值，若不正常则更换；2. 检查制动IGBT驱动板，更换故障驱动；3. 更换鼓包或容值低于标称值80%的直流支撑电容；4. 若电容容值低于标称值80%或漏液，或制动斩波器连续3次故障无法修复，或母线电压传感器零漂>5%，则更换相关器件。工具：万用表、电容表。 | 输入侧加装自动电压调节装置；定期测量电容纹波电流；设置两段式过压保护；月度目视检查电容外观，季度测量母线电压纹波。 | 拉开直流输入开关，将逆变器隔离，排查前级整流设备。 | 可损坏IGBT、电容、电源板，扩大停机范围。 | GB/T 3859.1-2013；IEC 61800-5-1 | 光伏逆变器因电网电压骤升导致直流侧过压，烧毁母排及电容。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 输出交流过流/短路 | 电气 | 危急 | 负载冲击、绝缘损坏或功率器件直通导致输出电流瞬时剧增，超过逆变器额定电流2倍以上，触发爆炸或火灾危险。 | 跳闸，显示“输出短路”或“过流”；输出电缆发热、绝缘烧焦气味；断路器动作。 | 输出A/C相电流峰值>2.0倍额定值[电气]；零序电流>保护整定值(如30mA)[电气]；IGBT短路电流di/dt>1000A/μs[电气] | 电流互感器/霍尔传感器[在线]；故障录波装置[在线]；绝缘电阻测试仪[离线] | 录波显示任一相电流峰值>2.0 In且持续时间>10ms，零序电流超限，即判定短路。定位方法：断开负载，用绝缘电阻测试仪测量输出回路绝缘电阻<1MΩ则存在对地短路。 | 1. 断开交直流电源，验电；2. 找到短路点，修复或更换烧损电缆；3. 若IGBT直通，拆除损坏功率单元，更换新的IGBT模块；4. 若输出侧绝缘电阻不可逆低于0.5MΩ，或IGBT连续2次发生短路直通，或功率母排出现碳化电弧痕迹，则更换对应部件。工具：兆欧表、万用表、力矩扳手。 | 配置快速熔断器（aR型）和输出电抗器限制短路电流；定期做绝缘耐压试验；年度测试绝缘电阻≥1MΩ，半年检查电缆接头扭矩。 | 降容运行或切换到旁路（若有）。 | 威胁人身安全，可能引发火灾，导致全厂甩负荷。 | GB/T 50217-2018；DL/T 596-2021 | 某化工企业逆变器因电缆绝缘老化短路，造成停机及电弧灼伤。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 逆变桥臂直通短路 | 电气/控制 | 危急 | 驱动信号错误或IGBT自身失效导致同一桥臂上下管同时导通，形成短路回路，瞬间产生巨大电流（>10kA），可引发模块爆炸。 | 爆炸声、黑烟；直流侧和交流侧保护均跳闸；IGBT模块外壳炸裂。 | 同一桥臂上下管驱动信号重叠时间>2μs[控制]；模块已开路/短路（万用表测）[电气]；快速过流保护动作时间<10μs[电气] | 驱动信号光纤隔离探头[在线]；万用表二极管档测IGBT[离线]；防爆监控录像[离线] | 若运行中检测到桥臂电流上升率di/dt>2000A/μs且Vce饱和电压瞬间跌落至接近0V，则直通。停机后测量上下管C-E极，若均呈低阻（<100Ω）则为击穿直通。 | 立即断电，更换损坏的功率组件；检查驱动板PWM信号，确保死区时间≥3μs，更换误动作驱动光耦；测试后上电；IGBT击穿导致直通后，同批次其它模块做预防性更换；驱动板累计运行超10年或出现一次直通，整批更换。工具：示波器、光隔离探头、万用表。 | 设计硬件死区互锁电路；采用带米勒箝位的驱动；选型留有2倍电压裕量；年度用示波器检测驱动信号死区时间，月检观察IGBT模块外观有无裂纹。 | 隔离故障单元，使用备用功率模块替换。 | 上游断路器跳闸，全段母线失电，严重时会引发明火。 | IEC 60747-9；GB/T 29332-2012 | 风电变流器因驱动光耦老化导致直通，10kV开闭站越级跳闸。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 冷却风扇故障 | 机械/热 | 轻微 | 风扇轴承磨损、叶片断裂或供电异常，造成风量下降，散热不畅，导致功率器件温度逐步升高。 | 风扇异响、振动加剧、转速降低；系统提示“风扇故障”；散热器温度升高但环境正常。 | 风扇转速<额定转速的85%[物理]；风扇电流>额定1.2倍[电气]；振动烈度>4.5mm/s[物理] | 振动传感器[在线]；热成像检查散热器均匀性[在线]；转速监测器[在线] | 若任一风扇转速低于额定85%且电流增大，同时对应散热器区域温度高于其余区>10°C，则判定该风扇故障。 | 更换故障风扇总成（含轴承），清洁风道，紧固接线；测量供电电压是否正常；若风扇运行超5万小时，或振动>7.1mm/s，或转速<80%额定且清洁无效，则更换风扇总成。工具：螺丝刀、万用表。 | 选用双滚珠轴承长寿命风扇；加装风扇转速监控和冗余配置；日常巡检倾听杂音，季度清理扇叶灰尘，半年测试风扇自动切换功能。 | 开启柜门，外部强力风扇散热，并降低负载。 | 可能引发过热降额或IGBT过热停机。 | GB/T 10233-2016；ANSI/ISA-71.04 | 常规故障，某污水厂逆变器因风扇停转导致多次降额运行。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 直流侧绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 潮湿、脏污、组件绝缘老化导致直流母排对地绝缘电阻下降，引发漏电流，可能造成人身触电或接地保护误动作。 | 绝缘监察装置报警；雨天或湿气大时频发；直流系统对地电压波动。 | 正/负极对地绝缘电阻<50kΩ/V（标称电压）[电气]；漏电流>30mA[电气]；直流对地电压差>10%[电气] | 绝缘监测仪IMD[在线]；兆欧表测绝缘[离线]；泄漏电流钳形表[带电] | 在线监测仪显示绝缘电阻值低于报警阈值（如100kΩ），用500V兆欧表分段测量母线、电缆、组件，定位至电阻最小的分支。 | 擦除脏污、烘干受潮部件，喷涂防污闪涂料；更换绝缘子或老化电缆；重新包扎接头；若母排或电缆绝缘电阻不可逆低于0.1MΩ（1000V兆欧表），或出现贯穿性碳痕无法修复，则更换绝缘件。工具：兆欧表、热风枪、清洁剂。 | 加热器除湿，保持柜内微正压；定期清扫；月检目视柜内凝露，季度测试绝缘电阻并记录趋势，雨季增加除湿。 | 暂时断开直流侧，投入备用逆变器。 | 可导致直流接地短路，使保护误动。 | DL/T 856-2018；GB/T 30459-2013 | 南方回南天期间，某变电站逆变器因直流母排凝露导致绝缘降低跳机。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 控制系统死机/通信中断 | 控制 | 一般 | CPU受电磁干扰、电源波动或软件缺陷导致程序跑飞、看门狗复位或通信超时，逆变器失控停机。 | 面板无响应、指示灯全灭或乱闪；通信链路中断，上位机无法读取数据；逆变器突然停机无故障记录。 | 看门狗复位次数>0次/24h[状态量]；CAN/Modbus通信丢包率>5%[状态量]；控制电源电压波动>±10%[电气] | 看门狗计数器日志[在线]；通信调试工具监测误码率[在线]；示波器测量电源纹波[离线] | 检查事件记录，若看门狗复位标志置位或通信心跳连续丢失超过3个周期（如300ms），且电源纹波>100mV，判定为控制系统失稳。 | 检查屏蔽接地及滤波电容；更换或升级控制板固件；增强散热或更换电源模块；若控制器运行超10年且频繁死机>2次/周，或电源板输出电容容值低于-20%且无法更换，则更换控制板或电源模块。工具：示波器、更新线缆、接地电阻测试仪。 | 采用工业级芯片，强弱电隔离；定期备份参数；控制电源冗余设计；年度检查控制板电容无鼓包，月检查错误记录。 | 强制重启控制器，切换至手动旁路运行。 | 逆变器完全失控，可能输出异常电压，损坏负载。 | GB/T 17626.4-2018；IEC 61000-4-4 | 某电站逆变器由于谐波干扰导致通信频繁中断，需人工重启。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 晶闸管击穿短路 | 电气/热 | 危急 | 晶闸管因过压、过流或过热导致PN结永久损坏，失去单向导电性，阳极与阴极短路。 | 静态旁路投入时系统立即跳闸；旁路柜内有焦糊味；红外测温显示局部温度极高。 | 正向/反向漏电流 > 10mA (25℃) [电气]；结温 > 125℃ [物理] | 离线绝缘电阻测试 [离线]；红外热像仪巡检 [带电]；晶闸管特性测试仪 [离线]；每季度测量均流系数（偏差<10%）[离线]；每年抽测阻断特性 [离线] | 断开电源及负载，用万用表电阻档测量 A-K 极正反向电阻，若均接近0Ω则判定击穿。 | 拆下故障模块，更换同型号(如 KP1000A/1600V) 晶闸管，使用力矩扳手紧固(力矩 15±1 Nm)，更换后做耐压试验。当漏电流超标5倍以上、累计动作次数超过10万次或结温超125℃持续10分钟，作报废更换。 | 每月清扫滤网，定期清理散热风道；加装阻容吸收回路抑制尖峰；限定稳态电流不超过额定值80%；每季测量晶闸管均流系数（<10%偏差）；每年抽测晶闸管阻断特性。 | 旁路开关切至检修位，隔离故障支路，由维修旁路供电。 | 导致主回路短路，上级断路器跳闸，全厂用电源切换失败。 | GB/T 3859.1-2013《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器》
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 旁路开关拒动 | 机械/控制 | 严重 | 控制电路继电器触点氧化、合闸线圈断线或机械传动机构卡涩，导致接收到合闸信号后开关无法闭合。 | 主电源故障时静态旁路不投入，负载直接断电；监控系统报“旁路失败”信号；合闸指示灯未亮。 | 合闸线圈电阻偏差 > ±10%标称值 [电气]；开关操作电压 ≤85% Ue 不动作 [电气] | 控制回路电压监测 [在线]；线圈电阻测量 [离线]；机械特性测试仪 [离线] | 模拟合闸信号，用万用表测线圈两端电压正常但无动作声，则机械卡涩；若电压为零则控制回路开路。 | 清洁并打磨继电器触点；更换烧毁线圈；在导轨及转动部位涂抹航空润滑脂(L-AN32)，调整行程开关至规定超程(2±0.5mm)。若操作机构磨损致行程超差且无法调整、线圈绝缘电阻<1MΩ且浸漆仍不合格、累计操作次数超20万次，应整体更换。 | 每周检查位置指示与信号灯一致性；每半年检查控制继电器触点，进行低电压动作试验(80%Ue应可靠动作)；每季测量线圈绝缘电阻(>10MΩ)；每年做一次操作特性试验。 | 切换至手动操作机构，用把手强制合闸，并临时锁死。 | 造成保安负荷失去电源，导致机组非计划停机。 | GB 14048.2-2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》； DL/T 1074-2007《电力用直流和交流一体化不间断电源》
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 冷却风扇故障 | 机械/热 | 一般 | 风扇电机轴承磨损、扇叶变形或电源线松动，导致散热风量不足，晶闸管结温升高。 | 风扇噪音异常、振动增大；柜内温度报警(>60℃)；偶尔出现旁路过温保护动作。 | 风扇转速 < 额定转速 80% [物理]；柜内温升 > 40K [物理] | 目视检查 [离线]；转速表测量 [离线]；温度传感器在线监测 [在线] | 用转速表测风扇实际转速，低于铭牌值80%即异常；停机后手动拨动扇叶，有卡顿则轴承故障。 | 更换同规格(如 200FZY2-D) 风扇，接线牢固并检查相序；若轴承干涸，清洗后加注锂基润滑脂。风扇电机绕组绝缘电阻<0.5MΩ、轴承径向游隙>0.3mm或连续运行超8万小时应报废更换。 | 纳入日常巡检，听声辨别；每月检查风扇运转情况、清理防护网；每半年清扫风道、检查风扇紧固件，测量柜内温升并测试温控开关(动作值55±3℃)。 | 打开旁路柜门增强自然通风，或外接轴流风扇临时散热。 | 若长期运行导致晶闸管过热爆裂，引发短路故障。 | GB/T 50854-2013《工业建筑通风与空气调节设计规范》相关散热要求
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 绝缘件受潮劣化 | 绝缘/环境 | 一般 | 柜内环氧树脂隔板、绝缘支撑件因环境湿度过大或凝露，导致表面爬电、绝缘电阻下降。 | 柜体内部有积灰或凝露痕迹；绝缘电阻测试值偏低；局部放电检测仪有异常读数。 | 绝缘电阻 < 2 MΩ (1000V兆欧表) [电气]；泄漏电流 > 50 µA (额定电压下) [电气] | 绝缘电阻测试 [离线]；泄漏电流测试 [离线]；局部放电检测 [带电] | 测量相间及对地绝缘电阻，若<2MΩ，同时环境湿度>70%，初步判定受潮；进一步用介质损耗仪测tanδ>0.05则确认。 | 拆出绝缘件，用无水酒精清洗并烘干(80℃/4h)；更换龟裂或碳化的绝缘板；安装除湿加热器。绝缘件表面严重碳化或开裂深度超1mm，或绝缘电阻长期低于1MΩ无法恢复，须更换。 | 柜内安装温湿度控制器(湿度设定45%RH启动加热)；密封电缆进出口；定期清扫；每季度检查柜体密封性并测量绝缘电阻(不低于10MΩ)；每年雷雨季节前进行除湿和防潮处理。 | 用热风枪对绝缘件表面驱潮，临时提高绝缘。 | 引发相间或对地短路，导致事故扩大。 | GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》； DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 逻辑控制器（PLC）死机 | 控制 | 严重 | 电源波动、电磁干扰或程序跑飞导致 PLC 停止扫描用户程序，旁路逻辑失控。 | 触摸屏无响应或数据不刷新；旁路开关在故障时既不投入也不报警；看门狗指示灯异常。 | 看门狗超时次数 >0次/24h [状态量]；电源模块 DC24V 输出波动 >±5% [电气] | PLC 状态指示 [在线]；编程器在线诊断 [在线]；电源电压监测 [在线] | 通过编程软件在线查看 CPU 状态，若为 STOP 模式且无故障报警，初步判定死机；测量电源模块输出电压，纹波>200mV 则电源干扰。 | 检查并更换老化电源模块，加装电源滤波器；升级固件并接地(接地电阻<1Ω)；重新上电复位。累计死机超10次/年且无法通过更换电源模块解决，或核心元器件损坏且停产无备件，应更换整个PLC模块。 | 采用双路冗余电源供电；控制电缆采用屏蔽双绞线，与功率电缆分开敷设（间距>20cm）；每月检查PLC日志统计死机次数；每季度紧固电源及通信线缆；每年进行接地电阻测试。 | 重启 PLC 恢复控制，必要时切换到手动操作模式。 | 静态旁路完全失效，全厂失电风险极高。 | IEC 61131-2《可编程控制器 第2部分：设备要求和测试》
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 快速熔断器异常熔断 | 电气 | 轻微 | 负载侧瞬时过流或熔断器自身老化导致在低于额定电流时熔断，晶闸管支路开路。 | 某相旁路电流为零；监控报“支路熔断器故障”；停电检查发现某只快熔呈熔断状态。 | 熔断器电阻 >1MΩ (正常导通) [电气]；支路电流不平衡度 >15% [电气] | 电流在线监测 [在线]；目视检查 [离线]；万用表通断测量 [离线]；每月测量快熔温升（<70K）[离线]；每季度检查熔断状态指示器动作 [离线] | 测量三相旁路电流，若一相电流为零且另两相增大，快速定位该相；断电后用万用表测量快熔两端电阻，无限大为熔断。 | 使用同型号 (如 RSG-1000V/630A) 快熔更换，检查并紧固接线端子，查找过流原因后送电。累计熔断3次以上且原因不明、外观有裂纹或变色、额定电流下温升超85K，应报废更换。 | 定期校验保护定值，防止误动；选用 I²t 值匹配的优质快熔；每月测量快熔温升（<70K）；每季度检查熔断状态指示器动作；每半年紧固一次连接螺栓。 | 若无备件，可临时短接运行，但必须有人值守并加强电流监视。 | 造成旁路系统不对称运行，谐波增大，可能损坏其他元件。 | GB 13539.4-2016《低压熔断器 第4部分：半导体设备保护用熔断体的补充要求》
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 蓄电池极板硫化 | 化学/电气 | 严重 | 长期欠充或放电后未及时充电，极板表面生成粗大硫酸铅结晶，阻塞活性物质，内阻增大。 | 充电时电压快速升高，放电时容量显著下降，极柱有白色粉末，外观极板硬化。 | 单体电压偏差>0.1V[电气]；内阻增幅>50%[物理]；充电末期电压>2.4V/单体[电气] | 内阻测试仪[离线]；放电容量测试[离线]；外观检查[在线] | 充电末期单体电压大于2.5V且5小时率放电容量低于额定80%，判定硫化。 | 采用小电流（0.05C10）长时间充电或脉冲修复，必要时更换。工具：智能充电机、内阻测试仪。 | 确保浮充电压正确，避免长期欠充，定期均衡充电。 | 使用临时电源并联支持，待停机处理。 | 可能导致整组电池容量不足，UPS后备时间缩短。 | DL/T 724-2000；IEEE 450 | 某电厂因浮充电压设置偏低致整组硫化，放电仅维持10分钟。 | 每季度测量内阻及浮充电压，每年一次容量核对性放电。 | 修复后容量仍低于额定80%，或内阻超过初始值1.5倍。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 蓄电池热失控 | 热/化学 | 危急 | 内阻增大或环境温度过高，导致充电时热量积聚，温升使内阻进一步下降引起更大电流，恶性循环使内部短路或鼓胀。 | 外壳发烫（>50℃），安全阀喷酸，蓄电池鼓胀变形，有酸雾气味。 | 充电电流突增>10%[电气]；壳体温度>45℃[物理]；浮充电流长期>1A/100Ah[电气] | 红外测温[在线]；BMS监控[在线]；人工巡检[在线] | 充电电流持续上升且温度超45℃，或浮充电流异常增大时判定热失控。 | 立即停止充电，打开空调强制通风冷却，严禁继续运行。更换故障电池并检查充电机限流功能。 | 设置温度补偿充电，浮充电压-3mV/℃/单体；保持通风及空调正常。 | 切断蓄电池回路，使用旁路电源应急。 | 可能引起火灾、爆炸，并损坏充电机。 | DL/T 5044-2014；GB 50172 | 某数据中心因空调故障，蓄电池室温度升至55℃，引发热失控整组鼓胀。 | 日常巡检记录环境温度（<25℃），每季度检查充电限流和温度补偿。 | 外壳严重变形、漏液或经历热失控后，无论电性能如何均报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 蓄电池连接条断裂或松动 | 机械/电气 | 一般 | 安装扭矩不足或运行振动导致连接螺栓松动，接触电阻增大，接触面氧化烧蚀。 | 连接处有明显氧化、变色，局部发热，带载时连接条处打火。 | 连接压降>10mV（满载）[电气]；测温温差>5℃[物理]；紧固扭矩<5Nm[物理] | 红外热像[在线]；直流钳形表测压降[带电]；力矩扳手检查[离线] | 满载时连接点压降大于15mV且温升大于10K，判断松动故障。 | 清洁氧化面，重新紧固至规定扭矩（如12-15Nm），涂抹导电膏。工具：力矩扳手、铜丝刷。 | 定期紧固检查，涂抹抗氧化剂，使用双螺母防松。 | 临时用跨接线短接，但需降功率运行。 | 局部过热可能导致连接条熔断，整组失效。 | GB 50172 | 某变电站因连接螺栓未紧固，大电流下烧断汇流排，直流系统失压。 | 每半年用红外测温检查连接点，每年用力矩扳手复紧一次。 | 连接条有熔蚀痕迹或螺栓孔滑丝，则必须更换连接条及螺栓。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 蓄电池内部短路 | 电气/化学 | 危急 | 隔板老化破损、活性物质脱落过多或枝晶搭接，导致单体内正负极直接接触。 | 该单体电压低于组平均0.3V以上，充电时发热严重，外壳温度异常高。 | 单体电压<1.8V[电气]；内阻明显低于同组[物理]；充电时温度梯度>10℃[物理] | BMS监控[在线]；便携式内阻仪[离线]；红外测温[在线] | 单体电压持续低于1.8V且无法充高，内阻极小且有发热，判定短路。 | 更换故障单体，严禁继续使用。检查充电电压设定，拆解前先充分放电。 | 控制充电纹波，防止枝晶生长；选用高质量隔板。 | 立即断开该电池回路，降功率运行。 | 可能引发电池反极甚至爆炸，拉低整组电压。 | DL/T 724-2000 |  | 每季度内阻检测，对比历史数据，内阻突然下降30%以上需拆解检查。 | 内部短路故障不可修复，直接报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 蓄电池壳体破裂漏液 | 机械/化学 | 严重 | 外力撞击、老化脆化或热失控导致壳体出现裂纹，电解液渗漏。 | 地面有积液，极柱有爬酸，壳体可见裂纹，有强烈酸味。 | 绝缘电阻<100kΩ[电气]；液面已不可见[状态量]；pH试纸变红[化学] | 目视巡检[在线]；绝缘监测仪[在线]；pH试纸[离线] | 发现可见漏液或绝缘电阻低于50kΩ，且单体电压异常即判壳裂。 | 更换破损电池，清理漏液并用碳酸氢钠中和，检查绝缘。 | 搬运使用专用工具，避免撞击；保持环境温度，防止塑料老化。 | 清理后临时接入备用单体。 | 漏液导致接地故障，腐蚀机柜，严重时直流接地报警。 | GB 50172 |  | 日常巡检观察外壳完整性及洁净度，每班次检查。 | 壳体有裂纹、鼓包或渗液痕迹，立即报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 蓄电池开路故障 | 电气 | 危急 | 内部汇流排断裂、极柱熔断或连接处完全断开，导致整个电池支路高阻或断路。 | 测量该单体两端电压为充电机电压（超高），放电时无输出，整组电压异常。 | 单体充电电压接近充电机总压[电气]；单体电阻>1Ω[物理]；实际容量为0[状态量] | BMS监控[在线]；万用表测量[离线]；放电测试[离线] | 测量单体电压等于充电机总电压，无法放电，判定开路。 | 更换故障电池，检查充电系统是否有过流冲击。 | 定期内阻测试，发现内阻异常升高及时更换。 | 旁路该电池组，临时降低负载。 | 会造成整组蓄电池无法提供后备，UPS掉电。 | IEEE 450 | 某化工企业UPS因单体开路导致市电中断后负载立即停运。 | 每季度全测内阻，每年一次容量测试，观察内阻变化趋势。 | 内阻超过初始值200%或鉴定为开路，必须报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 浮充电压异常导致整组性能劣化 | 电气/化学 | 一般 | 充电机输出电压偏移，长期过充导致失水、极板腐蚀；欠充导致硫酸盐化，容量不足。 | 多只电池电压分散度大，补水周期异常短，温度偏高/偏低。 | 整组浮充电压与设定值偏差>±1%[电气]；单体电压极差>0.1V[电气]；内阻离散度>20%[物理] | DCS监控[在线]；标准表校准[离线]；内阻测试仪[离线] | 整组浮充电压偏差超标且单体电压离散度超出阈值，确认充电机异常。 | 校准充电机输出电压，根据温度重新设定浮充值，必要时进行均充恢复。工具：高精度万用表、温度计。 | 定期用标准表校验充电机，安装温度补偿。 | 手动调整充电机输出至规定值。 | 加速电池老化，后备时间不足，严重时导致热失控或硫化。 | DL/T 5044-2014 |  | 每月测量并记录整组及单体浮充电压、总电流，进行趋势分析。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 继电器触点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 频繁开断大电流或短路故障导致触点熔焊，无法正常分断。 | 继电器无法断开，被监视回路持续得电，输出状态指示灯常亮或熄灭异常。 | 触点接触电阻（正常<50mΩ）[电气]；吸合/释放时间（正常≤20ms）[状态量]。 | 目视检查 [离线]；万用表通断测试 [离线]；继电保护测试仪整组试验 [在线]。 | 1. 断电后测量常开/常闭触点阻值，若常开触点在释放状态下导通，则判定粘连；2. 工作状态下监测输出回路，如果继电器失电后输出仍保持，则判定粘连。 | 1. 拆卸故障继电器；2. 清理触点积碳或更换整组触点（触头厚度磨损超原始1/3或接触电阻>100mΩ无法修复即报废）；3. 确认回路无过载后，用继电保护测试仪校验动作特性。 | 定期检查触头烧蚀情况（每月检查接触电阻，每季度进行通断动作测试）；在感性负载回路中加装灭弧电路；核对继电器分断能力是否满足负载要求。 | 将控制回路短接，临时屏蔽该继电器功能，并由专人监护运行。 | 导致被保护设备无法正常投切或保护拒动，可能引发上级开关跳闸。 | IEC 60255-1, GB/T 14598.1 | 某电厂直流油泵控制回路电源监视继电器触头粘连，导致电机无法停机，油压过高。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 线圈断线/烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈长期过压、环境高温或绝缘老化导致匝间短路、断路。 | 继电器不吸合，装置电源指示灯灭，监控系统发“控制回路断线”告警。 | 线圈电阻（与铭牌值偏差>10%）[电气]；线圈温度（>85℃）[物理]；电流（动作时>额定电流20%）[电气]。 | 万用表测量线圈电阻 [离线]；红外热像仪测温 [在线]；钳形电流表测动作电流 [离线]。 | 1. 断电后测量线圈电阻，无穷大或远小于标称值判定烧毁；2. 带电时温度异常升高；3. 吸合电流明显增大。 | 1. 更换同型号继电器线圈或整体更换继电器（绝缘电阻<1MΩ或表面明显碳化、变形即报废）；2. 测量控制电源电压，若过高则调整分接头。 | 安装浪涌吸收器；继电器选型留足电压裕度（额定电压的1.1倍以下）；改善柜内通风；每月红外测温，每季度对比线圈电阻历史值。 | 用临时短接线闭合控制回路，维持设备运行，但必须有人旁站。 | 可能引起厂用电开关跳闸或重要辅机跳闸，扩大事故范围。 | IEC 60255-27, GB/T 14598.27 | 某变电站控制电源监视继电器线圈在夏季高温时烧毁，导致备用电源自动投入装置失效。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 设定值漂移 | 控制/环境 | 一般 | 电位器老化、振动或环境温湿度变化导致继电器动作阈值偏移。 | 继电器在设定值附近频繁误动作或不动作，监视灯闪烁。 | 动作值/返回值偏差（超出标称整定误差范围）[电气]；环境温度（>55℃）[物理]。 | 继电保护测试仪校验动作值与返回值 [离线]；数字化记录仪监测动作信号 [在线]。 | 用继电保护测试仪施加模拟量，实测动作值与整定值偏差若超过±5%，且无外部原因，判定漂移。 | 1. 用测试仪重新校准电位器至设计值并锁定；2. 若无法校准或校准后24小时内再次漂移则更换继电器（机械部件明显磨损即报废）。 | 选用密闭式数字继电器；每年定期校准；设备安装处加装减振垫和空调；每班检查设定旋钮位置。 | 暂时将整定值向安全方向调整（欠压继电器可调低，过压继电器可调高），并加强人工监视。 | 引起上下级保护配合错乱，可能导致非选择性跳闸。 | IEC 60255-6, DL/T 995-2016 | 某厂用400V电源监视继电器欠压设定值漂移，正常波动时误动导致母联开关跳闸。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 绝缘降低 | 绝缘/环境 | 一般 | 外壳密封不良、受潮或积尘导致电路板或接线端子绝缘电阻下降。 | 监控系统发“直流电源绝缘降低”信号，继电器外壳带电或出现爬电痕迹。 | 绝缘电阻（<10MΩ 用500V摇表）[电气]；泄漏电流（>0.5mA）[电气]。 | 绝缘电阻测试仪 [离线]；目视检查有无凝露、放电痕迹 [离线]。 | 断开外部接线，用500V兆欧表测量线圈对地、触点对地绝缘电阻，若低于10MΩ则判定绝缘不良。 | 1. 拆卸继电器，用无水酒精清理电路板和端子，并进行烘干（40℃热风）或更换密封圈；2. 若内部腐蚀则更换继电器（绝缘电阻<1MΩ且烘干后无法恢复即报废）。 | 配电柜装设凝露控制器和加热器；定期清理柜内灰尘（每年春秋季测绝缘，控制柜内湿度<60%）；继电器选用镀金或密封型。 | 将该继电器退出运行，用备用继电器替代或用手动控制。 | 绝缘击穿可能引起直流系统接地或火灾，扩大故障。 | GB/T 2423.3-2016, DL/T 596-2021 | 梅雨季节某开关柜电源监视继电器因凝露绝缘降至0.5MΩ，导致直流屏接地报警。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 继电器误动/拒动 | 控制/电气 | 严重 | 电磁干扰、电源纹波过大或内部元件失效导致逻辑误判。 | 无扰动时继电器动作（误动）或故障时拒动，联锁回路误发信号。 | 电源纹波系数（>5%）[电气]；电磁场强度（>10V/m）[物理]；动作记录与扰动记录不符 [状态量]。 | 用示波器测量电源质量 [在线]；现场电磁环境测试仪 [离线]；SOE事件记录对比 [在线]。 | 调取SOE记录，若继电器动作但不伴随所监视的电压/相序变化，判定误动；若发生电压跌落但继电器未动作，判定拒动。 | 1. 检查电源滤波电容，更换劣化电容；2. 加装屏蔽罩或远离干扰源；3. 用继保仪验证功能，若内部芯片损坏则更换（元器件锈蚀或PCB严重氧化不可修复即报废）。 | 信号电缆使用屏蔽双绞线；继电器电源增加滤波器；定期检查电源纹波（每年）、测试电磁环境及屏蔽接地电阻（<4Ω）。 | 将该继电器信号接点短接或断开，暂时退出联锁功能，人工监控。 | 误动导致非计划停机，拒动导致保护失效，后果严重。 | IEC 61000-4-4, GB/T 17626.4 | 某厂用快切装置电源监视继电器因变频器谐波干扰频繁误动，导致快切闭锁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 机械卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯表面油泥、异物或变形导致衔铁动作不畅。 | 继电器动作时发出异常嗡声，吸合/释放时间变长，触点弹跳。 | 吸合时间（>30ms）[状态量]；释放时间（>30ms）[状态量]；动作电压（>85% Un）[电气]。 | 继电保护测试仪时间测试模块 [离线]；听诊判断 [在线]。 | 用测试仪测量吸合/释放时间，若比出厂值延长50%以上，且伴有异音，则可判定机械卡涩。 | 1. 断电后拆卸继电器，取出铁芯和弹簧；2. 用清洁剂除油泥，打磨毛刺，并加注少量轻质润滑油（如硅油）；3. 复装并测试时间；4. 若零部件塑性变形或导轨锈蚀严重则整体更换。 | 继电器装设防尘罩；巡检时注意有无异音（异响立即检查）；定期解体清洁保养（每6个月清洁，每3年解体）。 | 用手动工具强制拨动衔铁使其复位，但仅能作为临时维持运行措施。 | 卡涩可能导致保护延时动作，扩大事故。 |  | 某水电厂调速器油泵控制继电器因油雾导致铁芯粘滞，动作延迟2秒。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 装置电源消失 | 电气 | 严重 | 外部直流电源中断或装置电源插件内保险熔断、电源模块损坏，导致装置完全失电，无法执行备自投逻辑 | 装置面板指示灯全灭，液晶屏无显示，监控后台报“装置失电”或通信中断 | 直流输入电压：[电气] 正常为220V/110V±20%；失电时电压<80%额定值；电源输出+5V：<4.8V；电源插件温度：[物理] 过热时>65℃ | [在线] 直流母线电压监测、装置自检报警、通信状态监测 | 监控后台检出装置通信中断且现场确认装置无任何显示，即判为装置失电。若直流母线电压正常，则检查电源插件输入保险，保险完好则测量电源输出无+5V，判定电源模块故障 | 断开装置电源空气开关，用万用表测量输入电压；若输入异常排查直流馈线；若输入正常则更换电源插件（需备品电源板、螺丝刀、万用表）。更换后通电测试自检通过并核对定值 | 每季度测量直流回路压降，定期更换寿命到期的电源插件（建议6-8年）；加装直流绝缘监测装置 | 暂时采用外接临时直流电源给装置供电，但需确保绝缘和极性正确，尽快修复 | 备自投功能完全丧失，可能导致全厂失压时无法自动恢复供电 | DL/T 526-2013 备用电源自动投入装置技术条件；DL/T 995-2016 继电保护及电网安全自动装置检验规程 | 某电厂因蓄电池组馈线熔断器熔断，备自投装置失电，10kV母线失压后未动作，造成机组停运 | 每月检查装置电源指示灯，每半年测量直流馈线电压及保险接触情况，每年校验电源插件输出纹波 | 电源插件无法修复且无备件更换，或主板因反复上电冲击损坏，备自投装置总运行年限超过12年且核心芯片停产
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 电压采样回路断线 | 电气/绝缘 | 一般 | 因电压互感器(PT)二次熔断器熔断、端子松动、电缆绝缘破损等，导致备自投装置采集的母线电压或线路电压异常，可能误闭锁或误动 | 装置报“PT断线”告警，母线电压幅值、相角异常，可能闭锁备自投功能，监控显示电压不平衡 | 正序电压<30V且负序电压>8V（断线特征）[电气]；三相电压幅值偏差>20% [电气]；PT二次回路直流电阻异常增大>2Ω（正常<0.5Ω）[电气] | [在线] 装置PT断线监测逻辑；[离线] 用万用表测量PT二次端子箱电压、用绝缘电阻表测电缆绝缘 | 满足“一相电压降低、另两相电压不变且有负序电压”的同时无零序电流变化，即可判定为PT断线而非接地故障。检查电压切换回路和同期回路是否正常。 | 依次检查PT二次熔断器，用万用表通断档测量熔断器；紧固所有端子排螺丝；用1000V绝缘电阻表测电缆相间及对地绝缘，若<10MΩ需更换电缆或查找绝缘破损点（所需工具：万用表、绝缘电阻表、螺丝刀组） | 每季度紧固PT二次回路端子，每年测量回路直流电阻和绝缘；加装PT断线闭锁告警功能 | 若无法立即处理，可暂时退出备自投，采用人工手动倒闸，但需加强值守 | 可能使备自投失效或误动合闸于故障，扩大停电范围 | GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程；DL/T 720-2013 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 | 某变电站因PT端子箱内潮气凝露导致二次回路绝缘降低，装置频繁误发PT断线，备自投退出运行，后加装除湿器 | 每月巡检PT端子箱加热驱潮装置，每半年清扫端子箱并紧固螺丝，每年测量绝缘电阻 | 电缆绝缘电阻<0.5 MΩ无法恢复，或端子排碳化严重，累计修复3次仍发生断线告警
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 断路器拒动（开关拒动） | 机械/电气/控制 | 危急 | 备自投装置发出合闸/分闸命令后，因断路器操作机构卡涩、脱扣线圈烧坏、控制回路断线或直流电压异常，导致断路器未能按预期动作，备自投失败 | 装置发“开关拒动”或“备自投失败”告警，断路器位置指示灯不变位，监控显示合闸命令已发出但电流无变化，事故后母线仍失压 | 分合闸线圈电流>0.8A且持续>30ms无开关变位 [电气]；操作机构储能弹簧位置行程开关未闭合 [物理]；控制回路断线检测电压≠0V（正常0V）[电气] | [在线] 控制回路断线监测、操作箱跳合闸电流监视；[带电] 红外测温检查脱扣线圈是否过热；[离线] 测量线圈电阻、绝缘测试 | 收到合闸脉冲后，延时500ms仍未收到开关辅助接点变位信号，且控制回路无断线告警，则判定开关拒动。进一步测量合闸线圈两端电压，若电压正常而拒动则为机械卡涩，若电压不正常则检查控制回路。 | 1. 断开断路器控制电源，用手动储能杆检查操作机构是否卡涩；2. 测量跳合闸线圈直流电阻（标准值参见铭牌，偏差>5%需更换）；3. 检查辅助开关联动情况及二次插头接触。工具：万用表、手动储能手柄、线圈备品、触点清洁剂。 | 每2年对断路器操作机构进行预防性维护（润滑、紧固），测量线圈电阻和绝缘；直流电源保持足够容量 | 若单台开关拒动无法立即修复，可先由母联断路器合闸恢复，后隔离故障开关；或手动机械合闸 | 造成母线持续失压，甩负荷，可能触发低电压保护切除更多设备 | DL/T 615-2013 交流高压断路器参数选用导则；GB 50147-2010 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 | 某110kV站备自投启动后，进线开关拒合，因机构辅助开关接点腐蚀导致回路断开，延时后导致全站失压 | 每季度检查机构箱加热器，每年测试开关分合闸动作电压，每3年进行机构特性测试 | 操作机构累计动作次数达到厂家规定机械寿命（如10000次）或累计拒动次数超过2次且无法彻底修复，或机构锈蚀严重无法机动
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 备自投逻辑参数整定错误 | 控制 | 严重 | 定值整定错误（如电压门槛、延时定值、开关编号等）导致备自投条件判断失误，发生误动或拒动 | 无故障记录下备自投误合闸于非备用电源，或该动作时不动作；继电保护人员调试时发现逻辑行为与预期不符 | 定值单与实际装置定值核对不一致 [状态量]；模拟试验时动作时序偏差>设定延时±50ms [物理]；电压有压/无压门槛与整定值偏差>5% [电气] | [离线] 定值核对、保护测试仪加量模拟 | 用微机继保测试仪加入模拟电压、电流，在预期电压降低至整定值后，测量备自投出口时间，与定值单比较，若超差或逻辑行为错误，则存在整定错误。检查装置内部逻辑矩阵和压板投退 | 根据正式定值通知单重新整定并固话定值，用继保测试仪按检验规程逐项验证电压门槛、动作时间、开关编号等，确认无误后投入运行。工具：继电保护测试仪、定值单、计算机及软件。 | 实施定值三级校核制度(计算、审核、批准)，投运前必做备自投传动试验；定值修改后打印并与通知单逐条校对 | 若怀疑定值错误导致误动，可临时退出备自投功能，转热备用或手动恢复 | 误动可造成非同期并列或向故障点合闸；拒动则导致失压事故 | DL/T 584-2017 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程；DL/T 995-2016 | 某电厂因定值输入时将1号进线电压门槛与2号进线混淆，导致备自投误闭锁，母线失压后未动作 | 每年定值核对，装置升级或改造后必须进行全功能模拟试验 | 装置CPU板或存储芯片出现不可纠正的数据错误，多次整定后仍随机丢失定值，且运行超10年
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 通信回路中断 | 控制/电气 | 一般 | 备自投装置与监控系统、对侧进线保护或母联开关之间的通信光纤、网线或通信接口故障，导致信息交换中断，可能闭锁备自投或影响远程监视 | 监控后台“通信中断”告警，装置通信接口指示灯熄灭或异常闪烁，数据不刷新，遥信遥测状态不更新 | 通信接收误码率>10^-6或丢包率>5% [状态量]；光纤收光功率<-30dBm（正常>-25dBm）[物理]；以太网链路状态down [状态量] | [在线] 通信管理机实时监测通道状态、误码率；[离线] 光功率计、网络测试仪检测光纤和网线 | 后备监控显示装置通信中断，ping装置IP地址不通，检查交换机端口指示灯正常否；用光功率计测量收发光功率，若低于灵敏度则纤芯脏污或断裂；置换法用测试仪检查线缆通断。 | 清洁光纤接头（用酒精棉签），用光功率计和光源测试后恢复；若网线破损重新制作RJ45头（使用网线钳、测试仪）；更换故障光电转换模块；重新插紧所有连接器。 | 每月检查通信接口指示灯，每季度用光功率计测试光纤链路损耗，布线时采用防鼠咬措施 | 临时使用无线通信或屏蔽双绞线替代，但需降低波特率保证可靠性，尽快恢复主通道 | 影响远方操作和状态监视，但备自投就地功能仍可能正常，双重化配置时影响不大 | DL/T 860 变电站通信网络和系统标准；GB/T 7261-2016 继电保护和安全自动装置基本试验方法 | 某站因鼠咬通信光纤，备自投通信中断，导致调度无法远方监测，幸有就地逻辑自愈 | 每季度检查通信配线架，每年测试光纤衰减，清洁法兰盘 | 光纤衰减>3dB/km且无法修复，通信接口板卡连续故障2次以上无备件
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 装置内部插件绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期运行环境中温湿度、粉尘影响，装置内部电路板绝缘电阻下降，引起采样漂移、开关量电位异常，可能导致误告警或误动 | 装置自检报“采样异常”或“开入异常”，但外部回路检查正常；装置故障告警灯亮；停电后试验发现绝缘电阻偏低 | 交流插件与地之间绝缘电阻<50MΩ（500V兆欧表，正常>100MΩ）[绝缘]；A/D采样零漂>0.1%额定值 [电气]；开入量对地电压<55%额定电压 [电气] | [离线] 年度校验时用绝缘电阻表测量，目视检查电路板有无霉斑、电容鼓包 | 装置定期校验时，测量开入量电压和通道采样在零输入时的输出值，若零漂超标或开入电位异常，同时绝缘测量低于标准，则判定为插件绝缘老化。通常伴随电路板外观变色 | 拆下装置，用防静电刷和无水酒精清洗电路板，用热风枪干燥（温度≤60℃），更换老化的电解电容和压敏电阻。重装后做绝缘测试和整组试验。工具：兆欧表、防静电手腕、清洗剂、电烙铁。 | 控制保护小室环境温度（20-28℃）、湿度（<70%RH），加装空调或除湿机；每2年进行内部清扫和绝缘检查 | 将故障插件抽出，采用紧急备件更换，故障插件送修 | 采样异常可能导致备自投逻辑判断错误，开入异常可能引发误合分 | DL/T 995-2016；JB/T 5527-1991 船用、工业用电子式电气测量仪表用环境条件 | 某水电厂备自投因小室空调失效，夏季高温凝露，零漂严重，误发进线有压信号，险些误合 | 每日记录保护室温度湿度；每季度清洗过滤网；年度装置清灰、测量绝缘 | 电路板出现明显炭化、铜箔起皮或多次清洗仍不能恢复绝缘至≥50MΩ，且运行年限超过12年
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 开关位置接点故障 | 电气/控制 | 严重 | 断路器辅助开关接点接触不良、卡涩或引线松动，造成备自投装置采集的开关位置状态与实际不符，导致逻辑误判或拒动 | 装置报“位置异常”“现场与远方位置不一致”，监控界面开关闪烁，备自投充电回路异常放电 | 分/合闸位置继电器动作电压>70%额定电压但辅助接点无对应变位 [电气]；接点接触电阻>1Ω（正常<0.1Ω）[电气]；接点动作行程<2mm [物理] | [在线] 控制回路断线监测、开关量采集自检；[离线] 万用表测量接点电阻、检查传动机构间隙 | 核对开关实际位置与监控显示不一致，测量辅助开关微动开关导通情况；若传导回路有电压但装置开入未变化，则判定为接点或引线故障。可用模拟接点短接验证装置侧正常 | 断开控制电源，拆卸辅助开关外壳，清洁或打磨触头，调整顶杆行程至2-4mm，紧固所有端子。用万用表验证接触电阻<0.1Ω。工具：电工螺丝刀组、细砂纸、万用表、行程标尺 | 每半年检查辅助开关动作灵活性，触头清洁并涂抹薄层导电膏；开关大修时同步更换辅助开关 | 临时用一付备用辅助接点接线替代，或修改装置定值屏蔽位置检查，但需加强人工核对 | 位置失实可导致备自投误合故障母线或误闭锁，扩大事故 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则；DL/T 615-2013 | 某厂因隔离刀闸辅助接点锈蚀，备自投误判线路侧有电，未能正常切换导致甩负荷 | 每月检查接线端子无松动，每年测量接触电阻，断路器大修时更换辅助开关 | 辅助开关触头烧损深度>0.3mm，或累计动作次数超过厂家机械寿命（如20000次），或绝缘部件碳化
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 操作机构弹簧未储能 | 机械 | 危急 | 断路器操作机构储能电机故障、限位开关失灵或传动链条卡涩，导致合闸弹簧无法正常储能，备自投动作时断路器不能合闸 | 装置发“储能故障”“合闸回路异常”，机构箱内弹簧位置指示器显示未储能，储能电机持续运转或不转，电机热偶动作 | 储能弹簧位置行程开关在“未储能”时接点未闭合（正常储能时闭合）[物理]；储能电机电流>额定值持续>10s [电气]；电机绝缘电阻<0.5MΩ [绝缘] | [在线] 储能行程开关状态监测、电机电流监测；[离线] 手动检查机构、测量电机绝缘、回路通断 | 合闸命令发出后，机构未动作且无合闸线圈电流，检查弹簧状态指示器在未储能位置，测量储能回路电源正常但电机不转或过载，则判为弹簧未储能故障。若限位开关不良则更换 | 手动储能至弹簧释能，检查链条无卡涩后重新储能；若电机烧毁，更换同型号储能电机（工具：万用表、套筒扳手、绝缘电阻表）；调整或更换限位开关并验证 | 每年检查储能电机碳刷和限位开关，每2年对机构做润滑与传动检查，加装电机过流保护 | 采用手动储能手柄进行人工储能，恢复断路器合闸功能，同时抓紧安排停电消缺 | 备自投合闸失败导致母线失压，可能触发低电压保护甩负荷 | GB 50147-2010；厂家机构维护手册 | 某站备自投动作，进线开关因机构传动链条脱落无法合闸，造成全站失电2小时 | 每季度检查机构箱内部有无锈蚀，每年手动储能一次验证，每3年更换储能电机轴承 | 储能机构出现不可修复的裂纹或变形，电机绕组绝缘无法恢复，或累计机械操作次数超过制造商规定寿命
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 蓄电池组异常导致直流系统波动 | 电气/化学 | 严重 | 厂用直流蓄电池老化、单体故障或充电模块异常，导致直流母线电压大幅波动或带载能力下降，使备自投装置直流电源异常，造成误动或拒动 | 装置不定时报“直流电源异常”“控制回路断线”，其他直流设备如保护装置也一并告警，蓄电池组端电压快速下跌 | 蓄电池组浮充电压>±5%标称值(如110V系统>115.5V或<104.5V)[电气]；单体蓄电池内阻>标准值1.5倍(如初始内阻0.5mΩ,现>0.75mΩ)[化学]；核对性放电容量<80%额定容量 [化学] | [在线] 直流绝缘监测装置、蓄电池巡检仪；[离线] 内阻测试仪、放电仪、万用表 | 多个直流装置同时报警且备自投装置电源模块多次自复位，测量直流母线电压超出波动范围，检查蓄电池组发现多节电压异常或极柱爬酸，即可判定。核对性放电容量不足可确认老化 | 临时断开异常蓄电池组，切换至另一段直流母线或启用备用充电模块；长期需更换整组或故障单体。使用内阻测试仪选配参数一致的电池，按标准放电-充电流程激活，均衡充电后测量。工具：内阻测试仪、放电负载、防酸手套 | 每季度进行蓄电池单体电压普测，每半年内阻测试，每年一次核对性放电；保持蓄电池室温度25±5℃ | 若有双组蓄电池可暂时由正常组独立带载，限负荷运行；或投入备用充电机增强母线 | 直流母线失压可致全厂保护装置瘫痪，备自投拒动或误动，扩大停电范围 | DL/T 724-2021 电力用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程；DL/T 626-2015 劣化盘形悬式绝缘子检测规程（不适用） | 某厂因一组蓄电池落后电池未被发现，直流母线电压波动导致多套装置重启，备自投误合备用进线于故障点，设备损坏 | 每天记录单体电压和母线电压，定期清扫蓄电池极柱并涂抹凡士林，每月测量连接条压降 | 蓄电池组容量低于80%额定容量且均衡充电无效；或运行年限超过8年且出现壳体鼓胀、极柱爬酸严重
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 合闸于故障保护闭锁 | 电气/控制 | 一般 | 备自投动作合闸瞬间，若备用电源或母线预伏永久性故障，装置后加速保护元件动作闭锁备自投，防止再次合闸于故障，但永久闭锁后需人工复位 | 装置报“后加速动作”“故障闭锁”，备自投退出运行，重合闸解除，故障录波显示合闸后出现较大故障电流 | 合闸后400ms内零序/负序电流突变量>整定值 [电气]；故障相电流>速断定值 [电气]；闭锁继电器动作返回电压<5%额定 [电气] | [在线] 保护事件记录、故障录波；[离线] 模拟故障测试 | 查看装置事件记录，若“备自投合闸”后紧跟“加速段保护出口”且开关跳闸，则判定为合闸于故障闭锁。二次回路检查确认无其他异常后人工复归闭锁信号 | 确认故障已隔离，用继保测试仪加模拟量复归闭锁逻辑，重新投入备自投。若故障持续，需找到并消除故障点（如电缆绝缘修复、设备更换）后再复归。工具：继保测试仪、绝缘电阻表 | 备用电源投入前，可增加短暂线路绝缘监测或测控量判断，完善备自投加速段定值整定，避免误闭锁 | 临时采用手动合备用电源，合闸前人工确认无故障，合闸成功后维持运行，待故障排查后再投入备自投 | 永久闭锁后失压母线无法自动恢复，需手动强送，可能延误重要辅机自启动 | DL/T 995-2016；GB/T 14285-2006 | 某35kV站备自投合于电缆中间接头击穿点，后加速保护正确闭锁，避免了损害变压器 | 每季度模拟闭锁复归功能，每年用测试仪校验后加速保护定值和动作时间 | 闭锁继电器触点烧结或加速保护板卡损坏无法恢复，或装置累计闭锁动作10次以上且无法更换更换关键板卡
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 装置内部时钟紊乱 | 控制 | 一般 | 装置时钟芯片、晶振老化或GPS/北斗对时信号异常，导致事件顺序记录（SOE）时间错乱，可能影响备自投延时动作精度，但不影响直接保护功能 | 监控后台SOE时间与标准时间偏差>5ms，装置面板时钟闪烁或走时不准，事件记录时间跳变 | 装置守时精度偏差>10s/h（正常<2μs/h）[状态量]；对时接口信号ERR灯常亮 [状态量]；GPS接收模块收星数<3颗 [状态量] | [在线] 时钟同步系统监测；[离线] 用标准时间信号测试仪检测对时脉冲 | 对比GPS标准时钟与装置面板时钟不一致，且装置对时板卡ERR指示异常，检查天线馈线完好，则判定装置时钟紊乱。用上位机软件读取装置时钟偏差数据 | 更换装置时钟插件或晶振；重新装订GPS天线，检查馈线无短路断路；用上位机强制对时后观察守时精度。工具：GPS信号测试仪、标准时钟源、防静电手环 | 每季度检查对时系统，每年检测装置守时精度；采用双时钟源冗余对时（GPS+北斗） | 暂时屏蔽装置异常对时告警，让装置由内部时钟运行，故障时尽快修复对时系统 | SOE异常可能影响事故分析，但不影响备自投逻辑，若延时整定很短，可能误超差 | DL/T 860 系列标准；GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦) | 某站因GPS天线雷击损坏，时钟乱序，造成备自投动作事件记录混乱，误判动作时间 | 每月核查装置时钟，每年测试对时精度，检查天线防雷器 | 时钟芯片偏差无法通过校准修正，或晶振停振、对时板卡连续两次损坏且无备件
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 压板与转换开关接触不良 | 电气/控制 | 严重 | 备自投功能压板、切换开关触点氧化、弹片疲劳或接线松动，导致逻辑回路时通时断，引发装置异常闭锁或功能投退异常 | 装置报“功能压板异常”“开关量采集错误”，备自投充电灯时亮时灭，运行人员操作切换把手时手感松弛 | 压板触点接触电阻>0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气]；开关量采集回路电位在临界值（如开入电压在55%-70%额定跳变）[电气]；切换开关操作力矩<0.2N·m（正常约0.5N·m）[物理] | [离线] 紧固检查、电阻测量；[在线] 通过装置开入状态反校 | 监测开入量频繁抖动，检查对应压板或切换开关，用万用表测量两端电阻，若接触电阻不稳定且操作无力度感，则判为接触不良。断开控制电源，逐点清洁并紧固 | 拆下压板、转换开关，用触点清洁剂清洗，打磨触头，调整弹簧弹片，拧紧所有接线螺丝。对行程不足的开关更换备品。工具：微型螺丝刀、万用表、触点清洁喷剂、0.2mm塞尺 | 选用密封型切换开关，每半年紧固二次接线，年度开入量检查时一并测量接触电阻 | 短接相应压板端子或临时跨接线强制投入功能，但必须确保安全隔离，尽快处理 | 接触不良可能造成备自投意外退出或误投入，导致事故时不能正确动作 | DL/T 995-2016；GB/T 7261-2016 | 某站因备自投出口压板接线松动，开关拒动，延误切除故障3秒 | 每季度操作一次切换开关并测量接点，压板每年除锈紧固 | 触头烧损或弹片永久变形导致接触电阻无法降至0.1Ω以下，或绝缘件破裂
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 电解电容容量衰减（干涸） | 化学/热 | 一般 | 电解液随时间或高温逐渐干涸，导致等效串联电阻（ESR）增大、实际电容量下降。机理：长期高温运行加速电解液蒸发，或密封橡胶老化导致微量泄漏。 | 电源输出纹波电压明显增大；设备启动时间变长或反复重启；部分功能异常波动；电容外壳温度可能偏低（对比正常情况）。 | 容值下降超过标称值-20%至-30%；ESR增大至初始值的2～3倍以上（例如初始0.02Ω，故障时≥0.06Ω）。［电气］ | 离线：LCR电桥/电容表测量容值与ESR；在线：监测电源输出纹波有效值（需设定阈值）；定期：每半年红外热成像扫描电容温度，每年停电后LCR表抽检关键电容容值与ESR。［离线/在线］ | 断电后单独测量电容，若容值低于标称允许下限（-20%）或ESR大于规格书规定值，则判定为衰减失效。辅以对比同型号新电容数据。 | 当容值低于标称值-30%，或ESR增大超过初始值5倍，或外观有轻微鼓底、漏液迹象时即报废更换。使用恒温焊台、吸锡器、防静电手环将旧电容拆下，清洁焊孔；替换为同规格、同耐压、105℃/5000h以上长寿命新电容，确认极性后焊接。 | 设计时选择高温长寿命品（如105℃、5000h以上）；加装散热片或优化通风；定期（6个月）红外测温检查电容本体温升。 | 在电容两端并联一个同容量低ESR电容以暂时降低纹波，但需确认总容量不影响环路稳定性，且ESR匹配。 | 电压纹波加剧可能使后级DC-DC变换器误动作，导致整个控制系统复位或传感器误差增大。 | IEC 60384-1，GB/T 5993-2003 | 某PLC电源板因电解电容干涸，容量降至标称值的40%，导致CPU模块频繁重启。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 电解电容漏液 | 化学/机械 | 严重 | 电解液从电容底部密封橡胶或顶部防爆阀渗漏，腐蚀印刷电路板（PCB）铜箔与焊点。机理：内部压力因过热或过压升高，橡胶老化开裂，或防爆阀开启后未复位，导致液体泄漏。 | 电路板上有湿润或白色/绿色结晶状腐蚀痕迹；有刺鼻气味；PCB铜箔变色或起泡；相关电路功能逐渐失效或出现随机短路。 | 电容引脚间绝缘电阻下降至<1MΩ（干燥状态通常>10MΩ）；泄漏电流明显增大，超过规格值两倍以上。［化学/电气］ | 强光手电+放大镜或显微镜目视检查；定期：每季度开柜目视检查电路板表面，重点查看电容底部和防爆阀痕迹，发现异味立即检查；万用表电阻档或绝缘电阻表（500V）测量电容两引脚间电阻。［离线］ | 观察电容周围有电解液污渍，并测量电路板上电容两端或相邻线路间绝缘电阻<1MΩ，即诊断漏液。若PCB出现铜绿，可进一步确认。 | 只要有明显漏液痕迹，无论电参数如何，电容立即报废，同时须评估PCB污染区域是否需局部或整体更换。断电后，用防静电刷蘸无水酒精彻底清除腐蚀物，检查并修复被腐蚀断的线路（飞线或补铜箔）；更换所有漏液电容及受腐蚀元件；工具：恒温焊台、吸锡器、酒精、防静电刷、细导线、绿油。 | 选用密封结构电容（如橡胶封口加环氧盖）；工作电压降额使用（不超过额定值80%）；避免环境高温高湿。 | 临时清理腐蚀物并涂覆三防漆以阻止进一步腐蚀，但需尽快安排彻底更换。 | 漏液可能腐蚀周围铜箔、IC引脚、连接器，造成大面积线路开路或短路，甚至PCB分层报废。 | IPC-6012C，GB/T 4588.3-2002 | 某工业电源模块因输出电容漏液，腐蚀了精密电阻焊盘，造成电压反馈异常，输出过压烧毁负载。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 贴片陶瓷电容断裂 | 机械/环境 | 一般 | 由于PCB弯曲、震动冲击或温度变化产生的热应力，导致贴片多层陶瓷电容（MLCC）本体产生微裂纹直至断开。机理：陶瓷材料抗压不抗拉，当PCB变形超过电容承受极限时，焊端附近产生裂纹并扩展。 | 电路功能时好时坏，轻敲电路板时故障复现；电容外观可见细微裂纹（显微镜下），或完全脱落；容值测量为开路或容量不稳定。 | 容值测量：开路（无穷大）或数值极低（<标称值的10%）且不稳定；有时由裂纹导致间歇短路，电阻测量<1Ω。［物理］ | 显微镜或电子放大镜目视检查本体裂纹；离线电容表测量容值；在线按压测试观察现象；定期：装配后抽样用显微镜检查关键电容，定期维护时检查PCB是否变形，振动设备每年检查电容完整性。［离线］ | 显微镜观察电容表面有横向裂纹或端头裂纹；用LCR表测量容值显示开路，同时轻轻按压PCB该区域，若容值恢复或故障消失，则判定为断裂。 | 电容本体出现任何可见裂纹，或测量容值开路且晃动测试仍无效，即报废更换。用热风枪或烙铁拆下断裂电容，清理焊盘，使用同规格、同尺寸新电容，手工焊接时避免长时间加热和PCB扭曲。工具：热风焊台、镊子、显微镜、助焊剂。 | PCB设计避免将MLCC放在拼板边缘或易翘曲处；采用柔性端头电容；装配中控制板厚度和支撑；避免剧烈振动。 | 若无法立即更换，可在板上飞线连接一个同容量直插电容并胶水固定应急，但注意隔离和绝缘。 | 断裂电容可能引起滤波退耦失效，导致IC电源噪声骤升，产生逻辑错误或通信中断。 | IEC 60384-22，GB/T 21041-2007 | 某驱动器控制板因分板应力导致电源端MLCC断裂，引发DSP芯片间歇性复位。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 钽电容短路击穿 | 电气/绝缘/热 | 危急 | 固体钽电容因介质氧化层存在缺陷，在加电瞬间或电压浪涌下发生击穿短路，并可能引发烧毁甚至着火。机理：氧化膜局部薄弱点在电场作用下发生热电子击穿，短路大电流迅速产生高温，形成明火。 | 设备上电瞬间电流骤增，保险丝熔断或电路保护动作；电容本体烧焦、膨胀、冒烟或有明火；周围PCB碳化。 | 电容两端直流电阻<1Ω；击穿瞬间电流可达数十安培；外观表面温度超过200℃（红外检测）。［电气/热］ | 万用表二极管档/电阻档测两端电阻；红外热像仪扫描；外观检查；定期：每次巡检关注钽电容附近PCB颜色变化，红外测温检查工作温升，超过环境温度+20℃须警惕。［离线/带电需防护］ | 断电后测量电容两端短路（<2Ω）；观察本体有烧焦痕迹或裂纹，即判定击穿短路。结合上电时瞬间大电流抓拍数据辅助判断。 | 一旦发生短路击穿，不论外观是否烧毁，该电容必须报废，且须检查周边电路是否被短路电弧损坏，PCB若碳化深度超过0.2mm或内层短路则整板报废。切断电源，拆下烧毁电容，清理PCB碳化区域（机械打磨至无碳化），检查并恢复受损线路，更换为同规格降额钽电容（建议降额50%以上），并串接限流电阻或快熔保险。工具：磨板机、万用表、焊台、防静电装备。 | 使用聚合物钽电容或钽电容降额至标称电压1/3以下使用；输入端加缓启动电路；串联PTC或保险丝。 | 临时拆除故障电容，用同容量铝电解电容替代，注意ESR差异，需短时评估影响。 | 短路可能导致电源层与地层铜箔烧断，损坏上游开关管，甚至引发火灾，危及整个二次控制回路。 | IEC 60384-1，GB/T 7213-2003，IPC-9592B | 某厂用直流屏控制电源钽电容击穿，烧毁多层板内层电源平面，导致整块控制卡报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 输出继电器触点粘连 | 电气/热 | 严重 | 分断感性或容性负载时电弧烧蚀触点表面，使动、静触点局部熔化并熔焊，释放电压消失后无法分开。 | 继电器指示灯不灭，受控回路持续得电，设备异常运行或无法停机；触点部位有异常温升。 | 触点分断状态两端电压≈0V[电气]；接触电阻（释放时）<10Ω[电气]；红外测温>85℃[物理] | 红外热成像巡检[在线]；断开电源后测量触点间直流电阻[离线]；分、合闸动作试验[离线] | 在继电器释放指令下测量触点两端电压，若接近0V且无法断开，判定粘连；配合目视检查触点无明显间隙。 | 更换同型号继电器（需螺丝刀、套筒扳手）；拆解后清洁触点：用细锉或500目砂纸打磨触点表面，清除熔化物，用无水酒精擦拭，检查反力弹簧弹力。 | 继电器选型降额50%~70%使用；感性负载加装续流二极管或RC吸收电路；定期紧固接线端子。 | 断开该继电器控制电源，临时采用短接线或强制手动操作被控设备，但应隔离自动控制回路并挂牌。 | 对应电动机/电动阀门无法停止，可能导致机械过载、管道超压或烧毁线圈；上一级保护可能越级跳闸。 | GB/T 14598.1-2008 《电气继电器 第1部分：触点性能》；DL/T 995-2016 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 | 某电厂给水泵出口电动阀输出继电器粘连，阀门持续开启导致锅炉汽包水位波动触发MFT。 | 每月红外测温巡检；每半年测量触点接触电阻（应<50mΩ）；每年进行80%~110%额定电压动作特性校验。 | 触点表面熔蚀深度>0.5mm；修复后接触电阻仍>200mΩ；累计电寿命达到10万次（阻性）或3万次（感性），即应报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 输出继电器线圈烧毁 | 电气/热/绝缘 | 危急 | 线圈匝间短路或绝缘老化，或控制回路过电压，导致线圈电流急剧增大，温升超过绝缘耐受，最终熔断或烧焦。 | 继电器无法吸合，控制回路发“跳闸/允许失败”信号；打开柜门可闻焦糊味；线圈外皮变色、鼓包。 | 线圈直流电阻偏离额定值±10%[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V摇表）[绝缘]；线圈表面温度>100℃[物理] | 测量线圈电阻[离线]；绝缘电阻测试[离线]；红外热像带电扫描[在线] | 测量线圈电阻，若开路或远大于额定值（或为零），则判定烧毁；若阻值正常但绝缘电阻<1MΩ，则判定绝缘老化短路。 | 更换继电器（同电压等级、同触点容量），清理底座；检查驱动回路电压是否异常，更换熔断的保险。 | 定期检查控制电源电压波动；每季度测量线圈绝缘；采用带浪涌抑制的继电器。 | 隔离故障继电器，用二次短接线短接其常开触点（需在确认安全逻辑允许下），恢复紧急供电，随后尽快更换。 | 驱动该继电器的控制系统所有输出回路失效，对应设备失电，可能引发工艺连锁跳闸。 | DL/T 623-2010 《电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程》；GB/T 14048.5-2017 《低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》 | 某脱硫系统浆液循环泵输出继电器线圈短路，导致PLC输出模块损坏，泵跳闸，吸收塔液位异常。 | 每日巡检目视检查继电器外观变色、气味；每季度测量线圈电阻及绝缘电阻；保持电子间温湿度（20±5℃，45%~75%RH）。 | 线圈绝缘电阻<0.5MΩ，或线圈电阻变化>±15%，或线圈外观明显烧焦、碳化，即报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 输出继电器触点接触电阻增大 | 电气/化学 | 轻微 | 触点表面氧化、硫化或积碳、异物附着，导致有效导电面积减小，接触电阻升高，引起触点过热。 | 设备运行偶有抖动或失电，触点部位局部温度偏高，夜间可见触点处微红色光。 | 闭合状态下触点压降>100mV@额定电流[电气]；接触电阻增大至新品的2~3倍，如>100mΩ[电气] | 直流压降法测量触点接触电阻[离线]；红外热像检测[在线] | 负载断电时测量触点闭合状态下两端电压降，若通过额定电流时压降>100mV，则接触电阻过大。 | 拆下继电器外罩，用无毛纸蘸无水酒精擦拭触点表面；氧化严重可用橡皮擦或金相砂纸轻轻打磨，然后清洁。严禁用锉刀。 | 选用密封型或带防尘罩继电器；控制环境湿度<60%；小电流信号回路采用镀金触点继电器。 | 若是重要回路，可短接备用触点组（如果继电器有多组触点）并标注意见，待停机更换。 | 被控设备可能因压降过大无法正常启动，线圈过热，增大电机缺相风险。 | GB/T 5095.2-1997 《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分： 接触电阻测试》；DL/T 995-2016 | 某化水处理系统加药泵控制继电器触点接触电阻大，导致泵间断性停转，影响水质。 | 每半年测量触点接触电阻，记录趋势；保持继电器室清洁，无粉尘污染。 | 清洁后接触电阻仍大于初始值5倍，或测量值>200mΩ，应报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 输出继电器机械卡涩/拒动 | 机械/环境 | 一般 | 铁芯或衔铁运动部件生锈、缺少润滑、异物卡入或复位弹簧疲劳，导致继电器无法吸合或释放迟缓。 | 受命动作时继电器无响应或吸合声音低沉；有时拍打柜体可暂时恢复正常；目视观察衔铁动作不灵活。 | 最低吸合电压>80%额定电压[电气]；释放电压<5%额定电压（异常）[电气]；线圈电流（吸合时）高于正常值[电气] | 手动动作试验[离线]；低电压动作特性测试[离线] | 施加缓慢上升的直流电压，记录吸合电压值，若明显高于标称值（如>85%Ue）或无法吸合，则判定机械卡涩。同时目视检查运动部件锈迹。 | 拆开继电器罩壳，清除铁锈、异物，用无水酒精清洗衔铁及导轨；加微量电子级硅脂；若弹簧变形需更换。 | 安装防尘罩；提高安装环境IP等级；定期进行手动分合闸试验。 | 暂时将该继电器功能转移到备用输出通道，修改PLC或DCS程序，并强制输出。 | 对应控制逻辑无法执行，可能引发保护拒动或顺控步序中断。 | GB/T 2423.4-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验Db；交变湿热(12h+12h循环)》；DL/T 995-2016 | 某配电柜因结露，输出继电器衔铁生锈卡涩，导致备用柴油发电机无法自启。 | 每季度进行手动分合闸操作试验；检查机构灵活度；控制柜内加热除湿装置运行正常。 | 多次清洁、润滑后吸合电压仍大于75%Ue，或机械寿命已达500万次，即报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 输出继电器绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 底座或线圈受潮、积灰，或绝缘材料老化，导致线圈与触点间、触点对地绝缘电阻下降，可能引发控制回路接地或误动。 | 控制回路绝缘监测仪报警，阴雨天故障频发；测量时发现触点对地有泄漏电流。 | 线圈-触点间绝缘电阻<10MΩ（500V）[绝缘]；漏电流>1mA（250V）[电气] | 使用绝缘电阻测试仪测量[离线]；DCS绝缘监测系统[在线] | 用500V摇表测量线圈对触点、触点对地的绝缘电阻，若<10MΩ，则判定绝缘不良。 | 更换继电器及其底座；清理安装板上的潮气和灰尘；必要时加装防凝露加热器。 | 控制柜配备防凝露加热器，湿度>60%时自动投入；定期清扫；继电器备件干燥存放。 | 将该回路退出运行，使用临时电缆连接备用继电器模块（如果是插件式），并投入运行。 | 可能引起控制电源接地、信号干扰，严重时直流系统两点接地造成开关误跳。 | DL/T 478-2013 《继电保护和安全自动装置通用技术条件》；GB/T 14598.3-2006 《电气继电器 第5部分：绝缘配合》 | 雨季某海边电厂输煤皮带控制继电器绝缘受潮，直流系统正极接地，造成两台6kV开关误跳。 | 每月清扫继电器及底座；梅雨季节每周检查绝缘监测数值；继电室空调维持24℃、湿度<60%。 | 绝缘电阻经干燥处理后仍<5MΩ，或外观有放电碳化痕迹，即报废。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地系统整体 |  | 将电气设备的中性点、外壳或构架通过导体与大地可靠连接，用以泄放故障电流、限制电位升高、保障人身与设备安全的完整装置。 | 否
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地体 | 接地系统整体 | 埋入土壤或导电介质中，直接与大地接触并提供电流散流通道的金属或非金属导体的总称。 | 否
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 自然接地体 | 接地体 | 利用建筑物基础钢筋、金属管道、电缆铅包等既有金属物作为接地极，需满足热稳定和接触可靠要求。 | 否 | 自然接地体故障
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 自然接地体 | 接地体 | 利用建筑物基础钢筋、金属管道、电缆铅包等既有金属物作为接地极，需满足热稳定和接触可靠要求。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 自然接地体 | 接地体 | 利用建筑物基础钢筋、金属管道、电缆铅包等既有金属物作为接地极，需满足热稳定和接触可靠要求。 | 否 | 自然接地体故障 | 电气/化学/机械 | 严重 | 自然接地体（如建筑基础钢筋、埋地金属管道）在潮湿、酸性或杂散电流土壤环境中发生电化学腐蚀，导致截面积减小或局部断裂，接地电阻逐步升高。泄放雷电流和工频故障电流能力下降，引起地电位反击或设备过电压。 | 接地电阻测量值异常升高；雨天或雷雨后设备外壳出现麻电感；变压器中性点电压偏移；接地线过热甚至烧红；雷雨季节保护器件频繁烧毁。 | 接地电阻>4Ω（低压配电系统）[电气]；接地体理论截面损失率>30%[物理]；接触电阻>200mΩ[电气]；土壤电阻率同比上升>50%[物理] | 钳形接地电阻在线测量[在线]；开挖后测厚或卡尺测量剩余截面[离线]；接地引下线导通测试[带电] | 历史接地电阻值对比，若连续两次测量值较基值增加50%以上且土壤湿润状况无异常，判定内部腐蚀；结合开挖后截面检测，若剩余截面小于原设计值的60%，确认严重腐蚀失效。 | 定位最高电阻段，开挖至接地体裸露，用钢丝刷及除锈剂清除表面腐蚀产物；采用同材质焊条补焊或搭接新材（铜包钢/热镀锌钢），搭接长度≥2倍宽度；焊口涂覆防锈漆，回填时混入长效降阻剂并夯实；完工后复测接地电阻，直至≤4Ω。 | 选用耐腐蚀接地材料（铜包钢、铜材）；增设阴极保护（牺牲阳极）；施工时镀锌层完好；回填上层使用电阻率低的土壤并混降阻剂；5年定期开挖抽查。 | 在接地网外围打入一组临时钢管桩（∠50×5角钢2.5m）并通过热镀锌扁钢与主网可靠连接，将接地电阻临时降至10Ω以下。 | 全站接地电阻不合格，引发地电位反击，损坏二次电缆及电子设备；故障电流下接触电压和跨步电压超标，威胁人身安全；可能导致保护装置拒动或误动。 | GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某化工厂利用旧钢管作自然接地，运行8年后接地电阻升至12Ω，雷暴期间DCS系统I/O卡件多处烧损，开挖发现钢管多处孔蚀，壁厚减薄80%。 | 每年雷雨季节前用钳形接地电阻仪在线测量工频接地电阻，每3年选择2处典型点开挖检查腐蚀率及降阻剂存量，建立电阻-时间曲线，发现趋势突变时增加监测频次。 | 实测剩余截面小于设计值的60%且补焊困难，或接地电阻经多次降阻处理仍持续大于10Ω，或发生不可修补的断裂导致导电通路丧失，应列入项目进行整体更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 人工接地体 | 接地体 | 专门埋设的接地极，包括垂直接地极（角钢、钢管、圆钢）和水平接地体（扁钢、圆钢）。 | 否
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 接地极腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 土壤中水分、酸碱度、杂散电流导致金属接地极发生电化学腐蚀，使有效截面积减小，接地体变细、锈层剥落，最终断裂。 | 接地电阻逐年缓慢升高；开挖检查可见表面锈斑、锈坑、局部锈穿；引下线连接处锈蚀严重。 | 接地极直径/厚度减少量 ≥ 30% 原尺寸 [物理]；接地电阻年增长率 > 20% [电气]；土壤电阻率 > 100Ω·m 且 pH < 6.5 或 > 8.5 [化学] | 定期开挖抽查 [离线]；接地电阻测量 (三极法) [带电]；土壤电阻率与pH检测 [离线] | 比较前后两次接地电阻测试值，若年增幅超20%且无其它原因，则进行开挖检查。若发现截面积损失超30%或局部锈穿，判定为腐蚀严重。 | 开挖暴露腐蚀段，用钢丝刷除锈；若截面损失<30%，涂覆环氧富锌漆后回填；若损失>30%或已断裂，更换同规格接地极并做防腐处理。工具：锹镐、钢丝刷、防腐涂料、焊机。截面锈蚀损失超过原尺寸40%，或出现横向断裂，或钻孔检测壁厚不足2mm（对钢管）时予以报废。 | 使用镀锌钢或铜包钢等耐腐蚀材质；回填时用降阻剂包裹；在土壤pH异常区域采用阴极保护。每年一次接地电阻测试，每3年对代表性接地极开挖检查腐蚀情况。 | 将引下线临时连接到附近备用接地极或相邻接地体以分摊电流。 | 雷击或故障电流下接地极熔断，危及人身和设备安全。 | GB/T 21431-2015；DL/T 621-1997；GB 50065-2011 | 某化工厂接地网因酸性土壤腐蚀，5年内接地极直径减少40%，雷击时地电位升高损坏仪表，经检查更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 接地电阻超标 | 电气/环境 | 严重 | 因回填土未夯实、降阻剂失效或设计深度不足等非腐蚀、非季节性因素，导致接地体与土壤接触不良，接地电阻持续超出允许值。 | 实测接地电阻值超出设计或规程规定值；雷击时设备反击电压高，保护误动；变压器中性点电压偏移。 | 接地电阻 > 规定值（如一般配电变压器≤4Ω，独立避雷针≤10Ω）[电气]；土壤电阻率>500Ω·m [物理] | 接地电阻测试仪定期测量 [带电/离线]；土壤电阻率测试 [离线] | 用三级法测量接地电阻，若连续三次测量值均超限且排除测试方法错误，判定接地电阻超标。 | 增加垂直接地极数量或深度，或采用外引接地；使用降阻剂或换土；对接地极进行深孔压力灌浆。工具：接地电阻测试仪、电钻或打桩机、灌浆设备。接地电阻连续两年超限且无法通过经济手段降至限值以下时，该组接地极整体报废换新。 | 地网设计时充分考虑季节系数；回填土加降阻剂并夯实；适当增加接地极冗余。每季度进行一次接地电阻普测，干旱季节加密至每月一次。 | 在来不及施工改造时，向接地极周围浇灌导电水泥浆或盐水，暂时降低电阻。 | 设备绝缘承受过高暂态电压，易击穿；保护装置拒动或误动；接触电压和跨步电压升高，威胁人身安全。 | DL/T 621-1997；GB 50065-2011；GB/T 17949.1-2000 | 某变电站接地网电阻升至6.8Ω（标准≤4Ω），在一次故障时导致二次电缆烧毁，事后增打深井接地极。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 引下线连接松动或断裂 | 机械/电气 | 危急 | 接地极与引下线连接点因振动、外力碰撞、电化学腐蚀或焊接质量不良，造成连接松动、开焊、断裂，使接地极脱离接地系统。 | 接地电阻测量值突增或无穷大；外观检查发现连接处锈断、线夹松动；热成像可见连接点异常温升（有电流时）。 | 连接点直流电阻 > 0.1Ω 或与历史值偏差超20% [电气]；连接处温度高于环境15℃（有负载时）[热] | 外观检查 [离线]；回路电阻测试仪测量连接电阻 [离线]；红外热像仪 [带电] | 若接地电阻测试远超正常值且怀疑断线，进行外观检查；若发现断裂直接判定；若外观完好则测连接点电阻，大于0.1Ω时判定松动或内部腐蚀。 | 重新进行焊接或紧固螺栓连接，焊接长度不小于圆钢直径的6倍；连接后涂防腐漆。若引下线截面损失>30%则更换。工具：电焊机、扳手、钢丝刷、防腐涂料。引下线或连接件截面锈蚀损失超30%，或焊接处反复开裂无法修复时，该段连接件报废。 | 连接点采用热熔焊或双螺栓防松；定期紧固检查；采用铜铁转换接头。每半年检查一次连接处，雷雨季节前必查；每年测量一次连接电阻。 | 用临时电缆将断开的引下线与主地网快速跨接。 | 雷电流或故障电流无法泄放入地，设备电位升高，导致击穿、火灾或人身伤害。 | GB 50169-2016；GB 50065-2011 | 某通讯基站因引下线螺栓电气腐蚀断裂，雷击时机柜过电压损坏设备，检查发现连接电阻达数欧姆。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 土壤干枯或冻胀导致接地电阻季节性升高 | 环境 | 轻微/一般 | 季节性气候干旱或冬季冻土使土壤电阻率大幅上升，接地极与土壤接触面积减少或接触电阻增大，接地电阻季节性上升。 | 每年旱季或冬季接地电阻测量值明显升高（可达正常值的2-5倍）；雨季恢复正常。 | 接地电阻季节变化系数 > 2.0 [电气]；土壤含水率 < 5% [物理] | 接地电阻季节监测 [带电/离线]；土壤含水率测试 [离线] | 记录至少一年各季节接地电阻值，若最高值超过最低值的2倍且无腐蚀等问题，判定为季节性影响。 | 增加接地极深度至冻土层以下；使用高效降阻剂；敷设接地模块或采用深井接地。工具：挖掘机、钻机。 | 设计时按最不利季节土壤电阻率计算；深埋接地极。 | 旱季向接地极区域人工浇水或喷洒食盐溶液暂时降阻。 | 造成雷雨季节保护裕度不足，暂态过电压风险。 | DL/T 621-1997；GB 50065-2011 | 某北方风电场冬季接地电阻升至12Ω（设计≤4Ω），春季解冻后恢复，经原位改造为8m深井接地后解决。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 水平接地带腐蚀断裂 | 化学/电气/环境 | 严重 | 埋地金属在土壤中发生电化学腐蚀，截面逐渐减小，最终断裂，使接地装置的有效截面和导流能力丧失，接地电阻急剧升高，失去均压和泄流作用。 | 接地电阻测量值异常增大；故障时出现明显的地电位升；接地网不同点间电位差加大；可能伴随设备外壳带电或二次回路烧毁。 | 接地电阻值：>设计值的200% [电气]；剩余截面：<原截面70% [物理]；自然腐蚀电位：正于-0.85V（相对饱和硫酸铜电极） [化学] | 接地电阻测试（接地摇表/钳形表）[离线]；导通与连接电阻测试[离线]；阴极保护电位测量[离线]；必要时开挖检查[离线] | 与历史数据比较：接地电阻较上次测量增量超过50%，且导通测试显示回路电阻出现阶跃性上升或开路；阴极保护电位正于-0.85V，表明防腐不足；当两个以上参数超限时，基本判定腐蚀断点，须开挖验证。 | 1.停电并做好安全措施；2.定点开挖暴露腐蚀段；3.切除断裂或严重腐蚀部分；4.采用同材质规格（热镀锌扁钢或铜排）替换；5.连接采用火泥熔接或热剂焊，搭接长度≥2倍宽度；6.焊口涂刷环氧煤沥青防锈漆；7.回填降阻剂并夯实；8.测量修复后接地电阻，满足要求后恢复。工具：切割机、角磨机、焊接模具、模具夹、接地电阻仪。 | 实施阴极保护（牺牲阳极或外加电流）；更换时加装防腐蚀涂层；回填时使用物理降阻剂并保证包覆厚度；定期监测接地电阻和阴极保护电位。 | 在确认尚未完全断裂时，可采用并接同截面导体临时跨接腐蚀薄弱处，并辅以灌注降阻剂降低局部电阻，但须在下次检修时永久修复。 | 接地电阻过大导致故障电流无法快速泄放，引起地电位反击，损坏二次电缆和弱电设备；并可能造成跨步电压和接触电压超标，威胁人身安全。 | DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》；GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》；DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》 | 某110kV变电站因埋地扁钢腐蚀断裂，发生单相接地时地电位严重升高，烧毁直流蓄电池巡检仪和多根控制电缆。开挖确认主接地线断裂三处。 | 每年雷雨季节前测试接地电阻及导通电阻；每月测量阴极保护电位；每5年进行抽样开挖检查腐蚀状况；检查过程中清理回填杂物，保持接地带埋深，发现防腐层破损及时修补。 | 1. 当截面腐蚀减薄量超过原截面的40%或出现穿孔、断裂，不可修复；2. 接地电阻多次处理仍无法满足设计要求，且原因确为接地带本体腐蚀严重；满足任一条件即判废，应整体或分段更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 水平接地带腐蚀断裂 | 化学/电气/环境 | 严重 | 埋地金属在土壤中发生电化学腐蚀，截面逐渐减小，最终断裂，使接地装置的有效截面和导流能力丧失，接地电阻急剧升高，失去均压和泄流作用。 | 接地电阻测量值异常增大；故障时出现明显的地电位升；接地网不同点间电位差加大；可能伴随设备外壳带电或二次回路烧毁。 | 接地电阻值：>设计值的200% [电气]；剩余截面：<原截面70% [物理]；自然腐蚀电位：正于-0.85V（相对饱和硫酸铜电极） [化学] | 接地电阻测试（接地摇表/钳形表）[离线]；导通与连接电阻测试[离线]；阴极保护电位测量[离线]；必要时开挖检查[离线] | 与历史数据比较：接地电阻较上次测量增量超过50%，且导通测试显示回路电阻出现阶跃性上升或开路；阴极保护电位正于-0.85V，表明防腐不足；当两个以上参数超限时，基本判定腐蚀断点，须开挖验证。 | 1.停电并做好安全措施；2.定点开挖暴露腐蚀段；3.切除断裂或严重腐蚀部分；4.采用同材质规格（热镀锌扁钢或铜排）替换；5.连接采用火泥熔接或热剂焊，搭接长度≥2倍宽度；6.焊口涂刷环氧煤沥青防锈漆；7.回填降阻剂并夯实；8.测量修复后接地电阻，满足要求后恢复。工具：切割机、角磨机、焊接模具、模具夹、接地电阻仪。 | 实施阴极保护（牺牲阳极或外加电流）；更换时加装防腐蚀涂层；回填时使用物理降阻剂并保证包覆厚度；定期监测接地电阻和阴极保护电位。 | 在确认尚未完全断裂时，可采用并接同截面导体临时跨接腐蚀薄弱处，并辅以灌注降阻剂降低局部电阻，但须在下次检修时永久修复。 | 接地电阻过大导致故障电流无法快速泄放，引起地电位反击，损坏二次电缆和弱电设备；并可能造成跨步电压和接触电压超标，威胁人身安全。 | DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》；GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》；DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》 | 某110kV变电站因埋地扁钢腐蚀断裂，发生单相接地时地电位严重升高，烧毁直流蓄电池巡检仪和多根控制电缆。开挖确认主接地线断裂三处。 | 每年雷雨季节前测试接地电阻及导通电阻；每月测量阴极保护电位；每5年进行抽样开挖检查腐蚀状况；检查过程中清理回填杂物，保持接地带埋深，发现防腐层破损及时修补。 | 1. 当截面腐蚀减薄量超过原截面的40%或出现穿孔、断裂，不可修复；2. 接地电阻多次处理仍无法满足设计要求，且原因确为接地带本体腐蚀严重；满足任一条件即判废，应整体或分段更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 水平接地带焊接点开焊/连接松动 | 机械/电气/环境 | 严重 | 接地带连接处因焊接质量不良、土壤位移、季节性热胀冷缩或短路电动力作用，焊点开裂或螺栓连接松动，使接触电阻剧增，破坏接地网的电气连续性，导致局部接地极失效、电位分布不均。 | 接地导通电阻测试值异常升高或出现开路；通过大电流时红外热像显示局部明显发热点；接地网电位分布中出现阶跃性突变；可能伴有局部地电位升高引起的二次电缆干扰放电。 | 导通电阻值：>50mΩ或超过初始值500% [电气]；连接点温升：>30K（相对环境）[物理]；接触电阻与导体长度电阻比值：>10 [电气] | 接地导通测试仪（逐段测量）[离线]；接地网电气完整性测试[离线]；红外热像仪（配合大电流源）[带电/离线]；回路电阻测试[离线] | 比较相邻接地引下线间导通电阻，若某段测量值超过相邻段平均值的5倍或呈开路，认定该段存在连接不良；高位红外热像检出局部热点可精确定位开焊点；两判据满足其一即需开挖处理。 | 1.停电并验电；2.开挖暴露出问题连接点；3.彻底清除原焊点氧化层或劣化螺栓；4.采用热剂焊（火泥熔接）重做连接，搭接长度≥2倍扁钢宽度；5.焊口冷却后涂覆环氧煤沥青漆防腐；6.回填并夯实；7.测量导通电阻，确保≤50mΩ且与相邻段一致。工具：热剂焊模具、模具夹、角磨机、接地导通仪。 | 采用放热焊接替代螺栓连接；保证焊接搭接长度和饱满度；施工时避免导体承受强制应力；定期测试导通电阻并及时消缺。 | 若停电困难，可采用同截面铜排或镀锌扁钢临时跨接开路点，两端用线夹紧固并涂导电脂，恢复导通，待下次停电时按永久工艺修复。 | 接触不良点在大接地电流下可能燃弧烧断，引燃附近可燃物；导致接地电位梯度超标，威胁人身安全与二次设备绝缘。 | DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》；GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 | 某35kV变电站导通测试发现一段60m水平接地带两端导通电阻达1.2Ω，开挖发现搭接焊完全开裂，仅靠土壤接触，此前雷雨季曾出现二次电缆放电烧毁。 | 每年雷雨季节前进行接地导通测试；每次设备大修时检查可触及连接点；每5年结合抽样开挖检查焊接点状况；发现导通电阻异常温升立即处理。 | 同一连接点经两次以上焊接处理后导通电阻仍无法降至50mΩ以下，或焊接处扁钢截面腐蚀减薄超过30%，视为不可修复，需截除该段接地带并更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 降阻模块／降阻剂 | 人工接地体 | 填充于接地极周围的低电阻率材料，用于减小接地电阻并减缓接地极腐蚀，常见有化学降阻剂和物理降阻模块。 | 是 | 降阻模块/降阻剂故障调研 |  |  | 因搜索限额，本次调研未获取到搜索结果，无法基于事实完成故障知识整理。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地线 | 接地系统整体 | 连接设备接地端子与接地体或接地母线的导体，将设备电位引向接地网。 | 否
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 接地干线腐蚀断裂 | 化学/环境/机械 | 严重 | 接地干线长期处于潮湿、酸碱土壤或电解液环境，发生电化学或化学腐蚀，导致导体截面积减小，最终在应力下断裂。 | 目视可见锈蚀、锈斑、表面剥落；接地电阻值逐渐升高；设备外壳可能出现轻微带电。 | 剩余截面积（<设计截面积的70%）；腐蚀坑深度（>壁厚1/3）；接地电阻（>设计值1.5倍） | 定期目视巡检；接地电阻测试仪测量；超声波测厚；腐蚀电位测量 | 目视发现严重锈蚀且超声波测厚壁厚减薄>30%，或接地电阻持续超标且紧固无法减小，判定需更换。 | 切断电源挂接地线，切除腐蚀段，用同材质铜排或镀锌扁钢放热焊接或螺栓压接替换，焊接处做防腐处理，恢复后测量接地电阻合格。工具：切割机、焊接设备、力矩扳手、接地电阻测试仪。 | 选用耐腐蚀材料（如铜包钢）；埋设时加防腐涂层；避开腐蚀介质；定期进行防腐维护。 | 用钢刷除锈后涂导电防腐漆，并用并接线夹加装并联导体作为临时旁路，测量电阻合格后限时更换。 | 接地保护失效，可能造成电击危险、设备损坏、系统干扰。 | GB 50169-2016；GB/T 50065-2011；DL/T 621-1997 | 某110kV变电站接地干线因土壤含氯盐腐蚀，多处截面减薄70%，检修时发现接地电阻超标，设备外壳带危险电压。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 接地干线连接点接触电阻过大 | 电气/机械 | 一般 | 连接螺栓松动、接触面氧化、油污或锈蚀导致接触电阻增大，电流通过时发热，加剧氧化，形成恶性循环，可能烧断连接点。 | 连接处过热变色、冒烟；红外测温显示局部异常高温；接地电阻测试值波动或偏高。 | 接触电阻（≤50μΩ，或与等长导体电阻比>1.2）；连接点温升（相对环境温升>40K）；紧固力矩（扭矩低于规定值80%） | 红外热像仪巡检；微欧计测量接触电阻；力矩扳手检查 | 红外测温连接点温度比周围导体高30℃以上，或接触电阻>50μΩ且重新紧固后未改善，判定接触不良。 | 断开接地回路，拆开连接点，用砂纸打磨接触面至金属光泽，涂导电膏，更换锈蚀螺栓垫圈，按规定力矩紧固（如M12螺栓40Nm），恢复后测量接触电阻。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计。 | 定期进行紧固力矩检查；采用防松螺栓；接触面镀银或搪锡；密封防潮处理。 | 用并接电缆线夹跨接连接点两端以降低总电阻，尽快安排检修。 | 连接点过热可能烧毁绝缘引发火灾；接地支路失效；系统接地电阻增大。 | GB 50169-2016；DL/T 596-2021 | 某工厂配电柜内接地干线螺栓未紧固，运行2年后连接处烧黑、螺栓熔化，险些引起火灾。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 接地干线截面积不足过载过热 | 电气/热 | 严重 | 设计错误或负荷增加导致干线截面积过小，当通过故障电流或雷电冲击时电流密度过高，产生焦耳热，导致导体熔断或绝缘损坏。 | 大电流通过后干线过热变形、绝缘层熔化、变色，散发异味；接地电阻正常但通流能力下降。 | 电流密度（>2.5A/mm²持续或超过材料冲击允许值）；导体温度（铜>300℃，钢>200℃）；实际截面积小于热稳定计算值 | 设计核对计算；短路电流记录分析；红外测温；目视检查过热痕迹 | 比较实际截面积与短路热稳定要求（S ≥ I√t / C），若不满足且红外发现过热痕迹，判定截面积不足。 | 停电后计算正确截面积，更换为更大规格干线（如铜排40×4mm改为50×5mm），重新焊接或连接，确保接地电阻合格。工具：切割机、焊接机、力矩扳手、接地测试仪。 | 设计时根据最大故障电流校验热稳定截面积，留有裕度；定期核算负荷变化。 | 投入备用并联支路提高通流能力；限制故障电流源，并加强温度监测，尽快改造。 | 干线熔断导致接地网失效，高电压传导至设备外壳，危及人身安全。 | GB/T 50065-2011；IEC 60079-14 | 某光伏电站接地干线原设计截面积偏小，直流侧接地故障时铜排迅速发热变形，绝缘层起火。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 接地干线外力机械损伤变形或断裂 | 机械/环境 | 严重 | 施工或运维中受挖掘机、车辆碾压、重物坠落等外力撞击，造成弯曲、压扁、断裂，导致接地回路断开或截面积减小。 | 目视可见弯曲、凹痕、裂口；连接螺栓拉断；接地电阻升高或突变。 | 变形量（弯曲半径<导线直径5倍，或截面变形>10%）；断裂口宏观特征；接地电阻（突变>0.5Ω） | 目视巡检；接地电阻在线监测系统；敲击探测管线 | 观察发现明显机械损伤，或接地电阻突然增大且排除其他原因，路径上有外部破坏痕迹，即可判定。 | 锯除受损段，用相同规格导体放热焊接或压接修补，长度不足时增补一段，焊接处防腐，测试电阻。工具：切割机、焊接设备、铜焊条、砂纸、防腐漆。 | 干线走向设明显标识桩；埋深达标（冻土层下≥0.6m）；施工前物探和人工探查；易碾压段加钢制保护套管。 | 未完全断裂时用G型夹和并接电缆做临时跨接，加装临时接地桩，尽快修复。 | 部分设备失去接地保护，可能引起触电事故或设备损坏。 | GB 50169-2016；DL/T 620-1997 | 某工地挖掘机挖断接地干线未及时发现，导致起重机操作人员受电击。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 接地干线绝缘层损坏（适用绝缘型） | 绝缘/环境 | 一般 | 绝缘型干线绝缘层因老化、摩擦、紫外线或化学腐蚀破损，导致多点接地或对地绝缘降低，影响接地系统性能。 | 绝缘龟裂、破损、剥落，导体裸露；潮湿时出现微弱泄漏电流；绝缘电阻测试值低。 | 绝缘电阻（<1 MΩ，或不符合规程）；破损面积（长度>10mm或导体裸露） | 目视检查；绝缘电阻表测量；电缆护层完整性测试 | 目视发现绝缘破损且导体裸露，或兆欧表测量对地绝缘电阻<0.5 MΩ（干燥环境），即判定绝缘损坏。 | 切断电源，剥除受损段，用热缩套管或绝缘自粘带修复；导体受损则截除并用铜管压接连接，包覆绝缘层，测绝缘电阻合格。工具：剥线钳、压接钳、热风枪、绝缘带。 | 敷设时避免锐利接触，穿管保护；选用耐候材料；定期检查。 | 用绝缘胶带紧急包扎破损处，加装绝缘套管，尽快更换。 | 可能形成意外接地环路，导致保护误动；引入干扰电流。 | GB 50217-2018；GB 50169-2016 | 某建筑屋顶明敷接地干线因日晒老化，绝缘层开裂进水，绝缘电阻下降，引起漏电保护器误跳。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 接地支线连接松动/腐蚀 | 电气/机械 | 严重 | 连接点因振动、电化腐蚀或螺栓未紧固，接触电阻异常增大，接地导通性能劣化。接触面生成氧化膜阻碍载流，局部过热加速腐蚀。 | 接地电阻测试值较历史值明显升高；设备外壳可测出感应电压；红外热像可见连接点异常温升；接线处可见铜绿或铁锈。 | 接触电阻 > 0.1Ω（连接点）[电气]；接地回路电阻 > 4Ω 或大于初始值150% [电气]；连接点温升 > 40K [物理]；环境湿度 > 80%RH [环境] | 钳形或三极法接地电阻测试[离线]；红外热成像扫描[在线]；目视检查[离线] | 以接地电阻测试仪测量支线回路，阻值超限且排除干线故障后，判定连接缺陷；红外扫描发现连接点与相邻导体温差 > 10 K 即辅助锁定故障点。 | 停电后拆开连接点，用钢丝刷及砂纸清除氧化层，涂抹电力复合脂，M10螺栓按45-60 N·m力矩紧固，涂覆防锈漆。需力矩扳手、钢丝刷、砂纸、电力复合脂、防锈漆。 | 采用铜铝过渡端子，涂覆导电膏并做防潮密封；螺栓加装防松垫圈；定期紧固。 | 临时用跨接电缆短接失效连接点，恢复导通，尽快申请停电处理。需应急跨接电缆、线夹。 | 设备接地不良，保护装置可能拒动，人身电击风险增大，电子设备易受干扰。 | DL/T 621-1997 |  | 每月目视检查连接点锈蚀、松动；每半年测接地回路电阻；每年抽检螺栓力矩。雨后对潮湿区域重点检查。 | 连接件本体严重锈蚀致截面积损失 > 25% 或无法恢复有效导通时，报废更换该段支线。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 接地支线断裂 | 机械 | 危急 | 受设备振动、土建外力或金属疲劳导致支线导体断裂，接地回路完全开断。振动疲劳裂纹扩展或一次性撞击使支线分离。 | 接地电阻测试无穷大或数万欧姆；设备外壳可能出现危险电压；目视可见明显断口或线体分离。 | 支线两端电阻 > 100Ω 或无穷大 [电气]；通断测试断路 [状态量]；振动幅值 > 2mm/s [物理] | 万用表蜂鸣档通断测试[离线]；接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线]；振动传感器在线监测[在线] | 用万用表电阻档测量支线两端，若阻值为无穷大，判定断裂；结合目视确认断点位置，对照图纸排查隐蔽路径。 | 定位断口并清理断口氧化层，用同材质、同截面积导体以焊接（满焊并防腐）或液压压接（用符合GB/T 14315的端子）续接。工具：电焊机或液压压线钳。 | 增设防振支架固定支线；避开施工区域敷设；对振动场合改用软连接。 | 立即挂设同截面积黄绿双色绝缘软线作为临时接地线，连接设备外壳至接地干线，并设警示标识。需临时电缆、线夹。 | 设备完全丧失接地，人身电击风险极高，雷电流及故障电流无法泄放，保护可能拒动。 | DL/T 621-1997, GB 50169-2016 |  | 每月巡检支线路径有无破损、断裂；每季进行导通试验；施工影响区域加强监护。 | 断裂处损伤范围过大无法接续，或导体本体多处裂纹、锈蚀致截面积损失 > 15%，应整根更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 接地支线绝缘层破损 | 绝缘/电气 | 严重 | 支线绝缘护套受机械刮擦、鼠咬或环境老化导致破损，金属导体外露。潮湿或腐蚀性介质渗入后形成局部低电阻点，引发泄漏电流或对邻近导体放电，长期运行可能加速金属腐蚀。 | 绝缘外观可见裂纹、龟裂或破损孔洞；接地回路泄漏电流增大；设备外壳有麻手感；绝缘电阻测试值 < 1MΩ。 | 绝缘电阻 < 0.5MΩ（500V摇表）[电气]；泄漏电流 > 0.5mA [电气]；破损孔洞面积 > 5mm² [物理]；环境湿度 > 85%RH [环境] | 兆欧表绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流钳形表测量[离线]；目视检查及绝缘皮表面触摸[离线] | 对支线分段测量绝缘电阻，若某段绝缘电阻骤降且导体无断裂，结合目视确认绝缘破损点，判断漏电故障位置。 | 停电后清除破损段污秽，用同电压等级热缩套管或自粘绝缘带半叠缠绕修复，长度超出破损边缘 ≥ 30mm。严重破损截断后压接重做绝缘。需热缩套管、压接钳、自粘绝缘带。 | 支线敷设时加装金属软管或PVC护管；穿越孔洞处设护口；定期检查绝缘外观。 | 临时用高压绝缘胶带缠绕破损点并加护套，尽快安排停电彻底修复。需绝缘胶带。 | 破损点持续漏电可能引起接地系统杂散电流干扰，加重其他接地体腐蚀，人畜触及有电击风险。 | GB 50169-2016, DL/T 621-1997 |  | 每月巡检绝缘层外观有无机械损伤、龟裂；每年秋季全面绝缘电阻测试。 | 绝缘层多处破损或整体老化脆化，修复段长度超过支线总长20%，应更换该段支线。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 接地支线焊接点腐蚀开焊 | 电气/化学 | 严重 | 支线与干线或设备接地点采用焊接连接时，焊接点因电化学腐蚀、酸雨或杂散电流导致焊料与母材间形成腐蚀层，强度下降并出现裂纹或脱焊，产生高阻连接。 | 焊点外观可见绿色或白色腐蚀物、裂缝；敲击有哑声；接地回路电阻波动增大；红外检测焊点异常温升。 | 焊点接触电阻 > 0.2Ω [电气]；回路电阻 > 标称值200% [电气]；焊点对相邻正常点温差 > 15K [物理]；腐蚀产物pH < 5 [化学] | 钳形接地电阻测试仪[离线]；红外热像仪[在线]；碘量法测腐蚀产物pH[离线]；小锤敲击听声[离线] | 测量焊点两端直流电阻，若 > 0.2Ω 且热像显示局部热点，拆除焊点防腐层检查确认氧化区，诊断腐蚀开焊。 | 停电后切除腐蚀焊点，打磨母材至金属光泽，用铜基钎料或热焊重新焊接，焊后做环氧树脂防腐处理。需角磨机、焊机、钎料、防腐漆。 | 焊接点涂覆防腐导电膏并包扎防腐带；加装防雨罩；定期检查焊点防腐层。 | 临时用电焊钳夹持连接或线夹压接续流，尽快安排永久修复。需应急线夹。 | 开焊使接地回路中断或不可靠，保护连锁可能失效，设备故障时产生危险接触电压。 | GB 50169-2016, DL/T 1348-2014 |  | 每半年检查焊点防腐层完好性，雨后检查有无异常发热；每年抽检焊点电阻。 | 焊点多次返修仍开裂，或母材腐蚀深度 > 1mm、截面积损失 > 20%，应更换连接接头段。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 接地支线线径选择过小/过负荷 | 电气/热 | 一般 | 支线导体截面积不满足故障电流热稳定要求或长期通过谐波电流，导致正常运行时温升过高，加速绝缘老化或氧化，严重时可能熔断。 | 支线外皮发热烫手；负荷高峰时导体温升显著；接地回路电流异常高；谐波含量大时可见集肤效应导致局部变色。 | 导体稳态温度 > 70°C [物理]；支线截面积小于规范最小值（铜16mm²，钢50mm²）[物理]；三相不平衡电流谐波总畸变率THD > 20% [电气] | 红外测温枪[在线]；钳形电流表测量接地回路电流[在线]；截面积规核对[离线]；电能质量分析仪[离线] | 测量支线温度及接地电流，若温度超限且截面积小于设计规范，核算热稳定电流（I²t），低于系统预期值，判定选型不足。 | 更换为满足短路热稳定要求的大截面导体，按GB 50169重新计算并敷设。需电线、压接工具、设计依据。 | 设计时校核接地支线热稳定，按最大运行方式下接地故障电流选择截面；避免接地线兼作其他回路。 | 临时并联一根同规格支线降温，尽快整改。需铜芯线、线夹。 | 长期过热导致绝缘早期劣化，可能引发绝缘击穿或火灾；故障时支线熔断失去接地保护。 | GB 50169-2016, DL/T 621-1997 |  | 每年利用红外检测支线有无过热；负荷增加时复核接地线截面。 | 若运行负荷增长导致热稳定不满足，原支线无法扩容时，整根报废换新。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 接地支线机械振动疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 支线固定于振动设备（如水泵、风机）未采取减振措施，导体在振动应力下发生微动疲劳，股线逐步断裂，最终完全断开。 | 支线表皮有磨痕、铜丝刺出；接地电阻间歇性无穷大；振动部位可听到金属抖动声；设备运行时接地线摆动明显。 | 振动加速度 > 4.0 mm/s² (RMS) [物理]；支线断股数 > 10% [状态量]；回路电阻断开后 > 100Ω [电气] | 振动传感器监测[在线]；目视检查股线状态[离线]；通断测试[离线] | 在设备停机或低负载时测量支线通断，若偶尔断开且外观可见断股，结合振动源特性，判定振动疲劳。 | 更换为带抗振动结构的软铜编织带导体，两端压接铜鼻子并加装弹簧垫圈；增设减振支架固定。需软编织带、液压压线钳、减振管卡。 | 从接线端开始15cm内增设固定点，靠近设备端留足够余量；对振动源机体做可靠接地外附支线。 | 临时绑扎加固，用线夹短接断股点，尽快停机更换。需铜绑线、线夹。 | 支线突然断开使设备失去接地，人身安全风险极高，可能间接引发相地短路扩大事故。 | GB 50169-2016, JB/T 10157-1999 |  | 每月检查振动设备接地线外观及固定，发现问题即刻处理；每季做通断及振动复核。 | 软编织带出现股线断裂总面积超过15%或反复振断，应整体更换并改进固定方式。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 故障名称
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 接地母排本体腐蚀
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 母排连接螺栓松动
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 母排接触面氧化
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 等电位连接线断裂
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 母排局部过热
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 绝缘子绝缘损坏
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 连接与防护件 | 接地系统整体 | 实现导体间可靠电气连接并防止电化腐蚀、机械损伤的各类附件。 | 否
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 焊接接头电化学腐蚀 | 化学/电气/环境 | 严重 | 接头在潮湿、含盐或酸性环境中发生电化学腐蚀，生成锈蚀层导致接触电阻剧增，接地导通能力下降。异种金属接触或焊缝缺陷形成原电池加速腐蚀。 | 接头表面出现红锈、白锈或绿斑；接地引下线附近油漆起泡脱落；红外测温显示接头局部温升>15℃；接地电阻测试值逐年缓慢上升。 | 接触电阻>200μΩ（初始值<50μΩ）[电气]；腐蚀产物厚度>0.5mm[物理]；直流电阻差值>3倍[电气]；接地电阻>1Ω（设计≤0.5Ω）[电气] | 红外热成像[在线]；接地电阻测试仪定期测量[离线]；涡流测厚[离线]；目视检查与拍照归档[离线] | 若目视发现严重锈蚀且直流电阻超过200μΩ或相比初始值增大3倍以上，同时红外测温温差相对正常接头>15℃，则判定为腐蚀故障。 | 1. 断开连接；2. 用角磨机+钢丝刷彻底清除腐蚀层至金属光泽；3. 用无水乙醇清洗；4. 涂抹导电膏；5. 重新焊接或更换线鼻子后紧固，力矩按规范；6. 涂覆防锈漆。工具：角磨机、钢丝刷、力矩扳手、低电阻测试仪。 | 使用同材质焊条或不锈钢/铜焊条；焊接后立即做防腐处理（镀锌漆+防水胶带）；接头加装防水防尘罩；阴极保护。 | 临时并联跨接线（铜编织带）降低接触电阻或分流，直至检修。 | 导致接地网整体阻抗升高，保护设备拒动；雷击或短路时跨步电压/接触电压超标，危及人身与设备。 | IEEE 80-2013; DL/T 475-2017; GB 50169-2016 | 某沿海变电站接地网铜-钢焊接接头腐蚀，接地电阻升至2Ω，雷击时二次电缆烧毁。 | 每季度目视检查腐蚀状况；每年测接地电阻与直流电阻；沿海或重污染区每月巡检并清洁。 | 接头截面积腐蚀减薄超原截面的30%；接触电阻持续>500μΩ且无法通过打磨清洁恢复；出现贯坑或层状剥离，立即报废更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 夹具螺栓松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期振动、热胀冷缩或初始紧固力矩不足导致螺栓扭矩下降，接触面压力不足，接触电阻增大，引发局部过热。 | 螺栓标记线错位或脱落；接头附近绝缘胶带变色发硬；红外测温显示温升>10K；大电流时可见接地线细微晃动。 | 紧固力矩<额定值的80%（如M12螺栓额定50N·m，实测<40N·m）[物理]；接触电阻>100μΩ[电气]；温升>30K（额定电流下）[物理] | 力矩扳手定期检查[离线]；红外热像仪扫描[在线]；接触电阻测试[离线]；目视检查防松标记[离线] | 若力矩值低于额定值80%，且红外热图对应接头相对相邻点温升>10K，同步接触电阻超100μΩ，即判定为螺栓松动。 | 1. 拆除旧螺栓及垫圈；2. 用砂纸打磨接触面；3. 无水乙醇清洁；4. 涂导电脂；5. 更换弹簧垫圈或防松螺母，用力矩扳手按标准值复紧；6. 画新标记线。工具：力矩扳手、砂纸、导电脂。 | 采用双螺母或自锁螺母；安装碟形弹簧垫圈；设计阶段增加螺栓预紧力冗余；接线处设置防振固定。 | 并联一根临时接地跳线（铜线+线夹）保证导电截面，待停电处理。 | 长期松动导致接头过热烧毁绝缘，引发接地短路；回路接地电阻升高使保护灵敏度下降。 | IEEE 837-2014; GB 50169-2016; DL/T 596-2021 | 某化工厂电机接地夹具螺栓因振动松动，外壳带电造成人员触电。 | 每月巡视螺栓防松标记；每半年用力矩扳手全检复紧一次；每季度红外测温一次。 | 螺栓螺纹严重锈蚀或滑丝无法达到规定力矩；夹具本体因反复过热变形失去弹性；连续两次紧固后仍快速松动，应予报废。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 焊接接头裂纹 | 机械/热 | 危急 | 焊接过程线能量过大、冷却速度过快、母材可焊性差或存在拘束应力，导致焊缝及热影响区出现裂纹，降低机械强度和导电可靠性。 | 渗透探伤显示裂纹红线；接头处肉眼可见细微黑线；接地引下线在微风下异常摆动；接地电阻值无规律波动。 | 裂纹长度>10mm或深度>壁厚20%[物理]；超声波探伤缺陷波幅>20%FSH[物理]；接头抗拉强度<设计值70%[物理] | 渗透探伤（PT）[离线]；超声波探伤（UT）[离线]；目视检查[离线]；必要时射线探伤（RT）[离线] | 若PT检测显示裂纹长度>10mm，或UT反射波幅度超过20%满屏高度且经确认非几何反射，则判定为危害性裂纹，需立即返修。 | 1. 用角磨机沿裂纹方向打磨至无缺陷金属（PT验证）；2. 焊前预热（按工艺要求）；3. 选用匹配焊条补焊，层间温度控制；4. 焊后保温缓冷或热处理消除应力；5. PT或UT复验合格；6. 恢复防腐层。工具：角磨机、焊机、热电偶、PT/UT设备。 | 严格焊接工艺评定；焊前预热，焊后缓冷；避免强制组对；选用低氢型焊条；环境湿度>90%时禁止焊接。 | 用专用接地线夹在裂纹两侧桥接，确保电气连通，并设置警示标牌。 | 裂纹扩展导致接头完全断裂，接地系统开断，雷击或接地故障时产生危险过电压，设备损坏。 | AWS D1.1/D1.1M; GB/T 12467-2017; ISO 5817 | 某输电铁塔接地引下线焊接处冬季低温开裂，春季雷雨时接地断开，造成塔顶反击闪络。 | 每年雷雨季节前安排一次接头渗透探伤或超声波抽检；每次巡视注意观察接头表面异常。 | 出现贯穿壁厚的裂纹；返修后同一位置再次开裂；UT/PT显示裂纹延伸至母材无法完全清除，应整体更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 夹具过热 | 电气/热 | 严重 | 接触不良或长期过电流运行，接头接触电阻产生焦耳热，温度升高加剧接触表面氧化，接触电阻进一步增大，形成恶性循环，最终可能导致烧熔。 | 红外测温热点温度>90℃（环境40℃）；夹具表面漆膜变色、剥落；附近绝缘材料炭化异味；夜间可见暗红热光。 | 接头温度>90℃或温升>50K[物理]；接触电阻>500μΩ[电气]；电流密度>2A/mm²（设计裕度）[电气] | 红外热像仪在线监测[在线]；测温蜡片/变色贴片[在线]；低电阻测试仪（停电）[离线]；热成像巡检[在线] | 若红外测温显示接头温度≥90℃或相对环境温升超过50K，且接触电阻测试值>500μΩ，即判定为严重过热，需立即减载并安排检修。 | 1. 停电并验电；2. 拆解夹具；3. 用砂纸打磨触点至光滑金属面；4. 清洗并涂抹导电膏；5. 重新装配并按规定力矩紧固；6. 测量接触电阻<100μΩ；7. 测温验证。工具：红外测温仪、低电阻测试仪、力矩扳手、砂纸。 | 选取与电流匹配的夹具型号；接触面镀银或搪锡；安装在线温度传感器并设定报警阈值（>80℃预警）。 | 强制冷却（增设临时风扇）；降低负荷电流至额定50%以下；加装分流软铜线。 | 持续过热烧断导体导致接地回路断开，引起电击或火灾；烧伤相邻电缆及设备。 | DL/T 596-2021; GB/T 11022-2020; IEC 62271-1 | 某光伏电站直流汇流箱接地线夹具因安装不良长期过热，烧毁汇流箱外壳，致电站停机。 | 每日通过红外窗口或在线测温系统监视；每月进行一次接触电阻抽测；每次计划停电必须打开检查并清洁。 | 夹具导电触头烧损深度>2mm或烧蚀面积>接触面积的30%；金属材质因过热发生永久变形、弹性消失，无法保证接触压力，应报废。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 接地引下线焊接接头断裂 | 机械/环境 | 危急 | 因风力持续振动、土壤沉降拉扯、施工外力或材料疲劳，在焊接应力集中处发生完全断开或部分断开，致使接地支路失效。 | 引下线明显悬空或脱落；用万用表测量接地电阻呈兆欧级或无穷大；断口处有放电烧黑痕迹或白色电蚀物。 | 断口间隙>1mm[物理]；接地电阻由0.5Ω突增至>10Ω或∞[电气]；振动位移幅值超设计标准50%[物理] | 接地电阻定期测试（对比历史数据）[离线]；周期性目视巡视[离线]；必要时声发射监测机械松动[在线] | 目视发现机械断裂，或接地电阻值突然变化超过10倍（由正常0.5Ω升至5Ω以上且逐渐增大），辅以振动测试确认，判定为接头断裂。 | 1. 清理断裂处氧化层及异物；2. 用同材质焊条重新焊接，焊缝饱满无气孔；3. 焊后清理药皮，进行防腐处理（涂锌漆+包覆）；4. 测量直流电阻及接地电阻合格。工具：焊机、角磨机、接地电阻仪、锌漆。 | 引下线增设中间固定抱箍，减少振动幅度；焊接部位外套保护管；土壤沉降区设置伸缩补偿器；采用软连接过渡段。 | 使用应急接地线夹直接将断开的引下线与接地极卡接，并用沙包临时固定，设置警示。 | 接地支路失效会导致该设备失去保护，雷击或短路时外壳电位升高，极易造成人身触电或设备损坏。 | GB 50169-2016; DL/T 621-1997; IEEE 80-2013 | 某风电机组塔筒接地引下线因长期微风振动，在焊缝处疲劳断裂，雷击时损坏变流器。 | 每半年登杆/塔巡视检查一次；每次台风、暴雨后特巡；每年抽检10%关键接头做无损检测。 | 同一位置发生两次以上断裂，表明结构设计不合理，应报废并重新设计接头形式；引下线本体锈蚀减薄>50%或断股超过1/3应整体更换。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 防腐涂层破损、脱落 | 化学/环境/绝缘 | 严重 | 涂层因长期埋地受土壤酸、碱、盐及杂散电流腐蚀，或施工机械损伤，导致涂层附着力下降、开裂、剥离，丧失对金属基体的保护作用，加速接地体腐蚀。 | 1. 地表土壤变色或塌陷。2. 接地体开挖后可见金属裸露、锈蚀、涂层起泡或卷边。3. 阴极保护电位异常。4. 接地电阻逐年升高。 | 涂层厚度 [状态量]：<设计值80%。 附着力 [物理]：<5MPa（拉开法）。 保护电位 [电气]：极化电位正于-0.85V（CSE）。 涂层绝缘电阻 [电气]：<1000 Ω·m²。 | 1. 目视检查 [离线]：开挖抽查。 2. 涂层测厚仪 [离线]：多点测量。 3. 电火花检漏 [离线/带电(附加检测)]：针孔检测。 4. 馈电试验 [在线]：评价整体防护性能。 | 1. 目视发现破损、锈点，判定局部失效。2. 测厚仪读数低于阈值，判定大面积减薄。3. 电火花检漏有火花击穿，判定存在针孔。4. 保护电位正于-0.85V，且外加强电流需求增大，判定涂层劣化。 | 1. 机械除锈：对破损区域用电动钢丝刷或喷砂除锈至St2.5或Sa2.5级。2. 涂刷底漆：涂覆环氧富锌底漆。3. 包扎防腐：底漆未干时缠绕浸渍防腐涂层的玻璃丝带，或涂覆环氧煤沥青。4. 电火花检漏合格后回填。 | 1. 施工中严格检查涂层漏点。2. 回填时使用细砂土，避免石块损伤。3. 配合牺牲阳极阴极保护。4. 定期开挖抽查。 | 使用冷缠带或防腐腻子对破损点临时包覆，控制腐蚀发展，等待停电机会彻底修复。 | 1. 接地体腐蚀加速，截面积减小。2. 接地电阻升高，影响散流及均压。3. 可能引发杂散电流聚集，造成电击或设备干扰。 | GB/T 50538-2011、DL/T 621-1997、NACE RP0169 | 某35kV变电站接地网，投运8年后防腐层大面积老化脱落，接地体严重腐蚀，导致接地电阻超标，雷击时造成二次设备损坏。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 阴极保护系统失效（欠保护/过保护） | 电气/化学 | 严重 | 牺牲阳极耗尽、辅助阳极地床劣化、恒电位仪故障或参比电极不准，导致保护电流输出异常。欠保护导致接地体腐蚀加速；过保护（极化电位负于-1.2V CSE）引发析氢反应，造成涂层阴极剥离和金属氢脆。 | 1. 恒电位仪输出电压或电流显示异常、报警。2. 保护电位测试桩测量值偏离正常范围。3. 牺牲阳极消耗殆尽，开挖后体积明显减小。4. 过保护时涂层起泡、剥离。5. 接地电阻波动或呈上升趋势。 | 极化电位 [电气]：未达到-0.85V或负于-1.2V（CSE）。自然腐蚀电位 [电气]：> -0.45V（CSE）。阳极输出电流 [电气]：< 设计值50%。回路电阻 [电气]：> 设计值200%。 | 1. 万用表/记录仪 [在线]：测量阴极保护运行参数。2. 长效参比电极 [在线/离线]：测量管道对地电位。3. CIPS密闭隔电位测量 [离线]：测量全线通断电电位。4. 阳极地床电阻测试 [离线]。 | 1. 极化电位正于-0.85V，且阳极输出电流低，判定欠保护或阳极失效。2. 瞬时断电电位负于-1.2V，涂层有碱性腐蚀产物，判定过保护。3. 阳极地床接地电阻逐年升高，回路电流下降，判定地床干涸或老极化。 | 1. 查线：检查电缆绝缘、接头密封及恒电位仪保险。2. 换阳极：开挖并更换失效的牺牲阳极或深井阳极。3. 调参：校正参比电极，重新设置恒电位仪输出。4. 补水降温：对过高的阳极地床注水。 | 1. 安装长效参比电极，定期校准恒电位仪。2. 根据管道电位分布自动调节保护输出。3. 设计合理的阳极地床位置与深度，避免干扰。 | 1. 临时增设地表浅埋牺牲阳极。2. 利用移动式恒电位仪临时供电。 | 1. 欠保护导致接地体快速腐蚀穿孔，接地电阻升高。2. 过保护致涂层剥离、钢材氢脆及韧性下降。3. 杂散电流干扰加剧，干扰周边金属构筑物。 | GB/T 21246-2020, NACE SP0169, ISO 15589-1 | 某长输管道阀室接地网，因牺牲阳极埋设处土壤干涸，回路电阻过大，保护电位仅-0.55V，开挖发现接地扁钢腐蚀严重减薄50%。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 杂散电流腐蚀（直流干扰） | 电气/化学 | 严重 | 直流电气化铁路、地铁、高压直流输电接地极等泄露电流流入接地体，在电流流出处发生电解腐蚀。流出点电位正移，金属阳极溶解，腐蚀速率极大，远高于自然腐蚀。 | 1. 管地电位大幅且周期性波动（与机车运行同步）。2. 电位梯度大于0.5mV/m。3. 开挖后流出点呈尖锐坑蚀，腐蚀产物少呈黑色粉末。4. 附近金属构筑物有电蚀痕迹。 | 管地电位正偏移 [电气]：> 100mV（自然电位）。电位梯度 [电气]：> 0.5mV/m（纵向）。长时间平均电流密度 [电气]：> 1A/m²（流出点）。 | 1. 数据记录仪 [在线]：24小时连续监测管地电位。2. 存储式杂散电流测试仪 [离线]：多点同步测量。3. 电位梯度测量 [离线]：采用十字交叉法。4. 探坑检查 [离线]。 | 1. 管地电位正向偏移超100mV，且与用电负荷高度相关，判定动态直流干扰。2. 电位梯度超0.5mV/m，且存在正电位区，判定存在电流流出腐蚀风险。3. 开挖见新鲜点蚀坑，排除土壤自然腐蚀，判定杂散电流腐蚀。 | 1. 排流保护：安装极性排流器或强制排流器，将电流导回负极。2. 接地改造：在流入点增设牺牲阳极地床吸收电流。3. 绝缘隔离：在管道或接地体上安装绝缘法兰。4. 电源协调：与干扰源方协调调整运行方式。 | 1. 从源头减少杂散电流泄露，如加强轨道绝缘、提高回路电阻。2. 设计阶段避开干扰源，或采用深埋接地。3. 施加阴极保护，提高整体保护水平。 | 临时连接移动式牺牲阳极或接地极至接地体，作为临时排流点，减轻腐蚀。 | 1. 接地体局部穿孔、断裂。2. 电缆外皮被烧蚀。3. 周边混凝土结构钢筋腐蚀膨胀。4. 引发邻近油气管线腐蚀穿孔事故。 | GB/T 19285-2014, GB 50991-2014, EN 50162 | 某地铁沿线工厂接地网，埋地铜缆2年内出现多处蜂窝状穿孔，经检测管地电位波动达+1.5V，确认为严重杂散电流腐蚀。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 土壤化学/生物腐蚀（根蚀/微生物腐蚀） | 化学/环境 | 一般 | 植物根系生长包裹挤压并分泌酸性物质腐蚀涂层，或土壤中硫酸盐还原菌（SRB）等微生物代谢产生H2S、有机酸，直接侵蚀金属或剥离涂层，导致局部酸化腐蚀。 | 1. 开挖发现接地体表面附着黑色污泥状沉积物、有臭鸡蛋味。2. 邻近植被根系缠绕、穿透防腐层。3. 涂层剥离且下金属呈黑色腐蚀产物。4. 土壤呈强酸性（pH<4）。 | 土壤pH值 [化学]：<4 或 >10。氧化还原电位 [化学]：< -100mV（厌氧环境）。硫化物含量 [化学]：> 10mg/kg。涂层剥离区面积 [状态量]：> 单处10cm²。 | 1. 土样分析 [离线]：测pH、电阻率、硫酸盐还原菌计数。2. 嗅觉/目视检查 [离线]：黑臭污泥、根系。3. 粗糙度/截面测量 [离线]。 | 1. 开挖后黑臭污泥且pH呈强酸或强碱，判定存在微生物或化学腐蚀环境。2. 根系穿透涂层且金属有明显锈蚀，判定根蚀。3. 氧化还原电位负于-100mV，硫化物超标，判定SRB腐蚀高风险。 | 1. 环境改良：在接地体周围回填中性降阻剂或石灰粉，换填高电阻率细土。2. 物理防护：加装PE或PVC管套，隔断根系。3. 杀菌处理：投加四羟甲基硫酸磷（THPS）等杀菌剂。 | 1. 回填前检测土壤腐蚀性，避开强腐蚀区域。2. 增加接地体防腐涂层厚度或耐根穿等级。3. 生物炭或矿渣回填，抑制微生物生长。 | 清理表面腐蚀产物，临时刷涂快干型耐酸碱环氧涂料，并物理隔绝根系。 | 1. 接地体表面严重点蚀，蚀坑深度超壁厚50%。2. 防腐层被根系大面积破坏。3. 长期作用导致接地电阻超标。4. 腐蚀产物及菌团污染周边土壤和地下水。 | DL/T 1554-2016, SY/T 0087.1, NACE TM0106 | 某沿海变电站接地网，埋于红树林回填土中，5年后开挖发现扁钢被上百条树根缠绕，涂层剥离，金属呈黑色，硫酸盐还原菌计数高达10^6个/g。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 防腐层机械损伤 | 机械 | 一般 | 施工回填时土石锋利硬物撞击划伤，或土壤应力、冻胀挤压变形，导致防腐层物理破裂，集中破损点形成大阴极小阳极腐蚀环境，加速点蚀穿孔。 | 1. 施工过程中可见刮痕、压痕。2. 回填后不久保护电位异常下降。3. 电火花检漏存在点状或线状击穿。4. 开挖可见涂层连续划痕或挤压裂口。 | 漏点密度 [状态量]：> 1处/m²。划痕深度 [状态量]：贯穿至金属基体。冲击剥离强度 [物理]：< 参考值60%。 | 1. 电火花检漏 [离线]：逐段检漏，定位针孔。2. 声发射检测 [离线]：检测回填过程的涂层损伤声波。3. 目视检查 [离线]。4. 电流衰减法（PCM）[在线]：探测隐蔽损伤区域。 | 1. 电火花检漏存在放电火花和蜂鸣报警，判定存在贯穿性机械破损。2. PCM检测电流衰减率异常增大，判定该段有严重破损点。3. 开挖后直观看到机械划痕并露出金属基底，判定机械损伤。 | 1. 打磨处理：清除损伤处毛刺。2. 补口补伤：涂覆双组分无溶剂液体环氧或安装补伤片/热缩带。3. 严实回填：过筛细土替换含锋利石块的原土。 | 1. 加强施工人员培训，规范回填工艺。2. 在涂层外包裹石棉布或橡胶板等防机械损伤层。3. 严格进行下沟前和下沟后全程电火花检漏。 | 1. 对损伤点使用粘弹体防腐胶带缠绕临时防腐蚀。2. 加设临时阴极保护弥补漏点。 | 1. 集中破损点金属腐蚀速率极快，短期造成穿孔。2. 若同时存在应力，易诱发应力腐蚀开裂。3. 涂层环向断裂导致接地体整段失去保护。 | SY/T 4113-2020, SY/T 4015-2016 | 某光伏电站接地网采用碎石回填，部分未筛分碎石尖锐棱角划伤3PE涂层，投运1年后检测漏点达15处/100m，集中腐蚀深度达1.8mm。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地端子 | 连接与防护件 | 设备外壳或机架上的专用接线螺栓或端子板，用于紧固接地支线，需保持良好接触和防松。 | 是 | 接地端子 | 电气/化学/机械 | 一般 | 接地端子因长期暴露于潮湿、腐蚀性环境，接触面发生氧化、电化学腐蚀，或因振动、热胀冷缩使紧固螺栓松动，导致接触电阻增大，影响接地系统保护功能。 | 端子与接地线连接处可见锈蚀、铜绿、变色；螺栓明显松动；接地回路电阻测试值异常升高；设备外壳可测到感应电压；端子局部发热。 | 接触电阻值>0.1Ω[电气]；端子温升(与环境温差)>15°C[热]；螺栓紧固力矩低于设计值 (如M10螺栓<20 N·m)[物理]；腐蚀面积占比>30%[状态量] | 接地电阻测试仪测量回路电阻[离线]；红外热成像扫描端子及连接线[在线]；目视检查锈蚀、松动与变形[离线]；力矩扳手检验螺栓紧固度[离线]；涡流或超声波测厚评估腐蚀减薄[离线] | 若接地回路电阻测量值超过GB/T 16895.3规定值或历史基准值的1.5倍，且外部检查发现明显腐蚀或螺栓松动，诊断接地端子故障；热成像显示端子温度高于相邻正常端子10°C以上可判异常。 | 断开接地连接，用钢丝刷、细砂纸及除锈剂彻底清除接触面腐蚀产物，涂覆导电膏，用扭力扳手按扭矩要求重新紧固(M10螺栓约25 N·m)，复测接触电阻要求<0.05Ω。工具：力矩扳手、接地电阻测试仪、钢丝刷、导电膏。 | 选用不锈钢等耐腐蚀材质；端子接触面镀锡或镀银；安装防水防尘保护罩；定期涂覆防锈油脂；采用弹簧垫圈或防松螺母；控制环境湿度。 | 若无法立即停运治理，可临时增加并联接地导线，降低回路电阻，并加强红外测温监测。 | 保护接地失效→设备外壳带电→触电风险；雷电流/短路电流泄放能力下降→设备损坏；引起电磁干扰、保护装置误动或拒动。 | GB/T 16895.3-2017《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》；IEC 60364-5-54；DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地断开点／测试卡子 | 连接与防护件 | 设置于接地线引上端的可断开连接点，用于断开测量接地电阻，平时保持紧固。 | 否 | 接地断开点／测试卡子
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 部件名称 | 父部件 | 描述 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 循环水泵组 |  | 输送冷却介质，维持系统压力和流量，通常包含主泵和备泵。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 水泵电机 | 循环水泵组 | 驱动水泵叶轮旋转，将电能转化为机械能。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 水泵轴承 | 水泵电机 | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向与轴向载荷。 | 是 | 水泵轴承 | 机械/热 | 严重 | 轴承内圈、外圈、滚动体或保持架出现磨损、疲劳剥落、腐蚀或润滑脂干涸、污染，导致摩擦增大、温度异常升高。根本原因常为对中不良、润滑失效、过载或异物侵入。 | 1. 泵端发出异常高频啸叫或周期冲击声；2. 轴承座处振动加剧，轴向及径向振动均明显增大；3. 轴承座表面温度持续快速上升；4. 可能伴随密封泄漏、流量或扬程波动；5. 轴承压盖处可见润滑脂变色或干结。 | 振动速度有效值 \(V_{rms}\)：≥4.5 mm/s [物理]；轴承外圈温度 \(T\)：≥80 °C 或温升速率≥5 °C/min [物理]；润滑油脂铁磁颗粒数：≥200 ppm [物理] | 便携式振动分析仪采集频谱与波形 [离线]；红外测温仪或内置Pt100温度传感器 [在线/离线]；油液/润滑脂铁谱分析 [离线]；听音棒辨别机械异音 [离线] | 1. 若 \(V_{rms}\)≥4.5 mm/s 且频谱中包含外圈故障特征频率（\(BPFO\)）或内圈特征频率（\(BPFI\)）及其2~3次谐波，则判定存在剥落或点蚀；2. 若 \(T\)≥80 °C 且温升速率≥5 °C/min，同时伴随冲击脉冲值（\(dBm/dBc\)）≥35 dB则判定为润滑严重不良或保持架断裂；3. 若铁磁颗粒数≥200 ppm 且存在切削状颗粒，判定为严重磨损。 | 1. 办理停机隔离手续，排空泵体；2. 拆下联轴器护罩、联轴器螺栓及中间段；3. 拧下轴承压盖螺栓，取出轴承压盖及挡圈；4. 用三爪拉马拆下旧轴承（保持架破损时需先取出滚动体）；5. 清洁轴颈，测量轴颈尺寸及轴承室尺寸；6. 用轴承加热器或油浴将新轴承加热至110 °C后安装到位，或使用压入套筒均匀压入；7. 按要求加入规定量新润滑脂（如2/3腔体）；8. 安装轴承压盖，用扭矩扳手按对角顺序分步紧固至规定力矩；9. 打表检查泵半联轴器径向及端面跳动，进行重新对中，偏差需在0.05 mm以内。所需工具：拉马、游标卡尺/千分尺、轴承加热器/油浴、扭矩扳手、百分表、对中仪。 | 1. 执行定期润滑脂加注制度，使用规定牌号润滑脂（如LGHB 2）；2. 新安装或检修后精确对中，联轴器对中公差径向≤0.05 mm，轴向角度差≤0.05°/100 mm；3. 安装振动在线监测系统，报警值设为4.5 mm/s；4. 每年进行润滑脂状态化验分析。 | 若轴承温度轻微升高（70~80 °C），且振动未明显超标，可补充注入新鲜润滑脂并观察运行；必要时降低泵负荷或切换至备用泵，同时紧固轴承压盖螺栓并增加外部风冷。 | 轴承失效可导致：1. 机械密封动环偏磨、泄漏；2. 叶轮口环磨损、效率骤降；3. 转子扫膛，严重时断轴；4. 电机过电流保护跳闸，导致供水中断。 | ISO 10816-3:2009 机械振动——在非旋转部件上测量评价机器振动 第3部分；GB/T 24610.1-2009 滚动轴承 振动测量方法 第1部分：基础；GB/T 24611-2009 滚动轴承 损伤和失效 术语、特征及原因 | 某核电站技术供水泵轴承因油脂干涸，温度骤升至95 °C并伴随尖锐噪音，振动值达7.1 mm/s，紧急停运后拆检发现保持架断裂、滚道大面积剥落，导致密封腔磨损，被迫更换转子总成。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电机绕组绝缘 | 水泵电机 | 隔离电流，防止电机绕组短路或漏电，保证电气安全。 | 是 |  |  |  | 无数据来源，无法输出
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 泵轴弯曲 | 机械 | 严重 | 泵轴由于受到不平衡力、水锤冲击、安装不对中或长期过载运行，产生塑性变形。轴心线偏离原始轴线，导致旋转部件偏心。 | 泵体振动加剧，轴承温度升高，密封处泄漏量增大，运行噪声异常（低频沉闷声），联轴器处跳动明显。 | 轴径向跳动量（距离轴承座100mm处）>0.05mm [物理]；轴承座振动速度>7.1mm/s [物理]；泵体水平振动位移>0.10mm [物理] | 百分表打表测量轴跳动 [离线]；便携式振动分析仪采集频谱 [在线]；激光对中仪检查同轴度 [离线] | 百分表在轴多个截面测量跳动，若最大跳动超过0.05mm且转动一周百分表指针摆动规律，判定弯曲。振动频谱中一倍频占主导且相位稳定，排除不平衡后确认弯曲。 | 拆卸泵轴，在压力机上用V形铁支承轴两端，千分表找正弯曲高点，分多次加压矫直，每次加压后测量直至跳动<0.03mm。工具：压力机、V形铁、千分表、铜棒。若弯曲严重则更换新轴。 | 优化泵启停程序避免水锤；定期检查联轴器对中情况；确保基础刚度。 | 降低运行负荷，加固泵体支撑，加强监测振动。 | 导致轴承偏磨、机械密封快速损坏、叶轮口环碰摩、联轴器损坏。 | JB/T 8097-1999《泵用机械密封》；ISO 10816-7:2009 | 某电厂凝结水泵因基础沉降导致轴弯曲，振动超标跳机。 | 每日巡检记录振动值，每季复查联轴器对中，每年测量轴跳动。 | 经矫直后残余跳动仍>0.05mm，或轴表面发现深度>0.5mm裂纹，或累计使用超过15年且材质发生疲劳。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 轴颈与轴承或密封接触面由于润滑不良、杂质侵入、长期运转产生磨粒磨损或粘着磨损，使轴颈尺寸减小、表面粗糙度下降。 | 轴承处发热，润滑油中肉眼可见金属粉末，运转时有“沙沙”异响，密封区域出现轻微泄漏，泵效率略微下降。 | 轴颈直径磨损量≥0.15mm（对于φ30-φ50轴径）[物理]；油液铁含量>150ppm [化学]；轴承处温度较正常高15℃ [物理] | 外径千分尺测量轴颈尺寸 [离线]；油液光谱分析检测金属元素 [离线]；红外测温仪监测轴承温度 [在线] | 测量轴颈直径，与原始尺寸对比，磨损量超过0.10mm且表面粗糙度Ra>1.6μm，结合油样铁含量异常，判定磨损。若同时存在密封泄漏且排除其他原因，可辅助判断。 | 拆卸泵，对磨损轴颈进行激光熔覆或电刷镀修复，然后磨削至原始尺寸公差h6，修复后粗糙度Ra≤0.8μm。工具：激光熔覆机、外圆磨床、千分尺。若磨损量≤0.20mm也可采用镶套法。 | 保证润滑油油质油位，选用合适牌号润滑油；定期清理过滤器；加强油品过滤。 | 暂时加大冷却水流量控制温升，补加高粘度润滑油，降低运行负荷。 | 加速密封唇口磨损导致泄漏；引起轴承间隙过大导致振动；可能造成转子部分扫膛。 | GB/T 1184-1996《形状和位置公差》；API 610《石油、重化学和天然气工业用离心泵》 | 某化工厂循环水泵因长期润滑油乳化，轴颈严重磨损，机械密封频繁失效。 | 每半月检查润滑油位及油质，每3个月取样进行油液分析，每次拆检时测量轴颈尺寸。 | 轴颈磨损量超过直径的0.5%，或多次修复后轴颈硬度低于HRC20，或出现裂纹、剥落等不可修复损伤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 泵轴裂纹 | 机械 | 危急 | 泵轴在交变弯曲应力、扭转应力或腐蚀介质作用下，于应力集中处（如键槽根部、轴肩过渡圆角、表面缺陷）萌生并扩展裂纹。 | 运行中突然出现剧烈振动、噪声，联轴器处有明显异常摆动，甚至发生断轴停机，停机前可能出现短暂尖啸声。 | 金属磁记忆信号梯度K值>15 (A/m)/mm [物理]；振动信号出现宽频冲击能量，峭度值>5 [物理]；轴颈处超声波反射波幅超过基准20% [物理] | 磁粉探伤（MT）检查表面及近表面裂纹 [离线]；超声波检测（UT）内部裂纹 [离线]；振动监测系统高频加速度包络分析 [在线] | 在线振动突然增大，波形显示周期性冲击，频谱阔而高频。停机后使用磁粉探伤，若在轴表面观察到磁痕堆积且长度超过2mm，或超声波检测发现缺陷波高超过定量线，则判定裂纹。 | 立即停机退出运行，更换新轴。若无备件则对裂纹进行打磨去除，若裂纹深度小于轴径的2%且长度小于10mm，可打磨圆滑过渡后做动平衡再短期使用，但必须作为临时措施。根本修复需更换。工具：打磨机、磁粉探伤机、动平衡机。 | 严格保证轴加工过渡圆角半径；定期对轴进行无损探伤；避免频繁启停；防止腐蚀环境。 | 降低负荷维持最低必要运行；加强振动监测，一旦异常加重立即停机。 | 轴断裂导致输送介质中断，可能引发次生灾害（如冷却水断供）；断轴可能击穿泵壳伤及人员。 | GB/T 6402-2018《钢锻件超声检测方法》；JB/T 8468-2014《钢铁零件磁粉检测》 | 某核电站设备冷却水泵因键槽处应力集中产生疲劳裂纹，发现及时避免了断裂事故。 | 每半年对泵轴关键应力集中部位进行磁粉探伤；每次解体检查轴表面是否有腐蚀坑、发纹。 | 任何经确认的裂纹深度超过轴径5%或长度超过轴颈周长的1/6，或裂纹位于无法打磨消除的高应力区域，轴应报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 键槽损坏 | 机械 | 一般 | 泵轴键槽因频繁启停、过载导致键与键槽配合面产生塑性变形、滚压、剪切或腐蚀，出现槽宽扩大、变形、裂纹。 | 泵启动时听见“咔咔”冲击声，联轴器处有铁屑脱出，运转中周期性扭矩波动，键槽边缘出现飞边毛刺，键松脱。 | 键槽宽度增大超过0.05mm（标准h9公差配合）[物理]；键槽侧面粗糙度Ra>3.2μm [物理]；转子传递扭矩波动率超过15% [物理] | 游标卡尺或专用键槽量规测量宽度 [离线]；启动瞬间使用频闪仪观察键配合间隙 [在线]；扭矩传感器监测扭矩波动 [在线] | 卡尺测量槽宽，若比原始宽度大0.05mm以上，且外观检查发现滚压痕迹、接触面光亮不匀，配合启动时存在冲击，可判定键槽损坏。扭矩信号启动时产生明显尖峰也可辅助判断。 | 在对称位置重新加工新键槽（如允许），或将旧键槽补焊后加工新键槽；若结构不允许可在旧键槽90°方向加工新槽，并重新配置键。工具：铣床、焊机、量块、内径量表。更换新轴为根本。 | 选用规定的键与键槽公差；避免冲击载荷；定期紧固联轴器螺栓；按要求扭矩值装配。 | 加装紧定螺钉固定键，或采用环氧树脂填充间隙作为短期运行措施，限制负荷。 | 引起联轴器打滑，转子部件松脱，造成转子动不平衡，严重时导致轴径磨损或轴断裂。 | GB/T 1095-2003《平键 键槽的剖面尺寸》；GB/T 1569-2005《圆柱形轴伸键连接》 | 某钢厂给水泵因键配合过松导致键槽滚烂，联轴器打烂。 | 每次检修时检查键与键槽配合，用0.03mm塞尺不应塞入；键装配后测量传递扭矩。 | 键槽宽度超差无法通过更换键恢复配合，或原槽已损坏且无法在别处重开槽，或轴肩已开裂，轴报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 泵轴弯曲 | 机械 | 严重 | 泵轴由于受到不平衡力、水锤冲击、安装不对中或长期过载运行，产生塑性变形。轴心线偏离原始轴线，导致旋转部件偏心。 | 泵体振动加剧，轴承温度升高，密封处泄漏量增大，运行噪声异常（低频沉闷声），联轴器处跳动明显。 | 轴径向跳动量（距离轴承座100mm处）>0.05mm [物理]；轴承座振动速度>7.1mm/s [物理]；泵体水平振动位移>0.10mm [物理] | 百分表打表测量轴跳动 [离线]；便携式振动分析仪采集频谱 [在线]；激光对中仪检查同轴度 [离线] | 百分表在轴多个截面测量跳动，若最大跳动超过0.05mm且转动一周百分表指针摆动规律，判定弯曲。振动频谱中一倍频占主导且相位稳定，排除不平衡后确认弯曲。 | 拆卸泵轴，在压力机上用V形铁支承轴两端，千分表找正弯曲高点，分多次加压矫直，每次加压后测量直至跳动<0.03mm。工具：压力机、V形铁、千分表、铜棒。若弯曲严重则更换新轴。 | 优化泵启停程序避免水锤；定期检查联轴器对中情况；确保基础刚度。 | 降低运行负荷，加固泵体支撑，加强监测振动。 | 导致轴承偏磨、机械密封快速损坏、叶轮口环碰摩、联轴器损坏。 | JB/T 8097-1999《泵用机械密封》；ISO 10816-7:2009 | 某电厂凝结水泵因基础沉降导致轴弯曲，振动超标跳机。 | 每日巡检记录振动值，每季复查联轴器对中，每年测量轴跳动。 | 经矫直后残余跳动仍>0.05mm，或轴表面发现深度>0.5mm裂纹，或累计使用超过15年且材质发生疲劳。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 轴颈与轴承或密封接触面由于润滑不良、杂质侵入、长期运转产生磨粒磨损或粘着磨损，使轴颈尺寸减小、表面粗糙度下降。 | 轴承处发热，润滑油中肉眼可见金属粉末，运转时有“沙沙”异响，密封区域出现轻微泄漏，泵效率略微下降。 | 轴颈直径磨损量≥0.15mm（对于φ30-φ50轴径）[物理]；油液铁含量>150ppm [化学]；轴承处温度较正常高15℃ [物理] | 外径千分尺测量轴颈尺寸 [离线]；油液光谱分析检测金属元素 [离线]；红外测温仪监测轴承温度 [在线] | 测量轴颈直径，与原始尺寸对比，磨损量超过0.10mm且表面粗糙度Ra>1.6μm，结合油样铁含量异常，判定磨损。若同时存在密封泄漏且排除其他原因，可辅助判断。 | 拆卸泵，对磨损轴颈进行激光熔覆或电刷镀修复，然后磨削至原始尺寸公差h6，修复后粗糙度Ra≤0.8μm。工具：激光熔覆机、外圆磨床、千分尺。若磨损量≤0.20mm也可采用镶套法。 | 保证润滑油油质油位，选用合适牌号润滑油；定期清理过滤器；加强油品过滤。 | 暂时加大冷却水流量控制温升，补加高粘度润滑油，降低运行负荷。 | 加速密封唇口磨损导致泄漏；引起轴承间隙过大导致振动；可能造成转子部分扫膛。 | GB/T 1184-1996《形状和位置公差》；API 610《石油、重化学和天然气工业用离心泵》 | 某化工厂循环水泵因长期润滑油乳化，轴颈严重磨损，机械密封频繁失效。 | 每半月检查润滑油位及油质，每3个月取样进行油液分析，每次拆检时测量轴颈尺寸。 | 轴颈磨损量超过直径的0.5%，或多次修复后轴颈硬度低于HRC20，或出现裂纹、剥落等不可修复损伤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 联轴器不对中 | 机械 | 严重 | 两轴轴线偏移量超限，导致附加弯矩和振动。长期运行导致螺栓断裂、弹性元件快速磨损。 | 泵或电机振动剧烈，联轴器处有明显径向或轴向跳动，运行时有刺耳摩擦声，螺栓频繁松动。 | 径向位移 >0.1mm [物理]；角向位移 >0.5° [物理]；基频振动幅值 >7.1 mm/s [物理] | 激光对中仪 [离线]；百分表 [离线]；振动分析仪 [在线] | 若2倍频振动突出且径向水平/垂直相位差接近180°则判断为平行不对中；若轴向振动大且1倍频占优则判断为角向不对中。 | 1.停机断电挂牌；2.松开地脚螺栓；3.使用激光对中仪或双百分表法重新找正；4.紧固螺栓并复测。工具：激光对中仪、扳手、百分表。 | 定期对中检查，每次检修后执行。每月巡检时用红外测温仪检查两端温度差，温差>15℃需对中。 | 若无法停机，可适当降低负载以减缓振动，但需尽快安排停机处理。 | 轴承加速损坏，泵轴或电机轴弯曲，弹性元件过热熔化。 | GB/T 1184-1996 | 某泵房弹性联轴器因地基沉降导致平行不对中，运行3周后柱销全部切断。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 弹性元件磨损老化 | 机械/化学 | 一般 | 聚氨酯或橡胶弹性体因长期受剪切应力、热老化或腐蚀性介质侵蚀，产生裂纹、硬化、掉块。 | 联轴器处有黑色粉末脱落，运转有异响，振动随负载增加而增大，偶有打滑尖叫。 | 弹性体厚度减小 >30% [物理]；硬度增加 >15HA [物理]；振动高频成分增多 [物理] | 目视检查 [离线]；停机后手触检查弹性体变形 [离线]；红外测温发现异常温升 [在线] | 停机拆开罩壳，若发现弹性元件有明显裂纹、永久压痕或缺失，或运转时温度超过75℃，即判定磨损失效。弹性体磨损或老化导致原始厚度减少40%，或表面裂纹深度>2mm且伴有硬块，则报废更换。 | 1.停机断电；2.拆卸联轴器护罩及螺栓；3.更换同型号弹性体；4.按扭矩要求紧固螺栓。工具：套筒扳手、铜棒、游标卡尺。 | 选用耐水解、耐温等级合适的弹性材质；避免超载运行。每季度检查弹性体磨损情况，清除碎片，检查颜色变化。 | 若损坏轻微，可临时用工业修补剂填充应急，但必须迅速准备备件。 | 打滑导致其他传动部件冲击，甚至出现断轴事故。 | JB/T 10465-2004 | 某水厂水泵弹性联轴器因长期接触含Cl₂水汽，弹性体硬化碎裂，导致电机空转无法供水。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 联轴器连接螺栓松动或断裂 | 机械 | 危急 | 因安装扭矩不足、振动、或材质疲劳，螺栓预紧力丧失导致剪切断裂。 | 有规律金属撞击声，螺栓孔周围出现磨亮痕迹，联轴器结合面缝隙不均，突然停机。 | 单个螺栓扭矩下降 >30% [物理]；振动加速度峰值激增 [物理] | 力矩扳手抽检 [离线]；听音棒 [离线]；振动监测包络值 [在线] | 若运行中振幅突然上升且伴随强烈冲击，停机检查螺栓，发现松动或剪切痕迹即可确诊。螺栓螺纹出现明显拉伸、缩颈或肉眼可见裂纹，或12.9级螺栓力矩衰减至额定值50%以下时报废。 | 1.停机；2.拆除断裂螺栓；3.检查铰制孔是否有损伤，铰孔或更换；4.使用规定力矩扳手分2-3次对角紧固新螺栓。工具：力矩扳手、丝锥、铰刀。 | 使用防松胶或防松螺母；定期力矩校验；安装防松标记线。月度巡检时用手锤敲击检查螺栓紧固状态，并用划线标记检查是否位移。 | 更换单根螺栓暂时维持运行，但需降负荷并加密巡检，24h内必须彻底检修。 | 飞出的螺栓可能击伤设备和人员，造成电机空转烧毁。 | GB/T 3098.1-2010 | 某泵站因安装时未使用力矩扳手，8颗螺栓中有3颗松动，最终全部切断。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 齿式联轴器齿面磨损 | 机械 | 一般 | 内外齿在润滑不良或反复过载冲击下，齿面发生粘着磨损或磨粒磨损，齿厚变薄。 | 传动有周期性响声，停机盘车有旷量感，润滑油中有金属屑。 | 齿侧间隙 >0.5mm [物理]；润滑油铁磁颗粒浓度 >150ppm [物理] | 停机盘车测齿隙 [离线]；润滑油光谱分析 [离线]；内窥镜检查齿面 [离线] | 测齿隙超过安装手册规定值，或油液分析中铁含量连续上升且存在大尺寸铁屑，判定磨损。齿厚磨损量超过原齿厚的20%，或齿面出现肉眼可见的剥落坑面积>15%，则报废。 | 1.停机；2.排空润滑脂或油；3.拆除壳体，清洗检查；4.若磨损超限整体更换联轴器或齿套。工具：内窥镜、塞尺、拉马。 | 定期加注或更换专用润滑脂；控制启停冲击次数。每周检查油封密封性，每3个月化验一次润滑油质。 | 可在齿面涂抹含二硫化钼的极压润滑脂应急降噪，但无法根治。 | 剧烈振动导致泵效率下降，严重时内外齿脱出卡死。 | JB/T 8854.1-2001 | 某钢厂供水泵齿式联轴器因密封损坏进水，导致齿面锈蚀和严重磨损，被迫更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 膜片联轴器膜片疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 交变弯曲应力或安装误差过大，膜片产生微动磨损和高周疲劳，导致叠层开裂。 | 联轴器中间节出现晃动，间断性强烈振动，断裂瞬间有脆响，电机电流波动。 | 膜片叠层裂口长度 >3mm [物理]；轴向振动幅值超限 [物理] | 频闪仪观察膜片 [离线]；着色渗透探伤 [离线]；停机后拆检 [离线] | 若振动值缓慢上升后期突变，且着色探伤发现膜片边缘有裂纹，即判为即将断裂。任何单片膜片出现贯穿性裂纹或叠层总厚度减薄超过10%，或达到制造商规定的使用寿命（通常5-8年），必须整组更换。 | 1.停机断电；2.拆卸护罩及中间节；3.整体更换膜片组件，并按厂家要求的压缩量和偏移量安装。工具：千分表、力矩扳手。 | 严格控制安装对中误差；选用高安全系数膜片；定期进行无损探伤。季度停机时对膜片进行着色探伤。 | 调整运行参数降低负载，立即申报备件，监控振动趋势。 | 泵组失控，撕裂的连接螺栓或法兰会打坏管路，严重时可引发透平水锤。 | GB/T 3852-2008 | 某长输管道加压泵膜片因地基变动产生大角偏，运行6个月后膜片全部脆断。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 弹性柱销磨损或断裂 | 机械 | 严重 | 弹性柱销（尼龙棒或酚醛棒）承受剪切及挤压应力，在长期交变载荷、过载或润滑剂侵蚀作用下，产生磨损、变形直至断裂。断裂脱落后导致动力传递中断。 | 联轴器轴向窜动并有周期性“咯噔”声，尼龙碎屑散落地面，运行电流有尖峰波动，严重时泵端突然停转。 | 柱销直径磨损量 >0.5mm [物理]；单根柱销剪切应力超过材料许用值 [物理]；柱销孔间隙 >0.3mm [物理] | 停机后测量柱销直径与孔径 [离线]；目视检查柱销表面有无裂纹、起毛 [离线]；振动监测冲击脉冲 [在线] | 拆卸护罩后盘车，若柱销有贯穿性裂纹或外径磨损超过原直径的5%，或运行时冲击脉冲值超10dB，则判定失效。柱销直径磨损超过原直径10%，或任意柱销出现裂纹、起泡、老化脆化变色，全组更换。 | 1.停机断电挂牌；2.拆卸联轴器压板螺栓；3.取出旧柱销并清理孔内碎屑；4.更换全套同等材质及尺寸柱销，对称均匀紧固压板。工具：铜棒、游标卡尺、力矩扳手。 | 定期检查柱销配合间隙，防止润滑脂涂抹尼龙柱销（防溶胀）；选用耐温耐磨材质。每月打开护罩检查柱销外观，测量典型位置直径，清除碎屑。 | 若个别柱销断裂，在对称位置暂卸对应柱销低速短时运行，立即准备备件停电更换。 | 剩余柱销过载加速断裂，导致联轴器法兰打齿、泵轴弯曲或电机烧毁。 | JB/T 8905.1-1999 | 某水厂水泵弹性柱销联轴器因油脂渗入致使尼龙柱销膨胀软化，运行中6根柱销全部切断。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 地脚螺栓松动 | 机械 | 一般 | 长期振动或初始扭矩不足导致螺栓预紧力衰减，螺母松动，连接刚度下降，加剧振动。 | 泵体振动增大，底座与基础面可见相对移动，防松标记错位，运行噪声变大。 | 底座振动速度有效值>4.5mm/s [物理]；残余预紧力<设计值60% [状态量]；结合面间隙>0.05mm [物理] | 在线振动传感器监测底座[在线]；力矩扳手检查扭矩[离线]；塞尺测间隙[离线] | 底座振动>4.5mm/s且对应螺栓相位突变，或防松线错位，即判为松动；振动随转速平方增加确认。 | 停机，清理螺栓，用力矩扳手按规范交叉对称紧固至额定扭矩（如M20 8.8级约300N·m），损坏螺栓更换。工具：力矩扳手、钢丝刷、防松胶。 | 安装蝶簧垫圈或双螺母，划防松标记；每日巡检目视防松线，每周测振动，每月复紧力矩；初次运行一周后及每月检查扭矩。 | 在停机间隙快速力矩复紧，加装临时振动限位块，避免长时间连续带病运行。 | 引起泵轴不对中，机械密封磨损，轴承早期失效。 | GB 50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 | 某化工厂给水泵因底座螺栓松动振动超标被迫停机。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 底座结构腐蚀 | 化学 | 一般 | 潮湿或化学腐蚀环境，涂层破损，钢材发生均匀腐蚀或点蚀，壁厚减薄，强度降低。 | 底座表面锈斑、漆皮鼓起或脱落，点蚀坑明显，局部有锈水渗出。 | 钢板剩余壁厚≤设计厚度70% [物理]；腐蚀速率>0.2mm/年 [物理]；点蚀深度>1mm [状态量] | 停机超声测厚[离线]；目视检查及拍照比对[离线]；环境湿度/腐蚀气体在线监测[在线] | 实测最小壁厚<原设计70%或蚀坑深度>壁厚1/2，判定不可继续使用；腐蚀速率>0.2mm/年需安排防腐。 | 打磨除锈至St3级，涂覆环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；严重点蚀补焊填平后防腐。工具：角磨机、超声测厚仪、喷涂机。 | 定期检查涂层完整性，破损立即修补；保证底座排水通畅；加防溅罩；每季度超声测厚，雨季每月检查，及时修补油漆破损；当壁厚腐蚀至设计值的60%以下或腐蚀面积超总面积30%且无法可靠修复时应报废。 | 手动除锈后刷涂锈转化底漆，防止扩展，待大修彻底处理。 | 底座刚度下降，诱发变形，导致泵对中超差。 | GB/T 8923-2011《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》；GB 50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》 | 某水处理站泵房漏水，底座壁厚腐蚀至3mm以下，泵体晃动。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 底座疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 底座长期承受交变载荷，焊缝热影响区或应力集中处萌生疲劳裂纹，逐步扩展，可能导致突然断裂。 | 焊缝或母材出现线性裂纹，漆膜沿裂纹开裂，敲击声音沉闷，振动冲击特征增大。 | 裂纹长度>20mm或深度>壁厚1/3 [物理]；2倍转频幅值异常增大 [物理]；底座模态频率下降>5% [物理] | 停机磁粉/渗透探伤[离线]；在线冲击脉冲监测[在线]；模态试验[离线] | 振动信号中高阶谐波幅值上升且敲击声闷，进行无损检测，发现裂纹即判不合格。 | 打磨裂纹，补焊修复，消应力处理，重新无损检测；裂纹过长需更换钢板。工具：角磨机、焊机、磁粉探伤仪。 | 设计避免尖角，焊缝出厂探伤；避免频繁启停；每半年重点焊缝无损探伤，每日巡检漆面有无开裂；裂纹长度超过受力部件总宽度1/4或深度超过壁厚1/2或修复后再次开裂应报废。 | 在裂纹尖端钻止裂孔，焊接临时加强板，防止扩展，待机更换。 | 底座断裂可致泵体倾覆、联轴器损坏、管路撕裂。 | GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》（焊缝检测部分）；JB/T 1051-2006《工业泵底座技术条件》 | 某钢铁厂循环水泵底座角焊缝开裂长50mm，发现后紧急停机。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 弹性支撑/减振器失效 | 机械 | 一般 | 弹性元件老化、开裂或永久变形，失去减振效果，导致底座振动传递率增大。 | 减振器出现裂纹、硬化或压缩量异常，底座手感振动明显增大，元件下陷。 | 减振器静态压缩量超过设计±15% [状态量]；阻尼介质泄漏 [状态量]；振动传递率>2 [物理] | 停机观察减振器外观、测量自由高度与安装高度[离线]；在线测底座与基础振动比[在线] | 振动传递率=底座振动/基础振动，若>2且压缩量超限或有裂纹，判为失效。 | 更换同型号减振器，确保安装后压缩量一致，重新找平。工具：千斤顶、扳手。 | 选用抗臭氧老化橡胶；避免接触油液；每月检查减振器外观及压缩量，每年测动刚度；橡胶硬度变化超±10%或压缩永久变形>20%或出现可见裂纹应报废。 | 轻微损坏可加垫片临时调整高度，尽快安排更换。 | 振动传递增大，可能损伤基础，引起管道共振。 | GB/T 50231-2009；JB/T 1051-2006 | 某住宅小区水泵橡胶减振器老化，致楼板共振严重扰民。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 密封面磨损 | 机械 | 严重 | 动静环摩擦副长期运行导致材料损耗，密封端面平面度破坏，泄漏量增大。 | 密封处有连续滴漏，轴封处可见水渍或蒸汽，停机后手盘转子有卡涩感。 | 泄漏量 ≥10 mL/min [状态量]；端面平面度误差 ≥0.0009 mm [物理]；弹簧比压下降 ＞20% [物理]；解体后端面粗糙度 Ra＞0.8μm [物理]；发现划痕沟槽深度 ≥0.1mm [物理] | [在线] 泄漏量指示器；[离线] 拆卸后平面度测量工具(光学平晶)；[离线] 粗糙度对比样板检测 | 若运行中泄漏量连续上升且冲洗水温度、压力正常，则诊断为端面磨损；停机后测量端面平面度，超差即判磨损。 | 拆卸机械密封，用研磨机重新研磨密封面或更换动静环。使用工具：拉马、扭力扳手、平晶、研磨盘、粗糙度仪。 | 安装磁性过滤器或冲洗管道滤网，保证冲洗液清洁；控制密封腔压力在0.05~0.15 MPa避免干摩擦；在泵入口加装过滤器(精度小于密封面间隙)，冲洗方案采用API Plan 31/32。 | 无法停机时，临时增加外部冲洗水量以降低泄漏影响；在线反冲洗过滤器，临时降低运行负荷。 | 导致介质外漏、泵效率下降、可能引发轴承进水损坏；加速密封磨损，缩短寿命，并可能拉伤轴套。 | GB/T 14211-2010, API 682 4th Edition, JB/T 6372-2009 | 某水电站技术供水泵因循环水含砂磨损密封面，泄漏量激增至50 mL/min，更换动静环后恢复；某钢厂浊环水泵因过滤器短路，氧化铁皮进入密封，密封面拉伤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 密封面过热 | 机械/热 | 危急 | 密封端面液膜汽化，出现干运转，摩擦热急剧积聚，导致密封环烧损、热裂。 | 密封处可见蒸汽冒出，轴封处油漆变色或冒烟，密封腔外表烫手(＞80℃)，突然出现尖叫异响。 | 密封腔外壁温度 ≥85℃ [物理]；冲洗水出口温度 ≥75℃ [物理]；端面间液膜电阻剧增(干摩擦) [物理] | [在线] 红外测温仪/表面热电偶监测密封腔温度；[在线] 流量开关检测冲洗水流量；[离线] 拆卸后观察密封面烧蓝、龟裂。 | 若冲洗水流量正常但密封腔温度＞85℃，且泄漏量先增大后骤减，振动加剧，判断为液膜汽化干运转。 | 立即切断泵运行，待自然冷却后拆卸检查：若密封环热裂则更换动、静环；修复冲洗系统，清除管路堵塞。使用工具：红外点温仪、塞尺、内窥镜。 | 确保冲洗方案符合API Plan 21/23要求，冲洗水温度低于汽化温度15℃以上；设置低流量联锁停机。 | 紧急停机后可临时开闭泵几次尝试恢复液膜，但不得长时间运行。 | 可导致泵轴、轴承箱过热，甚至引发火灾风险。 | JB/T 4127.1-2011, API 682 Plan 23 | 某火电厂闭式水泵机械密封因冷却水断流，20秒内密封面温度升至300℃，动静环热裂报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 弹簧断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧长期受交变载荷或腐蚀导致疲劳断裂，弹簧比压降低，密封面无法贴合。 | 泄漏量突然增大且无周期性变化，有时伴随弹簧碎片摩擦声，泵启动或停机时泄漏加剧。 | 弹簧比压 ＜0.15 MPa [物理]；弹簧自由长度缩短 ＞5% [物理]；解体后可见弹簧断口或腐蚀坑；疲劳源贝纹状断口 [物理] | [离线] 拆卸后弹簧测力计测量弹力；[离线] 着色探伤或磁粉探伤检查裂纹；[离线] 断口宏观分析。 | 若泄漏量在启停机瞬间明显增大且运行中泄漏量波动，排除其他原因后，停机检测弹簧自由长度和弹力，若自由长度<95%标准值或弹力<设计下限，判为弹簧失效。 | 更换全套弹簧组，使用原厂备件；检查弹簧座和推环的磨损，更换相应部件。工具：弹簧测力计、卡簧钳。 | 采用哈氏合金或双相不锈钢弹簧材质，避免应力腐蚀；保持冲洗液pH 6.5~8.5，Cl⁻含量 ＜200ppm。 | 可在现场暂时增加辅助顶紧螺钉给密封面加压，但仅限紧急处理。 | 密封面迅速磨损，导致更大泄漏，可能造成水淹泵房。 | JB/T 7757-2007, API 682 | 某石化水泵机械密封弹簧因介质中氯离子高发生应力腐蚀断裂，导致密封完全失效，紧急切换备用泵。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 辅助密封圈溶胀/老化 | 化学 | 一般 | O/V型圈与介质或冲洗液不相容，吸油或溶剂导致体积膨胀、材质变软，失去密封弹性。 | 密封处存在缓慢渗出，泄漏量随时间逐渐增大，密封圈周围可见粘稠物或变形鼓出。 | 密封圈体积膨胀率 ≥15% [物理]；硬度变化 Shore A ±10 [物理]；介质温度接近密封圈耐温上限时泄漏加速 [物理] | [离线] 拆卸后测量密封圈尺寸，目视检查硬化、裂纹、发粘；[离线] 材料相容性试验。 | 若泄漏量随运行时间缓慢增加，且停机检查密封圈变形或发粘，即判为溶胀/老化。核对冲洗液与密封圈材质相容性数据。 | 更换为耐介质密封圈(如氟橡胶、三元乙丙橡胶)，清洁密封腔，去除残留旧密封圈碎片。工具：专用O形圈安装钳、塑料撬棒。 | 建立冲洗液与密封圈材质相容性清单，选用合适的密封圈牌号；控制冲洗液温度在密封圈承受范围内。 | 临时在泄漏处加注密封脂或缠绕特氟带，难以有效。 | 泄漏介质可能污染轴承润滑油，导致轴承故障。 | GB/T 3452.1-2005, ISO 3601-1:2012 | 某化工厂脱盐水泵机械密封O形圈被阻垢剂溶胀，体积增大18%，密封失效，更换为EPDM圈后解决。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 介质汽化(密封面开启) | 热/状态 | 危急 | 密封腔内压力低于介质饱和蒸汽压，或端面摩擦热使液膜汽化，导致密封面被推开，密封完全失效。 | 突然发生大量喷射状泄漏，伴随喷气声；泵出口压力下跌；密封腔区域振动突然增大。 | 密封腔压力 ＜介质操作温度下的饱和蒸汽压 [物理]；冲洗液进口温度异常升高 [物理]；振动速度 ＞7.1 mm/s [物理]；密封面有剥落、点蚀坑 [物理] | [在线] 压力变送器监测密封腔压力；[在线] 振动传感器；[离线] 分析法：通过操作曲线判断介质是否处于汽化区；[离线] 拆卸后用放大镜检查密封面点蚀。 | 如果密封腔压力低于介质对应温度的饱和蒸汽压，且出现振动尖峰和泄漏剧增，即判断为汽化导致密封面开启。 | 立即停泵排汽，调整系统压力或降低介质温度；检查冲洗系统是否堵塞，加装增压泵或节流套使密封腔压力高于汽化压力至少0.1MPa。工具：压力表、测温仪。 | 设计确保密封腔压力高于介质饱和蒸汽压0.2MPa以上；设置冲洗水低压报警和停机联锁。 | 可尝试强制通入外部冷却水降温，但风险高。 | 造成泵汽蚀，损坏叶轮和泵体。 | API 682, ISO 21049:2004 | 某造纸厂热水泵因入口过滤器堵塞，密封腔压力降至汽化压力，密封瞬间失效，热水喷出导致烫伤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 固体颗粒侵入 | 机械/环境 | 严重 | 介质含硬质颗粒进入密封端面，破坏液膜，对密封面产生磨粒磨损和划伤。 | 泄漏量随运行时间增加较快，密封腔冲洗液颜色变浑浊，拆卸后可见密封面上存在径向划痕和嵌入的颗粒。 | 冲洗水浊度 ＞10 NTU [物理]；解体后端面粗糙度 Ra＞0.8μm [物理]；发现划痕沟槽深度 ≥0.1mm [物理] | [在线] 浊度计监测冲洗水；[离线] 拆卸后用粗糙度对比样板检测；[离线] 颗粒计数检测冲洗液。 | 当冲洗水浊度超标，且泄漏量上升明显，停机拆卸若密封面有密集划痕或镶嵌颗粒，即诊断颗粒侵入磨损。 | 清洗密封腔和管路，研磨或更换受损密封面；加强过滤系统，加装双联过滤器或旋流分离器。工具：研磨机、粗糙度仪。 | 在泵入口加装过滤器(精度小于密封面间隙)，冲洗方案采用API Plan 31/32，定期排放过滤器中杂质。 | 可在线反冲洗过滤器，临时降低运行负荷。 | 加速密封磨损，缩短寿命，并可能拉伤轴套。 | JB/T 6372-2009, API 682 | 某钢厂浊环水泵因过滤器短路，大量氧化铁皮进入密封，运行两小时即严重泄漏，密封面拉伤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 泵汽蚀诱导密封失效 | 状态/热/机械 | 严重 | 泵入口压力过低或流量过大导致介质汽化，气泡在叶轮区溃灭产生强烈水击和振动，传递至密封面，破坏液膜稳定性并造成密封环碎裂。 | 泵发出“劈啪”爆裂声，出口压力表指针剧烈摆动，密封泄漏瞬间增大，伴有间歇性尖叫，泵体振动显著。 | 必需汽蚀余量(NPSHa) ＜泵允许汽蚀余量(NPSHr)+0.5m [物理]；密封腔振动速度 ≥11.2 mm/s [物理]；密封面有剥落、点蚀坑 [物理] | [在线] 泵进出口压力变送器；[在线] 振动加速度传感器；[离线] 拆卸后用放大镜检查密封面点蚀。 | 若泵运行有明显汽蚀声且振动超标，同时密封泄漏激增，在排除冲洗系统故障后，计算装置汽蚀余量，若NPSHa<(NPSHr+安全余量)，判为汽蚀诱导失效。 | 调整泵运行工况至高效区；增大入口阀门开度或提高入口液位；切割叶轮或更换为高抗汽蚀材料叶轮。工具：超声波流量计、压力表。 | 设计时确保NPSHa大于NPSHr的1.3倍以上；安装入口压力低报警及联锁停泵。 | 降低泵转速或关小出口阀门稳定流量，但会牺牲部分输出。 | 导致泵体、叶轮、密封腔及轴承的严重损坏。 | GB/T 13006-2013, API 682 | 某供水泵因前池水位过低，发生严重汽蚀，机械密封静环在2分钟内碎裂，导致停水事故。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 安装对中偏差 | 机械 | 严重 | 泵与电机轴对中超差，导致轴产生径向或角向跳动，使机械密封旋转面与静止面之间产生周期性的分离与剧烈撞击，导致密封件过早疲劳损坏或碎裂。 | 联轴器处有异响，密封泄漏呈周期性变化，泵驱动端轴承温度偏高，停机盘车时感觉有周期性阻力变化。 | 径向位移偏差 ≥0.05 mm [物理]；角向偏差 ≥0.05 mm/100mm [物理]；密封腔驱动端径向振动位移 ≥50μm [物理] | [离线] 激光对中仪或百分表进行轴对中测量；[在线] 电涡流位移传感器监测轴位移。 | 若新装或维修后密封频繁失效，且泄漏伴随轴转呈周期性，使用激光对中仪测量联轴器，若对中偏差超过标准，即判为故障。 | 断开联轴器，重新调整电机底座垫片，执行精确对中，并锁紧地脚螺栓。工具：激光对中仪、扭力扳手、垫片组。 | 制定标准化对中作业指导书，采用激光对中，对中后热态复查；加固基础，防止软脚。 | 无法在线临时处理，必须停机。 | 导致轴或轴承疲劳断裂，联轴器膜片损坏。 | GB 50231-2009, ISO 10816-7 | 某电厂升压泵大修后，因对中偏差0.15mm，运行一周内连续损坏两套机械密封。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 振动/共振疲劳 | 机械 | 严重 | 泵轴固有频率与转动频率重合引发共振，或由叶轮不平衡、管道应力等引起的高频振动，使机械密封的弹簧和波纹管承受高周疲劳，最终断裂。 | 泵体和管道在特定转速下剧烈晃动，噪音大，密封泄漏突然增大且无其他征兆，解体发现弹簧或波纹管断口平整，呈现疲劳断裂特征。 | 振动速度频谱中出现工频整数倍或高阶谐波尖峰 [物理]；弹簧或波纹管出现疲劳源贝纹状断口 [物理]；轴端总振幅 ＞50μm [物理] | [在线] 振动频谱分析仪；[离线] 拆卸后对弹簧/波纹管进行着色渗透探伤或断口宏观分析。 | 针对突然出现的密封失效，在失效前排除了热、磨损、腐蚀等因素，且振动频谱存在异常尖峰，停机后对断口分析确认为疲劳断裂，即诊断为振动疲劳故障。 | 更换损坏密封；对轴系进行动平衡测试并消除不平衡量；加固管道支撑，消除管道应力；对泵轴进行模态分析，必要时改进叶轮设计或增加阻尼。工具：动平衡机、频谱分析仪。 | 定期进行振动频谱监测，设定报警值并趋势管理；避免在泵的共振频率区长时间运行。 | 改变泵运行转速，避开共振点；紧急加固松动的地脚螺栓。 | 引发管道焊缝开裂、机封静环座及仪表损坏。 | GB/T 11348.3-2011, ISO 7919-3 | 某输油管线泵因变频调速在95%转速时引发共振，机械密封波纹管迅速疲劳断裂，导致跑油事故。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 密封面粘结/热粘 | 化学/热 | 一般 | 在泵停机后，密封面间的液膜挥发，残留的粘性物质或水垢将动静环粘结在一起。再次启动时，巨大的启动力矩将密封面撕裂，造成密封面严重损坏。 | 启泵瞬间过载跳闸或无法盘车，强行启动后密封处立即发生大量泄漏，拆卸密封发现硬质块状或层状剥落。 | 启动瞬间扭矩值为正常值2倍以上 [物理]；密封端面有大片有不规则剥落坑 [物理]；介质含盐量 ≥1000 mg/L 时易发生 [化学] | [在线] 电机电流监测继电器；[离线] 解体后目视观察密封端面损坏形态。 | 若在泵停机一段时间后再次启动时，电机跳闸或密封立刻泄漏，解体发现密封面有物质粘连后的剥落坑，结合介质特性(高含盐/高粘度)，即判为热粘故障。 | 拆卸密封，研磨或更换动静环。泵停运后，需切换冲洗水立即冲洗密封腔，防止结晶或粘附物积聚。工具：扭力倍增器、研磨平板。 | 停机程序增加冲洗排放步骤；采用密封面带开槽设计的流体动压型密封，不易形成粘连。 | 跳闸后在确保安全下，可尝试多次点动或盘车松脱粘连，但有拉伤风险。 | 损坏电机绕组，扭断泵轴。 | API 682 | 某海水淡化厂高压泵因假期停机，残留的高盐海水在密封面结晶，启机时密封面材料被整块拉脱。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 冲洗管路堵塞 | 机械/环境 | 危急 | 外部冲洗液管路被异物、铁锈、结垢堵塞，导致密封腔失去冷却和润滑，端面液膜破坏，密封瞬间因干摩擦而烧毁。 | 冲洗液流量计指示为零或极低，密封腔温度急剧上升，密封处冒汽，一段时间后突发大量泄漏。 | 冲洗管路流量 ＜设计值的50% [物理]；滤器前后压差 ≥0.1 MPa [物理]；密封腔温度上升速率 ＞10℃/min [物理] | [在线] 流量开关或流量计；[在线] 滤器压差变送器；[在线] 密封腔温度计。 | 当冲洗液流量低报警，同时密封腔温度飙升，检查滤器压差，若压差过大或拆检管路见堵塞物，即诊断为冲洗管路堵塞。 | 立即停泵，拆下并清洗冲洗管路、过滤器和节流孔板。检查冲洗液源压力和清洁度。工具：管钳、超声清洗槽、压缩空气。 | 安装滤器压差高报警装置；定期对冲洗管路进行冲洗排放；采用不易结垢的内衬管。 | 紧急情况下，可尝试接入备用的工业水或消防水作为应急冲洗水源。 | 导致机械密封过热烧毁，严重时可引燃泵内介质。 | API 682 Plan 32/21 | 某热电厂凝结水泵因冲洗水过滤器长期未清，铁锈堵塞节流孔板，导致机械密封瞬间烧毁停炉。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵体叶轮 | 循环水泵组 | 高速旋转产生离心力，将吸入的液体甩出，实现动能到压能的转换。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 进水滤网 |  | 安装在系统入口，拦截固体杂质，防止管路和换热器堵塞或磨损。 | 是
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 止回阀内漏 | 机械 | 严重 | 阀瓣与阀座密封面因磨损、冲蚀、夹渣或弹簧失效导致无法完全闭合，介质倒流。机理：异物卡滞或密封面损伤形成间隙。 | 停泵后管线压力快速下降；泵倒转；阀体上游管道发热；下游压力表波动；可听到回流声。 | 倒流流量 (≥ 额定流量5%) [物理]；阀后压力下降速率 (>0.1 MPa/min) [物理]；阀体温度异常升高 (温差 >15°C) [物理]；密封面泄漏量 (≥ 0.01mL/s·mm) [物理] | 超声波流量计 (外夹式) [在线]；红外热成像仪 [离线]；压力变送器 [在线]；听音棒/声发射检测 [离线] | 若停泵后下游压力立即下降且伴随倒流声，则打开排污阀检查阀后是否有连续水流，确认内漏。若流量计检测到反向流量超过0.5%额定值，判定为内漏。 | 1. 关闭上下游阀门，泄压排空；2. 拆卸阀盖，取出阀瓣和弹簧；3. 检查密封面，用红丹研点法检查接触面；4. 轻微磨损用研磨膏对研修复，深坑车削后研磨；5. 更换损坏弹簧或密封圈；6. 回装后试压，用1.1倍公称压力水压试验，保压10分钟无泄漏。若密封面磨损量超过原厚度30%或阀体壁厚腐蚀减薄超过设计壁厚20%或多次泄漏且修复成本超过新阀价格60%，则更换阀门。工具：扳手、研磨平台、游标卡尺、试压泵。 | 定期清理管道滤网；控制介质流速≤3m/s；避免频繁启停；每季度操作检查灵活性，每年进行密封试验；润滑阀轴，清理阀腔。 | 临时增加背压或关闭隔离阀，切换备用管路。 | 泵叶轮反转损坏；管道水锤加剧；下游设备污染。 | API 598, GB/T 13927 | 某核电厂重要厂用水系统旋启式止回阀内漏，导致正常运行时一台泵反转，经超声波检测确认，解体发现阀座硬质合金龟裂，修复研磨后恢复密封。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 止回阀阀瓣卡涩 | 机械 | 严重 | 阀轴与轴套因锈蚀、水垢、杂质沉积或变形导致转动/升降不灵活，或弹簧断裂卡死。机理：间隙过小或腐蚀产物增大摩擦。 | 泵启动后出口压力不足；止回阀开启位置指示异常；系统流量不足；阀体局部温差大；关闭时产生严重水锤声响。 | 阀瓣动作时间 (> 设计值2倍) [物理]；压差 (Y) [物理]；开度指示 (X%) [物理]；驱动扭矩/推力 (N.m/kN) [物理] | 阀位指示器 [在线]；执行机构扭矩开关信号 [在线]；听音棒监听动作声 [离线]；解体检查 [离线] | 若泵启动后出口压力上升缓慢，且阀体上下游压差大于0.1MPa，人工盘动紧急手轮或通过开度指示判断卡涩。扭矩监测值超过正常值的150%，可判定卡涩。 | 1. 系统隔离泄压；2. 拆卸阀盖，检查阀轴、轴套和弹簧；3. 清除锈垢，用砂纸打磨阀轴，用除锈剂清洗轴套；4. 测量阀轴与轴套间隙，若超过设计上限，更换轴套或阀轴；5. 弹簧断裂则更换相同规格弹簧；6. 涂抹二硫化钼润滑脂后回装；手动盘车检查灵活性。若阀轴与轴套间隙超过设计最大值3倍且无法更换部件，或关键部件如弹簧座、铰链销磨损至原直径90%以下，或腐蚀坑深度超过壁厚1/3，则更换阀体或相关部件。 | 使用不锈钢轴及耐腐蚀轴套；定期加注润滑脂；介质过滤；每月手动活动检查灵活性（若设手轮）；每半年加注润滑脂；每年清洗阀腔。 | 临时可人工手动顶开阀瓣或敲击阀体使其松动，但不可依赖。 | 泵电机过载跳闸；下游供水短时中断；水锤造成管道破裂。 |  | 某火电厂凝结水系统轴流式止回阀卡涩，导致启动时凝结水泵出口压力超高，安全阀动作。解体发现阀轴与衬套间积有大量铜锈，经打磨清理后正常。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 止回阀外漏 | 机械 | 轻微/一般 | 垫片老化、螺栓预紧力松弛、铸件缺陷或腐蚀穿孔导致介质外泄。机理：密封件弹力衰减或结构受力变形。 | 阀体外表面有水渍或滴水；可见白色盐垢堆积；保温层湿润；周围地面有积水。 | 泄漏率 (滴/min) [物理]；外观湿渍面积 [状态量] | 目视检查 [在线]；泄漏检测仪 (甲烷/水) [在线]；肥皂水检漏 [离线]；水压试验 [离线] | 若目视可见外漏，或用干布擦拭后5分钟内重新出现水渍，判定外漏。用泄漏检测仪定量。若中法兰间隙存在渗漏，紧固螺栓后仍有泄漏，则判定垫片失效。 | 1. 法兰微漏：均匀对称紧固螺栓至规定扭矩，若无效则需更换垫片；2. 更换垫片：排空隔离，拆下螺栓，清理密封面，换新缠绕垫或金属齿形垫，使用力矩扳手按对角顺序分次拧紧；3. 阀体砂眼或穿孔：排空后焊接修复。若阀体出现穿透性裂纹或大面积腐蚀穿孔无法修复，或多次补焊仍泄漏，或法兰密封面严重蚀损无法通过堆焊加工恢复，则更换阀体。工具：力矩扳手、刮刀、焊接设备。 | 使用质量合格的紧固件和垫片；安装时按规定扭矩紧固；保温层下防腐涂层完整；每周巡检观察外表面；每次大修更换垫片；检查螺栓防咬合剂情况。 | 临时用带压堵漏夹具或密封剂处理，并联系停运处理。 | 介质流失浪费；人身烫伤（高温介质）；环境污染；基础浸泡。 | ASME B16.34, GB/T 26480 | 某化工厂供水止回阀中法兰突发泄漏，因螺栓预紧力不足，紧固后泄漏减小，停机更换PTFE垫片后解决。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 止回阀水锤冲击 | 机械/环境 | 危急 | 停泵时阀瓣关闭速度过快，导致流体动能瞬间转化为压力波，冲击阀门和管道。机理：蝶式止回阀或快速关闭旋启式阀与系统特性不匹配。 | 停泵瞬间有巨大“砰”声；管道剧烈振动；压力表指针瞬间剧烈甩动；法兰连接处渗漏。 | 压力峰值 (≥ 1.5倍运行压力) [物理]；压力上升速率 (MPa/s) [物理]；振动幅值 (加速度>10m/s²) [物理] | 压力变送器 (高频采集) [在线]；振动传感器 [在线]；加速度计 [离线] | 停泵瞬间记录压力波形，若出现陡升超过稳定压力的180%并伴随管道振动，判定为水锤。系统未设置水锤消除器，且阀型为普通旋启式，则关联性高。 | 1. 核对阀门选型，更换为缓闭式止回阀（双速、液压阻尼）或轴流式止回阀；2. 在管路上安装水锤消除器、空气罐或安全泄压阀；3. 调整泵出口电动阀关闭联锁，延迟关闭。若阀体出现裂纹、变形，或多次受水锤冲击后累计永久变形量超过弹性极限，压力试验时出现塑性变形，则更换阀门。 | 进行水锤分析，正确选择止回阀形式；设置高低压力开关保护。 | 临时缓慢关闭泵出口手动阀。 | 管道破裂、法兰垫片损坏、泵壳炸裂、基础松动。 | CJJ/T 110, AWWA C510 | 某水厂取水泵站因蝶式止回阀关闭过快，导致水锤击裂管道，后改装缓闭止回阀解决。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 止回阀弹簧疲劳/断裂 | 机械 | 一般 | 弹簧长期交变载荷或腐蚀导致断裂或弹力减弱，无法辅助阀瓣关闭。 | 止回阀关闭延迟、不严；内漏；阀瓣动作时有金属撞击声。 | 弹簧自由高度 (< 原始值的95%) [物理]；弹簧力 (N) [物理]；弹簧表面裂纹 [状态量] | 解体测量 [离线]；弹簧检验仪 [离线] | 解体后测量弹簧自由长度，若缩短超过5%或弹簧指数大于0.2，判定疲劳。发现裂纹即断裂。 | 更换同材质、同规格弹簧（不锈钢Inconel X-750或316）；检查弹簧座磨损情况。若弹簧自由高度低于设计值90%或出现永久变形、裂纹，即报废更换。 | 选用耐腐蚀抗疲劳弹簧材质；防止弹簧与介质直接接触；每次解体大修检查弹簧，测量自由长度和变形，出现锈蚀需处理或更换。 | 可在停运时单独更换弹簧。 | 导致阀瓣不能复位，内漏。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 阀芯/阀座密封面磨损泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 阀芯与阀座长期受介质冲刷、调节过程中的高频振动或介质中颗粒物产生磨粒磨损，导致密封面配合精度下降，产生内漏。 | 1. 阀门全关状态下，下游管道仍有明显温度或压力变化。2. 阀位反馈为0%时流量计仍有读数。3. 阀体近出口处可听见连续“嘶嘶”声或高频流体声。 | 允许泄漏量 > 0.05%·Cv（额定流量系数）[状态量]；密封试验压力下保压5分钟压降 > 0.15MPa [物理] | 超声波泄漏检测仪[在线]；流量计比对[在线]；端面温度测量（红外）[在线] | 阀位反馈为全关状态且执行器输出力矩正常，若超声波检测到阀体内部有持续射流信号或下游流量大于允许泄漏量阈值，则判定为密封面磨损内漏。 | 1. 切断前后管路排空介质。2. 拆卸执行器、阀盖，抽出阀芯组件。3. 使用研磨膏（800-1200目）配研磨平板手工研磨阀座密封面，阀芯车削或研磨修复。4. 组装后按GB/T 26480进行密封试验。工具：研磨平板、金刚砂研磨膏、扭矩扳手、千分表。 | 1. 介质上游加装Y型过滤器（≥60目）。2. 定期进行全行程快关冲洗。3. 定期测试高温/高压下密封性。4. 日常维护：每周检查行程偏差；每季度测量关闭状态泄漏量；每年解体检修密封面。 | 临时关阀时通过增大执行器推力（调整转矩限制器）强行压死，但会加剧磨损，不可长期使用。 | 下游工艺参数波动；导致泵频繁启停；影响系统能效。 | GB/T 4213-2008；GB/T 26480-2011；ASME B16.34；企业报废标准：阀体壁厚减薄至设计壁厚70%；密封面接触宽度超原设计2倍且无法修复；累计动作次数超3000次且泄漏量无法降至0.1% Cv以内。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 电动执行机构电机过载/过热 | 电气/热 | 一般 | 阀门卡涩、电机轴承缺油、电源电压异常或频繁启停导致电机堵转电流升高，绕组温度超标。 | 1. 执行器温升异常，手触外壳明显烫感（>80℃）。2. 电动头频繁报过载保护跳闸。3. 运行时电流表指针大幅摆动或超出额定电流。 | 电机运行电流 > 1.2倍额定电流 [电气]；定子绕组温度 > 145℃（F级绝缘允许温升）[热] | 钳形电流表[带电/在线]；红外热成像仪[在线]；控制回路过载报警信号[在线] | 若阀门动作过程中电机三相电流不平衡度超过10%且热成像显示电机外壳温度高于环境温度60K以上，同时存在堵转声音，判定为过载。 | 1. 断开动力电源。2. 手轮驱动检查阀门是否灵活，若卡涩先处理机械部分。3. 检查电机绕组的对地绝缘和相间电阻。4. 加注高温润滑脂，必要时更换已退磁或烧毁的电机。工具：万用表、兆欧表（500V）、红外测温枪、注脂枪。 | 1. 设定合理的开关行程限位和转矩保护值。2. 每月检查电机接线盒内接线紧固。3. 配备电机综合保护器。4. 日常维护：每月用红外测温枪巡检电机温度；每半年测试一次绝缘电阻；每年更换润滑脂。 | 解除转矩保护措施强行启闭，仅限应急，需人工监视。 | 电机过热导致绝缘加速老化；开关不到位引发工艺事故。 | GB/T 30832-2014；IEC 60034-1；企业报废标准：绕组绝缘电阻持续低于0.5 MΩ；转子断条或定子铁芯损伤；极间转换卡死且无备件，维修成本超过新机50%。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 执行机构绝缘老化/击穿 | 绝缘/环境 | 严重 | 电动头接线腔或电机腔内进水、受潮，或长期高温运行致绝缘材料劣化，引发相间、对地短路跳闸。 | 1. 接线盒内有水珠或潮湿痕迹。2. 上一级断路器合闸即跳或漏电保护动作。3. 阴雨天绝缘电阻急剧下降。 | 电机绕组对地绝缘电阻 < 10 MΩ（500V兆欧表）[电气]；介损角正切值 tanδ > 5%（1kV测试）[电气] | 兆欧表[离线/带电]；漏电保护器状态[在线]；介质损耗测试仪[离线] | 断开主回路，用500V绝缘电阻测试仪测量各相及对地电阻，若阻值低于10 MΩ且加热驱潮后仍无回升，则判定为绝缘老化击穿。 | 1. 切断上级电源并悬挂警示牌。2. 打开接线腔或电机端盖，用无水乙醇清洗接线柱并烘干（60-80℃ 24小时）。3. 重做电缆头，损坏严重的更换电机定子绕组。工具：500V/1000V兆欧表、烘干箱、电工工具。 | 1. 加装防雨罩和防凝露加热器。2. 定期更换接线腔密封垫。3. 避免电缆进口直接向上。4. 日常维护：每月检查电动头加热器功能；雨后立刻开盖检查潮气；每季度测试绝缘电阻。 | 在干燥状态下临时用防水绝缘胶带包裹破损处，但需尽快永久修复。 | 引发系统接地故障；可能烧毁控制板卡；导致备用泵误联动。 | GB 50254-2014；DL/T 596-2021；企业报废标准：绝缘电阻连续3次测量均 < 2 MΩ且烘干无效；发生匝间短路导致铁芯烧伤；执行器整机使用年限>15年且线路老化混线。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 定位器/调节模块精度漂移 | 控制 | 一般 | I/P（电流气压）转换器或数字电路元件老化、受潮、受环境振动影响，导致4-20mA输入与阀位输出非线性漂移。 | 1. 调节过程中波动增大，稳态调偏差 > 5%。2. 同样输入信号下阀位多次到达不同位置。3. 死区变大，轻微信号变化无响应。 | 回差 > 5% [状态量]；死区 > 3%全行程 [物理]；线性度 > 5% [电气] | 信号发生器+反馈信号记录仪[离线]；HART/FF手持通讯器[在线] | 输入4→20mA阶梯信号，用千分表测量阀杆位移绘制行程曲线，若回差或非重复性超过3%全量程，且调整电位器或软件自整定无法消除，则判定为定位器漂移。 | 1. 切断气源/电源。2. 拆下定位器保护盖，用无水乙醇清洁档板/喷嘴（I/P模块）。3. 重新进行反馈链路连接间隙消除。4. 使用475/650手操器进行自动校准和PID参数整定。工具：恒流信号源、数字万用表、HART手操器。 | 1. 气源安装三联件过滤精度≤5μm。2. 密封定位器外壳防潮。3. 每季度进行一次逻辑诊断和全行程自动校验。4. 日常维护：每日查看控制系统偏差报警；每月检查定位器防尘防水密封；每半年校验零位和满度。 | 临时将控制回路改为手动操作模式，用电动手轮根据主控指令人工调节。 | 导致被调量（如水位、流量）震荡；引发调节系统振荡。 | GB/T 22137.1-2018；IEC 61514-2；企业报废标准：回路元件老化致增益衰减无法标定；齿轮系磨损回差>10%；更换核心电路板成本超过整机60%。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 阀杆卡涩/断裂 | 机械/热 | 危急 | 填料压盖过紧、阀杆表面腐蚀结垢、内外温差大导致热咬合或材料疲劳断裂，使阀门无法动作。 | 1. 执行器送电或送气后阀杆无位移，电机堵转。2. 手轮无法转动或转动极沉。3. 可见阀杆表面有锈斑、麻点或明显弯曲。 | 手动力矩 > 原设计转矩2倍 [物理]；阀杆椭圆度 > 0.02mm [物理] | 力矩扳手手动盘车[离线]；阀位反馈死区测试[在线]；超声波探伤（测裂纹）[离线] | 手轮操作时力矩值超出铭牌额定输出力矩且拆开填料压盖后仍未缓解，同时阀位反馈始终不变，排除电气故障后，判定为阀杆机械卡涩；若阀杆出现断裂则直接评估。 | 1. 泄压排空介质。2. 拆除执行器，取出阀芯阀杆组件。3. 机械打磨去除阀杆表面锈垢，若弯曲度超差值需校直或更换。4. 重新装配并用扭矩扳手均匀下压填料。工具：力矩扳手、游标卡尺、平台V形铁、百分表。 | 1. 阀杆涂抹二硫化钼润滑脂。2. 控制介质温度突变速率。3. 选用具有热补偿结构的阀杆。4. 日常维护：每周用油脂润滑阀杆梯形螺纹；每季度检查填料松紧度并盘动无卡滞；每年测量阀杆直线度。 | 紧急时松开填料压盖减小阻力手动启闭，但需防范介质微量外泄。 | 导致长时间断水或溢流；可能损坏执行机构传动齿轮。 | GB/T 12235-2007；API 600；企业报废标准：阀杆最小截面积处腐蚀超过10%；发现贯穿性裂纹；单次大修校正后仍无法满足动作顺畅度。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 填料函泄漏 | 机械 | 轻微 | 填料在交变应力下磨损，或介质压力、温度变化造成密封松弛，导致顺阀杆向外渗漏。 | 1. 阀盖填料压盖下方有连续滴水或明显液痕。2. 保温棉被浸湿或结垢。 | 泄漏率 > 50 滴/分钟 [物理]；填料深度余量 < 2mm [机械] | 目视巡检[在线]；检漏仪声波检测[在线]；量杯接漏[离线] | 观察填料函部位，若压紧后仍每分钟滴水超过50滴且扳手调整无改善，则判定填料老化失效。 | 1. 关闭两侧介质截断阀，排空。2. 拆卸压盖螺栓，掏出旧填料。3. 按45°斜口交错填入新柔性石墨环。4. 对称均匀拧紧压盖至无泄漏后回松半圈。工具：填料取出器、割刀、扭力扳手。 | 1. 按维护标准定期加注或更换。2. 选用带导向套的底部环防止填料挤出。3. 日常维护：日常巡检查看渗漏；每季度紧固；每年更换全部填料环。 | 临时紧固定压盖3/4圈，但不可过分压死以免阀杆卡涩。 | 如果泄漏水体含化学品可能腐蚀阀杆及执行机构基座；浪费能源。 | GB/T 17213.6-2014；MSS SP-120；企业报废标准：阀杆光杆段出现深度划痕导致新装填料均短时间内失效；填料函内壁腐蚀麻坑无法密封。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 控制信号丢失或电压波动 | 环境/电气 | 严重 | 接线端子松动、屏蔽失效或电磁干扰（如变频器干扰）导致控制室4-20mA信号断线或模块损坏，阀门不受控全开或全关。 | 1. 中控室显示阀门信号丢失（闪烁“IOP”），阀位保持或归位。2. 信号线触碰时阀门动作突变。 | 信号回路阻值 > 500Ω [电气]；共模干扰电压 > 50mV [电气] | 万用表测量电压/电流回路[离线/带电]；示波器耦合干扰波形[离线]；HART诊断环路信息[在线] | 断开定位器端信号线，测量DCS输出电流20mA，若终端电压偏低或跳变，且屏蔽接地电阻>4Ω，判定为信号丢失故障。 | 1. 检查DCS控制柜及接线盒端子排紧固。2. 截除氧化的电缆末端重新制头。3. 确保信号电缆单端可靠接地（屏蔽层对地电阻≤4Ω），远离动力电缆。工具：过程万用表、接地电阻测试仪、压线钳。 | 1. 电缆穿入钢管并接地。2. 加装信号隔离器。3. 增加控制信号丢失保位或全关/全开的逻辑联锁。4. 日常维护：每月紧固端子；每半年测量屏蔽接地电阻；定期清扫控制柜积灰。 | 强制给电动头供电脱离中控，在机旁用模拟信号发生器手动控制维持运行。 | 调控系统失灵导致管网超压或事故。 | GB 50093-2013；ISA-50.00.01；企业报废标准：控制板烧毁且无配件；电缆多处破损断芯无法找线更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 热交换单元 |  | 将被冷却设备的热量传递给冷却水，实现热量交换。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束腐蚀穿孔 | 机械/化学 | 严重 | 冷却水水质不良（溶解氧、Cl⁻超标）引起电化学或垢下腐蚀，管壁持续减薄直至穿孔，导致漏流并污染工艺介质。 | 冷却水出口温度异常升高，工艺侧压力波动，窥视镜可见管束渗水或介质变色，换热效率骤降。 | 管壁剩余厚度<原壁厚30% [物理]；泄漏率>设计流量0.1% [物理]；冷却水pH<6.5或>9.0 [化学] | 离线超声波测厚 [离线]；在线pH/电导率仪 [在线]；定期内窥镜检查 [离线] | 当壁厚测量值低于最小允许壁厚（如碳钢管<1.0 mm）或水压试验发现持续性泄漏时判定为穿孔。 | 停机后水压试验定位漏点；使用锥形金属堵头加胀管器封堵单根漏管；若大面积穿孔则更换整束管束。工具：试压泵、胀管器、堵头、超声波测厚仪。 | 循环水pH控制7.0~8.5，投加缓蚀阻垢剂，增设旁滤装置，管材选用316L不锈钢或双相钢。 | 对漏管临时堵管，降负荷运行。 | 工艺介质污染，下游设备结垢，被迫停机。 | GB/T 151-2014《热交换器》；GB 50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》 | 某电厂闭式冷却水换热器因氯离子浓缩导致管束穿孔，闭式水水质恶化，停机更换。 | 每周巡检记录进出口温度和压力；每月化验水质pH、氯离子；每季离线抽检壁厚；每年大修全管束水压试验。 | 单管壁厚减至原壁厚50%且已穿孔，或管束总体穿孔管数超过总管数10%时整体报废；使用年限≥15年且剩余壁厚不足1.0 mm时判废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束结垢堵塞 | 化学 | 一般 | 冷却水硬度高、浓缩倍数过大，钙镁盐类在高温管壁沉积形成水垢，流通截面积减小，换热系数下降。 | 出口水温与入口温差明显缩小，壳侧或管侧压差升高，泵出口压力增大，冷却水量下降。 | 进出口端温差<3 ℃ [物理]；管侧压降>设计值120% [物理]；循环水浓缩倍数>5 [化学] | 在线压力/温度变送器 [在线]；定期拆卸管箱目视检查 [离线]；水质分析 [离线] | 当出口温度低于额定值10% 且进出口压降高于正常值15%时，配合水质数据判定为结垢严重，需清洗。 | 停机后拆除管箱，采用高压水射流（50~80 MPa）逐根清洗；硬垢则用氨基磺酸循环清洗后中和钝化。工具：高压清洗机、化学清洗泵站、钝化剂。 | 循环水浓缩倍数控制≤3，添加阻垢分散剂，定期旁滤和排污，控制悬浮物。 | 在线反冲洗（短暂逆流）以暂时降低压差，但除垢能力有限。 | 换热不足导致工艺超温，泵过载跳机。 | GB/T 23966-2009《工业循环冷却水污垢和腐蚀产物分析方法》；GB 50050-2007 | 某化工厂换热器因长期未清洗，夏季冷却水温超温，生产被迫降负荷。 | 每日记录换热器温度、压力；每季清洗Y型过滤器；根据水质检测报告安排化学或物理清洗，周期通常为6~12个月。 | 清洗后热力性能仍低于设计值70%，且单根管机械清洗无法疏通，或管束因结垢导致永久性堵塞管数超5%时，部分或整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束振动磨损 | 机械 | 严重 | 壳侧流速过高或含气液两相流，引发管束卡门涡街和湍流抖振，管子与折流板、支持板接触点发生摩擦磨损，壁厚减薄直至磨穿。 | 壳体区域出现异常振动啸叫，壳体振动烈度增大，壳程压力波动明显，管束支撑处可见金属屑。 | 壳程最大流速超设计值120% [物理]；振动加速度峰值>4.5 m/s² [物理]；支点处管壁减薄率>30% [物理] | 壳体振动传感器 [在线]；壳程流量计 [在线]；停机后涡流探伤或内窥镜 [离线] | 当振动加速度连续超限且涡流探伤发现支撑部位减薄深度≥1.0 mm时，判定为振动磨损，需调整工况。 | 停机后抽芯，检查磨损点；对磨损严重管段切割更换，增加防振支撑板或调整折流板间距；轻微磨损补焊后打磨。工具：涡流检测仪、氩弧焊机、切割机、塞尺。 | 设计时设置防冲挡板，壳程流速控制在临界值以下，增设消振条，避免两相流直接冲刷。 | 降低壳程流量，避开共振流速，临时关小阀门。 | 管束泄漏导致介质互混，损坏管板，扩大损伤。 | GB/T 151-2014；TEMA标准第九版 | 某炼厂换热器因壳程蒸汽流速过高，进口区多根管磨损穿孔，停运堵管处理。 | 日常巡检监听壳体异响；每半年采集振动数据；每年大修抽芯检查摩擦部位间隙并测厚。 | 单管磨损减至设计壁厚60%，或出现深度>壁厚25%的环形沟槽时该管报废更换；若总管束30%以上管子存在此类磨损，管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 管板连接处泄漏 | 机械/环境 | 严重 | 热循环导致胀接残余应力松弛、管板变形或焊接缺陷扩展，使管子与管板连接密封失效，冷却水与被冷却介质互串。 | 壳侧排空管持续带水，管箱法兰渗水，两侧介质电导率不平衡，闭式系统中压力波动。 | 泄漏声发射信号计数率>10 次/s [物理]；管/壳侧电导率差值>200 μS/cm [电气/化学] | 在线电导率对比监测 [在线]；声发射泄漏定位系统 [在线]；停机后氨/氦气查漏 [离线] | 壳侧电导率连续上升且与管侧差值>50 μS/cm，辅以声发射定位，确认泄漏管孔后判定连接失效。 | 停机后气密或水压试验确定漏点，对胀接接头扭矩补胀，对焊接接头打磨后补焊或重焊并做PT探伤。工具：胀管器、氩弧焊机、渗透探伤剂。 | 控制胀接胀度，焊接后消应力处理，运行中避免快速升温降温（≤2 ℃/min），加大管板柔性。 | 封堵单根漏管，降低负荷运行。 | 介质交叉污染，引起下游设备腐蚀，影响水处理效果。 | GB/T 151-2014；NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》 | 某核电站设备冷却水换热器胀接处应力腐蚀开裂，含硼水外漏，被迫停堆。 | 每周对比两侧水质电导率；每次大修进行壳体水压试验，并对管板焊缝进行PT或目视检查。 | 多次补胀或补焊后仍泄漏，且泄漏管数超过总管数10%，或管板本身出现贯穿裂纹时，管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 管束热膨胀变形 | 机械 | 轻微/一般 | 管、壳程温差过大或骤冷骤热导致管束不均匀热膨胀，产生弯曲变形，严重时拉脱管板或破坏折流板。 | 管束抽芯困难，目视可见管束弯曲，部分管子与折流板卡涩，运行中壳程位移偏移。 | 管束直线度偏差>3 mm/m [物理]；壳程进出口温差超过设计允许最大温差 [物理] | 停机抽芯后拉线或激光测量直线度 [离线]；运行中在线监测壳程温差 [在线] | 当抽芯检查直线度偏差超标准值，或壳程温差曲线显示曾大幅超限，结合弯曲外观判定为热变形。 | 局部轻微弯曲用液压校直器冷校直；严重变形段切除更换；检查并修复折流板孔。工具：液压校直机、氩弧焊机、激光对中仪。 | 壳程入口设防冲板，若工艺允许多在壳体加膨胀节；启停时严格按升降温曲线操作，杜绝蒸汽激波。 | 限制温差运行，手动控制升温速率。 | 加剧振动磨损，导致管板连接泄漏，严重时管束抱死无法抽出。 | GB/T 151-2014 | 某装置操作失误，高温蒸汽直接进入壳程，管束瞬时弯曲变形，多根换热管拉脱管板。 | 每次启停升降温速率≤2 ℃/min并记录；每年大修测量管束直线度和管板间隙。 | 管束整体弯曲导致无法重新装入壳体，或需矫正及更换的管子数量超过总管数的20%时，管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束冲刷腐蚀 | 机械/环境 | 严重 | 冷却水含悬浮颗粒或流速过高，近壁面切应力持续破坏保护膜，形成马蹄形凹坑，主要发生在管入口或弯管外侧。 | 管束局部壁厚快速减薄，壳程出现黑褐色锈水，冷却水浊度异常增高，压降略微下降。 | 最大壁厚减薄速率>0.5 mm/年[物理]；冷却水悬浮物浓度>100 mg/L[物理]；局部表面粗糙度Ra>12.5 μm[物理] | 在线超声波测厚（长期监测点）[在线]；冷却水在线浊度及悬浮物分析[在线]；停机后涡流探伤（冲蚀区域定位）[离线] | 壁厚测点连续两次间隔≤6个月减薄量>0.25 mm且内窥镜确认点蚀坑特征，判为冲刷腐蚀。 | 停车抽芯，冲蚀严重段更换新管，管入口段加装尼龙或金属防冲套管；调整水流分布。工具：涡流检测仪、胀管器、防冲套管、氩弧焊机。 | 控制管程流速在设计范围内，入口设防冲挡板，循环水旁滤去除悬浮物，定期清洗滤网。 | 降低管程流量，投加分散剂临时减少沉积，延缓冲刷。 | 管壁穿孔导致冷却介质泄漏，金属腐蚀产物污染系统。 | GB/T 151-2014；GB/T 50050-2017 | 某化肥厂循环水未过滤，半年内换热器入口管束冲刷穿孔，被迫整束更换。 | 每月检测冷却水悬浮物和浊度，每半年对入口管段进行定点壁厚测量；每次大修抽检管束入口区。 | 壁厚减薄至原壁厚40%或已穿孔的管子率达8%时该管束整体报废；单管局部减薄超60%时报废该管。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束应力腐蚀开裂 | 机械/化学 | 危急 | 含有H₂S、Cl⁻或碱的介质在拉应力（胀接或焊接残余应力）及特定温度下引发晶间或穿晶裂纹，多发生在管板连接处和胀管过渡区。 | 管板附近出现成簇细裂纹，渗透探伤可见树枝状纹路，壳程水质电导率缓慢升高，泄漏量渐增。 | 裂纹深度>壁厚20%且长度>5 mm[物理]；壳侧Cl⁻浓度>50 mg/L[化学]；泄漏氦质谱仪漏率>1×10⁻⁶ Pa·m³/s[物理] | 停机后渗透探伤（PT）[离线]；在线声发射监测（裂纹扩展信号）[在线]；定期壳体水压试验[离线] | 渗透探伤确认存在线性簇状裂纹，且壳侧Cl⁻浓度超标，结合材质（如304不锈钢）敏感判定为应力腐蚀开裂。 | 将裂纹段管子切除，更换抗应力腐蚀的材质（如双相钢或碳钢内衬），对修复焊缝进行消应力热处理。工具：渗透探伤剂、锯管器、氩弧焊机、加热片。 | 控制介质Cl⁻<30 mg/L，严控蒸汽碱度，焊后进行600-650℃消除应力退火，胀接后做射线或超声复检。 | 堵管，降低运行压力，控制介质温度≤55℃。 | 突发爆管导致停车，有害介质外泄造成安全风险。 | GB/T 151-2014；NB/T 47013-2015 | 某石化奥氏体不锈钢换热器含硫污水侧应力腐蚀开裂，半年内漏管超30根，不停车抢修。 | 每季度分析壳/管介质Cl⁻和H₂S含量；每年大修对管板及过渡区做100%PT，按需做氦质谱检漏。 | 出现贯穿性裂纹的管子立即报废；整束管中若超过15%的管子出现深度>壁厚30%的裂纹，管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束微生物堵塞 | 化学/环境 | 一般 | 循环冷却水的异养菌、铁细菌或藻类在管壁形成生物粘泥，粘泥吸附无机盐形成硬垢，降低传热并导致严重垢下腐蚀。 | 换热效率季节性下降，壳程出口温差缩小，管箱打开后有腥臭味和粘滑膜层，水流阻力逐渐增大。 | 管侧压降较洁净状态增加>30%[物理]；异养菌总数>1×10⁵ CFU/mL[生物]；粘泥量>4 mL/m³[物理] | 在线压差变送器[在线]；定期细菌培养和平板计数[离线]；停机后目视及剥离粘泥测重[离线] | 压降逐渐上升且生物菌落数连续超标，同时排除结垢和颗粒物因素，打开的管束有滑腻泥状物，判定为微生物堵塞。 | 停机后执行化学清洗：先碱洗除有机物，再酸洗除垢，最后杀菌灭藻并漂洗钝化。工具：化学清洗泵站、碱煮升温装置、酸洗钝化液。 | 投加非氧化型杀菌剂（异噻唑啉酮）+氧化型杀菌剂（氯系）交替处理，控制水温<40℃，旁滤系统连续运行。 | 冲击投加杀菌剂和粘泥剥离剂，维持短时高浓药剂运行24 h后大量排污。 | 垢下腐蚀加剧，换热器运行周期缩短，泵耗电增加。 | GB/T 50050-2017；GB/T 23966-2009 | 某空调站闭式换热器夏季因微生物爆发堵塞，冷量不足，紧急化学清洗。 | 每周现场检查冷却塔和管箱，每月进行一次异养菌和粘泥量检测；根据菌落浓度安排杀菌剂冲击添加，每半年清洗一次。 | 化学清洗及粘泥剥离后流动阻力仍高于初始值20%，且管内粘泥无法清除的管数超10%时，管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束电偶腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 异种金属间因电位差，在电解液环境下阳极加速腐蚀，常见于铜管与钢管板或不同材质插件连接处。 | 管板与管子接触处出现亮绿色或白色腐蚀产物，停水后可见局部坑蚀，管桥间隙扩大。 | 异种金属间电位差>100 mV[化学]；腐蚀区域管壁减薄速率>0.3 mm/年[物理]；接触电阻增大[电气] | 停机后目视及电位测量（参比电极）[离线]；涡流检测定位减薄[离线]；在线腐蚀挂片[在线] | 当管板连接部位出现典型电偶腐蚀形貌，且两种金属电位差大于临界值，涡流检测管端减薄确认后，判定为电偶腐蚀。 | 拆解后清理腐蚀产物，对腐蚀凹坑补焊，管板侧加装牺牲阳极材料（如锌块），或在连接处涂绝缘防腐蚀涂层。工具：电位计、氩弧焊机、牺牲阳极块、防腐涂料。 | 设计选材时避免大电位差组合，必须时使用绝缘衬管或在管板加绝缘层；限制冷却水电导率。 | 短期内无法更换，可增加牺牲阳极或对管板进行电化学阴极保护。 | 管板泄漏扩大，影响壳程压力边界。 | GB/T 151-2014；GB/T 50050-2017；NACE SP0176 | 海水冷却器铜管与碳钢管板连接处电偶腐蚀导致管板多处穿孔，海水入工艺侧。 | 每年大修检查管板连接处的腐蚀迹象，测量异种金属间绝缘电阻；定期投放阳极块并记录消耗。 | 管板连接区域腐蚀深度已超过封板的腐蚀余量或产生贯穿缺陷时，修复后仍不合格则管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 换热管束疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 启停频繁或流体压力、温度波动引发交变应力，在管束约束处或管头焊接热影响区萌生裂纹并扩展，最终发生脆性/延性断裂。 | 突发泄漏或爆管，伴随压力瞬降和流量突变，断裂管口呈现贝纹线特征，断口平齐或呈阶梯状。 | 压力交变幅值>设计允许波动±20%[物理]；累计循环次数超过设计疲劳寿命（如>10^4次）[状态量]；断口有疲劳辉纹[物理] | 运行中压力/温度趋势记录[在线]；停机后对管束重点区PT/MT探伤[离线]；疲劳寿命监测计数器[在线] | 压力/温度交变记录超出设计疲劳曲线允许值，且宏观断口或金相分析呈现典型疲劳纹，结合运行历程判为疲劳断裂。 | 紧急停机，切除断裂管段，更换新管；对周边管子超声或射线检查是否存在微小裂纹，必要时更换。对运行参数进行调整以降低应力幅。工具：金属锯、氩弧焊机、射线探伤机。 | 减少不必要的启停次数，换热器设应力消除支撑，管程/壳程压力平稳控制，避免两相流冲击。 | 堵管后降负荷运行，监测邻管状态，防止裂纹扩展。 | 突发停机导致全装置联锁，碎片可能损坏下游设备。 | GB/T 151-2014；GB/T 24607-2009《疲劳设计规范》 | 某间歇操作反应器后冷器频繁升降温，运行2年后管头焊缝疲劳断裂，物料泄漏遇热起火。 | 记录每次启停及压力波动次数，每年大修对高应力区管头做100%表面探伤，对无法排除风险的管束实施疲劳寿命评估。 | 发生疲劳断裂的管束经更换破裂管及周边检查后，若距设计寿命仍有大量裕度可继续使用；若累计循环超设计寿命，或同时测得管板及壳体也产生疲劳裂纹，则整束报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 温度控制系统异常致管束超温变形 | 控制/热 | 严重 | 温度传感器失灵或控制阀卡涩，导致加热蒸汽持续大量进入壳程，管束超过设计温度，材料强度下降发生塑性变形甚至皱褶。 | 壳程温度远高于工艺需求，出口介质温度快速上升报警，管程压降下降，严重时可听到热膨胀异响，随后可能泄漏。 | 壳程出口温度超设计最高温度15%[热]；管束表面氧化层变色（蓝/紫）[物理]；壳体膨胀位移超限[物理] | 在线温度冗余仪表比对[在线]；控制系统趋势报警[在线]；停机后测量管束变形量[离线] | 运行记录显示壳程温度超限持续超过5分钟，同时出现温度报警及后续压降增加，目视检查管束变色和弯曲变形，可判定为超温损伤。 | 更换已变形的管段，校修折流板，检查控制阀和温度传感器并校验修复。必要时增加超温紧急切断联锁。工具：测温仪、液压校直器、控制阀测试仪。 | 设置壳程温度高限联锁切断阀门，关键点温度冗余配置二取二联锁；操作员加强监控。 | 立即手动关闭蒸汽阀，加大冷却水量，若已泄漏则堵管限产。 | 管束变形后强度降低，后续易出现振动和泄漏，联锁失效时可能导致重大事故。 | GB/T 151-2014；SH/T 3005-2016《石油化工自动化仪表选型设计规范》 | 某厂脱盐水预热器温控电磁阀卡涩，蒸汽过量导致出口水温升至180℃（设计150℃），管束整体弯曲泄漏。 | 每次操作投用前试验温度联锁，日常监控温度趋势无偏离；每月校验温控阀和传感器；每年做一次联锁测试并记录。 | 超温导致管束出现明显塑性变形（直线度偏差>4 mm/m），且经强度校核残余壁厚不足设计许用应力时，管束整体报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管板与密封垫 | 热交换单元 | 固定管束并分隔两侧介质，密封垫防止不同介质相互渗透。 | 是
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 壳体 | 热交换单元 | 容纳换热管束并构成壳程流道，承受介质压力。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 封头腐蚀穿孔泄漏 | 化学/机械 | 严重 | 冷却水中含氯离子或酸性介质，结合缝隙处产生电化学腐蚀；长期冲刷导致腐蚀壁厚减薄直至穿孔，冷却水外泄或内漏。 | 封头外部可见潮湿、滴水或白色盐渍；系统压力下降；补水量增加；地面有积水。 | 壁厚减薄厚度≥30%原壁厚[物理]；氯离子浓度>200ppm[化学]； pH <6.5[化学] | [在线] 壁厚超声定点测厚；[离线] 停机后内窥镜目视检查、着色渗透探伤；[在线] 水质在线监测。 | 若超声测厚显示局部减薄超30%，且水质化验氯离子超标即判定为腐蚀穿孔风险；泄漏直接目视确认。 | 彻底修补或更换封头：用角磨机打磨腐蚀区域至金属光泽，测厚仪确认剩余壁厚，若≥原壁厚60%采用同材质焊条补焊并着色探伤检验；否则更换封头。工具：角磨机、焊机、测厚仪、探伤剂。 | 控制循环水氯离子≤150ppm，pH维持8.0-9.0；添加缓蚀剂；封头内壁涂覆环氧防腐层。 | 对穿孔处打入锥形木塞或安装卡具注胶堵漏，降低系统压力运行。 | 冷却水泄漏导致冷却能力下降，影响主机温度；泄漏严重时可造成水淹厂房、电气短路。 | GB/T 16507.4-2013 《水管锅炉 第4部分：受压元件强度计算》；NB/T 47013.3-2015 《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》 | 某电厂闭式水水室封头因底部长期积泥引发垢下腐蚀穿孔，停机后补焊并衬胶处理。 | 日常巡检：每周目视检查封头法兰接合面及本体有无渗漏、锈蚀；每月测厚。维护要点：每年至少一次内部清洗并检查防腐层。 | 壁厚减薄超过设计壁厚50%；或腐蚀凹坑深度>3mm且面积集中；封头出现穿透性裂纹或大面积鼓包变形，则判定报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 水室密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 水室法兰与封头连接螺栓预紧力不均匀或垫片老化、选材不当，在压力波动下密封面失去密封比压，冷却水渗出。 | 法兰接合面有间歇性滴水或持续渗漏；周围有结晶白垢；系统压力微降。 | 密封面间隙>0.05mm[物理]；螺栓预紧力矩偏差>20%[物理]；垫片回弹率<15%[物理] | [离线] 停机后检查垫片压痕均匀性；[在线] 扭矩扳手复紧螺栓；[在线] 目视巡检。 | 停机检查垫片表面压痕，若存在局部无接触区或压片变形，且运行中渗漏，判定为密封面失效。 | 泄压后对角均匀松开螺栓，清除旧垫片及密封面残渣，用刮刀和砂纸修平密封面，更换同规格新垫片（推荐柔性石墨金属缠绕垫），按对角线分三次逐步紧固至设计扭矩。工具：扭矩扳手、刮刀、砂纸。 | 装配时执行定力矩管理；使用质量合格垫片；每次检修后按规定进行水压试验。 | 拧紧渗漏点对应螺栓（不超过额定力矩1.1倍），如无法止漏则注入密封注剂。 | 泄漏扩大导致封头内水大量流出，触发低液位报警，可能造成循环泵气蚀。 | ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings； JB/T 4704-2000 《非金属软垫片》 | 某换热站水室法兰使用石棉垫片，因老化硬化导致冷水泄漏，停机更换垫片后恢复正常。 | 日常巡检：每日检查法兰连接处有无水迹。维护要点：每半年复紧一次法兰螺栓；大修时更换垫片。 | 密封面出现深度>0.5mm的径向划痕或凹坑，无法通过研磨修复，或法兰变形量超标准，则水室或封头密封面报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 封头/水室裂纹 | 机械/热 | 危急 | 铸造或焊接残余应力释放、温度频繁交变产生热疲劳、或材质缺陷，导致封头或水室本体产生宏观裂纹，可能瞬间扩展破裂。 | 表面可见线性裂纹或水迹渗出；运行中突然泄漏加剧；有异常声响或压力骤降。 | 裂纹长度>5mm[物理]；裂纹深度>1mm[物理]；循环压力变化范围>0.5MPa[物理] | [在线] 声发射监测；[离线] 磁粉探伤（碳钢）、渗透探伤（不锈钢）、射线探伤。 | 磁粉探伤显示有线条状磁痕堆积且深度方向扩展，超声检测确认深度超过壁厚10%，判定为危险裂纹。 | 停运后彻底排空，打磨裂纹直至观察不到痕迹，PT确认无裂纹后，若打磨深度未超允许值则补焊（预热、保温、后热处理）并探伤合格。若裂纹深度超过壁厚30%或贯穿，则报废更换。工具：打磨机、焊机、探伤仪。 | 运行中避免频繁启停，控制升降温速率<2℃/min；出厂前严格进行无损检测；定期进行热成像检查辅助应力分布。 | 在裂纹端部钻止裂孔（φ6-8mm）防止扩展，加装夹套注胶临时密封。 | 裂纹失稳扩展可能导致封头破裂、大量水喷出，伤及人员，设备水淹。 | GB/T 150.4-2011 《压力容器 第4部分：制造、检验和验收》； JB/T 4730.4-2005 《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》 | 某制冷站供水水室在冬季急冷急热工况下产生辐射状裂纹，发现泄漏后立即停机补焊并消除应力处理。 | 日常巡检：每班巡视检查表面状态。维护要点：年度大修期间100%磁粉或渗透探伤。 | 出现穿透性裂纹；或非贯穿裂纹打磨消除后剩余壁厚不足设计壁厚的60%；或补焊后反复出现裂纹，则报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 内件冲蚀减薄 | 机械 | 一般 | 封头或水室内导流板、防冲挡板等内件受高速水流夹带泥沙长期冲刷，金属表面逐渐损失材料，降低导流效果，加剧本体冲蚀。 | 水室内部有金属光泽的沟槽、减薄痕迹；下游管束有偏流噪声；运行中压差逐渐增大。 | 内件壁厚减薄≥25%原厚[物理]；水中悬浮物浓度>50mg/L[物理]；流速>3m/s[物理] | [离线] 内窥镜检查、卡尺测厚。 | 内窥镜发现内件表面蜂窝状或沟槽状冲蚀坑，且测厚读数下降超25%即判定冲蚀失效。 | 更换已严重减薄的内件挡板或导流筒；对本体冲蚀部位进行堆焊修平。选用耐磨材料（如不锈钢或表面硬化处理）替换原内件。工具：焊机、内窥镜、测厚仪。 | 控制水中悬浮物<20mg/L；在易冲蚀部位增设耐磨衬板或喷涂耐磨涂层。 | 对冲蚀本体部位可在不停机情况下外部堆焊加强。 | 冲蚀物碎片可能进入换热管束堵塞管路，降低换热效率。 | DL/T 5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》中涉及防冲衬板的相关要求 | 某石化循环水场水室出口挡板因流速高严重冲蚀，每年需更换一次挡板。 | 日常巡检：无法直接观察，检修期间重点检查。维护要点：每年内窥镜抽检，定期化验水质含砂量。 | 内件壁厚减薄至原始厚度50%以下或本体冲蚀沟槽深度超过安全裕度无法修复，则报废相关部件。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 水室隔板泄漏（短路） | 机械 | 一般 | 水室内分程隔板焊接处因振动、疲劳或焊接缺陷导致开裂，冷却水未经过换热管束直接从旁路短路，降低换热效率。 | 工艺侧温度异常，冷却不足；供回水温差减小；冷却水流量正常但热端温度降不下来。 | 隔板焊缝开裂长度>20mm[物理]；温差偏离设计值50%[状态量]；旁通流量比>10%[物理] | [离线] 停机后拆除封头，进行煤油渗漏试验或着色检查焊缝；[在线] 温度场分布监测。 | 若工艺介质出口温度高于正常值且供回水温差明显减小，排除水量不足后，停机渗漏试验确认焊缝裂纹即判为隔板短路。 | 打磨焊缝裂纹至清除所有缺陷，经PT确认后重新焊接隔板，焊满后进行渗漏试验保证零泄漏。工具：打磨机、焊机、渗透探伤剂。 | 优化隔板结构设计减少振动应力；焊接后热处理消除应力；组装时保证螺栓预紧均匀。 | 临时方案：在确认旁通后无法停机时，降低热负荷以减轻影响。 | 换热效率大幅下降，导致关键工艺温度失控，可能引发连锁停车。 | TEMA 管式换热器标准； GB/T 151-2014 《热交换器》 | 某化工厂列管式换热器水室隔板焊缝疲劳开裂，导致冷却水温升仅2℃，产品产量下降。 | 日常巡检：通过工艺参数趋势监视。维护要点：每次打开水室大修时，进行隔板焊缝渗透检查。 | 隔板自身严重变形或焊缝反复开裂无法修复，需连同水室一起报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 水室/封头密封紧固件咬死或断裂 | 机械 | 轻微 | 高温或腐蚀环境使螺栓螺纹氧化、卡涩，装拆时强力导致咬死；或长期应力腐蚀造成螺栓脆断，密封失效。 | 检修时螺栓拧不动或直接断裂；个别螺栓缺失；法兰局部微量渗漏。 | 螺栓硬度变化>HV50[物理]；螺纹表面锈蚀面积>30%[物理] | [离线] 拆卸时手感检验、目视检查；[离线] 硬度计检测。 | 拆卸时扭矩异常升高但仍未转动，或螺栓断口呈脆性断裂特征，结合硬度偏高，判断为咬死或应力腐蚀断裂。 | 对于咬死螺栓，用渗透润滑剂浸泡，加热至200℃后用专用取断丝工具取出；清理螺孔，攻丝修复或加大镶套。全部更换为同材质新螺栓，螺纹涂防咬合剂。工具：加热炬、断丝取出器、丝锥。 | 使用抗咬合高温防卡剂；选用合适材质（如B16/B7螺栓）；定期检查螺栓状态。 | 若现场无备件，可将断折螺栓孔封堵，减少该处预紧力，但需增加泄漏监控。 | 导致法兰局部泄漏，若多根断裂可能造成密封面大面积失压喷水。 | GB/T 3098.1-2010 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 | 某电厂水室螺栓因涂普通黄油高温碳化咬死，拆卸时断裂，动用钻孔取断丝才取出。 | 日常巡检：巡检时观察螺栓是否有锈蚀、松动。维护要点：每次大修全部更换螺栓，螺纹涂防咬合剂。 | 螺孔滑丝、基体螺纹损坏无法修复，或法兰体螺栓孔出现裂纹，则该水室或封头部件报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 波纹管腐蚀泄漏 | 化学/机械 | 严重 | 流体中氯离子等腐蚀介质导致波纹管点蚀或缝隙腐蚀，壁厚减薄后破裂；或电化学腐蚀造成穿孔 | 管道外壁可见渗水、滴水，表面有锈斑或白色盐渍；系统压力下降；地面有积水 | 波纹管壁厚减薄率＞30%[物理]；泄漏率＞0.5 L/min[物理]；介质氯离子浓度＞50 ppm[化学] | 每周目视检查[离线]；每季度壁厚超声测厚[离线]；保压试验[离线]；泄漏监测电缆[在线] | 壁厚减薄率＞30%或泄漏率＞0.5 L/min且介质氯离子超标，判定为腐蚀泄漏 | 关闭前后阀门排空，置换波纹管，使用专用夹具和力矩扳手按GB/T12777要求更换；壁厚腐蚀至设计厚度的50%或泄漏点无法补焊修复时报废 | 介质氯离子控制≤25 ppm；波纹管材质升级为254SMO或双相钢；严格控制水质 | 缠绕带加环氧树脂临时堵漏；加装卡箍注胶封堵 | 管道失压导致泵停机；腐蚀产物堵塞下游设备 | GB/T 12777-2008、JB/T 6171-2013 | 某电厂闭式水管线304不锈钢波纹管使用3年后穿孔，氯离子含量85 ppm
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 波纹管疲劳破裂 | 机械 | 危急 | 管道频繁热胀冷缩或振动导致波纹管高应力交变，累积疲劳损伤直至开裂 | 波纹管波谷处出现周向裂纹；突然喷水；伴随补偿器异常抖动 | 运行位移超标设计值±15%[物理]；振动速度有效值＞7.1 mm/s[物理]；疲劳累计次数超过设计许用次数（如1000次全位移）[状态量] | 振动传感器[在线]；位移计[在线]；每月测量波纹管实际位移[离线]；每半年振动监测[离线]；停机后渗透探伤[离线] | 位移量超过设计值的±15%且振动烈度＞7.1 mm/s，表面渗透显示裂纹，判定为疲劳开裂 | 立即停机，切割拆除损坏段，按设计文件更换同型号波纹管，调整管道支吊架消除附加位移；疲劳裂纹长度超过波高的一半或出现穿透性裂纹无法修复时强制报废 | 管道支吊架定期调整，避免附加位移；加装限位装置控制补偿量；支吊架季度巡检 | 临时外包钢板加焊接加强，两侧打抱箍限位防止突然爆裂 | 突发爆管导致系统水锤，可能损坏水泵叶轮 | GB/T 12777-2008、GB 50235-2010 | 某技术供水管线因支吊架锈死导致轴向位移超限，运行5年后波谷环裂
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 导流筒损坏（脱落/变形） | 机械/结构 | 一般 | 流体冲刷或焊接缺陷导致导流筒脱落或变形，失去导流作用，引发波纹管直接受冲刷或卡死 | 补偿器内有异响；管道局部振动增大；下游滤网出现金属碎片 | 导流筒处异响声级＞85 dB[物理]；下游压差增大＞0.05 MPa[物理]；内窥镜观察到变形或焊缝开裂[状态量] | 噪声监测[在线]；每年一次内窥镜检查[离线]；超声波测厚（导流筒磨损）[离线] | 内窥镜观察导流筒脱落或变形超过内径的20%，同时噪声异常，判定为导流筒损坏 | 管道停水，拆开补偿器法兰，重新焊接或更换导流筒，焊接按规范PT检测；导流筒磨损至原厚度的60%或变形无法矫正、焊缝开裂无法修复时报废 | 合理选择导流筒厚度，保证焊接质量；介质流速控制在允许范围内 | 临时割除脱落导流筒，加强波纹管壁厚监测，准备备件更换 | 可能导致波纹管受冲刷加速磨损或疲劳破裂 | JB/T 6171-2013 | 某泵站出水管道补偿器导流筒因满焊缺陷脱落，下游滤网频繁堵塞
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 拉杆或铰链机构卡涩/断裂 | 机械 | 严重 | 长期暴露导致螺纹锈死、润滑失效或载荷过大使拉杆变形断裂，补偿器失去轴向约束功能 | 补偿器位移受限，相邻管道支吊架受力异常；拉杆弯曲或断裂可见 | 拉杆预紧力偏差＞30%[物理]；铰链转动扭矩＞50 N·m[物理]；拉杆直线度偏差＞2 mm/m[物理] | 目视检查[离线]；扭矩扳手测试[离线]；红外热像（摩擦发热）[在线]；每季度检查预紧力[离线] | 铰链转动扭矩＞50 N·m或目视拉杆弯曲、断裂，判定为机构卡涩或失效 | 拆卸拉杆、铰链，清理锈蚀并重新涂抹二硫化钼润滑脂，更换变形零件，预紧力按设计值调整；拉杆断裂、铰链孔磨损超过设计间隙2倍或发生塑性变形时报废 | 拉杆螺纹加装防护套，定期加注润滑脂；采用不锈钢材质；每季度清洁拉杆螺纹并润滑 | 临时焊接固定支撑替代拉杆，但应限定运行工况 | 管道位移失控导致波纹管扭曲，引起破裂或法兰泄漏 | GB 50235-2010 | 某钢厂供水管道补偿器拉杆因长期未维护锈死断裂，波纹管过补偿失稳
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 补偿器失稳（柱失稳/平面失稳） | 机械/结构 | 危急 | 内压作用下波纹管失去稳定性，出现一个或多个波段的侧向鼓出或整体弯曲，多因设计承压不足或支撑失效 | 波纹管呈S形弯曲或局部波侧鼓；补偿器两法兰面不平开；压力波动 | 波纹管波距变化率＞20%[物理]；法兰平行度偏差＞1°[物理]；临界失稳压力低于设计压力1.5倍[状态量] | 压力传感器监测压力脉动[在线]；每年检查波纹管直线度和波距[离线]；法兰平行度测量[离线] | 波纹管波距变化率＞20%，且位置与无约束段一致，确认失稳 | 切断压力源，排空后更换满足设计压力的补偿器，校核管道支撑间距；出现永久性失稳变形或失稳后壁厚减薄超过设计腐蚀裕量时强制报废 | 设计选型时考虑1.5倍以上安全系数，避免超压运行，加装中间导向支架 | 紧急停运降压，加装临时外护套约束鼓出部分，降低压力运行 | 失稳后波纹管极易破裂，可能导致设备水淹 | GB/T 12777-2008 | 某区域供冷管道因水锤导致压力超限，单波鼓包并与导流筒卡滞
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 密封填料泄漏（套筒补偿器） | 机械/化学 | 一般 | 填料压盖松动或填料老化、失效，导致从活动套筒与壳体之间泄漏 | 套筒处可见滴水或渗水，填料函周围有结晶物，压盖螺栓松弛 | 泄漏量＞10滴/分钟[物理]；填料压盖紧固扭矩低于规定值20%[物理] | 每月检查填料压盖及泄漏[离线]；紧固力矩检查[离线] | 泄漏量＞10滴/分钟且压盖扭矩不足，填料表面膏状变质，判定为填料失效 | 在可行泄压后，松开压盖取出旧填料，清理填料函，更换同规格柔性石墨或PTFE填料，对角均匀紧固压盖至力矩；套筒表面磨损沟纹深＞0.2mm或填料函内壁腐蚀无法保证密封时报废 | 定期紧固压盖螺栓，选用耐温耐压适配填料；每半年补充密封脂 | 带压拧紧压盖，若仍漏则带压加注密封脂临时封堵 | 泄漏增大浪费水资源，可能损伤套筒表面 | JB/T 8858-2017 | 某水厂套筒补偿器运行2年因填料干涸硬化泄漏
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 安全阀密封面泄漏 | 机械/化学 | 轻微 | 密封面由水垢、杂质划伤或腐蚀形成凹坑，弹簧松弛导致密封比压不足，介质从阀座与阀瓣间渗漏 | 阀出口有嘶嘶声或可见滴水，出口管壁温度异常升高（热介质系统），周围可见湿渍 | 密封面泄漏率（气泡法）[物理]：公称通径DN≤25mm时≤20气泡/min，DN＞25mm时≤15气泡/min，超过即为异常；出口管壁温度[热]：正常不应超过环境温度+30℃，若持续上升表明内漏 | 离线听音棒监听[离线]；红外热像仪检测出口管道温度[在线]；每班次听音棒检测泄漏率[离线]；每周外观检查湿渍[在线] | 关闭安全阀上游隔离阀，观察出口是否仍有介质持续流出；或采用泄漏检测仪测量泄漏率，超过阈值则判定密封失效 | 拆卸阀盖，取出阀瓣和阀座，用金相砂纸（600\~1200目）或研磨膏配合研磨平板研磨密封面至镜面，用红丹检查接触线连续无间断；更换损伤密封垫；每半年拆卸清洗并研磨密封面；工具：研磨平板、研磨膏、扳手、红丹油 | 定期进行密封试验（每半年），入口安装Y型过滤器并定期清洗，使用洁净冷却水 | 在安全阀上下游间插入盲板隔离泄漏点（必须保证该系统有其他超压保护措施），或在安全阀出口引管接漏 | 系统压力不易维持，补水泵频繁启动，介质浪费 | GB/T 12243-2005 | 某电厂技术供水安全阀微量泄漏导致循环水泵频繁启停，拆检发现阀瓣锈蚀，研磨后恢复正常
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 安全阀启闭压差超差 | 机械 | 一般 | 调节圈定位不当、弹簧刚度变化、导向部件积垢或运动卡阻，导致开启后压力降至低于正常回座压力才回座，或回座过迟甚至不能回座 | 安全阀开启后持续排空，系统压力低于正常回座压力仍未回座，或回座压力远低于整定值，伴随管道振动和排出口流量异常 | 启闭压差（整定压力-回座压力）[物理]：当整定压力≤0.3MPa时压差应≤0.03MPa，＞0.3MPa时压差应≤整定压力的10%（或制造厂规定），且回座压力≥0.8倍整定压力；超出上述限值判为异常 | 在线压力表监测排放和回座点[在线]；试验台离线校验（测量整定压力、排放压力、回座压力）[离线]；每月手动排放试验检查回座压力[离线] | 在试验台上全行程升压至阀门开启并记录开启压力，随后降压记录回座压力，若压差超出标准允差，则诊断启闭压差超差；同时检查调节圈位置标记是否移动 | 拆下阀帽，清洁阀杆和导向面（用铜丝刷、煤油）；测量弹簧自由长度并对比原始值；用专用扳手按制造厂说明书调整上下调节圈至标定位，紧固锁紧螺钉；若弹簧永久变形则更换 | 使用洁净介质，防止水垢沉积；每年按规定校验整定压力和启闭压差；防止管道异常振动 | 若安全阀结构允许，可尝试在系统压力降至回座压力范围时用木槌轻击阀体辅助回座（仅限紧急且风险可控情况） | 介质大量排放，系统压力波动，可能引发水锤，影响下游设备稳定 | TSG ZF001-2006 | 某泵站安全阀开启后不回座，导致水池溢流，检查发现下调节圈锈死，调整并打磨导向面后恢复正常
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 安全阀卡阻（无法开启） | 机械/环境 | 严重 | 水垢、锈蚀、异物卡在阀瓣与导向套之间，或阀杆弯曲变形，导致阀瓣运动受阻，当压力超过整定值时阀门不能正常开启 | 系统压力超过整定压力1.1倍时仍无排放声响、出口无流量，压力持续上升，压力表指针超限，无泄压迹象 | 开启压力偏差[物理]：整定压力偏差应不超过±3%或±0.015MPa（二者取大值），当超过此偏差且阀不开启可判定卡阻；阀杆位移[状态量]：在动作压力附近位移应为0，手动提拉手柄无法提起或极费力 | 在线压力表监测+声发射传感器检测有无排放[在线]；拆卸后检查密封面及导向间隙[离线]；每日巡检检查阀体外部锈蚀情况[在线]；每季度手动提升试验检查动作灵活性[离线] | 当系统压力升至1.1倍整定压力仍无动作，用铜棒轻击阀体无反应，且手动提升扳手无法轻松抬起阀瓣时，判定为卡阻 | 停机卸压后拆解阀体，取出阀瓣、导向套，用除锈剂和铜丝刷清除水垢、铁锈；修磨导向面并用煤油清洗；若阀杆弯曲则更换阀杆；重装时加无酸性润滑剂（如硅脂）保证灵活；工具：除锈剂、铜丝刷、细油石、润滑剂 | 入口安装过滤器并定期清洗；采用耐蚀材料阀内件；每季度手动排放一次（活动阀瓣） | 临时加装外接安全阀或打开旁路泄压阀（需运行规程允许），确保系统不会超压，同时隔离故障阀 | 系统超压可能引起管道爆破、换热器损坏，严重威胁设备安全 | GB/T 12241-2005 | 某换热站安全阀锈死导致超压，最终换热器封头泄漏，停机处理，阀内大量锈垢清除后恢复正常
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 弹簧失效或断裂 | 机械/化学 | 危急 | 弹簧长期承受高应力发生疲劳，或腐蚀疲劳产生微裂纹并扩展，导致弹簧永久变形或断裂，整定压力下降，密封力不足，阀门在未达整定压力时开启或完全失效 | 安全阀在低于整定压力时频繁开启，突然排放，无法建压；回座困难或不能回座；拆检发现弹簧自由高度缩短或有断口 | 弹簧自由高度[物理]：与图纸公称自由高度相比缩短≥5%失效；整定压力漂移[物理]：无法调整至额定整定压力的±5%以内；表面裂纹[状态量]：渗透检测发现任何线性缺陷应判废 | 拆卸后测量弹簧自由高度，磁粉或渗透探伤检查表面裂纹[离线]；在线通过压力变送器记录开启频率和整定漂移[在线]；每年校验时拆卸弹簧测量自由高度并检查外观[离线] | 系统出现频繁非正常开启后停机检查，若弹簧自由高度缩短≥5%或无损检测发现裂纹，判定为弹簧失效或断裂 | 更换同型号新弹簧（材质一般不低于17-7PH或50CrVA），检查弹簧两端并圈和垂直度，使用定力矩扳手按规定预紧力安装；更换后必须在试验台上重新整定压力至额定值 | 选用抗腐蚀疲劳性能更好的不锈钢弹簧，合理设定安全阀整定压力避免接近最大许可值，定期校验时检查弹簧状况 | 无法临时修复，必须停机更换弹簧 | 系统完全失效，可能引起大量排水，泵无法建立正常压力，严重时导致设备停机 | JB/T 2203-2013 | 某电站技术供水中安全阀弹簧断裂，导致系统压力下跌，泵全速运行仍不能建压，停机处理后更换弹簧
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 调节圈松动或位置异常 | 机械 | 一般 | 由于振动或锁紧螺钉失效，调节圈位置移动，改变阀瓣与调节圈间的环形通道面积，影响排放和回座特性 | 安全阀排放时出现颤振、尖啸声，排量不足，回座压力偏高或偏低，与历史校验记录显著不一致 | 调节圈高度位置[状态量]：与原始调整记录偏差＞0.5mm即为异常；排放背压波动[物理]：排放过程中压力脉动幅度超过整定压力的5% | 拆卸阀帽后测量调节圈位置并对比原始记录[离线]；试验台监测排放和回座压力变化[离线]；每年校验时测量调节圈位置并做标记，检查锁紧螺钉状态[离线] | 在试验台上若发现排放背压不稳或回座异常，拆卸后测量调节圈相对基准面的高度，与制造厂设定值或上次校验记录比较，偏差超过0.5mm时判为松动 | 拆下阀帽，松开锁紧螺钉，用深度尺重新将调节圈调整至规定位置（一般上调节圈、下调节圈均有指定间隙），涂螺纹胶后拧紧锁紧螺钉；工具：深度尺、专用扳手、内六角扳手 | 在锁紧螺钉上使用乐泰等耐水螺纹胶，安装防松垫片，减少管路振动 | 若现场无精确调整条件，可在排放安全试验后暂将调节圈锁定在中间位置，保证基本启闭功能，安排近期计划维修 | 排放能力不足，可能导致系统超压；颤振可造成密封面损坏、弹簧疲劳 | GB/T 12243-2005 | 某冷却水系统安全阀排放时严重颤振，检查发现上调节圈因振动松脱移位3mm，重新调校并紧固后恢复正常
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 安全阀频跳（颤振） | 机械/控制 | 严重 | 安全阀排量过大、弹簧刚度过低、系统背压波动或阻尼不足，导致阀瓣在开启后快速往复运动，产生高频启闭冲击 | 安全阀动作时发出急促的“嗒嗒”敲击声，排放流量剧烈波动，阀体强烈振动，出口压力指针急摆 | 频跳频率[物理]：阀瓣启闭频率≥1次/秒；阀体加速度[物理]：垂直方向振动加速度有效值＞20m/s² | 在线加速度传感器监测阀体振动[在线]；试验台同步采集阀位信号确认启闭频率[离线]；定期采集振动数据，建立频谱基线[在线] | 安全阀排放时，阀体振动加速度超过20m/s²或听音判断为急促敲击，且非调节圈松动引起，可判定为频跳 | 拆解后检查排量系数与管路特性是否匹配，核算弹簧刚度；必要时更换更大刚度的弹簧或增设阻尼器；对导向套、阀瓣进行测量，确保配合间隙符合制造厂要求（通常0.1\~0.3mm）；工具：弹簧测试仪，游标卡尺，加速度计 | 设计阶段进行安全阀选型核算，确保额定排量与系统可能最大泄放量匹配，且弹簧刚度适当；系统增加消波器或蓄能器减小压力脉动 | 临时抬高安全阀整定压力（不超过允许上限），减少频跳频率；或并联一个小容量安全阀分担排量，同时申请停机检修 | 密封面和导向面快速磨损，弹簧疲劳断裂，管道及支撑结构疲劳损伤 | TSG ZF001-2006、GB/T 12243-2005 | 某供水泵组安全阀在泵全停时出现高频颤振，导致密封面损坏，重新核算并更换大刚度弹簧后消除
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 排放管堵塞（背压过高） | 机械/环境 | 严重 | 排放管积垢、异物堵塞或设计不当导致排放背压过高，阻碍安全阀正常开启或引起非预期排放 | 安全阀开启时排放不畅、出口流量明显偏小；排放管内压力表读数异常升高；阀后管道可能出现水锤或反常温升 | 排放背压[物理]：管路系统背压超过整定压力的15%（弹簧式安全阀）或制造厂允许值；排放系数[状态量]：实测排放系数低于铭牌值的80% | 在线压力变送器监测排放管背压[在线]；内窥镜检查排放管内部状况[离线]；每季度的内窥镜检查[离线]；每次动作后目视出口[在线] | 安全阀在试验台额定排量下开启，若出口背压超过整定压力的15%或排量系数显著低于铭牌值，结合内窥镜检查有积垢等阻塞，则判定排放管堵塞 | 拆卸排放管，用高压水射流或管道清管器清除垢层和异物；校验排放管尺寸是否符合设计要求（管径、弯头数量）；必要时增设疏水阀或排空阀；工具：内窥镜，高压清洗机，管道测绘工具 | 排放管向下倾斜并设排凝口，定期检查并吹扫；采用大半径弯头减少沉积；定期用水冲洗管路 | 若系统仍在运行且堵塞不可立即处理，可在另一备用的安全泄放路径上开启旁路或临时加装临时的满口排放管，保证泄压功能 | 泄放能力丧失，系统超压风险剧增；排放管堵塞可能突然崩开造成伤人事故 | GB/T 12241-2005、GB/T 12243-2005 | 某水厂安全阀排放管因长期未冲洗结垢堵塞，导致系统超压而管道薄弱处爆裂，事后清理出大量水垢
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 阀体腐蚀穿孔或壁厚严重减薄 | 化学/环境 | 危急 | 阀体材料长期接触腐蚀性介质，发生均匀或点蚀，壁厚减薄直至穿孔，导致介质从阀体薄弱处外泄 | 阀体表面出现锈斑、鼓包或渗水；阀体壁厚测量值显著低于设计要求；持续外部滴漏 | 阀体最小壁厚[物理]：实测壁厚小于设计壁厚的70%或小于强度计算要求的最小壁厚（按GB/T 12241计算）为严重减薄；泄漏量[物理]：外部可见渗漏即认为失效 | 超声波测厚仪定期检测壁厚[离线]；外观目视及渗透检测表面裂纹[离线]；每年进行一次壁厚检测，重点测量流道转折部位[离线]；日常巡检检查外壁锈渍、鼓包[在线] | 对阀体多点测量壁厚，若任一点壁厚小于设计壁厚的70%或出现肉眼可见渗漏，即判为腐蚀穿孔或严重减薄 | 停机卸压，更换新的阀体或整体安全阀；若仅局部腐蚀可考虑按评定合格的补焊工艺进行补焊，但一般承压边界不推荐；工具：超声波测厚仪、渗透检测剂、焊接设备 | 根据介质成分选用耐腐蚀材质（如双相不锈钢、青铜等）；定期防腐涂装；控制介质pH值和氯离子浓度 | 对穿孔部位用金属修补剂或钢带捆扎临时堵漏，仅能维持短期运行，必须尽快安排更换 | 介质泄漏造成水量浪费、环境及人身安全风险；突然爆裂可能导致停机及次生伤害 | JB/T 2203-2013、GB/T 12241-2005 | 某沿海电厂技术供水安全阀阀体因海水腐蚀穿孔，导致喷射泄漏，临时卡具堵漏后停机整体更换为双相不锈钢阀体
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 压力表/传感器 |  | 实时监测并显示/反馈系统的压力值，参与报警或联锁控制。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 流量开关/传感器 |  | 检测管道内介质是否流动及流量大小，提供断流保护信号。 | 否 | 信息获取失败 |  |  | 联网搜索服务因计划使用限制返回错误，未能获取任何关于技术供水系统流量开关/传感器的有效故障信息，本次调研无法生成有效条目。 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |  | 无数据
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 热电阻元件开路 | 电气 | 严重 | 感温元件（Pt100）内部引线断裂或焊接点脱落，导致测量回路断开。多因振动、热循环应力或腐蚀。 | 温度显示最大量程或“断路”报警；控制系统误判超温。 | 电阻值 > 1 MΩ [电气] | 万用表测电阻 [离线]；回路完整性检测 [在线] | 若阻值无穷大且接线完好，判定开路。 | 更换同规格感温元件（若电阻>500Ω或外观断裂），否则重新焊接引线并绝缘处理；工具：恒温烙铁、万用表。 | 安装时增加防振支架，选用铠装结构；每季度检查接线端子紧固，测量元件电阻（约100-138.5 Ω@0-100℃）。 | 短接信号输入设定固定值（安全模式运行），临时停用该测点。 | 联锁保护可能误动，冷却水加热器误投切。 | IEC 60751; GB/T 30121-2013 | 某水电厂技术供水温控误报警，查为接线盒内引线震断。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 热电阻元件短路 | 电气 | 一般 | 感温元件内部或引线间绝缘破损，形成低阻回路，常见于浸水或机械磨损。 | 温度显示大幅偏低或接近环境温度下限。 | 电阻值 < 80 Ω（对应-50℃以下） [电气] | 万用表测电阻 [离线]；DCS趋势异常判断 [在线] | 阻值远低于0℃对应100Ω，且摇表测绝缘为0，判定短路。 | 更换传感器，密封接线盒；当绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）且烘干无效或电阻不稳定时更换；工具：绝缘电阻测试仪、密封胶。 | 接线盒加装防水接头，定期清理；每月检查接线盒密封，雨季加密。 | 将该测点输入切换至备用传感器通道。 | 温控阀误开大，可能导致水温过低，影响机组冷却。 | IEC 60751 | 水处理车间供水温度突降，发现接线端子受潮短路。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 绝缘电阻下降 | 绝缘 | 严重 | 潮湿、接线盒进水、引线绝缘老化导致信号对地或线间绝缘降低，产生漏电流。 | 温度示值波动、无规律跳变；DCS显示坏点。 | 绝缘电阻 < 10 MΩ（500V兆欧表） [电气] | 兆欧表测绝缘 [离线] | 绝缘电阻低于10MΩ，且阻值随湿度变化，判定绝缘劣化。 | 清洁并烘干接线盒，更换密封件，受损引线套热缩管；若绝缘电阻<0.5MΩ且引线绝缘龟裂、无法恢复至10MΩ以上则更换传感器；工具：热风枪、兆欧表。 | 接线盒内放置干燥剂，定期更换；每半年测量绝缘电阻，接线盒清洁。 | 拆除接线盒，用临时防水接线直连，直至停水处理。 | 可能造成信号干扰，影响其它模拟量输入。 | GB/T 30121-2013; JB/T 8622-1997 | 某电厂夏季湿度大，多个水温测点失效。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 响应时间变慢 | 性能 | 一般 | 保护套管内部结垢、氧化层增厚或填充物变性，导致热传导延迟增大。 | 温度变化时输出滞后，调节系统超调。 | 时间常数（τ63.2） > 30 s（技术供水要求 ≤15 s） [物理] | 阶跃响应测试 [离线] | 将传感器从室温水移入50℃水，记录升至63.2%所需时间>30s，判定迟缓。 | 拆下保护套管，用除垢剂清洗或机械刮除垢层；若清洗后时间常数仍>25s或套管腐蚀严重，更换套管或传感器；工具：刮刀、清洗剂。 | 定期清洁套管表面，水质加药防垢；每季度检测响应时间（抽检），清洗套管。 | 暂时更换为同规格快响应传感器。 | 可能导致温控滞后，冷却水流量调节不及时。 | IEC 60751 | 某化工厂冷却水温控振荡，发现热电偶套管结垢2mm。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 零点漂移 | 性能 | 轻微 | 元件材料老化、应力释放或桥路电阻变化导致0℃电阻值偏离100.00Ω。 | 温度显示整体偏高或偏低固定值。 | 0℃电阻偏差 > 0.3Ω（A级Pt100允许±0.15Ω） [电气] | 冰水混合物标定 [离线] | 在0℃恒温槽中测量电阻，偏差超过0.3Ω且稳定，判定漂移。 | 更换传感器或调整变送器零点补偿（若可调）；若漂移量>1.0Ω且无法修正或多次标定仍超差则更换；工具：精密电阻箱、恒温槽。 | 采用高稳定性Pt100元件，双支冗余；每年标定一次，记录偏差趋势。 | 在软件中设置零点迁移（临时修正）。 | 温度控制系统工作点偏移，影响精度。 | JJG 229-2010 | 某引水工程水温显示偏高1.2℃，校准后恢复正常。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 变送器模块故障 | 控制 | 严重 | 温度变送器电子元件失效（如稳压管击穿、A/D转换器损坏），输出恒流或乱码。 | 输出信号固定4mA或20mA，或者输出远超20mA（如21mA）。 | 输出电流 < 3.8mA 或 > 20.5mA [电气] | 万用表测电流 [在线]；HART手操器诊断 [离线] | 输入端电阻正常接线完好，但输出超出NAMUR NE43范围，判定变送器故障。 | 更换变送器模块；当输出信号偏差>0.5%且无法调整或外观烧毁时更换；工具：螺丝刀、手操器。 | 选用工业级宽温变送器，加装浪涌保护；每半年检查变送器输出精度，防潮。 | 跳过变送器，用电阻信号直接接入DCS卡件（需组态匹配）。 | 可能引起保护误动。 | NAMUR NE43; GB/T 28471-2012 | 某泵站水温变送器雷击后输出锁死20mA。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 接线端子氧化/松动 | 电气 | 轻微 | 接线端子接触面氧化、腐蚀或螺丝松动，导致接触电阻增大且不稳定。 | 温度示值间歇性无变化或跳变，轻微振动即变化。 | 接触电阻 > 0.5Ω（正常<0.1Ω） [电气] | 观察接线、紧固螺丝 [离线]；DCS信号波动监测 [在线] | 重新紧固端子后现象消失，或测量端子压降异常，判定接触不良。 | 打磨、清洁端子，更换接线排，涂抹导电膏；若端子螺丝滑丝或接线排断裂，更换接线排；工具：螺丝刀、砂纸、万用表。 | 使用防松垫圈，定期紧固，密封接线盒；每季度检查接线紧固，确保端子表面无铜绿。 | 短接或并联临时端子排。 | 影响测量回路可靠性。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 传感器安装不当 | 机械 | 一般 | 插入深度不足、未逆流倾斜、或密封不良导致测量点温度不代表主流体。 | 温度显示值与便携式比对温差大（>2℃）。 | 插入深度 < 管径的1/3 [物理] | 目视检查安装位置 [离线]；便携式温度计比对 [离线] | 实测值与插入深度修正计算不符，且插入深度不足，判定安装错误。 | 重装传感器，保证插入深度至管道中心，逆流向倾斜45°；若套管变形无法重新安装，更换传感器。 | 施工规范明确安装要求；新装或检修后检查插入深度。 |  | 温控策略误导。 | ASME PTC 19.3; GB 50093-2002 | 某热网供水测温误差5℃，发现短套管仅插入30mm。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 排气阀浮球卡涩 | 机械 | 严重 | 浮球或连杆机构因水垢、锈蚀导致运动受阻，阀门无法正常启闭。水垢附着在浮球及阀杆表面，增大摩擦，或锈蚀物卡住活动部件。 | 系统压力波动时排气口持续出水，或完全无排气声；管道内存在气锤异响；供水流量不稳定。 | 浮球行程偏差 >±2mm [物理]；手动动作力矩 >0.5 N·m [物理]；阀门启闭滞后时间 >3s [物理] | 停机检查浮球活动度 [离线]；内窥镜观察内部结垢 [离线]；听音棒探测排气口排气状态 [在线] | 若手动测试浮球动作卡滞，且内窥镜检查发现水垢厚度 >1mm，判定为浮球卡涩。 | 拆卸阀体，用除垢剂清洗浮球及导向机构；用细砂纸打磨锈蚀部位；更换变形连杆。当浮球壁厚磨蚀超过原厚度20%，阀体内部导杆磨损量 >0.5mm，或维修后仍卡涩，则整体更换。工具：扳手、除垢剂、内窥镜。 | 定期投加阻垢剂；入口增设Y型过滤器（过滤精度100μm）；每月巡检手动测试浮球灵活性；每季度清洗一次并检查阀体内部结垢。 | 关闭排气阀前手动阀，打开旁路或启动备用手动排气阀。 | 管道积聚空气，导致水锤、流量不足、供水泵气蚀。 | DL/T 5142-2002 水工建筑物排气阀设计规范 | 某电站技术供水管路排气阀因长期未清洗，浮球卡死导致管道气堵，机组冷却水中断。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 排气阀密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 密封面因气蚀、杂质冲刷或老化产生划痕、变形，导致阀门关闭后水密封不严，持续漏水。 | 排气口持续滴水或喷水，地面有积水；系统压力降低，补水泵频繁启动。 | 泄漏量 >0.1 L/min [物理]；密封面接触面积 <80% [状态量]；关闭压力下保压5min压降 >0.05MPa [物理] | 目视检查排气口 [在线]；关闭下游阀，测量排气阀关闭后出口流量 [离线]；蓝油检查密封面接触 [离线] | 若关闭排气阀后，排气口仍有可见连续水流，且关闭压力下压降超过阈值，判定为密封泄漏。 | 拆解阀盖，研磨密封面或更换密封垫/密封圈；若阀体密封面损坏严重，需补焊后精加工。密封面研磨后仍漏，阀座腐蚀深度 >0.2mm，或密封圈永久变形压缩率 >30%，则更换阀体或密封组件。工具：研磨膏、百分表、扭矩扳手。 | 密封面材质升级为不锈钢或EPDM；定期清理排气口滤网；每季度检查密封面并记录泄漏量；每年更换密封件。 | 在排气阀出口加装临时堵头或关闭前截断阀。 | 系统水耗增加；泵运行效率降低；阀体周围环境腐蚀。 | JB/T 9099-2014 排气阀技术条件 | 某大型泵站因排气阀密封老化，年漏水量超千吨，导致泵站效率下降2%。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 排气阀排气不畅（气堵） | 机械 | 严重 | 排气口滤网堵塞、浮球罩内气孔结垢或浮球密度增大无法上浮，导致气体无法排出。漂浮物或铁锈堵塞排气通道。 | 管道高点处压力波动大，有气锤声；流量计显示流量波动；排气阀无排气声，阀体温度异常。 | 排气量 <正常值50% [物理]；排气口防虫网前后压差 >5kPa [物理]；阀体外部温度梯度 >10℃ [物理] | 红外测温仪检查阀体温度分布 [在线]；压差计测量滤网压差 [离线]；拆卸排气口检查堵塞物 [离线] | 若排气口无气体排出且管道压力波动，同时拆检发现滤网或孔口被杂物堵塞，判定为排气不畅。 | 清洗或更换滤网；用化学清洗剂浸泡去除内部水垢；疏通排气孔。滤网锈蚀面积超过50%，或阀体内部通道结垢清除后最小截面积仍减小20%，则更换排气阀。工具：清洗剂、压缩空气、通针。 | 在排气阀进气口加装不锈钢滤网（10目），定期反冲洗；每月清理防虫网；每半年内部清洗除垢。 | 关闭故障阀，打开附近高点的手动排气阀进行临时排气。 | 系统积气导致水泵气蚀、管道振动加剧、焊缝开裂风险。 | CJJ/T 256-2016 城镇供水管网排气阀应用技术规程 | 某小区供水管网因排气阀滤网堵塞，焊缝频繁开裂，经疏通后恢复正常。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 排气阀电气控制故障（电动排气阀） | 电气/控制 | 严重 | 电动执行机构行程开关失灵、电机烧毁或控制模块故障，导致无法自动启闭。线圈短路、接点氧化、定位器反馈异常。 | 远程操作无响应；就地状态指示灯异常；执行机构有焦糊味；电流异常增大。 | 电机绝缘电阻 <0.5MΩ [电气]；线圈电阻偏离标称值 >10% [电气]；行程开关导通电阻 >1Ω [电气] | 绝缘电阻测试仪 [离线]；万用表测线圈电阻 [离线]；DCS信号曲线检查指令与反馈 [在线] | 若电机绝缘电阻 <0.5MΩ，或线圈电阻异常，且远程指令无反馈变化，判定为电气故障。 | 更换行程开关或电机；清理控制箱内氧化接点；吹干并密封接线盒。电机绕组烧毁，控制板故障且无备件，或执行器减速机构磨损游隙 >3°，则整体更换执行机构。工具：绝缘表、万用表、电工工具。 | 接线盒加装防潮呼吸器；定期紧固接线端子；执行机构选用IP68防护等级；每季度测试电动开关灵活性，测量绝缘电阻。 | 切换至手动操作并固定开度；旁路该排气阀。 | 排气功能丧失，严重时可导致管道超压或水锤。 | GB/T 24923-2010 阀门电动装置技术条件 | 某雨水泵站电动排气阀控制板受潮短路，误关导致管道爆裂。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 排气阀冻裂 | 环境/机械 | 危急 | 在低温环境下，阀体积水结冰体积膨胀导致阀体或阀盖开裂。保温措施失效。 | 阀体外部有冰挂，可见裂缝，漏水；气温低于0℃后出现。 | 阀体壁厚减薄 >30% [物理]；裂纹深度 >2mm [物理]；环境温度监测 <0℃ [物理] | 目视检查裂缝 [在线]；测厚仪检测剩余壁厚 [离线]；温度计记录环境温度 [在线] | 若巡检发现阀体裂缝或漏水，且环境温度低于冰点，并测厚显示壁厚减薄，判定为冻裂。 | 更换阀体或阀盖；修复保温层并加装伴热带。冻裂裂纹长度 >20mm 或延伸至法兰密封面，则整体更换。工具：焊机、保温材料、伴热带。 | 阀体包裹保温棉并加装电伴热，设置低温报警；每年入冬前检查保温与伴热功能；低温季节每日巡检。 | 关闭前截断阀，排空积水，临时焊接堵漏。 | 系统大量失水，停供。 | GB/T 12224-2015 钢制阀门一般要求 | 北方某泵站冬季未投入伴热，多台排气阀冻裂，造成全线停水。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 排气阀浮球破裂进水 | 机械 | 危急 | 浮球因材质老化、水锤冲击或制造缺陷破裂，内部进水，浮力丧失，无法关闭排气口，导致持续喷水。 | 排气口大量喷水，浮球动作声消失；阀体异常振动。 | 浮球质量增加 >20% [物理]；敲击浮球声音沉闷 [物理]；浮球外表面裂纹 [状态量] | 停机称重检查 [离线]；内窥镜观察浮球外观 [离线]；检漏监听仪 [在线] | 若拆解后浮球进水重量增加，且内壁有水渍，判定为浮球破损。 | 更换同规格不锈钢或增强尼龙浮球。浮球壁厚减薄 >30%，裂纹长度 >10mm，或修补后仍失衡，则整体更换。工具：扳手、力矩扳手。 | 选用加强型浮球；在排气口下游增加缓冲器降低水锤压力；每年打开检查浮球状态，称重并做气密性试验。 | 关闭故障阀前隔离阀，利用手动排气。 | 排气功能丧失，水大量流失，可能导致事故。 | JB/T 10530-2018 通用阀门 浮球阀 | 某电厂冷却水排气阀浮球焊接处泄漏，浮球下沉，系统跑水严重。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水定压装置 |  | 维持闭式系统满水状态和设计静压，补充泄漏及排污损失。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵 | 补水定压装置 | 向系统补充除盐水或软化水，维持压力稳定。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 机械密封动/静环端面过度磨损 | 机械 | 严重 | 动静环配对材料因干摩擦、介质润滑不良或颗粒侵入，发生黏着磨损或磨粒磨损，端面平面度破坏，密封间隙增大，泄漏量超标。 | 密封腔周围可见持续滴漏或喷射状泄漏；轴封处温度升高；运转时有异响。 | 端面平面度≤0.0009mm[物理]；泄漏量≥5ml/h（清水介质）[状态量]；密封面温度比泵腔温度高15℃以上[物理]。 | 泄漏量观测（集液量杯计时）[离线]；红外热像仪测量密封腔温度[在线]；听诊棒监听异响[离线]。 | 若泄漏量连续3小时超过5ml/h且端面温差超15℃，解体检查动静环表面可见明显磨损沟痕或变色，判定为端面过度磨损。 | 1. 拆卸密封腔，取出动静环；2. 用平晶和光带检查平面度；3. 研磨修复或更换动静环；工具：钩扳手、平晶、研磨剂、千分表。 | 提高冲洗液洁净度，使用100目以上过滤器；严禁水泵长时间缺水运行。 | 拧紧密封压盖至泄漏显著减小（不可全压死） | 泄漏量过大导致水泵出力下降，介质流失，可能烧毁轴承。 | GB/T 14211-2019 | 某电厂补水泵密封水滤网堵塞，两日内动静环磨损，泄漏量达15L/h，被迫停机更换。 | 每班巡检泄漏量，记录趋势；每周检查冲洗水滤网；每月测密封腔振动。 | 端面磨损量超过0.5mm，或平面度超差无法通过研磨修复时；密封面出现裂纹或热裂。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 辅助密封圈（O形圈/V形圈）老化泄漏 | 化学/机械 | 一般 | O形圈或V形圈在高温、氧化性介质或溶胀作用下失去弹性，产生永久变形或硬化，无法补偿端面偏斜，形成泄漏通道。 | 泄漏发生在密封压盖内圆周或轴套处，多为渗漏；泄漏量随泵启动次数增加而变大。 | 橡胶硬度变化≥+5邵尔A[物理]；压缩永久变形≥20%[状态量]；泄漏量≥2ml/h[状态量]。 | 目视检查持续渗液[离线]；泄漏量测量[离线]；拆卸后测量O形圈截面直径变化[离线]。 | 排除动静环泄漏后，若泄漏来自轴套或压盖圆周，且密封圈表面失去光泽、有硬化龟裂，硬度增加超过5度，即判定密封圈老化。 | 1. 拆除密封后，取出密封圈；2. 清洁沟槽，测量尺寸；3. 更换同材质（如氟橡胶、EPDM）新密封圈，涂润滑剂安装；工具：拆装工具、游标卡尺。 | 选用耐介质、耐温等级匹配的密封圈；库存备件先进先出，避免长期存放。 | 在沟槽内缠绕聚四氟乙烯生料带作临时填充，可短时减少泄漏。 | 泄漏物污染环境，可能腐蚀泵体；密封圈碎片可能进入介质循环。 | JB/T 1472-2011 | 化工补水泵因介质含微量溶剂，丁腈橡胶圈三个月溶胀失效，更换为氟橡胶后解决。 | 小修时检查密封圈弹性；每3个月做橡胶硬度抽检；根据密封水温度选择胶种。 | 密封圈硬化、变形导致无法顺利装入沟槽或自由状态截面与原始尺寸偏差超15%；或发生溶胀直径增大5%以上。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 弹簧失效（断裂/松弛） | 机械 | 严重 | 多弹簧或单大弹簧因介质腐蚀、疲劳或应力松弛，弹性力下降或断裂，端面比压不足，动静环脱开引起严重泄漏。 | 泄漏突发增大，可能伴随周期性波动；运转中有金属敲击声（弹簧碎片）。 | 弹簧自由高度减少≥5%（与原始值比）[物理]；端面比压小于0.15MPa[物理]；泄漏量≥10ml/h[状态量]。 | 振动监测（加速度传感器）捕捉异常冲击信号[在线]；解体检查弹簧外观和高度[离线]。 | 停机后测量弹簧高度，若多根弹簧高度差大于1mm或总高度缩小超过5%，或目视断裂，即判定失效。 | 1. 解体密封，取出弹簧；2. 用游标卡尺测量自由高度；3. 全套更换同型号新弹簧，检查补偿环滑动性；工具：内六角扳手、游标卡尺。 | 选用哈氏合金或不锈钢材质弹簧；每年定期更换弹簧（视水质）。 | 在压盖外施加辅助预紧（加垫）使弹簧再压缩，可临时恢复少许比压。 | 端面脱开导致大量泄漏，泵无法保压，系统补水中断。 | API 682 | 某钢厂补水泵多弹簧密封，一根弹簧因氯离子应力腐蚀断裂，碎片划伤动环，导致停机5小时。 | 每次大修时必须更换全套弹簧；日常巡检注意有无异响；水质分析检测氯离子含量。 | 弹簧出现腐蚀坑深超过直径的10%；自由高度减小超过8%；或任何肉眼可见裂纹/断裂。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 密封端面过热烧结 | 热 | 危急 | 缺乏冷却或润滑，动静环干摩擦产生高温，材料软化、黏着、碳化，密封端面烧毁，瞬间大量泄漏，可能导致轴抱死。 | 密封处大量冒烟、有焦味，密封腔发红，泄漏瞬间增大，随后可能下降（烧结后重新贴合但失效）。 | 密封腔温度≥150℃[物理]；红外显示局部热点[物理]；泄漏量≥50ml/h（可能）[状态量]。 | 红外热成像在线监测[在线]；固定式温度传感器报警[在线]；目视巡检[离线]。 | 密封腔体温度异常超过120℃持续1分钟，伴随冒烟或焦味，立即停机确认不冷却干磨。 | 1. 紧急停机，冷却后拆解密封；2. 拆除已烧结的动静环，检查轴套是否烧伤；3. 更换整套密封及轴套（若损伤）；工具：液压拉马、千分尺。 | 确保密封冲洗冷却水流量≥3L/min，压力高于密封腔0.05MPa；安装流量开关联锁停机。 | 停机自然冷却后注入润滑油，盘车后低速运行，不可长期运行。 | 轴套与密封配合面拉伤，密封座变形，造成整个转子检修。 | GB/T 14211-2019 | 某供水泵站中开泵机封冷却水管脱落，2分钟内密封端面烧结，转子卡死。 | 每月测试冷却水流量开关及报警功能；每班测温枪点检密封腔外壁温度。 | 动静环表面呈现肉眼可见的金属熔化点或碳化层；辅助密封圈已碳化变形；即使研磨也不能恢复密封功能。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 密封面汽蚀腐蚀 | 热/机械 | 一般 | 补水泵入口压力过低或密封腔流体扰动，介质汽化形成气泡，在密封端面处溃灭产生冲击，造成蜂窝状点蚀，逐渐泄漏。 | 端面有不规则点状凹坑，泄漏量缓慢增加，密封腔有周期性的“噼啪”声。 | 气蚀余量NPSHa＜NPSHr+0.5m[物理]；泄漏量呈缓慢上升趋势，3-5ml/h[状态量]。 | 听音棒听到连续性爆裂声[离线]；停机后显微镜检查端面[离线]；泵入口压力监测[在线]。 | 入口压力持续低于装置气蚀余量时，伴随特有噪声，解体后动静环端面有麻点状凹坑，判定为汽蚀损坏。 | 1. 升高入口水箱液位或加大入口管径；2. 更换修复已损坏密封环；3. 在密封腔加装导流套降低压力波动。 | 确保入口过滤器不堵，稳定系统压力；设计时保证NPSHa大于NPSHr至少0.6m。 | 适当关小出口阀增加回灌压力，可暂时减缓汽蚀。 | 点蚀发展导致动静环强度减弱，最终断裂。 | API 610 | 循环水补水泵由于夏季水温高，入口滤网脏污，发生汽蚀，机封三月就需更换。 | 每日记录泵入口真空表读数，每月清洗入口滤网。 | 密封环端面点蚀面积超过摩擦面面积的5%，或点蚀深度超过0.3mm，无法通过研磨修复到平面度要求。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 安装偏斜/振动导致密封失效 | 机械 | 严重 | 密封安装时与轴心线不同轴，或泵轴挠度过大、轴承磨损导致振动，使动环与静环无法良好贴合，产生间隙泄漏。 | 泄漏量随转速变化明显，振动增大，密封处有周期性摩擦尖叫声。 | 安装时千分表测密封腔跳动≥0.05mm[物理]；泵振动速度≥4.5mm/s RMS[物理]；泄漏量≥5ml/h[状态量]。 | 百分表测量轴套及密封腔跳动[离线]；手持测振仪监测泵体振动[离线]；目视泄漏状态[离线]。 | 排除其他因素，测量密封腔与轴的跳动值大于0.05mm，或泵振动值超标，且泄漏与振动趋势一致，则判定安装或振动问题。 | 1. 重新找正，确保密封腔跳动≤0.03mm；2. 检查更换磨损的轴承；3. 校正泵轴；工具：百分表、塞尺、激光对中仪。 | 安装时严格执行找正规范，使用夹具定位；运行前做振动测试。 | 可在密封压盖螺栓处加不同厚度的垫片调整角度，作为应急。 | 长期振动加速密封件疲劳，损坏轴承及联轴器。 | SH/T 3139-2004 | 回收水泵搬迁后对中不良，机封寿命仅一周，激光找正后恢复正常。 | 每月测量一次泵组振动值，大修后必须复核对中数据。 | 泵轴弯曲度超过0.03mm；密封腔止口变形导致定位不准无法修复。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 循环冷却水系统故障导致密封热损坏 | 热/控制 | 严重 | 冲洗冷却水管路堵塞、过滤器脏污、换热器结垢，导致密封腔冷却不足，温度升高，加速密封老化或烧结。 | 密封腔外壁温度逐步升高，冷却水流量低于设定值，流量开关报警。 | 冲洗液流量＜3L/min[物理]；密封腔温度超过80℃（标准密封）[物理]；冷却水差压开关报警[状态量]。 | 流量开关信号接入DCS[在线]；现场视窗观察流量[离线]；红外点温仪定期测量[离线]。 | 冷却水流量持续低于3L/min，密封腔温度超过80℃，且确认管路阀门全开无异常，则判定冷却系统失效。 | 1. 清理冲洗水过滤器；2. 反冲洗或化学清洗板式换热器；3. 疏通冷却水管路；工具：清洗泵、管钳。 | 安装流量开关及低流量联锁停机保护；定期清理过滤器，建议每周反冲一次。 | 切换备用冷却水源或临时增设外部冷却水管对密封腔喷淋。 | 密封过热导致泄漏，进一步恶化冷却，形成恶性循环，最终密封损坏。 | ISO 5199 | 某增压泵站因井水含砂量大，密封水过滤器堵塞，机封温度急剧升高，软化损坏。 | 每班巡检冷却水流量表与温度表；每周清洗过滤器；每月校验流量开关。 | 冲洗管路接头锈死无法拆卸清洗，或换热器管束堵塞超过30%无法疏通，应整体更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 软化树脂失效 | 化学 | 一般 | 树脂受铁离子、悬浮物污染或老化，活性基团被掩盖或丧失，交换容量急剧下降。 | 出水硬度持续偏高，软化器周期制水量减少20%以上，再生频繁，出水带黄色或浑浊。 | 出水硬度 >0.03 mmol/L[化学]；压差 >0.05 MPa[物理]；周期制水量下降至新树脂时的60%[状态量] | 在线硬度计[在线]；压差变送器[在线]；实验室取样分析树脂交换容量[离线] | 监测出水硬度连续三个周期均超过标准，且排除缺盐、盐水浓度不足、控制阀误动作后，仍无改善；打开罐体取样观察树脂呈深棕色或破碎严重，即可判定失效。 | 更换新树脂：1.停设备，泄压排空罐内水；2.打开人孔盖板；3.用专用树脂抽吸器掏出旧树脂；4.高压水清洗罐内壁及布水器；5.装入同型号新树脂，至设计高度；6.封罐，缓慢注水浸泡，执行再生后投运。工具：树脂装卸车、水枪、力矩扳手、防毒口罩。报废标准：树脂使用年限超过5年且交换容量下降到新树脂的60%以下，或破碎率>30%，或经复苏清洗后仍不达标时整体更换。 | 前置过滤器定期反洗，保证进水浊度<5NTU、铁<0.3mg/L；每年检测一次树脂交换容量；每日巡检记录出水硬度和盐箱液位；每周检查树脂层高度，及时补充；每半年取树脂样送检测交换容量。 | 提高再生频率并采用树脂复苏剂（盐酸或氢氧化钠）在线清洗，效果可维持1-3个月。 | 高硬度水进入锅炉或换热器快速结垢，引发传热恶化、下腐蚀乃至爆管。 | GB/T 15770-2019《工业用水软化除盐设计规范》；DL/T 805.3-2016《火电厂汽水化学导则》 | 某化工厂软化器出水硬度突增至0.1mmol/L，解体发现树脂呈红褐色铁污染，更换树脂后恢复正常。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 加药泵计量不准/不打药 | 机械/电气/化学 | 严重 | 隔膜破裂、进出口单向阀卡涩或磨损、柱塞密封泄漏、电机绕组烧毁，导致加药量偏差或中断。 | 药罐液位下降异常缓慢或不动；加药点取样药剂浓度持续偏低；泵运行噪声大、有异常振动；出口压力表指针摆动大或归零。 | 流量偏差超出设定值±10%[物理]；出口压力低于0.1 MPa[物理]；电机三相电流不平衡度>10%[电气] | 电磁流量计/浮子流量计[在线]；出口压力表[在线]；钳形电流表测量[在线]；目视检查脉动阻尼器[离线] | 若泵头运行但无流量、无压力，首先检查吸液管路是否堵塞或进空气；若有压力但流量偏低，关闭出口阀，压力能上升至额定值则证明泵体正常，排查单向阀磨损；电机过载跳闸时测绝缘和电流，区分机械卡涩与绕组故障。 | 1.切断电源，关进出口阀卸压；2.拆下泵头，取出隔膜/柱塞组件；3.检查并更换损坏的单向阀球座或密封圈；4.若隔膜破损，需清洗泵腔内液压油并更换新隔膜；5.组装后灌油排气，冲程归零后慢启，逐步调校。工具：套筒扳手、隔膜更换专用工具、密封胶、油壶。若泵头体腐蚀穿孔或蜗杆蜗轮严重磨损导致传动效率下降30%以上，且维修费用超过新泵60%，则整体报废更换。 | 每季度更换一次油封及单向阀备件；药液箱加Y型过滤器并定期清洗；电机接线盒密封防潮；日检：记录冲程、频率、出口压力，检查液压油位和颜色；周检：听音判断阀动作；月检：校验流量；季检：更换磨损件。 | 调大冲程长度或变频器频率，临时提升流量，但需监控泵温升且不可超过额定转矩。 | 阻垢剂或缓蚀剂欠注，导致热交换器结垢、腐蚀穿孔，被迫停机。 | GB/T 7782-2008《计量泵》；DL/T 805.3-2016 | 某电厂加磷剂泵不出药，解体发现单向阀内卡有焊渣，清理后恢复正常。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 多路控制阀窜水 | 机械/控制 | 一般 | 旋转阀盘密封面磨损、活塞密封圈老化，产水时硬水旁路或再生时盐液向内泄漏。 | 软化水箱水质硬度间歇性偏高，尤其在再生结束后仍超标；再生阶段软水出口有水流出（正常应切断）；盐耗异常增高。 | 出水硬度>0.05 mmol/L(再生后)[化学]；阀体排污管在产水步骤中有持续水流（泄漏量>1L/min）[物理] | 在线硬度计[在线]；听/观排污管液流[离线] | 在再生吸盐、置换或正洗步骤时，取软水出口水样检测硬度，若硬度>0.1mmol/L，即判定阀内密封失效。拆开阀头检查密封圈，可见划伤或压痕，确诊。 | 更换阀体密封套件：1.关进出水阀，卸压；2.拆下控制阀头固定螺栓；3.拉出中心阀杆及活塞组件；4.用专用工具取出旧密封圈，清洁密封槽；5.装上新密封圈并涂抹润滑脂；6.复位并手动启动再生程序测试各工步水流方向。工具：内六角扳手套装、密封圈安装工具、润滑脂、手电筒。当阀体铸件出现裂纹或腐蚀坑孔，或经二次更换密封仍无法解决泄漏，或使用年限超10年且故障频发时，整体报废更换。 | 进水压力稳定在0.2-0.4MPa，前端设水锤消除器；每年定期更换密封套件；月检：观察再生各步骤排水是否正常；半年检：检查控制阀马达和传动齿轮；年检：更换全套密封。 | 关闭软水出口阀，利用旁通阀提供原水混合，临时缓解，但无法保证硬度。 | 导致软水箱水质不合格，下游树脂炉管结垢。 | GB/T 24563-2009《控制阀》；JB/T 501-2006《水处理设备用电动阀技术条件》 | 某饮料厂软水系统再生后硬度仍达0.08mmol/L，换密封后达标。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 加药管道/背压阀堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 药剂结晶、聚合或固体杂质在管道转弯处及背压阀内积聚，缩小流通截面。 | 加药泵出口压力异常升高甚至超压停泵，现场流量计示值明显下降，管路外壁可见白色结晶。 | 泵出口压力超过额定压力1.2倍[物理]；加药流量降至设定值80%以下[物理] | 压力传感器[在线]；流量计[在线]；巡检目视[离线] | 运行时观察出口压力偏高而流量不足，停泵后缓慢关闭出口阀再打开，压力下降缓慢；拆下背压阀发现孔口被结晶堵塞，疏通后流量恢复，即可确诊。 | 1.停泵，关闭出口隔离阀，卸压；2.拆卸背压阀及堵塞段管路；3.用5%稀盐酸或专用清洗液浸泡结晶物20分钟；4.用尼龙刷清理残留，清水冲洗；5.重新安装并做静压试验。工具：管钳、扳手、清洗槽、尼龙刷、化学防护手套。管路壁厚因化学腐蚀减薄至原壁厚1/3，或经多次疏通后管径缩小20%以上，或背压阀阀体腐蚀无法修复时，整体更换。 | 采用高纯度液体药剂，药液箱加搅拌器确保完全溶解；冬季管路伴热保温（5℃以上）；每月定期清水冲洗管路一次；周检：查看管路外壁有无结晶；冬季日检电伴热温度；月检：用清水冲洗一次管路，并检查接头密封。 | 临时卸掉背压阀直通运行，但必须降低泵冲程，并现场值守防止虹吸回流。 | 长期断药导致换热器结垢或腐蚀加剧，触发系统联锁停机。 |  | 某煤化工冬季阻垢剂管路结晶堵死，加装伴热带并定期冲洗后未再发生。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 盐箱盐桥 | 化学 | 一般 | 细粉末盐吸潮后板结，在盐箱内形成硬壳或悬空桥，阻断下部形成饱和盐水。 | 软化器再生后产水量骤降至正常的一半以下；盐箱补水后液面正常，但用棍子探入盐层感觉空洞（悬空），盐液清澈但口感无咸味。 | 盐水浓度低于20%饱和浓度（约<6% NaCl）[化学]；再生后树脂交换容量下降>30%[状态量] | 取样浓度计测盐水比重[离线]；用平头棍探测盐桥[离线] | 再生后软化能力立即下降，检查盐箱上部盐层形成坚硬顶盖，敲碎顶盖后盐水浓度上升至正常，则认定盐桥故障。 | 1.打开盐箱盖；2.用木棒或塑料锤轻敲盐桥顶盖使其破裂；3.将板结盐块打碎摊平；4.建议掏出底层泥渣，重新装入干燥中粗颗粒盐；5.人工注少量水润盐。工具：木棒、塑料铲、防护手套。盐箱本体因腐蚀多处穿孔无法修补，或盐井变形导致液位失控，整体更换。 | 使用软水专用大颗粒盐，避免细粉盐；盐箱需带盖密封防潮；补水高度不要淹没盐层，每次加盐量不超过盐箱容积的2/3；周检：用探棒检查盐箱盐层是否板结；月检：清理箱底泥渣，检查盐阀补水量；年检：彻底清洗盐箱内壁。 | 注入少量热水加速盐桥溶解，但随后必须迅速再生，并注意盐箱腐蚀。 | 再生不充分，软水器持续产出硬水，下游设备结垢。 |  | 某酒店软水系统一周未检出盐桥，客房龙头出水硬度高，打碎盐桥后次日恢复正常。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 电气控制系统失效 | 电气/控制 | 严重 | 控制器电源模块烧毁、程序丢失、I/O点烧结或触摸屏死机，无法执行再生或联锁逻辑。 | 触摸屏黑屏或定格；再生步骤停滞在某工位长时间不动；无输出控制信号，电动阀、泵不动作；柜内烧焦气味。 | 控制器输入电压<20VDC或电源模块指示灯灭[电气]；通讯中断报警激活[状态量] | 数字万用表测电压[离线]；人机界面报警代码[在线] | 检查总电源正常，控制变压器/开关电源输出是否在额定值；若供电正常而CPU指示灯不亮或闪烁异常，则硬件故障；用编程电脑连接尝试上载程序，若无法通讯，确认CPU板损坏。 | 1.断开总电源；2.更换故障开关电源或CPU模块；3.重新接线上电，检查LED指示；4.用备份程序卡或电脑下载程序；5.手动逐步验证再生流程。工具：万用表、螺丝刀、编程电缆、备份程序卡。控制器使用年限超10年且备件已停产，或线路板烧毁多层、端子腐蚀严重无修复价值，整体报废。 | 控制柜单独配置UPS稳压电源，远离振动源；定期备份程序并检校模拟量通道；保持柜内清洁，温湿度控制在0-40℃；日检：记录控制柜温湿度，观察有无异味、异响；月检：清洁散热风扇滤网；季检：紧固端子排；年检：备份程序，校验传感器。 | 切换至手动操作模式，人工启闭阀门和泵，维持软水供给，但再生时间需人工卡控。 | 整个软化和加药系统停摆，若原水直供将严重损害产水品质。 | GB/T 28559-2012《可编程控制器》；DL/T 5175-2003《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》 | 某水处理站PLC遭雷击损坏，更换模块并重新下载程序后恢复。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 加药罐液位计失灵 | 电气/机械 | 轻微 | 浮球卡在管壁、磁翻板消磁、超声波探头结垢或电容杆绝缘下降，导致液位信号失真。 | 中控液位显示长时间不变，而现场实际液位已明显下降；误发低液位报警但罐内仍有药剂；药液抽空而系统未停机。 | 液位示值与实际差值>量程的10%[物理]；低液位报警信号无规律触发[状态量] | 人工用测量尺对比[离线]；目视检查探头有无结晶[离线] | 现场用透明管或标尺人工检尺，与仪表读数比较，若误差超过10%，则液位计故障；对浮球式，上下移动浮球观察显示变化，卡涩即确认。 | 1.关闭仪表根部阀；2.拆下液位计（磁翻板抽出浮子、超声波拆探头）；3.用抹布蘸弱酸清洗探头或浮球表面结晶；4.检查浮球有无变形穿孔，若已损坏更换；5.安装复位，通电校准零点和满量程。工具：扳手、清洗剂、万用表（对模拟量）。磁翻板玻璃管破裂或电子变送器腐蚀，且无同型号替换件；或使用年限超8年、精度已无法校准则整体报废。 | 选用耐腐蚀Cr18Ni9材质浮球或PTFE涂层探头；加药罐定时搅拌防止沉积；周检：用抹布擦除探头水垢；月检：用标尺校验一次；年检：拆卸清洗内部，并检查电缆密封。 | 短时派专人每2小时巡检一次液位，人工启停加药泵。 | 液位误报导致加药泵空转损坏，或药剂溢流污染环境。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 再生盐液浓度不足(非盐桥) | 化学/控制 | 一般 | 盐阀补水控制喷射器流量不对、盐水管漏气或盐井滤网堵塞，导致进入树脂罐的盐水浓度低于5%，再生不充分。 | 再生后排出的废液咸度不足，用比重计测量注水期盐水箱内溶液比重<1.04；软水器周期制水量持续下降。 | 再生用盐水浓度<5%[化学]；盐阀补水流量偏差>20%[物理] | 取样用比重计/盐度计测盐水浓度[离线]；检查盐阀吸盐管有无气泡[离线]；转子流量计[在线] | 再生时在吸盐步骤打开盐井观察盐液已被稀释且盐阀处可见空气吸入；测量盐阀吸盐管流量，若明显小于设定值，则确认盐液浓度不足。 | 1.停再生程序；2.拆下盐阀吸盐管，检查滤网有无堵塞并清洗；3.检查射流器喷嘴磨损情况，更换喷嘴；4.更换老化漏气的吸盐管；5.重新标定盐阀补水时间和流量。工具：比重计、切管器、备用波纹管、射流器套件。射流器喉部磨损致流量偏差超40%且无备件，或盐阀体开裂无法密封，整体更换该段组件。 | 每季度检查一次盐阀注水/吸盐流量测试；使用防老化耐腐蚀胶管；盐井保持清洁；月检：目视盐管完好，用比重计抽检再生盐水；半年检：拆洗盐阀和射流器。 | 人工用桶将饱和盐水直接倒入软化罐的注水口，维持一个再生周期，但必须严格监控浓度。 | 软化器出水硬度持续超标，下游结垢。 |  | 某锅炉房软水器再生后出水量减半，发现吸盐管接头漏气，更换后恢复。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 加药罐搅拌器故障 | 机械/电气 | 一般 | 电机烧毁、减速机齿轮卡涩或搅拌桨叶脱落，导致罐内药剂沉淀、浓度不均。 | 搅拌器电流接近零或过载报警，电机外壳温度>80℃；罐底有厚层沉淀物，中控液位计底部信号不稳定。 | 电机三相电流不平衡>10%[电气]；绝缘电阻<0.5MΩ[电气]；罐内药剂浓度上下差异>15%[化学] | 人工取样分析罐内上、中、下层浓度[离线]；运行中用手背感知电机温升[离线]；钳形表测电流[离线] | 启动搅拌，若电机无声或嗡嗡响不转，同时配电柜热继电器动作，证明电机卡死或烧毁；若电机转动但液面无明显涡流，停机后放空检查发现桨叶脱落。 | 1.切断电源并上锁；2.排放药罐至低于搅拌器法兰；3.拆下电机与减速机连接螺栓，吊出搅拌总成；4.更换轴承或烧毁的电机定子，修复或更换断折桨叶；5.回装并调平，空载试车2小时。工具：吊装架、力矩扳手、绝缘摇表、轴承拉马。电机绕组烧毁且无修复价值，或减速机壳体开裂、齿面点蚀面积超过30%，整体报废。 | 电机采用IP55以上防护等级，减速机油每半年更换；加药罐投加药剂时开启搅拌防止沉积；周检：运行中听音、测温；月检：检查减速机油位和油质；年检：拆检搅拌桨叶及联轴器。 | 每2小时人工用空气搅动一次，保持药剂悬浮，尽快安排维修。 | 药剂分层导致加药泵吸入端浓度波动，影响水处理效果。 | JB/T 10686-2006《搅拌器》 | 某化水车间搅拌器轴承卡死，人工搅动维持3天后停机抢修。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 软化器布水器破损导致树脂逃逸 | 机械 | 严重 | 上部或下部布水器（水帽）破裂、缝隙过大，树脂从破损处漏出，进入软水管网或排水沟。 | 排水管排出水中可见橙色或黄色树脂颗粒；软水箱底部有树脂堆积；软化器罐体压差异常下降。 | 罐体进出水压差<0.02MPa(正常0.05-0.1MPa)[物理]；产水取样检验树脂颗粒数>5个/L[物理] | 软水出口设树脂捕捉器，巡检其滤网[离线]；定期检查排水沟树脂[离线]；停机后窥镜检查上/下布水器[离线] | 树脂捕捉器频繁堵塞，打开捕获器发现大量树脂，且树脂层高度下降，经窥镜验证上布水器水帽有裂缝，即可确诊。 | 1.关闭系统，排空罐体；2.打开上人孔，全部取出罐内树脂；3.检查并更换破损的上/下水帽（通常成组更换）；4.更换老化的密封垫；5.重新装填树脂，充水冲洗。工具：窥镜、专用扳手、树脂装卸泵、力矩扳手。水帽裂纹数量超过总数10%且剩余寿命不足，或罐体内部衬胶脱落无法修复，应整体更换。 | 采用304/316不锈钢或高品质塑料水帽，运行中严禁罐体带压憋水锤；定期反洗强度不可过高；月检：检查树脂捕捉器并清洗；年检：停机时开罐检查水帽有无裂纹或变形。 | 在产水管路加装精度≤0.3mm的树脂捕捉器，并每8小时人工清理一次，防止树脂进入主系统。 | 大量树脂进入锅炉或换热器会堵塞管束，导致爆管。 | GB/T 19249-2017《反渗透水处理设备》；DL/T 805.3-2016 | 某药厂软水系统树脂流失，锅炉给水泵频繁卡涩，停炉检修发现大量树脂，更换罐内所有水帽后解决。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 在线硬度/pH监测仪示值失真 | 电气/化学 | 轻微 | 电极敏感膜被油污、铁垢覆盖，参比电极KCl溶液干涸，或变送器电路漂移，导致显示值严重偏离真实水质。 | 在线读数与实验室取样的数值偏差>20%，或长时间恒定不变；硬度计显示乱码，pH计在缓冲液中标定无法稳定。 | 示值误差>±0.2pH(标定后)[化学]；硬度示值漂移>±10%[化学]；电极响应时间>2分钟[物理] | 使用标准缓冲液或标准硬度样液进行现场比对[离线]；检查电极有无污染[离线] | 用7.0和4.0标准缓冲液标定pH计，若斜率低于90%且清洗后仍不改善；硬度计用校对棒或标准溶液检验偏差超标，即可判定传感器失效或电子部分故障。 | 1.关闭仪表取样阀；2.拆下电极，用5%稀盐酸浸泡清洗，再放入标准液活化；3.若无效，更换新电极；4.更换参比电解液；5.若变送器故障，更换主电路板；6.重新标定。工具：标准液、小号螺丝刀、万用表。电极清洗后斜率仍低于85%或响应时间>3分钟，或变送器因腐蚀无法修复、使用年限超过5年，整体报废。 | 每周人工取样比对，电极定期清洗并加装自动清洗装置；缓冲液每月更换；周检：目视清洗电极，用标准液标定；月检：检查电缆接口防水；季检：更换参比电解液。 | 临时采用每2小时人工取样化验，根据化验值调整药剂投加量。 | 药剂过量或不足，造成腐蚀或结垢。 | GB/T 6904-2018《工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定》 | 某厂硬度计读数失真，导致阻垢剂过量300%，因成本异常升高才发现。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 加药系统安全阀失灵 | 机械 | 严重 | 安全阀弹簧锈死、阀瓣密封面被结晶物卡住或整定压力漂移，导致超压时无法起跳或误开启。 | 加药泵出口压力超过额定的1.2倍时安全阀未起跳，管路振动剧烈；或安全阀在正常运行压力下即泄漏、回流。 | 安全阀整定压力偏差>±10%设定值[物理]；泄漏率>标准规定0.1%[物理] | 离线校验台检测开启压力和回座压力[离线]；目视检查阀外观有无结晶[离线] | 泵出口压力表读数超过1.1倍工作压力，安全阀无动作，用扳手轻敲阀体亦无泄放，可判定卡死；若出口压力正常而安全阀放液管连续排液，则判断弹簧断裂或密封面损伤。 | 1.关泵及进出口阀，泄压；2.拆下安全阀；3.解体检查弹簧，清洁密封面并用研磨膏修复；4.更换损坏的O形圈；5.在离线校验台上将开启压力整定为1.05-1.1倍工作压力，测试三次；6.回装。工具：研磨膏、校验泵、力矩扳手、C形扳手。阀体出现裂纹、密封面减薄无法修复，或经三次校验均无法稳定开启，且无可用备件，整体报废。 | 安全阀每年离线校验一次，材质升级为耐腐蚀哈氏合金；泵出口设缓冲器降低脉动；月检：手动提拉阀柄测试动作灵活性；季检：目检密封面；年检：离线校验。 | 临时将泵出口压力开关联锁值调低0.05MPa并加强巡检，一有超压立即手动停泵。 | 一旦管路爆裂，药剂伤人并污染环境。 | GB/T 12241-2021《安全阀一般要求》；TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》 | 某电厂加药管道因安全阀锈死憋爆，加药中断8小时。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 控制柜/PLC |  | 采集传感器信号，执行逻辑控制，驱动泵阀启停与联锁保护。 | 否
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 主触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、烧损或弹簧压力不足导致接触电阻增大，长期运行引起局部过热，进一步加剧氧化，形成恶性循环。 | 接触器本体温度异常升高，主回路电压降增大，电动机运转无力、转速下降，伴随断续的“滋滋”声，热成像可见局部热点。 | 接触电阻（动静触头间）> 100μΩ（参考新触头≤50μΩ）[电气]；触头温升 > 65K（GB 14048.4）[物理]；三相不平衡电压降 [电气] | 定期红外热成像扫描[在线]；停电后测量接触电阻（微欧计）[离线]；观察触头外观颜色[离线] | 若带电红外显示触头温升 > 65K 且接触电阻 > 100μΩ，判为接触不良；同时比对三相温差 > 15K 确认。 | 断开电源，拆除灭弧罩，用细锉或砂布（粒度200以上）打磨触头表面氧化层，修正接触面；检查触头弹簧，若自由高度小于原高的90%则更换；调整触头超程至规定值；用微欧计验证接触电阻达标。工具：套筒扳手、细锉、砂布、游标卡尺、微欧计。 | 定期测量触头接触电阻，纳入巡检项目；控制柜环境湿度 < 60%，防止触头氧化；使用带灭弧罩的接触器。 | 停机后用细砂纸打磨触头，降低接触电阻，暂维持运行。需尽快申请备件更换。 | 导致电动机缺相或低电压运行，可能烧毁电机；过热可引发绝缘损坏。 | GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器；IEC 60947-4-1:2009 | 某泵站主接触器触头因长期过载运行，接触电阻达200μΩ，温升80K，导致热继电器动作，水泵停运。 | 每月一次红外测温巡检，每季一次停电紧固触头接线、测量接触电阻，清洁触头表面。 | 触头磨损至原厚度1/4，或接触电阻经打磨后仍超100μΩ且无法调整，或触头烧损深度 > 1mm，即报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 线圈匝间短路/断路 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈受潮、过热或机械损伤导致绝缘漆层损坏，匝间短路使线圈电流增大，最终烧断；或机械振动使引出线折断。 | 接触器无法吸合或吸合无力，线圈发出“嗡嗡”响声，控制回路熔断器熔断，线圈温升异常，有时可闻到焦糊味。 | 线圈绝缘电阻 < 1MΩ（用500V兆欧表）[绝缘]；线圈直流电阻偏离额定值±20% [电气]；吸合电压 > 85%Us 时不吸合 [电气] | 测量线圈绝缘电阻[离线]；万用表测量线圈直流电阻并与铭牌对比[离线]；肉眼检查线圈外观有无烧焦、鼓起[离线] | 若绝缘电阻 < 1MΩ，或直流电阻无穷大（断路），或电阻小于额定值70%（短路）且线圈有烧焦痕迹，判定线圈故障。 | 关闭控制电源，拆卸线圈接线，更换同型号线圈；安装时确保铁心接触面清洁，短路环完好；检查控制电压是否在额定值的85%~110%内。工具：螺丝刀、万用表、兆欧表、备件线圈。 | 控制回路加装浪涌吸收器，防止操作过电压损伤绝缘；保持控制柜IP防护等级，防潮防尘。 | 若线圈匝间轻微短路，可临时提高控制电压应急吸合（仅允许短时，需加强监视）。但风险高，不建议。 | 接触器无法启动，导致水泵停运，影响技术供水。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 总则；JB/T 8591.3-2006 CJ40系列交流接触器 | 某电厂技术供水接触器因柜内凝露，线圈受潮短路，控制保险爆断，跳机。 | 每半年测量一次线圈绝缘电阻；烘潮加热器定期检查；线圈接线紧固。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ且经干燥处理无法恢复，或线圈烧毁、绝缘层龟裂，即报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 机械卡涩/铁心吸合异常 | 机械/控制 | 一般 | 铁心极面有异物、油污，或短路环断裂、反力弹簧失效，导致衔铁运动受阻，吸合不到位。 | 接触器吸合时发出连续或断续的“咕咕”声噪音，铁心振动发热，主触头可能因吸合不可靠而抖动，可见铁心接触面氧化黑斑。 | 铁心极面间隙（吸合后）> 0.15mm [物理]；吸合电压下可分断动作10次失败次数≥3次 [状态量]；噪声 > 65dB(A)（距1m）[物理] | 听诊器或噪声计检测吸合声音[在线]；肉眼检查铁心表面洁净度[离线]；手动按压衔铁感阻力[离线] | 若吸合时噪声超过65dB(A)且铁心极面有锈迹、油污，或手动推杆有卡滞感，可判断机械卡涩。断电后检查短路环是否断裂。 | 断开电源，拆下灭弧罩和触头组，用无水酒精清洗铁心极面，清除锈斑和油泥；若短路环断裂则更换铁心或整个接触器；调整反力弹簧压力至规定值；手动试吸合顺畅后恢复。工具：酒精、无毛布、游标卡尺、备件。 | 控制柜保持干燥，定期清理，防止铁心生锈；避免使用含硅密封胶（挥发物污染极面）。 | 可临时清洁铁心表面并涂抹微量5号白凡士林防锈，恢复运行，但须尽快安排更换受损部件。 | 触头抖动引起熔焊或缺相，影响电动机。 | GB 14048.4-2010 | 某污水泵站接触器噪音数月，巡检未处理，最终短路环断裂导致触头熔焊，电机烧毁。 | 每季度停电检查铁心表面清洁，活动部件加微量润滑油（不影响绝缘）。 | 铁心极面严重锈蚀无法彻底修复，或短路环断裂无法更换，或反力弹簧永久变形自由高度减少10%以上，则报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 主触头熔焊 | 热/电气 | 危急 | 因过载、短路或机械卡涩导致触头在断开时电弧强烈，超过触头材料熔点，使动静触头熔化并焊合，无法分断。 | 接触器线圈失电后仍保持吸合状态，主回路持续导通，无法分断负载，强制拉下则触头撕裂，有熔融金属痕迹。 | 分断后触头间电阻为0（导通）[电气]；触头表面有熔坑深度 > 0.5mm [状态量]；分断电压0V（无法断开） [状态量] | 停机后使用万用表测试触头分合情况[离线]；肉眼查看触头表面[离线] | 若失电后测量主触头电阻为0（或极小）且观察触头粘连，即可判定熔焊。需进一步检查是否存在负载短路或过载。 | 必须更换已熔焊的触头组或整个接触器。检查并清除负载侧短路故障，调整过载保护整定值；重新选型接触器额定电流应不小于电动机额定电流1.25倍。工具：扳手、接触器备件。 | 正确选择接触器容量，配置合适的短路保护（如熔断器或断路器），定期检查触头磨损和内禀。 |  | 负载无法停机，可能引发工艺事故或机械损坏。 | GB/T 14048.4-2010 | 某冷却水泵接触器因电机堵转未及时保护，触头熔焊无法分断，造成叶轮损坏。 | 定期检查热继电器整定值及短路保护有效。 | 触头发生熔焊时必须报废接触器（至少更换触头系统）。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 辅助触点接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 辅助触点表面氧化、积尘或弹簧失效，造成控制回路信号丢失或误动作。 | 控制系统收不到接触器合闸反馈信号，或PLC输入闪烁、间歇性失压；设备联锁逻辑异常启动/停止。 | 辅助触点接触电阻 > 200mΩ（新触头<50mΩ）[电气]；触点接通时的压降 > 0.1V @24VDC [电气] | 使用万用表低阻档测量触点闭合电阻[离线]；观察触点外观[离线] | 若测量辅助触点在动作时电阻波动或常开触点不能可靠闭合（电阻 > 200mΩ），判为接触不良。 | 断开控制电源，用电子清洁剂喷洗触点，或用金相砂纸轻轻打磨（注意镀层）；若弹性失效则更换辅助触点模块。工具：万用表、清洁剂、砂纸。 | 控制回路负载电流不宜过小（>10mA），防尘棉尘，保持柜体清洁。 | 可短接该辅助触点对应信号（需列入风险管控并采取其他连锁保护），临时运行。 | 可能导致备用泵无法自投、信号丢失报警。 | IEC 60947-5-1 控制电路电器和开关元件 | 某电厂技术供水备用泵因辅助触点接触不良，自启失败，造成供水压力低。 | 每季度检查辅助触点接线紧固，清洁触点表面。 | 辅助触点模块经清洁后多次仍出现间歇性接触不良，或触头严重电蚀，即报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 接线端子过热/烧毁 | 电气/热 | 严重 | 主回路或控制回路接线螺栓未紧固，接触电阻过大导致发热，严重时烧毁端子和导线绝缘。 | 端子处变色、过热氧化，绝缘塑料熔化变形，引发绝缘碳化，可闻到刺鼻异味，热成像显示高温点。 | 端子温升 > 60K（以接线端子相邻导线35℃为基准）[物理]；端子压降 > 20mV [电气]；绝缘电阻下降至 < 1MΩ（邻近端子）[绝缘] | 红外测温巡检[在线]；停电后检查螺栓紧固力矩[离线]；测量端子间压降[离线] | 若红外显示端子温升超过60K，或停电检查发现螺栓松动、有烧损痕迹，测量接触电阻 > 100μΩ，判为接线过热。 | 断开电源，拆除烧损的导线和端子，更换同规格端子排、压线鼻，打磨干净导体，涂抹导电膏，按规定力矩拧紧（如M6螺栓力矩4.5N·m）。工具：力矩扳手、剥线钳、压线钳、导电膏。 | 定期力矩检查，每年一次；接线后画扭矩标记线，便于巡检目视；大电流回路使用防松螺栓。 | 对过热的端子可临时并接分流导线降流，待停机后彻底处理。 | 可能引起电弧短路，触发上级保护动作，导致系统断电。 | GB 14048.1-2012；GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某区域泵站主接触器出线端子因振动松动，发热至150℃，熔断绝缘板，造成相间短路。 | 每半年检查一次主回路螺栓紧固力矩，红外热像仪巡检周期为1个月。 | 接线端子烧毁无法修复，或多次紧固后仍出现温升超标，应更换端子排及连接导线。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 绝缘老化/击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 接触器本体绝缘材料受潮、过热或长期电应力作用，绝缘性能下降，导致相间或对地短路。 | 柜内绝缘监测装置报警，配电柜内有异常响声和闪光，并伴随焦臭味，主断路器跳闸，接触器本体有黑色碳化痕迹。 | 绝缘电阻（相间、对地）< 0.5MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流 > 0.5mA [电气]；介电强度测试2.5kV 1min闪络 [绝缘] | 定期停电使用兆欧表测量绝缘电阻[离线]；湿度较高时作绝缘电阻趋势分析[在线]（智能断路器） | 若绝缘电阻 < 0.5MΩ，且耐压试验不合格，或有明显爬电痕迹、碳化，判定绝缘老化击穿。 | 必须更换接触器。更换前检查周围环境，清理粉尘、受潮源，对柜内其他元件进行绝缘测试。恢复运行前进行绝缘和耐压测试。工具：兆欧表、耐压测试仪、备件接触器。 | 控制柜安装防凝露加热器，湿度传感器联动；定期绝缘电阻测试；避免接触器超负荷运行。 |  | 可能引发弧光短路，造成人身伤害和设备扩大性损坏。 | GB/T 14048.1-2012；IEC 60947-4-1 | 某水厂接触器柜因空调凝水渗入，绝缘击穿，引起母线短路，全站停电。 | 每季度绝缘电阻测试，环境潮湿时增加频次；加热器和密封条功能检查。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ且经烘干处理无法恢复，或发生一次击穿事件，即报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 主触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、烧损或弹簧压力不足导致接触电阻增大，长期运行引起局部过热，进一步加剧氧化，形成恶性循环。 | 接触器本体温度异常升高，主回路电压降增大，电动机运转无力、转速下降，伴随断续的“滋滋”声，热成像可见局部热点。 | 接触电阻（动静触头间）> 100μΩ（参考新触头≤50μΩ）[电气]；触头温升 > 65K（GB 14048.4）[物理]；三相不平衡电压降 [电气] | 定期红外热成像扫描[在线]；停电后测量接触电阻（微欧计）[离线]；观察触头外观颜色[离线] | 若带电红外显示触头温升 > 65K 且接触电阻 > 100μΩ，判为接触不良；同时比对三相温差 > 15K 确认。 | 断开电源，拆除灭弧罩，用细锉或砂布（粒度200以上）打磨触头表面氧化层，修正接触面；检查触头弹簧，若自由高度小于原高的90%则更换；调整触头超程至规定值；用微欧计验证接触电阻达标。工具：套筒扳手、细锉、砂布、游标卡尺、微欧计。 | 定期测量触头接触电阻，纳入巡检项目；控制柜环境湿度 < 60%，防止触头氧化；使用带灭弧罩的接触器。 | 停机后用细砂纸打磨触头，降低接触电阻，暂维持运行。需尽快申请备件更换。 | 导致电动机缺相或低电压运行，可能烧毁电机；过热可引发绝缘损坏。 | GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器；IEC 60947-4-1:2009 | 某泵站主接触器触头因长期过载运行，接触电阻达200μΩ，温升80K，导致热继电器动作，水泵停运。 | 每月一次红外测温巡检，每季一次停电紧固触头接线、测量接触电阻，清洁触头表面。 | 触头磨损至原厚度1/4，或接触电阻经打磨后仍超100μΩ且无法调整，或触头烧损深度 > 1mm，即报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 线圈匝间短路/断路 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈受潮、过热或机械损伤导致绝缘漆层损坏，匝间短路使线圈电流增大，最终烧断；或机械振动使引出线折断。 | 接触器无法吸合或吸合无力，线圈发出“嗡嗡”响声，控制回路熔断器熔断，线圈温升异常，有时可闻到焦糊味。 | 线圈绝缘电阻 < 1MΩ（用500V兆欧表）[绝缘]；线圈直流电阻偏离额定值±20% [电气]；吸合电压 > 85%Us 时不吸合 [电气] | 测量线圈绝缘电阻[离线]；万用表测量线圈直流电阻并与铭牌对比[离线]；肉眼检查线圈外观有无烧焦、鼓起[离线] | 若绝缘电阻 < 1MΩ，或直流电阻无穷大（断路），或电阻小于额定值70%（短路）且线圈有烧焦痕迹，判定线圈故障。 | 关闭控制电源，拆卸线圈接线，更换同型号线圈；安装时确保铁心接触面清洁，短路环完好；检查控制电压是否在额定值的85%~110%内。工具：螺丝刀、万用表、兆欧表、备件线圈。 | 控制回路加装浪涌吸收器，防止操作过电压损伤绝缘；保持控制柜IP防护等级，防潮防尘。 | 若线圈匝间轻微短路，可临时提高控制电压应急吸合（仅允许短时，需加强监视）。但风险高，不建议。 | 接触器无法启动，导致水泵停运，影响技术供水。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 总则；JB/T 8591.3-2006 CJ40系列交流接触器 | 某电厂技术供水接触器因柜内凝露，线圈受潮短路，控制保险爆断，跳机。 | 每半年测量一次线圈绝缘电阻；烘潮加热器定期检查；线圈接线紧固。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ且经干燥处理无法恢复，或线圈烧毁、绝缘层龟裂，即报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 机械卡涩/铁心吸合异常 | 机械/控制 | 一般 | 铁心极面有异物、油污，或短路环断裂、反力弹簧失效，导致衔铁运动受阻，吸合不到位。 | 接触器吸合时发出连续或断续的“咕咕”声噪音，铁心振动发热，主触头可能因吸合不可靠而抖动，可见铁心接触面氧化黑斑。 | 铁心极面间隙（吸合后）> 0.15mm [物理]；吸合电压下可分断动作10次失败次数≥3次 [状态量]；噪声 > 65dB(A)（距1m）[物理] | 听诊器或噪声计检测吸合声音[在线]；肉眼检查铁心表面洁净度[离线]；手动按压衔铁感阻力[离线] | 若吸合时噪声超过65dB(A)且铁心极面有锈迹、油污，或手动推杆有卡滞感，可判断机械卡涩。断电后检查短路环是否断裂。 | 断开电源，拆下灭弧罩和触头组，用无水酒精清洗铁心极面，清除锈斑和油泥；若短路环断裂则更换铁心或整个接触器；调整反力弹簧压力至规定值；手动试吸合顺畅后恢复。工具：酒精、无毛布、游标卡尺、备件。 | 控制柜保持干燥，定期清理，防止铁心生锈；避免使用含硅密封胶（挥发物污染极面）。 | 可临时清洁铁心表面并涂抹微量5号白凡士林防锈，恢复运行，但须尽快安排更换受损部件。 | 触头抖动引起熔焊或缺相，影响电动机。 | GB 14048.4-2010 | 某污水泵站接触器噪音数月，巡检未处理，最终短路环断裂导致触头熔焊，电机烧毁。 | 每季度停电检查铁心表面清洁，活动部件加微量润滑油（不影响绝缘）。 | 铁心极面严重锈蚀无法彻底修复，或短路环断裂无法更换，或反力弹簧永久变形自由高度减少10%以上，则报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 主触头熔焊 | 热/电气 | 危急 | 因过载、短路或机械卡涩导致触头在断开时电弧强烈，超过触头材料熔点，使动静触头熔化并焊合，无法分断。 | 接触器线圈失电后仍保持吸合状态，主回路持续导通，无法分断负载，强制拉下则触头撕裂，有熔融金属痕迹。 | 分断后触头间电阻为0（导通）[电气]；触头表面有熔坑深度 > 0.5mm [状态量]；分断电压0V（无法断开） [状态量] | 停机后使用万用表测试触头分合情况[离线]；肉眼查看触头表面[离线] | 若失电后测量主触头电阻为0（或极小）且观察触头粘连，即可判定熔焊。需进一步检查是否存在负载短路或过载。 | 必须更换已熔焊的触头组或整个接触器。检查并清除负载侧短路故障，调整过载保护整定值；重新选型接触器额定电流应不小于电动机额定电流1.25倍。工具：扳手、接触器备件。 | 正确选择接触器容量，配置合适的短路保护（如熔断器或断路器），定期检查触头磨损和内禀。 |  | 负载无法停机，可能引发工艺事故或机械损坏。 | GB/T 14048.4-2010 | 某冷却水泵接触器因电机堵转未及时保护，触头熔焊无法分断，造成叶轮损坏。 | 定期检查热继电器整定值及短路保护有效。 | 触头发生熔焊时必须报废接触器（至少更换触头系统）。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 辅助触点接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 辅助触点表面氧化、积尘或弹簧失效，造成控制回路信号丢失或误动作。 | 控制系统收不到接触器合闸反馈信号，或PLC输入闪烁、间歇性失压；设备联锁逻辑异常启动/停止。 | 辅助触点接触电阻 > 200mΩ（新触头<50mΩ）[电气]；触点接通时的压降 > 0.1V @24VDC [电气] | 使用万用表低阻档测量触点闭合电阻[离线]；观察触点外观[离线] | 若测量辅助触点在动作时电阻波动或常开触点不能可靠闭合（电阻 > 200mΩ），判为接触不良。 | 断开控制电源，用电子清洁剂喷洗触点，或用金相砂纸轻轻打磨（注意镀层）；若弹性失效则更换辅助触点模块。工具：万用表、清洁剂、砂纸。 | 控制回路负载电流不宜过小（>10mA），防尘棉尘，保持柜体清洁。 | 可短接该辅助触点对应信号（需列入风险管控并采取其他连锁保护），临时运行。 | 可能导致备用泵无法自投、信号丢失报警。 | IEC 60947-5-1 控制电路电器和开关元件 | 某电厂技术供水备用泵因辅助触点接触不良，自启失败，造成供水压力低。 | 每季度检查辅助触点接线紧固，清洁触点表面。 | 辅助触点模块经清洁后多次仍出现间歇性接触不良，或触头严重电蚀，即报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 接线端子过热/烧毁 | 电气/热 | 严重 | 主回路或控制回路接线螺栓未紧固，接触电阻过大导致发热，严重时烧毁端子和导线绝缘。 | 端子处变色、过热氧化，绝缘塑料熔化变形，引发绝缘碳化，可闻到刺鼻异味，热成像显示高温点。 | 端子温升 > 60K（以接线端子相邻导线35℃为基准）[物理]；端子压降 > 20mV [电气]；绝缘电阻下降至 < 1MΩ（邻近端子）[绝缘] | 红外测温巡检[在线]；停电后检查螺栓紧固力矩[离线]；测量端子间压降[离线] | 若红外显示端子温升超过60K，或停电检查发现螺栓松动、有烧损痕迹，测量接触电阻 > 100μΩ，判为接线过热。 | 断开电源，拆除烧损的导线和端子，更换同规格端子排、压线鼻，打磨干净导体，涂抹导电膏，按规定力矩拧紧（如M6螺栓力矩4.5N·m）。工具：力矩扳手、剥线钳、压线钳、导电膏。 | 定期力矩检查，每年一次；接线后画扭矩标记线，便于巡检目视；大电流回路使用防松螺栓。 | 对过热的端子可临时并接分流导线降流，待停机后彻底处理。 | 可能引起电弧短路，触发上级保护动作，导致系统断电。 | GB 14048.1-2012；GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 某区域泵站主接触器出线端子因振动松动，发热至150℃，熔断绝缘板，造成相间短路。 | 每半年检查一次主回路螺栓紧固力矩，红外热像仪巡检周期为1个月。 | 接线端子烧毁无法修复，或多次紧固后仍出现温升超标，应更换端子排及连接导线。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 绝缘老化/击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 接触器本体绝缘材料受潮、过热或长期电应力作用，绝缘性能下降，导致相间或对地短路。 | 柜内绝缘监测装置报警，配电柜内有异常响声和闪光，并伴随焦臭味，主断路器跳闸，接触器本体有黑色碳化痕迹。 | 绝缘电阻（相间、对地）< 0.5MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流 > 0.5mA [电气]；介电强度测试2.5kV 1min闪络 [绝缘] | 定期停电使用兆欧表测量绝缘电阻[离线]；湿度较高时作绝缘电阻趋势分析[在线]（智能断路器） | 若绝缘电阻 < 0.5MΩ，且耐压试验不合格，或有明显爬电痕迹、碳化，判定绝缘老化击穿。 | 必须更换接触器。更换前检查周围环境，清理粉尘、受潮源，对柜内其他元件进行绝缘测试。恢复运行前进行绝缘和耐压测试。工具：兆欧表、耐压测试仪、备件接触器。 | 控制柜安装防凝露加热器，湿度传感器联动；定期绝缘电阻测试；避免接触器超负荷运行。 |  | 可能引发弧光短路，造成人身伤害和设备扩大性损坏。 | GB/T 14048.1-2012；IEC 60947-4-1 | 某水厂接触器柜因空调凝水渗入，绝缘击穿，引起母线短路，全站停电。 | 每季度绝缘电阻测试，环境潮湿时增加频次；加热器和密封条功能检查。 | 绝缘电阻持续低于0.5MΩ且经烘干处理无法恢复，或发生一次击穿事件，即报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 铁心剩磁过大导致不释放 | 机械/电气 | 严重 | 铁心材料老化或存在剩磁间隙设计偏小，断电后铁心中剩余磁通仍可维持衔铁吸合一段时间，造成接触器延迟释放或不释放。 | 线圈失电后接触器一直保持吸合数秒甚至不释放，主回路无法分断，电动机继续运行，手动轻敲外壳后可能释放。 | 释放电压（从吸合状态降低电压至断开）< 20% Us [电气]；断电到触头分离时间 > 500ms（正常<50ms）[状态量]；铁心极面残磁感应强度 > 0.2mT [物理] | 可调直流电源测试释放电压[离线]；示波器测量触头断开的延时[离线]；用高斯计测量极面残磁[离线] | 若释放电压 < 20% Us，或断电后触头分离延迟超过500ms，且无机械卡涩，判定为剩磁故障。 | 更换铁心组件或整体更换接触器。若设计不合理，可选用反剩磁间隙较大的接触器；在控制回路中增加消磁电路（如并联电容）。工具：可调电源、示波器、高斯计。 | 选用优质铁心材料的接触器，避免频繁通断直流回路（直流剩磁大）。 | 在紧急停机时，可人工撬动衔铁使其分断，或敲击外壳强制释放，但仅限应急。 | 导致负载无法停机，可能引发电机堵转、水泵汽蚀等工艺事故。 | GB/T 14048.1-2012；GB 14048.4-2010 | 某钢厂冷却水泵接触器长期高频操作，铁心老化，断电后延时1.5s才释放，引起水锤冲击。 | 每半年测试释放电压，记录铁心动作特性；定期清洁极面。 | 经测试释放电压低于20% Us且无法通过更换极面修复，或铁心磨损严重导致气隙异常，即报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 灭弧罩损坏 | 机械/绝缘 | 严重 | 灭弧罩陶瓷或塑料件受机械撞击、电弧烧蚀而破裂、碳化，或灭弧栅片脱落，导致电弧无法被拉断和冷却，极易引发相间短路。 | 分断时出现强烈弧光、异常响声，配电柜内有烧焦飞溅物，灭弧罩可见裂纹或炭化发黑，相间绝缘电阻下降。 | 灭弧罩绝缘电阻 < 2MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；外观裂纹长度 > 5mm 或深度 > 1mm [状态量]；灭弧栅片缺失数量 > 1片 [状态量] | 目视检查灭弧罩外观[离线]；绝缘测试[离线]；定期内窥镜检查栅片完整性[离线] | 若发现灭弧罩有贯穿裂纹、炭化痕迹或栅片脱落，绝缘电阻 < 2MΩ，判定损坏；同时应检查动静触头是否被灼伤。 | 断开所有电源，拆下灭弧罩，更换同型号新灭弧罩；检查并修整触头表面；确认灭弧罩安装方向正确，且与触头间隙符合手册要求。工具：螺丝刀、备件灭弧罩。 | 防止柜内碰撞，日常分合操作避免带大负载频繁动作；定期清洁灭弧罩内部积炭。 | 若无备件，可临时用耐高温绝缘板隔离相间并降低负载运行，但必须短期内更换，严禁无灭弧罩运行。 | 灭弧失效导致相间短路，触头熔焊，上级开关跳闸，系统停电。 | GB 14048.4-2010；IEC 60947-4-1 | 某水泵站接触器灭弧罩因电弧长期烧蚀炭化，未及时更换，某次切换时发生相间短路，变压器保护动作。 | 每月检查灭弧罩有无裂纹、炭化、栅片脱落，每季清扫内部灰尘。 | 灭弧罩出现贯穿裂纹、炭化深度达到壁厚1/3、或灭弧栅片脱落无法补装，必须报废更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 浮球/磁性浮子卡涩 | 机械 | 严重 | 浮球或磁浮子因水垢、锈渣或机械变形无法自由移动，液位变化时磁耦合失效，导致显示或信号不跟踪实际液位。 | 液位变化时仪表显示值长时间不变或跳动；远传信号与实际液位偏差大；浮子位置卡在某一高度。 | 浮子位置偏差 > 全程量程的 5% [物理]；翻柱/变送器输出电流不跟随(变化率 < 0.1mA/s) [电气] | 目视巡检 [离线]；手动提放浮子试验 [离线]；变送器电流回路测试 [带电] | 若手动提放浮子时显示或输出不跟随，而电信号回路正常，则判定机械卡涩；清除卡涩物后恢复正常。 | 关闭前后截止阀，排空测量筒，拆下浮球/浮子；用除垢剂浸泡并用铜丝刷清除水垢；检查导向杆直线度(偏差 < 0.5mm/100mm)，更换变形部件。工具：活动扳手、内窥镜、塞尺。 | 定期冲洗测量筒并加装Y型过滤器；控制水质pH在7-9之间；每年对浮子组件进行解体清洁。 | 敲击测量筒外壳使浮子暂时脱离卡涩；若无效则关闭液位计旁通，采用人工就地观测就地水位计维持短期运行。 | 导致液位控制失效，可能引起供水中断、水泵干磨或溢流。 | JB/T 8217.1-1999 浮球式液位计；GB/T 25119-2010 轨道交通 机车车辆电子装置（适用电气接口） | 某电厂技术供水池浮球液位计结垢卡涩，导致水位过低未报警，循环水泵吸入空气振动。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 导波雷达天线结垢 | 环境/化学 | 一般 | 供水含钙镁离子或悬浮物，在导波杆或天线上附着结垢，改变介电常数和反射信号强度，导致回波丢失或虚假回波。 | 液位显示波动剧烈或跳变；出现“失波”报警；工况稳定但测量值周期性漂移。 | 回波信号强度 < 50mV [电气]；信噪比 < 10dB [电气]；虚假回波幅度 > 真实回波幅度的 30% [电气] | 使用附带回波曲线软件在线查看波形 [在线]；目视检查天线污染 [离线] | 若回波曲线中出现除真实液面和参考波外的明显峰值，且擦洗天线后该峰值消失且真实回波强度上升 > 20%，则确认为结垢故障。 | 拆卸天线部件，用中性清洗剂和软布清除结垢层；若为导波杆，用专用刮垢工具清理；检查表面涂覆层无破损。工具：软布、超声波清洗仪、内六角扳手。 | 在液位计上游加装电磁水处理器或加药阻垢；选用带自清洁涂层天线；定期投运清水反冲洗管路。 | 提高雷达发射功率(若可调)暂时克服弱信号；切换至盲区近距假设模式维持短时运行。 | 可能导致溢流泵误启停、水锤冲击管路。 | GB/T 23908-2009 雷达液位计；GB/T 31496-2015 工业自动化仪表 可靠性技术 | 某净水厂导波雷达探棒结垢3mm，导致量程中间段出现虚假液位，触发高限报警排水。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 差压变送器零点漂移 | 电气/控制 | 一般 | 传感膜片老化、环境温度变化或电子元件特性偏移，导致输入压力为0时输出信号偏离4.000mA，使整个量程产生固定偏差。 | 无液位时显示不为零，显示液位始终比实际偏高或偏低一个固定值；回零检查时输出不为4.00mA。 | 零点输出偏差 > ±0.1mA (对应±0.625%量程) [电气]；零点温漂 > 0.05%/10K [电气] | 离线用压力校准仪输入零压力测输出 [离线]；DCS趋势观察长期漂移 [在线] | 关闭一次阀打开平衡阀使正负压室等压，若输出不为4.000mA且调整零点电位器可恢复，并复测24h稳定，则判定为零漂；若无法调整归零则可能膜片损坏。 | 使用HART手操器或调零螺丝重新标定零点，施加0%，25%，50%，75%，100%五点校准；如不能恢复则更换变送器膜头。工具：HART通讯器、精密压力模块、数字万用表。 | 选用温度补偿范围宽的变送器；安装于环境温度稳定处，避免日晒；每年定期校准。 | 在DCS中临时增加偏置量修正输出值，并标注偏差，待停水后校准。 | 导致连锁保护误动或拒动，影响整个供水系统逻辑。 | GB/T 28474.1-2012 工业过程测量和控制系统用压力/差压变送器 第1部分：通用技术条件；GB/T 17614.1-2008 工业过程控制系统用变送器 第1部分：性能评定方法 | 某电厂冷却水差压液位变送器夏天温漂导致零点偏高2kPa，显示溢流而实际缺水，造成机组降负荷。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 超声波液位计信号衰减 | 环境 | 轻微 | 探头表面结露、凝水或积尘，水汽、泡沫吸收声波，或安装角度偏移，导致声波发射效率下降，接收到的回波弱。 | 测量值间歇性丢失，跳至最大量程或保持最后值；显示“Lost Echo”报警。 | 回波强度 < 设定阈值的80% [电气]；盲区异常扩大超过标称值1.5倍 [物理] | 查看仪表回波强度参数 [在线]；清理探头后对比 [离线] | 清理探头表面后回波强度恢复至出厂标称值80%以上，且能连续稳定跟踪液位，则判定为信号衰减；若仍不行则检查安装与量程。 | 清洁探头表面，用软布蘸无水酒精擦拭；检查密封圈并干燥处理；用校准板重新设置量程和抑制虚假回波。工具：无水酒精、无纺布、激光测距仪。 | 采用带自清洁功能的探头（如特氟龙涂层）；安装防雨罩；定期通风除湿。 | 手动切换为就地水位计人工控制；或临时采用雷达液位计比对维持运行。 | 连锁停泵或溢流保护失效。 | GB/T 38615-2020 超声波物位测量仪表；IEC 60704-1 声学测量 | 某污水厂格栅前后超声波探头因水雾结露丢失信号，提升泵无法自动启停，导致溢流。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 磁翻板翻柱失灵 | 机械 | 轻微 | 翻柱内磁钢退磁或因振动导致个别翻柱卡滞，浮子经过时无法翻转到位，出现红白相间局部不翻转。 | 翻柱显示断续，个别翻柱始终为白色或红色；显示值与实际液位不完全对应。 | 不翻转翻柱数量 > 总翻柱数的5% [状态量]；翻柱翻转力矩不足，无法通过磁耦合翻转 [物理] | 目视检查翻板状态 [离线]；用磁刷扫过翻柱检查翻转灵活性 [离线] | 用磁钢靠近不翻的翻柱，若能翻转，则确定翻柱本身未卡死而是磁浮子磁力衰减或距离过大；若不能则翻柱机械卡死。 | 更换退磁的浮子（表面磁感应强度< 200mT时更换）；若翻柱卡死用专用磁刷反复翻转或取下清洁铰链；调整浮子导向环保证与翻柱距离 ≤ 12mm。工具：特斯拉计、磁刷、卡簧钳。 | 定期校验浮子磁强度；选抗振型翻柱（有阻尼）；保持介质温度不超过翻柱额定温度。 | 用磁刷人工强制翻转损坏翻柱，并结合现场视频监控或玻璃管液位计比对临时判定液位。 | 显示误判导致操作人员误操作，可能引起溢流或缺水事故。 | JB/T 9243-1999 玻璃管液位计；JB/T 9233.22-2003 工业过程测量和控制系统用液位计 通用技术条件 | 某化工厂锅炉汽包磁翻板液位计因高温退磁，翻柱不翻转，运行人员误判水位导致干锅。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 接线端子氧化接触不良 | 电气 | 严重 | 潮湿、腐蚀性气体侵入仪表接线盒，端子铜材氧化生成铜绿，接触电阻增大，引发4-20mA信号环路电压降增大或信号中断。 | 显示值随机跳变或满量程；DCS记录“open loop”故障；端子处发热、有焦糊痕迹。 | 接触电阻 > 1Ω [电气]；端子两端压降 > 0.2V @20mA [电气]；绝缘电阻 < 10MΩ [电气] | 红外热像仪检查端子温升 [带电]；测量端子压降 [带电]；紧固后测量接触电阻 [离线] | 测量信号回路电流与DCS显示偏差 > 1%，测量端子压降异常，拆开接线可见黑绿氧化层，重新打磨接线后恢复正常，则判定为接触不良。 | 关闭本安回路电源，拆线，用细砂纸或钢丝刷打磨端子、垫片和线鼻至裸露金属光泽，涂抹导电膏，重新紧固，恢复后测量接触电阻 < 0.5Ω。工具：数字微欧计、红外测温仪、导电膏。 | 接线盒密封圈使用硅橡胶制品，密封面涂防锈脂；定期开盖检查并紧固；使用防氧化镀层端子。 | 如多芯电缆损坏，临时采用备用线芯替换；若无法处理，将信号直连到附近采集器。 | 可能导致液位高/低信号无输出，触发泵的联锁失效，造成供水事故。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则；GB 3836.15-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：线路的安装(适用防爆区域) | 某泵站接线端子铜绿导致4-20mA信号衰减，DCS显示水位为零，水泵频繁启停烧毁电机。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 浪涌、过压、元器件老化导致24VDC电源模块无输出或电压跌落，致使液位变送器失电，信号丢失。 | 仪表显示熄灭；DCS输入信号变为0mA；多个测点同时故障。 | 电源模块输出电压 < 21.6VDC（-10%） [电气]；纹波电压 > 150mVpp [电气] | 测量输出端电压 [带电]；监视电源LED指示灯 [在线] | 测量电源输出端无电压或严重低于标称值，输入端电压正常，则电源模块故障；若输入也无电则检查上级开关。 | 断开负载，用万用表测空载电压，若仍低则更换同型号电源模块；检查并更换损坏的输入保险丝；清洁模块散热器。工具：数字万用表、示波器。 | 配置冗余电源模块并加装二极管制并联；安装浪涌保护器；定期检查输出电容无鼓包。 | 从相邻盘柜临时引入合格的24VDC电源，并串接快速熔断器，暂时恢复仪表供电。 | 所有依赖该电源的液位计全部失效，导致整个单元保护拒动，可能引发水淹厂房等严重事故。 | GB/T 17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验；GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 某水厂PLC控制柜电源模块电容老化输出跌至18V，导致全站雷达液位计失电，数据全部归零，备用泵未启动造成溢流。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 静压投入式液位计探头堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 探头感压膜片被污泥、水垢、纤维等杂物堵塞，导致静压无法正常传递，测量值偏低或无法变化。 | 液位变化时显示值几乎不动；显示值远低于实际水位且变化迟缓；取压口有淤泥堆积。 | 探头响应时间 > 30s（从0到50%量程） [物理]；显示值与人工检尺偏差 > 5% [物理] | 人工拉绳检尺比对 [离线]；拆下探头检查膜片堵塞情况 [离线] | 人工检尺值与仪表显示值偏差持续增大，拆下探头可见护罩或膜片被污泥糊住，清洗后恢复正常响应，则判定为探头堵塞。 | 将探头从安装支架取出，用清水冲洗护罩与膜片，用软毛刷清除附着物，严禁用金属工具刮擦膜片。使用超声波清洗适用于顽固污垢。检查防堵护罩是否缺损。工具：软毛刷、超声波清洗器、清水源。 | 安装于水流平缓区域，加装不锈钢防堵套管或沉砂筒；定期人工清淤；介质含纤维时选用平膜无护罩探头。 | 临时切至就地人工观测或用超声波液位计比对，计划停水后彻底清理。 | 水位监测失准导致水泵干运转或水池溢流，影响全厂供水安全。 | GB/T 9248-2008 液位测量仪表 通用技术条件；JB/T 9233.23-2003 工业过程测量和控制系统用液位计 第23部分：静压式液位计 | 某市政供水厂吸水井投入式液位计被淤泥掩埋，显示水位始终2米，导致水泵空抽轴套烧毁。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 射频导纳液位计挂料 | 化学/环境 | 一般 | 介质中的粘稠物或结垢在探头上形成挂料层，产生额外导纳，改变振荡器输出，导致误判空仓或有料。 | 水泵已停且池空，仪表仍显示有液位（虚假高）；或液位正常但输出频繁跳动。 | 挂料导致的附加电容 > 50pF [电气]；空仓状态下接地电阻变化率 > 20% [电气] | 用HART手持器监视探头电容和电阻分量 [在线]；擦拭探头后对比 [离线] | 在空罐时仪表输出非零且电容分量偏高，用湿布擦拭探头后显示归零且电容降至标称空值，则确认为挂料导致误报。 | 拆下探头，用中性清洗剂和软布清除挂料层，重点清洁绝缘护套和接地极；若涂层受损，更换探头。工具：软布、绝缘电阻测试仪、专用清洗剂。 | 选用抗挂料电极（如带屏蔽段）；定期用清水反冲洗探头；降低介质粘附性。 | 调整设定点临时偏移以避开虚假信号；或切换至现场磁翻板液位计维持运行。 | 供水泵的启停控制失准，可能导致频繁启停损坏电机或溢流。 | GB/T 25112-2010 射频导纳物位计；JB/T 9233.9-2003 工业过程测量和控制系统用物位计 第9部分：射频导纳 | 某循环水加药间射频导纳液位计探头结垢，假高信号导致停泵，药液溢流入沟。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 磁致伸缩液位计浮子卡死 | 机械 | 严重 | 浮子内磁环吸附铁屑或油泥，或浮子导向管弯曲，导致浮子无法沿波导管自由滑动，液位变化时无输出变化。 | 输出信号固定在一个数值不变；实际液位变化但显示不跟随；上电自检显示浮子位置故障。 | 浮子位置输出值重复性误差 > 2mm [物理]；自诊断标志位指示浮子故障 [状态量] | HART通讯读取状态字 [在线]；手动移动浮子观察输出变化 [离线] | 切断介质，打开外侧检修口，手动拨动浮子，若输出仍不变或跳变，且波导管检查无损伤，则判定浮子卡死；若输出随手动移动则可能是介质杂质影响浮子随动。 | 排空测量室，取出浮子，用磁铁清除表面铁屑并用超声波清洗；检查并矫正导向管直线度(跳动 < 1mm/m)；若磁环退磁，更换浮子。工具：特斯拉计、拉拔器、激光对中仪。 | 在液位计前加装磁性过滤器；定期清理导向管；避免频繁高温变化导致管变形。 | 暂时依据旁路磁翻板或压力表推算液位，计划停水彻底处理。 | 连锁功能失效，无法实现高低位保护，可能造成供水中断或水锤。 | GB/T 18659-2002 封闭管道中流体流量的测量 用传播时间法超声流量计测定方法（参考安装要求）；JB/T 9233.1-2003 工业过程测量和控制系统用液位计 第1部分：通用技术条件 | 某钢厂软水站磁致伸缩液位计浮子被铁泥卡死，显示满水，反渗透系统高压泵因缺水保护无法启动。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅总成 | 车体 | 包含座椅骨架、调节机构及面套 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 驾驶员座椅总成 | 车体 | 包含底座、滑轨、安全带提醒传感器 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 乘客座椅总成 | 车体 | 包含底座与滑轨，用于乘客位置 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 后排座椅总成 | 车体 | 包含底座及折叠机构 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 后排座椅靠背 | 后排座椅总成 | 可折叠的靠背部分 | 否 | 后排座椅靠背
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 后排座椅坐垫 | 后排座椅总成 | 坐垫部分 | 否 | 后排座椅坐垫积水发霉 | 环境/化学 | 一般 | 排水孔堵塞或密封失效，雨水/清洗水渗入坐垫海绵，长期潮湿导致霉菌滋生、海绵腐烂，产生异味 | 坐垫表面潮湿、可见水渍、霉斑，触摸有湿润感，车内持续霉味，座椅底部积水 | 坐垫含水率 > 20% [物理]；霉菌覆盖面积比例 > 10% [状态量]；异味感官评分 ≥ 3 级（5级制）[化学] | 目视检查 [离线]；湿度传感器探头插入海绵 [离线]；霉菌培养皿采样 [离线]；气味感官评价 [离线] | 目视检查坐垫表面及底部是否有水渍、霉斑；使用手持湿度计测量海绵内部含水率，若>20%判为积水；若伴随霉斑且异味评分≥3，则判定为发霉故障 | 1. 拆卸后排坐垫（工具：套筒扳手、内饰撬板）；2. 取出海绵层，用清水冲洗霉斑区域，使用霉斑清洗剂刷洗；3. 将海绵置于通风处晾干或使用烘干机（≤40℃）干燥至含水率<10%；4. 疏通座椅底部排水孔，更换密封胶条；5. 重新装配坐垫 | 定期检查排水孔是否堵塞；洗车后打开车门通风；避免液体打翻时渗入坐垫；加装防水座套 | 使用干湿两用吸尘器快速吸除坐垫表面及浅层积水；放置干燥剂包 | 霉菌孢子可能污染车内空气，引发呼吸道不适；坐垫海绵腐烂导致支撑性下降，长期影响乘坐舒适性 | QC/T 740-2015 乘用车座椅总成 | 某SUV车型后排坐垫积水致霉，用户投诉严重异味，经查为天窗排水管脱落导致雨水积聚 | 每月检查一次排水孔通畅性；每季度拆下坐垫检查底部是否有水渍，必要时晾晒；梅雨季节增加干燥剂更换频次 | 坐垫海绵结构塌陷或腐烂面积超过总面积的30%；或霉菌深度渗透无法彻底清除，经晾晒后含水率仍>15%；或坐垫骨架严重锈蚀，判定报废更换
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅滑轨 | 驾驶员座椅总成 | 调节座椅前后位置的滑动机构 | 否 | 排水孔堵塞积水 | 环境 | 一般 | 泥沙、灰尘等异物堵塞滑轨排水孔，雨水或清洗水无法排出，在导轨内长期积存，引发腐蚀和潮湿环境。 | 座椅下方可见积水，地毯潮湿发霉，滑轨表面有水渍或锈迹，排水孔处无水流渗出。 | 排水孔通透性：堵塞（气流测试不通）［状态量］；积水深度：＞5 mm［物理］ | 目视检查［离线］；内窥镜探查排水孔［离线］ | 若座椅下积水且排水孔无水流出，或使用细探棒无法穿透排水孔，则判定为堵塞。 | 使用高压气枪和通条清理排水孔，疏通后注入防锈剂并确认畅通；若排水孔无法疏通或孔壁严重变形、锈蚀导致永久堵塞，则需更换相关部件。所需工具：气枪、疏通条、防锈润滑剂。 | 每季度清理滑轨区域异物，加装防尘罩遮蔽排水孔入口；雨季前和洗车后检查排水孔通透性，保持孔口清洁。 | 临时用吸水器吸除积水，保持干燥。 | 积水导致导轨腐蚀、电机受潮、座椅调节失灵。 |  | 某商务车因滑轨排水孔设计过小，频繁堵塞后导轨严重锈蚀，需更换总成。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅滑轨 | 驾驶员座椅总成 | 调节座椅前后位置的滑动机构 | 否 | 导轨腐蚀生锈 | 机械/化学 | 严重 | 排水不畅导致积水，与金属导轨发生电化学腐蚀，生成铁锈，削弱导轨截面强度，增加滑动摩擦阻力。 | 导轨表面出现红褐色锈斑、点蚀坑，座椅滑动时异响、卡顿，调节力明显增大。 | 锈蚀深度：＞0.5 mm［物理］；调节推力：＞150 N（正常＜80 N）［物理］；表面硬度降低［物理］ | 卡尺测量锈坑深度［离线］；推拉力计测调节力［在线/离线］ | 若目视锈坑深度超过0.5 mm且调节力＞150 N，则判定导轨腐蚀需修复。 | 拆卸滑轨总成，机械打磨至金属光泽，喷涂锌基防腐涂层，更换严重腐蚀的滑动块；若导轨腐蚀导致截面减薄超20%或调节推力持续超标且无法修复，则整根滑轨报废。工具：角磨机、游标卡尺、推拉力计、喷枪。 | 保持排水通畅，定期涂抹耐水防锈脂，避免刮伤涂层；每月目视检查导轨，每半年补涂防锈油，雨季加密维护。 | 临时注入渗透润滑油以减轻卡滞，但无法修复已损失金属。 | 座椅调节卡死或间隙增大，影响乘坐舒适与碰撞安全。 | ISO 9227（盐雾试验方法）用于防腐性能验证 | 沿海地区车辆因盐雾与积水，半年内滑轨锈蚀至无法调节。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅滑轨 | 驾驶员座椅总成 | 调节座椅前后位置的滑动机构 | 否 | 电动调节电机进水失效 | 电气 | 危急 | 排水系统失效，积水沿滑轨渗入驱动电机或控制器，造成绕组短路、绝缘击穿，电机堵转或烧毁。 | 座椅电动调节无反应，操作开关时保险丝熔断，可闻到焦糊味，电机外壳有水滴痕迹。 | 电机绕组绝缘电阻：＜1 MΩ［电气］；供电端对地短路［电气］ | 兆欧表测量绝缘电阻［离线］；诊断仪读取座椅模块故障码［在线］ | 若电机端子间绝缘电阻＜1 MΩ且诊断码指示电机电路故障，同时可见进水痕迹，判定电机进水失效。 | 拆卸电机，若绕组烧毁或绝缘破损，整体报废更换新电机，检查并更换密封圈，重做插接件防水处理。工具：万用表、兆欧表、套筒扳手、密封胶。 | 改善排水路径，确保电机安装位置高于可能的积水线，使用防水插接件；每半年检查电机区域密封性，确认排水孔无堵塞。 | 断开故障电机供电插头，手动调节座椅至安全位置后行驶。 | 座椅无法调节，影响驾驶员视野与操控，存在安全隐患。 | IEC 60034-18-32（旋转电机绝缘评定） | 某SUV天窗排水管泄漏，水沿A柱流至座椅电机，导致批量电机烧毁。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅滑轨 | 驾驶员座椅总成 | 调节座椅前后位置的滑动机构 | 否 | 滑轨异物卡滞 | 机械 | 轻微 | 硬币、砂石等小而硬物体掉入滑轨内，卡在滑块与导轨之间，增大运动阻力或产生机械干涉。 | 座椅滑动到某位置时突然卡住，需用力才能通过，伴有“嘎吱”异响，回程也可能卡顿。 | 滑动阻力峰值：＞200 N［物理］；卡滞位置重复出现［状态量］ | 手动推拉测试［离线］；目视与触觉探查［离线］ | 若滑动时存在固定位置卡滞，从导轨内取出异物后恢复正常，则判定为异物卡滞。 | 使用吸尘器和加长镊子彻底清除异物，检查导轨表面无划伤。工具：吸尘器、镊子、小手电。 | 保持车内清洁，避免小物件掉落，可加装座椅下滑轨防护刷；日常吸尘时重点清理座椅滑轨区域异物。 | 强行推拉座椅使异物移位，暂时恢复前后移动功能。 | 可能划伤导轨表面，加剧腐蚀与磨损。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅滑轨 | 驾驶员座椅总成 | 调节座椅前后位置的滑动机构 | 否 | 密封条老化渗水 | 环境/化学 | 一般 | 滑轨区域与车身地板间的防水密封条受紫外线、清洁剂等影响老化开裂，丧失密封性，外部水渗入。 | 地毯无外部水源却潮湿，滑轨周围有渗水痕迹，密封条可见裂纹、硬化变形。 | 密封条邵氏A硬度：＞80（新件约60-70）［物理］；裂纹宽度：＞1 mm［物理］；剥离强度下降［物理］ | 目视检查［离线］；硬度计测量［离线］ | 若密封条表面有可见裂纹，触感硬化，同时地板潮湿且无水溅直接进入，判定密封失效。 | 清除旧密封条（若出现不可逆硬化、永久变形、断裂等丧失密封功能的情况必须更换），清洁安装面，粘贴新密封条并压实。工具：刮刀、清洁剂、橡胶保护剂。 | 避免使用强碱性清洁剂，每半年涂抹橡胶养护剂延缓老化；同时检查密封条外观与弹性，发现问题及时更换。 | 临时使用防水铝箔胶带封堵可见裂缝。 | 渗水导致导轨生锈、电气受潮等多发故障。 |  | 某车型因密封条胶料配方缺陷，3年后大面积龟裂，引发底板锈蚀投诉。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅滑轨 | 驾驶员座椅总成 | 调节座椅前后位置的滑动机构 | 否 | 座椅位置传感器受潮故障 | 电气/控制 | 轻微 | 排水不良使高湿度或水汽侵入滑轨上的霍尔或电位器式位置传感器，导致信号漂移或中断，记忆功能失常。 | 座椅记忆位置不准确，调节后仪表显示位置错误，偶尔无法完成自动回位。 | 传感器输出信号电压偏差：＞±0.5 V（相对于标准位置）［电气］ | 诊断仪读取传感器数据流［在线］；万用表测量输出端电压［离线］ | 若传感器供电正常但输出电压与物理位置明显不符，或存在间歇性跳变，且连接器有潮湿迹象，则判定传感器受潮故障。 | 拆下传感器清洁烘干，测量输出特性；若输出异常或内部腐蚀导致信号不可恢复，则予以报废并更换传感器，重新进行零位校准。工具：诊断编程仪、万用表、套筒。 | 保证传感器壳体密封，清洗时避免高压水直接冲向传感器，涂覆防潮绝缘漆；定期检查传感器连接器密封圈，每年进行功能测试。 | 暂时禁用座椅记忆功能，改为手动调节。 | 影响座椅便利性功能，可能干扰其他控制模块。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅调节电机 | 驾驶员座椅总成 | 电动调节座椅位置的电机总成 | 否 | 座椅调节电机（排水系统相关故障）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅调节电机 | 驾驶员座椅总成 | 电动调节座椅位置的电机总成 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅调节电机 | 驾驶员座椅总成 | 电动调节座椅位置的电机总成 | 否 | 座椅调节电机进水短路故障 | 电气/机械 | 严重 | 天窗排水管堵塞或接头脱落，雨水沿A柱或地毯进入座椅底部，浸泡电机与线束插接件，引发线圈短路、插针电解腐蚀、轴承锈蚀，导致电机无法正常工作。 | 座椅调节动作缓慢或卡滞、完全不动；操作开关时电机有异响但座椅不移动；座椅调节保险丝频繁熔断；座椅下方有潮湿痕迹或锈迹；天窗排水不畅或车内积水。 | 电机线圈绝缘电阻 < 1 MΩ [电气]；电机工作电流 > 额定值1.5倍 [电气]；接插件端子电压降 > 0.3 V [电气]；电机表面温升 > 60 ℃ [物理]；绕组对地电压降异常（导通） [电气]。 | 目视检查座椅底部水渍、锈迹 [离线]；万用表测量电机插头绝缘电阻 [离线]；电流钳监测工作电流 [在线]；诊断仪读取座椅模块故障码 [在线]；湿度传感器监测座椅下方湿度 [在线]。 | 断开电机负载供电测试，若电机独立运转正常则排查线路或插接件；测量电机线圈电阻，若<1Ω或无穷大则绕组故障；测量插接件接触电阻>0.5Ω且端子发绿则判定腐蚀；进行天窗淋水测试追踪漏水路径，确认源头。 | 1. 断开蓄电池负极；2. 拆卸座椅（套筒扳手）；3. 取出电机，清洁表面水垢；4. 测绝缘电阻，若<1MΩ更换电机；5. 更换腐蚀线束插接件（端子清洁剂、压缩空气、防水密封胶）；6. 疏通或修复天窗排水管（压缩空气/弹性通条）；7. 干燥车内积水区域；8. 安装后涂防水硅脂。 | 每半年检查天窗排水管通畅性；电机及插接件处使用防水透气膜和密封胶；座椅线束固定避免低洼走线；车辆避免长期停放积水环境。 | 若电机卡滞未烧毁，可敲击电机壳体清除轻微锈渣；用WD-40喷入插接件除湿应急。 | 可能引发座椅安全气囊线束短路、气囊故障灯亮；座椅记忆功能失效；开关触点烧蚀；严重短路可能引燃地毯；天窗积水可导致顶棚、A柱发霉。 | GB/T 28046.4-2011；IEC 60068-2-30；SAE J1455；ISO 16750-4。 | 某车型雨天后座椅不能调节，查为天窗左前排水管接口脱落，雨水流至座椅电机插头，端子腐蚀断路，更换电机及线束后恢复。 | 每季度雨后检查车内渗水；每年雨季前用专用疏通器清理天窗排水孔；每半年检查座椅底部潮气并干燥；每月全功能操作座椅确认正常。 | 电机绝缘电阻永久<0.5MΩ且无法烘干恢复；换向器磨损深度>0.5mm；轴弯曲跳动>0.1mm；插接件腐蚀接触电阻>1Ω无法修复；电机累计使用超10年或明显进水且绝缘不合格。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅加热垫 | 驾驶员座椅总成 | 集成在坐垫和靠背内的电加热元件 | 是 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅面套 | 座椅总成 | 包裹座椅表面的织物或皮革 | 是 | 座椅面套
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 座椅发泡 | 座椅总成 | 提供座椅弹性的聚氨酯发泡体 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘总成 | 车体 | 包含盘体、多功能按键及安全气囊模块 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘本体 | 方向盘总成 | 方向盘金属骨架及外包覆层 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘加热垫 | 方向盘总成 | 集成在方向盘轮圈内的加热元件 | 是 | 加热丝断路 | 电气 | 严重 | 方向盘内部加热电阻丝因反复弯折、振动或腐蚀导致局部断裂，电路无法导通，丧失加热功能。 | 方向盘表面无温升，加热指示灯正常点亮但无热感；部分区域冷热不均。 | 加热回路电阻>10MΩ（正常<10Ω）[电气]；供电电压12V正常[电气]；工作电流0A（正常3-8A）[电气] | 万用表测电阻/电流[离线]；红外热像仪监测表面温度分布[在线]；诊断仪读取加热电路状态[带电] | 测量加热元件两端电阻：若阻值无穷大且供电正常，判定加热丝内部断路；辅助红外热像确认温度缺失区域与断路位置一致。 | 拆卸方向盘外皮，使用专用压接工具更换断裂段加热丝或更换整个加热垫总成，需电烙铁、压线钳、万用表。 | 限制方向盘频繁打死并减少长期极端扭转；定期检查方向盘游丝及线束磨损。 | 若单区加热，引导驾驶员使用座椅加热替代，标注禁用方向盘加热功能，待永久修复。 | 驾驶员舒适性下降，冬季可能导致手部操作僵硬。 | IEC 60068-2-14（温度循环）； SAE J1455（环境试验）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘加热垫 | 方向盘总成 | 集成在方向盘轮圈内的加热元件 | 是 | 加热丝短路 | 电气/热 | 危急 | 绝缘层破损、进水或挤压导致加热丝与方向盘金属骨架或另一极直接接触，电流急剧增大引发过热甚至熔融。 | 保险丝熔断、加热功能立刻失效；方向盘局部异常高温、有烧焦味；仪表盘报加热故障码。 | 回路电阻<2Ω（正常5-15Ω）[电气]；故障时电流>15A熔断保险[电气]；局部温度>65℃（正常25-40℃）[物理] | 万用表测电阻[离线]；点温计或热成像监测温度异常点[在线]；诊断仪读取短路故障码[带电] | 拔下加热垫插头，测量加热丝间电阻：若阻值远低于标称值且保险熔断，判定短路；结合热成像定位热点。 | 拆解方向盘，找到绝缘破损处，用耐高温绝缘胶带包扎或更换加热垫；检查相关线路与保险丝，工具：绝缘胶带、热风枪、万用表。 | 避免使用尖锐物品清洁方向盘；加装方向盘的防水措施，防止液体渗入。 | 断开加热垫插头，暂时用外部取暖设备替代；严禁继续使用短路部件。 | 保险熔断可能导致其他共用电路设备异常；严重时方向盘表面熔化，影响转向功能。 | ISO 16750-2（电气负荷）；UL 758（电线电缆）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘加热垫 | 方向盘总成 | 集成在方向盘轮圈内的加热元件 | 是 | 温度传感器漂移 | 控制/电子 | 一般 | 内置NTC热敏电阻因老化或焊点松动导致阻值-温度特性偏移，使控制器对温度误判，造成加热温度过高或不足。 | 方向盘表面温度明显偏离设定值，体感过烫或微温；加热指示灯闪烁，控制器进入保护模式。 | 传感器电阻25℃时偏离标称值≥10%（如10kΩ±5%变为8.2kΩ）[电气]；控制器反馈温度与实测温度偏差>5℃[物理] | 拨下传感器插头，用数字万用表测量电阻并与标准分度表对比[离线]；诊断仪读取实时温度数据与红外测温仪比对[在线] | 比对传感器电阻值与NTC分度表曲线：若偏差超出±5%且系统供电正常，判定传感器漂移；辅助红外测温确认实际温度与显示值差异。 | 更换同型号NTC温度传感器（通常集成在加热垫内），焊接线头并做防水密封，需电烙铁、焊锡、热缩管。 | 严格焊接工艺，防止虚焊；定期校准温度控制模块。 | 可暂时强制加热到中档（避免高档），并监控表面温度，及时手动断电；标记传感器故障。 | 持续过热可能加速加热丝老化或烫伤驾驶员。 | IEC 60751（工业铂电阻温度计，参考）； SAE J1211（环境试验）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘加热垫 | 方向盘总成 | 集成在方向盘轮圈内的加热元件 | 是 | 游丝排线断裂 | 电气/机械 | 严重 | 方向盘内用于传递信号与电源的螺旋电缆（游丝）因频繁转动、磨损或卡滞而内部折断，导致加热回路间歇性断电。 | 转弯时加热时有时无，加热指示灯闪烁；其他方向盘按键（喇叭、多功能键）也可能失灵。 | 动态电阻测试：转动方向盘时加热回路电阻>100Ω或开路（正常<1Ω）[电气]；示波器捕获电压瞬间跌落[电气] | 万用表蜂鸣档监测转动方向盘时导通情况[在线]；诊断仪监测加热开关信号瞬间丢失次数[带电] | 在转动方向盘时同步测量加热回路导通性：若出现开路或大阻值突变，则游丝排线断裂；排除插头松动后确诊。 | 更换方向盘时钟弹簧（游丝）总成，需拆卸方向盘，并重新对中安装，使用扭矩扳手、拉马工具。 | 避免暴力转动方向盘，禁止反向硬打；定期润滑游丝护套。 | 临时用导线直连加热垫（破坏旋转功能），仅在停车加热时使用，严禁行车操作；标记游丝故障。 | 可能同时影响安全气囊触发，危及行车安全。 | ISO 26262（功能安全）；IEC 60512（连接器电气试验）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 方向盘加热垫 | 方向盘总成 | 集成在方向盘轮圈内的加热元件 | 是 | 表面覆盖层磨损 | 机械/外观 | 轻微 | 方向盘外包皮革或发泡层经长期使用摩擦、汗液侵蚀，变薄、裂纹、掉皮，使内部加热丝暴露风险增高且热传导不均。 | 方向盘外观斑驳，手感粗糙；加热区域边缘局部温度偏高；轻微漏电麻手感（潮湿时）。 | 覆盖层厚度<0.5mm（新件>1.2mm）[物理]；表面绝缘电阻<2MΩ（正常>10MΩ）[电气]；局部温差>10℃[物理] | 千分尺测量覆盖层厚度[离线]；500V兆欧表测量表皮与加热丝绝缘[离线]；红外热像找热点[在线] | 外观检查有破损，配合厚度测定：若最薄处低于0.5mm且绝缘电阻下降，判定覆盖层磨损过度需更换。 | 更换方向盘外皮或整个加热方向盘总成，需专用缝制工具和胶水等。 | 使用方向盘套防护；及时清洁汗渍；避免使用腐蚀性清洁剂。 | 使用绝缘胶带临时覆盖磨损严重处，并佩戴手套操作，限时使用加热。 | 磨损处漏电可能干扰车载电子，极端引发触电。 | SAE J369（内装材料抗磨性）; ISO 3795（燃烧特性）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 安全气囊模块 | 方向盘总成 | 包含气囊、气体发生器的总成模块 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 驾驶员安全气囊 | 安全气囊模块 | 驾驶员侧安全气囊气袋 | 是 | 排水系统堵塞导致驾驶员安全气囊模块进水 | 环境/电气/控制 | 严重 | 天窗、前挡风玻璃下方排水孔或排水管堵塞，雨水积聚后由空调进气口、线束过孔或车身缝隙渗入驾驶室，浸湿转向柱内部的气囊模块、时钟弹簧及相关线束插接件。水份引起插针电化学腐蚀、时钟弹簧绝缘下降，导致气囊回路接触电阻增大或短路，气囊控制单元（ACU）持续检测到异常电阻后点亮故障灯并停用该回路。腐蚀严重时可能使模块内部芯片引脚断路，彻底失效。 | 1.仪表板气囊故障警告灯常亮；2.天窗漏水或在脚垫、转向柱下方发现水渍；3.喇叭或方向盘多功能按键间歇性失灵；4.雨天或洗车后故障灯重现，干燥后可能自灭；5.拆下驾驶员气囊可见插头或时钟弹簧表面有白色霉斑或铜绿锈蚀。 | ①气囊引爆回路电阻：动态波动＞1Ω或静态值＞3Ω（正常：2.0～2.8Ω）[电气]<br>②气囊模块绝缘电阻：对地绝缘电阻＜10MΩ（正常＞100MΩ）[电气]<br>③模块内部湿度：＞60%RH（正常＜30%RH）[物理]<br>④故障码：B0010-13（电阻过低）、B0011（电阻过高）、B0012-1B（对地短路）[状态量]<br>⑤插针接触压降：＞100mV（正常＜20mV）[电气] | ①目视检查天窗排水孔、排水管末端及车内地毯潮湿痕迹[离线]<br>②OBD诊断仪读取SRS故障码及冻结帧数据[在线]<br>③数字万用表测量气囊回路电阻（需断开模块）[离线]<br>④绝缘电阻测试仪测量模块对地绝缘[离线]<br>⑤内窥镜或放大镜检查时钟弹簧插针腐蚀状况[离线] | 若同时满足：1.SRS故障灯亮，诊断仪读取到B0010/B0011/B0012类故障码；2.检查发现天窗排水堵塞或车内进水痕迹；3.拆解后测量气囊回路电阻值超出2.0～2.8Ω范围，且插接件可见锈蚀，则判定为排水堵塞引起进水导致的故障。辅助判断：对ACU内部电路进行加压测漏或断电后万用表电阻档检测模块引脚间是否存在短路击穿。 | 1.使用通条或压缩空气疏通堵塞的排水管，更换已老化开裂的排水管接头；<br>2.拆除方向盘内气囊模块及时钟弹簧，用无水酒精清洗插针与插接件，60℃烘干箱干燥2小时；<br>3.若时钟弹簧内部铜带腐蚀或电阻＞3Ω，则整体更换时钟弹簧；<br>4.更换受腐蚀的安全气囊控制模块（ACU）并重新编码匹配；<br>5.处理驾驶室积水，揭开地毯晾干，检查线束过孔密封套并重涂防水密封胶。<br>所需工具：诊断仪、扭力扳手、万用表、烘干箱、无水酒精、密封胶、维修手册。 | 1.每季度检查并清理天窗导水槽及排水孔，用500ml清水测试排水顺畅度；<br>2.每年雨季前在排水管末端检查单向阀是否卡滞；<br>3.在气囊模块与线束插接处加装防水热缩管或涂抹密封油脂；<br>4.定期检查前围板线束护套是否脱开、老化。 | 拔下气囊模块插头，用胶带做好绝缘保护，暂时禁用该气囊回路，以安全车速将车辆移至维修点。注意：行驶时驾驶员位置无气囊保护。 | 1.时钟弹簧内部短路可能导致螺旋电缆过热，存在非指令性引爆风险；<br>2.水汽沿H.I.S总线上行腐蚀车身控制模块BCM，引发车窗、灯光等关联电气故障；<br>3.长期积水导致地板隔音棉发霉、异味，引发乘员健康问题。 | SAE J2348 《汽车气囊系统诊断与维修规程》；ISO 26262-2018 功能安全ASIL D；GB/T 34597-2017 《乘用车正面安全气囊系统技术规范》；制造商维修手册气囊检测章节（如VW ELSA 15-1）。 | 某2019款SUV在梅雨季过后出现气囊灯常亮。诊断仪读取故障码B0010-13（驾驶员气囊电阻过低）。拆除气囊后发现时钟弹簧插针大面积铜绿，天窗左前排水管接头脱落，雨水沿A柱滴入转向柱。更换时钟弹簧、修复排水管接头并干燥处理，故障排除。 | 1.日常巡检：每两周目视检查天窗排水孔有无落叶、泥沙堵塞，雨季增加检查频次；<br>2.维护要点：用细软钢丝疏通排水管时避免刺破管道；高压洗车时禁止直接喷射天窗密封条；定期检查地毯下湿度，可放置干燥剂。 | 1.气囊模块或时钟弹簧内部电路因进水腐蚀出现绝缘电阻＜10MΩ或回路电阻＞3Ω，且清洁干燥后仍无法恢复标准值的，应作报废；<br>2.气囊系统从制造日期起已满10年，或车辆发生正碰事故导致气囊展开后，无论是否进水均需按寿命报废；<br>3.插接件端子腐蚀截面积损失超过30%或无法可靠接触的，对应线束及模块报废。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 换挡杆总成 | 车体 | 包含换挡杆及防尘套 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 换挡手柄 | 换挡杆总成 | 手握操作的换挡手柄 | 是
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 前门内饰板总成 | 车体 | 包含地图袋、扶手及扬声器罩 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 前门内饰板本体 | 前门内饰板总成 | 内饰板主体塑料件 | 否 | 前门内饰板本体 | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索错误） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败） | 信息不可用（搜索失败）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 前门扶手 | 前门内饰板总成 | 集成扶手的部件 | 否 | 前门扶手典型故障（搜索服务不可用，信息缺失）
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 后门内饰板总成 | 车体 | 包含扶手及扬声器罩 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 后门内饰板本体 | 后门内饰板总成 | 内饰板主体塑料件 | 否 | 后门内饰板本体卡扣松动/脱落异响 | 机械 | 一般 | 卡扣因疲劳老化、装配不到位或卡扣座开裂，导致约束力不足，在车辆振动时内饰板与钣金或相邻部件相互敲击。 | 行驶在颠簸路面或开关车门时，后门内饰板区域发出“咔嗒”或“吱吱”异响；用手按压内饰板异响可暂时消失。 | 卡扣保持力<15 N[物理]；内饰板与钣金间隙>2 mm[物理]；卡扣弹性变形量小于1.5 mm[物理] | 路试听诊[离线]；塞尺测量间隙[离线]；内窥镜观察卡扣状态[离线] | 在疑似区域用手施加约50 N压力，若异响消失，则判定为该处卡扣松动；用撬棒轻撬内饰板，若轻易脱开，确认卡扣失效。 | 1. 使用塑料撬板拆卸后门内饰板；2. 检查卡扣及卡扣座，更换全部老化或断裂卡扣（标准件按QC/T 736）；3. 清洁安装面，对准卡扣座压入，确保所有卡扣卡合到位；4. 检查周边间隙均匀。 | 装配前检查卡扣弹性，确保卡扣座无毛刺；采用耐疲劳PA66+GF材料卡扣；定期路试异响评价。 | 在卡扣附近粘贴缓冲泡棉或绒布胶带，减少振动碰撞。 | 长期异响影响乘员舒适性，可能导致内饰板卡扣座撕裂，内饰板松脱，影响外观及安全性。 | QC/T 736-2005 塑料紧固件 卡扣； GB 11552-2009 乘用车内部凸出物； SAE J2192 推荐的内饰异响测试方法 | 某车型批量后门内饰板异响，经排查为卡扣批次保持力不足，更换高保持力卡扣后异响消除。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板总成 | 车体 | 包含所有仪表板子部件的总成 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 空调排水管堵塞 | 环境 | 一般 | 空调蒸发器冷凝水排水管路被泥沙、霉菌堵塞，导致凝水积聚后溢出，沿仪表板骨架渗透至饰板内侧，造成饰板受潮、发霉或污染。 | 副驾驶侧脚部或仪表板下方滴水、饰板表面有水渍痕迹、空调开启后车内湿度增大、发霉异味。 | 排水管流阻 > 5kPa (正常 < 2kPa)[物理]；排水量 < 100ml/min (空调运行30分钟后)[物理]；室内相对湿度 > 70%RH (空调送风状态)[物理] | 管路注水试验[离线]；内窥镜目视检查排水管内部堵塞情况[离线]；湿度传感器监测仪表板夹层湿度[在线] | 1. 开启空调制冷运行15分钟，观察车底是否有滴水，若无滴水则怀疑堵塞；2. 使用内窥镜从排水口探入检查管路内是否有异物；3. 向排水管上端注水，如果水流不畅或溢出，则确定堵塞。 | 利用高压气枪从排水口反向吹扫清除堵塞物（气压≤0.8MPa）；必要时拆卸仪表板，取出排水管进行清洗或更换。工具：高压气枪、内窥镜、套筒扳手、卡扣撬板。 | 定期清理空调进气口滤网，每6个月对排水管路进行冲洗；避免在车内放置易生霉菌的物品。 | 暂时堵塞排水口，将水引至车外容器收集，直至维修。 | 可能导致电子控制单元（ECU）进水短路、地毯及隔音棉发霉、车内异味难消除。 | QCT 716《汽车空调制冷系统性能试验方法》 | 某品牌SUV因空调排水管设计弯曲度过小导致堵塞，引发大规模车内积水投诉，召回加装排水管支架。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 前风挡排水槽堵塞 | 环境 | 严重 | 前风挡玻璃下缘导水槽及排水口被树叶、泥沙等异物堵塞，雨水无法正常排出，积水越过挡水壁流入空调外循环进风口或仪表板与防火墙连接处，浸湿仪表板饰板及内部线束。 | 暴雨后仪表板底部或转向柱附近出现水渍、地毯潮湿、空调出风口喷水雾、电气设备偶发故障。 | 排水槽积水深度 > 5mm (降雨后1小时)[物理]；空调进风口湿度传感器 > 90%RH[物理]；线束绝缘电阻 < 1MΩ (500V兆欧表)[电气] | 雨后立即目视检查排水槽内积水情况[离线]；喷淋试验模拟降雨，观察排水速度[离线]；湿度传感器长期监测[在线] | 1. 洗车或淋雨试验后，打开前舱盖检查导水槽排水口是否被异物覆盖；2. 从车内拆开仪表板下部饰板，检查防火墙隔音棉是否有湿迹；3. 若隔音棉潮湿且外部排水口堵塞，则确定为排水槽堵塞渗水。 | 清理排水槽内所有杂物，疏通排水口；修复或更换变形老化的挡水胶条；如有车身密封胶开裂，重新施涂密封胶。工具：拾物夹、水管刷、密封胶枪。 | 每次保养时清理前风挡下杂物，秋季注意落叶堵塞；可在排水口加装防虫网。 | 受雨天影响严重时，临时铺设塑料布遮挡前挡下部，减少进水量。 | 导致车身控制模块（BCM）插头腐蚀、气囊控制单元故障、车内金属件锈蚀。 | GB/T 12536《汽车风窗玻璃除霜和除雾系统的性能要求及试验方法》 | 某轿车因发动机舱排水孔设计过小，树叶堵塞后雨水倒灌进入仪表板，烧毁中央网关模块。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 仪表板饰板受潮变形 | 环境 | 轻微 | 长期处于高湿度环境或排水系统渗漏使仪表板饰板吸湿，纤维或塑料基材膨胀、胶合板分层，导致饰板翘曲、表面起泡或脱胶。 | 仪表板表面不平整、局部隆起、接缝处错位、按压有松软感、装饰膜脱落。 | 饰板含水率 > 8% (薄板类)[物理]；表面平整度偏差 > 1.5mm/m[物理]；剥离强度 < 15N/25mm (覆皮饰板)[物理] | 目视检查饰板表面变形情况[离线]；塞尺测量间隙[离线]；红外热成像检测受潮区域温度差异[离线] | 1. 观察仪表板饰板边缘是否有明显张口、鼓泡；2. 用平尺靠测饰板表面，测量最大间隙 > 1.5mm；3. 按压饰板有潮湿感或发出咯吱声，结合车内湿度高，判断为受潮变形。 | 拆除变形饰板，在干燥环境中烘烤去湿（温度 ≤ 50℃，时间 4-6 小时）后重新塑形或更换。工具：热风枪、卡扣撬板、湿度计。 | 解决排水系统漏水源，保持车内干燥；使用防潮型饰板材料（如PP+长玻纤）。 |  | 加速空调蒸发器腐蚀、霉菌滋生；影响安全气囊正常展开。 | QCT 804《乘用车仪表板总成技术条件》 | 南方梅雨季节多起新车仪表板吸湿变形投诉，车企在饰板背面增加防潮涂层。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 仪表板饰板卡扣断裂 | 机械 | 轻微 | 由于材料老化、装配应力集中或反复拆卸导致仪表板饰板的固定卡扣、定位销断裂，饰板松动，在颠簸路面产生摩擦撞击异响，并可能压迫排水管路接口脱落。 | 行驶中仪表板区域发出“咔嗒”声或“吱吱”声，按压饰板异响消失，饰板松动、缝隙不均。 | 卡扣拔出力 < 50N [物理]；饰板与骨架间隙 > 3mm [物理]；振动加速度 10-100Hz 频段内噪声声压级增加 > 5dB(A) [物理] | 道路颠簸异响主观评价[离线]；按压饰板检查松动[离线]；内窥镜检查卡扣状态[离线]；振动台模拟测试[离线] | 1. 在颠簸路段行驶，用手按压可疑饰板区域，若异响消失则初步定位；2. 拆卸饰板检查卡扣，发现有断裂或磨损痕迹即确认；3. 测量卡扣孔磨损，孔径扩大超过 0.5mm。 | 更换断裂的卡扣或饰板总成；若卡扣孔磨损，可使用卡扣修复套件（如镶嵌金属夹）修复。工具：卡扣撬棒、塑料修复工具、卡扣套装。 | 装配时使用专用卡扣安装工具，控制插入力；避免频繁拆装；选用耐疲劳的POM或尼龙卡扣。 | 用双面海绵胶条或扎带临时固定饰板，消除异响。 | 异响影响驾驶舒适性，长期可能导致排水管接头受振松动漏水。 | SAE J2464《汽车内饰材料环境老化》 | 某平台车型因仪表板侧盖卡扣设计薄弱，批量出现异响，售后加装金属卡扣夹。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 仪表板内排水管接头脱落 | 机械 | 严重 | 连接空调蒸发器壳体与排水口的橡胶或塑料排水管接头因材料老化、受热变形或装配应力松弛而脱落，冷凝水直接滴落在仪表板内部线束、控制模块或地毯上，造成大面积积水与电气短路。 | 开空调后脚部区域迅速出现积水、仪表板下方滴水、地板海绵吸满水后有霉味、相关电气功能间歇失灵。 | 接头脱开间隙 > 2mm [物理]；管路内压降为零 (正常应有微小负压) [物理]；地板湿度 > 80%RH [物理] | 开空调运行，从仪表板下方拆下检视盖目视管路连接状态 [离线]；内窥镜探测接头是否脱开 [离线]；管路烟雾测试查找泄漏 [离线] | 1. 开空调制冷，观察仪表板下方有无直接滴水；2. 拆下副驾驶侧下部饰板，查看排水管接头是否分离；3. 若发现接头脱开，插回后恢复滴水可确认。 | 清理接头接触面，重新插接管路并用弹簧卡箍或尼龙扎带加固；若接头老化裂纹，更换新管路。工具：卡扣撬板、尖嘴钳、卡箍钳。 | 选用耐温、耐老化的EPDM橡胶管材；装配时确认卡箍锁紧力；避免高温废气直接烘烤排水管。 | 临时用防水胶带缠固接头，将漏水引至车底容器，直至进厂维修。 | 导致车身控制模块、气囊模块、电机等进水烧毁；地板线束短路引发火灾风险。 | SAE J2044《汽车空调系统软管标准》 | 某车型因排水管与壳体连接无卡箍，行驶振动导致脱落，造成多车ECU泡水，后召回加装固定卡箍。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 空调风道保温层破损 | 热 | 一般 | 空调冷暖风箱及风道外覆的保温海绵或隔热层因老化、脱落或安装不良出现破损，风道表面暴露在湿热车内空气中，形成大量冷凝水，沿风道滴落或流至仪表板饰板内侧，导致饰板受潮变形或发霉。 | 仪表板特定区域（靠近风道出口下方）有水珠、空调内循环时饰板迅速结露、风道附近饰板变色霉斑。 | 风道表面温度 < 车内露点温度 (持续)[物理]；饰板内侧含水率 > 8% [物理]；红外测温仪风道表面与车内温差 > 15℃ [物理] | 红外热成像仪扫描风道温度分布，发现低温裸露点 [离线]；开空调低温运行后观察内饰内侧结露 [离线]；拆解检查保温层完整性 [离线] | 1. 空调设定最低温，循环通风半小时后，用试纸轻触可疑饰板内侧，若明显潮湿则初步判定；2. 拆下部分饰板，检查风道表面有无裸露且大量凝结水珠；3. 若保温棉缺失或脱落，确认为故障。 | 清理风道表面，重新粘贴闭孔保温泡棉（厚度≥5mm），确保接口严密；缺失部位完全覆盖。工具：保温棉、剪刀、专用胶水或背胶。 | 风道保温层施工时保证完整包覆；避免使用劣质开孔海绵；定期检查空调箱体外观有无冷凝痕迹。 | 使用隔热垫或铝箔胶带临时包裹裸露风道，减少凝露。 | 长期水滴浸泡导致饰板分层、金属卡扣锈蚀、霉菌引发异味。 | QC/T 658《汽车空调制冷系统保温层技术条件》 | 某城市物流车因风道保温棉大面积脱落，驾驶室仪表台下方持续滴水，导致控制单元触点氧化，启动困难。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 暖风小水箱泄漏 | 化学 | 严重 | 空调系统内的小型热交换器（暖风水箱）因内部腐蚀、制造砂眼或密封垫老化发生冷却液泄漏，高温乙二醇混合液喷溅或渗漏到仪表板饰板背面及地毯，产生化学腐蚀和有毒蒸气。 | 空调出风口吹出白色水汽伴有甜味、风挡起雾不易清除、仪表板内部出现油性液体、冷却液液面持续下降、车内异味。 | 冷却液损耗 > 0.2L/千公里 [物理]；仪表板下方积液电导率 > 100μS/cm [化学]；系统保压测试压降 > 5kPa/10min [物理] | 冷却系统加压至1.5倍工作压力，检测压降 [离线]；荧光剂注入冷却液用紫外灯寻找泄漏点 [离线]；内窥镜探查暖风水箱管路接口 [离线] | 1. 检查冷却液补液罐，液面下降且无外漏点；2. 开启空调时前风挡玻璃内部起雾（油性膜），或有甜味；3. 拆下仪表板下部饰板，发现暖风水箱及周边有绿色或红色冷却液痕迹；4. 加压测试确认泄漏，判定暖风水箱内部故障。 | 放空冷却液，拆卸仪表板，更换暖风水箱总成及其密封垫圈；彻底清洗被污染的内饰及线束；更换受蚀卡扣。工具：冷却液回收机、套筒组、装饰板撬棒、冷媒回收加注机。 | 按保养周期更换优质长效冷却液，防止电化腐蚀；避免使用硬水或混掺冷却液。 | 应急可短接暖风水管，关闭暖风功能，待备件到货后维修。 | 冷却液腐蚀线束导致电气故障；蒸气有害人体健康；损坏其它内饰材料。 | SAE J1034《汽车采暖系统性能要求》 | 某豪华轿车因暖风水箱沙眼泄漏，高压蒸汽喷向仪表板，导致安全气囊模块报废，维修费用超2万元。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板饰板 | 仪表板总成 | 仪表板外表面装饰件 | 否 | 车身焊点开裂渗水 | 机械 | 严重 | 前围板与A柱连接处的钣金密封焊点因金属疲劳、碰撞或锈蚀产生微裂纹，雨水或清洗水沿车外缝隙渗入驾驶舱，直接浸润仪表板饰板固定支架及内部隔音垫，并沿骨架蔓延。 | 大雨或洗车后驾驶位地板积水、仪表板底部内饰湿痕、前风挡两侧A柱内饰板有水迹、金属支架生锈。 | 密封性测试压力衰减 > 50Pa/30s [物理]；渗水显色剂检测出现色痕 [物理]；车身间隙变化 > 0.3mm (施力后) [物理] | 淋雨试验箱整车密封性测试 [离线]；超声波检漏仪检测微漏点 [离线]；拆除内饰后高压水枪定位 [离线] | 1. 进行封闭式淋雨试验，观察仪表板下方有无进水；2. 拆开A柱下饰板及地毯，从车内观察到水流痕迹或有明显锈迹；3. 在外侧喷射高压水，在内侧用强光探照对应区域，发现穿透性光点或水流，则确认为焊点开裂进水。 | 清洁锈蚀区域，重新点焊密封，并涂刷防水底漆和焊缝密封胶；如锈蚀严重需切割更换钣金。工具：点焊机、角磨机、密封胶枪、防锈底漆。 | 定期检查车身底部排水孔畅通，防止积水锈蚀；底盘装甲和空腔注蜡保护焊接区域。 | 临时使用外封防水胶贴或丁基胶带从外部封堵缝隙，阻止进水。 | 导致仪表板骨架金属锈蚀，结构强度下降，安全气囊展开受影响。 | GB 15741《汽车和挂车号牌板(架)及其位置》 (涉及车身结构强度标准可参考GB 15083等) | 某车型因前围板焊点强度不足，行驶扭曲导致裂纹，暴雨后车内变成“水泡车”，最后切割修复。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 仪表板线束 | 仪表板总成 | 仪表板内部连接线束 | 否
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 副仪表板总成 | 车体 | 包含换挡面板、扶手箱及杯托 | 否 | 副仪表板总成 |  |  | 搜索失败，无数据
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 副仪表板总成 | 车体 | 包含换挡面板、扶手箱及杯托 | 否 | 副仪表板总成排水系统 |  |  | 数据缺失
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 手套箱总成 | 仪表板总成 | 储物箱总成，带阻尼或锁止机构 | 否 | 排水系统-手套箱总成（数据不可用） |  |  | 搜索功能达上限，无有效数据
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压缩机 |  | 将机械能转化为气体压力能，提升压缩空气的压力，是整个系统的核心动力源。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆主机 | 压缩机 | 通过阴阳螺杆转子啮合完成吸气、压缩和排气过程，是压缩机内部的主要做功部件。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 搜索错误：无法获取数据 |  |  | 当前搜索请求超过计划使用限制，无法获取螺杆转子相关故障信息 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 转子齿面磨损 | 机械 | 严重 | 阴阳转子齿面因长期接触、润滑不良或杂质侵入，导致金属材料磨损，齿合间隙增大，内泄漏增加，容积效率下降。 | 排气量明显降低，排气温度升高，机组加载时间延长，油品中金属颗粒增多，运行电流略有升高。 | 容积效率＜90%［状态量］，齿面粗糙度Ra＞3.2μm［物理］，阴阳转子实际间隙＞设计间隙的2倍（如＞0.15mm）［物理］，油液铁含量＞150ppm［化学］。 | 振动监测（加速度谱）［在线］，油液光谱/铁谱分析［离线］，内窥镜目视检查［离线］，排气量测试［离线］。 | 若容积效率低于90%且振动速度有效值超过7.1mm/s（GB/T7777），同时油液铁含量异常升高，内窥镜确认齿面存在磨损沟痕或剥落，则判定转子磨损。 | 1. 停机泄压 2. 拆卸压缩机头 3. 用塞尺/千分表测量转子间隙 4. 视磨损程度进行涂层修复或更换转子组 5. 重新调整间隙至标准值（0.04~0.08mm） 6. 装机对中，更换润滑油及过滤器。 所需工具：内六角扳手、扭力扳手、塞尺、千分表、吊装设备、轴承拆装工具。 | 定期更换高品质润滑油及油气分离芯，进气过滤器维持≤3μm过滤精度，新机磨合后首次500小时换油。 | 降低机组负荷运行，加大注油量暂时补偿密封，立即安排停机检修。 | 导致轴承偏磨，油气分离器过早失效，整机效率永久下降。 | GB/T 7777-2003, JB/T 6430-2014 | 某工厂10m³空压机，因空气滤芯破损，粉尘进入转子腔，运行2000小时后转子磨损严重，排气量下降40%。 | 每2000小时油品分析，每4000小时内窥镜检查，每8000小时振动频谱采集。 | 齿面磨损量超过原齿厚30%，或实际间隙超过设计值3倍且无法通过涂层修复恢复至允许公差。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 转子积垢（结焦） | 化学/热 | 一般 | 油品高温氧化或使用劣质润滑油，在转子齿面、端面及排气口形成硬质积碳/油泥，导致转子动平衡破坏、间隙减小。 | 运行噪音增大，电流波动，停机时盘车困难，油滤压差高，转子表面有可见黑色胶状物。 | 油滤压差＞0.15MPa［物理］，转子自由转动扭矩＞10N·m［物理］，油品酸值＞2.0mgKOH/g［化学］，振动通频值较正常基线上涨50%［物理］。 | 油品酸值检测［离线］，红外热成像（壳体温度分布）［在线］，振动趋势监测［在线］，停机盘车检查灵活性［离线］。 | 若油品酸值＞2.0且油滤压差报警频繁，停机盘车感觉明显卡滞，结合振动频谱出现转子1倍频及2倍频增长，判定为转子积垢。 | 1. 停机确认冷却 2. 拆开压缩机主机关 3. 使用专用积碳清洗剂浸泡及手工铲除转子和壳体上的积碳 4. 更换轴封及O型圈 5. 清洗油路系统 6. 重装并更换新油。 所需工具：清洗剂、铜铲、无纺布、密封件、扭力扳手。 | 使用原厂指定全合成压缩机润滑油，确保排气温度不长期超过95℃，定期清理冷却器，严禁不同油品混用。 | 加入在线清洗油运行8小时后置换新油，可短期缓解。 | 积碳脱落可能堵塞油路，导致轴承润滑失效烧毁。 | GB 5903-2011, JB/T 10525-2005 | 注塑车间空压机因环境粉尘大且油品长达1年未换，转子严重结焦，堵转烧毁电机。 | 每季度检测油品酸值和粘度，每半年清洗冷却器，定期检查温控阀功能。 | 转子表面结焦难以完全清除且清除后转子动平衡残余量大于G6.3级，或叶片出现腐蚀坑深度＞0.5mm时，报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 转子不平衡 | 机械 | 轻微/一般 | 转子制造残余不平衡或运行中积垢、磨损不均、部件脱落，导致质量分布不均，产生离心力激振。 | 机体振动显著增大，振动幅值随转速变化敏感，地脚螺栓松动，噪音呈低频特性。 | 转子工频（1X）振动速度＞4.5mm/s［物理］，转子残余不平衡量＞G6.3级要求［状态量］。 | 在线振动频谱分析（频域1倍频主导）［在线］，停机相位分析［离线］，现场动平衡仪检测［离线］。 | 振动频谱中1倍频幅值占比＞70%且相位稳定，基础刚性无异常，则诊断为转子不平衡。 | 1. 清除转子表面附着物 2. 实施现场动平衡校正（焊贴或钻孔去重） 3. 若无法现场校正，返厂进行低速/高速动平衡。 工具：动平衡仪、手钻、配重块。 | 严格执行转子动平衡检验（G6.3以上），防止转子磕碰，定期清洗转子。 | 降低运行频率避开共振区，紧固机组地脚。 | 加剧轴承、机封及齿轮箱磨损，可能引起转子与机壳碰摩。 | GB/T 9239.1-2006, JB/T 9103-2015 | 某空压机大修后振动剧烈，现场动平衡发现失衡量超标12倍，校正后振动降至1.8mm/s。 | 每次大修或盘车异常时进行振动频谱检测，每2年检查地脚及对中。 | 转子因永久变形或缺陷导致不平衡量无法通过平衡校正至允许值，或需去除质量超过转子质量的2%，则报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 转子轴弯曲 | 机械 | 严重 | 转子轴因长期偏载、热变形、皮带过紧或启动冲击而发生塑性弯曲，导致旋转轴心线偏移。 | 振动值剧烈且以径向为主，轴端径向跳动大，转子与机壳出现局部碰摩痕，轴承温度高。 | 轴端径向圆跳动＞0.03mm［物理］，振动速度通频值＞11.0mm/s［物理］，1X、2X频率分量同时升高［状态量］。 | 离线百分表测量轴跳动［离线］，振动频谱分析（1X、2X显著）［在线］，激光对中仪检测［离线］。 | 若空载盘车用百分表测得轴弯曲跳动＞0.03mm，且非支撑部件引起，确认为轴弯曲。 | 1. 解体转子组 2. 在压力机上矫直或局部热矫直 3. 矫直后做动平衡及探伤 4. 完工回装。 工具：压力机、百分表、加热烤枪（热矫）、探伤剂。 | 联轴器对中偏差≤0.05mm，皮带传动张力适当，避免带载急停和频起动。 | 无法临时修复，须停机更换转子。 | 导致轴承烧毁、机壳扫膛、同步齿轮断齿。 | API 619, JB/T 6430-2014 | 某化工空压机因管路热膨胀导致主机受力，轴弯曲0.1mm，引发剧烈振动和机壳烧损。 | 每半年进行对中检查，每年检查轴端跳动，监测轴承温度趋势。 | 弯曲量＞0.05mm且矫直后仍无法满足动平衡及跳动要求，或轴表面发现深度＞0.5mm的疲劳裂纹，即报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 转子咬合（抱死） | 机械/热 | 危急 | 因严重润滑中断、异物卡入或轴承散架，导致阴阳转子直接金属接触，产生高温熔化，瞬间卡死。 | 运行中突发巨响，机体剧烈振动后立即停机，电机跳闸，盘车完全无法转动。 | 转子间隙为零或负值（咬死）［物理］，盘车扭矩无限大［物理］。 | 目视检查（解体）［离线］，停机前振动冲击波形捕捉［在线］。 | 盘车完全无法转动且拆开进/排气口发现转子齿面严重熔焊痕迹，即可判定抱死。 | 1. 完全解体压缩机头 2. 切割或压出咬死转子（可能破坏性） 3. 全面清洗壳体内部金属碎屑 4. 成套更换转子组、轴承、密封件 5. 检查并修复同步齿轮。 工具：切割机、液压拉马、加热设备、内径尺。 | 严格油品管理，使用稳定可靠润滑系统，定期检查同步齿轮磨损，设置低油压停机保护。 | 无法临时修复，只能整套更换主机。 | 通常同步齿轮被打坏，电机可能过载烧毁，整套机头报废。 |  |  | 日常巡检油位、油压，每4000小时检查油过滤器压差及同步齿轮间隙。 | 发生转子抱死后，阴阳转子及机壳内壁均严重拉伤，无修复价值，全部部件按报废处理。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 转子疲劳裂纹 | 机械 | 严重/危急 | 转子长期在交变应力、腐蚀或内部缺陷（锻造缺陷）下萌生裂纹并扩展，可能发生突然断裂。 | 振动突然增加且出现异常亚同步频率，有时伴随尖锐噪音，直至断裂停机。 | 振动频谱中出现转子基频及旋转失速频率的边带［物理］，金属磁记忆信号异常［状态量］，渗透/磁粉探伤发现线性显示［状态量］。 | 探伤（磁粉/渗透/超声波）［离线］，振动频谱跟踪［在线］，金属磁记忆检测［离线］。 | 若振动频谱出现宽频边带且磁记忆显示应力集中区，经无损探伤证实裂纹长度超过5mm，判定为疲劳裂纹。 | 一般不修复，直接报废更换转子。严禁带裂纹焊接运行。 | 定期无损探伤，尤其检修时。在运行中避免持续高压比和频繁启停，防止产生疲劳。 | 立即停机，禁用。 | 裂纹扩展可能导致转子瞬间断裂，击穿压缩室，产生灾难性事故。 | GB/T 6394-2017, JB/T 5439-2015 | 某平台空压机因材质缺陷及长时间过载，阳转子在根部断裂，击穿缸体。 | 每次大修（16000小时）对转子进行着色探伤和超声波检测。 | 任何形式裂纹不论长度，均不可修复，转子强制报废，并追溯同批次转子。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 轴承 | 螺杆主机 | 支撑转子并承受径向与轴向载荷，确保转子平稳旋转。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 轴封 | 螺杆主机 | 防止压缩腔体内的油气混合物沿转轴向外泄漏。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 进气阀阀芯卡涩 | 机械 | 严重 | 阀芯与阀体导向面因润滑脂干涸、杂质进入或轻微腐蚀导致摩擦阻力增大，阀门动作迟滞或无法全开/全关。 | 空压机加卸载响应变慢；进气阀开启或关闭时有异响；控制器显示加载时间异常延长；系统压力波动大。 | 阀门全行程动作时间>2s (正常<1s) [状态量]；气缸驱动压力0.4-0.6MPa但阀门无动作[物理] | 动作时间测量(秒表) [离线]；驱动气缸压力表读数 [在线]；振动传感器监测异常振动 [在线] | 通过控制器强制加/卸载，听阀体动作声响，用手触摸阀体感受振动；若动作缓慢且气缸压力正常，则判定为机械卡涩。 | 拆卸进气阀，清理阀芯、导向套及内部流道；用细砂纸打磨毛刺；重新涂抹高温润滑脂(如二硫化钼)。导向面磨损导致配合间隙>0.15mm或出现深度>0.05mm划痕且无法修复则报废。工具：内六角扳手、砂纸、润滑脂。 | 使用高品质合成油气分离过滤芯；维护时检查气体管路清洁度；每4000h检查气控管路过滤器；每2000h检查阀体表面温度、监听动作声音；每4000h清洗阀芯并换脂。 | 可暂时通过调节气控阀的节流孔增大驱动气量，或将系统改为电动模式运行（若有）。 | 联轴器损伤、电机过载、系统气量不足导致车间压力波动。 | ISO 1217:2009 容积式压缩机验收试验；GB/T 15487-2015 容积式压缩机流量测量方法 | 某电子厂空压机进气阀卡涩，导致产线突然掉压，报废一批PCB。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 进气阀密封圈磨损 | 机械/化学 | 严重 | 密封圈长期受高温油气、腐蚀性气体侵蚀及机械摩擦，发生溶胀、硬化或磨损失效，导致压缩空气从进气端泄漏回吸。 | 空压机空载时电流偏高，卸载压力下降慢；吸气口有持续气流声且伴随油雾喷出；系统能耗增加。 | 卸载状态下进口压力>-0.02MPa (正常<-0.04MPa) [物理]；密封件表面硬度>80 Shore A (新品65±5) [物理] | 压力真空表测量卸载时进气口负压 [离线]；硬度计检测密封圈 [离线]；超声波检漏仪探测泄漏点 [在线] | 在卸载状态下，用真空表测量进气口，若真空度低且伴有油雾，拆检发现密封圈磨损或变形即可判定。 | 拆卸进气阀，更换全套密封圈，检查阀座密封面有无划痕并抛光。密封圈出现永久变形、硬化裂纹或磨损至截面直径减小1/3以上时必须报废。工具：密封圈安装工具、丙酮清洁剂。 | 严控油气桶温度≤90℃，使用螺杆专用油；进气过滤器按时更换，防止颗粒物冲刷；每次更换油气分离器时拆检密封圈，检查有无硬化、裂纹；每8000h强制更换。 | 可暂时降低系统最高压力设定，减少压差；或缩短卸载时间，避免持续泄漏。 | 油气分离器寿命缩短、润滑油消耗量上升、压缩空气含油量超标。 | ISO 8573-1:2010 压缩空气污染物与纯度等级；JB/T 13342-2018 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 某纺织厂因密封磨损导致空载功率上升18%，月度电费增加5000元。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 进气阀电磁线圈烧毁 | 电气/控制 | 一般 | 线圈长期通电发热，或受潮绝缘下降导致匝间短路，阀门无法电控切换，停车时阀门可能处在错误位置。 | 控制器输出加载信号但阀门不动作；线圈外壳异常高温；控制系统报“进气阀故障”或“加载电磁阀故障”。 | 线圈电阻为0 (短路) 或无穷大 (断路)，正常值约80-150Ω [电气]；绝缘电阻<1MΩ (正常>10MΩ) [电气] | 万用表测量线圈电阻和绝缘电阻 [离线]；红外热像仪检查线圈温度 [在线] | 断电后测量线圈电阻，若短路或断路；通电时测量电流远大于额定值，则判定烧毁。 | 更换同型号电磁线圈或整个电磁阀体，检查并清理阀芯内异物。线圈绝缘焦化、电阻值异常或外壳明显变形、融化则报废更换。工具：万用表、螺丝刀、绝缘胶带。 | 确保控制电压稳定在±10%内；电磁阀加装防雨罩；采用节能型双线圈电磁阀；定期检查电气插头有无松动、腐蚀；每4000h测量线圈电阻，检查温升。 | 可强制顶入阀芯（手动应急）并保持，使设备维持生产，等待停机更换。 | 空压机无法加载，下游管网压力持续下降至临界点。 | IEC 60947-5-1 控制电路电器和开关元件；GB/T 14048.5 低压开关设备和控制设备
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 进气阀弹簧断裂 | 机械/热 | 危急 | 弹簧因高频动作、腐蚀疲劳或材料缺陷而断裂，导致阀瓣失去复位力，阀门可能常开或无法按规律控制。 | 空压机紧急停机或无法维持卸载；启动时剧烈振动；现场可听到异常金属撞击声。 | 弹簧自由长度比原始值缩短>5% [物理]；目视可见裂纹或断口 [状态量]；阀门无法复位 [状态量] | 拆卸后目视检查弹簧 [离线]；测量弹簧自由长度、垂直度 [离线] | 阀门功能丧失，拆检发现弹簧断裂，即可确诊。 | 更换全套弹簧，建议升级为耐疲劳不锈钢材质。弹簧出现裂纹、腐蚀坑深度>0.1mm，或自由高度减小超过5%则报废。工具：弹簧压缩器、卡尺。 | 选用符合ISO 10243标准的耐疲劳弹簧，避免长时间高频加载/卸载，设置最小停机时间；每12000h或2年预防性更换弹簧；每月点检时检查阀门动作滞后情况。 | 无法临时处理，需停机更换。 | 压缩空气系统瘫痪，生产线停线。 | ISO 10243:2010 机械弹簧技术规格；JB/T 10591-2006 气动元件用弹簧 | 某汽车配件厂因进气阀弹簧断裂导致空压机停车2天，间接损失超40万元。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 进气阀气控管路堵塞 | 环境/控制 | 一般 | 气源中含尘、含油冷凝物积聚在细管径气控管路或节流孔，导致驱动气流量不足或消失。 | 阀门动作极慢或完全不动，但电磁阀及气缸正常；松开气控接头时有微弱气流或无气。 | 气缸驱动接头处压力<0.3MPa (系统压力正常) [物理]；节流孔两端压差>0.2MPa [物理] | 压力表逐段测试管路压力 [离线]；拆下管路吹气检查通畅度 [离线] | 断开气管至气缸，测量动态压力；若无压力或压力过低，上游电磁阀输出正常，则判定管路堵塞。 | 用洁净压缩空气反向吹扫管路；清洗或更换节流孔；疏水清理过滤器。管路内部积碳顽固无法清除或管壁腐蚀穿孔则报废该段管路。工具：压缩空气、清洁剂。 | 气源入口加装5微米精密过滤器并定期排水；使用防冻型润滑油，减少油泥；每3个月检查并吹扫一次气控管路；每年更换气路过滤器滤芯。 | 可调大上游减压阀压力，或跳过节流孔直接供气（需限制流量）临时运行。 | 导致进气阀动作故障，系统压力波动。 | ISO 8573-1:2010；GB/T 13277.1-2015 压缩空气 第1部分：污染物净化等级
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 进气阀位置反馈信号异常 | 控制/电气 | 轻微 | 限位开关或接近开关松动、磁环退磁或接线不良，导致控制器接收错误的阀门位置信号。 | 控制器报“进气阀位置错误”或闪码；但机组实际加载/卸载正常；有时信号时好时坏。 | 反馈信号电压<5V DC (正常24V) [电气]；触点接触电阻>1Ω [电气]；传感器检测距离<1mm [状态量] | 万用表测量开关信号电压 [离线]；查看HMI上的I/O状态 [在线]；检查探头与感应块间隙(塞尺) [离线] | 若设备运行正常但警报存在，测量传感器信号线与地电压，若与PLC输入模块要求不符，则判定信号故障。 | 重新紧固传感器支架，调整感应间隙至2-3mm；更换接线端子或传感器。传感器探测面磨损、裂纹或感应距离超出标称值20%以上时应报废。工具：塞尺、螺丝刀、万用表。 | 采用防振安装支架；定期检查紧固件力矩；使用高防护等级(IP67)传感器；每4000h用塞尺检查间隙，检查指示灯状态。 | 可暂时在控制器中屏蔽该报警或强制信号，监控运行。 | 可能掩盖真实阀门故障，导致保护缺失。 | IEC 60947-5-2 低压开关设备和控制设备 控制电路电器 接近开关
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 油气分离滤芯堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 压缩空气中的油雾、杂质在分离滤芯表面积聚，导致滤材微孔堵塞，流通面积减小，压差升高。机理为物理拦截失效及油品氧化产生胶质物沉积。 | 1. 压缩机排气含油量升高（>3mg/m³）；2. 油气桶压差报警；3. 系统压力波动；4. 滤芯前后压差表指示超过0.1MPa；5. 压缩空气出口有油味。 | 滤芯前后压差(报警阈值:>0.1MPa)[物理]；系统排气含油量(报警阈值:>3mg/m³)[化学]；压缩机加载/卸载周期异常[状态量] | 压差表巡检[在线]；便携式露点/含油量检测仪[离线]；油品定期化验(总酸值TAN检测)[离线] | 若压差>0.08MPa且持续上升，油品TAN>0.2mgKOH/g，判定滤芯堵塞需更换。结合系统排气含油量超标确认失效。 | 1. 停机泄压并隔离系统；2. 使用专用扳手拆卸油气桶盖；3. 取出旧滤芯，清洁密封面；4. 在新滤芯O型圈抹上润滑油，垂直安装；5. 力矩扳手按50N·m紧固；6. 开机后检查压差。当压差>0.1MPa或使用时间超过4000小时，或滤纸分层、脱胶、锈蚀等不可修复损坏时，必须更换滤芯。工具：专用滤芯扳手、力矩扳手、手电。 | 使用高品质润滑油，减少积碳；每周记录压差，当压差超过0.05MPa时缩短检查周期；每2000小时或压差达0.08MPa时更换滤芯，清洁油气桶内壁积碳；按换油周期更换润滑油。 | 若无法立即更换，可适当降低系统负载运行，减少油挥发，密切监视压差，严禁压差超过0.12MPa以防滤芯破损。 | 导致空气端缺油润滑，转子异常磨损；油品变质加速；严重时滤芯破裂，大量润滑油进入管网，造成用气设备损坏。 | ISO 8573-1:2010压缩空气质量等级；GB/T 13277.1-2008压缩空气第1部分：污染物净化等级 | 某工厂空压机因长期使用劣质润滑油，滤芯2000小时即堵塞，压差达0.15MPa导致滤纸撕裂，后端气动阀卡死。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 回油管路堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 油气分离器内分离出的润滑油通过回油管返回主机，管路内径小，易被油泥、积碳或金属磨屑堵塞，导致回油不畅，油积聚在分离器底部。 | 1. 压缩机运行时油位缓慢下降；2. 停机后油位回升；3. 排气含油量逐渐升高；4. 回油管视镜无油流或流量变小；5. 油气桶底部排出的冷凝液含油量高。 | 回油管流量(正常:连续稳定微流)[状态量]；排气含油量(趋势上升)[化学]；视镜观察油流状态[物理]；油位变化速率(异常:运行1小时下降明显)[物理] | 回油管视镜检查[在线]；红外热成像对比回油管与桶体温度(堵塞点温差>5°C)[在线]；停机后拆下回油管检查[离线] | 若视镜无油流且运行中油位持续下降大于1cm/h，停机后油位回升，回油管触感温度不均匀，即可判定堵塞。 | 1. 停机泄压；2. 拆下回油管、单向阀和节流孔；3. 使用专用通针和清洗剂疏通管路；4. 超声波清洗节流孔板；5. 检查单向阀，确保启闭灵活，起跳压差<0.02MPa；若单向阀关闭不严或节流孔磨损超过原尺寸20%，更换单向阀或节流孔板；6. 装复后运行检查视镜油流。工具：梅花扳手、清洗剂、通针、超声波清洗机。 | 每周巡检回油管视镜确认油流状态及温度；定期更换分离滤芯，防止过多油泥进入回油管；每次换油时拆检清洗回油管路、单向阀和节流孔；使用推荐粘度且抗氧化性好的润滑油。 | 临时应急可敲击回油管前端或使用压缩空气反向吹扫（保护滤芯下压力不超过0.05MPa），恢复部分回油，但仍需停机彻底清理。 | 润滑油积聚在分离器底部，超过滤芯时重新雾化，导致排气含油量剧增，形成恶性循环；主机因缺油抱死风险。 | JB/T 6430-2014 一般用喷油螺杆空气压缩机 | 一台37kW空压机排气含油量从1mg/m³逐步升至10mg/m³，检查发现回油管节流孔被一小块密封垫碎片堵死。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 油气分离器密封失效 | 机械 | 严重 | 油气桶盖或滤芯密封圈因老化、安装不当、频繁高温高压作用导致压缩变形或破裂，造成油气混合物外泄。 | 1. 油气桶盖或管路法兰处有明显油渍、油滴；2. 运行时发出轻微“嘶嘶”声；3. 附近油雾浓度高，有刺鼻油味；4. 机油消耗量异常增加；5. 外部可见油雾喷射痕迹。 | 密封面泄漏率(可察觉泄漏量)[物理]；运行声音异常(频段10kHz附近)[物理]；单位时间机油消耗量(同比增加>20%)[物理] | 目视检查[在线]；肥皂水检漏[离线]；超声波泄漏检测仪(检测到>35dB的高频信号)[离线]；可燃气体检测仪报警(油雾)[离线] | 目视有油迹，且超声波检测仪贴近密封面时声压级>35dB，或肥皂水产生连续气泡，则判定为密封失效。区分是盖密封还是滤芯接口密封需观察泄漏源。 | 1. 停机泄压；2. 清洁泄漏部位，拆下失效密封件；3. 检查密封沟槽有无毛刺、损伤并修复；4. 更换同规格耐高温氟胶O型圈或垫片（安装前检查密封件，不得使用库存超过2年或有永久变形、龟裂、硬度变化超±5邵尔A者）；5. 均匀对称紧固螺栓至规定扭矩(M8:25N·m, M10:45N·m)。工具：扭力扳手、O型圈钩、清洁布。 | 每次更换滤芯时同步更换O型圈；每次巡检目视检查各密封面有无油迹，每周确认机油消耗量是否稳定；大修时更换所有静密封件；严格控制排气温度不超过110°C；安装时确保密封面清洁无异物。 | 若泄漏轻微且生产不允许停机，可尝试带压再次均匀紧固螺栓，监测泄漏量是否减少，但此举风险较高，须安排近期停机处理。 | 泄漏导致润滑油快速流失，造成主机缺油，高温抱死；高浓度油雾存在火灾和爆炸风险；污染环境。 | GB 22207-2008 容积式空气压缩机安全要求 | 某设备更换滤芯后未更换O型圈，运行500小时后发生爆裂，整桶润滑油在1分钟内喷出，造成环境污染和停机损失。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 分离效率下降(油穿滤芯) | 机械/化学 | 一般 | 滤芯材质亲油性下降或纤维断裂，无法有效凝聚微小油雾，导致大量未经分离的油蒸汽穿过分离器直接进入压缩空气管网。 | 1. 空气后处理设备(冷干机、过滤器)快速被油污染；2. 冷凝液排出的水呈乳白色；3. 用气点探测器含油量报警；4. 干燥器吸附剂提前失效变色。 | 出口空气含油量(超过设计要求值，如>0.1mg/m³)[化学]；精过滤器压降增加(>0.07MPa)[物理]；冷凝液含油检测[化学] | 管网含油量在线监测仪[在线]；玻璃纤维采样检测[离线]；精过滤器压差监控[在线] | 当出口含油量持续>0.1mg/m³，且同时精过滤器压差上升速率加快(>0.01MPa/周)，排除后处理故障，判定分离滤芯穿透或失效。 | 1. 停机，拆检滤芯，观察表面是否有破损、沟槽；2. 做泡点试验检测滤纸完整性；3. 试验不合格或滤芯使用超过6000小时（或4年），更换同规格滤芯；4. 同时更换后处理过滤器滤芯；5. 用干燥空气吹扫管道残油。工具：泡点试验仪、专用扳手。 | 选择认证的进口玻纤材质滤芯；避免超压超温运行，排气温度严格控制在80-95°C；每季度检测一次出口空气含油量，巡检冷干机自动排水器水质颜色；每2000小时更换精过滤器滤芯时检查其表面油污量是否正常；防止管路铁锈等机械杂质撞击滤芯。 | 立即在后处理端加装高效除油过滤器作为临时保护，延缓末端设备污染，同时准备更换主分离滤芯。 | 压缩管网全线污染，吸附式干燥器氧化铝中毒。气动元件、电磁阀动作失灵，喷涂工艺出现缩孔等严重质量缺陷。 | ISO 8573-2:2007 压缩空气油含量的测试方法 | 空压机长期在105°C排气温度下运行，玻璃纤维滤材被烤焦收缩，产生孔洞，导致新装的冷干机铝制换热器21天即被油膜覆盖失效。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 油过滤器滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般至严重 | 油雾与颗粒物不断在滤材表面和深层积聚，导致滤孔缩小、透气性下降，形成永久性堵塞；机理为深层过滤与表面滤饼逐渐增厚。 | 1.过滤器两端压差表读数持续偏高或达到红色警告区；2.空压机排气压力升高，加卸载频繁；3.下游用气压力下降，设备动作变慢；4.堵塞严重时安全阀起跳，滤芯变形破损风险增加。 | 两端压差ΔP>0.8bar（警戒值），ΔP>1.0bar（极限）[物理]；正常含油量<3mg/m³[化学]；排气温度>85℃[物理]；运行电流相对额定上升5%[电气]。 | 压差表（膜片式/活塞式）[在线]；压差变送器带远传报警[在线]；露点仪与含油量采样管[离线]；热成像观察壳体温度分布[离线]。 | 若压差持续>0.8bar且随加卸载无恢复趋势，同时排气温度较基线升高5℃以上，即判定滤芯堵塞。辅助逻辑：比较同工况下历史压差曲线，上升斜率>0.02bar/100h定为加速堵塞。 | 停机、关闭进出气阀门、缓慢释放过滤器内压力至零；用棘轮扳手对称松开端盖螺栓，取下端盖；拉出旧滤芯，用无纺布蘸无水酒精清理壳体内油泥；更换新O型圈并涂抹真空硅脂；装入新滤芯使端面贴合定位台阶；回装端盖，按对角线顺序分三次紧固至规定扭矩（如M16螺栓30N·m）；开阀重新通气，用检漏液检查密封面。工具：扭矩扳手、绝缘扳手、O型圈勾具、无尘布。 | 1.按运行时间（喷油螺杆机2000-4000h）或压差报警更换滤芯；2.前置高效除水与凝聚过滤器，控制进气负荷；3.选用低积碳倾向压缩机油；4.安装压差高限报警联锁。 | 轻微堵塞时可适当降低系统用气负荷，减少压缩空气流量，暂时缓解压差；同时加强排水和温控；严禁长时间将压差旁通阀打开运行，仅作紧急停气前的数分钟缓冲。 | 引起压缩机排气压力增高，能耗上升（每升高1bar能耗约增加7%）；排气温度升高加速润滑油老化；滤芯前后压差过大可能导致滤芯端盖脱落、滤纸击穿，油雾直接污染管网及用气设备（气动阀、喷涂枪）。 | ISO 8573-1:2010 Compressed air part 1; ISO 12500-2:2007 Filters for compressed air – Test methods – Part 2: Oil vapours; GB/T 13277.1-2008 压缩空气第1部分; ISO 8528-3 适用。 | 某汽车涂装车间因油滤芯堵塞致压差超限，滤材塌陷破损，油雾喷入RO自动喷涂机，造成全车身颗粒返工，直接损失约50万元。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 油过滤器滤芯击穿/破损 | 机械/化学 | 严重至危急 | 滤纸因持续的高压差冲击、化学腐蚀（酸性油泥）或制造缺陷发生破裂、穿孔或端盖分离，过滤功能完全丧失，油雾及颗粒物直通下游。 | 1.下游管路或工位出现大量液态油雾，设备表面附油；2.过滤器压差突然下降至接近零压差；3.用气点排出的气体有强烈油烟气味；4.空压机油气分离效果变差，油箱需频繁加油。 | 出口总油含量（液态+气溶胶）突发>5mg/m³[化学]；压差ΔP<0.05bar[物理]；过滤器下游侧透明度管壁快速附着油膜[目视状态量]。 | 在线油雾浓度传感器（PID/电化学）[在线]；压缩空气含油量快速检测管（Draeger）[离线]；透明聚碳酸酯观察管[离线]；残余压差对比（停机确认）[离线]。 | 当压差监测显示ΔP在1小时内由高值骤降至≤0.05bar，且在线油雾仪读数超过5mg/m³并持续，目视观察管内壁出现流动油迹，即可确诊滤芯击穿破损。建立逻辑：压差速率下降>0.5bar/min 且下游油浓度>报警阈值即触发破损诊断。 | 立刻紧急停机，关闭过滤器进出口阀门；按堵塞检修步骤拆解过滤器，取出破损滤芯；使用专用吸油棉彻底清理壳体及下游管道内积油，必要时用热风干燥；检查并更换下游预过滤器滤芯；装入新滤芯，更换全部密封件；重新启动后用检测管核实出口含油量≤0.1mg/m³。工具：吸油泵、手电筒、内窥镜（检查管道积油）、含油测试管。 | 1.安装压差旁通报警和高压差联锁停机；2.使用带加强环和防腐蚀粘结剂的耐高压滤芯；3.压缩机油液定期化验，酸值控制TAN<0.2mgKOH/g；4.避免频繁启停，设置延时卸载。 | 若系统无备用支路，唯一临时措施是立即关闭该过滤器下游的主阀门，停止对关键用气点供气，启用移动式应急空压机；任何情况下不允许试图用堵漏手段修复破损滤芯。 | 大量油雾进入气动管路，导致气动阀芯粘连、密封件溶胀失效；喷涂、食品、电子包装等工序直接产生大批量不合格品；油膜覆盖散热部件导致温控失灵；油气积聚存在火灾隐患。 | ISO 8573-2:2018 Compressed air part 2: Test methods for oil aerosol content; ISO 12500-1:2007 Filters for compressed air - Test methods - Part 1: Oil coalescing filters; GB/T 30475.2-2013。 | 某电子厂SMT贴片车间因汇聚滤芯老化击穿，油雾污染真空发生器及贴片头，导致吸嘴卡滞，停线8小时，报废印刷电路板300片。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 油过滤器壳体/端盖密封泄漏 | 机械/环境 | 轻微至一般 | 密封O型圈因老化、永久压缩变形、安装切伤或壳体密封面划伤、螺栓预紧力松弛，导致压缩空气外漏或空气吸入。 | 1.壳体法兰接合处有“嘶嘶”连续漏气声；2.涂肥皂水后出现连续吹泡；3.附近气体压力较系统压力低（外漏）或过滤器内真空度下降；4.油迹渗出壳体表面。 | 漏气声压级>60dB(A)（距30cm）[物理]；保压测试压降率>0.1bar/min（起始压力7bar）[物理]；密封面气泡直径>5mm连续生长[目视状态量]。 | 超声波检漏仪（频率响应40kHz）[在线/离线]；肥皂水或专业检漏液涂刷[离线]；压力降保压测试[离线]；红外热像仪观察温度场异常冷点[离线]。 | 使用超声波检漏仪沿密封周边扫描，数字式显示>40dBμV，或肥皂水出现持续成串气泡，且保压测试每分钟压降超过0.1bar，即判定外泄漏。对吸入性泄漏，在微负压段涂肥皂水若被吸入成负泡，亦可判别。 | 停机泄压；拆去端盖螺栓，取下端盖；检查并清洁密封槽和端面，用600目砂纸轻磨去除微小划痕；更换全新O型圈，安装前涂抹食品级硅脂；回装端盖时手动对角预紧，再用扭力扳手分两步达到规定力矩；重新通气后重复检漏。工具：扭矩扳手、O型圈无油刮刀、法兰分离器、检漏剂。 | 建立“每次更换滤芯必须同时更换密封圈”的规程；安装端盖时使用力矩扳手并记录；每半年用超声波巡检所有过滤器密封点；对老旧壳体做密封面平面度检测。 | 临时处理可用专用管道密封带加固法兰外围（仅对低压微漏），适度复紧螺栓（不超额定力矩10%）；若密封面有明显缺陷，可用金属修补剂紧急填充并打磨，但必须在下次停机时送修或更换壳体。 | 漏气导致压缩空气系统能量浪费（每1mm孔洞在7bar下约损耗6kW能耗）；可能吸入外部尘埃及水分，加速下游滤芯堵塞；泄漏处产生噪音污染；长期微漏导致壳体密封面冲蚀。 | ISO 3601-1:2012 Fluid power systems – O-rings; ISO 5208:2015 Industrial valves - Pressure testing; GB/T 3452.1-2018 液压气动用O形圈。 | 某包装线过滤器端盖复装时未换O形圈，运行半月后密封吹出，压缩空气大量泄漏，车间气压不足，打包机频繁停机。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 油过滤器压差旁通阀卡死/失效 | 机械/控制 | 一般至严重 | 旁通阀弹簧疲劳、腐蚀或折断，阀芯受油泥、积碳黏滞卡涩，或阀座密封面磨损、划伤，导致无法在设定压差开启(常闭)或关闭不严(常开)，过滤功能被旁路。 | 常开：下游出口含油量在低压差下即超标，用气点有油味；压差读数异常偏低；旁通阀附近可闻连续气流声。常闭：压差持续升高超过旁通设定值(如1.0bar)但无开启动作，最终导致滤芯高压差击穿，伴随压差突然归零。 | 旁通阀实际开启压力与设定值偏差>±0.15bar [物理]；出口含油量>3mg/m³(无滤芯堵塞迹象)[化学]；阀杆位移无变化(常闭)或始终在开启位(常开)[状态量]。 | 压差变送器与报警联锁[在线]；阀杆接近开关或位移传感器[在线]；外部手动压差泵进行功能测试[离线]；含油量检测管[离线]；内窥镜检查阀芯状态[离线]。 | 若压差已超过旁通设定值1.0bar但旁通阀无开启信号，且压差继续上升→判为卡死常闭。在系统低负荷、压差<0.5bar时，检测出口含油量已>3mg/m³，并用外接泵测试开启压力<设定值的80%，→判为卡死常开或关不严。 | 停机泄压，拆下旁通阀总成；解体阀帽、弹簧、阀芯、阀座；用碳氢清洗剂清除油泥积碳；检查弹簧自由长度和弹性，更换失效弹簧；研磨或更换磨损阀座密封面；阀芯导向面用细砂纸轻磨并涂抹薄层二硫化钼；组装后在试验台用氮气或压缩空气调整开启压力至标定值±0.1bar，锁紧调节螺钉并铅封。工具：弹簧测试仪、手动液压泵或气动校准台、扭矩扳手、研磨膏、清洁剂。 | 定期进行旁通阀开启压力核查(每4000小时)；控制润滑油总酸值TAN<0.2mgKOH/g；在阀前管路加装100目滤网防颗粒卡滞；选用不锈钢弹簧材质；设置旁通阀开启信号远传报警。 | 常开失效时，关闭该过滤器进出口阀门，切换至备用过滤支路；无备用时，临时降低系统压力至旁通设定值以下运行，尽量减少油雾携带，并立即安排停机检修。常闭失效时，严禁继续运行，必须立即停机处理，以免滤芯爆破。 | 常开：(与滤芯击穿类似)下游管网及用气设备遭油雾污染，气动元件失灵；常闭：滤芯因超高压力差破损，进而产生击穿后果；旁通阀频繁误动作引发系统压力波动，影响压缩机加卸载控制。 | ISO 4126-1:2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1; ISO 8573-2; GB/T 12241-2016 安全阀一般要求; JB/T 7662-2016 弹簧直接载荷式安全阀。 | 某化工厂空压机油过滤旁通阀因油泥卡住常开，呼吸空气管路含油量超标，污染全厂呼吸面罩供气系统，次生安全事件。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 温控阀 | 压缩机 | 根据油温控制润滑油流向冷却器或直接返回主机，维持润滑油在最佳工作温度。 | 否 | 温控阀阀芯卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 杂质进入阀芯与阀座间隙，或长期运行产生水垢、油泥，导致阀芯运动阻力增大，无法正常开启或关闭。 | 压缩空气出口温度持续偏离设定值；阀门动作时有明显迟滞或抖动；就地手动操作阀杆感觉沉重。 | 阀杆启闭力矩 > 15 N·m [物理]；阀芯行程偏差 > ±5% [物理]；出口温度波动范围 > ±3℃ [物理] | 阀位反馈电位计（在线）；红外热成像监测阀体温度（在线）；定期解体检查阀芯（离线） | 若阀位反馈信号与指令信号偏差 > 10% 且持续 5 秒以上，且手动盘动阀杆费力，判定为卡涩。 | 拆卸阀盖，取出阀芯，用 800# 砂纸或研磨膏对研阀芯与阀座；清洗所有部件；更换密封填料。工具：活动扳手、研磨平台、卡簧钳。 | 在阀前安装 60 目 Y 型过滤器，每季度清洗滤网；使用洁净压缩空气。 | 用铜棒轻敲阀体并反复小幅度活动阀杆，或注入少量渗透润滑剂（注意介质兼容性）。 | 导致后冷却器过冷或过热，影响干燥机效率。 | JB/T 11049-2010《自力式温度调节阀》 | 某工厂空压站温控阀因杂质卡死，导致排气温度达 120℃，后冷却器超压报警。 | 每月检查阀杆运动顺畅度；每季度清洗过滤器；每年解体保养一次。 | 阀芯阀座密封面磨损深度 > 0.2 mm 或阀杆直线度误差 > 0.1 mm，且无法修复时报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 温控阀 | 压缩机 | 根据油温控制润滑油流向冷却器或直接返回主机，维持润滑油在最佳工作温度。 | 否 | 温控阀内漏 | 机械 | 一般/严重 | 密封垫片老化、阀芯密封面磨损或感温推杆定位偏移，导致阀门在关闭位置仍有介质泄漏，冷热流短路。 | 出口温度偏低且不受控；阀门旁通管路有持续性气流声；阀体外壁结露或温差异常。 | 关闭状态泄漏率 > 0.1% Cv [物理]；旁通管温度比主管低 > 5℃ [物理]；阀体表面温差 > 10℃ [热] | 超声波泄漏检测仪（在线）；温度计测量管道温差（在线）；阀门关闭后系统压力衰减测试（离线） | 阀门全关时，用超声波仪测得 > 35 dB 泄漏信号，且出口温度持续低于设定值 5℃，则判定内漏。 | 更换密封垫片/密封圈；重新研磨阀芯密封面；校正感温推杆行程。工具：扭矩扳手、研磨剂、千分表。 | 每次检修后做压力密封试验；选用耐温耐压性能匹配的密封材料。 | 调节阀门限位装置，使阀门强制于更闭位置；若无法临时止漏，则隔离该阀门旁路运行。 | 浪费压缩空气，增加空压机能耗；可能导致冷冻干燥机结冰。 | GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》 | 制药厂压缩空气系统温控阀内漏，造成干燥机入口温度低至0℃，蒸发器结霜堵塞。 | 每月用超声波检测阀座泄漏；每半年检查密封件老化情况。 | 密封面研磨后厚度减薄超过原设计 1/3，或累计修复次数 > 3 次，应予报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 温控阀 | 压缩机 | 根据油温控制润滑油流向冷却器或直接返回主机，维持润滑油在最佳工作温度。 | 否 | 温控阀感温包失效 | 热/控制 | 危急 | 感温包内感温介质泄漏或波纹管破裂，导致无法感知温度变化，阀门失去调节能力，通常保持全开或全关状态。 | 无论系统温度如何变化，阀门开度始终不变，出口温度失控；感温包外观有油渍或凹瘪。 | 感温包内压力 < 0.1 MPa（绝对） [物理]；阀门行程跟随误差 > 20% [控制]；输出温度偏离设定值 > 10℃ [物理] | 触摸感温包与阀体输出温度对比（离线）；压力表测试感温包内压力（离线）；阀位反馈信号比对（在线） | 当系统温度变化 > 20℃ 而阀杆位移 < 1%，且感温包表面温度与介质温度一致但阀门无响应，判定感温包失效。 | 更换同规格感温包组件；抽真空并充注规定感温介质；整体校验温度-行程特性。工具：真空泵、充灌装置、标准温度浴。 | 避免感温包受机械撞击；每季度检查毛细管有无弯折、磨损；使用防护套管。 | 将阀门切换为手动模式，依靠经验控制开度，并强制风冷或加热装置运行以维持粗调温度。 | 压缩空气系统混乱，可能触发高温跳机或管路凝冻。 | JB/T 11049-2010 | 电子厂空压站温控阀感温介质泄漏，阀门全开，导致排气温度高达130℃，空压机停机。 | 每月目视检查感温包和毛细管外观完整性；每年校验温度-行程特性。 | 感温包波纹管有裂纹，或年检时线性度偏差 > ±5% F.S. 且无法通过校准修复，即报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 空气滤清器 | 压缩机 | 过滤进入压缩机的环境空气，去除灰尘和颗粒物，保护压缩主机。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 传感器 | 压缩机 | 包含压力与温度传感器，用于监测喷油压力、排气温度等关键参数并提供给控制器。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 后冷却器 |  | 冷却压缩机排出的高温压缩空气，使水蒸气和油雾凝结，便于后续分离。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 排水阀堵塞 | 机械/控制 | 一般 | 排水阀内部积聚杂质、油泥、铁锈，阀芯卡滞或滤网阻塞，导致冷凝水无法及时排出，在分离器底部积聚。 | 管路末端出现液态水；气动设备动作迟缓；分离器液位计显示持续高水位；自动排水器无排水动作或水流细弱。 | 底部冷凝水液位 > 分离器有效容积80% [物理]；排水阀出口无水流出（正常应有间歇排水）[状态量]。 | 目视检查[离线]；液位计监测[在线]；手动排水测试[离线]。 | 在系统带压下按压自动排水器测试钮，若无水排出，则判断排水堵塞；或对比液位计示数与通过手动排放确认的实际液位，两者偏差大且排放出大量积水，则判定堵塞。 | 停机泄压，拆下排水阀，用清洗剂、钢丝刷清理阀体内部及滤网，压缩空气吹扫，更换老化密封圈。工具：扳手、清洗剂、钢丝刷、气枪。 | 定期手动排水；安装前置过滤器；每周检查排水阀动作。 | 暂时切换至旁通手动球阀，定时人工排水。 | 分离器积水，水分被气流带入下游，损坏气动元件，加速管道腐蚀，冷冻式干燥机过载。 | JB/T 6432-1992 一般用压缩空气干燥器和气水分离器 | 某工厂冷冻干燥机前端气水分离器排水堵塞，导致干燥机负荷增大，出口露点不达标。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 分离滤芯堵塞 | 机械 | 严重 | 凝聚式滤芯拦截固体颗粒、油雾，污染物逐渐累织在纤维层，有效流通面积减小，气流阻力增大。 | 分离器进出口压差明显升高；下游流量不足，气压波动；干燥机再生频繁或制冷系统高负载。 | 分离器进出口压差 > 0.05 MPa（冷态）[物理]；滤芯使用时长超过设计寿命（如6000h）[状态量]。 | 差压表监控[在线]；流量计[在线]；定期内窥镜抽查[离线]。 | 持续监测差压，当压差超过0.05 MPa且确认下游无节流，打开旁路对比流量，若流量恢复则判定滤芯堵塞。 | 停机泄压，拆卸端盖，取出旧滤芯，清洁壳体内壁，更换匹配新滤芯，密封圈涂抹硅脂后装回。工具：套筒扳手，扭矩扳手。 | 严格控制进气温度；安装前置除尘过滤器；按压差或运行时间计划更换滤芯。 | 无备件时可临时短接分离器，但须增强下游排污和脱水。 | 压降增大使空压机能耗上升，可能因压差过大导致滤芯破损，污染下游。 | ISO 8573-2:2007 压缩空气 第2部分 含油量测量方法 | 某制药厂发酵供气气水分离器滤芯堵塞，造成发酵罐供气压力不足。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 自动排水器控制失效 | 控制/电气 | 一般 | 电子定时排水器或液位控制排水器的电路故障、传感器失灵、电磁线圈烧毁等，导致无法正常启闭排水。 | 排水器无周期动作声；液位持续升高；电磁阀线圈表面温度异常高或烧焦味；控制指示灯异常。 | 电磁线圈电阻异常（正常100~200Ω，开路或短路）[电气]；控制端无24V DC输出 [电气]。 | 万用表测量线圈电阻[离线]；示波器/万用表检测控制信号[离线]；听声确认排水动作[在线]。 | 测量线圈电阻，若断路或阻值为0，判线圈损坏；若线圈正常但无控制电压，则排查控制器熔丝、继电器及接线。 | 断电后更换同规格电磁阀线圈或整体排水器，检查控制器熔断器、继电器，紧固接线。工具：万用表，螺丝刀，电笔。 | 选用带手动测试功能的排水器；加装浪涌保护；定期清理阀芯污垢。 | 临时用时间继电器控制备用电磁阀，或改用手动球阀定时排水。 | 分离器满水，导致水分带入下游管网。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分 总则
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 壳体腐蚀与泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 碳钢壳体长期处于潮湿酸性环境，冷凝水中含油、酸等腐蚀性物质，焊缝及底部发生电化学腐蚀，导致局部壁厚减薄乃至穿孔。 | 壳体表面锈包、油漆鼓起或剥落；底部渗漏滴水；系统压力无法保压，空压机频繁加载；可听到泄漏声。 | 泄漏处超声波检测值 > 30 dBμV [物理]；壁厚减薄量 > 原壁厚30% [物理]；保压试验压力下降速度 > 0.1 MPa/h [物理]。 | 超声波泄漏检测仪[离线]；超声波测厚仪[离线]；系统保压试验[离线]。 | 使用超声波检测仪精确定位泄漏点，结合壁厚测量，若最小壁厚小于强度计算许用值，判定腐蚀泄漏需立即停机。 | 停机泄压，角磨机清除腐蚀层，临时使用带压堵漏胶、金属带或卡箍封堵；根本修复需补焊（持证焊工）并按规范进行压力试验，或更换壳体。工具：测厚仪、角磨机、补焊设备。 | 选用不锈钢壳体；保证排水器可靠工作，避免冷凝水长时间积存；定期涂防腐涂层。 | 紧急时用快固修补胶和金属带临封，降低系统运行压力。 | 压缩空气大量泄漏，能耗剧增，并可能造成人身伤害。 | TSG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程 | 某化工厂气水分离器底部腐蚀穿孔，导致全厂停气。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 分离效率下降 | 机械 | 轻微 | 内部旋流叶片、挡板变形、松动或脱落，液位过高无法形成有效分离空间，导致气水分离不彻底，出口压缩空气含液量超标。 | 分离器出口管壁结露，下游过滤器排凝量增大，干燥机负荷加大，自动排水器频繁动作。 | 出口含液量 > 10 g/m³（ISO 8573-1 Class 6）[化学]；液位连续处于容积50%以上 [状态量]；内窥镜检查叶片变形角 > 5° [物理]。 | 出口露点/湿度测量仪[在线]；液位计[在线]；内窥镜内部检查[离线]。 | 测定进出口含液量，计算分离效率（入口含水-出口含水）/入口含水，若低于80%，或内窥镜发现内部构件明显变形、脱落，即判为分离效率下降。 | 打开人孔或端盖，校正/更换变形的旋流叶片或挡板，清理底部，彻底疏水。工具：内窥镜、塞尺、扳手。 | 避免分离器过流造成高流速冲击；严格定期排水，保持液位在正常范围。 | 临时降低空压机产气量从而降低流速，增加手动排水频次。 | 下游干燥机过载，气动元件及管道锈蚀。 | GB/T 13277.1-2008 一般用压缩空气 第1部分：污染物和质量等级
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 疏水阀 | 后冷却器 | 自动排放聚积的冷凝水，防止液态水进入下游管路。 | 是 | 疏水阀故障（搜索未返回有效数据）
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 干燥器 |  | 进一步去除经冷却分离后的压缩空气中的水蒸气，达到工艺要求的压力露点。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 干燥剂（吸附剂） | 干燥器 | （仅吸干机）利用活性氧化铝或分子筛等多孔材料吸附水分。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 控制器/阀门 | 干燥器 | 控制双塔切换、再生气流与干燥时序，确保连续供气。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 管路过滤器 |  | 安装于干燥器前后或用气点前，分级过滤掉压缩空气中的颗粒、水分和油雾。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 粗滤芯 | 管路过滤器 | 位于前级，用于拦截较大颗粒物和大量液态水，保护下游高精度滤芯。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 精滤芯堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 压缩空气中油雾、水汽、颗粒污染物在滤芯纤维层积聚，导致孔隙率下降，进气阻力增大，流量不足。 | 1. 下游压力明显下降，流量不足；2. 过滤器压差报警或压差表指针进入红色区域；3. 压缩机加卸载频繁；4. 用气端设备动作无力或报警。 | 1. 过滤器进/出口压差ΔP [物理]：>0.05 MPa（实际阈值依滤芯规格）；2. 下游压力波动率 [物理]：>±5%；3. 流量衰减系数 [物理]：流量低于额定值80% | 1. 在线压差计[在线]；2. 流量计比对[在线]；3. 手动差压表[离线]；4. 内窥镜检测滤材表面[离线] | 当运行压差持续超过初始压差的2倍或达到滤芯厂商规定的报警值，且排除下游负载突变后，判定堵塞。按压差值：初始压差<0.02 MPa，报警值0.05~0.07 MPa，堵塞值>0.1 MPa。 | 1. 关闭过滤器上下游阀门，泄压至零；2. 使用专用扳手拧开过滤器壳体，取出旧滤芯；3. 检查壳体内部及密封面，清除积存的油泥、锈渣；4. 安装新滤芯，均匀涂抹食品级硅脂于密封圈；5. 复装壳体，对角均匀紧固螺栓；6. 缓慢打开阀门，检漏。工具：防爆扳手、扭矩扳手、内窥镜、清洁布。 | 1. 前端增设高效除油器及干燥机；2. 定期排放冷凝液；3. 控制压缩机吸气口空气品质（避开粉尘、油气环境）。 | 临时拆下滤芯，用干燥洁净压缩空气由内向外反吹（压力<0.3MPa），但精度会下降，仅应急使用并尽快更换。 | 导致后端干燥机负荷增大、用气设备动作失灵、气动元件磨损加剧、产品浪费率上升。 | ISO 8573-1:2010 压缩空气污染物与纯度等级；ISO 12500-1 压缩空气过滤器试验方法 | 某电子厂SMT车间因精滤芯堵塞，压差达0.12MPa，贴片机吸嘴取料失败率上升至15%，更换滤芯后恢复正常。 | 日常：每班记录压差，压差超过0.05MPa时安排更换；周期：建议4000~8000小时或压差达报警值；操作：空压系统停机后执行。 | 1. 压差达到0.1MPa或超过初始压差3倍；2. 连续使用超过8000小时或存储超过3年；3. 滤芯受液态水或乳化油浸泡超过24小时；4. 滤材破损或端盖分离；5. 反吹再生后压差仍不合格。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 滤芯破损/击穿 | 机械 | 危急 | 滤材受高压冲击、反复压差疲劳、化学腐蚀或安装不当导致滤纸、无纺布、玻璃纤维层开裂或端盖密封脱胶，失去过滤能力。 | 1. 下游空气洁净度急剧下降，出现油雾、水滴、粉尘；2. 过滤器压差异常降低（接近为零）；3. 用气端油水分离器排污量异常增多；4. 产品表面出现油渍或颗粒斑点。 | 1. 下游颗粒浓度（0.1~5μm）[物理]：超出ISO 8573-1等级限值；2. 油雾含量 [化学]：>0.01 mg/m³；3. 出口与入口压差 [物理]：<0.01 MPa（无有效拦截） | 1. 在线颗粒计数器[在线]；2. 德尔格检测管取样测油雾[离线]；3. 出口处白布或镜面检视[离线]；4. 滤芯破损试验（泡点试验）[离线] | 若压差表读数突然下降接近零且下游含油、含尘量超标，拆检滤芯发现纸质分层、破洞或端盖松动，即判定击穿。泡点压力低于出厂值的70%则确认破损。 | 1. 立即停机，关闭前后阀门，泄压；2. 拆下破损滤芯；3. 彻底清洗过滤器壳体及下游管道（用无水酒精或专用清洗剂）；4. 使用同规格新滤芯更换；5. 检查上下游管路有无残留碎片；6. 慢开阀门，测试压差及洁净度。工具：泡点测试仪、内窥镜、扭矩扳手。 | 1. 避免频繁启停造成的压力冲击；2. 过滤器前加装安全阀或缓冲罐；3. 严禁用硬物敲击滤芯；4. 选用耐腐蚀滤材应对酸性/碱性油雾。 | 如破损较小且无备用滤芯，可临时用环氧树脂胶封堵破损点并凝固24小时后使用，但仅能维持短期运行，且严密监控出口品质。 | 下游气动马达、阀组、喷嘴快速磨损或堵塞；干燥机吸附剂污染失效；产品批量报废。 | ISO 12500-2 压缩空气过滤器油雾分离特性试验；GB/T 30475 压缩空气过滤器试验方法 | 某乳品罐装线精滤芯因安装时密封圈扭曲导致旁通短路，终产品细菌总数超标，召回损失超300万元。 | 每季度抽检出口压缩空气质量（颗粒度、油雾）；安装时使用扭力扳手按厂家规定力矩紧固；严禁野蛮拆装。 | 1. 泡点压力低于规格下限70%；2. 滤材出现肉眼可见裂纹、破洞；3. 端盖胶层脱开；4. 经清洗后仍无法恢复额定过滤效率。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 密封圈老化/失效 | 机械/热/化学 | 一般 | 滤芯O形圈或端盖密封垫长期受高温（>60℃）、残余油雾溶胀、氧化作用导致硬化、龟裂、永久变形，引发气流旁通。 | 1. 过滤器壳体连接处有轻微漏气声；2. 压差低于正常值；3. 出口洁净度偶发超标；4. 用肥皂水检测有气泡逸出。 | 1. 密封处泄漏率 [物理]：肥皂泡测试持续起泡；2. 壳体表面温度 [热]：局部温差>15℃（泄漏节流降温）；3. 密封圈硬度（邵氏A）[物理]：>85HA 或 <55HA（原设计60~70HA） | 1. 超声波泄漏检测仪[在线]；2. 肥皂液涂刷[离线]；3. 停机拆检密封圈目视及硬度计测量[离线]；4. 压差曲线突变监测[在线] | 停机后用肥皂液测试，发现持续吹泡；拆下密封圈检查发现硬化、开裂或永久变形；硬度计测量超差；则判定密封圈失效。 | 1. 关闭过滤器前后阀门，泄压；2. 拆卸端盖，取出旧密封圈；3. 清洁密封槽及密封面，用无纤维布蘸酒精擦拭；4. 在新密封圈上均匀涂抹专用硅脂；5. 正确安放密封圈，防扭曲；6. 安装端盖并均匀对角紧固；7. 检漏。工具：专用润滑脂、钩针、无尘布。 | 1. 选用氟橡胶（FKM）密封圈耐温耐油；2. 定期停机检查更换周期：建议12000小时或2年；3. 控制压缩机排气温度及后处理，维持进气温度<50℃。 | 可临时在密封面缠少量聚四氟乙烯（PTFE）生料带应急，但需注意不能进入气流通道，并尽快安排停机更换。 | 未经处理的压缩空气直接进入精密用气端，导致气动马达卡死、仪表损伤。 | ISO 8573-2 压缩空气含油量测试方法；GB/T 3452.1 液压气动用O形圈沟槽尺寸 | 某汽车涂装车间因密封圈老化旁通，漆面出现细微缩孔，停产排查发现精滤芯密封失效。 | 每年至少一次停机检查密封圈，结合压差异常提早检查；日常巡检中辅以超声波检漏仪快速扫描。 | 1. 密封圈安装后即出现泄漏且无法通过调整消除；2. 密封圈老化硬化，邵氏A硬度超出设计范围±10；3. 目视存在裂纹、缺口；4. 运行超过3年或2个更换周期。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 油雾残留过多导致滤芯提前失效 | 化学 | 严重 | 前置除油器效率不足或失效，大量液态油进入精滤芯，导致纤维表面迅速被油膜覆盖，吸附层饱和，压差快速上升，并可能溢出油蒸汽。 | 1. 滤芯压差在短时间内（<100小时）急剧上升；2. 过滤器底部自动排水阀频繁排出乳化油；3. 出口含油量检测仪报警；4. 下游干燥机再生频繁或失效。 | 1. 入口含油浓度 [化学]：>3 mg/m³（正常应<0.01 mg/m³）；2. 滤芯压差增长率 [物理]：>0.01 MPa/day；3. 过滤后油蒸气含量 [化学]：>0.05 mg/m³ | 1. 在线油雾传感器（PID原理）[在线]；2. 滤芯称重对比[离线]；3. 入口采样化学检测[离线]；4. 目视检查滤芯表面油润湿程度[离线] | 若前端含油量超标3倍以上，且滤芯压差在7天内上升超过0.07MPa，拆检滤芯表面触之有油且颜色变为深黄或棕黑，即判定为油污染失效。 | 1. 更换失效精滤芯；2. 必须同时检修或更换前置除油器及空气干燥器；3. 清理压缩机油气分离芯；4. 排空并清洗管道中的积油；5. 安装高精度油雾过滤器和有机溶剂冲洗系统。工具：油雾检测管、颗粒/油雾传感器、溶剂清洗泵。 | 1. 前端安装带压差指示的高效凝聚过滤器；2. 定期检测入口含油量，设置在线油雾报警；3. 压缩机定期更换油气分离器。 | 只能先旁通或临时外接无油压缩空气瓶供气，直至系统修复。 | 大规模气动元件油污染，需全部清洗或更换；干燥剂油中毒报废；产品质量灾难性损失。 | ISO 8573-5 压缩空气含油量试验方法；PNEUROP 6611 油雾含量测试 | 某半导体厂因冷冻干燥机失效导致精滤芯被油淹没，整月产品报废率从0.1%升至8%，损失超800万元。 | 每日记录前端除油器压差及自动排水状态；每周使用化学检测管抽查入口含油量；滤芯压差异常上升立即排查前端。 | 1. 滤芯含油量超过厂家规定限值（通常重量增加>15%）；2. 虽经溶剂清洗再生，压差仍无法降至初始的1.5倍以下；3. 滤材物理结构因油浸膨胀而发生不可逆变化。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 冻结（低温环境） | 热/环境 | 危急 | 寒冷环境（<0℃）下，压缩空气中残留水蒸气在精滤芯纤维中结冰，堵塞流道，并可能因冰晶膨胀机械破坏滤材。 | 1. 冬季停机后再启动时无流量或压力极低；2. 过滤器壳体表面温度低于0℃；3. 压差极高甚至堵塞；4. 解冻后滤芯可能出现破损。 | 1. 环境温度 [热]：<0℃；2. 滤芯压差 [物理]：>0.15 MPa 或读数超量程；3. 壳体表面温度 [热]：≤0℃ | 1. 温度传感器[在线]；2. 压差监控[在线]；3. 目视检查壳体外表面结霜[离线] | 环境温度低于0℃，且过滤器无保温伴热措施，压差突然飙升到堵塞水平，停机触诊壳体冰冷、结霜，即可判断冻结。 | 1. 立即停机，关闭阀门；2. 用热风枪或蒸汽对过滤器壳体缓慢、均匀加热，严禁明火；3. 待冰融化后，打开排污阀彻底排尽积水；4. 拆检滤芯，若有冰胀裂纹或端盖松动则更换；5. 安装保温伴热带及保温棉。工具：热风枪、保温材料、伴热电缆。 | 1. 过滤器安装在室内防冻区域；2. 对室外管道及过滤器进行电伴热和保温；3. 确保上游干燥机露点低于-40℃（压力露点）。 | 临时用保温材料包裹过滤器并放入小型暖风机持续加热，维持壳体温度>5℃，但能耗大，仅作为应急。 | 滤芯结构损坏，上游干燥器因背压过高跳机；管道冰堵蔓延。 | GB 50029-2014 压缩空气站设计规范（第9章 管道布置）；ISO 7183 压缩空气干燥器规范 | 某北方光伏电站冬季突发无气，排查发现室外精滤芯冻结成冰柱，解冻后管道内大量铁锈涌出损坏多个阀门。 | 入冬前检查保温与伴热设施；每日巡检记录过滤器表面温度；环境温度低于5℃时开启伴热。 | 1. 解冻后检视滤材出现不可逆变形或破洞即报废；2. 经历3次以上冻结-解冻循环后，应强制更换。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 储气罐 |  | 储存压缩空气，消除压力脉动，缓冲用气高峰，并利用重力沉降继续分离冷凝水。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 安全阀泄漏 | 机械 | 严重 | 阀瓣与阀座密封面间存在异物、磨损、腐蚀或装配不当，导致密封不严，介质持续泄漏。机理为密封副比压不足或接触面损伤。 | 阀出口侧可听到持续嘶嘶声或感受到气流；阀体温度异常下降（气体节流效应）；安全阀下游管路压力缓慢上升。 | 1. 泄漏率 (mL/min或气泡数/min)：>0 (正常为0) [物理]；2. 阀出口压力 (kPa)：>大气压且逐渐升高 [物理]；3. 密封试验压力下保压时间 (s)：压力降>0.5%设定值/s [物理]；4. 阀体表面温度 (℃)：低于环境温度5℃以上 [物理] | 1. 离线密封试验台 (加压并对出口侧检漏) [离线]；2. 超声波泄漏检测仪 [在线]；3. 红外热成像检测阀体温度场 [在线]；4. 下游压力变送器持续监测 [在线] | 1. 若离线密封试验泄漏率超过GB/T 12243规定值，判定密封副失效。2. 若在线超声检测显示持续高频声波 (典型>40kHz) 且与启闭状态无关，确认为泄漏。3. 若红外检测阀体局部低温，且排除周围环境影响，判定内漏。 | 1. 切断气源并泄压至零。2. 使用专用扳手解体阀体，取出阀瓣和阀座。3. 检查密封面：若有异物，用铜刷清理；若有轻微划痕，用研磨膏（W5至W0.5）手动研磨，再用红丹粉检查接触线连续度≥80%。4. 若密封面严重腐蚀或磨损，需上车床重新加工或更换阀瓣/阀座。工具：专用扳手、研磨平板、研磨膏、红丹粉、扳手、车床（视情况）。 | 1. 气源前端加装高精度过滤器（5μm），防止微粒进入。2. 定期校验时检查密封性。3. 避免安全阀在开启压力频繁波动的工况下工作。 | 若无法立即停机，可在安全阀前加装临时截止阀并切换至备用安全阀，但需确保系统仍有泄压保护。 | 系统压力下降，压缩机频繁加卸载，能耗增加；若泄漏量过大，可能导致系统工作压力不足。 | GB/T 12243-2021《弹簧直接载荷式安全阀》 | 某工厂空压站安全阀经常泄漏，检查发现密封面有铁锈颗粒，属气源未有效过滤所致。 | 日常巡检：每日监听阀体是否有异常气流声，每周用红外测温仪检查阀体温度。月度维护：进行离线密封试验，泄漏率超标立即检修。 | 1. 阀瓣或阀座密封面磨损深度>0.2mm且无法通过研磨修复；2. 阀体出现穿透性裂纹；3. 累计开启次数>设计寿命（如10000次）或使用年限>10年；4. 经三次研磨后仍无法通过密封试验。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 安全阀卡涩/拒动 | 机械/化学 | 危急 | 运动部件（阀瓣、导向套、反冲盘）之间有污垢、锈蚀、变形或间隙过小，导致系统超压时阀门无法开启。机理为静摩擦力或机械卡阻超过弹簧力。 | 系统压力超过整定压力，安全阀仍无动作（无排气声响）；压力持续上升。 | 1. 整定压力偏差 (%): 实际开启压力 > 整定压力的×1.03倍 [物理]；2. 导向面间隙 (mm): <0.1mm 或 设计值下限 [物理]；3. 阀杆表面锈蚀面积占比 (%): >10% [状态量] | 1. 离线校验台检测整定压力和开启压力，若偏差超过3%且无其他原因，怀疑卡涩 [离线]；2. 解体检查导向套、阀杆表面锈蚀和配合间隙 [离线]；3. 现场通过辅助提升机构（扳手）手动开启，感受阻力 [带电] | 1. 若手动扳手开启阻力明显大于正常值或无法动作，判定卡涩。2. 解体后若导向面擦伤痕迹深度>0.05mm 且 间隙<0.05mm，判定为机械卡阻。3. 离线校验时开启压力超出额定1.1倍仍不开启，判定拒动。 | 1. 系统泄压并隔离。2. 解体阀体，取出阀瓣组件和导向套。3. 用煤油或清洗剂清洗所有零部件，去除锈垢。4. 用细砂纸或油石打磨导向面锈蚀和划痕。5. 用塞尺测量导向间隙，如小于0.1mm，用刮刀修刮；若变形严重则更换导向套。6. 装配时涂抹二硫化钼润滑脂。工具：专用扳手、刮刀、塞尺、煤油、砂纸。 | 1. 定期进行手动排放测试（每月至少一次）。2. 安全阀入口加装滤网，防止杂物进入。3. 选用耐腐蚀材料（如不锈钢）的阀件。4. 定期校验。 | 立即触发手动排放，若无效且压力危急，紧急停车。 | 系统超压未保护，可能导致压力容器爆炸、管路破裂，造成重大安全事故。 | 《压力容器安全技术监察规程》 TSG 21-2016； GB/T 12241-2021《安全阀一般要求》 | 某化工厂压缩空气储罐超压，安全阀未动作，事后发现导向套内积满油泥卡涩。 | 日常巡检：检查安全阀外观无锈蚀，周围环境清洁。月度维护：扳动开启扳手一次，确认灵活。年度校验清洗。 | 1. 导向套磨损间隙超过设计最大值的2倍；2. 阀杆塑性弯曲变形无法校直；3. 阀体内部流道严重结垢无法彻底清理；4. 存在可导致卡涩的永久性变形或材料劣化。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 安全阀排放后不回座 | 机械 | 危急 | 安全阀开启后，由于阀瓣与导向套间隙过小、弹簧偏斜、或反冲盘调节不当，导致阀瓣不能复位而持续排放。机理是运动部件受额外摩擦力或流体力学产生的卡紧力。 | 系统压力降至正常值后，安全阀仍大量排气；阀门无法关闭。 | 1. 回座压力 (MPa): 低于整定压力×0.9 [物理]；2. 不回座维持时间 (min): >1min [物理]；3. 阀瓣位移传感器 (如有) 显示未归零 [物理] | 1. 观察压力表：当系统压力降至设定值85%以下仍排气，判定不回座 [在线]；2. 用频闪仪观测阀杆位置是否回位 [在线]；3. 解体检查导向面磨损、弹簧状态 [离线] | 1. 若系统压力降至0MPa时阀门仍未关闭，排除介质力不足可能，判定机械卡涩。2. 测量回座压力，若低于标准下限值且排放时间超过30秒，判定调节圈或导向面故障。 | 1. 紧急切断气源或停车。2. 拆卸安全阀，检查导向套与阀瓣间隙，若间隙过小且无划伤，用研磨膏对研修整；若有毛刺，去毛刺。3. 检查弹簧两端面平行度误差>0.5mm则更换。4. 检查反冲盘调节圈位置，按照铭牌推荐值重新调整。工具：专用扳手、研磨膏、平台、百分表。 | 1. 校验时检查回座压力并记录。2. 保持阻尼机构清洁。3. 选用弹簧对中良好的结构。 | 现场可用橡胶锤轻敲阀体，尝试使阀瓣复位，无效则必须停车。 | 压缩空气大量排放，系统压力崩溃，所有气动设备停机。 | GB/T 12241-2021 | 某风电场空压机安全阀起跳后不能回座，导致全场停机，原因是调节圈紧定螺钉松动。 | 年度校验时重点检查回座压力，并确认调节圈锁定可靠。 | 1. 阀瓣导向面磨损导致间隙超过设计上限0.2mm者；2. 弹簧自由长度缩短超过10%或出现永久变形；3. 反冲盘调节圈螺纹损坏无法固定。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 安全阀频跳 | 机械/控制 | 一般 | 由于安全阀排量过大、进口管路压降过大或弹簧刚度过小，导致阀门在开启压力附近快速、反复启闭。机理为流体动力与弹簧力之间的低频自激振荡。 | 安全阀反复开启、关闭，发出急促的“啪啪”声；系统压力表指针在整定压力附近高频摆动。 | 1. 频跳频率 (Hz): >1次/秒 [物理]；2. 进口管道压降 (MPa): >整定压力的3% [物理]；3. 阀瓣升程 (mm): 实测升程<设计升程且波动 [物理] | 1. 目测并听声判断反复启闭 [在线]；2. 在进口处安装压力传感器高速采样 (>100Hz) 分析压力波 [在线]；3. 校验台测量频跳压力和阀门升程 [离线] | 若发现1秒内启闭超过1次，且进口管道压降超过3%整定压力（通过伯努利方程核算），则判定为进口管径不足导致的频跳。若进口压降正常，而阀瓣升程不足且反弹，则为排量系数过大或弹簧刚度小。 | 1. 增大进口管路直径，缩短长度，减少弯头。2. 更换为合适排量系数的安全阀。3. 增大弹簧刚度或改用带阻尼机构的安全阀。4. 安装前进行排量校核计算。工具：管道切割/焊接工具，流量计。 | 1. 严格按设计选用安全阀，进口管路截面积不小于阀入口面积。2. 避免在安全阀入口安装节流装置。 | 临时增加进口管径有困难时，可适当调高安全阀整定压力（不超容器设计压力），以减少起跳机会，但非长久之策。 | 阀座和阀瓣密封面快速撞击损坏，导致泄漏；管路振动。 | API 520 Part II 2020《炼油厂泄压装置选型、安装》 | 某空压站储气罐安全阀频跳，检查进口管为长细管，压降过大所致。 | 年度校验时进行升程和频跳测试。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 安全阀整定压力漂移 | 机械/热 | 一般 | 弹簧长期处于高温或应力松弛作用下，发生永久变形，导致整定压力发生偏移。机理为弹簧材料的蠕变和松弛。 | 实测开启压力偏离设定值（偏高或偏低），系统在非正常压力下开启或未开启。 | 1. 整定压力偏差 (%): 超出±3% [物理]；2. 弹簧自由长度 (mm): 比原始长度减少>1% [物理]；3. 系统温度 (℃): 持续高于弹簧允许最高工作温度 [热] | 1. 离线校验台定期测试整定压力 [离线]；2. 现场使用在线校验仪（如液压助跳器） [在线]；3. 测量弹簧自由长度和刚度 [离线] | 若连续两次校验整定压力偏差>3%且方向一致，检查弹簧自由长度若缩短1%，判定弹簧松弛。若环境温度>200℃且无隔热措施，判定热松弛。 | 1. 更换经强压处理的新弹簧。2. 对弹簧进行热涂处理或选用耐热弹簧钢（如50CrVA）。3. 增加散热片或隔热罩，降低弹簧工作温度。工具：弹簧测试机、温度计。 | 1. 定期校验（一般每年至少一次）。2. 安装温度传感器监测阀体温度，不允许超过铭牌温度。 | 若整定压力偏低，可临时调整调节螺母提高弹簧预紧力，但需重新校验合格。 | 系统在低于安全压力下提前排放，造成能源浪费；或超压不开启，引发事故。 | GB/T 12243-2021； IS0 4126-1:2013《安全阀 第1部分:一般要求》 | 某工厂弹簧式安全阀使用五年后校验发现开启压力偏低15%，弹簧缩短2%。 | 每年一次离线校验，记录整定压力和弹簧自由长度。 | 1. 弹簧自由长度缩短>3%原始长度；2. 经三次调整后整定压力仍无法稳定在±3%偏差内；3. 腐蚀深度>0.1mm或出现裂纹；4. 使用年限>10年。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 安全阀阀体腐蚀/裂纹 | 化学/机械 | 严重 | 在潮湿或腐蚀性气体环境中，阀体材料发生化学或电化学腐蚀，或在交变应力下产生应力腐蚀开裂。机理是材料与介质反应或应力与腐蚀协同作用。 | 阀体外表面出现锈斑、点蚀坑、涂层剥落；阀体内壁可见沟槽；密封面周围有裂纹痕迹；打压时渗水或漏气。 | 1. 壁厚减薄量 (%): >原壁厚的10% [物理]；2. 裂纹长度 (mm): >2mm 或 深度>0.5mm [物理]；3. 腐蚀坑深度 (mm): >0.5mm [物理] | 1. 目视检查配合10倍放大镜 [离线]；2. 超声波测厚仪检测壁厚 [离线]；3. 渗透探伤或磁粉探伤检测表面裂纹 [离线]；4. 耐压试验 (1.5倍公称压力) [离线] | 若测厚发现局部壁厚减薄>10%，判定腐蚀严重。若渗透探伤显示线性显示长度>2mm，判定裂纹。耐压试验时发生泄漏或变形，直接判定失效。 | 1. 对轻微锈蚀，打磨除锈后涂防锈漆（环氧富锌底漆）。2. 对点蚀坑，深度<0.5mm可打磨圆滑过渡后补焊修平，并做表面检测。3. 对穿透性裂纹或大范围腐蚀，报废更换新阀。工具：角磨机、测厚仪、焊机、渗透探伤剂。 | 1. 选用耐腐蚀材料（如316不锈钢）阀体。2. 安全阀排气侧安装防雨帽，防止雨水侵入。3. 定期油漆防腐。 | 发现泄漏时，若为小孔，可临时使用带压堵漏钢箍及密封胶处理，并立即安排停气更换。 | 阀体强度不足，可能爆裂，严重威胁人身安全。 | GB/T 12243-2021； NB/T 47013-2015《承压设备无损检测》 | 沿海某工厂安全阀阀体因盐雾腐蚀壁厚减薄30%，在定期校验打压时破裂。 | 日常巡检：检查表面油漆和锈蚀情况。季度维护：进行测厚抽查。年度：耐压试验和表面无损检测。 | 1. 壁厚腐蚀减薄超过原壁厚15%；2. 任何裂纹深度超过壁厚的10%或无法打磨消除；3. 穿透性泄漏；4. 使用年限超15年且腐蚀速率>0.1mm/年。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力表 | 储气罐 | 直观显示储气罐内部的工作压力。 | 否 | 搜索错误，信息未获取
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 手动排污阀内漏 | 机械 | 一般 | 阀芯与阀座密封面磨损、腐蚀或夹杂杂质，导致阀门关闭后仍有介质泄漏。 | 阀门关闭后，出口侧仍有气流声或冷凝水连续流出。 | 关闭状态泄漏率 > 0.1 L/min（液体）[物理] | 感官检查（听音、目视）[离线]；泄漏检测仪 [离线]；超声波泄漏检测仪 [离线] | 阀门关闭后，在出口处涂肥皂水观察气泡，或用超声波仪检测，若存在持续气泡/信号，判定内漏。 | 拆卸阀体，用研磨膏修复密封面（需扳手、研磨工具），若损坏严重则更换阀芯/阀座。 | 定期排放，避免杂质沉积；前端加装过滤器。 | 暂时微开阀门，使泄漏介质排至安全处，并计划停气更换。 | 压缩空气浪费，系统压力下降，干燥器负荷增加。 | GB/T 13927-2008 工业阀门 压力试验 | 某工厂空压站排污阀关闭后仍有冷凝水流出，导致干燥器入口含水量超标。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 手动排污阀外漏 | 机械/环境 | 一般 | 填料老化或压盖松动导致介质从阀杆处泄漏；阀体有砂眼或连接螺纹松动导致阀体及连接处泄漏。 | 阀杆周围有冷凝水渗出或气流喷出；阀体表面有锈蚀痕迹或水滴。 | 泄漏处气泡产生频率 > 10个/min（皂液检测）[物理]；连接螺纹扭矩低于额定值80%[物理] | 目视检查 [离线]；肥皂水检漏 [离线]；力矩扳手检测紧固扭矩 [离线] | 在可疑部位涂肥皂水，出现气泡即为外漏；用扳手检查连接螺纹的紧固力矩，若低于规定值则判定松动。 | 更换填料（需扳手、螺丝刀、填料钩）；重新紧固或更换连接密封垫；修补或更换阀体（如有砂眼）。 | 选择耐腐蚀材质；安装时施加合适扭矩；定期检查紧固状况。 | 拧紧压盖螺栓止漏；在连接螺纹处缠绕密封带临时堵漏。 | 压缩空气损失，可能造成车间气压不稳定，增加能耗。 | GB/T 26480-2011 阀门的检验与试验 | 某车间发现手动排污阀阀杆周围“嘶嘶”漏气，紧固压盖后漏气减小，后更换填料解决。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 手动排污阀卡涩 | 机械/环境 | 轻微 | 阀杆螺纹锈蚀、润滑脂干涸或介质中杂质卡入阀芯，导致操作费力或无法转动。 | 转动手轮时感觉沉重、有卡顿，甚至无法转动。 | 操作力矩超过正常值50%[物理]；阀门全开全关动作时间超过5秒（正常2秒）[状态量] | 手动操作感知 [离线]；力矩扳手测量 [离线] | 用手操作阀杆，若阻力明显大于同型号阀门，或存在明显阶段性卡滞，则可判定卡涩。 | 拆卸手轮、阀杆，清除螺纹锈迹，涂抹二硫化钼润滑脂；若阀芯卡异物，拆阀体清理。 | 定期加注润滑脂；改善排污管保温以避免冷凝水冻结；排污后保持阀门微开防冻。 | 用除锈剂浸润阀杆螺纹后反复活动，直至可正常操作，安排后续彻底检修。 | 无法及时排污，冷凝水积聚，增加压缩空气含水量，腐蚀下游管路。 | JB/T 7746-2006 阀门手动装置 技术条件 | 冬季某工厂空压站手动排污阀冻住，无法打开，用热水浇淋解冻后恢复正常。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 手动排污阀阀杆断裂 | 机械 | 严重 | 操作扭矩过大或阀杆材质缺陷，在开/关过程中阀杆在螺纹退刀槽处应力集中断裂。 | 手轮空转，阀门无法开启或关闭。 | 阀杆扭矩过零点（手轮可自由转动）[物理]；阀杆位移与阀门开度不匹配[物理] | 手动操作感知 [离线]；拆卸检查 [离线] | 转动手轮，若手感突然变轻且阀门无相应动作，同时阀杆无轴向移动，可判定阀杆断裂。 | 更换同规格阀杆（需扳手、手锤、紧定工具），清理断屑，检查阀芯有无损伤。 | 培训操作人员勿暴力操作；选用正规厂家产品。 | 无法临时修复，需关断上游阀门、排空后进行更换。 | 系统无法排污，冷凝水积聚，可能导致压缩机水击或管路腐蚀。 | GB/T 12224-2015 钢制阀门 一般要求 | 某工厂操作工用加力杆操作排污阀导致阀杆扭断，更换后规范操作。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 手动排污阀阀体冻裂 | 热/环境 | 危急 | 冬季环境温度过低，阀内积水结冰体积膨胀，导致阀体或阀盖破裂。 | 阀体外壁出现裂纹，或从裂纹处喷出气水混合物。 | 阀体表面温度低于0°C[物理]；裂纹处泄漏量 > 0.5 L/min[物理] | 目视检查 [离线]；温度计测量 [离线] | 在低温环境下检查阀体，若发现冰霜包裹或肉眼可见裂纹，且系统此段未正常保温，可判定冻裂。 | 立即关断上游阀门，更换破损阀门；对管路和阀门加装绝热保温层及伴热带。 | 增加伴热、保温；冬季长时间停机时排空系统冷凝水；选用抗冻材质（如不锈钢）。 | 用密封胶、冷焊胶或管夹进行堵漏，维持短期运行。 | 大量泄漏导致系统压力骤降，可能触发空压机停机。 | GB 50041-2008 锅炉房设计规范（保温要求） | 某北方工厂未做保温，夜间停机后排污阀冻裂，次日开机时发现。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 控制管路与调节阀 |  | 将压缩空气送至各用气点，并对压力、流量进行终端调节。 | 否
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 调节弹簧疲劳或断裂 | 机械 | 严重 | 长时间高频次动作导致弹簧金属疲劳，弹性系数下降或断裂，无法提供稳定设定压力。 | 出口压力波动大，无法稳定在设定值；调节旋钮手感变轻或无回弹力；压力表指针剧烈摆动。 | 弹簧自由长度（缩减>5%）[物理]；刚度系数偏差>±10% [物理]；出口压力波动幅值>±0.05 MPa [物理]。 | 目视检查[离线]；弹簧测力计[离线]；出口压力传感器趋势监测[在线]。 | 若出口压力波动且调节旋钮力矩异常，停机拆检弹簧；若弹簧自由长度低于标准值95%或存在塑性变形，判定失效。 | 1. 关闭上下游阀门，泄压； 2. 使用扳手拆下调节器上盖； 3. 取出旧弹簧，更换同规格新弹簧； 4. 安装并重新标定压力设定值，使用压力校准仪验证。所需工具：活动扳手、弹簧拉压试验机、压力校准仪。 | 选用耐疲劳合金弹簧（如50CrVA），定期校验。 | 若不能立即更换，可尝试增加垫片补偿弹力，但需频繁监视。 | 导致下游执行器动作不稳，设备停机。 | ISO 4126-1:2013 | 某工厂因调节弹簧断裂导致供气压力骤降，生产线停机3小时。 | 每月检查设定压力漂移，每半年拆卸检查弹簧状况并清洁。 | 弹簧自由长度小于原长92%，或表面出现裂纹、腐蚀坑时强制更换。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 膜片破裂或老化 | 机械/化学 | 严重 | 膜片长期承受压力脉动与压缩机油气、冷凝水腐蚀，导致橡胶或塑料材质硬化、龟裂、穿孔，失去平衡作用。 | 调节器持续漏气（从卸压孔或上盖）；出口压力失控（通常升高至接近进口压力）；动作迟缓。 | 膜片泄漏量>1 L/min (ANR) [物理]；膜片厚度减薄>30% [物理]；出口压力稳态偏差>±0.1 MPa [物理]。 | 皂液检漏[离线]；超声波泄漏检测[离线]；拆检目视[离线]。 | 调节器在静态时仍有明显气流声，用皂液涂刷卸压孔有气泡，或超声检测显示高分贝泄漏信号，即判定膜片破损。 | 1. 隔离调节器并排空； 2. 拆下阀盖螺栓，移除上盖； 3. 取出旧膜片，清洁阀腔； 4. 更换同材质新膜片（需涂少许润滑脂保证贴合）； 5. 对角均匀拧紧螺栓。所需工具：内六角扳手套装、扭矩扳手、无纤维抹布。 | 安装精密过滤器去除油水，使用耐油耐温氟橡胶膜片。 | 可临时用密封胶修补微小针孔，但仅维持数小时。 | 压缩空气泄漏造成能源浪费，下游压力过高损坏设备。 | GB/T 12244-2006 | 某食品包装线因膜片老化漏气，导致包装封口不牢。 | 每周进行外观检漏，每半年更换膜片（橡胶件定期更换）。 | 膜片出现任何可见裂纹、永久变形、硬度改变超过15邵A即报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 阀芯密封面磨损 | 机械 | 一般 | 气流携带的微小颗粒冲刷阀座与阀芯，或频繁启闭产生撞击磨损，导致密封面研伤，内漏增大。 | 无流量时出口压力缓慢爬升；调节器关闭后仍有气流声；保压能力下降。 | 内泄漏率>0.5 L/min (进口P1下测得) [物理]；阀芯行程损失>0.2mm [物理]。 | 流量计测漏[离线]；压力衰减测试[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 在调节器出口端接封闭容器，观察压力上升速度；若5分钟内压力上升超过20%设定值，结合内窥可见密封面麻点，判定密封面磨损。 | 1. 拆卸阀体，取出阀芯组件； 2. 用研磨膏在铸铁平板对研阀芯与阀座； 3. 若磨损深则更换阀芯总成； 4. 装复后进行密封测试。工具：研磨平板、研磨膏、内六角扳手、压力测试堵头。 | 进气端加装高精度过滤器（5μm），尽量使调节器工作在中间开度。 | 可暂时调低调节器出口压力设定值以减小上下游压差，降低内漏影响。 | 系统能耗增加，空压机加卸载频繁。 | ISO 6953-1:2018 | 某气动工具站因阀芯磨损导致空压机长时加载，月电费增加15%。 | 每季度检查内漏情况，清洗阀芯。 | 密封面磨损深度超过0.3mm 或研磨后仍无法满足泄漏率要求则报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 调压手柄卡死 | 机械/控制 | 轻微 | 调节螺杆锈蚀、进入粉尘或长期不动作导致螺纹副咬死，无法转动调节设定压力。 | 手柄无法旋转或需极大扭矩；压力调节无响应。 | 手柄转动力矩>5 N·m [物理]；螺杆腐蚀面积>20% [物理]。 | 手感检测[离线]；螺纹检查[离线]。 | 若手柄无法转动，且略加力矩仍不动，可视检查螺纹是否存在锈斑或异物卡滞，若是则判定卡死。 | 1. 喷渗透松锈剂浸润螺纹； 2. 用管钳轻夹手柄根部反复扭转松动； 3. 完全旋出螺杆，清洁并涂新润滑脂； 4. 装回并测试调节灵活性。工具：松锈剂、管钳、钢丝刷、耐高温润滑脂。 | 加装防护罩，定期转动手柄以保证润滑脂分布。 | 急用时可用管钳施力转动，但有损坏手柄风险。 | 无法调整压力，影响工艺切换。 |  | 某户外压缩机站因雨水渗入导致调压螺杆严重锈蚀卡死。 | 每班手动旋转手柄全行程一次，每半年做一次螺纹清洁润滑。 | 螺杆螺纹损坏超2牙，或整体锈蚀导致有效旋合长度小于原长70%时报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 外部泄漏（密封件失效） | 机械/环境 | 一般 | O型圈、垫片等密封件因老化、安装不当或压力冲击而失效，导致压缩空气直接外漏。 | 可听到“嘶嘶”声，用肥皂水可检测出气泡；调节器外壳或连接处有油污。 | 外泄漏率>1 L/min (ANR) [物理]；密封圈压缩永久变形率>40% [物理]。 | 皂液检漏[离线]；超声波检测[离线]；视觉检查[离线]。 | 调节器体表有连续气泡或超声波仪读数异常，检查密封面是否平整，若密封圈已压扁、开裂，判定密封件失效。 | 1. 泄压后分解泄漏部位； 2. 清除旧密封件和碎屑； 3. 涂抹少许硅脂，安装新O型圈/垫片； 4. 按规定扭矩重新装配。工具：O型圈钩针、硅脂、扭矩扳手。 | 选用抗臭氧和抗压缩变形的密封材料（如丁腈橡胶NBR），控制系统压力脉动。 | 可临时缠绕生料带止漏，但需密切监视。 | 能源浪费，若泄漏量大影响系统压力。 | GB/T 3452.1-2005 | 某车间调节器接缝处漏气，年泄漏损失约3000元电费。 | 每日巡检时检测调节器外部泄漏，每2年更换全套密封件。 | O型圈截面直径磨损超过1/5，或硬化失去弹性即报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 反馈导管堵塞 | 控制 | 严重 | 若为外部先导式调节器，反馈管中积聚油泥、水分、杂质，信号压力传递延迟或中断，引发控制失稳。 | 出口压力振荡剧烈；调节器响应极慢；出口压力与设定值偏差大。 | 导管压降（进口至膜片腔）>0.02 MPa [物理]；响应时间延长>2s [物理]。 | 吹扫测试[离线]；压力表跨接对比[离线]。 | 在调节动作时，测量反馈管两端压差，若明显大于0.02MPa，或断开导管吹气检查流通性差，判定堵塞。 | 1. 关闭气源； 2. 拆下反馈导管； 3. 用酒精、压缩空气或钢丝疏通； 4. 清洗后恢复安装。工具：扳手、疏通钢丝、酒精喷壶。 | 在反馈管入口装微孔过滤器，定期排污。 | 可暂时拆除导管改为内部反馈模式（若调节器支持），但精度降低。 | 导致下游压力剧烈波动，损坏用气设备。 |  |  | 每季度检查反馈管路，确认无积液；每年清洁一次。 | 导管内壁严重腐蚀或变形以致内部截面积减小50%以上时报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 阻尼孔堵塞 | 控制 | 一般 | 调节器内部阻尼小孔被油泥、铁锈堵塞，导致膜片腔压力排出或进入缓慢，产生振荡或啸叫。 | 调节器发出尖锐啸叫声；出口压力高频抖动。 | 出口压力脉动频率在50-200Hz [物理]；阻尼孔直径<0.1mm(新件为0.3mm) [物理]。 | 拆检目视[离线]；频率分析[在线]。 | 若调节器运行时有频率稳定在100Hz左右的高频噪声，且出口压力存在同频波动，拆检阻尼孔发现堵塞物，判定堵塞。 | 1. 拆解调节器阀芯部分； 2. 找到阻尼孔位置，用细钢丝或压缩空气吹通； 3. 用清洁剂清洗阀体内部。工具：细钢丝、压缩空气、超声波清洗机。 | 保证气源清洁，使用无油压缩机或高效油分离器。 | 临时措施可轻敲阀体试图使堵塞物移位，但不可靠。 | 下游供气质量降低，振动导致接头松动。 |  |  | 每次定期保养时检查并清洁阻尼孔。 | 若阻尼孔因腐蚀扩大或变形无法修复，导致调节器持续振荡，即报废。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 电磁阀 | 控制管路与调节阀 | 利用电信号控制气路的通断和方向。 | 是
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 接头泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 密封圈老化、安装扭矩不足或振动导致接头连接处气体泄漏。 | 可听见“嘶嘶”漏气声；气管连接处有油污或灰尘积聚呈放射状；压力表指针波动；局部可能有结霜。 | 泄漏量：>0.5 L/min [物理]；压力降：保压试验中5分钟压降>0.1 MPa [物理] | [在线] 超声波泄漏检测仪；[离线] 肥皂水气泡测试；[在线] 系统压力传感器压降速率监测 | 使用超声波检测仪，在距接头15cm处测得信号强度>40 dB，判定为泄漏点；肥皂水涂抹出现连续气泡即为泄漏。 | 1. 关闭气源、排空管路；2. 用开口扳手拆下接头；3. 检查密封圈并更换；4. 重新安装至规定扭矩（如M5×0.8接头扭矩1.5 N·m）；5. 通气后用肥皂水复测。工具：扳手、扭力扳手、密封圈、润滑脂。 | 安装时使用扭力扳手；每年定期更换密封件；管路加装支撑避免振动。 | 使用生料带缠绕螺纹临时堵漏，但禁止用于快插接头。 | 系统压力下降，气动执行器动作迟缓，空压机频繁加载，增加能耗。 | GB/T 7932-2017《气动系统通用技术条件》 | 某电子厂因快插接头密封圈老化，生产线气动夹具压力不足导致工件飞出。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 气管破裂 | 机械/环境 | 严重 | 气管因弯曲半径过小、外部割伤、长期超过额定压力或材料老化导致破损、爆破。 | 爆破声或强烈漏气声；气管表面可见纵向或横向裂口；该支路气动设备立即停机；附近有气流吹出并可能夹带杂质。 | 管壁破损面积>1 mm² [状态量]；工作压力超出气管额定压力1.5倍 [物理]；老化硬度变化>5 Shore A [物理] | [离线] 目视检查；[在线] 支路流量突然增大报警；[在线] 压力瞬间跌落传感器 | 支路流量监测突增且压力无法建立，目视发现气管裂口，确认为破裂。 | 1. 关闭气源并泄压；2. 切除破损段，确保切口平整；3. 用快插直接头或倒刺接头连接新管段；4. 若管长不足，整条更换。工具：割管器、管剪、倒角器、新气管。 | 安装时保证最小弯曲半径≥管径4倍；管路路径加装护套；选用与工作压力匹配的管材（如PU管耐压0.8 MPa，尼龙管耐压1.5 MPa）。 | 用气管修补带缠绕破裂处加压后使用，但仅允许临时维持至停机更换。 | 气源大量浪费，空压机过载，可能导致整个气系统压力崩溃，影响其他用气设备。 | ISO 14743:2004《气动系统用热塑性管和接头》 | 汽车焊装线气管因机器人反复弯折破裂，造成产线停线4小时。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 气管堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 压缩空气杂质（油、水、颗粒）在管路低点或小直径处积聚，或润滑油氧化形成胶质结焦堵塞管路。 | 末端用气设备压力正常但流量不足，动作缓慢；堵塞点前后有明显温差（节流效应）；手指触摸管子感觉局部不发“振”。 | 流量降幅>30%额定值 [物理]；节流压差>0.1 MPa（堵塞段前后）[物理] | [在线] 流量传感器；[在线] 压力/压差传感器；[离线] 管路内窥镜 | 在额定供气压力下，通过流量计测量支路流量，若低于设计值70%且堵塞点前后压差>0.1 MPa，结合内窥镜观察到杂质堆积，判定为堵塞。 | 1. 关闭气源，拆卸可疑管段；2. 用洁净压缩空气反向吹扫，或用细钢丝疏通；3. 若胶质焦化，用化学清洗剂浸泡后冲洗；4. 清洁后通气检查流量。工具：压缩空气枪、清洗剂、内窥镜。 | 空压系统后端加装冷冻干燥机和精密过滤器，定期排污，使用高性能合成润滑油减少积碳。 | 用压缩空气从末端反向吹扫并正反向交替冲击，可临时恢复部分流量。 | 气动执行器速度变慢，位置开关检测异常，导致设备节拍滞后。 | GB/T 10893.2-2006《压缩空气干燥器 第2部分：性能评价》 | 注塑车间气管内因压缩空气含水量高，冬季结冰堵塞致模具保护失效。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 接头螺纹滑丝 | 机械 | 轻微 | 安装时过度拧紧导致螺纹变形、滑丝，或因长期振动、腐蚀造成螺纹联结失效，无法保持密封。 | 接头用手即可轻松旋动；拧紧过程中扭矩突降，无增力感；螺纹表面可见金属屑或镀层脱落。 | 螺纹副拆卸扭矩<规定值的50% [物理]；螺纹表面牙型磨损深度>0.2 mm [物理] | [离线] 扭矩扳手检测；[离线] 螺纹规；[离线] 目视或10倍放大镜 | 用扭力扳手复紧，若扭矩无法达到标准值的50%即发生空转，或螺纹规检验外螺纹中径超差，判定滑丝。 | 1. 关闭气源、泄压；2. 拆卸滑丝接头；3. 若内螺纹滑丝，则扩孔攻丝至下一个规格或更换块体；4. 若外螺纹滑丝，更换新接头；5. 重新安装并使用扭力扳手紧固。工具：丝锥、攻丝油、扭力扳手、接头。 | 安装培训规定扭矩（如G1/4螺纹接头扭矩18 N·m~20 N·m）；使用平面密封圈避免过拧；定期用螺纹胶防松（仅允许可拆除等级）。 | 若仅轻微滑丝，临时扩入生料带增加厚度维持使用，但必须尽快更换。 | 接头脱出导致瞬间大量漏气，可能甩动气管伤人，并造成系统压力骤降。 | GB/T 196-2003《普通螺纹 基本尺寸》；GB/T 197-2003《普通螺纹 公差》 | 装配线气动扳手供气管接头滑丝脱出，气管甩出击伤操作工。
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 液压油箱 |  | 储存液压油，散热、沉淀杂质，释放油液中气泡。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 油箱盖板 | 液压油箱 | 封闭油箱，通常集成空气滤清器安装位。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 液位计 | 液压油箱 | 显示油箱内液压油液位高度。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 吸油滤网 | 液压油箱 | 安装于吸油口，过滤进入泵前的大颗粒杂质。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 回油滤芯 | 液压油箱 | 过滤从系统返回油箱的油液中的污染物。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 空气滤清器 | 液压油箱 | 平衡油箱内外气压，过滤进入空气的灰尘和水分。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 液压泵 |  | 将机械能转化为液压能，向系统提供压力油。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 泵壳体 | 液压泵 | 容纳和保护内部旋转或往复部件。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 配油盘 | 液压泵 | 实现泵的吸油和排油过程分配。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 柱塞 | 液压泵 | 在缸孔内往复运动产生容积变化，用于柱塞泵。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 滑靴 | 液压泵 | 与斜盘构成静压支撑，减小摩擦，常见于轴向柱塞泵。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 轴承 | 液压泵 | 支撑传动轴，承受径向和轴向载荷。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 旋转轴唇形密封 | 液压泵 | 防止液压油从泵轴端泄漏及外界异物进入。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 控制阀组 |  | 调节液压系统中油液的压力、流量和方向。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 溢流阀 | 控制阀组 | 限制系统最高压力，起安全保护和调压作用。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 阀芯 | 溢流阀 | 在弹簧力和液压力平衡下移动，控制卸荷。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 弹簧 | 溢流阀 | 提供设定压力反力，疲劳后导致压力失调。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 密封圈 | 溢流阀 | 防止阀内及安装面泄漏。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 换向阀 | 控制阀组 | 改变油液流动方向，控制执行元件动作。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 电磁铁线圈 | 换向阀 | 将电信号转换为衔铁机械位移，驱动阀芯换向。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 阀体 | 换向阀 | 含内部通道及阀芯安装孔的主体结构。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 阀芯密封件 | 换向阀 | 隔离各油口，防止内泄过大。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 节流阀 | 控制阀组 | 通过调节通流面积控制流量，进而调节执行元件速度。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 液压缸 |  | 将液压能转化为直线往复运动的执行元件。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 活塞密封件 | 液压缸 | 隔离液压缸有杆腔和无杆腔，防止内泄漏。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 活塞杆密封件 | 液压缸 | 防止液压油沿活塞杆向外泄漏。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 防尘圈 | 液压缸 | 刮去活塞杆表面灰尘和异物，保护主密封。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 导向环 | 液压缸 | 承受横向载荷，防止活塞与缸筒间金属接触。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 管路及接头 |  | 连接各液压元件，传输压力油。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 高压软管 | 管路及接头 | 连接具有相对运动的元件，吸收冲击和振动。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 密封垫圈 | 管路及接头 | 位于接头与元件接触面，防止管接头漏油。 | 是
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 液压油 |  | 传递动力和运动，同时起润滑、冷却、防锈作用。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 冷却器 |  | 控制液压系统油温在规定范围内，防止油液过热老化。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 蓄能器 |  | 储存压力能，吸收系统冲击，补偿泄漏维持保压。 | 否
电力 | 水电 | 油压系统 | 公用系统 | 为水轮机调速器和进水阀的操作机构提供压力油源，实现导叶和阀门可靠动作。 | 气囊 | 蓄能器 | 将气体与油液隔离，通过压缩气体储存或释放能量。 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油箱 |  | 储存透平油，进行回油沉淀、初步分离水分和气体 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油箱加热器 | 油箱 | 低温时加热油液，保证启动与运行所需油温 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 液位计 | 油箱 | 显示油箱油位，并输出高低液位报警信号 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 排烟风机 | 油箱 | 排出油箱内的油烟及水蒸气，维持油箱微负压 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 回油滤网 | 油箱 | 安装在回油管口，拦截系统回油携带的大颗粒杂质 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主油泵 |  | 为机组提供连续、稳定的压力油，用于润滑、冷却和控制 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主泵驱动电机 | 主油泵 | 驱动主油泵旋转，提供动力输入 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主泵机械密封 | 主油泵 | 防止泵轴端油液泄漏的轴向密封组件 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主泵轴承 | 主油泵 | 支撑泵转子，承受径向与轴向载荷 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 联轴器弹性块 | 主油泵 | 传递扭矩并补偿安装偏差，吸收振动冲击 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 辅助油泵 |  | 在主油泵出力不足或事故状态下自动投入，保证供油 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 辅助泵驱动电机 | 辅助油泵 | 驱动辅助油泵旋转 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 辅助泵机械密封 | 辅助油泵 | 防止辅助泵轴端泄漏 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油冷却器 |  | 将透平油热量传递给冷却水，控制油温在规定范围 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 冷却器芯子 | 油冷却器 | 管束或板片结构，实现油-水高效热交换 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 冷却器端盖密封垫 | 油冷却器 | 确保水侧、油侧各腔室隔离，防止内漏 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油过滤器 |  | 滤除油中固体颗粒及杂质，保持系统油清洁度 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 过滤器滤芯 | 油过滤器 | 拦截固体污染物的核心元件，需定期更换 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 切换阀 | 油过滤器 | 在双联过滤器上不停机切换工作与备用滤筒 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 排气阀 | 油过滤器 | 充油或运行时排出滤筒内气体，防止油压波动 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油净化装置 |  | 在线或离线处理，除去油中水分、气体和细微杂质 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 净化装置滤芯 | 油净化装置 | 拦截杂质或聚结分离水分的可更换元件 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 净化装置真空泵 | 油净化装置 | 建立负压环境，辅助油中水分和气体析出 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 蓄能器 |  | 吸收压力脉动、补偿泄漏并稳定控制系统油压 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 隔离气液介质，靠气体压缩储存压力能 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 蓄能器充气阀 | 蓄能器 | 用于充入或补充氮气，维持预定充气压力 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 调节阀 |  | 自动或手动调节润滑油/控制油压力至设定值 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 阀芯密封件 | 调节阀 | 防止调节阀内漏和外漏的动态密封元件 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 调节弹簧 | 调节阀 | 设定阀门调节压力基准，长期受压可能松弛 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 安全阀 |  | 系统油压超过限定值时自动开启，防止超压损坏 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 安全阀弹簧 | 安全阀 | 设定并维持安全阀起跳压力，长期使用可能疲劳 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 仪表 |  | 采集并传输压力、温度、流量、油位等运行参数 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 温度传感器 | 仪表 | 检测油温并转换为电信号，参与保护逻辑 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 压力开关 | 仪表 | 低于设定压力时触发报警或联锁停机的开关元件 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 压差开关 | 仪表 | 监测过滤器进出口压差，判断滤芯堵塞程度 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 节流孔板 |  | 限制和控制油管路特定分支的流量，建立背压 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油管道 |  | 输送透平油，连接系统中各部件 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 管道柔性补偿器 | 油管道 | 吸收管道热膨胀和机组振动，降低接口应力 | 是
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 逆止阀 |  | 防止油泵出口或管路中的油流倒流，保护设备 | 否
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 阀板密封面 | 逆止阀 | 实现单向关闭密封，长期冲刷易产生压痕内漏 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 火灾报警控制器 |  | 系统核心处理单元，接收探测器信号，控制声光报警及消防联动设备，显示报警位置与状态。 | 否
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 主控板 | 火灾报警控制器 | 中央处理器与存储器，运行火警逻辑程序，分析探测器数据，输出控制指令。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 显示/操作面板 | 火灾报警控制器 | 液晶显示屏幕及物理按键，提供人机交互界面，显示故障、火警等系统状态。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 通信接口板 | 火灾报警控制器 | 管理总线通讯，负责与探测器、模块等现场部件的数据交换与巡检。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 电源模块 | 火灾报警控制器 | 提供控制器内部各类工作电压，管理主备电切换及蓄电池充电。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 打印机模块 | 火灾报警控制器 | 微型热敏打印机，用于实时打印火警、故障、联动动作等事件记录。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 回路卡 | 通信接口板 | 单个回路驱动与通讯子板，挂载探测器与模块，实现回路短路、开路监测。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 探测器 |  | 感知火灾物理现象的前端传感器总称，安装于保护区域。 | 否
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 感烟探测器 | 探测器 | 通过光电散射或离子原理，监测空气中烟雾浓度，达到阈值后发出火警信号。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 感温探测器 | 探测器 | 利用热敏元件探测环境温度异常，分为定温、差温或复合型。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 感光（火焰）探测器 | 探测器 | 检测火焰产生的紫外或红外辐射，用于油库、化学品仓库等快速响应场合。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 复合式探测器 | 探测器 | 集成烟、温两种及以上传感方式，通过内置逻辑判断提高报警准确性。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 手动报警按钮 |  | 人工确认火灾后击碎玻璃或按下压片，产生报警电信号。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消火栓按钮 |  | 安装在消火栓箱内，按下后直接启动消防水泵并反馈至控制器。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 声光报警器 |  | 接收控制器指令，发出高分贝警笛声和高亮度频闪灯光，警示人员疏散。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消防广播（音箱/喇叭） |  | 火灾确认后，用于播放疏散语音和警报音，通常为3W-5W定压喇叭。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消防电话分机/插孔 |  | 设于重要机房、走道，供消防作业人员与控制中心通话的专用电话部件。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 输入模块 |  | 接收水流指示器、防火阀状态等外部无源触点信号，并传送至控制器。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 输出模块 |  | 依据控制器指令，输出有源信号以启动排烟阀、防火卷帘、消防泵等设备。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 输入/输出模块 |  | 兼具信号接收与输出控制功能，用于控制并确认风机、水泵等设备的动作状态。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 模块箱 |  | 集中安装输入、输出模块的金属或非金属箱体，内部接线，防护等级IP30以上。 | 否
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 总线隔离器 |  | 串联在报警总线上，当局部线路短路时自动隔离该回路，保障系统其余部分正常。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 终端电阻 |  | 并联在探测回路末端或模块信号接收端，用于线路完整性监视。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 备用蓄电池 |  | 密封铅酸电池组，在主电源断电后向系统持续供电，保障持续运行。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 接线端子排 |  | 用于汇集和连接外部信号线、电源线、控制线，确保电气导通。 | 否
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 通讯转换模块 |  | 完成RS-485、CAN等总线电平转换与信号隔离，连接区域报警控制器与集中机。 | 是
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消防控制室图形显示装置 |  | 以图形化界面显示建筑平面、火警位置和消防设备状态，辅助消防管理人员决策。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 视频监视系统 |  | 视频监控系统的总称，包含图像采集、传输、控制、存储和显示等功能。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 前端设备 | 视频监视系统 | 负责现场图像采集的硬件总成，包括摄像机、镜头、云台和防护罩等。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 摄像机 | 前端设备 | 将光信号转换为电信号的核心设备，包含图像传感器和镜头接口。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 图像传感器 | 摄像机 | CCD或CMOS芯片，将光学图像转换成电子信号，长期工作可能老化。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 镜头 | 摄像机 | 收集光线并成像，固定焦距或可变焦距，易受灰尘、划伤影响图像质量。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 红外灯板 | 摄像机 | 提供夜间红外照明的LED阵列，灯珠有光衰寿命。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 防护罩 | 摄像机 | 保护摄像机免受灰尘、雨水、外力破坏，密封圈易老化。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 云台 | 前端设备 | 承载摄像机并实现水平/俯仰转动，包含电机、解码器和限位器。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 云台电机 | 云台 | 驱动云台转动的电动机，碳刷或轴承易磨损。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 云台解码器 | 云台 | 接收控制信号并转换成电机驱动信号，电子元件可能故障。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 传输设备 | 视频监视系统 | 将视频信号和控制信号从现场传送到控制中心的设备。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 视频线缆 | 传输设备 | 同轴电缆或双绞线，用于传输模拟视频，接头氧化或物理损坏常见。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 网络交换机 | 传输设备 | IP监控系统中数据交换的核心，端口、电源模块易故障。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 光纤收发器 | 传输设备 | 实现光信号与电信号转换，用于长距离传输，光模块老化。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 控制与存储设备 | 视频监视系统 | 处理、存储和切换视频信号的设备。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 数字硬盘录像机(DVR) | 控制与存储设备 | 将模拟视频数字编码并存储在硬盘上，包含主板、电源、风扇等。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 硬盘(用于DVR) | 数字硬盘录像机(DVR) | 机械硬盘存储视频数据，磁头、盘片易损，故障率高。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 电源模块(用于DVR) | 数字硬盘录像机(DVR) | 将交流电转换为设备所需直流电，电容老化、保险丝熔断常见。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 散热风扇(用于DVR) | 数字硬盘录像机(DVR) | 为内部电子元件散热，轴承卡死或噪音增大。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 网络录像机(NVR) | 控制与存储设备 | 接收IP视频流并存储，类似DVR但用于网络摄像机。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 硬盘(用于NVR) | 网络录像机(NVR) | 用于存储视频数据的机械硬盘，易损件。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 电源模块(用于NVR) | 网络录像机(NVR) | 内部电源转换电路，电容老化常见。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 散热风扇(用于NVR) | 网络录像机(NVR) | 内置散热风扇，长时间运行可能故障。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 视频矩阵 | 控制与存储设备 | 切换多路视频输入到指定输出，继电器或芯片可能损坏。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 控制键盘 | 控制与存储设备 | 用于控制云台、切换画面，按键、摇杆易损。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 显示设备 | 视频监视系统 | 显示监控画面的终端设备，通常为液晶监视器。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 液晶面板 | 显示设备 | 显示图像的屏幕，背光灯条有寿命限制。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 显示设备电源适配器 | 显示设备 | 为监视器提供直流电源，过压、过热易损坏。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 供电设备 | 视频监视系统 | 为整个系统提供稳定电力，包括电源适配器、UPS等。 | 否
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 摄像机电源适配器 | 供电设备 | 适用于摄像机的独立供电转换器，电容老化、过载损坏常见。 | 是
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | UPS | 供电设备 | 不间断电源，电池有充放电次数寿命，铅酸电池需定期更换。 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 传感器子系统 |  | 负责采集水位、雨量等水文参数，是系统的数据源头 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 遥测终端机（RTU） |  | 对传感器信号进行采集、处理、存储并控制通信传输 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 通信子系统 |  | 实现遥测站与中心站之间的数据传输 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 供电系统 |  | 为现场设备提供稳定、持续的电力供应 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 中心站系统 |  | 接收、处理、存储数据并提供水情分析和预警功能 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 雨量计 | 传感器子系统 | 测量降水量，常用翻斗式雨量计 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 水位计 | 传感器子系统 | 实时测量水体水位高度 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 承雨器 | 雨量计 | 收集雨水并导入翻斗 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 翻斗 | 雨量计 | 通过翻转次数计量降雨量，长期使用后易磨损变形 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 磁钢与干簧管 | 雨量计 | 将翻斗翻转转换为脉冲信号，干簧管触点易氧化或疲劳 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 压力式水位传感器 | 水位计 | 通过测量水压换算水位，膜片和密封易老化 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 浮子式水位传感器 | 水位计 | 利用浮子随水位升降带动编码器工作 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 雷达水位计 | 水位计 | 非接触式测量，天线罩和密封部件需维护 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 数据采集模块 | 遥测终端机（RTU） | 采集传感器脉冲或数字信号，进行A/D转换 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 控制主板 | 遥测终端机（RTU） | 运行程序，控制定时采集、存储和通信逻辑 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 存储模块 | 遥测终端机（RTU） | 本地保存数据，防止通信中断丢失 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 通信接口板 | 遥测终端机（RTU） | 提供RS-485/RS-232/SDI-12等接口连接传感器和通信设备 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | GPRS/4G DTU | 通信子系统 | 通过移动公网将数据发送至中心站 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 北斗卫星通信终端 | 通信子系统 | 在无公网覆盖区域使用短报文传输数据 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 通信天线 | 通信子系统 | 发射和接收无线信号，长期暴露易受腐蚀、接触不良 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 太阳能电池板 | 供电系统 | 将光能转化为电能，转换效率逐年衰减，封装老化 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 蓄电池 | 供电系统 | 存储电能供设备夜间或阴雨天使用，寿命约3-5年 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 充电控制器 | 供电系统 | 管理太阳能对蓄电池充放电，防止过充过放，电子元件可能老化 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 电源防雷模块 | 供电系统 | 保护电路免受雷电感应浪涌冲击，易损坏 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 信号防雷模块 | 通信子系统 | 保护传感器、通信接口免遭雷击损坏，易损坏 | 是
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 数据服务器 | 中心站系统 | 运行数据库软件，存储和处理遥测数据 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 应用软件 | 中心站系统 | 实现数据查询、报表、洪水预报等功能 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 机箱与机柜 |  | 安装和保护内部设备，需具备防水、防尘和散热能力 | 否
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 线缆与接插件 |  | 连接各部件，长期户外使用易老化、氧化导致接触不良 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷热源系统 |  | 提供空调系统所需的冷量和热量，包括制冷机组、锅炉等核心设备。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷水机组 | 冷热源系统 | 利用蒸气压缩或吸收式制冷循环制备冷冻水，为末端提供冷源。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 压缩机 | 冷水机组 | 吸入低温低压气态制冷剂，压缩为高温高压气体驱动制冷循环。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 电机绕组 | 压缩机 | 压缩机驱动电机的定子绕组，提供旋转磁场。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 轴承 | 风机 | 支撑风机主轴，确保平稳运转。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 轴封 | 压缩机 | 防止制冷剂和润滑油沿旋转轴泄漏。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷凝器 | 冷水机组 | 将压缩机排出的高温高压制冷剂气体冷凝为液态，释放热量。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 换热管 | 蒸发器 | 管内走冷冻水，管外制冷剂蒸发，传递冷量。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 蒸发器 | 冷水机组 | 液态制冷剂在低温下吸热蒸发，冷却流过的冷冻水。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 膨胀阀 | 冷水机组 | 对高压液态制冷剂进行节流降压，控制蒸发器供液量。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 干燥过滤器 | 冷水机组 | 吸收制冷剂中的水分，滤除杂质，保护系统。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷却塔 | 冷热源系统 | 将来自冷凝器的冷却水热量排至大气，降低冷却水温度。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 填料 | 冷却塔 | 增大水与空气接触面积，提高散热效率。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机 | 空调箱 | 提供空气流动的全压，克服管路及部件阻力。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机皮带 | 冷却塔 | 传递电机动力至风机叶轮，缓冲冲击。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 布水器 | 冷却塔 | 将高温冷却水均匀喷洒在填料顶部。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 喷嘴 | 布水器 | 将水流雾化或散开，均匀布水。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 锅炉 | 冷热源系统 | 利用燃料燃烧或电加热生产热水或蒸汽，提供热源。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 燃烧器 | 锅炉 | 将燃料与空气混合并点燃，释放热量。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 火焰探测器 | 燃烧器 | 检测火焰存在与否，保障安全联锁。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 换热器 | 锅炉 | 将燃烧产生的高温烟气热量传递给被加热的水。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 炉胆/烟管 | 换热器 | 承受高温烟气冲刷，传递热量，易结垢、裂纹。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 水泵 | 冷热源系统 | 为冷冻水、冷却水、热水循环提供动力。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 机械密封 | 水泵 | 防止泵轴处液体泄漏的端面密封装置。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 联轴器弹性体 | 水泵 | 连接电机与泵轴，传递扭矩并吸收振动。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 空气处理系统 |  | 对空气进行过滤、冷却、加热、加湿、除湿等处理，并送入室内。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 空调箱（AHU） | 空气处理系统 | 组合式空气处理设备，集成了过滤、表冷、加热、加湿、风机等功能段。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 混合段 | 空调箱 | 混合新风与回风，配置风阀调节比例。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 初效过滤器 | 混合段 | 过滤空气中较大颗粒灰尘和纤维，保护后续部件。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 袋式过滤器 | 空调箱 | 中效过滤，捕捉较小颗粒灰尘。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 表冷器 | 空调箱 | 利用冷冻水在翅片管内流过，冷却和除湿流过空气。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 翅片 | 表冷器 | 扩大换热面积，提升热交换效率，易积灰、倒伏。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 加热器 | 空调箱 | 利用热水或电加热升温空气，调节送风温度。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 蒸汽加湿器 | 空调箱 | 向空气喷射干蒸汽，增加含湿量。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 挡水板 | 空调箱 | 阻挡气流中夹带的冷凝水滴，防止带入风道。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 驱动皮带 | 风机 | 将电机动力传至风机叶轮，靠摩擦力传动。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 消声器 | 空调箱 | 利用吸声材料或抗性结构降低气流噪声。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风管系统 | 空气处理系统 | 构成空气输配网络，将处理后的空气送至各末端。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风阀 | 风管系统 | 调节风量分配，保持系统阻力平衡。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 防火阀 | 风管系统 | 在火灾时受温感控制自动关闭，阻断火势蔓延。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 柔性软管 | 风管系统 | 连接风管与末端设备，吸收振动与位移。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 末端系统 |  | 安装于空调房间内，向室内分配空气或直接承担室内冷热负荷。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机盘管（FCU） | 末端系统 | 由风机和盘管组成，就地处理室内空气循环。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 翅片式换热器 | 风机盘管 | 管内通冷（热）水，管外空气流过进行热交换。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机组件 | 风机盘管 | 驱动室内空气循环，通常为多速离心或贯流风机。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 凝水盘 | 风机盘管 | 收集并排出表冷器除湿产生的冷凝水。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 空气过滤器 | 风机盘管 | 安装在回风口，滤除室内空气中的灰尘。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 旁通阀 | 风机盘管 | 根据室内负荷调节通过盘管的水流量。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 变风量末端（VAV box） | 末端系统 | 根据房间负荷变化自动调节送风量，保持室内温度。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风量传感器 | 变风量末端 | 测量流经末端装置的空气流速，反馈至控制器。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风阀执行器 | 变风量末端 | 接受控制器信号，驱动风阀改变开度调节风量。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 散热器 | 末端系统 | 以对流和辐射方式向室内散发热量，用于供暖。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 温控阀 | 散热器 | 根据室温自动调节进水量，控制散热量。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 分配管路与水阀 |  | 连接冷热源与末端，输送载冷（热）介质，控制管路通断与分配。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 保温层 | 分配管路与水阀 | 敷设于冷管道外表面，减少冷量损失、防止结露。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 电动两通阀 | 分配管路与水阀 | 在末端控制下开关水路，配合风机盘管等设备通断控制。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 动态平衡电动调节阀 | 分配管路与水阀 | 同时实现流量调节与动态平衡，保持水力稳定。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 柔性补偿器 | 分配管路与水阀 | 吸收管道热胀冷缩变形，降低应力。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 控制系统 |  | 由传感器、控制器、执行器构成，实现HVAC系统自动调节与节能运行。 | 否
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 温度传感器 | 控制系统 | 测量空气或水介质温度，提供过程参数。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 压差传感器 | 控制系统 | 测量水系统供回水间或空气过滤器前后压差。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 直接数字控制器（DDC） | 控制系统 | 核心下位控制单元，执行控制逻辑，协调设备启停与调节。 | 是
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 电动执行器 | 控制系统 | 驱动阀门、风阀等执行调节或开关动作。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风轮系统 |  | 捕获风能并转化为机械能，包含叶片、轮毂、变桨机构等。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 前缘腐蚀 | 机械/环境 | 一般 | 叶片前缘涂层受雨水、沙尘、冰晶冲蚀磨损，暴露出基材，进而导致层合板纤维损伤、进水、气动效率下降。 | 前缘表面粗糙、可见麻点或凹坑、涂层脱落、噪声增加、发电量下降。 | 前缘粗糙度 Ra≥12.5μm[物理]；腐蚀坑深度≥0.5mm[物理]；叶尖区域声压级较正常升高≥3dB(A)[物理] | 目视检查(望远镜/无人机)[离线]；内窥镜检查[离线]；涂层测厚仪[离线]；声学监测[在线] | 无人机高清图像结合人工智能识别，腐蚀面积>5%弦长区域判为中度腐蚀；深度>1mm判为严重腐蚀。 | 打磨受损区域至基材，用环氧树脂腻子填充，固化后打磨平滑，重新涂覆聚氨酯前缘保护漆(LES)。工具：角磨机、喷枪、粗糙度比较样板。 | 定期涂覆保护膜/保护漆；安装LEP前缘保护贴片；在强风沙地区降低运行转速。 | 使用快干型金属修补剂临时填平，覆盖胶带，待窗口期正式修复。 | 气动不平衡、振动加剧；导致后缘开裂；水汽渗入引起层间分层、引下线受潮。 | IEC 61400-5; DNVGL-ST-0376 | 某沿海风场叶片前缘6个月内出现深达2mm的沟槽，造成年发电量损失约8%。 | 每半年利用无人机或望远镜进行前缘状态巡检；每次大雨/沙尘过后增加一次检查；检查表面粗糙度，及时修补漆面。 | 前缘整体磨损深度超过叶片前缘局部壁厚的30%，或局部贯穿性腐蚀导致水分侵入主梁区域，即判定报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 雷击损伤 | 电气/机械 | 严重 | 叶片未接闪或接闪器失效，雷电流直接击穿壳体，或沿防雷导线传导时产生热效应、电磁力，造成层间撕裂、烧蚀、叶尖炸裂。 | 叶尖或表面可见烧灼黑斑、孔洞、纤维撕裂；防雷导线熔断；机组报防雷故障。 | 雷击计数信号≥1次[电气]；叶片表面温差≥10K（雷击点热斑）[物理]；叶尖电导率不连续(电阻>1Ω)[电气] | 防雷在线监测（雷击计数器）[在线]；热成像无人机巡视[离线]；兆欧表测防雷通路电阻[离线] | 通过雷击计数器判定遭雷击；热像仪发现局部高温点；结合目视检查确认损伤范围。若电阻>1Ω或目视可见碳化路径，诊断为雷击损伤。 | 磨除碳化层，分层区域抽真空注入低粘度环氧树脂，恢复结构与导电通路；更换损坏的接闪器及防雷导线。工具：真空泵、注脂枪、兆欧表。 | 保证接闪器与引下线连接可靠，定期测试通路电阻；优化接闪器布局；采用分段式防雷系统。 | 使用导电胶和铝箔临时桥接损伤部位，恢复导电，待永久修复。 | 轮毂、变桨系统、发电机可能受雷电流冲击；叶片气动外形破坏引发严重不平衡。 | IEC 61400-24; GB/T 36237 | 某风场叶片接闪器螺栓松动，雷击造成叶尖20cm炸裂，碎片飞出砸伤塔筒。 | 每年雷雨季节前测试叶片防雷通路电阻(<50mΩ)；目视检查接闪器磨损；雷雨季节后用热像仪全线扫描。 | 雷击导致主梁或承载盒段大面积碳化、分层长度超过叶片展长1/3且不可修复，或叶尖段缺失超过0.5m，应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 壳体分层/裂纹 | 机械 | 严重 | 制造缺陷、疲劳载荷、冲击或水分侵入导致叶片壳体或腹板与蒙皮之间脱粘，形成分层；裂纹沿纤维方向扩展，结构刚度下降。 | 叶片表面可听到“咔嗒”异响；表面鼓包或凹陷；运行中振动值异常增大；内窥镜可见分层间隙。 | 分层面积≥100mm×100mm[物理]；固有频率下降≥2%[物理]；局部应变异常[物理] | 内窥镜[离线]；敲击检测（锤击听音）[离线]；振动监测（固有频率）[在线]；超声相控阵[离线]；无人机红外检测[离线] | 敲击声音沉闷区域再以内窥镜或超声确认分层边界；振动频谱中一阶挥舞或摆振频率降低>2%且相位变化，辅助判据。 | 在分层区域钻小孔，注入低粘度环氧树脂，真空辅助渗透，加热固化。工具：真空泵、注胶枪、热补仪。较大裂纹需开挖、填补并手糊铺层修复。 | 优化制造工艺避免孔隙；安装振动监测系统实时跟踪频率；避免极端天气下频繁启停。 | 在裂纹端部打止裂孔，外用玻璃钢胶带临时强力粘接，限功率运行。 | 主梁分层导致桨距角偏差，影响整机载荷；裂纹扩展可能导致叶片断裂。 | ISO 21940; VDMA 4315 | 某风场叶片腹板大面积脱粘，运行中突发断裂，碎片击中邻机。 | 每季度内窥镜检查关键区域（根端、主梁、后缘）；每半年振动谱分析固有频率变化；每次极端风速后增加检查。 | 叶片关键承载区域（如主梁）分层面积超过截面面积的20%，或裂纹贯穿叶片长度50%以上且剩余强度不足，应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 叶片结冰 | 环境 | 一般 | 低温、高湿条件下叶片表面覆冰，改变翼型，造成严重气动不平衡、增大载荷；冰块脱落可能抛出伤人。 | 机组功率与风速不匹配（偏低）；振动大幅增加；可听到“甩冰”撞击塔筒声；视觉可见覆冰。 | 振动总值超过ISO允许值2.5mm/s rms[物理]；功率偏差>20%[物理]；环境温度<-5℃且湿度>90%[物理] | 振动在线监测[在线]；气象站（温湿度）[在线]；视频监控[在线]；功率曲线对比[在线] | 满足以下逻辑：环境温度<0℃且湿度>80%且功率曲线偏差>15%且振动值超过2.5mm/s，持续10分钟，即判为结冰。 | 可选用主动除冰系统（电热膜或热空气）；若无，则手动停机，待自然融化。检修：检查加热元件电阻，清理残冰。 | 安装叶片加热除冰系统；冬季运行启用低温降容策略；涂层涂覆抗冰漆。 | 立即停机，利用桨叶角度变化和依靠重力及自然融冰，人工确认无冰后重启。 | 严重不平衡可能触发机组振动保护停机；甩冰砸坏塔筒或箱变；超出设计载荷加剧疲劳。 | ISO 12494 | 北方某山地风场叶片覆冰导致不平衡停机长达两周，加热系统投运后减少80%停机时间。 | 冬季每日巡检加热系统功能；降雪后检查叶片根部结冰情况；保证气象站可靠。 | 因结冰造成叶片结构损伤（如分层、裂纹）不可修复，或多次结冰导致内部加热系统失灵且无法更换，应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 气动不平衡 | 机械/控制 | 轻微/一般 | 叶片零度标定错误、变桨系统不同步、叶片安装角偏差、蒙皮污损或前缘腐蚀磨损不均，导致三个叶片气动力不对称。 | 机组偏航频繁；塔架左右晃动明显；发电机转速波动大；桨叶角度反馈不一致。 | 塔顶加速度1P分量幅值>0.02g[物理]；叶片桨角偏差>±1°[物理]；三叶片功率系数差异>5%[物理] | 振动监测（1P频率）[在线]；激光雷达测叶尖间距[离线]；变桨角度编码器对比[在线] | 振动频谱中1P（风轮转频）幅值突增且相位稳定，排除未对中后，比较三支叶片桨角反馈值，偏差>1°即判为不平衡。 | 重新进行叶片零度校准（利用激光测距或水平仪）；调整变桨控制参数；清洁或修复叶片气动面。工具：激光对正仪、变桨调试软件。 | 定期校准叶片零位；两侧安装保护膜减少污染；采用独立变桨控制（IPC）补偿微小不平衡。 | 若因污损或小面积腐蚀造成，可对每支叶片临时贴装气动套件（如扰流板）调整。 | 加剧传动链疲劳，引起齿轮箱、发电机轴承早期失效；降低年发电量。 | IEC 61400-13; GB/T 33217 | 某风电场因叶片结垢不对称，导致1P振动超标，机组限功率运行2个月。 | 每半年进行振动频谱分析检查1P分量趋势；每季检查三叶片反馈角度一致性；每次变桨维护后执行零位校准。 | 因结构损伤永久性导致叶片弦长或扭角超出允许公差且无法通过配重或调整纠正，不平衡量导致机组持续报警停机，应报废叶片。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 叶根螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 预紧力衰减、疲劳、腐蚀或安装不当，导致叶根连接螺栓断裂，叶片与变桨轴承连接失效。 | 运行中出现金属断裂声；叶根处油脂渗出异常；桨叶角度反馈波动；内窥镜可见螺栓断口。 | 螺栓预紧力下降>30%[物理]；超声检测有裂纹波[物理]；现场可见断螺栓头[物理] | 超声螺栓应力仪定期检测[离线]；内窥镜检查螺孔[离线]；振动监测特征频率突变[在线] | 定期检查发现预紧力下降超30%或超声检测存在裂纹信号，则判定螺栓失效；运行中桨角反馈突变伴随低频振动异常。 | 切断电源，锁定风轮，更换断裂螺栓，并按规范分步对称重新预紧到设计值。工具：液压扳手、螺栓拉伸器、超声检测仪。 | 采用防松标记、定期复拧；使用达克罗或镀镍防腐层；安装时严格按照力矩表预紧并记录。 | 如发现单颗断裂，可临时降功率运行并加强监控，择小风天更换。 | 可能造成叶片掉落，严重事故；损伤变桨轴承，导致桨叶卡死。 | VDI 2230; ASTM E1743 | 某海上风场叶根螺栓因氢脆批量断裂，导致叶片脱落人海。 | 每半年或台风后抽检10%螺栓预紧力；每年超声抽检叶根螺栓；内窥镜复查周期1年。 | 任一侧分度上断裂螺栓数量超过总数30%，或同批次螺栓普遍存在裂纹、氢脆等无法通过更换修复缺陷时，相关叶片报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 后缘开裂 | 机械 | 一般/严重 | 叶片后缘胶接强度不足、长期疲劳或受到异物撞击，导致后缘上、下蒙皮脱粘、开裂，裂纹沿展向扩展。 | 后缘可见缝隙、胶线脱落；运行时产生“呼啸”异声；内窥镜可见粘接面分离。 | 裂纹长度≥0.2m[物理]；分层开口位移>0.5mm[物理]；局部噪声增大[物理] | 内窥镜/工业相机[离线]；无人机巡检[离线]；声学摄像头[在线] | 目视或无人机发现后缘开裂超过0.2m，锤击附近区域声音空洞，内窥镜确认粘接面分离，即可诊断。 | 沿裂纹切开，清理旧胶，打磨斜面，重新涂胶并机械加压固定固化。工具：注胶枪、夹具、真空泵。配合补强层铺敷。 | 使用高强度结构胶；优化铺层设计增加后缘厚度；避免在偏低功率下频繁运行引发疲劳。 | 用宽幅玻璃钢胶带沿裂口外面临时粘合，限功率运行至维修窗口。 | 若长期不修，裂缝扩展至主梁区域，破坏叶片整体性；高速气流灌入引发蒙皮撕裂。 | DNVGL-ST-0376 | 某风场多支叶片后缘开裂长达1.5m，振动报警后才停机处理。 | 每季度目视及内窥镜重点检查后缘粘接区域；每次极端风速过后增加检查；检查表面胶线是否有裂纹。 | 后缘开裂总长超过叶片展长50%，或裂缝已进入主梁后缘侧结构盒，经评估剩余强度不满足载荷要求，应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 叶片内部积水 | 机械/环境 | 一般 | 排水孔堵塞或叶片密封破损，雨水/冷凝水积聚于内腔，造成质量不平衡、腐蚀及冬季冻胀。 | 运行中1P振动突增；停机后叶片内可听到水声；内窥镜可见积水；功率出现波动。 | 积水质量≥5kg[物理]；振动1P分量增大>0.01g（相对于干燥状态基准）[物理]；根腔内湿度>90%[物理]；排水样电导率异常（含腐蚀离子）[化学] | 内窥镜（观察水面）[离线]；叶片内湿度传感器[在线]；振动监测（1P分量）[在线]；敲击听音（与水声对比）[离线] | 内窥镜确认存在积水，且振动1P幅值大于基值0.01g或通过不平衡力计算超出允许值，持续10分钟，判为积水故障。 | 疏通或更换排水孔（工具：钻头、压缩空气）；从人孔/注胶孔用真空泵抽出积水（工具：真空泵、软管）；热风机干燥内腔；修复密封（工具：密封胶、热风枪）。 | 排水孔加装防虫网；定期疏通；叶片内壁涂防腐蚀涂层；安装湿度传感器阈值报警。 | 积水严重时降功率运行，减少不平衡激振力，等待小风天停机处理。 | 引起严重风轮不平衡，加速主轴、齿轮箱、发电机轴承疲劳；腐蚀金属部件；冬季结冰膨胀破坏结构。 | IEC 61400-5; DNVGL-ST-0376 | 某南方风场排水孔堵塞致单个叶片积存雨水>30L，不平衡振动超标，被迫停机排空。 | 每季度检查排水孔畅通度；雨后用内窥镜抽查根部积水；每半年测试湿度传感器状态。 | 因长期积水导致主梁或腹板腐蚀分层不可修复，或积水质量导致叶片重量超过设计公差且无法通过排水恢复至许用值，应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 涡流发生器(VG)脱落/损坏 | 机械 | 一般 | VG片因粘接老化、冰雹冲击或制造缺陷脱落、断裂，丧失气流控制能力，引起气流过早分离，升力下降、阻力增加。 | 叶片表面可见VG缺失或破损；发电量在同等风速下下降；特定翼段噪声特性改变。 | 缺失VG数量超过该剖面总数30%[物理]；同风速发电量下降>2%[物理]；噪声频谱中分离特征频带声压级升高≥3dB[物理] | 无人机高清光学/热成像巡检[离线]；望远镜目视[离线]；功率曲线在线对比[在线] | 无人机图像识别确认某叶展位置VG缺失>30%，且对应功率曲线下降>2%或分离噪声特征显著，诊断为VG故障。 | 清除旧残胶，打磨粘接面并清洁，用专用结构胶按定位工装粘接新VG，加压固化。工具：角磨机、定位夹具、注胶枪。 | 使用耐候性高强度结构胶；安装时确保表面粗糙度和清洁；每半年巡检及时补缺失件。 | 少量VG缺失时暂不停机，下次定检修补；缺失较多致功率明显下降时限功率运行。 | 气动性能下降损失发电量；改变叶片载荷分布，可能影响变桨控制精度和传动链疲劳。 | DNVGL-ST-0376; IEC 61400-5 | 某平原风场因沙尘暴导致单支叶片VG脱落40%，发电量较邻机低3.5%，修复后恢复。 | 每半年无人机巡检VG完整性；大风或冰雹后增加专项检查；检查粘接面有无裂纹。 | 若VG脱落伴随蒙皮撕裂或结构损伤不可修复，按结构强度标准评估报废；仅VG缺失通常不构成叶片报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 叶片表面严重污染 | 环境 | 轻微/一般 | 叶片蒙皮黏附大量灰尘、油污、昆虫残骸或盐雾，表面粗糙度剧增，破坏气动外形，升阻比恶化，发电量下降。 | 叶片外观污秽、颜色变暗；发电量较历史同期或邻机偏低；塔架振动小幅增加。 | 表面粗糙度Ra≥20μm[物理]；同等风速下发电量损失>3%[物理]；功率系数Cp相对设计值下降>5%[物理] | 无人机高分辨率拍照（污秽识别）[离线]；粗糙度样板/仪器测量[离线]；功率曲线在线对比[在线] | 目视或图像分析确认污染物覆盖率>30%，且功率曲线与清洁状态相比在额定风速以下区间损失>3%，判为严重污染。 | 高压纯水冲洗（压力<1500psi）；油污用中性清洁剂配软毛刷或机器人清洗；洗后检查涂层。工具：高压清洗机、无人机清洗平台、粗糙度测试仪。 | 在易污染区域采用自清洁涂层或粘贴前缘保护膜；根据污染率设定半年至一年的清洗周期；优化运行策略减少积污。 | 可在小风天停机进行人工清洗；如无法及时清洗，可限功率运行以降低载荷。 | 加剧气动不平衡和传动链疲劳；长期覆盖物的酸性或盐碱成分腐蚀涂层，缩短叶片寿命。 | IEC 61400-12-1; DNVGL-ST-0376 | 某风电场紧邻水泥厂，叶片积灰导致功率下降达8%，清洗后功率曲线恢复正常。 | 每季度无人机检查表面污染程度；污染严重地区每半年清洗一次；清洗后复查涂层完整性。 | 污染物长期腐蚀导致涂层大面积剥落、基材分层，且无法通过清洗和涂层修复恢复设计表面状态时，应评估报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 轮毂主体结构疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 轮毂在交变风载和离心力作用下，应力集中部位（如变桨轴承安装面过渡圆角、人孔边缘）产生疲劳裂纹并扩展，最终可能导致断裂。 | 目视可见表面漆层龟裂、油渍渗出；停机后锤击检查声音沉闷；振动值异常升高。 | 裂纹长度≥5mm（目视）；固有频率偏移≥5%[物理]；振动烈度≥7.1mm/s[物理] | 目视检查[离线]；磁粉探伤[离线]；超声相控阵检测[离线]；振动监测[在线] | 当磁粉探伤显示表面线性显示长度≥5mm或超声检测内部缺陷回波波幅超过参考线6dB时，判定裂纹存在。 | 1. 拆卸变桨系统，清理轮毂表面；2. 用角磨机打磨裂纹，着色探伤确认彻底清除；3. 预热至150-200℃，采用低氢焊条补焊；4. 焊后消应力处理；5. 修磨至原始形状；6. 复探无缺陷。工具：磁粉探伤机、超声探伤仪、角磨机、焊机、加热毯、测温仪。 | 优化变桨策略降低疲劳载荷；定期无损检测；表面防腐涂层维护。 | 在裂纹尖端钻止裂孔（φ6-8mm），并涂覆高强度结构胶临时封闭。 | 变桨轴承安装面变形，叶片变桨卡滞，严重时轮毂解体。 | IEC 61400-1, GL 2012 风电导则, ISO 5817 | 某1.5MW机组运行7年后人孔边缘出现120mm周向裂纹。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 变桨轴承与轮毂连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足或过度、微动磨损、氢致延迟断裂、疲劳等原因导致螺栓断裂，常见于根部第一扣螺纹处。 | 轮毂外侧可见螺栓头脱落；变桨动作时异响；叶片角度偏差报警；油脂渗漏。 | 螺栓残余预紧力低于设计值70%[物理]；超声波螺栓伸长量变化＞3%[物理]；振动频谱出现1倍转频边频[物理] | 力矩扳手复核[离线]；超声波测长仪[离线]；振动监测[在线]；油脂铁屑分析[离线] | 发现任一螺栓残余力矩低于公称值的60%即需更换；若相邻3颗螺栓均低于70%，判为失效。 | 1. 锁死叶轮，移出断裂螺栓；2. 铰孔修整螺纹孔；3. 更换同批次新螺栓、螺母、垫片；4. 按对角顺序分3次液压拉伸至规定预紧力；5. 24h后复紧100%力矩。工具：液压拉伸器、磁力钻、铰刀、力矩扳手、内窥镜。 | 严格按手册力矩和工具校验；安装时涂防咬合剂；定期力矩复检；超声预紧力监测。 | 用钢丝螺套紧急修复滑丝螺纹孔，安装新螺栓并降低至安全力矩荷载50%限功率运行。 | 导致变桨轴承失效，叶片失控，叶轮不平衡，严重时叶片脱落。 | GB/T 33628-2017, VDI 2230, ASTM F606 | 某2MW海上风场10台机组均出现螺栓断裂，原因为氢脆。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 轮毂表面腐蚀及腐蚀疲劳 | 化学/机械 | 一般 | 涂层破损后，基材暴露于盐雾、湿气和工业大气中发生电化学腐蚀，腐蚀坑形成应力集中，在交变载荷下加速裂纹萌生。 | 涂层起泡、脱落；表面红褐色锈斑；腐蚀产物堆积；局部壁厚减薄。 | 腐蚀坑深度≥0.5mm[物理]；壁厚减薄≥10%原壁厚[物理]；涂层附着力≤2MPa(拉开法)[物理] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；涂层附着力测试[离线]；盐雾试验[离线] | 多点测厚，任意区域最小壁厚小于设计值的90%，或发现深度超过0.5mm的点蚀群，判为严重腐蚀。 | 1. 彻底喷砂除锈至Sa2.5级；2. 修补环氧富锌底漆两道至规范厚度；3. 涂覆聚氨酯面漆；4. 干燥固化。工具：喷砂机、干膜测厚仪、附着力测试仪。 | 每季度检查涂层并即时修补；加装除湿装置（海上）；选用耐候钢或环氧涂层体系。 | 对局部腐蚀坑手工除锈后涂覆转化型带锈底漆，防止短期扩展。 | 降低轮毂疲劳强度，腐蚀产物污染变桨系统。 | ISO 12944, NORSOK M-501, ASTM D714 | 某沿海风场轮毂内壁出现大面积点蚀，最深处达2mm。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 轮毂内变桨控制柜电气元件故障 | 电气/控制 | 轻微 | 柜内潮湿、粉尘、振动导致端子松动、接触器触头氧化、控制卡件电容老化等，引发变桨信号丢失或误动作。 | 变桨系统通讯报警（如Profibus掉站）；限位开关误触发；叶片不能正常顺桨。 | 通讯误码率＞1%[电气]；信号电压波动超出±10%[电气]；继电器接触电阻＞100mΩ[电气] | 电气回路在线监测[在线]；热成像对比[带电]；万用表端子压降测试[离线]；PLC诊断日志[在线] | 连续24h内变桨通讯中断次数≥3次且每次超2s；或控制柜内温度场热点温差＞15℃判为元件老化。 | 1. 断电验电；2. 全面紧固端子排力矩至规定值；3. 更换氧化接触器、老化电容；4. 清洁柜内电路板并三防处理。工具：力矩螺丝刀、热风枪、示波器、三防漆。 | 柜体密封条定期更换；安装加热除湿器；电路板镀三防漆；端子加弹垫防松。 | 临时短接故障限位开关回路并限功率运行，待小风窗口更换。 | 变桨系统失效触发紧急停机，增加推力轴承冲击。 | IEC 61400-25, GB/T 18451.1-2012 | 某风场连续3台机组报变桨故障，发现控制柜内24V电源模块电容鼓包。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 轮毂结冰 | 环境 | 严重 | 在低温、高湿条件下，过冷水滴撞击轮毂表面或叶片甩冰积聚在轮毂迎风侧，引起质量不平衡、转动附加载荷及冰坠落风险。 | 轮毂表面可见冰层；叶轮转速波动增大；振动值突变超过1mm/s；功率曲线异常下降。 | 冰层厚度≥3mm[物理]；机舱振动加速度峰值≥0.3g[物理]；功率与风速匹配偏差＞20%[物理] | 叶片结冰检测系统（如Labkotec LID-3300IP）[在线]；视频监控[在线]；人工巡检[离线] | 结冰检测器探头报警，且SCADA记录环境温度低于2℃、湿度高于85%时，判为结冰。若振动突升且无其他故障，则紧急停机确认。 | 停机等待冰自然融化；严禁人工除冰。若配有加热除冰系统则启动加热元件。 | 安装叶片加热系统及轮毂加热器；提前启机预热；结冰预警时切入防冻运行模式。 | 立即停机，桨叶顺桨至安全位置，待天气转暖后清理残余积冰。 | 叶轮质量不平衡导致主轴、偏航系统损伤；冰脱落可能击中塔筒或人员。 | GL 2012 冰区载运导则，DNVGL-ST-0437 | 北方某风场冬季频繁出现轮毂结冰，导致多次紧急停机。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 轮毂导流罩与整流罩损伤 | 机械 | 轻微 | 导流罩受风沙冲刷、冰雹撞击或与叶片连接处摩擦，出现裂纹、破洞、变形，增加阻力并可能脱落。 | 导流罩外表面裂纹、局部凹陷、撕裂；高速运转时哨声异常；螺栓松动。 | 裂纹长度≥100mm[物理]；变形凹陷深度≥20mm[物理]；紧固螺栓力矩衰减≥15%[物理] | 目视检查[离线]（望远镜或无人机）；螺栓力矩检查[离线] | 导流罩本体裂纹扩展至影响结构强度（如连接点边缘），或单边变形导致叶轮空气动力学不平衡超过许可值，检修为必须。 | 1. 拆卸局部受损面板；2. 玻璃钢修复：打磨斜面、铺层环氧树脂加玻璃纤维布，固化后打磨上漆。工具：角磨机、环氧树脂、玻纤布、厚度测量仪。 | 铺设耐磨胶衣；加装防振橡胶垫；定期检查螺栓。 | 用高强度胶带或铆接铝板对破损处临时封堵，限功率运行或限风速。 | 碎片可能甩出击伤塔筒或人员；加剧风阻降低发电量。 | ISO 4892, GB/T 31539-2015 | 某风场导流罩大面积开裂，碎片飞出砸中塔筒。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 轮毂与主轴连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 轮毂与主轴法兰连接螺栓长期承受轴向、剪切交变载荷及微动磨损，发生疲劳断裂或松动，导致连接刚度下降，威胁传动链安全。 | 叶轮轴向振动增大；主轴与轮毂接合面出现锈蚀痕迹；异常金属敲击声；螺栓头脱落。 | 螺栓残余预紧力低于设计值65%[物理]；两法兰面相对位移＞0.1mm[物理]；振动1倍叶轮转频加速度幅值超过0.5g[物理] | 超声波螺栓伸长量检测[离线]；力矩校验[离线]；振动监测[在线]；内窥镜检查结合面[离线] | 任意螺栓残余预紧力降至标称值60%以下，或同一法兰相邻2颗螺栓预紧力同时低于70%，判为连接失效；若发现贯穿性裂纹立即停用。 | 1. 锁定叶轮并稳固支撑；2. 用液压拉伸器或液压扳手按交叉顺序释放旧螺栓；3. 检查并修复法兰面损伤，铰孔消除椭圆度；4. 更换全组新螺栓、垫圈，涂抹抗咬合剂；5. 分三级对角张紧至100%预紧力；6. 运行48h后复紧。工具：液压拉伸器、力矩扳手、内窥镜、百分表、铰刀。 | 安装时严格执行分步拉伸并记录预紧力；使用达克罗涂层或防咬死螺栓；每半年抽检预紧力；加装螺栓预紧力在线监测（超声波）。 | 若发现单颗螺栓断裂且无法立即更换，安装临时替代螺栓并按原力矩的70%预紧，降低机组负荷至50%以下，并增加振动监测频次。 | 主轴挠曲变形，齿轮箱弹性支撑损坏，严重时轮毂甩脱导致整机倒塌。 | GL 2012, IEC 61400-1, VDI 2230-2, GB/T 33628-2017 | 某3MW机组在台风后巡检发现3颗轮毂-主轴连接螺栓断裂，法兰面出现压痕。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨轴承 | 风轮系统 | 实现叶片桨距角调节，承受倾覆力矩与振动。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机轴承磨损 | 机械 | 一般 | 电机轴承长期承受轴向和径向载荷，润滑不良或疲劳引起滚动体/滚道磨损，游隙增大。 | 电机运行时异响，振动增大，轴承温度偏高；手动盘车有卡涩感。 | 振动有效值>4.5 mm/s (10-1000 Hz) [物理]；轴承游隙>0.05 mm (径向) [物理]；温度>80℃ [物理] | [在线] 振动监测（加速度传感器）；[离线] 超声波测厚/游隙测量；[带电] 红外热成像 | 振动速度谱中出现轴承特征频率及其谐波，确认轴承故障；游隙超过出厂值2倍即判异常。 | 停机更换轴承，使用拉马拆装，安装时加热轴承内环至120℃，套装后加注锂基脂。 | 每3个月加注规定润滑脂，保持密封良好；定期振动监测。 | 临时降低功率运行，增加润滑频次，但需尽快停机更换。 | 驱动失效导致变桨卡死，可能触发安全链停机。 | GB/T 2900.15-1997；ISO 15243:2017
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机线圈匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 漆包线绝缘层破损或热老化造成匝间短路，局部电流增大，发热加剧。 | 电机三相电流不平衡，电机温升异常，绝缘电阻下降，可能有焦糊味。 | 三相电流不平衡度>10% [电气]；绝缘电阻<0.5 MΩ (500V兆欧表测试) [电气]；匝间冲击耐压波形差异>10% [电气] | [离线] 绝缘电阻测试（500V）；[离线] 匝间绝缘测试仪；[在线] 三相电流监测 | 停机后测量绝缘电阻低于0.5MΩ；匝间测试仪显示波形不一致，判断匝间短路。 | 拆除电机，更换定子绕组或整体更换电机。需用专用拉马取下转子，清除旧绕组后重绕，真空浸漆。 | 保持电机清洁通风，避免频繁过载启动；定期绝缘测试。 | 绕开故障电机，手动变桨至安全位置，锁定轮毂后处理。 | 可能引起电机烧毁，变桨失效，机组紧急停机。 | GB/T 22719.1-2008；IEEE 522
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机编码器故障 | 控制 | 严重 | 编码器光学码盘污染、元件老化或接线松动导致位置/速度反馈错误。 | 变桨位置反馈跳变，电机无法精确定位，主控报“编码器故障”、“位置偏差大”。 | 编码器输出信号丢失或脉冲缺失 [电气]；信号波形畸变 (示波器检查) [电气] | [在线] 驱动器反馈诊断；[离线] 示波器测输出信号；[离线] 目视检查码盘 | 比较编码器反馈与冗余传感器（如旋变）数据偏差超过5°，或示波器无正常脉冲序列，即判故障。 | 更换编码器，重新校准零位；用定位销确定机械零位，更新驱动器参数。 | 保持电气柜密闭、清洁；定期检查连接器紧固。 | 屏蔽编码器故障信号，切换为开环控制限制角度范围，但风险高。 | 导致变桨角度失控，可能引发飞车或叶片不平衡。 | GB/T 34138-2017；IEC 61400-25
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机制动器失灵 | 机械/控制 | 危急 | 电磁制动器线圈烧损、摩擦片磨损严重或控制回路故障，导致无法正常抱闸。 | 电机断电后叶片仍可转动，存在溜桨现象；或制动器无法释放，电机启动困难。 | 制动器电磁线圈电阻异常（正常约20-50Ω）[电气]；摩擦片厚度<2 mm [物理]；制动响应时间>0.5s [物理] | [离线] 制动器线圈电阻测量；[离线] 摩擦片厚度卡尺测量；[在线] 制动器位置检测信号 | 测量线圈电阻与额定值偏差>10%或开路；摩擦片厚度低于限度；制动释放检测开关无信号。 | 更换制动器总成或摩擦片及烧损线圈。拆卸后检查衔铁是否卡滞，清理或更换。 | 定期检查制动器气隙和摩擦片厚度，控制回路电压稳定。 | 可临时机械锁销锁定桨叶（如有设计），手动操作。 | 桨叶无法锁紧，可能导致桨叶过速、撞击塔筒风险。 | GB/T 18384.1-2015
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机过热 | 热/电气 | 一般 | 长期过载、冷却不良、绕组故障或轴承润滑脂过多引起电机温度过高。 | 电机表面烫手，控制系统显示电机温度>报警值，绝缘漆散发气味。 | 电机绕组温度（PTC）>130℃ [物理]；外壳红外测温>80℃ [物理]；冷却风道温差大 [物理] | [在线] 电机内置PTC/NTC温度传感器；[离线] 红外热像仪；[离线] 电流监测 | 监测温度超过报警阈值（如120℃预警，130℃跳闸）且电流未异常，则判定散热问题；若电流高，则负载异常。 | 清理风道积尘、修理或加装辅助风扇；若过载则排查机械卡涩。 | 确保散热风道通畅，避免长时间过载；设定合理的温度保护值。 | 降功率运行，暂时打开柜门增强散热。 | 加速绝缘老化，缩短电机寿命。 | GB/T 755-2019；IEC 60034-1
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机接线盒进水/受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 密封不良导致湿气、冷凝水进入接线盒，造成绝缘下降或短路。 | 接线盒内有水迹或凝露，绝缘电阻降低，阴雨天气后故障增多。 | 绝缘电阻<1 MΩ (500V测试) [电气]；湿度>85% [物理] | [离线] 绝缘电阻测试；[离线] 目视检查密封条；[在线] 绝缘监测装置(可选) | 绝缘电阻下降至1MΩ以下，打开接线盒发现水分可判定受潮。 | 擦干水分，热风机吹干，更换密封条，重新组装并涂抹密封胶。 | 接线盒加装防雨罩，电缆进出口处使用防虹吸处理，定期检查密封。 | 紧急处理时可用干燥剂吸湿，并包裹防水布。 | 可能导致短路、烧毁接线端子。 | GB/T 4208-2017 (IP防护等级)
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机永磁体失磁 | 电气 | 严重 | 永磁同步电机因高温、剧烈振动或反向磁场作用导致永磁体退磁。 | 电机出力下降，相同风速下变桨速度变慢，驱动电流增大。 | 电枢反电动势常数下降>10% (额定转速下) [电气]；空载电流增大 [电气] | [离线] 反拖动测量反电动势；[离线] 高斯计测磁通；[在线] 驱动器电流波形分析 | 在恒定转速下测量三相线间反电动势，与额定值对比，若低于90%判定失磁。 | 更换转子永磁体或整个转子；需将转子加热取出旧磁钢，重新粘结并充磁。 | 避免电机过热（限温130℃），防止剧烈振动；驱动器中设置弱磁保护。 |  | 导致驱动器报警，变桨功能受限。 | GB/T 30549-2014；IEC 60034-25
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机转子不平衡 | 机械 | 一般 | 转子质量分布不均匀或动平衡块脱落，导致旋转时产生离心力，引起振动。 | 电机振动异常增大，尤其水平方向转频（1X）突出，转速升高振动加剧，无异常噪声。 | 振动速度（1X频率）>3.0 mm/s [物理]；相位稳定（变化<20°）[物理] | [在线] 振动传感器监测；[离线] 现场动平衡仪 | 振动频谱显示1倍转频幅值占主导（>70%总量），相位重复性良好，排除不对中（2X频高）及松动，即判定不平衡。 | 拆解电机，转子上动平衡机测试，根据不平衡量加重（螺栓/焊块）或去重（钻孔打磨），复测至ISO G6.3级。工具：动平衡机、角磨机。 | 运输与安装过程中防止撞击；安装后校验对中与平衡。 | 限功率运行，缩短振动监测周期，待检修时处理。 | 加速轴承磨损与结构疲劳，导致联轴器损坏。 | GB/T 9239.1-2006
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机定子绕组接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 绕组绝缘损伤或受潮导致导体与铁心直接接触，形成接地回路。 | 外壳可能带电，漏电保护跳闸，电机无法启动，绝缘电阻极低。 | 绝缘电阻（对地）<0.1 MΩ（500V兆欧表）[电气]；直流泄漏电流>100μA [电气] | [离线] 绝缘电阻测试仪；[离线] 直流耐压泄漏测试；[离线] 目视检查端部 | 用1000V摇表测试各相对地绝缘电阻，低于0.1MΩ且接线盒已确认干燥，逐相隔离后确定接地相；用万用表导通档测绕组与机壳通路。 | 寻找接地点局部修复（剥离损坏导体重新包扎、刷绝缘漆并烘干），若槽内多处接地则重绕绕组。工具：烤灯、绝缘漆、包扎带。 | 保持电机内部干燥，避免过载升温破坏绝缘；每半年绝缘测试。 | 切除故障相并封锁变桨（需保护逻辑允许）紧急停机。 | 扩展为相间短路或烧毁电机。 | GB/T 22719.2-2008
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机输出轴键槽磨损 | 机械 | 一般 | 键与键槽配合紧度不足，频繁正反转冲击导致键槽扩宽或滚键。 | 电机运转但输出小齿轮滞后，存在间隙撞击声；变桨角度反馈与指令有偏差。 | 键槽宽度超公称尺寸+0.15mm（如10mm键槽实测≥10.15mm）[物理]；键与槽单侧间隙>0.05mm [物理] | [离线] 塞尺/游标卡尺测量；[离线] 拆检配合间隙 | 拆卸联轴器或齿轮后，用内径千分尺测键槽宽度，若超出H9公差带且键能放入松动即判定磨损。 | 扩宽键槽并配制新键，或堆焊磨损部位后重新铣槽；严重时更换电机轴。工具：游标卡尺、铣床、焊机。 | 选择合适配合（过盈或过渡），装配时涂防锈剂，定期检查紧固。 | 垫薄铜皮临时消除间隙，限功率运行。 | 传动失效引发变桨失控。 | GB/T 1095-2003
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 变桨电机动力电缆绝缘破损 | 电气/环境 | 危急 | 电缆外护套磨损、弯折或鼠咬导致相间或对地绝缘破坏。 | 电缆外表可见破损、铜芯外露，放电痕迹，驱动器过流或接地故障报警。 | 相间绝缘电阻<0.5MΩ [电气]；外护套破损直径>5mm [物理] | [离线] 绝缘电阻测试；[离线] 目视检查加电缆校线 | 分段测量电缆绝缘（如电机侧与柜侧断开），破损段电阻为零或极低；目视确认破损位置。 | 更换破损电缆段，使用相同规格耐扭转电缆，接头压接后热缩密封并固定。工具：压线钳、热风枪、绝缘测试仪。 | 电缆布置避开运动干涉区，加装耐磨护套，定期检查外观。 | 临时用自粘绝缘胶带密封并加固，降功率运行，尽快安排更换。 | 两相短路导致电机烧毁或火灾。 | IEC 60364-5-52
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 变桨控制器通信丢失 | 控制/电气 | 危急 | 控制器内部通信模块损坏、CAN总线接线松动或终端电阻失效，导致主控与变桨控制柜间ProfiNet/CANopen通讯中断。 | HMI报“变桨通信故障”，叶片无法响应主控角度指令，风机自动停机，故障复位后仍频繁复现。 | 通信丢包率＞10% [状态量]；终端电阻值超出120±5Ω [电气]；供电电压＜18 V DC [电气] | CAN总线分析仪(在线)监测报文错误帧；万用表(离线)测量终端电阻；示波器(离线)捕获差分信号。 | 若通信完全中断，测量总线终端电阻，阻值异常则终端电阻失效；正常则测供电电压与屏蔽接地，供电＜18V则电源模块故障；电压正常时用备用控制器替换测试，通信恢复则原控制器损坏。 | 关闭控制柜电源，更换故障控制器模块或CAN接口板，使用原厂配置工具重新烧录参数与节点ID；检查并紧固所有总线连接器，按120Ω标准更换终端电阻。所需工具：绝缘万用表、CAN总线终端电阻、控制器备件、编程线缆。 | 每年紧固通信接线端子；使用带屏蔽双绞线并保证屏蔽层单端接地；控制器固件定期升级。 | 跳过故障控制器，将叶片锁定在0°并手动变桨至安全位置，限功率运行，等待小风期根治。 | 导致变桨系统无法响应，安全链触发紧急顺桨，机组停机，发电量损失。 | IEC 61400-25-2:2015; GB/T 34139-2017 | 某2MW机型报“Pitch CAN bus off”，停机超48小时，检查发现机舱段CAN线屏蔽层两端接地引入干扰，重做单端接地后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 超级电容模组电压不平衡 | 电气/电化学 | 严重 | 超级电容单体老化、内阻增大或均衡电路失效，充电时单体电压差异扩大，储能容量下降，紧急顺桨时电压跌落过快无法完成顺桨。 | 变桨充电器周期充电时间延长；BMS报警“电容电压不平衡”；紧急顺桨测试时变桨速度低于6°/s，甚至无法顺桨。 | 单体间最大压差＞0.3 V [电气]；整体容量衰减至标称值的80%以下 [电气]；内阻＞初始值2倍 [物理]。 | BMS系统(在线)采集每个超级电容单体电压与温度；离线使用LCR表测量单体电容与内阻；红外热像仪(离线)检查充电过程中异常发热单体。 | 读取BMS历史数据，若某单体在充电末期电压明显偏高且放电时偏低，判定该单体容量衰减；使用内阻测试仪测量，内阻>20mΩ则更换该单体或模组；若全部均衡但总容量不足，则整体模组老化。 | 断开变桨柜电源并放电至安全电压，拆卸超级电容模组，使用电容放电棒确认无残余电量；更换损坏的单体电容或整组模组，安装后检查均衡电路功能，进行3次充放电循环测试恢复容量。所需工具：绝缘手套、电容放电棒、内阻测试仪、力矩扳手。 | 每年进行一次充放电测试，记录充满电压与放电时间；保持控制柜环境温度-20℃至50℃，避免高温加速老化。 | 若单支电容故障，可断开故障支路并降低顺桨速度限制（需评估安全），临时继续运行。 | 紧急顺桨失败时触发安全链，可能引起超速飞车风险；机组故障停机。 | IEC 62391-2; GB/T 34866-2017 | 某高原风场因昼夜温差大，超级电容模组3年内容量衰减60%，导致3台机组紧急顺桨失败，整组更换后正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 变桨电机刹车磨损 | 机械/电气 | 一般 | 变桨电机制动器摩擦片长期使用磨损，或电磁线圈绝缘下降，导致刹车释放不到位、变桨动作异响，严重时引起电机过载。 | 变桨时有尖锐金属摩擦声；变桨电机电流峰值偏高（大于额定值1.2倍）；刹车释放延迟；手盘叶片时阻力大。 | 刹车气隙＞0.8 mm [状态量]；制动器线圈直流电阻＜标称值90% (短路) 或 >110% (断路) [电气]；磨损指示销陷入。 | 塞尺(离线)测量刹车气隙；数字万用表(离线)测量线圈电阻；内窥镜检查摩擦片厚度；振动传感器(在线)监测变桨电机驱动端振动包络。 | 停机手动操作叶片，若存在卡涩，拆下制动器检查摩擦片剩余厚度≥2mm；测量线圈电阻，若偏离标称15%以上需更换；观察磨损指示销，若缩入即判定磨损超限。 | 切断变桨柜电源，拆卸制动器盖，取出磨擦片总成并更换新的摩擦片；调整气隙至0.3～0.5mm，紧固螺栓至规定力矩。若线圈烧毁，需整体更换制动器总成。工具：内六角扳手、力矩扳手、塞尺、万用表。 | 每年检查刹车气隙并记录；定期润滑导杆，防止卡滞。 | 可手动打开刹车（需供电）并以低速缓慢偏航，限制功率运行，择机彻底修复。 | 刹车失效可导致叶片不可控转动，引发限位开关误触发或撞击。 | GB/T 19073-2018; IEC 61800-7 | 某机组因刹车气隙增大未调整，导致变桨电机频繁过流跳闸，更换刹车片并重新调整气隙后正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 变桨变频器IGBT过温 | 热/电气 | 一般 | 变桨变频器散热风扇故障、风道堵塞或IGBT模块热阻增大，导致功率器件结温升高，过热降额或跳闸。 | 变频器面板显示温度＞85℃；散热风扇转速低或停转；柜内热感明显；变桨动作偶发卡顿，输出功率被限制。 | 散热片温度＞85℃[物理]；IGBT NTC内阻对应温度＞100℃[物理]；风扇转速＜设计转速80% [状态量]。 | 变频器内部温度传感器(在线)监测；热成像仪(离线)扫描IGBT模块热点；钳形电流表(离线)测量风扇供电电流。 | 检查变频器触摸屏温度历史趋势，若持续升高且风扇运行电流偏低，判定风扇老化；断电后测量风扇绕组电阻，若开路或短路需更换；用热成像仪检测IGBT模块温度分布，若局部异常高温则模块损坏。 | 断电后拆除散热风道滤网，用压缩空气或吸尘器清理灰尘；更换已损坏的散热风扇或电容；若IGBT模块损坏，更换同型号模块并涂敷导热硅脂，紧固力矩按说明。工具：防静电手环、扭力螺丝刀、热成像仪。 | 每季清理风道滤网；每年检查风扇运行状态，5年预防性更换风扇；避免控制柜门长期敞开导致灰尘侵入。 | 可临时打开柜门加强通风（注意防护），限制变桨速率，等待环境温度下降或小风期检修。 | 过温可能导致变频器保护性故障停机，严重时IGBT炸毁，顺桨失败。 | IEC 61800-5-1; GB/T 12668.2-2014 | 南方风场梅雨季，变桨柜滤网堵塞导致多台变频器过温停机，统一清洗风道并更换高防护等级滤棉后解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 限位开关失效 | 机械/控制 | 严重 | 变桨角度限位开关（接近开关或机械限位）因叶片振动导致支架松动、触点氧化或感应面脏污，造成信号丢失或误触发。 | HMI显示“桨叶X 91°限位丢失”或“限位常触发”；变桨标定无法通过；叶片可能超出工作范围。 | 限位开关输出电压偏差＞10% [电气]；感应距离超出标称值±50% [状态量]；机械触点接触电阻＞1Ω [电气]。 | PLC(在线)监视限位开关逻辑状态；游标卡尺(离线)测量安装间隙；数字万用表(离线)通断档检测触点；示波器检查信号毛刺。 | 手动盘车使叶片至91°限位位置，查看PLC对应输入点是否亮起，不亮则调整支架或清洁感应面；若常亮，拆下开关测试通断，若不受磁场/机械变化控制则开关损坏。 | 重新紧固限位开关支架至规定力矩（使用螺纹胶防松）；调整感应面与挡块间隙至2～4mm；若触头氧化，使用电子清洁剂处理或更换密封型限位开关。工具：扳手、塞尺、万用表。 | 每年紧固限位开关支架并涂防松标记；选用密封等级IP67以上的限位开关；定期检查电缆无磨损。 | 可暂时屏蔽限位开关，通过软件设置虚拟限位，限功率运行并人工监控变桨角度。 | 限位失效可导致叶片机械硬限位撞击，损坏变桨轴承和减速机。 | GB 14048.5-2016; IEC 60947-5-1 | 某1.5MW机型因振动导致91°限位开关支架位移，校准后风大再次松动，最终增加防松钢丝螺套解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 24V直流电源模块失效 | 电气 | 危急 | 控制柜内24V开关电源因输入涌流、温度过高或电容老化导致输出电压跌落或中断，造成控制器及传感器断电。 | 控制柜指示灯闪烁或全灭；变桨控制器断电反复重启；HMI记录众多传感器断线报警；顺桨测试失败。 | 输出电压＜21.6V或＞26.4V（超出±10%）[电气]；电源纹波＞150mVpp [电气]；运行温度＞70℃ [物理]。 | 数字万用表(在线)测量输出端电压；示波器(离线)测量纹波；热成像仪(离线)检查电源模块温度。 | 测量24V输出端子，若电压低于21.6V且调节电位器无效，则为电源模块老化或过载；断开全部负载单独测试，若电压仍低，判定模块损坏；若带满载后电压拉低，则负载过流或短路，逐一排查负载回路。 | 更换同规格DIN导轨电源模块，输入/输出接线按标注连接，调整输出电压至24.0V±0.1V，更换后上电测试带载能力。确保散热空间充足。所需工具：小一字螺丝刀、万用表、备件电源。 | 选用宽温型工业电源（-25～+70℃）；每年检查输入输出端子紧固度和散热情况；柜内安装辅助散热风扇。 | 若电源未完全失效，可降低部分非关键负载（如柜内照明、加热器）维持核心供电，等待停机更换。 | 所有控制器与传感器断电，叶片处于不可控状态，触发紧急顺桨，机组故障停机。 | IEC 62040-1; GB/T 21560.3-2016 | 某沿海风场因盐雾导致电源模块PCB腐蚀，输出电压逐渐跌落，最终多台机组报“变桨系统故障”，批量更换防盐雾电源后解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 齿面点蚀与剥落 | 机械/化学 | 一般 | 齿面在循环接触应力下发生微观疲劳裂纹，润滑油渗入裂纹产生液压作用导致金属颗粒剥落；润滑油污染或添加剂失效加速此过程。 | 变桨动作有周期性异响，齿轮箱振动增大，油液中可见金属粉末，油液颜色变深。 | 振动加速度有效值 > 7.1 mm/s² [物理]；油液铁元素含量 > 150 ppm [化学]；齿面粗糙度 Ra > 3.2 µm [物理] | 离线油液光谱分析[离线]；在线振动监测（加速度传感器）[在线]；内窥镜目视检查[离线] | 若齿轮啮合频率边带幅值超过啮合频率幅值的 1/3，且总振动值超基线 3 倍，同时油液铁含量超标，则判定为中度以上点蚀。 | 1. 排尽齿轮箱润滑油并拆解；<br>2. 使用拉马拉出损伤齿轮，检查轴径磨损；<br>3. 更换新齿轮并加热安装到位；<br>4. 调整啮合间隙至 0.15-0.25 mm；<br>5. 重新注新油并试运转。所需工具：液压拉马、感应加热器、塞尺、扭矩扳手。 | 使用清洁度达标的极压齿轮油，每 6 个月更换油过滤器，控制油温不超过 75℃，避免长时间超载。 | 降低变桨速率，加大注脂量，加强油液清洁（外接过滤）。 | 变桨响应滞后，加剧齿轮箱振动，可能导致断齿。 | GB/T 29543-2013；GB/T 19073-2018；ISO 10816-21 | 某风电场 1.5MW 机组变桨齿轮箱因长期使用矿物油导致齿面大面积麻点，变桨电流波动上升，最终更换齿轮箱。 | 每周巡检听诊无异响，每月检查油位和油质，每半年振动频谱采集分析，每年内窥镜检查齿面。 | 单个齿面点蚀面积超过 15% 或剥落深度超过 1 mm；大齿轮齿厚磨损超过 10%；累计运行超过 15 年且点蚀严重。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 齿轮断齿 | 机械 | 危急 | 瞬时过载、疲劳裂纹扩展或材质缺陷导致齿轮齿根断裂。 | 变桨过程突发剧烈冲击异响，齿轮箱剧烈振动，变桨角度偏差报警，齿轮箱体发热明显。 | 振动冲击值 > 50 g [物理]；变桨电机电流瞬时超限 > 2 倍额定值 [电气]；箱体表面温度骤升 > 10℃/min [物理] | 振动冲击脉冲传感器[在线]；主控电流信号分析[在线]；停机后内窥镜确认[离线] | 当振动信号出现周期性冲击间隔恰好对应齿轮转频，且冲击幅值超过正常值的 10 倍，同时变桨电机扭矩信号出现超限尖峰，即可判定断齿。 | 1. 紧急停机并锁定叶轮；<br>2. 解体齿轮箱，回收断裂齿轮残片；<br>3. 更换全部受损齿轮及滚动轴承，清除箱体内金属碎屑；<br>4. 检查相啮合齿轮有无裂纹（磁粉探伤）；<br>5. 重装后做齿面接触斑点检查，接触面积应 > 60%。工具：磁粉探伤仪、拉马、内窥镜。 | 避免变桨最高转速下突然反向，校核载荷谱避免峰值力矩超过材料屈服强度，每批次齿轮进行磁粉探伤抽检。 | 切除故障变桨回路，采用电动/手动临时锁定叶片角度维持小功率运行。 | 断齿碎片可能卡死齿轮箱导致叶片无法变桨，引发飞车或叶片超载损伤。 | GB/T 19073-2018；DIN 3990 （齿根强度计算） | 沿海风场 2MW 机组因台风期间紧急顺桨，变桨齿轮箱输出小齿轮一处断齿，叶片无法回到顺桨位，造成偏航过载。 | 每月用磁粉探伤检查齿根缺陷（随机抽检 10% 叶片），每半年扭矩臂校核。 | 任何齿轮发生断齿；齿根裂纹深度超过齿根圆角处截面厚度的 30%；齿轮箱经断齿后修复费用超过新箱价值 60% 则整体报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 轴承磨损或卡滞 | 机械 | 严重 | 润滑不良、过载或安装不正导致滚动体与滚道产生粘着磨损或疲劳剥落，严重时轴承抱死。 | 变桨电机电流长时间偏高，齿轮箱温升异常，手摸箱体有高频振感，有时出现变桨角度调节不准。 | 轴承特征频率处振动加速度 > 15 m/s² [物理]；滚动体通过频率能量占比 > 20% [物理]；齿轮箱油温超过 85℃ [物理] | 在线振动频谱分析[在线]；温度传感器（PT100）[在线]；油液金属颗粒计数[离线] | 若振动频谱中外圈/内圈/滚子特征频率分量突出且幅值超过 0.5g，包络谱中特征频率处存在明显离散谱线，并伴随温度持续上升，则诊断为轴承严重磨损或保持架损坏。 | 1. 拆卸齿轮箱上盖，放出润滑油；<br>2. 拆除轴承压盖，用液压拉马拉出轴承；<br>3. 清洗轴颈，检查尺寸，如有划伤用细油石修磨；<br>4. 加热新轴承至 120℃热装，按标记方向安装；<br>5. 复测轴承径向游隙应在 0.05-0.08 mm。工具：液压拉马、轴承加热器、千分表。 | 严格保证润滑油清洁度不低于 NAS 8 级，每 3000 小时进行振动监测，按设计寿命定期更换轴承。 | 降低变桨动作频率，强制循环过滤润滑油，短时可通过加注二硫化钼润滑脂缓解。 | 轴承卡滞可能导致变桨电机过载烧毁，传动链扭转振动增大，影响叶片轴承寿命。 | GB/T 29543-2013；JB/T 10705-2007 （滚动轴承 风力发电机组轴承） | 高原风场因润滑油中水份过大，变桨齿轮箱轴承滚道产生锈蚀坑，导致变桨系统频繁报过流故障。 | 每日通过 SCADA 监视变桨电机电流和齿轮箱温度，每周巡检用手持式轴承听诊器检查，每半年油样铁谱分析。 | 轴承径向游隙超过原始游隙的 2 倍（通常 > 0.15 mm）；滚道或滚动体出现剥落面积 > 5%；发生抱轴卡死则不可修复，直接报废轴承及相配轴。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 润滑油泄漏 | 机械/化学/环境 | 轻微 | 密封件老化、安装不当或轴颈磨损导致密封失效；呼吸器堵塞引起箱内压力升高引发渗漏。 | 齿轮箱底部或输入输出轴端有油迹，油位持续下降，地面或轮毂内可见滴落润滑油。 | 油位每 100 小时下降超过 5% [状态量]；油品含水量 > 500 ppm [化学]；碳氢化合物气体浓度升高 [化学] | 油位计目视检查[离线]；油位传感器[在线]；油品含水率检测仪[离线] | 当油位传感器低液位报警，同时检查箱体各处密封圈有新鲜油渍，外部无飞溅迹象，则判定为内泄漏；结合油箱压力检测，若箱内压力低于大气压则说明吸油口窜气。 | 1. 停机并清洁泄漏部位，确认泄漏源；<br>2. 拆除泄漏处密封件，检查轴颈磨损情况；<br>3. 若轴有沟槽，用锂基润滑脂临时填补并更换新密封件；<br>4. 疏通或更换呼吸器；<br>5. 补加同一牌号润滑油至标准油位。工具：密封件安装工具、卡尺、压力表。 | 每 1 年更换全套密封件，保持呼吸器畅通，安装在线油位监测，控制油温防止密封提前老化。 | 暂时堵漏（使用密封胶或紧急密封环），加强补油维持油位。 | 泄漏导致润滑不足，加速齿轮和轴承磨损；污染环境，轮毂内油雾可能引起打滑或火灾隐患。 | GB/T 33540.1-2017 （风力发电机组 润滑油系统） | 北方冬季低温密封圈硬化，导致多台变桨齿轮箱渗油，油位低报警频发。 | 每周巡检查看油位和有无漏油；每月清理呼吸器滤网；每半年检测油品水分与粘度；每 2 年更换所有旋转轴用油封。 | 密封件磨损导致静态漏油量超过 1 升/周且无法通过更换密封解决，同时轴颈磨损深度超过 0.3 mm，齿轮箱整体报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 齿面胶合与擦伤 | 机械/热/化学 | 严重 | 高速重载下油膜破裂，齿面金属直接接触产生高温，导致金属熔焊并撕扯形成沟槽。极压添加剂耗尽或润滑油粘度不足时易发生。 | 变桨动作突然加重，齿轮箱发出尖锐啸叫声或碾压声，油温短时间内异常升高，油液呈黑褐色并有焦糊味。 | 啮合频率幅值突增超过基线5倍 [物理]；油温上升速率 > 2℃/min [物理]；油液粘度较新油下降 > 15% [化学] | 在线振动频谱监测[在线]；油液粘度与酸值检测[离线]；红外热成像[在线] | 若振动频谱中啮合频率及其谐波幅值瞬间上升，同时油温在无额外载荷下快速攀升，且油液检测显示粘度异常下降和酸值增加，则判定为严重胶合。 | 1. 紧急停机并锁定转子；<br>2. 拆解齿轮箱，清洗所有零件；<br>3. 用油石或铲刀去除胶合撕裂尖峰，测量齿厚磨损；<br>4. 若磨损超限则更换齿轮对；<br>5. 检查供油系统是否堵塞，清洗喷油嘴；<br>6. 更换符合极压要求的新润滑油。工具：油石、齿厚卡尺、喷油嘴清洗工具。 | 选用含有极压添加剂的合成润滑油，油品粘度等级不低于设计值，安装油温报警及自动停机保护，定期检测油品摩擦系数。 | 降低变桨速度，减小负载，临时更换高粘度抗磨液压油或应急润滑油，增加外置循环过滤冷却。 | 胶合齿面迅速恶化，导致齿面剥落、断齿，并产生大量金属屑污染整个润滑系统，引发轴承咬死。 | GB/T 19073-2018；ISO 14635-1（齿轮胶合试验方法）；AGMA 925-A03（胶合失效评定） | 热场风场夏季多台机组因润滑油变质导致变桨齿轮箱齿面产生严重胶合条纹，变桨电机电流波动剧增，最后整箱更换。 | 每周检查油位和油品外观；每月取样检测运动粘度（100℃）和酸值；每半年用内窥镜检查齿面粗糙度。 | 齿面胶合面积超过工作齿面的20%，或胶合沟槽深度超过0.5 mm，且无法修复；齿厚磨损超过原齿厚的10%，齿轮对整体报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 齿面塑性变形 | 机械 | 一般 | 冲击载荷或持续过载使齿面接触应力超过材料屈服极限，导致金属表层流动，产生飞边或压痕。多见于齿顶棱边或节线附近。 | 变桨到位后电机仍持续小角度调整，齿轮箱有低沉“咯噔”声，齿面出现光亮滚压痕迹，手感棱边有卷边。 | 齿距累积误差 > 0.05 mm [物理]；齿廓形状倾斜偏差 fHα 超差 > 50% [物理]；变桨位置闭环偏差 > 0.3° [状态量] | 齿形测量仪（离线啮合检查）[离线]；运行中变桨角度误差信号[在线]；停机后齿面拓印检查[离线] | 当变桨角度控制出现稳态误差且不为零，并结合齿轮箱振动信号出现低频调制（0.5-5 Hz），且停机检查齿面有目视可见的卷边或压痕，可诊断为塑性变形。 | 1. 停机并释放齿隙；<br>2. 拆开检查孔，用精细锉刀或刮刀去除卷边毛刺；<br>3. 用油石修整压痕凸起，确保齿面平滑；<br>4. 调整啮合间隙至标准范围内；<br>5. 连续监测变桨阶跃响应是否恢复正常。工具：放大镜、油石、锉刀、塞尺。 | 避免频繁的变桨角度小范围往复调节，优化变桨PI参数减小超调，齿面进行喷丸强化或渗碳淬火提高屈服强度。 | 手工去除飞边后，将变桨指令限幅，减小冲击；在齿面涂抹抗极压润滑脂作为临时减磨。 | 塑性变形造成局部应力集中，加速疲劳点蚀，同时导致角度控制精度下降，可能引起叶片不平衡。 | GB/T 3480.5-2008（齿面承载能力计算）；GB/T 10095.1（齿廓偏差） | 某高湍流区域机组因阵风频繁冲击，变桨齿轮箱大齿轮齿顶出现连续塑性飞边，造成变桨系统频繁过调，噪声增大。 | 每季度用0.02 mm精度的齿形样板检查齿顶和节线；每半年记录变桨阶跃响应超调量。 | 齿面塑性变形导致齿廓总偏差超出标准3个精度等级以上（如ISO 7级超至10级），且无法通过修形恢复；同一个齿有3处以上深度超过0.3 mm的压痕，则报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 变桨齿轮箱安装螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足、疲劳或过载导致齿轮箱与底座间连接螺栓断裂，引起齿轮箱松动或移位。 | 齿轮箱体与安装支座间出现相对位移，运行时有金属撞击声，齿面啮合痕迹偏离齿宽中心，油底壳侧面有摩擦亮迹。 | 螺栓残余预紧力下降 > 40% [物理]；齿轮箱振动相位发生10°以上偏移 [物理]；箱体底座间隙 > 0.05 mm [物理] | 扭矩扳手复测预紧力[离线]；振动相位监测[在线]；停机塞尺检查合口面[离线] | 若使用带预制划线的螺栓，发现划线错位即判定松动；若振动监测中齿轮箱工频水平方向振动相位与塔筒传递函数相位差发生突变，并伴随箱体位移，则判定安装螺栓断裂或严重松动。 | 1. 紧急停机锁定叶轮；<br>2. 用千斤顶或吊具扶正齿轮箱，核实剩余螺栓情况；<br>3. 取出断裂螺栓残体（若断在孔内用钻攻取出）；<br>4. 检查螺栓孔螺纹，必要时扩孔加钢丝螺套；<br>5. 更换所有同组等级同规格的新螺栓，按对角线顺序分两步拧紧至规定扭矩；<br>6. 复测齿轮啮合接触斑点，确保接触面积>60%且居中。工具：磁力钻、断丝取出器、扭矩扳手、液压千斤顶。 | 采用高强度10.9级或12.9级螺栓，涂抹正确摩擦系数的防松胶，每半年用扭矩扳手抽检10%螺栓预紧力，使用防松指示漆。 | 用长距离夹块与拉杆临时固定齿轮箱，限制位移；同时在齿面涂抹厚层极压油脂缓冲冲击。 | 齿轮箱移位导致齿轮啮合不良，产生偏载、断齿，严重时齿轮箱脱落可能打断叶轮内电缆或损坏轮毂结构。 | GB/T 1231-2006（钢结构用高强度大六角头螺栓）；VDI 2230（高强度螺栓系统计算） | 沿海某风场多台变桨齿轮箱因安装螺栓未按预紧规范施工，长期交变载荷下三颗螺栓同时断裂，齿轮箱偏斜引起齿面剥落。 | 初始安装后500小时首次复紧扭矩；每周巡检查看指示漆是否错位；每半年用扭矩扳手按图纸抽检关键螺栓。 | 同一螺栓组中有2颗及以上螺栓断裂，或螺栓孔螺纹损坏无法修复（需扩孔超原孔径1.5倍），则齿轮箱壳体报废；若底座安装面无损伤，仅更换螺栓。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 润滑油碳化与乳化 | 化学/热 | 轻微～严重 | 长期高温运行导致基础油氧化碳化，生成油泥和漆膜；水分或冷却液混入使润滑油乳化，丧失润滑能力。 | 油液呈乳白色（乳化）或墨黑色粘稠状（碳化），油位异常波动，油压偏低，齿轮箱运行噪声增大。 | 油液介电常数变化 > 0.1 [电气]；水分含量 > 1000 ppm [化学]；戊烷不溶物含量 > 0.5% [化学]；油温连续2周 > 75℃ [物理] | 油品水分快速检测仪[离线]；红外光谱油液分析[离线]；介电强度测试仪[离线]；温度趋势在线监测[在线] | 若油样静置分层后底部有游离水，或油液由清亮变浑浊且粘度大幅上升（碳化），同时箱体温度长期高于75℃，且齿轮啮合频率边带增多，则判定润滑油劣化失效。 | 1. 停机冷却后，排放全部变质油；<br>2. 用低粘度冲洗油循环清洗箱体内部，直至冲洗油洁净；<br>3. 更换齿轮箱呼吸器干燥剂；<br>4. 检查齿轮箱密封性并修复渗漏点；<br>5. 加入达标新油，运行24小时后取油样复测。工具：电动输油泵、油桶、冲洗油、新油。 | 控制齿轮箱长期工作温度不超过70℃，安装除湿型呼吸器，每年定期更换呼吸器滤芯，使用抗氧化性能好的合成润滑油。 | 临时提高滤油频次，外加旁路精滤和真空脱水装置在线处理，运行中少量补加抗氧剂。 | 润滑油性能丧失直接导致齿面胶合、轴承烧蚀、点蚀加速，大量油泥可能堵死喷油孔，造成齿轮箱整机报废。 | GB/T 33540.1-2017；GB/T 7600-2014（油中水分测定）；NB/SH/T 0860-2013（油泥测定） | 冬季沿海某风场因齿轮箱呼吸器潮湿，大量凝结水进入润滑油引起乳化，变桨齿轮箱轴承出现锈蚀剥落。 | 每周巡检目视观察油位和油色；每月检查呼吸器干燥硅胶颜色；每3个月取样化验水分和粘度；每年更换呼吸器滤芯。 | 油液经旁路净化处理后，水分仍 >500 ppm 且酸值增加超0.2 mgKOH/g，或碳化导致漆膜评级 > 4级，则应彻底更换油品；若油泥已造成内部零件不可逆损害，则齿轮箱整体报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 滑环电刷磨损 | 机械 | 严重 | 碳刷长期运行磨损导致接触不良，压簧压力下降，引发火花烧蚀滑道。 | 变桨通讯偶发中断报警；桨叶角度反馈异常波动；滑环处可见明显碳粉堆积或火花；电刷长度视觉缩短。 | 电刷剩余长度 [物理]：< 原长40%（或<10mm）；接触电阻 [电气]：> 200mΩ；电刷压力 [物理]：< 标称值60%。 | 1. 电刷长度目视检查 [离线]；2. 红外热像仪扫描滑环表面 [在线]；3. 接触电阻测试仪测量V型槽电阻 [离线]；4. 风场SCADA变桨通讯故障频率统计 [在线]。 | 若电刷长度<40%原长且接触电阻>200mΩ，则判定为电刷严重磨损，需更换。 | 1. 机组停机，将变桨置于维护模式；2. 拆卸滑环护罩，使用吸尘器清理碳粉；3. 用游标卡尺测量电刷长度，若不达标则全部更换；4. 使用弹簧秤检查压簧压力，不符合要求则更换压簧；5. 用无水酒精清洗滑道并抛光；6. 更换新电刷后空载磨合2小时。所需工具：游标卡尺、弹簧秤、力矩扳手、无水酒精、无尘布、吸尘器。 | 1. 每6个月检查电刷长度并记录；2. 采用恒压式刷握自动补偿；3. 控制滑环室湿度<60%。 | 若电刷备件不足，可临时互换磨损较轻的备用通道电刷（若设计允许），并降功率运行，尽快安排正式更换。 | 滑道烧蚀、变桨电机供电异常、安全链断开导致紧急停机。 | IEC 61400-1:2019；GB/T 25386-2010 风力发电机组 变速恒频控制系统；IEEE 1125-1994 Slip Ring Assembly | 某2MW机组因电刷磨损未及时更换，导致滑环烧毁，变桨失控，机组超速振动触发安全链。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 滑道烧蚀与划伤 | 电气/机械 | 危急 | 接触不良产生电弧，高温熔化滑道金属，形成麻点、沟痕；碳粉受潮导致绝缘下降。 | 滑环室有明显烧焦味；环道表面变黑、出现凹坑或环形划痕；绝缘电阻下降；变桨通讯误码率升高。 | 滑道表面粗糙度 [物理]：Ra > 3.2μm；绝缘电阻 [电气]：< 1MΩ（500V兆欧表）；滑道跳动量 [物理]：> 0.05mm。 | 1. 内窥镜检查滑道表面 [离线]；2. 绝缘电阻测试 [离线]；3. 动态滑道跳动测量（百分表） [离线]；4. 变桨通讯信号眼图分析 [在线]。 | 若表面粗糙度Ra>3.2μm或绝缘电阻<1MΩ，且伴有通讯中断，则判定为滑道烧蚀，需修复或更换。 | 1. 机组停机锁定；2. 拆卸滑环，用细砂纸（600目）蘸无水酒精打磨烧蚀点；3. 若沟痕深度>0.5mm需上车床修整滑道或更换滑环体；4. 测试导电环径向跳动应<0.05mm；5. 烘干或更换绝缘部件后测试绝缘电阻应>500MΩ。工具：内窥镜、百分表、兆欧表、车床（必要时）、无水酒精。 | 1. 选用低电阻率高纯碳刷；2. 确保刷握无卡涩，压力均匀；3. 滑环室加装加热器防凝露。 | 可暂时短接烧蚀的环道（若为冗余设计），降载运行，尽快返厂更换滑环。 | 电刷加速磨损、变桨电机过流跳闸、变桨驱动失效。 | GB/T 21067-2007 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范；IEC 60204-1 | 某1.5MW机组滑环烧蚀导致变桨直流母线电压异常，最终变桨系统失效，叶片无法收桨。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 信号环接触噪声 | 电气/控制 | 一般 | 信号回路电刷与滑环接触电阻波动，引发信号噪声或丢码，主要因积碳、氧化膜或振动造成。 | 变桨编码器反馈值偶发跳变；主控报“变桨通讯故障”但能自行复位；变桨电机实际未动作但反馈信号突变。 | 信号通道接触电阻动态变化值 [电气]：>50mΩ（峰值）；信号误码率 [状态量]：>10^-6（通讯协议校验）；信号波形抖动 [电气]：眼图闭合度 >40%。 | 1. 在线监测总线信号质量（如CAN/Profibus波形）[在线]；2. 用毫欧计动态测量接触电阻 [离线]；3. 观察SCADA通讯故障频率及持续时间 [在线]。 | 若误码率>10^-6且接触电阻动态峰值>50mΩ，同时故障可复位非持续，则判定为信号环接触噪声。 | 1. 停机后拆除信号插头，用电子清洗剂清洗滑环刷架及环道；2. 检查信号线屏蔽层接地，确保单点接地；3. 更换镀金信号环电刷；4. 必要时用专用润滑脂涂抹环道（需为导电型）。工具：毫欧计、示波器、电子清洗剂、力矩起子。 | 1. 信号环采用镀金处理；2. 电气柜及滑环间电缆规范布线，避免电磁干扰；3. 定期检查刷握接触压力。 | 可旁路故障信号通道（若为冗余配置），紧急停机后排查。 | 变桨控制精度下降，极限情况导致叶片角度不一致，引起载荷不均。 | IEC 61000-4-4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；CANopen Standard CiA 301 | 某风场多台机组因信号环噪声导致变桨调节频繁超时，更换为镀金刷后问题解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 滑环绝缘受潮 | 绝缘 | 严重 | 滑环室密封失效或加热器故障，潮气侵入使绝缘材料吸湿，导致爬电、击穿。 | 滑环绝缘电阻值在雨天或雾天显著下降；滑环室凝露可见；变桨电源断路器跳闸；机组报绝缘故障停机。 | 对地绝缘电阻 [电气]：< 1MΩ（500V DC）；环境湿度 [物理]：>85%RH；泄漏电流 [电气]：> 10mA。 | 1. 在线绝缘监测装置（IMD）[在线]；2. 500V兆欧表定期摇测 [离线]；3. 滑环室湿度传感器 [在线]。 | 若绝缘电阻<1MΩ且湿度>85%RH，或IMD报警，则判定为绝缘受潮，需干燥处理。 | 1. 停机，检查滑环室密封条是否变形损坏；2. 开启滑环室加热器进行烘干，或使用热风枪（温度<80℃）烘干绝缘部件；3. 更换损坏的密封圈，涂敷密封胶；4. 测试绝缘电阻恢复至≥10MΩ方可投运。工具：兆欧表、热风枪、密封圈、密封胶、湿度计。 | 1. 滑环室安装温湿度传感器联锁加热器；2. 定期检查更换干燥剂；3. 机组防雨罩检查确保完好。 | 可临时接入外部除湿机，或升起加热器持续除湿，但需持续监控绝缘。 | 可能导致主控、变桨系统通讯全部中断，引发安全链停机。 | GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分；IEC 60664-1 | 某沿海风场3台机组连续雾天因滑环受潮停机，经改造加装主动除湿系统后解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 刷握组件卡涩 | 机械 | 一般 | 碳粉堆积或刷握变形导致电刷在刷盒内运动不灵活，无法跟随滑环跳动，出现悬空或压力不稳定。 | 个别电刷磨损异常快；滑道出现多条不均匀磨痕；运行中滑环处偶发火花。 | 电刷在刷盒内滑动阻力 [物理]：> 2N；压簧压力偏差 [物理]：> 设计值±20%。 | 1. 视觉检查刷盒内碳粉堆积情况 [离线]；2. 手动按压电刷感受阻力 [离线]；3. 用推拉力计测量滑动阻力 [离线]。 | 若滑动阻力>2N或压簧压力偏差超±20%，且伴有不均磨损，则判定为刷握卡涩。 | 1. 拆下刷握，用酒精彻底清洗刷盒与电刷；2. 轻微修磨电刷侧面毛刺；3. 若刷盒变形则更换刷握；4. 安装后检测压力一致性。工具：推拉力计、游标卡尺、无水酒精、什锦锉。 | 1. 选用低尘碳刷；2. 增加刷握防尘结构；3. 巡检时吸除积碳。 | 可临时增加弹簧预紧力（调整压簧位置），但不得超过最大允许压力，并尽快安排清洗。 | 电刷寿命缩短，滑道异常磨损，引发接触噪声。 | JB/T 2623-2017 电机用电刷尺寸与结构型式
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴系统 |  | 支撑风轮，传递扭矩至齿轮箱或发电机。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴滚动轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期交变载荷、润滑不良或异物侵入导致滚动体、内外圈滚道金属表面材料逐渐损失，游隙增大，运行精度下降。 | 轴承座部位异响（高频咯噔声），振动值缓慢上升，轴承温度升高，润滑脂变黑含金属粉末。 | 振动加速度：>15 m/s² [物理]；轴承游隙：径向游隙>0.3 mm（对于典型2-3MW机型）[状态量]；冲击脉冲值：>45 dB [物理] | 在线振动监测系统(CMS) [在线]；冲击脉冲检测 [离线]；内窥镜检查滚动体 [离线]；润滑脂光谱分析 [离线] | 若振动频谱中出现明确的轴承特征频率（如内圈、外圈通过频率）且边频带密集，冲击脉冲值超过45dB，同时铁谱分析发现剥落颗粒，则判定轴承已磨损。 | 1. 锁定主轴与齿轮箱，拆卸轴承端盖；2. 使用液压拉马和感应加热器拆除旧轴承；3. 清洁轴承座并测量配合尺寸；4. 热装新轴承，确保安装到位；5. 按规范力矩紧固锁紧螺母；6. 涂抹新润滑脂并更换密封件。工具：液压拉马、感应加热器、力矩扳手、千分尺。 | 定期（每半年）进行润滑脂加注和油样分析；安装在线振动监测系统；主轴轴承密封罩定期检查。 |  | 加剧主轴弯曲变形，严重时可致保持架碎裂引发主轴抱死，甚至引发机舱火灾。 | GB/T 24607-2009 滚动轴承 振动测量方法；VDI 3834 风力发电机振动测量与评估 | 某1.5MW机组因轴承磨损未及时更换，导致保持架断裂，主轴卡死，齿轮箱因冲击损坏。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 在交变弯曲应力和扭转应力长期作用下，主轴应力集中处（如台阶根部、键槽边缘）产生微观裂纹并逐步扩展，最终可能导致断裂。 | 初期无明显征兆；后期可能出现低频振动加剧，金属摩擦声，偶见机舱变桨或偏航时异响。 | 裂纹深度：>1 mm（具体视轴径）[状态量]；固有频率下降：>5% [物理]；声发射信号强度突增 [物理] | 超声波探伤(UT) [离线]；磁粉探伤(MT) [离线]（仅限于近表面）；声发射监测 [在线]；主轴运转时的金属磨粒检测 [在线] | 当超声波探伤发现指示波幅超过基准波高50%，且复验排除非相关显示；或声发射事件数突增3倍以上并持续，结合固有频率下降趋势，判定存在疲劳裂纹。 | 1. 拆卸轮毂与主轴联接；2. 对裂纹部位进行打磨去除至裂纹消失，深度<轴径5%时可补焊；3. 补焊后进行消应热处理；4. 焊后重新加工至公差要求，并进行着色探伤复核。若裂纹过深则直接更换主轴。工具：超声波仪、磁粉探伤仪、焊机、热处理设备、车床。 | 在主轴设计阶段进行有限元疲劳分析，规避应力集中；加工后严格倒圆角处理；定期超声波巡检，周期为3年。 |  | 裂纹扩展导致主轴断裂，叶片飞脱，整机倒塌。 | GB/T 6402-2008 钢锻件超声检测方法；GL 2012 风力发电机组认证规范 | 某风场2MW机组主轴在变桨轴承法兰附近产生疲劳裂纹，UT检测发现裂纹深度达轴径的7%，被迫更换整根主轴。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴弯曲变形 | 机械 | 危急 | 由于叶片不平衡载荷、极端阵风、刹车过猛或机械卡死等异常扭矩导致主轴承受过大弯矩，发生永久性塑性变形。 | 轮毂旋转时可见明显晃摆；齿轮箱高速轴振动超标；偏航齿圈受力不均导致偏航异响；主轴轴承偏磨。 | 主轴径向圆跳动：>0.15 mm（距法兰端面300mm处）[状态量]；低速轴振动位移：>0.3 mm [物理]；挠度：>0.5 mm/m [状态量] | 千分表/百分表打表测量跳动 [离线]；激光对中仪测量整体偏移 [离线]；振动传感器检测1倍频大振幅 [在线] | 停机状态下用百分表测量主轴径向跳动，若跳动值超过0.15mm，且激光对中测量发现主轴与齿轮箱输入轴中心偏差超过1mm，结合振动频谱中1倍转频幅值超过ISO 10816-21区域边界，诊断主轴弯曲。 | 1. 拆下轮毂和主轴轴承；2. 使用大型压力机进行冷态校直，或采用热校直法（局部加热后加压）；3. 校直后需进行热处理消除应力；4. 重新加工配合面保证精度；5. 若弯曲严重无法校直，直接更换主轴。工具：大型压力机、加热炬、百分表、激光对中仪。 | 避免紧急制动频繁动作，优化刹车策略；确保叶片气动平衡；实时监测主轴振动，设定预警值；选用高屈服强度材料。 |  | 引起齿轮箱内部齿轮啮合不良，损坏齿轮箱；轴承快速损坏；联轴器偏磨断裂。 | ISO 10816-21 机械振动 部分21: 风力发电机组；VDI 3834 | 某3MW机组因叶片结冰导致不平衡运行超过24小时，主轴弯曲度达0.25mm，引发齿轮箱行星级齿轮偏载点蚀。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴电腐蚀 | 电气 | 轻微 | 变流器共模电压或接地碳刷接触不良，导致轴电流流经主轴轴承，在滚道和滚动体表面产生放电凹坑（搓板状纹路）。 | 轴承温度略有升高，振动频谱出现高频随机宽带噪声，轴承声音粗糙，碳刷磨损快。 | 轴电压：>0.5V峰值 [电气]；轴承振动高频包络值升高 [物理]；绝缘电阻：接地碳刷阻值>0.5Ω [电气] | 轴电压测量（示波器+碳刷探针）[离线]；接地碳刷电阻测量 [离线]；振动包络谱分析 [在线/离线]；轴承润滑脂铁谱分析（有无放电蚀坑）[离线] | 测量轴电压超过0.5V峰值，接地碳刷电阻大于0.5Ω，且轴承振动包络谱在1kHz~10kHz频段能量显著升高，结合工频或变频频率的旁族，判断为电腐蚀。 | 1. 改善接地碳刷接触，研磨滑环表面；2. 增加绝缘轴承（陶瓷滚动体）或绝缘端盖；3. 检查变流器共模滤波回路；4. 对轴承进行探伤，若蚀坑严重则更换轴承。工具：示波器、毫欧表、内窥镜。 | 确保碳刷与接地环持续有效接触，定期清理碳粉；采用绝缘轴承设计；优化变流器PWM调制策略。 | 更换碳刷，降低功率运行。 | 轴承电蚀凹坑会加速机械磨损，产生噪声和热量，减短轴承寿命。 | IEC 60034-25 旋转电机 第25部分：轴电流和轴承绝缘 | 某2.5MW机组频繁出现发电机轴承损坏，经查为主轴电腐蚀导致接地碳刷失效，轴电流传导至发电机端。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴表面腐蚀 | 化学 | 一般 | 长期处于盐雾、湿气等腐蚀环境，防护涂层破损后基体金属发生电化学腐蚀或化学腐蚀，造成截面削弱。 | 主轴外露表面涂层鼓包、剥落，金属表面出现锈斑、麻点、剥落坑，严重时可见应力腐蚀裂纹。 | 腐蚀坑深度：>0.5 mm [状态量]；涂层附着力：ISO等级>2 [状态量]；表面粗糙度Ra显著增大 [状态量] | 外观目视检查 [离线]；涂层厚度与附着力测试 [离线]；腐蚀坑深度测量（深度规）[离线]；涡流检测表面裂纹 [离线] | 目视发现红棕色锈蚀产物且漆膜大面积破损；用深度规测量多处点蚀坑深度超过0.5mm，且横截面减薄量超过原始壁厚的5%；涡流检测发现表面微裂纹，判定为腐蚀且影响结构强度。 | 1. 喷砂处理去除所有腐蚀产物和旧涂层，达Sa2.5级；2. 对腐蚀凹坑进行堆焊补平，打磨平整；3. 重新喷涂防腐涂层（底漆-中间漆-面漆，总干膜≥320μm）；4. 检查密封件。工具：喷砂机、焊机、干膜测厚仪、涂层附着力检测仪。 | 选用耐候钢或增加防腐蚀裕量；严格涂装工艺，外观检查周期缩短（每季度）；机舱密封性检查，保持干燥。 | 对局部腐蚀处进行临时打磨除锈并涂覆防锈油。 | 腐蚀坑成为应力集中源，诱发疲劳裂纹；法兰连接面腐蚀导致螺栓松弛。 | ISO 12944-2 钢结构防护涂料系统的防腐蚀保护；GB/T 8923.1 涂覆涂料前钢材表面处理 | 海上风场某4MW机组主轴因机舱密封失效，出现大面积片状腐蚀，截面减薄达2mm，报废更换。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴不对中 | 机械 | 一般 | 安装或长时间运行后，主轴与齿轮箱输入轴的中心线未对齐，存在平行不对中或角度不对中，导致附加弯矩和振动。 | 联轴器或齿轮箱输入端振动明显，以2倍转频为主；轴承温度升高；齿轮箱噪声增大；联轴器膜片或弹性元件频繁损坏。 | 径向位移（平行不对中）：>0.2 mm [状态量]；角度偏差：>0.1 mm/100mm [状态量]；振动速度：2倍频幅值>5.0 mm/s [物理] | 激光对中仪测量 [离线]；百分表测量联轴器跳动 [离线]；振动频谱采集分析 [在线/离线] | 使用激光对中仪测量两轴偏差，水平方向或垂直方向偏差超过0.2mm，或角度偏差超过0.1mm/100mm，同时振动频谱中2倍转频幅值明显高于1倍频，且超过5.0mm/s，确认不对中。 | 1. 松开齿轮箱弹性支撑和地脚螺栓；2. 使用液压千斤顶和调节垫片进行主轴与齿轮箱位置调整；3. 按照激光对中仪实时读数反复调整至公差范围内（径向≤0.05mm，角度≤0.05mm/100mm）；4. 重新按规定力矩拧紧所有螺栓。工具：激光对中仪、液压千斤顶、力矩扳手、垫片组。 | 安装后必须进行精密激光对中并记录数据；基础沉降定期监测；机组运行前5年内每年复查一次对中。 | 降低运行功率以减少振动，并预约停机检修。 | 导致齿轮箱行星架轴承和输入轴轴承早期损坏；主轴轴承偏载磨损；弹性联轴器撕裂。 | ISO 10816-21；VDI 3834 | 某2MW机组齿轮箱高速轴断齿，原因追溯为主轴与齿轮箱不对中（角度偏差0.15mm/100mm）长期运行导致行星架变形。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴-轮毂连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足、超载或材料缺陷导致螺栓在交变载荷下疲劳断裂，连接法兰失去紧固力。 | 检查时发现螺栓松动、伸长或断裂缺失；轮毂与主轴连接面出现铁锈粉（微动磨损）；振动信号出现冲击振动；叶片角度异常。 | 螺栓伸长量：>设计伸长量110% [状态量]；断裂螺栓数量：≥1根 [状态量]；超声波预紧力测量：偏差>20% [物理] | 力矩扳手复拧检查 [离线]；超声波螺栓应力仪测量预紧力 [离线]；磁粉或渗透探伤 [离线]；目视巡检 [离线] | 发现1根螺栓断裂或发现多个螺栓残余预紧力低于设计值的50%，且螺栓表面有微动腐蚀痕迹，则立即判定连接失效，需全部更换。 | 1. 锁定风轮，拆卸断裂螺栓；2. 如果法兰孔损伤，需铰孔修复并配加大螺栓；3. 更换全套同批次高强螺栓（不允许仅换单只）；4. 使用液压拉伸器按规定拉伸量精确预紧；5. 涂敷防咬合剂。工具：液压拉伸器、力矩扳手、超声波螺栓应力仪。 | 严格按规范预紧，使用力矩+拉伸法；安装时记录每根螺栓预紧力；定期巡检力矩（运行500h后首次，之后每年）。 | 立即停机，将所有断裂螺栓取出，并限制功率运行，等待彻底更换。 | 螺栓断裂数量增多导致轮毂与主轴脱离，叶片飞落，整机倒塌。 | GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件；VDI 2230 高强度螺栓连接系统计算 | 某风场多台机组主轴与轮毂连接螺栓出现批量断裂，原因为力矩欠载，导致法兰面脱开，主轴报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 主轴抱死 | 机械 | 危急 | 轴承严重损坏、保持架断裂、大量金属磨屑堆积、烧结等原因导致主轴无法转动，发生机械锁定。 | 发电机组停转，尝试盘车时无法转动；刹车盘温度极高；如果强风时偏航系统持续受力，有异响。 | 盘车力矩：>额定盘车力矩200%仍无法转动 [物理]；转速：0 [物理] | 手动盘车装置尝试 [离线]；内窥镜查看轴承内部状况 [离线]；温度传感器监测 [在线] | 在安全情况下，使用液压盘车装置施加大于正常盘车力矩2倍以上的扭矩仍无法转动主轴，且轴承座温度骤然下降或出现过热后骤冷，便可诊断主轴抱死。 | 1. 锁定风轮，做好制动；2. 拆卸主轴与齿轮箱的联轴器；3. 若仅轴承抱死，拆除轴承室端盖，破坏性取出轴承；4. 清理轴颈，检查损伤并修复；5. 更换新轴承并恢复连接；6. 若主轴本身卡死，需整体吊下主轴进行拆解。工具：液压扳手、液压拉马、气割（破坏取出时）、吊车。 | 建立轴承健康度量化评估模型，基于振动、温度、磨粒的多参数预警，在轴承进入晚期故障前进行计划性更换。 | 无法盘车时，启动偏航系统控制机舱对风，尽量减少风载，等待救援更换。 | 主轴无法转动，无法发电；可能造成叶片超速或机舱过载，诱发倒塌。 | GL 2012 风力发电机组认证规范 第4章 机械部分 | 某1.5MW机组因润滑系统堵塞导致轴承高温烧结，主轴抱死于塔架上，抢修更换轴承耗时一周。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 滚动体或滚道在循环接触应力作用下，产生次表层裂纹并扩展导致金属片状剥落 | 运转时有间断性异响，振动加剧，润滑油中金属颗粒含量突增 | 振动烈度＞7.1 mm/s [物理]；冲击脉冲值＞40 dB [物理]；铁磁颗粒数量＞200 个/100ml [化学] | 在线振动监测[在线]；油液铁谱分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动时域波形出现周期性冲击信号，包络谱出现轴承故障特征频率及其谐波，且幅值超过基线3倍 | 更换主轴承，使用液压扳手、加热器、吊车，拆卸轮毂和主轴，压出旧轴承，安装新轴承并调整游隙 | 控制润滑油清洁度（ISO 4406 -/16/13），定期补充油脂 | 降低运行功率，缩短巡检周期为每日一次，加强振动监测 | 齿轮箱齿面损伤，发电机转子不平衡 | GB/T 24607-2009 滚动轴承 振动测量方法；ISO 15243:2017 滚动轴承 损伤与失效 术语、特征及原因 | 某2MW机组检测到轴承内圈剥落面积超20cm²，停机更换 | 每半年补脂一次，采用称重法监测加脂量，日常听音巡检每8小时一次 | 剥落面积超过滚道接触面积的10%或振动持续超标且无法通过润滑改善
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承磨损 | 机械/化学 | 一般 | 润滑不良或颗粒侵入导致滚动体与滚道表面材料逐渐损失，间隙增大 | 运转温度升高5-10℃，轴承座发烫，密封处有黑色粉末泄漏 | 铁磁颗粒浓度上升率＞50 ppm/周 [化学]；轴承游隙增大超过初始值0.3mm [物理]；温度＞80℃ [物理] | 在线温度监测[在线]；油液颗粒计数[离线]；轴承游隙测量（塞尺）[离线] | 铁谱分析发现大量切削状磨损颗粒，油液光谱分析Fe含量升高，结合温度趋势持续上升 | 冲洗润滑通道，更换新油脂，若游隙超限则更换轴承 | 定期更换油脂（每半年），过滤器精度≤10μm，密封完好性检查 | 增加临时外部冷却风扇，提高注脂频率至每两周一次 | 密封失效，齿轮箱油污染 | JB/T 10705-2007 滚动轴承 风力发电机轴承；DIN 51819-3 滚动轴承磨损检验 | 某风场多台主轴承磨损，铁谱发现硅砂颗粒，因密封圈老化导致 | 每日巡检轴承座温度、声音，每月分析油样一次，确保油质达到18/15/12清洁度 | 游隙超过初始值0.4mm，或磨损导致振动速度有效值≥7.1mm/s且铁谱显示多层磨损颗粒
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承胶合（过热） | 热/机械 | 危急 | 润滑失效导致金属直接接触，瞬间高温使接触点熔化并撕脱，表面呈熔融状态 | 轴承温度急剧上升至100℃以上，冒烟或焦糊味，停机后主轴转动困难 | 温度梯度＞10℃/min [物理]；润滑油闪点下降＞20℃ [化学]；噪声突变 [物理] | 在线温度监测[在线]；红外热成像[带电]；声音频谱突变检测[在线] | 温度报警触发，观察窗有蓝黑色变色，油液分析发现高温氧化产物，轴承保持架变形 | 立即停机，待冷却后拆卸检查并更换轴承及相关受损件，使用吊车和轴承拆装工具 | 保证自动注脂系统可靠，温控报警设定在80℃，润滑脂要有极压添加剂 | 停机后手动注入高粘度应急油脂 | 主轴卡死，机舱火灾风险 | ISO 281:2007 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命；VDI 3834 风力发电机组振动测量与评价 | 某1.5MW风机因注脂泵故障导致主轴承胶合，停机两周抢修 | 自动注脂系统每日检查油脂泵压力及油位，温控报警测试每季度一次 | 轴承滚道出现深度≥0.5mm的热损伤沟槽，或硬度降低超过HV100，则报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承保持架断裂 | 机械 | 危急 | 保持架因冲击、润滑不良或安装误差产生裂纹并最终断裂，滚动体挤在一起 | 剧烈振动并伴随周期性撞击声，扭矩波动增大，可能立即停机 | 包络谱中出现保持架故障频率及其边频带 [物理]；振动尖峰能量＞30 gE [物理] | 在线振动监测[在线]；内窥镜检查[离线]；磁塞检查[离线] | 振动频谱出现不规则非同步频率，包络谱保持架特征频率幅值超过10 m/s²，且出现倍频 | 紧急停机，更换新轴承，检查主轴和齿轮箱对中，使用激光对中仪重新校准 | 安装保证对中误差≤0.05mm，避免频繁启停及急刹车 | 若无法立即更换，需手动盘车每天转动90°防止变形 | 行星齿轮架损坏，发电机扫膛 | DIN ISO 10816-21 机械振动 在非旋转部件上测量评价机器振动：风力发电机组 | 某机型因气动刹车冲击频繁，导致保持架铆钉断裂 | 巡检时用螺丝刀抵轴承座听异常声响；每半年内窥镜查看保持架外观 | 保持架出现任何可见裂纹即报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承电腐蚀 | 电气/机械 | 一般 | 轴电流流经轴承产生电火花，在滚动体和滚道表面形成点状熔蚀（搓板状纹路） | 运转声音粗糙，油脂变黑迅速，振动略微增加 | 轴电压＞0.5V [电气]；接地电阻＞4Ω [电气]；油液中出现铜、铁微颗粒 [化学] | 轴电压测量（接触式电刷）[离线]；油液分析[离线]；内窥镜发现搓板纹[离线] | 检查滚道表面有均匀分布的暗灰色麻点状凹坑，电镜显示熔融金属痕迹，排除磨粒后判断电腐蚀 | 处理接地系统，确保碳刷与滑环接触良好，安装绝缘轴承套或使用绝缘轴承 | 定期检查接地碳刷长度（磨损至长度＜20mm更换），测试接地电阻每半年一次 | 临时增加接地导线，降低变流器共模电压 | 变流器干扰，发电机轴承失效 | GB/T 2900.5-2013 电工术语 绝缘固体、液体和气体；IEC 60034-27 旋转电机第27部分：轴电流测量 | 某直驱机型因接地不良导致主轴承电腐蚀，更换轴承和接地环 | 每季度检查碳刷磨损量和弹簧压力，轴电压监测每月一次 | 麻点面积超过滚道接触面积的5%，或振动特征值超过ISO标准限报警值
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承伪布氏压痕 | 机械 | 轻微 | 停机时因运输或机组振动导致滚动体与滚道间微幅摆动，接触面产生椭圆形凹痕 | 运行时产生平稳但持续的“嗡嗡”声，振动频谱出现轴承频率与低频调制 | 冲击脉冲值15～35 dB [物理]；速度谱中出现轴承特征频率并伴有转速边带 [物理] | 冲击脉冲法[带电]；频谱分析[在线]；孔径检测[离线] | 振动频谱特征为轴承零件故障频率无清晰倍频，有宽频能量升高，但剥落特征谱不尖锐，用冲击脉冲dBm/dBc分型排除润滑干扰 | 若压痕较深可修复研磨或使用陶瓷球轴承替代，否则更换轴承 | 运输时在主轴加装锁紧装置，长时间停机（>1周）定期盘车转动半圈 | 调整变桨策略降低停机振动，增加盘车频次至每天一次 | 齿轮箱齿面微点蚀，振动传感器误报 | ASTM F2163 滚动轴承假布氏压痕测试方法；GB/T 32333-2015 滚动轴承 风力发电机组主轴轴承 | 经海运后的机组出现普遍性伪布氏压痕 | 长时间停机（超过72小时）每日盘车180°，停机期间也需监测振动 | 凹坑深度超过滚道硬度层深度0.1mm，或导致噪声超过85dB(A)时报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 主轴承密封失效与污染 | 环境/化学 | 一般 | 密封唇老化或损坏，外界沙尘、水汽进入轴承内部，导致润滑剂劣化和磨损 | 轴承端部漏脂，油脂颜色变灰白或有水珠，油液水分含量升高 | 水分含量＞300 ppm [化学]；清洁度超过ISO -/19/16 [状态量]；脂稠度变化＞±30 NLGI号 [物理] | 油脂取样分析[离线]；目视检查[离线]；湿度传感器[在线] | 油脂光谱分析发现硅元素（沙尘）或钾、钠（盐雾），颗粒计数超标，判断为密封失效 | 更换密封圈（V型或骨架油封），清洗轴承，重新加入新脂，必要时更换轴承 | 安装带多道防尘唇的密封，定期（每半年）检查密封唇状态和注入新脂 | 使用临时密封胶条封堵，清理废旧油脂并临时加注新脂，加强外部清洁 | 轴承干摩擦，过度磨损 | ISO 15243:2017；GB/T 24608-2009 滚动轴承及其商品零件检验规则 | 沿海风场主轴承因盐雾入侵导致密封失效，内圈锈蚀 | 每季度清理轴承座外部油污，检查密封唇有无硬化、裂纹，自动补脂泵确保正压 | 密封沟槽磨损深度超过0.3mm，或密封唇口硬化无法恢复弹性时报废密封件，轴承若锈蚀深度超0.02mm则考虑报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 主轴承座振动异常 | 机械 | 严重 | 由滚动轴承磨损、点蚀、保持架损坏或转轴不平衡引起，振动能量通过轴承座传递，导致结构疲劳和紧固件松脱。 | 机舱内有周期性沉闷撞击声，轴承座表面手感振感强烈，紧固螺栓出现松动迹象。 | 振动速度RMS值 >7.1 mm/s (10-1000 Hz) [物理]； 加速度包络值 >12 gE [物理] | 在线振动监测系统（加速度传感器安装于轴承座径向）[在线]； 手持式振动分析仪巡检 [离线] | 频谱分析：若出现外圈故障频率BPFO及其谐波，且速度谱峰值超过7.1mm/s，判断外圈磨损；包络谱出现清晰故障频率即判为早期损伤。 | 更换主轴承及轴承座：使用液压拉伸器拆卸轴承锁紧螺母，用感应加热器加热内圈至120℃安装新轴承，力矩扳手按2400Nm紧固。需主轴吊具。 | 每6个月更换润滑脂，注脂量按轴承自由空间30%；每次巡检采集振动数据趋势，趋势值达到5.6mm/s时预警。 | 降低机组功率至50%运行，关闭叶片角以减小载荷，并加密振动监测间隔至每小时。 | 加剧主轴弯矩，导致主轴承滚动体碎裂，可能引发齿轮箱输入轴不对中损坏。 | NB/T 31001-2011 风力发电机组振动状态监测导则； GB/T 6075.3-2011 机械振动在非旋转部件上的测量与评价 |  | 每周巡检用听音棒检查轴承座声音，每月用振动分析仪采集频谱，每半年进行油脂化验铁谱分析。 | 当振动速度持续超过11.2mm/s或多次维修无效；轴承座安装面磨损量>0.2mm，裂纹长度>50mm时应报废更换。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 轴承座温度过高 | 热/机械 | 严重 | 润滑脂过多或不足、油脂劣化、轴承内部游隙过小、过载或散热不良，导致摩擦热积聚，轴承座温度异常升高，油脂寿命急剧缩短。 | 监控面板温度报警，红外测温显示轴承座外表温度>85℃，油脂有冒烟或焦糊味。 | 轴承座外表温度 >85℃ [物理]； 温升速率 >2℃/min [物理] | 预埋PT100温度传感器在线监测 [在线]； 红外热像仪定期扫描 [离线] | 温度值超85℃且温升速率超2℃/min判为严重过热；若油脂滴点下降与温度同步升高，可判断润滑失效。 | 排出旧脂，清洗轴承座内部：使用气动润滑脂泵注入冲洗油脂，低速点动风轮滚动冲洗，排出积碳物；重新注入规定牌号润滑脂至溢出新脂。需吸油泵、清洗剂。 | 安装自动润滑系统设定每日微量补脂； 加装轴承座散热风扇； 每年校验温度传感器。 | 立即停机冷却，开启机舱通风，暂时采用人工手动注脂并增加注脂频率至每8小时。 | 引起油脂碳化结焦，轴承卡死，严重时主轴抱死导致齿轮箱过载损坏。 | JB/T 10705-2007 滚动轴承 风力发电机轴承； GB/T 7324-2010 通用锂基润滑脂 |  | 每日通过SCADA查看温度趋势，每次巡检使用红外测温枪复核传感器，每季度清理散热片。 | 当轴承座多次出现过热报警，修复后运行仍频繁超温；轴承座内孔尺寸因热变形超差>0.05mm时，整体报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 轴承座密封渗漏 | 机械/环境 | 一般 | 唇形密封圈因长期磨损、老化变硬、安装偏斜或润滑脂过量灌入导致密封失效，润滑脂外泄或外界水汽、粉尘进入轴承内部。 | 轴承座端盖附近可见明显润滑脂堆积或滴落，雨后密封处有乳化油脂渗出，内部油脂颜色发白含水分。 | 目视漏脂量 >10g/天 [状态量]； 油脂含水量 >0.5% [化学] | 日常巡检目视检查 [离线]； 内窥镜检查密封唇口完整性 [离线]； 油脂取样水分分析仪 [离线] | 发现外部新鲜油脂堆积即判断渗漏；若油脂含水量检测超过0.5%，说明密封已失效进水。 | 更换耐磨型密封圈：用专用拉马拆下旧密封，检查轴表面磨损情况，使用砂纸抛光轴颈，涂润滑脂后用压套将新密封均匀压入。需密封安装工具、游标卡尺。 | 新机运行首次500h后重新调整密封位置； 选用带防尘唇的氟橡胶密封； 控制注脂量勿超轴承空间50%。 | 清洁表面油脂，加装临时防护罩阻止杂质进入，用密封胶临时封堵渗漏点，并缩短巡检至每天。 | 水汽进入导致轴承锈蚀，加速滚动体疲劳剥落，润滑失效引发送突然停机。 | GB/T 13871.1-2007 旋转轴唇形密封圈尺寸； NB/T 31024-2012 风力发电机组 主轴密封技术条件 |  | 每周检查密封处有无油脂堆积，每月清理废油收集器，每半年打开端盖检查密封唇口磨损情况。 | 密封圈唇口磨损量超过0.8mm或出现永久变形、硬化龟裂；轴颈密封配合面磨损深度>0.3mm时，密封组件报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 轴承座结构疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 长期交变载荷、铸造缺陷或剧烈振动导致轴承座本体产生疲劳裂纹，通常起源于应力集中的安装孔或拐角处，裂纹扩展迅速危及整机安全。 | 外表可见漆面龟裂、油漆剥落，磁粉或着色探伤显示线性或多条细小裂纹，紧固螺栓有松动或断裂。 | 裂纹长度 >20mm [状态量]； 超声波反射波幅值 >40%FSH [物理] | 着色渗透探伤（PT）定期检查 [离线]； 超声波探伤（UT）测长 [离线]； 目视检查 [离线] | 着色探伤红色显示线状，长度超20mm；超声波探伤回波幅度超40%且波形尖锐即判断为裂纹缺陷。 | 裂纹尖端钻止裂孔（Φ6mm），打磨坡口并用E7018焊条分层补焊，焊后热处理消应力，最后PT复检无裂纹。需角磨机、电焊机、探伤剂。 | 每半年对轴承座进行视觉和渗透探伤； 避免频繁启停机冲击； 采用锻造结构代替铸造轴承座。 | 在裂纹两侧安装加强板并用螺栓紧固，限制裂纹扩展；机组降功率运行并加强监测频率至每班次。 | 轴承座突然断裂导致主轴脱落，风轮失去支撑，可能造成倒塔事故。 | GB/T 9445-2015 无损检测人员资格鉴定与认证； NB/T 47013.4-2015 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 |  | 每年进行一次全面的轴承座结构探伤；紧固螺栓力矩每年校验；每次事故后必须进行无损检测。 | 裂纹长度超过轴承座截面尺寸的50%，或深度超过壁厚的20%；或多次补焊后仍出现裂纹，即判定报废更换。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 锁紧盘 | 主轴系统 | 用于主轴与齿轮箱输入轴的无键连接，传递扭矩。 | 否 | 锁紧盘 |  |  | 无法获取，搜索错误：请求超出使用限制
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主轴接地碳刷 | 主轴系统 | 通过碳刷将电刷接触主轴，释放轴电流、保护轴承，碳刷磨损需更换。 | 是 | 主轴接地碳刷故障
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 齿轮箱 |  | 增速增扭，将低速旋转提升至发电机所需转速；多级平行轴/行星结构。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 行星级齿圈齿面磨损 | 机械 | 严重 | 齿轮啮合过程中，由于润滑不良、油液污染或长期过载，导致齿面金属逐渐损失。机理：磨粒磨损、粘着磨损或疲劳磨损，使齿廓形状偏离设计，侧隙增大。 | 1. 齿轮箱振动加剧，声音异常。2. 油液中出现大量金属磨屑。3. 油品发黑、粘度改变。4. 机组传动效率下降。 | 1. 齿面磨损量 (mm)：≥0.3 [物理]<br>2. 振动烈度 (mm/s)：>7.1 [物理]<br>3. 铁磁颗粒含量 (ppm)：>150 [化学]<br>4. 齿侧间隙 (mm)：超出设计值1.5倍 [物理] | 1. 振动监测 [在线]<br>2. 内窥镜检查 [离线]<br>3. 油液光谱/铁谱分析 [离线]<br>4. 磨屑传感器 [在线] | 1. 振动频谱出现啮合频率及其倍频，边频带明显，时域波形有冲击。<br>2. 油液铁含量连续升高，铁谱片出现异常磨损颗粒。<br>3. 内窥镜观测齿面有划痕、犁沟或台阶。综合以上判断磨损等级。 | 1. 排空齿轮箱润滑油。<br>2. 拆卸齿轮箱高速轴、中间轴。<br>3. 吊出齿圈或行星架。工具：液压扳手、行车、专用吊具。<br>4. 更换磨损超标齿圈。<br>5. 清洗箱体、管路，检查并更换所有轴承。<br>6. 按标准力矩回装，注入新油。 | 1. 使用高清洁度合成润滑油。<br>2. 定期（6个月）更换滤芯，保证油液清洁度≤-/16/13 (ISO 4406)。<br>3. 避免风电机组长时间超发过载运行。<br>4. 安装在线磨屑监测装置。 | 若磨损轻微（<0.1mm），可调整油品粘度或增加添加剂，加强过滤，并缩短油液检测周期至1个月，待大修时更换。 | 1. 加剧轴承磨损，导致行星轮轴承烧毁。<br>2. 磨屑污染整个润滑系统，引发阀体卡滞、冷却器堵塞。<br>3. 最终可能导致齿断裂，机组卡死。 | GB/T 6404.2-2005 齿轮装置验收规范 第2部分：验收试验中齿轮装置机械振动的测定 | 某1.5MW机组因润滑系统漏油导致行星级缺油运行48小时，齿圈严重磨损，震动超标跳机，开箱后发现齿面呈镜面磨损，需整体更换齿圈。 |  | 1. 齿面磨损量≥模数的1%时，应报废。<br>2. 齿侧间隙超过设计值的2倍，啮合精度丧失，不可修复，应报废。<br>3. 出现大面积剥落或深层剥落不可修复，应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 行星级齿圈齿面点蚀与剥落 | 机械 | 严重 | 在循环交变接触应力作用下，齿面次表层产生疲劳裂纹并扩展，导致表面金属呈小片状脱落。初期为细小麻点（点蚀），扩展后连成一片形成剥落。 | 1. 运行时出现周期性“哒哒”或“咯咯”异响。<br>2. 振动监测显示啮合频率及其谐波幅值波动。<br>3. 油滤器上发现片状光亮金属碎屑。 | 1. 点蚀面积率 (%)：≥5% [物理]<br>2. 剥落坑深度 (mm)：≥0.5 [物理]<br>3. 振动峭度指标：>3.5 [物理]<br>4. 油液中元素含量：Fe异常升高 [化学] | 1. 振动频谱分析 [在线]<br>2. 油液铁谱分析 [离线]<br>3. 内窥镜孔探检查 [离线]<br>4. 声发射监测 [在线] | 1. 振动峭度值>3.5，预示存在冲击性故障。<br>2. 内窥镜检查确认齿面存在点蚀坑或剥落，根据面积和深度判定。<br>3. 铁谱分析发现疲劳剥落块状颗粒，判断为接触疲劳失效。 | 1. 开箱方法与齿面磨损相同，需吊出齿圈。<br>2. 轻微点蚀可用细油石手工修磨，去除应力集中点。<br>3. 严重剥落的齿圈必须更换，不可修复。<br>4. 更换齿圈后，需进行齿面接触斑点检查，确保啮合均匀。 | 1. 精确控制齿轮箱安装同心度，避免偏载。<br>2. 避免齿轮箱在临界转速区长时间共振运行。<br>3. 使用极压抗磨性能优异的润滑油品。 | 若点蚀初期（面积<2%），可降低机组负荷至70%运行，加强油品过滤和在线监测，择机停机更换。 | 1. 剥落碎片进入啮合区导致齿断裂（断齿）。<br>2. 冲击载荷传递至行星轮轴承和主轴轴承，缩短轴承寿命。<br>3. 引发行星架变形。 | GB/T 3480.5-2008 直齿轮和斜齿轮承载能力计算 第5部分：材料的强度和质量 | 某2.0MW海上风机齿轮箱高速端振动异常，内窥镜发现行星齿圈一个齿面存在约15%面积剥落，判断为钢材夹杂物引起的次表层疲劳，最终海上更换齿轮箱。 | 巡检周期：每3个月。操作：观察齿圈是否有锈蚀、明显剥落痕迹。 | 1. 单个齿面点蚀面积超过工作齿面的20%应报废。<br>2. 剥落坑深度超过0.5mm或面积超过30mm²应报废。<br>3. 出现沿齿长方向的条状深层剥落，应立即报废。<br>4. 达到设计寿命20年时，作为强制报废评估节点。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 行星级齿圈断裂（断齿） | 机械 | 危急 | 齿圈齿根在弯曲疲劳应力或严重冲击过载作用下，产生裂纹并扩展，最终导致齿的局部或全部断裂。机理：弯曲疲劳、脆性断裂或过载折断。 | 1. 齿轮箱发出剧烈撞击声或“轰隆”巨响。<br>2. 机组振动瞬间剧烈超标并触发紧急停机。<br>3. 齿轮箱可能卡死，轮毂停转。<br>4. 油液中有大块金属碎片。 | 1. 冲击脉冲值 (dBm)：>60 [物理]<br>2. 振动总振值 (mm/s)：>12 (瞬间) [物理]<br>3. 驱动端与非驱动端转速差：瞬时失速 [状态量]<br>4. 油液滤清器压差：急剧升高 [状态量] | 1. 振动在线监测系统 (CMS) [在线]<br>2. 主轴转速与发电机转速比对分析 [在线]<br>3. 内窥镜紧急检查 [离线]<br>4. 油液碎屑收集与检查 [离线] | 1. CMS监测到瞬时超高振幅和能量值，时域图出现巨大尖峰。<br>2. 转速传感器监测到发电机转速瞬间降为零，而主轴转速波动。<br>3. 紧急停机后内窥镜检查，发现齿圈齿已断裂缺失。<br>4. 磁性堵头上吸附有大块金属。综合判定为断齿危急故障。 | 1. 执行紧急停机，锁定轮毂，启动液压刹车。<br>2. 准备齿轮箱更换（整车更换）或塔上解体大修。<br>3. 工具：大型汽车吊、液压站、拉伸器、力矩扳手。<br>4. 排出残油，检查断齿来源，彻底清洁箱体，清除所有金属碎片。<br>5. 更换齿圈及因断齿损坏的行星轮、轴承等。<br>6. 回装后严格进行对中测试和试运行。 | 1. 加装塔上在线振动监测系统(CMS)，设置高频采样告警。<br>2. 严格执行齿轮箱出厂和入厂扭矩-振动加载试验，杜绝制造缺陷。<br>3. 对极端风速（如台风）有应对策略，避免冲击载荷。 | 断齿非临时措施可修复，应立即停机更换齿轮箱或等待大型吊装条件。 | 1. 断齿碎片打坏行星轮、太阳轮、高速轴齿轮，造成齿轮箱完全报废。<br>2. 产生巨大冲击扭矩，可能导致联轴器断裂、发电机转子扫膛。<br>3. 碎片进入油箱，堵塞所有润滑点，引发整个传动链灾难性失效。 | VDI 3834-2 非对等风力发电机及其部件的机械振动 第2部分：齿轮箱 | 某1.5MW高风速型机组在25m/s风速下突遇阵风超速，行星齿圈因极限强度不足发生一齿断齿，碎块打入后续轮系，导致整个齿轮箱在10秒内彻底损毁，所幸偏航刹车未失效。 | 维护方法：每次定检（半年）必须用内窥镜探查齿圈全周，重点关注齿根圆弧处有无裂纹。巡检周期：3-6个月执行一次。 | 1. 出现任何形式的齿根裂纹或断齿，齿圈立即报废。<br>2. 经无损探伤发现齿圈本体有超过5mm深度的内部裂纹，应报废。<br>3. 因断齿导致配对齿面出现严重塑性变形，齿圈应报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 行星级齿圈齿面胶合 | 机械/热 | 一般/严重 | 重载、高滑动速度下，齿面油膜破裂，金属直接接触瞬时高温熔焊，随后因相对运动被撕裂，在齿面形成沿滑动方向的沟槽痕迹。 | 1. 齿轮箱油温异常升高，超过报警值75℃。<br>2. 运行噪声突然增大，有尖锐啸叫。<br>3. 振动加速度值升高。<br>4. 齿面出现严重的擦伤划痕。 | 1. 齿轮箱油池温度 (℃)：>80 [物理]<br>2. 振动加速度 (m/s²)：>8 [物理]<br>3. 油膜强度 (PB值，N)：下降超过30% [化学]<br>4. 水分含量 (ppm)：>500 [化学] | 1. 温度传感器监测 [在线]<br>2. 振动加速度监控 [在线]<br>3. 润滑油定期理化分析 [离线]<br>4. 内窥镜直检 [离线] | 1. 油温持续高于80℃且油品酸值增加，粘度下降。<br>2. 振动加速度谱表现为齿轮啮合频率及其倍频附近出现宽带噪声。<br>3. 内窥镜下齿面有典型的熔焊和撕裂痕迹。结合油品粘度下降，判定为胶合。 | 1. 立即降负荷运行或停机。<br>2. 排空并彻底冲洗齿轮箱，清除所有因胶合产生的金属熔渣。<br>3. 工具：冲洗油、外部过滤泵。<br>4. 轻微胶合，用油石打磨齿面突起。<br>5. 严重胶合齿面，需更换齿圈。 | 1. 确保足够的润滑油量和良好的冷却系统功能。<br>2. 根据地区温度选择合适的润滑油粘度等级（如低温用ISO VG 220，高温用ISO VG 320）。<br>3. 启动前，确保齿轮箱油加热至5℃以上，防止启动干磨。 | 降低机组负荷至50%，并启动齿轮箱冷却风扇和油泵强制循环，密切关注油温，待风况好转返厂维修。 | 1. 胶合沟痕破坏齿面精度，导致振动和噪声加剧，引起点蚀和磨损。<br>2. 产生的高温降低轴承材料寿命。<br>3. 金属混合层改变将油液迅速劣化。 | GB/T 13667-2015 齿轮胶合承载能力试验方法 | 某北方风场冬季因齿轮箱加热器失效，润滑油粘度过高泵送失效，启动时行星级齿圈瞬间高温胶合，运转半年后发展为大面积剥落。 | 每月检查油位、油温、冷却系统有效性。每次定检采集油样进行粘度、水分化验。 | 1. 齿面胶合面积达到工作齿面的30%以上，应报废。<br>2. 胶合导致的沟槽深度大于0.2mm，应报废。<br>3. 出现大块金属转移或严重塑性变形，不可修复，立即报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 太阳轮齿面点蚀 | 机械 | 一般 | 由于接触疲劳应力超过材料许用应力，齿面产生微小裂纹并扩展，形成麻点状剥落。常见于润滑不良或过载工况。当点蚀面积超过齿面工作宽的20%或点蚀坑深度超过0.1倍模数时齿轮报废。 | 齿轮箱出现间断性异响，振动监测值缓慢上升，油温升高。 | 振动加速度：＞7.1 mm/s²（RMS，高频段）[物理]；油液光谱分析铁含量：＞200 ppm [化学] | 振动监测[在线]；油液颗粒度分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 若振动频谱在齿轮啮合频率两侧出现密集边带，且时域波形有周期冲击，冲击幅值超过正常状态2倍；同时铁磁颗粒分析仪读数＞200 ppm，则诊断为齿面点蚀。 | 1. 排空齿轮箱油，拆卸齿轮箱盖体（工具：液压扳手、吊具）；2. 拆卸太阳轮轴固定螺栓，使用专用拉马取出太阳轮；3. 更换新太阳轮，安装时调整齿侧间隙至0.3-0.5mm（工具：塞尺、力矩扳手）；4. 重新加注指定润滑油，油位至视窗中线。 | 定期更换齿轮箱润滑油与滤芯（保持油液清洁度≤ISO 4406 18/15/12），避免频繁过载启停；每6个月进行油样分析及内窥镜检查齿面，每12个月进行振动频谱分析，清洁磁性油塞。 | 降低机组功率运行，缩短巡检周期至每周一次。 | 未及时处理将发展为齿面剥落或断齿，导致齿轮箱失效。 | GB/T 19073-2018 风力发电机组 齿轮箱；ISO 6336-5:2003
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 行星轮齿根裂纹 | 机械 | 严重 | 弯曲疲劳应力集中或材料缺陷导致齿根萌生裂纹，逐步扩展。多由冲击载荷或不对中引发。当裂纹长度超过齿根圆角弦长1/3或出现多条裂纹时，齿轮报废。 | 运行中产生有规律的“咔嗒”声，振动信号出现明显冲击，油液中出现较大金属屑。 | 振动加速度包络值：＞5 gE [物理]；油液铁磁颗粒：＞150 μm 数量骤增 [物理] | 振动监测[在线]；油液分析（铁磁颗粒监测）[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动时域信号中出现间隔等于啮合周期的冲击脉冲，冲击系数＞3.5；且包络谱在行星架转频及其倍频处出现明显峰值，幅值超过报警线4 gE；同时铁磁颗粒监测发现＞150 μm的卷曲状切屑，可判断齿根裂纹。 | 1. 停机锁叶轮，排油；2. 拆卸齿圈及行星架总成（工具：液压拉伸器、吊车）；3. 退出有裂纹的行星轮轴，使用压力机压出行星轮轴承，更换行星轮及配对轴承；4. 重新装配，调整行星轮与太阳轮及齿圈的接触斑点，要求沿齿高≥50%，沿齿长≥70%（工具：红丹粉、发光板）；5. 按扭矩值紧固所有螺栓，加注新油。 | 控制发电机转矩波动，优化变桨控制减少载荷冲击；保证润滑油膜厚度，使用极压油品；每月检查振动趋势，每半年内窥镜检查齿根部位，监控磁性油塞金属量。 | 立即降容运行至30%额定功率，加强振动监测频次至每日一次。 | 裂纹扩展可致行星轮断齿，碎片打坏其他齿轮及轴承，严重时齿轮箱卡死。 | GB/T 3480-1997 渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法；VDI 3834-1:2015
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 太阳轮断齿 | 机械 | 危急 | 严重过载或疲劳裂纹扩展导致一个或多个轮齿完全断裂。通常为瞬时脆性断裂或疲劳断裂。出现任何单个齿断裂，整个齿轮报废。 | 突发巨大异响，齿轮箱剧烈振动，发电机转速波动，机组紧急停机。 | 振动加速度瞬时峰值：＞20 g [物理]；轴位移变化＞0.5 mm [物理]；润滑系统压力波动＞1 bar [物理] | 振动监测[在线]；转子转速传感器[在线]；内窥镜检查[离线] | 振动监测触发瞬时报警，时域波形出现单个超大冲击脉冲，幅值超过量程80%，频谱呈抬高噪声平台；同时发电机转速出现瞬时报错，现场内窥镜可见齿缺失，即可判定断齿。 | 1. 立即执行紧急停机，锁定转子；2. 吊下齿轮箱（工具：液压扳手、大吨位吊车）；3. 全面解体齿轮箱，更换损坏的太阳轮、行星轮及受到碎屑污染的所有轴承和齿轮；4. 彻底清洗箱体，更换所有密封件；5. 重新组装并上台架测试振动及接触斑点，合格后回装。 | 严格控制扭矩限制器标定值，防止瞬间过载；安装轮齿应力监测系统实施预警；每年校准扭矩限制器，检查润滑系统压力开关。 | 立即停机，不得强制运行。 | 齿轮箱完全失效，可能导致高速轴断裂、发电机扫膛等恶性事故。 | IEC 61400-4:2012 Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes | 某1.5MW机组因阵风过载导致太阳轮三个齿同时断裂。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 行星轮轴承跑圈磨损 | 机械 | 一般 | 行星轮轴承外圈与行星轮内孔配合过盈不足、润滑不良或微动磨损，导致相对转动，磨损孔壁，产生大量磨粒。当内孔磨损量超过0.05mm或出现明显沟痕、内孔圆度误差超过0.03mm时，齿轮及行星轮一并报废。 | 齿轮箱温度异常升高，振动缓慢爬升，油液发黑，磁性油塞吸附大量铁粉。 | 油液中铁含量：＞500 ppm [化学]；振动速度值：＞10 mm/s（RMS，10-1000Hz）[物理]；行星轮级温度：＞85°C（油池）[物理] | 振动监测[在线]；油温传感器[在线]；油液铁谱分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动频谱中行星轮啮合频率幅值增大，并出现行星轮自转频率调制；油样铁谱分析发现大量黑色氧化物磨粒及少量切削颗粒，铁含量连续上升且＞500 ppm；内窥镜可见行星轮内孔表面拉伤，可确诊跑圈磨损。 | 1. 排油，拆卸行星架；2. 用专用拉马取出磨损行星轮及轴承；3. 测量行星轮内孔，若孔径超差小于0.02mm，可采用刷镀修复；否则更换行星轮，当磨损量超过0.05mm或圆度误差超0.03mm时齿轮及行星轮一并报废；4. 更换所有行星轮轴承，选用C4游隙并保证过盈量0.01-0.03mm（工具：轴承加热器、千分尺）；5. 清洗并更换所有受污染的油道滤芯，加注新油。 | 定期检查润滑油酸值和水分，避免锈蚀导致微动；初始运行100小时后换油，清除磨合磨粒；每季度进行油液光谱分析，每年内窥镜检查行星轮内孔状况。 | 缩短换油周期至3个月，加装强力磁塞。 | 磨损加剧导致行星轮偏载，加速齿轮磨损，严重时行星轮卡滞断裂。 | GB/T 19073-2018；ISO 281:2007 Rolling bearings - Dynamic load ratings and rating life
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 太阳轮齿面胶合 | 机械/热 | 严重 | 重载、高温、润滑膜破裂导致齿面金属直接接触，发生粘着磨损，齿面出现划痕和撕裂。常发生于润滑油失效或启动工况。当齿面胶合面积超过工作齿面的30%或齿面硬度因过热下降超过15%时，齿轮报废。 | 齿轮箱油温迅速飙升，出现尖锐啸声，齿面可见划伤和涂敷物，振动突然增大。 | 油池温度：＞90°C跳闸 [物理]；振动加速度：＞15 mm/s²（高频）[物理]；油品粘度下降率：＞15% [化学] | 油温传感器[在线]；振动监测[在线]；油品粘度检测[离线]；内窥镜检查[离线] | 油温短时间内超过90°C且持续上升，振动高频段幅值突增超过基值的3倍，立即停机内窥镜发现齿面沿滑动方向有明显撕裂纹和粘着熔敷物，油呈黑色并伴有焦味，则可判定胶合。 | 1. 紧急停机，自然冷却后盘车检查；2. 排空高温变质的润滑油；3. 拆检齿轮箱，若胶合仅发生在局部且轻微，可用油石修磨齿面，光洁度达Ra3.2；若胶合严重（面积＞30%或硬度下降＞15%），更换太阳轮及相关行星轮；4. 彻底清洗冷却系统及油路，更换滤芯，加注高粘度指数合成油。 | 确保低温启动时润滑油预热至10°C以上，监测润滑油膜厚度；使用抗胶合添加剂的齿轮油（如FZG失效级≥12）；每半年检查油品粘度及酸值，定期清理油冷却器散热片，低温季节加装油加热器。 | 降低至50%功率运行，加强油温监控，直至更换润滑油和检修。 | 胶合扩展可导致齿面大范围损坏，发热使齿轮软化变形，最终断齿。 | GB/T 13667-2012 钢制齿轮胶合承载能力试验方法；AGMA 925-A03 Effect of Lubrication on Gear Surface Distress
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承滚道疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 循环接触应力导致滚道次表面产生微裂纹并扩展，最终形成剥落坑。润滑不良或过载加速此过程。 | 发电机振动加剧，高速轴部位出现周期性冲击声，轴承温度升高3-5°C，油脂中出现金属颗粒。 | [物理] 冲击脉冲值>35 dB (SPM) / [物理] 振动加速度有效值>10 m/s² / [物理] 温度>80°C / [状态量] 油脂铁磁颗粒含量>200 ppm | [在线] 振动监测（加速度传感器） / [在线] 温度传感器 / [离线] 内窥镜检查 / [离线] 油脂光谱分析 | 振动信号在轴承特征频率（如BPFO/BPFI）处出现尖峰且伴有谐波，时域波形有清晰冲击间隔，SPM冲击脉冲值超限，且温升同步变化，可判为滚道剥落。 | 1）更换轴承：吊取联轴器，拆下轴承端盖，使用液压拉马取出受损轴承，清洗轴承位，加热新轴承至120°C后安装，恢复密封。2）检查联轴器对中，百分表复测圆跳动<0.05mm。 | 严格控制润滑油清洁度（ISO 4406 17/15/12），定期化验油脂，按期加脂，避免长时间过载运行。 | 可降低负荷运行，增加补脂频率，加强振动监测频次至1次/天，等待备件更换。 | 轴承失效可能导致发电机转子扫膛、主轴弯曲、联轴器损坏，严重时引发机舱火灾。 | GB/T 24606-2009；ISO 15243:2017 | 某2.0MW机组高速轴轴承因润滑脂干涸导致内圈疲劳剥落，机组振动保护停机，高速轴报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承保持架断裂 | 机械 | 危急 | 保持架因离心力、润滑不足导致异常磨损，材料疲劳或装配不当变形，最终断裂，致使滚动体卡死。 | 轴承温度急剧上升（可达95°C以上），剧烈振动，高速轴转速波动，机组报出轴承超温故障停机。 | [物理] 振动冲击值骤增至50 dB以上 / [状态量] 温度>95°C或温升速率>2°C/min / [物理] 转速信号脉动幅度>5% | [在线] 振动加速度波形/频谱 / [在线] 温度及温升速率监测 / [离线] 停机后内窥镜检查保持架状态 | 振动时域波形出现随机强冲击，包络谱中出现保持架特征频率（FTF）及其倍频，同时温度快速爬升，可判断保持架严重损伤或断裂。 | 立即停机。拆卸轴承座，更换新轴承。若保持架碎片已进入齿轮箱或发电机，需冲洗或更换相关部件。回装后必须进行空载试运行4小时，监测振动温度。 | 保证轴承选型满足转速要求，定期进行润滑脂分析和更换，避免机组长时间超速运行。 | 无有效临时措施，必须立即停机处理，否则存在扫膛跑圈风险。 | 保持架断裂的碎片可能进入发电机轴承或齿轮箱，导致二次损坏，甚至机舱着火。 | GB/T 3480.5-2021；VDI 3832 | 某风场1.5MW机组因高速轴轴承保持架断裂，导致发电机转子扫膛，定子绕组绝缘损坏，造成全损。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承异常磨损 | 机械/化学 | 一般 | 运输或停机振动引起滚道与滚动体接触面微小相对运动产生氧化物微粒（微动腐蚀）；或外界硬质颗粒进入导致磨粒磨损，使游隙增大。 | 运行噪音增大，振动值缓慢上升，轴承温度微升1-2°C，润滑脂颜色变深且有金属光泽。 | [物理] 振动速度有效值趋势增长斜率>0.5mm/s/月 / [物理] 噪声>85dB(A)（距轴承座1m处） / [状态量] 油脂铁含量>150ppm，PQ指数>50 | [在线] 振动趋势分析 / [离线] 轴承间隙测量 / [离线] 油液分析（铁谱、光谱） | 振动趋势图中长期持续缓慢增长，无间歇性冲击，铁谱分析含大量5-15μm细小磨损颗粒及毫米级切削颗粒，可判为磨损。 | 轻度磨损可通过冲洗轴承腔，更换新润滑脂维持运行。严重磨损需更换轴承，并检查密封系统，清理油路。 | 改善密封设计，加装V型圈，使用清洁润滑脂，运输及存放时固定主轴防微动。 | 增加过滤，使用高粘度润滑脂暂时减缓磨损扩展，缩短巡视周期。 | 游隙超差导致高速轴不对中，加剧齿轮箱故障，降低发电效率。 | ISO 10816-21:2015；AWEA 9.1-2017 | 某风电场多台机组高速轴轴承因沙尘进入发生早期磨损失效，通过改造密封和集中润滑解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承电蚀 | 电气/机械 | 严重 | 轴电流通过轴承击穿油膜放电，产生高温熔融金属，形成搓板状凹坑（电蚀），增大摩擦和振动。 | 振动频谱出现高频噪声基底抬高，包络谱上显示轴承部件频率但无典型冲击，轴承温度偏高，润滑脂发黑并伴有焦糊味。 | [电气] 轴电压>500mV（峰峰值） / [电气] 轴电流>1A（瞬态） / [物理] 振动速度谱高频(>5kHz)>5mm/s / [状态量] 油脂中球形金属颗粒明显增多 | [在线] 轴电压/轴电流监测装置 / [在线] 振动频谱分析 / [离线] 轴承解体后显微镜检查滚道表面电蚀坑 | 振动频谱在5k-10kHz高频段峰值异常，解调谱出现轴承特征频率但无清晰谐波；同时检测轴电压存在且有间歇性对地放电脉冲，拆检见滚道光亮凹坑，可确诊电蚀。 | 根本解决：安装碳刷滑环接地装置或陶瓷绝缘轴承。若发现电蚀，必须更换轴承并加装接地碳刷，测量接地回路电阻<1Ω。 | 确保发电机接地良好，加装轴接地装置，定期检查碳刷磨损及接触压力，防止发电机磁路不对称产生轴电压。 | 临时增加接地铜编织带从轴伸端到机座，降低轴电压，但不可长期运行。 | 电蚀凹坑成为应力集中源，加速疲劳剥落，并污染润滑脂，扩大磨损。 | GB/T 17626.2-2018；IEC 60034-17 | 某直驱永磁机组高速轴因静电放电产生电蚀，导致轴承早期损坏，加装接地环后消除。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承润滑不良 | 化学/热 | 严重 | 高温氧化、基础油挥发或稠化剂结构破坏导致润滑脂干涸、碳化或流失，丧失润滑能力，摩擦系数急剧升高，引发高温和磨损。 | 轴承运行噪音显著增大，轴承座表面温度异常升高超过85°C，排脂口油脂干硬结块，析出深色基础油。 | [状态量] 润滑脂锥入度变化>40（0.1mm） / [物理] 温度>85°C / [化学] 油脂氧化诱导期<10min / [物理] 运行电流波动>5% | [离线] 油脂采样锥入度/滴点测试 / [在线] 温度趋势监测 / [离线] 红外光谱分析 / [离线] 内窥镜检查 | 取脂样发现锥入度显著降低或滴点异常升高，红外谱图出现明显羰基峰（氧化），同时轴承持续高温但无冲击脉冲异常，可判定为润滑脂变质/干涸。 | 1）停机，拆开轴承端盖，彻底清除旧脂；2）检查滚道无损伤后注入新脂，边旋转边加注至排脂孔流出纯净新脂；3）复装并监测温升正常。 | 按轴承运行温度选择合适的高温润滑脂，设定合理的加脂周期和量，定期进行油脂状态评估，避免润滑脂超期使用。 | 临时增加手动加脂频次并降低机组出力，若已严重变质则必须停机清洗更换。 | 润滑失效加速滚道疲劳剥落、保持架磨损，温升进一步引发轴承卡死或火灾风险。 | ISO 6743-9:2003；GB/T 7631.8-2018 | 某1.5MW机组因自动加脂系统故障未报警，高速轴轴承润滑脂在高温下干涸，导致内圈剥落停机。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承密封失效与污染 | 环境/机械 | 一般 | 骨架油封唇口磨损、老化或安装不当，外部沙尘、水汽、盐雾进入轴承腔，造成磨粒磨损和腐蚀，破坏润滑。 | 轴承腔外部可见油脂泄漏或进水乳化，油脂颜色变为灰白色或含泥沙，轴承温度轻微升高，振动噪声增大。 | [状态量] 油脂含水量>0.1% / [物理] 油脂中铁磁性颗粒污染度>ISO 4406 21/18/15 / [物理] 外圈温度与环境温差减小 | [离线] 油脂含水量和光谱元素分析 / [离线] 密封圈目视检查 / [在线] 轴承腔压力监测 | 油样水分异常升高、硅元素含量显著上升（灰尘标志），配合密封唇口发现的磨损或硬化裂纹，且轴承振动本底噪声升高但无明显缺陷频率，可判定密封失效污染。 | 1）拆开轴承端盖，取出旧密封圈；2）清洗密封槽，检查轴颈表面磨损（若>0.2mm需修磨或加轴套）；3）安装新骨架油封，唇口涂抹润滑脂，确保方向正确；4）彻底清洗轴承并换新脂，按工艺试运行。 | 选用双唇密封并加装V型甩油环，定期检查密封唇口状态，在恶劣季节增加巡检频次，轴承腔保持微正压。 | 若污染不严重，可增加排脂和补脂频次排出部分污染物，同时临时在密封外侧涂抹密封胶减少侵入，待计划停机检修。 | 颗粒污染导致轴承磨损游隙超限，水污染引起腐蚀和氢脆，最终引发保持架或滚道失效。 | ISO 6194-1:2015；GB/T 13871.1-2007 | 某沿海风场多台机组高速轴轴伸密封因盐雾腐蚀失效，轴承大量进水，引发保持架断裂。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承配合松动 | 机械 | 一般 | 装配过盈量不足、加工超差或长期微动腐蚀导致内圈/外圈与配合面产生周向滑移（跑圈），摩擦热和磨损加剧。 | 轴伸端或轴承座出现旋转划痕及摩擦亮斑，运行时伴随连续摩擦声，松动部位温度异常高于相对部件，振动频谱以转频（内圈松动）或保持架频率边带（外圈松动）为主。 | [物理] 转频(1×)幅值>2mm/s且主导或包络谱出现FTF边带 / [物理] 内外圈温差>5°C或座/外圈温差>3°C / [状态量] 配合面磨损量>0.03mm | [离线] 塞尺检查配合间隙 / [在线] 内外圈温差监测 / [在线] 振动频谱趋势分析 / [离线] 拆检目视配合面磨损亮斑 | 振动频谱中转频占主导或解调谱出现FTF边带，配合温差异常，拆检配合面有磨损镜面或微动腐蚀痕迹，尺寸超差，即可判为配合松动。 | 1）拆卸检查配合面磨损情况；2）若轻微磨损，轴颈可采用刷镀/熔覆修复，座孔可采用刷镀修复；3）若严重磨损，则需更换轴、轴承座或镶套；4）选配合适过盈量的新轴承，使用加热或液压工具正确安装。 | 严格按图纸加工和装配，定期检查锁紧力矩，对长时间停机机组定期盘车，使用防微动安装膏。 | 轻度松动可临时增加锁紧力矩或在配合面加薄铜皮垫片，并加强监测，但需尽快安排修复。 | 跑圈使配合面间隙扩大，引起不平衡和不对中，进而导致齿轮箱、发电机轴承或轴承座损坏。 | GB/T 275-2015；ISO 286-2:2010 | 某2.0MW机组高速轴轴承内圈松转，轴颈磨损0.2mm，导致整根高速轴报废。某3MW机组外圈松动，轴承座孔磨成椭圆。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承过热 | 热 | 危急 | 润滑不足、过载、游隙过小、冷却不良或邻近部件热传导等导致运行温度超出允许范围，引起材料软化、润滑脂加速失效，恶性循环温升。 | 轴承座表面温度急剧升高，可能超过95°C，触发温度报警停机，润滑脂稀化流淌，轴承表面颜色发蓝。 | [物理] 温度>95°C / [物理] 温升速率>3°C/min / [状态量] 润滑脂滴点<实际温度 / [物理] 振动幅值随温度升高而增大 | [在线] 轴承温度传感器 / [在线] 振动/温度趋势关联分析 / [离线] 停机后内窥镜检查轴承变色 / [离线] 油膜厚度超声分析 | 温度快速上升，且与负载或转速正相关，油液分析显示润滑脂迅速老化，但无明显冲击脉冲或特征缺陷频率，可判断为纯过热。若伴随振动特征，则为其他故障引发的过热。 | 1）立即停机冷却；2）检查并疏通润滑脂管路；3）若润滑系统正常，则检查轴承游隙（可能过小）、对中、冷却系统；4）必要时重新调整游隙或更换大游隙轴承（C3/C4），使用热稳定更好的润滑脂。 | 采用适当的轴承游隙（C3/C4），监控工作温度，加强机舱通风散热，避免超发。 | 降低运行功率，增强外部强制风冷，增加补脂频次，密切监视温度。 | 过热导致轴承金相组织变化（回火软化），降低承载能力，引发塑性变形和疲劳，并可能引燃油脂。 | ISO 15312:2018；GB/T 39524-2020 | 某1.5MW机组因齿轮箱散热风扇故障，热风直吹高速轴轴承座，导致轴承过热抱死。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 水分、盐雾、酸性物质进入轴承，形成红锈或黑色蚀点，破坏表面光洁度，引发点蚀和磨损。常见于海上或沿海高湿环境。 | 轴承运行噪音轻微增大，油脂含水呈乳黄色或析出铁锈色，内窥镜可见滚道点状锈斑。 | [化学] 油脂含水量>0.05% / [状态量] 油脂酸值>2mgKOH/g / [物理] 振动趋势缓慢增长 / [状态量] 内窥镜可见锈点 | [离线] 油脂含水量和酸值检测 / [离线] 内窥镜定期检查 / [在线] 振动趋势分析 / [离线] 停机后开盖检查 | 油样水分和酸值超标，内窥镜发现滚道上有红褐或黑色点状凹陷，无疲劳剥落的片状特征，频谱仅表现为宽频噪声轻微增加，即可判为腐蚀。 | 1）拆卸轴承，彻底清洗轴承腔和油路；2）更换新密封，选用抗水性好的润滑脂；3）检查呼吸器干燥剂；4）轻微腐蚀（点蚀直径<0.5mm）经抛光后可回用，否则更换新轴承。 | 提高密封防护等级，加装防潮呼吸器，在湿度和盐雾高的季节缩短换脂周期，使用抗水性更好的润滑脂。 | 临时采用增加排脂和补脂频率以挤出水分，并加装临时干燥剂在轴承腔呼吸孔上。 | 腐蚀坑成为疲劳源，加速疲劳剥落，且锈蚀颗粒加剧磨粒磨损。 | ISO 12944-5:2018；GB/T 4213-2014 | 某海上风场因密封失效导致盐雾进入高速轴轴承，24个月后出现全面腐蚀，振动超限更换。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承塑性变形（压痕） | 机械 | 一般 | 运输或安装中的冲击、过大静载或过载导致滚动体压入滚道，产生与滚动体间距一致的压痕（布氏压痕），运转时产生周期性振动。 | 运行时出现有节律的低频冲击声，振动速度频谱中出现明显的BPFI或BPFO基频及其谐波，噪音不随加脂改善。 | [物理] 振动包络谱在BPFI/BPFO处有离散谱线，幅值>0.5 gE / [物理] 声级计脉冲声>95dB / [状态量] 内窥镜可见规则压痕 | [在线] 振动包络分析 / [离线] 内窥镜检查 / [离线] 停机后盘车检查 | 包络谱出现滚动体通过内圈/外圈频率的清晰谱线，但无谐波或边带少，时域冲击波形为规则间隔，结合内窥镜观察到光亮压坑，可判为塑性变形。 | 拆卸轴承，检查压痕深度。若压痕极浅（<0.005mm），可用超细油石打磨后回用；否则必须更换轴承。安装新轴承时使用专用套筒均匀压入，严禁敲打。 | 搬运和安装使用专用工装，避免冲击，开机前盘车检查灵活性，避免在静止时遭受剧烈振动。 | 无有效临时措施，可降功率运行并加强监测。 | 压痕处应力集中，将逐渐剥落成为疲劳源，最终导致轴承失效。 | ISO 15243:2017；GB/T 24606-2009 | 某陆地风场机组在吊装过程中高速轴受侧向力，轴承内圈出现三处明显压痕，投运一月后振动报警。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 高速轴轴承滚子打滑 | 机械 | 一般 | 轴承在轻载或脂量过多时，滚动体未能纯滚动而发生滑动，造成滚道表面的打滑磨痕（镜面状）或涂抹，破坏润滑膜。常见于低风速或频繁启停工况。 | 振动频谱出现高频噪声包络不规则波动，有时出现保持架频率不稳定漂移，油脂分析显示少量滑动磨损薄片。 | [物理] 振动加速度波形存在随机擦蹭事件 / [状态量] 铁谱可见微细滑动磨损薄片 / [物理] 保持架转频波动率>3% | [在线] 高频加速度波形分析 / [离线] 油液铁谱分析 / [离线] 停机内窥镜检查滚道表面镜面划痕 / [在线] 转速和功率记录 | 当机组长时间在低功率（<20%额定）运行时，振动记录显示无固定间隔的随机冲击，解调谱无BPFO/BPFI，铁谱有薄片状磨损颗粒，内窥镜见滚道局部镜面光亮，可判断为打滑。 | 根本解决：确认轴承选型的最小载荷要求，必要时增加预紧或换用带防打滑设计的轴承；若为脂量过多，减少注脂量至轴承空腔的30%以内。若划伤浅可继续运行，仅调整润滑。 | 优化机组控制策略避免长期在极低负荷运行，选用合适的轴承最小负荷系数，严格执行加脂量规范。 | 调整运行限值，尽量避开超低功率区间，人工干预控制。 | 打滑产生表面损伤，使摩擦增加，温度升高，可能诱发保持架磨损和润滑脂破坏。 | ISO 15312:2018；VDI 3832 | 某2.5MW机组在低风期频繁启停，高速轴轴承滚道出现明显打滑镜面，噪声增大。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 齿轮箱箱体开裂 | 机械/结构 | 危急 | 箱体铸造缺陷、长期交变载荷、共振或冲击导致裂纹，润滑油泄漏，严重壳体断裂 | 箱体外表面可见裂纹、渗油或滴油；运行异响；振动值骤升；油位快速下降 | 裂纹长度≥5mm[物理]；振动烈度ISO 10816-3 Zone D[物理]；油位下降速率＞5mm/h[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；振动在线监测[在线]；油位传感器[在线] | 若振动烈度超过4.5mm/s且油位持续下降，停机渗透探伤确认裂纹；若裂纹贯穿壁厚或长度＞50mm，判定箱体失效 | 停机排油后，采用碳弧气刨清除裂纹，预热至150~200℃，用E5016焊条补焊，焊后保温缓冷，PT探伤复验，必要时加装加强板 | 定期检查箱体连接螺栓扭矩，控制机组共振转速穿越，齿轮箱弹性支撑定期更换；每半年目视巡检箱体表面，每1年对疑似区进行PT探伤，检查弹性支撑变形 | 清洁裂纹区，涂抹工业修补剂（如乐泰EA 3478）临时止漏；降低功率运行，加强巡检 | 润滑油大量泄漏引发齿面、轴承干摩擦烧毁，环境污染，可能机舱火灾；补焊修复超过3次或裂纹总长度超过壳面周长的1/3，或裂纹扩展至轴承座区域无法保证结构强度，应予报废 | GB/T 3480.5-2008；VDI 3834；ISO 10816-3 | 某风场1.5MW机组箱体裂纹导致漏油停机7天
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 润滑油路泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 管路接头松动、密封件老化、管路磨损、压力过高导致油液外泄，污染环境，润滑不足 | 管接头、法兰或油箱外部有油渍、油滴；油箱液位下降；地面油污；系统压力波动 | 泄漏量＞0.5L/min[状态量]；系统压力下降速率＞0.2bar/min[物理]；油位下降触发低液位报警[状态量] | 目视巡检[离线]；油位传感器[在线]；压力传感器[在线]；泄漏检测绳[在线]；热成像发现温差[离线] | 若油位每小时下降超过2%且外表面有新鲜油迹，停机分段保压测试：关闭分段阀门，充压至额定压力1.1倍，观察10min压力降＞5%即定位泄漏段 | 排空管路，更换失效O型圈/组合垫，重新紧固接头至规定力矩（参照管路安装图），磨损管路更换同规格无缝钢管，氩弧焊接，焊口酸洗钝化 | 安装管路防振支架，避免与运动部件干涉，定期更换密封件（每4年），使用耐油耐老化材料；每月检查管路接头及密封，每季度检查管路紧固力矩，每年更换一次吸潮器 | 泄漏点临时缠绕聚四氟乙烯生料带并加装管卡紧固；在泄漏处下方设置接油盘；降低系统压力运行 | 润滑油损耗，齿轮箱和轴承润滑不良导致磨损加剧；地面污染环保罚款；管路出现深度腐蚀坑＞壁厚30%，或管路同一位置多次补焊，应予更换；密封件使用超过5年或已硬化龟裂，强制更换 | DIN EN ISO 14001；GB/T 3141-2015；风机制造商维护手册 | 某风场因液压管路接头O圈老化导致大量泄漏，停机清油花费3天
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 润滑油路堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 油液氧化产物、金属磨粒、结垢或外来杂质积聚在滤芯、冷却器芯或管路弯头，导致流量不足、供油压力低，齿轮和轴承缺油 | 滤器前后压差报警；供油压力低于设定值；齿轮箱温度升高；轴承温度升高；流量低报警 | 滤器压差＞2bar[物理]；供油压力＜0.8bar（设定值1.2bar）[物理]；流量＜额定值70%[物理] | 双联过滤器压差发讯器[在线]；压力传感器[在线]；流量计[在线]；油液颗粒度分析（NAS 1638）[离线] | 若滤器压差持续＞2bar且切换滤筒后压差仍高，同时供油压力＜1.0bar，停机检查滤网和冷却器，拆解管路弯头检查堵塞物 | 更换堵塞滤芯；拆解冷却器芯，使用化学清洗剂（如壳牌S-855）循环冲洗，然后高压水枪清洗；管路分段拆卸，机械清洗或用压缩空气吹扫；清洗后系统循环冲洗24h，取样检测清洁度达NAS 7级 | 定期更换滤芯（每6个月），加强润滑油过滤，使用高精度离线过滤系统，控制油液污染度；每月检查滤器压差，每6个月更换滤芯（或压差＞1.5bar），每季度做一次油液污染度分析 | 短时切换至备用滤筒（双联过滤器）维持运行；降低机组功率延缓温升；加强监控 | 齿轮和轴承断油导致高温烧瓦、齿面胶合、点蚀，严重时齿轮箱报废；冷却器芯清洗后仍无法达到额定换热效率80%以上，或管路内部严重结垢无法机械清洗，管路及冷却器应报废 | ISO 4406:1999；NAS 1638；GB/T 14039-2002 | 某风场因油泥堵塞冷却器导致齿轮箱高温，最终更换整个齿轮箱
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 润滑油高温 | 热/机械 | 严重 | 冷却系统故障（风冷散热器翅片堵塞、风扇故障、温控阀失效、水冷系统散热不良）或齿轮箱内部异常发热导致油温超出限值，油品粘度下降，润滑失效 | 监控系统油温报警；油温超过85℃；油箱烫手；齿轮箱表面温度高 | 油池温度＞85℃[物理]；轴承回油温度＞90℃[物理]；冷却风扇电流异常[电气]；温控阀开度异常[状态量] | 温度传感器（PT100）[在线]；热成像仪[离线]；冷却风扇电流监测[在线]；温控阀位置指示[离线] | 若油池温度＞80℃且温控阀已全开至冷却位，但散热器进出油温差＜5℃，则判定散热器散热不良；若风扇不转或电流低，判定风扇或电机故障 | 清洗风冷散热器翅片（高压水枪+压缩空气）；测试并更换失效风扇电机、风扇叶片；检查温控阀阀芯并清洗或更换；水冷系统排除气塞，检查水泵和冷却水流量 | 散热器翅片每季度清洗一次；每年检测风扇电机绝缘，更换老化元器件；温控阀每2年拆检；每月检查散热器表面洁净度，每半年检查风扇运转及温控阀动作 | 临时增设外置轴流风扇强制通风；降低机组功率至60%以下运行；增加油冷却器 | 油品粘度下降导致油膜厚度减小，齿轮和轴承磨损加剧，油品氧化加速，寿命缩短；散热器芯体腐蚀泄漏无法焊补，或翅片大面积倒伏、堵塞不可清洗恢复，散热能力低于设计值60%，应报废；油品因高温严重氧化，酸值＞2mgKOH/g且粘度下降超过20%，应更换油品 | ISO 6743-4；GB/T 7631.15 | 某风场因散热器堵塞导致油温骤升，触发停机保护
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 润滑油品质劣化（污染） | 化学/机械 | 一般/严重 | 水分进入（呼吸器失效、冷却器泄漏）、金属磨粒、固体杂质、添加剂消耗、氧化导致油品性能下降，无法形成有效油膜 | 油液颜色变深、乳化发白；酸值升高；运动粘度变化；铁磁颗粒含量增加；水分含量超标 | 水分含量＞500ppm[化学]；酸值增加＞0.5mgKOH/g[化学]；40℃运动粘度变化＞10%新油值[物理]；PQ指数＞50[物理] | 离线油液分析（光谱、铁谱）[离线]；在线颗粒计数器[在线]；水分传感器[在线]；粘度传感器[在线] | 每隔6个月取样检测，若水分＞300ppm且酸值＞1.0mgKOH/g，或铁谱显示严重滑动磨损颗粒＞50μm，判定油品异常，需查明污染源并处理 | 查明污染源（修复冷却器泄漏、更换呼吸器干燥剂）；排放全部旧油，冲洗管路，更换滤芯，加注新油至规定油位；开机循环后再次取样确认 | 定期油液分析（每半年），使用高效脱水过滤装置，保持呼吸器干燥剂有效，防止结露；每月观察油位计颜色，每季度检查呼吸器干燥剂颜色 | 若水分轻微偏高，采用移动式真空滤油机脱水处理；酸值升高但不超过1.5mgKOH/g，可添加抗氧化剂 | 齿轮表面点蚀、锈蚀，轴承磨损，阀件卡滞，管路腐蚀；油品酸值＞2.0mgKOH/g或水分＞1000ppm且经净化处理后仍不合格，应报废油品；若油品严重乳化且污染物无法分离，报废并更换 | ISO 4406；ASTM D4378；GB/T 14541-2017 | 某风场因冷却器微漏导致油品乳化，半年后齿轮箱高速轴轴承失效
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 箱体连接螺栓松动 | 机械 | 轻微/一般 | 长期振动、螺栓预紧力不足、螺纹咬死或垫圈失效导致连接螺栓松动，引起箱体结合面渗油、振动加剧、对中不良 | 螺栓标记线错位；结合面渗油；振动值异常；运行时有金属敲击声 | 螺栓残余力矩低于标定值80%[物理]；振动速度值＞4.5mm/s[物理]；结合面间隙＞0.05mm[物理] | 力矩扳手复测[离线]；目视标记线[离线]；振动监测[在线]；塞尺检查结合面[离线] | 停机后检查螺栓标记线位移超过3mm，用力矩扳手复测预紧力，若低于规定值70%，判定松动；必要时检查振动谱是否存在松动特征频率（1x RPM分量增大） | 按图纸力矩要求分步对称重新紧固螺栓；若螺纹损伤，拆下扩孔更换高强螺栓；检查并更换变形的弹簧垫圈或防松垫片 | 每次定检用力矩扳手抽检螺栓，涂防松标记，使用力矩指示垫圈，安装螺栓防松胶；每季度抽检10%连接螺栓力矩，每年全面复紧，并更新标记线 | 现场紧固松动螺栓至标定力矩，涂抹螺纹锁固胶临时固定，监控振动趋势 | 箱体变形，齿轮啮合错位，加速齿面磨损，导致轴承不对中；螺栓反复松动，螺纹副出现塑性变形或螺栓伸长超过原长度2%，应报废更换；箱体螺纹孔滑丝，修复后仍无法保证力矩，箱体报废 | GB/T 3098.1-2010；VDI 2230 | 某风场螺栓松动导致箱体裂开润滑油泄漏
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 温控阀卡涩/失效 | 机械/热 | 一般/严重 | 温控阀芯因油泥、锈蚀或感温元件失效，无法正常切换冷却旁通或冷却流道，导致油温过高或过低 | 油温异常升高或低温时油温无法达到正常值；散热器进出油管温差异常；温控阀外表温度与管道温度不一致；油池温度与设定值偏差大 | 阀芯位置卡死在旁通位，冷却器进油管温度接近环境温度[状态量]；油池温度＞85℃且散热器进出油温差＜3℃[物理]；温控阀动作温度偏差＞±5℃[物理] | 目视检查温控阀位置指示[离线]；红外测温仪测量阀体温度[离线]；温度传感器监测油池和散热器进口温度[在线]；温控阀拆检[离线] | 油池温度＞80℃时，测量温控阀混合端口和去冷却器端口温度，若去冷却器管路温度低于油池温度20℃，判定温控阀未打开，卡涩 | 停机放油，拆解温控阀，取出阀芯，清洗阀芯和阀座，若阀芯磨损或弹簧失效，更换温控阀总成；装配时用干净液压油润滑；使用力矩扳手按要求紧固螺栓 | 保持油液清洁度，每2年拆检温控阀，使用高品质温控阀，每年检查温控阀动作特性，结合油液更换周期进行 | 若无法立即更换，可强制将阀芯锁定在冷却位，确保散热；低温启动时监控油温，防止粘度过高 | 导致润滑油高温润滑失效或低温润滑不良，齿轮和轴承磨损加剧；阀芯严重磨损、卡死多次处理仍失效，或感温元件失效导致动作温度偏差＞±10℃，应报废更换 | JB/T 8470-2010；GB/T 17489-2008 | 某风场温控阀弹簧断裂，导致油温失控，轴承超温报警
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 油箱呼吸器失效 | 化学/机械 | 一般/严重 | 呼吸器干燥剂饱和、滤芯堵塞或单向阀失效，导致油箱内外压差失衡，水分和杂质进入油箱，或油箱负压吸扁，油泵吸空产生气蚀 | 呼吸器外表有水珠或油迹；油箱油位计内有水汽或乳化；油泵噪声增大；油箱变形或渗油 | 油箱内相对湿度＞80%[化学]；呼吸器滤芯压差＞0.05bar[物理]；油箱内部压力波动＞0.1bar[物理]；油品水分含量增加＞200ppm[化学] | 目视检查干燥剂颜色[离线]；水分传感器[在线]；压力传感器[在线]；油品水分分析[离线] | 若油品水分短期内升高且干燥剂变色（如蓝变粉），同时油箱出现负压或油泵异响，判定呼吸器失效 | 更换干燥剂或呼吸器滤芯；可再生类型加热再生；清洁或更换单向阀及滤网；用压缩空气吹扫通气口 | 每季度检查干燥剂状态，变色达2/3时更换；使用带自动排水功能的呼吸器；加装油雾分离器；每月检查干燥剂颜色，每年检查单向阀功能 | 临时打开油箱加油口盖通气（防尘），并加强油品脱水处理 | 导致油品乳化，润滑性能下降，齿轮箱内部锈蚀，油泵气蚀损伤；阀体开裂或单向阀卡死无法修复，应报废；干燥剂可单独更换 | ISO 2942；GB/T 14041.1-2007 | 某风场干燥剂失效，齿轮箱内大量水分，高速轴轴承锈蚀
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 润滑油泵机械失效（磨损/抱轴） | 机械/电气 | 严重/危急 | 油泵内部齿轮/轴承磨损、异物卡滞或电机烧毁，导致供油压力不足或无流量，润滑中断 | 油泵出口压力波动或低于报警值；油泵运转异响（啸叫、撞击声）；电机电流升高或跳闸；油流指示器无油流 | 油泵出口压力＜0.5bar（设定1.5bar）[物理]；油泵振动速度＞7.1mm/s[物理]；电机三相电流不平衡度＞10%[电气]；油泵效率＜60%新泵值[物理] | 压力传感器[在线]；流量开关/流量计[在线]；振动传感器[在线]；电机电流监测[在线]；听诊器[离线] | 若油压低于下限且电流正常但无流量，或振动烈度超标且电流波动大，停机手动盘车检查卡滞，测量内部间隙，判定磨损或抱轴 | 停止油泵，排空油路，拆卸油泵，解体检查齿轮、轴承、密封。轻微磨损可更换齿轮和轴承，严重则更换整台油泵。安装时控制轴向间隙0.05~0.10mm，联轴器对中径向偏差＜0.1mm | 确保油液清洁度达NAS 7级，定期更换滤芯，使用磁性过滤器；每半年检测油泵振动和效率；每月检查油泵运行振动和压力，每半年检测电机绝缘，每2年拆检油泵间隙 | 若主泵故障，切换至备用电动泵或手动泵临时供油，并降低机组功率 | 润滑中断导致齿轮和轴承烧毁，齿轮箱报废；油泵效率下降30%以上，或内部齿轮/壳体磨损无法修复，或轴弯曲＞0.05mm，应报废更换 | GB/T 5657-2013；JB/T 7041-2006 | 某风场铁屑进入油泵导致抱轴，联动跳停，箱体内部高温
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 齿轮箱弹性支撑 | 齿轮箱 | 橡胶或复合材料减震支撑，吸收振动与冲击，橡胶老化开裂。 | 是 | 齿轮箱弹性支撑橡胶老化/开裂 | 机械/化学 | 严重 | 弹性支撑橡胶件在长期交变载荷、油污侵蚀、温度变化作用下发生化学老化、疲劳开裂，减振性能衰退，机体振动加剧。 | 齿轮箱振动加速度幅值明显增大；弹性支撑表面可见龟裂、脱层、挤出；齿轮箱轴向/径向位移超限；橡胶硬化或软化、表面发粘。 | 齿轮箱振动加速度[物理] > 7 m/s² RMS（相对历史基线升高2倍以上）；弹性支撑垂向动刚度[状态量] 超出设计值±20%；橡胶邵氏A硬度[物理] 变化 >±5 度。 | 在线振动监测[在线]；停机后目视及触摸检查[离线]；橡胶硬度计检测[离线]；百分表测量支撑压缩量[离线]；激光对中仪测量位移[离线]。 | 同工况下振动总值持续升高，且目视发现裂纹或硬度变化超限，同时测量支撑压缩量超过技术规范允许值，判定为老化失效。 | 停机更换整套弹性支撑。更换触发条件：橡胶出现深度>3mm、长度>50mm的裂纹，或硬度变化超过±5邵氏A，或压缩永久变形>20%，或使用年限超过厂家推荐寿命（通常8-10年）且刚度偏差>15%，应报废更换。步骤：1. 拆除齿轮箱与机架连接螺栓；2. 用液压千斤顶将齿轮箱顶起5-10mm；3. 取出旧弹性支撑，清洁安装面；4. 放入新弹性支撑，按交叉对称力矩紧固螺栓（如M36预紧力矩500Nm）；5. 释放千斤顶，检查对中，复紧螺栓；6. 恢复运行后监测1小时。工具：液压千斤顶、力矩扳手、塞尺、清洗剂。 | 每季度用中性清洗剂清理弹性支撑表面油污，禁用腐蚀性溶剂；保证齿轮箱散热，控制油温；每半年停机检查弹性支撑外观，拍照留存；每2年测量支撑刚度和硬度，记录趋势；按厂家建议每5-6年计划性更换橡胶件。 | 若振动超标但未危及安全，可降低功率或调整转速避开共振区，同时加密在线振动监测至每4小时一次。 | 齿轮箱异常振动加剧，导致高速轴轴承疲劳、联轴器磨损断裂、齿轮啮合不良，严重时机舱结构共振。 | IEC 61400-4:2012；VDI 3834-1；GB/T 19073-2018 风力发电机组齿轮箱设计要求 | 某1.5MW机组运行8年，橡胶块出现10cm长裂纹，振动值从2.5 m/s²升至5.8 m/s²，更换后恢复正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 齿轮箱弹性支撑 | 齿轮箱 | 橡胶或复合材料减震支撑，吸收振动与冲击，橡胶老化开裂。 | 是 | 齿轮箱弹性支撑连接螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 高强度螺栓在交变应力、振动、微动磨损或预紧力衰减作用下发生松动甚至疲劳断裂，导致齿轮箱与机架连接失效。 | 振动信号中出现周期性冲击尖峰；螺栓周围油漆开裂剥落；齿轮箱与底座相对位移增大；耳畔可能听到金属撞击异响。 | 螺栓残余预紧力[物理] 低于设计值70%；振动峭度指标[物理] K > 4；齿轮箱与机架相对位移[物理] >0.5 mm；螺栓红外测温[物理] 异常升高5℃以上。 | 在线振动分析[在线]；高强螺栓超声波预紧力检测仪[离线]；力矩扳手抽检[离线]；位移传感器[在线]；红外热像仪[离线]；目视位移标记[离线]。 | 若振动峭度K>4且高频冲击能量增加，或红外热像显示螺栓区域温度异常，则用力矩扳手复检，预紧力低于70%即为松动；若目视或渗透检测发现裂纹，判定为断裂。 | 整体更换同批次螺栓。步骤：1. 逐排对称拆卸失效螺栓；2. 清理螺纹孔，检查内螺纹；3. 使用新螺栓，涂抹防咬合润滑剂；4. 用液压拉伸器或力矩扳手按分级预紧（如50%-80%-100%最终力矩），力矩按图纸要求；5. 钟形划线标记；6. 运行24小时后复紧。工具：液压拉伸器、力矩扳手、螺纹规、钢丝刷。 | 安装时严格执行力矩工艺，使用防松胶或锁紧垫圈；首次500小时运行后复紧；每12个月用力矩扳手抽检20%螺栓预紧力；投运500小时后力矩复检；每季度目视检查划线是否错位。 | 发现松动如未断裂，可在线降低负荷，设定严格限功率运行，并准备随时停机复紧；同时加密振动监测频率。 | 齿轮箱整体移位，高速轴联轴器变形断裂，油管、电缆拉扯受损，严重可能导致齿轮箱坠落。 | GB/T 1231-2006；VDI 2230；IEC 61400-1；GL 2010 风电机组认证规范 | 某2MW机组M36螺栓运行6年后松动，齿轮箱下沉20mm，联轴器扭断，更换全套螺栓并复紧后修复，停机2周。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 弹性体磨损/老化/断裂 | 机械/热 | 一般/严重 | 弹性元件（橡胶/聚氨酯）在交变载荷与温升下发生磨损、老化开裂，最终断裂，丧失缓冲与扭矩传递能力。 | 联轴器冲击噪音，振动加剧，护罩内可见弹性体碎屑，发电机转速波动，联轴器壳体异常温升。 | 联轴器径向跳动量>0.5mm[物理]；弹性体厚度减少超原厚度30%[状态量]；联轴器外壳温度>80℃[物理]；振动速度>7.1mm/s（ISO 10816-21）[物理] | 振动监测[在线]；红外热像[离线]；停机开盖检查（每6个月目视检查弹性体，测量厚度并清洁）[离线]；声音监听[在线] | 在线振动含冲击特征且红外显示联轴器温度异常，停机开盖发现弹性体裂纹或碎屑，可判定为弹性体磨损/断裂。 | 更换弹性体组件：使用内六角扳手、扭矩扳手、拉马。步骤：1.停机锁定；2.拆护罩；3.松联轴器螺栓，移开电机；4.取出旧弹性体；5.清洁安装面；6.装新弹性体，十字交叉紧固至规定扭矩；7.重新对中；8.试运行。 | 定期更换（建议≤2年），控制运行温度，避免频繁启停；每6个月开盖目视检查弹性体，测量厚度并清洁；每年振动监测；按手册润滑。 | 磨损较轻时可临时微调对中，降低功率运行并加强监测。 | 导致齿轮箱高速轴轴承与发电机轴承损坏，存在断轴风险。 | ISO 21940-31:2013；GB/T 10856；VDI 3832；弹性体任何部位出现贯穿裂纹，或磨损量超过原尺寸20%，或表面明显老化硬化即报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 联轴器不对中 | 机械 | 一般/严重 | 安装误差、基础沉降或部件变形使高速轴与发电机轴轴线不重合，产生交变附加力，引发振动与偏磨。 | 联轴器两侧振动大，轴向振动突出，1×与2×倍频振动明显，联轴器间隙不均匀，弹性体偏磨。 | 径向不对中位移>0.05mm[物理]；角向不对中>0.05°/100mm[物理]；振动速度>4.5mm/s（报警值）[物理]；径向不对中相位差≈180°[物理] | 激光对中仪[离线]；振动频谱分析[在线]；百分表[离线]；每6个月用激光对中仪巡检对中状况；每次大修后必须对中。 | 振动频谱以1×、2×倍频为主且轴向振动大，停机激光对中测量偏差超出标准，可判定为不对中。 | 重新对中：使用激光对中仪、千斤顶、塞尺、调整垫片。步骤：1.松发电机地脚螺栓；2.以齿轮箱轴为基准，用激光对中仪测偏差；3.增减垫片调高度，水平移动调径向；4.反复测量至满足公差；5.对角紧固地脚螺栓，复测对中数据；6.装复联轴器。 | 安装时严格对中并记录数据；每半年复查对中。 | 偏移不大时可微调后降功率运行，尽快安排彻底调整。 | 导致弹性体早期失效，齿轮箱和发电机轴承损坏，轴疲劳断裂；因基础沉降或结构变形导致对中无法调至公差，或轴孔磨损无法保持对中，相关部件视为不可用。 | ISO 7919-4:2009；GB/T 5371；API 671
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 联轴器紧固螺栓松动/断裂 | 机械 | 严重/危急 | 高速旋转下螺栓承受交变应力，预紧力不足或材料疲劳致螺栓松动、断裂，传动失效。 | 联轴器处咔哒异响，冲击振动增大，防松标记错位，护罩内可见金属屑。 | 螺栓残余预紧力<设计值80%[物理]；螺栓伸长量不足[状态量]；振动值突增[物理] | 目视检查防松线（每3个月检查）[离线]；力矩扳手定期校验（每半年抽检）[离线]；在线振动突变监测[在线] | 停机后检查防松标记错位即松动；力矩扳手检查紧固力矩低于规定值或发现断裂，可判定为螺栓失效。 | 更换断裂螺栓并检查其余螺栓：使用扭矩扳手、加长套筒。步骤：1.停机锁定；2.拆护罩；3.逐颗拆除断裂螺栓；4.清洁螺孔并检查螺纹；5.安装新螺栓（涂螺纹锁固剂）；6.十字交叉分三步紧固至规定力矩；7.做防松标记。 | 使用合格螺栓，严格力矩并涂胶，定期检查紧固性。 | 个别螺栓松动但未断可重新紧固并做标记，观察运行。 | 联轴器本体损坏，高速轴弯曲，齿轮箱与发电机冲击损伤；螺栓出现疲劳裂纹（渗透探伤）、严重锈蚀或力矩无法保持即报废；螺孔损伤不可修复时联轴器本体报废。 | GB/T 3098.1-2010；VDI 2230
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 膜片联轴器膜片疲劳断裂 | 机械 | 严重/危急 | 金属膜片在交变弯曲与扭矩下产生疲劳裂纹，扩展断裂丧失传动功能。 | 异常振动激增，可能伴随瞬时冲击与碎片飞出，联轴器异响。 | 膜片表面疲劳裂纹（探伤发现）[状态量]；振动频谱出现膜片松动特征频率[物理] | 振动监测[在线]；停机渗透或磁粉探伤[离线]；目视检查[离线]；每年停机检查膜片表面并做无损探伤；运行中监测振动变化。 | 振动趋势异常且含高频冲击，停机探伤发现裂纹，可判定膜片疲劳失效。 | 更换膜片组：使用扭矩扳手、专用夹具。步骤：1.停机锁定；2.拆解联轴器；3.取下旧膜片；4.清洁并检查螺栓；5.安装新膜片组，十字交叉紧固至规定扭矩；6.重新对中；7.试运行。 | 严格控制不对中量，避免扭矩过载，选用可靠膜片，定期更换；膜片出现任何疲劳裂纹即报废；累计运行时间达到设计寿命（如20年）或指定循环次数后强制更换。 | 单个膜片裂纹但未断裂时可降功率运行并加密监控，尽快更换。 | 引发联轴器乃至齿轮箱、发电机损坏。 | AGMA 6002；API 671
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机 |  | 将机械能转化为电能，双馈异步或永磁直驱；包含定子、转子、绝缘系统。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机定子 | 发电机 | 三相绕组，产生旋转磁场，绝缘老化、局部放电易发故障。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机转子 | 发电机 | 永磁体或绕线转子，旋转产生磁场，永磁体失磁、绕组绝缘损坏。 | 是 | 发电机转子
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机轴承 | 发电机 | 支撑转子旋转，电流腐蚀、油脂劣化为常见失效模式。 | 是 | 发电机轴承
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机冷却系统 | 发电机 | 空冷或水冷，含风扇、水套、温度传感器；堵塞或泄漏影响温升。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器信号完全丢失 | 电气/控制 | 严重 | 供电回路开路、电缆断裂、连接器松脱或内部电子元件失效导致编码器无任何脉冲输出。 | 发电机转速反馈瞬时归零，变流器报“编码器通讯丢失”或“转速无效”，主控显示转速为0，机组紧急停机。 | 供电电压：5V DC或24V DC，阈值：<额定值-10%视为异常 [电气]；输出信号高电平<2.0V或低电平>0.8V (TTL) [电气] | 在线：变流器状态字、转速有效性标志 [在线]；离线：万用表测供电端子电压、示波器测信号线波形 [离线][带电] | 若变流器报故障且转速测值持续为零，而发电机实际旋转（根据并网功率/塔底振动判断），则测量供电电压低于阈值且无脉冲输出，可确认信号丢失。 | ①停电后断开编码器插头，用电阻档测供电与信号线间绝缘及通断；②更换受损电缆或重做插头（使用压线钳、热风枪）；③若线路完好，拆下编码器（内六角扳手），安装新编码器，用百分表打轴跳动≤0.05mm并紧固至规定力矩；④上电后用调试软件验证零位与ABZ脉冲。 | 选用冗余编码器，供电回路加隔离变压器；连接器使用带锁止装置并涂密封脂。 | 如仅因连接器松动，可停机后重新插拔并紧固；若供电异常可临时外接稳定电源测试。 | 变流器失去转速反馈导致转矩失控，可能引发发电机飞车或电网故障穿越失败，触发安全链停机。 | GB/T 35792-2018; IEC 61400-25-2:2015 | 某1.5MW机组因编码器供电端子氧化造成虚接，运行时突然信号中断，高速轴刹车紧急投入，更换镀金端子后恢复。 | 每月目视检查插头/电缆外皮；每半年用电子清洁剂处理接插件；每年校验供电电压及波形。 | ①内部元件劣化导致输出波形严重畸变（占空比偏差>10%）且无法校准；②外壳防护失效致内部受潮或粉尘不能清除；③使用年限达8年且性能检测不达标。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器码盘污染（油污/灰尘） | 机械/环境 | 一般 | 齿轮箱油雾或环境粉尘进入编码器内部，附着在光栅码盘或光学透镜表面，造成光束遮挡或散射，导致脉冲缺失或计数错误。 | 转速反馈出现不规则波动或跳变，变流器报“脉冲丢失”或“转速偏差大”，机组可能限功率或故障停机，运行中有间歇异响。 | 脉冲丢失率：正常≤0.01%，阈值≥0.1%异常 [状态量]；输出信号幅值衰减至<1.8Vpp [电气] | 在线：PLC累计脉冲丢失计数、转速偏差报警 [在线]；离线：内窥镜观察码盘表面洁净度（需停机），或拆解后用光功率计检测透光率 [离线] | 当转速波动且脉冲丢失计数异常升高，排除电缆与电气问题后，通过内窥镜发现码盘存在明显油渍或粉尘，即可判断码盘污染。 | ①停机断电，拆下编码器防护罩（专用扳手）；②用无尘布蘸少量异丙醇轻轻擦拭码盘及透镜，再用洁净压缩空气吹干；③检查并更换密封圈，重新装配；④上电后做低速旋转测试，确认脉冲无丢失；若仍不合格需更换编码器总成。 | 编码器安装处加装防油罩及干燥剂，提高齿轮箱呼吸器性能，机房保持正压通风。 | 停机后可尝试从外部缝隙使用光学清洁棒简易擦拭，但禁止喷入液体。 | 转速不准导致发电机转矩控制误差，引发功率波动、变流器过载或机械共振。 | GB/T 35792-2018; ISO 14644-1:2015 | 某沿海风场因盐雾与油雾混合污染，导致多台机组编码器码盘结盐，转速反复跳变，批量更换IP67防护等级编码器后消除。 | 每月检查防护罩及干燥剂颜色；每季度清除外部积尘；每年一次内窥镜检查内部洁净度。 | ①码盘表面出现无法清除的划痕或霉斑，透光率低于新品70%；②多次清洁后脉冲丢失率仍>0.5%；③光电接收元件老化致输出幅值永久低于阈值。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器机械安装松动或同轴度偏差 | 机械 | 一般 | 安装支架螺栓松动、联轴器磨损或初始对中不良，导致编码器轴径向跳动及轴向窜动，产生周期性信号干扰或瞬间中断。 | 转速信号出现规律性尖峰或周期性掉零，编码器附近振动值升高，联轴器处有异响，本体手感振动明显。 | 轴径向跳动量：正常<0.05mm，阈值>0.1mm [物理]；编码器支架振动速度：阈值>4.5mm/s [物理] | 离线：停机后用百分表打轴端跳动和窜动量 [离线]；在线：振动传感器监测支架振动加速度 [在线] | 若转速曲线出现与转速频率同步的尖刺，且振动值超限，用百分表实测轴跳动>0.1mm，检查安装螺栓力矩低于推荐值，可判定机械松动。 | ①停机，松开联轴器及支架螺栓；②用激光对中仪或双百分表重新对中，确保径向/角向偏差≤0.05mm；③检查弹性联轴器有无磨损，更换损坏件；④按厂家力矩要求（如M8螺栓25Nm）紧固并画防松线；⑤重新标定零位。 | 安装时使用耐落胶防松，选用高柔性联轴器补偿残余不对中，定期力矩校验。 | 可在支架处加临时垫片微调，但必须尽快安排重新安装对中。 | 长期振动导致编码器内部电子元件焊点疲劳、轴承磨损或发电机轴承早期失效。 | GB/T 35792-2018; ISO 10816-3:2009 | 某风电场安装时遗漏紧固胶，运行半年后支架螺栓断裂，编码器甩脱，造成高速轴测速失效，叶轮超速触发安全链。 | 每半年检查联轴器磨损及标识错位，用点检锤确认螺栓无松动；大修后测量振动值。 | ①支架或安装孔变形无法保证对中精度；②联轴器弹性体断裂或永久变形；③编码器轴因冲击产生弯曲，跳动量>0.08mm不可校正。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器电缆屏蔽失效受电磁干扰 | 电气/环境 | 轻微 | 信号电缆屏蔽层断裂、接地不良或走线靠近动力电缆，变频器高频干扰通过耦合进入信号线，在有用信号上叠加噪声。 | 变流器偶发“编码器信号干扰”报警并立即复位，转速显示有随机毛刺，机组可带病运行但功率轻微波动。 | 共模干扰电压：正常<1Vpp，阈值≥2Vpp [电气]；信号信噪比：阈值<20dB [电气] | 离线：示波器观察信号波形中高频噪声幅值与频率 [离线][带电]；在线：变流器记录误码率 [在线] | 示波器显示脉冲信号顶部叠加大量高频毛刺，尤其在变流器启动后加剧；测量屏蔽层接地电阻>4Ω或存在单点接地，即可诊断为屏蔽不良。 | ①检查电缆全程屏蔽层，确保两端360°环接接地；②更换损坏电缆为双层编织屏蔽电缆（LiYCY 4×0.5mm²）；③重新布线，与动力电缆间距≥200mm且垂直交叉；④在编码器进线端加装共模磁环，必要时设置独立接地极。 | 编码器电缆全程穿金属管，敷设路径远离变频器输出线，定期检测屏蔽层接地电阻<4Ω。 | 临时在编码器进线端套装一个共模磁环，可大幅降低干扰幅值。 | 严重干扰可导致变流器误判转速，错误触发过流保护，频繁冲击IGBT模块。 | GB/T 17626.4-2018; IEC 61000-4-4:2012 | 某机组因施工将编码器电缆与发电机动力电缆同桥架长距离平行敷设，变频器启动后转速信号毛刺严重，重新敷设并加强屏蔽后恢复正常。 | 每月巡视电缆外观及接地线紧固；每半年测一次屏蔽接地电阻及绝缘电阻。 | ①屏蔽层断股或氧化严重，接地电阻无法降至4Ω以下；②电缆绝缘老化龟裂，经整改仍无法满足标准抗扰度要求。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器内部轴承卡滞 | 机械 | 危急 | 编码器内部轴承因过热失脂、进水锈蚀等导致滚动体磨损或卡死，轴转动阻力急剧增大，编码器无法跟随发电机旋转。 | 发电机转速缓慢下降并突然归零，机组报超速或转速失配故障紧急停机；手盘发电机无异常，但编码器侧轴不转动或有卡滞感。 | 静态旋转扭矩：正常<0.5Nm，阈值>1.5Nm [物理]；旋转时电子脉冲不随机械角度变化 [状态] | 离线：停机后拆下编码器，手动旋转感受卡滞及异响；或转动发电机主轴时用示波器监测无脉冲输出 [离线] | 当转速反馈渐降为零且发电机实际旋转（由风轮转速确定），拆下编码器，手动转轴有明显卡滞或完全抱死，可确诊轴承失效。 | ①停电后拆卸编码器，同步检查发电机端盖有无漏油/进水；②直接更换同型号新编码器（力矩扳手、对中仪）；③安装后低速盘车确认无脉冲丢失；④分析旧件，若因发电机甩油所致，需处理发电机密封。 | 选用带有重密封及长效润滑脂的编码器，加装甩油盘或防油罩；寒冷地区启用编码器内加热装置。 | 无有效临时措施，一旦卡死只能停机更换。 | 编码器卡死可导致联轴器扭断、发电机轴头损伤，甚至因测速失效导致飞车，产生严重安全事故。 | GB/T 35792-2018; GB/T 26479-2011 | 某低温风场，因编码器呼吸器堵塞，内部结露结冰致轴承冻住卡死，发电机瞬时飞车，触发安全链并损伤发电机轴承。 | 每半年停机时手动旋转编码器轴检查灵活性；每年用听诊器监听轴承运行噪声；检查内部加热器功能。 | ①轴承游隙超过0.05mm或出现点蚀、剥落；②密封件失效导致内部进水/锈蚀无法修复；③旋转扭矩超过新品的2倍；④运行超过6万小时或满8年，即使正常也建议预防性更换。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器零位漂移 | 控制/机械 | 一般 | 码盘与轴紧固件微动磨损、振动应力释放或参考点光电元件老化，导致转子位置角度基准与实际磁极位置产生固定或渐增偏移，变流器矢量控制失准。 | 变流器报“转子位置偏移”“无功异常”，发电机效率下降，并网电流出现低频波动，塔底可听到轻微周期性嗡鸣。 | 零位偏移角：正常≤0.5°电角度，阈值≥1.5°电角度 [状态量]；无功功率偏差：>5%额定无功 [电气] | 在线：变流器转子位置诊断数据、无功功率偏差报警 [在线]；离线：用调试软件读取编码器角度，空载盘车比对反电势过零点 [离线] | 机组停机后，断开变流器，用直流电源使发电机励磁，手动盘车至已知转子位置（如U相对齐），若无振动异响且编码器读数与标准值的绝对差＞1.5°，经重新校准无法修正，则确认零位漂移。 | ①停机断开编码器电源与信号线，拆下编码器护罩；②用专用标定工具或直流电源注入使转子锁定，使用调试软件执行零位校准（写入新基准值）；③若校准后仍漂移，拆解编码器检查码盘止钉（使用扭力扳手，紧固力矩按厂家规范，如2Nm），必要时更换编码器；④装复后再次校准并试运行。 | 安装时选用无间隙止钉并涂螺纹胶；每年小风期进行零位校验；联轴器选用抗扭型。 |  | 零位偏差扩展导致变流器发无功失调，可能引起电网电压波动、变流器过流甚至脱网。 | GB/T 35792-2018; GB/T 19963.1-2021 | 某2.5MW机组因运行中持续振动，码盘止钉出现微动磨损，零位偏差达2.3°，变流器频繁限功率并报过励，重新校准并更换止钉后消除。 | 每年利用小风期停机校验零位，检查编码器紧固件防松线是否错位；每半年听诊编码器旋转声音有无异常。 | ①码盘止钉滑丝或安装孔螺纹滑牙无法可靠固定；②校准后72小时内漂移量超过1°电角度；③内部参考点光电元件老化导致无参考脉冲输出。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器绝缘击穿/受潮短路 | 绝缘/环境 | 严重 | 接线盒密封失效或内部凝露，使线路板、接线端子绝缘性能下降，供电与信号线间或对外壳发生短接，产生大电流烧毁元件。 | 变流器报“编码器供电短路”“信号异常”，供电回路熔断器熔断，主控显示编码器通讯失败，机组紧急停机。 | 绝缘电阻：正常≥100MΩ（500V DC），阈值<10MΩ [电气]；供电电流：空载正常≤150mA，阈值突然≥500mA [电气] | 离线：断开编码器电缆，用绝缘电阻测试仪测量线间及对屏蔽层/地绝缘 [离线]；在线：变流器监测供电电流是否异常 [在线] | 若变流器报短路且供电电压被拉低至额定值70%以下，断电后测量编码器端任意信号或电源线对外壳绝缘电阻<10MΩ，且内部有明显水渍，可诊断绝缘击穿或受潮短路。 | ①停电后打开编码器接线盒，用脱脂棉蘸无水酒精清除水分和盐分，用热风枪低温吹干；②测量各回路绝缘，若仍有击穿点，直接更换编码器总成；③更换接线盒密封圈（硅胶O形圈），所有电缆接头涂抹绝缘密封硅脂；④在接线盒内加装硅胶干燥剂包，恢复后复测绝缘＞100MΩ。 | 选用IP67及以上防护等级编码器，电缆入口加装防水接头和防潮密闭腔，定期更换干燥剂；高湿度地区加装小型加热器。 | 若仅接插件受潮，可临时甩掉接线盒，将电缆直接焊接至编码器端子并用热缩管密封，限时运行。 | 短路可能烧毁变流器接口板或24V电源模块，扩大停机时间和备件损失。 | GB/T 35792-2018; IEC 60034-18-31:2012 | 某沿海风场台风过后多台编码器接线盒进水，绝缘电阻降至0MΩ，烧毁变流器编码器采集板，更换编码器及采集板后恢复，并全部加装双层防水。 | 每月检查接线盒密封、干燥剂变色情况；每半年在断电情况下测量绝缘电阻一次；大雨后加强巡视。 | ①绝缘电阻长期低于10MΩ且无法通过清洁、干燥恢复；②线路板出现明显烧蚀、碳化痕迹或多层板分层；③外壳密封面损伤无法保证气密，经评估无法修复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器码盘碎裂 | 机械 | 危急 | 因强烈振动、联轴器冲击或材质疲劳，码盘（玻璃或金属）产生裂纹甚至破碎，局部区域光栅完全失效，导致大段脉冲缺失。 | 转速瞬时剧烈跳变并迅速归零，变流器报“编码器通道故障”“脉冲序列错误”，机组紧急停机飞车风险，拆解后可见码盘开裂。 | 连续脉冲缺失角度：正常0°，阈值>连续10°机械角无脉冲 [状态量]；码盘形貌：任何可视裂纹 [物理] | 离线：停机后拆开编码器直接目视或内窥镜检查码盘完整性 [离线]；在线：变流器记录脉冲丢失区间 [在线] | 停机后手动均匀盘转发电机，用示波器监测A/B相，若出现超过10°机械角的无脉冲区间，结合内窥镜观察码盘有裂纹或碎屑，即确诊码盘碎裂。 | ①立即停机锁定叶轮，断开编码器连接；②拆除旧编码器，检查发电机轴端是否存在异常径向力（用百分表打轴弯），如有需轴修复；③更换同规格抗振型编码器，联轴器同步更换；④按对中要求安装并低速测试脉冲连续性，复查振动值。 | 选用抗冲击≥100g的编码器，加装弹性联轴器，定期监测机舱振动，治理不平衡、不对中等源头。 |  | 码盘碎裂后编码器完全失效，导致变流器转矩失控，极易引发叶轮超速、安全链触发或齿轮箱冲击。 | GB/T 35792-2018; ISO 4866:2010 | 某机组因叶片结冰后严重不平衡，机舱主振动幅值长期超标，运行中码盘玻璃盘片沿键槽处炸裂，更换编码器并除冰修复振动后恢复正常。 | 每季度通过听诊或振动频谱检查编码器本体有无异常冲击响应；每半年用内窥镜检查码盘表面（若结构允许）。 | 码盘一旦出现任何可视裂纹或边缘崩裂，整只编码器必须报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 编码器光源/光电接收器老化 | 电气/热 | 一般 | 内部LED光衰或光电二极管灵敏度随使用时间及高温环境衰减，输出脉冲幅值降低、上升沿变缓，最终低于变流器识别阈值导致信号丢失。 | 变流器偶发“编码器信号弱”或“脉冲丢失”报警，转速反馈偶尔出现毛刺，严重时信号完全丢失，故障可间歇恢复。 | 输出高电平：TTL型，额定≥2.4V，阈值<2.0V [电气]；HTL型，阈值<8.0V [电气]；信号上升时间：阈值>500ns (TTL) [电气] | 离线：示波器波形分析，测量高电平幅值及10%-90%上升时间 [离线]；在线：变流器信号品质监测字 [在线] | 示波器显示波形高电平幅值低于2.0V且上升沿明显变缓，排除电缆过长和端子氧化因素后，确认编码器内部光电发射/接收元件老化。 | ①切断电源，拆下编码器；②直接更换同型号新编码器，注意核对供电电压及输出形式；③新编码器安装后测试信号幅值与波形，并用示波器验证；④旧件返厂检测。 | 选用宽温型（-40～+85℃）长寿命LED编码器，机舱通风降温，避免编码器长期处于额定温度上限。 | 可在变流器信号调理端临时增加高速比较器提升幅值，但仅作为限功率运行的应急手段。 | 信号弱化导致转矩脉动、变流器电流谐波增大，长期可能损伤电机绝缘和齿轮箱。 | GB/T 35792-2018; IEC 60512-99-002 | 某高温干旱风场夏季机舱温度超70℃，投运4年后批量编码器出现信号弱故障，更换全系列宽温编码器并改善机舱散热后问题解决。 | 每年定期使用示波器检测编码器输出幅值和波形质量；每季度记录机舱温度曲线，超温时启动强制排风。 | ①输出高电平幅值低于阈值且无法通过清洁、调整恢复；②运行年限超8年或高温环境超5年，性能检测不合要求；③接收器灵敏度衰退导致最小探测角度分辨率不达标。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航系统 |  | 使机舱对风，由偏航轴承、减速机、制动器组成。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航轴承 | 偏航系统 | 四点接触球或轴向滚子轴承，承受倾覆力矩与摩擦磨损。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航减速机 | 偏航系统 | 电机驱动减速机构，频繁启停，齿轮磨损、断齿。 | 是 | 偏航减速机齿轮齿面磨损 | 机械 | 一般 | 偏航减速机在频繁启停、变载荷和润滑不良条件下，齿轮齿面金属因磨粒磨损或疲劳磨损逐渐损耗，导致齿厚减薄、齿形改变，啮合间隙增大，传动精度下降。 | 偏航动作时出现“咔嗒”异响；偏航速度不稳定；偏航电机电流波动增大；减速机外壳温度升高；润滑油中含金属粉末。 | 齿轮齿厚减薄量[物理]：>原齿厚5%或>0.3mm；振动加速度有效值[物理]：>10mm/s²（相对基线增幅>2倍）；润滑油铁磁颗粒浓度[化学]：>150ppm；偏航电机电流瞬时波动率[电气]：>15%。 | 振动传感器在线监测；油液铁谱分析离线检测；内窥镜检查齿面离线；偏航电机电流在线监测；日常巡检：检查油位、油色、听异响、测振动与温度；定期维护：每半年取样送检润滑油，每年内窥镜检查齿面，及时补换油，清洁呼吸器，紧固螺栓。 | 若振动总值超过ISO 10816-3区域B限值（如>7.1mm/s峰值，按功率调整）且频谱出现齿轮啮合频率边带，同时油液铁谱金属颗粒浓度超标，则可判定齿轮齿面严重磨损。 | 1.锁定叶轮，拆下偏航减速机；2.用拉马拆卸齿轮箱，检查齿轮与轴承；3.更换磨损超标的齿轮副；4.清洗箱体，更换新润滑油和密封件；5.按力矩要求组装，进行空载磨合测试。若齿轮齿面磨损量>原齿厚10%，或出现断齿、点蚀面积>齿面工作面积50%，或箱体有裂纹，或多次维修后偏航间隙仍大于设计值2倍，则减速机整体报废。 | 使用高品质合成齿轮油，每半年进行油液分析；加强润滑系统维护；优化偏航控制策略，减少不必要点动，避免偏航过载。 | 若磨损轻微，可添加抗磨添加剂并缩短润滑周期，加强振动和油液监测，待计划停机时彻底修复。 | 加剧偏航齿圈磨损，导致偏航轴承偏载；偏航电机过载发热，定位精度下降；可能造成叶轮对风不准，损失发电量。 | GB/T 19073-2018 风力发电机组 齿轮箱；ISO 10816-3:2009 机械振动 对非旋转部件测量和评定 第3部分；ANSI/AGMA 6001-E08 风电涡轮机齿轮箱设计。 | 某风场1.5MW机组因润滑脂过早变质导致偏航减速机齿轮大面积点蚀，偏航卡顿，最终更换整台减速机。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航制动器 | 偏航系统 | 液压或弹簧式，用于机舱固定及偏航阻尼；制动片磨损。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 电刷异常磨损 | 机械/电气 | 一般 | 电刷材质与滑环不匹配或弹簧压力不当，导致电刷快速磨损，接触表面氧化加剧，产生碳粉堆积，接触电阻升高 | 电刷长度快速缩短，碳粉大量堆积在刷握及滑环室，可见电刷跳动或异响 | 电刷磨损速率（>0.5mm/周）[物理]；接触电阻（>10mΩ）[电气]；电刷卡阻声[声学] | 停机目视检查电刷长度[离线]；红外热成像检测滑环及刷握温度[在线]；接触电阻测量[离线] | 连续运行时，若滑环室温度较历史基值上升>15℃且电刷长度低于新刷50%，则判断为异常磨损 | 停机更换全套电刷，使用原厂规格刷握弹簧并调整压力至规定值（如1.2～1.5N/cm²）。工具：力矩扳手、刷握拆装工具、毫欧表 | 定期（每月）检查电刷长度，使用恒压弹簧，保证环境湿度40%～60% | 降功率至50%以下运行，加强通风冷却 | 产生大量碳粉导致绝缘电阻下降，可能引发环火；长期异常磨损损伤滑环表面 | JB/T 2839-2015《电机用刷握及集电环》 | 某1.5MW机组因电刷压力不均，电刷3个月磨损至极限，导致滑环环道拉伤 | 日常巡检：每月测量电刷长度，记录磨损量；半年清扫刷架及滑环室碳粉。维护：使用无水酒精清洗滑环表面 | 电刷磨损至新刷长度1/3或出现崩边、碎裂时强制更换；若滑环磨损沟槽深度>0.5mm则报废滑环
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环表面烧蚀（环火） | 电气/热 | 严重 | 电刷与滑环接触不良产生电火花，高温电弧使滑环表面局部熔化，形成凹坑或熔蚀点，表面粗糙度上升，进一步恶化接触 | 滑环道运行中可见持续性环火或闪烁火花，滑环表面出现黑色烧灼斑或金属熔渣，机组振动突变告警 | 火花强度等级（目测≥2级为异常）[状态量]；滑环表面粗糙度Ra（>3.2μm）[物理]；滑环温度（>120℃）[物理]；三相电流不平衡度（>5%）[电气] | 在线火花监视摄像头[在线]；红外温度传感器[在线]；停机后高倍内窥镜检查表面[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 当红外测温>120℃且确认有可见火花持续5秒以上，或滑环表面低阻测量发现绝缘电阻<1MΩ，则判定为滑环烧蚀 | 拆解滑环装置，对轻微烧蚀使用细油石打磨平整，再用金相砂纸抛光，处理后测量表面粗糙度Ra<1.6μm；严重烧蚀需上机床精车或更换滑环。工具：油石、砂纸、千分表、车床 | 控制电刷压力恒定，定期清理碳粉，保持滑环通风，安装火花监测系统并联动降功率 | 若仅有轻微火花，可临时降功率至40%，并清除刷握周围碳粉 | 烧蚀产物污染轴承，可能引发主轴承损伤；环火产生的高温损坏编码器、光纤等信号设备 | IEC 60034-1《旋转电机 定额和性能》；GB/T 25383-2010《风力发电机组 风轮叶片》中关于滑环可靠性要求引述 | 某海上风场机组因盐雾导致环道烧蚀，引发变桨通讯中断，停机更换滑环总成 | 日常：每周检查火花情况，清洁观察窗；每月红外测温。维护：每半年测试绝缘电阻，环境含盐量高时加密检查 | 当滑环烧蚀凹坑深度>0.3mm或单个环道烧损面积超过20%时，应报废更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 危急 | 碳粉沉积、盐雾、凝露或绝缘支撑件老化导致滑环相间或对地绝缘电阻降低，可能引起相间短路或接地故障 | 绝缘监测装置报警，变桨系统通讯时断时续，机组故障日志出现“滑环绝缘低”或“接地故障” | 相间绝缘电阻（<10MΩ）[电气]；对地绝缘电阻（<5MΩ）[电气]；泄漏电流（>100mA）[电气] | 定期停电使用2500V兆欧表测量绝缘[离线]；在线绝缘监测装置[在线]；湿度传感器监测滑环室内湿度[在线] | 在停机状态下，使用兆欧表测量相间及对地绝缘电阻，若任一值<10MΩ（相间）或<5MΩ（对地），则判定绝缘不合格 | 拆卸滑环室，使用无水酒精彻底清洗所有绝缘部件，烘干处理（70℃/2h），对老化裂纹的绝缘套管、垫块进行更换，重涂绝缘漆。工具：兆欧表、烘箱、拆装工具 | 滑环室加装加热除湿器保持内部微正压，控制湿度<60%；定期清扫碳粉；采用IP54防护等级滑环室 | 若在线监测值接近阈值，可临时增加通风或加热，降功率运行，同时安排停机检修 | 绝缘恶化可能导致相间短路电弧，烧毁滑环并引发火灾，危及机组安全 | GB/T 16935.1-2008《低压系统内设备的绝缘配合》；IEC 61400-1 Wind turbines-Part 1: Design requirements | 某高原风场冬季凝露导致多个滑环绝缘电阻降至0.5MΩ，引发变桨控制器烧毁事故 | 日常：每周记录在线绝缘监测值，如趋势下降即安排检修。维护：每季度清扫绝缘表面，每年一次绝缘电阻及介损测试 | 当清洗干燥后绝缘电阻仍低于5MΩ（对地）或绝缘支撑件出现贯穿性裂纹时，整件报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环过热 | 热/电气 | 一般 | 接触电阻过大或通风散热不良导致滑环温度持续过高，加速绝缘老化及电刷磨损，严重时引起环道退火软化 | 滑环室温度偏高，手感灼热（>80℃），红外检测异常，有时伴随焦糊味 | 滑环本体温度（>100℃）[物理]；电刷温升（>60K）[物理]；通风风速（<3m/s）[物理]；负载电流（>额定90%持续）[电气] | 红外在线测温传感器[在线]；光纤测温[在线]；通风风速计[离线]；电流监测[在线] | 机组满功率运行时，连续30分钟滑环本体温度>100℃且环境温度>40℃，或温升速率异常，判定为过热 | 清理通风滤网及风道，检测冷却风扇是否正常；若因电刷接触不良导致，按电刷磨损故障处理；检查电缆接头紧固。工具：工业吹风机、风速计、力矩扳手 | 每月清理滤网，保持通风顺畅；配置温控逻辑，当滑环温度>90℃时自动限功率 | 临时打开滑环室检修盖板加强通风（需注意防护），降功率至60%运行 | 长期过热使滑环表面氧化加剧，绝缘寿命缩短，可能导致主轴承润滑油高温变质 | NB/T 31044-2012《风力发电机组 主控制系统 技术条件》对温度保护要求 | 某风场夏日高温时段滑环温度达115℃，导致变桨电机过热保护，被迫停机 | 日常：每日巡视检查滑环室温度及异味。维护：每季度用红外热像仪检测各环温度分布，确保温差<5℃ | 滑环因过热导致表面硬度下降超过2个HRC等级或出现明显退火蓝色氧化层时，应更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环环道积碳与污染 | 化学/环境/机械 | 轻微 | 电刷磨损产生的碳粉与油气、盐雾、粉尘混合，在滑环绝缘件和环道沟槽中积聚，导致绝缘降低、散热不良、接触不稳定 | 滑环室内部可见黑色油泥状积碳，电刷摩擦力增大引起轻微振动，电气信号杂波干扰增多 | 碳粉堆积厚度（>1mm）[物理]；绝缘子表面污染指数（等值盐密>0.1mg/cm²）[化学]；接触电阻波动（>5mΩ）[电气] | 停机后目视检查及内窥镜[离线]；接触电阻动态测量[在线]；等值盐密测试[离线] | 用内窥镜观察环道及绝缘子，若积碳层厚度>1mm或有明显潮湿油污，则判定为严重污染 | 使用带刷吸尘器清除干态碳粉，再用电气清洗剂（如CRC-02016）浸润擦洗，顽固污渍用尼龙刷刮除，最后酒精清洗并烘干。工具：工业吸尘器、清洗剂、防静电刷、兆欧表 | 滑环室采取正压通风过滤，使用带滤网的呼吸器；电刷选用低磨耗配方；每半年清扫 | 若无法立即停机，可用干燥压缩空气低压吹扫（注意防油水），并限制功率 | 积碳吸湿后导致绝缘闪络，可能烧断刷架拉簧，扩大故障 | IEEE 67-2005 Guide for Operation and Maintenance of Turbine Generators（参照） | 某沿海机组滑环积碳黏附盐雾，引发绝缘击穿，损失变桨系统一套 | 日常：每月检查积碳情况，清理刷握周围碳粉。维护：每季度清扫滑环室，每半年进行深度清洗并测试绝缘 | 一般清洗后可恢复，若积碳导致绝缘件表面腐蚀且有深度裂纹，则报废相关部件
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 电刷异常磨损 | 机械/电气 | 一般 | 电刷材质与滑环不匹配或弹簧压力不当，导致电刷快速磨损，接触表面氧化加剧，产生碳粉堆积，接触电阻升高 | 电刷长度快速缩短，碳粉大量堆积在刷握及滑环室，可见电刷跳动或异响 | 电刷磨损速率（>0.5mm/周）[物理]；接触电阻（>10mΩ）[电气]；电刷卡阻声[声学] | 停机目视检查电刷长度[离线]；红外热成像检测滑环及刷握温度[在线]；接触电阻测量[离线] | 连续运行时，若滑环室温度较历史基值上升>15℃且电刷长度低于新刷50%，则判断为异常磨损 | 停机更换全套电刷，使用原厂规格刷握弹簧并调整压力至规定值（如1.2～1.5N/cm²）。工具：力矩扳手、刷握拆装工具、毫欧表 | 定期（每月）检查电刷长度，使用恒压弹簧，保证环境湿度40%～60% | 降功率至50%以下运行，加强通风冷却 | 产生大量碳粉导致绝缘电阻下降，可能引发环火；长期异常磨损损伤滑环表面 | JB/T 2839-2015《电机用刷握及集电环》 | 某1.5MW机组因电刷压力不均，电刷3个月磨损至极限，导致滑环环道拉伤 | 日常巡检：每月测量电刷长度，记录磨损量；半年清扫刷架及滑环室碳粉。维护：使用无水酒精清洗滑环表面 | 电刷磨损至新刷长度1/3或出现崩边、碎裂时强制更换；若滑环磨损沟槽深度>0.5mm则报废滑环
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环表面烧蚀（环火） | 电气/热 | 严重 | 电刷与滑环接触不良产生电火花，高温电弧使滑环表面局部熔化，形成凹坑或熔蚀点，表面粗糙度上升，进一步恶化接触 | 滑环道运行中可见持续性环火或闪烁火花，滑环表面出现黑色烧灼斑或金属熔渣，机组振动突变告警 | 火花强度等级（目测≥2级为异常）[状态量]；滑环表面粗糙度Ra（>3.2μm）[物理]；滑环温度（>120℃）[物理]；三相电流不平衡度（>5%）[电气] | 在线火花监视摄像头[在线]；红外温度传感器[在线]；停机后高倍内窥镜检查表面[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 当红外测温>120℃且确认有可见火花持续5秒以上，或滑环表面低阻测量发现绝缘电阻<1MΩ，则判定为滑环烧蚀 | 拆解滑环装置，对轻微烧蚀使用细油石打磨平整，再用金相砂纸抛光，处理后测量表面粗糙度Ra<1.6μm；严重烧蚀需上机床精车或更换滑环。工具：油石、砂纸、千分表、车床 | 控制电刷压力恒定，定期清理碳粉，保持滑环通风，安装火花监测系统并联动降功率 | 若仅有轻微火花，可临时降功率至40%，并清除刷握周围碳粉 | 烧蚀产物污染轴承，可能引发主轴承损伤；环火产生的高温损坏编码器、光纤等信号设备 | IEC 60034-1《旋转电机 定额和性能》；GB/T 25383-2010《风力发电机组 风轮叶片》中关于滑环可靠性要求引述 | 某海上风场机组因盐雾导致环道烧蚀，引发变桨通讯中断，停机更换滑环总成 | 日常：每周检查火花情况，清洁观察窗；每月红外测温。维护：每半年测试绝缘电阻，环境含盐量高时加密检查 | 当滑环烧蚀凹坑深度>0.3mm或单个环道烧损面积超过20%时，应报废更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 危急 | 碳粉沉积、盐雾、凝露或绝缘支撑件老化导致滑环相间或对地绝缘电阻降低，可能引起相间短路或接地故障 | 绝缘监测装置报警，变桨系统通讯时断时续，机组故障日志出现“滑环绝缘低”或“接地故障” | 相间绝缘电阻（<10MΩ）[电气]；对地绝缘电阻（<5MΩ）[电气]；泄漏电流（>100mA）[电气] | 定期停电使用2500V兆欧表测量绝缘[离线]；在线绝缘监测装置[在线]；湿度传感器监测滑环室内湿度[在线] | 在停机状态下，使用兆欧表测量相间及对地绝缘电阻，若任一值<10MΩ（相间）或<5MΩ（对地），则判定绝缘不合格 | 拆卸滑环室，使用无水酒精彻底清洗所有绝缘部件，烘干处理（70℃/2h），对老化裂纹的绝缘套管、垫块进行更换，重涂绝缘漆。工具：兆欧表、烘箱、拆装工具 | 滑环室加装加热除湿器保持内部微正压，控制湿度<60%；定期清扫碳粉；采用IP54防护等级滑环室 | 若在线监测值接近阈值，可临时增加通风或加热，降功率运行，同时安排停机检修 | 绝缘恶化可能导致相间短路电弧，烧毁滑环并引发火灾，危及机组安全 | GB/T 16935.1-2008《低压系统内设备的绝缘配合》；IEC 61400-1 Wind turbines-Part 1: Design requirements | 某高原风场冬季凝露导致多个滑环绝缘电阻降至0.5MΩ，引发变桨控制器烧毁事故 | 日常：每周记录在线绝缘监测值，如趋势下降即安排检修。维护：每季度清扫绝缘表面，每年一次绝缘电阻及介损测试 | 当清洗干燥后绝缘电阻仍低于5MΩ（对地）或绝缘支撑件出现贯穿性裂纹时，整件报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环过热 | 热/电气 | 一般 | 接触电阻过大或通风散热不良导致滑环温度持续过高，加速绝缘老化及电刷磨损，严重时引起环道退火软化 | 滑环室温度偏高，手感灼热（>80℃），红外检测异常，有时伴随焦糊味 | 滑环本体温度（>100℃）[物理]；电刷温升（>60K）[物理]；通风风速（<3m/s）[物理]；负载电流（>额定90%持续）[电气] | 红外在线测温传感器[在线]；光纤测温[在线]；通风风速计[离线]；电流监测[在线] | 机组满功率运行时，连续30分钟滑环本体温度>100℃且环境温度>40℃，或温升速率异常，判定为过热 | 清理通风滤网及风道，检测冷却风扇是否正常；若因电刷接触不良导致，按电刷磨损故障处理；检查电缆接头紧固。工具：工业吹风机、风速计、力矩扳手 | 每月清理滤网，保持通风顺畅；配置温控逻辑，当滑环温度>90℃时自动限功率 | 临时打开滑环室检修盖板加强通风（需注意防护），降功率至60%运行 | 长期过热使滑环表面氧化加剧，绝缘寿命缩短，可能导致主轴承润滑油高温变质 | NB/T 31044-2012《风力发电机组 主控制系统 技术条件》对温度保护要求 | 某风场夏日高温时段滑环温度达115℃，导致变桨电机过热保护，被迫停机 | 日常：每日巡视检查滑环室温度及异味。维护：每季度用红外热像仪检测各环温度分布，确保温差<5℃ | 滑环因过热导致表面硬度下降超过2个HRC等级或出现明显退火蓝色氧化层时，应更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环环道积碳与污染 | 化学/环境/机械 | 轻微 | 电刷磨损产生的碳粉与油气、盐雾、粉尘混合，在滑环绝缘件和环道沟槽中积聚，导致绝缘降低、散热不良、接触不稳定 | 滑环室内部可见黑色油泥状积碳，电刷摩擦力增大引起轻微振动，电气信号杂波干扰增多 | 碳粉堆积厚度（>1mm）[物理]；绝缘子表面污染指数（等值盐密>0.1mg/cm²）[化学]；接触电阻波动（>5mΩ）[电气] | 停机后目视检查及内窥镜[离线]；接触电阻动态测量[在线]；等值盐密测试[离线] | 用内窥镜观察环道及绝缘子，若积碳层厚度>1mm或有明显潮湿油污，则判定为严重污染 | 使用带刷吸尘器清除干态碳粉，再用电气清洗剂（如CRC-02016）浸润擦洗，顽固污渍用尼龙刷刮除，最后酒精清洗并烘干。工具：工业吸尘器、清洗剂、防静电刷、兆欧表 | 滑环室采取正压通风过滤，使用带滤网的呼吸器；电刷选用低磨耗配方；每半年清扫 | 若无法立即停机，可用干燥压缩空气低压吹扫（注意防油水），并限制功率 | 积碳吸湿后导致绝缘闪络，可能烧断刷架拉簧，扩大故障 | IEEE 67-2005 Guide for Operation and Maintenance of Turbine Generators（参照） | 某沿海机组滑环积碳黏附盐雾，引发绝缘击穿，损失变桨系统一套 | 日常：每月检查积碳情况，清理刷握周围碳粉。维护：每季度清扫滑环室，每半年进行深度清洗并测试绝缘 | 一般清洗后可恢复，若积碳导致绝缘件表面腐蚀且有深度裂纹，则报废相关部件
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 刷架弹簧压力异常 | 机械 | 一般 | 刷握弹簧疲劳、锈蚀或调整不当，导致电刷压力不足或过大，引起接触电阻不稳定、电刷跳动及异常磨损 | 电刷与滑环间可见明显火花或电刷跳动，电刷磨损不均成楔形，刷握灼热变色 | 弹簧压力偏差（低于额定值20%或高于30%）[物理]；接触电阻波动幅度（>10mΩ）[电气]；电刷卡阻声或敲击音[声学] | 停机后使用弹簧秤测量各刷压力[离线]；动态接触电阻测试仪[离线]；红外热像仪寻找局部过热点[在线] | 测量各电刷压力，若任一刷压力超出额定范围±20%且对应的接触电阻波动>10mΩ，判定为压力异常 | 逐个检查刷握弹簧，更换已锈蚀或变形弹簧，重新调整压力至额定值（1.2～1.5 N/cm²），并使用力矩扳手锁紧。工具：弹簧秤、力矩扳手、替代弹簧备件 | 每半年使用弹簧秤校验电刷压力，选用耐蚀合金弹簧，保持滑环室湿度<60% | 若无法立即修复，可对压力不足的电刷临时增加垫片补偿，并将负载限制至70%以下 | 压力异常加速电刷和滑环磨损，严重时折断刷辫导致开路 |  | 某机组电刷压力普遍偏低，运行2000小时后电刷磨损殆尽，滑环表面产生密集麻点 | 日常：每月观察电刷外观和火花。维护：每半年用弹簧秤检查所有电刷压力，记录趋势；更换电刷时同步更换弹簧 | 弹簧自由高度缩短10%以上或出现肉眼可见裂纹、锈蚀严重时更换；刷握变形导致导向不畅时更换刷握总成
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环通讯光纤/信号环道故障 | 控制/电气 | 严重 | 用于变桨通讯的滑环光纤通道因振动、粉尘侵入或插接件松动导致光信号衰减过大，或信号环接触不良，造成通讯中断或误码率升高 | 变桨系统报“滑环通讯故障”，叶片角度反馈异常，机组顺桨停机，故障录波显示通讯心跳丢失 | 光纤衰减值（>3dB）[物理]；信号环接触电阻（>100mΩ）[电气]；CANopen/Profibus通讯丢包率（>1%）[电气] | 光时域反射计(OTDR)测试光纤[离线]；数字万用表测量信号环电阻[离线]；在线通讯诊断软件监测误码率[在线]；滑环内部内窥镜检查插接[离线] | 在停机状态下，用OTDR测试光纤链路，若衰减>3dB/km或接头损耗>0.5dB；对信号环测量任意两线间电阻>100mΩ，判定为信号通道故障 | 清洁光纤端面，重新熔接或研磨插芯；对信号环用无水酒精清洗环道并更换磨损电刷，紧固所有插接件；确认屏蔽层接地良好。工具：OTDR、光纤清洁笔、毫欧表、专用插接件工具 | 采用双重冗余光纤通道，滑环室保持清洁干燥，信号线缆固定避免振动磨损，每年测试通讯链路 | 可临时切换至备用信号通道（若有），降功率至安全位，并密切监视机组状态 | 通讯中断导致变桨系统失效，可能引起叶轮超速或变桨失控，触发紧急停机，影响机组可用率 | IEC 61784-3 Industrial communication networks - Profiles；GB/T 34123-2017《风力发电机组 变桨系统》 | 某海上机组因滑环光纤接头污染，衰减值升至5dB，导致三个叶片通讯全部丢失，机组紧急停机，海上更换滑环总成 | 日常：每半年检查信号连接器紧固情况，清洁光纤接头。维护：每年用OTDR测试光纤衰减，信号环接触电阻测试；每两年更换一次信号环电刷 | 光纤多次折断修复后长度不足或衰减无法恢复至<2dB时更换；信号环道镀层磨穿露出基底铜质时报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环室密封失效与进水/进尘 | 环境/机械 | 严重 | 滑环室密封圈老化、破损或安装不当，导致雨水、盐雾、粉尘进入滑环室，引起绝缘下降、腐蚀及机械卡涩 | 滑环室底部有积水痕迹，碳粉呈泥浆状，观察窗内部起雾，非雨天湿度>80% | 滑环室湿度（>80% RH）[物理]；防护等级（密封性测试压力降>0.5kPa/min）[物理]；内部凝露或积水[状态量] | 停机后目视检查积水[离线]；湿度传感器[在线]；密封性打压试验（压力衰减法）[离线]；内窥镜检查内部腐蚀情况[离线] | 打开检修盖发现积水或泥污，或密封性试验中打压至1kPa后1分钟内压力下降超过0.5kPa，判定密封失效 | 更换所有老化密封圈，检查壳体有无裂缝并修复，安装时涂抹专用密封脂，按交叉力矩紧固螺栓；内部进行干燥处理并清理腐蚀物。工具：密封圈套装、力矩扳手、密封胶、毛刷、干燥剂 | 每半年检查密封条状态，弹性不足及时更换；采用双唇骨架油封结构；安装后作密封性试验 | 用防水胶带或密封抹布临时封堵破损处，在滑环室底部加装干燥剂，并降功率运行，尽快安排停运修复 | 进水导致绝缘闪络、金属件锈蚀，严重时损坏编码器及通讯设备，可能导致机舱进水风险 | GB/T 4942.2-2009《旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级》；IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) | 某近海机组台风过境后滑环室进水，绝缘电阻降至0.2MΩ，烧毁变桨逆变器 | 日常：每周检查滑环室底部有无积水或湿气。维护：每半年进行一次密封性打压测试，每次打开箱体后更换密封圈 | 密封圈硬化、永久变形或裂纹深度>1mm时更换；壳体产生贯穿性裂纹或腐蚀穿孔时，该滑环室报废
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 滑环轴承卡涩与异常振动 | 机械 | 一般 | 滑环支撑轴承润滑脂干涸、磨损或异物进入，导致旋转不畅、振动加剧，进而引起电刷跳动、环道磨损不均 | 机身旋转时有周期性“咯噔”声，振动监测值上升，手盘转子感觉沉重或不均匀，轴承室温度升高 | 轴承振动加速度（>7.1mm/s²）[物理]；轴承温度（>85℃）[物理]；轴承油脂铁屑含量（>200ppm）[化学] | 在线振动传感器（速度/加速度）[在线]；停机后轴承听诊[离线]；润滑脂铁谱分析[离线]；红外测温[在线] | 当振动加速度超过7.1mm/s²（ISO 10816-1），且轴承处温度>85℃，或润滑脂铁谱中铁磁性颗粒>200ppm，判定轴承卡涩 | 拆卸滑环，更换轴承并加注指定润滑脂（如Shin Nippon Oil Multiemp ET-RER），清理轴承座，测量转轴圆跳动<0.03mm后回装。工具：拉马、游标卡尺、百分表、注脂枪 | 每年补充或更换轴承润滑脂，使用适合宽温的氟素脂；安装时保证同心度；避免异物进入滑环室 | 若振动未超跳机值，可降功率至50%，增加润滑脂注入量，同时准备停机更换 | 轴承失效可能导致滑环转轴卡死，电刷与环道间产生剧烈电弧，烧毁滑环；甚至引起联轴器断裂 | DIN EN 60034-14 Machine - Mechanical vibration；SKF 轴承维护手册 | 某机组因轴承缺脂运行，滑环径向跳动达0.15mm，导致所有电刷崩角，通讯中断 | 日常：每季度听诊轴承无异响，监测振动趋势。维护：每半年加注润滑脂，每年取脂样铁谱分析 | 轴承游隙超过0.1mm或转动有明显阻滞、保持架断裂，更换轴承；若轴承座磨损无法修复则报废滑环壳体
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 偏航限位开关触点粘连/烧蚀 | 电气 | 严重 | 因长期带载分断产生电弧，触点表面烧蚀粗糙或粘连无法断开，导致信号常通或接触电阻剧增。 | 偏航到达限位后电机不停机；主控报“偏航限位故障”或位置超限报警；开关外壳有烧焦痕迹。 | 接触电阻 >100 mΩ [电气]；触点压降 >200 mV [电气]；绝缘电阻 <1 MΩ (500V) [绝缘] | 万用表测量接触电阻[离线]；红外热成像检查触点温升[在线] | 在断电状态下，手动闭合/断开开关，测量端子间电阻。若始终为0Ω则为粘连；若断开时阻值 >100mΩ 则烧蚀严重，确认为故障。 | 1. 断开控制电源。2. 拆下开关护罩（需内六角扳手）。3. 用细砂纸或触点修复锉打磨触点至光亮。4. 调整触点开距至0.5-1.0mm（塞尺测量）。5. 若粘连严重，更换整个限位开关。6. 恢复接线，通电测试。 | 在偏航控制回路中加装灭弧装置（如RC吸收器）；每季度检查触点表面情况。 | 用短接线临时旁路限位信号并派专人监控偏航位置，仅限检修工况使用。 | 偏航超限可能损伤电缆扭缆机构，甚至造成机舱碰撞塔筒。 | IEC 60947-5-1；GB 14048.5-2008 | 某风场机组因触点粘连导致右偏航超限，扭断通信光缆。 | 每3个月打开开关检查触点，清除积碳；每年测试接触电阻；使用含灭弧电路的新型限位开关。 | 触点烧蚀深度超过原厚度1/3；接触电阻 >200mΩ且打磨后仍不达标；累计动作次数超过10000次。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 偏航限位开关机械卡涩 | 机械 | 轻微 | 传动杠杆或凸轮机构因锈蚀、润滑脂干涸、沙尘侵入导致动作卡滞，无法正常触发或复位。 | 偏航不能自动启动或停止；手动振动开关后恢复正常；操作杆手感沉重，不复位。 | 操作力 >10 N [物理]；复位时间 >2 s [状态量] | 手动操作检查[离线]；加装位移传感器监测动作时间[在线] | 断电后，用测力计测量触动开关所需力；若超过10N，或释放后不能自动复位，判断为机械卡涩。 | 1. 拆下开关外部防护罩。2. 清除传动机构异物（毛刷、压缩空气）。3. 用松动剂或精密电器清洁剂清洗锈蚀部位。4. 涂抹低温润滑脂。5. 手动操作十次确认顺畅。6. 安装复原。 | 定期注油润滑（半年一次）；开关加装防尘密封圈。 | 人工用木棒辅助触发开关，确保机组可手动偏航调姿，等待停机维修。 | 可能触发偏航电机堵转报警，加速接触器磨损。 | JB/T 5553-2013 | 内蒙古某风场因沙尘导致凸轮卡死，偏航无法解缆。 | 每月巡检时手动操作试验，记录操作手感，及时清理。 | 操作力 >20N 且经清洗润滑后仍卡滞；传动杆变形；内部弹簧断裂无法修复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 偏航限位开关安装位置偏移 | 机械/控制 | 一般 | 底座固定螺栓松动或安装支架变形，导致限位开关被触发的角度提前或滞后，偏离设定的限位保护角度。 | 偏航还未到机械极限即停机，或超过极限仍未停机；偏航角度读数与设定值偏差超过±2°。 | 触发角度偏差 >±2° [物理]；触发时偏航编码器读数与设定值差 >2° [电气] | 偏航系统半自动标定[离线]；机舱位置传感器对比[在线] | 将机舱偏航至设定限位角度（如左偏720°），检查开关是否刚好动作。用角度仪测量实际触发角度，若偏差>±2°，判定为位置偏移。 | 1. 松开限位开关底座紧固螺栓。2. 将机舱慢速偏航至准确的限位角度。3. 调整开关位置使凸轮刚好触碰，万用表通断档确认信号切换。4. 重新锁紧螺栓（扭矩按维修手册，通常20-25Nm）。5. 测试两个方向各3次。 | 定期检查安装支架有无变形，螺栓防松标记。 | 若无法立即校正，可临时调整程序中限位角度偏移值补偿，但必须记录台账并尽快修复。 | 可能造成扭缆保护失效，电缆断裂。 | GB/T 18451.1-2012 风电机组设计要求 第7.6条 | 某海上风场因振动导致右偏限位开关移位2.5°，最终发生扭缆过限。 | 每月检查底座紧固标记；半年用塞尺确认凸轮间隙；每次定检时复核触发角度。 | 底座裂纹变形无法牢固固定；连续两次标定后仍偏移超标。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 偏航限位开关接线松动/断裂 | 电气 | 严重 | 接线端子螺丝松动、导线疲劳断裂或腐蚀断股，导致信号中断或闪断，控制系统无法识别限位。 | 主控间歇性报“限位开关回路断路”；偏航时有时无位置反馈；端子排处可见松动或氧化。 | 回路电阻 >10 Ω (正常约0.5Ω) [电气]；线路压降 >2 V [电气] | 现场目视检查接线端子[离线]；控制系统连续监测信号丢失次数[在线] | 在开关动作时测量回路导通阻值，若出现间歇性开路或阻值>10Ω，则存在接线故障。逐一轻轻拉动导线，若松动则确认为故障点。 | 1. 断电并验电。2. 重新剥线，更换新冷压端子（工具：压线钳）。3. 刮除接线柱氧化物。4. 重新连接，紧固扭矩0.8-1.0Nm。5. 轻拉导线确认牢固。6. 必要时更换整条备用线缆。 | 使用防松垫片和螺纹胶；布线时预留合适弧度避免振动疲劳。 | 短接信号线至控制系统回路，并屏蔽报警，需专人监控。 | 限位信号丢失可能导致偏航电机持续转动损坏。 | IEC 61400-1:2019 风机组设计要求 | 某风场因端子螺丝未紧固，在风速12m/s时振动导致信号丢失，报故障停机。 | 每季度巡检时检查接线紧固与腐蚀情况；每年测试回路电阻。 | 导线绝缘层多处龟裂；端子处导线断股超1/3；氧化严重导致端子发热变色。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 偏航限位开关腐蚀/进水 | 绝缘/环境 | 一般 | 开关密封不良或电缆格兰头未紧固，导致潮湿、盐雾或雨水进入内部，造成触点氧化、绝缘下降。 | 开关内部可见水珠或锈迹；绝缘监测装置报警；偏航系统偶发误动作。 | 绝缘电阻 <0.5 MΩ (500V) [绝缘]；泄漏电流 >0.5 mA [电气] | 目视检查密封性[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；湿度传感器监测机舱冷凝[在线] | 用500V兆欧表测试带电端子与外壳间绝缘电阻，若 <0.5 MΩ，结合内部潮湿痕迹，判断为进水/腐蚀故障。 | 1. 拆下开关，用电子清洗剂清洗内部水分和腐蚀物。2. 烘干（热风枪低温档）。3. 更换破损密封圈和电缆接头。4. 安装时确保电缆向下弯曲防水。5. 测试绝缘电阻 >5 MΩ 后恢复。 | 开关选型时选用IP66以上防护等级；安装加热除湿器；定期更换干燥剂。 | 将限位开关接线暂时移至备用触点，并密封处理，待备件更换。 | 腐蚀可能导致机舱控制柜内其他设备绝缘损坏。 | GB/T 24612.1-2009 电气安全 潮湿环境 | 盐雾地区海上机组，开关未加防水罩，导致触点锈蚀误发信号。 | 每月检查开关外壳密封和电缆接头；雨季后干燥季前各检查一次绝缘；每年更换干燥剂。 | 壳体裂纹无法密封；内部金属零件深度腐蚀；绝缘电阻恢复后仍 <1 MΩ。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 变流器 |  | 电能变换，实现并网控制；功率模块（IGBT）、电容、驱动板为易损件。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | IGBT键合线断裂/脱落 | 机械/电气 | 严重 | 功率循环导致热应力累积，键合线根部产生裂纹并最终断裂，或引线因振动脱落，造成接触电阻增大、电流集中、局部过热点燃。 | 变流器输出电流不平衡，三相电流畸变，局部异响，功率模块壳体局部过热，偶发过流报警。 | 导通压降 Vce(sat) 上升超过标称值15% [电气]；热成像显示局部热点温度与其他芯片差异>15K [物理]；键合线电阻>1mΩ [电气] | 在线：实时监测 Vce(sat) 与电流波形；离线：X射线透视、超声波扫描显微（SAM）检查键合线完整性 | 当 Vce(sat) 在线监测值超出初始值15%且持续上升，同时红外热像显示对应模块局部温度异常升高，则判断内部键合线断裂；X射线可确认断裂位置。 | 更换损坏的IGBT模块或打开模块更换键合线（需键合机、超声焊接设备）；步骤：拆解模块→清除旧线→重新键合铝线→测试接触电阻→灌封。工具：超声键合机、拉力测试仪。 | 加强散热，控制结温波动<ΔTj=60K；优化PWM策略减小功率循环幅度；选用铜键合线增强抗疲劳。 | 降低功率限容运行，直至停机更换模块。 | 导致并联IGBT电流分配不均，加速其余器件失效；逆变器三相出力不平衡，引发机组振动。 | IEC 60747-9:2007, GB/T 29332-2012, IEC 61800-5-1 | 某风场1.5MW机组因频繁风速波动导致IGBT模块键合线脱落，引发过流跳闸。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | IGBT焊料层疲劳/空洞 | 热/机械 | 一般 | 周期性热膨胀系数失配导致焊料层产生蠕变和疲劳裂纹，焊料内形成空洞，热阻增大。 | 散热器温度正常但模块壳温升高，散热效率下降，开关损耗增大，低频运行时温度波动明显。 | 稳态热阻 Rth(j-c) 增大超过标称值20% [物理]；SAM检测焊料空洞率＞5% [状态量]；壳温与散热器温差ΔT＞10K [物理] | 在线：监测壳温与散热器温度差；离线：超声波扫描显微镜（SAM）、热瞬态测试（T3ster） | 在线监测壳-散热器温差：当ΔT＞10K且热阻计算值超过初始值20%，怀疑焊料层退化；SAM确认空洞率＞5%时判定故障。 | 更换整个IGBT模块。无法修复焊料层。工具：电动扳手、导热硅脂、力矩扳手。步骤：拆卸连接件→取下旧模块→清洁接触面→涂抹导热脂→安装新模块→力矩紧固。 | 控制结温波动幅度，降低功率循环峰值温升；选用高热可靠性焊料（如SnSb合金）；改善散热器设计。 | 降功率运行，加强温度监测。 | 模块散热不良，导致芯片结温升高，加速键合线疲劳和绝缘老化。 | IEC 60747-15:2017, GB/T 36619-2018 | 某海上风电机组因盐雾腐蚀导致水道堵塞，间接引起焊料层加速退化，热阻升高致过温保护。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | IGBT绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 潮湿、凝露、盐雾或过电压导致绝缘间距不足，模块内部陶瓷基板爬电距离短路，或端子间绝缘劣化击穿。 | 直流母线过流或短路，机组紧急停机，功率模块爆炸或出现拉弧痕迹，直流侧绝缘监测报警。 | 绝缘电阻≤1 MΩ（2500V兆欧表）[电气]；局部放电量＞10pC [电气]；漏电流突变 [电气] | 在线：绝缘监测仪（IMD）实时监测；离线：绝缘电阻测试仪、局部放电测试仪、耐压试验 | 在线绝缘监测电阻降至1 MΩ以下且伴随母线电压跌落，立即判定绝缘故障；离线施加2500V直流，绝缘电阻＜1MΩ或观察到击穿点确认。 | 更换受损IGBT模块及相关母排、绝缘板。步骤：断开所有电源→验电→拆卸损坏部件→检查相邻器件绝缘→更换并清洁→按力矩紧固→绝缘测试合格后投运。工具：绝缘电阻测试仪、力矩扳手、防静电手环。 | 控制柜内湿度＜60%，安装加热除湿器；保持密封，安装盐雾过滤器（海上）；定期进行绝缘耐压测试；加装过电压保护装置。 | 隔离故障支路，降容运行至具备更换条件。 | 可能引发直流母线短路，导致变流器其它相IGBT连锁损坏，甚至火灾。 | GB/T 16935.1-2008, IEC 61800-5-1, GB/T 38325-2019 | 某风场因柜体凝露导致IGBT正负母排间绝缘击穿，造成整柜烧毁。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | IGBT过流烧毁 | 电气/控制 | 危急 | 输出短路、相间短路或控制错误导致桥臂直通，瞬时电流超过IGBT耐受能力，芯片局部温度剧升，硅芯片熔化。 | 模块瞬间爆裂、有可见融坑、直流侧快速熔断器熔断，机组报“过流”或“短路”故障停机。 | 短路电流峰值超过2倍额定 Ices [电气]；门极驱动信号异常、死区时间不足<1.5μs [控制]；熔断器熔断 [状态量] | 在线：比较输出电流与额定值，监测 di/dt；离线：目视检查、万用表测量引脚间电阻（短路/开路）、门极电荷测试 | 监测到输出电流突变且持续超过2倍额定值，同时对应桥臂上下管门极信号逻辑未互锁，可判断为桥臂直通过流；离线测量IGBT端子间电阻为0Ω，确认烧毁。 | 更换损毁IGBT模块及烧坏的驱动板、熔断器。步骤：断电→确认无残压→抽出损坏单元→检查直流母排有无拉弧→更换新模块和驱动板→检查门极回路→低压调试→空载测试→并网。工具：万用表、示波器、门极驱动器测试仪。 | 优化控制算法互锁时间，保证死区时间≥2μs；加强驱动保护（去饱和检测、过流保护）；采用快速熔断器；定期检查控制板。 | 旁路故障支路（如有冗余设计），否则停机等待备件。 | 造成相间短路，损毁直流母排、电容组，严重时引发火灾。 | IEC 60747-9, GB/T 25388.1-2010, GB/T 29332-2012 | 某3MW机组因门极驱动电源瞬断，造成上下桥臂直通，爆炸起火。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 直流母线电容 | 变流器 | 滤波储能，电解液干涸、容值衰减为典型老化模式。 | 是 | 信息获取失败 |  |  | 由于搜索服务不可用（超出计划使用限制），未能检索到关于风力发电机组直流母线电容的故障信息，无法生成结构化内容。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 断路器/接触器 | 变流器 | 主回路通断控制与保护，触头磨损、线圈烧毁易发。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 主控制器及传感器 |  | 机组控制核心，运行逻辑、安全链保护；含PLC、I/O模块、各种传感器。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 风速测量偏低/断续 | 机械/环境 | 严重 | 风速杯或螺旋桨积冰、沙尘堵塞转动轴承，或异物卡滞，导致转动阻力增大、风速信号丢失或远低于实际风速。 | 主控系统显示风速值明显低于附近测风塔或相邻机组；风速值间歇跳变甚至为0；SCADA报“风速传感器故障”或“风速信号丢失”。 | 风速信号值[物理]：低于额定值50%且与功率不匹配；轴承摩擦力矩[物理]：>0.5 N·cm（新件约0.1 N·cm）；转动灵活性[物理]：手指拨动后自然停止前转动不足2圈。 | 目视检查[离线]；手动拨转测试[离线]；SCADA数据趋势对比[在线]；噪声听诊[离线]。 | 若现场风速超3m/s而显示值＜1.5m/s且无跳变，拆下传感器手动旋转轴承，有卡涩感则判为机械卡滞；若显示值间歇归零，检查电缆插头，若无异常则判为内部电路接触不良。 | 拆卸风速传感器，用无水酒精清洗轴承及转动部件，加注低温润滑脂（如Kluber ISOFLEX TOPAS NB 52），若轴承磨损明显则更换风速杯组件。工具：内六角扳手套装、万用表、清洗剂、润滑脂。 | 每季度清理风杯表面积尘；冬季前检查加热器功能；选用带防冻涂层的风速杯。 | 关闭该机组对应控制回路的风速关联保护，暂用机舱风速仪信号替代，但需限制功率运行。 | 风速测量故障导致机组错误判断风速，可能造成大风时不切出、小风时无法启机，影响发电量和安全性。 | IEC 61400-12-1 风力发电机组功率特性测试；GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求 | 某北方风场冬季，风速仪未加热导致积冰，风速显示0.5m/s而实际风速15m/s，机组未切出导致叶片超转。 | 日常巡检周期：每1个月。维护要点：目视检查风速杯外观无变形、裂纹；手动旋转检查转动灵活无杂音；检查加热器接线紧固，低温时加热功能正常。 | 风速杯严重变形或轴承座磨损导致径向间隙＞0.2mm，且无法更换轴承时；加热元件损坏导致连续两次冻冰无法修复时；输出信号飘移超过±5%且校准无效时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 风向标卡死或漂移 | 机械/电气 | 严重 | 风向标尾翼受冰雹、沙尘暴冲击变形，或轴承锈蚀卡死，或电位器磨损导致电阻变化非线性，使风向信号固定不动或大幅偏离实际值。 | 偏航系统频繁错误对风，机组功率波动大，机舱振动加剧；风向显示值恒定在某一角度或大范围跳变。 | 风向信号变化率[物理]：在风向变化时应＞1°/s，若持续＜0.1°/s则异常；电位器阻值线性度[电气]：非线性误差＞2%；转动扭矩[物理]：＞0.3 N·cm。 | SCADA风向趋势监测[在线]；手动转动风向标验证信号跟踪[离线]；万用表测量电位器阻值[离线]。 | 在自然风向变化时，对比相邻机组风向值，若本机风速正常但风向固定不变，则判为风向标卡死；若风向值随转动跳变但无规律，且测量电位器阻值有断点，则判为电位器损坏。 | 更换风向标总成，或更换内电电位器及轴承。步骤：拆下旧风向标，安装新风向标并调整零位对准机舱轴线，紧固螺栓，重新标定风向偏移量。工具：活动扳手、内六角、万用表、指南针或激光对中仪。 | 定期（6个月）对轴承加注低粘度润滑油；使用全密封式电子风向传感器替换机械式电位器。 | 手动设置偏航偏差补偿，或切换至相邻机组风向信号用于参考对风，但需降低功率至70%以下。 | 风向偏差导致偏航错误，降低风能捕获效率，增加机舱振动和偏航轴承磨损，严重时可能触发安全链。 | NB/T 31046-2013 风力发电机组 偏航系统 技术条件；IEC 61400-13 载荷测量 | 某机组风向标因沙尘进入轴承卡死，显示风向恒为180°，机组长期偏航对风错误，年发电量降低8%。 | 日常巡检周期：每3个月。维护要点：清洁风向标表面及缝隙，防止沙尘积聚；检查尾翼无明显变形；手动旋转检查有无卡滞；检查电缆接头无腐蚀。 | 风向标尾翼出现裂纹或变形；轴承锈蚀严重无法转动；电位器磨损导致线性误差＞5%且无备件；内部电路板腐蚀严重无法修复时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 加热器损坏 | 电气/热 | 一般 | 加热元件（PTC或电阻丝）断路、供电线路故障或温控开关失效，导致低温环境下风速风向仪结冰冻结。 | 低温天气（＜5℃）时风速为0且波动消失，或风向固定不变；SCADA可能报加热器故障（若有监测）；手摸传感器外壳无温升。 | 加热电流[电气]：正常加热时应有0.5-2 A电流，若为0则断路；传感器外壳温度[热]：环境温度-10℃时，外壳应＞0℃，若与环境同温则加热失效。 | 钳形电流表测量加热电源线电流[离线]；红外测温仪测量外壳温度[离线]；加热器电阻测量[离线]。 | 环境温度低于5℃且湿度高，若风速持续为0且手动转动传感器无冻结感，测量加热回路电流为0，则判为加热器断路；若电流正常但外壳不热，则为加热片与外壳接触不良。 | 更换加热元件或整套传感器。步骤：断电，拆下外壳，取出损坏加热片，清洁接触面，粘贴新加热片并连接引线，测量绝缘电阻＞2MΩ后恢复。工具：万用表、恒温烙铁、绝缘胶带。 | 入冬前进行加热功能测试；使用双冗余加热回路设计；增加加热状态在线监测。 | 人工手动去除传感器积冰，并外缠电伴热带临时加热，同时降低机组功率运行。 | 冻冰导致风速风向全无，机组将根据无风速信号安全停机，损失发电量；如果逻辑缺陷未停机，可能带冰运行导致机械损伤。 | GB/T 18451.1-2012；IEC 61400-12-1 | 某风电场突发冻雨，多台机组因风速仪加热板同时故障导致风速归零，全部停机，损失一天发电量。 | 日常巡检周期：入冬前和冬季每月1次。维护要点：通电测试加热功能，测量电流与标称值对比；检查加热回路熔断器及连接线。 | 加热元件阻值偏离额定值±20%以上；加热功率不足额定50%且无法修复；连续两年出现冻冰故障即列入更换计划。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 输出信号干扰/丢失 | 电气/控制 | 严重 | 传输电缆破损、接线盒进水、屏蔽层接地不良或电路板受潮导致信号夹杂噪声、漂移或完全中断。 | SCADA显示风速/风向数值大幅度高频跳变（如0-50m/s瞬间变化）；或长时间信号保持最后有效值；控制柜模拟量模块报“断线”或“超量程”。 | 信号电压范围[电气]：正常4-20mA对应量程，若波动幅值＞满量程的5%或共模电压＞1V则异常；线路绝缘电阻[电气]：应＞10MΩ，若＜1MΩ则受潮。 | 示波器查看信号波形[离线]；万用表测量信号回路电流/电压稳定性[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]。 | 将传感器输出线从模块端子断开，接入信号发生器模拟4-20mA，若主控显示稳定，则问题在传感器或电缆；若仍波动，问题在模块。恢复传感器连接，测量回路电流，若波动与显示一致，且对电缆进行绝缘测试阻值低，则判为电缆受潮。 | 查找电缆破损点，用防水接线盒重新连接或更换整根电缆；清洁插头并涂抹绝缘硅脂；确认屏蔽层单端接地可靠。工具：电缆故障测试仪、绝缘电阻计、热缩管、接线工具。 | 信号电缆套金属蛇皮管保护；接线盒加装干燥剂并定期更换；使用双绞屏蔽电缆。 | 启用机舱顶另一套风速仪信号，或引用相邻机组的归一化风速信号，功率降容至50%。 | 信号波动可能触发安全链误动作导致停机，或使变桨和偏航系统紊乱，增加机械载荷。 | GB/T 17626 电磁兼容 系列标准；IEC 61800-3 EMC | 某机组日常频繁触发“风速比较故障”停机，检查发现风速仪信号电缆在机舱穿线孔处绝缘破损，雨天进水导致信号跳变。 | 日常巡检周期：每3个月。维护要点：检查电缆外观无破皮、卡伤；检查接线盒密封条完好；检查屏蔽层接地线紧固。 | 电缆绝缘电阻＜1MΩ且无法找到断点修复；传感器内部电路板腐蚀严重导致输出长期漂移大于5%满量程且无法校准；插头氧化导致接触电阻＞10Ω时予报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 安装位置偏移或松动 | 机械/环境 | 一般 | 风速仪安装支架因振动、螺栓松动或遭雷击、结冰坠落撞击导致倾角或方向改变，使测量轴线偏离理论对风方向。 | 与相邻机组或测风塔对比，风速值系统性偏低且功率曲线异常；偏航频繁校准；目视检查风速仪安装角度倾斜。 | 安装倾角[物理]：正常应垂直地面＜3°，若＞5°则异常；紧固力矩[物理]：规定M8螺栓力矩约25 N·m，若低于15 N·m则松动。 | 水平尺测量[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线]。 | 对比本机风速与两台相邻机组风速，偏差长期＞10%且变化趋势一致，用水平尺测量风速仪立杆不垂直，则判为安装位置偏移。 | 重新调整安装支架，使用水平仪校准至垂直度＜1°，施力到规定力矩（如M8 25 N·m）。若立杆弯曲则更换。工具：水平尺、力矩扳手、开口扳手。 | 定期（1年）检查安装螺栓及支架紧固；采用防松螺栓或锁紧胶；支架设计应有足够刚度和减振措施。 | 暂时在SCADA中设置风速修正系数，临时补偿系统偏差，但功率需限制。 | 风速测量系统偏低会导致机组无法达到满发，损失电量；同时可能造成载荷计算模型失准，影响寿命评估。 | GB/T 18451.2-2012 风力发电机组 功率特性测试 | 某新机组投运后发现发电量偏低，经检查风速仪支架运输后未重新校准，倾角达7°，导致风速低测10%。 | 日常巡检周期：每6个月。维护要点：使用力矩扳手校验所有支架螺栓；目视检查立杆垂直度；清除法兰面积水。 | 立杆焊接开裂或严重变形无法调直；底座腐蚀穿孔；整套支架因雷击出现裂纹时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 风速测量偏低/断续 | 机械/环境 | 严重 | 风速杯或螺旋桨积冰、沙尘堵塞转动轴承，或异物卡滞，导致转动阻力增大、风速信号丢失或远低于实际风速。 | 主控系统显示风速值明显低于附近测风塔或相邻机组；风速值间歇跳变甚至为0；SCADA报“风速传感器故障”或“风速信号丢失”。 | 风速信号值[物理]：低于额定值50%且与功率不匹配；轴承摩擦力矩[物理]：>0.5 N·cm（新件约0.1 N·cm）；转动灵活性[物理]：手指拨动后自然停止前转动不足2圈。 | 目视检查[离线]；手动拨转测试[离线]；SCADA数据趋势对比[在线]；噪声听诊[离线]。 | 若现场风速超3m/s而显示值＜1.5m/s且无跳变，拆下传感器手动旋转轴承，有卡涩感则判为机械卡滞；若显示值间歇归零，检查电缆插头，若无异常则判为内部电路接触不良。 | 拆卸风速传感器，用无水酒精清洗轴承及转动部件，加注低温润滑脂（如Kluber ISOFLEX TOPAS NB 52），若轴承磨损明显则更换风速杯组件。工具：内六角扳手套装、万用表、清洗剂、润滑脂。 | 每季度清理风杯表面积尘；冬季前检查加热器功能；选用带防冻涂层的风速杯。 | 关闭该机组对应控制回路的风速关联保护，暂用机舱风速仪信号替代，但需限制功率运行。 | 风速测量故障导致机组错误判断风速，可能造成大风时不切出、小风时无法启机，影响发电量和安全性。 | IEC 61400-12-1 风力发电机组功率特性测试；GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求 | 某北方风场冬季，风速仪未加热导致积冰，风速显示0.5m/s而实际风速15m/s，机组未切出导致叶片超转。 | 日常巡检周期：每1个月。维护要点：目视检查风速杯外观无变形、裂纹；手动旋转检查转动灵活无杂音；检查加热器接线紧固，低温时加热功能正常。 | 风速杯严重变形或轴承座磨损导致径向间隙＞0.2mm，且无法更换轴承时；加热元件损坏导致连续两次冻冰无法修复时；输出信号飘移超过±5%且校准无效时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 风向标卡死或漂移 | 机械/电气 | 严重 | 风向标尾翼受冰雹、沙尘暴冲击变形，或轴承锈蚀卡死，或电位器磨损导致电阻变化非线性，使风向信号固定不动或大幅偏离实际值。 | 偏航系统频繁错误对风，机组功率波动大，机舱振动加剧；风向显示值恒定在某一角度或大范围跳变。 | 风向信号变化率[物理]：在风向变化时应＞1°/s，若持续＜0.1°/s则异常；电位器阻值线性度[电气]：非线性误差＞2%；转动扭矩[物理]：＞0.3 N·cm。 | SCADA风向趋势监测[在线]；手动转动风向标验证信号跟踪[离线]；万用表测量电位器阻值[离线]。 | 在自然风向变化时，对比相邻机组风向值，若本机风速正常但风向固定不变，则判为风向标卡死；若风向值随转动跳变但无规律，且测量电位器阻值有断点，则判为电位器损坏。 | 更换风向标总成，或更换内电电位器及轴承。步骤：拆下旧风向标，安装新风向标并调整零位对准机舱轴线，紧固螺栓，重新标定风向偏移量。工具：活动扳手、内六角、万用表、指南针或激光对中仪。 | 定期（6个月）对轴承加注低粘度润滑油；使用全密封式电子风向传感器替换机械式电位器。 | 手动设置偏航偏差补偿，或切换至相邻机组风向信号用于参考对风，但需降低功率至70%以下。 | 风向偏差导致偏航错误，降低风能捕获效率，增加机舱振动和偏航轴承磨损，严重时可能触发安全链。 | NB/T 31046-2013 风力发电机组 偏航系统 技术条件；IEC 61400-13 载荷测量 | 某机组风向标因沙尘进入轴承卡死，显示风向恒为180°，机组长期偏航对风错误，年发电量降低8%。 | 日常巡检周期：每3个月。维护要点：清洁风向标表面及缝隙，防止沙尘积聚；检查尾翼无明显变形；手动旋转检查有无卡滞；检查电缆接头无腐蚀。 | 风向标尾翼出现裂纹或变形；轴承锈蚀严重无法转动；电位器磨损导致线性误差＞5%且无备件；内部电路板腐蚀严重无法修复时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 加热器损坏 | 电气/热 | 一般 | 加热元件（PTC或电阻丝）断路、供电线路故障或温控开关失效，导致低温环境下风速风向仪结冰冻结。 | 低温天气（＜5℃）时风速为0且波动消失，或风向固定不变；SCADA可能报加热器故障（若有监测）；手摸传感器外壳无温升。 | 加热电流[电气]：正常加热时应有0.5-2 A电流，若为0则断路；传感器外壳温度[热]：环境温度-10℃时，外壳应＞0℃，若与环境同温则加热失效。 | 钳形电流表测量加热电源线电流[离线]；红外测温仪测量外壳温度[离线]；加热器电阻测量[离线]。 | 环境温度低于5℃且湿度高，若风速持续为0且手动转动传感器无冻结感，测量加热回路电流为0，则判为加热器断路；若电流正常但外壳不热，则为加热片与外壳接触不良。 | 更换加热元件或整套传感器。步骤：断电，拆下外壳，取出损坏加热片，清洁接触面，粘贴新加热片并连接引线，测量绝缘电阻＞2MΩ后恢复。工具：万用表、恒温烙铁、绝缘胶带。 | 入冬前进行加热功能测试；使用双冗余加热回路设计；增加加热状态在线监测。 | 人工手动去除传感器积冰，并外缠电伴热带临时加热，同时降低机组功率运行。 | 冻冰导致风速风向全无，机组将根据无风速信号安全停机，损失发电量；如果逻辑缺陷未停机，可能带冰运行导致机械损伤。 | GB/T 18451.1-2012；IEC 61400-12-1 | 某风电场突发冻雨，多台机组因风速仪加热板同时故障导致风速归零，全部停机，损失一天发电量。 | 日常巡检周期：入冬前和冬季每月1次。维护要点：通电测试加热功能，测量电流与标称值对比；检查加热回路熔断器及连接线。 | 加热元件阻值偏离额定值±20%以上；加热功率不足额定50%且无法修复；连续两年出现冻冰故障即列入更换计划。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 输出信号干扰/丢失 | 电气/控制 | 严重 | 传输电缆破损、接线盒进水、屏蔽层接地不良或电路板受潮导致信号夹杂噪声、漂移或完全中断。 | SCADA显示风速/风向数值大幅度高频跳变（如0-50m/s瞬间变化）；或长时间信号保持最后有效值；控制柜模拟量模块报“断线”或“超量程”。 | 信号电压范围[电气]：正常4-20mA对应量程，若波动幅值＞满量程的5%或共模电压＞1V则异常；线路绝缘电阻[电气]：应＞10MΩ，若＜1MΩ则受潮。 | 示波器查看信号波形[离线]；万用表测量信号回路电流/电压稳定性[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]。 | 将传感器输出线从模块端子断开，接入信号发生器模拟4-20mA，若主控显示稳定，则问题在传感器或电缆；若仍波动，问题在模块。恢复传感器连接，测量回路电流，若波动与显示一致，且对电缆进行绝缘测试阻值低，则判为电缆受潮。 | 查找电缆破损点，用防水接线盒重新连接或更换整根电缆；清洁插头并涂抹绝缘硅脂；确认屏蔽层单端接地可靠。工具：电缆故障测试仪、绝缘电阻计、热缩管、接线工具。 | 信号电缆套金属蛇皮管保护；接线盒加装干燥剂并定期更换；使用双绞屏蔽电缆。 | 启用机舱顶另一套风速仪信号，或引用相邻机组的归一化风速信号，功率降容至50%。 | 信号波动可能触发安全链误动作导致停机，或使变桨和偏航系统紊乱，增加机械载荷。 | GB/T 17626 电磁兼容 系列标准；IEC 61800-3 EMC | 某机组日常频繁触发“风速比较故障”停机，检查发现风速仪信号电缆在机舱穿线孔处绝缘破损，雨天进水导致信号跳变。 | 日常巡检周期：每3个月。维护要点：检查电缆外观无破皮、卡伤；检查接线盒密封条完好；检查屏蔽层接地线紧固。 | 电缆绝缘电阻＜1MΩ且无法找到断点修复；传感器内部电路板腐蚀严重导致输出长期漂移大于5%满量程且无法校准；插头氧化导致接触电阻＞10Ω时予报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 安装位置偏移或松动 | 机械/环境 | 一般 | 风速仪安装支架因振动、螺栓松动或遭雷击、结冰坠落撞击导致倾角或方向改变，使测量轴线偏离理论对风方向。 | 与相邻机组或测风塔对比，风速值系统性偏低且功率曲线异常；偏航频繁校准；目视检查风速仪安装角度倾斜。 | 安装倾角[物理]：正常应垂直地面＜3°，若＞5°则异常；紧固力矩[物理]：规定M8螺栓力矩约25 N·m，若低于15 N·m则松动。 | 水平尺测量[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线]。 | 对比本机风速与两台相邻机组风速，偏差长期＞10%且变化趋势一致，用水平尺测量风速仪立杆不垂直，则判为安装位置偏移。 | 重新调整安装支架，使用水平仪校准至垂直度＜1°，施力到规定力矩（如M8 25 N·m）。若立杆弯曲则更换。工具：水平尺、力矩扳手、开口扳手。 | 定期（1年）检查安装螺栓及支架紧固；采用防松螺栓或锁紧胶；支架设计应有足够刚度和减振措施。 | 暂时在SCADA中设置风速修正系数，临时补偿系统偏差，但功率需限制。 | 风速测量系统偏低会导致机组无法达到满发，损失电量；同时可能造成载荷计算模型失准，影响寿命评估。 | GB/T 18451.2-2012 风力发电机组 功率特性测试 | 某新机组投运后发现发电量偏低，经检查风速仪支架运输后未重新校准，倾角达7°，导致风速低测10%。 | 日常巡检周期：每6个月。维护要点：使用力矩扳手校验所有支架螺栓；目视检查立杆垂直度；清除法兰面积水。 | 立杆焊接开裂或严重变形无法调直；底座腐蚀穿孔；整套支架因雷击出现裂纹时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 风速杯臂疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 长期交变载荷或极端阵风导致风速杯臂根部产生疲劳裂纹，最终断裂，使一只或多只风杯脱落，测量失效。 | 风速显示值突降至接近零或出现剧烈不对称波动；有功功率异常下降；登机目视可见风杯缺失。 | 风速信号[物理]：缺失风杯后输出较正常值低80%以上且波动不对称；振动值[物理]：传感器本体振动幅值突增＞5mm/s。 | 停机后登机目视检查[离线]；振动监测（若传感器支架安装有加速度计）[在线]；SCADA风速数据突变检测[在线]。 | 若风速值突降，排除覆冰后，登机发现风速杯组件不完整或杯臂有裂纹，即判为疲劳断裂；若未发现明显缺失，但振动值异常升高且风速信号紊乱，拆检可见内部裂纹。 | 更换整套风速杯组件。步骤：拆除损坏的风杯组，安装新风杯组，均匀紧固螺栓，手动旋转确认无干涉，测试输出信号正常。工具：内六角扳手、力矩扳手。 | 定期（6个月）对风杯及臂部进行着色探伤或目视检查；选用抗疲劳设计的高强度风杯组；避免风机长期超设计湍流运行。 | 若只有一只风杯断裂，可暂时将对应风速信号剔除，采用机舱另一风速仪信号或相邻机组推断风速，降功率至50%。 | 断裂碎片可能飞出伤人或损坏机舱设备；风速信号失真导致机组控制失稳，可能引发超速或过载。 | GB/T 18451.1-2012；IEC 61400-12-1 | 某山地风场机组在强湍流天气后，风速显示异常，检查发现一只风杯臂根部断裂。 | 日常巡检周期：每6个月。维护要点：用放大镜检查风杯臂根部是否有微裂纹；紧固螺栓力矩；必要时进行渗透探伤。 | 任何风杯臂出现肉眼可见裂纹、或疲劳试验寿命超过设计寿命2倍时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 风向标基准偏移（零位漂移） | 控制/电气 | 一般 | 风向标安装底座相对机舱轴线发生微小转动，或电位器长期磨损后中位电压偏移，导致测量零位与实际对风方向存在固定偏差。 | 偏航系统始终保持一个固定偏航误差角（如+5°），功率曲线与理论值相比较低，但多次手工对风后仍复现；主控不报警。 | 零位输出电压[电气]：正常对应北方向应为0.00±0.05 V，若漂移至0.2 V以上则异常；偏航对风偏差[物理]：SCADA长期统计平均偏差＞3°。 | SCADA长期偏航误差趋势分析[在线]；停机时使用激光对中仪或指南针测量零位[离线]；万用表测量零位电压[离线]。 | 若SCADA显示偏航长期存在稳态偏差，且手动校准后恢复正常，数周内偏差再次出现，用激光对中仪确认零位已偏移，则判为基准偏移。 | 重新进行零位校准。步骤：解开固定螺栓，转动传感器使风向标指北与传感器零刻线对齐，或调整电位器零位，紧固并点封固定胶。工具：激光对中仪、万用表、内六角扳手。 | 采用无接触式电子罗盘传感器取代机械电位器；定期校准零位（1年1次）；安装时使用定位销防转。 | 在SCADA中设置固定的风向补偿角度修正偏航目标，同时限制功率。 | 长期偏航误差导致发电量损失，机舱振动疲劳载荷增加。 | NB/T 31046-2013；IEC 61400-13 | 某机组年发电量同比降低4%，分析SCADA发现偏航误差长期-5.2°。 | 日常巡检周期：每12个月。维护要点：用激光对中仪校验零位；检查传感器底座定位标记是否对齐；紧固底座螺栓。 | 连续两次校准后漂移仍超过±3°，或零位调整机构失效无法锁紧时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 插头/接线盒腐蚀 | 化学/电气 | 严重 | 机舱顶接线盒密封圈老化或安装不到位，导致雨水、盐雾侵入，插针铜绿腐蚀，接触电阻增大，信号衰减或间歇中断。 | 信号间歇闪断，尤其在潮湿天气或清晨凝露时；插头拔开后可见绿色铜锈或白色盐渍；端子电压有波动。 | 接触电阻[电气]：正常＜0.1Ω，腐蚀后＞1Ω；绝缘电阻[电气]：相间/对地＜1MΩ。 | 目视检查插头内部[离线]；毫欧表测量接触电阻[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]。 | 在故障重现时，晃动插头信号恢复或跳变，拆开发现插针有腐蚀产物，测量单根芯线接触电阻＞1Ω，则判为腐蚀。 | 更换整个插头或接线盒。步骤：断电，剪除腐蚀段导线，压接新插针，放入密封套，注入绝缘硅脂，紧固防水接头。工具：压线钳、剥线钳、热风枪、绝缘硅脂。 | 接线盒选用IP65以上防护等级，安装时确保密封面清洁；定期更换干燥剂；使用镀金插针。 | 临时用除锈剂清理插针并涂抹凡士林，短时恢复导电，但需尽快更换并降功率运行。 | 信号闪断引起控制系统反复切出、并网，冲击电气设备，增加机组疲劳。 | GB/T 18451.1-2012；IEC 60529 外壳防护等级（IP代码） | 海上风场机组频繁闪断，发现风速仪接线盒内大量盐雾腐蚀，插针已发黑。 | 日常巡检周期：每3个月。维护要点：开盖检查有无进水痕迹、铜绿；检查密封条弹性；擦拭干净后更换干燥剂。 | 插针腐蚀深度超过直径的1/3；接线盒本体开裂或变形导致无法密封；连续两次更换插头仍快速腐蚀时建议更换整套传感器并改进密封方案。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 防雷模块失效 | 电气/控制 | 一般 | 雷击或电网浪涌导致风速仪信号回路浪涌保护器（SPD）内的压敏电阻短路或断路，使4-20mA信号旁路到地或中断，风速数据丢失。 | SCADA出现风速信号为0或最大值，防雷模块指示窗口变红（脱扣指示），部分模块目视可见烧焦痕迹。 | 防雷模块漏电流[电气]：正常＜20μA，失效后可能增大至mA级；压敏电压[电气]：变化超过标称值±10%。 | 目视检查模块状态窗口[离线]；万用表测量模块两端电阻/导通[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 若雷雨后出现信号异常，检查防雷模块状态窗显示故障，更换新模块后信号恢复正常，则判为防雷模块失效。 | 更换同型号防雷模块。步骤：断开传感器回路，拆下损坏模块，安装新模块并注意极性，测量回路导通正常后恢复。工具：螺丝刀、万用表。 | 定期（雷雨季节前）检查防雷模块状态；选择带遥信报警功能的模块；做好机组接地网维护。 | 若无备件，可临时将信号线绕过SPD直连，但需在晴朗天气下并降低功率运行，雷暴前必须恢复。 | 雷电过电压可能直接损坏下游的PLC模拟量输入模块，扩大损失。 | GB/T 18802.12-2014 低压电涌保护器 第12部分：连接到低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则；IEC 61643-22 | 某机组雷雨后风速信号恒为0，检查发现信号防雷模块击穿短路。 | 日常巡检周期：雷雨季节前1次。维护要点：查看防雷模块指示窗是否绿色；测量模块两端压敏电压；检查接地线牢固无锈蚀。 | 防雷模块指示变红或测量已短路/断路；累计放电次数达到产品标称寿命（如50次5kA冲击）；压敏电压漂移超过±10%时予以报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 振动传感器 | 主控制器及传感器 | 监测机舱、齿轮箱等振动，压电元件老化或线缆断裂。 | 是
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 触点粘连（熔焊） | 电气/机械 | 严重 | 安全链继电器触点因大电流分断电弧或长期过载产生高温，导致动、静触点金属熔融粘结，分断时无法正常打开。 | 安全链回路无法断开；监控系统报警“安全链故障”；停机时主控无法复位安全链；手动分断继电器无法动作。 | 触点接触电阻(闭合时) >100 mΩ [电气]；线圈断电后触点仍闭合状态，分断时间超过50 ms [状态量]；触点间绝缘电阻 <0.5 MΩ (500V DC) [绝缘] | 定期用数字万用表测量接触电阻[离线]；用示波器监控分断时间[在线]；红外热成像检查触头温升[带电]。 | 测量线圈断电状态下触点两端电压：若电压为0且回路仍导通，判定粘连。对比历史接触电阻值，若大于初始值3倍且分断时间异常，确认粘连。 | 更换继电器整件；用专用触点修复工具打磨触头表面，但不可锉削；检查并修正回路浪涌吸收器。 | 加装RC吸收回路或续流二极管；定期清洁触头；控制负载在AC-15/DC-13标称值内。 | 临时短接安全链(仅限紧急复位允许时)；用备用触点替代，但需降低保护功能。 | 导致安全链系统失效，可能引发机组失控或紧急停机失效，危及人员安全。 | GB/T 14048.5-2017；GB/T 19960.1-2005 | 某1.5MW机组因变桨安全继电器触点粘连，导致紧急顺桨失败，叶片超速。 | 每季度检查触点外观及接触电阻；每年测试动作时间；紧固接线端子。 | 触头磨损超过原厚度1/3；接触电阻>100mΩ且打磨无效；动作时间超过2倍初始值；累计动作次数超过制造商规定电气寿命(如10万次)。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 线圈烧毁 (匝间短路/断路) | 电气/热 | 严重 | 线圈绝缘老化、过电压冲击或受潮导致匝间短路，短路电流产生高温使绝缘碳化，最终线圈匝间短路或断线。 | 继电器无法吸合；控制回路电流异常增大或为零；线圈温升过高(>85K)；线圈表面变色、焦味。 | 线圈电阻值与标称值偏差 >±10% (如24V DC线圈正常约50-200Ω) [电气]；绝缘电阻 <10 MΩ (500V DC) [绝缘]；线圈电流 >0.1倍额定值 [电气] | 使用万用表测量线圈电阻[离线]；用钳形表监测控制回路电流[在线]；红外热像仪检测线圈温度[带电]。 | 断电状态下测线圈电阻：若无穷大为断路，若远小于标称值为匝间短路。通电无法吸合且线圈温升快，结合电阻异常可确诊。 | 更换同型号继电器线圈或整体更换；清理线圈铁芯表面锈蚀；检查控制电压稳定度。 | 控制电压加装浪涌抑制器(TVS或压敏电阻)；保持机柜密封防潮；线圈回路串PTC热敏电阻限温。 | 用备用继电器替换；若仅线圈断路且无备件，可将线圈端短接做为常闭使用(降低安全功能)。 | 可能使安全链误动作或拒动，导致非计划停机或安全功能丧失。 | GB/T 14048.5-2017；GB 5226.1-2019 | 海上风机因柜内凝露，安全继电器线圈短路，风机高风下无法收桨。 | 每半年检测线圈电阻、绝缘电阻；检查接线端子氧化情况；保持电柜加热器/除湿器工作。 | 线圈电阻超出标称值±20%且绝缘电阻<5MΩ；或外表明显烧焦、绝缘层龟裂；累计使用超过8-10年。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 机械卡涩/动作迟缓 | 机械 | 一般 | 铁芯极面有污垢、锈蚀，或复位弹簧疲劳、导向件磨损，导致衔铁运动受阻，吸合或释放缓慢/卡死。 | 继电器吸合/释放时有异常机械响声；动作时间超过25ms(典型值)；安全链回路时而导通时而断开；手按衔铁运动不顺畅。 | 动作电压: 吸合电压>0.85Us(额定电压) [电气]；释放电压<0.1Us [电气]；动作时间 >20 ms [状态量]；释放时间 >15 ms [状态量] | 用可调直流电源测试吸合/释放电压[离线]；用高速相机或激光位移传感器测动作时间[离线]；耳听或听诊器检查异响[离线]。 | 逐步施加电压，记录吸合电压和释放电压，若吸合电压高于0.85Us或释放电压低于0.1Us，结合动作时间测试可判定卡涩。 | 拆卸继电器，用无水酒精清洗铁芯极面和机械部件；轻微抛光去毛刺；更换疲劳弹簧。 | 柜内安装除湿装置防锈蚀；使用带防尘罩的继电器；每半年动作测试一次。 | 轻敲继电器外壳使其临时释放或吸合；喷洒精密电器清洁剂溶解污垢。 | 导致安全链动作滞后，紧急停机响应时间超标，可能加剧故障。 | GB/T 14048.5-2017 | 某机组因安全继电器铁心轻微锈蚀，释放时间延长至50ms，导致变流器急停延迟。 | 每月目视检查继电器外观；每季度用清洁剂清理极面；每年测试动作特性。 | 吸合电压>0.9Us或释放电压<0.05Us且无法通过清洗改善；弹簧自由长度减少5%以上；动作次数超过机械寿命(如500万次)。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 绝缘下降/漏电 | 绝缘 | 危急 | 继电器底座或内部受潮、积尘、电化学腐蚀，导致绝缘材料表面爬电或击穿，可能引起相邻回路误通或对地短路。 | 柜内监控报“安全链对地绝缘低”；雨天湿度大时安全链误动作；局部有放电声或臭氧味。 | 绝缘电阻 <1 MΩ (500V DC) [绝缘]；泄漏电流 >0.5 mA (额定电压下) [电气]；局部放电 >10 pC [电气]。 | 使用兆欧表测量线圈与触点间、触点与磁轭间绝缘电阻[离线]；绝缘监测装置实时报警[在线]；日夜间紫外成像检测电晕[离线]。 | 绝缘电阻值低于标准(一般要求>2MΩ)，若<0.5MΩ需立即处理。对比干燥天气和潮湿天气数据，若湿度敏感则判定受潮。 | 用精密电器清洁剂清洗并干燥；若内部绝缘击穿则整体更换；修复柜体密封，增加加热器。 | 保持电柜IP54防护等级；定期更换干燥剂；控制柜内湿度<60%RH。 | 对受潮继电器用电吹风低温烘干，临时恢复使用。 | 可能引发安全链路多点接地或串电，导致安全系统误动作或拒动。 | GB 14048.1-2012；GB/T 19960.2-2005 | 沿海某风场盐雾导致继电器绝缘件腐蚀，安全链频繁闪断。 | 每年雷雨季节前测试绝缘电阻并记录趋势。 | 绝缘电阻<0.5MΩ且无法恢复；外观有碳化痕迹或严重腐蚀。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 触点接触不良/氧化 | 电气/化学 | 一般 | 环境中的硫化物、潮气或粉尘在触点表面形成氧化膜或污染层，导致接触电阻非线性增大，信号时断时续，严重时引发安全链误动作或拒动。 | 安全链回路闪断报警；监控系统记录间歇性“安全链断开”信号；低负载时无法导通；触点颜色发黑或发绿。 | 闭合触点接触电阻 >50 mΩ (初始值通常 <10 mΩ) [电气]；回路电压降 >0.2 V (额定电流下) [电气]；触点表面颜色变为深灰、黑色或绿色 [状态量] | 使用毫欧表或微欧计定期测量接触电阻[离线]；在线监测回路电压降[在线]；内窥镜或直接目视检查触点颜色[离线] | 测量触点两端电压降（加载额定电流）：若压降大于0.2 V且电流稳定，结合接触电阻>50 mΩ，可判定接触不良。与历史数据对比，若电阻值上升超过初始值3倍，确认氧化/污染。 | 使用精密电子清洁喷剂（如CRC电子清洗剂）冲洗触点；用无残留棉签蘸无水酒精轻擦触点表面；若氧化严重且无法恢复，更换继电器整体。严禁使用砂纸打磨镀金/镀银触点。 | 选用密封型继电器；控制柜内保持IP54密封并加装干燥剂；定期检查并紧固接线端子，减少接触发热。 | 轻敲继电器外壳使其暂时恢复导通；用备用常开触点替代，并短接原触点回路（降级运行，需风险评估）。 | 回路电阻增大导致信号丢失，可能触发安全链误动作，引起风机非计划停机或安全功能降级。 | GB/T 14048.5-2017；GB/T 19960.1-2005 | 某山地风场湿度大，安全链继电器触点氧化，导致夜间频繁报闪断故障。 | 每季度测量接触电阻并记录趋势；每年检查触点颜色和压力。 | 接触电阻 >100 mΩ 且清洗无效；触点表面出现点蚀或剥落；累计动作次数超过电气寿命规定。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 底座接插件松动/弹片疲劳 | 机械 | 一般 | 长期机械振动或频繁插拔导致继电器底座卡簧弹性减小、端子压接松动，接触压力下降，形成高阻连接或瞬间开路。 | 安全链状态指示灯闪烁；振动稍大时出现安全链闪断；柜体巡检时手指轻触继电器即引发报警；底座塑料件可见微裂纹。 | 插接端子接触电阻 >20 mΩ (塞规拔出测试) [电气]；端子拉拔力 <5 N (初始值10-20 N) [物理]；回路在振动台0.5g正弦扫描下通断次数 >1次/分钟 [状态量] | 用拉力计测试插拔力[离线]；毫欧表测量端子接触电阻[离线]；在机组运行时用手轻轻晃动继电器观察状态变化[带电]。 | 轻摇继电器本体，若安全链信号出现跳变或在监控系统报闪断，则为底座接触不良。测量端子间接触电阻，若大于20 mΩ且阻抗不稳定，判定弹片失效。 | 更换损坏的底座；使用接点润滑脂（如导电脂）涂抹插针后重新插拔；用专用端子紧固工具重新压实压接点。 | 选用带锁扣的抗震型底座；定期进行控制柜振动测量，超标时加装减振橡胶垫。 | 将继电器用扎带或卡子强制压紧在底座上；用短接线直接从底座引出焊接（需停机处理）。 | 安全链回路不可靠，可能导致紧急停机失效或误脱网，降低机组可利用率。 | GB/T 14048.5-2017；GB 5226.1-2019 | 某机组因运输振动导致继电器底座弹片内应力松弛，投运后频繁安全链断开。 | 每年检查底座插孔有无扩大、弹片有无锈蚀；每2年测试一次插拔力。 | 插拔力低于5 N且无法通过夹持恢复；底座塑料件有裂纹或明显烧蚀痕迹。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 继电器误动作/高频干扰 | 电磁 | 一般 | 变频器、发电机励磁等产生的强电磁辐射或传导干扰通过控制电缆耦合至安全继电器线圈端，感应出足够幅值的脉冲电压，导致继电器误吸合或误释放。 | 在并网、切出或功率变化时安全链无规律动作；示波器捕捉到线圈端随机出现的尖峰电压；屏蔽层单端接地不良时故障加剧。 | 线圈共模干扰电压峰值 >5 V (持续时间 >1 µs) [电气]；线圈两端感应电压有效值 >0.05 Us [电气]；屏蔽层对地阻抗 >1 Ω [物理] | 使用高速示波器（带宽>100 MHz）和差分探头捕捉线圈电压波形[在线]；频谱分析仪检查柜内磁场强度[离线]；屏蔽接地连续性测试[离线] | 在干扰源（如变频器）停机与运行状态下对比线圈电压波形，若干扰幅值超过5 V且与变流器开关频率一致，可判定为电磁干扰。断开安全继电器线圈，若误动消失则证实。 | 对控制电缆加装屏蔽套管并确保双端接地；在继电器线圈并联RC吸收回路（如100Ω+0.1µF）；更换为带金属外壳、屏蔽性能更好的继电器；重新规范布线，强弱电分离。 | 控制电缆采用双绞屏蔽线，屏蔽层全程两端可靠接地；敏感信号与功率电缆保持30 cm以上间距；柜内加装EMI滤波器。 | 在线圈两端临时并联压敏电阻或TVS管，钳位感应过电压；屏蔽干扰源电缆接头重新包扎。 | 频繁误动造成安全链非预期触发，导致风机反复脱网，冲击载荷并增加运维成本。 | GB/T 17626.4-2018；GB 5226.1-2019；IEC 61000-4-4 | 某风场变频器载频过低，谐波通过控制线耦合，造成安全链继电器在额定功率时误跳闸。 | 每年检测一次屏蔽接地电阻；控制柜改造或新增设备后测试电磁兼容性。 | 继电器本身无电磁兼容认证（如无CE标志）；经屏蔽和滤波处理后仍无法满足抗扰度要求。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 动作特性漂移/弹簧老化 | 机械/控制 | 一般 | 复位弹簧长期高频动作后出现微量塑性变形或刚度下降，导致继电器吸合电压升高、释放电压降低，动作时间超出产品手册标称允许范围，响应延迟。 | 继电器动作声沉闷；吸合时间超过手册规定值（如20 ms）；释放时间延长至30 ms以上；使用可调电源测试吸合电压高于85% Us，释放电压低于10% Us。 | 吸合电压 >0.85 Us [电气]；释放电压 <0.1 Us [电气]；动作时间 >25 ms (吸合) 或 >20 ms (释放) [状态量]；弹簧自由长度缩短 >3% [物理] | 可调直流电源配合毫秒计测试动作特性[离线]；用激光位移传感器监测衔铁位移曲线[离线]；定期记录的继电器测试报告对比。 | 在离线状态下，使用可调电源缓慢升压和降压，记录吸合/释放阈值和动作时间；若参数超出标称合格范围且重复性差，结合弹簧外观测量，判定为特性漂移。 | 更换继电器，不建议调整内部弹簧（出厂已校准）；若仅轻微偏离，可在洁净环境下微调弹簧预压力，但会牺牲寿命。 | 选用机械寿命达1000万次以上的长寿命继电器；优化安全链逻辑，减少非必要动作次数；安装时避免额外机械应力。 | 暂时将此继电器用于非关键保护回路，并对安全链参数改变重新评估风险评估。 | 安全链动作延迟叠加，可能导致紧急停机总时间超出标准（如 GB/T 19960.1 规定的响应时间），在极端工况下引发机组超速。 | GB/T 14048.5-2017；GB/T 19960.1-2005 | 某早期机型安全继电器使用10年后，弹簧失效，紧急顺桨时间延长0.2s，险些酿成超速事故。 | 每2年进行一次动作特性全检，记录弹簧自由长度；超过5年增加检测频次。 | 吸合电压 >90% Us 或释放电压 <5% Us；动作时间超过标称值2倍；弹簧永久变形 >5%；累计机械动作次数超过制造商规定寿命（如500万次）。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 线圈过热绝缘加速劣化 | 热/绝缘 | 轻微 | 继电器长期处于高环境温度（>55°C）或线圈自身发热积累，导致绝缘漆缓慢老化、脆化，绝缘电阻逐年下降，最终可能导致匝间短路。 | 红外测温线圈表面温度持续高于环境+50°C；绝缘电阻呈下降趋势（每年下降 >20%）；触摸线圈附近有较多漆皮碎屑。 | 线圈电阻值虽在标称范围内但逐年上升 >5% (铜阻温度效应校正后) [电气]；绝缘电阻 <5 MΩ (500V DC) [绝缘]；线圈温升 >70 K [热] | 每年使用兆欧表测量绝缘电阻并记录趋势[离线]；热像仪定期巡检线圈温度[带电]；电桥测量线圈电感量变化（用于判断匝间绝缘变化）[离线] | 对比近3年绝缘电阻测试记录，若出现连续下降趋势且阻值低于5 MΩ，排除受潮因素后，可判定为热老化。线圈温升稳定超过70 K且环境温度正常，辅助诊断。 | 改善控制柜通风或增设制冷风扇；更换耐温等级更高的继电器（如H级绝缘）；在电柜中增设温度开关，超温时启动强冷。 | 控制柜内温度维持在-5~55°C；避免继电器集中安装于发热器件上方；定期清理通风滤网。 | 用工业风扇对继电器进行强制冷却，待温度降低后再投入，但需尽快安排检修。 | 绝缘热老化最终导致匝间短路或接地，引发安全链误动，且因是渐进过程，故障点难以预测。 | GB 14048.1-2012；GB/T 19960.2-2005 | 某冷却系统不良的变流柜内安全继电器连续高温运行5年后绝缘击穿，造成安全链接地故障。 | 每年进行绝缘电阻和线圈电阻测试，建立老化趋势档案；每季度巡视电柜温度并记录。 | 绝缘电阻 <1 MΩ 且线圈外观变黄、漆膜脆化掉落；线圈在正常电压下工作30分钟后温度超过产品允许温升极限。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 断线（开路） | 电气 | 危急 | 铂电阻元件或引线因振动疲劳、腐蚀、机械损伤断裂，导致回路断路，无法测温。 | 温度显示为测量上限或“------”，控制系统发出传感器故障报警。 | 回路电阻无穷大（>10MΩ）[电气]；输出信号超出4-20mA上限（>20mA）[电气] | 万用表电阻档测量[带电/离线]；PLC/DCS输入通道断线检测[在线] | 若万用表测得传感器两端电阻为无穷大（OL），或控制系统检测到开路电流，则判定为断线。 | 更换PT100传感器；重新布线并焊接或压接接线端子；确保接线盒内引线有防振弧度。 | 安装时避免引线紧绷，使用防振固定卡；选用铠装结构；定期检查接线端子腐蚀情况。定期校准（冰点槽/恒温油槽）并检查外观及接线（周期1个月至半年）。 | 若为单支双通道传感器，可暂时切换至备用通道；若系统允许，采用固定安全温度值维持限功率运行。 | 导致被测部件温度保护失效，可能引发误停机或过温运行。 | IEC 60751:2008；GB/T 30121-2013 | 某风场发电机驱动端PT100因线缆磨损接地，频繁报轴承超温停机，更换耐油导线后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 短路 | 电气 | 危急 | 传感器引线间绝缘破坏形成低阻通路，或内部铂丝绝缘层击穿，导致有效电阻急剧减小。 | 温度指示为测量下限或明显低于实际值的恒定值，系统可能发出低温报警或传感器故障。 | 回路电阻接近0Ω（<15Ω）[电气]；输出信号低于4mA[电气] | 万用表电阻档测量[带电/离线]；系统通道短路检测[在线] | 万用表测得电阻值远低于100Ω（如<20Ω）且不随温度变化，则判定为短路。注意区分引线短路与元件短路。 | 查找短路点，更换损坏电缆或传感器。 | 电缆穿管保护，避免机械挤压；接线端子加绝缘护套；保持接线盒干燥。日常检查接线盒密封及电缆破损（周期1个月），定期测量绝缘电阻。 | 断开故障传感器，利用同一位置安装的另一冗余传感器信号替代（需修改控制逻辑）。 | 导致关键温度监测失效，保护误动或拒动。 | GB/T 30121-2013；NB/T 31005-2011 | 某风场机舱温度因传感器接线端子搭铁短路，显示恒为-40℃，导致加热器误启动。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 测量漂移（性能劣化） | 电气/热 | 严重 | 铂电阻元件长期高温氧化、晶格畸变或引线连接处接触电阻变化，导致分度特性偏离标准曲线。 | 温度示值与被测对象实际温度存在固定偏差或缓慢漂移；比对同一测点冗余传感器差值增大。 | 0℃时电阻偏差超出允差等级（如B级允差±0.12Ω，即±0.3℃）[物理][电气]；100℃时电阻偏差>±0.8Ω[物理]；漂移量超过B级允差的2倍或持续增大[物理] | 标准温度计比对法[离线]；冰点槽电阻测试[离线]；恒温油槽电阻测试[离线]；在线趋势分析冗余偏差[在线]；便携式干体炉两点校准[离线] | 在已知温度下测量电阻，计算与标准分度表（IEC 60751）的偏差。若偏差超过B级允差（如0℃电阻超出100.00±0.12Ω），则判定漂移。 | 更换新的高精度PT100（A级优于B级）；若因接线端子表面氧化导致接触电阻增大，可重新打磨或更换端子。 | 选用高稳定性铂元件；控制工作温度不超限；避免频繁热循环冲击；每年校准并记录趋势。 | 若监测系统支持，通过组态软件进行零点/满度补偿；暂时接受偏差，加强监视直至定检更换。 | 温度保护动作阈值不准，可能导致机组超温损坏或过早降容运行；影响部件寿命评估。 | IEC 60751:2008；JJG 229-2010 | 某1.5MW机组齿轮箱油温PT100运行5年后漂移+2.5℃，导致夏季频繁限功率，更换A级精度传感器后恢复正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 传感器接线端子、引线或内部封装材料受潮、老化、污染，导致感温元件与外壳或大地之间绝缘电阻下降。 | 温度示值出现随机波动或偏高的共模干扰信号；在雨天或高湿度天气尤为明显。 | 传感器接线端子对地（外壳）绝缘电阻 < 20MΩ（500V兆欧表）[电气]；绝缘电阻持续低于1MΩ或经处理无法恢复[电气] | 500V兆欧表测量绝缘电阻[离线/带电]；泄漏电流测试[离线]；日常检查接线盒密封（周期3个月）[离线]；干燥季节测绝缘（每年）[离线] | 断开传感器至采集模块的接线，用兆欧表一端接任一引线，另一端接传感器金属外壳或接地，摇测绝缘电阻。若小于20MΩ（环境潮湿时可放宽至10MΩ），判定为绝缘降低。 | 拆开接线盒，用无水酒精清理端子及绝缘支柱并烘干；若内部进水则更换传感器；检查电缆密封接头。 | 接线盒采用IP65以上防护等级并加装呼吸器或干燥剂；电缆进线口向下弯曲形成滴水弯；定期检查密封件。 | 若湿度影响，打开接线盒用干燥剂临时除湿；在控制系统中启用软件滤波。 | 绝缘弱化会导致共模干扰，测量信号叠加噪声，引起控制系统误判，可能导致超温保护误动。 | GB/T 30121-2013；IEC 60751 | 某风场齿轮箱PT100接线盒密封失效进水，绝缘电阻降至0.5MΩ，温度跳变25℃，触发紧急停机。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 安装松动/热接触不良 | 机械 | 一般 | 传感器测温端与被测面或测温孔壁未紧密贴合，存在气隙或螺纹松动，导致热传导滞后或响应偏差。 | 温度变化响应迟钝；与相邻正常传感器比较，稳态温度值偏低或波动大。 | 热响应时间（τ0.5）明显增大[物理]；拧紧力矩不足（<推荐值）[机械]；安装螺纹滑丝或弹性压片变形[机械] | 手动检查松动[离线]；红外热成像仪对比表面温度[离线]；监视温升速率[在线]；手持点温仪对比（周期1个月）[离线] | 在设备升温过程中，监测PT100示值温升速率明显低于邻近同工况传感器或红外测温值，且拧紧力矩不合格，则判定为安装松动。 | 重新清洁安装孔，涂抹导热硅脂；用扭矩扳手按规范力矩重新紧固（如M8螺纹通常15-20N·m）；更换弹性压紧装置。 | 安装时使用力矩扳手并涂防松胶；定期检查紧固状态（每半年）；振动较大部位采用防松脱结构。 | 采用巡检人员手持红外测温仪定期对比，若偏差在可接受范围内（<5℃），可待停机时紧固。 | 测量滞后导致保护延迟动作，可能导致设备因未及时发现过热而损坏。 |  | 某风场发电机轴承温度显示滞后15分钟，检查发现传感器仅螺纹半圈旋入，重新安装后响应恢复正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 接线端子腐蚀/氧化 | 电气 | 一般 | 在潮湿、盐雾环境下，接线端子金属部分形成氧化层或腐蚀产物，导致接触电阻增大和塞贝克效应。 | 温度示值在某一范围出现不规则波动，或静态下示值偏高；手摸端子有发热。 | 端子接触电阻 > 10mΩ（微欧计）[电气]；端子压降 > 5mV @通过电流10mA [电气]；端子腐蚀深度超过原厚度1/3[物理] | 断开接线，用微欧计测量端子接触电阻[离线]；目视检查是否有铜绿、白色粉末[离线]；每季度检查接线盒内部情况[离线]；每年接触电阻抽检[离线] | 发现端子有明显氧化变色，且接触电阻大于10mΩ，或轻轻敲击接线盒时示值跳动，则判定为端子腐蚀/氧化。 | 取下导线，用细砂纸或锉刀清除端子氧化层，涂抹凡士林或导电膏后重新压接；严重腐蚀则更换端子排或引线部分。 | 接线盒内放置干燥剂并定期更换；采用镀金或镀镍端子；涂覆防氧化剂。 | 清理氧化层并增加临时压接弹簧垫，监视直至备件更换。 | 接触电阻增大会造成分压，导致显示值偏低；氧化层可能构成热电偶效应，引入毫伏级误差。 |  | 沿海风场PT100接线端子铜绿严重，年误报率5%，改用不锈钢端子并加涂密封胶后问题解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 电磁干扰引起信号异常 | 电气/电磁 | 一般 | 传感器长线缆在变频器、发电机等强电磁场环境中耦合共模或差模干扰，叠加到测量回路。 | 温度显示出现高频毛刺或周期性波动，与变流器开关频率或发电机转速相关；控制系统频繁发滤波器报警。 | 共模干扰电压 > 10mV AC（示波器测量）[电气]；信号噪声峰峰值 > 0.5℃对应电压[物理]；屏蔽层破损长度超总长5%或接地阻值不满足要求[电气] | 手持示波器观察测量回路波形[离线/带电]；频谱分析仪检测干扰频率[离线]；对比屏蔽接地状态[离线]；每年检查屏蔽层接地电阻[离线]；巡检观察信号纹波（周期6个月）[在线] | 在DCS/PLC端断开传感器，接入标准电阻模拟器，若干扰消失则为传感器线路引入；用示波器观测到明显工频或高频噪声，则判定为电磁干扰。 | 更换为屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地（通常在控制柜侧）；信号线远离动力电缆（>300mm）；加装信号隔离器或磁环。 | 敷设电缆时与动力电缆分层布置，间距≥500mm；选用屏蔽层覆盖率≥95%的专用电缆；强弱电桥架分开。 | 临时在PLC输入端加设RC低通滤波，或提高软件滤波时间常数。 | 恶劣干扰可导致温度保护误动，造成无故障停机；或掩盖真实温度变化，导致保护拒动。 | IEC 61000-4-3 | 某风场机舱柜内PT100线缆与变频器输出电缆同桥架，温度信号叠加10Hz尖峰，误发发电机过温停机多次。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 机械损伤（护套破裂、引线断股） | 机械 | 严重 | 传感器护套受外力撞击、过度弯曲或长期振动导致龟裂、断裂，或内部引线在弯曲处断股。 | 护套可见裂纹或变形；温度显示偶尔开路警报或示值突变；手动轻拉引线时有接触不良感。 | 引线导通时断时续（万用表蜂鸣档测试）[电气]；护套破损处绝缘电阻明显降低[电气]；导体外露或修补后仍无法满足机械强度及绝缘要求[物理] | 目视检查[离线]；弯曲引线配合万用表通断测试[离线]；内窥镜检查护套内部[离线]；巡检观察电缆外观（周期1个月）[离线]；每年定检做弯动测试[离线] | 静态电阻正常，但弯动引线时万用表显示电阻忽大忽小甚至开路，且外观检查护套有裂口，则判定为机械损伤。 | 整体更换传感器；若损伤仅在线缆出线处的护套外层，可小心剥离后局部灌封环氧树脂处理（临时）。 | 传感器出线处加装弹簧护套；安装时保证最小弯曲半径不小于6倍电缆外径；避免踩踏或悬挂重物。 | 对断股位置进行焊接并重做绝缘，或采用备用传感器。 | 护套破损会加速内部受潮，最终导致绝缘失效；引线断股造成偶发断线故障，引发保护误动。 |  | 某机组齿轮箱PT100电缆因未固定，在机舱走线槽外磨破护套，雨天即报故障，更换并加装护套后解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 通道组态错误 | 控制 | 严重 | 控制系统输入通道组态参数中传感器类型误设为其他型号，导致信号换算逻辑错误，计算温度严重失真。 | 温度显示值与实际值相差巨大（可达数十℃），常超量程或恒为某一环境温度附近；冗余传感器间偏差异常。 | 通道组态类型与实际传感器不符[控制]；标准电阻箱输入100.00Ω时显示温度偏离0℃超过2℃[物理] | 检查PLC/DCS组态软件配置[在线/离线]；用标准电阻箱模拟传感器阻值输入并观测显示值[离线]；抽查关键测点通道配置（周期3个月）[离线] | 用标准电阻箱输入对应PT100在0℃的100.00Ω阻值，若显示值远离0℃，且核查通道配置为其他传感器类型，则判定为组态错误。 | 在组态软件中将通道传感器类型正确选择为Pt100或Pt100(385)，重新编译下载；必要时核对硬件跳线设置。 | 制定调试前I/O通道测试清单，逐点核对传感器类型与量程；加强组态版本管理。 | 暂无法修改组态时，可在控制系统内通过线性变换公式对显示值进行人工软件补偿，并设置偏差报警。 | 温度保护及报警阈值完全失效，可导致非预期停机或超温损坏。 | IEC 61131-3:2013 | 某新装机风场调试时发电机驱动端轴承温度显示恒定150℃，实际仅60℃，发现通道错配为PT1000，修正后正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 是 | PT100 一体化变送模块损坏 | 电气 | 危急 | 带4-20mA输出的一体化温度变送模块内部电路因潮湿、雷击浪涌、元件老化而失效，输出信号异常。 | 传感器本体阻值正常，但回路输出电流恒为4mA、20mA或随机跳变；上位机显示超量程或固定值；模块电源指示灯异常。 | 变送器输出电流不随温度变化或恒为故障模式值（如≤3.6mA或≥21mA）[电气]；变送器供电电压正常但输出异常[电气]；模块已物理损坏或无法校准至精度要求[物理] | 用万用表mA档测量回路电流[带电/离线]；拆下变送模块，用标准电阻箱模拟Pt100输入，测量输出电流[离线]；每年校验变送器输出精度[离线]；检查模块外观及密封（周期6个月）[离线] | 断开传感器元件，用标准电阻箱给变送模块输入端输入100.00Ω（对应0℃），若输出电流偏离4.000mA±0.02mA且不随输入电阻变化，或恒定在故障电流下限（如3.5mA），判定变送模块损坏。 | 更换同型号一体化变送模块并进行零点和量程校准；检查供电电压和接线极性。 | 选用带浪涌保护功能的变送模块；接线盒内加装防潮密封和屏蔽；控制供电电压稳定。 | 若传感器元件完好，可拆除变送模块，将PT100直接接至PLC电阻输入模块，修改组态为电阻直采方式测量。 | 导致该测点温度丧失监测，可能引发保护误动或拒动，影响机组安全。 |  | 某风场机舱温度传感器变送模块受雷击浪涌损坏，输出恒为3.9mA，更换模块并加装SPD后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压系统 |  | 为偏航制动、机械刹车提供动力；含泵站、阀组、蓄能器、管路。 | 否
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 柱塞泵配流副磨损 | 机械 | 严重 | 柱塞球头与斜盘或缸体孔与柱塞间的接触面因润滑不良、油液污染或过载产生磨粒磨损，间隙增大，容积效率下降。 | 泵出口压力波动增大，流量输出不稳定，泵体温度异常升高，泵出现周期性异响（金属敲击声），系统响应迟缓。 | 容积效率 < 80% [物理]；振动RMS值 > 18 mm/s@泵壳体 [物理]；油液铁含量 > 150 ppm [化学]；泵出口流量与理论流量差值 > 15% [物理] | [在线] 泵出口压力变送器、温度传感器；[离线] 每周取油样进行铁谱/光谱分析；[离线] 每月测泵壳体振动；[带电] 红外热成像测量泵体温度分布。 | 对比泵出口实际流量与理论流量，容积效率低于80%且油液铁含量超标，拆检确认配流盘接触面积≤原面积70%，判定磨损超限。 | 拆解泵体，更换成套配流盘、柱塞及缸体，研磨配流面，使用扭力扳手按制造厂标准复紧，装后做空载及满载跑合试验至无异常温升和噪音。 | 定期更换过滤器（压差≥2bar时立即更换），油液清洁度维持NAS 6级以上，定期检测油液水分。 | 降低系统工作压力至额定值的70%运行，缩短巡检周期至每日。 | 系统保压能力下降，可能触发液压变桨/偏航动作迟缓，导致变桨角度偏差报警及机组限功率运行。 | ISO 4406 油液清洁度标准；GB/T 16898-2016 液压泵和马达 试验方法
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 齿轮泵内泄漏 | 机械 | 一般 | 齿轮端面与浮动侧板或齿顶与壳体内壁因磨粒或气蚀使配合间隙超差，高压腔向低压腔内泄量增加。 | 泵排量不足，建压缓慢，油温油位异常升高，卸荷阀频繁动作，泵出口压力表指针大幅摆动。 | 壳体温度 > 85℃ [物理]；泵出口压力建立时间 > 3秒 [物理]；泵出口流量脉动系数 > 3% [物理] | [在线] 压力/流量传感器；[带电] 红外测温监测壳体温度；[离线] 定期测量泵的容积效率。 | 泵出口压力建立时间超过3秒且壳体温度高于85℃，容积效率低于85%，排除溢流阀及油缸内泄后，判定泵内泄漏。 | 拆解后检查浮动侧板磨损和端面间隙，用细油石或研磨平台修复侧板平面度，更换磨损齿顶间隙超0.15mm的齿轮件，组装后测量轴向间隙并调整至0.08-0.12mm，在试验台测试容积效率恢复≥95%。 | 油箱保持足够液位防止吸空，选用抗磨液压油，控制油液NAS 8级以内。 | 可对外部管路进行耐压检查排除外漏，若需维持运行，可提高油冷却能力，确保油温不超过75℃。 | 系统压力维持困难，可能影响偏航刹车及变桨锁紧缸的保压性能，导致偏航滑移或变桨误动。 | JB/T 7041-2006 液压齿轮泵；ISO 10771-1 液压流体动力 泵试验
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 叶片泵定子/叶片磨损 | 机械 | 严重 | 污物嵌入叶片与定子曲线表面划伤，或叶片根部弹簧疲劳导致叶片与定子接触力不足，产生冲击磨损，使定子内曲面呈波纹状磨损。 | 泵发出有节奏的“哒哒”声，压力波动明显，系统产生高频振动，油温升高，流量不足。 | 泵出口压力脉动幅值 > ±8%额定压力 [物理]；泵壳体振动 > 12 mm/s [物理]；油样中铜或铁颗粒增量明显 [化学] | [离线] 使用振动分析仪检测泵壳振动频谱，关注叶片通过频率处幅值；[离线] 定期油液铁谱分析；[在线] 压力传感器监测脉动。 | 振动频谱在叶片通过频率(n×叶片数×转速)出现高幅值尖峰，且压力脉动超±8%额定压力，结合油液含铜/铁颗粒集中，停泵拆检发现定子曲面有可见凹痕或磨损台阶即确诊。 | 拆解泵，抽检叶片及定子，更换已磨损定子、叶片与转子组件，用油石去除轻微划痕后清洗，按照厂家力矩组装，进行台架试验验证流量压力特性及噪音。 | 保证吸油口滤网清洁，避免吸空，油液清洁度维持NAS 7级，避免长时间高压溢流。 | 暂时降低系统最高工作压力5%-10%，增加在线过滤装置。 | 叶片磨损加剧可能导致叶片断裂，碎屑进入系统损坏换向阀及油缸密封，并可能引起变桨系统失控。 | GB/T 7935-2005 液压元件 通用技术条件；ISO 10771-1
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 液压泵气蚀 | 机械/热 | 一般 | 吸油管路阻力过大、滤网堵塞或油液含气量过高，导致泵入口压力低于油液空气分离压，气泡在高压区破裂产生高速冲击，剥蚀金属表面。 | 泵发出尖锐呼啸声或爆裂声，压力表指针高频抖动，系统动作不稳定，油箱中有大量泡沫。 | 泵吸油口真空度 > -0.05 MPa [物理]；泵壳体噪声 > 100 dB(A) [物理]；油样水分 > 0.1% [化学] | [在线] 在泵吸油口安装真空传感器；[离线] 用声级计定期测量气蚀噪声；[离线] 油液含水量检测。 | 泵吸油口真空度超过-0.05MPa或噪声大于100dB(A)并有爆裂音，同时油箱泡沫大量存在，检查滤网和吸油高度是否正常，若油液发白乳化则判定气蚀。 | 清洗或更换吸油滤网，检查并纠正吸油管路过细或弯头过多，降低吸油高度，排除油中空气，修复泵内受损配流盘或缸体表面，必要时更换已气蚀零件。 | 保持油箱油位在最高允许位，油温不超过55℃以降低空气溶解度，定期排气，使用消泡性能好的液压油。 | 在吸油管路临时增设排气接头排气，降低运转速度。 | 气蚀产生金属剥落颗粒会引发系统元件磨粒磨损，泵容积效率下降，同时振动导致管路接头松动泄漏。 | JB/T 7039-2006 液压叶片泵噪声特性测定方法；ISO 4412-1 液压泵空气噪声级测定
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 液压泵轴承疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 长期超负荷运行、润滑不良或装配不当使轴承滚动体与滚道产生疲劳裂纹，逐渐形成剥落坑，导致旋转精度丧失。 | 泵发出不规则“嘎啦”异响，泵体振动加大，驱动电机电流摆动增大，泵出口压力无明显故障症状但噪声加剧。 | 泵壳体振动加速度值 > 15 m/s² [物理]；轴承部位冲击脉冲值 > 35 dB [物理]；轴承温度 > 90℃ [物理] | [离线] 使用冲击脉冲计或振动加速度计测量轴承部位；[带电] 红外测温；[离线] 油液光谱分析发现高含量轴承合金元素。 | 轴承冲击脉冲值>35dB且振动加速度谱出现轴承故障特征频率（外圈/内圈/滚动体/保持架频率），温度超90℃，立即停泵拆检确认。 | 更换同型号新轴承，清洗轴承座及润滑流道，使用专用加热器或工具安装，保证游隙，按力矩值紧固端盖，填充规定牌号润滑脂，重新对中联轴器，空载跑合30分钟无异常。 | 定期振动监测趋势，轴承安装时确保清洁与对中，控制泵工作压力不长期超额定值90%，使用推荐粘度的液压油。 | 若无法立即停机，可减载荷至50%运行，并加强轴承部位温度监测，每15分钟记录一次，超出100℃强制停机。 | 轴承损坏可能引起转子偏心，导致配流副严重磨损，碎屑进入系统可引起更多元件卡滞。 | GB/T 24608-2009 滚动轴承 振动测量方法；ISO 15242-1 滚动轴承 振动测量
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 液压泵油温过高 | 热 | 轻微 | 冷却系统失效、油位过低、溢流量过大或泵内泄漏过大，使热量生成大于散失，油温持续升高。 | 油温超过70℃，油液变稀发黑，密封件老化渗出，泵和油箱表面烫手，系统响应变慢。 | 油箱油温 > 70℃ [物理]；油液黏度低于标称值下限 20% [物理]；冷却器进/出水温差 < 5℃ [物理] | [在线] 油箱温度传感器；[在线] 冷却器水流温度传感器；[离线] 定期检测黏度。 | 油箱油温持续高于70℃，且检查冷却水进/出水温差小于5℃或风冷散热器风量不足，黏度偏低，即判定冷却系统故障或内泄致过热。 | 清洗冷却器水垢或风冷翅片，检查风扇/水泵运行，若有泵内泄漏则按对应泄漏故障检修，补充或更换变质油液至规定黏度等级。 | 定期清洗冷却器，保证通风/水冷效果，设置油温高于65℃报警，75℃停机，避免长时间溢流。 | 临时增设外置强制风冷或水冷装置，降低系统工作流量减少发热。 | 高温导致油液氧化，酸值升高，引起密封件过早失效，进而引发外漏及系统污染，加剧泵体磨损。 | ISO 7745 液压传动 耐火或不易燃液压油使用规范；JB/T 9737-2013 流动式起重机 液压油冷却器
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 液压泵压力波动/脉动过大 | 控制/机械 | 一般 | 泵本身流量脉动与系统管路耦合产生谐振，或配流盘损伤、柱塞卡滞、吸油不充分导致输出压力周期性大幅变化。 | 压力表指针有节律地大幅摆动，管路周期性抖动，产生低频轰鸣声，执行元件爬行。 | 压力峰谷差 > ±10% 工作压力 [物理]；压力脉动频率为主泵转速×柱塞数或其倍频 [物理] | [在线] 压力变送器高频采样；[离线] 使用压力波谱分析仪；[离线] 振动频谱分析。 | 测得压力脉动峰谷差超过额定压力±10%，脉动频率与泵基波或其谐波吻合，排除溢流阀及蓄能器故障后，判定为泵源脉动异常。 | 拆检泵内配流盘修整三角槽或阻尼孔，更换变形的靴板，检查柱塞灵活性，清洗吸油管路，修复后做脉动测试符合JB/T 7042要求。 | 确保吸油管路通畅，蓄能器按周期校验氮气压力，优化管路支撑防止共振。 | 临时在泵出口增设皮囊式蓄能器或增加管路弹性支撑，调低系统压力。 | 强烈压力脉动致液压管路疲劳开裂，震动损坏仪表和传感器，并可影响变桨及偏航控制精度。 | JB/T 7042-2018 液压齿轮泵 技术要求；GB/T 14039-2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 液压泵轴封泄漏 | 机械 | 轻微 | 轴封唇口因磨粒、老化或安装不当损伤，或润滑油温过高导致密封材料变质，或回油通道堵塞造成背压增高，油液从泵轴处渗出。 | 泵轴端明显渗油或滴油，泵壳体下部有油渍，油箱油位缓慢下降。 | 泵轴封处渗漏量 > 1滴/分钟 [物理]；轴封处油迹可见 [状态量]；泵壳下部集油量 > 5mL/24小时 [物理] | [离线] 目视巡检；[离线] 集油纸或蘸白纸擦试检查渗漏频率。 | 目视发现轴封处每分钟滴落超过1滴，或停机时擦干后30分钟再次渗油，且回油孔无堵塞，判定轴封失效。 | 拆下联轴器护罩及联轴器，拉出旧轴封确认轴颈无磨损划痕，使用专用工装压入新轴封，唇口涂润滑脂，确保不翻唇，检查回油管通畅，恢复后低速点动观察无泄漏。 | 保持油液清洁，更换油品时过滤，避免泵长期超温运行，保证轴对中精度在0.05mm内。 | 可暂置接油盘并加强巡检，若泄漏严重导致油位报警，则应限功率运行。 | 漏油可能导致油位过低，泵吸空产生气蚀，同时环境污染，严重时系统压力下降无法正常变桨。 | JB/T 7939-2010 液压泵和马达 清洁度评定方法及清洁度指标；ISO 6194-1 旋转轴唇形密封 第1部分：基本尺寸和公差
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 比例阀/电磁阀 | 液压系统 | 控制制动器压力，阀芯卡涩、线圈烧毁。 | 是 | 数据不可用 | 搜索请求超限 | 无搜索结果 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 |  | 无法获取
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 蓄能器皮囊 | 液压系统 | 稳定压力，补偿泄漏；皮囊破裂导致压力波动。 | 是 | 蓄能器皮囊破损/泄漏 | 机械/环境 | 严重 | 皮囊因长期交变应力疲劳、材料老化或与不相容液压油反应产生裂纹或穿孔，导致预充氮气与液压油互窜或外泄，蓄能器失去储能与脉动吸收功能。 | 蓄能器测压接头液压油持续溢出或喷油；液压系统压力波动加剧，油泵频繁启停；系统保压能力下降，顺桨时间延长；内窥镜检查可见皮囊破裂。 | 预充气压力衰减率 > 5%/月 [物理]；油液含水量 > 0.1% [化学]；皮囊表面裂纹深度 > 0.5mm [状态量] | 预充气压力检测 [离线]；油液污染度分析 [离线]；内窥镜检查 [离线]；液压系统压力趋势监测 [在线] | 若预充气压力持续下降且氮气瓶阀口无泄漏，同时液压油箱油位上升或油液乳化，判定皮囊破损；内窥镜直接观察皮囊完整性确认。 | 1. 液压系统泄压并隔离蓄能器；2. 拆下蓄能器端盖，取出旧皮囊；3. 清洁壳体内壁并检查有无划痕；4. 涂抹专用润滑脂安装新皮囊；5. 更换密封件并回装；6. 按标准充入氮气并保压检漏。工具：氮气瓶、充气工具、力矩扳手、内窥镜。 | 每6个月检测预充气压力；使用与皮囊材料兼容的液压油；控制油温 ≤60℃；避免频繁大压力波动工况。 | 若皮囊微小针孔泄漏，可添加补漏剂作为临时运行，但需尽快安排更换。 | 导致液压系统压力不稳，变桨响应迟缓，影响机组安全停机，可能磨损油泵，污染整个液压系统。 | ISO 6162-2:2018; GB/T 3766-2015; JB/T 7035-2006 | 某风场2MW机组因蓄能器皮囊破裂，液压油进入氮气瓶导致变桨系统失压，触发安全链停机，更换皮囊并清洗管路后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 蓄能器皮囊 | 液压系统 | 稳定压力，补偿泄漏；皮囊破裂导致压力波动。 | 是 | 蓄能器皮囊材料老化/弹性丧失 | 机械/环境 | 一般 | 皮囊橡胶材料因长期高温油液浸泡、氧化及周期性机械应力，发生分子链断裂或交联过度，导致弹性模量增大、永久变形增加，皮囊无法随压力变化自由膨胀收缩，有效储能量和脉动吸收能力显著下降。 | 液压系统压力波动幅度明显增大，油泵启停频率增加（如每分钟启停超过2次）；巡检无外泄漏、预充气压力检测正常；内窥镜下皮囊表面无裂纹但质地僵硬、回弹缓慢。 | 皮囊邵氏硬度与新品相差 > 15HA [物理]；蓄能器满液后排放油量比额定值减少 > 20% [物理]；变桨系统压力建立时间延长 > 200ms [物理] | 内窥镜检查皮囊表面及柔性 [离线]；蓄能器排放油量测试（有效容积检测）[离线]；液压系统压力趋势与油泵启停频率监测 [在线] | 排除预充气压力衰减及内外部泄漏后，若系统仍存在压力不稳、泵频繁启停，且皮囊使用年限超过5年，内窥镜观察皮囊膨胀收缩动作呆滞、触感硬化，判定为材料老化弹性丧失。 | 1. 液压系统完全卸压，关闭蓄能器隔离阀；2. 松开连接螺栓，拆卸蓄能器壳体；3. 取出老化皮囊，清洁壳体内壁并检查无锈蚀；4. 在新皮囊表面涂抹专用润滑脂，缓慢装入避免扭曲；5. 更换密封件，安装壳体并紧固至规定力矩；6. 连接充气工具，充入氮气至规定预充压力并进行保压检漏。工具：内六角扳手、力矩扳手、充气套装、内窥镜、润滑脂。 | 选用耐高温、耐液压油老化的皮囊材料（如氢化丁腈橡胶或氟橡胶）；严格控制液压系统油温 ≤60℃；每半年检测皮囊硬度和有效容积。 | 临时降低液压系统工作压力设定点，减少油泵启停频次，并加强运行监视，待备件到达后立即更换。 | 变桨响应延迟，可能导致机组功率控制不准确；油泵频繁启动加速磨损；增大液压冲击，影响管路和接头寿命。 | GB/T 20663-2017；ISO 6162-2:2018；JB/T 7035-2006 | 某风电场1.5MW机组运行7年后，变桨系统压力波动加剧，油泵频繁启动，检查预充气压力正常且无泄漏，内窥镜确认皮囊硬化，更换皮囊后恢复正常。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 滤清器滤芯物理堵塞 | 机械 | 严重 | 外界杂质（沙尘、金属屑）积聚在滤芯表面或内部，流通面积减小，导致油液压力损失剧增，旁通阀频繁开启，未过滤油液直接进入润滑或液压系统，加剧部件磨损。 | 1.过滤器压差报警信号触发。2.系统油液流量下降，压力波动增大。3.执行机构（如变桨、偏航）动作迟缓或抖动。4.拆卸后滤芯表面可见大量沉积物。 | 1.滤芯前后压差[物理]：正常<0.5bar，堵塞报警阈值≥3.5bar。2.系统流量[物理]：低于额定流量80%。3.油液污染度[化学]：ISO 4406等级超出-/21/18。 | 1.压差传感器/压力表[在线]。2.流量计[在线]。3.油液污染度分析[离线]。4.内窥镜检查滤芯内部[离线]。 | 若压差持续超过报警阈值，且伴随流量下降，排除传感器故障后，可判定为滤芯堵塞。结合油液污染度分析，若颗粒数超标，进一步确认。 | 1.切断相关油路电源并泄压。2.使用专用扳手拆卸过滤器壳体。3.取出旧滤芯，清洁壳体内部。4.更换同型号新滤芯。5.装复壳体并排气。6.恢复供电，启动泵组，检查压差是否恢复正常。所需工具：滤芯扳手、扭矩扳手、清洁布、接油盘、新滤芯。 | 1.定期更换滤芯（按维护手册周期）。2.确保油箱呼吸器正常工作，防止外部污染。3.新油加注必须经过滤油机。 | 临时取消报警联锁，降低负载持续运行等待停机窗口（仅限紧急情况且评估风险后）。 | 1.润滑不良导致齿轮箱轴承、齿轮磨损加剧。2.液压系统动作失灵，可能引发变桨失败。3.旁通阀长时间开启导致弹簧疲劳失效。 | GB/T 25388.1-2010 风力发电机组 双馈式变速恒频发电机组 第1部分：技术条件；ISO 4406:2021 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号 | 某风场因长期未更换齿轮箱滤芯，导致压差传感器持续报警，后未及时处理，旁通阀卡滞，最终造成齿面点蚀。 | 1.日常巡检：每日记录压差传感器数值，目视检查过滤器壳体有无渗漏。2.定检：每6个月进行油液清洁度检测，根据结果决定是否提前更换滤芯。 | 1.累计运行时间达到制造商规定的更换周期（通常1-2年）。2.压差传感器报警且清洗后不可恢复。3.滤芯结构塌陷、破损或骨架变形。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 滤清器滤芯破损/旁通阀失效 | 机械 | 严重 | 滤芯因过高压差或疲劳导致滤层破损、端盖脱胶，或旁通阀弹簧卡涩/疲劳，导致未经过滤的油液直接进入下游，失去过滤保护作用。 | 1.系统油液清洁度突然恶化。2.滤芯压差异常偏低（破损后压差下降）。3.下游精密部件出现异常磨损颗粒。4.拆卸后可见滤层破损、孔洞或端盖开裂。 | 1.油液污染度[化学]：短时间内颗粒计数急剧升高，如ISO 4406等级从-/17/14恶化至-/21/18。2.铁磁颗粒浓度[物理]：铁谱分析发现大尺寸切屑。 | 1.在线颗粒计数器[在线]。2.油液光谱/铁谱分析[离线]。3.拆卸后目视检查[离线]。4.压差传感器趋势分析[在线]。 | 在排除外部污染源后，若油液清洁度连续两次采样显著恶化，且滤芯压差无相应升高或反而下降，同时铁谱分析发现非正常磨粒，可判定滤芯失效。 | 1.立即停机，排空油液。2.拆卸失效滤芯，检查并清理下游油道及阀块。3.进行系统冲洗循环（使用冲洗滤芯）至清洁度合格。4.更换全部滤芯，装复并加注合格新油。工具：滤芯扳手、冲洗泵及过滤器、油液清洁度检测仪、内窥镜。 | 1.选用高抗疲劳滤材（如玻纤复合材料）。2.保证旁通阀开启压力高于滤芯极限压差。3.建立油液清洁度基线，定期监测。 | 临时短接旁通阀（锁定关闭）强制油液经滤芯过滤，但需严密监控压差防止滤芯爆破（仅应急）。 | 1.齿轮箱齿面点蚀、磨损。2.变桨轴承滚道划伤。3.液压比例阀阀芯卡涩。 | JB/T 10705-2007 液压过滤器 滤芯 疲劳特性试验方法；ISO 2942:2004 液压传动 滤芯 结构完整性的验证 | 某海上风场偏航减速机因滤芯端盖脱胶，导致清洁度超标，减速机内部轴承保持架碎裂，更换整台减速机。 | 1.每次滤芯更换时，必须检查旧滤芯的结构完整性（折纸法）。2.发现油液清洁度突变，立即跟踪溯源，必要时内窥镜检测。 | 1.每次拆检发现破损。2.滤芯更换周期过半时，若油液清洁度无法通过补充过滤恢复，则提前报废。3.目视或完整性检验发现结构缺陷。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 滤清器滤芯与密封件老化/变形 | 化学/机械 | 一般 | 滤芯密封圈（O型圈/垫片）因长期高温或介质腐蚀发生硬化、变形、溶胀，导致油液从密封面渗漏；滤材长期受油液添加剂侵蚀，强度下降，可能脱落纤维。 | 1.过滤器壳体接缝处渗油、挂油。2.油液中出现滤材纤维（可测硅含量异常）。3.系统偶尔出现低压报警。 | 1.密封处目视渗油[状态量]：渗漏成滴。2.油液硅含量[化学]：ICP光谱分析Si元素含量超25ppm。3.滤芯重量损失[物理]：烘干后称重比原始重量减少>5%。 | 1.目视巡检[离线]。2.油液元素光谱分析[离线]。3.滤芯称重对比[离线]。 | 过滤器外部有持续渗油痕迹，紧固后仍无效，结合油液Si元素异常升高，排除外部污染，可判定密封或滤材老化。 | 1.停机泄压。2.打开过滤器壳体，更换全套密封件。3.若滤芯已老化，同步更换新滤芯。4.装复后试车检查密封性。工具：密封圈套装、滤芯扳手、干净抹布。 | 1.使用耐高温、耐介质（酯类/合成油）的氟橡胶密封件。2.控制油液工作温度不超过70℃。 | 紧固过滤器壳体或涂临时密封胶（慎用，防止碎屑进入）。 | 持续渗漏导致油液损耗，液位低触发报警，可能造成泵吸空、润滑失效。 | GB/T 3452.2-2007 液压气动用O形橡胶密封圈 第2部分：尺寸系列和公差 | 某机组液压站过滤器O型圈老化，外漏导致系统频繁补油，维护人员误判为管路泄漏，多次检修未果，最终更换密封解决。 | 1.每次定检（半年）检查过滤器密封面，发现轻微渗漏及时更换O型圈。2.测油温，超限调整冷却系统。 | 1.O型圈每2年或累计泄漏后强制更换。2.滤芯称重丢失超过5%或纤维脱出。3.密封件硬化、龟裂不可恢复弹性。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 制动片偏磨/不均匀磨损 | 机械 | 一般 | 制动片材质不均、制动盘平面度超差或卡钳导向销卡滞，导致局部接触比压过高，磨损速率不一致。 | 制动时有异响、振动；制动盘表面可见深浅不一的沟槽；制动片厚度检测一端厚一端薄。 | 制动片厚度差≥2mm[物理]；制动盘端面跳动量≥0.3mm[物理]；制动盘温度分布不均匀温差>30℃[热] | 目视检查[离线]；卡尺测量制动片厚度[离线]；百分表打制动盘端面跳动[离线]；红外热像仪巡检[在线] | 若制动盘端面跳动超差且与偏磨位置对应，则判定为制动盘变形；若导向销锈蚀卡滞，则判定为卡钳回位不良。 | 1. 拆卸制动卡钳；2. 清洗或更换导向销并润滑(高温润滑脂)；3. 如制动盘端跳超差，上机床光削或更换制动盘；4. 更换成套新制动片（磨损至钢背或剩余厚度≤2mm时强制报废），重新磨合。工具：扭力扳手、百分表、磁力表座。 | 定期(半年)检测制动盘端面跳动，每半年测量一次制动片厚度；更换制动片时清洁并润滑导向销；使用原厂认证制动片。 | 临时调整制动器间隙，降低制动压力设置(需控制限力矩) | 加剧制动盘磨损，导致制动盘提前报废；制动噪声引发周边连接件松动。 | JB/T 10425.1-2004《风力发电机组 制动系统 第1部分：技术条件》 | 某1.5MW机组因导向销锈死导致制动片内外侧偏磨，制动盘报废。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 制动盘异常磨损/沟槽 | 机械/热 | 一般 | 硬质异物嵌入制动片、制动片材料含硬质点、或频繁低速重制导致局部高温形成热斑，引发磨粒磨损。 | 制动盘表面出现圆周向同心或放射状沟槽，深度>0.5mm；制动时伴随尖锐啸叫声。 | 沟槽深度≥0.5mm[物理]；制动盘厚度差（DTV）≥0.1mm[物理]；表面粗糙度Ra>3.2μm[物理] | 目视检查结合手触[离线]；深度规测量沟槽深度[离线]；千分尺测量盘厚及DTV[离线] | 若沟槽走向与旋转方向一致且存在硬点嵌入，判定为异物磨损；若DTV超差且伴随热变色，判定为热变形磨损。 | 1. 拆卸制动片，检查并去除硬质嵌入物；2. 若沟槽深度<1mm且DTV未超限，可对制动盘进行原位光磨(专用便携光碟机)；3. 若超限或磨损量超过制造商规定的最小厚度(通常为原始厚度-2~3mm)或沟槽深度>1.5mm无法光磨修复，则拆卸制动盘送外加工或更换；4. 更换新制动片。工具：便携式制动盘光磨机、千分尺。 | 定期清理制动盘通风槽积尘；每月外观检查制动盘表面，每季度测量盘厚及沟槽深度；避免长时间低速重制；采用高品位制动片。 | 打磨制动片表面，临时去除硬点 | 降低制动力矩，增加停机时间；加剧制动片消耗。 | JB/T 10425.1-2004；GB/T 2820.12-2002《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第12部分：应急发电设备 制动系统检验》 | 某2.0MW机组因制动片含硬质夹杂物导致制动盘深度划伤，最终更换制动盘。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 制动片摩擦材料开裂/掉块 | 机械/热 | 严重 | 重复急刹产生热应力、材质老化或制造缺陷（粘结强度不足、压制缺陷），导致摩擦材料局部剥落或贯穿裂纹。 | 制动效率下降，制动力矩不足；检查可见制动片表面有裂纹或小片材料脱落。 | 裂纹长度≥10mm或深度达背板[物理]；摩擦材料剪切强度低于标准值（如2.5MPa）[物理] | 目视检查[离线]；敲击听声判断脱层[离线]；染色渗透探伤[离线] | 若目视可见裂纹或掉块，直接判定失效；若无明显裂纹但制动片有异响且厚度正常，可通过渗透检测确认微裂纹。 | 立即更换制动片（出现贯穿裂纹、掉块面积大于10%或粘结强度丧失则强制报废）；检查相邻制动盘是否因碎片划伤；检查制动器动作同步性。更换工具：大号螺丝刀、扭矩扳手。 | 选用高抗热衰退、高粘结强度制动片；每次定检（半年）检查制动片表面状况；避免超出设计工况的紧急制动。 | 降低机组功率控制负载，减少制动频次 | 脱落碎块可能划伤制动盘，导致密封件损伤。 | JB/T 10425.1-2004；VDI 2855《风力发电机组制动系统设计》 | 某风场因制动片批次粘结强度不足，运行800小时后大面积掉块，造成剧烈振动。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 制动片高温衰退 | 热 | 危急 | 连续长时间或大能量制动，摩擦面温度超过材料允许工作温度（通常350~400℃），树脂分解，摩擦系数急剧下降，几乎丧失制动力。 | 制动力矩突然大幅下降，停机时间显著延长；闻到刺激性焦糊味；制动盘呈蓝紫色回火色。 | 制动盘表面温度>400℃[热]；摩擦系数μ从0.4降至0.2以下[物理]；制动时间超过设计1.5倍[状态量] | 红外测温枪巡检[在线]；制动时间监控（PLC记录）[在线]；嗅觉检查[离线] | 若制动盘表面出现蓝紫色并伴随焦糊味，同时制动时间曲线示制动力不足，判定为高温衰退。 | 1. 立即停机冷却；2. 检查制动片烧蚀状况，若仅表面碳化可打磨去除表层；3. 严重碳化或树脂全部分解则更换制动片（表面深度碳化无法打磨恢复或摩擦系数<0.25时强制报废）；4. 检查制动盘硬度及热裂纹。工具：红外测温仪、砂纸。 | 设置制动器温度监控与预警（≥350℃报警）；利用CMS在线监测制动次数与温度，每季度抽检制动片热变色情况；优化变桨控制减少机械制动负荷；采用耐高温烧结金属或陶瓷制动片。 | 强制通风冷却；暂时降低发电机转速设定以增加气动制动参与 | 制动盘可能产生热裂纹；轮毂内油脂被加热失效。 | GB/T 32960-2016《风力发电机组 制动系统 技术规范》；IEC 61400-23相关部件测试 | 某高原风场无变桨紧急停机导致制动盘温度飙升至520℃，制动片完全碳化失效。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 制动盘热裂纹/龟裂 | 热/机械 | 严重 | 反复急冷急热循环导致热疲劳，制动盘表面在热应力与机械载荷叠加下产生网状裂纹。裂纹扩展可能导致制动盘断裂。 | 制动盘表面可见细密龟裂纹，类似“干涸的泥土”；制动时出现低频敲击声。 | 裂纹深度≥1mm或长度≥20mm[物理]；表面硬度变化超过20%[物理]；磁粉探伤显示线性缺陷[物理] | 目视检查[离线]；磁粉探伤[离线]；涡流检测[离线] | 当盘面出现肉眼可见龟裂纹时，通过磁粉或渗透探伤确定裂纹深度及是否贯穿；若裂纹深度大于1mm或向辐板延伸则判定为严重。 | 1. 拆卸制动盘；2. 进行磁粉探伤评估；3. 轻微裂纹可进行磨削去除，但须保证剩余厚度在允许范围内；4. 严重裂纹直接报废更换（出现穿透性裂纹、裂纹深度超过盘厚10%或无法修复时立即报废）。工具：磁粉探伤仪、深度规。 | 避免短时间内频繁全功率紧急制动；采用通风盘改善散热；材料升级为高抗热疲劳合金铸铁；每年磁粉探伤一次，每次季检目视检查表面裂纹。 | 临时增加散热风机，限制制动功率 | 裂纹扩展可能导致制动盘飞裂，损坏周围设备甚至引发安全事故。 | JB/T 10425.1-2004；ISO 26602：2009《球墨铸铁件 技术规范》 | 某3MW机组因多次电网脱网紧急制动，制动盘出现贯穿性热裂纹，更换成本约5万元。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 制动器卡钳回位不良/拖摩 | 机械/控制 | 一般 | 液压控制阀卡滞、密封圈膨胀卡涩或机械复位弹簧疲劳断裂，导致制动解除后制动片仍与制动盘接触，造成连续拖磨。 | 非制动工况下闻到焦糊味；运行中该部位发热异常，轮毂罩内温度升高；制动盘与制动片间隙无法测量为0。 | 残压>5bar[物理]；连续运转时制动盘温度比正常高30℃以上[热]；推进器行程未完全回位[物理] | 红外热像仪巡检[在线]；停机后手感检查制动盘温度及用手电检查间隙[离线]；液压测压点测量残压[离线] | 制动器未供液状态下，若制动盘与制动片间无可见间隙且盘热，测量液压残压>5bar则判定为液压回油不畅；若残压正常则判定机械卡涩。 | 1. 检查液压控制阀块，清洗或更换故障电磁阀/单向阀；2. 更换老化密封件；3. 更换复位弹簧；4. 清洁活络部件并重新润滑。工具：内六角扳手、压力表、卡钳拆卸工具。 | 液压站油品定期化验，清洁度要求NAS 7级，每半年油品检测；定期（半年）测试制动器响应时间与回位情况，每月测量静态时制动盘与片间隙。 | 手动撬动卡钳使其回位，暂时采用机械限位保持分离 | 持续拖磨导致制动盘高温、制动片异常磨损，可能引发火灾风险。 | JB/T 10425.1-2004；ISO 4413《液压传动系统 通用规则》 | 某机组因电磁换向阀阀芯卡住，残压维持12bar，导致制动盘持续发热，制动片磨损量相当于正常3年。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒壁腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 塔筒表面金属与潮湿、盐雾等环境介质发生化学或电化学反应，导致壁厚减薄、强度下降。多发于海洋、高湿地区，涂层破损处尤甚。 | 塔筒外壁出现红褐色锈斑或白色腐蚀产物，涂层鼓泡、剥落；内壁凝露处可见锈迹。 | 腐蚀坑深度≥壁厚10%[物理]；剩余壁厚小于设计允许最小壁厚[物理]；超声测厚声速异常[物理] | 外观目视检查[离线]；超声波测厚仪检测[离线]；涂层附着力测试[离线]；内窥镜内壁检查[离线] | 若剩余壁厚≥90%设计壁厚且腐蚀坑深<10%壁厚，则为轻微腐蚀；若壁厚减薄10%~20%，为中度腐蚀，需评估；低于80%设计壁厚为严重腐蚀，判定失效风险。 | 喷砂或打磨去除锈蚀至Sa2.5级，测量剩余壁厚后用同材质钢板补焊填充坑蚀区域（需预热、焊后热处理），并重新做防腐涂层（环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆）。 | 定期涂层检查和修补；保持塔筒门密封良好，安装除湿机；海洋环境选用C5-M级别防腐体系。 | 锈蚀部位临时打磨后涂刷防锈底漆，并覆盖防水布，延缓发展。 | 导致塔筒结构强度下降，可能诱发屈曲失效；与法兰连接处腐蚀影响螺栓连接刚度。 | ISO 12944-2018 《色漆和清漆 防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护》；DIN EN ISO 8501-1 《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》；GB/T 25385-2019 《风力发电机组 塔筒》 | 北欧某海上风场投运5年后发现多段塔筒外壁C5环境下涂层大面积失效，壁厚最大减薄1.8mm。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒环焊缝裂纹 | 机械 | 严重 | 塔筒段间环焊缝或纵焊缝在交变载荷（风载、机舱偏航）作用下产生疲劳裂纹，多源于焊接缺陷（气孔、未熔合）或应力集中。裂纹扩展可致塔筒断裂。 | 焊缝附近可见油漆开裂呈细线状，磁粉检测显示线性显示；运行中该段振动幅值突然增大；探伤仪报警。 | 裂纹长度≥5mm[物理]；裂纹深度≥2mm[物理]；焊缝超声波反射波幅≥基准灵敏度+6dB[物理]；振动加速度值较历史正常值增大50%[物理] | 焊缝外观检查[离线]；磁粉探伤(MT)[离线]；超声波探伤(UT)[离线]；振动在线监测系统[在线] | 外观发现疑似裂纹，复涂MT，若线性显示明确且长度>5mm判定为裂纹；UT检测若缺陷反射波高超出判废线，即缺陷当量尺寸超过1mm短横孔，判为裂纹。结合振动监测，该段振幅趋势上升且超过报警阈值30%，同步确认。 | 确认裂纹位置与尺寸后，使用碳弧气刨刨开裂纹至无缺陷金属并形成U型坡口，打磨露出金属光泽后预热100~150℃，采用手工电弧焊（低氢焊条）多层多道填充且层间温度200~230℃，焊后立即加热250℃×2h消氢处理并缓冷，打磨焊缝余高后做MT/UT复查确认无缺陷，最后重新涂装。 | 严格控制焊接工艺评定，焊前预热，焊后消氢；制造时100% UT/RT检测；运行后每5年对关键焊缝做一次全面探伤。 | 发现裂纹后，若不具备立即焊接条件，可先进行裂纹两端止裂孔（φ6mm）钻孔，并降低机组运行功率至60%以下，增加监测频次。 | 裂纹穿透可导致塔筒折断、倒塔事故，危及风机和人员安全。 | GB/T 29712-2013 《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》；EN ISO 17640 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检验等级和评定》；VDI 3834 《风电机组振动测量和评价》 | 德国某2MW风机在运行8年后塔筒中段环焊缝出现270°环向裂纹，触发振动报警，停机修复后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒法兰连接螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 塔筒法兰连接高强度螺栓在长期交变拉伸、剪切和弯曲载荷下发生松动、预紧力下降，甚至疲劳断裂。若多颗螺栓断裂将破坏法兰连接刚度，导致倾斜或倒塌。 | 法兰接缝处可见锈水流出（螺栓孔渗水），螺栓防松标记错位，用锤击法声音发闷；振动监测连接法兰处加速度超标；螺栓断裂则肉眼可见。 | 螺栓预紧力低于设计值70%[物理]；断口面积大于螺栓截面积20%[物理]；法兰间隙不均匀度>0.3mm[物理]；振动加速度峰值超过ISO 10816-21区域限值[物理] | 螺栓标记目视[离线]；力矩扳手复紧抽检[离线]；超声波螺栓预紧力测试[离线]；振动在线监测（法兰附近加速度传感器）[在线]；内窥镜检查法兰面间隙[离线] | 定期巡检发现标记错位或锤击声异响，即判松动；抽检力矩低于施工终拧力矩的80%，判定预紧力不足；超声测得伸长量低于设计伸长量30%以上为预紧力不足。任意法兰面处振动加速度值连续1h超过4.5m/s² RMS，结合松动判断。多颗螺栓断裂则危急。 | 停机后，使用液压扳手按对称顺序分三级卸下故障螺栓，检查螺纹及法兰面有无损伤，必要时铰孔修复；更换新同规格高强度螺栓、螺母、垫片并涂覆规定润滑剂；用液压拉伸器分三级紧固至设计预紧力并检查伸长量；全部复紧后在连接处涂密封胶防水。 | 安装时严格按力矩和拉伸量双控紧固；使用防松标记；每年对连接螺栓抽检10%～20%力矩；振动监测阈值严格设定；重要部位螺栓采用液压拉伸法。 | 若断裂螺栓数量少于同法兰总数的5%，可临时降功率运行，并每天巡检监控，准备备件择机更换，但断裂超过10%则必须立即停机处理。 | 螺栓断裂导致法兰连接刚度降低，加剧相邻螺栓负载，引发连锁断裂，最终法兰面分离，塔筒弯折。 | GB/T 33628-2017 《风电机组钢制筒形塔架》；EN 14399 《高强度结构螺栓组件 预加荷载》；VDI 2230 《高强度螺栓连接系统计算》 | 某1.5MW机组运行4年后发现底段法兰3颗螺栓断裂，5颗松动，因未及时处置，导致连接刚度退化，第二个月再断5颗，被迫停机更换法兰。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒倾斜/垂直度超差 | 机械/环境 | 严重 | 塔筒基础不均匀沉降、地脚螺栓松动、塔筒制造直线度超差或安装误差导致塔筒垂直度超出允许范围，使机组重心偏移，增大附加弯矩，威胁结构稳定。 | 塔筒门框垂直方向偏移，水平仪测量显示倾斜；机舱偏航角度异常；多段组立时法兰接缝一侧张开。 | 塔筒垂直度偏差≥H/1000（H—塔高）[物理]；基础不均匀沉降差≥5mm/m[物理]；塔顶振动1X转频分量增大[物理] | 全站仪或激光垂直仪测量[离线]；基础上沉降观测点定期水准测量[离线]；安装时倾角传感器[离线/在线]；SCADA偏航偏差数据[在线] | 定期测量塔筒顶部中心投影偏移，若偏移量≥H/1000，且观察基础沉降数据有持续差异，判定倾斜超差。动态运行中机舱1X振动幅值持续超过0.5m/s²且随偏航变化，结合静态测量确认。 | 基础不均匀沉降时，采用千斤顶调整地脚螺栓垫片或压力注浆抬高基础；制造/安装倾斜时，松动目标法兰连接螺栓，使用液压千斤顶或张拉装置校正塔筒垂直度，然后加装薄垫片调整法兰间隙，再按规定力矩重新紧固；复查垂直度符合要求后添加防松措施。 | 基础施工严格按设计要求处理地基；沉降观测从施工期开始，运行第一年每季度一次，以后每半年一次，超过预警及时注浆。 | 通过偏航策略抵消部分不平衡载荷，限制功率运行，在风速大于12m/s时停机，减少倾斜弯矩。 | 塔筒倾斜导致机舱重心偏斜，增大偏航轴承和塔筒底部附加弯矩，加速疲劳，严重时塔筒失稳倒塌。 | GB 50007-2011 《建筑地基基础设计规范》；IEC 61400-6:2020 《风电机组 塔筒和基础设计要求》；GB/T 25385-2019 | 某山地风场因地基一侧填方沉降，运行3年后塔筒倾斜度达到H/850，振动超标，通过灌浆顶升纠正。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒涂层（防腐层）失效 | 化学/环境 | 轻微 | 塔筒外壁涂层因老化、粉化、开裂、划伤或施工缺陷丧失保护功能，导致钢材直接暴露在腐蚀环境中，加速壁厚腐蚀。 | 涂层失光、粉化，表面出现起皮、裂纹、剥落；底漆裸露，单处面积>0.5㎡。 | 涂层附着力低于2MPa（拉开法）[物理]；局部锈蚀面积超过塔筒总面积5%[物理]；漆膜厚度低于设计最低要求[物理] | 目视检查[离线]；干燥膜厚仪[离线]；划格法/拉开法附着力测试[离线]；电火花检漏仪（针孔）[离线] | 目视有鼓泡、成片脱落、生锈即判失效；用拉开法测附着力小于2MPa（C5环境要求≥2.5MPa）或划格法达到ISO 2409:2级以下，判定涂层失效；同时涂层厚度不足设计值80%需重涂。 | 将失效区域扩大范围进行喷砂处理至Sa2.5级；按原设计涂层体系重新施工：环氧富锌底漆（干膜≥60μm）、环氧云铁中间漆（≥150μm）、聚氨酯面漆（≥50μm）；施工环境湿度≤85%，温度5℃以上；每道漆干燥后检测干膜厚度。 | 选用高质量长效防腐涂层体系；施工时严格环境与膜厚控制；投运后每半年检查涂层状态，及时修补微小损伤；避免运输和吊装划伤。 | 对局部裸钢区域，手工除锈St3级，涂刷环氧底漆临时保护，防止锈蚀扩展。 | 涂层失效加速壁厚腐蚀，导致维护成本骤增，降低结构承载力。 | ISO 12944-2018 第5部分防护体系；NORSOK M-501 《表面处理和防护涂层》；GB/T 9793-2012 《热喷涂 金属和其他无机覆盖层》 | 某东南沿海风场，因施工时面漆漏涂，投运2年后塔筒迎风面涂层成片剥落，大面积锈蚀，被迫全线停工重涂。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒结冰 | 环境 | 一般 | 低温、冻雨、雾气等环境下塔筒外壁结冰，增加塔筒负重和风载面积，不均匀结冰引发额外偏心弯矩，冰块脱落可能危及人员、设备。 | 气温低于0℃时，可见塔筒表面附冰，运行时机舱振动异常，风速仪冻结风速值不准，机组报“结冰”告警。 | 冰层厚度≥5mm[物理]；额外质量增重超过塔筒设计重的5%[状态量]；振动1X转频幅值增加超过30%[物理] | 结冰传感器（结合温湿度）[在线]；功率曲线偏离正常值监测[在线]；人工巡视（冬季高发区）[离线]；摄像头监视[在线] | 当环境温度低于2℃且相对湿度>90%，结冰传感器输出信号触发，且机组功率比正常值低15%以上，振动幅度突增，判定为严重结冰。人工现场确认冰层厚度>5mm。 | 停机确保制动后，采用加热除冰（塔筒壁安装电伴热系统通电除冰或热风机内部循环），或机械除冰（使用高压温水冲洗，限温度>-5℃时）；除冰后检查涂层有无损坏并补漆。 | 在易结冰区域塔筒内部底部增设伴热设备；涂覆疏冰涂层；天气预报极端冻雨前，提高塔筒内部加热器设定温度；叶片除冰系统联动。 | 降功率运行，降低转速减少甩冰风险；设置落冰警戒区禁止人员进入；加强远程振动监测。 | 大块冰脱落可能砸坏箱式变压器、车辆，甚至人员，并引起突发不平衡载荷，缩短机械部件寿命。 |  | 加拿大某风场冬季冻雨后塔筒结冰厚达20mm，导致机舱振动超标停机，冰块脱落砸坏下方箱变散热器。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒门框/爬梯/平台腐蚀或疲劳裂纹 | 机械/环境 | 一般 | 塔筒门框开孔处易应力集中，在循环荷载下产生裂纹；门铰链、锁具腐蚀导致密封失效；内部爬梯、平台连接焊缝开裂，扶手松动。 | 门框焊缝可见裂纹，门密封不严渗水，铰链转动困难；爬梯踏棍晃动，平台板变形，扶手焊缝裂开。 | 门框拐角裂纹长度≥10mm[物理]；门密封胶条压缩量不足2mm[物理]；爬梯横梁挠度大于L/100[物理] | 目视及放大镜检查[离线]；磁粉探伤门框焊缝[离线]；敲击检查爬梯紧固[离线]；密封条间隙尺检查[离线] | 目视或MT发现门框角部裂纹长度≥10mm，判定不可接受；密封条压缩量不足，密封失效；爬梯任意踏棍偏摆超过5mm需修复。 | 门框裂纹：打磨裂纹，MT确认清除后焊补，打磨平滑并防腐；更换变形密封条，调整铰链。爬梯/平台：更换变形踏板，补焊开裂焊缝，紧固松动螺栓，按原设计恢复到水平/垂直度。 | 门框设计加强筋，优化开孔工艺；每季检查爬梯紧固；使用不锈钢紧固件；门密封条定期更换。 | 临时加设外部防水挡帘减少渗水；平台开裂处临时铺设钢板并固定，防止人员坠落。 | 门框裂纹扩展导致塔筒进水，加速内部设备锈蚀；爬梯脱焊导致人员坠落风险。 | EN 1993-1-9 《钢结构疲劳》；ISO 14122 《机械安全 通向机械的固定设施》；GB 4053 《固定式钢梯及平台安全要求》 | 某风场塔筒门框裂纹漏水导致内部变压器受潮烧毁。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒雷击损伤 | 电气/环境 | 严重 | 塔筒作为接闪器的一部分，遭受雷击时强大的雷电流通过塔筒导入大地，若导电通路不良或局部截面不足，可造成塔筒壁烧蚀穿孔、涂层烧焦，甚至点燃内部可燃物。 | 塔筒外壁有明显雷击烧蚀坑、熔珠、涂层烧黑脱落；内部电缆屏蔽层烧断痕迹；底部接地引下线断股。 | 雷击烧蚀坑深度≥3mm[物理]；塔筒接地电阻大于4Ω[电气]；雷电流幅值监测记录超标[电气] | 雷击计数器[在线]；接地电阻定期测试[离线]；塔筒外壁目视检查[离线]；雷电记录分析[在线] | 当雷击计数器动作且目视发现塔筒上有熔坑或烧蚀痕迹，即判定为雷击损伤；若塔壁穿孔，则危及结构；同时测量接地电阻大于4Ω时存在散流不良风险。 | 评估烧蚀坑是否需补焊：打磨去除烧蚀氧化层，测量剩余厚度，若壁厚减薄超1mm需补焊填平；焊接修复步骤同裂纹修复；修复涂层；检查接地系统，紧固或更换受损引下线，保证接地电阻≤4Ω。 | 确保雷电防护系统整体有效性：叶片接闪器、塔筒间跨接线、引下线、接地网定期测试维护；接地电阻每半年测试，雨季前必测。 | 临时疏通接地通路，外搭额外接地线降低暂态电阻；短时间内限功率运行，利用防雷预警系统。 | 雷击穿孔导致局部应力集中，塔筒内部电气设备可被击毁。 | IEC 61400-24:2019 《风电机组防雷保护》；GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》；GB/T 33628-2017 | 某高原风场一台机组塔筒被雷击出直径8mm的穿孔，导致内部渗水，发现时壁厚已锈蚀减薄2mm。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒异常振动（共振） | 机械 | 严重 | 塔筒固有频率与风轮旋转频率（1P）或叶片通过频率（3P）或其倍频接近，引起共振，振幅短期内急剧放大，导致结构疲劳寿命大幅缩短，甚至瞬时倒塌。 | 机组运行时塔筒出现可感知的摇晃、摆动；振动传感器时域波形呈明显正弦增幅；频域中频率峰值接近塔筒一阶弯曲固有频率（通常0.3~0.5Hz）。 | 振动幅值超过ISO 10816-21区域C/D临界值[物理]；塔筒固有频率与1P或3P频率间隔小于10%[物理]；20年等效疲劳载荷超过许用值[状态量] | 连续振动监测系统[在线]；停机后锤击或环境激励模态测试[离线]；SCADA数据中转速-振动瀑布图[在线] | 在线监测振动RMS持续超过4.5m/s²（D区），且频域出现单一频率峰值，其频率与塔筒计算一阶弯曲固有频率吻合，并与当前风轮转速1P或3P偏差小于10%，判定共振。模态实测确认频率。 | 调整控制参数：修改变桨控制和转矩控制，使风轮转速避开塔筒共振频率，允许小幅降低发电量；必要时在塔筒顶部加装调谐质量阻尼器(TMD)或液体阻尼器以改变振动特性；结构加强时可在塔筒外壁增加环向加劲肋或局部补强。 | 设计阶段做好塔筒-基础-地基整体动态分析，保证固有频率避开1P/3P±10%；竣工后进行模态测试验证；运行中监控振动避免转速穿越共振区过快。 | 立即限功率降转速，设置共振穿越策略，避开共振转速区间运行，并在其上、下限设置转速禁区。 | 共振引发超大交变应力，极短时间造成疲劳裂纹，导致螺栓断裂、焊缝开裂，甚至塔筒倒塌。 | ISO 10816-21:2015 《机器振动 通过非旋转部件测量和评定机械振动 第21部分：水平轴风力发电机组》；VDI 3834；GB/T 35854-2018 《风电机组振动监测与诊断》 | 某3MW机组实测塔筒一阶弯曲频率为0.38Hz，在特定转速下与3P（0.37Hz）仅差2.6%，发生剧烈共振，加速度峰值达10m/s²，后通过TMD解决。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒法兰面异常间隙/密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 因制造公差、安装不规则或螺栓预紧力不均，导致法兰接合面局部间隙超标，密封垫圈失效，雨水、潮气进入塔筒内，造成内部凝露、设备锈蚀。 | 法兰外缘渗水锈痕，密封胶条挤出一侧，手电筒照射缝隙透光，插入塞尺厚度超0.3mm。 | 法兰面间隙最大值>0.5mm[物理]；密封条压缩变形量<20%[物理]；内壁湿度RH>90%[状态量] | 塞尺测量[离线]；内窥镜观察法兰内面[离线]；湿度传感器[在线]；雨天后内部巡检观察积水[离线] | 用0.05mm塞尺可插入法兰面深度超过20mm，或最大间隙>0.5mm，且伴有内壁持续高湿度(>90%)及积水，判定法兰密封失效。 | 释放螺栓预紧力，局部顶升分离法兰面；清理密封槽，更换新密封垫圈（硅橡胶或EPDM发泡条）；检查法兰面平面度，对超差部位加金属环氧填补找平；重新合拢并按顺序分级紧固螺栓至设计拉伸值；外部接缝涂密封胶并防水。 | 安装时严格控制法兰面平面度与螺栓预紧顺序，保证密封条压缩量20%～30%；定期检查湿度并分析趋势。 | 在法兰外侧粘贴防水胶带临时封堵缝隙；内部增设除湿机或加热器，降低湿度。 | 潮气进入导致塔筒内部电气柜、发电机绝缘降低，引发短路、烧毁；加速内部结构件锈蚀。 | EN 1993-1-8 《钢结构节点设计》；GB/T 25385-2019；厂家安装工艺规范 | 某近海风机塔筒法兰雨后频繁进水，湿度持续高，导致变流器IGBT模块受潮损坏。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒基础灌浆层脱空/开裂 | 机械 | 严重 | 基础与塔筒底法兰之间的高强灌浆层在长期振动、基础沉降或施工质量不佳下出现脱空、裂纹甚至粉碎，导致载荷传递不均，塔筒底法兰受附加弯矩。 | 塔筒底部周围地面可见灰浆碎屑或泛油；塔筒垂直度发生缓慢变化；底部连接螺栓预紧力变化异常。 | 灌浆层脱空面积>单侧承压面20%[物理]；敲击回声空响范围广[物理]；垂直度年变化量>H/1500[物理] | 敲击检查脱空[离线]；超声波检测灌浆层密实性[离线]；内窥镜检查底法兰下缝隙[离线]；基础沉降与垂直度监测[离线/在线] | 锤击灌浆层外观区域，声音空洞且面积≥法兰外侧环周1/4，或UT检测波速异常区比例大于20%，结合垂直度持续增大，判定灌浆失效。 | 停机卸去法兰连接螺栓预紧力后，用千斤顶稍稍顶起塔筒底法兰，清理破碎灌浆层；重新支模，灌注高流动度无收缩灌浆料（抗压强度≥80MPa）并充分养护；落塔后重新对称紧固地脚螺栓，检测垂直度；最后外表面做防水封闭。 | 基础灌浆选用高性能材料，施工时严格振捣和养护；运行前两年每半年检查一次灌浆层完好性；基础周边做好排水。 | 发现局部脱空但未影响垂直度，可在缝隙处注入低粘度环氧灌浆补强，并限制功率运行。 | 灌浆失效导致塔筒底法兰受力不均，加速地脚螺栓疲劳断裂，可能引发塔筒倾倒。 | GB 50496-2018 《大体积混凝土施工规范》；EN 1504-6 《混凝土结构保护和修复》；IEC 61400-6:2020 | 某2.5MW样机运行2年后基础灌浆层四周出现环状裂缝，法兰振动剧增，重新灌浆后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒内部冷凝水积聚 | 环境 | 一般 | 塔筒内部因温差、密封不严或未设置排水除湿，导致水汽在筒壁和平台上凝结成液态水，积水浸泡电缆、电气柜，加速金属腐蚀和绝缘劣化。 | 塔筒内壁和平台可见明显水珠或积水；底部照明灯罩内有水雾；湿度传感器数值经常超85RH。 | 塔筒内相对湿度≥85%且持续24h[状态量]；底部积水深度≥5mm[物理]；电缆绝缘电阻低于0.5MΩ[电气] | 温湿度传感器[在线]；现场目视检查[离线]；电缆绝缘测试[离线]；集水坑水位计[在线] | 室内相对湿度连续超过85%，且底部积水深度>5mm，即判定为冷凝积聚；若同时馈电电缆绝缘低于0.5MΩ，说明已影响电气安全。 | 清理底部积水并疏通排水孔；增加加热除湿器（功率按塔筒容积选配），设定湿度阈值自动启停；检查并修复门、法兰、电缆穿孔密封，杜绝外部湿气进入；对受潮电气进行干燥处理。 | 塔筒底部设计集水井和自动排水泵；安装恒温加热器保持内部温度高于露点；所有进出线孔用专用密封模块封堵。 | 临时放入大容量移动除湿机，并铺设吸湿毯减少积水，提高巡视频率，受影响电缆先切断。 | 高湿环境导致电气设备短路烧毁，柜体锈蚀，塔筒壁内腐蚀加速，爬梯平台湿滑造成跌落风险。 | GB/T 19073-2018 《风力发电机组 设计要求》；IEC 61400-11:2012 噪声测量中涉及环境影响；DNVGL-ST-0126 | 某潮湿地区风场塔筒底部积水平均达10mm，引发变流器IGBT凝露击穿，后全线加装自动排水和加热除湿。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒壁板局部凹陷/机械损伤 | 机械/环境 | 一般 | 运输吊装碰撞、落冰冲击或其他外力造成塔筒外壁产生局部凹陷、褶皱，改变局部应力分布，降低屈曲承载能力。 | 塔筒外壁可见规则或不规则凹陷，漆面皱裂；内壁对应部位有凸起变形。 | 凹陷深度≥壁厚2倍[物理]；凹陷面积≥100mm×100mm[物理]；剩余极限屈曲载荷低于设计值90%[状态量] | 目视及样板测量[离线]；3D扫描变形量[离线]；有限元模型评估剩余强度[离线] | 凹陷深度超过壁厚2倍且面积超过100cm²，或经计算该处屈曲安全系数低于1.2，判定不可接受。 | 轻微凹陷可用热校或冷校方法局部修复（加热后用千斤顶顶推校正，温度控制在600℃以下）；严重凹陷需切割受损板，开坡口，嵌入同材钢板全熔透焊接，焊后热处理消应力并无损探伤；修复区域重新涂装。 | 运输和吊装过程轻拿轻放，设置防护垫块；冬季及时除冰；塔筒下方设置防落物平台。 | 凹陷部位临时外焊加强肋板或贴板补偿局部刚度，但须经计算，并限功率运行。 | 局部凹陷导致应力集中，在循环载荷下可能引发疲劳裂纹和屈曲失稳，影响整体安全。 | EN 1993-1-6 《钢筒仓强度和稳定性》；GB 50205-2020 《钢结构工程施工质量验收标准》；GB/T 25385-2019 | 某风场叶片运输时剐蹭塔筒，形成深15mm、长300mm的凹槽，重新焊接补板后恢复。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒人孔门锁闭故障 | 机械 | 轻微 | 人孔门铰链变形、锁杆卡涩、密封条老化脱落，导致门无法密闭或从外部意外打开，塔筒进水、进小动物，或人员坠落。 | 门关闭后门扇与框间隙过大，锁杆插入不到位，用力可推开；密封条不起作用。 | 门关闭后四周间隙≥5mm[物理]；锁杆重叠量≤10mm[物理]；密封压缩余量<1mm[物理] | 目视和手试[离线]；塞尺测量间隙[离线] | 关门后，任意位置的间隙大于5mm或锁杆重叠小于10mm，或者无需钥匙即可从外部开门，判定锁闭失效。 | 校正或更换变形的铰链，确保门扇对中；调整锁杆长度及锁孔位置，保证重叠至少15mm；更换新密封条，确保压缩量2~3mm；涂润滑脂于活动部件，加装门闭合位置传感器。 | 每月检查门锁及密封一次，定期润滑铰链和锁杆；大风前确认门已锁闭；设计时选用带锁芯的防风力意外开启锁。 | 若门无法闭合，临时用捆扎带或夹具将门固定，并在外侧覆盖防水布，防止进水。 | 门未锁闭可导致外部雨水、灰尘进入，若门被风吹开则可能造成人员坠落或塔筒内设备损坏。 | EN 1090-2 《钢结构和铝结构施工 钢结构的施工技术要求》；GB 4053.1~3系列固定式钢梯和平台安全要求 | 某风场一塔筒门未锁紧，大风吹开撞击塔壁，造成500mm长凹陷，并进水导致控制柜故障。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 塔筒接地系统断路/腐蚀断裂 | 电气 | 严重 | 塔筒底部的接地引下线、连接板、接地极因腐蚀、振动或外力断开，造成塔筒与接地网脱离，雷击时塔筒电位升高，可能反击损坏设备，威胁人身安全。 | 接地电阻测试值超过10Ω，明显增大；引下线连接螺栓锈死或断裂；接地扁钢锈层剥落。 | 接地电阻>4Ω[电气]；接地引下线截面损失≥30%[物理]；等电位连接电阻>0.1Ω[电气] | 接地电阻摇表定期测试[离线]；目视检查接地连接[离线]；等电位连接测试仪[离线] | 半年一次的定期接地电阻测试，若阻值大于4Ω（或设计值，如10Ω）即判异常；目视发现引下线断裂或连接螺栓严重锈蚀则确认为断开。 | 沿塔筒外壁找出断点后，清理锈蚀，采用热镀锌钢或铜排重新连接；连接处涂导电膏并用不锈钢螺栓拧紧；增加或修复接地极，保证电阻≤4Ω；测量接地电阻及等电位连接确认。 | 接地系统采用铜包钢或热镀锌材料；连接处采取防松防腐蚀措施；每年雷雨季节前必须测试接地电阻；塔筒各段之间设置可靠跨接线。 | 断点临时用焊机搭接或增设一根临时接地线（铜绞线）连接到辅助接地极，并降功率运行，尽快修复。 | 接地不良导致雷击时塔筒高电位，可能击穿内部电缆绝缘，烧毁控制器，危及登塔人员安全。 | GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》；IEC 61400-24:2019；GB/T 33628-2017 | 某沿海风机接地扁钢锈断，雷击时引起塔筒内照明线闪络，烧坏多个传感器。
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩表面裂纹 | 机械/环境 | 严重 | 长期交变载荷、风沙侵蚀或制造缺陷导致玻璃钢基体开裂，应力集中处微裂纹扩展，降低结构强度 | 目视可见表面裂纹、漆面龟裂、雨天渗漏水迹、运行中异响 | 裂纹长度≥50mm[物理]；裂纹深度≥壁厚1/3[物理]；超声波波幅衰减≥6dB[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波测厚与C扫描[离线] | 渗透探伤显示线性缺陷长度＞50mm且深度＞2mm，判定为结构强度不足需修补 | 用角磨机打磨裂纹至V型坡口，丙酮清洗，分层铺设同型号玻璃纤维布(3-5层)并涂刷环氧树脂，固化后打磨平整，恢复外涂层；工具：角磨机、毛刷、树脂混胶筒、红外烤灯 | 定期检查应力集中区，避免尖锐物体碰撞；加强迎风面防护涂层 | 使用环氧胶泥临时封堵裂纹防进水；工具：刮刀、快干环氧胶 | 裂纹扩展导致机舱罩大面积破损、雨水浸入腐蚀内部设备 | GB/T 25384-2018 风力发电机组 复合材料机舱罩；JB/T 10194-2000 风力发电机组 玻璃钢制品技术条件 | 某风场1.5MW机组机舱罩顶棚纵向裂纹600mm，雨天引发变频器故障 | 每6个月目视检查一次，清理表面污垢，补刷防护胶衣；发现微小裂纹(＜50mm)即时修补 | 裂纹总长超过机舱罩外表面周长1/3，或修补面积超过单块面板50%，或使用年限超过20年且出现多处贯穿性裂纹
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩密封失效（进水） | 环境/机械 | 一般 | 密封胶条老化、压条松动或安装不当导致雨水/灰尘进入，长期腐蚀内部电气设备 | 雨后机舱底部积水、内部湿度明显升高、电气设备报警、密封处可见水滴 | 接缝处间隙＞3mm[物理]；内部相对湿度＞85%[状态量]；密封胶条邵氏硬度下降＞15%[物理] | 塞尺测量间隙[离线]；温湿度传感器在线监测[在线]；淋水试验[离线] | 淋水试验时接缝有连续渗水且内部湿度2小时内未降至75%以下，则判定密封失效 | 拆除老化密封条，清洁粘接面，更换三元乙丙(EPDM)密封条，涂密封胶安装，压紧压板，扭矩按厂家要求(约8-10N·m)；工具：铲刀、清洁剂、扭矩扳手 | 每2年统一更换所有机舱罩密封条，选用耐紫外线材料 | 湿度超标时临时用防水胶带封堵接缝，放置干燥剂；工具：防水胶带、硅胶干燥剂 | 长期进水导致主控柜、变流器受潮短路，引发停机 | GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求；IEC 61400-1 WD:2020 风力发电机组设计 | 沿海风场台风期间，机舱罩侧板接缝进水，导致偏航电机烧毁 | 每季度检查密封条外观，清除积尘，雨后检查排水孔是否畅通；排水孔每月疏通一次 | 密封条硬化开裂无法修复，或机舱罩本体变形导致接缝无法满足密封要求，累计多处漏点或主要接缝密封失效
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 连接螺栓松动 | 机械 | 一般 | 机组振动使机舱罩与底架、轮毂罩连接螺栓预紧力衰减，螺纹副微动磨损，导致松动甚至脱落 | 机舱罩相对底架可见晃动、运行异响、螺栓防松标记错位、部分螺栓外露长度变化 | 预紧力下降＞30%[物理]；振动加速度峰值超过50m/s²[物理]；螺栓伸长量变化＞0.1mm[物理] | 力矩扳手定期抽检[离线]；振动在线监测系统捕捉异常频率[在线]；划线法目视检查[离线] | 用记号笔画线，若标记错位超过2mm或力矩扳手测到剩余力矩低于额定值70%，判定松动 | 松开所有松动螺栓，清洁螺纹，涂螺纹锁固胶，按对角交叉顺序分2~3次拧紧至设计力矩(如M16螺栓约100N·m)；工具：力矩扳手、螺纹胶、钢丝刷 | 采用防松螺栓加双螺母，涂覆锁固胶；首次运行500小时后复紧，之后每半年抽检力矩 | 使用钢丝将松动螺栓与相邻固定件临时捆扎防止脱落；工具：不锈钢丝、钳子 | 多个螺栓脱落导致机舱罩撕裂、高空坠物风险 | GB 50017-2017 钢结构设计标准；VDI 2230 高强度螺栓连接系统计算 | 某风场机组多处机舱罩螺栓松动未及时处理，强风天气致部分罩体脱落 | 每半年按10%比例抽检螺栓力矩，若发现1个以上松动则全检；高振动区域增加频次至3个月 | 螺栓杆部塑性伸长或螺纹损坏无法恢复预紧力、螺孔撕裂滑牙、重复松动≥3次的连接副整体更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 防腐涂层失效/锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 涂层老化、机械损伤或紫外线降解导致金属预埋件、支架锈蚀，外观变色，材料强度逐渐损失 | 涂层起泡、剥落、粉化，金属件出现红锈或白锈，漆膜光泽度下降 | 涂层附着力≤2级(划格法)[物理]；锈蚀面积占比＞5%[物理]；干膜厚度低于设计值80%[物理] | 涂层测厚仪[离线]；划格法附着力测试[离线]；盐雾试验[离线] | 划格法脱落面积＞15%或涂层厚度不足且基材出现明显锈坑，则需重新处理 | 喷砂或动力工具除锈至Sa2.5级，涂刷富锌底漆+环氧中间漆+聚氨酯面漆；工具：喷砂机、高压无气喷涂机、湿度仪 | 选用耐候性涂料，表面定期清洗盐分尘埃，避免机械刮擦 | 对裸露金属临时涂刷防锈油或冷涂锌漆，防止继续生锈；工具：钢丝刷、防锈漆刷 | 金属构件强度下降影响支撑，锈水污染机舱内设备 | ISO 12944 色漆和清漆-钢结构防腐涂层保护体系；GB/T 31817-2015 风力发电设施防腐蚀技术要求 | 海上风场机舱罩外露支架锈蚀严重，被迫停机更换 | 每年进行一次涂层外观检查及厚度检测，及时对局部破损补漆；海上风场巡检周期缩短至3个月 | 金属构件锈蚀深度超过原壁厚20%，或涂层大面积失效且维修成本超过换新60%
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩通风不畅/温升 | 热/环境 | 严重 | 进风口滤网堵塞、百叶窗卡滞或设计不足导致机舱内散热不良，温升加剧，危及电气设备 | 机舱温度持续偏高(较正常高10℃以上)、内部散热器频繁全速运转、控制系统温度报警 | 机舱内外温差＞15℃[物理]；滤网压差＞200Pa[物理]；机舱温度＞45℃[状态量] | 温度传感器在线[在线]；滤网压差计[离线]；热成像仪检查局部过热[离线] | 压差超阈值且外部温度正常时，百叶窗全开时机舱温度仍不下降，判定通风不畅 | 清洗或更换进风口滤网，润滑并调整百叶窗连杆机构，检查风扇电机电流及转速；工具：压缩空气、清洗剂、万用表 | 加装差压报警，定期清洗滤网（每月1次），确保百叶窗自调节功能正常 | 打开备用检修门或临时加装轴流风机强制通风；工具：临时风机、电源接线 | 长期高温加速绝缘老化，可能导致变流器、发电机故障停机 | NB/T 31039-2012 风力发电机组 机舱通风系统技术条件；IEC 60034-1 电机温升 | 夏季某陆上风场多台机组因通风滤网堵塞导致限功率运行 | 每月检查并清洁滤网，每季测试百叶窗开度，每年校验机舱温度传感器
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩结构共振 | 机械 | 危急 | 机舱罩固有频率与叶轮通过频率或齿轮箱啮合频率重合，引发谐振，导致螺栓断裂、玻璃钢分层 | 特定转速或功率下机舱罩剧烈抖动、噪声异常增大、螺栓频繁松动 | 振动加速度频谱出现19~22Hz[物理]峰值且幅值＞10m/s²；模态测试显示固有频率与激励频率差＜5%[物理] | 振动在线监测系统[在线]；敲击模态测试[离线]；Ods工作变形分析[离线] | 升速过程中振动值突变且频谱分析显示机舱罩局部频率与机组主要激励频率重合，确认共振 | 增加配重块调整整体质量分布，或在结构薄弱处粘贴阻尼层或加焊加强筋，改变固有频率；工具：频谱分析仪、配重块、焊接设备、结构胶 | 设计阶段进行模态分析避免共振；出厂前进行扫频振动试验 | 临时限功率运行避开共振转速区 | 长期共振导致机舱罩解体，威胁机组安全 | GB/T 25383-2018 风力发电机组 结构动态性能测试；VDI 3834 非转动部件振动 | 某2MW机组机舱罩在900-1000rpm时共振，导致投运半年后螺栓断裂50余处 |  | 经加固后仍无法避开激励频率，或出现不可逆的结构分层导致刚度持续下降，需整体更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩表面裂纹 | 机械/环境 | 严重 | 长期交变载荷、风沙侵蚀或制造缺陷导致玻璃钢基体开裂，应力集中处微裂纹扩展，降低结构强度 | 目视可见表面裂纹、漆面龟裂、雨天渗漏水迹、运行中异响 | 裂纹长度≥50mm[物理]；裂纹深度≥壁厚1/3[物理]；超声波波幅衰减≥6dB[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波测厚与C扫描[离线] | 渗透探伤显示线性缺陷长度＞50mm且深度＞2mm，判定为结构强度不足需修补 | 用角磨机打磨裂纹至V型坡口，丙酮清洗，分层铺设同型号玻璃纤维布(3-5层)并涂刷环氧树脂，固化后打磨平整，恢复外涂层；工具：角磨机、毛刷、树脂混胶筒、红外烤灯 | 定期检查应力集中区，避免尖锐物体碰撞；加强迎风面防护涂层 | 使用环氧胶泥临时封堵裂纹防进水；工具：刮刀、快干环氧胶 | 裂纹扩展导致机舱罩大面积破损、雨水浸入腐蚀内部设备 | GB/T 25384-2018 风力发电机组 复合材料机舱罩；JB/T 10194-2000 风力发电机组 玻璃钢制品技术条件 | 某风场1.5MW机组机舱罩顶棚纵向裂纹600mm，雨天引发变频器故障 | 每6个月目视检查一次，清理表面污垢，补刷防护胶衣；发现微小裂纹(＜50mm)即时修补 | 裂纹总长超过机舱罩外表面周长1/3，或修补面积超过单块面板50%，或使用年限超过20年且出现多处贯穿性裂纹
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩密封失效（进水） | 环境/机械 | 一般 | 密封胶条老化、压条松动或安装不当导致雨水/灰尘进入，长期腐蚀内部电气设备 | 雨后机舱底部积水、内部湿度明显升高、电气设备报警、密封处可见水滴 | 接缝处间隙＞3mm[物理]；内部相对湿度＞85%[状态量]；密封胶条邵氏硬度下降＞15%[物理] | 塞尺测量间隙[离线]；温湿度传感器在线监测[在线]；淋水试验[离线] | 淋水试验时接缝有连续渗水且内部湿度2小时内未降至75%以下，则判定密封失效 | 拆除老化密封条，清洁粘接面，更换三元乙丙(EPDM)密封条，涂密封胶安装，压紧压板，扭矩按厂家要求(约8-10N·m)；工具：铲刀、清洁剂、扭矩扳手 | 每2年统一更换所有机舱罩密封条，选用耐紫外线材料 | 湿度超标时临时用防水胶带封堵接缝，放置干燥剂；工具：防水胶带、硅胶干燥剂 | 长期进水导致主控柜、变流器受潮短路，引发停机 | GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求；IEC 61400-1 WD:2020 风力发电机组设计 | 沿海风场台风期间，机舱罩侧板接缝进水，导致偏航电机烧毁 | 每季度检查密封条外观，清除积尘，雨后检查排水孔是否畅通；排水孔每月疏通一次 | 密封条硬化开裂无法修复，或机舱罩本体变形导致接缝无法满足密封要求，累计多处漏点或主要接缝密封失效
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 连接螺栓松动 | 机械 | 一般 | 机组振动使机舱罩与底架、轮毂罩连接螺栓预紧力衰减，螺纹副微动磨损，导致松动甚至脱落 | 机舱罩相对底架可见晃动、运行异响、螺栓防松标记错位、部分螺栓外露长度变化 | 预紧力下降＞30%[物理]；振动加速度峰值超过50m/s²[物理]；螺栓伸长量变化＞0.1mm[物理] | 力矩扳手定期抽检[离线]；振动在线监测系统捕捉异常频率[在线]；划线法目视检查[离线] | 用记号笔画线，若标记错位超过2mm或力矩扳手测到剩余力矩低于额定值70%，判定松动 | 松开所有松动螺栓，清洁螺纹，涂螺纹锁固胶，按对角交叉顺序分2~3次拧紧至设计力矩(如M16螺栓约100N·m)；工具：力矩扳手、螺纹胶、钢丝刷 | 采用防松螺栓加双螺母，涂覆锁固胶；首次运行500小时后复紧，之后每半年抽检力矩 | 使用钢丝将松动螺栓与相邻固定件临时捆扎防止脱落；工具：不锈钢丝、钳子 | 多个螺栓脱落导致机舱罩撕裂、高空坠物风险 | GB 50017-2017 钢结构设计标准；VDI 2230 高强度螺栓连接系统计算 | 某风场机组多处机舱罩螺栓松动未及时处理，强风天气致部分罩体脱落 | 每半年按10%比例抽检螺栓力矩，若发现1个以上松动则全检；高振动区域增加频次至3个月 | 螺栓杆部塑性伸长或螺纹损坏无法恢复预紧力、螺孔撕裂滑牙、重复松动≥3次的连接副整体更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 防腐涂层失效/锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 涂层老化、机械损伤或紫外线降解导致金属预埋件、支架锈蚀，外观变色，材料强度逐渐损失 | 涂层起泡、剥落、粉化，金属件出现红锈或白锈，漆膜光泽度下降 | 涂层附着力≤2级(划格法)[物理]；锈蚀面积占比＞5%[物理]；干膜厚度低于设计值80%[物理] | 涂层测厚仪[离线]；划格法附着力测试[离线]；盐雾试验[离线] | 划格法脱落面积＞15%或涂层厚度不足且基材出现明显锈坑，则需重新处理 | 喷砂或动力工具除锈至Sa2.5级，涂刷富锌底漆+环氧中间漆+聚氨酯面漆；工具：喷砂机、高压无气喷涂机、湿度仪 | 选用耐候性涂料，表面定期清洗盐分尘埃，避免机械刮擦 | 对裸露金属临时涂刷防锈油或冷涂锌漆，防止继续生锈；工具：钢丝刷、防锈漆刷 | 金属构件强度下降影响支撑，锈水污染机舱内设备 | ISO 12944 色漆和清漆-钢结构防腐涂层保护体系；GB/T 31817-2015 风力发电设施防腐蚀技术要求 | 海上风场机舱罩外露支架锈蚀严重，被迫停机更换 | 每年进行一次涂层外观检查及厚度检测，及时对局部破损补漆；海上风场巡检周期缩短至3个月 | 金属构件锈蚀深度超过原壁厚20%，或涂层大面积失效且维修成本超过换新60%
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩通风不畅/温升 | 热/环境 | 严重 | 进风口滤网堵塞、百叶窗卡滞或设计不足导致机舱内散热不良，温升加剧，危及电气设备 | 机舱温度持续偏高(较正常高10℃以上)、内部散热器频繁全速运转、控制系统温度报警 | 机舱内外温差＞15℃[物理]；滤网压差＞200Pa[物理]；机舱温度＞45℃[状态量] | 温度传感器在线[在线]；滤网压差计[离线]；热成像仪检查局部过热[离线] | 压差超阈值且外部温度正常时，百叶窗全开时机舱温度仍不下降，判定通风不畅 | 清洗或更换进风口滤网，润滑并调整百叶窗连杆机构，检查风扇电机电流及转速；工具：压缩空气、清洗剂、万用表 | 加装差压报警，定期清洗滤网（每月1次），确保百叶窗自调节功能正常 | 打开备用检修门或临时加装轴流风机强制通风；工具：临时风机、电源接线 | 长期高温加速绝缘老化，可能导致变流器、发电机故障停机 | NB/T 31039-2012 风力发电机组 机舱通风系统技术条件；IEC 60034-1 电机温升 | 夏季某陆上风场多台机组因通风滤网堵塞导致限功率运行 | 每月检查并清洁滤网，每季测试百叶窗开度，每年校验机舱温度传感器
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩结构共振 | 机械 | 危急 | 机舱罩固有频率与叶轮通过频率或齿轮箱啮合频率重合，引发谐振，导致螺栓断裂、玻璃钢分层 | 特定转速或功率下机舱罩剧烈抖动、噪声异常增大、螺栓频繁松动 | 振动加速度频谱出现19~22Hz[物理]峰值且幅值＞10m/s²；模态测试显示固有频率与激励频率差＜5%[物理] | 振动在线监测系统[在线]；敲击模态测试[离线]；Ods工作变形分析[离线] | 升速过程中振动值突变且频谱分析显示机舱罩局部频率与机组主要激励频率重合，确认共振 | 增加配重块调整整体质量分布，或在结构薄弱处粘贴阻尼层或加焊加强筋，改变固有频率；工具：频谱分析仪、配重块、焊接设备、结构胶 | 设计阶段进行模态分析避免共振；出厂前进行扫频振动试验 | 临时限功率运行避开共振转速区 | 长期共振导致机舱罩解体，威胁机组安全 | GB/T 25383-2018 风力发电机组 结构动态性能测试；VDI 3834 非转动部件振动 | 某2MW机组机舱罩在900-1000rpm时共振，导致投运半年后螺栓断裂50余处 |  | 经加固后仍无法避开激励频率，或出现不可逆的结构分层导致刚度持续下降，需整体更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩排水管路堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 机舱罩底部排水孔或管路被沙尘、昆虫尸体、油污混合物堵塞，导致雨水或冷凝水无法排出，积聚腐蚀设备 | 机舱罩底部积水、排水口有残渣、溢水痕迹、湿气重 | 排水管截面堵塞率>80%[物理]；积水深度>5mm[物理]；疏水后24h水位未降[状态量] | 内窥镜检查[离线]；通水试验[离线]；液位传感器[在线] | 内窥镜确认管内堵塞物，或通水试验时水流不通或非常缓慢，判定堵塞 | 使用管道疏通弹簧或高压水射流疏通排水管，拆卸排水口滤网清洁，检查坡度，更换破损管路；工具：疏通机、管钳、内窥镜 | 排水管口加装防虫网，定期冲洗管路，保持机舱内部清洁 | 临时钻应急排水孔，用容器接水并人工排水；工具：手电钻、水桶 | 积水腐蚀机舱底板、电气设备受潮故障 | GB/T 18451.1-2012 风力发电机组 设计要求；JB/T 10427-2004 风力发电机组 机舱和导流罩 | 某沙漠风场机组因沙尘堵塞排水管，机舱积水深50mm，导致偏航电机短路 | 每季度检查排水口，梅雨/沙尘暴季节后加检；排水系统每年全面冲洗一次 | 排水管老化脆裂无法密封修复，或堵塞物嵌入管壁无法彻底清理，需更换
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩防雷系统失效 | 电气/环境 | 严重 | 接闪器锈蚀、引下线断裂、等电位连接点松动，导致雷电流泄放通道阻抗增大，无法有效保护机舱内设备 | 接闪器外观锈蚀严重、引下线连接端子氧化、接地电阻测试值升高、雷击后设备损坏 | 接地电阻>4Ω[电气]；接闪器尖端烧蚀长度>10mm[物理]；引下线断线/接触电阻>0.05Ω[电气] | 接地电阻测试仪[离线]；微欧计测量连接电阻[离线]；目视检查[离线]；雷电记录仪[在线] | 测量接地电阻超过4Ω或引下线通断测试显示高阻，判定防雷系统失效 | 更换锈蚀的接闪器，打磨连接面，紧固螺栓，涂抹导电膏，修补引下线断点，重新做防腐；工具：接地电阻测试仪、力矩扳手、导电膏、喷锌罐 | 每年雷雨季前测试接地电阻，接闪器每年做防腐处理，连接点涂红标记防松 | 临时外引接地线，增加预放电避雷针；工具：临时接地铜缆、接地针 | 雷击导致变流器、控制柜、发电机绝缘击穿停机 | IEC 61400-24:2019 风力发电机组防雷保护；GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 | 某海上风电场因引下线腐蚀断裂，雷击后机舱内SCADA系统损坏 | 每年雷雨季前全检防雷系统，每半年紧固连接螺栓一次，即时修复涂层破损 | 接闪器截面积腐蚀超过30%，或引下线多处断裂无法可靠修复，需整体更换防雷装置
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩保温层失效/结露 | 热/环境 | 轻微 | 机舱罩内贴附的保温棉因受潮、振动脱落，导致舱壁内外温差大，内壁凝露滴水，影响电气绝缘 | 机舱罩内壁出现凝露水滴、保温棉下垂或缺失、冬季舱内湿度偏高 | 舱壁内表面温度低于露点温度[物理]；保温层厚度缺失>50%[物理]；内部相对湿度>80%[状态量] | 红外热成像仪检测温度分布[离线]；露点计[离线]；目视检查[离线] | 热成像显示舱壁存在大面积冷区（与周围温差>5℃），且该区域有凝露现象，判定保温失效 | 清除已失效的保温棉，干燥舱壁，重新粘贴或喷涂保温材料（如闭孔橡塑海绵），确保满铺无空隙；工具：刮刀、清洁剂、环保胶水、保温材料 | 选用防潮闭孔材料，确保机舱除湿系统正常运行，避免保温棉吸湿 | 在凝露区域下方挂接水盘，临时引水至排水口；工具：接水盘、软管 | 凝露水滴入电气柜造成短路，长期导致结构腐蚀 | GB/T 17794-2008 柔性泡沫橡塑绝热制品；JB/T 10427-2004 风力发电机组 机舱和导流罩 | 北方某风场冬季因保温棉脱落，机舱罩顶部凝露结冰，坠落砸伤设备 | 每年入冬前检查保温层完整性，及时修补脱落处；日常巡检关注舱内湿度 | 保温材料大面积发霉、粉化，或粘接层老化无法再次粘牢，需整体更换保温系统
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩检修门/逃生口故障 | 机械 | 轻微 | 门铰链锈蚀变形、锁具损坏或密封压条脱落，导致无法正常开启/关闭，影响人员安全和机舱密封 | 门开启卡涩、无法锁紧、关闭后缝隙大、密封条脱落 | 门扇开启力>150N[物理]；门关闭后间隙>5mm[物理]；锁舌伸出长度不足[物理] | 手动操作测试[离线]；塞尺测量间隙[离线]；目视[离线] | 操作门锁无法正常闭锁或打开，且调整无效，判定门锁机构故障 | 拆卸门锁，清洁润滑铰链，更换损坏的锁芯、把手或气弹簧，调整门锁扣位置，更换密封条；工具：螺丝刀、润滑脂、调整垫片 | 选用不锈钢铰链与锁具，定期润滑，避免重力撞击 | 用安全绳临时绑扎门体，防止振动打开，挂警示牌 | 门意外打开导致高空坠物风险，密封不严进水进尘 | JB/T 10427-2004 风力发电机组 机舱和导流罩；GB/T 25384-2018 风力发电机组 复合材料机舱罩 | 某机组因逃生门锁锈死，应急时人员无法及时撤离，通报整改 | 每月开关门检查，每季度润滑铰链和锁芯，清洁密封条 | 门体或门框变形无法矫正，铰链座开裂无法焊接，或锁具配件停产无法替代，整体更换门组件
电力 | 风电 | 风力发电机组（风电机组主机） | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 机舱罩导流罩/尾翼罩开裂 | 机械/环境 | 一般 | 尾翼、导流罩因疲劳载荷、鸟撞或冰击产生裂纹，影响气动平衡和外观，严重时脱落 | 导流罩或尾翼可见裂纹、碎片掉落、运行时有异响 | 裂纹长度>80mm[物理]；边缘缺口面积>0.1m²[物理]；振动值异常增大[物理] | 高倍望远镜或无人机巡检[离线]；振动监测[在线]；敲击声音[离线] | 无人机巡检发现裂纹或破损，结合振动频谱出现低频分量，判定需要修复 | 打磨裂纹区，玻璃钢修补（同表面裂纹修复），若大面积破损则采用补板胶接；工具：无人机、角磨机、树脂 | 增加防鸟装置，冬季除冰，定期巡检 | 用金属抱箍加防坠绳临时固定，防止破损扩大掉落 | 导流罩脱落可能撞击叶片，导致严重事故 | GB/T 25384-2018 风力发电机组 复合材料机舱罩；JB/T 10194-2000 风力发电机组 玻璃钢制品技术条件 | 某高风速风场导流罩冰击后开裂缺失一块，诱发振动报警 | 每半年无人机巡检导流罩外观，异常天气后加检 | 裂纹或破损面积超过本体15%，或修复超过3次仍出现新裂纹，需更换导流罩
电力 | 风电 | 叶片 | 主设备 | 捕获风能并将其转化为旋转动能的气动构件 |  |  | 搜索接口异常，无法获取叶片部件拆解信息 | 否
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂总成 |  | 连接车轮与车轴的核心承载部件，支撑车辆重量并传递驱动力与制动力矩。 | 否
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮辋 | 轮毂总成 | 固定轮胎的环形外缘部分，为轮胎提供安装基座与密封支撑。 | 否
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮辐 | 轮毂总成 | 连接轮辋与安装盘的结构件，承受弯曲与冲击载荷。 | 否 | 轮辐疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 轮辐在交变弯曲/扭转载荷下，于应力集中部位（如通风孔边缘、根部）萌生微裂纹并扩展，最终可能导致断裂。 | 目视可见漆面起泡、锈痕或细微裂纹；行驶中有周期性“咔哒”异响；轮毂动平衡严重失准。 | 1.裂纹长度≥3mm [物理]；2.裂纹深度≥1.5mm [物理]；3.振动幅值较基线升高≥300% [物理]；4.固有频率偏移≥5% [物理]。 | 1.目视检查（清洁后）[离线]；2.渗透探伤（PT）[离线]；3.磁粉探伤（MT，适用于铁磁性材料）[离线]；4.轮毂单元振动监测 [在线]。 | 若渗透/磁粉探伤显示清晰线性显示或圆形显示，且尺寸超出D5阈值；或振动频谱中出现轮毂旋转频率的高次谐波边带且持续增长，则判定为疲劳裂纹。 | 1. 拆卸轮毂总成；2. 使用角磨机配砂布轮彻底清除裂纹区域漆层及氧化层；3. PT/MT复验确认裂纹端点；4. 使用硬质合金旋转锉沿裂纹开“V”形或“U”形坡口，深度至裂纹根部+0.5mm；5. 按焊接工艺规程（WPS）进行填丝氩弧焊补焊；6. 焊后打磨余高至与基体平齐；7. PT/MT复探确认无裂纹；8. 动平衡校正至G6.3级。 | 1.优化轮辐设计，避免尖角，增大过渡圆角；2. 制造过程严格喷丸强化处理；3. 定期检查扭矩，防止连接松动导致附加载荷。 | 对裂纹进行打磨消除并做圆滑过渡处理，降低应力集中，但会削弱轮辐截面积。 | 轮辐断裂，导致车轮解体，车辆失控。 | ISO 16811:2014 (无损检测-超声测厚)， ISO 17635:2016 (焊缝无损检测-通用规则)， JIS D 4103 (汽车轮毂疲劳试验方法) | 某型商用车前轮轮辐通风孔处出现批量裂纹，导致多起轮毂报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮辐 | 轮毂总成 | 连接轮辋与安装盘的结构件，承受弯曲与冲击载荷。 | 否 | 轮辐螺栓孔磨损/变形 | 机械 | 一般 | 因螺栓预紧力不足或过大、长期振动导致螺栓与轮辐孔壁微动磨损或挤压塑性变形，造成孔径扩大或拉长。 | 车轮螺栓、螺母持续松动；制动或加速时有金属撞击声；轮辋与轮毂连接处出现锈蚀粉末。 | 1.孔径椭圆度≥0.25mm [物理]；2.接触面磨损深度≥0.5mm [物理]；3.螺栓残余扭矩衰减≥目标值的50% [物理]。 | 1.使用内径千分尺或三坐标测量机测量孔径与圆度 [离线]；2.游标卡尺检查孔边缘厚度 [离线]；3.定扭矩扳手定期校验 [在线/离线]。 | 若螺栓按规定扭矩（如600±30 N·m）复紧后，行驶100公里扭矩衰减超过30%，且测量孔径椭圆度或磨损深度超标，则判定螺栓孔磨损/变形。 | 1. 拆卸车轮；2. 用专用铰刀或镗孔机对所有螺栓孔进行镗削加工，恢复圆形并统一孔径至加大一级的修理尺寸；3. 配装对应加大尺寸的钢制螺栓套环（衬套）；4. 使用高精度扭矩扳手按十字交叉法分2-3步拧紧至规定扭矩。 | 每次安装车轮必须使用校准合格的定扭矩扳手；在螺栓螺纹和螺母承压面涂抹少量二硫化钼润滑脂以稳定摩擦系数；定期检查。 | 在螺栓孔内缠绕铜皮或垫入薄钢片临时恢复配合间隙，但会加速下次松动，仅供低速短途应急。 | 轮辐受力不均，加速其他螺栓孔及螺栓的疲劳，严重时导致车轮脱出。 | ISO 17057:1999 (道路车辆-车轮/轮毂连接)， GB/T 5334-2021 (乘用车车轮性能要求和试验方法) | 某型客车因长期使用风炮非规范预紧，导致后轮轮辐螺栓孔呈椭圆状磨损，全部轮毂更换。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮辐 | 轮毂总成 | 连接轮辋与安装盘的结构件，承受弯曲与冲击载荷。 | 否 | 轮辐安装面腐蚀/电化学腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 不同金属（如铝合金轮毂与钢制制动鼓）在潮湿电解质环境下形成原电池，导致阳极（轮辐安装面）发生电化学腐蚀，生成氧化铝等蓬松产物，破坏配合精度。 | 轮毂安装盘面出现白色或灰褐色粉末沉积、点状剥落；车轮拆卸困难；行驶中出现车轮摆动感。 | 1.安装面腐蚀坑深度≥0.4mm [物理]；2.接触面平整度偏差≥0.02mm/100mm [物理]；3.轮辋跳动量（轴向）≥0.5mm [物理]；4.电导率（清洗液）异常 [化学]。 | 1.拆卸后目视检查接触面 [离线]；2.使用刀口尺和塞尺检查平面度 [离线]；3.千分表测量轮辋轴向跳动 [离线]；4.磁感应涂层测厚仪检测基材损伤厚度 [离线]。 | 若拆卸后发现接触面存在明显电蚀斑点和白色粉末，且塞尺测量平面度超出0.05mm/100mm间隙，或轴向跳动超出阈值，则判定安装面电化学腐蚀。 | 1. 拆卸轮毂；2. 用钢丝轮刷或塑料刮刀彻底清除接触面所有腐蚀产物；3. 若腐蚀坑浅，用细油石蘸WD-40打磨平整；4. 若坑深超标，用喷铝或冷喷涂锌填补后磨平；5. 用红丹粉研点检验接触面积应≥75%；6. 安装时在接触面均匀涂覆薄层铜基防卡剂。 | 安装时在铝合金轮毂与钢制部件接触面涂覆防电化腐蚀隔离膏；洗车时避免使用强碱性轮胎清洗剂；定期拆检。 | 若因“咬死”无法拆卸，使用液压拉马配合缓力、震击拆卸，严禁猛砸，拆开后临时清理并涂油暂用。 | 轮毂偏摆，行驶跑偏及方向盘抖动，加剧轮胎偏磨和轮毂轴承失效。 | ASTM G71 (实验室电化学腐蚀试验)， JASO M104 (汽车用轻合金车轮腐蚀试验) | 沿海地区某型汽车长期运行后，铝合金轮毂中心孔与钢制轮毂轴承法兰咬死，需破坏性拆卸。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮辐 | 轮毂总成 | 连接轮辋与安装盘的结构件，承受弯曲与冲击载荷。 | 否 | 轮辐共振断裂 | 机械 | 危急 | 当路面激励频率或轮胎/传动系统的旋转频率与轮辐固有频率重合时，产生结构共振，导致应力急剧放大，引发轮辐快速断裂。 | 在特定车速下（如80-90 km/h）方向盘、车身或地板剧烈抖动，一旦车速偏离此区间，抖动减弱或消失。 | 1.固有频率带宽≤5Hz [物理]；2.特定车速下振动加速度≥5g [物理]；3.频谱图中出现单峰极高幅值且无其他倍频伴随 [物理]。 | 1.冲击锤法模态测试，获取轮辐固有频率 [离线]；2.车载振动加速度传感器实时FFT分析 [在线]。 | 若模态测试发现轮辐固有频率落入1倍或2倍轮转速频率范围内，且在此频率下振动烈度超过GB/T 6075-1规定的D类区域（剧烈振动），即诊断为共振风险。实际断裂后可观察断口典型的疲劳条纹快速扩展区。 | 根本解决需从设计源头消除共振：1. 重新设计轮辐，改变其质量和刚度分布以迁移固有频率；2. 若为在役设备，可加装频率匹配的动力吸振器于悬架系统或设法改变轮毂一阶模态。 | 优化底盘悬置系统，改变传递路径的传递函数特性；车辆开发阶段进行严格的轮毂模态匹配试验。 | 在轮辐上加贴加重块或约束阻尼层，尝试改变其固有频率或增大阻尼，此方法可能引入新的不平衡，需谨慎配重。 | 引起制动管路破裂、转向拉杆疲劳、车身覆盖件开裂等连带故障，直接丧失行车安全。 | GB/T 6075-1 (机械振动-在非旋转部件上测量和评定机器振动)， SAE J2681 (车轮模态试验推荐规程) | 某车型在改款时更换更宽轮毂后，90%车辆在时速85公里时出现驾驶室共振，经查为轮辐一阶弯曲模态与车轮2倍转速耦合所致。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 安装盘 | 轮毂总成 | 中心法兰盘结构，通过螺栓与车轴轴承单元或转向节相连。 | 否
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂轴承单元 | 安装盘 | 内部集成双列滚动体的旋转支撑组件，降低车轮转动摩擦并承载径向与轴向负荷。 | 是
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 循环接触应力导致内圈滚道亚表层裂纹萌生扩展，最终形成点蚀或片状剥落。 | 运转异响（周期性“隆隆”声），振动加剧，温升异常，润滑脂中出现金属碎屑。 | 冲击脉冲值≥35 dB（[物理]），振动有效值较正常基线升高＞8倍（[物理]），温度较正常值高15℃以上（[物理]），铁磁颗粒指数＞200 ppm（[化学]）。 | 冲击脉冲法[在线]、振动频谱分析[在线]、红外热成像[在线]、油液铁谱分析[离线]。 | 若冲击脉冲值＞35 dB且振动加速度频谱出现非同步峰值（轴承特征频率），判定内圈剥落。 | 1. 拆卸轮毂总成，使用拉马器拉出轴承内圈。2. 检查轴颈尺寸及圆度（千分尺）。3. 更换新轴承（感应加热器安装）。4. 重新装配并调整间隙。工具：高频感应加热器、拉马、千分尺、扭矩扳手。 | 选用高清洁度润滑脂，定期（每2000小时）补充润滑，控制载荷，避免过载冲击。 | 降低运行速度至70%额定转速，增加冷却，缩短巡检周期至每日一次。 | 导致轴承外圈、滚动体磨损，严重时可致轴颈咬粘或断裂。 | ISO 15243:2017；GB/T 24611-2020；SKF轴承维护手册。 | 某风电机组发电机侧轴承内圈剥落，振动突增10倍，冲击脉冲达40 dB。 | 每运行500小时听音检查，每2000小时补充极压锂基脂，清洁润滑通道。 | 剥落面积超过滚道面积5%，或冲击脉冲值持续≥45 dB，或振动速度有效值＞11.2 mm/s（ISO 10816），即判定报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良或侵入硬质颗粒导致内圈滚道与滚动体间发生磨粒磨损或粘着磨损，尺寸精度下降。 | 运转噪音增大，振动值缓慢上升，间隙明显变大，轮毂晃动。 | 径向游隙超出初始值2倍（[物理]），振动总振级较基线升高＞4倍（[物理]），铁屑浓度＞100 ppm（[化学]）。 | 塞尺测量游隙[离线]、振动趋势分析[在线]、油液光谱分析[离线]。 | 若径向游隙＞初始值2倍且振动总值呈持续上升趋势，判定内圈磨损。 | 1. 拆解轮毂，测量内圈尺寸及游隙。2. 若轴颈完好，更换内圈及同批次滚动体。3. 彻底清洗润滑系统，加注新脂。工具：内径千分表、塞尺、游隙测量仪。 | 使用过滤精度≤10μm的润滑脂，安装防尘密封，每季检查密封状态。 | 注入高粘度润滑脂临时填充间隙，减少作业负荷。 | 加剧滚动体磨损，破坏匹配游隙，降低旋转精度。 | ISO 281:2007；GB/T 276-2013；DIN 620-2。 | 矿山破碎机轴承内圈因粉尘侵入，游隙扩大3倍后更换。 | 每月测量径向游隙，监测润滑脂铁含量，按期换脂。 | 内圈滚道磨损深度＞0.1mm，或径向游隙超过制造商规定最大值且无法通过调整恢复。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈裂纹断裂 | 机械 | 危急 | 过盈配合应力过大、热处理缺陷或严重冲击过载导致内圈周向或轴向开裂甚至断裂。 | 突发剧烈振动、异响，运转卡滞，轮毂偏摆，严重时轴断裂停车。 | 振动突升后出现高频调制成分（[物理]），冲击脉冲值瞬间＞50 dB（[物理]），裂纹深度＞0.5mm（[状态量]）。 | 振动急停监测[在线]，渗透探伤[离线]，超声波探伤[离线]。 | 若振动信号出现转频高次谐波且停机后渗透探伤发现周向裂纹，判定内圈裂纹。 | 立即停机，严禁继续运转。1. 拆除损坏内圈并切割取样分析。2. 检测轴颈同轴度。3. 更换轴承，并采用液压法正确安装内圈。工具：液压泵、拉马、超声波探伤仪。 | 装配内圈时控制过盈量，采用加热安装，避免锤击；定期进行无损探伤。 | 无法临时处置，必须停机更换。 | 断裂碎片可能导致轮毂抱死、传动轴断裂，造成重大安全事故。 | ASTM E709磁粉探伤；GB/T 34891-2017；DIN EN 10228-1。 | 某汽车轮毂轴承内圈在行驶中碎裂，导致车轮飞脱。 | 每年对高应力区进行超声波或磁粉探伤，监控振动趋势。 | 发现任何裂纹或断裂迹象即即时报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈蠕动 | 机械 | 严重 | 内圈与轴配合面存在相对旋转，间隙或夹渣导致微动磨损，接触面产生“镜面”状磨损和氧化铁微粒。 | 轮毂安装面出现红褐色粉末，轴径磨损发光，配合松动，运转时有周期性“叮咚”声。 | 轴颈磨损量＞0.02mm（[物理]），配合面粗糙度Ra＞1.6μm（[物理]），内圈与轴温差＞20℃（[物理]）。 | 拆检时观察接触面磨损痕迹[离线]，激光对中仪检查跳动[离线]，测量配合间隙[离线]。 | 若拆检发现轴颈与内圈接触区有磨光面及红褐色氧化粉，且间隙＞0.02mm，判定蠕动。 | 1. 拆下内圈，修复轴颈（电刷镀或喷涂）。2. 重新加工配合面至规定尺寸及精度。3. 更换带Oxmox涂层防蠕动的内圈。工具：外径千分尺、电刷镀设备。 | 提高轴颈加工精度，保证过盈量；使用带涂层的抗蠕动轴承；监测轮毂安装状态。 | 临时增加径向定位销，或使用金属修补剂填充间隙（仅限低转速）。 | 磨损轴颈，降低轴承寿命，引起振动和不对中。 | ISO 286-2极限与配合；SKF蠕动防治手册。 | 某造纸机干燥部轴承内圈蠕动，导致轴颈磨损0.1mm，停机修复。 | 每半年检查轮毂紧固，检测轴与内圈温差。 | 蠕动导致轴颈磨损无法修复，或配合间隙超过设计过盈量的150%。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈蠕变 | 机械 | 一般 | 内圈在载荷下沿圆周方向产生微量塑性流动，形成波纹状变形，多因过载或材料屈服。 | 运行力矩波动，低速时有爬行感，振动谱中出现0.6~0.8倍转频成分。 | 滚道圆度＞0.005mm（[物理]），振动1/2RPM谐波分量显著（[物理]）。 | 圆度仪测量滚道形状[离线]，低速振动监测[在线]。 | 若圆度差＞0.005mm且振动含0.6~0.8倍转频，在无润滑异常下，判定蠕变。 | 1. 拆卸轴承内圈。2. 测量滚道圆度。3. 更换材质更高、抗塑变的内圈。4. 重新校核载荷。工具：圆度仪。 | 避免长时间过载运行，校核额定载荷，使用更高洁净度钢材。 | 降低载荷至80%额定值，加强润滑散热。 | 滚道变形加速疲劳剥落。 | ISO/TR 1281-2:2008。 | 大型回转支承轴承内圈蠕变，导致周期性啃伤。 | 每年检测滚道圆度。 | 滚道圆度误差＞0.01mm或表面硬度下降＞10HRC。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈电蚀 | 电气 | 一般 | 轴电流通过轴承内圈与滚动体接触面时产生电火花，造成局部熔融和凹坑。 | 滚道出现洗衣板样搓板纹或点状熔坑，润滑脂发黑，运转噪声带有高频“咝咝”声。 | 轴电压＞500mV（[电气]），接地电阻＞0.1Ω（[电气]），滚道表面显微凹坑密度＞5个/mm²（[状态量]）。 | 轴电压测量[带电]，滚道表面微观检查[离线]，绝缘电阻测试[离线]。 | 若轴电压＞500mV且滚道存在规则搓板纹，排除机械磨损后，判定电蚀。 | 1. 加装轴接地碳刷（阻值＜0.1Ω）。2. 更换受损轴承。3. 如必要加装绝缘端盖或使用绝缘轴承。工具：毫欧表、电刷组件。 | 电机设计保证良好接地，变频电机采用绝缘轴承或共模滤波器。 | 短时加强接地，降低变频器载波频率。 | 加速润滑脂劣化，诱发机械磨损和疲劳剥落。 | IEC 60034-17:2014；GB/T 21209-2017。 | 某变频电机驱动风机轴承内圈出现典型搓板纹，加装绝缘轴承后解决。 | 每季测量轴电压和接地电阻，检查碳刷磨损状态。 | 搓板纹深度＞0.05mm或凹坑覆盖面积＞20%滚道面，即报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈热变色/热损伤 | 热/机械 | 严重 | 润滑不足或过载导致异常摩擦高温（＞200℃），使内圈表面产生回火色（黄、紫、蓝），硬度下降。 | 内圈表面变色，硬度降低，润滑脂碳化结焦，运行有烧焦味。 | 表面硬度较基准下降≥2HRC（[物理]），轴承座温度＞85℃（[物理]），红外测温显示局部热点（[物理]）。 | 红外温度监测[在线]，硬度计测量[离线]，目视变色[离线]。 | 若轴承座温度＞85℃且内圈出现回火色，硬度降低，判定热损伤。 | 停机冷却，找出润滑故障点并修复；更换内圈及润滑脂；检查密封。无法修复硬度，只能更换。 | 保证连续润滑和冷却，安装温度报警，定期清理油路。 | 临时加强外部冷却，缩短润滑补充间隔。 | 内圈软化导致塑性变形，急剧降低承载能力。 | ASTM E140硬度换算表；GB/T 18254-2016。 | 某连铸机轴承因密封失效缺脂，内圈发蓝，硬度降至55HRC。 | 每日巡检轴承座温度，定期红外扫描。 | 内圈出现回火色且硬度低于规定下限（如59HRC），强制报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈锈蚀 | 化学/环境 | 一般 | 水分或腐蚀介质侵入，使内圈表面产生氧化锈蚀，形成麻点或坑蚀。 | 拆检发现滚道或配合面有锈斑，运转噪音增大，润滑脂乳化。 | 水分含量＞0.05%（[化学]），酸值增加＞0.1mgKOH/g（[化学]），锈蚀面积＞2%（[状态量]）。 | 目视检查[离线]，润滑脂水分检测[离线]，纤维内窥镜检查[离线]。 | 若润滑脂水分＞0.05%且滚道有锈蚀坑，排除其他磨损后，判定锈蚀。 | 1. 清洗轴承及润滑系统。2. 用细砂纸或研磨膏轻微抛光锈蚀（深度＜0.02mm）。3. 更换新脂并修复密封。工具：2000#砂纸、电子水分仪。 | 使用带防锈剂的润滑脂，安装双重密封，防止水溅。 | 临时排水，增加脂的注入频次，加装挡水环。 | 锈蚀坑诱发应力集中，导致疲劳剥落。 | ISO 4406清洁度；GB/T 24610.1-2020。 | 某港口起重机轮毂轴承因海水汽结露导致内圈锈蚀。 | 雨季每周检查润滑脂外观，及时排出冷凝水。 | 锈蚀坑深度＞0.05mm且无法消除，或锈蚀导致游隙超差，必须报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈塑性变形 | 机械 | 严重 | 过载冲击或硬异物碾压，使滚道局部产生不可逆凹陷（压痕或划痕）。 | 运转时产生高频“咔嗒”声，振动加速度峰值剧增，每转一次的低频振动。 | 滚道表面压痕深度＞0.002mm（[物理]），振动尖峰能量＞5gE（[物理]）。 | 振动监测（gE谱）[在线]，粗糙度仪检测[离线]，双筒放大镜检查[离线]。 | 若gE值＞5且测量发现滚道有等距凹陷，结合过载历史，判定塑性变形。 | 1. 拆卸轴承，目视确认压痕。2. 更换轴承并清洗油路。3. 排查过载原因。工具：更换组件。 | 防止冲击载荷，加强设备缓冲，保持润滑清洁度。 | 降低运行速度，若声音恶化立即停机。 | 压痕造成运行振动，快速扩展为剥落。 | ASTM F2094；GB/T 34897-2017。 | 某冲床传动轴承因意外冲击，内圈形成多个球距凹痕。 | 使用冲击脉冲法监测润滑状态，发现尖峰及时检查。 | 任何可见可触碰的塑性压痕即需报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承内圈 | 轮毂轴承单元 | 与车轴轴颈过盈配合的旋转内环，传递扭矩。 | 是 | 轴承内圈保持架异常磨损（关联内圈） | 机械 | 轻微/一般 | 保持架对内圈引导不准确或润滑不良，使保持架与内圈挡边发生摩擦磨损，产生铜屑或钢屑。 | 游隙内出现金属屑，保持架兜孔磨损，运行噪音不稳定。 | 润滑脂铜含量＞50 ppm（[化学]），保持架间隙＞0.3mm（[物理]）。 | 油液光谱分析[离线]，拆检测量保持架间隙[离线]。 | 若铜含量异常且保持架引导面磨损，判定保持架与内圈摩擦。 | 更换保持架或整套轴承，改善润滑，保证引导间隙。 | 使用自润滑保持架材料，控制保持架与内圈引导间隙。 | 添加减摩添加剂，降低转速。 | 保持架散架，导致轴承卡死。 | ASTM D6595；ISO 15243。 | 高速电主轴轴承因脂老化，保持架磨内圈挡边，换脂后恢复。 | 油液分析每季度一次，监测铜/铁比例。 | 保持架引导面磨损量超过原厚度30%，或出现断裂迹象。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承外圈 | 轮毂轴承单元 | 固定在转向节或安装盘内的静止外环，提供滚动体滚道。 | 是 | 轴承外圈磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良、异物侵入或配合件相对滑动导致外圈滚道或外径面材料逐渐损耗，表面产生划伤或镜面状磨损。 | 运转时出现无规律摩擦异响，振动值缓慢上升，外圈表面可见划痕，配合面松动。 | 振动速度有效值 > 4.5 mm/s；外圈外径尺寸减小 >0.02 mm；润滑脂铁含量 >200 ppm。 | 振动分析（在线）、油液光谱分析（离线）、外径千分尺测量（离线）。 | 1. 振动频谱中无特定轴承频率尖峰，但底噪声抬高；2. 外径测量值低于图纸下限且表面粗糙度Ra>1.6μm，则判定磨损。 | 1. 拆卸轴承，清洗并测量外圈外径与圆度；2. 若外径超差，更换轴承；3. 检查配合件（轮毂孔）尺寸，若磨损则镶套或更换轮毂；4. 使用专用拉马、外径千分尺、粗糙度仪。 | 保证润滑脂洁净度与适量，定期加脂，防止水汽与粉尘进入。 | 若磨损轻微，可在外圈涂覆金属修补剂后机加工至尺寸，临时维持运行。 | 导致配合松动并引发微动腐蚀，加剧振动，在滚道产生压痕。 | GB/T 24611-2020 滚动轴承 损伤和失效 术语、特征及原因 | 某风电机组变桨轴承外圈因密封失效进水导致磨损，配合面间隙超差0.15 mm，需更换。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承外圈 | 轮毂轴承单元 | 固定在转向节或安装盘内的静止外环，提供滚动体滚道。 | 是 | 轴承外圈剥落 | 机械 | 严重 | 循环接触应力超过材料疲劳极限，导致滚道次表面或表面产生微裂纹并扩展，形成金属片状剥落，出现麻点或凹坑。 | 运转中出现规律的周期性撞击声，振动幅值显著升高并带有轴承故障特征频率，剥落区域可见银亮凹坑。 | 冲击脉冲值 dBm/dBc > 35/35；外圈故障特征频率（BPFO）处振动幅值 > 2 g；剥落面积 > 5 mm²。 | 振动频谱分析（在线）、冲击脉冲检测（离线）、内窥镜检查（离线）。 | 1. 振动频谱中存在明显BPFO尖峰及其谐波，且边带极小；2. 冲击脉冲dBm值超过报警线（如35）；3. 内窥镜或拆解后观察滚道存在剥落，则判定剥落。 | 1. 立即停机，拆卸轴承；2. 观察剥落形态，若外圈无法修复或有扩大风险，更换同型号新轴承；3. 安装时使用专用加热器或压装工具，防止损伤；4. 检查并调整预紧力或游隙值。 | 控制轴承过载，避免冲击负荷；选用优质钢材与热处理工艺；确保润滑膜完整。 | 无法立即更换时，可降低转速与负荷，加强润滑，短时运行至检修窗口。 | 剥落颗粒混入润滑脂会引发磨粒磨损，划伤滚动体和其他部件，加速整体失效。 | ISO 15243-2017 滚动轴承 损伤和失效 术语、特性和原因 | 某矿山输送机滚筒轴承外圈因过载造成早期剥落，BPFO幅值达4.5g，内窥镜检查确认后更换。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承外圈 | 轮毂轴承单元 | 固定在转向节或安装盘内的静止外环，提供滚动体滚道。 | 是 | 轴承外圈裂纹与断裂 | 机械 | 危急 | 因过大的过盈配合、安装锤击倾斜、材料缺陷或疲劳裂纹扩展，外圈沿轴向或周向产生裂纹，严重时完全断裂。 | 运转中突发剧烈振动与异响，温度急速上升，外圈径向跳动增大，停机后可见明显裂纹或断裂。 | 外圈表面裂纹长度 >2 mm；停车瞬间振动峰值 >20 mm/s；声发射信号突发冲击计数 >10 次/秒。 | 声发射监测（在线）、振动烈度监测（在线）、着色渗透探伤（离线）、磁粉探伤（离线）。 | 1. 声发射信号出现突发型高幅值撞击，频次上升；2. 振动时域波形出现明显冲击；3. 停机后渗透探伤发现表面线性缺陷，则判定裂纹；若断裂则直接可见。 | 1. 紧急停机，防止碎裂引发连锁故障；2. 拆卸损坏外圈，清理碎片；3. 检查轴承座和轮毂孔有无拉伤，必要时修复或更换；4. 更换新轴承，严格按规范安装，控制过盈量；5. 使用液压拉马、探伤剂、内径量表等工具。 | 精确控制外圈与轮毂孔的配合公差，避免安装歪斜；安装时均匀加热轮毂，防止局部应力集中。 | 若裂纹轻微且不在滚道受力区，可用金属背衬加固或焊接后修磨，临时使用并严格监控。 | 断裂可能卡死转动部件，导致轴或轮毂严重变形，危及设备安全。 | ISO 15243-2017 | 某造纸机烘缸轴承外圈因安装时锤击导致微裂纹，运行3天后断裂，引起辊子抱死停线。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承外圈 | 轮毂轴承单元 | 固定在转向节或安装盘内的静止外环，提供滚动体滚道。 | 是 | 轴承外圈电蚀 | 电气 | 严重 | 轴电流通过轴承时击穿油膜，产生微小电火花，滚道表面形成密布的微小凹坑（搓板纹）或变为暗灰色。 | 滚道表面出现规则的搓板状波纹，运转噪声增大，振动频谱中出现高频宽带能量。 | 高频振动加速度峰值 >5 g；滚道表面波纹度Ra>1.0 μm；轴电压 >300 mV。 | 振动频谱分析（高频包络，在线）、轴电压测量（带电）、显微观察滚道（离线）。 | 1. 包络谱中出现随机高频成分，无规律尖峰；2. 外圈滚道在放大镜下呈现密集点蚀，形似搓板；3. 测量轴电压超过0.3V且轴承绝缘电阻下降，则判定电蚀。 | 1. 消除轴电流来源：检查电机磁路对称性，安装接地碳刷或绝缘轴承套；2. 已电蚀外圈需更换；3. 如使用绝缘轴承，检查绝缘电阻；4. 使用绝缘电阻测试仪、轴电压测试仪。 | 采用绝缘轴承或在轴承座增加绝缘衬套；加强电机接地，安装接地电刷；使用导电油脂。 | 若电蚀坑极浅且振动未超标，可继续运行但加强监测；并增设临时接地线。 | 电蚀坑破坏油膜，加剧磨损，导致剥落；轴电流还可能损伤其他轴承。 | GB/T 24611-2020，IEC 60034-17 旋转电机 第17部分：变频器供电的笼型感应电动机应用导则 | 某型号电动机前后轴承外圈出现搓板纹，经查是变频器高频共模电压导致，加装绝缘轴承后解决。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承外圈 | 轮毂轴承单元 | 固定在转向节或安装盘内的静止外环，提供滚动体滚道。 | 是 | 轴承外圈微动腐蚀与锈蚀 | 机械/化学 | 一般 | 外圈与轮毂配合面或滚道与滚动体接触区，因微小相对振动或腐蚀性介质侵入，产生红褐色（黑色）氧化层和凹坑（摩擦氧化）。 | 配合面有锈红色磨屑渗出，接触区表面出现微动凹坑，启动扭矩增大，振动谱出现低幅值随机边带。 | 配合面微动磨损深度 >0.01 mm；外圈外径下侧出现锈蚀面积 >10%配合面；油脂含水量 >500 ppm。 | 振动监测（在线）、目视检查配合面（拆检，离线）、水分测试（离线）。 | 1. 拆检发现外圈外表面或滚道与滚动体接触处存在暗红色氧化铁微动腐蚀痕迹；2. 轮毂孔内存在对应磨损痕迹；3. 油脂含水量超标，则判定微动腐蚀/锈蚀。 | 1. 拆卸轴承，清理配合面氧化层，测量尺寸；2. 轻微者用砂纸抛光并涂防锈剂，重新装配；3. 严重者更换轴承，并对轮毂孔进行刷镀或镶套修复；4. 更换密封件，保证密封性。 | 提高配合面加工精度，使用抗微动腐蚀涂层；加强密封，定期检查并更换干燥油脂。 | 临时用防锈剂清洗接触面，重新涂抹含固体润滑剂的高粘度润滑脂。 | 微动腐蚀产物体积增大，可能导致配合蠕变，引发振动并降低轴承寿命。 | GB/T 24611-2020 | 某港机行走轮轴承外圈因长期停机振动产生微动腐蚀，出现整圈红锈粉末，重新涂覆固体润滑剂后恢复。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轴承外圈 | 轮毂轴承单元 | 固定在转向节或安装盘内的静止外环，提供滚动体滚道。 | 是 | 轴承外圈蠕变 | 机械 | 一般 | 外圈与轮毂的配合过盈不足，在载荷作用下外圈相对轮毂发生旋转，造成外圈和轮毂孔表面磨损、发热。 | 轴承座发热，外圈端面与壳体接触面出现滑动光泽或擦伤，配合面可见间隙并伴有金属粉末。 | 配合面温度较相邻轴承高 >15°C；外圈外径磨损量超出下限0.03 mm。 | 温度传感器（在线）、定期测量外圈外径（离线）、停机观察配合面（离线）。 | 1. 测温显示轴承座温度偏高且随速度上升；2. 拆检发现外圈外表面和轮毂孔内表面有周向运动痕迹；3. 测量过盈量已消失甚至出现间隙，则判定蠕变。 | 1. 拆卸轴承，清洗所有零件；2. 测量轮毂孔内径及椭圆度，根据情况选择镶套、刷镀或堆焊后加工；3. 更换外圈（若轴承为分离式）；4. 重新装配，确保配合过盈量在设计范围内；5. 使用内径千分表、外径千分尺、加热器。 | 严格按图纸选择配合公差，对重载或高速工况可增加过盈量；安装时避免损伤外表面。 | 紧急时可用金属修补剂或点冲铆加固配合面，并降低负载运行。 | 跑套加剧发热，导致润滑脂流失，最终可能烧死或引起疲劳断裂。 | GB/T 275-2015 滚动轴承 配合 | 某风电机组主轴轴承外圈跑套，引起主轴无法正常转动，最终更换轴承座并增加过盈量。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 滚动体表面或次表面在高接触应力反复作用下产生微裂纹并扩展，最终导致材料片状剥落，形成麻点或凹坑。机理为接触疲劳。 | 运转时有周期性振动和噪声，剥落严重时出现金属碎屑，温度升高。 | 振动速度有效值>4.5 mm/s RMS[物理]；冲击脉冲值（SPM）>45 dBc（Carpet值）[物理]；铁谱分析铁磁性颗粒浓度>50 μg/L[化学] | 振动频谱分析[在线]；冲击脉冲检测[离线]；油液铁谱分析[离线] | 频谱中出现滚动体通过频率（BSF）及其谐波，且边频带少，若BSF幅值超过ISO 10816-3区域C/D界限且呈上升趋势，判断为滚动体疲劳。 | 1.停机拆卸轴承；2.清洗检查滚动体表面；3.用放大镜或探伤确认剥落面积，若超过滚动体总面积的5%，更换滚动体及内、外圈（建议成套更换）；工具：拉马、撬棍、轴承加热器。 | 选用高洁净度润滑脂，避免过载和冲击载荷，确保安装对中精度。 | 降低负载、加强润滑、缩短巡检周期至每日一次，监测振动趋势。 | 内圈、外圈滚道连带损伤，保持架磨损，润滑脂污染。 | ISO 15243:2017；GB/T 24611-2020 | 某风机主轴承滚动体剥落导致振动超标停机。 | 每运行500小时检查润滑脂状态，用听音棒辨音，每2000小时进行振动频谱分析。 | 滚动体任一剥落面积超过其表面积的10%，或剥落坑深度超过0.5mm，或出现贯穿裂纹，判定报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体腐蚀（锈蚀） | 化学/环境 | 一般 | 滚动体表面与水分、酸性介质或腐蚀性气体发生电化学或化学作用，生成氧化层或腐蚀坑，破坏表面光洁度和硬度。 | 滚动体表面出现暗红色或黑色斑点、凹陷，运转噪声增大，振动小幅上升。 | 水分含量>200 ppm（润滑脂）[化学]；总酸值（TAN）增加>4 mgKOH/g[化学]；表面粗糙度Ra>0.8μm[物理] | 内窥镜检查[离线]；油液水分分析[离线]；铁谱观察腐蚀产物[离线] | 内窥镜可见滚动体表面不规则蚀坑，配合油液水分和酸值超标，排除机械划伤，判断为腐蚀。 | 1.拆卸轴承；2.用煤油或专用清洗剂清洗；3.检查滚动体蚀坑深度，若深度<0.05mm，用精细研磨膏抛光处理；工具：内窥镜、粗糙度仪。 | 改善密封防护，使用带防腐涂层的轴承，定期更换吸湿过滤器。 | 临时采用含防锈添加剂的润滑脂注入，加强密封处检查。 | 加速疲劳剥落，润滑脂乳化失效。 | ISO 281:2007；GB/T 18254-2016 | 沿海风力发电机偏航轴承滚动体锈蚀。 | 每月检查密封圈完好，每季检测润滑脂水分，霉雨季节缩短至15天一次。 | 当腐蚀坑深度超过0.1mm或面积超过滚动体表面2%，或表面硬度下降超过HRC 3，判定报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体电蚀（电腐蚀） | 电气 | 轻微/一般 | 电流通过滚动体与滚道接触区，产生局部高温或电弧，导致金属熔融、形成凹坑或搓板状条纹。常见于电机轴承轴电流。 | 滚动体表面出现微小烧蚀坑、环形搓衣板纹，有时局部变色，润滑油碳化变黑。 | 轴电压>0.3V AC[电气]；振动谱中出现BSF及高频揩振[物理]；油液电阻率下降>50%[电气] | 轴电压监测[在线]；振动分析[在线]；内窥镜目视[离线] | 存在轴电压且频谱出现BSF并伴随随机高频尖峰，拆卸检查可见典型搓衣板纹路，可确诊电蚀。 | 1.检查并修复电机座绝缘，确保绝缘电阻>1MΩ；2.如滚动体已损伤，更换轴承；工具：绝缘电阻测试仪、轴电压探头。 | 使用绝缘轴承或陶瓷滚动体，轴端安装接地碳刷，确保变频器共模滤波。 | 临时安装轴接地刷，降低PWM载波频率。 | 绝缘垫破损，引发轴电流增大，损坏其它轴承。 | IEC 60034-17；GB/T 21210-2016 | 某高压电机驱动端轴承滚动体电蚀导致异响。 | 每季度测量轴电压，检查接地碳刷磨损情况。 | 滚动体电蚀坑最大直径超过0.5mm或个数超过5个，或搓衣板纹深度>0.1mm，应报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体磨损 | 机械/环境 | 一般 | 由于润滑不良、硬质颗粒侵入或装配不当，滚动体与保持架或滚道发生不正常滑动和磨粒磨损，尺寸逐渐减小。 | 游隙增大，振动和噪声渐进增大，精度下降，润滑脂变黑含粉末。 | 径向游隙增量>原始游隙的50%[物理]；振动峭度值>3.5[物理]；铁谱金属颗粒尺寸>50μm[物理] | 振动趋势分析[在线]；游隙测量仪表[离线]；铁谱分析[离线] | 游隙连续监测每周增加量超过2μm，且振动峭度持续>3.5，铁谱显示大量切削磨粒，判断磨损加剧。 | 1.改善润滑和密封；2.调整预紧力；3.严重时更换轴承；工具：游隙测量仪、力矩扳手。 | 定期更换润滑脂并做颗粒污染度分析，控制安装清洁度。 | 注入高粘度临时润滑脂以补偿游隙，限负荷使用。 | 保持架磨损、定位精度丧失，发热。 | ISO 15243:2017；JB/T 7047-2006 | 造纸机压榨辊轴承磨损导致产品不均。 | 每日监测温度，每周用游隙仪抽检游隙，每3个月取样铁谱。 | 滚动体直径减少量超过原始尺寸的0.1%，或游隙超过原设计最大值的3倍，报废处理。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体过热（热变色） | 热 | 轻微/一般 | 由于过载、冷却不足或润滑失效，滚动体温度超过回火温度，表面氧化色变（黄、棕、蓝），硬度下降。 | 表面呈蓝色或黄色氧化膜，运转温度异常升高，可能伴随润滑脂流失。 | 温度>80℃（持续）[物理]；表面硬度降低>HRC 3[物理]；红外谱出现BSF频率但幅值不高[物理] | 红外测温[在线/离线]；硬度计[离线]；内窥镜[离线] | 红外测温显示轴承外圈温度持续>80℃，且拆卸后滚动体呈均匀蓝黄色，硬度测试低于规格值，判定过热。 | 1.检查润滑方式，增大油量或循环；2.降低负载或转速；3.若硬度低于HRC58，更换轴承；工具：硬度计、红外热像仪。 | 确保附合润滑条件，设计冷却系统，设定温度报警80℃。 | 临时加装外部冷却风扇，加强通风。 | 润滑脂碳化、密封圈老化、保持架变形。 | ISO 281:2007；GB/T 24177-2009 | 连铸机扇形段轴承因冷却水管堵塞导致滚动体变蓝。 | 测温系统每日巡检，定期清洗冷却管路，半年测温趋势分析。 | 滚动体表面硬度低于HRC58或尺寸变化>0.03mm，或因过热出现网状裂纹，即判报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体裂纹 | 机械/热 | 危急 | 由于材料缺陷、热处理不当、过载冲击或急剧温度变化，滚动体产生贯穿性或表面裂纹，可能瞬间断裂。 | 运转中突然出现巨大冲击性振动，噪声突增，温度急剧升高，甚至卡死。 | 振动总量突升>20 mm/s RMS[物理]；冲击脉冲>60 dBc[物理]；声发射能量突增[物理] | 振动实时监测[在线]；声发射[在线]；停机探伤（着色/磁粉）[离线] | 振动总量瞬间超过停机阈值且伴随多个结构件固有频率，声发射突发信号密集，探伤确认裂纹长度>2mm。 | 立即停机，拆卸轴承，探伤确认裂纹，若裂纹存在则成套更换；安装新轴承时精确控制过盈量；工具：磁粉探伤仪、轴承加热器、液压螺母。 | 入厂轴承100%探伤，避免急冷急热，设计安全系数足够。 | 无临时处理，须立即更换。 | 保持架断裂、内外圈破裂、设备损坏。 | GB/T 34891-2017；ISO 15243:2017 | 轧机支承辊轴承滚动体裂纹导致断辊。 | 每月振动频谱巡检，特殊工况后停机探伤。 | 任何轴向或径向贯穿性裂纹，或表面裂纹长度超过2mm且深度>0.3mm，立即报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体塑性变形 | 机械 | 严重 | 承受过大静载荷或冲击载荷，局部接触应力超过材料屈服极限，滚动体表面产生永久压痕或整体变形。 | 运行中周期性振动，压痕对应频率明显，承载区滚动体有不规则凹陷。 | 压痕深度>10μm[物理]；振动速度谱中出现BSF谐波，幅值波动大[物理] | 振动频谱分析[在线]；内窥镜检查[离线]；圆度测量[离线] | 频谱中BSF处出现高幅值，时域波形有明显冲击信号，且拆卸后可见压痕，排除剥落特征，判断为塑性变形。 | 1.拆卸轴承，更换变形滚动体及滚道；2.矫正安装配合，避免过紧；工具：圆度仪、内径千分尺。 | 设定过载保护，平稳起停，优化安装预紧力计算。 | 降低负载，监测振动发展，安排备件。 | 滚道压痕，保持架受挤压，振动噪声。 | ISO 15243:2017；JB/T 5391-2007 | 起升机构轴承在重物冲击下滚动体压痕。 | 设备不超载使用，每次大修检查滚动体。 | 压痕深度超出滚道表面粗糙度10倍，或滚动体圆度误差>IT6级，报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体涂抹（粘着磨损） | 机械/热 | 严重 | 滚动体与滚道在高速重载且润滑不足时油膜破裂，微凸体熔焊并撕裂，材料转移形成涂抹层与擦伤沟槽，表面粗糙度急剧升高，摩擦增大。 | 噪声嘶哑刺耳，温度急速上升，振动谱宽带噪声底抬高，偶见金属屑及糊味。 | 温度上升速率>2℃/min[物理]；振动加速度峰值突增>50 m/s²[物理]；油膜厚比λ<0.5[状态量]；铁谱出现长径比>20的切削磨粒[物理] | 振动加速度监测[在线]；红外测温[在线]；油液铁谱分析[离线]；内窥镜停机检查[离线] | 在线加速度瞬时超额值且温度同步骤升，无渐进趋势，内窥镜见大面积金属涂抹与沟槽，可确诊。 | 1. 立即停机拆卸轴承；2. 检查滚动体及滚道涂抹层，测表面粗糙度和硬度；3. 更换涂抹严重的滚动体及配对滚道，清洗润滑系统；4. 调整润滑参数（提高供油量或换高粘度脂）；工具：内窥镜、粗糙度仪、拉马、轴承加热器。 | 保证充分润滑，λ≥1.5，使用极压脂，避免突然高速重载。 | 降速降载，增加注脂频次，加强温度监测，若温度可控则短时运行。 | 滚道损伤，保持架磨损，润滑脂碳化，轴承卡死。 | ISO 15243:2017；GB/T 24611-2020 | 高速线材轧机导卫轴承断油导致涂抹抱死。 | 每班检查脂量与出脂口，趋势监测振动温度，半年油品分析，按期换脂。 | 任一涂抹区超表面积3%，或沟槽深度>0.1mm，或硬度低于HRC58，即报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 滚动体 | 轮毂轴承单元 | 圆周均布的钢球或滚子，承受载荷并在内外圈之间滚动。 | 是 | 滚动体伪布氏压痕（微动腐蚀） | 机械/环境 | 一般/严重 | 设备长期停转或运输中受微幅振动，滚动体与滚道接触微动滑动，磨去氧化层并反复氧化，形成等距光亮浅坑。 | 启动后低沉“嗡嗡”声或周期性噪声，BSF频率振动峰值出现，无高速冲击特征；拆检见等距光亮浅坑。 | 振动速度BSF处>2 mm/s RMS[物理]；压痕深度<5 μm（平均）[物理]；油液氧化铁浓度>20 ppm[化学] | 振动频谱分析（低速段）[在线]；内窥镜停机检查[离线]；油液光谱分析[离线] | BSF处窄带峰值，时域无随机冲击，无过载史，拆卸见等距光亮浅坑且显微呈微动纹，排除过载压痕。 | 1. 查明并消除致振源；2. 浅而密集的压痕可抛光滚动体并用研磨膏修复；若深度超标则更换滚动体及滚道；工具：研磨膏、油石、内窥镜、粗糙度仪。 | 长期停用时定期盘车180°，运输用减振包装，使用抗微动脂，避开结构共振。 | 启动后轻载磨合，若振动不恶化可继续使用，但缩短巡检周期。 | 压痕处应力集中，加速疲劳剥落，噪声增大。 | ISO 15243:2017；GB/T 34891-2017 | 海上运输风机偏航轴承产生伪布氏压痕，运行噪声大。 | 长期停备期间每月手动盘车一次；每次启动前低速测振，异常即查。 | 压痕面积超滚动体表面积5%，或任一压痕深度>0.02 mm，或运行时BSF振动值超ISO 10816-3区域C，即报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 保持架 | 轮毂轴承单元 | 分隔并引导滚动体，防止相互摩擦并保证均载。 | 是 | 保持架故障
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 密封组件 | 轮毂轴承单元 | 唇形密封圈与防尘盖，防止润滑脂泄漏及外部泥水、杂质侵入。 | 是 | 搜索错误：无法获取信息 |  |  | 本次调研搜索请求均因计划使用量超限而失败，未能获取“轮毂-密封组件”相关故障知识。 | 无法提供故障征兆
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓松动 | 机械 | 严重 | 螺栓预紧力不足，在交变载荷和振动下螺纹副发生微动磨损或塑性变形，导致夹紧力下降。根本原因包括初始拧紧力矩不足、螺纹配合不良、支撑面摩擦系数变化或防松措施失效。 | 行驶中轮毂发出周期性“咔嗒”异响；轮毂与法兰面出现相对位移痕迹（锈粉或擦亮痕）；用手指触摸可感知螺栓温度略高于正常螺栓；高速时方向盘或车身抖动加剧。 | 残余预紧力（＜设计值60%）[物理]；角度偏移量（>5°）[物理]；振动加速度峰值（>8 m/s²，10-1000Hz）[物理]。 | 扭矩扳手（定周期抽检）[离线]；划线标记目视检查位移[离线]；振动监测传感器（在线监测加速度）[在线]。 | 若划线标记错位量超2mm或扭矩复检值低于公称扭矩的70%，判定为松动。振动信号时域峭度>4且频谱存在与转频对应的调制边带，辅助判定。 | 使用定扭扳手按对角交叉顺序分2-3步重新拧紧至标准力矩；若螺纹存在可见磨损，拆卸清理螺纹并涂抹锁固胶后紧固；检查轮毂安装面平面度超差需修复或更换。工具：定扭扳手、螺纹规、平面度尺、锁固胶。 | 安装时使用力矩扳手严格按规范预紧；安装后行驶100km复紧；采用防松螺母或防松垫圈；清洁并润滑螺纹及支撑面以控制摩擦系数。 | 立即用扳手紧固至手感无松动，限速行驶至维修点。 | 导致螺栓疲劳断裂；制动鼓或轮毂法兰面磨损；车轮脱出风险。 | GB/T 3098.1-2010；ISO 898-1:2013；DIN 74361。 | 某物流车队因未执行复紧工艺，3个月内发生2起车轮脱落事故。 | 每5000km使用扭矩扳手抽检20%螺栓扭矩；每20000km全部检查并复紧；目视检查标记线对齐情况。 | 螺栓最小拉伸强度低于标准值80%；或螺纹滑牙超过2牙；或螺杆残余伸长量超0.2%。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓在交变弯曲应力及轴向拉伸应力共同作用下，于螺纹根部或头杆过渡圆角处萌生疲劳裂纹并扩展，最终发生突然断裂。机理：预紧力衰减导致弯曲应力增大；材料缺陷或表面划伤形成应力集中；超载运行。 | 螺栓断裂前不易察觉，偶见轮毂异响；断裂瞬间车轮严重摆动或脱落；断口呈现典型的贝壳纹或海滩纹疲劳源区、扩展区和瞬断区。 | 裂纹深度（>0.5mm 判定危险）[物理]；螺栓频率响应函数偏移（一阶固有频率下降>10%）[物理]；断口疲劳条带间距[物理]。 | 磁粉探伤（拆卸后）[离线]；超声相控阵检测[离线]；行驶中振动频谱异常监测（边频带能量突增）[在线]。 | 磁痕显示线状或圆状缺陷深度超0.5mm，或超声反射回波幅值超校准缺陷波80%判定裂纹存在。振动信号中出现螺栓通过频率的高次谐波。 | 立即拆卸更换全部同批次螺栓；检查轮毂轴承和法兰跳动，超差需更换轮毂；检查制动鼓平衡。工具：磁粉探伤机、超声探伤仪、百分表、力矩扳手。 | 控制拧紧力矩上限，避免过载；采用圆角滚压强化螺纹根部；规定螺栓寿命更换周期（如30万公里）；定期更换螺栓。 | 现场无法更换时，限速行驶，严禁紧急制动。 | 车轮脱出导致车辆失控；损伤制动管路及制动盘。 | GB/T 1231-2006；ISO 16047；VDI 2230。 | 某公交车后轮螺栓因未按时更换，高速路断裂致车轮飞出，砸中后方车辆。 | 每10万公里或2年对螺栓进行磁粉或超声检测；建立螺栓使用履历，超期强制更换。 | 螺栓出现裂纹即报废；表面腐蚀坑深度>0.1mm且位于应力集中区；使用年限达5年（即使无裂纹）或经历重大冲击后。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓螺纹损坏（滑牙/乱扣） | 机械 | 一般 | 安装时螺纹未对正强行旋入，或螺纹间存在杂质导致咬死；反复拆卸造成螺纹磨损；材料硬度不足导致塑性变形。最终使螺纹副丧失自锁能力。 | 用手拧入螺栓时受阻，无法顺利旋至根部；拆卸时发现螺纹部分缺肉或呈磨损状；拧紧过程中力矩上升不均匀，出现“卡滞”或“打滑”感。 | 螺纹中径磨损量（超过螺纹公差带下限）[物理]；旋入扭矩曲线波动（与正常曲线比，异常峰值数>3）[物理]；螺纹牙型角破坏百分比（>30%）[物理]。 | 通止规检测（通规不过或止规过）[离线]；视觉检查配合螺纹粗糙度[离线]；扭矩-角度监测系统（在线）[在线]。 | 若通规不能顺利通过或止规通过超过2牙，判定螺纹不合格。扭矩-角度曲线偏离参考包络线，出现陡降或震荡。 | 使用丝锥或板牙清理修复损坏螺纹；若内螺纹损坏严重，安装螺纹修复衬套（如Helicoil）；更换损坏的螺栓或螺母。工具：丝锥板牙套装、螺纹修复衬套工具、螺纹规。 | 安装前清洁螺纹并涂防卡死润滑剂；对正后手动旋入至少3-5牙再工具拧紧；使用导向柱工具；控制拆卸频率。 | 对于划伤较轻的螺纹，可用三角锉修锉后试用。 | 导致拧紧力矩不准，易松动或拉断；无法拆卸，需破坏性拆除。 | GB/T 196-2003；GB/T 197-2003；ISO 898-7。 | 维修工使用风炮野蛮施工，导致螺栓螺纹咬死，最终割断更换。 | 每次拆卸后用螺纹规检查，不合格立即修复或更换；存放时螺纹涂防锈油并戴保护帽。 | 螺纹通规不过或止规过2牙以上；螺纹缺损超过1牙；修复后仍无法达到规定预紧力矩。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓腐蚀 | 化学/环境 | 轻微/一般 | 在潮湿、盐雾或化学品环境中，螺栓表面防锈层破坏，发生电化学腐蚀或化学腐蚀，导致有效承载面积减小，可能诱发应力腐蚀开裂。常见于点状锈蚀、缝隙腐蚀。 | 螺栓表面出现黄褐色或白色锈斑；螺杆直径局部缩小；锈水渗出污染轮毂外观；拆卸困难，扭矩异常升高。 | 腐蚀坑深度（>0.2mm 需评估）[物理]；质量损失百分比（>5%）[物理]；表面粗糙度Ra显著增加[物理]。 | 肉眼及放大镜外观检查[离线]；超声波测厚仪测量最小直径[离线]；涡流阵列检测表面缺陷[离线]。 | 若腐蚀坑深度超过壁厚10%或表面存在晶界腐蚀迹象，判定不可用。超声波测厚读数低于公称直径的98%。 | 拆卸并机械打磨去除腐蚀层（不伤基体），然后重新涂防锈漆或达克罗处理；严重锈蚀直接更换。工具：钢丝刷、测厚仪、游标卡尺。 | 选用达克罗或镀锌镍合金等高耐蚀螺栓；涂抹螺纹密封胶隔绝介质；定期喷涂防锈剂。 | 轻微浮锈可用钢丝刷清理后涂抹防锈油暂时保护。 | 降低疲劳强度；产生应力腐蚀裂纹；导致轮毂配合面腐蚀损伤。 | ISO 9227；GB/T 10125-2012；ASTM B117。 | 沿海港口车辆轮毂螺栓仅使用1年出现严重锈蚀，导致拆卸时断裂。 | 每月清洗车辆时检查螺栓腐蚀状态，每季度对螺栓进行防锈处理。 | 腐蚀坑深度≥0.5mm或直径减少量>1%；出现应力腐蚀裂纹；镀层大面积起泡剥落。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓过热（摩擦热损伤） | 热 | 严重 | 制动系统故障（制动拖滞）或轴承烧死导致轮毂异常高温，热量传导至螺栓，使其金相组织发生变化，强度急剧下降，严重时螺栓软化变形或拉长。 | 螺栓部位触摸烫手（>150℃手不可近）；轮毂发蓝或变色；制动盘/鼓异常高温；行驶有烧焦味。 | 螺栓表面温度（>300℃ 危险）[物理]；螺栓硬度降低率（超初始值20%）[物理]；金相组织异常（马氏体回火分解）[物理]。 | 红外测温仪（点检）[离线]；温度指示漆（变色示温）[在线]；硬度计（维氏/里氏）[离线]。 | 红外测温超200℃必须检查制动系统，超300℃螺栓应更换。硬度检测值较新件下降15%以上应报废。 | 根源处理制动抱死或轴承问题；更换受热螺栓（即使外观无变化）；检查轮毂盘变形。工具：红外测温仪、里氏硬度计、扳手。 | 安装制动温度监测预警；规范制动器间隙调整；轴承定期润滑与检查。 | 临时降温措施（洒水）仅限紧急，尽快检修制动系统。 | 螺栓强度永久下降易断裂；轮毂塑性变形；轮胎橡胶老化漏气风险。 | GB/T 13305-2008；JB/T 9211-2008。 | 长下坡路段卡车制动拖滞导致全车轮毂螺栓烧蓝，维修时全部断裂。 | 每次一级保养（5000km）点检制动系统温度和螺栓温度；红外测温每周随车自检一次。 | 螺栓经历超300℃高温后无论外观如何均报废；硬度下降超15%；出现明显蓝紫色氧化色。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓氢脆断裂 | 机械/化学 | 危急 | 螺栓在酸洗、电镀或服役腐蚀环境中渗入氢原子，在静应力下聚集于晶界等缺陷处，导致脆性延迟断裂。断口无明显塑性变形，呈典型沿晶形貌。 | 安装后数小时至数天内螺栓突然断裂，无宏观塑性变形；断口平齐，有银白色闪光颗粒（冰糖状）；断裂前无异常响声。 | 扩散氢含量（>5ppm）[化学]；断口沿晶断裂面积比例（>80%）[物理]；断裂时间（安装后24-72小时内）[物理]。 | 热脱附氢分析仪（测氢含量）[离线]；扫描电镜（SEM）断口分析[离线]。 | 若安装后72小时内无征兆断裂，且断口SEM显示沿晶形貌及“鸡爪纹”，并排除过载，判定为氢脆。氢含量检测超过5ppm确证。 | 立即更换同批次全部螺栓；新螺栓必须进行严格的去氢处理（200℃×4h烘烤）；检查螺纹孔残留酸液。工具：力矩扳手、烘箱、测氢仪。 | 采用无氢脆工艺（如机械镀锌）；电镀后强制驱氢；避免原材料酸洗时间过长；螺栓入库前抽查氢含量。 | 现场少量断裂时，对未断裂的同批次螺栓加强巡检，控制车速，尽快全部更换。 | 车轮脱出，严重事故。 | GB/T 3098.17-2010；ISO 15330。 | 某主机厂使用酸洗电镀螺栓未充分驱氢，装车后24小时内后轮螺栓批量断裂。 | 新螺栓入库抽检氢含量；更换螺栓后72小时内每日检查预紧力。 | 批次中出现氢脆断裂，同批次未断裂螺栓亦报废；氢含量检测超标报废。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂螺栓 | 安装盘 | 安装车轮的紧固螺栓，传递驱动力、制动力及侧向力。 | 是 | 轮毂螺栓弯曲变形 | 机械 | 一般 | 受外部撞击（如拆装锤击）、安装偏载或轮毂法兰不平造成螺栓杆部弯曲，产生附加弯矩，降低疲劳寿命，并导致螺纹偏磨。 | 螺栓目视可见弯曲；拆卸后放置在平台上可观察到摆头间隙；安装时螺栓孔对中困难；轮毂旋转时轻微摆动。 | 螺栓直线度偏差（>0.15mm）[物理]；杆部全长跳动值（>0.15mm）[物理]。 | 百分表测量跳动[离线]；平板与塞尺检查直线度[离线]。 | 将螺栓置于V型铁上，百分表测量全长跳动，若跳动值大于0.15mm，判定弯曲变形。 | 直接更换弯曲螺栓；检查轮毂安装面平面度及螺纹孔位置度；去除任何垫片或异物。工具：百分表、V型铁、力矩扳手。 | 拆卸螺栓时使用拔销器或专用拉马，禁止粗暴锤击；安装时对角分次均匀预紧；定期检查轮毂安装面。 | 轻微弯曲可临时调换位置安装，限速行驶至维修点更换。 | 螺纹单侧磨损加剧；引起预紧力衰减和疲劳断裂。 | GB/T 3103.1-2002。 | 某轮胎店用大锤敲击轮毂安装，导致3颗螺栓弯曲，车辆高速抖动，返修发现弯曲度达0.3mm。 | 每次拆卸轮毂后检查螺栓直线度，发现弯曲立即更换；每月巡检时抽检。 | 直线度偏差>0.15mm或肉眼可见弯曲；无法正常穿入轮毂孔。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 锁紧螺母 | 安装盘 | 固定轮毂轴承单元于车轴端部的轴向锁紧零件，防止松脱。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 锁紧螺母 | 安装盘 | 固定轮毂轴承单元于车轴端部的轴向锁紧零件，防止松脱。 | 否 | 锁紧螺母松动 | 机械 | 严重 | 螺纹副摩擦力不足以抵抗振动、冲击或热变形，预紧力逐渐下降，导致螺母旋转松退。机理：赫兹接触微动磨损使有效摩擦系数下降，或支撑面塑性变形。 | 轮毂与轴相对周向位移；行驶中异响（咔哒声）；连接法兰间隙增大；手动检查扳手可轻松转动。 | 残余扭矩下降大于初始值的30% [物理]；螺母转角位移大于5° [状态量]；配合面间隙大于0.1mm [物理] | 定扭矩扳手复测[离线]；画线标记法目视检查[离线]；振动加速度频谱出现转频谐波[在线] | 用定扭矩扳手以设计力矩复拧，若螺母转动角度>10°则判定松动；比对标记线错位量>2mm判定松动。 | 拆解螺母与螺栓，清洗螺纹；检查螺纹无损伤后重新涂抹防松胶（如Loctite 243）并按规定扭矩（如M20螺母按300Nm）复紧；更换失效的防松元件（如弹簧垫圈）。工具：扭矩扳手、螺纹脂、防松胶。 | 使用有效力矩型锁紧螺母或双螺母互锁；装配时严格按分级对角拧紧至要求扭矩；定期巡检标记线。 | 若不能立即更换，可临时采用双螺母背紧并冲点铆固，限制继续松退。 | 引起轮毂轴承松旷，导致车轮摆动、轮胎异常磨损，甚至轮毂脱落。 | ISO 2320: 有效力矩型钢六角锁紧螺母；GB/T 6187.1: 2型非金属嵌件六角锁紧螺母；DL/T 439: 火电厂高温紧固件导则 | 某风电机组偏航制动器锁紧螺母松动，导致制动盘偏磨，机组振动超标停机。 | 日常巡检：每运行500h检查标记线，用0.02mm塞尺检查法兰间隙。维护：每年抽检1次残余扭矩，力矩下降超20%重新紧固。 | 螺母变形，对角线对边宽度差超过0.3mm；螺纹配合产生明显间隙（公差不合格）；累计使用超过10年或经历3次拆装。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 锁紧螺母 | 安装盘 | 固定轮毂轴承单元于车轴端部的轴向锁紧零件，防止松脱。 | 否 | 锁紧螺母螺纹咬死（卡滞） | 机械/化学 | 严重 | 螺纹表面微观高点在高压下冷焊、锈蚀或积碳粘连，导致旋合阻力剧增。机理：表面氧化膜破裂，金属间直接接触并发生粘着磨损，或腐蚀产物填充螺纹间隙。 | 拆装时扳手力矩明显异常增大；螺母或螺栓六角头棱角被拧圆；螺纹表面可见撕裂、金属转移痕迹。 | 旋出扭矩超出安装扭矩的1.5倍 [物理]；螺纹中径增大超过0.2mm [物理]；表面硬度降低HV30 [物理] | 装配前手感旋合检查[离线]；拆卸时扭矩传感器监测扭矩-转角曲线[在线]；内窥镜观察螺纹[离线] | 拆卸过程中扭矩-转角曲线出现陡增且无下降趋势，峰值扭矩超过规定值2倍判定咬死。 | 若螺母无法松脱，加热螺母至200℃～300℃使其膨胀，用专用拉拔工具拆卸；螺纹修复用丝锥板牙清理并抛光；严重时更换副。工具：感应加热器、扭矩倍增器、螺纹修复工具。 | 装配前螺纹涂抹高温防卡剂（如二硫化钼基）；采用大径中径选配，保证配合精度；避免超扭矩安装。 | 可在不拆卸状态下喷射渗透松锈剂，用铜棒敲击振动尝试松动。 | 导致现场维护时间大幅延长，可能损伤配合螺栓，造成连接失效。 | ISO 965-2: 普通螺纹 公差；DIN 13-51: 螺纹极限尺寸 | 某水轮机主轴联轴器锁紧螺母卡死，现场切割破坏拆卸，停机损失巨大。 | 定期检查螺母表面防护层完整；每次拆卸后检查螺纹表面，轻微擦伤用油石修整。 | 螺纹牙型损坏超过1/3牙高，或中径磨损使配合间隙超过公差2级；或螺母材料出现裂纹。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 锁紧螺母 | 安装盘 | 固定轮毂轴承单元于车轴端部的轴向锁紧零件，防止松脱。 | 否 | 锁紧螺母疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 交变弯曲载荷或振动使螺母应力集中部位（螺纹根部、过渡圆角）萌生疲劳裂纹并扩展。机理：局部应力超过材料疲劳极限，裂纹扩展至临界尺寸时瞬间断裂。 | 振动或噪声突然加剧；连接突然失效，轮毂出现轴向窜动；断口可见贝壳纹、海滩纹。 | 裂纹长度大于2mm [物理]；固有频率偏移超过5% [物理]；振动加速度总级值突增10dB [物理] | 超声波探伤[离线]；渗透检测[离线]；振动监测频谱分析[在线]；紧固件应力监测系统[在线] | 超声波探伤反射波幅超过基准波高50%或渗透检测显示线性缺陷判定裂纹；振动频谱出现异常半频分量且持续增长判定可能断裂。 | 立即停机更换同规格同性能等级螺母（如10级、12.9级）；检查相关螺栓，必要时成套更换。工具：扭力扳手、磁粉探伤仪。 | 改用滚压螺纹工艺螺母，提高疲劳寿命；设计上降低应力集中系数；定期无损检测。 | 如无法立即更换且裂纹未贯穿，可临时安装加固卡箍并用锁紧胶固定，降负荷运行。 | 断裂后轮毂失约束，可能导致转动部件飞出，造成重大安全事故。 | ISO 898-2: 螺母机械性能；ASTM F606: 紧固件力学性能试验方法 | 某高速冲压机飞轮锁紧螺母疲劳断裂，飞轮脱落击穿防护罩。 | 每运行2000h对关键部位螺母进行着色探伤抽检；振动监测趋势异常时重点检查。 | 发现裂纹即报废；累计交变载荷循环超过10^7次或设计寿命10年，即使无宏观缺陷也建议预防性更换。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 锁紧螺母 | 安装盘 | 固定轮毂轴承单元于车轴端部的轴向锁紧零件，防止松脱。 | 否 | 锁紧螺母预紧力衰减 | 机械 | 一般 | 由于垫圈压陷、螺纹塑性变形、接触面微动磨损或热松弛，导致有效预紧力低于设计要求。机理：蠕变和应力松弛使弹性伸长量减少。 | 密封面出现渗漏；连接刚度下降，设备振动幅度增大；无明显松动但扭矩检查值偏低。 | 预紧力下降超过初始值的20% [物理]；法兰结合面间隙增加0.05mm [物理]；连接刚度小于设计值80% [物理] | 超声波测螺栓伸长量[离线]；应变片监测螺栓力[在线]；扭矩校验[离线] | 对比装配时记录的螺栓伸长量与当前实测值，若缩短量>0.02mm或残余预紧力低于设计最小要求（如低于0.6倍屈服力）判定衰减。 | 重新以初始扭矩的1.2倍定扭矩复拧，必要时补增垫圈补偿压陷量；若垫圈损坏则更换。工具：超声波测长仪、扭矩扳手。 | 采用锥形弹簧垫圈或蝶形垫圈补偿；控制连接面粗糙度；装配后热紧。 | 可在螺母与工件间加装薄垫片临时补偿间隙并复紧。 | 长期导致轮毂微动磨损、疲劳寿命降低，可能发展为松动。 | VDI 2230: 高强度螺栓连接系统计算；GB/T 16823.3: 螺纹紧固件拧紧试验方法 | 某齿轮箱输出法兰锁紧螺母预紧力松弛，引起结合面微动磨损导致漏油。 | 首次运行100h后热紧；每季度检查扭矩，使用扭矩扳手以规定值的90%复核，低于该值需紧固。 | 若经过3次复紧后仍出现快速衰减，或压陷深度累积超过1mm，应更换螺母及垫圈套件。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 锁紧螺母 | 安装盘 | 固定轮毂轴承单元于车轴端部的轴向锁紧零件，防止松脱。 | 否 | 锁紧螺母腐蚀 | 化学/机械 | 轻微 | 环境介质（湿气、盐雾、酸碱）与金属发生电化学或化学作用，造成螺母尺寸减薄、强度下降。机理：点蚀、缝隙腐蚀或应力腐蚀开裂，在螺纹及支撑面形成腐蚀坑。 | 螺母表面出现红锈（铁基）或白粉（铝基、镀锌层）；螺纹轮廓不清；拆卸阻力异常增加。 | 失厚率超过原壁厚的5% [物理]；腐蚀坑深度大于0.3mm [物理]；表面硬度下降超过10% [物理] | 目视检查[离线]；涡流测厚[离线]；盐雾试验评价耐蚀性[离线] | 千分尺测量对边宽度，减小量>0.2mm或点蚀坑深度>0.5mm判断腐蚀严重；用铜丝刷清理后仍见明显凹坑则需更换。 | 拆卸锈蚀螺母（可配合除锈剂），彻底清除腐蚀产物，测量剩余壁厚，合格者涂富锌底漆防护；不合格更换不锈钢材质螺母。工具：钢丝刷、除锈剂、测厚仪。 | 选用不锈钢（304/316）或达克罗镀层螺母；关键部位加装防雨帽或密封胶；定期补涂防腐涂层。 | 如无法停机更换，可清理表面后涂抹防锈油脂并加装防雨罩等待检修窗口。 | 严重腐蚀可削弱有效承载面积，导致断裂；腐蚀产物膨胀可能使螺纹咬死。 | ISO 9227: 盐雾试验；GB/T 5267.1: 紧固件电镀层；DIN 267-9: 紧固件防腐不锈钢 | 沿海风力发电机轮毂锁紧螺母因盐雾腐蚀发生断裂，导致叶片桨距失控。 | 每3个月进行外观腐蚀检查；每年在干燥季节对裸露螺母涂防锈脂；镀锌层破损后立即补涂冷镀锌漆。 | 螺母任一面腐蚀减薄超过10%原始厚度；螺纹腐蚀导致配合精度下降不可恢复；点蚀坑深度达到壁厚20%。
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 气门嘴 | 轮毂总成 | 安装于轮辋上的充放气通道，含单向阀与密封件。 | 是 | 气门嘴故障调研 |  |  | 联网搜索超出限额，未能获取相关信息
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 平衡块 | 轮辋 | 卡扣或粘贴式配重，补偿车轮动不平衡量，消除高速振动。 | 否 | 平衡块脱落 | 机械/环境 | 严重 | 平衡块因振动、腐蚀或安装不牢从轮毂上脱离，导致车轮动平衡失效 | 方向盘高速抖动、车身地板振动、轮胎磨损异常 | 车轮残余不平衡量[物理] >10g·cm | 动平衡机检测[离线]、目视检查[离线] | 使用动平衡机测量车轮不平衡量，若超过10g·cm且目视无平衡块或平衡块缺失，则判定为平衡块脱落 | 拆下车轮，清洁轮毂安装部位，选用原厂规格平衡块，用专用钳敲紧，再上动平衡机校准至≤5g·cm | 选用不锈钢材质平衡块，定期检查紧固，避免接触腐蚀介质 | 临时加装外挂式平衡块或使用双面胶固定应急，尽快正式修复 | 加剧轮胎偏磨、转向系统抖动、轮毂轴承早期磨损 |  | 某车型高速抖动，检查发现内侧平衡块脱落，重新安装后恢复正常
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 平衡块 | 轮辋 | 卡扣或粘贴式配重，补偿车轮动不平衡量，消除高速振动。 | 否 | 平衡块腐蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 平衡块金属基体（钢/锌）受盐雾、融雪剂或轮毂清洗剂侵蚀，导致质量变化或结构强度下降 | 平衡块表面生锈、起泡，轮毂接触处有锈迹 | 质量损失[物理] >原标称5%；腐蚀电位[化学] 显著下降 | 目视检查[离线]、称重[离线] | 目视检查平衡块表面有锈蚀，称重对比标准质量，若质量损失超过5%或存在结构开裂，判定失效 | 清除腐蚀平衡块，对轮毂安装面进行除锈防锈处理，更换为耐腐蚀材质平衡块 | 采用不锈钢或锌合金平衡块，避免使用腐蚀性车轮清洁剂直接喷射平衡块 | 用除锈剂处理并涂防锈漆，若质量损失未超限暂时保留 | 可能引起平衡块脱落，导致动平衡失效 |  | 沿海城市车辆轮毂平衡块普遍锈蚀，定期更换后可避免
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 平衡块 | 轮辋 | 卡扣或粘贴式配重，补偿车轮动不平衡量，消除高速振动。 | 否 | 平衡块松动 | 机械 | 一般 | 卡扣式平衡块因安装敲击不到位或弹性衰退，产生轴向/径向间隙，平衡块轻微位移，导致振动 | 低速行驶时车轮有周期性“嗒嗒”异响，高速轻微抖动 | 平衡块与轮毂夹紧力[物理] <30N（标准值≥50N） | 手动扳动检查[离线]、路试异响[离线] | 用手指或撬棒拨动平衡块，若可移动或有间隙；路试在20-40km/h听到周期异响，可判定松动 | 重新用平衡块钳夹紧，或更换新平衡块并确保完全入位，夹紧力达到标准 | 安装时使用专用卡钳，确保夹紧力，避免使用敲击不当的锤子造成变形 | 临时用金属垫片塞紧或涂抹螺纹锁固剂，尽快返修 | 可能导致平衡块脱落，随后抖动
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 平衡块 | 轮辋 | 卡扣或粘贴式配重，补偿车轮动不平衡量，消除高速振动。 | 否 | 平衡块卡扣断裂 | 机械 | 一般 | 平衡块卡扣因材料疲劳、安装敲击应力集中或低温脆断断裂，导致平衡块无法固定 | 行驶中突然出现“咔嗒”异响，随后方向盘高速抖动，平衡块缺失 | 卡扣断裂力[物理] <10N；目视可见裂纹或断口[状态量] | 目视检查[离线]、手指扳动测试[离线] | 目视发现平衡块缺失，或动平衡检测显示不平衡量超标；检查残留卡扣有明显断裂面，可判定卡扣断裂失效 | 拆卸车轮，清洁轮毂安装部位，更换同规格、卡扣完好的平衡块，用专用钳正确敲入，动平衡校准至≤5g·cm | 选用韧性材质卡扣的平衡块，安装时避免过猛敲击，寒冷地区选用耐低温材质 | 若无新件，可用高强双面胶或结构胶临时固定平衡块，尽快更换 | 失去平衡块造成车轮严重不平衡，导致轮胎异常磨损、转向系统振动、轮毂轴承损伤 |  | 某车高速行驶中听到异响后抖动，检查左前轮内侧平衡块卡扣断裂缺失，更换后正常
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 平衡块 | 轮辋 | 卡扣或粘贴式配重，补偿车轮动不平衡量，消除高速振动。 | 否 | 平衡块质量选择错误 | 机械/控制 | 一般 | 动平衡操作时选取错误质量的平衡块，导致车轮残余不平衡量仍超标，振动无法消除 | 完成动平衡后方向盘仍抖动，80-120km/h振动明显，座椅底板发麻 | 车轮残余不平衡量[物理] >10g·cm（目标≤5g·cm） | 动平衡机检测[离线] | 动平衡后路试仍有振动，重新上动平衡机测量，残余不平衡值超标，且安装的平衡块质量与机器示值不符，判定为规格错误 | 卸下错误平衡块，严格按动平衡机显示数值选取对应质量平衡块，重新安装并校准至残余不平衡量≤5g·cm | 操作人员培训，选用标识清晰的质量块，动平衡后二次复查示值与平衡块规格的匹配性 |  | 长期不平衡引发轮胎偏磨、胎冠波浪状磨损、轮毂轴承早期损坏、转向拉杆球头松旷 |  | 某维修店动平衡后客户投诉高速抖动，复查发现内侧应装10g平衡块实际装5g，更换后故障消除
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 轮毂盖 | 轮毂总成 | 装饰性与防护性外罩，遮挡螺栓与轴承，降低泥水溅入风险。 | 否 | 轮毂盖 |  |  | 搜索结果错误，无法获取信息
电力 | 风电 | 轮毂 | 主设备 | 连接叶片与主轴，传递扭矩并将变桨力矩传递给叶片的旋转部件 | 部件名称 | 父部件 | 描述 | 否
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴及主轴承总成 |  | 传递旋转运动并承载转子的核心组件，承受径向和轴向载荷。 | 否
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴 | 主轴及主轴承总成 | 阶梯轴结构，安装轴承和传动部件，承受扭矩和弯矩，常见故障为疲劳裂纹和轴颈磨损。 | 否 | 主轴磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行导致主轴轴颈与轴承、密封件接触面材料损失，或润滑不良引发粘着磨损。机理：磨粒磨损、疲劳磨损。 | 主轴径向跳动超差；加工工件表面粗糙度差、出现振纹；运转时有异响；密封处泄漏。 | 1. 轴承间隙: >0.03mm (轴径≤50mm) [物理]<br>2. 振动RMS值: >4.5 mm/s (ISO 10816-3) [物理]<br>3. 磨损量(直径): >0.02mm [物理] | 1. 振动分析仪 [在线]<br>2. 千分表测跳动 [离线]<br>3. 内径千分尺/游标卡尺 [离线]<br>4. 油液光谱分析(铁磁颗粒) [离线]；定期维护检测：每日巡检监听运转异响，每月检测测量近端跳动，每季度油品化验。 | 1. 若振动RMS值超标且频谱以1x、2x转频为主，轴承间隙测量值超限，判定为磨损。<br>2. 油液分析中铁、铬元素含量异常升高，结合加工质量下降，确诊磨损。 | 1. 拆卸主轴，用千分尺确认磨损量。<br>2. 超差采用热喷涂、刷镀或激光熔覆修复，再磨削至公称尺寸。<br>3. 需用工具: 液压拉马、千分尺、外圆磨床。<br>报废标准：轴颈直径磨损量超过设计尺寸0.05mm；修复后硬度低于原设计值80%或再次修复已无加工余量。 | 定期更换润滑油/脂；清洁油路；使用高清洁度润滑油；安装磁性过滤器。 | 临时降低进刀量和转速，并使用高粘度润滑油覆盖磨损表面以维持短期运行。 | 轴承烧毁、转子不平衡、密封失效、加工精度丧失。 | ISO 10816-3, GB/T 11348.2 | 某加工中心主轴异响，工件光洁度差，拆检发现轴颈磨损0.05mm，经激光熔覆修复后恢复正常。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴 | 主轴及主轴承总成 | 阶梯轴结构，安装轴承和传动部件，承受扭矩和弯矩，常见故障为疲劳裂纹和轴颈磨损。 | 否 | 主轴弯曲/不对中 | 机械/环境 | 严重 | 重切削过载、碰撞事故或热变形导致主轴轴线产生塑性变形，或与电机轴联接不同心。 | 旋转精度严重下降；机床振动剧烈；刀具/砂轮磨损异常加快；联轴器偏摆。 | 1. 轴伸端跳动: >0.01mm [物理]<br>2. 不对中量: >0.05mm [物理]<br>3. 轴向/径向振动: 出现显著2x转频峰值 [物理] | 1. 百分表测轴伸端及端面跳动 [离线]<br>2. 激光对中仪 [离线]<br>3. 振动分析(频谱) [在线]；定期维护检测：每月使用百分表检查主轴根部及轴端跳动，每半年检查联轴器对中状态。 | 1. 用百分表检测，若径向或端面跳动值超限，判定为弯曲。<br>2. 振动频谱中2x转频幅值超过1x转频幅值的50%，且相位稳定，判定为不对中。 | 1. 拆卸主轴，用偏摆仪和百分表确认弯曲量及高点。<br>2. 采用机械压力校正或局部加热反校法。<br>3. 校正后做动平衡至G1级。<br>4. 工具: 百分表、压力机、动平衡机。<br>报废标准：校正后仍无法达到设计精度等级（如跳动>0.005mm）；弯曲变形量超过1mm/m。 | 设定合理的切削参数，增加过载保护；避免主轴箱碰撞；确保热机时间充分。 | 松开联轴器重新找正，或调整主轴轴承预紧以补偿微小弯曲。 | 轴承偏磨、轴系共振、联轴器损坏、加工精度丧失。 | ISO 1940-1, GB/T 9239.1 | 数控车床撞刀后，主轴跳动达0.08mm，经压力校正和动平衡后，跳动恢复至0.003mm以内。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴 | 主轴及主轴承总成 | 阶梯轴结构，安装轴承和传动部件，承受扭矩和弯矩，常见故障为疲劳裂纹和轴颈磨损。 | 否 | 主轴裂纹/断裂 | 机械/化学 | 危急 | 材料缺陷、热处理不当、应力集中或腐蚀疲劳导致主轴产生微裂纹并扩展，最终导致瞬断。 | 运转声音突然异常沉闷或尖锐；加工能力骤降；断裂时会导致设备失控、严重后果。 | 1. 金属磁记忆信号: 存在应力集中区梯度异常 [物理]<br>2. 超声波检测回波: 出现异常反射波 [物理]<br>3. 裂纹长度: >2mm (表面) [物理] | 1. 渗透探伤 (PT) [离线]<br>2. 超声波探伤 (UT) [离线]<br>3. 金属磁记忆检测 [离线][在线]；定期维护检测：每半年对关键应力集中位置进行渗透或超声波探伤。 | 1. 渗透探伤在主轴表面发现红色线性显示，判定为裂纹。<br>2. 超声波探伤仪显示存在超过缺陷评定线的反射波，且具备裂纹波形特征。 | 1. 确认裂纹，立即停用报废。<br>2. 不得焊接修复主轴（刚度/强度无法保证）。<br>3. 需更换新主轴，并按标准进行验收。<br>报废标准：发现任何深度>0.2mm的裂纹即报废；使用年限超过10年且无原始检测数据的在役主轴，建议强制报废评估。 | 提升主轴材料热处理工艺；优化轴肩过渡圆角设计；定期无损探伤；严控切削液对材料的腐蚀。 |  | 主轴断裂导致机器失效甚至人身伤害事故。 | GB/T 6402, JB/T 9214 | 某大型风机主轴因变截面处应力集中，产生疲劳裂纹并断裂，导致叶轮飞车。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴 | 主轴及主轴承总成 | 阶梯轴结构，安装轴承和传动部件，承受扭矩和弯矩，常见故障为疲劳裂纹和轴颈磨损。 | 否 | 主轴动平衡失效 | 机械 | 一般 | 主轴上旋转件（如转子、皮带轮、卡盘）不平衡，或原有平衡块松动/脱落，导致质量中心偏离回转中心。 | 设备振动异常增大；机床床身抖动；加工表面有直纹；振动噪声随转速增加而急剧增大。 | 1. 动平衡等级: >G2.5 (ISO 1940-1) [物理]<br>2. 振动速度: 1x转频振动幅值占主导，且超标 [物理] | 1. 现场动平衡仪 [在线]<br>2. 振动分析仪 [在线]<br>3. 动平衡机 [离线]；定期维护检测：每次更换工装/刀具后进行振动巡检，每年度进行一次标准动平衡校验。 | 1. 振动频谱显示1x转频振幅占总振动80%以上，波形为正弦波，判定为不平衡。<br>2. 动平衡机测量剩余不平衡量大于标准要求。 | 1. 清洁主轴及安装附件。<br>2. 使用现场动平衡仪或拆下在动平衡机上进行校正。<br>3. 通过在特定位置加重或去重（钻孔/磨削）恢复平衡。<br>4. 工具: 动平衡仪、电钻或手砂轮。 | 更换附件后必须重新进行动平衡；定期检查平衡块紧固状态；设备安装基础应有足够刚性。 | 若为平衡块脱落，检查并重新紧固；若为异物附着，清理异物即可。 | 加剧轴承磨损、引起配合松动、降低机器精度和寿命。 | ISO 1940-1, GB/T 9239.1 | 磨床更换新砂轮后，因只做静平衡，振动超标，经现场动平衡校正，平衡等级由G6.3降至G1。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴 | 主轴及主轴承总成 | 阶梯轴结构，安装轴承和传动部件，承受扭矩和弯矩，常见故障为疲劳裂纹和轴颈磨损。 | 否 | 主轴过热/胶合 | 热/机械 | 严重 | 润滑失效（如油路堵塞、润滑脂干涸）或间隙过小导致轴承剧烈摩擦，产生高温，金属表面软化并发生粘着转移（胶合）。 | 主轴表面变色（蓝/金黄色）；运转阻力显著增大甚至抱死；有烧焦气味；润滑脂稀化流出。 | 1. 近轴承处表面温度: >70°C（油润滑）或>80°C（脂润滑） [物理]<br>2. 振动值突升后骤降（抱死前） [物理]<br>3. 电机电流: 异常升高>20%额定值 [电气] | 1. 红外热像仪 [在线][离线]<br>2. 手持式测温枪 [离线]<br>3. 内置PT100温度传感器 [在线]<br>4. 电流互感器监测电机电流 [在线]；定期维护检测：每日巡检触摸主轴箱温度、检查润滑泵压力，每周对轴承座进行红外成像扫描。 | 1. 主轴轴承位温度超过阈值，且持续快速上升，振动不稳定，判定为过热/胶合前兆。<br>2. 拆检发现轴承滚道或主轴轴颈表面有金属熔敷撕裂痕迹，确诊胶合。 | 1. 立即停机，拆卸检查。<br>2. 轻微胶合用油石或金相砂纸打磨修复轴颈，并抛光。<br>3. 严重胶合报废或采用堆焊后重加工。<br>4. 彻底清洗油路，更换润滑油及轴承。<br>5. 工具: 拉马、油石、砂纸、千分尺。<br>报废标准：轴颈表面硬度下降超过20%或深度>0.1mm；出现严重胶合导致尺寸不可修复。 | 确保供油压力和流量；选用正确牌号和性能的润滑剂；装配合格间隙；安装过载保护和报警联锁。 | 强制外部吹风或淋油降温，降低工作节拍，待温度降至正常。 | 轴承完全卡死，导致主轴报废，甚至烧毁驱动电机。 | ISO 281, GB/T 24607 | 某龙门铣主轴因润滑泵故障断油，5分钟后温度升至120°C，轴承与主轴咬死。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴 | 主轴及主轴承总成 | 阶梯轴结构，安装轴承和传动部件，承受扭矩和弯矩，常见故障为疲劳裂纹和轴颈磨损。 | 否 | 主轴位置偏差过大 | 控制/电气 | 严重 | 位置编码器故障、联轴器打滑、伺服参数漂移或控制卡故障，导致主轴实际位置与指令位置不符，影响准停和刚性攻丝。 | 主轴定向不准或找不到参考点；刚性攻丝乱牙或断丝锥；换刀时机械手卡刀；定位超时报警。 | 1. 位置误差: >编码器一个脉冲当量 [电气]<br>2. 准停角度偏差: >0.5° [物理] | 1. 伺服诊断软件监控跟随误差 [在线]<br>2. 百分表+千分表检测准停位置 [离线]<br>3. 示波器检测编码器信号 [离线]；定期维护检测：每季度检查编码器联轴器紧固情况、清洁编码器周围，每半年验证一次主轴定向和CS轮廓控制精度。 | 1. 伺服系统显示跟随误差过大或波动，准停时角度偏差超限，判定为位置控制环异常。<br>2. 检查编码器反馈信号有无丢失、干扰，联轴器有无相对位移，确诊故障源。 | 1. 检查并紧固编码器联轴器，或更换；<br>2. 屏蔽信号线，重新按标准接大地；<br>3. 重新校准主轴定向参数和位置环增益；<br>4. 工具: 示波器、万用表、内六角扳手、伺服调试软件。 | 定期检查编码器联轴器松紧；防止电缆积屑和磨损；定期备份机床参数。 | 1. 出现乱牙立即暂停攻丝程序；<br>2. 手动复位后，降低转速攻丝或换用浮动攻丝刀柄。 | 无法进行自动换刀，刚性攻丝功能失效，损坏刀具、工件及刀库。 | GB/T 17421.2 | 加工中心换刀时频繁报“主轴定位超时”，检查发现编码器联轴器顶丝松动，导致角度偏差3°。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 主轴承 | 主轴及主轴承总成 | 支撑主轴并减小摩擦的滚动轴承，内部游隙超差和滚动体剥落是主要故障模式。 | 是
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 轴承座相关故障（搜索结果不可用）
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 轴承座与轴承外圈配合面磨损 | 机械 | 严重 | 长期微动摩擦、润滑不良或载荷冲击导致轴承外圈与轴承座孔配合表面材料损失，配合间隙扩大。磨损颗粒加剧磨损，引发轴承跑圈。 | 设备运行振动加剧，轴承座温度升高，出现周期性异响，轴心轨迹偏移，轴承外圈可见转动痕迹。 | 配合间隙（径向）：当间隙值超过安装设计间隙的1.5倍且≥0.10mm[物理]；振动速度有效值：≥7.1mm/s (ISO 10816-3, 2级设备)[物理] | [离线]塞尺测量配合间隙；[离线]内径千分尺测量座孔直径；[离线]振动分析仪测量轴承座振动；[在线]温度传感器监测轴承座温度 | 停机后用塞尺检查外圈与座孔端面及径向间隙，若间隙超过设计最大间隙1.5倍且外圈有滑动痕迹，则判定配合面磨损。对比振动谱存在高频宽带噪声与轴承外圈故障频率。 | 取出轴承，检查座孔表面。若磨损轻微，采用刷镀或电火花沉积修复；若磨损严重，采用镗孔后镶套或堆焊后精加工恢复尺寸。工具：内径千分尺、刷镀电源、镗床、堆焊设备。 | 保证轴承座与轴承外圈配合公差符合GB/T 275；安装时均匀加热或压装；使用定位销或止动垫圈防止外圈转动；定期检查润滑油清洁度。 | 临时打入铜皮或镀锌铁皮填充间隙，低速限负荷运行。 | 导致轴承偏心运转，主轴弯曲，密封失效，甚至轴承抱死停机。 | GB/T 275-2015, ISO 15243:2017, ISO 1940-1:2003 | 某钢厂连铸机分断辊轴承座因配合磨损导致外圈转动，座孔磨损0.3mm，轴承散架。 | 每季度巡检：用塞尺检查轴承外圈与座孔间隙；每半年抽检润滑油金属含量。安装时测量座孔配合尺寸。 | 座孔磨损量超过原设计公差带上限+0.05mm，或经多次修复后壁厚减薄超过20%无法保证结构强度，则报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 轴承座安装螺栓松动或断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足、振动疲劳、材质缺陷或过载导致螺栓松动，进而引起交变应力集中，最终疲劳断裂。 | 基础振动异常，轴承座与机座接合面出现缝隙，周期性撞击声，螺栓头部可见移位或断裂。 | 螺栓残余预紧力下降>30%初始值[物理]；振动加速度冲击脉冲值>10g[物理]；连接面间隙>0.05mm[物理] | [离线]力矩扳手检查螺栓残余扭矩；[离线]敲击判断声音或使用螺栓伸长量测量；[在线]振动传感器捕捉冲击信号；[带电]对绝缘轴承座需配合局部放电检测。 | 力矩扳手复查扭矩，若扭矩值低于规定值的50%，或复查时螺栓可旋转角度大于30°，判定松动。振动信号中出现1×、2×转频及大量高频冲击，敲击声沉闷。 | 更换已断裂螺栓，按对角线顺序分步拧紧至规定扭矩（使用液压扳手或力矩扳手）；检查螺纹是否损坏，必要时镶嵌钢丝螺套。工具：力矩扳手、液压拉伸器、螺纹规。 | 安装时使用力矩扳手按设备手册规定扭矩锁紧；涂抹防松胶；采用自锁螺母、弹簧垫圈或楔形防松装置；定期巡检并复紧。 | 临时焊接限位块或增加额外压板，但可能引起应力集中，需缓慢运行。 | 造成轴承座偏斜、轴承不对中，加剧轴承磨损，甚至主轴断裂。 | JB/T 9765-2012, ISO 898-1:2013, VDI 3832 | 某风电主轴承座因螺栓疲劳断裂，引发轴系整体位移，齿轮箱损坏。 | 每次计划检修：用力矩扳手按30%比例抽检螺栓扭矩；目视检查防松标记错位情况；运行中每2小时监听轴承座冲击声。 | 螺栓出现裂纹、螺纹滑牙、单个螺栓断裂且无法取出，或螺栓孔损伤面超过1/3时，螺栓报废；螺栓孔损伤严重无法修复时轴承座报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 轴承座裂纹 | 机械/热 | 危急 | 铸造缺陷、焊接修复不当、过载冲击或热疲劳导致轴承座本体产生裂纹，裂纹扩展可能引起突然断裂。 | 渗油或漏油痕迹，漆面鼓起，敲击声音异常，振动信号出现非线性特征，温度分布不均。 | 裂纹长度：若发现任何可见线性裂纹或渗透探伤显示≥5mm[状态量]；振动总能量值异常升高30%[物理] | [离线]渗透探伤（PT）、磁粉探伤（MT）检查表面裂纹；[离线]超声波探伤（UT）检查内部缺陷；[在线]声发射技术实时监控裂纹扩展。 | 停机后采用着色渗透探伤，若发现线性显示且长度超过5mm或位于应力集中区，则判为裂纹。若声发射监测出现持续高幅突发信号，且定位在轴承座。 | 裂纹深度不超过壁厚5%时，可采用碳刨或打磨清除裂纹，补焊后热处理消除应力，焊后无损检测确认无缺陷。工具：角磨机、碳弧气刨、焊机、局部热处理加热器、渗漏检测剂。 | 严格控制铸造质量检验（UT/RT）；避免轴承座频繁急冷急热；安装时确保接触面均匀贴合应力；定期探伤检查。 | 在裂纹端点钻孔止裂，并安装加强环或夹具暂时固定，降负荷运行。 | 润滑油泄漏导致轴承润滑失效，严重时轴承座断裂导致设备垮塌，安全事故。 | ASTM E709, ISO 9934, GB/T 9444-2007, ISO 15243 | 某船用推进轴系轴承座发现贯穿性裂纹，致滑油大量泄漏，轴承烧毁。 | 每半年：对轴承座关键承力筋板及圆角区域进行目视检查与渗透探伤；运行中每班检查润滑油泄漏痕迹。 | 裂纹深度超过壁厚10%或裂纹总长度超过截面周长20%，或裂纹处于关键承力区且无法有效修复，或出现贯穿性裂纹时，轴承座报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 轴承座腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 接触酸碱环境、湿气凝露、电偶腐蚀或杂散电流导致轴承座材料（铸铁或钢）发生锈蚀、点蚀，降低结构强度与密封性。 | 表面油漆脱落，出现锈斑、麻点，轴承座结合面渗水，紧固螺栓锈死，设备振动中有噪声增大。 | 腐蚀深度：点蚀坑深>0.5mm或均匀腐蚀厚度减薄>1mm[物理]；绝缘电阻（若绝缘座）下降至<1MΩ[电气] | [离线]超声测厚仪测量壁厚；[离线]深度规测量点蚀深度；[在线]环境湿度与腐蚀性气体监测；[离线]外观目视检查。 | 用深度规测量最深点蚀，若深度超过0.5mm或面积占比大于10%判定明显腐蚀。超声波测厚对比原始壁厚减薄大于1mm，则需处理。 | 轻度腐蚀打磨后涂刷防腐底漆与面漆；点蚀严重区域激光熔覆或冷焊修补后磨平再防腐；更换密封件。工具：喷砂机、测厚仪、打磨机、防腐涂料。 | 改善轴承座周围通风，增加防潮加热器；涂覆高质量的防锈底漆和面漆；避免不同金属接触引发的电偶腐蚀；设置阴极保护。 | 临时用环氧树脂填补点蚀坑，外部包扎防护带，加强排水。 | 结构强度下降，密封失效导致润滑油乳化，引发轴承锈蚀。 | ISO 12944, NACE SP0108, GB/T 50087-2013 | 某沿海钢厂风机轴承座因盐雾腐蚀壁厚减薄2mm，运行时产生振动并最终开裂。 | 每季度：外观检查漆面完整性，清理排水孔；每年：用测厚仪检测壁厚，并补涂防腐层；潮湿环境下每月检查绝缘电阻。 | 整体壁厚均匀减薄量超过原设计厚度的15%，或点蚀坑深度超过壁厚的30%，或腐蚀导致密封面严重破坏无法修复，则报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承座 | 主轴及主轴承总成 | 固定轴承外圈并与机架连接，常见故障为配合面磨损和裂纹。 | 否 | 绝缘轴承座绝缘失效 | 电气 | 严重 | 绝缘垫片老化、受潮、污染或机械损坏导致轴承座对地绝缘电阻下降，引起轴电流流过轴承，产生电蚀。 | 轴电压升高，轴承出现搓板状电蚀麻点，润滑油老化变色，绝缘电阻测量值下降，可能有轻微放电声。 | 绝缘电阻：<1MΩ（1000V兆欧表）[电气]；轴电压峰值：>300mV（AC RMS）[电气]；轴承振动高频分量出现谐波[物理] | [离线]兆欧表（1000V）测量轴承座对地绝缘电阻；[在线]轴电压/轴电流监测系统；[离线]拆检轴承滚道光亮电蚀痕迹。 | 用500V或1000V兆欧表测绝缘电阻，若小于1MΩ，则绝缘失效。同时检测轴电压，若峰值超过0.35V，且伴随轴承电蚀特征，综合判定。 | 清洗绝缘垫片与紧固件表面，用酒精擦拭，烘干后重装。测量绝缘电阻，若仍不合格，则更换新的绝缘垫片、绝缘套管及绝缘涂层。工具：绝缘电阻测试仪、力矩扳手、酒精、无尘布。 | 安装时严格保持绝缘件清洁干燥；定期测量绝缘电阻；改善接地系统避免杂散电流；轴承座外表面喷涂绝缘涂层。 | 临时在轴上加装接地碳刷旁路电流，并加强润滑油过滤，继续运行监视。 | 轴承电蚀加剧，轴承过早损坏，造成主轴振动，严重时损坏齿轮箱或电机。 | IEC 60034-27, IEEE 112-2017, GB/T 11498-2018 | 某轧机电机绝缘轴承座因油污导致绝缘电阻降至0.2MΩ，轴承仅运行3个月即因电蚀失效。 | 每月：用500V兆欧表测量轴承座绝缘电阻，记录趋势；停机时清理绝缘件表面；保持环境干燥。 | 绝缘垫片破损、绝缘阻值无法恢复至2MΩ以上，或绝缘涂层剥离面积超过30%，轴承座绝缘件整体更换三次后仍迅速劣化，则该绝缘结构组件报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 密封装置 | 主轴及主轴承总成 | 由多个密封件组成，防止润滑剂泄漏和外界污染物进入。 | 是
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 锁紧装置 | 主轴及主轴承总成 | 通过螺纹紧固件实现轴承轴向定位和预紧力调节，松动会导致振动。 | 否
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承内圈 | 主轴承 | 与主轴过盈配合，滚道面易出现疲劳点蚀和磨损。 | 是 | 内圈疲劳剥落（点蚀/剥落） | 机械 | 严重 | 在循环接触应力作用下，内圈滚道表面或亚表面产生微裂纹并扩展，导致金属片状剥落。常见于润滑不良或过载工况。 | 设备振动加剧，出现规律性冲击声，温度升高，轴承运转有异响。 | 振动尖峰能量(gSE)> 1.0 g [物理]；冲击脉冲(db)值> 35 dB [物理]；滚道剥落面积> 5% [状态量] | 振动分析仪（加速度/速度）[在线]；油液铁谱/光谱分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动频谱出现外圈通过频率(BPFO)的边带或直接显示内圈通过频率(BPFI)及其谐波，时域波形有明显冲击，且冲击间隔与BPFI对应。油样含铁量突增，铁谱可见疲劳剥落颗粒。 | 拆卸主轴，用液压拉马和专用工装拆除旧轴承；清洗安装部位，检查轴颈和轴承座尺寸（千分尺、内径表）；选配新轴承（过盈量符合ISO 286）；加热新轴承或冷却主轴后压装，确保安装到位无倾斜；重新润滑（规定牌号润滑脂，加脂量30%~50%自由空间）；按规范复装，调整游隙或预紧。 | 确保油品清洁度和定期换油，控制负荷在额定动态载荷内，避免频繁启停和过载冲击。 | 如无法立即停机，可降低转速与负荷，加强润滑和冷却，监测振动趋势，若劣化加速则立即停机。 | 导致滚动体、保持架损伤，加剧外圈磨损，可能引起主轴抱死，破坏加工精度。 | ISO 15243 (滚动轴承损伤与失效模式、分类) ； GB/T 24611 (滚动轴承损伤和失效术语、特征及原因) | 某数控铣床主轴前轴承内圈出现轴向剥落带，振动值从0.5g飙升至3.2g，伴随刺耳噪音，最终导致工件表面振纹。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承内圈 | 主轴承 | 与主轴过盈配合，滚道面易出现疲劳点蚀和磨损。 | 是 | 内圈磨损（磨粒磨损/粘着磨损） | 机械 | 一般 | 润滑剂污染（硬质颗粒）导致滚道表面材料逐渐磨耗，或因润滑不足导致金属直接接触发生粘着转移，使滚道尺寸变化、表面粗糙。 | 轴承游隙增大，旋转精度下降，运转声音沉闷或有沙沙声，振动值缓慢上升。 | 径向游隙变化量> 初始值2倍 [物理]；内圈滚道表面粗糙度Ra > 0.4 μm [物理]；油液铁磁颗粒浓度> 150 ppm [化学] | 振动监测（趋势分析）[在线]；游隙测量（塞尺或百分表）[离线]；油品污染度分析（NAS等级）[离线] | 振动总值趋势持续升高，频谱中无显著故障频率但有底噪抬高；游隙测量值超过出厂标准；油样中硅（污染物）和铁含量高，铁谱可见切削状颗粒或细小磨损颗粒。 | 停机并拆卸轴承，清洗后检查磨损程度。若内圈滚道仅有轻微划痕，可用细油石或金相砂纸研磨去除高点；若磨损严重，需更换轴承。安装前彻底清洁润滑系统及轴承腔，更换新润滑脂。 | 加强密封，防止污染物进入；使用高清洁度润滑剂；安装过滤装置；定期检查密封件。 | 增加润滑脂注入频率以冲刷污染物，临时降低主轴线速度，待备件到位后彻底更换。 | 磨损导致游隙超限，引起振动和噪音加大，主轴回转精度丧失，加工表面质量恶化。 | ISO 281 (滚动轴承额定动载荷和寿命)； GB/T 24610 (滚动轴承振动测量方法) | 某磨床主轴因磨削液渗入，内圈出现均匀磨损，游隙扩大0.03mm，造成磨削工件圆度超差。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承内圈 | 主轴承 | 与主轴过盈配合，滚道面易出现疲劳点蚀和磨损。 | 是 | 内圈微动腐蚀（假性布氏压痕） | 机械/化学 | 一般 | 轴承不旋转时承受振动或摆动载荷，内圈与滚动体接触区发生微小相对运动，导致氧化磨损和材料转移，形成压痕状凹坑。 | 运转时有低频嗡嗡声或咯噔声，停车后振动可能消失，拆检可见滚道上有等间距的压痕。 | 内圈滚道压痕深度> 0.002 mm [物理]；振动低频分量（<100 Hz）能量增高 [物理] | 振动分析（低频加速度）[在线]；停机后内窥镜检查[离线] | 振动频谱中常在转速基频（转频）及其低次谐波上出现峰值，类似松动频谱；内窥镜确认滚道表面有与滚动体节距一致的压痕。 | 根本措施在于消除或隔离外部振动源。若压痕轻微，可拆卸后研磨抛光滚道恢复粗糙度；严重时需更换轴承。安装时内圈与轴采用合适过盈配合，减少相对运动。 | 设备长时间不使用时，定期盘动主轴（每周至少一次，转动一定角度），或采用抗微动磨损的轴承专用润滑脂。 | 不影响安全使用时，可监测运行，调整工艺参数避开共振频率。 | 加剧内圈及滚动体磨损，产生噪音，严重时引起疲劳剥落。 | ISO 15243 | 某风电齿轮箱主轴轴承在运输中固定不牢，导致内圈产生假性压痕，运行时出现间歇性振动。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承内圈 | 主轴承 | 与主轴过盈配合，滚道面易出现疲劳点蚀和磨损。 | 是 | 内圈烧伤（摩擦热变色） | 热/机械 | 严重 | 润滑失效、载荷过大或间隙过小，导致内圈与滚动体摩擦发热，表面温度急剧升高至回火温度以上，造成表面变色、软化或塑性变形。 | 轴承温度异常升高（>80℃），表面呈蓝色或棕黄色，有焦糊味，润滑脂炭化。 | 内圈表面温度> 120 °C [物理]；润滑脂酸值增加> 3 mgKOH/g [化学]；内圈硬度降低> 2 HRC [物理] | 红外测温/热像仪[在线]；内窥镜观察颜色[离线]；便携式硬度计检测[离线] | 温度趋势持续超限，内窥镜可见蓝色/棕黄色变色，硬度检测值低于原硬度2度以上，则可判定为烧伤。 | 一旦确认烧伤，必须更换轴承。停机拆卸，清除碳化油脂，检查相邻部件是否受损；彻底清洗后换装新轴承，重新注入正确牌号油脂，并检查润滑系统工作正常。 | 确保润滑充足，选择合适的油品和粘度；安装时保证正确的游隙/预紧；避免超速超载运行；设置温度监控联锁。 | 紧急停机，自然冷却后尝试补充润滑脂低速运行，密切监控温度，准备更换。 | 内圈硬度下降导致承载能力降低，加速磨损，可能引起断裂或保持架损坏，导致主轴卡死。 | ISO 281； GB/T 18254 (高碳铬轴承钢) | 某高速主轴因供油管路堵塞，内圈瞬时温度超200℃，滚道表面出现斑状变色，硬度下降至50HRC，继续使用导致内圈碎裂。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承内圈 | 主轴承 | 与主轴过盈配合，滚道面易出现疲劳点蚀和磨损。 | 是 | 内圈裂纹/断裂 | 机械 | 危急 | 因过盈量过大、冲击载荷、材料缺陷或热处理不当，内圈产生裂纹并扩展，最终导致断裂。 | 突发性异响，振动剧烈跳动，设备可能立即停机，拆检可见明显裂纹。 | 振动瞬时尖峰突然增大>10倍基值 [物理]；裂纹超声波反射信号>80% [物理]；磁粉可见线性积聚 [状态量] | 在线振动监测（冲击捕捉）[在线]；超声波探伤/着色渗透或磁粉探伤[离线] | 振动突发超量程，频谱出现宽带冲击；停机后采用渗透或磁粉探伤，显示线性显示裂纹。 | 立即更换内圈（通常需要整套轴承）。拆卸后检查主轴轴颈是否有裂纹或变形，进行无损检测，修复或更换主轴；重新校核配合公差，安装新轴承。 | 严格按规范安装，控制过盈量和加热温度均匀；使用力矩扳手均匀紧固；避免重载冲击；对轴承来料进行抽检探伤。 | 立即停机，禁止再启动，更换备件。 | 直接导致主轴抱死或断裂，引发安全事故，损坏工件及切削刀具。 | ISO 4986 (钢铸件磁粉检验)； JB/T 1255 (高碳铬轴承钢滚动轴承零件热处理技术条件) | 某冲压机床主轴轴承内圈因锤击安装产生微裂纹，运行3天后断裂，导致模具损毁。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承内圈 | 主轴承 | 与主轴过盈配合，滚道面易出现疲劳点蚀和磨损。 | 是 | 内圈电蚀（电火花腐蚀） | 电气 | 一般 | 轴电流通过轴承，击穿油膜，在内圈滚道表面产生微小的电蚀坑或“搓板纹”。 | 运行噪声增加，有高频滋滋声，振动频谱出现特定高频分量，滚道表面可见微小麻点或波纹状条纹。 | 轴电压> 0.5 V [电气]；油膜电阻< 10 Ω [电气]；内圈滚道波纹间距与电流频率、转速匹配 [物理] | 轴电压/轴电流监测[在线]；振动频谱（高频冲击）[在线]；内窥镜观察表面形貌[离线] | 振动频谱出现电流频率（如50Hz或其倍数）调制的高频带；检测轴电压存在且轴承油膜电阻异常低；内孔窥镜检查可见搓板状条纹或黑色蚀点。 | 消除轴电流源，如增加接地电刷，使用绝缘轴承或采用陶瓷球混合轴承；若蚀坑轻微，可通过研磨去除，若严重则需更换内圈（或整套轴承）。 | 检查电机电缆屏蔽和接地，确保碳刷可靠接触；在变频驱动电机输出端加装共模滤波器。 | 对已产生电蚀但还能运行的轴承，可安装接地装置暂时抑制电流，监控振动趋势。 | 破坏滚道表面，导致润滑恶化，加速疲劳剥落，产生噪音和振动。 | IEC 60034-17 (变频供电笼型感应电动机导则)； ISO 9920 (旋转电机轴电流) | 某造纸机辊道电机因变频器未装滤波器，轴电流导致主轴轴承内圈出现明显搓板纹，寿命不足3个月。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承外圈 | 主轴承 | 与轴承座配合，承受外载荷，常见故障为外滚道剥落。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 轴承外圈 | 主轴承 | 与轴承座配合，承受外载荷，常见故障为外滚道剥落。 | 是 | 轴承外圈 | 机械 | 严重 | 外圈滚道面在循环接触应力作用下，次表面最大剪切应力处萌生疲劳裂纹，逐渐扩展至表面导致金属剥落（疲劳剥落/点蚀）。伴随可能发生磨粒磨损、腐蚀、电蚀等 | 运转时出现周期性“嗡嗡”或“隆隆”异响；主轴振动加速度明显增大；轴承座温升异常（温升>15℃）；润滑脂变色或有金属屑；加工工件表面粗糙度变差 | 振动加速度峰值≥10 m/s² [物理]；峭度指标≥4 [状态量]；冲击脉冲值≥35 dBsv [物理]；外圈故障特征频率幅值>背景噪声 6dB [物理]；温升速率>2℃/min [物理] | 压电式加速度传感器（振动监测）[在线]；冲击脉冲计[离线]；红外测温仪/热成像仪[在线/带电]；油液光谱分析[离线] | 振动频谱中清晰出现轴承外圈通过频率（BPFO）及其2-4次谐波，时域波形有等间隔冲击脉冲，伴随峭度值>4，冲击脉冲dBsv值>35，且趋势持续上升，可诊断为外圈疲劳剥落故障 | 1. 切断主电源、挂锁锁定；2. 拆卸主轴端盖及轴系相关部件；3. 使用液压拉马拆下故障轴承，严禁锤击；4. 用洁净煤油清洗轴承座孔，检查座孔磨损，若磨损需镶套修复；5. 用感应加热器将新轴承加热至110-120℃（或按说明书）套入主轴；6. 安装后使用塞尺检测径向游隙（允差值按手册），千分表检测端面跳动<0.02mm；7. 恢复装配，加注规定牌号润滑脂至空腔30%~50%；8. 空载试运行监测振动温度合格 | 严格执行润滑管理制度，使用清洁且牌号正确的润滑脂；安装时保证配合公差在推荐范围内（过盈量不超过0.01mm）；定期监测振动趋势，早期预警；控制切削载荷，避免冲击 | 降低主轴转速和切削负载运行；增加润滑频次；加强振动和温度监控频次（如每班次检测），待备件到货后立即更换 | 主轴承外圈失效导致主轴回转精度产生恶化，引起加工工件振纹和尺寸偏差；可能引发保持架断裂，造成滚动体阻滞，最终导致主轴抱死停机 | ISO 15243:2017 滚动轴承 损伤类型和分类；GB/T 24607-2009 滚动轴承 振动测量方法；ISO 10816-3 机械振动-第3部分：工业机器 | 某大型数控车床主轴前端轴承外圈发生早期疲劳剥落，在线振动监测系统连续报警，振动总值从2.8mm/s上升至8.5mm/s，诊断为外圈损伤，计划停机更换后恢复正常 | 日常巡检：每班次监听异响、检查外壳温度（<70℃）和润滑脂状态；周检：检测振动参数，记录趋势；每运行2000小时或3个月补充一次润滑脂；每运行8000小时或1年进行精密振动频谱分析和游隙测量 | 滚道面或滚动体出现剥落面积>5mm²或深度>0.05mm；径向游隙超过安装游隙的3倍或原始值的2倍；出现贯穿性裂纹；振动加速度超过基线10倍经调整后仍无法降低；运行时间超过设计寿命1.5倍且振动超标不可修复
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 滚动体 | 主轴承 | 球或滚子，在滚道间滚动承载，点蚀和塑性变形是主要失效形式。 | 是 | 滚动体故障（信息不可用） |  |  | 无法获取搜索结果，请检查网络或搜索权限后重试。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 保持架 | 主轴承 | 等距隔离滚动体并引导其运动，磨损或断裂会导致轴承卡死。 | 是 | 保持架磨损 | 机械 | 一般 | 滚动体与保持架兜孔间滑动摩擦造成材料损失，润滑不良、颗粒污染或不对中加剧磨损，导致间隙增大。 | 运行噪音增大、振动幅值升高、轴承座温升、润滑油中出现金属屑。 | 振动加速度[物理] >10 m/s² (ISO 10816)；铁磁性颗粒含量[物理] >100 ppm；轴承外圈温度[物理] >70°C。 | 振动监测[在线]；油液铁谱/光谱分析[离线]；红外测温[在线]。 | 振动频谱出现保持架特征频率(FTF)及谐波；油样铁磁颗粒含量超过阈值且呈持续上升趋势；拆检确认兜孔间隙超标。 | 根本：更换保持架、滚动体并清洗轴承；检查轴承座对中与配合；改善润滑系统清洁度。工具：轴承拉马、对中仪、千分表。 | 定期更换清洁润滑油；控制油液污染度；安装时进行精密对中。 | 临时：降低运行负载，增加润滑频次，加强温度监控。 | 滚动体磨损加剧、主轴振动增大、可能引发保持架断裂。 | ISO 15243:2017 滚动轴承 损伤与失效；GB/T 24611-2020 滚动轴承 损伤和失效 术语、特征及原因。 | 某造纸厂烘缸主轴承保持架磨损，导致振动报警并计划外停机。 | 日常巡检振动、温度（每班）；每月油液铁磁性颗粒分析；每半年开盖检查保持架外观与间隙。 | 兜孔磨损量超过原始间隙的50%，或保持架壁厚减薄超20%时予以报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 保持架 | 主轴承 | 等距隔离滚动体并引导其运动，磨损或断裂会导致轴承卡死。 | 是 | 保持架开裂/断裂 | 机械/疲劳 | 危急 | 交变应力、离心力或冲击载荷使材料疲劳萌生裂纹并扩展，最终断裂；材料缺陷、装配不当或轴电流也可能诱发。 | 突发剧烈振动与冲击性噪声；轴承运行温度急速上升；严重时轴承卡死，设备跳停。 | 振动冲击脉冲[物理] >30 g；轴承座振动速度[物理] >10 mm/s 且呈阶跃上升；温度升高速率[物理] >2°C/min。 | 振动监测与冲击脉冲分析[在线]；声发射检测[在线]；轴承温度监控[在线]；内窥镜[离线]。 | 振动信号出现间隔等于保持架转动周期的冲击；声发射能量突增；停机拆检发现可见裂纹或断裂。 | 根本：整体更换轴承总成；检查主轴平衡与负载状况；校验保持架材质与热处理。工具：轴承加热器、扭矩扳手、磁粉探伤仪。 | 选用高疲劳强度保持架材料；避免频繁冲击负载；消除轴电流；控制启停加速度。 | 立即停机，持续监控轴承状态；禁止再带伤运行。 | 轴承抱死、主轴轴颈损伤、关联设备连锁停机。 | ISO 281:2007 滚动轴承 额定动载荷和额定寿命；GB/T 307.3-2017 滚动轴承 通用技术规则。 | 风电齿轮箱高速轴轴承保持架疲劳断裂，导致齿轮箱损坏。 | 每班振动趋势分析；每次定检使用内窥镜探查保持架兜孔与引导面裂纹。 | 发现任何肉眼可见裂纹或发生一次性断裂，立即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 保持架 | 主轴承 | 等距隔离滚动体并引导其运动，磨损或断裂会导致轴承卡死。 | 是 | 保持架塑性变形 | 机械 | 严重 | 严重过载或冲击载荷超过材料屈服强度，造成兜孔扩张、引导面凹陷、整体翘曲，使滚动体运动受阻。 | 轴承转动滞涩不灵活；启动力矩波动大；局部异常温升；可能出现金属剥落碎屑。 | 旋转摩擦力矩[物理]较正常值增大>20%；兜孔尺寸变形量[物理] >0.2 mm（视轴承大小）；局部温升[物理] >10°C。 | 力矩监测（启动/运行转矩）[在线]；内窥镜检查[离线]；轴承间隙/兜孔间隙测量[离线]。 | 启动力矩连续超标且持续增大；内窥镜可见兜孔几何形状改变；停机测量间隙超出规定。 | 根本：更换轴承；消除过载或冲击源；检查热膨胀配合与负载。工具：塞尺、内径千分尺、力矩测试仪。 | 设置超载保护与扭矩限制器；正确设计热装配间隙；操作中避免急加速。 | 临时：降低工艺负载，加强轴承座冷却，监控运转平稳性。 | 滚动体运动干涉，保持架应力集中，诱发疲劳剥落与断裂。 | ISO 76:2006 滚动轴承 额定静载荷；GB/T 4662-2012 滚动轴承 额定静载荷。 | 轧机工作辊轴承保持架因过载发生塑性变形。 | 每季度测量保持架与滚动体间隙；定期检查负载记录。 | 保持架变形导致兜孔间隙超过设计上限的2倍，或引导面干涉导致卡阻，即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 保持架 | 主轴承 | 等距隔离滚动体并引导其运动，磨损或断裂会导致轴承卡死。 | 是 | 保持架腐蚀 | 化学 | 一般 | 水分、酸性介质或腐蚀性气体侵入轴承，引起化学/电化学腐蚀，表面产生锈斑、点蚀，降低有效截面积与强度。 | 保持架表面出现红棕色锈迹、点蚀坑；润滑油乳化变色、酸值升高；轴承旋转灵活性下降。 | 润滑油水分含量[化学] >0.05% (重量)；酸值TAN[化学]增加 >0.3 mgKOH/g；油液电阻率[电气] <1×10^7 Ω·m。 | 油液水分与酸值分析[离线]；在线湿度传感器[在线]；内窥镜[离线]；目视宏观检查[离线]。 | 油分析水分与酸值均超标；内窥镜或开盖见明显锈蚀；保持架表面失去金属光泽。 | 根本：更换保持架与全部润滑油；修复或更换密封件；增加呼吸器干燥剂。工具：密封安装工具、油品净化设备。 | 保证密封有效性；定期更换干燥剂；使用抗乳化与防锈性能良好的润滑油。 | 临时：增加油箱排水频次；添加适量防锈添加剂；加强油液在线水分监控。 | 保持架强度下降，锈蚀颗粒磨损滚动体，运行卡滞。 | ISO 4406:2017 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号；GB/T 3141-2022 工业液体润滑剂 ISO粘度分类。 | 水电站水轮机导轴承因密封失效进水，保持架严重锈蚀。 | 每周检查窥镜孔有无冷凝水；每月油液化验水分和酸值。 | 腐蚀深度超过保持架原始壁厚的10%，或出现穿孔、层状剥落，即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 保持架 | 主轴承 | 等距隔离滚动体并引导其运动，磨损或断裂会导致轴承卡死。 | 是 | 保持架电蚀 | 电气 | 严重 | 轴电流通过轴承时在保持架与滚动体接触点产生电弧，造成局部高温熔融、形成凹坑或搓板状纹路，破坏表面完整性。 | 保持架表面可见灰黑色熔融小坑或波纹；润滑油变黑、劣化加速；伴随高频振动噪声。 | 轴电压[电气] >0.5V（峰峰值）；油液电阻率[电气] <1×10^7 Ω·m；振动加速度高频成分异常[物理]。 | 轴电压在线监测[在线]；振动频谱（高频）监测[在线]；油液铁磁分析[离线]；停機目视检查[离线]。 | 持续检测到轴电压且伴随特高频振动；目视发现保持架引导面电蚀坑；油样电阻率下降。 | 根本：安装或修复接地碳刷；改用绝缘轴承或绝缘涂层；消除变频器共模电压。工具：兆欧表、接地电阻测试仪、轴电压检测仪。 | 定期测量并记录轴电压；保持接地回路低阻抗且连续；选用绝缘等级满足要求。 | 临时：加装导电碳刷或铜编织带接地；降低变频器载波频率。 | 保持架强度损伤，滚动体表面出现麻点，润滑剂碳化失效。 | IEC 60034-17:2006 旋转电机 第17部分：变频器供电的笼型感应电动机应用导则；GB/T 10241-2020 旋转变压器通用技术条件。 | 某变频电机驱动主轴承因轴电流导致保持架电蚀，引发异常噪声。 | 每日巡检轴电压示值；每月油液分析电导/电阻指标。 | 电蚀坑深度超过0.1mm，或损伤面积超过保持架引导面总面积的5%即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封唇口磨损泄漏 | 机械 | 严重 | 长期摩擦导致密封唇口材料磨损，唇口与轴颈间隙增大，密封能力下降，润滑油/脂泄漏。 | 主轴颈部可见油渍，油封外侧有湿油迹或滴油，停机后地面有油斑。 | 唇口磨损量>0.3mm[物理]；泄漏速率>0.5g/h[物理]；轴表面粗糙度Ra>0.8μm[物理]；油封唇口温度>100℃[物理] | 目视检查[离线]；油液消耗量统计[在线]；红外测温[在线]；轴表面粗糙度仪[离线] | 若唇口磨损量超标且轴表面无严重划伤，判定为唇口正常磨损；若伴随轴表面磨损，需检查轴颈硬度及对中。 | 1.拆卸旧油封，清洁安装腔；2.检查轴颈磨损，必要时用千分尺测量尺寸；3.选用新油封（材质FKM/NBR），用专用安装工具均匀压入；4.涂抹润滑脂于唇口，安装后检查唇口无翻转。工具：油封安装套筒、卡簧钳、千分尺。 | 控制径向载荷，保证润滑油清洁度，使用耐磨油封材料。 | 可在泄漏部位临时涂密封胶或缠绕生料带减缓泄漏，但需尽快更换油封。 | 润滑油泄漏导致轴承润滑不良，引发轴承磨损或烧蚀。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-1:2007 | 某机床主轴油封磨损，更换后泄漏停止。 | 日常巡检周期：每周检查油封外部是否有油迹；每运行2000h检查轴颈表面状态；保持防尘罩完好。 | 唇口磨损量≥0.4mm或轴表面磨损深度≥0.2mm，或经三次以上临时堵漏仍无效时，油封报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封橡胶老化硬化 | 化学/热 | 一般 | 高温、氧化或化学介质侵蚀使橡胶分子链断裂或过度交联，弹性丧失，唇口与轴的跟随性变差，导致密封失效。 | 油封外表面出现细裂纹、失去光泽、硬化变形，用手按压唇口无弹性，泄漏量逐渐增大。 | 唇口硬度变化>+8 Shore A[物理]；唇口压缩永久变形率>50%[物理]；工作温度长期超过120℃（FKM）或100℃（NBR）[热] | 硬度计检测[离线]；目视检查裂纹[离线]；红外测温监控油封附近温度[在线] | 若硬度超过规定值且表面有龟裂，判定为老化硬化；若工作温度连续超过材料耐温限值，即使无裂纹也应提前更换。 | 更换新油封，选用耐更高温度的材质（如FKM升级为FFKM），确保冷却系统正常。安装前确认轴颈无毛刺，用导向工具安装。工具：硬度计、拆卸钩、安装套筒。 | 定期检查冷却系统，避免油温过高；使用指定牌号润滑介质，避免介质不相容导致化学老化。 | 可短期通过降低转速或加强冷却来减缓泄漏，但无法修复老化油封。 | 硬化导致唇口无法补偿磨损，加速轴颈磨损，碎屑进入油液污染系统。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-4:2007 | 某高速主轴因冷却故障油温升至130℃，NBR油封短时间内硬化泄漏，更换为FKM油封后正常。 | 每月监测油封处温度，每半年抽查油封硬度或弹性；更换润滑油时检查油封变色、裂纹。 | 唇口硬度较初始值增加>10 Shore A，或压缩永久变形率>60%，或出现深度裂纹长度>5mm，即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封弹簧失效 | 机械 | 严重 | 自紧弹簧因疲劳、腐蚀或安装不当脱落，导致唇口对轴的径向抱紧力消失，密封完全失效，油液快速泄漏。 | 停机时可见大量润滑油瞬时滴落，油封唇口可能有弹簧脱出或断裂的痕迹，泄漏量陡增。 | 弹簧自由长度伸长>5%[物理]；弹簧钢丝直径腐蚀减薄>0.1mm[物理]；油封径向唇口抱紧力<1.5N（轴径≤50mm）[物理] | 拆卸后观察弹簧状态[离线]；专用测力计测量唇口抱紧力[离线] | 若发现弹簧脱落或断裂，直接判定弹簧失效；若泄漏量突增且唇口无可见磨损，应拆除检查弹簧是否完好。 | 拆卸油封，更换新弹簧或整体更换油封；确认弹簧材质耐介质腐蚀，安装时确保弹簧槽清洁，弹簧正确定位。工具：起子、卡簧钳、弹簧拉力计。 | 选用不锈钢材质弹簧，防止锈蚀；安装时使用专用导套，避免弹簧扭转或脱落。 | 无法修复，需立即停机更换油封，可用堵漏胶临时封堵但不适宜运动密封。 | 可能导致轴承断油在短时间内烧毁。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-2:2008 | 某送风机主轴油封弹簧因水汽腐蚀断裂，润滑油一夜间漏空，轴承烧损。 | 定期（每季度）通过油封检查口或拆卸检查弹簧，记录抱紧力变化趋势。 | 弹簧出现腐蚀坑点深度>0.2mm，或自由长度伸长>8%，或抱紧力下降>30%，即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封唇口翻转 | 机械 | 危急 | 安装时未使用导向工具或轴端倒角不当，导致密封唇口在轴上被推反，唇口方向与泄漏方向一致，无密封作用，装机后立即大量漏油。 | 试机或启动瞬间轴端喷油，泄漏量极大，油封外观可能有挤压变形。 | 安装后轴向旋转阻力异常小[物理]；唇口指向与设计方向相反[状态量]；泄漏速率>500ml/min[物理] | 试机前盘车手感检查[离线]；停机后内窥镜检查唇口方向[离线] | 盘车时若感觉旋转阻力明显小于正常值且伴随喷油，可判定唇口翻转；内窥镜直接观察确认。 | 重新拆卸，检查唇口有无永久变形，若无损伤则用专用安装锥套和压装工具缓慢推入，确保唇口朝内。工具：安装锥套、压套、内窥镜。 | 安装前核实轴端倒角尺寸和圆角，涂抹足够润滑脂，使用专用导向工具匀速压入。 | 无临时措施，必须停机更换或重装。 | 导致轴承润滑油瞬间流失，极短时间造成轴承干磨、主轴抱死。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-1:2007 | 某加工中心主轴更换油封后未用导套，试车时油液喷射，拆检发现唇口反转，重装后正常。 | 每次更换油封后必须低速盘车检查泄漏和阻力，定期培训安装人员。 | 唇口出现永久翻转变形或撕裂，不可再利用，直接报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封唇口磨损泄漏 | 机械 | 严重 | 长期摩擦导致密封唇口材料磨损，唇口与轴颈间隙增大，密封能力下降，润滑油/脂泄漏。 | 主轴颈部可见油渍，油封外侧有湿油迹或滴油，停机后地面有油斑。 | 唇口磨损量>0.3mm[物理]；泄漏速率>0.5g/h[物理]；轴表面粗糙度Ra>0.8μm[物理]；油封唇口温度>100℃[物理] | 目视检查[离线]；油液消耗量统计[在线]；红外测温[在线]；轴表面粗糙度仪[离线] | 若唇口磨损量超标且轴表面无严重划伤，判定为唇口正常磨损；若伴随轴表面磨损，需检查轴颈硬度及对中。 | 1.拆卸旧油封，清洁安装腔；2.检查轴颈磨损，必要时用千分尺测量尺寸；3.选用新油封（材质FKM/NBR），用专用安装工具均匀压入；4.涂抹润滑脂于唇口，安装后检查唇口无翻转。工具：油封安装套筒、卡簧钳、千分尺。 | 控制径向载荷，保证润滑油清洁度，使用耐磨油封材料。 | 可在泄漏部位临时涂密封胶或缠绕生料带减缓泄漏，但需尽快更换油封。 | 润滑油泄漏导致轴承润滑不良，引发轴承磨损或烧蚀。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-1:2007 | 某机床主轴油封磨损，更换后泄漏停止。 | 日常巡检周期：每周检查油封外部是否有油迹；每运行2000h检查轴颈表面状态；保持防尘罩完好。 | 唇口磨损量≥0.4mm或轴表面磨损深度≥0.2mm，或经三次以上临时堵漏仍无效时，油封报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封橡胶老化硬化 | 化学/热 | 一般 | 高温、氧化或化学介质侵蚀使橡胶分子链断裂或过度交联，弹性丧失，唇口与轴的跟随性变差，导致密封失效。 | 油封外表面出现细裂纹、失去光泽、硬化变形，用手按压唇口无弹性，泄漏量逐渐增大。 | 唇口硬度变化>+8 Shore A[物理]；唇口压缩永久变形率>50%[物理]；工作温度长期超过120℃（FKM）或100℃（NBR）[热] | 硬度计检测[离线]；目视检查裂纹[离线]；红外测温监控油封附近温度[在线] | 若硬度超过规定值且表面有龟裂，判定为老化硬化；若工作温度连续超过材料耐温限值，即使无裂纹也应提前更换。 | 更换新油封，选用耐更高温度的材质（如FKM升级为FFKM），确保冷却系统正常。安装前确认轴颈无毛刺，用导向工具安装。工具：硬度计、拆卸钩、安装套筒。 | 定期检查冷却系统，避免油温过高；使用指定牌号润滑介质，避免介质不相容导致化学老化。 | 可短期通过降低转速或加强冷却来减缓泄漏，但无法修复老化油封。 | 硬化导致唇口无法补偿磨损，加速轴颈磨损，碎屑进入油液污染系统。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-4:2007 | 某高速主轴因冷却故障油温升至130℃，NBR油封短时间内硬化泄漏，更换为FKM油封后正常。 | 每月监测油封处温度，每半年抽查油封硬度或弹性；更换润滑油时检查油封变色、裂纹。 | 唇口硬度较初始值增加>10 Shore A，或压缩永久变形率>60%，或出现深度裂纹长度>5mm，即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封弹簧失效 | 机械 | 严重 | 自紧弹簧因疲劳、腐蚀或安装不当脱落，导致唇口对轴的径向抱紧力消失，密封完全失效，油液快速泄漏。 | 停机时可见大量润滑油瞬时滴落，油封唇口可能有弹簧脱出或断裂的痕迹，泄漏量陡增。 | 弹簧自由长度伸长>5%[物理]；弹簧钢丝直径腐蚀减薄>0.1mm[物理]；油封径向唇口抱紧力<1.5N（轴径≤50mm）[物理] | 拆卸后观察弹簧状态[离线]；专用测力计测量唇口抱紧力[离线] | 若发现弹簧脱落或断裂，直接判定弹簧失效；若泄漏量突增且唇口无可见磨损，应拆除检查弹簧是否完好。 | 拆卸油封，更换新弹簧或整体更换油封；确认弹簧材质耐介质腐蚀，安装时确保弹簧槽清洁，弹簧正确定位。工具：起子、卡簧钳、弹簧拉力计。 | 选用不锈钢材质弹簧，防止锈蚀；安装时使用专用导套，避免弹簧扭转或脱落。 | 无法修复，需立即停机更换油封，可用堵漏胶临时封堵但不适宜运动密封。 | 可能导致轴承断油在短时间内烧毁。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-2:2008 | 某送风机主轴油封弹簧因水汽腐蚀断裂，润滑油一夜间漏空，轴承烧损。 | 定期（每季度）通过油封检查口或拆卸检查弹簧，记录抱紧力变化趋势。 | 弹簧出现腐蚀坑点深度>0.2mm，或自由长度伸长>8%，或抱紧力下降>30%，即报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封唇口翻转 | 机械 | 危急 | 安装时未使用导向工具或轴端倒角不当，导致密封唇口在轴上被推反，唇口方向与泄漏方向一致，无密封作用，装机后立即大量漏油。 | 试机或启动瞬间轴端喷油，泄漏量极大，油封外观可能有挤压变形。 | 安装后轴向旋转阻力异常小[物理]；唇口指向与设计方向相反[状态量]；泄漏速率>500ml/min[物理] | 试机前盘车手感检查[离线]；停机后内窥镜检查唇口方向[离线] | 盘车时若感觉旋转阻力明显小于正常值且伴随喷油，可判定唇口翻转；内窥镜直接观察确认。 | 重新拆卸，检查唇口有无永久变形，若无损伤则用专用安装锥套和压装工具缓慢推入，确保唇口朝内。工具：安装锥套、压套、内窥镜。 | 安装前核实轴端倒角尺寸和圆角，涂抹足够润滑脂，使用专用导向工具匀速压入。 | 无临时措施，必须停机更换或重装。 | 导致轴承润滑油瞬间流失，极短时间造成轴承干磨、主轴抱死。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-1:2007 | 某加工中心主轴更换油封后未用导套，试车时油液喷射，拆检发现唇口反转，重装后正常。 | 每次更换油封后必须低速盘车检查泄漏和阻力，定期培训安装人员。 | 唇口出现永久翻转变形或撕裂，不可再利用，直接报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封外径配合面泄漏 | 机械 | 一般 | 安装腔体尺寸超差、表面粗糙度过高或腐蚀，导致油封外径与座孔静密封失效，油液从外径渗出。 | 油封外缘与壳体接缝处有油迹或油滴，擦拭后短时间内再次出现，唇口区域可能干燥。 | 腔体内径椭圆度>0.05mm[物理]；腔体表面粗糙度Ra>3.2μm[物理]；外径过盈量不足（<0.1mm）[物理] | 涂色对研检查[离线]；塞尺或内径千分尺测量腔体[离线]；加压泡沫测试[离线] | 若唇口完好且轴无磨损，仅外径渗漏，则判定为外径配合面泄漏；对研显示接触面积<60%可确认。 | 拆卸油封，测量腔体尺寸，若超差轻微可涂覆圆柱固持胶（如Loctite 638）重新安装；严重超差需修复腔体或镶套。工具：内径千分尺、清洗剂、固持胶。 | 加工安装腔体时控制尺寸公差（如H8），保证表面光洁度Ra1.6-3.2μm；安装时均匀施压，避免倾斜。 | 可在泄漏处涂覆慢渗密封胶临时堵漏，降低油位避免静压过高。 | 外界污染物沿外径进入轴承腔，同时润滑油缓慢流失。 | GB/T 13871.1-2007；ISO 6194-1:2007 | 某卧式离心机主轴油封外径因座孔锈蚀凹坑泄漏，清洗后涂固持胶解决。 | 每次换油封时清洁检查座孔，发现腐蚀或微动磨损及时修复；安装前涂润滑脂辅助密封。 | 腔体腐蚀坑深度>0.3mm或椭圆度>0.1mm且无法修复，或多次涂胶仍泄漏，则安装腔体需改造或报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封唇口偏心磨损 | 机械 | 严重 | 主轴径向跳动过大或轴承游隙超标，导致唇口与轴接触应力分布不均，一侧过度磨损，另一侧脱离，密封早期失效。 | 油封唇口磨损带呈明显偏心或单边磨损，振动测量值升高，泄漏量随跳动增大而加剧。 | 轴径向跳动>0.05mm（@1500rpm）[物理]；唇口接触宽度不均匀度>2:1[物理]；轴承游隙>0.1mm[物理] | 百分表测轴跳动[离线]；拆卸后观察唇口磨损带宽度[离线]；振动监测[在线] | 若唇口磨损宽度在圆周上差异一倍以上，且轴跳动测量值超标，判定为偏心磨损；需复查轴承游隙和对中。 | 1.调整或更换主轴轴承，恢复旋转精度；2.修复轴颈磨损（镀铬或磨削）；3.更换新油封，选用可补偿偏心的柔性唇口结构。工具：百分表、磁力表座、镀铬设备。 | 定期监测主轴振动和跳动，保持轴承预紧力正常，使用可容纳一定偏心的油封（如内骨架带波纹）。 | 可降低转速或减少负载暂时减缓磨损，但需尽快安排维修。 | 导致泄漏、轴承污染，长时间振动损坏主轴。 | GB/T 9877-2008；ISO 6194-2:2008 | 某风电机组主轴油封因齿轮箱对中不良导致偏心，唇口单边磨损重，更换轴承后解决。 | 每半年检测主轴轴向和径向跳动，记录趋势；润滑脂采样分析磨损颗粒。 | 轴径向跳动>0.08mm且无法通过动平衡或轴承调整恢复，或偏磨导致唇口局部厚度<0.5mm，油封报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封材料溶胀 | 化学 | 一般 | 油封橡胶与润滑油中的某些添加剂或清洗溶剂不相容，吸收液体后体积溶胀，尺寸增大，唇口接触压力异常升高，加速磨损或摩擦生热。 | 油封外观发软、变大，拆卸困难，轴颈发热，泄漏先下降后急剧上升（因磨损加剧），油液变黑。 | 体积溶胀率>10%[物理]；硬度下降>5 Shore A[物理]；唇口过盈量增加值>0.5mm[物理] | 拆卸后与原始尺寸对比[离线]；润滑油成分分析FTIR[在线/离线]；接触压力膜片测试[离线] | 若油封拆卸时明显变松或变大，且测量尺寸超出标准10%以上，同时油液中发现不相容添加剂，判定为溶胀失效。 | 彻底清洗润滑系统，更换与油封材质相容的润滑油（如NBR不耐高芳烃油）；更换为耐该介质的油封（如FKM或PTFE）。工具：溶剂、硬度计、游标卡尺。 | 新油投入使用前进行油品与密封材料的相容性测试（如GB/T 1690）；禁止使用未经批准的清洗剂。 | 临时措施可降低运行温度，但无法逆转溶胀，需尽快换油。 | 唇口过度磨损产生碎屑污染系统，可能堵塞油路，闷车风险。 | GB/T 1690-2010；ISO 1817:2015 | 某注塑机液压系统更换新型润滑油后，数根主轴油封同时溶胀泄漏，分析为油品中酯类添加剂导致，更换FKM后正常。 | 更换润滑油牌号时，必须复核密封材料相容性；每次换油取样留存，定期进行FTIR分析。 | 体积溶胀率≥15%或硬度下降≥8 Shore A，且材料表面出现发粘、起泡，油封报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封防尘唇破损 | 机械/环境 | 一般 | 外部沙尘、金属屑或纤维侵入，刮伤或磨损防尘副唇，进而污染物到达主密封唇，导致主唇磨粒磨损。 | 油封外侧防尘唇口可见撕裂、缺口或严重磨损，主唇磨损加速，润滑油中杂质增加。 | 防尘唇磨损宽度>1mm[物理]；油液污染度NAS等级升高>3级[状态量]；主唇泄漏速率增加[物理] | 目视及放大镜检查防尘唇[离线]；油液污染度检测[在线/离线]；铁谱分析[离线] | 若防尘唇有明显缺损且油液污染度超标，可判定防尘唇失效导致主唇磨损；铁谱中异常磨粒增多佐证。 | 清洁轴与密封区域，更换新油封（优选带加强防尘唇结构），改善外部防护（如挡圈、迷宫密封）。工具：拆卸钩、清洗剂、安装套筒。 | 在恶劣环境安装防护罩或迷宫密封于油封外侧；定期清理周围积尘；选用双唇或多唇油封。 | 可在外部临时缠绕毛毡或密封带阻挡粗颗粒，及时停机清理。 | 颗粒物进入轴承，造成磨粒磨损，降低轴承寿命。 | GB/T 13871.1-2007；ISO 6194-1:2007 | 某矿山破碎机主轴油封因沙尘侵入，防尘唇磨损后异物划伤主唇，一周内泄漏。加装迷宫密封后寿命延长3倍。 | 每周清洁油封外部环境，检查防尘唇口状况；每季度进行油样光谱分析，监测Si、Al等含量。 | 防尘唇出现连续撕裂或磨损宽度>2mm，或密封区域无法有效阻挡0.1mm以上颗粒，油封报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 骨架油封 | 密封装置 | 径向唇形接触式动密封，唇口磨损后引起漏油和进尘。 | 是 | 骨架油封唇口积碳 | 热/化学 | 严重 | 高温工况下润滑油在唇口接触区碳化，形成硬质碳颗粒附着或嵌入唇口，导致磨粒磨损，唇口表面出现犁沟状划伤，密封寿命急剧缩短。 | 油封唇口呈棕黑色硬结，触摸有颗粒感，油液颜色加深，泄漏量逐渐增加，轴颈可能出现周向划痕。 | 唇口区域积碳层厚度>0.1mm[物理]；油液总酸值增高>0.2 mgKOH/g[化学]；油温持续>110℃[热] | 拆卸后显微观察[离线]；油液色度分析[在线/离线]；红外测温监控油封处温度[在线] | 若唇口表面发现黑色硬质颗粒状粘结，且油液酸值超标、运行温度高，判定为积碳磨损；振动信号中可能出现高频摩擦成分。 | 清洗或更换油封，彻底清洁轴颈和油腔；检查冷却系统恢复至正常油温（≤80℃）；使用高温清净型润滑油。工具：溶剂、铜刷、红外测温枪。 | 严格控制油温，避免热区停留；选用热稳定性好的润滑油及耐高温油封材料；定期换油，防止油品氧化。 | 可短时加大冷却流量、降低负载运行，但需尽快停机清理。 | 积碳颗粒进入轴承，形成三体磨粒磨损，加速轴承失效；轴表面划伤导致漏油持续。 | GB/T 13871-1992；ISO 6194-4:2007 | 某炼钢厂连铸机扇形段主轴油封因长期高温，碳粒划伤轴颈，渗漏严重，后换用全氟醚油封并加隔热罩。 | 每周记录油温峰值，每月取样检测油液氧化程度（总酸值、粘度），每3月检查油封唇口是否有积碳迹象。 | 唇口积碳面积超过1/3圆周或碳颗粒嵌入无法清除，或轴表面产生深度>0.05mm的环状拉伤，油封报废。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | O型密封圈 | 密封装置 | 用于静密封（如端盖与轴承座之间），老化或永久变形后失去密封能力。 | 是 | 主轴及主轴承 - O型密封圈
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | O型密封圈 | 密封装置 | 用于静密封（如端盖与轴承座之间），老化或永久变形后失去密封能力。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | O型密封圈 | 密封装置 | 用于静密封（如端盖与轴承座之间），老化或永久变形后失去密封能力。 | 是 | 主轴及主轴承 - O型密封圈 | 机械/化学/环境 | 严重 | O型密封圈因长期受主轴旋转摩擦、轴承高温及润滑剂侵蚀，发生材料老化、永久压缩变形、硬化开裂，导致密封失效。润滑油泄漏，外界污染物（水、粉尘）侵入轴承，加剧轴承磨损。安装时若沟槽尺寸不当或装配扭曲也可致早期失效。 | ①主轴端部可见油迹渗出；②轴承座外部有油污堆积；③运转时主轴密封处有轻微啸叫或漏气声；④轴承温度升高，润滑脂变色或乳化；⑤定期巡检时发现润滑油消耗量异常增大 | 密封圈硬度变化（邵尔A硬度增加>10度或降低>5度，[物理]）；压缩永久变形率>40%（[物理]）；泄漏量>0.5mL/h（滴漏，[状态量]）；密封槽表面粗糙度>Ra3.2μm（[物理]）；O型圈截面直径磨损量>0.3mm（[物理]） | 目视检查[离线]：观察泄漏痕迹；停机拆检[离线]：测量硬度、尺寸；轴承振动监测[在线]：振动值趋势升高可间接反映污染物进入；油液分析[离线]：铁谱或光谱发现硅、水含量异常 | 若外观有裂纹、硬化或永久变形痕迹，且硬度超出标准值，判定密封圈老化失效；若油品含水量>500ppm且硅元素浓度>20ppm，判定外界污染侵入，结合密封圈状态确认失效；若密封槽底径径向圆跳动>0.05mm，判定安装沟槽问题导致密封不良 | 停机，排空润滑油；拆下主轴端盖及密封圈；清洗密封槽，测量槽尺寸及粗糙度；更换同规格新O型圈（材质推荐氟橡胶FKM或氢化丁腈HNBR）；装配时涂抹洁净润滑脂，确保无扭曲；复装后静压试验（0.5MPa气压，保压10min无压降） | 选用耐温、耐油等级匹配的密封圈材料；控制密封沟槽尺寸公差（符合ISO 3601标准）；装配使用专用引导套，避免划伤；定期更换密封圈（按运行小时或2年周期） | 若现场无备件，可临时使用密封胶（如厌氧胶）涂敷在损坏的O型圈表面应急，但需尽快停机更换；同时降低主轴转速运行，减少泄漏 | 润滑油泄漏导致轴承缺油烧毁；外界硬质颗粒进入致轴承滚动体点蚀、剥落；水污染使润滑脂乳化失效；密封圈碎块可能进入油路堵塞过滤器 | ISO 3601-1:2012 流体传动系统 O形圈 第1部分：内径、截面、公差和尺寸标识代码；ISO 3601-3:2005 质量验收准则；GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差；API 682 离心泵和转子泵用轴封系统 | 某风电机组主轴轴承因O型密封圈老化，雨水渗入，轴承润滑脂乳化，导致轴承保持架断裂，引发主轴卡涩停机事故 | 日常巡检：每班次目视检查主轴轴承端盖处有无油渍，记录润滑油位；每周进行轴承听诊，发现异常声音停机检查；每6个月定量取样进行油品分析（含水量、元素分析）；密封圈定期更换：按设备手册规定或每运行8000小时更换 | O型圈出现以下任一情况即报废：①邵尔A硬度变化超出初始值±10度；②压缩永久变形率>40%；③表面出现周向贯穿裂纹；④截面磨损超过原直径的15%；⑤安装后静压试验出现渗漏且非沟槽缺陷。达使用年限（一般为2年）也需强制更换
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 锁紧螺母 | 锁紧装置 | 调整并锁定轴承轴向位置，螺纹损伤或原有锁紧力矩下降易引发松动。 | 否 | 锁紧螺母松动 | 机械 | 严重 | 因振动、冲击或预紧力不足导致螺纹副自锁失效，螺母相对主轴产生周向及轴向位移，丧失定位与紧固功能。 | 主轴轴向窜动；运转异响（周期性撞击声）；配合面微动磨损碎屑；轴承温升异常。 | 1. 残余拧紧力矩 [物理]：小于规定值的80%；2. 轴向位移 [物理]：大于0.05mm；3. 振动烈度 [物理]：ISO10816-3 速度有效值突增；4. 松动角度 [状态量]：标记线错位＞3°。 | 1. 力矩扳手复测 [离线]；2. 刻度标记目视检查 [离线]；3. 激光对中仪测量轴向位置 [离线]；4. 在线振动监测与频谱分析 [在线]。 | 若标记线错位且残余力矩＜额定值70%，或轴向窜动＞0.08mm，判定为松动。频谱出现转频高次谐波且伴随0.5倍频分量。 | 1. 拆卸锁紧螺母及防松垫片；2. 清洗螺纹并检查有无损伤；3. 更换新防松元件；4. 使用力矩扳手按分级加载至规定力矩（如M80螺母 800N·m）；5. 重新冲点或涂锁固胶；工具：力矩扳手、螺纹规、清洗剂、锁固胶。 | 1. 安装时严格按力矩工艺卡操作；2. 采用双螺母或自锁螺母；3. 定期（每500h）检查标记线；4. 增加防松胶或机械锁紧销。 | 若无法立即停机，用敲击扳手临时复紧至接近额定力矩，并加设防松钢丝，加强监护运行。 | 导致轴承游隙异常，主轴回转精度下降，加剧轴承磨损与发热，严重时引发主轴承咬死。 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能》；JB/T 8945-2010《滚动轴承 主轴用锁紧螺母》 | 某数控铣床主轴振动报警，停机检查发现锁紧螺母标记错位4°，残余力矩仅200N·m（额定900N·m），导致前轴承游隙增大。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 锁紧螺母 | 锁紧装置 | 调整并锁定轴承轴向位置，螺纹损伤或原有锁紧力矩下降易引发松动。 | 否 | 锁紧螺母螺纹咬死/卡死 | 机械/热/化学 | 一般 | 润滑失效、异物进入或过度拧紧导致螺纹部金属直接接触，发生冷焊或胶合，拆卸力矩剧增。 | 拆卸时极大阻力；螺纹表面可见撕裂、剥落；螺母端面出现磨平区；可能伴随锈蚀。 | 1. 拆卸力矩 [物理]：超过安装力矩2倍；2. 螺纹表面粗糙度Ra [物理]：＞3.2μm；3. 锈蚀面积比 [化学]：＞10%。 | 1. 拆卸过程力矩监测 [离线]；2. 渗透探伤（PT）检查螺纹裂纹 [离线]；3. 手感与目视 [离线]。 | 若拆卸力矩＞理论力矩的1.8倍，且内螺纹表面有金属转移痕迹，即诊断咬死。 | 1. 喷入松动剂浸泡30min；2. 用感应加热器均匀加热螺母至150-200℃；3. 冲击扳手低频冲击松开；4. 取下后清理残屑，用丝锥或板牙修整螺纹；5. 检查主轴螺纹并抛光；工具：加热器、渗透松动剂、丝锥、力矩扳手。 | 1. 装配前涂抹高温防卡剂（MOS2）；2. 控制预紧力不超过上限；3. 定期清洁螺纹。 | 若现场无法拆卸，可破坏性切除螺母，保护主轴螺纹。 | 造成主轴螺纹损伤，需大修磨削或更换主轴；连带轴承无法拆卸。 | GB/T 5783-2016《六角头螺栓》；DIN 478-2006《锁紧螺母》 | 某磨床主轴更换轴承时，锁紧螺母无法正常松开，拆卸力矩高达额定3倍，最终加热至180℃才取下，螺纹轻度损伤。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 锁紧螺母 | 锁紧装置 | 调整并锁定轴承轴向位置，螺纹损伤或原有锁紧力矩下降易引发松动。 | 否 | 锁紧螺母端面变形/磨损 | 机械/热 | 轻微 | 长期高频微动或安装偏斜导致螺母与轴承端面接触区域不均匀磨损，端面平面度丧失，影响轴向定位精度。 | 轴承外圈压痕不均；螺母拆卸后见端面亮斑或台阶；主轴轴向位移不稳定。 | 1. 端面平面度 [物理]：＞0.015mm；2. 端面硬度 [物理]：下降＞HV50；3. 接触面积比 [状态量]：＜70%。 | 1. 平板+塞尺检测平面度 [离线]；2. 硬度计检测 [离线]；3. 着色法检查接触 [离线]。 | 平面度超差且接触面积低于65%时判定变形失效，需更换。 | 1. 拆卸螺母；2. 在平面磨床修磨端面至平面度≤0.005mm，去除层深≤0.2mm；3. 修后检查平行度；4. 若磨损超限更换新螺母；工具：平面磨床、千分表、着色剂。 | 1. 安装时保证螺母端面与轴肩垂直度；2. 使用定力矩预紧；3. 避免频繁拆装。 | 可加垫调整片临时补偿平面度误差，但须限制转速和负载。 | 引起轴承内外圈偏斜，缩短轴承寿命，主轴跳动超差。 | JB/T 8945-2010； ISO 2768-mK | 某加工中心主轴定期保养发现锁紧螺母端面局部发亮，平面度0.03mm，经研磨后恢复，避免了轴承异常磨损。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 锁紧螺母 | 锁紧装置 | 调整并锁定轴承轴向位置，螺纹损伤或原有锁紧力矩下降易引发松动。 | 否 | 锁紧螺母预紧力过大 | 机械 | 一般 | 安装时拧紧力矩超出规定值，或锁紧螺母端面与轴承端面贴合不均，导致施加给轴承的轴向预载荷超过设计范围，轴承过载。 | 主轴运转时轴承温升异常（常高于正常运行值15-25℃）；电机负载电流偏高；轴承噪声低沉且随预紧力增大而加剧；拆卸后可见轴承滚道磨损痕迹集中。 | 1. 拆卸力矩 [物理]：＞额定安装力矩1.3倍；2. 轴承稳态温度 [热]：＞环境温度+40℃；3. 电机空载电流 [电气]：＞正常值15%；4. 轴承轴向游隙 [物理]：负游隙绝对值超设计值1.5倍。 | 1. 红外测温仪连续监测 [在线]；2. 力矩扳手复位校核 [离线]；3. 电机电流趋势监控 [在线]；4. 启动摩擦力矩测量仪 [离线]。 | 若拆卸力矩大于额定力矩1.3倍，且轴承运行温升超过40℃，且空载电流异常升高，即判定预紧力过大。 | 1. 停机后拆卸锁紧螺母；2. 检查轴承内圈与外圈无烧伤后，清理螺纹；3. 使用经校准的力矩扳手，按分级预紧法（如25%→50%→100%力矩）重装，终拧力矩严格按工艺值（例如M70螺母600N·m）；4. 启动后监测温升与振动；工具：力矩扳手、红外测温仪、塞尺。 | 1. 装配前核对锁紧螺母规格及推荐力矩值；2. 力矩扳手每季度校准；3. 采用预置式力矩扳手并双人确认。 | 若无法立即停机，可略微旋松螺母（约5°-10°），降低预紧，加强温度与振动监控，待维护窗口彻底矫正。 | 加速轴承疲劳剥落，缩短主轴承寿命，导致主轴热变形影响加工精度。 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能》；JB/T 8945-2010《滚动轴承 主轴用锁紧螺母》 | 某卧式加工中心更换主轴轴承后，试运行温升由正常的25℃升至65℃，复测拆卸力矩超出额定值40%，重新按规范拧紧后温升恢复正常。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 锁紧螺母 | 锁紧装置 | 调整并锁定轴承轴向位置，螺纹损伤或原有锁紧力矩下降易引发松动。 | 否 | 锁紧螺母电化学腐蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 在切削液、湿气或腐蚀性气氛下，锁紧螺母与主轴螺纹材质差异构成电偶，产生电偶腐蚀，螺纹逐渐减薄、强度下降。 | 螺母表面出现白色粉末或红棕色锈斑；螺纹部可见蚀坑；拆卸时力矩出现波动，螺旋阻力不均；防松刻线模糊不清。 | 1. 锈蚀面积比率 [状态量]：＞15%；2. 螺纹平均腐蚀深度 [物理]：＞0.1mm；3. 表面粗糙度Ra [物理]：≥6.3μm；4. 拆卸力矩变异系数 [状态量]：＞20%。 | 1. 目视及10倍放大镜检查 [离线]；2. 表面粗糙度仪测量 [离线]；3. 电磁超声测厚仪检测剩余有效牙高 [离线]；4. 相机记录存档。 | 若目视可见明显锈层，且平均腐蚀深度＞0.1mm，或螺纹有效接触面损失＞15%，判定腐蚀失效。 | 1. 拆卸螺母，用铜丝刷去除浮锈；2. 浸入常温中性除锈剂超声清洗30min；3. 用螺纹规检查牙型完整度；4. 轻微腐蚀涂覆防锈油后安装；5. 严重腐蚀更换同规格新螺母；工具：超声波清洗机、螺纹规、除锈剂、防锈油。 | 1. 选用带表面防护镀层（如达克罗、镀镍）的螺母；2. 控制切削液浓度及pH值，避免过酸；3. 停用超24h时机床涂防锈油并密封。 | 临时涂覆防锈油脂或防腐蜡，并缩短检修周期，待备件到货更换。 | 螺纹连接强度降低，可能引发回转松动；腐蚀产物污染轴承滚道。 | GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；ISO 9227:2017 Corrosion tests in artificial atmospheres | 沿海某模具加工厂主轴大修时发现锁紧螺母外端面及螺纹区布满点蚀，拆卸力矩波动极大，更换螺母并改善切削液管理后问题消除。
电力 | 风电 | 主轴及主轴承 | 主设备 | 支撑叶轮旋转并将扭矩传递给齿轮箱或发电机的传动部件 | 防松垫圈 | 锁紧装置 | 防止锁紧螺母回松，常见止动耳断裂或变形，导致预紧力丧失。 | 是 | 防松垫圈
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 箱体 |  | 齿轮箱的基座与外壳，为内部零件提供支撑、定位和密闭环境，承受传递扭矩带来的作用力。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 箱盖 | 箱体 | 箱体的上端部件，通过螺栓与箱座连接，便于齿轮和轴的安装与检修，上部常设有观察窗或呼吸器接口。 | 否 | 齿轮箱 - 箱盖
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 箱座 | 箱体 | 箱体的底部部件，集成排油口、油标接口，承受设备的全部重量，通过地脚螺栓固定于基础。 | 否 | 箱座 |  |  | 搜索错误，未获取到相关信息
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 齿轮副 |  | 由一对或多对齿轮组成的核心传动组件，通过轮齿啮合传递扭矩和改变转速，其制造精度直接影响传动效率与噪声。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 主动齿轮 | 齿轮副 | 与输入轴连接的主动啮合齿轮，通常齿数较少、直径较小，承受高速输入扭矩并驱动从动齿轮。 | 否 | 主动齿轮断齿 | 机械（疲劳/过载断裂） | 危急 | 齿根承受过大弯曲疲劳应力或冲击载荷致裂纹萌生扩展而断裂。含疲劳断裂（微动磨损引发）和过载断裂（瞬间应力超限）。 | 剧烈冲击振动与异响；齿轮箱温度骤升；齿块缺失；输出转速剧烈波动；油液含大块金属碎屑。 | 振动烈度≥15 mm/s；冲击脉冲幅值≥60 dB；油液铁磁颗粒≥500 ppm；啮合频率边频带间隔为转频且幅值>10 mm/s²。 | 在线振动监测；振动频谱分析；油液铁谱分析；内窥镜检查；听诊棒监听。巡检内容：每日听音检查；每周油样铁屑含量；每月振动趋势；每半年开盖检查接触斑点和齿隙。 | 啮合频率附近出现间隔为转频的密集边频带，加速度包络谱有齿轮固有频率调制；铁谱发现>100μm严重磨损颗粒，即判为断齿。 | 停机拆卸齿轮箱；吊出主动齿轮轴；检测损坏程度；更换新主动齿轮（需成对或研配）；调整齿侧隙至0.15-0.25mm；红丹粉检查接触斑点（齿高≥50%，齿长≥70%）。工具：龙门吊、液压拉马、齿隙测量尺、扭力扳手。 | 定期检查齿面接触和侧隙，控制过载；安装扭矩限制器；每季度振动谱分析，发现早期裂纹及时更换。 | 暂无法更换时，用金属修补剂填补断齿缺口，降额50%缓速运行至维修点。 | 断裂齿块可能卡死从动齿轮或轴承致保持架碎裂；箱体破裂漏油。 | GB/T 3481-1997；ISO 10825:1995；AGMA 9000-F16 | 某水泥厂辊压机减速机主动齿轮因长期偏载致齿根裂纹断齿，全线停产80小时。报废标准：任一单齿断裂或两条以上贯穿性裂纹；齿厚磨损超15%或点蚀面积超40%；内部裂纹深度超齿根圆角半径1/3；使用年限超20年且深层剥落。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 主动齿轮 | 齿轮副 | 与输入轴连接的主动啮合齿轮，通常齿数较少、直径较小，承受高速输入扭矩并驱动从动齿轮。 | 否 | 主动齿轮严重磨损 | 机械/化学（磨粒/粘着磨损） | 严重 | 齿面金属因润滑油污染（硬颗粒）或润滑不良（干摩擦）持续损失。磨粒磨损为沿滑动方向均匀刮伤；粘着磨损为金属转移撕裂。 | 振动和噪声渐增；油温升高；滤油器有金属粉末；齿面光亮或条痕状；输出效率下降。 | 啮合频率幅值8-12 mm/s；油液清洁度NAS≥10级；油液铁元素浓度比基线增3倍；齿厚磨损量≥0.5 mm。 | 在线振动监测；油液颗粒计数与光谱分析；齿厚卡尺或齿轮测量中心；频闪仪观察。维护检测：每周查呼吸器状态；每月测油清洁度；换油时内窥镜存档对比；每2000小时精密对中复查。 | 啮合频率幅值200小时内持续上升20%以上，油样硅（Si）>30ppm（粉尘污染）、铁>200ppm，齿厚实测减薄0.5mm以上，诊断为严重磨损。 | 停机排油清洗齿轮箱；更换被污染轴承；视情修磨或成对更换齿轮并调侧隙；清洗油路，更换新油和滤芯（10μm绝对精度）。工具：油泵、清洗液、齿厚游标卡尺、磁力表座。 | 加强润滑油过滤（10μm绝对滤芯）；控制呼吸器防尘；每3个月油液光谱分析；载荷控制在额定80%以内。 | 临时提高润滑油黏度（如ISO VG220至VG320），增加过滤频次，降负荷运行至计划停机。 | 从动齿轮同步磨损；磨损颗粒加剧轴承磨损致游隙超差；振动加剧引发联轴器对中不良。 | GB/T 10095.1-2008；ISO 1328-1:2013；GB/T 6404.1-2005 | 风电齿轮箱呼吸器失效致沙尘侵入，高速级主动齿轮半年齿厚磨损1.2mm，整机效率下降5%。报废标准：齿厚磨损超原齿厚20%；接触斑点纵向接触率<30%；修磨3次后齿厚再次超差。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 主动齿轮 | 齿轮副 | 与输入轴连接的主动啮合齿轮，通常齿数较少、直径较小，承受高速输入扭矩并驱动从动齿轮。 | 否 | 主动齿轮齿面点蚀 | 机械（接触疲劳） | 一般（初始）/严重（扩展性） | 齿面在循环接触应力下产生疲劳微裂纹，裂纹扩展致金属颗粒剥落形成麻点凹坑。初始点蚀多在节线附近，扩展性点蚀范围迅速扩大。 | 周期性“嗒嗒”声；啮合频率及其谐波幅值升高；磁性螺塞吸附细小金属末；齿面可见针孔状凹坑。 | 啮合频率加速度15-25 m/s²；油液铁磁颗粒>200 ppm；点蚀面积比率≥10%；噪声声压级增加5-8 dB(A)。 | 振动频谱分析与在线趋势监控；油液分析；内窥镜定期开盖检查；着色渗透探伤。维护检测：换油时内窥镜查节线区；新机500小时取油分析；避免长期<20%额定扭矩运行。 | 啮合频率被转频边带调制，G2边带幅值>3 mm/s且持续扩大，油样铁>150ppm并伴50μm大颗粒，内窥镜见齿面剥落坑>10%，判为扩展性点蚀。 | 轻度点蚀加强监测；扩展性点蚀需停机，用角磨机配抛光工具去除剥落边缘锐角；点蚀面积超30%必须成对更换齿轮；修磨后激光对中仪调整对中。工具：角向磨光机、纤维抛光轮、粗糙度仪。 | 确保润滑油极压抗磨性能和适宜粘度；控制油温40-60℃；新齿轮需充分磨合（50%负荷48小时，后逐级加载）。 | 临时增大油泵供油量，提高冷却水流量降油温，延缓扩展。 | 剥落物进入啮合区引发磨粒磨损；大面积点蚀致动载荷剧增引发断齿。 | ISO 6336-2:2019；AGMA 2001-D04；GB/T 3481-1997 | 船舶主机减速齿轮箱长时低负荷后突然加速，主动齿轮产生初始点蚀并迅速扩展，致振动报警停航。报废标准：点蚀面积超有效齿面30%；点蚀坑深>0.5mm；坑洞边缘产生次生裂纹。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 主动齿轮 | 齿轮副 | 与输入轴连接的主动啮合齿轮，通常齿数较少、直径较小，承受高速输入扭矩并驱动从动齿轮。 | 否 | 主动齿轮胶合 | 热/机械（油膜破裂） | 危急 | 齿面油膜破裂致金属直接接触产生高温，材料熔焊并撕裂，形成沿滑动方向沟痕和金属转移层。多发于高速重载或缺油工况。 | 油温瞬间急升至80℃以上；冒烟或焦糊味；尖锐啸叫；齿面严重划伤沟槽并变色；功率消耗突增。 | 油温上升速率≥2℃/min；啮合频率加速度>50 m/s²；回油有薄片状金属屑；齿面粗糙度Ra突增至3.2μm以上。 | 在线温度与振动监测；油液在线颗粒传感器；离线齿面检查。维护检测：每班巡检供油压力与温度；每季度内窥镜检查；每半年更换滤芯。 | 振动加速度瞬间超50 m/s²，齿轮箱出口油温5分钟内超80℃且续升，磁性探测器出现大量片状磨屑，确认胶合，须立即停机。 | 立即紧急停机；排空旧油，拆解齿轮箱；用油石磨去齿面熔焊凸起；齿厚合格可修整齿廓后跑合再用，否则成对更换齿轮；彻底清洗润滑系统油路并更换喷嘴。工具：吊车、油石、齿厚卡尺、内窥镜。 | 选用抗胶合合成润滑油；确保供油压力≥0.2-0.3MPa且喷嘴对准啮入侧；安装喷油量监测和低油压联锁保护。 | 胶合轻微且无法停机时，降速降载至30%以下并加大喷油量，监护运行。 | 高温致轴承回火软化失效；严重扭矩波动可能扭断轴。 | ISO 14635-1:2000；AGMA 9005-F16；GB/T 5903-2011 | 某钢厂高线精轧机齿轮箱油站断油20秒，高速主动齿轮广泛胶合致齿轮轴报废。报废标准：胶合面积超齿面工作宽度30%；齿厚明显减薄无法修形；任一齿轮出现大面积胶合即判废（金相组织已相变）。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 主动齿轮 | 齿轮副 | 与输入轴连接的主动啮合齿轮，通常齿数较少、直径较小，承受高速输入扭矩并驱动从动齿轮。 | 否 | 主动齿轮塑性变形 | 机械/热（过载/硬度不足） | 一般（轻微变形）/严重 | 齿面材料在过大接触应力下屈服，致齿廓形变，如飞边（齿端压塌）、脊状凸起或压痕。多因短时超载或齿面硬度不足。 | 运转沉重嗡鸣声；振动与负载正相关增大；齿顶出现翻边毛刺；齿面可见带状光亮压痕。 | 加载后啮合频率及2次谐波幅值比空载增3倍以上；齿面硬度<HRC50；齿廓偏差超ISO 6级允值。 | 离线频谱分析；齿廓测量仪；硬度计；频闪仪观察。维护检测：每次重载后查压痕；每月测接触斑点偏移；严格执行载荷限制。 | 空载至额定负载，振动速度总级值从2 mm/s突升至7 mm/s以上，能量集中在1X、2X啮合频率，停机查齿顶有塑性飞边，齿形误差超设计值2倍，判为塑性变形。 | 停机用细平锉或刮刀去除飞边毛刺；用修缘砂轮对齿顶轻微倒角；齿廓变形过量需成对更换齿轮并分析过载原因。工具：锉刀、旋转锉、齿廓样板。 | 遵守额定载荷，扭矩过载限制器系数≤1.5；齿面渗碳淬火至HRC58-62；新装齿轮必须满负荷试验和齿廓复检。 | 暂时降载至70%以下，加大润滑油量冷却，监护运行至计划检修。 | 齿面接触不良引发点蚀和磨损；飞边脱落嵌入轴承加剧磨损。 | GB/T 3480-1997；ISO 6336-1:2019 | 某起重机起升机构减速机因吊装超载，主动齿轮齿端出现严重压塌飞边致啮合异常。报废标准：齿面压痕深度>0.2mm；齿顶飞边厚度>0.5mm且修锉后重合度<1.2。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 从动齿轮
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 从动齿轮齿面磨损 | 机械 | 一般/严重 | 啮合齿面金属材料逐渐损耗，常见于润滑不良、过载或磨粒侵入。微观切削或塑性变形导致齿厚减薄，啮合间隙增大。 | 振动噪声增大；齿面呈现光亮条痕或划痕；油液中金属颗粒增多；箱体温度偏高。 | 齿厚减薄量：>5%原始齿厚[物理]；振动速度RMS：>7.1 mm/s(ISO 10816) [物理]；油液铁磁颗粒浓度：>150 ppm[化学]；齿面粗糙度Ra：>1.6μm[物理] | 振动分析[在线]；油液铁谱分析[离线]；内窥镜检查[离线]；齿厚游标卡尺测量[离线] | 振动频谱中啮合频率幅值升高且边频带丰富；若油液PQ指数>200且铁粉>200 ppm则确认磨损；齿厚测量减薄>5%判定需修复。 | 拆解齿轮箱，更换从动齿轮及配对主动齿轮；使用拉马、加热器拆装，重新调整啮合间隙与接触斑点，接触面积≥80%（齿长）/70%（齿高）。 | 使用规定极压齿轮油，每2000h取样分析；加装磁性过滤器；控制载荷在额定值85%内。 | 若磨损轻微，可修整齿面毛刺，增加滤油频次，降负荷运行。 | 引发啮合冲击，加速轴承损坏；导致从动轴弯曲；整个传动链效率下降。 | ISO 1328-1:2013 齿轮精度；ISO 10816-3:2009 振动评价；AGMA 2001-D04 齿轮磨损评估 | 某造纸厂压榨辊齿轮箱从动齿轮因润滑水污染致磨损失效，停机8小时。 | 日常巡检：每班查油位、听异响；每周测振动烈度；每3月油液分析；每半年内窥镜检查齿面。 | 齿厚磨损超过原始齿厚的10%；或点蚀面积超齿面20%；或啮合间隙超模数×0.05 mm无法调整；累计运行超过10年且磨损接近极限。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 从动齿轮齿面点蚀 | 机械 | 一般 | 在循环接触应力下齿面产生微小疲劳裂纹，裂纹扩展致金属微粒剥落形成麻点。常始于节线附近。 | 齿面出现针状或斑状凹坑；运转有周期性清脆“哒哒”声；振动频谱出现齿轮啮合频率及其倍频的边带。 | 点蚀面积占比：>5%齿面[状态量]；振动加速度峭度：>4[物理]；油液光谱分析Fe含量：>100 ppm[化学] | 内窥镜目视检查[离线]；振动频谱分析[在线]；油液光谱分析[离线] | 内窥镜下齿面麻点密集且面积>5%为初期点蚀；若振动加速度峭度>4且啮合频率边带上升，结合Fe元素异常升高即判定点蚀。 | 更换齿轮组并改善齿面硬度，正确跑合；跑合期保持50%载荷运行48小时。使用时需齿轮拉马、加热器、红丹粉检查接触。 | 选用合适粘度的极压润滑油；避免频繁启停；控制齿面粗糙度Ra≤0.8μm。 | 临时可降载20%运行，并加强温升监控，尽快安排修理。 | 点蚀扩大易导致断齿；脱落的金属颗粒划伤其他齿面和轴承。 | ISO 6336-2:2019 齿面承载能力计算；AGMA 925-A03 油液分析 | 某轧机主减速机从动齿轮发生扩展性点蚀，导致异响加剧，计划检修更换。 | 日常同磨损条目；并使用油品清洁度维持NAS 8级。 | 点蚀面积超过齿面面积的20%或出现扩展性连续坑蚀；齿面硬度下降超过15%HV；探伤发现齿面已形成宏观裂纹。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 从动齿轮轮齿折断 | 机械 | 危急 | 齿根处因过载应力或疲劳裂纹扩展导致整体或局部断裂。过载折断呈脆性断口；疲劳折断可见贝纹线。 | 突发剧烈振动伴随巨大轰响；传动中断；箱体可能被击穿；油液含大块金属碎片。 | 振动总量突升：>20 mm/s[物理]；齿根残余应力异常[物理]；油液中大颗粒（>5mm）数量[状态量] | 振动监测（冲击脉冲）[在线]；目视及内窥镜[离线]；停机开盖检查[离线] | 振动值瞬间跳升至报警值以上，并出现非整数倍频高峰；内窥镜发现齿缺失；驱动端与负载端转速比异常则判定断齿。 | 更换从动齿轮及主动齿轮，检查轴平行度与轴承间隙；工具：齿面跳动检查仪、扭力扳手、轴承加热器；更换后需进行接触斑点和齿侧间隙调整。 | 严格执行载荷限值；定期对齿根进行磁粉或超声波探伤；避免扭振谐振。 | 无临时检修方法，需立即停机。 | 折断碎片可能损坏箱体及其他齿轮；引起从动轴严重弯曲；易导致设备二次损坏。 | ISO 6336-3:2019 齿根强度计算；GB/T 3480.3-2021 齿轮承载能力计算 | 某矿用提升机减速机从动齿轮因长期过载致疲劳折断，卡罐停产72小时。 | 日常维护：每半年对齿根进行渗透探伤检查；检查联轴器对中；监控启停扭矩峰值。 | 任何齿发生折断；或磁粉探伤发现齿根裂纹长度≥2 mm；或使用年限超过15年且出现疲劳微裂纹。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 从动齿轮齿面胶合 | 机械/热 | 严重 | 高速重载下油膜破裂，金属直接接触产生高热，局部熔焊撕裂形成沟痕沿滑动方向分布。 | 齿面出现带状擦伤沟痕；油温急剧升高（温差>20℃）；振动加剧并伴有刺耳尖啸。 | 油池温度：>85℃[物理]；振动高频包络值：>3 gE[物理]；油液粘度变化率：>-15%[化学] | 在线温度传感器[在线]；振动频谱及包络分析[在线]；油液粘度与红外分析[离线] | 油温骤升且超过85℃同时振动高频能量突增；内窥镜看到深沟撕裂状划痕；油液氧化值增高即可判定胶合。 | 彻底更换齿轮组并提高润滑油抗胶合能力；修复或增大供油量；使用极压添加剂油品；修刮滑伤轴瓦。工具：千分表、假轴、油泵测试台。 | 确保喷油润滑充足；监控油温≤70℃；选用含抗胶合添加剂（如硫磷型）的油品。 | 立即降速、降负荷运行；强制循环冷却；添加极压添加剂应急。 | 齿面材料大面积损伤，导致振动烈度超标，无法持续运行。 | AGMA 6011-J14 工业齿轮润滑；ISO 14635-1:2000 胶合试验 | 某高速线材精轧机增速箱从动齿轮因供油不足发生胶合，3分钟内齿面报废。 | 日常巡检：检查供油压力和流量，每班记录油温；每月分析油品粘度及酸值。 | 齿面胶合面积超过40%或深划痕>0.5mm；修复后仍无法满足振动≤7.1mm/s；或油温持续超过85℃无法控制。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 从动齿轮 | 齿轮副 | 与输出轴连接的被动啮合齿轮，齿数较多、直径较大，接收主动齿轮的驱动并输出减速增矩后的动力。 | 否 | 从动齿轮塑性变形 | 机械 | 轻微/一般 | 过大的接触应力导致齿面金属屈服，产生飞边、压痕或波形变，常见于过载或材料屈服强度不足。 | 齿顶出现飞边毛刺；齿面可见压痕或凹坑；振动呈载重相关性增大。 | 齿面硬度：<58 HRC[物理]；齿形偏差：>0.03mm[物理]；振动1X啮合频率幅值随负荷线性增大[物理] | 硬度计测试[离线]；齿形齿向测量仪[离线]；振动趋势分析[在线] | 齿顶飞边明显且硬度低于技术要求；齿形测量显示齿廓偏差超过标准；振动幅值与载荷正相关且无调制边带，则可能为塑性变形。 | 修锉飞边，研磨齿面高点，但若变形严重则更换齿轮；强化冷却；调整载荷分配。工具：锉刀组、油石、齿廓样板。 | 严格限制冲击负荷和短期过载；使用高屈服强度的合金钢渗碳淬火；保证有效硬化层深度。 | 可修锉后降载使用，但需加密监测。 | 齿形破坏导致啮合不良，产生冲击和噪声，长期发展致断齿。 | ISO 6336-2:2019 齿面强度；GB/T 10095.1-2022 齿形精度 | 某搅拌器减速机结块过载导致从动齿塑性变形，齿顶飞边刮伤主动齿。 | 日常巡检：目视检查齿顶有无飞边，每3月测量一次齿面硬度。 | 齿面硬度比设计值低出10%以上且不可修复；齿廓偏差超过GB/T 10095.1 8级精度的2倍；变形面积超过单齿面积的30%。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 轴系 |  | 支撑旋转零件并传递扭矩的系列轴件，承受弯矩和转矩，与轴承配合实现平稳转动。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 输入轴 | 轴系 | 连接动力源的传动轴，一端接受外部动力，另一端安装主动齿轮，常用键连接或花键配合。 | 否 | 无有效搜索结果
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 输出轴 | 轴系 | 将动力传递至负载端的传动轴，接受从动齿轮的扭矩驱动，通常为实心或空心阶梯轴。 | 否 | 输出轴弯曲 | 机械 | 严重 | 因过载、冲击或热处理不当，轴发生永久性弯曲变形，导致旋转中心偏离，产生附加离心力。 | 运转振动急剧增大；轴承座温度异常升高；联轴器端摆动明显；密封处泄漏加剧。 | 轴颈径向跳动：>0.02 mm/m [物理]；通频振动速度：>4.5 mm/s (针对刚性基础) [物理]；1X倍频主导且伴有2X、3X谐波。 | 百分表打跳动 [离线]；振动频谱分析 [在线]；激光对中仪检查同轴度 [离线] | 若轴颈跳动量超出制造公差2倍以上，且振动频谱中1X倍频幅值超过总振动量的70%，排除基础松动后，判定为弯曲。 | 1.拆卸输出轴，置V型铁上；2.用百分表找到高点；3.200吨压力机配合铜垫冷矫直，反复测量直至≤0.01mm；4.300℃保温2h去应力。工具：压力机、百分表、氧乙炔焰。 | 设置扭矩限制器，杜绝超负荷运行；定期检查联轴器对中情况。 | 降速降负荷运行，加密巡检，振动超标立即停机。 | 导致轴承、密封件、齿轮、联轴器的快速损坏。 | ISO 10816-3:2009；API 671 | 某造纸厂齿轮箱因转鼓堵塞致输出轴弯曲，停机更换新轴。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 输出轴 | 轴系 | 将动力传递至负载端的传动轴，接受从动齿轮的扭矩驱动，通常为实心或空心阶梯轴。 | 否 | 输出轴磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良、杂质侵入或长期连续运转，导致轴颈与轴承配合面发生粘着磨损或磨粒磨损，配合间隙增大。 | 轴承部位温度缓慢上升；运转声由清脆变为沉闷或沙沙响；润滑油中可见金属微粉，油质发黑。 | 轴径尺寸减小，超过下极限偏差 [状态量]；滑动轴承径向间隙 >0.2mm/m（转速<1000rpm）[物理]；铁磁颗粒浓度 >100 ppm [化学]；磨损指数高。 | 千分尺测量轴径 [离线]；塞尺测量轴承间隙 [离线]；油液铁谱分析 [离线] | 轴径磨损量超过设计配合间隙的3倍，且润滑油铁谱显示钢/铸铁磨粒数量级上升，排除润滑不良后，判定为严重磨损。 | 1.拆卸并清洁轴颈；2.轻微磨损用细砂纸打磨并重新选配轴承；3.磨损超0.1mm用冷焊镀层恢复尺寸，然后磨削至公差带。工具：外径千分尺、便携冷焊机、磨床。 | 保持润滑油洁净，定期过滤或更换，加装磁堵；避免频繁启停。 | 加注高粘度润滑脂暂时填充间隙，降低负荷运行并密切监视温度。 | 引起轴承烧毁，齿轮啮合中心距变化致啮合不良、断齿。 | ISO 286-2；GB/T 11348.2 | 某水泥磨齿轮箱输出轴轴承位磨损0.2mm，通过电刷镀现场修复。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 输出轴 | 轴系 | 将动力传递至负载端的传动轴，接受从动齿轮的扭矩驱动，通常为实心或空心阶梯轴。 | 否 | 输出轴疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 轴在旋转弯曲、扭转交变应力下，由表面缺陷或应力集中处萌生裂纹并逐渐扩展，剩余截面不足以承载时发生瞬间断裂。 | 断前瞬间振动剧增并伴随刺耳尖啸；转矩传递中断，负载突然停止；如有监控，振动尖峰能量值爆发式上升。 | 表面裂纹深度 >0.5mm [状态量]；振动高频尖峰能量(gSE) >2g [物理]；1X倍频出现高幅度暂态冲击。 | 磁粉探伤/超声波探伤 [离线]；振动冲击脉冲监测 [在线]；敲击声发闷 [离线] | 探伤检测到任意长度大于2mm的线性裂纹，且振动监测捕捉到伴随轴频的周期性冲击信号，则判为裂纹，立刻停机。 | 立即停机更换新轴组件；如需装拆，用液压拉马、感应加热器、扭矩扳手，严格按厂家手册紧固。 | 减少启停次数，避免扭矩突变；定期做无损探伤；保证转轴圆角过渡合理。 | 不可临时处理，必须停机，防止飞车事故。 | 齿轮损坏、轴承碎裂、箱体破裂，可能引发人身伤害。 | ISO 1940-1；ASTM E192 | 某风机齿轮箱输出轴因基础共振发生疲劳断裂，导致整台设备报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 输出轴 | 轴系 | 将动力传递至负载端的传动轴，接受从动齿轮的扭矩驱动，通常为实心或空心阶梯轴。 | 否 | 输出轴键槽损坏 | 机械 | 严重 | 键配合松动、频繁正反转冲击或扭矩超限，使键槽侧壁被压溃、局部塑性变形或滚出，丧失转矩传递能力。 | 运转中轴与联轴器间出现周期性“咔哒”撞击声；振动时域波形呈脉冲；联轴器相位漂移；键槽外缘可见挤出的金属皮。 | 键槽宽度增大 >0.05mm [状态量]；键与槽侧隙超过最大设计间隙的3倍 [物理]；相位差波动范围 >10°。 | 游标卡尺/塞规测量键槽宽度 [离线]；频闪仪检查相位 [在线]；塞尺测配合间隙 [离线] | 键槽与键的间隙超过设计值2倍以上，且有明显撞击声及相位不稳，即可判定键槽损坏。 | 1.拆除联轴器；2.堆焊缺损部位；3.重新插削或线切割成标准键槽；4.配新键。工具：电焊机、插床、线切割机。如损坏严重，更换新轴。 | 选用过盈配合键，避免频繁正反转；定期检查轴端螺栓紧固情况。 | 临时加配特制阶梯键并安装定位螺钉，限负荷运行，尽快安排换轴。 | 导致键切断、联轴器磨损、轴头扭断。 | GB/T 1095-2003；DIN 6885-1 | 某轧钢机压下齿轮箱因正反转冲击致输出轴键槽滚坏，后改为花键连接。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 输出轴 | 轴系 | 将动力传递至负载端的传动轴，接受从动齿轮的扭矩驱动，通常为实心或空心阶梯轴。 | 否 | 输出轴不对中 | 机械 | 一般 | 齿轮箱输出轴与被驱动轴中心线存在平行偏移或角度偏差，产生附加弯矩和轴向力。 | 轴向和径向振动显著增大；联轴器弹性元件异常磨损，产生黑色碎屑；轴承温度升高。 | 径向振动2X倍频幅值>1X倍频的50% [物理]；轴向振动速度>2.8mm/s [物理]；两轴线偏移量>0.05mm。 | 激光对中仪 [离线]；双百分表法 [离线]；振动频谱分析 [在线]；红外热像监控轴承发热 [在线] | 振动频谱2X幅值明显高于1X且有明显轴向振动，现场对中复查径向偏移>0.07mm或角度偏移>0.1°，即判定不对中。 | 1.停机松地脚螺栓；2.用激光对中仪找正齿轮箱与负载轴，包括热膨胀补偿计算；3.重新锁紧地脚并复核。工具：激光对中仪、力矩扳手。 | 安装时严格执行冷态对中补偿值，使用带挠性的膜片或弹性联轴器，设置基础沉降观测点。 | 限定在低负荷下运行，增加在线振动监测并报警。 | 联轴器、轴承、密封提前失效，并可能诱发轴弯曲疲劳。 | ISO 10816-3:2009；API 610 | 某水泵齿轮箱联轴器梅花垫每月碎裂，检查发现输出轴不对中超标0.3mm。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 中间轴 | 轴系 | 用于多级传动的过渡轴，承载中间齿轮，改变传动方向并分担减速比。 | 否 | 中间轴弯曲变形 | 机械 | 严重 | 长期过载、冲击载荷或齿面偏载导致轴发生塑性弯曲，轴线偏离中心。轴材质残余应力释放或热处理不当也会引发永久挠曲。 | 齿轮箱振动剧烈且呈1倍轴频为主导；轴承座轴向振动不对称；齿轮啮合出现“鬼频”；油温异常升高。 | 轴跳动量 >0.05 mm [物理]；1倍频振动速度 >7.1 mm/s (ISO 10816-3, ≥1000 kW) [物理]；轴心轨迹呈香蕉形 [物理] | 振动频谱分析[在线]；百分表测量轴跳动量[离线]；激光对中仪测量同轴度[离线]；内窥镜检查齿面接触斑[离线] | 1倍轴频振动幅值超过相邻轴承同方向2倍以上，且相位差接近180°；停机后检测轴跳动值超过厂家规定值时判定弯曲。 | 拆解齿轮箱，取出中间轴；在车床上用百分表找正变形量，使用液压压力机冷校直，然后进行动平衡（ISO 1940 G2.5级）。所需工具：液压压力机、百分表、动平衡机。 | 控制启动扭矩，避免频繁急停；定期检查齿轮接触斑点；使用高强度轴材料(如42CrMo)。 | 降低运行负荷至60%以下，缩短巡检周期至每日，若振动急速上升立即停机。 | 导致齿轮偏载、齿面点蚀剥落、轴承偏磨、润滑油泄漏、联轴器早期损坏。 | ISO 1940-1:2003 机械振动-转子平衡品质要求；ISO 10816-3:2009 在非旋转部件上测量和评定机械振动-工业机器；AGMA 6008-A12 齿轮装置规范 | 某水泥厂管磨机减速机中间轴弯曲，振动烈度达18 mm/s，齿面接触斑仅30%，更换新轴后恢复。 | 日常巡检每班次记录振动、轴承温度；每半年测量一次轴跳动量；保持润滑清洁。 | 轴径向跳动量 >0.12 mm或弯曲量超过轴全长1/2000，且无法通过校直修复或校直后仍高于标准；校直次数超过3次即应报废更换。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 中间轴 | 轴系 | 用于多级传动的过渡轴，承载中间齿轮，改变传动方向并分担减速比。 | 否 | 中间轴轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良、润滑油污染或轴承跑圈导致轴颈与轴承内圈配合面发生微动磨损、磨粒磨损，使轴颈直径减小、出现沟槽。 | 轴承温度升高5~10°C；轴承部位出现“嗡嗡”声；频谱出现轴承保持架频率及其边带；润滑油中铁含量升高。 | 轴颈直径磨损量 >0.02 mm [物理]；轴承游隙增加 >0.03 mm [物理]；铁粉浓度 >150 ppm [化学] | 油液金属颗粒分析[离线]；外径千分尺测量轴颈[离线]；轴承游隙检测仪[离线]；振动频谱[在线] | 润滑油光谱分析铁元素含量连续两周增加50%以上，且停機測量轴颈直径比公称尺寸小0.02 mm以上，可判定轴颈磨损。 | 拆解齿轮箱，对磨损轴颈进行刷镀或热喷涂修复，研磨至配合尺寸；若严重则激光熔覆再加工。工具：外径千分尺、刷镀设备、磨床。 | 确保润滑油滤清系统有效，定期更换润滑油；轴承安装时控制过盈量；采用抗磨添加剂。 | 在磨损不严重时，可注入高粘度润滑脂缓解振动，加大冷却流量，但需尽快安排停机修复。 | 轴承内圈松动、轴承发热烧毁、轴弯曲、密封件损坏漏油。 | ISO 281:2007 滚动轴承-额定动载荷和额定寿命；AGMA 9005-17 工业齿轮润滑油 | 某电厂磨煤机减速器中间轴轴颈因跑圈磨损0.08mm，导致轴承内圈断裂，停机45天抢修。 | 每日巡检检查轴承座温度和声音；每季度油液分析；每次检修时用千分尺测量轴颈尺寸。 | 轴颈直径磨损量超过配合公差的2倍（如Φ100 m6轴磨损至99.90 mm），或出现深度>0.5 mm的沟槽，即应报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 中间轴 | 轴系 | 用于多级传动的过渡轴，承载中间齿轮，改变传动方向并分担减速比。 | 否 | 中间轴疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 交变弯曲/扭转应力作用下，在轴肩、键槽等应力集中处萌生疲劳裂纹，逐步扩展最终导致断裂。材料缺陷、表面粗糙度高或腐蚀加剧疲劳。 | 振动信号中出现明显的转频谐波且幅值间歇性波动；超声波检测发现内部缺陷；涡流检测表面不连续性。 | 超声波回波幅度超过基准 6 dB [物理]；振动速度2倍频分量占比突增 >30% [物理]；裂纹深度 >0.2 mm [物理] | 超声波探伤(UT)[离线]；磁粉探伤(MT)[离线]；涡流检测[离线]；振动趋势分析[在线]；声发射监测[在线] | 金属磁记忆信号梯度异常或超声波探伤检出超过0.2 mm深裂纹，结合振动趋势出现非稳态增长，判定存在疲劳裂纹。 | 立即停机更换新轴，不允许焊接修复。若裂纹在轴端且不影响安全，可去除裂纹后局部修磨，但需强度校核。工具：超声波探伤仪、打磨机。 | 优化轴过渡圆角半径（>0.1d）；表面滚压强化；消除键槽直角；定期无损检测。 | 立即停机；无法临时处理，强行运行有断裂风险。 | 轴断裂、齿轮箱严重损坏、连带齿轮损坏、可能伤人。 | ISO 1940-1；AGMA 934-B21 齿轮轴疲劳设计；GB/T 33139-2016 轴类构件疲劳强度试验方法 | 某钢厂轧机减速机中间轴在键槽根部出现疲劳裂纹，未能及时检出，运行中突然断裂，导致整台减速机报废。 | 每半年对中间轴进行超声和磁粉探伤，特别关注键槽、轴肩处；记录运行小时数。 | 一经检出任何线性裂纹（长度>2mm或深度>0.2mm）即应报废；不允许带裂纹运行。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 中间轴 | 轴系 | 用于多级传动的过渡轴，承载中间齿轮，改变传动方向并分担减速比。 | 否 | 中间轴过载断裂 | 机械 | 危急 | 瞬时载荷超过轴材料强度极限（如堵转、严重弧齿干涉、冲击）导致一次性断裂。断口呈塑性拉伸或脆性断裂形貌。 | 突然剧烈异响后减速机无输出；扭矩监测瞬间超限后归零；振动瞬间冲击峰值极高；断轴后输入轴仍可转动但输出侧静止。 | 瞬时扭矩超过额定扭矩 300% [物理]；振动冲击峰值 >50 g [物理] | 在线扭矩监测[在线]；振动冲击监测[在线]；齿轮箱转速差检测[在线]；着色探伤(PT)验证[离线] | 监控系统记录到扭矩瞬时超出安全阈值后转速突降、振动峰值报警，检查断口若呈一次性过载特征（无裂纹扩展迹线）则判定过载断裂。 | 更换新轴，检查齿轮和轴承是否受损，清理油路。工具：扭矩扳手、吊装设备、着色探伤剂。 | 设定可靠的过载保护联锁；扭矩限制器或剪切销；定期校验安全阀。 | 无法临时修复，需立即停机更换。 | 打齿、箱体开裂、润滑油喷溅引发火灾、可能伤人。 | ISO 6336-5 齿轮强度计算；AGMA 2001-D04 齿轮及轴强度。 | 某港口散货码头胶带机减速机因堵料导致中间轴瞬间断裂，停机2周。 | 每月检查扭矩限制器动作值；每季度进行一次过载保护测试。 | 发生断裂，无论断口类型，轴直接报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 中间轴 | 轴系 | 用于多级传动的过渡轴，承载中间齿轮，改变传动方向并分担减速比。 | 否 | 中间轴不对中 | 机械 | 一般 | 齿轮箱安装误差或基座沉降导致输入、中间、输出轴轴承不对中，轴受到附加弯矩和轴向力。 | 振动频谱中2倍频高于1倍频；轴向振动明显增大；联轴器热态偏移；轴承温度不均匀升高。 | 角不对中量 >0.05 mm/100 mm [物理]；平行不对中量 >0.05 mm [物理]；2倍频振动速度 >2.8 mm/s [物理] | 激光对中仪[离线]；振动频谱分析[在线]；热成像仪检测轴承温差[离线] | 2倍转频振动幅值大于1倍频的50%且轴向振动大于径向振动1.5倍，且停机激光对中仪测量偏差超过标准，可确诊不对中。 | 重新调整齿轮箱与主机对中：松脱底座螺栓，使用激光对中仪校正中间轴系，按对角线分步紧固螺栓，终紧力矩按图纸。工具：激光对中仪、扭矩扳手。 | 安装时严格对中，基础灌浆后定期检查沉降；采用弹性联轴器。 | 若无法停机，可轻微调整底座垫片以缓解振动，但仅维持短期运行。 | 轴弯曲、轴承磨损、联轴器弹性元件失效、齿轮偏载。 | ISO 1940-1；AGMA 9005-D14 齿轮装置安装及维护；ISO 7919-3 旋转机械轴振动的评定 | 某发电厂引风机齿轮箱中间轴因基础沉降产生0.12mm平行不对中，导致联轴器膜片断裂频繁。 | 每周巡检使用激光对中仪抽查热态对中数据；监测基础沉降。 | 若轴本身因长期不对中已产生塑性弯曲（跳动量超限），即使调整对中也无法恢复时，轴应报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 轴承组件 |  | 用于支撑轴并降低转动摩擦的组件，确保轴的径向与轴向定心，承受载荷。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滚动轴承 | 轴承组件 | 由内圈、外圈、滚动体和保持架组成的回转支承元件，以滚动摩擦替代滑动摩擦，常见有深沟球、圆锥滚子等类型。 | 是 | 搜索无结果 |  |  | 所有联网搜索请求均因使用限制失败，无法获取齿轮箱滚动轴承故障知识。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 磨粒磨损 | 机械 | 一般 | 硬质颗粒进入轴承间隙，切削或犁沟作用导致轴瓦或轴颈表面材料逐渐耗损 | 轴承温度缓慢上升；振动值升高，频谱中出现宽带噪声；润滑油中金属颗粒增多 | 磨损量(径向间隙增量)>0.5mm[物理]；铁磁颗粒浓度>150ppm[化学]；振动总量相对正常值提高30%[物理] | 在线振动监测[在线]；定期油液铁谱分析[离线]；轴承间隙测量[离线] | 振动趋势分析：若月度磨损速率>0.05mm，且铁谱显示切削状颗粒，判断磨粒磨损 | 停机检查：使用内径千分尺测量轴承间隙；清洗油路，更换滤芯；若轴颈损伤，用细油石或外圆磨修复，配刮新瓦；当径向间隙超过设计值2倍或巴氏合金层磨损厚度超过原厚度50%时，报废更换轴瓦（工具：千分尺、刮刀、假轴） | 提高润滑油滤清精度(≤10μm)；定期清洗油箱；新装管路冲洗至清洁度NAS 7级；每周检查润滑油清洁度；每月采集油样进行光谱分析；运行时注意密封气压力 | 在线增加循环过滤流量，降低温度 | 导致轴颈磨损、轴承间隙过大，引发油膜振荡 | GB/T 18329.1-2001；ISO 4406 | 某水泥磨齿轮箱因密封不良导致矿物颗粒进入，6个月内轴瓦磨损0.8mm
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 粘着磨损（烧瓦） | 机械/热 | 危急 | 油膜破裂导致轴颈与轴承合金直接接触，发生局部高温熔焊，撕裂合金层 | 轴承温度急剧升高（>100℃）；润滑油冒烟或焦味；高烈度振动，频谱出现一倍频及谐波 | 监测点温度>95℃[物理]；回油温度>85℃[物理]；振动速度>11.2mm/s RMS[物理] | 轴承瓦温热电偶[在线]；回油温度计[在线]；振动传感器[在线] | 瓦温与回油温升速率>3℃/min，且振动值突增超过报警值，排除传感器故障后判断烧瓦 | 立即停机，拆检轴承；合金层损伤面积>20%时更换新瓦；检查和研磨轴颈；修刮轴承，保证接触角60°～90°；轴瓦巴氏合金熔化面积>30%或轴颈胶合磨损量>0.2mm且无法修复时报废更换（工具：测温枪，千分表，假轴，刮刀） | 监测供油压力和流量；设置低油压联锁跳机；采用抗乳化、抗泡沫性能好的润滑油；每日巡检时使用红外测温仪检查轴承端盖温度，与历史趋势对比；每次停机检查油质，进行破乳化度测试 | 降低负载，增加供油 | 严重时轴颈抱死，导致齿轮轮齿断裂，整个齿轮箱报废 | ISO 12129-1；GB/T 6075.3 | 某电厂磨煤机齿轮箱因润滑油乳化，造成高速轴瓦烧毁，修复费用10万元
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 循环接触应力导致巴氏合金层产生微裂纹并扩展，最终片状剥落 | 振动出现非同步冲击成分，加速度包络谱有明显轴承故障频率；润滑油中出现片状合金颗粒 | 加速度包络值>2gE（相对正常值升高2倍）[物理]；剥落面积>5mm²[物理] | 振动分析（包络谱）[在线]；内窥镜检查[离线]；油液铁谱分析[离线] | 包络频谱出现以轴转速为间隔边频的故障频率，且铁谱发现疲劳剥落片状颗粒，确诊 | 更换轴承瓦片；检查轴颈有无点蚀，用油石修整微小损伤；若轴颈损伤深度>0.1mm，需磨削修复并配新瓦；单处剥落面积超过轴承总面积的10%，或多处剥落使接触面积降至60%以下时，轴承报废（工具：内窥镜，千分表，刮刀） | 严格控制轴承装配间隙，避免过载；润滑油的粘度与极压性能满足要求；每半年用内窥镜检查轴承工作表面，重点关注油孔周围区域 | 降低转速运行，加强监护 | 剥落碎块可能堵塞油孔，造成次级润滑故障 | GB/T 11355；ISO 7902 | 某风电机组齿轮箱行星轮滑动轴承因频繁启停，运行3年后出现大面积疲劳剥落
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 润滑油氧化产生酸性物质，或润滑剂、冷却水泄漏引入腐蚀介质，导致合金层化学腐蚀；轴电流导致电化学腐蚀 | 轴瓦表面出现暗色斑痕或蜂窝状麻点；润滑油酸值升高；振动变化不明显 | 酸值>1.0 mgKOH/g[化学]；水分含量>0.2%[化学]；轴电压>300mV[电气] | 油液酸值滴定[离线]；油品分析（水分、微生物）[离线]；轴电压测量[在线/带电] | 酸值月增幅>0.3 mgKOH/g，且温降后轴承内表面有冷凝水迹，或轴电压超出标准限值，判为腐蚀 | 清洗轴承，轻刮去除腐蚀层；更换受污染的润滑油，清洗润滑系统；若轴电流引起，检查接地电刷，安装绝缘轴承座；腐蚀坑点深度超过合金层厚度的50%或有效接触面积减少40%以上时，报废轴承（工具：刮刀，油石，绝缘测试仪） | 定期检测油品酸值和水分；保持润滑油温度高于露点；轴端可靠接地；每季度检测一次润滑油酸值和水分；每次停机时检查油底壳有无游离水 | 停机时清除腐蚀产物，临时增加油循环 | 腐蚀坑点成为疲劳裂纹源，加速疲劳失效 | ASTM D664；ISO 4404 | 某化工离心机齿轮箱滑动轴承因工艺气体泄漏至润滑系统，造成合金层严重腐蚀
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 气蚀 | 机械/液力 | 一般 | 油流中溶解气体在低压区析出，气泡在高压区溃灭产生冲击波，导致轴承表面局部点蚀 | 轴承表面可见密集小凹坑，边缘清晰；振动信号中出现高频能量（>1kHz）突增；润滑油中气泡增多 | 超声检测幅值>20dBμV[物理]；高频振动能量占比>30%[物理] | 超声波检测仪[离线]；振动频谱分析[在线]；内窥镜目视[离线] | 使用手持超声仪测量轴承座，若检测到频率>30kHz且幅值超过历史值2倍，结合内窥镜发现典型气蚀坑，确诊 | 增加油路排气装置；检查油位和吸油管路密封，消除负压；更换带抗泡剂的润滑油；若气蚀严重，修刮轴承表面；气蚀坑点面积达30%以上或坑点深度>0.3mm，影响油膜形成时，予以报废（工具：超声仪，刮刀） | 优化回油管路，避免形成涡流；油箱容积足够大以利油气分离；控制润滑油运行温度在40-60℃；运行中每班收听轴承声音；每季度检查油箱油位并排气 | 增大油泵入口压力，排气 | 气蚀点破坏油膜连续性，引起局部高温和磨损 | ISO 7146-1；HB/Z 223 | 某高速离心泵齿轮箱因润滑油位过低，发生严重气蚀，造成非计划停机
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 油膜振荡 | 机械 | 严重 | 高速轻载滑动轴承的油膜切向力引起转轴半速涡动，当转速超过2倍一阶临界转速时，发展为油膜振荡，强烈的自激振动 | 振动剧烈且突发，频率锁定在一阶临界转速附近（约0.47-0.48倍工频）；轴心轨迹发散；伴有尖锐噪声 | 振动频率成分中0.45-0.5X分量振幅>70%总振动[物理]；轴心轨迹面积>正常值5倍[状态量]；进动方向正向[状态量] | 振动在线监测（轴心轨迹、频谱）[在线]；键相传感器[在线] | 频谱显示显著半频成分，且转速变化时，半频成分频率不变（锁定临界转速），振幅增大，且轴心轨迹为正进动椭圆，可确诊油膜振荡 | 增加轴承稳定性设计：减小长径比（L/D<0.5），增大比压；或采用多油楔轴承替代圆瓦；若已发生，立即降速，待重新设计轴承；若因油膜振荡导致瓦体磨损>0.3mm则报废轴承（工具：测振仪，设计参数资料） | 轴承设计时核算稳定性；避免长期在2倍一阶临界转速以上运行；采用椭圆瓦、多油叶轴承等；检修时检查轴承间隙和紧力；定期测量轴振动，对比波特图趋势；记录各工况下振动频谱 | 降低转速至2倍临界转速以下；增加外阻尼器 | 造成动静碰磨、轴承损坏、齿轮啮合失常，导致断齿 | API 684；GB/T 18494 | 某压缩机增速齿轮箱高速轴采用圆瓦轴承，投运后发生剧烈油膜振荡，被迫停机改造
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 轴瓦变形/间隙超差 | 机械 | 一般 | 由于过盈配合不当、箱体变形、或磨损导致轴承间隙超出设计范围，影响油膜建立 | 振动增大，尤其与转速同步的一倍频分量升高；轴承温度可能略有变化；轴心位置偏移 | 顶间隙>设计值+0.1mm[物理]；紧力不符合标准（-0.02~+0.03mm）[物理] | 塞尺/压铅法测间隙[离线]；激光对中测量轴心位置[离线]；内径千分尺[离线] | 检修时实测间隙：对圆瓦，顶间隙应为(1.5-2)‰D，侧间隙为顶隙一半，超出即判定 | 重新调整垫片厚度以恢复紧力；修刮轴承或更换瓦片，加工至标准间隙；调整后仍无法达到标准间隙，或修刮量已超过巴氏合金层余量（通常最小厚度<0.5mm），予以报废更换新瓦（工具：塞尺，压铅丝，刮刀，千分尺） | 安装时严格按技术规范调整间隙和紧力；定期检查箱体螺栓力矩，防止变形；大修时必检间隙和紧力；小修时使用振动趋势判断间隙变化；每两年对中复查 | 增加润滑流量，降低瓦温，监测运行 | 间隙过大导致油膜刚度下降，引发振动和密封漏油；间隙过小则温升过高 | GB/T 21471；JB/T 9050 | 某轧机齿轮箱检修后因紧力过小，造成轴承振动偏大，重新调整后正常
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 润滑油劣化 | 化学 | 一般 | 长期高温、氧化、受污染等因素导致润滑油粘度、酸值、添加剂耗尽，失去润滑性能 | 油颜色变深、浑浊；酸值和粘度变化大；油压波动；瓦温上升 | 粘度变化>±15%新油值[化学]；酸值>2.0 mgKOH/g[化学]；PQ指数>100[化学] | 定期油样化验（粘度、酸值、氧化度、污染度）[离线]；在线油质传感器[在线] | 依据油品分析报告：任一指标超出换油标准（如粘度降幅>15%，酸值增加>1.0 mgKOH/g），判定润滑油劣化 | 排放旧油，彻底冲洗润滑系统，更换相同规格新油；更换油滤；必要时添加冲洗油运行短时间后再次更换；当润滑油多项指标不合格且无法通过再生处理恢复时，报废并更换新油（工具：油泵，油桶，分析仪器） | 严格控制油温（60℃以下）；使用抗氧化添加剂；定期补充抗氧化剂；保持系统清洁；每月化验油品关键指标；运行期间每日检查油色、油位；每5000小时或一年更换润滑油（视工况） | 添加高抗氧剂或部分换油，坚持到计划停机 | 润滑失效，引发各种机械故障，如磨损、烧瓦 | GB/T 3141；ISO 4406 | 某船用齿轮箱因长期高温运行，润滑油粘度下降30%，导致设备突发停机
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 供油不足 | 控制/机械 | 危急 | 油泵故障、滤网堵塞、管道泄漏导致供油压力或流量低于安全值，油膜无法形成 | 油压低压报警；轴承温度急剧上升；震动增大 | 供油压力<0.1MPa（视设计）[物理]；流量<额定值50%[物理]；瓦温>95℃[物理] | 压力开关/变送器[在线]；流量计[在线]；瓦温监测[在线] | 油压持续低于联锁设定值（如0.08MPa）且备用泵启动后无法恢复，立即判断供油不足故障 | 切换备用油泵，清洗或更换滤网；检查吸油口高度，消除管路泄漏；若油泵故障，检修或更换泵体；供油泵损坏无法修复且短时间内无法恢复供油时，设备须停止运行；轴承若因供油不足烧瓦，按粘着磨损报废标准判定（工具：扳手，压力表，过滤设备） | 设置油压低联锁自动启动备用泵；双泵互备；定期检查油泵和管路；滤网差压报警；每周检查滤网差压；每月测试备用油泵自启动功能；运行时监控油压波动 | 手动启动辅助油泵，降负荷运行 | 烧毁轴承，齿轮损坏，严重时机架变形 | API 614；GB/T 6578 | 某风机齿轮箱因滤网长期未清洗堵塞，导致供油压力过低烧毁轴瓦
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滑动轴承 | 轴承组件 | 以轴瓦或衬套形式构成油膜润滑的支承件，适用于重载、冲击工况，便于剖分检修。 | 是 | 轴电流腐蚀 | 电气 | 一般 | 磁不平衡、静电、变频驱动等产生轴电压，通过油膜击穿放电，在轴承表面产生凹坑（电蚀） | 振动异常，频谱中出现高频簇峰；润滑油中存在游离碳粒；轴瓦表面呈现搓板纹或点蚀 | 轴电压>500mV[电气]；轴承对地绝缘电阻<1MΩ[电气] | 轴电压监测[在线/带电]；绝缘电阻测试[离线] | 测量轴电压，若峰峰值>500mV且接地后电压无明显下降，或轴承座绝缘电阻<1MΩ，结合振动特征，判断轴电流腐蚀 | 检查接地电刷磨损情况并更换；安装或修复轴接地装置；在非驱动端采用绝缘轴承座；测量绝缘值；若轴承绝缘电阻持续低于0.5MΩ且无法恢复，或电蚀坑点面积>10%，报废轴承；若轴颈电蚀损伤深度>0.1mm需处理或报废轴（工具：万用表，绝缘测试仪，电刷） | 电机设计时评估磁路对称性；采用绝缘轴承或接地碳刷；变频电机使用绝缘轴承和共模滤波器；每月测量一次轴电压和轴承绝缘，保持记录；每次停机检查接地电刷状态 | 增加临时接地线，降低轴电压 | 发展迅速将导致轴承合金剥落，振动加剧 | IEC 60034-17；GB 755 | 某变频电机驱动的齿轮箱，因未设置绝缘轴承，运行半年后高速轴轴承出现明显电蚀
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 密封系统 |  | 防止润滑油泄漏及外部污染物进入齿轮箱内部的装置，对维持油液清洁度与延长寿命至关重要。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 骨架油封 | 密封系统 | 安装于端盖与旋转轴之间的接触式动密封件，唇口紧贴轴颈，依靠弹簧补偿磨损，阻止油液外泄。 | 是 | 骨架油封唇口磨损 | 机械 | 一般/严重 | 唇口与旋转轴长期摩擦导致橡胶材料损失，唇口变薄、出现沟槽，密封接触压力下降，最终引起泄漏。常因轴表面粗糙度不当、润滑不良或对中偏差加速磨损。 | 油封外侧或轴伸出处可见油迹、油滴，停机后地面有油渍；齿轮箱油位缓慢下降；轴表面可能出现光亮磨痕。 | 静态漏油量>1滴/min；唇口磨损深度>0.5mm［物理］；唇口接触宽度相比新品增加>50%［物理］；密封唇弹性恢复角<30°［物理］ | 目视巡检（带反光镜）[离线]；油位计连续监测[在线]；泄漏收集量杯测量[离线] | 若发现油渍且油位下降速度>0.1L/周，停机后擦拭油封区域，30min运行后重现油迹可确认为唇口泄漏；拆检后测量唇口磨损量>0.5mm判定失效。报废标准：唇口磨损深度≥0.5mm，或接触宽度增大至原宽度1.5倍以上，或唇口出现永久变形无法恢复弹性，应报废更换。 | 1. 拆卸联轴器护罩及相邻部件，露出油封座；2. 使用专用油封拉马拆下旧油封；3. 检测轴颈直径（公差≤±0.01mm）、圆度（≤0.02mm）及粗糙度（Ra0.2~0.4μm）；4. 选用原规格油封，唇口涂抹润滑脂，用导向套及均匀压力安装至座孔，确保不偏斜；5. 复装各部件，启动后观察30min无渗漏。 | 1. 保持润滑油清洁度，按NAS 1638 7级控制；2. 轴封安装前检查轴表面无锈蚀、划痕；3. 保证轴与座孔同轴度≤0.05mm；4. 定期更换润滑油，防止油品劣化加剧磨损；5. 每班巡检目视检查油封位渗漏；每2000小时检查一次油封唇口状况（必要时使用内窥镜）；大修时必换油封。 | 临时使用高分子密封胶在油封外侧与座孔接合面涂覆堵漏，可维持72小时运行，择机停机更换。 | 润滑油流失导致齿轮、轴承润滑不足，磨损加剧，甚至齿面胶合、轴承烧毁；油液外漏污染环境、引起火灾风险。 | GB/T 9877-2008 旋转轴唇形密封圈结构尺寸；ISO 6194-1:2007 旋转轴唇形密封圈 | 某水泥厂斗提减速机输出轴油封磨损，漏油导致高速轴轴承烧毁，停机72小时更换轴承及油封。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 骨架油封 | 密封系统 | 安装于端盖与旋转轴之间的接触式动密封件，唇口紧贴轴颈，依靠弹簧补偿磨损，阻止油液外泄。 | 是 | 骨架油封唇口硬化与龟裂 | 化学/热 | 一般/严重 | 因高温（>120°C）长期作用或润滑油侵蚀，橡胶分子交联或降解，丧失弹性，唇口变硬、表面出现细小裂纹，密封能力丧失。常见于润滑系统冷却不良或油品错选。 | 油封区域渗油加重，但肉眼可见唇口材料失去光泽、变脆，挤压时无回弹；橡胶表面有细小网裂。 | 橡胶邵尔A硬度相比新品增加>15HA［物理］；唇口表面裂纹深度>0.2mm［物理］；油封运行温度持续>110°C［物理］ | 红外热像仪监测油封座温度[在线]；硬度计抽检油封硬度[离线]；停机后手感按压检查弹性[离线] | 若红外热像显示油封座温度持续>100°C，且手压唇口无弹性、有硬化触感，可判定为热老化硬化；拆下后显微镜观察裂纹>0.2mm则确认失效。报废标准：橡胶硬度增加超过15HA且伴随裂纹深度>0.2mm，或油封材料弹性恢复率<50%，应报废。 | 1. 停机排空润滑油；2. 拆除旧油封，清理座孔残留物；3. 检查齿轮箱呼吸器是否堵塞、冷却系统是否正常；4. 选用氟橡胶（FPM）或耐高温材料油封更换；5. 按规定力矩装复并更换新润滑油（确认油品与密封材料相容）。 | 1. 确保齿轮箱工作温度<100°C，必要时增设风扇或油冷却器；2. 选用与橡胶相容的润滑油（如矿物油慎用丁腈胶温上限）；3. 定期清洁呼吸器，防止憋压升温；4. 每周用红外测温仪检测油封位温度趋势；每半年取样分析润滑油氧化安定性，及时更换劣化油品。 | 暂时降低负载运行以控温，并在停机时外部吹风冷却，可短时减少泄漏，需及时安排更换。 | 油液高温加速其余密封件老化，润滑失效，同步引发齿轮及轴承热损伤。 | ISO 1629:2013 橡胶和胶乳——命名；GB/T 13871.1-2007 密封元件为弹性体的旋转轴唇形密封圈 第1部分：基本尺寸和公差 | 某钢厂轧机主减速机因冷却水故障，油温持续125°C运行，丁腈橡胶油封硬化开裂，大量漏油导致轴承卡死。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 骨架油封 | 密封系统 | 安装于端盖与旋转轴之间的接触式动密封件，唇口紧贴轴颈，依靠弹簧补偿磨损，阻止油液外泄。 | 是 | 骨架油封弹簧脱落或松弛 | 机械 | 严重/危急 | 唇口密封碗形环内嵌的弹簧因安装不当、腐蚀或疲劳断裂导致脱出或永久伸长，无法提供径向抱紧力，密封唇与轴脱离接触，快速大量泄漏。 | 突发性明显渗漏，短时间内油位骤降；停车后检查油封可见弹簧外露或不在唇口槽内；轴表面有多余油膜。 | 弹簧自由长度比原长增加>5%［物理］；安装后唇口径向力<设计值50%［物理］；弹簧表面锈蚀面积>30%［物理］ | 停机开盖检查弹簧状况[离线]；油位报警传感器（低油位）[在线]；观察漏油突变趋势[在线] | 油位迅速下降且无明显外部撞击，开盖检查弹簧脱出或断裂即可确诊；弹簧伸长量超5%或锈断，判定失效。报废标准：弹簧表面出现锈斑或腐蚀坑即应更换；寿命超过4000小时或随油封一并报废。 | 1. 紧急停机排油；2. 用专用弹簧钳取下旧弹簧或整套油封；3. 检查弹簧沟槽无损伤；4. 更换原规格耐腐蚀弹簧（奥氏体不锈钢）；5. 确保弹簧正确嵌入槽内，并按装配图复核压缩量。 | 1. 选用带不锈钢弹簧的油封；2. 安装时使用专用工具，避免弹簧槽损伤；3. 防止外部水汽侵入油封空腔，避免弹簧腐蚀；4. 每次大修清洗检查弹簧状态，用专用量具检测弹簧自由长度及弹性；密封件存储防潮。 | 若无备件，可在弹簧槽内临时嵌入直径匹配的弹性O形圈应急，但需限速减载运行，并24小时内停机更换。 | 一旦密封失效，大量油液流失，齿轮和轴承在无润滑下运行，可能造成齿轮折断、轴承抱轴等重大事故。 | GB/T 9877-2008；DIN 3760 旋转轴唇形密封圈 | 某电厂磨煤机减速箱骨架油封不锈钢弹簧因氯离子腐蚀断裂，脱落后数小时内漏油40L，导致行星齿轮严重胶合。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 骨架油封 | 密封系统 | 安装于端盖与旋转轴之间的接触式动密封件，唇口紧贴轴颈，依靠弹簧补偿磨损，阻止油液外泄。 | 是 | 骨架油封安装损伤（唇口翻边、切痕） | 机械（安装） | 严重 | 安装时无导向工装或轴端倒角不当，唇口被轴肩或键槽刃口割伤，或者唇口弯折反卷，导致局部或全周密封失效。泄漏通常在试车即出现。 | 试运行阶段即明显滴油；拆解可见唇口有轴向切痕或整段翻边，唇口形状异常。 | 唇口切割深度>0.3mm［物理］；唇口翻边段周长占比>20%［物理］；安装后静态泄漏量>5滴/min［物理］ | 安装后试车前低速盘车检查有无异响或手感阻力不均[离线]；试车后0.5h内目视检查漏点[离线] | 新装油封投入运行即大量泄漏，拆下检查唇口有明显机械切口或翻边，判定安装损伤；若仅为微渗，可通过添加荧光剂并用紫外灯确认泄漏路径。报废标准：存在任何可视切割或翻边即应报废，不可修复。 | 1. 停机泄压，拆除损伤油封；2. 彻底清理座孔，去除可能残留颗粒；3. 检查轴倒角（15~30°）、去毛刺，键槽尖角修圆；4. 新油封唇口抹润滑脂，用锥形导向套或薄膜包裹轴肩，缓慢推入；5. 用百分表检查油封与轴的同轴度。 | 1. 制定标准安装作业指导书；2. 保证操作人员培训，使用导向工具；3. 安装前仔细检查轴端状态；4. 大修时对所有密封位轴颈进行测量并修整；5. 禁止无导向安装；安装前必须检查并修磨轴端；安装后必须盘车验证无卡滞；建立安装记录。 | 若唇口损伤仅在部分圆周，可尝试旋转油封或增加一道同规格油封作为临时挡油，短期维持生产，择机更换。 | 安装泄漏导致试车失败，延误交给，且可能伴随污物进入齿轮箱引发连带磨损。 | GB/T 13871.1-2007；ISO 6194-1:2007 | 某化工厂搅拌器减速机抢修后因未用导向套，骨架油封唇口被键槽划伤，试车时喷油，被迫二次检修。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 骨架油封 | 密封系统 | 安装于端盖与旋转轴之间的接触式动密封件，唇口紧贴轴颈，依靠弹簧补偿磨损，阻止油液外泄。 | 是 | 轴表面磨损或腐蚀（对磨副故障） | 机械/环境 | 一般/严重 | 与油封唇口配合的旋转轴表面因磨粒磨损、腐蚀或疲劳产生凹槽、锈蚀坑，表面粗糙度增大，无法形成稳定油膜，加速油封磨损并导致泄漏。常见于润滑污染或外界潮湿气体侵入。 | 轴封位置可触摸到明显沟槽；泄漏往往伴随轴颈处有锈红或黑色油泥；油封更换后短期又漏。 | 轴颈磨损沟槽深度>0.1mm［物理］；表面粗糙度Ra>0.8μm［物理］；轴径偏磨椭圆度>0.05mm［物理］ | 千分尺测量轴颈直径及偏差[离线]；粗糙度仪检测[离线]；停机内窥镜检查轴表面[离线] | 油封更换后仍漏，且轴表面有明显凹槽或腐蚀坑，用千分尺测量沟槽深度>0.1mm或粗糙度超限，判定轴表面失效。报废标准：轴颈磨损导致配合直径小于设计下限0.05mm，或沟槽深度>0.1mm且无法保证密封，应修复或更换轴/轴套。 | 1. 拆卸油封及相关部件；2. 对轴颈磨损部位进行激光熔覆、电刷镀或金属喷涂修复；3. 磨削至原设计尺寸及要求粗糙度（Ra0.2~0.4μm）；4. 若磨损严重无法修复，更换轴或加装耐磨轴套（Speedi-Sleeve）；5. 装复新油封。 | 1. 保持润滑油清洁度，增设磁性过滤器或旁路过滤；2. 油封外增设防尘罩，防止外部颗粒及水汽进入；3. 使用耐腐蚀材料轴（如镀铬或合金钢）；4. 每次换油封时测量轴颈尺寸及粗糙度，并记录趋势；无接触轴颈定期使用防锈油保护。 | 在沟槽处缠绕极薄铜皮或涂抹金属修补剂临时恢复表面平滑，配合新油封可短时运行，限期修复。 | 轴磨损产生的金属颗粒污染润滑系统，加剧齿轮、轴承磨损，形成恶性循环。 | ISO 286-2:2010 极限与配合；GB/T 1184-1996 形状和位置公差 | 某船舶减速箱输出轴因海水雾汽渗入，轴封颈严重锈蚀，深度0.3mm，导致多套油封均无法密封，最终加装耐磨轴套解决。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | O型密封圈 | 密封系统 | 用于端盖、法兰等静态密封面的橡胶环，受挤压产生变形实现密封，防止结合面渗油。 | 是 | O型密封圈 | 机械/化学/热 | 严重 | O型圈在高温、高压、腐蚀性润滑油环境下，发生材料硬化、溶胀、永久变形或挤出，导致接触应力下降，丧失密封能力，引起泄漏。 | 齿轮箱结合面或轴端渗漏油，箱体外壁挂油，油位计液面持续下降，周围有油雾，严重时可见滴油。 | 静态泄漏量：>0.5 mL/h [物理]；硬度变化（邵氏A）：相对初始值变化超过±5 HA [物理]；压缩永久变形率：>15% [物理]；工作油温：持续＞80℃ [物理]；沟槽间隙：挤出现象时，间隙＞0.2mm [物理] | 目视巡检（查油渍）[离线]；油位计连续监测 [在线]；密封面油雾传感器 [在线]；内窥镜检查沟槽内O型圈状态 [离线]；油品金属元素分析（判断异常磨损间接反映密封失效）[离线] | 目视确认漏油点来自密封面→检查安装处有无机械损伤、间隙是否超差→拆检O型圈，测量硬度、压缩变形率→若硬度超出允许值或变形率>15%且无安装损伤，则判定为O型圈老化失效。 | 1. 停机泄压，排空齿轮油；2. 用拔销器或专用工具无损取出失效O型圈；3. 用铜铲刀清理沟槽内残留物，检查沟槽表面粗糙度Ra≤1.6μm；4. 测量沟槽尺寸，用游标卡尺复核间隙；5. 选用氟橡胶材质新圈，涂抹同牌号润滑油后安装，避免扭曲；6. 按力矩要求复装端盖，静压试验30分钟无渗漏。工具：铜铲刀、游标卡尺、拔圈器、力矩扳手。 | 选用耐高温（如FKM氟橡胶）O型圈；控制齿轮箱油温＜80℃；安装时使用导向套并涂抹润滑脂，确保无扭曲；定期检测油品粘度与酸值。 | 轻微滴漏时，切割匹配尺寸的软金属丝或涂覆厌氧平面密封胶临时堵漏，并加密油位监控，尽快安排停机更换。 | 漏油导致齿轮箱缺油，油膜强度下降，引起齿面胶合、点蚀，轴承润滑不良烧毁，严重时整机损坏。 | GB/T 3452.1-2005；GB/T 5720-2008；JB/T 7757.2-2006 | 某风电齿轮箱高速级轴端O型圈因长期高温老化变硬，导致持续漏油，巡检未及时发现，油位低造成轴承缺油保持架断裂。 | 日常：每周擦拭检查结合面，记录油位；每月检查呼吸器通畅性，防止内部压力过高加速泄漏；每半年取样分析油品清洁度和粘度，评估密封件老化程度。 | 1. 硬度比初始值增加≥10 HA；2. 压缩永久变形率≥20%；3. 圆周表面出现任何肉眼可见裂纹或轴向磨损深度超过截面直径10%；4. 累计使用超过5年（普通工况）或3年（高温工况）。满足其一立即更换。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | O型密封圈 | 密封系统 | 用于端盖、法兰等静态密封面的橡胶环，受挤压产生变形实现密封，防止结合面渗油。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | O型密封圈 | 密封系统 | 用于端盖、法兰等静态密封面的橡胶环，受挤压产生变形实现密封，防止结合面渗油。 | 是 | O型密封圈 |  |  | 搜索结果不可用，未能获取补充的故障知识
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 润滑系统 |  | 为齿轮啮合及轴承摩擦副提供润滑油膜、带走热量并冲洗磨屑的循环或飞溅润滑装置。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 油泵 | 润滑系统 | 强迫润滑油循环的动力元件，为压力润滑提供流量和压力，可由内部齿轮或外部电机驱动。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滤清器 | 润滑系统 | 过滤循环润滑油中金属粉末、杂质颗粒的装置，保护精密啮合面，含滤芯等耗材。 | 是 | 滤清器滤芯堵塞 | 机械/热/化学 | 一般/严重 | 润滑系统中的固体颗粒、油泥、氧化物逐渐在滤芯孔隙中积聚，导致滤芯过滤面积减小，进出口压差升高。当压差达到旁通阀开启设定值时，旁通阀打开，未经过滤的润滑油直接进入齿轮箱，加剧部件磨损。 | 1. 滤清器压差指示器进入红色区域或触发报警；2. 齿轮箱油温异常升高；3. 油液污染度分析显示颗粒数增加；4. 齿轮箱运行噪音略微增大；5. 旁通阀区域温度升高（油流过节流）。 | 滤清器进出口压差 > 0.5 bar [物理]；油液污染度等级超过 ISO 4406 -/21/18 [化学]；滤芯纳垢容量达到标称上限 [状态量] | 在线压差传感器 [在线]；油液污染度定期取样分析 [离线]；目视检查滤清器机械式压差指示器 [离线] | 1. 读取压差传感器数值，若持续 >0.5 bar，且油温正常，排除传感器故障；2. 结合油液污染度检测，若颗粒数同步升高，确认滤芯堵塞；3. 拆卸检查旁通阀无机械卡涩作为辅助判据。 | 更换滤芯。步骤：1. 停机并释放系统压力；2. 使用专用滤芯扳手旋松并拆下滤清器壳体/盖子；3. 取出旧滤芯，放入接油盘；4. 用洁净擦布清理壳体内部残余杂质；5. 在新滤芯密封圈上涂抹清洁润滑油；6. 安装新滤芯并用手拧紧后，再用扳手紧固至规定力矩；7. 恢复运行，检查压差及密封性。所需工具：滤芯扳手、扭矩扳手、无绒擦布、接油盘、防护手套。 | 按厂家推荐的周期（基于运行时间或压差）强制性更换滤芯；精确控制润滑油清洁度，避免使用已污染的加注设备；控制油温防止油品氧化生成油泥。 |  | 堵塞后旁通阀被迫开启，未过滤的污染物直接进入润滑系统，导致齿轮啮合面点蚀、剥落，轴承滚动体磨损失效，油温整体升高，加速润滑油劣化，严重缩短齿轮箱大修周期。 | ISO 16889:2008 液压传动 过滤器滤芯 多次通过法评定滤芯过滤性能；GB/T 20025-2005 内燃机机油滤清器试验方法；ISO 4406:2021 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号 | 某型号风电主齿轮箱因在线压差传感器失效且长期未巡检，滤芯严重堵塞致旁通阀常开，最终高速轴轴承因磨粒磨损而保持架断裂，导致非计划停机28天。 | 日常巡检：每周目视检查压差指示器，每日监控压差传感器趋势。维护操作要点：每次更换滤芯时（周期：2000小时或6个月）同步清洁壳体，记录压差，并检查旧滤芯有无局部硬化或塌陷。 | 1. 运行压差达到初始清洁压差的3倍或达到制造商规定的最大许用压差（以低者为准）时报废更换；2. 滤芯已使用超过规定更换周期或5年库存寿命，即使未报警也应报废；3. 滤芯出现可见变形、褶皱破裂或金属网破损时立即报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滤清器 | 润滑系统 | 过滤循环润滑油中金属粉末、杂质颗粒的装置，保护精密啮合面，含滤芯等耗材。 | 是 | 滤清器滤芯破损 | 机械/热 | 严重 | 滤芯因长期高压差疲劳、异常压力冲击、材料高温老化或安装挤压导致滤纸/金属网破裂。破裂后润滑油从破损处直接短路流过，完全丧失过滤功能，大量颗粒污染物直接进入齿轮箱。 | 1. 在线压差值由正常或高位突然跌落并保持在接近零的极低水平；2. 润滑油浊度、发黑速度明显加快；3. 油液光谱分析显示铁、铜等磨损金属元素含量急剧上升；4. 齿轮箱噪声增大，并伴随无明显规律的异响。 | 滤清器压差 < 0.1 bar 并趋向稳定 [物理]；油液中铁磁颗粒浓度 > 150 ppm 且持续上升 [化学]；光谱分析铁含量增长速率超过 50 ppm/100h [化学] | 在线颗粒计数器 [在线]；在线压差传感器 [在线]；油液直读铁谱仪或光谱分析仪定期取样 [离线] | 诊断逻辑：若在线压差显示由 >0.4 bar 陡降到 <0.1 bar，并稳定在该值，同时在线颗粒计数器颗粒数（>14μm）在1小时内翻倍，且油样光谱铁含量异常飙升，可判定滤芯破损。停机后打开滤清器，取出滤芯，平铺观察光通达性可最终确认。 | 立即停机更换滤芯，并清洗整个润滑系统。步骤：1. 按堵塞检修步骤拆下破损滤芯，保留残骸作分析；2. 放出全部旧润滑油；3. 使用低粘度冲洗油反复冲洗油箱和管路，用外接强磁过滤器辅助循环；4. 更换全部滤芯后，加注新润滑油；5. 点动运行后再次取样检测污染度，直至合格。工具：除常规扳手外，需冲洗泵、强磁过滤器、内窥镜（检查滤清器下游管路无残片）。 | 选用结构完整性验证合格的滤芯，确保滤芯抗破裂压力至少高于旁通阀开启压力1.5倍；避免系统压力剧烈波动；严格执行滤芯更换周期，防止因长期过高载荷疲劳破损。 |  | 造成齿轮、轴承的灾难性磨损，可在极短时间内导致齿面胶合、滚动体剥落，齿轮箱振动剧增，并可能造成过滤器下游油路堵塞，引发连锁设备事故。 | ISO 2942:2018 液压传动 滤芯 结构完整性的验证；ISO 2941:2009 液压传动 滤芯 抗破裂特性的验证 | 某轧机齿轮箱因换用非原厂滤芯，其在系统冷启动高粘压冲击下滤网纵向撕裂，两天内齿轮箱异响严重，开箱后发现三级齿轮全部报废。 | 每次更换滤芯时，必须对旧滤芯进行目视完整性检查，着重检查滤纸折褶底部有无撕裂；定期执行油液污染度趋势分析（每500小时一次）。 | 任何确认的滤芯破损立即报废；在未查明破损原因并采取纠正措施前，不得仅通过换新滤芯恢复运行；具有裂纹或质地明显脆化的同批次滤芯应全部报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滤清器 | 润滑系统 | 过滤循环润滑油中金属粉末、杂质颗粒的装置，保护精密啮合面，含滤芯等耗材。 | 是 | 滤清器旁通阀常开 | 机械 | 一般 | 旁通阀阀芯被油泥、金属屑卡住，或复位弹簧疲劳断裂，导致阀门在正常压差下无法关闭。润滑油长期通过旁通阀而未经过滤芯，过滤装置形同虚设。 | 1. 即使安装全新滤芯，压差始终稳定在极低值（<0.05 bar）；2. 齿轮箱润滑油污染度持续恶化，无法通过更换滤芯改善；3. 触摸滤清器壳体，无明显温升（正常时因节流有少量温升）；4. 拆检时发现滤芯异常洁净。 | 滤清器压差 < 0.05 bar 且与运行时间无关 [物理]；油液污染度ISO 4406不断恶化至 -/22/19 以上 [化学] | 在线压差传感器趋势监测 [在线]；定期油液污染度检测 [离线]；拆卸后对旁通阀手动功能检查 [离线] | 当安装新滤芯且油路正常循环后，压差传感器读数小于0.05 bar且不随油温变化而波动，同时取油样分析污染度等级仍在恶化，则高度怀疑旁通阀处在常开位置。必须拆解阀体检查阀芯是否可归位及弹簧弹性。 | 拆解并清洁旁通阀。步骤：1. 拆下滤清器头盖组件；2. 取出旁通阀阀芯、弹簧及密封件；3. 使用超声波清洗机或专用清洗剂清除阀芯与阀座上的所有杂质；4. 检查弹簧自由长度是否符合图纸要求，无永久变形；5. 用洁净润滑油浸润后重新装配；6. 手动测试阀芯动作灵活性后回装。工具：内六角扳手、弹簧测试规、超声波清洗机。 | 保证润滑油洁净，按时更换滤芯防止污染物累积；旁通阀弹簧材质选用耐腐蚀不锈钢；在滤清器壳体外设计磁环进一步捕获铁屑，防止卡阀。 |  | 定期更换的滤芯无法发挥效用，齿轮和轴承因长期得不到有效过滤而持续磨损，缩短齿轮箱精密部件寿命，造成计划外的齿轮箱翻修。 | ISO 2943:1998 液压传动 滤芯 材料与液体相容性的验证；ISO 3968:2017 液压传动 过滤器 压差特性评定 |  | 日常巡检时观察压差表指针在启动后有无微小动态摆动；每次定检更换滤芯时，由检修人员用专用推杆手动按压旁通阀至少3次，确认回弹顺畅。 | 若旁通阀经清洁和弹簧更换后，仍存在卡涩或闭合不严（用煤油渗漏测试阀座密封线），则该滤清器头盖总成报废；总成若使用超过15年且阀座已明显腐蚀，应整体报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 滤清器 | 润滑系统 | 过滤循环润滑油中金属粉末、杂质颗粒的装置，保护精密啮合面，含滤芯等耗材。 | 是 | 滤清器密封泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 滤清器壳体与盖结合面的O型圈因硬化、永久变形或安装时切伤，或者壳体自身砂眼、裂纹，导致润滑油向外渗漏。过量泄漏会污染环境，并使齿轮箱油位过低，润滑失效。 | 1. 滤清器本体或底座处有明显湿迹、油滴或挂油；2. 齿轮箱油位视窗显示缓慢下降；3. 地面集油盘或机舱底板存在多量积油；4. 可能触发远程油位低报警。 | 泄漏速率 > 10 mL/min（目视成滴状） [物理/状态量]；油位下降速率 > 0.1 L/h [物理] | 巡检时纯棉擦布擦拭法目视检查 [离线]；油箱油位传感器趋势监控 [在线]；停机保压测试压降 [离线] | 将滤清器外表面彻底擦拭干净，运行15分钟后，使用白卡纸或专用UV显影剂检测接缝处，若发现新渗出油迹，且确认非上端部流下，则定点为密封泄漏。排除呼吸器、管路等其他漏点。 | 更换密封圈。步骤：1. 关闭滤清器进出口隔离阀，排放滤清器壳体存油；2. 用扳手拆卸盖体，移除旧O型圈（使用O型圈挑针，避免划伤沟槽）；3. 清洁密封沟槽，检查无锈蚀、无毛刺；4. 在新O型圈上涂抹均匀一层润滑脂或系统同牌号润滑油；5. 将O型圈平整放入槽内，避免扭曲；6. 按对角顺序均匀紧固盖体螺栓至规定扭矩。工具：定值扭矩扳手、O型圈挑针、无绒擦布。 | 严格按照推荐力矩安装盖体；每次拆装均更换新密封圈；避免使用过期或库存中受到紫外线照射老化的密封件。 | 若泄漏量小，可在泄漏点清洁除油后涂抹环氧堵漏胶，缠覆加强玻纤带，作为短时维持运行手段，待下一个停机窗口立即更换。 | 外部泄漏造成齿轮箱总油量下降，油泵可能吸入空气导致供油压力波动，最危险的情况是导致齿轮啮合区和轴承润滑供油不足，发生干磨烧瓦或齿面胶合。 | ISO 3601-1:2012 流体传动系统 O形圈 第1部分：沟槽和密封件；ISO 3601-3:2005 O形圈 质量验收准则 | 某盾构机主驱动齿轮箱因滤清器盖O型圈在组装时未被抹油安装，发生剪切破损，低速泄漏未被及时发现，最终因油位过低导致回转支承内齿圈拉伤。 | 巡检周期：每班班组对滤清器部位进行外观清洁度和渗漏检查。维护操作要点：每次更换滤芯连带更换O型圈，回装前必须用新油润滑，并执行静密封测试（运行压力保压5分钟无渗漏）。 | O型圈硬化、压缩永久变形率超过30%或出现径向裂纹时强制报废；发现密封沟槽或壳体有贯穿性裂纹、崩口，无法保证密封时，相关壳体或整体总成报废。若反复更换密封圈仍无法解决泄漏，即判为不可修复，总成报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 附件 |  | 保障齿轮箱安全、监测运行状态的辅助装置，不直接参与传动但维护设备正常工作。 | 否
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 呼吸器 | 附件 | 平衡箱体内外气压的装置，排除因温升产生的水蒸气和高压气体，防止密封件损坏，内部滤芯需定期更换。 | 是 | 呼吸器堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 灰尘、油泥或锈蚀物积聚在呼吸器滤网或通气孔道中，导致气体交换不畅。齿轮箱运行时内部温度升高，压力上升，若无法正常泄压，会压迫油封导致漏油，甚至损坏密封件。 | 齿轮箱油封处渗油或滴油；呼吸器表面有灰垢堆积；用手接近呼吸器口感受气流微弱或无常；箱体温度异常升高。 | 呼吸器两端压差>0.05bar [物理]；箱内压力>0.2bar [物理]；通气流量<标称值的50% [物理] | 目视检查呼吸器外部污垢 [离线]；使用压差计测量进出口压力 [离线]；通气性试验（低压气流通过量） [离线] | 拆卸呼吸器后，用压缩空气反吹滤网，若气流阻力明显或吹出大量堵塞物即判定堵塞；对比新件透气性，流量低于50%即确认。 | 拆卸呼吸器，用煤油或专用清洗剂浸泡清洗滤网和气道（工具：扳手、清洗盘、压缩空气枪）；若滤网锈蚀变形则更换新呼吸器（备件：同型号呼吸器，密封垫）。日常巡检：每班次目视检查呼吸器外部有无油污、积灰；定期维护：每2000运行小时拆下清洗滤网，检查O型圈完整性。 | 在呼吸器进气口加装防尘帽或过滤网；缩短巡检清理周期（每月1次）；安装防水防尘罩。 | 如无法立即停机，可暂时取下呼吸器，用洁净棉布包裹管口防止异物进入，保持通气，待停机后彻底处理。 | 齿轮箱内部压力升高，导致油封、结合面渗漏；油品污染加速氧化；润滑失效引发齿面磨损。 | JB/T 8853-2015 圆柱齿轮减速器；GB/T 10089-2018 圆柱齿轮减速器 基本参数 | 某钢厂轧机齿轮箱因呼吸器长期未清理，通气孔堵塞，造成高速轴油封漏油，被迫停机更换油封。滤网严重锈蚀、破损无法恢复透气功能；外壳裂纹或变形导致无法密封；经多次清洗仍迅速再堵塞时整体报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 呼吸器 | 附件 | 平衡箱体内外气压的装置，排除因温升产生的水蒸气和高压气体，防止密封件损坏，内部滤芯需定期更换。 | 是 | 呼吸器干燥剂失效 | 化学/环境 | 一般 | 呼吸器内装的硅胶或分子筛干燥剂吸湿饱和，失去吸收空气中水分的能力。外界湿气进入齿轮箱，导致润滑油乳化变质，腐蚀内部零件。 | 干燥剂指示色标由蓝变粉红或由黄变绿；油品呈乳白色或浑浊；油中含水量检测偏高。 | 干燥剂颜色变化至饱和色（如变色硅胶≥80%变粉）[化学]；油中水含量≥1000 ppm [化学]；油品酸值增加≥0.2 mgKOH/g [化学] | 目视检查干燥剂颜色 [离线]；定期取样进行油液水分检测（卡尔费休法） [离线]；油液酸值检测 [离线] | 若干燥剂颜色全部变为饱和色且油液水分超标，判定干燥剂完全失效；如仅部分变色，则需更换或烘干再生。 | 拆卸呼吸器干燥罐，倒出失效干燥剂，更换为新的变色干燥剂（工具：扳手、漏斗）；若有条件，可将饱和硅胶置于120℃烘箱中烘干4小时再生。每季度打开检查窗观察干燥剂颜色，当饱和部分占比>50%时更换；呼吸器整体密封性检查。 | 选用大容量干燥呼吸器以延长更换周期；在潮湿环境下设置呼吸器加热装置防止结露；定期检查干燥剂（每季度1次）。 | 若现场无备件，可临时关闭呼吸器连通阀，安装带干燥功能的便携式呼吸帽；同时加强油液脱水。 | 油品乳化失去润滑性，加剧齿轮和轴承磨损；锈蚀铁屑污染系统；油泥增多堵塞过滤器。 | GB/T 11133-2015 石油产品、润滑油和添加剂中水含量测定 卡尔费休法；JB/T 8853-2015 | 某海上风电齿轮箱因湿度大，干燥呼吸器未及时更换，导致润滑油含水量达5000ppm，轴承锈蚀，齿轮点蚀。干燥剂再生后仍快速饱和（24小时内变色），说明内部防水失效，应整体更换；干燥罐体有裂纹或变形无法密封则报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 呼吸器 | 附件 | 平衡箱体内外气压的装置，排除因温升产生的水蒸气和高压气体，防止密封件损坏，内部滤芯需定期更换。 | 是 | 呼吸器外壳破损 | 机械/环境 | 严重 | 受外力撞击、振动疲劳或材质老化，呼吸器外壳产生裂纹或破裂。失去防护功能，灰尘、切屑、水分直接进入齿轮箱，污染润滑油。 | 呼吸器外观可见明显裂纹、缺口或变形；周边有油迹或灰尘积聚异常；箱内润滑油滤清器堵塞频率增高。 | 裂纹长度>3mm 或深度穿透壁厚 [物理]；呼吸器壳体密封性测试泄漏率>10cc/min（压力0.1bar） [物理] | 肉眼外观检查 [离线]；着色渗透检测裂纹 [离线]；气压浸水试验检查泄漏 [离线] | 采用PT探伤对疑似裂纹区域进行着色检查，出现红色显示即判定有裂纹；进行气密性试验，浸入水中10s内出现连续气泡即判定失效。 | 更换同规格呼吸器总成（工具：扳手、扭矩扳手）；安装时清洁法兰面，更换新密封垫，按厂家规定力矩对称紧固（如30±2 Nm）。日常巡检目视壳体完整性；每次更换油品时检查呼吸器有无损伤；振动值监测若异常增高应列入重点检查项。 | 加装呼吸器防护罩或护网；优化安装位置避免碰撞；定期外观检查（每次巡检）。 | 若裂纹微小可用环氧树脂胶临时封堵，并限制负荷运行；同时安排尽快更换。 | 污染物进入齿轮箱，导致齿面磨粒磨损、轴承卡滞；油品快速劣化；可能诱发整机严重故障。 | JB/T 8853-2015；GB/T 15706-2012 机械安全 设计通则 风险评估与风险减小 | 某矿山自卸载重车齿轮箱呼吸器被落石砸裂，未及时处理，大量粉尘进入，一周内齿轮和轴承均严重磨损，停机大修。壳体有穿透性裂纹；安装法兰变形导致密封面不平；严重老化失去弹性或强度，无法正常紧固时强制报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 呼吸器 | 附件 | 平衡箱体内外气压的装置，排除因温升产生的水蒸气和高压气体，防止密封件损坏，内部滤芯需定期更换。 | 是 | 呼吸器连接松动 | 机械 | 一般 | 由于设备振动、安装紧固力矩不足或螺纹咬合面磨损，呼吸器与齿轮箱体连接螺纹或螺栓出现松动。造成密封不严，导致漏气、渗油或外界污染物进入。 | 呼吸器用手可晃动；连接处有油渍渗出；周围积聚灰尘油泥；运行时听到轻微的高频振动声。 | 连接紧固扭矩低于规定值（如M20螺栓要求扭矩<50 Nm） [物理]；用0.05mm塞尺可插入密封面间隙 [物理] | 定期使用扭矩扳手抽检 [离线]；外观检查油迹和松动迹象 [离线]；振动测量值异常（高频成分） [在线] | 用定扭矩扳手以目标扭矩的80%试拧，若能继续转动即判定松动；结合目视渗油确认密封失效。 | 清理螺纹表面，更换密封垫圈或O型圈，涂覆螺纹锁固胶，使用扭矩扳手按标准扭矩重新紧固（工具：扭矩扳手、螺纹胶、清洗剂）。日常巡检检查呼吸器及周围有无油迹、松动；每季度用扭矩扳手检查紧固力矩；安装后48小时内复紧。 | 采用防松垫圈或偏心锁紧螺母；在振动区域使用防松螺栓；定期巡检（每周目视、每月扭矩抽检）。 | 若无法立即紧固（如螺纹损坏），可使用钢丝缠绕绑扎防止呼吸器飞出，保持基本通气，待停机后修复。 | 漏气导致外部污染物进入，油品污染；漏油导致润滑不足，污染环境；呼吸器脱落可能造成异物直接落入齿轮箱，引发严重事故。 | JB/T 8853-2015；GB/T 3098.1-2010 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱 | 某输送机减速机呼吸器因振动松动，运行中脱落，外部铁屑落入箱内损坏齿轮，全线停车6小时。螺纹损伤超过2牙；螺栓或螺孔滑丝；法兰面严重锈蚀密封面不平整（平面度>0.1mm）时强制报废相关部件。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 呼吸器 | 附件 | 平衡箱体内外气压的装置，排除因温升产生的水蒸气和高压气体，防止密封件损坏，内部滤芯需定期更换。 | 是 | 呼吸器O型圈老化泄漏 | 化学/机械 | 一般 | 呼吸器密封用O型圈在油、高温及臭氧作用下发生硬化、溶胀或永久变形，失去弹性导致密封失效。外部水分、粉尘可侵入，内部油蒸汽外逸。 | 呼吸器根部有油迹圈；表面附着油灰混合物；打开呼吸器检查O型圈发现表面龟裂、变硬或变形；箱内润滑油消耗量异常加快。 | O型圈邵氏硬度>85HA [物理]；断面直径磨损量>0.3mm [物理]；拉伸永久变形率>20% [物理] | 拆卸目视检查及手感弹性 [离线]；油雾探测（呼吸器周围VOCs浓度上升） [在线]；油位下降趋势异常 [离线] | 拆卸后检查O型圈表面，若出现硬化、裂纹或永久压缩变形（从圆截面变平），即判定老化失效。密封性测试：安装后涂肥皂水，加压0.1bar，出现气泡判定泄漏。 | 清洁密封沟槽，更换同材质耐高温耐油的O型圈（氟橡胶或丁腈橡胶），安装时涂抹少量润滑脂防止扭曲（工具：O型圈钩针、润滑脂）。每次拆卸呼吸器时检查O型圈状态；每半年进行密封性测试（皂液法）；建立易损件更换台账。 | 选用耐高温材质（如氟橡胶）；规定定期更换周期（每2年或大修时）；避免阳光暴晒和润滑油飞溅。 | 可在O型圈表面涂敷密封胶（如乐泰587）临时堵漏，并适当降低齿轮箱油位，减小内压；尽快停机更换。 | 外泄油雾污染环境；内吸潮气导致油乳化；粉尘进入加速磨损；严重时呼吸器功能失效。 | GB/T 3452.1-2005 液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分:尺寸系列及公差；JB/T 8853-2015 | 某注塑机减速机因O型圈老化漏气，外界蒸汽进入，润滑油严重乳化，导致齿轮点蚀，维修成本增加2万元。O型圈出现硬化、裂纹、永久变形或断面磨损超过1/3时，必须报废更换；密封沟槽出现腐蚀或变形时，相关零部件报废。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 油位计 | 附件 | 直观显示箱体内润滑油液面高度的观察元件，便于巡检判断油量是否充足、有无异常乳化。 | 否 | 油位计视窗渗漏 | 机械/密封 | 一般 | O形密封圈老化或压缩永久变形导致密封面泄漏；安装螺栓松动造成结合面间隙渗油；视窗材料（玻璃/塑料）与金属框架热膨胀系数差异引起密封失效。 | 油位计周边可见油迹或滴油；齿轮箱外表面有油渍；润滑油消耗量异常增加；环境地面有油斑。 | 密封面渗漏速率>0.1 mL/h[物理]；目视检查可见湿润面积>5 mm²[物理]；安装螺栓残留扭矩低于额定值70%[物理] | 目视巡检[在线]；白粉喷涂法检测微漏[离线]；肥皂泡检漏[带电]（非带电部位适用） | 停机状态先清洁油位计周边，施加0.5 bar气压（齿轮箱通气口封堵），涂抹肥皂水于接缝，连续气泡出现即判定渗漏。 | 排空润滑油至油位计以下，拆下油位计，更换O形密封圈（材质NBR/FKM），清洁密封沟槽，重新安装并按规定扭矩（如10 Nm）紧固螺栓；使用扭力扳手、密封件更换工具、无尘布、乐泰密封胶（可选）。 | 定期检查螺栓扭矩；采用耐油耐温密封件；安装时均匀对角紧固。 | 轻微渗漏可在外部涂抹瞬干胶或快固型油面密封剂临时止漏，维持至停机更换。 | 长期渗漏导致润滑油不足，引起轴承、齿轮润滑不良，加剧磨损甚至胶合；污染环境。 | JB/T 7940.2-1995 油标技术条件；GB/T 9877-2008 密封件结构尺寸 | 某风电齿轮箱因油位计O圈老化导致渗漏，缺油运行造成高速级轴承烧毁。 | 每周巡检目视检查油位计及其周边清洁度；每半年检查安装螺栓扭矩并复紧；每年更换一次密封圈（视工况）。 | 密封圈材料老化裂纹深达截面积50%以上；视窗框架密封面腐蚀凹坑深度>0.5 mm；无法获得匹配密封件时报废整件。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 油位计 | 附件 | 直观显示箱体内润滑油液面高度的观察元件，便于巡检判断油量是否充足、有无异常乳化。 | 否 | 油位计视窗模糊/结露 | 物理/环境 | 轻微 | 内外温差大导致视窗内表面结露；油雾附着在视窗内侧形成油膜；视窗材料（聚碳酸酯）受油液侵蚀发黄失去透明度。 | 无法看清油位线或油液状态；视窗呈雾状或乳白色；需借助外部光源反复确认。 | 视窗透光率下降至60%以下[物理]；表面接触角<30°（亲水结露）[物理]；结露层厚度>0.1 mm[状态量] | 通过内窥镜从加油口辅助观察油位[离线]；使用便携式光透射率仪检测[离线] | 清洁视窗外表面后，若仍模糊，则判定为内侧污染或结露；对比新视窗透光清晰度可确诊。 | 排空部分润滑油，拆卸油位计，用异丙醇或专用清洁剂擦拭视窗内侧，抛光或更换聚碳酸酯视窗；必要时加装防雾涂层。工具：清洁剂、无尘布、塑料抛光剂、内六角扳手。 | 选用耐油型玻璃视窗替代塑料；在油位计内填充惰性气体或加装干燥剂包；控制油箱呼吸器保持内外压力平衡，减少湿气吸入。 | 在视窗外侧临时加装磁吸照明灯或反光标签，帮助辨识油位。 | 油位判断错误可能导致加油过量引起油温升高、泡沫化；或加油不足导致齿轮干磨。 | ISO 6743-6 工业润滑油；JB/T 7940.2-1995 | 某造纸厂减速机油位计结露导致误判油位，加油过量引起齿轮搅油温升，齿轮胶合。 | 每周清洁视窗外部；每季度检查干燥剂（若配备）；每年评估视窗清晰度，必要时更换。 | 视窗透光率<50%且无法通过抛光恢复；内侧涂层剥离面积>30%；材料表面出现裂纹或银纹。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 油位计 | 附件 | 直观显示箱体内润滑油液面高度的观察元件，便于巡检判断油量是否充足、有无异常乳化。 | 否 | 浮子卡阻/损坏（浮子式油位计） | 机械/控制 | 严重 | 浮子连杆锈蚀、弯曲变形；浮筒内部进油或破裂失去浮力；导向杆上有油泥沉积卡阻浮子滑动；磁性浮子消磁导致无法触发磁翻板或传感器。 | 油位指示恒定不变；与实际油位明显不符（如高位不变或低位不变）；连续油位信号跳变或冻结。 | 浮子位移滞后实际液面时间>10s[物理]；磁力表测磁浮子表面剩磁<10 mT[物理]；滑动阻力>5 N[物理] | 手动拨动油位计外部磁翻板检查跟随性[离线]；通过超声波液位计对比测量[在线/离线]；内窥镜观察浮子状态[离线] | 加油或放油操作时，观察油位指示是否线性变化，若停滞或阶跃，则为浮子卡阻；放净油后拆检浮子确认变形或进油。 | 排空油池，拆下油位计，取出浮子，清洁导向杆、更换浮子（注意材质耐油性），校正连杆或更换磁浮子。工具：内六角、清洁刮刀、磁力检测仪、备用浮子组件。 | 使用高粘度润滑油时采用粗导向杆防卡；在浮子室设置磁过滤网防止铁屑吸附；选用密封式不锈钢浮子。 | 暂时改用外置玻璃管油位计作为临时油位指示，并联安装于油箱另一接口。 | 油位监测失效可能导致齿轮箱缺油烧损或溢油引发污染。 | ISO 16923 油位开关/变送器；JB/T 9245-1999 磁翻板液位计 | 矿山破碎机减速器浮子进油沉没，系统显示油位正常，实际缺油导致齿面剥落。 | 每3个月检查油位计指示与真实油位的一致性；每年清洗浮子室；检查磁浮子剩磁。 | 浮子体壁厚磨损或腐蚀减薄>20%壁厚；连杆变形程度超过1mm；磁性衰减至标称值50%以下，无法驱动开关。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 油位计 | 附件 | 直观显示箱体内润滑油液面高度的观察元件，便于巡检判断油量是否充足、有无异常乳化。 | 否 | 电子油位传感器信号失真 | 电气/控制 | 严重 | 传感器插头进水或油浸入导致绝缘下降；传感元件（电容/电阻）特性漂移；接线端子松动；电源模块故障输出固定值。 | 监控系统显示油位跳变、负值或满量程常数；系统报警误报或漏报；无信号输出。 | 绝缘电阻<1 MΩ（500V兆欧表）[电气]；输出信号误差超过量程10%[电气]；传感器供电电压波动>±0.5 V[电气] | 用过程校准仪模拟液位信号测试系统[离线]；测量传感器绝缘电阻[离线]；巡检系统报警历史[在线] | 断开传感器，注入已知标准信号（如4mA/12mA/20mA），若系统响应正常，则传感器本身故障；否则检查回路。 | 更换故障传感器，确保密封接头紧固，插头涂覆绝缘防水脂；检查校准零点和满量程。工具：万用表、过程校准器、绝缘测试仪、密封接头扳手。 | 选用IP67以上防护等级传感器；接线盒加装导流排水孔；定期检查插头密封。 | 通过人工观察窗确认油位，依据运行时间限时停机补油，暂由操作员定时确认。 | 会导致自动保护逻辑错误，如低油位不报警而引发轴承烧毁；高油位不报警引发油温异常。 | IEC 61326-1 工业设备电磁兼容；GB/T 17626.2 静电放电抗扰度 | 某海上风电机组因传感器插头渗水输出满量程，控制系统判断油位正常，实际缺油导致齿轮箱损坏。 | 每周检查传感器插头有无油污、冷凝水；每半年紧固接线端子并测试绝缘；每年校验一次零点。 | 传感器绝缘电阻<0.5 MΩ且无法修复；标定偏差>20%FS且无法校准；外壳裂纹进水；使用年限超过8年。
电力 | 风电 | 齿轮箱 | 主设备 | 将叶轮的低转速提升至发电机所需高转速的增速装置（直驱机型无此设备） | 油位计 | 附件 | 直观显示箱体内润滑油液面高度的观察元件，便于巡检判断油量是否充足、有无异常乳化。 | 否 | 油位计本体破裂 | 机械 | 危急 | 遭受外力撞击（工具掉落、石块飞溅）；安装应力过大（管道配装偏差）；材料疲劳或制造缺陷；结冰膨胀撑裂。 | 大量润滑油喷溅式泄漏；油位计可见裂纹；齿轮箱油位快速下降；设备附近地面大片油迹。 | 裂纹长度>5 mm[物理]；泄漏速率>1 L/min[物理]；箱体油位降至报警线下[状态量] | 巡检发现油迹及油雾[在线]；油品损耗在线监测系统报警[在线]；停机后可视检查[离线] | 观察到油位计材质裂纹并伴有明显泄漏，齿轮箱油位急降即可诊断。 | 立即停机，排空润滑油，拆除破损油位计，更换同规格新件，检查并清洁安装平面，均匀紧固螺栓。工具：卸油泵、呆扳手、新油位计、密封垫、清洁剂。 | 油位计加装防护罩；避免在油位计上方进行吊装作业；寒冷地区选用带加热保温的视窗。 | 使用金属修补剂和纤维带缠绕紧急堵漏，同时持续向齿轮箱强制补油维持运行至可停机。 | 严重漏油导致齿轮箱内齿轮、轴承快速因无油而烧损，引发整机故障停机。 | ISO 2178 涂层厚度测量；GB/T 7934-2017 液压元件清洁度 | 采石场颚式破碎机减速器因落石砸碎油位计，3分钟内齿轮箱缺油，齿轮胶合。 | 每日巡检确认防护罩完好；每年检测油位计视窗有无应力裂纹（染色渗透探伤）。 | 出现任何目视可见裂纹；经渗透探伤显示裂纹；遭受外力冲击变形或发生渗漏。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 发电机 |  | 将机械能转换为电能的整套设备，包含发动机、发电机、控制等子系统。 | 否
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 柴油发动机 | 发电机 | 燃烧柴油输出旋转机械能的原动机，是发电机组的动力源。 | 否
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 气缸盖 | 柴油发动机 | 封闭气缸上部，构成燃烧室的一部分，安装进排气门和喷油器座。 | 否 | 气缸盖热裂纹 | 热/机械 | 危急 | 气缸盖火力面（燃烧室面）在长期高温高压及交变热应力下，或因冷却不良导致局部过热，使材料达到疲劳极限而产生裂纹。裂纹通常从排气门座圈与喷油器孔之间开始，向冷却水腔扩展。 | 1. 冷却水系统内出现气体，水箱翻水。<br>2. 润滑油乳化，油位上升。<br>3. 排气管冒白烟。<br>4. 发动机功率下降，运转不稳定。 | 1. 冷却水温升速率 > 5℃/min (异常) [物理]<br>2. 曲轴箱压力 > 4 kPa (异常升高) [物理]<br>3. 排气温度温差 > 50℃ (各缸间) [物理]<br>4. 冷却水中CO₂含量 > 50 ppm [化学] | 1. 停机后盘车检查，观察水箱是否有气泡持续冒出 [离线]。<br>2. 冷却液内窥镜检查，观察水腔内壁裂纹 [离线]。<br>3. 气缸压力测试，下降超过15% [离线]。 | 若冷却水持续冒泡且冷却液消耗异常，进行着色探伤(PT)。若探伤显示线性显示即为裂纹；若无法确定，进行水压试验：缸盖水腔加压至0.7MPa，保压30分钟，压力下降>0.05MPa判定为贯穿性裂纹。 | 1. 拆卸缸盖附件（气门、摇臂、喷油器等）。<br>2. 对裂纹区域进行打磨、开坡口。<br>3. 预热缸盖至150-200℃。<br>4. 使用铸铁焊条(如ENiFe-CI)进行焊接或激光熔覆修复。<br>5. 焊后保温缓冷，进行去应力退火 (550-600℃)。<br>6. 机械加工恢复平面度，并进行水压试验验证。<br>工具：焊机、角磨机、PT探伤剂、超声波测厚仪。<br>若裂纹长度 > 30mm 或贯穿至冷却水腔无法通过焊接修复，或缸盖底面平面度变形 > 0.2mm 且无法通过机加工修正至允许值(通常<0.1mm)，或累计使用超过12年或发生严重顶缸撞击事故导致结构变形，应更换缸盖。 | 1. 监控冷却液质量，定期更换防冻液，防止水垢积聚导致局部过热。<br>2. 严禁发动机长期超负荷运行。<br>3. 启停机时保证充分的暖机与冷却时间，避免热冲击。<br>4. 每运行8000小时或大修时，拆卸缸盖检查火力面积碳与裂纹。<br>5. 每500小时检查并紧固缸盖螺栓，紧固力矩需符合规范。<br>6. 日常巡查关注冷却水波动与排气烟色。 | 对非贯穿性、宽度<0.5mm的裂纹，可采用金属修补剂或安装止裂销，并堵孔重钻。工具：电钻、专用丝锥、金属修补剂。 | 冷却水渗入燃烧室可能导致活塞顶烧蚀、连杆弯曲；冷却水混入机油导致曲轴、轴瓦拉伤。 |  | 某发电机组3号缸盖在运行12,000小时后，排气门鼻梁处出现贯穿裂纹，导致冷却水大量涌入油底壳，被迫停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 气缸盖 | 柴油发动机 | 封闭气缸上部，构成燃烧室的一部分，安装进排气门和喷油器座。 | 否 | 气缸盖冷却水侧腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 冷却液长期未更换导致变质、呈酸性，或因电化学电位差在缸盖水腔金属表面产生微电池效应，导致点蚀或冲刷腐蚀，壁厚减薄致强度不足。 | 1. 冷却液呈铁锈色，浑浊。<br>2. 冷却系统出现不明渗漏。<br>3. 缸盖外壁局部过热变色。<br>4. 节温器频繁堵塞。 | 1. 冷却液pH值 < 7.5 或 pH值剧降 [化学]<br>2. 铁离子浓度 > 100 mg/L [化学]<br>3. 水腔壁厚减薄 > 20% 原始壁厚 [物理] | 1. 定期取样分析冷却液理化指标 [离线]。<br>2. 检修时使用超声波测厚仪测量水腔关键区域壁厚 [离线]。<br>3. 内窥镜观察水腔内壁腐蚀坑点 [离线]。 | 打开放水阀，若液体浑浊且有大量铁锈沉淀，结合pH值低于规范，即可判定发生腐蚀。结合超声波测厚，若壁厚低于设计许用值(如减薄超过30%)，判定为强度失效。 | 1. 清洗缸盖冷却水腔，使用专用清洗剂去除水垢与铁锈。<br>2. 若壁厚尚在许用范围内，可在表面涂覆耐高温防腐涂层。<br>3. 若蚀坑密集，更换全新缸盖总成。<br>工具：超声波测厚仪、pH试纸、高压清洗枪。<br>若水腔壁厚减薄超过设计壁厚的35%，或最薄处壁厚 < 3mm，或点蚀坑深度 > 2mm 且分布密集无法修补，或发生因腐蚀导致的穿孔泄漏，应更换缸盖。 | 1. 必须使用发动机制造商指定牌号的防锈防冻液。<br>2. 每运行2000小时或每年，更换冷却液并对系统进行清洗。<br>3. 在冷却系统中加装锌棒或镁棒牺牲阳极。<br>4. 月检使用pH试纸或折光仪检测冷却液酸碱度与冰点。<br>5. 每年定期清洗冷却系统。<br>6. 检修时必检水腔牺牲阳极损耗情况。 | 在不影响密封面处涂抹耐高温环氧树脂填补腐蚀凹坑，并立即更换符合标准的冷却液。工具：刮刀、环氧树脂。 | 腐蚀脱落物堵塞散热器，引发发动机高温；壁厚过薄可能导致缸盖在爆压下瞬间破裂。 |  | 某油田电站因长期使用未经处理的硬水，导致6台机组缸盖水腔壁厚从设计的8mm腐蚀至4mm，发生水腔穿孔。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 气缸盖 | 柴油发动机 | 封闭气缸上部，构成燃烧室的一部分，安装进排气门和喷油器座。 | 否 | 排气门座圈脱落 | 机械/热 | 危急 | 缸盖与气门座圈为过盈配合，当缸盖冷却不良导致鼻梁区温度过高，缸盖材质膨胀大于座圈，过盈量消失；或在高温下材料蠕变导致固紧力下降，座圈松动弹出，掉入气缸。 | 1. 发动机运行中突然出现巨大金属撞击异响。<br>2. 发动机失速、振动急剧增大。<br>3. 排气管无温升或排气温度异常下降。<br>4. 碎片可能击穿排气歧管。 | 1. 单缸排气温度瞬间下降 > 100℃ [物理]<br>2. 振动速度烈度突增 > 15 mm/s [物理]<br>3. 缸盖鼻梁区温度 > 350℃ (超温报警) [物理] | 1. 缸盖温度热成像扫描或预埋热电偶在线监测 [在线]。<br>2. 解体后检查座圈与座孔配合面的接触印痕 [离线]。<br>3. 测量座圈座孔内径与座圈外径的过盈量 [离线]。 | 气缸出现剧烈敲击声且振动超限，该缸无压缩压力或排气温度极低，通过内窥镜检查发现活塞顶有明显硬物撞击凹坑，且排气门缺失或卡滞，可判定为座圈脱落。 | 1. 立即停机，拆卸缸盖。<br>2. 检查活塞、缸套有无损伤，必要时吊缸修复。<br>3. 更换缸盖总成或重新镗孔：加大座圈底座孔，压入加大尺寸的特制座圈，过盈量需恢复至0.08-0.12mm。<br>工具：内径千分尺、电磁感应加热器、压装工具。<br>若缸盖座孔因脱落磨损严重，无法通过加大一级修补（加大超过0.5mm），或鼻梁区出现密集热疲劳裂纹座孔变形失圆 > 0.03mm，应更换缸盖。 | 1. 安装座圈时严格执行深冷座圈（液氮-196℃）+缸盖均匀加热(120℃)的热装配工艺。<br>2. 监控缸盖金属温度，防止长期超温运行。<br>3. 大修时必检气门座圈配合间隙，锤击听音确认无松动。<br>4. 每次更换座圈需登记使用寿命。 |  | 活塞顶被砸穿，连杆弯曲变形，缸套拉伤，增压器废气涡轮进口被打坏，严重时造成整机报废。 |  | 某集装箱电站康明斯KTA50发动机因长期低质燃油导致喷油嘴滴油，缸盖局部过热，排气座圈脱落打坏活塞，维修费用超30万。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 气缸盖 | 柴油发动机 | 封闭气缸上部，构成燃烧室的一部分，安装进排气门和喷油器座。 | 否 | 喷油器铜套失效 | 机械/密封 | 一般 | 气缸盖安装喷油器的铜制护套(铜套)为薄壁件，长期受高压燃油脉动与高温燃气冲刷，产生疲劳裂纹或下端锥面密封失效，导致高压气体或冷却液泄漏。 | 1. 喷油器周围冒出气泡或水汽。<br>2. 冷却水箱内出现柴油油花。<br>3. 燃油系统进入空气，发动机难以启动。 | 1. 冷却液含油浓度 > 50 mg/L [化学]<br>2. 燃油压力波动幅度增大 [物理]<br>3. 水压试验时压降 > 0.05MPa/min [物理] | 1. 水压试验专用工装压紧密封，观察有无渗漏 [离线]。<br>2. 定期化验冷却液成分 [离线]。 | 擦干缸盖顶部，向水腔充气0.4MPa，在喷油器孔周围涂抹肥皂水，若产生连续气泡，则铜套密封失效；若无气泡，但冷却液仍消耗快，则可能是O型圈失效或铜套裂纹。 | 1. 使用专用拉拔器取出旧铜套。<br>2. 清理座孔，检查座孔无拉伤、腐蚀。<br>3. 在铜套外圈涂抹密封胶，用压具平直将新铜套压入。<br>4. 使用铰刀修整铜套内孔，并用专用工具研磨下锥面至标准接触带(均匀无断线)。<br>工具：铜套拉拔器、压装芯棒、研磨膏、铰刀。<br>若铜套座孔受腐蚀或机械损伤，新铜套装入后仍无法实现密封，或缸盖本体因铜套反复拆装导致扩孔或开裂，应更换缸盖。 | 1. 每次检修更换喷油器时，必须检查铜套锥面光洁度。<br>2. 装配喷油器垫片严格按扭矩紧固，防止压溃变形。<br>3. 每年或每8000小时，拆卸喷油器检查铜套内壁有无穴蚀、拉伤。<br>4. 更换喷油器时同步更换O型圈。 | 在泄漏不剧烈时，尝试加大喷油器紧固扭矩5%-10%，或加入水箱堵漏剂临时运行，寻找停机窗口检修。工具：扭矩扳手。 | 柴油进入冷却系统降低热交换效率，可能引起高温；冷却水进入燃烧室导致热裂纹或活塞热腐蚀。 |  | 某轮发电机缸盖铜套锥面磨损，导致冷却水在压缩冲程倒灌，造成发动机启动困难及排气管喷水。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 活塞连杆组 | 柴油发动机 | 活塞承受燃气压力，经连杆将往复运动传给曲轴输出转矩。 | 否 | 活塞环磨损 | 机械 | 一般/严重 | 活塞环与气缸壁长期摩擦导致径向厚度减薄、开口间隙增大，密封性下降，燃气窜入曲轴箱，机油上窜燃室。主要机理是磨粒磨损、腐蚀磨损和粘着磨损。 | 发动机动力下降，排气冒蓝烟，机油消耗量增大，曲轴箱窜气量上升，压缩压力不足，冷启动困难。 | 1. 活塞环开口间隙 > 1.5mm（报废极限按维修手册一般为1.2~1.8mm）[物理]；2. 环径向厚度磨损超过原厚度30% [物理]；3. 环侧面磨损导致侧隙超限0.15mm [物理]；4. 机油消耗率 > 额定值的200% [物理]；5. 曲轴箱压力 > 0.5 kPa [物理]；6. 气缸压缩压力低于标准值75% [物理]；7. 环断裂或崩口 [物理] | 1. 每500h用内窥镜检查环与缸壁状态 [离线]；2. 每1000h测量气缸压缩压力并记录趋势 [离线]；3. 曲轴箱窜气量在线测量 [在线]；4. 机油消耗率在线统计 [在线] | 若开口间隙超限且内窥镜见环表面拉毛、缸壁网纹消失，同时机油耗量和窜气量超标，判定活塞环磨损；单一窜气高但压缩压力正常需结合内窥镜排除气门密封问题；开口间隙、径向厚度、侧隙及断裂达到报废标准立即更换。 | 拆卸气缸盖，取出活塞连杆组，拆除旧环，清洗环槽，选用标准加大规格或标准环，装入后检查开口间隙、侧隙和背隙，用活塞环扩张器和清洁布，安装时环口错开120°；环径向厚度磨损超30%、侧隙超0.15mm或断裂崩口必须报废。 | 定期更换机油和机油滤清器，采用厂家规定牌号机油，避免长时间超负荷运行，冷机预热后再加载；每500h内窥镜检查，每1000h测缸压，监控机油消耗趋势，上升过快提前安排检修。 | 临时添加高粘度机油或止漏添加剂，降低负荷运行，缩短巡检周期监控机油消耗，待停机后彻底修复。 | 机油进入燃烧室导致积碳，火花塞污损，三元催化器堵塞，活塞顶端烧蚀，拉缸风险增加，曲轴箱压力高会导致油封漏油。 | GB/T 1149.1-2010 活塞环 第一部分：术语；GB/T 1149.4-2010 活塞环 第四部分：技术要求 | 某柴油发电机运行6000h后动力下降，机油耗量从0.5L/天升至2L/天，内窥镜发现第一道气环开口间隙达2mm，环面镀铬层磨光，缸壁镜面。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 活塞连杆组 | 柴油发动机 | 活塞承受燃气压力，经连杆将往复运动传给曲轴输出转矩。 | 否 | 活塞销与销座磨损 | 机械 | 一般/严重 | 活塞销在连杆小头衬套及活塞销座孔内做往复摆动，润滑不良或比压过大引发微动磨损，间隙扩大，产生冲击载荷。磨损机理包括粘着磨损和磨粒磨损。 | 怠速或低速时有清脆的“嗒嗒”敲击声，随转速升高和加载而减弱，机油压力略有下降，拆检可见活塞销松旷。 | 1. 活塞销与销座配合间隙 > 0.05mm（极限一般≥0.08mm）[物理]；2. 机油金属颗粒含量 Fe > 150ppm [化学]；3. 声级计测量敲击声级 > 90 dB(A)在1m处 [物理]；4. 活塞销表面有剥落、裂纹或深度划痕 [物理]；5. 活塞销座孔出现裂纹或严重变形 [物理] | 1. 振动分析检测活塞销敲击频率（2倍发火频率成分突增）[在线]；2. 每1000h取油样光谱分析铁含量 [离线]；3. 每2000h通过听诊检查活塞销运转声音 [离线]；4. 停车后手动盘车，用百分表测量活塞销径向跳动 [离线] | 使用异响听诊器在缸体中部听到明显敲击声，且断油后声音不消失或更清晰，配合光谱分析铁含量上升，或停机拆检测量配合间隙超限（≥0.08mm），可确诊为活塞销与销座磨损；销表面剥落、裂纹或销座孔裂纹即报废。 | 拆卸活塞，将活塞加热至80-100℃，用压力机压出旧销，测量销座孔内径，若磨损轻微可用铰刀铰削并配加大销；若磨损严重或销座孔有裂纹需更换活塞；配合间隙超过0.08mm或销表面有剥落、裂纹必须更换。安装时活塞销涂机油，确保浮动式安装。 | 使用规定牌号机油并保持良好润滑，避免长时间怠速和冷启动后急加速，定期检查连杆小头衬套状况；每1000h光谱分析，每2000h听诊检查。 | 暂无有效临时措施，如必须运转可降低负荷，密切监视异响变化，尽快停机维修。 | 连杆小头衬套和连杆铜套磨损加剧，活塞偏磨，严重时活塞销窜出导致拉缸或捣缸事故。 | JB/T 9744-2010 内燃机连杆技术条件；JB/T 6721-2013 内燃机活塞销技术条件 | 一台200kW柴油发电机在5000h后出现异响，解体发现活塞销与销座间隙达0.08mm，活塞销表面有轴向拉伤，连杆小头衬套内孔失圆。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 活塞连杆组 | 柴油发动机 | 活塞承受燃气压力，经连杆将往复运动传给曲轴输出转矩。 | 否 | 连杆轴瓦烧蚀 | 机械/热 | 危急 | 连杆大头轴瓦与曲柄销因润滑失效（缺油、油压低、油道堵塞）或间隙过小/过大，发生半干摩擦，温度急剧升高，合金层熔化、撕裂，俗称“烧瓦抱轴”。 | 发动机突然重载后转速下降甚至自行熄火，尝试再启动时曲轴转不动或需要极大扭矩，机油中有金属碎屑，油底壳可能闻到焦糊味。 | 1. 机油压力 < 0.1 MPa [物理]；2. 轴瓦背温 > 150℃ [物理]；3. 机油中铜/铅含量 Cu > 300ppm，Pb > 200ppm [化学]；4. 曲轴旋转阻力矩骤增 [物理]；5. 轴瓦合金层大面积剥落或烧熔面积超过15% [物理]；6. 轴瓦钢背与合金层脱开 [物理]；7. 曲柄销磨损尺寸超出最后一次修理级别 [物理]；8. 曲轴出现裂纹或弯曲 >0.05mm [物理] | 1. 在线油压监测和报警 [在线]；2. 每250h检查机油油位和油压表指示 [在线/离线]；3. 油液铁磁磨损颗粒分析 [离线]；4. 轴承间隙红外测温 [在线]；5. 盘车扭矩测试 [离线] | 机油压力突然失压或持续低于报警值，同时排气管冒大量黑烟后熄火，盘车无法转动，油底壳内发现大量合金碎屑，或拆开滤清器见巴氏合金碎片，可判定轴瓦已烧蚀；若轴瓦合金剥落面积超15%、钢背脱开、曲柄销磨损超限或曲轴裂纹弯曲则须报废。 | 立即停机，不可强行启动，拆下油底壳，拆卸连杆大头盖，取下烧蚀轴瓦，检查曲柄销表面有无拉伤和热变色。若曲柄销轻微损伤可用专用研磨膏抛光；严重损伤需拆卸曲轴加工至减小尺寸，配加厚轴瓦。安装时清洁油道，涂抹组装油，按规定扭矩分次拧紧连杆螺栓。 | 定期更换机油及滤清器，每天检查机油油位和油质，保证机油泵和调压阀功能正常，冷机启动后怠速运转建立油压再加载；每250h检查油位油压，每500h更换机油并清洗油底壳，每1000h检查机油滤清器和油道。 | 无真正临时措施，若发现油压下降应紧急停机排查，绝不可强行运行。作为应急，可添加增粘剂并短时怠速运转移至安全区域，但风险极高。 | 曲轴曲柄销严重拉伤甚至断裂，连杆螺栓可能受热变形断裂，导致缸体击穿，引起发动机报废。 | GB/T 1146.1-2012 滑动轴承 卷制轴套 第一部分：基本尺寸与公差；ISO 3547-1:2018 | 某应急柴油发电机缺乏保养，油底壳缺油运行导致轴瓦烧熔，曲轴抱死，整个发动机大修。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 活塞连杆组 | 柴油发动机 | 活塞承受燃气压力，经连杆将往复运动传给曲轴输出转矩。 | 否 | 连杆螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 连杆螺栓承受交变拉伸载荷，因预紧力不足或过大、疲劳、材料缺陷、连杆大头结合面异常磨损导致附加弯曲应力，最终疲劳断裂或塑性断裂。 | 发动机运行时突然发出猛烈敲击声，随即缸体被击穿大洞，机油和冷却液喷溅，发动机立即熄火，无法再次启动。有时先出现异响和振动异常。 | 1. 螺栓残余伸长量 > 原长0.2%（更换极限0.5%）[物理]；2. 超声检测发现内部裂纹（≥2mm）[物理]；3. 振动信号中出现冲击脉冲间隔等于发火间隔 [物理]；4. 螺纹损坏、杆部变形或锈蚀严重 [物理] | 1. 每次大修拆卸后超声波探伤检测 [离线]；2. 每次拆卸后测量螺栓长度 [离线]；3. 使用力矩扳手复查拧紧力矩 [离线]；4. 运行中振动监测 [在线] | 事故后检查断口：若出现贝纹线和疲劳源，属于疲劳断裂；若颈缩明显呈纤维状，则是过载断裂。结合运行振动突变和缸体击穿现象直接判定。预防性诊断则通过超声波探伤发现裂纹、螺栓伸长超0.5%、螺纹损坏等报废。 | 事故发生后必须全面解体清理碎屑，更换损坏的连杆、活塞、缸套等，认真检查相邻连杆和曲轴。更换连杆螺栓必须成对更换，并使用专用力矩扳手分次对角拧紧至规定力矩，再转角法拧紧。 | 严格执行拆卸次数限制（通常3-5次），每次大修更换连杆螺栓；每次拆卸后检查螺纹和杆部，用磁粉或超声探伤，使用防松剂，按规定力矩拧紧；螺栓长度伸长超0.5%必须更换。 | 无临时处理，一旦发生即为灾难性事故。运行中若发现异常振动和异响应立即停机检查。 | 缸体被打穿、曲轴箱破损、连杆甩出，可能导致整机报废，甚至造成人员伤害。 | JB/T 9744-2010 内燃机连杆技术条件；ISO 898-1:2013 碳钢和合金钢紧固件机械性能 | 一台300kW柴油发电机组运行12000h连杆螺栓疲劳断裂，断裂连杆击穿缸壁，机油喷出引起火灾。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 活塞连杆组 | 柴油发动机 | 活塞承受燃气压力，经连杆将往复运动传给曲轴输出转矩。 | 否 | 活塞拉缸 | 机械/热 | 严重/危急 | 活塞与气缸壁之间由于润滑不良、冷却不足、异物进入或配合间隙过小，引起金属直接接触，产生划痕或熔着磨损，表面撕裂拉伤，严重时活塞卡死。 | 发动机动力下降，出现尖锐的金属摩擦声，曲轴箱窜气急剧增加，机油温度迅速上升，缸体或缸套表面有垂直划痕，严重时活塞抱死。 | 1. 气缸壁表面粗糙度 Ra > 0.8μm [物理]；2. 缸壁垂直划痕深度 > 0.1mm（报废极限0.2mm或面积超10%）[物理]；3. 机油温度超过 120℃ [物理]；4. 曲轴箱窜气量骤增 [物理]；5. 活塞裙部拉伤严重，外径磨损超过0.1mm [物理]；6. 缸套磨损量超过0.4%缸径或磨损极限 [物理]；7. 活塞头部烧熔、顶面开裂 [物理] | 1. 每500h内窥镜检查缸壁和活塞裙部 [离线]；2. 机油温度在线监测 [在线]；3. 窜气量在线监测 [在线]；4. 每250h检查冷却液液位和散热器状态 [离线]；5. 记录各缸压缩压力值 [离线] | 内窥镜发现缸壁或活塞裙面有较深纵向拉痕，同时机油耗、窜气量急增，机油含铝量高，即可判定拉缸；划痕深度超0.2mm或面积超10%、活塞裙部磨损超0.1mm、缸套磨损超限、活塞烧熔开裂即达到报废。 | 停机降温后，拆卸缸盖和活塞，根据拉伤程度进行磨缸或镶缸套，更换活塞和活塞环。轻微拉伤可用细砂纸打磨缸壁粗糙点，更换新活塞环继续使用。工具：内径千分表、珩磨头、活塞环装卸钳。 | 保证冷却系统正常，使用规定牌号机油并按时更换，新机或大修后执行良好磨合，避免长时间超负荷运行，及时清理进气系统防止杂质进入；每250h检查冷却液，每500h内窥镜检查，确保空滤器和机油清洁。 | 临时可降低功率运行，添加抗磨添加剂，增加机油冷却，密切监测油温和异响，尽快停机修复。 | 气缸密封失效导致功率损失，活塞环折断，拉伤恶化可能导致活塞卡死、连杆弯曲甚至缸体报废。 | GB/T 1105.3-2019 往复式内燃机 性能 第3部分：试验测量；JB/T 9747-2012 内燃机 铸铁活塞 技术条件 | 一台柴油发电机冷却水泵故障导致水温过高，驾驶员未注意继续运行，造成一侧缸套活塞拉伤粘连，活塞顶部熔化。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 曲轴飞轮组 | 柴油发动机 | 将连杆的往复力转换为旋转力矩，飞轮储存能量、平衡转速波动。 | 否 | 曲轴弯曲变形 | 机械 | 严重 | 长期过载、轴承间隙过大、曲臂刚度不足或残余应力释放，导致曲轴发生塑性弯曲，主轴线直线度超差 | 发动机振动加剧，主轴承处有周期性敲击声，功率下降，机油压力波动 | 主轴颈径向圆跳动 >0.04mm [物理]；中心线直线度偏差 >0.03mm/m [物理] | 千分表测量跳动 [离线]；激光对中仪测量直线度 [离线]；振动加速度传感器监测 [在线] | 停机用百分表测主轴颈径向跳动取最大值，判定：跳动 >0.04mm 且相邻点跳动方向变化；同时振动频谱 1× 幅值异常增高且相位稳定 | 拆卸曲轴，在压力机上用V形铁支撑冷压校正，分阶段加载，千分表监控；校正后磁粉探伤无裂纹；若弯曲变形量 >0.1mm 且无法校正，或校正后出现裂纹，或已超过制造商规定寿命（如10万小时）且校正风险高，则更换新曲轴 | 确保安装轴线对中，定期检查主轴承间隙，避免长期超负荷运行；每2000运行小时测量主轴颈跳动，大修时检查直线度 | 调整主轴承垫片以补偿弯曲，降负荷运行 | 主轴承偏磨，飞轮摆动，联轴器磨损，严重时断轴 | JB/T 6721-2015《内燃机曲轴 技术条件》；ISO 1940-1《机械振动 刚性转子的平衡品质要求》 | 某200kW柴油发电机曲轴弯曲0.08mm，导致振动烈度超标11.2mm/s停机
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 曲轴飞轮组 | 柴油发动机 | 将连杆的往复力转换为旋转力矩，飞轮储存能量、平衡转速波动。 | 否 | 曲轴轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良、杂质进入或长期运行使轴颈表面磨损，圆度、圆柱度超差 | 机油压力下降，曲轴箱异响，滤清器中可见金属屑，轴瓦快速磨损 | 轴颈直径减小量 >0.25mm [物理]；圆度误差 >0.02mm [物理]；圆柱度误差 >0.02mm [物理] | 外径千分尺测量 [离线]；油液光谱分析铁含量 [离线]；在线油液磨粒监测传感器 [在线] | 用外径千分尺测量同截面两方向，计算圆度/圆柱度；判定：圆度 >0.02mm 或磨损量 >0.25mm，且油样铁含量异常升高 | 换加厚轴瓦，或将轴颈磨削至下一级修理尺寸，用曲轴磨床磨削后抛光，装配时换对应加厚瓦；若磨损量超过0.5mm（制造商极限），或已无合适修理尺寸，或修理次数达到3次，则更换曲轴 | 保持机油清洁，定期更换机油滤清器，避免冷启动高负载；每500小时检查机油品质，每2000小时测量轴颈尺寸 | 在机油中添加抗磨剂临时运行，减少负载 | 轴瓦烧蚀，连杆大头孔磨损，机油消耗量增加 | GB/T 1149.1-2011《内燃机主轴瓦及连杆轴瓦技术条件》；JB/T 6721-2015 | 某发电机主轴颈磨损0.3mm，机油压力低于0.15MPa报警停机
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 曲轴飞轮组 | 柴油发动机 | 将连杆的往复力转换为旋转力矩，飞轮储存能量、平衡转速波动。 | 否 | 曲轴裂纹（含疲劳断裂） | 机械/热 | 危急 | 交变弯曲扭转应力下，轴颈圆角处应力集中产生疲劳裂纹；过热引发热裂纹，扩展后断裂 | 异常振动，突然金属敲击声，机油压力急剧下降，瞬间停机，盘车卡阻 | 裂纹长度 >2mm [物理]；磁粉显示线性裂纹 [状态量] | 磁粉探伤 [离线]；超声波探伤 [离线]；振动频谱异常预警 [在线] | 拆检磁粉探伤发现线性显示 >2mm 且位于圆角区；超声波检测裂纹深度；断裂面有贝壳状疲劳弧线 | 发现裂纹立即更换新曲轴，按力矩规定对称紧固主轴承盖螺栓，检查轴瓦间隙 | 圆角滚压强化，定期检查平衡重紧固，避免临界转速运行；每次大修必须磁粉探伤圆角部位，运行中监测振动趋势 | 立即停机，不可再启动，等待更换 | 连杆断裂，击坏缸体，飞轮飞出等重大事故 | JB/T 6721-2015；GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定法》用于断口分析 | 某电站发电机曲轴圆角疲劳断裂，导致整机报废
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 曲轴飞轮组 | 柴油发动机 | 将连杆的往复力转换为旋转力矩，飞轮储存能量、平衡转速波动。 | 否 | 飞轮齿圈磨损/断齿 | 机械 | 严重 | 启动马达啮合冲击、齿圈材料疲劳或热处理不当，导致齿面磨损或断裂 | 启动困难，启动时有打齿异响，飞轮局部齿形变尖或缺失 | 齿厚磨损量 >0.5mm [物理]；断齿数量 ≥1 [状态量] | 目视检查 [离线]；齿厚卡尺测量 [离线] | 拆下启动马达通过观察孔检查，测量齿厚；判定：磨损 >0.5mm 或断齿 | 加热齿圈至180~200℃热套于飞轮，冷却后紧固；使用专用拉马拆卸；若齿厚磨损超过1mm，或连续多齿断裂导致啮合不可靠，则更换齿圈 | 确保启动马达齿轮与齿圈啮合良好，定期检查齿圈状态；每500小时检查启动马达齿轮，每年检查齿圈磨损 | 避开断齿位置盘车启动，若设计允许可临时翻转齿圈使用 | 损坏启动马达齿轮，无法启动，飞轮不平衡引起振动 | GB/T 10095.1-2008《圆柱齿轮 精度制 第1部分：齿面精度》 | 发电机无法启动，检查发现飞轮齿圈连续两齿断裂
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 曲轴飞轮组 | 柴油发动机 | 将连杆的往复力转换为旋转力矩，飞轮储存能量、平衡转速波动。 | 否 | 飞轮螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓未按力矩紧固或振动导致松动，受剪切力后断裂 | 飞轮处异响，振动加剧，飞轮轴向窜动，严重时飞轮脱离 | 螺栓预紧力衰减 >30% [物理]；力矩下降低于标准值 70% [物理] | 扭力扳手校核力矩 [离线]；敲击听音检查 [离线] | 用规定力矩扳手复紧，若松动（力矩<70%标准值）则重新紧固；若断裂直接更换 | 更换全部螺栓，按规定力矩和顺序分步对称紧固，涂螺纹锁固胶；若螺栓有裂纹、螺纹损坏、严重拉伸变形，或使用超过规定更换周期（如大修一次）应报废更换 | 定期检查飞轮螺栓力矩，使用扭力扳手复紧，防松垫片必须安装；每1000运行小时或每次检修检查飞轮螺栓力矩 | 发现松动立即重新紧固并锁固，降负荷运行 | 拉伤飞轮安装面，打坏飞轮壳，可能伤及人身 | GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》；设备维修手册力矩值 | 某发电机飞轮螺栓断裂3颗，飞轮脱落击穿飞轮壳
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油喷射泵 | 柴油发动机 | 按发火顺序定时、定量向喷油器提供高压燃油。 | 否 | 柱塞偶件过度磨损 | 机械 | 严重 | 燃油中的杂质或长期使用导致柱塞与柱塞套配合间隙增大，密封性能下降，造成喷油压力不足、喷油量减少，燃烧恶化。 | 发动机功率下降、排气冒黑烟、启动困难、怠速不稳、燃油消耗率上升。 | 喷油压力≤18MPa（正常25-30MPa）[物理]；柱塞偶件间隙≥0.05mm（正常≤0.03mm）[物理]；回油量≥50mL/min [物理] | 喷油压力测试[离线]；拆检柱塞间隙测量[离线]；断缸试验[在线] | 若某缸断油后发动机转速变化不明显，且该缸喷油压力低于20MPa，同时柱塞间隙超过0.04mm，则判定柱塞偶件磨损。 | 1. 拆卸喷油泵，取出柱塞偶件；2. 使用内径千分尺和外径千分尺测量配合间隙；3. 更换判定标准：配合间隙>0.05mm，或喷油压力<20MPa且无法通过调整恢复，或偶件表面出现明显划痕、剥落或锈蚀，或累计运行时间超过20000小时且经检修仍无法达到供油均匀度标准（不均匀度≤3%）；若超限则成套更换柱塞偶件；4. 组装后在喷油泵试验台调校各缸供油量和均匀度。所需工具：喷油泵拆装工具、千分尺、试验台。 | 定期更换燃油滤清器（每250小时）；使用符合标准的清洁燃油；控制燃油系统清洁度；每运行1000小时检查喷油泵机油液位及油质；每运行3000小时校验喷油压力及供油均匀度。 | 调高喷油泵供油量补偿磨损，但仅能短期运行。 | 燃油雾化不良导致后燃，排温升高，损坏涡轮增压器、气阀和活塞；未燃燃油稀释润滑油，导致轴瓦磨损。 | GB/T 5770-2020《柴油机柱塞式喷油泵总成 技术条件》；JB/T 9734-2015《喷油泵试验台 技术条件》 | 某柴油发电机组功率不足，排温差异大，拆检发现1号缸柱塞偶件磨损严重，间隙达0.08mm，更换后恢复正常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 燃油中杂质、积碳或胶质沉积在喷孔或针阀副间隙，导致燃油流量减小或中断；劣质燃油高温下结焦形成堵塞。 | 排气管冒黑烟，发动机功率下降，转速不稳定，怠速抖动；单缸断油试验时该缸转速跌落不明显或排温偏低；起动困难。 | 回油量（＞正常值的150%[物理]）、喷油压力（无法建立[物理]）、各缸排气温差（同工况＞30℃[物理]） | 断缸试验[离线]；红外测温各缸排气歧管[在线]；喷油器雾化试验台[离线] | 断缸法与排温对比：逐缸断油，若某缸断油后发动机转速变化量＜5%且该缸排温低于平均值30℃以上，且喷油器回油量大，则喷油器堵塞。 | 1.拆卸喷油器，使用超声波清洗机配合专用清洗液清洗针阀偶件和喷孔；2.用通针（直径Φ0.15-0.20mm）疏通喷孔；3.换装新燃油滤芯；工具：超声清洗机、通针套装、力矩扳手。 | 使用符合标准的高清洁度燃油，定期更换燃油滤清器（每250小时），燃油系统加装油水分离器。 | 降低负荷运行，适当加大循环喷油量补偿；拆下喷油器用化清剂浸泡头部后装回复试。 | 喷油器总成损坏，气缸内燃烧恶化，可能冲蚀活塞顶。 | GB/T 5770-2020 柴油机喷油器总成技术条件；JB/T 9737-2013 柴油机喷油嘴偶件技术条件 | 某型柴油发电机组负载突降，检查发现3缸喷油器6个喷孔堵塞4个，发动机冒黑烟严重。 | 日常巡检：每日检查各缸排温，偏差控制±20℃；每500小时拆检喷油器，检查雾化状况，清洗或更换滤网。 | 1.喷孔磨损直径超过公称值10%且雾化不良；2.针阀偶件密封性试验：在80%开启压力下，15s内不得连续滴油，如油嘴端部连续滴油则报废；3.使用年限超过12000小时且经修复仍无法恢复性能。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器滴漏 | 机械 | 严重 | 针阀与阀座磨损、积碳卡住或弹簧压力不足，导致喷油器关闭不严，燃油在喷射结束后仍滴漏入气缸。 | 排气管间断冒白烟或黑烟，排温异常升高，发动机功率下降，燃烧粗暴有敲击声，油耗增加；润滑油易被稀释。 | 喷油器关闭时间（＜1.0ms新件，滴漏件＞1.5ms[电气]）、回油量（小于正常值且滴油频次高[物理]）、缸内压缩压力下降（偏差＞10%[物理]） | 喷油器雾化试验台检查静态滴油[离线]；内窥镜检查缸套壁和活塞顶油渍[离线]；机油油位异常升高监测[在线] | 在试验台上将油压调至比启喷压力低20bar，观察喷油嘴头部：若10秒内出现油液积聚或滴落，判断为滴漏严重；在机判断：停机后拆下喷油器高压油管，手动泵油至起喷压力附近，观察有无滴油。 | 1.研磨或更换针阀偶件；2.调整弹簧预紧力至规定开启压力（如240bar±8bar）；3.用粒度W3.5研磨膏配研密封锥面；工具：喷油器试验台、针阀拉力计、扭矩扳手、研磨工具。 | 定期校验喷油压力（每1000小时），燃油洁净度等级≤ISO 18/16/13，运行中避免长时间低负荷或怠速导致积碳。 | 降低该缸负载，临时调高喷油器开启压力5-10bar可缓解滴漏，尽快安排停机检修。 | 润滑油稀释变质，曲轴箱通风管冒烟，活塞环卡滞，缸套拉伤。 | JB/T 9737-2013；ISO 4113:2010 道路车辆 柴油机喷油设备校准流体 | 某电站柴油发电机出现机油增多，检查发现2缸喷油器滴漏，导致未燃燃油渗入油底壳。 | 每周检查曲轴箱油位，如异常升高需排查喷油器滴漏；每1000小时在试验台进行启喷压力和密封性校验。 | 1.针阀密封锥面出现径向划痕或麻点无法通过研磨消除；2.连续调压三次仍无法达到稳定开启压力；3.针阀与阀座接触带宽度超过0.5mm且不均匀。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器雾化不良 | 机械 | 严重 | 喷孔磨损变大、失圆或针阀开启高度不足、压力不足，导致燃油粒径粗大，油束形状歪斜、射程异常。 | 排气黑烟严重且带有生油味，燃烧爆发压力降低，发动机功率不足，气缸内积碳迅速增加，排温升高并偏大。 | 雾化锥角（偏差＞±5°[物理]）、索特平均直径SMD（＞30μm[物理]）、各缸排气温度偏差（＞50℃[物理]）、振动加速度（燃烧段频率降低[物理]） | 喷油器雾化试验台观察油束形状和颗粒度[离线]；排气烟度仪监测[在线]；气缸压力传感器分析燃烧曲线[在线] | 试验台判断：以每分钟40-80次泵油，观察油束：应呈均匀细小雾珠，无肉眼可见连续油柱或局部密集湿油。若油束偏向一侧、主射流断裂或多次喷射不齐，则判定雾化不良；在机判断：当某缸排温比其他缸高50℃以上且冒黑烟，配合振动分析燃烧延迟，可初步诊断。 | 1.更换损坏的喷油嘴偶件；2.用喷孔钻头修整磨损喷孔后研磨修复圆度（仅限轻微磨损）；3.调整针阀升程至规定值（如0.3-0.4mm）；工具：喷油嘴试验台、喷孔量规、升程测量表。 | 严格按照维护周期进行喷油器检修，避免使用劣质燃油，经常清洁空滤器防止磨料进入燃烧室磨损喷孔。 | 可尝试将喷油器调压垫片增加厚度暂时提高启喷压力，改善雾化，但喷油规律会改变，仅作应急。 | 活塞烧顶、排气门烧蚀、缸套和活塞环异常磨损，涡轮增压器积碳堵塞。 | GB/T 5770-2020；JB/T 8819-2008 柴油机喷油器总成技术条件 | 某油田发电机组大修前功率下降20%，解体发现喷孔孔径由0.35mm磨至0.48mm，穿孔不规则，活塞顶熔洞。 | 每1000小时在试验台检查雾化质量、测量喷孔直径（与标准值对照，超过8%应更换）。 | 1.任何一喷孔直径磨损超过公称直径12%；2.各喷孔直径不均度≥5%；3.连续三次试验均无法达到规定油束夹角和均匀度要求。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器卡滞（常开） | 机械/热 | 危急 | 针阀卡死在开启位置，燃油连续喷射入气缸，不受控制。原因：燃油含水或杂质导致针阀卡涩；高温结焦；针阀导向面变形。 | 发动机转速失控飞车，排放浓烈白烟或黑烟，增压器喘振，振动剧烈，排温急剧升高，油压波动剧烈甚至油管爆裂。 | 单缸排温（瞬间可达600℃以上[物理]）、转速攀升速率（＞额定转速115%[物理]）、高压油管压力（持续高压无回落[物理]） | 超速保护报警[在线]；排温传感器报警[在线]；断油电磁阀联动状态监测[在线] | 发电机组遇到突加载或启动后转速无法稳定、伴随浓烟和排温飙升，立即执行紧急停机，手触摸高压油管脉动感，若该缸高压油管持续强脉动且烫手，紧急停油后分解喷油器检查针阀是否卡死。 | 1.立即停机后更换喷油器总成；2.检查针阀导向面有无拉伤，用细研磨膏抛光或更换；3.清洗燃油系统并更换精滤器；4.检查并调整调速器；工具：喷油器拆装工具、研磨膏、内径千分尺。 | 使用清洁燃油，定期排污和滤器放水，避免柴油机长时间怠速或空载运行，燃油系统加热防止结蜡。 | 出现飞车迹象时立即操作紧急停车按钮，关闭进气或燃油截止阀；临时应急可拆下此缸高压油管使该缸停油，降功率运行。 | 引发飞车事故，导致连杆弯曲、曲轴断裂、活塞拉缸，甚至整机报废。 | GB/T 19055-2003 汽车发动机可靠性试验方法（相关飞车防护）；CB/T 3003-2013 船用柴油机喷油器 | 某数据中心柴发机组启动后瞬间飞车，紧急停后检查发现一喷油器针阀卡死在最大开度，机油稀释，缸套拉伤。 | 每半年拆检喷油器针阀滑动性：将偶件倾斜45°，针阀抽出1/3行程应能靠自重缓缓落入座。 | 1.针阀偶件滑动性测试不合格且无法修复；2.导向面拉伤面积＞接触面10%；3.经历飞车后喷油器必须报废，无法确保稳定性。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器卡滞（常闭） | 机械/控制 | 一般 | 针阀卡死在关闭位置，电磁阀无法打开或机械失效，导致该缸不喷油。 | 发动机单缸熄火，排温明显低于其他缸（可差100-200℃），输出功率下降，转速和振动不均，排气喷淡白色或蓝色烟（冷机时）。 | 单缸排温（低于平均值80℃以上[物理]）、高压油管脉动（无脉动或极弱[物理]）、电磁阀电流波形（无吸合电流[电气]） | 断缸试验及排温监测[在线]；高压油管脉动传感器[在线]；喷油器电磁阀电阻检测[离线] | 进行断缸测试，如断油后发动机转速无变化，且该缸排温在启动后无明显上升（低于50℃），高压油管无脉动，可拆下电磁阀线圈测量电阻：开路或短路则电磁阀坏；机械卡死则拆检。 | 1.更换喷油器总成或电磁阀；2.若机械卡死，用专用拉拔器取出针阀，清洗研磨导向面；3.检查燃油品质并清洗油路；工具：拉拔器、电磁阀测试仪、万用表。 | 定期检查电磁阀工作电流，加装高压油管脉动传感器预警；燃油系统定期清洗。 | 该缸不工作，可拔掉电磁阀插头使其停油，发电机组降功率运行直至停机检修。 | 发动机功率下降，其他缸过载，振动加剧引发连接件疲劳。 | JB/T 9728-2010 柴油机喷油泵用电磁阀技术条件 | 某移动电站输出功率不足，用红外测温发现5缸排温仅60℃，拆检针阀卡死在关闭位，导向面有红色胶质物。 | 每2000小时测量电磁阀线圈电阻（与标准值±5%），检查针阀滑动性。 | 1.电磁阀线圈绝缘电阻＜1MΩ或电阻值偏差超10%；2.针阀与导向孔配合间隙超过极限0.015mm；3.卡死后导致密封锥面损伤。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器电磁线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈绝缘老化、受潮或过电压击穿，产生匝间短路或断路，导致电磁阀无法正常吸合，喷油量失控或不喷油。 | 单缸失火，排气温度低，高压油管无脉动，发动机功率下降，OBD或电控系统报喷油器电路故障码。 | 线圈电阻（标准偏差＞10%或无阻值[电气]）、绝缘电阻（＜1MΩ[电气]）、驱动电流波形（无上升拐点[电气]） | 电控系统故障诊断仪读取故障码[在线]；万用表测量线圈电阻[离线]；示波器测电流波形[在线] | 读取故障码如“P020X-喷油器电路开路/短路”；用万用表测量喷油器端子电阻：正常12-16Ω；若无穷大或接近0，则线圈断路或短路。再用示波器监测驱动电流，无峰值电流即线圈故障。 | 1.更换新喷油器电磁线圈或总成；2.检查发动机线束插头有无进水、腐蚀，并进行密封处理；3.测量控制器驱动电路电压和波形；工具：万用表、示波器、诊断仪、防水插头组件。 | 保持电控系统插接件干燥，线束防护完好，定期测量线圈绝缘电阻（每1500小时）。 | 断开故障缸喷油器插头，停止该缸燃油喷射，降功率运行。 | 同缸不燃烧，未燃柴油冲刷缸壁稀释机油，或积碳严重。 | SAE J973-2018 点火系统测试方法（相关电气测试）；GB/T 28046.2-2019 道路车辆电气电子设备环境条件 | 某柴油发电机组大雨后报1缸喷油器开路故障，测量线圈电阻无穷大，拆检发现插头进水锈蚀断线。 | 每季度检查插头密封圈和橡胶套，喷涂防锈剂；每2000小时测量线圈电阻和绝缘。 | 1.线圈绝缘电阻＜0.5MΩ（500V兆欧表）；2.电阻值超差且无法自行修复；3.线圈外壳开裂或焦化变色。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器高压油管接头泄漏 | 机械 | 轻微/一般 | 油管接头密封锥面磨损、装配力矩不当、振动松动或高压油管裂纹，导致燃油泄漏。 | 燃油气味重，管路处可见油迹或渗油，发动机功率轻微下降，输油泵供油压力可能降低，严重时火灾隐患。 | 目视渗漏速率（滴/min[物理]）、高压油管压力下降（动态压力峰值降低＞5%[物理]） | 目视检查及紫外荧光检漏[离线]；高压油管压力传感器监测[在线]；扭力扳手校验[离线] | 擦干接头周围，起动发动机观察是否重新渗出；用扭力扳手校验，若力矩低于规定值（如40Nm）则存在松动；使用荧光剂加入燃油，用UV灯检查微小泄漏点。 | 1.更换损坏的油管或密封垫；2.清洗锥面，涂抹柴油后按规定力矩重新紧固（如40Nm+5°转角）；3.检查油管有无裂纹，有裂纹必须更换；工具：扭矩扳手、开口扳手、油管拆装工具。 | 严格按力矩紧固，装配时使用防松胶，定期检查管卡固定情况，避免油管共振。 | 使用堵漏胶临时密封，用密封带缠紧低压区；高压区必需停机处理。 | 燃油浪费，机房安全隐患，喷射压力不足导致雾化恶化。 | JB/T 6013-2011 柴油机高压油管技术条件 | 某船用发电机组巡检发现高压油管接头湿漉，力矩仅为18Nm，重新紧固后解决。 | 日常巡检目视检查各高压油管接头干燥情况，周检用净布擦拭检查湿润。 | 1.高压油管出现裂纹、砂眼；2.接头锥面有径向沟槽或腐蚀坑不可修复；3.螺纹滑扣。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 喷油器冷却液套漏水 | 机械/热 | 危急 | 喷油器套筒或密封O型圈失效，冷却液漏入气缸或燃油、机油系统。 | 膨胀水箱冷却液异常消耗，排气管冒大量白雾，机油乳化呈乳白色，停机后液面持续下降，缸套可能锈蚀。 | 冷却液消耗率（＞0.2L/h[物理]）、机油含水率（＞0.2%[化学]）、排气水蒸气浓度异常[化学] | 膨胀水箱液位报警[在线]；机油品质传感器检测含水量[在线]；内窥镜检查缸套壁水迹[离线]；冷却系统压力测试[离线] | 对冷却系统加压至额定压力1.5倍（如1.5bar），保压30min，压力降＞0.2bar表明泄漏；拆下喷油器检查套筒内壁有无水痕或锈斑，或向套筒注入气压水下观察气泡。 | 1.更换喷油器铜套及O型密封圈；2.清洁套筒座孔并涂抹密封胶安装新套圈；3.更换机油并清洗油路；工具：套筒拆装专用拉码、密封胶、扭矩扳手。 | 每4-5年更换喷油器铜套和密封圈，使用规定防冻液避免腐蚀，避免发动机过冷运行。 | 水管路临时旁通或加堵头（注：需设计允许），无法冷却该喷油器则必须停机。 | 机油乳化丧失润滑性能，烧瓦抱轴；缸套生锈拉缸；燃烧室腐蚀。 | GB/T 31465.1-2015 机动车发动机冷却液 | 某数据中心发电机组机油乳化，内窥镜发现缸套壁有水流痕迹，拆喷油器发现铜套有一横向裂纹，冷却液渗入。 | 每次更换机油时检查含水量，每半年做冷却系统加压测试，巡检记录冷却液消耗量。 | 铜套腐蚀穿孔或裂纹，密封圈硬化龟裂，喷油器体因腐蚀密封面损坏不可修复。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 喷油器 | 柴油发动机 | 将高压燃油雾化喷入气缸，形成可燃混合气。 | 是 | 针阀偶件磨损 | 机械 | 一般 | 针阀与阀体导向面及密封锥面因磨粒磨损或粘着磨损，间隙增大，回油量增加，密封性下降。 | 喷油开启延迟，回油增多，喷油量减少，烟度增加，发动机动力性下降，各缸工作不均匀度增加。 | 回油量（＞新件150%[物理]）、启喷压力（下降＞10%[物理]）、偶件间隙（＞0.008mm[物理]） | 喷油器试验台测试回油量[离线]；间隙测量（显微镜或气动量仪）[离线] | 在试验台上测量回油量：当喷油压力稳定在规定值，收集每分钟回油量，若超过新件规定值1.5倍则偶件磨损；使用千分表和专用夹具测量针阀与阀体导向间隙，超过0.008mm判定磨损。 | 更换针阀偶件，成对研磨选配，保证间隙0.002-0.004mm。工具：气动量仪、千分表、针阀配对研磨工具。 | 保证燃油清洁度，按时更换滤清器，控制燃油温度避免过热度低引起粘度不适。 | 可适当提高启喷压力暂时补偿回油量损失，但仅应急。 | 喷油泵柱塞偶件磨损加剧，因回油量大供油单元充注效率下降。 | JB/T 9729-2011 柴油机喷油嘴偶件技术条件 | 某备用发电机组，运行6000小时后功率下降15%，检测四只喷油器回油量均翻倍，全部更换偶件后恢复。 | 每2000小时测试回油量，与铭牌值对比，增量＞30%需更换偶件。 | 1.偶件间隙＞0.01mm；2.密封锥面磨损，经研磨后仍不能密封；3.导向面拉伤深度＞0.005mm。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 机油滤清器 | 柴油发动机 | 过滤润滑油中的金属磨屑和杂质，保护运动副。 | 是 | 机油滤清器堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 机油中的金属磨屑、积碳颗粒、油泥等杂质随运行时间积累在滤芯材料中，流道截面逐渐减小，油液流通阻力增大；当滤芯前后压差超过旁通阀开启压力时，旁通阀打开，未经过滤的机油直接进入主油道，加剧运动件磨损；极限情况下滤芯完全阻塞可引发润滑中断。 | 机油压力报警灯点亮；主油道机油压力表读数持续偏低（怠速或高速时均低于正常值）；油底壳油位未明显变化但油压不足；发动机运行噪声增大、轴瓦敲击声；滤清器壳体表面温度异常升高；拆检可见滤芯严重污染、变黑、变形甚至破裂。 | 滤清器前后压差≥70 kPa［物理］；主油道机油压力（热车时）＜0.10 MPa［物理］（正常值0.15～0.40 MPa）；油压报警开关动作压力＜0.10 MPa［物理］；滤芯污染度（视觉对比）接近100%［状态量］ | 机油压力表（仪表盘）［在线］；机油压力传感器+ECU数据流［在线］；压差报警指示灯/压差传感器［在线］；滤清器拆解目视检查［离线］；油品分析（颗粒计数）［离线］ | 发动机运转时观察仪表盘：若机油压力报警灯常亮且经确认机油量充足、机油泵工作正常，则初步判定滤清器堵塞；使用诊断仪读取主油道压力信号，对比同工况历史数据；停机后使用滤清器专用压差计测量进口与出口压力差，若压差大于旁通阀开启压力或超过使用极限值则可确诊。 | 1. 停机并完全冷却；2. 使用滤清器扳手逆时针拧松旧滤清器；3. 用接油盘收集残余机油；4. 清洁发动机安装座表面及密封圈沟槽；5. 在新滤清器密封圈上涂抹少量洁净机油；6. 用手将新滤清器旋入直至密封圈接触安装面，再用滤清器扳手拧紧3/4圈或按力矩要求；7. 更换机油并加注至标准油位；8. 启动发动机，检查油压是否恢复正常且无渗漏。 | 严格按保养手册规定周期更换机油滤清器和机油；使用符合API/ACEA质量等级的机油；避免长期超负荷运行和频繁冷启动；在沙尘或重载环境下缩短更换间隔。 | 野外应急且滤清器堵死无法立即更换时，可拧松滤清器放油螺塞排出部分脏油，用干净柴油或煤油短时浸泡冲洗滤芯（若为钢网式），吹干后临时装回；或使用可选通旁路的滤清器支架打开强制旁路，但必须低速行驶并尽快到维修站彻底更换。 | 机油滤清器严重堵塞导致润滑油道供油不足→主轴承、连杆轴承与曲轴轴颈润滑不良→轴瓦合金层烧熔、拉伤、抱轴；严重时活塞与气缸壁拉缸、发动机异响直至咬死，最终使发电机被迫停机或曲轴断裂。 | JB/T 5089-2008 内燃机 机油滤清器 技术条件；ISO 4548-6 全流式机油滤清器试验方法 第6部分：压差特性和旁通阀开启压力 | 某200 kW柴油发电机组运行约580小时后，机油压力表从0.35 MPa降至0.12 MPa并报警；拆检发现机油滤清器滤芯被油泥完全堵塞且内部旁通阀卡滞未打开，导致主油道压力严重偏低。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 机油滤清器 | 柴油发动机 | 过滤润滑油中的金属磨屑和杂质，保护运动副。 | 是 | 机油滤清器密封泄漏 | 机械 | 一般/严重 | 密封圈因长期高温老化、安装不当或材质缺陷导致永久变形、硬化或切伤，失去弹性，在机油压力作用下从滤清器与安装座结合面渗出机油；泄漏量增大后机油流失速度加快，油底壳油位显著下降，可能引发润滑失效。 | 滤清器与发动机安装接缝处可见机油油迹或油滴；停车地面出现机油斑痕；机油消耗量异常增大，需频繁补充机油；油底壳油位明显快速下降；严重时外部可见冒烟（机油滴到排气管）。 | 外漏滴油速率＞1滴/分钟［物理］；机油消耗速率＞0.05 L/h［物理］；密封面静态接触压力＜0.5 MPa［物理］；机油油位日下降量＞0.2 L［状态量］ | 停机后目视检查［离线］；荧光检漏剂+紫外灯［离线］；油位尺或电子油位计［在线］；机油消耗记录趋势分析［离线］ | 保持发动机停机，擦拭滤清器四周及安装座接缝，怠速运转3分钟后观察：若接缝处重新出现油液渗出，则判定密封圈泄漏；使用荧光检漏剂注入机油，短时运转后用紫外灯照射接缝，如有荧光痕迹即可确诊。 | 1. 停机并泄压，在滤清器下方放置接油盘；2. 用滤清器扳手拆下旧滤清器；3. 检查安装座密封面有无划痕、铁锈或旧密封圈残留，用无纺布蘸清洁剂擦净；4. 在新滤清器密封圈上均匀涂抹一层洁净机油；5. 手动将滤清器旋入直至密封圈接触安装面，再用扳手按厂家规定力矩拧紧；6. 加注机油至标准油位，怠速运行3分钟，复查无渗漏。 | 每次更换滤清器必须更换新密封圈，禁止重复使用；安装前检查密封圈无裂纹、缺口，涂抹机油；按规定力矩拧紧，禁止过紧。 | 渗漏轻微且无法立即更换时，可用耐油硅酮密封胶沿接缝外圈临时涂抹，待胶固化后低速行驶到维修点；若泄漏严重，禁止行驶，立即停机。 | 持续泄漏导致机油大量流失→发动机润滑不良→主轴承烧瓦、曲轴抱死→发电机停机；机舱内积油遇高温部件可能引发火灾。 | JB/T 5089-2008 内燃机 机油滤清器 技术条件；ISO 4548-6 全流式机油滤清器试验方法 第6部分：压差特性和旁通阀开启压力 | 某320 kW柴油发电机组运行120小时后，巡检发现滤清器接缝处滴油，每10秒一滴；拆下发现密封圈有一处缺口，更换滤清器并按规定力矩安装后泄漏消除。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 机油滤清器 | 柴油发动机 | 过滤润滑油中的金属磨屑和杂质，保护运动副。 | 是 | 机油滤清器壳体破裂 | 机械 | 危急 | 壳体因承受过高的内部压力（如旁通阀失效且滤芯严重堵塞）、外部机械撞击或制造缺陷导致破裂；破裂后机油瞬间大量喷出，油压骤降，几秒至数十秒内机油几乎全部流失，发动机失去润滑。 | 突然出现机油压力表指针快速归零或大幅抖动，同时机油报警灯点亮；机舱内出现大量机油喷溅痕迹，伴随明显机油焦味；发动机发出剧烈金属摩擦异响；地面短时间内积聚大量机油。 | 主油道机油压力＜0.05 MPa［物理］；机油泄漏速度＞0.5 L/s［物理］；壳体耐压失效压力低于设计爆破压力［物理］；目视可见贯穿性裂纹长度＞5 mm［状态量］ | 机油压力表+报警灯［在线］；停机后目视壳体［离线］；着色探伤或荧光探伤［离线］ | 发动机运转时机油压力突然异常下降并伴随大量机油外部泄漏，立即停机并检查滤清器壳体：发现可见裂纹、破口或向外喷油的贯穿性损伤，即可确诊。 | 立即停机，待系统冷却后：1. 用接油盘收集残油；2. 使用滤清器扳手拆下破裂滤清器；3. 检查安装座螺纹和密封面是否受损；4. 清洁安装座后更换同规格新滤清器，按力矩拧紧；5. 重新加注标准机油至规定液位；6. 启动后密切观察油压和泄漏情况。若安装座螺纹损坏，需更换机油滤清器座总成。 | 使用正规厂家生产、通过型式试验的滤清器；安装时避免暴力方式；定期检查壳体有无磕碰损伤。 | 无临时应急方法，壳体破裂应立即停机等待更换，禁止强行运转。 | 机油瞬间大量流失→主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等瞬间缺油→多道轴瓦烧毁、曲轴抱死→发动机严重损坏，可能引起发电机停机及后续灾难性故障。 | JB/T 5089-2008 内燃机 机油滤清器 技术条件；ISO 4548-6 全流式机油滤清器试验方法 第6部分：压差特性和旁通阀开启压力 | 某备用柴油发电机组检修后试机，因滤清器安装时误用锤击使壳体产生微小裂纹，运行10分钟后壳体破裂，机油压力从0.38 MPa瞬间降至0，操作员紧急停机拆检，发现滤清器壳体纵向裂缝长30 mm。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 机油滤清器 | 柴油发动机 | 过滤润滑油中的金属磨屑和杂质，保护运动副。 | 是 | 机油滤清器旁通阀卡滞在开启位置 | 机械 | 严重 | 旁通阀因弹簧疲劳、阀芯卡死或异物卡滞而无法关闭，使未经过滤的机油长期直接通过旁通进入主油道；颗粒杂质未经拦截直接进入轴承等精密摩擦副，加速磨损。 | 机油压力表读数正常或略有下降；油质快速变黑，磨损颗粒增多；油品分析显示不溶性颗粒含量异常升高；发动机异响逐渐明显；拆检旁通阀可见阀芯处于开启状态不回位。 | 停机后手动推动旁通阀阀芯无法复位或需超常力才能推动［物理］；旁通阀密封面泄漏量＞0.1 L/min@0.05 MPa［物理］；油品铁含量增长率＞50 ppm/100 h［化学］；机油清洁度持续恶化［化学］ | 油品取样光谱分析［离线］；停机后拆开滤清器检查旁通阀动作［离线］；机油压力对比监测［在线］ | 通过油品分析发现颗粒浓度持续异常升高且机油压力未出现明显下降时，将拆下的滤清器解剖，取出旁通阀组件，用压缩空气或手动推动阀芯，若无法关闭或关闭不到位，则可确诊。 | 更换同规格新机油滤清器。安装前检查新滤清器旁通阀活动自如，并确保清洁。 | 使用质量可靠的品牌滤清器；定期油品分析，及时发现异常磨损趋势；按周期更换机油滤清器。 |  | 未过滤机油直接进入润滑系统→固体颗粒划伤轴瓦、曲轴轴颈、凸轮和挺柱→发动机磨损加剧，寿命大幅缩短，严重时导致拉缸、抱轴。 | JB/T 5089-2008 内燃机 机油滤清器 技术条件；ISO 4548-6 全流式机油滤清器试验方法 第6部分：压差特性和旁通阀开启压力 | 某船用柴油发电机机油换油周期从250小时缩短至100小时仍发现油液快速变黑，拆检发现滤清器旁通阀阀芯被胶状油泥粘住无法回位，更换新滤清器后油液清洁度恢复正常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 机油滤清器 | 柴油发动机 | 过滤润滑油中的金属磨屑和杂质，保护运动副。 | 是 | 机油滤清器滤芯破损 | 机械/化学 | 严重 | 滤纸因长期压差过大、油液含水量过高导致强度下降、制造缺陷或异物冲击而破裂，形成短路通道；大量未过滤机油直接通过破口进入主油道，滤清器丧失过滤功能。 | 机油压力表读数无明显变化；油质迅速变差、颜色发黑；油品分析颗粒污染度急剧升高；油底壳或滤清器内可见滤纸碎片；发动机磨损加剧，出现异响。 | 滤芯完整性气泡试验失效［物理］；油品污染度ISO 4406等级超限［化学］；颗粒计数增长率＞5000颗/mL/100 h（＞4μm）［化学］；目视可见破损面积＞10 mm²［状态量］ | 停机拆解滤清器目视检查［离线］；滤芯冒泡试验［离线］；油品颗粒计数分析［离线］ | 当油品分析显示污染度突然恶化且机油压力无明显下降时，拆下滤清器并切割壳体取出滤芯，检查滤纸是否存在撕裂、破洞或端盖脱胶；用压缩空气在洁净容器内对滤芯内腔吹气，观察水中有无连续气泡串出可确认破裂部位。 | 立即更换机油滤清器并同步更换全部机油。1. 排放旧机油；2. 拆下旧滤清器，检查油道内是否有较大碎片残留，必要时用专用冲洗油冲洗；3. 安装新滤清器并加注新机油；4. 短时间运转后再次更换机油和滤清器以彻底清洁。 | 使用优质滤清器；定期更换机油和滤清器；避免长时间高负荷运行导致油温过高。 |  | 滤芯破裂导致未过滤机油携带大量硬质颗粒进入滑动轴承→轴瓦、曲轴、配气机构快速磨损→发动机拉缸、抱瓦，严重时曲轴断裂。 | JB/T 5089-2008 内燃机 机油滤清器 技术条件；ISO 4548-12 全流式机油滤清器试验方法 第12部分：滤芯耐破裂性及初始冒泡压力 | 一台150 kW柴油发电机组更换滤清器后运行200小时，油品检测发现污染度骤升，拆检滤清器发现滤纸纵向撕裂约8 cm，系滤纸材料劣质所致。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 空气滤清器 | 柴油发动机 | 滤除进气中的灰尘异物，减少气缸磨损。 | 是 | 空气滤清器堵塞 | 机械/环境 | 一般/严重 | 灰尘、杂质在滤芯表面积累，引起进气阻力增大、进气量减少，导致混合气过浓、燃烧不充分；严重时产生节流效应，使涡轮增压器压气机端真空度异常。 | 发动机功率下降、排气冒黑烟、油耗升高、进气噪声增大、涡轮增压器喘振（若有）、电控系统可能点亮故障灯。 | 滤清器前后压差（≥制造商规定限值，如6.25 kPa）[物理]；进气歧管真空度增加（>85 kPaA 绝对压力）[物理]；进气质量流量下降（较正常值低10%以上）[物理]；排气烟度（不透光法≥20%）[物理]。 | 压差指示器显示红色[在线]；进气压力传感器读数[在线]；目视滤芯表面积灰厚度[离线]；排气烟度计测量[离线]。 | 若压差计读数超过更换限值或进气歧管压力低于正常阈值，且发动机功率不足、冒黑烟，可判定滤芯堵塞。对比新滤芯压差值，差值>6 kPa则需更换。 | 更换空气滤清器滤芯：<br>1. 准备同型号滤芯、密封圈、扳手、清洁布；<br>2. 停机冷却后打开壳体，取出旧滤芯，清理壳体内壁灰尘；<br>3. 更换密封圈，装入新滤芯，上紧卡箍。<br>更换标准：滤芯压差超限且清洁后仍无法降至3 kPa以下；或滤纸破洞、严重变形、胶圈硬化开裂；或使用超过2年/1000小时，强制报废更换。 | 在多尘环境选用重型或预滤器；每周巡检压差指示器，每250运行小时或3个月（多尘环境减半）检查并除尘；每1000小时或1年更换滤芯，更换时检查壳体和密封圈。 | 临时吹扫滤芯：用≤0.3MPa压缩空气由内向外吹去浮尘，禁止吹破滤纸。此方法仅限非安全滤芯且压差未达临界时应急，之后仍需更换。 | 发动机功率不足导致发电机输出功率下降；燃烧不完全增加积碳，加速缸套活塞磨损；长期堵塞可致增压器油封泄漏、涡轮叶片损伤。 | JB/T 9755.2-2014《内燃机 空气滤清器 第2部分：纸质滤芯 技术条件》 | 某柴油发电机组在矿场运行250小时后功率下降15%，排气管冒浓黑烟，检查发现空气滤清器压差高达10.2 kPa，更换滤芯后恢复正常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 空气滤清器 | 柴油发动机 | 滤除进气中的灰尘异物，减少气缸磨损。 | 是 | 空气滤清器破损 | 机械 | 严重 | 滤纸因振动、老化、水浸、回火、安装不当或异物撞击出现孔洞、撕裂，导致未过滤空气直接进入气缸。 | 进气系统灰尘旁通，机油劣化加速（硅含量升高），发动机可能出现轻微异响，长期可导致气缸磨损、排气管冒蓝烟（烧机油），功率缓慢下降。 | 机油光谱分析硅含量（浓度>20 ppm 与正常值比较）[化学]；滤芯出气侧透光检查可见针孔或撕裂[状态量]；进气歧管洁净侧有可见粉尘沉积。 | 机油光谱分析（油样送检）[离线]；拆除滤芯后反光或透光检查[离线]；出气管内壁擦拭检查粉尘[离线]；空气流量传感器读数无异常但硅含量异常可辅助判断。 | 若机油中硅含量显著上升（超出基线20ppm），同时目视滤芯出气侧有灰尘痕迹或透光检查发现破损点，即可判定滤芯破损。排除密封故障后诊断。 | 立即更换新滤芯，清理进气管路内壁灰尘。滤芯一旦出现目视破损、穿孔、撕裂必须报废更换。若发动机已发生磨损，需评估进一步维修。 | 使用高质量滤芯；安装前透光检查确保无破损；更换滤芯时进行透光检查；巡检时注意发动机呼吸器异常油烟；定期检查滤清器壳体及支架，避免振动松脱，防止回火损坏。 |  | 未过滤灰尘进入气缸导致活塞环、缸套早期磨损，严重时拉缸，缩短发动机寿命，机油消耗增加，排放恶化。 | JB/T 9755.2-2014；ISO 5011:2020《内燃机和空气压缩机进气空气滤清器 试验方法》 | 某柴油发电机在安装新滤芯时被尖锐工具划伤滤纸，运行200小时后机油变黑，油样分析硅含量骤升至45 ppm，拆检发现滤芯内壁有粉尘，透光可见划痕，更换滤芯并换油后恢复。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 空气滤清器 | 柴油发动机 | 滤除进气中的灰尘异物，减少气缸磨损。 | 是 | 空气滤清器密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 滤清器壳体密封圈老化、变形、未压紧，或壳体接合面不平整，导致部分空气未经过滤即进入进气道。 | 发动机性能逐渐下降，机油变脏加速，滤清器出气侧管路内壁可发现灰尘，无明显压差异常。 | 密封圈硬度（邵氏A＞80度即老化）[物理]；烟雾测试可见泄漏点[状态量]；机油硅含量上升[化学]。 | 密封烟雾检测（专用发烟装置）[离线]；目检密封圈有无压扁、裂纹[离线]；油样硅含量趋势[离线]。 | 使用烟雾发生器在滤清器进气口引入烟雾，观察壳体接合面及密封圈处有无烟雾逸出；若出气侧管路有灰尘但滤芯完好，则判定密封失效。 | 更换密封圈，清洁密封面，重新安装滤芯并按规定扭矩均匀锁紧卡箍。密封圈若出现永久变形、硬化（邵氏A＞80）、龟裂、泡胀等应报废；壳体变形无法保证平面度（≤0.5mm）则更换壳体。 | 每次更换滤芯时同时更换密封圈；安装前在密封圈涂薄层硅脂，确保插入到位；定期检查壳体、卡箍紧固状态及排水阀功能；雨季增加密封面检查频次。 | 临时可在密封圈表面缠绕特氟龙带或应急密封胶条堵漏，但须尽快更换。 | 与滤芯破损类似，导致灰尘进入气缸，加速磨损，缩短发动机寿命。 | JB/T 9755.2-2014 | 某发电机在雨天运行后，滤清器壳体底部积水，密封圈泡胀变形，空气短路，运行一周后机油快速变黑，检查发现密封圈局部凹陷，更换后正常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 空气滤清器 | 柴油发动机 | 滤除进气中的灰尘异物，减少气缸磨损。 | 是 | 空气滤清器进水 | 环境 | 一般/严重 | 暴雨、高湿、涉水或清洗不当导致水进入空气滤清器，滤纸受潮膨胀、阻力剧增，严重时水被吸入发动机造成液击。 | 运行中突然功率下降、冒白烟、发动机抖动甚至熄火；停机后检查滤芯湿透；进气歧管内可见水珠。 | 滤芯重量增加（对比干重＞15%）[物理]；进气阻力突增[物理]；压差报警[状态量]；机油乳化（含水量＞0.2%）[化学]。 | 压差指示器突变[在线]；目视滤芯潮湿[离线]；机油油位升高且乳化检查[离线]；进气歧管放水阀排出水[离线]。 | 停机后立即打开排水阀，若有水排出；拆出滤芯称重或目视潮湿；监测压差突然上升且伴随白烟、抖动，即可诊断滤清器进水。 | 拆出滤芯，排净进气管路及中冷器内积水，更换滤芯和机油（若机油乳化）。滤芯遇水浸湿必须报废更换。检查进气管道防水挡板及排水阀。若连续两次发生进水事故，应评估进气系统设计并整改，更换老化密封件。 | 进气系统增设防水帽檐、挡水板，避免朝迎风方向；雨季每日检查排水阀通畅；定期检查进气口防水罩及壳体密封性；避免高压水枪直接冲洗进气口；每季度检查滤清器壳体密封性。 | 暂时去除滤芯，让发动机怠速排空管路积水（仅限绝对紧急且环境清洁），但不允许在无滤芯下工作，须马上安装新滤芯并更换机油。 | 水进入气缸可能导致连杆弯曲、缸盖炸裂等严重机械损坏；机油乳化丧失润滑性能导致轴瓦烧蚀。 | GB/T 20064-2006《往复式内燃机 通用技术条件》中关于进排气系统的规定 | 台风天气，某露天柴油发电机空气滤清器进水，启动后冒大量白烟，立即停机，拆检发现滤芯湿透，进气管路积存约500ml水，更换滤芯、清除积水、更换机油后恢复。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 燃油中的杂质颗粒物在滤芯表面逐渐累积，形成滤饼，导致滤芯有效通过面积减小，流动阻力急剧上升。长期不更换或燃油清洁度差是主要原因。 | 发动机功率下降、加速无力或转速不稳；滤清器外壳温度异常升高；燃油泵工作噪音增大；透明沉淀杯内可见大量黑色杂质；排气冒黑烟。 | 滤清器进出口压差（正常＜0.1bar，堵塞报警阈值>0.3~0.5bar）[物理]；燃油体积流量（低于额定流量的90%）[物理] | 压差传感器或机械式压差指示器(在线)[在线]；定期拆下滤清器目视检查滤芯表面(离线)[离线]；发动机性能参数监测（功率、油耗）间接判断(在线)[在线] | 若压差传感器读数持续≥0.5bar或机械式指示器进入红色区域，则判定为堵塞；发动机满负荷时触摸滤清器进、出口油管，若进口烫手且进出口温差显著，判定为内部节流严重；拆解滤芯，若滤纸呈黑色胶质物覆盖、失去原色，则证实堵塞。 | 更换同型号燃油滤清器。工具：滤清器扳手、接油盘、新滤清器、密封垫。步骤：1.停机并关闭燃油阀门，旋松排气塞释放压力；2.用扳手旋下旧滤清器；3.清洁安装座密封面，新滤清器密封圈涂抹少量清洁燃油；4.用手旋紧至贴合后，再用扳手紧固1/2~3/4圈；5.打开阀门，用手动输油泵排气至无气泡；6.启动试车，检查渗漏。 | 使用符合GB 252标准的清洁燃油；按规定周期（如每250h或3个月）更换滤清器；在燃油系统加装油水分离器和粗滤器；每班排放沉淀杯内的积水和杂质。 | 仅限可清洗金属网式滤芯，用清洁柴油逆向冲洗、压缩空气吹干后应急使用，并尽快更换新件；纸质滤芯严禁清洗，需立即停机待件更换。 | 供油不足导致气缸燃烧恶化，功率下降；严重时燃油压力过低致停机；供油泵吸空造成柱塞偶件磨损；未完全燃烧燃油稀释机油；排烟超标。 | GB/T 5923-2020；ISO 4020:2001；JB/T 5239.1-2008 | 某机组运行500h后功率不足、黑烟，滤清器压差达0.65bar，更换新件后恢复。拆解发现滤纸全黑并附有大量胶质。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器泄漏 | 机械/环境 | 严重 | 滤清器密封圈因老化、溶胀或安装不当而失效，或壳体出现砂眼、裂纹、腐蚀穿孔，导致燃油外渗或滴漏。燃油压力作用下密封缺陷逐渐扩展。 | 滤清器表面及底部有明显油迹或油滴；停机后地面有燃油；运行时柴油味浓重；燃油消耗量异常增高；严重时供油压力无法建立，发动机停机。 | 泄漏速率（静止状态下每分钟滴落超过2~3滴，或油迹面积>10cm²）[物理/状态量]；停机后系统保压能力（压降＞0.2bar/min）[物理] | 人工目视巡检和嗅味检测(离线)[离线]；安装燃油气雾探测器（在封闭机房）(在线)[在线]；燃油压力传感器监测保压曲线(在线)[在线] | 停机并擦拭干净，若10分钟内重新出现新油滴，则判定密封泄漏；用白布擦拭可疑处，若染有浅黄色油痕则证实渗漏；对壳体可疑砂眼，运行中涂肥皂水，持续起泡则判定泄漏点。同时需区分吸油段进气：手动泵油保压，若压力快速下降且外部无油迹，可能为内部密封失效或回油泄漏。 | 拆卸泄漏部件。密封圈泄漏：清理安装座，换上新密封圈并抹少量燃油润滑，重新旋紧至规定扭矩。壳体破裂：整体更换滤清器总成。工具：滤清器扳手、扭力扳手、密封圈组件。更换后必须排气并大负荷试漏5分钟以上。 | 每次更换滤清器同步更换新密封圈并在安装前抹油润滑；紧固扭矩严格按说明书执行；定期检查壳体有无腐蚀、碰撞痕迹；选用品牌件。 | 无备件时，极小渗漏可临时缠绕耐油生料带或涂抹专用耐油密封胶于密封面，仅允许短期低功率应急，并即刻订购新件；壳体砂眼可用堵漏棒暂封，须全程监视。 | 燃油泄漏造成环境污染；滴落于排气管等高温部件可能引发火灾；进空气致启动困难、功率不稳；大量泄漏致停机；内漏可能稀释机油。 | GB 252-2015；ISO 4020；JB/T 5239.1；JT/T 664-2006；SAE J1839 | 某医院应急发电机房地面有柴油，检查为精滤顶部密封圈老化滴漏，滴至排气管隔热罩险些着火。更换密封圈后排除。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器油水分离失效 | 化学/环境 | 一般 | 集成式油水分离器内部隔板破损、排水阀堵塞或滤芯疏水膜失效，导致游离水无法有效分离并积聚，水分直接穿透进入精滤及高压燃油系统。 | 发动机运行粗暴、冒白烟；燃油压力波动；沉淀杯内水层过满或无可见水分（冲破）；滤芯表面有乳化油泥；放水时有大量水涌出；喷油器偶件异常磨损或锈蚀。 | 滤后燃油含水量（标准≤200ppm，透明沉淀杯内应无水珠层）[化学/状态量]；排水量异常：每次放水明显增多或放出油多水少[物理] | 从滤清器出油口取样，静置观察水分(离线)[离线]；安装在线水分传感器(在线)[在线]；透明沉淀杯目视检查(在线)[在线] | 发动机运行时从出油口取样，若油样浑浊、静置后明显分层有水，则判定分离失效；拆检滤芯，若憎水滤网破裂或有直通水流通道则确认。正常沉淀杯应有清晰油-水界面；若杯内全是油但放水一点都放不出而发动机冒白烟，则为堵塞失效。逻辑：放水正常少量出水，但油样含水超标，即判失效。 | 更换燃油滤清器总成（带油水分离器）；若为独立分离器，拆下集水杯，清洗或更换内部聚结滤网及密封圈，重新装配。工具：扳手、接油盘、新总成或分离滤网。更换后排气。 | 燃油使用前须经48h以上沉淀并取上层油；储油罐和工作油箱定期排水；每天打开一次油水分离器放水阀排水；按手册周期更换分离滤芯。 | 无备件时可勤排水（每2h一次）并低负荷运行；进油管前加装临时沉淀罐；需尽快调配备件，避免喷油器损坏。 | 水分进入喷油泵和喷油器，引起偶件锈蚀、擦伤，导致滴油、雾化不良、功率下降；水在燃烧室形成水锤风险；冬季可能结冰堵塞管路。 | GB/T 5923；ISO 4020；JB/T 5239.1；GB 19147-2016；GB/T 260-2016 | 某发电场机组转速波动、冒白烟，化验滤后柴油含水0.5%。拆检油水分离器发现内部隔板锈蚀穿孔，更换总成并清洗油箱后正常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器外壳破损/变形 | 机械/环境 | 严重 | 外部机械撞击（如工具掉落、叉车碰撞）或系统内部压力异常（滤芯完全堵塞且旁通阀失效）导致外壳凹陷、裂缝、穿孔。材质锈蚀也会使其强度下降而破裂。 | 外壳出现肉眼可见凹陷、凸起或裂纹；燃油呈喷射状或沿裂缝渗出；发动机功率骤降或停机上；安装支架变形；滤清器旁通阀可能常开，未过滤燃油直接进入系统。 | 外壳凹陷深度＞3mm，或裂缝宽度＞0.5mm[物理/状态量]；压力试验时壳体出现可见变形或泄漏（常压额定1.5倍失效）[物理]；出口油压剧烈波动[物理] | 外观目视检查(离线)[离线]；检修时壳体测厚或渗透探伤(离线)[离线]；疑内部开裂可用气压浸水试验(离线)[离线] | 目视外壳存在明显机械损伤即直接判定；气压浸水试验：将滤清器浸水，通入0.3~0.5MPa压缩空气，有连续气泡处即为泄漏点；运行中若外壳渗油，停机擦拭干净后重新起压，再次出现湿痕则证实泄漏。 | 整体更换损坏的滤清器总成。必须同时检查并排除可能系统超压原因（如调压阀失灵）。检查安装支架，变形者校正或更换。新滤清器安装前清洁底座，涂抹密封油，按规范扭紧，排气试漏。工具：滤清器扳手、扭力扳手、接油盘。 | 使用扭力扳手安装，避免敲击；滤清器周围加装防护罩；定期校验燃油系统调压阀功能；选用带防爆泄压板的产品。 | 仅极端应急且无备件时：微小裂缝可临时冷焊或专用金属胶堵漏，仅允许极低功率运行并派人持续监视，严禁在火灾风险区使用，必须立刻订购新件。 | 突然泄压导致发动机停机，供电中断；大量燃油泄漏极易引发火灾；未过滤燃油进入喷射系统造成喷油器卡死和泵磨损；严重污染环境。 | ISO 4020；JB/T 5239.1；GB/T 5923 | 某矿山发电机组搬运时叉车碰撞滤清器，造成外壳凹陷及微裂。试机时燃油从裂缝喷射，幸未着火。更换滤清器总成后恢复。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器进气/气阻 | 机械/环境 | 严重 | 燃油供给系统低压管路（油箱→输油泵入口）密封不良，或滤清器安装座垫片破损、放气螺塞未拧紧。发动机工作时管路内产生负压，空气从缝隙被吸入形成气阻，气泡积聚导致燃油供给中断。 | 启动困难或无法启动；运行中突然熄火或转速波动；手动泵油时，滤清器放气螺塞处连续排出大量泡沫或气泡；输油泵泵油感觉很轻、无阻力；透明回油管可见较多气泡流动。 | 排气时气泡体积流量（松开排气螺钉，泵油时连续出气泡＞5s）[状态量]；输油泵进口真空度（低于-0.3bar，标准>-0.15bar）[物理]；停机后燃油管路不能维持充满状态(回油)[物理] | 手动泵油并观察排气气泡(离线)[离线]；在低压管路安装透明观察管检查气泡(在线)[在线]；真空表监测输油泵进口真空度(在线)[在线] | 手动泵油，松开滤清器放气螺钉，若持续泵油超30秒仍不能排出连续无气泡的燃油，判定进气；发动机怠速时，观察透明管中有连续气泡，判定进气；用肥皂水涂抹各接头，发动机启动后观察有无吸吮气泡现象（漏气点吸入气泡）可定位。 | 找出漏气点：依次检查所有管路接头、密封垫、滤清器安装面、输油泵进出油阀。更换破损的密封垫圈或豁口管线。重新紧固所有接头至规定扭矩。排除空气：用输油泵泵油至放气螺钉流出无气泡燃油。工具：开口扳手、扭力扳手、接油盘、新密封垫、备用油管。启动后大负荷试车复查。 | 每次保养时检查所有管路接头是否紧固、夹箍无松动；更换燃油滤清器时同步更换密封垫；低压管路采用耐油耐负压的软管；定期检查排气螺钉密封面。 | 应急可用肥皂或密封胶临时封堵疑似漏气管接头，并用手动泵持续泵油维持最低运行，尽快停机修理。 | 空气进入高压系统导致喷油泵柱塞偶件气蚀；发动机功率不足、突然停机；多次启动失败浪费电能和磨损起动机。 | JB/T 5239.1-2008；GB/T 5923-2020 | 某数据中心柴油发电机运行中异常熄火，再启动困难。检查发现手动泵油时放气螺钉处持续有气泡，进一步检查为燃油粗滤器进油管接头垫片破裂吸入空气，更换垫片后恢复正常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器旁通阀常开 | 机械 | 严重 | 旁通阀因弹簧断裂、疲劳、阀球被杂质垫起或卡死在开启位置，导致全部或部分燃油不经滤芯直接进入发动机。一般发生在滤芯被过度堵塞但旁通阀未正确复位或本身故障。 | 柴油滤芯外观清洁，但喷油器偶件异常磨损、卡死；滤后燃油取样明显脏污；滤清器出油口杂质颗粒多；发动机运行无明显堵塞特征（压差正常）但喷油器寿命急剧降低。 | 旁通阀开启压力（低于标定值0.08MPa即开启，标准开启压力0.10±0.02MPa）[物理]；滤后油清洁度（颗粒计数超出ISO 4406 19/16/13）[化学] | 拆卸旁通阀进行阀开启压力测试(离线)[离线]；滤后油液颗粒度分析(离线)[离线]；内窥镜检查旁通阀是否卡住(离线)[离线] | 检查滤芯干净但燃油系统部件异常磨损，怀疑旁通阀常开。拆下旁通阀，用洁净压缩空气测试，若在低于0.08MPa就通畅或常通，判定失效；将阀芯投入煤油盆，若不能浮起或卡滞，判定卡死；用磁性塞检查有无金属屑。 | 清洗旁通阀孔和阀芯，去除杂质；若弹簧断裂或永久变形，更换同规格旁通阀组件。如果旁通阀集成在滤清器上无法更换，更换滤清器总成。工具：内六角扳手、清洗剂、压缩空气、备用阀组件。恢复后检查滤后油清洁度符合要求。 | 按时更换燃油滤清器，避免滤芯过度堵塞导致旁通阀频繁开启；使用清洁燃油；在燃油系统加装精滤器。 | 若无备件且滤芯确认正常（刚换新），可将旁通阀临时封堵（用堵头加铜垫），但必须随时监测压差，压差超0.5bar立即停机更换滤芯，且限短时应急。 | 未过滤燃油中的颗粒物进入喷油泵和喷油器，造成柱塞偶件和喷孔磨损、卡死，导致功率不足、冒黑烟；喷油器滴油可能引起烧瓦等次生故障。 | ISO 4020:2001；JB/T 5239.1-2008 | 某工厂发电机组喷油器连续使用不到200小时就卡死，更换多次无效。拆检发现精滤旁通阀弹簧生锈断裂，处于常开状态，燃油未经精滤直接进入。更换滤清器总成后问题消除。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 燃油滤清器 | 柴油发动机 | 滤除柴油中的水分和杂质，防止喷射系统堵塞与磨损。 | 是 | 燃油滤清器结蜡堵塞 | 化学/热 | 一般 | 环境温度低于柴油浊点时，柴油中溶解的蜡质呈絮状或针状晶体析出，逐渐在滤芯表面和内部孔隙形成致密蜡层，堵塞滤纸微孔，导致低温下供油阻力急剧升高。 | 低温环境启动困难，运行中转速逐渐下降甚至熄火；滤清器外表冰冷，进出口油管手感冰凉；加温后堵塞症状缓解；滤芯拆卸后可见表面有白色或淡黄色蜡状物。 | 滤清器进出口压差（低温启动后迅速升高，>0.5bar）[物理]；燃油浊点与冷滤点（冷滤点高于环境温度）[化学] | 测量燃油浊点、冷滤点(离线)[离线]；低温启动时在线监测滤清器压差(在线)[在线]；滤芯解剖目视检查(离线)[离线] | 环境温度低于燃油浊点时出现堵塞症状，将滤清器加热至20℃以上若压差恢复正常，判定结蜡；解剖滤芯，若滤纸表面覆盖均匀蜡质层且可被柴油洗脱，确认结蜡。 | 更换适合低温的燃油滤清器（如有加热功能的滤清器）；清洗燃油箱及管路，彻底更换为低凝点柴油（如-10号、-20号、-35号）。工具：清洗设备、低凝点燃油。 | 根据环境温度及时切换低凝点柴油；燃油加注前做浊点和冷滤点检测；加装燃油加热装置或电加热滤清器；冬季长时间停机前排空滤清器内的燃油。 | 用热水或加热带对滤清器壳体外部加热应急启动，启动后维持低负荷运行，严禁高速重载；尽快更换为低凝点燃油。 | 供油不足导致启动失败或行驶中熄火；长时间强拖启动损坏起动机及蓄电池；油泵吸入负压过大引起气蚀磨损。 | GB 19147-2016；GB/T 20828-2015 | 某发电机组在-15℃环境下无法启动，拆检发现滤纸布满白色蜡质，更换-35号柴油并加热滤清器后正常启动。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 冷却水泵 | 柴油发动机 | 强制循环冷却液，维持发动机正常工作温度。 | 是 | 机械密封泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 动环与静环端面因磨损、腐蚀或安装不当导致液膜破坏，冷却介质沿密封面轴向泄漏。 | 泵轴处有连续滴水或渗液，地面可见积液，冷却液位缓慢下降。 | 泄漏量>5滴/分钟［物理量］；密封腔温度>65℃［物理量］；介质电导率突增［化学量］。 | 目视巡检（每日：目视泄漏+听音棒听密封腔异响）［离线］；泄漏收集计量［离线］；冷却液电导率传感器［在线］；每周清洁密封液位计；每月检测冷却液pH值与杂质含量。 | 若泄漏量>5滴/min且密封腔温升>10℃/min，判定密封失效；若静环表面有径向裂纹，判定为热应力开裂。 | 1. 停泵释压排液；2. 拆解密封腔，取出动/静环（工具：拉马、专用扳手）；3. 检查轴套磨损，更换O型圈与密封垫片；4. 研磨或更换密封面，按扭矩要求回装（安装手册值±5%）；密封端面磨损量>0.8mm、密封环径向跳动>0.3mm或静环出现贯穿性裂纹/凹坑时整体更换机械密封。 | 定期更换冷却液防腐蚀；安装磁性过滤器去除铁屑；起机前盘车检查。 | 降低负荷运行，外接冷却水源临时降温，密封腔外罩挡水板引流。 | 冷却水泄漏可能导致发电机定子线圈过热，绝缘加速老化。 | JB/T 1472-2011 泵用机械密封；ISO 21049:2004 泵用密封系统 | 某电厂闭式水泵密封突然大量泄漏，因补偿环卡死导致密封面瞬间分离。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 冷却水泵 | 柴油发动机 | 强制循环冷却液，维持发动机正常工作温度。 | 是 | 轴承异常磨损 | 机械 | 严重 | 润滑不良（油脂流失或乳化）、对中不良或过载导致滚道金属疲劳剥落或保持架碎裂，转子径向支撑被破坏。 | 泵非驱动端发出周期性尖锐哨声或沉闷撞击声，轴承压盖手感温热甚至烫手（>80℃），振动加剧。 | 振动速度均方根值>7.1 mm/s［物理量］；轴承冲击脉冲值>35 dB（绝对阈值）［物理量］；温度>75℃［物理量］。 | 手持式振动分析仪［离线］；冲击脉冲计［离线］；红外热成像仪［离线］；磁塞检查磨损颗粒［离线］；每月采集润滑油样分析；每季测量电机绝缘；每半年更换干燥剂。 | 若加速度包络谱中出现非整数倍转频的轴承故障特征频率（如BPFO/BPFI）且幅值>2g，判定滚动体或内外圈点蚀；若底脚噪声抬高，结合温度判断为润滑失效。 | 1. 停泵隔离，拆解联轴器护罩；2. 脱开联轴器，拆除轴承端盖（工具：拔销器）；3. 液压或机械拉马拉出旧轴承，检查轴颈尺寸；4. 新轴承油浴加热（≤120℃）热装到位；5. 加注规定牌号润滑脂（填充量30%-50%）；轴承径向游隙超初始值3倍、保持架铆钉松动或内外圈滚道出现深层剥落面积>2mm²时直接报废更换。 | 定期对中复查（一年1次）；安装自动注脂器；润滑油每3个月采样分析铁谱。 | 降低转速或关小出口阀降低负载，外部强制风冷延缓温升。 | 轴承抱轴导致转子卡死，电机过载跳闸；严重时转子扫膛，泵体磨损。 | GB/T 24610.1-2019 滚动轴承振动测量；ISO 10816-7 泵振动标准 | 某核岛设备冷却水泵因加错润滑脂导致高温抱轴，非计划停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 冷却水泵 | 柴油发动机 | 强制循环冷却液，维持发动机正常工作温度。 | 是 | 叶轮汽蚀 | 机械/化学 | 一般 | 泵入口压力低于介质汽化压力，液体汽化形成气泡，在叶轮高压区瞬间溃灭产生微射流，冲击叶片金属表面。 | 泵入口侧传出爆豆般噼啪声，出口压力表指针剧烈抖动，流量与扬程均偏低。 | 泵必需汽蚀余量NPSHa <（NPSHr+0.5m）液柱［物理量］；噪声级>100 dB［物理量］；入口压力<-50 kPa（表压）［物理量］。 | 泵入口真空压力表监测［在线］；超声波流量计监测流量［离线］；噪声剂量计［离线］；每日检测冷却塔水位和前池滤网压差；每月测量泵进出口压力差。 | 若入口压力低于允许值持续超过10秒且伴随特有的高频噪声（>5kHz），观察口可见白色气泡涌入，判定为汽蚀初生。 | 1. 确认入口过滤器堵塞情况；2. 增大入口阀开度或提升前池液位；3. 停泵后使用内窥镜检查叶轮叶片入口背面有无麻点或蜂窝状孔洞（工具：工业内窥镜）；轻者打磨修光，重者更换叶轮；当叶轮叶片入口边缘减薄量大于原厚度的50%或修复后无法满足G6.3动平衡精度等级时即行报废更换。 | 优化泵选型，确保运行流量在允许的汽蚀余量范围（70%-120%最佳效率点）；安装入口压力低报警连锁。 | 关小出口阀门增加出口背压，强行抑制汽化。 | 叶片金属被大面积剥蚀，泵体振动超标，叶轮失去动平衡。 | GB/T 13006-2013 离心泵汽蚀余量；ISO 9906 回转动力泵水力性能验收 | 某水电站发电机冷却水泵因进水滤网堵塞导致严重汽蚀，叶片断裂。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 冷却水泵 | 柴油发动机 | 强制循环冷却液，维持发动机正常工作温度。 | 是 | 电机绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 定子绕组绝缘因过热、受潮或机械损伤（如突波电压）导致相邻线圈间绝缘击穿，形成低阻环流。 | 电机电流不稳定且三相不平衡度>10%，电机外壳迅速发热，伴随绝缘漆烧焦恶臭，过载保护可能不动作但差动保护动作。 | 三相电流不平衡度>10%［电气量］；绝缘电阻<0.5 MΩ［电气量］；局部放电量>500 pC［电气量］。 | 三相电流表监控［在线］；500V/1000V兆欧表测量绝缘电阻［离线］；局部放电测试仪［离线］；每次启动前测量绝缘吸收比（R60/R15>1.3）；雨季每周电机启动除潮加热器运行2小时。 | 退出运行后，用电桥测量三相直流电阻，若某相电阻偏差较另两相平均值>2%，判定为股线断裂；若>5%，判定为严重匝间短路；配合浪涌测试波形对比，振荡波形匝数差>1个即为匝间短路。 | 1. 根本解决为更换定子线圈或送回电机厂大修；2. 现场拔线重绕，涉及溶焊、拆槽楔、清理铁心、嵌线、浸漆烘干等流程（工具：绕线机、耐压测试仪）；当绕组绝缘电阻在热态下<0.1 MΩ且经清洗烘干后仍不达标、局部放电量>10000 pC或烧毁面积>单槽面积30%时直接报废更换绕组。 | 安装绝缘监测装置持续监测；保持电机内部干燥，安装防潮加热器；使用变频器时加装输出电抗器防突波。 | 若三相不平衡持续上升，立即降负荷停机；拆除电机动力线封堵，旁路备用电泵。 | 短路匝过热导致绝缘炭化扩展至相间短路，甚至引起电机着火。 | GB/T 22720.1-2017 旋转电机绝缘；IEC 60034-27 连续在线局部放电监测 | 某抽水蓄能电厂冷却水泵电机因频繁启动和凝露导致匝间短路，引发定子铁心烧毁。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 冷却水泵 | 柴油发动机 | 强制循环冷却液，维持发动机正常工作温度。 | 是 | 联轴器对中不良 | 机械 | 一般 | 电机与泵轴中心线偏差过大（平行不对中或角度不对中），产生交变径向力作用于轴承与联轴器弹性元件。 | 联轴器处发出剧烈连续嗡鸣或沉闷的摩擦声，弹性橡胶块或梅花垫碎片甩出，地脚螺栓频繁松动。 | 径向位移>0.1mm（转速1500rpm）［物理量］；角向位移>0.15mm/100mm［物理量］；联轴器振值>11 mm/s［物理量］。 | 激光对中仪测量［离线］；百分表打表找正［离线］；频闪仪观察［离线］；每季度检测基础沉降情况；每日巡检用手持振动笔粗测联轴器两侧径向加速度。 | 使用激光对中仪测量热态偏移数据，若径向偏差>操作手册允许值（通常1500rpm为0.08-0.10mm），且频谱图中2倍频占主导并有高阶谐波，信号呈现正弦波调制，判定为不对中。 | 1. 松开地脚螺栓；2. 清洁底座表面去除锈蚀；3. 使用激光对中仪分别在0°-90°-180°-270°进行测量，调整电机前后地脚垫片，直到平行偏差及角度偏差均在0.05-0.08mm内；4. 按对角线拧紧螺栓至扭矩要求；当泵轴或电机轴弯曲度>0.02mm经矫直后仍>0.05mm，或联轴器端面跳动>0.05mm时报废更换联轴器或轴。 | 初次安装/大修后及运行1月后必须热态对中复查；使用弹簧垫圈或防松螺母防震松。 | 在联轴器外部加装夹套夹具强行限制偏移，暂时维持运行直至短暂停机。 | 振动传递至电机与泵，加速两端轴承磨损，导致轴头疲劳断裂。 | GB/T 7118-2013 弹性柱销联轴器；ISO 1940-1 机械振动-平衡要求 | 某调相机组冷却水泵因基础沉降导致严重角度不对中，运行3天即切断梅花垫。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器芯体外部堵塞 | 机械/热 | 一般 | 灰尘、碎屑或昆虫积聚在散热器翅片间，阻碍空气流通，导致散热效率下降。 | 发电机水温升高，电子扇频繁高速运转，进出水温差减小，表面可见积尘。 | 进出水温差 <5℃ [物理]；散热器表面面积堵塞率 >30% [状态量] | 目视检查[离线]；热成像仪扫描表面温度分布[带电]；风量计测通风量[离线] | 在额定工况下，若用热成像仪发现散热器表面存在低温区域（温差＞10℃）且对应区域有明显积尘，判定堵塞。 | 1. 关闭发电机并冷却；2. 用压缩空气（≤0.5MPa）从风扇侧向外吹扫；3. 顽固油泥用专用清洗剂浸泡后用低压水枪冲洗；4. 装复后试机检查水温。工具：压缩空气枪、清洗剂、水枪。 | 定期巡检散热器表面，视环境每1-3月清扫一次。 | 临时用大功率轴流风机强制通风辅助散热，减负荷运行。 | 发动机高温拉缸，缸盖变形，机油劣化加速。 | JB/T 8577-2015《内燃机 散热器》 | 某柴油发电机因杨絮堵塞散热器，运行中水温达105℃自动停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器管程内部堵塞 | 化学/热 | 严重 | 冷却液中的水垢、锈渣或硅酸盐胶状物沉积在管壁，减小流通截面积，局部过热。 | 水温升高快，大负荷时开锅，散热器上下水管温差明显，触摸散热器芯体有局部低温区。 | 散热器本体上下部温差 >20℃ [物理]；冷却液流量低于额定值80% [物理] | 流量计测量冷却液流量[离线]；内窥镜检查管壁结垢[离线]；冷却液化学分析[离线] | 若化学分析显示硅酸盐含量≥150mg/L或pH>10，且流量下降20%以上，内窥镜见管壁结垢厚度>1mm，判断为内部堵塞。 | 1. 排放冷却液；2. 拆卸散热器进出水管；3. 用专用化学清洗剂（如含柠檬酸的清洗剂）循环清洗管路2-4小时；4. 用清水冲洗至中性；5. 更换规定配比的防冻冷却液。工具：循环清洗泵、内窥镜、pH试纸。 | 每年更换优质防冻液，使用去离子水，定期检测冷却液pH和添加剂浓度。 | 车辆或应急发电机可应急短接部分冷却管路，降功率运行。 | 导致水泵损坏，缸套穴蚀，气缸垫冲毁。 | GB/T 32338-2015《内燃机冷却液》 | 某电厂备用发电机长期未换冷却液，内部水垢堵死，启动后10分钟冒白烟。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器管路泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 散热器管壁因腐蚀、机械损伤或冻裂穿孔，冷却液外泄，迅速失水。 | 冷却液液位快速下降，地面有滴漏，排气管冒大量白烟（水蒸气），水温急速升高。 | 冷却液压力测试15分钟内压降 >7kPa [物理]；目视可见水迹或染色剂显现泄漏点[化学] | 加压试漏（0.13MPa气压浸水法）[离线]；荧光检漏（加入荧光剂，紫外灯照射）[离线]；水箱盖压力测试[离线] | 系统加压0.13MPa保持10分钟，若压力下降超过5kPa并用泡沫液找到气泡源，则确诊泄漏。 | 1. 放空冷却液，拆卸散热器；2. 用气压浸水法定位漏点；3. 若漏点较小且位于可焊接处，用氩弧焊焊接补漏（必须清液洗并充氩气保护）；漏点较多则更换芯体；4. 焊后复测试漏。工具：试压泵、氩弧焊机、水槽。 | 使用含缓蚀剂的冷却液，每季度检查管路卡箍和胶管，冬季确保防冻液浓度。 | 使用散热器堵漏剂（含微细纤维或云母）临时封堵，并尽快进厂维修。 | 发动机缺液高温拉缸，甚至抱死；机油乳化。 | JB/T 8577-2015 | 某矿山发电机组因电解腐蚀导致散热器管穿孔，冷却液喷溅到发电机绕组，酿成短路事故。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器翅片倒伏/损坏 | 机械 | 一般 | 机械冲击、高压水清洗不当或碎石击打导致散热翅片弯曲、倒伏，增大风阻，降低换热面积。 | 局部散热不良，水温偏高，可看到翅片大面积倒伏。 | 翅片倒伏面积占比 >15% [状态量]；风侧阻力增加值 >20% [物理] | 目视检查[离线]；用梳齿规测量翅片间距变化[离线] | 目视检查倒伏区域，若相邻翅片贴合并覆盖面积超15%，或风侧阻力实测比额定值高20%，诊断翅片损伤影响散热。 | 1. 关闭发电机并断电；2. 使用专用翅片梳逐段梳理扶正倒伏翅片；3. 对断裂部位用铝箔胶带临时封堵或加热钎焊修补；4. 最后检查无异物。工具：翅片梳、小扁嘴钳、热风枪。 | 安装防护网，定期清洗时使用低压水流或气流从正确方向冲洗。 | 轻微倒伏可暂不处理，若高温预警则降负荷运行。 | 冷却风量不足导致水温过高。 | JB/T 8577-2015 | 某建筑工地发电机组散热器被飞溅石子砸倒大量翅片，水温长期在98℃以上。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 冷却风扇故障（电磁风扇离合器或电机） | 电气/机械 | 严重 | 电磁风扇离合器线圈烧毁、控制模块失效或电机轴承卡死，导致风扇转速不足或停转。 | 发电机水温快速上升，大负荷时水温报警，停机后手拨风扇转动卡滞或根本不转。 | 风扇实际转速低于额定转速80% [电气]；线圈电阻超出标准范围（如额定5Ω，实测>10Ω或<1Ω） [电气] | 转速计测量风扇转速[带电]；万用表测量离合器线圈电阻[离线]；测温枪监测离合器温度[带电] | 在发电机水温达到90℃时，测量风扇转速应达到额定2400r/min，若实测低于1900r/min，且测量离合器供电电压正常而线圈电阻异常或卡滞，诊断为风扇故障。 | 1. 断电后检查线路及接插件；2. 测量线圈电阻，若断路或短路则更换电磁离合器总成；3. 若为电机驱动，测量绕组绝缘与轴承，异常则更换电机轴承或总成；4. 更换后试机。工具：万用表、转速表、拉马。 | 每月检查风扇皮带张紧度（如适用），检查电控线路绝缘；定期清洁风扇叶片。 | 若水温未达报警，可临时用外接强力电风扇正对散热器吹风并减负荷运行。 | 发动机过热导致功率骤降，严重时拉缸抱死。 | DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》 | 某数据中电用发电机组电磁离合器在夏季高峰烧毁，水温5分钟内飙至110℃自动停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器内部电化学腐蚀穿孔 | 化学 | 危急 | 冷却液未含缓蚀剂或不同金属材料（铜/焊锡/铝）产生原电池反应，形成点蚀穿透管壁。 | 冷却液迅速流失，散热器表面出现蓝绿色或白色腐蚀点，冷却液中有悬浮物，水温异常。 | 冷却液pH<7.5或>10.5 [化学]；使用万用表测量冷却液电压>50mV（对地） [电气]；冷却液外观浑浊、颜色变色 [状态量] | pH计测量[离线]；数字万用表测量冷却液对地电压[离线]；内窥镜观察管壁点蚀坑[离线] | 若冷却液pH超出7.5-9.5范围，且对地电压>50mV，内窥镜见管壁密集点蚀坑深度>0.3mm，判定电化学腐蚀。 | 1. 立即停机，放掉失效冷却液；2. 拆卸散热器，内窥镜评估点蚀范围；3. 若点蚀较少可氩弧焊补焊，但一般需更换散热器芯体；4. 清洗整个冷却系统，冲洗干净后添加符合标准的含缓蚀剂冷却液；5. 检查并消除接地回路杂散电流。工具：万用表、pH计、内窥镜、焊机。 | 每年检测一次冷却液理化指标和电压，使用同厂牌长效防冻液，严禁混加不同品牌。 | 加入高效腐蚀抑制剂立即中止恶化，减负荷运行并密切监视。 | 持续腐蚀导致多管穿孔，冷却液大量流失，发动机抱死。 | GB 29743-2013《机动车发动机冷却液》 | 某岛屿发电机组因冷却液长期未换，焊锡与铜管发生电化学腐蚀，造成大面积针孔泄漏。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器胶管老化/爆裂 | 机械 | 一般 | 橡胶管路因长期高温、臭氧、油污侵蚀而硬化、龟裂，承压能力下降，突然破裂。 | 管路外表有裂纹、鼓包，冷却液渗漏，严重时软管崩脱大量喷液，水温骤升。 | 外观可见龟裂深度 >1mm [状态量]；用硬度计测量硬度 >80 Shore A [物理] | 目视及手捏检查[离线]；硬度计测量[离线] | 若胶管表面纵向裂纹深度>1mm，或手捏明显硬化失去弹性，同时有渗漏痕迹，判定胶管老化需更换。 | 1. 排放部分冷却液；2. 松开卡箍，取下损坏胶管；3. 用钢丝刷清理接头铁锈，涂抹少量防冻液润滑新管内壁；4. 安装新胶管（禁止拉伸），对称拧紧卡箍力矩8-10Nm；5. 加注冷却液并排气试漏。工具：卡箍钳、扭力扳手、硬度计。 | 每两年或每2000小时更换全部橡胶冷却管路，避免油液溅到胶管，安装橡胶保护套。 | 用高分子修补带缠裹爆裂处并用管卡紧固，尽快更换。 | 冷却液大量流失，发动机高温。 |  | 某野外作业发电机组散热器上水管老化爆裂，冷却液喷到涡轮增压器上险些起火。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器压力盖故障 | 机械/热 | 严重 | 压力盖内弹簧疲劳、阀芯卡滞或密封垫老化，导致开启压力过低，冷却系统提前卸压，冷却液沸点降低，易沸腾。 | 正常运行时副水箱频繁排出冷却液，水温未达很高就出现沸腾，散热器盖处有蒸汽泄漏痕迹。 | 压力盖开启压力低于标称值70% (如标称90kPa，实测<63kPa) [物理]；水道压力波动增大 [物理] | 散热器盖压力测试仪检测开启压力[离线]；观察副水箱液位变化[离线] | 用压力测试仪对散热器盖加压，若在达到标称开启压力前即大量排气或设定压力保持不住（5秒内压降>30%），判定压力盖故障。 | 1. 待发电机冷却后，用压力测试仪确认故障；2. 松开散热器盖，取下旧盖；3. 清洁加注口螺纹及密封面；4. 安装同规格新压力盖（旋紧至规定力矩）；5. 试机并测试系统压力建立正常。工具：散热器盖测试仪。 | 每两年更换散热器盖，避免沸水烫伤，定期测试开启压力。 | 若行车或应急，可应急使用厚布包裹欠压盖勉强维持，但需减负荷并注意补水。 | 冷却液持续流失，发动机过热，缸垫损坏。 | QC/T 471-2006《汽车散热器盖技术条件》 | 某备用发电机在带载试验中，散热器盖密封垫老化，冷却液不断喷进副水箱，水温瞬间报警停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器放水阀泄漏 | 机械 | 一般 | 放水阀密封圈老化、阀芯磨损或内有杂物卡滞，导致冷却液从放水口渗漏。 | 散热器底部或放水阀附近有冷却液滴漏痕迹，冷却液缓慢消耗，地面有液渍。 | 冷却液静压测试，保压10分钟下降 >3kPa [物理]；目视可见放水阀湿润或有液滴 [状态量] | 目视检查[离线]；加压试漏[离线]；检漏剂喷涂[离线] | 系统加压至0.1MPa，在放水阀处喷涂泡沫检漏，若持续产生气泡，确认泄漏。 | 1. 放掉部分冷却液；2. 用开口扳手拆下放水阀；3. 检查密封圈及阀芯，若有磨损则更换整个放水阀；4. 清洗安装孔螺纹，涂抹螺纹密封胶；5. 旋入新放水阀并拧紧；6. 加注冷却液并加压复查。工具：扳手、螺纹密封胶、检漏剂。 | 每次保养时检查放水阀密封情况，防锈润滑，不野蛮操作。 | 若无法立即更换，可在阀口涂抹水管密封胶临时堵住，尽快维修。 | 冷却液慢性流失，造成高温。 | JB/T 8577-2015 | 某移动电站散热器放水塞冬季冻裂，启动后防冻液全部漏光，导致拉缸。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 散热器 | 发电机 | 与冷却水泵配合，将冷却液热量散发到大气中。 | 是 | 散热器导风罩损坏 | 机械/环境 | 一般 | 导风罩（风圈）受到振动疲劳开裂、碰撞变形或老化脆化，导致冷却风量短路，部分风未能流经散热器芯。 | 风扇噪声增大，水温偏高，但散热器表面无堵塞；风罩边缘有热风回流痕迹。 | 风罩与风扇叶尖间隙不均匀，单侧间隙 >10mm 或破损面积 >20% [状态量]；散热器前后静压差 <额定值80% [物理] | 目视检查风罩有无裂纹、变形[离线]；用间隙规测量风扇叶尖至风罩间隙[离线]；风压计测散热器前后压差[带电] | 目视风罩存在贯穿裂纹或变形导致风扇与风罩干涉，或散热器前后静压差比设计值低20%以上且无其他堵塞，判定导风罩失效。 | 1. 停止发电机；2. 拆除损坏的风罩；3. 若为螺栓连接塑料风罩，更换原厂件，按对角顺序紧固；4. 若为焊接金属风罩，裂纹用二氧化碳保护焊修补并校形；5. 装复后调整风扇叶尖间隙均匀（单侧2-3mm）。工具：套筒扳手、焊机、间隙规。 | 定期检查风罩固定螺栓，防止振动松动，安装时确保风扇与风罩同心度。 | 用铝板或钢丝网临时封堵破损区域，引导风流，降功率运行。 | 风量不足，导致散热器散热能力下降，水温高。 |  | 某柴油发电机组导风罩因运输碰撞变形，风扇叶片刮擦风罩发出异响，水温异常。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 交流发电机（电机本体） | 发电机 | 利用电磁感应原理将机械旋转能转换为工频交流电能。 | 否
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组绝缘老化 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 长期运行中绝缘材料受热、电、机械应力及环境因素作用，发生氧化、裂解、分层，导致电气强度下降。 | 绝缘表面变色、龟裂、起层，电机温升升高，绝缘电阻逐年下降。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ/kV (20℃) [电气]；介质损耗因数 tanδ > 6% (在0.2Un) [电气]；局部放电量 > 5000 pC (1.0Un) [电气] | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；局部放电监测[在线/离线]；目视检查[离线] | 绝缘电阻 < 1 MΩ/kV 且 tanδ > 6%，判定绝缘严重老化；表面有明显裂纹与粉化。 | 更换全部槽内绝缘及更换老化线圈（工具：绝缘材料、加热装置、耐压试验仪），必要时重绕定子绕组。 | 控制运行温度在规定范围；定期涂刷防晕漆；净化冷却介质。 | 降低运行负荷以控制温度，加强监测。 | 易引发匝间/相间短路、接地故障。 | GB/T 20160; IEC 60034-27; DL/T 596 | 某电厂200MW发电机运行25年后绝缘电阻降至0.5MΩ/kV，发生接地。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈匝间绝缘损坏，导致相邻匝间形成短路环，产生大电流、局部高温，可迅速烧毁绕组。 | 电机振动加剧、声音异常，三相电流不平衡，差动保护可能动作，局部过热冒烟。 | 三相电流不平衡度 > 10% [电气]；绕组直流电阻偏差 > 2% [电气]；振动幅值突增 > 2倍正常值[物理] | 三相电流监测[在线]；直流电阻测量[离线]；振动监测[在线]；绝缘电阻测试[离线]；RSO匝间冲击试验[离线] | 三相电流不平衡度 > 10%，同时绕组直流电阻最大偏差 > 2%，且冲击试验显示匝间异常波形，可确诊。 | 重新绝缘损坏线匝或更换整个线圈（工具：加热拆卸工具、匝间绝缘材料、专用成型模、耐压设备）。 | 改进绝缘设计；严格出厂匝间冲击试验；防止线圈受潮和外来异物。 | 切除故障支路运行（若设计允许），降功率。 | 导致相间短路、对地短路、线圈烧毁。 | GB/T 7064; IEEE 522; DL/T 596 | 某水电发电机因线圈制造缺陷，运行中匝间短路，导致烧毁一个槽内线棒。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 不同相绕组之间绝缘损坏，形成短路，产生极大短路电流和电弧，造成严重损坏。 | 断路器跳闸，差动保护动作，发电机剧烈振动，可能伴随爆炸声和烟雾。 | 三相电压严重不平衡 [电气]；故障录波显示相间短路电流 > 额定电流5倍[电气]；绝缘电阻近零[电气] | 差动保护[在线]；继电保护录波[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 保护装置动作报告显示相间故障，停机后绝缘电阻接近零，且绕组直阻测量发现两相间直阻为零或极低。 | 找出故障点，切除烧毁部分，用同等规格材料焊接新线圈并更换损坏绝缘（工具：焊接设备、加热工具、绝缘包扎材料、耐压测试仪）。 | 保证端部绑扎和间隔尺寸；定期端部振动测量；防止绝缘老化和污染。 | 无法临时运行，必须停机检修。 | 引起大面积绝缘损坏，可能波及铁芯。 | GB/T 7064; IEC 60034-1; DL/T 596 | 某火电厂因冷却水管漏水导致相间绝缘破坏，相间短路造成定子线棒大量烧损。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组单相接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组绝缘损坏导致与定子铁芯或机壳接触。非直接接地系统的单相接地会产生间歇电弧引发过电压。 | 接地保护报警，零序电压升高，绝缘监测仪指示降低，可能无跳闸，但可听到放电声。 | 零序电压 > 10%相电压 [电气]；绝缘电阻(对地) < 1 MΩ [电气]；定子接地保护启动[状态量] | 定子接地保护[在线]；绝缘电阻测试[离线]；便携式局部放电检测[离线/带电] | 绝缘电阻对地显著降低，零序电压超过整定值，定位故障点（如使用行波法）后确认为绕组某处绝缘损坏。 | 找出接地点，清除缺陷区域炭迹，重包绝缘或更换受损线圈，做好防晕处理（工具：探测电桥、打磨器、绝缘带、环氧树脂）。 | 保持定子清洁，防潮，定期清扫；及时处理绝缘下降趋势。 | 若接地点不严重，可短时降负荷运行并加强监视，待机会检修。 | 可发展为相间短路或两点接地导致铁芯烧伤。 | DL/T 596; IEEE 1434; IEEE 115-1995 | 某风冷发电机因集水环漏水，导致C相绝缘击穿接地。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组接头过热 | 电气/热 | 一般 | 焊接或压接接头接触电阻增大，在负载电流下发热，进一步氧化导致接触恶化，最终烧断。 | 接头外观变色、氧化，局部温度异常高，机组对称性振动可能增大，绝缘材料烧焦气味。 | 接头电阻与同类接头平均值偏差 > 20% [电气]；红外测温温升 > 40K (额定电流时) [热]；碳化痕迹[物理] | 直流电阻测量[离线]；红外热成像[在线/离线]；接触电阻测试[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 直流电阻测出某相分段电阻异常大，红外热像显示对应部位局部高温点，温差>40K，判为接头过热。 | 打磨接头表面，重新焊接或压接，若导线已损伤需截去重接，恢复绝缘（工具：感应焊机、压接钳、电动磨光机、绝缘包扎材料）。 | 提高接头工艺质量，严格控制焊接温度和时间；对新机进行全接头发热试验。 | 降低负载电流，加强通风，监测温度趋势。 | 接头烧断导致缺相运行或断开电弧烧伤临近绕组。 | DL/T 596; IEC 60034-1; GB/T 7064 | 某核发电机发现定子引出线接头压接不良，运行后过热达150℃，被迫停机处理。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组端部振动磨损 | 机械/绝缘 | 严重 | 端部绕组在电磁力和机械振动作用下产生位移，与绑扎带、垫块摩擦，导致绝缘磨损、破裂。 | 端部偶件磨出粉末，绝缘表面刮痕、凹坑，振动加剧，可能局部放电量增加。 | 端部振动幅值 > 100μm (pp) [物理]；局部放电量较历史值增加 > 3倍 [电气]；磨损深度 > 0.3mm [物理] | 端部振动测量(离线/在线)；局部放电监测[在线]；内窥镜目视检查[离线]；频闪仪观察[离线] | 端部振动幅值超过100μm，同时内窥镜检查发现绝缘磨损深度>0.3mm，局放量趋势显著上升，判定磨损。 | 重新紧固绑扎带，更换磨损垫块，对磨损绝缘进行清理并涂环氧树脂修复，调整端部固有频率（工具：激光测振仪、注射枪、专用夹具）。 | 优化端部固定设计；运行中避开共振频率；定期端部动态特性测试。 | 临时增加在线振动监测，运行中适当调整负荷以避开共振点。 | 磨损最终导致绝缘破损，形成相间短路或接地。 | GB/T 7064; IEEE 1434; DL/T 596 | 某调峰机组频繁启停导致端部绑带松弛，磨损严重，发现时已磨损到铜线。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组电晕腐蚀 | 绝缘/电气 | 一般 | 高电压下线圈表面局部电场集中产生电晕放电，伴随臭氧和氮氧化物，腐蚀绝缘材料，形成白色或黄色粉末。 | 槽口或端部表面出现白色粉末、细线状蚀痕、鱼鳞状脱层，可听到滋滋声，紫外成像可见光子。 | 局部放电起始电压 < 0.6Un [电气]；紫外光子计数 > 2000 pps [物理]；槽部表面电阻下降[电气] | 紫外成像检测[在线/离线]；局部放电测试[离线]；目视检查[离线] | 紫外成像发现明显光子发射，局放起始电压低于0.6Un，拆卸后观察到线圈表面白色腐蚀产物，判为电晕腐蚀。 | 打磨腐蚀区域，重涂低阻防晕漆或包覆防晕带，恢复槽内间隙紧密度；必要时更换损伤线棒（工具：紫外成像仪、打磨机、防晕漆、加热烘箱）。 | 正确设计防晕结构；采用半导体槽衬；控制环境湿度。 | 降低运行电压1~2%或控制湿度，临时涂刷防晕漆。 | 加速绝缘老化，降低绝缘寿命，可能导致匝间短路。 | IEEE 1434; IEC 60034-27; GB/T 20160 | 某水轮发电机运行2年后在槽口处出现严重电晕，导致线棒绝缘减薄1mm。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 定子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 嵌装在定子铁芯槽内的三相绕组，输出交流电压，绝缘易受热老化。 | 是 | 定子绕组受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 电机停备期间或冷却器漏水，湿气侵入绕组，使绝缘电阻下降，长期受潮导致绝缘体内部水解、发霉。 | 绝缘电阻读数低，极化指数减小，停机后有时见凝露，绝缘表面变暗。 | 绝缘电阻 < 0.5 MΩ (20℃) [电气]；吸收比 < 1.3 [电气]；介质损耗因数 tanδ > 8% [电气] | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；环境湿度监测[在线] | 绝缘电阻及吸收比不合格， tanδ 明显增大，通风干燥后恢复，可判断为受潮，排除其他绝缘缺陷。 | 外部加热通风干燥，或直流电流干燥（热风/短路干燥），必要时清洗线圈（工具：加热器、鼓风机、大电流发生器）。 | 停备用时配备空间加热器；保持冷却系统严密；定期通风。 | 临时使用加热器烘干，降低负荷以自热干燥。 | 长期受潮加速绝缘水解老化，降低机械强度。 | GB/T 20160; DL/T 596 | 某水电站冬季停机后未开加热器，绝缘电阻降至0.2MΩ，经带负荷干燥后恢复。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 转子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 通过励磁电流建立旋转磁场，是发电机的磁源。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 转子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 通过励磁电流建立旋转磁场，是发电机的磁源。 | 是 | 转子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线间绝缘破损，形成短路环，导致电流局部增大、磁路不平衡、发热加剧，短路点进一步扩大。机理包括绝缘老化、磨损、铜渣等。 | 机组振动增大（1倍、2倍频变化），空载或短路特性曲线局部下移，励磁电流增大但无功输出不增，短路绕组槽温异常升高，有异响或异味。 | 交流阻抗减小（与历史值偏差>5%）[电气]；绕组直流电阻不平衡度>1%[电气]；特征波形畸变率（谐波）增加[电气]；局部温度温差>10°C（在线测温）[物理]。 | 转子绕组交流阻抗试验[离线]；直流电阻测量[离线]；气隙磁通波形探测线圈（RSO重复脉冲示波法）[离线/带电]；红外热成像[在线]。 | RSO法：两端注入脉冲，匝间短路点产生特征阻抗变化波形，极性相反处即短路点，判断标准：波形偏差>5%或明显反射波。交流阻抗下降超过历史基准10%判定为匝间短路。 | 抽出转子，拆除护环、端部绕组绝缘，视短路程度重包匝间绝缘或更换部分线饼，使用绝缘包扎机、热压机；回装后做匝间冲击电压试验。 | 安装转子气隙探测线圈定期监测波形；控制冷态绝缘电阻>100 MΩ；防止异物进入；定期进行RSO试验。 | 降低励磁电流运行，加强温度监测，申请停机。 | 引发转子两点接地，烧毁转子铁心；加剧振动导致轴承损坏。 | IEEE Std 115-2009; DL/T 596-1996; IEC 60034-27 | 某300MW发电机转子在运行中振动渐大，RSO试验发现匝间短路波形，停机后检查发现第5号线棒绝缘局部烧焦。 | 每半年测一次交流阻抗并与出厂值对比；每次大修做RSO试验；日常巡检检查励磁电流、无功波动，机组振动趋势。 | 匝间短路严重导致线棒铜导体烧损截面减少>10%且无法局部更换修复时，或转子铁心严重过热变形，判废；一般运行超30年且多次发生匝间短路修复效果不佳时考虑报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 转子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 通过励磁电流建立旋转磁场，是发电机的磁源。 | 是 | 转子绕组接地故障 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组导体与转子铁心/转轴之间绝缘损坏，形成单点或多点接地，接地电流烧蚀铁心，磁场不对称引起振动。原因包括绝缘受潮、磨损、异物、线棒端部绝缘开裂。 | 转子一点接地信号报警；励磁电流不稳定；机组振动增大并含2倍频分量；若发展为两点接地，励磁电压降落，无功突降，轴电流增大。 | 转子回路对地绝缘电阻<0.5 MΩ（冷态）[电气]；接地电流>0.5 A[电气]；转子接地位置测量装置显示接地位置百分比[电气]。 | 转子接地保护装置[在线]；摇表测量绝缘电阻（500V或1000V兆欧表）[离线]；转子接地定位仪[离线]。 | 停机后测绝缘，若绝缘电阻<0.1 MΩ可确认；注入交流或直流信号测接地点位置，判断在线棒端部或槽部，再根据振动特性判断是否为定点。 | 抽出转子，找到接地点，清理、干燥后重新包扎绝缘，或更换故障线棒。若是端部绝缘块破损则更换绝缘块。使用绝缘带、浸渍漆。 | 保持转子绕组干燥，停运时投入加热器；防止油、水、碳粉污染；定期测量绝缘电阻。 | 运行中一点接地时投入两点接地保护，降低负荷，安排停运。 | 两点接地烧毁转子铁心，造成转子报废；还可能损坏轴瓦和轴颈。 | DL/T 596; IEEE Std 43-2013; GB/T 20160-2006 | 某电厂转子大修后绝缘下降，运行一周后一点接地报警，停机检查发现端部绝缘块松动，线棒与护环摩擦致绝缘破损。 | 每周测绝缘电阻；每次检修后测交流阻抗；日常监视接地保护装置，记录接地位置变化。 | 接地点烧蚀导致转子铁心或线圈不可修复的损伤；线圈大面积绝缘老化接地，无法通过重包绝缘恢复绝缘电阻大于10 MΩ；累计接地故障修复超过3次，建议报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 转子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 通过励磁电流建立旋转磁场，是发电机的磁源。 | 是 | 转子绕组断线 | 电气/机械 | 危急 | 绕组导体疲劳断裂、焊接头开焊或机械损伤导致开路，产生电弧，绕组回路中断，励磁电流无法建立或剧烈波动，严重不平衡磁拉力。多发生在端部焊接处或槽内线棒接头。 | 发电机失磁；励磁电流为零或跳变；机组剧烈振动；无功功率降为零或进相。 | 绕组直流电阻无穷大[电气]；断口两点间电压随励磁变化[电气]；振动位移突增，主要成分为1倍转频[物理]。 | 直流电阻测量[离线]；励磁电流监测[在线]；轴振测量[在线]；绕组端部外观检查[离线]。 | 停机后使用双臂电桥分段测量直流电阻，阻值无穷大处即为断点；结合内窥镜检查焊接点外观。 | 打开护环，查找断口，重新银焊或铜焊连接导线，焊后检测电阻和超声波探伤；必要时更换整匝线棒。工具：感应加热焊接设备、超声波探伤仪。 | 提高端部焊接工艺，使用无损检测；避免频繁起停；控制转子振动不超标。 | 严禁强行投励；紧急停机。 | 导致转子两点接地、断口拉弧烧毁线棒及铁心，严重时造成转子报废。 | IEEE Std 67-2005; DL/T 596 | 某燃机发电机启动过程中失磁，停机测量发现转子端部焊接处断裂，分析为焊接缺陷结合热应力疲劳。 | 大修时对转子端部焊接点做超声波或渗透检测；测量直流电阻并三相对比（转子为对称绕组）。 | 断线位置在槽内深部且无法抽出修复；或断线导致相邻线棒大面积损伤，修复成本超过新转子50%，判废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 转子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 通过励磁电流建立旋转磁场，是发电机的磁源。 | 是 | 转子绕组绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 停运期间加热器未投或密封不良，潮气侵入绕组绝缘，绝缘电阻下降，通电后泄漏电流增大，可能发展为接地或短路。 | 停运后转子绝缘电阻明显低于标准（如<0.5 MΩ）；运行中可能无直接征兆，但潜伏期有局部放电。 | 绝缘电阻<1 MΩ（冷态）[电气]；极化指数<1.5[电气]；绕组表面结露或锈迹[物理]。 | 绝缘电阻测试[离线]；极化指数测量[离线]；盘车时测量绝缘变化[离线]。 | 绝缘电阻低于标准且吸收比<1.3，或极化指数<1.5，同时环境湿度>70%，可判定受潮；干燥后电阻回升至合格为区分受潮与永久性损伤。 | 通直流电干燥（电流为额定励磁的10%~20%，温升每小时≤5°C）或外部热风干燥；使用加热带或烤灯。 | 停机期间投入空间加热器；保持发电机内部微正压；定期测量绝缘。 | 加强通风，投入加热装置，增加测量频次，若值回升可继续运行，否则申请停机处理。 | 长期受潮导致绝缘吸湿老化，最终击穿。 | DL/T 596; IEEE 43 | 南方某水电机组长时间停机后，转子绝缘电阻降至0.2 MΩ，经直流干燥后恢复至200 MΩ。 | 停机超过24小时必须投空间加热器；每周测绝缘吸收比；雨季增加除湿。 | 受潮严重导致绝缘发生水解老化，干燥后仍无法恢复绝缘电阻到10 MΩ，需更换绕组。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 转子绕组 | 交流发电机（电机本体） | 通过励磁电流建立旋转磁场，是发电机的磁源。 | 是 | 转子绕组热变形与热不平衡 | 热/机械 | 一般 | 绕组过载或不均匀冷却导致线棒、端部绝缘件热膨胀不一致，引起匝间或对地绝缘挤压、磨损，并造成转子热弯曲，引起振动。 | 机组振动随负荷（励磁电流）增大而明显上升，且振动相位变化；空载时振动正常；振动以1倍频为主，有时含2倍频。 | 轴振随励磁电流变化的幅值>50 μm[物理]；转子热弯曲量>0.02 mm[物理]；绝缘瓦块位移检测[状态量]。 | 在线振动监测趋势分析[在线]；停机后测量转子椭圆度、气隙[离线]；绕组温度监测[在线]。 | 振动与励磁电流强正相关，时间常数数分钟至数十分钟，排除轴承油膜和基础共振后，可判定为热不平衡；停机后测得转子热弯曲值大于冷态值。 | 抽出转子，检查端部绝缘块固定，调整或更换被挤压变形的垫块；若线棒位移需重新绑扎固定。必要时校验转子动平衡。 | 控制励磁电流不长期超额定；改善通风冷却，保持风路畅通；大修检查绑扎牢固度。 | 降低负荷运行，加强振动监视，避开临界转速。 | 持续热变形导致匝间短路或接地。 | DL/T 596; ISO 21940-31 | 某200MW机组大修后振动随励磁增大，检查发现端部垫块脱落，线棒悬空，修复后振动正常。 | 每次启动后记录励磁电流-振动曲线，发现变化即检查；大修时检查端部绝缘块和绑扎线。 | 热变形造成线棒永久弯曲或绝缘严重受损无法修复，且多次动平衡仍不能限制振动在允许值内，建议报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承滚动体/滚道疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 滚动接触面在循环应力作用下产生次表面裂纹，扩展后导致材料剥落，形成麻点或凹坑。 | 运行时有周期性“咕噜”声或尖锐噪声；振动值明显增大；轴承温度缓慢上升；润滑脂中出现金属碎屑。 | 振动加速度峰值＞20m/s² [物理]； 冲击脉冲值（dBm/dBc）＞35dBn [物理]；频谱中出现轴承故障特征频率（BPFO/BPFI/BSF）及其谐波，边频带间隔等于转速频率。 | [在线] 振动加速度传感器、冲击脉冲监测；[离线] 油液铁谱/光谱分析、轴承听诊器；[带电] 在线振动监测系统。 | 若振动频谱中BPFI或BPFO幅值超过基线6dB以上，且油液分析发现大量疲劳剥落颗粒（片状、层状颗粒＞100μm），则判定为疲劳剥落。冲击脉冲值＞45dBn时，需立即停机检查。 | 1. 拆卸电机端盖，拉马拔出旧轴承；2. 清洗轴颈和轴承室；3. 测量轴颈尺寸公差（千分尺），若磨损超限需喷涂修复；4. 新轴承加热至110℃后热装，用塞尺检查游隙；5. 重新加入规定牌号润滑脂（填充量1/3~1/2）；6. 对中复测，运行试机。工具：轴承拉马、加热器、千分尺、塞尺、对中仪。 | 选用高品质轴承（SKF、FAG等）；保证润滑脂清洁和无变质；严格执行轴承寿命管理，运行时间达L10寿命的80%时安排更换。 | 在未停机前可降低负载并加强润滑，同时缩短巡检周期至每2小时一次，监测振动趋势。 | 引起发电机转子振动超标，可能导致气隙不均、定转子扫膛，加速绝缘磨损。 | GB/T 24607-2009滚动轴承 振动测量方法；ISO 15243:2017滚动轴承 损坏与失效 术语、特征及原因。 | 某电厂600MW发电机驱动端轴承润滑脂干结，内圈剥落，振动突增至12mm/s，铁谱发现大量疲劳颗粒，停机更换后恢复正常。 | 每月加注润滑脂一次，每半年采样分析润滑脂，使用听诊器检查轴承运行声音。运行时巡检周期每日一次，记录振动、温度。 | 当轴承滚动体或滚道剥落面积超过接触面积的5%，或疲劳剥落深度≥0.05mm，且振动值超ISO 10816-3限值，予以报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承电腐蚀（轴电流损伤） | 电气/绝缘 | 严重 | 轴电压通过轴承油膜放电，产生电火花在滚道和滚动体表面形成电蚀坑（搓板纹），破坏表面光洁度并降低润滑性能。 | 轴承有高频电蚀噪声；振动频谱中出现高频宽带能量（＞2kHz）；润滑脂发黑碳化；油膜电阻下降。 | 轴电压（峰-峰值）＞0.5V [电气]；轴对地绝缘电阻＜100kΩ [电气]；振动高频加速度包络值异常升高；油液光谱中铁含量急剧增加。 | [在线] 轴电压监测装置、绝缘电阻在线监测；[离线] 绝缘电阻测试仪（500V兆欧表）、油样光谱分析；[带电] 轴电流测量（罗氏线圈）。 | 测轴对地绝缘电阻＜100kΩ，且频谱中存在高频电蚀特征边带（＞2kHz宽带），同时油样中铜、铁含量飙升，可确诊为电腐蚀。 | 1. 解体轴承，检查电蚀坑；2. 若坑点浅，可用金相砂纸抛光滚道，更换新润滑脂；3. 严格恢复绝缘：若为绝缘轴承，更换同型号绝缘轴承（陶瓷涂层或混合陶瓷轴承）；若为普通轴承，须安装接地碳刷或绝缘轴承座；4. 检查并恢复电机接地系统（接地线截面积≥16mm²铜线）。工具：兆欧表、千分尺、拉马、碳刷安装工具。 | 发电机非驱动端加装接地碳刷并定期检查；驱动端使用绝缘轴承或绝缘端盖；保持润滑油膜无污染；定期测量轴电压与绝缘电阻。 | 如无法立即停机，可在确保安全前提下增加润滑脂补给以暂时降低电火花能量，并密切监测轴电压。 | 电蚀坑可能导致轴承滚动体断裂，引发转子失稳、扫膛，严重时烧毁定子绕组。 | IEC 60034-17:2002旋转电机 第17部分：轴电流的预防；GB/T 1048-2008电机轴电流防护技术规程。 | 某水轮发电机因接地碳刷接触不良，轴电压达2V，3个月内轴承滚道出现搓板纹，振动超标停机更换绝缘轴承。 | 每周检查接地碳刷磨损量（≤10mm）及弹簧压力；每季度测量轴对地绝缘电阻（应＞1MΩ）。 | 轴承滚道电蚀凹坑深度≥0.03mm，或滚动体上电蚀点数量＞5个，且绝缘电阻无法恢复至＞1MΩ时，必须报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 润滑脂缺失/变质（干磨） | 化学/机械 | 一般 | 润滑脂太少、挥发老化、进水乳化、或牌号错误导致油膜无法形成，金属间直接接触，磨损加剧并迅速升温。 | 轴承温度急剧升高；运行声音尖锐或嘶哑；手动转动转子感觉沉重；润滑脂发干、变色或有乳化现象。 | 轴承温度＞85℃（温升＞40K）[物理]；润滑脂铁含量＞500ppm [化学]；振动值上升速率＞2.0mm/s·d [物理]；轴承座表面有干结油脂或水珠。 | [在线] 轴承温度传感器、振动监测；[离线] 油脂采样分析（铁谱、水分、锥入度）；[离线] 定时目视检查。 | 连续监测温度斜率，若温升速率超过5K/h且排除其他热源，同时油脂锥入度＞400（1/10mm）或含水量＞0.5%，判定为润滑不良。 | 1. 停机后趁热排出全部旧脂；2. 使用清洗剂清洗轴承室；3. 确认油道通畅；4. 加入正确牌号新脂（如多效锂基脂，填充轴承内部空间的1/3）；5. 低速盘车10分钟使脂分布均匀；6. 复测温度及振动。工具：注脂枪、清洗剂、温度计、润滑脂牌号对照表。 | 建立润滑制度：每800运行小时补充润滑脂；每4000小时或至少每年一次彻底清洗换脂；润滑脂储存要防风沙防水；使用自动注脂器保持油膜连续性。 | 若无法停机，可在线通过注脂孔少量多次补充同牌号润滑脂，并持续吹扫冷却空气，强制降温。 | 轴承干摩擦产生高温可导致轴颈退火、保持架融化、油封失效，引发火灾风险。 | SKF TMHK 1 润滑脂管理守则；NB/SH/T 0387-2014 滚动轴承润滑脂；ISO 6743-9润滑剂分类。 | 某风场双馈发电机因自动注脂器故障，轴承干磨运行一周，温度达120℃，拆检发现保持架融化、滚道严重变色，被迫返厂大修。 | 日常每班检查轴承座温度、声音；每月用听音棒监听；每季度对润滑脂进行采样化验；注脂操作后必须记录加入量。 | 轴承发生因润滑不良导致的变色（蓝/紫），且硬度降低（HRC下降≥5），或干摩擦运行时间超过2小时，即使振动未超标也应报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承不对中（角度/平行） | 机械 | 一般 | 电机与发电机转子轴线不同心，使轴承承受附加弯矩和轴向力，导致偏载运行、局部磨损。 | 运行时有明显的径向和轴向振动增大；轴承温度分布不均；联轴器处有异响；地脚螺栓松动。 | 轴向振动幅值/径向振动幅值比值＞0.5 [物理]；频谱以二倍频（2×）为主，伴有1×、3×成分 [物理]；两侧轴承温度差＞15℃ [物理]；激光对中仪显示角度偏差＞0.05mm/100mm。 | [在线] 振动监测系统；[离线] 激光对中仪、百分表、塞尺、测温仪。 | 若轴向振动大于径向振动的60%，且2×频幅值占主导，同时激光对中显示径向位移＞0.10mm或角度位移＞0.05/100，确认为不对中。 | 1. 松开电机地脚螺栓；2. 检查基础平整度，铲除锈蚀，垫实垫片；3. 使用激光对中仪在360°旋转测量，调整水平与垂直方向位移至径向≤0.05mm、角度≤0.03/100；4. 对角线对称紧固螺栓至规定扭矩；5. 空载复测振动，带载再测。工具：激光对中仪、扭矩扳手、塞尺、垫片组。 | 安装调试验收时严格执行对中标准；定期复核对中状态（每半年）；换轴承后必须对中；基础震动大地时需灌浆加固。 | 若不能停机，可尝试松开机座一侧螺栓调整垫片，并降低负荷运行，待机会安排精确对中。 | 不对中导致轴承寿命缩短50%以上，可能引发联轴器膜片断裂、轴弯曲。 | ISO 10816-3:2009 机械振动 评定机器振动；GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范。 |  | 每次检修后复核对中；日常检查地脚螺栓是否松动（每班）并划防松线。 | 若轴颈因不对中磨损出现椭圆度＞0.02mm，且无法通过研磨修复，轴承座应与轴颈一同评估报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承滚动体/滚道疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 滚动接触面在循环应力作用下产生次表面裂纹，扩展后导致材料剥落，形成麻点或凹坑。 | 运行时有周期性“咕噜”声或尖锐噪声；振动值明显增大；轴承温度缓慢上升；润滑脂中出现金属碎屑。 | 振动加速度峰值＞20m/s² [物理]； 冲击脉冲值（dBm/dBc）＞35dBn [物理]；频谱中出现轴承故障特征频率（BPFO/BPFI/BSF）及其谐波，边频带间隔等于转速频率。 | [在线] 振动加速度传感器、冲击脉冲监测；[离线] 油液铁谱/光谱分析、轴承听诊器；[带电] 在线振动监测系统。 | 若振动频谱中BPFI或BPFO幅值超过基线6dB以上，且油液分析发现大量疲劳剥落颗粒（片状、层状颗粒＞100μm），则判定为疲劳剥落。冲击脉冲值＞45dBn时，需立即停机检查。 | 1. 拆卸电机端盖，拉马拔出旧轴承；2. 清洗轴颈和轴承室；3. 测量轴颈尺寸公差（千分尺），若磨损超限需喷涂修复；4. 新轴承加热至110℃后热装，用塞尺检查游隙；5. 重新加入规定牌号润滑脂（填充量1/3~1/2）；6. 对中复测，运行试机。工具：轴承拉马、加热器、千分尺、塞尺、对中仪。 | 选用高品质轴承（SKF、FAG等）；保证润滑脂清洁和无变质；严格执行轴承寿命管理，运行时间达L10寿命的80%时安排更换。 | 在未停机前可降低负载并加强润滑，同时缩短巡检周期至每2小时一次，监测振动趋势。 | 引起发电机转子振动超标，可能导致气隙不均、定转子扫膛，加速绝缘磨损。 | GB/T 24607-2009滚动轴承 振动测量方法；ISO 15243:2017滚动轴承 损坏与失效 术语、特征及原因。 | 某电厂600MW发电机驱动端轴承润滑脂干结，内圈剥落，振动突增至12mm/s，铁谱发现大量疲劳颗粒，停机更换后恢复正常。 | 每月加注润滑脂一次，每半年采样分析润滑脂，使用听诊器检查轴承运行声音。运行时巡检周期每日一次，记录振动、温度。 | 当轴承滚动体或滚道剥落面积超过接触面积的5%，或疲劳剥落深度≥0.05mm，且振动值超ISO 10816-3限值，予以报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承电腐蚀（轴电流损伤） | 电气/绝缘 | 严重 | 轴电压通过轴承油膜放电，产生电火花在滚道和滚动体表面形成电蚀坑（搓板纹），破坏表面光洁度并降低润滑性能。 | 轴承有高频电蚀噪声；振动频谱中出现高频宽带能量（＞2kHz）；润滑脂发黑碳化；油膜电阻下降。 | 轴电压（峰-峰值）＞0.5V [电气]；轴对地绝缘电阻＜100kΩ [电气]；振动高频加速度包络值异常升高；油液光谱中铁含量急剧增加。 | [在线] 轴电压监测装置、绝缘电阻在线监测；[离线] 绝缘电阻测试仪（500V兆欧表）、油样光谱分析；[带电] 轴电流测量（罗氏线圈）。 | 测轴对地绝缘电阻＜100kΩ，且频谱中存在高频电蚀特征边带（＞2kHz宽带），同时油样中铜、铁含量飙升，可确诊为电腐蚀。 | 1. 解体轴承，检查电蚀坑；2. 若坑点浅，可用金相砂纸抛光滚道，更换新润滑脂；3. 严格恢复绝缘：若为绝缘轴承，更换同型号绝缘轴承（陶瓷涂层或混合陶瓷轴承）；若为普通轴承，须安装接地碳刷或绝缘轴承座；4. 检查并恢复电机接地系统（接地线截面积≥16mm²铜线）。工具：兆欧表、千分尺、拉马、碳刷安装工具。 | 发电机非驱动端加装接地碳刷并定期检查；驱动端使用绝缘轴承或绝缘端盖；保持润滑油膜无污染；定期测量轴电压与绝缘电阻。 | 如无法立即停机，可在确保安全前提下增加润滑脂补给以暂时降低电火花能量，并密切监测轴电压。 | 电蚀坑可能导致轴承滚动体断裂，引发转子失稳、扫膛，严重时烧毁定子绕组。 | IEC 60034-17:2002旋转电机 第17部分：轴电流的预防；GB/T 1048-2008电机轴电流防护技术规程。 | 某水轮发电机因接地碳刷接触不良，轴电压达2V，3个月内轴承滚道出现搓板纹，振动超标停机更换绝缘轴承。 | 每周检查接地碳刷磨损量（≤10mm）及弹簧压力；每季度测量轴对地绝缘电阻（应＞1MΩ）。 | 轴承滚道电蚀凹坑深度≥0.03mm，或滚动体上电蚀点数量＞5个，且绝缘电阻无法恢复至＞1MΩ时，必须报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 润滑脂缺失/变质（干磨） | 化学/机械 | 一般 | 润滑脂太少、挥发老化、进水乳化、或牌号错误导致油膜无法形成，金属间直接接触，磨损加剧并迅速升温。 | 轴承温度急剧升高；运行声音尖锐或嘶哑；手动转动转子感觉沉重；润滑脂发干、变色或有乳化现象。 | 轴承温度＞85℃（温升＞40K）[物理]；润滑脂铁含量＞500ppm [化学]；振动值上升速率＞2.0mm/s·d [物理]；轴承座表面有干结油脂或水珠。 | [在线] 轴承温度传感器、振动监测；[离线] 油脂采样分析（铁谱、水分、锥入度）；[离线] 定时目视检查。 | 连续监测温度斜率，若温升速率超过5K/h且排除其他热源，同时油脂锥入度＞400（1/10mm）或含水量＞0.5%，判定为润滑不良。 | 1. 停机后趁热排出全部旧脂；2. 使用清洗剂清洗轴承室；3. 确认油道通畅；4. 加入正确牌号新脂（如多效锂基脂，填充轴承内部空间的1/3）；5. 低速盘车10分钟使脂分布均匀；6. 复测温度及振动。工具：注脂枪、清洗剂、温度计、润滑脂牌号对照表。 | 建立润滑制度：每800运行小时补充润滑脂；每4000小时或至少每年一次彻底清洗换脂；润滑脂储存要防风沙防水；使用自动注脂器保持油膜连续性。 | 若无法停机，可在线通过注脂孔少量多次补充同牌号润滑脂，并持续吹扫冷却空气，强制降温。 | 轴承干摩擦产生高温可导致轴颈退火、保持架融化、油封失效，引发火灾风险。 | SKF TMHK 1 润滑脂管理守则；NB/SH/T 0387-2014 滚动轴承润滑脂；ISO 6743-9润滑剂分类。 | 某风场双馈发电机因自动注脂器故障，轴承干磨运行一周，温度达120℃，拆检发现保持架融化、滚道严重变色，被迫返厂大修。 | 日常每班检查轴承座温度、声音；每月用听音棒监听；每季度对润滑脂进行采样化验；注脂操作后必须记录加入量。 | 轴承发生因润滑不良导致的变色（蓝/紫），且硬度降低（HRC下降≥5），或干摩擦运行时间超过2小时，即使振动未超标也应报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承不对中（角度/平行） | 机械 | 一般 | 电机与发电机转子轴线不同心，使轴承承受附加弯矩和轴向力，导致偏载运行、局部磨损。 | 运行时有明显的径向和轴向振动增大；轴承温度分布不均；联轴器处有异响；地脚螺栓松动。 | 轴向振动幅值/径向振动幅值比值＞0.5 [物理]；频谱以二倍频（2×）为主，伴有1×、3×成分 [物理]；两侧轴承温度差＞15℃ [物理]；激光对中仪显示角度偏差＞0.05mm/100mm。 | [在线] 振动监测系统；[离线] 激光对中仪、百分表、塞尺、测温仪。 | 若轴向振动大于径向振动的60%，且2×频幅值占主导，同时激光对中显示径向位移＞0.10mm或角度位移＞0.05/100，确认为不对中。 | 1. 松开电机地脚螺栓；2. 检查基础平整度，铲除锈蚀，垫实垫片；3. 使用激光对中仪在360°旋转测量，调整水平与垂直方向位移至径向≤0.05mm、角度≤0.03/100；4. 对角线对称紧固螺栓至规定扭矩；5. 空载复测振动，带载再测。工具：激光对中仪、扭矩扳手、塞尺、垫片组。 | 安装调试验收时严格执行对中标准；定期复核对中状态（每半年）；换轴承后必须对中；基础震动大地时需灌浆加固。 | 若不能停机，可尝试松开机座一侧螺栓调整垫片，并降低负荷运行，待机会安排精确对中。 | 不对中导致轴承寿命缩短50%以上，可能引发联轴器膜片断裂、轴弯曲。 | ISO 10816-3:2009 机械振动 评定机器振动；GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范。 |  | 每次检修后复核对中；日常检查地脚螺栓是否松动（每班）并划防松线。 | 若轴颈因不对中磨损出现椭圆度＞0.02mm，且无法通过研磨修复，轴承座应与轴颈一同评估报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承保持架断裂/磨损 | 机械 | 严重 | 保持架因润滑不良、振动冲击或离心力过大产生裂纹或断裂，导致滚动体挤在一起、散落，最终轴承卡死。 | 突发剧烈振动和撞击声；轴承温度瞬间飙升；电流摆动；停机后手动盘车沉重或卡滞。 | 振动值瞬间超过ISO 10816-3限值的2倍 [物理]；冲击脉冲值＞60dBn [物理]；油液分析发现大量黄铜碎片（保持架材质）[化学]；保持架特征频率（FTF）出现宽带调制。 | [在线] 振动冲击在线监测；[离线] 内窥镜检查、油液铁谱分析；[带电] 轴承听音器。 | 振动频谱出现随机冲击脉冲和FTF调制边带，且油样中铜含量短期内剧增（铁谱见大面积铜合金片），温度以＞10℃/min速率上升，确诊保持架损坏。 | 1. 紧急停机，拆除轴承端盖；2. 拍照记录损坏形态；3. 用拉马拔出残损轴承，彻底清理轴承室内碎屑（磁棒/清洗剂）；4. 检查轴颈有无划伤或过热变色，必要时修磨或喷涂；5. 安装同型号新轴承，按规范热装，保证径向游隙；6. 换脂后低速试运行，振动频谱正常方可加载。工具：轴承拉马、内窥镜、磁力吸棒、清洗设备、游隙塞尺。 | 保证润滑脂品质与供给量；控制轴承振动在正常范围；避免频繁启停冲击；选用加强型保持架（如铜质冲压、酚醛树脂或实体车制保持架）。 | 非计划停机前不可带病运行，若监测到保持架特征频率增大，应尽快申请停机，不得继续升负荷。 | 保持架碎裂可能卡死转子，导致转子轴颈严重磨损、甚至转子轴弯曲，严重时损坏定子绕组。 | ISO 15243:2017；GB/T 24607-2009；JB/T 5314-2013 滚动轴承 保持架 技术要求。 | 某化工厂自备电厂发电机轴承因长期欠脂，保持架铆钉断裂、侧梁断裂，滚子挤成一团，导致机端轴颈磨损达0.5mm，大修轴颈并更换轴承后恢复。 | 每季度用内窥镜检查保持架表面完好度；巡检时注意听轴承声级变化，与历史趋势对比。 | 保持架出现肉眼可见裂纹、铆钉松动或断裂，或缺失1个以上滚动体，该轴承必须报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 轴承微动磨损/外圈蠕动 | 机械 | 一般 | 外圈与轴承座孔配合过盈量不足或紧定套松动，在交变载荷下外圈缓慢旋转（蠕动），产生微动磨损，出现锈红色磨屑。 | 轴承座表面温度异常升高且不均匀；振动中出现外圈故障频率（BPFO）调制；停机检查发现座孔内有红色铁锈粉。 | 座孔磨损量＞0.02mm [物理]；BPFO幅值在基础值上增长3倍且伴有1×边带 [物理]；轴承顶隙或侧隙超标。 | [离线] 千分尺/内径量表测量座孔尺寸；[离线] 塞尺检查外圈配合；[带电] 仅通过振动谱分析推断。 | 若频谱中BPFO幅值异常且呈现较强的1×调制，结合内径量表测量座孔直径比轴承外径大了IT7级以上，且存在蠕动痕迹，诊断为微动磨损。 | 1. 拆卸轴承；2. 测量座孔尺寸与椭圆度；3. 根据磨损量选择修复方案：轻微磨损可涂金属修复剂或打麻点增摩；磨损量超0.1mm需镶套或激光熔覆恢复配合；4. 也可更换端盖或轴承座；5. 安装时保证过盈量（圆柱孔轴承座孔公差H7改K6或M6），可加涂固持胶。工具：内径量表、外径千分尺、刮刀、固持胶、加热器。 | 严格按设计公差加工轴承座；采用适当的过盈配合；宜使用带锥形紧定套的轴承安装形式以消除间隙；检修时测量座孔。 | 如果不能停机，可在外圈与座之间注入固持胶暂时止转，但应择机彻底处理。 | 座孔磨损扩大导致转子下沉、气隙偏移、不对中，引起更严重振动和电机扫膛。 | GB/T 275-2015 滚动轴承 配合；ISO 15243:2017；JB/T 5313-2013 滚动轴承 配合和游隙。 | 某水电机组轴承外圈蠕动，导致端盖座孔磨损成椭圆，更换端盖并选用K6配合后解决。 | 每次解体检查座孔尺寸，记录磨损趋势；安装时使用油石修整座孔表面，涂抹薄层防锈油。 | 座孔直径超差至无法保证过盈（配合变为间隙），或经三次修复后座孔壁太薄无法可靠配合，轴承座须报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 轴承（电机侧） | 交流发电机（电机本体） | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向载荷，长期运行易磨损。 | 是 | 潮气侵入/腐蚀 | 环境/化学 | 严重 | 密封不良或冷却器泄漏，水或潮气进入轴承室，导致润滑脂乳化、滚动表面锈蚀，加速疲劳和磨损。 | 润滑脂呈乳白色；轴承表面有锈斑；停机后声音沉闷；振动趋势上升且带有调制脉冲。 | 润滑脂含水量＞0.1% [化学]；油液铁含量升高（锈蚀产物）[化学]；轴承游隙异常增大；内窥镜可见锈点。 | [在线] 水分在线监测（可选）；[离线] 润滑脂微量水分测定（卡尔费休法）、内窥镜检查、铁谱分析。 | 油脂肉眼可见乳化，水分含量超0.1%，且铁谱中发现氧化铁颗粒（红褐色），结合密封外观检查有进水痕迹，确诊为潮气侵入。 | 1. 停机后清除全部旧脂；2. 用煤油或专用清洗剂冲洗轴承，彻底去除水和锈蚀物；3. 用内窥镜评估锈蚀程度；4. 轻微锈蚀可用金相砂纸抛光滚道并换新脂；严重锈蚀则更换轴承；5. 检修或更换密封件（如V型圈、防尘盖），检查疏水孔；6. 换脂后运行监测。工具：油枪、无水乙醇、砂纸、内窥镜、密封件套件。 | 定期检查密封件状态；保证空间加热器在停机时投运；呼吸器安装干燥剂并定期更换；定期验油脂含水量。 | 可在线通过放油孔挤出含水旧脂并注入新脂（注脂排脂法），但仅能缓解，仍需停机处理密封。 | 锈蚀破坏滚道精度，加剧磨损和振动，严重时导致保持架断裂、轴颈腐蚀加剧。 | ISO 15243:2017；GB/T 24607-2009；IEC 60034-5 旋转电机 外壳防护等级。 | 某海上风电发电机因密封失效，盐雾侵入，轴承仅运行8个月即锈蚀严重、振动报警，更换轴承并升级IP56密封后恢复正常。 | 每周检查呼吸器干燥剂变色程度；每半月打开泄水孔检查残留水；运行中注意环境湿度，停机时投加热器。 | 滚道表面出现深度≥0.02mm的点蚀坑且数量超过5个，或轴承旋转精度因锈蚀丧失，予以报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 励磁调节器 | 交流发电机（电机本体） | 自动调节励磁电流，维持输出电压稳定和无功功率合理分配。 | 否 | 功率整流柜可控硅击穿 | 电气/热 | 严重 | 可控硅因过压、过流、散热不良或自身老化导致PN结短路击穿，失去单向导通控制能力。 | 励磁电压异常波动或消失，整流柜输出电流剧增，快速熔断器熔断，装置报“整流桥故障”，柜体有焦糊味。 | 1. 正向/反向阻断电压：<100V（正常应为kV级）[电气]<br>2. 在线结温：>125℃ [热]<br>3. 可控硅压降：接近0V（正常为1-2V左右）[电气] | 1. 在线红外热成像巡检 [在线]<br>2. 励磁调节器自诊断报警监测 [在线]<br>3. 万用表测量A-K极间电阻 [离线] | 1. 调节器报“功率柜故障”且对应快熔断，则可断定为该桥臂可控硅短路。<br>2. 离线用万用表电阻档测A-K间电阻为0Ω，可确诊击穿。 | 1. **隔离与拆解**：断开整流柜交直流电源，验电后拆除损坏可控硅母线连接。<br>2. **更换**：使用力矩扳手（按规定力矩20-30Nm）更换同型号可控硅，并涂抹导热硅脂（需均匀无气泡）。<br>3. **检查与测试**：检查RC吸收回路元件，更换同批次快熔，施加低压控制信号测试导通正常。<br>**工具**：万用表、力矩扳手、绝缘摇表。<br>**报废更换依据**：当可控硅阻断电压参数下降至额定值80%以下，或结壳热阻增大至初始值1.5倍以上，或运行中发生不可逆击穿短路，应予报废更换。 | 1. 定期清扫散热风道及滤网（每月1次）。<br>2. 每日红外测温记录功率柜内各部件温度；每周进行一次红外成像巡检。<br>3. 年度检修中测量RC吸收回路参数及阻断特性。 | 将故障桥臂从运行中退出（智能封脉冲），转为备用桥运行，等待停机更换。 | 发电机强励能力丧失或限制，若备用通道故障可能导致机组失磁跳机。 | GB/T 3859.1-2013 《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范》
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 励磁调节器 | 交流发电机（电机本体） | 自动调节励磁电流，维持输出电压稳定和无功功率合理分配。 | 否 | 励磁调节器模拟量采集偏差 | 控制 | 一般/严重 | 因外部强电磁干扰、采样板卡元件老化、温漂或接触不良导致AD转换后的发电机机端电压、电流等反馈信号与实际值产生偏差。 | 发电机无功功率摆动，功率因数异常，调节器显示电压与仪表盘指示存在稳态偏差（如0.5%以上），调节器偶发“PT断线”信号。 | 1. 采样值与基准源偏差：>0.5%Un [电气]<br>2. 零漂电压：>±10mV [电气]<br>3. 通讯校验错误帧计数：>0 [状态量] | 1. 调节器在线自诊断（双AD比对）[在线]<br>2. 运行中用高精度万用表测量端子排电压与显示值比对 [在线]<br>3. 停电后对模拟量通道施加标准信号源校验 [离线] | 1. 若稳态下调节器显示电压与PT柜电压表指示偏差>0.5%，且无PT断线报警，可判定为采集通道漂移。<br>2. 用标准信号发生器断开外部接线，注入0V，若采回零漂>10mV可确诊。 | 1. **检查接线**：停电挂牌后紧固PT/CT端子排螺丝，检查屏蔽层单端接地是否良好；校准时必须断开外部PT/CT回路，防止反送电。<br>2. **通道校准**：进入调节器调试界面，利用标准源依次校核零点和满度值，修正软件系数，校验后检查定值系数是否固化保存。<br>3. **板卡替换**：若校准无效，更换模拟量采样板卡。<br>**工具**：标准信号发生器（0-100V）、高精度万用表、螺丝刀。<br>**报废更换依据**：若板卡出现明显鼓包、烧灼痕迹，通道非线性度超1.5%且无法修复，或产品停产且无备件替换超过10年，应予报废更换。 | 1. 每年小修对调节器采样通道进行精度校验。<br>2. 检查并确保二次电缆屏蔽层接地完好，远离强干扰动力电缆。<br>3. 每周检查并记录一次运行值与标准表计比对。 | 1. 多通道板卡可采用冗余通道信号手动切换。<br>2. 单通道偏差不大时需加强监盘，申请停机处理。 | 1. 引起无功调节失稳或误强励。<br>2. 严重偏差导致发电机进相运行或失步保护误动。 | DL/T 843-2010 《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》<br>DL/T 1164-2012 《汽轮发电机励磁系统现场试验导则》
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 励磁调节器 | 交流发电机（电机本体） | 自动调节励磁电流，维持输出电压稳定和无功功率合理分配。 | 否 | 灭磁开关拒动 | 机械/电气 | 危急 | 灭磁开关操动机构卡涩、分闸线圈烧毁或其控制继电器接点粘连，导致发电机故障时无法快速断开励磁回路进行灭磁。 | 电气事故跳闸时，发电机全电压未下降，灭磁开关未分断，调节器报“灭磁开关拒跳”或“跳闸失败”事故信号。 | 1. 分闸线圈电阻：无穷大（正常为数十至数百欧姆）[电气]<br>2. 分闸铁芯行程/间隙：超出铭牌规定值（如>±1mm）[物理]<br>3. 动作电压：>65%Un（正常应在30%-65%Un可靠动作）[电气] | 1. 定期静态试验测量分合闸线圈绝缘与直阻 [离线]<br>2. 慢动作试验测量触头行程与低电压动作特性 [离线]<br>3. 监控系统监视开关辅助接点状态 [在线] | 1. 发生电气事故且保护动作出口，但灭磁开关未分断，查操动机构未动作，可判定拒动。<br>2. 检修时直接给分闸线圈施加65%Un不动作，或测量电阻无穷大，可确诊线圈损坏。 | 1. **机构解体检查**：断开操作电源，拆卸灭磁开关面板，清理铁芯锈迹污物，活动部位涂抹二硫化钼润滑脂。<br>2. **线圈更换**：若分闸线圈烧毁，需整体拆卸机构，更换原厂线圈并调整铁芯行程至出厂设定值。<br>3. **传动试验**：在无励磁电流下进行分合闸5次，并做低电压动作试验，确认无人在设备上工作，记录最低动作值。<br>**工具**：绝缘摇表、塞尺、万用表、专用线圈拆装工具。<br>**报废更换依据**：若机械操作机构发生不可逆断裂或严重变形，主触头烧损深度超过原始厚度1/3，运行年限超过20年且存在多次拒分记录，或型号淘汰无法购置核心备件，应整体更换灭磁开关。 | 1. 每年进行1次灭磁开关机械特性试验及低电压动作试验。<br>2. 保持操作机构箱密封防潮，投入加热器防止凝露锈蚀。<br>3. 每周检查机械位置指示与柜内加热器。 | 无临时检修手段，此为保障性关键设备，一旦拒动需紧急故障停机或依靠后备保护动作（如跳主开关）来保护发电机。 | 发电机内部故障时无法快速消耗转子储存磁场能量，导致发电机本体及出口设备严重过电压与过热，扩大事故范围。 | GB/T 7409.1-2008 《同步电机励磁系统 定义》<br>DL/T 650-1998 《大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件》
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 励磁调节器 | 交流发电机（电机本体） | 自动调节励磁电流，维持输出电压稳定和无功功率合理分配。 | 否 | 励磁变本体绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 励磁变压器长期停运未投加热器、密封不良或环境湿度过大，导致器身绝缘材料含水率增加，绝缘电阻急剧下降。 | 装置投运前或运行中发“励磁变绝缘低”报警，测量铁芯及绕组对地绝缘电阻显著低于规程值。 | 1. 低压绕组对地绝缘电阻：<10MΩ（运行中要求>0.5MΩ，冷态应更高）[绝缘]<br>2. 吸收比（R60/R15）：<1.3 [绝缘]<br>3. 介质损耗因数tanδ：>0.5%（20℃标准）[绝缘] | 1. 摇表离线测量各绕组对地绝缘电阻及吸收比 [离线]<br>2. 局部放电测试仪检测内部放电量 [离线]<br>3. 油色谱分析（若有）测量氢气含量 [在线] | 1. 变压器停运状态下，用2500V摇表测得绝缘电阻<10MΩ且吸收比<1.3，结合环境湿度>75%，可诊断为受潮。<br>2. 若化水分析发现油中微水含量超标，可辅助确诊。 | 1. **外部干燥**：用热风枪或碘钨灯烘烤表面，清理表面灰尘与污垢；绝缘测试后必须充分放电至少5分钟方可接触导体。<br>2. **通风除湿**：若仅为轻微表面受潮，投入底部加热风机，开启柜门通风，干燥处理12小时以上。<br>3. **油处理**（干变跳过）：干式变压器需常开空调除湿；油变需进行热油循环滤油。<br>**工具**：2500V/5000V摇表，热风枪，温湿度计。<br>**报废更换依据**：若绝缘击穿造成短路损坏，修理后绝缘值仍无法恢复至出厂值50%以上，或运行年限超过25年且绝缘严重脆化龟裂，应更换励磁变压器。 | 1. 常年投入励磁变柜内温湿度控制器及加热除湿装置。<br>2. 长时停运重新投运前，必须测量绝缘电阻和吸收比合格后方可加压。<br>3. 运行中每日检查柜内温湿度显示，每月进行一次专用排气扇功能性检查。 | 强制投运时需联系继保专业申请临时退出绝缘低跳闸保护压板，并派专人现场监视，待温度升高后密切监测。 | 绝缘强度降低导致相间或对地击穿短路，烧毁励磁变压器甚至引发火灾。 | GB 50150-2016 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》<br>DL/T 596-2021 《电力设备预防性试验规程》
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 碳刷过量磨损 | 机械/电气 | 一般 | 碳刷与滑环间接触压力过大或摩擦系数异常导致碳刷磨损速度远高于正常值，材质硬度不匹配或弹簧压力设置不当加速损耗。 | 碳刷短时间内明显变短，刷握内有大量碳粉堆积，停机检查可见碳刷接触面粗糙。 | 碳刷长度减少速率 > 1mm/1000h [物理]；碳刷弹簧压力 > 0.35MPa [物理]；碳粉浓度 > 2mg/m³ [化学] | 定期停机检查碳刷长度[离线]；观察碳粉堆积情况[离线]；测量弹簧压力[离线] | 若连续两次月检碳刷长度缩短超2mm，且弹簧压力高于推荐值，判定为异常磨损，需调整压力。 | 1. 停机拆卸碳刷；2. 用测力计测量所有弹簧压力；3. 调整或更换超标弹簧至标准值(0.15-0.25MPa)；4. 检查碳刷型号与滑环材料匹配性；5. 复装后测量接触电阻。工具：测力计、卡尺、万用表。 | 选用与滑环材料匹配的原厂碳刷；定期校验弹簧压力。 | 降低机组负荷，加强巡视频率，准备备件。 | 碳粉污染滑环导致闪络；刷握过热变形。 | GB/T 7064-2008《隐极同步发电机技术要求》；JB/T 9576-2000《发电机滑环与碳刷》 | 某电厂因弹簧压力偏高导致碳刷仅运行2000小时就磨损至极限，引发环火。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 碳刷卡滞 | 机械 | 一般 | 碳刷与刷握间隙过小、碳粉堵塞或刷握变形，导致碳刷无法自由滑动，接触压力不均，产生火花。 | 碳刷在刷握中活动不灵活，弹簧压力无法有效传递到滑环面，刷辫发热变色，电流分布不均。 | 碳刷活动间隙 < 0.1mm 或 > 0.5mm [物理]；单个碳刷电流偏差 > 50% [电气] | 手动检查碳刷活动情况[离线]；红外测温检测刷辫温度[在线]；测量各碳刷电流[带电] | 电流分布测试中某碳刷电流低于平均值30%以上，且其刷辫温度高于相邻碳刷10K以上，判定卡滞。 | 1. 拆卸碳刷；2. 用游标卡尺测量刷握内尺寸与碳刷尺寸；3. 清理刷握内碳粉；4. 用细砂纸打磨碳刷侧面至间隙0.1-0.3mm；5. 测试滑动顺畅后复装。工具：游标卡尺、砂纸、压缩空气。 | 保持刷握清洁；安装前检查间隙；使用带防尘结构的刷握。 | 更换为稍小尺寸碳刷临时恢复运行。 | 导致相邻碳刷过载，刷辫烧断，滑环局部过热。 | DL/T 843-2010《大型汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件》 | 某发电机因碳粉积垢导致多块碳刷卡死，被迫停机清理。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 滑环表面刮伤 | 机械/电气 | 严重 | 硬质异物进入接触面或碳刷材质含硬颗粒，在旋转中划伤滑环表面，形成沟槽或熔斑。 | 滑环表面出现圆周方向划痕、凹槽，滑环旋转时有周期性噪声，碳刷跳动，火花增大。 | 滑环表面粗糙度Ra > 3.2μm [物理]；沟槽深度 > 0.5mm [物理] | 停机后目视检查[离线]；表面粗糙度仪测量[离线]；运行时监听异音[在线] | 滑环表面有宽度>0.5mm的连续划痕，且火花等级达到2级以上，判定为严重刮伤。 | 1. 停机锁定转子；2. 用外径千分尺测量沟槽深度；3. 深度<0.5mm时用细油石和帆布抛光；4. 深度>0.5mm进行车削修复，吃刀量≤0.1mm，粗糙度达Ra1.6μm；5. 清理并检查碳刷。工具：外径千分尺、车床、油石。 | 保持碳刷清洁；新碳刷安装前研磨接触面；防止异物进入通风道。 | 用指定型号的抛光石在线抛光（需制造商许可）。 | 划伤加剧导致环火，损坏励磁电缆。 | GB/T 7064-2008；DL/T 843-2010 | 某水电机组因碳刷碎裂硬块嵌入滑环，造成深达0.8mm环槽，停机车削修复。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 滑环过热 | 热/电气 | 严重 | 接触电阻过大、电流分布严重不均或通风不良，导致滑环温度异常升高，加速氧化和绝缘老化。 | 红外测温显示滑环局部或整体温度超过限值，可见滑环表面变色（暗蓝或棕紫），刷架附近有烧焦味。 | 滑环表面温度 > 120℃ [物理]；温差 > 30K [物理]；电流不平衡度 > 30% [电气] | 红外热像仪定期扫描[在线]；预埋铂电阻测温[在线]；停机后测直流电阻[离线] | 运行中滑环最高温度升至120℃且仍有上升趋势，或温差超过30K，判定为过热故障。 | 1. 检查通风滤网与风道并清洁；2. 检查所有碳刷电流均衡性，更换不良碳刷；3. 测量滑环直流电阻和接触压降，超标则处理滑环表面；4. 调整弹簧压力至均匀。工具：红外测温仪、直流电阻测试仪、示波器。 | 定期清理通风过滤网；开展电流均衡检测；控制环境温度。 | 增加临时冷却风扇，降负荷运行。 | 高温导致滑环绝缘加速老化，可能引发绝缘击穿。 | GB/T 7064-2008；IEC 60034-1《旋转电机定额与性能》 | 某电厂因滤网堵塞导致滑环温度飙至150℃，造成环间绝缘碳化。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 碳刷火花过大 | 电气/机械 | 危急 | 因弹簧压力不足、滑环表面不良、碳刷材质差或负载突变引起剧烈火花，可能诱发环火。 | 碳刷与滑环间出现明亮的火花，甚至有拉弧声，刷辫烧红，碳刷温升极高。 | 火花等级 ≥ 1.5级（按DL/T 843）[状态量]；碳刷振动幅值 > 100μm [物理]；接触压降 > 0.5V [电气] | 目视监测火花[在线]；火花探测传感器[在线]；测量接触压降[带电]；振动传感器[在线] | 火花等级连续10分钟维持在1.5级以上，且伴有接触压降波动，判定为严重打火。 | 1. 立即停机或降励磁（若允许）；2. 检查并更换压力不足的弹簧；3. 重新研磨碳刷接触面（用00号砂布）；4. 清洁滑环表面；5. 检查转子振动和轴电流。工具：弹簧秤、砂布、磨石、绝缘电阻表。 | 保持弹簧压力均匀，定期检查刷架状态，采用恒压弹簧刷握。 | 降负荷，投备用励磁系统，加强监视。 | 引发环火烧毁滑环、刷架，甚至损伤发电机转子。 | DL/T 843-2010；JB/T 9576-2000 | 某125MW机组因碳刷火花未及时处理，10分钟内发展成环火，导致滑环报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 滑环绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 滑环间或对地的绝缘因碳粉污染、受潮、绝缘老化导致绝缘电阻下降，威胁励磁回路安全。 | 励磁回路绝缘电阻监测值持续下降，报警，可能在潮湿天气时恶化。 | 绝缘电阻 < 1MΩ (500V或1000V兆欧表) [电气]；泄漏电流 > 100μA [电气] | 停机后使用兆欧表测量[离线]；在线绝缘监测装置[在线] | 绝缘电阻低于1MΩ（转子额定电压≥300V时），且用干燥压缩空气吹扫后无明显提升，判定绝缘不良。 | 1. 停机并断开励磁连接；2. 用干燥压缩空气或氮气吹扫滑环区碳粉；3. 用无水乙醇清洗绝缘部件并烘干；4. 若仍不达标，拆下刷架烘烤或更换绝缘垫块。工具：兆欧表、干燥压缩空气、无水乙醇、烘箱。 | 密封刷架防护罩，引入正压干燥空气，定期清洁。 | 降低励磁电压维持运行，加强绝缘监测。 | 绝缘击穿导致励磁接地或短路，引发非计划停机。 | GB/T 7064-2008；DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》 | 梅雨季某电站滑环绝缘电阻降至0.2MΩ，被迫停机清洁并烘潮。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 碳刷与滑环 | 交流发电机（电机本体） | 在有刷励磁结构中传递励磁电流，碳刷为消耗性接触件。 | 是 | 刷辫断裂 | 电气/机械 | 一般 | 因振动、安装扭曲或电流过载导致铜刷辫疲劳断裂，使碳刷失去导电连接。 | 某碳刷完全无电流，刷辫断股或整体脱落，可能伴有局部电弧。 | 刷辫断裂根数 > 总根数的10% [状态量]；碳刷电流为零[电气] | 目视检查刷辫[离线]；运行中电流监测[在线] | 电流分布检测中发现某碳刷电流持续为零，且目视确认刷辫断股，判定刷辫断裂。 | 1. 停机；2. 拆卸损坏碳刷；3. 更换同型号新碳刷，注意刷辫连接紧固无扭曲；4. 检查刷握镀银接头氧化情况并清理。工具：螺丝刀、力矩扳手、刷辫紧固检查工具。 | 安装时保证刷辫自然顺直无扭矩，定期检查连接点温度，选用优质刷辫。 | 摘除故障碳刷并均分负载至其余碳刷（谨慎）。 | 缺刷运行导致其他碳刷过载，可能连锁断裂。 | JB/T 9576-2000 | 某工厂自备电厂因刷辫紧固螺栓未力矩到位，运行一周后数根刷辫断裂。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 控制系统 | 发电机 | 实现机组启停、保护、监控、负荷分配等功能的电子系统。 | 否
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 控制器模块 | 控制系统 | 控制单元核心，采集传感器数据并执行控制策略。 | 否
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 蓄电池 | 控制系统 | 为起动电机和控制回路提供直流电源，极板硫化、容量下降。 | 是 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果 | 搜索无结果
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 底座与减震装置 | 发电机 | 承受整机重量，通过弹性元件隔离振动向基础传递。 | 否
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 减震垫 | 底座与减震装置 | 橡胶或弹簧类零件，长期受压和环境影响易老化开裂。 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 减震垫 | 底座与减震装置 | 橡胶或弹簧类零件，长期受压和环境影响易老化开裂。 | 是 | 减震垫橡胶老化开裂 | 机械/化学 | 严重 | 橡胶材料长期受臭氧、高温、交变应力及油污侵蚀，分子链断裂，表面出现裂纹，逐步丧失弹性和减震能力。 | 减震垫表面肉眼可见网状或深长裂纹；发电机振动幅值逐步增大；噪音明显上升。 | 1. 裂纹深度≥1mm [状态量] 2. 邵氏硬度变化≥+15HA [物理] 3. 固有频率偏移≥20% [物理] | 1. 目视检查（停机时）[离线] 2. 橡胶硬度计测量[离线] 3. 敲击模态测试[离线] | 若目视发现裂纹且硬度超标，或敲击频谱显示固有频率偏移超20%，则判定老化开裂。 | 1. 千斤顶同步顶升发电机 2. 拆除旧减震垫 3. 清理安装面 4. 更换同型号新减震垫 5. 按力矩要求紧固连接螺栓。工具：液压千斤顶、力矩扳手、水平尺。 | 1. 选用耐臭氧耐油橡胶材质 2. 防护罩避免阳光直射和油液飞溅 3. 定期清洁表面。 | 用专用橡胶修补剂临时填充裂缝，并用金属抱箍加固，尽快安排更换。 | 振动加剧导致发电机轴承、联轴器早期损坏；地脚螺栓疲劳断裂。 | ISO 10846-1:2008, GB/T 14527-2007 | 某电厂发电机组减震垫因老化碎裂导致发电机移位，联轴器损坏。 | 日常巡检每1个月检查外观裂纹；每半年检测硬度和地脚力矩；保持清洁，避免接触油类和溶剂。 | 裂纹深度>2mm或总长超过周长的50%；硬度变化>+15HA；使用寿命超过8年（橡胶）或振动烈度突增且排除其他原因。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 减震垫 | 底座与减震装置 | 橡胶或弹簧类零件，长期受压和环境影响易老化开裂。 | 是 | 减震垫压缩永久变形过大 | 机械 | 一般 | 橡胶减震垫长期承受过大静载荷或高温，导致弹性恢复能力下降，产生永久变形，厚度减小，减震效果降低。 | 减震垫高度明显降低，上下金属板间隙变小；减震垫表面无裂纹但失去弹性。 | 1. 压缩永久变形率≥25% [物理] 2. 自由高度减小≥10% [物理] | 1. 塞尺测量间隙[离线] 2. 专用变形量规测量厚度[离线] | 当压缩永久变形率计算值≥25%，或实测厚度相较原始厚度减少超10%，即诊断为此故障。 | 1. 停机顶升设备 2. 取出减震垫 3. 实测永久变形量，确认超标 4. 更换为载荷等级更高的新垫。工具：千斤顶、游标卡尺。 | 设计选型时载荷余量≥20%；避免机组长期过载运行；选用低压缩永久变形橡胶。 | 在减震垫上下之间加垫钢垫片恢复高度，临时运行并监测振动，随后立即准备更换。 | 导致机组水平度变化，轴系不对中，轴承偏磨。 | DIN 53517-1, GB/T 7759.1-2015 | 某柴油发电机组因减震垫永久变形导致联轴器不对中，多次断螺栓。 | 每季度检查减震垫高度并记录；每半年用超声波测厚仪或游标卡尺测量厚度。 | 压缩永久变形率≥30%或自由高度减少≥15%；使用年限达10年；经调整高度无效。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 减震垫 | 底座与减震装置 | 橡胶或弹簧类零件，长期受压和环境影响易老化开裂。 | 是 | 减震垫安装松动 | 机械 | 轻微/一般 | 紧固螺栓力矩不足或衬垫损蚀导致螺母松动，减震垫与机座及基础间出现间隙，造成冲击振动。 | 基础周围可听到金属撞击声；减震垫上下接触面可见锈粉溢出；振动值波动或突然增大。 | 1. 地脚螺栓残余力矩≤额定力矩60% [物理] 2. 间隙幅值>0.05mm [物理] | 1. 力矩扳手复核[离线] 2. 振速频谱中出现1X、2X转频高次谐波[在线] | 用力矩扳手检查，若残余力矩低于额定值60%，或在机组运行时频谱中出现明显松动特征（0.5X等分数谐波），确认为松动。 | 1. 重新紧固所有地脚螺栓至规定力矩 2. 若螺纹损伤则重新攻丝或扩孔镶套 3. 更换损坏的防松垫圈。工具：力矩扳手、听诊器。 | 使用防松螺母或螺纹锁固剂；定力矩紧固并标记；纳入定期检查点检表。 | 加装楔形垫片临时垫实，并紧固可紧螺栓，监控运行。 | 松动加剧振动，导致相邻管路接口泄露，基础混凝土开裂。 | ISO 898-1, GB/T 50502-2009 | 某空压机房发电机地脚螺栓松动未处理，造成减震垫脱落，电机倾覆。 | 日常巡检每2周听音检查；每3个月用力矩扳手抽检地脚螺栓力矩；标记防松线。 | 螺纹损伤不能有效紧固；基础接触面严重磨损导致无法找平；螺栓疲劳裂纹或断裂。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 减震垫 | 底座与减震装置 | 橡胶或弹簧类零件，长期受压和环境影响易老化开裂。 | 是 | 减震垫选型不当引发共振 | 机械/控制 | 严重 | 减震垫刚度与机组激振频率不匹配，造成机组固有频率落入共振区，振动被剧烈放大。 | 开机升速过程中振动在某转速区间急剧升高并伴有嗡鸣声，转速通过后振动降低。 | 1. 共振频率与激振频率重合度>±10% [物理] 2. 振动速度有效值超过11.2mm/s [物理] | 1. 振动频谱分析[在线] 2. 敲击测试获得固有频率[离线] | 若振动频谱中工频振动占主导，且随转速变化敏感，敲击测试固有频率在1X工频±10%范围内，则判定共振。 | 更换为不同刚度值的减震垫以改变固有频率。或增加配重改变模态，如无法更换则调整机组转速避开共振区。工具：振动分析仪、力锤。 | 安装前进行振动设计校核，确保固有频率避开工频15%以上；进行现场模态测试验证。 | 临时附加质量块（沙袋或配重铁）改变基座质量，移开共振频率，进行受控运行。 | 剧烈振动迅速损坏轴承、绕组绝缘及附属管路。 | ISO 10816-21, GB/T 11348.1 | 某风机发电机组安装后升速至1500rpm振动突增，经测试基础固有频率14.6Hz，接近转频25Hz/2？实为15Hz，更换低硬度减震垫后解决。 | 安装更换后必须进行振动测试和共振检查；日常监测振动趋势。 | 减震垫无法适配机组激振频率且无法更换或调整时，整组减震垫报废并重新选型。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 减震垫 | 底座与减震装置 | 橡胶或弹簧类零件，长期受压和环境影响易老化开裂。 | 是 | 减震垫腐蚀（油液/化学介质） | 化学 | 一般/严重 | 减震橡胶接触油料（柴油、润滑油）、酸碱等化学品，发生溶胀、软化或脆化，体积膨胀失去机械性能。 | 减震垫体积明显膨胀或发粘；表面有油污渗漏痕迹；振动异常。 | 1. 质量变化率≥10% [物理] 2. 体积变化率≥15% [物理] | 1. 目视检查[离线] 2. 称重测量质量变化[离线] 3. 邵氏硬度变化测试[离线] | 若目视发现膨胀发粘，且质量变化率≥10%或硬度下降超过10HA，结合有油液泄漏痕迹，诊断为化学腐蚀。 | 1. 清除污染源，修理漏油点 2. 更换所有被油液浸渍的减震垫 3. 选用耐油橡胶材质（如NBR）替代。工具：溶剂清洗剂、扭力扳手。 | 设计防护罩，避免减震垫直接接触油水；管路接头设置集油盘；选用耐介质橡胶。 | 临时用吸油毡包裹减震垫并外加金属套保护，立即停机清洗换件。 | 减震垫失效导致机组损坏，油液渗入基础混凝土造成强度降低。 | ISO 1817:2015, GB/T 1690-2010 | 某柴油发电机漏油长时间浸泡减震垫，垫块溶胀变形，导致机组倾斜抱轴。 | 每班次巡检油污；及时清理泄漏；防止冷却水及清洗剂侵蚀。 | 体积变化率≥20%或表面出现溶胀裂纹；机械性能（拉伸强度）下降超过50%；一旦确认已被油液严重侵蚀即应报废。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩壁板/顶板连接松动 | 机械 | 一般 | 长期振动导致螺栓、铆钉松动，隔音板之间产生缝隙，降低隔声量。 | 1. 隔音罩外可听到异常漏声；2. 触摸板缝处有气流或振动感；3. 停机检查可见板缝扩大、密封胶条脱落。 | 1. 缝隙宽度 >2mm [物理]；2. 罩外1m处声压级 >85dB(A) [物理]；3. 连接螺栓扭矩低于额定值20% [物理] | 1. 振动巡检（手持振动分析仪）[离线]；2. 超声波密封性检测 [离线]；3. 噪声计测量隔声量 [离线]；4. 每月听音检查、目视板缝密封；每季抽检螺栓扭矩。 | 若巡检发现缝隙或漏声显著（噪声较初始值增加≥5dB），判断为松动。若壁板变形严重无法有效密封或紧固件反复松动致螺纹损坏，应报废该壁板。 | 1. 停机后，按对角顺序重新紧固全部连接螺栓（扭矩扳手，参考设计值）；2. 更换变形的密封胶条；3. 对板缝涂密封胶。 | 1. 每季度检查紧固件扭矩；2. 采用防松垫圈或自锁螺母。 | 用金属压条和密封垫片临时压紧漏声缝隙。 | 隔音降噪失效，引起噪声排放超标；振动加剧可能损坏隔音罩结构。 | GB/T 19860-2005《隔音罩技术条件》；JB/T 8990-1999《隔音罩 技术要求》 | 某电厂发电机隔音罩因顶部螺栓松动，罩外噪声由78dB升至92dB，居民投诉。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音密封条老化/脱落 | 机械/化学 | 一般 | 密封条材料（橡胶、发泡聚氨酯等）因高温、臭氧、紫外线老化而硬化、开裂或脱落，失去密封性。 | 1. 目视可见密封条表面龟裂、变硬、断裂或缺失；2. 手触板缝处漏风；3. 噪声增大。 | 1. 密封条邵氏硬度 >70HA [物理]；2. 压缩永久变形 >30% [物理]；3. 隔声量下降 >5dB(A) [物理] | 1. 目视检查 [离线]；2. 触摸检查密封有效性 [离线]；3. 红外热像仪检查漏热点（若有温差）[离线]；4. 每半年检查弹性与完整性，每2年视情更换。 | 若密封条出现老化形貌且隔声量下降超限，判定密封失效。若密封条大部分硬化、开裂面积超过30%或失去弹性无法复原，应报废换新。 | 1. 清除旧密封条和残胶；2. 清洁粘贴面；3. 粘贴或压装新密封条（同材质，耐温≥100℃）；工具：铲刀、清洁剂、胶粘剂、压辊。 | 1. 选用耐温耐候性密封条；2. 避免隔音罩长期超温运行；3. 定期清洁密封接触面。 | 用耐高温硅胶密封条临时补贴漏声处。 | 密封失效导致隔声量不足，发电机噪声外泄超标。 | GB/T 5574-2008《工业用橡胶板》；GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 | 某工厂发电机隔音罩门框密封条3年未更换，厂界噪声超标被处罚。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩进/排风消声百叶堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 隔音罩通风消声百叶窗被灰尘、纤维、昆虫等堵塞，导致通风量不足，罩内温度升高。 | 1. 发电机罩内温度持续偏高；2. 百叶窗表面可见积尘堵塞；3. 冷却风机电流升高或频繁跳停。 | 1. 进/排风压差 >200Pa [物理]；2. 罩内温度超过设计上限（如45℃）[物理]；3. 百叶窗堵塞面积 >50% [状态量] | 1. 目视检查堵塞程度 [离线]；2. 微压差计测量百叶窗前后差压 [离线]；3. 温度传感器监控罩内温度 [在线]；4. 每月检查百叶窗清洁度、季清洗；滤网每周检查。 | 若罩内温度超限且百叶窗差压超过阈值，判断为堵塞故障。若百叶窗叶片严重腐蚀或变形致通流面积减少40%以上无法修复，应报废更换。 | 1. 停机并切断风机电源；2. 拆除百叶窗面板；3. 压缩空气吹灰，顽固污垢用高压水枪（防水电机）清洗；4. 晾干后回装。 | 1. 进风口加装易于拆洗的滤网；2. 每季度清洗百叶窗及滤网。 | 用压缩空气反吹百叶窗表面，临时降低差压停机清理。 | 罩内温度过高，可能引发发电机过热停机或隔音材料热变形、失效。 | GB 50019-2015《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | 某电站隔音罩因杨絮堵塞百叶窗，罩内温度达60℃，发电机高温报警停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩检修门关闭不严 | 机械 | 轻微 | 门铰链变形、门扣损坏或门体下垂，导致门不能完全关严，形成漏声通道。 | 1. 门关闭后有眼见缝隙；2. 手触门边有气流；3. 噪声计在门附近测出较高噪声。 | 1. 门关闭后缝隙宽度 >2mm [物理]；2. 门体下垂量导致锁钩无法扣合 [状态量] | 1. 目视+塞尺检查缝隙 [离线]；2. 烟雾笔检查气流泄漏 [离线]；3. 每周检查门开关灵活性和密封状况。 | 若门缝宽度超过标准且声级超限，即判断门关闭不严。若门体严重变形、铰链座开裂无法修复，应报废该门组件。 | 1. 调整铰链位置或加垫片矫正下垂；2. 更换变形的门扣、密封件；3. 重新调整门锁配合间隙。工具：扳手、塞尺、垫片。 | 1. 定期检查铰链润滑及紧固；2. 开关门切勿大力撞击。 | 用密封胶条临时贴厚补偿缝隙。 | 噪声泄漏，隔声效果下降。 | GB/T 19860-2005 | 某车间隔音罩门因叉车碰撞导致变形无法关严，噪声超标。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音材料吸潮/失效/阻燃不足 | 化学/热 | 严重 | 多孔吸音材料（如矿棉、玻璃棉）受潮后沉降、密度增大，吸声性能下降；或未达阻燃等级的隔音材料在高温及火花下存在燃烧风险。 | 1. 罩内湿度高时有霉味；2. 隔声量下降；3. 材料表面变色、结板；4. 遇明火可能冒烟。 | 1. 隔音材料含水率 >5% [物理/化学]；2. 燃烧等级低于GB 8624 B1级 [化学]；3. 吸声系数下降超过20% [物理] | 1. 取样测含水率 [离线]；2. 检查阻燃标识 [离线]；3. 驻波管法测吸声系数 [离线]；4. 每季度检查材料外观；每年检测含水率；清扫表面浮灰。 | 若含水率超标或吸声系数显著下降，判定材料失效；若发现非阻燃材料应立即更换。若材料受潮结块、发霉或吸声系数低于原设计值50%，或阻燃性能降级，应报废换新。 | 1. 拆除受潮隔音棉；2. 检查罩内密封与防水；3. 更换为相同厚度的防水阻燃隔音棉（憎水率≥98%，燃烧等级A级）；4. 安装护面板。 | 1. 选用憎水型阻燃隔音材料；2. 保证通风，避免内部结露；3. 禁止在隔音罩附近动火。 | 临时增设除湿机或加大通风降低材料含水率。 | 吸音失效导致隔声量骤降，若阻燃性不足有火灾隐患，可能烧毁发电机。 | GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；GB/T 18696.1-2004《声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗率的测量》 | 某柴油发电机隔音罩使用普通聚酯棉，排气管高温引燃，导致火灾。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 排烟管穿隔音罩密封套失效 | 机械/热 | 一般 | 发电机排烟管穿过隔音罩的密封套（高温软连接）因振动、高温老化破损，导致噪声和烟气泄漏。 | 1. 密封套处可见烟渍或破裂；2. 有明显漏声；3. 密封套表面温度异常（冒烟）。 | 1. 密封套表面破损裂纹长度 >10mm [物理]；2. 泄漏噪声声压级 >90dB [物理]；3. 密封套表面温度超过其耐温限值（如260℃）[热] | 1. 目视检查破损 [离线]；2. 红外测温仪测温 [离线]；3. 超声波泄漏检测 [离线]；4. 每月检查密封套完好及高温变色情况。 | 若发现密封套破损或温度异常，噪声泄漏明显，即判失效。若密封套老化脆裂或碳化，任何破损长度超过20mm，应报废换新。 | 1. 停机冷却后拆卸排烟管法兰；2. 拆除旧密封套；3. 清洁法兰面；4. 安装新的耐高温密封套（石墨或陶瓷纤维增强材质），力矩均匀锁紧。工具：扳手、铲刀、密封胶。 | 1. 选用耐温≥400℃的软连接密封套；2. 定期检查排烟管固定支架避免振动剧烈。 | 用耐高温铝箔胶带缠裹破损部位临时堵漏。 | 噪声超标，烟气泄漏污染环境甚至引起中毒。 | JB/T 10780-2007《排气消声器技术条件》；GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》涉及排烟密封。 | 某电站隔音罩排烟管密封套烧穿，烟气泄漏触发一氧化碳报警。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩内部照明线路绝缘破损 | 电气/绝缘 | 严重 | 罩内照明穿线管或灯具接线受振动摩擦，绝缘层破损导致漏电或短路。 | 1. 照明闪烁或不亮；2. 漏电保护开关跳闸；3. 有焦味或火花痕迹。 | 1. 绝缘电阻 <0.5MΩ [电气]；2. 泄漏电流 >30mA [电气] | 1. 绝缘电阻表（摇表）测试 [离线]；2. 目视检查线路 [离线]；3. 漏电保护器测试 [在线]；4. 每半年测试绝缘和漏电保护。 | 若绝缘电阻低于标准且回路跳闸，判定绝缘破损故障。若导线多处破损、老化变脆，应整体更换绝缘层。 | 1. 切断照明电源；2. 找出破损点；3. 重新做接头并包扎绝缘（自粘胶带+耐热套管）；4. 穿线管磨擦处加装护口。 | 1. 线路绑扎稳固避免晃动；2. 采用耐高温绝缘电线；3. 年度绝缘测试。 | 短接损坏段，暂停该路照明，使用临时防爆手电。 | 漏电导致人身触电风险，或短路引起火灾。 | GB 50054-2011《低压配电设计规范》；DL/T 5044-2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》（参考绝缘测试） | 某风电场箱变隔音罩照明线路短路导致小范围火灾。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩门锁/闭门器损坏 | 机械 | 轻微 | 闭门器失效或门锁卡滞，导致门无法常闭或无法锁紧。 | 1. 门不能自动关闭；2. 门锁无法锁入扣环；3. 门长期处于虚掩状态。 | 1. 闭门器缓冲行程无阻尼 [状态量]；2. 门锁间隙 >3mm [物理] | 1. 功能测试（开关门）[离线]；2. 目视+塞尺 [离线]；3. 每周检查门开关灵活性。 | 若门无法自闭或无法上锁，即判断该故障。若闭门器漏油失效且无法修复，应报废；门锁变形无法锁紧应报废。 | 1. 更换闭门器；2. 调整门锁安装位置或更换锁具。工具：螺丝刀、扳手。 | 1. 每月对闭门器传动杆注润滑脂；2. 清除门锁异物。 | 用插销或搭扣临时锁闭。 | 密封失效导致噪声泄漏。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩接地不良 | 电气 | 严重 | 隔音罩金属外壳未可靠接地或接地线腐蚀断裂，存在静电积聚或触电风险。 | 1. 接地标识缺失；2. 接地线锈蚀或断裂；3. 电笔测量外壳带感应电。 | 1. 接地电阻 >4Ω [电气]；2. 接地线截面小于规范要求 [电气] | 1. 接地电阻测试仪 [离线]；2. 目视检查 [离线]；3. 每季度检查接地线及螺栓紧固。 | 若接地电阻超标或接地线断开，判定接地不良。若接地线严重腐蚀，截面损失超过30%，应报废更换。 | 1. 打磨外壳接地点去除漆层；2. 连接铜编织带接地线，压接线鼻子；3. 连接到接地母排，紧固螺栓；工具：角磨机、压线钳、扳手、接地电阻仪。 | 1. 定期检查接地线和防腐蚀；2. 测试接地电阻每年至少一次。 | 使用临时接地桩和导线短接至接地极。 | 漏电时外壳带电，危及人身安全；雷击时可能损坏设备。 | GB 50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》；DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 | 某检修人员触碰发电机隔音罩时被电击，检查发现接地线锈断。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩通风冷却风机故障 | 机械/电气 | 一般 | 通风风机轴承磨损、叶轮不均或电机绕组损坏，导致风量下降或停转，无法维持罩内温度。 | 1. 风机运行异响或振动大；2. 罩内温度异常升高；3. 电机电流异常波动或跳闸。 | 1. 风机振动速度有效值 >7.1mm/s [物理]；2. 风机电机电流偏差 >±10% [电气]；3. 出口风量低于额定值80% [物理] | 1. 在线振动传感器 [在线]；2. 钳形电流表测量电机电流 [离线]；3. 风速计测量风量 [离线]；4. 每周巡检听音、测振；每月检查电机绝缘。 | 若振动超标且风量不足，或电流异常，判定风机故障。若叶轮破损或电机绕组烧毁，且修复成本超过新件60%，应报废风机总成。 | 1. 停机断电；2. 拆卸风机，更换轴承或修理磨损叶轮；3. 若电机绝缘损坏，更换电机；4. 回装对中。工具：拉马、百分表、扳手、兆欧表。 | 1. 定期给风机轴承加注润滑脂（每2000h）；2. 每月监测振动和温度。 | 打开隔音罩检修门，配合轴流风扇临时通风降温。 | 罩内超温导致发电机功率受限或高温停机，加速隔音材料老化。 | JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》；GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》 | 某电站隔音罩通风电机轴承卡死，罩内温度骤升，发电机保护停机。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩观察窗密封老化或破裂 | 机械/环境 | 一般 | 观察窗有机玻璃或夹层玻璃老化发黄、密封胶条硬化，或被外力撞击破裂，导致漏声和安全隐患。 | 1. 玻璃出现裂纹或发蒙；2. 手触窗框边缘漏风；3. 隔声量局部下降。 | 1. 玻璃裂纹长度 >50mm [物理]；2. 密封胶条压缩变形后无法回弹，间隙 >1mm [物理]；3. 隔声量下降 >3dB(A) [物理] | 1. 目视检查 [离线]；2. 声级计近场测量 [离线]；3. 烟雾笔查漏 [离线]；4. 每月外观检查有无裂纹、发黄；每半年测试密封性。 | 若发现玻璃破损或密封胶条失效导致漏声，即判定失效。一旦玻璃出现任何裂纹或深度划伤，应立即报废更换。 | 1. 拆除破损玻璃及旧胶条；2. 清洁窗框；3. 安装同尺寸钢化夹层玻璃和新密封胶条；4. 压紧压条。工具：吸盘、铲刀、密封胶枪。 | 1. 使用符合GB 15763.2的钢化夹层玻璃；2. 严禁敲击观察窗；3. 每半年清洁检查。 | 用透明亚克力板配合密封胶临时封堵破损窗口。 | 隔声降噪失效，玻璃破碎可能飞溅伤人。 | GB/T 19860-2005；GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 | 某工厂隔音罩观察窗被叉车撞碎，噪声泄漏且停机更换。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩排水口堵塞/内部积水 | 环境/机械 | 轻微 | 底部排水口被杂物、泥沙堵塞，雨水或冷凝水无法排出，造成罩内积水，加速腐蚀和隔音材料受潮。 | 1. 隔音罩底部可见积水或水渍；2. 罩内湿度显著偏高；3. 排水管无水流出。 | 1. 积水深度 >10mm [物理]；2. 排水口完全堵塞无水流 [状态量]；3. 罩内相对湿度 >85% [物理] | 1. 目视检查积水及排水口 [离线]；2. 湿度计监测 [在线/离线]；3. 每月检查排水功能，汛期增加频次。 | 若发现底部积水且排水口不通，即判断堵塞故障。若排水管段锈蚀严重、破损无法修复，应更换该段管路。 | 1. 清理排水口周围杂物；2. 用管道疏通器或高压水/气清理排水管；3. 检查排水坡度。工具：疏通器、压缩空气。 | 1. 排水口安装滤网；2. 每季度清理排水口；3. 合理设计排水坡度。 | 人工舀水并用临时导管导出。 | 长期积水导致隔音罩底板锈蚀，隔音材料受潮失效，电气设备绝缘降低。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩外壳腐蚀穿孔 | 化学/环境 | 一般 | 隔音罩金属壁板防腐涂层破损，长期暴露于潮湿、盐雾或化学品环境，导致壁板锈蚀减薄甚至穿孔。 | 1. 壁板表面漆膜起泡、脱落、锈斑；2. 隔声量下降；3. 局部可见透光或穿孔。 | 1. 壁板减薄量超过原始壁厚30% [物理]；2. 穿孔直径 >5mm [物理]；3. 隔声量下降 >5dB [物理] | 1. 目视检查 [离线]；2. 超声波测厚仪测量壁厚 [离线]；3. 噪声测量 [离线]；4. 每半年检查壁板防腐涂层，每年测量壁厚。 | 若发现贯穿性穿孔或多处深度锈蚀导致壁厚严重减薄，判定失效。若壁板多处穿孔或整体腐蚀减薄超过50%，且强度核算不达标，应报废整板更换。 | 1. 清理锈蚀区域至金属光泽；2. 对穿孔处补焊金属板；3. 涂刷环氧富锌底漆和聚氨酯面漆。工具：角磨机、焊机、测厚仪、油漆刷。 | 1. 定期检查和修补涂层；2. 户外隔音罩设置防雨棚；3. 选用304不锈钢或镀锌板材质。 | 用密封胶和金属补丁板临时铆接堵漏。 | 隔声失效，结构强度下降，可能引发局部坍塌。 | GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定》；GB 50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》 | 某滨海电厂隔音罩壁板因盐雾腐蚀穿孔，台风中部分板面撕裂。
电力 | 风电 | 发电机 | 主设备 | 将旋转机械能转换为电能的电气设备，常见永磁同步、双馈异步等 | 隔音罩 | 发电机 | 降低运行噪声外传，兼具防护作用，内部吸音材料老化后降噪下降。 | 是 | 隔音罩温湿度控制器失灵 | 控制/热 | 一般 | 用于控制通风风机的温湿度控制器探头损坏、设定值漂移或输出继电器故障，导致风机不能根据罩内环境启停。 | 1. 风机长转不停或始终不启动；2. 罩内温度/湿度显示异常；3. 发电机高温报警但风机未转。 | 1. 温控器显示值与标准温度计偏差 >5℃ [物理]；2. 湿度显示偏差 >10%RH [物理]；3. 控制器输出触点不通或粘连 [电气] | 1. 对比标准温度计/湿度计进行比对测试 [离线]；2. 万用表测量控制器输出触点动作 [离线]；3. 定期功能测试 [离线]。 | 若显示值偏差超限或输出触点不随设定值动作，即判定控制器失灵。 | 1. 更换失效的温湿度探头；2. 重新校准控制器参数；3. 若继电器损坏，更换控制器总成。工具：螺丝刀、万用表、校准工具。 | 1. 定期（每半年）校验控制器精度；2. 选择抗振动、宽温型控制器。 | 采取手动控制风机启停，并现场测温监控温度。 | 罩内温度失控，可能导致设备过热停机或低温凝露，影响绝缘和材料寿命。 | GB/T 30429-2013《工业自动化仪表 标准温度 技术条件》（参考）；JB/T 9230-1999《自动平衡式显示仪表 技术条件》（参考）
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 变流器 |  | 实现交直流电能变换的电力电子系统，包含功率变换、控制、滤波、冷却及保护单元 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 功率模块 | 变流器 | 核心功率变换单元，实现整流/逆变，集成IGBT、驱动、散热与直流支撑电容 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | IGBT模块 | 功率模块 | 绝缘栅双极型晶体管，执行高速开关，完成电能电压与频率转换 | 否 | IGBT模块短路故障 | 电气 | 危急 | 桥臂直通、驱动不良或过压导致集电极-发射极瞬时短路，急剧升温并产生爆炸性损坏，能量来源为直流母线电容放电 | 模块炸裂、烧焦异味、直流母线电压骤降、熔断器或断路器跳闸、机柜冒烟 | 短路电流峰值[电气]：≥2倍额定电流（如1200A模块 >2400A）；短路耐受时间[物理]：<10μs即损坏；结温[热]：瞬间超过175°C | 罗氏线圈或霍尔电流传感器[在线]，红外窗口测温[在线]，保护板退饱和检测电路[在线] | 捕捉di/dt异常升高且Vce瞬间低于退饱和阈值（如9V），同时熔断器状态变化，判定桥臂短路；三相电流对比，若一相电流尖峰远超出其他两相且无电机反电动势特征，定位短路支路 | 断开所有电源并验电，拆卸损坏模块（扭矩扳手+绝缘工具），清洁散热器表面，更换新模块并按力矩要求安装（如M6螺栓8-10Nm），测量栅极驱动板电阻和波形（示波器），确认正常后送电低压测试 | 设置快速短路保护（退饱和检测响应<2μs），优化死区时间（≥2.5μs），采用软关断技术，选用额定电流裕量≥2倍的模块 |  | 可能导致直流电容损坏、母线铜排熔蚀、邻近IGBT击穿、电网侧断路器跳闸 | IEC 60747-9:2019, GB/T 3859.1-2013 | 某风电变流器因驱动信号毛刺导致同一桥臂误导通，模块炸裂，直流电容鼓包 |  | 发生短路损坏不可修复，直接报废；若仅外部端子熔蚀但内部芯片完好，经X光确认后亦可降额使用，但原则上安全要求报废
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | IGBT模块 | 功率模块 | 绝缘栅双极型晶体管，执行高速开关，完成电能电压与频率转换 | 否 | IGBT模块过热故障 | 热 | 一般/严重 | 散热风道堵塞、风机失效、开关频率过高或长期过载，使耗散功率超过散热能力，结温Tj持续高于允许极限，加速键合线疲劳和焊料老化 | 散热器表面温度异常高（>85°C）、模块外壳变色或翘曲、变流器频繁降额运行、热保护频繁动作 | 结温Tj[热]：持续>150°C（第1类模块的上限一般为150°C或175°C）；壳温Tc[热]：>85°C报警；NTC热敏电阻阻值[电气]：对应温度超出安全区域（例如100kΩ NTC在90°C时阻值约4kΩ，若对应温度>100°C则严重） | 模块内置NTC温度传感器（读取阻值）[在线]，红外热像仪扫描[在线/离线]，数据记录仪连续监控[在线] | 读取NTC阻值，换算温度T_NTC，结合损耗模型估算结温Tj，若Tj > 150°C且持续时间超过1分钟，或T_NTC > 100°C，判断为过热故障；利用红外热像找出高温热点确认是否存在局部脱线 | 停机后断开电源，清洁散热风道和散热片（压缩空气、毛刷），检查并更换故障风机，拆除IGBT模块重新均匀涂抹导热硅脂（推荐厚度80-100μm），按力矩要求重新安装（扭矩扳手），测试NTC电阻和风机供电 | 加装进风口滤网并制定周度清洁计划，设置温度预警限值（Tc>80°C报警）并自动降载或降频，优化开关频率 | 若需短时运行，可打开柜门用外置轴流风机强制散热，降功率至70%以下 | 长期过热造成焊料层开裂、键合线脱落；过热跳闸影响生产连续性 | IEC 60747-9, GB/T 34123-2017 | 煤矿提升机变流器因煤尘积堵，散热器温度升至110°C导致IGBT降额，掘进中断 | 每季度清洁散热器风道，每月检查风机电流与转速，每周记录NTC温度趋势，每半年更换一次导热硅脂 | 连续运行5年以上且结温多次超过150°C，若实测热阻Rth(j-c)较初始值增加50%，或外壳明显变色、变形，建议报废
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | IGBT模块 | 功率模块 | 绝缘栅双极型晶体管，执行高速开关，完成电能电压与频率转换 | 否 | IGBT键合线脱落故障 | 机械/电气 | 严重 | 功率循环导致铝键合线与芯片之间热膨胀失配，反复应力使焊点疲劳开裂，进而脱落，引起通态压降升高、局部过热点，最后烧毁 | 变流器输出电流不平衡、特定相Uce(sat)缓慢上升、模块局部可见细微烧蚀点或变色、热成像显示模块内局部热点 | 集电极-发射极饱和压降Vce(sat)[电气]：在额定电流下超过初始值15%（例如初始1.9V升高至2.2V）；结壳热阻Rth(j-c)[热]：增加20%以上；三相Vce不平衡度[电气] >5% | Vce在线监测电路（在导通期间采样）[在线/带电]，超声扫描或X光检测[离线]，周期性IR测试[离线] | 在额定电流稳态导通时测量Vce，与调试记录基线值对比，若上升超过15%或三相偏差>5%，且红外热像发现模块内部温度分布不均匀热点，诊断为键合线脱落；X射线可定量确认脱落数量 | 更换IGBT模块，更换前检查散热器平面度（≤50μm），清洁后均匀涂覆导热硅脂，正确安装并施加力矩；使用示波器确认门极驱动电压正常 | 选用铝碳化硅基板或铜键合线改善CTE匹配，进行功率循环试验早期筛选，限制结温波动ΔTj ≤ 60K | 降低输出功率至60%继续运行，加强温度监控，择机停机更换 | 脱落的键合线可能搭建短路通道，造成单管短路；输出电流畸变导致电机附加转矩脉动 | IEC 60747-9, AQG 324 (汽车级模块标准) | 高铁牵引变流器IGBT运行8年，超声扫描显示30%键合线脱落，Vce上升22% | 每2年或重要检修时测量Vce(sat)并记录趋势，每3年抽样进行超声扫描检查 | Vce(sat)增量>20%或X射线显示脱落的键合线数量超过总数的30%，或热阻增加40%，应报废更换
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | IGBT模块 | 功率模块 | 绝缘栅双极型晶体管，执行高速开关，完成电能电压与频率转换 | 否 | IGBT门极驱动故障 | 电气/绝缘 | 严重 | 栅极氧化层因静电放电、过电压应力或老化发生退化甚至击穿，门极漏电流增大，阈值电压漂移，导致开关失效（误通或无法关断） | 驱动板频繁报欠压或过流故障、开关波形边沿变缓或出现振荡、模块外壳温度异常、偶尔无规律跳闸 | 栅极漏电流Igss[电气]：在Vge=±20V时，超过规格书要求（通常>100nA可判定异常，部分模块规定<200nA）；阈值电压Vge(th)[电气]：漂移超过±0.5V（例如标称5.0V，实测低于4.5V或高于5.5V） | 驱动板自检电路（监测栅极电压）[在线]，电容耦合分压探头测栅极波形[在线]，高压源表测量Igss[离线] | 离线条件下，向栅极-发射极施加额定正偏压（如+15V），使用皮安表串联测量漏电流，若超过限定值200nA，或使用源表测量转移特性曲线得出Vge(th)偏移>0.5V，判定栅极退化；在线监测栅极脉冲丢失则判定失效 | 更换IGBT模块及栅极驱动电阻（阻值必须与原设计一致，贴片电阻用热风枪或烙铁更换），检查栅极稳压二极管是否击穿，测试驱动板空载输出波形符合要求（示波器） | 严格执行ESD操作规范，驱动电路增加钳位TVS和限流电阻，定期测试驱动板输出能力 |  | 可能引起桥臂直通短路，烧坏驱动芯片和电源 | IEC 60747-9, MIL-STD-750 (半导体试验方法) | 光伏逆变器遭雷击浪涌后，IGBT栅极漏电流超标，频繁误触发 | 每年测量一次栅极漏电流和阈值电压数据，雷雨季节前测试SPD性能，保持驱动板清洁 | 栅极漏电流永久超标或Vge(th)超出数据手册允许范围，不可修复，报废
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | IGBT模块 | 功率模块 | 绝缘栅双极型晶体管，执行高速开关，完成电能电压与频率转换 | 否 | IGBT绝缘击穿故障 | 绝缘 | 危急 | 端子间或端子对基板绝缘因潮湿、凝露、粉尘污染或过电压而劣化，绝缘电阻下降，最终发生击穿放电，形成永久性短路通道 | 机柜内出现局部放电声、异味（臭氧），绝缘监测装置报警，停电后测量绝缘电阻极低，端子附近有爬电痕迹或碳化 | 绝缘电阻[绝缘]：使用1000V兆欧表，端子对基板<1MΩ（新模块一般>1GΩ）；局部放电量[物理]：≥100pC（带电检测） | 绝缘电阻测试仪（末端断开后测量）[离线/停机]，局部放电测试仪[在线/带电]，超高频传感器[在线] | 定期停机用1000V兆欧表测量端子-基板绝缘电阻，若低于1MΩ，结合目视检查是否有潮湿或污染，判定绝缘劣化；在线局部放电监测量≥100pC并具有工频相位相关性，直接判定绝缘缺陷 | 断开所有连接，拆除模块，用无水酒精和防静电刷彻底清洁模块外壳与端子，干燥（烘箱60°C 4小时）；若绝缘回升至>10MΩ，可复装；否则更换模块，检查母排绝缘和柜体密封，修复漏水点 | 控制柜内湿度<60%RH，加装空间加热器（防凝露），定期检查柜体密封胶条和电缆接头，过电压保护SPD定期检测 | 使用热风枪对模块进行干燥处理后，绝缘若恢复可临时投运，但需尽快安排更换 | 可能引发相间短路，导致上级变压器跳闸，严重时引起火灾 | GB/T 25084-2010, IEC 61287-1 | 海上风电变流器因加热器故障，凝露造成IGBT绝缘下降，对地短路 | 每月测量绝缘电阻并记录，梅雨季节每周检查加热器和温湿度，每半年清理柜内灰尘 | 经过清洁干燥后绝缘电阻仍无法恢复至10MΩ以上，或局部放电量持续超标，且模块存在不可清除的碳化痕迹，立即报废
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | IGBT模块 | 功率模块 | 绝缘栅双极型晶体管，执行高速开关，完成电能电压与频率转换 | 否 | IGBT焊料层疲劳故障 | 机械/热 | 一般/严重 | 在持续性功率循环及温度交变下，芯片与基板间焊料产生蠕变和裂纹，有效散热面积减小，热阻逐步增大，形成热正反馈加速失效 | 相同工况下壳温逐渐升高，结温报警频繁，降额程度随时间加重，模块表面热成像显示中心区域温度高 | 瞬态热阻Rth(j-c)[热]：较模块出厂值增加>20%（通过加热-冷却曲线提取），稳态工况下壳温Tc[热]：升高>15°C（相较历史数据，同等负载和环境条件） | 热阻测试仪[离线]，结构函数分析（T3ster等）[离线]，红外热成像在线对比[在线] | 在离线条件下对模块施加功率脉冲，测量降温曲线，用结构函数法提取分层热阻，若Rth变化>20%则判定焊料层退化；在线可通过建立Tc-功率回归模型，偏离基线>15°C报警 | 更换IGBT模块，安装前用平面度检具检查散热器（≤50μm），清洁接触面，使用高导热稳定型硅脂并严格控制厚度，按厂家规定的扭矩交叉拧紧固定螺栓 | 选用烧结银或高可靠性焊料模块，控制结温波动幅度ΔTj，避免频繁短时过载，优化散热系统降低壳温 | 降功率至额定60%运行，限制每日启停次数，密切监视壳温变化趋势 | 热阻增加会加速键合线脱落和芯片过热，最终引发短路 | JEDEC JESD22-A105C, IEC 60747-9 | 电动汽车逆变器IGBT因频繁大电流加速，3年后焊料层出现大面积分层，热阻升高35% | 每2年对在运模块抽检热阻，建立热特性档案，每半年使用红外热像进行横向对比 | 热阻增量超过50%，或结温无法满足铭牌降额曲线下的极限要求，应报废替换
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 驱动板 | 功率模块 | 接收控制脉冲，驱动IGBT开通与关断，具备短路与过温保护 | 否 | 驱动板光耦故障 | 电气 | 严重 | 光耦老化或损坏导致驱动信号传输失效，IGBT无法正常开通或关断 | 变流器报IGBT故障，输出电流畸变，停机 | 驱动电压幅值＜13V[电气]；光耦传输延迟＞500ns[物理] | 示波器测量驱动波形[离线]；在线监测逻辑信号反馈[在线] | 比较输入PWM与输出驱动波形，若幅值跌落＞2V且延迟超标，判定光耦失效 | 更换同型号光耦（如ACPL-332J），恒温烙铁300℃焊接，清洁焊点；传输延迟超过标称值2倍或检测到内部LED击穿即报废 | 选用宽温型光耦，增加输入限流电阻；每半年检查驱动接口氧化，每年测试驱动脉冲幅值 | 降低开关频率至50%以下，屏蔽对应相驱动 | 可能引发IGBT直通短路，损坏功率模块 | IEC 60747-5-5 | 某风场变流器驱动板光耦CTR下降导致间歇性过流
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 驱动板 | 功率模块 | 接收控制脉冲，驱动IGBT开通与关断，具备短路与过温保护 | 否 | 驱动板电源模块异常 | 电气 | 一般 | DC/DC隔离电源模块老化或过载导致次级电压偏移，影响驱动能力 | 控制板报电源欠压，驱动板指示灯异常闪烁 | +15V输出＜14.2V或-10V输出＞-8.5V[电气]；纹波＞150mVpp[电气] | 万用表测量空载和带载次级电压[离线]；示波器观察电源纹波[离线] | 若空载电压正常但带载压降＞1.5V，或纹波超标，则判定电源模块带载能力下降 | 更换功率≥2W的同封装电源模块（如B0515S-2WR2），检查输入电解电容；电压调整率＞5%或绝缘电阻＜100MΩ即报废 | 输入端增设LC滤波，每3年更换输入铝电解电容；日常目视检查电源指示灯，每月测量一次次级电压 | 外接线性稳压电源替代故障模块 | 造成IGBT驱动欠压，开关损耗剧增，模块过热 | IEC 61204-3 | 某光伏逆变器因驱动电源模块输出跌落导致IGBT退饱和保护
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 驱动板 | 功率模块 | 接收控制脉冲，驱动IGBT开通与关断，具备短路与过温保护 | 否 | 驱动电阻网络烧毁 | 电气/热 | 严重 | 门极驱动电阻因过电流或散热不良过热烧断，导致IGBT开关失控 | 对应IGBT无驱动，系统过流保护动作，电阻外观焦黑 | 电阻值偏离标称±5%[电气]；红外测温电阻表面温升＞60K[热] | 数字万用表离线测阻值[离线]；热成像仪巡检[在线] | 阻值测量无穷大或远超公差，同时热像显示热点，确认电阻开路或变值 | 拆除损坏电阻，清洁焊盘，用同阻值（如4.7Ω/2W）金属膜电阻替换；阻值漂移＞10%或出现裂纹即报废 | 设计降额至50%，并联布局分担峰值电流，涂覆三防漆；每季度巡检热成像，检查电阻外观变色 | 短接备用驱动回路（如有）或暂时运行在降功率模式 | IGBT开关损耗增加，可能误导通损坏IGBT | IEC 60115-1 | 某轧机变流器驱动电阻因长时间过流烧毁，导致IGBT栅极悬空炸管
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 驱动板 | 功率模块 | 接收控制脉冲，驱动IGBT开通与关断，具备短路与过温保护 | 否 | 驱动板PCB绝缘退化 | 绝缘/环境 | 危急 | 潮湿、污染或基材老化造成高压侧与低压侧绝缘电阻下降，爬电距离不足 | 绝缘监测报警，漏电流增大，可能发生打火或烧毁 | 绝缘电阻＜20MΩ（500V测试）[物理]；局部放电＞10pC[物理] | 绝缘电阻测试仪离线测量[离线]；局部放电检测仪在线监测[带电] | 对隔离区域施加500V DC，若电阻＜20MΩ，或局部放电量超标，判定绝缘失效 | 清洗烘干（65℃/4h）后涂覆绝缘漆（如Dolph's），无效则报废基板；绝缘电阻低于10MΩ且清洗烘干无法恢复即报废 | 定期清扫除尘，控制柜内湿度＜60%，选用高CTI板材；每半年测量关键点绝缘电阻，雨季增加巡检 | 隔离故障相，单相运行（如允许） | 可能引发高压窜入低压系统，导致控制电路全面损坏 | IEC 60664-1 | 某潮湿地区变流器因凝露导致驱动板绝缘降至5MΩ，引发对地短路
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 驱动板 | 功率模块 | 接收控制脉冲，驱动IGBT开通与关断，具备短路与过温保护 | 否 | 驱动板接插件接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | 振动或氧化导致排针/插座接触电阻增大，信号瞬断 | 偶发IGBT保护，通讯中断，晃动接插件故障复现 | 接触电阻＞100mΩ[电气]；信号抖动频次＞5次/小时[物理] | 毫欧表测量端子接触电阻[离线]；数据记录仪捕捉通讯错误帧[在线] | 拔插连接器后故障消失，测量接触电阻＞100mΩ，判定接触退化 | 使用触点清洁剂清洗，必要时更换镀金接插件；插拔寿命超过100次或触点镀层磨损漏铜即报废 | 采用锁紧型连接器，点胶固定，每年紧固检查；每季度清洁接插件，检查锁扣 | 清洁并重新插拔，用扎带临时固定 | 导致PWM信号瞬断，IGBT失控短路 | IEC 60512-2 | 某风电变流器因排针氧化导致Bus通讯时断时续，触发安全链停机
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | DC-Link电容器 | 功率模块 | 直流母线支撑电容，平滑直流电压、提供无功功率并抑制尖峰 | 是 | 变流器 - DC-Link电容器
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 叠层母排 | 功率模块 | 低杂散电感铜排连接件，用于IGBT与电容器间电气连接 | 否 | 叠层母排绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 层间绝缘材料（如PET、NMN）因电应力、发热或制造缺陷老化破损，导致正负铜排之间直接短路或低阻通路。 | 变频器报过流、短路、接地故障；母排处有放电声或臭氧味；可见弧光或烧灼痕迹；上级断路器跳闸。 | 绝缘电阻[电气]：<1MΩ（DC 1000V）；局部放电量[电气]：>50pC；介质损耗因数[物理]：>0.05。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；局部放电测试仪[离线][带电]；红外热像仪[在线]；目视检查[离线]。 | 绝缘电阻值低于阈值，且排除外部端子短路后，判定为内部层间击穿。局部放电量超限并检测到相位特征图谱，判定为内部气隙放电。 | 停电**：1.拆卸母排；2.剥离损坏绝缘层，检查导体受电弧烧蚀情况；3.若导体轻微烧伤，用细砂纸打磨平滑并清洁；4.重新包裹或热压新绝缘层；5.进行耐压测试（2*Un+1000V, 1min）后投运。**工具**：绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、扳手、环氧树脂。 | 严格控制环境湿度<60%RH；叠层母排制造环节增加局部放电出厂测试；紧固力矩按规范要求，防止绝缘受力形变。 | 若无法立即停电，且短路点已烧断，可暂将故障母排的输入熔断器移除，降容运行；并加强绝缘监测与温度巡检。 | 功率器件过流失效；直流电容损坏；上级变压器跳闸，造成整段母线失电。 | GB/T 22674-2008《变频器供电笼型感应电动机》相关绝缘要求；IEC 62271-1《高压开关设备和控制设备 第1部分》 | 某风场1.5MW变流器，因母排折弯处绝缘纸褶皱，长期局部放电后击穿，炸毁3个IGBT模块。 | 日常巡检：每周目视检查母排外观有无变色、翘边；每半年进行一次红外热像扫描，检查局部热点。年度维护：停电后测量绝缘电阻>20MΩ。 | 绝缘电阻无法恢复至2MΩ以上；导体烧穿面积超过截面积的10%；层间绝缘大面积碳化且无法剥离修复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 叠层母排 | 功率模块 | 低杂散电感铜排连接件，用于IGBT与电容器间电气连接 | 否 | 母排连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 母排与电容、IGBT等元件的连接螺栓松动或接触面氧化，导致接触电阻增大，在大电流（数百安培）通过时产生焦耳热，形成恶性循环。 | 连接点附近绝缘胶带变色、松脱；红外测温显示局部热点（>90℃）；热成像显示明显温度梯度；轻微情况下可闻到绝缘材料热裂解气味。 | 接触电阻[电气]：>100μΩ；连接点温升[热]：>65K（相对于环境温度）；螺栓紧固力矩[物理]：低于标称值的80%。 | 直流电阻测试仪[离线]；红外热像仪[在线]；力矩扳手检查[离线]；测温贴片/蜡片[在线]。 | 红外热像仪发现连接点温度超过90℃，且紧固力矩低于标准值的80%，则判定为接触不良导致的过热。若接触电阻与正常值相比偏差超过50%，判定严重氧化。 | 停电**：1.拆卸连接螺栓；2.使用3M清洁布或细砂纸打磨去除铜排和元件端子的氧化层，涂抹薄层导电膏；3.更换已退火、变色的螺栓和蝶形垫圈；4.使用校准后的力矩扳手，按厂家规定的力矩值对角紧固。**工具**：力矩扳手、导电膏、砂纸。 | 定期（每季度或检修后）用力矩扳手复紧；铜排表面镀锡或镀镍处理；叠加防松碟簧；涂抹导电膏保护接触面。 | 若过热导致绝缘破损但未短路，可临时用高压绝缘胶带包裹裸露部分；同时降低负荷电流20%，加强红外测温频次至每天一次。 | 相邻电容器因过热提前失效；绝缘件碳化导致爬电距离不足，引发相间或对地短路；连接强度下降引发机械共振。 | GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》；GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备》温升试验。 | 某轧机传动系统，因母排与电解电容连接螺栓在运输中震松，运行时局部温度超140℃，引发电容爆炸。 | 日常巡检：每班观察测温贴片颜色；每月进行一次红外精确测温，建立温升档案。维护操作：力矩校验周期不超过1年。 | 连接处铜排已严重退火（表面呈深紫或蓝黑色）、无法打磨出金属光泽；固定孔被电弧烧蚀、尺寸超差；反复紧固后运行1小时内仍过热超90℃。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 叠层母排 | 功率模块 | 低杂散电感铜排连接件，用于IGBT与电容器间电气连接 | 否 | 母排电晕与局部放电 | 绝缘/电气 | 轻微/一般 | 高电压尖峰在母排导体毛刺、尖锐边缘或气隙处形成局部高场强引发空气电离。长期侵蚀有机绝缘材料绝缘性能劣化。 | 夜间或暗处可见母排边缘淡蓝色光晕；听到微弱的“滋滋”放电声；臭氧特征气味；母排表面白色粉末状附着物。 | 放电量幅值[电气]：>10pC；放电相位分布[电气]：集中在电压峰值附近；绝缘表面电蚀坑深度[物理]：>0.1mm。 | 紫外成像仪[在线]；手持式超声波局放检测仪[带电]；局部放电测试仪[离线][带电]。 | 紫外成像仪检测到明显的紫外光子计数且集中在边缘区域，可判定为电晕放电。若局放图谱呈现内部气隙特征（高频、相间对称），则判定为内部绝缘缺陷放电。 | 停电**：1.查找所有导体棱角、毛刺；2.用细圆锉刀（#200目以上）打磨圆滑，清理尖端；3.用无水酒精清洗放电区域；4.重新绝缘处理，增加绝缘层厚度；5.涂覆绝缘漆。**工具**：锉刀、无水酒精、局放测试仪。 | 母排设计增加绝缘裕度，采用耐电晕材料（如Nomex）；控制母排边缘倒角半径>1mm；导体去毛刺、锐边倒钝处理。 | 在能保证安全距离的前提下，对放电严重区域喷涂绝缘自喷漆覆盖。若放电来自内部气隙，则降额5%-10%运行，缩短检修周期。 | 加速主绝缘老化；产生电磁干扰，影响控制器采样精度；绝缘提前失效。 | IEC 60034-18-41《旋转电机 第18-41部分：变频器供电的定子绕组绝缘结构》耐电晕要求；GB/T 7354-2018《局部放电测量》。 | 某海上风电柔直换流阀，叠层母排设计间距不足且未倒角，运行3个月后出现强烈电晕，引发误跳闸。 | 日常巡检：每季度夜间关灯检查一次；每半年使用紫外成像或超声检测仪全面检测一次局放情况。 | 绝缘层被电蚀贯穿，出现碳化通道；局部放电量在额定电压下持续增长>200pC；电晕造成有效导体截面积损失超5%。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 叠层母排 | 功率模块 | 低杂散电感铜排连接件，用于IGBT与电容器间电气连接 | 否 | 叠层母排振动开裂 | 机械 | 严重 | 变流器在开关过程中，电磁力或外部机械振动引起母排共振或长期微幅摆动，导致叠层结构分层、绝缘磨损或铜排疲劳断裂。 | 设备运行时有异响（高频啸叫或金属摩擦声）；停机后可见绝缘层松动、分层或铜排有裂纹；紧固螺栓周围出现锈粉（微动磨损）。 | 振动加速度[物理]：>5g（峰值）；共振频率[物理]：与开关频率（2kHz-10kHz）或其倍频耦合；位移幅值[物理]：>0.5mm；铜排微裂纹长度[物理]：>2mm。 | 激光测振仪[在线]；加速度传感器[在线]；渗透探伤/磁粉探伤[离线]；耳听及目视检查[在线]。 | 激光测振仪测得的振动加速度超过5g，且主导频率与开关频率或其倍频重合，并有铜排微动磨损痕迹，判定为机械共振疲劳。渗透探伤发现铜排存在裂纹，判定为疲劳开裂。 | 停电**：1.对存在裂纹的铜排进行补焊或整体更换；2.增加绝缘支撑块或使用RTV胶固定母排，改变结构固有频率；3.增加缓冲垫片；4.重新同步紧固所有支撑。**工具**：振动分析仪、银焊机、绝缘支撑件、RTV硅橡胶。 | 母排设计阶段进行模态仿真，避免固有频率与开关频率重合；缩短悬臂支撑的跨距<200mm；增加阻尼支撑；紧固力矩严格定扭，防止压溃绝缘使间隙变大。 | 使用高强度绝缘绑扎带或速干玻璃丝绳将振动母排与临近静止部件临时加固束缚，减小振幅。降载至70%以下运行。 | 连接点焊锡脱落；铜排疲劳断裂打火；IGBT模块端子受力断裂；电容内部连接失效。 | GB/T 7260.3-2024《不间断电源设备（UPS）第3部分：确定性能的方法和试验要求》（涉及机械强度）；IEC 61373《铁路应用-车辆设备冲击和振动试验》。 | 某光伏逆变器出厂测试时，母排啸叫严重，拆解后发现折弯根部已产生裂纹，原因为设计模态与20kHz谐波耦合。 | 日常巡检：每班巡视时注意是否存在异响。维护操作：年度停电检修时，使用力矩扳手检查并复紧所有螺栓；目视检查有无微动磨损痕迹和裂纹。 | 探伤发现不可修复的贯穿性裂纹；经过补焊加固后，模态仿真仍无法避开共振频率15%安全裕度范围；母排频繁振动导致绝缘磨损且无法增加额外机械支撑。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 放电电阻 | 功率模块 | 系统断电后释放直流母线残余电荷，保障检修安全 | 否 | 无可用搜索结果
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 门极驱动电源 | 功率模块 | 为驱动板提供隔离供电，确保IGBT可靠通断 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 门极驱动电源 | 功率模块 | 为驱动板提供隔离供电，确保IGBT可靠通断 | 否 | 门极驱动电源欠压 | 电气/控制 | 严重 | 输入电压跌落或内部整流滤波元件老化，导致驱动电压低于IGBT可靠导通所需的最小门极电压，使IGBT工作在线性区而急剧发热。 | 变流器输出功率下降；IGBT模块温度异常升高；驱动板“电源正常”指示灯熄灭或闪烁；上位机报出欠压故障码。 | 正负驱动电压幅值≤13V（标称15V），纹波系数>5% [电气]；电源输入交流电压<85%标称值 [电气] | 在线监测驱动板电压测试点；示波器[在线]检测门极方波幅值；红外热像仪[在线]监测IGBT局部过热点。 | 对比实际门极电压与阈值（正电压<14V判定欠压），若纹波Vpp>1V断电检查滤波电容，输入侧电压正常则确认为内部电源故障。 | 断电，使用万用表检测输入熔断器、整流桥及滤波电容；更换容量衰减（<标称值80%）的电解电容或损坏的元件；空载测试正常后加载。 | 采用宽输入范围模块电源；输入侧加装欠压保护继电器；定期检测驱动电源输出，纳入点检表。 | 降低变流器功率限额运行，同时加强散热以延缓保护误动作；设置上位机更早的欠压报警。 | 引发IGBT退饱和不及时导致过流失效；触发主控紧急停机，影响电网有功输出。 | GB/T 29309-2012《风力发电机组 变流器》；IEC 61800-5-1《调速电气传动系统》 | 某风场双馈变流器因驱动电源滤波电容干涸，长期欠压导致多只IGBT直通炸毁。 | 每半年测量驱动板输出电压并记录；目视检查电容鼓包、漏液；周期6个月。 | 输出滤波电容ESR超过初始值2倍；正负电压无法稳定在15V±5%且不可调整；使用年限≥8年且关键元件停产。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 门极驱动电源 | 功率模块 | 为驱动板提供隔离供电，确保IGBT可靠通断 | 否 | 门极驱动电源过压 | 电气/绝缘 | 危急 | 开关电源反馈回路失效或输入电压异常升高，驱动输出高压尖峰超过IGBT门极耐压极限，击穿门极氧化层造成器件永久性损坏。 | IGBT门极击穿短路，变流器跳闸停机；驱动板输出端保护TVS管过热炸裂；上位机报IGBT短路或过流故障。 | 正偏驱动电压瞬时峰值>±20V [电气]；TVS管两端电阻接近0Ω [电气]；电源输出对地绝缘电阻<1MΩ [绝缘] | 高速示波器[在线]捕捉门极开启尖峰；定期用绝缘电阻测试仪[离线]测量门极对发射极绝缘电阻。 | 捕捉门极开通波形，若电压过冲尖峰超过IGBT手册允许最大值（通常Vit≤±20V），且伴随绝缘下降，判定驱动电源过压。 | 更换被击穿的TVS瞬态抑制二极管；检修开关变压器吸收回路及反馈光耦；修复后假负载下老化测试48h，用示波器确认无过冲。 | 驱动输出端并联双向TVS管(标称18V)；电源设计采用软开关降低关断尖峰；输入侧增加压敏电阻。 | 临时用外置稳压模块钳位门极电压至安全范围；但需保证驱动功率满足要求。 | 直接导致IGBT模块栅极绝缘层击穿，模块报废，直流母排短路风险极高。 | IEC 60747-9-2019《绝缘栅双极晶体管》；IEC 61000-4-5《浪涌抗扰度》 | 某风电变流器调试期间，曾因电网浪涌导致驱动电源过压瞬间，批量击穿门极，造成回路直通。 | 年度输入暂态过电压保护测试；定期校准直流母线到驱动电源的DC/DC变换器输出。 | 保护TVS管已炸裂开路且PCB铜箔烧断；门极驱动变压器初级绕组电压偏离额定值±10%无法调整；使用年限>10年。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 门极驱动电源 | 功率模块 | 为驱动板提供隔离供电，确保IGBT可靠通断 | 否 | 隔离变压器绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 驱动电源中脉冲变压器长期受高频方波冲击、温度急剧变化及潮湿侵入，导致匝间或层间绝缘材料龟裂放电，初次级绝缘电阻下降。 | 驱动波形顶部形成塌陷或毛刺；绝缘测试阻值缓慢下降；高湿环境易出现误触发或随机失效。 | 初次级绝缘电阻<100MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；局部放电量>10pC [物理]；变压器温升>50K [热] | 500V绝缘电阻测试仪[离线]定期测量；使用局部放电测试仪[离线]检测；红外热像仪[在线]监测运行温差。 | 绝缘电阻值低于历史记录50%且持续下降，或检测到超过10pC的局部放电脉冲，判定绝缘老化。 | 更换同规格隔离变压器；拆卸时避免损伤PCB焊盘；替换后需进行原边副边耐压测试（3kV/1min），并测量漏感与磁化电感一致性。 | 变压器浸渍三防漆；控制柜内相对湿度<60%；选用Dupont绝缘材料等级≥F级（155℃）变压器。 | 在变压器原副边并联多只电容以暂抑制毛刺，并降额运行。 | 积累导致隔离电压崩溃，高压窜入驱动控制回路，烧毁主控板，引发人身安全风险。 | IEEE Std C57.12.91《干式变压器试验导则》；GB/T 10228-2015《干式电力变压器》 | 某海上风电机组因盐露引发驱动变压器霉变，绝缘电阻下降至0.1MΩ，系统报接地故障停机。 | 每季度检测绝缘电阻（断电进行）；目视变压器磁芯有无锈蚀、绝缘漆变色。 | 绝缘电阻≤10MΩ；骨架出现肉眼可见裂纹；匝间短路且无备件不可修复；使用年限≥12年。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 门极驱动电源 | 功率模块 | 为驱动板提供隔离供电，确保IGBT可靠通断 | 否 | 驱动输出电容干涸 | 热/电气 | 一般 | 铝电解电容受IGBT散热传导的热量长期烘烤，电解液逐渐挥发，容量衰减、等效串联电阻增大，导致驱动电流尖峰时电压塌陷。 | 高功率运行时驱动电压波形瞬间跌坑；开关瞬间动态响应变慢，IGBT开关损耗增加；电容外观无鼓包但实测容量极低。 | 电容容量低于标称值70% [电气]；ESR高于标称值2倍 [电气]；外壳温度>80℃ [热] | LCR电桥[离线]定期拆下测量电容与ESR；利用电容内阻在线估算功能[在线]监测。 | 对比拆下的电容，容量<0.7*Cn且ESR>2*ESR_initial，波形在驱动脉冲上升沿出现大于2V的瞬态下跌，则判定该电容失效。 | 更换为同耐压、同容量但指定为高频低ESR且工作温度105℃的长寿命电解电容或改用金属薄膜电容代替；焊接时注意极性。 | 驱动板布局远离IGBT主热源，或增加隔热挡板；选用寿命≥10000h的固态电容。 | 在驱动电源输出端就近并联一只大容量贴片陶瓷电容以补偿低频纹波，暂维持运行。 | 导致驱动能力不足，大电流下IGBT不能完全导通致短时过载，触发模块过流故障。 | GB/T 5993-2003《电子设备用固定电容器》；IEC 60384-4《铝电解电容器》 | 某光伏逆变器厂批量返修，发现驱动电容容量下降30%，导致IGBT失效比例增高三倍。 | 每半年进行容量与ESR抽检，特别是散热片附近的电容；记录驱动波形存档比对。 | 容量衰减至初始值60%以下；外壳底面防爆阀已动作或漏液；使用年限超过5万小时且处于高温区。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 门极驱动电源 | 功率模块 | 为驱动板提供隔离供电，确保IGBT可靠通断 | 否 | 门极驱动波形震荡 | 控制/电磁 | 严重 | 驱动回路布局不当、栅极串联电阻不匹配或寄生电感太大，在IGBT开关瞬态产生高频阻尼振荡，导致门极电压出现严重振铃，可能引起误导通或过压击穿。 | 驱动电压在上升沿和下沿出现大幅衰减振荡，尖峰超过IGBT阈值；IGBT开关过程伴随异常“嘶嘶”声；EMI测试严重超标。 | 振铃频率在5-30MHz [物理]；正偏过冲电压>+20V [电气]；负偏振荡幅值>5Vpp [电气] | 高频示波器(带宽≥200MHz)配合高压差分探头[在线]测量门极-发射极波形；频谱分析仪[离线]耦合测试EMI。 | 捕捉开通及关断波形，若出现超过±20V峰值且振荡衰减时间>20%开通时间，配合更改栅极电阻测试，若振荡随电阻增大而减小则诊断回路参数失配。 | 优化栅极驱动回路布线，缩短走线环路；调整栅极电阻取值以抑制振荡；在IGBT的G-E间靠近管脚焊接高频吸收磁珠和纳米晶磁环。 | 使用有源米勒钳位驱动芯片；layout严格遵守最小环路面积，信号线远离干扰源。 | 在栅极串联一个10-20Ω碳膜电阻临时抑制振铃，但会增加开关损耗，需降低开关频率使用。 | 引发桥臂直通风险；产生大量电磁干扰导致系统通讯丢包、误采样。 | IEC 61000-6-4《工业环境发射通用标准》；IEC 60747-9 | 某变频器在投运后发现电机啸叫，排查发现驱动波形严重振铃，整改后恢复正常，避免潜在炸机。 | 年度测量栅极驱动波形并记录振铃峰值；检查驱动板接插件有无松动氧化。 | 栅极串联电阻周边PCB已碳化；整改无效且驱动板布线无法修正，必须报废整板。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 散热器 | 功率模块 | 铝质强制风冷/液冷散热体，将IGBT与整流器热量传导至冷却介质 | 否 | 散热器积尘堵塞 | 热/环境 | 轻微 | 空气中灰尘、纤维在散热片间积聚，气流通道截面减小，对流换热系数下降，散热能力降低。 | 变流器柜出风温度升高，回风温差减小；散热器表面可见积尘；风扇电流轻微上升。 | 散热器进/出风温差 ΔT<8℃（额定负载）[物理]；散热器表面风阻压差 >120 Pa（额定风量）[物理] | 目视检查（离线）；风速计测量进出风量（离线）；红外热成像检查散热器表面温度分布（带电/离线） | 若在额定负载下ΔT<8℃且出风量低于额定值的80%，且目视存在积尘，则判定为积尘堵塞。 | ①断电并挂锁；②用压缩空气（≤0.3MPa）从出风侧反向吹扫散热片；③顽固积尘用软毛刷配合吸尘器清除；④重污垢用中性清洗剂喷淋后低压水冲洗并彻底干燥。工具：压缩空气枪、吸尘器、毛刷、清洗剂。 | 在进风口安装可清洗滤网，每500h清洗一次；保持变流器室正压且清洁度达ISO 14644-1 Class 8。 | 若无法停机，可在低负荷时段将风扇反转运行5~10分钟，配合人工轻敲散热片外侧振落浮尘。 | 积尘进一步加重可导致功率模块过温降容或停机。 | GB/T 3859.1-2013；IEC 60146-1-1:2009 | 某风电变流器因散热器积尘，夏季满功率运行10分钟后IGBT温度跳闸，清洗后恢复正常。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 散热器 | 功率模块 | 铝质强制风冷/液冷散热体，将IGBT与整流器热量传导至冷却介质 | 否 | 风扇故障（堵转/转速下降） | 机械/电气 | 严重 | 风扇轴承磨损、绕组匝间短路、异物卡滞等导致风量不足或停转。 | 风扇异响或噪声增大；出风量明显减少；风扇电流异常（卡滞时电流升高，停转时为零）；柜内温度快速上升。 | 风扇转速 < 额定转速的85%（如额定3000rpm，低于2550rpm）[物理]；风扇振动速度有效值 >7.1 mm/s（ISO 10816-3）[物理]；绕组三相电流不平衡度 >5% [电气] | 振动传感器（在线）；风扇转速传感器（在线）；电流互感器（在线）；红外热成像检测风扇电机温度（带电） | 当转速持续低于85%额定值且振动值超限，或电机电流三相不平衡>5%时，判定风扇异常。停机时手动盘叶轮有卡涩即确认机械故障。 | ①断电；②拆卸风扇组件；③更换原厂同型号风扇轴承或整体风扇；④若为绕组故障，重绕或更换电机；⑤安装后检查旋转方向及动平衡。工具：拉马、绝缘电阻表、动平衡仪。 | 每2000h补充润滑脂；风扇电机设置过载保护；冗余风扇设计并设置自动切换。 | 若单风扇故障，可短时降低功率运行，同时开启备用风扇（如有）或增设临时轴流风机强迫通风。 | 导致功率模块结温超过150℃触发短路保护或烧毁IGBT。 | GB 18613-2020；ISO 10816-3:2009 | 某光伏逆变器因风扇轴承卡死，IGBT过温停运，维修后增加冗余风扇。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 散热器 | 功率模块 | 铝质强制风冷/液冷散热体，将IGBT与整流器热量传导至冷却介质 | 否 | 液冷散热器冷却液泄漏 | 化学/热 | 危急 | 水路接头密封老化、管道腐蚀穿孔或砂眼导致冷却液外泄，系统压力下降，散热介质减少。 | 冷却液液位持续下降；地面或管路有液渍；系统压力偏低或波动；补液频率增加；变流器柜内湿度报警。 | 冷却液循环系统压力 < 最低允许值（如 < 0.1MPa）[物理]；液位传感器低位报警（低于正常液位10%）[状态量]；补液后24h压降 >0.02MPa [物理] | 液位传感器（在线）；压力变送器（在线）；管路目视巡检（离线）；荧光检测剂+紫外灯查漏（离线） | 当补液后关闭阀门，静置观察1h，压力下降速率>0.02MPa/h，且外壁或地面有液迹，判定存在泄漏点。用荧光剂循环后紫外灯照射寻找具体点。 | ①停机泄压；②对泄漏点进行清理并采用焊接修复或更换密封件/管段；③对砂眼可临时使用冷焊金属修补剂；④修复后做1.2倍工作压力的水压测试30min无渗漏。工具：高频焊机、密封圈、修补剂、手压泵。 | 使用去离子水+规定比例乙二醇，添加缓蚀剂；管路采用不锈钢材质；接头处加装防护套；每季度检测水样pH及电导率。 | 紧急情况可关闭泄漏支路，降低容量运行；或采用堵漏胶带临时封堵，同时加强补液维持液位。 | 冷却液不足导致功率模块过热烧毁；泄漏至电气部分可能引发短路或腐蚀。 | GB/T 4272-2008；NB/T 10295-2019 | 某储能变流器因水管接头O型圈老化渗漏，夜间低负荷时补液，白天高负荷仍跳机，最终更换所有O型圈解决。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 散热器 | 功率模块 | 铝质强制风冷/液冷散热体，将IGBT与整流器热量传导至冷却介质 | 否 | 散热器热疲劳变形 | 机械/热 | 一般 | 长期高低温循环下，散热板、基板与翅片间焊接点因热膨胀系数不同产生应力，导致翘曲、脱焊，增大热阻。 | 同一模块单元多个位置温差增大；红外热像显示散热器表面温度不均匀；散热器外观看有弯曲或翅片松动。 | 基板最大温差 >15℃（同平面）[物理]；散热器平面度偏差 >0.5mm/m [物理]；热阻值 > 额定值的1.3倍（如额定0.03K/W，实际>0.039K/W）[物理] | 红外热成像定期扫描（带电）；停机后用平尺、塞尺检测平面度（离线）；热阻测试装置（离线） | 如果在相同工况下，功率模块壳温差异超过15℃，且停机检测散热器平面度超差或发现翅片脱焊，可判定热疲劳损伤。 | ①拆下散热器；②对脱焊处补铝钎焊或环氧树脂导热胶粘接（需确保绝缘）；③平面度超差严重时机械铣平或研磨修复；④无法恢复热阻时整体更换。工具：铝焊机、游标卡尺、平面度检测仪。 | 优化IGBT开关频率平滑升降速率，减少温度剧烈波动；使用带应力释放槽的散热器设计；定期紧固各螺丝扭矩至规定值。 | 可在脱焊部位涂抹导热硅脂并压紧，增补外部风扇加强局部散热，短时降功率运行。 | 热阻增大导致IGBT温度上升，降低器件寿命，严重时引发过温保护停机。 | GB/T 8446.2-2004；IEC 60747-15 | 某轧机变流器散热器因急冷急热，18个月后散热器翘曲1.2mm，导致IGBT温度相差25℃，更换散热器后解决。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 散热器 | 功率模块 | 铝质强制风冷/液冷散热体，将IGBT与整流器热量传导至冷却介质 | 否 | 液冷散热器冷却液劣化结垢 | 化学/热 | 一般 | 冷却液长期循环后缓蚀剂失效，微生物滋生或钙镁离子形成水垢附着管内壁，传热系数下降，流阻增加。 | 相同负载下功率模块温度缓慢升高；进出水温差减小；管路内壁可见白/黄色沉积物；冷却液浊度增加。 | 冷却液电导率 >10 μS/cm (去离子水要求) [化学]；管路压差 > 额定值的1.5倍 [物理]；冷却液pH值 <7 或 >9 [化学]；热阻值 > 初始值的1.2倍 [物理] | 电导率仪在线/离线监测；pH试纸定期检测；浊度计检测（离线）；内窥镜检查管路内部结垢（离线） | 若电导率持续超限且pH值异常，结合内窥镜可见≥0.5mm厚水垢或管路压差异常升高，且热阻增大率>20%，判定为冷却液劣化结垢。 | ①停机泄压排空冷却液；②使用柠檬酸或氨基磺酸基清洗剂循环清洗4~8小时；③用去离子水反复冲洗至pH中性、电导率<5 μS/cm；④更换新冷却液并添加缓蚀剂。工具：循环泵、清洗槽、电导率仪。 | 使用高纯去离子水与规定比例乙二醇；定期检测并维持pH（7~9）及电导率；加装紫外线杀菌器或旁滤装置。 | 若无法停机，可临时加大流量或降低负载维持运行，待停机后彻底清洗。 | 结垢加剧可导致功率器件过热降额或热击穿，水垢脱落可能堵塞微通道造成局部烧毁。 | GB/T 50102-2014；GB/T 29044-2012 | 某柔性直流输电换流阀因冷却液电导率超标未及时更换，半年内散热微通道堵塞率超30%，IGBT结温逼近极限，整体换液清洗后恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 温度传感器(NTC) | 功率模块 | 检测散热器或基板温度，提供过温保护与降额信号 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 控制单元 | 变流器 | 执行控制算法、通讯与监测，发出PWM脉冲，实现并网与保护逻辑 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板电源模块失效 | 电气 | 严重 | 板载DC/DC电源模块因过压、过热或元器件老化导致输出电压异常或无输出，使主控板无法上电或核心芯片工作不稳定。 | 主控板所有指示灯熄灭或闪烁；系统掉线，HMI显示通信中断；无法执行任何操作。 | 5V电源输出<4.75V 或 >5.25V [电气]；3.3V电源输出<3.0V [电气]；电源模块外壳温度>85°C [物理] | 万用表测量输出电压 [离线]；红外热像仪测温 [在线/带电] | 测量输入/输出电压：若输入正常（如24V）但输出偏离标称值±5%，且电源模块过热，则判定电源模块损坏。 | 断电后拆下故障电源模块，清理焊盘，焊接同型号或兼容型号的DC/DC模块。工具：恒温电烙铁、吸锡器、万用表。 | 定期检查柜内散热风扇，确保通风；每年检测一次电源纹波。 | 外接临时稳压电源模块，对主控板直接供电。 | 导致主控板所有功能丧失，变流器停机。 | GB/T 34123-2017 电力变流器 控制系统通用技术要求 | 某风场变流器，主控板频繁重启，原因为5V电源老化，纹波高达300mV，更换后恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板通信接口故障 | 控制/电气 | 严重 | CAN/RS485/以太网接口芯片因静电放电、雷击或线路短路损坏，导致主控板与上位机、功率单元等通信中断。 | HMI报“通信故障”或“节点丢失”；对应通信指示灯常灭或异常闪烁；系统无法下发指令或上传数据。 | CAN总线差模电压：隐性时<0.5V，显性时>2.0V [电气]；接口芯片对地电阻<50Ω（正常应>1MΩ）[物理] | 示波器差分探头测CAN波形 [离线]；万用表电阻档测引脚对地阻值 [离线] | 若通信指示灯异常且波形不符合ISO 11898标准，且芯片发热严重，则判定通信接口芯片烧毁。 | 更换损坏的接口芯片，检查并更换对应TVS保护管，确认终端电阻正常（120Ω）。工具：热风枪、防静电手环、示波器。 | 通信线缆采用双绞屏蔽线，接口加装防雷模块及ESD保护。 | 启用备用通信端口（如从CAN口切换至RS485），并更改软件配置。 | 引发变流器无法接受调度，功率失控。 | GB/T 36292-2018 风力发电机组 变流器 技术条件 | 光伏电站变流器因雷击导致CAN接口芯片损坏，现场排查总线对地短路，更换芯片及保护管后恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板CPU过温保护 | 热 | 轻微 | 主控板散热片脱落或柜内环境温度过高，导致CPU核心温度超过内置保护阈值（典型105°C），触发降频或保护停机。 | 系统报“CPU温度高”警告；变流器限制功率或自动停机；触摸主控板散热片手感烫。 | CPU核心温度>100°C [物理]；散热片温度>80°C [物理]；柜内环境温度>55°C [物理] | 主板内置温度传感器通过软件读取 [在线]；红外点温计测散热片 [离线/带电] | 读取热管理参数，若CPU温度持续超过95°C且散热片温度与环境温差小于15°C，判定散热不良。 | 清理散热片和风扇积灰，重新涂抹导热硅脂（如信越7921），确保散热片与CPU接触紧密。工具：螺丝刀、清洁刷、导热硅脂。 | 柜内加装辅助风扇，温控器设定40°C启动；定期检查滤网。 | 打开柜门通风，外置风扇直吹主控板。 | 限功率运行导致发电量损失；长期过热缩短CPU寿命。 | GB/T 3859.1-2013 半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1部分：基本要求
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板程序跑飞/死机 | 控制 | 危急 | 电磁干扰、电源波动或程序死循环导致CPU指令指针异常，程序无法正常执行，看门狗超时未喂狗，触发硬复位或死机。 | 变流器无响应，数字量输出保持最后状态；HMI数据不刷新；看门狗复位后系统反复重启。 | 看门狗计数器未及时清零 [状态量]；核心任务周期抖动>20% [状态量]；程序指针PC值非法 [状态量] | 串口打印调试信息 [离线]；JTAG仿真器连接并读取内核寄存器 [离线] | 观察系统行为，若看门狗周期性复位（间隔固定）且任务实际耗时超限，结合调试器捕获异常中断则判定程序跑飞。 | 下载最新版本固件重新烧录，若再现问题则排查硬件抗干扰措施（加磁环、滤波）。工具：调试器、PC。 | 电源入口增加磁珠、共模电感，信号线加装磁环；定期校验固件校验码。 | 重新上电复位或外部强制复位（如短接RST引脚），暂恢复功能。 | 可能引发功率模块持续导通，导致过流损坏。 | GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 某变流器在特定功率段死机，原因为散热风扇高频噪声干扰地线，优化PCB接地后解决。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板AD采样异常 | 控制/电气 | 一般 | 采样电路电阻分压器漂移、运放失调或ADC基准源波动，导致电压、电流采样值偏差，影响闭环控制精度。 | HMI显示电压/电流与实际表计偏差较大（如>5%）；变流器可能误报过流或欠压；后台数据跳变。 | 某通道采样值在全量程内线性误差>2% [电气]；ADC参考电压偏离2.500V±1% [电气]；通道间交叉耦合>500ppm [电气] | 标准信号源注入已知电压、电流，比对主控板采集值 [离线] | 输入标准50%满量程信号，若主控板采集值与标准值误差>2%，且通过标准电阻检查分压网络无异常，则判定采样电路问题。 | 更换精度超差的电阻或运放芯片，重新校准ADC零点和增益。工具：精密信号源、六位半万用表。 | 采用低温漂电阻（如25ppm），定期在线自校准。 | 若偏差恒定，在上位机软件中通过修改校准系数临时修正。 | 影响MPPT跟踪精度，导致发电量降低，或触发误保护。 | IEEE 1547-2018 分布式资源与电力系统互连标准
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板PCB腐蚀/短路 | 化学/绝缘 | 一般 | 潮湿、盐雾、粉尘附着导致PCB表面绝缘电阻降低，铜箔腐蚀断裂或相邻焊盘形成枝晶短路。 | 无明显规律的系统死机或误动作，潮湿天气更频繁；目视可见白色粉末、绿锈或爬电痕迹。 | PCB表面绝缘电阻<10MΩ（潮湿时）[绝缘]；离子污染度>1.56μg/cm² NaCl当量 [化学] | 清洗干燥后使用绝缘电阻测试仪（100V） [离线]；显微镜目检 [离线] | 环境湿度>80%时故障频发，烘干后故障消失，且显微镜观察到枝晶或腐蚀点，可判定为PCB腐蚀。 | 使用无水酒精和超声波清洗机彻底清洗PCB，烘干后涂覆三防漆（如丙烯酸类）。工具：超声波清洗机、烘箱、三防漆喷罐。 | 柜体防护等级不低于IP54，加装加热除湿器，控制柜内湿度<60%。 | 用电吹风干燥后临时恢复运行。 | 腐蚀严重可能导致线路彻底断开，系统崩溃。 | IPC-5704 印制板组件清洁度要求 | 沿海风场变流器主控板未涂覆三防漆，运行两年后铜绿严重，清洗涂覆后未再发生。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板继电器/KP触点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 控制继电器因频繁分合高感性负载或触头通过大电流，导致触点烧蚀、粘连无法断开，或线圈断路。 | 继电器理应断开时后端电路仍带电；相关设备无法停机；HMI报“开关量反馈异常”。 | 触点断开时电阻<100kΩ [物理]；线圈电阻超出额定值±10%（如24V继电器线圈应约1kΩ）[电气] | 断电后万用表测通断 [离线]；通电测线圈两端电压 [在线/带电] | 强制指令关断后，测量触点输出端仍有电压，且触点两端电阻接近0，则判定触点粘连。 | 更换同型号继电器，清理PCB焊盘；若为保险丝座类，检查分断能力。工具：吸锡器、恒温烙铁。 | 继电器触点并联RC吸收回路或压敏电阻，降低分断电弧；选用更高电寿命规格的继电器。 | 暂时短接控制电路，长期需更换。 | 粘连可能导致相邻电路误供电，引发短路或设备损坏。 | JB/T 7105-2002 电力变流器用电磁器件 通用技术条件 | 变流器并网开关继电器粘连，导致无法脱网，手动分闸后更换继电器。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 主控板 | 控制单元 | 核心控制电路板，包含DSP/FPGA芯片，运行控制策略与故障诊断 | 否 | 主控板光耦隔离失效 | 电气/绝缘 | 严重 | 数字量输入/输出光耦因老化、过电流导致电流传输比(CTR)退化，或输出侧击穿短路，丧失隔离功能。 | 输入信号无法被主控板识别；输出信号异常拉低或始终为高；隔离后端电路干扰异常。 | 光耦输出电压在输入有信号时仍低于阈值（如<2.7V）或输出饱和电压>1V [电气]；输入侧正向压降>1.5V [电气] | 万用表二极管档测输入端正向压降 [离线]；在输入端加额定电流，测输出端压降 [离线] | 给光耦输入端施加10mA电流，若输出端CE间电压降大于0.4V（正常<0.2V），且输入正向压降异常，则判定光耦老化失效。 | 更换同型号高速光耦（如6N137），注意焊接温度<260°C，防止静电。工具：防静电焊台。 | 输入端串联合适限流电阻，保证IF在规格书推荐范围；加装RC滤波。 | 对开关量信号进行紧急短接或强制电平，临时维持运行。 | 隔离失效可能导致高压串入控制电路，损坏核心芯片。 | IEC 60747-5-5 光耦合器 基本额定值和特性
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 接口板电源模块失效 | 电气/热 | 严重 | 板载DC-DC电源芯片过热或过流损坏，导致信号接口板无法供电。原因为散热不良、输入电压尖峰或元器件老化。 | 接口板指示灯全部熄灭，变流器通信中断，控制系统报接口板离线故障。 | 电源输出电压：0V（正常为5V±0.25V）[电气]；输入电流：>200mA[电气] | 万用表测量输出端电压[离线]；红外热成像检查电源芯片温度[离线]；每月巡检测量电源输出测试点电压（5V±5%），清洁散热器表面积灰。 | 若输出电压为0V且输入电压正常（24V±10%），拆下电源模块测量输入对地短路或开路，则判定电源模块失效。 | 更换同型号DC-DC电源模块，使用热风枪和电烙铁进行拆焊，清洁焊盘后焊接新模块，上电测试输出纹波<50mV。若电源模块输出电压纹波>200mV或效率低于70%且不可修复，累计运行时间>5万小时，则整板报废。 | 输入端增加TVS管和共模扼流圈，定期检查散热通道无堵塞。 | 外接临时5V稳压电源至接口板电源测试点，恢复基本功能。 | 导致所有采样信号丢失，变流器进入保护停机。 | GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 某风电场变流器因直流母线电压波动击穿电源模块，报系统故障停机。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 模拟信号采集通道漂移 | 电气/环境 | 一般 | 运放电路或ADC参考电压源受温漂、老化影响，导致采集的电压/电流信号偏离真实值。 | 监控后台显示电压、电流值缓慢偏移，与实际表计读数存在固定偏差，但不触发超限保护。 | 通道零点偏移：>±20mV（满量程±10V）[电气]；通道噪声：>50mVpp[电气] | 在输入端施加标准信号源（如0V、5V）测量输出[离线]；对比历史巡检数据趋势[在线]；每季度进行一次通道精度自检，使用0.1级标准源校验两点校准。 | 若在25℃环境下零点偏移超出±10mV且线性度误差超过0.5%，则判定通道漂移故障。 | 通过厂家调试软件重新校准零点与增益系数；若无效则更换运算放大器或ADC芯片，需防静电焊接工具。若线性度误差>1%且校准无效，或通道噪声持续>100mVpp，不可修复，则整板报废。 | 选用低温漂精密电阻和运放，定期自动校准。 | 暂时修改控制系统参数，人工补偿固定偏差值。 | 影响控制算法精度，可能导致功率分配不均。 | GB/T 18488.1-2015 电动汽车用驱动电机系统 第1部分：技术条件 | 工厂测试台变流器因环境湿度大导致模拟通道漂移，测试数据误判。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 数字I/O接口触点氧化 | 电气/化学 | 轻微 | 接线端子或板级连接器镀层氧化，产生高接触电阻，导致数字信号（如开关量反馈）电平错误。 | 控制系统偶尔误报开关分合状态，继电器频繁抖动，触点电压在阈值附近波动。 | 触点接触电阻：>100mΩ[电气]；信号电平低电平：>1.5V（TTL规范为<0.8V）[电气] | 使用毫欧表测量端子接触电阻[离线]；示波器捕获信号边沿抖动[离线]；每月巡检时抽查关键I/O点接触电阻，发现超标立即清洁，并检查密封条完整性。 | 若接触电阻超过50mΩ且擦拭后即可恢复，或信号波形存在持续毛刺，则判定触点氧化。 | 拆下连接器，使用电子清洁剂喷洒并反复插拔数次，清除氧化层；严重时更换镀金触点端子。若端子簧片弹性失效或多次清洁后接触电阻仍>200mΩ且需频繁维护，则整板报废。 | 选用密封型连接器，涂覆抗氧化导电脂，控制环境湿度<60%RH。 | 短接信号线跳过该I/O点，采用软件强制状态。 | 造成控制逻辑错误，可能引发误停机或拒动。 | GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 | 海上风电变流器因盐雾导致I/O端子氧化，频繁报继电器反馈异常。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 信号接口板通信故障（CAN/RS485） | 控制/电气 | 严重 | 通信物理层芯片（如CAN收发器）损坏或总线终端电阻不匹配、电路短路，导致通信中断。 | 控制系统报“通信超时”，变流器与上位机通讯完全中断，无法远程监控。 | 总线差模电压：CAN_H-CAN_L不处于0.5V~2.0V范围内[电气]；终端电阻：不等于120Ω±1%[电气] | 用CAN分析仪监听总线报文[在线]；断电测量总线对地阻抗和终端电阻[离线]；每半年检查通信电缆屏蔽接地，测量终端电阻值，紧固接线。 | 若总线持续无报文且终端电阻异常，或芯片引脚电压异常（如CAN_H对地短路），则判定通信物理层故障。 | 更换故障的收/发器芯片，修复PCB断线，确保终端电阻焊接正确；使用CANstress工具验证。若通信芯片损坏后PCB焊盘脱落且无备用接口，整板无法修复，建议报废。 | 通信口增加ESD保护二极管，电缆屏蔽层良好接地。 | 改用备用通信接口（如RS232）临时通讯，降低数据刷新率。 | 变流器无法接受调度指令，可能脱网。 | GB/T 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统 第2部分：试验方法 | 光伏逆变器因雷击感应导致CAN接口损坏，全场停机。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 插件板连接器虚接 | 机械/电气 | 一般 | 振动导致信号接口板与背板连接器（如欧式插座）接触不良，信号时断时续。 | 不定时出现多种信号丢失报警，敲击机柜外壳故障复现或消失。 | 连接器管脚接触电阻跳变：>1Ω[电气]；锁紧力矩：<0.5N·m[物理] | 振动试验台模拟振动，监测信号连续性[离线]；检查连接器锁紧装置[离线]；每次停机检修时对关键连接器进行复插并检查锁扣完整，观察插针有无磨损。 | 若轻敲连接器部位信号中断，且重新插拔并锁紧后故障消失，即可判定连接器虚接。 | 更换损坏的插针/插座，使用专用压接工具重做线束，确保锁紧卡扣到位。若插针磨损深度>0.3mm或插座弹性丧失，接触电阻>10Ω多次插拔不能改善，整板报废。 | 连接器点胶固定，加装抗震垫，定期紧固检查。 | 使用扎带或楔块临时固定连接器，防止松动。 | 导致变流器频繁重启，损坏功率模块。 | GB/T 2423.10-2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦) | 冶金轧机变流器因持续振动导致背板连接器接触不良，引发过流故障。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 信号接口板EMC干扰故障 | 环境/电气 | 轻微 | 板级屏蔽罩缺失或接地不良，外部电磁干扰耦合进模拟电路，造成采样异常波动。 | 变流器运行时监测参数出现不规则毛刺，通讯丢包率上升，但不持续存在。 | 共模干扰电压：>50mVpp（信号端口）[电气]；辐射电磁场强度：>10V/m时出现错误[电气] | 使用频谱分析仪近场探头扫描接口板区域[离线]；对比加装/移除屏蔽罩前后波形[离线]；每年检查一次屏蔽罩完整性及接地阻抗（应<10mΩ），清理内部灰尘。 | 若在变流器大功率运行时出现干扰，且加装临时接地铜箔后毛刺消失，则判定EMC屏蔽不良。 | 重新安装接口板屏蔽罩，确保各接地点用铜编织带可靠接地，更换老化的导电泡棉。若屏蔽罩严重变形无法安装，或板级EMC器件批量失效且无备件，整板建议报废。 | 严格执行布线规范，信号线与功率线分层走线，接口板入口滤波。 | 降低功率运行或临时增加软件滤波参数。 | 影响控制精度，可能误触发保护。 | GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 港口起重机变流器因变频干扰导致编码器接口数据跳变，无法精确定位。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 板载EEPROM数据篡改/丢失 | 控制/电气 | 严重 | 板载非易失存储器因强电磁干扰、静电或写次数超限导致存储的校准参数、阈值等数据位翻转或丢失，控制逻辑错误。 | 变流器上电后自检失败，参数回读校验异常，运行参数与实际不符，报配置数据错误。 | CRC校验错误计数：>0 [状态量]；关键参数范围越限标志：置位 [状态量] | 通过后台软件读取存储器内容并与备份比对 [在线]；上电自检日志监测 [在线]；每年进行一次参数备份，并校验存储在EEPROM中的参数与备份的一致性。 | 若上电自检报存储器校验错误，且重写默认参数后恢复，属软件错误；若硬件写保护解除后仍无法正确读写，则判定存储器硬件失效。 | 使用烧录器重新写入备份参数；硬件损坏时更换EEPROM芯片，电烙铁拆焊并校验数据。若芯片写周期耗尽或物理损坏导致数据无法稳定保持，整板不可修复，建议报废。 | 关键数据增加ECC校验，设置硬件写保护，定期备份参数。 | 暂时用上位机下发默认运行参数，屏蔽自检流程。 | 控制参数异常，可能导致过流、过压保护失效或误触发。 | GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 | 某光伏逆变器因雷击导致EEPROM内效率曲线参数跳变，发电量下降。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 信号接口板绝缘老化漏电 | 绝缘/化学 | 一般 | 电路板表面因积尘、化学污染或湿度过大导致绝缘电阻下降，高压侧信号对低压侧或保护地形成泄漏电流，干扰微弱信号采集。 | 模拟采样值出现周期性漂移并随湿度变化，局部区域有轻微放电声，电路板表面凝露。 | 板面绝缘电阻：<10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流：>0.5mA [电气] | 用绝缘电阻测试仪测量不同电位节点间阻抗 [离线]；目视检查板面有无腐蚀、爬电痕迹 [离线]；每月巡检查看板面清洁度与三防漆完整性，测量绝缘电阻应大于50MΩ。 | 若环境相对湿度>85%时故障复现，且断电测量关键信号线与地之间电阻小于10MΩ，干燥后恢复，则判定绝缘老化漏电。 | 用无水乙醇和防静电刷清洗板面，烘干后喷涂三防漆，更换已腐蚀的焊盘。若绝缘基材出现明显碳化爬电路径或铜箔腐蚀断线，经清洗干燥后绝缘电阻仍<5MΩ，整板报废。 | 控制柜内湿度<60%RH，加装防凝露加热器，定期清理防尘网。 | 临时加装风扇或除湿机降低局部湿度，提高变频器低功耗运行状态。 | 采样偏差导致功率控制异常，可能烧毁敏感元件。 | GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求 | 沿海变流器因盐雾与灰尘混合导致信号接口板漏电，引发误停机。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 时序逻辑芯片失效（CPLD/FPGA） | 控制/电气 | 严重 | 板上逻辑芯片因高温、静电或供电毛刺导致内部逻辑单元配置错误或物理损坏，采样同步信号、PWM联锁信号等时序紊乱。 | 变流器报同步故障、开关频率异常，多路信号相位错乱，严重时直接炸毁功率模块。 | 配置加载完毕信号DONE引脚电平：异常（如持续低电平）[电气]；核心供电电压纹波：>100mV [电气] | 用示波器测量逻辑芯片输出的同步时钟频率与占空比 [离线]；检查芯片温度是否过热 [离线]；每年通过JTAG校验逻辑芯片配置位流的一致性，观察运行温度是否超标。 | 若重刷配置文件后恢复则属逻辑错误；若配置正常但关键时序输出恒高/恒低或波形混乱，且供电正常，则判定芯片物理损坏。 | 重新烧录配置文件；硬件损坏则用热风枪拆除芯片，清理焊盘后焊接新空白芯片并通过JTAG下载程序。若逻辑芯片烧毁导致电路板碳化或多层板内部短路无法修复，或型号停产无备品，整板报废。 | 加强芯片供电滤波，接口增加总线隔离，优化散热设计。 | 如有多余逻辑通道，可修改程序分配到备份引脚，跳过损坏部分。 | 直接导致控制闭环失效，不上报故障时易引发次生事故。 | GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 某储能变流器因CPLD闩锁效应导致PWM逻辑紊乱，烧毁IGBT模块。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 信号接口板 | 控制单元 | 传感器信号调理、PWM分配与外部IO接口处理 | 否 | 板载保护器件短路（TVS/压敏） | 电气/热 | 轻微 | 信号输入口的瞬态抑制二极管或压敏电阻因长期吸收浪涌而老化击穿，呈短路状态，将有效信号钳位至地，导致信号丢失或电压异常。 | 某一路电压或电流采样值始终读为0或极小值，其他通道正常，监控后台发出传感器断线告警。 | 保护器件直流电阻：<10Ω（正常应>1MΩ）[电气]；钳位电压：接近0V [电气] | 断电后测量输入端子对地阻抗并与正常通道对比 [离线]；热像仪检查本体温度（短路后可能发热） [离线]；每次停机检修时抽查一两个通道保护器件的两端阻值，防止累进失效。 | 若通道输入阻抗明显低于其他通道且拆除该保护器件后信号恢复正常，则判定其短路失效。 | 用电烙铁拆除故障的TVS管或压敏电阻，清理焊盘后焊接同型号规格的保护器件，上电验证。若TVS/压敏电阻本体炸裂或烧毁严重损坏焊盘导致无法更换，或同一板卡多路保护同时损坏导致铜箔剥离，整板报废。 | 选用额定功率余量更大的保护器件，前级增加限流电阻。 | 紧急时可拆除该保护器件，暂时以无保护方式运行，待停机后补装。 | 保护功能缺失，后续浪涌可能直接损坏ADC或运放。 | GB/T 18802.21-2016 低压电涌保护器 第21部分：电信和信号网络的电涌保护器 | 某风场因雷击天气后多台变流器模拟通道TVS短路，报传感器故障。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源无输出 | 电气 | 危急 | 输入熔断器熔断或开关管击穿导致辅助电源无法启动。启动电路限流电阻开路或PWM控制芯片失效亦会导致无输出 | 变流器面板无显示，控制板指示灯全灭，风扇停转，通讯中断 | 输入直流母线电压（>500V DC）[电气]；辅助电源输出端电压：0V [电气]；熔断器电阻：无穷大 [状态量]；开关管DS极间短路 [电气] | 目视检查熔断器[离线]；万用表测输出端电压[带电]；示波器测启动电容电压波形[离线] | 先测输入母线电压正常，再测辅助电源输出端为0V，断开负载后仍为0V，判断电源本身故障。检测熔断器开路且开关管击穿，确认电源模块损坏 | 断开全部电源并验电，拆除辅助电源模块；更换同规格熔断器和开关管（如MOSFET/IGBT），检查并更换损坏的启动电阻；采用替代电源板进行验证 | 输入端加装压敏电阻和TVS管，定期清洁散热风道，确保环境温度≤40℃ | 若急需运行，可外接临时DC/DC电源模块，调整至所需输出（如24V），并隔离原电源输出 | 变流器完全停机，无法对主功率器件进行驱动和监控，可能导致上级系统跳闸 | GB/T 12668.501-2013 《调速电气传动系统 第5-1部分：安全要求 电气、热和能量》 | 某风场1.5MW变流器辅助电源无输出导致机组停机，更换电源板后恢复
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源输出电压偏低 | 电气/控制 | 严重 | 反馈采样电阻分压漂移或TL431稳压回路异常，导致输出电压低于设定值；变压器匝间短路或输出电容劣化也会引起偏低 | 控制板工作异常，出现“欠压”报警，继电器吸合不稳定，风扇转速降低 | 辅助电源输出端电压：低于额定值10%以上（如24V输出低于21.6V）[电气]；反馈采样点电压：偏离2.5V基准[电气]；输出电容ESR：>初始值2倍[电气] | 万用表在线测量输出电压[带电]；离线测量反馈回路电阻值[离线]；LCR表测电容ESR[离线] | 调节电位器或更换采样电阻，若输出电压可调至正常则确认为反馈漂移；若无法调高且变压器有轻微叫声，断电后用电桥测变压器感量与短路匝，判断匝间短路 | 使用无感螺丝刀调整反馈电位器至额定值；若无效，更换TL431及采样电阻；变压器匝间短路需重绕或更换变压器，工具：调压稳压电源、LCR电桥、示波器 | 选用高精度低温漂电阻，反馈回路涂三防漆；对变压器进行浸漆处理 | 临时提高输入母线电压下限值，屏蔽欠压报警（需确认安全范围内），尽快停机处理 | 控制电路供电不足，主功率管驱动波形畸变，可能导致IGBT误触发甚至炸毁 | IEC 61800-5-1:2007 Adjustable speed electrical power drive systems – Safety requirements – Electrical, thermal and energy
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源断续输出/打嗝 | 控制/过载 | 一般 | 输出过载或短路导致保护电路动作，电源反复启动与关断（打嗝模式）。启动电阻老化、VCC电容容量衰减、峰值电流检测电阻增大也会造成此现象 | 控制板周期性重启，面板指示灯闪烁，继电器反复吸合释放，可听到电源变压器间歇性“吱吱”声 | 输出端启动瞬间电压短暂建立后跌落[电气]；VCC电容端电压波动范围：8～2V/15V [电气]；检测电阻压降峰值 >1V [电气] | 示波器观察输出端电压波形，记录打嗝周期[在线]；脱开负载后若正常则判定为过载；测量电流检测电阻阻值[离线] | 断开负载，若电源正常则排查后端负载短路；若空载仍打嗝，测VCC电容容量<标称值70%或ESR过大，更换电容；测量电流检测电阻，若阻值增大超过5%应更换 | 清理后级负载短路点或更换故障器件；更换老化VCC电容（电解电容，型号如100μF/35V）；更换电流采样电阻 | 定期检查输出负载电流，避免后期添加额外负载；选用长寿命105℃电容 | 若因外接负载过大引起，临时拆除非关键负载；若电容损坏可并联同规格电容应急 | 主控系统频繁复位，可能导致数据丢失或参数恢复出厂值 |  | 某变频器面板闪烁，更换辅助电源VCC电容后恢复正常
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源过热 | 热/环境 | 轻微 | 散热风道堵塞、风扇故障或环境温度过高，导致开关管和变压器热量积聚；开关频率过高或吸收回路失效引起开关管过热 | 电源模块外壳温度极高（＞70℃），出现焦糊味，红外热像显示局部热点 | 开关管表面温度：＞100℃ [物理]；变压器绕组温度：＞105℃ [物理]；环境温度：＞45℃ [物理]；风扇转速：＜额定转速80% [状态量] | 红外测温仪每日巡检时测量电源模块外壳[离线]；检查风扇运转状态[离线]；接入温度传感器记录趋势[在线] | 比较开关管温度与负荷关系，若温升异常但散热条件良好，可能为吸收电路失效，需用示波器测Vds波形有无过高尖峰 | 清扫风道滤网，更换或修理散热风扇；重新涂抹导热硅脂；更换劣化吸收回路电容和二极管；若环境温度长期过高，加装空调或强制风冷 | 建立定期清洁制度，每季度除尘；安装温度报警器，超温自动降容运行 | 打开柜门临时加强通风，降低功率运行 | 长期过热导致焊点老化、电容失容、绝缘材料碳化，最终引发短路或烧毁 | IEC 61800-2:2015 Adjustable speed electrical power drive systems – Part 2: General requirements – Rating specifications for low voltage adjustable frequency a.c. drive systems
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源输出纹波及噪声过大 | 电气/电磁兼容 | 一般 | 输出滤波电容失效（容量减小或ESR升高）或整流二极管反向恢复特性劣化，导致输出叠加高频尖峰和较大低频纹波 | 控制系统信号异常，模拟量采集波动，通讯偶发中断，传感器信号跳动，示波器观察到输出直流上叠加幅值＞200mV的周期杂波 | 输出纹波电压峰峰值：＞额定输出电压的2%（如24V输出时纹波＞480mV）[电气]；滤波电容容量：＜初始值20% [电气]；电容ESR：＞标称值5倍[电气] | 用示波器在输出端子测量纹波，带宽限20MHz[离线]；LCR表测量卸下电容的容量和ESR[离线] | 若纹波以100Hz/120Hz为主，多为整流后滤波电容失效；若叠加高频尖峰，则检查吸收回路和整流二极管；并联已知好电容后纹波降低，确认为电源滤波问题 | 更换所有输出电解电容，采用低ESR型号；更换反向恢复时间长或软击穿的二极管；对输出回路增加LC滤波环节 | 设计时选用高频低ESR电解电容，并在电解电容旁并联陶瓷电容；输出电缆采用双绞屏蔽线 | 在输出端临时并联大容量电解电容，缓解纹波 | 影响模拟传感器供电精度，使变频器转矩控制不稳，可能引起机械共振 | GB/T 17626.17-2005 《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验》
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源绝缘降低/漏电 | 绝缘/电气/环境 | 严重 | 潮湿、粉尘堆积或盐雾腐蚀导致PCB表面绝缘阻抗下降，产生爬电或直流漏电；变压器绝缘漆老化或龟裂，绕组对铁芯或绕组间漏电 | 潮湿天气时变流器频繁报接地故障，柜内可听到轻微“滋滋”放电声，暗处可见微弱电晕，停电后触摸电源板有粘湿感 | 电源模块各端子对地绝缘电阻 <1MΩ（DC500V）[电气]；漏电流 >3.5mA (在额定电压下)[电气]；环境湿度 >90%RH [物理] | 使用500V兆欧表测量辅助电源输入端、输出端对保护地的绝缘电阻[离线]；目视检查PCB表面有无爬电痕迹、霉菌或铜绿[离线] | 断开所有外部连线，用兆欧表测量输出正、负极对地电阻，若低于1MΩ判定绝缘不良。结合PCB表面发黑、白色残留物或绿色锈蚀，确认受潮或腐蚀。漏电流钳表测量工作漏电流超标辅助判断 | 拆下电源模块，用无水酒精和防静电刷彻底清洗PCB并烘干，重涂三防漆；更换已受潮且绝缘无法恢复的变压器；在柜内加装温湿度控制器与加热除湿器。工具：绝缘电阻测试仪、清洗剂、烘箱 | 柜体密封条定期更换，维持柜内湿度<60%；每半年喷涂一次三防漆；安装防凝露加热器或除湿机 | 使用热风枪对可疑区域进行干燥，若绝缘恢复可临时投运，但须尽快安排彻底处理 | 绝缘持续恶化可导致PCB碳化，铜箔烧断，严重时引起柜内电弧短路，触发上级保护跳闸，并可能引发火灾 | GB/T 12668.502-2013 《调速电气传动系统 第5-2部分：安全要求 功能安全》 | 某海上风电变流器因盐雾快速侵蚀辅助电源导致绝缘击穿，引发整柜烧毁
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源连接松动/接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | 安装螺钉未紧固、接插件弹性疲劳或功率器件引脚在长期振动下产生微动磨损，导致间歇性接触不良，输出不稳定 | 设备运行中有轻微异响，轻敲电源模块输出电压跳变，系统日志偶发通信中断又自恢复，端子处可见氧化发黑 | 接插件接触电阻 >100mΩ [电气]；紧固螺丝力矩 <标称值0.5Nm [状态量]；振动加速度峰值 >0.5g [物理] | 用力矩螺丝刀逐点检查紧固力矩[离线]；目视和放大镜检查插接件簧片变形、氧化[离线]；轻拍模块并用示波器监测输出电压波动[在线] | 在变流器通电状态下，用绝缘棒轻敲辅助电源模块和连接器，同时用示波器监测直流输出，若出现闪断或毛刺则表明存在接触故障。检查相应端子，测量接触电阻若超限则定位至松动点 | 按照力矩规范（如M3螺钉0.6Nm，M4螺钉1.0Nm）复紧所有电气连接点；更换失去弹性的插接件；对功率器件引脚补焊并点硅橡胶加固。工具：力矩螺丝刀、微电阻计、焊接工具 | 进行振动测试筛选，运输时使用防震动包装；使用防松垫圈或螺纹胶固定螺钉；选用带锁扣的接插件 | 用扎带或热熔胶临时固定松动的插头，但须尽快彻底修复 | 长时间接触不良导致接触电阻增大发热，烧毁连接器或电路板，可能造成电源断电和主控系统崩溃 | IEC 60721-3-3:1994 Classification of environmental conditions – Part 3: Stationary use at weatherprotected locations
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源控制环路振荡 | 控制 | 一般 | 反馈补偿网络中的电容或电阻参数漂移，导致环路相位裕度不足，开关电源闭环系统自激振荡，输出叠加不稳定谐波 | 输出电压用万用表交流档可测到不规则波动，电源发出高频啸叫声，开关管温度略高于正常，负载端AD采样值随机跳动 | 输出纹波频率非工频倍频，呈现不稳定包络 [电气]；开关管栅极驱动占空比抖动 >5% [电气]；补偿电容容值变化 >30% [电气] | 示波器交流耦合观察输出，展开观察纹波频率和波形[离线]；LCR表测量拆下的补偿网络电容和电阻[离线] | 用示波器观察输出纹波，若纹波频率在几kHz且非工频整数倍，且负载变化时振荡频率相应变化，则判断为环路振荡。断电后测量TL431周边补偿电容容量，若严重漂移则确定元件失效 | 更换补偿网络中失效的电阻、电容（建议使用COG/NPO材质）；重新计算并调整补偿网络参数，使用频率响应分析仪验证环路稳定性。工具：电烙铁、LCR表、示波器 | 选用温度特性稳定的电容（如C0G电容）和低温漂金属膜电阻；出厂前进行电源环路增益相位裕度测试，确保>45度 | 在输出端并联适当容值瓷片电容和电解电容，可能临时抑制振荡，但可能造成启机困难 | 振荡造成开关管开关损耗大增，长期过热缩短寿命；尖峰电压可能耦合到控制信号，引发错误动作
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源输出过压 | 电气/控制 | 危急 | 反馈回路开路（如光耦失效、TL431损坏、采样上电阻断裂），使PWM控制器误判输出偏低，占空比全开导致输出电压飙升，远超额定值 | 控制板瞬间烧毁冒烟，闻到强烈焦味，上位机通讯中断，检查发现辅助电源输出侧多处二次设备入端短路崩毁 | 辅助电源输出端电压 >额定值130%（如24V输出超过31V）[电气]；光耦二次侧无反馈信号 [电气]；采样上电阻阻值无穷大 [状态量] | 在输出端挂接保护用TVS和电压表，在线监测[带电]；断开输入，离线测量反馈分压电阻、光耦二极管正向压降和电流传输比[离线] | 检查输出过压保护电路是否动作；若无保护，拆除负载瞬间上电测量，若输出飙升即可确认反馈开路。离线检测分压上电阻是否开路，光耦次级是否击穿或断线，TL431阴极-阳极是否短路或开路 | 更换开路的分压电阻、光耦或TL431；增加独立的输出过压钳位保护电路（如TVS+晶闸管或专用过压保护IC）；烧毁的负载板需一并检查更换。工具：高压差探头、可调电源、电烙铁 | 设计冗余反馈回路或独立并联过压保护；采用高可靠性光耦并定期检测；分压电阻使用多颗串联以提高可靠性 | 无法临时修复，必须立即断电，更换辅助电源模块并从外部接入合格的DC电源给控制系统供电 | 过压击穿控制板、驱动板、PLC等，整台变流器瘫痪，经济损失极大 | IEC 61800-5-1:2007 | 某轧机变频器因辅助电源光耦CTR退化开路，输出过压烧毁CPU板和I/O板
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 辅助电源 | 控制单元 | 将外部供电转换为控制电路所需低压直流，支持待机与逻辑电源 | 否 | 辅助电源电磁干扰 | 电磁兼容/电气 | 一般 | 辅助电源开关噪声未有效滤波，通过传导或辐射干扰控制系统中的模拟信号和通信总线，导致误码、转矩脉动等 | 变流器在特定功率段出现编码器信号丢失、CAN/485通信频繁错误帧、模拟输入信号无故偏移，用对讲机靠近电源模块可听到干扰噪声 | 辅助电源传导发射超出CISPR11 Class A限值10dBμV以上[电气]；通信误码率 >1% [状态量]；近场磁场探头测得 >60dBμA/m尖峰 [电气] | 使用带有LISN的频谱分析仪测量电源输入线传导发射[离线]；用近场探头贴近电源模块定位电磁泄漏点[离线]；用差分探头测输出纹波高频成分[离线] | 用线性电源代替辅助电源给控制电路供电，若通信异常和模拟扰动消失，则问题来自电源干扰。测量电源模块传导发射，若超标即可确诊。近场探测找到强辐射区域辅助定位 | 在电源输入、输出回路增加共模扼流圈和X/Y安规电容；对开关管加装屏蔽罩并良好接地；优化PCB功率回流面积；输出线缆更换为屏蔽双绞线 | 设计阶段进行EMC仿真并预留滤波位置；选用软恢复二极管和优化PCB布局；定期用频谱仪抽检传导发射 | 在干扰严重的控制线上临时加扣磁环并实施软件滤波，降低通信速率临时运行 | 敏感信号受到干扰导致误触发IGBT上下桥臂直通，或触发过流保护误动作停机 | CISPR 11:2015 Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 通信模块 | 控制单元 | 现场总线接口（如CAN/Profibus），实现与上位控制器数据交换 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 滤波与电抗单元 | 变流器 | 抑制谐波、限制电压变化率，满足电网电能质量要求 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 网侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 交流滤波电感，抑制开关频率次谐波电流，提供并网阻抗匹配 | 否 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组漆包线绝缘损坏，相邻匝间发生短路，电流急剧增大，局部高温烧毁绝缘。常由长期热老化、过电压冲击或机械损伤引起。 | 电抗器异响（电磁啸叫），柜体振动加剧，三相电流不平衡，伴随焦糊味，局部温升异常升高。 | 三相电流不平衡度 > 10%[电气]；短路匝局部温度 > 130°C[物理]；绕组直流电阻偏差 > 2%[电气] | 红外热成像[在线]；振动监测[在线]；绕组直流电阻测试[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 1. 红外图谱显示绕组局部温度异常升高且与相电流正相关；2. 三相直流电阻不平衡率 > 2% 且对应相电阻减小。满足两者判定为匝间短路。 | 1. 拆解电抗器，拆除烧损绕组；2. 清理铁芯并检查绝缘；3. 使用专用绕线机重新绕制并浸漆烘干（需绕线机、电感测试仪）；4. 重新装配并进行匝间冲击耐压试验。若满足报废条件（绕组烧毁面积 > 30% 铁芯窗口；多次修补仍无法通过<75%出厂试验电压的耐压试验；运行超15年且绝缘电阻 < 1 MΩ同时存在多点匝间短路），应整体更换。 | 定期清洁通风道，防止积尘受潮；加强过电压吸收回路检查；运行中避免频繁冲击性负载启停。每季度：红外测温巡检，检查接线端子紧固；每年：测试直流电阻和绝缘电阻，清理灰尘。 | 若仅少数匝短路，可采用绝缘漆局部浸渍固化应急运行（需降容至70%）。 | 导致网侧三相不平衡，谐波电流增大，变流器保护跳闸，严重时烧毁逆变桥臂。 | GB/T 10229-2015；IEC 60076-6 | 某风电场1.5MW变流器网侧电抗器匝间短路，引发机组频繁脱网，红外检出C相绕组局部温度达155°C。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 网侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 交流滤波电感，抑制开关频率次谐波电流，提供并网阻抗匹配 | 否 | 绝缘电阻降低 | 绝缘/环境 | 一般 | 受潮、污秽或绝缘老化导致绕组对地绝缘电阻下降，泄漏电流增大，易引发相间或对地短路。机理为绝缘材料吸湿或表面爬电。 | 变流器上电后直流母线预充电异常，可能报绝缘监测告警；柜内湿度高时可见凝露。 | 绝缘电阻（1000V兆欧表）< 10 MΩ[电气]；介质损耗因数 tanδ > 5%[电气]；泄漏电流 > 100 μA[电气] | 离线绝缘电阻测试[离线]；在线泄漏电流监测[在线]；环境温湿度传感器[在线] | 折合到20°C标准温度下绝缘电阻 < 10 MΩ 且吸收比低于1.3，即判为绝缘受潮或老化。 | 1. 拆卸电抗器，用无水酒精清洗绕组端部及铁芯（需防爆通风）；2. 置于烘干炉 105±5°C 干燥 12 小时；3. 测量绝缘电阻稳定后浸绝缘漆并再次烘干。若干燥后绝缘电阻仍 < 5 MΩ（1000V）且 tanδ 不满足标准，或表面出现贯穿性碳化爬电痕迹，或使用超12年且年衰减率>30%，则建议整体更换。所需工具：兆欧表、烘干炉、洁净布。 | 在电抗器柜内加装防凝露加热器并设置除湿控制；定期检查柜体密封条；确保通风无堵塞。每月：查看柜内除湿装置状态，记录湿度曲线；每半年：进行绝缘电阻和吸收比测试，清洁绝缘子表面。 | 轻微受潮可用热风机对绕组进行外部吹烘（需停电）至绝缘电阻恢复至 50 MΩ 以上后限功率运行。 | 造成变流器对地漏电流增大，干扰控制器模拟量采集，严重时引起对地闪络导致逆变器炸机。 | GB 50150-2016；DL/T 596-2021 | 海上风机因柜体密封失效盐雾侵入，网侧电抗器绝缘电阻降至 0.5 MΩ，引发主断路器跳闸。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 网侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 交流滤波电感，抑制开关频率次谐波电流，提供并网阻抗匹配 | 否 | 铁芯松动与异常振动 | 机械 | 轻微/一般 | 铁芯夹件螺栓松动、硅钢片间绝缘损坏或气隙垫块位移，导致铁芯在电磁力作用下产生机械松动与异常振动噪声。长期可能磨损绝缘引发短路。 | 可闻噪声明显增大，外壳触摸振感强烈，连接螺栓可能出现回旋松动，振动频谱中出现 100Hz 倍频分量。 | 振动速度 RMS 值 > 7.1 mm/s[物理]；噪声声压级 > 80 dB(A)（1m处）[物理]；夹件紧固力矩下降 > 20%[状态量] | 便携式振动分析仪[离线]；声级计[离线]；定期力矩校验[离线] | 测振发现 100Hz 分量幅值超过历史基值 1.5 倍且紧固力矩确认不达标，即判定铁芯松动。若伴有硅钢片异响需进一步内窥检查。 | 1. 停电并验电；2. 使用力矩扳手按出厂值（通常80-120N·m）对角均匀紧固夹件螺栓；3. 若硅钢片位移，需拆解铁芯重新涂刷绝缘漆并装配（需液压拉伸器、塞尺）。若夹件多次紧固仍无法维持预紧力（螺纹滑牙）、硅钢片大面积锈蚀剥落>10%有效截面或振动长期超限致绕组固定结构损坏无法修复，应整体更换铁芯或电抗器。 | 在投运第一年内按季度进行螺栓力矩校验；采用双螺母或防松垫圈；避免安装基础共振。每半年：力矩检查并记录，振动趋势分析；每年：清洁铁芯风道，检查硅钢片氧化情况。 | 可在振动最大处加装临时阻尼支撑块或调整安装地脚减震垫，控制振动速度降至 4.5 mm/s 以下后限负荷运行。 | 加速绝缘磨损、端子疲劳断裂，产生的电磁力冲击可能损坏相邻功率器件。 | GB/T 24625-2009；IEC 61373 | 某光伏电站电抗器因运输震动致铁芯夹件螺栓未复紧，运行三个月后振动达 12 mm/s，导致柜门共振开裂。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 网侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 交流滤波电感，抑制开关频率次谐波电流，提供并网阻抗匹配 | 否 | 端子过热 | 电气/热 | 严重 | 连接端子接触电阻因氧化、松动或压接不良而增大，电流热效应导致局部高温，加速氧化形成恶性循环，最终烧熔端子或引线。 | 端子处变色（金属退火色），绝缘套管碳化，热成像显示端子最高温超过相邻导线 40°C 以上，有焦味。 | 端子与连接导线温差 ΔT > 40°C[物理]；端子对导线直流电阻比值 > 1.5[电气]；紧固力矩不达标[状态量] | 红外测温（在线或离线）[在线/离线]；回路电阻测试[离线]；力矩检查[离线] | 红外测量最高点位于连接接触面，且温差 ΔT > 40°C 或绝对温度 > 105°C，即判定为端子过热故障。 | 1. 打磨氧化层（用细砂纸）；2. 涂抹导电膏；3. 按标准力矩重新紧固（力矩扳手）；4. 如已熔蚀需更换接线端子或电缆头（需压接钳）。若端子导电面烧蚀面积>50%或螺纹滑牙无法修复、电缆头多次过热致截面积减小>15%、同一点累计过热维修超3次，应整组更换连接系统。 | 定期检查连接点温升，使用防松紧固件，连接面镀银或镀锡处理。每季度：红外巡检记录温升；每年：接触电阻测试并复紧螺栓。 | 过热初期可采用加强风冷（增加散热风扇）并降低功率至 60% 维持运行，待停机后彻底处理。 | 端子烧毁可能引发相间电弧短路，造成电抗器损毁及上级断路器跳闸，扩大事故。 | GB/T 11022-2020；DL/T 664-2016 | 某变频器网侧电抗器因施工未拧紧螺栓，端子温升至 120°C 绝缘起火，停机修复 48 小时。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 网侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 交流滤波电感，抑制开关频率次谐波电流，提供并网阻抗匹配 | 否 | 谐波过载与噪声 | 电气/热 | 一般 | 系统中高次谐波电流超过电抗器设计滤波能力，导致磁饱和加剧、铁损和铜损异常增加，产生过热和电磁噪声。原因多为电网谐波污染或本设备功率模块触发异常。 | 电抗器发出高频刺耳噪声，温度升高至报警阈值（110°C），谐波电流显示明显超标，可能出现间歇性振动。 | 电流总谐波畸变率 THDi > 15%[电气]；5 次谐波电流 > 额定电流 20%[电气]；绕组平均温升 > 100K[物理] | 电能质量分析仪[离线/在线]；温度传感器[在线]；噪声监测[离线] | 线路电流 THDi 持续超过 15% 且电抗器温升速率加快，排除冷却故障后即诊断为谐波过载状态。 | 1. 加装无源滤波支路或有源谐波治理装置（APF）；2. 升级电抗器磁芯材料以降低磁饱和（需换装）。若因高频谐波导致铁芯绝缘材料永久退化，或改造后原电抗器无法匹配新谐波环境且翻新成本超过新品60%，应直接更换。 | 前期设计阶段核算谐波频谱，电抗器参数预留裕度；采用磁集成结构降低高频发热。每半年：电能质量分析，检测谐波趋势；每日：检查电抗器温度曲线并对比负载率。 | 若由局部负载引起，可临时切除非线性负载或降低变流器载波频率以降低谐波幅值，使 THDi < 15%。 | 谐波发热加速绝缘老化，严重时引起磁饱和导致过流失控，触发变流器过流保护停机。 | IEEE 519-2014；GB/T 14549-93 | 某钢铁厂轧机变流器因多次改造新增非线性负载，网侧电抗器 THDi 达 28% 温升过快，绕组绝缘半年即劣化。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 电容器容值衰减 | 电气/化学 | 一般 | 长期运行或电应力导致金属化膜老化、自愈失效，容值下降，滤波性能降低。 | 差模/共模插入损耗下降，电源端口传导发射超标。 | 容值 < 额定值-20% [电气]；ESR > 初始值2倍 [电气] | 在线：纹波电压监测；离线：LCR表测量。 [在线][离线] | 在线监测差模电压波动增大，且离线测量容值低于额定容差下限，则判定容值衰减。 | 断开电源并放电，使用LCR表确认容值，更换同规格新电容。报废标准：容值低于标称值30%，或ESR超过初始值3倍；外观严重变形或破裂。（工具：绝缘螺丝刀、LCR表、放电棒） | 选用长寿命、高纹波电流耐受的薄膜电容，控制环境温度≤45℃。每半年测量一次电容容值，每季度目检外壳无鼓包、漏液。 | 暂时降低负载或工作频率，启用备用滤波支路。 | 滤波效果下降，导致其他设备受电磁干扰，可能引发误动作。 | IEC 60384-14; GB/T 17702
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 磁芯过热 | 热/电气 | 严重 | 流过电流过大或谐波含量高，导致磁芯饱和，涡流和磁滞损耗急剧上升，温度过高。 | 滤波器外壳局部高温，闻到焦糊味，绝缘漆变色。 | 磁芯表面温度 > 120°C [物理]；绕组温升 > 65K [物理] | 在线：红外热像仪监测；离线：直流电阻测量，温升试验。 [在线][带电] | 在线红外测温发现磁芯区域温度超过阈值，且离线测量直流电阻正常但温升试验后异常，则判定磁芯过热。 | 改善散热条件或增加风冷，检查并减小负载谐波电流，必要时更换更高磁通密度的磁芯。报废标准：磁芯出现裂纹，或温升持续无法控制在65K以内；绕组绝缘电阻 < 1MΩ。（工具：红外热像仪、钳形功率表、焊台） | 选型时确保额定电流与谐波频谱匹配，增加温度监控传感器。每月用红外测温仪检查磁芯温度，每年检查紧固件和绝缘状态。 | 降低负载功率，增加外部风扇强制冷却。 | 磁芯退磁、绝缘损坏，可能引发匝间短路，滤波器失效甚至火灾。 | IEC 62041; GB/T 10228
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 潮湿、污染或过电压导致电容或电感绕组对壳体或相间绝缘电阻急剧下降，最终击穿放电。 | 对地绝缘电阻远低于1MΩ，保护接地线有电流，漏电流保护器跳闸，炸响声。 | 绝缘电阻 < 1MΩ [电气]；漏电流 > 3.5mA [电气] | 在线：漏电流互感器；离线：兆欧表500V/1000V测试。 [在线][离线] | 漏电流持续大于动作值，且离线兆欧表测试中对地电阻低于规定值，则判定绝缘击穿风险极高。 | 断开电网，放电后拆解滤波器，清理或更换受潮部件，烘干处理，恢复后重新浸漆。报废标准：绝缘电阻 < 0.5MΩ 且无法恢复，或发生击穿放电痕迹。（工具：兆欧表，烘干箱，绝缘漆，扳手） | 确保安装环境防潮防尘（IP54），定期绝缘测试，加装电涌保护器。每年进行绝缘电阻测试，梅雨季节增加至每季度一次，清洁表面积尘。 | 旁路故障滤波器，启用备用单元。 | 可能引起机壳带电，人身安全事故、引发火灾，甚至上游配电跳闸。 | IEC 60939-1; GB/T 15287
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 电连接松动 | 机械/电气 | 一般 | 振动、热循环导致接线端子或焊点松动，接触电阻增大，局部过热。 | 端子附近局部发热，偶尔打火，输入输出电压波动。 | 接触电阻 > 初始值150% [电气]；端子温升 > 50K [物理] | 在线：红外测温；离线：直流电阻测试（微欧计）。 [在线][离线] | 红外测温发现端子温升异常高，且离线测量接触电阻明显大于同类型连接，则判定松动。 | 断电并验电后，重新紧固端子至规定力矩，或重新焊接并加强固定。报废标准：端子严重烧蚀变形，无法达到规定力矩；或焊点多次脱焊无法修复。（工具：力矩扳手、焊台、微欧计） | 使用带防松垫圈的端子，安装时施加防松胶，定期紧固。每半年紧固一次端子，巡检时使用红外测温枪扫描连接点。 | 清洁并临时用导电膏修复，增加跨接线。 | 连接松动会导致电弧，加剧氧化，可能烧毁端子或引发火灾。 | IEC 60947-1; GB 14048.1
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 共模扼流圈短路 | 电气 | 危急 | 漆包线绝缘层破损或因过热导致匝间短路，共模电感消失。 | 滤波效果骤降，传导发射大幅超标，可能伴随异响。 | 电感量 < 标称值50% [电气]；匝间电阻 < 10Ω (短路) [电气] | 离线：LCR表测量电感，短路测试仪。 [离线] | 离线测量电感量远低于额定值，且匝间短路测试仪报警，则判定匝间短路。 | 更换整只共模扼流圈，并检查是否存在过流、过热历史。报废标准：电感量跌落超过30%或出现匝间短路。（工具：LCR表、匝间短路测试仪、烙铁） | 确保电流在额定范围，抑制系统谐波，避免频繁浪涌。每年抽检电感量及匝间绝缘，检查外观颜色。 | 无临时措施，立即停机更换。 | 失去共模抑制能力，引起系统通信故障，干扰敏感设备。 | IEC 60938-2; GB/T 7341.2
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 对地电容失效 | 电气 | 一般 | Y电容因浪涌或老化导致断路或短路（短路会跳闸），断路时高频对地滤除能力下降。 | 共模干扰增强，对地漏电流减小或变为零（断路）。 | 容值开路 < 100pF (断路) [电气]；漏电流 < 0.1mA [电气] | 离线：LCR表测量电容值。 [离线] | 离线测量Y电容容值极低或无穷大，且共模传导发射升高，则判定Y电容失效。 | 更换同规格Y电容，注意选型安全认证。报废标准：容值变化超过±20%，或外壳破损。（工具：电烙铁，LCR表） | 使用高可靠性安规电容，输入端加装压敏电阻。每年用LCR表测量Y电容容值，观察外观无裂纹。 | 暂时降低共模滤波要求，但需确保漏电流安全限值。 | 共模辐射增加，可能影响周边无线通信。 | IEC 60384-14; GB/T 14472
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 压敏电阻失效 | 电气/热 | 一般 | 压敏电阻长期承受浪涌或电压波动，阀片劣化，泄漏电流增大，最终短路或开路。短路时引起线路过流烧毁，开路时失去防雷保护。 | 压敏电阻温度异常升高，保护保险丝熔断，对地漏电流增大，或防雷功能失效。 | 泄漏电流 > 100μA [电气]；压敏电压 V1mA 变化 > ±10% [电气]；表面温度 > 80°C [物理] | 在线：红外测温，漏电流监测；离线：数字万用表测量压敏电压，绝缘电阻测试。 [在线][离线] | 在线红外检测压敏电阻温升异常，且离线测量压敏电压超出标称值±10%或绝缘电阻低于1MΩ，则判定压敏电阻失效。 | 断开电源并放电，拆下失效压敏电阻，更换同型号新品，确保焊接牢固。报废标准：压敏电压变化超过±15%，或漏电流超过500μA，或外观明显烧焦、炸裂。（工具：烙铁，万用表，红外测温仪） | 选用高能量耐受的压敏电阻，加装热保护脱离装置，定期巡检温度。每年测量压敏电压和漏电流，每次雷雨季后检查外观有无裂纹、变色。 | 如为开路失效，可暂不更换但需加强暂态过电压防护；如短路，需断开并更换。 | 导致EMC滤波器对浪涌的防护能力丧失，后续电路易受雷击或操作过电压损坏。 | IEC 61643-11; GB/T 18802.11
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | EMC滤波器 | 滤波与电抗单元 | 电磁兼容滤波器，衰减传导发射，满足EMC标准 | 否 | 外壳腐蚀/密封失效 | 环境/机械 | 一般 | 恶劣环境（盐雾、潮湿、化学气体）导致金属外壳锈蚀，密封圈老化，导致内部器件受潮、粉尘进入，加速绝缘劣化。 | 外壳出现锈迹、漆层起泡脱落，密封条开裂，内部积灰或凝露。 | 外壳防护等级低于IP54 [状态量]；内部湿度 > 80% RH [物理] | 离线：目视检查，防护等级测试；在线：内部湿度传感器（如果安装）。 [离线][带电] | 目视发现外壳严重锈蚀或密封失效，且内部湿度长期偏高，则判定外壳腐蚀/密封失效。 | 清理外壳锈蚀，涂抹防锈涂层，更换密封条，必要时整体更换外壳。报废标准：外壳出现穿孔、严重变形或锈蚀深度超过板材厚度1/3，密封无法恢复到IP54以上。（工具：喷砂或钢丝刷，防锈漆，密封胶条） | 选用不锈钢或镀锌板外壳，确保安装环境无腐蚀气体，定期检查密封。每季度检查外壳防腐层和密封，每年进行IP等级测试，清洁外壳。 | 使用防锈剂、密封胶临时处理，加装外部防雨罩。 | 内部元器件受潮，绝缘电阻下降，引起击穿或腐蚀。 | IEC 60529; GB/T 4208
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | du/dt滤波器 | 滤波与电抗单元 | 限制输出电压变化率，保护电机绝缘或变压器 | 否 | 滤波电容器容量衰减/击穿 | 电气/绝缘/化学 | 严重 | 长期脉冲电压应力导致聚丙烯膜老化，介质损耗增大，容量下降；极间绝缘击穿形成短路 | 变流器输出侧电压尖峰增大，电机端过电压加剧；滤波器温升异常；断路器可能跳闸 | 电容值衰减＞-15%（初始值）[电气]；损耗角正切tanδ＞0.002[电气]；绝缘电阻＜100MΩ[绝缘] | LCR电桥测量[离线]；局部放电检测[在线/离线]；红外热成像[在线] | 若电容值低于标称值85%或tanδ超标，判定为老化；绝缘电阻＜10MΩ判定为击穿 | 断开电源，放电后用LCR电桥逐只检测；更换同规格电容器（注意耐压、容量、等效串联电阻）；清洁连接铜排 | 选用低ESR膜电容；加强散热；限制环境温度＜40℃ | 降低开关频率运行；临时断开故障电容器组（需核算允许降低的滤波效果） | 导致电机端电压尖峰，加速电机绝缘老化；谐波增大，干扰控制电路 | IEC 60831-1/2；GB/T 12747.1
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | du/dt滤波器 | 滤波与电抗单元 | 限制输出电压变化率，保护电机绝缘或变压器 | 否 | 滤波电抗器匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 漆包线绝缘因热老化或电压冲击击穿，导致匝间局部短路，电感量减小，电流增大，铁芯发热加剧 | 电抗器异常振动和啸叫；三相电流不平衡；局部温升极高，外壳变色；可能触发过流保护 | 电感量偏差＞10%[电气]；三相直流电阻不平衡度＞2%[电气]；热点温度＞130℃（F级绝缘）[物理] | 三相电感测试[离线]；直流电阻测试[离线]；红外热像扫描[在线]；振动监测[在线] | 若电感值下降超10%或三相不对称，结合红外热像发现明显热点，可判断匝间短路 | 切断电源，放电后拆解电抗器；使用匝间冲击耐压测试仪确定短路位置；若不可修复，整体更换电抗器 | 定期检查紧固件；确保冷却风道通畅；选用耐电晕漆包线 | 若允许降容运行，可降低变流器输出电流，但需加强温度监视 | 产生较大谐波电流，可能波及整流侧；引发滤波器电容器过载 | GB/T 18494.2-2007；IEC 60076-6
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | du/dt滤波器 | 滤波与电抗单元 | 限制输出电压变化率，保护电机绝缘或变压器 | 否 | 接线端子过热松动 | 机械/热/电气 | 一般 | 长期振动及热胀冷缩导致螺栓力矩衰减，接触电阻增大，产生焦耳热，恶性循环后烧蚀甚至熔断 | 端子处局部高温，变色；夜间可见微红；存在烧焦气味；连接线绝缘皮熔化 | 接触电阻＞50μΩ（同类型连接对比）[电气]；温升＞65K（相对于环境）[物理]；紧固力矩低于规定值30%[状态量] | 直流电阻测试[离线]；红外测温[在线/带电]；力矩扳手检查[离线] | 红外图像显示端子温度异常，接触电阻较初始值翻倍或紧固力矩不足，即可判断 | 停电验电后，拆开连接面，打磨氧化层，涂抹电力复合脂，按力矩值重新紧固（如M12螺栓紧固力矩40N·m）；更换烧蚀端子 | 规范安装力矩，涂抹导电膏；加装蝶形垫圈防松；定期热成像巡检 | 可用并接跨接线临时降低接触电阻，但须尽快安排停电处理 | 导致三相电压不平衡，影响滤波器效果；发热可能引燃附近可燃物 | GB 50149-2010
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | du/dt滤波器 | 滤波与电抗单元 | 限制输出电压变化率，保护电机绝缘或变压器 | 否 | 绝缘支撑件老化/对地短路 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子或底板长期吸附粉尘、潮气，在潮湿工况下表面泄漏电流增大，形成爬电或闪络，最终对地击穿 | 绝缘支撑体表面有爬电痕迹（树状炭痕）；潮湿天气可闻“滋滋”声；绝缘电阻降低；保护跳闸 | 绝缘电阻＜1MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；局部放电量＞100pC[电气]；表面憎水性丧失[状态量] | 绝缘电阻测试[离线]；局部放电巡检[在线/带电]；目视检查及盐密测试[离线] | 若绝缘电阻低于允许值且有明显爬电痕迹，判定老化；局部放电量超标确认存在放电缺陷 | 停电后清洁绝缘表面，涂刷RTV防污闪涂料；严重烧蚀的绝缘件需更换；恢复后做工频耐压试验（2.5kV，1min） | 定期清扫（每季度一次）；保持柜体IP防护等级；加装防凝露加热器 | 可用绝缘板隔离放电点，但需降低电压等级运行 | 对地短路可能导致上一级开关跳闸，影响整条母线；威胁人身安全 | GB/T 16927.1-2011；DL/T 593-2016
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | du/dt滤波器 | 滤波与电抗单元 | 限制输出电压变化率，保护电机绝缘或变压器 | 否 | 滤波器整体过热 | 热/环境 | 严重 | 冷却风道堵塞、风机故障或选型不当导致散热不足；长期过载使铁芯电抗器铁损和铜损过高，整体温升过大 | 柜内温度＞60℃；外壳烫手；热像仪显示整体高温 | 通风口风速＜1.5m/s[物理]；柜内环境温度＞45℃[物理]；电抗器绕组平均温升＞100K[物理] | 温度传感器（PT100）在线监测[在线]；风速计测量通风量[离线]；红外热成像[在线] | 若进风口风速低于设计值70%且环境温度超限，可判断散热不良；绕组温度超过绝缘等级允许温升，应立即降容 | 清理风道滤网，检查风机转向；若风机损坏，更换同型号风机；校验电流，若有长期1.1倍过载需降额运行 | 定期更换/清洗滤网；柜内温度远程监控；确保安装间距符合散热要求 | 开启柜门辅助散热（注意安全）；加装临时轴流风机强迫通风 | 加速电容器和电抗器绝缘老化，缩短寿命；可能引发火灾 | GB/T 3859.1-2013；IEC 61800-2
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 匝间绝缘老化或破损导致相邻线圈形成短路环，局部电流剧增发热，烧毁绝缘。 | 1. 电抗器异响、振动加剧；2. 绕组局部温升异常；3. 三相电流不平衡；4. 保护装置告警或跳闸。 | 1. 三相电感不平衡度>2% [物理]；2. 短路匝温升速率>10℃/min [热]；3. 局部放电量>50pC [电气] | 1. 红外测温成像(在线/离线)；2. 绕组电阻测试(离线)；3. 电感量测试(离线)；4. 局部放电检测(在线/带电) | 1. 三相电感值差异>5%判定匝间短路；2. 红外图像出现局部过热点且温差>25K，结合三相电流不平衡判断。 | 1. 解体电抗器，拆除故障绕组；2. 使用绕线机重绕匝间短路线圈；3. 更换损坏的层间/匝间绝缘；4. 浸漆、烘干、测试；工具：绕线机、拉力计、万用表、LCR测试仪、烘箱。 | 1. 严格控制电抗器运行电压波动范围在±10%内；2. 定期清理通风道防止局部过热；3. 采用耐电晕绝缘材料。 | 降低负荷运行，将该组电抗器退出运行并切换至备用回路。 | 1. 引起变流器输出电流畸变；2. 扩大为相间短路，导致严重停机事故。 | IEEE C57.16, IEC 60076-6 | 某2MW风电机组机侧电抗器匝间短路导致并网电流谐波超标，解体发现B相上部线圈绝缘碳化。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器铁芯松动 | 机械 | 一般 | 硅钢片叠压不紧或长期振动导致铁芯夹件螺栓松动，硅钢片间摩擦产生噪声和磨损。 | 1. 运行中发出周期性“嗡嗡”声或尖锐啸叫；2. 振动位移幅值增大。 | 1. 振动速度有效值>7.1mm/s [物理]；2. 铁芯夹件接地电流>50mA [电气] | 1. 振动分析仪监测振动频谱(在线)；2. 声级计测量噪声水平(离线)；3. 目视检查夹件紧固状态(离线)。 | 振动频谱中出现100Hz主频且幅值超出基线2倍，同时噪声>85dB(A)可判定铁芯松动。 | 1. 停电后紧固夹件螺杆和穿心螺杆至设计力矩（如80N·m）；2. 在松动硅钢片间加垫绝缘纸或涂环氧固定胶；3. 更换已损坏的弹性垫圈；工具：力矩扳手、绝缘纸、环氧胶。 | 1. 出厂时采用真空压力浸漆工艺；2. 投运1个月后复紧所有紧固螺栓；3. 使用防松螺母或打螺纹胶。 | 在无法停机时可临时降低变流器功率上限，减少电磁力冲击。 | 1. 长期松动导致硅钢片绝缘损坏，引发铁芯过热和电抗器效率降低。 | IEC 60076-6, IEC 61378-2 | 某光伏逆变器机侧电抗器在维护中发现铁芯穿心螺杆断裂一半，原因是长期振动导致金属疲劳。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器局部过热 | 热/电气 | 严重 | 接触电阻增大（连接排氧化松动）、散热风道堵塞或过载导致热量聚集，加速绝缘老化。 | 1. 电抗器表面高温区域明显；2. 示温蜡片熔化、变色漆变色；3. 附近有焦糊气味；4. 电流表电流无明显异常但温度保护跳闸。 | 1. 外壳/接线端子温升>100K（相对于环境）[热]；2. 红外测温峰值温度>150℃ [热]；3. 温差>40K（同组电抗器）[热] | 1. 固定式红外热成像在线监测(在线)；2. 便携式红外测温仪巡检(离线)；3. 热电偶贴片式监测(在线)。 | 红外测温显示电抗器表面最高温度>150℃，且与三相平均温度差值>30K，判定为局部过热。 | 1. 打磨氧化变色的连接面并涂导电膏；2. 重新紧固接线螺栓至力矩标准；3. 清洁风道灰尘，更换失效冷却风扇；4. 检查并消除涡流发热点；工具：红外热像仪、力矩扳手、导电膏、风枪。 | 1. 定期红外测温巡检；2. 保持通风畅通，滤网定期更换；3. 接线涂抹导电脂并加装防松垫片。 | 降低负载电流至额定值70%以下，加强通风，若仍过热则停运该支路。 | 1. 导致匝间短路或对地击穿；2. 引燃周围可燃物，造成火灾。 | IEEE C57.16, GB/T 10229 | 某风场由于电抗器接线排螺栓松动导致接触面过热至200℃以上，最终烧熔接线柱并引起停机。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器绝缘老化与受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 长期在高温、高湿或有腐蚀气体环境下运行，绝缘材料吸潮、水解或热降解，导致绝缘强度下降。 | 1. 绝缘电阻值持续下降；2. 潮湿天气投运时易出现对地放电声；3. 局部放电量增大。 | 1. 绝缘电阻<100MΩ (1000V兆欧表) [物理]；2. 介质损耗因数tanδ>5% [电气]；3. 吸收比<1.3 [物理] | 1. 绝缘电阻测试仪测量(离线)；2. 介质损耗测试仪(离线)；3. 局部放电检测仪(在线)；4. 目视检查是否有凝露、霉斑(离线)。 | 绝缘电阻<100MΩ，且吸收比<1.3，或打开封板发现表面凝露、水珠，则判定绝缘老化或严重受潮。 | 1. 将电抗器置于烘箱中，100℃~110℃烘焙24h；2. 重新浸漆并烘干；3. 若接线端劣化，更换绝缘子/瓷件；4. 严重则整体更换；设备：烘房、兆欧表、绝缘漆。 | 1. 柜内安装防潮加热器，湿度>65%自动投运；2. 电抗器表面涂覆防潮绝缘漆；3. 电缆进线口严格密封。 | 临时用热风机吹干表面潮气，并投入加热器，待绝缘电阻回升后限功率运行。 | 1. 造成匝间或相间放电短路；2. 人身触电风险。 | GB/T 10229, IEC 60085 | 某海上风电项目机侧电抗器因柜体IP密封失效，高湿度下绝缘电阻降至5MΩ，投运后发生对地闪络。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器绕组断线 | 电气 | 严重 | 绕组导线焊接不良、机械应力或短路冲击导致导体断开，电流无法通过或产生电弧。 | 1. 断线相电流突降为零或剧烈波动；2. 电抗器发出间歇性“啪”放电声；3. 变流器缺相保护跳闸；4. 三相电流严重不平衡。 | 1. 断线相直流电阻无穷大 [电气]；2. 三相电阻不平衡度>2% [电气]；3. 缺相运行零序电流>10% Ie [电气] | 1. 电桥或万用表测量直流电阻(离线)；2. 目视检查及内窥镜检查断点(离线)。 | 测量某相电阻为无穷大或较额定值大数十倍，且三相不平衡度超标，判定为绕组断线。 | 1. 解体找出断点位置；2. 剥开绝缘，采用银钎焊或冷压焊接修复断头；3. 重新包扎绝缘并浸漆烘干；4. 严重时拆除更换整相绕组；工具：电桥、内窥镜、银焊枪、绝缘包扎带、烘箱。 | 1. 加强绕组固定，增加撑条数量；2. 出厂前进行匝间耐压和振动试验筛选不良品；3. 安装运输过程中避免碰撞变形。 | 将故障电抗器退出运行，投入备用回路。 | 1. 导致电机侧变流器缺相运行，损坏电力电子器件；2. 产生的电弧可能引起火灾。 | GB/T 10229, IEC 60076-6 | 某变频器测试台机侧电抗器因引出线冷压接工艺不良，运行中振动断裂，引发IGBT模块过流击穿。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器端子腐蚀 | 化学 | 一般 | 电抗器处于含硫、氯、盐雾或酸碱气体环境中，铜排或铝排接线端子发生化学或电化学腐蚀，导致接触电阻增大。 | 1. 端子表面出现绿色铜绿、白色粉末或黑斑；2. 端子热成像显示局部温升；3. 紧固螺栓锈蚀。 | 1. 接触电阻>50μΩ并超过初始值200% [电气]；2. 端子与导线温差>20K [热] | 1. 红外热成像或点温仪定期测量(在线/离线)；2. 目视检查端子变色及腐蚀产物(离线)；3. 微欧计测量接触电阻(离线)。 | 发现端子有明显腐蚀产物，且接触电阻值较安装初期增长2倍以上，或存在可见的绿锈/白斑，可判定为端子腐蚀。 | 1. 停电后拆除连接排；2. 用钢丝刷或砂纸打磨端子接触面至露出金属光泽；3. 立即涂抹导电膏并更换新的防松紧固件；4. 若腐蚀严重导致端子变薄，更换整个接线端子或引出排；工具：微欧计、力矩扳手、导电膏、防腐蚀螺栓。 | 1. 柜体IP防护等级提升至IP54，并安装防盐雾过滤棉；2. 连接端子做镀银或镀锡处理；3. 使用耐腐蚀密封胶涂覆连接处。 | 临时带电打磨不可取；可临时短接电抗器（需核算保护定值）或降功率至50%并加强巡视，等待停机处理。 | 1. 接触电阻剧增引发局部过热烧毁；2. 端子断开导致缺相或拉弧。 | IEC 60068-2-11, GB/T 2423.17 | 某沿海化工厂无功补偿电抗器，铜排被硫化氢气体腐蚀生成硫化铜，接触电阻激增而烧断。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机侧电抗器 | 滤波与电抗单元 | 电机侧滤波电感，抑制长电缆反射过电压与共模电流 | 否 | 机侧电抗器铁芯多点接地 | 电气 | 严重 | 铁芯硅钢片边缘毛刺、金属异物搭接或绝缘垫片损坏，导致铁芯出现除正常接地外的额外接地点，形成环流，局部过热。 | 1. 铁芯外引接地线发热或电流异常增大；2. 电抗器本体局部温升异常；3. 空载损耗增加。 | 1. 铁芯接地引下线电流>0.5A [电气]；2. 铁芯对地绝缘电阻<0.1MΩ (500V兆欧表) [物理]；3. 空载损耗 >1.05倍出厂值 [电气] | 1. 钳形泄漏电流表测量接地电流(在线)；2. 绝缘电阻表测试铁芯-夹件及夹件-地绝缘(离线)；3. 红外热成像扫描铁芯外观(在线)。 | 运行中测量铁芯接地电流稳定值>0.5A，或停电测量铁芯对地绝缘电阻接近0Ω，即可判定铁芯多点接地。 | 1. 停电吊出/解体电抗器器身；2. 用兆欧表分段排查，找到多余接地点；3. 清除搭接异物、修整短路齿片，更换损坏的绝缘垫块；4. 修复后铁芯绝缘电阻应>500MΩ；工具：吊车、兆欧表、硅钢片修复工具、环氧板。 | 1. 生产装配后严格清理内部异物；2. 铁芯采用可靠的绝缘垫脚结构；3. 出厂试验增加铁芯绝缘电阻测试项。 | 在接地回路串联电阻限制环流，临时降压50%运行，尽快安排停机检修。 | 1. 铁芯局部烧熔，导致主绝缘损坏引发匝间短路；2. 油浸式电抗器可能引发轻瓦斯报警。 | IEEE C57.16, IEC 61378-2 | 某SVG用电抗器投运后接地电流达3A，解体发现一片硅钢片翘曲搭接了接地夹件。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 共模电感 | 滤波与电抗单元 | 抑制共模电磁干扰，降低轴承电流并满足EMC限值 | 否 | 共模电感绕组匝间短路 | 绝缘 | 严重 | 绕组绝缘层在脉冲电压或热应力下破损，发生局部放电，形成短路环，导致电感量骤降，共模滤波失效。 | 变流器EMI噪声显著增大，通信丢包；电感外观变色、散发焦糊味；局部热点可熔碰；输入输出电流波形畸变。 | 绕组电阻不平衡度>5%[电气]；共模插入损耗(100kHz~30MHz)降低>10dB[电气]；最高温度>90°C(F级)[物理]；绝缘电阻<1MΩ[电气] | 红外热成像巡检[在线]；LCR电桥测电感量[离线]；绝缘电阻测试仪[离线/带电]；局部放电检测仪[在线] | 比较各相绕组直流电阻，若某相偏小超过5%，且该相电感量下降与初始值偏差>10%，伴红外热点，诊断为匝间短路。 | 切断电源，拆下共模电感，用剥线钳去除短路点损伤绝缘，重涂耐高温绝缘漆并烘干；若烧蚀严重则整体更换。工具：兆欧表、LCR表、剥线钳、绝缘漆、烘干设备。 | 选用耐电晕漆包线；绕组浸漆处理；控制尖峰电压；加强散热。 | 拆除故障相电感，将其短接，变流器降额运行，密切监测传导干扰。 | 导致变流器共模噪声超标，干扰控制系统，可能引发误保护停机，损坏敏感电子元件。 | GB/T 10229-2016《电抗器》；IEC 60034-18-41 旋转电机绝缘系统局部放电测试（可参考电感）；GB/T 7354-2018《局部放电测量》 | 某3MW风电变流器因共模电感匝间短路，引发环网通信频繁中断，更换后恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 共模电感 | 滤波与电抗单元 | 抑制共模电磁干扰，降低轴承电流并满足EMC限值 | 否 | 共模电感磁芯饱和 | 电气 | 严重 | 共模电流峰值超出磁芯安匝数线性范围或存在直流偏磁，使磁芯进入饱和区，电感量急剧下降，损耗激增。 | 电感发出异常电磁噪音；外壳剧烈发热；共模干扰突然增大；电源侧电流波形出现尖峰畸变。 | 额定电流下电感量跌幅>30%[电气]；磁芯表面温度>120°C[物理]；共模电流有效值>1.5倍设计值[电气] | 共模电流互感器监测[在线]；LCR表测试电感量（需在额定偏流下）[离线]；红外测温[在线/离线] | 实测共模电流有效值超过设计限值1.5倍，且在该偏流下电感量比初始值低30%以上，伴温升剧增，判为磁芯饱和。 | 更换为饱和磁通密度更高或尺寸更大的共模电感；若为直流偏磁所致，需在电路中增加隔直电容或磁通复位绕组。工具：拆装工具、焊接工具、阻抗分析仪。 | 依据最大共模电流准确选型，留足安匝裕量；避免地环路引入直流偏磁；使用恒磁导率磁芯材料。 | 降低变流器功率输出，限制共模电流；或临时在出线上套扣铁氧体磁环附加共模抑制。 | 共模干扰传导至电网，导致电能质量超标；变流器损耗增大，效率降低；并联设备电磁兼容问题。 | GB/T 10229-2016《电抗器》；IEC 60076-6《电力变压器 第6部分：电抗器》 | 某500kW光伏逆变器夏季午间共模电感温升突增、噪声尖锐，经查为磁芯饱和，替换大一级规格后解决。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 共模电感 | 滤波与电抗单元 | 抑制共模电磁干扰，降低轴承电流并满足EMC限值 | 否 | 共模电感绝缘老化与击穿 | 绝缘老化 | 危急 | 长期高温、电应力、潮湿或污染使绝缘材料老化脆裂，最终发生匝间、层间或对地绝缘击穿，导致短路或接地。 | 绝缘电阻逐年下降；tanδ显著增大；局部放电脉冲频次增加；外壳有爬电痕迹；对地漏电流上升；击穿时伴随爆裂声、冒烟。 | 绝缘电阻<1MΩ[电气]；介质损耗角正切tanδ>5%[电气]；局部放电量>100pC[电气]；对地漏电流>10mA[电气] | 2500V兆欧表测绝缘电阻[离线]；介质损耗测试仪[离线]；局部放电检测仪[在线/离线]；漏电流传感器[在线] | 绝缘电阻低于1MΩ，且tanδ超过5%并有局部放电>100pC，判为严重绝缘老化；若发生短路跳闸则已击穿。 | 整体更换共模电感；用无水酒精清洁绝缘表面并烘干；对绕组进行浸漆或环氧灌封处理；检查并更换老化的引出线绝缘。工具：兆欧表、烘箱、浸漆槽。 | 选用H级绝缘材料；环氧浇注密封；变流器柜体加装防凝露加热器；控制环境湿度<60%。 | 将该电感两端短接退出运行，牺牲共模抑制能力，变流器降额运行，尽快安排停机更换。 | 可能造成变流器直流母线短路、IGBT模块炸毁，威胁人身安全，触发火灾报警。 | GB/T 7354-2018《局部放电测量》；IEC 60364-6《低压电气装置 第6部分：检验》；GB/T 20112-2015《电气绝缘系统耐热性评定》 | 海上风电变流器因盐雾侵蚀，共模电感绝缘击穿，引发接地故障导致机组急停。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 共模电感 | 滤波与电抗单元 | 抑制共模电磁干扰，降低轴承电流并满足EMC限值 | 否 | 共模电感过热烧毁 | 热 | 严重 | 高频大电流导致的铜耗和铁耗超出散热能力，绕组温度超过绝缘耐热等级，使绝缘碳化、导线熔断或磁芯退磁，直至烧毁。 | 电感表面严重变色、冒烟、明火；散发浓烈焦臭；变流器报过温或输出中断；热成像显示整件通红。 | 绕组（或磁芯）温度>F级155°C并持续上升[物理]；负载电流超过额定值1.2倍持续10min[电气]；红外热像显示异常热点[物理] | 嵌入式PTC/NTC温度传感器[在线]；红外热像仪巡检[在线]；电流互感器监测[在线] | 监控温度持续超过绝缘等级限值，且冷却风扇正常但温升异常，或电流未过载而温升过高，判定散热不足导致过热；若回路开路且表面碳化，诊断为烧毁。 | 更换同规格共模电感；清理风道与滤网；检查并维修冷却风扇或增加强制风冷；必要时改造散热片。工具：万用表、拆装工具、风速计。 | 选用超微晶等低损耗磁芯并增大绕组截面积；设计合理的散热风道；加装温度保护继电器。 | 无法临时修复，必须停机待换。应急时可旁路该电感运行，但须评估电磁兼容风险并降额。 | 直接造成停机停产；烧毁产生的电弧可能波及相邻器件，引发二次故障。 | GB/T 10229-2016《电抗器》温升限值；IEC 60085《电气绝缘材料耐热等级》 | 轧钢车间变流器因冷却风机积灰停转，共模电感过热起火，导致产线非计划停运4小时。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 共模电感 | 滤波与电抗单元 | 抑制共模电磁干扰，降低轴承电流并满足EMC限值 | 否 | 共模电感磁芯破裂 | 机械 | 严重 | 运输冲击、安装紧固应力或剧烈热胀冷缩，导致铁氧体或非晶磁芯产生裂纹，磁路有效截面积减小，磁导率下降。 | 目视可见裂纹或缺口；振动与噪音加剧；电感量测试值不稳定或突然降低；可能伴有碎屑脱落。 | 电感量较初始值变化>10%[电气]；振动频谱在电感安装基频出现异常尖峰[物理]；目检确认裂纹[状态量] | 目视及放大镜外观检查[离线]；LCR表测量电感量[离线]；振动分析仪监测[在线] | 肉眼或内窥镜发现磁芯裂纹，同时测得电感量下降超过10%，且波动，即可判定磁芯破裂。 | 整体更换破裂的共模电感；安装时使用柔性垫片并按规定力矩紧固，避免应力集中。工具：力矩扳手、绝缘垫片。 | 运输包装采用防震缓冲材料；吊装、安装轻拿轻放；紧固力矩规范；选用抗热震性良好的磁芯。 | 若裂纹微小且电感量在允许偏差内，可用环氧树脂胶填充粘合裂纹临时使用，但需加强监测，尽快备件更换。 | 磁芯碎片脱落可能造成匝间短路；电感突变引起控制环路振荡，导致变流器保护停机。 | GB/T 2423.10-2019《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)》；IEC 60068-2-6 | 某变流器出厂运输后共模电感感量异常，拆机发现磁芯有两处贯穿性裂纹，系运输固定不当所致。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 共模电感 | 滤波与电抗单元 | 抑制共模电磁干扰，降低轴承电流并满足EMC限值 | 否 | 共模电感引出端子松动 | 连接 | 一般 | 连接螺栓未紧固到位或长期振动导致松动，接触电阻增大，引起局部过热、氧化、打火，进而熔蚀端子或导线。 | 端子处变色、有氧化痕迹或电弧烧蚀点；红外检测示温异常热点；共模滤波效果间歇变差；偶发通信故障。 | 接触电阻压降>50μΩ(相应端子压降)[电气]；端子温升>40K[物理]；紧固力矩低于规定值[状态量] | 力矩扳手定期校验[离线]；直流电阻测试仪测端到端电阻[离线]；红外热像仪巡检[在线] | 测量端子间电阻大于初始值10%且该处红外温度比环境高40K以上，同时力矩检查发现松动，即诊断端子接触不良。 | 停电后清洁端子接触面，涂抹导电膏，使用力矩扳手按铭牌或规范力矩重新紧固；烧蚀严重者更换端子或电感。工具：力矩扳手、导电膏、细砂纸、直流电阻测试仪。 | 采用防松垫圈或自锁螺母；螺纹涂螺纹胶；出厂力矩点漆；投运后及定期紧固检查。 | 临时拧紧并降功率运行，实时监测该处温度，待停机窗口彻底处理。 | 长期过热可烧断线缆引起缺相或开路；打火可能点燃周围可燃物，造成火灾。 | GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》；IEC 60947-7-1《低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》 | 某电梯用变流器共模电感接线端子松动，频繁报过温故障，夜间巡检红外发现端子熔蚀，重做接头后正常。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 冷却系统 | 变流器 | 强制散热，维持功率器件与内部器件工作温度 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 散热风扇 | 冷却系统 | 提供强制风冷气流，带走散热器热量 | 是 | 散热风扇故障（信息缺失）
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 空气滤网 | 冷却系统 | 过滤进入机柜的冷却空气，防止粉尘积聚导致过热 | 是 | 变流器空气滤网堵塞 | 环境/机械 | 严重 | 空气中灰尘、纤维、油污等颗粒物在滤网表面积聚，导致通风阻力增大、冷却风量不足，变流器内部热量无法有效散出。长期运行还可能导致滤网破损，异物进入设备内部。 | 1. 变流器柜体进风口有明显灰尘积聚；2. 柜内温度较正常值偏高，局部热点增多；3. 设备散热风扇转速升高或运行噪音增大；4. 监控系统发出“通风风量低”或“超温预警”信号。 | 1. 滤网前后压差：>200 Pa (清洁时<80 Pa) [物理]；2. 过滤风速下降率：>30%额定值 [物理]；3. IGBT模块温度：超过铭牌允许温度(例如85℃) [物理]；4. 进风口与出风口温差：超过15K [物理]。 | 1. 压差计(定期测量滤网前后静压) [离线]；2. 目视检查滤网表面积尘情况 [离线]；3. 变流器自带温度传感器监测柜内环境温度与功率模块温度 [在线]；4. 冷却风扇电流/转速监测(可选) [在线]。 | 若滤网前后压差超过200Pa且柜内温度高于正常值10℃以上，判定为滤网堵塞；若目视可见滤网表面积尘面积超过80%或滤网破损，直接判定需要更换或清洗。 | 1. 关闭变流器并切断电源，确认电容放电完毕；2. 拆下滤网框架螺栓；3. 取出滤网，采用压缩空气(≤0.3MPa)从洁净侧反吹，或使用中性清洗剂清洗，漂洗后完全干燥；4. 更换破损密封条；5. 回装滤网，紧固螺栓力矩至规定值；6. 恢复供电后监测温度恢复正常。当出现以下情况应报废更换滤网：清洗后压差仍超150Pa且纤维材料粉化、厚度减薄>50%；滤网框架变形或密封条永久变形无法保证气密性；累计使用时间超3年(恶劣环境2年)或出现不可修复的破损穿孔面积>5cm²。 | 1. 根据环境洁净度制定滤网清洗/更换周期(灰尘较少区6个月，灰尘较重区3个月)；2. 在进风口增加初效过滤网延长主滤网寿命；3. 柜门增设微正压装置，减少外部粉尘进入；4. 日常巡检：每班通过视窗或就地温度表记录柜内温度，异常升高立即检查；定期维护：每3个月进行滤网压差测试与清洗，每1年更换滤网密封条；清洗使用中性洗涤剂和软毛刷，禁用高压水枪，晾干后回装。 | 不停机情况下，用大功率吸尘器从外部吸附滤网表面浮尘(效果有限)。 | 滤网堵塞导致冷却不足，引起IGBT等功率元件温升过高，加速绝缘老化，触发过温保护停机，严重时烧毁模块；滤网破损可能导致金属粉尘或异物进入造成电气短路。 | GB/T 3859.1-2013 《半导体变流器 通用要求和电网换相变流器》第7.4条冷却要求；IEC 60721-3-3 环境条件分级。 | 某风电场变流器因地处沙漠边缘，滤网未及时清洗，压差达350Pa，IGBT模块温度升至105℃导致频繁限功率运行。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 空气滤网 | 冷却系统 | 过滤进入机柜的冷却空气，防止粉尘积聚导致过热 | 是 | 变流器空气滤网破损 | 机械/环境 | 严重 | 滤网因气流脉动、振动、外部异物撞击或清洗不当导致纤维断裂、孔径扩大，失去过滤能力；或化学腐蚀导致材质脆化，在持续气流压力下撕裂。 | 1. 柜内积尘速度异常加快；2. 滤网外观有可见破洞、撕裂或边缘脱开；3. 下风侧设备表面有纤维碎屑或颗粒物；4. 压差读数异常偏低但柜内积尘严重。 | 1. 滤网完整性检查：破孔面积>5cm²或纤维断裂长度>10mm [状态量]；2. 空气过滤效率下降：下游粒子浓度较上游升高超过50% [物理]；3. 滤网压差：低于正常值50%(如清洁滤网压差远低于80Pa，但实际积尘) [物理]。 | 1. 目视检查(强光灯透视检查破洞) [离线]；2. 尘埃粒子计数器测量滤网前后颗粒数 [离线]；3. 定期拆卸检查滤网边缘及密封面 [离线]。 | 若目视发现滤网材料破损面积大于5cm²，或尘埃粒子计数器显示下游颗粒浓度较上游无明显下降(过滤效率<50%)，判定滤网破损失效。 | 1. 关闭并隔离变流器；2. 拆除破损滤网；3. 清理残留在风道内的纤维碎屑；4. 安装同规格新滤网，检查密封条安装情况；5. 必要时用内窥镜检查风道和散热器表面是否有纤维积聚；6. 回装并紧固，测量压差确认正常；7. 恢复运行后监测柜内洁净度。达到以下标准应报废滤网：目视任何方向透光破洞或裂缝；过滤效率试验显示对0.4μm颗粒过滤效率低于初始值的50%；滤网累计清洗次数超过10次后过滤阻力异常；框架永久变形不能良好密封。 | 1. 清洗时使用压缩空气压力不超过0.3MPa，保持距离30cm以上；2. 避免采用硬质刷刮擦滤网表面；3. 定期检查滤网框架有无腐蚀或毛刺；4. 在沿海或化学腐蚀环境选用耐腐蚀材质滤网；5. 每次清洗滤网时，使用柔光透射检查有无纤维破损、针孔；每6个月更换变形或老化的密封条；发现滤网材质变硬、变色立即评估更换；清洗后充分干燥再安装。 | 使用专用金属网或高目数尼龙网临时覆盖破损区域，用耐热胶带固定(仅限短时应急，需尽快更换)。 | 滤网破损导致粉尘、金属颗粒进入变流器内部，加速IGBT散热器翅片堵塞，引起局部过热；粉尘积累在电路板造成爬电、短路风险；纤维可能卷入冷却风扇造成卡滞。 | GB/T 14295-2019 《空气过滤器》；ISO 16890 系列一般通风空气过滤器测试标准。 | 某光伏电站变流器使用高压水枪清洗滤网后，滤材大面积撕裂，半年后IGBT模块因散热不良损坏。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 液冷泵 | 冷却系统 | 循环冷却液，强制将功率模块热量带至外部换热器 | 是
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 冷却液管路 | 冷却系统 | 输送冷却液，含接头、膨胀罐与压力传感器 | 否 | 冷却液管路泄漏 | 机械/化学 | 严重 | 管路接头松动、密封垫老化、管体腐蚀穿孔或外力损伤导致冷却液逸出，降低系统压力与冷却能力。 | 地面或管路表面可见冷却液湿痕或滴漏；冷却液液位持续下降；液位低报警触发；变流器模块温度高于正常值；系统压力表读数偏低。 | 冷却液压力＜0.5 bar（额定1.0 bar）[物理]；液位传感器低液位信号[状态量]；单日液位下降＞5%[物理] | 目视巡检[离线]；在线液位传感器[在线]；在线压力传感器[在线]；管路保压测试[离线]；每周目视检查管路接头及附近有无液迹[离线]；每月检查一次冷却液液位变化速率[离线]；每半年进行管路保压测试（0.8倍设计压力，保压30 min）并重新标定液位传感器[离线] | 监测到液位平稳下降且压力低于额定值，排除蒸发损失后，通过管路分段隔离保压测试定位压降速率＞0.1 bar/h的管段，并经目视确认湿润或滴漏点，即判定泄漏。 | 1. 关闭冷却循环系统并泄压；2. 排空故障管段冷却液；3. 使用扳手重新紧固接头至规定力矩（如 M8 螺栓 25 N·m）或更换老化 O 型密封圈；4. 腐蚀穿孔管段切割更换，采用卡套接头连接并进行 1.5 倍工作压力耐压试验；5. 充注冷却液并排气，恢复运行；6. 管路出现不可修复的贯穿性腐蚀穿孔或应力裂纹，无法通过焊接或更换管段修复，或累计运行超过12年且经涡流探伤发现壁厚减薄超过原壁厚的30%时应报废。 | 定期检查管路接头力矩；采用乙二醇基长效冷却液并定期取样分析缓蚀剂浓度；避免管路与尖锐物碰磨；安装管路振动缓冲支架。 | 使用专用卡箍和耐化学腐蚀堵漏胶带临时封堵渗漏点，降低运行功率并密切监视液位和温度，尽快安排停机修复。 | 冷却能力不足导致 IGBT 功率模块结温升高，可能触发过温降载或停机保护；长期泄漏可造成模块热击穿损坏；冷却液接触电气元件可能引发短路。 | GB/T 18488.1-2015；IEC 62477-1:2012 | 某海上风电机组变流器因冷却管路卡套接头预紧力不足，运行振动导致渗漏，引发机组频繁限功率运行。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 冷却液管路 | 冷却系统 | 输送冷却液，含接头、膨胀罐与压力传感器 | 否 | 冷却液管路堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 冷却液长期使用产生积垢、添加剂析出、管路内壁腐蚀产物堆积或外部杂质侵入，造成管路横截面积减小，流量不足，散热效率下降。 | 变流器在同等工况下进、出水温差增大（＞8℃）；冷却液流量低于额定值；水泵出口压力升高；部分管路表面温度偏低。 | 冷却液流量＜额定值80%[物理]；散热器进出水温差ΔT＞8℃[物理]；泵出口压力＞1.5倍额定值[物理]；管路压差ΔP＞0.3 bar[物理] | 在线流量计[在线]；在线温度传感器（进出水）[在线]；压差检测[在线]；管路内窥镜检查[离线]；每月记录额定工况下的冷却液流量和进出水温差[离线]；每2年对管路进行内窥镜检查并化学清洗[离线] | 若流量持续低于额定值且泵出口压力异常升高，同时进出水温差异常增大，排除泵故障后，通过打开管路检查口或使用内窥镜观察，发现管路截面缩小或积垢，则判定堵塞。 | 1. 停运冷却系统；2. 关闭堵塞管段前后阀门；3. 拆卸堵塞管段，使用高压水射流或化学清洗剂循环清洗；4. 顽固积垢用软轴清理工具疏通；5. 清洗后检查管路内壁无明显残留；6. 回装并进行通水试压；7. 更换冷却液；8. 管路内部结垢或腐蚀造成流通面积减少超过40%，且化学清洗无法恢复通畅，或管路本体因腐蚀壁厚低于最小允许值时应报废。 | 使用符合厂家规定的预稀释长效冷却液；在冷却液注入口安装过滤器（≤50μm）；定期更换冷却液滤芯；避免使用硬质水源调配冷却液。 | 如暂时不能停运，可短时提高泵速并打开旁路阀增加流量，但需密切监控模块温度，避免局部过热。 | 变流器功率模块散热不足，结温升高加速功率循环老化，降低器件寿命；严重堵塞可能导致模块过热烧毁。 | GB/T 34590.1-2017；ISO 2812-1:2017 | 某光伏电站集中式变流器因使用未过滤的河水补充冷却液，导致管路结垢堵塞，多台 IGBT 模块连续过温烧毁。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 冷却液管路 | 冷却系统 | 输送冷却液，含接头、膨胀罐与压力传感器 | 否 | 冷却液管路振动磨损 | 机械 | 一般 | 管路支撑间距过大或固定不良，在泵脉动和机组机械振动下管路与支架、箱体等发生相对摩擦，造成管壁局部磨损、减薄甚至破裂。 | 管路表面出现黄铜色或白色磨痕；特定转速下管路异常抖动、敲击声；管路磨损部位偶发冷却液渗漏。 | 管路振动加速度＞5.0 g [物理]；管壁磨损深度＞壁厚20%[物理]；特定频率振动幅值超标[物理] | 振动传感器临时贴片测量[离线]；超声波壁厚检测[离线]；目视检查磨痕[离线]；每季度检查管路支撑管夹紧固性并使用频闪灯观察管路在额定工况下无异常拍动[离线]；每年至少进行一次管路壁厚抽检[离线] | 通过频闪观察或接触式加速度传感器在泵运行频率下测量管路振幅超过5 g，且管壁超声波测厚发现局部减薄超过20%，配合可见磨痕，判定为振动磨损。 | 1. 停机；2. 对磨损部位进行超声波测厚，若剩余壁厚＞70%则用细砂纸打磨去除毛刺；3. 加装橡胶阻尼块或调整管夹间距（不大于1.5 m）；4. 若磨损严重（剩余壁厚＜70%）则更换整段管路，并重新设计支撑，避免共振；5. 管路壁厚减薄至原始壁厚的60%以下，或局部磨损深度超过壁厚40%，且无法通过加装保护套修复时应报废。 | 管路设计阶段进行模态分析避开泵激振频率；采用柔性管接头或金属波纹管隔振；定期检查所有管夹紧固状态。 | 在磨损未泄漏前，临时在管路和支架间插入橡胶垫片以减轻摩擦，并降低泵转速运行，尽快安排停机修复。 | 管路破裂可导致冷却液大量泄漏，造成停机事故；磨损产生的金属微粒进入冷却液可能堵塞散热器翅片。 | GB/T 19804-2005；VDI 3842:2004 | 某变频器厂家因冷却管路未固定，投运3个月后管路磨穿导致停车，造成产线停产8小时。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 冷却液管路 | 冷却系统 | 输送冷却液，含接头、膨胀罐与压力传感器 | 否 | 冷却液变质 | 化学 | 轻微 | 冷却液因长期使用或与空气接触发生氧化、添加剂消耗殆尽、混入杂质，导致pH值下降、电导率升高、缓蚀能力丧失，加剧管路腐蚀。 | 冷却液颜色明显变化（如变浑浊、发黄）；散热器内部出现白色结垢；管路接头处有绿色腐蚀产物；pH试纸显示酸性。 | 电导率＞50 μS/cm [化学]；pH值＜7.5 [化学]；缓蚀剂浓度＜0.5% [化学]；冰点高于-20℃[物理] | 便携式电导率仪测试[离线]；pH试纸测试[离线]；冰点测试仪[离线]；冷却液光谱分析[离线]；每半年取样检测电导率、pH值、冰点[离线]；每2年或运行4000小时更换一次冷却液（以先到为准）并彻底冲洗系统[离线] | 取样测得电导率＞50 μS/cm且pH＜7.5，同时冰点高于规定值，即可判定冷却液已变质，需更换。 | 1. 停运冷却系统；2. 完全排放旧冷却液并用去离子水循环冲洗管路至排水电导率＜15 μS/cm；3. 按比例加注新冷却液（如乙二醇与去离子水体积比 50:50）和专用缓蚀剂；4. 启动循环排气并补液至标准液位；5. 冷却液经检测电导率连续3个月超标或pH＜6.5且无法通过添加剂恢复性能，或已超过制造商规定最长使用年限时应报废。 | 使用预混型长效冷却液（更换周期按供应商要求，通常3~5年）；冷却液储罐采用密闭设计减少氧气溶入；定期监测电导率和pH。 | 若无法即刻更换，可部分排放并补充去离子水以暂时降低电导率，同时加大缓蚀剂投入，并加强管路检查，尽快安排彻底更换。 | 变质冷却液腐蚀管路和散热器，造成泄漏或堵塞风险；腐蚀产物污染系统。 | ASTM D3306-21；GB 29743-2013 | 某数据中心后备发电机变流器冷却液6年未更换，管路多处穿孔，维修成本远超换液费用。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 机柜及附件 | 变流器 | 结构防护、电气连接与辅助保护 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 断路器 | 机柜及附件 | 主回路开断与短路保护，手动/电动操作 | 否 | 断路器机械卡涩 | 机械 | 严重 | 操作机构传动部件润滑失效、轴销锈蚀或变形，导致分合闸动作阻力增大，无法正常开断。 | 分合闸时间明显延长，操作时发出异响，手动储能困难，位置指示器不切换。 | 分闸时间>60ms（额定≤30ms）[物理]；合闸时间>100ms（额定≤60ms）[物理]；操作电压下最低动作电压>85%Ue[电气] | 分合闸线圈电流波形监测[在线]；机械特性测试仪测速[离线]；红外测温检查机构过热[带电] | 若分闸时间超过出厂值20%且线圈电流波形出现双峰或断点，判定机械卡涩；若最低动作电压>80%Ue判定机构阻力大。 | 1. 断开控制电源，释放储能；2. 拆解操动机构，使用专用润滑脂（如Mobilgrease 28）涂抹转动部位；3. 更换磨损轴套；4. 用塞尺检查间隙，调整至0.1-0.3mm；5. 进行机械特性测试至合格。 | 每半年检查机构箱密封，定期加注润滑脂，环境湿度>70%时增加加热除湿装置。 | 手动机械应急分闸，或敲击机构外壳振动复位。 | 断路器拒动导致越级跳闸，扩大停电范围。 | GB/T 1984-2014《高压交流断路器》 | 某风电场变流器断路器因机构锈蚀导致合闸失败，触发上级保护跳闸。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 断路器 | 机柜及附件 | 主回路开断与短路保护，手动/电动操作 | 否 | 真空灭弧室漏气 | 绝缘/热 | 危急 | 灭弧室波纹管或陶瓷外壳裂纹，真空度下降，绝缘强度降低，开断时可能无法灭弧。 | 绝缘电阻显著下降，断口间工频耐压击穿，分闸后发出持续的“咝咝”放电声。 | 真空度<1.33×10^-3 Pa [物理]；断口绝缘电阻<1000 MΩ (2500V兆欧表) [电气]；工频耐压42kV/1min击穿 [电气] | 真空度测试仪[离线]；断口间绝缘电阻测试[离线]；交流耐压试验[离线] | 真空度低于1×10^-2 Pa或绝缘电阻<500 MΩ，且耐压不合格，判定漏气。 | 1. 断开主回路并接地；2. 拆除灭弧室连接母排；3. 更换同型号真空灭弧室，均匀紧固螺栓；4. 调整触头开距至10±1mm，超行程3±1mm；5. 进行回路电阻、真空度及耐压试验。 | 采购时选择符合IEC 62271-100的断路器，安装时避免外力撞击灭弧室。 |  | 灭弧失效导致短路电流无法开断，造成变流器爆炸。 | GB/T 11022-2020《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》；DL/T 615-2017《交流高压断路器参数选用导则》 | 某光伏升压站断路器内部电弧故障，调查为真空灭弧室慢性漏气引起。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 断路器 | 机柜及附件 | 主回路开断与短路保护，手动/电动操作 | 否 | 辅助开关触点接触不良 | 电气 | 一般 | 辅助开关触点氧化、烧损或弹簧失效，导致位置信号错误，引起控制回路故障。 | 断路器状态指示异常，远方无法合闸或跳闸，控制系统报“位置反馈错误”。 | 触点接触电阻>100mΩ [电气]；闭合状态压降>0.3V (DC) [电气] | 万用表测量通断[离线]；回路电阻测试仪[离线]；查看保护装置SOE记录[在线] | 若分/合位置触点电阻>50mΩ且对应位置信号不变化，判定触点失效。 | 1. 隔离控制电源；2. 拆开辅助开关盖板；3. 用精密电器清洁剂清洗触点，用金相砂纸打磨氧化层；4. 检查弹簧压力，压力不足更换；5. 复装后测试通断。 | 控制回路加装消弧电路，选用双触点冗余辅助开关，定期检查紧固接线。 | 短接故障触点并加强监护运行，尽快更换。 | 保护装置误发跳闸命令，或闭锁合闸，造成非停。 | GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》 | 某风电变流器因辅助触点粘连，合闸信号始终有效导致断路器跳跃。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 触头熔焊 | 电气/热 | 危急 | 触头因过电流、操作频率过高或触头弹簧压力不足，导致接触电阻剧增、局部过热，触头材料熔化并在分断时无法断开而焊死。 | 接触器无法正常分断；主回路电阻异常降低或直通；设备停不下来；外壳可能发热严重，甚至冒烟；控制回路断电后主触头仍吸合。 | 接触电阻＞1.2倍出厂值且持续上升趋势[电气]；触头温升超出标准限值（如银基触头允许温升≤75K）[物理]；三相触头不同步时间＞2ms[物理] | 红外热像仪定期扫描触头区域温度[在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻（带电无法测量，需停电后拆线）[离线]；主回路电流监测与分闸命令执行后电流持续存在的对比[带电] | 若接触器断开指令发出后主回路仍有电流，且测量触头间电阻为0或极小值（mΩ级），则判定为熔焊；结合操作历史中存在频繁起动或短路故障记录可确认。 | 1. 断开电源并验电，拆除主回路接线；2. 测量三相触头同期性和开距，若触头熔焊严重需整体更换触头组件（使用力矩扳手和专用拆卸工具）；3. 检查灭弧室完好性，清洁或更换；4. 调整触头弹簧压力至出厂值，复测接触电阻。所需工具：验电器、力矩扳手、回路电阻测试仪、游标卡尺、清洁剂。 | 定期检测触头参数；加装过载和短路保护装置；限制操作频率；采用带熔焊检测的智能接触器。 | 短接接触器旁路，用断路器代替操作，但需评估保护配合。 | 导致负载无法停机，可能造成设备损坏或人身伤害。 | GB/T 14048.4-2010；IEC 60947-4-1 | 某钢厂轧机冷却泵接触器因频繁起动导致触头熔焊，水泵持续运转造成管道压力过高爆裂。 | 每3个月测量接触电阻及触头温升，紧固接线螺栓。 | 触头磨损厚度超过原厚度1/3，或接触电阻大于出厂值200%且无法通过调整恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 线圈烧毁 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈因过电压、匝间短路、机械卡涩导致铁芯不能正常吸合使线圈长时间大电流励磁，或受潮绝缘老化，最终发热击穿烧毁。 | 合闸时接触器不动作或动作缓慢；线圈外壳有焦糊味、冒烟或变形；控制回路熔断器熔断；运行中线圈异常发热，红外检测温度超高。 | 线圈直流电阻偏差＞±5%出厂值[电气]；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；线圈温升超过绝缘等级允许值（如B级绝缘允许90K）[物理]；电流波形畸变，吸合保持电流异常增大[电气] | 红外测温在线监测线圈温度[在线]；定期用兆欧表测量绝缘电阻（停电后）[离线]；控制回路电流监测，与正常吸合/保持电流比对[带电]；目视检查线圈外观[离线] | 若控制回路接通后接触器不吸合且线圈电流远大于额定保持电流（如数倍），或瞬间烧断，可判定线圈短路或烧毁；测量直流电阻与出厂值对比，若明显减小则为匝间短路。 | 1. 断开控制电源，确认无电；2. 拆卸线圈接线；3. 使用兆欧表、万用表检测，确认故障后更换同型号线圈（注意电压等级、绝缘等级）；4. 检查铁芯极面有无锈蚀、异物，确保机械动作灵活；5. 安装后复测绝缘电阻和直流电阻。工具：万用表、兆欧表、螺丝刀、备件线圈。 | 控制回路加装过电压抑制元件（如RC吸收器、压敏电阻）；保持使用环境干燥；定期检查机械联锁。 | 若仅是线圈接线松动或引线断裂，可临时重接，但必须检测绝缘和匝间情况。 | 可能导致上一级控制设备跳闸或失效，负载无法投入。 | GB/T 14048.4-2010 | 某水厂泵站因梅雨季受潮，线圈绝缘下降最终烧毁，导致供水中断。 | 每半年测量线圈绝缘电阻，检查线圈固定和接线，清洁灰尘。 | 线圈绝缘电阻持续低于0.5MΩ且无法恢复，或已出现明显烧焦痕迹。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 铁芯噪声大 | 机械 | 一般/严重 | 铁芯极面有污垢、锈蚀或杂物致使吸合不严，或短路环断裂、分磁环脱落，导致交变电磁力产生高频振动和噪声；也可能因电压过低或机械反力过大造成吸力不足。 | 接触器发出持续的“嗡嗡”或“吱吱”异响声，比正常时明显增大；触摸外壳可感剧烈振动；可能出现铁芯过热。 | 噪声声压级＞80dB(A)（距外壳1m处）[物理]；铁芯温升异常（＞80K）[物理]；吸合时振动加速度有效值超标[物理]；线圈电流波动增大[电气] | 手持式声级计现场测量噪声[带电]；红外热像仪检查铁芯局部过热[带电]；目视检查极面及短路环[离线]；通过控制回路电流波形监测稳态电流波动[带电] | 若接触器合闸后即出现异常电磁噪声，且检查极面有锈蚀或短路环断裂，可断定本故障；对比同型号正常接触器噪声水平，若测量值超限则确认。 | 1. 断开电源，打开灭弧罩；2. 取出铁芯，用无水乙醇清洁极面，去除油污、锈迹；3. 若短路环断裂，需更换铁芯或整个磁系统；4. 检查反力弹簧，调整至要求；5. 复装后通电测试噪声和吸合电压。工具：螺丝刀、清洁布、溶剂、万用表、备件短路环或铁芯。 | 保持控制室清洁，防止粉尘进入；定期清洁铁芯极面；确保控制电压在85%～110%Us范围内。 | 若无法立即停机，可临时降低控制电压以减小噪声（但需保证可靠吸合），同时准备备件。 | 噪声和振动会加速触头磨损及线圈老化，可能引发机械紧固件松动。 | GB/T 14048.4-2010 | 某化工厂压缩机房接触器因腐蚀性气体导致铁芯生锈，噪声干扰环境且最终导致铁芯过热烧毁线圈。 | 每月检查铁芯极面清洁度，每季检查短路环完整性。 | 铁芯极面严重锈蚀或短路环无法更换且噪声超出规定且无法修复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 相间或对地绝缘因积尘、受潮、爬电、过电压冲击或材质老化导致绝缘强度下降，最终发生击穿放电。 | 接触器本体发生闪络、爆炸声或放电电弧；外壳有烧蚀痕迹；上级保护跳闸；可能产生臭氧味。 | 绝缘电阻＜1MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；介质损耗因数tanδ增大至初始值2倍以上[电气]；局部放电量＞10pC[电气]；对地/相间耐压测试泄漏电流剧增[电气] | 定期用兆欧表测量主回路对地、相间绝缘电阻[离线]；局部放电检测仪在线监测[在线]；耐压试验（出厂或大修后）[离线]；目视检查积尘和爬电痕迹[离线] | 若绝缘电阻测试值远低于标准（如1MΩ以下）且存在吸收比＜1.3，或耐压时发生击穿，可判定绝缘劣化；结合环境湿度、污秽情况综合判断。 | 1. 彻底断开电源，拆除所有连接线；2. 拆卸接触器，使用干燥压缩空气和专用清洗剂清理绝缘件和本体；3. 烘干（若受潮，80℃干燥24小时）；4. 更换明显烧蚀或碳化的绝缘部件；5. 重新装配后进行绝缘测试和耐压试验，合格方可投运。工具：兆欧表、耐压测试仪、清洗剂、干燥箱。 | 保持电柜密封防尘，加装防凝露加热器；定期清理积尘；采用绝缘增强型接触器。 | 用绝缘挡板隔离故障相，降容运行（需评估），或切换至备用回路。 | 可能引发弧光短路，破坏配电系统，导致其他设备损毁和人员伤害。 | GB/T 14048.4-2010；DL/T 593-2016 | 某水泥厂原料磨电柜因粉尘积聚，接触器相间绝缘爬电，造成短路全厂停电。 | 每3个月清洁绝缘体，测量绝缘电阻，雨季缩短至1个月。 | 绝缘件碳化、深度放电痕迹不可清除，或整体绝缘电阻持续低于0.5MΩ且无法通过干燥恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 机械卡涩 | 机械 | 一般 | 运动机构转轴、轴承锈蚀或润滑脂干涸，或异物卡入，导致铁芯、触头支架动作不灵活或卡死。 | 接触器合闸或分闸动作缓慢、不到位；用手按压铁芯感觉阻力大、回弹无力；可能出现合闸失败或分断失败。 | 动作时间超出规定（吸合时间＞3倍正常值）[物理]；操作特性曲线异常；手动操作力超限[物理] | 操作特性测试仪测量动作时间[离线]；手动分合试验感觉阻力[离线]；内窥镜目视检查机构内部[离线] | 若接触器在额定控制电压下吸合时间明显延长或无法可靠吸合，且测量控制电压正常，手动操作发现有卡滞点，可判断机械卡涩；与历史动作时间对比偏差大。 | 1. 停电，拆除接触器；2. 解体运动部分，用清洗剂清除锈迹和旧脂；3. 打磨锈蚀转轴，涂抹适用的润滑脂（如二硫化钼）；4. 检查反力弹簧和触头超程，调整至规定值；5. 手动操作灵活后复装，通电测试分合闸时间。工具：螺丝刀、拉马、清洗剂、润滑脂、操作特性测试仪。 | 保持电柜干燥，定期添加润滑脂；防止粉尘进入。 | 敲击外壳或辅助拨动铁芯使触头临时闭合，但严禁用于重要负载，需尽快维修。 | 卡涩可能导致线圈过电流烧毁或触头三相不同期。 | GB/T 14048.4-2010 | 某港口起重机接触器因盐雾腐蚀转轴卡涩，无法分断，险些造成重物下坠。 | 每半年检查机构灵活性并换润滑脂，操作频繁的每季度。 | 转轴严重磨损或变形，修复后动作时间仍超限或无法保证可靠吸合。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 过热（整体） | 热/电气 | 一般/严重 | 接触器长时间过载运行、接线端子松动致接触电阻大、环境温度过高或散热不良，导致整体温度超过绝缘容许额定值。 | 外壳过热，红外测温显示整体温度异常高（如超过允许温升）；接线端子变色氧化；绝缘件加速老化发脆；可能触发热继电器动作。 | 外壳表面温度超过标准限值（如接线端子温升≤60K）[物理]；回路电阻局部增大＞1.5倍正常值[电气] | 红外热像仪定期扫描[在线]；测温贴片监测接线端子[在线]；回路电阻测试[离线] | 红外检测某部位温度明显高于同类设备或历史值，且连接紧固后仍高温，可判定内部过热；结合负荷电流和通风条件判断。 | 1. 清洁散热通道；2. 紧固所有接线端子至标准力矩；3. 测量回路电阻，若触头接触电阻过大需更换触头；4. 降低负载或更换容量更大接触器。工具：力矩扳手、电阻测试仪、清洁工具。 | 按规范选择容量，预留裕度；定期紧固端子；改善通风。 | 加装临时风扇冷却，降低负载运行。 | 过热会导致触头加速氧化、线圈老化，最终酿成熔焊或绝缘损坏。 | GB/T 14048.4-2010 | 某制衣厂配电柜因接触器端子松动发热，导致相邻导线绝缘熔化短路。 | 每月红外测温一次，清扫风道，紧固端子。 | 因过热导致绝缘材料碳化、机构变形，或更换部件后仍无法满足温升限值。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 触头熔焊 | 电气/热 | 危急 | 触头因过电流、操作频率过高或触头弹簧压力不足，导致接触电阻剧增、局部过热，触头材料熔化并在分断时无法断开而焊死。 | 接触器无法正常分断；主回路电阻异常降低或直通；设备停不下来；外壳可能发热严重，甚至冒烟；控制回路断电后主触头仍吸合。 | 接触电阻＞1.2倍出厂值且持续上升趋势[电气]；触头温升超出标准限值（如银基触头允许温升≤75K）[物理]；三相触头不同步时间＞2ms[物理] | 红外热像仪定期扫描触头区域温度[在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻（带电无法测量，需停电后拆线）[离线]；主回路电流监测与分闸命令执行后电流持续存在的对比[带电] | 若接触器断开指令发出后主回路仍有电流，且测量触头间电阻为0或极小值（mΩ级），则判定为熔焊；结合操作历史中存在频繁起动或短路故障记录可确认。 | 1. 断开电源并验电，拆除主回路接线；2. 测量三相触头同期性和开距，若触头熔焊严重需整体更换触头组件（使用力矩扳手和专用拆卸工具）；3. 检查灭弧室完好性，清洁或更换；4. 调整触头弹簧压力至出厂值，复测接触电阻。所需工具：验电器、力矩扳手、回路电阻测试仪、游标卡尺、清洁剂。 | 定期检测触头参数；加装过载和短路保护装置；限制操作频率；采用带熔焊检测的智能接触器。 | 短接接触器旁路，用断路器代替操作，但需评估保护配合。 | 导致负载无法停机，可能造成设备损坏或人身伤害。 | GB/T 14048.4-2010；IEC 60947-4-1 | 某钢厂轧机冷却泵接触器因频繁起动导致触头熔焊，水泵持续运转造成管道压力过高爆裂。 | 每3个月测量接触电阻及触头温升，紧固接线螺栓。 | 触头磨损厚度超过原厚度1/3，或接触电阻大于出厂值200%且无法通过调整恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 线圈烧毁 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈因过电压、匝间短路、机械卡涩导致铁芯不能正常吸合使线圈长时间大电流励磁，或受潮绝缘老化，最终发热击穿烧毁。 | 合闸时接触器不动作或动作缓慢；线圈外壳有焦糊味、冒烟或变形；控制回路熔断器熔断；运行中线圈异常发热，红外检测温度超高。 | 线圈直流电阻偏差＞±5%出厂值[电气]；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；线圈温升超过绝缘等级允许值（如B级绝缘允许90K）[物理]；电流波形畸变，吸合保持电流异常增大[电气] | 红外测温在线监测线圈温度[在线]；定期用兆欧表测量绝缘电阻（停电后）[离线]；控制回路电流监测，与正常吸合/保持电流比对[带电]；目视检查线圈外观[离线] | 若控制回路接通后接触器不吸合且线圈电流远大于额定保持电流（如数倍），或瞬间烧断，可判定线圈短路或烧毁；测量直流电阻与出厂值对比，若明显减小则为匝间短路。 | 1. 断开控制电源，确认无电；2. 拆卸线圈接线；3. 使用兆欧表、万用表检测，确认故障后更换同型号线圈（注意电压等级、绝缘等级）；4. 检查铁芯极面有无锈蚀、异物，确保机械动作灵活；5. 安装后复测绝缘电阻和直流电阻。工具：万用表、兆欧表、螺丝刀、备件线圈。 | 控制回路加装过电压抑制元件（如RC吸收器、压敏电阻）；保持使用环境干燥；定期检查机械联锁。 | 若仅是线圈接线松动或引线断裂，可临时重接，但必须检测绝缘和匝间情况。 | 可能导致上一级控制设备跳闸或失效，负载无法投入。 | GB/T 14048.4-2010 | 某水厂泵站因梅雨季受潮，线圈绝缘下降最终烧毁，导致供水中断。 | 每半年测量线圈绝缘电阻，检查线圈固定和接线，清洁灰尘。 | 线圈绝缘电阻持续低于0.5MΩ且无法恢复，或已出现明显烧焦痕迹。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 铁芯噪声大 | 机械 | 一般/严重 | 铁芯极面有污垢、锈蚀或杂物致使吸合不严，或短路环断裂、分磁环脱落，导致交变电磁力产生高频振动和噪声；也可能因电压过低或机械反力过大造成吸力不足。 | 接触器发出持续的“嗡嗡”或“吱吱”异响声，比正常时明显增大；触摸外壳可感剧烈振动；可能出现铁芯过热。 | 噪声声压级＞80dB(A)（距外壳1m处）[物理]；铁芯温升异常（＞80K）[物理]；吸合时振动加速度有效值超标[物理]；线圈电流波动增大[电气] | 手持式声级计现场测量噪声[带电]；红外热像仪检查铁芯局部过热[带电]；目视检查极面及短路环[离线]；通过控制回路电流波形监测稳态电流波动[带电] | 若接触器合闸后即出现异常电磁噪声，且检查极面有锈蚀或短路环断裂，可断定本故障；对比同型号正常接触器噪声水平，若测量值超限则确认。 | 1. 断开电源，打开灭弧罩；2. 取出铁芯，用无水乙醇清洁极面，去除油污、锈迹；3. 若短路环断裂，需更换铁芯或整个磁系统；4. 检查反力弹簧，调整至要求；5. 复装后通电测试噪声和吸合电压。工具：螺丝刀、清洁布、溶剂、万用表、备件短路环或铁芯。 | 保持控制室清洁，防止粉尘进入；定期清洁铁芯极面；确保控制电压在85%～110%Us范围内。 | 若无法立即停机，可临时降低控制电压以减小噪声（但需保证可靠吸合），同时准备备件。 | 噪声和振动会加速触头磨损及线圈老化，可能引发机械紧固件松动。 | GB/T 14048.4-2010 | 某化工厂压缩机房接触器因腐蚀性气体导致铁芯生锈，噪声干扰环境且最终导致铁芯过热烧毁线圈。 | 每月检查铁芯极面清洁度，每季检查短路环完整性。 | 铁芯极面严重锈蚀或短路环无法更换且噪声超出规定且无法修复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 相间或对地绝缘因积尘、受潮、爬电、过电压冲击或材质老化导致绝缘强度下降，最终发生击穿放电。 | 接触器本体发生闪络、爆炸声或放电电弧；外壳有烧蚀痕迹；上级保护跳闸；可能产生臭氧味。 | 绝缘电阻＜1MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；介质损耗因数tanδ增大至初始值2倍以上[电气]；局部放电量＞10pC[电气]；对地/相间耐压测试泄漏电流剧增[电气] | 定期用兆欧表测量主回路对地、相间绝缘电阻[离线]；局部放电检测仪在线监测[在线]；耐压试验（出厂或大修后）[离线]；目视检查积尘和爬电痕迹[离线] | 若绝缘电阻测试值远低于标准（如1MΩ以下）且存在吸收比＜1.3，或耐压时发生击穿，可判定绝缘劣化；结合环境湿度、污秽情况综合判断。 | 1. 彻底断开电源，拆除所有连接线；2. 拆卸接触器，使用干燥压缩空气和专用清洗剂清理绝缘件和本体；3. 烘干（若受潮，80℃干燥24小时）；4. 更换明显烧蚀或碳化的绝缘部件；5. 重新装配后进行绝缘测试和耐压试验，合格方可投运。工具：兆欧表、耐压测试仪、清洗剂、干燥箱。 | 保持电柜密封防尘，加装防凝露加热器；定期清理积尘；采用绝缘增强型接触器。 | 用绝缘挡板隔离故障相，降容运行（需评估），或切换至备用回路。 | 可能引发弧光短路，破坏配电系统，导致其他设备损毁和人员伤害。 | GB/T 14048.4-2010；DL/T 593-2016 | 某水泥厂原料磨电柜因粉尘积聚，接触器相间绝缘爬电，造成短路全厂停电。 | 每3个月清洁绝缘体，测量绝缘电阻，雨季缩短至1个月。 | 绝缘件碳化、深度放电痕迹不可清除，或整体绝缘电阻持续低于0.5MΩ且无法通过干燥恢复。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 机械卡涩 | 机械 | 一般 | 运动机构转轴、轴承锈蚀或润滑脂干涸，或异物卡入，导致铁芯、触头支架动作不灵活或卡死。 | 接触器合闸或分闸动作缓慢、不到位；用手按压铁芯感觉阻力大、回弹无力；可能出现合闸失败或分断失败。 | 动作时间超出规定（吸合时间＞3倍正常值）[物理]；操作特性曲线异常；手动操作力超限[物理] | 操作特性测试仪测量动作时间[离线]；手动分合试验感觉阻力[离线]；内窥镜目视检查机构内部[离线] | 若接触器在额定控制电压下吸合时间明显延长或无法可靠吸合，且测量控制电压正常，手动操作发现有卡滞点，可判断机械卡涩；与历史动作时间对比偏差大。 | 1. 停电，拆除接触器；2. 解体运动部分，用清洗剂清除锈迹和旧脂；3. 打磨锈蚀转轴，涂抹适用的润滑脂（如二硫化钼）；4. 检查反力弹簧和触头超程，调整至规定值；5. 手动操作灵活后复装，通电测试分合闸时间。工具：螺丝刀、拉马、清洗剂、润滑脂、操作特性测试仪。 | 保持电柜干燥，定期添加润滑脂；防止粉尘进入。 | 敲击外壳或辅助拨动铁芯使触头临时闭合，但严禁用于重要负载，需尽快维修。 | 卡涩可能导致线圈过电流烧毁或触头三相不同期。 | GB/T 14048.4-2010 | 某港口起重机接触器因盐雾腐蚀转轴卡涩，无法分断，险些造成重物下坠。 | 每半年检查机构灵活性并换润滑脂，操作频繁的每季度。 | 转轴严重磨损或变形，修复后动作时间仍超限或无法保证可靠吸合。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 过热（整体） | 热/电气 | 一般/严重 | 接触器长时间过载运行、接线端子松动致接触电阻大、环境温度过高或散热不良，导致整体温度超过绝缘容许额定值。 | 外壳过热，红外测温显示整体温度异常高（如超过允许温升）；接线端子变色氧化；绝缘件加速老化发脆；可能触发热继电器动作。 | 外壳表面温度超过标准限值（如接线端子温升≤60K）[物理]；回路电阻局部增大＞1.5倍正常值[电气] | 红外热像仪定期扫描[在线]；测温贴片监测接线端子[在线]；回路电阻测试[离线] | 红外检测某部位温度明显高于同类设备或历史值，且连接紧固后仍高温，可判定内部过热；结合负荷电流和通风条件判断。 | 1. 清洁散热通道；2. 紧固所有接线端子至标准力矩；3. 测量回路电阻，若触头接触电阻过大需更换触头；4. 降低负载或更换容量更大接触器。工具：力矩扳手、电阻测试仪、清洁工具。 | 按规范选择容量，预留裕度；定期紧固端子；改善通风。 | 加装临时风扇冷却，降低负载运行。 | 过热会导致触头加速氧化、线圈老化，最终酿成熔焊或绝缘损坏。 | GB/T 14048.4-2010 | 某制衣厂配电柜因接触器端子松动发热，导致相邻导线绝缘熔化短路。 | 每月红外测温一次，清扫风道，紧固端子。 | 因过热导致绝缘材料碳化、机构变形，或更换部件后仍无法满足温升限值。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 触头电磨损 | 电气/机械 | 一般/严重 | 触头在分合过程中电弧烧蚀，材料转移和蒸发导致触头厚度减薄，超程减少，接触压力下降，引发接触电阻增大和发热。 | 触头厚度明显变小，银触点表面凹凸不平或有烧蚀坑；分合操作时声音发闷；回路电阻逐渐增大；可能出现局部过热。 | 触头剩余厚度＜初始值60%[物理]；超程减小量＞1mm[物理]；接触电阻上升率＞20%[电气]；温升较新态升高20K以上[物理] | 定期测量触头厚度（游标卡尺）[离线]；回路电阻测试[离线]；红外测温监测触头温升[在线]；分合间动作特性测试[离线] | 若触头厚度测量值低于手册规定的磨损极限，且接触电阻呈上升趋势，同时超程不足导致合闸时触头压力不足，可判定电磨损过量。 | 1. 停电并验电，拆除主回路接线；2. 拆卸触头组件，用卡尺测量触头厚度及超程；3. 若磨损超出允许值，更换全套触头；4. 调整触头压力和超程至出厂规定（使用力矩扳手及塞尺）；5. 测试接触电阻和同步性。工具：游标卡尺、力矩扳手、塞尺、回路电阻测试仪。 | 限制操作频率；使用高抗电弧材料触头；定期检查触头参数。 | 若磨损尚未超出极限，可临时打磨触头表面（仅限纯银或银合金触头，且需保证光洁度），并调整超程。 | 触头电磨损导致过热和熔焊风险增加，可能损坏灭弧室。 | GB/T 14048.4-2010 | 某电梯控制柜接触器因频繁正反转切换，触头快速磨损，最终导致缺相，电机烧毁。 | 每3个月检查触头厚度和超程，记录磨损量。 | 触头厚度磨损超过新品的1/2，或超程无法调整至允许范围。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 辅助触头接触不良 | 控制 | 一般 | 辅助触头因积尘、氧化、油污或簧片弹性降低，导致控制回路接触电阻大或时通时断，无法传递正确的状态信号。 | 控制回路逻辑混乱；PLC/DCS接收不到接触器状态反馈；接触器无法自锁；辅助回路电压降过大；有时报“控制回路断线”。 | 辅助触头接触电阻＞100mΩ[电气]；回路导通时间不稳定；触点压降＞标称值30%[电气] | 万用表测量辅助触头通断电阻[离线]；控制回路电流监测（吸合/分断时序）[带电]；示波器观察触点抖动波形[离线] | 若控制电路功能失灵，用万用表在辅助触头两端测量导通压降或电阻，发现阻值超标或呈开路，且物理观察触头有污垢或弹力不足，可判断接触不良。 | 1. 断开控制电源；2. 清洁辅助触头表面（可用精密电器清洁剂喷拭）；3. 用细砂纸轻轻打磨氧化层（镀层触头慎用）；4. 调整或更换弹性不足的簧片；5. 测量接触电阻合格后投入。工具：万用表、清洁剂、小锉刀、备用辅助触头组。 | 选用密封型辅助触头；保持电柜清洁；控制回路使用低电平（如DC24V）时加装负载模块。 | 临时短接故障辅助触头以恢复控制逻辑（需评估安全联锁，禁止用于保护回路）。 | 可能导致设备误动作、停机或联锁失效。 | GB/T 14048.5-2016 | 某电厂磨煤机接触器因辅助触点氧化，DCS无法收到合闸反馈，导致程序判断错误，引发MFT动作。 | 每次点检时清洁辅助触头，用万用表测量电阻。 | 辅助触头组弹簧断裂、触点严重烧蚀无法清洁，或接触电阻＞200mΩ且无法通过调整降低。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 灭弧室失效 | 电气/机械 | 严重 | 灭弧罩（栅片）因电弧长期烧蚀、变形、炭化、破损或受潮，导致灭弧性能下降甚至失效，可能引发相间飞弧短路。 | 分断时电弧声音异常大；有弧光外窜至外壳；灭弧罩有烧焦痕迹、破裂或电弧被烧穿的缺口；相同测量绝缘电阻低。 | 灭弧罩耐压测试泄漏电流＞规定值；灭弧室炭化深度超过表面层；分断时电弧熄灭时间延长[电气] | 目视检查灭弧罩完整性、栅片变形情况[离线]；耐压试验检验相间绝缘[离线]；分断试验监测电弧电压波形（大修时）[离线] | 若接触器分断时伴随异常弧光、外壳有烧焦味，且灭弧罩检查发现明显破损或栅片脱落，或相间耐压不合格，即可判定失效。 | 1. 断电并隔离；2. 拆卸灭弧罩，检查栅片排列，清除熔渣和碳化层（可用铜丝刷）；3. 若灭弧罩破裂或栅片严重烧蚀变形，必须更换同规格灭弧室；4. 装复后做相间耐压试验，确认绝缘强度。工具：螺丝刀、铜丝刷、耐压测试仪、备用灭弧罩。 | 确保接触器容量与分断电流匹配；定期清理灭弧罩；防止湿气凝结。 | 若无备件，可临时将故障接触器退出运行，切换至备用回路。 | 灭弧失效可能造成相间短路，导致上级开关跳闸，甚至引发火灾。 | GB/T 14048.4-2010 | 某钢铁厂连铸机震动台接触器因灭弧罩破损未及时更换，分断时发生相间短路，生产线停运12小时。 | 每季度清洁灭弧罩，检查栅片完整性，测量相间绝缘电阻。 | 灭弧罩烧穿、栅片掉落或整体炭化无法修复，绝缘强度低于标准要求。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 交流接触器 | 机柜及附件 | 系统并网/离网投切，频繁操作承载额定电流 | 否 | 控制电压异常 | 控制/电气 | 一般 | 控制电源电压长时间低于85%Us或高于110%Us，或存在电压跌落、电涌，导致接触器吸合不可靠、抖动或线圈过热。 | 接触器频繁吸合/释放（抖动）；吸合时声音不稳定；线圈温升异常；控制熔断器熔断；电压表读数超出范围。 | 控制电压幅值＜85%Us或＞110%Us且持续[电气]；电压暂降深度与持续时间超出接触器规范[电气]；线圈电流波形不稳定[电气] | 控制回路电压监测（记录仪或DCS）[带电]；示波器捕捉电压跌落[在线]；线圈电流测量[带电] | 当接触器发生抖动或线圈过热，同时测量控制端子电压长期超出额定范围或有瞬时跌落，即可判定控制电压异常所致。排除接触器自身机械故障后确认。 | 1. 检查控制变压器分接头，调整至额定电压；2. 测量电源质量，若电压跌落严重，加装UPS或稳压装置；3. 若线路压降过大，增大控制导线截面；4. 检查整流模块或稳压电源。工具：万用表、示波器、电压记录仪。 | 设计控制电源时保证电压波动在85%-110%Us内；对大功率接触器采用独立控制电源。 | 若电压偏低且无法立即改善，可临时改用机械手动合闸（如允许），但须评估安全。 | 吸合不可靠引起触头电弧、焊死或线圈烧毁。 | GB/T 14048.4-2010；IEEE Std 1349 | 某风电变流器因辅助电源模块老化，控制电压大幅波动，导致并网接触器频繁抖动，触头熔焊。 | 每月测量控制电源电压，检查控制变压器及整流器。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 电流传感器 | 机柜及附件 | 实时检测交流/直流电流，用于控制与保护 | 否 | 电流传感器
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 电压传感器 | 机柜及附件 | 实时检测交直流电压，用于锁相与保护 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 浪涌保护器 | 机柜及附件 | 雷电过电压防护，吸收暂态过电压能量 | 是
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 浪涌保护器 | 机柜及附件 | 雷电过电压防护，吸收暂态过电压能量 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 浪涌保护器 | 机柜及附件 | 雷电过电压防护，吸收暂态过电压能量 | 是 | 压敏电阻劣化/热脱扣失效 | 电气/热/绝缘 | 严重 | 长期遭受浪涌冲击或暂态过电压，压敏电阻阀片出现不可逆劣化，漏电流逐渐增大，功耗上升导致发热，最终引发内置热脱扣机构动作或绝缘击穿短路。劣化、受潮或老化会使漏电流雪崩式增长。 | 浪涌保护器（SPD）状态指示窗口由绿变红；外壳明显发热，红外测温热点明显；配电柜内出现焦糊异味；上级断路器跳闸；绝缘电阻测试值明显下降。 | 泄漏电流（正常<0.1mA，劣化>1mA）[电气]；压敏电压（变化超过标称值±10%判为失效）[电气]；热脱扣温度（达到120~150°C时动作）[物理]；绝缘电阻（<0.5MΩ判为绝缘失效）[电气] | 目视检查状态指示窗口[离线]；红外热成像测温[在线]；泄漏电流测试（使用SPD测试仪或微安表）[带电]；绝缘电阻测试（500V兆欧表）[离线] | 若状态窗口变红，直接判定为失效；若泄漏电流大于1mA且持续升高，判定为劣化故障；若压敏电压超出初始值±10%，判定为性能失效；若热成像显示SPD本体温度超过环境温度60°C以上，判定热不稳定并倾向失效。 | 断开SPD上游后备保护器并验电；使用螺丝刀拆除故障SPD接线，拆下固定卡扣；清理安装面，检查引线无氧化；安装同型号或参数匹配的备品，扭力扳手紧固接线端子（遵循厂家扭矩值）；测量接地连续性（≤0.1Ω）；合闸后进行一次泄漏电流和压敏电压复测。所需工具：验电器、绝缘螺丝刀、万用表、SPD测试仪、扭力扳手。 | 按GB/T 18802.1选择适配通流容量（In/Imax）和电压保护水平（Up）的SPD；确保PE接地线短直且截面积≥6mm²；SPD前必须串接适配的后备保护器（熔断器或断路器）；每半年进行预防性试验。 | 如无备件，应断开故障SPD的接线，将其从系统隔离，并用绝缘胶带可靠包裹裸露线头，在配电柜门张贴警示标识，并通知运维人员加快更换；同时加强该回路设备操作过电压监控。 | 被保护设备失去浪涌防护，再次遭遇过电压时直接损坏；劣化短路可能引起相间短路或接地故障，导致上级开关跳闸，扩大停电范围；严重发热可能引燃可燃物，造成火灾事故。 | GB/T 18802.1-2011 《低压电涌保护器（SPD）第1部分：低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》；IEC 61643-11:2011；GB 50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | 某光伏电站逆变器柜内SPD因夏季雷击频繁漏电流增大未及时更换，最终热脱扣失灵后发生相间短路，烧毁母排并使3台逆变器停机，造成发电量损失约15万kWh。 | 日常巡检：每月一次，检查状态指示窗口、有无异味、连接导线是否松动变色；定期维护：每半年用红外测温仪检测SPD及连接点温升，每年使用SPD测试仪测量泄漏电流和压敏电压，记录趋势；环境维护：清除SPD表面及接线端子处积尘，保持通风散热良好。 | 状态指示窗口变红立即报废；泄漏电流持续大于1mA且无法恢复、压敏电压初始值变化率大于±10%；外壳出现明显裂纹、碳化或膨胀痕迹；累计动作次数超过厂家标称最大放电次数或使用年限超过5年（以先到为准）；遭受超过最大放电电流的冲击后必须报废。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 急停按钮 | 机柜及附件 | 紧急分断主回路并触发安全停机，安装于柜门 | 否 | 急停按钮机械卡涩 | 机械 | 严重 | 按钮本体或保护环变形、异物侵入，导致按下或复位受阻，无法正常触发触点动作。 | 按下时需要异常大力，有摩擦感或异响；松手后无法自动锁定在停止位，或无法手动旋转复位。 | 操作力 > 30 N（正常8-15 N） [物理]；按钮行程剩余 > 0.5 mm 未到位 [物理]。 | 手感测试 [离线]；卡尺测量按钮间隙 [离线]。 | 若手动按下力明显大于额定操作力，且行程不足，可判断卡涩。使用测力计测量操作力，超过阈值则确认。 | 拆除按钮帽，清理保护环内异物；使用细砂纸打磨毛刺；涂抹少量干性润滑剂。工具：测力计、卡尺、细砂纸、润滑脂。 | 加装防护罩，定期清理粉尘，每月手动操作测试一次。 | 紧急情况下使用备用控制回路停机。 | 紧急停车功能失效，可能导致设备失控、人身伤害。 | ISO 13850:2015；GB/T 16754-2021
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 急停按钮 | 机柜及附件 | 紧急分断主回路并触发安全停机，安装于柜门 | 否 | 急停按钮触点接触不良 | 电气 | 危急 | 触点表面氧化、烧蚀或污损，导致闭合时回路电阻过大，无法可靠接通安全回路。 | 按下按钮后设备未停机；监控系统报急停回路异常；目视检查按钮已按下，但控制回路仍带电。 | 触点接触电阻 > 100 mΩ（正常 < 50 mΩ） [电气]；安全继电器输入电压低于额定85% [电气]。 | 万用表测量回路电阻 [离线]；安全继电器诊断信号监测 [在线]。 | 在按下状态下，测量触点两端电阻，若大于100 mΩ且电压降异常，判定接触不良。 | 更换急停按钮整体或剥离氧化层（不推荐），使用电接点清洁剂清理。工具：万用表、螺丝刀、清洁剂。 | 选用镀金触点或密封型按钮，控制回路定期加电自检。 | 短接对应触点，确保设备可受控停机，但需设置明显的警示标识并安排人员监控。 | 安全功能丧失，可能造成事故。 | IEC 60947-5-1；GB 14048.5
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 急停按钮 | 机柜及附件 | 紧急分断主回路并触发安全停机，安装于柜门 | 否 | 急停按钮线路断路 | 电气 | 危急 | 连接导线断裂、端子松动或腐蚀，导致急停信号无法传送到控制器。 | 按下按钮后设备无响应；安全继电器输入信号始终为“1”（断开状态），或系统报线路断路故障。 | 回路电阻 > 100 Ω 或无穷大（正常 < 10 Ω） [电气]；端子压降 > 0.3 V [电气]。 | 万用表测量线路通断 [离线]；安全控制系统周期自检 [在线]。 | 断开电源后，测量急停按钮到安全继电器端子的电阻，若大于100 Ω则判断断路，并逐步分段定位断点。 | 重新压接或焊接断裂导线，紧固端子螺丝，更换腐蚀严重的接线片。工具：万用表、剥线钳、压接钳、螺丝刀。 | 使用带应力消除的线缆，端子涂抹抗氧化剂，定期紧固，安装导线防松监测贴片。 | 临时跨接线路，但须有专人值守，并在控制程序上强制安全状态。 | 设备在紧急情况下无法断电，极易引发事故。 | GB/T 14048.5；IEC 60204-1
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 急停按钮 | 机柜及附件 | 紧急分断主回路并触发安全停机，安装于柜门 | 否 | 急停按钮复位故障 | 机械/电气 | 一般 | 复位机构（如旋转机械卡销、内部弹簧）失效，按钮按下后无法通过旋转或拉拔复原，导致设备无法重新启动。 | 按钮按下后，无法旋转或拉出复位；强行复位后有松动感，触点未恢复常闭状态。 | 复位力矩 > 0.5 N·m（正常0.2-0.3 N·m） [物理]；触点释放过行程 < 1 mm [物理]。 | 手动操作检查复位动作 [离线]；万用表检查触点复位后接通性 [离线]。 | 按下按钮后，尝试复位，若无法旋转或触点不闭合，则为复位故障。拆解检查内部弹簧和卡扣。 | 更换急停按钮头或整个装置，若弹簧断裂必须更换。工具：螺丝刀、内六角扳手。 | 严禁操作员使用蛮力复位，定期在复位机构处涂抹专用润滑脂。 | 可暂时使用外部短路复位方式，但必须联锁手动确认无危险方可进行。 | 恢复生产时间延长，可能引发操作人员违规短接。 | ISO 13850:2015
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 急停按钮 | 机柜及附件 | 紧急分断主回路并触发安全停机，安装于柜门 | 否 | 急停按钮保护环破损 | 机械 | 轻微 | 黄色保护环受外力撞击断裂或缺失，失去防止误触或保护按钮本体的功能。 | 保护环出现裂纹、部分缺失或完全脱落。 | 保护环完整性缺失面积 > 10% [物理]。 | 目视检查 [离线]。 | 目视检查保护环是否存在裂纹或缺失，如影响功能即判定失效。 | 更换原厂同型号保护环。工具：卡簧钳或专用扳手。 | 在按钮周围增设防护挡板，操作培训中强调避免碰撞。 | 粘接修补裂纹（临时），但仍需尽快更换。 | 误触概率增加，或按钮头受撞击损坏。 | ISO 13850:2015 4.4 条款
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 急停按钮 | 机柜及附件 | 紧急分断主回路并触发安全停机，安装于柜门 | 否 | 急停按钮进水受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 密封件老化或壳体破损，水汽、油污进入按钮内部，导致绝缘下降或触点腐蚀。 | 按钮内部可见水珠或锈迹，上电后控制回路对地绝缘报警。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V DC） [电气]；触点静态回路电流 > 1 mA 漏电 [电气]。 | 兆欧表测量绝缘电阻 [离线]；目视检查密封圈 [离线]。 | 拆开按钮，若内部有潮气痕迹，测量绝缘电阻低于1 MΩ，则判定进水受潮。 | 拆解并彻底烘干内部（60°C热风），更换所有密封圈，触点清理。工具：热风枪、兆欧表、密封圈套装。 | 选用IP65及以上防护等级急停按钮，定期检查密封圈，避免高压水枪直喷。 | 使用防水胶泥临时封堵破损处，待停机更换。 | 可能引起安全回路误动或拒动，以及漏电风险。 | IEC 60529；GB 14048.5
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 柜门联锁开关 | 机柜及附件 | 开门时强制断开高压回路，防止误触电 | 否 | 联锁开关操作机构卡涩 | 机械 | 严重 | 操作推杆、滚轮或转轴因积尘、锈蚀、润滑脂干涸导致运动阻力增大，柜门关闭时无法可靠压合或释放触点。 | 柜门关闭后变流器仍报“柜门未锁”信号；开门时手感沉重或有异响；操作头不复位。 | 操作力>30N[物理]；动作行程与额定值偏差>2mm[物理]。 | 手动操作手感检查[离线]；千分尺测行程[离线] | 在断电状态下手动按压操作头，若手感卡滞且无法平滑复位，同时测量触点不动作，判定为机械卡涩。 | 使用螺丝刀和清洗剂拆除机构护罩，清除锈垢，用锂基润滑脂重新润滑活动部件，重新调整安装位置使动作行程符合铭牌值。 | 每季度清洁操作头外部，防尘罩密封检查；避免柜门野蛮撞击。 | 若需紧急启动，可手动按压联锁操作头并机械固定（严禁电气短接），待停机后彻底修复。 | 变流器无法正常上电或运行中误停机，失去门安全联锁保护。 | GB 14048.5-2008
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 柜门联锁开关 | 机柜及附件 | 开门时强制断开高压回路，防止误触电 | 否 | 联锁开关触点接触不良 | 电气 | 危急 | 触点表面氧化、烧蚀，或触头弹簧疲劳退化，导致闭合时接触电阻剧增，信号回路时通时断。 | 变流器频繁报“柜门联锁故障”，信号闪烁；监控系统显示门状态晃动；触摸开关壳体温度升高。 | 接触电阻>100mΩ[电气]；触点压降>0.3V（额定电流下）[电气]。 | 直流低电阻测试仪测量[离线]；压降法测量[离线]；红外热成像[带电] | 断电时测量常闭触点闭合电阻，若>100mΩ且按压操作头无法降低电阻，判断为接触不良；带电时捕捉触点两端压降>0.3V可辅证。 | 使用十字螺丝刀打开触头罩，用金相砂纸研磨触点，若弹簧失效则更换同规格触头模块；工具：万用表、微欧计。 | 触点系统采用密封结构或镀金触点；定期检查接线端子紧固力矩。 | 外接一个同型号的辅助触点模块临时桥接信号，并用绝缘胶带妥善固定，事后立即更换。 | 联锁信号丢失可能导致变流器无法合闸，或在运行时意外断链造成功率模块停机。 | IEC 60947-5-1
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 柜门联锁开关 | 机柜及附件 | 开门时强制断开高压回路，防止误触电 | 否 | 联锁开关绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 受潮、金属粉尘附着或长霉，导致带电部件与外壳间绝缘强度下降，产生漏电或短路，引起误信号或电流窜扰。 | 柜门带电麻手；漏电保护器跳闸；控制系统出现随机输入信号，变流器报“接地故障”。 | 绝缘电阻<1MΩ[物理]；泄漏电流>0.5mA (DC500V)[电气]。 | 500V兆欧表测量[离线]；绝缘监视装置[在线] | 用500V摇表测接线端子对壳体绝缘电阻，若<1MΩ，且排除外部电缆受潮后仍不合格，判定开关内部绝缘击穿。 | 更换联锁开关本体，清理开关安装槽内的金属粉尘，并加装绝缘隔板；工具：兆欧表、套筒扳手。 | 选用防护等级IP54以上的开关；柜内凝露时应及时除湿；柜门密封条定期检查。 | 在接线端子上重做绝缘包扎并临时加绕绝缘胶带，降低误触发风险，但必须尽快更换。 | 可能损坏变流器低压电源或控制板，引发非计划停机；人身触电风险。 | GB 7251.1-2013 低压成套开关设备和控制设备
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 柜门联锁开关 | 机柜及附件 | 开门时强制断开高压回路，防止误触电 | 否 | 联锁开关位置信号偏差 | 控制/机械 | 一般 | 安装支架变形或紧固件松动，致使开关动作点偏移，柜门未完全关闭时即输出“门已锁”信号，或关严仍报“门未锁”。 | 变流器在柜门虚掩时可启动；或关紧后需多次大力推门才能解除报警；操作指示灯与门状态不一致。 | 门锁挂锁前后开关动作行程偏差>±1.5mm[物理]；信号切换时间与门运动关联性下降。 | 塞尺与行程量具测量间隙[离线]；信号在线对比[在线] | 手动缓关门，用万用表监视信号跳变点与门框距离，若跳变点距完全闭合位置偏差>3mm或抖动，则判定位置信号偏差。 | 用内六角扳手松开开关底座螺丝，以门板实际闭合位置为基准重新定位，使推杆在门完全锁紧后仍保留1~2mm过行程；在安装孔加弹性垫圈防松。 | 采用具有强制断开机构的联锁开关，安装支架设计防松动标记线。 | 可在关门到位后，用调整垫片临时垫高开关撞击块，保证信号正常，停机后校准。 | 柜门安全联锁失效，维修人员可能在误认为断电的情况下开门操作，存在电击和弧闪风险。 | GB/T 16855.1 机械安全 控制系统有关安全部件
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 预充电回路 | 变流器 | 限制直流电容上电冲击电流，由预充电电阻与旁路接触器组成 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 预充电电阻 | 预充电回路 | 吸收上电浪涌能量，防止DC-Link电容与整流单元过流 | 是 | 变流器 - 预充电电阻 | 热/电气 | 严重 | 电阻在预充电过程中承受短时大电流冲击，若充电时间过长或频繁启停，产生的热量超出电阻额定耗散能力，导致电阻本体过热；电阻丝熔断或电阻值漂移；安装松动引发接触电阻增大，进一步加剧局部过热。环境粉尘、腐蚀性气体可引起引脚氧化或绝缘劣化。 | 变流器上电后直流母线电压不上升或上升缓慢；控制系统报预充电超时/故障；电阻外壳变色、开裂、有烧灼痕迹；散发焦糊气味；测量电阻值无穷大或偏离额定值；红外热像可见局部异常高温点。 | 电阻值（偏离额定值超过±5%为异常，无穷大代表断路）[电气]；表面温度（超过额定温度120℃或稳定运行时温升>65K）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ视为绝缘不良）[绝缘]；预充电时间（实测时间超出设计值的120%）[状态量] | 万用表/微欧计离线测量电阻值[离线]；红外热像仪定期扫描[在线]；预充电回路电流/时间曲线监测（通过变流器控制器）[在线]；绝缘电阻测试仪测量对地绝缘[离线][带电需隔离]。 | 断开电源并放电后，测量电阻值，若偏差超±5%或开路则判定电阻失效；检查电阻表面有无烧损、裂纹；用500V或1000V兆欧表测绝缘电阻，低于1MΩ判定绝缘不良；比较实际预充电时间与设定值，偏差过大且排除接触器故障，则指向电阻老化。 | 断开上级断路器并验电、放电；拆下故障电阻；清理安装位置及散热风道积尘；安装同规格（功率、阻值、绝缘等级）新电阻，扭矩按制造商规定紧固；测量回路电阻和绝缘确认正常后恢复接线。工具：万用表、绝缘电阻表、套筒扳手、扭矩扳手、吸尘器。 | 选用抗浪涌能力强的大功率绕线电阻或铝壳电阻；设计中确保单次充电能量不超过电阻能量额定值的30%；加入温度开关或PTC实现过热保护；设置最小停机间隔避免频繁充电；定期检查连接端子紧固状态。 | 若现场无备件且需紧急恢复运行，可临时用额定功率不小于原值、阻值偏差±10%的电阻代替，但需降容运行并缩短巡检周期；同时限制变流器启停次数，尽早换回标准件。 | 预充电失败导致变流器无法进入运行状态；直流支撑电容无法建立电压，无法启动逆变；长期过热可能引燃周边可燃物；电阻阻值漂移可能造成充电电流异常，加速直流接触器触点烧蚀。 | IEC 61800-5-1:2022 (电气传动系统安全要求)；GB/T 12668.501-2013 (调速电气传动系统第5-1部分；安全要求)；IEC 60115-1 (固定电阻器通用规范) | 某风电场1.5MW机组变流器预充电电阻因频繁并网脱网导致过热烧断，引发直流欠压故障，经更换高能量耐受型电阻并优化并网逻辑后消除。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 旁路接触器 | 预充电回路 | 电容电压建立后短接预充电电阻，恢复正常运行 | 否 | 搜索功能受限，暂无数据
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动单元 | 变流器 | 当直流母线过压时投入制动电阻，消耗再生能量 | 否
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻过热烧毁 | 热/电气 | 严重 | 持续大电流制动或散热不良，电阻元件温度超过材料极限，导致电阻丝熔断、陶瓷骨架开裂或绝缘碳化。 | 电阻箱外壳变色、冒烟、烧焦气味；制动时电流异常增大或无电流；直流母线过压报警。 | 表面温度>300℃[物理]；绝缘电阻<1MΩ[电气]；阻值偏差>±10%[电气] | 红外测温/热成像[在线/离线]；绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线]；制动电流波形监测[在线] | 用红外热像仪发现局部高温点，同时测量绝缘电阻低于0.5MΩ，或冷态阻值超出标称值±10%，可判定过热烧毁。 | 切断电源，更换同规格电阻单元；检查并修复制动单元控制逻辑与散热系统（风扇、风道）。工具：万用表、兆欧表、扭矩扳手。 | 优化制动周期与占空比，选用功率裕量足够的电阻，增设温度开关或PTC热敏电阻监测，定期清洁风道。 | 降低制动频率或负载，临时外接辅助电阻箱分担功率。 | 制动力矩丧失，变流器直流母线过压跳闸，可能导致逆变器损坏。 | IEC 60068-2-2 (高温试验) | 某轧钢厂变流器频繁急停，散热风扇滤网堵塞，导致制动电阻组整体烧毁，被迫停产6小时。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 潮湿、粉尘、腐蚀性气体侵入电阻箱，在绝缘表面形成爬电路径，或因过电压、热老化导致绝缘介质局部击穿。 | 绝缘监测装置报警，对地电阻大幅下降，制动回路接地故障，漏电保护动作。 | 绝缘电阻<1MΩ[电气]；泄漏电流>3.5mA[电气]；介质损耗因数tanδ>2%[物理] | 兆欧表500V测试[离线]；在线绝缘监测装置[在线]；泄漏电流钳形表[离线]；介质损耗测试[离线] | 在潮湿天气或停机后立即用兆欧表测试，若绝缘电阻<1MΩ，且泄漏电流>3.5mA，同时tanδ显著增大，可判定绝缘击穿或严重劣化。 | 断开电阻与主回路连接，拆卸电阻单元，用干燥箱进行除湿烘干，重新浸涂绝缘漆或更换绝缘件。工具：干燥箱、兆欧表、绝缘漆。 | 保证电阻箱密封防护等级（如IP54），内置防凝露加热器，对外壳进行防腐涂装，定期检测绝缘电阻。 | 临时用高压风吹干，使用风扇强制通风，降低运行功率，加强监控。 | 引发接地故障，变流器保护跳闸，严重时损坏制动单元。 | IEC 60216 (绝缘材料耐热性) | 沿海造纸厂变流器制动电阻因盐雾入侵，绝缘子表面爬电击穿，造成机组非计划停机。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻接线端子松动/过热 | 电气/机械 | 一般 | 安装或运行中振动、热胀冷缩导致端子螺栓松动，接触电阻增大，发热氧化形成恶性循环，最终烧断连接线。 | 接线处变色、氧化发黑，热成像显示局部高温点，运行时偶见火花，制动电流波动。 | 接触电阻>100μΩ[电气]；端子温升>65K[物理]；连接压降>20mV[电气] | 红外测温/热成像[在线/离线]；直流电阻测试仪[离线]；扭矩扳手校验[离线] | 在额定电流运行时测量端子两端电压降，若压降>20mV，且红外测温温升超65K，结合接触电阻>100μΩ，可判定端子松动或氧化。 | 停电后清洁接触面，用砂纸打磨去除氧化层，涂抹导电膏，按厂家规定力矩紧固螺栓。工具：扭矩扳手、导电膏、砂纸。 | 采用防松螺栓或碟形弹垫，定期进行力矩校验，涂抹防氧化脂。日常监控端子温度。 | 临时紧固松动螺栓，清理氧化，降低负载运行。 | 局部过热加速附近绝缘老化，严重时烧断引线，导致制动回路开路。 | IEC 60439-1 (低压成套开关设备) | 某电梯变流器制动电阻因长期振动，主接线螺栓松动，接触处高温将电缆熔断，电梯困人。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻电阻丝/带断裂 | 机械/电气 | 危急 | 长期热应力循环导致金属疲劳裂纹扩展，或大电流冲击、制造缺陷致使电阻丝熔断、崩断。 | 制动时直流母线电压迅速升高，制动电流为零或无变化，电阻两端电阻无穷大。 | 电阻值无穷大（开路）[电气] | 万用表电阻档测量[离线]；制动试验时记录电流波形[在线] | 断电后直接测量电阻器两端电阻，若为“OL”（开路），排除外接线断点后，可判定内部电阻元件断裂。 | 更换断裂的电阻单元，同时检查变流器制动占空比和功率是否在设计范围内。工具：万用表、备件电阻单元。 | 选择抗冲击能力强的厚膜或绕线电阻，限制瞬时最大制动功率，避免频繁点动急停。 | 若为多支路并联，可暂时隔离断裂支路，使用剩余支路降额运行；或临时短接该段（整阻值减小）。 | 制动失效，可能引发变流器直流过压损坏。 | IEC 60115-1 (固定电阻器) | 港口起重机变流器制动电阻因钩子反复点动，电阻带在固定点处疲劳折断，导致制动失效。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻阻值漂移 | 化学/热 | 一般 | 电阻材料在高温、潮湿或腐蚀性环境中缓慢氧化、腐蚀，导致阻值不可逆增大（常见）或合金成分变化。 | 制动电流与理论值不符，制动时间延长或过短，直流母线电压波动范围异常。 | 冷态阻值偏差>±10%标称值[电气]；制动时稳态电流偏差>±15%[电气] | 高精度万用表或双臂电桥测量冷态阻值[离线]；在线监测制动电流波形并与设定值比较[在线] | 定期测量并记录冷态阻值，若阻值漂移超出标称值±10%，同时制动电流对比理论值偏差>15%，排除端子和电缆问题后可判定阻值漂移。 | 更换电阻箱，评估环境腐蚀性，改善通风并加强防腐处理。工具：万用表、双臂电桥。 | 选用低温度系数、抗氧化的电阻合金，控制环境湿度和盐雾，必要时涂覆防护层。 | 通过调整制动控制单元的电流设定或占空比临时补偿阻值变化，恢复制动力矩。 | 制动力矩不足，可能导致电机无法在规定时间内停止，影响定位精度或造成溜车。 | IEC 60063 (电阻值系列) | 化工车间变流器制动电阻因酸性气体腐蚀，运行2年后阻值普遍增大18%，导致料车制动距离加长。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻冷却风扇故障（如配备） | 机械/控制 | 一般 | 风扇电机轴承卡死、绕组烧毁、电源缺相或滤网严重堵塞，导致强制风冷失效。 | 风扇噪音异常或停转，电阻箱外表温度异常升高，系统触发温度预警或制动降容。 | 风扇转速<额定50%或为零[物理]；风扇电流为零或超过过载值[电气] | 转速传感器[在线]；电流变送器[在线]；目视和听音检查[离线]；风量计[离线] | 通过控制器读取风扇电流，若为零或远小于额定值且转速为零，或目视确认风叶不转，即判定风扇故障。 | 更换风扇总成或修复电机（更换轴承、绕组），清理滤网并检查供电回路。工具：万用表、备用风扇。 | 选用高质量风扇，定期清理滤网，加装风压或差压开关监测，配备备用自动切换风扇。 | 采用外部轴流风机强制吹风冷却电阻箱，并加强人工巡检与温度监视。 | 电阻过热，加速绝缘老化和阻值漂移，严重时导致电阻烧毁。 | ISO 5802 (工业风机—振动极限) | 矿井提升机变流器制动电阻因粉尘积聚卡死风扇轴承，内部温度过高烧毁一组电阻。
电力 | 风电 | 变流器 | 主设备 | 实现变速恒频控制，将发电机输出的变频变压电能转换为电网可接受的定频定压电能 | 制动电阻 | 制动单元 | 将再生能量转化为热能，维持母线电压在安全范围 | 是 | 制动电阻箱体机械变形/腐蚀 | 机械/环境 | 一般 | 外力撞击、下落物体或长期腐蚀使外壳凹陷、锈蚀穿孔，丧失防护功能，导致内部积聚灰尘、水分。 | 箱体明显凹陷、油漆剥落、锈蚀锈穿、密封条脱落、内部可见进水或积灰。 | 箱体钢板厚度减薄>30%[物理]；腐蚀面积>10%[物理] | 目视检查[离线]；测厚仪测量壁厚[离线]；IP防护测试[离线] | 目视发现壳体出现穿透性锈蚀或明显变形导致内部电气间隙减小，用测厚仪测厚减薄超过原始30%时，判定箱体失效。 | 对轻度变形进行矫正，除锈并重新涂防腐涂层，更换密封条；严重时更换不锈钢或更高防护等级箱体。工具：测厚仪、涂装工具。 | 选用不锈钢或耐候钢板，外部涂覆防锈漆，安装防撞设施，定期防腐维护。 | 用金属修补剂临时封堵穿孔，用塑料膜包裹防止进水，尽快停机更换。 | 内部绝缘和导体受到侵蚀，引发短路、接地故障。 | ISO 12944 (钢结构防腐蚀涂装体系) | 某港口户外制动电阻箱因盐雾和机械碰撞，底部大面积锈穿，雨水进入导致绝缘击穿跳闸。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨电机 |  | 驱动桨叶转动，实现变桨动作，通常为交流伺服或直流电机 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨减速机 |  | 降低电机转速并增大扭矩，传递动力至变桨轴承，内部含行星齿轮组 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨轴承 |  | 连接轮毂与桨叶，承受轴向/径向载荷与倾覆力矩，允许桨叶旋转 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨控制柜 |  | 集成变桨控制器、驱动器、电源模块等，实现逻辑控制与通信 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 后备电源系统 |  | 在电网掉电时提供紧急顺桨所需能量，通常为超级电容模组或电池组 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 桨叶角度传感器 |  | 实时检测桨叶的变桨角度位置，反馈给控制系统，通常为旋转变压器或编码器 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 限位开关 |  | 检测桨叶是否到达机械极限位置（如顺桨极限），触发保护信号 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨润滑系统 |  | 自动为变桨轴承、齿轮等提供润滑脂，减少磨损 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨柜加热器 |  | 控制柜内温湿度，防止凝露，保护电子元件 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机定子 | 变桨电机 | 产生旋转磁场，驱动转子 | 否 | 定子绕组相间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组绝缘老化或破损，导致不同相绕组直接短接，产生极大电流，迅速发热，烧毁绕组绝缘并可能引发火灾。 | 电机剧烈振动并发出周期性嗡嗡声；控制柜电流表指针剧烈摆动或显示三相严重不平衡；保护装置跳闸（过流、差动）；停机后绕组端部有烧熔铜珠或黑烟痕迹。 | 三相电流不平衡度＞10% [电气]；绝缘电阻 ＜1 MΩ（500V兆欧表）[电气]；绕组温度 ＞120°C [物理]；相间直流电阻差 ＞5% [电气] | 电流互感器实时监测[在线]；500V/1000V绝缘电阻测试仪[离线]；红外热成像仪[在线]；振动监测与油品分析[在线] | 运行时三相电流不平衡度超过10%报警，且在线绝缘监测仪显示绝缘电阻突降至1MΩ以下；停机后断开接线，用兆欧表测量相间绝缘电阻近0，且用电桥测量相间直流电阻极小，即可判定相间短路。 | 1. 切断电源并挂锁；2. 拆除电机接线盒，分离电源线；3. 拆卸电机端盖，抽出转子；4. 用热风枪加热绕组使其软化，拆除损坏线圈，记录绕线方式；5. 清理铁芯槽内残余绝缘，用压缩空气吹净；6. 使用绕线机重新绕制线圈，嵌线后浸漆、烘干；7. 用兆欧表及匝间冲击试验仪测试合格；8. 回装转子及端盖，重新接线。所需工具：绕线机、嵌线工具、绝缘漆、兆欧表、匝间测试仪、拉马、热风枪。若绕组绝缘电阻＜0.5 MΩ且经重浸漆、烘干后仍无法提高到1 MΩ以上；或铁芯槽绝缘碳化、铁芯局部严重烧损无法修复；或使用年限超过15年且绝缘性能年衰减大于20%时，应整体报废更换。 | 定期测量绝缘电阻并记录趋势（每月）；保持通风良好，防止过热；接线盒密封良好防潮；使用合适规格的过载保护器并定期校验。日常巡检：每月用手持式兆欧表测试定子绕组绝缘并记录，目视接线盒密封；维护操作：每半年清洁风道滤网，每年测量三相电阻平衡度，每3年进行绕组重浸漆处理。 | 若轻微短路仅造成表面灼伤，可局部清除碳化绝缘，涂刷绝缘漆并包绕绝缘带，暂时降低负荷运行，并制定停机计划彻底修理。 | 变桨电机失效导致桨叶无法调节，触发机组故障降容或紧急顺桨停机，严重时引起飞车风险。 | IEC 60034-1 旋转电机定额和性能；GB/T 1032-2012 三相异步电动机试验方法；IEEE 43-2013 绝缘电阻测试推荐规程 | 某2MW风场变桨电机因机舱湿度大，凝露侵入定子绕组，绝缘下降引发相间短路，变桨控制器报“电机过流”，风机紧急顺桨。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机制动器 | 变桨电机 | 断电时抱闸，保持桨叶位置，防止误动 | 是 | 制动器摩擦片过度磨损 | 机械 | 严重 | 长期制动动作导致摩擦材料损耗，摩擦片变薄，制动间隙超过设计极限，制动力矩不足，甚至金属基板与制动盘直接接触。摩擦片报废标准：磨损至原厚度30%或绝对厚度≤2mm；制动盘报废标准：表面沟槽深度＞0.5mm。 | 制动时间延长；制动时有刺耳金属摩擦声；制动器温度异常升高；变桨位置偏离目标值。 | 摩擦片剩余厚度＜2mm [物理]；制动间隙＞0.8mm [物理]；制动力矩＜设计值80% [物理] | 离线测厚：游标卡尺、塞尺 [离线]；在线制动力矩估算（通过电机电流换算）[在线] | 1. 测量摩擦片厚度，若＜2mm则判定磨损过量；2. 测量制动器动作后间隙，若＞0.8mm并伴随制动打滑，确认磨损。 | 1. 断电锁定桨叶；2. 拆卸制动器端盖，取出旧摩擦片；3. 清理制动器内部粉尘；4. 安装新摩擦片（注意方向）；5. 用塞尺调整制动间隙至0.3~0.5mm（按规格书）；6. 手动释放制动器，验证间隙和动作顺畅；7. 通电测试制动力矩。所需工具：内六角扳手、塞尺、力矩扳手、游标卡尺。 | 定期检查摩擦片厚度并记录趋势，每半年一次；每年检查制动间隙；保持制动器清洁，避免油脂污染摩擦面；手动释放机构每3个月润滑一次；采用耐磨型摩擦材料；避免频繁急停制动。 | 若磨损严重暂无备件，可通过调整间隙补偿（将间隙调至下限）临时恢复部分制动力，但需降功率运行并尽快更换。 | 制动失效，可能导致桨叶无法锁定，危及安全；引起制动盘划伤或变形。 | GB/T 26674-2011 风力发电机组 变桨系统 技术条件；IEC 61400-1:2019 Wind turbines - Part 1: Design requirements | 某沿海风场1.5MW机组，因盐雾潮湿导致摩擦片寿命缩短至2年，磨损过量后引发紧急停机时桨叶漂移，触发安全链故障。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机制动器 | 变桨电机 | 断电时抱闸，保持桨叶位置，防止误动 | 是 | 电磁制动器线圈烧毁 | 电气/绝缘/热 | 危急 | 线圈长期通电导致绝缘老化，或受潮、过电压冲击导致匝间短路，电流激增产生高温烧毁线圈，使制动器无法释放或无法吸持。 | 制动器无法打开（电机堵转）；打开时无力，频繁抱死；线圈外壳异常发热，有焦糊味；配电柜内空开跳闸。 | 线圈绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]；线圈直流电阻偏离额定值±20% [电气]；线圈外壳温度＞100℃ [热] | 绝缘电阻测试（离线）[离线]；直流电阻测量（离线）[离线]；热成像仪巡检（在线/离线）[在线/离线]；电流监测（带电）[带电] | 1. 测量线圈绝缘电阻，若＜1MΩ则存在绝缘损伤；2. 断开电源测量直流电阻，若与出厂值偏差超±20%或开路，判为线圈故障；3. 通电时检测线圈电流，若远大于额定电流且温升异常，确认匝间短路。 | 1. 断电、释放残余电能；2. 拆除线圈接线并拆下制动器线圈组件；3. 检查线圈烧毁点，清理磁轭铁芯；4. 更换同规格线圈（注意绝缘等级和耐温等级），若运行超8万小时或绝缘电阻无法恢复、电阻偏差超±30%应强制更换；5. 复装并调整吸合间隙；6. 用兆欧表测试绝缘合格后通电测试。工具：绝缘电阻测试仪、万用表、力矩扳手、内六角扳手。 | 线圈防护等级至少IP54；在整流回路中增加过压保护元件（压敏电阻）；保证制动器控制器具有过热保护功能；环境潮湿处增加防潮加热器；每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，与历史值比较偏差大于15%时安排检修；每3个月观察线圈接线端子有无氧化、松动。 | 若线圈烧毁导致无法释放制动，可手动打开制动器抱闸螺杆（需停机并锁定桨叶），临时解除制动，使桨叶顺桨，等待维修。 | 制动器不能松开，电机过载，可能烧毁驱动变频器；桨叶不能变桨，机组紧急停机。 | IEC 60034-1 旋转电机定额与性能；GB/T 12668.502-2013 调速电气传动系统 第5-2部分 安全要求 功能安全 | 某高原风场因频繁雷电感应过电压，一年内多台变桨电磁线圈匝间短路烧毁，更换为加强绝缘线圈并加装浪涌保护器后解决。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机制动器 | 变桨电机 | 断电时抱闸，保持桨叶位置，防止误动 | 是 | 制动器间隙异常（偏大或偏小） | 机械 | 一般 | 紧固件松动、摩擦片磨损不均匀、安装调整不当等导致制动器释放后动静盘之间的间隙不符合规范值。间隙过小导致拖磨、发热；间隙过大导致响应延迟或制动失效。若多次调整仍无法稳定间隙在0.3~0.5mm范围，或制动盘/支架严重磨损无法调节，制动器总成应报废。 | 制动器释放后仍有摩擦异响；电机电流偏高；制动盘局部发蓝（过热）；制动后桨叶位置保持不住（过冲）。 | 释放后间隙＜0.2mm（拖磨）或＞0.8mm [物理]；制动响应时间＞100ms（从指令发出到制动器动作）[物理] | 塞尺测量间隙（离线）[离线]；高速摄影或激光位移传感器监测响应（在线试验）[在线] | 停机手动释放制动器，用塞尺在圆周三个均分点测量间隙，若最小间隙＜0.2mm或最大间隙＞0.8mm，判定异常；此外通过示波器测量制动器控制信号与制动器状态反馈信号的时间差，若＞100ms且排除液压/气压延迟，则怀疑间隙过大。 | 1. 松开制动器固定螺栓；2. 用塞尺重新调整三个调整螺栓，使各处间隙一致在0.3~0.5mm；3. 锁紧螺母并复检；4. 通电反复吸合/释放10次后复测间隙。工具：塞尺、力矩扳手、开口扳手。 | 安装时严格按规范调整间隙并防松胶固定；每12个月检查并调整制动器间隙，每次更换摩擦片后必须重新调整间隙并做好记录；选用自调节磨损补偿结构的制动器。 | 若间隙过大，可临时增加调整垫片（薄铜皮）作为应急，但须尽快彻底修复。 | 间隙过小→持续摩擦发热，加速摩擦片磨损，线圈过载；间隙过大→制动冲击大，机械部件疲劳，桨叶可能意外转动。 | GB/T 26674-2011；GB 50055-2011 通用用电设备配电设计规范 | 某风场投运初期，多台变桨制动器发出尖叫声，检查发现出厂间隙偏小（0.1mm左右），重新调整后恢复正常。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机制动器 | 变桨电机 | 断电时抱闸，保持桨叶位置，防止误动 | 是 | 制动器释放感应回路故障 | 控制/电气 | 严重 | 制动器位置检测微动开关、接近传感器或相关线路出现短路、断路、接触不良，导致控制器无法正确判断制动器开闭状态，引发误报或控制逻辑错误。 | 控制器报“制动器释放故障”或“制动器回信不一致”；制动器实际已打开但PLC仍显示抱闸；制动器频繁尝试释放。 | 释放检测信号电压偏离0V/24V离散区间 [电气]；释放反馈触点接触电阻＞5Ω（正常＜1Ω）[电气] | 用万用表检测开关触点通断（离线）[离线]；通过PLC诊断缓冲区读取信号状态抖动记录 [在线] | 1. 在制动器手动释放状态下，用万用表通断档测量反馈开关触点，应可靠闭合（电阻＜1Ω）；若阻值无穷大或抖动，则开关或线路故障；2. 检查PLC对应输入点，给予模拟闭合信号，若PLC状态不改变则输入模块或程序问题；3. 对比制动器动作声音和反馈信号时间差，若信号延迟≥200ms且触点电阻正常，检查线路屏蔽接地。 | 1. 更换故障微动开关或传感器（需同型号），微动开关动作超10万次或接触电阻＞10Ω即报废，传感器外壳破损受潮报废；2. 检查并重新压接信号线端子，屏蔽层可靠接地；3. 用示波器观察信号波形，无杂波干扰。工具：万用表、电工螺丝刀、压线钳、示波器。 | 选用防护等级IP67以上的传感器；反馈回路采用双冗余设计；定期清理插接件并检查电缆护套；每半年检查释放检测开关动作灵活性及触点电阻；每季度检查接线端子无松动、无腐蚀。 | 临时强制PLC判定制动器已释放（如短接信号），但必须在确保制动器机械释放正常且派专人监护下进行，仅用于紧急停机后复位。 | 可能导致变桨系统误停机，或制动器带闸运行损坏机构。 | IEC 61800-5-2 功能安全；IEC 61400-1 风力发电机组设计要求 | 某次运维中，机组反复报制动器反馈丢失，发现制动器接线盒进水导致反馈端子锈断，更换密封件和端子后恢复。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机制动器 | 变桨电机 | 断电时抱闸，保持桨叶位置，防止误动 | 是 | 制动器摩擦片油污污染 | 化学/机械 | 一般 | 润滑油或液压油泄漏至制动器内部，附着于摩擦片与制动盘表面，摩擦系数急剧下降，制动无力。清洗后若摩擦系数无法恢复到原始值80%以上，或油污已渗入材料深层无法清除，摩擦片应报废。 | 制动时有打滑感觉；制动力矩明显下降；制动盘及摩擦片表面有油渍；打开检查可见湿痕或油泥。 | 摩擦系数μ＜0.25（正常干式约0.35~0.45）[物理]；油污面积＞摩擦片总面积10% [状态量] | 目视检查（离线）[离线]；制动力矩测试（使用力矩扳手或专用测试台）[离线] | 用白布擦拭摩擦片表面，明显油渍，或用扭矩扳手测量静态制动力矩，若低于设计值60%且有油污，则判定油污污染。 | 1. 查明漏油源（如液压旋转接头、执行器密封），并修复；2. 拆卸摩擦片，用专用清洗剂（如制动器清洗剂）彻底清洗；3. 用细砂纸轻打磨制动盘表面油污氧化层；4. 清洗后复装并测试制动力矩，若恢复不到80%以上则更换摩擦片。工具：清洗剂、无尘布、力矩扳手、砂纸。 | 每3个月目视检查制动器外部有无渗油痕迹；每年打开制动器检查摩擦片，如有油污及时清理并追查源头；定期检查液压油路接口，防渗漏；在制动器外部加装防护罩或在轴承座增设挡油环；使用不沾染油脂的摩擦材料。 | 若无法立即清洗，暂用干布擦去表面浮油，降功率运行，但制动风险高。 | 制动失效，桨叶不可控，严重时导致飞车。 | ISO 4404-1 液压系统油液固体颗粒污染等级；GB/T 25388-2010 风力发电机组 双馈式变流器 | 某机组因变桨液压缸密封圈老化漏油，污染制动器，导致紧急顺桨时无法制动，桨叶超速，触发叶轮超速保护。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机编码器 | 变桨电机 | 反馈电机转子位置与速度给驱动器 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电机风扇 | 变桨电机 | 强制风冷，为电机散热 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 减速机油封 | 变桨减速机 | 防止减速机内部润滑油泄漏及外部污染物进入 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 减速机齿圈/行星齿轮 | 变桨减速机 | 传递扭矩，实现减速增扭 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨轴承内/外圈 | 变桨轴承 | 带齿圈的滚动轴承，实现旋转运动与承载 | 是 | 变桨轴承内/外圈
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨轴承密封圈 | 变桨轴承 | 防止润滑脂泄漏和外界水、尘进入滚道 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨轴承滚动体 | 变桨轴承 | 承受载荷并实现低摩擦旋转 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨控制器 | 变桨控制柜 | 运行变桨控制算法，与主控通信，指挥驱动器 | 否 | 变桨控制器电源模块失效 | 电气 | 严重 | 内部DC/DC转换电路老化或输入过压导致电源输出中断，控制器完全失电 | 控制器所有指示灯熄灭；监控后台报“变桨控制器通信丢失”；叶片无法动作 | 直流输出电压 < 18V (额定24V) [电气]；电源纹波 > 200mVpp [电气] | 在线监测输出电压 [在线]；带电测量输入/输出端电压 [带电]；每月目视指示灯状态巡检 | 若输出电压低于阈值且输入正常，则判定电源模块故障；否则检查上级供电 | 更换电源模块：断开电源进线，拆卸模块，更换同型号新模块，恢复接线，上电测试（工具：万用表、螺丝刀套装）；当使用年限超10年或输出电压不可恢复地低于21.6V时模块报废更换 | 每季度检查电源接线紧固；每年检测输出电压与纹波；每月目视指示灯状态；使用超过10年或输出电压<21.6V时更换模块 | 临时外接24V开关电源为控制器供电，恢复运行 | 变桨系统失控，可能触发安全链停机 | GB/T 25385-2019 风力发电机组 运行及维护要求 | 某风场1.5MW机组报出变桨通信故障，经查24V输出降至9.8V，更换电源模块后正常
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 变桨驱动器 | 变桨控制柜 | 接收控制器指令，驱动电机运转，通常为伺服驱动器 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 直流稳压电源 | 变桨控制柜 | 为控制器、传感器等提供稳定的24V等直流电压 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 浪涌保护器 | 变桨控制柜 | 吸收雷击或电网浪涌，保护柜内电子设备 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 通讯模块 | 变桨控制柜 | 实现与主控系统的总线通信（如CANopen、Profinet） | 否