电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 后备电源电容模组 | 后备电源系统 | 多个超级电容串并联，存储紧急顺桨所需电能 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 充电管理器 | 后备电源系统 | 管理电容/电池的充放电，监测电压与健康状态 | 否
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组绝缘老化、受潮或过电压导致匝间绝缘击穿，形成短路环路，产生局部过热并进一步扩大故障。 | 变桨系统报旋变信号异常、驱动器过流；电机振动加大；停机后测量绕组直流电阻不平衡。 | 三相绕组电阻不平衡度>2% [电气]；绝缘电阻<1 MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；局部放电量>50 pC [电气]。 | 离线：500V绝缘电阻表测绝缘电阻、LCR电桥测电感与电阻 [离线]；在线：驱动器可监测反馈信号幅值与相位 [在线]。 | 若三相电阻不平衡>2%且绝缘电阻<1 MΩ，判定为匝间短路；辅以电桥测电感，一相电感明显偏低（<正常值10%）即确认。 | 更换定子绕组或整体旋变：拆卸旋变，使用专用拉马拆除，清理定子铁芯，按原数据重绕线圈或替换新定子，真空浸漆，烘干后测试绝缘与变比，回装。工具：拉马、绕线机、绝缘漆、兆欧表。 | 定期检查密封与干燥剂，控制环境湿度<70%；每半年测绝缘电阻；安装防过电压保护。 | 降低负载运行，或暂时停用故障桨叶并锁定在安全角度，等待更换。 | 导致变桨位置反馈错误，可能引起桨叶控制失准，连锁触发机组安全停机，甚至飞车。 | GB/T 1029-2005 三相同步电机试验方法；JB/T 10180-2014 旋转电机用绕组线；IEC 60034-18-41 局部放电测量。 | 某1.5MW机组变桨旋变匝间短路，引发桨叶位置跳变，报“叶片位置偏差过大”故障，现场测量A相电阻比B、C相低15%，更换旋变后恢复。 | 日常巡检：目视检查旋变外观有无裂纹、过热变色；每月测量绝缘电阻；每年进行绕组直流电阻测试。 | 绕组绝缘电阻<0.5 MΩ且无法通过干燥恢复；绕组电阻不平衡超过5%或匝间短路无法局部修复；绕组烧毁、铁芯严重锈蚀或机械变形。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器转子偏心或轴承磨损 | 机械 | 一般 | 安装同轴度偏差、轴承润滑不良或磨损导致转子与定子间气隙不均，引起旋变输出信号幅值调制和波形畸变。 | 变桨位置反馈波动，速度反馈脉动；旋变输出正弦/余弦信号包络线出现周期性幅值变化；驱动器偶尔报“反馈丢失”或“位置偏差”。 | 气隙差>0.05 mm（设计值±0.02 mm）[物理]；信号包络波动率>5% [电气]；轴承振动烈度>2.8 mm/s [物理]。 | 在线：示波器监测Sin/Cos信号包络，对比稳态幅值 [在线]；离线：千分表测量转子径向跳动 [离线]。 | 示波器观察到Sin/Cos信号包络线存在与转速相关的周期性幅值波动（波动量>5%），且静态测量转子跳动>0.05 mm，可判定为偏心或轴承磨损。 | 重新对中安装：松开旋变固定螺栓，用百分表打表调整转子与定子同轴度至0.03 mm以内，更换磨损轴承（型号如6002-2Z），加注低温润滑脂。工具：百分表、塞尺、拉马、润滑脂。 | 安装时严格找正，使用定位销；选用耐低温润滑脂，定期加注（每半年一次）；在振动较大场合增加弹性联轴器。 | 若偏心不严重，可进行在线补偿（如偏移角度校准），但需立即安排停机检修。 | 引起桨叶角度定位误差，降低发电效率，严重时可能导致变桨不同步，造成机组振动超限。 | ISO 1940-1 机械振动 平衡品质要求；GB/T 1184-1996 形状和位置公差。 | 某海上机组报“旋变信号波动”，拆检发现旋变轴承油脂干涸、滚道有麻点，转子跳动0.08 mm，更换轴承并重新找正后正常。 | 日常巡检：听针检查轴承异响；每半年检查旋变固定螺栓力矩；每年检查旋变转子跳动。 | 轴承径向游隙超过0.03 mm或滚动体出现剥落；转子轴弯曲，跳动>0.1 mm无法校正；定子内孔磨损超限无法修复。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器引出线断裂或接触不良 | 电气 | 一般 | 振动疲劳、焊接缺陷或插接件氧化导致旋变信号传输中断或阻抗增大，引发反馈丢失或跳变。 | 变桨系统间歇性丢失位置信号，时报“旋变断线”或“反馈故障”；设备重启后可能短时恢复；摇动线束故障复现。 | 回路接触电阻>1 Ω（正常<0.1 Ω）[电气]；信号电压瞬断或衰减超过30% [电气]；端子插拔力<5 N [物理]。 | 在线：驱动器可检测激励信号丢失或反馈幅值低于阈值 [在线]；离线：万用表导通档检测线路通断，使用毫欧表测接触电阻 [离线]。 | 晃动线束时故障复现，或测量激励/反馈回路电阻>1 Ω，且目视插头针脚缩针、氧化，即可判定断路/虚接。 | 重做接头或更换线束：剪除氧化段，重新压接镀金插针，使用热缩管密封；若线缆内部断路，整体更换屏蔽电缆。工具：压线钳、焊台、热风枪、毫欧表。 | 固定线束避免悬空摆动，使用防振线夹；插头涂抹导电膏防氧化；定期检查插头锁紧状态。 | 临时短接断路信号线（如用紧急跳线），但仅限低风速停机处理，须立即修复。 | 旋变信号丢失直接导致变桨失控，触发紧急停机，可能引起变桨电机抱闸磨损加剧，甚至桨叶撞击限位块。 | GB/T 2423.10-2019 正弦振动试验；IEC 60760 扁平快速连接端子。 | 某风场多台机组雨后频繁报“旋变断线”，查为旋变插座防水不良导致端子氧化，接触电阻达5 Ω，更换密封插座后解决。 | 日常巡检：检查旋变线缆外皮无磨损，插头无松脱；每季度测量回路电阻；每年对插头进行清洁并涂抹导电脂。 | 线缆内部断股且长度不足无法重接；插头壳体开裂、密封失效无法修复；端子连续氧化处理后接触电阻仍>0.5 Ω。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器信号受电磁干扰 | 电磁/环境 | 轻微 | 变桨驱动器功率电缆或变频器高频谐波通过辐射或传导耦合进入旋变信号线，造成反馈信号叠加噪声，位置解算误差增大。 | 位置反馈在静止时有微小跳动；监测软件中位置波形出现高频毛刺；驱动器偶尔报“位置偏差过大”但无规律。 | 信号共模噪声幅值>100 mV [电气]；屏蔽层接地电阻>0.5 Ω [电气]；位置信号峰峰值波动>0.1° [物理]。 | 在线：示波器交流耦合观察信号波形，测量噪声幅值与频率 [在线]。 | 断开动力电缆，仅保留旋变信号，若噪声消失，则干扰来自传导/辐射；测量屏蔽层两端接地电阻>0.5 Ω，或信号线上共模电压>100 mV，判定为干扰。 | 改善屏蔽与布线：更换为双绞屏蔽电缆，确保屏蔽层360°环接，信号线与动力线分槽走线，距离>200 mm；在信号端口增加共模扼流圈或滤波器。 | 严格按EMC规范布线，信号线与动力线分层布置；驱动器侧设置信号滤波参数；定期检查接地系统。 | 临时降低变桨驱动器载波频率，或使能软件滤波功能，可降低干扰影响。 | 位置误差累积可能导致变桨角度偏移，降低风能捕获效率；严重时引起驱动器误动作。 | GB/T 17626.3-2016 射频场感应的传导骚扰抗扰度；EN 61800-3 可调速电力驱动系统 EMC。 | 某机组更换变桨驱动器后出现位置波动，现场发现旋变信号线与电机电缆同捆，分离布线后噪声从200 mV降至20 mV，波动消失。 | 日常巡检：检查屏蔽层接地状态，每年测量接地电阻；检查电缆分离情况。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器高温绝缘劣化 | 绝缘/热 | 严重 | 变桨柜内散热不良、电机发热传导或环境高温导致旋变长期运行温度超过绝缘等级（如F级155℃），加速绝缘材料脆化、碳化，最终引发短路或开路。 | 旋变外壳变色、有焦味；绝缘电阻逐步降低；高温天气时故障增多；桨叶在持续变桨后位置反馈漂移。 | 外壳温度>130℃（F级温升限值）[物理]；绝缘电阻<5 MΩ（500V）[绝缘]；介质损耗角正切tanδ>0.1 [电气]。 | 在线：红外测温仪定期扫描，或预埋热电偶监测温度 [在线]；离线：兆欧表测绝缘电阻，电桥测介质损耗 [离线]。 | 监测运行温度>130℃，且绝缘电阻<5 MΩ，同时tanδ显著增大（>0.1）,可判定热老化；目视检查绝缘漆龟裂、碳化进一步确认。 | 改善散热与更换：清理变桨柜通风滤网，加装散热风扇；更换耐温更高旋变（H级）；回装时涂抹导热硅脂。工具：红外测温仪、绝缘表、电动扳手。 | 设定温度报警阈值（如120℃），定期清理通风道；在电机与旋变间加装隔热垫；选用耐高温旋变（绝缘等级H）。 | 临时加装外部风扇强制冷却，并降低变桨频次，申请停机更换。 | 绝缘劣化会引发匝间或对地短路，造成变桨失控；同时可能产生烟雾，触发火灾报警停机。 | GB/T 10233-2012 电工术语 旋转电机；IEC 60085 电气绝缘耐热性分级 | 某风场夏季旋变故障增多，红外检测柜内温度高达68℃，旋变外壳138℃，绝缘电阻仅2 MΩ，加装柜体散热风扇后温度降至55℃，延长旋变寿命。 | 日常巡检：每月测量旋变表面温度，记录趋势；每季度清理通风滤网；每年测量绝缘电阻，绘制劣化曲线。 | 绝缘电阻<1 MΩ且无法恢复；外壳出现贯穿性裂纹或严重碳化；运行温度长期>140℃且散热改造无效。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组绝缘老化、受潮或过电压导致匝间绝缘击穿，形成短路环路，产生局部过热并进一步扩大故障。 | 变桨系统报旋变信号异常、驱动器过流；电机振动加大；停机后测量绕组直流电阻不平衡。 | 三相绕组电阻不平衡度>2% [电气]；绝缘电阻<1 MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；局部放电量>50 pC [电气]。 | 离线：500V绝缘电阻表测绝缘电阻、LCR电桥测电感与电阻 [离线]；在线：驱动器可监测反馈信号幅值与相位 [在线]。 | 若三相电阻不平衡>2%且绝缘电阻<1 MΩ，判定为匝间短路；辅以电桥测电感，一相电感明显偏低（<正常值10%）即确认。 | 更换定子绕组或整体旋变：拆卸旋变，使用专用拉马拆除，清理定子铁芯，按原数据重绕线圈或替换新定子，真空浸漆，烘干后测试绝缘与变比，回装。工具：拉马、绕线机、绝缘漆、兆欧表。 | 定期检查密封与干燥剂，控制环境湿度<70%；每半年测绝缘电阻；安装防过电压保护。 | 降低负载运行，或暂时停用故障桨叶并锁定在安全角度，等待更换。 | 导致变桨位置反馈错误，可能引起桨叶控制失准，连锁触发机组安全停机，甚至飞车。 | GB/T 1029-2005 三相同步电机试验方法；JB/T 10180-2014 旋转电机用绕组线；IEC 60034-18-41 局部放电测量。 | 某1.5MW机组变桨旋变匝间短路，引发桨叶位置跳变，报“叶片位置偏差过大”故障，现场测量A相电阻比B、C相低15%，更换旋变后恢复。 | 日常巡检：目视检查旋变外观有无裂纹、过热变色；每月测量绝缘电阻；每年进行绕组直流电阻测试。 | 绕组绝缘电阻<0.5 MΩ且无法通过干燥恢复；绕组电阻不平衡超过5%或匝间短路无法局部修复；绕组烧毁、铁芯严重锈蚀或机械变形。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器转子偏心或轴承磨损 | 机械 | 一般 | 安装同轴度偏差、轴承润滑不良或磨损导致转子与定子间气隙不均，引起旋变输出信号幅值调制和波形畸变。 | 变桨位置反馈波动，速度反馈脉动；旋变输出正弦/余弦信号包络线出现周期性幅值变化；驱动器偶尔报“反馈丢失”或“位置偏差”。 | 气隙差>0.05 mm（设计值±0.02 mm）[物理]；信号包络波动率>5% [电气]；轴承振动烈度>2.8 mm/s [物理]。 | 在线：示波器监测Sin/Cos信号包络，对比稳态幅值 [在线]；离线：千分表测量转子径向跳动 [离线]。 | 示波器观察到Sin/Cos信号包络线存在与转速相关的周期性幅值波动（波动量>5%），且静态测量转子跳动>0.05 mm，可判定为偏心或轴承磨损。 | 重新对中安装：松开旋变固定螺栓，用百分表打表调整转子与定子同轴度至0.03 mm以内，更换磨损轴承（型号如6002-2Z），加注低温润滑脂。工具：百分表、塞尺、拉马、润滑脂。 | 安装时严格找正，使用定位销；选用耐低温润滑脂，定期加注（每半年一次）；在振动较大场合增加弹性联轴器。 | 若偏心不严重，可进行在线补偿（如偏移角度校准），但需立即安排停机检修。 | 引起桨叶角度定位误差，降低发电效率，严重时可能导致变桨不同步，造成机组振动超限。 | ISO 1940-1 机械振动 平衡品质要求；GB/T 1184-1996 形状和位置公差。 | 某海上机组报“旋变信号波动”，拆检发现旋变轴承油脂干涸、滚道有麻点，转子跳动0.08 mm，更换轴承并重新找正后正常。 | 日常巡检：听针检查轴承异响；每半年检查旋变固定螺栓力矩；每年检查旋变转子跳动。 | 轴承径向游隙超过0.03 mm或滚动体出现剥落；转子轴弯曲，跳动>0.1 mm无法校正；定子内孔磨损超限无法修复。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器引出线断裂或接触不良 | 电气 | 一般 | 振动疲劳、焊接缺陷或插接件氧化导致旋变信号传输中断或阻抗增大，引发反馈丢失或跳变。 | 变桨系统间歇性丢失位置信号，时报“旋变断线”或“反馈故障”；设备重启后可能短时恢复；摇动线束故障复现。 | 回路接触电阻>1 Ω（正常<0.1 Ω）[电气]；信号电压瞬断或衰减超过30% [电气]；端子插拔力<5 N [物理]。 | 在线：驱动器可检测激励信号丢失或反馈幅值低于阈值 [在线]；离线：万用表导通档检测线路通断，使用毫欧表测接触电阻 [离线]。 | 晃动线束时故障复现，或测量激励/反馈回路电阻>1 Ω，且目视插头针脚缩针、氧化，即可判定断路/虚接。 | 重做接头或更换线束：剪除氧化段，重新压接镀金插针，使用热缩管密封；若线缆内部断路，整体更换屏蔽电缆。工具：压线钳、焊台、热风枪、毫欧表。 | 固定线束避免悬空摆动，使用防振线夹；插头涂抹导电膏防氧化；定期检查插头锁紧状态。 | 临时短接断路信号线（如用紧急跳线），但仅限低风速停机处理，须立即修复。 | 旋变信号丢失直接导致变桨失控，触发紧急停机，可能引起变桨电机抱闸磨损加剧，甚至桨叶撞击限位块。 | GB/T 2423.10-2019 正弦振动试验；IEC 60760 扁平快速连接端子。 | 某风场多台机组雨后频繁报“旋变断线”，查为旋变插座防水不良导致端子氧化，接触电阻达5 Ω，更换密封插座后解决。 | 日常巡检：检查旋变线缆外皮无磨损，插头无松脱；每季度测量回路电阻；每年对插头进行清洁并涂抹导电脂。 | 线缆内部断股且长度不足无法重接；插头壳体开裂、密封失效无法修复；端子连续氧化处理后接触电阻仍>0.5 Ω。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 旋转变压器 | 桨叶角度传感器 | 电磁感应式角度传感器，耐振动油污，输出模拟信号 | 是 | 旋转变压器信号受电磁干扰 | 电磁/环境 | 轻微 | 变桨驱动器功率电缆或变频器高频谐波通过辐射或传导耦合进入旋变信号线，造成反馈信号叠加噪声，位置解算误差增大。 | 位置反馈在静止时有微小跳动；监测软件中位置波形出现高频毛刺；驱动器偶尔报“位置偏差过大”但无规律。 | 信号共模噪声幅值>100 mV [电气]；屏蔽层接地电阻>0.5 Ω [电气]；位置信号峰峰值波动>0.1° [物理]。 | 在线：示波器交流耦合观察信号波形，测量噪声幅值与频率 [在线]。 | 断开动力电缆，仅保留旋变信号，若噪声消失，则干扰来自传导/辐射；测量屏蔽层两端接地电阻>0.5 Ω，或信号线上共模电压>100 mV，判定为干扰。 | 改善屏蔽与布线：更换为双绞屏蔽电缆，确保屏蔽层360°环接，信号线与动力线分槽走线，距离>200 mm；在信号端口增加共模扼流圈或滤波器。 | 严格按EMC规范布线，信号线与动力线分层布置；驱动器侧设置信号滤波参数；定期检查接地系统。 | 临时降低变桨驱动器载波频率，或使能软件滤波功能，可降低干扰影响。 | 位置误差累积可能导致变桨角度偏移，降低风能捕获效率；严重时引起驱动器误动作。 | GB/T 17626.3-2016 射频场感应的传导骚扰抗扰度；EN 61800-3 可调速电力驱动系统 EMC。 | 某机组更换变桨驱动器后出现位置波动，现场发现旋变信号线与电机电缆同捆，分离布线后噪声从200 mV降至20 mV，波动消失。 | 日常巡检：检查屏蔽层接地状态，每年测量接地电阻；检查电缆分离情况。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 绝对值编码器 | 桨叶角度传感器 | 光电或磁电式角度传感器，直接输出数字角度值 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 机械凸轮限位开关 | 限位开关 | 通过机械碰触断开电路，实现最终硬件保护 | 是 | 凸轮轮廓磨损导致限位触发位置偏移 | 机械磨损 | 严重 | 凸轮长期与从动滚轮摩擦或承受冲击载荷，导致工作曲面材料磨损、变形。磨损后凸轮轮廓偏离设计值，使限位开关触点在错误角度位置通断；同时产生的金属粉末可能污染触点，引发接触不良。 | 变桨系统报“限位开关故障”、“位置偏差故障”；桨叶提前触发限位信号或无法触发；风机限功率运行或触发安全链停机；凸轮表面可见明显磨痕或台阶。 | 凸轮磨损深度≥0.5mm [物理]；开关动作角度偏差≥±2° [物理]；触点接触电阻≥1Ω（额定≤50mΩ） [电气] | 目视检查（拆卸护罩后）[离线]；角度规/倾角仪测量动作角度 [离线]；数字万用表测量触点电阻 [离线]；凸轮轮廓样板比对 [离线] | 用角度规测量变桨角度与限位开关动作对应关系，若动作角度与设定值偏差超过2°且目视凸轮磨损深度超过0.5mm，判定为凸轮磨损故障；若仅角度偏差但无明显磨损，需进一步检查安装紧固性。 | 1. 停机并锁定变桨系统；2. 拆除护罩；3. 拆下旧凸轮；4. 清洁安装面并安装新凸轮，按厂家标准力矩紧固；5. 安装限位开关并校准，确保开关在正确角度动作；6. 恢复护罩并试运行。 | 选用表面淬火或镀硬铬凸轮；每半年检查润滑状态，避免干摩擦；定期校准限位角度。 | 若磨损较轻且备件未到位，可微调限位开关安装位置或从动滚轮补偿磨损量，恢复动作角度至允许偏差范围；处理后需限功率运行并加强监控。 | 可能导致变桨超限保护失效，桨叶无法顺桨至安全位置，有飞车风险；触点接触不良可能导致控制系统获取错误限位信号，造成逻辑混乱。 | 设计依据IEC 61400-1:2019；检验参考GB/T 18451.1-2012；开关元件符合IEC 60947-5-1。 | 某2MW机组因凸轮氮化层磨穿，限位角度偏移3.5°，触发急停无法自动复位，被迫登塔更换凸轮组。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 机械凸轮限位开关 | 限位开关 | 通过机械碰触断开电路，实现最终硬件保护 | 是 | 触点烧蚀或氧化导致接触电阻增大 | 电气/热 | 严重 | 触点分断电弧烧蚀，或在潮湿、含硫气体环境中形成氧化膜/硫化膜，导致导电接触面积减小、接触电阻剧增。大电流下引发过热，加速绝缘老化，最终可能导致信号中断或误报。 | PLC频繁报“限位开关反馈丢失”、“触点故障”；限位信号时断时续，监控界面显示状态抖动；夜间可观察到触点附近微弱拉弧火花；触点表面发黑、积碳或有氧化斑。 | 触点静态接触电阻≥1Ω（新件≤50mΩ）[电气]；触点温升≥40K（环境温度+40℃）[热]；触点压降≥0.2V/额定电流 [电气] | 数字万用表断电测量接触电阻 [离线]；红外热像仪监测触点温升 [在线]；目视检查触点表面状态 [离线]；回路电流钳表监测通断电流 [带电] | 断电状态下用微欧计或四线法测量触点两端电阻，若阻值>1Ω且目视触点烧蚀面积＞30%或有氧化层，判定为触点故障；若电阻大但表面无明显损伤，需进一步检查弹簧压力。 | 1. 断开电源并锁定；2. 拆除开关外盖，取出触点组件；3. 轻微损伤可用金相砂纸修复，烧蚀严重则更换触点模块或开关；4. 清洁并涂抹薄层导电脂；5. 恢复安装，检查触点间隙符合手册要求；6. 通电测试接触电阻<50mΩ且系统无报警。 | 选用银镍合金或银氧化锡触点；控制柜除湿保持相对湿度<60%；每季度检查触点表面并清除积碳。 | 若备件未到且烧蚀不严重，可打磨触点并调整弹簧压力维持短期运行；临时降低变桨速度减少电弧能量；加强监控并限功率运行。 | 可能导致限位信号无法被主控识别，变桨超限保护丧失，有冲出机械限位风险；触点过热可损坏绝缘并引起开关内部短路。 | 触点性能符合IEC 60947-5-1；检验依据GB 14048.5-2008；系统设计参照IEC 61400-1:2019。 | 某1.5MW机组在潮湿季节频繁报“91°限位丢失”，登机发现触点布满黑色氧化层，接触电阻达12Ω，更换密封型限位开关后消除。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 机械凸轮限位开关 | 限位开关 | 通过机械碰触断开电路，实现最终硬件保护 | 是 | 从动滚轮及轴承卡滞 | 机械 | 一般 | 从动滚轮轴承因缺油、进尘或锈蚀，导致转动不灵活甚至卡死。凸轮推动时由滚动摩擦变为滑动摩擦，加剧凸轮磨损且增大操动力，可能使开关动作迟钝或无法触发，甚至折断拨杆。 | 变桨时有异常摩擦声或“嘎吱”声；手动变桨手感沉重，开关动作延迟或不动作；滚轮表面有平斑或轴承卡死；凸轮对应位置出现异常磨痕。 | 从动滚轮旋转扭矩≥0.5 N·m（新件≤0.1 N·m）[物理]；轴承径向游隙≥0.2mm [物理]；开关操动力超过规定值（如15N） [物理]；动作角度延迟≥3° [物理] | 手动转动滚轮感受阻力 [离线]；扭矩扳手测量旋转扭矩 [离线]；塞尺测量轴承游隙 [离线]；动作角度比对 [离线]；涂色法检查滚轮与凸轮接触痕迹 [离线] | 手动缓慢变桨并记录动作角度，若延迟>3°且手感卡涩、有异响，旋转扭矩>0.5N·m，判定为从动滚轮卡滞；若发现滚轮有平斑或轴承锈蚀可确诊。 | 1. 停机锁定，拆除护罩；2. 拆下开关本体，取出滚轮销轴；3. 取下旧滚轮及轴承，清洁安装孔；4. 更换新滚轮组件（含密封轴承）并涂低温润滑脂；5. 装回开关并校准动作角度；6. 恢复护罩并试运行。 | 每6个月对滚轮轴承加注规定润滑脂；采用防护等级IP65以上限位开关；保持凸轮表面光滑，避免冲击。 | 若滚轮轻微卡滞，可注入松动剂和润滑脂并手动转动至灵活；处理后缩短巡检周期并密切关注。 | 滚轮卡死将导致凸轮表面快速磨损，限位功能丧失，无法顺桨至安全位置；限位信号缺失可能引起倒桨风险。 | 开关防护等级依据IEC 60529；机械寿命试验参照IEC 60947-5-1附录C；设计准则见IEC 61400-1。 | 某3MW机组冬季因轴承进水结冰卡滞，限位信号提前5°动作造成反复限位，更换全密封滚轮后恢复正常。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 机械凸轮限位开关 | 限位开关 | 通过机械碰触断开电路，实现最终硬件保护 | 是 | 复位弹簧疲劳或断裂 | 机械 | 严重 | 复位弹簧长期承受交变应力，因金属疲劳或腐蚀导致弹力下降甚至断裂。弹簧失效后，触点无法可靠复位，可能出现常开触点不能闭合或常闭触点不能断开，使限位信号错乱。 | 变桨到达限位后信号无法保持，或脱开限位后信号不复位；PLC报“限位开关状态错误”；手动操作拨杆感觉无力、行程变短或回弹迟缓；弹簧变形、生锈或断裂。 | 弹簧自由长度缩短≥5% [物理]；触点复位力低于规定下限（如＜3N） [物理]；示波器可见触点抖动时间＞1ms [电气] | 手动操作拨杆感受复位力 [离线]；游标卡尺测量弹簧自由长度 [离线]；推拉力计测量复位力 [离线]；示波器监测触点通断抖动 [离线]；目视检查弹簧外观 [离线] | 断电拆开开关，测量弹簧自由长度缩减≥5%或有裂纹、锈蚀；手动拨动拨杆复位力不足或无法回弹，且示波器捕捉触点抖动＞1ms，判定为弹簧失效。 | 1. 断电并拆下限位开关；2. 取出旧弹簧并记录安装方向；3. 更换同型号新弹簧或整个触头模块；4. 装回后确认复位力在产品要求范围内；5. 测试动作和复位信号正常。 | 选用不锈钢或耐疲劳合金弹簧；避免开关长期工作在极限行程位置；每年度检查弹簧锈蚀和变形情况。 | 若弹簧弹力轻微不足，可调整触点间隙补偿，但须尽快更换；或在控制策略中增加限位信号确认逻辑延时避免误动。 | 弹簧断裂可直接导致限位功能丧失，开关无法给出准确限位信号，变桨系统失去位置保护，可能引发飞车或撞击机械限位。 | 弹簧性能参照IEC 60947-5-1机械操作试验要求；材料标准参考ISO 9001弹簧制造标准。 | 某高原风场机组因温差大致弹簧应力腐蚀断裂，造成限位信号常闭，报“限位开关粘合”故障，更换开关后恢复。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电动润滑泵 | 变桨润滑系统 | 按设定周期将润滑脂输送到分配器 | 是 | 电机不转 | 电气 | 严重 | 供电回路断路、接触器故障、电机绕组烧毁或驱动器过流保护触发，导致电机无法启动。 | 控制面板报警，电机无动作声响，润滑泵出口无压力 | 电机电流0A[电气]，绕组绝缘电阻<0.5MΩ[电气]，控制回路电压缺失[电气] | 钳形表测电流[在线]，兆欧表测绝缘[离线]，万用表测回路通断[带电] | 若供电电压正常而电流为0，则检查接触器线圈及触头；若绝缘电阻低于0.5MΩ，判定绕组受潮或烧毁。 | 更换接触器(使用同规格备件，螺丝刀拆装接线)；或烘干/重绕电机绕组(需拆下电机送修)；若驱动器损坏则更换驱动器。 | 定期检查电气接线紧固，保持电机接线盒密封，安装过热保护。 | 强制启动备用泵回路供电（需有冗余设计）。 | 轴承因缺脂而干磨损坏 | GB/T 755-2019 《旋转电机 定额和性能》 | 东北某风电场1.5MW机组变桨润滑泵电机因接线盒进水短路停转，导致变桨轴承磨损。 | 每周巡检听电机启动声音，每半年测绝缘电阻。 | 绕组绝缘电阻低于0.1MΩ且烘干后仍无法恢复，或电机壳体严重变形、轴弯曲无法校正时报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电动润滑泵 | 变桨润滑系统 | 按设定周期将润滑脂输送到分配器 | 是 | 润滑泵不出油或出油量不足 | 机械/控制 | 严重 | 油脂干结堵塞管路、滤网堵塞、泵体柱塞磨损失效、卸荷阀卡滞或分油器内泄，导致系统无法建立足够供脂压力或供脂量减少。 | 润滑点未见新脂溢出，油箱液位下降异常缓慢，泵运行但出油口压力波动或无油流出 | 出油口压力低于设定值2MPa[物理]，单位工作循环出油量<标称值的80%[物理] | 在线压力传感器[在线]，精密量杯测量单次排量[离线] | 若泵运转但出口压力低于2MPa且无法建立，手动拆开出油管，若泵口出油正常则下游堵塞；若泵口无油则拆检泵芯，测量柱塞与缸体间隙>0.05mm则泵体磨损。 | 清洗或更换堵塞的滤网及管路（用煤油清洗，压缩空气吹净）；更换磨损的柱塞偶件；清洗卸荷阀。 | 使用规定牌号油脂，保持油脂清洁，定期更换滤网，避免长时间停泵。 | 在分油器前接入手动高压注脂枪，临时定点补脂。 | 变桨齿面、轴承滚动体因润滑不良产生严重磨损 | JB/T 13303-2017 《集中润滑系统 技术规范》 | 某沿海风场因使用劣质油脂导致多台机组变桨润滑管路堵死，泵体安全阀频繁开启。 | 每月检查油箱油位及油脂外观，每季度取油样化验稠度，半年清洗一次吸油滤网。 | 泵体柱塞与缸体配合间隙超过0.12mm，或泵壳体出现贯穿性裂纹、内部泄漏量超过额定流量30%时报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电动润滑泵 | 变桨润滑系统 | 按设定周期将润滑脂输送到分配器 | 是 | 压力过高（安全阀频繁起跳） | 机械/控制 | 一般 | 管路或分油器严重堵塞、安全阀设定值漂移、压差开关故障导致的误报，或系统选型不当，造成内部压力超过设定限值。 | 安全阀开启有尖锐啸叫声，油脂从阀口溢出，压力表读数超过安全阀标定值 | 管路压力>安全阀设定值(如25MPa)[物理]，安全阀动作次数半小时内超过3次[状态量] | 在线压力传感器[在线]，听觉辨识安全阀开启声[离线] | 逐段断开管路，从分油器入口测压，若末端压力正常则分油器堵塞；若主干路压力超高则检查安全阀标定螺帽是否松动，用标准压力校验仪比对。 | 疏通堵塞管路或更换分油器；重新校验或更换安全阀（需压力校准仪）；更换压差开关。 | 定期检查管路有无压扁、油脂稠度是否合适，每年校验安全阀1次。 | 临时调高安全阀压力（不超过系统最大承受压力的90%）运行，尽快安排停机检修。 | 易导致密封圈冲毁，电机过载烧毁 | JB/T 8810.1-2017 《电动润滑泵 第1部分：通用技术条件》 | 某风电场由于分油器内部换向阀卡死导致主管路压力激增，油管爆裂，油脂污染机舱。 | 每半年校验压力传感器及安全阀，每次巡检记录泵出口压力趋势。 | 安全阀阀芯与阀座密封面严重冲蚀无法修复，或弹簧永久变形超过自由长度5%时报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电动润滑泵 | 变桨润滑系统 | 按设定周期将润滑脂输送到分配器 | 是 | 泄漏（外部漏脂） | 机械 | 轻微 | 密封件老化、管路接头松动或破损、泵体铸造缺陷、油箱盖密封不严，导致润滑脂外漏。 | 泵体表面、管路接头或油箱周围可见油脂渗出或堆积 | 目视可见油脂泄漏点[状态量]，相邻两小时油箱液位下降幅度超过正常耗量3倍[物理] | 目视巡检[离线]，荧光示踪剂配合紫外灯检测微小泄漏[离线] | 擦净表面，观察运行时新鲜油脂最先渗出位置；紧固接头后若仍漏，则更换密封件。 | 更换对应规格的O型圈、垫片或密封环（需扳手、吸脂纸）；重新缠绕管螺纹密封带并紧固；修补或更换有砂眼的泵壳。 | 定期检查接头力矩，避免过度拧紧，使用耐低温材质密封件（寒冷地区）。 | 在漏点涂抹临时密封胶或包裹橡胶带，待具备条件后彻底维修。 | 油脂浪费，污染环境，若漏点位于高处油脂滴落可能引发其他设备故障 | GB/T 3452.1-2017 《液压气动用O形橡胶密封圈 第1部分：尺寸系列及公差》 | 某高山风场冬季O型圈收缩导致广泛渗漏，更换为硅橡胶材质后解决。 | 每周清洁泵体并目视检查密封处，每季度检查所有接头紧固情况。 | 泵壳体因腐蚀壁厚减薄超过原厚度20%，或出现不可修复的铸造裂纹时报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电动润滑泵 | 变桨润滑系统 | 按设定周期将润滑脂输送到分配器 | 是 | 控制器/传感器信号异常 | 控制/电气 | 一般 | 液位传感器、压力传感器、压差开关触点氧化或线路干扰，PLC输入模块通道损坏，导致监控系统误报或缺油保护无法触发。 | 控制面板显示液位低但实际油位正常，显示压力高但机械压力表正常，系统频繁发出润滑故障代码 | 传感器输出电流/电压值超出4-20mA或0-10V正常范围[电气]，信号线对地电阻<1MΩ[电气] | PLC在线读取信号值[在线]，万用表模拟量测量[带电] | 对比现场实际物理量（如浮子位置）与PLC显示值，偏差>10%则传感器故障；断开传感器，用信号发生器模拟标准源，若PLC仍错误则模块问题。 | 更换故障传感器（需原型号，安装时注意密封）；清洁或更换触点式开关；排查信号线屏蔽层接地，增设磁环滤波。 | 定期校验传感器，检查接线端子防潮，控制柜保持适宜温湿度。 | 将故障回路屏蔽，改为手动定时启停泵，并加强巡检油脂量。 | 可能造成实际缺油或超压运行，损毁设备 | IEC 61000-4-4 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 | 某机组因压差开关电缆未屏蔽，变频器干扰导致频繁误报，加装磁环后消失。 | 每半年对传感器进行在线比对校验，每年清扫控制柜内灰尘。 | 传感器非线性误差超过3% F.S.，或响应时间超限且无法在现场校准恢复时报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 电动润滑泵 | 变桨润滑系统 | 按设定周期将润滑脂输送到分配器 | 是 | 油箱呼吸器堵塞 | 环境/机械 | 轻微 | 呼吸器滤棉过滤精度过高或吸入空气中含油雾、灰尘堵塞，导致油箱内形成负压，泵吸油不畅。 | 油箱盖变形或向内凹陷，泵运行时噪声增大，出油量逐渐减小 | 油箱内负压（可借助真空表测量，负压超过0.02MPa）[物理] | 拆卸呼吸器目视滤芯清洁度[离线]，触摸油箱盖有无吸力[离线] | 打开油箱盖立即恢复正常出油，则判定呼吸器堵塞。 | 清洗或更换呼吸器滤芯（使用煤油清洗，干燥后装回）；改用吸湿式呼吸器。 | 定期（每半年）清洗呼吸器，选择合适过滤精度的滤芯，注意防水。 | 临时拆除呼吸器运行（需保证环境清洁，短时应急）。 | 油箱损坏，润滑泵气蚀磨损 |  | 某滨海盐雾环境风电场，呼吸器常被盐结晶堵塞。 | 每月检查呼吸器外观，污染严重者立即更换。 | 呼吸器壳体破裂或螺纹滑丝无法密封时报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 递进式分配器 | 变桨润滑系统 | 将润滑泵输出的油脂按比例分配至各润滑点 | 否 | 递进式分配器阀芯卡滞 | 机械 | 严重 | 润滑脂内杂质或老化变硬，导致阀芯在阀体内运动受阻，无法正常换向，部分出油口无润滑脂输出。 | 分配器指示杆不动作或动作周期变长，润滑点干摩擦、温度升高，系统供油压力异常升高。 | 阀芯运动时间>30s/循环(额定<10s)[物理]；系统供油压力>25MPa(额定16MPa)[物理]；润滑部位温度>85℃[物理] | 目视检查指示杆运动[在线]；油压传感器监测供油压力[在线]；红外测温仪监测润滑点温度[离线]；每日通过视窗检查指示杆动作频率（频次<1次/分钟须预警），每月检查分配器外表面有无锈蚀、泄漏。 | 若任一指示杆在规定时间内无动作且对应出油口无油脂，同时系统压力持续升高不下降，判断为阀芯卡滞。 | 1. 关闭系统卸压；2. 拆解分配器两端阀块；3. 使用专用拉拔器取出阀芯；4. 用清洁剂清洗阀芯与阀体孔道；5. 检查阀芯表面磨损，轻微磨损用2000目砂纸研磨修复，严重则更换；6. 润滑后重新组装，扭矩按15±2N·m紧固；7. 试运行并检测各出口流量。工具：拉拔器、扭矩扳手、内窥镜。若阀芯与阀体配合间隙超过0.05mm，或卡滞经研磨仍无法恢复连续动作，或累计使用超过10年且维修次数≥3次，则更换分配器。 | 润滑脂清洁度保持NAS 9级以上，每季度检测油脂杂质含量；润滑脂定期更换，防止老化；每季度清理分配器表面油污并紧固所有连接螺栓。 | 临时拆卸故障分配器，用直通接头短接管路，保障其余润滑点供油，对影响的风场变桨齿面涂抹润滑脂。 | 递进式分配器堵塞 | JB/T 8463-2014 递进式分配器 | 某风场变桨系统分配器卡滞，造成变桨齿断裂，停机72h。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 递进式分配器 | 变桨润滑系统 | 将润滑泵输出的油脂按比例分配至各润滑点 | 否 | 递进式分配器密封泄漏 | 机械/化学 | 一般 | O型圈或垫片受油脂添加剂腐蚀老化、安装不当导致挤出或永久变形，密封面失效，润滑脂从结合面或出油口螺纹处渗漏。 | 分配器外部有明显油脂渗漏、堆积，周围积聚灰尘形成油泥，系统补油频率异常增加，渗漏严重时地面可见滴油。 | 泄漏量>5g/h [状态量]；外观目测油脂渗出面积>10cm² [状态量]；油脂消耗量较正常值增加30%以上[物理] | 目视巡检[离线]；泄漏检测剂喷洒检查微小渗漏[离线]；称重法统计泄漏量[离线]；月度巡检：目视检查分配器所有结合面、出油口螺纹、排气口有无油迹。 | 用清洁布擦拭干净渗漏区域，30分钟后用白色吸油纸轻触，若纸面出现油脂浸润且面积扩大则判定为泄漏。 | 1. 卸压；2. 拆解泄漏部位阀块或接头；3. 检查密封件是否扭切、硬化、溶胀；4. 清洁密封沟槽和平面；5. 更换同材质耐油O型圈（如FKM）及垫片；6. 安装时涂抹薄层润滑脂，对称均匀紧固螺栓到规定扭矩。工具：密封件拆卸钩、扭矩扳手。若分配器壳体密封面腐蚀坑深>0.2mm，或密封槽变形无法保证压缩率，或多次更换密封件仍泄漏，则需更换分配器壳体。 | 建立密封件更换周期（每2年定期更换）；选用耐油脂添加剂腐蚀的氟橡胶密封件；安装时使用导向套并涂抹润滑脂防止切边；每半年抽样检查并更换易损密封件。 | 对轻度渗漏处用专用堵漏胶泥临时封堵，并降低系统供油压力至12MPa运行，待停机更换。 | 递进式分配器卡滞 | GB/T 3452.3-2005 液压气动用O形圈橡胶密封圈 沟槽尺寸 | 某机组因分配器O型圈溶胀泄漏，20kg润滑脂泄漏至轮毂内部，清理耗时两天。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 递进式分配器 | 变桨润滑系统 | 将润滑泵输出的油脂按比例分配至各润滑点 | 否 | 递进式分配器内部堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 润滑脂受高温氧化结焦或混入金属磨损颗粒，在阀芯孔道、出油单向阀处积聚，造成流道截面缩小甚至完全堵死。 | 某出油口完全不出油，系统供油压力急剧升高，分配器安全阀（若有）开启，管路强烈振动。 | 单出口流量为零，其他出口流量增大[物理]；供油压力超过安全阀设定值22MPa[物理]；油脂光谱分析铁含量>200ppm[化学] | 流量目测检查各出油口[在线]；系统压力传感器监测[在线]；油脂取样铁谱分析[离线]；日常通过透明尼龙管观察油脂颜色（变黑立即取样分析）；每季度用测压接头检测各支路末端压力（偏差>10%需拆检）。 | 堵塞诊断需在分配器运行中检测：若某出口滴油频率显著低于其他口（如相差3倍以上）且系统压力升高，用压力表接该口测量无压力波动，即可判为堵塞。 | 1. 停机卸压；2. 拆解堵塞的阀块；3. 使用通针清理各油道孔，高压清洗机冲洗；4. 检查单向阀弹簧和钢球，卡死则更换；5. 重新组装并排气；6. 调试时检查所有出口流量一致。工具：针头通针、高压清洗机、超声清洗机。若多次出现堵塞且清洗后频繁复发，或内部流道腐蚀、变形无法修复，或堵塞导致安全阀失效，则更换分配器。 | 每次加注润滑脂时使用带过滤网的加油车（过滤精度150μm以下）；每半年进行一次管路循环清洗。 | 若仅一个出口堵塞，可将该出口用堵头封堵，调整其余出口分配量应应急运行，但须降低该回路所供润滑点数量。 | 递进式分配器阀芯卡滞 | JB/T 8463-2014；润滑脂清洁度等级参考NAS 1638 | 某海上风场因润滑脂碳化堵塞分配器，导致变桨齿圈磨损失效，更换成本超百万。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 递进式分配器 | 变桨润滑系统 | 将润滑泵输出的油脂按比例分配至各润滑点 | 否 | 递进式分配器指示杆不动作 | 控制/机械 | 严重 | 指示杆磁环消磁或内部铁屑吸附致使磁开关无法感应；指示杆机械断裂；接近开关失效。导致系统失去动作反馈，无法判断润滑状态。 | 监控系统报“分配器无动作”故障，但系统压力正常且出口可能有油脂流出；接近开关信号常亮或常灭。 | 接近开关输出信号24V DC不翻转(正常应周期性通断)[电气]；用感应测试棒测试接近开关无反应[电气]；内窥检查指示杆断裂[物理] | 观察监控系统信号状态[在线]；内窥镜通过视窗检查指示杆[离线]；万用表检测接近开关通断[带电]；必要时用示波器检测传感器波形，评估上升沿陡度。 | 逻辑诊断：若系统供油正常但无动作信号，用金属物体靠近接近开关，如信号不变则开关故障；若开关正常，拆开观察孔内窥，指示杆随阀芯运动则磁环消磁，不运动则机械断裂。 | 1. 更换接近开关（PNP常开型，检测距离2mm）；2. 若磁环消磁，更换指示杆组件；3. 若机械断裂，拆检分配器阀块，取出断裂部件，分析断裂原因（疲劳或卡滞冲击），更换指示杆并疏通阀孔。工具：内窥镜、万用表、扳手套件。若指示杆磁环镀层剥落或磁感应强度低于0.5mT，或杆体弯曲度>0.1mm，或接近开关响应频率<50Hz，则整体更换分配器指示组件。 | 定期（每季度）用示波器检测接近开关信号波形（应方波正常，上升沿陡度不足需更换）；每半年清理指示杆外露部分铁屑；选用带磁屏蔽的接近开关；每年更换指示杆O型圈防止油气渗入磁环腔体。 | 临时跳过保护逻辑：在PLC中强制旁路该分配器动作信号，加强人工视频巡检变桨齿面注油痕迹，每日两次。 | 变桨齿面润滑缺失 | ISO 4406 油液清洁度 | 某风场因指示杆断裂未及时修复，最终变桨轴承因缺油卡死，导致叶片无法变桨，机组超速倒塔。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 润滑管路及接头 | 变桨润滑系统 | 输送润滑脂的管道和连接件 | 是
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 加热电阻断路 | 电气/热 | 严重 | 加热电阻丝因长期热循环、氧化、腐蚀或机械振动导致疲劳断裂，使加热回路开路，无法产生热量。 | 柜内温度持续低于设定值；加热器表面无热量辐射；控制回路指示灯异常；柜内相对湿度升高。 | 回路电阻>1MΩ（正常值应接近标称值，如100Ω±10%）[电气]；表面温度与环境温差<5°C（正常应>20°C）[物理] | 万用表电阻测量[离线]；红外热成像[带电]；线路通断蜂鸣测试[离线] | 断电后测量加热器两端电阻，若阻值为无穷大或超过标称值10倍以上，且通电后表面无温升，则判定为断路。 | 1. 断开设备电源并挂锁；2. 拆除故障加热电阻接线；3. 用万用表二次确认断路；4. 更换同规格（额定电压、功率、尺寸）的加热电阻；5. 接线后测量对地绝缘电阻应大于1MΩ；6. 上电测试加热功能。所需工具：万用表、绝缘电阻表、螺丝刀、力矩扳手。 | 选用耐高温镍铬合金加热丝产品；定期清洁加热器表面粉尘；每半年紧固接线端子；设计时预留功率余量以避免长期满负荷运行。 | 在控制回路容量允许且安全隔离的前提下，可临时并联一个同功率加热电阻维持加热，待停机后更换。 | 导致柜内低温高湿，引发变桨驱动器、电容、电机等元件凝露，造成短路、腐蚀及绝缘下降，严重时损坏变桨系统。 | GB/T 33628-2017 | 某陆上风场多台机组因加热电阻断路导致变桨驱动器凝露烧毁，更换全部加热电阻并增加加热器冗余后解决。 | 日常巡检每月目视检查加热指示灯；每季度测量加热电阻阻值和对地绝缘；每年进行一次红外热成像扫描。 | 加热电阻阻值偏离标称值±10%以上；绝缘电阻持续下降至小于0.5MΩ；累计运行超过8年或表面有严重裂纹，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 风扇电机绝缘故障 | 电气/绝缘 | 严重 | 电机绕组受潮、老化或窜入油污导致绝缘性能下降，匝间或对地漏电流增大，严重时造成短路或接地。 | 漏电保护开关跳闸；用手背触碰电机外壳有麻电感；兆欧表测量绝缘阻值极低；电机运行时电流波动大。 | 对地绝缘电阻<1MΩ（干燥环境正常应>10MΩ）[电气]；吸收比<1.3[电气] | 绝缘电阻表（兆欧表）测量[离线]；漏电流钳形表[带电]；剩余电流监测装置[在线] | 断开电机电源，用500V或1000V兆欧表测量绕组对地绝缘电阻，若阻值小于1MΩ且伴随吸收比降低，或通电后剩余电流超过30mA，则判定绝缘故障。 | 1. 对电机整体进行清洁、烘干驱潮处理；2. 若烘干后绝缘阻值仍不达标，则分解电机，更换或重绕定子绕组；3. 处理后对绕组浸漆并烘干；4. 复装并测量绝缘电阻和运行电流。所需工具：兆欧表、烘干箱、绕线机、绝缘漆。 | 确保柜体密封条完好，防止水汽和灰尘侵入；定期检查电机引出线防护；选用防护等级不低于IP54的风扇电机。 | 若绝缘电阻在0.5~1MΩ之间但未短路跳闸，可临时投入备用风扇或加大柜内加热除湿功率，并加强监视，待停机后处理。 | 导致整个风扇回路跳闸甚至柜内电源故障，使柜体丧失强制风冷，加剧其他电子元件热老化，并可能干烧，致故障扩大。 | GB/T 1032-2012; GB/T 33628-2017 | 某沿海风场变桨柜因密封不良导致风扇电机受潮对地短路，引发变桨柜控制电源丢失，叶片卡桨，紧急拆桨处理后更换全部密封条。 | 每季度用兆欧表摇测电机绝缘电阻；每半年清理风扇进风口滤网；每年检查一次电机引出线电缆是否老化开裂。 | 电机绝缘电阻经烘干处理后仍低于0.5MΩ；定子铁芯或绕组有烧损痕迹；累计运行超过5年且绝缘老化严重，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 风扇轴承磨损/卡阻 | 机械 | 一般/严重 | 轴承因缺少润滑脂、灰尘侵入或疲劳剥落导致间隙增大、滚动体磨损，运转时出现噪音、振动加剧，最终卡死无法旋转。 | 风扇运转时发出“嗡嗡”或“咔嗒”异响；扇叶转动有阻滞感或不能启动；电机电流升高；轴承部位温度异常。 | 轴承座振动有效值>4.5mm/s（或ISO 10816规定限值）[物理]；轴承温度超过环境温度+40°C[物理]；噪声值>85dBA[物理] | 设备巡检人员耳听触感[离线]；便携式测振仪[离线]；红外点温仪/热成像[带电]；钳形电流表[带电] | 用测振仪在轴承径向部位测量，若振动烈度超过4.5mm/s；或停机用手盘动扇叶感受径向偏摆与阻滞；若轴承温度高于环境温度40°C以上，则判定轴承磨损或润滑不良，严重卡阻。 | 1. 拆卸风扇总成；2. 拆除端盖取出磨损轴承；3. 清洗轴承室并注入新润滑脂；4. 压装同型号密封深沟球轴承；5. 复装后手动盘动不得有异响；6. 通电试运行并复测振动。所需工具：拉马、压轴承工具、润滑脂加注枪。 | 选用自带密封圈的高品质轴承；严格按照润滑周期补充或更换润滑脂；改善柜内清洁度，防止粉尘、纤维等异物进入风扇单元。 | 若轴承异响但暂未卡死，可临时通过轴承端盖注油孔补充低温润滑脂，降低异响并延长运行时间，待有停机窗口时更换轴承。 | 导致柜内散热不良，功率模块和电容器过热降容或损坏；严重时风扇堵转致电机过电流烧毁，跳闸停机。 | GB/T 33628-2017; ISO 10816-1 | 某高粉尘沙戈荒风场，变桨柜风扇因沙尘侵入轴承卡死，导致IGBT模块过温故障频发，后改为全密封风扇并增加单独空气过滤通道解决。 | 日常巡检倾听风扇运行声音是否均匀；每季度清洁风扇滤网；每半年检查轴承是否有径向旷量；每年补充或更换轴承润滑脂。 | 风扇轴承径向间隙大于0.1mm或有明显旷量；轴承滚道、滚珠出现点蚀或剥落；修复后运行振动速度有效值仍高于4.5mm/s，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 温湿度控制回路失效 | 控制/电气 | 严重 | 与温湿度传感器、控制器、继电器或固态继电器等相关的控制回路元器件损坏、参数漂移或接线错误，导致加热或风扇不按逻辑启停。 | 加热器或风扇持续运行不停止；在需要时无法启动；显示面板温度/湿度示值与实际明显不符；控制器错误提示。 | 控制继电器触点电阻>100mΩ[电气]；传感器输出电流偏差>满量程±5%[电气]；控制逻辑信号电平错误[物理] | 监视系统告警比对[在线]；标准温度/湿度计现场比对[离线]；回路通断与电压测量[带电] | 用高精度温湿度计贴近传感器位置比对，若显示值偏差超过±2°C或±5%RH；或用万用表检查控制器输出指令与继电器动作不一致，则判定控制回路失效。 | 1. 核对传感器型号及接线；2. 用标准源校准或更换漂移传感器；3. 测量继电器线圈供电及触点吸合压降，若有卡涩或阻值异常则更换继电器；4. 检查控制器参数设定和控制逻辑程序。工具：标准温湿度源、万用表、调试终端。 | 控制器与传感器定期校准；对关键控制继电器采用镀金触点产品并每两年更换；防止柜内电磁干扰；采用冗余温湿度控制逻辑。 | 若控制器或传感器失效但加热/风扇持续运行，可暂时通过定时器或手动开关强制投入加热或风扇循环，待备件到位后修复。 | 导致柜内温湿度过高或过低，柜内设备因凝露受损或过热保护，引发变桨系统不可用，机组停机。 | GB/T 33628-2017; GB/T 26882.1-2011 | 某风场由于温控继电器常开触点粘连，加热器持续工作，柜内温度升至65°C，导致变桨后备电池寿命骤减，更换全部温控继电器后恢复正常。 | 日常巡检观察柜内温湿度显示与体感是否一致；每季度对温湿度传感器做一次比对测试；每年对控制回路接线紧固和绝缘检查。 | 传感器校准后最大允许误差仍超±2°C或±5%RH；继电器触点频繁烧蚀；控制器死机或无法恢复出厂设定，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法-根本 | D9 预防措施 | D10 检修方法-临时 | D11 关联影响 | D12 相关标准 | D13 典型案例 | D14 维护方法 | D15 报废标准
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 加热电阻断路 | 电气/热 | 严重 | 加热电阻丝因长期热循环、氧化、腐蚀或机械振动导致疲劳断裂，使加热回路开路，无法产生热量。 | 柜内温度持续低于设定值；加热器表面无热量辐射；控制回路指示灯异常；柜内相对湿度升高。 | 回路电阻>1MΩ（正常值应接近标称值，如100Ω±10%）[电气]；表面温度与环境温差<5°C（正常应>20°C）[物理] | 万用表电阻测量[离线]；红外热成像[带电]；线路通断蜂鸣测试[离线] | 断电后测量加热器两端电阻，若阻值为无穷大或超过标称值10倍以上，且通电后表面无温升，则判定为断路。 | 1. 断开设备电源并挂锁；2. 拆除故障加热电阻接线；3. 用万用表二次确认断路；4. 更换同规格（额定电压、功率、尺寸）的加热电阻；5. 接线后测量对地绝缘电阻应大于1MΩ；6. 上电测试加热功能。所需工具：万用表、绝缘电阻表、螺丝刀、力矩扳手。 | 选用耐高温镍铬合金加热丝产品；定期清洁加热器表面粉尘；每半年紧固接线端子；设计时预留功率余量以避免长期满负荷运行。 | 在控制回路容量允许且安全隔离的前提下，可临时并联一个同功率加热电阻维持加热，待停机后更换。 | 导致柜内低温高湿，引发变桨驱动器、电容、电机等元件凝露，造成短路、腐蚀及绝缘下降，严重时损坏变桨系统。 | GB/T 33628-2017 | 某陆上风场多台机组因加热电阻断路导致变桨驱动器凝露烧毁，更换全部加热电阻并增加加热器冗余后解决。 | 日常巡检每月目视检查加热指示灯；每季度测量加热电阻阻值和对地绝缘；每年进行一次红外热成像扫描。 | 加热电阻阻值偏离标称值±10%以上；绝缘电阻持续下降至小于0.5MΩ；累计运行超过8年或表面有严重裂纹，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 风扇电机绝缘故障 | 电气/绝缘 | 严重 | 电机绕组受潮、老化或窜入油污导致绝缘性能下降，匝间或对地漏电流增大，严重时造成短路或接地。 | 漏电保护开关跳闸；用手背触碰电机外壳有麻电感；兆欧表测量绝缘阻值极低；电机运行时电流波动大。 | 对地绝缘电阻<1MΩ（干燥环境正常应>10MΩ）[电气]；吸收比<1.3[电气] | 绝缘电阻表（兆欧表）测量[离线]；漏电流钳形表[带电]；剩余电流监测装置[在线] | 断开电机电源，用500V或1000V兆欧表测量绕组对地绝缘电阻，若阻值小于1MΩ且伴随吸收比降低，或通电后剩余电流超过30mA，则判定绝缘故障。 | 1. 对电机整体进行清洁、烘干驱潮处理；2. 若烘干后绝缘阻值仍不达标，则分解电机，更换或重绕定子绕组；3. 处理后对绕组浸漆并烘干；4. 复装并测量绝缘电阻和运行电流。所需工具：兆欧表、烘干箱、绕线机、绝缘漆。 | 确保柜体密封条完好，防止水汽和灰尘侵入；定期检查电机引出线防护；选用防护等级不低于IP54的风扇电机。 | 若绝缘电阻在0.5~1MΩ之间但未短路跳闸，可临时投入备用风扇或加大柜内加热除湿功率，并加强监视，待停机后处理。 | 导致整个风扇回路跳闸甚至柜内电源故障，使柜体丧失强制风冷，加剧其他电子元件热老化，并可能干烧，致故障扩大。 | GB/T 1032-2012; GB/T 33628-2017 | 某沿海风场变桨柜因密封不良导致风扇电机受潮对地短路，引发变桨柜控制电源丢失，叶片卡桨，紧急拆桨处理后更换全部密封条。 | 每季度用兆欧表摇测电机绝缘电阻；每半年清理风扇进风口滤网；每年检查一次电机引出线电缆是否老化开裂。 | 电机绝缘电阻经烘干处理后仍低于0.5MΩ；定子铁芯或绕组有烧损痕迹；累计运行超过5年且绝缘老化严重，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 风扇轴承磨损/卡阻 | 机械 | 一般/严重 | 轴承因缺少润滑脂、灰尘侵入或疲劳剥落导致间隙增大、滚动体磨损，运转时出现噪音、振动加剧，最终卡死无法旋转。 | 风扇运转时发出“嗡嗡”或“咔嗒”异响；扇叶转动有阻滞感或不能启动；电机电流升高；轴承部位温度异常。 | 轴承座振动有效值>4.5mm/s（或ISO 10816规定限值）[物理]；轴承温度超过环境温度+40°C[物理]；噪声值>85dBA[物理] | 设备巡检人员耳听触感[离线]；便携式测振仪[离线]；红外点温仪/热成像[带电]；钳形电流表[带电] | 用测振仪在轴承径向部位测量，若振动烈度超过4.5mm/s；或停机用手盘动扇叶感受径向偏摆与阻滞；若轴承温度高于环境温度40°C以上，则判定轴承磨损或润滑不良，严重卡阻。 | 1. 拆卸风扇总成；2. 拆除端盖取出磨损轴承；3. 清洗轴承室并注入新润滑脂；4. 压装同型号密封深沟球轴承；5. 复装后手动盘动不得有异响；6. 通电试运行并复测振动。所需工具：拉马、压轴承工具、润滑脂加注枪。 | 选用自带密封圈的高品质轴承；严格按照润滑周期补充或更换润滑脂；改善柜内清洁度，防止粉尘、纤维等异物进入风扇单元。 | 若轴承异响但暂未卡死，可临时通过轴承端盖注油孔补充低温润滑脂，降低异响并延长运行时间，待有停机窗口时更换轴承。 | 导致柜内散热不良，功率模块和电容器过热降容或损坏；严重时风扇堵转致电机过电流烧毁，跳闸停机。 | GB/T 33628-2017; ISO 10816-1 | 某高粉尘沙戈荒风场，变桨柜风扇因沙尘侵入轴承卡死，导致IGBT模块过温故障频发，后改为全密封风扇并增加单独空气过滤通道解决。 | 日常巡检倾听风扇运行声音是否均匀；每季度清洁风扇滤网；每半年检查轴承是否有径向旷量；每年补充或更换轴承润滑脂。 | 风扇轴承径向间隙大于0.1mm或有明显旷量；轴承滚道、滚珠出现点蚀或剥落；修复后运行振动速度有效值仍高于4.5mm/s，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 柜体加热电阻/风扇 | 变桨柜加热器 | 加热柜内空气并循环，避免低温及凝露 | 是 | 温湿度控制回路失效 | 控制/电气 | 严重 | 与温湿度传感器、控制器、继电器或固态继电器等相关的控制回路元器件损坏、参数漂移或接线错误，导致加热或风扇不按逻辑启停。 | 加热器或风扇持续运行不停止；在需要时无法启动；显示面板温度/湿度示值与实际明显不符；控制器错误提示。 | 控制继电器触点电阻>100mΩ[电气]；传感器输出电流偏差>满量程±5%[电气]；控制逻辑信号电平错误[物理] | 监视系统告警比对[在线]；标准温度/湿度计现场比对[离线]；回路通断与电压测量[带电] | 用高精度温湿度计贴近传感器位置比对，若显示值偏差超过±2°C或±5%RH；或用万用表检查控制器输出指令与继电器动作不一致，则判定控制回路失效。 | 1. 核对传感器型号及接线；2. 用标准源校准或更换漂移传感器；3. 测量继电器线圈供电及触点吸合压降，若有卡涩或阻值异常则更换继电器；4. 检查控制器参数设定和控制逻辑程序。工具：标准温湿度源、万用表、调试终端。 | 控制器与传感器定期校准；对关键控制继电器采用镀金触点产品并每两年更换；防止柜内电磁干扰；采用冗余温湿度控制逻辑。 | 若控制器或传感器失效但加热/风扇持续运行，可暂时通过定时器或手动开关强制投入加热或风扇循环，待备件到位后修复。 | 导致柜内温湿度过高或过低，柜内设备因凝露受损或过热保护，引发变桨系统不可用，机组停机。 | GB/T 33628-2017; GB/T 26882.1-2011 | 某风场由于温控继电器常开触点粘连，加热器持续工作，柜内温度升至65°C，导致变桨后备电池寿命骤减，更换全部温控继电器后恢复正常。 | 日常巡检观察柜内温湿度显示与体感是否一致；每季度对温湿度传感器做一次比对测试；每年对控制回路接线紧固和绝缘检查。 | 传感器校准后最大允许误差仍超±2°C或±5%RH；继电器触点频繁烧蚀；控制器死机或无法恢复出厂设定，予以报废。
电力 | 风电 | 变桨系统 | 主设备 | 根据风速和功率指令调节叶片桨距角以控制气动效率和实现气动制动的执行系统 | 温湿度控制器 | 变桨柜加热器 | 根据设定阈值自动启停加热器 | 否
电力 | 风电 | 偏航系统 | 主设备 | 根据风向变化驱动机舱绕塔筒轴线旋转，使叶轮始终对风的定向系统 | 偏航系统 |  | 搜索服务异常，联网搜索超出使用限额或服务不可用，无法获取偏航系统结构组成及部件信息 | 否
电力 | 风电 | 主控系统 | 主设备 | 风电机组核心控制单元，实现运行逻辑、安全保护、状态监测与通信 |  |  | 搜索请求受限，未能获取主控系统部件拆解相关信息。 | 否
电力 | 风电 | 机舱罩与整流罩 | 主设备 | 保护机舱内部设备免受风沙雨雪等环境影响，并降低空气阻力的罩体结构 | 部件信息获取异常 |  | 搜索服务不可用或返回错误，导致无法获取机舱罩与整流罩的部件分解信息。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 液压泵 |  | 将机械能转换为液压能，为系统提供压力油。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 齿轮泵 | 液压泵 | 通过两个啮合齿轮的旋转输送油液，结构简单、成本低。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 叶片泵 | 液压泵 | 利用转子槽内滑动的叶片进行吸油和压油，流量均匀。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 柱塞泵 | 液压泵 | 由柱塞在缸体中往复运动实现吸排油，适用于高压系统。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 驱动轴 | 液压泵 | 传递外部动力至泵内部转子或齿轮。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 轴封 | 液压泵 | 防止泵内油液沿驱动轴向外泄漏。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 轴承 | 液压泵 | 支撑转子或驱动轴，减小旋转摩擦。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 配流盘 | 柱塞泵 | 分配高低压油路，控制柱塞吸排油时序。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 液压缸 |  | 将液压能转换为直线往复运动的执行元件。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 活塞密封件 | 液压缸 | 防止活塞腔与活塞杆腔之间的内泄漏。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 活塞杆密封件 | 液压缸 | 防止缸内油液沿活塞杆向外泄漏。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 防尘圈 | 液压缸 | 刮除活塞杆表面污染物，保护主密封。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 导向环 | 液压缸 | 承受活塞侧向载荷，防止活塞与缸筒直接接触磨损。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 缸筒 | 液压缸 | 容纳油液并承受压力，提供活塞运动空间。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 液压马达 |  | 将液压能转换为连续旋转运动的执行元件。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 摆线马达 | 液压马达 | 利用内啮合摆线轮进行配流和旋转，低速大扭矩。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 轴密封 | 液压马达 | 防止马达输出轴处油液外泄。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 配流轴/盘 | 液压马达 | 分配高低压油液至各工作腔。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 控制阀 |  | 调节液压系统压力、流量和流向的元件总称。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 换向阀 | 控制阀 | 改变油液流动方向，控制执行元件换向。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 阀芯 | 换向阀 | 在阀体内移动，接通或关闭油路通道。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 电磁铁 | 换向阀 | 产生电磁力推动阀芯动作。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 复位弹簧 | 换向阀 | 电磁铁失电时将阀芯推回中位或原位。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 溢流阀 | 控制阀 | 限制系统最高压力，实现过载保护。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 锥阀芯 | 溢流阀 | 在弹簧力与液压力平衡下控制阀口开度。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 调压弹簧 | 溢流阀 | 设定并保持溢流阀开启压力。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 节流阀 | 控制阀 | 通过改变通流面积调节流量。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 过滤器 |  | 滤除油液中的固体颗粒和杂质，保持清洁度。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 滤芯 | 过滤器 | 多孔材料制成，直接拦截污染物。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 旁通阀 | 过滤器 | 滤芯堵塞时自动开启，保护系统并维持供油。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 发讯器 | 过滤器 | 检测滤芯压差，发出堵塞报警。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 蓄能器 |  | 储存液压能，吸收压力脉动和冲击，辅助供油。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 皮囊 | 蓄能器 | 隔离气体与油液，通过压缩气体储能。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 充气阀 | 蓄能器 | 用于向皮囊内充填和排放氮气。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 截止阀 | 蓄能器 | 检修或紧急时切断蓄能器与系统油路。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 油箱 |  | 存储液压油，散热、沉淀杂质、逸出空气。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 空气滤清器 | 油箱 | 过滤进入油箱的空气，防止污染物吸入。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 液位计 | 油箱 | 显示油箱内油液的高度和大致温度。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 吸油滤网 | 油箱 | 粗过滤进入液压泵的油液。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 冷却器 | 油箱 | 降低油温，维持系统热平衡。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 管路与接头 |  | 连接各液压元件，输送压力油或回油。 | 否
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 软管 | 管路与接头 | 挠性连接，吸收振动和补偿位移。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | O形密封圈 | 管路与接头 | 用于管接头端面或径向的静密封。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 组合垫圈 | 管路与接头 | 结合金属骨架与橡胶，用于高压接头密封。 | 是
电力 | 风电 | 液压系统 | 主设备 | 为变桨、偏航制动、机械制动等提供液压动力的系统 | 快速接头 | 管路与接头 | 无需工具即可连接或断开油路。 | 否

## 统计概览
子行业 | 设备数 | 部件数 | 含故障部件数
火电 | 7 | 1023 | 960
水电 | 43 | 3967 | 3385
风电 | 12 | 807 | 683