## 故障知识库
行业 | 子行业 | 设备名称 | 设备类型 | 设备描述 | 部件名称 | 父部件 | 部件描述 | 易损标识 | 维护方法 | 报废方法 | 故障名称 | D1_故障类别 | D2_故障等级 | D3_故障描述与机理 | D4_故障征兆 | D5_故障特征参数 | D6_监测与检测手段 | D7_诊断方法 | D8_检修方法 | D9_预防措施
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅炉 |  | 利用燃料燃烧放出的热能加热工质（水）以生产规定参数蒸汽或热水的设备，由本体受热面、燃烧系统和锅筒等构成。 | 否 | 按规程执行大修（通常4~6年）和小修（通常1年）；大修时对受压元件进行全面检查、测厚和无损检测；小修时对燃烧器、吹灰器和阀门等关键部件进行检查维护；运行中监控主蒸汽参数、炉膛负压、排烟温度和给水品质；定期进行化学清洗和水压试验。 | 锅炉累计运行超过设计寿命（通常30年），受压元件大面积减薄或多次爆管，经强度校核和寿命评估确认无法安全运行，或修复费用超过新炉投资的60%。退役时需排空工质，拆除保温层，按受压元件和钢结构分类拆除处置。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅炉本体 | 锅炉 | 锅炉核心部分，包括炉膛、锅筒、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器及燃烧器等。 | 否 | 大修时对本体各受热面进行测厚、无损检测和金相分析；检查汽包内部装置和焊缝；校验安全阀；进行水压试验验证受压元件整体强度；运行中严格控制汽水品质、蒸汽参数和管壁温度。 | 本体受压元件大面积老化或损坏，经强度评估确认无法继续安全运行。本体更换等同于新建锅炉。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 炉膛 | 锅炉本体 | 燃料燃烧的空间，内壁敷设水冷壁，承受高温火焰和烟气辐射，需保证燃料充分燃烧并防止结渣。 | 否 | 运行中合理配风防止火焰偏斜贴壁和结渣；定期吹灰保持受热面清洁；大修时检查炉墙密封、耐火内衬和看火孔；测量炉膛出口烟温分布评估燃烧均匀性。 | 炉膛严重变形或水冷壁大面积损坏，炉墙密封性丧失且无法修复。需制定专项方案进行炉膛重建。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 耐火砖/浇注料开裂剥落 | 热/机械 | 严重 | 炉衬在热应力、机械振动或温度急变（急冷急热）作用下产生裂纹，裂纹扩展导致表面剥落或掉块。砖衬因热膨胀不匹配或锚固件失效引起局部应力集中。 | 炉墙外壁板局部过热发红或油漆变色；炉内火焰窜动处有耐火材料碎片掉落；停炉检查可见表面网状裂纹、深层剥落坑。 | 剥落面积比>5%炉墙面积[状态量]；红外测温外壁温升ΔT>50℃（相对于正常区域）[物理]；裂缝宽度>3mm[物理] | [在线] 红外热成像扫描外壁 [离线] 停炉后目视及敲击检查（锤击听声判断空鼓空响） [离线] 内窥镜探查裂缝深度 | 若红外热成像发现局部高温区且炉内同位置敲击声发空或内窥镜可见裂纹，判定为开裂剥落。 | 根本处理：停炉降温后，拆除损坏区域耐火材料及保温层，检查并修复或更换锚固件/拉钩，重新支模浇筑同材质浇注料或砌筑新砖，严格按照烘炉曲线烘干。工具：电镐、搅拌机、振捣棒、砌砖工具、锚固件。；临时处理：若剥落未穿透，可在外部加焊钢板做非承压临时补强；若洞穿，可临时用高温修补料填堵，并降压降负荷运行。 | 严格控制升降温速率（≤100℃/h）；选用高热震稳定性耐火材料；定期检查膨胀缝并清理积灰。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 耐火材料熔渣侵蚀 | 化学/热 | 严重 | 高温液态熔渣与耐火材料发生化学反应，形成低熔点化合物，导致衬里表面熔融、冲刷减薄。在燃用高硫、高碱金属燃料时尤为严重。 | 排渣口流渣量异常大；炉内检查发现耐火材料表面呈玻璃状釉层流淌状，或呈蜂窝状侵蚀坑；炉壁挂焦增多。 | 剩余衬里厚度<原设计厚度60%[物理]；表面硬度（肖氏）下降>20%[物理]；炉渣中耐火材料成分（Al₂O₃、SiO₂）含量异常增高>5%[化学] | [离线] 停炉后测量衬里厚度（超声波测厚仪或钻孔测厚） [离线] 取渣样化验分析主成分 [在线] 壁温热电偶（局部侵蚀处温度升高） | 若测厚显示局部区域厚度严重减薄且渣样中耐火材料组分浓度超出正常波动，判定为熔渣侵蚀。 | 根本处理：清除侵蚀层渣皮及变质材料，用高抗渣侵蚀的刚玉-莫来石或碳化硅质浇注料修复，厚度超过原设计。施工时需将旧衬充分润湿并打好界面结合层。工具：电镐、搅拌机、振捣棒。；临时处理：若发生严重侵蚀但短期内无法停炉，可采取局部降低热负荷、调整燃烧火焰中心远离侵蚀区、提高炉内负压等运行措施。 | 控制燃料中有害成分（S、Cl、Na、K），优化燃烧配风降低炉膛热负荷；采用抗侵蚀性更强的耐火材料（如铬刚玉质）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 保温层失效/炉墙串烟 | 热/绝缘 | 一般 | 保温材料（硅酸铝纤维毡、岩棉等）因长期受热收缩、受潮粉化或施工缺陷，保温性能下降，导致内衬与保温层间形成空隙，产生串烟串火。 | 炉墙外壁温度大面积偏高（超过设计值50℃）；保温层外壳接缝处有烟雾或热气喷出；停炉时可见保温材料成粉絮状下沉。 | 外壁温度>设计值+30℃[物理]；保温材料导热系数检测值>出厂值0.12W/m·K增加30%[物理]；保温层内部压差>50Pa（热态）[物理] | [在线] 红外热成像大面积扫描 [离线] 热态用手持接触测温枪巡检外壁 [离线] 停炉后拆开保温层查看材料状态 | 外壁温度超设计值30℃以上且热成像显示大范围均匀高温区，停炉检查确认保温材料粉化或塌陷，判定为保温层失效。 | 根本处理：拆除失效保温层，清理旧料；对漏烟气处用高温密封剂封堵；重铺新保温毡/板，层间错缝，加铺铝箔反射层；恢复外部护板并密封。工具：切割器、压紧器、钉枪、密封胶。；临时处理：若无法及时停炉，可在外部喷淋水冷降低壁温（仅限非密封部位），并加强监测，防止人员烫伤。 | 施工时严格控制保温材料接缝严密，使用耐高温固定件；定期检查外护板完整性，防止进水受潮。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 耐火浇注料衬里爆裂 | 热/环境 | 危急 | 烘炉阶段升温过快，浇注料内水分急剧汽化，内部蒸汽压力超过材料强度导致炸裂、大面积崩裂。或运行中因汽水泄漏冲刷形成局部爆裂。 | 烘炉时人孔门处有爆裂响声，排出碎块；炉内可见大小不等的爆裂坑，边缘锐利；排烟湿度异常升高后突然下降。 | 烘炉升温速率>50℃/h（失控）[物理]；浇注料含水率>7%（施工未充分养护排水）[状态量]；爆裂处深度>30mm[物理] | [离线] 烘炉前检查浇注料含水率（微波测湿仪） [在线] 烘炉曲线记录仪（温度、湿度） [离线] 爆裂后测量坑的深度与面积 | 若烘炉温度记录显示存在超过允许速率峰值且炉内有爆裂声，停炉检查发现爆裂坑，判定为烘炉爆裂。 | 根本处理：清除受损浇注料及松动部分，界面凿毛或涂刷界面剂，采用同材质浇注料修补，重新按照标准烘炉曲线缓慢烘干，总烘炉时间不少于72小时。工具：电镐、凿子、搅拌机、振捣棒。；临时处理：若爆裂轻微（深度<10mm），可无需紧急处理，待烘炉结束后用修补料抹平；若大面积爆裂威胁安全，需紧急停炉重新施工。 | 严格制定烘炉曲线（升温<30℃/h，保温>60℃恒温阶段），施工后养护期不得少于72小时，定期喷淋保湿；采用防爆纤维浇注料。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 耐火材料强度衰减（粉末化） | 化学/热 | 一般 | 长期在腐蚀性气氛（含SOx、HCl等）及温度波动下，耐火砖/浇注料中的结合相被分解或晶型转化引起体积膨胀，导致材料粉化、强度丧失。 | 用手触摸衬里表面有细粉脱落；锤击声音沉闷强度低，有粉末掉下；排烟成分中耐火材料粉尘浓度升高。 | 耐压强度<原强度50%[物理]；取样XRD分析莫来石相转变为方石英相比例>10%[化学]；表面硬度（肖氏）<30[物理] | [离线] 停炉后锤击检查并取样实验室抗压强度测试、XRD物相分析 [离线] 测量衬里厚度变化率（因粉化变薄） | 衬里表面有大量粉末且抗压强度取样测试低于设计强度的50%，判定为强度衰减粉化。 | 根本处理：全面清除粉化层，对于残余强度仍足够的基体喷涂固化剂（如硅溶胶）增强；严重区域需整体更换新耐火材料。；临时处理：短期可在外壁加设临时支撑，防止衬里大面积垮塌，同时限制负荷。 | 采用耐酸性气氛的高铝砖或碳化硅砖；控制燃料含硫量；避免超温运行；保证炉内微正压防止腐蚀性气体积聚。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 锚固件/拉钩高温氧化断裂 | 机械/热 | 严重 | 锚固件长期处于高温烟气冲刷及氧化气氛中，材质的抗高温氧化性不足，截面逐渐减薄，最终在热应力或机械载荷下断裂，导致耐火内衬失去约束而脱落。 | 停炉检查发现锚固件钉头脱落或从根部断裂；炉墙表面局部鼓包；外壁红外有异常高温区（衬里脱空）；服役较长时间后大面积耐火砖倾斜凸出。 | 锚固件剩余有效截面积＜原截面积50%[物理]；内窥镜检查断裂件数占总锚固件比例＞15%[状态量]；锚固件金属材质金相分析晶间氧化深度＞0.1mm[物理] | [离线] 内窥镜伸入衬里缝隙观察锚固件表面状态 [离线] 停炉后切割炉壳抽查锚固件残余直径 [在线] 炉壳温度测点温升趋势分析（脱空区温度上升） | 若内窥镜或抽查发现锚固件断裂数量超过该区域总数的15%，且脱空区外壁温度较正常升高20℃以上，判定锚固件大量失效。 | 根本处理：停炉后切割开炉壳，清除旧耐火材料及断裂锚固件；在原位置补焊新锚固件（材质升级为Cr25Ni20Si2等耐热不锈钢），重新砌筑或浇注耐火材料；恢复炉壳密封。工具：等离子切割机、电焊机、角磨机、砌砖工具。；临时处理：若断裂数量较少且炉墙未明显变形，可暂维持运行并加强外壁温度监测；若个别锚固件失效导致局部掉砖，可在线用高温修补料填补，待停炉处理。 | 选用耐高温抗氧化锚固件材质（如0Cr25Ni20）；合理设计锚固件间距和形状；定期对炉衬进行红外扫描监控脱空情况。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 膨胀缝结构失效（堵塞/耐火材料挤死） | 热/机械 | 严重 | 膨胀缝被烟尘、熔渣或施工杂物堵塞，或设计宽度不足以补偿热膨胀，导致耐火砖/浇注料受热膨胀时相互挤压，产生巨大挤压应力，引起砖体开裂、拱起甚至局部崩塌。 | 耐火砖大面积径向裂缝或边缘碎裂；炉墙局部向外拱起；膨胀缝附近耐火材料表面有磨痕或压碎；与钢结构连接处的耐火砖松动脱落。 | 膨胀缝实际剩留宽度＜设计宽度30%[物理]；炉墙局部向外位移量＞15mm[物理]；挤压应力导致耐火砖抗压强度安全系数＜1.5[物理]；运行与停炉状态下膨胀缝宽度比＜设计值的0.5倍[物理] | [离线] 停炉后测量膨胀缝宽度，用塞尺检查是否有堵塞物 [在线] 位移传感器监测炉墙局部变形 [离线] 内窥镜检查膨胀缝内部 | 若测量的膨胀缝宽度远小于设计值（堵塞或不足），且炉墙存在挤压裂缝或拱起变形，判定膨胀缝失效。 | 根本处理：停炉后人工或机械清理膨胀缝内的积灰、熔渣等堵塞物；若膨胀缝设计不足，需切割增扩缝宽或在缝内更换为可压缩的陶瓷纤维毡并保留余量；修整受损耐火材料。工具：扁铲、电动铣缝机、压缩空气吹扫。；临时处理：若挤压变形尚未导致结构失稳，可采取降压降负荷运行减缓热膨胀；紧急情况下可局部切除挤压区的耐火砖释放应力，但需架设临时支撑。 | 施工时在膨胀缝内填充可燃物（如纸板）或易压缩的陶瓷纤维；定期检查膨胀缝，停炉清理；设计时充分考虑膨胀量并留有余量。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 炉墙密封结构老化漏风 | 机械/热 | 一般 | 炉墙穿墙管、人孔门、看火孔等处的密封垫片、纤维绳长期受高温热辐射老化变脆、收缩或烧损，密封性下降，导致大量冷空气漏入或热烟气漏出。 | 炉外密封接缝处可见烟气泄漏痕迹（烟熏痕迹）；炉膛负压波动增大；氧量偏高且与燃烧调整无关；对应位置外壁温度异常（漏热处高温，漏冷风处低温）；漏点附近有嘶嘶声。 | 漏风缝隙宽度＞5mm[物理]；密封结构处表面温度异常（漏风处局部低温，漏烟处高温）与正常区域温差＞100℃[物理]；锅炉烟气含氧量高于设定值+1.5%[化学]；炉膛负压波动频率增加[物理] | [在线] 烟气含氧量监测 [在线] 炉膛压力监测 [离线] 热态红外热成像检测密封点温差 [离线] 停机目视检查密封垫片完整性 | 若存在氧量偏高且炉膛负压周期性波动，结合红外热成像发现密封点温度异常，且目视确认密封材料破损，则判定密封结构老化漏风。 | 根本处理：停炉后清除老化密封垫料，用耐高温陶瓷纤维盘根或金属缠绕垫替换；对变形门框进行校正；紧固螺栓并涂抹高温密封胶。工具：扳手、刮刀、密封胶枪、陶瓷纤维盘根。；临时处理：运行中发现漏风，可临时用高温密封胶或耐火泥填堵外部缝隙；若漏烟严重可调整负压减少外漏，待停炉处理。 | 选用耐高温、抗老化的密封材料（如石墨增强盘根、陶瓷纤维编织绳）；定期检查密封件状况，建立更换周期（如每次停炉检查更换）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 耐火材料（炉墙内衬） | 炉膛 | 由耐火砖、浇注料、保温层构成，承受火焰冲刷和热应力，易发生开裂、脱落或结渣。 | 是 | 每次小修检查炉墙内衬有无开裂、脱落和结渣；大修时修补大面积脱落的耐火浇注料；定期吹灰减少渣块堆积；运行中控制炉膛温度避免局部超温。 | 耐火浇注料大面积脱落露出保温层或外壳；耐火砖碎裂导致炉墙密封性丧失。局部损坏可挖补修复，大面积失效需重新浇注，施工后按规范烘炉。 | 浇注料衬里空鼓/分层 | 机械/施工 | 一般 | 浇注施工时振捣不实或界面结合不良，导致新浇注料与基层（旧衬或保温层）之间产生空腔、分层，运行中因温度变化空鼓内气体膨胀，造成衬里鼓包或剥落。 | 停炉敲击检查听见空鼓声（发空不实）；运行中炉墙外壁局部出现异常高温；红外成像显示孤立圆形高温区；轻击衬里表面有灰尘崩落。 | 空鼓面积比＞5%检修区面积，或直径＞200mm[状态量]；敲击听声判断空响区与正常区声波频率差＞200Hz[物理]；外壁温度比周边正常区域高＞40℃[物理] | [离线] 停炉后锤击听声检查（空鼓使用声振检测仪定量） [在线] 红外热成像 [离线] 超声波探伤检测分层 | 若敲击检查发现连续空鼓声响区域，且红外热成像显示对应区域外壁温度异常升高，则判定空鼓/分层。 | 根本处理：对空鼓区，用切割机沿边界切出规则形状，凿除松动浇注料至坚实基层，清理界面灰尘，涂刷界面结合剂，用同材质浇注料修补，振捣密实，重新养护和烘干。工具：切割机、电镐、强光手电、搅拌机、振捣棒。；临时处理：若空鼓面积较小且未明显影响外壁温度，可暂不处理加强监控；若运行中鼓包严重有脱落风险，可打孔泄压或外部增设钢网拉筋临时固定。 | 浇筑前对旧衬表面进行凿毛、充分润湿并涂刷结合层；严格控制浇注料加水量和振捣工艺；施工后充分养护；采用自流浇注料减少气孔。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 每次小修检查防爆门密封面是否完好、锈蚀情况；检查爆破膜有无龟裂和老化；检查铰链机构灵活度；发现密封垫老化应更换。 | 爆破膜破裂后需更换同规格新膜片；门体严重变形无法密封；铰链断裂。更换膜片时注意安装方向和预紧力，确保密封可靠。 | 爆破片超前破裂/腐蚀穿孔 | 化学/热 | 危急 | 爆破片因接触酸性烟气冷凝液或氯化物，产生应力腐蚀或点蚀，在正常操作压力下破裂。机理：低温部位腐蚀介质浓缩，材料钝化膜破坏。 | 风机电流突然下降；炉膛压力无法建立；烟囱冒白烟；爆破片出口有气流声。 | 爆破片剩余壁厚 ＜ 原始厚度的70% [物理]；腐蚀坑深度 ＞ 0.1mm [物理]；介质pH ＜ 4 (冷凝液) [化学]； | 停机后测厚(超声波测厚仪) [离线]；内窥镜检查表面状况 [离线]；冷凝液pH检测 [离线] | 对拆下的爆破片进行5倍放大镜观察，若有穿透性针孔或剩余厚度低于70%且有连续环向裂纹，则判定为腐蚀破裂。 | 根本处理：1. 彻底清理法兰密封面及爆破片夹持器；2. 更换为耐腐蚀哈氏合金C-276或316L材质的爆破片；3. 确保防爆门安装倾角≥15°以利排液，并增设排凝阀；4. 爆破片反拱安装(如适用)。；临时处理：在爆破片排气侧加装盲板或隔离阀? 极度危险，禁止实施。只能紧急停炉更换。 | 优化操作，防止酸性汽水带入炉膛；对爆破片定期外观检查及测厚；加热防爆门至露点以上，防止冷凝。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 每次小修检查防爆门密封面是否完好、锈蚀情况；检查爆破膜有无龟裂和老化；检查铰链机构灵活度；发现密封垫老化应更换。 | 爆破膜破裂后需更换同规格新膜片；门体严重变形无法密封；铰链断裂。更换膜片时注意安装方向和预紧力，确保密封可靠。 | 防爆门保温失效/超温 | 热 | 轻微 | 防爆门外表面温度超过允许值，热量散失大，可能烫伤人员。机理：门体内部隔热材料沉降、破碎或脱落，外壳缺少冷却。 | 外壁温度超60℃；周围空气有热浪感；油漆变色起泡；夜间可见暗红色。 | 外表面温度 ＞ 60℃ [物理]；隔热层厚度损失 ＞ 30% [物理]； | 点温计/红外测温仪定期扫描[在线]；开孔检查隔热层[离线] | 使用红外测温仪检测，若任何一点温度超过60℃且环境温度低于40℃，判定为保温失效。 | 根本处理：1. 冷却后开封，清理失效的纤维毯；2. 填充同等级陶瓷纤维模块(补偿侵蚀余量)；3. 焊补内衬层并涂刷高温辐射涂料；4. 恢复外护板，密封接缝。；临时处理：贴附高温警示标识，划出隔离区，禁止人员接近。 | 采用纳米微孔隔热板复合结构；外护板改用铝合金波纹板以利散热；定期红外检测纳入点检。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 每次小修检查防爆门密封面是否完好、锈蚀情况；检查爆破膜有无龟裂和老化；检查铰链机构灵活度；发现密封垫老化应更换。 | 爆破膜破裂后需更换同规格新膜片；门体严重变形无法密封；铰链断裂。更换膜片时注意安装方向和预紧力，确保密封可靠。 | 防爆门动作不灵活/卡涩 | 机械 | 严重 | 门轴锈蚀、导向套积灰或安装倾斜，导致超压时无法正常开启或复位。机理：缺乏定期润滑，金属部件在高温下氧化粘连。 | 手动试验时阻力大，无法旋转到位；启闭时有异常金属摩擦声；动作后的开口高度不足。 | 开启力矩 ＞ 50 N·m [物理]；开启角度偏差 ＞ 10° [物理]； | 手动盘动试验(冷态) [离线]；运行中通过炉膛压力曲线监测动作滞后 [在线] | 冷态下施加开启力矩，若超过50N·m无法打开，或开启角度小于标的开度的80%，判定为卡涩。 | 根本处理：1. 拆下防爆门，用除锈剂浸泡门轴及转动副；2. 清理导向套及滑轨表面碳化油泥(使用刮刀、钢丝刷)；3. 涂抹高温抗咬合润滑剂(二硫化钼/镍基) 至各转动面；4. 复装后调整铰链座，确保门体垂直度≤1/1000，并做3次全行程开关。；临时处理：若必须连续运行，用葫芦吊挂重锤辅助复位，但必须设置限位警示。 | 每3个月加注1次高温润滑油；停炉时全行程活动试验；轴承改为自润滑铜套或高温球轴承。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 每次小修检查防爆门密封面是否完好、锈蚀情况；检查爆破膜有无龟裂和老化；检查铰链机构灵活度；发现密封垫老化应更换。 | 爆破膜破裂后需更换同规格新膜片；门体严重变形无法密封；铰链断裂。更换膜片时注意安装方向和预紧力，确保密封可靠。 | 防爆门密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 防爆门密封面因积灰、腐蚀或变形导致不严密，高温烟气外漏。机理：密封垫老化、门体翘曲或异物卡涩。 | 门体周围可见烟气或灰迹；保温层局部变色或烧损；炉膛负压波动。 | 密封面间隙量 ≥ 1.5mm [物理]；漏风率 ＞ 2%（设计值）[物理]； | 目视检查 [离线]；肥皂水/发泡剂检漏 [离线]；红外热成像检测热斑 [在线] | 停炉后，用塞尺测量密封面间隙，若任一位置间隙≥1.5mm且发泡剂测试有连续气泡，判定为泄漏。 | 根本处理：1. 清除密封面积灰和锈蚀(使用钢丝刷、角磨机)；2. 更换耐高温密封垫(石墨或陶瓷纤维垫片)；3. 门体翘曲量≥2mm时需冷态矫平或更换带密封筋的新门体；4. 紧固螺栓按对称顺序分2-3次预紧。；临时处理：临时注入高温密封胶或包裹保温石棉绳堵漏，但需特别监护。 | 每次停炉清理积灰，检查密封垫状况；选用带自紧结构的防爆门；螺栓做防松标记。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 防爆门 | 炉膛 | 安装在炉膛或烟道上的安全泄压装置，当内部压力异常升高时自动爆破或打开，防止炉墙损坏。其爆破膜或密封垫为易损件。 | 是 | 每次小修检查防爆门密封面是否完好、锈蚀情况；检查爆破膜有无龟裂和老化；检查铰链机构灵活度；发现密封垫老化应更换。 | 爆破膜破裂后需更换同规格新膜片；门体严重变形无法密封；铰链断裂。更换膜片时注意安装方向和预紧力，确保密封可靠。 | 防爆门误动作 | 机械/环境 | 一般 | 在未超压状态下防爆门异常开启或爆破片自行破裂。机理：弹簧疲劳或预紧力不足、重锤配重偏移、大风天气造成负压波动。 | 正常运行时防爆门突然开启；炉膛负压大幅波动后回正；爆破片破裂。 | 弹簧自由高度减少 ＞ 5% 或预紧力衰减 ＞ 15% [物理]；爆破片动作压力漂移 ＞ 10% [物理]； | 弹簧自由高度测量(使用游标卡尺) [离线]；爆破片抽样进行爆破压力测试(试验台) [离线]；炉膛压力高频采样分析 [在线] | 收集最近3次动作记录时的炉膛压力峰值，若最大值均低于设定动作压力的90%，且弹簧或重锤机构无外力变化，则判定为误动作。 | 根本处理：1. 校准重锤位置，并锁紧防松螺母；2. 更换失效的恒力弹簧，按铭牌值调整预紧力；3. 爆破片型防爆门，核对爆破片批号压力偏差，更换符合设计值的夹持器。；临时处理：通过捆绑加固门体(非常措施)来防止开启，但须紧急处理炉膛压力控制。 | 加强炉膛压力调节，避免大幅波动；对弹簧加装保护罩，防止高温蠕变；爆破片每年强制更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包汽水共腾 | 化学/热 | 严重 | 炉水含盐量过高或有机物超标，在蒸发面形成泡沫层，导致蒸汽严重带水。机理是蒸汽机械携带盐分剧增。 | 1. 汽包水位剧烈波动，难以监控。<br>2. 过热蒸汽温度急剧下降。<br>3. 蒸汽管道发生水冲击。<br>4. 过热器结盐垢。 | 1. 炉水电导率 > 400 μS/cm [化学]<br>2. 蒸汽钠离子含量 > 15 μg/kg [化学]<br>3. 水位波动幅度 > ±100mm [状态量] | 1. 在线电导率表(炉水/蒸汽)[在线]<br>2. 在线钠表[在线]<br>3. 玻璃板水位计目视[在线]<br>4. 化验取样分析[离线] | 若水位计可见水位剧烈波动且蒸汽钠离子突增，同时饱和蒸汽温度骤降，可判定为汽水共腾。 | 根本处理：1. 立即全开连续排污门，开大定期排污门加强排污。<br>2. 降低锅炉蒸发量至稳定。<br>3. 加大给水量进行换水。<br>工具：F型扳手。；临时处理：降低负荷，加强排污。 | 1. 严格控制炉水水质，执行排污制度。<br>2. 定期化验炉水含盐量。<br>3. 防止负荷剧增。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包内壁腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 运行或停炉期间，锅水中的溶解氧、酸性物质或沉积物下的浓差电池作用，导致金属内壁发生电化学腐蚀。常见氧腐蚀、垢下腐蚀。 | 1. 停炉内检发现点蚀坑、溃疡状腐蚀。<br>2. 炉水颜色发红（铁含量高）。<br>3. 汽包底部沉积物增多。 | 1. 炉水溶解氧 > 15 μg/L [化学]<br>2. 给水pH值 < 8.5 或 > 9.5 [化学]<br>3. 壁厚减薄量 > 1.0 mm [物理] | 1. 在线溶解氧表(给水)[在线]<br>2. 取样化验(铁离子)[离线]<br>3. 停炉内窥镜/超声波测厚[离线] | 若在线溶氧长期超标且停炉测厚发现大面积点蚀或壁厚减薄超过允许值，可诊断为运行腐蚀。 | 根本处理：1. 停机后清垢，用角磨机打磨腐蚀坑至金属光泽。<br>2. 测厚确认剩余强度。<br>3. 堆焊补强或挖补施焊。<br>工具：角磨机、焊机、超声测厚仪。；临时处理：泄漏点临时捻缝打卡子。 | 1. 给水热力除氧合格，辅助化学除氧。<br>2. 停炉保养采用干法或充氮保护。<br>3. 保持炉水pH在9.0-11.0。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 水冷壁爆管致汽包缺水 | 机械/热 | 危急 | 水冷壁管因过热、磨损或腐蚀发生破裂，导致高温高压汽水混合物喷出，汽包水位极速丧失无法维持。 | 1. 汽包水位极速下降至可见范围以下。<br>2. 炉膛压力升高，由负压变正压。<br>3. 给水流量与蒸汽流量严重不匹配(差值激增)。<br>4. 炉膛内传来巨大汽水喷射声。 | 1. 水位三冲量偏差 > 200mm [状态量]<br>2. 炉膛压力 > +500Pa [物理]<br>3. 给水流量远大于蒸汽流量 (差值 > 20%主汽流量) [物理] | 1. 电接点水位计/平衡容器[在线]<br>2. 炉膛压力变送器[在线]<br>3. DCS流量差监视[在线]<br>4. 就地听音[在线] | 若水位极速丧失无法维持且给水流量显著大于蒸汽流量，同时炉膛负压变正并伴有异常声响，立即判定爆管。 | 根本处理：1. 立即紧急停炉(MFT)。<br>2. 停止给水(防止汽包降温过快)。<br>3. 保留引风机运行排除蒸汽。<br>4. 冷却后搭架进炉找漏换管。<br>工具：F型扳手、电焊机、切割机。 | 1. 定期割管检查垢量及蠕变。<br>2. 燃烧调整防止局部热负荷过高。<br>3. 水质控制防止垢下腐蚀。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包水位计失真(虚假水位) | 控制/机械 | 危急 | 平衡容器或电极式水位计的取样管堵塞、泄漏或保温不良，导致指示水位与汽包真实重力水位不符。 | 1. 远传水位计与就地玻璃板水位计偏差大。<br>2. 电接点水位计某段长期不变化。<br>3. 热态投用时水位计满水或空管。 | 1. 双水位计偏差 > 50mm (运行中) [状态量]<br>2. 差压变送器零漂 > 2% [电气]<br>3. 平衡容器与环境温差过大 [热] | 1. 双套独立水位测量装置比对[在线]<br>2. 水位计冲洗操作[离线]<br>3. 排污试验(检查取样管)[在线] | 若独立双套水位计指示偏差超过规程值(如50mm)，进行冲洗无改善，且排空检查取样管无气泡，判定为变送器故障或平衡容器失衡。 | 根本处理：1. 停炉后拆卸取样管，机械或酸洗疏通。<br>2. 校验或更换差压变送器。<br>3. 校核平衡容器保温及补偿计算。<br>工具：万用表、压力校验仪、管钳。；临时处理：立即切换为就地水位计作为监控依据，解除水位自动保护。 | 1. 依据规程定期冲洗水位计（每班一次）。<br>2. 定期校验水位保护逻辑。<br>3. 维护取样管件保温。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包低周热疲劳裂纹 | 机械/热 | 严重 | 机组频繁启停或变负荷运行，汽包承受循环热应力，在内壁开孔、焊缝等应力集中处产生低周疲劳裂纹。裂纹逐步扩展可导致穿透性破裂。 | 1. 停炉磁粉探伤发现放射状细纹。<br>2. 定期检验发现原焊缝处微裂纹。<br>3. 汽包上下壁温差经常超过40℃。 | 1. 裂纹深度 > 2mm 或长度 > 10mm [物理]<br>2. 启停期间上下壁温差 > 50℃ [热]<br>3. 声发射信号异常增多(≥10个/min) [物理] | 1. 每年内检磁粉/渗透探伤[离线]<br>2. 超声波探伤(TOFD)测深[离线]<br>3. 声发射在线监测(若配备)[在线] | 启停过程中上下壁温差长期大于50℃，结合内表面磁粉探伤发现网状微裂纹，超声测深超过1.5mm，可确诊热疲劳裂纹。 | 根本处理：1. 停炉后打磨消除裂纹，经PT/MT确认无缺陷。<br>2. 若深度超标，补焊后热处理。<br>3. 必要时做水压试验验证强度。<br>工具：角磨机、焊机、磁粉探伤仪、热处理设备。；临时处理：对浅表裂纹打磨圆滑过渡，推迟处理。 | 1. 严格监控启停时汽包上下壁温差不超过40℃。<br>2. 避免快速升压、降压。<br>3. 定期对汽包焊缝进行金属监督。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包满水 | 控制/热 | 危急 | 给水调节失灵、水位测量不准或操作失误导致给水流量过大，汽包水位超出最高允许值，蒸汽带水严重，过热器进水。 | 1. 水位报警持续高水位。<br>2. 过热蒸汽温度急剧下降，主蒸汽管道振动。<br>3. 蒸汽管道法兰冒白汽。<br>4. 汽包安全阀冒水。 | 1. 汽包水位 > +200mm (从正常水位) [状态量]<br>2. 过热蒸汽温度降低速率 > 10℃/min [热]<br>3. 蒸汽过热度 < 10K [热] | 1. 三重水位冗余测量(差压、电接点、玻璃板)[在线]<br>2. 过热蒸汽温度测点[在线]<br>3. 给水流量偏差报警[在线] | 若水位超过最高允许值(+200mm)且连续过热蒸汽温度下降超过150℃并伴有蒸汽管道水冲击声，排除水位计失真后，判为满水事故。 | 根本处理：1. 立即手动紧急停炉(MFT)。<br>2. 关闭主蒸汽隔离阀，打开过热器疏水。<br>3. 全开事故放水门快速降低水位。<br>4. 待水位正常后缓慢重启。<br>工具：F型扳手。；临时处理：降低负荷，加强下排污。 | 1. 定期校验给水调节阀和液位变送器。<br>2. 设置高水位自动跳泵保护。<br>3. 操作人员严格执行水位控制操作票。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包安全阀卡涩/泄漏 | 机械 | 严重 | 安全阀阀瓣、阀座受结垢、锈蚀、热变形等影响，导致起跳后不回座（卡涩）或关闭不严（泄漏），造成蒸汽大量排放或多台误跳。 | 1. 安全阀起跳后持续排放蒸汽，或不能回座。<br>2. 管道出口长期有白汽泄漏声响。<br>3. 强制排汽电磁阀动作频繁。<br>4. 汽包压力波动大。 | 1. 安全阀开启高度 < 额定启闭压差范围（回座压力 < 95%起跳压力）[机械]<br>2. 阀座泄漏率 > 20个气泡/min (离线密封试验) [物理]<br>3. 安全阀出口温度异常升高 > 相邻10℃ [热] | 1. 在线监听声音及测温[在线]<br>2. 离线解体检查、密封面研磨试验[离线]<br>3. 弹簧特性测试[离线] | 若安全阀开启后压力恢复正常但阀瓣未回落，或阀后温度持续高于其他安全阀10℃以上，结合停炉密封试验发现泄漏严重，可判定卡涩或泄漏。 | 根本处理：1. 停炉拆卸安全阀，解体检查并研磨阀瓣/阀座。<br>2. 更换破损弹簧或密封件。<br>3. 重新上试验台整定压力，密封性检查。<br>工具：研磨平板、安全阀校验台、拉马。；临时处理：若泄漏不严重，暂时关闭隔离阀（母管制允许），单炉运行则限压运行。 | 1. 定期进行手动和自动排汽试验（每季）。<br>2. 停炉时做好安全阀防锈保护。<br>3. 弹簧按寿命管理更换。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 锅筒（汽包） | 锅炉本体 | 圆筒形高压容器，接收省煤器给水，进行汽水分离，储存饱和水并向过热器输送饱和蒸汽，装有水位表、安全阀等。 | 否 | 大修时打开人孔检查内部汽水分离装置、旋风分离器和清洗孔板；检查内壁有无腐蚀和裂纹；对焊缝和管座进行无损检测；校验安全阀整定压力；运行中严格控制水位在允许范围内，避免缺水和满水事故。 | 汽包筒体发现超标裂纹且位置不适宜补焊（如纵缝、环缝或下降管管座处），经强度评估无法安全运行。汽包报废需整台锅炉停运更换。 | 汽包内汽水分离装置损坏 | 机械 | 一般/严重 | 旋风分离器、波形板、均汽板等内件因焊接缺陷、腐蚀、振动断裂脱落，导致汽水分离效率严重下降，蒸汽带水。 | 1. 蒸汽含盐量突增，电导率异常升高。<br>2. 过热器管壁超温。<br>3. 内部发出异常撞击声。<br>4. 停机检查发现内件脱落、变形。 | 1. 蒸汽钠离子 > 15 μg/kg [化学]<br>2. 旋风筒叶片松动或脱落数量 > 20% [物理]<br>3. 分离器差压异常（增大或减小） [物理] | 1. 蒸汽钠表在线监测[在线]<br>2. 停炉内窥镜检查[离线]<br>3. 人工进入汽包检查（受限空间）[离线] | 若无水质异常且无汽水共腾迹象，蒸汽钠含量持续偏高，结合停炉内检发现分离元件焊缝开裂或脱落，即可诊断为机械损坏。 | 根本处理：1. 停炉后进入汽包，修复或更换损坏的旋风分离器。<br>2. 补焊开裂支撑，校正变形波形板。<br>3. 作汽流分布试验验证。<br>工具：焊机、内窥镜、扭力扳手。；临时处理：降低负荷运行，加强排污。 | 1. 定期内检时检查分离元件焊缝和固定件。<br>2. 控制蒸汽负荷不长期超设计值。<br>3. 避免汽包水位异常波动冲刷。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 水位表玻璃管（板）破裂 | 机械/热 | 危急 | 玻璃管因内外温差过大、安装应力、材质老化或受外力撞击而破裂，导致汽水喷出。 | 玻璃管突然炸裂，有爆裂声；汽水从破裂处喷出，水位无法辨认；保护罩内积水或喷汽。 | 玻璃管表面温差>40℃ [物理]；安装同心度偏差>0.5mm [物理]；玻璃管使用时长>2年 [状态量] | 目视检查 [在线]；运行中定期用灯光透视检查裂纹 [在线]；停机拆卸后测安装尺寸 [离线] | 若运行中保护罩内有水滴或喷汽声，立即判断为破裂；伴热后急冷时出现破裂，判定为热应力破裂。 | 根本处理：1. 立即解列水位表，关闭汽、水连管阀门，开启放水阀；2. 待冷却后使用专用扳手更换同规格玻璃管，更换垫片；3. 安装时均匀紧固，用塞尺检查平行度；工具：防爆扳手、塞尺、手电筒。；临时处理：解列并关闭汽水侧阀门，降压运行，用另一侧完好水位表监视水位；若双侧均破裂，紧急停炉。 | 定期清洗水位表，避免急冷急热；安装时保证汽、水连管中心在同一垂线；选用经退火处理的硼硅玻璃；投运前充分预热。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 水位表汽水连管堵塞 | 化学/机械 | 严重 | 水侧或汽侧连管被水垢、泥渣或锈片堵塞，导致水流或汽流不畅，形成虚假水位。 | 水位静止不动或变动迟缓；与另一侧水位表指示偏差>20mm；冲洗水位表时，关闭汽（水）阀后水位无变化或变化缓慢。 | 冲洗时水位变动迟缓时间>3秒 [状态量]；两侧水位表指示差值>20mm [物理] | 定期冲洗观察水位变化速度 [在线]；对比两侧水位表读数 [在线] | 冲洗水位表：全关水阀、开排污阀，若汽侧堵塞则水位缓慢下降或无变化；水侧堵塞则水位缓慢上升或无变化。据此判断堵塞部位。 | 根本处理：1. 解列水位表，关闭汽水阀门，开排污阀泄压；2. 拆开连管法兰，用通条或高压水枪疏通管道；3. 清理云母片或玻璃管内壁垢层；4. 回装后预热投入；工具：通条、高压清洗机、扳手。；临时处理：以另一侧准确水位表或低地位水位表作为参考，加强冲洗，必要时切换给水由自动改手动，加强监视。 | 加强水质管理，控制给水和炉水含盐量；定期对水位表进行冲洗；选用涡流式水位表减少结垢。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 水位表阀门内漏 | 机械/化学 | 一般 | 汽侧或水侧阀门密封面因磨损、冲蚀或杂物卡住，关不严，导致汽水窜流，影响水位指示准确性。 | 关闭汽（水）阀后，水位仍缓慢上升或下降；放水阀关闭后仍有轻微汽水流出；冲洗后水位恢复时间明显延长或缩短。 | 关闭阀门后5分钟内水位漂移>5mm [物理]；阀后温度与汽侧温度偏差<10℃（关不严时）[物理] | 冲洗操作时关闭汽阀或水阀后观察水位变化 [在线]；使用红外测温仪检测阀体温度分布 [在线] | 关闭汽阀，开放水阀，若仍有大量汽水混合物喷出且水位不变，证明汽阀内漏；同样方法判断水阀。 | 根本处理：1. 解列水位表；2. 拆卸阀盖，检查密封面，用研磨砂对研或更换阀芯；3. 更换密封垫片；4. 回装后试压无泄漏；工具：研磨平板、扳手、手电筒。；临时处理：暂时利用另一侧水位表监视，必要时增加冲洗频次；内漏严重时解列该水位表，有条件时在线更换阀门。 | 投运时缓慢全开阀门后回关半圈；保证汽水品质，防止杂质进入；选用抗冲蚀材质的阀门。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 水位表云母片（或玻璃板）模糊不清 | 化学/环境 | 一般 | 锅炉运行中，炉水含盐量高或水处理不当，在云母片内表面结垢，或云母片自身因温度、压力原因剥蚀、发朦，导致看不清水位。 | 通过水位表观察水位时，视线模糊，难以分清汽水界限；可见金属光泽云母片变白或变浊。 | 可见光透光率下降>30% [物理]；炉水含盐量>3000μS/cm [化学] | 目视检查 [在线]；使用强光手电背面照射观察清晰度 [在线]；停机拆卸检查云母片内表面结垢厚度 [离线] | 运行中若发现水位界线模糊，与另一侧清晰水位比较；冲洗后仍不清，则判定为云母片结垢或损坏。 | 根本处理：1. 解列水位表，降压冷却；2. 拆卸压盖，取出压板、石墨垫及云母片；3. 用软布或刮刀清除玻璃板内表面水垢，严重老化则更换新云母片；4. 按顺序回装，均匀紧固；工具：刮刀、软布、扭力扳手。；临时处理：暂时用另一侧水位表或电接点水位计监视，加强水质调整，利用低负荷间歇冲洗。 | 严格控制炉水水质，加强排污；定期更换云母片（一般不超过1年）；采用双色水位表增强对比。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 水位表照明故障 | 电气/环境 | 轻微 | 水位表照明灯泡烧坏、电源线路断路或灯罩水汽、积灰，导致光线不足，夜间或暗处无法观察水位。 | 水位表照明灯不亮或亮度昏暗；灯泡闪烁；灯罩内有积水或灰垢遮挡光线。 | 灯泡两端电压<24V AC（设计24V）[电气]；灯罩内湿度>90% [环境] | 目视检查 [在线]；测试灯座电压 [带电] | 打开照明开关，若灯不亮，手试灯泡温度或观察灯丝是否断裂，若均正常则测量电压。 | 根本处理：1. 断开照明电源；2. 卸下灯罩，更换同规格灯泡（通常为24V/40W）；3. 清洁反射罩和透光玻璃；4. 检查密封垫，恢复供电；工具：万用表、螺丝刀、备用灯泡。；临时处理：夜间或光线不足时，使用应急手电临时照明观察水位，但需注意中压以上锅炉禁止用普通手电贴近观察以防爆裂。 | 使用LED低功耗照明，定期检查线路绝缘；灯罩密封条定期更换；保持水位表附近通风干燥。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 水位表冻结 | 环境/热 | 严重 | 寒冬季节未加装伴热或伴热失效，水位表本体及连管结冰，导致玻璃管冻裂或无法正常指示水位。 | 水位表表面结霜；水位指示长期不变或无法观察；与相邻水温表差异大；轻敲表面有冰层感，玻璃管出现裂纹。 | 环境温度<0℃ [环境]；水位表伴热温度<50℃ [物理]；玻璃管表面温度<2℃ [物理] | 目视检查结霜、挂冰 [在线]；红外测温仪测量表体温度 [在线]；巡检时间触摸检查伴热情况 [在线] | 当环境温度长期低于0℃，且水位表无保温或伴热不热，表面冰冷，可判定冻结；若冲洗时排污口无水流或只有冰渣，则证实冻结。 | 根本处理：1. 解列水位表，关闭汽水阀门；2. 拆卸保温层，用低于50℃的温水缓慢浇淋解冻，严禁火焰加热；3. 检查玻璃管、云母片是否冻裂，如有损坏更换；4. 修复伴热电缆，加装保温层；工具：伴热电缆、保温材料、红外测温仪。；临时处理：暂时使用另一侧未冻结水位表或电接点水位计监视水位；若双侧冻结，紧急启用低地遥测水位计，加强就地汽水取样阀截门处观察，必要时申请紧急停炉。 | 冬季前检查伴热系统和保温层；环境温度低于5℃时投入伴热；保持水位表处通风，避免冷风直吹；水位表根部连管应有热补偿。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 汽水共腾导致水位指示异常 | 化学/物理 | 严重 | 炉水含盐量、碱度或油污过高，蒸汽泡从水中逸出受阻，在水位表内形成泡沫状水面，使汽水界面模糊，无法真实反映水位，常指示偏高。 | 水位表内水面界线模糊不清，有泡沫堆积，波动剧烈；水位指示偏高，严重时满表；与远传水位计指示偏差大；蒸汽含盐量增加。 | 炉水电导率>5000μS/cm [化学]；氯离子>400mg/L [化学]；水位表水面波动幅度>±15mm [物理] | 炉水取样化验 [离线]；水位表冲洗对比变化 [在线]；目视水面泡沫 [在线] | 化验炉水，若电导率、碱度严重超标，且水位表水面翻腾呈泡沫状，冲洗后短时清晰不久又复现，判定汽水共腾。与机械堵塞区别：冲洗时水位变化正常。 | 根本处理：1. 立即降低锅炉负荷，减少产汽量，开大连续排污阀，加强底部定期排污；2. 加大给水量进行换水，但需防止虚假水位，小量多次；3. 检查并调整加药量；4. 若油污染，需启用除油设备；工具：化验瓶、药剂、排污阀扳手。；临时处理：以电接点水位计或差压变送器为参考，临时停止给水自动，手动调节给水，根据蒸汽流量、给水流量及汽包水位综合判断，加强排污换水。 | 严格控制给水和炉水品质，按GB/T 1576执行；维持锅炉排污率在2%～5%；防止冷凝器泄漏导致海水等侵入；除油设施备用。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水位表 | 锅筒 | 玻璃管或云母窗组件，直观显示锅筒水位，易因腐蚀、老化导致泄漏或模糊不清。 | 是 | 每班冲洗水位表确认指示清晰；每次小修检查云母片或玻璃管有无裂纹、腐蚀和模糊；检查密封填料和阀门；发现泄漏应立即停用更换。 | 云母片碎裂或玻璃管裂纹导致泄漏；管体腐蚀穿孔；多次检修后密封面损伤无法密封。拆除旧水位表后清理接口，安装新水位表注意密封和各阀门开关灵活。 | 电接点水位表电极泄漏或短路 | 电气/化学 | 一般 | 电接点水位计测量筒内电极因绝缘材料老化、介质污染、或腐蚀致密封失效，造成电极对地绝缘下降，或两电极间短路，导致输出信号错误。 | 控制室水位指示出现无规律跳变；某一位置指示灯常亮或常灭；报警误动作或拒动；就地接线盒内部潮湿、结露或腐蚀。 | 电极对地绝缘电阻<1MΩ(500V) [电气]；接线盒湿度>80% [环境]；电极间电阻<20kΩ（短路）[电气] | 使用兆欧表测量电极对地绝缘 [离线/带电]；目视接线盒进水或电极陶瓷绝缘体损坏 [离线]；系统运行时观察信号突变 [在线] | 用万用表测量电极对测量筒外壳电阻，若<1MΩ，判定绝缘下降；若运行中某指示灯不随水位正常熄灭/点亮，停侧筒排污后仍未变，判定电极损坏或污染。 | 根本处理：1. 隔离测量筒，关闭汽水一次阀门，开启排污阀泄压；2. 拆卸电极，用细砂纸或铜丝刷清除电极表面水垢和腐蚀物；3. 测量绝缘，仍不合格则更换新电极和紫铜垫圈；4. 回装后投运，核对指示灯与实际水位；工具：万用表、兆欧表、专用电极扳手。；临时处理：以就地水位表为准监视水位，标记该点为不可信，暂时断开报警联锁回路；有条件更换电极。 | 定期冲洗测量筒；使用耐高压绝缘性能好的聚四氟乙烯绝缘电极；接线盒防潮密封，放入干燥剂；炉水控制含盐量。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 每年进行安全阀在线校验或离线校验，确认启跳压力和回座压力合格；每次小修检查阀体有无泄漏、腐蚀；检查弹簧有无裂纹和永久变形；阀瓣与阀座密封面研磨。运行中发现泄漏应安排检修。 | 弹簧出现裂纹或永久变形导致整定压力偏移；阀瓣或阀座密封面经多次研磨后仍泄漏；阀体出现裂纹。更换安全阀时核对口径、整定压力和排量，安装后需重新校验。 | 安全阀泄漏 | 机械 | 一般 | 阀瓣与阀座密封面之间因磨损、划痕、异物或弹簧松弛导致无法完全密封，蒸汽或水从出口侧持续泄漏。 | 安全阀出口管内有轻微连续的蒸汽或水滴流出；阀体温度异常升高（对于热态泄漏）；有轻微的嘶嘶声。 | 泄漏率 (g/min) > 5 [物理]；密封试验压力下气泡数/min > 20 [物理]；密封面磨损深度 > 0.4mm [状态量]；三次研磨后密封面宽度 > 1.5mm [状态量] | [离线] 密封试验：在试验台上以1.1倍整定压力进行密封性检查；[在线] 目视检查出口管壁温度变化。 | 若离线密封试验泄漏量超标或在线时出口管壁温度明显高于环境温度，则判定泄漏。 | 根本处理：拆卸阀盖，取出阀瓣与阀座，使用研磨膏（W40-W10）进行研磨修复，并用平板检验密封面平整度（透光法检查无连续光线）。工具：研磨平板、研磨膏、红丹粉、扳手。；临时处理：若现场无法停机，可尝试强制开启一次安全阀，利用蒸汽冲刷密封面异物；无效则需切入备用阀。 | 定期进行密封试验（每年至少1次）；选用抗冲刷的硬质合金密封面；日常巡检（每班）使用听音棒或测温枪检查阀后管道；每月手动或自动排放一次，检查密封。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 每年进行安全阀在线校验或离线校验，确认启跳压力和回座压力合格；每次小修检查阀体有无泄漏、腐蚀；检查弹簧有无裂纹和永久变形；阀瓣与阀座密封面研磨。运行中发现泄漏应安排检修。 | 弹簧出现裂纹或永久变形导致整定压力偏移；阀瓣或阀座密封面经多次研磨后仍泄漏；阀体出现裂纹。更换安全阀时核对口径、整定压力和排量，安装后需重新校验。 | 安全阀卡涩/拒动 | 机械/化学 | 危急 | 阀瓣在阀座或导向套内运动受阻，超过整定压力仍不能正常开启。机理：导向间隙过小、锈蚀、积垢、弹簧断裂卡入。 | 锅炉压力超过整定压力但安全阀未开启；系统超压报警；安全阀无开启的排气声。 | 开启压力偏差 > +3% 整定压力 [物理]；导阀间隙 < 0.1mm [物理]；锈蚀等级 > D级 [状态量]；导向套磨损 > 0.3mm [状态量]；阀杆锈蚀坑深 > 0.2mm [状态量]；弹簧自由高度变形 > 5% [状态量] | [在线] 压力表监视、人工抬动扳手检查（需强制开启装置）；[离线] 解体检查滑动部件表面与间隙。 | 若压力超过整定压力安全阀不动作，且开启扳手无法强制开启或阻力极大，判定卡涩。 | 根本处理：解体清理导向套和阀杆，用细砂纸去除锈蚀，调整导向间隙至0.3-0.5mm；更换断裂弹簧。工具：卡尺、塞尺、砂纸、润滑剂。；临时处理：紧急情况下可尝试用软质敲击扳手震动阀体，辅助开启；无效则需立即停炉泄压。 | 使用耐高温防锈润滑剂；定期手动排放（每月）；设置阀室保温，防止冷凝腐蚀；每班巡检进行手动抬动试验（带扳手的安全阀）；每年雨季前拆检防锈。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 每年进行安全阀在线校验或离线校验，确认启跳压力和回座压力合格；每次小修检查阀体有无泄漏、腐蚀；检查弹簧有无裂纹和永久变形；阀瓣与阀座密封面研磨。运行中发现泄漏应安排检修。 | 弹簧出现裂纹或永久变形导致整定压力偏移；阀瓣或阀座密封面经多次研磨后仍泄漏；阀体出现裂纹。更换安全阀时核对口径、整定压力和排量，安装后需重新校验。 | 安全阀频跳 | 机械/控制 | 严重 | 安全阀开启后迅速关闭并反复开启，频率高。机理：排放能力过大（相对于系统）、进口管道阻力过大导致压力波动、调节阀故障。 | 安全阀反复开启和关闭，伴有急促的排气声和冲击振动；压力表指针剧烈波动。 | 回座压力 > 95% 整定压力 [物理]；开启频率 > 3 次/min [物理]；阀座撞击凹坑深度 > 0.2mm [状态量]；三次调节仍无法消除频跳 [状态量] | [在线] 现场观察动作频率、压力表记录；[离线] 校验台测试启闭压差。 | 若安全阀动作频率 ≥ 4次/分钟，且回座压力过高（启闭压差 < 4% 整定压力），判定频跳。 | 根本处理：重新调整上下调节圈位置，增大阀瓣与调节圈通道面积，降低回座压力；或更换较小排放能力的阀。工具：调节工具套件。；临时处理：临时关小锅炉负荷，降低产汽量，减少安全阀排放频次；同时需保证不超压。 | 选型时安全阀额定排量不超过需求排量的1.1倍；确保进口管路直径不小于阀门入口直径；检修时采用校验台测试启闭压差及开启高度，确保符合设计。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 每年进行安全阀在线校验或离线校验，确认启跳压力和回座压力合格；每次小修检查阀体有无泄漏、腐蚀；检查弹簧有无裂纹和永久变形；阀瓣与阀座密封面研磨。运行中发现泄漏应安排检修。 | 弹簧出现裂纹或永久变形导致整定压力偏移；阀瓣或阀座密封面经多次研磨后仍泄漏；阀体出现裂纹。更换安全阀时核对口径、整定压力和排量，安装后需重新校验。 | 安全阀弹簧失效 | 机械/热 | 一般 | 弹簧因长期高温、腐蚀或疲劳导致弹性系数改变、断裂或松弛，整定压力漂移。 | 安全阀提前开启或开启压力降低；无法在设定压力下准确回座。 | 整定压力偏差 > ±5% [物理]；自由高度降低 > 3% [物理]；弹簧表面裂纹 [状态量]；累计使用 > 5年且偏差无法校正 [状态量]；弹簧断裂/裂纹/严重腐蚀 [状态量] | [离线] 弹簧测力仪测量刚度与自由高度；[离线] 整定压力校验台校验。 | 整定压力校验时偏差超出标准，且弹簧自由高度降低超过3%或有可见裂纹，判定弹簧失效。 | 根本处理：更换同规格新弹簧，并重新进行整定压力校验。工具：弹簧压缩器、校验台。；临时处理：暂无有效临时措施，只能切换至备用安全阀，或暂时降低运行压力。 | 定期校验整定压力（1年）；避免安全阀长期处于接近整定压力的高温状态；每次解体检查时测量弹簧自由高度并记录，比对变化趋势。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 每年进行安全阀在线校验或离线校验，确认启跳压力和回座压力合格；每次小修检查阀体有无泄漏、腐蚀；检查弹簧有无裂纹和永久变形；阀瓣与阀座密封面研磨。运行中发现泄漏应安排检修。 | 弹簧出现裂纹或永久变形导致整定压力偏移；阀瓣或阀座密封面经多次研磨后仍泄漏；阀体出现裂纹。更换安全阀时核对口径、整定压力和排量，安装后需重新校验。 | 安全阀排气管道振动 | 机械/环境 | 一般 | 排放管未固定牢固或排水不畅，开启时产生水锤或气流冲击导致剧烈振动。 | 安全阀起跳时排气管剧烈晃动；排放口附近有异常振动声；管道支架变形。 | 振动幅值 > 7 mm/s [物理]；管道倾斜度 < 1:100 [状态量]；管壁减薄 > 30% 原壁厚 [状态量]；管道变形 > 管径的3% [状态量] | [在线] 振动传感器测量振幅；目视检查支架、排水点。 | 安全阀排放时测得管道振动超过ISO 10816标准的报警值（如7.1mm/s），并伴支架松动，判定为排气管道振动故障。 | 根本处理：加固管道支架，增设导向支架和固定支架；检查并疏通排气管疏水管，确保坡度≥1:100。；临时处理：在未永久加固前，可采用临时拉线固定管道，但注意需预留热膨胀间隙。 | 每次停炉后检查排气管道水平度及支架状态；确保疏水阀正常工作；每日巡检检查排气管外观及支架螺栓紧固程度。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 安全阀 | 锅筒 | 超压时自动开启排放蒸汽的弹簧式或杠杆式阀门，阀瓣与弹簧可能失效，需定期校验。 | 是 | 每年进行安全阀在线校验或离线校验，确认启跳压力和回座压力合格；每次小修检查阀体有无泄漏、腐蚀；检查弹簧有无裂纹和永久变形；阀瓣与阀座密封面研磨。运行中发现泄漏应安排检修。 | 弹簧出现裂纹或永久变形导致整定压力偏移；阀瓣或阀座密封面经多次研磨后仍泄漏；阀体出现裂纹。更换安全阀时核对口径、整定压力和排量，安装后需重新校验。 | 安全阀校准漂移 | 控制 | 一般 | 因长期运行、温度变化或振动，导致安全阀的整定压力与设定值发生偏离，无法在预定压力下准确开启。 | 安全阀在设定压力前开启或超过设定压力后仍不开启。 | 整定压力偏差 > ±3% 整定压力或 > ±0.1MPa（取大值） [物理] | [离线] 校验台进行整定压力校验，使用精度不低于0.4级的压力表。 | 若校验时整定压力偏差超过GB/T 12243规定的允许偏差（> ±3% 且 ≥ ±0.1MPa），则判定校准漂移。 | 根本处理：使用校验台重新调整整定压力至规定值，调整弹簧压缩量，锁紧调节螺钉。；临时处理：若漂移但未失效，可临时根据实际动作压力调整锅炉运行压力上限，并加强监控。 | 每年进行一次离线校验；运行中观察压力表与安全阀动作的匹配性。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 大修时打开汽包人孔检查旋风分离器内壁磨损和结垢情况；检查固定支架有无松动和腐蚀；清除内部水垢；检查百叶窗波形板有无变形和脱落。 | 旋风筒本体大面积磨穿或严重变形导致分离效率显著下降；支架腐蚀断裂导致分离器脱落。更换旋风分离器需从汽包人孔进出，注意安装方向和固定可靠。 | 旋风分离器衬里磨损 | 机械 | 严重 | 高浓度含尘气流长时间冲刷导致耐磨衬里减薄、脱落，削弱分离器壳体保护，进而引发壳体磨穿漏灰。 | 壳体局部高温、外表可见红点；分离器下方有异常落灰；出口粉尘浓度逐步升高。 | 衬里测厚值 < 原厚度60% [物理]；壳体温度 > 350°C [物理]；出口粉尘浓度 > 80 mg/Nm³ [化学] | 停机内窥镜检查或超声波测厚[离线]；红外热成像巡检[在线] | 测厚值低于原厚度50%且对应壳体温度超过350°C，或肉眼可见衬里大面积脱落，判定磨损失效。 | 根本处理：1. 停炉冷却后搭设脚手架；2. 铲除松动及剩余衬里；3. 重新焊接龟甲网或涂抹钢纤维耐磨浇注料；4. 养护72h后烘炉。所需工具：电镐、焊机、振动棒、测温枪。；临时处理：对磨穿漏点进行外部贴板焊补，维持短期运行。 | 控制入炉煤粒度，保证分离器入口风速在设计范围(20~25m/s)，采用高铝质耐磨衬里。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 大修时打开汽包人孔检查旋风分离器内壁磨损和结垢情况；检查固定支架有无松动和腐蚀；清除内部水垢；检查百叶窗波形板有无变形和脱落。 | 旋风筒本体大面积磨穿或严重变形导致分离效率显著下降；支架腐蚀断裂导致分离器脱落。更换旋风分离器需从汽包人孔进出，注意安装方向和固定可靠。 | 旋风分离器堵塞 | 机械/化学 | 危急 | 入口烟气携粘性积灰或脱硫产物在导流槽、锥部搭桥粘结，流通截面减小，严重时堵死。 | 分离器压差急剧升高；炉膛负压波动；回料腿温度下降；锅炉出力下降。 | 分离器压差 > 2.0 kPa [物理]；回料腿温度 < 650°C（循环流化床）[物理] | 压力变送器实时压差监测[在线]；热电偶监测循环灰温度[在线] | 压差超过设计值1.2倍且回料腿温度持续降低，结合炉膛床压下降，可判断为堵灰。 | 根本处理：1. 停炉冷却；2. 打开底部放灰口及人孔门；3. 人工机械清捅或高压水冲洗；4. 清除板结块；5. 检查内衬完整后回装。工具：钢钎、高压水枪、防爆灯。；临时处理：降低负荷，从底部紧急放灰，同时提升炉膛温度烧结粘结物。 | 控制入炉燃料硫含量；控制炉膛温度>850°C防止低温粘结；定期吹灰。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 大修时打开汽包人孔检查旋风分离器内壁磨损和结垢情况；检查固定支架有无松动和腐蚀；清除内部水垢；检查百叶窗波形板有无变形和脱落。 | 旋风筒本体大面积磨穿或严重变形导致分离效率显著下降；支架腐蚀断裂导致分离器脱落。更换旋风分离器需从汽包人孔进出，注意安装方向和固定可靠。 | 中心筒变形 | 机械/热 | 严重 | 高温烟气偏流或升温、降温过快导致中心筒热应力集中，产生椭圆变形或开裂，影响分离效率。 | 分离效率骤降；出口粉尘浓度升高；中心筒内有异常声响；锅炉尾部飞灰含碳量上升。 | 中心筒椭圆度 > 5‰ [物理]；出口粉尘浓度 > 100 mg/Nm³ [化学] | 停机后内窥镜观测、激光测距[离线] | 停炉后测量中心筒直径偏差超设计值5‰，或肉眼可见裂纹、撕裂，即判变形失效。 | 根本处理：1. 停炉冷却；2. 搭设脚手架；3. 局部变形段用千斤顶校正或切割更换；4. 对裂缝缺陷进行补焊及热处理；5. 调整同一平面标高偏差<3mm。工具：激光水平仪、千斤顶、焊机。；临时处理：临时加装分配风管调整烟气流场，降低局部冲刷。 | 启停炉严格按升温、降温曲线(≤50°C/h)，保持烟气均匀分配。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 旋风分离器 | 锅筒 | 利用离心力将饱和蒸汽中的水滴粗分离出来的内件，内壁可能磨损或结垢。 | 否 | 大修时打开汽包人孔检查旋风分离器内壁磨损和结垢情况；检查固定支架有无松动和腐蚀；清除内部水垢；检查百叶窗波形板有无变形和脱落。 | 旋风筒本体大面积磨穿或严重变形导致分离效率显著下降；支架腐蚀断裂导致分离器脱落。更换旋风分离器需从汽包人孔进出，注意安装方向和固定可靠。 | 分离器漏风 | 机械 | 一般 | 人孔门、膨胀节、焊缝等密封不严，空气漏入分离器内部，破坏流场并增加引风机电耗。 | 排烟温度下降；烟气氧量升高；分离器压差降低；引风机电流偏大。 | 出口氧量 > 6% [化学]；分离器压差 < 0.8 kPa [物理]；壳体表面能检出负压区泄漏噪声 | 氧量计在线监测[在线]；烟气分析仪[离线]；高频地波探漏仪[离线] | 出口氧量较正常工况升高1.5个百分点且炉膛出口氧量正常，排除炉膛漏风后，可断定分离器漏风。 | 根本处理：1. 清除密封面旧垫料；2. 更换耐高温陶瓷纤维垫片；3. 紧固螺栓或更换损坏锁紧装置；4. 对焊缝漏点打磨补焊。工具：力矩扳手、焊机、垫片切割刀。；临时处理：采用高温密封胶泥临时封堵缝隙。 | 定期紧固人孔门螺栓，膨胀节定期检查更换，停炉后做风压试验。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管过热爆管 | 热/机械 | 危急 | 管内结垢或燃烧调整不当导致局部热负荷过高，管壁温度超过材料许用温度，持久强度下降，发生塑性变形直至破裂。 | 炉膛有泄漏声，炉膛负压波动，给水流量与蒸汽流量严重不匹配，排烟温度异常升高，炉膛人孔门或看火孔处有蒸汽喷出。 | 管壁温度（≥材料最高允许温度，如20G钢≥480℃, [物理]）；炉膛负压（波动范围>±100Pa, [物理]）；给水流量与蒸汽流量差值（>10%额定蒸发量, [物理]）；泄漏声强（>80dB, [物理]）。 | 炉膛泄漏报警系统[在线]；炉膛内窥镜[离线]；水压试验[离线]；声波测漏仪[在线]。 | 炉膛负压波动与给水-蒸汽流量差同时出现，结合泄漏声强，排除安全阀起跳后，可判断为水冷壁泄漏。停炉后割管检查金相组织，若出现珠光体球化或蠕变孔洞，则确认过热爆管。 | 根本处理：1. 停炉冷却后切割泄漏管段；2. 清理内部垢样；3. 坡口制备，选用匹配焊材（如TIG/J507）进行焊接；4. 100%射线或超声探伤；5. 水压试验合格后恢复。；临时处理：带压堵漏（夹具注胶），需评估安全性后，在低负荷短时维持。 | 严格控制给水与炉水品质，定期化学清洗；优化燃烧，防止火焰贴壁；安装炉膛烟温探针均匀热负荷。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管氢脆/腐蚀疲劳 | 化学/机械 | 严重 | 凝汽器泄漏或补给水含有机物，导致炉水呈酸性或含溶解氧，引发酸性腐蚀或氧腐蚀。腐蚀产物下积聚，产生氢原子向金属基体渗透，与碳反应形成甲烷，造成脱碳和晶间裂纹，最终脆性断裂。 | 水冷壁管出现密集的窗形脆性爆口，爆口边缘无明显减薄，呈厚唇状；金相检查可见脱碳层和晶间裂纹。炉水pH值偏低或溶解氧超标记录。 | 炉水pH（<8.5或<9.0, [化学]）；炉水溶解氧（>7μg/L, [化学]）；腐蚀坑深度（>0.5mm, [物理]）；管壁氢含量（>10ppm, [化学]）。 | 炉水质在线监测仪表（pH、溶解氧）[在线]；爆口宏观及微观金相检验[离线]；管内壁腐蚀产物XRD分析[离线]；氢含量测定[离线]。 | 炉水pH长期偏酸且溶解氧超标，爆口呈脆性厚唇特征，金相显示脱碳和晶间微裂纹，即可诊断为氢脆或腐蚀疲劳。 | 根本处理：1. 剔除失效管段并更换；2. 检查并消除凝汽器泄漏；3. 进行锅炉酸洗或碱煮去除管壁腐蚀产物；4. 恢复炉水加药系统，使pH和溶解氧合格。；临时处理：停炉后打开汽包人孔门，投入通风，降低氢浓度；应急时可在运行中提高联氨加入量。 | 确保凝汽器严密性，定期检漏；严格执行炉水挥发/固体碱化剂处理，维持pH 9.2-9.6；给水加除氧剂，保持溶解氧<7μg/L。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管高温腐蚀 | 化学/热 | 一般 | 燃烧器区域或还原性气氛区域，水冷壁管表面发生硫化物或氯化物型腐蚀，形成熔融盐膜破坏氧化铁保护膜，管壁逐步减薄，最终导致泄漏或爆管。 | 管壁外表面呈坑状或槽状腐蚀，表面附着黑褐色或暗黄色脆性垢层，剥落后可见金属减薄。烟气中含硫或氯化氢超限，水冷壁附近一氧化碳浓度较高。 | 壁厚减薄率（>2mm/年, [物理]）；烟气H2S浓度（>800mg/m³, [化学]）；炉膛CO浓度（>10%, [化学]）；腐蚀坑深度（≥0.5mm, [物理]）。 | 炉壁测厚（超声波）[离线]；烟气成分在线分析（H2S, CO）[在线]；燃烧器观察孔内窥镜[离线]。 | 实测壁厚小于计算要求最小厚度，且烟气中H2S或CO浓度持续超过限值，即可判定为高温腐蚀。 | 根本处理：1. 燃用低硫煤或掺烧添加剂固硫；2. 调整配风，增加贴壁风，消除还原性气氛；3. 喷涂Ni基或Fe基耐腐蚀涂层（如超音速电弧喷涂）；4. 严重减薄区段换管。；临时处理：运行中加强贴壁风量，提高该区域氧量。 | 燃烧调整，保持适当空气过量系数，避免水冷壁区域缺氧；定期测量壁厚，建立减薄趋势台账。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管机械损伤 | 机械 | 一般 | 吹灰器未退出、燃烧器喷口结焦坠落、炉内检修遗留物等撞击水冷壁管，导致凹坑、划痕或切割伤，应力集中诱发裂纹。 | 管壁可见明显的机械压痕、划痕或切割缺口，常伴生局部塑性变形；泄漏多呈线状裂纹源。 | 损伤深度/壁厚比（>30%, [物理]）；凹坑直径（>20mm, [物理]）；裂纹长度（>10mm, [物理]）。 | 炉内宏观目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波测厚[离线]。 | 目视发现管壁有机械作用痕迹，且壁厚凹坑深度超过允许值（通常≤10%壁厚），可判断为机械损伤。 | 根本处理：1. 打磨消除缺陷，若剩余壁厚大于计算最小壁厚，可圆滑过渡修补；2. 剩余壁厚不足时，挖补或更换管段；3. 消除致损源（如调整吹灰器行程，清理焦渣）。；临时处理：划定危险区域，临时加装防护屏障。 | 制定炉内作业和检查程序，防止异物遗落；吹灰器应设置限位和互锁；定期检查水冷壁可见部位。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管局部鼓包 | 热/机械 | 轻微 | 管内结垢严重，造成导热系数降低，管壁温度升高，材料强度下降，在内压作用下局部塑性变形，形成鼓包。 | 割管后内壁可见水垢，外壁局部隆起呈鼓包状，未破裂。 | 内壁垢厚度（≥0.5mm, [物理]）；鼓包直径及高度（外径膨大率>5%, [物理]）；管材硬度（比母材降低>30HV, [物理]）。 | 宏观几何尺寸测量[离线]；硬度检测[离线]；垢样化学成分分析[离线]。 | 内壁垢厚超标，外壁局部膨大，且硬度下降，可判断为鼓包。 | 根本处理：1. 割除鼓包管段，更换新管；2. 查明结垢原因，进行化学清洗；3. 改善给水和炉水处理。；临时处理：若鼓包未破裂，监测运行，制定停炉后处理计划。 | 严格水质监督，维持磷酸根和pH合格；定期割管检查结垢速率；超限时安排酸洗。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管膨胀受阻 | 机械 | 轻微 | 水冷壁与刚性梁、保温等连接结构发生卡涩，导致热态膨胀不均匀，产生过大的弯曲应力或局部拉压，造成鳍片或管端焊缝开裂。 | 水冷壁鳍片或弯头出现裂纹，保温层脱落或挤压变形，膨胀指示器数值异常。 | 膨胀指示器位移（卡涩点位移<5mm，正常温差位移应>20mm, [物理]）；焊缝裂纹长度（>20mm, [物理]）。 | 膨胀指示器在线监测[在线]；停炉后焊缝渗透探伤[离线]；宏观检查。 | 膨胀指示器行程明显小于预计，且该限位附近的焊缝或鳍片出现裂纹，可诊断膨胀受阻。 | 根本处理：1. 查找卡涩点，调整导向装置的间隙；2. 割开撕裂的鳍片重新焊接；3. 修复或更换受损管段。 | 安装时保证热膨胀间隙，冷态时校验滑动副；定期检查膨胀指示器动作情况。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 严重 | 管内介质含氯离子或氢氧化钠等腐蚀介质，在管壁拉应力（制造残余应力或热应力）共同作用下，发生沿晶或穿晶应力腐蚀开裂，多见于焊缝及热影响区。 | 开裂多发生在焊缝热影响区，裂纹呈网状或树枝状，无显著塑性变形；附近沉积物或水样化验显示氯离子或碱度偏高。 | 炉水氯离子浓度（≥10mg/L, [化学]）；碱度（>2mol/L, [化学]）；裂纹尖端应力强度因子K1>SCC临界值，[物理]。 | 炉水阴离子色谱分析[离线]；焊缝渗透或磁粉探伤[离线]；金相分析判断裂纹特征[离线]。 | 焊缝热影响区存在树枝状裂纹，且炉水氯离子超标，裂纹断口呈脆性形态，可诊断为应力腐蚀开裂。 | 根本处理：1. 打磨裂纹缺陷至消除（需进行PT验证）；2. 若剩余壁厚不足，须更换管段；3. 对修复区域进行消应力热处理；4. 消除介质腐蚀性，如炉水排污降低氯离子。；临时处理：运行中割除危险裂纹，加装补强板（需评估）。 | 严格控制炉水氯离子和碱度，维持磷酸盐协调处理；补焊后必须热处理；选用抗应力腐蚀合金。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管飞灰磨损 | 机械 | 一般 | 烟气携带飞灰冲刷水冷壁管，切削管壁金属，形成沟槽状磨损，壁厚逐渐减薄直至破裂。 | 管壁外表面可见沿流向的磨损沟槽，局部明显减薄；泄漏时出现汽水喷出声，炉膛负压波动。 | 剩余壁厚（小于计算最小壁厚，如≤2mm, [物理]）；飞灰浓度（>30g/Nm³, [物理]）；烟气流速（>8m/s, [物理]）。 | 停炉后超声波测厚[离线]；炉内宏观检查[离线]。 | 测厚发现局部减薄速率异常，且磨损形态为方向性沟槽，排除高温腐蚀后，可判定为飞灰磨损。 | 根本处理：1. 停炉冷却后，打磨磨损区，若剩余壁厚大于最小需要壁厚，可堆焊修复；2. 若剩余厚度不足，割除减薄管段，更换新管；3. 对磨损区域加装防磨护瓦或喷涂耐磨涂层；4. 焊后进行无损检测和水压试验。；临时处理：运行中无法处理，需加强泄漏监测，若泄漏严重立即停炉；低负荷时注意监视。 | 加装防磨瓦或金属喷涂；控制入炉煤质，降低飞灰浓度；调整二次风避免局部烟速过高；定期壁厚监控。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管内堵塞 | 热/机械 | 严重 | 制造或安装遗留的焊渣、金属碎屑，或化学清洗剥落的大块垢片堵塞水冷壁管，导致水循环恶化，管壁过热爆管。 | 堵塞管壁温度异常升高，同回路各管温差>50℃；爆管后出现蒸汽泄漏、炉膛负压波动。 | 管壁温差（同屏相邻管壁温差>50℃, [物理]）；管内异物尺寸（直径>管径1/2, [物理]）。 | 壁温测点[在线]；停炉后内窥镜检查[离线]；割管检查[离线]。 | 炉内同屏管壁温差异常，且排除火焰偏斜，割管发现管内异物堵塞，可确诊。 | 根本处理：1. 停炉冷却，确定堵塞位置；2. 割除堵塞管段，取出异物；3. 更换新管段，对口焊接；4. 进行通球试验确保畅通；5. 无损探伤及水压试验。；临时处理：运行中若发现温差过大，降负荷或调整燃烧缓解，待停炉处理。 | 制造及安装阶段，逐根进行通球试验；化学清洗后彻底冲洗；管道封堵保护，防止异物进入。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 水冷壁 | 锅炉本体 | 由无缝钢管组成的膜式壁或排管，敷设于炉墙内表面，吸收辐射热加热管内工质，同时保护炉墙。 | 否 | 大修时对水冷壁管进行超声测厚抽查，重点检查燃烧器区域和折焰角附近；检查管外壁有无磨损、腐蚀和鼓包；割管取样检查内壁结垢和腐蚀；运行中监控壁温偏差，异常升高应排查结垢和堵塞。 | 管壁大面积磨损或腐蚀减薄，测厚值低于最小计算壁厚；管内结垢严重导致多次爆管；同一区域反复爆管累计更换超过一定比例。大面积更换水冷壁管需制定专项施工方案，更换后进行水压试验。 | 水冷壁管冻裂 | 环境/机械 | 严重 | 冬季停炉后，水冷壁管内积水未排尽，环境温度低于0℃，结冰体积膨胀造成管子胀裂。 | 环境温度低于0℃，水压试验时发现水冷壁区域泄漏，裂纹多呈纵向脆性断口，无减薄。 | 环境最低温度（<0℃, [环境]）；裂纹形态（纵向脆性，[物理]）。 | 环境温度记录[离线]；停炉后水压试验[离线]；宏观检查裂纹[离线]。 | 停炉期间当地最低气温低于0℃，且锅炉未采取防冻措施，管子开裂形态为纵向脆性无塑性变形，可诊断冻裂。 | 根本处理：1. 割除破裂管段；2. 更换新管，焊后无损探伤；3. 对锅炉进行整体放水，压缩空气吹干死角；4. 修复后水压试验。；临时处理：发现泄漏后立即解列锅炉，进行抢修；运行锅炉应维持汽水系统循环，防止局部冻结。 | 停炉后立即排空各受热面积水，用压缩空气吹干；投入防冻加热或维持炉水温度>5℃；采用干燥保护。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器 | 锅炉本体 | 将饱和蒸汽加热为过热蒸汽的受热面，通常分多级布置（屏式、高温等），提高蒸汽温度。 | 否 | 大修时对过热器管进行测厚和氧化皮检测；检查管卡、管夹和定位板；割管做金相分析评估管材老化程度；运行中严格控制过热汽温和管壁温度，超温运行是管材加速老化的主因。 | 过热器大面积管材老化或频繁爆管，堵管率超过允许上限，需整屏或整体更换过热器管排。更换后需进行焊接工艺评定、无损检测和水压试验。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管短期过热爆管 | 热 | 严重 | 管壁温度短时内急剧升高超过材料相变点（Ac1），导致组织球化、强度下降，在内压作用下发生塑性变形直至爆破。机理为冷却不足或燃烧异常导致壁温失控。 | 1. 爆口呈喇叭状大开口，边缘锋利，减薄明显<br>2. 爆管处氧化皮较薄<br>3. 管壁自由面存在大量与应力方向垂直的蠕变空洞<br>4. 炉膛负压波动，汽包水位剧烈变化 | 壁温：≥钢材临界点Ac1温度(如12Cr1MoV约775℃) [物理]<br>球化级别：4-5级 [状态量] <br>内压：>设计压力 [物理] | 1. 炉膛出口烟气温度在线监测 [在线]<br>2. 过热器出口蒸汽温度记录仪 [在线]<br>3. 爆管后宏观形貌检查 [离线] | 1. 运行中该管壁温瞬间飙升并远超报警值。<br>2. 停机后宏观检查，爆口呈大张口的菱形，边缘锐利减薄，无氧化分层，可判断为短期过热。 | 根本处理：1. 找到导致超温的根本原因（如燃烧切圆不正、风量不足、减温水故障）。<br>2. 切除失效管段，按照焊接工艺卡使用全氩弧或氩电联焊工艺更换新管段。<br>3. 进行焊后100%无损检测（RT或UT）。<br>工具：坡口机、氩弧焊机、X射线探伤仪。；临时处理：立即降压降负荷运行，若温度不可控则紧急停炉。 | 1. 优化燃烧调整，防止火焰中心偏斜。<br>2. 加强汽水品质监督，防止氧化皮堵塞引起短期过热。<br>3. 定期校验减温水阀门动作可靠性。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管长期过热蠕变爆管 | 热 | 危急 | 管壁长期在高于设计温度（低于临界点Ac1）下运行，金属组织发生珠光体球化、石墨化、合金元素再分配，蠕变极限降低，在晶界形成蠕变空洞并扩展，最终断裂。 | 1. 爆口呈脆性断裂特征，张口不大，边缘较钝，呈“鲇鱼嘴”状<br>2. 断裂处表面有较厚且与基体结合紧密的氧化皮，呈龟裂纹状<br>3. 管径有明显胀粗，外壁可见纵向龟裂纹<br>4. 泄漏高压蒸汽声音尖锐 | 蠕变胀粗率：碳钢管≥3.5%，合金钢管≥2.5% [物理]<br>碳化物球化级别：如15CrMo钢≥4级 [状态量]<br>运行壁温：长期比设计值高出30-50℃ [物理] | 1. 管壁温度远程热电偶长期趋势记录 [在线]<br>2. 定期金相复膜检测组织状态 [离线]<br>3. 蠕变测量（管径胀粗测量）[离线] | 1. 测量爆口处管径胀粗率，若合金钢管胀粗率≥2.5%，且爆口呈纵向脆性断裂特征。<br>2. 对爆管邻近管段取样进行金相分析，若球化级别≥4级，蠕变空洞评级超标，综合判断为长期过热蠕变。 | 根本处理：1. 评估该管组整体寿命损耗，对与之同批次、同炉膛热负荷区域的管排进行大面积割管更换。<br>2. 采用氧化皮测厚、硬度检测等手段进行寿命评估，确定更换范围。<br>3. 调整燃烧，从根本上消除烟气热偏差。<br>工具：切割机、大型焊接设备、热处理机。；临时处理：泄漏点上游进行补焊或局部封堵（不推荐，仅作停炉前维持运行手段）。 | 1. 建立壁温监测台帐，严格控制壁温上限。<br>2. 利用大小修进行寿命评估，提前更换接近寿命末期的管材。<br>3. 通过燃烧调整试验，均衡炉膛出口烟温场。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管高温氧化与腐蚀 | 化学/热 | 一般/严重 | 管壁金属在高温烟气环境中与氧、硫等发生化学反应或熔盐腐蚀。机理：<br>1. 高温氧化：Fe与O₂生成氧化皮，降低传热，导致壁温更高，形成恶性循环。<br>2. 高温硫腐蚀：燃用高硫煤产生H₂S，与铁反应生成FeS，腐蚀损毁管壁。 | 1. 管壁外表面呈层状剥落、疏松多孔的氧化皮<br>2. 腐蚀区域呈溃疡状或坑点状，表面有硫化物等熔渣<br>3. 管壁减薄，承压能力下降<br>4. 蒸汽温度变化异常，因传热恶化 | 管壁减薄率：≥设计壁厚的30% [物理]<br>氧化皮厚度：>0.5mm，有明显多层结构 [状态量]<br>硫含量：煤质含硫量>2% [化学] | 1. 管内壁氧化皮超声波测厚 [离线]<br>2. 管外壁外观检查及垢样成分分析（XRD）[离线] <br>3. 入炉煤质工业分析（含硫量监测）[在线] | 1. 采用超声波测厚仪对管壁进行网格化测量，发现区域性的显著减薄。<br>2. 对腐蚀产物进行取样分析，检出大量硫化物（S元素含量高），且历史煤质数据含硫量超标，可判定为硫腐蚀。<br>3. 若氧化皮厚度超标且有分层，判定为高温氧化剥落。 | 根本处理：1. 对于大面积腐蚀减薄管排，进行整排更换。<br>2. 对于轻微氧化，可进行表面清理、打磨，进行壁厚校核确认安全裕度。<br>3. 进行配煤掺烧优化，降低入炉煤硫含量。<br>工具：超声波测厚仪、光谱分析仪、X射线荧光光谱仪。；临时处理：对减薄严重但暂无法停炉的管段，进行堆焊补强或加装防磨护瓦。 | 1. 严格控制入炉煤硫含量，加强配煤管理。<br>2. 采用热喷涂（如NiCr-Cr₃C₂涂层）等防护技术。<br>3. 运行中控制好炉内氧量，避免还原性气氛产生H₂S。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管氧化皮剥落堵塞 | 物理/热 | 一般/严重 | 奥氏体不锈钢过热器管内壁因蒸汽氧化生成的氧化皮，在机组启停或较大温度变化时，因氧化皮与基体热膨胀系数差异大而产生内应力，导致氧化皮大面积剥落并堆积在U型弯头处。 | 1. 炉管局部发生短期超温，甚至爆管<br>2. 管壁温差大，同一管排出口温度严重不均<br>3. 主蒸汽压力、流量瞬时突变<br>4. 汽轮机调节级压力异常升高 | 管内蒸汽流量：<70%设计值 [物理]<br>管间温差：>50℃ [物理]<br>弯头内堆积物高度：>1/3管径 [状态量] | 1. 管内壁氧化皮电磁/超声波无损检测 [离线]<br>2. 停机后管内窥镜检查U形弯 [离线]<br>3. 锅炉管壁温度在线监测系统 [在线] | 1. 运行中发现某管壁温急剧升高，而蒸汽流量参数骤降，且发生在机组启停后。<br>2. 停机后使用内窥镜在管屏底部弯头处发现大量剥落物堆积，堵塞流通截面积，即可确诊。 | 根本处理：1. 割开或切开堵塞的U型弯头，彻底清理管内堆积氧化皮。<br>2. 采用高压水冲洗或化学清洗方法清除整台锅炉过热器管内氧化皮。<br>3. 对清理后的管排进行通球试验，确保通畅率100%。<br>工具：管道切割机、内窥镜、通球试验钢球、高压清洗泵。；临时处理：在停炉前，若判断某管屏短期过热可能已堵塞，但未爆管，可降低该段热负荷，待停机后处理。 | 1. 机组启动时严格控制温升率（如不超过1.5℃/min），减少氧化皮剥落。<br>2. 对T23、T91等铁素体钢和TP347H、Super304H等奥氏体钢进行合理的材料匹配。<br>3. 强化给水加氧处理（OT），形成致密氧化膜，抑制脱落。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管疲劳断裂 | 机械 | 轻微/一般 | 在频繁启停或负荷剧烈变动的热循环应力作用下，在管材的应力集中部位（如焊口、管卡处）产生疲劳裂纹并扩展。包括热疲劳（温度循环）和机械振动疲劳（由卡门涡街或汽流激振引起）。 | 1. 裂纹呈穿晶扩展，断口有贝壳纹（海滩纹）<br>2. 断裂常发生在管排定位卡、连接板和焊口等应力集中处<br>3. 发生区域管排存在明显振动<br>4. 泄漏点相对固定，可能多次同一位置开裂 | 振动幅值：≥100μm（峰峰值）[物理]<br>启动次数：>500次 [状态量]<br>裂纹长度：>5mm [物理] | 1. 停机后磁粉探伤（MT）或渗透探伤（PT）检查，重点关注焊口、管卡 [离线]<br>2. 振动传感器监测管排振幅 [在线] <br>3. 目视检查及断口微观分析（SEM）[离线] | 1. 宏观检查发现管排定位块或焊口处存在径向穿透裂纹。<br>2. 断口分析显示明显的疲劳辉纹，且宏观可见贝壳纹，结合历史记录该位置多次开裂，可判为疲劳断裂。 | 根本处理：1. 重新设计或加固管排定位装置，消除共振源。<br>2. 对疲劳裂纹进行打磨消除，确认消除后对凹坑进行补焊和无损检测。<br>3. 改变支吊架型式，增加管排刚性，改变固有频率。<br>工具：手持光谱仪、角磨机、氩弧焊机、磁粉探伤仪。；临时处理：在裂纹不深不影响爆管的情况下，可采用不打磨消应力的方式喷涂金属涂层进行临时堵漏，维持运行。 | 1. 改进启动曲线，减少不必要的启停。<br>2. 优化烟气流场，消除引起振动的流场不稳定因素。<br>3. 提高安装质量，避免管卡强制对口产生过大装配应力。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管碱腐蚀 | 化学 | 严重 | 炉水或蒸汽携带的NaOH在过热器管内壁沉积物下浓缩，形成浓碱。在高温下，碱溶解金属表面的Fe₃O₄保护膜并与铁反应生成亚铁酸钠(Na₂FeO₂)，使金属持续被腐蚀。 | 1. 管内壁有疏松、多孔、无固定形状的磁性Fe₃O₄沉积物<br>2. 腐蚀坑呈圆形或椭圆形凹槽，表面不平整<br>3. 管壁产生局部鼓包或减薄<br>4. 蒸汽含氢量可能升高 | 炉水pH值：>10.5 [化学]<br>钠离子浓度：>100μg/L [化学]<br>腐蚀坑深度：>1mm [物理] | 1. 饱和蒸汽/过热蒸汽钠离子在线监测 [在线]<br>2. 汽水品质定期化验分析（pH、电导率、钠离子）[离线]<br>3. 停机内窥镜及管样沉积物XRD分析 [离线] | 1. 管内壁宏观检查发现典型溃疡状腐蚀坑，呈沟槽状。<br>2. 对沉积物进行XRD相分析，检出NaFeO₂等特征物，且汽水品质历史数据表明Na⁺浓度多次超标，可判为碱腐蚀。 | 根本处理：1. 全面检查并修复凝汽器泄漏和精处理系统缺陷。<br>2. 切除腐蚀超标管段，更换新管。<br>3. 对过热器系统进行水冲洗，去除内部盐垢。<br>工具：内窥镜、割管工具、氩弧焊机、离子色谱仪。；临时处理：对腐蚀坑进行局部堆焊填补，进行壁厚校核，作为临时维持运行手段。 | 1. 严格监控给水和炉水品质，确保凝结水精处理设备100%投运。<br>2. 及时发现并处理凝汽器钛管/铜管泄漏。<br>3. 机组启动时加强洗硅和排污。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管氢损伤 | 化学 | 严重 | 沉积物下腐蚀产生的氢原子或高温下蒸汽与铁反应生成的氢原子，由于积聚在金属内部，在高温高压下与碳反应生成甲烷(CH₄)，导致脱碳并沿晶界形成微裂纹，材料永久脆化。 | 1. 管壁宏观无显著减薄即发生脆性断裂<br>2. 破裂口呈厚壁脆性断口特征<br>3. 金相显示沿晶界微裂纹和脱碳现象，晶界明显变宽<br>4. 可能伴随汽水品质异常或沉积物过量历史 | 氢含量：>0.5mg/L (蒸汽) [化学]<br>脱碳层深度：>0.1mm [状态量]<br>硬度：显著升高，超出标准上限20% [物理] | 1. 停机后金相检验观察脱碳层和晶界裂纹 [离线]<br>2. 管样的硬度测试 [离线]<br>3. 汽水取样分析氢含量 [离线] | 1. 断裂处无显著塑性变形和管壁减薄，断口粗糙。<br>2. 金相检验发现沿晶微裂纹，晶界处碳化物消失，出现严重脱碳层，硬度过高，结合有沉积物运行历史，可诊断为氢损伤。 | 根本处理：1. 立即更换所有已脆化的管段及热影响区管段。<br>2. 通过化学清洗彻底清除过热器管内所有沉积物。<br>3. 系统整改汽水品质控制体系。<br>工具：切割工具、焊机、万能硬度计、金相显微镜。 | 1. 严格防止凝汽器泄漏，控制给水pH在最佳范围(如9.2-9.6)。<br>2. 控制蒸汽中的氢含量指标。<br>3. 采用合适的化学清洗周期，及时清除垢下沉积物。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管减温水故障激冷 | 控制/热 | 一般 | 减温水调节阀故障或误操作，导致大量低温减温水直接喷入过热器管屏或集箱，使局部管壁温度骤降数百摄氏度，产生巨大热应力，导致管材热疲劳开裂或焊缝拉裂。 | 1. 过热蒸汽温度表指针瞬间大幅跌落<br>2. 减温水流量计读数异常增大<br>3. 减温器后管壁测点温度急速降低并出现偏差<br>4. 焊缝附近出现周向或环向裂纹 | 壁温降幅速率：>10℃/min [物理]<br>管壁温差：>150℃ (管屏同屏温差) [物理]<br>减温水流量：大于设计最大流量 [物理] | 1. 过热点出口汽温及减温器后温度在线监控 [在线]<br>2. 减温水调节阀开度反馈及流量计在线监测 [在线]<br>3. 停机后对靠近减温器的管屏焊缝进行MT/PT [离线] | 1. 运行曲线记录到一次剧烈的喷水事件，伴随汽温骤降>50℃。<br>2. 停机检查发现减温器附近的过热器管焊缝存在整圈或半圈开裂现象，裂纹呈热疲劳特征，可确诊。 | 根本处理：1. 更换开裂管段，并优化减温水喷头的雾化效果，防止水滴直接冲击管壁。<br>2. 对减温水调节阀进行解体检修或更换，确保线性调节特性。<br>3. 对焊缝无损检测不合格的部位全部返修。<br>工具：阀门研磨机、氩弧焊机、超声波探伤仪。；临时处理：若焊缝开裂不严重且无法立即停炉，可降参数运行，严密监控泄漏情况。 | 1. 优化自动控制逻辑，设置减温水量变化速率限制和最大喷水量闭锁。<br>2. 定期检测减温水喷头的完好性。<br>3. 运行中操作员严格监视喷水后温度变化速率。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管飞灰磨损 | 环境/机械 | 轻微/一般 | 随高速烟气流动的飞灰颗粒对过热器管子外壁面进行持续的冲击和切削，造成管壁逐渐减薄。易发生在管排排间、卡子、弯头及烟气走廊区域。 | 1. 磨损部位呈光亮、平滑的切削面<br>2. 管壁局部显著减薄，减薄区与非减薄区边界清晰<br>3. 泄漏点位于烟气走廊区域或管卡处<br>4. 机组负荷高时，磨损加剧，减薄速率快 | 管壁减薄速率：>0.3mm/年 [物理]<br>剩余壁厚：<计算最小壁厚 (如<2.5mm) [物理]<br>飞灰浓度：>20g/Nm³ [物理] | 1. 超声波测厚，建立磨损趋势台账 [离线]<br>2. 目视外观检查磨损部位及形态 [离线]<br>3. 飞灰在线浓度监测 [在线] | 1. 宏观检查，管子表面呈现沿烟气流动方向的光亮磨损平面，且管子断面呈偏磨形态。<br>2. 测厚数据显示壁厚区域性减薄，且位于存在烟气走廊的节距不均区域，即可诊断为飞灰磨损。 | 根本处理：1. 对磨损严重、壁厚不达标的管段进行换管处理。<br>2. 在易磨损区域加装防磨护瓦、防磨喷涂处理。<br>3. 纠正管排出列不齐的问题，消除烟气走廊。<br>工具：超声波测厚仪、角磨机、电焊机、喷涂设备。；临时处理：对剩余壁厚尚满足短期运行要求的减薄区域，先加装防磨瓦或进行堆焊临时补强。 | 1. 优化风粉分配，减少局部烟速过高。<br>2. 保持管排平整，避免出列。<br>3. 大修时进行系统性测厚，并绘制磨损分布图。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管焊接缺陷致裂 | 机械 | 严重 | 安装或检修时的原始焊接缺陷，如气孔、夹渣、未熔合、裂纹等，在高温高压长期作用下，作为裂纹源扩展并最终断裂。 | 1. 断裂全部或部分发生在焊缝金属或热影响区<br>2. 断口上可见原始缺陷，如气孔、夹渣、未熔合<br>3. 可能是运行不久的新炉或更换过的管段<br>4. 断口处无典型长期超温蠕变特征 | 焊接缺陷当量：如>Φ2mm长条夹渣 [状态量]<br>缺陷长度：>10%焊缝厚度 [物理]<br>无损检测一次合格率：<95% [状态量] | 1. 安装/检修后的射线探伤（RT）底片审核 [离线]<br>2. 停机后焊缝超声波探伤（UT）和渗透探伤（PT）[离线]<br>3. 对断裂焊缝进行解剖金相分析 [离线] | 1. 爆口或裂纹完全沿着焊缝或热影响区。<br>2. 对断口进行微观检查，在裂纹源区发现有旧的气孔、夹渣或未熔合缺陷，且周围无蠕变空洞等过热特征，可判为焊接缺陷致裂。 | 根本处理：1. 彻底打磨、去除存在原始缺陷的焊缝，重新焊接。<br>2. 严格执行焊接工艺，焊前预热、焊后热处理。<br>3. 100%无损检测，确保焊接质量合格。<br>工具：角磨机、氩弧焊机、热处理设备、射线探伤机。；临时处理：对未断开但有超标缺陷的焊缝，可先进行监控运行，待有停机机会再返修，运行中加强巡检。 | 1. 建立并严格执行焊工上岗资质考核。<br>2. 所有受监焊口必须100%无损检测。<br>3. 对底片进行第三方或交叉复审。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器管 | 过热器 | 承受高温高压的合金钢管，运行中可能因超温、蠕变、氧化皮脱落或烟气腐蚀而爆管。 | 是 | 大修时对过热器管进行超声测厚和氧化皮检测；重点检查管卡、管夹处磨损；检查管排间距有无变形贴紧；割管取样做金相分析检查珠光体球化程度；运行中严格控制蒸汽和管壁温度不超过设计限值。 | 管壁测厚值低于最小计算壁厚；金相分析显示严重球化（4~5级）或蠕变孔洞；氧化皮大量脱落堵塞弯头。爆管后应扩大检查范围，更换管段需选用同材质、做焊接工艺评定和100%无损检测，更换后水压试验。 | 过热器管材质错用 | 机械/热 | 危急 | 由于混料、错用、以低代高，未按规定使用设计牌号的高温合金管材，导致其许用应力和高温性能远低于运行要求，短期内即发生大量爆管。 | 1. 短期运行（数千小时）即发生大面积爆管<br>2. 爆管表现出异常高的蠕变速率和组织严重劣化<br>3. 对未爆管取样分析，材料牌号与设计不符<br>4. 更换的管段外观可能无明显区别 | 化学成分：与设计牌号不符，如Cr、Mo含量偏低 [化学]<br>许用应力：低于设计选材要求 [物理]<br>硬度：偏低或偏高，不符合标准范围 [物理] | 1. 入库前及安装前100%光谱检验，确认合金元素 [离线]<br>2. 硬度检测 [离线]<br>3. 取样化学分析 [离线] | 1. 对爆管及相邻管取样，用手持式光谱仪或台式直读光谱仪进行成分分析。<br>2. 分析结果显示其主要元素（Cr, Mo, V等）含量显著低于设计要求，如将12Cr1MoV错用为20G，即可确诊。 | 根本处理：1. 对错用的整个过热器系统或换热面进行全面更换。<br>2. 从合格供应商重新采购，执行入库100%光谱检验。<br>3. 回溯管理流程，追究相关责任。<br>工具：手持式合金分析仪、直读光谱仪、切割机、焊机。 | 1. 建立严格的金属监督物料管理流程，合金钢管入厂100%光谱复核。<br>2. 焊接材料、管材须分开堆放，色标清晰。<br>3. 安装时对焊口两侧再次进行牌号确认。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 喷水调节阀内漏 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯阀座密封面磨损或卡异物，减温水泄漏至联箱，导致实际喷水量大于需求，汽温偏低且调节品质下降。 | 1. 减温后汽温持续偏低，调节阀全关后汽温仍缓慢下降。2. 减温水流量在阀位零位时仍显示流量。3. 过热器减温水总量异常增加。 | 1. 调节阀零位时减温水流量 >2% 额定流量 [物理]。 2. 减温后汽温低于设定值 10℃ 以上 [物理]。 3. 阀后温度/压力与阀位关系异常 [状态量]。 | 1. DCS 流量、温度、阀位趋势在线监视 [在线]。 2. 停机后阀体拆检、密封面蓝油接触检查 [离线]。 | 若阀位指令为0%时减温水流量仍大于2%额定值，且减温后汽温低于设定值超10℃，排除流量变送器故障后，判定为调节阀内漏。 | 根本处理：1. 隔离减温水，泄压后使用专用扳手解体阀门。2. 检查阀芯阀座密封面，若有凹坑用研磨膏对研或车削修复。3. 更换密封垫片，组装后打压试验。工具：研磨平板、专用磨头、扭矩扳手。；临时处理：关小调节阀前手动门，控制减温水流量，配合燃烧调整维持汽温。 | 1. 减温水系统加装Y型过滤器，定期清理。2. 采用抗冲刷司太立合金堆焊阀芯。3. 每C修检查阀体结垢情况。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 喷嘴堵塞 | 机械/热 | 一般 | 减温水喷嘴小孔被氧化皮、铁锈等杂物堵塞，雾化不良，部分减温水无法喷入蒸汽，导致汽温分布不均，局部超温。 | 1. 减温后汽温测点分散度增大，同截面温差 >20℃。 2. 减温水量下降，汽温调节迟缓。3. 过热器管壁温度测点个别偏高。 | 1. 减温后同截面温差 >30℃ [物理]。 2. 单只喷嘴前后差压升高速率 >0.1MPa/h [物理]。 3. 过热器部分管壁温度超过报警值 [物理]。 | 1. DCS 减温后多点温度趋势、减温水母管流量压力 [在线]。 2. 停机后内窥镜检查喷嘴孔 [离线]。 | 若减温后同截面温差超过30℃且伴随减温水母管压力升高，排除给水压力波动后，可判定为喷嘴堵塞。内窥镜确认堵塞孔数。 | 根本处理：1. 停炉冷却，排尽减温器内积水。2. 拆除减温器人孔门，用内窥镜逐根检查喷嘴。3. 使用专用细通针或高压水枪（≤50MPa）疏通堵塞孔。4. 更换破损的喷嘴配件，螺栓用防咬合剂并按规定力矩紧固。工具：内窥镜、液压扳手、高压清洗机。；临时处理：适当增加未堵塞侧的减温水量，降低机组负荷，控制管壁温度。 | 1. 给水管道化学清洗后加强冲洗防异物进入。2. 减温水滤网差压监测，压差>0.05MPa时清洗滤网。3. 采用防堵型大孔径旋流喷嘴。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 减温器联箱热疲劳裂纹 | 热/机械 | 危急 | 减温器联箱内部在喷水区存在剧烈温差，因反复启停和变负荷产生交变热应力，导致内壁环向或径向裂纹，严重时贯穿泄漏。 | 1. 联箱保温层接缝处有蒸汽溢出或白色盐渍。2. 运行中减温器区域有异音。3. 给水流量与蒸汽流量不匹配，补水量异常。 | 1. 联箱外壁特定测点温度突降或差异 >50℃ [物理]。 2. 给水流量与主蒸汽流量差超过2% [物理]。 3. 联箱声发射信号异常 [物理]。 | 1. 巡检目视查漏 [在线]。 2. 停机后磁粉、超声或相控阵检测焊缝及内壁 [离线]。 3. 金属监督定期金相复膜 [离线]。 | 运行中若联箱区域有蒸汽泄漏声或保温层潮湿，结合补水率异常升高>1%，立即排查；停机后经无损检测发现长度>10mm的裂纹可确认。 | 根本处理：1. 若裂纹较浅<1mm，用角磨机打磨消除后圆滑过渡，测厚确认剩余壁厚。2. 深度裂纹打磨后补焊，焊前预热至150-200℃，焊后缓冷并做热处理。3. 更换联箱段，焊接工艺评定量执行。工具：测厚仪、磁粉探伤仪、焊机、热处理机。；临时处理：联箱外壁加装抱箍或堵漏卡具临时封堵，降参数运行。 | 1. 启停过程中严格控制减温水量，避免急冷。2. 定期对减温器内壁进行无损探伤检查，纳入检修规程。3. 选用抗热疲劳性能好的材料（如12Cr1MoVG）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 减温水管道振动及焊缝裂纹 | 机械 | 严重 | 减温水调节阀频繁动作或阀门通流特性不佳引起管道水锤、流体压力脉动，导致管道支吊架松脱，焊缝疲劳开裂。 | 1. 现场可听到管道周期性撞击声。2. 管道振动幅值（肉眼可见抖动）。3. 焊缝磁粉检测有表面裂纹，或油漆开裂剥落。 | 1. 管道振动烈度 >7.1 mm/s [物理]。 2. 减温水压力波动范围 >0.5MPa [物理]。 3. 焊缝裂纹长度 >5mm [状态量]。 | 1. 巡检使用便携式测振仪 [离线]。 2. 定期焊缝目视及无损检测 [离线]。 3. 管道压力变送器频谱监测 [在线]。 | 若管道振动速度有效值超过7.1mm/s，且减温水压力波动的峰峰值>0.5MPa，联动信号与阀门动作一致，可判定调节阀引起的管道振动；焊缝磁粉探伤显示裂纹则确认。 | 根本处理：1. 停运泄压，割除裂纹段，制备坡口，氩弧焊打底手工焊盖面。2. 重新调整支吊架，更换阻尼器。3. 优化调节阀配置，降低管道弯头流速。工具：坡口机、焊机、力矩扳手、振动分析仪。；临时处理：在振动大的管段加装临时支撑或打抱箍，调节阀手动限位降低流量变化速率。 | 1. 安装管道阻尼器和导向支架。2. 定期检测管道振幅，建立趋势档案。3. 调节阀采用多级节流结构，减少压力突变。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 水侧结垢与腐蚀 | 化学/热 | 轻微 | 减温水质不合格（pH、溶解氧、电导率异常），在喷水区高温作用下结垢，垢下浓缩引发腐蚀，导致管壁减薄。 | 1. 减温水流量相同下汽温降低幅度变小。2. 联箱水侧化学清洗时可见红色铁锈或白色水垢。3. 管壁测厚值逐年减小。 | 1. 减温水电导率 >0.3 μS/cm [化学]。 2. 联箱内壁结垢厚度 >0.3mm [物理]。 3. 管壁年腐蚀减薄量 >0.2mm [物理]。 | 1. 在线化学仪表监测减温水电导率、pH、溶氧 [在线]。 2. 停机后联箱内壁垢样成分分析、测厚 [离线]。 | 若减温水电导率持续大于0.3μS/cm且减温器后汽温响应迟缓，结合停机内壁检查发现垢厚0.3mm以上或点蚀坑，可诊断为结垢与腐蚀。 | 根本处理：1. 停炉后排空，机械清理（高压水射流）或化学清洗联箱内壁。2. 清洗后使用干燥压缩空气吹干。3. 修复减温水处理系统，保证除盐水品质。工具：高压清洗机、内窥镜、电导率表、测厚仪。；临时处理：切换至另一路减温水源（若设计有），提高给水pH，短时加大排污。 | 1. 严格监督凝结水精处理，控制减温水Na⁺<5μg/L。2. 定期进行锅炉整体空气过流干燥防腐。3. 加氨调节pH至9.2-9.6。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 衬套（混合管）脱落或破损 | 机械/热 | 危急 | 减温器内部蒸气混合衬管因长期热交变应力、汽流激振或焊接缺陷发生移位、脱落或破裂，破坏内部流场，导致局部涡流和管壁冲刷。 | 1. 减温后汽温波动剧烈且无规律。2. 联箱外壁出现局部热点。3. 过热器管壁温差持续增大且分布异常，伴随低频振动。 | 1. 减温后同截面温差 >40℃ [物理]。 2. 联箱壳体振动速度有效值突增 >10mm/s [物理]。 3. 减温器区域声发射撞击计数异常上升 [物理]。 | 1. DCS汽温多点趋势分析、补偿汽温速率 [在线]。 2. 停机后内窥镜观察衬管位置、焊缝及裂纹 [离线]。 3. 超声波测厚、涡流探伤检查冲刷减薄 [离线]。 | 若两侧汽温偏差快速恶化且伴随联箱振动异常，内窥镜发现衬管位移超过5mm、焊缝开裂或衬板脱开，即可确认为衬套损坏。 | 根本处理：1. 停炉冷却后打开人孔，清理脱落物。2. 校正或更换衬管，采用原设计材质（如12Cr1MoVG）重新焊接，预热至150~200℃，焊后热处理。3. 测量同心度及间隙，恢复后内窥镜检查。工具：内窥镜、焊机、热处理机、塞尺、激光对中仪。；临时处理：降负荷运行，切除非故障减温器，依靠烟气侧调节维持汽温。 | 1. 每次C修检查衬管焊缝及定位块状态。2. 严格控制启停过程中减温水量，避免剧烈温降。3. 采用柔性定位结构或整体式衬管以降低热应力。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 电动调节执行器故障（卡涩/力矩保护） | 电气/控制/机械 | 严重 | 执行器内部限位开关失灵、机械卡涩或电机力矩保护频繁动作，导致减温水调节阀拒动、晃动或无法全行程动作，丧失自动调节能力。 | 1. DCS发“执行器故障”报警，阀位指令与实际阀位偏差>5%。2. 就地执行器手轮沉重或震动。3. 汽温大幅波动，手动操作无效。 | 1. 阀位指令与反馈偏差 >5% 且持续>10s [状态量]。 2. 电机电流超过额定1.2倍 [电气]。 3. 动作死区与回差 >2% [状态量]。 | 1. DCS执行器状态监视、报警记录 [在线]。 2. 就地使用红外测温仪检测电机温度，听音棒判断异音 [离线]。 3. 离线校验执行器力矩、行程和线性度 [离线]。 | 若DCS出现执行器力矩保护跳断报警，且阀位指令与反馈偏差>5%不能自行恢复，排除DCS卡件故障后，手动盘重可判定为机械卡涩；电机温升异常可判定为电气故障。 | 根本处理：1. 断电、挂锁，拆下电动头与阀门连接螺栓。2. 手动盘活阀门与执行器，确认卡涩部位。3. 若执行器内部齿轮磨损或限位开关故障，更换相应的传动部件及限位开关并加注高温润滑脂。4. 重新调整力矩限制值至铭牌要求的1.2倍，阀门开关全行程位置标定。工具：手轮、塞尺、万用表、力矩校验仪、润滑脂枪。；临时处理：解除自动控制，将阀门切至手动并保持在一固定开度，依靠给水旁路或烟气调节临时控温。 | 1. 每半年执行一次全行程活动试验，防止阀杆结盐卡涩。2. 执行器接线盒加装防潮密封。3. 定期检查力矩保护整定值，严禁擅自加大。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 减温水控制系统信号故障 | 控制 | 严重 | 温度变送器、阀位反馈或DCS卡件信号失真、漂移或断线，致使PID调节器接收到错误过程值，误指令喷水量，造成汽温失稳。 | 1. 减温后温度显示突变至环境温度或最大值。2. 调节器输出震荡，阀位在0-100%间快速摆动。3. 无故障报警时光纤显示错误趋势。 | 1. 减温后汽温信号变化率 >50℃/s [状态量]。 2. 模拟量信号值与就地对比偏差 >3%量程 [电气]。 3. 信号质量位SOE故障标记触发 [状态量]。 | 1. DCS逻辑趋势追踪温度、阀位信号，Q品质判断 [在线]。 2. 用过程校验仪对变送器回路注入标准信号进行在线比对 [离线]。 3. 端子排线缆绝缘及紧力检查 [离线]。 | 若减温后汽温值在1秒内变化超过50℃，或调节器反复超调，立即将该信号与相邻测点及就地比对；若偏差超过3%且品质位变坏，即判断为信号故障。 | 根本处理：1. 确认故障通道后，强制信号为安全值，调节切手动。2. 用标准信号发生器校验变送器，更换故障探头或卡件。3. 紧固端子排，检查屏蔽层单端接地。工具：HART手操器、过程校验仪、万用表、螺丝刀。；临时处理：将故障测点退出调节，临时用另一侧温度或邻近测点代替，保持调节器手动运行。 | 1. 重要温度测点采用三取中逻辑或冗余配置。2. 定期清灰、紧固端子。3. 信号电缆与动力电缆分层布置，使用双绞屏蔽电缆。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 减温水管道蒸汽倒流（逆止阀失效） | 机械/热 | 危急 | 减温水系统逆止阀因磨损或异物卡涩无法严密关闭，过热蒸汽由喷水点反窜入减温水管道，引发严重水锤、管道剧烈振动和超压。 | 1. 减温水管道压力突然升高并剧烈摆动，甚至超过给水压力。2. 减温水流量计反向指示或归零后仍有波动。3. 减温水管道出现雷击般巨响及剧烈振动。 | 1. 减温水管道压力瞬时峰值超过正常值1.5倍 [物理]。 2. 管壁温度瞬时上升速率 >5℃/s [物理]。 3. 减温水端反向流量峰值 >10%额定流量 [物理]。 | 1. 减温水母管及支管压力、温度、流量趋势在线监测 [在线]。 2. 停机后对逆止阀进行解体检查及严密性实验 [离线]。 3. 使用便携式超声波流量计检测反向窜流 [离线]。 | 若减温水管道压力瞬间超过正常运行压力1.5倍，伴随管壁温度突升且出现反向流量脉冲，即可判断蒸汽倒流，立即关闭手动门。 | 根本处理：1. 解列该路减温水，完全关断前后手动门。2. 系统泄压后解体逆止阀，检查阀瓣与密封面，研磨或更换。3. 检查相连管道壁厚，如因水锤减薄则需割除更换。工具：研磨机、测厚仪、光谱仪、力矩扳手。；临时处理：立即关闭减温水电动门前的手动隔离门，进行隔绝；开启减温水管道疏水将蒸汽排空。 | 1. 逆止阀定期解体检查，研磨密封面。2. 采用快关式弹簧辅助逆止阀。3. 安装减温水管道超压保护安全阀。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 喷水减温器 | 过热器 | 安装在过热器级间的调温装置，将高压给水以雾化方式直接喷入蒸汽流以降低蒸汽温度，保护过热器管和汽轮机。喷嘴及调节阀易损坏。 | 是 | 每次小修检查喷嘴雾化效果（通过减温水流量与温降的关系判断）；大修时解体检查喷嘴有无堵塞、磨损和腐蚀；检查调节阀行程和泄漏量；检查内衬保护套有无冲蚀损坏。 | 喷嘴严重堵塞或磨损导致雾化不良；调节阀内漏严重无法修复；内衬保护套冲穿导致蒸汽管道受损。更换喷嘴时清理喷水管路，安装后做喷水试验验证雾化效果。 | 减温水滤网堵塞 | 机械 | 一般 | 减温水入口滤网因长期污垢、碎屑积聚压差升高，未及时清洗，导致减温水供应量不足，调节性能下降。 | 1. 减温水调节阀开度异常增大但流量不增。2. 滤网前后差压变送器报警。3. 汽温在减温水全开时仍居高不下。 | 1. 滤网前后差压 >0.1MPa [物理]。 2. 减温水流量随阀开度增大增幅变小，流量曲线斜率降低 [状态量]。 3. 滤网差压报警限值触发 [状态量]。 | 1. 运行中在线监视滤网差压变送器及报警 [在线]。 2. 停机后打开滤网端盖，检查截留物 [离线]。 3. 超声波流量计标定支管流量 [离线]。 | 若滤网差压持续超过0.1MPa，且减温水母管压力正常而喷水流量受限，排除调节阀故障后可判定滤网堵塞。 | 根本处理：1. 隔离滤网，泄压后打开排污阀放尽存水。2. 拆卸滤网端盖，取出滤芯，用高压水枪及铜刷清洗。3. 检查滤网有无破损，回装并用新垫片密封。工具：铜刷、高压水枪、扭矩扳手、塞尺。；临时处理：若有旁路切换至备用滤网，在线短时冲洗滤网排污，同时降低机组负荷稳定汽温。 | 1. 差压>0.05MPa时即安排在线清理（若有旁路）。2. 定期清洗或更换滤芯。3. 凝汽器检漏防止硬垢进入。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 大修时对再热器管进行超声测厚抽查；检查管排变形、磨损和腐蚀情况；检查管卡和定位板；重点检查高温段管材球化和氧化情况；运行中控制再热汽温不超过设计值。 | 同过热器管。管壁减薄至危险厚度或金相分析显示严重老化。更换管段后做焊接和无损检测，水压试验合格。 | 再热器管壁超温爆管 | 热/机械 | 严重 | 管内蒸汽冷却不足或局部热负荷过高，管壁温度超过材料许用温度，组织劣化，持久强度下降，最终在介质压力下爆漏。 | 再热蒸汽温度异常升高且减温水全开；炉膛负压波动；可闻泄漏声；排烟温度升高；炉管泄漏报警。 | 管壁温度(>[物理] 设计允许值,如T91管>620℃)；再热蒸汽温度(>[物理] 额定值+5℃)；减温水流量(>[物理] 正常值50%)；排烟温度(>[物理] 设计值10℃)。 | 管壁温度热电偶([在线])；再热汽温表计([在线])；减温水流量计([在线])；炉管泄漏监测系统([在线])；炉膛负压变送器([在线])；停机后内窥镜、超声波测厚与射线探伤([离线])。 | 若管壁温度在线值持续超限且减温水已开至最大，同时汽温异常或炉管泄漏报警动作，停机后宏观检查确认爆口形态为长期过热或短期过热特征。 | 根本处理：根本修复：切除爆管及受影响管段，按工艺进行对口焊接；管排校正；焊口100%无损检测；恢复后进行1.5倍设计压力的水压试验。工具：坡口机、氩弧焊机、射线探伤机、水压泵。；临时处理：堵管（切除爆管并在联箱管座加装堵头）；降负荷运行；手动增加减温水。 | 控制炉内热负荷偏差；保持受热面清洁；确保再热器管内质量流速在设计范围内；严格控制燃料品质。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 大修时对再热器管进行超声测厚抽查；检查管排变形、磨损和腐蚀情况；检查管卡和定位板；重点检查高温段管材球化和氧化情况；运行中控制再热汽温不超过设计值。 | 同过热器管。管壁减薄至危险厚度或金相分析显示严重老化。更换管段后做焊接和无损检测，水压试验合格。 | 再热器高温腐蚀 | 化学/热 | 一般 | 烟气中硫化物、氯化物等与管壁氧化膜及金属发生反应，生成低熔点硫化物共晶体，导致管壁由外向内逐步减薄，腐蚀速率与温度及还原性气氛密切相关。 | 管壁外表面呈硫化物结垢剥落；排烟温度缓慢上升；定期测厚发现管壁减薄速率加快。 | 管壁剩余壁厚(<[物理] 初始壁厚的70%)；腐蚀速率(>[化学] 0.2 mm/年)；烟气H₂S含量(>[化学] 200 ppm)；炉膛出口还原性气氛指标CO含量(>[化学] 5000 ppm)。 | 高精度超声波测厚仪([离线])；烟气成分分析仪([在线])；停机后管内窥镜检查外壁腐蚀形貌([离线])；管样能谱分析([离线])。 | 若测厚发现壁厚减薄率逐年加速，且烟气中H₂S/CO长期偏高，割管检查外壁有灰黑色硫化物腐蚀坑，即判为高温腐蚀。 | 根本处理：根本修复：更换腐蚀超限管段；对未超限管进行表面清理后进行热喷涂(Ni-Cr合金)或堆焊防腐层；调整燃烧器配风，消除局部还原性气氛。工具：喷涂设备、氩弧焊机、角磨机。；临时处理：增加该区域吹灰频次；降低负荷以降低管壁温度，暂时控制腐蚀速率。 | 控制入炉煤含硫量；保持合理的二次风旋流强度，防止火焰贴壁；采用渗铝管或表面涂层防护。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 大修时对再热器管进行超声测厚抽查；检查管排变形、磨损和腐蚀情况；检查管卡和定位板；重点检查高温段管材球化和氧化情况；运行中控制再热汽温不超过设计值。 | 同过热器管。管壁减薄至危险厚度或金相分析显示严重老化。更换管段后做焊接和无损检测，水压试验合格。 | 再热蒸汽温度调节失控 | 控制 | 一般 | 减温水调节阀卡涩、执行机构故障、温度变送器失真或DCS逻辑错误，导致喷水减温无法正常调节，再热汽温偏离设定值。 | 再热蒸汽温度大幅波动，超出报警值；调节阀开度指令与反馈偏差大；减温水流量与指令不一致。 | 再热汽温偏离设定值(Δ>[物理] ±10℃)；调节阀指令-反馈偏差(>[电气] 5%)；减温水调节阀机械卡涩检测(手动盘车力矩>[状态量] 正常值2倍)。 | DCS趋势记录([在线])；阀门位置变送器反馈([在线])；减温水流量变送器([在线])；停机后执行机构力矩测试([离线])。 | 当再热汽温持续超调且无法恢复，调节阀指令与反馈偏差长时间>5%，或手动操作无响应，排除传感器故障后，判定为调节阀卡涩或控制系统异常。 | 根本处理：根本修复：拆除调节阀清理阀芯结垢或检修卡涩部件，更换密封填料；校准阀门定位器；检查DCS逻辑并修复。工具：阀门研磨工具、万用表、HART手操器。；临时处理：临时切换至旁路手动调节；手动机械定位阀门开度；降低负荷稳定汽温。 | 定期对减温水调节阀进行解体检查；增加减温水过滤器，防止杂质卡涩；定期标定温度变送器。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器 | 锅炉本体 | 将汽轮机高压缸排汽重新加热至额定温度的对流及半辐射受热面，提高循环效率。 | 否 | 大修时对再热器管进行超声测厚抽查；检查管排变形、磨损和腐蚀情况；检查管卡和定位板；重点检查高温段管材球化和氧化情况；运行中控制再热汽温不超过设计值。 | 同过热器管。管壁减薄至危险厚度或金相分析显示严重老化。更换管段后做焊接和无损检测，水压试验合格。 | 再热器积灰堵塞 | 环境/热 | 轻微 | 飞灰在管排间积聚，形成搭桥堵塞烟气通道，导致换热热阻增加，烟气阻力上升，排烟温度升高，再热汽温降低。 | 再热汽温达不到设计值；排烟温度升高；引风机电流增加；炉膛冒正压趋势。 | 烟气阻力(压差Δ>[物理] 设计值120%)；排烟温度增幅(>[物理] 15℃)；再热汽温偏差(>[物理] -15℃与设计值)；吹灰器投运后效果短暂。 | 管排间差压变送器([在线])；排烟温度热电偶([在线])；再热汽温测点([在线])；停机后人工通风检查积灰状况([离线])。 | 若运行中烟气阻力持续上升达设计值的1.2倍，排烟温度同步升高，且吹灰后压降恢复后很快再次上升，可诊断为严重积灰。 | 根本处理：根本修复：停炉后人工清灰，调整或增加长伸缩式吹灰器布置；改造烟气流场均布装置；对结焦性强的煤种采用脉冲燃气吹灰。工具：高压水冲洗设备、吹灰器检修工具。；临时处理：增加吹灰频次；降低负荷以减少烟气量和灰量；必要时投运燃气激波吹灰器强化清灰。 | 燃用设计煤种，避免灰熔点过低的煤；保持适当烟气流速(不小于8 m/s)；优化燃烧，减少飞灰含碳量。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器 | 锅炉本体 | 利用尾部烟气余热加热给水的对流受热面，降低排烟温度，节约燃料。 | 否 | 大修时对省煤器管进行测厚，重点检查烟气走廊和弯头磨损；检查防磨罩和均流板完好性；运行中监控排烟温度和给水温度，排烟温度异常升高应排查积灰和堵灰。 | 省煤器大面积磨损或腐蚀，堵管率超过允许上限，需整体更换管排。更换时选用耐磨管材并加装防磨罩。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 滚动轴承磨损 | 机械故障 | 严重 | 轴承滚动体与内外圈因润滑不良或过载产生磨粒磨损，导致间隙增大。 | 运转时有异响、振动增大、温度升高。 | 振动有效值（mm/s）、轴承间隙（μm）、温度（℃）。 | 振动传感器、红外测温仪、油液分析。 | 频谱分析发现轴承特征频率；冲击脉冲法检测磨损程度。 | 根本处理：停机更换同型号轴承，检查并清理润滑系统。；临时处理：可降低负载、加强润滑暂时运行，限时监视。 | 定期补脂，周期500h；监测振动趋势。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 齿轮点蚀 | 机械故障 | 一般 | 齿面接触应力过高或润滑不良，导致齿面局部剥落形成麻点。 | 啮合噪声增大，出现周期性冲击。 | 齿面粗糙度Ra、点蚀面积占比（%）、啮合频率幅值。 | 噪声计、振动频谱分析、内窥镜目视检查。 | 振动频谱中啮合频率及边频带突出；内窥镜确认点蚀范围。 | 根本处理：轻者齿面修磨，重者更换齿轮副，并改善润滑。；临时处理：可降速降负荷运行，加强温升监控。 | 控制齿面接触应力，选用极压齿轮油，定期过滤。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 密封泄漏 | 密封失效 | 轻微 | 密封件老化、安装不当或轴表面磨损导致介质泄漏。 | 外部可见漏油、渗液痕迹。 | 泄漏量（ml/h）、密封唇口温度、轴径磨损量。 | 目视检查、着色渗透探伤、密封性气压测试。 | 观察泄漏点位置，停机拆检确认密封唇口状态。 | 根本处理：更换密封件，修复轴表面并抛光至要求粗糙度。；临时处理：临时用密封胶或打毛毡挡圈延缓泄漏。 | 定期检查密封状态，保持轴表面清洁，避免尘污进入。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 电机绕组短路 | 电气故障 | 危险 | 绝缘老化、过热或受潮导致匝间或相间绝缘击穿。 | 电机电流异常增大、跳闸、有焦臭味。 | 绝缘电阻（MΩ）、绕组直流电阻偏差（%）、局部放电量。 | 兆欧表测量绝缘、LCR电桥测电阻、局放测试仪。 | 绕组电阻不平衡超2%判定短路；需停机解体检查。 | 根本处理：更换烧毁绕组或整机，烘干处理后浸绝缘漆。；临时处理：可降容运行，断开故障绕组限时应急。 | 保持通风冷却，避免频繁启动；定期测绝缘。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 联轴器不对中 | 安装故障 | 一般 | 安装误差或基础沉降导致轴线径向/角向偏移。 | 振动随转速变化明显，二倍频突出。 | 径向偏差（mm）、角向偏差（°）、轴向振动幅值。 | 激光对中仪、百分表、振动频谱分析。 | 频谱显示二倍频高，停机复测对中数据。 | 根本处理：重新调整对中至标准公差内，检查基础。；临时处理：可松开地脚微调，加装垫片临时矫正。 | 安装时严格对中，使用弹性联轴器补偿。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 阀芯卡滞 | 控制故障 | 严重 | 液压油污染或阀芯磨损导致运动受阻或卡死。 | 执行机构动作迟滞、位置振荡、无法到位。 | 阀芯位移（mm）、响应时间（ms）、压力波动。 | 位移传感器监测阀芯，油液颗粒度检测。 | 监测指令与反馈位移差，超差即判定卡滞。 | 根本处理：清洗阀芯阀套，更换或超滤油液，修复划痕。；临时处理：可手动捅阀或加颤振信号辅助动作。 | 定期过滤、油液清洁度维持NAS 7级。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 皮带打滑 | 传动故障 | 轻微 | 张紧力不足或包角过小，主动轮摩擦力不够。 | 皮带温度高、有尖叫声、从动轮转速波动。 | 滑差率（%）、皮带表面温度、张紧力（N）。 | 转速差测量、红外测温、张紧力计。 | 比较主从轮转速，滑差大于3%可判定。 | 根本处理：调整张紧至规定值，检查更换磨损带轮。；临时处理：可临时涂皮带蜡增加摩擦，但非长效。 | 定期检查张紧，清理带轮槽，防油污。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 轴承座松动 | 结构故障 | 一般 | 地脚螺栓预紧力不足或基础开裂导致连接刚度下降。 | 地脚处振动大，相位不稳定，噪声沉闷。 | 振动相位翻转（°）、地脚螺栓残余扭矩（Nm）。 | 敲击测试、扭矩扳手、ODS工作变形分析。 | 振动各方向相位差大，停机检查螺栓扭矩。 | 根本处理：重新灌浆基础，更换或加大螺栓，规范紧固。；临时处理：可临时加楔铁拧紧，限时运行监测。 | 定期紧固检查，使用防松螺母。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 省煤器管 | 省煤器 | 承受烟气飞灰冲蚀和给水腐蚀的钢管，易发生磨损减薄、点蚀泄漏。 | 是 | 大修时对省煤器管进行超声测厚，重点检查烟气走廊和弯头处磨损；检查防磨罩和均流板完好性；割管检查内壁腐蚀和结垢；运行中监控给水品质和排烟温度。 | 管壁磨损减薄至低于最小计算壁厚；同一区域反复泄漏；大面积飞灰磨损。更换磨损管段后加装或修复防磨罩，更换后水压试验。 | 传感器漂移 | 仪器故障 | 轻微 | 敏感元件老化或受温湿度影响，输出信号偏离真实值。 | 测量值缓慢偏离、零点非零、量程不准。 | 零点偏移（%FS）、满量程偏差（%FS）。 | 定期用标准器校准、比对测试。 | 发现偏差超出允差即判定漂移。 | 根本处理：重新校准或更换传感元件，改善环境。；临时处理：可进行在线校准或偏置修正但须监控。 | 定期校准，使用温补电路，隔潮封装。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器 | 锅炉本体 | 回收烟气余热加热送入炉膛助燃空气的换热器，改善燃烧条件，降低排烟损失。 | 否 | 运行中保持蒸汽吹灰和水冲洗正常投入，防止积灰和低温腐蚀；大修时检查蓄热元件腐蚀和堵塞情况；监控空气预热器出入口烟风温差和漏风率；冷段蓄热元件腐蚀严重时翻面使用或更换。 | 蓄热元件大面积腐蚀导致换热效率严重下降，漏风率超标且更换蓄热元件后仍无法改善；壳体严重变形。更换空气预热器为大修项目。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 运行中保持蒸汽吹灰或水冲洗正常投入；大修时检查蓄热元件有无腐蚀穿孔、堵塞和变形；冷段蓄热元件腐蚀严重时可翻面使用或更换；监控排烟温度和空气预热器差压。 | 蓄热元件大面积腐蚀穿孔或堵塞严重导致风烟系统阻力大幅增加；冷段元件经翻面使用后仍严重腐蚀。更换冷段蓄热元件时按层装入，确保波形方向正确和间隙均匀。 | 冷端蓄热元件硫酸露点腐蚀 | 化学/热 | 严重 | 排烟温度低于酸露点时，烟气中SO₃与水蒸气形成硫酸蒸汽凝结在冷端元件表面，造成金属电化学腐蚀，使元件呈鳞片状剥落、壁厚减薄。 | 冷端压差持续增大；排烟温度偏低（有时伴白烟）；引风机电流升高；停炉检查蓄热元件表面有糊状积灰及腐蚀坑，金属光泽消失。 | 冷端蓄热元件壁厚：减薄率>30% [状态量]；排烟温度：<酸露点（如120℃）[物理]；冷端压差：>设计值1.5倍 [物理]；飞灰含碳量升高 [化学] | 在线：压差变送器[在线]；排烟温度热电偶[在线]；离线：停机后内窥镜宏观检查[离线]；超声波测厚仪[离线] | 若排烟温度持续<120℃，且冷端压差升至设计值1.5倍以上，使用内窥镜发现冷端元件表面有黄色/白色酸性结晶和溃疡状腐蚀坑，且超声波测厚显示壁厚减薄超过原壁厚的30%，则诊断为低温腐蚀。 | 根本处理：停炉冷却，开启空预器人孔门，用行车吊出旧冷端蓄热元件盒，清理隔板锈蚀，更换为耐硫酸腐蚀的考登钢或搪瓷元件盒，回装后调整密封片。所需工具：行车、吊具、力矩扳手、水平尺、内窥镜。；临时处理：在运行中加强吹灰频次；若已发生严重腐蚀穿孔导致漏风，可局部用耐热密封胶临时封堵穿孔区域，待停机契机更换。 | 控制入炉煤全硫分<1.0%；增设暖风器或热风再循环，确保冷端平均温度高于酸露点15~20℃；定期蒸汽吹灰，防止积灰吸附酸液。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 运行中保持蒸汽吹灰或水冲洗正常投入；大修时检查蓄热元件有无腐蚀穿孔、堵塞和变形；冷段蓄热元件腐蚀严重时可翻面使用或更换；监控排烟温度和空气预热器差压。 | 蓄热元件大面积腐蚀穿孔或堵塞严重导致风烟系统阻力大幅增加；冷段元件经翻面使用后仍严重腐蚀。更换冷段蓄热元件时按层装入，确保波形方向正确和间隙均匀。 | 蓄热元件积灰堵塞 | 环境/热 | 一般 | 飞灰在蓄热元件波纹通道内逐渐沉积，因烟气流速分布不均或吹灰器故障，积灰经反复吸潮、板结，形成硬垢堵塞气流通道。 | 空预器烟气侧压差别定值持续上升；同负荷下引风机及送风机电流增大；排烟温度升高，一、二次风温下降；转子电流波动。 | 空预器烟气侧压差：>设计值1.5倍 [物理]；排烟温度：高于正常值15℃以上 [物理]；引风机电流：增大超过20% [电气] | 在线：进出口压差变送器[在线]；排烟温度[在线]；转子停转报警[在线]；离线：停机后开孔内窥镜检查[离线] | 空预器烟气压差持续爬升，且排烟温度同步升高，而送风温度同比降低；在线进行蒸汽吹灰后压差无明显下降；停机后内窥镜下可见波纹板间被灰色硬垢填堵>50%通道面积，则诊断为积灰堵塞。 | 根本处理：停机冷却，打开空预器检修门，吊出堵塞严重的蓄热元件盒，用高压水清洗机（压力50~70MPa）反复冲洗，对坚硬垢块辅以人工铲除。同时修复或更换失效的吹灰器，调整吹灰压力和周期。工具：高压清洗机、铲刀、内窥镜、手锤。；临时处理：短期可增加在线吹灰频率，尝试用压缩空气反吹；进行空预器半负荷热循环冲刷；若无改善，可暂时增大引风机出力，待低负荷停炉清理。 | 严格执行吹灰制度，采用蒸汽与声波吹灰器组合方式；控制空预器入口烟气温度不超限，减少省煤器灰斗漏风；保持送风机出口风压稳定。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 运行中保持蒸汽吹灰或水冲洗正常投入；大修时检查蓄热元件有无腐蚀穿孔、堵塞和变形；冷段蓄热元件腐蚀严重时可翻面使用或更换；监控排烟温度和空气预热器差压。 | 蓄热元件大面积腐蚀穿孔或堵塞严重导致风烟系统阻力大幅增加；冷段元件经翻面使用后仍严重腐蚀。更换冷段蓄热元件时按层装入，确保波形方向正确和间隙均匀。 | 蓄热元件磨损穿孔 | 机械 | 一般 | 烟气中高浓度飞灰在气流速度高的区域（如热端边缘、密封区、波形转向处）对蓄热元件表面产生磨粒切削，造成金属层减薄并最终穿孔，形成烟气泄漏通道。 | 空预器漏风率持续增大；排烟温度及含氧量异常变化；一次风、二次风压力波动；停机内窥可见元件边缘及板面有鱼鳞状磨痕、凹坑或孔洞。 | 漏风率：>8% 或大于设计值1.5倍 [状态量]；蓄热元件壁厚：局部减薄>原厚度50% [状态量]；烟气含氧量偏差>2% [化学] | 在线：漏风率在线计算（基于入口/出口氧量）[在线]；离线：停机后内窥镜发现磨损形貌[离线]；超声波测厚仪测量剩余壁厚[离线] | 在线计算空预器漏风率连续超过设计值1.5倍，排除密封片异常后，停炉用内窥镜检查发现蓄热元件大范围角磨状磨损、超过5个穿孔点，且超声波抽测壁厚多部位余厚不足原厚度的50%，则可判定为磨损穿孔。 | 根本处理：停机后拆除磨损元件盒，分类处理：对碳钢元件穿孔部位用氩弧焊堆焊修复并打磨平整；对严重穿孔难以补焊或减薄面积大的盒件整体换新。回装后重新调整转子密封片间隙。工具：氩弧焊机、角磨机、测厚仪、专用吊装工具。；临时处理：对穿孔数量少的小范围损伤，可使用耐高温金属修补剂封堵穿孔，并加强压差和漏风率监控，待低负荷阶段按计划处理。 | 提高电除尘器效率，控制空预器入口含尘浓度<10g/Nm³；采用耐磨损的复合钢板或渗铝板制作冷端元件；优化入口烟气均流板，避免局部流速过高。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 运行中保持蒸汽吹灰或水冲洗正常投入；大修时检查蓄热元件有无腐蚀穿孔、堵塞和变形；冷段蓄热元件腐蚀严重时可翻面使用或更换；监控排烟温度和空气预热器差压。 | 蓄热元件大面积腐蚀穿孔或堵塞严重导致风烟系统阻力大幅增加；冷段元件经翻面使用后仍严重腐蚀。更换冷段蓄热元件时按层装入，确保波形方向正确和间隙均匀。 | 蓄热元件高温变形（着火/超温） | 热 | 危急 | 积存的可燃物（未燃尽碳、油垢、煤粉）在高温下二次燃烧，或烟气温度瞬间超过元件材质耐受极限（普通碳钢约450℃），导致蓄热元件软化、翘曲、塌陷及局部熔融。 | 空预器电流大幅波动或转子卡涩停转；出口烟温急剧攀升并可能冒黑烟；驱动装置跳闸；壳体表面灼热变色；停机开孔可见元件呈波浪形弯曲、坍塌甚至熔融结块。 | 空预器出口烟温：>450℃（或超过材料许用温度）[物理]；转子停转报警：触发 [状态量]；驱动电机电流：异常升高或降为零 [电气] | 在线：红外热成像监控[在线]；进出口烟温热电偶[在线]；转子停转报警[在线]；离线：停机后宏观变形检查[离线] | 运行中监测到空预器出口烟温突然在数分钟内跃升超过400℃，且伴有驱动电机电流剧烈波动或转子停转信号，同时排烟黑度增加，即可判定内部发生二次燃烧或严重超温变形；停机后可直接观察元件是否存在过烧蓝黑色、熔融瘤等。 | 根本处理：立即切断锅炉燃料，停送/引风机并关闭空预器烟气入口挡板；待完全冷却后，使用气割切除倒塌变形的元件，液压千斤顶矫正变形的转子隔板，吊出受损元件盒，更换为新蓄热组件，并重新找正主轴和扇形板密封间隙。工具：气割机、液压千斤顶、激光对中仪、百分表、行车。；临时处理：一旦发现温度异常突升，立即打开空预器蒸汽灭火阀进行冷却，严禁开启人孔门；同时急停单侧空预器，利用盘车装置缓慢转动以防转子热弯曲，待其自然冷却。 | 严格将排烟温度控制在材料许用值以下；安装蒸汽灭火和碱液冲洗管路；完善空预器热点探测报警系统；锅炉启停及低负荷期间加强吹灰，杜绝油雾和未燃尽物大量附着。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 空气预热器蓄热元件 | 空气预热器 | 回转式预热器中的波纹钢板或陶瓷蜂窝体，易受低温露点腐蚀和积灰堵塞。 | 是 | 运行中保持蒸汽吹灰或水冲洗正常投入；大修时检查蓄热元件有无腐蚀穿孔、堵塞和变形；冷段蓄热元件腐蚀严重时可翻面使用或更换；监控排烟温度和空气预热器差压。 | 蓄热元件大面积腐蚀穿孔或堵塞严重导致风烟系统阻力大幅增加；冷段元件经翻面使用后仍严重腐蚀。更换冷段蓄热元件时按层装入，确保波形方向正确和间隙均匀。 | 硫酸氢铵（ABS）沉积堵塞 | 化学/环境 | 严重 | SCR脱硝系统氨逃逸率过高，逃逸氨与烟气中SO₃在空预器冷端（150~230℃）反应生成液态硫酸氢铵（NH₄HSO₄），粘附飞灰并迅速板结，形成致密硬垢。 | 空预器压差短时间内急剧升高；吹灰器无法清除；引风机电流明显增大；排烟温度不规则波动；冷端蓄热元件表面出现潮湿黏性灰白色或褐色结块，有氨气味。 | 空预器压差：>设计值2.0倍 [物理]；SCR出口氨逃逸浓度：>3ppm [化学]；冷端温度：稳定在150~230℃区间 [物理]；引风机电流：增大>30% [电气] | 在线：氨逃逸在线分析仪[在线]；压差变送器[在线]；冷端温度热电偶[在线]；离线：取样化验沉积物中NH₄⁺和SO₄²⁻含量[离线]；内窥镜[离线] | 满足以下三项：①SCR出口氨逃逸浓度持续>3ppm；②空预器烟气侧压差在1周内升高至原设计值2.0倍以上；③冷端平均温度处于150~230℃，且取样灰样pH试纸呈酸性，实验室检测含大量铵盐，即可诊断为硫酸氢铵堵塞。 | 根本处理：停炉后吊出堵塞的蓄热元件盒，采用pH=9~11的热碱液（如NaOH溶液）进行浸泡和循环冲洗，使ABS分解；清洗后使用高压水漂清；对无法清洗的可直接更换为带ABS防护的搪瓷波纹板元件。同时优化SCR喷氨格栅，标定氨逃逸表。工具：碱液循环泵、高压清洗机、pH计、氨逃逸标准气。；临时处理：运行中临时执行“在线升温”操作：提高省煤器再循环或减少给水，将空预器冷端排烟温度缓慢提升至250℃并保持4~6小时，使ABS蒸发分解；同时加密蒸汽吹灰配合清除。 | 优化SCR脱硝运行，控制氨逃逸率<2ppm；定期校验氨逃逸检测仪表；控制燃煤硫分；采用可在线加热的“提升排烟温度至250℃”方式定期蒸发液态ABS，使其干态吹除。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器 | 锅炉本体 | 将燃料与空气按比例混合并喷入炉膛着火的装置，含喷嘴、调风器、点火器等。 | 否 | 每次小修清理燃烧器喷嘴和调风器积碳；检查点火系统（电极、电缆和点火变压器）；大修时检查燃烧器本体有无烧损变形；进行燃烧调整试验优化风煤比和火焰形态。运行中注意NOx排放和飞灰含碳量指标。 | 燃烧器本体严重烧损变形导致无法组织正常燃烧，且多个喷嘴同时损坏。更换燃烧器后需进行燃烧调整试验。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴积碳堵塞 | 化学/热 | 一般 | 燃油或燃气中的重质组分在高温喷嘴头部裂解结焦，逐步堆积堵塞喷孔，导致流量下降、雾化恶化。 | 火焰发飘、冒黑烟，燃烧器出口压力波动，排烟温度上升，火焰形状不对称。 | 喷孔流量系数下降＞15%[物理]；喷嘴前后压差增加＞20%[物理]；烟气CO含量＞500ppm[化学]。 | 1. 在线火焰观察镜观察火焰形态[在线]；2. 离线拆卸后进行喷孔通孔检查[离线]；3. 烟气分析仪监测CO和O2[在线]。 | 若满足以下两项及以上则判定堵塞：1. 相同负荷下喷嘴压差高于正常值20%；2. 火焰存在明亮点状火星和黑烟；3. 单个喷嘴流量测试低于设计值15%。 | 根本处理：停机后拆卸喷嘴，用专用通针和超声波清洗机清除积碳，检查喷孔尺寸，必要时用通止规校验，复装后进行雾化试验。所需工具：超声波清洗机、通止规、通针套装、力矩扳手。；临时处理：暂时提高过量空气或降低该喷嘴负荷，并加强烟气监测。 | 控制燃料品质，定期添加分散剂，运行中保持适当过量空气，停炉前进行燃料管线吹扫。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴磨损扩大 | 机械/化学 | 一般 | 燃料中含有的硬质颗粒（如催化剂粉尘、焦粒）高速冲刷喷孔，加之燃烧产物中酸性物质的化学腐蚀，使喷孔直径逐渐扩大。 | 火焰粗长、发亮，燃油流量增大，雾化角减小，燃烧脉动，排烟中NOx升高。 | 喷孔直径超出设计值+10%[物理]；雾化角减小5°以上[物理]；单枪流量增加＞8%[物理]。 | 1. 离线喷孔内窥镜检查或通止规测量[离线]；2. 在线流量计监测各枪流量偏差[在线]；3. 火焰形状红外成像对比[离线]。 | 若某枪流量明显高于其他同负荷喷枪，且雾化角明显减小、火焰刚性增强，则判断喷孔磨损。流量偏差超过±5%并持续扩大即需检查。 | 根本处理：更换喷嘴头或采用等离子堆焊修复磨损面后重新加工喷孔，用通止规及流量测试台复验，确保参数符合制造公差。所需工具：内窥镜、通止规、流量试验台、堆焊设备。；临时处理：降低该喷嘴负荷，适当提高雾化介质压力以补偿雾化。 | 燃料入口加装高目数过滤器，控制雾化蒸汽杂质含量，选用耐磨材质喷嘴（如硬质合金），定期进行超声波测厚。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴雾化不良 | 机械/控制 | 严重 | 雾化片磨损、旋流室损伤或雾化蒸气/空气参数异常（压力、温度不足），导致液体燃料破碎不足，滴状燃烧。 | 火焰暗红色，尾部有火星，烟囱冒浓重黑烟，烟道积油，燃烧不稳定，负压波动大。 | 索太尔平均直径SMD＞150μm[物理]；烟气林格曼黑度＞2级[物理]；雾化介质压力低于设计值20%[物理]。 | 1. 离线雾化试验台测试粒度分布[离线]；2. 在线火焰频闪仪观察液雾状态[在线]；3. 在线烟气林格曼黑度仪[在线]。 | 在额定负荷下，若烟气黑度持续超限且火焰根部出现液滴流束，同时雾化介质参数正常，则判定喷嘴雾化组件故障。 | 根本处理：拆卸喷嘴，更换雾化片和旋流片，检查密封面平整度，用红丹研合，按力矩对角紧固。所需工具：红丹粉、平板、力矩扳手、雾化片专用拆装工具。；临时处理：适当增加雾化介质流量，降低燃料压力，短时维持燃烧，并尽快停炉处理。 | 定期检查并清洗雾化片，控制雾化介质品质，避免带水带油，执行定检更换周期。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴回火烧损 | 热/控制 | 严重 | 燃料喷出速度低于火焰传播速度，火焰逆流传播进入喷嘴内部，导致喷头金属熔化、陶瓷保护套碎裂。 | 喷嘴本体突发明亮红热甚至白亮，伴随高频啸叫，火焰检测信号丢失，燃料压力剧烈波动。 | 喷嘴表面温度＞850℃[物理]；火焰信号强度骤降＞90%[状态量]；混合区压力突增＞50%[物理]。 | 1. 在线红外测温仪对准喷嘴头部[在线]；2. 火焰检测器信号监视[在线]；3. 燃烧器入口压力变送器高频采样[在线]。 | 当喷嘴表面温度5秒内升高超过200℃且火焰检测器报无火，同时燃料管路压力出现0.5Hz以上低频振荡，即判定回火烧损。 | 根本处理：立即停炉，拆卸喷嘴，检查并更换烧熔的头部组件，清理内部残留焦块，检查并校正空气旋流器叶片，重新测试冷态雾化及阻力。工具：红外测温仪、塞尺、内窥镜、备用喷头组件、力矩扳手。；临时处理：出现回火迹象立即触发MFT，强制增加吹扫风量，随后排查喷嘴。 | 保持燃料与雾化介质压差在安全范围，避免热炉状态下低负荷点燃，安装回火监测联锁保护，定期清洁稳焰器。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴密封面泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 喷嘴与燃烧器本体金属密封面因长期热交变、腐蚀或装配预紧力衰减，形成间隙，导致燃料或雾化介质外泄。 | 密封面可见油渍或蒸汽逸出，保温层浸渍变色，周围可燃气报警，泄漏处积碳形成。 | 液态燃料渗漏量＞10ml/min[物理]；可燃气浓度＞20%LEL[化学]；密封面周边温度异常升高＞15℃[物理]。 | 1. 在线可燃气体探测器[在线]；2. 离线停机后肥皂水发泡检验[离线]；3. 红外热像仪扫描密封法兰[在线]。 | 若可燃气体探测器持续报警且热像显示密封部位局部高温，停机后拆卸发现密封线有贯穿性划痕或腐蚀坑深度＞0.2mm，即判泄漏。 | 根本处理：拆卸喷嘴，用平板研磨密封面，更换金属缠绕垫或铜垫，按对角顺序分三次紧固至力矩值，用红丹检查接触面积≥80%。工具：研磨平板、红丹、力矩扳手、刀口尺、千分表。；临时处理：在线带压密封注胶临时堵漏，降低燃料压力运行。 | 每次检修时检查密封面平面度，使用防咬合剂，控制装配洁净度，定期复紧螺栓。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴流量调节机构卡涩 | 机械/控制 | 一般 | 调节针阀或套筒间隙内积碳、胶质或微细颗粒物，在高温下固化，导致阀杆运动阻力增大甚至卡死。 | 执行器电流升高报警，阀门定位器反馈滞后，手动操作手感沉重，火焰强度无法随指令变化。 | 阀杆行程偏差＞10%[物理]；给定信号与反馈信号差值＞5mA[控制]；执行器力矩值超过额定80%[物理]。 | 1. 阀门定位器输入/输出信号比对[在线]；2. 执行器扭矩监测[在线]；3. 停炉后手动盘车检查灵活性[离线]。 | 若给定信号改变时，反馈流量滞后超过5秒且阀杆无动作，同时手轮盘车明显卡涩，则判定调节机构卡涩。 | 根本处理：停炉后分离执行器，拆出阀杆，用溶剂清除积碳，以细油石修擦滑动面划伤，更换填料密封，回装后测试全行程无卡滞，并校验流量曲线。工具：油石、游标卡尺、密封填料、专用拉拔器、信号发生器。；临时处理：改为手动旁路固定开度运行，或通过改变上游压力控制流量。 | 燃料管路加装高精度过滤器（≤50μm），定期活动调节机构（每日小幅度扰动），使用清净分散型燃料添加剂。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 燃烧器喷嘴 | 燃烧器 | 燃料喷出口，易被积碳、焦油堵塞或高温烧损变形，影响火焰形态。 | 是 | 每次小修清理喷嘴积碳和焦油；检查喷口有无烧损变形和磨损；测量喷口尺寸与设计值对比；运行中注意火焰形态和烟气CO含量，异常时检查喷嘴。 | 喷口严重烧损变形导致燃料雾化或喷射角度偏离；多次清理后喷口尺寸扩大超出允许公差。更换喷嘴时选用同型号，安装后进行燃烧调整试验。 | 燃烧器喷嘴振动断裂 | 机械 | 危急 | 燃烧气流涡街脱落频率与喷嘴结构固有频率重合引发共振，或安装支撑刚性不足，导致喷嘴焊缝或薄弱截面疲劳开裂甚至断裂。 | 燃烧器本体异常振动伴尖锐哨声，火焰闪烁偏移，油/气管路接头松脱，炉内金属撞击声响。 | 振动烈度＞11.2mm/s[物理]；特征频谱峰值能量＞2倍基线[物理]；渗透探伤显示裂纹长度＞3mm[物理]。 | 1. 壳体振动传感器频谱分析[在线]；2. 声发射在线监测[在线]；3. 停机后着色渗透探伤[离线]。 | 若振动频谱中出现稳定的与喷嘴计算固有频率（±5%）一致的高能峰，且振动总烈度超极限值，结合渗透探伤有宏观裂纹，即判定振动断裂风险。 | 根本处理：更换已裂纹喷嘴，增加阻尼支架或改变悬臂长度以错开共振频率，校准燃料压力避免不稳定燃烧区。工具：频谱分析仪、渗透探伤剂、力矩扳手、现场动平衡仪。；临时处理：降负荷改变流场，调整雾化介质压力，避开共振频率，加强监视。 | 设计阶段进行模态分析，运行时避开共振转速区间，定期测量振动，对焊缝进行无损探伤。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 每次小修检查电极表面有无积碳和油污，清除后保持干燥；检查陶瓷绝缘体有无裂纹和烧损；检查高压电缆绝缘；调整电极间隙至规定值。 | 陶瓷绝缘体碎裂导致对地放电短路；电极严重烧损无法产生有效火花；高压电缆绝缘击穿。更换点火电极时注意插入深度和电极间隙调整，安装后做点火试验。 | 点火电极绝缘瓷管破裂 | 绝缘/机械 | 严重 | 绝缘瓷管受机械冲击、热应力或安装不当导致裂纹或破碎，高压击穿空气短路，点火能量无法到达电极尖端。 | 点火时电极根部或裂缝处可见蓝白色电弧（爬电），无点火火花或火花弱，有时伴随“滋滋”放电声。 | 绝缘电阻 ＜ 1 MΩ (500V兆欧表) [电气]；外观可见裂纹/破损 [物理]；对地耐压 ＜ 10 kV (1min) [电气] | 目视检查 [离线]；兆欧表测量电极对地绝缘 [离线]；耐压测试仪 [离线] | 若绝缘电阻＜1MΩ 或 目视有裂纹，则判定绝缘失效；若点火试验时根部放电而尖端无火花，则判定瓷管击穿。 | 根本处理：1. 切断电源并验电；2. 用扳手拆卸电极固定螺母；3. 取下旧电极，清理安装孔；4. 安装新电极组件（含瓷管），紧固力矩按说明书；5. 用塞尺调整间隙至规定值；6. 恢复并试点火。工具：扳手、塞尺、兆欧表。；临时处理：用高压绝缘胶带临时包扎裂缝，并降低点火电压运行（如可能）。 | 安装时使用力矩扳手避免应力；定期检查瓷管清洁；避免火焰直接灼烧瓷管。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 每次小修检查电极表面有无积碳和油污，清除后保持干燥；检查陶瓷绝缘体有无裂纹和烧损；检查高压电缆绝缘；调整电极间隙至规定值。 | 陶瓷绝缘体碎裂导致对地放电短路；电极严重烧损无法产生有效火花；高压电缆绝缘击穿。更换点火电极时注意插入深度和电极间隙调整，安装后做点火试验。 | 点火电极积碳 | 化学/热 | 一般 | 燃料不完全燃烧或杂质沉积在电极尖端及绝缘表面，形成导电碳层，使高压电流沿碳层泄露甚至短路，电极无法正常拉弧。 | 点火时火花发红、发散或无火花；电极间偶尔有微弱火花但点不着火；电极尖端发黑。 | 积碳厚度 ＞ 0.5mm（直观） [物理]；绝缘电阻 ＜ 0.5 MΩ (表面) [电气]；点火电流 增加>20% [电气] | 目视检查电极颜色和附着物 [离线]；兆欧表测电极对地绝缘 [离线]；点火波形分析（如使用示波器） [在线] | 若目视电极尖端或瓷管有黑色油垢，且绝缘电阻下降，则判定积碳；若点火火化发红且声音沉闷，则表面有碳污。 | 根本处理：1. 切断电源和燃料；2. 拆下电极；3. 用铜刷、细砂纸或专用清洗剂清除尖端及绝缘瓷管表面积碳；4. 用无水酒精擦拭绝缘部分；5. 干燥后装回并调整间隙；6. 试点火确认。工具：扳手、铜刷、砂纸、酒精、塞尺。；临时处理：若无法立即清理，可临时加大点火火焰（若可调）或人工用火把点火。 | 优化燃烧风油比，减少不完全燃烧；使用低灰分燃料；定期清理电极（每月）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 每次小修检查电极表面有无积碳和油污，清除后保持干燥；检查陶瓷绝缘体有无裂纹和烧损；检查高压电缆绝缘；调整电极间隙至规定值。 | 陶瓷绝缘体碎裂导致对地放电短路；电极严重烧损无法产生有效火花；高压电缆绝缘击穿。更换点火电极时注意插入深度和电极间隙调整，安装后做点火试验。 | 点火电极间隙异常 | 机械 | 一般 | 电极在长期冷热交变或振动下间隙变大或变小，间隙过小则放电微弱无法点燃燃料，间隙过大则所需击穿电压过高可能超过点火变压器能力。 | 点火时无火花或火花极弱，甚至无放电声；或电极间出现连续微弱辉光而非清脆电击声。 | 间隙值：燃气 2.5-4.0mm，燃油 3.5-5.5mm [物理]；点火变压器输出电压正常但无火花 [电气] | 塞尺测量间隙（冷态） [离线]；目视或内窥镜检查 [离线]；点火试验时观察火花状态 [在线] | 若塞尺测量间隙超出规定范围（通常燃气2.5-4mm，燃油3.5-5.5mm），则判定间隙异常；若变压器输出正常且绝缘良好但无火花，则必为间隙问题。 | 根本处理：1. 切断电源；2. 松开电极座紧固螺丝；3. 用塞尺作为基准插入两电极之间；4. 轻敲电极棒调整弯曲度使间隙符合规范；5. 锁紧螺栓并复查间隙；6. 试点火。工具：扳手、塞尺、螺丝刀。；临时处理：若间隙偏大，可临时用螺丝刀轻微弯曲电极尖端使其靠近，但需尽快正常调整。 | 安装时使用规定尺寸垫块定位；采用耐振结构；定期检查冷态间隙，尤其在检修后。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 每次小修检查电极表面有无积碳和油污，清除后保持干燥；检查陶瓷绝缘体有无裂纹和烧损；检查高压电缆绝缘；调整电极间隙至规定值。 | 陶瓷绝缘体碎裂导致对地放电短路；电极严重烧损无法产生有效火花；高压电缆绝缘击穿。更换点火电极时注意插入深度和电极间隙调整，安装后做点火试验。 | 点火电极烧蚀 | 热/电气 | 严重 | 电极尖端在长时间高温火焰熏烧和电火花烧蚀下材料蒸发、氧化，导致形状不规则、长度缩短，放电间隙增大，放电位置偏移，严重影响点火成功率。 | 电极尖端变圆钝、呈熔珠状或凹陷；火花发散、难以对准燃料；点火需多次或者要延长点火时间。 | 电极长度减少量 ＞ 2mm 或 尖端直径增粗 ＞ 1mm [物理]；间隙测量值超出上限 [物理] | 目视检查电极尖端形态 [离线]；游标卡尺测量长度 [离线]；间隙测量 [离线] | 若测量电极长度低于制造厂规定的下限，或尖端严重熔珠、无法形成尖锐放电尖端，则判定烧蚀；若点火火花飘忽不定且点火延时，则表面电极烧蚀。 | 根本处理：1. 切断电源和燃料；2. 拆下电极组件；3. 测量并记录旧电极长度；4. 更换新电极（确保材质和尺寸匹配）；5. 按标准调整间隙；6. 试点火。工具：扳手、卡尺、塞尺。；临时处理：用锉刀修整尖端使其重新尖锐并调整间隙至下限，可临时维持运行。 | 选用耐高温抗烧蚀材料（如康泰尔、镍铬合金）；避免电极长时间暴露在火焰锋面；适当降低点火频率。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 点火电极（点火棒） | 燃烧器 | 陶瓷绝缘体与金属电极，产生高压火花，易积碳、受潮或绝缘破裂导致点火失败。 | 是 | 每次小修检查电极表面有无积碳和油污，清除后保持干燥；检查陶瓷绝缘体有无裂纹和烧损；检查高压电缆绝缘；调整电极间隙至规定值。 | 陶瓷绝缘体碎裂导致对地放电短路；电极严重烧损无法产生有效火花；高压电缆绝缘击穿。更换点火电极时注意插入深度和电极间隙调整，安装后做点火试验。 | 点火电极电缆连接松动 | 电气 | 一般 | 高空温振动、安装不牢或氧化导致高压点火电缆与电极连接处接触不良，引发局部放电或开路，高压无法有效传输到电极。 | 点火时在电缆接头处看到火花或听到拉弧声；电极无火花或火花时有时无；接头有烧焦变色痕迹。 | 连接电阻 ＞ 1Ω (需断电测) [电气]；接头温升 ＞ 20℃ (热像) [物理]；外观有氧化或松动 [物理] | 断电后检查接头松紧 [离线]；万用表测阻通断 [离线]；红外热像仪检测带电温升 [带电/在线] | 若断电后用手轻拉电缆即松脱，或测量接触电阻＞1Ω，或热像发现接头温度异常高于环境，则判定连接松动。 | 根本处理：1. 切断电源；2. 松开电缆接头处绝缘护套；3. 用砂纸打磨电缆终端和电极接线柱氧化层；4. 重新压紧连接并涂抹导电脂防氧化；5. 恢复绝缘护套，确保防水；6. 试点火。工具：螺丝刀、砂纸、导电脂、万用表。；临时处理：若无法立即修复，可临时用钳子夹紧接头并缠绝缘胶带，但需尽快彻底处理。 | 采用防松连接器；定期紧固（每季度）；使用耐高温电缆并做好隔热；安装后画线标记以便目视松动。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管内壁腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 锅炉水处理不当或运行中溶解氧、pH超标，导致下降管金属内壁发生均匀或点状腐蚀，壁厚减薄，强度下降。 | 锅炉排污率异常升高，炉水水质持续恶化，压力容器定检时壁厚减薄明显。 | 壁厚减薄率 [物理] ≤0.5 mm/年；腐蚀坑深度[物理] ≤原壁厚的30%；炉水pH [化学] 9.0~11.0；溶解氧[化学] ≤15 μg/L。 | 超声测厚[在线]；炉水水质在线监测[在线]；内窥镜检查[离线]。 | 若超声测厚显示壁厚低于最小需要壁厚（计算值），且炉水pH长期低于8.5或溶解氧大于50 μg/L，则判定为腐蚀减薄。 | 根本处理：1. 停炉切割更换腐蚀段下降管；2. 修复水处理设备；3. 进行酸洗或高压水冲洗清除内壁附着物。工具：等离子切割机、焊接设备、测厚仪。；临时处理：在腐蚀严重区段外加补板，带压堵漏。 | 严格控制给水和炉水质量，保证除氧器正常运行，调节加药量使pH合格。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管外壁腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 保温层破损或脱落使管壁直接接触潮湿空气或酸性烟气，发生化学或电化学腐蚀。 | 下降管外部保温不完整，有锈蚀斑点，局部油漆脱落。 | 外观锈蚀面积[物理] ≥20%表面积；腐蚀坑深[物理] ≥1mm。 | 目视巡检[在线]；卡尺测量坑深[离线]；涡流探伤[离线]。 | 目视检查发现明显锈蚀剥落，涡流检测发现壁厚损失超过原始壁厚的15%，即判定为外壁腐蚀。 | 根本处理：1. 停炉后清理锈蚀表面；2. 打磨至金属光泽；3. 涂刷耐高温防锈漆；4. 修复保温层。工具：角磨机、测厚仪、油漆刷。；临时处理：用带锈防腐涂料临时涂刷，外加防水胶带包裹。 | 定期检查保温层完整性，及时修复破损，保持外壁干燥。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管焊缝裂纹 | 机械/热 | 危急 | 制造焊接缺陷或运行中热应力、振动导致焊缝产生疲劳裂纹，逐渐扩展。 | 焊缝表面有微小裂纹（着色探伤可见），附近有轻微渗水或蒸汽痕迹，运行时可能有异常振动。 | 裂纹长度[物理] ≥5mm；裂纹深度[物理] ≥壁厚的10%；焊缝硬度[HV] 超母材1.5倍。 | 磁粉探伤（MT）[离线]；渗透探伤（PT）[离线]；超声波探伤（UT）[离线]；振动监测[在线]。 | 磁粉或渗透探伤显示裂纹长度≥10mm，或超声波探伤判定裂纹深度超过壁厚20%，即判定为不合格焊缝。 | 根本处理：1. 停炉后打磨消除裂纹；2. 补焊并做热处理；3. 重新进行无损检测。工具：角磨机、焊机、温控加热器、无损检测设备。；临时处理：打止裂孔阻止裂纹扩展，带压密封。 | 严格控制焊接工艺和焊后热处理，选用匹配焊材，运行中避免快速冷热交替。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管汽水分层 | 热/机械 | 严重 | 下降管布置不当或受热不均，管内产生双相流动，汽水混合物形成弹状流或分层流，引起水锤和振动。 | 下降管出现间歇性剧烈振动、异响，进出口压差波动大，水冷壁局部超温。 | 振动频率[物理] 10~50Hz；振幅[物理] ≥0.5mm；进出口压差波动[物理] ≥额定值的20%。 | 加速度传感器监测振动[在线]；压力变送器监测压差[在线]；听棒检查[离线]。 | 在线振动频谱中出现与压差波动同频的峰值，且压差波动超过20%额定压差，并伴有周期性撞击声，判断为汽水分层。 | 根本处理：1. 停炉后检查下降管布置是否合理，有无汽化点；2. 调整或增加下降管，保证流速；3. 避免下降管受热。工具：图纸核对、流速计。；临时处理：降低锅炉负荷，提高汽包水位运行。 | 设计时应保证下降管不受烟气加热，入口保证有足够过冷度，避免带汽。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 水垢、铁锈或其它异物在下降管入口或内部积聚，阻碍循环水量。 | 下降管前后压差增大或减小；水冷壁回水管温度偏低；锅炉出力不足。 | 下降管压差 [物理] 偏离设计值±30%；水冷壁出口水温 [物理] 低于设计值10℃以上。 | 差压变送器监测[在线]；温度计监测[在线]；管内电视检查[离线]。 | 下降管压差异常，且水冷壁循环量下降，排除阀门故障后，用内窥镜检查发现异物，则判定为堵塞。 | 根本处理：1. 停炉后打开下降管联箱手孔；2. 机械或高压水清洗疏通；3. 更换滤网。工具：高压水枪、内窥镜、疏通钻。；临时处理：在管路上加装临时反冲洗管线，在线冲洗。 | 确保给水水质，汽包内部装置完好，防止杂质进入下降管。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管振动疲劳 | 机械 | 一般 | 由于水流不稳定或汽水分层等原因引起的管道持续振动，导致管道支吊架松动，管壁产生高频疲劳。 | 下降管振幅偏大，支吊架松动，焊缝或弯头出现微裂纹。 | 振动速度 [物理] ≥10mm/s RMS；支吊架受力不均[物理] 超过设计载荷20%。 | 振动监测[在线]；支吊架状态检查[离线]；超声波检测焊缝[离线]。 | 振动监测速度超过10mm/s并持续1小时以上，且检查发现支吊架松动，即判定为振动疲劳风险。 | 根本处理：1. 重新计算支吊架布置，增加减振器；2. 补焊有微裂纹的焊口。工具：振动分析仪、焊接设备、力矩扳手。；临时处理：临时增加木楔或紧固支吊架，降低负荷运行。 | 合理设计下降管管径和流速，消除汽化源，安装合格的减振装置。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管制造缺陷（分层/夹渣） | 机械/材料 | 危急 | 管材在轧制或制造过程中内部存在非金属夹杂物、分层或严重偏析，运行时在高温高压及交变载荷下扩展为裂纹，导致突然破裂。 | 停炉无损检测时发现大面积分层或密集型夹渣，运行中可能有轻微泄漏。 | 单个夹渣面积[物理] ≥焊缝或母材评定线；分层面积[物理] ≥10cm²；缺陷间距[物理] ≤自身高度2倍。 | 超声波探伤（UT）[离线]；相控阵检测[离线]；射线探伤（RT）[离线]。 | 超声波探伤发现缺陷回波幅度超过定量线，且指示长度超过50mm或面积超过10cm²，即判为制造严重缺陷。 | 根本处理：1. 停炉后对缺陷部位进行磨除或镗削消除；2. 补焊后做整体消除应力热处理；3. 再次全面无损检测复验。工具：超声波检测仪、深度打磨机、焊机和局部热处理设备。；临时处理：带压堵漏或加装卡具注胶密封，降低参数运行。 | 新管段安装前必须做100%材质复验和无损检测，严格执行采购技术规范。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管入口汽化 | 热/化学 | 严重 | 汽包压力急剧下降、水位过低或下降管入口漩涡导致蒸汽被吸入下降管，形成汽塞，水循环压头急剧降低。 | 汽包水位剧烈波动，下降管出口水温瞬时升高，水冷壁循环流量下降，管壁温度快速上升。 | 汽包压力下降速率[物理] ≥0.5MPa/min；下降管入口欠焓[物理] ≤5kJ/kg；汽包水位低值[物理] ≤-150mm（额定水位）。 | 汽包压力和液位变送器[在线]；炉水循环泵进出口差压[在线]；下降管出口热电偶[在线]。 | 当汽包压力下降速率超过0.5MPa/min且液位低于-150mm，同步出现下降管出口温升超过正常值15℃，判定入口汽化。 | 根本处理：1. 紧急降低炉膛热负荷；2. 增大给水补水提高汽包水位；3. 检查下降管入口隔栅或防漩涡装置是否损坏；4. 修复汽包紧急放水阀门内漏。工具：内窥镜、焊接设备。；临时处理：立即手动触发MFT（主燃料跳闸）紧急停炉，防止水冷壁大面积烧损。 | 严格维持汽包水位和压力稳定，避免大幅滑参数运行，安装防漩涡装置。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 下降管 | 锅炉本体 | 将锅筒中的水引至下联箱和水冷壁的粗径管路，保证水循环可靠。 | 否 | 大修时对下降管进行外观检查和超声测厚；检查保温层完好性；检查支吊架受力状态；重点关注弯头和焊缝处。运行中如发现水冷壁循环异常，应排查下降管是否堵塞。 | 管壁减薄至低于最小计算壁厚；焊缝出现超标缺陷无法返修。下降管更换为大修项目，需制定专项方案。 | 下降管支管（汽水引入管）撕裂 | 机械/环境 | 危急 | 连接汽包与下降总管或下降总管与下联箱的短管（引入管），因温差变化大、膨胀受阻或角焊缝应力集中，导致焊趾处根部撕裂。 | 支管与联箱/汽包角焊缝出现渗水、白色盐渍，保温层潮湿，运行中有刺耳泄漏声。 | 裂纹长度[物理] ≥5mm；管接头角焊缝超声回波[物理] 超过DAC曲线20%；管系热位移[物理] ≥设计值50%。 | 宏观检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波探伤[离线]；支吊架冷/热态位移检查[离线]。 | 渗透探伤发现角焊缝存在长度超过5mm的表面开口裂纹，或超声波检测发现埋藏裂纹深度超过壁厚15%，即判定失效。 | 根本处理：1. 停炉后剔除失效支管及焊肉；2. 修整坡口，更换新短管；3. 严格执行焊接工艺和焊后热处理；4. 调整附近支吊架使其热态位移限定在合理范围。工具：角磨机、焊机、里氏硬度计、测厚仪。；临时处理：切除泄漏支管并加堵板，待大修处理。但会导致水循环不均匀。 | 优化支管柔性设计以吸收膨胀，定期检查膨胀指示器，防止膨胀受阻。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 联箱 | 锅炉本体 | 连接多根受热面管的汇集与分配集箱，分为水冷壁联箱、过热器联箱等，起混合与分流作用。 | 否 | 大修时对联箱筒体和管座角焊缝进行无损检测（磁粉和超声波）；测量壁厚；检查内部隔板和消音器；监控联箱壁温变化速率避免热冲击。 | 联箱筒体出现深度裂纹或大面积热疲劳开裂，打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求。联箱更换为重大检修项目。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 大修时对联箱内外壁进行磁粉探伤和超声波探伤；重点检查管座角焊缝、接管座和筒体环缝；检查内部隔板和消音器；测量壁厚；运行中监控联箱壁温变化速率避免热冲击。 | 筒体或管座角焊缝出现深度裂纹且打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求；大面积热疲劳开裂。联箱更换为重大检修项目，需制造厂配合。 | 联箱母材热疲劳裂纹 | 机械/热 | 严重 | 因频繁启停及负荷波动，联箱母材承受交变热应力，在应力集中部位（如管座角焊缝附近）产生疲劳裂纹，长期扩展至贯穿导致泄漏。 | 1. 停炉冷却后联箱外表可见龟裂或线性裂纹；2. 裂纹处有轻微蒸汽渗漏痕迹或白色盐垢；3. 运行中该区域异响。 | 裂纹长度＞5mm，深度＞2mm[物理]；运行温度变化速率＞5℃/min[物理]；表面硬度HV10下降＞30%相比新管[物理] | 磁粉探伤(MT)[离线]；渗透探伤(PT)[离线]；超声检测(UT)[离线]；声发射监测[在线] | 停机检查联箱外壁，PT/MT发现线性缺陷且长度＞5mm、深度＞2mm，同时启停记录显示温度变化速率超标，可判定为热疲劳裂纹。 | 根本处理：1. 角磨机彻底清除缺陷，MT确认无残留；2. 预热至200-250℃；3. 采用GTAW打底+SMAW填充，焊材选用ER80S-B2/E5515-B2；4. 焊后立即消氢处理(300-350℃×2h)；5. 焊后热处理720-750℃×2h；6. 100% RT+MT复检。所需工具：角磨机、焊机、加热器、测温仪、RT设备。；临时处理：带压堵漏夹具配合高温密封胶，降压运行短时维持。 | 控制启停速率，升温≤3℃/min，降温≤2℃/min；避免频繁启停。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 大修时对联箱内外壁进行磁粉探伤和超声波探伤；重点检查管座角焊缝、接管座和筒体环缝；检查内部隔板和消音器；测量壁厚；运行中监控联箱壁温变化速率避免热冲击。 | 筒体或管座角焊缝出现深度裂纹且打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求；大面积热疲劳开裂。联箱更换为重大检修项目，需制造厂配合。 | 联箱蠕变鼓胀 | 机械/热 | 危急 | 长期超温运行（超过设计温度约50℃）使联箱材料发生蠕变，晶界滑移导致联箱直径增大、壁厚减薄，最终爆破。 | 1. 联箱外径明显增大，局部鼓包；2. 保温层表面温度异常升高；3. 测量外径时数据超标准。 | 外径鼓胀量＞原外径的3%[物理]；壁厚减薄率＞30%[物理]；运行温度超过设计温度50℃[物理]；金相组织球化严重（球化级别≥4级）[物理] | 蠕变胀粗测量[离线]；超声波测厚[离线]；金相覆膜[离线]；热电偶壁温监测[在线] | 若壁温测点持续超过设计温度50℃以上，同时外径鼓胀率≥3%或壁厚减薄率≥30%，金相显示严重球化，即判为蠕变鼓胀，必须立即割管更换。 | 根本处理：1. 确认鼓胀范围并划线；2. 用氧-乙炔焰或机械切割去除鼓胀段；3. 坡口打磨至要求的V型或U型；4. 新段材质、尺寸匹配，焊前预热250-300℃；5. 焊接采用GTAW+SMAW，焊材选用E9015-B9；6. 焊后热处理760℃×4h；7. 100%射线及超声检测。工具：切割机、坡口机、焊机、热处理设备、射线机。；临时处理：降压运行，控制温度在设计值，严密监控。 | 严格监控壁温不超设计值，定期蠕变测量（每2万小时），优化燃烧避免偏烧。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 大修时对联箱内外壁进行磁粉探伤和超声波探伤；重点检查管座角焊缝、接管座和筒体环缝；检查内部隔板和消音器；测量壁厚；运行中监控联箱壁温变化速率避免热冲击。 | 筒体或管座角焊缝出现深度裂纹且打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求；大面积热疲劳开裂。联箱更换为重大检修项目，需制造厂配合。 | 联箱焊缝腐蚀泄漏 | 化学/机械 | 一般 | 锅炉水质不良或停炉保养不当，联箱焊缝区沉积物下因氧浓差或碱浓缩发生局部腐蚀（氧腐蚀、碱腐蚀），形成蚀坑导致泄漏。 | 1. 焊缝或其热影响区表面出现红褐色点坑或溃疡状腐蚀；2. 轻微蒸汽渗漏或白色盐析出；3. 水压试验时该处渗水。 | 蚀坑深度≥壁厚的20%[物理]；炉水pH（25℃）＜8或＞10.5[化学]；溶氧量＞15μg/L[化学]；焊缝硬度异常或存在未回火马氏体[物理] | 内窥镜内部检查[离线]；壁厚超声波测厚[离线]；炉水化验（pH、溶氧）[在线]；硬度检测[离线] | 若炉水pH长期偏离8.5-9.5或溶氧＞15μg/L，且超声波检测焊缝区域壁厚减薄≥20%，内窥镜可见密集蚀坑，结合渗漏外观即判为腐蚀泄漏。 | 根本处理：1. 打磨去除腐蚀产物及缺陷，MT确认；2. 清理周围20mm范围，显露金属光泽；3. 若仅为蚀坑且无裂纹，可使用镍基合金焊条（如ENiCrFe-3）进行补焊；4. 焊前不预热或低温预热100℃；5. 焊后石棉缓冷；6. PT检测。若大面积腐蚀需挖补。工具：角磨机、焊机、MT/PT材料。；临时处理：泄漏处加装包扎卡具，注密封剂，维持低参数运行。 | 严格控制给水和炉水品质（pH 8.8-9.3，溶氧＜7μg/L），停炉充分保护（氨-联胺法、充氮）。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 大修时对联箱内外壁进行磁粉探伤和超声波探伤；重点检查管座角焊缝、接管座和筒体环缝；检查内部隔板和消音器；测量壁厚；运行中监控联箱壁温变化速率避免热冲击。 | 筒体或管座角焊缝出现深度裂纹且打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求；大面积热疲劳开裂。联箱更换为重大检修项目，需制造厂配合。 | 联箱膨胀受阻变形 | 机械/热 | 严重 | 联箱支吊架卡涩、导向装置锈蚀或水泥基础约束，导致联箱热膨胀受限，产生巨大热应力，造成联箱弯曲、管座焊口拉裂。 | 1. 膨胀指示器读数停滞或偏移；2. 联箱或管道明显弯曲变形；3. 支吊架断裂、脱落；4. 管座焊缝出现裂纹。 | 膨胀量偏差＞设计膨胀量±20%[物理]；联箱直线度偏差＞10mm[物理]；支吊架冷态间隙异常（无间隙或过大）[物理] | 膨胀指示器定期记录[在线]；目视检查支吊架[离线]；激光测距仪测量位移[离线]；焊缝MT/PT检查[离线] | 比较冷态和热态膨胀指示器数据，若膨胀量与设计值偏差＞20%且直线度偏差＞10mm，同时目视查出支吊架卡涩、焊缝开裂，可判定膨胀受阻。 | 根本处理：1. 切除约束性吊架或导向；2. 重新调整支吊架载荷和间隙（按冷态标线）；3. 检查并修复被拉裂焊缝，按焊接工艺修复（参考热疲劳裂纹修复）；4. 必要时增加或改进支吊架形式。工具：气割、焊机、吊架调整工具、千斤顶。；临时处理：松开约束点，临时加装限位装置，降低负荷减少膨胀量。 | 每次大修清理滑动面、加注高温防卡剂，调整膨胀间隙，完善膨胀监测点。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 过热器出口联箱 | 联箱 | 汇集不同蛇形管束出口处过热蒸汽的厚壁集箱，承受最高蒸汽压力和温度。内部易产生热疲劳裂纹。 | 是 | 大修时对联箱内外壁进行磁粉探伤和超声波探伤；重点检查管座角焊缝、接管座和筒体环缝；检查内部隔板和消音器；测量壁厚；运行中监控联箱壁温变化速率避免热冲击。 | 筒体或管座角焊缝出现深度裂纹且打磨消除后剩余壁厚不满足强度要求；大面积热疲劳开裂。联箱更换为重大检修项目，需制造厂配合。 | 联箱内壁氧化皮剥落堵塞 | 化学/热 | 危急 | 过热器联箱及管道内壁高温蒸汽氧化生成氧化皮，在温度剧变时脱落，积聚在出口联箱处或随蒸汽进入汽轮机，导致卡涩、冲蚀或堵塞。 | 1. 汽轮机调节汽门卡涩；2. 主汽压力波动；3. 检视窗或割管检查见氧化皮堆积；4. 汽轮机叶片固体颗粒侵蚀（SPE）。 | 氧化皮厚度＞0.3mm[物理]；剥落量＞100g/m²[物理]；汽轮机第一级压力异常升高[物理]；运行温度陡降＞100℃/h[物理] | 内窥镜管内检查[离线]；片状氧化皮磁性检测[离线]；汽轮机监视仪表(TSI)和压力[在线]；割管取样称重[离线] | 停机后内窥镜检查出口联箱、集汽箱，若发现氧化皮堆积或割管测得氧化皮厚度＞0.3mm，且历史记录有大幅降温速率＞100℃/h，即可确认氧化皮剥落堵塞风险。 | 根本处理：1. 切割联箱端盖或人孔门，使用专用吸尘工具清理氧化皮；2. 对堵塞严重的管排割管疏通或更换；3. 化学清洗（EDTA或柠檬酸）去除内壁氧化皮；4. 组装后打压查漏。工具：内窥镜、吸尘器、割管器、高压水枪。；临时处理：降压降负荷运行，减少氧化皮脱落量，加大旁路暖管。 | 控制蒸汽温度变化率≤5℃/min，避免快速减温；选用抗氧化钢（TP347H、Super304H）或喷丸处理。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 同过热器出口联箱。大修时进行无损检测，重点检查管座角焊缝和热疲劳区域。 | 同过热器出口联箱。 | 联箱筒体焊缝裂纹 | 机械/热 | 严重 | 长期高温高压交变应力及启停热疲劳，导致焊缝热影响区产生蠕变或疲劳裂纹。 | 1. 保温层外可见水汽或白雾。<br>2. 停机检查可见焊缝表面微裂纹。<br>3. 轻微时无可见变形。 | 1. 焊缝磁粉或渗透检测线性显示[状态量]。<br>2. 深度>1.5mm(波高>定量线)[物理]。<br>3. 硬度值(HB)超出标准下限15%[物理]。 | 1. 停机后磁粉探伤MT[离线]。<br>2. 停机后渗透探伤PT[离线]。<br>3. 在线声发射监测[在线]。 | 停机后MT/PT检测，若发现磁性或红色显示呈线性锯齿状，且深度打磨后>1.5mm或长度>10mm，判定为裂纹。 | 根本处理：1. 确认停机冷却至室温。<br>2. 工具：角磨机、UT探伤仪、焊机。<br>3. 步骤：裂纹两端钻止裂孔→打磨坡口→着色探伤确认无缺陷→热处理预温→焊接→焊后热处理→UT复检。；临时处理：采用卡具注胶带压堵漏或表面打磨补焊（非贯穿性）。 | 优化机组启停曲线，避免快冷；严格控制蒸汽温度变化率<1.5℃/min。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 同过热器出口联箱。大修时进行无损检测，重点检查管座角焊缝和热疲劳区域。 | 同过热器出口联箱。 | 手孔/堵头密封泄漏 | 机械 | 一般 | 密封金属齿形垫在高温热交变下发生蠕变松弛、氧化腐蚀，或螺栓预紧力不均匀导致咬合失效。 | 1. 手孔端盖处滴蒸汽或结盐垢。<br>2. 高加位置有间歇性“嗤气”声。<br>3. 周围保温铁皮锈蚀变色。 | 1. 密封处泄漏率>0.5L/min[物理]。<br>2. 螺栓残余伸长率<0.15%[状态量]。<br>3. 垫片硬度>联箱母材硬度[物理]。 | 1. 目视巡检(漏汽)[离线]。<br>2. 红外热成像检测(局部温度异常高)[在线]。<br>3. 声学检漏仪[在线]。 | 红外图谱显示手孔盖边缘有喷射状热羽流，或联箱端部温差突增>30℃，结合视觉可见蒸汽溢出，判定垫片失效。 | 根本处理：1. 停机降压冷却。<br>2. 工具：液压扳手、手锤、铲刀。<br>3. 步骤：对称松螺栓→拆除压盖→铲除旧齿形垫（避免伤密封面）→修整密封面达Ra3.2→换新金属石墨缠绕垫→螺栓涂抹高温防咬剂→分3级对角均匀紧固。；临时处理：运行中无法隔离时，使用防爆密封脂带压注射封堵。 | 运行中禁止瞬间大幅升温超5℃/min；检修回装必须使用扭矩扳手校验预紧力。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 同过热器出口联箱。大修时进行无损检测，重点检查管座角焊缝和热疲劳区域。 | 同过热器出口联箱。 | 联箱蠕变胀粗 | 热/机械 | 危急 | 超温、超压长期运行使金属微观组织劣化（珠光体球化、碳化物聚集），导致持久强度下降，发生塑性永久变形。 | 1. 测点发现联箱外径不可逆增大。<br>2. 局部鼓包，表面氧化皮呈树纹状开裂。<br>3. 支吊架偏斜、位移受限。 | 1. 蠕变应变(胀粗量)>1% (20G钢)或0.6% (12Cr1MoV)[物理]。<br>2. 金相球化等级>4级[状态量]。<br>3. 硬度值(HB)比标准值低>30HB[物理]。 | 1. 定期外径千分尺定点测量(停机)[离线]。<br>2. 现场金相覆膜分析[离线]。<br>3. 高温超声波测厚(高温探头)[在线]。 | 同部位多次测量直径比对，增速>0.1%/万小时，或定点壁厚减薄且外径增大，结合金相球化达4-5级，诊断为蠕变加速。 | 根本处理：无法根本修复，需降参数运行或更换联箱。步骤如下：<br>1. 割除旧联箱。<br>2. 吊装新联箱。<br>3. 新联箱使用前确认质保书及光谱无误。<br>4. 进行管座对口焊接。<br>5. 整体100%无损检测及水压试验。；临时处理：若只是微量胀粗，采取超温记录推演并申请降压运行（降压5%-10%）。 | 严格执行金属壁温红线报警(屏过/高再出口不超设计值)，严禁超温超压运行≥5分钟。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 同过热器出口联箱。大修时进行无损检测，重点检查管座角焊缝和热疲劳区域。 | 同过热器出口联箱。 | 管座角焊缝开裂 | 机械/热 | 严重 | 管座（受热面管与联箱连接处）因结构几何不连续导致高应力集中，叠加管系热膨胀受阻的二次应力产生根部裂纹。 | 1. 角焊缝边缘有圆周状氧化痕迹。<br>2. 机组负荷变动时对应炉外管轻微抖动异常。<br>3. 泄露时联箱底部滴水。 | 1. 共振频率偏移>5%[物理]。<br>2. 裂纹长度(UT波幅超判废线)[物理]。<br>3. 磁粉线性显示周长>主管周长的1/4[状态量]。 | 1. 停机磁粉探伤(MT)[离线]。<br>2. 相控阵超声检测PAUT[离线]。<br>3. 振动频谱分析(测固有频率变化)[在线]。 | 停机MT发现角焊缝焊趾处有连续尖锐裂纹延伸向母材，或PAUT检测根部分层缺陷波高>DAC曲线-6dB，判定为开裂。 | 根本处理：1. 隔离降压。<br>2. 工具：高速磨头、氩弧焊机。<br>3. 步骤：剔除原焊肉→打磨裂纹直至PT确认消失→焊前预热(依材质定温)→氩弧焊打底、电焊盖面→焊后消氢处理→缓冷至室温→PT/MT复检。；临时处理：若不能停炉，可采取卡箍式管道堵漏夹具进行隔离封堵。 | 全面检查管系膨胀指示器，消除滑销卡涩；增加炉外管导向限位，减少振动。
电力 | 火电 | 锅炉 | 主设备 | 通过燃烧煤炭等燃料加热给水，产生高温高压蒸汽，为汽轮机提供做功工质的热能转换核心设备。 | 再热器出口联箱 | 联箱 | 汇集再热器出口处高温再热蒸汽的集箱。同样承受高温高压，易产生热疲劳。 | 是 | 同过热器出口联箱。大修时进行无损检测，重点检查管座角焊缝和热疲劳区域。 | 同过热器出口联箱。 | 内部集汽管焊缝冲蚀 | 机械/化学 | 一般 | 联箱内部导汽管或均流孔板焊缝在高速蒸汽（含氧化垢粒）长期冲刷下发生减薄、焊肉冲刷流失。 | 1. 联箱两端温差相比历史数据增大。<br>2. 机组负荷波动时联箱内有异常声响。<br>3. 下游蒸汽品质含固体颗粒浓度高。 | 1. 壁厚减薄率>15%原设计壁厚[物理]。<br>2. 蒸汽含铁量(溶解硅+固态铁)>15μg/kg[化学]。<br>3. 联箱进出压降>设计值10%[物理]。 | 1. 内窥镜检查(停机)[离线]。<br>2. 超声波定点测厚(仅对可探测点)[离线]。<br>3. 水汽化学监测(在线仪表)[在线]。 | 结合内窥镜发现内部孔板或焊缝有冲刷沟槽、缺失，且化学显示亚铁含量突升伴随联箱压降偏移，判定内部构件失效。 | 根本处理：1. 停机开人孔门。<br>2. 工具：内窥镜、坡口机、氩弧焊枪。<br>3. 步骤：割除磨损部件→修整坡口→更换同材质新导汽管或补焊孔板→PT检测焊缝→关闭人孔做水压(验证密封)。；临时处理：暂无有效在线隔离临时措施，需降负荷运行减弱冲刷动能。 | 严格锅炉酸洗钝化工艺，防止管内壁氧化皮大块脱落；加装吸氧除氧器控制水质。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 汽轮机本体 |  | 将蒸汽的热能转换为机械能的原动机，主要由转动部分（转子）和静止部分（静子）组成。 | 否 | 运行中监控振动、轴向位移、胀差、缸温和油温油压等关键参数；按周期执行大修（通常6~8年）和小修（通常1~2年）；大修时全面解体检查通流部分、轴承、汽封和滑销系统；定期进行调节系统静态特性试验和保安系统动作试验。 | 汽缸严重裂纹或变形、通流部分大面积损坏、转子出现不可修复的缺陷，经技术经济评估后整机更换或返厂改造。退役前排空润滑油系统，拆除保温层，分解各大部件依次吊出。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 主汽阀/调节阀阀杆与阀盖卡涩 | 机械/热/液压 | 严重 | 阀杆与衬套/阀盖衬套间隙因高温结垢、氧化皮堆积、异物进入或阀盖受热不均变形而堵塞，或阀杆弯曲，导致运动摩擦阻力剧增；涉及主汽阀时可能导致关闭功能丧失。 | 阀门动作迟缓或出现“跳跃/爬行”；开度指令与反馈偏差大于2%；局部行程摩擦力过大；阀门无法全关或全开；阀杆表面有划痕。 | 阀门全行程时间 > 设计值1.5倍 [物理]；响应死区 > 1.5% [状态量]；阀位反馈与指令偏差 > 2% [状态量]；阀杆移动摩擦力 > 设计值1.5倍 [物理]；阀杆表面粗糙度 > Ra 0.8μm [物理]；弹簧自由长度缩短 > 2% [物理] | 阀位反馈信号在线监测 [在线]；抗燃油油压趋势/脉动分析 [在线]；阀门活动试验（部分/全行程） [离线]；内窥镜内部检查 [离线]；行程试验台离线测试 [离线] | 在控制系统上进行阶跃响应测试，开、关方向行程时间均超过出厂值的150%且多次重复性差；或通过离线行程试验台以恒定低压驱动阀杆，测量全行程摩擦力超过设计值1.5倍且波动剧烈；结合内窥镜发现衬套内壁磨痕或氧化皮，排除伺服/油动机故障后，判定为阀内机械卡涩。 | 根本处理：1.隔离阀门并泄压；2.拆卸阀盖，用拉马和专用工具取出阀杆与阀芯；3.用专用铰刀清理阀杆、衬套及阀腔内氧化皮和杂质；4.测量配合间隙及阀杆弯曲度（≤0.05mm），超差则更换衬套或校正阀杆；5.研磨阀杆表面至Ra≤0.4μm；6.回装后做全行程动作试验，记录行程时间与摩擦力。工具：力矩扳手、拉马、内径千分表、百分表、专用铰刀、研磨膏。；临时处理：切至旁路运行或另一调节阀组控制；利用被调阀手轮控制；限制负荷变化率。 | 定期进行阀门活动试验（每周/每月）；保持液压油/抗燃油清洁度≤NAS 7级；新机组安装后进行蒸汽吹管；每次大修检查弹簧状态及阀杆间隙。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 电液转换器（伺服阀）故障 | 电气/控制/机械 | 严重 | 伺服阀内喷嘴挡板堵塞、线圈断线或反馈杆卡滞，导致控制油压失控，调节阀不响应或振荡。 | 调节阀无法定位，开度在指令附近大幅波动（>5%）；伺服阀电流-压力特性异常；供油压力脉动大。 | 伺服阀内泄漏量 > 20%额定流量 [物理]；线圈电阻偏差 > 10%或断路 [电气]；阶跃响应时间 > 150ms [状态量] | 伺服阀电流及阀位在线趋势 [在线]；液压手动故障诊断仪（流量/压力） [离线]；绝缘电阻测试 [带电] | 在静态下，给定0-100%阶跃指令，记录伺服阀控制口压力及阀位反馈。若压力跟随滞后 > 150ms或出现锯齿波且供油压力稳定，则对伺服阀离线检测：测量线圈电阻（标准值±10%），若正常，进行喷嘴流量测试，内泄超标则判定为机械堵塞。 | 根本处理：1.切断伺服阀电源及油路；2.拆卸伺服阀，更换全部O型圈及过滤器滤芯（若一体式则整体更换）；3.用无水乙醇超声清洗喷嘴挡板及节流孔；4.用专用测试台调整零偏及增益；5.回装后静态调试及在线整定。工具：防静电腕带、超声清洗机、专用测试台、万用表。；临时处理：切至备用调节阀组运行，关闭故障伺服阀的隔离阀。 | 抗燃油系统加装精密过滤器（3μm）；定期化验抗燃油清洁度维持≤NAS 6级；伺服阀备件每2年进行性能测试。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 阀杆高温蠕变与断裂 | 热/机械 | 危急 | 在高温高压蒸汽长期作用下，阀杆材料发生蠕变、氧化，有效截面减小，最终在应力集中部位断裂。 | 阀门开度指示正常但蒸汽流量异常；阀杆处有明显蒸汽泄漏声；振动监测显示阀壳振动增大。 | 阀杆直径蠕变量 > 1% [物理]；运行温度超过材料许用温度50℃ [热]；硬度值下降 > 10% [物理] | 停机后着色探伤（PT） [离线]；超声波测厚 [离线]；微观组织复型检查 [离线]；运行超温记录在线查询 [在线] | 大修解体后，对阀杆进行着色探伤，发现环状裂纹或截面损失 > 2%，结合运行历史超温记录（主汽温度反复超限），判定为高温蠕变损伤。 | 根本处理：1.解体后割去断裂阀杆；2.清理阀盖内腔；3.更换新阀杆（材质升级为耐热合金如GH901/Inconel）；4.重新研磨阀杆与衬套配合间隙至设计值；5.严格进行热紧及螺栓预紧。工具：割刀、起重设备、研磨机、力矩扳手。 | 严控主蒸汽温度不超过额定值（如566℃）；启停过程中严格按暖机曲线，防止热冲击；大修中用复型法检查阀杆金相。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 主汽阀滤网堵塞 | 环境/化学 | 一般 | 蒸汽携带的金属锈皮、焊渣等杂物在主汽阀前的永久滤网积聚，造成流通面积减小，压损增大。 | 主汽阀前后差压增大；机组满负荷时主汽压力异常升高；负荷受限。 | 滤网前后差压 > 0.1MPa [物理]（新滤网差压 < 0.02MPa） | 差压变送器在线监测 [在线]；停机后内窥镜检查 [离线] | 运行中监测到滤网差压持续升高并超过报警值0.1MPa，且与负荷呈正比关系，排除仪表误差后，判定为滤网堵塞。 | 根本处理：机组停机或降参数至安全状态后：1.关闭主汽阀前后隔离阀，泄压；2.拆卸滤网端盖；3.抽出滤网，用高压水枪或化学清洗剂清洗网片；4.检查网片有无破损，破损则更换；5.回装并密封试验。工具：高压清洗机、力矩扳手、内窥镜。 | 新机组投产及修后启动时，加强旁路冲洗和蒸汽品质监督；凝结水精处理系统正常投运。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 阀座密封面冲蚀 | 机械/化学 | 严重 | 高温高压蒸汽携带的氧化铁颗粒对阀座与阀碟密封面长期冲刷，或蒸汽中水分引起侵蚀，导致密封面金属缺失，产生划痕或凹坑。 | 阀门全关后仍有明显过汽声；阀后温度异常升高；金属监督发现阀壳温升异常；做严密性试验时转速上升值超限。 | 严密性试验转速飞升 > 额定转速的30% [物理]；阀后温度 > 150°C [热]；密封面粗糙度 > Ra 1.6μm [物理] | 停机后内窥镜检查 [离线]；严密性试验在线转速监测 [在线]；阀后壁温在线监测 [在线] | 在机组空负荷运行时，关闭主汽阀/调节阀后进行严密性试验，若转速稳定值超过规程规定（如 > 400 r/min 或 30%额定转速），且排除其他漏汽后，解体检查阀座密封面，宏观发现大于0.5mm的冲蚀坑，判定为密封面冲蚀。 | 根本处理：1.拆卸阀盖，吊出阀碟；2.对阀座和阀碟密封面进行车削加工，去除冲蚀层；3.在阀座表面堆焊司太立合金后精车、研磨；4.阀碟密封面研磨至接触面积 > 80%且均匀分布；5.红丹粉检查密封线连续、无断点。工具：落地车床、氩弧焊机、研磨膏、红丹粉。 | 严格控制蒸汽品质，确保凝结水精处理运行正常；停机期间保持阀门密封面干燥。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 操纵座滑动轴承磨损 | 机械 | 一般 | 操纵座滑动轴承润滑脂流失、干涸或粉尘进入，导致滚动体或保持架磨损，轴承径向间隙增大，阀门动作时出现机械异响和旷量。 | 阀门动作时有金属摩擦异响；操纵座可视部位有铁屑或锈迹；阀门开度指令与反馈之间存在空行程。 | 轴承径向游隙 > 设计值0.05mm [物理]；回程间隙 > 0.5% [状态量]；振动速度 > 7.1 mm/s [物理] | 听音棒巡检 [离线]；超声轴承故障仪测量高频冲击 [离线]；停机后手动盘动检查旷量 [离线] | 巡检用听针或超声轴承监测仪检测操纵座铰接处，发现存在不规则的高频金属摩擦脉冲，排除油动机振动后，停机手盘阀门连接杆，在轴承处感知到明显径向晃动，判定为轴承磨损。 | 根本处理：1.拆卸连杆锁紧装置；2.取出旧轴承，用拉马或压床拆除；3.清洗轴承座并注入高温润滑脂；4.压入新轴承到位；5.调整连接杆长度，消除回程间隙。工具：轴承拉马、压床工具、塞尺、力矩扳手。；临时处理：暂不处理，监护运行，设禁动标志。 | 每次小修加注高温润滑脂；对开式轴承加装防尘罩。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 主汽阀预启阀泄漏 | 机械/热 | 一般 | 主汽阀内部用于平衡前后压差的预启阀密封面损坏、关闭弹簧失效或阀杆歪斜，导致停机时高温蒸汽持续漏入汽缸。 | 挂闸前汽缸内压力无法泄至零；真空破坏后仍有高温蒸汽进入凝汽器；汽缸上下缸温差大。 | 预启阀行程 < 设计值 [物理]；汽缸温降速率 < 1°C/min [热]；阀后管道温度 > 100°C [热] | 阀后管道壁温监测 [在线]；缸温/温差在线监测 [在线]；停机后听音检查 [离线] | 机组破坏真空后，汽缸温度下降极度缓慢，高压缸上下缸温差拉大，且主汽阀后管道壁温测点显示 > 100°C，而主阀处于全关位，排除主阀泄漏后，判定为主汽阀预启阀泄漏。 | 根本处理：1.主汽阀解体，拆除阀芯总成；2.拆解预启阀，取出弹簧、阀头；3.研磨预启阀头与阀座密封线，确保连续；4.检查并更换预启阀弹簧；5.检查弹簧导向杆垂直度。工具：专用拆装扳手、研磨膏、红丹粉、游标卡尺。 | 每次大修研磨预启阀密封件并更换弹簧；停机期间监测缸温下降速度。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主汽阀/调节阀 |  | 控制进入汽轮机的蒸汽流量。主汽阀用于快速切断汽源实现紧急停机；调节阀用于调整进汽量以适应负荷变化。 | 是 | 每次大修解体检查阀杆有无拉痕、弯曲和腐蚀；检查阀碟与阀座密封面磨损情况，必要时研磨；检查弹簧自由高度和刚度；阀杆填料每次大修更换。运行中监控阀杆漏汽量，异常增大时安排检修。 | 阀杆严重弯曲或拉痕深度超过允许值无法修复；阀碟或阀座密封面经多次研磨后配合间隙超标；弹簧出现裂纹或永久变形超过5%。拆除时先拆除阀体与管道连接法兰，吊出阀芯组件，注意保护密封面。阀体内部裂纹需评估更换整阀。 | 调节阀扩散器裂纹 | 机械/热 | 严重 | 安装在调节阀出口的蒸汽扩散器，长期承受高温汽流激振和交变热应力，在结构应力集中处（如焊口、筋板根部）萌生疲劳裂纹。 | 调节阀后蒸汽管道振动大；汽流噪声异常尖锐；金属监督发现磁粉或超声超标信号；负荷突变时振动加剧。 | 裂纹长度 > 5mm [物理]；扩散器出口蒸汽频率包含高幅值倍频分量 [物理]；管系振动速度 > 10 mm/s [物理] | 停机后磁粉探伤(MT) [离线]；超声波相控阵检测 [离线]；振动加速度传感器在线监测 [在线] | 机组带负荷时，调节级后某段抽汽或排汽管振动超标，频谱分析显示与喷嘴组频率强相关；停机后对扩散器焊缝及热影响区进行磁粉探伤，发现 > 5mm的线性显示，判定为扩散器裂纹。 | 根本处理：1.割开或拆除保温层及吊架；2.用碳弧气刨或砂轮机清除裂纹，打磨出V型坡口；3.选用同材质焊条，预热至250°C后进行多层氩弧焊接；4.焊后热处理消除应力（720°C恒温2小时）；5.进行100% MT/UT无损探伤。工具：电焊机、加热片、测温仪、角磨机。；临时处理：降低机组负荷，避开共振区间运行。 | 合理设计扩散器筋板消除应力集中；启停时严格按升温升压率控制；禁止长期低负荷涡流运行。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 转子 | 汽轮机本体 | 汽轮机中所有转动部件的组合体，负责将蒸汽的动能转换为旋转机械能并向外输出扭矩。 | 否 | 大修时做转子全面无损检测（超声波、磁粉探伤）；测量轴弯曲度和轴颈尺寸；检查叶片、围带和拉筋状态；校验危急保安器动作转速；做动平衡试验。运行中严密监控轴振动、轴向位移和轴承温度。 | 转子出现不可修复的缺陷（超标裂纹、严重弯曲、轴颈严重磨损），需整根转子返厂检修或更换新转子。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 静子 | 汽轮机本体 | 汽轮机的所有静止部件的总称，与转子配合形成封闭的蒸汽做功通道。 | 否 | 大修时全面检查汽缸、隔板、喷嘴、汽封和滑销系统状态；测量动静间隙；检查法兰螺栓有无裂纹；检查保温层完好性。运行中监控缸温和胀差，异常应排查滑销卡涩或保温脱落。 | 汽缸大面积裂纹或严重变形无法修复；通流部分严重损坏导致整机效率大幅下降。需整体返厂或更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 大修时进行主轴无损检测（超声波、磁粉探伤），检查轴颈表面有无拉伤、腐蚀和疲劳裂纹；测量轴颈椭圆度和锥度；检查轴弯曲度。运行中监控轴振动和轴向位移趋势。 | 主轴发现超标缺陷：超声波探伤发现当量大于验收标准的内部缺陷且无法消除；轴颈磨损严重无法通过镀铬或刷镀修复至允许尺寸；轴弯曲超过允许校直值。主轴报废通常意味着整根转子报废，需返厂或更换整机转子。 | 主轴热弯曲 | 热/机械 | 严重 | 汽轮机启动过程中或变负荷时，因上下缸温差、暖机不充分、或进汽温度突变，导致主轴沿径向不均匀热膨胀，产生塑性变形或临时弹性弯曲，严重时形成永久弯曲。机理：瞬态热应力超过材料屈服强度。 | 1. 盘车期间大轴晃度（跳动值）明显增大；2. 冲转后振动幅值随转速或负荷变化剧烈波动；3. 定速后一阶临界转速附近振动异常增大，相位不稳定；4. 停机后金属差胀、缸温差超限报警。 | 1. 大轴晃度(μm) [物理]：正常值<20 μm，报警值50 μm，打闸值80 μm；2. 1X相对轴振(μm) [物理]：超过ISO 10816-2 zone C/D边界 (例如≥200 μm)；3. 上下缸温差(℃) [物理]：>42 ℃ 报警；4. 轴向位移变化趋势[物理]：非正常偏移。 | 1. 离线盘车时用千分表测量轴端晃度[离线]；2. 在线TDM系统监测轴相对振动与轴心位置[在线]；3. 在线监测上下缸温差、胀差[在线]；4. 停机冷态时进行大轴弯曲测量[离线]。 | 1. 判断逻辑：盘车晃度值超出厂家规定限值（如0.05 mm）且与历史启动数据对比明显增加；2. 冲转到一阶临界转速时轴振峰值超过区域C/D分界线，相位与原始晃点一致；3. 温差超标伴随振动突增，排除摩擦、不对中等因素后诊断为热弯曲。 | 根本处理：1. 若为临时弹性弯曲：重停机，延长盘车时间（至少4小时），控制温差≤30℃，再启动时严格按暖机曲线升速。 工具：就地盘车装置、千分表、红外测温仪； 2. 若为永久弯曲：揭缸，吊出转子，在机床上用千分表找正测弯，采用局部加热松弛法或机械压力法校直，随后进行低速动平衡。 工具：行车、千分表、氧乙炔加热器、压力机、动平衡机。；临时处理：若振动超限不能立即停机，降低进汽温度并减少负荷至振动回落至报警值以下，开启缸体疏水，保持监视。 | 1. 启动前充分连续盘车（>2小时），控制上下缸温差<35℃；2. 严格按汽轮机冷态/热态启动曲线控制暖机时间与温升率；3. 停机后定期盘车，监测温差；4. 防止锅炉任何情况下汽水进入汽缸（防进水保护）。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 大修时进行主轴无损检测（超声波、磁粉探伤），检查轴颈表面有无拉伤、腐蚀和疲劳裂纹；测量轴颈椭圆度和锥度；检查轴弯曲度。运行中监控轴振动和轴向位移趋势。 | 主轴发现超标缺陷：超声波探伤发现当量大于验收标准的内部缺陷且无法消除；轴颈磨损严重无法通过镀铬或刷镀修复至允许尺寸；轴弯曲超过允许校直值。主轴报废通常意味着整根转子报废，需返厂或更换整机转子。 | 主轴轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 润滑油供油不足、油质劣化（颗粒污染、水分）或轴承巴氏合金损坏，导致轴颈与轴瓦之间金属直接接触，产生磨粒磨损或粘着磨损，使轴颈表面出现划痕、拉槽或尺寸减小。机理：边界润滑或干摩擦。 | 1. 轴承回油温度异常升高；2. 油箱滤网发现乌金碎屑或金属粉末；3. 润滑油压波动或下降；4. 机组振动稳态缓慢爬升，伴有轻微的基频或谐波。 | 1. 轴颈椭圆度/锥度(mm) [物理]：大于0.02mm；2. 轴颈表面粗糙度Ra [物理]：超过0.8μm；3. 润滑油清洁度等级 [状态量]：NAS 1638 >8级；4. 轴振(μm) [物理]：趋势缓慢增大至报警值（如100μm）。 | 1. 离线停机时用外径千分尺多点测量轴颈尺寸[离线]；2. 内窥镜观察轴颈表面状况[离线]；3. 在线监测润滑油质（颗粒计数）[在线][离线]；4. 采集油样进行光谱分析[离线]。 | 1. 判断逻辑：油样铁谱分析显示大量巴氏合金元素（锡、锑）和铁磁性颗粒，同时油温高报警；2. 振动频谱以1倍频为主，通频值稳定缓慢上升；3. 停机后测量轴颈直径，发现椭圆度超差、表面有沟痕，即可确诊。 | 根本处理：1. 轻微划痕：用金相砂纸或油石沿周向手工修复，然后抛光；工具：油石、晶相砂纸、抛光轮；2. 磨损严重超差：拆卸转子，送机床进行金属喷涂（超音速火焰喷涂）恢复尺寸或堆焊后精磨至图纸要求；工具：车床、喷涂设备、外圆磨床。最后刮研或更换适配轴瓦。；临时处理：临时措施：若磨损较轻但已导致振动，可适当提高润滑油温度以增加油膜刚度，降低负荷，加强滤油，待机会停机处理。 | 1. 保证润滑油系统清洁，运行定期排渣滤油；2. 定期化验油质，确保颗粒度和水分合格；3. 启机前检查油系统联锁保护；4. 安装管道系统时严格冲洗，防止异物进入。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 大修时进行主轴无损检测（超声波、磁粉探伤），检查轴颈表面有无拉伤、腐蚀和疲劳裂纹；测量轴颈椭圆度和锥度；检查轴弯曲度。运行中监控轴振动和轴向位移趋势。 | 主轴发现超标缺陷：超声波探伤发现当量大于验收标准的内部缺陷且无法消除；轴颈磨损严重无法通过镀铬或刷镀修复至允许尺寸；轴弯曲超过允许校直值。主轴报废通常意味着整根转子报废，需返厂或更换整机转子。 | 主轴疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 主轴在交变热应力、扭振应力或弯曲应力长期作用下，在几何不连续处（如轴肩、键槽、变径处）萌生微裂纹并扩展，严重时可断轴。机理：材料的持久极限低于局部应力水平，累积损伤。 | 1. 振动频谱中出现非线性频率分量，轴心轨迹紊乱；2. 裂纹扩展后期，轴振突然发散性增大，相位突变；3. 启停机穿越临界转速时振动异常剧烈；4. 离线探伤发现线性缺陷信号。 | 1. 蠕变/疲劳寿命损耗率(%) [状态量]：基于启停次数算得接近100%；2. 超声波探伤波高(dB) [物理]：≥参考线切割深度0.5mm的人工缺陷当量；3. 轴振跳变值(μm) [物理]：瞬间突增>50μm且持续；4. 阻抗/裂纹深度比[物理]：特征值突变。 | 1. 定期大修时进行超声波探伤（UT），周向和轴向扫查[离线]；2. 表面裂纹磁粉探伤（MT）[离线]；3. 在线机组管理诊断中的振动突变报警[在线]；4. 温度变化监控[在线]。 | 1. 判断逻辑：对转子进行UT检测，若发现单个缺陷波超过基准灵敏度（如Φ1.6mm平底孔当量）且动态波形具有裂纹特性（尖锐、有包络），同时在探伤位置发现机械加工痕迹或应力集中点；2. 运行中若1X振幅和相位同时发生不可逆的阶跃变化（排除负载或励磁变化后），可判断产生裂纹。 | 根本处理：立即停机，更换新主轴或转子。如无备件，需返厂进行裂纹去除、补焊、热处理及加工，并严格进行无损检测及高速动平衡。所需工具：行车、拆卸专用工具、超声波探伤仪、大型机床、焊后热处理炉、高速动平衡机。；临时处理：一旦怀疑有裂纹萌芽而短期无法停机，必须降负荷，密切监测振动趋势，若振动出现不可逆增大趋势，须立即破坏真空紧急停机。 | 1. 严格控制暖机、升速、带负荷过程，避免急剧温度变化；2. 严禁发生水冲击，做好汽缸疏水；3. 定期进行主轴寿命评估和探伤，尤其关注应力集中区；4. 避免长期低负荷或甩负荷运行引起的扭振。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 大修时进行主轴无损检测（超声波、磁粉探伤），检查轴颈表面有无拉伤、腐蚀和疲劳裂纹；测量轴颈椭圆度和锥度；检查轴弯曲度。运行中监控轴振动和轴向位移趋势。 | 主轴发现超标缺陷：超声波探伤发现当量大于验收标准的内部缺陷且无法消除；轴颈磨损严重无法通过镀铬或刷镀修复至允许尺寸；轴弯曲超过允许校直值。主轴报废通常意味着整根转子报废，需返厂或更换整机转子。 | 主轴质量不平衡 | 机械 | 轻微 | 因制造误差、叶片断裂或结垢、部件飞脱、或检修时重装误差，导致主轴质量中心偏离旋转中心，引起不平衡振动。机理：离心力与转速平方成正比。 | 1. 定速带负荷运行时1X（基频）振动大，振幅随转速增加而增大；2. 相位稳定，与转速标记同步；3. 进相试验或负荷变化时振动无明显变化；4. 轴心轨迹为稳定的椭圆。 | 1. 1X相对轴振幅值(μm) [物理]：高于ISO 7919-2区域B/C界限（如2.5×10^-3 * d, 例如180μm）；2. 1X相位(度) [物理]：稳定度<10°波动；3. 随转速平方的振动变化率 [物理]：接近理论曲线；4. 无2X或分数谐波显著分量。 | 1. 在线振动监测（键相与轴振）[在线]；2. 便携式频谱分析仪现场采集[离线][带电]；3. 停机后进行低速动平衡机测试[离线]。 | 1. 判断逻辑：机组升速过程中，以键相信号为基准，基频振幅以n^2关系增大，相位恒定；带负荷后振值几乎不变，即可判断为质量不平衡。2. 具体可进行振型平衡法，通过试加重求出影响系数。 | 根本处理：1. 现场动平衡：在联轴器配重环或叶片平衡槽上加装平衡质量。步骤：测量原始振动/相位，试加重，计算影响系数，确定校正质量和位置，安装。工具：振动分析仪、电子秤、平衡块。2. 若不平衡明显由内部断裂或结垢引起，需揭缸处理，修复或清理后做高速动平衡。；临时处理：可暂时限制机组出力，避开共振转速区运行，待允许时停机处理。 | 1. 定期检查，防止叶片结垢，必要时清洗；2. 每次检修后更换或重装叶片时必须做动平衡；3. 保持轴系对中良好，避免产生额外不平衡力。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 主轴 | 转子 | 承受转子部件的重量和巨大的扭矩，支撑叶轮和联轴器等部件。 | 否 | 大修时进行主轴无损检测（超声波、磁粉探伤），检查轴颈表面有无拉伤、腐蚀和疲劳裂纹；测量轴颈椭圆度和锥度；检查轴弯曲度。运行中监控轴振动和轴向位移趋势。 | 主轴发现超标缺陷：超声波探伤发现当量大于验收标准的内部缺陷且无法消除；轴颈磨损严重无法通过镀铬或刷镀修复至允许尺寸；轴弯曲超过允许校直值。主轴报废通常意味着整根转子报废，需返厂或更换整机转子。 | 主轴不对中 | 机械 | 一般 | 汽轮机与发电机或其它轴系标高差、水平偏差或角度偏差超过允许值，运行时产生不对中力，引发振动。热态下因支撑基础不均匀膨胀也可能改变对中。 | 1. 振动频谱中2倍频（2X）分量显著，常伴有1X；2. 两侧轴承振动轴向振值高；3. 联轴器附近振动位移较大；4. 升速和带负荷时振动变化明显，负荷越高2X往往越大。 | 1. 2X相对轴振(μm) [物理]：≥1X的50%，且轴向振动<1>2倍于径向；2. 热态联轴器张口差(mm) [物理]：>厂家规定（如±0.05mm）；3. 中心偏差(μm)[物理]：冷态找正圆周差超过±0.03mm；4. 轴向位移波动[物理]：异常浮动。 | 1. 在线振动监测系统抓取频谱与轴心轨迹[在线]；2. 激光对中仪停机冷态/热态测量轴系中心[离线]；3. 基础沉降观测、推拉试验[离线]。 | 1. 判断逻辑：振动2X幅值大于1X幅值的50%且相位稳定，轴向振动明显高于径向；或机组带负荷后2X幅值随负荷同向变化，排除轴承问题后，即可断定为不对中。2. 停机检修复测中心，若发现张口、位移超差，进一步确认。 | 根本处理：停机重新找正：松开联轴器螺栓，使用激光对中仪或百分表按“圆周-端面”法调整轴瓦垫片厚度，使中心偏差控制在±0.02mm以内，并考虑热膨胀补偿。工具：激光对中仪、百分表、塞尺、千斤顶。完成后重新铰孔配装螺栓。；临时处理：若振动可接受，可监视运行；若振动超标，可适当降低负荷或调整润滑油参数缓解，尽快安排停炉停机找正。 | 1. 安装基础稳定，定期监测沉降；2. 每次大修后严格找正并记录热态补偿值；3. 管道推力应消除，避免外部应力。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 大修时检查叶轮轮槽（叶根槽）有无裂纹、腐蚀和磨损；检查叶轮端面及平衡孔周围有无裂纹（磁粉探伤）；检查叶轮与主轴过盈配合有无松动迹象（通过振动监测判断）。 | 叶轮轮槽出现裂纹且深度超过允许打磨深度；轮缘或平衡孔处发现疲劳裂纹；叶轮与主轴配合松动无法重新热套。报废叶轮需连同叶片一起更换，由制造厂或专业检修公司执行。 | 叶轮叶片断裂 | 机械 | 危急 | 叶片在离心力、蒸汽弯应力及振动交变应力复合作用下，于应力集中部位（如根部、拉筋孔）产生裂纹并扩展直至断裂。常因低周疲劳、腐蚀疲劳或水击导致。 | 1. 轴振或瓦振突增并伴随强烈噪声。2. 汽轮机内部发出金属撞击声。3. 蒸汽参数异常波动，出力下降。4. 凝汽器热井水位或电导率异常。5. 转子质量不平衡特征明显。 | 1. 通频振幅突增，超[报警值](设定值)[物理]。2. 1X倍频(工频)幅值变化量>80%且相位突变>30°[物理]。3. 凝汽器氢电导率(阳离子电导率)>0.5μS/cm[化学]。4. 轴振轴心轨迹由椭圆突变为杂乱无章[状态量]。 | 1. 在线振动监测系统[在线]。2. 凝结水精处理出口电导率表[在线]。3. 轴承润滑油金属颗粒在线监测(铁磁颗粒)[在线]。4. 停机后内窥镜宏观检查[离线]。5. 转子动平衡试验[离线]。 | 1. 逻辑一：若通频振幅突增至停机值，且1X倍频幅值与相位同时突变，诊断为转子动平衡严重破坏，高度疑似叶片断裂。2. 逻辑二：若高频时域波形出现明显冲击衰减脉冲，且轴心轨迹紊乱，结合凝汽器氢电导率异常升高，可确诊为叶片断裂。 | 根本处理：1. 揭缸检查，确认断裂叶片及损伤范围。使用液压扳手、专用起重工具。2. 清理断裂残片，修整被打坏的静叶或隔板。3. 若轮槽完好，更换同批次、同重量矩的备品叶片，进行测频排序安装，重新铆接或焊接拉筋及围带。4. 若轮槽损伤需进行微弧焊修复后机加工。5. 高速动平衡试验合格方可回装。；临时处理：1. 立即破坏真空紧急停机。 | 1. 避免低负荷长时间运行，避开叶片共振转速区。2. 严格监控蒸汽品质，防止钠、氯离子超标导致腐蚀。3. 定期进行叶片测频与无损探伤(PT/MT)检查，监测频率变化率>5%需跟踪。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 大修时检查叶轮轮槽（叶根槽）有无裂纹、腐蚀和磨损；检查叶轮端面及平衡孔周围有无裂纹（磁粉探伤）；检查叶轮与主轴过盈配合有无松动迹象（通过振动监测判断）。 | 叶轮轮槽出现裂纹且深度超过允许打磨深度；轮缘或平衡孔处发现疲劳裂纹；叶轮与主轴配合松动无法重新热套。报废叶轮需连同叶片一起更换，由制造厂或专业检修公司执行。 | 叶轮松动与键槽变形 | 机械 | 严重 | 叶轮与主轴存在过盈不足，或传递扭矩的径向键配合间隙超差。在高转速下或负荷剧变时，叶轮与轴发生相对位移或角度扭转，导致转子热弯曲及质量不平衡。 | 1. 振动随负荷/温度变化而呈驼峰曲线，即“热弯曲”特征。2. 启停机过临界转速时振动爬升大。3. 低频(半频或分数谐波)振动分量出现并爬升。 | 1. 振动1X倍频热矢量(冷态至热态)变化量>基准值3倍以上[物理]。2. 转子晃摆值(晃度)与原始值对比，变化>10µm/m[物理]。3. 轴振低频分量(0.4X-0.6X)幅值>20µm[物理]。4. 键相位信号与振动高点的相对角度变化>10°[状态量]。 | 1. 在线振动监测系统(分析波特图、极坐标图)[在线]。2. 运行中连续监测转子偏心度(晃度)[在线]。3. 停机揭缸检查叶轮键槽与配合面宏观状况[离线]。4. 接触式/激光测量轴颈晃度[离线]。 | 1. 逻辑一：绘制振动1X矢量的极坐标图，若热态下矢量点沿旋转方向发生不可逆偏移并形成较大椭圆轨迹，诊断为由于材料热不均或配合面微动引起的热弯曲，叶轮松动为核心怀疑对象。2. 逻辑二：对比冷态/热态晃度值及键相角度，若存在明显残余偏差且低频振动超标，则高度确诊为叶轮键槽磨损或松动。 | 根本处理：1. 揭缸拆除叶轮。2. 机加工加大键槽，配制特制异形径向键。3. 若轴径磨损需激光熔覆后精磨至配合尺寸。4. 测量轴孔与轮毂过盈量，若不足可喷涂增材或更换镶套。5. 回装后做高速动平衡。；临时处理：1. 降温降负荷直至振动恢复许可范围，若无效则停机处理。 | 1. 启停机时严格监测缸体温差及差胀，避免剧烈温度冲击。2. 严禁超速运行。3. 大修时使用力矩扳手复查各级叶轮轴向紧力及径向键配合0.03mm塞尺不入的标准。4. 监测轴中心孔温升异常。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 大修时检查叶轮轮槽（叶根槽）有无裂纹、腐蚀和磨损；检查叶轮端面及平衡孔周围有无裂纹（磁粉探伤）；检查叶轮与主轴过盈配合有无松动迹象（通过振动监测判断）。 | 叶轮轮槽出现裂纹且深度超过允许打磨深度；轮缘或平衡孔处发现疲劳裂纹；叶轮与主轴配合松动无法重新热套。报废叶轮需连同叶片一起更换，由制造厂或专业检修公司执行。 | 叶轮轮面腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 蒸汽品质劣化(如溶氧超标、pH值低、含酸性物质)或动/静部件接触产生电化学腐蚀，导致叶轮表面产生点蚀、冲刷腐蚀或应力腐蚀开裂。 | 1. 检查时发现叶轮表面呈暗褐色或黑色锈迹及坑点。2. 腐蚀产物脱落导致轴振小幅波动。3. 蒸汽品质化验各项指标异常(尤以Na+、Cl-、SiO2为主)。 | 1. 省煤器蒸汽品质氢电导率(阳离子电导率)>0.15µS/cm或pH<8.5(25°C)[化学]。2. 视在单质铁浓度>20µg/L或溶解氧>7µg/L[化学]。3. 腐蚀坑深度若超过叶片出汽边厚度1mm视为严重[物理]。 | 1. 在线化学仪表监测(电导率表、钠表、pH表)[在线]。2. 停机检修时，用覆膜法测量腐蚀坑深度(深度规、覆膜纸)[离线]。3. 磁粉探伤(MT)或着色探伤(PT)检查表面及近表面裂纹[离线]。4. 合金成分光谱分析仪复验[离线]。 | 1. 逻辑一：若蒸汽氢电导率持续超标并伴随pH降低，同时转子振动无显著工频突变但频谱噪声地板抬高，可诊断为湿蒸汽区或过渡区的化学腐蚀。2. 逻辑二：解体后发现金属表面呈贝壳纹或有黑色粉末沉积，腐蚀坑沿加工刀痕密集分布，可确诊为应力增强下的电化学点蚀。 | 根本处理：1. 轻微点蚀可对叶轮型面进行微弧抛光，去除应力源。2. 严重腐蚀(深度超过设计裕量)需报废叶轮体，更换新材料。3. 优化汽水管道加氧或联胺处理工艺。4. 清理凝汽器泄漏管束，消除漏点。；临时处理：1. 加大锅炉排污，投放碱性药剂提高pH，短期控制恶化。 | 1. 严格按GB/T 12145执行锅炉给水及蒸汽品质标准，采用全挥发处理(AVT(O))或加氧处理(OT)。2. 缩短凝汽器检漏周期，提高汽密性。3. 低负荷期间维持除氧器高效运行。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 大修时检查叶轮轮槽（叶根槽）有无裂纹、腐蚀和磨损；检查叶轮端面及平衡孔周围有无裂纹（磁粉探伤）；检查叶轮与主轴过盈配合有无松动迹象（通过振动监测判断）。 | 叶轮轮槽出现裂纹且深度超过允许打磨深度；轮缘或平衡孔处发现疲劳裂纹；叶轮与主轴配合松动无法重新热套。报废叶轮需连同叶片一起更换，由制造厂或专业检修公司执行。 | 叶轮变形与磨损 | 机械/热 | 严重 | 1. 热变形：剧烈动静碰摩产生热量集中，或叶轮两侧压差及卡涩造成鼓风摩擦，导致温度剧升及热塑性变形。2. 磨损：主要由于固体颗粒侵蚀(SPE)造成金属剥离。 | 1. 停机盘车启动困难，盘车电流大幅摆动或跳闸。2. 转子惰走时间曲线显著缩短(缩短30%以上)。3. 高压缸内部出现尖锐刮擦声。4. 轴端汽封或级间汽封处有明显炭黑或金属磨痕。 | 1. 惰走时间对比同工况基线缩短>30%[物理]。2. 高压缸排汽温度异常升高，对比允许值超出>20°C[物理]。3. 轴承金属温度回油温度(推力瓦/支持瓦)超限>100°C[物理]。4. 末级排汽温度(低压缸)>80°C(无喷水保护时)[物理]。 | 1. 在线DAS监测与惰走曲线拟合[在线]。2. 连续式在线声发射或音频监听传感器(检测碰摩高频信号)[在线]。3. 停机后测大轴晃度并与原始值比较[离线]。4. 塞尺检查通流间隙、汽封齿磨损用记录纸拓印[离线]。5. 激光跟踪仪测绘叶轮型线[离线]。 | 1. 逻辑一：停机程序走惰走时间，如惰走时间明显缩短且伴有盘车电流波动，直接诊断为径向动静碰摩，若排汽温度报警则锁定为叶轮密封环或围带摩擦。2. 逻辑二：由于叶片结垢等原因所致质量不平衡且伴随声音频带能量增大，视为存在固体颗粒磨损，若拆检时叶轮缘有明显沟槽，诊断为严重固体颗粒磨损。 | 根本处理：1. 机加工切削修复变形凸台，回装叶轮后重调汽封径向间隙(按厂家标准)。2. 若热变形导致轮面瓢偏度超0.03mm，需上立车整体光刀，做动平衡前需消除残余应力。3. 对磨损的叶轮防磨层，可激光熔覆司太立合金补充，恢复型线。；临时处理：1. 加开排汽缸喷水减温阀，快速降负荷或停机盘车，直到冷却。 | 1. 新机组启动前严格执行蒸汽吹管(蓄能法)，确保无氧化皮及焊渣残留。2. 运行中杜绝突然甩负荷或低真空运行，确保排汽缸喷水减温逻辑正常投运。3. 提高隔板汽封及叶顶汽封的弹性退让性。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶轮 | 转子 | 安装动叶片的圆盘结构，将叶片受到的汽流作用力传递给主轴。 | 否 | 大修时检查叶轮轮槽（叶根槽）有无裂纹、腐蚀和磨损；检查叶轮端面及平衡孔周围有无裂纹（磁粉探伤）；检查叶轮与主轴过盈配合有无松动迹象（通过振动监测判断）。 | 叶轮轮槽出现裂纹且深度超过允许打磨深度；轮缘或平衡孔处发现疲劳裂纹；叶轮与主轴配合松动无法重新热套。报废叶轮需连同叶片一起更换，由制造厂或专业检修公司执行。 | 叶轮键槽裂纹 | 机械 | 危急 | 在启动-停机循环的离心力及扭矩交变应力作用下，于键槽尖角处产生应力集中，萌生裂纹并逐步沿径向扩展，最终导致叶轮开裂飞出。 | 1. 早期无显著振动特征，直至形成大裂纹。2. 键相位信号出现异常高频调制。3. 低速盘车时有“嘎吱”异响。 | 1. 叶轮轮毂键槽超声波缺陷回波波幅超过DAC曲线基准线-6dB(定量线)，缺陷指示长度超4mm[物理]。2. 同叶轮三键槽对称度误差>0.02mm[物理]。3. 运行时转子临界转速漂移>±0.5%[物理]。 | 1. 大修时采用纵波斜探头超声波衍射时差法探伤(TOFD)或相控阵超声波探伤[离线]。2. 内窥镜(工业视频镜)外观粗查[离线]。3. 涡流检测表面及近表面开口缺陷[离线]。 | 1. 逻辑一：大修探伤报告出具叶轮键槽倒角根部存在线状缺陷反射波，且超DAC定量线，应判断不符合规程要求，无论是否伴随振动必须安排返厂。2. 逻辑二：转子启机过临界区域振动呈不可重复性跳跃，疑似部件相对位移，重点指向键槽松动或裂变。 | 根本处理：1. 拆除叶轮，将键槽尖角处机加工打磨或铣削掉开裂部分，渗透检验确认裂纹消除后，进行合理的圆弧过渡。2. 若裂纹深度已超过键槽深度，则判定报废，定制新材质叶轮。3. 改善装配锥度，锁紧泵压到位。；临时处理：1. 立即降负荷，维持盘车连续运行，等待停机解体，严禁强行冲转。 | 1. 严格规定键槽底角过渡圆弧半径不小于图纸标准(通常R0.8-1.2mm)，修磨后进行精细镜检并记录。2. 采用无键连接的液压联轴器或者圆锥过盈配合(取消径向键)。3. 启停机升级至滑参数启停，减少扭矩冲击。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 动叶片 | 转子 | 安装在叶轮上，接受喷嘴喷出的高速汽流，将蒸汽动能转变为转子旋转的机械能，是汽轮机最关键的部件之一。 | 是 | 大修时逐级检查叶片有无裂纹、冲蚀、碰磨和变形；末级和次末级叶片重点检查水刷侵蚀；无损检测（渗透探伤）叶根过渡区和进出汽边；测量叶片频率变化，与出厂值对比判断有无松动或裂纹。运行中避免长期低负荷运行以防末级叶片颤振。整级叶片作为组件，维护时需关注围带、拉筋、叶根的整体连接状态。 | 叶片发现裂纹且位置不允许打磨消除（如叶根R处、叶型进出汽边根部）；进汽边水刷侵蚀深度超过叶片厚度的30%；叶片断裂（即使仅断一片，应检查同级其余叶片，通常整级更换）。整级叶片报废时按编号逐片取出，新叶片需做动平衡和频率测试。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 大修时检查围带铆接是否牢固，有无翘起、裂纹或断裂；围带与围带汽封的间隙是否符合要求；发现铆钉头磨损或松动时应重新铆接。 | 围带断裂或出现贯穿裂纹，铆钉孔严重扩孔无法重新铆紧。更换围带需将叶片组整体处理，由专业检修单位执行，更换后需做叶片组频率测试。 | 围带磨损 | 机械 | 一般 | 围带与叶顶或汽缸发生摩擦，导致材料流失，机理为动静碰摩或异物嵌入。 | 运行中有间断金属摩擦声；轴振或瓦振幅值上升；围带表面可见划痕或光亮带。 | 围带厚度减小量≥0.3mm [物理]；振动通频幅值突增50%以上 [物理] | 内窥镜检查[离线]；振动在线监测[在线]；停机后着色探伤[离线] | 振动趋势分析：若振动随负荷或温度变化有跳跃，且频率以1X或倍频为主，判断碰摩；结合内窥镜确认磨损位置。 | 根本处理：停机揭缸，打磨修复围带表面，或更换磨损超限围带；调整间隙至设计值，工具：角磨机、塞尺、专用吊具。；临时处理：运行中降低负荷，控制胀差，避开共振转速。 | 优化滑销系统，控制汽缸膨胀均匀；修后冷态间隙严格符合GB/T 11348.2。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 大修时检查围带铆接是否牢固，有无翘起、裂纹或断裂；围带与围带汽封的间隙是否符合要求；发现铆钉头磨损或松动时应重新铆接。 | 围带断裂或出现贯穿裂纹，铆钉孔严重扩孔无法重新铆紧。更换围带需将叶片组整体处理，由专业检修单位执行，更换后需做叶片组频率测试。 | 围带断裂 | 机械 | 危急 | 围带因高频振动、共振或应力集中产生疲劳裂纹，最终断裂，飞出碎片可损伤后级叶片。 | 振动突变，伴随异常噪声；运行中可能出现动叶片断裂的连锁反应；停机后可见围带断口。 | 振动频率中出现叶片通过频率（BPF）边频带 [物理]；围带断口呈疲劳纹 [物理] | 振动频谱分析[在线]；停机后磁粉探伤[离线]；内窥镜检查[离线] | 若振动频谱出现围带固有频率（约300~500Hz）的峰值，且幅值持续上升，判断围带共振；停机后探伤发现裂纹即确认为断裂风险。 | 根本处理：更换整级围带，并重新进行调频处理，避开共振转速区；工具：液压拉伸器、专用加热装置、动平衡机。 | 设计时进行叶片-围带系统调频计算，确保避开工作转速±15%的共振区；定期测频。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 大修时检查围带铆接是否牢固，有无翘起、裂纹或断裂；围带与围带汽封的间隙是否符合要求；发现铆钉头磨损或松动时应重新铆接。 | 围带断裂或出现贯穿裂纹，铆钉孔严重扩孔无法重新铆紧。更换围带需将叶片组整体处理，由专业检修单位执行，更换后需做叶片组频率测试。 | 围带松动 | 机械 | 严重 | 围带与叶顶装配过盈量不足或运行中热膨胀导致间隙增大，产生相对运动，加剧磨损并影响成组叶片刚性。 | 运行中有“嗒嗒”敲击声；围带铆头或配合面有微动磨损痕迹；叶片成组频率下降。 | 围带与叶顶之间间隙大于设计值0.05mm [物理]；静频下降超过5% [物理] | 停机后用手锤敲击听音检查[离线]；测频试验[离线] | 对比修后或原始测频数据，若叶片成组静频下降>5%，且敲击围带有异音，判定松动。 | 根本处理：揭缸后重新铆接或更换个别围带段，增加铆接扭矩；必要时补充焊接固定；工具：铆枪、力矩扳手、超声波测厚仪。；临时处理：可临时加装围带防松箍，限制振动位移，待停机后彻底处理。 | 装配时严格测量过盈量，采用热套工艺保证冷态过盈；运行中避免过负荷和急剧温度变化。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带 | 动叶片 | 安装在叶片顶部，将多个叶片连成组，增加叶片刚性、改变自振频率，并可构成封闭通道、减少叶顶漏汽。 | 是 | 大修时检查围带铆接是否牢固，有无翘起、裂纹或断裂；围带与围带汽封的间隙是否符合要求；发现铆钉头磨损或松动时应重新铆接。 | 围带断裂或出现贯穿裂纹，铆钉孔严重扩孔无法重新铆紧。更换围带需将叶片组整体处理，由专业检修单位执行，更换后需做叶片组频率测试。 | 围带腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 在蒸汽品质不良（含氧、超酸性）或止回阀不严导致停机时水汽浸入，围带金属发生电化学腐蚀或应力腐蚀。 | 围带表面出现红锈、坑点；腐蚀坑聚集区域可能成为裂纹源。 | 蒸汽电导率>0.3μS/cm（25℃）[化学]；围带表面坑深>0.1mm [物理] | 水汽品质在线监测[在线]；停机后宏观检查及超声波测厚[离线] | 若水汽指标中pH值<8.5或溶氧>7μg/L，且停机检查发现围带表面点蚀，结合材质（如2Cr13马氏体不锈钢）判断存在腐蚀。 | 根本处理：对轻微腐蚀打磨去除氧化皮；对严重腐蚀的围带段进行更换；同时排查蒸汽管路及凝汽器泄漏；工具：钢丝轮、直磨机、覆膜测厚仪。 | 严格控制凝结水、给水品质，确保溶氧≤7μg/L，pH值9.0~9.5；停机期间充氮或抽真空保护。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 大修时检查拉筋焊接处有无脱焊、裂纹；拉筋本身有无断裂或严重腐蚀；发现脱焊时可补焊，但需严格控制焊接工艺防止叶片热损伤。 | 拉筋断裂或腐蚀严重，与叶片焊接处反复脱焊。更换拉筋需叶片制造单位配合，焊接后需做频率测定确认叶片组振动特性合格。 | 拉筋
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 大修时检查拉筋焊接处有无脱焊、裂纹；拉筋本身有无断裂或严重腐蚀；发现脱焊时可补焊，但需严格控制焊接工艺防止叶片热损伤。 | 拉筋断裂或腐蚀严重，与叶片焊接处反复脱焊。更换拉筋需叶片制造单位配合，焊接后需做频率测定确认叶片组振动特性合格。 | 拉筋疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 拉筋在离心力与气流激振等交变应力下产生疲劳裂纹并扩展断裂；材质缺陷、应力集中或调频不当加速失效。 | 叶片组振动噪声增大（尖锐或沉闷），机组轴承振动上升，内部出现周期性金属撞击声，内窥镜可见断口或裂纹。 | 叶片组一阶固有频率下降≥5% [物理]；轴振/瓦振通频振幅≥50μm [物理]；拉筋间隙(停运内窥镜测量)≥0.8mm [状态量] | 振动在线监测系统(TSI) [在线]；现场动频测试(停机后) [离线]；内窥镜检查 [离线] | 在线振动频谱显示叶片通过频率分量幅值突增30%以上并伴高频分量，且停机后频率测试偏移超限，内窥镜证实拉筋存在裂纹或断裂。 | 根本处理：揭缸，切除旧拉筋，打磨焊口；更换同材质拉筋并氩弧焊接；进行叶片组调频，确保固有频率避开激振频率。 工具：氩弧焊机、角磨机、频率测试仪、内窥镜。；临时处理：发现微裂纹但未断时，可进行补焊修复，降低负荷并加密振动监测，待大修处理。 | 安装前对拉筋进行无损检测；新机及检修后严格执行调频试验；控制蒸汽品质防止腐蚀；避免长期低负荷或超负荷运行。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 大修时检查拉筋焊接处有无脱焊、裂纹；拉筋本身有无断裂或严重腐蚀；发现脱焊时可补焊，但需严格控制焊接工艺防止叶片热损伤。 | 拉筋断裂或腐蚀严重，与叶片焊接处反复脱焊。更换拉筋需叶片制造单位配合，焊接后需做频率测定确认叶片组振动特性合格。 | 拉筋电化学腐蚀 | 化学 | 一般 | 湿蒸汽区域拉筋与叶片材料电位差或在Cl-等腐蚀介质下发生电化学腐蚀，形成蚀坑，削弱截面有效强度。 | 内窥镜可见拉筋表面锈斑、蚀坑；停机后检测截面尺寸减小；蒸汽品质下降时参数异常。 | 腐蚀坑深度≥0.2mm [物理]；拉筋直径减小量≥5% [状态量]；蒸汽阳离子电导率≥0.3μS/cm [化学] | 内窥镜检查 [离线]；停机后外径千分尺测量 [离线]；在线水质分析仪表 [在线] | 蒸汽钠离子、阳离子电导率等水质指标超过DL/T 561规定限值，同时内窥镜发现典型点蚀坑，材料牌号与蒸汽湿度不匹配。 | 根本处理：清除腐蚀产物，根据情况补焊或更换拉筋；对恢复表面进行防腐涂层处理；调整汽水加药，恢复水质。 工具：内窥镜、角磨机、喷涂设备。；临时处理：对轻微腐蚀区进行在线表面涂覆（采用快固型高温防腐涂料），限负荷运行，待停机彻底处理。 | 严格控制给水及蒸汽品质（Na⁺≤5μg/kg，氢电导率≤0.15μS/cm）；选用耐蚀等级匹配的拉筋材料；避免湿蒸汽区积盐。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 拉筋 | 动叶片 | 连接叶片中部的金属杆或拉筋，用于增加叶片刚性、改善振动特性，但会增加蒸汽流动损失。 | 是 | 大修时检查拉筋焊接处有无脱焊、裂纹；拉筋本身有无断裂或严重腐蚀；发现脱焊时可补焊，但需严格控制焊接工艺防止叶片热损伤。 | 拉筋断裂或腐蚀严重，与叶片焊接处反复脱焊。更换拉筋需叶片制造单位配合，焊接后需做频率测定确认叶片组振动特性合格。 | 拉筋松动 | 机械/热 | 一般 | 焊接工艺不良或热膨胀差异导致拉筋与叶片接头脱焊、间隙过大，失去阻尼和调频作用。 | 叶片组频率分散、振动波动，内部出现间断撞击声，内窥镜可见拉筋与叶片间存在相对位移或间隙。 | 拉筋与叶片间相对位移或间隙≥0.3mm [状态量]；叶片组固有频率分散度≥3% [物理]；轴承振动通频值较基准变化≥20% [物理] | 振动在线监测 [在线]；现场频率测试（分组测量） [离线]；内窥镜检查 [离线] | 停机后单只叶片或分组频率测试，同一级叶片组频率最大偏差>3%或出现异常分散，内窥镜证实间隙或脱焊。 | 根本处理：对松动部位重新打磨并氩弧焊焊接，必要时更换拉筋；焊接后进行局部热处理消除应力，并重新进行频率试验。 工具：氩弧焊机、塞尺、测温仪、频率测量仪。；临时处理：若无法立即停机，调整负荷避开叶片共振转速，加强在线振动监测，并做好应急预案。 | 严格执行焊接工艺评定，控制组焊间隙和变形；采用防松焊接结构；安装前进行匹配预装。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 大修时检查叶根与轮槽配合间隙，渗透探伤检查叶根过渡圆角处有无裂纹；检查叶根锁紧件是否完好。 | 叶根出现疲劳裂纹；叶根与轮槽配合面严重磨损导致叶片松动，无法通过加垫或更换锁紧件修复。通常需更换整片叶片。 | 叶根
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 大修时检查叶根与轮槽配合间隙，渗透探伤检查叶根过渡圆角处有无裂纹；检查叶根锁紧件是否完好。 | 叶根出现疲劳裂纹；叶根与轮槽配合面严重磨损导致叶片松动，无法通过加垫或更换锁紧件修复。通常需更换整片叶片。 | 叶根裂纹 | 机械 | 严重 | 叶根由于应力集中、腐蚀或材质缺陷产生裂纹，在交变离心力和振动应力下扩展，最终可能断裂。机理：高周疲劳、应力腐蚀或脆性断裂。 | 1. 轴承振动缓慢爬升，尤其转频分量变化；2. 停机盘车时可听到金属摩擦声；3. 润滑油中出现微量金属屑。 | 1. 通频振动值 > 0.08mm [物理]；2. 基频振动相位变化 > 20° [物理]；3. 超声波检测缺陷波幅 > 对比试块人工缺陷波幅50% [物理]。 | 1. 在线振动监测（轴振/瓦振）[在线]；2. 超声波探伤（UT）[离线]；3. 磁粉探伤（MT）[离线]；4. 内窥镜检查[离线]。 | 1. 振动趋势分析：转频分量连续上升，相位稳定偏移，排除不平衡后怀疑叶根裂纹；2. 超声波检测：在叶根结合面发现断续回波超过阈值，且C扫图案呈线状，判定为裂纹；3. 磁粉检测：表面显示线性磁痕。 | 根本处理：1. 叶片返厂，拆除覆环/铆钉；2. 用拉马将叶片从轮槽取出；3. 对裂纹进行打磨、补焊并修形，或直接更换新叶片；4. 恢复装配，检查喷丸强化。工具：液压拉马、氩弧焊机、磁粉探伤仪。；临时处理：打磨消除裂纹并作圆滑过渡，打止裂孔抑制扩展，降低负荷运行。 | 1. 严格控制蒸汽参数，防止超温超压；2. 避免水冲击；3. 大修时对末级、次末级叶根进行100%无损检测。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 大修时检查叶根与轮槽配合间隙，渗透探伤检查叶根过渡圆角处有无裂纹；检查叶根锁紧件是否完好。 | 叶根出现疲劳裂纹；叶根与轮槽配合面严重磨损导致叶片松动，无法通过加垫或更换锁紧件修复。通常需更换整片叶片。 | 叶根腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 因蒸汽品质不良、湿蒸汽区的酸性介质或停机时的电化学腐蚀，导致叶根材料减薄、蚀坑或晶间腐蚀。机理：电化学腐蚀、冲蚀、垢下腐蚀。 | 1. 通流部分效率下降；2. 内窥镜检查发现叶根表面粗糙、有棕色或黑色锈蚀产物；3. 转子低速盘车时有不均匀摩擦声。 | 1. 叶片厚度减薄 > 10%设计值 [物理]；2. 腐蚀坑深度 > 0.5mm [物理]；3. 蒸汽钠离子浓度 > 5μg/L [化学]； 4. pH值 < 8.5 或 > 9.5 [化学]。 | 1. 内窥镜检查[离线]；2. 超声波测厚[离线]；3. 水汽品质在线监测[在线]；4. 停机后目视/着色探伤[离线]。 | 1. 内窥镜发现典型腐蚀形貌，测厚确认减薄超过10%；2. 蒸汽化验连续钠离子超标，pH偏移，可判为腐蚀环境；3. 着色探伤显示密集蚀点。 | 根本处理：1. 停机后对腐蚀区域打磨至金属光泽；2. 深度小于1mm的腐蚀坑作圆滑过渡，探伤确认无裂纹；3. 严重减薄的叶根须更换叶片；4. 回装时涂抹高温防锈剂。工具：超声波测厚仪、角磨机、着色探伤剂。；临时处理：对腐蚀坑进行打磨、涂敷耐蚀涂层（如镍基涂层），限制负荷。 | 1. 严格监控给水和蒸汽品质，保持pH在9.0~9.6；2. 停机期间采用热风干燥或充氮保护，防止停炉腐蚀；3. 定期检查疏水系统。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 大修时检查叶根与轮槽配合间隙，渗透探伤检查叶根过渡圆角处有无裂纹；检查叶根锁紧件是否完好。 | 叶根出现疲劳裂纹；叶根与轮槽配合面严重磨损导致叶片松动，无法通过加垫或更换锁紧件修复。通常需更换整片叶片。 | 叶根应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 危急 | 叶根在拉应力和腐蚀介质（如含氯离子的湿蒸汽）共同作用下，产生沿晶或穿晶裂纹，扩展速度快。机理：阳极溶解或氢致开裂。 | 1. 振动急剧波动；2. 裂纹区域存在黑色或褐色腐蚀产物；3. 短时间内机组振动异常升高。 | 1. 振动转频幅值 24h 内增长 >30% [物理]；2. 裂纹深度 > 2mm 或叶片厚度10% [物理]；3. 蒸汽氯离子浓度 > 5μg/L [化学]。 | 1. 振动在线监测[在线]；2. 超声波检测（爬波探头）[离线]；3. 蒸汽品质的氯离子分析[在线/离线]；4. 渗透检测[离线]。 | 1. 同时出现振动快速爬升和蒸汽氯离子超标，结合同类型机组案例，高度怀疑应力腐蚀；2. 超声波检测发现垂直于叶根表面的树枝状裂纹，波幅超标，即判定为应力腐蚀开裂。 | 根本处理：1. 立即停机防止叶片飞脱；2. 拆除所有受影响的叶片及相邻叶片；3. 检查轮槽有无鸡爪痕，必要时加工轮槽；4. 更换新叶片，并进行整体振动特性测试。工具：涡流探伤仪、轮槽加工刀杆、力矩扳手。；临时处理：不能带伤运行，必须断然停机；如需短时观察，可将氯离子降至<3μg/L，降负荷并加强振动监测。 | 1. 严格控制蒸汽氯离子和氧含量；2. 叶片表面采用喷丸强化，引入压应力；3. 选用抗应力腐蚀材料（如17-4PH）。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 大修时检查叶根与轮槽配合间隙，渗透探伤检查叶根过渡圆角处有无裂纹；检查叶根锁紧件是否完好。 | 叶根出现疲劳裂纹；叶根与轮槽配合面严重磨损导致叶片松动，无法通过加垫或更换锁紧件修复。通常需更换整片叶片。 | 叶根连接松动 | 机械 | 一般 | 叶根装配过盈不足、运行中热膨胀差异或微动磨损导致连接刚度下降，叶根与轮槽间出现间隙。机理：微动磨损、热松动、蠕变松弛。 | 1. 振动的二倍频分量增大；2. 停机盘车时听到周期性“咔嗒”声；3. 相位不稳定出现间歇性漂移。 | 1. 二倍频振动幅值 > 0.04mm [物理]；2. 叶片固有频率变化 >5% [物理]；3. 叶根与轮槽间隙 > 0.03mm（塞尺检查）[物理]。 | 1. 在线振动频谱分析[在线]；2. 叶片频率测试（无线或接触式）[离线]；3. 停机塞尺检查[离线]。 | 1. 频谱发现二倍频分量突出，且轴心轨迹呈香蕉形或内8字，排除对中问题后判断为叶根松动；2. 叶片静频率测试值偏差超过5%，且多点不一致；3. 停机后塞尺实测间隙超标。 | 根本处理：1. 拆除叶片，清理轮槽和叶根结合面；2. 检查轮槽轮廓，必要时返修轮槽；3. 采用喷涂或电镀增大叶根尺寸，恢复过盈；4. 选用合适的垫片或打入楔块紧固。工具：汽轮机叶片专用拆装工具、千分尺、塞尺。；临时处理：在条件允许时降低负荷，增大在线监测频次；如振动未超标可暂维持运行，但需缩短检查间隔。 | 1. 安装时严格控制过盈量，使用力矩扳手均匀预紧；2. 运行中避免频繁启停和负荷剧烈波动；3. 大修时复紧或检查阻尼结构。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶根 | 动叶片 | 将叶片固定在叶轮上的连接部分，常见型式有T形、菌形、叉形、枞树形，保证在各种工况下的牢固连接。 | 否 | 大修时检查叶根与轮槽配合间隙，渗透探伤检查叶根过渡圆角处有无裂纹；检查叶根锁紧件是否完好。 | 叶根出现疲劳裂纹；叶根与轮槽配合面严重磨损导致叶片松动，无法通过加垫或更换锁紧件修复。通常需更换整片叶片。 | 叶根微动磨损 | 机械 | 轻微 | 叶根与轮槽在微小振幅振动下接触面发生氧化磨损，造成材料损失，表面出现凹坑和金属磨屑，同时产生氧化磨屑（红色或黑色）。机理：粘着磨损和氧化磨损。 | 1. 润滑油滤网中出现黑色金属粉末；2. 内窥镜发现叶根接触面有磨光和氧化痕迹；3. 叶片振动偏大，但仍在允许范围。 | 1. 磨损深度 ≤0.2mm 且无裂纹 [物理]；2. 润滑油光谱铁含量 >25mg/kg [化学]；3. 叶片振幅略有增加 ≤10% [物理]。 | 1. 润滑油光谱分析[离线]；2. 内窥镜检查[离线]；3. 振动趋势分析[在线]；4. 频闪仪观察叶片振幅[离线]。 | 1. 铁谱分析发现大量切削形磨粒，且油样铁含量升高，排除轴承磨损后疑为叶根微动磨损；2. 内窥镜见接触面典型麻点和红色（三氧化二铁）磨屑，即可确诊。 | 根本处理：1. 停机后彻底清理叶根及轮槽，用细油石打磨平滑；2. 涂抹二硫化钼减摩涂层或专用于叶根的润滑剂；3. 复装并调整紧力。工具：内窥镜、油石、专用润滑脂。；临时处理：通常不需立即停机，可加强润滑油在线监测，并安排到大修时检查处理。 | 1. 优化阻尼设计，在叶根间设置阻尼凸台或阻尼丝；2. 控制蒸汽激振力，避免叶片共振；3. 选用耐磨材料或进行表面硬化处理（如渗氮）。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 叶片结垢 | 化学/热 | 一般 | 蒸汽中携带的盐分、硅酸盐等杂质在叶片表面沉积，形成硬垢。结垢改变叶型型线，降低通流效率，并可能引起转子不平衡。 | 1. 调节级压力与监视段压力异常升高；2. 轴向位移增大；3. 汽耗率、热耗率上升；4. 振动逐渐增大（低频分量增加）；5. 内效率下降。 | 监视段压力 [物理]：超过设计值15%（报警阈值）；轴向位移 [物理]：超过报警值±0.8mm（300MW机组典型值）；振动幅值 [物理]：基频或二倍频振幅缓慢上升至50μm以上；效率 [状态量]：相对内效率下降>3%。 | 在线监测：DCS性能计算模块、TSI振动、推力瓦温。离线检测：内窥镜检查、叶片频率试验（清洁前后对比）。 | 若监视段压力持续上升且轴向位移增加，排除汽封磨损后，通过停机内窥镜检查确认结垢物，则诊断为叶片结垢。 | 根本处理：停机后采用喷砂、高压水射流或化学清洗（柠檬酸溶液）去除垢层。工具：便携式喷砂机、高压清洗机、专用清洗剂、内窥镜。对结垢严重区域进行硬度检测。；临时处理：在线水洗（需按制造厂规定，在低负荷下进行，严格控制金属壁温与蒸汽温度匹配）。 | 严格控制锅炉给水品质，确保蒸汽钠离子≤5μg/kg、二氧化硅≤10μg/kg；采取停机保养时热风干燥防锈；机组大修时进行酸洗。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 叶片水蚀/颗粒侵蚀 | 机械/环境 | 一般 | 湿蒸汽区（末级、次末级叶片）的水滴冲击，或固体颗粒（如氧化皮、异物）随高速蒸汽撞击叶片表面，造成材料流失。侵蚀破坏叶型前缘，形成密集点坑、沟槽，削弱叶片强度。 | 1. 凝汽器真空恶化；2. 末级叶片进汽边可见锯齿状、海绵状麻点；3. 通流部分效率轻微下降；4. 叶片频率可能发生变化；5. 严重时振动超标。 | 叶片厚度减薄量 [物理]：局部减薄超过设计壁厚的20%；叶顶间隙 [物理]：超过标准值（如0.5~1.5mm裕量减少）；叶片固有频率 [物理]：与安装频率偏差>5Hz；振动通频值 [物理]：末级轴承振动突增。 | 离线检测：停机目视检查、着色探伤、超声测厚、激光扫描仪测量型线。在线监测：通过末级叶片振动非接触式监测（如叶尖定时系统）判断频率漂移。 | 发现末级效率下降0.5%且凝汽器真空异常，排除漏空气后，通过内窥镜观察到叶片进汽边水蚀痕迹，超声测厚发现局部减薄超过20%，即可诊断。 | 根本处理：对受损区域采用电火花强化、激光熔覆或钎焊司太立合金片修复。工具：角磨机、激光熔覆设备、超声测厚仪、硬度计。严重时更换整圈叶片。；临时处理：对严重受损叶片进行打磨去应力，做静平衡后短期运行，待备件更换。 | 优化末级防水蚀措施（如空心导叶去湿、加装去湿环）；控制蒸汽品质，避免氧化皮脱落；检修时清理通流部分异物。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 叶片裂纹 | 机械/疲劳 | 严重 | 叶片在交变应力（蒸汽弯应力、离心应力、振动应力）下，于应力集中部位（如叶根、拉筋孔、围带铆钉孔、截面突变处）产生疲劳裂纹。腐蚀环境会加速裂纹扩展。 | 1. 轴振动或轴承座振动异常，出现精确的叶片通过频率成分（BPF）；2. 叶片频率测试中出现明显裂纹频率，即频谱出现双峰或多峰；3. 可能伴随异常声音。 | 叶片固有频率 [物理]：出现偏离正常值1%以上的分频，且频谱带宽增大；振动幅值 [物理]：BPF成分幅值突增超过正常值2倍；轴心轨迹 [状态量]：出现畸变。 | 在线监测：TDM系统（汽轮机诊断管理系统）捕捉叶片通过频率振动；叶片振动非接触测量系统（如BLADE）。离线检测：着色探伤、磁粉探伤、相控阵超声对叶根、围带进行扫描。 | 基于TDM在线频谱，若BPF分量幅值在稳定工况下突然升高至基准值2倍以上，并排除动静碰磨，伴随叶片固有频率数据出现双峰，则高度怀疑叶片裂纹；停机探伤确认。 | 根本处理：确认裂纹后，根据裂纹深度决定补焊或更换。补焊工艺：钻止裂孔，打磨裂纹，探伤确认清除，预热后手工氩弧焊填充，焊后热处理、探伤。工具：磁粉探伤仪、氩弧焊机、温控设备。；临时处理：若裂纹微小且无法立即更换，可钻止裂孔并监控运行，同时加强振动监测，尽快安排停机。 | 叶片设计避开共振区；安装时确保紧力合格，避免装配应力；运行中避免超速、低温进汽；大修时对叶片进行100%探伤。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 叶片断裂 | 机械/疲劳 | 危急 | 叶片因疲劳、应力腐蚀、过载或材料缺陷完全断裂。断裂多发生在叶根第一齿、拉筋孔等应力集中区。断裂叶片飞出会引发连锁损坏。 | 1. 机组突发强烈振动，保护动作跳机；2. 轴瓦振动瞬时升高至跳机值（如≥11.2mm/s）；3. 凝汽器水位异常波动（碎片击伤管束）；4. 汽缸内部发出金属撞击声。 | 振动幅值 [物理]：径向振动瞬时超过跳机值（如≥0.25mm峰峰值）；差胀 [物理]：急剧变化；轴承回油温度 [物理]：突然升高>75℃；碎片监测 [状态量]：声发射传感器捕捉到冲击信号。 | 在线监测：TSI系统监测振动、差胀；声发射传感器监测动态冲击事件。离线检查：开缸检查，寻找缺失叶片及碎片，对剩余叶片探伤，测量断口并分析。 | 机组运行中振动保护动作，记录到振动突增至跳机值，且频谱显示多个整数倍频冲击信号，拆缸后发现叶片缺失，则可确诊为叶片断裂。 | 根本处理：清除所有碎片，修复损伤隔板、汽封、凝汽器等；更换整级或整圈叶片，并进行频率测试和调频，确保合格。工具：大修专用工具、激光测频仪、探伤设备。；临时处理：无临时措施，必须立即停机处理。 | 定期对叶片进行探伤（尤其叶根、围带）；控制疲劳寿命；避免蒸汽带水、超温超速；采用耐腐蚀抗疲劳材料或表面强化。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 叶片共振（频率偏离） | 机械 | 严重 | 叶片固有频率与转速频率的整数倍激振力（K×转速）或喷嘴尾迹频率重合，产生共振，致使动应力急剧放大。多因制造公差、装配紧力差异或运行中结垢、侵蚀导致频率漂移落入共振区。 | 1. 特定负荷区间振动突增，偏离后恢复正常；2. 叶片通过频率（BPF）幅值异常放大；3. 停机静频测试显示固有频率落入禁区。 | 叶片固有频率 [物理]：偏离设计值±3%且落入共振转速区；BPF振幅 [物理]：在共振负荷下比正常值增大3倍以上；动应力幅值 [物理]：通过遥测或估算，超过材料疲劳极限40%。 | 在线监测：TDM系统捕捉BPF变化规律；叶片动应力遥测系统（如BLADE）获取运行中动应力。离线检测：单叶片静频测试、整圈节径频率试验，绘制坎贝尔图。 | 若TDM显示某个负荷点附近BPF幅值急剧升至正常值3倍以上，降负荷即消失；停机频率试验确认整圈固有频率落入转速倍频共振区（频率分散度<2Hz且落入禁区），则可诊断。 | 根本处理：对整圈叶片进行调频处理：改变围带或拉筋的连接刚度（如打磨或加垫）、添加阻尼环或更换部分叶片以调整频率。工具：频率测试仪、角磨机、配重块、氩弧焊机。；临时处理：快速通过共振负荷区，限制在该区间停留时间，并加强振动监测。 | 设计阶段精确计算激振频率，保证动频避开共振区至少±10%裕量；制造安装时严格控制单叶片频率分散度（≤允许值）；避免蒸汽参数大幅偏离设计。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 叶根松动 | 机械/装配 | 严重 | 叶片根部（枞树型、T型等）与轮缘槽间因初始紧力不足、蠕变或微动磨损导致间隙变大。在离心力和交变蒸汽力作用下产生微动冲击，接触面氧化形成红褐色粉末（微动腐蚀）。 | 1. 振动频谱中出现强烈的分数谐波分量（如0.4X、0.5X、0.6X转频）；2. 轴振不稳定波动；3. 开缸可见叶根接触面红褐色粉末及磨损光亮区；4. 整圈叶片静频分散度增大。 | 分数谐波幅值 [物理]：0.4X~0.8X分量幅值>10μm（相对转频基值）；整圈频率分散度 [物理]：标准偏差大于1.5Hz（正常<0.5Hz）；接触电阻 [电气]：叶根与轮缘间接触电阻>10μΩ（需专用电桥测量）。 | 在线监测：TDM频谱重点分析分数谐波成分；高频加速度传感器监测冲击。离线检测：开缸检查叶根配合面、着色探伤、接触电阻测试、单叶片频率试验。 | 当TDM频谱出现明显的分数谐波，且幅值随有功功率增加而增大，排除油膜涡动后，结合开缸发现叶根红褐色粉末及频率分散度>1.5Hz，即可诊断。 | 根本处理：重新紧配叶片：取出叶片，测量间隙，更换或修配叶根垫片；对轻微磨损的轮缘进行研磨修整，严重时激光熔覆恢复尺寸再加工。工具：力矩扳手、塞尺、研磨平台、激光测量跟踪仪。；临时处理：若轻微松动且无法立即停机，可适当限制变负荷速率和蒸汽温度波动，加强振动监测，尽快安排停机处理。 | 安装时严格按制造商力矩要求紧配，记录紧力值；大修时抽查叶根紧力及接触面积；控制蒸汽温变速率防止热变形。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 叶型 | 动叶片 | 叶片的工作部分，相邻叶型构成蒸汽通道，将蒸汽的动能转换为机械能。 | 否 | 大修时检查叶型表面冲蚀、腐蚀和积盐情况；进出汽边有无碰磨痕迹；型线测量与原始型线对比检查变形量。 | 叶型严重变形或大面积冲蚀导致通流效率明显下降；型线偏离设计值超过允许公差。严重冲蚀的叶片应整级更换。 | 围带/拉筋断裂 | 机械/疲劳 | 严重 | 围带或拉筋在交变应力（振动）、铆接质量不良或腐蚀环境下发生断裂，导致整圈叶片失去或削弱连接，阻尼下降，频率大幅改变，极易引发共振和连锁断裂。 | 1. BPF幅值升高并出现明显边带（调制现象）；2. 叶片整圈节径频率测试值比历史数据大幅下降（下降5%以上）；3. 开缸检查可见围带或拉筋断裂、脱落缺失。 | 节径频率 [物理]：下降超过设计值5%或历史基准值；BPF边带幅值 [物理]：边带峰值超过0.5mm/s；声发射冲击计数 [状态量]：计数率上升至正常10倍以上。 | 在线监测：TDM边频分析，声发射传感器。离线检测：开缸目视、内窥镜检查围带连接状态，静频试验精准测量整圈频率。 | TDM显示BPF出现显著的调制边带（间隔为转频），且整圈静频测试结果比上次大修降低5%以上，结合声发射冲击计数突增，开缸发现围带断裂即可确诊。 | 根本处理：更换断裂围带或拉筋：拆除旧围带，清理铆钉孔，重新配做围带并热铆或激光焊接；若叶片铆钉头损伤一并修复。工具：围带拆装专用工具、感应加热设备、铆枪、超声波测频仪。；临时处理：若断裂范围小且机组不能立即停运，可拆除该级部分围带或拉筋（需经强度与频率评估），降负荷运行并加密振动监测，待备件到后更换。 | 提高围带铆接工艺质量，控制加热温度和铆接力；确保叶片频率设计留有足够共振裕度；采用整体围带或自带冠结构减少振动应力。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 联轴器 | 转子 | 连接汽轮机各转子及发电机转子，用于传递扭矩。分为刚性、半挠性和挠性联轴器。 | 是 | 大修时解体检查联轴器螺栓有无裂纹、拉伤和永久伸长；检查法兰面有无磨损和腐蚀；测量联轴器晃度和瓢偏；螺栓按力矩要求紧固，必要时做螺栓超声波探伤。 | 联轴器法兰面出现裂纹；螺栓孔严重椭圆化无法铰孔修复；螺栓多次出现裂纹或断裂。联轴器更换需返厂加工，确保与两端转子配合精度。 | 搜索失败，无法获取有效信息
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 危急保安器 | 转子 | 超速保护装置的感应机构，在转速超过额定值110%~112%时动作，触发保护系统切断进汽。 | 是 | 每次大修校验危急保安器动作转速（在线注油试验或检修后超速试验）；检查撞击子（飞锤）和弹簧有无磨损、腐蚀和变形；检查导向套和壳体配合间隙。运行中定期进行注油试验验证动作可靠性。 | 弹簧疲劳变形导致动作转速偏移且无法通过调整恢复；撞击子卡涩经清理打磨后仍动作不灵活；壳体内部严重磨损。更换撞击子和弹簧组件后需重新做超速试验标定。 | 搜索错误 |  |  | 所有联网搜索均超出使用限制，无法获取危急保安器故障信息
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 汽缸 | 静子 | 汽轮机的外壳，将通流部分与大气隔开，形成封闭汽室，并支撑内部静子部件。常分为高压缸、中压缸、低压缸。 | 否 | 大修时检查汽缸结合面间隙（塞尺检查，全长0.05mm塞尺不入）；检查内壁有无裂纹、冲蚀和腐蚀；检查法兰螺栓有无裂纹（超声波探伤）；检查保温层是否完好。 | 汽缸结合面大面积变形经反复研磨仍无法消除间隙导致漏汽；汽缸本体出现深度裂纹且位置不适宜补焊（如缸体法兰过渡圆角处）；严重热疲劳导致缸体整体变形。汽缸报废需更换整台缸体，由制造厂供货。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴室 | 静子 | 单独设置的安装第一级喷嘴（调节级）的腔室，与各调速汽门相连，用于分配进汽。 | 否 | 大修时检查喷嘴室内壁有无冲蚀和裂纹；喷嘴组有无变形、脱落和焊缝开裂；检查与汽缸连接焊缝。 | 喷嘴室内壁大面积冲蚀穿孔或出现深裂纹；喷嘴组变形严重导致通流面积偏差超标。更换喷嘴组需专业检修单位执行。 | 喷嘴室常见故障 |  |  | 搜索错误，无法获取基于搜索结果的信息。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 喷嘴/静叶栅（搜索不可用）
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 喷嘴/静叶栅结垢 | 化学/热 | 一般/严重 | 蒸汽中携带的硅酸盐、钠盐等杂质在喷嘴/静叶表面沉积，形成致密垢层，减小通流面积，改变叶型，导致级组效率下降、轴向推力增大 | 调节级后压力升高；监视段压力异常增大；轴向位移缓慢增大；机组出力下降；相同负荷下蒸汽流量增加 | 监视段压力：较设计值升高≥5%[物理]；轴向位移：偏离正常值≥0.2mm[物理]；通流部分差压比：偏离设计曲线≥3%[状态量]；蒸汽流量：相同负荷下流量增加≥3%[物理] | 在线DCS趋势监视（监视段压力、轴向位移）[在线]；离线内窥镜检查（测量通流面积）[离线]；定期热力性能试验（效率计算）[离线] | 若监视段压力与设计值相比持续升高≥5%，且排除蒸汽参数变化及设备泄漏，同时轴向位移有增大趋势，则判定喷嘴/静叶结垢；内窥镜可见盐垢沉积确认 | 根本处理：停机揭缸，使用高压水清洗（压力30-50MPa）或喷砂除垢（氧化铝砂粒径0.2-0.5mm），必要时酸洗（柠檬酸浓度3%）；工具：高压清洗机、喷砂机、内窥镜、千分尺；步骤：停机冷却→揭缸→垢样分析→清洗→冲洗→干燥→检查通流尺寸→回装；临时处理：在线降低负荷运行，减小蒸汽流量，控制轴向位移在报警值内；加强在线冲洗（若设计有） | 严格控制锅炉给水及蒸汽品质（Na⁺≤5μg/kg, SiO₂≤15μg/kg）；增加汽水取样化验频次；优化锅炉排污
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 喷嘴/静叶栅固体颗粒侵蚀（SPE） | 机械 | 严重/危急 | 锅炉过热器、再热器及主蒸汽管道高温氧化皮剥落，固体颗粒随高速蒸汽（通常>300m/s）冲蚀喷嘴及静叶出汽边和背弧，造成材料机械切削和剥落 | 调节级压力缓慢下降；机组效率逐渐降低；高压缸排汽温度上升；轴振无明显变化，但监视段压力变化平缓 | 叶片表面粗糙度Ra：>12.5μm[物理]；局部减薄量：最大减薄深度>0.5mm[物理]；硬度检测（判断冲蚀硬化层）[物理]；通流面积增大：较设计值>2%[状态量] | 停机后内窥镜宏观检查（可见出汽边锯齿状缺口）[离线]；超声波测厚（网格布点）[离线]；覆膜金相（判断氧化皮成分与冲蚀形貌）[离线] | 内窥镜图像与典型SPE图谱比对，发现出汽边材料缺失、锯齿状边缘；多点测厚显示局部减薄且位置符合蒸汽流动轨迹；减薄超0.5mm且未发现裂纹时，判定为SPE | 根本处理：轻微冲蚀可现场打磨修型，去除应力集中，表面圆滑过渡，粗糙度Ra≤6.3μm；严重时更换叶片或隔板。工具：角向磨光机、砂纸、超声波测厚仪。步骤：停机揭缸→检查冲蚀范围→打磨平滑→测厚→必要时更换→回装；临时处理：当局部减薄超过壁厚1/3时，可临时采用金属修补剂填补并修型；降负荷运行减少冲蚀速率 | 锅炉酸洗去除氧化皮，采用加氧处理减缓氧化皮生成；主蒸汽管道设置滤网；采用抗冲蚀叶片涂层（如CrC涂层）或表面硬化处理
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 静叶栅水蚀（水刷） | 机械/化学 | 严重 | 蒸汽在末级及次末级进入湿蒸汽区，水滴（直径可达100μm）冲击静叶出汽边和叶顶，造成疲劳侵蚀，材料呈蜂窝状剥落，并伴生腐蚀 | 排汽压力升高；末级后湿度增大；振动无异常，但效率衰减；停机后可看到出汽边水蚀沟痕 | 水蚀区域长度：沿叶高方向侵蚀区占比>20%[物理]；侵蚀深度：>0.2mm[物理]；表面硬度变化[物理]；末级排汽湿度在线监测值偏高[物理] | 停机后内窥镜检查[离线]；超声波测厚[离线]；着色探伤检查是否产生裂纹[离线] | 内窥镜可见出汽边空心水滴状冲蚀坑，沿叶高方向呈带状分布，且末级排汽湿度长期高于12%（设计值），可判定为水蚀 | 根本处理：打磨去除水蚀疲劳层，探伤确认无裂纹，尖角修圆；采用防水蚀涂层（如司太立合金片钎焊或激光熔覆）。工具：角磨机、渗透探伤剂、超声波测厚仪、焊接设备。步骤：停机冷却→目视检查→打磨除蚀→PT探伤→堆焊修复或贴片→修型→回装；临时处理：对已发生水蚀但未伤及基体的叶片，临时补焊后修型，降低运行背压减少湿度 | 优化末级喷水降温装置控制逻辑避免过量喷水；采用空心静叶去湿结构；提高蒸汽过热度
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 喷嘴/静叶栅腐蚀 | 化学/电化学 | 严重 | 蒸汽中存在酸性杂质（如HCl、CO₂）或含有溶解氧，湿蒸汽区形成电解质液膜，引起点蚀、缝隙腐蚀甚至应力腐蚀开裂。材料为马氏体不锈钢时，对氯离子敏感 | 设备效率下降，内窥镜可见表面产生褐色锈点或黑色点蚀坑，严重时出现裂纹；轴向位移与振动无明显特征 | 点蚀密度：每平方厘米点数>5[物理]；点蚀深度：>0.3mm[物理]；蒸汽阳离子电导率：>0.2μS/cm[化学]；pH值：<9.0[化学] | 停机后内窥镜宏观检查[离线]；液体渗透（PT）检测表面裂纹[离线]；超声波测厚[离线]；汽水取样化验（氢电导率、pH、Na⁺）[在线] | 汽水品质恶化（氢电导率长期>0.3μS/cm，pH<9.0），内窥镜可见叶片表面密集蜂窝状或点状腐蚀坑，PT检测无裂纹但腐蚀坑深度>0.3mm，判定为腐蚀 | 根本处理：轻微腐蚀采用打磨去除腐蚀产物，钝化处理（柠檬酸膏状钝化）；若出现裂纹，需打磨焊补或局部更换叶片。工具：角磨机、不锈钢刷、钝化膏、焊机、PT探伤剂。步骤：清理腐蚀产物→打磨至金属光泽→清洗→钝化→（有裂纹时）机加工坡口→焊接→修磨→PT复检→回装；临时处理：若腐蚀未造成减薄，可监视运行；加强汽水监督，提高联氨加药量提升pH | 保证蒸汽纯度，增设凝结水精处理在线100%运行；严格控制给水pH（9.3-9.6）；停炉保护采用氨水和联胺保护
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 喷嘴/静叶栅机械损伤 | 机械 | 危急 | 外来硬物（如断裂的疏水短管、阀芯、滤网碎片、运行时脱落的氧化皮大块）通过蒸汽携带进入喷嘴或静叶，撞击产生叶片弯曲、缺口、撕裂或断裂 | 机组振动可能突然增大；调节级或某级监视段压力突变；机组发出异常噪声；停机检查可见叶片明显变形或贯穿性缺口 | 叶片挠度：弯曲变形>0.5mm[物理]；缺边长度：>5mm[物理]；振动幅值突变：通频值>跳机值[物理]；级后压力异常波动[物理] | 在线振动监测系统（TSI）[在线]；内窥镜检查（停机后）[离线]；手动盘车听音[离线]；拆缸后目视及量具检测[离线] | 运行中振动突升且无法通过调整消除，同时监视段压力出现不规则波动；停机内窥镜可见叶片明显缺口、弯曲或外来物碎片嵌入；排除轴承问题后，判定为机械损伤 | 根本处理：更换损伤的喷嘴/静叶或整个隔板；如果缺口较小可修磨，弯曲严重必须矫正或更换。工具：换叶专用拆装工具、百分表、角磨机、动平衡仪。步骤：停机揭缸→检查损伤范围及外来物来源→拆除损伤叶片→清洁槽道→更换新叶片→检查配合间隙→测量通流尺寸→回装；临时处理：如果缺口较小（<5mm），可现场打磨圆滑，降低应力集中；密切监视振动，降负荷运行 | 加强主蒸汽管道和阀门内壁的检查，避免氧化皮大块剥落；在新蒸汽管道进汽前增加临时滤网；严格检修工艺，防止异物遗留
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 喷嘴/静叶栅裂纹 | 机械/热/疲劳 | 严重/危急 | 叶片在交变汽流力作用下产生振动疲劳，或在启停过程中承受过大热应力，制造缺陷（如夹杂、热处理不当）或腐蚀坑等引发裂纹，逐渐扩展 | 无明显运行征兆，或振动缓慢增大；裂纹扩展至贯穿可能导致蒸汽泄漏，监视段压力异常；可听到尖啸声 | 裂纹长度：>5mm需关注[物理]；深度：表面裂纹深度>0.5mm或超过壁厚10%[物理]；振动频谱中出现叶片通过频率谐波[物理] | 停机后着色探伤（PT）或磁粉探伤（MT）[离线]；超声波检测（UT）[离线]；涡流检测（ET）[离线]；内窥镜辅助表面检查[离线] | PT/MT检测发现线性显示，长度>5mm，判定为裂纹；UT确认深度>0.5mm；结合运行中振动频谱分析，存在明显特征频率分量，确认裂纹与振动相关 | 根本处理：打磨消除裂纹，若深度未超限，则打磨至无裂纹后圆滑过渡；若深度超过壁厚1/3，则需补焊或更换叶片。工具：角磨机、渗透探伤剂、焊机、超声波测厚仪。步骤：定位裂纹→打磨消除→PT确认→（必要时）焊接→修磨→PT+UT复检→回装；临时处理：发现裂纹但未贯穿时，可在裂纹尖端钻止裂孔，降负荷运行，加强振动监视；尽快安排停机检修 | 改进叶片振动特性设计；确保蒸汽品质不含Cl⁻和S²⁻避免应力腐蚀；启停时严格暖机，控制温升率；定期检查
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 喷嘴/静叶栅 | 静子 | 固定在汽缸或隔板上，将蒸汽的热能转换为动能，并以特定方向喷射到动叶片上。 | 否 | 大修时检查静叶栅有无损伤、变形、结垢和冲蚀；出汽边有无碰磨或开裂；清理通流部分盐垢（化学清洗或机械清理）。 | 静叶大面积冲蚀或变形导致通流效率显著下降；静叶根部焊缝开裂且叶片脱落。静叶栅更换通常随隔板或缸体整体处理。 | 静叶栅松动 | 机械 | 一般/严重 | 隔板持环或静叶安装槽的螺栓、销钉等紧固件因振动、热膨胀或安装预紧力不足而产生松动，导致静叶或隔板晃动，影响通流间隙和振动特性 | 振动增大，特别是与叶片通过频率相关的频率分量；停车盘车时可能听出金属摩擦声；内窥镜可见静叶错位或围带磨损 | 振动频谱中工频及倍频幅值增大[物理]；隔板中分面间隙变化[物理]；紧固螺栓残余力矩低于规定值（如M30螺栓松弛力矩<100N·m）[物理，状态量] | 停机后盘车听音[离线]；内窥镜检查隔板中分面及叶顶汽封有无异常磨损[离线]；力矩扳手抽检螺栓紧固力矩[离线]；解体时塞尺检查配合间隙[离线] | 振动频谱显示叶片通过频率及其谐波显著增大，且轴心轨迹不稳定；盘车时有断续金属磨擦声；内窥镜可见隔板中分面存在黑粉（磨损产物）；拧紧力矩检查发现螺栓力矩衰减>20%，判定静叶栅松动 | 根本处理：重新紧固所有连接螺栓，更换防松垫片或施加螺纹锁固胶；若螺孔损伤需扩孔攻丝或安装钢丝螺套。工具：力矩扳手、新螺栓、防松垫片、螺纹锁固胶、钢丝螺套工具。步骤：停机揭缸→检查隔板配合面→拆除旧紧固件→清理螺纹→更换新螺栓/垫片→按要求力矩拧紧（如M30螺栓800N·m）→涂抹锁固胶→回装；临时处理：若机组在运行中无法立即停运，应降低负荷、减少蒸汽激振，并密切监视振动，若振动超标立即停机 | 大修时全数检查并紧固静叶/隔板螺栓，按规定力矩复紧；采用防松螺栓或弹垫；确认隔板接触面平整
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 大修时检查隔板有无变形、裂纹和腐蚀；静叶有无脱落和冲蚀；隔板汽封槽有无磨损；测量隔板与转子之间的动静间隙。 | 隔板本体出现贯穿性裂纹；静叶大面积脱落导致级效率严重下降；隔板严重变形导致动静间隙超标。隔板更换需按级配做通流间隙调整。 | 隔板汽封磨损 | 机械 | 一般 | 汽封齿与转子凸台或汽封套长期碰磨，或异物冲刷，导致径向间隙增大，密封效果下降，级间漏汽增加。 | ① 该级效率、功率下降；② 再热蒸汽温度异常；③ 轴向推力变化，推力瓦温可能升高；④ 揭缸后可见汽封齿减薄、倒伏。 | 隔板汽封径向间隙 [物理]：设计值0.40~0.60mm，磨损后≥0.75mm；级组效率下降率≥2%。 | ① 停机揭缸内径千分尺测量[离线]；② 在线监测级组压力比、温度分布、轴向位移[在线]。 | 实测间隙超过设计值1.5倍且级组效率下降≥2%，结合推力瓦温升高，可判断为汽封磨损。 | 根本处理：1. 拆除隔板，拆卸汽封块；2. 用专用胎具车削或更换新汽封片；3. 按设计间隙配准，使用塞尺检查；4. 回装。工具：千分尺、塞尺、汽封车削胎具。；临时处理：可临时将汽封齿背弧调向，利用未磨损侧减少漏汽。 | 严格控制启停中胀差，防止动静碰磨；保证蒸汽品质，减少异物冲刷。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 大修时检查隔板有无变形、裂纹和腐蚀；静叶有无脱落和冲蚀；隔板汽封槽有无磨损；测量隔板与转子之间的动静间隙。 | 隔板本体出现贯穿性裂纹；静叶大面积脱落导致级效率严重下降；隔板严重变形导致动静间隙超标。隔板更换需按级配做通流间隙调整。 | 隔板热翘曲变形 | 热/机械 | 严重 | 隔板在启停或变工况时受不均匀热应力、铸造残余应力释放，或长期超温运行，导致平面发生翘曲，动静间隙改变，严重时引发碰摩。 | ① 揭缸后可见隔板中分面间隙超差；② 汽缸水平结合面漏汽；③ 盘车时可能听见轻微摩擦声；④ 临界转速振动增大。 | 隔板平面度 [物理]：要求≤0.05mm/100mm，翘曲后>0.10mm/100mm；中分面间隙>0.10mm。 | ① 停机揭缸，用平尺和塞尺测量平面度[离线]；② 在线监视轴颈振动、缸体横向温差[在线]。 | 揭缸后平尺对光检查或塞尺测量中分面间隙>0.10mm，平面度超标，且缸温差监测历史有超温记录，可诊断。 | 根本处理：1. 清理隔板，上大型车床或立车，以中分面为基准找正；2. 车削或磨削隔板外缘及汽封洼窝；3. 若变形过大需整体加热校正或更换。工具：平尺、塞尺、大型车床、加热炉。；临时处理：可采用加厚中分面垫片补偿间隙，但会改变通流中心，仅用于短期过渡。 | 优化暖机程序，控制缸体温差≤40℃；加强铸造后时效处理，减少残余应力。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 大修时检查隔板有无变形、裂纹和腐蚀；静叶有无脱落和冲蚀；隔板汽封槽有无磨损；测量隔板与转子之间的动静间隙。 | 隔板本体出现贯穿性裂纹；静叶大面积脱落导致级效率严重下降；隔板严重变形导致动静间隙超标。隔板更换需按级配做通流间隙调整。 | 隔板静叶冲蚀与腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 湿蒸汽区水滴撞击、化学腐蚀或固体颗粒冲刷，造成静叶表面材料剥落，叶栅通道面积改变，流场恶化，可能引发疲劳裂纹。 | ① 凝汽器真空下降或排汽温度高；② 该级压力异常波动；③ 揭缸后可见静叶表面麻点、切削状沟槽或锈蚀产物。 | 静叶型面厚度 [物理]：减薄量超过设计壁厚的20%；表面粗糙度Ra>12.5μm；腐蚀坑深度≥0.5mm。 | ① 停机后内窥镜检查或表面探伤[离线]；② 在线监视该级抽汽温度、压力[在线]。 | 内窥镜清晰度比对，测量壁厚减薄>20%或坑深≥0.5mm，并伴有湿蒸汽区运行记录，可判断冲蚀/腐蚀。 | 根本处理：1. 渗透探伤确定损伤范围；2. 轻微冲蚀用砂布打磨平滑，探伤确认无裂纹；3. 严重时用不锈钢焊条补焊后打磨恢复叶型；4. 无法修复则更换静叶环。工具：角磨机、焊机、样板、渗透探伤剂。；临时处理：可临时喷涂聚氨酯耐磨涂层，延长使用寿命。 | 提高给水品质，防止钠离子、硅酸根含量超标；采用去湿、去氧装置；提高排汽缸疏水效果。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 大修时检查隔板有无变形、裂纹和腐蚀；静叶有无脱落和冲蚀；隔板汽封槽有无磨损；测量隔板与转子之间的动静间隙。 | 隔板本体出现贯穿性裂纹；静叶大面积脱落导致级效率严重下降；隔板严重变形导致动静间隙超标。隔板更换需按级配做通流间隙调整。 | 隔板裂纹与断裂 | 机械/热 | 危急 | 铸造缺陷、热疲劳、振动应力集中或长期过热导致隔板本体或静叶片根部产生裂纹，扩展后可能发生断裂，碎片进入通流部分损坏动叶片。 | ① 振动突增，伴随异响；② 推力轴承温度急剧升高；③ 揭缸后可见隔板体或静叶根部的径向/周向裂纹。 | 裂纹长度 [物理]：长度≥5mm或穿透壁厚；断口面积≥5%承载截面。 | ① 停机后渗透探伤(PT)、磁粉探伤(MT)或超声波探伤(UT)[离线]；② 在线振动趋势突变[在线]。 | 表面探伤发现任何清晰裂纹即判定不合格；超声探伤内部裂纹达到面积5%以上，结合运行振动突变史诊断。 | 根本处理：1. 打磨清除裂纹并做磁粉复验；2. 根据深度进行补焊（采用同质焊条预热、缓冷）；3. 焊后热处理去应力；4. 探伤复验合格后回装；5. 裂纹贯穿或大范围网状裂纹须更换。工具：角磨机、焊机、加热炬、磁粉探伤仪。；临时处理：裂纹较浅时可打磨消除并进行强度校核后监护运行。 | 加强铸造质量检验，投运前进行射线或超声检测；运行中避免剧烈温度变化。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板 | 静子 | 用于安装静叶片，并将汽缸内部分隔成多个汽室，形成多级做功单元。 | 否 | 大修时检查隔板有无变形、裂纹和腐蚀；静叶有无脱落和冲蚀；隔板汽封槽有无磨损；测量隔板与转子之间的动静间隙。 | 隔板本体出现贯穿性裂纹；静叶大面积脱落导致级效率严重下降；隔板严重变形导致动静间隙超标。隔板更换需按级配做通流间隙调整。 | 隔板挂耳与定位键磨损 | 机械 | 一般 | 隔板挂耳与汽缸凹槽、定位键配合面因振动、热膨胀相对滑动产生磨损，导致隔板下沉，中心偏移，造成动静间隙不均匀。 | ① 揭缸后发现隔板水平中分面错口；② 测量隔板洼窝中心偏下；③ 盘车电流可能波动。 | 挂耳间隙 [物理]：设计间隙0.05~0.10mm（冷态），磨损后>0.20mm；洼窝中心偏移量>0.20mm。 | ① 停机揭缸后测量挂耳间隙和洼窝中心[离线]；② 在线难以直接监测。 | 揭缸后测量挂耳顶部间隙超过设计值3倍，且洼窝中心较首次安装值偏下>0.20mm，可诊断挂耳/键磨损。 | 根本处理：1. 拆除隔板，取出磨损挂耳或定位键；2. 加工新挂耳或键，按实测洼窝配制垫片厚度；3. 重新调整隔板中心，保证结合面间隙。工具：千分尺、百分表、平面磨床。；临时处理：可在挂耳处临时加不锈钢铁皮调整垫片，恢复中心。 | 改善滑销系统润滑，采用耐磨材料（如38CrMoAl）制作键，保证热工自由膨胀。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 大修时检查隔板套与汽缸的配合面有无磨损；定位键和止动销是否完好；检查隔板套有无裂纹和变形。 | 隔板套严重变形或开裂导致隔板定位不准；与汽缸配合面严重磨损无法修复定位。需更换同规格备件。 | 隔板套变形 | 热/机械 | 严重 | 长期高温蠕变、热冲击或滑销卡涩导致隔板套产生永久变形，汽封间隙改变，引发动静碰摩。机理：材料在超标热应力下发生塑性变形。 | 轴振动增大、轴向位移波动、汽缸温度分布异常且膨胀不均、级效率下降、启停机异响 | 汽封径向间隙减小量>0.2mm[物理]；轴振值>80μm或突变增幅>50%[物理]；上下缸温差>35℃或左右膨胀差值>1.0mm[热/状态量] | 在线振动监测[在线]；缸温及膨胀指示器[在线]；停机测量汽封间隙[离线]；内窥镜检查[离线] | 比较历史DCS数据，当轴振随负荷明显升高、排汽缸温差增大且两侧膨胀差超过1.5mm，停机测量径向间隙缩小超标或滑销间隙小于0.05mm，则判定隔板套变形或膨胀卡涩所致变形。 | 根本处理：停机揭缸，拆出隔板套测量变形量，采用机械冷校或局部加热校正；清理并修磨滑销系统，调整膨胀间隙至0.15~0.25mm；变形超限则更换新件。工具：百分表、塞尺、液压千斤顶、铲刀、油石。；临时处理：降低负荷并稳定运行，加强振动和缸温监视，安排计划停机 | 控制启停温升率≤1.5℃/min；确保滑销系统自由膨胀并定期清理润滑；避免超温超压运行。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 大修时检查隔板套与汽缸的配合面有无磨损；定位键和止动销是否完好；检查隔板套有无裂纹和变形。 | 隔板套严重变形或开裂导致隔板定位不准；与汽缸配合面严重磨损无法修复定位。需更换同规格备件。 | 隔板套裂纹 | 热/机械 | 危急 | 交变热应力、振动或材料缺陷导致隔板套局部产生疲劳裂纹，扩展后可能断裂，引起严重泄漏或部件损坏。 | 回油滤网发现金属屑；振动频谱出现2X或高阶谐波；停机检查发现裂纹 | 滑油铁含量突增>10ppm且持续增高[化学]；振动2X幅值>25μm[物理]；超声波探伤缺陷波幅>基准20%[状态量] | 滑油光谱分析[在线]；振动监测[在线]；停机后超声波探伤[离线]；磁粉探伤[离线] | 滑油铁含量超标且持续增高，振动频谱2X成分突出，停机进行UT/MT检查发现裂纹深度>2mm，则判定裂纹故障。 | 根本处理：打磨消除裂纹，若深度超壁厚1/3则补焊并热处理消除应力；严重时整体更换。工具：角磨机、氩弧焊机、超声探伤仪。；临时处理：紧急停机，立即降负荷至零，防止裂纹扩展断裂 | 定期进行无损检测；严格控制材料质量；避免频繁启停。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 大修时检查隔板套与汽缸的配合面有无磨损；定位键和止动销是否完好；检查隔板套有无裂纹和变形。 | 隔板套严重变形或开裂导致隔板定位不准；与汽缸配合面严重磨损无法修复定位。需更换同规格备件。 | 隔板套连接螺栓断裂 | 机械 | 严重 | 螺栓预紧力不足或应力腐蚀，在交变载荷下发生疲劳断裂或松动，导致隔板套错位或倾斜。 | 振动突然增大，伴随金属撞击异响，轴向位移突变 | 轴振突变幅值>120μm[物理]；轴向位移变化>0.5mm[状态量]；断口金相分析显示疲劳纹[物理] | 在线振动监测[在线]；轴向位移监测[在线]；停机后内窥镜检查及断口分析[离线] | 振动突变且伴有金属撞击声，轴向位移漂移超标，停机检查发现螺栓断裂或松脱，即可确诊。 | 根本处理：更换断裂螺栓，检查并修复螺纹孔，按预紧力要求使用力矩扳手重新紧固。工具：液压扳手、内窥镜、力矩扳手。；临时处理：降低负荷，若振动超标则立即停机处理 | 安装时保证预紧力；采用防松垫片；定期检查螺栓紧固情况。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板套 | 静子 | 用于安装和固定隔板，便于隔板的整体拆装和定位。 | 否 | 大修时检查隔板套与汽缸的配合面有无磨损；定位键和止动销是否完好；检查隔板套有无裂纹和变形。 | 隔板套严重变形或开裂导致隔板定位不准；与汽缸配合面严重磨损无法修复定位。需更换同规格备件。 | 隔板套汽封磨损 | 机械 | 轻微 | 转子振动过大、汽封间隙过小或隔板套位置偏移，导致隔板套内汽封齿与转子发生接触磨损，间隙扩大。 | 级效率下降，蒸汽流量增大，汽封漏汽量增多，可能伴有摩擦噪声 | 汽封间隙增大超设计值1.5倍（如增大>0.5mm）[物理]；级压比降低[状态量]；监视段压力升高[物理] | 性能试验[离线]；内窥镜检查汽封[离线]；停机测量间隙[离线] | 性能计算发现级效率下降超过2%，且内窥镜检出汽封齿磨损痕迹，间隙测量超设计值1.5倍，确认为磨损。 | 根本处理：停机更换或修理汽封片，调整隔板套位置以恢复标准间隙。工具：汽封修整器、塞尺、千分尺。；临时处理：限制负荷，保持稳定运行，安排计划检修 | 调整汽封间隙至标准范围；控制转子振动在优良水平；避免极低负荷运行。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 汽封 | 静子 | 安装在转子与静子之间的间隙处，用于减少蒸汽泄漏（内部）或防止空气漏入（排汽端），分为轴端汽封、隔板汽封和围带汽封。 | 否 | 大修时测量各类汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封齿磨损情况；检查弹簧片弹性。运行中如真空下降或级间效率降低应排查汽封间隙增大。 | 汽封系统整体老化导致间隙普遍超标，大量汽封块需更换；需整批更换汽封块并重新调整全部间隙。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 大修时检查汽封齿有无磨损、倒伏和卷边；测量汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封体弹簧片弹性。运行中如轴封供汽压力异常升高应排查汽封间隙变化。 | 汽封齿严重磨损或多次碰磨导致齿高不足，间隙无法通过调整恢复到设计值；汽封块本体裂纹或变形。拆除旧汽封块后清理汽封槽，装入新汽封块时注意对号入座，间隙调整合格后方可扣缸。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 大修时检查汽封齿有无磨损、倒伏和卷边；测量汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封体弹簧片弹性。运行中如轴封供汽压力异常升高应排查汽封间隙变化。 | 汽封齿严重磨损或多次碰磨导致齿高不足，间隙无法通过调整恢复到设计值；汽封块本体裂纹或变形。拆除旧汽封块后清理汽封槽，装入新汽封块时注意对号入座，间隙调整合格后方可扣缸。 | 轴端汽封齿磨损 | 机械 | 一般 | 汽封齿与转子轴颈长期碰磨或异物进入导致梳齿顶端磨损，密封间隙增大，漏汽量上升。机理：动静碰磨造成金属损失。 | 轴封抽汽管温度升高，润滑油含水量缓慢上升，真空严密性下降。 | 汽封间隙值 > 0.75mm [物理]；轴封加热器温升 > 15°C [物理] | 塞尺测量汽封间隙 [离线]；内窥镜查看齿形 [离线] | 停机后测量汽封齿高与间隙，与安装记录对比，若齿高减少超过0.3mm或间隙超标即判定磨损。 | 根本处理：更换磨损的汽封块：使用专用拆装工具取出旧汽封块，清理槽道，装入新汽封块，用塞尺调整间隙至0.50-0.65mm，修刮齿尖。；临时处理：临时增加轴封供汽压力补偿漏汽，但需关注胀差。 | 定期检查轴封供汽温度和压力，防止大温差变形；使用耐磨涂层。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 大修时检查汽封齿有无磨损、倒伏和卷边；测量汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封体弹簧片弹性。运行中如轴封供汽压力异常升高应排查汽封间隙变化。 | 汽封齿严重磨损或多次碰磨导致齿高不足，间隙无法通过调整恢复到设计值；汽封块本体裂纹或变形。拆除旧汽封块后清理汽封槽，装入新汽封块时注意对号入座，间隙调整合格后方可扣缸。 | 轴端汽封弹簧失效 | 机械 | 一般 | 弹簧钢度下降或断裂，汽封块不能弹性退让，卡死或失去随动性，引起动静碰磨或间隙异常增大。 | 启停机过程有异常摩擦声，轴封处振动突增，停机后盘车电流摆动大。 | 弹簧自由长度 < 标准值90% [物理]；汽封块退让间隙 < 0.05mm [物理] | 弹簧测力计测弹力 [离线]；拆卸后视觉检查断裂 [离线] | 测量弹簧力与自由长度，若低于设计值85%或断裂即判定失效。 | 根本处理：更换所有弹簧：拆出汽封块，清理弹簧槽，用专用钳装入同规格弹簧，保证每圈弹簧力均匀，回装后复查退让间隙≥0.10mm。；临时处理：临时在汽封块背弧加铜皮垫紧，限制退让，可能加重磨损。 | 每次大修检测弹簧力，超过5次大修强制更换。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 大修时检查汽封齿有无磨损、倒伏和卷边；测量汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封体弹簧片弹性。运行中如轴封供汽压力异常升高应排查汽封间隙变化。 | 汽封齿严重磨损或多次碰磨导致齿高不足，间隙无法通过调整恢复到设计值；汽封块本体裂纹或变形。拆除旧汽封块后清理汽封槽，装入新汽封块时注意对号入座，间隙调整合格后方可扣缸。 | 轴端汽封结垢卡涩 | 化学/机械 | 严重 | 蒸汽品质不良带入钠盐、硅酸盐等，在汽封间隙结晶沉积，抱死汽封块，造成退让失效，严重时拉坏汽封齿和轴颈。 | 负荷变化时汽封处有尖锐声响，停机盘车力矩异常增大，转子惰走时间缩短。 | 蒸汽电导率 > 0.3 μS/cm [化学]；汽封退让间隙为0 [物理] | 蒸汽在线氢电导率表 [在线]；停机后拆汽封检查结垢物 [离线] | 若蒸汽氢电导率持续超标且停机检查汽封块卡死，并有白色硬垢，即判定结垢卡涩。 | 根本处理：拆出汽封块，机械清理或喷砂除垢，检查齿尖缺损并修复；更换受损汽封块。根源：检查凝结水精处理系统，恢复汽水品质。；临时处理：卡涩时不得强行盘车，可尝试从轴封供汽阀门注入少量除盐水软化，但需谨慎。 | 严格控制补给水和凝结水质量，执行锅炉加药，定期汽包排污。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 大修时检查汽封齿有无磨损、倒伏和卷边；测量汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封体弹簧片弹性。运行中如轴封供汽压力异常升高应排查汽封间隙变化。 | 汽封齿严重磨损或多次碰磨导致齿高不足，间隙无法通过调整恢复到设计值；汽封块本体裂纹或变形。拆除旧汽封块后清理汽封槽，装入新汽封块时注意对号入座，间隙调整合格后方可扣缸。 | 轴端汽封供汽温度突变 | 热 | 严重 | 轴封供汽减温装置故障或疏水不畅，导致进入轴封的蒸汽温度大幅波动，产生热冲击，汽封体变形或汽封齿碰磨。 | 轴封区域上下缸温差迅速扩大，超过42°C，振动随温度变化，可能伴有水击声。 | 轴封供汽温度变化速率 > 5°C/min [物理]；上下缸温差 > 35°C [物理] | 轴封供汽温度远传测点 [在线]；现场测温枪测量壳体 [离线] | 监测供汽温度历史趋势，若出现锯齿状突变且伴随温差报警，即判断温度冲击。 | 根本处理：检查减温器调节阀，清理喷嘴，修复失灵的减温水调节；疏通供汽管道疏水器，确保充分暖管。；临时处理：立即降低负荷，开启轴封供汽管道各路疏水手动阀，稳定温度后再处理。 | 轴封供汽系统投运前充分暖管疏水，减温水调节阀定期校验。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴端汽封 | 汽封 | 安装在汽缸两端轴孔处，减少高压端蒸汽外漏或防止低压端空气漏入，维持排汽真空。 | 是 | 大修时检查汽封齿有无磨损、倒伏和卷边；测量汽封间隙，超标时调整或更换汽封块；检查汽封体弹簧片弹性。运行中如轴封供汽压力异常升高应排查汽封间隙变化。 | 汽封齿严重磨损或多次碰磨导致齿高不足，间隙无法通过调整恢复到设计值；汽封块本体裂纹或变形。拆除旧汽封块后清理汽封槽，装入新汽封块时注意对号入座，间隙调整合格后方可扣缸。 | 轴端汽封间隙安装不当 | 机械 | 一般 | 检修回装时测量失误或调整垫片遗忘等，导致汽封间隙严重偏离标准，过小则碰磨，过大则漏汽。 | 启机后振动爬升快，或真空抽吸困难，凝汽器过冷度大，轴封加热器温升异常。 | 底部间隙 < 设计下限0.05mm 或 大于设计上限0.20mm [物理] | 检修记录核对，塞尺复测 [离线] | 停机后翻瓦测量间隙，与厂家图纸比对，若顶部/底部间隙偏差超过允许公差2倍即判定错误。 | 根本处理：重新按标准调整：底部间隙考虑转子挠度，用假轴或压铅丝法实测，调整汽封块背弧垫块，紧固后复测。；临时处理：若间隙过大，可临时减少轴封抽气负压，但牺牲效果。 | 执行三级验收，重要间隙测量数据留存影像。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板汽封 | 汽封 | 安装在隔板内孔与转子之间，减少各级之间的蒸汽泄漏，提高级效率。 | 是 | 大修时检查汽封齿磨损情况，测量径向间隙；间隙超标时调整或更换；注意汽封块弹簧片有无疲劳失效。 | 同轴端汽封。汽封齿磨损过多无法有效密封，更换新汽封块后需重新调整间隙。 | 隔板汽封磨损与泄漏 | 机械 | 严重 | 转子与汽封齿发生非正常碰摩或长期冲刷，导致径向间隙超出设计值。机理为机组启动时振动大、上下缸温差大引发动静碰摩，或机组运行中长期存在低频振动，导致汽封齿被持续磨损。 | 1. 调节级后压力或抽汽压力异常升高。2. 相同负荷下主蒸汽流量增大。3. 机组热效率及出力下降。4. 特定轴承处轴振可能增大或伴有异声。 | 1. 汽封间隙值 [物理] (阈值：大于设计值0.20-0.40mm)。2. 调节级压力相对变化率 [物理] (阈值：同工况下上升>5%)。3. 监视段压力相对变化率 [物理] (阈值：同工况下上升>5%)。 | 1. 轴振及轴承盖振动监测 [在线]。2. 热力性能试验（调节级/抽汽压力监测） [在线]。3. 大修揭缸测量汽封间隙 [离线]。4. 内窥镜检查汽封齿 [离线]。 | 若同工况下调节级压力或某抽汽压力同比上升且大于5%，同时机组效率下降，伴随轴瓦振动历史数据有高频或突发性波动，则判定为隔板汽封磨损。 | 根本处理：1. 停机揭缸，拆解隔板套。工具：专用液压拉伸器、天车。2. 用游标卡尺或专用测具测量汽封齿与转子凸台径向间隙。3. 更换损毁汽封块及汽封齿。4. 按标准修刮或镗削汽封背弧，重新调整径向间隙至设计值下限。5. 扣缸后复测间隙。；临时处理：1. 若间隙超标严重，可临时降低负荷运行，减少前后压差，以降低泄漏量。2. 在不停机情况下，密切监测轴承温度及振动趋势。 | 1. 优化机组启动曲线，严格控制上下缸温差在标准内。2. 加强汽水品质监督，防止叶片结垢引起轴向推力增大及转子不平衡。3. 定期进行热力性能对比试验。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板汽封 | 汽封 | 安装在隔板内孔与转子之间，减少各级之间的蒸汽泄漏，提高级效率。 | 是 | 大修时检查汽封齿磨损情况，测量径向间隙；间隙超标时调整或更换；注意汽封块弹簧片有无疲劳失效。 | 同轴端汽封。汽封齿磨损过多无法有效密封，更换新汽封块后需重新调整间隙。 | 隔板汽封块卡涩 | 机械/热 | 一般 | 汽封块背部弹簧失效、断裂或汽封块与隔板槽道配合间隙过小，以及氧化皮、水垢堵塞，导致汽封块无法在热态下自由弹性退让。机理多为材质高温蠕变、腐蚀产物体积膨胀或检修装配间隙预留不当。 | 1. 机组启停机过临界转速或低负荷时，轴振瞬间增大，可能伴随摩擦声。2. 盘车状态下电流摆动或转子有明显的非连续转动。3. 某个轴承金属温度异常升高。 | 1. 汽封块退让间隙 [物理] (阈值：<0.05mm为卡涩风险)。2. 弹簧弹性系数 [物理] (阈值：低于设计值10%)。3. 轴振通频值 [物理] (阈值：>125μm峰峰值)。 | 1. 轴系振动在线监测（伯德图、瀑布图分析） [在线]。2. 听音棒监听轴承座及汽缸中部 [在线]。3. 停机揭缸后手动按压汽封块检查弹性 [离线]。4. 检查弹簧形貌与尺寸 [离线]。 | 在机组低速暖机或停机过临界时，若轴振幅值突发性爬升，并伴有明显的转速倍频分量或摩擦特征频率，且振动相位发生持续漂移，则高度怀疑隔板汽封块卡涩。 | 根本处理：1. 揭缸后取出隔板套。工具：专用吊具、钢丝绳。2. 拆出隔板及汽封块。3. 清理槽道内氧化皮及铁锈，修光毛刺。4. 检查或更换不锈钢弹簧片，调整汽封块端部轴向膨胀间隙至标准值。5. 回装后确保汽封块徒手按压回弹顺畅。；临时处理：在运行中若判定为轻微卡涩，可尝试通过快速升降负荷或调整轴封供汽温度来改变汽缸局部膨胀量，以消除卡涩。 | 1. 大修时彻底清理隔板槽道，选用耐高温、抗腐蚀的弹簧材质。2. 严格控制蒸汽品质，防止硅酸盐和铁垢沉积。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 隔板汽封 | 汽封 | 安装在隔板内孔与转子之间，减少各级之间的蒸汽泄漏，提高级效率。 | 是 | 大修时检查汽封齿磨损情况，测量径向间隙；间隙超标时调整或更换；注意汽封块弹簧片有无疲劳失效。 | 同轴端汽封。汽封齿磨损过多无法有效密封，更换新汽封块后需重新调整间隙。 | 隔板密封面泄漏 | 机械 | 轻微 | 隔板或隔板套中分面结合不严密，密封涂料老化或螺栓紧力松弛。机理为启停过程中热变形不一致导致结合面张口，或长期运行应力松弛导致密封键失效。 | 1. 汽缸保温层局部被蒸汽吹损，可见水汽或蒸汽外溢痕迹。2. 隔板套中分面处存在高温气流冲刷痕迹或变色。 | 1. 中分面间隙 [物理] (阈值：紧螺栓后0.05mm塞尺不入)。2. 螺栓预紧力 [物理] (阈值：紧力低于设计值10%)。 | 1. 目视检查中分面有无漏汽痕迹 [离线]。2. 大修时涂红丹粉研磨检查接触面积 [离线]。3. 液压扳手校验螺栓紧力 [离线]。 | 大修揭缸后，若发现隔板套中分面有连续贯穿的不规则冲刷痕迹，且红丹粉研合检查接触面低于75%，则判定为中分面泄漏。 | 根本处理：1. 拆解隔板套中分面螺栓。工具：液压扳手、重型锤击扳手。2. 清理结合面，使用平板刮刀刮削高点，研合至设计要求的接触面积（一般>75%）。3. 更换中分面密封垫片或涂抹耐高温密封脂（如MF-3）。4. 按规定力矩和顺序冷紧、热紧螺栓。；临时处理：微量泄漏可在停机后对螺栓进行热态复紧；若泄漏较大导致保温浸湿，则需隔离该处保温，防止油系统渗水。 | 1. 冷态紧固时使用力矩扳手保证均匀预紧力。2. 保温层设计合理，避免上下缸温差过大导致中分面张口。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 围带汽封 | 汽封 | 安装在围带与静子之间，减小叶片顶部的漏汽损失。 | 是 | 大修时检查围带汽封齿磨损情况；测量与围带的间隙；磨损严重时更换汽封块。 | 围带汽封齿严重磨损失去密封效果，汽封块变形或断裂。更换时按级对号装配。 | 围带汽封-搜索信息缺失
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 轴承 | 静子 | 支撑转子的全部重量（径向轴承）并承受轴向推力（推力轴承），确保转子在汽缸中的正确位置。 | 否 | 运行中严密监控轴承温度、回油温度和轴向位移；保证润滑油系统供油压力和油质合格；大修时全面检查径向和推力轴承乌金面、间隙和推力瓦块厚度差。轴承温度异常升高时应立即排查原因。 | 轴承系统整体损坏（多道轴承同时烧瓦）导致转子下沉与静子碰磨，需全面更换轴承组件并检查转子轴颈状态。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 大修时检查轴瓦乌金表面有无磨损、拉丝、脱胎和裂纹；测量轴瓦间隙和油楔尺寸；检查轴颈表面状态；回装时确保油路清洁。运行中监控轴瓦温度和油膜压力，温升超标时应检查供油系统。 | 乌金大面积脱落或严重烧瓦，轴瓦间隙超过设计允许值；油楔几何形状严重变形无法修复。更换轴瓦时需检查轴颈状态，必要时研磨轴颈。新瓦就位后需做间隙测量和油楔检查。 | 油膜振荡 | 机械 | 严重 | 高速轻载轴承中，油膜力与转子涡动耦合引发自激振动，半频涡动发展为与转子一阶临界转速相近的低频振荡，振幅急剧增大，可能导致动静碰摩、轴承损坏。 | 轴承振动突增，振动频率约等于转子一阶临界转速（0.42~0.48倍工频），振动相位不稳定；轴心轨迹呈紊乱发散状；伴随沉闷轰鸣声；轴瓦温度无明显升高。 | 通频振动幅值>125μm（3000rpm机组）[物理]；0.4~0.48倍频分量幅值>50μm且占比>30%[物理]；轴心轨迹发散度>30%[状态量]；转子临界转速频率锁定[物理] | 在线振动监测（涡流探头）[在线]；离线频谱分析[离线]；轴心轨迹测试[在线] | 振动频谱出现0.4~0.48倍频分量且随转速变化保持与临界转速比例不变，通频振幅超过报警值，排除不平衡和碰摩特征，确认轴承设计轻载（载荷系数<0.5）即可判定。 | 根本处理：增大轴承比压：提高润滑油温以降低粘度，或缩小轴承宽度/增大间隙（需重新刮研）；改用多油楔、椭圆或可倾瓦轴承。步骤：停机、解体轴承、测量间隙、按新设计加工轴瓦、回装、重新找中。工具：千分尺、刮刀、抬轴器。；临时处理：临时提高润滑油温至50~55℃以降低粘度；若仍无法抑制可降负荷运行，避开共振转速区。 | 在设计阶段进行转子动力学稳定性分析，确保轴承单位载荷>1.0MPa；采用抗振性好的轴承型式；控制润滑油温在40~45℃。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 大修时检查轴瓦乌金表面有无磨损、拉丝、脱胎和裂纹；测量轴瓦间隙和油楔尺寸；检查轴颈表面状态；回装时确保油路清洁。运行中监控轴瓦温度和油膜压力，温升超标时应检查供油系统。 | 乌金大面积脱落或严重烧瓦，轴瓦间隙超过设计允许值；油楔几何形状严重变形无法修复。更换轴瓦时需检查轴颈状态，必要时研磨轴颈。新瓦就位后需做间隙测量和油楔检查。 | 巴氏合金磨损 | 机械 | 一般 | 正常或异常运行中，轴颈与轴承表面发生金属摩擦，导致巴氏合金层逐渐磨耗，油膜间隙增大，承载能力下降。机理包括异物进入、润滑油劣化造成的干摩擦或半干摩擦、长期承载疲劳剥落。 | 轴瓦温度逐渐升高但未报警；振动幅值缓慢上升，频谱以1倍频为主伴有轻微2倍频；润滑油中金属颗粒含量增加；轴瓦回声明显变大（敲击感）。 | 润滑油中铁/铜/锡元素含量>30ppm（光谱分析）[化学]；轴瓦间隙>设计值的1.5倍或绝对间隙>0.40mm（轴径300mm）[状态量]；1倍频振动幅值比基线上升>30%[物理]；油液铁磁颗粒指数>50[化学] | 定期油液光谱分析[离线]；油液颗粒度检测[离线]；轴承间隙测量（抬轴法）[离线]；在线振动趋势[在线]；内窥镜检查[离线] | 油液光谱连续监测发现巴氏合金元素含量持续上升且铁磁性颗粒增多，同时轴瓦温度有上升趋势且振动幅值缓增，结合停机测量间隙增大超过预期磨损量，确诊为磨损。 | 根本处理：停机、放油、解体轴承，检查轴颈拉毛情况并抛光，更换新轴瓦或重浇巴氏合金并刮研适配。刮研后保证接触角60°~70°，接触斑点4~6点/cm²。工具：刮刀、红丹粉、千分尺、抛光带。；临时处理：若间隙未超标，可加强滤油并在线更换润滑油；若振动温升明显，应降负荷运行并择机停机检修。 | 确保润滑油清洁度达NAS 7级；定期滤油或更换；避免频繁启停；控制轴电流防止电腐蚀。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 大修时检查轴瓦乌金表面有无磨损、拉丝、脱胎和裂纹；测量轴瓦间隙和油楔尺寸；检查轴颈表面状态；回装时确保油路清洁。运行中监控轴瓦温度和油膜压力，温升超标时应检查供油系统。 | 乌金大面积脱落或严重烧瓦，轴瓦间隙超过设计允许值；油楔几何形状严重变形无法修复。更换轴瓦时需检查轴颈状态，必要时研磨轴颈。新瓦就位后需做间隙测量和油楔检查。 | 烧瓦（轴承巴氏合金熔毁） | 机械/热 | 危急 | 因供油中断、严重缺油或严重过载，轴颈与轴瓦直接摩擦产生高热，使巴氏合金熔化、涂抹，甚至抱轴，导致轴颈损伤、转子骤停。 | 轴承回油温度急剧升高>75℃甚至冒烟；轴振急剧上升，机组发出尖锐摩擦声；油压突降且润滑油母管压力低报警；转子惰走时间显著缩短；可能触发机组轴振大保护跳机。 | 轴承回油温度>75℃或温升率>5℃/min[物理]；润滑油压力<0.08MPa（或报警值）[物理]；轴振瞬时超限跳机（>250μm）[物理]；轴瓦抽出后巴氏合金呈瘤状或大面积脱落[状态量] | 在线温度监测（热电阻）[在线]；在线压力监测[在线]；在线振动监测[在线]；温度趋势报警[在线]；停机后抽出检查[离线] | 回油温度与轴振同时急剧上升，润滑油压骤降，具备这几个特征且趋势吻合，无需停机前其他检测即可判定烧瓦。事后抽出轴瓦可见合金熔损。 | 根本处理：立即破坏真空紧急停机，不拆除对轮螺栓盘车，待冷却后解体轴承，若轴颈划伤需进行现场磨削修复（工具：便携式轴颈磨床），更换新轴瓦并重浇刮研，彻底清理油系统，查找断油原因（油泵、油路堵塞、冷油器泄漏等）。；临时处理：发生烧瓦后无临时处理可能，必须立即停机，防止轴颈弯曲和汽缸进水。 | 采用双油泵联锁供油，油压联锁保护试验定期进行；润滑油管路焊接清洁无焊渣；定期清理油滤器；装设可靠的油压、油温报警和跳闸保护。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 径向支撑轴承 | 轴承 | 承受转子的径向载荷，维持转子的旋转中心。常见型式有椭圆瓦、多油楔、可倾瓦轴承。 | 是 | 大修时检查轴瓦乌金表面有无磨损、拉丝、脱胎和裂纹；测量轴瓦间隙和油楔尺寸；检查轴颈表面状态；回装时确保油路清洁。运行中监控轴瓦温度和油膜压力，温升超标时应检查供油系统。 | 乌金大面积脱落或严重烧瓦，轴瓦间隙超过设计允许值；油楔几何形状严重变形无法修复。更换轴瓦时需检查轴颈状态，必要时研磨轴颈。新瓦就位后需做间隙测量和油楔检查。 | 轴电流腐蚀 | 电气 | 轻微/一般 | 由于磁路不对称、静电效应或外部电流，在转子-轴承-基础回路中产生轴电压，当电压击穿油膜时产生放电火花，侵蚀巴氏合金及轴颈表面，形成密集麻点或波纹状电蚀坑。 | 轴承振动和温度往往正常；解体检修时发现轴瓦巴氏合金表面有细微针孔状电蚀麻点，轴颈有类似腐蚀；有时肉眼可见放电痕迹；润滑油中可能检测出微量金属但无机械磨损特征。 | 轴电压>10V（交流或直流）[电气]；轴瓦绝缘电阻<0.5MΩ[电气]；电蚀斑点密度>5个/cm²[状态量]；轴颈表面粗糙度Ra增大>0.2μm[物理] | 定期轴电压测量（碳刷接电压表）[离线]；轴承绝缘电阻测试[离线]；停机检修时内窥镜或目视检查[离线] | 测量轴电压超过允许值，同时检查轴瓦绝缘垫块绝缘电阻降低，并发现轴瓦有电蚀麻点，排除单纯的机械磨损，即可确诊。 | 根本处理：检查并修复大轴接地碳刷接触不良；更换或清洁已劣化的轴承绝缘垫块；如电蚀严重，更换轴瓦并研磨轴颈去除电蚀层。工具：500V兆欧表、高阻电压表、内窥镜、研磨装置。；临时处理：暂时加强接地碳刷维护，若已形成麻点但未影响运行可待计划检修处理。 | 定期检测轴电压、绝缘电阻；确保大轴接地碳刷良好（电阻<20Ω）；设计时防止磁路不对称。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 推力轴承 | 轴承 | 承受转子的轴向推力，防止转子发生不允许的轴向位移。常见型式有密切尔式和金斯伯里式可倾瓦轴承。 | 是 | 大修时检查推力瓦块乌金面有无磨损、烧蚀和脱胎；测量推力间隙和瓦块厚度差；检查均载块和基环。运行中严密监视轴向位移和推力瓦温度，超限立即停机。 | 推力瓦块乌金大面积烧损或脱落；瓦块厚度差超标导致载荷严重不均；均载机构损坏无法修复。更换推力瓦块时需逐块测量厚度，选配组确保厚度差在允许范围内。 | 推力轴承
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 推力轴承 | 轴承 | 承受转子的轴向推力，防止转子发生不允许的轴向位移。常见型式有密切尔式和金斯伯里式可倾瓦轴承。 | 是 | 大修时检查推力瓦块乌金面有无磨损、烧蚀和脱胎；测量推力间隙和瓦块厚度差；检查均载块和基环。运行中严密监视轴向位移和推力瓦温度，超限立即停机。 | 推力瓦块乌金大面积烧损或脱落；瓦块厚度差超标导致载荷严重不均；均载机构损坏无法修复。更换推力瓦块时需逐块测量厚度，选配组确保厚度差在允许范围内。 | 推力轴承 | 机械/热/化学/环境 | 严重 | 推力轴承工作瓦块承受转子轴向推力，在润滑油膜作用下形成液体摩擦。当轴向推力过载、供油不良、油质劣化或瓦块自身缺陷时，油膜破坏导致巴氏合金与推力盘直接接触，产生干摩擦、高温，致使合金磨损、熔化甚至烧毁。机理：油膜破坏→边界摩擦→温度急升→合金软化→磨粒磨损→恶性循环。 | 1）推力轴承瓦温或回油温度明显升高，超报警值；2）轴向位移指示增大或频繁波动；3）轴承回油视窗可见乌金粉末或油色变黑；4）机组轴向振动可能增大，推力轴承处有异常噪声；5）润滑油压力波动。 | 1）推力瓦工作温度[物理]：正常≤90℃，报警105℃，停机110℃；2）轴承回油温度[物理]：正常≤65℃，报警75℃；3）轴向位移[物理]：正常±0.6mm，报警±0.9mm，停机±1.0mm；4）润滑油金属元素含量[化学]：Sb、Cu、Sn含量异常升高；5）润滑油铁谱分析[物理]：出现巴氏合金大磨粒，浓度>50×10⁻⁶。 | 1）瓦块埋入式热电偶[在线]；2）回油温度远传电阻[在线]；3）电涡流轴向位移探头[在线]；4）润滑油光谱/铁谱定期取样分析[离线]；5）轴承座振动加速度/速度传感器[在线]；6）现场回油视窗检查[离线]。 | 当轴向位移超报警值且推力瓦温同步上升，排除仪表故障后，若润滑油金属含量异常且趋势加速，可判定推力轴承发生磨损或润滑失效。判断逻辑：同时满足（Δ轴向位移>0.3mm/min）+（瓦温升率>2℃/min）+（油样Sb元素异常）则确诊；辅助以振动趋势和回油外观确认。 | 根本处理：停机、揭前箱或低压缸端盖，拆除推力轴承压盖。用塞尺测量推力间隙（标准0.25~0.40mm），检查推力盘飘偏度（≤0.02mm）及表面粗糙度。拆卸瓦块，检查巴氏合金是否脱胎、裂纹、磨损，记录磨损量。若瓦块损伤轻微，用专用刮刀修刮接触点（≥80%接触面积），调整垫片恢复间隙；若严重则更换同型号新瓦块，重新研配。工具：塞尺、百分表、力矩扳手、刮刀、假推力盘、桥规。恢复后盘车检查无碰磨，油循环冲洗合格后方可投运。；临时处理：在线处理：适当降低机组负荷以减小轴向推力；增大冷油器冷却水量，设法降低油温；切换至备用滤油机或备用润滑油泵，改善油质和供油压力；加强对瓦温、轴向位移的监视；若瓦温仍不可控上升并趋近停机值，立即手动打闸停机。 | 1）控制汽轮机进汽参数和抽汽量，避免长期过负荷，防止轴向推力超标；2）确保润滑油系统可靠，冷油器出口温度维持40~45℃，供油压力≥0.08MPa，定期切换、试验交直流油泵；3）严格新油和运行油质量检测，每季度全分析一次，控制水分≤100mg/L、酸值≤0.2mgKOH/g、清洁度≤NAS 7级；4）大修时彻底清理推力轴承油室和节流孔板，检查推力盘。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 大修时检查各滑销有无卡涩、锈蚀和磨损；测量膨胀间隙是否符合设计值；清理滑销配合面并涂覆二硫化钼润滑脂；检查死点固定是否可靠。运行中定期核对膨胀指示器读数，发现异常应排查滑销卡涩。 | 滑销严重磨损导致膨胀导向失效，或销槽开裂无法修复。更换滑销时需按设计间隙配做，安装后确认膨胀自由无卡涩。 | 滑销卡涩 | 机械 | 严重 | 滑销与槽道间因氧化皮、杂物、变形或润滑失效导致滑动受阻，限制汽缸与轴承座按规定方向自由膨胀，产生过大热应力与推力。 | 胀差指示异常波动或停滞；机组启停时汽缸膨胀不均匀；高压缸两侧膨胀量差值超限；猫爪横销处温度异常升高；振动随负荷变化出现突变。 | 胀差[物理]：高压缸胀差>+3.5mm或<-1.0mm（以制造厂规定为准）；膨胀量差值[物理]：左右膨胀差>0.5mm；猫爪温度[物理]：>120℃；滑销间隙[物理]：径向间隙<0.03mm或>1.0mm（卡涩临界）。 | 胀差传感器[在线]；绝对膨胀传感器[在线]；红外测温仪检查猫爪温度[离线]；塞尺测量滑销间隙[离线]；内窥镜观察销槽内部[离线]。 | 对比两侧胀差及绝对膨胀趋势，若某侧膨胀量停滞而另一侧正常，且猫爪温度异常，配合停机后实测滑销间隙小于下限或存在拉毛痕迹，判断为卡涩。 | 根本处理：停机冷却后拆开滑销护罩，使用铜棒、拉马取出滑销；用刮刀、油石、细砂布清理销槽锈皮及毛刺；检测滑销与槽道接触面积，不足75%需研磨；修后间隙调整至设计值（通常径向0.04-0.08mm），涂覆高温防卡剂（如二硫化钼）；回装时确保自由滑动。工具：铜棒、拉马、游标卡尺、刮刀、油石、红丹粉。；临时处理：若运行中卡涩，降低升负荷率，待稳定后停机处理；紧急情况下可临时卸去部分保温，向滑销处喷洒松锈剂，但需短时运行后停机彻底检修。 | 每次大修清理滑销系统并更换防卡剂；运行中控制汽缸温差变化率<3℃/min；保持滑销附近保温完整，防止漏汽冲刷；每次大修（4-6年）全面检查滑销间隙并清理；每月巡检记录胀差及绝对膨胀值，检查滑销护罩有无漏汽、变形；启停过程中监测膨胀曲线与历史曲线对比。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 大修时检查各滑销有无卡涩、锈蚀和磨损；测量膨胀间隙是否符合设计值；清理滑销配合面并涂覆二硫化钼润滑脂；检查死点固定是否可靠。运行中定期核对膨胀指示器读数，发现异常应排查滑销卡涩。 | 滑销严重磨损导致膨胀导向失效，或销槽开裂无法修复。更换滑销时需按设计间隙配做，安装后确认膨胀自由无卡涩。 | 滑销磨损 | 机械 | 一般 | 长期微动摩擦、润滑失效或接触不均匀导致滑销工作表面材料损失，间隙增大，导向精度下降。 | 机组胀差摆动幅度增大；冷态启动时膨胀曲线出现不连续台阶；滑销处出现金属磨屑；有轻微异音。 | 滑销间隙[物理]：径向间隙>设计上限的1.5倍（例如设计0.04-0.08mm，磨损后>0.12mm）；胀差波动幅值[物理]：较历史值增大>30%。 | 停机后塞尺测量间隙[离线]；内窥镜观察表面状况[离线]；磁粉探伤检查表面裂纹[离线]；运行中胀差趋势分析[在线]。 | 若胀差高频波动且幅值增大，排除控制问题后，结合检修时测量滑销间隙超限并存在明显磨痕，判定为磨损。 | 根本处理：拆除滑销，测量尺寸，若磨损轻微可研磨恢复接触；若间隙超标，采用镶套或更换新销，配研槽道；保证接触面积>75%；调整润滑方式。工具：千分尺、研磨膏、镶套加热器。；临时处理：运行中若振动无明显恶化，可利用停机机会检查，暂不处理，但需加强胀差监测。 | 采用自润滑滑销材料（如渗硫处理的合金钢）；保证滑销系统密封，防止灰尘进入；例行小修时清理并测量间隙，涂抹适量润滑剂；日常记录胀差曲线，发现趋势异常提前安排检查。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 大修时检查各滑销有无卡涩、锈蚀和磨损；测量膨胀间隙是否符合设计值；清理滑销配合面并涂覆二硫化钼润滑脂；检查死点固定是否可靠。运行中定期核对膨胀指示器读数，发现异常应排查滑销卡涩。 | 滑销严重磨损导致膨胀导向失效，或销槽开裂无法修复。更换滑销时需按设计间隙配做，安装后确认膨胀自由无卡涩。 | 滑销间隙不当（偏大/偏小） | 机械 | 一般 | 安装或检修时调整不当，导致间隙过大或过小。间隙过小限制自由膨胀，过大引起冲击和导向失准。 | 间隙过小：启停时膨胀困难，胀差异常，猫爪温度高；间隙过大：膨胀过程出现间断性滑动，冷态膨胀超前，运行中有金属撞击声。 | 间隙值[物理]：径向间隙<0.03mm（偏小）或>0.08mm（偏大，具体依设计）；接触面积[物理]：<70%。 | 塞尺测量[离线]；红丹粉检查接触[离线]；百分表顶动滑销检查窜动量[离线]。 | 停机后实测间隙超出设计允许范围±0.02mm，或接触面积不足75%，则判定间隙不当。 | 根本处理：偏小：刮削滑销或槽道至规定间隙，保证接触均匀；偏大：补焊或镶套恢复间隙，重新铰孔。工具：刮刀、铰刀、补焊机、镶套材料。；临时处理：偏小情况下被迫频繁启停时可适当开大间隙临时处理，但需在下次大修时恢复标准。 | 检修后严格按图纸复查间隙及接触；建立滑销间隙验收记录表；大修中纳入标准工序，执行三级验收。
电力 | 火电 | 汽轮机 | 主设备 | 将锅炉产生的高温高压蒸汽的热势能转换为转子旋转机械能的原动机，驱动发电机转动。 | 滑销系统 | 静子 | 用于引导汽缸、轴承座等部件在受热膨胀或冷却收缩时，按规定的方向和中心移动，确保机组动静间隙不发生变化。 | 否 | 大修时检查各滑销有无卡涩、锈蚀和磨损；测量膨胀间隙是否符合设计值；清理滑销配合面并涂覆二硫化钼润滑脂；检查死点固定是否可靠。运行中定期核对膨胀指示器读数，发现异常应排查滑销卡涩。 | 滑销严重磨损导致膨胀导向失效，或销槽开裂无法修复。更换滑销时需按设计间隙配做，安装后确认膨胀自由无卡涩。 | 滑销系统变形 | 机械/热 | 严重 | 汽缸或轴承座受热不均、铸造应力、管道力或基础不均匀沉降导致滑销系统导向面发生塑性变形或扭曲，破坏膨胀方向。 | 机组膨胀方向偏离设计，猫爪横销处出现翘起；负荷变化时轴瓦温度、振动突变；停机后滑销系统无法恢复冷态位置。 | 导向面直线度[物理]：>0.04mm/m；销槽平行度[物理]：>0.02mm；猫爪承力面间隙[物理]：>0.05mm不均匀。 | 激光跟踪仪测量导向面直线度及平行度[离线]；合像水平仪检查轴承座扬度[离线]；塞尺测量猫爪接触[离线]。 | 对比冷态和热态基础扬度变化，若导向面直线度超标且冷态无法恢复，结合膨胀方向异常，判定为变形。 | 根本处理：拆卸滑销系统相关零件，采用机械加工或刮研修正变形面；若变形严重需返厂处理基础面或更换轴承座。需大型研磨工具、便携式铣床。；临时处理：运行中监测振动与瓦温不超限，择机停机进行表面研磨临时恢复导向，但寿命有限。 | 保证保温质量，防止汽缸单侧受热；管道推力需校核并通过限位支吊架限制；基础沉降定期监测；每年测量基础沉降及轴承座扬度；大修时检查滑销系统形位公差。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子总成 |  | 由机座、定子铁芯和定子绕组构成。机座为整体焊接，铁芯由冷轧硅钢片叠压而成。绕组为三相对称嵌线，产生感应电动势。 | 否 | 定期测量定子绕组绝缘电阻和吸收比；大修时进行直流耐压和介质损耗测试；测量定子铁芯温度分布和振动值；检查绕组端部固定和绝缘状态；运行中监控定子电流和铁芯温度。 | 定子铁芯严重烧损或绕组绝缘大面积老化击穿，需返厂进行铁芯更换或绕组重绕，费用接近新机时应评估整机更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 大修时检查机座焊缝有无裂纹；检查各固定螺栓有无松动；测量机座振动值。运行中监控机座振动趋势，超过标准值应排查原因。 | 机座出现影响安全的结构性裂纹或严重变形，无法通过补焊修复。机座报废通常意味着整机报废。 | 机座地脚螺栓松动 | 机械 | 严重 | 机座与基础连接的螺栓预紧力不足或丧失，导致机座在运行中发生微观或宏观位移。机理为交变载荷下连接面间的相对运动产生冲击。 | 1. 机座地脚螺栓可目视松动或点焊处开裂。<br>2. 振动值随运行时间或负荷增大而明显升高，且波动大。<br>3. 底座与基础板结合面有间隙或渗出锈粉。<br>4. 垂直方向振动分量显著增大。 | 1. 振动总烈度：> 7.1 mm/s (刚性基础) [物理]<br>2. 振动频谱：主导频率为1X，伴有高幅值2X、3X谐波 [物理]<br>3. 相位：垂直方向相位不稳定，相邻地脚螺栓处相位差可能为0°或180° [物理] | 1. 目视检查结合面有无间隙、铁锈粉末。 [离线]<br>2. 使用力矩扳手复核所有地脚螺栓紧固力矩。 [离线]<br>3. 在机座与基础之间架设百分表，监测运行中的相对位移。 [在线]<br>4. 冲击脉冲法（如使用锤击测试）检测结构共振频率变化。 [离线] | 1. 紧固前后振动对比法：对怀疑松动的地脚螺栓逐一进行紧固，若紧固某螺栓后振动显著下降，则确诊为该处松动。<br>2. 振动频谱分析：若频谱中出现1X、2X、3X...等多阶谐波构成的“谐波森林”，且2X分量异常突出，结合垂直方向振动大于水平方向，判断为地脚松动。 | 根本处理：1. 工具：力矩扳手、千斤顶、塞尺、激光对中仪。<br>2. 步骤：①清理基础表面和机座结合面；②用千斤顶或顶丝将机座顶起，用塞尺检查并清理；③放下机座，按对角顺序分三次逐步拧紧地脚螺栓至设计力矩；④复测机组对中情况，必要时重新调整对中；⑤对松动位置的基础进行二次灌浆（如适用）。；临时处理：在无法停机彻底处理时，对已松动的螺栓进行复紧作为临时维持措施。 | 安装时确保基础表面平整，基础垫铁布置合理且接触严密。定期（如每季度）检查并复紧地脚螺栓。采用防松螺栓或涂螺纹锁固剂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 大修时检查机座焊缝有无裂纹；检查各固定螺栓有无松动；测量机座振动值。运行中监控机座振动趋势，超过标准值应排查原因。 | 机座出现影响安全的结构性裂纹或严重变形，无法通过补焊修复。机座报废通常意味着整机报废。 | 机座共振 | 机械/设计 | 危急 | 机座或基础整体的某阶固有频率与机组的工作转速频率（1X）或叶片通过频率等激振力频率重合，产生结构共振放大效应。 | 1. 振动值对转速变化极为敏感，在特定转速下振动出现尖锐峰值，偏离该转速后振动迅速下降。<br>2. 振动的基频分量（1X）占主导地位。<br>3. 相位在共振区发生约180°的翻转。<br>4. 巨大的振动可能导致地脚螺栓松动、基础混凝土开裂。 | 1. 振动幅值：急剧增大，可远超标准允许值 [物理]<br>2. 1X振动幅值与相位：在运行转速小范围波动时，振幅与相位发生剧烈跳变 [物理]<br>3. 固有频率：与激振频率(1X)的差值 < 10% [物理]<br>4. 启停机波特图：呈现典型的共振峰和相位突变 [物理] | 1. 启停机过程振动监测（波特图、极坐标图）。 [在线]<br>2. 锤击测试（敲击法）：测量机座、基础的固有频率、阻尼和振型。 [离线]<br>3. 模态分析：多点激励多点响应测试，获取机座整体模态参数。 [离线] | 1. 波特图诊断法：获取机组启停机过程的振动波特图，若在临近额定转速的某转速下出现1X振动幅值尖峰和相位约180°的快速变化，则诊断为共振。<br>2. 锤击测试：测量结构固有频率，若与工作转速频率（或其主要谐波）的差值在±10%以内，可确诊。 | 根本处理：1. 工具：激振器/力锤、加速度传感器、动态信号分析仪、加强筋板、钢板、型钢。<br>2. 步骤：①进行锤击测试，确定机座的固有频率和模态振型；②若为局部部件共振，对薄弱部位焊接加强筋板或增加支撑，提高其局部刚度；③若为机座整体共振，在机座壁板上焊接型钢或附加钢板（质量块），改变其质量分布，从而移开固有频率；④处理完成后，再次进行锤击测试验证固有频率已避开工作频率±5%以上。；临时处理：若共振发生在并网初期或特定负荷下，可短暂调整负荷或转速，避开共振区，待停机后进行根治。 | 新机安装设计阶段，要求土建与机械专业协作，计算机座基础的固有频率，确保避开率为±10%以上。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 大修时检查机座焊缝有无裂纹；检查各固定螺栓有无松动；测量机座振动值。运行中监控机座振动趋势，超过标准值应排查原因。 | 机座出现影响安全的结构性裂纹或严重变形，无法通过补焊修复。机座报废通常意味着整机报废。 | 机座局部结构弱化 | 机械/设计/热 | 一般 | 机座壁板、加强筋等局部结构因设计刚度不足、制造缺陷或受热膨胀不均，在激振力下产生局部弹性变形，形成新的振动源。 | 1. 机座特定部位（如端盖、侧壁）振幅异常偏大，呈区域性分布。<br>2. 振动随负荷（电流）或励磁电流的增大而加剧。<br>3. 振动以二倍工频（2X）或高频为主，频谱上出现非整数倍频的调制现象。<br>4. 机座整体振幅不高，但某个局部部件振感强烈。 | 1. 局部振动位移或速度：超过机座整体振动水平2倍以上 [物理]<br>2. 振动频谱：以2X、4X、6X等偶数倍频为主，或因碰撞产生的宽频高频分量 [物理]<br>3. 温度场分布：局部存在异常热点，温差 > 20°C [物理] | 1. 手持式测振仪逐点排查机座各个位置的振动值，绘制“振动地形图”。 [离线]<br>2. FFT频谱分析，识别主导频率成分。 [离线]<br>3. 红外热成像仪检测机座表面温度场分布，排查热源或受热不均。 [离线/带电] | 1. 振动分布诊断法：使用测振仪在机座各外壁不同高度、周向位置进行密集测量。若某局部区域振幅显著高于其他测点（如2倍以上），且频谱以结构共振频率或高频为主，则可判断该处为局部弱化。<br>2. 相位关系诊断法：测量可疑局部区域的振动与相邻区域及轴承座的相位关系，若存在显著的反相或晃动，表明局部结构刚性不足。 | 根本处理：1. 工具：焊接设备、加强筋板、测振仪。<br>2. 步骤：①根据振动测量和频谱分析结果，精准定位振动最大的区域；②对标记区域进行锤击测试，获取局部固有频率；③在结构振动最大点或刚度薄弱方向焊接加强筋板或增加三角支撑，提高其局部刚度；④焊接完成后，再次测量验证振动量级下降。；临时处理：在无法停机时，可在局部振动最强的构件上附加临时质量块（如用卡箍固定铁块），破坏共振条件，但需防范掉落风险。 | 对新装机座进行局部模态和振动响应测试，确保设计裕量。定期检查机座各处焊缝有无微观裂纹。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 机座 | 定子总成 | 整体式钢板焊接结构，与定子铁芯焊为一体。提供高刚性和稳定性，降低整机振动，保护内部电磁部件。 | 否 | 大修时检查机座焊缝有无裂纹；检查各固定螺栓有无松动；测量机座振动值。运行中监控机座振动趋势，超过标准值应排查原因。 | 机座出现影响安全的结构性裂纹或严重变形，无法通过补焊修复。机座报废通常意味着整机报废。 | 机座软脚（底脚不平） | 机械/安装 | 严重 | 机座底脚平面与基础垫铁或基础表面接触不完全，存在间隙。紧固地脚螺栓时会强制将机座拉变形，导致轴承受额外载荷，产生非正常振动。 | 1. 地脚螺栓紧固后，机座与基础间可用塞尺塞入间隙。<br>2. 松开和紧固地脚螺栓时，联轴器对中数据变化明显，垂直方向差异大。<br>3. 振动以 1X、2X 为主，空载时可能不大，带负荷后振动显著升高。 | 1. 各底脚垂直振动离散度：>50% [物理]<br>2. 紧固地脚螺栓前后的联轴器中心偏差变化量：>0.05mm [物理]<br>3. 单个底脚间隙：>0.05mm [物理] | 1. 用塞尺检查每个底脚结合面间隙。[离线]<br>2. 测量各底脚紧固前后垂直方向位移变化（百分表法）。[离线]<br>3. 在不解体情况下，通过测量各底脚附近振动相位和幅值差异进行判断。[在线]<br>4. 激光几何测量系统扫描底脚平面度。[离线] | 1. 塞尺检查法：依次松开各底脚螺栓，用塞尺检查底脚与垫铁之间的间隙。若任意螺栓松开后能塞入0.05mm以上塞尺，且紧固后机座变形导致对中变化，即诊断为软脚。<br>2. 百分表法：在底脚附近架设百分表，测量紧固螺栓前后机座的位移量，若位移量>0.05mm，则确认存在软脚。 | 根本处理：1. 工具：千斤顶、塞尺、百分表、平板、研磨机或刮刀、垫铁组。<br>2. 步骤：①拆除地脚螺栓，用千斤顶稍稍顶起机座；②检查并清理底脚平面与垫铁表面的锈蚀、毛刺；③若底脚平面变形轻微，可用垫片组（阶梯垫片）进行补偿，确保各底脚0.05mm塞尺不入；④若变形严重，需将机座吊出，在平板上研刮底脚平面至接触点均匀（>75%接触面积）；⑤复装后重新调整垫铁，再次确认对中数据。；临时处理：在具备条件时，可在底脚间隙处插入不锈钢阶梯垫片进行临时补偿，并记录补偿量，待大修时彻底修复。 | 安装时严格把控基础垫铁的水平度和底脚接触面积（>70%）。大修复位时复测底脚平面度，严禁强行用螺栓拉紧消除间隙。定期监测各底脚振动分散度。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 大修时测量铁芯温度分布（红外热成像），检查有无局部过热点；检查铁芯紧固是否松动；检查齿压板有无位移。运行中监控定子铁芯温度，异常升高应排查通风和绝缘问题。 | 铁芯大面积烧损或硅钢片片间绝缘严重老化导致铁损大幅增加，局部过热无法消除。铁芯故障通常需返厂大修或整机更换。 | 定子铁芯松动 | 机械 | 严重 | 铁芯叠片因压装不良、热胀冷缩或电磁振动导致压紧力下降，硅钢片间产生间隙，在交变磁场作用下发生振动和摩擦，导致片间绝缘磨损、硅钢片疲劳断裂。 | 1. 运行中发出异常振动和刺耳电磁噪声。2. 停机检查可见槽楔松动。3. 铁芯齿部或轭部有红色粉末（氧化铁磨损产物）。4. 振动频谱中工频及倍频分量异常增大。 | 1. 铁芯振动幅值 > 标准值[物理]；2. 槽楔紧度 > 1.0（正常0.2-0.5）[物理]；3. 铁芯两端轴向长度差增大[物理]；4. 拉紧螺杆力矩 < 设计值[物理]。 | 1. 在线振动监测[在线]；2. 人耳听觉检查[离线]；3. 停机后用专用紧度刀片检查[离线]；4. 目视检查红色粉末[离线]。 | 1. 对比相同工况下振动趋势及频谱，定子铁芯水平/垂直振动工频（50Hz）或二倍频（100Hz）幅值突增且波动大。2. 停机后用0.2mm厚塞尺尝试插入铁芯叠片间，若能插入深度超100mm则判断为松动。 | 根本处理：1. 使用专用工具分开松动铁芯叠片。2. 在片间插入0.2mm厚环氧玻璃布板并涂环氧胶。3. 松开并重新紧固全部拉紧螺杆，用力矩扳手对称紧固至设计值（如1500Nm）。；临时处理：1. 降低机组出力，减小电磁力。2. 加强现场监视。 | 1. 安装时确保定子铁芯压装工艺达标，进行铁损试验。2. 运行中避免频繁大幅度负荷变化，控制铁芯温度变化率。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 大修时测量铁芯温度分布（红外热成像），检查有无局部过热点；检查铁芯紧固是否松动；检查齿压板有无位移。运行中监控定子铁芯温度，异常升高应排查通风和绝缘问题。 | 铁芯大面积烧损或硅钢片片间绝缘严重老化导致铁损大幅增加，局部过热无法消除。铁芯故障通常需返厂大修或整机更换。 | 定子铁芯片间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 硅钢片间绝缘由于制造缺陷、铁芯松动磨损、过热老化或外来金属异物刺入而损坏，导致叠片间形成短路回路。在运行磁通下，短路点会感应出故障电流，导致局部温度急剧升高，甚至熔化铁芯，即“铁芯烧损”。 | 1. 铁芯局部异常过热，热成像可见明显热点。2. 空载及负载时铁损异常增大。3. 严重时局部绝缘材料有焦糊味。4. 铁芯损耗试验温升和温差超标。 | 1. 铁芯故障点电流 > 100mA[电气]；2. 热成像温差 > 15K 或 温升 > 25K[物理]；3. 单位铁损 > 2.58 W/kg[物理]；4. 绝缘气体（如CO/CO2）含量异常[化学]。 | 1. 红外热成像试验[离线]；2. 电磁法低磁通检测（Chattock线圈检测）[离线]；3. 铁损试验[离线]；4. 在线局放监测[在线]。 | 1. 红外热成像试验：施加1.4T磁密，检查铁芯温度，若出现局部异常热点，且温升超限（如25K），则判断该处存在片间绝缘损坏。2. 电磁法检测：对铁芯施加4%额定磁通，用Chattock线圈沿齿部扫描，磁位差异常增大处即为短路点。 | 根本处理：1. 对轻微短路点，用薄钢片剥离短路的硅钢片，去除毛刺并插入天然云母片或环氧树脂板进行绝缘隔离。2. 对严重烧损区域，需剥离损坏叠片，重新刷涂绝缘漆并加热固化。；临时处理：1. 对热点实施强风冷却。2. 高过热点，切除相关保护并降负荷运行，加强监视。 | 1. 制造阶段加强铁芯叠装质量检查和铁损试验。2. 运行中防止铁芯松动和异物进入。3. 监测定子冷却气体或水中有无异常气体成分。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 大修时测量铁芯温度分布（红外热成像），检查有无局部过热点；检查铁芯紧固是否松动；检查齿压板有无位移。运行中监控定子铁芯温度，异常升高应排查通风和绝缘问题。 | 铁芯大面积烧损或硅钢片片间绝缘严重老化导致铁损大幅增加，局部过热无法消除。铁芯故障通常需返厂大修或整机更换。 | 定子铁芯变形 | 机械 | 严重 | 发电机设计缺陷（轭部未设足够拉紧螺杆）、安装工艺不良（定位筋与铁芯间隙配合过小）、或运行中长期温差不均（热应力）导致定子铁芯发生非均匀几何形变，整体呈波浪度增大或椭圆度变形，导致气隙不均匀。 | 1. 机组振动和电磁噪音明显增大。2. 气隙测量数据出现周向不均。3. 定子铁芯波浪度增大。4. 空载特性试验电流异常。 | 1. 气隙平均值的偏差 > ±10%[物理]；2. 铁芯波浪度超限[物理]；3. 机架、铁芯振动超标[物理]；4. 三相电压不平衡度增大[电气]。 | 1. 测量定转子气隙[离线]；2. 振动监测及频谱分析[在线]；3. 目视及千分表测量铁芯形变[离线]；4. 空载特性试验[离线]。 | 1. 监测数据分析：磁拉力不平衡导致的气隙变化会引起特定频率的振动幅值及相位变化。2. 停机后测量铁芯内径及上下气隙，发现气隙非均匀，径向差值超设计标准即可判断。 | 根本处理：1. 彻底处理需返厂或现场解体，松开定位筋，调整铁芯叠片，重新压紧铁芯并保证压紧力均匀。2. 处理铁芯轭部支撑结构。；临时处理：1. 若运行中振动突增，需降低负荷运行并严密监测。2. 调整机组运行方式，避开振动区。 | 1. 设计时确保铁芯轭部有足够拉紧螺杆，选择合理结构。2. 安装时保证定位筋与铁芯的间隙配合满足设计要求。3. 运行中监测各部位温差，控制温升。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子铁芯 | 定子总成 | 由优质冷轧硅钢片（如50W470）冲制叠压，采用斜槽设计。用于嵌放定子绕组，构成低铁损磁路，并抑制谐波及电压波形畸变。 | 否 | 大修时测量铁芯温度分布（红外热成像），检查有无局部过热点；检查铁芯紧固是否松动；检查齿压板有无位移。运行中监控定子铁芯温度，异常升高应排查通风和绝缘问题。 | 铁芯大面积烧损或硅钢片片间绝缘严重老化导致铁损大幅增加，局部过热无法消除。铁芯故障通常需返厂大修或整机更换。 | 定子铁芯端部压指及齿压板损坏 | 机械 | 严重 | 定子铁芯端部的压指和齿压板是固定阶梯铁芯叠片的关键结构件。由于铁芯松动引起的持续振动、热胀冷缩应力、端部漏磁发热或安装检修时的外力敲击，导致压指产生屈服变形、断裂，齿压板随之产生压痕、扭曲甚至断裂。损坏后失去对端部阶梯铁芯的约束，引发该处硅钢片松散、剧烈摩擦振动，产生大量红色氧化铁粉，进而磨耗线棒绝缘。 | 1. 运行中发电机端部发出尖锐电磁噪声或异常金属摩擦声。2. 停机检查可见励端或汽端齿压板有明显凹陷或裂纹。3. 压指处有大量红色粉末（硅钢片磨损产物），手指触摸可感知铁芯片呈松散波浪状。4. 端部拉紧螺杆力矩明显低于设计值。 | 1. 压指与铁芯间的间隙 > 0.5mm[物理]；2. 端部铁芯振动速度 > 10 mm/s（100Hz分量为主）[物理]；3. 齿压板残余变形 > 2mm[物理]；4. 单位铁损增量 > 20%基准值[物理]。 | 1. 在线振动加速度传感器监测端部绕组及铁芯[在线]；2. 停运后用手锤轻敲压指，听声音辨识松动[离线]；3. 工业内窥镜探查端部阶梯铁芯隐蔽部位[离线]；4. 用塞尺和专用紧度刀片检查阶梯铁芯片间密实度[离线]。 | 1. 对比历史振动频谱，若端部振动以100Hz为主且幅值随运行时间持续爬升，停机后检查齿压板外观。2. 用0.2mm塞尺插入压指与铁芯片间，插入深度超过15mm即判断为压指失效。3. 发现压指有明显塑性变形或焊接处裂纹即可确诊。 | 根本处理：1. 做好定子线棒防护后，拆除损坏齿压板及压指。2. 用气动打磨工具清理铁芯端部毛刺和氧化皮。3. 在松动的铁芯片间涂环氧胶并插入0.2mm环氧玻璃布板，用整形夹具临时压紧。4. 安装新齿压板并调整平直度，更换压指并按设计力矩（如1500Nm）对称紧固拉紧螺杆，焊牢压指固定片。所需工具：力矩扳手、气动打磨机、整形夹具、焊接设备。；临时处理：1. 在端部阶梯铁芯处打入临时绝缘楔块，降低负荷10%~20%运行。2. 增设端部振动在线监测点，设定报警值（如振动>8mm/s报警），加强运行巡视。 | 1. 发电机安装及大修时严禁用金属锤直接敲击定子铁芯端部。2. 运行中控制定子电流变化率，避免铁芯温度急剧升降。3. 每次停机检修时列入齿压板及压指的目视及锤击检查清单。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重/危急 | 同一线圈相邻匝之间绝缘失效。短路回路产生过大环流和局部高温，长期发展将烧毁周围绝缘，导致相间或对地短路。 | 1. 三相电流不平衡。<br>2. 故障相电流增大。<br>3. 电机发出异常电磁嗡嗡声。<br>4. 局部过热，热成像可见明显热点。<br>5. 振动加剧。 | 1. 三相电流不平衡度 > 10% [电气]<br>2. 热成像热点温差 > 15°C [物理]<br>3. 2倍线频率振动 (100/120Hz) 幅值 > 1倍频的30%-50% [物理]<br>4. 负序电流分量增大 [电气] | 1. 电流互感器与电能质量分析仪 [在线]<br>2. 红外热成像仪 [在线]<br>3. 振动传感器与分析仪 [在线]<br>4. 局部放电检测仪（针对高压电机） [在线] | 1. 使用钳形表或电能质量分析仪测量三相电流，不平衡度大于10%则为异常。<br>2. 结合振动频谱分析，检查2倍线频率(100/120Hz)振动分量是否显著升高且呈增长趋势，同时存在电流不平衡，可确诊匝间短路。<br>3. 使用微欧计或电桥测量各相直流电阻，阻值小的相可能存在匝间短路。 | 根本处理：1. 使用绝缘材料对短路点进行重新包扎和处理。<br>2. 若短路点位于槽外，可进行局部绝缘修复。<br>3. 若短路严重或在槽内，需更换故障线圈或对整个绕组进行重绕。<br>所需工具：绝缘材料、电烙铁/焊机、绕线机、真空浸漆设备。；临时处理：1. 在无法立即停机时，可将短路线圈从回路中切除并跨接，但需降额使用。<br>2. 停机后加强监视，等待检修。 | 1. 严格控制电机负载，避免长期过载运行。<br>2. 保证冷却风道畅通，防止过热。<br>3. 定期进行绝缘预防性试验（如匝间冲击耐压试验）。<br>4. 安装电压浪涌保护器，防止操作过电压。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 不同相绕组之间绝缘失效。故障电流极大，会在极短时间内释放巨大能量，通常导致保护装置立即动作跳闸，电机严重损坏。 | 1. 过电流保护装置（断路器、熔断器）瞬时动作跳闸。<br>2. 伴随巨大声响和电弧闪光。<br>3. 绕组端部或槽内可见明显烧熔、铜瘤。<br>4. 供电电压严重跌落。 | 1. 故障电流可达额定电流的10-20倍以上 [电气]<br>2. 三相电压严重不平衡 [电气]<br>3. 绝缘电阻兆欧表测试接近于零 [物理] | 1. 断路器、熔断器、综合保护装置 [在线]<br>2. 目视检查 [离线] | 1. 保护装置跳闸且检查发现两相或多相绕组间导通，即可确诊。<br>2. 用绝缘电阻表测量相间绝缘电阻，读数为0或极低，可确诊相间绝缘击穿。 | 根本处理：1. 整体更换损坏的绕组。<br>2. 修复受损铁芯。<br>所需工具：绕线机、拉型机、焊接设备、真空浸漆设备、烘箱。 | 1. 确保电机运行环境清洁干燥，防止导电粉尘和潮气进入。<br>2. 定期清理绕组端部油污和积灰。<br>3. 严格执行绝缘预防性试验（如相间工频耐压试验）。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组接地故障 | 绝缘/电气 | 严重/危急 | 绕组绝缘受损与铁心或机壳导通。使电机外壳带电，造成触电危险；故障点产生电弧，烧损铁心并导致绕组过热。 | 1. 电机外壳带电，电笔测试氖灯发亮。<br>2. 接地保护继电器动作跳闸。<br>3. 故障点可能有间歇性电弧，绝缘材料碳化。<br>4. 三相电流不平衡。 | 1. 绕组对地绝缘电阻 < 1MΩ/kV [物理]<br>2. 接地故障电流 > 保护整定值300-500mA [电气]<br>3. 对地电位 ≥ 36V安全电压 [电气] | 1. 绝缘电阻表 (兆欧表) [离线]<br>2. 电笔或万用表 [带电]<br>3. 漏电保护器 (RCD) [在线]<br>4. 接地故障定位仪 [离线] | 1. 拆开三相连接片，用绝缘电阻表分别测量各相对地电阻，阻值显著低于其他相或标准值则指示接地。<br>2. 采用淘汰法，分段断开绕组连接，逐步缩小接地点范围以定位。<br>3. 对于大型发电机，可利用电势分布图和电压降法计算故障点位置。 | 根本处理：1. 若在槽口或端部，找出接地点后用绝缘材料重新包扎并涂漆烘干。<br>2. 若接地点在槽内，需拆除故障线圈并更换。<br>3. 修复受损的铁心叠片。<br>所需工具：绝缘电阻表、电烙铁、绝缘材料、绕线机。；临时处理：1. 若故障点发生在端部且无法立即修复，可用绝缘物（如环氧板）将绕组与端盖隔离，作为临时运行措施。<br>2. 采取接地报警、加强绝缘监测，待机检修。 | 1. 保持电机内部清洁干燥，防止油污、灰尘和潮气侵入，可加装加热器。<br>2. 定期测量绝缘电阻，建立趋势档案。<br>3. 改善电机运行环境。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组过热 | 热/绝缘 | 一般/严重 | 因过载、电压不平衡、冷却失效或频繁启动，导致绕组温度异常升高，加速绝缘老化、脆化、碳化失效。温度每超额定10℃，绝缘寿命减半。 | 1. 机身温度异常升高，手感发烫。<br>2. 绝缘漆发出焦糊气味或变色。<br>3. 电流持续偏高或等于额定值。<br>4. 热继电器或PTC热敏电阻可能动作。 | 1. 绕组温度 > 绝缘等级允许值 (B级:130°C, F级:155°C) [物理]<br>2. 电机表面温升 > 80K [物理]<br>3. 三相电流不平衡度 > 10% [电气] | 1. 嵌入式温度传感器 (PTC/RTD) 与仪表 [在线]<br>2. 红外测温仪或热成像仪 [在线/离线]<br>3. 电流表、电压表 [在线] | 1. 检查电流是否在额定范围内，若长时间接近或超过额定值则可诊断。<br>2. 测量三相电压和电流是否平衡，不平衡是过热原因之一。<br>3. 检查冷却风扇、风道是否堵塞，结合环境温度判断散热能力。<br>4. 当测温元件显示温度持续超过绝缘等级限值，即可诊断为过热。 | 根本处理：1. 检查并处理负载机械部分，排除堵转或过载。<br>2. 修复或更换损坏的冷却风扇，清理风道堵塞物。<br>3. 调整或更换压力不足的弹簧，解决因制动器摩擦导致的过热。<br>所需工具：万用表、红外测温仪、钳形电流表。；临时处理：1. 降低负载至额定值以下。<br>2. 增加外部强迫风冷散热。 | 1. 避免频繁启动和长时间过载运行。<br>2. 安装电机综合保护器，实时监控电流、电压和温度。<br>3. 保证良好的通风散热条件。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组断路故障 | 电气/机械 | 严重/危急 | 电动机定子绕组一根或多根导线断开，导致三相电流不平衡、电机出力下降或无法启动。原因包括接头焊接不良、机械损伤或短路后烧断。 | 1. 电机无法启动，或在运行中转矩突然降低，转速变慢，并伴有异常嗡嗡声。<br>2. 未断相绕组电流急剧增大。<br>3. 三相电流严重不平衡，断相相电流为零。<br>4. 对于多支路绕组，回路电流不平衡。 | 1. 故障相电流为 0A [电气]<br>2. 三相电流不平衡度显著，可达100% [电气]<br>3. 绕组直流电阻无穷大（完全断开） [物理] | 1. 万用表电阻档或电桥 [离线]<br>2. 钳形电流表 [在线]<br>3. 综合保护装置 [在线] | 1. 用万用表电阻挡测量电动机接线端子两端，若某相电阻无穷大，则内部断路。<br>2. 电机“星”形接法时，测量每相头尾；三角形接法时需拆开连接片逐个线圈测量。<br>3. 用试灯法，将灯泡与被测绕组串联，灯不亮则断路。 | 根本处理：1. 若断路点在引线或端部接头处，重新焊接并包扎绝缘。<br>2. 若断路点在槽内，则必须拆除线圈，更换或重绕绕组。<br>所需工具：万用表、电烙铁或焊接设备、绕线机。；临时处理：1. 如为并联支路中断，可切除故障支路，降额运行等待检修。<br>2. 紧急情况下，不适用于三相断路情况，必须停机。 | 1. 提高绕组制造与检修工艺，确保焊接质量。<br>2. 使用电机保护器，具备断相保护功能。<br>3. 防止机械损伤。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子铁芯故障 | 机械/电气 | 一般/严重 | 铁芯硅钢片间绝缘损坏导致片间短路，产生大环流和高温；叠片松动或损坏引起振动和噪声。多因制造缺陷、剧烈振动或热膨胀引起。 | 1. 铁芯局部温度异常升高，甚至烧红熔化钢片。<br>2. 电机发出尖锐的电磁噪声或嗡嗡声。<br>3. 空载电流增大。<br>4. 振动增大。 | 1. 铁芯热点温度 > 150°C (片间绝缘损坏) [物理]<br>2. 空载电流增加 > 10% [电气]<br>3. 振动速度有效值 > 4.5 mm/s [物理] | 1. 红外热成像仪 [在线]<br>2. 定子铁芯损耗试验 (El-CID试验) [离线]<br>3. 振动分析仪 [在线] | 1. 定子铁芯损耗试验中，检测到某区域电流异常增大，指示片间绝缘损坏。<br>2. 红外热成像显示局部有异常高温点（涡流损耗导致）可辅助判断。<br>3. 通过压指或通风槽片断裂缺失的迹象进行目视检查。 | 根本处理：1. 对片间短路区域进行酸蚀或刀刻处理，分离短路点，再涂覆绝缘漆。<br>2. 整体更换损坏严重的定子铁芯。<br>3. 对于松动叠片，重新压紧并加固。<br>所需工具：红外测温仪、铁损试验设备、压机、绝缘漆。；临时处理：1. 在短路不严重时，可对故障区域进行打磨清理，涂刷绝缘漆处理，并加强温度监视。<br>2. 降低负荷运行，减少发热。 | 1. 严格控制制造工艺，保证叠压压力。<br>2. 避免剧烈频繁启动，减少电磁激振力。<br>3. 监测电机振动趋势。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组端部振动磨损 | 机械/绝缘 | 一般/严重 | 电磁力和机械振动导致绕组端部固定结构松动，使线棒间、线棒与绑绳/支架间发生相对摩擦，磨损主绝缘，最终导致接地或相间短路。 | 1. 端部绑绳、垫块松动，或发现磨损产生的黄白色或褐色粉末。<br>2. 局部放电量增加。<br>3. 端部振动幅值异常增大。<br>4. 绝缘电阻随环境湿度波动显著。 | 1. 端部振动幅值（峰-峰值） > 100μm [物理]<br>2. 局部放电量 > 1000pC [电气]<br>3. 绝缘电阻历史趋势显著下降 [物理] | 1. 端部振动在线监测系统 [在线]<br>2. 局部放电在线监测仪 [在线]<br>3. 内窥镜或频闪仪 [离线/停机] | 1. 使用频闪仪在停机时观察端部是否有可见的松动、断线或粉末。<br>2. 在线监测端部振动幅值，若超过历史基准值一倍以上或超出阈值，说明松动。<br>3. 局部放电量的趋势性增长是绝缘磨损的重要指征。 | 根本处理：1. 停机后，重新紧固、更换磨损的绑绳、垫块和槽楔。<br>2. 对磨损但未击穿的绕组端部进行绝缘修复和加固。<br>3. 调整端部结构的固有频率，避开共振区。<br>所需工具：力矩扳手、绑扎工具（如绑扎带枪）、环氧树脂、固化剂。 | 1. 优化机组运行，规避引发共振的负荷区间。<br>2. 采用大修机会进行端部模态试验，确保固有频率避开工频和倍频。<br>3. 选用耐磨材料和改进紧固工艺。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组绝缘整体老化 | 绝缘/热 | 一般/严重 | 长期运行及热、电、环境应力导致绝缘材料整体性能下降，表现为绝缘电阻降低、介质损耗增大、局部放电增加，最终使绝缘丧失介电强度。 | 1. 绝缘电阻历史趋势逐年下降。<br>2. 介质损耗因数（tanδ）显著增加。<br>3. 运行中局部放电活动增强，放电量上升。<br>4. 绝缘外观无弹性、变脆开裂。 | 1. 绝缘电阻 < 100MΩ (低压电机) 或依规程判定 [物理]<br>2. 介质损耗角正切 (tanδ) 增量 > 规定限值（如0.5%）[电气]<br>3. 局部放电量 > 500pC 且持续增长 [电气] | 1. 绝缘电阻表(兆欧表)与极化指数测试 [离线]<br>2. 介质损耗测试仪 [离线]<br>3. 局部放电检测仪 [在线/离线] | 1. 对比历年预防性试验数据，当绝缘电阻和极化指数持续下降且低于规程最低值，可诊断整体老化。<br>2. 介质损耗测试中，若tanδ-电压曲线出现明显上翘或增量超标，说明绝缘劣化。<br>3. 局部放电在线监测显示放电量趋势性增长，结合离线测试可确认。 | 根本处理：1. 若老化程度尚可，进行整体清洗、真空干燥、浸漆处理以恢复部分绝缘性能。<br>2. 若老化严重，须整机重绕绕组。<br>所需工具：真空浸漆设备、烘炉、绕线机。 | 1. 严格控制运行温度，避免超铭牌运行。<br>2. 定期进行停机绝缘诊断性试验，建立绝缘状态档案。<br>3. 改善运行环境，防止高温、高湿和化学腐蚀。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组受潮与污染 | 环境/化学/绝缘 | 一般 | 电机停运或运行时，湿气、油污、导电粉尘或化学物质附着于绕组表面，形成导电漏电路径，使绝缘电阻显著下降。 | 1. 停机后立即测量绝缘电阻极低，但开机运行温度升高后绝缘电阻回升。<br>2. 绕组表面有油污、霉斑或积尘。<br>3. 极化指数偏低。<br>4. 可能伴随有异常轻微的泄漏电流。 | 1. 冷态绝缘电阻 < 1MΩ/kV [物理]<br>2. 极化指数 (PI) < 2.0 [物理]<br>3. 绕组表面导电污染物检测呈阳性 [化学] | 1. 兆欧表及极化指数测试 [离线]<br>2. 目视检查及内窥镜检查 [离线] | 1. 停机后立即测量各相对地绝缘电阻和极化指数，若冷态电阻远低于热态电阻，且极化指数小于2.0，则高度怀疑受潮或污染。<br>2. 目视观察到明显潮气凝结或油污堆积可辅助确认。 | 根本处理：1. 拆除电机端盖，用专用清洗剂或无水酒精清理绕组表面油污、积尘。<br>2. 将电机送入烘房进行长时间烘干（温度控制在100°C左右）。<br>3. 烘干后测量绝缘电阻合格，再进行一次浸漆处理防潮。<br>所需工具：清洗剂、压缩空气、烘房、兆欧表、真空浸漆设备。；临时处理：1. 若无法停机，可暂时降低负载，利用自发热驱潮，但需严密监视绝缘电阻。<br>2. 临时加装外部热源或通风烘干。 | 1. 提高电机防护等级，防止水汽和粉尘侵入。<br>2. 长期停运的电机应安装空间加热器或定期通电驱潮。<br>3. 保持电机周围环境清洁干燥。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组电晕放电 | 绝缘/电气 | 一般/严重 | 高压电机定子绕组端部电场集中处、槽部线棒与槽壁空隙处，空气在强电场下发生局部电离放电，产生臭氧和氮氧化物腐蚀绝缘，形成针孔或凹坑。 | 1. 运行中可听到微弱“嗞嗞”放电声。<br>2. 黑暗中可见淡蓝色电晕辉光。<br>3. 绝缘表面出现白色粉末或粉末状腐蚀痕迹。<br>4. 局部放电监测值异常升高。 | 1. 局部放电量 > 1000pC 且有活动增长 [电气]<br>2. 紫外成像光子数明显高于正常区域 [物理]<br>3. 绝缘表面电腐蚀痕迹面积扩大 [状态量] | 1. 局部放电在线监测系统 [在线]<br>2. 紫外成像仪 [在线/离线]<br>3. 目视检查（停机时） [离线] | 1. 局部放电在线监测显示放电量超过标准阈值并集中在特定区域，可诊断电晕放电。<br>2. 使用紫外成像仪检测，若端部或槽部某位置出现密集放电光子，即可定位电晕点。<br>3. 停机检查发现防晕层发黑、脱落或绝缘表面出现针孔形腐蚀，可确证。 | 根本处理：1. 修复或重涂防晕层（低阻半导体漆）。<br>2. 调整槽内间隙，加装半导体垫条填充。<br>3. 改造端部均压结构。<br>所需工具：防晕漆、半导体带、绝缘漆、打磨工具。 | 1. 确保运行电压不超过额定值，避免频繁电压冲击。<br>2. 大修时检查并修复防晕涂层和均压环。<br>3. 对高压电机进行局放定期普查。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子绕组接线错误 | 控制/电气 | 轻微/一般 | 维修或制造过程中，绕组接线头尾接反或极相组嵌反，导致三相磁动势不平衡，电机无法正常工作。 | 1. 电机不能启动或以极低转速运转。<br>2. 三相电流严重不平衡且明显偏大。<br>3. 发出低频吼叫声或剧烈振动。<br>4. 空载电流显著大于正常值。<br>5. 钢球试验时钢球被吸住不旋转。 | 1. 三相电流不平衡度 > 20% [电气]<br>2. 旋转磁场检测失败（钢球不旋转）[物理]<br>3. 相序检测仪指示相序异常 [电气] | 1. 万用表电阻档测量各相直流电阻平衡 [离线]<br>2. 钢球旋转试验 [离线]<br>3. 相序测试仪 [离线] | 1. 用万用表测量三相绕组直流电阻，若电阻平衡但通电后电流极不平衡，则可排除匝间短路，疑为接线错误。<br>2. 采用钢球试验法：向定子通入三相低压交流电，将钢球放入定子腔，若钢球不能旋转而被吸住，证明接线错误。<br>3. 用相序测试仪检查绕组头尾标识。 | 根本处理：1. 拆开所有连接线，对照接线图重新正确连接，并焊接牢固。<br>2. 针对极相组嵌反，需将线圈从槽中起出，按正确方向重新嵌放。<br>所需工具：电烙铁、万用表、接线图。 | 1. 接线完毕后必须进行极性试验和钢球旋转试验验证。<br>2. 加强维修人员培训，严格执行接线工艺规范。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 定子绕组 | 定子总成 | 采用特定节距（如5/6节距）的多匝线圈，星形连接。通过切割磁力线产生三相交流电，需经绝缘浸漆处理。 | 是 | 定期测量绕组绝缘电阻和吸收比，每年不少于一次；大修时进行直流泄漏电流和介质损耗测试；检查绕组端部固定有无松动、绝缘有无变色和放电痕迹。运行中监控定子电流和绕组温度，避免过载运行。 | 绝缘电阻持续下降至安全值以下，介质损耗角正切值严重超标，直流泄漏电流呈非线性增长；绕组端部出现严重电晕放电痕迹或绝缘击穿。更换绕组需返厂进行，包括拆除旧绕组、清理铁芯槽、重新嵌线和VPI浸漆固化。 | 定子线棒断股 | 电气/机械 | 一般/严重 | 定子线棒中多股并联导线部分断裂，导致有效截面积减小，局部电阻增大，引起过热和绝缘损伤。多因焊接缺陷、端部振动疲劳或机械损伤造成。 | 1. 故障点附近局部温度升高，红外显示异常热点。<br>2. 相直流电阻偏差超出正常范围。<br>3. 运行时振动增大，可能出现轻微电流波动。 | 1. 相间直流电阻偏差 > 2% [电气]<br>2. 局部热点与相邻区域温差 > 10°C [物理] | 1. 双臂电桥或微欧计 [离线]<br>2. 红外热成像仪 [在线] | 1. 定期直流电阻测试中，发现某相电阻较历史值或出厂值增大超过2%，且通过分支路测试可定位故障支路，则诊断为断股。<br>2. 机组运行时，红外热成像仪发现某一定子线棒局部热点，结合直流电阻数据可确认。 | 根本处理：1. 若断股位于线棒端部鼻部连接，可重新焊接并恢复绝缘。<br>2. 若断股位于槽内，则需更换整根故障线棒。<br>所需工具：微欧计、红外测温仪、大功率焊接设备、真空浸漆设备。 | 1. 加强焊接工艺控制，对焊接头全部进行无损检测。<br>2. 控制发电机振动水平，定期检查端部紧固状态。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子总成 |  | 整体凸极或分布式结构，包含转子轴、转子铁芯/磁极、励磁绕组及阻尼系统。用于建立旋转的主磁场。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；进行动平衡校验；检查磁极线圈绝缘和阻尼绕组状态；检查轴颈表面和轴承配合；运行中监控转子温度和轴振动趋势。 | 转子轴出现超标缺陷或严重弯曲无法校直；磁极线圈绝缘严重老化需大批量更换；转子整体动平衡无法恢复。需整根转子返厂检修或更换。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴不平衡 | 机械 | 一般/严重 | 转子质量中心与旋转中心不重合，分为静不平衡、偶不平衡和动不平衡。旋转时产生与转速同频的离心力，导致振动。 | 1. 振动随转速升高而急剧增大。冷却水温度异常可能升高。<br>2. 轴心轨迹为椭圆，呈正进动。<br>3. 时域波形接近正弦波。 | 1. 基频(1X)振动幅值:≥2.8 mm/s (报警) [物理]<br>2. 基频(1X)相位:径向X/Y方向相位差≈90° [物理]<br>3. 转速:振动随转速平方增大 [物理] | 1. 在线振动监测系统<br>2. 离线频谱分析仪<br>3. 便携式测振仪<br>4. 相位计 | 频谱分析仪显示振动能量集中在1倍转频，幅值远大于其他谐波。检查时域波形为正弦波，轴心轨迹为稳定椭圆。若X/Y方向相位差接近90°，且振动对负荷变化不敏感，可确诊。 | 根本处理：1. 停机，拆除转子护罩。<br>2. 使用动平衡机或在机现场动平衡。<br>3. 通过加装配重块或去除材料调整转子质量分布。<br>工具:动平衡仪、电钻、配重块。 | 1. 定期检查并清理转子表面附着物。<br>2. 检修时对转子进行动平衡校验。<br>3. 监测振动趋势，设定预警值。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴不对中 | 机械 | 一般/严重 | 两相连转子轴线存在平行/角度/综合偏移。运行时产生附加弯矩和力，旋转一周离心力方向改变两次，导致2倍频振动。 | 1. 联轴器两侧轴承轴向振动大。<br>2. 2倍转频(2X)振动明显，常伴有1X、3X。<br>3. 轴承温度异常升高。 | 1. 2倍频(2X)振动幅值:与1X比值>0.5 [物理]<br>2. 轴向振动幅值:大于径向的50% [物理]<br>3. 轴承温度:高于设计值(如>80°C) [物理] | 1. 激光对中仪<br>2. 百分表<br>3. 频谱分析仪<br>4. 红外热像仪 | 采集振动信号进行频谱分析，若轴向振动剧烈且2X分量占主导，联轴器两侧轴承温差大。使用激光对中仪在冷态和热态下分别测量，若偏移量超标，可确诊。 | 根本处理：1. 停机使设备冷却至常温。<br>2. 松开地脚螺栓和联轴器螺栓。<br>3. 使用激光对中仪或百分表，通过调整垫片或移动电机进行找正。<br>4. 对角预紧地脚螺栓，复测同心度和端面平行度。<br>工具:激光对中仪、干斤顶、调整垫片、扳手。 | 1. 安装时严格保证冷态找正精度。<br>2. 考虑热膨胀影响，预留热态补偿量。<br>3. 定期检查基础沉降情况。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴弯曲 | 机械 | 严重/危急 | 转子主轴因受热不均、动静摩擦、残余应力或运输碰撞产生塑性变形，中心线呈弧线。导致质量偏心和不平衡激振力。 | 1. 振动特征与不平衡类似，主要表现为1X分量。<br>2. 低速盘车时，百分表检测轴颈晃动度大。<br>3. 轴向振动增加。 | 1. 轴颈晃度:>50μm (峰值) [物理]<br>2. 基频(1X)振动:超标 [物理]<br>3. 轴向偏摆:>0.05mm [物理] | 1. 百分表(盘车测量)<br>2. 涡流传感器<br>3. 频谱分析仪 | 在低速盘车状态下，用百分表测量各轴颈晃度，若超出标准且矢量方向一致。结合运行中频谱显示1X分量大，相位不稳定，排除不平衡后，可判断为轴弯曲。 | 根本处理：1. 轻微弯曲:压力机校直法。将轴置于压力机下，用百分表定位弯曲高点，分段加压。<br>2. 严重弯曲:返厂车削或更换新轴。<br>工具:压力机、百分表、V型铁。；临时处理：降低负荷运行或停机 | 1. 停运后定期盘车，防止热弯曲。<br>2. 运输、检修时做好防护，避免磕碰。<br>3. 确保润滑油冷却正常，防止局部过热。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴裂纹 | 机械 | 危急 | 长期交变应力或缺陷扩展导致转轴产生裂缝。轴刚度不对称，旋转时振动含有2X分量，裂纹影响严重时轴会断裂。 | 1. 振动频谱中出现2倍频分量，且随负荷波动。<br>2. 启停机过临界时，2X分量有显著响应。<br>3. 机组振动出现突发性、间歇性波动。 | 1. 2倍频(2X)幅值:异常升高且不稳定 [物理]<br>2. 1/2临界转速时二倍频振动:出现共振峰值 [物理]<br>3. 轴颈晃度:相位特性改变 [物理] | 1. 离线超声波探伤(UT)<br>2. 着色渗透探伤(PT)<br>3. 金属磁记忆检测<br>4. 在线频谱分析仪 | 在线监测发现振动2X分量在短时间内持续增大，且对机组功率或汽温变化敏感。在1/2临界转速时观察到明显的二倍频共振。最终需停机进行超声波探伤确认裂纹位置和深度。 | 根本处理：1. 若裂纹较浅，可局部打磨消除裂纹，并圆滑过渡。<br>2. 若裂纹较深，须立即报废更换新转子。<br>工具:超声波探伤仪、角磨机、着色探伤剂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴轴承位磨损 | 机械 | 一般/严重 | 轴承内圈与轴颈配合过盈量不足、发生微小相对滑动(微动磨损)或电流腐蚀，导致轴颈变细，产生间隙，振动加剧。 | 1. 轴承外圈温度升高。<br>2. 轴承部位发出高频率的金属摩擦声。<br>3. “跑圈”导致振动频谱混乱，出现分数倍频。 | 1. 间隙电压:轴振与瓦振关系改变 [物理]<br>2. 轴承温度:异常升高(如温升>15K/h) [物理]<br>3. 配合尺寸:轴径小于图纸下偏差 [物理] | 1. 外径千分尺<br>2. 塞尺<br>3. 轴承加热器(拆卸时)<br>4. 冰谱分析仪 | 听诊轴承部位有尖锐啸叫或异常摩擦声。拆卸轴承后，用千分尺测量轴颈直径，若磨损量超过0.02mm或配合变松，目视可见轴颈有搓板纹或蓝色氧化斑(微动磨损)，可确诊。 | 根本处理：1. 轻微磨损:激光熔覆或冷焊后机加工恢复尺寸。<br>2. 中度磨损:索雷碳纳米聚合物材料直接涂抹模具修复。<br>3. 严重磨损:热喷涂或镶套处理。<br>工具:车床、激光熔覆机、外径千分尺。；临时处理：涂抹金属修补剂做临时填充 | 1. 确保安装时轴承过盈量符合设计要求。<br>2. 防止轴电流产生，安装接地碳刷。<br>3. 使用加热器或液压法正确安装轴承。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴轴电流腐蚀 | 电气/机械 | 严重 | 电机磁场不平衡、变频器共模电压或静电感应产生轴电压。该电压击穿油膜形成轴电流，在轴承滚道和滚动体表面产生电蚀麻点。 | 1. 润滑油短期内变黑。<br>2. 轴承运行时发出噪声增大。<br>3. 轴承内圈或外圈滚道有“搓板”状凹痕。 | 1. 轴对地电压:>0.5V [电气]<br>2. 轴承座绝缘电阻:<10MΩ [电气]<br>3. 轴承滚道振动烈度:异常升高 [物理] | 1. 数字万用表/示波器(测轴电压)<br>2. 兆欧表(测绝缘)<br>3. 轴承振动分析仪<br>4. 内窥镜(检查轴承滚道) | 用毫伏电压表测量转动状态下转子轴端对地电压，若存在明显电压波动(如>1V)。检查轴承绝缘层电阻，若绝缘为0。停机检查轴承，发现滚道呈洗衣板状电蚀痕迹，可确诊。 | 根本处理：1. 根源消除:保证电动机磁路对称，屏蔽高压电缆干扰。<br>2. 阻断回路:在非驱动端轴承座加装绝缘垫，切断回路。工具:绝缘板、兆欧表。<br>3. 疏导电流:在轴端安装可靠接地碳刷，将电荷引入大地。；临时处理：更换油膜强度高的新油 | 1. 定期测量轴电压，设定阈值报警。<br>2. 保持润滑油绝缘性能，及时滤油。<br>3. 对绝缘轴承座定期摇测绝缘电阻。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴过热弯曲(热不平衡) | 热/机械 | 一般 | 转子受热不均，如冷却系统故障或动静摩擦，导致局部温度高。轴产生临时或永久弯曲，振动矢量随温度变化，与普通不平衡不同。 | 1. 振动幅值和相位随励磁电流或负荷变化。<br>2. 冷却水出口温差异常增大。<br>3. 停机冷却后振动恢复正常(临时弯曲)。 | 1. 振动相位变化:>20° [物理]<br>2. 冷却水温差:>设计值(如>5°C) [物理]<br>3. 转子振动矢量:随温度漂移 [物理] | 1. 热成像仪<br>2. 在线振动监测系统(波特图)<br>3. 冷却水流量和温度传感器 | 监测振动趋势，若发现1X振动幅值和相位随负荷(或励磁电流)增加而缓慢变化，且冷却水温差异常。当负荷降低或停机冷却后矢量恢复，则可判断为热弯曲。需排查冷却系统或摩擦点。 | 根本处理：1. 疏通冷却风道或水冷系统，恢复均匀冷却。<br>2. 查找并消除动静摩擦点。<br>3. 若因绕组短路导致局部过热，需解体修复绕组。<br>工具:内窥镜、塞尺、清洗设备。；临时处理：降负荷运行至适当温度 | 1. 开机前确保冷却系统正常。<br>2. 避免短时间内多次启停机。<br>3. 监测轴承冷热态间隙变化。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴油膜涡动与振荡 | 机械 | 严重/危急 | 发生在滑动轴承支撑的高速轻载转子。油膜力使转子偏离中心，产生约0.5X的低频涡动。当转速超过2倍临界转速，涡动发展为剧烈振荡。 | 1. 出现0.40-0.48倍转频的低频振动。<br>2. 振动幅值突然剧烈波动，伴随沉闷响声。<br>3. 与转速锁定，即使升速也不再变化(油膜振荡)。 | 1. 次同步振动频率:<0.5X [物理]<br>2. 振动烈度:发生振荡时剧增 [物理]<br>3. 轴承金属温度:高于110°C [物理] | 1. 频谱分析仪<br>2. 轴心轨迹图<br>3. 在线高灵敏度振动传感器<br>4. 润滑油温/压传感器 | 频率分析显示明显的0.35-0.48X低频成分。转速升至2倍一阶临界转速时，振动突然放大且频率锁定在第一临界转速，不再随转速变化。轴心轨迹发散紊乱。可诊断为油膜振荡。 | 根本处理：1. 改变轴承结构，如使用可倾瓦轴承或多油叶轴承，提高抗振性。<br>2. 调整轴承间隙和润滑油温度，增大载荷角。<br>工具:可倾瓦轴承、压铅丝、塞尺。；临时处理：降速运行，避开不稳定区 | 1. 提高轴承进油温度，减小油粘度。<br>2. 提高机组负荷，增大轴承比压。<br>3. 调整润滑油流量和压力。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴动静碰磨 | 机械 | 严重/危急 | 转子振动过大、弯曲或间隙偏小导致转子与静止部件（密封、隔板、轴承等）接触，产生局部过热和摩擦，进一步加剧热弯曲，形成恶性循环。 | 1. 振动幅值出现间歇性波动，相位不稳定。<br>2. 时域波形削顶，呈“截头”状。<br>3. 频谱中出现丰富的高次谐波（2X, 3X, ...）及分数谐波（1/2X, 3/2X等）。<br>4. 可听到明显的金属摩擦尖叫声。<br>5. 轴心轨迹严重畸变，呈香蕉形或8字形，出现反进动分量。 | 1. 基频(1X)振动幅值:间歇性大幅波动 >2.8 mm/s [物理]<br>2. 高/低次谐波幅值:异常升高且不稳定 [物理]<br>3. 轴振与瓦振的相位差:大幅度摆荡 [物理]<br>4. 轴颈晃度:相位特性突变 [物理] | 1. 在线振动监测系统(轴心轨迹图、频谱图)<br>2. 声发射检测仪<br>3. 涡流传感器(轴位移)<br>4. 离线内窥镜 | 在线监测轴心轨迹，若出现反进动分量且时域波形严重削顶。频谱可见1/2X、3/2X等分数谐波以及大量高次谐波。在特定转速或负荷区间振动突增且相位大幅漂移，结合金属摩擦声，可确诊为碰磨。停机后内窥镜确认磨损痕迹。 | 根本处理：1. 停机冷却，调整转子中心或轴承标高，增大动静间隙。<br>2. 查找振动超标原因（不平衡、不对中等）并从根源消除。<br>3. 对轻微碰磨部位进行打磨修复。<br>4. 严重时需返厂更换密封齿或受损部件。<br>工具:激光对中仪、塞尺、内窥镜、百分表。；临时处理：降负荷运行或停机冷却后重新冲转 | 1. 保证动静间隙符合设计要求。<br>2. 开机前确认盘车灵活无卡涩。<br>3. 监测热态下转轴的膨胀位移。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴有效接地失效（轴电流超标） | 电气 | 一般 | 接地碳刷磨损殆尽、刷架松动或接地回路开路，导致转轴上感应的电荷无法释放，轴电压升高击穿油膜，产生随机放电，损伤轴承和油质。 | 1. 碳刷磨损报警或视觉检查碳刷过短。<br>2. 轴端对地电压持续偏高。<br>3. 润滑油中静电放电特征，油质劣化加速。 | 1. 轴对地电压:>2 V AC [电气]<br>2. 接地碳刷与滑环接触电阻:>1 Ω [电气]<br>3. 接地回路连续性:中断 [电气] | 1. 数字万用表/示波器(测轴电压)<br>2. 钳形接地电阻测试仪<br>3. 目视检查（碳刷状态）[离线] | 测量转轴对地电压，若显著高于正常值（如>5V）。检查碳刷是否与滑环良好接触，测量刷架至大地的回路电阻，若发现开路或高阻即可确诊。 | 根本处理：1. 更换磨损过度的碳刷，调整刷握压力至规定值。<br>2. 清理滑环表面氧化层，打磨光滑。<br>3. 紧固各段接地电缆接头，测试回路电阻合格。<br>工具:新碳刷、砂纸、万用表、力矩扳手。；临时处理：更换新碳刷 | 1. 定期检查碳刷长度和接触状况。<br>2. 定期测量并记录轴对地电压，设立报警基准。<br>3. 保持滑环清洁，防止油污沾染。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子轴 | 转子总成 | 采用45号钢等材料经调质处理的高强度轴。传递机械扭矩，需承受高速旋转和动平衡考验。 | 否 | 大修时检查轴颈表面有无拉伤和腐蚀；测量轴颈尺寸和圆度；进行超声波探伤检查内部缺陷；检查动平衡状态。运行中监控轴振动。 | 轴颈磨损严重无法通过磨削修复至允许尺寸；超声波探伤发现超标内部缺陷；轴弯曲超过允许校直值。转子轴报废需整根转子返厂或更换。 | 转子轴永久性变形 | 热/机械 | 危急 | 由于严重的动静碰磨产生局部高温、高温下骤冷（如冷油喷溅到热轴）、或是材料时效期后的应力释放，导致转轴发生不能自行恢复的塑性弯曲。 | 1. 盘车时百分表显示轴颈存在稳定不变的晃值。<br>2. 低速下振动即超标，不需要暖机过程。<br>3. 升速时振动以1X为主，且与转速平方成比例增加，但普通动平衡难以彻底消除。 | 1. 冷态轴颈晃度:>60 μm (峰峰值) [物理]<br>2. 1X振动幅值:低速下即>2.8 mm/s [物理]<br>3. 相位:弯曲处前后测点相位差接近180° [物理] | 1. 百分表(盘车测量)<br>2. 激光几何对中仪<br>3. 频谱分析仪<br>4. 压力机/车床平台 | 冷态盘车，测量多个轴颈处晃度，若矢量分布形态符合弯曲变形特征且在停机后久久不能恢复。动平衡时若发现平衡重量远超正常值且振型与一阶或二阶临界转速振型吻合，则高度怀疑，需上平台检测确认。 | 根本处理：1. 轻微弯曲:在压力机上对高点反复加压校直，退火去应力。<br>2. 严重弯曲:无法校直则无法修复，须更换转子主轴，重新热装叶片/硅钢片等部件。<br>工具:压力机、千分表、感应加热设备（校直时去应力）、车床。；临时处理：若弯曲度轻微，可进行高速动平衡作为应急运行 | 1. 严禁在热态下对机组进行冷油喷淋。<br>2. 盘车装置必须故障联锁，防止热态停转。<br>3. 设计上避免产生局部过大的热应力集中。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 转子磁极线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 磁极线圈匝间绝缘损坏，导致部分线匝被短接，有效匝数减少。通常由制造缺陷、绝缘老化、热应力、机械振动或过电压冲击引起。 | 1. 机组振动随励磁电流增大而加剧。 2. 在相同工况下，励磁电流明显大于历史值。 3. 无功功率受限或下降。 4. 磁极表面有不均匀灼伤痕迹。 | 1. 交流阻抗值[电气]: 故障磁极阻抗值显著低于正常值(如不到正常值的10%)。 2. 功率损耗[电气]: 短路点发热导致损耗异常。 3. 轴电压升高[电气]: 转子磁化，轴电压>10×10⁻⁴T(参考值)。 | 1. 探测线圈法[离线]: 监测槽漏磁通波形异常。 2. 交流阻抗与功率损耗试验[离线]: 测量单个磁极数据，与历史值对比。 3. 重复脉冲法(RSO)试验[离线]: 诊断定位短路点。 | 1. 对比各磁极交流阻抗值，符合“V”形分布逻辑的即为故障磁极。 2. 重复脉冲法(RSO)试验波形出现特征性畸变，可定位匝间短路。 3. 在线监测励磁电流增长超过2.5%阈值，并伴随振动增加。 | 根本处理：1. 解体转子，吊出故障磁极。 2. 拆除磁极线圈绝缘，清理匝间绝缘残留物。 3. 更换新的匝间绝缘垫条(NOMEX纸等)。 4. 回装线圈，进行匝间绝缘耐压试验。 5. 工具: 吊车、绝缘材料、耐压测试仪。 | 1. 加装转子绕组匝间短路在线监测装置。 2. 定期(建议缩至1-2年)开展转子交流阻抗及功率损耗试验。 3. 加强转子制造过程质量管控，防止异物落入。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 转子磁极线圈主绝缘老化/磨损/接地 | 绝缘 | 危急 | 磁极线圈对铁心(地)的绝缘(主绝缘)损坏，形成金属性接地或低阻通道。由绝缘老化、安装工艺不当、异物搭桥、磨损等造成。 | 1. 发电机转子一点接地保护报警或跳闸。 2. 转子绝缘电阻值异常降低(如低于80kΩ报警值)。 3. 停机状态下绝缘电阻可能恢复正常。 4. 绝缘监测仪读数跳变。 | 1. 转子绝缘电阻[物理]: 用1000V兆欧表测量，对地电阻<0.5MΩ或报警值。 2. 绝缘吸收比[物理]: 吸收比不应小于1.3(沥青浸胶及烘卷云母绝缘)。 3. 绝缘对地电压[电气]: 正负极对地电压不平衡。 | 1. 转子一点接地保护装置[在线]: 实时监测对地绝缘。 2. 绝缘电阻测试仪(兆欧表)[离线]: 停机后断开连接进行测量。 3. 二分法排查[离线]: 逐段解开磁极连接线，缩小故障范围。 | 1. 停机后先检查外部励磁回路是否接地。 2. 若外部回路正常，使用二分法断开极间连接线，确定绝缘最低的磁极。 3. 若绝缘电阻随施加电压升高而击穿，则存在隐形接地。 4. 若转子旋转时报警，静止时恢复，可能为异物离心力搭桥。 | 根本处理：1. 吊出故障磁极，彻底清扫或清洗。 2. 检查并处理绝缘压板、托板、NOMEX纸有无损伤、碳化，更换损坏绝缘件。 3. 检查磁极铁心与线圈间的空气间隙，清除金属屑、润滑脂等异物。 4. 采用专用绝缘修复材料填充或包裹破损处并固化。 5. 回装后做直流耐压试验。 | 1. 加强机组安装、检修现场环境控制，防止金属屑、焊渣、润滑脂进入。 2. 大修时用内窥镜检查绝缘状态。 3. 机组启动前进行额定转速下动态绝缘试验。 4. 停机时采取防潮、防尘措施。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 转子磁极线圈变形与松动 | 机械 | 一般 | 由于热膨胀、离心力作用、绝缘材料收缩或固定部件失效，导致线圈在磁极铁心上发生位移或松动。 | 1. 转子振动随转速或温度变化。 2. 线圈绝缘电阻周期性或不稳定变化。 3. 可听到异物碰撞声(严重时)。 4. 线圈之间有肉眼可见的位移。 | 1. 振动幅值[物理]: 转频或倍频振动幅值(X, Y方向)增大。 2. 振动相位[物理]: 相位不稳定。 3. 绝缘电阻[物理]: 阻值跳动。 | 1. 振动在线监测系统[在线]: 分析历史数据趋势。 2. 停机锤击检查[离线]: 检查线圈与铁心间的紧固程度。 3. 内窥镜检查[离线]: 观察极间连线、垫块和线圈端部状态。 | 1. 发现振动值与励磁电流、温度正相关。 2. 锤击线圈或压板有空响或松动感。 3. 测量线圈与铁心间的间隙，大于设计值(如7mm空气间隙变大)。 | 根本处理：1. 解体转子，吊出磁极。 2. 检查线圈底部的弹簧状况，更换失效弹簧并重新压紧。 3. 更换老化收缩的绝缘板、垫块。 4. 紧固或更换线圈固定架及螺丝，打紧防松措施。 5. 加热固化新绝缘材料，使其与线圈紧密贴合。 | 1. 大修时重点检查绝缘压板、固定螺栓及弹簧。 2. 运行中加强转子振动监测。 3. 使用抗蠕变性能更好的绝缘材料。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 转子磁极极间连接线/引线故障 | 电气/热 | 严重 | 磁极之间的连接铜排或转子引线，因结构设计缺陷、焊接不良、应力集中或振动导致过热、裂纹甚至断裂。常见于根部、弯曲处或接头处。 | 1. 转子直流电阻明显增大。 2. 励磁电流与无功功率异常下降。 3. 连接处过热变色、绝缘烧焦。 4. 机组振动增大。 5. 严重的出现放电或拉弧。 | 1. 直流电阻[电气]: 转子直流电阻值比历史值明显增大。 2. 红外测温[物理]: 接头或引线弯曲处温度异常升高。 3. 励磁电流与机端电压[电气]: 在一定无功功率下，励磁电流不升反降。 | 1. 直流电阻测量[离线]: 大修时测量转子绕组整体及分段的直流电阻。 2. 红外热成像仪[离线]: 对非带电部分进行外观测温。 3. 内窥镜检查[离线]: 重点检查根部、弯曲处有无裂纹。 4. 励磁电流、无功功率趋势分析[在线]。 | 1. 测量转子绕组直流电阻，若与历史数据偏差较大，需分段测量定位高阻区域。 2. 用内窥镜发现铜排表面有裂纹、过热变色痕迹。 3. 机组运行时励磁电流与无功功率关系曲线异常，反推引线过热的可能。 | 根本处理：1. 对于裂纹或断裂处，用氧-乙炔火焰加热取下连接铜排。 2. 在裂纹两侧切出坡口，用银基焊料或磷铜焊条进行补焊。 3. 补焊后校正外形，打磨光滑，酸洗去氧化皮。 4. 对于应力集中导致的频繁故障，应优化设计，增大弯曲半径R≥2d，并加装软连接补偿装置。 | 1. 抽蓄机组新机设计采用整板加工一体铜排，避免拼焊。 2. 磁极连接线设计补偿装置以吸收振动位移。 3. 大修时检查连接线根部等应力集中部位有无裂纹。 4. 安装及检修时保持铜排在自由状态下连接固定。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 阻尼绕组故障(开焊/断裂/变形) | 机械/电气 | 一般 | 阻尼绕组(笼条与端环)受频繁启停、失磁运行、制造缺陷等影响，导致开焊、断裂或变形。端环强度不足或固定不牢是变形主因。 | 1. 电机启动困难，启动时间显著延长。 2. 启动时伴有振动和噪声。 3. 严重时电机无法启动。 4. 故障点有放电火花或金属氧化变色痕迹。 | 1. 启动时间[物理]: 启动时间超过正常设计值。 2. 启动电流[电气]: 启动电流波形异常或持续时间延长。 3. 局部温度[物理]: 焊接点或端环局部过热。 | 1. 停机状态下的目视及锤击检查[离线]: 检查焊缝有无裂纹、变色，敲击听声判断是否断裂。 2. 开口变压器检测[离线]: 检查笼条焊接质量。 3. 启动特性监测[在线]: 记录启动电流和时间。 | 1. 电机启动时间明显长于正常，且启动过程振动剧烈。 2. 敲击疑似断裂处有断裂的哑声。 3. 用开口变压器逐槽检查笼条，感应电流显著降低即为有开焊或断裂。 | 根本处理：1. 用氧-乙炔火焰加热端环与笼条的焊缝，将端环从阻尼条上脱下。 2. 更换有裂纹或断裂的阻尼条，确保与槽配合间隙合适(0.1~0.2mm)。 3. 对变形端环进行加热校正，对断裂端环进行坡口补焊并加工。 4. 清理槽内，重装合格的阻尼条，用银焊将端环与阻尼条焊牢。 | 1. 避免频繁连续启动或失磁运行。 2. 确保安装时阻尼条在槽内固定牢固，端环与笼条焊接饱满。 3. 使用强度更高的端环材料或改进结构。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 转子磁极线圈表面脏污受潮 | 绝缘/环境 | 轻微 | 碳粉、灰尘、油污、金属屑等杂物附着在磁极线圈端部表面，吸收水分后形成导电通道，导致绝缘电阻降低。 | 1. 转子绝缘电阻偏低或波动。 2. 转子接地保护装置可能报警(低阻但不为零)。 3. 潮湿天气时绝缘下降更明显。 | 1. 绝缘电阻[物理]: 转子对地绝缘低于正常值，但无明确的金属接地点。 2. 绝缘吸收比[物理]: 吸收比降低。 3. 目视检查[状态量]: 表面有明显的脏污、积灰或油迹。 | 1. 绝缘电阻测试仪[离线]: 定期测量，跟踪变化趋势。 2. 目视及内窥镜检查[离线]: 检查线圈表面及通风道清洁度。 | 1. 绝缘电阻低于历史同期正常值，但排除永久性接地故障。 2. 对怀疑部位进行清理后，绝缘电阻显著回升，即可确诊。 | 根本处理：1. 抽出转子或进入定子膛内。 2. 采用带电清洗剂配合高压水或蒸汽冲洗，彻底清除线圈表面及缝隙内的油污、碳粉。 3. 冲洗后进行烘干处理(烘箱或热风干燥)，直至绝缘电阻合格。 4. 若不具备解体条件，可用压缩空气吹扫。 | 1. 保持发电机密封油系统、轴承等无泄漏，防止油污进入。 2. 控制发电机内部湿度，防止结露。 3. 停机检修时彻底清理风道内部。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 转子磁极线圈 | 转子总成 | 缠绕在磁极上的励磁绕组，经涂刷胶或VPI浸漆处理。通入直流电以产生磁场，绝缘层易受热和离心力影响老化。 | 是 | 大修时测量磁极线圈直流电阻和绝缘电阻，与出厂值比对；检查线圈表面绝缘有无变色、裂纹和脱落；检查极间连线绝缘和紧固情况。运行中监控转子温度和励磁电流。 | 线圈匝间短路导致直流电阻偏差超过允许值，绝缘电阻低于安全限值且无法通过干燥恢复；线圈变形严重或绝缘大面积脱落。更换磁极线圈需拆卸磁极，重新绕制并VPI浸漆。 | 转子磁极铁心及附件机械故障 | 机械 | 严重 | 磁极铁心斜键松动、风扇叶裂纹/脱落、阻尼端环连接板固定螺丝松脱等。由安装不当、材料疲劳或应力集中引起。 | 1. 机组振动突然增大或变化。 2. 转子转动时有金属摩擦或撞击的异音。 3. 检查发现固定件松脱、位移或裂纹。 | 1. 振动幅值[物理]: 振动分量突变。 2. 声发射[物理]: 出现特征性高频信号。 3. 紧固件力矩检查[状态量]: 力矩值低于标准。 4. 目视检查[状态量]: 部件有裂纹、变形。 | 1. 振动在线监测[在线]: 分析频谱和趋势。 2. 停机后的目视及锤击检查[离线]: 检查斜键、风扇叶、螺栓等是否紧固。 3. 着色探伤[离线]: 检查怀疑有裂纹的部件。 | 1. 振动值突变，且频率与转频或极频相关。 2. 锤击斜键小头端有空响声或松动感。 3. 着色探伤发现部件存在裂纹。 | 根本处理：1. 对于松动的斜键，剔开焊点，用专用工具重新打紧，确保接触面>75%，然后点焊牢固。 2. 更换有裂纹的风扇叶片，紧固所有固定螺栓并锁死防松垫片。 3. 采用加热校正或补焊方式修复变形的端环或连接板。 4. 对转子进行动平衡试验，确保平衡。 | 1. 大修时检查所有固定件的紧固情况。 2. 优化风扇叶片和连接部件的焊接与热处理工艺。 3. 对斜键等关键部件进行无损探伤。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 大修时检查阻尼条与端环焊接处有无裂纹、脱焊和变色；检查阻尼条有无断裂和位移。运行中如发现发电机带不平衡负载能力下降，应排查阻尼绕组状态。 | 阻尼条断裂多根或端环出现严重裂纹；焊接处反复脱焊无法修复。更换阻尼条和端环需磁极返厂处理。 | 阻尼端环连接板接触不良 | 电气/热 | 严重 | 阻尼端环与连接板间的接触电阻因氧化、松动或烧蚀而增大，导致局部过热，严重时引起连接板熔焊或产生放电火花，破坏阻尼绕组闭合回路的电气连续性。 | 电机起动时间延长或起动困难；起动时产生振动和噪声；连接板处可见放电火花；停机后检查连接板有变色、氧化痕迹或熔蚀坑。 | 接触电阻>50μΩ（与正常值比上升>100%）[电气]；局部温升>30K（与相邻正常区域比较）[热]。 | 直流电阻测试（测量端环与连接板间电阻）[离线]；红外热成像（起动后或带载后监测局部过热点）[在线]；内窥镜检查（观察烧蚀痕迹）[离线]。 | 停机后拆开检查，用微欧计测量接触电阻。若电阻值超过同设备正常部位2倍以上或出现明显烧熔，则判定为接触不良。 | 根本处理：1. 拆下连接板，打磨接触面去除氧化层，并重新镀银或搪锡处理；2. 若连接板已烧熔，按原尺寸更换新连接板；3. 紧固螺栓按力矩要求重新紧固，涂抹导电膏。需用工具：微欧计、力矩扳手、电动打磨机、银焊设备。；临时处理：如无法立即停机，可降低机组负荷及起动频次，加强红外测温监控。 | 定期测量阻尼端环回路直流电阻；检修时检查连接板紧固力矩；涂抹防氧化导电脂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 大修时检查阻尼条与端环焊接处有无裂纹、脱焊和变色；检查阻尼条有无断裂和位移。运行中如发现发电机带不平衡负载能力下降，应排查阻尼绕组状态。 | 阻尼条断裂多根或端环出现严重裂纹；焊接处反复脱焊无法修复。更换阻尼条和端环需磁极返厂处理。 | 阻尼条开焊或断裂 | 电气/机械 | 严重 | 阻尼条与端环间焊料未填满、焊缝存在气孔，或因运行中承受频繁起动、失磁运行大电流热应力、离心力等作用，导致焊口开裂或阻尼条本体疲劳断裂，造成阻尼绕组电流通路中断。 | 电机起动时间显著延长甚至无法起动；起动过程中出现断续异响；停机捶击检查时开焊处发出哑声；开焊处可见金属变色氧化痕迹。 | 开焊部位电阻>相邻正常部位10倍以上[电气]；开口变压器输出电压变化率>20%（相对完好条）[电气]；电机起动电流持续时间延长>10%[状态量]。 | 开口变压器检查（逐槽滑移测试阻尼条导电性）[离线]；直流电阻测量[离线]；起动电流录波分析[在线]；捶击音响检查[离线]。 | 使用开口变压器沿阻尼条逐槽检测输出电压；若某条输出电压比平均值低30%以上，则判定为开焊或断裂。辅以手锤敲击，听到哑声则进一步确认。 | 根本处理：1. 用氧-乙炔火焰加热端环与阻尼条焊接部位，使整圈焊料熔化，将端环从阻尼条上拔出；2. 剔除断裂阻尼条，更换同规格新条，确保与槽配合间隙0.1~0.2mm；3. 用银焊或磷铜钎焊重新焊接，焊料须填满缝隙；4. 焊后敲渣、校正端环。需用工具：氧-乙炔气割枪、银焊条、开口变压器、手锤、卡尺。；临时处理：若开焊条数小于总数10%，可临时封堵该条两端，降低负荷运行，并加强振动监测。需用工具：导电堵头。 | 控制电机起动频次和失磁运行工况；提高焊接工艺，确保焊缝饱满；采用高强度抗疲劳阻尼条材料。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 大修时检查阻尼条与端环焊接处有无裂纹、脱焊和变色；检查阻尼条有无断裂和位移。运行中如发现发电机带不平衡负载能力下降，应排查阻尼绕组状态。 | 阻尼条断裂多根或端环出现严重裂纹；焊接处反复脱焊无法修复。更换阻尼条和端环需磁极返厂处理。 | 端环变形或断裂 | 机械/热 | 严重 | 阻尼条在槽内固定松紧不一，热胀冷缩和离心力作用下端环受力不均，或端环强度不足、存在原始裂纹，在频繁起动、冲击负荷下发生塑性变形甚至断裂，导致整个阻尼回路不对称或开断。 | 电机空载振动增大；起动过程中振动幅值突变；停机后测量端环圆度超差；目视可见端环弯曲变形或径向裂纹。 | 端环圆度偏差>0.5mm（对直径<1m端环）[物理]；端环径向跳动>1.0mm[物理]；端环裂纹长度>5mm且深度>壁厚20%[物理]。 | 敲击音响检查（断裂处发哑音）[离线]；渗透探伤或磁粉探伤（检测裂纹）[离线]；千分表测量端环跳动[离线]。 | 用千分表测量端环旋转一周的径向跳动。若最大值与最小值差大于1.0mm或目视可见明显变形，则判定为变形。对疑似裂纹处用着色渗透探伤，若显示红色线性显示，则判定为裂纹。 | 根本处理：1. 用氧-乙炔均匀加热端环至约300℃，用千斤顶或压力机进行校形；2. 对断裂处，沿裂纹两侧开出60°V形坡口，采用钨极氩弧焊（TIG）或手工电弧焊补焊，焊材选用与母材匹配的铜合金焊条；3. 焊后机械加工恢复尺寸，并进行时效处理。需用工具：加热枪、液压千斤顶、焊接电源、磁粉探伤仪。；临时处理：如端环出现一处裂纹但未贯穿，可临时打磨止裂孔（直径约5mm）并加强监测，降低负荷运行。 | 提高端环组件加工精度，保证阻尼条装配间隙均匀；在频繁起动工况下采用高强度铜合金端环；定期进行端环探伤检查。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 阻尼绕组 | 转子总成 | 位于磁极铁芯外圆，由阻尼条和端环构成类似鼠笼的结构。抑制转子动态过电压，增强发电机带不平衡负载能力。 | 否 | 大修时检查阻尼条与端环焊接处有无裂纹、脱焊和变色；检查阻尼条有无断裂和位移。运行中如发现发电机带不平衡负载能力下降，应排查阻尼绕组状态。 | 阻尼条断裂多根或端环出现严重裂纹；焊接处反复脱焊无法修复。更换阻尼条和端环需磁极返厂处理。 | 阻尼条轴向窜动 | 机械 | 一般 | 阻尼条在转子铁芯槽内因装配间隙过大、压紧力不足或槽口松动，在电磁力和热应力作用下沿轴向移动，导致端部焊点受拉扯开裂或磨损槽绝缘。 | 起动时可听到间歇金属撞击声；停机后用手可推移阻尼条，可见条端与端环间有间隙变化；槽口处有金属粉末堆积。 | 阻尼条轴向窜动量>2mm[物理]；阻尼条与槽间间隙>0.3mm[物理]。 | 敲击检查及手动推拉测试[离线]；塞尺测量槽内间隙[离线]；内窥镜检查条端位移[离线]。 | 用手轴向推拉阻尼条端部，若有明显松动（位移>2mm），或用塞尺测得条与槽壁间隙超过0.3mm，则判定为窜动。 | 根本处理：1. 拆开端环，退出阻尼条；2. 清理槽内异物，在条上包裹适形绝缘衬垫（如环氧玻璃布板），或更换为外径符合公差的新条，使配合间隙控制在0.1~0.2mm；3. 重新套装端环并焊接；4. 必要时在槽口处加装止动楔。需用工具：加热设备、塞尺、环氧板、手锤。；临时处理：如窜动量不大，可在停机时临时在槽口处打入绝缘楔块做机械限位，并控制运行温度。 | 采用正确公差配合的阻尼条，保证槽内清洁；检修时进行窜动检查；对端环焊接后充分消除应力。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 轴瓦烧损（乌金熔化） | 机械/热 | 危急 | 供油中断、油质恶化或过载导致润滑油膜破裂，巴氏合金（乌金）与轴颈直接接触摩擦，局部温度急剧升高超过乌金熔点（约240~320℃），合金层熔化或严重烧灼。 | 1. 回油温度急剧飙升，可能超过80℃<br>2. 轴瓦温度测点（PT100）报警或超限<br>3. 轴振动大幅增大<br>4. 严重时转子下沉，轴向位移异常<br>5. 停机后检查轴瓦表面发黑、有熔化痕迹 | 回油温度：>75℃ [物理]<br>乌金温度：>95℃（报警），>115℃（跳闸）[物理]<br>轴振动：突变增大>50μm [物理]<br>润滑油压：<0.05MPa [物理] | 1. 轴瓦温度在线监测（PT100热电阻）[在线]<br>2. 回油温度在线监测 [在线]<br>3. 轴振动在线监测 [在线]<br>4. 润滑油压在线监测 [在线] | 1. 运行中乌金温度或回油温度急升超过报警值，伴随轴振动突增。<br>2. 停机后翻瓦检查，巴氏合金面出现大面积烧灼、变色或熔化痕迹，严重时轴颈表面亦有拉伤。<br>3. 结合润滑油压和油温历史数据排查供油是否中断。 | 根本处理：1. 吊出转子，全面检查轴颈和轴瓦损伤情况。<br>2. 轴颈拉伤轻微时用油石研磨修复；严重时上车床精磨。<br>3. 烧损轴瓦视损伤程度决定：轻微烧灼可修刮研配；大面积熔化需重新浇铸乌金或更换新瓦。<br>4. 新瓦安装后需严格研刮，确保接触角60°~70°内接触面积≥75%。<br>工具：吊转子工具、刮刀、研磨油石、千分尺。；临时处理：立即紧急停机，禁止惰走时间过长以减少二次损伤。 | 1. 确保润滑油系统双路供电和备用油泵可靠联动。<br>2. 定期化验润滑油质，防止油中进水和杂质。<br>3. 机组启动前充分油循环，确认油压油温正常后再冲转。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 油膜振荡 | 机械 | 危急 | 滑动轴承在一定工况下（通常为高速轻载），油膜产生的合力使轴颈在轴承内产生自激涡动。当涡动频率接近转子一阶临界转速时发生共振（油膜振荡），振幅急剧增大，属于自激振动。 | 1. 振动突然大幅增大，呈现低频成分（约为工作转速频率的0.4~0.49倍）<br>2. 振动不随转速增加而增大，反而在特定转速区间突发<br>3. 频谱分析显示明显的亚同步振动分量<br>4. 振动值不稳定，呈现波动和跳跃 | 振动频率：约0.45~0.49倍转频 [物理]<br>轴振动幅值：>125μm（突发增大）[物理]<br>发生转速：通常在2倍临界转速以上 [物理] | 1. 轴振动在线监测系统 [在线]<br>2. 振动频谱分析 [在线]<br>3. 轴心轨迹分析 [在线] | 1. 频谱分析发现明显的亚同步振动分量，频率约为工作频率的0.45~0.49倍。<br>2. 轴心轨迹呈现不规则的涡动形状，与正常的椭圆轨迹明显不同。<br>3. 振动在升速过程中突发且不稳定，排除不平衡和不对中因素后，可判为油膜振荡。 | 根本处理：1. 调整轴承间隙和预载荷，如减小顶隙、增大偏心率。<br>2. 更换为抗振性能更好的可倾瓦轴承（若原为椭圆瓦）。<br>3. 调整润滑油温度和粘度（提高进油温度降低粘度或降低油温提高稳定性）。<br>4. 核查转子动平衡状态。；临时处理：立即降速至振荡消失的转速以下运行，调整润滑油温度。 | 1. 设计阶段合理选择轴承型式和参数。<br>2. 机组大修后首次启动时执行振动响应测试。<br>3. 维持润滑油参数在设计范围内。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 巴氏合金脱胎（乌金脱壳） | 机械 | 严重 | 轴瓦浇铸工艺不良、长期交变载荷疲劳或温度循环导致巴氏合金（乌金）层与铸铁/钢制瓦胎之间的结合力丧失，发生局部或大面积剥离。脱胎区域的乌金失去支撑，在载荷作用下可能碎裂脱落。 | 1. 轴振动缓慢增大，呈现不稳定波动<br>2. 停机检查时敲击乌金面有空哑声<br>3. 脱胎区域乌金表面颜色异常或有微裂纹<br>4. 严重时回油中可检出合金碎屑 | 乌金与瓦胎间隙：>0.02mm即视为脱胎 [物理]<br>轴振动波动幅度：>20μm [物理]<br>超声波检测脱胎面积：>10% [状态量] | 1. 停机后超声波检测乌金结合状态 [离线]<br>2. 敲击听音法检查 [离线]<br>3. 轴振动趋势分析 [在线]<br>4. 回油光谱分析（检出Sn、Sb等合金元素）[离线] | 1. 超声波检测发现乌金层与瓦胎之间存在明显脱空信号。<br>2. 用小锤轻敲乌金面，正常为清脆金属声，脱胎处为空哑声。<br>3. 回油光谱分析发现锡（Sn）、锑（Sb）等巴氏合金成分含量升高。 | 根本处理：1. 脱胎面积较小（<10%）且不在承载区，可继续监视运行，下次大修处理。<br>2. 脱胎面积较大或在承载区，需重新浇铸乌金或更换新瓦。<br>3. 重新浇铸需控制浇铸温度（乌金约400~450℃，瓦胎预热至250~280℃），确保结合质量。<br>工具：超声波探伤仪、浇铸设备、刮刀。 | 1. 新瓦验收时100%超声波检测结合质量。<br>2. 避免频繁启停引起温度循环疲劳。<br>3. 严禁轴瓦超温运行。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 轴瓦磨损 | 机械 | 一般/严重 | 润滑油中含有硬质颗粒（金属磨屑、砂粒等）或油膜厚度不足，导致轴颈与乌金面之间发生边界摩擦或干摩擦，乌金合金层逐渐减薄，轴承间隙增大。 | 1. 轴承间隙增大导致轴振动缓慢上升<br>2. 回油温度略偏高<br>3. 停机测量轴承间隙超出标准值<br>4. 回油光谱分析检出异常金属成分 | 轴承顶隙：超过标准值的1.5倍 [物理]<br>润滑油金属颗粒浓度：>50ppm [化学]<br>轴振动缓慢增长趋势：>5μm/月 [物理] | 1. 大修时测量轴承间隙 [离线]<br>2. 回油光谱分析 [在线]<br>3. 轴振动趋势监测 [在线] | 1. 大修测量发现轴承间隙显著超过出厂标准值。<br>2. 乌金面检查发现沿旋转方向的均匀磨痕。<br>3. 回油光谱长期检出Sn、Sb等巴氏合金成分含量偏高。 | 根本处理：1. 轻微磨损可通过修刮乌金面恢复几何形状。<br>2. 磨损严重导致间隙超标时，需更换新瓦或重新浇铸乌金。<br>3. 同步排查润滑油质，更换污染油液和滤芯。<br>工具：千分尺、内径量表、刮刀。 | 1. 严格过滤润滑油，定期更换油滤芯。<br>2. 定期化验油质，控制颗粒度等级。<br>3. 保持油冷器良好工作，控制油温在合理范围。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 轴电流损伤（电蚀） | 电气 | 严重 | 发电机轴电压（由磁路不对称、静电荷积累等引起）击穿轴承油膜，电流通过轴颈与轴瓦的接触点放电，导致乌金面局部熔化形成微小凹坑或"搓衣板"纹路。 | 1. 乌金面出现密集的微小凹坑或条纹状损伤<br>2. 润滑油中检出异常金属颗粒<br>3. 轴振动可能略增<br>4. 测量发现轴电压超标 | 轴电压：>0.5V [电气]<br>乌金面凹坑深度：0.01~0.1mm [物理]<br>润滑油中Sn含量：异常升高 [化学] | 1. 轴电压在线测量 [在线]<br>2. 停机翻瓦检查乌金面 [离线]<br>3. 回油光谱分析 [离线] | 1. 测量轴电压超过0.5V，且检查励磁机侧轴承绝缘状态。<br>2. 翻瓦检查发现乌金面有密集微小放电凹坑或"搓衣板"纹路，区别于机械磨损。<br>3. 排除其他机械原因后可确诊为轴电流损伤。 | 根本处理：1. 检查并恢复轴承绝缘垫和绝缘套管的完整性，绝缘电阻应>1MΩ。<br>2. 在汽轮机侧安装接地碳刷，将轴电流导入大地。<br>3. 已损伤轴瓦视程度修刮或更换。<br>工具：兆欧表、接地碳刷组件、刮刀。 | 1. 大修时测量轴承绝缘电阻，确保合格。<br>2. 定期检查接地碳刷接触状态。<br>3. 新机组设计时考虑轴电压抑制措施。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 轴颈拉伤 | 机械 | 严重 | 润滑油膜破裂或硬质颗粒进入轴颈与轴瓦之间，导致轴颈表面产生划痕、拉伤沟槽。严重时轴颈表面粗糙度恶化，进一步破坏油膜形成能力，形成恶性循环。 | 1. 轴颈表面可见明显划痕或沟槽<br>2. 轴振动增大且不稳定<br>3. 回油温度偏高<br>4. 油中检出金属磨屑 | 轴颈表面粗糙度：Ra>0.4μm（超标）[物理]<br>拉伤沟槽深度：>0.05mm [物理]<br>轴颈圆度偏差：>0.02mm [物理] | 1. 大修时目视检查和粗糙度测量 [离线]<br>2. 轴颈外径千分尺测量 [离线]<br>3. 磁粉探伤检查表面裂纹 [离线] | 1. 大修时发现轴颈表面有明显划痕、拉伤沟槽。<br>2. 粗糙度测量值超出标准。<br>3. 结合轴承间隙测量和振动历史数据综合判断。 | 根本处理：1. 轻微拉伤用油石或研磨砂条沿周向抛光修复。<br>2. 较深沟槽需上车床精磨轴颈，然后重新选配轴瓦。<br>3. 精磨后测量轴颈尺寸，相应调整新瓦间隙。<br>工具：油石、研磨砂条、车床、千分尺。 | 1. 机组启停过程严格控制转速变化率。<br>2. 保持润滑油洁净，防止硬质颗粒进入。<br>3. 避免低转速长时间运行（油膜过薄）。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 轴瓦裂纹 | 机械 | 一般/严重 | 长期交变载荷疲劳、铸造残余应力或安装应力过大，导致瓦胎（铸铁或钢制基体）产生裂纹。裂纹可能从内部扩展至表面，严重时导致轴瓦断裂失效。 | 1. 轴振动缓慢增大，呈现不稳定波动<br>2. 超声波探伤发现内部缺陷信号<br>3. 停机检查可见表面裂纹（严重时）<br>4. 回油中可能检出金属碎屑 | 裂纹长度：>5mm [物理]<br>轴振动波动：>10μm [物理]<br>回油金属含量：异常 [化学] | 1. 大修时超声波探伤 [离线]<br>2. 着色渗透探伤（PT）[离线]<br>3. 轴振动趋势分析 [在线] | 1. 大修时超声波或渗透探伤发现瓦胎裂纹。<br>2. 表面可见裂纹，敲击有异响。<br>3. 轴振动趋势异常增大，排除其他原因后可疑为轴瓦裂纹。 | 根本处理：1. 发现裂纹的轴瓦原则上应更换。<br>2. 裂纹较浅（<5mm）且不在高应力区，经评估可暂时监视使用，下次停机时更换。<br>3. 更换新瓦时严格按工艺研刮。<br>工具：超声波探伤仪、渗透探伤剂、刮刀。 | 1. 新瓦入厂时100%探伤检验。<br>2. 安装时避免强制装配产生过大应力。<br>3. 避免超负荷和频繁启停。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 轴承 | 转子总成 | 采用滑动轴承（椭圆瓦/可倾瓦），轴瓦内浇铸巴氏合金（乌金），靠润滑油膜支承转子旋转。大型汽轮发电机轴承为强制润滑方式，润滑油由主油箱经冷油器供给。 | 是 | 定期检测轴承进油温度、回油温度和瓦温；大修时检查轴瓦巴氏合金面有无磨损、龟裂、脱胎和烧灼痕迹；测量轴承间隙和油膜厚度；检查钨金（巴氏合金）与瓦胎结合是否牢固；定期化验润滑油质。运行中监视轴振动和瓦温趋势。 | 巴氏合金面大面积烧损或脱胎（乌金与瓦体剥离）；轴瓦间隙超过允许值且无法通过修刮恢复；瓦胎出现裂纹。更换轴瓦需吊出转子，新瓦需研刮配合，安装后测量间隙符合标准。 | 润滑油温过高致轴承异常 | 热/机械 | 一般/严重 | 冷油器故障、冷却水中断或油路堵塞导致润滑油温度持续升高，油粘度下降，油膜承载能力降低，轴承处于边界润滑状态，乌金面加速磨损甚至烧损。 | 1. 进油温度持续高于45℃<br>2. 回油温度和乌金温度偏高<br>3. 油粘度化验结果偏低<br>4. 轴振动略有增大 | 进油温度：>45℃（偏高），>50℃（严重）[物理]<br>油粘度：低于标准下限20% [物理/化学]<br>冷油器进出口温差：<5℃（冷油效率低）[物理] | 1. 冷油器进出口温度监测 [在线]<br>2. 油粘度定期化验 [离线]<br>3. 冷却水流量和温度监测 [在线] | 1. 进油温度持续偏高，冷油器温升减小。<br>2. 检查冷却水系统正常但冷油效果差，可能是冷油器结垢或堵塞。<br>3. 油粘度化验确认油质是否劣化。 | 根本处理：1. 清洗或更换冷油器（酸洗除垢或更换管束）。<br>2. 检查并恢复冷却水系统正常流量。<br>3. 油质劣化时全部更换润滑油。<br>4. 检查轴瓦有无异常磨损。<br>工具：冷油器清洗设备、油化验仪器。 | 1. 定期清洗冷油器，保持换热效率。<br>2. 监控冷却水系统运行状态。<br>3. 定期化验油粘度，不合格及时换油。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 大修时检查风扇叶片有无裂纹、变形和松动；检查紧固螺栓力矩；清理叶片表面积灰。运行中注意通风声音是否异常。 | 叶片出现裂纹或严重变形；轮毂与轴配合松动。更换风扇需做动平衡试验。 | 扇叶失衡或异物碰撞 | 机械 | 轻微/严重 | 扇叶因灰尘结块、纤维缠绕、异物卷入或材料老化开裂，导致质量分布改变，破坏动平衡[15]。高速旋转时产生离心力，引起振动和噪声，严重时折断叶片击伤散热器。 | 运转噪声增大，有周期性“哒哒”声或嗡声；机体振动明显；风扇转速波动。 | 振动速度：>4.5 mm/s（刚性安装）［物理］；振动加速度：>2.5 m/s² ［物理］；扇叶表面可见附着物或裂纹（目视）［状态量］ | 在线振动传感器［在线］；便携式测振仪［离线］；内窥镜检查叶片［离线］ | 若振动频谱以1×转速频率为主且水平/垂直方向相位差约90°，判定为不平衡；若同时出现异响检查叶片状态。 | 根本处理：1. 停机拆卸风扇罩；2. 用毛刷、压缩空气清除扇叶积尘和缠绕物；3. 若叶片开裂或变形，更换扇叶（需同型号备件）；4. 必要时用便携式动平衡仪进行现场动平衡校正（工具：动平衡仪、塞尺）。；临时处理：紧急时可用质量块临时配平（须计算配重位置），但需尽快安排停机维修。 | 定期清理扇叶，在多尘环境每3个月清理一次；选用金属扇叶替代塑料扇叶；加装进风口滤网。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 大修时检查风扇叶片有无裂纹、变形和松动；检查紧固螺栓力矩；清理叶片表面积灰。运行中注意通风声音是否异常。 | 叶片出现裂纹或严重变形；轮毂与轴配合松动。更换风扇需做动平衡试验。 | 轴承磨损或润滑失效 | 机械 | 一般/严重 | 含油轴承润滑油干涸、劣化，或滚珠轴承因污染、疲劳产生磨损，引起间隙增大、保持架碎裂。运转时滚动体与滚道异常摩擦，产生大量热和噪音，最终导致卡死或扫膛[4][15]。 | 风扇声音发涩、有“沙沙”或“嗡嗡”噪音；转动不畅，刚开机时转速低，预热后上升；手拨扇叶有松动感。 | 轴承温度：>80 ℃（报警）［物理］；声音特征：高频噪声增强（>2 kHz）；振动频率出现轴承特征频率（外圈/内圈/滚珠）；润滑油位或状态（变黑、挥发）［状态量］ | 非接触红外测温仪［离线］；声级计/声成像仪［离线］；油样分析（含油轴承）［离线］；听棒听诊［离线］ | 听诊有明显金属异响且温度超过80℃；振动频谱出现轴承缺陷频率（如FTF、BPFO），判断轴承损坏。若仅为转速缓慢且可手动拨动，判断为润滑失效。 | 根本处理：1. 断开电源，拆卸风扇；2. 对含油轴承，撕开背胶，注入2-3滴低温航空润滑脂或专用风扇油；3. 对滚珠轴承，若已磨损则更换同型号轴承（需拉马、轴承加热器）；4. 组装后测试空载电流和噪音。；临时处理：轴承异响但未卡死时，可暂时注入少量高粘度润滑油维持运行，并尽快停机更换。 | 按设备手册定期补充润滑脂（每运行2000 h 或 1年）；选用双面密封滚珠轴承风扇；监测轴承温度及振动趋势。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 大修时检查风扇叶片有无裂纹、变形和松动；检查紧固螺栓力矩；清理叶片表面积灰。运行中注意通风声音是否异常。 | 叶片出现裂纹或严重变形；轮毂与轴配合松动。更换风扇需做动平衡试验。 | 电机绕组绝缘老化或短路 | 电气/绝缘 | 严重/危急 | 长期过载、电压波动、灰尘导电或绝缘漆劣化，导致绕组相间或匝间短路。堵转时电流可达额定值3~5倍，高温使绝缘层炭化[15]。绕组绝缘电阻下降，最终烧毁。 | 风扇停转；配电柜跳闸或熔断器烧断；电机外壳异常高温、有焦糊味；绝缘电阻测试值极低。 | 绝缘电阻：<1 MΩ（500 V兆欧表）［电气］；三相电阻不平衡度：>5%［电气］；运行电流：偏离额定值±20%［电气］；外壳温度：>90 ℃ ［物理］ | 绝缘电阻测试仪（500V）［离线·断电］；钳形电流表实时监测［在线·带电］；温度贴片/红外热像仪［在线/离线］ | 停机测量绝缘电阻低于1 MΩ，或绕组对地电阻接近0，判定绝缘损坏；三相电流不平衡度超过5%且伴随焦味，判断匝间短路。 | 根本处理：1. 确认电源已隔离；2. 拆下风扇电机，用兆欧表测量绕组绝缘；3. 若绝缘低但尚未完全烧毁，可浸漆烘干处理（需烘箱、绝缘漆）；4. 若已短路或烧毁，更换同规格定子绕组或更换整个风扇电机。；临时处理：切除故障风扇回路，利用备用风扇或临时外部轴流风机维持通风（注意风量匹配）。 | 选用F级（155℃）以上绝缘等级的电机；加装电机保护断路器（堵转/过载保护）；定期测量绝缘电阻（每半年一次）。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 大修时检查风扇叶片有无裂纹、变形和松动；检查紧固螺栓力矩；清理叶片表面积灰。运行中注意通风声音是否异常。 | 叶片出现裂纹或严重变形；轮毂与轴配合松动。更换风扇需做动平衡试验。 | 启动电容器老化或击穿 | 电气/化学 | 一般/严重 | 单相交流风扇的电解电容器因环境温度高(每升高10℃寿命减半)、电压浪涌或自身老化，发生容量衰减、鼓包漏液，导致启动相位偏差不够，启动转矩不足或无法启动[15]。 | 风扇启动困难，通电后嗡嗡响但转速低或不动；转速明显低于额定值；拔掉风扇可见电容外壳鼓包或电解液痕迹。 | 电容量：低于标称值-20%（用电容表测）［电气］；损耗因数tanδ：>0.1［电气］；目视检查电容外壳鼓包、漏液［状态量］ | 电容表（断电状态下）［离线］；目视检查［离线］；运行转速测量（转速表）［在线］ | 若风扇启动异常且电容外壳变形，用电容表测电容量低于标称-20%则判定老化失效；若电容短路则电阻为零。 | 根本处理：1. 切断电源，用电容器放电电阻放电；2. 拆下旧电容，确认规格(电容值、电压)；3. 更换同规格耐压优于原值的CBB薄膜电容替代电解电容(寿命更长)；4. 重新接线、固定。；临时处理：无合适电容时可并联多个电容凑容量，但必须保证耐压，且立即采购备件更换。 | 选用耐温105℃且通过UL/cUL认证的电容器；安装时远离热源；定期检测电容值（每年一次）。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 大修时检查风扇叶片有无裂纹、变形和松动；检查紧固螺栓力矩；清理叶片表面积灰。运行中注意通风声音是否异常。 | 叶片出现裂纹或严重变形；轮毂与轴配合松动。更换风扇需做动平衡试验。 | PWM调速/控制器故障 | 控制/电气 | 严重 | 内置PWM驱动模块或转速传感器损坏（如芯片过热、静电击穿、线路腐蚀），导致风扇不调速或完全停转。常见于带温控调速的高级散热风扇，信号线受干扰也可引起误动作[4][11]。 | 风扇不转、或恒速运行不受温度控制；上位机监控显示风扇转速为0或错误代码；PWM信号异常（示波器检测）。 | PWM占空比：0%或100%锁定不变［电气］；反馈转速信号：恒定0或异常跳变［电气］；风扇电机端电压：恒高/低［电气］；控制器表面温度异常［物理］ | 示波器测PWM波形［离线］；万用表测控制板电源电压［离线］；上位机转速反馈监控［在线］；目检电路板有无烧痕［离线］ | 若风扇无PWM脉宽调制波形且电机两端电压恒定，且外部温度信号正常，判断控制器故障；传感器故障可用转速表对比上位机数值。 | 根本处理：1. 断开电源，拆下控制器盖板；2. 目检PCB有无烧毁、断线；3. 用万用表检查功率管(MOSFET)是否击穿；4. 更换故障芯片或整个控制器模块；5. 若为传感器故障，更换霍尔传感器。；临时处理：可跳线将风扇切换至恒定全速运转，绕过控制器，待有备件时更换。 | 使用带堵转保护、过温关断的控制器；做好控制板的防尘、防潮；在信号线上加磁环抑制EMI。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 散热风扇 | 转子总成 | 安装于转子轴上，通常为钢板冲制或铝合金压铸。随转子旋转产生轴向或径向气流，强制发电机内部冷却。 | 否 | 大修时检查风扇叶片有无裂纹、变形和松动；检查紧固螺栓力矩；清理叶片表面积灰。运行中注意通风声音是否异常。 | 叶片出现裂纹或严重变形；轮毂与轴配合松动。更换风扇需做动平衡试验。 | 通风道堵塞与灰尘积聚 | 环境/机械 | 轻微/一般 | 散热风扇进风口、风道或散热器翅片被灰尘、柳絮、油泥堵塞，导致气流阻力增大，风量下降，冷却能力不足[3][15]。同时灰尘进入轴承加剧摩擦。 | 散热器进风面可见灰尘覆盖；出风量明显减弱；发电机通风温度升高；风扇电流降低（风量减小负载变轻）。 | 风量：低于额定值70%（风速仪测量）［物理］；进风滤网压差：>200 Pa（差压计）［物理］；发电机冷却风温：超出正常范围(>60℃)［物理］；目测堵塞程度［状态量］ | 风速计测出风口风速［离线］；差压计测滤网两端压差［离线］；内窥镜检查翅片脏污［离线］；温度趋势在线监测［在线］ | 若出风口风速低于额定值的70%且进风滤网压差>200 Pa，或发电机冷却风温持续高于正常值10℃，结合目视堵塞可判定。 | 根本处理：1. 停机后拆下风扇罩和滤网；2. 用压缩空气从里向外吹扫散热器翅片；3. 使用低压水枪配合中性清洁剂清洗顽固油污；4. 更换破损滤网；5. 试运行检查风量和温度。；临时处理：可在不停机情况下用软刷断续清扫滤网表面，但需注意安全距离。 | 定期清洁周期：多尘环境每周清洁滤网，正常环境每月；安装滤网堵塞指示器；保持设备室正压通风减少灰尘进入。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 接线端子/接头过热 | 电气/热 | 严重 | 端子松动、氧化或接触面积不足导致接触电阻增大，通过大电流时产生异常高温，加速绝缘老化甚至引发火灾。 | 1.局部过热，手摸有灼热感<br>2.接线盒壳体温度异常升高<br>3.有焦糊气味<br>4.绝缘线路外表发黑、变形 | 1.端子连接点温度 > 75℃ [物理]<br>2.端子接触电阻 > 100μΩ [电气]<br>3.回路电流持续超过额定载流量85% [电气] | 1.红外测温仪扫描 [在线]<br>2.定期紧固力矩校验 [离线]<br>3.回路电阻测试 [离线] | 1.正常运行时使用红外热像仪测量端子与线缆温度，若某连接点温度比环境温度高40K以上，或高于导体温度10K以上，判定为过热故障。<br>2.测量端子两端电压降，若同等电流下压降比初始值增加50%以上，判定为接触不良。 | 根本处理：1. **步骤**：切断电源并验电→拆除故障接线→打磨、清洁被氧化/污染导体接触面→若端子已严重烧蚀则整体更换同规格端子→重新压接或紧固导线→测量接触电阻合格后恢复供电。<br>2. **工具**：螺丝刀、力矩扳手、细砂纸、钢丝刷、万用表、压线钳。；临时处理：1. **步骤**：切断故障回路电源并挂牌→如存在严重松动，临时用合适工具重新拧紧至规定力矩（注意安全距离）。<br>2. **工具**：绝缘螺丝刀、力矩扳手。 | 1.按规定的力矩值紧固端子<br>2.涂抹导电膏/抗氧化剂<br>3.确保导线载流量与端子容量匹配
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 机械损伤（端子/外壳） | 机械 | 一般 | 在安装/拆卸/运输或外部振动冲击下，接线端子本体或接线盒外壳出现裂纹、变形或断裂，破坏连接完整性或防护等级。 | 1.接线盒外壳目视可见裂纹或缺损<br>2.端子/螺栓断裂或变形<br>3.部件脱落<br>4.密封失效，进水进尘 | 1.密封防护等级不满足IP54 [物理]<br>2.端子拔出力 < 50N [物理]<br>3.设备振动幅值 > 7.1mm/s [物理] | 1.目视外观检查 [离线]<br>2.密封性/气密性测试 [离线]<br>3.振动监测 [在线] | 1.对外壳进行目视检查，若发现贯穿性裂纹或破损且导致内部可触及，判定为失效。<br>2.用标准塞尺检查密封面间隙，若大于0.2mm或密封圈完全变形，判定为密封失效。 | 根本处理：1. **步骤**：断电→打开接线盒→更换破损的接线盒外壳或密封件→若为端子机械损伤，剪除受损导线并剥除新绝缘层→更换全新同规格端子并正确压接→所有部件归位后复紧→进行绝缘和密封测试。<br>2. **工具**：成套扳手、螺丝刀、压线钳、绝缘电阻测试仪。；临时处理：1. **步骤**：停电→清理破损碎片→若外壳破洞，使用防火绝缘胶泥临时封堵→若端子断裂，可用并沟线夹做桥接处理（临时运行，降负荷监控）。<br>2. **工具**：绝缘胶泥、并沟线夹、螺丝刀。 | 1.规范安装操作，杜绝野蛮施工<br>2.固定好进出线缆，避免应力传递至接线盒
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 腐蚀（电气/化学） | 化学/电气 | 一般 | 接线端子金属在潮湿或有腐蚀性气体（如硫化氢、氯气）环境中发生氧化、硫化反应，生成不导电的腐蚀膜，使接触电阻上升或线缆断裂。 | 1.金属表面出现绿斑或黑色氧化层<br>2.白色或绿色粉末状锈蚀物<br>3.镀层脱落<br>4.设备运行时通时断 | 1.端子表面电阻 > 10Ω [电气]<br>2.相对湿度持续 > 80% [物理]<br>3.局部存在腐蚀性气体（H₂S等）[化学] | 1.目视检查 [离线]<br>2.接触电阻/回路电阻测试 [离线]<br>3.环境气体监测 [在线] | 1.打开接线盒后，用放大镜观察导体，若发现大面积氧化物或腐蚀坑且机械强度明显下降，判定为腐蚀故障。<br>2.测量端子接触电阻，若比较安装初始值增大5倍以上，判定为严重腐蚀。 | 根本处理：1. **步骤**：断电并验电→分解所有被腐蚀的端子连接→用金属清洗剂或砂纸彻底清除导体的锈蚀层直至露出金属光泽→涂抹导电膏或防腐润滑剂→重新安装并紧固→若原镀层已破坏，需更换耐腐蚀材质端子。<br>2. **工具**：金属清洗剂、细砂纸、毛刷、万用表。；临时处理：1. **步骤**：停电→在氧化膜上喷注电气绝缘清洗剂并反复拔插或敲击震动端子以破坏氧化层（非常规操作需极度谨慎）→用跨接线临时短接严重腐蚀回路（需评估保护逻辑）。<br>2. **工具**：清洗剂、跨接线。 | 1.选用镀银/镀镍或不锈钢材质端子<br>2.增强接线盒密封，加装防潮干燥剂<br>3.在接头点涂抹长效防腐脂
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 绝缘故障/接地 | 绝缘 | 危急 | 因绝缘老化、受潮、磨损或侵入性导电尘埃，导致接线盒内带电导体对地（外壳）或相间绝缘电阻下降，引发漏电或短路。 | 1.漏电保护器或断路器频繁跳闸<br>2.耐压测试时闪络或击穿<br>3.绝缘监测装置报警<br>4.触摸外壳有麻电感 | 1.绝缘电阻 < 1MΩ (380V系统) [电气]<br>2.局部放电量 > 10pC [电气]<br>3.绝缘材料老化（脆化、变色、开裂）[状态量] | 1.绝缘电阻测试仪（兆欧表）[离线]<br>2.剩余电流监测 [在线]<br>3.耐压试验 [离线]<br>4.绝缘在线监测装置 [在线] | 1.使用500V或1000V兆欧表测量相间和相对地绝缘电阻，若低于1MΩ且排除外部回路影响，判定为接线盒内部绝缘故障。<br>2.施加1.5倍额定电压进行耐压试验维持1分钟，若发生击穿或电流骤增，判定为绝缘故障。 | 根本处理：1. **步骤**：彻底断开电源并验电→先拆除所有连接导线→取出内部绝缘隔板→用酒精或无水清洗剂彻底清理内部积灰和油污→热风枪干燥内部→更换所有已焦化、脆化的绝缘部件和导线→恢复接线→绝缘测试合格。<br>2. **工具**：板刷、无水清洗剂、热风枪、兆欧表、耐压测试仪。；临时处理：1. **步骤**：切断故障电源→打开接线盒排潮或吹风→若因受潮导致，临时隔离该故障段，维持运行并加强监测待低谷消缺。<br>2. **工具**：热风枪、绝缘胶带。 | 1.保持接线盒内部清洁干燥<br>2.做防凝露/防潮处理<br>3.提高接线盒防护等级
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 接线错误/倒相 | 控制/电气 | 危急 | 在安装、检修、改造过程中，由于操作失误导致发电机输出相序错误、电流互感器/电压互感器极性接反、或安全接地与工作接地混淆。 | 1.电机反转或无法启动<br>2.仪表指示异常（负值或零）<br>3.差动保护误动作<br>4.发电机无法并网，同期装置报错 | 1.三相电压/电流相序错误 [电气]<br>2.电压互感器二次侧极性反，电压相量差为200V(正常0V) [电气]<br>3.零序电流异常增大 [电气] | 1.相序表检查 [离线]<br>2.点极性实验（直流法）[离线]<br>3.综合保护器矢量图分析 [在线] | 1.使用相序表直接测量接线盒输出端，若显示相序与电网要求不符，判定为接线错误。<br>2.对电压/电流互感器回路做升流/升压极性校验，若二次绕组同名端标反则判定为错误。 | 根本处理：1. **步骤**：断开电源并验电→严格对照接线图（回路号、端子号、线帽号）逐根排查→确认错误点后拍照记录→拆线并按照正确相序/极性恢复→由非接线人员进行二次复核确认。<br>2. **工具**：万用表、相序表、干电池组、中间指零式毫伏表。 | 1.贯彻“自检、互检、专检”制度<br>2.严格线号管的打印与确认流程<br>3.做好异动技术交底
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 大电流/热击穿 | 电气/热 | 严重 | 当接线盒内母线或导线截面积设计不足，或运行时发生堵转/短路，导致瞬间大电流产生巨大电动力和热效应，超过耐受极限而击穿烧毁。 | 1.绝缘隔板或壳体瞬间烧焦、熔化<br>2.短路时产生强光和爆炸声<br>3.熔断器/开关跳闸<br>4.导线焊点熔化成铜豆/铝豆 | 1.故障点电弧温度 > 1000℃ [物理]<br>2.瞬时电流峰值 > 50kA (依设备而定) [电气]<br>3.短路切除时间 > 50ms [电气] | 1.保护动作及故障录波 [在线]<br>2.目视检查（事故后）[离线]<br>3.电流互感器/罗氏线圈 [在线] | 1.调取故障录波数据，若某时刻电流呈指数量级突增至额定值的10倍以上且电压骤降，结合现场接线盒熏烧痕迹，判定为大电流热击穿。 | 根本处理：1. **步骤**：完全隔离电源并确认无电→清理并更换所有烧毁的导体、绝缘子以及碳化的隔板→确认满足要求的短路耐受电流和电气间隙/爬电距离→重新配置导线→做全套交接试验（绝缘、耐压、直阻）修复。<br>2. **工具**：大功率液压压线钳、力矩扳手、耐压测试仪、回路电阻测试仪。 | 1.根据系统短路容量计算并配置相应截面的导线和支撑件<br>2.确保活动部件与抽屉式装置的接触压力合格
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 接线盒进水/受潮 | 环境/绝缘 | 严重 | 接线盒密封失效（密封条老化、未紧固到位、呼吸器失效或外部破损），使湿气、雨水进入内部，或内外温差大产生凝露，导致绝缘性能急剧下降。 | 1. 盒体内部可见积水或凝露水珠<br>2. 绝缘监测装置报警或绝缘电阻值持续走低<br>3. 接线盒内部金属件出现水渍或白锈<br>4. 潮湿环境下设备运行时发出“嘶嘶”放电声 | 1. 内部相对湿度 > 85% [物理]<br>2. 绝缘电阻 < 0.5MΩ [电气]<br>3. 局部放电量 > 50pC [电气] | 1. 接线盒内安装湿度传感器 [在线]<br>2. 绝缘电阻在线监测 [在线]<br>3. 开盖目视检查 [离线]<br>4. 密封性气密测试 [离线] | 1. 打开接线盒底部泄水孔塞，若有明显水流出，直接判定为进水故障。<br>2. 用500V兆欧表测量带电体对地绝缘，若阻值低于0.5MΩ且用热风枪干燥盒体后阻值回升至合格范围，判定为受潮引起的绝缘故障。 | 根本处理：1. **步骤**：断电并验电→打开接线盒→用吸水布彻底擦除所有积水与湿气→检查并更换老化的密封胶条或密封垫→若呼吸器变色则同步更换干燥剂→用无水酒精清理受潮接线端子表面氧化层→用热风枪烘干直至绝缘电阻回升→紧固盒盖对角螺丝确保密封→复测绝缘合格后送电。<br>2. **工具**：吸水布、无水酒精、热风枪、兆欧表、密封胶条、螺丝刀。；临时处理：1. **步骤**：在确保安全距离前提下切断电源→打开盒体，对于轻微凝露，放置大容量干燥剂袋并临时增加外部防水罩（如防雨布）→加强绝缘监测频次维持运行。<br>2. **工具**：干燥剂袋、绝缘胶带、防雨布。 | 1. 定期检查并清理密封胶条与呼吸器<br>2. 盒体安装时采取防雨措施并保持微微倾斜便于排水<br>3. 放置长效吸湿盒
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 接线盒 |  | 防护式金属接线箱体，内含绝缘端子排。连接定子绕组引出线、外部主回路及辅助回路电缆，保护电气连接并隔绝异物。 | 否 | 定期检查接线盒密封是否完好，有无进水和积尘；检查端子排有无变色、氧化和松动；紧固所有接线螺栓。 | 接线盒严重变形或腐蚀影响防护等级；端子排烧毁。更换接线盒时恢复全部接线并核对相序。 | 内部元件松动或异物 | 机械/电气 | 一般 | 长期电磁振动、机械冲击或维护疏忽，导致接线盒内遗留金属工具、螺丝/垫片脱落、小动物进入，形成潜在短路路径或造成连接不可靠。 | 1. 设备运行时接线盒内部传出异常金属碰撞异响<br>2. 随机性单相接地或差动保护动作<br>3. 肉眼可见盒底有遗留物或碳化小动物尸体 | 1. 振动加速度 > 10m/s² [物理]<br>2. 端子回路电阻呈间歇性大范围波动（>50%）[电气]<br>3. 电气间隙缩减至安全距离的70%以下 [物理] | 1. 听音棒或超声检测仪探测 [在线]<br>2. 设备投运前内窥镜检查或开盖检查 [离线]<br>3. 振动信号频谱分析 [在线] | 1. 机组运行中，用听音棒抵住接线盒外壳，若听到清晰且无规律的金属敲击声，判定为异物脱落。<br>2. 停机后取出异物，若表面有明显放电烧蚀痕迹或存在碳化动物尸体，判定为严重隐患。 | 根本处理：1. **步骤**：切断电源并确认隔离→开启接线盒→使用内窥镜或直接目视清理所有内部异物（金属残渣、脱落螺丝、灰尘积聚物）→检查所有固定螺丝并全部重新紧固一次→对导体受损处进行打磨和绝缘包扎→采取措施封堵电缆进线孔→彻底清洁后核对接线，用吸尘器清理细微金属屑→复盖并检查密封。<br>2. **工具**：内窥镜、工业吸尘器、力矩扳手、绝缘胶带、防堵泥。；临时处理：1. **步骤**：若运行中异响加剧且无法停机，可使用长绝缘棒轻敲接线盒外壳，尝试使金属异物落入无危险间隙的角落（仅限极端情况下的高风险应急操作）→加强振动监测和温度监测，申请紧急停运消缺。<br>2. **工具**：绝缘棒、振动分析仪、红外测温仪。 | 1. 严格实行检修工具清单清点制度，防止遗留<br>2. 加强电缆进线孔洞防火防小动物封堵<br>3. 安装防松动垫圈并点漆标记
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 大修时检查端盖与机座配合面有无磨损；检查轴承室尺寸是否在公差范围内；检查密封件有无老化；紧固螺栓力矩检查。 | 端盖轴承室严重磨损导致轴承跑外圈，无法通过喷涂或镶套修复；端盖出现裂纹。更换端盖时需校核轴承室尺寸和同心度。 | 端盖轴承室磨损（跑套） | 机械 | 严重 | 轴承外圈与端盖配合过盈量不足或松动，导致外圈相对端盖旋转，引起端盖内孔磨损，出现沟槽。 | 1. 电机振动增大。<br>2. 运转时有异响。<br>3. 轴承温度升高。 | 1. 振动速度：> 7.1 mm/s (相对)[物理]。<br>2. 配合间隙：> 0.05 mm (绝对)[物理]。 | 1. 振动分析（冲击脉冲）[在线]。<br>2. 红外热成像测温[在线]。<br>3. 内窥镜检查内孔表面[离线]。 | 若振动速度频谱中出现明显转频谐波，且冲击脉冲值增大，配合红外发现端盖轴承位温度异常，可诊断为跑套。 | 根本处理：1. 拆卸端盖，清理轴承室。<br>2. 对磨损轴承室进行刷镀、热喷涂或镶套修复至标准尺寸。<br>3. 更换新轴承。 | 1. 检修时严格检查并记录配合尺寸，确保过盈量符合图纸要求。<br>2. 选用合适的高温润滑脂。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 大修时检查端盖与机座配合面有无磨损；检查轴承室尺寸是否在公差范围内；检查密封件有无老化；紧固螺栓力矩检查。 | 端盖轴承室严重磨损导致轴承跑外圈，无法通过喷涂或镶套修复；端盖出现裂纹。更换端盖时需校核轴承室尺寸和同心度。 | 联接法兰密封面泄漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | 法兰密封垫片因腐蚀、老化、安装不当或螺栓预紧力不均而失效，导致内部介质（如氢气、冷却水）或外部空气进入。 | 1. 法兰接缝处有油渍、水渍或气泡。<br>2. 发电机内部压力降低（氢气泄漏）。<br>3. 周围能闻到异味或检测到特定气体。 | 1. 泄漏率（氢气）：> 0.5 m³/24h (绝对)[物理]。<br>2. 螺栓残余预紧力：< 设计值60% (相对)[物理]。<br>3. 密封面间隙：> 0.1 mm (绝对)[物理]。 | 1. 可燃气体检测仪巡检[离线]。<br>2. 肥皂水气泡测试[离线]。<br>3. 力矩扳手检查螺栓预紧力[离线]。 | 使用便携式气体检测仪在法兰圆周检测，若数值急剧升高，或在螺栓连接处涂肥皂水后出现连续气泡，即确认为泄漏。 | 根本处理：1. 停机后泄压排空。<br>2. 对角均匀松开螺栓，取下旧垫片，清理密封面（使用铜铲刀或百洁布）至无锈无痕。<br>3. 更换符合工况的新密封垫片。<br>4. 使用力矩扳手按对角顺序、多步分级均匀紧固至规定力矩。；临时处理：对于非关键的冷却水管路渗漏，可使用高分子复合材料、钢带或卡箍注胶方式进行带压堵漏。 | 1. 装配前检查法兰密封面水线是否完好无损。<br>2. 每次拆卸均更换新密封垫片。<br>3. 定期（如每月）使用力矩扳手复紧螺栓。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 大修时检查端盖与机座配合面有无磨损；检查轴承室尺寸是否在公差范围内；检查密封件有无老化；紧固螺栓力矩检查。 | 端盖轴承室严重磨损导致轴承跑外圈，无法通过喷涂或镶套修复；端盖出现裂纹。更换端盖时需校核轴承室尺寸和同心度。 | 端盖与机座结合面渗漏 | 机械/环境 | 一般 | 电机或发电机端盖与机座止口配合面因加工精度不够、O型密封圈老化或螺栓松动，导致外界粉尘、潮气进入或内部润滑油渗出。 | 1. 结合面缝隙处有油泥堆积（油雾外泄）。<br>2. 内部绝缘电阻下降（潮气侵入）。 | 1. 绝缘电阻：< 1 MΩ/kV (相对)[电气]。<br>2. 螺栓预紧力：偏离标称值20% (相对)[物理]。 | 1. 绝缘电阻表（兆欧表）测试[离线]。<br>2. 目视检查[在线]。<br>3. 塞尺检查结合面间隙[离线]。 | 若电机绝缘电阻在停机后或潮湿天气下骤降，且端盖与机座结合面有明显油泥或缝隙，检查密封圈无弹性，可判定为结合面密封失效。 | 根本处理：1. 拆卸端盖，清理止口及密封槽。<br>2. 更换耐油、耐热的O型密封圈或密封胶。<br>3. 重新安装端盖，确保止口到位，对称均匀紧固螺栓。；临时处理：对于外部粉尘侵入，暂用密封胶泥或挡风板遮挡缝隙，择机停机处理。 | 1. 检修回装时，在密封面及止口处均匀涂抹薄层密封胶。<br>2. 选用耐温等级符合工况的密封圈材质。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 端盖及联接法兰 |  | 安装于机座两端，用于安装轴承、构成风路通道，并提供与发动机飞轮壳连接的接口。支持单轴承或双轴承结构配置。 | 否 | 大修时检查端盖与机座配合面有无磨损；检查轴承室尺寸是否在公差范围内；检查密封件有无老化；紧固螺栓力矩检查。 | 端盖轴承室严重磨损导致轴承跑外圈，无法通过喷涂或镶套修复；端盖出现裂纹。更换端盖时需校核轴承室尺寸和同心度。 | 端盖螺栓松动或断裂 | 机械 | 危急 | 由于长期振动、安装时预紧力不足或螺栓材料疲劳，导致连接端盖与机座或轴承座的螺栓松动甚至断裂。 | 1. 端盖接合面出现明显缝隙和油污。<br>2. 振动突然加剧并伴随周期性撞击声。<br>3. 发电机轴承振动保护动作。 | 1. 振动幅值（峰-峰值）：> 100 μm (绝对)[物理]。<br>2. 振动频率：1×、2× 转频明显升高 [物理]。 | 1. 振动监测（位移/速度传感器）[在线]。<br>2. 目视检查螺栓划线标记错位[离线]。<br>3. 超声波探伤（检测内部裂纹）[离线]。 | 振动在线监测显示轴振或瓦振突升，目视发现端盖与机座错位或螺栓防松标记错位，可判定为螺栓松动；若伴随周期性撞击声且频谱表现为转频谐波，可能为断裂。 | 根本处理：1. 停机检查所有端盖螺栓，更换断裂或拉伸变形的螺栓。<br>2. 使用专用工具（如液压张紧器或力矩倍增器）按图纸要求力矩重新紧固。；临时处理：若无法立即停机，降低发电机出力，加强对该处振动的实时监测，设定紧急跳机保护。 | 1. 装配时使用力矩扳手精确预紧，并涂刷防松标记。<br>2. 热紧螺栓必须严格遵守加热及旋转弧长规定。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 大修时检查槽楔有无松动、位移和碳化；检查引线套管有无裂纹和爬电痕迹；检查绑扎带是否松弛；对绝缘薄弱处进行补强处理。 | 槽楔大面积松动或碳化；引线套管击穿或严重爬电；绝缘衬垫严重老化变脆。更换绝缘件需拆除相关绕组，工作量较大。 | 绝缘件表面污秽、受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 发电机绝缘件（如绕组端部、槽楔、绝缘引水管）表面沉积导电性粉尘、油污，或由于环境湿度大、结露导致表面形成水膜。在电场作用下，表面泄漏电流增大，引发局部烘干效应、爬电、碳化通道形成，导致绝缘性能下降或闪络。 | 1. 红外热成像观察到绝缘件表面有局部热点或温度分布不均。<br>2. 在湿度大的天气或停机后启动时，机内放电信号增强。<br>3. 停机检查可见绝缘表面有粉尘、油泥、白色盐渍或黑色碳化痕迹。<br>4. 绝缘电阻测试值在湿度高时显著下降。 | 1. 绝缘电阻：<100 MΩ (受潮严重时) [电气]<br>2. 表面泄漏电流：>10 μA [电气]<br>3. 局部放电量：>1000 pC [电气]<br>4. 相对湿度：>70% [物理] | 1. [离线] 停机后使用2500V兆欧表测量绕组绝缘电阻和吸收比/极化指数。<br>2. [离线] 停机后进行外观检查，使用白布擦拭确认污秽程度。<br>3. [带电] 使用红外热像仪进行扫描，查找异常发热点。 | 1. 比较不同湿度下的绝缘电阻历史数据，若高湿天气下绝缘电阻显著降低，干燥天气恢复，则判断为表面受潮。<br>2. 红外热像发现非通流导体连接的绝缘件有局部发热，且发热区域边界不清，多为表面泄漏电流导致。<br>3. 外观检查发现明显污秽或碳化通道。 | 根本处理：1. 使用洁净白布蘸取无水酒精或专用绝缘清洗剂，对脏污表面进行彻底擦拭清洗。<br>2. 对于碳化通道，需用砂纸或刮刀小心打磨，去除碳化层，并用清洗剂清洁，干燥后涂刷绝缘漆。<br>3. 用干燥压缩空气或氮气对发电机内部进行整体吹扫。<br>4. 工具：2500V兆欧表、红外测温仪、无水酒精、洁净白布、砂纸。；临时处理：在无法立即停机处理时，可临时投入发电机空冷器或除湿装置，加强机房通风以降低湿度。 | 1. 为发电机加装防潮加热装置，停机时自动投运。<br>2. 在励端、汽端等部位加装空气过滤器，并定期清洗或更换滤网。<br>3. 改善发电机运行环境，确保封母微正压运行或采用微正压装置。<br>4. 检修时采用“三不落地”等防污措施。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 大修时检查槽楔有无松动、位移和碳化；检查引线套管有无裂纹和爬电痕迹；检查绑扎带是否松弛；对绝缘薄弱处进行补强处理。 | 槽楔大面积松动或碳化；引线套管击穿或严重爬电；绝缘衬垫严重老化变脆。更换绝缘件需拆除相关绕组，工作量较大。 | 绝缘件内部气隙放电 | 绝缘/电气 | 严重 | 在发电机定子线棒、线棒接头、端部支撑用环氧玻璃布板或套管等绝缘件内部，因制造工艺缺陷（如浸渍不良、固化收缩）或长期运行中热老化和机械应力导致绝缘分层、开裂，形成气泡或气隙。在高电场下，气隙内气体发生电离，产生局部放电，持续轰击绝缘材料，逐步扩大缺陷形成树枝状放电通道，最终导致绝缘击穿。 | 1. 在线局放监测数据持续增大，放电图谱呈现典型内部气隙特征（对称于工频电压过零点）。<br>2. 油中溶解气体色谱分析（仅对氢冷或油冷系统）显示氢气H₂和甲烷CH₄含量超标。<br>3. 停机检查可能发现绝缘件表面有变色、鼓包或蜂窝状蚀坑。 | 1. 局部放电量：>500 pC (稳态) 或呈增长趋势 [电气]<br>2. 介质损耗因数(tanδ)：>0.02 (额定电压下) [电气]<br>3. 介损增量(Δtanδ)：>0.005 [电气]<br>4. (如有油) 油中溶解气体 H₂含量：>150 μL/L [化学] | 1. [在线] 安装电容耦合器或高频CT进行连续局部放电在线监测。<br>2. [离线] 定期进行局部放电试验，测量视在放电量、放电起始/熄灭电压。<br>3. [离线] 进行介质损耗因数(tanδ)及增量测试。<br>4. [离线] 使用超声定位或特高频法对放电源进行定位。 | 1. 局放图谱符合内部放电特征，且起始放电电压远低于额定电压，熄灭电压滞后明显。<br>2. 同一线棒在相同电压下，局放量较历史值增长超过100%或年度增长超30%。<br>3. 介损增量Δtanδ超过标准注意值，且与电压呈非线性关系。 | 根本处理：1. 根据局放定位结果，精准定位故障线棒。<br>2. 剥离故障区域的主绝缘，彻底清除碳化部分，逐层修复，再包扎云母带并进行真空压力浸渍处理后固化。<br>3. 对于无法现场修复的严重损伤，需更换整根新线棒。<br>4. 工具：局放检测仪、超声定位仪、云母带、浸渍漆、真空泵、热风枪或烘箱。；临时处理：当单根线棒内部气隙放电严重但暂不具备停机更换条件时，在确保运行安全的前提下，可限制该区域或该分支的负载，或降低该机组出力，并加强在线监测。 | 1. 加强制造阶段的质量监造，严格执行局放、介损等出厂试验标准。<br>2. 优化运行方式，减少机组频繁启停和冲击性负荷，降低热-机械循环应力。<br>3. 运行中严格控制冷却介质（氢气）湿度与纯度。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 大修时检查槽楔有无松动、位移和碳化；检查引线套管有无裂纹和爬电痕迹；检查绑扎带是否松弛；对绝缘薄弱处进行补强处理。 | 槽楔大面积松动或碳化；引线套管击穿或严重爬电；绝缘衬垫严重老化变脆。更换绝缘件需拆除相关绕组，工作量较大。 | 绝缘件机械振动磨损 | 机械/绝缘 | 一般 | 发电机运行时，定子绕组端部及槽内线棒在交变电磁力作用下产生振动。若端部固定结构（如绑绳、压板、支撑环）松动，或槽内线棒槽楔松动、垫条滑移，导致绝缘件之间或与金属部件发生长期相对摩擦，造成绝缘层机械磨损。磨损处变薄，绝缘强度下降，形成弱点。 | 1. 停机检查发现绝缘件表面有白色或黄色磨损粉末堆积。<br>2. 绕组端部绑绳、压板、间隔垫块等松动或移位。<br>3. 绕组端部固有频率偏离设计要求，发生共振时振动声音异常。<br>4. 槽口处主绝缘或防晕层有磨损，露出内部云母层。 | 1. 振动幅值（端部振型）：>200 μm (峰峰值) [物理]<br>2. 绕组端部固有频率：偏离100 Hz (对于50Hz系统) ±5 Hz 即存在共振风险 [物理]<br>3. 绝缘磨损深度：>0.5 mm 或达到主绝缘总厚度的10% [物理]<br>4. 离线局放量：>500 pC (槽部放电特征) [电气] | 1. [离线] 停机后进入发电机内部，用锤击法（模态测试）检查端部固定结构的紧固性和整体性。<br>2. [离线] 使用振动传感器进行端部模态试验，测量固有频率及阻尼比。<br>3. [离线] 通过内窥镜伸入定转子气隙，目视检查槽口、端部绝缘件磨损痕迹。<br>4. [带电] 在端部安装光纤振动传感器进行在线振动监测。 | 1. 目视检查发现绑扎带断裂、垫块移位、磨损粉末等直观现象。<br>2. 用0.05mm塞尺检查槽楔松动度，若可插入深度超过20mm则判断为松动。<br>3. 模态试验测得绕组端部固有频率落入90-110Hz范围，可能发生共振。 | 根本处理：1. 对松动槽楔进行重新打紧或更换，并使用环氧胶进行防松粘接。<br>2. 更换磨损的防松垫条和波纹板。<br>3. 对松动的端部结构进行重新绑扎、紧固，并加装防松支撑件，调整固有频率。<br>4. 对磨损但未伤及主绝缘的部位，打磨清洁后涂覆环氧树脂或半导体防晕漆。<br>5. 工具：力矩扳手、塞尺、环氧树脂、绑扎带、振动传感器、模态力锤。；临时处理：在发现松动但未导致明显磨损时，可临时在松动部件之间加垫适形材料（如Nomex纸垫片）并绑扎固定，防止磨损加剧。 | 1. 加强制造或检修中端部固定工艺的质量控制。<br>2. 对端部固定结构进行精细化动态设计，使其固有频率远离电磁力激振频率。<br>3. 检修后进行振动模态试验验证。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 大修时检查槽楔有无松动、位移和碳化；检查引线套管有无裂纹和爬电痕迹；检查绑扎带是否松弛；对绝缘薄弱处进行补强处理。 | 槽楔大面积松动或碳化；引线套管击穿或严重爬电；绝缘衬垫严重老化变脆。更换绝缘件需拆除相关绕组，工作量较大。 | 绝缘引水管/汇流管渗漏 | 绝缘/环境 | 危急 | 水内冷发电机中，定子绕组绝缘引水管（聚四氟乙烯管）由于材料老化、安装应力不当、与金属部件摩擦或意外机械损伤，发生开裂或接头松动、密封圈失效，导致内冷水渗漏。冷却水直接接触高压绝缘件和导体，迅速破坏绝缘，引发灾难性短路事故。接头螺纹松动或“O”型密封圈老化是常见原因。 | 1. 发电机气缸湿度监测显示机内湿度或“露点温度”急剧升高。<br>2. 内冷水系统的液位下降超常，补水频率增加。<br>3. 水冷回路压力无法保持，或有周期性波动。<br>4. 发电机底部排污阀放出水量异常增多。<br>5. 绝缘电阻测试值或在线绝缘监测装置指示值出现跳水式下降。 | 1. 机内氢气露点：>-5℃ (正常运行要求≤-5℃~-25℃) [物理]<br>2. 冷水箱液位下降速率：>标准补水速率 (如5 L/d) [物理]<br>3. 绝缘电阻：<0.1 MΩ (进水严重时) [电气]<br>4. 发电机检漏计或湿度差动保护动作信号 [状态量] | 1. [在线] 实时监测内冷水箱液位、流量、泵出口压力曲线。<br>2. [在线] 安装在线绝缘监测装置（如电导率、湿度、绝缘电阻监测）。<br>3. [离线] 停机后，对水冷系统进行水压或气压密封试验，保持8小时以上，检查压力下降及外漏点。<br>4. [离线] 用内窥镜检查绝缘引水管外观有无龟裂、鼓包、变色、接头处有无白色结晶物。 | 1. 水压试验：在额定压力(如0.5-1.0MPa)下，压力下降值超过0.1MPa/h，且查出明显漏点。<br>2. 绝缘电阻在运行中骤降，停机后对水回路隔离或排水后，绝缘电阻立即恢复，则确认为水路渗漏。<br>3. 内窥镜发现管路裂纹、磨损或接头处有水痕、铜绿。 | 根本处理：1. 查找漏点后，若为接头松动，则重新紧固，并更换“O”型密封圈。<br>2. 若管路局部磨损或轻微龟裂，可裁剪掉损伤部分，使用专用接头重新连接。<br>3. 若管路整体老化严重，需更换全部绝缘引水管。<br>4. 修复后进行水压和气密试验至合格。<br>5. 工具：专用安装工具、力矩扳手、水压试验泵、内窥镜、专用接头。；临时处理：一旦确认渗漏，应立即停机处理，不存在有效的临时运行措施。通知调度申请紧急停运。 | 1. 建立绝缘引水管的定期更换周期（如6-8年），执行强制性更换制度。<br>2. 加强内冷水质控制（电导率、pH值、含氧量），减缓管路老化。<br>3. 检修时严格管控管路安装工艺，避免扭曲和与相邻金属部件接触摩擦。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 大修时检查槽楔有无松动、位移和碳化；检查引线套管有无裂纹和爬电痕迹；检查绑扎带是否松弛；对绝缘薄弱处进行补强处理。 | 槽楔大面积松动或碳化；引线套管击穿或严重爬电；绝缘衬垫严重老化变脆。更换绝缘件需拆除相关绕组，工作量较大。 | 绝缘老化 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 发电机绝缘在长期运行中，因电、热、机械和环境多因子联合作用，绝缘材料（云母、环氧树脂、纸等）发生不可逆的理化性能劣化。高温加速环氧树脂降解，局部放电分解绝缘结构，频繁启停产生的热-机械应力导致云母层分离。最终导致绝缘整体强度降低、发脆、分层，失去介电强度。 | 1. 预防性试验中，绝缘电阻、极化指数逐年呈下降趋势。<br>2. 介质损耗(tanδ)、局部放电量逐年增大。<br>3. 绝缘外观颜色变深、失去光泽、出现龟裂或分层，尤其是槽口和端部高电压梯度区。<br>4. 对氢冷发电机，油中溶解气体含有典型的老化特征（CO₂含量持续增长）。 | 1. 极化指数(PI)：<1.5 (严重老化) [电气]<br>2. 介损增量(Δtanδ)：>0.01 (常规老化严重) [电气]<br>3. 局部放电起始电压：<0.6 Un (额定电压) [电气]<br>4. 绝缘纸板聚合度(DP)：<250 (完全丧失强度) [化学]<br>5. 击穿电压：<1.5倍额定电压 (耐压试验时) [电气] | 1. [离线] 定期进行绝缘电阻、极化指数、介质损耗、局部放电等非破坏性或破坏性试验。<br>2. [离线] 对取样（如有）的绝缘材料进行聚合度、机械强度、水分含量等理化分析。<br>3. [离线] 耐压试验（直流或交流），检测绝缘系统整体耐受能力。<br>4. [带电] 连续在线局放监测，观察其长期演变趋势。 | 1. 综合比对历年来的各项绝缘试验数据，若多项指标同时呈稳定下降趋势且接近或超过注意值，则判为整体老化。<br>2. 一旦绝缘聚合度(DP)测试值低于250，或介损增量超过注意值并快速增长，可诊断为严重老化，残余寿命很短。 | 根本处理：此为不可逆劣化过程，根本方法是更换全部定子绕组，进行整机重绕。根据老化评估结果（如“寿命消耗百分比”）制定重绕计划。；临时处理：无法通过根本检修恢复时，可适当降低发电机出力，严格控制运行温度，并加密在线监视频率，坚持运行至下一个计划检修窗口进行更换。 | 1. 优化运行工况，冷却系统降额运行，控制运行温度在绝缘等级允许的低温区，以减缓老化速度。<br>2. 严格控制冷却介质（H₂或空气）的纯度与湿度，减缓环境老化。<br>3. 减少非计划停运和频繁大幅负荷调整。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 绝缘件 |  | 包含槽楔、绝缘衬垫、层间垫条、引线套管及绕组绑扎带。确保绕组与铁芯、机座间及相间/匝间的可靠电气隔离。 | 是 | 大修时检查槽楔有无松动、位移和碳化；检查引线套管有无裂纹和爬电痕迹；检查绑扎带是否松弛；对绝缘薄弱处进行补强处理。 | 槽楔大面积松动或碳化；引线套管击穿或严重爬电；绝缘衬垫严重老化变脆。更换绝缘件需拆除相关绕组，工作量较大。 | 防晕层失效 | 电气/绝缘 | 一般 | 在发电机定子绕组槽口、端部等区域，为均匀电场、防止产生电晕放电而涂刷的低电阻半导体涂层，因振动、热老化或污染而剥落、破坏或电阻值升高，失去防晕作用。导致局部电场集中，产生强烈的表面电晕放电，放电产生的臭氧(O₃)和氮氧化物(NOx)与湿气结合形成酸性物质，加速该处主绝缘的腐蚀和老化。 | 1. 在暗室或夜间停机后目视检查，可在端部槽口处观察到蓝紫色光晕或辉光放电点。<br>2. 可闻到明显的臭氧(O₃)气味。<br>3. 放电点附近的绝缘表面出现白色粉末或蜂窝状腐蚀坑。<br>4. 该部位局放在线监测有稳定的高幅值信号。 | 1. 局部放电量：>5000 pC (稳定或间歇性) [电气]<br>2. 防晕涂层表面电阻率：>10 kΩ (合格低阻涂层要求1-50kΩ) [电气]<br>3. 放电区域臭氧浓度：>1 ppm (可闻到) [化学] | 1. [离线] 停机后暗室目视检查或紫外成像仪检测，是最有效的发现手段。<br>2. [离线] 测量防晕层表面电阻，检查是否在规定范围内。<br>3. [离线] 使用局部放电测试仪，通过超高频或超声传感器定位放电位置。<br>4. [离线] 手动轻刮，检查涂层与主绝缘的附着力是否牢固。 | 1. 暗室/紫外成像观察到端部槽口、搭接区有持续的放电光点或闪光。<br>2. 表面电阻测试值 >10 kΩ。<br>3. 局放定位技术确认放电位置集中于防晕结构过渡区。<br>4. 外观检查涂层有明显起皮、剥落或粉末状腐蚀。 | 根本处理：1. 彻底清除失效的防晕涂层，打磨平整绝缘表面。<br>2. 用无水酒精或丙酮清洁处理表面。<br>3. 严格按照防晕处理工艺（如涂刷起始电压、分级、固化程序），重新涂覆低阻和高阻防晕漆或半导体带。<br>4. 测量修复后的表面电阻，确保与原设计的电阻连续梯度一致。<br>5. 工具：紫外成像仪、表面电阻测试仪、防晕漆、打磨工具、刷具。；临时处理：若发现个别点电腐蚀但暂不能停机，可通过加强此处的氢气冷却或通风，减缓腐蚀速率，并在运行中密切监测。 | 1. 加强安装和检修期间的防晕涂层保护，避免踩踏、刮擦。<br>2. 选用附着力强、抗磨蚀的新型防晕材料。<br>3. 定期停机检查，对劣化处及时修补。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 传感器/报警器故障导致误判 | 控制/电气 | 轻微 | 进气阻力报警传感器或线路故障，发生误报警或不报警，导致操作员无法获取真实的滤清器状态。 | 仪表盘频繁出现虚假的"滤清器堵塞"报警；或滤清器已严重堵塞但报警灯不亮。 | 传感器输出电压超出0.5V-4.5V正常范围[电气]；回路电阻无穷大（断路）或近0Ω（短路）[电气] | 使用诊断电脑读取ECU进气压力数据流与机械压力表比对[在线]；万用表测量传感器电源、信号、接地线电压电阻[离线] | 若诊断仪读数与机械压力表读数偏差超过10%，或万用表测量信号输出异常，则判定传感器故障；若堵塞目视严重但无报警输出，判定线路/传感器故障。 | 根本处理：更换失效的传感器或修复线路插头；更新后使用诊断仪确认。工具：万用表、诊断仪、机械压力表。；临时处理：临时参考机械式压差表或定期拆检目测判断。 | 定期用压缩空气清洁传感器探头；检查并紧固所有电气插接件；将传感器检查纳入日常点检项目。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 劣质滤芯进气阻力异常 | 化学/控制 | 一般 | 使用表面看着与原厂一样但滤纸质量差的廉价滤清器，其滤材纤维致密度不均，导致原始进气阻力过大，造成发动机常期在负压过高的状态运行。 | 发动机启动困难、怠速不稳、高速无力、油耗增加；在全负荷运行时表现更明显。 | 额定流量下原始阻力>2.5 kPa[物理] | 使用滤清器性能试验台，在额定空气流量下测定压力降[离线] | 当新安装滤芯在额定流量下的压差测试值明显超出同型号正品滤芯的正常范围（一般≤2.5kPa）时，判定为劣质滤芯。 | 根本处理：立即更换为OEM认证或同品质的滤清器，并清洁进气管路。工具：扭矩扳手。；临时处理：更换正品滤芯。 | 从正规渠道采购有品质认证（如ISO 5011测试报告）的滤清器；避免使用来路不明的无标产品。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 外壳变形/密封不严 | 机械 | 一般 | 壳体受外力变形、卡箍松动、密封圈老化或安装不到位，造成未过滤空气从旁路泄漏进入发动机。 | 滤清器壳体可见变形或裂纹；密封面附着灰尘痕迹；发动机性能逐渐下降，无突发报警。 | 泄漏量＞0.5 L/min（真空衰减法）[物理]；壳体外观变形＞2 mm[物理] | 停机后使用烟雾发生器或泡沫检漏液涂抹结合面[离线]；目视检查壳体有无裂纹变形[离线] | 在怠速状态下，用肥皂水涂覆壳体接缝与管路连接处，若有持续气泡产生即为泄漏；或使用烟雾机发现烟雾逸出点。 | 根本处理：更换变形壳体或密封圈；紧固所有卡箍至规定扭矩；若管路支架松动则加固。工具：卡箍钳、扭力扳手、密封圈。；临时处理：用丁基密封胶带临时堵漏。 | 安装时使用力矩扳手，避免过紧导致变形；定期检查密封圈状态；避免管路承重。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 滤清器型号选型错误 | 控制 | 一般 | 选用的空气滤清器额定流量小于发动机最大进气量，或储尘能力不匹配作业环境，导致过早堵塞或进气不足。 | 高负荷时进气阻力快速升高；动力响应变差；频繁报警；滤清器寿命远低于预期。 | 额定流量下原始阻力＞2.5 kPa[物理]；储尘能力低于推荐等级（如重型环境用轻级）[状态量] | 在滤清器性能试验台上测定流量-阻力曲线[离线]；核对发动机进气量要求与滤清器标称流量[离线] | 若实际进气阻力在额定流量下超过2.5 kPa，或滤清器标称流量小于发动机最大进气量的120%，则判定选型不当。 | 根本处理：更换为满足进气流量及储尘能力等级的空滤；按康明斯重型用25 g/CFM级选型。工具：性能试验台、流量计。；临时处理：临时更换高流量空滤或拆除安全滤芯（仅应急）。 | 根据使用环境的粉尘浓度（轻型3g/CFM、中型10g/CFM、重型25g/CFM）和发动机进气量严格选型。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 滤芯浸渍失效/阻燃性不足 | 化学/热 | 严重 | 使用无阻燃浸渍或劣质浸渍的滤纸，在发动机回火或外部火源（如烟头）引燃时，滤芯可快速燃烧，引起发动机舱火灾。 | 发动机舱出现焦糊味；滤纸表面炭化、颜色变深；极端情况下机舱冒烟或起火。 | 阻燃性不符合DIN 53438或ISO 3795[化学]；浸渍剂脱落率＞5%[化学] | 送检滤芯样本进行水平燃烧试验或氧指数测试[离线]；查看滤清器是否通过阻燃认证[离线] | 检查滤清器品牌及认证标识，若为无标识廉价产品，且滤纸易撕碎无浸渍感，则判定阻燃性不足。 | 根本处理：立即更换为通过DIN 53438或等同标准认证的正品滤清器；清理发动机舱易燃物。工具：无。；临时处理：更换为合规滤清器。 | 采购具有阻燃认证（如曼牌）的滤清器；禁止在滤清器附近放置可燃物；定期检查进气管路是否有排烟引燃风险。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 滤芯清洁不当导致隐性损伤 | 机械 | 严重 | 使用高压空气（>0.5 MPa）近距离吹扫，或使用液体清洗，导致滤纸纤维结构破坏、褶皱破裂或容灰量下降。 | 清洁后发动机短期内看似正常，但滤清效率已大幅下降；进气管道内壁加速积灰；机油提前劣化。 | 容灰量下降超过新品的30%[物理]；滤清效率降至98.5%以下[物理]；滤纸出现微裂纹[状态量] | 强光透视检查滤纸有无微裂纹[离线]；在试验台上进行容灰能力或压力降测试[离线] | 清洁后若透光发现滤纸上有比原本孔隙大得多的针孔或裂纹，或实测容灰量远低于新品值，则判定为清洁不当损伤。 | 根本处理：更换新滤芯；对操作人员进行清洁规范培训：从内向外斜吹，气压不超0.5 MPa，距离大于30 cm。工具：压缩空气枪。；临时处理：更换新滤芯。 | 严格按照保养手册的间隔和规范进行清洁；清洁4-5次后强制更换新滤芯；使用带安全滤芯的双级过滤系统。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 滤芯破损穿孔 | 机械 | 危急 | 滤纸褶皱开裂、端盖脱胶或安装错误，使部分空气未经过滤进入进气道。通常由反复清洁损伤、高振动或劣质材料引起。 | 进气管内壁可见灰尘沉积；机油短期内变黑；发动机出现敲缸声或异响；涡轮叶片可见冲击坑。 | 滤清效率＜99%[物理]；强光透光检查发现亮斑[状态量] | 停机后拆下滤芯，强光手电透光检查[离线]；检查进气管道内壁灰尘积累情况[离线] | 若进气管道内明显积灰，且强光手电照射滤纸发现针孔状亮斑或裂缝，则判定滤芯破损。 | 根本处理：立即更换原厂同型号滤芯，检查并清洁进气管路及涡轮端；更换后试机检查进气阻力。工具：强光手电、扭矩扳手。；临时处理：立即更换新滤芯。 | 禁止使用液体清洗或高压气吹扫，清洁次数不超过4–5次即更换；选用褶皱牢固、端盖金属嵌件的滤清器。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 空气滤清器堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 灰尘在滤纸表面和孔隙内积聚，进气阻力持续上升，导致气缸充气效率下降，空燃比失调。长时间高温运行使滤材老化变脆，加剧堵塞。 | 发动机功率不足、加速无力、油耗明显升高；排气冒黑烟；进气歧管真空度增大；进气阻力报警器触发（若有）。 | 进气阻力≥6.2 kPa（报警阈值）[物理]；额定流量下原始阻力≥2.5 kPa[物理]；容灰量消耗≥80%[状态量] | 压差传感器或真空表在线监测[在线]；拆检后目视滤芯表面灰尘覆盖程度[离线] | 监控进气阻力：当阻力超过6.2 kPa或发动机ECU报进气量/进气压力故障码时判定堵塞；拆检后若滤纸折叠槽已被灰尘填平即确认。 | 根本处理：1. 关闭发动机；2. 取出主滤芯，用≤0.5 MPa压缩空气从内向外吹尘，刷除表面灰尘；3. 若阻力无法恢复或破损，更换新滤芯；工具：压缩空气枪、软毛刷。；临时处理：取出滤芯后敲击震动，用抹布堵住一端，从另一端内向外吹气清洁。 | 每运行250 h或5000 km清洁一次，粉尘环境缩短至100 h；安装阻力指示器；选用储尘能力匹配的空滤。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 空气滤清器进水 | 环境/机械 | 危急 | 进气管道设计不当、防水罩缺失或涉水/雨淋工况，导致大量水分进入滤清器并被吸入发动机。 | 发动机突然运转不稳甚至熄火，排气冒白烟；机油乳化变质呈乳白色；空气滤芯可见水渍或湿透变形。 | 机油含水量＞0.2%[化学]；滤纸压差瞬时波动巨大[物理]；发动机无法启动[状态量] | 拔出机油尺观察机油状态[离线]；拆检空气滤清器外壳内部有无积水或湿气[离线]；检查进气口防水格栅 | 若机油呈乳白色且拆开滤清器壳体发现明显水渍，或启动后排气持续冒大量白色水蒸气，判定为滤清器进水。 | 根本处理：1. 立即停机；2. 排水、更换空气滤清器、机油和机滤；3. 手动盘车确认无卡滞；4. 多次更换机油冲洗；工具：扳手、接油盘。；临时处理：立即停机排水，待专业人员处理。 | 确保进气管路位置足够高或有防水倒灌设计；加装防水雨帽；定期放空壳体底部积尘阀。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 空气滤清器 |  | 安装在发电机进风口处，多为纤维或无纺布材质。过滤进入内部的冷却空气，防止灰尘、水分和异物磨损或击穿绝缘层。 | 是 | 每月检查滤芯积灰情况，根据环境清洁度每1~3个月清洗或更换一次；安装时注意密封，防止旁路漏气。 | 滤芯破损、框架变形或过滤效率严重下降。拆除旧滤芯后清洁滤网框架，安装新滤芯注意气流方向标识。 | 进气系统管路泄漏（滤清器后段） | 机械 | 严重 | 空气滤清器至增压器之间的管路破裂、卡箍松动或软管老化，未经过滤的空气被直接吸入发动机。 | 进气啸叫声或嘶嘶漏气声；发动机功率下降；进气管泄漏点周围有灰尘聚集成条状或放射状痕迹。 | 管路真空度低于正常值[物理]；增压器进气端压力负偏[物理] | 怠速时沿管路喷洒肥皂水检查气泡[离线]；使用烟雾测试仪查找泄漏点[离线]；目测管路外观裂纹及灰尘痕迹[离线] | 沿进气管路喷洒肥皂水，若有持续气泡或发动机转速短暂变化，即确认该处泄漏；或查看管路表面是否存在放射状灰痕。 | 根本处理：更换破损的软管或紧固卡箍至规定扭矩；用防松卡箍替换单线卡箍。工具：扭矩扳手、套筒、新卡箍。；临时处理：用防水胶带或橡胶片临时缠绕堵漏。 | 定期检查所有进气管路的卡箍紧固扭矩和软管老化情况；进气管路加装支撑，防止振动摩擦。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 碳刷过度磨损 | 机械 | 一般 | 碳刷与换向器/集电环长期摩擦导致材料逐渐损失，或因电流过大、环境污染、润滑不足（无碳膜）导致加速磨损。当磨损长度超过原长的2/3或低于刷握时，弹簧压力不足，引发接触不良。 | 1. 电机性能下降，转速降低。2. 运行时断断续续，需摇晃电机才能启动。3. 碳刷长度显著缩短，接近或达到最小刻度线。 | 1. 碳刷剩余长度[物理]: < 原长1/3 或 ≤ 1/4英寸时更换。2. 磨损率[物理]: 正常约1-2mm/1000h；加速磨损时显著偏高。3. 弹簧压力[物理]: < 15N时接触不良。 | 1. 目视检查：拆下碳刷，观察其长度是否超过磨损极限线[离线]。2. 游标卡尺测量剩余长度[离线]。3. 运行电流监测：电流波动大则可能接触不良[在线]。 | 若碳刷长度低于原长1/3，或在刷握内与顶部平齐，或电机性能下降且断续工作，则判定为过度磨损。 | 根本处理：1. 拆卸旧碳刷：记录安装方向。2. 清洁：用压缩空气和软布清理刷握内碳粉。3. 选型：选用同型号、同材质的碳刷，同一机组必须使用一致的产品。4. 研磨：用细玻璃砂纸（禁用金刚砂纸）沿电机旋转方向研磨新碳刷弧面，直至与换向器面贴合度>70%。5. 安装：将碳刷装入刷握，确保间隙在0.1-0.3mm，并调整压力至规定值（如1.1-2.5kg）。6. 磨合：以20-30%负荷运行数小时，再逐渐升至额定负荷。工具：螺丝刀、游标卡尺、细玻璃砂纸、弹簧秤。；临时处理：若无法立即更换，可尝试适当调整弹簧压力（若可调）以保证暂时接触，但须尽快更换。 | 建立每500小时巡检制度，定期测量碳刷长度和弹簧压力，及时清理刷握内碳粉。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 碳刷火花/环火 | 电气/机械 | 严重 | 由于碳刷与换向器接触不良、弹簧压力不均、换向器表面不光洁或云母片突出、电枢绕组故障、转子动平衡不良等原因，导致电流在切换时产生电弧。 | 1. 运行时碳刷与换向器间可见蓝绿色火花，启动瞬间尤为明显。2. 火花呈环状或贯穿性电弧。3. 发出“刺啦”的异常噪音。4. 换向器表面出现烧灼黑斑。 | 1. 火花等级[状态量]: 按国标超过1.5级（肉眼可见持续火花）则为异常。2. 电流分布不均度[电气]: 各碳刷间电流差超过5%。3. 换向器表面粗糙度[物理]: Ra > 1.6µm。4. 刷握与滑环距离[物理]: 不符合2.5-3mm（发电机）。 | 1. 目视观察运行时火花颜色、大小和连续性[在线]。2. 使用直流钳形表测量各碳刷支路电流是否均衡[带电]。3. 停机后检查换向器表面光洁度和云母槽深度[离线]。4. 红外测温仪监测碳刷及集电环热点温度[在线]。 | 若可见明显火花，且电流分布不均，或换向器表面有烧痕，则判定为打火故障。进一步检查压力、换向器状况、绕组绝缘以定位原因。 | 根本处理：1. 压力调整：用弹簧秤检查并统一各碳刷压力至规定范围（如1.1-2.5kg/cm²），不均度<5%。2. 换向器修复：用细砂纸打磨换向器表面氧化层或毛刺；若云母片突出则用专用工具下刻云母槽0.5-2mm并倒角。3. 表面精车：若换向器严重不圆或磨损，需上车床精车，控制径向跳动≤0.02mm。4. 碳刷研磨：重新研磨碳刷使其弧面与换向器完全贴合。工具：弹簧秤、砂纸、云母下刻工具、车床。；临时处理：紧急时可轻微打磨换向器表面、清理碳粉，并降低负载运行。 | 每日巡检观察火花情况，定期测量电流分布和弹簧压力，保持换向器清洁。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 碳刷过热 | 热效应/电气 | 一般 | 电流密度过大、接触电阻高（压力不足/接触不良）、冷却风路堵塞或环境温度过高，导致碳刷和集电环温度异常升高，加速氧化和磨损。 | 1. 碳刷及刷辫变色（发黑或蓝紫）。2. 刷握和集电环有明显烫手感。3. 产生烧焦气味。 | 1. 碳刷本体温度[物理]: 使用红外测温仪测量，超过100-120℃为异常。2. 接触电压降[电气]: 不同材质的碳刷有其规定的正常值范围，过高则接触不良。3. 各碳刷电流分担[电气]: 偏差过大导致个别过载发热。 | 1. 红外测温仪或热成像仪进行非接触测温[在线]。2. 直流钳形表测量各碳刷电流[带电]。3. 观察碳刷和连接导线颜色变化[离线]。 | 若碳刷温度超过报警值（如100℃），或通过热像仪发现异常热点，且伴随导线变色，则判定为过热。结合电流分布检查确认是否因不均流导致。 | 根本处理：1. 排查并恢复冷却：检查风道是否堵塞，确保散热条件良好。2. 电流均流：调整各碳刷压力，使电流分布均匀。3. 接触面处理：打磨氧化严重的集电环，更换接触压降异常的碳刷。4. 紧固连接：检查并拧紧刷辫与刷架、碳刷的连接螺丝，消除发热点。工具：红外测温仪、钳形电流表、扳手、砂纸。；临时处理：立即降低发电机出力（降负荷），以减小励磁电流，暂时缓解发热。 | 加强在线温度监测和定期电流分布测量，保持冷却系统正常运行，确保碳刷型号一致。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 碳刷卡涩/跳动 | 机械 | 轻微 | 碳刷与刷握间隙过小（<0.1mm），热膨胀后卡死；或间隙过大（>0.3mm），引起碳刷在刷握内晃动、跳动。导致接触不稳、产生火花和机械噪音。 | 1. 运行时出现“咔哒”等不均匀的撞击声或周期性振动噪音。2. 火花时大时小，不稳定。3. 停机后用手推动碳刷，感觉不灵活或有晃动。 | 1. 碳刷与刷握间隙[物理]: 应保持在0.1-0.3mm之间。2. 集电环径向跳动量[物理]: 应不大于0.02mm。3. 轴承游隙[物理]: 过大则导致转子跳动，引起碳刷跳动。 | 1. 塞尺测量碳刷与刷握的间隙[离线]。2. 百分表打表检查集电环径向跳动和转子轴承游隙[离线]。3. 听诊方式辨别异常机械噪音来源[在线]。 | 若目测碳刷在运行中明显跳动，或推动检查时感觉卡涩/松旷，且塞尺测量间隙超差，则判定为卡涩或跳动故障。 | 根本处理：1. 研磨修正：若间隙过小，用细砂纸均匀打磨碳刷侧面，使其在刷握内自由滑动且间隙达标。2. 更换部件：若刷握变形或磨损导致间隙过大，需更换新刷握或碳刷。3. 精车换向器：消除不圆度。4. 更换轴承：若轴承游隙超标则更换。工具：塞尺、砂纸、百分表、轴承拉马。；临时处理：若因振动导致噪音，可尝试轻微调整刷握角度或增加减震措施，但此为权宜之计。 | 新装碳刷和定期维护时，严格执行间隙检查标准。确保刷握安装位置和角度正确。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 导电膜异常/污染 | 化学/环境 | 一般 | 换向器表面无法形成或维持均匀的导电氧化膜。过度干燥（湿度<15%）导致膜层过薄或无膜；湿度过高或存在化学烟雾、油污、粉尘，导致膜层过厚、不均匀或被破坏。 | 1. 碳刷磨损率异常升高（无膜干磨）。2. 换向器表面颜色异常：无均匀光亮氧化层，或呈条纹状、斑块状、发黑。3. 火花等级增大，不稳定。 | 1. 环境湿度[物理]: 超出40%-70%的正常范围。2. 换向器表面氧化膜状态[化学]: 薄膜颜色（古铜色或深褐色）应均匀适中。3. 碳刷磨损速率[物理]: 远高于正常值。4. 环境气体成分[化学]: 氨气或硫化氢浓度超标。 | 1. 目视检查换向器表面氧化膜颜色和均匀性[离线]。2. 环境温湿度计监测运行环境[在线]。3. 检查设备周边是否存在污染源[离线]。4. 环境气体检测仪检测现场空气[在线]。 | 若换向器表面异常光亮（无膜）、发黑或有条纹，且环境湿度或污染情况符合，则判定为导电膜异常。需结合磨损率和火花情况综合判断。 | 根本处理：1. 环境控制：在低湿环境增加加湿设备；高湿或污染环境采取密封、正压通风或使用全封闭电机。2. 表面处理：用清洁干燥的帆布或麂皮擦拭换向器；严重时用细砂纸轻磨后重新建立氧化膜。3. 更换碳刷：选用适应特定湿度或具有清洁作用的特种碳刷（如含研磨剂的净化型电刷）。4. 化学清洗：用绝缘清洗剂擦拭换向器表面腐蚀物，重新研磨匹配的碳刷进行磨合。工具：温湿度计、帆布、特种碳刷、绝缘清洗剂。；临时处理：在污染严重无法根除时，可临时使用带有清洁功能的碳刷等级，并缩短检查和更换周期。 | 控制电机运行环境温湿度在允许范围内，防止有害气体和粉尘积聚。采购新碳刷时严格核对电机的技术性能表参数（硬度、电阻率、最大线速度），禁止混用不同型号碳刷。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 碳刷不均匀磨损 | 机械/电气 | 一般 | 因弹簧压力分布不均、换向器/集电环椭圆度过大、轴承游隙超标或机组振动大，导致碳刷承受非均匀正压力，在圆周方向呈楔形或单边磨损，缩短寿命。 | 1. 拆出碳刷，可见接触面呈明显斜面，非完整圆弧。 2. 部分碳刷磨损速度远快于同组其他碳刷。 3. 伴随有轻微周期性火花或异响。 | 1. 碳刷倾斜度[物理]: 任意两点厚度差超过0.5mm。 2. 集电环椭圆度（径向跳动）[物理]: 超出0.02-0.04mm。 3. 轴承振动[物理]: 速度有效值超过2.8mm/s。 | 1. 游标卡尺测量碳刷两侧厚度差[离线]。 2. 百分表/激光位移传感器测量旋转时的径向跳动[离线]。 3. 便携式测振仪测量轴承座振动值[在线]。 | 若碳刷呈单边或楔形磨损，且对应集电环径向跳动或振动值超标，则判定为不均匀磨损。需确认弹簧机构是否正常。 | 根本处理：1. 校准弹压力：使用弹簧秤逐只检查并统一弹簧压力至规定值。 2. 精车/研磨集电环：利用现场研磨工具或返厂车削，使径向跳动恢复至 <0.02mm。 3. 轴承更换：若振动根源为轴承游隙过大，必须更换新轴承。 工具：弹簧秤、百分表、现场研磨机/车床。；临时处理：可单独更换已磨损变形的弹簧，或在现场对集电环做简单打磨和局部调整压力。 | 定期校验机组轴线中心度和轴承状态，新装碳刷时严格执行压力均一性检查（不均度<5%）。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 刷辫断裂/连接松动 | 电气/机械 | 严重 | 碳刷导线（刷辫）因振动、安装不当、过热老化或载流量不足而断裂，或因固定螺丝松动、焊接点氧化导致接触不良、放电烧损。 | 1. 电机运行中功率严重不足或突然停机。 2. 目视可见刷辫断股、烧断或螺丝变色松动。 3. 刷辫与刷架接触处有明显电蚀坑或发热变色。 | 1. 刷辫连接电阻[电气]: 连接点电阻超过同长度导线阻值2倍。 2. 连接点温度[物理]: 红外测温温差超过相邻正常碳刷40℃。 | 1. 外观检查：断电后检查刷辫是否有断股、松散、烧焦痕迹[离线]。 2. 红外热像仪扫描所有碳刷连接点[在线]。 3. 毫欧表/直流电阻测试仪测量连接电阻[离线]。 | 若目视发现断股或连接点变色，或红外热像仪发现异常高温点，且压降或电阻测量异常，则判定为刷辫故障。 | 根本处理：1. 断线处理：若断在根部，需更换整只碳刷；若在中间且长度足够，使用专用铜管压接工具或锡焊（需注意散热和助焊剂腐蚀）接续并套绝缘管。 2. 紧固处理：用扭矩螺丝刀按规定力矩拧紧所有刷辫固定螺丝，更换已氧化或变形的垫片和螺丝。 工具：螺丝刀套件、压接钳、毫欧表、绝缘热缩管。；临时处理：若单根断丝但未全断，可临时绑扎绝缘胶带并降负荷运行。 | 选用载流量裕度足够的柔性铜编织线碳刷，定期检查紧固情况，在易振动部位增加刷辫固定支撑。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 换向器云母突出/下刻不良 | 机械 | 一般 | 换向器铜片磨损速度高于云母片，若云母槽下刻深度不足或未倒角，磨低后的铜片会使坚硬的云母凸出表面，将碳刷顶起，导致接触不良和剧烈机械火花。 | 1. 碳刷滑过时发出清脆的“嗒嗒”声。 2. 碳刷接触面有横向划痕或崩豁口。 3. 肉眼可见换向器片间云母与铜面平齐或高出。 | 1. 云母下刻深度[物理]: 低于换向器表面0.5-1.5mm。 2. 槽口倒角[物理]: 应有0.5mm×45°倒角。 | 1. 目视检查及指甲触划铜片间沟槽（停机状态）[离线]。 2. 使用刀口尺和塞尺测量云母相对铜片的高度[离线]。 | 若发现碳刷接触面有横向摩擦痕，且运行时该碳刷高频跳动，目视云母突出铜片表面，则判定为云母突出故障。 | 根本处理：1. 清理：用压缩空气吹净槽内粉尘。 2. 下刻：使用专用云母下刻锯或手工锯条，将云母片锯低至要求深度。 3. 倒角：使用专用倒角工具去除槽口毛刺和锐角。 4. 精磨：用极细砂纸（如00号）打磨棱角。 工具：云母下刻工具、倒角锉、塞尺。 | 定期检查换向器磨损状态，需下刻时严格使用专业工具控制深度和倒角。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 碳刷（或电刷） |  | 用于有刷励磁结构，多为碳基石墨材质。静态安装于刷握内，与转子滑环滑动接触，导入或导出励磁电流，属摩擦损耗件。 | 是 | 每周检查碳刷磨损长度，磨损至原长1/3时应更换；检查碳刷与滑环接触面是否光亮平整（接触面积应大于75%）；检查刷压弹簧压力是否均匀；碳刷磨损粉末及时清理。 | 碳刷磨损至允许最小长度或出现碎裂、掉块；刷体出现偏磨导致接触面积严重不足。更换碳刷时选用同型号，新刷需研磨弧面使其与滑环吻合。 | 化学腐蚀/材质不匹配 | 化学/环境 | 一般 | 暴露于氨气、硫化物、酸雾等腐蚀性气体或有机溶剂环境中，碳刷粘结剂或石墨基材发生化学反应；或因更换的碳刷牌号不当（电阻率、硬度不匹配），导致无法建立良好导电膜。 | 1. 碳刷表面变脆、呈粉末状脱落或体积异常膨胀。 2. 换向器表面生成黑色、粘稠或绝缘性的腐蚀膜，无法擦除。 3. 火花呈绿色或白色特征光。 | 1. 碳刷体积电阻率[电气]: μΩ·m级别，不符合电机原厂设计值要求。 2. 接触电压降[电气]: 远高于或低于所用材料的标准范围。 3. 碳刷硬度[物理]: 超出原厂规定范围。 | 1. 电阻率测试仪测量新旧碳刷电阻率[离线]。 2. 洛氏硬度计测量碳刷硬度[离线]。 | 若新换碳刷后即出现严重火花且无法磨合，或碳刷物理性状在短期内发生化学劣化，则判定为材质或化学腐蚀问题。 | 根本处理：1. 环境隔离：采用全封闭风冷或水冷电机，或引入清洁正压通风。 2. 换回原厂/原型号碳刷。 3. 化学清洗：用绝缘清洗剂擦拭换向器表面腐蚀物，重新研磨匹配的碳刷进行磨合。 工具：电阻率测试仪、硬度计、绝缘清洗剂。；临时处理：临时更换为抗氧化性更强的电化石墨类碳刷以维持运行。 | 采购新碳刷时严格核对电机的技术性能表参数（硬度、电阻率、最大线速度），禁止混用不同型号碳刷。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 定期检查滑环表面有无沟槽、烧痕和偏心；检查滑环温升；大修时测量滑环外径，磨损超标时上车床精车表面恢复粗糙度；确保滑环表面清洁无油污。 | 滑环外径磨损至低于允许最小值；表面多次精车后仍无法消除偏心和沟槽；滑环与轴配合松动。更换滑环需拆卸转子，压出旧环后热装新环，精车外圆后做动平衡。 | 滑环表面磨损（麻点/坑槽） | 机械/电气 | 严重 | 碳刷与滑环长时间摩擦或润滑不足，导致表面材料损耗、粗糙度增加。电腐蚀或电流密度过大加剧磨损，形成麻点、凹槽。 | 滑环表面可见明显划痕、凹坑或沟槽；运行时伴随刺耳摩擦声；碳刷磨损速度异常加快，长度快速缩短。 | 表面粗糙度：修后应为▽6~▽8，光洁度0.15~0.28μm [物理]；圆柱度/跳动：修后≤0.015mm [物理]；碳刷磨损量：超过原始长度2/3需更换 [物理]。 | 停机状态下目视检查 [离线]；停机时用千分表测量跳动 [离线]；机组大小修时检查 [离线]。 | 若停机时发现滑环表面有明显麻点、坑槽或圆柱度/跳动超出阈值，则判定为表面磨损故障。 | 根本处理：1. 用专用车削工具对滑环表面进行在线或离线车削加工，恢复光洁度与圆柱度。<br>2. 若磨损至最小使用外径（如通风沟深<5mm），需更换新滑环。<br>3. 用细砂纸沿弧度打磨抛光。；临时处理：停机时用油石或细砂纸临时打磨滑环表面，并更换磨损严重的碳刷。 | 1. 定期清理通风沟，保证散热，避免热磨损。<br>2. 确保碳刷型号、批次一致，并与滑环材质匹配。<br>3. 控制碳刷压力在140-250g/cm²。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 定期检查滑环表面有无沟槽、烧痕和偏心；检查滑环温升；大修时测量滑环外径，磨损超标时上车床精车表面恢复粗糙度；确保滑环表面清洁无油污。 | 滑环外径磨损至低于允许最小值；表面多次精车后仍无法消除偏心和沟槽；滑环与轴配合松动。更换滑环需拆卸转子，压出旧环后热装新环，精车外圆后做动平衡。 | 滑环与碳刷过热 | 热/电气/机械 | 危急 | 接触电阻过大、电流分布不均、机械摩擦过大或风道堵塞，导致热量积聚。温度超过限值会加速氧化，甚至烧毁。 | 集电环本体及出风口温度异常升高；碳刷及刷辫变色；整流子表面出现蓝紫色氧化膜；可嗅到绝缘漆烧焦味。 | 集电环表面温度：最高限值115℃（水轮发电机）或按厂家规定，一般不超过120℃ [物理]；碳刷温升：无规定时，温升不得超过40K [物理]；单刷与均流偏差：超过平均值±20% [电气]。 | 在线红外测温装置实时监测 [在线]；红外热像仪或点温仪定期巡检 [带电]；钳形电流表测量各碳刷电流分布 [带电]。 | 若在线监测发现温度超过120℃或特定碳刷温度/电流值显著高于同极其他碳刷且温差超30℃，则判定为异常过热。 | 根本处理：1. 清理冷却风道、风扇滤网及滑环表面通风沟/孔。<br>2. 调整或更换压力不合格（衰减、卡涩）的恒压弹簧。<br>3. 研磨碳刷接触弧面，使其与滑环接触面积≥75%。<br>4. 处理连接点发热，紧固引线螺栓。；临时处理：降低发电机组无功/有功负载以减小励磁电流；对过热刷架进行外部强制吹风冷却；暂停使用温度异常的电刷。 | 1. 加装在线红外测温装置，设置趋势报警。<br>2. 定期用红外测温仪和钳形表检查电流和温度分布。<br>3. 大小修时清理积碳和油污，保持风道通畅。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 定期检查滑环表面有无沟槽、烧痕和偏心；检查滑环温升；大修时测量滑环外径，磨损超标时上车床精车表面恢复粗糙度；确保滑环表面清洁无油污。 | 滑环外径磨损至低于允许最小值；表面多次精车后仍无法消除偏心和沟槽；滑环与轴配合松动。更换滑环需拆卸转子，压出旧环后热装新环，精车外圆后做动平衡。 | 电刷与滑环火花 | 电气/机械 | 严重 | 接触不良、电刷压力不当或振动导致电气连接间断，产生电弧放电。电化学腐蚀或转子接地也可能引弧。 | 运行时滑环与碳刷间可见明显火花或拉弧（蓝色或红色）；伴随“噼啪”放电声和焦糊味（臭氧味）；夜间可观察到弧光。 | 火花等级：目视不得有持续性火花，允许偶然的微弱点状火花 [状态量]；励磁电流波动：突增或突减 [电气]；转子接地绝缘电阻：下降至0.5MΩ以下 [电气]。 | 运行中目视或通过观察窗检查 [在线]；火花检测传感器 [在线]；停机后观察滑环表面有无烧灼痕迹 [离线]。 | 若目测发现电刷与滑环间出现肉眼可见的连续性或频繁的舌状火花/电弧，并伴有焦糊味，则判定为火花故障。 | 根本处理：1. 全面检查并调整电刷弹簧压力，使其符合规定值（140-250g/cm²）且同极偏差<5%。<br>2. 重新研磨所有电刷接触弧面，确保吻合。<br>3. 处理转子接地故障。<br>4. 更换断裂或电阻异常的刷辫。；临时处理：立即降低机组无功负荷；对冒火严重的电刷进行单个拔除检查（需极短时操作），确认无电流后更换。 | 1. 保证刷握与滑环间隙（2-3mm）合格。<br>2. 运行中更换新碳刷务必预先研磨，一次更换数量≤20%。<br>3. 保持滑环表面清洁，无油污、碳粉。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 定期检查滑环表面有无沟槽、烧痕和偏心；检查滑环温升；大修时测量滑环外径，磨损超标时上车床精车表面恢复粗糙度；确保滑环表面清洁无油污。 | 滑环外径磨损至低于允许最小值；表面多次精车后仍无法消除偏心和沟槽；滑环与轴配合松动。更换滑环需拆卸转子，压出旧环后热装新环，精车外圆后做动平衡。 | 电刷电流分布不均 | 电气 | 一般 | 各并联电刷接触电阻差异大，原因为弹簧压力不均、碳刷与刷握配合不当、刷辫连接松动或碳刷材质差异。 | 用钳形表测量，各电刷电流值差异巨大；电流大的电刷温度异常高，电流小的甚至无电流显示或温度低。 | 电流偏差：同极各电刷电流与平均值的偏差应≤±20% [电气]；弹簧压力：同一极压力偏差>5%，或超出140-250g/cm² [物理]；电刷压降：同极各电刷刷体+接触压降差>±10% [电气]。 | 钳形电流表测量每根电刷支路电流 [带电]；毫伏表测量单个电刷总压降 [带电]；弹簧秤测量各个弹簧压力 [离线]。 | 若同极电刷间实测电流值与平均值偏差超过±20%，且对应电刷温度或压降也存在明显差异，则判定为均流不良。 | 根本处理：1. 用弹簧秤逐一检测并调整弹簧压力，更换不合格弹簧。<br>2. 检查电刷在刷盒内是否自由滑动，间隙应为0.10-0.20mm，无卡涩。<br>3. 紧固所有刷辫与刷架引线连接螺丝。<br>4. 确保使用同一厂家、同一型号、同一批次碳刷。；临时处理：电流过大的电刷拔除并检查、临时更换，待停机后统一处理。 | 1. 每次停机检修时测量电刷压力并调整，保证均匀。<br>2. 检查并处理电刷与刷握的配合间隙。<br>3. 新装电刷务必进行接触面研磨。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 滑环（集电环） |  | 安装于转子轴上，多为铜质或钢质环状导电体。与电刷配合构成滑动接触，为旋转的转子绕组提供或导出励磁电流，接触面会磨损。 | 是 | 定期检查滑环表面有无沟槽、烧痕和偏心；检查滑环温升；大修时测量滑环外径，磨损超标时上车床精车表面恢复粗糙度；确保滑环表面清洁无油污。 | 滑环外径磨损至低于允许最小值；表面多次精车后仍无法消除偏心和沟槽；滑环与轴配合松动。更换滑环需拆卸转子，压出旧环后热装新环，精车外圆后做动平衡。 | 滑环绝缘降低及闪络 | 绝缘 | 危急 | 碳粉、油污、潮湿或金属粉尘积聚在正负极滑环之间及对地的绝缘筒表面，形成导电通道，降低绝缘电阻，引发短路或对地放电。 | 保护装置发出转子一点或两点接地报警；正负滑环间或滑环对地有放电声、弧光或闪络痕迹；绝缘监测表指针周期性摆动或数值异常降低。 | 转子绝缘电阻：低于0.5MΩ/MW（如100MW机组低于0.5MΩ） [电气]；绝缘筒表面碳粉积聚厚度：肉眼可见明显覆盖层 [物理]。 | 转子绝缘监测装置连续在线监测 [在线]；机组停机后用500V或1000V兆欧表摇测 [离线]；停机时目视检查绝缘筒、引线绝缘有无脏污破损 [离线]。 | 若在线监测装置报警转子绝缘电阻持续低于0.5MΩ，或停机摇测正负极滑环对地及极间绝缘电阻低于0.5MΩ，则判定为绝缘降低。 | 根本处理：1. 拆开滑环罩，用干燥的非纤维性抹布蘸丙酮或无水酒精彻底擦拭正负极滑环间及对地的绝缘体表面。<br>2. 用压缩空气或专用吸尘器将绝缘筒及缝隙中积碳粉吹扫干净。<br>3. 更换已碳化或破损的绝缘套管或垫片。；临时处理：发生转子一点接地报警时，若暂时无法停机，需加强监视，申请调度尽快停机处理。严禁两点接地时继续运行。 | 1. 建立定期停机清理碳粉制度，特别是绝缘筒外伸段（15~20mm）。<br>2. 保持滑环室清洁，防止油污、水汽。<br>3. 定期测量转子绝缘电阻绝对值及吸收比。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 密封圈磨损 | 机械 | 一般 | 密封圈与配合的轴或壳体之间存在持续摩擦，或因介质中杂质冲刷，导致密封接触面材料逐渐损失，表面变得粗糙或厚度减薄，最终丧失密封能力。润滑不足或配合过紧会加剧磨损。 | 密封面有平行于运动方向的划痕或磨损痕迹，表面粗糙，失去原有光泽，可能出现微小颗粒脱落。 | 表面粗糙度Ra>6.3µm[物理]；磨损量>原始尺寸10%[物理]； 密封面处有微量渗漏[状态量]。 | [在线]红外热成像观察异常升温；[离线]目视检查（可用10倍放大镜）、触诊检查弹性、数显卡尺测量截面尺寸、超声波厚度测量。 | 若密封圈表面有定向划痕、粗糙度超限且对应位置有微小渗漏，可判定为磨损故障。 | 根本处理：1. 停机泄压，拆解密封腔。2. 取出失效密封圈，清洁密封沟槽。3. 检查并修复配合表面的划痕与粗糙度（使用油石或细砂纸）。4. 更换相同规格的新密封圈。5. 涂抹与介质相容的润滑脂。6. 使用专用工具重新安装，避免扭转。工具：数显卡尺、油石、安装工具、润滑脂。；临时处理：表面涂抹高粘度润滑脂暂缓泄漏，待停机更换。 | 在介质洁净度差的环境中，增加过滤器；优化沟槽设计，确保同轴度；对动态密封保证持续润滑。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 化学降解 | 化学 | 严重 | 密封圈材料与接触的介质（如油液、气体、清洗剂）或环境化学物发生不相容反应。表现为弹性体分子链断裂（降解）或过度交联，导致材料性能劣化，如变软发粘、变硬开裂、变色或溶解。 | 密封圈外观变色、表面出现裂纹或微孔、软化发粘、硬化脆裂、体积异常变化（溶胀或收缩）。 | 硬度变化>±10 Shore A[物理]；体积变化>±15%[物理]；拉伸强度变化率>±25%[物理]。 | [离线]目视检查颜色和状态；[离线]便携式硬度计检测；[离线]根据ASTM D471进行实验室材料浸泡分析。 | 若密封圈存在变色、裂纹、软化等迹象，且介质与材料化学兼容性清单不符，可诊断为化学降解。逻辑：外观变化+硬度/体积超限+介质不兼容=化学降解。 | 根本处理：1. 停机泄压，排空系统介质。2. 彻底拆解并清洗密封腔及流道。3. 更换所有被污染的密封圈，必须根据介质化学成分分析结果选择兼容的新材料。4. 重新装配并测试。工具：硬度计、专用清洗剂、与介质兼容的备用密封圈。；临时处理：临时使用耐化学性更强的胶带或密封脂封堵，但效果有限且风险高，仅作紧急处理。 | 建立严格的介质-材料兼容性数据库；在引入新化学品或更换润滑油牌号前，必须确认其与现有密封材料的兼容性。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 压缩永久变形 | 机械/热 | 一般 | 密封圈在长期受压缩应力和/或高温作用下，弹性丧失，回弹能力下降。当系统压力卸载或温度变化时，无法恢复原始形状以补偿间隙，接触应力低于密封所需最小压力，导致泄漏。 | 密封圈截面由圆形变为扁平状，安装沟槽接触面出现永久性压痕，部件失去弹性，感觉硬化。 | 厚度减少率>15%[物理]；硬度显著增加或降低[物理]。 | [离线]拆卸后目视检查截面形状；[离线]与新品对比触诊弹性恢复速度；[离线]用卡尺测量截面高度。 | 若密封圈截面呈明显扁平状，非圆整状态，且测量厚度比原尺寸减少超15%，触感弹性差，即可诊断。逻辑：截面变形+厚度缩减超限+弹性丧失=压缩永久变形。 | 根本处理：1. 拆卸失效密封圈。2. 清洁沟槽并检查有无压痕。3. 更换新密封圈，确认材质能耐受系统最高工作温度。4. 安装时使用规定扭矩，防止过压缩。工具：卡尺、扭矩扳手。；临时处理：对于非关键场合，可在密封圈旁增加垫片以临时增加压缩量，但不建议用于动态或高压工况。 | 选择低压缩永久变形率的材料（如经特殊硫化处理的氟橡胶）；控制安装压缩量在设计范围内；加强系统散热或选择耐高温材料。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 挤出破坏 | 机械 | 严重 | 系统压力超过密封圈材料所能承受的极限，或其硬度过低、配合间隙过大，导致密封圈在压力作用下被挤入金属部件之间的微小间隙中。在脉动压力下，被挤入的部分会被反复啃噬，最终撕裂。 | 密封圈低压侧边缘出现锯齿状、撕裂状或啃噬状破损，有材料碎片被挤出或剥离。 | 挤出长度>0.5mm（严重）[物理]；密封圈硬度低于设计推荐值[物理]；配合间隙大于设计公差上限[物理]。 | [离线]拆卸后目视检查密封圈边缘完整性；[离线]用塞尺测量配合间隙；[离线]用硬度计检测材料硬度。 | 若密封圈边缘有锯齿状或啃噬状缺损，对应处零件间隙测量值偏大或材料硬度偏低，系统存在高压工况，即可诊断。逻辑：边缘破损+间隙超差/硬度低+高压=挤出破坏。 | 根本处理：1. 拆解检查，清除所有碎片。2. 更换新密封圈，选择更高硬度的材料，或改用带挡圈的结构。3. 修复或更换磨损的壳体/轴，减小配合间隙至标准公差内。工具：塞尺、硬度计、挡圈安装工具。；临时处理：临时用软金属或特氟龙带填充过大的间隙，以阻止密封圈挤出，但寿命很短，仅作应急。 | 设计阶段准确计算间隙与压力关系，选择合适的密封圈硬度和槽型；在高压工况下，强制使用挡圈来保护密封圈。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 密封圈扭曲 | 机械/热 | 轻微 | 多发生于O形圈动态密封中。安装不当、沟槽过宽、润滑不足或往复运动速度慢，导致密封圈在沟槽中发生滚动和扭曲，产生螺旋状的应力集中，最终形成螺旋形裂纹或切口。 | O形圈表面出现一圈螺旋形或斜向的切口、刻痕，表面不平整。 | 存在肉眼可见的螺旋状切痕[状态量]；沟槽宽度超出设计值[物理]。 | [离线]目视检查，寻找螺旋状损伤痕迹；[离线]透光检测法检查内部扭曲裂纹。 | 若密封圈上发现独特的螺旋状或斜向切口，即可确诊为扭曲故障。逻辑：螺旋状伤痕=扭曲故障。 | 根本处理：1. 拆卸损坏密封圈。2. 检查沟槽尺寸是否在公差内，修复或更换部件。3. 更换新密封圈，选择自润滑性更好的材料（如聚氨酯）。4. 安装时均匀涂抹足量润滑脂。工具：卡尺、专用润滑脂。；临时处理：清除密封圈上的毛刺并重新均匀涂抹润滑脂后重新安装，以观察泄漏是否缓解。此方法成功率不高。 | 细化沟槽加工精度，控制表面粗糙度和尺寸公差；改善安装工艺，使用专用导引工具防止初始扭曲；对动态应用，保证良好润滑。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 安装损坏 | 机械 | 轻微/一般 | 密封圈在运输、储存或安装过程中，被轴端键槽、螺纹等锋利边缘划伤，或因沟槽未去毛刺、使用尖锐工具强行推入，导致表面产生切口、划伤或局部缺损。安装尺寸不当（过盈过大）也会产生初始应力损伤。 | 密封圈表面存在轴向划痕、切口、刻痕或材料缺失，安装后立即出现渗漏。沟槽或轴肩处可发现毛刺或锐边。 | 存在肉眼可见的锐利划痕或缺口（深度>0.1mm）[状态量]；配合面锐边或毛刺未去除[状态量]。 | [离线]拆卸后用10倍放大镜目视检查划痕；[离线]触诊配合件边缘是否锋利。 | 若密封圈存在规则切口或划伤，且对应配合金属件上存在毛刺或锐边，即可诊断为安装损坏。逻辑：新装即漏 + 金属锐边 + 密封件划伤 = 安装损坏。 | 根本处理：1. 拆卸损坏密封圈。2. 用细油石、砂纸或锉刀去除轴端、沟槽所有毛刺和锐边。3. 清洗所有零件。4. 更换新密封圈，安装时使用专用锥形导套，均匀涂抹润滑脂。5. 重新装配并进行低压气密测试。工具：油石、专用导套、润滑脂。；临时处理：对轻微划伤部位涂抹密封胶暂堵，但不可用于动态或高压部位。 | 建立标准化安装作业规范；设计规定所有沟槽和轴端必须有导入倒角；过轴安装时强制使用防护套。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 热降解 | 热 | 严重 | 密封圈长时间工作在超过材料允许的极限温度下，或因干摩擦导致局部高温，使弹性体过度交联或分子链断裂，材料硬化、脆化，并在接触面中心出现放射状热裂纹，严重时表面碳化结焦。 | 密封面出现由中心向外的放射状裂纹，材料变硬发脆，失去弹性，表面呈光泽状或有碳化斑块。 | 工作温度超过材料连续使用温度上限[物理]；硬度增加值超过+10 Shore A[物理]；表面存在放射状热裂纹[状态量]。 | [在线]红外热成像监控密封腔温度；[离线]拆卸后硬度计检测；[离线]目视检查裂纹和结焦。 | 若密封圈表面有放射状裂纹，硬度显著增加，且运行温度记录超出材料耐温极限，可判定为热降解。逻辑：放射状裂纹 + 超温记录 + 硬化 = 热降解。 | 根本处理：1. 排查并修复导致超温的根源（如改善冷却、恢复润滑）。2. 选用耐温等级更高的材料（如由NBR改为FKM或FFKM）。3. 清洁密封腔，更换新密封圈。工具：红外测温枪、硬度计。；临时处理：停机或降低负荷，强化外部冷却（如用风扇吹扫），待温度降至正常。 | 根据工况正确选材，并设置温度监控与报警系统；确保密封腔有足够散热和润滑。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 爆炸式减压 | 机械/化学 | 严重 | 密封圈长期处于高压气体介质中，气体会渗透入橡胶内部。当系统压力突然快速下降时，溶解在橡胶内的气体迅速膨胀并向外逸出，膨胀应力超过材料撕裂强度时，便会在材料内部产生气泡和裂缝，导致密封圈表面爆裂、起泡或形成海绵状孔洞。 | 密封圈表面和内部出现气泡、凹坑或海绵状孔洞，卸压后密封圈尺寸可能异常增大，截面有内部裂纹。 | 卸压速率过快（需根据工艺设定阈值）[物理]；密封圈表面出现直径>0.5mm的凹坑或泡状突起[状态量]。 | [离线]卸压后迅速拆卸，目视检查表面及截面气孔；[离线]透光法检查内部孔洞。 | 若密封圈在高压气体工况后，出现内部气泡或表面凹坑，且系统存在快速卸压操作，可诊断为爆炸式减压。逻辑：高压气体接触 + 快速卸压 + 内部孔洞 = 爆炸式减压。 | 根本处理：1. 更换为经抗爆炸减压（AED）认证的特殊材料（如高性能HNBR、FKM）。2. 改进操作流程，采用分段式缓慢卸压。3. 优化密封圈结构，减少材料吸收气体的体积。工具：AED认证密封圈。；临时处理：—（必须立即停机更换，无有效临时措施） | 在高压气体密封选型时，明确要求材料须通过抗爆炸减压认证；制定并严格执行缓慢卸压操作规程。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 颗粒污染 | 环境/机械 | 一般 | 外部污染物（如沙尘、焊渣、铁锈）或系统内部磨损碎屑随介质进入密封界面，嵌入密封圈表面或填充于密封沟槽。这些硬质颗粒会阻碍密封圈的有效接触形成泄漏通道，并在动态运动时磨削配合面，加剧磨损。 | 密封圈表面或截面内嵌有异物颗粒，沟槽底部有污染物积聚，配合面有犁沟状划伤。 | 表面可观察到嵌入的硬质颗粒（直径>0.05mm）[状态量]；系统油液清洁度等级不达标（如NAS 1638超过规定等级）[状态量]。 | [离线]拆卸后显微镜检查表面嵌入物；[离线]油样颗粒计数分析。 | 若密封圈表面有嵌入异物，且油液清洁度检测超标，可确诊为颗粒污染导致的密封失效。逻辑：表面嵌入颗粒 + 油液脏污 = 颗粒污染故障。 | 根本处理：1. 彻底清洗管路和密封腔，用面团或专用擦拭纸清除死角颗粒。2. 更换新密封圈。3. 查明污染源，检查并更换过滤器。4. 重新冲洗系统至合格清洁度。工具：显微镜、超声波清洗机。；临时处理：清洗密封圈后重新涂抹润滑脂装配，并提高过滤器更换频率，以暂缓泄漏扩大。 | 在润滑油和液压系统增设高精度过滤装置；在活塞杆等动密封处配备防尘圈；装配环境保持洁净。
电力 | 火电 | 发电机 | 主设备 | 利用电磁感应原理，将汽轮机传递的机械能转换为电能的设备，通常为三相交流同步发电机。 | 密封圈（件） |  | 包括各类O形圈、油封及端盖密封垫。防止轴承润滑脂泄漏及外部灰尘/潮气侵入发电机内部，多由橡胶或毛毡制成，易老化硬化。 | 是 | 大修时全部密封圈原则上应更换；检查密封槽尺寸是否满足压缩量要求；安装时涂抹适量润滑脂防止装配损伤。运行中发现渗油或结露应及时排查密封件。 | 密封圈老化、硬化、变形或断裂导致密封功能丧失。拆除旧密封件后彻底清洁密封槽，新密封件安装时注意方向和压缩量。 | 风化/臭氧龟裂 | 环境/化学 | 轻微/一般 | 橡胶密封圈（尤其是不饱和主链的NBR、NR等）在储存或使用中暴露于臭氧、紫外线及大气氧化环境下，橡胶分子链在主链双键处断裂，在应力集中处（如安装拉伸变形区）产生垂直于受力方向的细小裂纹。裂纹随时间加深直至贯穿密封面。 | 密封圈非工作受力表面（特别是暴露在外部的部分）出现密集、与安装拉伸方向垂直的细微裂纹，表面呈灰白色风化状，材料手感变硬。 | 表面出现有序的垂直裂纹网络，裂纹深度>0.1mm[状态量]；硬度轻微增加[物理]。 | [离线]用10倍以上放大镜目视检查暴露侧表面；[离线]对比新件检查弹性和颜色变化。 | 若密封圈外侧暴露部位出现典型的、垂直于应力方向的有序细裂纹，且无超温使用史，可诊断为臭氧/风化龟裂。逻辑：有序垂直细裂纹 + 暴露环境 = 臭氧龟裂。 | 根本处理：1. 更换密封圈，选用耐臭氧耐老化材料（如EPDM、HNBR或氟橡胶）。2. 为暴露的密封圈加装金属防尘保护罩或涂抹特种防老化蜡。3. 改善密封件仓库环境，避光、防紫外线。工具：放大镜、防护罩。；临时处理：在裂纹表面涂抹一层硅脂或高粘度防护脂，以暂时隔离与空气的接触。 | 对户外或有臭氧产生的电机，密封圈材质强制选用EPDM等饱和主链橡胶；密封备件存储时保留原装防护包装，避光避臭氧。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 凝汽器 |  | 表面式热交换器，将汽轮机排汽凝结为水，在排汽口建立并维持真空，同时汇集凝结水。 | 否 | 运行中监控凝汽器真空度、端差和凝结水过冷度，偏差增大应排查泄漏或结垢；定期进行真空系统查漏；大修时全面检查壳体、管束、水室和热井状态；根据运行年限和堵管率规划换管时机。 | 凝汽器整体换热效率严重下降（端差持续超过设计值10℃以上），堵管率超过15%，壳体大面积腐蚀或变形，经技术经济比较后整机更换。退役前排空冷却水和凝结水，拆除与汽轮机排汽口和循环水管的连接，整体或分段切割拆除。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部 | 凝汽器 | 连接汽轮机排汽口与主凝结区的过渡段壳体，引导排汽均匀进入管束区；可集成低压加热器、减温减压装置等。 | 否 | 大修时检查喉部壳体焊缝有无裂纹和腐蚀；检查导流装置和膨胀节状态；检查喉部与汽缸连接的密封性。运行中如真空异常下降应排查喉部膨胀节是否泄漏。 | 喉部壳体大面积腐蚀穿孔或焊缝开裂导致真空无法维持，且局部修补无效。需排空凝汽器后切割更换喉部壳体段。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 每次大修期间目视检查导流板有无变形、开裂或脱落；检查紧固件是否松动，必要时拧紧或更换；清除表面附着物和锈蚀。 | 导流板大面积变形无法校正，或焊缝多处开裂且补焊后仍反复开裂；固定支座锈蚀严重无法有效固定。拆除时从人孔门进入，逐块拆卸导流板及紧固件，注意防止碎块落入管束区。 | 1 | 机械 | 严重 | 导流板变形或脱落**<br>导流板在高温蒸汽冲刷、水锤冲击或自身振动下发生塑性变形、断裂或从固定点脱落。机理涉及疲劳断裂、应力腐蚀开裂或安装焊接缺陷。 | 1. 凝结水过冷度增大。<br>2. 凝汽器喉部有异常响声或撞击声。<br>3. 凝汽器端差增大。<br>4. 脱落碎片可能撞击并损坏下方冷却管束，导致循环水泄漏。 | 1. 凝结水过冷度 > 2°C (物理)。<br>2. 凝汽器端差 > 5°C (物理)。<br>3. 喉部人孔处异响，噪音值 > 85dB (物理)。<br>4. 凝结水硬度(由于泄漏) > 5 μmol/L (化学)。 | [离线] 停机后内窥镜检查、人孔进入目视检查。<br>[在线] 超声波测厚仪检查固定焊缝处壁厚。<br>[在线] 凝汽器喉部听音棒监听。 | D7 诊断方法**：<br>1. **比较分析法**：当出现凝结水过冷度和端差异常增大，且排除循环水进水温度及清洁系数问题后，高度怀疑导流装置故障。<br>2. **声学监听法**：在喉部人孔处使用听音棒，若有规律性或不规律的撞击声、摩擦声，判断为部件松动或脱落。<br>3. **水质诊断法**：若同时出现凝结水硬度升高，判断为脱落部件击伤冷却管，此为该故障的显著伴随特征。 | 根本处理：计划停机，更换或修复**：<br>1. 对变形导流板进行加热校正或更换新板。<br>2. 对脱落的导流板重新就位，并采用满焊工艺加固，消除焊接应力。<br>3. 修复或封堵被击穿的冷却管。；临时处理：[选填] 在确保安全的前提下，可尝试在线堵管，隔离泄漏的冷却管；若导流板部分脱落严重且无法隔离，需监控运行，申请停机处理。 | 1. 定期(如A/B级检修)对导流板焊缝进行着色探伤(PT)检查。<br>2. 优化机组启停和变负荷速率，减少热冲击。<br>3. 加强旁路系统维护，确保减温减压后蒸汽参数不超温，防止喉部过热。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 每次大修期间目视检查导流板有无变形、开裂或脱落；检查紧固件是否松动，必要时拧紧或更换；清除表面附着物和锈蚀。 | 导流板大面积变形无法校正，或焊缝多处开裂且补焊后仍反复开裂；固定支座锈蚀严重无法有效固定。拆除时从人孔门进入，逐块拆卸导流板及紧固件，注意防止碎块落入管束区。 | 2 | 机械 | 临界 | 喉部膨胀节或补偿装置失效**<br>用于吸收汽轮机排汽缸与凝汽器喉部之间热位移的膨胀节（波纹管或橡胶膨胀节），因腐蚀、疲劳或超限位移导致破裂、泄漏或卡涩，丧失补偿能力。 | 1. 膨胀节处有空气漏入声（嘶嘶声）。<br>2. 真空系统严密性试验不合格，真空下降速度 > 270 Pa/min。<br>3. 排汽缸与喉部连接处出现异常位移或变形。<br>4. 凝汽器真空值偏低。 | 1. 真空下降速率 > 0.27 kPa/min (物理)。<br>2. 凝汽器真空低于设计值(例如 -95 kPa 变为 -93 kPa) (物理)。<br>3. 膨胀节波纹管壁厚减薄量 > 原壁厚的30% (状态量)。 | [在线] 氦质谱检漏仪检测。<br>[在线] 超声波检漏仪扫描。<br>[在线] 停机前测量连接处位移，与冷态安装值比较。 | D7 诊断方法**：<br>1. **真空严密性试验**：关闭抽气设备，观察真空下降速度。若速度显著大于合格标准，且在膨胀节附近能听到吸气声，则定位为该故障。<br>2. **氦气质谱检漏**：在膨胀节外侧喷氦气，若检漏仪在真空泵排气口检测到氦气响应，则可精确定位泄漏点。<br>3. **位移对比法**：对比运行热态与冷态时在膨胀节上标定的位移刻度，若位移超出设计补偿范围或完全无位移，判断为卡涩或失效。 | 根本处理：计划停机，修复或更换**：<br>1. 更换新的、材质合格的波纹管或膨胀节。<br>2. 若因基础沉降导致位移超限，需重新校准汽轮机与凝汽器的相对位置。<br>3. 对腐蚀产生的微小针孔，可在线使用密封剂临时封堵，待停机后彻底更换。；临时处理：[选填] 使用专用的金属修补剂或密封胶对破裂处进行在线封堵，以维持真空短时运行。 | 1. 大修时检查膨胀节外观，进行着色或气密性试验。<br>2. 确保膨胀节周围清洁，无杂物卡涩，并校核冷态预拉伸量符合设计要求。<br>3. 监测凝汽器和汽轮机基础沉降情况。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 每次大修期间目视检查导流板有无变形、开裂或脱落；检查紧固件是否松动，必要时拧紧或更换；清除表面附着物和锈蚀。 | 导流板大面积变形无法校正，或焊缝多处开裂且补焊后仍反复开裂；固定支座锈蚀严重无法有效固定。拆除时从人孔门进入，逐块拆卸导流板及紧固件，注意防止碎块落入管束区。 | 3 | 化学/机械 | 轻微 | 喉部内壁及导流装置结垢**<br>由排汽携带的、或来自补水/疏水的微小盐分、腐蚀产物，在喉部导流板和内壁上沉积。在湿冷区形成的垢层，会增大蒸汽流动阻力并影响传热。 | 1. 凝汽器水阻增大，凝汽器喉部压力损失增加。<br>2. 可能影响蒸汽流场均匀性，间接导致局部过冷。<br>3. 大修时发现喉部内壁和导流板表面覆盖有垢层。 | 1. 喉部差压(排汽压力与第一排管束区压力之差) > 设计值0.2 kPa (物理)。<br>2. 垢层厚度 > 0.5 mm (状态量)。<br>3. 凝结水含盐量(阳离子电导率) > 0.2 µS/cm (化学)。 | [离线] 停机后开人孔，刮取垢样进行化学成分分析。<br>[离线] 对比历次大修喉部内窥镜影像，评估结垢速率。 | D7 诊断方法**：<br>1. **差压诊断法**：通过安装在喉部进口和抽气口的微差压计，监测喉部阻力。若差压值逐步增大，且排除真空恶化因素，可判断存在结垢或异物堵塞。<br>2. **垢样分析**：通过对垢样的酸溶法、灼烧减量法及光谱分析，确定其化学成分（如硅酸盐、钙镁垢、铁垢），从而追溯其来源。<br>3. **历史对比法**：将当前喉部差压与机组新投运时或清洗后的历史数据对比，评估性能衰退程度。 | 根本处理：停机清洗**：<br>1. **高压水射流清洗**：用>500 bar的高压水清除导流板和内壁的软垢和浮锈。<br>2. **化学清洗**：针对硅酸盐垢或硬垢，根据垢样分析结果，选用合适的酸洗剂配合缓蚀剂进行循环清洗。；临时处理：[选填] 无。 | 1. 严格控制锅炉给水和蒸汽品质，防止盐类携带。<br>2. 检查并确保除氧器和凝汽器热井除氧效果，防止汽水管道腐蚀产物进入。<br>3. 定期对凝汽器进行半侧隔离清洗，也包括对喉部可及区域的冲洗。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 喉部导流装置 | 喉部 | 设置在喉部内的弧形导流板或导流板组，用于优化蒸汽流场、减少涡流和流动阻力。 | 否 | 每次大修期间目视检查导流板有无变形、开裂或脱落；检查紧固件是否松动，必要时拧紧或更换；清除表面附着物和锈蚀。 | 导流板大面积变形无法校正，或焊缝多处开裂且补焊后仍反复开裂；固定支座锈蚀严重无法有效固定。拆除时从人孔门进入，逐块拆卸导流板及紧固件，注意防止碎块落入管束区。 | 4 | 环境影响/机械 | 临界 | 喉部积水（水击/水锤）**<br>由于低负荷时排汽量小、疏水不畅或减温水/旁路误喷水无法被蒸汽完全夹带，在喉部底部形成积水。积水的存在可能被高速蒸汽流携带，形成不稳定的水团，严重时引发类似于水锤的冲击现象。 | 1. 喉部有周期性或不规则的沉闷撞击声和振动。<br>2. 凝汽器热井水位异常波动。<br>3. 喉部底部疏水管道温度偏低。<br>4. 凝汽器真空轻微波动。 | 1. 喉部底部温度与排汽温度偏差 > 10°C (物理)。<br>2. 喉部处振动幅值(峰峰值) > 100 µm (物理)。<br>3. 热井水位瞬时波动幅度 > 100 mm (物理)。 | [在线] 在喉部底部安装温度测点(热电偶)，监测与水接触导致的温度下降。<br>[在线] 在喉部外壁安装振动速度传感器。<br>[在线] DCS监控热井水位和喉部差压的变化趋势。 | D7 诊断方法**：<br>1. **热力参数对比法**：对比喉部排汽温度与喉部底部接管壁温。若底部壁温显著低于排汽饱和温度，则表明有积水存在。这是最直接的诊断依据。<br>2. **振动频谱分析**：喉部积水冲击产生的振动通常是低频(<50Hz)且非周期性的。通过分析喉部振动信号的低频分量和冲击特征，可与转动设备的故障区分开。<br>3. **运行工况关联法**：分析该现象是否频繁发生在机组低负荷、启停机或旁路投退期间，建立工况与故障的关联性。 | 根本处理：消除积水来源，疏通疏水**：<br>1. 检查和清理喉部疏水管道，确保疏水阀正常工作，疏水管路通畅。<br>2. 优化低负荷和启停机的疏水逻辑，增加危急疏水路径。<br>3. 检查并修复旁路减温减压阀，防止其内漏或雾化不良导致水进入喉部。；临时处理：[选填] 在线强制打开所有喉部底部疏水阀，并适当降低机组负荷，减小蒸汽流速，使积水得以排出。 | 1. 定期巡检喉部疏水管路，通过红外测温仪确认管路正常流通。<br>2. 优化运行操作规程，明确低负荷下疏水阀的开关状态。<br>3. 在喉部关键区域加装防冲蚀挡板，减小水冲击的破坏力。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 每次小修检查膨胀节表面有无龟裂、老化、鼓包或渗漏；检查卡箍紧力是否均匀；发现裂纹深度超过橡胶厚度的30%时应计划更换。运行中注意排汽温度不宜长时间超过设计值。 | 橡胶本体出现贯穿性裂纹、大面积脱层或鼓包，密封性能丧失且无法通过局部修补恢复。拆除前排空凝汽器内部积水并确认无真空，松开卡箍后整体取出膨胀节。安装新件时注意法兰面清洁、卡箍对角均匀紧固，预留规定的冷拉量。 | 波纹管疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 膨胀节在压力波动、温度循环等交变应力长期作用下，当循环次数超过材料疲劳极限时，波纹管焊缝或母材萌生裂纹并逐渐扩展，最终导致横向或纵向贯穿性开裂。 | 初期无明显泄漏，仅运行噪音轻微变化；后期波纹管表面可见宏观裂纹，介质从裂纹处喷出或渗出，伴随压力下降。 | 循环次数 (n > 10^5 次) [状态量]；应力幅值 (σ_a > 200MPa 对304不锈钢) [物理]；疲劳损耗率 (∑(n/N) ≥ 0.8, N为许用循环次数) [状态量] | [在线] 红外热像仪监测异常温升热点；[离线] 超声波探伤仪（灵敏度0.1mm）检测微裂纹、表面渗透检测。 | 基于Miner线性累积损伤理论计算疲劳损耗率：若∑(n/N) ≥ 0.8即判定需立即更换；超声波探伤发现深度>壁厚30%的裂纹即判定失效。 | 根本处理：1. 系统停机泄压；2. 拆卸旧膨胀节（使用力矩扳手对角松开法兰螺栓）；3. 更换同型号新膨胀节，确保与管道同轴（偏差≤±3mm），螺栓按对角分3次递增力矩紧固（参考GB/T 150）；4. 耐压试验（1.5倍设计压力保压30min）。工具：力矩扳手、超声波测厚仪、尼龙吊带。；临时处理：对长度<10mm的裂纹可临时使用配套夹具固定，并降负荷运行（压力≤设计值80%）。 | 选型时确保实际位移量≤额定补偿量的80%，留有20%安全余量；定期监测运行循环次数与应力水平。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 每次小修检查膨胀节表面有无龟裂、老化、鼓包或渗漏；检查卡箍紧力是否均匀；发现裂纹深度超过橡胶厚度的30%时应计划更换。运行中注意排汽温度不宜长时间超过设计值。 | 橡胶本体出现贯穿性裂纹、大面积脱层或鼓包，密封性能丧失且无法通过局部修补恢复。拆除前排空凝汽器内部积水并确认无真空，松开卡箍后整体取出膨胀节。安装新件时注意法兰面清洁、卡箍对角均匀紧固，预留规定的冷拉量。 | 腐蚀穿孔 | 化学/环境 | 危急 | 管道内酸性介质（如含Cl-、SO2的湿烟气）或外部腐蚀环境作用于波纹管薄壁，产生点蚀或晶间腐蚀，局部壁厚急剧减薄直至穿孔泄漏。 | 膨胀节外表面出现锈斑、起皮或点状凹坑；介质从针孔状泄漏点渗出，压力波动时泄漏加剧；伴随介质异味或局部温度异常。 | Cl-浓度 (>50ppm，对316L钢) [化学]；介质pH值 (<4) [化学]；剩余壁厚 (腐蚀量 > 原厚度30%) [物理]；腐蚀电位 (依据ASTM C876) [化学] | [在线] 在线壁厚监测系统（UT万博manbetx官网址）；[离线] 超声波测厚仪（误差≤0.1mm）逐点测厚；腐蚀产物取样X射线能谱分析。 | 实际检测介质Cl-浓度>50ppm或pH<4，同时超声波测厚发现局部壁厚减薄超过30%，即判定为腐蚀穿孔高风险；若已发现穿孔泄漏，直接判定失效。 | 根本处理：1. 停机、泄压、排空介质；2. 拆卸失效膨胀节；3. 更换材质升级的膨胀节（如将316L换为Inconel 625或哈氏合金），确保材质与介质兼容；4. 回装并做气密性试验（氦检漏灵敏度1×10⁻⁶ Pa·m³/s）。工具：力矩扳手、氦检漏仪、超声波测厚仪。；临时处理：对于针孔泄漏可临时用耐介质金属修补剂配合钢带拉紧器进行堵漏，并降至最低安全负荷。 | 加强介质净化，进口加装过滤器；选用耐蚀材料（如双相不锈钢、氟橡胶）；设置在线腐蚀探针监测。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 每次小修检查膨胀节表面有无龟裂、老化、鼓包或渗漏；检查卡箍紧力是否均匀；发现裂纹深度超过橡胶厚度的30%时应计划更换。运行中注意排汽温度不宜长时间超过设计值。 | 橡胶本体出现贯穿性裂纹、大面积脱层或鼓包，密封性能丧失且无法通过局部修补恢复。拆除前排空凝汽器内部积水并确认无真空，松开卡箍后整体取出膨胀节。安装新件时注意法兰面清洁、卡箍对角均匀紧固，预留规定的冷拉量。 | 平面失稳（屈曲）变形 | 机械 | 一般 | 膨胀节承受的轴向压缩力或内压超过其稳定性极限，导致波纹管一个或多个波纹平面发生永久性歪斜、扭曲变形，补偿能力大幅下降。 | 波纹管整体外观可见波纹歪斜，波距不均匀；管道热位移时膨胀节不能正常伸缩，管道支座承受异常推力；高压运行时变形加剧。 | 轴向压缩量 (>设计允许值1.5倍) [物理]；波距变化率 (>GB/T 12777规定限值) [物理]；实际失稳临界压力 (低于计算值) [物理] | [在线] 位移传感器实时监测轴向位移量；[离线] 游标卡尺测量波距、波高；目视检查波纹形态。 | 实测波距变化率超过GB/T 12777-2019规定的平面失稳限值；或轴向压缩量超过设计额定补偿量的1.5倍，同时目视发现波纹歪斜，即判定为失稳。 | 根本处理：1. 调整管道支吊架，释放异常约束；2. 若变形不可逆，需整体更换膨胀节；3. 更换时确保导向支架间距符合规范（≤4倍管道直径），重新进行冷紧安装。工具：游标卡尺、位移传感器、力矩扳手。；临时处理：临时增加附加限位支撑，防止变形进一步恶化；按降负荷条件下允许的位移量限制工况运行。 | 设计中严格校核稳定性系数(通常≥1.8)；确保安装过程中施加正确的预拉伸/压缩量；避免管道异常支撑。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 每次小修检查膨胀节表面有无龟裂、老化、鼓包或渗漏；检查卡箍紧力是否均匀；发现裂纹深度超过橡胶厚度的30%时应计划更换。运行中注意排汽温度不宜长时间超过设计值。 | 橡胶本体出现贯穿性裂纹、大面积脱层或鼓包，密封性能丧失且无法通过局部修补恢复。拆除前排空凝汽器内部积水并确认无真空，松开卡箍后整体取出膨胀节。安装新件时注意法兰面清洁、卡箍对角均匀紧固，预留规定的冷拉量。 | 法兰密封失效 | 机械 | 一般 | 因法兰密封面不平整、密封垫片老化损伤、螺栓预紧力松弛或不均，导致膨胀节与管道法兰结合面失去密封，产生介质外逸。 | 膨胀节法兰与管道法兰间隙处可见水渍、蒸汽、或其它介质渗出/喷出；周围有异味或异响；法兰面有锈蚀或污物堆积。 | 泄漏率 (>1×10⁻⁶ Pa·m³/s 氦检) [物理]；螺栓残余力矩 (<标准值85%) [物理]；法兰平行度偏差 (>0.2mm/m) [物理] | [离线] 氦质谱检漏仪定量检测泄漏率；扭矩扳手检查螺栓预紧力；塞尺检查法兰间隙；肥皂水涂抹观察气泡。 | 氦检漏仪测得泄漏率超标，且通过复紧螺栓无法消除泄漏；或检查发现垫片已老化、碎裂，即判定为密封失效。 | 根本处理：1. 系统停机泄压；2. 按对角顺序松开所有螺栓，检查并修复法兰面（打磨锈蚀、划痕）；3. 更换新的石墨缠绕垫片（厚度公差±0.2mm）；4. 重新紧固螺栓，分3次递增至设计力矩（如M16螺栓80~100N·m），确保紧固均匀。工具：力矩扳手、法兰分离器、石墨垫片、氦检漏仪。；临时处理：带压情况下，可使用防泄漏夹具（盒子）包围整个法兰并进行注胶密封，作为临时堵漏方案。 | 定期（每3-6个月）检查法兰螺栓紧固情况；选用耐温耐压等级匹配的垫片；安装时确保螺栓按标准力矩均匀拧紧。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 每次小修检查膨胀节表面有无龟裂、老化、鼓包或渗漏；检查卡箍紧力是否均匀；发现裂纹深度超过橡胶厚度的30%时应计划更换。运行中注意排汽温度不宜长时间超过设计值。 | 橡胶本体出现贯穿性裂纹、大面积脱层或鼓包，密封性能丧失且无法通过局部修补恢复。拆除前排空凝汽器内部积水并确认无真空，松开卡箍后整体取出膨胀节。安装新件时注意法兰面清洁、卡箍对角均匀紧固，预留规定的冷拉量。 | 安装不当 | 机械/安装 | 严重 | 膨胀节在安装时未遵循规范，出现预拉伸/冷紧量严重偏差、与管道严重不同轴（偏心）、安装方向错误或导向支架失效，导致膨胀节在运行中承受额外应力而提前失效。 | 外观可见膨胀节扭曲、偏心；系统冷态或热态时膨胀节不能正常伸缩，剧烈振动；管道支座或相关设备产生异常位移或载荷。 | 安装同轴度偏差 (>3mm/m) [物理]；预拉伸量与设计值偏差 (>±25%) [物理]；支架间距 (>4倍管径) [物理]；波纹管不对中度 (>±1°) [物理] | [离线] 激光对中仪测量同轴度；卷尺测量支架间距和预拉伸量；目视检查安装形态与箭头标记核对。 | 现场核对安装记录与设计图纸：同轴度偏差>3mm，或预冷紧量超出设计值50%，或固定/导向支架设置不符合规范，直接判定为安装不当隐患；若由此已引发其他故障则对应诊断。 | 根本处理：1. 关闭阀门系统隔离；2. 松开所有连接螺栓；3. 使用激光对中仪重新校准管道与膨胀节的同轴度及角度，确保偏差在允许范围内；4. 按设计值施加正确预拉伸/压缩量；5. 重新均匀紧固并复查。工具：激光对中仪、千斤顶、力矩扳手。；临时处理：已变形的膨胀节可临时增加限位座或松脱约束，让其在自由状态下短时运行，并立即安排整改性停机。 | 加强安装过程监督，严格按照制造商说明书施工；安装后专人复核关键尺寸（同轴度、预拉伸量、支架位置），并存档。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 膨胀节 | 喉部 | 安装在喉部与汽轮机排汽口连接处的橡胶补偿装置，用于补偿热位移和振动。 | 是 | 每次小修检查膨胀节表面有无龟裂、老化、鼓包或渗漏；检查卡箍紧力是否均匀；发现裂纹深度超过橡胶厚度的30%时应计划更换。运行中注意排汽温度不宜长时间超过设计值。 | 橡胶本体出现贯穿性裂纹、大面积脱层或鼓包，密封性能丧失且无法通过局部修补恢复。拆除前排空凝汽器内部积水并确认无真空，松开卡箍后整体取出膨胀节。安装新件时注意法兰面清洁、卡箍对角均匀紧固，预留规定的冷拉量。 | 高温应力腐蚀开裂 | 化学/热 | 危急 | 在高温（300-700℃以上）及特定腐蚀介质（如含硫、氮的烟气）联合作用下，波纹管材料（如Inconel 625）的晶界因元素贫化或脆性相析出而弱化，在拉应力叠加下产生沿晶或穿晶的树枝状裂纹并迅速扩展。 | 在波峰或波谷拉应力最大区域可见树枝状细密裂纹群；裂纹表面覆盖深色或彩色高温氧化腐蚀产物；泄漏通常突然发生，无预兆。 | 操作温度 (>650℃，对Inconel 625) [物理]；介质硫含量 (S >100ppm) [化学]；裂纹特征 (沿晶/树枝状) [状态量]；硬度 (HV升高>30%) [物理] | [离线] 停机后金相显微镜观察微观组织与裂纹特征；扫描电子显微镜（SEM）观察断口形貌；能谱仪（EDS）分析腐蚀产物成分（如检测到NiS、Cr2O3）。 | 停机金相检验发现裂纹沿晶界发展并呈树枝状，同时EDS检出腐蚀产物中含大量硫化物（如NiS）且操作温度历史记录>650℃，即判定为高温应力腐蚀开裂。 | 根本处理：1. 应急停机更换；2. 将单层波纹管升级为双层“承压-预警”结构，内层选用耐高温腐蚀性能更优的材料（如Inconel 625或高性能奥氏体不锈钢）；3. 增加层间泄漏在线监测接口。工具：光谱分析仪、专用焊接设备、氦检漏仪。 | 停工期间对膨胀节内腔做干燥、充氮保护，避免含硫湿气冷凝；优化操作，控制温度/压力平稳过渡，减少异常波动；采用热喷涂或涂层技术提升抗腐蚀能力。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 大修时检查壳体外壁有无腐蚀、变形及焊缝裂纹；检查加强肋板焊缝是否开裂；对壁厚进行超声测厚，记录减薄趋势。外壁涂装防锈漆保持完好。 | 壳体壁厚减薄至低于计算最小需要壁厚，或出现大面积无法修复的裂纹导致真空无法维持。此时需评估整体更换凝汽器的经济性，而非单独更换壳体。 | 壳体腐蚀泄漏 | 化学腐蚀 | 严重 | 机理：循环水中的盐分、溶解氧或微生物与碳钢壳体发生电化学反应，或因胀口/焊缝处应力集中导致晶间腐蚀，造成壳体壁厚减薄并穿孔。描述：壳体局部因防腐层失效或材质缺陷，导致管壁被蚀穿，冷却水漏入凝结水中，破坏水侧真空并污染凝结水水质。 | 1. 排出凝结水电导率或钠离子含量异常升高。<br>2. 凝汽器真空下降，且过冷度增加。<br>3. 热井水位异常升高且补水量增大。<br>4. 湿保养期间，从人孔可见壳体内壁有锈蚀、鼓包、坑点或穿孔。 | 凝结水电导率：>0.5 µs/cm (报警阈值)<br>凝汽器真空：<-90 kPa (额定值向下偏移)<br>补水量：较正常值增加 >10%<br>壁厚：实测值 < 设计壁厚的70%<br>(类型：[物理][化学]) | 凝结水在线电导率表与钠表监测。停机时开人孔进行目视检查、超声波测厚及着色渗透探伤。使用内窥镜对可疑区域进行内部检查。 | 1. **水质比对法**：比对凝结水与冷却水的电导率或钠离子浓度，若凝结水指标无故升高，则判定存在冷却水泄漏。<br>2. **停机查漏法**：对水侧充水至运行压力或进行水压试验，从汽侧人孔观察有无渗水、滴水或水痕，找到漏点。 | 根本处理：对发现腐蚀穿孔或壁厚严重减薄的区域，按焊接工艺要求清理缺陷并补焊，必要时采用贴补钢板法进行补强。修复后需进行水压试验和真空严密性试验。；临时处理：在泄漏区域注入木屑、锯末或专用的堵漏剂至循环水中，通过水压将堵漏材料吸附在漏点处临时封堵。 | 1. 确保循环水水质稳定处理，控制pH、溶氧及氯离子含量。<br>2. 定期检查并修复壳体内壁防腐涂层。<br>3. 凝汽器停备用期间，排空存水并吹干，进行干式保养。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 大修时检查壳体外壁有无腐蚀、变形及焊缝裂纹；检查加强肋板焊缝是否开裂；对壁厚进行超声测厚，记录减薄趋势。外壁涂装防锈漆保持完好。 | 壳体壁厚减薄至低于计算最小需要壁厚，或出现大面积无法修复的裂纹导致真空无法维持。此时需评估整体更换凝汽器的经济性，而非单独更换壳体。 | 壳体及接颈变形与焊缝开裂 | 机械/结构 | 严重 | 机理：运行中因排汽温度过高或循环水中断导致热冲击，壳体不均匀膨胀产生巨大热应力；或支撑弹簧（底部）失效，自身重量压裂；或抽真空时，因内部支撑杆脱落或设计不足导致刚度不足被大气压力压瘪失稳。描述：壳体无法承受设计工况下的压力与热负荷，发生不可逆的塑性变形，导致焊缝或结构薄弱处开裂。 | 1. 壳体外壁出现凹陷、鼓包或可见的宏观变形。<br>2. 凝汽器真空持续、缓慢地下降，无法维持。<br>3. 与壳体连接的扩散管、喉部结合面焊缝出现漆皮开裂或可视裂纹。<br>4. 机组运行时，凝汽器本体有异常振动或响声。<br>5. 凝汽器低部弹簧支座压缩量不一致或移位。 | 真空下降速度：>0.5 kPa/min<br>变形量：任意方向线性变形 >10mm 或失稳波形振幅 > 5mm<br>焊缝磁粉探伤：显示圆形或线性缺陷 ≥2mm<br>(类型：[物理][状态量]) | 壳体外部目视巡检，测量关键尺寸。停机时进行煤油渗透试验、磁粉探伤或超声探伤以检测焊缝。安装千分表监测壳体热态膨胀量。检查弹簧支座状态。 | 1. **目视与尺寸测量**：发现壳体外形轮廓有明显凹陷、弯曲或扭曲，则判定变形。<br>2. **无损检测**：在疑似开裂的焊缝区域进行磁粉或渗透探伤，若发现显示缺陷且深度超过允许值，判定为开裂。<br>3. **真空评估法**：排除其他系统泄漏后，真空度持续无法达到设计值，结合壳体异响怀疑壳体泄漏。 | 根本处理：对变形但未开裂的壳体，可采取“热矫”或“冷矫”辅以千斤顶进行校正。对开裂的焊缝，须用碳弧气刨彻底清根后，严格按照焊接工艺规程进行补焊，焊后需进行去应力热处理和无损检测。；临时处理：在变薄或开裂处外包覆钢板，并用螺栓压紧或断续焊接，以恢复壳体强度和气密性，待大修时彻底处理。 | 1. 确保低压缸排汽温度保护可靠，避免超温运行。<br>2. 检修时检查并调整壳体的滑动和固定支撑点，确保自由膨胀。<br>3. 检查并修复壳体内部的加强筋和支撑管，确保在大气压下（全真空）具有足够的刚度。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 大修时检查壳体外壁有无腐蚀、变形及焊缝裂纹；检查加强肋板焊缝是否开裂；对壁厚进行超声测厚，记录减薄趋势。外壁涂装防锈漆保持完好。 | 壳体壁厚减薄至低于计算最小需要壁厚，或出现大面积无法修复的裂纹导致真空无法维持。此时需评估整体更换凝汽器的经济性，而非单独更换壳体。 | 法兰密封面泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 机理：长期运行下，壳体与凝结水箱、人孔门、抽气管道等的法兰连接面密封垫片老化、失去弹性或被腐蚀；或因温度变化导致螺栓预紧力松弛；或法兰面在多次拆装中被划伤、变形。描述：密封垫片或法兰面失效，导致外界空气在负压作用下被吸入，直接破坏真空。 | 1. 凝汽器真空严密性试验不合格（下降速率超标）。<br>2. 运行时可在泄漏法兰面处听到明显的“嘶嘶”吸气声。<br>3. 用氦气质谱检漏仪在法兰外部检测时有明显响应，或用蜡烛火焰靠近时火焰被吸入。<br>4. 停机后，法兰面周围有明显水渍、锈蚀或白色盐垢痕迹（若该处为正压侧）。 | 真空严密性试验：>0.13 kPa/min (100MW以下机组)，>0.27 kPa/min (100MW及以上机组)<br>氦气检漏信号：>1×10⁻⁶ mbar·L/s<br>(类型：[物理]) | 机组运行时进行真空严密性试验。使用氦气质谱检漏仪、超声波检漏仪对法兰结合面进行在线扫查。停机时检查法兰密封面的平整度（用平尺和塞尺），检查垫片老化情况。 | 1. **真空严密性试验**：试验结果超过标准，初步判断存在泄漏点。<br>2. **在线检漏**：用氦气喷吹法兰结合面，若质谱仪在抽气口检测到氦离子则100%判定为该法兰泄漏；或用超声波检测仪，在特定位置捕捉到由湍流产生的超声波信号，可判定为漏点。 | 根本处理：重新开盖检查法兰面，对轻微划痕进行研磨修复；更换所有老化的密封垫片，推荐使用耐老化、耐负压的氟橡胶或聚四氟乙烯（PTFE）垫片。安装时对角、均匀紧固螺栓，保证预紧力均匀。；临时处理：在螺栓中间和法兰外部涂覆一层粘稠的真空密封脂临时封堵，同时等待停机机会处理。 | 1. 大修时全面更换关键法兰的密封垫片。<br>2. 建立法兰紧固螺栓力矩台账，冷态复紧、热态检查。<br>3. 在重要法兰外部涂覆密封脂或安装柔性密封带，形成双重密封。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 壳体 | 凝汽器 | 构成蒸汽凝结空间的外壳，通过管板与冷却水侧隔离，常设加强槽钢和肋板以保证刚性。 | 否 | 大修时检查壳体外壁有无腐蚀、变形及焊缝裂纹；检查加强肋板焊缝是否开裂；对壁厚进行超声测厚，记录减薄趋势。外壁涂装防锈漆保持完好。 | 壳体壁厚减薄至低于计算最小需要壁厚，或出现大面积无法修复的裂纹导致真空无法维持。此时需评估整体更换凝汽器的经济性，而非单独更换壳体。 | 壳体结垢 | 化学/热 | 轻微 | 机理：冷却水中的碳酸氢钙、碳酸氢镁等重碳酸盐受热分解，生成不溶性的碳酸钙、碳酸镁沉淀，或微生物粘泥、腐蚀产物在壳体水侧壁面不断累积。描述：垢层附着在壳体内壁及管板上，其导热系数远低于金属，导致热阻增加。 | 1. 凝汽器端差（对应负荷下）持续增大，真空度下降。<br>2. 夏季高温时冷却能力不足，循环水温升减小。<br>3. 停机检查时，水室、管板及管道内壁可见明显的白色或黄褐色垢层。<br>4. 水流阻力增加，循环水泵出口压力升高、流量减少。 | 凝汽器端差：>设计值3℃<br>垢层厚度：>1mm 将显著影响传热<br>清洁度系数：<0.85<br>(类型：[物理][化学]) | 在线监测凝汽器端差变化趋势。停机时开孔取垢样分析其化学成分。检查水室积泥和垢层厚度。通过胶球清洗装置的收球率间接判断水室内清洁度。 | 1. **性能计算法**：实时在线计算端差和清洁度系数。若端差持续升高且与负荷、进水温度变化不相关，而清洁度系数持续下降，则判定为结垢。<br>2. **直观检查法**：停机后打开水室人孔，直接观察壳体内壁和水室底部，如有大量白色硬垢或淤泥堆积，即可确诊。 | 根本处理：采用化学清洗方式，根据垢样成分选用酸洗（氨基磺酸或盐酸配合缓蚀剂）或碱洗药剂，通过循环泵进行闭式循环清洗，清除垢层。；临时处理：对水室进行高压水射流冲洗，清除软垢及附着不牢的硬垢，改善传热。 | 1. 保证循环水水质，控制浓缩倍率和极限碳酸盐硬度。<br>2. 确保胶球清洗系统24小时连续、高效运行，胶球收球率>95%。<br>3. 周期性进行循环水系统反冲洗，清除底部淤泥。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 大修时检查管板与冷却管胀接或焊接处有无腐蚀、泄漏痕迹；对管板表面进行渗透探伤检查裂纹；检查管板与壳体焊缝有无开裂。发现管孔腐蚀时可进行铰孔后重新胀接。 | 管板出现大面积贯穿性裂纹或管孔区腐蚀严重导致大量管口无法密封，堵管率超过设计允许上限，整体更换管板（通常需连同管束一起更换）。 | 管板循环水侧腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 循环水中氯离子浓度过高(>200ppm)或水质不良，导致管板表面发生点蚀或均匀腐蚀，形成蜂窝状凹坑，削弱管板强度，可能引发换热管泄漏。 | 管板表面可见蜂窝状凹坑、锈蚀产物；循环水侧压差变化；冷却水水质恶化；凝汽器真空缓慢下降。 | 腐蚀坑深度≥2.5mm [物理]；氯离子浓度>200ppm [化学]；管板壁厚减薄量>30%原厚 [物理] | 目视检查[离线]；渗透检测(PT)[离线]；超声波测厚[离线]；涡流检测(ECT)监测换热管损伤[在线] | 宏观检查发现蜂窝状点蚀坑，结合测厚值低于设计允许最小壁厚，且氯离子检测超标，判定为严重腐蚀。 | 根本处理：1. 停机隔离并排空水侧；2. 打磨或车削去除腐蚀层至露出金属光泽；3. 采用匹配母材的焊材(如304不锈钢用ER308L)进行堆焊修复；4. 焊后修磨平整；5. 进行100%渗透检测或射线探伤(RT)；6. 水压试验压力为设计压力的1.5倍，保压30分钟无渗漏。所需工具:角磨机、车削设备、氩弧焊机、无损检测仪器。 | 控制循环水氯离子浓度≤200ppm；添加缓蚀剂；阴极保护；定期清洗管板；使用耐腐蚀管板材料(如钛材)。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 大修时检查管板与冷却管胀接或焊接处有无腐蚀、泄漏痕迹；对管板表面进行渗透探伤检查裂纹；检查管板与壳体焊缝有无开裂。发现管孔腐蚀时可进行铰孔后重新胀接。 | 管板出现大面积贯穿性裂纹或管孔区腐蚀严重导致大量管口无法密封，堵管率超过设计允许上限，整体更换管板（通常需连同管束一起更换）。 | 管板与换热管焊缝开裂 | 机械/热 | 严重 | 热应力集中、焊接缺陷(如未焊透)或操作中温度压力波动，导致管板与换热管连接焊缝产生裂纹，引起泄漏。 | 焊缝处可见放射状纹路或裂纹；凝汽器水侧或汽侧检漏时发现泄漏；凝结水硬度升高或电导率异常。 | 裂纹深度(通过PT或RT测量) [物理]；真空下降速率>0.5 kPa/h [物理]；凝结水钠离子或硬度升高 [化学] | 渗透检测(PT)[离线]；射线探伤(RT)[离线]；超声波探伤[离线]；水压试验在线监测压降[在线] | 外观检查焊缝有表面裂纹，PT显示着色渗透，RT确认内部缺陷，结合真空下降速率超标，判断为焊缝开裂。 | 根本处理：1. 排空隔离；2. 打磨清除裂纹至根部，确认无裂纹延伸；3. 补焊，按焊接工艺规程选用合适焊材；4. 对补焊部位进行100%射线探伤(RT)或超声波探伤；5. 整体水压试验1.5倍设计压力。所需工具:角磨机、焊机、RT设备。 | 优化焊接工艺，减少应力集中；控制运行参数稳定，避免温度压力波动；定期对焊缝进行无损抽检。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 大修时检查管板与冷却管胀接或焊接处有无腐蚀、泄漏痕迹；对管板表面进行渗透探伤检查裂纹；检查管板与壳体焊缝有无开裂。发现管孔腐蚀时可进行铰孔后重新胀接。 | 管板出现大面积贯穿性裂纹或管孔区腐蚀严重导致大量管口无法密封，堵管率超过设计允许上限，整体更换管板（通常需连同管束一起更换）。 | 管板与壳体法兰密封面泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 垫片老化、压紧力不足或法兰密封面腐蚀损伤，导致管板与壳体连接处密封失效，空气或冷却水渗入。 | 法兰结合面有介质渗出痕迹或白色结晶物；凝汽器真空下降；凝结水溶解氧升高。 | 螺栓预紧力<70%屈服强度 [物理]；气密性试验泄漏率超标 [物理]；垫片压缩率衰减>30% [状态量] | 目视检查泄漏痕迹[在线]；力矩扳手检测螺栓预紧力[离线]；氦质谱检漏[离线]；水压试验保压监测[离线] | 确认法兰结合面有湿渍或结晶，螺栓力矩不达标，且真空严密性试验不合格，排除其他泄漏点后判定为密封失效。 | 根本处理：1. 停机隔离泄压；2. 拆除法兰连接螺栓；3. 清洁密封面，检查有无缺陷，必要时机加工修复；4. 更换新垫片，如石墨缠绕垫(厚度3-5mm)；5. 按十字对称顺序分步紧固螺栓至规定力矩(参考ASME PCC-1)；6. 进行气密性或水压试验验证。所需工具:力矩扳手、吊具、刮刀、垫片。 | 定期更换垫片；每次大修检查密封面并重紧螺栓；使用高品质垫片。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管板 | 凝汽器 | 用于固定管束并与壳体连接，将蒸汽凝结区与水室分隔，承受两侧压差。 | 否 | 大修时检查管板与冷却管胀接或焊接处有无腐蚀、泄漏痕迹；对管板表面进行渗透探伤检查裂纹；检查管板与壳体焊缝有无开裂。发现管孔腐蚀时可进行铰孔后重新胀接。 | 管板出现大面积贯穿性裂纹或管孔区腐蚀严重导致大量管口无法密封，堵管率超过设计允许上限，整体更换管板（通常需连同管束一起更换）。 | 换热管振动碰磨 | 机械 | 中等 | 蒸汽流动激振、折流板间距过大或支撑失效，导致换热管与折流板、相邻换热管发生高频碰磨，管壁减薄直至穿孔泄漏。 | 凝汽器内部有异常金属摩擦声或撞击声；停机检查发现管壁有光亮摩擦痕迹和局部凹陷；凝结水硬度偶尔突增。 | 最大振幅>0.5mm [物理]；管壁减薄量>20%原壁厚 [物理]；振动频率与蒸汽激振频率耦合 [物理] | 振动加速度传感器监测管束振动[在线]；内窥镜目视检查[离线]；涡流或远场涡流检测管壁磨损[离线]；听针听音检查[在线] | 听音有异常摩擦声，结合内窥镜发现管壁有光亮磨损面，涡流检测壁厚减薄超限，且振动监测振幅超标，判定为碰磨泄漏。 | 根本处理：1. 停机排空；2. 采用内窥镜或涡流定位所有磨损换热管区域；3. 磨损严重管段截管换管；轻微磨损采用补焊或在管束间加装减振支撑杆/条；4. 调整或修复移位的折流板/支撑板；5. 修后水压试验。所需工具:切管器、焊机、内窥镜、专用胀管器。 | 控制运行负荷变速率；优化蒸汽挡板结构，避免汽流直接冲击管束；确保折流板间距符合GB/T 151要求；安装管束减振装置。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 管束 | 凝汽器 | 由大量冷却管按带状、辐射状等排列形成的换热核心区域，蒸汽在管外凝结，冷却水在管内流动。 | 否 | 运行中监控端差和凝结水水质（硬度、电导率），端差增大说明结垢或堵管，凝结水水质恶化说明冷却管泄漏；定期投运胶球清洗系统保持管内清洁；大修时统计堵管数量和分布，评估剩余换热能力。 | 堵管率超过10%且端差严重超标，整批换管经济上优于继续堵管；管束大面积腐蚀导致反复泄漏。整批换管需拆除旧管束，清理管板，穿入新管并逐根胀接或焊接，完成后整体水压试验。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管泄漏 (外漏) | 机械 | 严重 | 冷却管因振动、腐蚀或制造缺陷产生裂纹或穿孔，导致冷却水泄漏至外部环境。 | 凝汽器外壳或水室接缝处有可见水渍、滴水或喷溅；冷却塔补水量异常增加。 | 冷却水补水量**：> 正常补水量的2倍 [物理]；**泄漏率**：> 0.1 L/min (视系统大小而定) [物理] | 目视检查 [离线]；水压试验 [离线]：向水侧注水至设计压力的1.25倍，保压30分钟，观察有无泄漏。 | 若外观发现水渍或压力试验中压力无法保持，目视确认泄漏点，则可判定为冷却管外漏。 | 根本处理：用胀管或焊接方式封堵已泄漏的管束两端；严重时，局部更换损坏管段。；临时处理：使用快干堵漏胶、卡箍或塞子临时封堵单根管。 | 定期清洗管束，防止垢下腐蚀；进行涡流探伤年度检查；停机期间保持管束干燥。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管泄漏 (内漏) | 机械/化学 | 严重 | 冷却管因冲刷减薄、电化学腐蚀或管板胀口松动导致穿孔，冷却水在压力下进入凝结水侧，污染锅炉给水。 | 凝结水电导率、钠离子、硬度指标持续升高；在线化学仪表报警；凝结水泵出口流量略增。 | 凝结水氢电导率 (CACE)**：> 0.2 µS/cm (异常) [化学]；**钠离子 (Na⁺)**：> 5 µg/L (异常) [化学]；**溶解氧**：可能增高 [化学] | 在线电导率表、钠表、硅表 [在线]；凝结水取样化验 [离线]；真空系统严密性试验 [离线]。 | 在凝汽器热井或凝结水泵出口取样，若水质指标严重超标，排除其他污染源后，可初步判断为凝汽器内漏。通过“薄膜法”或“卤素法”定位具体泄漏点。 | 根本处理：停机后，打开水室人孔门，用“薄膜法”或“荧光剂/烟雾发生器”找到具体泄漏管束，进行胀管或堵管处理；对胀口松动进行复胀。；临时处理：向汽侧加入锯末等堵漏材料进行暂时性封堵，但只能在紧急情况下短时使用，后续必须彻底处理。 | 保证循环水水质达标（如控制氯离子含量）；定期进行涡流探伤；优化冷却水处理方案，添加缓蚀阻垢剂。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管堵塞 | 机械/环境 | 轻微 | 冷却水中的泥沙、水垢、微生物粘泥、塑料碎片等异物进入并滞留在管束内部，造成局部或整根管路堵塞，减少有效换热面积。 | 进出水室压差增大；各管束出口温度不均，堵塞管温度显著偏低；凝汽器端差增大；真空度下降。 | 凝汽器端差**：设计值的1.5倍 [物理]；**水室进出口压差**：> 设计扬程的20% [物理]；**管束出口水温差**：> 5℃ [物理] | 触摸检查管束出入口温度 [离线]；使用内窥镜目视检查 [离线]；在线监测水室压差 [在线]。 | 若水室压差异常升高，且部分管束出口温度明显低于平均温度，可判断该管或该区域存在堵塞。 | 根本处理：停机后，用高压水枪、尼龙刷或螺旋清管器（MEC系统）逐管进行机械清洗。；临时处理：可临时采取反冲洗操作，即改变水流方向，试图将堵塞物冲出。 | 在循环水入口端加装二次滤网并定期清理；定期进行胶球自动清洗；控制冷却水质，防止生物滋生和结垢。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管振动与磨损 | 机械 | 轻微 | 蒸汽或水流冲击导致管束发生高频振动，管束与支撑隔板之间产生摩擦，导致管壁局部磨损变薄，最终可能穿孔。 | 运行中有周期性“哒哒”或“沙沙”的机械异响；管束与隔板接触处有亮斑或磨损痕迹。 | 振动幅值**：> 50 µm (峰值) [物理]；**振动频率**：存在与激发源一致的特定频率 [物理]；**磨损深度**：> 10% 壁厚 [物理] | 使用非接触式激光测振仪测量管束振幅 [离线]；涡流探伤检测壁厚减薄 [离线]；人耳或听针听音 [离线]。 | 若听到规律性异响，并通过涡流探伤发现管束在隔板交叉处有非均匀性壁厚减薄，则可诊断为振动磨损。 | 根本处理：在管束与支撑隔板之间加装或更换减振条；对已磨损但未泄漏的管束进行堵管；严重时对管束进行动力特性改造。；临时处理：无 | 严格按照设计流速运行，避免低负荷或高背压等非设计工况长时间运行；新机或改造后需进行管束振动特性测试。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 管板腐蚀 | 化学/电化学 | 严重 | 管板（特别是碳钢管板）与不同材质的冷却管（如钛管、不锈钢管）在腐蚀性冷却水（如海水）中形成电偶对，导致电位更负的管板发生选择性腐蚀。 | 水室侧管板表面出现蜂窝状、坑点状腐蚀坑，颜色可能呈红棕色（铁锈）或绿色（铜绿）；管板与管子胀接处可能发生松动。 | 管板减薄率**：> 0.1 mm/年 [物理]；**腐蚀电位差**：> 50 mV (电偶对) [电化学]；**表面形貌**：出现点蚀坑 [物理] | 停机后打开人孔门目视检查 [离线]；使用超声波测厚仪测量剩余厚度 [离线]；进行牺牲阳极电位测量 [带电]。 | 若发现管板表面有严重腐蚀坑，且测厚数据显示存在区域性减薄，同时检查牺牲阳极消耗过快，则可诊断为管板腐蚀。 | 根本处理：对轻微腐蚀进行打磨、修补焊后加涂防腐涂层；对严重腐蚀的管板进行大面积镶补或整体更换。；临时处理：紧固所有牺牲阳极，确保其与管板电连接良好。 | 在管板侧涂刷高性能环氧树脂或其它防腐蚀涂层；安装并定期更换牺牲阳极块（阴极保护）；确保循环水水质达标。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管结垢 | 化学/热 | 轻微 | 冷却水中溶解度较低的钙、镁离子（如CaCO3，CaSO4）因受热而在管壁表面析出并沉积，形成硬垢层，增加热阻。 | 端差持续缓慢增大；真空缓慢下降；管壁上有一层灰白色、坚硬致密的附着物，难以用高压水冲洗清除。 | 端差**：持续高于设计值2℃以上 [热]；**垢层厚度**：> 0.1 mm [物理]；**钙硬度**：> 800 mg/L (以CaCO3计) [化学] | 端差在线监测 [在线]；停机后割管取样分析垢成分和厚度 [离线]；水质化验 [离线]。 | 端差长期持续恶化，且割管检查发现壁面有坚硬、灰白色结晶体，化学分析确认为钙镁盐类，则可诊断为结垢。 | 根本处理：必要时进行化学酸洗除垢，并严格控制清洗液浓度、温度和时间，防止损伤管材。；临时处理：进行在线化学清洗除垢，但需经验丰富的专业公司操作。 | 对循环水进行软化处理；在线添加阻垢剂（如聚羧酸类、有机磷酸盐）；合理控制循环水浓缩倍率。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 微生物滋生 (生物污垢) | 环境/生物 | 轻微 | 冷却水中的细菌、藻类、真菌等微生物在管壁粘附并繁殖，形成一层粘滑的、富含水分的生物膜（粘泥）。 | 管壁有一层粘滑、有腥臭味、颜色多为绿色或褐色的软垢；进出水温差减小；水室压差增大。 | 异养菌总数**：> 10^5 CFU/mL [生物]；**粘泥体积**：> 10 mL/m³ [物理]；**传热系数**：下降 [热] | 定期监测循环水中菌藻数量 [离线]；停机目视检查管壁 [离线]；监测水室压差和端差变化 [在线]。 | 若管壁有粘滑附着物，且循环水微生物检测严重超标，结合换热性能下降，可诊断为生物污垢。 | 根本处理：停机后用高压水枪清洗去除粘泥；投加强效杀菌剂和粘泥剥离剂（如季铵盐、次氯酸钠）进行循环清洗。；临时处理：在进行彻底机械清洗前，可加大杀生剂投加剂量进行冲击处理，并增加排污。 | 定期交替投加氧化性（如液氯、次氯酸钠）和非氧化性（如异噻唑啉酮）杀生剂，防止微生物产生抗药性。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管应力腐蚀开裂 | 化学/机械 | 严重 | 管材在拉应力（如胀管残余应力、热应力）和特定腐蚀介质（如含有Cl⁻、H₂S的环境）共同作用下，产生沿晶或穿晶裂纹，导致脆性断裂。 | 管束发生无明显塑性变形的突然断裂；裂纹常起源于胀口或表面缺陷处；泄漏量可能突然增大。 | 氯离子浓度**：冷却水中> 300 mg/L (对奥氏体不锈钢) [化学]；**裂纹形貌**：树枝状或网状裂纹 [物理]；**拉应力**：> 材料屈服强度的70% [物理] | 停机后涡流探伤或内窥镜检查 [离线]；着色或荧光渗透探伤 [离线]；冷却水水质Cl⁻在线监测或定期化验 [离线]。 | 若涡流探伤发现管束存在大量网状裂纹，且水质化验表明Cl⁻含量长期超标，结合断口金相分析确认裂纹特征，可诊断为应力腐蚀开裂。 | 根本处理：更换所有已开裂及存在严重缺陷的管束；对未开裂管束进行消应力热处理；更换为耐应力腐蚀的管材（如从304不锈钢升级为双相不锈钢或钛管）。；临时处理：对已发生泄漏的管束进行堵管处理，但需尽快安排全面检修。 | 严格控制循环水中Cl⁻含量和溶解氧，使其在管材允许范围内；优化胀管工艺，降低残余应力；避免设备在异常高温下运行。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管入口端冲蚀 | 机械 | 轻微 | 冷却水在管束入口端流速较高且可能存在湍流，水中携带的硬质悬浮物（如砂粒、铁锈）或气泡对管壁产生持续的冲刷切削作用，导致入口段管壁局部减薄，呈马蹄形凹坑。 | 管束入口端约100-150mm处内壁有明显槽状或凹坑状磨损痕迹，表面光亮无垢；水室压差可能无明显变化。 | 入口端壁厚**：减薄 > 原壁厚的20% [物理]；**循环水流速**：> 设计上限 (如铜管 > 2.5 m/s，不锈钢 > 3.5 m/s) [物理]；**悬浮物含量**：> 50 mg/L [物理] | 停机后使用内窥镜或内孔窥视仪检查管束入口段 [离线]；涡流探伤检测壁厚变化 [离线]；在线监测循环水流速和悬浮物含量 [在线]。 | 若内窥镜检查发现管束入口端存在特征性的马蹄形磨损坑，涡流探伤确认入口段壁厚显著减薄，结合流速和悬浮物数据，可诊断为入口端冲蚀。 | 根本处理：对磨损严重但未漏的管束进行堵管；在管束入口端加装长度为100-150mm的防冲蚀套管（如塑料或牺牲性金属套管）。；临时处理：对已冲蚀穿孔的管束进行紧急堵管。 | 降低循环水流速至设计允许范围内；在循环水入口管路加装高效过滤或沉淀装置，降低悬浮物含量；采用更耐冲刷的管材（如钛管）。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管出口端汽蚀 | 机械/物理 | 轻微 | 冷却水在管束出口端因压力降低到汽化压力以下时，产生气泡。气泡随水流移至高压区时瞬间破裂，产生极高的冲击压力和微射流，反复作用于管壁，导致材料疲劳剥落，形成蜂窝状麻点。 | 管束出口端内壁呈现密集的、类似针孔状的蜂窝状麻点或海绵状粗糙表面；可能伴有水锤声或异常水流噪音；管束出口水温偏高。 | 出口压力**：低于实际水温下的饱和蒸汽压 [物理]；**表面形貌**：蜂窝状点蚀坑 [物理]；**噪声**：存在高频水流噪声 [物理] | 停机后内窥镜或内孔窥视仪检查出口段表面 [离线]；运行中测量水室出口压力并计算是否低于汽化压力 [在线]。 | 若内窥镜检查发现出口端存在典型的蜂窝状汽蚀坑，且运行数据表明出口水室压力偏低、水温偏高，可诊断为汽蚀。 | 根本处理：提高凝汽器水侧的出口背压，如通过关小出口阀门或抬高回水管道位置；在管束出口端加装防汽蚀节流孔板或牺牲套管。；临时处理：对已穿孔的管束进行堵管。 | 优化系统设计，确保冷却水管路在任何工况下，其最低压力点均高于相应水温的饱和蒸汽压；维持足够的循环水量。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管氢脆 | 化学/电化学 | 严重 | 某些金属（如钛、高强度钢）在过电位下或酸性环境中，阴极反应产生的氢原子（H）渗入金属晶格，在内部缺陷处聚集并结合成氢分子（H₂），产生巨大内压，导致材料塑性降低，在应力下发生脆性断裂。 | 管束发生无明显预兆的突然脆性断裂，断口齐平，呈亮白色颗粒状；常发生在有缝隙或沉积物的酸洗后。 | 断口氢含量**：> 10 ppm [化学]；**晶格应变**：XRD/X射线衍射峰宽化 [物理]；**pH值**：< 3 (异常工况) [化学] | 对断裂管束进行材料断口金相分析和氢含量检测 [离线]；监测循环水pH值 [在线]。 | 若管束发生脆性断裂，且金相分析排除应力腐蚀特征，断口氢含量检测超标，并追溯是否有过强酸清洗或异常低pH运行史，可诊断为氢脆。 | 根本处理：更换所有受影响管束；排查并消除导致氢产生的根源（如过强的阴极保护电流）。；临时处理：对脆裂泄漏管束进行堵管，但需警惕其它管束存在同样隐患。 | 严格控制化学清洗（尤其是酸洗）的溶液浓度、温度和时间，并投加足量缓蚀剂；避免在可能产生氢的环境中运行；确保牺牲阳极系统设计合理，不会对管束产生过保护。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管电偶腐蚀 (管端) | 电化学 | 中等 | 两种不同电位的金属（如铜管与不锈钢管板，或钛管与铜管板）在电解质（冷却水）中接触时，电位较负的金属（阳极）腐蚀加速，通常发生在管材与管板连接的胀口处。 | 胀口处管板或管端呈现明显的沟槽状腐蚀，有腐蚀产物堆积；管板或管壁局部减薄严重。 | 电偶对电位差**：> 200 mV (在给定介质中) [电化学]；**腐蚀速率**：阳极金属腐蚀速率> 0.25 mm/年 [物理] | 停机后目视检查管板胀口区域 [离线]；测量管板与管束间的开路电位差 [离线]；涡流探伤检测管端减薄情况 [离线]。 | 若在两种不同金属的胀接处发现阳极侧存在特征性的深沟腐蚀，且测得二者在冷却水中电位差较大，则可诊断为电偶腐蚀。 | 根本处理：在管板表面涂覆高绝缘性防腐涂层，覆盖管板和部分管端，隔离异种金属接触；优化材料选型，避免存在大电位差的材料配合。；临时处理：对腐蚀严重区域进行打磨补焊，并临时增加牺牲阳极块。 | 采用与管束材质电化学兼容性更好的管板材料；加强牺牲阳极保护。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管热疲劳 | 热/机械 | 严重 | 由于频繁的负荷变动、启停机或蒸汽侧局部温度分层，管束承受交变的热应力，最终在应力集中处（如胀口、缺陷处）产生疲劳裂纹。 | 裂纹多发生在管束与管板胀接处或支撑板附近；裂纹走向以周向为主；泄漏量随运行时间逐渐增大。 | 温度变化率**：> 5 ℃/min (启停机时) [热]；**循环次数**：> 设计启停次数 [状态量]；**裂纹特征**：穿晶、贝纹线 [物理] | 停机后涡流探伤或渗透探伤重点检查胀口和气流冲刷区 [离线]；记录并统计分析机组启停和负荷变动次数 [在线/离线]。 | 若胀口或支撑板处发现周向裂纹，且机组存在频繁启停或在低负荷下长时间运行的历史，金相分析显示为穿晶贝纹线特征，可诊断为热疲劳。 | 根本处理：对开裂管束进行堵管或更换；在胀口处进行消应力处理。；临时处理：对泄漏管束进行堵管，并加强运行中凝结水质的监测。 | 优化运行方式，避免频繁启停和剧烈负荷波动；在启动时保证凝汽器水侧和汽侧暖机充分；采用具有更好热疲劳性能的管材。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 冷却管 | 管束 | 组成管束的换热元件，材质多为铜、钛或不锈钢，管内流通冷却水，外部接受蒸汽凝结，易受腐蚀和结垢。 | 是 | 运行中监控循环水质，控制氯离子、pH和悬浮物浓度；每年小修时进行涡流探伤抽查冷却管壁厚和裂纹；根据水质情况定期进行胶球清洗或化学清洗；大修时重点检查管口胀接处有无泄漏，及时堵漏或换管。 | 单根冷却管出现以下情况应堵管或换管：管壁穿孔泄漏无法补焊、涡流探伤判定壁厚减薄超过50%、管口胀接处反复泄漏且重新胀接无效。当堵管数超过总管数10%时，应规划整批换管。换管时先割除旧管，清理管板孔，选用同材质新管重新胀接或焊接，逐根进行水压试验。 | 冷却管温度测点故障 | 电气/控制 | 中等 | 用于监测冷却管出口温度的测温元件（如热电偶、热电阻）因振动、腐蚀、接线松动或老化等原因，出现测量不准、无信号或信号跳变。 | 中控室显示某一或多个管束出口温度固定不变、跳变、明显偏离正常值（如显示-50℃或200℃），或与相邻测点差异巨大。 | 信号输出**：超出4-20mA范围或固定值 [电气]；**测量偏差**：> ±5℃ [热]；**热响应时间**：显著变长 [热] | 在线对比相邻测点温度变化趋势 [在线]；离线使用标准信号源对测量回路进行校验；比对DCS卡件输入信号。 | 若某测点温度趋势异常（死值、跳变），与同一水室相邻测点的平滑变化曲线差异明显，且回路校验确认元件或接线故障，可诊断为测温元件故障。 | 根本处理：停机或在线隔离故障测点，更换损坏的测温元件；紧固接线端子；校验或更换故障变送器或DCS卡件。；临时处理：参考相邻管束温度和历史数据估算该区域温度进行运行监视，或布置临时外贴式测温仪。 | 定期对测温元件进行校准和绝缘测试；采用铠装、带抗振和防水接线盒的测温元件；确保接线牢固，避免虚接。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 中间管板 | 凝汽器 | 设置于管束中部的支撑板，用于固定和定位冷却管，防止振动和下垂。 | 否 | 大修时检查中间管板有无变形、腐蚀及与冷却管的配合间隙是否增大；管板支撑螺栓有无松动。如发现冷却管振动加剧应排查中间管板是否失效。 | 中间管板严重变形导致冷却管支撑失效、大面积腐蚀减薄丧失刚度，或与壳体连接焊缝多处开裂。更换需拆除相关区域冷却管后进行，施工复杂度较高。 | 凝汽器中间管板-振动疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 由于蒸汽流激振或管束自振频率与中间管板固有频率共振，导致管板与换热管连接处或管板本体产生高周疲劳裂纹。机理为交变应力超过材料疲劳极限。 | 1. 凝汽器运行中产生异常尖锐噪声。 2. 凝结水水质持续恶化，电导率上升。 3. 停机检查发现管板表面有可见裂纹。 | 1. 振动幅值： > 100μm [物理] <br>2. 振动频率： 出现非整数倍工频的固有频率峰值 [物理] <br>3. 凝结水电导率： > 1.5 μS/cm [化学] | 1. 在线振动监测（加速度传感器）[在线] <br>2. 凝结水水质在线分析仪（电导率/钠离子）[在线] <br>3. 停机渗透探伤（PT）或磁粉探伤（MT）[离线] | 1. 振动信号频谱分析： 若出现与转频无关的高频峰值，且幅值持续增大，判断为管板共振裂纹。 2. 凝结水品质判定： 若电导率突增且排除其他泄漏源，结合振动数据可诊断。 | 根本处理：1. 更换损坏的中间管板或换热管。 <br>2. 修复裂纹： 使用氩弧焊补焊并做焊后热处理消除应力。 <br>3. 增加支撑： 在管束间加装防振支撑条。 <br>**工具：** 光谱仪、氩弧焊机、磁粉探伤仪。；临时处理：1. 堵管： 将破裂的换热管两端用锥形堵头封堵。 <br>**工具：** 胀管器、专用堵头。 | 1. 设计阶段进行管束流体弹性稳定性分析。 <br>2. 安装后做模态试验，避免运行频率与固有频率重合。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 中间管板 | 凝汽器 | 设置于管束中部的支撑板，用于固定和定位冷却管，防止振动和下垂。 | 否 | 大修时检查中间管板有无变形、腐蚀及与冷却管的配合间隙是否增大；管板支撑螺栓有无松动。如发现冷却管振动加剧应排查中间管板是否失效。 | 中间管板严重变形导致冷却管支撑失效、大面积腐蚀减薄丧失刚度，或与壳体连接焊缝多处开裂。更换需拆除相关区域冷却管后进行，施工复杂度较高。 | 凝汽器中间管板-腐蚀穿孔 | 化学/电化学 | 危急 | 因循环水侧沉积物堆积形成垢下腐蚀，或冷却水中含硫化物、氨氮等腐蚀介质，导致管板（碳钢）发生电化学腐蚀，局部减薄直至穿孔。 | 1. 循环水侧管板表面有黄褐色或黑色锈瘤。 2. 凝结水硬度持续升高。 3. 真空系统严密性试验不合格，泄漏率超标。 | 1. 凝结水硬度： > 3 μmol/L [化学] <br>2. 管板壁厚减薄率： > 30% [物理] <br>3. 水侧压差： 异常降低 [物理] | 1. 循环水进出口化学取样分析 [离线] <br>2. 凝汽器水室涡流探伤或超声波测厚 [离线] <br>3. 水压试验 [离线] | 1. 水质分析诊断： 若循环水氯离子 > 500mg/L 且 pH < 7，判断为酸性腐蚀；若有氨味，判断为氨腐蚀。 2. 厚度诊断： 若超声测厚发现网格状减薄区域且分布在水侧，诊断为腐蚀穿孔。 | 根本处理：1. 更换腐蚀严重的管板区域（镶块修复）。 <br>2. 衬里修复： 在水室侧喷涂环氧树脂或高分子合金涂层。 <br>3. 清洗： 高压水射流清除沉积物。 <br>**工具：** 高压水清洗机、喷涂机、超声波测厚仪。；临时处理：1. 堵管： 确认泄漏管束后，用堵头临时封堵。 <br>**工具：** 胀管器、橡胶或金属堵头。 | 1. 循环水添加缓蚀阻垢剂。 2. 定期胶球清洗以保持管内壁清洁。 3. 阴极保护（牺牲阳极法）。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 中间管板 | 凝汽器 | 设置于管束中部的支撑板，用于固定和定位冷却管，防止振动和下垂。 | 否 | 大修时检查中间管板有无变形、腐蚀及与冷却管的配合间隙是否增大；管板支撑螺栓有无松动。如发现冷却管振动加剧应排查中间管板是否失效。 | 中间管板严重变形导致冷却管支撑失效、大面积腐蚀减薄丧失刚度，或与壳体连接焊缝多处开裂。更换需拆除相关区域冷却管后进行，施工复杂度较高。 | 凝汽器中间管板-胀口泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 由于机组频繁启停导致温度变化剧烈，管板与换热管因热膨胀系数差异产生剪切应力，或原始胀接不足，导致管板胀口处密封失效。 | 1. 凝结水水质恶化，电导率上升。 2. 停机后打开人孔，发现管板胀口处有潮湿痕迹或白色盐垢。 3. 运行中真空略有下降。 | 1. 凝结水钠离子浓度： > 10 μg/L [化学] <br>2. 凝结水溶解氧： > 50 μg/L [化学] <br>3. 真空度下降速率： > 0.5 kPa/min [物理] | 1. 凝结水精处理出口水质在线检测 [在线] <br>2. 凝汽器灌水找漏法 [离线] <br>3. 氦质谱检漏 [离线] | 1. 灌水找漏法： 对汽侧灌水至淹没管板，若水侧渗出连续水珠，判断为胀口泄漏。 2. 氦质谱诊断： 若在胀口处检测到氦气信号，确诊为泄漏点。 | 根本处理：1. 补胀： 用胀管器对泄漏胀口进行复胀。 <br>2. 更换密封垫（如适用）。 <br>3. 严重时需拔管重新穿管胀接。 <br>**工具：** 液压胀管器、力矩扳手。；临时处理：1. 堵管： 若补胀无效，临时打入堵头。 <br>**工具：** 铜制或不锈钢堵头、胀管器。 | 1. 控制机组启停升温速率。 2. 检修时进行100%胀口着色探伤检查。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室 | 凝汽器 | 分配和汇集循环冷却水的腔室，其盖板可拆卸，每个流道设有放水、放气接口。 | 否 | 小修时打开各水室盖板检查内壁腐蚀、淤积和涂层状态；清理沉积物；检查阴极保护系统运行情况；检查盖板密封垫状态。大修时对壁面做超声测厚记录减薄趋势。 | 水室壁板大面积腐蚀减薄导致多处泄漏，局部补焊无效。需切割更换壁板并重新涂覆防腐层。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室人孔门密封泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 水室人孔门密封垫片在冷却水长期浸泡和频繁开关作用下老化、硬化，螺栓预紧力衰减，导致结合面渗漏。 | 人孔门周围有水渍或连续滴水，保温层湿透脱落，地面有积水；循环水补水量小幅增加。 | 人孔门泄漏速率 > 5 滴/min [状态量]；循环水补水频次明显增加 [状态量]；法兰面间隙 > 0.2 mm [物理] | 目视检查人孔门外缘[离线]；循环水补水累计流量趋势[在线]；塞尺测量密封面间隙[离线] | 人孔门有持续渗水，且紧固螺栓无松动，则判定密封垫失效；若螺栓力矩不足，重新紧固后仍漏，同样判断垫片老化。 | 根本处理：停机排空水室，拆卸人孔门螺栓，清除旧垫片及密封面锈垢，更换同规格耐水EPDM垫片，均匀对角紧固至设计扭矩（如200 Nm）；工具：扭矩扳手、刮刀、撬棍。；临时处理：带压状态下，通过专用紧固工装对角拧紧螺栓；若无效，使用堵漏密封胶棒沿人孔门外侧注胶封堵。 | 每次开启人孔门后更换密封垫；使用金属缠绕垫或EPDM长效垫片；建立螺栓紧固台账。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室内壁涂层脱落 | 化学/环境 | 轻微 | 水室内壁防腐涂层因施工缺陷或长期冲刷、水质化学腐蚀而局部起泡、剥离，暴露金属基底，加速腐蚀。 | 停水检查可见涂层鼓包或剥落；循环水中含微量铁锈颗粒。 | 涂层附着力 < 2 级(划格法) [物理]；冷却水铁离子浓度 > 0.3 mg/L [化学] | 内窥镜检查水室内部[离线]；水质分析铁含量[在线] | 内窥镜发现涂层破损区域，结合铁离子浓度持续上升趋势，确认为涂层失效引发基体腐蚀。 | 根本处理：排空水室，彻底干燥，用喷砂或电动钢丝刷清除旧涂层和浮锈，刷涂环氧富锌底漆两道、环氧煤沥青面漆一道，总干膜厚度 ≥ 250 μm，工具：喷砂机、涂装机、漆膜测厚仪。；临时处理：对脱落局部区域手工打磨后刷涂快速固化环氧漆。 | 每 2~3 年进行水室内壁涂层检查与修补；控制冷却水 pH 及余氯，避免过强化学侵蚀。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室内部支撑筋板焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 水室内支撑筋板在循环水流激振和长期腐蚀作用下，角焊缝疲劳开裂，导致水室壁局部刚度下降，产生异常振动，甚至撕裂邻近换热管接口。 | 水室外壁可触摸到异常高频振动，内部传出周期性敲击声；循环水压力脉动明显增大。 | 水室壁振动加速度 > 10 mm/s² [物理]；循环水压力脉动幅值 > 0.05 MPa [物理] | 外壁振动传感器在线监测[在线]；内窥镜观察内部焊缝[离线] | 运行中振动值明显超过检修后正常基线，且内窥镜发现筋板焊缝存在裂纹或断开，即可确诊。 | 根本处理：停机排水，打磨开裂焊缝并补焊，必要时在反面加装加强板焊接，焊后做渗透探伤（PT）；工具：焊机、角磨机、内窥镜、渗透探伤剂。；临时处理：临时降低循环水泵出力或微调阀门开度，避开共振区，加强振动监测，待停机彻底处理。 | 每次大修时用内窥镜全面检查内部焊缝；优化循环水泵运行工况，避免阀门节流引起涡激振动。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室呼吸管/防冻阀故障 | 控制/机械 | 一般 | 水室顶部呼吸管或冬季防冻放水阀卡涩、关闭不严，导致水室不能正常排气或冬季存水冻结。 | 水室上部有气体聚集产生气蚀噪声；冬季停机后水室放水不畅，局部结冰鼓起。 | 呼吸管排气量不足或无排气 [状态量]；冬季水室温度 < 0℃ [物理] | 听觉检查气蚀噪声[离线]；红外测温仪测量水室壁温度[离线] | 运行时水室顶部有撞击声，打开排空阀无水气排出，则为排气阀故障；冬季放水后局部温度仍低于 0℃，为排水阀堵塞。 | 根本处理：解体呼吸管阀门，清理阀芯内杂物及水垢，研磨密封面或更换阀瓣；防冻阀则疏通排水管路，更换损坏的阀体或温控元件，工具：阀门研磨机、管钳、热风枪。；临时处理：运行中如排气阀故障，可微开水室顶部压力表接头临时排气；冬季如无法放水，外部加装保温加热带防冻。 | 每季度操作一次排气阀，冬季前对防冻放水系统进行功能试验。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室壁腐蚀穿孔 | 机械/化学/环境 | 严重 | 水室金属壁在长期接触含氧或含盐冷却水后发生电化学腐蚀，壁厚减薄至穿孔，导致冷却水外泄或空气漏入。 | 水室外部滴水或持续性积水；凝汽器真空缓慢下降；循环水泵出口压力略降。 | 水室壁剩余厚度 < 设计厚度的 60% [物理]；冷却水压力 < 0.15 MPa [物理]；真空下降速率 > 0.05 kPa/min [物理] | 目视检查水室外部[离线]；超声波测厚[离线]；真空压力表在线监测[在线] | 若真空持续下降且水室外部有明显湿渍，结合测厚数据判定穿孔位置，确认与真空变化关联。 | 根本处理：停机排空水室，用角磨机清理腐蚀区域，采用补焊或贴补同材质钢板，焊后做 0.5 MPa 水压试验，工具：焊机、测厚仪、角磨机。；临时处理：用快速固化金属堵漏胶加不锈钢箍带临时封堵，监护运行。 | 定期清洗水室并重新涂刷环氧煤沥青防腐层；安装牺牲阳极或外加电流阴极保护。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室杂物堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 循环水入口格栅缺损或维护间隔过长，导致杂草、塑料、水生生物等杂物进入水室，堆积在管板前端，阻塞凝汽器换热管入口，造成水流分布不均。 | 循环水泵出口压力升高；凝汽器进水室压力升高、出水室压力降低；凝汽器端差增大。 | 进水水室压力 > 0.45 MPa [物理]；凝汽器进出口压差 > 0.1 MPa [物理]；端差 > 5 ℃ [物理] | 循环水泵出口压力表[在线]；进水室压力表[在线]；凝汽器端差趋势[在线] | 若进水室压力持续高于 0.4 MPa 且出水室压力低于正常值，同时端差增大，结合格栅检查发现破损，判断为进口堵塞。 | 根本处理：停机卸掉水室人孔盖，人工清理杂物，用高压水枪冲洗管板及换热管入口，修复或更换入口格栅，工具：高压清洗机、疏通钢钎、防护网补片。；临时处理：不停机状态下交替隔离水室一侧，用反冲洗管路对管板进行反洗，但效果有限。 | 定期清理入口格栅，避免大雨后大量杂物进入；加装在线旋转滤网。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室法兰垫片老化泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 法兰密封垫片受温度交变、介质侵蚀后老化失去弹性，紧固螺栓松弛，导致冷却水从法兰面渗漏。 | 法兰连接处有水珠渗出或积水；循环水压力轻微波动；附近地面潮湿。 | 法兰间隙漏水速率 > 10 mL/min [状态量]；循环水压力波动幅度 ±0.02 MPa [物理] | 目视检查法兰面[离线]；循环水压力表巡检[在线] | 观察法兰面有持续水渗出，且紧固螺栓力矩不达标，确认垫片失效。 | 根本处理：排空水室，拆卸法兰螺栓，清除旧垫片，更换同规格耐水耐油橡胶石棉垫片，对称紧固螺栓至规定扭矩，工具：扭矩扳手、刮刀、千斤顶。；临时处理：带压状态下用密封胶棒或注入式堵漏剂进行注胶封堵。 | 每次检修时检查法兰密封面并更换垫片，采用金属缠绕垫等耐老化材质。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 进水水室 | 水室 | 循环冷却水首先进入的水室，位于凝汽器一侧。 | 否 | 小修时打开水室盖板检查内部淤积、腐蚀和阴极保护阳极块消耗情况；清理沉积物和贝壳类生物；检查防腐涂层是否脱落。停机期间排空水室并保持干燥。 | 水室壁板腐蚀穿孔或大面积减薄，无法通过局部补焊修复。更换时需割除旧壁板，焊接新板并重新涂覆防腐层。 | 进水水室进口电动蝶阀卡涩或电气故障 | 机械/电气/控制 | 严重 | 电动蝶阀长期处于高湿环境，阀杆锈蚀、阀板积垢导致机械卡涩；或电动执行机构电机烧毁、控制模块受潮失效，造成阀门无法正常开关或调节，影响水室供水和隔离。 | 阀门动作迟缓、抖动；开度反馈与设定值偏差大；循环水泵电流波动；DCS发阀门故障报警。 | 阀门全行程动作时间 > 60 s（正常约30 s） [状态量]；执行机构电机电流 > 额定值1.2倍 [电气]；阀门开度误差 > 5% [状态量] | 阀门开关时间测试[离线]；执行机构电流及电源监测[在线]；阀位变送器反馈信号校验[离线] | 阀门操作时伴有异响且电机电流升高，判断为机械卡涩；若DCS报故障且电机无动作，检查动力电源及控制回路完好，确定为执行器电气故障。 | 根本处理：机械卡涩：解体阀门，清理阀杆及阀板水垢锈蚀，打磨轴颈，更换密封填料并加注润滑脂；电气故障：更换损坏的电机或控制板，重新调试限位开关和力矩保护；工具：阀门拆装工具、磨光机、万用表、信号发生器。；临时处理：阀门卡在半开位时，手动盘车至全开或全关位，并用锁紧装置固定，监护运行待停机处理。 | 每季度检查电动头密封并加润滑脂，阀井装设除湿装置；每年校验力矩及限位保护功能。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室水侧沉积与结垢 | 化学/污垢 | 一般 | 冷却水中溶解的矿物质（钙、镁离子）在换热管及水室内壁因温升析出形成硬垢；泥沙、悬浮物沉积于水室底部，减小通流截面，降低换热效率与流量。 | 凝汽器冷却水进出口温差减小；水室及管板表面可见白色或黄褐色硬质垢层，底部有淤泥沉积；冷却水流量逐渐下降。 | （1）端差（饱和温度-冷却水出口温度）>设计值2℃以上[物理]；（2）水室垢层厚度>0.3mm[物理]；（3）冷却水流量低于设计值5%以上[物理]。 | 定期停机开人孔目视检查[离线]；端差在线监测仪表[在线]；冷却水进出口流量及温度在线记录[在线]。 | 排除系统漏气等其他真空下降因素，观察到冷却水温升减小、端差增大，初步判定为水侧换热不良；开人孔目视确认垢层存在及厚度可确诊。 | 根本处理：停机后采用高压水射流或化学清洗彻底清除水室及换热管内壁垢层；对冷却水进行软化预处理或投加阻垢剂。；临时处理：（无） | 严格执行循环水水质控制标准；定期投加阻垢缓蚀剂；定期开展胶球清洗或反冲洗操作。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室腐蚀穿孔 | 化学/电化学 | 严重 | 冷却水中溶解氧、氯离子等侵蚀性物质对金属材质（如碳钢水室、铜管端管板）产生电化学腐蚀，导致水室壁或隔板减薄直至穿孔，冷却水泄漏。 | 循环水补水量异常增加；水侧出现持续性泄漏声音；冷却水含盐量下降或混入气体；水室内壁可见蜂窝状腐蚀坑或穿孔点。 | （1）水室壁厚减薄量>原设计壁厚的20%[物理]；（2）循环水补水量>正常补水量的3倍[物理]；（3）水样pH值、电导率异常[化学]。 | 停机后内部目视检查及超声波测厚[离线]；循环水补水流量在线监测[在线]；腐蚀挂片定期称重分析[离线]。 | 补水量在线监测发现异常增大，排除系统外漏；停机检修时超声波测厚发现局部严重减薄或水压试验发现外壁渗水可确诊。 | 根本处理：对腐蚀区域补焊或更换严重腐蚀隔板；整体腐蚀严重时整体更换水室，采用耐腐蚀材质（如不锈钢复合板）；管板涂胶或衬胶防腐。；临时处理：对单个穿孔点使用堵漏胶或带压堵漏技术临时封堵。 | 严格控制循环水氯离子含量和pH值，有效缓蚀剂处理；采用阴极保护；选用耐蚀性更强材料。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室法兰密封泄漏 | 机械/密封 | 轻微/一般 | 回流水室与凝汽器壳体连接法兰，因密封垫片老化、压缩永久变形、安装应力不均或水室变形，导致密封失效，空气漏入或冷却水漏出。 | 凝结水过冷度增大，溶解氧升高（空气漏入）；法兰结合面外壁有渗水或滴水痕迹（冷却水漏出）；现场可听到吸气“嘶嘶”声。 | （1）凝结水过冷度>2℃[物理]；（2）凝结水溶解氧>50μg/L[化学]；（3）法兰连接螺栓预紧力低于设计值[物理]。 | 凝结水溶氧表在线监测[在线]；凝汽器真空严密性试验[在线]；停机后法兰口外观检查[离线]；氦气检漏法[离线]。 | 真空严密性试验发现泄漏率超标，结合凝结水溶氧升高，初步判断为负压侧泄漏；运行中氦气检漏或停机水压试验观察法兰面渗水精确定位。 | 根本处理：停机后清理法兰密封面，更换耐高温、耐腐蚀密封垫片，按图纸要求对称、均匀、分次紧固所有螺栓，确保法兰面平行。；临时处理：在机组无法立即停机时，对泄漏法兰外表面涂覆密封胶或使用密封夹具临时堵漏。 | 定期检修检查并更换老化垫片；采用膨胀石墨或金属缠绕垫；规范检修工艺，严格执行螺栓紧固力矩标准。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室内件松动或脱落 | 机械/松动 | 严重/致命 | 水室内导流板、隔板、加强筋或螺栓等内件，在长期水流冲击和振动下发生疲劳断裂或松动脱落，脱落物随水流冲击换热管造成机械损伤。 | 水室内传出周期性或间断性金属撞击异音；循环水压力异常波动；目视检查可发现内件变形、开焊或脱落。 | （1）水室振动加速度值突增>10mm/s² rms[物理]；（2）循环水压力波动范围>正常值的±20%[物理]。 | 水室外壁振动传感器在线监测[在线]；定期停机后内部目视检查、锤击检查[离线]。 | 运行时通过水室外壁振动监测发现特征冲击信号或巡检听到周期性金属撞击声；停机后内部目视确认内件松动、开焊或找到脱落部件可确诊。 | 根本处理：对开焊内件补焊加固；松动螺栓复紧或更换并采取防松措施（点焊或防松胶）；恢复脱落内件并从水室底部彻底清理脱落的金属碎片。；临时处理：（无） | 优化水室内件焊接工艺，确保焊脚尺寸；对所有紧固件防松处理；流道设计避免周期性涡激振动；定期检查内件状况。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室微生物及污堵 | 生物/环境 | 一般 | 冷却水中微生物（细菌、藻类、贝类）在适宜环境下快速繁殖，附着在水室内壁、管板和管口，形成生物粘泥，堵塞换热管，通流能力下降。 | 循环水流量持续下降；打开人孔后可闻到腥味，内壁和管口可见滑腻粘泥层或有贝类、水草等宏观生物附着；管板压差增大。 | （1）循环水流量下降>设计值10%[物理]；（2）水侧压差>0.05MPa[物理]；（3）冷却水中余氯浓度<0.1ppm[化学]。 | 定期打开人孔检查[离线]；循环水流量、压力在线监测[在线]；循环水余氯在线监测[在线]；定期刮取附着物分析[离线]。 | 在线监测发现流量逐渐下降而泵出口压力正常或升高，结合余氯偏低，可怀疑为生物污堵；打开人孔目视发现大量生物粘泥或贝类可确诊。 | 根本处理：停机后高压水射流清洗彻底清除粘泥和生物附着物；冲击式或连续性杀菌灭藻处理，如投加次氯酸钠、非氧化性杀菌剂。；临时处理：运行中增加一次大剂量冲击式加药（如高浓度次氯酸钠），抑制和剥离部分粘泥。 | 严格执行循环水加药（如连续加氯）控制方案，维持足够杀菌能力；定期进行胶球清洗；取水口前置过滤防止大型水生生物进入。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室阴极保护系统失效 | 电气/电化学 | 一般 | 牺牲阳极或外加电流保护系统因阳极溶解耗尽、电缆断开、电源故障或参比电极失准而失效，使水室金属暴露发生电化学腐蚀，尤其加剧异种金属连接的伽伐尼腐蚀。 | 牺牲阳极体积显著缩小或脱落；外加电流装置输出电流为零或远低于设定值；水室内壁出现新锈蚀点或涂层下锈痕；保护电位测试值偏正。 | （1）保护电位正于-0.85V（相对Cu/CuSO₄电极）[电气]；（2）牺牲阳极剩余重量<设计初始重量的15%[物理]；（3）外加电流系统输出电流<额定值的10%[电气]。 | 定期测量保护电位[离线]；停机后目视检查阳极状况[离线]；外加电流系统在线电流表监测[在线]。 | 测得保护电位未达保护范围，检查发现阳极消耗殆尽或外加电流系统无输出，排除测量错误后可确诊。 | 根本处理：更换或增补牺牲阳极；检修外加电流直流电源及阳极电缆，重新布置或更换辅助阳极，调试至设计保护电流密度。；临时处理：无法立即更换阳极时，临时安装悬挂式牺牲阳极，并对裸露金属区域涂刷防腐涂料。 | 制定定期检测保护电位计划；牺牲阳极称重并按时更换；对外加电流系统定期巡检，加固防水接线盒。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室人孔门密封泄漏 | 机械/密封 | 轻微/一般 | 人孔门密封垫片长期受压蠕变、老化、热循环致弹性丧失或安装紧固顺序不当，导致密封失效。负压侧漏入空气，正压侧冷却水渗出。 | 人孔门附近可听见“嘶嘶”吸气声（负压区）；门外壁见渗水、白垢或锈水痕迹（正压区）；凝结水溶解氧超标；真空严密性不合格。 | （1）凝结水溶解氧浓度>50μg/L[化学]；（2）真空严密性试验每分钟压升>300Pa[物理]；（3）垫片残余压缩率<初始厚度20%[物理]。 | 凝结水溶氧在线分析仪[在线]；真空严密性试验[在线]；停机后目视检查垫片有无压偏、挤出或裂纹[离线]。 | 真空严密性试验不合格且凝结水溶氧升高，通过氦气检漏或停机水压试验观察人孔门结合面渗水即可定位并确诊。 | 根本处理：清理法兰密封面，更换新垫片（推荐金属缠绕垫或柔性石墨复合垫），按对角分批均匀紧固螺栓至设计力矩。；临时处理：在负压侧外部缝隙涂抹密封胶或包裹临时密封带；正压侧渗水可用带压堵漏钢带拉紧。 | 每次大修更换人孔门垫片；选用耐温耐腐蚀垫片材质；严格按紧固工艺执行，做好力矩记录。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室放气/排水阀卡涩与内漏 | 机械/控制 | 一般 | 水室顶部放气阀或底部排水阀因阀杆锈蚀、填料老化、结垢或异物卡涩，导致操作困难或无法严密关断，造成内漏，影响系统隔离与排气功能。 | 转动手轮沉重或无法操作；关闭后阀门下游管道仍有水流声或温度异常（内漏）；放气阀关闭后仍有气体逸出；阀门周围有积盐或锈迹。 | （1）阀门操作力矩>额定值1.5倍[物理]；（2）内漏量>10滴/分钟[物理]；（3）阀杆表面点蚀深度>0.2mm[物理]。 | 运行巡检时手触阀门下游温度或听音判断内漏[在线]；停机后手动操作阀门检查卡涩[离线]；解体检查密封面[离线]。 | 手动操作发现阀门开关沉重或无法到位，关闭状态下下游有持续介质流动声响或温度异常，解体核实密封面缺损或阀杆弯曲可确诊。 | 根本处理：解体阀门，打磨阀杆并更换填料；研磨或车削阀芯阀座密封面，必要时更换阀门总成；对操作机构进行润滑。；临时处理：卡涩时使用渗透润滑剂浸润并微动操作；内漏若不影响安全待停机处理，若影响隔离则设法加装临时堵板。 | 制定阀门定期开关保养计划；选用耐腐蚀材质阀内件；停机放空后保持水室干燥，防止积潮锈蚀。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室衬里层脱落 | 涂层/化学/绝缘 | 一般 | 水室内壁衬胶或有机涂层因施工除锈不彻底、附着力差、介质渗透、温度循环应力及水流冲刷，产生鼓包、剥离、开裂，丧失对金属基体的保护，引发基体腐蚀。 | 目视可见衬里起泡、龟裂、卷边或缺失，暴露出锈蚀的金属基体；检修时管口可能发现脱落衬里碎片；电火花检漏仪检出声光报警。 | （1）涂层附着力（拉开法）<3MPa[物理]；（2）衬里破损面积>衬里总面积的5%[物理]；（3）针孔检漏电压下导电点密度>2个/m²[物理]。 | 停机后内部目视及敲击检查[离线]；电火花针孔检漏仪检测[离线]；割取试片进行附着力测试[离线]。 | 内部检查发现衬里大面积起泡、脱落或机械损伤，或电火花检漏发现密集漏点，结合基体已锈蚀可确诊。 | 根本处理：将失效衬里完全铲除，基体重新喷砂除锈，按工艺重新衬胶或涂覆高附着耐蚀涂层；固化后电火花检测合格。；临时处理：对局部脱落区域使用快速固化型防腐涂料进行手工补涂，防止腐蚀扩展。 | 严格控制衬里施工环境温湿度，保证除锈等级；运行中避免空水干湿交替；停用保护时充水或充氮。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回流水室 | 水室 | 冷却水从进水侧冷却管流出后转折返回的水室，位于凝汽器另一侧。 | 否 | 同进水水室。打开盖板后检查内壁腐蚀、淤积及隔板密封情况；重点检查拐角处冲蚀。 | 同进水水室。壁板严重腐蚀或隔板密封失效导致水流短路。 | 回流水室热膨胀补偿不足导致焊缝撕裂 | 热/机械 | 严重 | 凝汽器启停及负荷大幅变动时，回流水室因与壳体热膨胀系数差异及约束过度，产生高幅热应力，在焊接薄弱部位（如加强筋、管座、隔板焊缝）引发低周疲劳开裂。 | 焊缝或其热影响区出现裂纹，伴渗水或白色盐渍；水室外部保温层潮湿或剥落；启停过程可听到水室异常“嘎嘎”响声。 | （1）无损检测发现裂纹长度≥10mm[物理]；（2）水室壁温变化速率>5℃/min[物理]；（3）同部位经历启停循环次数>设计疲劳允许次数[状态量]。 | 停机后着色或磁粉探伤检测焊缝[离线]；运行中外壁温度监测及热膨胀位移指示器[在线]；日常巡检观察外观[在线]。 | 运行中发现水室焊缝渗水，停机探伤确认存在裂纹并排除外部机械碰撞，结合启停温度变化历史可判断为热应力疲劳开裂。 | 根本处理：打磨消除裂纹后补焊，焊后热处理消除应力；检查并调整水室导向和固定支撑，必要时增设膨胀节或改变支撑方式释放热位移。；临时处理：对穿透性裂纹采用带压堵漏卡具临时止漏；对浅表裂纹打磨圆滑过渡抑制扩展，待计划停运后彻底处理。 | 设计阶段进行热膨胀分析，预留足够热补偿间隙；运行中严格控制升降温速率；定期对关键焊缝进行无损检测。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 同进水水室。检查出水格栅有无破损、内壁腐蚀情况。 | 同进水水室。 | 回水水室腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 冷却水中含有的溶解氧、氯离子或微生物与碳钢或铜合金水室壁发生电化学反应，或因异种金属接触导致电偶腐蚀，导致壁厚减薄或穿孔。机理为电化学腐蚀与微生物腐蚀的协同作用。 | 水室外部可见黄色、橙色或蓝绿色锈蚀痕迹；水室内部防腐涂层起泡、剥离；冷却水水质呈黄褐色；真空系统严密性下降。 | 腐蚀坑深度>0.5mm [物理]；冷却水电导率>500µS/cm [化学]；氯离子浓度>200mg/L [化学]；水室壁厚减薄量>20%原厚 [物理]；溶解氧>7mg/L [化学] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；管道内窥镜检查[离线]；冷却水水质定期化验[离线] | 1. 关闭凝汽器单侧水室并排空；2. 目视检查涂层及金属基体；3. 对可疑区域进行超声波测厚，若壁厚低于设计值的70%，判定为严重减薄；4. 对泄漏点进行着色渗透或气压试验，确认穿孔。 | 根本处理：1. 使用喷砂或高压水射流（压力>500bar）全面清除旧涂层和锈蚀产物；2. 对减薄严重或穿孔区域进行挖补焊接，焊材需与基材匹配（如316L不锈钢）；3. 重新涂覆高性能防腐涂层（如环氧陶瓷涂层，干膜厚度≥500µm）；4. 安装牺牲阳极保护块（如锌块）。；临时处理：1. 对单个微小穿孔，使用带压堵漏胶棒或夹具临时封堵；2. 在线降低机组负荷，减少凝汽器热负荷与应力。 | 1. 定期（每季度）化验循环水水质，控制氯离子与溶解氧含量；2. 每次停机检查时，重点检查水室涂层完整性；3. 确保牺牲阳极块有效，并定期更换；4. 循环水中添加缓蚀阻垢剂。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 同进水水室。检查出水格栅有无破损、内壁腐蚀情况。 | 同进水水室。 | 水室隔板泄漏 | 机械 | 严重 | 水室分隔板将进出水侧分开。长期高压水流冲击、隔板焊接缺陷、或水锤效应导致隔板焊缝开裂或隔板本体疲劳损伤。泄漏导致部分冷却水短路，降低凝汽器有效换热面积。 | 凝汽器冷却水出口温差减小；凝汽器端差异常增大；循环水泵出口压力略有降低但流量增加不明显；邻近泄漏点的管板区域出现水冲刷沟痕。 | 冷却水温升（出入口温差）<5°C [物理]; 凝汽器端差>10°C [物理]; 隔板两侧压差>0.05MPa [物理]; 泄漏声发射信号幅值>45dB [物理] | 温度巡检仪测量各区域冷却水温升[在线]；停机后对水室注水进行高位水压试验，观察隔板背面渗水[离线]；声发射泄漏检测仪[在线] | 1. 在线运行数据分析：若发现特定区域冷却水温升异常偏低，且凝汽器端差异常升高，初步定位为隔板泄漏；2. 停机后，对水室A侧注水，保持高水位，打开B侧人孔门，观察隔板背部或焊缝处有无明显水流渗出，确定泄漏具体位置。 | 根本处理：1. 停机并排空水室；2. 使用碳弧气刨或角磨机清除开裂焊缝；3. 重新进行焊接，确保焊接质量，焊后进行100%渗透探伤或煤油渗漏试验；4. 对于大范围隔板损坏，需制定专项加固或更换方案，如加装加强筋。；临时处理：1. 若泄漏较小，可在停机间隙对焊缝进行局部补焊处理；2. 在线运行时可暂时提高循环水泵出力，补偿短路流量损失。 | 1. 在循环水泵控制逻辑中设置软启动程序，避免水锤冲击；2. 检修时对水室隔板焊缝进行无损探伤抽查；3. 严格控制循环水流速在设计范围内。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 同进水水室。检查出水格栅有无破损、内壁腐蚀情况。 | 同进水水室。 | 水室人孔门泄漏 | 机械/热 | 一般 | 人孔门密封垫片因老化、安装不当、紧固螺栓预紧力不均、或水室温度/压力频繁波动而失效，导致冷却水或真空系统与大气环境泄漏。 | 人孔门法兰结合面可见渗水、滴水或吸气声；凝汽器真空缓慢下降；真空泵出力增加或启动备用泵；人孔门本体可见白色盐渍痕迹。 | 真空下降速率>0.5kPa/h [物理]; 垫片压缩量不足(<20%原始厚度)[物理]; 紧固螺栓力矩<200Nm [物理]; 热成像显示法兰面低温异常区 [物理] | 运行人员现场巡视、触觉及听觉检查[在线]；氦质谱检漏仪在法兰结合面扫查[在线]；红外热成像仪检测温度异常点[在线]；停机后检查垫片压缩回弹情况[离线] | 1. 在线初步判断：运行中听到“滋滋”吸气声或看到持续渗水，基本可断定泄漏；2. 精确检测：使用氦质谱仪吸枪沿人孔门法兰一圈缓慢移动，若检测到氦气浓度急剧上升，确认泄漏点位置；3. 检查螺栓标记是否有松动位移。 | 根本处理：1. 停机、排空水室；2. 松开全部紧固螺栓，清理法兰密封面，去除旧垫片残留物，检查密封面有无径向划痕等缺陷；3. 更换新的、规格正确的耐水耐高温垫片（如金属缠绕垫或EPDM橡胶垫）；4. 使用力矩扳手，按对角线顺序、分3次均匀紧固所有螺栓至规定力矩值。；临时处理：1. 在线情况下，可尝试用拧紧工具对角紧固可疑泄漏点附近的螺栓；2. 在线对泄漏处打入密封胶实行带压堵漏；3. 通过真空泵维持阀调整，暂时补偿真空泄漏量。 | 1. 建立螺栓紧固台账，每次检修时使用力矩扳手复测；2. 定期更换密封垫片（依据制造商推荐周期，如4年）；3. 开机后热态紧固一次。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 回水水室 | 水室 | 冷却水最终汇集并流回循环水管路的水室，与进水水室同侧。 | 否 | 同进水水室。检查出水格栅有无破损、内壁腐蚀情况。 | 同进水水室。 | 水室冷却水管口堵塞 | 环境/机械 | 轻微 | 循环水中的杂物（如贝壳、水草、塑料片、小鱼）、冷却塔填料碎片或微生物黏泥在水室中积聚，在管板前堵塞换热管入口，使部分管子丧失换热功能。 | 凝汽器水侧压差增大；堵塞管口对应的水室区域温度异常升高；循环水泵出口压力升高但流量减少；部分换热管出口水温高。 | 凝汽器水侧压差>0.1MPa [物理]; 单根换热管出口水温差异>5°C [物理]; 开式循环水中总悬浮颗粒物>30mg/L [化学]; 管口可见杂物堵塞面积>50% [状态量] | 监测凝汽器水侧压差变送器数据[在线]；运行人员使用红外点温仪或热成像仪检查管板区域温度分布[在线]；停机后打开人孔门进行目视检查[离线]。 | 1. 在线数据分析：监测到凝汽器水侧压差持续上升超过报警值0.1MPa，或红外热像显示管板区域存在温度“冷点”或“热点”异常分布，则初步诊断为堵塞；2. 确认：停机后进入水室，使用强光手电筒宏观检查，确认管口堵塞物及比例。 | 根本处理：1. 停机并排空水侧；2. 人工使用专用细长杆刷、高压水枪（压力>30MPa）逐根清理堵塞的换热管；3. 对于顽固堵塞物，如石子，使用专用工具从管板前取出；4. 彻底清理水室内积聚的杂物和淤泥。；临时处理：1. 在线进行凝汽器反向冲洗，即短暂切换水侧流向，利用水压将部分堵塞物冲出；2. 加强胶球清洗系统投运率与收球率监控；3. 对堵塞特别严重区域，可在线关闭对应循环水侧进行人工检查与清理。 | 1. 在循环水取水口增设旋转滤网，并加强维护；2. 定期（如每周）开展凝汽器在线胶球清洗，保持管内清洁；3. 机组大小修时，对水室和管内进行高压水清洗。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 每次打开水室盖板后检查密封垫有无老化、变形、压痕过深或局部撕裂；如弹性尚可且无损伤可继续使用一个周期，但建议每次大修更换；安装时法兰面应清洁平整，螺栓对角均匀紧固。 | 密封垫出现断裂、严重变形或老化发硬失去弹性，导致水室漏水或空气渗入影响真空。拆除旧垫后彻底清理法兰面水垢和残留物，选用同规格耐候橡胶垫或缠绕垫片安装，注意垫片就位准确、不偏移。 | 密封垫老化/硬化 | 化学/环境 | 轻微故障 | 密封垫材料（如橡胶、石棉等）长期在高温、高压及循环水介质（含氯离子、微生物）环境下，发生增塑剂流失、分子链断裂或交联，导致失去弹性、变硬、脆化。冷热交替工况会加速老化进程[13][16][18]。 | 水室盖板与壳体结合面处出现渗水或滴水，尤其是在系统启停、温度波动后更为明显。 | 密封垫材料硬度变化（邵氏硬度增加 >10%）、回弹率下降（<50%）、密封面接触压力（<介质压力的1.2倍）。[物理][状态量] | 停机开盖目视检查，检查密封垫是否变硬、表面有无龟裂或产生永久压痕。触摸检查弹性；按压测试回弹能力。[离线] | 结合渗漏历史与运行年限判断。若密封垫使用超过一个大修周期（通常4-6年）且出现冷流或硬化，且紧固螺栓后泄漏无改善，则诊断为老化失效。 | 根本处理：排空凝汽器水室，打开人孔门，彻底清除密封面上的旧垫片和残余物，更换同规格、耐老化性能更优的新密封垫（如耐高温耐氯型EPDM或氟橡胶垫）。；临时处理：对于非重要区域或无法立即停机的轻微渗漏，可尝试注入专用密封胶进行暂堵。 | 建立密封垫定期更换周期（如每4年）；选用耐温等级和耐介质性匹配的密封材料；系统停运后应排空积水，减少非运行期化学侵蚀。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 每次打开水室盖板后检查密封垫有无老化、变形、压痕过深或局部撕裂；如弹性尚可且无损伤可继续使用一个周期，但建议每次大修更换；安装时法兰面应清洁平整，螺栓对角均匀紧固。 | 密封垫出现断裂、严重变形或老化发硬失去弹性，导致水室漏水或空气渗入影响真空。拆除旧垫后彻底清理法兰面水垢和残留物，选用同规格耐候橡胶垫或缠绕垫片安装，注意垫片就位准确、不偏移。 | 密封垫安装不当（错位/异物夹杂） | 机械 | 轻微故障 | 在安装或回装水室盖板时，密封垫未正确落入密封槽，发生偏斜、扭曲；或密封面上粘有杂物、焊渣、锈皮等硬质颗粒，导致密封面局部贴合不严，形成间隙泄漏通道。 | 水压试验（或注水后）瞬间即出现明显连续或喷射状泄漏；螺栓力矩达标但仍有缝隙存在。 | 螺栓拧紧力矩分布不均（偏差>±10%）、密封面局部间隙（塞尺检测 >0.05mm）。[物理] | 安装过程中通过法兰测量多点间隙控制平整度。回装后做整体水压试验，目视检查密封周界是否存在局部渗漏点。[离线] | 新安装或检修后首次通水即出现的泄漏，若外部紧固螺栓力矩未衰减，拆开后往往能发现垫片偏移痕迹或异物压痕。塞尺检查可发现局部未压实间隙。 | 根本处理：重新打开盖板，清理密封面并检查其平整度；去除所有铁锈、硬块；更换已压伤变形的密封垫，重新小心定位安装，按照对角分步顺序均匀拧紧螺栓至设计力矩。；临时处理：略 | 密封垫安装前彻底清理法兰密封面；安装时使用油脂或专用粘合剂将垫片固定在槽内防止滑落；培训检修人员严格执行力矩均匀紧固工艺。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 每次打开水室盖板后检查密封垫有无老化、变形、压痕过深或局部撕裂；如弹性尚可且无损伤可继续使用一个周期，但建议每次大修更换；安装时法兰面应清洁平整，螺栓对角均匀紧固。 | 密封垫出现断裂、严重变形或老化发硬失去弹性，导致水室漏水或空气渗入影响真空。拆除旧垫后彻底清理法兰面水垢和残留物，选用同规格耐候橡胶垫或缠绕垫片安装，注意垫片就位准确、不偏移。 | 密封垫压溃/挤出 | 机械 | 临界故障 | 由于水室盖板刚性不足，在水压作用下变形，或螺栓预紧力过大，超过了密封垫材料的极限抗压强度，导致垫片内部结构破坏，被压扁变薄，甚至局部被挤出密封面，失去回弹补偿能力。 | 密封垫边缘可见“舌头”状挤出物，螺栓再次复紧时力矩不升反降（材料已屈服），泄漏量随压力升高非但没有止住反而加剧。 | 密封垫残余厚度（<原始厚度70%）、螺栓有效预紧力（松脱）。[物理] | 机组检修解体后，测量拆下的旧垫片厚度并观察完整度；使用力矩扳手校验螺栓残余预紧力，若发现大量螺栓松动力矩极低则提示可能压溃。[离线] | 运行中泄漏且伴随螺栓自行松动现象；解体后直观检查旧垫片，若厚度显变薄、失去结构完整性、或部分断裂缺失并挤入阀腔，即可确诊。 | 根本处理：更换新密封垫；若盖板或法兰刚性不足，需补强或加固盖板；合理计算并严格执行螺栓扭矩，避免过紧。；临时处理：无法停机时，对于挤出部分可在外部打入薄不锈钢楔片临时堵漏。 | 使用带金属加强圈或限位块的密封垫圈，防止过度压缩；定期校验力矩扳手；对变形严重的旧盖板进行加工修复或报废更换。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 每次打开水室盖板后检查密封垫有无老化、变形、压痕过深或局部撕裂；如弹性尚可且无损伤可继续使用一个周期，但建议每次大修更换；安装时法兰面应清洁平整，螺栓对角均匀紧固。 | 密封垫出现断裂、严重变形或老化发硬失去弹性，导致水室漏水或空气渗入影响真空。拆除旧垫后彻底清理法兰面水垢和残留物，选用同规格耐候橡胶垫或缠绕垫片安装，注意垫片就位准确、不偏移。 | 密封垫应力松弛 | 机械 | 轻微故障 | 密封垫在长期压缩状态下，材料内部发生蠕变，微观分子链重组导致初始密封应力自然衰减。加上螺栓本身可能存在的热伸长差异，以及系统振动导致的微动磨损，最终使得残余密封面压低于最小密封比压，导致界面泄漏[16][18]。 | 水室盖板螺栓扭矩发生自然衰减（非断裂），需频繁复紧；复紧螺栓后可暂时止漏，但运行一段时间后泄漏复发。 | 螺栓残余扭矩（<初始目标值的60%）、垫片残余应力（<设计最小密封比压3-5MPa）。[物理][状态量] | 使用力矩扳手按对角顺序抽检螺栓残余扭矩，对比安装记录。停机检修时，可进行覆纸压痕试验评估垫片接触应力分布[离线]。 | 在排除垫片破损和老化硬化的前提下，若螺栓复紧能暂时消除泄漏，但短期内再次发生，且复紧时螺栓转动角度较大，即可诊断为应力松弛。解体后垫片通常无明显破损，但压痕较浅。 | 根本处理：更换新垫片；采用碟形弹簧垫圈加载系统，自动补偿应力松弛；或改用具有更高回弹性能的金属缠绕垫替代纯橡胶垫。；临时处理：在保证垫片不被压溃的前提下，在线依次对角复紧所有螺栓至设计规定力矩上限。 | 投入运行后24小时及1周内重新进行热态紧固；对于关键部位螺栓，涂抹防咬合剂以准确控制力矩转轴系数。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 每次打开水室盖板后检查密封垫有无老化、变形、压痕过深或局部撕裂；如弹性尚可且无损伤可继续使用一个周期，但建议每次大修更换；安装时法兰面应清洁平整，螺栓对角均匀紧固。 | 密封垫出现断裂、严重变形或老化发硬失去弹性，导致水室漏水或空气渗入影响真空。拆除旧垫后彻底清理法兰面水垢和残留物，选用同规格耐候橡胶垫或缠绕垫片安装，注意垫片就位准确、不偏移。 | 密封面电化学腐蚀/冲蚀 | 化学/环境 | 轻微故障 | 水室盖板或壳体法兰的密封面在含有溶解氧、氯离子的弱酸性循环水长期浸泡下发生电化学腐蚀；或因局部密封失效形成高速水射流，直接对碳钢密封面产生冲刷，形成凹槽或麻点。粗糙的密封面使垫片无法填满微观空隙，引发持续泄漏。 | 拆下旧垫片后，发现垫片对应的法兰密封面上有放射性沟槽、凹坑或成片锈蚀麻点；泄漏多发生在这些缺陷对应的局部位置。 | 密封面粗糙度（Ra >12.5μm 或出现局部轮廓峰谷 >0.5mm）、缺陷无损检测深度（>1mm）。[物理] | 停机开盖检查，目视或用低倍放大镜观察密封面形态；采用粗糙度对比块或触针式粗糙度仪检测；用着色探伤（PT）确认是否存在裂纹[离线]。 | 解体后直观检查密封面形貌，若出现深于0.3mm的沟槽或大面积麻点腐蚀坑，且旧垫片完好但对应位置有印痕异常，则可确诊为密封面失效导致的泄漏。 | 根本处理：对轻微腐蚀采用细平锉或油石打磨平滑；较深槽沟需进行堆焊后上机床加工修复至图纸平面度要求；严重者需更换水室盖板或对壳体法兰整体加工。；临时处理：在安装垫片前，在缺陷处填充耐水金属修补剂，固化后手工研磨平整，再安装标准垫片。 | 密封面涂覆防锈保护脂或环氧树脂防腐涂层；采用牺牲阳极块阴极保护；保持凝汽器停运期间干燥。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 水室盖板密封垫 | 水室 | 水室可拆卸盖板与法兰间的密封件，防止冷却水泄漏和空气漏入破坏真空。 | 是 | 每次打开水室盖板后检查密封垫有无老化、变形、压痕过深或局部撕裂；如弹性尚可且无损伤可继续使用一个周期，但建议每次大修更换；安装时法兰面应清洁平整，螺栓对角均匀紧固。 | 密封垫出现断裂、严重变形或老化发硬失去弹性，导致水室漏水或空气渗入影响真空。拆除旧垫后彻底清理法兰面水垢和残留物，选用同规格耐候橡胶垫或缠绕垫片安装，注意垫片就位准确、不偏移。 | 密封垫热冲击/热震 | 热 | 临界故障 | 凝汽器在紧急停机或投运时，尤其是在进行凝汽器单侧解列或冲洗时，水室盖板及密封垫温度可能在数秒内发生数十度的急剧变化。非金属密封材料导热性差，产生较大的热胀差和内部热应力，导致密封垫瞬间收缩微裂或局部脱开，引发突发性泄漏。 | 在操作凝汽器解列、切换循环水或旁路系统时，水室盖板处突然发生“蒸汽白汽”喷出或大量漏水，且通常伴随密封垫局部脱出或撕裂声响。 | 循环水温变速率（>10℃/min 的急剧变化）、密封垫材料脆性温度点突变。[物理][状态量] | 运行中监测水室温度变化率，若发现温度骤降且伴随泄漏量突增，则可关联判断。停机后检查垫片是否有横向断裂、龟裂或永久收缩变形[在线/离线]。 | 泄漏发生与系统切换操作或温度异常波动事件高度吻合。解体发现垫片整体变松、出现断裂裂纹，且断面无老化迹象（新茬），即可判定为热震。 | 根本处理：更换抗热震性能更好的耐高低温交变型密封垫（如柔性石墨复合垫或特种氟橡胶垫）；规范操作规程，严格控制循环水系统的切换速率。；临时处理：紧急停机或隔离该侧凝汽器，排空水室，快速更换或原位固化密封处理。 | 在操作规程中规定凝汽器水侧升温/降温速率不得大于5℃/min；在关键部位加装温度计进行监测。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 大修时检查热井内壁腐蚀、沉积物堆积情况；清理底部淤泥和铁锈；检查水位计连通道是否通畅；防腐涂层完好性检查。 | 热井壁板严重腐蚀减薄或穿孔，影响凝结水水质。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换热井壳体。 | 热井水位异常升高 | 机械、控制 | 严重 | 凝结水泵故障跳闸或出力不足；热井水位调节阀卡涩或控制失灵；凝汽器冷却管泄漏导致大量冷却水涌入；热井至除氧器管路堵塞或阀门误关。导致凝汽器热井水位持续升高，淹没冷却管束。 | 1. 就地水位计或DCS显示水位持续升高。<br>2. 凝结水泵出口流量骤降或为零。<br>3. 凝结水泵电流异常波动或过载跳闸。<br>4. 凝汽器真空缓慢下降。 | 1. 热井水位：[物理] > +300 mm (报警值)，> +400 mm (跳机值)。<br>2. 凝结水泵出口压力：[物理] < 额定值。<br>3. 凝结水泵电流：[电气] > 额定电流。<br>4. 凝结水导电度：[化学] > 0.5 µS/cm (异常)。 | 1. 热井水位实时监控 [在线]。<br>2. 凝结水泵出口压力/流量监测 [在线]。<br>3. 凝结水泵电流监测 [在线]。<br>4. 凝结水导电率表 [在线]。 | 1. 若水位高且泵出口流量低，则判断为泵或出口阀故障。<br>2. 若水位高且泵电流超限，则判断为泵过载或机械卡涩。<br>3. 若水位高同时凝结水导电度异常升高，则判断为冷却管泄漏。<br>4. 检查管路阀门状态，排除误操作。 | 根本处理：1. **泵故障**：停运故障泵，关闭进出口阀门，挂警示牌，拆解检查并更换损坏轴承或叶轮。工具：扳手、起吊设备。<br>2. **阀门卡涩**：拆解阀门执行机构或阀体，清理异物、研磨阀芯。工具：研磨膏、扳手。<br>3. **管路堵塞**：隔离相关管段，拆解法兰，进行疏通或更换。；临时处理：紧急启动备用凝结水泵，手动开启热井底部放水门至高/低扩容器，维持水位在可视范围内，但需密切监视除氧器水位和真空变化。 | 1. 定期切换、试运备用凝结水泵。<br>2. 加强凝结水水质在线监测。<br>3. 建立水位高保护联锁逻辑定期试验。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 大修时检查热井内壁腐蚀、沉积物堆积情况；清理底部淤泥和铁锈；检查水位计连通道是否通畅；防腐涂层完好性检查。 | 热井壁板严重腐蚀减薄或穿孔，影响凝结水水质。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换热井壳体。 | 热井水位异常降低 | 机械、控制、化学 | 严重 | 凝结水系统外泄漏（管路破裂、阀门填料损伤）；补水调节阀故障关闭或调节失灵；上游凝结水用户回水量骤减；凝汽器冷却管大面积漏泄导致凝结水流失。热井水位持续降低，危及凝结水泵安全运行。 | 1. DCS或就地水位计显示水位持续下降。<br>2. 补水量异常增加至最大值。<br>3. 凝结水泵出口压力波动或出现抽空、气蚀噪音。<br>4. 凝结水流量与机组负荷不匹配，明显偏低。 | 1. 热井水位：[物理] < -300 mm (报警值)，< -400 mm (跳泵值)。<br>2. 凝结水泵入口压力：[物理] < 0.02 MPa (低限)。<br>3. 凝结水泵电流：[电气] 明显下降（抽空时）。<br>4. 补水调节阀开度：[物理] > 95% 或持续满开。 | 1. 热井水位实时监控 [在线]。<br>2. 凝结水泵入口压力表 [在线]。<br>3. 凝结水泵电流监测 [在线]。<br>4. 补水流量及阀门开度信号 [在线]。<br>5. 管路巡检查看是否有外漏点 [离线]。 | 1. 若补水阀全开且补水流量大但水位仍下降，结合现场管路检查，判断为系统外漏。<br>2. 若补水流量正常但水位下降，且泵入口压力低，则检查前系统有无放水门误开。<br>3. 若补水阀指令与反馈偏差大，判断为调节阀卡涩或故障。<br>4. 对比凝结水流量与除氧器进水流量偏差，定位内漏。 | 根本处理：1. **外漏处理**：隔离漏点管段，泄压，修复或更换破损管道/阀门填料。工具：扳手、焊接设备、密封件。<br>2. **调节阀故障**：解体检修执行机构或阀芯，清理卡涩物，重新整定。工具：研磨膏、执行器调试仪。<br>3. **误开阀门**：立即关闭，并排查控制逻辑或人为误操。；临时处理：立即手动强制补水（若自动失灵），适当降低机组负荷减少凝结水消耗，检查系统尽快隔离漏点，若泵汽蚀严重则切换备用泵。 | 1. 定期巡检凝结水管路系统，检查阀门盘根、法兰接口。<br>2. 凝结水泵入口压力低保护定值合理整定，定期试验。<br>3. 补水调节阀定期维护，保证灵敏度。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 大修时检查热井内壁腐蚀、沉积物堆积情况；清理底部淤泥和铁锈；检查水位计连通道是否通畅；防腐涂层完好性检查。 | 热井壁板严重腐蚀减薄或穿孔，影响凝结水水质。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换热井壳体。 | 凝结水泵汽蚀 | 机械、热 | 严重 | 热井水位过低或凝结水温度过高（过冷度不足）导致泵入口有效汽蚀余量不足；入口滤网堵塞；泵叶轮磨损或流道设计不良。泵内发生汽蚀，产生剧烈振动和噪音，扬程与效率下降。 | 1. 凝结水泵出口压力明显波动或突降。<br>2. 泵体及入口管道发出剧烈噼啪声（汽蚀爆裂声）。<br>3. 泵电流剧烈波动，振动幅值急剧升高。<br>4. 泵体温度偏高，出口流量不稳定。 | 1. 泵入口压力：[物理] < 0.02 MPa (绝对)，或低于汽蚀余量。<br>2. 凝结水温度：[物理] > 设计过冷度对应的温度（如偏离饱和温度<2°C）。<br>3. 泵体振动幅值：[物理] > 7.1 mm/s RMS (报警)，> 11.2 mm/s RMS (停泵)。<br>4. 泵电流波动幅度：[电气] > ±10%额定电流。 | 1. 泵入口压力实时监测 [在线]。<br>2. 凝结水温度在线监测 [在线]。<br>3. 泵轴承振动传感器 [在线]。<br>4. 泵电流趋势分析 [在线]。<br>5. 现场听针监听 [离线]。 | 1. 检查热井水位是否低于安全值，若低则立即补水。<br>2. 若水位正常而温度过高，则检查凝汽器真空及过冷度，可能因凝汽器空气漏入或循环水不足导致凝结水温度偏高。<br>3. 泵停止后检查入口滤网是否堵塞。<br>4. 排除吸入管路漏气。 | 根本处理：1. **滤网堵塞**：停泵隔离，打开入口滤网端盖，清理杂物。工具：扳手、清洗剂。<br>2. **水位/温度异常**：按相关故障检修。<br>3. **泵体磨损**：解体检修叶轮、诱导轮，更换损坏部件。工具：吊装设备、千分尺。；临时处理：立即开启凝结水再循环阀，提高泵入口流量；若水位过低则紧急补水；汽蚀严重时切换备用泵，停运故障泵检修。 | 1. 保证热井水位在正常范围运行，水位低保护可靠。<br>2. 监控凝结水过冷度，防止夏季工况过冷度过小。<br>3. 定期清洗或反冲洗入口滤网。<br>4. 泵检修时检查叶轮汽蚀痕迹，及时修复。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 大修时检查热井内壁腐蚀、沉积物堆积情况；清理底部淤泥和铁锈；检查水位计连通道是否通畅；防腐涂层完好性检查。 | 热井壁板严重腐蚀减薄或穿孔，影响凝结水水质。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换热井壳体。 | 凝结水水质恶化（导电度/钠离子超标） | 化学 | 危急 | 凝汽器冷却管束泄漏，冷却水（海水或淡水）进入蒸汽空间；凝汽器管板胀口松动或腐蚀穿孔；凝汽器热井内防腐涂层脱落引起二次污染。凝结水导电度、钠离子、溶解氧等指标严重超标。 | 1. 凝结水电导率在线表突升至报警值。<br>2. 凝结水钠离子分析仪示值急剧升高（若为海水冷却）。<br>3. 凝结水泵出口取样目测浑浊或有异味。<br>4. 给水、炉水水质连锁报警，锅炉排污量激增。 | 1. 凝结水导电度：[化学] > 0.5 µS/cm (超标报警)，> 1.0 µS/cm (危及锅炉)。<br>2. 钠离子浓度：[化学] > 5 µg/L (异常)，> 10 µg/L (严重)。<br>3. 溶解氧：[化学] > 30 µg/L (异常)。<br>4. 凝结水pH：[化学] 偏离正常范围8.8-9.2。 | 1. 凝结水在线电导率表 [在线]。<br>2. 在线钠表 [在线]。<br>3. 凝结水取样化验（硬度、硅酸根等）[离线]。<br>4. 凝汽器检漏装置（真空侧）[在线]。<br>5. 凝汽器水室放水取样检查 [离线]。 | 1. 凝结水导电度异常升高，立即核对钠离子和硬度，若同步升高，判断冷却管泄漏。<br>2. 通过凝汽器检漏装置（薄膜检漏或电导率探头）定位泄漏侧水室。<br>3. 半侧隔离凝汽器，观察水质是否恢复正常，以确定泄漏侧。 | 根本处理：1. **查漏堵管**：降低负荷，隔离污染侧水室，排空检查，用蜡烛或塑料薄膜找漏，用铜塞或专用堵头堵死泄漏管。工具：胀管器、堵头、照明灯。<br>2. **管板胀管**：若胀口漏，重新胀管或更换密封件。工具：液压胀管器。<br>3. **防腐修复**：热井内部清理防腐层，重新涂刷环氧类涂层。工具：喷砂设备、涂料。；临时处理：尽快将泄漏侧水室退出，降低机组负荷，加大凝结水精处理流量，同时加大锅炉排污，维持水质。投运凝汽器后缸喷水减温，防止排汽温度过高。 | 1. 定期进行凝汽器管束涡流探伤或声发射检测，评估管壁减薄。<br>2. 维持循环水加药处理（杀生、阻垢），控制水质，防止空泡腐蚀和微生物腐蚀。<br>3. 凝结水精处理系统保持良好备用。
电力 | 火电 | 凝汽器 | 主设备 | 在汽轮机排汽口建立并维持高度真空，将做完功的乏汽冷凝成水，回收工质并提高循环热效率。 | 热井 | 凝汽器 | 位于凝汽器下部的集水容器，汇集主凝结水和各种疏水，为凝结水泵提供灌注静压头。 | 否 | 大修时检查热井内壁腐蚀、沉积物堆积情况；清理底部淤泥和铁锈；检查水位计连通道是否通畅；防腐涂层完好性检查。 | 热井壁板严重腐蚀减薄或穿孔，影响凝结水水质。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换热井壳体。 | 热井内部结垢或沉积物堆积 | 化学、热 | 一般 | 凝结水水质控制不良，携带少量硬度或铁锈等杂质在热井底部及死角沉积；长期停运期间未放水或干燥导致腐蚀产物堆积。垢层影响水位测量准确度，并可能堵塞凝结水泵入口滤网。 | 1. 就地水位计与远传水位计显示有偏差（堵塞取样管）。<br>2. 凝结水泵入口滤网前后差压升高，泵电流偏低。<br>3. 检修时热井内部发现底部有厚层泥垢或锈渣。<br>4. 凝结水浊度偶发性升高。 | 1. 凝泵入口滤网差压：[物理] > 50 kPa (报警)。<br>2. 热井底部沉积物厚度：[物理] > 50 mm (目视)。<br>3. 凝结水铁含量：[化学] > 20 µg/L。<br>4. 水质硬度：[化学] > 2 µmol/L。 | 1. 定期检修开人孔目视检查 [离线]。<br>2. 滤网差压变送器 [在线]。<br>3. 凝结水浊度仪 [在线]。<br>4. 定期水质化验（铁、铜）[离线]。 | 1. 检修时打开人孔门，检查热井底部沉积物分布与厚度。<br>2. 若滤网差压高且泵电流偏低，则判断滤网堵塞。<br>3. 比较水位计偏差，若明显且波动，则怀疑取样管堵塞。 | 根本处理：1. **清理热井**：机组停运后，打开人孔门，通风并检测含氧量，人员进入清除底部沉积物，用高压水枪冲洗。工具：高压清洗机、铲子、防爆照明。<br>2. **滤网清洗**：拆下清洗或更换。；临时处理：不停机情况下，可尝试在线冲洗水位计取样管，并建议加大精处理旁路流量以降低铁含量。 | 1. 保持凝结水精处理系统的出水水质优良，控制给水pH和联氨/氨处理。<br>2. 长期停运时，放尽热井存水并保持干燥或充氮保护。<br>3. 定期冲洗水位计取样管路。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 器身 |  | 由铁芯和绕组构成，是变压器的核心电磁部分，实现电压、电流和阻抗的变换。 | 否 | 定期进行油色谱分析（DGA）监控内部放电和过热趋势；大修时吊芯检查铁芯、绕组和绝缘结构状态；测量绕组直流电阻、绝缘电阻和介质损耗；进行绕组变形测试。运行中监控顶层油温、负载电流和冷却系统运行状态。 | 器身严重故障（绕组烧毁、铁芯大面积损坏或绝缘系统严重老化），经吊芯检查确认修复费用超过新变压器的60%。更换变压器需制定运输和吊装专项方案，安装后做全套交接试验。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 大修时测量铁芯对地绝缘电阻（应大于100MΩ）；检查铁芯接地片是否可靠；检查铁芯有无局部过热痕迹（通过油中溶解气体分析CH4、C2H4判断）；检查夹件和拉带紧固状态。运行中定期进行油色谱分析。 | 铁芯多点接地导致局部过热且无法消除；硅钢片片间绝缘大面积损坏导致空载损耗严重增加；铁芯严重变形。铁芯故障通常需返厂或整体更换变压器。 | 铁芯多点接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 铁芯叠片因制造或运行中受潮、异物、毛刺等非正常原因接触油箱、夹件或其他金属构件，形成除正常接地外的第二接地点，产生环流。 | 1. 油色谱总烃和氢气含量异常升高<br>2. 铁芯接地线电流异常增大<br>3. 铁芯局部温度异常<br>4. 轻瓦斯频繁动作 | 1. 铁芯接地电流 > 0.1A (注意值) [电气]<br>2. 油中溶解气体: CH4/C2H4比值约为1-3，C2H2含量低或无 [化学]<br>3. 铁芯绝缘电阻 < 100MΩ(新投运) / < 10MΩ(运行中) [物理] | 1. 钳形电流表在线测量接地电流 [在线][带电]<br>2. 绝缘电阻测试仪测量铁芯绝缘电阻 [离线]<br>3. 油中溶解气体色谱分析 [在线/离线] | 1. 接地线电流 > 0.1A，可判断为存在多点接地。<br>2. 若电流 < 0.1A但色谱异常，测量铁芯绝缘电阻，若阻值显著下降则可确诊。<br>3. 采用“交流法”或“直流法”定位接地点位置。 | 根本处理：1. 悬吊铁芯，排除接地点。<br>2. 若为异物，使用电容冲击法或大电流烧蚀法消除。<br>3. 若为内部毛刺，需吊罩后打磨处理。<br>所需工具: 兆欧表、电容充放电装置、吊车等。；临时处理：若接地电流不大，可在接地回路中串联限流电阻，限制环流。 | 1. 定期监测铁芯接地电流和油色谱。<br>2. 安装铁芯接地电流在线监测装置。<br>3. 大修后严格测试铁芯绝缘电阻。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 大修时测量铁芯对地绝缘电阻（应大于100MΩ）；检查铁芯接地片是否可靠；检查铁芯有无局部过热痕迹（通过油中溶解气体分析CH4、C2H4判断）；检查夹件和拉带紧固状态。运行中定期进行油色谱分析。 | 铁芯多点接地导致局部过热且无法消除；硅钢片片间绝缘大面积损坏导致空载损耗严重增加；铁芯严重变形。铁芯故障通常需返厂或整体更换变压器。 | 铁芯绝缘电阻降低 | 绝缘/热 | 一般 | 铁芯对地绝缘材料受潮、脏污、碳化或老化，导致绝缘电阻下降，虽未形成金属性短路，但泄漏电流增大。 | 1. 铁芯对地绝缘电阻测试值低<br>2. 铁芯接地电流有微小增大趋势<br>3. 油微水含量偏高 | 1. 铁芯绝缘电阻 < 100MΩ(新注油后) / < 20MΩ(运行中) [物理]<br>2. 变压器油微水含量 > 15mg/L(运行中) [化学] | 1. 定期用2500V兆欧表测量铁芯绝缘电阻 [离线]<br>2. 油微水含量测试 [离线] | 1. 排出部分变压器油，从下部放油阀处测量绝缘电阻，判断受潮部位是否在底部。<br>2. 若绝缘电阻随温度升高而显著下降，判断为绝缘受潮。 | 根本处理：1. 真空热油循环干燥处理，提升油温和真空度去除水分。<br>2. 若为脏污，需吊罩后清洗铁芯及油道。<br>所需工具: 滤油机、真空泵、加热器、兆欧表。；临时处理：若轻微受潮，可投入在线滤油装置，持续过滤和净化变压器油。 | 1. 确保储油柜呼吸器内硅胶有效，定期更换。<br>2. 加强变压器本体密封，防止进水。<br>3. 定期变压器油微水测试。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 大修时测量铁芯对地绝缘电阻（应大于100MΩ）；检查铁芯接地片是否可靠；检查铁芯有无局部过热痕迹（通过油中溶解气体分析CH4、C2H4判断）；检查夹件和拉带紧固状态。运行中定期进行油色谱分析。 | 铁芯多点接地导致局部过热且无法消除；硅钢片片间绝缘大面积损坏导致空载损耗严重增加；铁芯严重变形。铁芯故障通常需返厂或整体更换变压器。 | 铁芯接地不良 | 电气 | 危急 | 铁芯正常接地线断裂、松动或接触不良，导致铁芯悬浮电位，对地产生断续性放电。 | 1. 变压器内部有“噼啪”放电声<br>2. 油色谱分析中乙炔C2H2和总烃含量异常<br>3. 铁芯接地线电流无读数或极小 | 1. 油中溶解气体: C2H2有明显增长，总烃高 [化学]<br>2. 铁芯接地电流 ≈ 0 mA [电气]<br>3. 超声波局部放电量异常增大 [物理] | 1. 油中溶解气体色谱分析，重点关注C2H2 [在线]<br>2. 钳形电流表测量接地线电流 [在线]<br>3. 超声波局部放电检测 [在线][带电] | 1. 油色谱检测到C2H2，且铁芯接地电流为零，可判断为接地不良。<br>2. 采用超声波定位法，在油箱壁探测放电信号，定位放电位置。 | 根本处理：1. 停电后，检查并紧固外部接地螺栓。<br>2. 若内部接地片断裂，需吊罩检查并重新焊接。<br>所需工具: 扳手、兆欧表、电焊机。；临时处理：无法在线临时处理，必须立即停电处理，防止事故扩大。 | 1. 定期巡查铁芯接地引下线，确保其可见部分完好。<br>2. 大修时检查内部接地连接可靠性。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 大修时测量铁芯对地绝缘电阻（应大于100MΩ）；检查铁芯接地片是否可靠；检查铁芯有无局部过热痕迹（通过油中溶解气体分析CH4、C2H4判断）；检查夹件和拉带紧固状态。运行中定期进行油色谱分析。 | 铁芯多点接地导致局部过热且无法消除；硅钢片片间绝缘大面积损坏导致空载损耗严重增加；铁芯严重变形。铁芯故障通常需返厂或整体更换变压器。 | 铁芯片间短路 | 电气/热 | 危急 | 铁芯硅钢片边缘毛刺、漆膜绝缘老化损坏或片间落入导电颗粒，造成片间短路，铁耗和涡流损耗急剧增大。 | 1. 空载损耗和空载电流显著增大<br>2. 铁芯局部严重过热，可能导致绝缘油闪点降低<br>3. 油色谱总烃、乙烯和氢气含量很高 | 1. 空载损耗与出厂或历年数据比明显增大(>10%) [物理]<br>2. 油中溶解气体: 以乙烯C2H4和甲烷CH4为主，CO/CO2比值增大 [化学]<br>3. 铁芯局部热点温度 > 140℃ (通过油中糠醛含量或CO/CO2比值间接判断) [热] | 1. 油中溶解气体色谱分析 [在线]<br>2. 定期空载试验 [离线]<br>3. 红外热成像检测油箱表面温度分布 [在线][带电] | 1. 空载损耗和电流异常增大，并结合油色谱特征(C2H4占主导，可能伴有微量C2H2)，可诊断为片间短路。<br>2. 用红外成像仪在油箱壁寻找异常高温点区域辅助定位。 | 根本处理：唯一解决办法为返厂或现场吊罩大修，将铁芯解体，对短路部位的硅钢片进行重新涂刷绝缘漆或更换损坏的硅钢片。<br>所需工具: 大型吊装设备、硅钢片、绝缘漆、烘干设备等。；临时处理：无法进行有效临时处理，在严密监控下等待停电大修，需加强油色谱和电气试验的监测频率。 | 1. 严格控制制造安装工艺，防止金属异物进入。<br>2. 避免变压器长时间过励磁运行。<br>3. 定期进行空载试验比对。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 大修时测量铁芯对地绝缘电阻（应大于100MΩ）；检查铁芯接地片是否可靠；检查铁芯有无局部过热痕迹（通过油中溶解气体分析CH4、C2H4判断）；检查夹件和拉带紧固状态。运行中定期进行油色谱分析。 | 铁芯多点接地导致局部过热且无法消除；硅钢片片间绝缘大面积损坏导致空载损耗严重增加；铁芯严重变形。铁芯故障通常需返厂或整体更换变压器。 | 铁芯结构松动与振动异常 | 机械 | 一般 | 铁芯夹件、拉板或紧固螺栓因运输颠簸、运行中电磁力振动或安装不当而松动，导致铁芯片间压力减小，硅钢片振动加剧，产生异常噪声。长期振动可能导致绝缘磨损、铁芯损耗增加。 | 1. 变压器本体噪声明显增大，有金属摩擦振动声<br>2. 振动测量值超出正常范围<br>3. 油中溶解气体可能因局部放电而微量增加 | 1. 油箱壁振动振幅 > 60μm（基频100Hz）[物理]<br>2. 噪声水平 > 85dB(A) (距变压器1m处) [物理]<br>3. 夹件绝缘电阻可能下降 [物理] | 1. 振动传感器监测油箱壁振动 [在线]<br>2. 声级计测量噪声 [离线]<br>3. 超声波探测局部放电 [在线][带电] | 振动频谱分析若100Hz成分显著增大且伴高次谐波，结合噪声异常，可判断为铁芯松动。排除冷却系统等其他噪声源后确诊。 | 根本处理：1. 停电后，吊罩检查并重新紧固所有夹件螺栓、拉板螺栓，力矩按制造厂规定。<br>2. 检查铁芯片间有无磨损，必要时补刷绝缘漆。<br>3. 更换损坏的减震垫。<br>所需工具：力矩扳手、吊装设备、绝缘漆等。；临时处理：若振动轻微，可适当调整变压器负载或改善安装基础减振，在线观察。 | 1. 运输安装后及大修后严格按规定力矩紧固夹件。<br>2. 投运前进行振动与噪声基准测试。<br>3. 定期监测本体振动趋势。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯 | 器身 | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的磁路，为磁通提供低磁阻路径。 | 否 | 大修时测量铁芯对地绝缘电阻（应大于100MΩ）；检查铁芯接地片是否可靠；检查铁芯有无局部过热痕迹（通过油中溶解气体分析CH4、C2H4判断）；检查夹件和拉带紧固状态。运行中定期进行油色谱分析。 | 铁芯多点接地导致局部过热且无法消除；硅钢片片间绝缘大面积损坏导致空载损耗严重增加；铁芯严重变形。铁芯故障通常需返厂或整体更换变压器。 | 铁芯油道堵塞局部过热 | 热 | 一般 | 铁芯油道因异物、油泥或绝缘件脱落堵塞，导致局部油流不畅，散热不良，铁芯局部温度升高，加速绝缘老化，但未形成短路。 | 1. 油中溶解气体一氧化碳和二氧化碳含量缓慢增长，可能伴有微量甲烷<br>2. 油箱壁局部温度偏高<br>3. 绝缘油介损略增 | 1. 铁芯对地绝缘电阻可能仍正常，但局部热点温度 > 140℃（由CO2/CO比值判断）[热]<br>2. 油中CO含量持续增长，CO/CO2 > 0.1 [化学] | 1. 油色谱在线监测 [在线]<br>2. 红外热像仪检测油箱表面温度 [在线][带电]<br>3. 油中糠醛含量测试 [离线] | 油色谱分析中CO和CO2上升加快，且CH4略有增长，但无C2H2，结合红外发现油箱局部热点，可怀疑油道堵塞。排除铁芯绝缘降低后结合温升试验定位。 | 根本处理：1. 停电吊罩，检查并清理铁芯油道，去除堵塞物。<br>2. 对油进行脱气过滤，必要时更换污染严重的绝缘件。<br>所需工具：吊装设备、清洁工具、滤油机。；临时处理：加强冷却系统运行，降低负荷，增加油色谱检测频次，严密监控热趋势。 | 1. 加强安装过程清洁度控制。<br>2. 运行中定期油色谱监测，关注CO/CO2趋势。<br>3. 防止变压器油长期氧化生成油泥。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组匝间短路 | 绝缘/热 | 危急 | 匝间绝缘损坏，形成短路环流，局部高温，绝缘加速劣化 | 瓦斯继电器频繁动作，油温异常升高，差动保护动作，油中特征气体超标 | 1. 绝缘电阻[电气]：<100MΩ（10kV级）；2. 直流电阻三相不平衡度[电气]：>2%；3. 油中乙炔[化学]：>5µL/L（注意值）；4. H₂[化学]：>150µL/L | 油色谱分析[在线]；直流电阻测试[离线]；局部放电检测[在线/离线]；绝缘电阻测试[离线] | 油色谱三比值法编码呈102、202等放电兼过热特征；直流电阻比较：各相或同一绕组线间偏差超过2%，并确认非分接开关接触不良，可判定匝间短路 | 根本处理：1. 放油、拆除引线，吊出器身；2. 剥除损坏匝绝缘，检查相邻匝；3. 重新包扎绝缘（皱纹纸带、热收缩带），浸漆烘干；4. 必要时更换整根导线或重绕线圈；5. 回装，真空注油，试验。工具：吊车、绕线机、干燥炉、真空机组；临时处理：降低负荷运行，投备用冷却器，加强色谱跟踪 | 1. 定期油色谱监测；2. 避免频繁近区短路冲击；3. 控制运行油温，防止绝缘热老化
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路电流产生巨大电动力，使绕组局部失稳、扭曲、鼓包或位移 | 变压器运行噪声增大，振动异常，短路阻抗变化，油色谱可能出现少量C₂H₂或H₂ | 1. 短路阻抗变化率[电气]：>3%或与出厂值偏差>±2%；2. 频响曲线同相绕组相关性[状态量]：低频段(<10kHz) <0.6 | 短路阻抗测试[离线]；频率响应分析(FRA)[离线]；振动频谱分析[在线] | 短路阻抗未分接位置多相对比偏差超限且排除分接开关问题；FRA曲线与原始指纹图比较，相关系数低于阈值，可判变形 | 根本处理：1. 油处理、吊罩检查；2. 检查压板、垫块位移，测量绕组外形尺寸；3. 轻度变形可用压板整型、重新紧固；4. 严重变形需更换损伤线圈；5. 更换后短路阻抗试验、局放试验。工具：有载分接开关专用吊具、整形工装、通用工具；临时处理：临时降低运行电流，加强油色谱和振动监测，申请停电检查 | 1. 提高变压器抗短路能力设计（半硬铜导线、可靠支撑）；2. 加强继电保护快速切除近区短路；3. 每次出口短路后进行绕组变形测试
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 绝缘纸受热、氧化、水分等长期作用，纤维素断链，聚合度下降，机械强度丧失 | 绝缘电阻逐年下降，介损逐步增大，油中糠醛含量升高，吊芯检查可见绝缘脆化、剥落 | 1. 绝缘电阻吸收比[电气]：R60/R15 <1.3；2. 介损tanδ（90℃）[电气]：>2%；3. 油中糠醛[化学]：>1mg/L（注意值）；4. 聚合度[状态量]：<250 | 绝缘电阻及吸收比测试[离线]；介质损耗因数测试[离线]；油中糠醛分析[离线]；油纸纤维素聚合度试验[离线] | 绝缘电阻及吸收比不满足《规程》要求，糠醛含量超标且聚合度低于250，排除受潮影响后，可诊断为严重绝缘老化 | 根本处理：1. 现场或返厂进行“更换绕组-绝缘重造”：吊芯拔除旧线圈，按原设计参数绕制新线圈，干燥、浸漆、组装；2. 轻度老化可采用低温真空干燥、更换变压器油、添加抗氧化剂等延缓措施。工具：绕线机、真空烘房、真空滤油机；临时处理：轻载运行，降低上层油温，增加油中抗氧化剂，缩短试验周期 | 1. 严格控制顶层油温（一般<85℃）；2. 定期取油样测糠醛；3. 防止变压器长期过负荷，改善冷却条件
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组断线 | 电气 | 危急 | 导线焊接头开裂、引线断裂或匝间彻底熔断，导致回路开路 | 直流电阻一相极大或无穷大，三相电阻严重不平衡，可能导致差动保护动作 | 直流电阻[电气]：某一相或某一线段阻值远超出厂值（≥100%），或直接显示开路 | 直流电阻测试[离线] | 变压器直流电阻测试，某相或某分接位置电阻呈无穷大或与平均值偏差超50%，并排除试验引线问题，判定绕组断线 | 根本处理：1. 吊罩或进入人孔检查断点；2. 清理断头，采用银铜焊料重新焊接；3. 包扎绝缘恢复，必要时绑扎固定；4. 试验合格后回装。工具：焊接设备、绝缘材料、吊车；临时处理：若断点发生在外接引线，可临时短接整束更换；绕组内部断线必须停电检修 | 1. 加强制造质量检验（如x射线检测焊缝）；2. 定期预防性试验核对直流电阻；3. 运行中避免频繁穿越性故障电流
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组局部放电 | 绝缘 | 严重 | 绝缘内部存在气隙、杂质、导体尖端或油纸绝缘劣化，在电场作用下发生重复击穿 | 局部放电量超标，油中溶解乙炔、氢气异常，超声波或特高频检测有信号 | 1. 局部放电量[电气]：>500pC（1.5Um/√3下）；2. 油中H₂[化学]：>150µL/L；3. 油中C₂H₂[化学]：>1µL/L；4. 超声信号幅值[状态量]：>10mV | 局部放电试验（感应耐压+局放）[离线]；油色谱分析[在线]；超声波或特高频局放检测[带电] | 局放试验脉冲信号超标，同时油色谱H₂、C₂H₂稳定增长，超声局放定位信号集中于绕组内某区域，排除套管等外部干扰后诊断为绕组内部局部放电 | 根本处理：1. 滤油脱气处理；2. 若不能消除，吊罩查找放电源（检查屏蔽电极、垫块、绝缘纸板）；3. 清理放电痕迹，打磨毛刺，包扎或更换损伤绝缘；4. 真空注油并抽真空脱气。工具：局放仪、超声局放定位仪、通用工具；临时处理：暂时降功率运行，加强色谱与局放在线监测 | 1. 真空注油，严格脱气；2. 定期局放带电检测；3. 防止绝缘受潮
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组过热 | 热 | 一般 | 长时间过负荷、冷却系统故障、油道堵塞或环流引起绕组局部温度过高 | 油温异常上升并越限报警，瓦斯保护信号频繁，油色谱总烃及过热特征气体升高 | 1. 顶层油温[物理]：>85℃（报警），>95℃（跳闸）；2. 油中总烃[化学]：>150µL/L；3. 乙烯/乙烷比值[化学]：>1（过热特征） | 测温装置（铂电阻）[在线]；油色谱分析[在线]；红外热成像[带电] | 油色谱三比值法编码呈0、2、1或0、2、2热故障特征；顶层油温超出正常负荷对应温度值；红外测温油箱外壳温度异常偏高，综合判定绕组过热 | 根本处理：1. 检查冷却器运行状态（风扇、油泵、散热器阀门）；2. 冲洗油道、散热器，清理堵塞；3. 降低变压器负荷，控制温升；4. 若为内部环流引起，需吊罩检查铁心、磁屏蔽绝缘。工具：冲洗泵、红外热像仪；临时处理：投入备用冷却器，降低变压器出力，加强巡视并缩短油色谱取样周期 | 1. 合理分配负荷，避免长期过载；2. 定期维护冷却系统，确保散热效率；3. 在线监测油温、负荷
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绕组 | 器身 | 由铜或铝导线绕制而成，构成变压器的电路部分，通过电磁感应传递能量。 | 否 | 大修时测量绕组直流电阻（三相不平衡率应小于2%）；测量绕组绝缘电阻和吸收比；进行绕组变形测试（频率响应法）；检查绕组端部垫块和撑条有无松动位移。运行中监控负载电流和顶层油温。 | 绕组变形严重导致阻抗电压偏移超标；直流电阻严重不平衡确认匝间短路；绝缘老化击穿。绕组故障通常需返厂检修或更换变压器。 | 绕组受潮 | 绝缘 | 一般 | 变压器密封不良（胶囊破损、套管密封失效、呼吸器硅胶失效）导致水分进入油纸绝缘 | 绝缘电阻下降，吸收比减小，介质损耗因数增大，油中含水量超标，油耐压降低 | 1. 油中含水量[化学]：>15mg/L（投运前），>25mg/L（运行中）；2. 绝缘电阻吸收比[电气]：<1.3；3. 介损tanδ（90℃）[电气]：>0.5% | 油微水测试[离线]；绝缘电阻、吸收比测试[离线]；介质损耗测试[离线]；油耐压试验[离线] | 油中水分含量超标，同时绝缘电阻吸收比不满足要求，介损增幅明显，排除油劣化后可判为绝缘受潮 | 根本处理：1. 更换呼吸器硅胶并检查油封；2. 本体与胶囊检漏；3. 热油循环真空干燥：加热油至60-70℃，通过真空滤油机循环脱水、脱气；4. 必要时吊罩干燥处理。工具：真空滤油机、加热装置、干燥空气发生器；临时处理：轻载运行提升油温驱潮，加强滤油，更换呼吸器硅胶 | 1. 保证呼吸器有效，定期更换硅胶；2. 加强密封点检漏，特别是套管和气体继电器处；3. 新油、新变压器严格标准干燥
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘结构 | 器身 | 包括绝缘纸、纸板、绝缘筒、撑条等，用于将绕组、铁芯等不同电位部件隔开。 | 否 | 运行中通过油色谱分析（CO、CO2生成速率）和油中糠醛含量评估绝缘老化程度；大修吊芯时检查绝缘纸有无变脆、撑条垫块有无松动和碎裂、绝缘筒有无爬电痕迹；控制运行温度和负载防止加速老化。 | 绝缘系统整体严重老化（聚合度低于250、局部放电量严重超标），需整体更换绕组绝缘或返厂大修。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘纸 | 绝缘结构 | 用于匝间、层间绝缘，在油浸式变压器中与变压器油配合提供主要绝缘保障，长期运行会老化变脆。 | 是 | 运行中通过油色谱分析（CO、CO2生成速率）和油中糠醛含量间接判断绝缘纸老化程度；控制顶层油温不超过允许值；避免长期过载运行加速老化。大修时可通过油样测试和绝缘电阻测量评估整体绝缘状态。 | 糠醛含量或聚合度测试表明绝缘纸严重老化（聚合度低于250）；绝缘电阻严重下降且无法通过干燥恢复。绝缘纸老化到一定程度后通常需整体更换绕组或变压器。 | 主变压器 - 绝缘纸
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘纸 | 绝缘结构 | 用于匝间、层间绝缘，在油浸式变压器中与变压器油配合提供主要绝缘保障，长期运行会老化变脆。 | 是 | 运行中通过油色谱分析（CO、CO2生成速率）和油中糠醛含量间接判断绝缘纸老化程度；控制顶层油温不超过允许值；避免长期过载运行加速老化。大修时可通过油样测试和绝缘电阻测量评估整体绝缘状态。 | 糠醛含量或聚合度测试表明绝缘纸严重老化（聚合度低于250）；绝缘电阻严重下降且无法通过干燥恢复。绝缘纸老化到一定程度后通常需整体更换绕组或变压器。 | 主变压器 - 绝缘纸 | 绝缘/热/化学 | 危急 | 绝缘纸在长时间运行中因热、电场、水分共同作用发生纤维素降解，导致机械强度下降、绝缘性能丧失；严重老化时无法承受短路机械应力，引发匝间或层间击穿。 | 油中溶解气体总烃、CO、CO₂持续增长；油介损（tanδ）显著升高；绝缘电阻下降；微水含量超标；糠醛含量上升；外观检查可见纸色变深、变脆、起层或脱落。 | 油中糠醛含量 > 1 mg/L [化学]；聚合度（DP）< 200 [物理]；油介损tanδ（90℃）> 0.5% [电气]；油中CO₂/CO比值 > 7 [化学]；纸板水分含量 > 4% [状态量] | 油中溶解气体分析（DGA）[离线]；糠醛含量测试[离线]；聚合度测试（纸样）[离线]；频域介电谱（FDS）测试[离线]；绝缘电阻及极化指数测试[离线]；油介损测试[离线]；水分传感器在线监测[在线] | 当糠醛 ≥ 1 mg/L 且 DP < 250，或 tanδ(90℃) > 0.5% 且水分 > 4%，判定绝缘纸严重老化；若 CO₂/CO > 10 且总烃异常，结合温升历史，确认热击穿风险。 | 根本处理：停电更换全部老化绕组绝缘纸或直接更换绕组：使用剪式高空作业车，拆除铁芯绝缘，取出线圈，剥离旧绝缘纸，清洁导体，包扎新绝缘纸（厚度≥原设计），真空浸漆烘干，重新组装后做局放及绝缘试验。；临时处理：降低负载减少发热；加强油循环冷却；在线再生吸附油中酸性物质和水分；投入备用变压器分担负荷。 | 控制运行温度不超过允许温升限值；采用热稳定改良绝缘纸；定期滤油、脱气、脱水；运行中严格控制油中微水＜15 ppm；定期进行聚合度抽检。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 大修时检查撑条和垫块有无松动、位移和碎裂；检查绕组压紧力是否足够（可通过压钉调整）；检查油道是否通畅。运行中如经历近区短路故障，应检查垫块状态。 | 撑条或垫块大面积碎裂导致绕组松动；短路后位移严重无法通过调整压钉恢复。需吊芯检修，更换损坏的撑条垫块并重新压紧绕组。 | 撑条松动位移 | 机械 | 一般 | 撑条因预紧力不足、振动或短路电动力导致移位，造成绕组轴向压紧力丧失，主绝缘距离改变。 | 运行中异响或振动增大；油色谱分析出现过热特征气体；检测绕组变形时发现轴向尺寸变化。 | 绕组轴向预紧力（<设计值的70%）[物理]；撑条位移量（>3mm）[物理]；油箱表面振动幅值（>50μm，高频分量增多）[物理]。 | 超声波测距仪检查撑条位置[离线]；振动频谱分析（加速度传感器布于油箱）[在线]；内窥镜观察[离线]；绕组变形测试（频率响应法）[离线]。 | 若超声测距显示撑条偏离原位超过3mm，且振动幅值超过50μm并出现绕组固有频率偏移，则判定撑条松动位移。 | 根本处理：吊芯/吊罩处理；使用专用扳手重新紧固撑条螺栓至额定力矩（如M16螺栓75N·m）；更换磨损撑条；重新进行液压压紧并检测轴向力。所需工具：力矩扳手、液压千斤顶、内窥镜、绝缘件备品。；临时处理：若无法立即停电，可降低负荷运行，加强油色谱及振动在线监测频次，准备备件。 | 安装时采用防松胶或锁紧垫圈；严格控制预紧力；采用无收缩绝缘材料；加强运输与安装过程的固定。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 大修时检查撑条和垫块有无松动、位移和碎裂；检查绕组压紧力是否足够（可通过压钉调整）；检查油道是否通畅。运行中如经历近区短路故障，应检查垫块状态。 | 撑条或垫块大面积碎裂导致绕组松动；短路后位移严重无法通过调整压钉恢复。需吊芯检修，更换损坏的撑条垫块并重新压紧绕组。 | 撑条爬电闪络 | 绝缘 | 危急 | 撑条表面因污秽、碳化或油质劣化形成导电通道，沿撑条表面发生沿面放电，严重时击穿主绝缘。 | 局部放电脉冲异常增大；油色谱有乙炔和总烃快速增长；可听到轻微“滋滋”放电声。 | 表面泄漏电流（>1mA）[电气]；沿面爬电比距（<1.5cm/kV）[物理]；局部放电量（>1000pC）[电气]；油中乙炔含量（>0.5μL/L）[化学]。 | 超声波局部放电检测与定位[在线]；超高频局部放电监测[在线]；绝缘油色谱分析[在线/离线]；内窥镜检查撑条表面[离线]。 | 若油中乙炔大于0.5μL/L并持续增长，局放超声波信号定位在撑条区域且幅值>1000pC，内窥镜发现撑条表面存在黑色碳化痕迹，则诊断为爬电闪络。 | 根本处理：立即停运；吊罩检查；更换碳化撑条及相邻受损绝缘件；彻底过滤或更换绝缘油；加强擦拭清洁。所需工具：吊具、内窥镜、滤油机、绝缘件备品、无水酒精等。；临时处理：临时降低运行电压，加强局放在线监测，缩短油色谱周期，准备紧急停运。 | 确保绝缘油品质合格；控制变压器内部清洁度；采用爬电比距大的撑条设计；定期局放测量。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 大修时检查撑条和垫块有无松动、位移和碎裂；检查绕组压紧力是否足够（可通过压钉调整）；检查油道是否通畅。运行中如经历近区短路故障，应检查垫块状态。 | 撑条或垫块大面积碎裂导致绕组松动；短路后位移严重无法通过调整压钉恢复。需吊芯检修，更换损坏的撑条垫块并重新压紧绕组。 | 撑条材质缺陷导致断裂 | 机械/绝缘 | 危急 | 撑条在制造中存在内部裂纹、材质密度不均或严重疖疤等缺陷，在反复电磁力和热应力作用下突发断裂，丧失支撑功能。 | 突发性异响；绕组变形测试异常；油中乙炔含量急剧升高；差动保护可能动作。 | 撑条抗弯强度（<50MPa）[物理]；油中乙炔（>5μL/L，短时急剧增长）[化学]；绕组电容量变化（>5%）[电气]。 | 绕组变形测试（低电压阻抗法/频率响应法）[离线]；油色谱在线监测[在线]；内窥镜检查[离线]；变压器噪声频谱分析[在线]。 | 若变压器遭受近区短路冲击后，油中乙炔急剧上升至5μL/L以上，且频率响应曲线出现严重扭曲，电容量变化超5%，结合内窥镜发现撑条断裂，即可诊断。 | 根本处理：立即停运，吊罩进行事故处理；更换绕组断裂撑条及受损绕组绝缘；全面检查并紧固所有其他撑条；必要时返厂修复绕组。所需工具：专用重绕设备（返厂）、吊具、绝缘包扎材料、备品撑条。 | 加强撑条入厂X光探伤或超声波探伤抽检；严控绝缘材料供应商资质；优化撑条设计裕度。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 大修时检查撑条和垫块有无松动、位移和碎裂；检查绕组压紧力是否足够（可通过压钉调整）；检查油道是否通畅。运行中如经历近区短路故障，应检查垫块状态。 | 撑条或垫块大面积碎裂导致绕组松动；短路后位移严重无法通过调整压钉恢复。需吊芯检修，更换损坏的撑条垫块并重新压紧绕组。 | 垫块绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 垫块因干燥不彻底、密封不良或吸潮剂失效导致含水量过高，绝缘电阻下降，介损增大，在电场作用下发热并可能产生气泡，引发局部放电。 | 绝缘电阻显著下降；介质损耗因数tanδ增大；油中微水含量升高；局部放电量增大。 | 垫块含水量（>4%）[化学]；绝缘电阻（<1000MΩ，20℃）[电气]；介质损耗tanδ（>0.5%，20℃）[电气]；局部放电量（>500pC）[电气]。 | 油中微水测试[离线]；绕组绝缘电阻及吸收比测量[离线]；介质损耗角测量[离线]；局部放电超声波定位[在线/离线]。 | 若油中微水超过25mg/L，且绝缘电阻较上次测试下降60%以上，tanδ超过0.5%，局部放电量大于500pC并定位在垫块附近，则判断垫块绝缘受潮。 | 根本处理：采用热油循环干燥或真空罐内整体干燥；更换吸潮剂；检查并处理密封泄漏点；若严重则吊罩更换受潮垫块。所需工具：滤油机、真空泵、露点仪、兆欧表、专用烘焙设备。；临时处理：限制负荷，加强油净化循环，添加干燥剂吸附水分。 | 严格变压器绝缘件入厂含水量检验（≤1%）；运行中定期更换呼吸器硅胶；加强密封维护；采用抗潮垫块材料。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 大修时检查撑条和垫块有无松动、位移和碎裂；检查绕组压紧力是否足够（可通过压钉调整）；检查油道是否通畅。运行中如经历近区短路故障，应检查垫块状态。 | 撑条或垫块大面积碎裂导致绕组松动；短路后位移严重无法通过调整压钉恢复。需吊芯检修，更换损坏的撑条垫块并重新压紧绕组。 | 垫块热老化脆化 | 热/化学 | 一般 | 长期过负载或冷却不良导致垫块温度超过绝缘耐热等级，纤维素分解，机械强度下降，在短路力作用下碎裂。 | 绝缘纸聚合度下降；油中糠醛含量升高；油温持续高于允许值；垫块厚度减薄。 | 绝缘纸聚合度（<250）[化学]；油中糠醛含量（>1mg/L）[化学]；热点温度（>120℃）[热]；垫块抗压强度（<20MPa）[物理]。 | 油中糠醛分析[离线]；红外测温探测顶层油温及箱体热点[在线]；油介质损耗测试[离线]；吊罩检查垫块颜色和硬度[离线]。 | 当油中糠醛超过1mg/L且聚合度低于250，同时红外显示绕组热点温度超过120℃，垫块颜色变深并掉渣，则诊断热老化脆化。 | 根本处理：降低负载至允许值；改善冷却条件（清洗散热器、增加风机）；若垫块严重碎裂需吊罩更换并重新压装。所需工具：冷却设备维护工具、绝缘纸聚合度测试仪、吊具。 | 合理控制负载率和温升；油循环冷却系统定期维护；采用耐热等级更高的绝缘材料（如Nomex）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 撑条与垫块 | 绝缘结构 | 用于支撑和压紧绕组，形成散热油道和绝缘间隙，承受短路电动力，易受机械应力损伤。 | 是 | 大修时检查撑条和垫块有无松动、位移和碎裂；检查绕组压紧力是否足够（可通过压钉调整）；检查油道是否通畅。运行中如经历近区短路故障，应检查垫块状态。 | 撑条或垫块大面积碎裂导致绕组松动；短路后位移严重无法通过调整压钉恢复。需吊芯检修，更换损坏的撑条垫块并重新压紧绕组。 | 垫块装配不当导致油道堵塞 | 机械/热 | 严重 | 安装时垫块未对齐或型号错用，导致绕组间油道狭窄或堵塞，变压器油无法有效循环散热，造成局部过热。 | 油温比同类变压器高；红外热像显示箱体局部热点；油色谱分析出现CO、CO2及过热特征气体。 | 油道等效宽度（<设计值的50%）[物理]；绕组热点温升（>65K）[热]；油中总烃含量（>150μL/L）[化学]。 | 红外热像仪测量箱体表面温度分布[在线]；油色谱分析[在线/离线]；油面温度计与绕组温度计对比[在线]；内窥镜进箱检查油道[离线]。 | 若红外热像发现箱体有局部高温区，油色谱总烃超过150μL/L且CO/CO2比值正常，内窥镜检查发现油道尺寸小于设计值50%，则诊断为油道堵塞。 | 根本处理：吊罩检查，重新调整垫块位置及尺寸，清理被堵油道；必要时更换变形的垫块。所需工具：吊具、塞尺、内窥镜、力矩扳手。；临时处理：若能在不停电下确认堵塞区域，可尝试加大强迫油循环导油流量，降低负载运行。 | 装配后使用内窥镜检查油道通畅性；严格执行垫块安装工艺规程；使用定位工装保证装配尺寸。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 大修时检查绝缘筒有无变形、开裂和表面爬电痕迹；检查角环有无破损和位移；测量绝缘电阻。运行中通过油色谱和局部放电监测判断绝缘状态。 | 绝缘筒出现贯穿性裂纹或严重爬电痕迹；角环破损导致端部绝缘距离不足。需吊芯更换，注意安装位置和间隙。 | 绝缘筒及角环受潮 | 绝缘受潮 | 严重 | 密封不良或呼吸器失效导致水分进入，绝缘纸板受潮，介损增大，绝缘电阻下降，长期可能引发沿面放电。 | 绝缘电阻明显下降；油微水含量超标；停电试验tanδ异常增大；器身底部可能有积水痕迹。 | 绝缘电阻＜1000 MΩ（20℃）［电气］；介质损耗因数tanδ＞0.5%（20℃）［电气］；油中微水含量＞25 mg/L［化学］ | 绝缘电阻测试［离线］；介质损耗因数及电容量测试［离线］；油中溶解气体分析及微水测试［离线］ | 绝缘电阻低于DL/T 596规定值（如110kV≤2400 MΩ），且tanδ超出0.5%，油微水同时超标，确认非绕组本身受潮则为绝缘件受潮。 | 根本处理：吊罩/吊芯检查；用干燥压缩空气吹净表面；绝缘件入热风循环干燥炉（100±5℃）干燥至绝缘电阻稳定；油箱及绕组热油循环干燥；更换失效密封垫，回装。；临时处理：暂时退出运行，投入备用相，加强色谱跟踪；如有轻微受潮，可热油循环在线干燥。 | 运行中监视呼吸器硅胶，保持油枕气密性，定期更换密封件；安装在线微水传感器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 大修时检查绝缘筒有无变形、开裂和表面爬电痕迹；检查角环有无破损和位移；测量绝缘电阻。运行中通过油色谱和局部放电监测判断绝缘状态。 | 绝缘筒出现贯穿性裂纹或严重爬电痕迹；角环破损导致端部绝缘距离不足。需吊芯更换，注意安装位置和间隙。 | 绝缘筒沿面爬电 | 绝缘放电 | 危急 | 油质劣化、受潮或设计场强集中的区域，油-纸界面上发生局部爬电，形成贯穿性导电通道，最终导致闪络。 | 油色谱中H₂和C₂H₂含量持续增长；超声波局放检测有明显放电信号；停电检查可见绝缘筒表面树枝状碳化痕迹。 | 氢含量＞150 μL/L［化学］；乙炔含量＞1 μL/L（注意值）［化学］；局部放电量＞500 pC［电气］ | 油中溶解气体色谱分析［在线/离线］；局部放电定位（超声波法/高频电流法）［带电/离线］；内窥镜检查［离线］ | 油中特征气体H₂、C₂H₂超过GB/T 7252注意值且产气速率＞10%/月，同时局放量＞500 pC且定位在绝缘筒表面，停电后表面有爬电痕迹即可确诊。 | 根本处理：变压器吊罩；将受损绝缘筒拆除，清理绝缘筒表面及油道碳粒；更换同规格绝缘筒及角环；真空滤油至介损合格；真空注油，静放排气。；临时处理：降负荷30%运行，增加色谱取样频次至每周一次，加强在线局放监视。 | 严格控制油中水分与颗粒度，加强真空注油工艺，优化绝缘结构电场均匀性。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 大修时检查绝缘筒有无变形、开裂和表面爬电痕迹；检查角环有无破损和位移；测量绝缘电阻。运行中通过油色谱和局部放电监测判断绝缘状态。 | 绝缘筒出现贯穿性裂纹或严重爬电痕迹；角环破损导致端部绝缘距离不足。需吊芯更换，注意安装位置和间隙。 | 角环破损/开裂 | 机械损伤 | 一般 | 运输冲击、短路力或制造缺陷导致角环绝缘纸板机械损伤，出现裂纹或撕裂，削弱绝缘裕度。 | 油色谱中可能出现微量C₂H₂；局放量略有增高；内窥镜检查发现角环边缘分层或裂纹。 | 乙炔含量＞0.5 μL/L［化学］；局部放电量＞250 pC（离线）［电气］；裂纹长度＞30 mm［物理］ | 油色谱分析［离线］；局部放电试验［离线］；内窥镜或目视检查（停电吊罩）［离线］ | 色谱出现C₂H₂（即使未超注意值）同时局放量介于250～500 pC，且停电检查确认角环有机械破损，即可判断。 | 根本处理：变压器排油、吊罩；拆除破损角环；清洁安装位置，更换为同尺寸角环，注意搭接与固定；所有附件紧固，真空注油。；临时处理：若破损轻微，可暂不吊罩，加强局放在线监测；适当降低运行电压。 | 加强变压器运输过程冲击监测，限制短路电流水平，提升安装工艺控制。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 大修时检查绝缘筒有无变形、开裂和表面爬电痕迹；检查角环有无破损和位移；测量绝缘电阻。运行中通过油色谱和局部放电监测判断绝缘状态。 | 绝缘筒出现贯穿性裂纹或严重爬电痕迹；角环破损导致端部绝缘距离不足。需吊芯更换，注意安装位置和间隙。 | 绝缘筒/角环材质老化 | 热老化 | 一般 | 长期运行于高温下，绝缘纸纤维素发生热解，聚合度下降，机械强度降低，变得发脆，绝缘性能劣化。 | 油中糠醛含量明显升高；一氧化碳、二氧化碳持续增长；停电后触碰绝缘纸板有粉末脱落。 | 油中糠醛含量＞0.5 mg/L［化学］；聚合度（DP）＜250［物理］；一氧化碳产气速率＞100 μL/(L·年)［化学］ | 油中糠醛测定［离线］；绝缘纸聚合度试验（取样）［离线］；油中溶解气体分析［离线］ | 糠醛含量超过0.5 mg/L（非热故障导致），且实测绝缘纸聚合度低于250，或CO及CO₂持续快速增长而排除其他过热，判定绝缘老化。 | 根本处理：大修时吊罩取出绝缘筒及角环；更换所有已老化的绝缘件；清理油箱，重新真空注油。；临时处理：减负荷运行降低热点温升，加强色谱与糠醛监测，缩短检测周期至半年。 | 合理控制负载，保持绕组热点温度≤98℃，加强冷却系统维护，采用高耐热等级绝缘件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘筒及角环 | 绝缘结构 | 用于分隔绕组与铁芯或相邻绕组，并延长端部爬电距离，承受高场强，长期运行或受潮后绝缘性能易下降。 | 是 | 大修时检查绝缘筒有无变形、开裂和表面爬电痕迹；检查角环有无破损和位移；测量绝缘电阻。运行中通过油色谱和局部放电监测判断绝缘状态。 | 绝缘筒出现贯穿性裂纹或严重爬电痕迹；角环破损导致端部绝缘距离不足。需吊芯更换，注意安装位置和间隙。 | 油流带电引起的沿面放电 | 油流带电 | 一般 | 强油循环变压器油流速过高或油道结构缺陷，油流摩擦导致静电积累，当电位差超过油浸纸沿面耐受值时发生局部放电。 | 油中H₂和C₂H₂缓慢升高，无过热特征；油中颗粒数增加；可能听到轻微间断放电声。 | 氢含量＞100 μL/L［化学］；乙炔含量＞1 μL/L［化学］；油流速度＞0.5 m/s（推测值）［物理］；油中颗粒污染度＞NAS 8级［化学］ | 油中溶解气体分析［离线/在线］；超声波局部放电检测［带电］；油流速度监测［在线］；油中颗粒度测试［离线］ | 色谱为H₂主导型放电特征（H₂超100 μL/L且C₂H₂＞1 μL/L），排除纯热故障，且变压器为强油循环结构、油流速未经控制，结合频域介电响应或局放定位确认沿面放电。 | 根本处理：调整油泵运行台数或更换为低扬程、低流速油泵；在油中添加苯并三氮唑类电荷抑制剂（需验证兼容性）；改进油道结构消除死角和锐边。；临时处理：立即停用部分强油循环油泵，降低油流速；投入全部散热器组，加强自然散热。 | 设计阶段控制绝缘筒表面油流速度＜0.5 m/s，避免绝缘支撑形成尖锐挡板。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱及附件 |  | 作为器身的容器和安装基础，容纳绝缘和冷却介质，并起到机械支撑和散热作用。 | 否 | 定期检查油箱及各附件的密封性，发现渗漏及时处理；检查储油柜油位与油温曲线是否对应；检查吸湿器硅胶颜色及时更换；定期取样化验绝缘油品质；大修时对所有密封胶垫进行评估更换。 | 油箱本体严重锈蚀穿孔且多处渗漏无法修补，需更换箱体（等同于更换变压器）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 油箱焊缝渗漏油 | 机械 | 轻微 | 油箱钢板焊接缺陷或长期振动导致焊缝开裂，绝缘油渗出。 | 油箱表面可见油迹，地面有油渍，油位缓慢下降。 | 渗漏速率 >5滴/min [物理]；油位每日下降 >1% [状态量] | 目视检查 [离线]；红外热像监测温差 [在线]；油位计 [在线] | 油位缓慢下降且无温度突变，检查焊缝处有无油迹，用白布擦拭确认油渍。 | 根本处理：排油后清理焊缝，氩弧焊补焊，打磨光滑并涂防锈漆。工具：焊机、角磨机、试压泵。；临时处理：微小渗漏可临时用堵漏胶或钢带抱箍封堵。 | 定期巡检；运输中避免碰撞；安装减震垫。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 油箱局部过热（磁屏蔽不良） | 热/电磁 | 一般 | 油箱磁屏蔽松动或设计不当，漏磁通在箱壁感应涡流，引起局部高温。 | 油箱表面局部油漆变色、鼓泡，手摸烫手。 | 油箱表面温度 >90℃ [物理]；油中总烃 >150μL/L，C₂H₄/C₂H₆ >1 [化学] | 红外测温 [在线]；油中溶解气体分析 (DGA) [离线]；超声局部放电检测 [在线] | 红外发现箱壁局部过热点，且DGA显示过热特征（无C₂H₂），超声无放电信号。 | 根本处理：停电开箱，检查并紧固磁屏蔽，更换变形屏蔽板，必要时增加铜屏蔽。工具：扳手、绝缘胶。；临时处理：临时降低负荷运行，加强冷却，监视温度趋势。 | 制造中确保屏蔽紧固；运行中定期红外扫描。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 油箱内部电弧放电 | 电气/绝缘 | 危急 | 内部绕组或分接开关发生电弧故障，高能量电弧导致油迅速气化，产生巨大压力冲击油箱。 | 重瓦斯保护动作，压力释放阀喷油，油箱发出异常响声，油色变黑。 | 油中C₂H₂ >1μL/L (330kV级) [化学]；重瓦斯、压力释放阀动作信号 [状态量]；油箱振动 >50μm [物理] | DGA在线监测 [在线]；压力释放阀状态指示 [在线]；振动传感器 [在线]；油中微水在线监测 [在线] | 重瓦斯或压力释放阀动作跳闸，且油中乙炔含量骤增，超声定位显示内部有放电点。 | 根本处理：立即停运，解体检查，修复放电部位，更换受损绝缘件，过滤或更换绝缘油。工具：吊车、滤油机、局部放电测试仪。；临时处理：故障后立即停运，不得强送电。 | 定期绕组变形测试；严格控制油中微水；及时处理局部放电。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 油箱腐蚀穿孔 | 环境/化学 | 一般 | 油箱外壁防腐涂层破损，长期处于潮湿或化学污染环境，钢板腐蚀减薄直至穿孔漏油。 | 油箱表面严重锈蚀，局部有凹坑，油漆剥落，可能渗油。 | 壁厚 <原设计值70% [物理]；腐蚀深度 >2mm [物理]；渗漏点超声检测信号异常 [物理] | 壁厚测量 (超声波测厚仪) [离线]；防腐层检测 [离线]；超声探伤 [离线] | 目视发现严重锈蚀，测厚仪点检壁厚不足设计70%时判断腐蚀严重，需修补。 | 根本处理：排油后打磨除锈，补焊或更换局部箱壁钢板，重新涂防腐层。工具：喷砂机、焊机、涂层测厚仪。；临时处理：发现小孔可临时用环氧树脂堵漏并降低油位。 | 定期防腐维护，避免箱体积水。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 储油柜胶囊破裂（假油位） | 机械/控制 | 一般 | 储油柜内部胶囊破损，空气进入，油位计无法反映真实油量。 | 油位计指示不随温度正常变化，储油柜内有气流声，呼吸器频繁呼吸。 | 油位指示值与油温曲线偏差 >10% [状态量]；储油柜排气阀有空气溢出 [状态量] | 油位计曲线比对 [离线]；储油柜集气观察 [离线]；胶囊充气保压试验 [离线] | 油位计长期不变或异常波动，呼吸器口有油迹，打开顶部排气阀有空气逸出则证实胶囊破损。 | 根本处理：排油后更换新胶囊，安装时排气，进行气密试验。工具：内窥镜、真空泵。；临时处理：加强人工油位监视，按油温-油位曲线控制油位。 | 选用优质胶囊，定期检查油位计动作。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 压力释放阀误动或拒动 | 控制/机械 | 严重 | 弹簧老化或异物卡涩，导致压力释放阀在正常压力下误开启或在故障压力下拒动。 | 误动：无内部故障时喷油；拒动：内部故障时压力释放阀不动作。 | 开启压力偏离铭牌值 ±10% [物理]；信号接点导通电阻 >0.5Ω [电气] | 压力释放阀动作特性试验 [离线]；目视检查 [离线] | 校验开启压力低于铭牌值90%或高于110%判不合格；拒动通过模拟升压验证。 | 根本处理：更换弹簧或整体更换压力释放阀，调整压力至标称值。工具：校验台、力矩扳手。；临时处理：误动可关闭蝶阀并加强监视；拒动需尽快停电更换。 | 定期校验，校准信号回路，保持排油管畅通。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 油箱接地不良 | 电气 | 危急 | 接地引下线断裂或连接螺栓锈蚀，接地电阻过大，外壳电位升高，危及人身安全并产生杂散电流。 | 接地引下线松脱，接地扁铁锈蚀，红外测温接头发热。 | 接地电阻 >4Ω [电气]；接头温差 >20K [物理]；直流电阻 >0.1Ω [电气] | 接地电阻测试 [离线]；回路电阻测试 [离线]；红外测温 [在线] | 测量油箱与主地网间直流电阻应≤0.1Ω，若电阻显著增大或红外显示接头温差>20K则判断接地不良。 | 根本处理：修复或更换接地引下线，除锈并涂导电膏，紧固螺栓，复测接地电阻。工具：接地电阻测试仪、压线钳。；临时处理：临时增设一条接地线跨接。 | 定期测量接地电阻，检查紧固，防腐处理。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油箱本体 | 油箱及附件 | 储存绝缘油并容纳器身，表面通过辐射和对流散热。 | 否 | 定期检查油箱外壁有无渗漏和锈蚀；检查焊缝和法兰密封面；防腐涂层维护；检查接地连接可靠。大修时对油箱进行试漏检查。 | 油箱严重锈蚀穿孔或焊缝开裂导致大量漏油且无法修复。局部腐蚀可补焊，大面积损伤需更换箱体。 | 油箱油位计指示失准 | 机械/控制 | 轻微 | 油位计连杆卡涩、磁翻板磁性减退或浮球破损，导致指示不准确。 | 油位计指针卡滞不动，或与实际油温偏差大，出现跳跃。 | 油位指示值偏差异常 [状态量]；连杆活动阻力 >5N [物理] | 目视与手动检查 [离线]；比对油温-油位标准曲线 [在线] | 油温变化时油位计应连续变化，若出现跳跃或不变，拆下连杆检查浮球传动机构。 | 根本处理：清理或更换油位计，校正连杆传动，检查浮球密封性。工具：活动扳手、万用表。；临时处理：加强人工油位监视，参照油温曲线控制油量。 | 选用高质量表计，防止振动，定期校验。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 定期检查油位指示是否正常；检查呼吸管路是否通畅；检查胶囊或隔膜（如有）有无破损漏气；检查与油箱连接管路阀门和密封。 | 储油柜严重锈蚀穿孔或内部胶囊破损导致油与空气直接接触加速劣化。更换时需关闭联管阀门排空储油柜油后施工。 | 储油柜假油位 | 机械/环境 | 一般 | 油位计传动机构卡涩、胶囊破损进气、油位计连杆脱落或磁耦合失效，导致指示油位与实际油位不符。 | 油位计指示恒定不变或剧烈波动; 温度变化时油位无相应变化; 指针与油位标识明显不符。 | 油位计指示值 vs 实际油位偏差≥±10%量程[状态量]; 油温-油位曲线上限/下限偏离历史正常带[状态量] | 油位计外观检查[在线]; 红外测温成像比对油-气分界面[带电]; 油位计指针敲击法检查卡涩[离线]; 储油柜端部打开检查胶囊[离线] | 1. 对比变压器油温-油位曲线，偏离正常趋势且无渗漏，判断为假油位。2. 敲击油位计，指针无抖动或跳动幅度过小，判断卡涩。3. 胶囊充气保压试验，压力不降，排除胶囊漏气; 若压力快速下降，胶囊破损。 | 根本处理：1. 拆卸油位计，清洗传动机构并润滑; 2. 更换损坏连杆或磁耦合组件; 3. 胶囊破损需排油、更换新胶囊，抽真空注油; 所需工具: 活动扳手、力矩扳手、真空滤油机、胶囊备件、密封垫。；临时处理：无法确定真实油位时可先通过储油柜端部视窗或连通管直接观察油位，加强特巡。 | 每年按周期进行油位计传动检查及胶囊气密性试验; 采用磁耦合无缝油位计; 储油柜加装防雨罩。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 定期检查油位指示是否正常；检查呼吸管路是否通畅；检查胶囊或隔膜（如有）有无破损漏气；检查与油箱连接管路阀门和密封。 | 储油柜严重锈蚀穿孔或内部胶囊破损导致油与空气直接接触加速劣化。更换时需关闭联管阀门排空储油柜油后施工。 | 储油柜金属波纹管破裂 | 机械/绝缘 | 危急 | 内油式波纹管因材质疲劳、制造缺陷、安装应力或压力冲击，波纹管开裂，变压器油进入储油柜外壳内腔，导致绝缘油与大气直接连通。 | 油位异常下降; 呼吸器持续冒油; 气体继电器频繁发信; 变压器本体上盖及储油柜外壳温差异常。 | 波纹管变形量超出设计极限(如行程>额定值120%)[物理]; 储油柜外壳内有大量积油(放出油量>0.5L)[状态量]; 油中含气量(色谱分析)总烃及氢气突增[化学] | 储油柜外壳底部放油塞检查是否有油[离线]; 油位计指示持续下降且补油后仍快速下降[在线]; 内窥镜检查波纹管[离线]; 油中溶解气体分析[离线] | 1. 从储油柜外壳底部放油阀放出油，若放出大量油且颜色为变压器油，判断波纹管破损。2. 对比油位变化速率，若远超正常温变速率，且无外部渗漏，结合外壳放油判断。3. 内窥镜可见波纹管壁裂纹或穿孔。 | 根本处理：1. 变压器停运，排尽储油柜及本体部分油; 2. 吊开储油柜外壳，更换整套波纹管组件; 3. 真空注油并静放; 所需工具: 吊车、专用波纹管安装工具、真空机组、油处理设备。；临时处理：若暂时无法更换，可临时将储油柜改为隔膜式或胶囊式运行，但需加强油质监督，尽快安排更换。 | 选用不锈钢材质波纹管; 安装时确保导向限位装置间隙合格; 定期检查波纹管自由伸缩量。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 定期检查油位指示是否正常；检查呼吸管路是否通畅；检查胶囊或隔膜（如有）有无破损漏气；检查与油箱连接管路阀门和密封。 | 储油柜严重锈蚀穿孔或内部胶囊破损导致油与空气直接接触加速劣化。更换时需关闭联管阀门排空储油柜油后施工。 | 胶囊/隔膜破损 | 机械/化学 | 严重 | 胶囊或隔膜长期使用老化、材料脆化、安装划伤或呼吸器堵塞导致吸排空气时机械应力集中，造成胶囊破裂，变压器油与大气接触受潮氧化。 | 油位计指示高位且波动大; 呼吸器呼吸口有油迹; 集气盒内长期有气体; 油质试验酸值、微水上升。 | 胶囊充气保压5kPa，24h压降>10%[物理]; 油中微水含量≥25mg/L(运行油)[化学]; 油击穿电压<50kV(110kV级)[电气] | 胶囊气密性试验[离线]; 储油柜端部打开检查[离线]; 油中溶解气体分析(含气量增加)[在线/离线]; 油微水及耐压试验[离线] | 1. 关闭呼吸器，向胶囊内充入干燥空气至5kPa，关闭阀门后若压力持续下降且储油柜内部无渗油，判断胶囊破损。2. 集气盒持续有气体且气体可燃，伴随微水突增。3. 打开端盖可见胶囊破损口。 | 根本处理：1. 排尽储油柜油，拆除旧胶囊; 2. 清理储油柜内部，检查并打磨毛刺; 3. 更换新胶囊并做气密试验; 4. 真空注油; 所需工具: 活动扳手、力矩扳手、真空泵、胶囊备件、密封脂。；临时处理：胶囊破损轻微时，可临时在呼吸器出口加装吸湿过滤器延缓油质劣化，加强油质跟踪。 | 胶囊材质选用耐油氯磺化聚乙烯或氟橡胶; 安装时避免与锐边接触; 呼吸器硅胶定期更换，保持管路畅通。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 定期检查油位指示是否正常；检查呼吸管路是否通畅；检查胶囊或隔膜（如有）有无破损漏气；检查与油箱连接管路阀门和密封。 | 储油柜严重锈蚀穿孔或内部胶囊破损导致油与空气直接接触加速劣化。更换时需关闭联管阀门排空储油柜油后施工。 | 储油柜密封渗漏 | 机械 | 一般 | 储油柜端盖密封垫老化、焊接缺陷或法兰面不平，导致外部空气、水分进入或渗油。 | 储油柜端面或焊缝渗油; 油位缓慢下降; 附近地面有油迹; 密封处有油泥堆积。 | 渗漏速率≥2滴/分钟[状态量]; 焊缝磁粉或渗透探伤发现缺陷显示[物理] | 目视检查[在线]; 表面清理后涂白粉观察[离线]; 焊缝无损检测(UT/MT/PT)[离线] | 1. 目视可见油迹或油滴。2. 清洁表面后，半小时内重新出现油痕即可确认渗漏。3. 对疑似焊缝进行磁粉探伤，发现裂纹类缺陷判定渗漏源。 | 根本处理：1. 密封垫渗漏: 排尽储油柜油，更换耐油橡胶垫，均匀紧固螺栓，力矩按对角顺序; 2. 焊缝渗漏: 排油、清理、打磨，补焊或采用冷焊修复，进行密封试验; 所需工具: 力矩扳手、焊机、探伤仪。；临时处理：密封面涂覆耐油密封胶作为临时堵漏，但需尽快安排停电处理。 | 安装时检验密封面平面度; 使用规定扭矩紧固; 定期检查，及时更换老化密封垫。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 储油柜（油枕） | 油箱及附件 | 位于油箱上部，用于调节因油温变化引起的油体积膨胀与收缩，减少油与空气的接触，延缓油质劣化。 | 否 | 定期检查油位指示是否正常；检查呼吸管路是否通畅；检查胶囊或隔膜（如有）有无破损漏气；检查与油箱连接管路阀门和密封。 | 储油柜严重锈蚀穿孔或内部胶囊破损导致油与空气直接接触加速劣化。更换时需关闭联管阀门排空储油柜油后施工。 | 呼吸器硅胶失效 | 化学/环境 | 轻微 | 储油柜呼吸器内硅胶受潮饱和、油污染或长期未更换，失去吸湿能力，导致变压器油受潮。 | 硅胶颜色由蓝变粉红(或由橙变绿)超过2/3高度; 油杯内绝缘油浑浊; 呼吸器底部有沉积物。 | 硅胶变色比例≥2/3[状态量]; 油微水≥25mg/L[化学]; 呼吸器入口空气湿度≥70%RH[物理] | 目视检查硅胶颜色[在线]; 更换后前后油微水检测对比[离线] | 1. 硅胶变色超过2/3，且油杯油位正常，判断吸湿剂饱和失效。2. 同时检测油微水，若显著上升，佐证失效。 | 根本处理：1. 关闭呼吸器联通阀门或取下呼吸器; 2. 拆除外壳，倒出失效硅胶; 3. 清理油杯，更换新硅胶，补充干净油杯油至标线; 4. 安装复位; 所需工具: 扳手、新硅胶、变压器油。；临时处理：在无法立即更换时，可暂用大颗粒干燥剂临时加装在呼吸口，加强巡视。 | 建立定期更换周期(根据湿度); 油杯油位及清洁度纳入日常巡视; 采用免维护吸湿器或带自动加热再生装置。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 油位计玻璃管模糊、渗油 | 机械/密封 | 一般 | 密封垫老化或压紧力不足，导致油气进入玻璃管夹层或在管壁凝结，使刻度模糊；密封面轻微渗漏。 | 玻璃管内有油雾、水珠，可视刻度不清晰；局部可见油迹。 | 玻璃管透明度≤5级（定性，不可辨认刻度）[物理]；密封垫渗漏量＞0.5mL/h [物理] | 目视检查[在线]；泄漏检测液涂抹[离线]；玻璃管透光率检测[离线] | 目视观察玻璃管透明度，若刻度不可辨认或管壁有明显油迹，判为模糊；用检漏液涂抹连接处，若有气泡持续产生，判为渗漏。 | 根本处理：1. 关闭油位计上下阀门，排空油位计内的油；2. 拆卸玻璃管压盖，更换耐油氟橡胶密封垫；3. 清洁玻璃管内外壁；4. 复装并均匀紧固压盖，力矩按厂家要求；5. 开启阀门，检查严密性。所需工具：活扳手、力矩扳手、棉布、无水乙醇、检漏液。；临时处理：临时清洁玻璃管外壁，若渗漏轻微可紧固压盖螺母，但需注意受力均匀。 | 定期（1年）清洁玻璃管，更换密封垫；使用带防护外罩的油位计；避免阳光直射。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 磁翻板/浮球卡涩 | 机械 | 严重 | 油位计内部浮球连杆铰接点锈蚀、磁铁组件吸附铁屑或导向杆变形，导致浮球无法随油位自由升降，指示位置失真。 | 油位显示长时间不变，与储油柜实际油位不一致；变压器油温变化剧烈时，油位计指针或翻柱无响应。 | 浮球动作卡涩力矩＞0.15N·m（对比新浮球摩擦阻力＜0.05N·m）[物理]；油位变化响应延迟时间＞30min [物理] | 红外热像仪检查储油柜油位分界线[在线]；通过放油/补油试验验证油位计跟随性[离线]；使用磁性表座检测翻柱翻转力[离线] | 进行油位跟随试验：从储油柜底部放油阀缓慢放油并计时，若油位计指示滞后超过油温变化对应时段或完全不变，则判断卡涩；拆下油位计手动拨动浮球，感受明显阻力。 | 根本处理：1. 关闭油位计连接阀门，拆下油位计本体；2. 清理浮球连杆铰接部位铁锈或异物，用煤油清洗；3. 检查磁铁组件表面，清除吸附铁屑；4. 用细砂纸打磨导向杆，涂抹薄层变压器油润滑；5. 在空气中手动转动浮球，确认灵活无卡涩；6. 回装并对管路排气后恢复运行。工具：活扳手、煤油、砂纸、磁铁清洁工具。；临时处理：在油位计连接管路上加装临时透明软管，观察实际液面高度作为参考。 | 定期（3年）对油位计进行跟随性试验；储油柜内保持油质清洁；选用防锈材质浮球连杆。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 油位计电接点误发信 | 控制/电气 | 危急 | 电接点进水受潮、触点氧化、设定位置偏移或二次回路绝缘下降，导致在正常油位时误发高/低油位信号，引发保护误动。 | 监控后台频繁报“油位异常”，但现场机械指示正常；报警信号时有时无。 | 接点绝缘电阻＜0.5MΩ（500V兆欧表）[电气]；接点导通电阻＞1Ω [电气]；报警信号回路对地绝缘＜1MΩ [电气] | 兆欧表测量接点端子对地绝缘[离线]；二次回路绝缘测试[离线]；现场油位核实与信号模拟[在线] | 对比现场油位机械指示与控制室信号，若不一致，拆开接点接线，测量接点通断与油位关系：用手动模拟油位变化，观察接点动作值是否偏离整定值±5%，若偏离或接点接触不良，判为误发信。 | 根本处理：1. 断开油位计信号电源；2. 打开接线盒，清理干燥内部；3. 用细砂纸打磨触点表面，去除氧化层；4. 调整凸轮或微动开关位置，使高/低油位动作点符合+10%/-10%整定；5. 用兆欧表测量绝缘＞1MΩ，回装密封。工具：万用表、兆欧表、细砂纸、干燥剂包。；临时处理：临时短接报警接点，退出相关保护并加强人工监视。 | 接线盒采用IP65防护等级，加装防潮加热电阻；定期测试接点动作值和绝缘。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 油位计假油位 | 机械/化学/热 | 轻微 | 油位计连接管路或阀门堵塞，或变压器内部绝缘油中溶解气体、呼吸器堵塞导致储油柜气囊压力异常，使油位变化偏离真实值，指示与温度曲线不符。 | 油温-油位曲线较历史数据异常偏移；油位指示反应极度迟钝，与储油柜实际油位不一致。 | 油位偏离温度折算值＞15%（按厂家油温-油位曲线，实测油位偏离理论值＞±15%满量程）[状态量]；连通管堵塞度＞70%截面积 [物理]；储油柜呼吸器压力降＞500Pa [物理]；油中含气量＞2% [化学] | 油温油位历史数据比对[在线]；检查呼吸器及硅胶状态[离线]；拆排气塞观察出油流速（正常＞50mL/s，堵塞时＜10mL/s）[离线]；内窥镜检查管道[离线]；油中溶解气体分析[离线] | 若油位指示反应迟钝或不变，关闭储油柜侧阀门，拆开油位计连接法兰或排气塞，观察出油是否连续，呈滴状则判断管路堵塞。若管路通畅但油温-油位曲线偏离正常带（±10%），检查吸湿器无堵塞后进行油中气体分析，含气量＞2%判断为气体导致假油位。 | 根本处理：管路堵塞：1. 关闭两侧阀门；2. 拆卸连通管及阀门，用清洗刷或热变压器油循环冲洗；3. 更换锈死阀门；4. 回装确认通畅。内部气体：1. 检查更换吸湿器硅胶；2. 进行真空滤油脱气处理；3. 调整储油柜胶囊压力至标准微正压。工具：活扳手、清洗刷、内窥镜、油样采集瓶、油中气体分析仪、真空滤油机。；临时处理：管路堵塞时可在排气塞处接软管引高位置人工观察油位；假油位可通过旁通气囊调节压力或适当放气、补油暂时修正。 | 每次排油检修后冲洗连通管并确认通畅，储油柜入口加装滤网；定期检测油中溶解气体，保持吸湿器通畅，确保胶囊气密性。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 浮球/浮筒渗漏 | 机械 | 严重 | 浮球或浮筒因材质缺陷、腐蚀或焊缝开裂，导致内部进油，浮力下降或丧失，无法正常浮起，指示油位持续偏低。 | 油位计指示持续处于低位，且不随储油柜油位升高而上升；从储油柜顶部放气，油位计无响应。 | 浮球质量增加＞原质量10%（新浮球约1.5kg，进油后＞1.65kg）[物理]；浮球浸入变压器油中下沉深度＞2/3直径 [物理] | 通过放油/注油试验观察油位计跟随性[离线]；关闭连通阀拆卸浮球称重或摇晃听音[离线] | 强行使储油柜油位升高，若油位计指示始终不变或在最高位以下卡住，则拆下浮球检查：摇晃浮球内部若有明显液体晃动声，或与出厂重量对比显著增加，判为浮球渗漏。 | 根本处理：1. 关闭油位计连通阀并排空内部油；2. 拆下浮球组件；3. 检查漏点，若为针孔可烘干后氩弧补焊并做0.1MPa气密试验；4. 若无法修复，更换同规格新浮球；5. 回装并恢复管路。工具：活扳手、氩弧焊机（如需焊接）、高精度电子秤、压力试验装置、干燥箱。；临时处理：在油位计旁加装透明旁通管，人工校对实际油位。 | 采用不锈钢无缝冲压浮球；定期（5年）结合变压器检修进行浮球密封性抽检。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 呼吸/表盘密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 油位计表盘密封面失效或呼吸器（用于平衡表内气压）因硅胶饱和、空气通道堵塞导致表盘内部空气无法正常吞吐，引发油位指示异常或内部结露。 | 油位计表盘内有凝露、水珠；呼吸器硅胶颜色完全变为粉色（失效）；表盘玻璃压圈有油渗出；油位指示偶有偏差。 | 表盘内部湿度＞80%RH [物理]；呼吸器硅胶吸湿率＞8%饱和 [化学]；表盘呼吸孔透气量＜10mL/min（正常自由呼吸）[物理] | 目视检查呼吸器硅胶颜色及表盘凝露[在线]；密封面涂肥皂水测漏[离线]；透气性测试[离线] | 目视见表盘内部有水汽附着，或硅胶完全变色且按压通气帽无空气交换感，结合现场油位与机械指示偶有偏差，判断为呼吸通道失效或密封渗漏。 | 根本处理：1. 拧下呼吸器，在烘箱内110℃烘干硅胶至深蓝色或直接更换新硅胶；2. 清洁呼吸器通气孔；3. 用无水乙醇清洁表盘密封面，更换老化O型圈并均匀涂抹密封脂回装；4. 必要时在干燥环境下打开表盘擦拭内部凝露。工具：烘箱、无水乙醇、密封脂、硅胶、活扳手。；临时处理：拆下呼吸器，用软管连接让表盘油位外侧直接与自由空气短暂相通，以观察油位能否恢复正常。 | 定期更换呼吸器硅胶（6个月）；呼吸器设计为下倾45°防雨；表盘盖采用双层玻璃设计以防结露。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 温度补偿机构失效 | 热/机械 | 轻微 | 某些油位计（如金属膨胀器型）内部含有双金属片温度补偿装置，用于修正环境温度对指示的影响，该机构因疲劳或腐蚀导致补偿过度或不足。 | 在变压器未运行的冷态下，环境温度剧烈变化时，油位计自发性指示变化幅度超出理论补偿范围（±5%）。 | 补偿偏差：温度变化10K时，油位计空载指示变化＞3%满量程 [物理]；双金属片变形量与温度线性相关系数R²＜0.95 [物理] | 变压器冷备用态环境温度-油位机指示对应性测试[离线]；温度试验箱测试机构性能[离线] | 在变压器完全停运且无油温热量干扰的清晨，记录环境温度与油位指示值，若与出厂曲线不符或变化灵敏度异常，拆下表头送入高低温箱，复现温度-指示曲线，若偏差超限，判为失效。 | 根本处理：1. 拆下油位计表头；2. 松开刻度盘，检查双金属片是否锈蚀或变形；3. 更换同型号温度补偿组件；4. 在标准温度环境重新标定零点和满度并封装。工具：螺丝刀套装、高低温试验箱、标准信号源。；临时处理：在变压器运行记录中备注当前无补偿下的真实油位-油温对照表，供运行人员人工换算修正。 | 表头安装防雨罩，避免日晒导致非均匀升温；定期对冷态油位进行拍照比对。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油位计 | 储油柜 | 固定在储油柜端部，直观指示变压器油的受控液面高度，分磁针式或管式，密封失效易导致油位指示失准或渗漏。 | 是 | 每次巡检核对此油位与油温曲线是否对应；检查有无渗漏；定期校验油位计指示准确性；磁针式油位计检查浮球动作灵活性。 | 油位计指示严重偏差且无法校准；玻璃管破裂或密封失效漏油。更换油位计时需关闭储油柜联管阀门，排空局部油后拆卸更换。 | 机械传动齿轮磨损 | 机械 | 一般 | 指针式油位计内部传动齿轮系（如扇形齿轮、小模数齿轮）材质不良或长期反复微小振动磨损，导致齿轮间隙过大，指示出现跳变或回差。 | 油位计指针出现抖动、卡顿或敲击表盘时有突然跳变；油位上升与下降过程中，同一实际油位点指示值不一致（回差大）。 | 齿轮传动回差＞3%满量程角度（即＞8.1度对应270度表盘）[物理]；啮合齿面磨损深度＞0.3mm [物理] | 细听油位变化时有无“咔哒”异响[在线]；拆解表盘检查齿轮磨损情况[离线] | 缓慢升高并降低储油柜油位，记录上行和下行时间-指示曲线，若两者在同一物理油位点的指示偏差大于满量程的3%，或指针运动时有明显视觉可辨的跳动，判断为齿轮磨损。 | 根本处理：1. 拆下油位计表头；2. 解体检修齿轮传动组件，清洗旧润滑脂；3. 检查齿轮齿面磨损，若磨损严重更换新齿轮组；4. 调整齿轮啮合间隙至0.05mm以内，加注低温仪表润滑脂；5. 复装并校验全程无卡涩。工具：钟表螺丝刀套装、仪表润滑脂、游标卡尺。；临时处理：如仅轻微卡顿，可轻敲表壳使其暂时复位，以备紧急读数。 | 选用金属材质（如黄铜）齿轮替代塑料齿轮；表头内部填充阻尼液以减缓振动磨损。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 否 | 定期观察硅胶变色情况，超过2/3变色应更换硅胶；检查油封杯油位和油色；检查吸湿器与储油柜连接管路密封；确保呼吸通道通畅无堵塞。 | 吸湿器壳体破裂或连接管路严重腐蚀导致密封失效。更换时注意管道密封和油封杯油位。 | 硅胶吸湿饱和/失效 | 化学/环境 | 严重 | 吸湿器内硅胶长期吸附空气中的水分，达到饱和后失去吸湿能力；导致变压器呼吸时外部潮湿空气未经干燥直接进入油枕，进而使绝缘油和绕组受潮。 | 硅胶颜色由蓝色变为粉红色或白色（带指示剂时），出现水珠或变色层超过罐体2/3高度；油枕呼吸口有轻微潮气；变压器油微水含量上升。 | 硅胶变色比例>2/3 (物理)；吸湿器内部相对湿度>85% (物理)；油中微水含量>25 mg/L (化学)；绝缘电阻下降率>30% (电气) | 目视检查硅胶颜色 [在线]；湿度传感器（如吸湿器出口安装） [在线]；油中微水含量分析 [离线] | 目视硅胶变色超过2/3且持续加深，同时油微水检测值>25 mg/L且呈上升趋势，即判为吸湿器严重失效；若仅变色<1/3且油微水正常，为轻微失效需计划更换。 | 根本处理：1. 关闭吸湿器与油枕连接阀门；2. 拆下吸湿器法兰螺栓，取下整体；3. 倒出失效硅胶，清洗玻璃罩及内部构件（使用无水乙醇）；4. 干燥后装入新变色硅胶至罐体4/5高度；5. 更换油杯内变压器油至正常油位，检查油杯密封；6. 更换所有密封垫圈；7. 装回、对角紧固螺栓，打开阀门；8. 检查确认油杯气泡正常。工具：扳手、密封垫圈、干燥硅胶、变压器油、无水乙醇。；临时处理：可暂时关闭呼吸器与油枕连通阀，并加装临时干燥呼吸器（如旁路干燥筒）维持呼吸。 | 每1-3个月巡检硅胶颜色，保持油杯油位在1/2-2/3；每年更换油杯中变压器油；选用耐候性好的硅胶；加装在线湿度监测报警。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 否 | 定期观察硅胶变色情况，超过2/3变色应更换硅胶；检查油封杯油位和油色；检查吸湿器与储油柜连接管路密封；确保呼吸通道通畅无堵塞。 | 吸湿器壳体破裂或连接管路严重腐蚀导致密封失效。更换时注意管道密封和油封杯油位。 | 油杯无油或油质劣化 | 机械/环境 | 严重 | 油杯内变压器油起密封作用，阻止空气直接进入呼吸器；油杯无油或油乳化变质后失去密封功能，导致空气不经硅胶直通油枕，带进潮气与杂质。 | 油杯内无油或油面过低；油呈乳白色或浑浊；硅胶变色速度异常加快；呼吸器底部有直接气流。 | 油杯油位低于下限刻度或消失 (物理)；油耐压强度<30 kV/2.5mm (电气)；油含水量>40 mg/L (化学)；硅胶更换周期缩短至1个月 (物理) | 油位目视检查 [在线]；定期取油样化验 [离线]；硅胶变色速率统计 [离线]；红外热像检查油杯温差（变质油导热差） [在线] | 巡检发现油杯无油或油位低于下限，同时硅胶更换周期明显短于正常（如不足3个月），且油化验耐压<30 kV或含水量>40 mg/L，即判定油杯失效。 | 根本处理：1. 关闭吸湿器阀门；2. 松开油杯锁紧螺栓，取下油杯；3. 倒掉变质油，用干燥清洁剂清洗油杯内壁；4. 注入合格的变压器油至规定油位；5. 装回并密封；6. 打开阀门，检查气泡正常。工具：扳手、变压器油、清洁布。；临时处理：若无法立即处理，可在呼吸器下口临时用清洁棉质滤网封堵，减少直接吸入大气的粉尘和潮气，但严禁长时间运行。 | 定期补充或更换油杯内变压器油（雨季每月，旱季每季）；安装防雨罩避免雨水进入油杯；选用优质变压器油并做密封保护。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 否 | 定期观察硅胶变色情况，超过2/3变色应更换硅胶；检查油封杯油位和油色；检查吸湿器与储油柜连接管路密封；确保呼吸通道通畅无堵塞。 | 吸湿器壳体破裂或连接管路严重腐蚀导致密封失效。更换时注意管道密封和油封杯油位。 | 呼吸通道堵塞 | 机械 | 严重/一般 | 长期运行后，吸湿器呼吸管口、硅胶结块或油杯通气孔因尘埃、油泥、硅胶粉末堵塞，导致变压器无法正常呼吸，油枕内压力异常。 | 油枕油位指示异常波动；变压器本体的压力释放阀或安全气道可能误动；呼吸器油杯无气泡或气泡非常缓慢；瓦斯继电器可能发信号。 | 呼吸管通气截面积减少>50% (物理)；油枕压力变化范围超出±10 kPa (物理)；无气泡或气泡频率<1次/分钟 (物理，正常约每分钟数次) | 油枕油位目视与历史对比 [在线]；呼吸器气泡观察 [在线]；油枕压力监测（如有传感器） [在线]；红外检测管壁温度差异 [在线] | 若观察到油枕油位随负荷温度变化幅度显著减小甚至无变化，且呼吸器油杯无气泡或极微弱，同时变压器本体压力表摆动异常，可判断呼吸通道堵塞；测量呼吸管两端压差>1 kPa可确认。 | 根本处理：1. 关闭吸湿器阀门；2. 拆下吸湿器；3. 检查并清理法兰连接管口的杂物；4. 疏通呼吸管（用压缩空气或细钢丝）；5. 清洗油杯及内部通气孔；6. 更换板结硅胶；7. 确认管路通畅后装回；8. 打开阀门，观察气泡正常。工具：扳手、压缩空气、钢丝、清洁剂。；临时处理：紧急时可拆下呼吸器，临时使用干燥空气或氮气平衡油枕压力，需保证油枕不直接吸入外界潮湿空气。 | 定期清理呼吸器连接管路及油杯，每2年拆检一次呼吸通道；选用不易粉碎的硅胶；加装滤网防止昆虫堵塞。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 否 | 定期观察硅胶变色情况，超过2/3变色应更换硅胶；检查油封杯油位和油色；检查吸湿器与储油柜连接管路密封；确保呼吸通道通畅无堵塞。 | 吸湿器壳体破裂或连接管路严重腐蚀导致密封失效。更换时注意管道密封和油封杯油位。 | 密封垫老化漏气 | 机械/环境 | 一般 | 吸湿器各接合面（玻璃罩与法兰、连接管法兰）的密封垫因老化、变形或安装不当失效，导致空气未通过硅胶干燥层而直接进入油枕，引起变压器受潮。 | 硅胶变色不均匀，靠近密封失效处变色快；密封面有渗油或油渍痕迹；可在密封处听出细微气流嘶嘶声（用听音棒）；油微水缓慢上升但硅胶变色速度不成比例。 | 密封面局部泄漏率>0.5 mL/s（充气打压试验） (物理)；油微水月增长>2 mg/L (化学)；红外图像显示密封面温度异常（气流致冷） [物理] | 肥皂水检漏（在线，局部）；红外热成像检漏 [在线]；油中微水定期监测 [离线]；密封面目视检查 [在线] | 用肥皂水涂刷密封面，若有连续气泡冒出即存在泄漏；若油微水分持续上升、但硅胶整体变色轻微，且红外检出密封处温差>2 K，可确诊密封漏气。 | 根本处理：1. 关闭阀门；2. 拆下吸湿器；3. 清理密封面，去除旧垫残渣；4. 更换同规格耐油橡胶垫或复合材料密封垫；5. 均匀涂密封脂（如非酸性硅脂）；6. 对角依次均匀紧固螺栓；7. 装回后打开阀门，用肥皂水复测无气泡。工具：扳手、新密封垫、密封脂、清洁刮刀。；临时处理：可临时用密封胶带缠绕泄漏处，并限制变压器负荷波动以减少呼吸量，尽快安排停运更换。 | 每次检修时更换密封垫；使用耐候、耐油的氟橡胶垫；安装时保持法兰面平整清洁；定期用肥皂水检漏。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器（呼吸器） | 储油柜 | 内装硅胶等干燥剂，用于吸附进入储油柜空气中的水分和杂质，干燥剂失效变色需更换。 | 否 | 定期观察硅胶变色情况，超过2/3变色应更换硅胶；检查油封杯油位和油色；检查吸湿器与储油柜连接管路密封；确保呼吸通道通畅无堵塞。 | 吸湿器壳体破裂或连接管路严重腐蚀导致密封失效。更换时注意管道密封和油封杯油位。 | 玻璃罩破损 | 机械/环境 | 危急 | 外力撞击或温度骤变导致吸湿器玻璃罩破裂或出现裂纹，使硅胶直接暴露于大气，吸湿功能完全丧失，且碎玻璃可能落入油杯或管路。 | 可见玻璃罩裂纹、破损或碎片；硅胶外漏散落；呼吸器附近有油迹；变压器油中微水急剧上升，绝缘下降。 | 玻璃罩完整性破损 (物理)；硅胶暴露面积>30% (物理)；油微水突变>10 mg/L/h (化学) | 目视检查 [在线]；油微水在线监测（如DM50） [在线]；绝缘电阻在线监测 [在线] | 目视发现玻璃罩任何可见裂缝或破碎，立即判定为危急故障，需马上隔离。 | 根本处理：1. 立即关闭吸湿器阀门，并通知调度降负荷或停运；2. 拆下破损吸湿器，清除所有碎玻璃及散落硅胶；3. 更换同规格玻璃罩及密封垫；4. 重新装入新硅胶，装回；5. 确认管路无异物后打开阀门；6. 加强油微水监测。工具：同硅胶更换，另备新玻璃罩。；临时处理：临时用盲板法兰封堵呼吸口，停用本体重瓦斯保护，短时使用充氮方式平衡油枕压力，并立即申请停运。 | 吸湿器安装位置避开交通通道，加装防护罩；使用钢化玻璃或改用金属壳体吸湿器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 每月巡检观察硅胶颜色变化，超过2/3变为粉红色时应更换；更换时记录变色比例和周期趋势；旧硅胶可在130~150℃烘箱中烘干再生4~6小时恢复蓝色。 | 硅胶吸湿饱和变为粉红色超过总量的2/3。更换时打开吸湿器上部法兰倒出旧硅胶，装入新硅胶至适当高度（留出膨胀空间），密封法兰。 | 变色硅胶失效（受潮饱和） | 化学/绝缘 | 一般 | 硅胶长期吸附呼吸器进气水分，达到饱和后失去吸湿能力，颜色由蓝色变为粉红色或白色。若未及时更换，潮气进入变压器油，导致油中微水升高，绝缘性能下降，可能引发油纸绝缘受潮、介损增大。 | 呼吸器内硅胶全部或大部分变色（粉红色/白色）；油箱密封破坏时可能伴随油位异常；变压器本体无异常声音。 | 硅胶变色比例（>2/3）[状态量]；油中微水含量（>25 mg/L 注意值）[化学]；环境相对湿度（>80%RH时加速饱和）[物理] | 目视检查（在线）；油中微水定期取样检测（离线）；呼吸器油封油位观察（离线） | 观察硅胶颜色变化：若变色超过2/3，且油中微水检测值超过注意值，则判断硅胶失效。若仅底部变色但油封油位正常，可能为局部潮湿，需进一步检查呼吸管路密封性。 | 根本处理：更换硅胶：使用扳手拆卸呼吸器法兰，取出变色硅胶，在140℃下烘干再生或更换新硅胶；装回时清洁密封面，更换密封垫。工具：活动扳手、干燥箱、新硅胶。；临时处理：若无法立即停运更换，可暂时关闭呼吸器阀门（需确认变压器有防爆膜等保护），并加强油中微水监测，尽快安排检修。 | 定期（如每月）检查呼吸器硅胶颜色；保证呼吸器底部油封油杯内变压器油洁净且油位正常；更换硅胶时同步清洗呼吸器管路。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 每月巡检观察硅胶颜色变化，超过2/3变为粉红色时应更换；更换时记录变色比例和周期趋势；旧硅胶可在130~150℃烘箱中烘干再生4~6小时恢复蓝色。 | 硅胶吸湿饱和变为粉红色超过总量的2/3。更换时打开吸湿器上部法兰倒出旧硅胶，装入新硅胶至适当高度（留出膨胀空间），密封法兰。 | 呼吸管路堵塞导致硅胶不呼吸 | 机械/环境 | 一般 | 呼吸器管道被油泥、昆虫或异物堵塞，或底部油封油位过高形成油封堵塞，变压器油温变化时无法正常吸入/排出空气，导致油箱内外压力失衡，可能引起压力释放阀误动或油箱变形。 | 硅胶颜色长期无变化；变压器油位随温度变化异常（可能油位计卡涩）；压力释放阀可能偶尔动作；油箱有负压或正压异响。 | 呼吸管路两端压差（>0.05MPa异常）[物理]；硅胶颜色变化速率（长期无变化）[状态量]；变压器油温变化时油位变化幅度（与历史比较）[物理] | 目视检查硅胶颜色及底部油封气泡（在线）；用U型管压力计或负压表检测呼吸管口吸气/排气（离线）；检查油封油位高度（离线） | 若在变压器油温升高时观察呼吸器底部应有气泡逸出，无气泡则怀疑堵塞；用压力计检测呼吸口无气流变化；拆下油封杯，观察管路是否畅通，可诊断堵塞。 | 根本处理：疏通管道：拆下呼吸器，用细钢丝或压缩空气清理管道内异物；清洗油封杯并重新调整油位至规定刻度（1/2~2/3）。工具：活扳手、钢丝刷、压缩空气。；临时处理：临时措施：微开呼吸器底部放油塞，建立临时呼吸通道（注意防潮），同时尽快安排停电清理。 | 在呼吸管路进口加装防虫网；定期清理管路及油封；确保油杯油位在正常范围（避免过高）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 每月巡检观察硅胶颜色变化，超过2/3变为粉红色时应更换；更换时记录变色比例和周期趋势；旧硅胶可在130~150℃烘箱中烘干再生4~6小时恢复蓝色。 | 硅胶吸湿饱和变为粉红色超过总量的2/3。更换时打开吸湿器上部法兰倒出旧硅胶，装入新硅胶至适当高度（留出膨胀空间），密封法兰。 | 油封杯缺油或油位过低 | 化学 | 轻微 | 呼吸器底部油封杯内的变压器油起过滤空气杂质和延缓硅胶吸潮作用。缺油或油位过低时，大气未经油过滤直接进入硅胶，加速硅胶失效，且灰尘等杂质直接附着硅胶，降低吸湿容量。 | 油封杯内无油或油位明显低于下限刻度；硅胶表面可能覆盖灰尘；变色速度较正常加快。 | 油封杯油位（低于1/3刻线）[状态量]；硅胶变色速率（较正常快50%以上）[状态量] | 定期目视检查油封杯油位（在线） | 检查油封杯油位：若低于最低刻度线或看不见油，即可诊断缺油。同时观察硅胶表面是否直接暴露于大气。 | 根本处理：补充同牌号变压器油至规定油位（1/2~2/3），若油封杯污染则倒掉旧油并清洗后换新油。工具：洁净的变压器油、油壶、抹布。；临时处理：临时可用干净抹布遮盖呼吸口延缓潮湿，立即安排补油。 | 巡检时将油封杯油位列入检查项；发现油位降低及时补充；选择不易挥发、凝点合适的变压器油。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 变色硅胶 | 吸湿器 | 作为干燥剂吸附进入储油柜的水分，未吸潮前呈蓝色，吸湿饱和后变为粉红色，需更换或烘干再生。 | 是 | 每月巡检观察硅胶颜色变化，超过2/3变为粉红色时应更换；更换时记录变色比例和周期趋势；旧硅胶可在130~150℃烘箱中烘干再生4~6小时恢复蓝色。 | 硅胶吸湿饱和变为粉红色超过总量的2/3。更换时打开吸湿器上部法兰倒出旧硅胶，装入新硅胶至适当高度（留出膨胀空间），密封法兰。 | 硅胶选用不当或再生不彻底 | 化学 | 轻微 | 使用非指示型或劣质硅胶，导致颜色变化不灵敏或吸湿性能差；再生烘干温度过高（＞180℃）破坏硅胶微孔结构，或温度过低（＜100℃）水分未除尽，均导致吸湿容量下降。 | 硅胶颜色异常（如不变色或变色后不能恢复）；再生后硅胶吸湿效果差，很快变色。 | 硅胶再生烘烤温度（建议110~140℃）[物理]；再生后含水率（≤2%）[化学]；颜色恢复程度（应呈鲜明的蓝色）[状态量] | 再生过程温度监测（离线）；再生后硅胶取样称重或水分分析仪检测含水率（离线） | 再生后硅胶若颜色暗淡、仍有粉红色斑块，或使用后极短期内变色，结合再生温度记录，判断再生不彻底或温度失误；若新换硅胶不变色或吸湿性能差，核查产品合格证及型号。 | 根本处理：更换为符合HG/T 2765.5的变色硅胶，严格控制再生温度110~140℃、时间2~4小时，至全部变蓝；使用前测试初始含水率。；临时处理：临时更换新硅胶。 | 采购正规厂家硅胶；建立再生操作规程，使用带温控的干燥箱；再生后验收。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 每季度检查油封杯内油位和油色；油色变深或出现水分时应更换；保持油位在刻度线以上；检查油封杯有无裂纹。 | 油封杯破裂无法密封。更换时倒出旧油清洗杯体，注入合格的变压器油至规定油位。 | 轴承滚动体疲劳剥落 | 机械磨损 | A | 滚动体与滚道接触应力反复作用，产生次表面裂纹并扩展至表面剥落。 | 异常噪声，振动升高，温度上升。 | 振动速度有效值≥7.1mm/s，冲击脉冲≥35dB | 手持振动分析仪，油液铁谱分析。 | 频谱存在非同步谐波，时域有冲击信号，包络谱可见轴承故障频率。 | 根本处理：更换同型号新轴承，清洗轴承座，检查轴颈圆度。；临时处理：降低负荷运行，加强润滑冷却。 | 定期加注规定牌号润滑脂，每2000小时振动检测。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 每季度检查油封杯内油位和油色；油色变深或出现水分时应更换；保持油位在刻度线以上；检查油封杯有无裂纹。 | 油封杯破裂无法密封。更换时倒出旧油清洗杯体，注入合格的变压器油至规定油位。 | 转子不平衡 | 质量偏心 | B | 转子材质不均、结垢、磨损或装配误差导致质心偏离旋转中心。 | 振动随转速平方增大，轴向振动较小。 | 1倍频振动幅值占主导，相位稳定。 | 频谱分析仪，现场动平衡仪。 | 频谱中1X峰值明显，轴心轨迹椭圆，相位特征与转速同步。 | 根本处理：现场动平衡校正，清除叶轮积垢，重新配重。；临时处理：降低运行转速，避开共振区。 | 停运后清洁叶轮，每次检修后执行低速动平衡。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 每季度检查油封杯内油位和油色；油色变深或出现水分时应更换；保持油位在刻度线以上；检查油封杯有无裂纹。 | 油封杯破裂无法密封。更换时倒出旧油清洗杯体，注入合格的变压器油至规定油位。 | 联轴器不对中 | 装配偏差 | B | 两轴中心线存在平行、角度或综合偏差，产生附加弯矩和轴向力。 | 轴向振动大，2倍频明显，联轴器两端轴承温度差大。 | 轴向振动2X幅值/1X幅值＞50%，相位180°翻转。 | 激光对中仪，频谱分析仪。 | 轴向振动存在1X、2X甚至3X谐波，时域波形呈“M”或“W”形，轴心轨迹“香蕉”形。 | 根本处理：停机用激光对中仪重新校正至厂家允差内。；临时处理：松开地脚螺栓释放热应力后复紧。 | 基础定期沉降监测，采用热胀补偿措施，弹性联轴器定期检查元件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 每季度检查油封杯内油位和油色；油色变深或出现水分时应更换；保持油位在刻度线以上；检查油封杯有无裂纹。 | 油封杯破裂无法密封。更换时倒出旧油清洗杯体，注入合格的变压器油至规定油位。 | 机械松动 | 结构松动 | C | 地脚螺栓预紧力不足、垫铁松动、基础开裂或部件配合间隙过大。 | 振动不稳定，会出现1X、2X、3X等高次谐波以及1/2X分数谐波。 | 振动波形出现截断，相位不稳定，启停机时振动跳跃。 | 冲击脉冲检测，频谱分析，目视检查。 | 频谱出现大量谐频及半频，振动随负荷或温度变化明显，敲击测试固有频率低。 | 根本处理：重新紧固螺栓至规定扭矩，滑移部位加定位销，灌浆处理松动基础。；临时处理：加斜铁临时支撑，复紧螺栓。 | 定期紧固检查，基础二次灌浆，使用防松垫圈。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 吸湿器油封杯 | 吸湿器 | 位于吸湿器底部盛装变压器油的玻璃或金属杯，用于过滤空气中的灰尘并形成油封隔离，需定期更换杯内油。 | 否 | 每季度检查油封杯内油位和油色；油色变深或出现水分时应更换；保持油位在刻度线以上；检查油封杯有无裂纹。 | 油封杯破裂无法密封。更换时倒出旧油清洗杯体，注入合格的变压器油至规定油位。 | 密封泄漏（机械密封） | 密封失效 | A | 动、静环端面磨损、变形或辅助密封圈老化导致介质泄漏。 | 滴漏，轴封处可见液体或白汽，密封腔温度升高。 | 泄漏率＞5滴/分钟，密封腔压力变化。 | 目视检查，泄漏量计量，红外热像。 | 泄漏量超过标准，密封腔温度突升，环面打开痕迹检查。 | 根本处理：更换机械密封动、静环及辅助密封件，修磨轴套。；临时处理：减少泵出口阀开度降低密封腔压力，外部冷却加强。 | 封液系统定期补液，保持冷却和冲洗正常，严禁抽空。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 每次大修应重点检查所有密封胶垫状态，发现硬化、开裂和永久变形应更换；渗漏点处的胶垫应立即更换。运行中巡检关注各法兰接口有无油迹。 | 胶垫老化开裂或失去弹性导致渗漏。更换时彻底清理法兰面旧胶和油污，新胶垫就位后对角均匀紧固螺栓。重要密封面建议每次大修全部更换胶垫。 | 密封胶垫/圈老化开裂 | 化学/机械 | 严重 | 胶垫长期受热、油浸、氧化及机械应力作用，弹性丧失，表面硬化、龟裂，导致密封失效。机理为橡胶分子链断裂。 | 密封面渗漏油，可见胶垫边缘挤出、裂纹、粉末化，油位下降，需频繁补油。 | 1) 胶垫硬度(邵氏A)升高>15%初始值[物理]；2) 永久压缩变形率>30%[物理]；3) 表面裂纹深度>0.5mm[物理]；4) 油压下降速率>0.5kPa/h[物理] | 1) 目视检查[离线]；2) 停机密封面解体检查[离线]；3) 压力保持试验[离线] | 目视发现密封面油迹或滴油，且胶垫表面存在裂纹或硬化，则判定老化开裂；若硬度检测超标或压缩变形率超限，确认失效。 | 根本处理：1. 排油降压至安全许可；2. 拆卸连接法兰；3. 彻底清理密封槽旧胶和碎屑（使用铜铲/竹签）；4. 更换同规格、合格耐油橡胶垫；5. 紧固螺栓按对角分次拧至规定力矩（使用力矩扳手）。；临时处理：使用耐油密封胶临时涂敷裂缝并外包扎带紧固，待停机更换。 | 选用耐热氧老化、耐变压器油的优质胶料（如丙烯酸酯橡胶、氟橡胶）；安装前检查保质期；螺栓紧固力矩标准化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 每次大修应重点检查所有密封胶垫状态，发现硬化、开裂和永久变形应更换；渗漏点处的胶垫应立即更换。运行中巡检关注各法兰接口有无油迹。 | 胶垫老化开裂或失去弹性导致渗漏。更换时彻底清理法兰面旧胶和油污，新胶垫就位后对角均匀紧固螺栓。重要密封面建议每次大修全部更换胶垫。 | 密封胶垫/圈安装不当 | 机械 | 一般 | 安装时胶垫未完全入槽、偏斜、扭曲或紧固力矩不均，导致局部应力集中或间隙，运行后逐渐渗漏。 | 密封面局部渗油，胶垫局部压扁、挤出或仍存在明显间隙，渗漏点与螺栓位置关联。 | 1) 紧固螺栓力矩偏差>±10%标准值[物理]；2) 胶垫截面变形率>20%或<5%[物理]；3) 密封面间隙>0.05mm(塞尺检查)[物理] | 1) 力矩扳手检查螺栓扭矩[离线]；2) 停机拆检观察胶垫位置及变形[离线]；3) 密封面塞尺检查[离线] | 各螺栓力矩不均或与设计值偏差大，且渗油点对应处胶垫有明显错位、压扁过度或存在间隙，可诊断为安装不当。 | 根本处理：1. 排油解除密封面压力；2. 拆下压紧件，取下胶垫；3. 清理密封面及槽；4. 更换新胶垫，涂抹适量密封脂辅助定位；5. 按图纸要求力矩逐点均匀紧固。；临时处理：在胶垫与法兰间局部塞入专用堵漏带或楔形垫块应急止漏，但需密切监视。 | 制定安装作业指导书，明确安装工艺和力矩；安装后100%力矩校验；首次检漏采用压力试验。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 每次大修应重点检查所有密封胶垫状态，发现硬化、开裂和永久变形应更换；渗漏点处的胶垫应立即更换。运行中巡检关注各法兰接口有无油迹。 | 胶垫老化开裂或失去弹性导致渗漏。更换时彻底清理法兰面旧胶和油污，新胶垫就位后对角均匀紧固螺栓。重要密封面建议每次大修全部更换胶垫。 | 密封胶垫/圈溶胀 | 化学 | 轻微 | 胶垫长期接触变压器油或外部化学品(如清洗剂)，油中小分子或溶剂渗透进橡胶网络，导致体积膨胀，力学性能下降。 | 胶垫外观蓬松、变粘，尺寸明显增大，密封面受压挤出或变形，但初期不显著漏油。 | 1) 质量变化率>10%[化学]；2) 体积膨胀率>15%[物理]；3) 拉伸强度下降>30%[物理] | 1) 耐油试验(实验室)[离线]；2) 目视及触摸评估粘态[离线]；3) 尺寸测量对比[离线] | 胶垫表面发粘、可轻易拉长变细或回弹性差，结合油中溶解气体分析无异常，可判定溶胀；若怀疑油质问题，需检测油品中溶解的密封件相容性。 | 根本处理：1. 停机排油；2. 更换为与变压器油相容性更优的橡胶材质(如丙烯酸酯橡胶)；3. 如因油质异常，需同时处理或更换变压器油。；临时处理：无有效临时措施，必须停机更换。 | 选用抗溶胀配方的密封材料；控制油品质量，避免油中含过量芳香烃或酸性物质；禁止使用不明成分的清洗剂。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 密封胶垫/圈 | 油箱及附件 | 用于油箱法兰、阀门等连接处的密封，防止渗漏油和潮气进入，材质为耐油橡胶，长期使用易老化开裂。 | 是 | 每次大修应重点检查所有密封胶垫状态，发现硬化、开裂和永久变形应更换；渗漏点处的胶垫应立即更换。运行中巡检关注各法兰接口有无油迹。 | 胶垫老化开裂或失去弹性导致渗漏。更换时彻底清理法兰面旧胶和油污，新胶垫就位后对角均匀紧固螺栓。重要密封面建议每次大修全部更换胶垫。 | 密封面平面度损伤 | 机械 | 严重 | 法兰或密封面受外力撞击、长期振动或腐蚀形成划痕、凹坑、变形，导致局部不完全贴合，即使胶垫完好仍渗漏。 | 更换新胶垫后仍渗漏；密封面可见径向划痕、锈蚀坑或波浪度，渗漏点对应缺陷处。 | 1) 密封面平面度误差>0.1mm/m[物理]；2) 表面粗糙度Ra>6.3μm(密封面要求)[物理]；3) 单条划痕深度>0.2mm[物理] | 1) 刀口尺+塞尺抽检平面度[离线]；2) 粗糙度对比样块[离线]；3) 渗透探伤检查裂纹[离线] | 排除胶垫问题后仍有渗漏，且密封面检测出现平面度超差或深度划痕，即可诊断为密封面损伤。 | 根本处理：1. 停机排油拆卸；2. 对损伤面机加工修平（法兰需上立车），去除缺陷层；3. 粗糙度达要求；4. 清理后更换新胶垫安装。如损伤过深无法修复，更换法兰件。；临时处理：临时涂抹适量厌氧型平面密封胶，填补微小凹坑，但仅限低压小范围应急。 | 法兰面加工后涂防锈油保护；吊装检修时避免碰撞；定期检查法兰螺栓紧固状态。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 蝶阀 | 油箱及附件 | 安装在散热器与油箱连接管路上，用于在检修散热器时隔离油路，避免大量放油。 | 否 | 定期检查蝶阀开关位置指示是否正确；检查阀体有无渗漏；大修时做开关操作试验确认动作灵活；检查密封面。 | 阀体裂纹或密封面严重损坏导致关不严漏油。更换蝶阀时需关闭相关管路并局部排油，安装后检查密封性。 | 主变压器 - 蝶阀 | 机械/化学 | 一般 | 阀板密封圈（如丁腈橡胶）长期接触变压器油后溶胀、老化，导致密封面贴合不严，引起内漏或外漏；操作机构轴承锈蚀、润滑脂干涸导致卡涩，无法全开全关。 | 阀体法兰处出现油迹或缓慢滴油（外漏），离线式油位计指示持续下降；操作手柄转动沉重或有异响；关闭后下游管路仍有油流（内漏）。 | 密封面泄漏率：＞0.1 mL/min（外漏）[物理]；操作扭矩：≥50 N·m（DN200典型值）[物理]；内漏量：＞0.5% 额定流量[物理] | 目视巡检渗油痕迹[离线]；力矩扳手操作测试[离线]；变压器油位在线监测（油位下降速率）[在线]；红外热像检测阀体温度异常点[在线] | 若目视见渗油且油位每日下降＞5mm，判定外漏；阀门关闭时称重法或流量计测下游流量＞0.02L/min，判定内漏；操作扭矩超过初始安装值的2倍则诊断为卡涩。 | 根本处理：停电排油后拆下蝶阀：①用扳手拆阀体螺栓；②取下旧密封圈，用无水乙醇清洁密封沟槽；③更换同型号新密封圈（如氟橡胶），涂抹少量硅脂；④检查阀板与阀座对中，若阀板磨损深度＞0.2mm需更换阀板；⑤轴承加注二硫化钼锂基脂；⑥回装后操作扭矩＜30N·m。；临时处理：外漏时在阀体法兰处缠绕聚四氟乙烯生料带并用卡箍夹紧，或涂覆耐油密封胶临时止漏；内漏严重时关闭上下游阀门隔离，并降低变压器负荷至泄漏可控。 | 每2年更换一次密封圈，选用耐油等级≥IRHD 70的氢化丁腈橡胶；操作机构每半年加注润滑脂，户外阀加装防雨罩。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 绝缘油介质损耗因数超标 | 绝缘/化学 | 一般/严重 | 油中极性物质(有机酸、金属皂、胶体等)增加，在电场下产生传导损耗和极化损耗，导致tanδ升高。长期高温运行或局部放电加速油老化。 | 油色变深、光泽度下降；介损试验不达标；有时伴有异味 | tanδ(90℃) > 0.5% [电气]；酸值 > 0.1 mgKOH/g [化学]；界面张力 < 25 mN/m [物理] | 介质损耗因数试验(离线)；油酸值滴定(离线)；界面张力测定(离线) | 若tanδ>0.5%且酸值>0.1，判断为严重老化；若仅tanδ略超，结合界面张力，若界面张力<25，判断为中度污染 | 根本处理：真空滤油机全流量在线或离线再生处理(吸附剂处理)，更换为再生后新油；工具：真空滤油机、吸附剂(白土/活性氧化铝)、酸值测试仪；临时处理：投入备用变压器，降低负荷或短时停运，加装临时冷却 | 加强油温监视，避免长期过负荷；定期油样试验(每年1次);采用抗氧化剂添加剂
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 绝缘油击穿电压偏低 | 绝缘 | 严重/危急 | 油中混入水分、纤维、碳粒等杂质，在电场中形成杂质小桥，使击穿电压显著降低。受潮是主要原因。 | 绝缘电阻下降；频发局部放电；变压器防爆管或压力释放阀偶尔动作 | 击穿电压(2.5mm间隙) < 35 kV(电压等级≥330kV)或<30 kV(≤220kV) [电气]；微水含量 > 25 mg/kg(投运前)或>35 mg/kg(运行中) [化学] | 击穿电压试验(离线)；油中微水含量测定(离线)；油介质损耗试验(离线) | 若击穿电压低于标准下限且微水超标，判断为受潮；若微水正常但击穿电压低，检查油中颗粒污染度(NAS等级>8) | 根本处理：真空滤油机进行脱水、脱气处理；若为颗粒污染，采用精密过滤(≤1μm)；严重时换油；工具：双级真空滤油机、微水仪、击穿电压测试仪；临时处理：降低运行电压或负荷；加装在线净油装置 | 储油柜加装胶囊或隔膜密封，呼吸器干燥剂定期更换；防止油管路渗漏；定期取样检测
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 油中溶解气体异常(高温过热) | 热/化学 | 一般/严重 | 变压器内部局部过热(>120℃)，如分接开关接触不良、铁芯多点接地、导线接头松动等，导致油纸裂解产生特征气体。 | 油温异常升高；瓦斯继电器可能动作；有时有轻微异响 | H2 > 100 μL/L [化学]； C2H4/ C2H6 > 3 [化学]； CH4/H2 > 3 [化学]；典型故障特征： C2H4为主要成分 [化学] | 油中溶解气体分析(DGA)(离线)；在线色谱监测(在线) | 根据三比值法：编码0,2,2为高于300℃的过热；总烃>150 μL/L且C2H4/ C2H6>3，判断过热性故障 | 根本处理：吊芯/吊罩检查，处理分接开关接触面、紧固接头，处理铁芯接地；工具：直流电阻测试仪、接触电阻仪、真空注油装置；临时处理：负荷转移或降低负荷运行，加强通风 | 定期DGA监测；红外测温；投运前测试接触电阻
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 油中溶解气体异常(放电性故障) | 电气/化学 | 严重/危急 | 高能量放电(电弧)或低能量放电(火花、局部放电)，电弧使油瞬间分解产生大量乙炔和氢气。 | 瓦斯保护动作；差动保护可能动作；油色变黑；有强烈气味 | C2H2 > 5 μL/L(注意值) [化学]； H2显著升高； 三比值编码1,0,2(低能放电)或1,0,1(高能电弧) [化学] | DGA(离线)；在线色谱(在线)；局部放电监测(离线/在线) | 若C2H2突然升高，三比值为1,0,2或1,0,1，判断为放电故障，结合局部放电量>500pC定位 | 根本处理：排油进人检查，修复放电点(更换绝缘件、修整屏蔽、清理悬浮电位)；真空注油；工具：局放检测仪、内窥镜、绝缘处理材料；临时处理：立即停运，隔离故障 | 加强绝缘试验(局放、耐压)；保持油务洁净
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 绝缘油酸值过高 | 化学 | 一般 | 油老化氧化生成酸性物质，腐蚀设备金属和固体绝缘，形成油泥。 | 油pH值下降；油中可见悬浮物；介损升高 | 酸值 > 0.1 mgKOH/g [化学]； pH < 4.0 [化学] | 酸值滴定(离线)；红外光谱分析(离线) | 酸值超标，且油中出现油泥，判断为严重氧化老化；若仅酸值超标，结合tanδ判断综合老化程度 | 根本处理：吸附再生处理(白土或再生装置)；若深度老化，更换新油；工具：滤油机、再生吸附罐；临时处理：启用备用变压器 | 添加抗氧化剂(T501)；控制油温与氧接触；定期酸值检测
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 油中溶解气体异常(低温过热) | 热 | 轻微/一般 | 磁路中局部短路、漏磁集中、油道堵塞等导致低温过热(<300℃)，油分解生成大量氢和甲烷。 | 油温局部偏高；油中气体甲烷为主 | 总烃 > 150 μL/L [化学]； CH4/H2 > 2 [化学]； C2H6/H2 > 2 [化学]；三比值编码0,1,0 [化学] | DGA(离线)；在线色谱(在线) | 总烃超标，甲烷为首要成分，三比值0,1,0，判断为低温过热(<150℃)或150~300℃过热(编码0,1,1) | 根本处理：停机检查铁芯绝缘、清理油道、处理多点接地；工具：2500V兆欧表、内窥镜；临时处理：减负荷运行，加强监测 | 铁芯接地电流在线监测；定期清扫油道
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 绝缘油微水含量超标 | 化学/绝缘 | 一般/严重 | 密封不严、呼吸器失效、吊芯时受潮等导致水分侵入，水分降低绝缘强度，加速油纸绝缘老化(水解)。 | 绝缘电阻下降；介质损耗增大；击穿电压波动 | 微水 > 35 mg/L(运行油) [化学]； 击穿电压下降 [电气] | 库仑法微水测定(离线)；在线微水传感器(在线) | 微水超标，结合击穿电压低于注意值，判断受潮严重 | 根本处理：热油循环真空脱水处理；更换失效密封件；工具：双级真空滤油机、检漏仪；临时处理：降低负荷，投入备用变压器 | 加强密封，定期更换呼吸器干燥剂，监视微水趋势
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 绝缘油 | 油箱及附件 | 充满整个油箱，承担绝缘和散热的双重作用，主要成分为矿物油，在运行中会因受潮、氧化而劣化。 | 是 | 定期取样进行油质化验（击穿电压、酸值、水分、介质损耗因数）；根据化验结果进行滤油或换油处理；保持密封防止受潮；监控油温。运行中油质不合格时应及时真空滤油处理。 | 绝缘油严重劣化（酸值超标、击穿电压严重下降、介质损耗因数过大），经真空滤油处理后仍无法恢复合格指标。需全部更换新油，旧油交有资质单位回收处理，注新油后进行真空脱气和油质化验。 | 绝缘油油中颗粒污染度超标 | 绝缘/机械 | 一般/严重 | 安装维修过程中混入金属屑、纤维、灰尘等，或油泵磨损产生颗粒，劣化油绝缘和散热。 | 油透明度下降；油泵噪音增大；滤网频繁堵塞 | 颗粒度NAS等级 > 8(投运前) 或 > 10(运行中)[物理]； 颗粒计数 ≥ 5000个/100mL(>5μm) [物理] | 颗粒度分析仪(离线)；在线颗粒度监测(在线) | NAS等级超过注意值，结合油样外观，判断颗粒污染来源(检修或磨损) | 根本处理：真空滤油加高精度滤芯(1μm)循环过滤；检查并修理磨损油泵；工具：颗粒度分析仪、高精度滤油机；临时处理：停运部分油泵，降低循环量 | 新油注入前严格过滤；检修后充分冲洗；密封油系统
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 油中杂质、油泥、纤维等积聚在滤芯表面和内部，导致有效过滤面积减小，压差增大，过滤效率下降。长期未更换滤芯或油质劣化加速堵塞。 | 过滤器前后压差升高；滤油机出口流量下降或波动；滤油机运行电流增大（若有泵）；变压器油定期检测颗粒度或油泥指标升高。 | 滤芯压差 ≥0.15MPa (报警) / ≥0.25MPa (停机) [物理]；出口流量低于额定流量70% [物理]；油颗粒度 NAS等级≥10级 [物理] | [在线]过滤装置自带差压变送器；[离线]滤芯外观检查；[离线]油液颗粒度检测 | 若在线压差持续超过0.25MPa且清洗后仍不下降，或离线检测滤芯已严重变形/破损，判定滤芯堵塞失效。结合流量降低30%以上辅助判断。 | 根本处理：1. 停运净油器，关闭进出口阀门；2. 使用专用扳手打开过滤器端盖；3. 取出旧滤芯，检查并清理过滤器壳体内部；4. 更换同型号新滤芯，安装前涂抹密封脂；5. 回装端盖，缓慢开启阀门排气；6. 启动试运，观察压差和流量直至正常。工具：扳手、密封脂、清洁布。；临时处理：若无法立即停机更换，可开启备用过滤回路或降低净油器负荷，暂时加大反冲洗频率（如有反冲洗功能），监视压差运行。 | 定期按油质检测结果更换滤芯（一般1-2年）；在线监测压差，设置预警；加强变压器油维护，防止油质过早劣化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 密封件老化漏油 | 机械 | 一般 | 净油器法兰、端盖、管路接头等处的橡胶密封件因高温、油浸泡老化变硬、龟裂，失去弹性导致渗漏油。 | 净油器本体及周围地面发现油迹；油位下降；油箱呼吸器呼出气体带油味；泄漏处可见油滴或连续渗油。 | 每日漏油量＞10滴/分钟 [状态量]；密封接触面无可见压缩余量 [物理]；变压器油枕油位日变化＞5% [物理] | [离线]目视巡检；[离线]油位计记录；[离线]密封圈硬度及外观检查 | 当发现明显油迹且擦拭后1小时内重新出现，或单日漏油量超过100mL，即判定密封失效。通过紧固螺栓后泄漏不减，确认为密封件永久变形。 | 根本处理：1. 排空净油器内油至油位低于漏点；2. 拆卸漏油部位螺栓；3. 取出旧密封圈，清洁密封槽；4. 涂抹少量密封胶，安装新密封圈（材质宜用丁腈橡胶或氟橡胶）；5. 均匀对角紧固螺栓至规定力矩；6. 恢复供油，静置观察24小时。工具：力矩扳手、油盘、密封胶、清洁剂。；临时处理：临时用堵漏胶带或密封扎带包扎渗漏点，并加强监视；降低净油器运行压力。 | 定期更换密封件（大修周期）；避免暴力紧固；使用耐油耐温标准密封件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 排油泵电机故障 | 电气/机械 | 严重 | 净油器配套的油泵电机因轴承磨损、绕组绝缘老化、缺相运行或过载导致停转或出力不足。 | 净油器运行指示灯灭或闪烁；控制柜故障报警；油泵噪音异常或振动大；出口压力及流量为零或剧烈波动。 | 电机绝缘电阻 <0.5MΩ [电气]；三相电流不平衡度 >10% [电气]；轴承温度 >80℃ [物理]；振动速度有效值 >4.5mm/s [物理] | [在线]电机综合保护器；[离线]绝缘电阻表；[离线]振动分析仪；[离线]红外测温 | 若电机保护器跳闸或测得绝缘电阻低于0.5MΩ，同时三相电流不平衡超过15%，判定电机绕组故障或缺相。若轴承异响且温度超过85℃，判定轴承卡涩故障。 | 根本处理：1. 断开净油器电源并挂牌；2. 拆下电机接线盒，做好相序标记；3. 卸下电机与泵体连接螺栓，将电机移出；4. 解体电机，更换损坏轴承（型号同原装）或重绕绕组；5. 组装后手动盘车验证灵活；6. 测试绝缘及相序后试运转。工具：拉马、兆欧表、万用表、手动工具组。；临时处理：如备用泵可用，立即切换至备用泵运行，对故障泵断电检修。 | 定期检测电机绝缘和轴承润滑；安装缺相保护器；保持电机通风良好。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 控制回路故障 | 控制 | 一般 | 净油器控制箱内继电器、接触器、时间控制器或PLC模块因受潮、灰尘、触点烧蚀等导致控制系统失效，无法按设定程序启停或联锁保护误动。 | 净油器无法自动启停；触摸屏或指示灯异常；控制柜内发出焦糊味；保险丝熔断。 | 控制回路绝缘电阻 <1MΩ [电气]；接触器线圈吸合电压偏离额定值±15% [电气]；控制电源电压波动 >±10% [电气] | [离线]万用表测量控制回路通断及电压；[离线]目视检查触点及元器件外观 | 若设定自动运行模式但净油器不动作，且控制电源正常，用万用表逐一测量启停回路相关触点，发现接触器线圈未得电或得电不吸合，判定控制回路故障。结合接线端子紧固情况。 | 根本处理：1. 切断控制电源；2. 打开控制箱门，清理内部灰尘；3. 检查所有接线端子并紧固；4. 更换损坏的熔断器、继电器或接触器；5. 测试PLC输入输出点；6. 送电后模拟启停动作确认功能正常。工具：万用表、螺丝刀、备用继电器、触点清洁剂。；临时处理：可临时采用就地手动模式强制启停，并加强人工巡视监控运行参数，同时联系检修尽快修复。 | 控制箱加装防尘防潮密封条；定期紧固端子并清扫；使用工业级元器件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 加热器干烧或失效 | 热 | 严重 | 油位过低或流量过小导致加热器露出油面干烧，或加热器元件老化断路/短路，无法加热油温（用于提高滤油效率）。 | 净油器油温不上升或上升极慢；加热器超温保护动作；加热器电流为零或异常偏高；加热器表面烧红、变色。 | 加热器绝缘电阻 <1MΩ [电气]；加热管表面温度超过设定值20℃以上 [物理]；油加热出口温度低于设定值15℃ [物理]；加热器功率偏差 >±10% [电气] | [在线]温度控制器及超温保护器；[离线]钳形电流表；[离线]红外热像仪 | 当设定加热温度但油温始终低于设定值15℃以上，且测得加热器电流为零或三相严重不平衡，判定加热器断路故障。若超温保护动作且检查油路无异常，判定干烧或温控失效。 | 根本处理：1. 净油器停电并泄压；2. 关闭油路阀门，排空加热筒体内油；3. 拆下加热器接线，使用兆欧表测试绝缘；4. 更换同规格同功率加热元件；5. 回装密封垫，恢复接线；6. 注油排气后进行绝缘测试和升温试验。工具：兆欧表、扳手、清洁剂、新加热器。；临时处理：如非关键工况，可关闭加热器电源，采用常温滤油，处理后油温未达标时可结合变压器运行余热净化。 | 确保油位和流量联锁保护可靠；定期检查加热器表面结焦情况；设定合理的加热温度上限。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 阀门内漏或卡涩 | 机械 | 一般 | 净油器管路上的闸阀、球阀或逆止阀因密封面磨损、锈蚀或有杂质卡滞，导致关闭不严或无法操作。 | 阀门关闭后，净油器压力仍缓慢变化；与变压器连接的管路有不应有的温差（表明油流）；操作手轮沉重或锁死。 | 阀门内漏量在关闭状态下出口侧压力回升速度 >5kPa/min [物理]；操作扭矩 >50N·m [物理] | [离线]手动操作检查；[离线]压力表监测；[离线]阀门解体检查 | 关闭阀门后，若净油器压力在30分钟内回升超过150kPa，且手轮已完全关死，判定阀门内漏。若操作力明显超出正常值且无机械干涉，判定阀杆卡涩。 | 根本处理：1. 确保净油器及关联管道隔离排油；2. 拆解阀门，取出阀芯；3. 清理密封面杂质，修复或更换密封件、阀杆；4. 若阀体严重冲蚀则整体更换阀门；5. 回装后做严密性试验。工具：扳手、密封件、研磨膏（如研磨）、手动工具。；临时处理：临时加装盲板隔离，或使用下游阀门替代；对于内漏，可观察确认不影响系统后短时继续运行，但需列入检修计划。 | 定期活动阀门，防止锈死；安装过滤器前加装粗滤网。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 吸附剂失效（硅胶/活性氧化铝） | 化学 | 一般 | 净油器内装填的吸附剂（如硅胶、活性氧化铝）长期吸附油中酸性组分、水分等，达到饱和平衡后丧失除酸脱水能力，导致油品老化加速。吸附容量耗尽后，部分吸附质可能反向释放。 | 变压器油酸值逐步升高；微水含量上升；吸附剂视窗颜色由蓝变红（或对应指示色）；油介损因数增大。 | 油酸值＞0.1 mgKOH/g [化学]；油中含水量＞25 ppm（电压等级≤110 kV）[化学]；吸附剂变色率＞80% [状态量]；介损tgδ（90℃）＞2% [电气] | [离线]定期油质化学分析；[离线]吸附剂视窗目视检查 | 若油酸值连续两个季度上升且超过0.1 mgKOH/g，同时吸附剂指示色已完全转为失效色，判定吸附剂失效。排除油中混入外部污染物。 | 根本处理：1. 停运净油器并隔离，排空吸附罐内油；2. 打开排料口或人孔，取出全部旧吸附剂；3. 检查内部滤网完好性；4. 装填同型号新吸附剂至规定容量；5. 封闭并做密封试验，恢复油循环。工具：扳手、吸尘器、新型吸附剂、密封垫。；临时处理：可临时旁路隔离吸附罐，加大油样检测频率，待停机后更换。 | 按油质监测周期或运行时间（一般3~5年）定期更换吸附剂；采用带变色指示的吸附剂便于观察。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 净油器（滤油器） | 油箱及附件 | 内部装有硅胶或活性氧化铝等吸附剂，在变压器油循环时滤除水分、酸和杂质，延缓油质劣化。 | 是 | 定期检查净油器进出口油温差（温差减小说明吸附剂饱和）；定期取样化验油质判断吸附剂是否失效；大修时更换吸附剂；检查连接管路和阀门无渗漏。 | 吸附剂完全失效且内部滤网堵塞；壳体渗漏。更换吸附剂时关闭进出口阀门，打开净油器取出旧吸附剂，装入新硅胶或活性氧化铝，排气后打开阀门恢复运行。 | 真空系统故障（真空泵抽力不足或泄漏） | 机械/环境 | 严重 | 真空净油机的真空泵因旋片磨损、润滑油不足或变质、密封件泄漏、管路破损，无法建立或维持所需真空度，导致脱水脱气效率骤降。 | 真空罐压力表针抖动或示值偏高；油处理后的油中含气量及含水量未达标；真空泵运行时噪音增大、油位低或油呈乳化态；泵体过热。 | 极限真空度＞50 Pa（设定值通常≤30 Pa）[物理]；油中含气量＞2%（体积分数）[物理]；真空泵油位低于下限 [状态量]；泵体温度＞85℃ [物理] | [在线]真空压力表；[在线]真空泵油位镜；[离线]油样含气量试验；[离线]真空泵检修测试 | 若净油器运行超过30分钟真空度无法达到设定值，且检查管路阀门均正常，停泵后真空度迅速下降，判定存在泄漏或真空泵效率低。结合泵油状况和运转声音辅助判断。 | 根本处理：1. 停运净油器，关闭进出油阀；2. 对真空管路进行检漏（肥皂水或氦质谱法），紧固泄漏法兰；3. 排放真空泵旧油，清洗泵腔，更换同牌号真空泵油；4. 如泵磨损严重，解体更换旋片/弹簧等易损件；5. 重装后测试极限真空度及抽气速率，合格后投入运行。工具：真空泵油、检漏液、扳手、真空规。；临时处理：若无法停机，可先维持运行，适当降低流量，并加强油品质人工检测；但需尽快安排停机检修。 | 定期检查并更换真空泵油；设置真空度低报警联锁；避免在过高气体负荷下长时间运行。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 保护及监测装置 |  | 负责对变压器内部故障、油位、温度、压力等进行监测与保护，确保设备安全运行。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值、温度计指示和压力释放阀动作压力；定期测量铁芯接地电流；检查各保护装置接线可靠、动作灵敏；大修时全面检查和校验所有保护装置。运行中轻瓦斯动作应及时取样分析。 | 保护系统整体老化或多次拒动/误动影响运行安全。需整套更换保护装置并重新校验。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 轻瓦斯保护频繁信号 | 机械/热/化学 | 轻微 | 变压器内部轻度过热或局部放电导致油分解产气，或外部空气经密封缺陷进入继电器聚集。当气体体积达到整定值时，上开口杯下沉接通信号回路。 | 监控系统发“轻瓦斯动作”光字牌；继电器观察窗可见积聚气体；气体可能可燃（故障气）或不可燃（空气）。 | 聚积气体体积 ≥ 250~300 mL [状态量]；气体组分特征：空气（O₂+N₂占比高）或故障气（H₂>100μL/L、CH₄>50μL/L）[化学]；油位无明显骤变 [状态量]。 | 轻瓦斯报警信号[在线]；观察窗巡检[离线]；继电器顶部放气阀取气[离线]；油中溶解气体分析（DGA）[离线]。 | 取气分析：若气体无色、无味、不可燃且能在油中溶解，判定为空气侵入，重点检查呼吸回路与密封；若气体可燃、有臭味、不易溶于油，判定为内部故障，需结合DGA三比值法判断故障类型。 | 根本处理：1. 查出进气点，紧固密封面或更换密封垫；2. 若内部故障，安排内检处理过热或放电点。需用工具：活扳手、力矩扳手、密封垫备件、油色谱分析仪、真空滤油机等。；临时处理：若频繁告警且气体可燃，可将变压器暂时降负荷运行，缩短巡视与取气周期，准备切换备用变。 | 定期检查储油柜胶囊/隔膜完好性及呼吸器通畅；瓦斯继电器定期排气、传动试验；加强对变压器油色谱的周期监测。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 重瓦斯保护误动跳闸 | 机械/环境 | 危急 | 地震、外部短路冲击、继电器安装不当倾斜、挡板/浮筒卡涩受振动等因素，使油流扰动达到挡板整定速度，造成主变误跳闸。 | 主变各侧断路器跳闸；监控显示“重瓦斯动作”信号；变压器无内部故障迹象（油色谱正常、无异常噪声）。 | 油流速度测量值达到整定值（通常1.0~1.2 m/s）[物理]；变压器油色谱各项正常（总烃<150μL/L，乙炔<5μL/L）[化学]；继电器内无分解气体 [状态量]。 | 重瓦斯保护信号[在线]；变压器故障录波图[离线]；油中溶解气体分析[离线]；继电器外观检查[离线]。 | 检查确认外部无扰动电流记录，差动保护未动作；油色谱数据无异常；继电器内无游离碳和可燃气体。综合判断为继电器误动。进一步进行继电器流速校验及安装检查。 | 根本处理：1. 校验重瓦斯整定值并调整至规定值；2. 检查继电器安装水平度，使用水平仪校正至<2%倾斜；3. 检查挡板/浮筒有无卡涩变形，清洗或更换。工具：流速校验台、水平仪、活扳手、备品继电器。；临时处理：误动后立即对变压器及出线外部检查，排除故障后可按规程强送一次；若油色谱异常则不得强送。 | 按规定周期进行继电器流速校验及传动试验；变压器基础坚固，减少振动影响；继电保护整定值不可随意更改，保留校验记录。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 气体继电器渗漏油 | 机械/环境 | 一般 | 继电器本体铸件沙眼、密封胶垫老化、法兰螺栓松动或视窗玻璃裂纹，导致变压器油外漏。 | 继电器外壳油渍，周围有积油；油枕油位缓慢下降；轻瓦斯可能因漏入空气而报警。 | 渗漏速度（目测有明显油滴）[状态量]；油位计示值变化速率>3cm/天 [物理]；密封面平面度>0.2mm间隙 [物理]。 | 人工巡检目视[离线]；油枕油位在线监测[在线]；红外热像测漏油温差异常点[离线]。 | 目视检查渗漏点位置，区分是密封面、视窗还是壳体裂纹。停机后加压试漏或真空试验确定所有漏点。 | 根本处理：1. 停运排油至继电器以下；2. 拆下继电器，清洁密封面，更换耐油橡胶垫（如丁腈橡胶）并按规定力矩对角紧固螺栓；3. 更换破损视窗玻璃或缺陷铸件。工具：力矩扳手、密封垫刮刀、耐油密封胶、真空滤油机。；临时处理：渗漏不严重时，可临时紧固螺栓或涂抹密封胶堵漏，并加强油位监视和补油，申请停电处理。 | 定期检查螺栓紧固状况；避免继电器承受附加应力（如连管错位）；采用优质耐油耐老化密封件，到期更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 瓦斯继电器接线盒进水受潮 | 环境 | 轻微 | 接线盒密封盖密封不严或电缆进线孔封堵失效，雨水、潮气进入，导致接线端子间绝缘下降，引发信号误发。 | 雨天或大雾后频繁发轻瓦斯信号；接线盒内可见水珠或锈蚀；接线端子处绝缘电阻降低。 | 二次回路绝缘电阻 < 10 MΩ（用500V兆欧表） [电气]；接线盒内相对湿度 > 85% [状态量]；端子间存在0.5~1kV直流泄漏电流异常增大 [电气]。 | 运行人员巡视检查接线盒密封[离线]；绝缘电阻测试[离线]；湿度传感器（若有）[在线]。 | 雨天时若轻瓦斯信号频繁且复位后短时重现，应检查接线盒。测量绝缘电阻若<10MΩ，打开接线盒若见湿气凝露，可判定受潮。 | 根本处理：1. 断开信号电源；2. 烘干接线盒内部及端子（使用热风枪或烘干灯，温度不超60℃）；3. 更换防水密封圈，电缆进线孔用防火防潮堵料重新封堵；4. 复测绝缘电阻合格后投运。工具：兆欧表、热风枪、密封圈、堵料。；临时处理：受潮后可在晴天打开接线盒晾干，临时用塑料布遮挡防雨；若频繁误动可暂时短接信号（需履行审批手续）但必须加强人工监视。 | 接线盒盖螺栓拧紧，加装防雨罩；选用防护等级IP55及以上接线盒；电缆进线孔向下弯曲防进水；定期检查密封。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 瓦斯继电器浮筒卡涩/挡板卡涩 | 机械 | 严重 | 浮筒进油、变形或导向杆、轴承绣蚀，导致轻瓦斯聚气后无法下沉，或挡板转轴锈死，油流冲击时拒动。 | 实际内部故障时轻瓦斯或重瓦斯不动作；保护校验时整组传动不成功；继电器外部检查无明显异常但动作特性测试不合格。 | 浮筒质量（含吸油后）超出设计值（如增加30g以上）[物理]；挡板开启转矩 > 0.05N·m [物理]；传动试验时挡板不能灵活动作 [状态量]。 | 继电器定期传动试验[离线]；内窥镜检查内部部件[离线]；继电器解体检查[离线]。 | 从变压器上拆下继电器，用专用校验台进行密封性及动作特性试验。若实测轻瓦斯动作气体体积大于整定值1.5倍以上或挡板流速远大于整定值，且解体发现运动部件有卡涩痕迹，则判定卡涩。 | 根本处理：1. 停电解开连接管；2. 拆下继电器返回试验室；3. 清洗浮筒、挡板转轴及导向杆，去除油泥和锈蚀；4. 更换已吸油变重的浮筒或损坏的轴承、密封垫；5. 重新进行动作特性校验合格后装回。工具：瓦斯继电器校验台、清洗剂、超声波清洗机、千分尺、力矩扳手。；临时处理：卡涩无法临时修复，必须退出重瓦斯保护跳闸压板，改为信号，同时加强人工瓦斯监测和油色谱跟踪，紧急申请停电更换继电器。 | 按规定每3~5年进行一次继电器校验；选用双浮球或多触点抗振型继电器；变压器投运前及大修后必须校验；备有合格备件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 重瓦斯保护正确动作后继电器本体破损 | 机械/热 | 严重 | 变压器内部严重突发性短路，产生高能电弧，导致油剧烈汽化形成强力油流冲击挡板。冲击力超过继电器结构强度，造成视窗玻璃破裂、密封垫冲脱或铸件壳体裂纹。 | 重瓦斯保护动作，变压器三侧开关跳闸；继电器本体可见明显油迹或喷油痕迹；观察窗玻璃碎裂；变压器本体安全气道或压力释放阀可能同步动作。 | 油流冲击速度远超整定值（>2.5 m/s）[物理]；壳体耐压能力低于0.3MPa（视窗玻璃）[物理]；油中溶解气体严重超标，乙炔>100μL/L [化学]；变压器内部有巨大异响 [状态量]。 | 重瓦斯保护跳闸信号[在线]；故障后外观检查[离线]；油中溶解气体分析（DGA）[离线]；继电器解体检查[离线]。 | 故障后立即进行DGA分析，若特征气体呈现高能放电特征（乙炔和总烃极高），同时继电器本体出现物理破损，则判定为内部故障电流冲击导致。结合差动保护和电气试验确定内部故障点。 | 根本处理：1. 隔离变压器，进行内部检查，修复故障绕组或引线；2. 更换气体继电器同型号新品；3. 校验新继电器动作特性，确保安装水平。工具：绕组直流电阻测试仪、变比测试仪、油色谱分析仪、吊车、瓦斯继电器校验台。 | 加强变压器出口短路电流耐受校核；优化保护整定缩短故障切除时间；继电器选型时考虑满足抗冲击能力要求的产品。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 气体继电器接线端子间绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 接线盒内部凝露、积尘严重，或导线绝缘层老化破损，在过电压或直流系统接地时，端子间发生绝缘击穿，产生短路电弧，直接短接跳闸触点或信号触点，导致误动或烧毁触点。 | 监控系统可能发直流量接地告警；重瓦斯保护可能误动跳闸；接线盒盖有烧灼痕迹或异味；接线端子有明显电弧烧黑痕迹。 | 端子间绝缘电阻 < 0.5 MΩ [电气]；拆开可见明显爬电痕迹或金属熔化点 [状态量]；直流系统检测到多次瞬时接地信号 [电气]。 | 二次回路绝缘电阻测试[离线]；直流系统接地选线装置[在线]；接线盒内部目视检查[离线]。 | 若伴随直流接地信号且瓦斯保护误动，拆开接线盒发现端子或导线有烧灼痕迹，且绝缘测试阻值极低，即可判定为绝缘击穿。 | 根本处理：1. 断开直流电源和信号接线；2. 更换已烧损的接线端子排及受损导线；3. 彻底清洁接线盒内部，使用酒精擦拭绝缘件；4. 内部喷涂三防漆（防潮、防盐雾、防霉），更换密封件后恢复；5. 复测绝缘电阻≥10MΩ后投运。工具：兆欧表、端子排、三防漆、剥线钳、电烙铁。；临时处理：若不能立即修复，应将该继电器所有跳闸触点二次线从端子排脱离，用绝缘胶带可靠包扎，退出相关保护（如重瓦斯）跳闸功能，转为信号，并加强人工监测。 | 定期测量二次回路绝缘；接线盒加装防凝露加热器；采用IP56等级以上接线盒；直流系统定期进行模拟接地探测。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 继电器内部探针或弹簧件疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 瓦斯继电器内用于固定磁铁、平衡浮球的弹簧或金属探针，因长期运行中的微小振动（材料疲劳）或受故障油流冲击后产生隐性裂痕，最终断裂。导致轻瓦斯信号失效或重瓦斯挡板抗振性变差易误动。 | 无故障情况下随机发出轻瓦斯信号，且复位后频繁复归；校验时发现挡板灵敏度异常增高或降低；解体发现内部有松脱的微小金属部件。 | 磁性开关动作行程改变 > 2.0 mm [物理]；挡板整定流速偏移整定值 ±20% [物理]；内窥镜检查可见零件断裂错位 [状态量]。 | 瓦斯继电器校验台动作特性校验[离线]；变压器振动在线监测[在线]；内部内窥镜检查[离线]；继电器解体检查[离线]。 | 校验时若发现动作值离散度大，且重复性差，内窥镜或解体检查发现内部阻尼件、弹簧断裂或脱落物，即可确诊。 | 根本处理：1. 退出重瓦斯保护跳闸压板；2. 停电拆下继电器；3. 解体检查，取出断裂部件，查明是否为材质缺陷；4. 更换同型号原厂零件或直接更换新继电器；5. 新继电器校验合格后安装。工具：瓦斯继电器校验台、内窥镜、特种钳具、力矩扳手。；临时处理：若不具备更换条件，可申请临时退出重瓦斯保护，将变压器转为备用状态，待备件到位后更换。 | 选用知名品牌、有抗振动疲劳认证的继电器；变压器就位时加强基础隔振和减振措施；校验时关注动作值重复性，偏差大时必须解体检查。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 气体继电器（瓦斯继电器） | 保护及监测装置 | 安装于油箱与储油柜之间，当内部发生轻微故障产生气体或严重故障导致油流涌动时，动作于信号或跳闸。 | 否 | 每年校验气体继电器动作定值（轻瓦斯气体容积和重瓦斯油流速）；定期检查接线端子绝缘和密封；检查观察窗有无渗漏；大修时排空内部气体。运行中轻瓦斯信号动作应及时取样分析气体成分。 | 气体继电器本体出现裂纹渗漏；动作定值严重偏移且无法调整；浮筒或挡板机械损坏。更换时需关闭联管阀门排油后拆装，安装后重新校验动作定值。 | 继电器出线口滑丝或法兰根部裂纹漏气 | 机械/环境 | 轻微 | 频繁检修或安装过程中，螺栓紧固力矩过大导致继电器铝合金壳体螺纹孔滑丝或法兰根部产生微裂纹。正常运行时，变压器本体为正压，微量油气从此类缺陷处向外渗漏并伴随呼吸吸入空气。 | 轻瓦斯信号频繁动作，取气分析为空气；继电器法兰连接处有极缓慢的油迹渗出，且伴随洗不掉的积油污渍；停机后打压发现压力保持不住。 | 密封面在0.05MPa压力下泄漏率超标（>100 Pa/s）[物理]；本体螺孔螺纹有效啮合长度 < 原长的60% [状态量]；油位每日下降量 > 0.5cm [物理]。 | 加压/真空检漏试验[离线]；目视微观检查（染色渗透探伤）[离线]；油位在线监测趋势分析[在线]。 | 若轻瓦斯频繁发信，色谱分析无故障特征气体，加压检漏查找确认为继电器本体法兰根部或螺栓处漏气，则可确诊。 | 根本处理：1. 变压器停运排油；2. 拆下继电器，对裂纹法兰进行氩弧焊修补并加工平整；对于滑丝螺孔，嵌入钢丝螺套或扩大螺纹规格更换配套螺栓；3. 若无法修复则更换外壳或新继电器；4. 装回后用加压试验验证密封。工具：氩弧焊机、钢丝螺套专用工具、平面磨床、力矩扳手。；临时处理：若裂纹渗漏不停，可临时采用油面覆盖固化型堵漏胶带或金属扎带应急捆扎，停机后彻底处理。 | 安装检修时严格执行力矩标准，使用力矩扳手；对于法兰连接，螺栓应对角均匀预紧；铜质线圈端子和接线盒避免硬应力。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 每年校验温度计准确性（与标准温度计比对）；检查毛细管有无折弯和损伤；检查报警和跳闸接点动作值；检查温包插入深度和密封。运行中比对两组温度计读数一致性。 | 温度计指示偏差超过允许误差且无法校准；毛细管折断；接点失效。更换温度计时注意温包插入深度和毛细管弯曲半径。 | 绕组温度计毛细管或温包泄漏 | 控制/密封 | 严重 | 温包或毛细管因腐蚀、机械损伤或振动出现裂纹、砂眼，内部感温介质（如气/液）泄漏，导致温度计失效，无法准确模拟绕组热点温度。 | 绕组温度计指针归零或停在某固定值不动；加热电流匹配正常但指示不变；表盘内可能出现油雾或液体痕迹。 | 绝缘电阻（表壳与接点）<1MΩ[电气]；温包内充灌介质压力为零（感温介质完全泄漏）[物理]；毛细管破损处有油迹[物理] | 目视检查表盘、毛细管及温包是否有油渍、变形[离线]；压力检漏（对充气式温度计）或保温试验[离线] | 1. 观察温度计指示，当变压器带载温升明显但指示无变化，且用手触摸温包不热；2. 用万用表电阻档测量电接点是否导通，模拟加热电流，若表针不动作；3. 检查毛细管外观有裂纹或漏油痕迹，判定泄漏故障。 | 根本处理：1. 确认泄漏点，若在毛细管可焊接修复并重新充灌感温介质（需由专业厂处理）；2. 多数情况直接更换同型号新温度计；3. 更换后校准电热元件加热电流匹配。工具：专用充灌设备、扳手、万用表。；临时处理：临时将模拟负载电流接入备用绕组温度计；若无备用则用油面温度计叠加计算值（T绕组≈T油面+1.1倍铜油温差）监控，并申请停机处理。 | 安装时避免毛细管与尖锐部件摩擦；在振动源处增加缓冲固定；定期检查密封件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 每年校验温度计准确性（与标准温度计比对）；检查毛细管有无折弯和损伤；检查报警和跳闸接点动作值；检查温包插入深度和密封。运行中比对两组温度计读数一致性。 | 温度计指示偏差超过允许误差且无法校准；毛细管折断；接点失效。更换温度计时注意温包插入深度和毛细管弯曲半径。 | 温度计电接点接触不良或失效 | 控制/电气 | 轻微 | 接点表面氧化、烧蚀或弹簧疲劳，导致接点不通或误通，触发冷却系统或发出错误信号。 | 冷却器在温度设定值不启动或过早启动；温度告警信号误发或不发；接点接线端子发热变色。 | 接点接触电阻＞0.1Ω[电气]；接点对地绝缘电阻<1MΩ[电气]；触发温度与实际设定值偏差>±3℃[物理] | 测量接点通断情况（万用表）[离线]；检查接点动作环境温度（恒温槽测试）[离线] | 1. 用万用表蜂鸣档测量接点端子，手动拨动指针至设定值，应可靠通断；2. 若在设定温度±3℃范围内接点不动作，或接触电阻大于0.1Ω，判定接点故障。 | 根本处理：1. 用细砂纸打磨接点氧化层，调整接点间隙和压力；2. 若接点严重烧损，更换微动开关组件；3. 检修后需在恒温槽中整定动作温度。工具：万用表、细砂纸、小改锥、恒温槽。；临时处理：临时短接相关控制回路，加强人工巡视并记录变压器顶层油温，一旦接近限值手动启动备用冷却器。 | 定期清理接点，涂抹薄层导电脂防氧化；对频繁动作的接点加强监测。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 每年校验温度计准确性（与标准温度计比对）；检查毛细管有无折弯和损伤；检查报警和跳闸接点动作值；检查温包插入深度和密封。运行中比对两组温度计读数一致性。 | 温度计指示偏差超过允许误差且无法校准；毛细管折断；接点失效。更换温度计时注意温包插入深度和毛细管弯曲半径。 | 绕组温度计加热电流回路匹配器失调 | 控制/电气 | 一般 | 匹配器内电位器漂移、接线松动或电阻元件老化，导致通入温度计加热元件的电流与变压器负荷电流比例失配，造成绕组热点温度模拟偏差。 | 同一负载下绕组温度指示与计算值偏差明显；加热电流测量值与预期值不符；在线监测系统显示模拟绕组温升异常。 | 实际加热电流与理论值偏差>±5%[电气]；绕组温度与油面温度差值偏离出厂试验值>±3K[物理] | 钳形电流表测量加热回路电流值[离线]；校验匹配器分接档位和输出[离线] | 1. 在变压器运行状态下，用钳形表测量加热电流Ih，对比应有值（根据CT二次电流和匹配器变比计算）；2. 若偏差超过±5%，在停电后检查匹配器内部分压电阻、接线及电位器位置，若电阻烧黑或接触不良即判定故障。 | 根本处理：1. 断开电源，打开匹配器外壳，紧固接线端子；2. 按绕组温度计出厂曲线，调整电位器至匹配点；3. 若电阻类元件烧损，更换同规格精密电阻并重调。工具：钳形电流表、数字万用表、小型调压电源、精密电阻。；临时处理：暂时以油面温度计替代绕组温度进行负载控制，严格控制负载电流，一旦接近限负荷线，手动减载或增开冷却。 | 每年校验一次加热电流匹配；采用密封良好的匹配器，防潮防尘；匹配器输出回路加装保险。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 每年校验温度计准确性（与标准温度计比对）；检查毛细管有无折弯和损伤；检查报警和跳闸接点动作值；检查温包插入深度和密封。运行中比对两组温度计读数一致性。 | 温度计指示偏差超过允许误差且无法校准；毛细管折断；接点失效。更换温度计时注意温包插入深度和毛细管弯曲半径。 | 温度计指针卡涩或机械传动故障 | 机械/控制 | 一般 | 机芯齿轮积污、锈蚀，轴承磨损，或指针变形碰擦表盘，导致指针运动受阻，指示不灵敏或跳跃。 | 温度变化时指针阶跃移动而非平滑转动；轻敲表壳后指示值突变；指针在某一区域停滞。 | 指针回程误差>2%FS（满量程）[物理]；轻敲表壳前后指示值变化>3℃[物理] | 目视检查表盘内有无异物、指针是否偏心[离线]；用手轻敲表壳观察指针位移[离线] | 1. 在恒温槽缓慢升温并降温，记录指针上行与下行时同一标准温度下的差值；2. 若回程误差超过2%，或用手指轻弹表壳后指针移动超过3℃，判定传动机械故障。 | 根本处理：1. 拆下表芯，用无水酒精清洗齿轮、轴承，并加注少量仪表油；2. 调整指针与表盘间隙，校正偏心；3. 若齿轮磨损严重，更换机芯组件。工具：小号螺丝刀组、无水酒精、仪表油、镊子。；临时处理：暂时依据在线测温系统或红外监测值，通知运行人员对指针卡涩区间段加强关注，并可轻敲表壳临时获取近似值，进行负载调整。 | 保持表壳密封，定期（3年）清洗机芯；避免强烈振动环境。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 温度计（油面/绕组） | 保护及监测装置 | 监测变压器顶层油温和模拟最热点绕组温度，用于启停冷却器或发出告警、跳闸信号。 | 是 | 每年校验温度计准确性（与标准温度计比对）；检查毛细管有无折弯和损伤；检查报警和跳闸接点动作值；检查温包插入深度和密封。运行中比对两组温度计读数一致性。 | 温度计指示偏差超过允许误差且无法校准；毛细管折断；接点失效。更换温度计时注意温包插入深度和毛细管弯曲半径。 | 温度计接线盒或绝缘件受潮 | 绝缘/环境 | 轻微 | 接线盒密封不良、电缆引入口未封堵，导致潮气进入，使内部接线端子、微动开关或PT100绝缘件受潮，绝缘电阻下降。 | 接线盒内有凝露或锈迹；绝缘电阻测试值降低；温度显示波动或通信丢包（变送器型）。 | 接线端子对壳绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[电气]；交变湿热试验后介电强度不通过[电气] | 停电时测量绝缘电阻[离线]；目视检查密封圈、电缆进线口[离线] | 1. 断开二次接线，用500V兆欧表测量端子对壳体绝缘电阻，若＜10MΩ；2. 打开接线盒发现水珠或金属件锈蚀，判定受潮故障。 | 根本处理：1. 拆线、清理接线盒内部，用电吹风干燥处理；2. 修复或更换密封圈，用防火堵泥封堵电缆进口；3. 干燥后复测绝缘，应≥100MΩ。工具：兆欧表、电吹风、密封胶泥、扳手。；临时处理：若绝缘轻微下降，可暂时投入防潮加热器（若有），加强监测；接近跳闸值时须停电处理。 | 接线盒盖紧固，定期检查密封；在潮湿环境采用带呼吸器的接线盒。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 每年检查压力释放阀有无渗漏和动作指示器状态；大修时校验动作压力值；检查阀体密封和导向管通畅；动作指示器复位。 | 阀体渗漏或密封面损坏；动作压力偏移超过允许范围。更换时注意法兰密封和动作压力标定。 | 压力释放阀误动作 | 机械 | 一般 | 阀内弹簧疲劳或断裂，密封面有异物卡涩，或安装受力不均，导致在油箱内部压力未达到整定值时阀门异常开启喷油。 | 变压器运行中突发喷油，油位骤降，本体轻瓦斯报警；检查油箱压力正常，无内部故障特征；阀口有明显的油迹。 | 动作压力实测值 < 0.9倍整定值 [物理]；弹簧自由高度减小 > 2mm [物理]；阀盘与阀座间存在异物(目视) [状态量] | 离线压力校验试验[离线]；运行中油位趋势监视[在线]；本体瓦斯信号监测[在线]；目视检查阀口密封[离线] | 若瓦斯报警且伴随油位异常下降，同时实测动作压力低于标称下限，且电气保护无内部故障信号，则判断为压力释放阀误动作。 | 根本处理：1. 排油降压后拆下释放阀；2. 检查并清除密封面异物；3. 更换疲劳弹簧或已断裂弹簧；4. 按整定值重新调整动作压力；5. 复装并做密封试验和动作校验。工具：力矩扳手、弹簧测试仪、压力源。；临时处理：若无法立即更换弹簧，可临时加装更高整定值的备用阀（需停电操作），或加强油位监视，申请紧急停运。 | 定期（1-3年）进行动作特性校验；安装时保证法兰水平，避免阀体受力变形；选型时选用抗振动弹簧并增加防雨罩。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 每年检查压力释放阀有无渗漏和动作指示器状态；大修时校验动作压力值；检查阀体密封和导向管通畅；动作指示器复位。 | 阀体渗漏或密封面损坏；动作压力偏移超过允许范围。更换时注意法兰密封和动作压力标定。 | 压力释放阀拒动 | 机械/热 | 严重 | 阀体内部运动部件严重锈蚀或油泥卡涩，弹簧卡死，或动作机构因冬季结冰冻死，导致油箱压力升高至超过整定值甚至达到危险水平时阀门仍无法开启。 | 变压器内部发生轻微故障（如匝间短路）时，油气监测装置（如油中溶解气体分析）已有明显异常，但油箱未见泄压；压力表或压力传感器示值持续升高超过整定值但无动作。 | 油箱内压力超过1.15倍整定值 [物理]；阀杆位移为零 [状态量]；操作力矩明显增大 [物理] | 压力传感器在线监测[在线]；离线动作压力试验[离线]；内窥镜检查阀芯[离线]；油中溶解气体分析[在线] | 若油中特征气体异常且压力传感器示值大于1.15倍整定值，而机械位置指示器无变化，且手动强压试验无法打开阀门，则诊断为拒动。 | 根本处理：1. 变压器停电，排油至阀体以下；2. 整体拆解阀体；3. 用清洗剂清除内部油泥及锈蚀，刮研阀芯导轨；4. 更换锈蚀弹簧；5. 涂覆防锈油脂后复装并重新校验动作特性。工具：专用拆装扳手、刮刀、防锈脂。；临时处理：紧急时可接入外部安全泄压装置（临时泄压管），但须保证变压器周围安全距离，尽快停电处理。 | 加装防雨罩，防止进水锈蚀；高寒地区采用带加热或防冻设计的释放阀；定期进行动作模拟试验（如每年一次）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 每年检查压力释放阀有无渗漏和动作指示器状态；大修时校验动作压力值；检查阀体密封和导向管通畅；动作指示器复位。 | 阀体渗漏或密封面损坏；动作压力偏移超过允许范围。更换时注意法兰密封和动作压力标定。 | 动作后不回座或密封不严 | 机械 | 一般 | 动作后阀盘或密封垫因油中杂质附着、变形或弹簧复位力不足，无法完全关闭，导致持续渗漏油。 | 压力释放阀喷油动作后，阀口持续有油滴或小流量渗漏，周围地面有油迹；油位持续缓慢下降，但气体继电器无新气体。 | 关闭后密封面泄漏量 > 5 mL/min [物理][状态量]；阀盘与阀座间隙 > 0.05mm [物理]；复位弹簧弹力衰减 > 15% [物理] | 目视检查渗漏情况[离线]；密封性气压试验[离线]；弹簧力值测试[离线] | 目视可见阀口长期渗油，且动作历史记录显示曾动作；用白布擦拭阀口后10分钟内重新出现油迹，结合油位缓慢下降，判定为不回座或密封失效。 | 根本处理：1. 停电排油；2. 分解阀体，取出阀盘；3. 研磨阀口密封面，更换损坏的密封垫；4. 检查并更换复位弹簧；5. 清洁导向部位；6. 组装后做密封试验。工具：研磨膏、平面刮刀、密封圈专用安装工具。；临时处理：可用专用夹具临时压紧阀盖，或采用密封胶临时封堵（须完全泄压后实施），但需密切监视压力。 | 动作后应尽快安排停电检查，清理密封面；选用耐油、耐温性能良好的密封材料。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 每年检查压力释放阀有无渗漏和动作指示器状态；大修时校验动作压力值；检查阀体密封和导向管通畅；动作指示器复位。 | 阀体渗漏或密封面损坏；动作压力偏移超过允许范围。更换时注意法兰密封和动作压力标定。 | 动作压力整定值偏移 | 机械 | 一般 | 因弹簧长期受压产生永久变形、调整螺丝松动或环境温度剧烈变化，导致实际开启压力偏离铭牌整定值（通常允许偏差±10%）。 | 校验时发现动作压力超出允许偏差范围。运行中可能无直接表现，或伴随其他保护配合失当。 | 实测开启压力与整定值偏差超过±10% [物理]；调整螺钉位置变化 [状态量] | 定期离线压力校验[离线]；记录每次校验值进行趋势分析[离线] | 在周期性校验中发现开启压力值超出铭牌整定值±10%，则判断整定值偏移。 | 根本处理：1. 拆下防护罩；2. 松动锁紧螺母；3. 旋转调节螺钉加压或减压至整定值；4. 反复进行3次开启试验，验证一致性；5. 锁紧螺母并加封铅。工具：压力校准台、力矩扳手。 | 选用抗松弛弹簧材料；安装时充分释放应力；规范定期校验制度（1-2年一次）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 每年检查压力释放阀有无渗漏和动作指示器状态；大修时校验动作压力值；检查阀体密封和导向管通畅；动作指示器复位。 | 阀体渗漏或密封面损坏；动作压力偏移超过允许范围。更换时注意法兰密封和动作压力标定。 | 微动开关失灵 | 电气/机械 | 轻微 | 微动开关触点氧化、烧损，或接线松脱，或顶杆机构卡涩，导致压力释放阀动作后无法正常发出报警或跳闸信号。 | 阀门动作喷油，但监控后台无相应信号，或信号持续不消失；检查微动开关外观变形。 | 微动开关接触电阻 > 100 mΩ [电气]；开关动作行程异常 [物理]；对地绝缘 < 1 MΩ [电气] | 信号回路在线监测[在线]；微动开关功能测试[离线]；万用表测量触点通断[离线] | 若阀门机械指示已动作而控制室无信号，或测量微动开关在临界位置时通断不可靠，则诊断为微动开关失灵。 | 根本处理：1. 断开信号电源；2. 拆下微动开关罩；3. 更换同型号微动开关；4. 调整顶杆间隙使动作可靠；5. 紧固接线端子；6. 传动试验。工具：万用表、螺丝刀、间隙尺。；临时处理：可临时多路并联辅助行程开关，或采用其他传感器（如流量开关）作为后备信号。 | 选用密封型、大容量微动开关；定期清洁触点和传动试验；二次回路加装防潮加热器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 压力释放阀 | 保护及监测装置 | 当内部压力因故障急剧升高超过整定值时，快速打开释放压力，防止油箱变形或爆炸。 | 否 | 每年检查压力释放阀有无渗漏和动作指示器状态；大修时校验动作压力值；检查阀体密封和导向管通畅；动作指示器复位。 | 阀体渗漏或密封面损坏；动作压力偏移超过允许范围。更换时注意法兰密封和动作压力标定。 | 阀体密封件老化漏油 | 环境/化学 | 轻微 | 密封圈（O形圈、平垫）因长期与变压器热油接触及环境臭氧侵蚀，逐渐硬化、龟裂，导致法兰或阀盖结合面渗漏油。 | 阀体与油箱法兰面、阀盖等处有缓慢油迹，不形成油滴，长时间油位缓慢下降。 | 密封面泄漏速率 < 5 mL/h（微渗）[物理]；密封圈邵氏硬度增加 > 15% [物理]；油迹面积随时间扩大 [状态量] | 目视巡检[离线]；红外成像观察温差[在线][带电]；油位在线监测[在线] | 若阀体法兰结合面有连续油污，且紧固螺栓后仍渗漏，结合密封件使用年限>6年，则判断为密封件老化。 | 根本处理：1. 停电、排油至阀体以下；2. 松开法兰螺栓；3. 取下旧密封圈；4. 清洁密封槽；5. 涂抹密封脂安装新耐油密封圈；6. 对角逐步紧固螺栓。工具：铲刀、无纺布、力矩扳手。；临时处理：可在不停电情况下用捻缝或密封胶临时堵漏，但效果有限，需加强巡视。 | 选用氟橡胶等高性能密封圈；安装时均匀紧固；大修时强制更换所有密封件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 定期测量铁芯接地电流（正常应小于0.1A）；检查接地线连接可靠无锈蚀；大修时测量铁芯对地绝缘电阻。接地电流异常增大应排查铁芯多点接地故障。 | 接地线断裂导致铁芯悬空放电；套管绝缘击穿。更换接地线或套管时注意密封。 | 铁芯接地线断裂 | 电气/绝缘 | 严重 | 接地线因振动、腐蚀或机械损伤断裂，导致铁芯悬浮电位，产生局部放电，加速绝缘老化，严重时烧毁铁芯。 | 铁芯接地电流为零，局部放电量异常升高，油中特征气体（H₂、CH₄、C₂H₂）增加，运行中可能有间歇性放电声。 | 铁芯接地电流[电气]：0mA；局部放电量[电气]：＞100pC；油中溶解气体[化学]：H₂＞150μL/L、C₂H₂＞1μL/L；绝缘电阻[电气]：铁芯对地绝缘＞1000MΩ，但接地回路不通。 | 钳形电流表测量铁芯接地引下线电流[带电]；局部放电检测仪[在线]；油色谱分析[离线]；铁芯绝缘电阻测试（需断开接地线后测试）[离线]。 | 若铁芯接地电流为零且油中溶解气体存在乙炔，同时铁芯对地绝缘电阻异常升高（无接地回路），则判断为接地线断裂；辅以局部放电超声波定位确认放电点。 | 根本处理：放油降低至铁芯检修位置，打开手孔盖板，检查接地铜片或引线，更换断裂接地线（使用同规格铜编织带，截面积≥50mm²），螺栓紧固并涂导电膏，恢复后测试接地电阻≤0.1Ω。；临时处理：在保证安全前提下，临时用多股裸铜线将铁芯引出端子与油箱接地端可靠连接，并加强在线监测，尽快停役修复。 | 定期检查接地线外观紧固情况，采用防松螺栓，接地线留有足够热胀冷缩余量，防腐处理。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 定期测量铁芯接地电流（正常应小于0.1A）；检查接地线连接可靠无锈蚀；大修时测量铁芯对地绝缘电阻。接地电流异常增大应排查铁芯多点接地故障。 | 接地线断裂导致铁芯悬空放电；套管绝缘击穿。更换接地线或套管时注意密封。 | 铁芯多点接地 | 电气/热/绝缘 | 危急 | 铁芯或夹件因毛刺、异物、绝缘垫块位移或接地铜带过长触碰油箱等，形成两点或多点接地，产生环流，引发局部过热，加速绝缘损坏。 | 铁芯接地电流显著增大（常＞1A），油温升高，油色谱总烃、乙炔增长，有时伴随轻微振动和异常噪声。 | 铁芯接地电流[电气]：＞100mA（注意值>300mA需严重关注）；油中溶解气体[化学]：总烃＞150μL/L、C₂H₂＞1μL/L；铁芯对地绝缘电阻[电气]：＜100MΩ（未断开接地时测），断开接地线后有时可恢复；红外测温[物理]：接地引线或油箱局部热点。 | 钳形电流表监测铁芯接地电流[带电]；红外热像仪检测接地引下线和油箱连接点温度[带电]；油色谱分析[离线]；铁芯绝缘电阻测试[离线]；接地电流波形分析（是否存在谐波增大）[在线]。 | 铁芯接地电流超过100mA且持续增长；油色谱分析出现乙炔；铁芯绝缘电阻显著下降（断开接地线后测试前后比较），则可判断多点接地。用交流电流法或直流电阻法定位接地点。 | 根本处理：采用交流电焊机在铁芯与油箱间施加交流低电压（10~20V），用钳形电流表沿铁芯分级测量漏电流，定位故障点；打开检修口，清除铁芯异物，修复绝缘垫块，调整接地铜带长度，必要时进行铁芯局部打磨去毛刺。；临时处理：若无法立即停电，在接地引下线串接限流电阻（阻值选择使电流降至100mA以下），并加强监视。 | 严格控制器身装配工艺，加强清洁度管理，保证铁芯夹件绝缘良好，接地铜片与铁芯间有可靠绝缘纸板隔离，定期监测接地电流趋势。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 定期测量铁芯接地电流（正常应小于0.1A）；检查接地线连接可靠无锈蚀；大修时测量铁芯对地绝缘电阻。接地电流异常增大应排查铁芯多点接地故障。 | 接地线断裂导致铁芯悬空放电；套管绝缘击穿。更换接地线或套管时注意密封。 | 夹件接地线松动或接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 夹件接地线连接螺栓松动，接触电阻增大，导致夹件悬浮电位或局部放电，但电流不稳定，接触不良处可能产生微弧。 | 铁芯接地电流周期性波动，有时伴随轻度局部放电；油色谱可能缓慢增长微量乙炔。 | 接地回路电阻[电气]：＞0.5Ω（正常＜0.1Ω）；接触处温差[物理]：与邻近点比对＞5K；接地电流[电气]：间歇性波动，幅值＜100mA。 | 回路电阻测试仪测量接地回路电阻[离线]；红外测温检测连接点[带电]；紧固螺栓检查[离线]。 | 接地回路电阻异常增大，且红外显示连接点温度偏高，敲击或紧固后接地电流恢复平稳，则判断为松动。 | 根本处理：停电后，用砂纸打磨连接面，涂导电膏，按规定力矩紧固螺栓（推荐M12螺栓力矩40~50N·m），加装防松垫圈。；临时处理：带电时可用绝缘棒尝试轻微紧固（非推荐操作），加强在线监测，安排计划停运处理。 | 定期紧固接地螺栓，采用防松动结构，接地线采用铜鼻子压接并焊接牢固。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 定期测量铁芯接地电流（正常应小于0.1A）；检查接地线连接可靠无锈蚀；大修时测量铁芯对地绝缘电阻。接地电流异常增大应排查铁芯多点接地故障。 | 接地线断裂导致铁芯悬空放电；套管绝缘击穿。更换接地线或套管时注意密封。 | 接地线绝缘外套破损进水受潮 | 绝缘/环境 | 轻微 | 接地引下线外部绝缘护套破损，雨水渗入，导致接地线对地绝缘降低，可能引起杂散电流或电化学腐蚀。 | 雨天或潮湿环境下接地电流轻微增大，接地线外皮有龟裂或破损，接地铜线表面出现铜绿。 | 接地线对地绝缘电阻[电气]：降低至＜1MΩ（正常＞10MΩ）；环境湿度[物理]：＞85%；泄漏电流[电气]：非直接接地电流。 | 绝缘电阻表测试接地线对地绝缘[离线]；外观检查[离线]；泄漏电流监测[在线]。 | 雨天接地电流明显上升，晴天恢复，且接地线绝缘电阻偏低，外观受损，即可判断。 | 根本处理：更换破损绝缘护套，或使用热缩材料密封，清理铜线表面氧化层，重新做好绝缘防护。；临时处理：临时用防水胶带缠绕破损处，保持干燥，择机彻底修复。 | 选用耐候性绝缘材料，接地引下线安装防护管，定期检查护套完整性。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 定期测量铁芯接地电流（正常应小于0.1A）；检查接地线连接可靠无锈蚀；大修时测量铁芯对地绝缘电阻。接地电流异常增大应排查铁芯多点接地故障。 | 接地线断裂导致铁芯悬空放电；套管绝缘击穿。更换接地线或套管时注意密封。 | 铁芯/夹件接地线截面偏小或材质不当 | 热/电气 | 一般 | 接地线截面积不足或使用铁质、铝质导线，导致通流能力不足或电化学腐蚀，长期运行发热或断裂。 | 高负荷时接地线和连接点发热，红外测温显示异常热点，接地连接点氧化变色。 | 接地线截面[物理]：＜50mm²铜导线（对110kV及以上）；连接点温度[物理]：超过90℃；接地线两端电压降[电气]：＞20mV（通1A电流）。 | 红外热像仪检测[带电]；测量接地线直径/截面积[离线]；直流电阻测试[离线]。 | 接地线运行温度显著高于环境温度，且计算截面不满足要求，即可判定。 | 根本处理：更换为截面积≥50mm²的软铜编织带，两端采用铜鼻子压接并搪锡，螺栓连接处涂导电膏。；临时处理：临时并联同规格铜导线增大截面，固定牢固。 | 设计时按最大接地电流选取截面，材质必须为铜，严禁使用铝或铁线。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 铁芯/夹件接地线 | 保护及监测装置 | 将铁芯与夹件经箱盖上的小套管引出并接地，便于监测铁芯绝缘状况及接地电流，防止多点接地。 | 否 | 定期测量铁芯接地电流（正常应小于0.1A）；检查接地线连接可靠无锈蚀；大修时测量铁芯对地绝缘电阻。接地电流异常增大应排查铁芯多点接地故障。 | 接地线断裂导致铁芯悬空放电；套管绝缘击穿。更换接地线或套管时注意密封。 | 铁芯/夹件绝缘电阻严重降低（非接地线原因） | 绝缘 | 危急 | 铁芯与夹件间绝缘垫块受潮或碳化，导致铁芯对夹件绝缘电阻过低，形成电气通路，产生环流。 | 铁芯对夹件绝缘电阻＜100MΩ（DL/T 596规定），铁芯接地电流增大，有时油中出现乙炔。 | 铁芯-夹件绝缘电阻[电气]：＜200MΩ（注意值）；铁芯接地电流[电气]：＞100mA；油中溶解气体[化学]：C₂H₂＞1μL/L。 | 绝缘电阻测试（需断开接地线，分别测铁芯-夹件、铁芯-地、夹件-地）[离线]；油色谱分析[离线]；接地电流监测[在线]。 | 断开所有外部连接，铁芯对夹件绝缘电阻＜200MΩ，且油中乙炔伴随增长，可判断绝缘故障；辅以频率响应分析辅助判断。 | 根本处理：吊芯或进入油箱检查，更换受潮绝缘垫块，清扫铁芯夹件表面碳化物，必要时进行干燥处理。；临时处理：降低负荷运行，加强油处理滤油，投运在线干燥装置延缓劣化。 | 严格控制绝缘材料质量，保证干燥工艺，加强油中水分监测。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却系统 |  | 负责将变压器运行中产生的热量散发出去，确保绝缘材料和部件工作在允许的温度范围内。 | 否 | 定期检查冷却风扇和潜油泵运转状态；监控顶层油温和绕组温度；清洗散热器和滤尘网保持散热效率；检查油流继电器指示正常；定期做冷却系统全停试验验证报警功能。 | 冷却系统整体老化（多台风扇和潜油泵同时故障），散热能力严重不足导致变压器限负荷运行。需整套更换冷却设备。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 冷却风扇电机烧损 | 电气/机械 | 严重 | 电机绕组绝缘老化或轴承卡涩导致过电流，最终匝间短路或断相烧毁。 | 风扇停转、控制箱电流表指示异常、局部油烟气味、热继电器动作。 | 绕组绝缘电阻<0.5MΩ [电气]；三相电流不平衡度>15% [电气]；轴承温度>95℃ [物理]。 | 红外热成像扫描[在线]；绝缘电阻测试[离线]；钳形电流表测量运行电流[带电]。 | 若风扇无法启动且电机绝缘电阻<0.5MΩ，或运行电流持续超过额定值1.2倍且三相不平衡，判定为电机烧损。 | 根本处理：1. 断开电源并拆除接线。2. 拆卸风扇防护罩与叶片。3. 用兆欧表确认绕组绝缘。4. 更换同型号电机并调整叶轮间隙。5. 恢复接线并测试转向及振动。工具：兆欧表、套筒扳手、拉马、塞尺。；临时处理：若仅轴承卡涩，可清洗轴承并加润滑脂；若热继电器误动可复归并调整整定值。 | 每年测量绝缘电阻；定期加注润滑脂；电源回路增设热继电器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 散热器片间风道脏污堵塞 | 热/环境 | 一般 | 柳絮、灰尘、昆虫等异物积聚于散热器翅片间，导致风阻增大、散热效率下降。 | 油温在同等负荷和环境温度下同比偏高，散热器进出口温差减小，局部红外热像显示低温区。 | 上层油温超过历史同期平均值8K以上 [物理]；散热器进出口温差<5K（正常>10K）[物理]。 | 红外热像仪表面测温[在线]；目视检查及强光透照[离线]。 | 当环境温度与负荷率均正常而油温异常升高，且散热器表面红外成像存在大面积连续低温堵塞区域时，判定为脏污堵塞严重。 | 根本处理：1. 退出待清洗冷却器组并关闭上下蝶阀。2. 用0.6-0.8MPa压缩空气由内向外吹扫翅片。3. 顽固污渍用高压水枪配合中性清洗剂冲洗。4. 晾干后恢复投运并检查散热效果。工具：压缩空气泵、高压水枪、中性清洗剂、红外测温仪。；临时处理：临时投入备用冷却器分担负载；降低变压器负荷限值运行。 | 每年在柳絮季后进行专项清洗；加装防尘滤网并定期更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 油泵轴承磨损卡涩 | 机械 | 严重 | 强油循环泵轴承长期运行磨损或润滑不良，导致径向间隙增大、转子扫膛或卡死，流量下降或停转。 | 油泵振动加剧、有异响，油流指示器摆动或流量降低，马达过负荷保护可能动作。 | 泵体振动烈度>4.5mm/s [物理]；油流量低于额定值70% [物理]；轴承冲击脉冲值>35dB [物理]。 | 便携式测振仪振动检测[带电]；冲击脉冲法轴承状态检测[在线]；油流继电器流量校验[离线]。 | 当泵运行振动>4.5mm/s且伴有周期性金属摩擦异音，或油流指示持续低于70%额定值而电机电流正常，判断为轴承磨损或卡涩。 | 根本处理：1. 断开泵电机电源并关闭相关阀门。2. 排空泵体积油。3. 拆卸泵体并取出转子。4. 用拉马更换磨损轴承。5. 检查定转子无扫膛痕迹后复装。6. 恢复注油排空后进行油流和振动测试。工具：套筒扳手、拉马、轴承加热器、千分表、油流测试挡板。；临时处理：若流量仍可满足基本冷却，暂切换至备用冷却器运行，故障泵待停运处理。 | 定期监测振动趋势；按厂家要求更换轴承润滑脂；控制油流含气量。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 散热器管路焊缝渗漏 | 机械/化学 | 一般 | 散热器集管或翅片管焊接处因制造缺陷、长期振动或环境腐蚀（如酸雨）产生微裂纹，导致变压器油渗漏。 | 散热器表面及地面有油迹，油位计缓慢下降，泄漏点多见于底部管板焊缝及弯管处。 | 油位日平均下降速度>2mm/天 [物理]；泄漏点附近可燃气体检测报警[化学]；本体油中水分含量可能上升[化学]。 | 目视巡检及望远镜观察[离线]；可燃气体探测仪扫查[带电]；透明胶带粘贴法或显像剂法查漏[离线]。 | 可见明显滴液或连续渗油痕迹，且可燃气体检测仪在可疑点浓度报警（>10%LEL），结合油位实际下降速率，确定为管路焊缝渗漏。 | 根本处理：1. 变压器转为检修状态并排油至泄漏点以下。2. 清除泄漏部位油漆和油污。3. 对焊缝裂纹用角磨机打磨坡口。4. 采用氩弧焊或电焊重新补焊。5. 焊后做0.05MPa气压密封试验30分钟无渗漏。6. 恢复防腐层。工具：氩弧焊机、角磨机、气压泵、密封盲板、砂轮机。；临时处理：临时用工业堵漏胶棒及环氧树脂绷带临时封堵，并降低油位减少压力，加强监视。 | 定期对焊缝进行磁粉或着色探伤；涂覆耐腐蚀涂层。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 风冷控制箱二次回路故障 | 控制/电气 | 轻微 | 交流接触器触头烧蚀、中间继电器线圈断线或辅助触点接触不良，造成冷却器组无法按逻辑投切。 | 部分冷却器组不随油温或负荷自动启动，手动也无法投入，控制箱内有焦味或异响。 | 接触器线圈电阻∞或与额定值偏差>10% [电气]；控制回路电压24V/220V电源异常[电气]；接触器主触头压降>0.2V [电气]。 | 万用表测量控制回路电压及触点通断[离线/带电]；红外热成像检查接触器及端子排过热[在线]。 | 当PLC或温控仪发出启动信号后接触器未吸合，测量其线圈两端电压正常但电阻无穷大，则判定为线圈烧断；若触头吸合但三相输出端缺相且主触头肉眼可见烧损，判定为触头故障。 | 根本处理：1. 断开控制电源。2. 拆除故障接触器/继电器接线并标记。3. 更换同规格器件并检查辅助触头接触良好。4. 恢复接线后手动分合闸测试动作逻辑。工具：万用表、螺丝刀组、继保测试仪（校核启动定值）。；临时处理：通过短接控制接点强制启动冷却器组或临时外接冷却风扇。 | 定期清扫控制箱并紧固端子；按大修周期更换接触器；控制电源加装监视继电器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 油流继电器挡板卡涩 | 机械 | 一般 | 油流继电器内部转动部件锈蚀或被异物卡滞，挡板不能正确反映油流变化，导致误发或拒发信号。 | 油泵正常运行但油流指示仍指向“停止”或“流动”，发“油流停止”信号，或油泵停运后不复归。 | 油流挡板动作力矩过大>80g·cm [物理]；发信接点电阻异常（>0.5Ω）[电气]。 | 拆下继电器在试验台上用砝码校验挡板动作力矩[离线]；测量信号接点接触电阻[离线]。 | 在油泵稳定运行时，油流指示应处于“流动”区，若仍指“停止”区且试验台测动作力矩明显大于出厂值(通常50g·cm)，则判定卡涩。 | 根本处理：1. 停运油泵并关闭阀门。2. 拆卸油流继电器。3. 清洗转动部分并清除异物，用电子清洗剂去除油泥。4. 用砝码校核挡板动作力矩并调整复位弹簧至标称值。5. 密封后装回并排气。工具：电子清洗剂、砝码、力矩起子、万用表。；临时处理：暂时短接发信接点模拟油流正常信号，投用备用冷却器，并加强人工巡视。 | 定期在停电检修时拆检清洗油流继电器；保持变压器油洁净度。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 散热器蝶阀内漏 | 机械 | 轻微 | 散热器入口或出口蝶阀密封面磨损或老化，在关闭状态下仍有少量变压器油流过，导致无法有效隔离。 | 计划检修关闭蝶阀后散热器内油位无法保持或无压降，手摸出口管路仍有温热感。 | 关闭阀门后进出口压差<0.02MPa [物理]；出口管温度与环境温差>3K（12小时后）[物理]。 | 压力表监测阀门前后压降[离线]；红外点温仪测量进出管壁温[离线]。 | 关紧蝶阀后，若12小时后散热器出口管壁温度仍比环境高5K以上且压降极小，可判定蝶阀内漏严重。 | 根本处理：1. 变压器停役排油。2. 解体蝶阀，检查密封胶圈及阀板。3. 更换新密封件或研磨阀板密封线。4. 回装后进行0.3MPa气压密封试验。工具：内六角扳手、研磨膏、密封备件、加压气泵。；临时处理：无法在线修复，维持运行，利用后续停电机会处理；运行期间不得进行需隔离散热器的检修作业。 | 阀门操作时避免用力过猛；每5年更换密封橡胶圈。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 散热器翅片管内部油垢堵塞 | 热/化学 | 一般 | 变压器油长期运行产生的油泥、炭粒在散热器内壁沉积，形成硬质油垢，减小散热面积和油流截面，散热效率下降。 | 油温曲线与历史同期相比持续偏高，散热器进出口油温差减小，红外成像显示翅片管间存在不规则低温区，油流指示波动。 | 散热器进出口油温差<7K(正常10~15K)[物理]；红外成像单管温差>5K[物理]；油中含气量(色谱)无明显异常但介质损耗因数上升[化学]。 | 在线红外热像扫描[在线]；停机后拆开集管用内窥镜检查[离线]；油流特性测试[离线]。 | 当红外热像显示多根翅片管温度显著低于相邻管且温差>5K，排除了外部脏堵后，结合趋势油温升高但负荷、环境条件稳定，判定为内部油垢堵塞。 | 根本处理：1.变压器停役排尽散热器组内油。2.拆开集管端盖，用专用清洗溶剂浸泡4小时。3.采用高压脉冲清洗机(压力0.8~1.2MPa)逐根冲洗管道。4.用内窥镜确认洁净度。5.恢复密封，抽真空注油，排气。工具：内窥镜、高压脉冲清洗机、专用清洗溶剂、力矩扳手。；临时处理：临时投入备用冷却器并降低负载电流10%~15%，加强红外跟踪。 | 每年油样分析关注油泥趋势；定期滤油去除老化产物；避免变压器长期过负荷运行。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 冷却风扇传动皮带断裂/松弛 | 机械 | 一般 | 风扇电机与叶轮间皮带的橡胶老化、磨损或张力调整不当，导致皮带打滑、断裂，风扇风量不足或停转。 | 风扇转速明显降低或有皮带啸叫声，皮带轮处可见橡胶粉末，部分风扇出风无力，电机运行但电流略低。 | 皮带下垂度>15mm(施力10N时)[物理]；风扇转速<额定值80%[物理]；皮带轮温度>70℃[物理]。 | 测速仪测量风扇转速[带电]；张力计测量皮带挠度[离线/带电]；红外测温检查皮带轮摩擦发热[在线]。 | 若电机运转正常但风扇转速低于额定80%且皮带轮附近有粉末，施加10N压力皮带挠度超15mm或皮带已断，判定为皮带失效。 | 根本处理：1.切断电机电源并拆除防护罩。2.松开电机座紧固螺栓。3.拆卸旧皮带。4.更换同型号新皮带并调整张紧度至允许挠度8~12mm(10N力)。5.检查皮带轮对中后锁紧电机座。6.恢复防护罩并试转。工具：套筒扳手、张力计、皮带轮对中激光工具、塞尺。；临时处理：若有备用风扇可切换；临时调小风扇叶片角度以防电机过载(若有可调)。 | 每半年检查皮带张紧度及外观；按2年周期预防性更换。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 潜油泵电机绕组短路/接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 潜油泵电机密封失效使变压器油渗入电机腔，或绕组绝缘浸油老化、磨损导致匝间短路、接地，电机电流剧增烧毁。 | 潜油泵热继反复动作，油流停止告警，泵体异常发热，色谱分析油中出现C₂H₂等特征气体。 | 绕组对地绝缘电阻<0.2MΩ(拆除接线)/<0.01MΩ(带油)[电气]；油色谱乙炔含量>0.5μL/L[化学]；电机运行电流>额定值1.5倍[电气]。 | 油色谱在线监测[在线]；拆线后兆欧表绝缘测试[离线]；绕组直流电阻测试[离线]。 | 若潜油泵电机频繁过流跳闸，停泵后测绝缘电阻<0.2MΩ，或油色谱出现乙炔且排除本体故障后，判定为电机绕组故障。 | 根本处理：1.停泵切断电源，关闭进出口阀门。2.排空泵内油。3.拆下电机端盖，抽出转子。4.用专用溶剂清洗检查定子绕组。5.更换损坏电机或重绕绕组(需保证真空浸漆)。6.更换所有密封件。7.回装后做1.5倍额定油压密封试验及绝缘测试。工具：兆欧表、油色谱分析仪、电机综合测试台、密封件套件。；临时处理：立即切换备用冷却器，停运故障泵并隔离，必要时降负荷运行。 | 油泵运行每5年解体检修；油中水分<20mg/L；监测色谱趋势。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 散热器本体腐蚀穿孔 | 机械/化学 | 一般 | 散热器管壁受外界酸雨、盐雾或自身防锈层劣化影响，发生均匀腐蚀或点蚀穿孔，导致变压器油外漏。 | 散热器表面有渗油油迹，油漆鼓包，局部壁厚减薄，底部管板有锈蚀坑，可能伴随轻瓦斯信号。 | 壁厚测点值<原壁厚70%[物理]；可燃气体浓度>20%LEL在渗点[化学]；油位每日下降>3mm[物理]。 | 超声波测厚仪测壁厚[离线]；可燃气体探测泄漏[带电]；油位在线监测对比[在线]。 | 发现渗油且对应位置壁厚测量<1.5mm(原始壁厚2mm)，可燃气体探测报警，判定为腐蚀穿孔泄漏。 | 根本处理：1.变压器停电排油至漏点以下。2.清理腐蚀区域，打磨至金属光泽。3.若为小穿孔，用同材质管段包覆焊接；大面积腐蚀，切割更换受损管段。4.焊接后做0.1MPa气压密封试验30分钟。5.重新涂防腐漆(环氧富锌底漆+聚氨酯面漆)。工具：超声波测厚仪、氩弧焊机、角磨机、防腐涂装工具。；临时处理：临时用补漏夹板加密封垫紧固，降低油位减少压力，加强巡视并联系停电处理。 | 散热器表面5年一次防腐维护；户外型加装防雨罩；控制区域腐蚀性气体排放。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 冷却器启停逻辑温度传感器漂移 | 控制 | 轻微 | 铂电阻温度传感器(Pt100)接线松动、漂移或变送器故障，导致控制器接收错误上层油温，冷却器组误投或拒投。 | 油温显示值与标准水银温度计读数偏差大，冷却器在低温下启动或高温时不启动，油温记录曲线异常跳变。 | 热电阻阻值与温度对应关系偏差>2℃[物理]；信号回路电流(4~20mA)异常[电气]；系统显示值与标准表比对超差[物理]。 | 标准水银温度计比对[离线]；测量Pt100阻值并查分度表[离线]；检查传输回路电流[带电]。 | 同一温度点Pt100阻值偏差换算后与标准表差值>2℃，或温度显示值阶跃变化而实际油温平稳，判定为传感器漂移或故障。 | 根本处理：1.断电后拆下传感器。2.用精密恒温槽和标准温度计校验Pt100，确认是否超差。3.若变送器超差，重新标定量程。4.更换故障传感器并紧固接线。5.更换后三方比对确认。工具：恒温槽、标准铂电阻温度计、精密万用表、校验仪。；临时处理：若传感器漂移导致冷却器不启动，临时手动投运全部冷却器组，并专人监视真实油温。 | 每年校验温度传感器；采用屏蔽电缆；变送器设置断线报警。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 散热器/冷却器 | 冷却系统 | 增加油箱散热面积，通过空气自然对流或强制风冷将热量带走。 | 否 | 定期检查散热器翅片有无变形和积灰，堵塞时清洗；检查与油箱连接管路蝶阀和密封；检查散热片有无渗油；运行中监控进出口油温差评估散热效果。 | 散热器大面积翅片损坏或管路严重腐蚀渗漏，散热能力严重不足。更换散热器时关闭联管蝶阀，局部排油后拆装。 | 风冷电机轴承保持架碎裂 | 机械 | 严重 | 风扇电机轴承保持架因疲劳、润滑不良或振动导致碎裂，滚珠卡死，轴承急剧发热抱轴，电机卡滞。 | 风扇振动突增并伴尖锐金属摩擦声，电机外壳温度急剧上升，电流表摆动，热继电器动作跳闸。 | 冲击脉冲值>45dB[物理]；振动速度>7.1mm/s[物理]；轴承外壳温度>90℃[物理]。 | 便携冲击脉冲听诊器定期检测[带电]；振动分析仪频谱监测[在线]；红外测温抓拍[在线]。 | 当冲击脉冲值迅速上升超过45dB且振动频谱出现大量随机高频分量，轴承温度1小时内升幅>20℃，则判定保持架碎裂前兆或已碎裂。 | 根本处理：1.立即停运电机。2.拆下风扇防护罩和叶轮。3.卸下电机端盖。4.取出损坏轴承，检查轴颈有无磨损。5.清洗轴承室，更换同规格新轴承(注意加热安装)。6.复装并调整叶轮间隙，空载试转确认振动<2.8mm/s。工具：轴承加热器、拉马、冲击脉冲检测仪、振动分析仪。；临时处理：切换至备用冷却器，停役故障电机等待处理。 | 轴承运行1万小时更换；定期振动趋势分析；改善电机对中和平衡。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；检查叶片有无裂纹和积灰；测量电机绝缘电阻；轴承定期加注润滑脂；检查风扇防护罩完好。运行中如风扇故障应及时投备用风扇并安排检修。 | 风机电机烧毁或轴承损坏；叶片断裂或严重变形。更换时核对电压、功率和转向，安装后检查风量和振动。 | 冷却风扇轴承磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致滚动体或内外圈点蚀、剥落，润滑脂劣化，间隙超限，摩擦加剧。 | 风扇运行时发出周期性的“嘎吱”或“嗡嗡”异响；手摸排风罩感知振动高频抖动；风扇电流小幅波动。 | [状态量] 轴承振动加速度 ≥ 7.1 mm/s² (RMS)；[状态量] 轴承温升 > 35 K (环境温度≤40℃时)；[物理] 径向间隙 > 0.1 mm (轴径50~80mm)。 | [离线] 振动分析仪测量轴承部位加速度包络值；[离线] 红外点温仪/热像仪测量端盖温度；[离线] 听音棒监听运转异响。 | 若振动加速度超过7.1 mm/s²且异响频率集中在中高频(>2kHz)，或轴承温升异常且润滑脂已干涸或变色，则判定轴承磨损需更换。 | 根本处理：1. 停机断电并挂锁；2. 拆除防护罩、扇叶及端盖；3. 用拉马取出旧轴承；4. 清洁轴颈及轴承座；5. 加热新轴承至110℃装入轴颈；6. 加入指定牌号润滑脂（填充量1/3~1/2轴承腔）；7. 复装并手动盘车确认灵活；8. 空载试转监测振动温度。工具：轴承拉马、加热器、塞尺、力矩扳手。；临时处理：若温升未超限，临时加注润滑脂并降低负载运行，尽快安排更换。 | 每2000h补充或更换润滑脂；每年振动及温度趋势检测；选用密封型轴承。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；检查叶片有无裂纹和积灰；测量电机绝缘电阻；轴承定期加注润滑脂；检查风扇防护罩完好。运行中如风扇故障应及时投备用风扇并安排检修。 | 风机电机烧毁或轴承损坏；叶片断裂或严重变形。更换时核对电压、功率和转向，安装后检查风量和振动。 | 风扇叶片不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积尘、结垢、局部腐蚀或安装错位，导致质量分布不均，旋转时产生离心力激振。 | 风扇机体剧烈抖动，地脚螺栓松动或断裂，运行噪声增大且为“嗡”的低频脉动声。 | [状态量] 振动速度均方根值 ≥ 4.5 mm/s (刚性支撑)；[状态量] 一阶转速频率(1X)振动幅值占通频振值 ≥ 70%；[物理] 叶片尖端径向跳动 > 1.5 mm。 | [离线] 便携式振动计测量振动速度频谱；[离线] 百分表测量叶片端部跳动；[离线] 频闪仪观察叶片轨迹。 | 若振动速度超过4.5 mm/s且1X频率占主导，同时相位稳定，且叶尖跳动超差，则判定为不平衡。 | 根本处理：1. 停机清理叶片表面灰垢；2. 用百分表检测并调整叶片角度，使各叶片倾角偏差 ≤ 0.5°；3. 用平衡机或现场动平衡仪配重校正（残余不平衡量 ≤ G6.3级）；4. 紧固所有连接螺栓至规定扭矩。工具：动平衡仪、百分表、力矩扳手。；临时处理：若振动未造成紧固件断裂，可暂时降功率运行，缩短巡检间隔，待生产淡季处理。 | 定期清洗叶片；使用耐腐蚀涂层；季度振动测试。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；检查叶片有无裂纹和积灰；测量电机绝缘电阻；轴承定期加注润滑脂；检查风扇防护罩完好。运行中如风扇故障应及时投备用风扇并安排检修。 | 风机电机烧毁或轴承损坏；叶片断裂或严重变形。更换时核对电压、功率和转向，安装后检查风量和振动。 | 电机绕组匝间短路 | 电气 | 严重 | 绕组绝缘受潮、过热老化或机械损伤，使相邻匝间绝缘击穿，短路环流急剧增加，快速产热烧毁。 | 电机运转电流明显增大，三相电流不平衡度增大，开关频繁跳闸，电机外壳温升极快，有焦糊味甚至冒烟。 | [电气] 三相电流不平衡度 ≥ 10% (额定工况)；[电气] 绝缘电阻 < 0.5 MΩ (500V兆欧表)；[物理] 绕组温度 > 155℃ (F级绝缘) 或 180℃ (H级)。 | [离线] 绝缘电阻表测量相间及对地绝缘；[离线] 直流电阻测试仪测量三相绕组电阻并对比；[离线] 电流钳形表监测三相电流；[在线] 电机综合保护器监测电流不平衡及过热。 | 若相间绝缘电阻低于0.5 MΩ且三相直流电阻最大差大于2%，或运行中三相电流差大于10%伴随外壳温度急剧上升，则判定匝间短路。 | 根本处理：1. 切断电源并验电；2. 拆除风扇接线；3. 拆解电机、抽出转子；4. 用专用工具去除短路部分绕组；5. 使用同规格绝缘漆包线重绕或更换整组线圈；6. 浸漆烘干处理（绝缘电阻 ≥ 10 MΩ）；7. 重装后需进行电气试验（绝缘、直阻、耐压）。工具：绕线机、浸漆槽、烘干箱、绝缘电阻测试仪。；临时处理：若仅为绝缘下降但未短路，可临时用红外灯烘干或低压加热，绝缘升至1 MΩ以上后限负荷运行。 | 电机前端加装防潮加热带或空间加热器；定期绝缘电阻测试；避免频繁启停；配置电机综合保护器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；检查叶片有无裂纹和积灰；测量电机绝缘电阻；轴承定期加注润滑脂；检查风扇防护罩完好。运行中如风扇故障应及时投备用风扇并安排检修。 | 风机电机烧毁或轴承损坏；叶片断裂或严重变形。更换时核对电压、功率和转向，安装后检查风量和振动。 | 风扇控制回路故障（如交流接触器触头熔焊） | 控制/电气 | 危急 | 接触器频繁启停、触头电弧烧蚀熔焊，或控制继电器卡涩、接线松动，导致风扇无法停运或无法起动。 | 风扇无法通过控制逻辑自动/手动启停，始终运行或始终停止；控制抽屉有异响或烧焦味；DCS或当地信号报警“风扇控制故障”。 | [电气] 接触器线圈吸合电压偏离额定值 ±15%；[状态量] 主触头接触电阻 > 100 μΩ；[电气] 控制回路绝缘电阻 < 1 MΩ。 | [离线] 万用表检查控制回路通断及电压；[离线] 微欧计测量触头接触电阻；[在线] 电流监测识别风扇启动/停止状态与指令不一致；[在线] 智能控制单元反馈状态异常。 | 若控制指令与运行反馈不一致超过3秒，或主回路触头间压降异常升高（>5%额定电压），且接触电阻 > 100 μΩ，则判定接触器或中间继电器故障。 | 根本处理：1. 隔离控制电源；2. 拆下接触器或继电器，检查触头；3. 用金相砂纸打磨轻微烧损触点，或直接更换新接触器；4. 检查并紧固所有接线端子；5. 测试分合闸动作电压及接触电阻；6. 通电调试控制逻辑。工具：万用表、微欧计、金相砂纸、螺丝刀套件。；临时处理：若无法停机，可紧急拉开风扇电源空气开关，用旁路接触器或强制冷却方式临时运行，但需专人监视。 | 选用高质量接触器并降容使用；控制回路加装浪涌吸收器；定期红外测温检查接线端子；逻辑中增加状态反馈异常报警。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；检查叶片有无裂纹和积灰；测量电机绝缘电阻；轴承定期加注润滑脂；检查风扇防护罩完好。运行中如风扇故障应及时投备用风扇并安排检修。 | 风机电机烧毁或轴承损坏；叶片断裂或严重变形。更换时核对电压、功率和转向，安装后检查风量和振动。 | 冷却风扇风量下降（叶片角度错误 / 转向错误） | 机械/控制 | 严重 | 检修后叶片安装角度弄反或电机相序接反，导致风扇反转或气流方向错误，虽运转但散热效率急剧降低。 | 风扇运转但变压器油温不降反升；出风口风感极弱或风向相反；散热片温度与往常对比明显升高。 | [物理] 出风口风速 < 设计值的70%；[状态量] 变压器顶层油温与风扇电流的相关系数异常（风扇电流正常但油温持续升高）。 | [离线] 风速计测量冷却风道风速；[离线] 相序表检查电机旋转方向；[在线] 油温监测结合风扇运行信号，判断冷却效能。 | 若风扇运行电流接近额定值，但风速显著低于设计（<70%），且电机转向与标识相反，或叶片安装角错误，则判定风量下降。 | 根本处理：1. 停机后检查叶片安装角度，按图纸调整倾角；2. 用相序表校对电机接线，确保旋转方向与机壳箭头一致；3. 清理风道杂物；4. 运转后测风速验证。工具：风速计、相序表、扳手。；临时处理：若转向错误，可立即调换电源任意两相，恢复正向；若叶片角度错误，则需停机调整。 | 检修后进行转向与风速测试并记录；电机接线盒处明确标识相序与转向；安装防错机械机构。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 冷却风扇 | 散热器 | 安装在散热器底部或侧面，强制吹风以增强散热效果，常用于大型或强迫油循环风冷变压器。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；检查叶片有无裂纹和积灰；测量电机绝缘电阻；轴承定期加注润滑脂；检查风扇防护罩完好。运行中如风扇故障应及时投备用风扇并安排检修。 | 风机电机烧毁或轴承损坏；叶片断裂或严重变形。更换时核对电压、功率和转向，安装后检查风量和振动。 | 导风筒/风罩变形或破损 | 机械/环境 | 轻微 | 外部碰撞、长期振动或材料老化导致导风筒凹陷、开裂、密封损坏，冷却风短路，有效冷却面积减少。 | 风扇运行噪声频率变化，出现“哨声”或“呼呼”漏风声；散热器局部热点明显；风罩外表可见凹陷或裂纹。 | [物理] 风罩凹陷深度 > 20 mm 或裂纹长度 > 50 mm；[状态量] 热成像显示散热器表面温度分布不均，局部温差 > 15K。 | [离线] 外观目视检查；[离线] 红外热像仪检查散热器表面温度场；[离线] 风速计检查漏风处。 | 若目视发现明显变形或破损，且热像图显示对应区域散热器管束温度比邻近区域高15℃以上，则判定导风筒故障。 | 根本处理：1. 根据破损情况，采用钣金修复或环氧树脂填补；2. 严重凹陷需拆下加热矫正；3. 更换密封垫片；4. 确保风罩与散热器法兰紧密贴合。工具：钣金锤、电焊机、密封胶。；临时处理：临时用铁皮和密封胶封堵漏洞，恢复部分风流。 | 加强巡检防止外力冲撞；风罩材料升级为不锈钢或铝合金；定期红外普查。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 滤尘网 | 散热器 | 安装于散热器风道或风机进风口，用于阻挡柳絮、粉尘等异物进入散热翅片间隙，堵塞时影响散热效果。 | 是 | 每月检查滤尘网积灰情况，堵塞时用水冲洗或压缩空气吹净；检查框架有无变形和破损；清洗晾干后装回。运行中监控油温，异常升高应检查滤尘网。 | 滤网框架严重变形或滤材大面积破损。更换时核对尺寸和过滤精度。 | 呼吸器滤尘网堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 空气中灰尘、絮状物在滤尘网表面积聚，导致网孔堵塞，空气流通阻力增大，变压器呼吸不畅。油箱内负压升高可能使外界潮气从密封薄弱处侵入；油枕胶囊或隔膜工作异常加速油质劣化。 | 吸湿器油杯油位波动幅度减小；呼吸器硅胶变色速度异常（受潮端面平整，无呼吸气流推动）；变压器油枕油位随温度变化不灵敏；轻瓦斯可能发信。 | 滤网前后压差≥200 Pa [物理]；目视积灰面积≥80% [状态量]；滤网通光性堵塞比例≥70% [状态量]。 | 目视检查[离线]；棉丝贴近滤网观察飘动检查通气量[离线]；在线监测油枕油位与温度相关性[在线]；压差计临时测量[离线]。 | 若目视检查滤网表面被灰尘完全覆盖，且将棉丝置于滤网外侧无明显气流扰动，同时油枕油位曲线较历史同期平直，则判定滤网严重堵塞。 | 根本处理：1.关闭呼吸器下方管路阀门（如有）；2.用活口扳手拆下滤网罩；3.采用无纤维脱落的抹布蘸中性清洗剂擦拭网面；4.用干燥压缩空气（≤0.3MPa）由内向外吹扫残余灰尘；5.确认网孔无堵塞后装复并开启阀门。工具：活动扳手、抹布、中性清洗剂、压缩空气枪。；临时处理：若无法停运清洗，可暂时取下滤网，在呼吸器入口包裹多层医用纱布作为临时过滤，并在48小时内恢复正规滤网。 | 每月清洁滤网一次；呼吸器加装防雨防尘罩；高风沙地区缩短为每周检查。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 滤尘网 | 散热器 | 安装于散热器风道或风机进风口，用于阻挡柳絮、粉尘等异物进入散热翅片间隙，堵塞时影响散热效果。 | 是 | 每月检查滤尘网积灰情况，堵塞时用水冲洗或压缩空气吹净；检查框架有无变形和破损；清洗晾干后装回。运行中监控油温，异常升高应检查滤尘网。 | 滤网框架严重变形或滤材大面积破损。更换时核对尺寸和过滤精度。 | 呼吸器滤尘网破损 | 机械 | 严重 | 滤尘网因锈蚀、外力撞击或振动疲劳导致金属丝网断裂、穿孔，失去过滤功能。大颗粒灰尘及昆虫直接进入吸湿器，堵塞硅胶孔道甚至进入变压器油箱造成污染。 | 滤尘网可见孔洞、网丝断裂；吸湿器底部积尘异常增多；硅胶受潮端面呈不规则推进；油杯内出现浑浊或小虫。 | 网面孔洞直径≥2 mm [状态量]；目视破损点数≥1处 [状态量]。 | 强光手电透照检查[离线]；目视检查[离线]；硅胶更换时检查下层污染[离线]。 | 若透光检查发现滤网存在直径大于2mm的贯穿性漏点，或用手触摸有网丝断头扎手，即判定滤网破损失效。 | 根本处理：1.关闭呼吸器管路阀门，更换同材质规格（不锈钢304，≥20目）的滤网组件；2.拆下破损滤网，清洁法兰密封面；3.更换新密封垫片，均匀紧固螺栓；4.确认密封性后开启阀门。工具：活动扳手、力矩扳手、新滤网备件、密封垫。；临时处理：若暂无备件，可用同目数铜网剪裁后临时夹于法兰间，运行中加强巡视，并在3天内更换为正式备件。 | 定期检查网体锈蚀情况；搬运呼吸器时避免撞击滤网部位；使用不锈钢材质滤网。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 滤尘网 | 散热器 | 安装于散热器风道或风机进风口，用于阻挡柳絮、粉尘等异物进入散热翅片间隙，堵塞时影响散热效果。 | 是 | 每月检查滤尘网积灰情况，堵塞时用水冲洗或压缩空气吹净；检查框架有无变形和破损；清洗晾干后装回。运行中监控油温，异常升高应检查滤尘网。 | 滤网框架严重变形或滤材大面积破损。更换时核对尺寸和过滤精度。 | 呼吸器滤尘网腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 滤尘网金属丝在有酸雾或盐雾环境中发生化学或电化学腐蚀，生成锈瘤或白斑（镀锌件），堵塞网孔并可能产生腐蚀产物脱落进入吸湿器，影响硅胶及变压器油质。 | 滤网表面出现锈蚀斑块、镀层剥离、白色沉积物；网孔被锈层局部遮挡；轻叩滤网有粉末掉落。 | 锈蚀面积占比＞30% [状态量]；网孔有效透光面积减小＞20% [物理]。 | 目视检查[离线]；内窥镜辅助检查网后侧[离线]；锈层测厚仪检测[离线]。 | 若目视滤网正反面锈蚀面积占比超过1/3，或用手轻触有锈粉脱落，则判定滤网腐蚀需更换。 | 根本处理：1.隔离呼吸器，拆下滤网；2.评估骨架强度，若未削弱可用钢丝刷及除锈剂清除浮锈，涂防锈漆；3.若骨架减薄＞30%，整体更换同规格不锈钢滤网；4.清洁安装面并更换密封垫后装复。工具：钢丝刷、除锈剂、防锈漆、活动扳手、备件。；临时处理：若暂时无法更换，可将其拆下经除锈处理后喷涂透明自喷漆做临时防护，但需在一个检修周期内更换。 | 化工厂等高腐蚀环境选用316L不锈钢滤网；呼吸器加装防腐蚀外罩；定期涂刷耐候防腐涂层。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 定期检查潜油泵运转声音和振动；检查油流指示器；测量电机绝缘电阻；检查密封有无渗漏；轴承按周期维护。运行中如油流停止或泵体过热应立即停用并投备用泵。 | 电机绕组烧毁；轴承严重磨损导致振动超标；密封失效导致漏油。更换潜油泵时关闭进出口阀门，更换后打开阀门排气，检查转向和油流。 | 潜油泵轴承磨损 | 机械 | 严重 | 轴承长期高速运转导致滚珠/滚道疲劳剥落或保持架损坏，摩擦加剧，间隙增大，引起转子偏心扫膛，最终导致卡死或电机烧毁。 | 1. 油泵运行声音异常，有间断的“嘎吱”或“嗡嗡”声；2. 油流继电器指针抖动剧烈；3. 泵体振动值增大；4. 油温缓慢升高。 | 1. 振动速度有效值:＞7.1 mm/s [物理]<br>2. 轴承间隙:径向＞0.15mm [物理]<br>3. 泵体温度:温升＞40K (环境对比) [物理] | 1. 便携式测振仪测量泵体外壳振动[离线]<br>2. 听音棒诊听运转声[离线]<br>3. 油泵解体检查轴承外观及游隙[离线] | 若振动值＞7.1 mm/s 且伴有规律性冲击脉冲，或温差突增且伴随异音，判定为轴承严重磨损。 | 根本处理：1. 排空泵内及管路残余变压器油； 2. 拆卸电机接线及泵体连接螺栓； 3. 使用拉马拆下磨损轴承，清洁轴颈； 4. 更换同型号（SKF或等效品牌）C3游隙轴承； 5. 复装后手动盘车检查是否转动灵活，无扫膛。工具：拉马、游标卡尺、力矩扳手。；临时处理：若现场无备件且振动未超标，可临时降负荷运行加强监视。 | 采用高精度C3游隙轴承；安装时保持洁净环境；确保油循环通畅，避免缺油运行。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 定期检查潜油泵运转声音和振动；检查油流指示器；测量电机绝缘电阻；检查密封有无渗漏；轴承按周期维护。运行中如油流停止或泵体过热应立即停用并投备用泵。 | 电机绕组烧毁；轴承严重磨损导致振动超标；密封失效导致漏油。更换潜油泵时关闭进出口阀门，更换后打开阀门排气，检查转向和油流。 | 潜油泵电机绕组短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘老化、受潮或过热导致匝间/相间短路，电流急剧增大，产生大量热量，烧毁电机并可能引起变压器油分解产气。 | 1. 电流表指示大幅摆动或过流报警；2. 油流继电器动作异常或指针归零；3. 油温快速上升；4. 电源开关跳闸；5. 油中溶解气体分析乙炔、氢气突增。 | 1. 三相电流不平衡度：＞10%额定电流 [电气]<br>2. 绝缘电阻：＜100 MΩ (500V兆欧表) [电气]<br>3. 绕组直流电阻偏差：＞5% (同相或线间) [电气]<br>4. 油中乙炔含量：＞1 μL/L [化学] | 1. 钳形电流表实时监测运行电流[在线]<br>2. 定期测绕组绝缘电阻（500V/1000V兆欧表）[离线]<br>3. 油中溶解气体色谱分析（DGA）[离线] | 若运行电流突增且三相不平衡度＞10%，同时绝缘电阻＜100 MΩ，或直流电阻偏差＞5%，并伴有油中特征气体增长，判为绕组短路故障。 | 根本处理：1. 油泵退出运行，排空变压器油；2. 拆除接线盒盖，断开三相引线；3. 使用兆欧表及万用表分别测绝缘与直流电阻确认短路相；4. 解体油泵，取出定子绕组；5. 更换同规格电机定子或重绕绕组（需真空浸漆）；6. 组装后做1.3倍额定电压的匝间冲击耐压试验及空载试转。工具：兆欧表、万用表、匝间测试仪、力矩扳手、真空浸漆设备。；临时处理：立即停运故障油泵，关闭相应阀门，投入备用冷却器。 | 定期监测绝缘电阻与油中气体；避免频繁启停；确保电机冷却油路畅通。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 定期检查潜油泵运转声音和振动；检查油流指示器；测量电机绝缘电阻；检查密封有无渗漏；轴承按周期维护。运行中如油流停止或泵体过热应立即停用并投备用泵。 | 电机绕组烧毁；轴承严重磨损导致振动超标；密封失效导致漏油。更换潜油泵时关闭进出口阀门，更换后打开阀门排气，检查转向和油流。 | 潜油泵叶轮磨损或卡涩 | 机械 | 严重 | 叶轮长期冲刷、气蚀、异物进入或轴承损坏导致叶轮与蜗壳间隙变化，磨损加剧，甚至卡死，造成油流中断。 | 1. 油流继电器指示偏低或波动；2. 泵出口压力不足；3. 泵体振动异常；4. 油温升高但油流不明显；5. 电动机电流下降或波动。 | 1. 油流量：低于额定值70% [状态量]<br>2. 泵出入口压差：＜0.05 MPa (额定0.10～0.15 MPa) [物理]<br>3. 振动速度有效值：＞4.5 mm/s [物理] | 1. 油流继电器流量指示[在线]<br>2. 压力表测进出口油压差[在线/离线]<br>3. 便携式测振仪检测泵体[离线]<br>4. 听音棒检查是否有周期性摩擦声[离线] | 若泵出口压力与入口压力差＜0.05 MPa，同时流量低于额定70%，且振动＞4.5 mm/s，并伴有金属摩擦声，则判定叶轮磨损或卡涩。 | 根本处理：1. 油泵退出运行并排油；2. 拆下泵盖，取出叶轮；3. 检查叶轮叶片表面磨损、汽蚀坑点及蜗壳磨损情况；4. 测量叶轮与蜗壳密封环间隙，若超出出厂允许值（如直径间隙＞0.5 mm）更换叶轮或密封环；5. 清理异物，修复或更换受损件；6. 装配后转动叶轮应灵活无卡滞。工具：千分尺、塞尺、扭矩扳手、专用拉马。；临时处理：若流量轻微下降，可暂时切换至备用冷却器，并加强油温监视。 | 保持变压器油清洁，避免异物进入；定期检查油泵入口滤网；轴承按期保养。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 定期检查潜油泵运转声音和振动；检查油流指示器；测量电机绝缘电阻；检查密封有无渗漏；轴承按周期维护。运行中如油流停止或泵体过热应立即停用并投备用泵。 | 电机绕组烧毁；轴承严重磨损导致振动超标；密封失效导致漏油。更换潜油泵时关闭进出口阀门，更换后打开阀门排气，检查转向和油流。 | 潜油泵油流继电器卡涩 | 控制/机械 | 一般 | 油流继电器内部联动机构因油泥、杂质堆积或传动部件腐蚀、弹簧失效，导致指针指示不准或不动作，可能误发信号。 | 1. 油流指示与油泵运行状态不符（有流无指示、无流有指示）；2. 指针在某一位置卡住不动；3. 油泵启停时继电器无相应动作信号。 | 1. 继电器动作流量下限偏差：＞±15%设定值 [状态量]<br>2. 接点电阻：闭合接触电阻＞0.5 Ω (正常＜0.1 Ω) [电气]<br>3. 传动部件动作扭矩：＞0.05 N·m (正常0.01～0.02 N·m) [物理] | 1. 油泵运行时目视检查继电器指示与油流状态一致性[在线]<br>2. 拆下继电器清洗并作动作特性校验[离线] | 若继电器在已知有油流时无指示，或指示动作流量偏差＞±15%设定值，触点接触电阻＞0.5 Ω，则判定为卡涩故障。 | 根本处理：1. 关闭油泵及隔离阀门；2. 拆卸油流继电器；3. 使用绝缘清洗剂清洁内部油泥及轴销；4. 检查弹簧弹性及微动开关触点，测量接触电阻；5. 在校验台上进行动作流量校准，调整弹簧力至设定值（通常动作于0.5～0.8 m/s油流速）；6. 复装并测试功能。工具：油流继电器校验台、万用表、绝缘清洗剂、力矩扳手。；临时处理：若无法立即校验，可短接继电器跳闸接点（必须经调度批准），并加强人工巡检。 | 定期清洁油路，确保油质洁净；每隔2～3年校验继电器动作特性。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 定期检查潜油泵运转声音和振动；检查油流指示器；测量电机绝缘电阻；检查密封有无渗漏；轴承按周期维护。运行中如油流停止或泵体过热应立即停用并投备用泵。 | 电机绕组烧毁；轴承严重磨损导致振动超标；密封失效导致漏油。更换潜油泵时关闭进出口阀门，更换后打开阀门排气，检查转向和油流。 | 潜油泵密封失效漏油 | 机械/化学 | 一般 | 密封件（O型圈、油封、机械密封）因老化、安装不当或腐蚀导致变压器油向外渗漏，污染环境并可能引起油位下降及进气。 | 1. 泵体与管路法兰连接处有油渍；2. 电机接线盒或机壳表面有油渗出；3. 变压器整体油位缓慢下降；4. 漏点周围积聚灰尘。 | 1. 漏油速率：目视每分钟＞1滴 [状态量]<br>2. 油位下降幅度：日变化量＞5 mm (油枕指示) [状态量] | 1. 人工巡视目视检查密封面[离线]<br>2. 油枕油位计连续监测[在线] | 当发现外部明显渗漏点且油位24小时内下降超过5 mm，排除其他原因后，判定为密封失效。 | 根本处理：1. 油泵退出运行并排空泵内残油；2. 清理漏油部位，标记螺栓位置；3. 均匀松开法兰螺栓，取出旧密封垫/O型圈，检查密封面有无锈蚀或划痕；4. 用无水乙醇清洁密封面，更换新的耐油氟橡胶密封件；5. 对角交叉均匀紧固螺栓至规定力矩（如M10螺栓为25±2 N·m）；6. 投入运行后观察30分钟确认无渗漏。工具：力矩扳手、密封件安装器、无水乙醇、无尘布。；临时处理：若渗漏轻微且无法立即停运，可在泵下放置接油盘并增加巡视频次。 | 密封件定期更换（建议6年）；安装时使用定力矩紧固；避免超压运行。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 潜油泵 | 冷却系统 | 用于强迫油循环冷却系统，加速变压器油在油箱与散热器间的循环流动，提高散热效率。 | 是 | 定期检查潜油泵运转声音和振动；检查油流指示器；测量电机绝缘电阻；检查密封有无渗漏；轴承按周期维护。运行中如油流停止或泵体过热应立即停用并投备用泵。 | 电机绕组烧毁；轴承严重磨损导致振动超标；密封失效导致漏油。更换潜油泵时关闭进出口阀门，更换后打开阀门排气，检查转向和油流。 | 潜油泵绝缘油老化导致电机散热不良 | 化学/绝缘 | 一般 | 潜油泵内部循环油因长期高温及电场作用老化，油泥沉积在绕组表面和油道，降低散热效率和绝缘性能。 | 1. 电机温升增加，但电流正常；2. 泵体局部温度偏高；3. 油样颜色变深、浑浊。 | 1. 泵内油介质损耗因数(tanδ)：＞0.01 (90℃) [化学]<br>2. 绕组对地绝缘电阻：下降至初始值50%以下 [电气]<br>3. 运动粘度(40℃)：较初始值变化＞15% [物理] | 1. 定期取油样检测介质损耗因数和运动粘度[离线]<br>2. 红外测温扫描泵体热点[在线] | 若泵内油tanδ(90℃)＞0.01，且运动粘度变化＞15%，同时绝缘电阻较新投运时降低50%，表明油已严重老化。 | 根本处理：1. 油泵退出运行并排尽旧油；2. 打开放油孔及注油孔，用新变压器油冲洗泵壳内腔2～3次；3. 若绕组表面有油泥，需拆下定子用绝缘清洗剂喷洗并烘干；4. 注入合格变压器油，按规定静放排气；5. 测绝缘电阻合格后投入运行。工具：真空滤油机、绝缘电阻测试仪、粘度计、油介质损耗测试仪。；临时处理：可临时投入备用油泵，停运该泵进行换油处理。 | 定期分析油样，将潜油泵纳入变压器油务监督计划；控制冷却器运行温度。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 定期检查油流继电器指示与实际油流是否一致；检查接线端子；大修时校验动作流量定值。 | 挡板卡涩或损坏导致指示失灵；接点失效。更换后需校验动作定值。 | 挡板卡涩/动作不灵活 | 机械 | 严重 | 油流继电器内部挡板转轴因油泥、杂质积聚或机械变形，导致转动卡涩。当油流量达到整定值时挡板无法正常摆动，微动开关不动作，失去保护功能。机理为运动部件摩擦阻力增大或机械干涉。 | 油泵启动后，控制室无油流指示；继电器观察窗内挡板不摆动或摆动角度明显偏小；触摸继电器外壳感觉不到内部振动。 | 挡板动作油流量阈值：大于1.2倍额定流量（动作）[物理]；挡板转动角度小于10°（对应额定流量）[状态量]；微动开关触点未闭合[电气]。 | 油流指示现场目视检查（观察窗）[在线]；用万用表测量微动开关通断[离线]；拆解后检查转轴灵活度[离线]。 | 若油泵运行、油流声音正常，但继电器无信号输出，且观察窗挡板不动，则判断为挡板卡涩。区分电气故障：短接微动开关端子后信号恢复，说明开关正常，故障在挡板机构。 | 根本处理：关闭油泵及两侧阀门，排油泄压后拆下继电器。拆解挡板组件，用无水乙醇清洗转轴、轴套，去除油泥；检查挡板有无变形，轻微变形可校正，严重则更换挡板组件；复装后手动拨动挡板确认灵活，再装回管路。所需工具：活动扳手、螺丝刀、清洗剂、塞尺。；临时处理：如不能立即停泵，可暂时用短接线短接继电器信号端子，保持冷却器运行，并加强人工监视油温。 | 定期油质化验，控制油中颗粒度≤NAS 7级；加装管路过滤器；巡检时观察挡板状态。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 定期检查油流继电器指示与实际油流是否一致；检查接线端子；大修时校验动作流量定值。 | 挡板卡涩或损坏导致指示失灵；接点失效。更换后需校验动作定值。 | 微动开关触点氧化/接触不良 | 电气 | 一般 | 油流继电器微动开关在潮湿或腐蚀性气氛环境中长期运行，触点表面氧化、硫化或积炭，导致接触电阻增大，信号无法可靠传输。机理为电化学腐蚀和电弧烧蚀。 | 油泵运行正常，观察窗挡板动作到位，但控制室油流信号时有时无或完全无信号；继电器接线端子处测量存在异常电阻。 | 微动开关接触电阻＞0.5Ω（正常≤0.1Ω）[电气]；开关动作电源电压降幅＞10%[电气]；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]。 | 用万用表通断档或低电阻档测量触点端子[离线]；用继电保护测试仪模拟开关动作并监视信号回路[离线]；红外热像仪检查触点发热[在线]。 | 若观察挡板动作正常，但用万用表测量继电器输出端子，在挡板动作后仍为开路或电阻偏大，则判定微动开关触点故障。可进一步拆下开关单独测试。 | 根本处理：切断控制电源，拆下微动开关防护罩，用细砂纸或金相砂纸轻轻打磨触点表面，再用电子清洁剂喷洗；若触点烧蚀严重，更换同型号微动开关（注意动作行程匹配）。工具：万用表、螺丝刀、砂纸、电子清洁剂。；临时处理：临时短接继电器输出端子，并手动确认油流正常，待停机时统一处理。 | 定期检查继电器密封性，更换干燥剂；每季度测量触点电阻；选择带密封结构的微动开关。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 定期检查油流继电器指示与实际油流是否一致；检查接线端子；大修时校验动作流量定值。 | 挡板卡涩或损坏导致指示失灵；接点失效。更换后需校验动作定值。 | 继电器密封老化渗漏油 | 机械/绝缘 | 严重 | 油流继电器外壳密封垫片（多为丁腈橡胶）或接线柱密封件因高温、振动及油腐蚀而老化变硬，丧失弹性，导致变压器油从密封面或接线柱处渗出。长期渗漏会造成油位下降、绝缘降低及环境污染。 | 继电器法兰面或接线盒底部有油迹；地面有积油；变压器油位缓慢下降；渗漏严重时可闻到绝缘油气味。 | 密封垫片硬度≥80 Shore A（新件约65-75）[物理]；渗漏速率＞1滴/分钟[状态量]；接线柱绝缘电阻＜10MΩ（受潮）[电气]。 | 目视巡检[在线]；红外检漏仪[在线]；油位计对比[在线]；用清洁抹布擦拭后观察渗出速度[离线]。 | 若发现继电器外壳有连续油滴或渗痕，且紧固螺栓未松动，则判断密封件老化。进行气密性试验：充入0.05MPa氮气，涂抹肥皂水，冒泡则定位渗漏点。 | 根本处理：关闭油泵及阀门，排空继电器内部存油，拆下继电器。将旧密封垫全部更换为新耐油氟橡胶或丁腈橡胶垫，接线柱密封圈一并更换。安装时对角均匀紧固螺栓，力矩按厂家推荐值（通常25-35N·m）。检修后注油并排气，静压试漏30分钟无渗漏方可投运。工具：扭力扳手、密封垫、专用密封胶、清洁布。；临时处理：若渗漏轻微且无法立即停运，可涂覆快速堵漏胶临时封堵，并加强监视，尽快安排停电处理。 | 大修时强制更换所有密封件；选用耐高温耐油材质的密封件；定期清洗继电器外壳油污以便早期发现渗漏。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 定期检查油流继电器指示与实际油流是否一致；检查接线端子；大修时校验动作流量定值。 | 挡板卡涩或损坏导致指示失灵；接点失效。更换后需校验动作定值。 | 接线端子松动/导线断裂 | 电气/控制 | 一般 | 油流继电器接线端子螺丝由于振动或热胀冷缩松动，或导线弯折处疲劳断裂，导致信号回路时断时续或完全断开，冷却器控制逻辑无法正常执行。 | 继电器动作正常但无信号；接线盒内可见导线脱落或螺丝松脱；摇动导线时信号时有时无。 | 接线端子紧固力矩＜0.5N·m（典型要求1.0N·m）[物理]；回路电阻＞5Ω（正常近0Ω）[电气]；导线绝缘皮破损[物理]。 | 目视检查接线盒[离线]；用螺丝刀检查紧固[离线]；万用表通断测试[离线]；回路电阻测试仪[离线]。 | 在继电器动作状态下，测量控制柜端信号电压，应为24V或0V（正常）。若无变化，再到就地继电器端子处测量，若此处电压正常而控制柜无，则线路问题；若此处也无变化，则检查接线。直接观察或轻拉导线即可发现松动断裂。 | 根本处理：断开电源，重新紧固端子螺丝至规定力矩，更换断裂导线，压接新的冷压接线头。若导线绝缘老化，套热缩管或更换整根二次线。接线端子涂抹导电膏防氧化。工具：螺丝刀、剥线钳、压线钳、万用表。；临时处理：临时用并接线夹跨接松动端子，并绑扎固定，尽快申请停机处理。 | 定期回路检查时紧固端子；采用防松垫圈；二次线整理固定避免弯折。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在潜油泵出口管路，用于监视油流是否正常，当油流停止或流速过低时发出报警或跳闸。 | 是 | 定期检查油流继电器指示与实际油流是否一致；检查接线端子；大修时校验动作流量定值。 | 挡板卡涩或损坏导致指示失灵；接点失效。更换后需校验动作定值。 | 挡板磁铁退磁/脱落 | 机械/电气 | 严重 | 油流继电器部分型号采用挡板上安装磁铁，通过磁力驱动干簧管或霍尔元件实现非接触式信号转换。磁铁因高温或老化退磁，或在振动下脱落，导致挡板动作后无法驱动传感器，信号丢失。 | 挡板动作可见，但无电信号输出；测量干簧管或霍尔元件无响应；继电器内部检查发现磁铁缺失或吸力很弱。 | 磁铁表面剩磁＜50mT（新件约200mT）[物理]；干簧管在挡板到位时触点闭合电阻＞1MΩ（应≤0.1Ω）[电气]；磁铁到干簧管距离＞5mm（设计≤3mm）[物理]。 | 霍尔高斯计测量磁铁表面磁场强度[离线]；用替代磁铁靠近干簧管测试其动作[离线]；X射线或内窥镜检查内部磁铁状态[离线]。 | 当挡板动作但干簧管闭合信号未出现时，用外部磁铁靠近干簧管，若干簧管正常闭合，则问题在挡板磁铁或间距。用手靠近继电器外壳若能感受到微弱的磁吸，则磁铁未脱落但可能退磁。拆开检查确认。 | 根本处理：拆下继电器，打开侧盖，检查磁铁固定情况。若磁铁脱落，重新用高温环氧胶粘固；若退磁，更换同规格钐钴磁铁（耐高温）。安装后调整磁铁与干簧管间隙至标准值，并用塞尺确认。工具：内六角扳手、环氧胶、高斯计、塞尺。；临时处理：临时加装外置接近开关感知挡板位置，并接入控制回路，同时加强人工监视油温。 | 选用耐温等级更高的磁铁；定期校验动作特性，检查信号传输。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 调压装置 |  | 通过改变绕组匝数比来调整变压器的输出电压，以适应电网电压波动或满足特定负载需求。 | 否 | 定期检查有载分接开关切换次数和动作记录；大修时对有载开关油室换油并检查触头；校验操动机构动作可靠性；定期做有载开关在线滤油机维护；检查无励磁开关触头接触电阻。 | 调压装置整体老化（有载开关和无励磁开关同时故障），切换可靠性严重下降。需整体更换调压装置。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 分接开关 | 调压装置 | 通过切换绕组分接头改变变比，分为有载调压和无励磁调压两种。 | 否 | 按厂家规定进行分接开关的检修和维护；有载开关达到规定切换次数后应检修触头；无励磁开关长期未操作应定期做切换试验防止卡涩。 | 分接开关机构严重损坏或触头大面积烧蚀，修复费用接近更换成本。更换时核对额定参数和安装接口。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关 | 分接开关 | 采用有载调压方式的分接开关，可在变压器带负载时进行电压调节。 | 否 | 定期检查切换次数记录，达到厂家规定检修次数后应检修；定期检查切换开关油室油质，必要时换油；大修时检查触头磨损和弹簧疲劳状态；检查操动机构和在线滤油机运行正常。 | 有载开关触头严重烧蚀或切换机构机械故障无法可靠切换。更换有载开关需变压器停电，吊装更换后做切换试验和直流电阻测量。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 操动机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动部件润滑失效、异物侵入或零件变形，导致切换阻力突增、切换时间延长或中途卡顿。 | 切换异响；档位变换缓慢或停滞；调压后电流、电压波动；监控发“切换超时”告警。 | 切换时间(ms)≥120（正常<80）[物理]；电机电流峰值(A)≥1.5倍额定值[电气]；驱动轴扭矩(Nm)超出厂值20%[物理] | 在线：电机电流趋势监测[在线]、振动声学指纹监测[在线]。离线：绝缘摇表、扭矩扳手[离线]。带电：红外热像查连杆温升[带电]。 | 切换时间超限且电流峰值同步升高，排除电气故障后判定；振动频谱出现8～15Hz低频分量确认。 | 根本处理：停电后拆解传动箱，清洗轴承、齿轮；更换磨损轴套（内六角扳手、拉马）；重新加注低温润滑脂；手动摇至各档，塞尺检查间隙。；临时处理：手动操作把手反复摇动；若仍卡涩，用加长扳手增力，但须立即申请停运。 | 定期加脂，每半年切换200次清洁；加装电机电流录波；粉尘大时加强密封。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 控制回路继电器粘连 | 电气/控制 | 危急 | 中间继电器或接触器触点因电弧烧蚀或机械卡死无法断开，导致电机持续得电，发生连续调档（滑档）。 | 档位不受控连续变化；监控屏档位数字快速跳变；电机长时间运转声；变压器输出异常。 | 电机持续得电时间(s)≥5[电气]；滑档个数≥2档/次[状态量]；控制回路绝缘电阻(MΩ)<0.5[电气] | 在线：电机电流持续时间监测[在线]；继保滑档保护动作记录[在线]。离线：继电器动作特性测试仪[离线]。 | 滑档保护动作且SOE记录电机控制命令消失后电流仍持续，判断粘连；测量继电器线圈电压断开后触点仍闭合确定。 | 根本处理：断开操作电源，拆下继电器；用金相砂纸打磨触点或整体更换同型号继电器；测吸合/释放电压（直流稳压电源、万用表）；调整间隙至出厂要求。；临时处理：立即按下急停按钮或断开电机电源空开，手动摇至所需档位并锁死。 | 选用带灭弧装置的继电器；定期检测直流系统纹波系数；加装双位置继电器防粘连。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 弹簧储能机构疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 储能弹簧长期承受冲击载荷，发生疲劳裂纹直至断裂，导致分接开关无法快速切换，触头拉弧。 | 切换过程异响消失或声音沉闷；切换时间显著延长或无法完成；气体继电器可能因油流扰动发信。 | 弹簧自由长度(mm)减少>5%[物理]；切换速度(m/s)低于额定80%[物理]；振动加速度峰值(g)下降>30%[物理] | 在线：切换振动声学监测[在线]；直流电阻在线比对[在线]。离线：内窥镜检查弹簧外观[离线]；解体后测弹簧力值[离线]。 | 振动信号包络峰值较历史值骤降30%以上且切换时间延长，排除电机及传动后拆检可见弹簧断裂或变形。 | 根本处理：排油吊芯，取出切换开关芯体；拆卸压紧端盖，取出断裂弹簧组；更换整组配对弹簧（力矩扳手、弹簧压缩器）；调整触头行程并做空载切换试验。 | 按动作次数更换弹簧（通常10万次）；监测切换振动包络线趋势，设定偏差报警。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 限位开关失灵 | 机械/控制 | 严重 | 机械限位挡块或电气限位开关行程偏移、触点不动作，导致调至终端档位时电机不能自动停止。 | 调至最高或最低档时电机仍运转；超极限档位后可能异响；限位指示灯不亮。 | 限位开关动作行程(mm)偏差>±2[状态量]；开关触点闭合电阻(Ω)>10[电气]；终端位置机械间隙(mm)>3[物理] | 在线：终端档位位置检测[在线]。离线：手动摇至终端后测机械间隙[离线]；限位开关电阻测量[离线]。 | 手动至终端档时限位开关未导通或机械限位螺杆错位，判定失灵。 | 根本处理：切断操作电源；打开传动箱盖，检查限位开关撞块位置；用塞尺和卡尺调整至规定间隙；更换损坏微动开关；手动到终端验证自动断电。；临时处理：发现终端不停立即拍下急停，手动摇回中间档上报。 | 每半年手动验证终端自动停机功能；选用密封性好的行程开关；加装第二套独立电子限位。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 操动机构传动连杆断裂 | 机械 | 危急 | 连杆因疲劳、冲击过载或材质缺陷发生断裂，导致操动力无法传递到切换开关，完全无法调压。 | 手动和电动操作时档位显示不变；电机转动但声音空载；调压失败报警。 | 电机电流(A)空载电流明显降低[电气]；传动轴扭矩(Nm)下降至接近0[物理]；分接开关位置反馈值恒定[状态量] | 在线：电机电流监测[在线]；档位不一致报警[在线]。离线：手动摇棒感受阻力[离线]。 | 电机转动且电流低于正常值，档位反馈不变，手动摇动无阻力感，判定传动链断裂。 | 根本处理：停电并锁定，排油吊出切换开关芯体；检查断裂连杆位置，拆卸断销；更换同规格连杆及连接销（铜棒、拉马、内窥镜）；重新校核行程并做连续性试验。 | 定期检查连杆表面有无裂纹（磁粉探伤）；严格控制电机启动冲击电流；避免过死点操作。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 电机过载烧毁 | 电气 | 一般 | 机械卡涩导致电机长时间堵转，或电源缺相、电压不平衡，使电机电流过大，绝缘过热烧毁绕组。 | 电机冒烟或有焦味；空气开关跳闸；手动操作正常，电动无法进行；电机温度极高。 | 电机绝缘电阻(MΩ)<1[电气]；电机三相直流电阻偏差(%)>5[电气]；电机表面温度(℃)>90[热] | 在线：电机热保护继电器动作[在线]。离线：绝缘电阻测试仪[离线]；双臂电桥测绕组电阻[离线]。 | 电机空开跳闸，复归后送电又跳，绕组绝缘接近0Ω，三相电阻差超5%，确定烧毁。 | 根本处理：断开电机电源，拆下接线盒；拆下电机与传动箱螺栓；更换同功率、同安装尺寸电机；重新校正联轴器同轴度（百分表、塞尺、兆欧表）；试转核查转向。；临时处理：通过手动操作维持调压，待停机后更换。 | 定期清扫电机冷却风道；检查热保护设定值；对反复卡涩点位加强监测。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 切换油室渗漏 | 绝缘 | 一般 | 油室密封件老化或紧固螺栓松动，导致绝缘油向变压器本体渗漏或外部空气进入，影响绝缘强度。 | 有载开关储油柜油位异常降低或升高；油样耐压降低；油中含水量上升；外壳有油迹。 | 油室油位变化率(mm/d)>5[物理]；油耐压(kV)<30[电气]；含水量(μL/L)>25[化学] | 在线：油位传感器[在线]。离线：密封性试验（气压0.03MPa保持24h）[离线]；油色谱分析[离线]。 | 油位异常变化且油耐压显著下降，密封试验有压降可定位渗漏点。 | 根本处理：排油至渗漏部位以下；紧固全部连接螺栓（力矩扳手）；更换老化密封垫圈（丁腈橡胶）；重新做密封试验至合格；真空注油并静置。；临时处理：临时在渗漏处涂覆快速密封胶（需耐油），加强巡视，待停机处理。 | 利用停电检修机会进行密封试验；选用耐油长寿命密封件；安装在线油位监测并设定变化率报警。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 远方/就地控制切换开关接触不良 | 电气/控制 | 轻微 | 切换开关触点氧化或机械磨损，导致接触电阻增大，远方调档时控制信号时有时无，无法正常调压。 | 远方调档有时无响应，需多次操作；监控记录“控制回路断线”或不一致信号；本体就地带电正常。 | 触点接触电阻(mΩ)>200[电气]；控制回路电压降(%)>10[电气] | 离线：操作把手的接触电阻测试（微欧计）[离线]；控制回路通断检查[离线]。 | 远方发令时测量操作箱端子电压异常降低，切换至就地操作正常，判断切换开关接触问题。 | 根本处理：断开操作电源；拆下远方/就地选择开关面板；用酒精清洗触点，金相砂纸打磨；若磨损严重整体更换同型号开关；复测接触电阻<50mΩ。；临时处理：紧急调压时改为就地操作，并告之调度。 | 定期转动选择开关并测量接触电阻；选用银合金触点的开关；在控制屏增加按钮代替此开关。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关操动机构 | 有载分接开关 | 包括电动机、传动齿轮等，为分接开关切换提供动力并实现远动或自动控制。 | 是 | 定期检查操动机构箱内有无进水和凝露；检查齿轮和传动链条润滑状态；检查电机绝缘和碳刷（直流电机）；核对计数器和位置指示；定期进行手动和电动操作试验。 | 电机烧毁；齿轮严重磨损或断裂导致无法切换；传动链条断裂。更换部件后做操作试验验证切换可靠。 | 操动机构相序错误导致翻转 | 电气/控制 | 严重 | 检修后电机电源相序接反，导致调压时切换开关动作方向与指令方向相反，档位显示混乱。 | 升档操作时档位显示下降；降档操作时档位上升；调压完成后档位与目标不符。 | 相序指示：反序[电气]；步进档位变化方向与设定相反[状态量] | 离线：相序表测量电源相序[离线]；核对电机转向[离线]。 | 调压指令方向与显示档位变化方向相反，停机验证相序表确认反相。 | 根本处理：停操作电源；在电源进线处或控制箱内任意调换两相火线（螺丝刀、验电笔）；送电后按升档，观察档位增加确认修复。；临时处理：立即反向操作可暂时修正档位，但存误判风险，应立即上报更改相序。 | 检修后必须用相序表核相，并做就地和远方调压试验，升档应使档位数增大。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 大修时排空切换开关油室中的绝缘油；检查触头磨损和烧蚀情况；检查油室内壁有无放电痕迹；更换新油；检查密封无渗漏。 | 触头严重烧蚀且油室绝缘油严重劣化（通常通过更换触头和换油修复，油室本体极少报废）。如油室壳体裂纹则需更换。 | 切换开关油室绝缘油劣化 | 化学/绝缘 | 严重 | 油在电弧作用下裂解产生游离碳、烃类气体和杂质，导致绝缘强度下降，散热能力降低。长期运行或频繁切换加速油质劣化。 | 油色变黑、浑浊；油枕油位异常波动；切换声音沉闷；本体轻瓦斯频繁发信。 | 油中溶解气体总量（注意值：≥1500μL/L）[化学]；乙炔含量（注意值：≥5μL/L）[化学]；击穿电压（注意值：≤30kV/2.5mm）[电气]；微水含量（注意值：≥35mg/L）[化学]；介损tanδ（90℃注意值：≥0.05）[电气] | 在线油色谱监测[在线]；定期油样试验[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 气体总量或乙炔超过注意值，且击穿电压低于30kV，判断油质严重劣化。乙炔为主特征气体，若总烃不高但乙炔高，可确认切换开关油室故障。 | 根本处理：1.切断主变电源，隔离有载开关。2.排尽油室内污油。3.吊出切换开关芯体，用合格绝缘油冲洗油室及芯体，清除游离碳。4.检查触头烧损，必要时更换。5.更换新油至规定油位，型号须符合IEC 60296。6.静置排气后测量绝缘合格。工具：滤油机、吊具、绝缘油测试仪。；临时处理：若无法立即停电，可带电补加合格油，并投入连续滤油装置，暂时维持运行，严密监控气体增长。 | 按切换次数或运行年限定期换油；加强密封防止受潮；定期油色谱跟踪。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 大修时排空切换开关油室中的绝缘油；检查触头磨损和烧蚀情况；检查油室内壁有无放电痕迹；更换新油；检查密封无渗漏。 | 触头严重烧蚀且油室绝缘油严重劣化（通常通过更换触头和换油修复，油室本体极少报废）。如油室壳体裂纹则需更换。 | 切换开关触头烧损 | 电气/机械 | 严重 | 多次切换电弧烧蚀触头表面，导致接触电阻增大、发热，严重时触头熔焊或断裂。触头弹簧疲劳压力不足加剧烧损。 | 切换过程中听见异常弧声；直流电阻测量偏大且不稳；油中乙炔和金属微粒异常增加；切换过渡时间异常。 | 触头接触电阻（注意值：≤出厂值的120%）[电气]；油中铜/钨微粒含量[化学]；过渡时间（与铭牌值偏差≤±5ms）[状态量] | 直流电阻测试[离线]；有载开关动作特性测试[离线]；油中金属分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 结合直流电阻不平衡率超过规程值，且油中出现铜、钨元素异常升高，可判断触头严重烧损。若过渡时间偏移，可能触头不同步。 | 根本处理：1.停电隔离，排油吊芯。2.拆卸触头组件，检查烧损程度。3.轻度烧损可用细锉和砂纸修整；重度烧损更换触头。4.调整触头压力至制造厂规定值（波型弹簧刚度）。5.测量触头开距和超程。6.回装后做直流电阻和动作过渡特性测试。工具：弹簧秤、回路电阻测试仪、专用扳手。；临时处理：无法处理时，将分接开关锁定在常运行档位，转为无载调压运行，但限制调压操作，减少故障扩大。 | 严格按换油周期维护；避免超负荷频繁调压；使用真空有载分接开关减少电弧。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 大修时排空切换开关油室中的绝缘油；检查触头磨损和烧蚀情况；检查油室内壁有无放电痕迹；更换新油；检查密封无渗漏。 | 触头严重烧蚀且油室绝缘油严重劣化（通常通过更换触头和换油修复，油室本体极少报废）。如油室壳体裂纹则需更换。 | 切换开关油室密封失效 | 机械/环境 | 危急 | 油室密封垫老化、安装不当或法兰变形，导致切换开关油室与变压器本体油室之间渗漏，开关室污油污染本体油。 | 本体油色谱乙炔异常升高，出现切换开关油特征；本体与开关室油位指示异常交替；开关室压力突变渗油。 | 本体油中乙炔含量（正常应为0）[化学]；油室微水及含气量异常[物理][化学]；压力变化差[物理] | 本体油定期色谱分析[离线]；开关室油位巡检[离线]；压差监测[在线可选]；荧光剂示踪检测[离线] | 本体油中出现乙炔即可判定存在渗漏；若本体油乙炔、氢气与开关室油趋势一致，且排除本体内部放电，则确诊油室密封失效。 | 根本处理：1.停电，排尽本体及开关室油。2.吊出切换开关芯体，清除油渍。3.检查并更换全部密封件（耐油橡胶O型圈及垫片）。4.检查法兰面平整度，必要时研磨。5.复装后做密封性试验（充氮加压0.03MPa，24h无压降）。6.真空注油。工具：力矩扳手、密封圈套件、氮气瓶。；临时处理：可将开关室油位放低至低于连通口，并加强本体油循环脱气，短时延缓污染，但必须申请紧急停电。 | 均匀紧固法兰螺栓，按规范力矩；大修必换密封件；选用耐油耐温优质橡胶（如氟橡胶）。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 大修时排空切换开关油室中的绝缘油；检查触头磨损和烧蚀情况；检查油室内壁有无放电痕迹；更换新油；检查密封无渗漏。 | 触头严重烧蚀且油室绝缘油严重劣化（通常通过更换触头和换油修复，油室本体极少报废）。如油室壳体裂纹则需更换。 | 切换开关机构卡涩或拒动 | 机械/控制 | 一般 | 传动机构磨损、生锈，润滑不良，弹簧疲劳或断裂，造成切换不到位或切换时间延长，甚至引发调档失败。 | 远方调档失败，就地操作有异响；档位指示不正确，与机构不一致；切换时间超过正常值。 | 切换时间（与铭牌值偏差>+10ms）[状态量]；电机电流（堵转时骤升）[物理]；档位信号不一致[状态量] | 有载开关特性测试[离线]；机构箱巡检[离线]；驱动电机电流监测[在线可选]；人工切换听察[离线] | 特性测试显示切换过渡时间超出允许偏差，或波形有间断，同时操作电流增大或机构有异常抖动声，可判定机构机械卡涩。 | 根本处理：1.切断电动操作电源，手摇操作确认。2.打开机构箱，检查传动齿轮、链条、轴承润滑。3.清除锈蚀，加涂低温润滑脂。4.检查并调整限位开关和顺序开关。5.对断裂弹簧或磨损部件更换。6.进行全档位电动操作校验。工具：手摇柄、润滑脂枪、百分表、波形记录仪。；临时处理：可将开关手动摇至所需档位并取下操作电源，改为固定变比运行，待低谷停机处理。 | 定期进行机构箱防潮、加润滑脂；每年进行一次全档位操作试验；检查电机及控制回路绝缘。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 大修时排空切换开关油室中的绝缘油；检查触头磨损和烧蚀情况；检查油室内壁有无放电痕迹；更换新油；检查密封无渗漏。 | 触头严重烧蚀且油室绝缘油严重劣化（通常通过更换触头和换油修复，油室本体极少报废）。如油室壳体裂纹则需更换。 | 切换开关油室压力异常升高 | 机械/电气 | 危急 | 内部严重放电、触头过热或保护装置误喷气导致油室压力急剧上升，可能引起油室防爆膜破裂或压力释放阀动作，甚至爆炸。 | 压力释放阀动作、喷油；油室油位计因压力顶起；切换时有巨大沉闷声；油室变形。 | 油室内部压力（超过释放值）[物理]；油位异常升高[物理]；气体产气速率骤增（乙炔增长速率>1μL/L·日）[化学] | 压力释放阀动作信号[在线]；油位异常检查[离线]；气体继电器巡检[离线]；在线油色谱产气率趋势[在线] | 压力释放阀动作同时伴随油色谱乙炔剧增和气体继电器信号，可判定内部高压故障。若仅有压力动作而油色谱无显著变化，需检查油室呼吸器及管路堵塞。 | 根本处理：立即停运主变。1.排油后吊芯检查短路及放电痕迹。2.查找能量来源：触头烧损、相间短路、绝缘件击穿。3.更换损坏部件，彻底清洗油室。4.校验压力释放阀和气体继电器。5.试验合格后投运。 | 定期测试压力释放阀动作值；保证油室呼吸器通畅；油色谱实时监控；限制开关频繁程度。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 切换开关油室 | 有载分接开关 | 独立油室，用于容纳有载分接开关切换时产生的电弧，防止污染主油箱变压器油。 | 否 | 大修时排空切换开关油室中的绝缘油；检查触头磨损和烧蚀情况；检查油室内壁有无放电痕迹；更换新油；检查密封无渗漏。 | 触头严重烧蚀且油室绝缘油严重劣化（通常通过更换触头和换油修复，油室本体极少报废）。如油室壳体裂纹则需更换。 | 油室绝缘件受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 呼吸器硅胶失效或密封不良，外部潮气进入油室，导致绝缘件（如绝缘筒、隔板）及绝缘油受潮，绝缘强度降低。 | 变压器整体绝缘电阻下降；油微水增高；油耐压降低；天气潮湿时更明显。 | 油微水（注意值：≥30mg/L）[化学]；绝缘件绝缘电阻[电气]；油击穿电压（注意值：≤35kV）[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；油样分析[离线]；呼吸器检查[离线] | 绝缘电阻较上次值下降40%以上，且油微水超过规定，排除漏水后，检查呼吸器硅胶变色或油杯缺油，可判断受潮。 | 根本处理：1.更换呼吸器硅胶和油杯油。2.轻微受潮可通过热油循环或真空滤油去除水分。3.严重受潮需吊芯干燥处理或更换绝缘油，并对绝缘件烘潮。4.检查并修复所有密封点。工具：滤油机、加热器、兆欧表。 | 呼吸器硅胶定期更换，油杯油位保持；加强密封；严格控制绝缘油微水入库标准。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 滤芯堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 滤油机长期运行，油中杂质、油泥、碳粒等被滤芯拦截，滤芯纳污容量饱和，孔隙堵塞，导致油流阻力增大，过滤效率下降，严重时油泵过载停机。 | 1. 滤油机进出口压差表读数持续升高；2. 油泵出口压力升高或降低；3. 流量指示下降；4. 控制箱滤芯堵塞报警灯亮；5. 油泵运行噪声增大。 | 滤芯压差 \(\Delta P\)：正常 ≤0.15MPa，报警阈值 ≥0.3MPa [物理]；油泵出口压力：正常 0.3~0.5MPa，低于0.2MPa或高于0.6MPa异常 [物理]；油流量：低于额定值80% [物理]。 | 1. 进出口压力表或压差表巡检 [在线]；2. 流量计（若有）[在线]；3. 滤芯堵塞报警信号 [在线]；4. 每周记录压差一次 [离线]。 | 若压差 \(\Delta P\) ≥0.3MPa，且油泵出口压力异常（高或低于正常范围），同时流量不足，则判定滤芯堵塞。 | 根本处理：1. 断开滤油机电源，关闭进出油阀门；2. 排空滤筒内残油；3. 使用专用扳手打开滤筒端盖；4. 取出旧滤芯，检查筒内有无杂物；5. 装入同型号新滤芯，更换密封圈；6. 紧固端盖，打开阀门，排气后通电试运。工具：扳手、新滤芯、密封圈、抹布。报废标准：滤芯压差超过0.5MPa且无法通过清洗恢复，或滤芯骨架变形、破损，即应报废。；临时处理：如无法立即更换滤芯，可短时停用滤油机，待有备件时更换，期间加强分接开关油样监督。 | 1. 定期检测有载分接开关油质，避免油质过度劣化；2. 根据油中颗粒度设定合理滤芯更换周期（如每6个月或压差超标时更换）；3. 安装压差报警装置；4. 每次更换滤芯时清洗滤筒。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 油泵电机绕组绝缘损坏 | 电气/绝缘 | 严重 | 电机长期运行在油污、潮湿环境中，绕组绝缘受潮、老化，或过载、缺相导致温升过高，绝缘击穿，造成匝间短路或对地短路。 | 1. 电机无法启动或启动困难；2. 运行中电流异常增大；3. 热继电器或断路器频繁跳闸；4. 电机外壳有麻电感（漏电）；5. 绝缘电阻测试值显著降低。 | 绕组对地绝缘电阻：使用500V兆欧表，常温下应 ≥1MΩ，低于0.5MΩ为严重受潮 [电气]；三相电流不平衡度：正常 ≤10%，超过20%异常 [电气]；电机表面温度：超过铭牌额定温升限值（如B级绝缘80K） [物理]。 | 1. 目视检查电机外表有无烧焦痕迹 [离线]；2. 每月测量一次电机绝缘电阻并记录 [离线]；3. 钳形电流表每周监测三相电流 [在线]；4. 热像仪检查电机温度 [带电]。 | 若绝缘电阻 <0.5MΩ，且电机运行时三相电流不平衡度 >20%或跳闸，则可判定绝缘损坏。 | 根本处理：1. 断开电机电源并确认无电；2. 拆除电机接线；3. 拆卸电机与油泵的连接螺栓；4. 送修或更换同规格电机，注意安装对中；5. 接线后测量绝缘电阻合格方可送电。工具：兆欧表、扳手、起子。报废标准：电机绕组绝缘电阻持续低于0.2MΩ且经烘干处理仍无法恢复，或绕组短路、断线，修理成本超过新电机70%时，整机报废。；临时处理：临时停用该滤油机，增取有载分接开关油样进行色谱分析，密切监视。 | 1. 电机电源回路装设合格的热继电器和缺相保护；2. 滤油机安装环境防雨防潮；3. 定期测量绝缘电阻，雨季缩短周期。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 油泵机械磨损 | 机械 | 一般 | 齿轮泵或叶片泵内部零件长期运转，油中杂质加速磨损，间隙增大，内泄漏增加，容积效率下降，泵输出流量和压力不足。 | 1. 滤油机出口压力偏低；2. 油泵振动和噪声增大；3. 流量下降；4. 泵体温度升高。 | 出口压力：正常 0.3~0.5MPa，持续低于0.2MPa [物理]；泵体振动速度：正常 ≤4.5mm/s，超过7.1mm/s异常 [物理]；泵壳温度：比油温高15℃以内，超过20℃需注意 [物理]。 | 1. 每周记录出口压力 [在线]；2. 每季度用手持式振动仪测量泵体振动 [离线]；3. 红外测温枪 [带电]。 | 排除滤芯堵塞、电机故障后，若出口压力 <0.2MPa且泵体振动 >7.1mm/s，可判断泵内部磨损。 | 根本处理：1. 停泵并泄压；2. 拆卸油泵；3. 检查齿轮或叶片、侧板、轴承等磨损情况；4. 更换磨损部件或整体更换油泵总成；5. 组装后试运行，检查压力和振动。工具：内六角扳手、铜棒、塞尺、新备件。报废标准：泵体主要部件（齿轮、壳体）磨损导致间隙超标（如端面间隙大于0.12mm）且无法修复，或振动超过11mm/s，应报废油泵。；临时处理：可切换至备用滤油机（若有），或降低负荷暂时维持运行，同时订购备件。 | 1. 保证滤芯良好过滤，防止杂质进入泵体；2. 定期更换润滑油（若有）；3. 避免泵长期在最高压力下运行。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 管路及接头渗漏油 | 环境/机械 | 一般 | 管路连接处密封件老化、松动，或管路锈蚀、振动导致裂纹，造成变压器油泄漏，污染环境，严重时油位降低影响滤油机正常运行。 | 1. 管路、阀门或法兰处可见油迹或滴油；2. 地面有积油；3. 滤油机油箱油位下降；4. 系统压力下降。 | 目视漏油点；每分钟滴数：渗漏 ≤5滴/min 为轻微，>10滴/min 需处理 [状态量]；油位计读数对比 [物理]。 | 1. 运维人员每日巡检目视管路密封情况 [在线]；2. 油位计观察 [在线]；3. 维护后必须试漏 [离线]。 | 检查所有接头、焊缝，确认漏油位置；若每分钟滴数 >10滴，或地面积油面积扩大，则判定需立即处理。 | 根本处理：1. 停止滤油机，关闭相关阀门；2. 擦净漏油点；3. 若为接头松动，用扳手紧固；4. 若紧固无效，则排空局部油，拆卸接头，更换密封垫（如O型圈、复合垫）；5. 若管路砂眼，可临时用堵漏胶，后续焊补或更换管路。工具：扳手、密封垫、堵漏材料。报废标准：管路腐蚀减薄至壁厚60%以下，或多处漏点修补后仍渗漏，应整体更换该段管路。；临时处理：轻微渗漏可先放置接油盘，尽快择机处理。 | 1. 安装时采用优质密封垫，均匀紧固；2. 管路系统定期防腐处理；3. 避免管路受力。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 控制回路故障 | 控制 | 一般 | 滤油机控制回路包含继电器、接触器、指示灯、压力开关、PLC（若有）等，受潮、振动、元件老化导致触点接触不良、线圈烧毁、程序错乱，造成滤油机无法自动启停或保护失效。 | 1. 滤油机不能自动启动或停止；2. 运行指示灯不亮或乱闪；3. 保护功能（如滤芯压差高）不动作；4. PLC 或累时器无显示。 | 控制电源电压：AC 220V ±10% [电气]；关键继电器触点电阻：正常 ≤0.1Ω，若 >1Ω 需更换 [电气]；PLC 状态指示正常 [状态量]。 | 1. 万用表测量控制电源 [离线]；2. 每季度检查各继电器、接触器吸合情况及接线紧固、灰尘清理，进行功能测试 [离线]；3. 手动模拟压差开关动作，观察响应 [离线]。 | 若控制电源正常，但按下启动按钮接触器不吸合，测得线圈两端有电压，则判断接触器线圈损坏；若滤芯压差达报警值但无信号输出，则压差开关故障。 | 根本处理：1. 断开控制电源；2. 检查并紧固所有接线端子；3. 对损坏的继电器、接触器、开关进行更换（继电器动作次数达到10万次寿命后应更换）；4. 对PLC 控制器若死机，尝试断电复位，无效则更换；5. 测试所有保护功能正常后投运。工具：万用表、螺丝刀、备件。报废标准：整体控制单元若多种元件失效且无法配齐备件，或线路板严重腐蚀，建议报废升级。；临时处理：若自动控制失效，可转为手动模式运行，派专人值守，根据压力表和油位手动启停。 | 1. 控制箱密封良好，加装防潮加热器；2. 定期紧固接线，清除灰尘。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 油质劣化导致滤油机效能下降 | 化学 | 轻微 | 有载分接开关长期切换产生电弧，使油中产生游离碳、水分和酸性物质，滤油机滤芯虽未堵塞，但因油污染严重，滤油机处理能力不足以净化到合格水平，出口油微水、击穿电压等指标仍不达标。 | 1. 滤油机运行正常但取油样化验微水、击穿电压、酸值持续不合格；2. 在线油品质监测装置报警；3. 分接开关内部可能出现局部放电声。 | 油中微水：要求 ≤25mg/L，超过30mg/L 异常 [化学]；击穿电压：运行油要求 ≥30kV/2.5mm，低于25kV 不合格 [电气]；酸值：≤0.1mgKOH/g，超过0.15mgKOH/g需处理 [化学]。 | 1. 每3个月取油样送实验室简化分析，每年全项分析 [离线]；2. 在线微水、油品传感器（若有）[在线]。 | 若滤油机连续运行24小时后，油样关键指标（微水、击穿电压）仍不满足DL/T 596-2021要求，则判断滤油机净化能力不足，可能油污染过度。 | 根本处理：1. 停运滤油机；2. 对有载分接开关进行多次切换清洗（在线滤油机配合）；3. 若仍不合格，需采用移动式高效滤油机进行离线热油循环处理；4. 必要时更换全部有载分接开关油。 | 1. 控制有载分接开关的切换次数，避免频繁动作；2. 定期油样监督，提前采取措施。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 有载分接开关在线滤油机 | 有载分接开关 | 持续过滤并净化切换开关油室中的绝缘油，去除游离碳及微量水分，延长触头寿命与换油周期。 | 是 | 定期检查滤油机运行状态和滤芯压差指示；根据压差或运行时间更换滤芯；检查管路连接无渗漏；定期取样化验油室油质验证过滤效果。 | 滤油机泵体损坏；控制电路故障无法修复。更换滤油机或泵体后恢复管路连接并检查密封。 | 加热器故障 | 热 | 轻微 | 部分滤油机配备加热器用于提高油温以利于脱水，加热器因干烧、结垢或电气故障而损坏，无法正常加热或过热。 | 1. 加热器指示灯亮但油温不上升；2. 加热器跳闸；3. 外壳异常发热。 | 油温：设定值通常40~60℃，低于设定值10℃且加热器工作则异常 [物理]；加热器电流：应为额定值的±5%，偏差过大则故障 [电气]。 | 1. 通过温度表观察 [在线]；2. 钳形电流表测加热器电流 [带电]；3. 每月检查加热器外观及电气连接，每年测量绝缘电阻 [离线]。 | 若设定加热后，油温长时间不升高，且测得加热器电流为0或远小于额定值，则判断加热器开路或损坏。 | 根本处理：1. 切断加热器电源；2. 拆下加热器，检查电阻丝是否熔断、外壳是否变形；3. 更换同规格加热器（注意密封）；4. 试投控制温度。工具：万用表、扳手。报废标准：加热器表面腐蚀严重或电阻丝熔断无法更换时，可单独报废加热器。；临时处理：若环境温度较高且脱气脱水要求不严格，可暂时屏蔽加热器运行，但需注意油粘度。 | 1. 确保加热器在油位正常时投入；2. 定期清理加热器表面结碳。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 无励磁分接开关 | 分接开关 | 采用无励磁调压方式的分接开关，需在变压器断电状态下切换分接位置。 | 否 | 长期不操作的无励磁开关应定期（每1~2年）停电做切换试验，全程切换一次后回到原分接位置；测量各分接位置直流电阻确认接触良好；检查操动机构密封和灵活性。 | 触头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；操动机构卡死无法切换。更换后需测量直流电阻确认各分接位置接触良好。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 无励磁分接开关操动机构 | 无励磁分接开关 | 位于油箱外部或内部，通过手动或电动方式带动开关转轴调换分接位置，通常在无励磁状态下操作。 | 是 | 每次切换后检查触头接触电阻；定期操作试验确认动作灵活无卡涩；检查操动机构箱密封和防潮；检查位置指示准确。 | 触头严重烧蚀或氧化导致接触电阻超标；机构卡涩无法修复。更换触头或操动机构后需测量直流电阻确认接触良好。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 套管及引线 |  | 作为绕组引出端与外部电网的电气连接通道，同时提供对地绝缘和机械支撑。 | 否 | 定期测量套管介损和电容量，与历史值比对判断劣化趋势；检查外绝缘有无破损、爬电和渗漏；检查引线接头有无过热；大修时做局部放电测试；红外测温巡检引线接头。 | 高低压套管同时严重劣化或引线大面积过热，需整体更换套管及引线系统。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 高压套管 | 套管及引线 | 将高压绕组引线从油箱内部引出，并满足外部空气绝缘距离，多采用电容式油纸或胶纸绝缘套管。 | 否 | 定期测量套管介质损耗因数和电容量（与历史值比对判断绝缘劣化）；检查外绝缘有无破损、裂纹和爬电痕迹；检查油位（油浸式）；大修时做局部放电测试。整体更换为大修项目。 | 介损严重超标或电容量突变（超过5%）说明电容芯子受潮或击穿；外瓷套碎裂。更换高压套管需拆引线、吊出旧套管、穿入新套管引线后紧固，安装后做介损和局放试验。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 末屏 | 高压套管 | 电容式套管的最后一层电容屏通过小套管引至法兰外部，用于局部放电测试与介损检测，运行时需可靠接地。 | 是 | 定期检查末屏接地是否可靠（接触不良会产生放电）；测量末屏对地绝缘电阻；检查末屏小套管密封无渗漏；测试时先拆除接地线，测试后立即恢复接地。 | 末屏小套管绝缘击穿或引线断裂；接地不良导致内部放电烧伤。更换末屏引线或小套管时注意密封处理。 | 末屏接地不良 | 电气/机械 | 严重 | 末屏接地线连接松动、锈蚀或断裂，导致末屏电位悬浮，产生局部放电，加速主绝缘老化，严重时可导致套管爆炸。 | 红外热像发现末屏连接点局部过热；带电局部放电检测有悬浮电位放电特征；油色谱分析出现乙炔、氢气等特征气体。 | 末屏接地电流 >100 mA (正常<50 mA) [电气]；末屏对地绝缘电阻 <1000 MΩ (正常>10000 MΩ) [电气]；末屏连接处温升 >10 K (相对环境) [物理]。 | 红外热像巡检 [离线]；接地电流测量 [在线/离线]；绝缘电阻测试 [离线]。 | 接地电流连续监测，若电流突增且超过100 mA，同时绝缘电阻下降，且红外检测有异常热点，可判断为接地不良。 | 根本处理：停电后，拆开末屏接地罩，清理金属接触面的锈迹及氧化层，更换弹性垫圈，用规定力矩紧固螺栓，涂抹导电膏，恢复可靠接地。工具：力矩扳手、导电膏、砂纸。 | 定期进行接地回路导通试验，确保接地连通；采用防松螺栓结构；接线端子涂抹凡士林防氧化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 末屏 | 高压套管 | 电容式套管的最后一层电容屏通过小套管引至法兰外部，用于局部放电测试与介损检测，运行时需可靠接地。 | 是 | 定期检查末屏接地是否可靠（接触不良会产生放电）；测量末屏对地绝缘电阻；检查末屏小套管密封无渗漏；测试时先拆除接地线，测试后立即恢复接地。 | 末屏小套管绝缘击穿或引线断裂；接地不良导致内部放电烧伤。更换末屏引线或小套管时注意密封处理。 | 末屏绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 末屏端部密封罩密封不良或遭外力破坏，潮气侵入电容芯子，使绝缘层含水量增加，介质损耗因数增大，绝缘强度急剧下降。 | 末屏对地绝缘电阻显著降低；介质损耗因数tanδ测量值异常增大，远超过出厂值；油纸套管取油样检测微水含量超标。 | 末屏对地绝缘电阻 <100 MΩ (20℃) [电气]；末屏 tanδ >1.0% (10kV测试) [电气]；套管油微水含量 >25 μL/L [化学]。 | 绝缘电阻测试 [离线]；介质损耗因数tanδ测试 [离线]；油样色谱与微水分析 [离线]。 | 若绝缘电阻和tanδ两项指标同时超限，且油中微水含量明显增高，综合历史数据进行横向和纵向对比，可诊断为末屏绝缘受潮。 | 根本处理：更换末屏密封垫圈及密封胶；对套管整体进行热油循环真空干燥处理，更换干燥剂（如硅胶）；若受潮严重则返厂解体干燥。；临时处理：投入在线除湿装置或更换失效的干燥剂，密切监视绝缘变化。 | 加强日常巡视，确保末屏密封罩完好无损、紧固到位；定期取油样进行微水和色谱分析。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 末屏 | 高压套管 | 电容式套管的最后一层电容屏通过小套管引至法兰外部，用于局部放电测试与介损检测，运行时需可靠接地。 | 是 | 定期检查末屏接地是否可靠（接触不良会产生放电）；测量末屏对地绝缘电阻；检查末屏小套管密封无渗漏；测试时先拆除接地线，测试后立即恢复接地。 | 末屏小套管绝缘击穿或引线断裂；接地不良导致内部放电烧伤。更换末屏引线或小套管时注意密封处理。 | 末屏悬浮放电 | 电气/绝缘 | 危急 | 末屏内部引线焊接脱落、断裂或压接不可靠，使末屏电极处于悬浮电位状态，在运行电压下引发强烈局部放电，迅速烧蚀绝缘材料，产生大量特征气体。 | 局部放电在线监测显示放电量短时内剧增；超声波局放检测在末屏区域定位到异常超声信号；油中溶解气体分析乙炔含量急剧升高。 | 局部放电量 >500 pC (1.0Um/√3电压下) [电气]；油中乙炔含量 >1 μL/L 且增长速率快 [化学]；超声波信号幅值 >20 dB (高于背景噪声) [物理]。 | 局部放电在线监测 [在线]；油中溶解气体在线监测 [在线]；带电超声波局放检测 [带电]。 | 在线局放监测到典型的悬浮电位放电特征图谱，同时油色谱在线监测显示乙炔值急剧升高，即可确诊为末屏悬浮放电，必须立即申请停电处理。 | 根本处理：立即停电，拆除末屏检查内部引线连接，对脱落或虚焊的引线重新进行可靠焊接或采用压接方式连接；对已发生放电烧蚀的绝缘零件进行更换；试验合格后恢复。工具：电烙铁或压接钳、绝缘测试仪。；临时处理：无法采取临时措施，必须停电处理。 | 加强末屏引出线的固定，采用软连接并留有适当裕度，避免套管振动或热胀冷缩导致应力集中而断裂。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 低压套管 | 套管及引线 | 将低压绕组引线从油箱内部引出，结构较简单，多为纯瓷式或树脂浇注式。 | 否 | 定期检查外绝缘有无破损和爬电痕迹；测量绝缘电阻；检查导电杆和紧固件有无过热变色；检查密封无渗漏。整体更换需停电拆引线。 | 瓷套碎裂或树脂浇注体开裂；绝缘电阻严重下降。更换时拆引线后旋出旧套管，装入新套管后紧固并恢复引线。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 充油电缆终端渗漏油 | 化学/绝缘 | 一般 | 充油终端密封件老化、安装不良或外力损伤，导致绝缘油渗漏，内部绝缘强度降低，可能吸气受潮。 | 终端外壁或底座有油迹；油压指示降低；密封胶龟裂；绝缘电阻缓慢下降。 | 油压（低于规定值0.05MPa）[物理]；可燃气体总量（＞100ppm）[化学]；绝缘电阻（＜1000MΩ）[电气] | 油压表巡检[在线]；红外检漏[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 油压持续下降或发现明显漏油点判渗漏；绝缘电阻下降并排除其他因素确认内部受潮。 | 根本处理：停电后拆卸终端密封盖，更换密封圈并紧固；补充绝缘油至规定压力；对受潮终端的绝缘线芯进行干燥处理（真空干燥）。；临时处理：临时涂抹环氧树脂堵漏胶封堵渗漏点，加装临时油压补偿装置。 | 采用优质密封件；安装时力矩严格按工艺要求；定期检查油压和密封状况。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 引出电缆/硬排连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 连接螺栓松动或接触面氧化导致接触电阻增大，大电流下过热，加速氧化甚至烧熔。 | 红外测温可见局部高温点；热成像显示异常热点；夜间可见连接点发红；绝缘护套烧焦气味。 | 温升ΔT（＞65K）[物理]；接触电阻（＞1.2倍初始值）[电气]；负载电流（＞额定80%时温升速率显著增大）[电气] | 红外热成像测温[在线]；接触电阻测试（直流电阻法）[离线]；示温蜡片/变色测温贴[带电] | 若ΔT＞65K或相间温差＞15K判定过热；接触电阻历史比＞1.2或绝对值＞规定值（如铜排≤40μΩ）确认缺陷。 | 根本处理：停电后清洁接触面，涂抹导电膏，按额定力矩紧固螺栓（扭矩扳手）；烧伤严重者更换连接板或重新制作电缆头；恢复后测量回路电阻合格。；临时处理：降负荷运行；加装临时轴流风机强制冷却；涂抹临时导电膏。 | 定期红外测温（周期≤1年）；母线螺栓力矩定期校验；采用双螺栓防松结构；户内密封防氧化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 引出电缆护套破损进水 | 环境/绝缘 | 严重 | 电缆外护套机械损伤或老化龟裂，水分侵入绝缘层，引发水树枝劣化，绝缘强度下降。 | 护套可见破损、鼓包；铠装锈蚀；绝缘电阻下降；电缆终端内部湿润。 | 外护套绝缘电阻（＜0.5MΩ）[物理]；铜屏蔽层对地绝缘（＜100MΩ/km）[电气]；水分含量（ppm级）[化学] | 外护套直流耐压试验[离线]；绝缘电阻测试[离线]；红外测温查找温差[在线] | 外护套绝缘电阻低于0.5MΩ或发现铠装锈蚀判进水；铜屏蔽绝缘下降结合湿度变化判受潮。 | 根本处理：查找破损点，清洁干燥后修复护套（热缩或冷缩）；铠装严重锈蚀需更换段电缆；进水严重时更换整根电缆并做电缆终端。；临时处理：临时封堵破损口并用干燥剂处理局部。 | 电缆敷设时加强保护套管；定期巡查外护套；采用阻水电缆。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 引出电缆断股/断裂 | 机械/电气 | 严重 | 电缆受力过大、弯曲半径过小或材质缺陷导致导体部分或全部断裂，断裂处产生电弧或接触不良过热。 | 三相电流不平衡；红外测温局部点温升；电缆外皮变形或鼓包；保护装置告警。 | 导体直流电阻不平衡率（＞2%）[电气]；回路电阻（＞1.5倍初始值）[电气]；断口放电（＞500pC）[电气] | 直流电阻测试[离线]；红外热成像[在线]；局部放电检测[在线] | 三相直流电阻不平衡率超过2%或某相电阻显著增大判断股；红外热点与振动监测结合确认断裂位置。 | 根本处理：停电后校核故障点，若为局部断股可剥开绝缘层重新压接或焊接修复；大面积断裂须更换整根电缆并重新制作终端，施工中保证弯曲半径不小于15倍电缆直径。；临时处理：降低该回路负荷；加强局部温度监测。 | 敷设时避免牵引力超标；硬排过渡处使用软连接；定期检查电缆弯曲半径及受力状态。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 引出硬排相间短路 | 电气 | 危急 | 硬排间距不足、绝缘隔板脱落或金属异物搭接，导致相间直接击穿，产生强烈电弧。 | 过流速断保护动作跳闸；伴随巨响和弧光；硬排烧熔痕迹；开关柜泄压通道动作。 | 相间绝缘电阻（0MΩ）[电气]；故障电流（远大于额定短路电流）[物理]；弧光传感器触发[物理] | 继电保护动作记录[在线]；绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 跳闸后检测相间绝缘电阻为零，且目视发现相间放电烧熔痕迹，直接判定为相间短路。 | 根本处理：停电后清理故障点，更换烧损硬排及绝缘支撑件，按原间距恢复并安装绝缘隔板；排查并清除金属异物；同步校验保护定值。；临时处理：立即隔离故障段，负荷转供或停机。 | 硬排相间及对地距离符合GB 50060要求；加装绝缘防护罩；定期检查绝缘隔板完整性。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 引出线连接松动（机械振动） | 机械/电气 | 一般 | 变压器本体振动传导至引出电缆/硬排，长期引起连接螺栓疲劳松动或硬排固定支架松动，导致接触不良。 | 振动噪声异常；红外测温有间断性温升；螺栓锈蚀痕迹；定期力矩校验发现力矩值降低。 | 振动幅值（＞50μm）[物理]；螺栓力矩衰减（低于额定值70%）[物理]；回路电阻（波动＞10%）[电气] | 振动传感器监测[在线]；螺栓力矩扳手定期校验[离线]；红外测温趋势分析[在线] | 振动幅值超限并伴随回路电阻周期性波动判连接松动；力矩校验低于标准值直接判定。 | 根本处理：断电后重新按力矩紧固所有连接螺栓并加防松标记；对松动的硬排支架进行加固或增加减振措施；检查电缆弯曲半径并调整。；临时处理：紧固可触及螺栓；增加临时支撑减少振幅。 | 采用防松螺栓或双螺母；硬排加装减振支撑；控制变压器本体振动符合标准。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 电缆终端/硬排绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 电缆终端制作工艺不良（应力锥安装错位、半导电层断口不齐）或硬排绝缘子污秽受潮，导致局部放电，逐步发展为绝缘击穿。 | 电缆终端表面爬电痕迹；雨天或早晚可见放电火光；局部放电在线监测告警；绝缘电阻测试值下降。 | 局部放电量（＞200pC）[电气]；绝缘电阻（＜100MΩ/kV）[物理]；介损tanδ（＞0.5%）[化学] | 局部放电检测（超声波/高频CT）[在线]；绝缘电阻测试[离线]；油纸绝缘电缆直流耐压[离线]；红外测温辅助（异常温升）[在线] | 局部放电超过标准或绝缘电阻较上次降低50%以上判异常；耐压时泄漏电流突变或超标判定失效。 | 根本处理：停电重做电缆终端，正确安装应力锥和防水处理；清洗或更换脏污绝缘子；对硬排包覆绝缘护套。；临时处理：降低运行电压；清除表面爬电路径；加强局部放电在线监测。 | 电缆终端制作时环境湿度＜70%；加强首端密封和防水；定期清扫绝缘子。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引出电缆/硬排 | 低压套管 | 用于大电流低压套管的下部连接，常为铜排或带有绝缘护套的软电缆，保证载流能力与绝缘距离。 | 否 | 大修时检查铜排有无变色、氧化和过热痕迹；检查紧固螺栓力矩；检查绝缘护套有无老化和破损；测量接触电阻。 | 铜排严重氧化或过热变色导致接触电阻大幅增大；绝缘护套老化破裂。更换铜排时打磨接触面，紧固后涂导电膏。 | 硬排支撑绝缘子污闪 | 绝缘/环境 | 严重 | 环境污秽（盐雾、粉尘）与潮湿共同作用，绝缘子表面形成导电层，沿面放电形成闪络。 | 绝缘子表面可见严重积污；潮湿天气或凌晨有放电声和爬电火花；红外测温绝缘子局部温升。 | 等值盐密ASDD（＞0.1mg/cm²）[化学]；沿面泄漏电流（＞10mA）[电气]；闪络电压降低[物理] | 盐密测试[离线]；泄漏电流监测[在线]；红外热成像[在线] | 盐密超过污秽等级对应值或夜间观察到明显爬电判污闪隐患；泄漏电流突增并伴随放电声确认污闪。 | 根本处理：清扫绝缘子表面污秽（干布或专用清洁剂）；涂覆RTV防污闪涂料；若绝缘子绝缘劣化则整体更换。；临时处理：临时带电清扫或冲水清洗；缩短监测周期。 | 根据污区等级调整爬电距离；定期清扫（至少每年一次）；采用复合绝缘子。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 大修时检查引线接头有无变色、氧化和过热痕迹；测量接触电阻（与同类比较）；检查紧固螺栓力矩和防松装置；检查接线板有无裂纹。运行中红外测温发现热点应安排检查。 | 接头严重过热导致变色或烧损；接线板出现裂纹；螺栓滑丝无法紧固。更换时清理接触面，选用同规格新件，紧固后测量接触电阻。 | 引线接头过热 | 热/电气 | 严重 | 引线接头因螺栓松动、接触面氧化或设计电流密度偏大导致接触电阻异常增大，焦耳热积聚，加速氧化形成恶性循环，严重时烧熔接头。 | 接头部位变色、热气流波动；红外测温超温；雨中可见局部冒汽；油色谱异常或气体继电器发信（若有） | 接头温升 ≥ 65K (相对环境) [物理]；直流电阻偏差 ≥ 1.2倍出厂值 [电气]；油中溶解气：乙炔 ≥ 1 μL/L，总烃 ≥ 150 μL/L（注意值）[化学] | 红外热像巡检[在线/带电]；直流电阻测试[离线]；油中溶解气体分析(DGA)[离线]；回路电阻测试[离线]；局部放电定位（若放电）[在线/带电] | 若红外温升≥65K且直流电阻偏大，判定为接触不良过热；若伴随乙炔，判断存在低能放电或高温过热（≥500℃） | 根本处理：1. 停电后拆开引线，打磨或更换氧化接触面；2. 涂抹导电膏紧固螺栓，按力矩值(一般M16螺栓80-100N·m)复紧；3. 测量直流电阻合格。工具：力矩扳手，回路电阻测试仪，砂纸。；临时处理：清理接触面后复紧，降低负荷运行。 | 定期红外测温；采用冷压接或超声焊接一次接头；涂抹防氧化电力复合脂；安装在线测温传感器。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 大修时检查引线接头有无变色、氧化和过热痕迹；测量接触电阻（与同类比较）；检查紧固螺栓力矩和防松装置；检查接线板有无裂纹。运行中红外测温发现热点应安排检查。 | 接头严重过热导致变色或烧损；接线板出现裂纹；螺栓滑丝无法紧固。更换时清理接触面，选用同规格新件，紧固后测量接触电阻。 | 接线板绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 接线板处油纸绝缘因受潮、材质缺陷或安装损伤，局部放电发展至贯穿性放电，导致相间或对地击穿。 | 油中乙炔、氢气快速增长；局部放电信号突增；重瓦斯或差动保护动作跳闸；绝缘电阻下降；介损增大 | 绝缘电阻 < 100 MΩ (20℃) [电气]；介损 tanδ > 2% (20℃) [电气]；油中乙炔 > 5 μL/L [化学]；局部放电量 > 500 pC [物理] | 离线绝缘电阻及介损测量[离线]；DGA[离线]；超声波局放检测[在线/带电]；高频电流局放[在线] | 若绝缘电阻显著下降、tanδ>2%且乙炔超过注意值，同时局放波形呈现相位对称或不对称特征，判定为绝缘受潮或放电。 | 根本处理：1. 排油后检查接线板，更换受损绝缘件（如角环、隔板）；2. 干燥处理（热油循环或真空干燥）；3. 重新绞接绝缘并恢复。工具：真空滤油机、绝缘电阻测试仪。；临时处理：切除故障相，降低变压运行（若结构允许）。 | 严格控制安装环境湿度≤60%，导体包纸均匀无损伤；真空注油充分；定期油净化。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 大修时检查引线接头有无变色、氧化和过热痕迹；测量接触电阻（与同类比较）；检查紧固螺栓力矩和防松装置；检查接线板有无裂纹。运行中红外测温发现热点应安排检查。 | 接头严重过热导致变色或烧损；接线板出现裂纹；螺栓滑丝无法紧固。更换时清理接触面，选用同规格新件，紧固后测量接触电阻。 | 引线接头放电 | 电气/绝缘 | 一般 | 引线接头屏蔽管或均压环表面毛刺、绝缘距离不足或悬浮电位导致局部放电或沿面闪络，长期造成绝缘碳化。 | 夜间可见电晕蓝光；伴有“咝咝”放电声；油色谱中H2、CH4增长；局部放电在线监测报警。 | 局部放电量 > 300 pC (视在放电量) [电气]；油中氢气 > 150 μL/L (注意值) [化学]；超声波信号幅值 > 20 dB (相对背景) [物理] | 紫外成像检测[在线/带电]；超声波局放检测[在线/带电]；高频电流局放[在线]；DGA[离线] | 紫外光子计数异常且超声波局放特征明显，若相位分布符合典型悬浮放电或尖端放电图谱，判定为接头放电。 | 根本处理：1. 变压器停电，进入内部检查并打磨屏蔽管毛刺；2. 处理等电位连接；3. 必要时扩大绝缘距离或加装绝缘护套。工具：内窥镜，绝缘摇表，绝缘材料。；临时处理：暂将放电接头屏蔽断开，采用绝缘包扎，限压运行。 | 出厂时严格局放过验；安装时检查绝缘距离；选用表面光滑的均压件。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 大修时检查引线接头有无变色、氧化和过热痕迹；测量接触电阻（与同类比较）；检查紧固螺栓力矩和防松装置；检查接线板有无裂纹。运行中红外测温发现热点应安排检查。 | 接头严重过热导致变色或烧损；接线板出现裂纹；螺栓滑丝无法紧固。更换时清理接触面，选用同规格新件，紧固后测量接触电阻。 | 接线螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 引线接线螺栓因材质缺陷、振动疲劳或热胀冷缩应力集中，发生脆断或疲劳断裂，导致接头脱落。 | 突然出现电流不平衡；差动保护动作；变压器异常声响；外观可见螺栓断裂或引线晃动。 | 运行中振动幅值 > 50 μm (峰峰值) [物理]；停机检查螺栓裂纹尺寸 > 1 mm [物理] | 外观目视检查[离线]；振动监测[在线]；渗透探伤/超声探伤[离线] | 振动频谱出现与紧固件松动对应的特征频率，停机检查发现螺栓裂纹或断裂，则可确诊。 | 根本处理：1. 更换同规格高强度螺栓（8.8级及以上）；2. 采用防松垫圈或螺纹锁固胶；3. 力矩紧固并画防松标记。工具：力矩扳手，防松胶，备件。；临时处理：临时用绝缘绳绑扎固定引线，限负荷并加强监视，尽快停机更换。 | 选用合适的螺栓材料（如不锈钢、铜合金），定期检查力矩及防松线；加装减振支撑。
电力 | 火电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机输出的低电压大电流电能转换为高电压等级，以便通过电网高效输送。 | 引线接头及接线板 | 套管及引线 | 连接绕组引线与套管下部导电杆的金属连接件，承担大电流传输，接触不良时易因过热引发故障。 | 是 | 大修时检查引线接头有无变色、氧化和过热痕迹；测量接触电阻（与同类比较）；检查紧固螺栓力矩和防松装置；检查接线板有无裂纹。运行中红外测温发现热点应安排检查。 | 接头严重过热导致变色或烧损；接线板出现裂纹；螺栓滑丝无法紧固。更换时清理接触面，选用同规格新件，紧固后测量接触电阻。 | 接线板渗漏油 | 密封/环境 | 一般 | 接线板与瓷套或箱沿法兰的密封垫老化或安装不正，导致密封失效，呈渗漏油。 | 接线板根部可见油迹、滴油；油位降低；地面油污；油枕油位下降报警（若有）。 | 渗漏速率 > 0.05 mL/min [状态量]；油位下降速率 > 1 cm/天 [物理] | 目视巡检[离线]；红外热像可见油迹温差[在线]；油位计监测[在线] | 擦拭干净后观察，若30分钟内再次出现油珠或连续滴落，判定为渗漏。 | 根本处理：1. 排油或放低油位，更换密封垫（耐油橡胶或氟橡胶）；2. 清理密封面，涂抹密封胶，均匀紧固法兰螺栓，交叉对称紧固。工具：密封垫、密封胶、力矩扳手。；临时处理：使用堵漏胶临时封堵，并加强巡视。 | 定期检查法兰螺栓扭矩；使用耐老化密封垫；安装油位传感器实时监控。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁系统 |  | 为发电机提供可调节的直流励磁电流，维持机端电压恒定，实现无功功率调节及灭磁保护。 | 否 | 定期检查AVR调节精度和各项保护定值；校验灭磁回路动作可靠性；检查功率整流桥元件特性和冷却系统；核对TV/TA接线正确性；大修时对整套励磁系统做静态和动态特性试验。运行中监控励磁电压、电流波动和机端电压稳定性。 | 励磁系统核心部件（励磁变压器、功率整流桥、AVR）同时严重损坏，修复费用超过新系统价格的60%；系统频繁故障影响发电机可靠运行。整体更换时需核对与发电机的电气和机械接口参数，安装后做空载阶跃响应、灭磁试验和保护联调。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组导线绝缘破损，相邻匝间直接接触形成短路环，产生巨大环流并引发电弧，绝缘局部迅速碳化，可能发展成相间或对地短路。多因制造缺陷、长期过载热老化或电动力使绕组变形引起。 | 1. 变压器本体有“噼啪”放电声；2. 油浸式变压器油中溶解气体分析（DGA）显示乙炔（C₂H₂）突增；3. 保护装置发“差动保护”或“重瓦斯保护”动作信号；4. 低压侧三相电压不平衡。 | 1. 绕组直流电阻三相不平衡度 > 2% [电气]；2. 短路阻抗变化率 > 3% [电气]；3. 油中乙炔含量 > 5 ppm (注意值) [化学]；4. 局部放电量 > 500 pC (1.2Um/√3时) [电气]。 | 1. 直流电阻测试 [离线]；2. 短路阻抗测试 [离线]；3. 油中溶解气体分析（DGA）[离线]；4. 局部放电检测 [离线]；5. 红外热成像 [在线]；6. 声学局放定位 [带电]。 | 若直流电阻三相不平衡度 > 2% 且短路阻抗变化率 > 3%，并伴随油中乙炔 > 5 ppm 或局放量 > 500 pC，则判定为绕组匝间短路。声学定位可确认故障相。 | 根本处理：1. 吊芯/吊罩检查，拆除全部绕组绝缘；2. 使用绕线机重新绕制故障绕组；3. 线圈入炉真空干燥（温度105±5℃，时间≥48h）；4. 真空浸漆或浇注固化；5. 组装后经感应耐压和局部放电试验合格。工具：绕线机、干燥炉、浸漆设备、局放检测仪。；临时处理：若现场不具备更换绕组条件，可切除故障分接区段，降容运行，但需报备并加强监视。 | 严格控制制造工艺，加强出厂局放试验；运行中避免频繁启停机，防止过电压冲击；定期进行油色谱跟踪。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 铁芯多点接地 | 电气/磁路 | 严重 | 变压器铁芯因绝缘垫片破损、金属异物搭接或铁芯片间绝缘老化，形成除正常接地外的另外接地点，产生环流，引起局部过热和铁芯损耗增加。 | 1. 铁芯绝缘电阻显著下降；2. 铁芯外引接地线中测得环流；3. 油浸变色谱显示总烃升高，甲烷(C₂H₄)和乙烯(C₂H₄)为主；4. 轻瓦斯可能频繁报警。 | 1. 铁芯对地绝缘电阻 < 100 MΩ (新投运) 或 < 10 MΩ (运行中，20℃) [电气]；2. 接地线电流 > 100 mA [电气]；3. 油中总烃 > 150 ppm，甲烷/乙烯占比大 [化学]；4. 铁芯及夹件局部温升异常 [物理]。 | 1. 铁芯绝缘电阻测试 [离线]；2. 铁芯接地电流在线监测 [在线]；3. 油中溶解气体分析 [离线]；4. 红外热成像 [在线]；5. 穿心螺栓绝缘测试 [离线]。 | 若铁芯绝缘电阻 < 10MΩ 且接地电流 > 100mA，同时色谱以热故障特征气体为主（甲烷、乙烯），排除外部短接，即可诊断铁芯多点接地。热像仪可帮助定位发热点。 | 根本处理：1. 吊罩检查，测量各级铁芯绝缘，找出接地点；2. 使用直流烧绕法或冲击电流法清除不稳定的金属搭接物；3. 更换破损的绝缘垫片或修复铁芯片间绝缘；4. 测试绝缘合格后回装。工具：兆欧表、直流焊机、新绝缘垫片、耐油密封条。；临时处理：可暂时在铁芯接地回路串入限流电阻，限制环流在100mA以下，维持运行，并尽快安排停电处理。 | 器身装配时严格清理异物；紧固穿心螺栓扭矩按工艺执行；每年测试铁芯绝缘。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般或严重 | 变压器密封不良、呼吸器硅胶失效或停运期间未有效驱潮，导致水分侵入绝缘油和固体绝缘材料，降低介电强度，引发局部放电或沿面闪络。 | 1. 绝缘电阻较历史值大幅下降；2. 介质损耗因数tanδ增大；3. 油浸变油样耐压下降，微水超标；4. 干燥剂变色，箱体或绕组表面凝露。 | 1. 吸收比(R60/R15) < 1.3 (20℃) [电气]；2. 极化指数 < 1.5 (20℃) [电气]；3. 油中微水含量 > 25 ppm (运行油) [化学]；4. 绝缘油击穿电压 < 30 kV/2.5mm [电气]；5. 绕组介质损耗tanδ > 0.5% (20℃) [电气]。 | 1. 绝缘电阻及吸收比测试 [离线]；2. 介质损耗因数tgδ测试 [离线]；3. 油微水测试 [离线]；4. 油击穿电压试验 [离线]；5. 测温型湿度传感器监测油箱内湿度 [在线]；6. 观察呼吸器硅胶颜色 [离线]。 | 若绝缘电阻、吸收比显著下降，且微水 > 25ppm 或 tanδ > 0.5%，排除其他绝缘劣化，可判断为绝缘受潮。油耐压降低可辅助确认。 | 根本处理：1. 更换失效呼吸器硅胶；2. 对变压器油进行真空滤油（加热60-65℃，真空度<133Pa）脱气脱水；3. 器身热油循环干燥，或采用热风干燥/低频加热干燥法驱除绕组内部水分；4. 处理密封件漏点，复装后抽真空注油。工具：真空滤油机、干燥空气发生器、真空泵、微水检测仪。；临时处理：可在不停运情况下对绝缘表面进行通风干燥，或投入防凝露加热器；若为油浸变，进行带电滤油。 | 保持呼吸器畅通且硅胶有效；定期更换密封胶条；设备长期停运时放置干燥剂并定期测绝缘；安装在线微水监测。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 绕组谐波过热 | 热/电气 | 严重 | 励磁系统整流负载产生大量高次谐波，导致励磁变绕组附加损耗增大，局部过热。若谐波电流长期超过设计值，绝缘加速老化、脆化，最终引发匝间或对地短路。 | 1. 变压器运行声响增大，出现高频电磁振动声；2. 红外测温显示绕组区域有异常高温点，温升显著超出铭牌值；3. 油浸变油色谱总烃缓慢上升，CO/CO₂比值增高；4. 干式变环氧树脂表面变色、龟裂。 | 1. 谐波电流总畸变率THDi > 15% [电气]；2. 绕组最热点温升 > 额定温升限值(如干变F级绝缘125K) [物理]；3. 油中总烃 > 150 ppm 并持续增长 [化学]；4. 三相负荷电流不平衡度长期 > 10% [电气]。 | 1. 电能质量分析仪测谐波电流 [在线]；2. 红外热成像测温 [在线]；3. 油中溶解气体分析 [离线]；4. 绕组电阻法测温（停电后）[离线]。 | 若THDi > 15% 且最高油/绕组温升超出GB/T 1094.11规定限值，配合色谱及红外影像排除其他热源，判定为谐波过热。谐波频谱分析可确认主要谐波次数。 | 根本处理：1. 根据谐波频谱设计并安装无源或有源滤波装置；2. 调整整流控制策略，减小谐波电流发生量；3. 若绕组局部已碳化，吊芯/解体更换受损绕组；4. 绕组回装后做感应耐压和温升试验。工具：谐波分析仪、滤波器、绕线机、真空干燥炉。；临时处理：可采取降容运行（降低输出功率10~20%）并强制风冷，安排停机后彻底处理。 | 设计阶段励磁变容量应计及谐波损耗，绕组采用换位导线或箔式结构；长期运行时控制整流器触发角平稳，避免小导通角工况；定期监测谐波。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 环氧浇注体开裂 | 机械/绝缘 | 严重 | 干式励磁变压器环氧浇注绕组因频繁冷热循环、浇注缺陷或短路电动力而产生微裂纹甚至贯穿性开裂，导致局部放电和耐压下降，潮气容易侵入，迅速劣化。 | 1. 目视可见绕组表面或树脂内纵向或横向裂纹；2. 局部放电量明显上升，夜间可听到轻微“滋滋”放电声；3. 绕组对地电容和介质损耗因数变化；4. 雨天或潮气重时绝缘电阻骤降。 | 1. 局部放电量 > 500 pC (1.2Um/√3) [电气]；2. 绝缘电阻低于1GΩ (1000V兆欧表测试，20℃) [电气]；3. 介质损耗tanδ > 1.0% [电气]；4. 裂缝深度超过1mm 或长度超过20mm [物理]。 | 1. 局部放电检测 [离线]；2. 绝缘电阻和介质损耗测试 [离线]；3. 超声探伤或渗透探伤检查裂纹 [离线]；4. 外观目视检查 [离线]。 | 局部放电量超500pC，同时超声探伤发现内部裂纹，或目视存在贯穿性裂缝，排除外部污秽及受潮后，可诊断为环氧浇注体开裂。 | 根本处理：1. 磨去裂缝周围树脂，用无水酒精清洗后涂覆半导电底漆；2. 使用环氧树脂胶泥填充裂缝并封固；3. 加热固化（60~80℃/2h），然后重做局放试验合格；4. 如果裂缝深或范围大，需返厂脱模重浇注。工具：打磨机、环氧胶、热风枪、局放仪。；临时处理：对外部裂缝进行防水密封胶临时封闭，并增设红外测温及局放在线监测，限负荷运行。 | 控制浇注成型时的固化温度和速率，避免局部应力集中；运行中避免频繁启停机造成的急剧冷热冲击；运输安装时防止碰撞。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 引出线接头过热熔断 | 电气/热 | 危急 | 励磁变压器低压侧大电流输出接头因螺栓松动、接触面氧化或安装力矩不足等导致接触电阻增大，长期大电流下严重发热，最终烧损螺栓、熔化接线板甚至熔断引线。 | 1. 接线端子和电缆接头处显著变色、发黑；2. 红外测温显示接头温度超过120℃；3. 励磁电流波动、整流桥输入缺相；4. 低压侧相电压不平衡。 | 1. 接头直流电阻较出厂值或相邻相增加一倍以上 [电气]；2. 接点温升超过70K (B级绝缘) [物理]；3. 螺栓紧固力矩低于规定值40%以下 [物理]；4. 励磁电流有效值波动 > 5% [电气]。 | 1. 直流回路电阻测试 (含接头) [离线]；2. 红外热成像 [在线]；3. 塞尺或力矩扳手检查接触面贴合度 [离线]；4. 励磁电流谐波分析 [在线]。 | 红外发现接头异常高温，直流电阻较正常相或历史值异常增大，且外观有变色、腐蚀，即可判断为接头过热。力矩检查可进一步确认螺栓松脱。 | 根本处理：1. 切除故障侧电源，拆下接头，打磨接触面去除氧化层；2. 涂抹导电膏，更换已退火或烧损的紧固件；3. 使用力矩扳手按工艺力矩重新紧固（如M12铜螺栓力矩40-45Nm）；4. 测试接触电阻符合要求（<10μΩ）后投运。工具：力矩扳手、导电膏、砂纸、微欧计。；临时处理：可在不停机时采用带电紧固（需绝缘工具和严格安规）或降励磁电流运行。 | 新安装或检修后使用力矩扳手紧固并划线标记；采用防松螺母或碟形垫圈；定期进行红外测温检查。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁变压器 | 励磁系统 | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥，实现电气隔离和电压变换。 | 否 | 定期测量变压器绝缘电阻和直流电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏；本体出现影响安全运行的变形或渗漏。更换时需断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。 | 冷却系统故障（干变风冷失灵） | 机械/控制 | 一般 | 干式励磁变压器配置的冷却风机因电机烧毁、接触器故障或温控逻辑错误而停转，导致变压器热量无法有效散出，长期累积后绕组温度持续升高，加速绝缘老化。 | 1. 变压器运行声响无风机运转声；2. 绕组温度指示异常升高，温控仪发“风机故障”报警；3. 绕组最热点显著超出正常值。 | 1. 风机电流为零或大幅偏离额定值 [电气]；2. 绕组温度≥120℃ (F级) 且继续上升 [物理]；3. 温控器风机启停逻辑不触发 (如绕组达80℃未启动风机) [控制]。 | 1. 风机运行电流监测 [在线]；2. 绕组温度监控 [在线]；3. 风机启停控制回路检查 [离线]；4. 风机振动测量 [离线]。 | 绕组温度异常升高但风机不转，检测风机电机绕组不通或接触器不吸合，或温控器输出指令无效，判定为冷却系统故障。 | 根本处理：1. 更换烧毁的风机电机；2. 检查接触器触点烧蚀则更换；3. 校验温控器设定值，必要时更换温控器；4. 风机就位后试运转测三相电流平衡。工具：万用表、接触器、温控器校验仪。；临时处理：若仅一台风机故障，可暂时降低励磁变负载，靠自然冷却运行，并派人不间断监视绕组温度。 | 定期检查风机绝缘和轴承；温控器每年校验一次；清洁风机及滤网，防止堵塞。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 永磁体失磁 | 电气/热 | 严重 | 高温、反向磁场或机械冲击导致永磁体剩磁不可逆下降，励磁能力衰减 | 发电机空载电压偏低，满载时电压跌落严重，励磁电流异常增大，机体温度升高 | 空载电压降低＞10%额定值[电气]；励磁电流增大＞15%[电气]；永磁体表面剩磁＜0.9倍初始值[物理] | 在线监测励磁电压/电流；[在线] | 比较当前空载特性曲线与出厂曲线，若相同转速下空载电压偏差＞10%且排除绕组故障，则判定失磁 | 根本处理：1.拆除转子，使用磁通计逐极测量剩磁；2.对失磁磁极进行在线充磁或更换永磁体总成；工具：高斯计、充磁机、拉马；若空载电压低于额定值85%且无法通过充磁恢复，或永磁体出现物理裂纹，则报废转子；临时处理：降低负载运行，必要时启用备用励磁电源 | 加装转子温度监测，限制过载和短路电流，避免转子过热；每季度测量空载特性曲线；保持冷却风道清洁
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 绕组匝间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 匝间绝缘老化、受潮或机械损伤导致导线直接接触，局部电流剧增 | 三相电压不平衡，短路匝局部过热，可闻电磁噪声，绝缘漆焦味 | 三相电压不平衡度＞2%[电气]；局部放电量＞250pC[电气]；绕组直流电阻不平衡度＞5%[电气] | 离线直流电阻测试；[离线] | 若三相电阻不平衡度超过5%，且绝缘电阻＜10MΩ（500V摇表），结合听音棒听到“吱吱”放电声，则判定匝间短路 | 根本处理：1.绕组清洗后浸漆烘干；2.严重短路需更换短路线圈或重绕；工具：绕线机、浸漆槽、兆欧表；若绕组绝缘电阻降至0.5MΩ以下且无法通过清洗干燥恢复，或导体严重腐蚀，则报废定子；临时处理：将该PMG退出运行，切换至备用励磁系统 | 定期测量绝缘电阻，保持内部干燥，安装防潮加热器；每半年用2500V兆欧表测绝缘电阻(＞50MΩ)；每年直流电阻测试
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 润滑不良、异物侵入或疲劳导致滚道/滚珠磨损，间隙增大 | 运行振动升高，轴承温度升高，出现规律性异响（如“隆隆”声） | 振动速度有效值＞7.1mm/s[物理]；轴承温度超过环境温度+40℃[热]；冲击脉冲值＞35dB[物理] | 离线振动频谱分析；[离线] | 若振动频谱中轴承故障频率（BPFO/BPFI）幅值超标，且冲击脉冲值＞35dB，则判定轴承磨损 | 根本处理：1.排油清洗，检查异物，重新加注规定牌号润滑脂；2.磨损超限更换新轴承；工具：振动分析仪、拔轴器；若轴承游隙超过原始值3倍，或振动达到11.0mm/s且无法通过更换轴承解决（如轴颈磨损），则报废转子轴或更换整个PMG；临时处理：降低负荷运行，加强温度监控 | 定期加注润滑脂，监测振动趋势；每2000小时补充润滑脂；每周记录轴承温度和振动
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 转子不平衡 | 机械 | 轻微 | 制造残余不平衡、材质不平稳或运行中结垢/脱落导致质量偏心 | 振动随转速升高而加剧，振动频率以1倍转频为主，振幅稳定 | 1倍转频振动幅值＞2.8mm/s[物理]；相位稳定[物理] | 离线动平衡试验；[离线] | 若振动频谱中1倍转频占主导且幅值超标，相位不随负荷变化，则判定转子不平衡 | 根本处理：1.清扫转子表面积垢；2.在动平衡机上进行动平衡校正；工具：动平衡机、配重块；若经过多次动平衡校正仍无法达到平衡等级G2.5，或转子出现永久性变形，则报废转子；临时处理：若振动超标不大可继续监视运行 | 定期清洁转子，运行中避免热冲击；每年检查转子清洁度
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 定子绕组相间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 相间绝缘击穿导致两相直接短路，短路电流极大，产生强烈电弧和机械应力 | 发电机剧烈振动，异响明显，输出功率骤降，开关跳闸，可观察到烟雾或电弧 | 相间绝缘电阻＜0.1MΩ (500V) [绝缘]；差动保护动作电流＞0.1In [电气]；绕组直流电阻严重不平衡 [电气] | 离线绝缘电阻测试、直流电阻测试；保护装置录波 [离线/带电] | 若三相绕组中有两相之间绝缘电阻趋近于零，直流电阻测量发现某两相电阻值远小于另一相，且保护记录显示相间短路故障，则判定相间短路 | 根本处理：1.解体定子，切除烧毁线圈；2.更换受损线圈及相间绝缘；3.浸漆烘干；工具：绕线机、兆欧表、电桥、烘箱；若铁心烧毁面积超过10%有效槽面积，或绕组整体老化需重绕且费用超过新品60%，则整体报废；临时处理：立即停机，隔离故障PMG，切换至备用励磁 | 定期进行绝缘耐压试验，保持机内无尘干燥，安装防凝露加热器；每年进行绝缘电阻和耐压试验；每月目视检查绕组端部
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 定子绕组接地 | 绝缘 | 严重 | 绝缘破损使绕组与铁心直接接触，形成接地回路，可能发展为匝间或相间短路 | 绝缘监测装置告警，发电机机座带电，零序电流增大，有时伴随焦糊味 | 绝缘电阻（对地）＜1MΩ (500V) [绝缘]；零序电压＞10V [电气]；接地电流＞100mA [电气] | 在线绝缘监测装置；[在线] | 若对地绝缘电阻显著下降(＜1MΩ)，零序电压持续存在且排除外部系统影响，则判定接地故障；用直流电桥法可定位接地点 | 根本处理：1.找出接地点，清理绝缘破损处；2.若为槽内接地，取出线圈修补绝缘或更换线圈；3.整体干燥浸漆；工具：兆欧表、电桥、烘箱；若多点接地且铁心严重烧损无法修复，或绝缘系统整体老化(吸收比＜1.3)，则定子报废；临时处理：若一时无法停机，可投入接地保护监测运行，减轻负载 | 保持绕组端部清洁，检查槽楔松动，防止铁心叠片损伤绝缘；每半年测量对地绝缘电阻(＞10MΩ)；每次停机检查绕组端部
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 转子扫膛 | 机械 | 严重 | 轴承严重磨损、转轴弯曲或端盖移位导致转子与定子铁心表面擦碰 | 定子铁心表面出现摩擦痕迹，振动和噪声骤然增大，电机发热严重，甚至转子卡死 | 振动总量突增＞15mm/s [物理]；气隙不均匀度＞10% [物理]；轴承游隙超标 [物理] | 听音棒监听；振动监测；停机后内窥镜检查 [离线] | 若振动值突变超标，内窥镜发现定转子有摩擦亮痕，且停机盘车有擦碰感，则判定为扫膛 | 根本处理：1.检查并修复弯曲的转轴，需上机床校直(跳动＜0.05mm)；2.更换磨损轴承并检查端盖止口配合；3.车削修复定子铁心擦伤表面；工具：千分表、车床、内窥镜；若转轴弯曲无法校直到0.03mm以内，或定子铁心严重擦伤面积大于表面积10%，则PMG部件报废；临时处理：立即停机，防止进一步损坏 | 定期监测振动和轴承状态，保证气隙均匀度；每季度测量气隙值(上下左右四点，偏差＜5%)；每次检修检查轴承游隙
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 引出线松动/断裂 | 电气/机械 | 一般 | 振动或热循环导致接线端子螺钉松动、导线疲劳断裂，接触电阻增大 | 接线盒内打火、端子过热变色，三相电压或电流波动，有时闻到焦味 | 接触电阻＞200μΩ [电气]；端子温升＞50K [热]；三相电压波动＞5% [电气] | 红外热像仪测温；[在线] | 若红外测温发现某端子温升异常高于其他端子，且测量接触电阻大于200μΩ，则判定引出线接触不良或断裂 | 根本处理：1.重新冷压端子并紧固螺栓至规定力矩；2.更换烧蚀的接线柱或引出线；工具：力矩扳手、压线钳、电桥；若绝缘套管碳化、引出线铜芯多处断股且长度不足无法重接，则更换引出线组件；临时处理：清理氧化层，临时紧固并降负荷运行 | 接线后涂抹导电膏并涂密封胶防氧化，定期复紧；每半年检查接线盒，紧固端子，红外测温
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 永磁发电机 (PMG) | 励磁系统 | 提供与主机输出无关的恒定励磁电源，增强励磁系统抗波形畸变能力和短路电流支持能力，保证AVR以及数字式调节器可靠工作。 | 否 | 大修时测量PMG定转子绕组绝缘电阻和直流电阻；检查永磁体有无退磁迹象（输出电压下降）；检查轴承状态和气隙均匀度。 | 永磁体严重退磁导致输出电压显著下降；绕组烧毁或绝缘击穿。需整体更换或返厂维修。 | 冷却风道堵塞 | 环境/热 | 轻微 | 灰尘、絮状物积聚堵塞风路，散热不良导致温升升高 | 机体温升高于正常，回风温度上升，轴流风扇噪音变化 | 绕组温度超过B级绝缘限值130℃ [热]；进出风温差＞25K [热]；冷却风量降低＞30% [物理] | 温度巡检仪；风量计 [在线/离线] | 若机组相同负载下温度跃升＞10K，且检查发现滤网或风道积尘严重，则判定冷却风道堵塞 | 根本处理：1.拆除滤网用压缩空气或吸尘器清理；2.必要时解体抽芯清理通风道；工具：压缩空气、吸尘器、毛刷；若风道变形或腐蚀导致通风截面积永久减少50%以上且无法修复，则外壳报废；临时处理：开大门通风或增设临时风扇强制冷却，适当降负荷 | 定期清洗或更换空气过滤网，保持机房正压清洁；每月检查并清洁滤网；每季度测量风量
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 定子绕组相邻匝间绝缘破坏，形成低阻抗环流，产生局部过热，可能发展成相间或接地故障。由匝间绝缘磨损、振动、制造缺陷或过电压引发。 | 运行声音异常，振动加大，局部温度升高；保护可能发“匝间保护动作”信号；短路点释放焦糊味。 | 匝间短路感应电压[电气] > 50 mV（离线脉冲测试）；直流电阻不平衡率[电气] > 2%；红外温差[物理] > 15K | 红外热成像[在线]；匝间冲击耐压测试[离线]；直流电阻测量[离线]；局部放电测量[在线] | 直流电阻三相不平衡率>2%且匝间冲击波形不重合（差异>10%），同时红外成像存在局部过热点（温差>15K），判定存在匝间短路；可结合局放图谱特征确认。 | 根本处理：拆除端部绑环及槽楔，取出故障线圈，重绕或更换匝间绝缘（使用环氧云母带），回装并做匝间耐压及阻抗测试。工具：绕线机、耐压测试仪、微欧计、扭矩扳手。；临时处理：若短路轻微，运行中适当减负荷，加强温度监测，待停机处理。 | 运行中限制无功冲击，防止绕组振动；出厂前做匝间冲击试验，误差<5%；加强通风冷却。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子绕组接地故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘对铁芯击穿或沿表面闪络，形成单相接地回路。多由绝缘受潮、脏污、机械损伤或过电压引起。 | 接地保护动作报警或跳闸；中性点电压升高；运行时可能出现放电声及臭氧味。 | 绝缘电阻[电气] < 0.5 MΩ/kV（2500V兆欧表）；泄漏电流[电气] > 20 μA；介质损耗因数tanδ[电气] > 5%（20℃） | 绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流与直流耐压试验[离线]；介质损耗因数测量[离线]；局部放电监测[在线] | 绝缘电阻<0.5 MΩ/kV且泄漏电流随电压急剧上升（非线性严重），同时tanδ远超历次值或出厂值20%以上，可判定绝缘受潮或老化发生接地；若接地保护动作且耐压试验击穿可确认。 | 根本处理：定位接地点，若在端部可局部修复：清洁、干燥、重包绝缘（环氧粉云母带），刷绝缘漆并固化。若在槽内则需取出线棒重包绝缘。工具：兆欧表、直流泄漏测试仪、电桥、热风枪、真空浸渍设备。；临时处理：若接地电流小于5A，可限负荷运行，加强监测，尽快安排停机检修。 | 保持励磁机内部清洁干燥，避免进油进水；定期测量绝缘电阻，趋势分析；加装外加热干燥装置。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子铁芯松动 | 机械 | 一般 | 铁芯叠片间因压紧力不足或振动导致叠片松动，产生振动磨损并割伤线圈绝缘，同时引起异常噪声。 | 空载或负载时有“嗡嗡”声明显增大，且随负荷变化；铁芯外部局部温度可能升高。 | 铁芯振动幅值[物理] > 50 μm（p-p）；铁芯端部指压痕深度[状态量] > 0.5 mm；噪声[物理] > 90 dB(A)（距机壳1m处） | 振动测量（加速度传感器）[在线]；内窥镜检查[离线]；铁芯压紧力检查（刀尺+塞尺）[离线]；噪声监测[在线] | 振动谱中100Hz分量突出，振幅>50 μm且内窥镜发现叠片有磨亮痕迹和红色铁粉，同时塞尺能插入叠片间隙>1mm，可判定铁芯松动。 | 根本处理：停机后拆开端盖，检查松动部位，重新紧固压指或压圈，必要时在间隙处插入半导体垫片并重新压紧，做铁损试验确认无过热。工具：力矩扳手、塞尺、内窥镜、铁损试验电源。；临时处理：若轻微松动，可降负荷运行，缩短巡检周期，监测振动趋势，待停机处理。 | 出厂时保证铁芯压装力并做铁损试验；运行中避免频繁启停和过励；加强基础减振。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 通风堵塞、过负荷、冷却水量不足或水温高，导致绕组温度持续升高，加速绝缘老化。 | 定子温度指示超过报警值；局部出现烤漆味；通风出口风温升高。 | 定子绕组温度RTD[物理] > 130℃（F级绝缘）；冷却水入口水温[物理] > 33℃；绕组对水温的温升[物理] > 70K | 埋入式RTD温度监测[在线]；红外成像[在线]；冷却水流量及温度监控[在线] | 当多点RTD温度均超过报警值130℃且冷却水流量及入口水温正常，可判定为整体过热；若仅个别点超高则为局部过热，需红外验证。 | 根本处理：清理定子通风道及滤网，测量冷却水管路流量并疏通，检查风道挡板；若冷却器换热效率下降则化学清洗。工具：内窥镜、流量计、风压计、清洗泵。；临时处理：暂时增加外部通风或降低励磁电流，减少负荷。 | 定期清洗风道滤网；监视冷却水水质，防止结垢；避免长期超过额定电流运行。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 停运时因环境潮湿或冷却器漏水，定子绕组绝缘吸潮，导致绝缘电阻下降，易引发爬电或击穿。 | 停机后测量绝缘电阻显著下降，恢复正常温度后上升；绕组表面可能有一层水汽。 | 绝缘电阻[电气] < 1 MΩ/kV（20℃）；极化指数[电气] < 1.5；吸收比[电气] < 1.3 | 绝缘电阻测试[离线]；极化指数测量[离线]；外观检查[离线] | 在停机24小时后，绝缘电阻较上次同条件下下降超过60%，且吸收比 < 1.3，同时极化指数 < 1.5，且空气相对湿度 > 70%，可判断为受潮。 | 根本处理：外部加热干燥：通低压交流电（0.2~0.5倍额定电流）或装设电加热器烘干，保持温度在70~80℃，直到绝缘电阻稳定>10 MΩ。工具：低压交流电源、外热源、温度计。 | 长期停机时投入防潮加热器；密闭端盖，加装干燥剂；确保冷却器无渗漏。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子端部振动磨损 | 机械 | 一般 | 定子绕组端部固定结构松动，在电磁力作用下振动，使线棒间或与端箍、绑环间发生摩擦，磨损绝缘。 | 端部附近有粉末状绝缘材料析出（黄粉或黑粉）；端部局部温度略高；运行中振动稍大。 | 端部振动位移[物理] > 100 μm（p-p）；粉末中检测到绝缘材料成分[化学]；红外温差[物理] > 5K | 内窥镜检查[离线]；端部振动传感器[在线]；位移测量（激光测振）[离线]；状态观察窗查看[在线] | 内窥镜发现端部绑环有位移，线棒表面磨出凹槽且有绝缘粉末，同时振动位移振幅>100 μm，可判定端部磨损。 | 根本处理：停机后拆开端部绑线及绑环，对磨损处清洁、重包绝缘（环氧云母带+低阻漆），加强端部固定并重新绑扎，进行振型试验。工具：内窥镜、绑扎工具、绝缘带、激光振动仪。；临时处理：发现轻微磨损时，若振动值不超过150 μm可加强监测，限负荷运行。 | 安装端部振动监测系统；设计阶段进行端部模态分析，避免共振；定期检查紧固件。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子冷却水路堵塞 | 机械/热 | 严重 | 冷却水管内水垢、异物堵塞或管路压扁，造成局部水路不通，对应线棒过热。 | 定子局部温度点持续偏高，与其他点温差大；出水温差增大；可能触发温度报警。 | 单个出水元件温差[物理] > 8K；水流量监测值[物理] < 额定值70%；水路压差[物理] > 设计值1.5倍 | 流量计监测[在线]；红外热成像[在线]；手摸感温（低负荷时）[离线]；内窥镜检查管路[离线] | 当某个支路出水温度比其他支路平均值高出8K以上且流量低于额定70%，而进口水温及总压差正常，可判定该支路堵塞。 | 根本处理：停机后打开冷却水管接头，用压缩空气或水反向冲洗，必要时用清洗剂循环清洗，更换变形的软管。工具：内窥镜、压缩空气源、清洗泵、流量计。；临时处理：暂时降低励磁电流，加强温度监视。 | 冷却水应使用除盐水并定期化验，防止结垢；管路入口加过滤网并定期清理；设计采用可拆卸式管路。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子局放异常增大 | 绝缘/电气 | 一般 | 绝缘内部气隙或分层在电场作用下产生局部放电，放电逐渐腐蚀绝缘，最终导致击穿。 | 局放监测装置数值持续升高或超过报警值；夜间可听到微弱滋声。 | 局部放电量[电气] > 500 pC；放电相位图谱呈典型内部放电特征；局放量趋势增长[状态量] > 100 pC/月 | 局部放电在线监测仪[在线]；高频电流传感器/耦合电容[在线]；超声检测[在线/离线] | 在线局放幅值超过500 pC且PRPD图谱呈现典型内部空隙放电，并以每月>100 pC速率增长，可判定绝缘存在劣化。 | 根本处理：通过多传感器定位放电部位；若位于端部可重新浸渍处理；若在槽内则需更换线棒或进行整体真空压力浸渍（VPI）。工具：局放定位仪、VPI浸渍罐、超声探头。；临时处理：若局放量较高但稳定，可缩短监测周期，必要时降负荷。 | 制造时严格控制绝缘工艺，减少气泡；运行中避免频繁启停和过电压；定期进行局放在线检测。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机定子 | 励磁系统 | 交流励磁机的磁场部分，由AVR供电产生静止磁场，安装于发电机后端盖内侧的支架上。 | 否 | 大修时测量励磁机定子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查安装支架是否紧固。 | 绕组绝缘严重老化或烧毁；铁芯叠片松动。需重新绕制或更换定子。 | 定子测温元件故障 | 电气/控制 | 轻微 | RTD（如Pt100）损坏、引线断线或接线松动，导致温度显示错误或无显示，影响保护及运行监控。 | 温度显示数值突变、跳变或超量程；控制系统报警“RTD故障”。 | 电阻值[电气] 开路/短路；正常Pt100在0℃时为100 Ω，大于正常值20%即异常；信号波动[状态量] > 5℃/s | 电阻测量（万用表）[离线]；系统自诊断[在线]；信号对比校验[在线] | 当某测点温度值出现开路（>1 MΩ）或短路（<5 Ω），或温度值瞬间跳动超过5℃/s且无设备相应变化，可判定元件故障。 | 根本处理：停机后检查接线端子紧固，测量元件阻值；若元件损坏则更换同型号Pt100或热电偶，采用冷端补偿校准。工具：万用表、标准电阻箱、信号发生器。；临时处理：暂用邻近测点替代该保护逻辑，紧急停机后处理。 | 使用冗余RTD设计；接线采用防振端子；定期检查回路绝缘。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线间绝缘破损，匝间导体直接接触，形成短路环流，导致局部过热与磁不平衡。 | 发电机无功出力下降；励磁电流增大；机组振动加剧；短路点局部过热冒烟。 | 励磁电流增大>5%额定值[电气]；轴振振幅增大>0.05mm（相对基值）[物理]；转子绕组交流阻抗下降>8%[电气]。 | 在线：绝缘监测装置、转子接地保护、轴振传感器、励磁电流录波。离线：绕组交流阻抗试验[离线]、极间电压降试验[离线]。 | 比较历次交流阻抗值，若下降>8%且排除其他因素，判定为匝间短路；结合极间电压降不平衡>5%定位故障磁极。 | 根本处理：抽转子解体，更换破损匝间绝缘，焊接修复短路点，进行绕组重绕。所需工具：氩弧焊机、绝缘包扎机、交流阻抗测试仪。；临时处理：降负荷运行，监视励磁电流与振动，若恶化则停机。 | 控制冷却风湿度，防止结露；定期清理转子风道积灰；定期进行绕组交流阻抗试验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子接地故障 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组绝缘破损或受潮，导电部分与转子铁芯接触，形成单点接地；当发展为两点接地时，部分绕组被短接，引起剧烈不平衡磁拉力。 | 接地保护装置报警；励磁电流波动；机组振动突然增大；严重时转轴磁化、轴瓦损伤。 | 绝缘电阻<0.5MΩ（1000V兆欧表）[电气]；转子电压对地不平衡[电气]；两点接地时轴振突增>0.1mm[物理]。 | 在线：转子接地保护装置、轴电压监测。离线：绝缘电阻测试[离线]、直流泄漏电流试验[离线]。 | 接地保护发信且绝缘电阻<0.5MΩ，判定为接地；若同时伴振动突增，结合转子电压波形畸变，判定为两点接地。 | 根本处理：查明接地点：吹扫、干燥处理；若绝缘损害，抽转子修复绝缘，更换受损槽衬。工具：热风枪、氩弧焊机、绝缘包扎带。；临时处理：投入转子两点接地保护，加强监视，申请停机处理。 | 防潮：停机时投入加热器；保持风室清洁干燥；定期测量转子绝缘电阻。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子机械不平衡 | 机械 | 一般/严重 | 由于转子锻件气孔、磨损不均、部件飞脱、匝间移位或清理不彻底造成质量分布偏心，旋转时产生离心力不均。 | 机组振动超标，随转速变化明显；振幅与转速平方成正比；轴心轨迹为正向涡动。 | 1倍频振动幅值超过50μm（相对标准）[物理]；轴振相位稳定[物理]；转子质量偏心计算值超出允许不平衡量[物理]。 | 在线：振动监测系统（轴振、瓦振）。离线：动平衡试验[离线]、频谱分析[离线]。 | 频谱特征为基频振动占主导（>70%），相位稳定，降速或停机过程振动减小，排除电磁不平衡后，判定为机械不平衡。 | 根本处理：进行转子动平衡校正：在现场用动平衡仪加配重或在平衡机上进行低速/高速动平衡。工具：动平衡仪、平衡块、加重工具。；临时处理：降负荷至振动可接受范围暂时运行，做好平衡试验准备。 | 大修时清理通风道积灰均匀；严格按照平衡等级进行动平衡；转子部件对称更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子护环裂纹 | 机械 | 危急 | 转子护环承受高离心力和应力腐蚀，在介质作用下产生应力腐蚀裂纹，尤其在非磁性钢护环配合面。 | 护环表面可见裂纹或探伤显示缺陷；机组惰走时间异常变化；严重时护环崩裂、转子扫膛。 | 超声波探伤显示缺陷回波超过记录限值[物理]；着色探伤显示裂纹长度>1mm[物理]。 | 离线：超声波探伤[离线]、着色渗透探伤[离线]、涡流探伤[离线]。 | 超声波探伤发现可记录缺陷信号，且经复验确认长度为>1mm的线性缺陷，判定为裂纹。 | 根本处理：更换备用护环；若无备件，则卸下护环进行打磨消缺，补焊并重新热处理，随后进行探伤复验。工具：超声波探伤仪、着色剂、热处理炉。；临时处理：裂纹轻微时，临时打磨平滑，加强监视，择机更换。 | 严格控制护环材料应力腐蚀敏感性；定期进行无损探伤检查；防止运行中水汽进入。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子滑环与电刷过热 | 电气/热 | 一般 | 电刷接触不良、电流分配不均、弹簧压力不当或滑环表面不平滑导致接触电阻大，产生高温。 | 滑环表面变色、氧化、灼痕；电刷火花大；刷辫变色；集电环温度异常升高。 | 滑环表面温度>120°C[物理]；电刷电流分布不均，单刷电流超出平均值30%[电气]；刷体压降>0.3V[电气]。 | 在线：红外测温、滑环温度监测。离线：测量电刷电流分布[带电/离线]、滑环表面粗糙度检测[离线]。 | 红外测温显示滑环局部温度>120°C，且接触压降>0.3V，判定为过热；电流分布差异大定位不良电刷。 | 根本处理：重磨滑环、调整电刷弹簧压力、更换全部电刷并研磨配合面。工具：滑环研磨机、弹簧秤、细砂纸。；临时处理：降低励磁电流运行，加强通风冷却，增加巡视频率，逐个处理打火电刷。 | 定期测量并调整电刷电流分配；保持滑环清洁；使用性能一致的电刷。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子绕组变形与机械故障 | 机械 | 一般/严重 | 端部绕组绑扎松动、垫块脱落，导致绕组在电磁力作用下周期性变形，绝缘磨损。 | 有规律的振动变化；励磁电流摆动；停机时绕组端部可见松动、绑线断裂。 | 振动分量中出现二倍频或其他调制频率[物理]；端部绕组模态频率偏离设计值>10%[物理]。 | 离线：内窥镜检查[离线]、敲击模态试验[离线]、端部绕组固有频率测试[离线]。 | 内窥镜发现绕组绑带断裂、垫块位移，或模态试验提示频率偏移>10%，判定为端部固定不良。 | 根本处理：重新紧固绑带、更换损坏垫块，调整绕组定位，重新浸漆烘焙。工具：内窥镜、绑扎工具、浸渍漆。；临时处理：若振动尚可接受，加强监视，待停机处理。 | 大修时详细检查端部固定情况；改进绑扎工艺；避免频繁启停和冲击电流。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子通风道堵塞 | 热 | 一般 | 冷却介质携带灰尘、油污积聚在转子风道内，导致冷却效果下降，转子温度升高。 | 转子平均温度升高，各槽温度分布不均；励磁机出口风温异常升高；绝缘老化加速。 | 转子绕组平均温升超过许用温升[物理]；各槽出口温差>10K[物理]；风道风量下降>20%[物理]。 | 在线：槽内检温计、风温监测。离线：风道风量测试[离线]、内窥镜检查[离线]。 | 检温计显示个别槽温超高，且风道风量低于设计值，结合内窥镜观察到积垢，判定为堵塞。 | 根本处理：解体转子，用高压水或干冰清洗风道，彻底清除油垢和积灰。工具：高压清洗机、干冰机。；临时处理：降低励磁电流运行，增加风压，强迫通风，加强温度监测。 | 保证冷却空气过滤系统完好；定期清检风道；防止油系统泄漏进入风道。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁机转子 | 励磁系统 | 交流励磁机的电枢部分，与主发电机同轴旋转，产生三相交流电，经旋转整流桥为发电机转子供电。 | 否 | 大修时测量转子绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组绑扎和固定有无松动；检查导电片和引出线有无裂纹。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；绑扎松动导致绕组位移。需返厂重绕。 | 转子护环配合面微动磨损 | 机械 | 轻微/一般 | 护环与转子本体配合面在启停及振动力作用下发生微小相对运动，金属表面接触产生微动磨损，甚至产生疲劳裂纹。 | 护环拆卸困难；配合面有红色或黑色氧化磨屑；表面有麻点状磨损痕迹。 | 配合面磨损深度>0.05mm[物理]；宏观可见麻点面积超过配合面5%[物理]。 | 离线：护环拆卸后目视和显微镜检查[离线]、表面粗糙度测量[离线]。 | 拆卸护环时发现配合面有显著氧化磨屑及浅表剥离，判定为微动磨损。 | 根本处理：轻微磨损：用细油石打磨光滑，修复配合面粗糙度；严重磨损：喷涂或电镀修复配合面尺寸。工具：油石、千分尺、喷涂设备。；临时处理：磨损轻微，暂不处理，记录尺寸，下次大修复查。 | 保证护环配合过盈量设计合理；装配时使用二硫化钼润滑剂；避免频繁启停。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 旋转整流桥 | 励磁系统 | 盘式结构，将励磁机电枢输出的交流电转换为直流电，为发电机转子磁极线圈提供励磁电源。整流元件安装在两个半圆弧形导电板上。 | 否 | 大修时逐个测量整流元件正反向特性，不合格即更换；检查导电板和绝缘垫状态；测量整流桥对地绝缘电阻；检查紧固件力矩。运行中如励磁电流异常波动应排查整流桥元件。 | 整流桥大面积元件损坏或导电板严重烧蚀，且盘体结构变形无法继续安装元件。更换整流桥盘体时注意绝缘处理和元件安装力矩，完成后进行静态特性测试。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 大修时检查导电板表面有无烧蚀和裂纹；检查与整流元件的连接是否紧固；检查绝缘垫有无老化破损。 | 导电板严重烧蚀或出现裂纹影响导电和安装；绝缘垫击穿。更换导电板时注意绝缘处理和元件安装力矩。 | 导电板连接螺栓过热 | 电气/热 | 严重 | 接触电阻因螺栓松动、接触面氧化或污染增大，电流通过时产生大量焦耳热，导致温升，恶性循环加速接触面劣化。 | 红外热成像显示接头温度异常高（>90℃）；连接处变色（发蓝/发黑）；绝缘邻近部分有烧焦味；励磁电流波动时接头打火。 | 接头温升 ΔT ≥ 65K（相对环境）[物理]，接触电阻 ≥ 1.2 倍出厂值且>10μΩ [电气]，紧固力矩 < 设计值的80% [物理] | 红外热像仪巡检[在线]，直流电阻测试仪（停电）[离线]，力矩扳手抽查[离线] | 若ΔT ≥ 80K且接触电阻 > 20μΩ，判定螺栓过载松弛；若ΔT < 80K但接触电阻 > 1.5 倍同组值，判定接触面氧化。 | 根本处理：停电后拆解，打磨接触面（Ra≤6.3μm），更换已退火变色的螺栓，涂覆导电膏，按设计力矩（如M12螺栓 40N·m）对称紧固，测试回路电阻≤母线电阻1.2倍。；临时处理：带电时用绝缘垫片临时增加接触压力（风险高，仅紧急减负荷）；降低励磁电流至70%以下运行。 | 定期（1年）力矩校验，涂抹防氧化电力复合脂，加装不锈钢防松碟簧，并柜时使用微欧计测量接触电阻。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 大修时检查导电板表面有无烧蚀和裂纹；检查与整流元件的连接是否紧固；检查绝缘垫有无老化破损。 | 导电板严重烧蚀或出现裂纹影响导电和安装；绝缘垫击穿。更换导电板时注意绝缘处理和元件安装力矩。 | 导电板绝缘损坏 | 绝缘 | 危急 | 导电板与地或相间绝缘材料受潮、老化、机械损伤或局部放电劣化，绝缘电阻下降，可能引发相间短路或接地故障。 | 绝缘监测仪报警，绝缘电阻 < 0.5 MΩ；停机时用摇表测量远低于规程值；局部放电超声探测可听到放电声；绝缘表面有爬电痕迹或碳化点。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（1000V兆欧表）[电气]，介质损耗因数 tanδ > 2%（10kV）[电气]，局部放电量 > 100 pC [电气] | 在线绝缘监测装置[在线]，停电摇表测绝缘[离线]，局部放电巡检仪[离线/带电]，目视检查爬电痕迹[离线] | 绝缘电阻<0.5MΩ且tanδ骤增，判断为整体受潮；若局部放电>100pC且集中在某点，判断为局部缺陷。 | 根本处理：停电后清洁干燥绝缘表面（酒精擦拭），对轻微损伤涂刷绝缘漆；更换已碳化的绝缘隔板或支撑件；重新包扎或加装绝缘护套；提高绝缘等级（如F级换H级）。；临时处理：带电时使用环氧树脂填缝剂临时封堵裂缝，并加强通风（仅短时维持）。 | 控制环境湿度<60%，加装加热除湿装置，定期（半年）清洁，绝缘试验周期≤3年。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 大修时检查导电板表面有无烧蚀和裂纹；检查与整流元件的连接是否紧固；检查绝缘垫有无老化破损。 | 导电板严重烧蚀或出现裂纹影响导电和安装；绝缘垫击穿。更换导电板时注意绝缘处理和元件安装力矩。 | 导电板导体腐蚀/氧化 | 化学/电气 | 轻微 | 导电板铜排或铝排在潮湿或腐蚀性气体环境中发生化学/电化学腐蚀，生成高电阻氧化膜，增大接触电阻和导体电阻。 | 导电板表面呈绿色（铜）或白色粉末（铝）；接触电阻缓慢升高；局部温升增加；绝缘附近有白色腐蚀沉积。 | 表面氧化层厚度 > 5 μm [物理]，接触电阻年增率 > 10% [电气]，导体截面积损失率 > 5% [物理] | 目视检查[离线]，表面粗糙度仪[离线]，微欧计测直流电阻[离线]，SEM/EDX分析氧化产物[离线] | 若直流电阻值与原始值相比增加>10%，且表面氧化层厚度>5μm，判定为严重氧化，需处理。 | 根本处理：拆下导电板，机械打磨去除氧化层，磷化处理或镀锡/镀银防护，重新安装并涂覆导电膏；若导体截面积损失>8%，更换。；临时处理：带电无法处理；降低负荷运行，待停机处理。 | 柜内加装防腐蚀过滤通风装置，保持微正压；涂覆导电膏；控制环境有害气体浓度（H₂S<0.03mg/m³，SO₂<0.3mg/m³）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 导电板 | 旋转整流桥 | 半圆弧形结构，用于安装和连接整流元件，形成整流桥的正极和负极输出端。 | 否 | 大修时检查导电板表面有无烧蚀和裂纹；检查与整流元件的连接是否紧固；检查绝缘垫有无老化破损。 | 导电板严重烧蚀或出现裂纹影响导电和安装；绝缘垫击穿。更换导电板时注意绝缘处理和元件安装力矩。 | 导电板机械疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 导电板因励磁电流产生的交变电动力或机组振动导致高频微动，在应力集中处（如螺栓孔、弯折处）产生疲劳裂纹，逐渐扩展直至断裂。 | 直流回路电流异常波动；振动监测显示导电板振幅异常；红外检测有局部温升高点（裂纹处电流集中）；停电外观有细微裂纹或变形。 | 振动加速度峰值 > 50 m/s²（100Hz频段）[物理]，裂纹长度 > 5 mm（UT检测）[物理]，导电板固有频率避开运行频率±10% [物理] | 振动加速度传感器在线监测[在线]，超声波探伤（UT）[离线]，染料渗透检测[离线]，停机目视[离线] | 若导电板振动加速度>50m/s²且UT发现长度>5mm裂纹，判定疲劳损伤；若裂纹贯穿厚度的50%，立即更换。 | 根本处理：更换已产生裂纹的导电板，优化支撑和固定方式，增加阻尼材料，调整固有频率。改进导电板结构，加大圆角，消除应力集中。；临时处理：用钢带卡箍紧急加固裂纹区域（仅限裂纹<10mm，降负荷运行）。 | 设计时进行模态分析，确保固有频率避开50Hz/100Hz 10%以上；安装减震垫；导电板弯折处采用大R角。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 大修时测量浪涌抑制器伏安特性，与出厂值对比判断是否劣化；检查外观有无击穿变色和裂纹。 | 伏安特性严重偏移或漏电流显著增大；外观可见击穿痕迹。更换时选用同规格备件，注意极性和安装力矩。 | 压敏电阻片劣化 | 电气/绝缘 | 一般 | 长期承受过电压冲击或泄漏电流导致压敏电阻非线性特性退化，阻性漏电流增大，发热加剧，最终热崩溃或短路失效 | 柜内可闻间歇性 “滋滋” 异响；红外测温可见局部点温升高（温差＞15K）；励磁系统频繁报出瞬时过压告警 | 漏电流 ≥ 0.5 mA@0.8U1mA [电气]；压敏电压变化率 ΔU1mA ＞ ±10% [电气]；运行温度＞环境温度+30℃ [物理] | 红外热成像定期扫描 [在线]；钳形泄漏电流表测量 [带电]；周期性离线绝缘电阻测试（2500V 兆欧表）[离线] | 若监测漏电流＞0.5 mA 且压敏电压偏差＞10%，判定为严重劣化；若绝缘电阻＜1 MΩ，判定短路失效。结合红外热图局部超温辅助确认。 | 根本处理：切断电源并验电，拆下故障压敏电阻模块；使用厂家同型号备件，清洁安装面，均匀涂抹导热硅脂，力矩扳手紧固（力矩值参照手册，如 6 N·m）。恢复后测量绝缘和压敏电压。；临时处理：短期可切除故障模块并投入备用支路（如设计有冗余），但需加强巡检并尽快更换。 | 加装交流进线侧浪涌保护器（SPD）并定期校验；控制柜内环境温度＜40℃；定期检查通风滤网。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 大修时测量浪涌抑制器伏安特性，与出厂值对比判断是否劣化；检查外观有无击穿变色和裂纹。 | 伏安特性严重偏移或漏电流显著增大；外观可见击穿痕迹。更换时选用同规格备件，注意极性和安装力矩。 | 阻容吸收回路电容击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | 长期直流电压叠加尖峰脉冲，导致聚丙烯膜电容介质老化，绝缘强度下降，最终击穿短路或开路 | 电容器外壳膨胀、鼓包；击穿瞬间励磁电流突变，保护装置报 “转子过压” 或 “整流桥故障”；可能伴有臭氧味 | 电容量下降 ＞ 额定值的 -5% [电气]；介质损耗因数 tanδ ＞ 0.5% [电气]；绝缘电阻 ＜ 1000 MΩ [电气] | 电容表离线测试容量 [离线]；介质损耗测试仪 [离线]；目视检查外壳形变 [在线] | 若容量下降超-5% 或 tanδ 超0.5% 即判为老化；若绝缘电阻为0或外壳明显鼓包，直接判定击穿。 | 根本处理：切断电源，对电容逐一放电。拆除故障电容，确认新电容耐压和容量匹配，注意极性（无极性电容忽略），焊接或螺栓固定，恢复接线。；临时处理：可临时短接该电容（如需应急），但灭压能力下降，严禁长期运行。需立即定购备件。 | 定期测试电容参数，老化趋势加快时提前更换；确保电阻不脱焊，避免过压火花。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 大修时测量浪涌抑制器伏安特性，与出厂值对比判断是否劣化；检查外观有无击穿变色和裂纹。 | 伏安特性严重偏移或漏电流显著增大；外观可见击穿痕迹。更换时选用同规格备件，注意极性和安装力矩。 | 串联电阻过热烧毁 | 电气/热 | 危急 | 重复的浪涌能量使线绕电阻过热，电阻丝氧化、焊点熔化或瓷壳炸裂；或周边通风不良导致热量积聚 | 电阻表面变色发黑；外壳涂层起泡；红外测温超限；严重时出现明火或烧焦气味；励磁电压波动 | 运行温度 ＞ 200℃（红外）[物理]；电阻值偏差 ＞ ±5%额定值 [电气]；外观完整度（裂纹、断线）[状态量] | 红外热成像仪定期检测 [在线]；钳形电流表计算功率判断过载 [在线]；外观检查、电阻测试（离线）[离线] | 红外测温＞200℃且阻值偏差＞5%，外观有明显烧痕，则判定烧毁；若回路开路，电阻值为无穷大。 | 根本处理：切断电源。拆除烧毁电阻，检查电路板或接线端子无碳化，清理残渣。安装同功率、同阻值新电阻，确保散热间隙。使用螺丝刀或套筒紧固。测量阻值正常后试运。；临时处理：如有两个并联电阻且仅单个烧毁，可暂时断开故障支路，降低负荷运行，但需立即修复。 | 设计时选用1.5倍以上额定功率裕度；定期清扫风道灰尘，检查散热片无堵塞；串联电阻处加装温度贴片或热继电器保护。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 大修时测量浪涌抑制器伏安特性，与出厂值对比判断是否劣化；检查外观有无击穿变色和裂纹。 | 伏安特性严重偏移或漏电流显著增大；外观可见击穿痕迹。更换时选用同规格备件，注意极性和安装力矩。 | 接线端子压接松动 | 电气/机械 | 轻微 | 长期振动或初始扭矩不足导致接线松动，接触电阻增大，局部发热，进一步氧化，形成恶性循环 | 端子处可见变色、氧化；红外热像显示端子局部热点；偶尔出现励磁电流小幅波动 | 接触电阻 ＞ 同长度导线电阻的2倍 [电气]；端子温升 ＞ 周围导体15K [物理]；紧固力矩 ＜ 规定值80% [物理] | 红外热成像扫描 [在线]；微欧计或毫欧表测试接触压降 [离线]；力矩扳手逐根检查 [离线] | 红外热像发现端子温度比导线本体高15℃以上，或接触电阻显著升高，为连接故障。配合紧固力矩检查，若力矩不足则确诊。 | 根本处理：停电验电后，拆开端子，用金属刷清理氧化层，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩（如 8 N·m）。力矩扳手复检。；临时处理：若无法立即停电，可用加强通风降温临时维持，但必须尽快处理，防止烧断。 | 新装后运行1个月复紧；定期振动测试，加装防松垫圈；重要的螺栓标线巡检时观察松脱。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 浪涌抑制器 | 旋转整流桥 | 连接在旋转整流桥正负极之间，抑制动态过程中转子绕组可能产生的过电压，保护整流元件。 | 否 | 大修时测量浪涌抑制器伏安特性，与出厂值对比判断是否劣化；检查外观有无击穿变色和裂纹。 | 伏安特性严重偏移或漏电流显著增大；外观可见击穿痕迹。更换时选用同规格备件，注意极性和安装力矩。 | 绝缘隔板爬电击穿 | 绝缘 | 严重 | 柜内湿度过大或粉尘积聚，浪涌抑制器电极间绝缘隔板表面形成爬电通道，引发闪络短路 | 夜间巡视可见微弱蓝色爬电闪光；隔板表面有黑色碳化痕迹（树枝状）；保护装置报接地或短路 | 绝缘电阻 ＜ 2 MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；局部放电量 ＞ 50 pC [电气]；表面盐密/灰密超标 [化学] | 绝缘电阻测试 [离线]；局部放电检测仪 [离线/带电]；目视检查碳化痕迹 [在线] | 若绝缘电阻＜2 MΩ且表面有碳化痕迹，即判定爬电击穿；局部放电＞50 pC辅助判断。 | 根本处理：停电，拆除隔板，用无水乙醇彻底清除碳化层，如碳痕较深必须更换隔板（材质应为阻燃耐电弧）。同时清洁柜内积尘，检查加热驱潮装置，恢复后做绝缘测试合格再投运。；临时处理：可临时用绝缘强度合格的环氧板裁切替换，做好紧急处置，但必须尽快更换为原厂规格件。 | 控制柜内相对湿度＜60%；加装防凝露加热器；定期清扫绝缘件，喷涂PRTV防污闪涂料。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 自动电压调节器 (AVR) | 励磁系统 | 实时检测发电机输出电压，自动调节励磁机定子磁场电流，以在不同负载工况下维持电压稳定。 | 否 | 定期通过软件或面板检查运行参数和故障记录；核对控制参数和保护定值；做手动/自动切换试验和阶跃响应试验；检查各I/O端口接线可靠性；备份参数设定。大修时做完整的静态特性和动态特性试验。 | 核心控制板损坏且无备件替代；多次故障导致运行不可靠。更换AVR后需通过专用软件下载参数并做空载和负载工况下的电压调节试验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 模拟式自动电压调节器 | 自动电压调节器 (AVR) | 通过模拟电路进行电压调节，具备基本的电压调节和手动/自动切换功能，可外接电位器远控调压。 | 否 | 定期检查各电位器旋钮有无松动、接触不良；检查印刷电路板有无虚焊、变色；核对电压整定值和调差率；定期做手动/自动切换试验。 | 核心模拟元器件失效且无备件替代；电路板大面积损坏。更换时按出厂参数重新整定各电位器。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 数字式自动电压调节器 | 自动电压调节器 (AVR) | 采用微处理器进行数字信号处理与调节，参数需通过专用软件调整，可实现更复杂的控制、限制和保护功能。 | 否 | 定期通过专用软件读取运行参数和故障记录；检查各I/O端口接线是否可靠；核对控制参数和保护定值；备份参数设定。 | 主控板损坏无法修复或程序丢失且无法恢复；通讯接口全部失效。更换后需通过专用软件重新下载参数并做静态调试和动态试验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否在允许范围内；检查模块散热片有无过热变色；检查输入端接线是否牢固。运行中如AVR频繁复位或指示灯闪烁，应优先排查电源模块。 | 电源模块输出电压严重偏移或纹波超标，导致AVR工作异常；模块内部元器件烧毁。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。 | 开关电源电解电容老化 | 电气/热 | 严重 | 长期高温运行导致内部电解液干涸，等效串联电阻(ESR)增大，容量下降，引发输出电压纹波增大、带载能力下降。严重时电容防爆孔开裂，电解液泄漏腐蚀PCB。 | 面板“电源正常”指示灯闪烁或熄灭；励磁调节器报“电源故障”或“低电压”报警；AVR机箱内可闻轻微“嘶嘶”声；触模电容顶部微温或外壳鼓起。 | 电容容量衰减率 > 20% [电气]；ESR增大 > 2倍标称值或 > 0.5Ω(典型值) [电气]；输出电压纹波有效值 > 150mV (额定24V输出) [电气]；电容外壳温度 > 65℃ (环境25℃) [物理]。 | 离线拆卸使用LCR电桥测量容量及ESR [离线]；在线红外热像仪监测电容外壳温度异常 [在线]；定期目视检查电容顶部、底部是否有鼓包或漏液痕迹 [离线]。 | 若在线监测输出电压纹波超过阈值，且查明非负载突变引起，则断开输入电源，拆下电容，用LCR表测量。若容量低于标称值80%或ESR超过额定值2倍，则判定电容老化失效。 | 根本处理：更换同规格、高温度等级（105℃）、低ESR电解电容。步骤：1. 断开AVR全部输入输出电源并验电；2. 使用吸锡器拆下老化电容；3. 清理焊盘；4. 焊接新电容，注意极性；5. 检查焊点无桥接后通电测试。；临时处理：若暂时无备件，可并联同规格电容临时降低ESR维持运行，但需加强巡视。 | 选用105℃长寿命电容；柜体加装散热风扇确保环境温度≤40℃；定期清灰保持通风。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否在允许范围内；检查模块散热片有无过热变色；检查输入端接线是否牢固。运行中如AVR频繁复位或指示灯闪烁，应优先排查电源模块。 | 电源模块输出电压严重偏移或纹波超标，导致AVR工作异常；模块内部元器件烧毁。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。 | 开关管(MOSFET/IGBT)击穿 | 电气/热 | 危急 | 开关管因过压、过流、过热或栅极驱动电路异常导致雪崩击穿或热击穿，漏源极/集射极永久性短路，开关电源立即停止工作。 | AVR面板所有指示灯熄灭；机组励磁电流、电压突然降为零；发电机转子电流离线监测装置发出失磁报警；DCS系统接收“AVR故障”硬接点信号动作。 | 开关管漏-源极电阻 < 1Ω（正常兆欧级）[电气]；开关管温度瞬间异常升高至 > 150℃（红外）[物理]；开关电源输入电流消失或保险熔断 [电气]。 | 在线式：监测电源模块输出失压，驱动失磁保护动作 [在线]；离线式：拆下功率MOSFET/IGBT用万用表二极管档/电阻档测量极间电阻，判断短路 [离线]。 | 在断电状态下，用万用表测量开关管各极间电阻，若发现G-S、D-S间接近0Ω（短路）则判定击穿。同时检查与之串联的电流检测电阻、保险丝是否开路。 | 根本处理：更换同型号开关管，并排查其损坏原因。步骤：1. 拆卸散热器固定螺钉及绝缘垫片；2. 检查并更换已开路的栅极驱动电阻和栅极保护稳压管；3. 安装新开关管，涂抹导热硅脂并按扭矩安装散热器；4. 用示波器测量栅极驱动波形正常后上电。；临时处理：如为AVR双电源自动切换配置，可快速切换至备用电源模块继续供电。 | 栅极驱动加入TVS管抑制尖峰；设计RCD吸收电路降低漏极电压尖峰；严格功率降额设计(余量>1.5倍)；机箱强制风冷保证散热。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否在允许范围内；检查模块散热片有无过热变色；检查输入端接线是否牢固。运行中如AVR频繁复位或指示灯闪烁，应优先排查电源模块。 | 电源模块输出电压严重偏移或纹波超标，导致AVR工作异常；模块内部元器件烧毁。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。 | 整流桥（工频整流）故障 | 电气/热 | 一般 | 二极管因过流或反向电压击穿发生开路或短路，常见为一臂先损坏，导致全波整流变为半波整流或短路引起保险熔断。 | 电源模块输出功率下降，AVR自检报“电源电压偏低”或“功率不足”；重载时开关电源自动保护重启；整流桥表面温度异常，热成像可见单点高温。 | 交流输入侧电流不对称度 > 20% [电气]；直流母线电压低于额定值85% [电气]；二极管正向压降Vf > 1.5V (正常<1V) 或反向漏电流 > 0.1mA [电气]；整流桥表面温差与室温差 > 40K [物理]。 | 在线钳形电流表监测整流桥前后电流波形 [在线]；离线用万用表二极管档测量每臂正反向特性 [离线]；红外热像仪检测温升异常 [在线]。 | 在开机状态下，用示波器测量直流母线波形，若出现100Hz/120Hz半波凹陷则至少一臂开路；若输入保险熔断且整流桥输入端电阻异常则判定短路。断电后拆下测量二极管特性确认。 | 根本处理：更换同规格整流桥模块。步骤：1. 断电并拆下原整流桥；2. 清理散热表面并涂抹导热硅脂；3. 紧固安装，注意绝缘垫片完整；4. 检查交流输入和直流输出连接无误后上电。；临时处理：如为双路供电电源，可切至另一路供电暂时维持，择机停机更换。 | 选用反向耐压和电流余量≥2倍的整流桥；输入侧增加EMI滤波器和压敏电阻防浪涌。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否在允许范围内；检查模块散热片有无过热变色；检查输入端接线是否牢固。运行中如AVR频繁复位或指示灯闪烁，应优先排查电源模块。 | 电源模块输出电压严重偏移或纹波超标，导致AVR工作异常；模块内部元器件烧毁。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。 | 辅助电源变压器匝间短路 | 绝缘/热/电气 | 严重 | 变压器绕组受潮、绝缘老化或过载发热导致匝间绝缘损坏，形成短路环，引起变压器过热、输出电压异常下降，严重时烧毁变压器。 | AVR电源模块散发焦糊味；面板指示灯亮度变暗或闪烁；变压器表面温度异常升高(>90℃)，可见绝缘漆变色或冒烟。 | 变压器输入电流空载时 > 额定空载电流150% [电气]；其二次侧输出空载电压低于额定值90% [电气]；绝缘电阻 < 5MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；外壳温升 > 65K [物理]。 | 离线测量变压器直流电阻，匝间短路绕组电阻值偏小 [离线]；用匝间绝缘耐压测试仪施加高频脉冲对比波形 [离线]；红外热像仪监测运行温升 [在线]。 | 若在线监测变压器温度异常升高且二次电压低于阈值，则停机后测量各绕组直流电阻，若某绕组电阻远低于出厂值或同类变压器，可判定该绕组匝间短路。使用LCR表测量电感量辅助判断。 | 根本处理：更换原厂或同参数变压器。步骤：1. 断开所有连接并拆下故障变压器；2. 确认新变压器变比、容量和绝缘等级一致；3. 安装并焊接引线，注意屏蔽接地；4. 测量绝缘电阻和空载电压无误后投入。；临时处理：若为多路输出电源，可将故障绕组负载通过临时DC/DC模块从其他正常绕组取电，但功率需匹配。 | 变压器浸漆防潮；柜内加热器控制湿度<60%；加装温度开关串联在输入回路中超过温度阈值切断电源。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | AVR内部电源模块 | 自动电压调节器 (AVR) | 将外部输入的交流或厂用直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压，其故障会导致调节器失控。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否在允许范围内；检查模块散热片有无过热变色；检查输入端接线是否牢固。运行中如AVR频繁复位或指示灯闪烁，应优先排查电源模块。 | 电源模块输出电压严重偏移或纹波超标，导致AVR工作异常；模块内部元器件烧毁。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。 | 输出过压/欠压保护电路误动或失效 | 控制/电气 | 一般 | 基准电压源漂移或分压电阻变质、虚焊导致采样反馈异常，使电源模块输出持续过压或欠压，或过/欠压保护电路频繁误动作，导致AVR反复重启。 | AVR运行灯周期性熄灭再亮；事件记录频繁报“POWER ERROR”；励磁电压、电流表周期性归零又恢复；可听到内部继电器频繁吸合释放声。 | 电源输出电压偏离标称值 ±15% 持续2秒 [电气]；基准电压(如TL431)参考端电压偏离2.5V > ±2% [电气]；保护电路延迟电容ESR升高导致阈值偏移 [电气]。 | 在线用高精度万用表测量电源输出端电压并记录趋势 [在线]；离线用可调电子负载配合示波器测试动态负载下的输出电压稳定性 [离线]；检查基准芯片和分压电阻是否变色或虚焊 [离线]。 | 监测输出电压若周期性超出 ±10% 并伴随保护重启特征，则检查基准电压源、分压电阻阻值、电容是否老化。若分压电阻偏差超过±2%或基准电压异常，判定为控制回路故障。 | 根本处理：更换精度0.5%的金属膜电阻和原厂基准芯片；补焊虚焊点；清洁PCB表面。步骤：1. 断开电源；2. 拆下板卡检查可疑焊点；3. 更换变质元件；4. 用直流电源模拟基准点测试调整。；临时处理：若确认仅保护回路误动作且无真实过/欠压，可暂时屏蔽误保护信号，但需专人盯守电压，并尽快停机彻底修复。 | 选用高稳定度金属箔电阻，基准源老化筛选；对PCB三防涂覆以防潮湿。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 定期测量各桥臂可控硅正反向阻断特性；检查散热器与元件接触面导热硅脂是否干涸；检查冷却风道是否通畅；紧固各接线端子。大修时逐个做可控硅触发特性测试。 | 可控硅击穿短路或正向压降严重超标；散热器严重氧化影响散热。更换可控硅时注意规格、耐压和触发电流参数一致，安装后做触发测试。 | 晶闸管击穿短路 | 电气 | 严重 | 晶闸管因过压、过热或制造缺陷导致PN结永久性损坏，失去单向导电性，形成短路。过大的电压变化率或电流变化率引发局部热点烧穿。 | 该桥臂熔断器熔断；励磁电流异常增大或不稳；柜内可能有异味、烟雾；保护装置告警（如桥臂短路、过流）。 | 晶闸管正反向电阻＜10Ω（正常＞100kΩ）[电气]；恢复时间＜5μs[物理]；漏电流＞10mA[电气] | 万用表电阻档/二极管档离线测量[离线][停电]；示波器观察断态电压波形缺乏阻断能力[在线][停电]；红外热像巡检[在线] | 拆除外部连线，用万用表R×1档测A-K极正反向电阻：若均为零或极低，判定击穿；或用示波器观察正反向阻断电压缺失。 | 根本处理：更换同型号晶闸管；工具：套筒扳手、力矩扳手、晶闸管测试仪。步骤：断开电源和触发线，拆下损坏管，清洁散热器台面并均匀涂抹导热硅脂，安装新管并按规定力矩（如20N·m）对角紧固，恢复接线。；临时处理：退出该整流桥臂，降低励磁系统容量运行，并尽快安排更换。 | 定期检查阻容吸收回路；确保冷却风路通畅；限制操作过电压。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 定期测量各桥臂可控硅正反向阻断特性；检查散热器与元件接触面导热硅脂是否干涸；检查冷却风道是否通畅；紧固各接线端子。大修时逐个做可控硅触发特性测试。 | 可控硅击穿短路或正向压降严重超标；散热器严重氧化影响散热。更换可控硅时注意规格、耐压和触发电流参数一致，安装后做触发测试。 | 整流桥过热 | 热/电气 | 一般 | 长期过载、冷却风量不足、散热器积尘或元件接触热阻增大，导致桥臂工作温度显著高于设计值，加速绝缘老化和元件劣化。 | 柜体出风口温度明显升高；红外测温显示某个散热器温度异常偏高；保护装置发出“过热”预警；励磁电流不稳定。 | 散热器台面温度＞85℃[物理]；晶闸管结温估算＞125℃[物理]；进出风温差＞15K[物理] | 红外热成像仪巡检[在线]；在线式温度传感器（PT100）监测[在线]；风压/风速计测冷风风量[离线] | 红外热像图显示某桥臂热点集中、温度梯度异常；比对相邻桥臂温差＞15K；若风量低于额定值70%或滤网堵塞则判为散热不良。 | 根本处理：停电后清洁散热器翅片和风道；检查并更换空气过滤器；紧固晶闸管与散热器螺栓；测试风机转向及转速，必要时更换轴承或风机。工具：吸尘器、力矩扳手、风速计。；临时处理：降低励磁电流运行，增设临时风机强制通风。 | 每半月清洁滤网；定期检查风道无遮挡；环境温度保持≤40℃。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 定期测量各桥臂可控硅正反向阻断特性；检查散热器与元件接触面导热硅脂是否干涸；检查冷却风道是否通畅；紧固各接线端子。大修时逐个做可控硅触发特性测试。 | 可控硅击穿短路或正向压降严重超标；散热器严重氧化影响散热。更换可控硅时注意规格、耐压和触发电流参数一致，安装后做触发测试。 | 快速熔断器异常熔断 | 电气/热 | 一般 | 因整流桥输出短路、晶闸管误导通、直流侧间歇性短路或熔断器本身老化，导致一相或多相快熔熔断，励磁电流缺失。 | 监控系统报“熔断器熔断”信号；励磁电压、电流波动；该桥臂电流指示为零；柜内可能有爆裂声。 | 熔断器冷态电阻无穷大（正常＜0.01Ω）[电气]；励磁电流下降幅度与熔断相数对应[电气]；均流系数≤0.5[电气] | 在线式桥臂电流监测[在线]；停电后用万用表通断档测量熔断器两端[离线][停电]；示波器观察换相缺口缺失[离线] | 在线电流监测发现某桥臂电流长期过小或为零；停电测量该相熔断器通断，若不通则熔断；进一步检查后续晶闸管、二极管是否短路，排除二次短路可能。 | 根本处理：更换同规格快熔；必须先排除下游短路故障。步骤：断开高低压电源，验电；拆下故障熔断器，检查安装座无电弧痕迹；测量整流桥输出对地绝缘；确认正常后安装新熔断器，额定分断能力≥100kA。工具：绝缘电阻测试仪、万用表。；临时处理：该桥臂退出运行，励磁系统降容使用，并尽快处理。 | 定期检测整流元件完好性；使用正品快熔；防止过载和短路。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 功率整流桥 | 励磁系统 | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道，通常为三相全控或半控桥式结构。 | 是 | 定期测量各桥臂可控硅正反向阻断特性；检查散热器与元件接触面导热硅脂是否干涸；检查冷却风道是否通畅；紧固各接线端子。大修时逐个做可控硅触发特性测试。 | 可控硅击穿短路或正向压降严重超标；散热器严重氧化影响散热。更换可控硅时注意规格、耐压和触发电流参数一致，安装后做触发测试。 | 励磁整流桥绝缘降低 | 绝缘 | 危急 | 柜内积尘、受潮、凝露，或电缆绝缘老化、机械损伤，导致直流母线或交流进线对地绝缘电阻下降，可能引发接地故障。 | 绝缘监测装置告警，显示对地绝缘电阻值持续下降；潮湿天气尤为明显；可能有局部放电声。 | 直流母线对地绝缘电阻＜1MΩ（500V摇表）[电气]；交流侧对地绝缘＜0.5MΩ[电气]；局部放电量＞50pC[物理] | 绝缘电阻测试仪（定期）[离线][停电]；在线式绝缘监测仪[在线][带电]；局部放电检测仪[在线][带电] | 用500V或1000V兆欧表测量各相及直流母线对地电阻，若低于规定值且对设备干燥后恢复，则判为受潮；若阻值不恢复且存在低阻点，用绝缘故障定位仪查找具体分支。 | 根本处理：停运后彻底清洁柜内灰尘；烘干受潮部件（用热风机，温度≤60℃）；查找并修补破损电缆；对绝缘薄弱点包扎处理；严重时更换电缆。；临时处理：加强通风，暂时投入加热器除湿，加强绝缘监测频次。 | 柜内安装防凝露加热器；定期更换密封条；保持环境湿度≤60%。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 定期巡检检查熔断器指示器是否弹出；测量熔断器两端电压降，压降异常增大说明接触不良或内阻增大；每次大修检查熔断器夹紧力和弹簧状态。备件库存保持充足。 | 熔断器熔断（指示器弹出）；底座或夹持件严重氧化导致接触不良。更换时选用同型号同规格产品，检查底座清洁后装入，确保接触可靠。 | 快速熔断器异常熔断（误动） | 电气/热 | 严重 | 非过流条件下熔断器熔断，多因熔断器选型不当、受机械应力损伤、质量缺陷或环境温度过高导致熔体特性劣化，在正常负载电流下发生热疲劳断裂。 | 励磁系统跳闸，综合告警；整流柜面板“熔断指示”亮起或弹出；就地检查可见熔断器本体管壁发黑、熔体断开；系统输出电流突降为0。 | 正常负载电流<0.8I_n（I_n为熔断器额定电流）；熔断器电阻≥标称电阻的1.5倍[电气]；管体温度与环境温差>15K[温度]（红外测温）；熔断器熔断指示器状态=动作[状态量] | [在线] 励磁调节器监测励磁电流、电压；[带电] 红外热成像扫描熔断器及连接处；[离线] 停电后测量熔断器直流电阻。 | 若励磁电流未超过熔断器额定电流的90%且时间未达熔断时间-电流特性曲线所对应的动作时间，但熔断器已熔断，判断为误动。需排除短路或过载后，结合电阻测量与目视检查确认。 | 根本处理：更换同型号、同I²t值的快速熔断器；使用力矩扳手按制造厂规定力矩（如30-40N·m）紧固导电连接面，清洁接触面并涂覆电力复合脂；检查相关支路晶闸管是否被击穿导通。所需工具：绝缘电阻表、力矩扳手、接触电阻测试仪。；临时处理：若现场无同型号备件，可临时采用同系列、I²t值相近且额定电压不低于原件的熔断器替代，但需降额运行并加强监测。 | 精确核算熔断器I²t匹配晶闸管I²t，考虑环境温度降容；安装时避免机械应力，使用柔性连接；定期校验励磁调节器限制功能。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 定期巡检检查熔断器指示器是否弹出；测量熔断器两端电压降，压降异常增大说明接触不良或内阻增大；每次大修检查熔断器夹紧力和弹簧状态。备件库存保持充足。 | 熔断器熔断（指示器弹出）；底座或夹持件严重氧化导致接触不良。更换时选用同型号同规格产品，检查底座清洁后装入，确保接触可靠。 | 快速熔断器接触面过热 | 热/机械 | 一般 | 熔断器与母线或触刀座接触面因氧化、松动、安装力矩不足或接触压力减小，导致接触电阻增大，焦耳热引起接触面温度过高，加速氧化，恶性循环。 | 接触部位红外测温显示明显热点（相对温差>30%）；可见接触面变色、发黑或氧化痕迹；接头附近绝缘材料老化加速。 | 接触电阻>1.2倍相邻同型号熔断器接头电阻值[电气]；接触面温度>90℃[温度]（环境温度40℃时）；紧固力矩实测值低于标称值20%[物理] | [在线] 定期红外热成像巡检；[离线] 停电时用回路电阻测试仪测量回路接触电阻。 | 在同等负载电流下，该熔断器接触点温升明显高于其余同分支熔断器（测温对比），且紧固力矩检查偏小，接触电阻超标，即可诊断接触不良。 | 根本处理：停电后清洁接触面（用细砂纸去除氧化层，再用无水酒精擦拭），按力矩要求重新紧固，更换已失效的碟形弹簧或锁紧螺母；必要时在接触面薄涂电力复合脂。工具：力矩扳手、砂纸、酒精、接触电阻测试仪。；临时处理：若不能立即停电处理，可临时降低该支路励磁电流分配，或增加冷却风机通风量，并加强红外测温监视。 | 定期在大修时清洁并紧固所有功率连接面；安装时划线标记并采用双螺母防松；在接触面加装测温贴片。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 定期巡检检查熔断器指示器是否弹出；测量熔断器两端电压降，压降异常增大说明接触不良或内阻增大；每次大修检查熔断器夹紧力和弹簧状态。备件库存保持充足。 | 熔断器熔断（指示器弹出）；底座或夹持件严重氧化导致接触不良。更换时选用同型号同规格产品，检查底座清洁后装入，确保接触可靠。 | 快速熔断器拒动 | 电气/化学 | 危急 | 熔断器因熔体材料老化、腐蚀变细、填充石英砂受潮结块或机械变形，在严重过流或短路时未能及时熔断，失去保护能力。 | 晶闸管击穿短路，交流侧或直流侧电流急剧上升，但该支路熔断指示器未动作；保护信号显示过流持续时间超过熔断器允通时间。 | 短路电流峰值超过熔断器额定分断能力下限且持续时间>10ms[电气]，熔断器未动作；直流电阻异常偏低或无穷大[电气]（因腐蚀导致部分导体断股但未完全断开）；石英砂含水量>0.1%[化学] | [离线] 熔断器特性试验（检测动作时间-电流特性）；[离线] 熔断器电阻测量；[离线] 目视检查。 | 进行保护校验时，对熔断器施加模拟故障电流，用高速录波器记录，若熔断器未在I²t预估值内熔断，或测得实际I²t超出额定I²t容差范围，判断拒动。 | 根本处理：立即退出该熔断器及所在支路，检查保护回路的晶闸管、母排绝缘，更换经特性校验合格的快速熔断器，并对石英砂干燥处理（如烘烤后重新封装）。工具：熔断器特性测试仪、毫欧表。 | 采用严格筛选的半导体保护专用熔断器，存储环境保持干燥；定期（3-5年）抽样进行特性校验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 定期巡检检查熔断器指示器是否弹出；测量熔断器两端电压降，压降异常增大说明接触不良或内阻增大；每次大修检查熔断器夹紧力和弹簧状态。备件库存保持充足。 | 熔断器熔断（指示器弹出）；底座或夹持件严重氧化导致接触不良。更换时选用同型号同规格产品，检查底座清洁后装入，确保接触可靠。 | 快速熔断器绝缘下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 熔断器陶瓷管体表面因积污、受潮、凝露或绝缘材料老化，导致爬电距离减小，发生沿面闪络或对地绝缘阻值降低。 | 绝缘监测装置报警，励磁系统对地绝缘电阻低于设定值（如0.5 MΩ）；管体表面有放电痕迹或白斑；潮湿天气时出现间歇性接地信号。 | 绝缘电阻<1 MΩ (用500V兆欧表测量)[电气]；局部放电量>100 pC[电气]；泄漏电流>100 μA[电气]；环境相对湿度>85%[环境]。 | [离线] 用绝缘电阻测试仪测量管壳对地绝缘；[带电] 局部放电在线监测装置；[在线] 绝缘监测继电器。 | 当绝缘电阻测试值低于规程规定（如冷态>10 MΩ，热态<1 MΩ），且测试排除外部电缆及母线绝缘问题，对熔断器本体表面清洁后若恢复，可诊断表面积污受潮；若不恢复则判断绝缘体内部劣化。 | 根本处理：停电后使用无水酒精或绝缘清洗剂清洁熔断器陶瓷外壳及两端金属件，必要时用干布擦净并涂覆室温硫化硅橡胶（RTV防污闪涂料）；若本体内部有裂纹，必须更换熔断器。工具：兆欧表、清洗剂、毛刷。；临时处理：若在线监测发现绝缘下降但暂无法停运，可临时投入柜内加热除湿装置，并限制使用高压水冲洗柜体。 | 在功率柜内安装防凝露加热器，保持柜内相对湿度低于60%；定期清洁柜内积尘；熔断器安装时保持足够相间及对地爬电距离。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 快速熔断器 | 励磁系统 | 串联在功率整流元件的支路中，用于在发生短路或严重过载时迅速熔断，切断故障电流。备品备件数量不少于使用量的30%。 | 是 | 定期巡检检查熔断器指示器是否弹出；测量熔断器两端电压降，压降异常增大说明接触不良或内阻增大；每次大修检查熔断器夹紧力和弹簧状态。备件库存保持充足。 | 熔断器熔断（指示器弹出）；底座或夹持件严重氧化导致接触不良。更换时选用同型号同规格产品，检查底座清洁后装入，确保接触可靠。 | 快速熔断器特性漂移（老化） | 电气/热 | 轻微 | 熔断器在长期通流和频繁热循环下，熔体材料发生金属疲劳、晶粒长大，导致熔断特性（弧前I²t）逐渐偏离出厂值，可能提前熔断或延迟动作。 | 无明显直接观感，但历史数据趋势显示同工况下温升逐年增大；或同型号熔断器更换周期显著缩短。 | 定期特性测试I²t与铭牌标称偏差>±15%[电气]；同一负载下温升较投运时上升>10K[温度]；直流电阻年变化率>5%[电气] | [离线] 熔断器特性测试仪测量弧前时间-电流特性；[离线] 毫欧表测量直流电阻并对比历史。 | 从同一批次或运行时间接近的熔断器中抽检3%进行特性试验，若I²t与标称值偏差超过±15%，判定该批次老化严重，建议全部更换。 | 根本处理：全部更换为同型号新熔断器，注意核对生产批次，优先选用近年生产、储存良好的产品。 | 安装时监测运行电流的均流系数，避免单只长期承受较高负载；控制环境温度；采用低电阻连接减少额外发热。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 磁场断路器 | 励磁系统 | 安装在励磁回路中，用于正常停机时切断励磁电流，或在故障时执行快速灭磁操作。 | 是 | 定期检查主触头磨损和烧蚀情况；检查灭弧栅片有无严重烧损；测量合闸和跳闸线圈直流电阻；定期做合分闸操作试验验证动作可靠性。 | 主触头严重烧损经打磨后仍无法保证良好接触；灭弧栅片大面积烧损；操作机构卡涩无法修复。更换断路器时核对额定电流和灭磁参数，安装后做合分闸试验。 | 数据获取失败 |  |  | 联网搜索接口超出使用限制，未能获取磁场断路器故障相关信息
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 非线性电阻 | 励磁系统 | 在灭磁过程中接入磁场绕组两端，吸收磁场能量，限制灭磁过程中产生的过电压，保护发电机转子绝缘。 | 是 | 大修时测量非线性电阻伏安特性，与出厂值或上次记录对比判断劣化程度；检查外观有无裂纹、变色和放电痕迹；绝缘电阻测量。 | 伏安特性严重偏移（残余电压显著升高或漏电流增大）；外观可见裂纹或贯穿性击穿痕迹。更换时选用同型号备件，注意安装极性和绝缘距离。 | 非线性电阻 |  |  | 由于联网搜索限制，本次调研未能获取到有效信息，所有故障相关数据暂缺。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 可控硅跨接器 | 励磁系统 | 用于在灭磁或特定保护动作时，将灭磁电阻或其他保护元件接入励磁回路，实现快速灭磁或过电压保护。 | 是 | 大修时测量跨接器可控硅触发特性和正反向阻断电压；检查散热器安装是否牢固；定期做灭磁试验验证跨接器动作可靠性。 | 可控硅击穿或触发特性劣化无法可靠触发；散热器严重变形。更换可控硅后做触发试验和灭磁试验。 | （搜索失败，无可用数据）
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 大修时测量脉冲变压器绕组直流电阻和绝缘电阻；检查输出脉冲波形幅值和宽度是否满足可控硅触发要求；检查引出线绝缘有无破损。 | 绕组绝缘击穿或匝间短路导致输出脉冲异常；铁芯损坏。更换同规格脉冲变压器后测试脉冲输出波形。 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组线匝间绝缘劣化或损伤，导致相邻匝间非正常接触形成短路环路，轻则发热、重则烧毁绕组 | 运行温升异常升高，一次侧电流增大，局部有焦糊味，二次侧脉冲幅值降低或波形畸变 | 直流电阻不平衡率>2%[电气]；绝缘电阻<1MΩ(500V兆欧表)[电气]；局部放电量>250pC[电气] | 红外测温[在线]；直流电阻测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]；局部放电检测[带电] | 若直流电阻偏差超过2%且绝缘电阻低于1MΩ，同时红外显示绕组局部过热，则判定存在匝间短路 | 根本处理：1.拆除绕组；2.用绕线机重新绕制损坏部分，线规与匝数严格按原始数据；3.浸漆烘干（105℃,4h）；4.回装后进行变比与绝缘试验；临时处理：降低触发脉冲频率以减轻发热，监测温度 | 1.加强绕组浸漆工艺；2.控制运行环境湿度≤60%RH；3.定期测量直流电阻(每季度)
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 大修时测量脉冲变压器绕组直流电阻和绝缘电阻；检查输出脉冲波形幅值和宽度是否满足可控硅触发要求；检查引出线绝缘有无破损。 | 绕组绝缘击穿或匝间短路导致输出脉冲异常；铁芯损坏。更换同规格脉冲变压器后测试脉冲输出波形。 | 绕组对地绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 绕组与铁芯间主绝缘老化、受潮或机械损伤，导致高压绕组对地直接放电，产生电弧 | 保护装置跳闸，故障录波显示过流、接地故障，外观可见接线端有闪络痕迹或碳化点 | 绝缘电阻<0.5MΩ(1000V兆欧表)[电气]；介质损耗因数tanδ>2%[电气]；耐压试验泄漏电流突变>20%[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；交/直流耐压试验[离线]；局部放电定位[带电] | 绝缘电阻低于0.5MΩ且介损>2%，或耐压时泄漏电流急剧上升并击穿，则判定主绝缘失效 | 根本处理：1.解体取出铁芯和绕组；2.剔除损坏绝缘层，清理碳化痕迹；3.重新包裹NOMEX纸或环氧玻璃布带（层数同原设计）；4.真空浸漆并固化；5.重新装配并做1.5倍额定耐压试验；临时处理：使用备件替换故障变压器，原变压器送修 | 1.配置吸湿器或电伴热防潮；2.保持绝缘表面清洁；3.每年预防性试验
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 大修时测量脉冲变压器绕组直流电阻和绝缘电阻；检查输出脉冲波形幅值和宽度是否满足可控硅触发要求；检查引出线绝缘有无破损。 | 绕组绝缘击穿或匝间短路导致输出脉冲异常；铁芯损坏。更换同规格脉冲变压器后测试脉冲输出波形。 | 铁芯多点接地 | 电气/绝缘 | 一般 | 铁芯硅钢片间绝缘损伤、金属异物搭接或夹件绝缘破损，形成除正常接地点外的非正常接地回路，产生环流发热 | 铁芯对地绝缘电阻明显下降（由无穷大降至数千欧以下），铁芯接地电流增大，局部红外过热 | 铁芯对地绝缘电阻<20kΩ[电气]；铁芯接地电流>100mA[电气] | 铁芯绝缘电阻测试[离线]；铁芯接地电流在线监测[在线]；油/气体色谱分析(若有)[离线] | 铁芯绝缘电阻<20kΩ，且稳定接地电流>100mA，排除外部短接后判定多点接地 | 根本处理：1.用1000V兆欧表确认接地点；2.拆除铁芯上夹件，逐片检查硅钢片间有无金属毛刺或异物；3.清除异物，片间补涂绝缘漆；4.更换损坏的绝缘垫块；5.复原后测绝缘>100MΩ；临时处理：在确保无环流危害前提下临时退出铁芯接地监测，加强巡视 | 铁芯装配时严格清洁，避免金属屑残留；定期监测铁芯接地电流
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 大修时测量脉冲变压器绕组直流电阻和绝缘电阻；检查输出脉冲波形幅值和宽度是否满足可控硅触发要求；检查引出线绝缘有无破损。 | 绕组绝缘击穿或匝间短路导致输出脉冲异常；铁芯损坏。更换同规格脉冲变压器后测试脉冲输出波形。 | 绕组断路 | 电气/机械 | 危急 | 绕组导线焊接不良、机械振动导致拉断或短路烧断，使电路开路，脉冲变压器无法传递触发信号 | 该相触发脉冲丢失，晶闸管不导通，励磁电压/电流波动或缺相保护动作，二次侧无电压输出 | 绕组直流电阻值无限大或远超标准[电气]；一次侧通电后二次侧无感应电压[电气] | 万用表电阻档检测[离线]；变比测试仪[离线]；励磁系统故障录波[在线] | 一次绕组直流电阻呈现开路，或变比测试输出为零，且外观检查无异物短路，判定为断路 | 根本处理：1.停电并拆下变压器；2.拆除保护外罩，找到断点（通常在引出线焊点处）；3.重新焊接，使用银铜焊料，焊点光滑饱满；4.包扎绝缘恢复同等级；5.测试直流电阻和变比合格；临时处理：无法临时修复，立即切换至备用变压器 | 加强引出线端子支撑固定，避免振动；焊接工艺采用氩弧焊确保质量
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 大修时测量脉冲变压器绕组直流电阻和绝缘电阻；检查输出脉冲波形幅值和宽度是否满足可控硅触发要求；检查引出线绝缘有无破损。 | 绕组绝缘击穿或匝间短路导致输出脉冲异常；铁芯损坏。更换同规格脉冲变压器后测试脉冲输出波形。 | 局部放电超标 | 绝缘/电气 | 轻微 | 绕组内部存在气泡、杂质或绝缘层间脱开，在高电场下发生局部放电，长期损伤绝缘 | 无显著外部征兆，有时伴随细微“滋滋”声，精密局部放电仪可检测到高频脉冲 | 局部放电量>100pC（1.0倍额定电压下）[电气]；超过500pC需立即检修 | 局部放电检测仪（宽带或声波定位）[离线/带电]；超声波检测[在线] | 在1.1倍额定电压下局放量>100pC，结合超声波定位确认放电源位于绕组内部 | 根本处理：1.吊芯检查绕组绝缘表面有无黑色放电痕迹；2.如有细小针孔状炭化，用绝缘漆填充；3.对整体重新真空浸漆，消除空隙；4.固化后复测局放；临时处理：降低运行电压至额定90%观察 | 严格控制绕制张力，采用无气泡真空浸漆工艺；运行中防止过电压
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲变压器 | 励磁系统 | 用于隔离和传输触发信号，驱动功率整流桥中的可控硅导通。其绝缘性能直接影响可控硅工作的可靠性。 | 是 | 大修时测量脉冲变压器绕组直流电阻和绝缘电阻；检查输出脉冲波形幅值和宽度是否满足可控硅触发要求；检查引出线绝缘有无破损。 | 绕组绝缘击穿或匝间短路导致输出脉冲异常；铁芯损坏。更换同规格脉冲变压器后测试脉冲输出波形。 | 散热不良导致绝缘热老化 | 热/绝缘 | 严重 | 通风道被灰尘堵塞、冷却风扇故障或过载，导致绕组温升超过绝缘等级允许值，加速绝缘材料降解脆化 | 变压器外壳灼热，红外测温显示绕组最高点超过绝缘等级限值（如F级155℃），绝缘电阻逐年下降 | 绕组热点温度>150℃（F级）[物理]；绝缘纸聚合度<250[化学]；油中糠醛含量(若有) >0.5mg/L[化学] | 红外测温[在线]；温度传感器[在线]；绝缘电阻趋势分析[离线]；油样化验(适用时)[离线] | 运行中绕组平均温升>100K，或热点温度超过155℃，且历年绝缘电阻值衰减速率超过20%/年，判定热老化加速 | 根本处理：1.彻底清扫风道及线圈表面灰尘；2.检查冷却风扇运转及转向；3.修复或更换风扇；4.对于已脆化绝缘，可局部补漆，若整体劣化需重绕；临时处理：临时增加外部轴流风机强迫散热 | 1.定期清扫（至少每季度一次）；2.安装温控报警（130℃告警，150℃跳闸）；3.避免长期过负荷
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 大修时检查套管有无裂纹、老化和爬电痕迹；测量绝缘电阻。运行中如出现可控硅误触发现象，应排查脉冲线绝缘。 | 套管出现裂纹或绝缘电阻严重下降。更换时选用耐高压套管，确保密封良好。 | 绝缘老化与受潮 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 长期高温、电晕放电及湿热环境导致套管有机绝缘材料（如环氧树脂、硅橡胶）发生降解、脆化或吸潮。内部形成水树枝或局部放电通道，介电强度持续下降直至击穿。 | 1. 套管表面出现粉化、变色或龟裂纹。<br>2. 绝缘电阻测试值有下降趋势。<br>3. 夜间可观测到局部放电产生的微光或电晕蓝光。<br>4. 触摸有温升异常（非正常工况）。 | 1. 绝缘电阻：<500 MΩ (1000V兆欧表) [电气]<br>2. 介质损耗因数(tanδ)：>1.5% (10kV) [电气]<br>3. 局部放电量：>20 pC (在1.2倍额定相电压下) [电气] | 1. 绝缘电阻测试仪 (离线)<br>2. 介质损耗测试仪 (离线)<br>3. 红外热成像仪 (在线)<br>4. 紫外成像仪 (在线/带电) | 1. **介电响应法**：若tanδ测试值超过出厂值的1.5倍且绝缘电阻低于500MΩ，则判定为严重受潮老化。<br>2. **紫外成像法**：若在正常运行电压下观察到明显放电光斑（光子数>1000/分钟），则确认存在绝缘缺陷。 | 根本处理：1. **解体更换**：确认故障后，申请停役，拆解励磁母线连接。<br>2. **清理**：使用无水酒精清理脉冲变压器侧和可控硅侧的连接端子。<br>3. **换新**：更换同规格、同爬电比距的绝缘套管，力矩扳手紧固至厂家规定值（如25 N·m）。<br>4. **试验**：投运前进行绝缘电阻和耐压试验。；临时处理：涂刷RTV防污闪涂料进行表面强化绝缘，暂时维持运行并严密监视，等待停机更换。 | 1. 安装防雨罩或防污闪伞裙。<br>2. 控制柜内加装除湿加热器，湿度阈值设定为<60%。<br>3. 选用耐漏电起痕指数（CTI）>600V的升级材料。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 大修时检查套管有无裂纹、老化和爬电痕迹；测量绝缘电阻。运行中如出现可控硅误触发现象，应排查脉冲线绝缘。 | 套管出现裂纹或绝缘电阻严重下降。更换时选用耐高压套管，确保密封良好。 | 表面污秽与爬电 | 化学/环境 | 一般 | 导电性粉尘、油污、盐雾沉积在套管表面形成污秽层。在潮湿天气下，污秽层湿润后形成导电通道，引发表面爬电和闪络，烧蚀绝缘表面。 | 1. 套管伞裙表面积污严重，有黑色附着物。<br>2. 潮湿天气或清晨凝露时，可听见“滋滋”放电声。<br>3. 紫外成像显示沿面存在明显的放电通道。<br>4. 闪络瞬间导致触发脉冲丢失。 | 1. 表面泄漏电流：>5 mA (有效值) [电气]<br>2. 等值盐密(ESDD)：>0.1 mg/cm² [化学]<br>3. 灰密(NSDD)：>0.5 mg/cm² [状态量] | 1. 目视检查 (离线/带电)<br>2. 紫外成像仪 (在线/带电)<br>3. 等值盐密测试 (离线取样)<br>4. 泄漏电流传感器 (在线) | 1. **视觉定性法**：若伞裙表面颜色由红色/白色变为深褐色，并伴有粘腻感，判断为严重污秽。<br>2. **泄漏电流法**：若在线监测到泄漏电流脉冲峰值>10 mA且频次>10次/分钟，判断为危险爬电。 | 根本处理：1. **清洗**：使用高压绝缘清洗剂（如25#变压器油清洗剂）配合无纺布自上而下擦拭。<br>2. **打磨/修复**：若表面轻微烧伤，用细砂纸（>600目）打磨光滑，再涂刷一层绝缘漆。<br>3. **检查**：清洗后测量绝缘电阻，应恢复至>1 GΩ。；临时处理：在满足安全间距前提下，加装临时绝缘挡板隔离污染源，等待停机清洗。 | 1. 励磁柜加装正压通风，防止粉尘进入。<br>2. 严格执行小修周期清洗制度。<br>3. 在套管表面加装增爬裙或喷涂PRTV涂料。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 大修时检查套管有无裂纹、老化和爬电痕迹；测量绝缘电阻。运行中如出现可控硅误触发现象，应排查脉冲线绝缘。 | 套管出现裂纹或绝缘电阻严重下降。更换时选用耐高压套管，确保密封良好。 | 机械损伤与断裂 | 机械/电气 | 危急 | 安装应力过大、端子受力、外力撞击或长期振动导致套管法兰根部或与铜排连接处产生裂纹，甚至断裂。绝缘隔板破碎导致支撑强度丧失。 | 1. 肉眼可见套管法兰处或本体有裂纹，甚至断损。<br>2. 铜排连接处因支撑失效下垂或晃动。<br>3. 断口处有局部放电导致的黑色烧痕。<br>4. 振动监测值异常增大。 | 1. 超声波探伤缺陷波幅：>基准波幅80%且未过刻度线 [物理]<br>2. 表面裂缝开口宽度：>0.2 mm [物理]<br>3. 结构固有频率偏移：>15% [物理] | 1. 目视/内窥镜检查 (离线)<br>2. 超声波探伤仪 (离线)<br>3. 振动分析仪 (在线)<br>4. 塞尺测量 (离线) | 1. **超声反射法**：若探头接收到的缺陷回波信号在80%波幅以上且位置明确，判定为内部贯穿性裂纹。<br>2. **外观判定**：若裂纹已贯穿法兰固定螺栓孔位，或可见内部金属件，直接判定为结构失效。 | 根本处理：1. **临时支撑**：用绝缘支撑件（如FR4环氧板）对悬空的母排进行临时固定。<br>2. **更换总成**：拆除断裂套管，修正母排安装孔位使其自然对中，无应力安装新套管。<br>3. **力矩校验**：使用扭矩扳手按30 N·m标准紧固法兰螺栓（十字对称预紧）。；临时处理：使用绝缘拉杆对松脱的母排进行机械限位，并用绝缘胶带临时绑扎固定，防止相间短路。 | 1. 安装时使用力矩扳手并做标记，防止过紧。<br>2. 使用带金属嵌件的加强型套管法兰。<br>3. 检查铜排软连接，吸收热胀冷缩应力。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 脉冲线绝缘套管 | 励磁系统 | 套在脉冲变压器至可控硅的触发信号线上，防止高压窜入控制回路，避免因绝缘破损导致可控硅误导通或击穿。 | 是 | 大修时检查套管有无裂纹、老化和爬电痕迹；测量绝缘电阻。运行中如出现可控硅误触发现象，应排查脉冲线绝缘。 | 套管出现裂纹或绝缘电阻严重下降。更换时选用耐高压套管，确保密封良好。 | 内部接触不良与过热 | 热/机械 | 严重 | 套管内部导电杆连接螺纹松脱、氧化或与铜排接触面粗糙度不足（如未镀银处理），接触电阻增大，在大电流（数百安培）下导致异常发热，加速绝缘老化。 | 1. 红外测温显示套管与母排搭接处温度极高（>90℃）。<br>2. 套管绝缘材料因过热变色（如发黄、起泡）。<br>3. 运行时能闻到焦糊味。<br>4. 接触面附近的紧固螺栓变色。 | 1. 触头温升相对值：>35 K (相对环境温度) [物理]<br>2. 接触回路电阻：>1.3倍出厂值且>20 μΩ [电气]<br>3. 红外热像图热点温差：与正常相温差>15 K [物理] | 1. 红外热成像仪 (在线/带电)<br>2. 回路电阻测试仪 (离线)<br>3. 测温蜡片/试温变色贴 (在线) | 1. **相对温差法**：若被测点温度为95℃，环境35℃，温升60K，而正常相温升为40K，相对温差达33%，判定为严重接触不良。<br>2. **电阻比较法**：若回路电阻较上次测试值突增50%以上，判为接触劣化。 | 根本处理：1. **解体清洁**：拆开搭接面，用400目砂纸和百洁布去除氧化层。<br>2. **镀层处理**：若原无镀层，对铜排接触面和导电杆搪锡或镀银。<br>3. **复装**：涂抹薄层电力复合脂，用9.8 N·m力矩紧固螺栓，压平接触压接垫片后复测回路电阻。；临时处理：涂抹强力电力复合脂，并加装跨接短路铜线过流，降低主接触面电流密度，等待停机处理。 | 1. 大电流接触面必须搪锡或镀银，且必须使用防松碟簧垫圈。<br>2. 每年检修红外测温，建立温升数据库进行趋势分析。<br>3. 控制环境温度，降低套管过流裕度损耗。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 一次侧高压熔断器熔断 | 电气 | 严重 | 因系统过电压、TV内部匝间短路或铁磁谐振导致一次侧电流骤增，熔断器热熔断，切断电压输入。 | 励磁调节器显示"TV断线"或"测量电压异常"，相应相电压指示为零或大幅降低，可能伴随零序电压报警。 | 一次侧电流突增至熔断器额定值5倍以上 [电气]；熔断器两端电压降陡升 [电气]；二次侧输出电压跌落至额定值20%以下 [电气]。 | 二次电压表在线监视 [在线]；熔断器外观检查 [离线]；红外热像定期巡检 [带电]。 | 若二次侧某相电压接近零而其他相正常，且一次侧熔断器温度明显高于邻相，判断为高压熔断器熔断；排除二次回路断线后确认。 | 根本处理：停电后使用高压验电器验明无电，拆除故障熔断器，更换同规格（额定电流0.5A或1A，额定电压与系统匹配）的高压限流熔断器，使用力矩扳手紧固，恢复后测量绝缘电阻。；临时处理：若无法立即停电，暂时将励磁调节器切换至备用通道或手动方式，利用另一组TV信号，闭锁可导致误调的保护功能。 | 定期（1次/年）利用红外测温仪检查熔断器接头温升；加装谐振消除装置（如非线性电阻消谐器）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 二次侧接线松动或虚接 | 电气 | 轻微 | 长期振动或安装不当导致TV二次端子螺丝松动，接触电阻增大，输出电压信号衰减或不稳定。 | 励磁调节器显示电压波动或间歇性TV断线报警；二次电压表指针轻微摆动。 | 端子排接触电阻>0.1Ω [电气]；二次回路压降超过额定二次电压的0.5% [电气]；红外测温端子温升>15K [物理]。 | 二次回路压降在线测试 [在线]；红外热像仪定期扫描端子排 [带电]；停电后拧紧检查并使用微欧计测量接触电阻 [离线]。 | 在调节器检测到电压波动时，现场测量TV二次端子电压，若端子输入电压稳定而端子后端电压波动，则判断接线虚接；拧动螺丝有明显松动感即可确诊。 | 根本处理：使用绝缘力矩螺丝刀（0.6-0.8 Nm）逐一紧固所有二次端子；对已氧化线头用砂纸打磨后重新压接；必要时更换端子排。；临时处理：临时用绝缘胶带缠绕压紧松动端子，将信号回路短接至备用芯线，尽快申请停机处理。 | 每年检修时对二次端子紧固，并涂抹导电膏防氧化；振动较大部位加装防松垫圈。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 电磁单元铁磁谐振 | 绝缘/电磁 | 危急 | TV励磁电感与系统对地电容形成谐振回路，在暂态过电压激发下产生谐振，导致过电压和过电流烧毁TV。 | 出现低频振荡、中性点位移电压异常升高，TV发出异常嗡鸣声，励磁盘表电压大幅摆动，可能伴随一次侧熔断器群爆。 | 开口三角电压（3U0）突发>100V [电气]；TV本体异常振动幅值>50μm [物理]；励磁电流中出现25Hz或分数次谐波 [电气]。 | 在线监测零序电压波形 [在线]；录波仪记录电压波形分析频谱 [离线]；听声棒检查本体异响 [带电]。 | 当零序电压幅值超过相电压30%且频率为工频分数倍或低频，结合TV发出周期性嗡嗡声，排除接地故障后判定为铁磁谐振。 | 根本处理：投入阻尼电阻或在开口三角回路接入消谐器（如LXQ系列微机消谐装置）；更改运行方式破坏谐振参数；必要时更换为电容式电压互感器（CVT）。；临时处理：迅速拉合空载线路或中性点不接地母线开关，改变系统电容；若谐振消失则恢复正常。 | 在TV一次中性点加装一次消谐电阻；采用励磁特性优良的TV，避免进入饱和区；合理配置母线对地电容。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 绝缘受潮击穿 | 绝缘 | 危急 | 密封不良或呼吸器失效导致潮气侵入，绝缘介质含水量增加，致使绝缘强度下降，在运行电压下发生击穿或沿面放电。 | 绝缘电阻显著下降，油浸式TV油样浑浊，出现爬电痕迹或放电声，严重时喷油爆炸并引起差动保护动作。 | 绝缘电阻<500MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；介质损耗因数tanδ>2%（油纸绝缘） [绝缘]；油中溶解气体乙炔含量>2ppm [化学]；局部放电量>100pC [电气]。 | 定期绝缘电阻测试 [离线]；油样色谱分析 [离线]；局部放电在线监测 [在线]；红外测温观察整体发热 [带电]。 | 若绝缘电阻同比下降50%以上，且tanδ超出规程值，油中含水量>25mg/L，结合外绝缘表面有放电痕，诊断为受潮导致绝缘劣化。 | 根本处理：立即退出运行，吊芯检查清除水气，更换密封胶垫和干燥剂，进行真空注油处理，最后通过1.3倍额定电压交流耐压试验。；临时处理：用热风枪干燥外绝缘表面，若仅为表面受潮，用无水酒精擦拭后涂RTV防污闪涂料，可临时恢复，但需尽快安排绝缘干燥处理。 | 定期（3年/次）更换呼吸器硅胶，检查油位及密封；采用全密封结构互感器；定期测试介质损耗。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 二次侧电压回路短路 | 电气 | 严重 | 二次回路导线绝缘破损或端子误碰，造成TV二次侧近于短路，电流剧增烧毁二次绕组或熔断器。 | 二次侧空开跳闸或熔断器熔断，相应励磁通道电压全消失，调节器输出受到扰动，本体温度骤升。 | 二次回路电流突然>1A（正常约0.1A） [电气]；二次绕组温升>40K [物理]；回路阻抗测量接近零 [电气]。 | 运行中监测二次回路电流 [在线]；跳闸后再合空开检测是否立刻再跳 [离线]；巡检本体闻焦糊味 [带电]。 | 二次空开合闸即跳，取下所带负载后用万用表电阻档测量回路，若电阻接近零，逐段断开端子排查短路点。 | 根本处理：停电后分段测量绝缘，更换烧损电缆，使用500V兆欧表测试绝缘电阻应>10MΩ，更换同规格快熔空开。；临时处理：隔离故障回路，将励磁电压信号切换至备用TV二次绕组，解除故障侧保护，申请停机处理。 | 二次电缆使用阻燃耐压等级合适的屏蔽电缆，端子排加防护罩，每年测试绝缘电阻。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 电容式电压互感器（CVT）分压电容击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | CVT中压电容或高压电容元件击穿，导致分压比改变，输出电压畸变或为残压。 | 励磁系统测量电压偏低且波动，继电器接点可能抖动；CVT末端出现异常发热，二次电压谐波含量增大。 | 电容值偏差>+10%/-5% [电气]；介质损耗角正切tanδ>0.1% [绝缘]；二次电压有效值与额定值偏差超5% [电气]。 | 电桥在线测电容值 [在线]；红外检测单元发热 [带电]；停电后测试电容介质损耗 [离线]。 | 比较CVT输出与母线TV电压，偏差>2%，且电容测量值与铭牌差异>5%，tanδ超标，判断电容单元击穿。 | 根本处理：退出运行，更换同型号由多个元件串并联组成的电容器组（需使用专用吊装工具），重新校验分压比和绝缘。；临时处理：将励磁调节器信号临时切换至另一组TV，退出故障CVT，封锁该间隔。 | 定期（1次/年）测试电容值和tanδ；选用质量稳定的膜纸复合介质电容器；加装中间变压器电压在线监测。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 瓷绝缘子外套破损或表面污闪 | 环境/绝缘 | 严重 | 环境污染、盐雾或粉尘在潮湿天气形成导电层，导致沿面闪络，损坏绝缘。 | 瓷套表面有爬电痕迹，夜间可见蓝色电晕，闪络时电压波动，励磁系统可能跳闸。 | 泄漏电流>10mA [电气]；盐密值>0.1 mg/cm² [化学]；闪络电压降至额定值60%以下 [绝缘]。 | 紫外成像仪放电检测 [带电]；定期等值盐密测试 [离线]；红外测温检测局部发热 [带电]。 | 紫外成像光子数超过5000个/秒且湿度>80%，结合盐密超标，可诊断为污秽闪络风险。 | 根本处理：停电，用高压水枪配合绝缘清洗剂冲洗瓷套，干燥后涂覆RTV防污闪涂料。工具：高压清洗机、RTV涂刷工具。；临时处理：带电水冲洗（须水质合格），加强巡视和泄漏电流监视。 | 每季度清扫瓷套；加装增爬裙；选用防污型TV。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 本体漏油（油浸式TV） | 机械/化学 | 严重 | 密封垫老化、铸造砂眼或温差循环导致渗漏油，油位过低，绝缘受潮和散热不良，引发内部放电。 | 油位计指示下降至下限，TV外壳或基座有油迹，油质变黑，可能闻到油臭味。 | 油位低于最低刻度线10mm [物理]；油中微水含量>35 mg/L [化学]；油箱密封压力下降至0.02 MPa [物理]。 | 人工目视检查油位和油迹 [离线]；油位计远传报警 [在线]；油样化学分析 [离线]。 | 巡视发现油位低于下限且外部有油迹，取油样分析击穿电压<40kV且含水量>35mg/L，判定为严重漏油需紧急处理。 | 根本处理：停电后查漏点，紧固螺丝或更换密封胶垫（氟橡胶），补油至正常油位，真空脱气。工具：力矩扳手、真空滤油机、密封垫套件。；临时处理：若轻微渗油，用堵漏胶临时封堵，并补充干燥合格绝缘油，加强监视，申请停役。 | 采用全密封金属波纹管膨胀器代替呼吸器；每年检查密封件老化情况。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 二次电压信号回路电磁干扰 | 环境/控制 | 一般 | 二次电缆屏蔽不良或布线不合规范，在强电磁场下感应出叠加噪声，导致励磁调节器采样电压出现毛刺。 | 励磁调节器电压采样显示不稳定但无保护动作，二次电压表指针微颤，录波可见高频杂波。 | 共模噪声幅值>50mV [电气]；信号电缆屏蔽层接地电阻>0.5Ω [电气]。 | 示波器测量二次电压波形 [离线]；检查电缆屏蔽层接地电阻 [离线]。 | 用示波器观察二次电压波形存在不规则尖峰，将电缆屏蔽层两点接地改为一点接地后噪声明显减小，判定为干扰。 | 根本处理：更换双屏蔽电缆，并将屏蔽层单点接地，布线远离动力电缆，在信号输入侧加装滤波电容。工具：示波器、摇表、压线钳。；临时处理：临时在调节器模拟量输入通道加装磁环滤波。 | 按DL/T 5136要求施工，控制电缆与动力电缆间距>200mm，使用屏蔽双绞线，每年检查接地电阻。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电压互感器 (TV) | 励磁系统 | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR，用于电压调节和反馈，准确度不低于0.5级。 | 否 | 定期校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差；铁芯过热损坏。更换TV后需重新校验变比和接线极性。 | 电磁单元中间变压器匝间短路 | 电气/热 | 严重 | CVT内中间变压器因绝缘老化、冲击电流导致匝间短路，改变变比，输出电压不稳定。 | CVT二次电压异常升高或降低，与同母线其他TV比较有偏差，电磁单元温度升高，可能产生异响。 | 变比误差>1.0% [电气]；中间变压器绕组直流电阻三相不平衡度>2% [电气]；本体油中总烃>150 μL/L [化学]。 | 定期测量二次电压与比差 [在线/离线]；油色谱分析 [离线]；红外测温 [带电]。 | 测量中间变压器各绕组直流电阻，不平衡度>2%，同时油中总烃或乙炔含量升高，可判定匝间短路。 | 根本处理：吊出电磁单元，更换损坏绕组（需返厂或由专业队伍处理），或整体更换电磁单元。工具：直流电阻测试仪、绝缘电阻表、吊车。；临时处理：将该CVT二次电压信号切换至备用TV，退出运行。 | 加强绝缘试验，每年进行变比和直流电阻测试，防止过电压。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 一次支柱绝缘子污闪 | 绝缘/环境 | 严重 | 户外或半封闭励磁变侧TA外置，绝缘子表面积污、凝露或结冰，在过电压或雾天发生沿面闪络，造成接地或相间短路。 | 雾天或毛毛雨时励磁变差动保护动作；绝缘子表面有电弧灼伤痕迹；紫外成像可见电晕异常。 | 绝缘子表面等值盐密[物理]: >0.1mg/cm²；红外温差[物理]: >1K（与干净表面）；泄漏电流[电气]: >50mA（运行电压下）。 | 在线：紫外成像仪检测[在线]、泄漏电流监测[在线]；离线：盐密测试[离线]、绝缘电阻测试[离线]。 | 当环境湿度>85%时绝缘子泄漏电流突增>50mA，或紫外光子计数明显增高，结合盐密>0.1或表面有放电痕迹，判定污闪隐患。 | 根本处理：1.停电用清洁剂和高压水冲洗绝缘子；2.塗覆RTV防污闪涂料；3.更换为防爬电型绝缘子。工具：高压水枪、涂料喷涂设备、绝缘电阻表。；临时处理：无法停电时，可用绝缘杆进行带电清扫或喷涂，但需严格安全距离，并降低励磁电流运行。 | 1.建立清扫周期（重污染区每季度一次）；2.加装防污闪伞裙；3.定期监测盐密。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 一次绕组接头发热 | 热 | 严重 | 一次接线板与母线连接处因氧化、腐蚀、紧固力矩不足，接触电阻增大，大电流流过时产生高热。长期会导致绝缘烧损甚至熔断。 | 红外测温发现接头温度异常升高，超过90℃；夜间可见红热；连接件变色。 | 接头温升[物理]: >65K (相对环境温度)；接触电阻[电气]: >50μΩ (回路电阻测试)。 | 在线：红外测温巡检或固定式红外窗口[在线]；离线：回路电阻测试仪[离线]。 | 用红外热像仪扫描一次接头，若同负载下某一接头温度明显高于相邻相（温差>15K）或绝对温度>100℃，结合回路电阻>50μΩ，可判断发热。 | 根本处理：1.停电并做好安全措施；2.拆开连接面，用细砂纸去除氧化层，涂导电膏；3.使用力矩扳手按标准力矩重新紧固（如M12螺栓为40N·m）。工具：力矩扳手、红外测温仪、回路电阻仪。；临时处理：若暂时无法停电，可降低励磁变负载电流运行，加强监视。 | 1.定期红外测温，大负荷后安排特巡；2.接头处涂覆防氧化导电膏；3.使用防松螺栓。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 二次绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 匝间绝缘因过热、机械损伤或制造缺陷破损，形成短路环。短路环内感应电流产生高热，加速绝缘破坏，可能导致变比突变和局部烧毁。 | 测量变比异常，比差、角差突然增大；二次侧输出电流畸变；差动保护可能出现不平衡电流告警。 | 励磁电流二次回路直阻[电气]: 降低>10%（与原始值比）；变比误差[电气]: >2%（与铭牌比）；局部放电量[电气]: >50pC。 | 离线：直流电阻测试（与出厂值比较）[离线]、变比试验[离线]、绝缘油色谱分析（油浸式）[离线]；在线：励磁电流波形谐波分析[在线]。 | 二次直阻测量值与历史数据比较下降超过10%，同时变比测试误差突然超差，排除外部回路因素后，可判定内部匝间短路。 | 根本处理：1.停电隔离；2.若为外层绕组可修复，拆开浇注绝缘，重绕匝间并浸漆烘干；3.多数情况直接更换TA本体。工具：直流电阻测试仪、变比电桥、烘箱。；临时处理：将该TA测量通道切换至备用保护TA，需更改励磁调节器采样定值。 | 1.投运前进行匝间绝缘冲击耐压试验；2.控制二次负载在额定范围内，避免长期过负荷。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 变比误差超标 | 电气 | 轻微/一般 | 制造缺陷、运输振动或多次冲击电流造成绕组匝间短路或铁芯特性变化，使实际变比偏离额定值。励磁系统要求高精度（通常0.2或0.5级）。 | 测量值与标准表比对偏差超限；励磁电流调节偏差累积。 | 比差[电气]: >0.5%（0.5级）、>0.2%（0.2级）；角差[电气]: >30'（0.5级）。 | 离线：互感器校验仪在二次施加模拟信号与标准互感器比较[离线]；在线：高精度霍尔传感器比对。 | 用标准TA与被试TA在相同一次电流下比对二次输出，若比差或角差超出铭牌准确级限值，则误差超标。 | 根本处理：1.调整磁分路补偿（可调式）或更换绕组抽头；2.无法补偿时更换新TA。工具：互感器校验仪、标准TA。；临时处理：在比例积分调节中引入人工偏置修正，但可能影响动态响应，应尽快更换。 | 1.到货验收时严格测试变比和角差；2.避免冲击性负载频繁作用TA。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 屏蔽层失效/电磁干扰 | 控制/环境 | 一般 | TA二次电缆屏蔽层接地不良、损坏或接地方式错误，使外部电磁场（如励磁功率电流、变频器谐波）干扰二次信号，造成测量噪声增大。 | 励磁电流信号叠加高频噪声；励磁调节器采样波动；AVR控制不稳定，有时出现振荡。 | 共模噪声电压[电气]: >50mVrms（二次回路）；信号信噪比[电气]: <40dB；屏蔽层接地电阻[电气]: >4Ω。 | 在线：示波器观察TA二次信号波形[在线]；离线：屏蔽层接地电阻测试[离线]、电缆绝缘测试[离线]。 | 用示波器检测二次信号，若存在高频毛刺且幅值>50mV，检查屏蔽层接地电阻>4Ω或两端接地，可判定屏蔽失效。 | 根本处理：1.改造屏蔽层接地方式为单端接地（控制室侧）；2.修复破损屏蔽层，更换受损电缆；3.增加磁环滤波器。工具：绝缘电阻表、接地电阻仪、示波器、磁环。；临时处理：在输入端加装临时滤波器或改走备用电缆通道。 | 1.使用双绞屏蔽电缆；2.确保屏蔽层在控制柜内良好单点接地；3.二次电缆与动力电缆分层敷设，间隔>200mm。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 接线盒进水/端子氧化 | 环境/化学 | 一般 | TA接线盒密封垫老损、呼吸孔堵塞或柜体凝露，导致接线盒内积水、端子锈蚀，造成接触电阻增大或信号断续。 | 阴雨天励磁电流信号波动或偏小；端子表面绿色铜锈；接线盒底部有水渍。 | 接触电阻[电气]: >20mΩ（单个端子）；绝缘电阻[电气]: <50MΩ（潮湿环境）；端子温差[物理]: >5K。 | 在线：励磁电流趋势分析[在线]；离线：打开接线盒目视检查[离线]、红外测温[离线]。 | 拆开接线盒检查，若有水渍且端子氧化变色，测量接触电阻>20mΩ或绝缘<50MΩ，同时信号存在间歇性波动，判定进水氧化。 | 根本处理：1.停电清理接线盒；2.更换密封条和干燥剂；3.用清洗剂去除氧化，重新压接端子；4.封堵进线孔。工具：清洗剂、密封胶、力矩起子、绝缘表。；临时处理：清理后临时接入干燥剂袋，将信号回路并到备用端子，待停机彻底处理。 | 1.接线盒底部开排水孔；2.加装柜内除湿装置；3.规范电缆进线封堵。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 接线错误 | 电气/控制 | 一般 | 施工或检修后TA极性接反、相序错误、变比抽头接错，导致采样电流幅值或相位异常，励磁控制器获取错误反馈。 | 励磁调节器报“励磁电流不对称”、“PT断线”等异常；调节系统不稳定，无功摆动。 | 电流幅值偏差[电气]: 三相不平衡>10%；相位角偏差[电气]: 偏离120°±5°。 | 离线：升流试验，通入一次电流，用相位伏安表测量二次幅值和相位[离线]；在线：励磁调节器故障录波波形分析[在线]。 | 停机状态下，分别对三相TA通入工频电流，使用双钳相位表测量二次电流向量。若某相电流差180°或幅值异常，判定接线错误。 | 根本处理：1.核实图纸；2.在端子排上纠正二次线极性或顺序；3.重新进行升流试验验证。工具：万用表、相位表、升流器。；临时处理：若仅一相极性反，可短时切至单相励磁控制模式，但须尽快停机处理。 | 建立完善的接线后校核制度，实行双人确认，并在投运前做一次通流试验。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 电流互感器二次回路开路 | 电气 | 危急 | 二次绕组连接端子松动、回路断线或负载开路，导致二次电流为零。因励磁电流剧增，铁芯高度饱和，磁通密度可达1.8T以上，产生数千伏尖峰电压，威胁绝缘与人身安全。 | 保护装置发CT断线告警；励磁调节器测量电流骤降为零；端子处可见放电火花、臭氧味；铁芯异常啸叫。 | 二次电压峰值[电气]: >2000V；二次电流[电气]: 0A；铁芯温度[物理]: >80℃（红外）。 | 在线：励磁调节器CT断线检测逻辑；离线：二次回路直流电阻测量[离线]；带电：红外热像仪扫描端子[带电]。 | 若励磁电流测量值归零且励磁调节器发出CT故障信号，测量CT二次端子电压极间交流电压>100V，则判定二次开路。应立刻退出励磁系统。 | 根本处理：1.停电并验电；2.用短路片或短接线可靠短接CT二次绕组（短路电流容量需足够）；3.检查端子箱接线，更换烧蚀的端子排；4.用双臂电桥测量回路电阻恢复连通；工具：万用表、短路片、绝缘摇表、电桥。；临时处理：在故障CT二次侧用专用短路线短接，暂时隔离该路电流采样，改用备用测量通道。 | 1.采用防开路设计的CT接线端子；2.二次回路定期紧固（半年）；3.加装CT二次过电压保护器。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 绝缘受潮/老化 | 绝缘 | 严重 | TA内部充填树脂开裂、密封件老化、端部密封不良，运行中吸潮，导致一次绕组对地或层间绝缘电阻下降，介质损耗因数增大，引发局部放电甚至击穿。 | 绝缘监测装置报警；阴雨天气测量绝缘电阻降低；局部放电检测仪器数值超标。 | 绝缘电阻[电气]: <10MΩ（2500V兆欧表）；介损角正切tanδ[电气]: >0.01（10kV测量）；局部放电量[电气]: >10pC（1.2Um下）。 | 在线：局部放电监测、介质损耗在线监测[在线]；离线：绝缘电阻测试[离线]、介质损耗试验[离线]。 | 定期测量绝缘电阻，若低于10MΩ且较上次下降50%以上，结合介损tanδ>0.008或局放>10pC，判定绝缘受潮或老化。 | 根本处理：1.停电后清洁表面，打开二次接线盒烘干（热风枪温度≤80℃）；2.更换密封垫圈，注入防水胶；3.若本体绝缘无法恢复，更换TA。工具：兆欧表、介损测试仪、热风枪、密封胶。；临时处理：将故障TA退出运行，励磁调节器切至备用TA通道，并在干燥天气时恢复。 | 1.加装防雨罩，改善柜内通风；2.定期塗覆防污闪涂料；3.巡检中检查密封面凝露。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 铁芯多点接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 安装时金属异物、铁芯毛刺或绝缘垫破损导致铁芯在非设计点接地，形成环流，引起局部过热，加速绝缘老化，可能烧毁铁芯。 | 铁芯接地线电流异常增大（>0.1A）；红外测温发现铁芯局部热点；绝缘油色谱异常（乙炔升高）。 | 铁芯接地电流[电气]: >0.3A；铁芯绝缘电阻[电气]: <1MΩ（绝缘摇表1000V）；热点温度[物理]: >80℃。 | 在线：铁芯接地电流在线监测[在线]；离线：铁芯对地绝缘电阻测试[离线]、红外测温[离线]。 | 测量铁芯外引接地线电流，若>0.3A且绝缘电阻<1MΩ，结合铁芯温度异常，可判定多点接地。 | 根本处理：1.停电检查，清除铁芯油道间异物；2.用绝缘板隔离碰触处；3.若绝缘垫破损，更换绝缘垫。工具：1000V绝缘摇表、内窥镜、清洁器具。；临时处理：无法即时处理时，可在接地回路串接限流电阻，将环流限制在100mA以下，并加强监测。 | 1.安装时严防异物落入TA内部；2.定期监测铁芯接地电流，设置告警0.1A。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 电流互感器 (TA) | 励磁系统 | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于无功调差、补偿、过励限制等控制与保护功能。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。 | 铁芯饱和/剩磁偏高 | 电气/机械 | 一般 | 系统存在暂态过流或直流分量，使TA铁芯进入饱和区，磁通不能再线性跟随一次电流，导致传变误差增大。剩磁累积也会使起始工作点偏移。励磁系统TA若选型不当，在各种扰动下会饱和。 | 励磁电流波形畸变，出现偶次谐波；保护稳态比率测量偏差；励磁调节器振荡。 | 比差[电气]: >5%（额定电流下）；角差[电气]: >60'；剩磁系数[电气]: >0.8；拐点电压[电气]: 低于设计值（如<2kV）。 | 离线：伏安特性试验[离线]、剩磁测试（退磁后比较）[离线]；在线：谐波分析仪[在线]，查看二次电流波形畸变率。 | 进行10%误差曲线校核，若实际二次负载>允许负载，或伏安特性曲线拐点电压低于要求值，且二次电流波形成平顶波，判定饱和。 | 根本处理：1.在TA一次侧加退磁电流，逐渐减至零退磁；2.调整二次回路阻抗，减小负载；3.更换为更大容量或抗饱和TA。工具：退磁仪、伏安特性测试仪。；临时处理：如不影响保护动作，可暂时投入饱和补偿算法，但需尽快安排检修。 | 1.按励磁系统最大短路电流正确选择TA的准确限值系数和容量；2.避免全波直流或不平衡电流长期流过TA。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 风机轴承磨损 | 机械 | 严重 | 轴承长期运行，润滑脂劣化或异物侵入，导致滚动体、滚道表面出现点蚀、剥落或磨损，径向游隙超限。 | 风机运转时出现规律性金属摩擦声或啸叫；手摸轴承座振动加剧并有烫手感；出风量波动。 | 振动速度有效值[物理] >7.1mm/s (ISO 10816-3 小型机器限值)；轴承温度[物理] >85℃；加速度包络值[物理] >10m/s²；轴承间隙[物理] >0.15mm（轴径30-50mm）。 | 测振仪[离线]；红外测温仪[离线]；轴承听诊器[离线]；油样分析[离线]。 | 若振动速度>4.5mm/s且温度>75℃，结合听诊有周期性“呱啦”声，判断为轴承磨损；若油样铁含量>100ppm且附着铜屑，判定为严重磨损，需立即更换。 | 根本处理：1. 断电挂牌；2. 拆除风罩、扇叶；3. 使用拉马拆下旧轴承；4. 清洗轴颈，测量轴颈尺寸；5. 加新润滑脂（容积30%-50%），用电磁感应加热器加热新轴承至110℃平稳压入；6. 恢复扇叶及风罩，手动盘车确认无卡涩；7. 试运行监测温度振动。工具：拉马、感应加热器、游标卡尺、加脂枪。；临时处理：若无法立即停机，可在进风口喷雾化冷却水降温（仅限紧急），并加强振动监控。 | 每季度加注2号锂基脂，润滑脂量不超过轴承室2/3；振动、温度纳入DCS趋势监控，设定预警值（振动>4.5mm/s, 温度>75℃）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 风机叶轮不平衡 | 机械 | 严重 | 叶轮存在制造误差、不均匀磨损、积灰、异物撞击或平衡块脱落，质心偏离转轴中心，产生与转速同频的离心力。 | 风机机体振动大，频率等同转速；机壳有喘振感；出风口风速不均匀；叶轮可见摆动或配重块脱落痕迹。 | 1倍频振动幅值[物理] >总振动幅值80%；不平衡相位角[物理] 在径向方向稳定；风扇转速[物理] 有规律波动。 | 测振仪带频谱分析功能[离线/在线]；频闪仪[离线]；风速计[离线]。 | 测量机壳径向水平、垂直振动，若1倍频振幅占主导（>80%总振幅），且同一轴承座水平与垂直振动相位差接近90°，可诊断为不平衡。若相位不稳定，可能伴随松动。 | 根本处理：1. 停机、拆下叶轮；2. 彻底清除叶轮积垢；3. 用平衡机进行动平衡校验（允许剩余不平衡量按ISO 1940 G2.5级）；4. 若叶片磨损严重，需堆焊修复再平衡或更换新叶轮；5. 回装并在现场二次平衡（若有条件）。工具：动平衡机、配重块、焊机。；临时处理：若轴振超标无法立即停机，可尝试用配重夹子暂时调整平衡（需现场动平衡仪指导）。 | 定期清理叶轮积灰，保持清洁；每次检修后做动平衡；安装进出口过滤网防止异物吸入。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 电机绕组绝缘故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 电机长期过载、通风不畅导致绕组过热，绝缘漆老化、龟裂；或受潮吸水、电腐蚀，致使匝间、相间或对地绝缘降低甚至击穿。 | 电机外壳带电，漏电保护动作；运行电流增大、三相不平衡；能闻到焦糊味；电机停转后测绝缘电阻远低于标准。 | 绝缘电阻[电气] <0.5MΩ (500V兆欧表)；吸收比[电气] <1.3；三相直流电阻不平衡度[电气] >2%；零序电流[电气] 增大。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；直流电阻测试仪[离线]；钳形电流表[在线]；温度巡检仪[在线]。 | 停机后，用500V兆欧表测绕组对地及相间绝缘电阻，若<0.5MΩ；或吸收比<1.3，判断受潮或绝缘劣化；若运行时三相电流差>10%且有焦味，判定匝间短路。绕组温度持续>120℃加速判断。 | 根本处理：1. 若仅受潮：用低压干燥空气（<100℃）或红外灯烘烤绕组12-24小时，绝缘电阻升至≥10MΩ；2. 若绝缘破损或匝间短路：拆除端部，重绕受损线圈或整体更换定子绕组，进行浸漆烘干；3. 检查并处理引起过载的原因（如风道堵塞）。工具：兆欧表、烘箱、绕线机、浸漆烘干设备。；临时处理：若仅绝缘低但未短路，可暂停风机，开启备用风机，并对该电机进行离线烘干。 | 保持电机通风道畅通；定期（每半年）测绝缘电阻；电机内置PTC热敏电阻，设定跳闸温度130℃；避免频繁启停。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 电机过载 | 电气/热 | 一般 | 风机选型不当、叶轮卡涩、风道阻力过大或电压过低，使电机长期在超过额定电流状态下运行，绕组发热。 | 电机外壳温度高（>90℃），电流表指示超额定值，热继电器频繁动作或烧保险，运行声音沉闷。 | 运行电流[电气] >1.05倍额定值；电机绕组温度[物理] >120℃（B级绝缘）；过载持续时间[状态量] >1分钟。 | 电流表[在线]；温度传感器（PTC/RTD）[在线]；热成像仪[离线]。 | 若三相平均电流持续超过铭牌额定电流5%，且温升>80K，结合风路检查无堵塞，判定为过载。需区分是由机械卡涩还是电气原因（如电压低）导致。 | 根本处理：1. 停机检查：盘动转子是否灵活，排除机械卡涩；2. 测量电源电压是否在380V±10%范围内，三相是否平衡；3. 清理风道滤网，检查出口挡板位置；4. 若均正常，则电机选型偏小，需更换更大功率电机。工具：万用表、电流表、转速表。；临时处理：若过载由风道临时堵塞引起，可清灰、调整挡板后重新投运。 | 加装电机综合保护器（过载、缺相保护），设定反时限保护曲线；定期清理风道，防止阻力增加；确保电压质量。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 冷却风机风量不足 | 机械/环境 | 轻微 | 进风口滤网堵塞、叶轮磨损变形、转速下降或出口风道挡板未全开，造成流过整流元件散热器的风量低于设计值。 | 整流柜内温度偏高；温升试验热敏元件报警；出口风速计测量值偏低；滤网表面积尘明显。 | 出口风速[物理] <设计值的80%；整流元件散热片温度[物理] >70℃；滤网差压[物理] >100Pa。 | 风速计[离线]；滤网差压开关[在线]；红外测温仪[离线/在线]。 | 测量出口风速，若<4.5m/s（设计6m/s），检查滤网，若差压>100Pa则判断滤网堵塞；若滤网正常，检查皮带是否打滑或叶轮间隙。 | 根本处理：1. 清洗或更换滤网；2. 检查叶轮与集流器间隙，调整至设计值；3. 张紧或更换皮带（若为皮带传动）；4. 检查出口百叶窗，清除异物。工具：风速计、压差计、扳手。；临时处理：若无法立即清理，可暂时打开旁通风门增大进风（若有设计）。 | 定期（每2周）清洗滤网；安装滤网差压报警装置，设定报警值；运行中监测整流元件温度。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 风机皮带断裂/打滑 | 机械 | 一般 | (适用于皮带传动式风机) 皮带因长期使用伸长松弛、老化龟裂、沾油污或轮槽磨损，导致传递效率下降或断裂。 | 风机转速下降，打滑时发出尖锐噪音；皮带磨损碎屑积聚；皮带断面处可见裂纹；电流波动。 | 风机转速[物理] 低于额定值90%；皮带跳动[物理] 明显；带轮温度[物理] >60℃；皮带拉伸度[状态量] 超过初张力调节极限。 | 转速表[离线]；频闪仪[离线]；目视检查[离线]。 | 测量风机转速，若低于额定且电机转速正常，检查皮带：手压中部下沉量>2cm或已调整至极限仍松弛；两侧存在明显磨损台阶，判断需更换。 | 根本处理：1. 停机，松开机座螺栓；2. 更换同型号新皮带；3. 调整电机位置使皮带初张力适当（手指按压下沉1.5-2cm为佳）；4. 检查带轮平行度（拉线法或激光对中）；5. 紧固螺栓，试运转。工具：扳手、拉力计、线绳。；临时处理：若单根皮带断，可暂用剩余皮带降负荷运行（若V带多组），并尽快安排更换整组。 | 每次检修检查皮带张紧度及外观；保持皮带及带轮清洁，避免油污；备用同型号皮带。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 风道风门卡涩或不动作 | 机械/控制 | 一般 | 风门执行机构故障、连杆松动脱落、风门轴锈蚀或异物卡滞，导致风门无法按指令开启/关闭。 | 风机运行但不出风或风量异常；风门位置反馈信号与指令不符；执行器运转但风门不动。 | 风门开度反馈[状态量] 与指令偏差>10%；执行器电机电流[电气] 异常；风门机械位置[物理] 与全开位限位开关状态不匹配。 | 执行器自检功能[在线]；限位开关测试[离线]；手动盘动风门[离线]。 | 对比指令信号与反馈信号，若偏差>5%且持续，现场观察执行器连杆是否脱落；手动盘动风门确认扭矩，若扭矩异常大则判断卡涩。 | 根本处理：1. 松开执行器连杆，手动活动风门检查灵活性；2. 对锈蚀轴加注除锈剂并润滑；3. 修复或更换变形脱落的连杆、销子；4. 校准执行器行程及限位；若执行器电机故障，更换执行器。工具：扳手、万用表、除锈剂、润滑脂。；临时处理：若风门卡在关闭位，可先打开旁路维持运行，再处理。 | 风门轴定期加注润滑脂；执行器每季度通电检查；连杆机构涂刷防锈漆。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 电机启动失败 | 电气 | 严重 | 电源缺相、控制回路故障、机械卡涩、电机绕组短路或保护器误动，造成电机不能正常启动。 | 按启动按钮后电机无反应或嗡嗡响不转；断路器跳闸或保险熔断；控制回路指示灯异常。 | 启动瞬间电流[电气] 为0或堵转电流；控制回路电压[电气] 异常；电机绕组电阻[电气] 三相不平衡；保护器动作信号[状态量] 已触发。 | 万用表[离线]；摇表[离线]；钳形电流表[在线]；控制回路检查[离线]。 | 先验电确认电源正常；测量电机绕组直流电阻，判断是否断路或短路；检查接触器、热继电器、启动按钮回路；手动盘车判断机械卡涩。若启动时接触器吸合但电机电流为堵转电流且不转，则判断机械卡涩或绕组短路。 | 根本处理：根据诊断：1. 缺相：查找电源侧至电机接线盒断路点，更换熔断器或修复接线；2. 控制回路：修复或更换按钮、接触器线圈或辅助触点；3. 机械卡涩：处理卡涩点（如轴承咬死、叶轮与风筒碰摩）；4. 电机短路：绕组维修或更换电机。工具：万用表、绝缘测试仪、扳手。；临时处理：若急需冷却，可临时加装轴流风机强制通风。 | 定期紧固电气接线；保持控制柜防尘；安装缺相保护器；备有易损件（熔断器、接触器）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 电机转子断条 | 电气 | 严重 | 鼠笼式转子导条因铸造缺陷、频繁启动冲击、过热或应力集中产生裂纹甚至断裂，导致转子电路不平衡，产生磁场不对称。 | 电机运转时电流表指针周期性摆动，伴有低沉嗡嗡声；出力不足，转速降低；定子电流频谱出现边频带。 | 定子电流边频带[电气] (1±2s)f 分量幅值 > 基波幅值的0.5%（s为转差率）；转速波动[物理] 大于1%；振动频谱[物理] 出现极通过频率边带。 | 钳形电流表配频谱分析[在线/离线]；振动分析仪[离线]；电机电流特征分析(MCSA)[离线]。 | 对定子电流进行频谱分析，若在电源频率两侧出现明显的边频带（1-2s)f，且与基频差值大于50dB以上，结合电机转速下降且振动异常，判定存在断条。严重断条时，启动时间延长甚至无法达到额定转速。 | 根本处理：1. 确认断条后，拆解电机，抽出转子；2. 用铁芯检测仪或磁粉探伤找到断裂导条；3. 更换整个转子（最可靠），或采用专用焊接修复断条（工艺要求高）；4. 修复后做动平衡；5. 回装并测试电流频谱。工具：频谱分析仪、磁粉探伤仪、动平衡机、焊机。；临时处理：若检测到少量断条（1-2根），可暂时降负荷运行并加强电流监测，待机更换。 | 避免长期过载和频繁重载启动；定期监测电机电流频谱，建立基线；确保电源三相平衡。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 控制回路继电器/接触器故障 | 控制 | 严重 | 继电器线圈烧毁、触点粘连、接触器机械卡涩或控制电源异常，导致风机无法按逻辑启停或意外停机。 | DCS发出启停指令后风机不响应；接触器吸合声音异常或持续嗡鸣；控制柜内焦糊味；反馈信号与命令不符。 | 控制继电器线圈电阻[电气] 无穷大或异常低；接触器触点压降[电气] >100mV/A；辅助触点接触电阻[状态量] >1Ω；控制回路电压[电气] 偏离设定值±10%。 | 万用表[离线]；回路电阻测试仪[离线]；DCS/PLC 状态监控[在线]。 | 根据DCS指令检查对应继电器是否得电，若无动作，测量线圈电压；若电压正常而线圈断路，则判断线圈烧毁；若得电但接触器不闭合，测量触点接触电阻，若>1Ω或压降过大，判定触点粘连/烧蚀；同时检查机械复位弹簧。 | 根本处理：1. 断开控制电源，拆下故障继电器/接触器；2. 更换同规格备件（电压、触点容量一致）；3. 检查并修复相关联锁线路；4. 测量触点吸合、释放时间及线圈绝缘；5. 功能测试，模拟启停逻辑。工具：万用表、螺丝刀、备件、触点清洁剂。；临时处理：若故障导致风机无法停机，可临时断开上级空开强制停机；若无法启动，可短接安全联锁（需确保安全）临时启动。 | 控制柜内保持清洁干燥，温度<40℃；继电器/接触器使用寿命按操作次数管理（机械寿命≥100万次）；每半年检查触点表面状况并清理氧化。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 风机反转 | 电气/控制 | 一般 | 电源相序错误（维修后接线错误）或控制回路相序保护失效，电机反转，叶轮旋转方向与设计的导叶方向相反，风量骤减甚至无法出风。 | 风机启动后出口几乎无风或风量极小；风机声音异常（低沉）；整流柜温度迅速上升；叶轮旋转方向标识与实际不符。 | 相序指示[物理] 与正确相序相反；出口风速[物理] <设计值的30%；电机电流[电气] 可能低于额定值；反向功率[电气] 出现。 | 相序表[离线]；风速计[离线]；目视检查（停机后查看叶轮方向箭头）[离线]。 | 启动风机后，立即用手或纸片在进风口感受是否吸风，若为排风或无吸力，则判断反转；用相序表在电机接线盒处测量相序，若与铭牌要求不符，确认接线错误。 | 根本处理：1. 停电验电；2. 在电机接线盒内任意对调两相电源线，恢复正确相序；3. 复校相序，确保与要求一致；4. 加装相序保护继电器。工具：相序表、扳手、万用表。；临时处理：若为双速电机，可暂降速运行（对单相序电机不适用），但应立即纠正。 | 电机大修或更换后必须核查相序；在回路中设置相序保护继电器，接线后相序错误无法合闸；电机接线处做清晰相序标记。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜冷却风机 | 励磁系统 | 安装在功率整流柜顶部或下部，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行，防止过热损坏。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道保持通畅。运行中如整流柜温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承损坏导致无法运转；叶片断裂。更换风机时核对电压、功率和风量参数，安装后检查转向和出风量。 | 风道腐蚀泄漏 | 环境/化学 | 一般 | 风道（尤其金属风道）受潮湿、化学烟雾、高温氧化作用，出现锈蚀、穿孔或接口密封老化，导致冷却风短路，部分风量未经过散热器而泄漏。 | 风机运行但散热效果差；风道表面可见锈斑、穿孔或水汽；风道骨架支撑处有风声啸叫；整流柜内局部温度高。 | 风道泄漏率[物理]（风量损失）>10%总风量；散热器前后温差[物理] 减小；DO气体浓度检测[化学]（若有化学腐蚀）。 | 风速计多点测量[离线]；烟雾笔或热成像仪观察气流[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 在风机运行状态下，用风速计测量散热器入口段和出口段风速，若存在明显递减趋势且风道外部有强气流，则判断泄漏。用热成像观察风道表面温度异常区域，进一步确认穿孔点。 | 根本处理：1. 停机后清洁风道内外表面；2. 对锈蚀穿孔处打磨除锈，用金属修补剂或焊接钢板补强；3. 对非金属软连接破损处更换；4. 所有法兰接口重新上密封胶并紧固；5. 整体进行风压测试。工具：角磨机、焊机、金属修补胶、风速计。；临时处理：若泄漏严重，可用防火胶带临时封堵，但需尽快从根本上修复。 | 风道采用不锈钢或镀锌板材质；保持室内环境干燥；定期防腐处理；避免酸碱性气体。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 根据环境粉尘情况每月至每季度清洗一次滤网；清洗后晾干再装回；滤网破损时及时更换。运行中监控整流柜进风温度，异常升高应检查滤网堵塞情况。 | 滤网框架变形无法有效密封，或滤材严重破损丧失过滤功能。更换滤网时注意尺寸和过滤精度匹配。 | 滤网堵塞 | 环境/热 | 一般 | 空气中灰尘、纤维等颗粒物在滤网上积聚，导致通风阻力增大，冷却风量不足，柜内温度升高。长期堵塞可引起功率元件过热。 | 整流柜进风量明显减小，柜内温度较正常值偏高5-10℃，滤网表面可见积灰，出风温度降低，温差指示异常。 | 滤网前后压差 [物理] >250Pa（报警）、>400Pa（跳闸）；进风风速 [物理] <正常值的70%；柜内环境温度 [热] >45℃ | 压差计 [在线]；风速计 [离线]；温度传感器 [在线]；目视检查 [离线]。日常巡检：每班通过柜门观察窗查看滤网表面积尘情况，记录进出风温。周检：用压差计测量滤网前后压差并记录趋势。月检：清洗滤网一次。 | 当压差>250Pa或风速降至额定的80%时判为轻微堵塞；>400Pa判为严重堵塞。结合柜温升高但不伴随元件局部热点时，可确诊滤网堵塞。 | 根本处理：停机后拆卸滤网，使用吸尘器清除表面浮灰，然后用中性清洗剂浸泡刷洗，清水冲洗后晾干。检查滤网密封条完好，回装。工具：吸尘器、毛刷、清洗槽。若清洗后压差仍>150Pa或目视有未清除结垢，或滤网框架变形、密封失效无法恢复，或累计使用超过3年且出现纤维脱落，则应更换滤网。；临时处理：如无法停机，可短时取下滤网，利用备用冷却措施维持运行，但需加强监视柜内温度，并尽快安排清理。 | 定期清洗滤网（环境良好2周/次，多尘环境1周/次）；加装滤网脏污自动压差检测报警。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 根据环境粉尘情况每月至每季度清洗一次滤网；清洗后晾干再装回；滤网破损时及时更换。运行中监控整流柜进风温度，异常升高应检查滤网堵塞情况。 | 滤网框架变形无法有效密封，或滤材严重破损丧失过滤功能。更换滤网时注意尺寸和过滤精度匹配。 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网受异物撞击、过度清洗或材质老化导致穿孔、撕裂，失去过滤功能，灰尘和异物直接进入整流柜内部。 | 滤网目视可见破洞或裂口，整流柜内部积尘速度明显加快，功率模块表面有灰尘附着，柜内可能出现局部放电声响。 | 滤网破孔面积 [物理] >1cm²；柜内尘埃浓度 [化学] >1.5mg/m³；内部绝缘电阻 [绝缘] 较上次维护下降>20% | 目视检查 [离线]；内窥镜检查 [离线]；尘埃粒子计数器 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]。每次清洗后必须透光检查完整性；每季度进行绝缘电阻测试比较。 | 停机后打开柜门，通过强光照射滤网背面或透光检查，发现漏光点即为破损。结合柜内快速积尘和绝缘下降可确认。 | 根本处理：更换同规格新滤网。拆除旧滤网，清洁滤网槽口，安装新滤网并确保密封条压紧。工具：螺丝刀、密封胶条。当滤网出现任何贯通性破损或边缘撕裂长度>5cm，或金属滤网锈蚀面积超过20%，应立即更换。；临时处理：若破孔面积<0.5cm²，可用与滤网相同材质的补丁进行临时封堵，并胶粘固定，待备件到货后更换。 | 清洗时使用软毛刷及低压水冲洗，禁止硬物刮擦。搬运及安装过程中注意防碰撞。选用耐老化耐腐蚀的滤材（如不锈钢网）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 根据环境粉尘情况每月至每季度清洗一次滤网；清洗后晾干再装回；滤网破损时及时更换。运行中监控整流柜进风温度，异常升高应检查滤网堵塞情况。 | 滤网框架变形无法有效密封，或滤材严重破损丧失过滤功能。更换滤网时注意尺寸和过滤精度匹配。 | 滤网密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 滤网与柜体之间的密封胶条老化、变形或安装压紧螺栓松动，导致含尘空气未经过滤直接流入柜内，形成旁通。 | 滤网边缘有缝隙，柜内局部积尘不对称（靠缝隙侧积灰严重），密封胶条可见龟裂或压痕不足，滤网固定把手松动。 | 密封条压缩量 [物理] <原厚度的30%；旁通泄漏率 [物理] >5%总进风量；柜内进风口气流短路 [物理] 可见烟雾测试时泄漏 | 烟雾发生器测试 [离线]；压差对比（开机堵滤网测压）[离线]；目视检查密封条 [离线]。月检：检查滤网固定件及密封条外观，用塞尺测量安装缝隙。季检：烟雾密封测试。 | 在滤网安装状态下，用烟雾喷于滤网边框外侧，观察柜内是否有烟雾吸入，即为泄漏点。也可用塑料薄膜测试密封性。 | 根本处理：更换老化的密封胶条，清洁密封槽，均匀锁紧所有压紧螺栓，力矩按设计值（约4-6 N·m）。工具：力矩扳手、密封条安装工具。若密封胶条出现硬化、永久变形或压缩后厚度无法恢复至原始50%以上，或出现贯穿裂纹，应直接更换。；临时处理：临时用硅胶填补缝隙，或用胶带从外部封堵，但必须在48h内永久修复。 | 每次清洗回装后检查密封条状态和压紧情况，使用力矩扳手校验。密封条备品定期更换（2年）。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 整流柜滤网 | 励磁系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞，需定期清扫或更换以保持通风良好。 | 是 | 根据环境粉尘情况每月至每季度清洗一次滤网；清洗后晾干再装回；滤网破损时及时更换。运行中监控整流柜进风温度，异常升高应检查滤网堵塞情况。 | 滤网框架变形无法有效密封，或滤材严重破损丧失过滤功能。更换滤网时注意尺寸和过滤精度匹配。 | 滤网腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 滤网在含有酸雾、盐雾或腐蚀性气体的环境中使用，金属滤网或骨架发生锈蚀，非金属滤网发生化学降解，强度丧失。 | 金属滤网可见锈斑、氧化皮或表面镀层起泡脱落；非金属滤网变脆、粉化；滤网框架油漆剥离，有腐蚀产物掉落。 | 腐蚀面积 [物理] >10%总面积；金属材料拉伸强度 [物理] 下降>30%；纤维网断裂强度 [物理] 下降>25% | 目视检查与拍照对比 [离线]；测厚仪（金属网）[离线]；取样做拉伸试验 [离线]。季检：检查滤网及框架腐蚀状况，记录并拍照；年检：对金属滤网测量厚度，评估腐蚀速率。 | 目视发现有明显腐蚀痕迹且面积超过10%，或表面出现层状剥离即为判据。配合强度测试可确认。 | 根本处理：拆除腐蚀滤网，检查并清洁滤网安装槽，如框架腐蚀则一并处理（打磨、涂防腐漆）。更换同材质或升级为耐腐蚀滤网（如316L不锈钢网）。工具：角磨机、漆刷。当滤网丝径损失超过原公称直径的30%或出现穿孔，非金属滤网表面粉化、分层不可恢复，框架局部减薄超过20%时，须报废更换。；临时处理：临时措施：对轻微腐蚀区域进行打磨、去除锈层并涂覆富锌底漆，作为短期防护。 | 根据环境空气化学性质选用对应滤材（如沿海用316L、化工区用聚四氟乙烯覆膜）。定期检查腐蚀状况，每年在防腐涂层上补漆。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 控制面板黑屏/无显示 | 电气/控制 | 严重 | 供电回路故障（如DC24V电源模块损坏、保险熔断、接线松动）或液晶屏背光灯老化、显示驱动板损坏，导致面板完全无显示。 | 面板屏幕全黑、无任何字符图形，操作无反应；电源指示灯熄灭或异常闪烁。 | 输入电压低于21.6V DC (额定24V) [电气]；背光灯管两端电压为0或远低于额定值 [电气] | [在线] 目视检查面板电源指示灯状态；[带电] 使用万用表测量供电端子和背光驱动板电压 | 若电源指示灯灭，测量供电端电压：低于21.6V，判定为供电电源故障；若供电正常但背光灯不亮，使用手电筒斜照屏幕，若有隐约显示则为背光故障。 | 根本处理：1. 断开控制电源，用万用表检查保险丝通断，更换同规格保险；2. 紧固电源端子螺丝；3. 更换故障电源模块；4. 对于背光故障，整屏更换或由专业人员更换灯管；需工具：万用表、螺丝刀、防静电手环。当累计运行超过10年且出现显示暗淡、死机频繁，维修成本超过新设备60%，或关键备件已停产无法修复时，应整体更换面板。；临时处理：1. 临时从可靠电源接线跨接供电；2. 外接临时显示器或通过通讯读取数据。 | 定期检查电源模块输出电压纹波，使用稳压电源，防潮防尘。每月巡检：检查面板清洁、接线紧固，测量供电电压；每季度：检查背光亮度，清洁过滤棉。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 触摸屏失灵/操作不响应 | 控制/机械 | 一般 | 触摸屏表面脏污、潮湿导致误触发；触摸膜片或电阻/电容屏老化失效；触控驱动板或软件死机。 | 点按屏幕无反应、反应迟钝、漂移（点击位置与实际响应不符）、部分区域失效。 | 触摸偏差大于5mm [状态量]；触控响应时间超过500ms [状态量]；触控功能测试软件报触点失效 [状态量] | [在线] 功能测试：依次点触屏幕四角及中心，观察光标跟随情况；[离线] 进入触摸校准程序 | 执行触摸校准后仍漂移，且校准过程中某些区域无响应，判定为硬件触感层损坏；若校准后恢复，则为软件参数丢失或干扰。 | 根本处理：1. 断电后用无尘布沾少量屏幕清洁剂擦拭表面；2. 重新上电并进入系统设置进行触摸校准；3. 如无效，更换触摸屏组件。工具：清洁剂、小十字螺丝刀、同型号触摸屏备件。若触摸屏出现不可消除的线性漂移，且更换触控板后仍无法校准，整体组件达到8年使用年限时，应报废更换。；临时处理：1. 外接鼠标/键盘操作；2. 使用远方监控后台进行全部操作。 | 使用时保持手部清洁干燥，避免尖锐物划伤屏幕，加装防污保护膜。每周：清洁屏幕，检查触摸校准；每半年：检查密封条完整性，必要时更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 通信中断/数据不刷新 | 控制/电气 | 严重 | 通讯接口（如RS485、CAN、以太网）芯片损坏、通讯线缆断线或短路、电磁干扰过大、通讯参数设置错误。 | 后台监控系统显示通讯故障，面板数据停滞不更新，远程无法投退励磁。 | 通讯误码率大于10^-4 [状态量]；接收信号电压幅值低于0.2V（对于RS232）或差分电压低于-0.2V（对于RS485） [电气]；通讯超时时间大于2秒 [状态量] | [在线] 系统监控报通讯中断记录；[带电] 用示波器观察通讯波形，测量终端电阻、信号电平 | 若为串口通讯，检查终端电阻匹配及信号幅值：A、B线间差分电压在空闲时应在0.2~0.5V，若为0且无变化，判定线路断线或驱动器损坏；若存在干扰毛刺，检查接地及屏蔽。 | 根本处理：1. 重新插拔或更换通讯电缆；2. 检查并紧固屏蔽层接地；3. 更换通讯接口芯片或通讯板卡；4. 用软件工具重新下发正确通讯协议和地址。工具：示波器、通讯线缆、防静电手环、便携电脑。若通讯板卡累计发生3次以上非机械性损坏，或主芯片引脚氧化无法修复，且使用年限超过12年，应报废更换新一代通讯模组。；临时处理：1. 切换至备用通讯通道；2. 采取就地手动方式运行。 | 通讯线缆屏蔽层单端可靠接地，远离动力电缆，定期检查通讯接头氧化情况。每日：监视通讯误码率；每季：测量通讯接口信号波形，紧固接线，测试通讯冗余切换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 参数丢失/设置漂移 | 控制/电气 | 严重 | EEPROM或FLASH存储芯片老化失效，掉电保护电池（如3V锂电池）电量耗尽，误操作或程序跑飞导致参数被改写。 | 面板显示缺省参数或乱码，励磁调节器性能突变，如给定电压值、PID参数恢复到默认值。 | 电池电压低于2.5V (额定3V) [电气]；存储芯片数据校验错误标志置1 [状态量]；给定电压漂移超过0.5% [状态量] | [在线] 对比当前参数与备份记录；[离线] 断电后测量电池电压，上电后读取校验码 | 断开控制电源后，测量存储芯片备用电池电压：若低于2.5V，判定为电池失效；若电压正常，上电读取参数并与出厂设置备份比对，出现非人为更改的差异，判定为存储单元损坏。 | 根本处理：1. 更换同型号电池（注意不断电更换）；2. 重新下载备份参数文件；3. 用编程器重新烧写存储芯片或更换旧芯片。工具：万用表、防静电电烙铁、参数备份软件。若存储芯片发生不可纠正的多位错误，或备用电池漏液腐蚀电路板，且设备使用超过10年，建议整机更换。；临时处理：1. 重新输入正确参数，锁定面板按键防止误改；2. 采用上级控制模式。 | 定期备份参数，使用高可靠长寿命电池，加强防尘防振。每半年：异地备份一次参数，电池电压检测；每年：停运时进行主备控制器参数一致性核对和电池更换。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 指示灯异常或误报警 | 电气/控制 | 一般 | 指示灯LED老化损坏、驱动三极管击穿，或信号采集回路干扰、逻辑判断错误，导致不该亮的点亮或该亮的灭。 | 运行灯不亮、故障灯常亮但实际无故障、试验灯误闪。 | LED正向导通电压大于2.5V或断路 [电气]；报警触点错误动作且自保持 [状态量] | [在线] 巡检时目视检查指示灯状态与设备实际工况一致性；[带电] 测量指示灯两端电压 | 核对指示灯指示状态与实际运行状态：如发电机已并网运行，但“停机”指示灯亮，则属于误报；测量该灯驱动回路，若三极管输出正确但灯不亮，则LED开路。 | 根本处理：1. 更换对应指示灯（焊接LED或更换指示灯模组）；2. 检查并清洁信号采集插接件；3. 检查逻辑控制器输出节点。工具：电烙铁、万用表、备件LED。若指示灯累计失效比例超过总数的30%，或面板印刷线路板因氧化、碳化导致大面积漏电，且使用超过8年，应报废面板。；临时处理：1. 用标签对错误指示进行标记说明；2. 持续监视关联保护信号。 | 选用长寿命LED，加强面板防尘防潮，定期测试报警逻辑。每月：并网运行时观察所有指示灯状态是否正确；每半年：停机时测试所有报警灯触发逻辑。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 按键或旋钮失灵 | 机械/控制 | 轻微 | 导电橡胶或微动开关老化、触点氧化、灰尘积聚；旋钮编码器卡涩或脉冲丢失。 | 按键需要重按才有反应、完全无反应、按下粘连不回弹；旋钮调整时数值跳跃或无变化。 | 按键接触电阻大于100Ω [电气]；旋钮编码器输出脉冲信号缺相 [状态量] | [在线] 感受按键手感与响应一致性；[离线] 用万用表二极管档测量按键通断瞬态 | 按下按键，测量其触点两端电阻：未按下应无穷大，按下应小于5Ω，若大于100Ω或时断时续，判定接触不良；旋钮调整时，用示波器看A、B相脉冲，若有缺失导致方向误判，编码器坏。 | 根本处理：1. 拆下面板，用精密电子清洁剂清洗按键触点和编码器；2. 如清洗无效，更换同规格微动开关或编码器；3. 更换整块按键面膜。工具：清洁喷剂、小螺丝刀、电烙铁。若同一面板上多个按键（>3个）同时出现接触不良，或旋钮编码器机械断裂无法修复，面板整体已达10年使用期时，应整体面板报废。；临时处理：1. 使用组合键或外部计算机完成操作；2. 暂时采用远方控制。 | 操作时施加均匀力，避免暴力敲击，保持面板密封。每季：活动所有按键几次，清理缝隙灰尘；每年：检查面板密封圈，测试旋钮全量程线性度。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 过热烧损或异味 | 热/电气/绝缘 | 危急 | 面板内部功率元件（如背光灯升压板）、电源模块过热，导致PCB碳化、芯片击穿；通风不良或过流。 | 闻到焦糊味，面板表面局部烫手，屏幕显示闪烁或局部变色。 | 面板壳体温度超过65℃ (环境温度25℃) [物理]；红外扫描某点温度比平均高30℃ [热] | [在线] 巡检时使用红外测温枪扫描面板表面；[离线] 打开柜门检查是否有明显烧灼痕迹 | 使用红外热像仪扫描面板：若发现局部热点温度超过85℃，或与背景温差大于40℃，且有异味，立即断电开柜检查对应区域电路。 | 根本处理：1. 立即切断励磁调节器工作电源，查找过热点，更换烧损的电路板或元件；2. 修复通风风扇、清洁滤网，确保空气对流。工具：红外热像仪、万用表、防静电手环、电路板清洗剂。若面板基底PCB出现深度碳化或层间分离，无法修复；或发生明火事故后绝缘性能不可恢复，直接报废。；临时处理：1. 打开柜门用外部风扇强制风冷；2. 若已碳化可能导致短路，必须停机处理。 | 控制柜安装温度监控并连锁风扇，定期清理滤网，避免环境温度过高。每日：巡检触摸面板表面温度；每月：清洁风扇滤网，检查风扇运行状况；每半年：红外热像全面扫描。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 显示花屏/线条/乱码 | 电气/控制 | 一般 | 液晶屏排线氧化、松动或断裂导致信号传输不完整；液晶驱动板元器件损坏或受强电磁干扰，图像解码错误。 | 屏幕出现垂直/水平条纹、局部花斑、字符重叠、乱码，敲击面板时显示变化。 | 排线导通电阻>2Ω (新线<0.5Ω) [电气]；驱动板LVDS差分信号<100mV [电气] | [在线]目视检查显示质量，轻敲面板观察变化；[离线]放大镜检查排线金手指，万用表测量排线通断 | 敲击外壳显示异常跳变，判定接触不良；若排线正常，替换液晶屏测试排除屏体故障。 | 根本处理：1.断电重新插拔排线，用无水酒精擦拭金手指；2.更换氧化严重排线；3.更换液晶显示模组。工具：螺丝刀、酒精、无尘布。若液晶屏坏点面积超5%，或排线插座断裂无法修复且使用超8年，应整体屏报废。；临时处理：通过远方监控后台监视参数，暂时忽略面板显示。 | 固定排线并加锁扣，避开强磁场源，信号线加磁环。每半年：清理内部积灰，检查排线锁扣；每年：测试显示清晰度。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 控制软件死机/系统无响应 | 控制 | 严重 | CPU占用过高、内存泄漏、程序跑飞或看门狗失效，主控程序停止运行。 | 面板显示停滞，所有按键和触摸无反应，通讯中断，常伴有“死机”报警或自动重启。 | 看门狗复位次数>0次/24h [状态量]；CPU负荷率持续>90% [状态量]；内存使用率>95% [状态量] | [在线]查看系统日志中“Watchdog Reset”记录；[离线]通过调试接口监测任务状态和内存 | 用调试器监测，发现任务卡死或内存溢出，判定软件缺陷；频繁看门狗复位则检查硬件复位电路或电源。 | 根本处理：1.断电重启；2.升级固件至最新稳定版；3.更换CPU主板。工具：调试电脑、烧录工具。若主板因芯片落后无法升级，且连续死机无法修复，使用超12年，应报废更换。；临时处理：切换至远方自动控制，必要时切至手动励磁。 | 定期升级软件，确保电源稳定，避免无关程序运行。每季：检查系统日志分析复位记录；每年：备份程序和数据。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 端子排氧化/接触不良 | 化学/环境 | 一般 | 高湿或腐蚀性气体导致面板接线端子镀层氧化，接触电阻增大，信号衰减或引入干扰。 | 测量值间歇性跳变，操作命令执行失败，不定期报“信号异常”或“反馈丢失”。 | 端子接触电阻>100mΩ (新<5mΩ) [电气]；端子压降>50mV (信号回路) [电气] | [带电]用微欧计或四线法测接触电阻；[离线]目视端子氧化变黑、有铜绿 | 用万用表mV档测信号回路端子压降，若>50mV且随温度变化，判定接触不良；紧固后恢复则确认。 | 根本处理：1.拆除接线，用细砂纸清除氧化层并涂导电膏；2.重新压接或更换端子；3.增设除湿装置。工具：砂纸、导电膏、压线钳。若端子排整体腐蚀，金属减薄>30%，多次接触不良且更换成本高，应整排报废。；临时处理：将受影响信号线临时并接备用端子或安全短接。 | 控制柜保持IP54以上防护，湿度<60%，使用防氧化端子。每年：全面检查端子紧固和腐蚀情况，测关键回路接触电阻；雨季增加防潮检查。
电力 | 火电 | 励磁系统 | 主设备 | 向发电机转子提供可调节的直流电流，建立旋转磁场，并维持机端电压恒定。 | 励磁调节器控制面板 | 励磁系统 | 提供液晶显示屏、指示灯及操作按键，用于就地显示励磁参数、报警信息及执行参数整定和切换操作。 | 否 | 定期检查面板显示是否清晰完整；按键功能是否正常；指示灯亮度是否正常；检查面板密封和防尘状态。 | 显示屏损坏无法读取信息；按键失灵且无法更换面板组件。更换后需核对显示参数与实际值一致。 | 显示闪烁/图像不稳定 | 电气 | 一般 | 电源模块滤波电容老化，输出直流纹波大；或背光高压板输出频率不稳，导致背光闪烁。 | 屏幕周期性快速明暗闪烁，字符轻微抖动，长期观看目眩，可伴有高频嗡声。 | 24V电源纹波峰峰值>200mV [电气]；背光灯电流波动>5% [电气]；逆变器输出频率偏差>10% [电气] | [带电]示波器交流耦合测电源输出纹波；[离线]LCR表测滤波电容容量 | 示波器观察电源直流，纹波>200mVpp且频率为工频整数倍，判定电源滤波失效；若纹波小则检查高压板输出。 | 根本处理：1.更换同规格滤波电解电容；2.更换电源模块或背光驱动板。工具：电烙铁、示波器、吸锡器。若电源及背光板反复维修超3次，总体使用超10年，应整体更换面板模组。；临时处理：降低显示亮度或间歇关屏，外部加稳压模块。 | 选用长寿命低ESR电容，控制柜内温度<40℃。每年：用示波器检测一次电源纹波，抽检电容外观有无鼓包。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水管装配 |  | 连接进水阀与机组本体的压力引水管道，包含伸缩节以补偿安装误差和热变形，将压力水引入喷管或蜗壳。 | 否 | 每年枯水期停机检查管道外壁腐蚀、焊缝裂纹及法兰密封情况，定期测量壁厚；运行中监测管道振动和渗漏，伸缩节每年检查位移补偿能力，发现异常及时更换密封件。 | 管壁减薄超过设计壁厚的30%，焊缝出现不可修复的裂纹，法兰严重变形导致反复漏水无法密封，管道整体锈蚀穿孔或多处补焊后仍渗漏时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 阀芯卡滞/异物堵塞 | 机械 | 严重 | 水垢、焊渣或机械杂质进入阀芯与阀套间隙，或导向槽结垢，导致阀芯无法正常动作。间隙极小（小于0.008mm），极易卡死。 | 1. 阀门无法开启或关闭。<br>2. 间歇性嘶鸣声。<br>3. 执行机构过载报警。 | 1. 阀位反馈信号异常（无变化）。<br>2. 阀前后压差过大（>0.5MPa）。<br>3. 操作电流/扭矩增大20%以上。 | 1. 阀位指示器目视检查[在线]。<br>2. 听音棒听诊内部声音[在线]。<br>3. 超声波流量计检测出口流量[在线]。<br>4. 内窥镜检查流道[离线]。 | 若阀门无法开启且阀后有压力需求但无流量，且执行机构扭矩增大，则判定为阀芯卡滞。需排除电机故障后进行判断。 | 根本处理：1. 切断水源，执行机构断电。<br>2. 拆卸阀盖，取出阀芯及阀套。<br>3. 使用CCI4或食品级柠檬酸溶液浸泡清洗组件，去除水垢杂质。<br>4. 使用专用硅基润滑脂涂抹导向槽，复原安装。<br>工具：扳手、清洗液、软毛刷、润滑脂。；临时处理：用钢丝从头部小孔捅入，迫使阀芯弹回，恢复动作。 | 1. 在阀门上游安装高精度过滤器（如孔径≤2mm的不锈钢滤网）。<br>2. 管道安装后进行彻底冲洗。<br>3. 每半年使用食品级除垢剂清洗阀腔。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 密封面磨损与泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 高速水流夹杂泥沙引起冲刷磨损，或因气蚀作用导致软密封圈老化、硬质合金密封面产生沟槽，造成密封不严。 | 1. 阀门全关状态下，下游侧仍有明显水流声。<br>2. 压力表显示阀后压力缓慢上升。<br>3. 蜗壳人孔门打开后有持续流水。 | 1. 漏水量超过设计最大值（如GB/T 14478要求，应<0.5L/s）。<br>2. 阀后压力在停机后从0MPa回升至>0.1MPa。 | 1. 压力表监视阀后压力[在线]。<br>2. 超声波流量计监测旁通管路或下游钢管漏水[在线]。<br>3. 听音棒听辨泄漏声[在线]。<br>4. 停机后排空检查密封间隙[离线]。 | 全关位置下，若下游压力表显示持续升压且超过静水压力的15%，结合超声波检漏仪数值偏大，判定为密封失效。需区分是工作密封还是检修密封失效。 | 根本处理：1. 排空阀体及蜗壳存水。<br>2. 解除联轴器，吊出阀芯。<br>3. 若为轻微磨损，对密封面进行研磨修平；若严重则更换密封环及O型圈。<br>4. 若为橡胶密封圈老化，更换同规格新圈。<br>工具：液压扳手、研磨平板、起吊设备。；临时处理：投入工作密封的同时，充气使检修密封抱紧主轴，阻断上游来水。 | 1. 沙水期或汛期加密监测水质含沙量，超标时建议停机避峰。<br>2. 选用抗气蚀能力强的材料（如司太立合金堆焊密封面）。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 弹簧组件/复位机构失效 | 机械 | 一般 | 弹簧长期承受交变载荷产生疲劳折断，或因锈蚀导致弹性减弱，无法克服摩擦力复位，或无法提供足够的预紧密封力。 | 1. 阀门动作迟缓或无复位动作。<br>2. 规律性撞击声或金属敲击声。<br>3. 阀芯无法维持在全开或全关位置。 | 1. 弹簧自由长度缩短>5%（对比原厂参数）。<br>2. 关闭/开启时间超过额定值15秒。<br>3. 阀体局部振动幅值>80dB。 | 1. 弹簧测力计检测弹性系数[离线]。<br>2. 振动分析仪监测阀体振动频谱[在线]。<br>3. 行程开关动作记录分析[在线]。 | 若阀门开关动作时间显著变长，伴有金属撞击声，且全关状态下仍存在小角度回弹，应怀疑弹簧断裂。拆卸后若发现弹簧长短不一或有断裂痕迹则确诊。 | 根本处理：1. 拆卸阀盖及弹簧压盖。<br>2. 取出旧弹簧组件。<br>3. 选用同规格不锈钢弹簧进行更换，安装时注意保持正确的预压缩量。<br>工具：长度测量尺、压力测试机、专用拆装工具。；临时处理：利用执行机构的手动装置或锁定装置强制将阀门固定于开/关位，防止介质倒流。 | 1. 定期检查弹簧外观及防锈涂层。<br>2. 选用抗疲劳性能更好的50CrVA等材质弹簧。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 电磁阀/控制回路故障 | 电气/控制 | 严重 | 控制进水阀启闭的电磁先导阀线圈烧坏、接线端子松动、电磁铁卡涩或阀芯排气孔堵塞，导致控制油/水无法建立或卸掉压力。 | 1. 远程中控发出指令后阀门无反应。<br>2. 现场电磁阀指示灯不亮或异常闪烁。<br>3. 闻到焦糊味。 | 1. 电磁阀线圈电阻无穷大（开路）或为零（短路）。<br>2. 控制回路电压偏差>±10%（如DC220V降至<198V）。<br>3. 线圈温升>65K。 | 1. 万用表测量线圈电阻及供电电压[在线/带电]。<br>2. 红外热成像扫描电磁阀温度[在线]。<br>3. 检查控制柜继电器吸合状态[在线]。<br>4. PLC逻辑状态核对[在线]。 | 阀门无法动作时，操作现场手动按钮，若能动作则检查电气回路；若不能动作且线圈电阻异常，则判定为电磁阀线圈烧毁。接线松动可通过目视和带电测量发现。 | 根本处理：1. 切断电源，拆下接线盒。<br>2. 更换同型号的电磁阀线圈或整体电磁阀。<br>3. 紧固所有接线端子并做防潮密封处理。<br>工具：万用表、电工螺丝刀、绝缘胶带。；临时处理：1. 紧急处理时，将线圈手动按钮由“0”位打到“1”位，强行打开或关闭阀门。<br>2. 若线圈烧毁且需关闭阀门，手动关闭控制油路上的截止阀以锁位。 | 1. 防水防潮以保护线圈绝缘。<br>2. 确保供电电压稳定，防止线圈长期过热。<br>3. 采用双路冗余供电控制。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 水锤/振动与噪音异常 | 机械/环境 | 轻微 | 阀门快速关闭时流速急剧变化引起水锤，或在小开度下水流不稳定引起阀芯抖动、气蚀及共振，产生巨大的压力波和高频噪音。 | 1. 关闭瞬间管道有巨大撞击声或剧烈震动。<br>2. 阀门及管道持续抖动。<br>3. 运行时持续发出类似排气或哨鸣的高频噪音。 | 1. 压力瞬变峰值超过工作压力的1.5倍。<br>2. 振动速度有效值超过7.1mm/s (ISO 10816)。<br>3. 噪音值>85dB(A)。 | 1. 压力变送器高频采集压力波[在线]。<br>2. 加速度传感器测量阀体振动[在线]。<br>3. 声级计测量现场噪音[离线]。<br>4. 水听器探测水下空化噪声[在线]。 | 监测到阀门关闭瞬间压力剧变超过稳态压力的1.5倍，伴随管道瞬间移位，判定为水锤。持续高频噪音伴随流量、压力表指针摆动，判定为空化或共振。 | 根本处理：1. 检查并调整进水阀的关闭时间（延长节流时间）。<br>2. 增设缓闭止回阀、气压罐或水锤吸纳器。<br>3. 对阀芯结构进行改造，采用多级减压或防空化结构。<br>工具：液压调试工具、电焊机。；临时处理：降低运行水压或限制阀门开度，避开气蚀严重区。 | 1. 优化阀门开/关调节螺纹的开度，避免小开度长时间运行。<br>2. 对存在径向晃动的管道加装抗震支架。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 阀体/法兰连接处泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 阀体铸造缺陷（砂眼、裂纹）受压力冲击扩展，或法兰垫片因老化、化学腐蚀、螺栓松动失去密封作用，导致外部可见漏水。 | 1. 阀体外表有明显滴水或喷射状水流。<br>2. 阀坑水位异常上升。<br>3. 法兰接缝处有白色盐渍堆积。 | 1. 渗漏水滴漏速度>2滴/分钟。<br>2. 螺栓残余紧固力矩低于设计值的80%。<br>3. 法兰间隙>0.05mm（塞尺测量）。 | 1. 视觉检查外表水渍[在线]。<br>2. 塞尺测量法兰面间隙[离线]。<br>3. 力矩扳手校验螺栓预紧力[离线]。<br>4. 荧光检漏剂排查渗漏路径[离线]。 | 目视可见阀体外壁存在冒汗、滴水或喷射状水流，排除上下游连接管路接头破裂后，即可判定为本体泄漏。通过涂抹肥皂泡或荧光剂可精确定位。 | 根本处理：1. 停机泄压排空。<br>2. 若是法兰泄漏，对称均匀紧固螺栓或更换密封垫片（推荐硅胶或石墨-不锈钢复合垫）。<br>3. 若是阀体砂眼，打磨后采用索雷碳纳米聚合物材料或冷焊修补；对于贯穿性大裂纹，必须整体更换阀体。<br>工具：力矩扳手、砂轮机、堵漏工具。；临时处理：使用带压堵漏钢带或管道速修贴对泄漏点进行封闭处理，降低漏水量。 | 1. 阀门出厂前严格进行水压强度和严密性试验。<br>2. 选用耐腐蚀的球墨铸铁或铜合金阀体。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 旁通阀/排气阀故障 | 机械 | 一般 | 进水阀平压用的旁通阀无法开启或关闭不严，或阀体顶部排气阀堵塞/漏水，导致主阀无法正常启闭或气蚀。 | 1. 主阀开启前前后压差过大，无法开启。<br>2. 充满水后管路内有气，引起剧烈震动。<br>3. 旁通管有持续热水流出（止回阀失效）。 | 1. 主阀前后压差>0.3MPa（开启命令发出后）。<br>2. 排气阀无气排出或持续喷水。 | 1. 压力表监视主阀前后压力变化[在线]。<br>2. 触摸感知旁通管路温度差异[在线]。<br>3. 排空阀体检查浮球状态[离线]。 | 主阀开启命令发出后，若阀前阀后压差在30秒内无明显下降，且手动打开旁通阀能有效平压，则判定为自动旁通回路故障。排气阀口在水满后仍大流量喷水则浮球失效。 | 根本处理：1. 拆解清洗旁通阀阀芯（去除水垢）。<br>2. 更换损坏的旁通阀止回阀或隔膜。<br>3. 疏通排气阀滤网，或者更换破裂的浮球。<br>工具：管钳、除垢剂、新备件。；临时处理：手动打开旁通管路上的手动截止阀进行平压，或拧松排气螺塞排气。 | 每年检修时清洗排气阀滤网和浮球机构。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 阀芯卡滞/异物堵塞 | 机械 | 严重 | 水垢、焊渣或机械杂质进入阀芯与阀套间隙，或导向槽结垢，导致阀芯无法正常动作。间隙极小（小于0.008mm），极易卡死。 | 1. 阀门无法开启或关闭。<br>2. 间歇性嘶鸣声。<br>3. 执行机构过载报警。 | 1. 阀位反馈信号异常（无变化）[状态量]。<br>2. 阀前后压差过大（>0.5MPa）[物理]。<br>3. 操作电流/扭矩增大20%以上[电气]。 | 1. 阀位指示器目视检查[在线]。<br>2. 听音棒听诊内部声音[在线]。<br>3. 超声波流量计检测出口流量[在线]。<br>4. 内窥镜检查流道[离线]。 | 若阀门无法开启且阀后有压力需求但无流量，且执行机构扭矩增大，则判定为阀芯卡滞。需排除电机故障后进行判断。 | 根本处理：1. 切断水源，执行机构断电。<br>2. 拆卸阀盖，取出阀芯及阀套。<br>3. 使用CCI4或食品级柠檬酸溶液浸泡清洗组件，去除水垢杂质。<br>4. 使用专用硅基润滑脂涂抹导向槽，复原安装。<br>工具：扳手、清洗液、软毛刷、润滑脂。；临时处理：用钢丝从头部小孔捅入，迫使阀芯弹回，恢复动作。 | 1. 在阀门上游安装高精度过滤器（如孔径≤2mm的不锈钢滤网）。<br>2. 管道安装后进行彻底冲洗。<br>3. 每半年使用食品级除垢剂清洗阀腔。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 密封面磨损与泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 高速水流夹杂泥沙引起冲刷磨损，或因气蚀作用导致软密封圈老化、硬质合金密封面产生沟槽，造成密封不严。 | 1. 阀门全关状态下，下游侧仍有明显水流声。<br>2. 压力表显示阀后压力缓慢上升。<br>3. 蜗壳人孔门打开后有持续流水。 | 1. 漏水量超过设计最大值（如GB/T 14478要求，应<0.5L/s）[物理]。<br>2. 阀后压力在停机后从0MPa回升至>0.1MPa[物理]。 | 1. 压力表监视阀后压力[在线]。<br>2. 超声波流量计监测旁通管路或下游钢管漏水[在线]。<br>3. 听音棒听辨泄漏声[在线]。<br>4. 停机后排空检查密封间隙[离线]。 | 全关位置下，若下游压力表显示持续升压且超过静水压力的15%，结合超声波检漏仪数值偏大，判定为密封失效。需区分是工作密封还是检修密封失效。 | 根本处理：1. 排空阀体及蜗壳存水。<br>2. 解除联轴器，吊出阀芯。<br>3. 若为轻微磨损，对密封面进行研磨修平；若严重则更换密封环及O型圈。<br>4. 若为橡胶密封圈老化，更换同规格新圈。<br>工具：液压扳手、研磨平板、起吊设备。；临时处理：投入工作密封的同时，充气使检修密封抱紧主轴，阻断上游来水。 | 1. 沙水期或汛期加密监测水质含沙量，超标时建议停机避峰。<br>2. 选用抗气蚀能力强的材料（如司太立合金堆焊密封面）。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 弹簧组件/复位机构失效 | 机械 | 一般 | 弹簧长期承受交变载荷产生疲劳折断，或因锈蚀导致弹性减弱，无法克服摩擦力复位，或无法提供足够的预紧密封力。 | 1. 阀门动作迟缓或无复位动作。<br>2. 规律性撞击声或金属敲击声。<br>3. 阀芯无法维持在全开或全关位置。 | 1. 弹簧自由长度缩短>5%（对比原厂参数）[物理]。<br>2. 关闭/开启时间超过额定值15秒[物理]。<br>3. 阀体局部振动幅值>80dB[物理]。 | 1. 弹簧测力计检测弹性系数[离线]。<br>2. 振动分析仪监测阀体振动频谱[在线]。<br>3. 行程开关动作记录分析[在线]。 | 若阀门开关动作时间显著变长，伴有金属撞击声，且全关状态下仍存在小角度回弹，应怀疑弹簧断裂。拆卸后若发现弹簧长短不一或有断裂痕迹则确诊。 | 根本处理：1. 拆卸阀盖及弹簧压盖。<br>2. 取出旧弹簧组件。<br>3. 选用同规格不锈钢弹簧进行更换，安装时注意保持正确的预压缩量。<br>工具：长度测量尺、压力测试机、专用拆装工具。；临时处理：利用执行机构的手动装置或锁定装置强制将阀门固定于开/关位，防止介质倒流。 | 1. 定期检查弹簧外观及防锈涂层。<br>2. 选用抗疲劳性能更好的50CrVA等材质弹簧。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 电磁阀/控制回路故障 | 电气/控制 | 严重 | 控制进水阀启闭的电磁先导阀线圈烧坏、接线端子松动、电磁铁卡涩或阀芯排气孔堵塞，导致控制油/水无法建立或卸掉压力。 | 1. 远程中控发出指令后阀门无反应。<br>2. 现场电磁阀指示灯不亮或异常闪烁。<br>3. 闻到焦糊味。 | 1. 电磁阀线圈电阻无穷大（开路）或为零（短路）[电气]。<br>2. 控制回路电压偏差>±10%（如DC220V降至<198V）[电气]。<br>3. 线圈温升>65K[物理]。 | 1. 万用表测量线圈电阻及供电电压[在线/带电]。<br>2. 红外热成像扫描电磁阀温度[在线]。<br>3. 检查控制柜继电器吸合状态[在线]。<br>4. PLC逻辑状态核对[在线]。 | 阀门无法动作时，操作现场手动按钮，若能动作则检查电气回路；若不能动作且线圈电阻异常，则判定为电磁阀线圈烧毁。接线松动可通过目视和带电测量发现。 | 根本处理：1. 切断电源，拆下接线盒。<br>2. 更换同型号的电磁阀线圈或整体电磁阀。<br>3. 紧固所有接线端子并做防潮密封处理。<br>工具：万用表、电工螺丝刀、绝缘胶带。；临时处理：1. 紧急处理时，将线圈手动按钮由“0”位打到“1”位，强行打开或关闭阀门。<br>2. 若线圈烧毁且需关闭阀门，手动关闭控制油路上的截止阀以锁位。 | 1. 防水防潮以保护线圈绝缘。<br>2. 确保供电电压稳定，防止线圈长期过热。<br>3. 采用双路冗余供电控制。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 水锤/振动与噪音异常 | 机械/环境 | 轻微 | 阀门快速关闭时流速急剧变化引起水锤，或在小开度下水流不稳定引起阀芯抖动、气蚀及共振，产生巨大的压力波和高频噪音。 | 1. 关闭瞬间管道有巨大撞击声或剧烈震动。<br>2. 阀门及管道持续抖动。<br>3. 运行时持续发出类似排气或哨鸣的高频噪音。 | 1. 压力瞬变峰值超过工作压力的1.5倍[物理]。<br>2. 振动速度有效值超过7.1mm/s (ISO 10816)[物理]。<br>3. 噪音值>85dB(A)[物理]。 | 1. 压力变送器高频采集压力波[在线]。<br>2. 加速度传感器测量阀体振动[在线]。<br>3. 声级计测量现场噪音[离线]。<br>4. 水听器探测水下空化噪声[在线]。 | 监测到阀门关闭瞬间压力剧变超过稳态压力的1.5倍，伴随管道瞬间移位，判定为水锤。持续高频噪音伴随流量、压力表指针摆动，判定为空化或共振。 | 根本处理：1. 检查并调整进水阀的关闭时间（延长节流时间）。<br>2. 增设缓闭止回阀、气压罐或水锤吸纳器。<br>3. 对阀芯结构进行改造，采用多级减压或防空化结构。<br>工具：液压调试工具、电焊机。；临时处理：降低运行水压或限制阀门开度，避开气蚀严重区。 | 1. 优化阀门开/关调节螺纹的开度，避免小开度长时间运行。<br>2. 对存在径向晃动的管道加装抗震支架。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 阀体/法兰连接处泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 阀体铸造缺陷（砂眼、裂纹）受压力冲击扩展，或法兰垫片因老化、化学腐蚀、螺栓松动失去密封作用，导致外部可见漏水。 | 1. 阀体外表有明显滴水或喷射状水流。<br>2. 阀坑水位异常上升。<br>3. 法兰接缝处有白色盐渍堆积。 | 1. 渗漏水滴漏速度>2滴/分钟[物理]。<br>2. 螺栓残余紧固力矩低于设计值的80%[物理]。<br>3. 法兰间隙>0.05mm（塞尺测量）[物理]。 | 1. 视觉检查外表水渍[在线]。<br>2. 塞尺测量法兰面间隙[离线]。<br>3. 力矩扳手校验螺栓预紧力[离线]。<br>4. 荧光检漏剂排查渗漏路径[离线]。 | 目视可见阀体外壁存在冒汗、滴水或喷射状水流，排除上下游连接管路接头破裂后，即可判定为本体泄漏。通过涂抹肥皂泡或荧光剂可精确定位。 | 根本处理：1. 停机泄压排空。<br>2. 若是法兰泄漏，对称均匀紧固螺栓或更换密封垫片（推荐硅胶或石墨-不锈钢复合垫）。<br>3. 若是阀体砂眼，打磨后采用索雷碳纳米聚合物材料或冷焊修补；对于贯穿性大裂纹，必须整体更换阀体。<br>工具：力矩扳手、砂轮机、堵漏工具。；临时处理：使用带压堵漏钢带或管道速修贴对泄漏点进行封闭处理，降低漏水量。 | 1. 阀门出厂前严格进行水压强度和严密性试验。<br>2. 选用耐腐蚀的球墨铸铁或铜合金阀体。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 旁通阀/排气阀故障 | 机械 | 一般 | 进水阀平压用的旁通阀无法开启或关闭不严，或阀体顶部排气阀堵塞/漏水，导致主阀无法正常启闭或气蚀。 | 1. 主阀开启前前后压差过大，无法开启。<br>2. 充满水后管路内有气，引起剧烈震动。<br>3. 旁通管有持续热水流出（止回阀失效）。 | 1. 主阀前后压差>0.3MPa（开启命令发出后）[物理]。<br>2. 排气阀无气排出或持续喷水[状态量]。 | 1. 压力表监视主阀前后压力变化[在线]。<br>2. 触摸感知旁通管路温度差异[在线]。<br>3. 排空阀体检查浮球状态[离线]。 | 主阀开启命令发出后，若阀前阀后压差在30秒内无明显下降，且手动打开旁通阀能有效平压，则判定为自动旁通回路故障。排气阀口在水满后仍大流量喷水则浮球失效。 | 根本处理：1. 拆解清洗旁通阀阀芯（去除水垢）。<br>2. 更换损坏的旁通阀止回阀或隔膜。<br>3. 疏通排气阀滤网，或者更换破裂的浮球。<br>工具：管钳、除垢剂、新备件。；临时处理：手动打开旁通管路上的手动截止阀进行平压，或拧松排气螺塞排气。 | 每年检修时清洗排气阀滤网和浮球机构。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 电磁阀机械卡涩 | 机械/控制 | 一般 | 电磁阀滑阀套与阀芯配合间隙极小(<0.008mm)，润滑油不足或机械杂质进入时，铁芯吸合或复位受阻，无法切换控制油路。 | 1. 阀门动作滞后或无法切换状态。<br>2. 电磁阀线圈发热严重。<br>3. 现场手动操作手感沉重。 | 1. 电磁阀动作时间超过标称值50%[物理]。<br>2. 线圈电流持续高于保持电流[电气]。<br>3. 油液颗粒度污染等级超过NAS 9级[化学]。 | 1. 用示波器或计时器测量动作响应时间[在线/带电]。<br>2. 油液取样进行污染度分析[离线]。<br>3. 停电后手动测试阀芯灵活性[离线]。 | 若电磁阀得电后阀门不动作，且线圈电阻正常、供电电压正常，用听音棒未听到铁芯吸合声，手动操作时阻力大，则判定为机械卡涩。 | 根本处理：1. 切断电源及油路。<br>2. 拆解电磁阀，取出阀芯及阀套。<br>3. 用CCI4或无水酒精彻底清洗零件，清除杂质及油泥。<br>4. 检查并疏通油雾器喷油孔，补充润滑油，重新装配。<br>工具：内六角扳手、清洗剂、无尘布。；临时处理：使用手动顶杆或手柄反复操作电磁阀，尝试将卡涩物冲走或磨平；若无效，可轻轻敲击阀体使其复位。 | 1. 液压油系统配置高精度过滤器，保持油液清洁。<br>2. 定期检查并补充润滑油，确保润滑充足。<br>3. 避免电磁阀长期处于高温环境，防止油液结焦。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 操作机构/液压系统故障 | 机械/控制 | 严重 | 接力器活塞密封件磨损、液压锁阀块泄漏或油泵故障，导致操作力矩不足；或传动销、键、连杆等机械部件断裂、松脱。 | 1. 阀门开关速度明显变慢或不平稳。<br>2. 液压系统油压异常下降或保压时间短。<br>3. 机构动作时出现爬行、冲击或异响。 | 1. 系统油压低于额定值90%[物理]。<br>2. 阀门全行程时间超过设计值20%[物理]。<br>3. 油泵加载时间间隔缩短，频繁启动[状态量]。 | 1. 液压系统压力表在线监视[在线]。<br>2. 油位计观察油箱液位[在线]。<br>3. 测量阀门全行程动作时间[在线]。<br>4. 油液内泄漏量检测[离线]。 | 若阀门动作时间延长且伴有油泵频繁启动补压，检查液压系统无外漏后，若油泵停运时压力快速衰减，则判定为液压锁或密封件内漏。机构有异响需停机检查传动链间隙。 | 根本处理：1. 停机泄压，悬挂安全锁。<br>2. 拆检接力器，更换全套活塞密封件和支撑环。<br>3. 检查并研磨液压锁阀芯、阀座，或直接更换。<br>4. 修复或更换损伤的传动销和键。<br>工具：液压拉马、扭力扳手、密封件安装工具。；临时处理：手动操作油泵持续打压维持系统压力，或用机械锁定装置将阀门固定在全开/全关位置。 | 1. 建立液压油定期化验制度，监测清洁度和理化指标。<br>2. 安装油泵自动轮换及故障报警功能。<br>3. 定期检查接力器活塞杆有无划伤、锈蚀。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进水阀 | 进水管装配 | 装于进水管道上的主控制阀，在停机或事故检修时切断水源。 | 否 | 每季度检查阀体密封面磨损情况，手动操作阀门确认开关灵活性；每年停机后检查阀座与阀芯配合面，清除水生物和泥沙沉积；定期润滑阀杆和铰接部位，测试旁通阀和锁定机构。 | 阀体出现贯穿性裂纹，密封面严重冲刷损坏无法研磨修复，阀杆弯曲变形导致无法正常启闭，经大修后仍存在严重内漏时应报废。 | 电气控制系统故障 | 控制/电气 | 严重 | PLC模块损坏、传感器信号丢失、控制线缆断线或电源故障，导致逻辑控制中断或误发信号，无法按流程启闭阀门。 | 1. 中控室报警列表出现大量相关传感器断线或故障信息。<br>2. 阀门开启/关闭流程在中间步骤中断。<br>3. 阀门位置反馈信号与实际状态不符。 | 1. 关键位置传感器信号电压超出4-20mA或0-10V范围[电气]。<br>2. 控制电源消失或电压低[电气]。<br>3. PLC故障指示灯亮或程序停止运行[状态量]。 | 1. PLC编程软件在线诊断功能[在线]。<br>2. 万用表测量现场传感器供电和信号[在线/带电]。<br>3. 逐一检查控制柜继电器触点及接线[在线/带电]。<br>4. 校线仪排查控制电缆断点[离线]。 | 通过PLC在线诊断菜单查看各开入开出点位状态，与现场实际物理位置比对，若不一致，再通过测量回路电压，判定是传感器、线路还是IO模块故障。 | 根本处理：1. 更换故障的传感器（如接近开关、行程开关）。<br>2. 紧固或更换松脱、氧化的控制线缆端子。<br>3. 更换损坏的PLC模块并重新下载程序。<br>4. 更换或修复故障的开关电源。<br>工具：万用表、编程电脑、信号发生器、电工工具。；临时处理：对于无法及时修复的电气故障，切换到现场手动液压或手动机械操作模式，由专人就地按规程操作阀门。 | 1. 控制系统采用冗余电源、冗余CPU或冗余网络。<br>2. 重要的开关量信号采用双触点并联输入。<br>3. 定期进行控制系统功能测试和程序备份。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节漏水 | 机械/环境 | 严重 | 橡胶密封圈老化、磨损、回弹不足或法兰螺栓预紧力松弛，高压水从密封界面渗出或喷射 | 伸缩节处可见水滴、渗流或射水；地面有积水；压力钢管压力表读数短时下降；可听到嗞嗞漏水声 | 泄漏量＞10 L/min[状态量]，密封间隙＞0.5 mm[物理]，螺栓预紧力矩低于设计值80%[物理] | 目视检查[离线]；超声波流量计[在线]；红外热成像扫描温差[在线]；力矩扳手抽检[离线] | 若目视见明水且超声波测漏值超阈值，则停机排水，用肥皂水确认渗漏点，拆开检查密封圈状态及螺栓力矩，密封圈硬化或螺栓松弛即判为密封失效 | 根本处理：停机排水，拆卸伸缩节法兰螺栓（使用液压扳手），取出旧密封圈，清洁密封槽至无杂质，涂硅脂，安装新耐水密封圈，对角分三次均匀紧固至设计力矩（使用力矩扳手），回装后做1.5倍工作压力水压试验，保压30 min无渗漏；临时处理：使用专用带压堵漏夹具，注入专用密封胶临时止漏 | 每半年抽检法兰螺栓力矩；每4年预防性更换密封圈；加装遮阳棚避免紫外线老化；控制引水含沙量
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节卡涩 | 机械 | 一般 | 滑动面锈蚀、泥沙卡滞、导向滑板或压紧弹簧损坏，使伸缩节无法随温度变化自由伸缩，引起钢管附加应力 | 机组启停或负荷变化时，伸缩节位移指示器读数不变化或跳动；伸缩节处有金属摩擦异响；滑动面可见锈痕、划痕 | 伸缩阻力超过设计值的20%[物理]，滑动面最大间隙差＞2 mm[物理] | 位移传感器实时监测[在线]；目视检查滑动面[离线]；停机时用千斤顶推拉测试[离线] | 记录24 h内水温变化对应的伸缩量实际值与理论计算值比较，若实测位移幅度不足理论值的50%，且滑动面存在锈蚀或划伤，则判定卡涩；停机后用千斤顶测试推动力超过标准判定 | 根本处理：停机排水，清除滑动面锈蚀、泥沙（用钢丝刷、角磨机），修复或更换磨损的导向滑板；调整压紧弹簧至设计压缩量；涂抹二硫化钼基润滑脂；用千斤顶往复推动5次以上直至灵活无阻；临时处理：临时向滑动面注入松动剂或高渗透润滑油，并用千斤顶往复活动缩节至可动 | 滑动面每半年清理润滑一次；涂装耐蚀涂层；加装伸缩节防护罩防沙尘；保持排水孔畅通
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节密封老化 | 化学/环境 | 严重 | 橡胶密封件长期受水浸、溶氧、高温或紫外线作用，发生硬化、龟裂、溶胀，失去弹性导致密封失效 | 密封圈外露部分可见裂纹、变形或挤出；密封表面有白色粉状析出物；伸缩节漏水逐渐加重 | 密封圈邵尔A硬度＞80[物理]，拉伸强度下降＞50%[物理]，压缩永久变形＞30%[物理] | 目视检查密封圈外观[离线]；手持硬度计测量[离线]；更换时取样进行拉伸和压缩永久变形试验[离线] | 目视发现裂纹且硬度计读数超标，取样机械性能测试低于标准值，即判定老化需更换 | 根本处理：同“伸缩节漏水”更换密封圈流程，使用符合HG/T 2810的耐水橡胶圈；临时处理：临时用密封胶填补裂纹缝隙，并用卡箍紧固 | 选用三元乙丙橡胶（EPDM）或丁腈橡胶（NBR）等耐老化材料；避免密封面长期阳光直射；控制水温≤50℃
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节异常振动 | 机械 | 一般 | 水流脉动、水力不平衡或卡涩引起伸缩节本体强迫振动，长期导致连接件疲劳、密封失效 | 伸缩节本体可感明显振动，位移指示器快速摆动，附近的螺栓、管道支架振动，伴随低频嗡嗡声 | 振动速度均方根值＞7.1 mm/s[物理]，位移峰峰值＞0.2 mm[物理] | 便携式测振仪测量[离线]；在线振动监测系统[在线] | 实测振动速度超过GB/T 6075.5报警限，频谱以转频或叶频为主，且伴随位移指示摆动，排除安装螺栓松动后判定为水力激励振动 | 根本处理：查明水力振源，调整导叶关闭规律或泄水锥，优化运行避开共振区；增加伸缩节支撑刚度或在外部加装调谐阻尼器；修复卡涩（见卡涩检修方法）；临时处理：在伸缩节活动面之间插入减振垫片，临时锁紧位移限制装置，降低振幅 | 定期进行负荷调整试验，绘制振动区图谱并避开运行；校核伸缩节自振频率与水压脉动频率错频
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节排水阀堵塞 | 机械/环境 | 轻微 | 排水管或排水阀被泥沙、铁锈或水垢堵塞，导致伸缩节内积水无法排出，长期积水加速腐蚀，冬季可能结冰冻胀 | 排水阀开启后无出水或滴水量很小；阀体锈蚀；伸缩节底部有积水；冬季可见结冰或冰碴 | 排水流量＜0.1 L/min[状态量]，阀进出口无压差[物理] | 目视检查排水管出口[离线]；用细铁丝或管道内窥镜探查堵塞[离线] | 打开排水阀无水流出，铁丝探查有堵塞感，或内窥镜确认堵塞物，判为排水阀堵塞 | 根本处理：用铁丝或管道疏通器清除堵塞物；严重堵塞需拆下排水阀进行酸洗或更换；清理后做通水试验，确保排水畅通；临时处理：从伸缩节顶部注水口反冲，临时疏通排水管 | 排水阀前安装Y型过滤器并定期清洗；每次停机后强制排水一次；冬季前检查排水管路保温与加热
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节本体变形 | 机械/环境 | 严重 | 地基不均匀沉降、水库温度应力或钢管推力过大导致伸缩节扭曲、鼓胀或椭圆变形，丧失正常伸缩功能 | 伸缩节外表可见目视扭曲、法兰面错位；位移指示器量程超限或卡死；密封圈被单侧挤出；漏水加剧 | 本体圆度误差＞1%公称直径[物理]，法兰平行度偏差＞0.5 mm[物理]，轴向偏移量＞10 mm[物理] | 全站仪或激光跟踪仪测量变形[离线]；内径千分尺测量椭圆度[离线]；百分表检查法兰张口[离线] | 测量变形量超过标准规定，且伸缩阻力大或密封单侧挤出漏水，排除卡涩后判定为本体变形 | 根本处理：排空管道，对轻微变形用机械或液压千斤顶原位矫正；严重变形需拆除返回制造厂矫正或更换变形段；矫正后做水压试验和严密性试验；临时处理：在变形法兰间加装调整垫片使密封面恢复平行，临时加焊限位板限制进一步变形 | 建设期严格基础处理与沉降监测；运行时监测坝体位移和钢管轴向力；超年限伸缩节定期测量几何尺寸
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 伸缩节防腐层损坏 | 化学/机械 | 轻微 | 内壁环氧类涂层受高速水流冲刷、空蚀、泥沙磨损或水中腐蚀性离子侵蚀，发生鼓泡、剥落、锈蚀，导致钢管本体加速减薄 | 停机检查时内壁可见涂层起皮、鼓泡、锈斑；机组排水时水含铁量升高；伸缩节外壁可能有锈水痕迹 | 涂层附着力划格法低于1级[物理]，内表面锈蚀面积占比＞5%[状态量]，管壁壁厚减薄量＞0.5 mm[物理] | 内窥镜摄像检查[离线]；超声波测厚仪定点测量[离线]；涂层附着力测试仪划格试验[离线] | 内窥镜发现涂层剥落且附着力不达标，超声波测厚显示壁厚减薄超阈值，即判防腐层损坏 | 根本处理：排空钢管，对损坏区域喷砂除锈至Sa2.5级，表面粗糙度Rz40～75μm，涂刷环氧富锌底漆2道+环氧云铁中间漆2道+聚氨酯面漆2道（干膜总厚≥300μm），用电火花检漏仪检测无漏点；临时处理：对局部破损区域用手工或电动打磨除锈后，涂刷环氧底漆和面漆临时防护 | 控制水流速度在设计允许范围内；每年检查防腐层状况；大修时全面重做防腐
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 伸缩节 | 进水管装配 | 安装于管道连接处的补偿器，用于吸收管道因温度、压力变化产生的变形，并便于阀门拆装。 | 是 | 每月检查伸缩节外露部分的位移刻度，确认在允许范围内；每季度检查密封填料或波纹管状况，发现渗漏及时拧紧或更换填料；每年测量轴向和径向位移量，核对设计补偿能力。 | 波纹管出现疲劳裂纹导致反复泄漏，填料函本体严重腐蚀变形，伸缩量超出设计极限且无法恢复，密封结构失效经多次维修仍漏水时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 蜗壳 |  | 反击式水轮机的引水部件，使水流以较小的水力损失均匀、轴对称地进入转轮。 | 否 | 每年停机后进入蜗壳内部检查混凝土与钢板衬砌的结合面、焊缝和防腐涂层状况；定期排水检查蜗壳底部淤积和磨损情况，测量关键部位壁厚；每5年进行一次全面的无损探伤检查。 | 蜗壳钢板严重腐蚀减薄超过设计壁厚的25%，焊缝出现大面积裂纹且无法补焊修复，混凝土与钢板脱空范围超过总面积的30%，结构变形影响水力性能时应评估报废或大修。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨损、空蚀和裂纹情况；定期测量座环与顶盖、底环的配合间隙；检查地脚螺栓紧固力矩；每5年进行一次超声波探伤检查内部缺陷。 | 固定导叶翼型严重空蚀损坏影响水流均匀性，座环出现贯穿性裂纹，地脚螺栓断裂或基础混凝土严重损坏导致无法传递载荷，经评估无法修复时应报废。 | 座环/固定导叶气蚀 | 机械/化学 | 一般/严重 | 水流中气泡溃灭冲击导致导叶表面金属疲劳剥落，形成蜂窝状凹坑，逐渐减薄导叶厚度，降低强度。 | 导叶表面出现麻点、针孔或海绵状凹坑；运行时机组噪声增大，效率下降。 | 气蚀面积率 >5% [状态量]；最大蚀坑深度 >3mm 或超过壁厚10% [物理]。 | 停机后宏观检查（目视/内窥镜）[离线]；超声波测厚仪测量残余壁厚[离线]。 | 目视发现密集凹坑，测厚确认局部减薄，且噪声频谱在2-8kHz频段出现宽频带能量突增，即判断为气蚀损伤。 | 根本处理：停机后将气蚀区打磨至金属光泽，用同材质焊条分层堆焊填补，然后打磨恢复原翼型。工具：角磨机、焊机、样板。；临时处理：运行中降低出力，避开严重气蚀区，但会影响发电量。 | 优化导叶翼型设计，降低表面粗糙度；控制机组运行区域避开严重气蚀工况；采用抗气蚀材料或涂层。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨损、空蚀和裂纹情况；定期测量座环与顶盖、底环的配合间隙；检查地脚螺栓紧固力矩；每5年进行一次超声波探伤检查内部缺陷。 | 固定导叶翼型严重空蚀损坏影响水流均匀性，座环出现贯穿性裂纹，地脚螺栓断裂或基础混凝土严重损坏导致无法传递载荷，经评估无法修复时应报废。 | 座环/固定导叶裂纹 | 机械/环境 | 严重/危急 | 因铸造缺陷、应力集中、疲劳或气蚀诱发，在导叶进水边、出水边或根部产生裂纹，严重时贯穿性断裂。 | 导叶表面出现可见发纹；振动加剧；停机时可能听到异音或出现漏水异常。 | 裂纹长度 >50mm 或深度 >壁厚20% [物理]；固有频率偏移 >5% [物理]。 | 停机后渗透探伤(PT)或磁粉探伤(MT) [离线]；金属敲击声检查[离线]。 | PT/MT显示线性缺陷显示迹痕长度超50mm，且敲击声沉闷（与相邻导叶清脆声对比），判断为裂纹。 | 根本处理：在裂纹两端钻止裂孔，用碳弧气刨或角磨机将裂纹刨除成U型坡口，预热后焊接，焊后消应处理并打磨，最后PT复检。工具：磁粉探伤机、焊机、加热装置。；临时处理：可在裂纹表面覆盖钢板并点焊压紧进行临时止裂，但必须尽快停机处理。 | 提高铸造质量，定期进行无损探伤，避免机组在共振区长期运行，导叶出水边修型避免卡门涡。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨损、空蚀和裂纹情况；定期测量座环与顶盖、底环的配合间隙；检查地脚螺栓紧固力矩；每5年进行一次超声波探伤检查内部缺陷。 | 固定导叶翼型严重空蚀损坏影响水流均匀性，座环出现贯穿性裂纹，地脚螺栓断裂或基础混凝土严重损坏导致无法传递载荷，经评估无法修复时应报废。 | 座环/固定导叶磨损 | 机械 | 轻微/一般 | 含泥沙水流对导叶表面的冲刷磨蚀，造成表面材料脱落、翼型变薄，主要发生在进水边及正压面。 | 导叶表面出现鱼鳞状沟槽、变薄；出水边呈刀刃状；水轮机效率逐渐降低。 | 导叶厚度减薄量 >2mm 或超过初始值的15% [物理]；表面粗糙度Ra >25μm [物理]。 | 停机后游标卡尺或超声波测厚仪测量[离线]；样板比对检查翼型变化[离线]。 | 测厚发现多个测点厚度低于设计下限，且表面呈现定向沟槽，即可诊断为泥沙磨损。 | 根本处理：停机后打磨清理，用耐磨焊条堆焊至原始轮廓，需特别注意水流流道弧形，最后打磨抛光。工具：焊机、磨光机、翼型样板。；临时处理：磨损超标时适当降负荷运行，降低水流流速以减缓磨损，但无法根治。 | 上游增设沉沙池，优化导叶表面硬度，喷涂耐磨涂层（如碳化钨）。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 座环/固定导叶 | 蜗壳 | 连接蜗壳与顶盖、底环的承重与过流部件，承受机组大部分轴向载荷并将其传递至混凝土基础。 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨损、空蚀和裂纹情况；定期测量座环与顶盖、底环的配合间隙；检查地脚螺栓紧固力矩；每5年进行一次超声波探伤检查内部缺陷。 | 固定导叶翼型严重空蚀损坏影响水流均匀性，座环出现贯穿性裂纹，地脚螺栓断裂或基础混凝土严重损坏导致无法传递载荷，经评估无法修复时应报废。 | 座环/固定导叶联接螺栓松动或断裂 | 机械 | 严重/危急 | 固定导叶与座环上环、下环联接的螺栓，因振动疲劳、预紧力不足、锈蚀等原因发生松动或断裂，导致导叶移位。 | 导叶与水轮机顶盖、底环间隙发生异常变化；机组振动突然增大；可听到金属撞击异响；螺栓头可见位移或丢失。 | 螺栓残余预紧力 <设计值70% [物理]；超声波检测螺栓伸长量异常 [物理]。 | 扭矩扳手检查残余力矩[离线]；超声波应力测量[离线]；手锤敲击听声判断[离线]。 | 扭矩值低于设计紧固力矩的70%，或敲击声音发哑，或发现螺栓颈部拉伸伸长量超过0.2mm，即判定松动或屈服。 | 根本处理：吊出导叶（如结构允许）重新更换高强度螺栓，按设计力矩对角紧固，并涂防松胶。工具：液压拉伸器、力矩扳手。；临时处理：对松动螺栓现场用加长力矩扳手复紧，若已断裂则用取丝器取出并更换备用螺栓，可临时恢复运行，但无法保证长期。 | 使用防松垫圈，定期紧固力矩，涂抹螺纹锁固剂，安装后点焊止动块，避免机组长时间超负荷振动运行。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 每年停机后进入尾水管内部检查钢板衬砌磨损、空蚀和焊缝情况；检查尾水管与基础混凝土的接触面；监测运行时尾水管压力脉动和振动值；每5年进行壁厚测量和无损探伤。 | 尾水管衬里钢板大面积空蚀穿孔，锥管段或肘管段严重变形导致水力效率显著下降，混凝土基础严重冲刷淘空，结构完整性无法保证时应报废修复或更换。 | 尾水管压力脉动与涡带振动 | 机械/环境 | 严重 | 机理：水轮机在非设计工况（如部分负荷）下运行时，转轮出口水流带有圆周速度分量，在尾水管内形成偏心螺旋状涡带。涡带中心压力极低，其旋转扫掠管壁时产生剧烈压力脉动，引发机组振动和噪声，严重时引起厂房共振。 | 1. 尾水管进入门处可听到异常啸叫声或“雷声”。<br>2. 机组顶盖、轴承座垂直振动显著增加。<br>3. 尾水管压力脉动幅值大幅上升。<br>4. 机组出力摆动。 | 1. 尾水管压力脉动幅值 [物理]：ΔH/H > 5% (额定工况)。<br>2. 机组振动速度 [物理]：导轴承摆度 > 0.3mm。<br>3. 补气量 [物理]：补气后脉动幅值降低 < 50%。<br>4. 机组负荷 [电气]：通常在 30%~60% 额定出力时加剧。 | 1. 尾水管压力脉动传感器 [在线]。<br>2. 顶盖/轴承座振动传感器 [在线]。<br>3. 机坑巡检、听音棒监听尾水管 [离线]。<br>4. 功率变送器监测负荷区间 [在线]。 | 1. **频谱分析**：压力脉动主频为转频的1/3~1/5，低频信号突出，判定为涡带振动。<br>2. **负荷关联分析**：若振动幅值随负荷在特定区间（如45%额定负荷）急剧增大并伴随压力脉动暴增，可确诊。 | 根本处理：1. **根本方法**：优化转轮泄水锥设计（如采用加长型或带螺旋肋泄水锥），改变涡带形态。<br>2. 步骤：停机→排水流→拆卸泄水锥→更换优化设计的泄水锥→装配并拧紧螺栓，力矩值参照设计图纸。<br> 工具：力矩扳手、吊装设备、激光测量仪。；临时处理：1. **主轴中心孔补气**：开启补气阀，向尾水管内补入空气，破坏真空涡带，临时降低振动幅值。<br>2. 工具：补气阀操作手柄。 | 1. 设定机组避开振动区运行策略。<br>2. 若长期低负荷运行，可改造转轮。<br>3. 采用中心孔补气、短管补气或大轴中心孔补气装置。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 每年停机后进入尾水管内部检查钢板衬砌磨损、空蚀和焊缝情况；检查尾水管与基础混凝土的接触面；监测运行时尾水管压力脉动和振动值；每5年进行壁厚测量和无损探伤。 | 尾水管衬里钢板大面积空蚀穿孔，锥管段或肘管段严重变形导致水力效率显著下降，混凝土基础严重冲刷淘空，结构完整性无法保证时应报废修复或更换。 | 尾水管空化空蚀 | 机械/化学 | 一般 | 机理：水流在尾水管进口或扩散段，由于流速过快或水流脱离壁面，导致局部压力低于汽化压力，产生气泡。气泡随水流进入高压区时溃灭，产生微观冲击波，长期反复作用导致金属表面疲劳剥蚀。泄水锥脱落会加剧此现象。 | 1. 停机检查发现尾水管里衬及泄水锥表面出现蜂窝状孔洞或暗坑。<br>2. 尾水管噪声带有“噼啪”爆裂声。<br>3. 机组效率轻微下降。<br>4. 尾水管压力有高频毛刺信号。 | 1. 空蚀面积/深度 [物理]：深度 > 2mm，面积 > 0.1m²。<br>2. 空化噪声强度 [物理]：高频（>1kHz）噪声声压级 > 100dB。<br>3. 机组效率 [物理]：效率下降 > 0.5%。 | 1. 停机排空后，目视检查或内窥镜检查空蚀部位及形貌 [离线]。<br>2. 高频噪声传感器或超声波空化检测仪 [在线]。<br>3. 铸型法测量空蚀失重 [离线]。 | 1. **频谱分析**：监测20kHz~100kHz频段噪声信号强度，若相较历史基值增加显著，判定空化加剧。<br>2. **补气试验**：通过补气观察高频噪声是否消失或减弱，若明显减弱则判定为空化空蚀。<br>3. **目视检查**：直接观察到金属表面的海棉状或蜂窝状侵蚀坑。 | 根本处理：1. **根本修补**：停机排空→打磨清除空蚀金属至基材露出→焊机补焊不锈钢防护层→表面打磨光滑。<br>2. 工具：角磨机、电焊机、超声波测厚仪。 | 1. 确保机组在设计吸出高度范围内运行。<br>2. 设置大气补气阀，在出现空化征兆时自动补气。<br>3. 优化尾水管线型设计，防止脱流。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 每年停机后进入尾水管内部检查钢板衬砌磨损、空蚀和焊缝情况；检查尾水管与基础混凝土的接触面；监测运行时尾水管压力脉动和振动值；每5年进行壁厚测量和无损探伤。 | 尾水管衬里钢板大面积空蚀穿孔，锥管段或肘管段严重变形导致水力效率显著下降，混凝土基础严重冲刷淘空，结构完整性无法保证时应报废修复或更换。 | 泄水锥脱落 | 机械 | 危急 | 机理：泄水锥通常由螺栓固定在转轮下端。螺栓未按要求上紧、止退措施失效、长期在低负荷振动区运行导致材料疲劳断裂，或泄水锥本体因空蚀、裂纹而断裂，最终导致泄水锥整体或部分脱落，随水流冲入尾水管。 | 1. 瞬间产生剧烈的撞击声和巨响。<br>2. 机组振动摆度突然剧增并报警。<br>3. 尾水管压力脉动显著恶化。<br>4. 机组出力无法稳定，甚至紧急停机。<br>5. 泄水锥碎片可能随水流排出，下游尾水可见异常水流翻滚。 | 1. 大轴摆度 [物理]：停机前瞬间摆度突增 > 0.5mm。<br>2. 尾水管压力脉动 [物理]：脉动幅值突增 > 50%。<br>3. 机组振动 [物理]：顶盖垂直振动速度 > 10mm/s。<br>4. 螺栓残余扭矩 [物理]：检查其余螺栓，若多数扭矩 < 设计值的70%，判定为松动导致。 | 1. 振动/摆度在线监测系统（突变捕捉）[在线]。<br>2. 机坑内拾音监听（撞击声）[离线]。<br>3. 停机排空后，用摄像头或人工进入检查泄水锥是否存在或缺失 [离线]。<br>4. 扭矩扳手检查螺栓紧固情况 [离线]。 | 1. **振动/摆度趋势分析**：若大轴摆度在毫秒级瞬间产生不可逆的巨大阶跃跳变，排除传感器故障后直接判定。<br>2. **声学诊断**：捕捉到特有的单次高强度金属撞击声信号。<br>3. **可视检查**：排空后直接发现泄水锥丢失。 | 根本处理：1. **打捞与修复**：疏通排水→尾水管搭设脚手架→寻找并打捞脱落部件→清理受损部位→更换新泄水锥→使用力矩扳手按设计预紧力紧固螺栓并焊接止退片。<br>2. 工具：力矩扳手、电焊机、手拉葫芦、无损探伤设备。；临时处理：1. **紧急停机**：立即按下事故停机按钮，防止脱落部件损坏后续流道。<br>2. 隔离机组，关闭进水蝶阀和尾水闸门。 | 1. 安装时严格执行螺栓力矩值，并采取止退措施（如双螺母、锁紧垫片或焊接止退）。<br>2. 定期检查泄水锥螺栓紧固状态。<br>3. 采用打孔泄水锥或优化结构，降低交变应力。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 尾水管 |  | 装于转轮出口的扩散形管道，用于回收转轮出口水流剩余动能，并将水流平稳排至下游。 | 否 | 每年停机后进入尾水管内部检查钢板衬砌磨损、空蚀和焊缝情况；检查尾水管与基础混凝土的接触面；监测运行时尾水管压力脉动和振动值；每5年进行壁厚测量和无损探伤。 | 尾水管衬里钢板大面积空蚀穿孔，锥管段或肘管段严重变形导致水力效率显著下降，混凝土基础严重冲刷淘空，结构完整性无法保证时应报废修复或更换。 | 尾水管排水阀/空气阀失效 | 电气/控制/机械 | 一般 | 机理：尾水管排水阀因泥沙磨损、密封老化导致关闭不严或卡涩；真空破坏阀（空气阀）因污垢、锈蚀或弹簧失效，在需要补气时无法打开，或在无水时无法关闭，导致漏水或进气不足。 | 1. 停机后尾水管水位无法排至检修高程，漏水严重。<br>2. 机组运行时，真空破坏阀哨声异常或持续漏水。<br>3. 集水井排水泵启动频率明显增加。<br>4. 开机或甩负荷时，尾水管真空度超出允许值（大于-0.08MPa），补气失效。 | 1. 阀门行程 [物理]：全开/全关限位开关信号与实际行程不符。<br>2. 尾水管真空度 [物理]：甩负荷时真空度 > 0.08 MPa，补气阀不动作。<br>3. 集水井水位上升速率 [物理]：停机状态下水位上升速率 > 历史同期值的150%。<br>4. 绝缘电阻 [电气]：电动阀电机绝缘 < 10MΩ。 | 1. 停机时人工检查阀门密封面和阀杆动作灵活性 [离线]。<br>2. 在线监测集水井水位变化趋势 [在线]。<br>3. 主控室监控甩负荷过程真空度曲线及补气阀动作信号 [在线]。 | 1. **逻辑判断**：若监控系统显示补气阀开启指令已发出，但尾水管真空度测量值未回落，判定阀门卡涩或拒动。<br>2. **排水速率判断**：若停机后长时间（如超过规程规定时间）尾水位不下降，且集水井水位上涨，判定排水阀故障。<br>3. **目视检查**：检查阀门是否锈死、密封圈是否损坏。 | 根本处理：1. **解体检修**：排空尾水管→拆卸阀体→清理阀芯和密封面→更换损坏的密封圈（如O型圈、盘根）→加注润滑脂→调整行程开关位置。<br>2. 工具：扳手、砂纸、润滑脂、游标卡尺。；临时处理：1. **临时堵漏**：在排水阀下游法兰加装盲板，阻止漏水进入集水井。<br>2. **手动补气**：强制手动打开补气阀旁路，维持尾水管压力。 | 1. 采用不锈钢或耐泥沙磨损材质的阀芯密封副。<br>2. 定期对补气阀进行动作试验，防止长期不用卡死。<br>3. 在阀门控制气/水管路加装过滤装置。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 进人门 | 尾水管/蜗壳 | 用于检修人员进入流道内部进行检查和维修作业的可开启密封门，直径通常不小于500mm。 | 否 | 每季度检查进人门密封圈老化及变形情况，确认密封面无锈蚀和损伤；每次打开后重新安装时清理密封面并涂抹密封脂；定期检查螺栓紧固力和铰链灵活性。 | 门体严重变形无法密封，密封面大面积腐蚀无法研磨修复，螺栓孔滑丝导致无法紧固，铰链断裂无法正常开闭时应报废更换。 | 无相关数据
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 真空破坏阀 | 尾水管/顶盖 | 补气装置。当机组紧急停机导叶快速关闭时，向转轮室内补入空气，防止真空度过大破坏尾水管或引起机组抬机。 | 否 | 每季度手动测试真空破坏阀的动作灵活性，检查阀芯与阀座的密封性；每年拆检清洗阀体内部，检查弹簧刚度和阀杆磨损情况；核对动作真空度设定值是否准确。 | 阀芯严重锈蚀卡死无法动作，弹簧疲劳断裂或刚度严重下降，阀体出现裂纹，多次检修后仍无法可靠开启或关闭时应报废更换。 | 暂无相关故障数据
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导水机构 |  | 反击式水轮机中引导水流按规定方向进入转轮，并调节水轮机流量以控制机组出力与转速的装置。 | 否 | 每年停机后全面检查导水机构各部件的磨损、间隙和配合状况；测量导叶开度和同步偏差；检查控制环、连杆机构的磨损和间隙；定期调整导叶端面和立面间隙至设计值。 | 导水机构整体变形严重导致无法正常调节流量，多个导叶不同步偏差超过允许值且无法调整修复，控制环轨道严重磨损无法保证运行稳定性时应综合评估报废或整体更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖变形 | 机械 | 严重 | 长时间承受水推力、压力脉动或螺栓预紧力不均匀，导致顶盖发生塑性变形，破坏导水机构安装基准，引起转轮室间隙变化 | 顶盖水平出现超过0.20mm/m的偏移；导叶端面间隙局部超标；运行中密封处出现周期性刺水；顶盖与座环把合面间隙增大 | 顶盖平面度＞0.15mm/m [物理]；组合螺栓残余预紧力低于设计值70% [物理]；导叶端面间隙偏差＞设计值+0.30mm [物理] | 停机后百分表测量顶盖水平度 [离线]；塞尺检查把合面间隙 [离线]；超声波螺栓应力测量 [离线] | 若平面度＞0.20mm/m且把合面间隙超过0.05mm，判定永久变形；若导叶端面间隙同向增大且密封漏水加剧，确认变形导致安装基准偏移 | 根本处理：卸荷后拆除顶盖，上大型立车或龙门铣校正平面，加工补偿垫片恢复水平，重新调整导叶端面间隙；工具：激光跟踪仪、吊车、刮刀、测量平板；临时处理：调整导叶限位块临时恢复部分间隙；增加顶盖密封注胶量临时封堵漏水 | 定期校核螺栓预紧力；避免长期超负荷运行；顶盖刚度设计复核，增设加强筋
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖密封失效漏水 | 机械/环境 | 一般 | 顶盖与主轴密封、顶盖与座环密封垫老化或压紧度不够，或泥沙磨损导致密封面损伤，引发高压水泄漏至水车室 | 顶盖排水管流量明显增大；水车室积水；顶盖间隙处可见射水；主轴密封处甩水 | 主轴密封漏水量＞50L/min（混流式）[物理]；顶盖排水泵启动频率＞5次/小时 [状态量]；密封垫压缩量低于设计值50% [物理] | 监视排水泵运行次数与时长 [在线]；水车室液位计报警 [在线]；停机后检查密封面有无冲蚀沟槽 [离线] | 排水流量持续＞80L/min且随负荷变化波动，判定密封失效；停机后解体发现密封垫破损或密封面有沟痕即可确认 | 根本处理：更换主轴密封件、顶盖密封条；密封面补焊后打磨平整；重新计算并均匀压紧螺栓；工具：力矩扳手、吊具、刮刀、专用密封安装工具；临时处理：启动备用排水泵，加强监视，限制负荷运行等待停机消缺 | 采用抗磨材质密封；定期冲洗密封水过滤器；控制过机泥沙含量
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓长期承受交变载荷产生疲劳，或预紧力不足、材质缺陷，导致螺栓断裂，顶盖与座环连接失效，严重时高压水喷出 | 顶盖把合面渗水或射水；机组振动突增；螺栓巡检发现缺失；把合面间隙异常扩大 | 超声波检测螺栓残余应力＜设计预紧力60% [物理]；发现1根及以上断裂 [状态量]；相邻螺栓受力不平衡率＞30% [物理] | 定期磁粉探伤检查螺栓 [离线]；超声波应力测试 [离线]；人工巡视螺栓标记错位 [在线] | 停机检查发现螺栓断裂或裂纹长度≥螺纹根部直径10%，即判定失效；若运行时突然振动增大且伴随漏水，推断螺栓松动或断裂 | 根本处理：排空顶盖上部压力水，吊出顶盖，取出断头，更换同材质新螺栓，重新按设计力矩分步对称紧固；工具：液压扳手、断丝取出器、螺栓加热器、塞尺；临时处理：降低负荷运行；增加临时拉筋或压板加固；加强巡检频次 | 采用高强度抗疲劳螺栓；定期复紧并做防松标记；运行中监测振动幅值趋势
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖空蚀与泥沙磨损 | 机械/化学 | 轻微/一般 | 水流中泥沙或气泡在顶盖过流面附近溃灭，产生微射流冲击，造成金属表面逐渐剥蚀，形成针孔、凹坑，严重时穿孔 | 顶盖导流面出现蜂窝状凹坑；过流面涂层脱落；检修时发现壁厚局部减薄；噪音增大 | 空蚀面积＞100cm²且深度＞3mm [物理]；壁厚减薄率＞12% [物理]；过机泥沙含量超过1.5kg/m³ [化学] | 停机后宏观检查及超声波测厚 [离线]；运行中噪声频谱分析（高频成分增加）[在线] | 测厚发现面积性减薄且深度超过3mm，或单个蚀坑深度超过5mm，判断空蚀磨损严重；结合泥沙含量数据可判定为联合作用失效 | 根本处理：打磨清除疲劳层，堆焊不锈钢或专用耐磨焊条，修磨至原形线；大面积时镶焊不锈钢护板；工具：角磨机、电焊机、专用模板；临时处理：临时涂覆环氧树脂修补材料延缓发展，限负荷运行 | 优化流道设计；控制过机泥沙；喷涂碳化钨等耐磨涂层；避开振动空化区域运行
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖异常振动 | 机械/控制 | 严重 | 顶盖因水力激振、转轮叶片频率与顶盖固有频率共振，或支撑刚度不足，产生剧烈振动，导致连接部件疲劳、焊缝开裂 | 顶盖垂直振动幅值突增；水车室内有金属撞击声；连接螺栓防松标记错位；主轴密封处摆动增大 | 顶盖垂直振动速度＞7.1mm/s (RMS, f<20Hz) [物理]；顶盖振动加速度大于5g [物理]；顶盖与座环把合面相对位移＞0.12mm [物理] | 在线振动监测系统（速度或加速度传感器安装于顶盖）[在线]；运行时用激光测振仪检查顶盖局部振动 [离线]；停机后检查螺栓松动 [离线] | 若振动速度持续超过7.1mm/s且频谱含明显转轮叶片通过频率或其倍频，判定水力共振；若振动随负荷变化无明显规律且固有频率测试接近激励频率，判定结构共振 | 根本处理：调整导叶开度避开共振区；若因刚度不足，吊出顶盖增加径向或圆周加强筋，或更换厚壁顶盖；工具：模态激振器、加速度传感器、吊具、焊机、磁力钻；临时处理：降低负荷或调整水位改变转速暂离共振区；在顶盖上装设配重块临时改变固有频率 | 设计时进行顶盖模态分析，避免固有频率与激振频率重合；优化转轮叶片数；运行中避免在共振区长期运行
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖焊缝裂纹 | 机械 | 严重 | 顶盖与座环连接焊缝或顶盖本体拼焊焊缝在交变应力、焊接残余应力及水力脉动共同作用下萌生裂纹，扩展后导致渗漏甚至贯穿 | 顶盖焊缝附近出现锈迹或水渍；磁粉探伤显示线性显示；焊缝表面油漆龟裂；顶盖轻微渗水 | 无损检测裂纹长度＞10mm [物理]；焊缝超声探伤反射波幅超过DAC曲线20% [物理]；裂纹深度超过焊缝厚度1/3 [物理] | 停机后对主要焊缝进行磁粉或渗透探伤 [离线]；超声波探伤 [离线]；运行中通过顶盖漏水及振动异常间接发现 [在线] | 磁粉探伤出现清晰的线状显示，长度＞10mm判定裂纹；超声波检测缺陷波幅超基准且动态波形尖锐，确认为裂纹；若伴随渗水则证明已贯穿 | 根本处理：打磨清除裂纹，确认无残留后补焊，焊接材料与母材匹配，焊后消应力处理；贯穿性裂纹需碳弧气刨出U形坡口后多层多道焊；工具：角磨机、碳弧气刨枪、焊机、热处理设备、磁粉探伤仪；临时处理：对未贯穿裂纹采用钻止裂孔防止扩展；渗水处涂抹快干堵漏剂临时封堵；降低负荷运行 | 加强焊缝焊后热处理消除应力；改进焊接工艺；对该部位进行定期无损检测监控
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖导流板脱落 | 机械/化学 | 一般 | 固定于顶盖下部的导流板或抗磨板在含沙水流冲刷、空蚀及振动作用下螺栓切断或焊缝开裂，导致导流板脱落，撞击转轮或卡在导叶间 | 机组振动增大；导叶开度与出力不一致；导叶动作卡涩；内部异常撞击声；尾水管排出金属碎片 | 导叶接力器行程偏差＞3mm [物理]；突然出现导叶不同步 [状态量]；过流部件金属异物检出 [物理] | 运行中监视导叶开度与出力曲线 [在线]；水导振动突增报警 [在线]；停机后进入转轮室检查顶盖导流板完整性 [离线] | 若导叶开度与出力偏离正常曲线且某导叶无法全关或全开，怀疑异物卡涩；停机检查发现导流板缺失或固定螺栓切断即可确认 | 根本处理：吊出转轮，清理脱落件，校正或更换导流板，更换高强度螺栓并采取防松锁固，焊缝处打磨补焊；工具：内窥镜、扭力扳手、吊具、焊机；临时处理：在不拆卸情况下，对卡涩导叶进行反复动作尝试排出异物；限负荷运行；加强监视 | 将导流板螺栓联接改为焊接加骑缝螺钉防松；定期检查；提高导流板抗磨蚀涂层质量
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖排水系统堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 顶盖排水管或均压管被泥沙、水垢、异物堵塞，造成顶盖水压积聚，渗漏水无法排出，导致水车室水位升高甚至水淹 | 顶盖压力表指示异常升高；水车室浮子开关频繁报警；排水管出水变小或完全无水；顶盖密封处漏水加剧 | 顶盖排水管出口流量低于设计值50% [物理]；顶盖均压腔压力超过主轴密封允许背压 [物理]；排水泵启动间隔异常延长 [状态量] | 排水管出口流量计监测 [在线]；顶盖压力表或压力变送器 [在线]；运行中检查排水口水流 [在线]；停机后拆开排水管检查 [离线] | 排水管出口流量减少但顶盖漏水依然，且顶盖压力上升，判断排水管堵塞；拆管后目视发现异物即可确认 | 根本处理：关闭相关阀门，拆开排水管路，用高压水或机械清管器疏通；清洗或更换过滤网；清理均压腔泥沙；工具：管钳、高压清洗机、内窥镜；临时处理：打开各用排出口临时排水；增加移动式潜水泵抽水；降负荷减少漏水量 | 在排水管路设置反冲洗支路；定期排污；控制过机水质；排水口加装滤网防异物进入
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 顶盖 | 导水机构 | 位于转轮上方的圆环形承压盖板，与座环连接，支撑导水机构和导轴承，构成过流通道的一部分。 | 否 | 每年检查顶盖与座环的连接螺栓紧固力矩；检查顶盖内壁抗磨层磨损和腐蚀情况；监测运行中顶盖排水量和振动值；检查顶盖与导叶的上端面密封间隙。 | 顶盖出现贯穿性裂纹导致严重漏水，抗磨层大面积脱落且无法重新敷设，法兰面严重变形导致与座环无法密封配合，结构强度不满足安全运行要求时应报废更换。 | 顶盖法兰面腐蚀 | 化学/机械 | 轻微/一般 | 顶盖与座环的法兰面或组合面因电偶腐蚀、缝隙腐蚀或密封失效进水，产生锈蚀，破坏密封面贴合度，引发泄漏 | 把合面外周铁锈堆积；密封垫周围有水垢；螺栓孔周围有锈水；顶盖拆卸时发现法兰面成片锈坑 | 法兰面平面度超过0.10mm/m [物理]；局部锈坑深度＞0.5mm [物理]；密封垫压缩率＜20% [物理] | 拆卸顶盖后红丹研点检查并结合塞尺测量 [离线]；目视检查锈蚀情况 [离线]；运行中通过漏水间接反映 | 停机拆卸后，发现法兰面有深度＞0.3mm的点蚀坑群或线性腐蚀沟，且面积超过密封面的20%，判定腐蚀影响密封 | 根本处理：机械清理锈蚀产物，锈坑处堆焊后研刮或研磨恢复平面度，更换新密封垫，涂抹防咬合剂重新紧固；严重时加工一体式补偿垫板；工具：研刮刀、平板、角磨机、电焊机；临时处理：对微渗漏可注入柔性密封胶临时堵漏；局部低注高分子复合材料填补锈坑 | 在法兰面涂装耐腐蚀防卡剂；使用不锈钢材质的密封垫；改进顶盖排水防止存水；定期检查
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 底环 | 导水机构 | 位于导叶下方的环形基础部件，与顶盖、座环配合，为导叶提供下部支撑和止水密封面。 | 否 | 每年停机后检查底环抗磨面磨损和空蚀情况；测量导叶下端面与底环的密封间隙；检查底环与座环的连接紧固情况；定期检查抗磨板固定螺栓是否松动。 | 底环抗磨面严重磨损导致导叶端面间隙超标且无法修复，出现贯穿性裂纹，法兰面严重变形，地脚螺栓孔损坏导致无法紧固时应报废更换。 | 无有效搜索结果
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 每年停机后检查导叶型线磨损、空蚀和裂纹情况；测量端面和立面间隙；检查导叶轴颈磨损量；定期进行导叶开度同步性测试和调整。 | 导叶型线严重磨损或空蚀导致水力效率显著下降，叶片出现裂纹无法补焊修复，轴颈磨损量超过允许公差，多片导叶严重不同步时应报废更换。 | 导叶剪断销剪断 | 机械 | 严重 | 导叶被异物卡阻或接力器操作力矩异常增大，超过剪断销设计强度，导致其断裂，导叶失去控制。 | 机组振动突增，可听到金属断裂声，对应导叶开度反馈信号异常，导叶处于自由状态，无法与其他导叶同步。 | 剪断销通断信号[状态量]（由通变断为失效）；导叶开度偏差[物理]（某导叶开度与给定值偏差＞5%）；振动速度有效值[物理]（>4.5mm/s）。 | 剪断销信号器[在线]；导叶开度传感器[在线]；振动变送器[在线]。 | 逻辑判断：剪断销信号器发出断路报警，同时上位机显示该导叶开度与接力器行程不匹配，且机组振动幅值突然上升，即判定为剪断销剪断。 | 根本处理：立即停机，通过盘车确认断裂位置，拆下拐臂，取出断销残段，检查导叶转动灵活性并清除异物，更换同规格新剪断销。工具：扳手、拉马、冲击钻、撬棍。 | 定期清理水车室杂物，保持导叶间无卡滞物；大修时检查剪断销表面无裂纹；保证接力器操作油压正常，避免过载。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 每年停机后检查导叶型线磨损、空蚀和裂纹情况；测量端面和立面间隙；检查导叶轴颈磨损量；定期进行导叶开度同步性测试和调整。 | 导叶型线严重磨损或空蚀导致水力效率显著下降，叶片出现裂纹无法补焊修复，轴颈磨损量超过允许公差，多片导叶严重不同步时应报废更换。 | 导叶端面/立面间隙过大（漏水严重） | 机械 | 严重 | 导叶长期受水流冲刷、汽蚀，或因导叶下沉、轴套磨损，使端面（上下端面）与立面（导叶间立面）间隙超差，导致全关时漏水量超标。 | 停机状态下蜗壳水压持续下降缓慢，导叶处可听到明显漏水声，机组低速蠕动，有时无法正常加闸制动。 | 端面总间隙[物理]（端面间隙之和＞0.8mm）；立面间隙[物理]（用0.05mm塞尺能通过为超差）；停机状态漏水量[物理]（>设计允许漏水量1.5倍）。 | 塞尺测量[离线]；漏水听音棒[离线]；关闭进水阀后蜗壳压力下降速率[离线]；超声波流量计测漏水[离线]。 | 停机关闭导叶，用塞尺逐只测量导叶上下端面间隙和相邻导叶立面间隙，对照检修规程判定；进行停机状态漏水试验，测量漏水量，若超标且间隙测量超差，则诊断为间隙过大。 | 根本处理：调整导叶间隙：先调整导叶端面垫片，使端面总间隙在规定范围；立面间隙超标时，可修磨导叶密封面或调整连杆长度使导叶均匀关闭。若因汽蚀、磨损使间隙调整余量耗尽，则需补焊导叶密封面后研磨。工具：塞尺、吊装工具、焊机、角磨机、平板尺。；临时处理：若漏水严重导致无法正常停机，可关闭进水主阀或快速闸门，待机组停稳后检修。 | 定期检测间隙，控制在允许范围；导叶密封面可堆焊不锈钢层或喷涂碳化钨；保持流道水质清洁，减少磨损。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 每年停机后检查导叶型线磨损、空蚀和裂纹情况；测量端面和立面间隙；检查导叶轴颈磨损量；定期进行导叶开度同步性测试和调整。 | 导叶型线严重磨损或空蚀导致水力效率显著下降，叶片出现裂纹无法补焊修复，轴颈磨损量超过允许公差，多片导叶严重不同步时应报废更换。 | 导叶空蚀与磨损 | 机械/化学 | 一般 | 水流中挟带的泥沙对导叶表面产生冲刷磨损，或水流局部压力降低产生气泡溃灭造成空蚀，两者共同作用形成蜂窝状坑洞及鱼鳞状沟槽。 | 水轮机效率缓慢下降，导叶表面出现麻点、坑洞，严重时空蚀区呈海绵状，局部噪声增大。 | 汽蚀面积占比[物理]（>导叶单侧面积的10%）；最大汽蚀深度[物理]（>2mm）；导叶表面波浪度[物理]（波谷深＞1mm）。 | 停机内窥镜检查[离线]；渗透探伤（PT）[离线]；数码相机拍照对比[离线]；效率试验[离线]。 | 停机后通过内窥镜或打开人孔进入，目视检查导叶表面状况，用探针测量坑深，用透明方格纸估算汽蚀面积。若深度或面积超出允许值，判定需修复。 | 根本处理：对汽蚀磨损区用奥氏体不锈钢焊条（如A102）补焊，焊后打磨恢复导叶型线，并进行渗透探伤确认无裂纹。工具：焊机、角磨机、样板、渗透剂。 | 采用抗磨蚀材料（如不锈钢导叶或喷涂聚氨酯涂层）；优化运行工况，避开严重振动区；汛期高含沙量时适当降低出力。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 每年停机后检查导叶型线磨损、空蚀和裂纹情况；测量端面和立面间隙；检查导叶轴颈磨损量；定期进行导叶开度同步性测试和调整。 | 导叶型线严重磨损或空蚀导致水力效率显著下降，叶片出现裂纹无法补焊修复，轴颈磨损量超过允许公差，多片导叶严重不同步时应报废更换。 | 导叶轴套漏水 | 机械 | 一般 | 导叶轴密封（O型圈、U型圈或中硬填料）因老化、磨损或压盖松动，导致有压水从导叶轴与轴套间隙处向外泄漏。 | 水车室内可见从导叶拐臂根部有水流出或喷射，水车室积水增多，基础潮湿，长期可见锈迹和白渍。 | 单轴套漏水流量[物理]（>3L/min为异常）；轴密封处滴水频率[状态量]（连续成线即异常）；蜗壳压力[物理]（正常值，如0.3~0.5MPa）。 | 巡检人工观察[在线]；量杯接水计时测量[离线]；水车室液位开关[在线]。 | 巡检中发现导叶拐臂或轴头处有连续水流或喷射，即可初判密封失效；进一步测量漏水量，超过规定值则诊断需更换密封。 | 根本处理：拆卸导叶拐臂或前后盖，取出旧密封圈，清理轴套内壁和轴颈毛刺，涂抹二硫化钼润滑脂，更换同规格新密封，压紧压盖。工具：内六角扳手、专用压套、拉马、塞尺。；临时处理：若泄漏量不影响安全运行，可适当降低蜗壳压力，并设置挡水板、引流管，待停机处理。 | 每次大修定期更换导叶轴密封圈；保持润滑水清洁；防止轴套进沙；停机时投入导叶锁锭，避免导叶晃动加剧密封磨损。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 每年停机后检查导叶型线磨损、空蚀和裂纹情况；测量端面和立面间隙；检查导叶轴颈磨损量；定期进行导叶开度同步性测试和调整。 | 导叶型线严重磨损或空蚀导致水力效率显著下降，叶片出现裂纹无法补焊修复，轴颈磨损量超过允许公差，多片导叶严重不同步时应报废更换。 | 导叶卡涩或动作不灵活 | 机械/控制 | 严重 | 导叶轴套内进入杂物、锈蚀或间隙过小，导叶与顶盖或底环刮蹭，或传动机构销轴卡涩，导致导叶转动阻力大，不能跟随调速器正常调节。 | 导叶开度变化滞后于接力器行程，调节过程有异响，调速系统频繁抽动，水轮机出力周期性波动。 | 导叶动作时间[物理]（从全关到全开时间比出厂值延长20%以上）；接力器推拉油压差[物理]（同开度下比正常增大0.5MPa以上）；开关行程线性度[状态量]（非线性度＞5%）。 | 调速器油压/油位监测[在线]；导叶开度反馈信号[在线]；停机时手动盘车阻力评估[离线]。 | 在线判断：对比接力器行程与导叶开度反馈的时间响应，若滞后时间超过0.5s；油压在导叶运动过程中出现异常爬升；停机后手动盘车，若单只导叶转动明显滞涩，即诊断为卡涩。 | 根本处理：拆卸清洗导叶轴套，去除污物和锈蚀；如轴套内孔有拉伤，用油石研磨；更换受损密封；调整顶盖与底环间隙；对传动销轴和拐臂连接部位加注润滑脂。工具：清洗剂、油石、油枪、拉马。；临时处理：当卡涩不严重时，可适当增加调速器油压继续运行，待低负荷时申请停机处理。 | 保持水车室清洁，防止异物进入轴套；定期盘车转动导叶，尤其在长期不调节期间；使用含极压添加剂的润滑脂。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 活动导叶 | 导水机构 | 可绕自身轴心转动的流线型叶片，通过改变开度调节过流量。上、下端面及立面是密封控制点。 | 否 | 每年停机后检查导叶型线磨损、空蚀和裂纹情况；测量端面和立面间隙；检查导叶轴颈磨损量；定期进行导叶开度同步性测试和调整。 | 导叶型线严重磨损或空蚀导致水力效率显著下降，叶片出现裂纹无法补焊修复，轴颈磨损量超过允许公差，多片导叶严重不同步时应报废更换。 | 导叶开度不均匀 | 机械/控制 | 一般 | 各导叶连杆长度调整不当，或控制环销、拐臂销磨损产生间隙，或导叶本身变形，导致各导叶转角不一致，水流周向分布不均。 | 机组存在周期性水流脉动声，背管压力摆动，水导摆度、上机架振动较正常时明显增大。 | 各导叶开度（转角）最大偏差[物理]（＞全开度±2%或±1°）；转轮室压力脉动双振幅值[物理]（△H/H＞10%）。 | 盘车时用角度规或开度测量仪在导叶臂上逐点测量[离线]；导叶接力器行程与各导叶开度传感器比对[在线]。 | 在停机且未投入锁锭状态下，缓慢开启导叶，用角度仪测量各导叶在同一指令下的转角度，计算最大偏差；若超过允许值，判定开度不均匀。 | 根本处理：调整导叶连杆长度：松开连杆旋套锁母，转动旋套改变连杆长度，使各导叶在全关、50%开度、全开三个位置转角一致，然后锁紧螺母。工具：扳手、角度仪、卡尺。；临时处理：若不严重，可将机组负荷减至振动较小的区间运行，同时加强监测，尽快安排调整。 | 每次大修时精确测量并调整导叶开度；更换磨损超限的控制环销轴和拐臂销；安装时保证导叶编号与位置对应。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶轴套 | 导水机构 | 支撑导叶轴颈并保证其灵活转动的滑动轴承，通常由自润滑材料制成，设有止水密封。 | 是 | 每季度检查导叶转动灵活性，有无卡滞和异响；每年停机后测量轴套与轴颈的配合间隙，检查密封圈磨损情况；发现漏水增大或转动阻力增加时及时更换轴套和密封圈。 | 轴套内孔磨损导致配合间隙超过设计允许值，自润滑材料剥落或碎裂，密封结构失效导致严重漏水，轴套与轴颈发生金属接触磨损时应报废更换。 | 导叶轴套严重漏水 | 机械 | 一般 | 导叶轴套密封结构因磨损、老化或损坏，导致密封失效，蜗壳或导水机构中的压力水从轴套间隙大量渗出。机理为密封材料长期受水流冲蚀、泥沙磨损或因安装不当挤压变形，失去密封能力。 | 1. 顶盖或导叶拐臂处可见明显连续水流喷溅或流淌。2. 水车室内部积水增多。3. 停机时漏水声明显。 | 1. 漏水量[物理]: >XX L/min (根据机组容量，由制造厂规定)。2. 密封间隙[物理]: 超过设计间隙上限 (通常为轴径的0.1%~0.3%)。 | 1. 人工目视巡检[离线]。2. 顶盖集水井水位变化率监测[在线]。 | 1. 在机组停机或空转状态下，通过人孔或观察孔进行目视检查，观察漏水部位和严重程度。2. 对比顶盖排水泵启动频率，若启动时间间隔显著缩短，则判断导叶轴套漏水加剧。 | 根本处理：1. 停机、落进水口及尾水闸门，排空流道存水。2. 解体导叶拐臂及密封压盖，拆除旧密封填料或密封圈。工具：扳手、拉马、铜棒。3. 清理轴套、轴颈及密封函，检查并修复磨损的轴颈。工具：细油石、游标卡尺。4. 更换同型号新密封件，按要求错位安装、均匀压紧。工具：扭矩扳手。5. 复装、静态通水试压或开机试运行，检查泄漏情况。；临时处理：1. 在保证润滑水温不超限的情况下，适当关小或堵塞该轴套的冷却润滑水，以减少外漏(若为双向密封)。2. 增加临时排水泵，防止水淹水导轴承。 | 1. 检修时选用耐磨损、抗老化的密封材料。2. 保证冷却润滑水水质清洁，防止泥沙进入密封面。3. 定期检查并调整密封压紧度至规定滴漏状态。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶轴套 | 导水机构 | 支撑导叶轴颈并保证其灵活转动的滑动轴承，通常由自润滑材料制成，设有止水密封。 | 是 | 每季度检查导叶转动灵活性，有无卡滞和异响；每年停机后测量轴套与轴颈的配合间隙，检查密封圈磨损情况；发现漏水增大或转动阻力增加时及时更换轴套和密封圈。 | 轴套内孔磨损导致配合间隙超过设计允许值，自润滑材料剥落或碎裂，密封结构失效导致严重漏水，轴套与轴颈发生金属接触磨损时应报废更换。 | 导叶轴套磨损卡涩 | 机械 | 严重 | 导叶轴套与导叶轴颈形成的滑动轴承因润滑水断流、泥沙侵入或长期重载运行，产生磨粒磨损或粘着磨损。轴套内孔与轴颈间隙超限，或轴套材料转移、表面拉毛，致使摩擦力矩急剧增大，导叶操作卡涩甚至无法动作。严重时轴套抱死导致导叶剪断销破断。 | 1. 导叶接力器操作油压明显升高，开关时间延长。2. 导叶开度指示晃动或各导叶开度不一致。3. 控制环或拐臂处能听到异常摩擦声响。4. 水轮机输出功率波动，顶盖振动加剧。 | 1. 导叶操作力矩[物理]：超过设计值的1.2倍（报警）/1.5倍（停机阈值）。2. 轴套间隙[物理]：超过设计最大间隙的2倍或单侧间隙大于0.5mm（中小型机）。 | 1. 接力器推拉力在线监测[在线]。2. 导叶开度反馈一致性对比[在线]。3. 停机时手动盘车检查灵活性[离线]。4. 内窥镜检查轴套内部表面[离线]。 | 1. 对比机组正常操作油压-时间曲线，若操作油压持续上升且时间延长超过20%，判断存在机械卡涩。2. 停机后人工用撬棍转动拐臂检查摩擦力矩，若单导叶转动所需力矩明显高于相邻导叶且存在顿挫感，则确认该轴套磨损卡涩。 | 根本处理：1. 停机、落进水口闸门、排空。2. 拆卸导叶拐臂及键，吊出导叶。工具：液压扳手、拉马、行车。3. 检查轴颈表面，用油石修磨拉伤毛刺，严重拉伤的轴颈需外委修磨并表面镀铬恢复尺寸。工具：千分尺、油石。4. 用内径千分表测量轴套内径，超差或表面损伤则更换轴套。压出旧轴套，测量底孔，压入新轴套后铰削或刮研至所需配合间隙。工具：压套工具、铰刀、刮刀。5. 清理润滑水孔道，确保通畅。6. 回装导叶，复测间隙，进行无水操作试验，测量操作力矩。；临时处理：1. 若卡涩导致机组无法正常停机，可在保证导水机构机械限位可靠后，切除故障导叶操作回路，闭锁在固定开度，用剩余导叶控制停机，并立即申请停机处理。2. 降低导叶操作速度，利用接力器缓动尝试冲过卡涩点。 | 1. 保证润滑水水质清洁，增设精密过滤器，定期反冲洗。2. 润滑水系统设置流量和压力低报警联锁停机。3. 大修时彻底清理轴套内残留泥沙。4. 选用自润滑性能好的轴套材料（如钢背聚甲醛复合材料）。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶立面密封条磨损 | 机械 | 一般 | 导叶关闭时相邻导叶立面密封条接触，长期受水流冲刷和挤压产生磨损，密封间隙增大，泄漏量超标。 | 导叶全关状态下仍有较大漏水声；蜗壳排水后导叶立面可见局部间隙透光；停机时压力钢管水压下降速度加快。 | 密封条磨损深度 ≥2mm [物理]；导叶立面间隙＞0.30mm（小型机）/＞0.50mm（大型机）[物理]；导叶漏水量＞1.2倍设计允许值 [物理] | 停机后人工用塞尺检查立面间隙 [离线]；导叶漏水量测量（容积法/流量计法）[离线]；机组停机后听声判断漏水 [离线] | 若机组停机后无压状态下用塞尺测得导叶立面间隙超过允许值，且机组导叶漏水量超设计允许值1.2倍以上，则判定立面密封条磨损超标。 | 根本处理：拆卸导叶，清理密封槽，更换同规格耐水耐磨橡胶或高分子复合密封条；使用专用粘接剂均匀涂抹，按原位置装回；调整导叶端面间隙后重新做严密性试验。所需工具：塞尺、游标卡尺、刮刀、电动角磨机、力矩扳手、专用粘接夹具。；临时处理：在机组停机并排除压力钢管存水的条件下，用聚乙烯或聚氨酯密封胶在磨损处局部填充，固化后修整平面，可短期恢复密封，运行时间不超过1个月。 | 定期（每小修周期）检查导叶立面间隙并记录趋势；控制过机水质，减少含沙量；避免长期在40%以下小开度运行以减轻密封面空蚀。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶端面密封条冲蚀 | 机械 | 轻微 | 导叶上下端面与顶盖、底环之间的密封条被含沙高速水流冲刷，形成沟槽或边缘缺失，导致端面间隙漏水。 | 顶盖或底环导叶轴孔部位有渗水或喷水；停机时导叶全关状态下，用塞尺可探入较大端面间隙；导叶轴颈处甩水。 | 端面密封条沟槽深度 ≥1.5mm [物理]；端面间隙单侧＞0.6mm（小型机）/＞1.0mm（大型机）[物理]；导叶端面漏水量占总漏水量比例＞30% [物理] | 停机后拆开导叶轴端盖板，目视检查密封条状况 [离线]；用塞尺测量端面间隙上下共四点 [离线]；运行中用频闪仪观察漏水点 [在线] | 若拆检发现密封条存在径向贯穿性沟槽或边缘缺失超2mm，且端面间隙实测值超出设计最大允许值，即判定端面密封冲蚀失效。 | 根本处理：拆出导叶，清理端面密封槽，更换为抗磨聚氨酯或复合密封环；精确测量端面实际间隙，按需加装调整垫片以补偿磨损；恢复后盘车检查导叶转动灵活性。所需工具：塞尺、百分表、刮刀、扭矩扳手、液压拉伸器、吊装工具。；临时处理：如不具备停机解体条件，可临时采用注入硅橡胶密封剂到端面间隙，待固化后抑制漏水，但仅允许带病运行至下一个停机检修窗口。 | 投运前确保导水机构清洁无遗留物；长期多泥沙电站宜在密封圈前设置防沙环；改善导叶端面水封供水压力，形成正压密封。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶密封件老化硬化 | 化学/环境 | 一般 | 橡胶密封件长期处于水、油脂及温度变化环境中，分子链断裂，硬度增加，弹性下降，失去密封补偿能力。 | 密封面即使间隙正常仍漏水；拆下密封条发现表面龟裂、变硬、无弹性；密封件压入槽后无法回弹，有永久变形。 | 密封条邵氏硬度增加＞15%初始值 [物理]；永久压缩变形率＞40% [物理]；拉伸强度下降＞30% [物理] | 更换备件时留样进行硬度计检测 [离线]；观察密封面压痕恢复能力 [离线]；按使用年限超过8年时主动检查 [离线] | 若导叶间隙合格但漏水量仍超标，且拆检密封件硬度≥75 Shore A（原硬度60），永久变形率＞40%，则判定密封件老化失效。 | 根本处理：更换全部已老化密封条，选用耐水、耐老化性能更优的三元乙丙橡胶或丁腈橡胶材质；安装前确认密封件在有效期内。工具：硬度计、游标卡尺、专用安装工具。；临时处理：可临时在密封槽底部加垫适当厚度的薄铜皮或橡胶垫片，使密封条预压量恢复，以此补偿永久变形，运行时间不超过3个月。 | 存储密封件避免光照、高温，在保质期内使用；选择耐老化配方密封材料；运行中避免润滑油泄漏浸泡密封件。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶密封件异物卡涩损伤 | 机械 | 严重 | 金属碎屑、焊渣、砂石等异物进入导叶密封面，在导叶启闭过程中划伤密封条或压裂密封唇口，导致泄漏。 | 导叶开关过程中可听到金属摩擦异响；导叶接力器操作油压波动；某一导叶开关时间明显滞后；密封条发现纵向划痕或豁口。 | 密封唇口贯穿性划伤长度＞3mm [物理]；导叶启闭时间滞后＞2秒 [物理]；接力器油压差增加＞5%正常值 [物理] | 导叶全开关试验时测量启闭时间并对比 [在线]；内窥镜观察密封面 [离线]；停机后盘车检查灵活性及异响 [离线] | 若导叶启闭试验发现某一导叶动作延迟超2秒或接力器油压突增再回落，且内窥镜或解体发现密封条有纵向划伤或压裂，则判定异物卡涩损伤。 | 根本处理：全面清理导水机构区域异物，拆卸受损导叶，更换密封条；研磨修复密封槽边缘毛刺；用磁粉探伤检查密封面母材无裂纹。工具：内窥镜、磁粉探伤仪、角磨机、专用密封安装工具。；临时处理：若划伤较浅未贯穿，可用专用橡胶修补剂填充划伤处，固化后修磨平滑，可暂用至小修；同步加强过滤。 | 大修后严格清理管道和导水机构内异物，进行全行程开关试验；设置滤网防异物进入；安装后点焊处打磨光滑。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶密封件安装不当变形 | 机械 | 一般 | 密封条安装时扭曲、拉伸过度或压入不均匀，导致局部过盈不足或过大，密封面不平整，造成早期泄漏或局部快速磨损。 | 新安装密封后即发现局部透光或漏水；导叶关闭后某些位置用塞尺可探入超标间隙；局部密封条外翻或扭曲。 | 密封条局部压缩量偏差＞±20%设计值 [物理]；局部间隙＞0.4mm（新装状态下）[物理] | 新密封安装后用塞尺全面测量密封间隙 [离线]；盘车检查密封面均匀接触痕迹 [离线]；使用透光法检查密封线连续性 [离线] | 若新安装导叶密封后，用塞尺检测发现某区段间隙显著大于其他区段，或透光检查存在断点漏光，密封条局部外翻，可诊断为安装不当。 | 根本处理：重新拆装密封条，确保安装过程使用专用工具，均匀敲入密封槽，不得扭曲；按工艺要求控制密封条拉伸量≤3%，切除多余长度；安装后重新盘车检查间隙。工具：橡胶锤、专用压入工具、润滑油（安装用）、塞尺。；临时处理：对轻微变形可局部加垫薄片调整间隙，或切割局部外翻部分重新粘接，维持到下一个停检周期。 | 培训安装人员；制定详细安装作业指导书；安装前检查密封槽清洁度和尺寸；使用专用压入装置。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶密封件脱胶剥离 | 机械/化学 | 一般 | 密封条与导叶本体粘接面受水流剪切力、交变压力及化学介质侵蚀，粘接剂老化或施工质量差，导致密封条与金属面局部脱开、翘起甚至剥离，丧失密封功能。 | 导叶全关状态下手电检查可见密封条局部翘起与导叶本体产生缝隙；运行中漏水集中于脱胶部位，呈射流状；停机关闭压力钢管排水后可见密封条漂浮或移位。 | 胶层剥离长度 ≥5% 密封总周长 [物理]；剥离处密封间隙突增 >0.5mm [物理]；漏水量突增 ＞30% 上次测量值 [物理] | 停机排水后目视检查密封条贴合状态 [离线]；用0.02mm塞尺插入密封条与金属面之间判断是否脱开 [离线]；通过漏水量变化趋势推断 [离线] | 若目视发现密封条局部翘起且塞尺可深入金属面≥3mm，或密封条能用手轻易剥离，结合漏水量显著增大，则判定脱胶剥离。 | 根本处理：完全清除旧胶层和失效密封条，用砂纸或电动钢丝刷清理粘接面直至露出金属光泽，用清洗剂除油；选用耐水高强度双组份环氧或聚氨酯粘接剂，均匀涂布，重新粘接密封条并用夹具加压固化24h；固化后修整边缘并做严密性试验。工具：角磨机、钢丝刷、清洗剂、刮胶板、C型夹具、力矩扳手、塞尺。；临时处理：若无法停机解体检修，可临时采用水下环氧胶在脱胶缝隙内注入并加压，凝固后暂时抑制漏水，但最长运行不超过1个月。 | 严格控制粘接工艺，环境湿度≤75%、温度15~35℃；粘接面粗糙度Ra6.3~12.5μm；选用与密封条材料相匹配的底涂处理剂；避免密封面长期浸泡在含油污水。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶密封件挤出变形 | 机械 | 严重 | 导叶在高压差下关闭，密封条承受过大挤压力或密封槽间隙过大，弹性体被挤入相邻活动间隙，在导叶多次启闭后导致密封条永久塑性变形、局部缺损或根部撕裂，引发泄漏。 | 导叶开关力矩增大，接力器操作油压波动；密封部位可见挤出耳状或翻边橡胶碎片；导叶全关时局部间隙突然变大；停机后可见密封条断面呈蘑菇状变形。 | 密封条挤出耳最大宽度 ＞1.5倍密封槽间隙 [物理]；导叶启闭力矩增加 ＞20% 设计值 [物理]；泄露水流焦点部位对应挤出变形处 [物理] | 导叶开关试验时测量接力器推拉力和行程时间 [在线]；内窥镜透过导叶端面或立面检查密封唇口形态 [离线]；停机后拆检密封条检查变形情况 [离线] | 若接力器操作力持续高于正常值20%以上，且内窥镜或解体发现密封条局部呈挤出翻边、撕裂形态，而间隙值在设计范围内，则诊断为挤出变形。 | 根本处理：更换变形密封条，精确测量并修正密封槽间隙，必要时机加工槽口并安装抗挤出挡圈（如聚四氟乙烯背环）；调整导叶端面间隙和限位，确保密封条压缩量在设计范围内。工具：内径千分尺、游标卡尺、专用背环安装工具、力矩扳手。；临时处理：在挤出部位临时安装半圆形金属压板压住密封条根部，防止进一步挤出，仅限停机修复前使用，运行时间不超过一周。 | 合理设计密封槽间隙，控制密封条压缩率≤25%；导叶关闭限位块调整避免过压；运行中避免非正常工况下紧急关阀过频。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶密封件 | 导水机构 | 装于导叶端面及立面，用于在导叶全关时减少漏水量，常用橡胶或金属材质，属易磨易老化件。 | 是 | 每季度在导叶全关位置检查漏水量，超过允许值时安排更换；每年停机后检查密封件的弹性、变形和磨损情况；保持密封面清洁，防止异物嵌入加速磨损。 | 橡胶密封件老化硬化失去弹性，金属密封面磨损超过修复余量，密封件变形或断裂导致漏水量超过设计允许值的1.5倍时应更换。 | 导叶密封件化学腐蚀溶胀 | 化学/环境 | 一般 | 密封件长期接触含有酸性、碱性或油脂类介质的水体，橡胶分子被化学降解或发生溶胀，导致体积增大、强度降低、弹性丧失，最终密封能力下降。 | 密封条体积明显胀大，手感粘软，表面发粘或有析出物；密封槽内可见黏稠状黑色胶质；导叶开启后密封条不易回弹恢复；漏水呈碱性或酸性水质特征。 | 密封条体积溶胀率 ＞10% 原始体积 [物理]；拉伸强度下降 ＞50% [物理]；硬度下降 ＞10% Shore A [物理] | 更新密封时取样进行浸液试验，测量体积、质量变化 [离线]；通过目视比较新旧密封件尺寸 [离线]；水质化验分析pH、油含量 [离线] | 若密封件拆检发现体积明显胀大且表面发粘，硬度下降明显，结合水质分析存在异常化学指标，且无机械损伤痕迹，则判定化学腐蚀溶胀。 | 根本处理：彻底清理密封槽并用溶剂清洗，更换为耐化学介质的氟橡胶或氢化丁腈橡胶密封条；查明介质来源并隔离（如更换漏油轴承密封、调整水处理加药量）。工具：内径卡尺、溶剂、防护手套、专用安装工具。；临时处理：临时将密封槽底部加深或加宽以释放溶胀空间，维持密封功能，仅限短期运行至停机大修。 | 监测水质，控制pH在6.5~8.5；防止液压油、油脂进入过流系统；选用与工作环境兼容的密封材料。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 每季度检查剪断销的外观完整性，确认无裂纹和变形；每次机组启动前核对剪断销信号装置状态；备足备件，发现剪断后立即查明原因、清除异物并更换新销。 | 剪断销断裂后必须更换新件，不可修复 reused；同一位置反复断裂时应分析导叶机构是否存在卡阻等根本性故障；库存备件超过保质期或材质不合格时应报废。 | 剪断销误剪断（非过载断裂） | 机械 | 严重 | 导叶未遇卡阻但剪断销提前断裂，多因材质缺陷、热处理不当、应力集中或疲劳累积导致，导致导叶失控。 | 机组振动突然增大，导叶开度反馈异常，调速器强行压开或关闭，导叶臂与连杆位置偏移。 | 剪断销断口形貌（平坦/粗糙）[物理]；剪断销硬度（HRC）[物理]；材质金相异常[物理]；运行疲劳循环次数 >10⁷次[物理]；导叶开度差>5%[状态量] | 振动传感器[在线]；导叶开度变送器[在线]；停机后外观检查及断口宏观分析[离线]；硬度计检测[离线]；金相复型[离线] | ①记录跳机前后振动与开度趋势；②停机后检查剪断销外观，若断口无塑性变形且呈细瓷状，判为脆性误断；③硬度检测若 HRC 超出图纸要求±3，判材质异常；④排除导叶间卡异物后，判定为误剪断。 | 根本处理：①执行工作票隔离；②用专用拉马拆下损坏剪断销；③更换同批次合格剪断销，安装时涂抹二硫化钼润滑脂；④复测导叶端面间隙及连杆长度，调整一致；⑤慢速操作导叶全行程试验，确认动作同步。工具：拉马、塞尺、扭矩扳手、内窥镜。；临时处理：若断裂导致单导叶失控，可临时将该导叶用机械方式固定在全关位置，切除对应拐臂连接，降负荷运行。 | 入库前每批次抽检硬度及探伤；严格控制剪断销热处理工艺；大修时抽检表面裂纹；避免导叶在振动区长期运行。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 每季度检查剪断销的外观完整性，确认无裂纹和变形；每次机组启动前核对剪断销信号装置状态；备足备件，发现剪断后立即查明原因、清除异物并更换新销。 | 剪断销断裂后必须更换新件，不可修复 reused；同一位置反复断裂时应分析导叶机构是否存在卡阻等根本性故障；库存备件超过保质期或材质不合格时应报废。 | 剪断销拒动（过载未断） | 机械 | 危急 | 导叶被异物卡阻或轴承抱死时，剪断销未在规定载荷下断裂，导致导水机构其他部件损坏或连杆弯曲。机理为剪断销设计强度裕度过大、材质不合格或配合面卡涩。 | 导叶开度不一致，调速器报电气故障或位置超差；导叶臂扭转，连杆或拉断销弯曲变形；机组振动异常，可能伴随撞击声。 | 剪断销实测剪切强度 >设计值120%[物理]；导叶操作力矩 >1.3倍额定[物理]；连杆变形量 >2mm/100mm[物理]；导叶段间压力差 >0.1MPa[物理] | 调速器力矩输出监测[在线]；导叶位置反馈[在线]；停机后检查剪断销及连杆、拐臂变形[离线]；剪切强度试验（取样）[离线] | ①调取故障前后导叶操作油压与力矩曲线，若力矩突增且超过额定1.3倍后剪断销未断，判定拒动；②停机后检查导叶间是否有异物，测量剪断销硬度，若硬度偏高或截面积偏大，验证拒动原因。 | 根本处理：①停机泄压并锁定；②拆除变形连杆及受损零件；③检查导叶轴承，清除卡阻异物；④更换为符合设计剪切强度（±5%）的剪断销；⑤校正或更换弯曲连杆，调整导叶端面间隙。工具：液压千斤顶、激光对中仪、扭矩扳手。；临时处理：如导叶卡死无法在线处理，可切除该导叶并固定，降负荷运行，但可能导致机组振动水平升高。 | 严格按设计图纸提供剪断销，剪切强度须经型式试验验证；大修时测量导叶轴承间隙并更换磨损轴承；加装导叶段差监测装置。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 每季度检查剪断销的外观完整性，确认无裂纹和变形；每次机组启动前核对剪断销信号装置状态；备足备件，发现剪断后立即查明原因、清除异物并更换新销。 | 剪断销断裂后必须更换新件，不可修复 reused；同一位置反复断裂时应分析导叶机构是否存在卡阻等根本性故障；库存备件超过保质期或材质不合格时应报废。 | 剪断销疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 在机组反复启停或低负荷振动区运行时，剪断销承受交变应力，导致疲劳裂纹扩展并最终断裂，断裂时可能无卡阻事件。 | 机组运行中无任何卡阻征兆，导叶开度反馈突然丢失；断口有明显贝纹线；断裂多发生在应力集中处。 | 疲劳源区面积占比 >20%[物理]；运行小时数 >5万小时[状态量]；振动加速度 >8mm/s² (高频)[物理]；启停机次数 >5000次[状态量] | 机组振动在线监测[在线]；启停机次数统计[在线]；停机后断口电镜分析[离线]；超声探伤检测内部疲劳裂纹[离线] | ①统计剪断销使用寿命及启停次数，若接近疲劳极限；②断口宏观检查可见典型海滩条带，电镜可见疲劳辉纹，即判为疲劳断裂；③检查该剪断销历史振动数据，若长期处于高振动工况，佐证诊断。 | 根本处理：①更换全部同批次剪断销；②改进剪断销结构（如加大圆角、提高表面光洁度）；③优化机组运行，避开振动区。工具：内窥镜、超声波测厚仪。；临时处理：可在计划检修时成批更换，临时措施可缩短巡检周期至每日一次，监测裂纹扩展。 | 机组避开振动区运行；定期进行剪断销无损探伤；对超寿命期剪断销主动更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 每季度检查剪断销的外观完整性，确认无裂纹和变形；每次机组启动前核对剪断销信号装置状态；备足备件，发现剪断后立即查明原因、清除异物并更换新销。 | 剪断销断裂后必须更换新件，不可修复 reused；同一位置反复断裂时应分析导叶机构是否存在卡阻等根本性故障；库存备件超过保质期或材质不合格时应报废。 | 剪断销配合面腐蚀/卡涩 | 机械/化学 | 轻微 | 剪断销与导叶臂、连接板配合面因水汽侵蚀或电化学腐蚀造成锈蚀、粘连，导致保护功能下降（折断扭矩变化）或无法正常安装拆卸。 | 拆检时发现锈斑、锈坑，拆卸力矩异常增大；剪断销表面有白色或红棕色锈蚀产物。 | 表面锈蚀坑深度 >0.1mm[物理]；拆卸扭矩 >1.5倍安装扭矩[物理]；配合间隙超差 >0.05mm[状态量]；腐蚀产物Cl⁻含量 >50ppm[化学] | 停机后目视检查[离线]；游标卡尺测量锈坑深度[离线]；测扭矩拆卸[离线]；X射线荧光光谱分析锈蚀成分[离线] | ①若拆卸扭矩远超安装力矩，且表面有腐蚀坑，即可诊断；②对于轻微锈蚀可使用除锈剂尝试松动；③化学分析若Cl⁻或S²⁻超标，明确腐蚀类型。 | 根本处理：①使用渗透松动液浸润后拆解；②打磨配合面去除锈蚀，测量配合尺寸，若超差则更换新的剪断销或镶套修复；③装配时涂抹防锈油或二硫化钼。工具：千分尺、电动钢丝刷、内径千分表。；临时处理：如个别剪断销锈死拆卸困难，可破坏性钻除旧销轴，临时更换新销，修复导叶臂孔。 | 装配时涂抹防卡涩高温防锈剂；控制运行环境湿度；对长期停机机组定期动作导叶。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶剪断销 | 导水机构 | 安全保护销。当导叶间卡入异物、操作力矩超限时会自行剪断，使导叶与操作机构脱开，保护其他传动件不被损坏。 | 是 | 每季度检查剪断销的外观完整性，确认无裂纹和变形；每次机组启动前核对剪断销信号装置状态；备足备件，发现剪断后立即查明原因、清除异物并更换新销。 | 剪断销断裂后必须更换新件，不可修复 reused；同一位置反复断裂时应分析导叶机构是否存在卡阻等根本性故障；库存备件超过保质期或材质不合格时应报废。 | 剪断销安装错位/预紧不当 | 机械 | 一般 | 安装时剪断销未完全进入销孔或者锁紧螺母扭矩未按规定，导致导叶偏斜、振动或剪断销早期松脱。机理为装配误差积累。 | 导叶开度一致性检查超差；运行中有金属撞击声；剪断销处有异常磨损亮点或松动迹象。 | 锁紧螺母残余扭矩 <额定值70%[物理]；剪断销轴向窜动量 >0.3mm[状态量]；导叶相邻段差 >0.5mm[状态量] | 扭矩扳手校验[离线]；塞尺测量导叶立面间隙[离线]；敲击听音检查松动[离线] | ①复测导叶段差及开度，发现局部超差；②用扭矩扳手检查剪断销锁紧螺母，若松脱或扭矩不足，判为安装问题；③检查剪断销底部定位台阶有无间隙。 | 根本处理：①重新按图纸力矩紧固锁紧螺母；②调整导叶连杆长度恢复各导叶开度一致；③若销孔磨损则扩铰配加大销。工具：力矩扳手、百分表、铰刀。；临时处理：若剪断销尚未损坏，可在线复紧锁紧螺母并加装防松装置。 | 安装后100%扭矩校验并做标记线；按照标准力矩值分步对称拧紧；进行无水导叶全关至全开动作试验。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 导叶限位装置 | 导水机构 | 机械锁定装置，限制导叶最大开度，防止调节失控导致导叶进入全开危险位置。 | 否 | 每年停机后检查限位装置的机械限位块或螺栓是否松动、变形；核对限位开度与设计值的一致性；在调整导叶开度范围后需重新校准限位装置。 | 限位块或螺栓严重变形无法准确限位，安装座开裂导致限位不可靠，经多次调整仍无法维持设定开度时应报废更换。 | 导叶限位装置
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器 | 导水机构 | 液压驱动执行机构，由压力油推动活塞，通过连杆和控制环操作导叶转动，实现开停机与负荷调节。 | 否 | 每季度检查接力器动作是否灵活、有无爬行和抖动现象；每年测量接力器行程和开启/关闭时间是否符合设计要求；检查缸体内壁和活塞杆表面磨损情况；定期校验过速关闭和紧急关闭时间。 | 接力器缸体严重磨损导致内泄增大、操作无力，活塞杆弯曲或镀层大面积剥落，缸体出现裂纹，经大修后仍无法满足关闭时间要求时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞环/密封磨损 | 机械 | 一般/严重 | 活塞环与缸套长期摩擦导致径向厚度减薄，开口间隙增大；或密封圈磨损造成内泄漏增加，接力器容积效率下降，导叶定位能力减弱。 | 接力器开启或关闭时间明显延长；压紧行程测量值逐年减小；油缸窜油（两侧压力差减小）；油泵启动补压频率升高；油温略有上升。 | 活塞环径向厚度磨损量（>新环厚度的30%为严重)[物理］；开口间隙（超过设计值2倍)[物理］；接力器内泄漏量（>设计泄漏量10mL/min)[状态量］；压紧行程（<1.5mm)[物理］ | 压紧行程测量[离线］；解体后环尺寸、开口间隙测量[离线］；油质颗粒度分析[离线］ | 压紧行程比标准值显著减小且无外部泄漏，打开接力器喉部泄油阀观察内泄油量，泄油量大于允许值可诊断为密封/环磨损；若拆解后环开口间隙超差则确认。 | 根本处理：拆除接力器连接管路与锁锭，解体缸体；取出活塞，清洗；更换全部活塞环、导向环及密封圈；检查缸壁有无划痕，必要时机床珩磨；使用内径千分尺、环装配钳、扭力扳手，按设计力矩回装。；临时处理：适当调整压紧行程补偿磨损，加强运行监视，缩短检修周期。 | 保持液压油清洁度NAS 7级，每半年化验油质；油路设置高精度回油过滤器；避免接力器长期在极限工作压力下运行。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞环断裂 | 机械 | 严重 | 活塞环因材质缺陷、冲击载荷、安装时开口端碰撞或闭口间隙过小挤压而造成断裂，环断口划伤缸壁，密封突然丧失，大量液压油内泄。 | 接力器突然不能建压，导叶位置失控（可能漂移）；压油罐压力快速下降，油泵频繁启动且运行时间显著延长；可能听到缸内异常响声。 | 压力油罐压力下降速率（>0.3MPa/min)[物理］；接力器两腔压力差（趋近于0)[物理］；解体后可见环断裂碎块[状态量］ | 在线监测油泵启动频率、压油罐压力趋势、接力器位置反馈[在线］；解体检查[离线］ | 排除外部管路泄漏后，关闭接力器两侧油阀，若活塞仍不能保压且压差消失，则判定严重内泄；停机后保持压力，听缸体两端有油液流动声；解体发现环断裂即可确诊。 | 根本处理：立即停机，机械锁锭导叶；排油卸压，拆卸接力器端盖，取出断裂环和碎块；清洗缸体并检查内壁划痕，若划痕浅可用油石修磨，若严重则需珩磨或更换缸体；更换同型号全套活塞环，测量闭口间隙合格后装配。；临时处理：手动锁锭导叶，停机解体更换。 | 选用合格产品，安装时使用专用工具，确保闭口间隙符合图纸要求，避免敲击环体；防止水力过渡过程引起接力器剧烈振动；油系统无固体颗粒。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器密封圈老化/泄漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | 固定密封圈（O形圈、端盖密封）长期受液压油侵蚀、高温作用，橡胶材料硬化、溶胀、压缩永久变形，密封接触应力下降，导致外泄漏；或密封圈被挤入间隙破损造成泄漏。 | 接力器端盖、活塞杆表面可见明显油渍，地面有滴油；油箱油位缓慢下降，油泵补油间隔缩短。 | 外泄漏滴落频率（>5滴/分钟)[状态量］；密封圈邵氏硬度（>80HA)[物理］；密封面残余油迹范围[状态量］ | 日常巡检目视[在线］；停机后密封件目视、手感硬度检查[离线］；油位变化统计[在线］ | 观察泄漏点，擦拭干净后若短时间内复现油痕，且密封圈安装处有挤出、硬化现象即可诊断为密封老化。 | 根本处理：排油卸压，拆下泄漏处端盖或压盖，取出失效密封圈；清理密封槽，去除毛刺；涂抹洁净液压油或脂，装入新密封圈和挡圈；均匀紧固螺栓，按设计力矩交叉紧固。；临时处理：紧固螺栓或涂密封胶临时止漏，尽快停机更换。 | 选用耐油耐温氟橡胶或丁腈橡胶密封件，定期更换（小修周期）；油液温度控制在10~50℃，防止长期高温运行；安装时保证密封槽光洁。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞环卡涩 | 机械 | 严重 | 液压油中硬质颗粒、积碳或胶状物进入活塞环槽，阻碍环的自由运动，使环无法贴合缸壁，摩擦力增大，接力器动作迟滞，甚至卡死，导叶操作不连续。 | 接力器动作迟缓，手动操作手感沉重、有爬行；导叶开度与接力器行程关系曲线出现明显滞环；调速器频繁调节、频率摆动。 | 接力器动作时间（关闭时间超过设计值15%）[物理］；静摩擦阻力（>设计值20%）[物理］；油液颗粒度（>NAS 9级或ISO 20/17）[状态量］ | 调速器静特性试验、导叶开度-行程曲线测绘[离线］；停机后手动盘动接力器检查灵活性[离线］；油液颗粒度检测[离线］ | 手动操作接力器时感到明显阻力不均或卡滞，结合油液颗粒度超标，排除连杆机构卡涩后，可诊断为活塞环卡涩；解体发现环槽内积垢即可确认。 | 根本处理：解体接力器，取出活塞，清洗环槽和环，必要时用铜丝刷清理；检查环弹力是否丧失，若弹力不足则更换；彻底冲洗整个液压管路，更换液压油并加注新油。；临时处理：可尝试多次慢速来回操作接力器以冲刷松动，但应尽快停机处理。 | 新机组运行800小时后应全部换油及清洗滤网；日常保持油站清洁，呼吸器装有干燥过滤装置；油系统加装在线净油装置维持清洁度。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器密封圈挤出损伤 | 机械 | 一般/严重 | 高压作用下，密封圈由于硬度不足或间隙过大被挤入活塞-缸壁间隙中，造成密封圈唇口撕裂或啃伤，形成内泄漏通道，密封失效逐步加剧。 | 压紧行程缓慢减小，未见活塞环明显磨耗但内泄漏逐渐增大；油泵启动间隔缩短；解体后可见密封圈外侧有挤出的唇边或破损。 | 活塞与缸壁密封间隙（>0.5mm)[物理］；内泄漏量（>15mL/min)[状态量］；密封圈外观缺损[状态量］ | 定期测量压紧行程和内泄漏量[离线］；解体后肉眼检查[离线］ | 测量发现压紧行程减小，泄漏量超限；拆检发现密封圈有挤出、咬边现象，同时测量活塞-缸壁间隙超限或挡圈缺失，即可确诊。 | 根本处理：解体更换密封圈，并增加或更换挡圈（聚四氟乙烯），检查活塞导向带磨损情况，确保活塞与缸壁间隙在设计允许范围内；若间隙过大需修复或更换缸体/活塞。；临时处理：降低工作压力运行，加强监视，直至停机更换。 | 合理设计密封配合间隙，选用硬度适宜的密封圈和抗挤出挡圈；避免接力器长期超压运行或频繁冲击加载。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞环/密封振动疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 导水机构水力脉动或调速系统频繁调节产生交变载荷，使活塞环长期承受高周疲劳应力，在应力集中处萌生裂纹并扩展，最终断裂。密封件因高频微动磨损而损坏。 | 导叶开度存在0.5%-2%的高频抖动，接力器附近水压表指针晃动，有时伴随尖锐啸叫或敲击声；解体后发现环呈脆性断裂形貌。 | 接力器振动加速度（>5mm/s² RMS）[物理]；液压油压力脉动幅值（>0.5MPa峰峰值）[物理]；疲劳断裂面特征[状态量] | 接力器缸体振动在线监测[在线]；压力脉动传感器记录[在线]；解体后体视显微镜断口分析[离线] | 若接力器振动烈度超标且油压脉动大，排除水力因素（如尾水管涡带）后，解体发现环断口呈现贝纹线或海滩纹等典型疲劳特征，可确诊为疲劳断裂。 | 根本处理：解体接力器，清理所有碎屑，使用油石修磨缸壁微小损伤；探伤检查活塞本体无裂纹后，换装全套新环和密封件；配合调整导叶型线、处理转轮出口水力脉动，从源头减振。；临时处理：手动锁锭导叶，限制开度变化，停机解体更换。 | 优化调速器死区设置，避免接力器频繁微动调节；在大修时检查导叶出水边型线一致性，减少水力激振源；确保接力器基础螺栓预紧力符合设计。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器密封圈电化学腐蚀/锈蚀 | 机械/化学 | 一般 | 液压油含水量长期偏高或有导电性污染，油中形成电解质环境，在密封圈与金属配件的狭缝中发生缝隙腐蚀，或油中添加剂分解产生酸性物质腐蚀密封圈材料，导致其失去弹性、表面粗糙、体积溶胀。 | 活塞杆外露段偶有锈点，油液颜色变深或发白浑浊；油箱底部有液态水析出或油质化验水分超标；密封接触面呈现炭黑状或坑点状。 | 油液含水量（>500 ppm）[化学]；油液酸值（>0.3 mg KOH/g）[化学]；密封圈硬度变化（±5 HA）[物理] | 油箱底部定期排放检查[在线]；每年送检油样做成分分析[离线]；大修时密封圈目视及手感检查[离线] | 实验室检测油样发现水分或酸性物质超标，同时巡检发现活塞杆有锈迹并伴随外密封轻微渗漏；拆检发现密封圈接触面变黑、有凹坑可诊断为腐蚀失效。 | 根本处理：解体更换所有已侵蚀的密封圈；彻底清洗供油管路，使用干燥氮气吹扫系统；更换全新合格液压油，若油中含水量长期超标，需加装在线高效脱水及过滤装置。；临时处理：临时更换外露处损坏密封圈，限制机组启停频次。 | 确保油站呼吸器装有含变色硅胶的干燥过滤器；新油加入前必须过滤和化验；严格控制油液温度防止冷凝效应；避免使用含硫或活性成分高的切削液进一步污染。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器密封件溶胀/化学降解 | 化学 | 一般/严重 | 密封件材料（如丁腈橡胶或聚氨酯）与液压油类型不兼容，或油中添加了密封件不耐受的添加剂/清洗液，导致橡胶分子交联键断裂或过度溶胀，引起强度降低或体积过度膨胀，失去初始密封过盈量。 | 停机后活塞杆出现粘滞滑动现象；拆检出的O形圈手感粘稠、体积增大，与槽壁粘连；油液颜色可能会因密封材料析出而改变，产生糊状杂质。 | 密封圈体积溶胀率（>15%）[物理]；油与密封材料（NBR/FKM）的相溶性试验结论[化学]；密封圈拉伸强度（<9 MPa）[物理] | 年修时取样量测密封圈尺寸并与新件对比[离线]；油品红外光谱分析[离线]；密封件硬度/拉伸强度检测[离线] | 排除油液清洁度和使用年限因素，若仅使用特定批次油品后出现密封件普遍溶胀、软化或变粘，更换为与标准油样相容性测试不合格的油品，即可判定为化学降解故障。 | 根本处理：立即更换与在用液压油完全兼容（通过NBR DIN ISO 1817标准测试）的优质密封件；彻底排空所有被污染油品，使用兼容的冲洗油反复冲洗管路和接力器内腔至少2次，然后更换合格新油。；临时处理：切除部分已严重溶胀、翻出槽外的密封圈尾部，临时增强预紧，尽快停机更换。 | 选用正规渠道液压油，禁止混油；每次换油或更换密封件品牌时，必须做油品与密封材料的相容性浸泡测试。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞密封空化/气蚀损伤 | 机械 | 一般/严重 | 油液里溶解气体量过高，或管道微小泄油处因文丘里效应吸入空气，气泡在接力器高压腔内瞬时被挤压破灭，产生极高微射流和冲击波，反复作用于活塞环或密封唇口形成麻点状孔洞（气蚀）。 | 拆检发现活塞环表面或密封圈唇口有像虫咬过的麻坑、不规则孔洞；油液中微气泡含量多，呈浑浊状；运行中油压表指针微小高频抖动，交接引线处有黑油泡沫渗出。 | 油液含气量（>8%体积比）[物理]；活塞环表面气蚀坑面积占比（>10%）[状态量]；密封圈唇口麻点深度（>0.1mm）[物理] | 在线安装油液含气量传感器[在线]；解体后内窥镜或体视显微镜检查[离线]；运行中油液取样观察静置气泡析出试验[离线] | 回油箱油液表象气泡20分钟不消散，同时解体发现环或密封面出现麻点状孔洞且孔洞处无铁锈色（区别于腐蚀），可诊断为气蚀损伤。 | 根本处理：解体更换气蚀损坏的活塞环/密封圈；检查并改进油箱设计确保回油管口在最低液位之下；紧固所有油泵吸油管路接头，防止吸空；必要时在回油管路加装消泡装置。；临时处理：可适当提高系统压力运行数分钟使部分微小气泡溶回油液，延缓气蚀，随即安排停运检修。 | 严格控制油箱液位；定期排空和真空注油以减少溶解气；油泵吸口设计须有合理淹没深度，防止漩涡卷入气体。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞环/密封干磨及润滑失效 | 机械/热 | 严重 | 接力器长期不用或管路供油中断，活塞密封面油膜流失，启机瞬间油液无法及时建立流体动压润滑，导致活塞环与缸壁发生微焊接撕扯（拉缸），密封件因高温焦化烧损。 | 启机操作接力器瞬间，可听到沉闷的撕裂声；油液中有明显金属粉末，呈金属光泽；接力器动作初期摩擦力极大而后突然释放; 拆检发现缸壁有拉伤沟槽，密封件烧焦发黑。 | 启机允许最短润滑建立时间（<设计1秒）[物理]；油液铁含量（>150 mg/kg）[化学]；缸壁拉痕深度（>0.5mm）[物理] | 在线监测接力器行程在全关位超过24小时启机时的动作冲击[在线]；光谱元素分析检测油液金属含量[离线]；安装缸壁温度传感器[在线] | 分析发现油液铁含量突然大幅上升，同批校验过滤器发现大量铁屑；解体后发现缸壁有笔直拉痕且对应密封件烧焦，而同期油壓、油位控制正常，可诊断为干磨润滑失效。 | 根本处理：用金刚石油石打磨缸壁拉痕，若深度超限则需珩磨或换缸；更换全部损坏的活塞环、导向环和密封圈；清洗全部油路且连换三级过滤滤芯，直至油液清洁度恢复到NAS 7级。；临时处理：开旁通阀强制注油，慢速小行程操纵接力器使油液强行浸润，缓解卡涩，但须尽快停机深检。 | 确保每次机组开机前有独立的预润滑建压程序，保证长时停机后启动先建立油膜；增设接力器旁路微循环管路保持密封面的最低湿润油膜。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 接力器活塞环/密封 | 接力器 | 装于接力器活塞上的密封件，防止压力油从高压腔串流至低压腔，其磨损会导致操作无力或摆动。 | 是 | 每季度监测接力器两腔压差和内泄量，判断密封磨损程度；每年停机后检查活塞环开口间隙和弹性；发现接力器操作无力或开度漂移时优先检查密封件状况。 | 活塞环开口间隙超过设计允许值，密封圈老化变形失去密封能力，活塞环断裂或弹力不足导致两腔串油严重时应报废更换。 | 接力器活塞环焦化/积碳卡滞 | 化学/热 | 一般/严重 | 液压油在高温热点（如密封摩擦副生热、靠近蒸汽管道辐射热）下发生热裂解和氧化，生成胶质和积碳微颗粒，在活塞环槽的死角处沉积结焦，逐渐填满环侧隙，使环失去径向活动能力。 | 接力器动作变慢，关闭时间逐步增加；油品颜色迅速恶化，呈酱油状并有焦糊味；拆卸后发现环槽填满黑色硬质结焦物，环被粘死无法活动。 | 环的径向间隙（侧隙<0.05mm时判定卡死）[物理]；油液残碳量（>新油值4倍）[化学]；红外光谱氧化度峰值（>1650 cm⁻¹）[化学] | 定时采集油样进行理化指标分析[离线]；停机后开手孔用塞尺检查环灵活性[离线]；红外热成像仪检查接力器缸壁外部最高温度[在线] | 油液残碳量和氧化度异常升高，并感知接力器操作滞后逾时；解体后目视环槽积碳严重且环用手无法摁动，即可诊断。 | 根本处理：拆解接力器，使用煤油或专用清洗溶剂浸泡软化清除环槽积碳，严禁使用刮刀损伤槽面；视情况抛光环侧以恢复活动间隙；彻底整机换油，并使用符合ISO 6743/4的专用高端抗磨液压油，排查并隔离外部热源。；临时处理：在不拆卸情况下，可暂时在线使用溶剂型油品清洁剂顶替现有液压油循环清洗，但不保证根除，宜尽快停工解决。 | 安装油冷却器确保油箱油温≤50°C，接力器表面做隔热反射涂层；严格选用热稳定性好的液压油，并将油品更新周期缩短至推荐值的80%。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮 |  | 水轮机的核心做功部件，将水流的动能和势能转换为旋转的机械能，通过主轴传递给发电机。 | 否 | 每年停机后进行全面检查：叶片型线测量、空蚀和裂纹检查、叶片进出口边磨损评估；每3至5年进行一次叶片修型和补焊；运行中监测机组振动、效率和异常噪声。 | 叶片大面积空蚀和磨损导致效率下降超过设计值的5%，叶片出现不可修复的裂纹（尤其是根部区域），转轮整体变形或平衡破坏无法通过动平衡修复时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮体 | 转轮 | 转桨式水轮机的核心承载壳体，连接叶片与主轴，内部安装叶片操作机构，承受巨大水压力和扭矩。 | 否 | 每年停机后检查转轮体外壁磨损和空蚀情况；定期通过检修孔检查内部操作机构的润滑和磨损状况；检查叶片枢轴与转轮体的配合间隙；监测运行中转轮体温升。 | 转轮体出现贯穿性裂纹，枢轴配合孔严重磨损导致叶片晃动超标，内部操作机构无法正常传递力矩，外壁严重空蚀减薄影响结构强度时应报废更换。 | 转轮体空蚀与磨损 | 机械/化学 | 严重 | 水流中沙粒冲击和气泡溃灭产生的高频冲击力，引起转轮体表面材料疲劳剥落及化学腐蚀，形成蜂窝状或沟槽状损伤，严重时导致转轮体减薄、穿孔。 | 转轮室出现异常振动和噪声，机组出力下降，摆度增大，尾水管真空度脉动加剧，检修时发现转轮体表面有针孔、麻面甚至大面积剥落。 | 空蚀面积>10%叶片面积[状态量]；转轮体壁厚减薄量>30%原始壁厚[物理]；水下噪声级增加10dB以上[物理]；补气量无补偿时尾水管压力脉动ΔH/H>5%[物理] | 停机目视检查[离线]；超声测厚[离线]；内窥镜检查[离线]；振动与噪声频谱分析[在线]（20kHz以上高频分量异常增大）；转轮室压力脉动监测[在线] | 运行中若压力脉动ΔH/H>5%且噪声频谱50kHz以上能量突增，结合停机后视检发现点蚀面积超过叶片表面10%且最大坑深>2mm，则判定为严重空蚀。 | 根本处理：停机排水后，对空蚀区进行打磨至露出金属光泽，采用与母材匹配的抗空蚀焊条（如A507）进行堆焊，焊后打磨平整并做PT检查，最后涂刷环氧抗磨涂层。使用工具有角磨机、焊机、PT探伤剂。；临时处理：降低负荷至振动区以下运行，或加大补气量，若空蚀已穿孔漏水则立即停机。 | 优化运行工况，避开振动区；采用抗空蚀材料或表面硬化处理；保证补气装置正常运行；定期清理拦污栅，减少过机泥沙。每半年通过内窥镜检查转轮体流道表面，每年小修测厚，每5年大修全面检查并修补空蚀，记录空蚀发展速率。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 每年停机后对叶片进行目视和无损探伤检查，重点检查进出水边、叶片根部区域；评估空蚀面积和深度，必要时进行不锈钢补焊和修型；转桨式叶片还需检查密封和转动灵活性。 | 叶片型线严重损坏导致效率下降超过设计允许值，叶片根部出现深裂纹危及结构安全，叶片厚度减薄超过原设计厚度的20%，经多次补焊修复后材质劣化严重时应报废更换。 | 转轮叶片裂纹 | 机械/环境 | 严重 | 因水力脉动、共振、卡门涡等引起的交变应力超过材料疲劳极限；或铸造/焊接残余应力在运行中释放；或运行在禁止振动区导致高周疲劳。裂纹多发生于叶片出水边与上冠、下环连接焊缝处。 | 1. 机组振动摆度突增；2. 水轮机内部出现有规律异响；3. 尾水管压力脉动增大；4. 机组效率下降；5. 停机检查发现肉眼可见裂纹。 | 1. 叶片出水边焊缝裂纹长度>5mm [物理]；2. 水导轴承摆度突增>0.15mm [物理]；3. 顶盖垂直振动幅值>0.12mm [物理]；4. 尾水管涡带频率压力脉动幅值升高超过正常运行值50% [物理]。 | 1. 振动在线监测系统[在线]；2. 压力脉动传感器[在线]；3. 年度检修时对叶片高应力区（出水边焊缝）进行表面渗透探伤（PT）[离线]；4. 超声波探伤（UT）检查内部裂纹[离线]。 | 1. 通过在线监测系统捕捉到振动摆度值突增且超出报警阈值，频谱分析发现非典型倍频分量，初步判断叶片状态异常；2. 停机后肉眼检查叶片出水边及焊缝区域，若发现疑似裂纹，则使用渗透探伤法进行着色/荧光检查，清晰显示即判定为裂纹。 | 根本处理：1. 使用角磨机/旋转锉沿裂纹走向开出V/U型坡口，彻底清除裂纹；2. 采用与母材匹配的奥氏体不锈钢焊条，按焊接工艺规程进行补焊，层间温度控制在100℃-150℃；3. 焊后进行无损探伤（PT/UT）确认无新生缺陷；4. 对补焊区进行局部热处理或锤击消应；5. 对修复区进行打磨平整，恢复叶片原始型线。；临时处理：1. 若裂纹深度较浅且为稳定裂纹，可在裂纹两端钻止裂孔（直径8-10mm），阻止裂纹继续扩展，待大修时彻底处理；2. 打磨消除浅表裂纹后持续监测。 | 1. 进行全水头稳定性试验，确定并避开禁止运行振动区；2. 优化调度，避免机组长时间在低负荷振动区运行；3. 在叶片出水边修型，改善卡门涡；4. 强化转轮制造过程中的残余应力消除。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 每年停机后对叶片进行目视和无损探伤检查，重点检查进出水边、叶片根部区域；评估空蚀面积和深度，必要时进行不锈钢补焊和修型；转桨式叶片还需检查密封和转动灵活性。 | 叶片型线严重损坏导致效率下降超过设计允许值，叶片根部出现深裂纹危及结构安全，叶片厚度减薄超过原设计厚度的20%，经多次补焊修复后材质劣化严重时应报废更换。 | 转轮叶片磨蚀 | 机械/化学 | 一般/严重 | 水流中携带的硬质泥沙（如石英砂）对叶片表面产生切削磨损；同时，水流在低压区发生空化形成空泡，空泡溃灭产生微射流冲击，造成材料剥落。磨损与空蚀相互促进，形成鱼鳞状或海绵状坑洞。 | 1. 水轮机出力不足，耗水率增大；2. 机组振动和噪声增大；3. 停机检查发现叶片表面金属光泽消失，出现划痕、麻点或凹坑；4. 叶片出水边根部及背面有蜂窝状空蚀区。 | 1. 叶片型面与设计型线偏差>2mm [物理]；2. 叶片表面粗糙度Ra值增大>25μm [物理]；3. 机组在额定水头下出力下降超过5%额定功率 [物理]；4. 过机泥沙含量季节性>5kg/m³ [化学]。 | 1. 机组效率在线监测（出力/水头/流量对比）[在线]；2. 噪声/振动传感器监测中高频信号增强[在线]；3. 年度检修时用样板检查叶片型线，对缺陷区进行拍照和拓印记录[离线]；4. 含沙量在线监测仪[在线]。 | 1. 对比当前机组在实际水头下的出力与出厂模型曲线对应的出力，若明显偏低且排除其他因素，判定为叶片磨蚀导致的水力效率下降；2. 停机后使用标准翼型样板贴合叶片工作面，若间隙超过标准值（如2mm），则确定为过量磨蚀；3. 表面目视发现鱼鳞坑、麻面等典型磨蚀形貌即可确诊。 | 根本处理：1. 对磨蚀区进行打磨、清洗，露出金属光泽；2. 采用高强度不锈钢焊条或钴基合金焊条进行堆焊填补；3. 按设计翼型样板和磨具，使用角磨机、直磨机等电动/气动工具对堆焊区进行打磨修型，恢复叶片原设计型线和表面粗糙度；4. 对大面积空蚀区，可粘贴抗空蚀聚氨酯涂层。；临时处理：1. 对严重磨蚀部位进行临时堆焊填补，不要求精确恢复翼型，以快速恢复部分出力能力；2. 选择性降低该机组负荷，优先投运磨蚀较轻的机组。 | 1. 汛期高含沙量时尽量安排在清水区运行，或通过水库排沙调度减少过机泥沙；2. 叶片表面采用超音速火焰喷涂（HVOF）碳化钨等耐磨涂层进行防护；3. 优化叶片翼型，降低脱流和空泡产生概率。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 每年停机后对叶片进行目视和无损探伤检查，重点检查进出水边、叶片根部区域；评估空蚀面积和深度，必要时进行不锈钢补焊和修型；转桨式叶片还需检查密封和转动灵活性。 | 叶片型线严重损坏导致效率下降超过设计允许值，叶片根部出现深裂纹危及结构安全，叶片厚度减薄超过原设计厚度的20%，经多次补焊修复后材质劣化严重时应报废更换。 | 转轮叶片断裂 | 机械 | 危急 | 叶片根部或中部因设计缺陷、材料缺陷、严重共振、或裂纹扩展未及时处理，在巨大离心力和水力载荷下瞬时发生完全断裂。 | 1. 机组伴随巨大异响（巨响），振动瞬间剧烈跳变；2. 主轴摆度严重超限停机；3. 水导轴承温度急剧升高；4. 后续检查发现叶片缺失或解体。 | 1. 振动监测系统触发紧急停机，振动幅值瞬间超2.0mm [物理]；2. 断裂瞬间，水导摆度值超过1.0mm [物理]；3. 尾水口下游可见机油/金属碎片 [状态量]。 | 1. 振动加速度传感器与主轴摆度在线监测系统[在线]；2. 发电机出口功率变送器监测到功率异常摆动[在线]；3. 水力噪声/声学监测系统[在线]；4. 停机后对转轮室的孔探仪内部检查[离线]。 | 1. 运行中若机组振动、摆度发生无前兆的阶跃式突变，保护系统瞬间动作停机，经盘车检查主轴转动费力或卡涩，结合声学信号和功率突变，可立即判为转轮部件脱落或断裂；2. 排除轴承、发电机等外部因素后，通过人孔进入蜗壳/尾水管内窥镜检查，发现叶片缺失或断裂，可最终确诊。 | 根本处理：1. 整体更换转轮。需先吊出转子、上机架，然后拆除顶盖，使用桥机将旧转轮整体吊出；2. 若无备品转轮，则需将机组解体，将转轮返厂或运至现场大型修配车间，进行叶片拆卸、焊接新叶片、退火热处理、精加工及静平衡试验。 | 1. 严格执行检修规程，发现叶片出现深度裂纹（如>5mm深）立即处理，严禁带缺陷运行；2. 进行叶片固有频率测试和模态分析，确保叶片在运行时避开水力激振频率（如卡门涡频率、导叶通过频率）的共振区间；3. 定期检查叶片进水边及根部等高应力区。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 每年停机后对叶片进行目视和无损探伤检查，重点检查进出水边、叶片根部区域；评估空蚀面积和深度，必要时进行不锈钢补焊和修型；转桨式叶片还需检查密封和转动灵活性。 | 叶片型线严重损坏导致效率下降超过设计允许值，叶片根部出现深裂纹危及结构安全，叶片厚度减薄超过原设计厚度的20%，经多次补焊修复后材质劣化严重时应报废更换。 | 转轮叶片变形 | 机械/热 | 一般/严重 | 因流道卡入异物（如石块、树枝），过载运行时水力冲击力过大；或因补焊修型时未执行严格的热控制和应力消除，导致叶片角、出口边等关键几何尺寸发生塑性变形，翼型扭曲。 | 1. 机组出力不稳定，功率摆动；2. 机组在特定负荷区振动、噪声增大；3. 停机检查发现叶片与导叶、转轮室碰撞刮擦痕迹。 | 1. 单个叶片出水边型线样板间隙>3mm [物理]；2. 转轮室与叶尖间隙周向不均匀度超过设计值的±20% [物理]；3. 导叶开度与功率对应关系偏离出厂模型曲线 [物理]。 | 1. 利用停机机会，人工进入流道使用叶片样板检查型线[离线]；2. 三维激光扫描仪对叶轮整体进行扫描，并与三维设计模型比对[离线]；3. 通过顶盖/转轮室测振传感器监测到刮擦频率振动[在线]。 | 1. 运行中监测到与转速频率一致的刮擦信号，或功率出现异常低频摆动，可怀疑叶片变形或异物卡滞；2. 停机盘车检查，若发现叶尖间隙时大时小，或叶片与静止部件有干涉痕迹，则可判定；3. 最后使用样板或3D扫描，对比标准翼型数据，确定变形量和具体位置。 | 根本处理：1. 若变形量小，可采用局部加热（氧-乙炔火焰加热局部至约600-700℃）后使用千斤顶、夹具进行机械校正，然后保温缓冷；2. 若变形严重，需对变形部位进行切除并重新拼焊新板，再按标准翼型进行打磨修型；3. 校正和焊接后必须进行渗透探伤（PT），确认无新裂纹产生。；临时处理：1. 若变形已导致严重刮擦并产生裂纹，应先将变形叶片局部割除，防止脱落造成二次损害，待备件到位后彻底修复。 | 1. 在引水渠进水口设置足够强度的拦污栅，防止大型异物进入；2. 对超出力运行进行严格限制，严禁长时间在110%额定功率以上运行；3. 焊修时严格按照焊接工艺评定（WPS）控制热输入和层间温度。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 转轮叶片 | 转轮 | 直接承受水流冲击/绕流的曲面部件，其线型与表面质量决定能量转换效率。混流式叶片固定，转桨式叶片可绕轴转动。 | 否 | 每年停机后对叶片进行目视和无损探伤检查，重点检查进出水边、叶片根部区域；评估空蚀面积和深度，必要时进行不锈钢补焊和修型；转桨式叶片还需检查密封和转动灵活性。 | 叶片型线严重损坏导致效率下降超过设计允许值，叶片根部出现深裂纹危及结构安全，叶片厚度减薄超过原设计厚度的20%，经多次补焊修复后材质劣化严重时应报废更换。 | 转轮叶片空蚀 | 化学/机械/环境 | 一般/严重 | 水流流经叶片低压区，局部压力降至汽化压力以下产生空泡，空泡进入高压区瞬间溃灭，产生高强度的微观水锤冲击，反复作用于叶片表面，导致金属疲劳剥落，形成海绵状或针孔状孔洞。 | 1. 水轮机内部传出类似砂石撞击的噼啪爆裂声；2. 尾水管压力脉动和振动增大；3. 停机检查发现叶片背面出水边附近有蜂窝状或海绵状坑洞，表面粗糙不平。 | 1. 叶片空蚀区深度>3mm，面积>100cm² [物理]；2. 尾水管壁处噪声频带能量集中在500Hz-2kHz高频段 [物理]；3. 尾水含气量异常增高 [物理]。 | 1. 检修期用环氧树脂拓印膜或橡胶膜拓印空蚀区，评估面积和深度[离线]；2. 采用水下摄像机或潜水员对空蚀情况进行宏观检查[离线]；3. 水听器噪声监测[在线]；4. 补气系统仪控检测[在线]。 | 1. 运行中听到持续的高频爆裂声，且机组补气装置动作或尾水含气量增高，可判断为空化现象发生；2. 停机对叶片背面（特别是出水边靠近下环处）进行目视检查，发现类似虫蛀的密集孔洞或海绵状结构，且拓印显示有大于3mm深度的材料损失，即可确认为严重空蚀。 | 根本处理：1. 对空蚀区域进行打磨，完全清除已疲劳受损的金属层；2. 采用抗空蚀性能优异的奥氏体不锈钢焊条（如0Cr13Ni5Mo）或钴基合金焊条（如CoCr-W）进行堆焊；3. 使用气动铲、旋转锉等工具按叶片原始型线进行修磨；4. 必要时在修复区表面涂覆抗空蚀聚氨酯/环氧树脂弹性涂层。；临时处理：1. 若空蚀严重，可在不停机的情况下，通过增大导叶开度暂时脱离严重空化区（即使效率稍降）以减缓破坏。 | 1. 优化运行水头，尽量使水轮机在最优工况区（最高效率点）运行，避免偏离设计工况（部分负荷或超负荷）；2. 安装轴心补气装置或强制补气系统，向低压区补充空气，以缓冲空泡溃灭的冲击力；3. 对叶片易空蚀区进行高频表面强化（如喷丸处理）。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 每年停机后测量止漏环间隙，与设计值和上次记录对比评估磨损趋势；检查止漏环表面磨损和偏磨情况；间隙接近或超过允许极限值时安排更换；运行中监测容积效率和机组振动变化。 | 止漏环间隙超过设计允许值的2倍导致容积效率显著下降，环体严重偏磨或局部脱落，表面硬化层磨穿导致磨损急剧加速时应报废更换。 | 水轮机止漏环磨蚀 | 机械/化学 | 严重 | 机理：含沙水流对止漏环表面产生冲刷磨损，或因汽蚀作用导致金属表面产生针孔状或海绵状侵蚀；动静止漏环间隙过小引发偏磨。最终导致间隙增大，容积效率下降。 | 1. 水轮机容积效率显著降低，同等开度下出力下降；2. 机坑内层间排水量增大；3. 停机时能听到刺耳的金属摩擦声（偏磨）；4. 振动值异常增大。 | 1. 止漏环单边间隙：应保持在设计值的0.2%~0.3%转轮直径且不大于2mm[物理]；2. 机组振动：上机架水平振动不超过0.07mm，下机架水平振动不超过0.05mm[物理]；3. 导叶漏水量（停机状态）：超过设计值的1.5倍[物理]。 | 1. 定期停机后从进人孔进入检查磨损情况（目视或卡尺）[离线]；2. 监测蜗壳压力与尾水管压力差，计算效率[在线]；3. 超声波测厚仪检查止漏环壁厚[离线]；4. 通过顶盖排水泵启动频率判断漏水量[在线]。 | 1. 停机测量止漏环间隙：若实测间隙超过设计值2倍，判定为磨蚀；2. 目视检查表面：表面呈顺水流方向深度划痕或鱼鳞坑为磨损，呈黑色海绵状深坑为汽蚀；3. 漏水诊断：顶盖排水泵频繁启动且流量激增。 | 根本处理：1. 根本方法：停机解体转轮，拆除旧止漏环，热套或焊接安装新止漏环。工具：专用液压拆装工具、千分尺、加热装置、焊接设备（如CN102330631A所示装置）；步序：拆除转轮→清理安装面→加热新环套装→冷却→车削恢复配合间隙至设计值。；临时处理：1. 对局部磨蚀沟槽进行不锈钢补焊后手工打磨修型；2. 临时在间隙中涂抹高分子减磨复合材料（仅限低速、小机组评估后使用）。 | 1. 在多泥沙河流电站汛期采用避峰运行或降低运行水头以减少过机泥沙；2. 对止漏环过流面涂覆耐磨陶瓷涂层或合金粉末喷焊；3. 优化止漏环结构，如采用阶梯式迷宫密封以减少间隙冲刷。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 每年停机后测量止漏环间隙，与设计值和上次记录对比评估磨损趋势；检查止漏环表面磨损和偏磨情况；间隙接近或超过允许极限值时安排更换；运行中监测容积效率和机组振动变化。 | 止漏环间隙超过设计允许值的2倍导致容积效率显著下降，环体严重偏磨或局部脱落，表面硬化层磨穿导致磨损急剧加速时应报废更换。 | 水轮机止漏环脱落 | 机械 | 危急 | 机理：止漏环与转轮（或顶盖/底环）的配合过盈量不足，或在长期振动、水推力交替作用下产生松动；固定螺栓断裂或焊接点疲劳开裂，导致止漏环在运行中移位或脱出。 | 1. 机组内部发出巨大的异响撞击声；2. 机组振动瞬间剧烈增大，达到跳机值；3. 导叶卡死无法动作（脱落的止漏环卡在导叶之间）；4. 转轮室或顶盖严重损坏漏水。 | 1. 机组振动值：上/下机架振动瞬间超0.15mm[物理]；2. 机组摆度：大轴摆度超1.0mm[物理]；3. 机坑噪声：非接触式拾音器显示超过110分贝突增[物理]。 | 1. 机坑内安装工业拾音器或声发射传感器监听异常撞击声[在线]；2. 大修时进行止漏环焊缝着色探伤（PT）或超声波探伤（UT）[离线]；3. 检查止漏环固定螺栓防松焊点完好度[离线]。 | 1. 探伤检查：焊接止漏环出现裂纹或螺栓焊点脱焊；2. 感官判断：机组跳闸后停机检查，发现止漏环错位或碎片。3. 间隙测量：发现局部间隙为零，部分区域间隙远大于标准值。 | 根本处理：1. 根本方法：立即停机，抽水拆卸。更换或修复受损的顶盖/转轮配合面，重新设计止漏环过盈配合量（通常为直径的0.05%~0.1%）。采用高强度螺栓加锁紧垫片固定。工具：磁力钻、液压拉伸器、水平仪；步序：拆除受损件→检查并修复安装面→装配新止漏环→钻铰定位销孔→安装固定螺栓并焊固保险。；临时处理：若无备件，拆除受损止漏环残骸，将机组转为调相运行或低压运行，等待备件，需评估无间隙密封对效率的损失。 | 1. 定期（大修期间）对焊缝进行100%无损探伤检查；2. 确保安装时过盈配合量符合图纸要求，严禁负公差。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 每年停机后测量止漏环间隙，与设计值和上次记录对比评估磨损趋势；检查止漏环表面磨损和偏磨情况；间隙接近或超过允许极限值时安排更换；运行中监测容积效率和机组振动变化。 | 止漏环间隙超过设计允许值的2倍导致容积效率显著下降，环体严重偏磨或局部脱落，表面硬化层磨穿导致磨损急剧加速时应报废更换。 | 水轮机止漏环气蚀 | 物理/化学 | 一般 | 机理：水流在止漏环间隙中流速极高，产生局部压力陡降区。当压力低于该温度水的汽化压力时，水汽化产生空泡；空泡在下游高压区溃灭，产生瞬间高压冲击波（微射流），对金属表面造成点蚀破坏。 | 1. 止漏环表面呈现局部蜂窝状或针孔状凹坑；2. 表面受损区域呈黑色氧化皮脱落；3. 未引起大振动前，出力无明显异常，但容积效率缓慢下降；4. 气蚀严重时可听到间歇性“噼啪”放电声。 | 1. 气蚀深度：深度超过0.5mm的坑点视为严重气蚀[物理]；2. 超声波信号：30-50kHz高频分量能量显著增加[物理]。 | 1. 停机排空后进人孔借助强光手电目视检查表面状态[离线]；2. 利用超声波气蚀监测仪采集高频信号[在线]；3. 复形铸模法测量蚀坑体积[离线]。 | 1. 特征检查：表面呈现蜂窝状深孔，边缘锐利，区别于泥沙磨损的平滑沟槽；2. 位置判断：通常发生在止漏环出口侧或间隙突变截面处。 | 根本处理：1. 根本方法：对气蚀区域进行铲除打磨，使用与母材相容的抗气蚀焊条（如不锈钢焊条）堆焊，最后打磨恢复至原轮廓尺寸。工具：角磨机、氩弧焊机；步序：打磨去除疲劳层→预热→堆焊→缓冷→打磨修型。；临时处理：对未伤及基体结构强度的轻微蜂窝麻面，可涂抹环氧树脂基修补材料临时封堵并打磨光滑。 | 1. 对间隙进行优化，采用抗气蚀性能更好的不锈钢母材（如0Cr13Ni5Mo）；2. 通入微量压缩空气向止漏环间隙补气，降低空泡溃灭冲击。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 每年停机后测量止漏环间隙，与设计值和上次记录对比评估磨损趋势；检查止漏环表面磨损和偏磨情况；间隙接近或超过允许极限值时安排更换；运行中监测容积效率和机组振动变化。 | 止漏环间隙超过设计允许值的2倍导致容积效率显著下降，环体严重偏磨或局部脱落，表面硬化层磨穿导致磨损急剧加速时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 每年停机后测量止漏环间隙，与设计值和上次记录对比评估磨损趋势；检查止漏环表面磨损和偏磨情况；间隙接近或超过允许极限值时安排更换；运行中监测容积效率和机组振动变化。 | 止漏环间隙超过设计允许值的2倍导致容积效率显著下降，环体严重偏磨或局部脱落，表面硬化层磨穿导致磨损急剧加速时应报废更换。 | 水轮机止漏环化学腐蚀 | 化学 | 一般 | 机理：水质呈酸性（pH低）或含有溶解氧、氯离子等腐蚀性介质，与止漏环金属材料发生均匀或局部电化学腐蚀，导致壁厚减薄、表面产生锈蚀坑，间隙增大，密封性能下降。 | 1. 止漏环表面出现均匀锈层或红褐色、蓝绿色腐蚀产物；2. 蚀坑无方向性，呈点状或片状；3. 容积效率缓慢下降，顶盖排水量逐渐增加；4. 水质检测显示pH值持续偏低。 | 1. 冷却水/过流水质pH值：低于5.5[化学]；2. 腐蚀速率：壁厚减薄>0.2mm/年[物理]；3. 腐蚀电位：相对标准氢电极低于-0.5V[化学]。 | 1. 停机后进人孔目视检查表面腐蚀形态（借助内窥镜）[离线]；2. 超声波测厚仪多点测量残余壁厚[离线]；3. 在线pH计和电导率仪连续监测过机水质[在线]；4. 挂片腐蚀试验监测年腐蚀率[离线]。 | 1. 表面观察：无冲刷方向性沟槽，有化学锈斑和疏松腐蚀产物，区别于泥沙磨损和汽蚀；2. 壁厚对比：未运行区域与过流面均有均匀减薄；3. 水质分析：长期pH<5.5或氯离子浓度>300mg/L。 | 根本处理：1. 根本方法：将原止漏环更换为耐腐蚀不锈钢（如2205双相不锈钢），或对腐蚀区域进行打磨去除腐蚀层，用与母材匹配的耐蚀焊材（如309L不锈钢）堆焊，焊后缓冷并打磨至设计尺寸。工具：角磨机、氩弧焊机、远红外测温仪；步序：表面清理→研磨去除腐蚀产物→预热→分层堆焊→保温缓冷→打磨修型→着色探伤。；临时处理：对轻微均匀腐蚀区域，涂抹环氧树脂基防腐蚀涂料临时保护，并缩短检查周期至3个月。 | 1. 对上游水质进行中和处理或添加缓蚀剂；2. 在机组停备期间对止漏环进行淡水清洗并烘干防锈；3. 优化止漏环材质，选用Cr、Ni含量更高的抗腐蚀不锈钢。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 止漏环 | 转轮 | 装于转轮上冠和下环外缘的环形密封件，与对应的固定止漏环形成细小间隙，减少高压水向低压侧的容积损失，其间隙随磨损而变大。 | 是 | 每年停机后测量止漏环间隙，与设计值和上次记录对比评估磨损趋势；检查止漏环表面磨损和偏磨情况；间隙接近或超过允许极限值时安排更换；运行中监测容积效率和机组振动变化。 | 止漏环间隙超过设计允许值的2倍导致容积效率显著下降，环体严重偏磨或局部脱落，表面硬化层磨穿导致磨损急剧加速时应报废更换。 | 水轮机止漏环疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 机理：止漏环在长期交变水力压力脉动、机组振动及转轮摆动作用下，焊缝或母材应力集中处产生微观裂纹并逐渐扩展，最终可能导致止漏环断裂或脱落。 | 1. 出现异常高频尖锐噪声或间歇性撞击声；2. 机组振动幅值波动增大，频谱中出现转频倍频分量；3. 裂纹贯穿后漏水突然增加；4. 探伤检查发现线状缺陷。 | 1. 超声波反射波幅：超过DAC曲线20%基准[物理]；2. 裂纹深度：>1mm即需处理[物理]；3. 振动加速度：高频(>500Hz)分量能量突增30%[物理]。 | 1. A级大修时对止漏环焊缝及热影响区进行100%超声波探伤(UT)和着色探伤(PT)[离线]；2. 在线振动监测系统实时分析频谱变化[在线]；3. 声发射(AE)传感器捕捉裂纹扩展信号[在线]。 | 1. 超声波探伤：发现长度超过10mm或深度超过1mm的线性缺陷，判定为裂纹；2. 着色探伤：显示红色线状痕迹；3. 金相复型：若条件允许，可观察到疲劳辉纹特征。 | 根本处理：1. 根本方法：碳弧气刨或角磨机彻底清除裂纹，打磨出U型坡口，经着色确认无残留裂纹后，采用与母材匹配的焊条（如E309Mo）进行补焊，焊后热处理消应，最后打磨恢复原轮廓并再次探伤合格。工具：角磨机、碳弧气刨枪、氩弧焊机、超声波探伤仪；步序：标定裂纹范围→打磨/气刨→PT确认→预热→分层补焊→消应热处理→打磨修型→UT+PT复检。；临时处理：若裂纹较浅且暂不具备补焊条件，可在裂纹尖端钻止裂孔（直径3-5mm），打磨光滑，加强监视，待大修时彻底处理。 | 1. 优化止漏环结构，避免尖角，焊缝表面打磨圆滑过渡；2. 运行中避开高部分负荷振动区；3. 大修时对止漏环焊缝进行严格无损探伤，不允许存在微小缺陷。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 泄水锥 | 转轮 | 连接于转轮上冠下方的锥形导流体，引导经转轮流出的水流平顺轴向进入尾水管，减小涡流损失。 | 否 | 每年停机后检查泄水锥连接螺栓是否松动，锥面有无空蚀和裂纹；检查泄水锥与转轮的连接稳固性；运行中监测尾水管入口涡带和压力脉动情况。 | 泄水锥脱落或严重变形导致尾水管涡流增大和机组振动加剧，锥面大面积空蚀穿孔，连接部位损坏无法可靠固定时应报废更换。 | 泄水锥松动或脱落 | 机械 | 严重 | 泄水锥与转轮连接螺栓疲劳、振动或预紧力不足，导致泄水锥松动位移或完全脱落，失去导流作用 | 机组振动、摆度突然增大；尾水管压力脉动异常；机组出力波动；可能伴随金属撞击声 | 振动速度（mm/s）；摆度幅值（μm）；转速频率（1×、2×、3×）振动分量[物理] | 振动传感器[在线]；摆度传感器[在线]；尾水管压力脉动传感器[在线] | 当振动、摆度趋势值突变且1×转速频率分量明显增加，排除水力或电气故障后，结合停机内窥镜或人工检查确认泄水锥连接状态 | 根本处理：停机排水，拆卸尾水管进入转轮室，检查泄水锥连接螺栓、定位销及焊接点；使用力矩扳手重新紧固或更换高强螺栓；若锥体损伤则更换泄水锥；当连接螺栓孔出现不可修复的变形或裂纹、锥体发生贯穿性裂纹或严重变形无法矫正时，应报废更换泄水锥；临时处理：若机组可短期运行，适当降低负荷，加强振动监测，待停机机会处理 | 大修时重点检查泄水锥紧固状态，按检修规程进行力矩校验；日常巡检记录机组振动趋势，1次/天；小修（每年2次）检查泄水锥外观及固定件；大修（5~6年）或扩大性大修（6~8年）拆卸检查并重新紧固
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 泄水锥 | 转轮 | 连接于转轮上冠下方的锥形导流体，引导经转轮流出的水流平顺轴向进入尾水管，减小涡流损失。 | 否 | 每年停机后检查泄水锥连接螺栓是否松动，锥面有无空蚀和裂纹；检查泄水锥与转轮的连接稳固性；运行中监测尾水管入口涡带和压力脉动情况。 | 泄水锥脱落或严重变形导致尾水管涡流增大和机组振动加剧，锥面大面积空蚀穿孔，连接部位损坏无法可靠固定时应报废更换。 | 泄水锥气蚀 | 机械/环境 | 一般/严重 | 因空泡溃灭产生的冲击导致泄水锥表面金属剥落，形成蜂窝状凹坑，逐步扩展加深，破坏流线外形 | 水轮机效率下降；尾水管噪声增加；泄水锥表面粗糙导致局部振动升高；停机检修时可见表面麻点、深坑 | 气蚀面积比（%）；最大坑深（mm）；金属损失厚度（mm）[物理] | 停机后目视检查[离线]；内窥镜检查[离线]；超声波测厚[离线] | 机组效率较出厂值下降超过1%~2%且排除了其他过流部件磨损，结合停机检查泄水锥表面存在密集气蚀坑，测厚值低于设计壁厚85%即判定为气蚀损坏 | 根本处理：停机排水，打磨清除气蚀区疲劳层，采用不锈钢焊条（如A102）堆焊修复至原始轮廓，打磨光滑，进行动平衡校验（G6.3级）；若气蚀造成壁厚减薄超过原设计壁厚的1/3、出现贯穿性孔洞或整体结构强度不满足设计要求时，应报废泄水锥；临时处理：若坑深较浅，可简单打磨后涂覆环氧树脂涂层临时防护 | 优化运行工况，避免在严重偏离最优工况下长期运行；泄水锥表面喷涂抗气蚀耐磨涂层；日常通过效率在线监测关注机组效率变化；小修检查泄水锥表面状态，记录气蚀发展；大修进行测厚与修复
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 泄水锥 | 转轮 | 连接于转轮上冠下方的锥形导流体，引导经转轮流出的水流平顺轴向进入尾水管，减小涡流损失。 | 否 | 每年停机后检查泄水锥连接螺栓是否松动，锥面有无空蚀和裂纹；检查泄水锥与转轮的连接稳固性；运行中监测尾水管入口涡带和压力脉动情况。 | 泄水锥脱落或严重变形导致尾水管涡流增大和机组振动加剧，锥面大面积空蚀穿孔，连接部位损坏无法可靠固定时应报废更换。 | 泄水锥连接螺栓断裂 | 机械 | 严重 | 泄水锥连接螺栓在长期交变应力及水力振动下产生疲劳裂纹并扩展断裂，导致固定失效但锥体未脱落，引起剧烈振动 | 机组振动、摆度异常增大，相位突变，尾水管压力脉动变化，可能伴随周期性金属敲击声 | 振动速度有效值(>10mm/s，或较基线突增50%)[物理]；轴心轨迹[物理]；相位角(与历史值偏差>20°)[物理] | 振动传感器[在线]；摆度传感器[在线]；停机内窥镜[离线]；螺栓磁粉探伤[离线] | 在线振动趋势出现阶跃上升，1×倍频幅值显著增大且相位变化>20°，排除水力或电磁干扰，经内窥镜或磁粉探伤确认螺栓断裂 | 根本处理：停机排水，拆卸进入转轮室，拆除断裂螺栓，修整螺纹，更换同规格12.9级高强度螺栓，用扭矩扳手对称紧固至规定力矩(如M30:1000~1200N·m)，涂螺纹锁固胶，装防松垫片；当螺栓有疲劳裂纹、缩颈或伸长率超标(>0.2%)，或同一部位螺栓连续两次大修发生松动或断裂，或螺纹孔出现不可修复的损伤时，应更换泄水锥或相关部件；临时处理：若仅有1~2颗断裂且机组尚可运行，严格降负荷运行，加密振动监测(1次/小时)，尽快安排停机更换 | 大修时对螺栓进行100%磁粉或超声波探伤，复核预紧力；严格执行设计力矩；选用优质螺栓并涂锁固胶；日常巡检关注振动趋势及相位变化；小修时检查螺栓外观及标识力矩
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 主轴 |  | 将转轮产生的机械转矩传递给发电机转子的主要承载旋转部件，需承受扭矩、轴向水推力和径向力。 | 否 | 每年停机后检查主轴表面磨损、腐蚀和裂纹情况；测量主轴摆度和同心度；检查法兰连接螺栓紧固力矩；定期进行超声波探伤检查内部缺陷；监测运行中主轴温度和振动值。 | 主轴出现深度裂纹或疲劳缺陷无法通过加工消除，轴颈磨损严重导致无法维持轴承间隙，法兰面损坏或螺栓孔变形导致连接不可靠，弯曲变形超标无法校直时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 水轮机导轴承 | 主轴 | 承受水轮机转子径向负荷的滑动轴承，确保主轴回转中心稳定。常用稀油润滑分块瓦或筒式瓦结构。 | 否 | 每季度检查油位、油色和油温，定期取样进行油质化验；每年停机后测量轴承间隙和轴瓦磨损量；检查冷却器工作状态和密封情况；运行中监测轴瓦温度和油槽油位。 | 轴承间隙超过设计允许值导致主轴摆度超标，轴瓦合金层大面积脱落或烧损，轴承体出现裂纹，油槽严重变形导致漏油无法控制时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 轴瓦 | 水轮机导轴承 | 轴承中与主轴轴颈直接接触的环形或瓦块状零件，材质通常为巴氏合金或工程塑料，承受摩擦并保证润滑。 | 是 | 每季度监测轴瓦温度和油膜压力，温度异常升高时立即停机检查；每年停机后检查轴瓦表面合金层的磨损、划痕和脱层情况；测量轴瓦与轴颈的间隙；保持润滑油清洁并及时更换。 | 轴瓦合金层磨损超过设计允许厚度，出现大面积脱层或烧熔，表面严重拉伤无法刮研修复，间隙超过允许值导致无法建立正常油膜时应报废更换。 | 水轮机 - 轴瓦
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 轴承冷却器 | 水轮机导轴承 | 装于油槽内的热交换器，通入冷却水带走轴承因摩擦产生的热量，控制润滑油温。可能导致漏水或堵塞。 | 是 | 每季度检查冷却水进出口温差，判断换热效率；每年停机后对冷却器进行水压试验检查泄漏；清洗冷却水管路内的泥沙和水垢；冬季停机时排空冷却水防止冻裂。 | 冷却器管束出现多处泄漏无法补焊修复，管内严重结垢堵塞导致换热效率下降超过30%，管壁腐蚀减薄低于安全壁厚，承压能力不满足要求时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 主轴密封 | 主轴 | 装于主轴穿过顶盖处，防止压力水从转动部件与固定部件之间的间隙沿主轴大量泄漏至厂房。 | 否 | 每月监测主轴密封漏水量，超过正常值时及时调整或更换密封件；每年停机后检查密封装置的整体结构完整性和弹簧预紧力；检查密封水供给系统是否正常；调整密封间隙至设计值。 | 密封装置整体变形或损坏导致漏水量严重超标且无法通过更换密封件修复，弹簧系统疲劳失效无法维持密封压力，密封腔体严重腐蚀影响安装精度时应报废更换整套密封装置。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 每周目视检查密封处漏水情况，记录漏水量变化趋势；每季度调整密封压盖的压紧力，保持适度滴水润滑；每年停机后更换磨损的密封环或盘根；清理密封腔内杂质和结垢。 | 密封环磨损至无法通过调整压盖控制漏水量，盘根老化碎裂失去密封能力，密封材料硬化后划伤主轴表面，多次更换后仍无法维持正常密封时应报废更换。 | 密封环过度磨损 | 机械 | 严重 | 密封环与转轮或主轴密封面长期摩擦，材料磨损导致间隙增大，密封性能下降。磨损机理包括磨粒磨损、粘着磨损和疲劳磨损。 | 密封处漏水增大，密封水压力下降，可听见尖锐摩擦声，停机后检查密封面有沟槽。 | 密封间隙(mm)，正常≤0.5，磨损后>0.8[物理]；泄漏量(L/min)，正常<5，异常>15[物理]；密封环厚度磨损量>原始厚度的30%[物理] | 停机后塞尺测量间隙[离线]；目视检查密封面[离线]；运行中泄漏量监测通过流量计[在线] | 若停机实测间隙超过标准值0.8mm，且泄漏量稳定超过15L/min，排除密封水压不足后，判定密封环过度磨损。 | 根本处理：拆卸密封环，测量磨损量，更换新密封环。工具：塞尺、内径千分尺、拉拔器。步骤：1.停机关闭密封水；2.拆除密封盒；3.取出旧密封环，清理槽道；4.安装新密封环，调整间隙至0.3-0.5mm；5.回装并试运行监测泄漏。；临时处理：临时调高密封水压，补偿间隙增大，但需监测水量；或注入密封脂临时堵漏。 | 保证密封水清洁，装设滤网（≤50μm），定期化验水质；控制密封水压力高于转轮出口压力0.05-0.1MPa。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 每周目视检查密封处漏水情况，记录漏水量变化趋势；每季度调整密封压盖的压紧力，保持适度滴水润滑；每年停机后更换磨损的密封环或盘根；清理密封腔内杂质和结垢。 | 密封环磨损至无法通过调整压盖控制漏水量，盘根老化碎裂失去密封能力，密封材料硬化后划伤主轴表面，多次更换后仍无法维持正常密封时应报废更换。 | 盘根泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 盘根填料由于压盖未压紧、盘根老化、轴套磨损或安装不当，密封失效导致压力水泄漏。 | 盘根函处滴水、喷水，泄漏量逐渐增大，周围地面潮湿，可能伴有嘶嘶声。 | 泄漏量(滴/min或L/min)，正常≤30滴/min，异常>60滴/min[物理]；压盖螺栓扭矩(N·m)低于规定值[物理]；盘根使用时长(h)超寿命[状态量] | 目视巡检泄漏情况[在线]；扳手检查压盖松紧[离线]；停机检查轴套磨损[离线] | 若运行中泄漏量>60滴/min，调整压盖紧固后仍不减小，或紧固导致轴发热，则判定盘根失效。拆检确认盘根硬化或轴套磨损。 | 根本处理：停机关闭密封水，拆除压盖，取出旧盘根，清洁填料函和轴套，检查轴套磨损，若轴套磨损轻微，更换新盘根，切口错位90°安装，逐步对称紧固压盖至泄漏量达标。工具：扳手、盘根提取器、切割刀。；临时处理：在不停机情况下，尝试重新紧固压盖；或注入盘根密封胶临时止漏。 | 选用耐磨耐高温盘根（如芳纶纤维浸渍PTFE），保证密封水清洁、充分冷却，按规范紧固压盖。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 每周目视检查密封处漏水情况，记录漏水量变化趋势；每季度调整密封压盖的压紧力，保持适度滴水润滑；每年停机后更换磨损的密封环或盘根；清理密封腔内杂质和结垢。 | 密封环磨损至无法通过调整压盖控制漏水量，盘根老化碎裂失去密封能力，密封材料硬化后划伤主轴表面，多次更换后仍无法维持正常密封时应报废更换。 | 盘根过热 / 烧损 | 机械/热 | 危急 | 盘根与轴套摩擦产生大量热量，密封水冷却不足或中断，盘根材料高温碳化、烧损，密封失效。 | 盘根函外部冒烟、有烧焦味，触摸压盖过热，泄漏水温度高，严重时盘根起火。 | 填料函外表温度(℃)，正常<45，异常>80[物理]；密封冷却水流量(L/min)低于设计值50%[物理]；密封水温度，异常>60℃[物理] | 红外测温仪监测压盖温度[在线]；密封水流量计监测[在线]；pH试纸检测密封水酸性（烧损产生酸性气体）[离线] | 运行中压盖温度超过80℃，且密封水流量正常但温度高，或密封水流量低，判定盘根过热。若伴有烟气，则烧损。 | 根本处理：立即停机，切断密封水，拆卸盘根，清理碳化残留，检查轴套是否过热变形、硬度下降。更换轴套（如需要）和盘根，恢复密封水供应，调整压盖松紧适度。工具：测温枪、扳手、内径表。；临时处理：紧急加大冷却水量，若无法降温立即停机。 | 确保密封水流量、压力监控，设低流量报警和联锁停机；选用耐高温盘根；定期清理冷却水管路。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 每周目视检查密封处漏水情况，记录漏水量变化趋势；每季度调整密封压盖的压紧力，保持适度滴水润滑；每年停机后更换磨损的密封环或盘根；清理密封腔内杂质和结垢。 | 密封环磨损至无法通过调整压盖控制漏水量，盘根老化碎裂失去密封能力，密封材料硬化后划伤主轴表面，多次更换后仍无法维持正常密封时应报废更换。 | 密封环卡涩 / 抱轴 | 机械 | 严重 | 密封环与主轴间隙过小、异物进入、热膨胀不均匀或安装偏斜，导致密封环抱紧主轴，摩擦力增大，机组出力波动。 | 机组启动时力矩大、转速上升慢，运行中主轴摆度增大，密封处异常噪声，严重时跳机。 | 启动扭矩(N·m)超过正常值20%[物理]；主轴摆度(μm)，正常<200，异常>300[物理]；密封环温度异常升高[物理] | 监听棒听异常声音[离线]；盘车检查转动灵活度[离线]；振动监测系统[在线] | 停机盘车手感沉重，或测启动扭矩超过额定扭矩的120%，且密封环处温度高于正常值，无其他机械卡涩，则判定密封环卡涩。 | 根本处理：停机后拆卸密封环，检查与主轴的接触情况，修磨高点和毛刺，调整安装同心度（用百分表找正，偏差≤0.05mm）。检查热膨胀余量，必要时车削密封环内径。工具：百分表、塞尺、刮刀。；临时处理：紧急处理可尝试降低密封水压或短时断水，减小抱紧力，但需严密监视温度，仅限低负荷短时。 | 保证设计间隙（0.3-0.5mm），安装时仔细找正；控制密封水温稳定，避免温差大；冲洗管路防止异物。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 每周目视检查密封处漏水情况，记录漏水量变化趋势；每季度调整密封压盖的压紧力，保持适度滴水润滑；每年停机后更换磨损的密封环或盘根；清理密封腔内杂质和结垢。 | 密封环磨损至无法通过调整压盖控制漏水量，盘根老化碎裂失去密封能力，密封材料硬化后划伤主轴表面，多次更换后仍无法维持正常密封时应报废更换。 | 弹簧失效 / 断裂 | 机械 | 一般 | 密封环的预紧弹簧由于疲劳、腐蚀或材质缺陷，弹力下降或断裂，导致密封面无法正常贴合，泄漏增大。 | 密封泄漏量逐渐增大，压盖螺栓调整无明显效果，弹簧处有锈迹或断裂残件。 | 弹簧自由长度(mm)较原始缩短>5%[物理]；弹簧刚度(K值)下降>10%[物理]；出现腐蚀坑或裂纹[状态量] | 停机拆检目视检查弹簧[离线]；测量弹簧高度[离线]；弹簧拉压试验机检测载荷-变形[离线] | 停机检查若发现弹簧断裂，或自由长度小于设计值95%，密封面已无弹性补偿，即可判定失效。 | 根本处理：更换全部弹簧（建议成套更换），选用耐腐蚀材质（如1Cr18Ni9Ti），安装前进行压缩试验，确保力值符合设计。工具：游标卡尺、弹簧试验机。；临时处理：临时增加外部压紧力（如加厚垫片），但可能加速密封面磨损。 | 选用优质弹簧材料，对密封水进行防腐蚀处理；定期更换弹簧，周期不超过2个大修间隔。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 密封环/盘根 | 主轴密封 | 与主轴直接接触的耐磨、自润滑密封材料，工作状态下轻微漏水以润滑和冷却，长期运行必然磨损导致漏水量增大。 | 是 | 每周目视检查密封处漏水情况，记录漏水量变化趋势；每季度调整密封压盖的压紧力，保持适度滴水润滑；每年停机后更换磨损的密封环或盘根；清理密封腔内杂质和结垢。 | 密封环磨损至无法通过调整压盖控制漏水量，盘根老化碎裂失去密封能力，密封材料硬化后划伤主轴表面，多次更换后仍无法维持正常密封时应报废更换。 | 密封水系统故障 (滤网堵塞/缺水) | 控制/环境 | 严重 | 密封水供水系统滤网堵塞、阀门故障或水源中断，导致密封无冷却、无润滑，盘根或密封环快速烧损、磨损。 | 密封水流量低报警，压力表指示异常，盘根函温度升高，泄漏量异常增大或减小。 | 密封水流量(低于设定值50%)[物理]；密封水压力(与设定值偏差>0.05MPa)[物理]；滤网差压(大于0.1MPa)[物理] | 流量计、压力变送器在线监测[在线]；滤网差压开关[在线]；定期巡检阀门状态[离线] | 当监控系统发出低流量或低压力报警，现场确认滤器差压高或水源阀门误关闭，即可诊断为密封水系统故障。 | 根本处理：清洗或更换滤网，修复故障阀门，疏通管路。如水源中断，切换备用水源。工具：扳手、滤网备件。；临时处理：打开密封水旁路，绕过滤网或故障阀门，临时供水。 | 设置密封水低流量联锁保护停机信号；配置双路水源（主用水源加备用水源）；滤网差压高报警并定期清洗。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷嘴装配 |  | 冲击式水轮机中将压力水流的势能转换为高速射流动能，并冲击转轮水斗的装置。 | 否 | 每年停机后拆检喷嘴内部，检查喷针头和喷嘴口的磨损情况；测量喷针与喷嘴口的配合间隙；检查喷针接力器密封和动作灵活性；清洗喷管内部和滤水装置。 | 喷嘴体出现裂纹或严重变形，内部流道严重冲刷损坏影响射流质量，喷针与喷嘴口配合间隙过大无法修复，整体装配精度丧失时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 每年停机后检查喷针头锥面的磨损和空蚀情况，测量型线偏差；对轻微磨损进行研磨修复，严重磨损时堆焊不锈钢后重新加工；运行中监测喷针位置和开度反馈信号。 | 喷针头锥面严重空蚀或磨损导致型线破坏，表面出现深坑或裂纹，经多次修复后尺寸超出公差范围，与喷嘴口配合间隙无法恢复至设计值时应报废更换。 | 喷针头锥面磨损 | 机械 | 严重 | 长期被高速水流冲刷及介质中硬质颗粒冲蚀，锥面金属材料逐渐损失，密封线面精度下降；类似探针卡针尖磨平损耗机理[3] | 喷针全关时仍存在较大漏流，机组停机困难；喷针开度-流量曲线发生明显偏移 | 喷针全关漏流量>0.5%额定流量[物理]；锥面粗糙度Ra>1.6μm[物理]；针尖锥面轮廓偏差>0.2mm[物理] | 拆检时目视检查锥面磨痕[离线]；停机状态内窥镜观测喷针/喷嘴密封面[离线]；机组在线漏流量监测[在线]；每周巡检记录全关漏流量[在线/巡检]；每半年停机检查喷针锥面接触线完整性和粗糙度[离线] | 全关状态下实测漏流量大于0.5%Qr且伴随锥面肉眼可见深沟，判定为锥面磨损；排除密封座损坏后，确认为喷针头磨损 | 根本处理：拆卸喷针，使用专用研磨工具对锥面进行配研修复，恢复密封线连续性和光洁度；如磨损量超过钎焊层厚度，需更换针头密封面或整体更换喷针头；锥面磨损修复后密封线宽度超过原设计2倍或钎焊层磨穿无法再修复时，喷针头报废；临时处理：暂时降低机组出力限制，关闭喷针后手动锁锭，防止漏流引起机组蠕动 | 定期检查并清扫取水口拦污栅，减少硬质颗粒进入；控制喷嘴出口流速在设计范围内；选用抗磨蚀材料制作针头锥面；避免使用硬物刮擦锥面
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 每年停机后检查喷针头锥面的磨损和空蚀情况，测量型线偏差；对轻微磨损进行研磨修复，严重磨损时堆焊不锈钢后重新加工；运行中监测喷针位置和开度反馈信号。 | 喷针头锥面严重空蚀或磨损导致型线破坏，表面出现深坑或裂纹，经多次修复后尺寸超出公差范围，与喷嘴口配合间隙无法恢复至设计值时应报废更换。 | 喷针导杆弯曲/卡涩 | 机械 | 严重 | 因水推力不均、安装间隙过小或异物卡入，导致喷针导杆弯曲，运动摩擦阻力增大，动作迟滞或卡死；类似探针卡操作不当造成针尖弯曲或碰伤[3] | 喷针开关过程中出现明显的抖动或爬行；操作油压出现异常波动；喷针无法全行程关闭或开启 | 喷针行程-时间曲线线性偏差>5%[物理]；喷针运动阻力矩大于设计值1.3倍[物理]；全行程动作时间超过设计值2s[物理] | 在线监测喷针接力器行程和压差信号[在线]；停机后手动盘动喷针检查灵活性[离线]；导杆跳动测量[离线]；每日检查喷针动作顺滑度[巡检]；每月进行全行程开关试验并记录时间[离线]；及时清除喷针杆上水垢[维护] | 比较相同油压下喷针动作速度，明显变慢且拆检发现导杆偏磨点，排除液压系统故障后判定为导杆弯曲 | 根本处理：将喷针解体，检查导杆直线度，对弯曲部位进行校直；修研滑动轴承孔，保证总间隙在0.03～0.08mm内；严重时更换导杆；导杆弯曲量超过0.15mm/m且校直后强度不满足要求，或导杆出现裂纹时报废；临时处理：若无法即时停机处理，可临时提高操作用油压强制动作，但须加强监视防止损坏 | 保证过水流道无大尺寸异物进入；控制喷针启闭速度，避免水击冲击；定期清洗导杆并涂抹耐水润滑脂
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 每年停机后检查喷针头锥面的磨损和空蚀情况，测量型线偏差；对轻微磨损进行研磨修复，严重磨损时堆焊不锈钢后重新加工；运行中监测喷针位置和开度反馈信号。 | 喷针头锥面严重空蚀或磨损导致型线破坏，表面出现深坑或裂纹，经多次修复后尺寸超出公差范围，与喷嘴口配合间隙无法恢复至设计值时应报废更换。 | 喷针密封件泄漏 | 密封 | 一般 | 喷针杆动密封圈或静密封失效，导致压力水沿喷针杆外漏；密封圈老化、磨损或装配不当均可引起泄漏，类似喷枪针密封件磨损引起的流体泄漏[17] | 喷针杆处可见连续滴水或射流；机旁积水；接力器端盖处有水渍 | 密封圈处泄漏量>30mL/min[物理]；密封圈硬度下降超过15%邵氏A[物理]；填料函温度异常升高>65℃[物理] | 目视巡检[离线]；集水坑水位上升速率监测[在线]；热成像检查密封函温度[在线]；每周巡检观察密封处渗漏情况[离线]；每半年更换密封圈并测量喷针杆表面粗糙度（Ra≤0.4μm）[离线] | 观察到喷针杆处明显向外漏水，且压紧调整后无改善，检查密封圈截面存在硬化、划伤或变形时，判定为密封件失效 | 根本处理：泄压排水后拆卸压盖，取出旧密封圈，清理密封槽，更换同规格新密封圈（推荐使用耐水耐磨聚氨酯或芳纶编织填料），均匀压紧压盖；密封函内壁严重磨损或喷针杆密封段出现无法修复的深划痕时，相关部件报废；临时处理：临时收紧压盖螺栓以减少泄漏量，但需避免过紧导致摩擦增大 | 选用符合工况的密封材料，严格控制安装间隙和压紧量；防止喷针杆表面锈蚀划伤密封唇口
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 每年停机后检查喷针头锥面的磨损和空蚀情况，测量型线偏差；对轻微磨损进行研磨修复，严重磨损时堆焊不锈钢后重新加工；运行中监测喷针位置和开度反馈信号。 | 喷针头锥面严重空蚀或磨损导致型线破坏，表面出现深坑或裂纹，经多次修复后尺寸超出公差范围，与喷嘴口配合间隙无法恢复至设计值时应报废更换。 | 喷针头空蚀/腐蚀 | 腐蚀/空蚀 | 严重 | 高速水流低压区形成气泡，在高压区溃灭产生高压冲击力，使锥面金属产生鱼鳞状剥蚀，或由酸性、含沙水质引起化学腐蚀和电化学腐蚀；机理类似探针卡针尖氧化但为水中化学作用[3] | 锥面出现麻点、蜂窝状凹坑；流道表面呈海绵状剥落；喷针全关漏流量逐渐增大 | 锥面坑蚀深度>0.5mm[物理]；表面硬度下降超过15%[物理]；水质pH偏离中性范围(pH<6.5或>8.5)[化学]；含沙量>0.5kg/m³[物理] | 停机后内窥镜检查[离线]；过流表面拓印对比[离线]；在线含沙量及pH监测[在线]；空蚀声发射信号监测[在线]；汛期前后各检查一次锥面空蚀情况[离线]；定期清理过流部件[维护] | 锥面出现典型鱼鳞坑且周边无机械刮擦痕迹，确认水质含沙或pH异常，且声发射检测到高频脉冲，判定为联合空蚀和腐蚀 | 根本处理：轻微坑蚀可打磨光滑后涂覆耐空蚀涂层（如聚氨酯弹性体涂层），严重时需返厂喷焊修复或更换喷针头；同时调整运行参数避开严重空化工况；锥面空蚀面积超过总面积20%或深度超过补焊层极限（一般2mm）时喷针头报废；临时处理：暂时降低机组出力，避开严重空化区运行 | 控制机组吸出高度在规定负值，使空化系数大于装置空化系数；水质调节或增设沉沙池；选用抗空蚀不锈钢
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针头 | 喷嘴装配 | 连接在喷针杆前端的锥形头，与喷嘴口配合形成环形过流面积，通过前后移动调节射流直径和流量。 | 是 | 每年停机后检查喷针头锥面的磨损和空蚀情况，测量型线偏差；对轻微磨损进行研磨修复，严重磨损时堆焊不锈钢后重新加工；运行中监测喷针位置和开度反馈信号。 | 喷针头锥面严重空蚀或磨损导致型线破坏，表面出现深坑或裂纹，经多次修复后尺寸超出公差范围，与喷嘴口配合间隙无法恢复至设计值时应报废更换。 | 喷针头断裂 | 机械 | 危急 | 因材质缺陷、应力集中、严重空蚀或操作中受到冲击载荷（如水击、异物撞击），喷针头从颈根部或锥体部位断裂；探针卡针尖开裂与弯曲失效类似[3] | 机组出力突然波动，水轮机出现剧烈振动和异响；喷针行程指示异常；喷针全关下仍有大流量泄漏无法控制 | 水轮机顶盖或尾水管振动幅值突增超过报警值[物理]；喷针位置反馈信号丢失[状态量]；出口流量突变[物理] | 在线振动监测与保护系统动作[在线]；喷针接力器位移传感器信号突变[在线]；停机后检查喷针完整性[离线]；检修时对喷针颈部进行着色渗透或磁粉探伤，确保无裂纹[离线]；定期校验振动保护定值[在线/离线] | 流量突变伴随喷针位置反馈异常且导叶关闭后仍有水流噪音，振动保护触发，拆检发现喷针头与杆体分离，判定断裂 | 根本处理：立即紧急停机，关闭进水主阀和导叶，排空后进行修复或更换喷针头；必要时对受损的喷嘴、导水机构进行检查修复；喷针头出现任何贯穿性裂纹或断裂后直接报废，并追溯同批次针头处理；临时处理：一旦发现喷针位置异常和剧烈振动，立即手动紧急停机，关闭进水阀 | 采用整体锻制针头，严格进行到货超声波探伤和表面渗透检测；避免机组在振动禁止运行区内长期运行；设置喷针完整性的振动差异监视
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷嘴口 | 喷嘴装配 | 喷嘴末端的环形出口部件，与喷针头共同形成高速射流，其内孔型线和表面光洁度对效率影响极大，易受泥沙磨损。 | 是 | 每年停机后检查喷嘴口内孔的磨损、空蚀和表面粗糙度；测量内孔直径和圆度偏差；对磨损表面进行研磨抛光恢复光洁度；高泥沙电站应缩短检查周期。 | 喷嘴口内孔磨损导致射流发散、效率显著下降，表面出现深槽或裂纹无法研磨修复，内孔圆度偏差超标影响射流聚焦，经评估修复成本超过新件价值时应报废更换。 | 未获取到水轮机喷嘴口相关故障信息
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 喷针接力器 | 喷嘴装配 | 内置于喷管中的液压缸活塞组件，自动操作喷针开启和关闭，响应调速器指令。其密封件为关键易损件。 | 否 | 每季度检查接力器动作是否灵活平稳，有无爬行和滞涩现象；每年测量接力器行程和响应时间；检查缸体内壁和活塞杆磨损情况；定期更换密封件。 | 接力器缸体严重磨损导致内泄增大，活塞杆弯曲或表面镀层大面积脱落，缸体出现裂纹，经大修后仍无法满足喷针调节精度和响应速度要求时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 折向器 | 喷嘴装配 | 装于喷嘴出口与转轮之间的快速偏流装置。在甩负荷时能在2秒内切入射流，将水流偏转引开，防止机组飞逸，允许喷针缓慢关闭以减少水锤。 | 否 | 每季度检查折向器动作灵活性，确认能在规定时间内完成偏流；每年停机后检查折向器刀板磨损和变形情况；检查转轴和轴承的润滑状态；定期进行甩负荷试验验证折向器动作时间。 | 折向器刀板严重磨损或变形导致无法有效偏转射流，转轴卡滞导致动作时间超标，轴承损坏导致无法正常转动，经检修后仍无法满足2秒偏流要求时应报废更换。 | 水轮机 - 折向器故障 |  |  | 根据本次联网搜索，未检索到水轮机折向器相关的故障知识、机理描述或典型案例。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 控制环卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 控制环与支承滑块间磨损、异物侵入或润滑失效，导致导叶调节力矩增大，接力器不能平稳推动控制环，严重时导叶拒动 | 导叶开度变化迟缓，接力器活塞杆颤动，控制环处有异响，停机时导叶不能全关 | 控制环滑动摩擦系数>0.15（新件0.05~0.10）[物理]，接力器工作油压波动幅值>0.5MPa[电气]，导叶动作滞后时间>2s[状态量] | 在线监测接力器位移传感器与油压传感器联动分析[在线]，停机时手动盘车检查控制环转动灵活性[离线] | 当接力器位移反馈与配压阀输入信号偏差持续>1%且油压波动>0.3MPa，判定控制环机械卡涩；检修时拆解检查控制环滑动面磨损量>0.5mm确认 | 根本处理：拆除控制环与接力器连接销，清理由泥沙、锈蚀导致的卡涩，研磨修复滑动面，更换磨损超差的尼龙滑板或铜滑块，重新加注二硫化钼锂基脂，手动盘车确认转动灵活；临时处理：向控制环滑动面喷注松锈剂并手动往复小角度活动导叶，若仍卡死则切除该导叶连杆，降低负荷运行 | 定期向控制环滑道注入润滑脂，设置防水挡板，在导叶连杆处设置剪切销进行力矩保护
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 接力器活塞杆密封漏油 | 机械/环境 | 一般 | 接力器活塞杆密封圈老化、磨损或刮伤，或活塞杆表面锈蚀、拉伤，导致压力油外漏，动作迟缓 | 活塞杆处有滴油或渗油，油压泵频繁启动补压，接力器关闭时间延长 | 外漏油量>0.05L/h [状态量]，压油泵启动间隔<15min [电气]，接力器关闭时间超过设计值1.2倍[物理] | 目视检查活塞杆油迹[离线]，量筒测量单位时间漏油量[离线]，在线监控油压泵累计运行时间[在线] | 压油罐油位下降速率异常且补压泵启动频繁，排除集成块阀件泄漏后，若活塞杆密封处集油槽回油量增加，判定密封失效；停机后测量活塞杆表面粗糙度Ra>0.4μm确认轴面损伤 | 根本处理：更换V形组合密封圈或聚氨酯U形圈，用粒度为800的细油石修磨活塞杆表面划痕，若深度>0.2mm需镀铬返修，安装时涂抹液压油，调整压盖松紧度使活塞杆能无爬行地运动；临时处理：在密封压盖处加注密封胶临时堵漏，并设置接油盘，降负荷运行监视 | 保持活塞杆防尘罩完好，每次停机后擦拭活塞杆并涂抹防锈油，控制油温不超50℃
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 配压阀卡涩 | 机械/控制 | 危急 | 电液转换器或配压阀阀芯与阀套间进入金属颗粒、油泥，或阀芯、阀套热变形导致运动阻滞，主配压阀无法正常切换 | 机组无法自动准同期并网，功率摆动>5%，甩负荷时导叶关闭规律异常使速率上升超限，甚至发生飞逸 | 阀芯动作滞环>0.5%输入信号[物理]，主配压阀位移跟随误差>0.2mm[电气]，油液清洁度低于NAS 8级[状态量] | 在线监测主配位移传感器与指令信号偏差[在线]，定期提取油样检测颗粒度和污染度[离线] | 当主配位移反馈与调节器输出信号偏差持续>0.3mm且油压正常，手动拨动阀芯阻力明显，即判定卡涩，结合油质分析确认是颗粒卡涩还是热粘附 | 根本处理：拆解主配压阀，取出阀芯用细研磨膏配研阀套，彻底冲洗油路，更换精密过滤器滤芯，若阀体变形则更换整个配压阀组；临时处理：用手动机构强行活动阀芯，切除本机工作转为停机检修 | 使用过滤精度β3≥200的过滤器，新装管路需酸洗冲洗至NAS 7级，定期化验油液，控制油温<55℃，加装磁棒吸附铁屑
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 导叶拐臂剪断销剪断 | 机械/控制 | 危急 | 导叶间卡入异物或导叶操作力矩过大，超过剪断销设计破坏载荷，剪断销在薄弱截面剪断，使导叶与操作机构脱开，该导叶无法被控制环驱动 | 机组振动突增，导叶开度不一致，被剪断销的导叶可能自由摆动，调速器调节输出异常，接力器位移异常增大 | 接力器行程与导叶实际开度偏差>5% [物理]，机组摆度突增>2倍正常值 [物理]，导叶连杆错位 [状态量] | 在线监测导叶开度传感器、接力器位移传感器及机组振动传感器[在线]；停机后目视检查剪断销外观[离线] | 当接力器位移持续变化但机组出力或流量无明显对应变化，且某导叶反馈开度信号异常或跳变，结合停机时发现剪断销断裂或错位，判定剪断销剪断 | 根本处理：检查并清除卡在导叶间的异物，更换同规格剪断销（材质、尺寸及破坏载荷需匹配），重新调整导叶端面间隙和立面间隙，手动操作控制环确认所有导叶同步动作；临时处理：若部分导叶剪断销剪断但机组可维持运行，可切除故障导叶对应的拐臂连杆，调整该导叶至全开或全关位置并锁定，降负荷运行，待停机后更换 | 定期清理转轮室异物，加固拦污栅，保证导叶间隙均匀，剪断销定期探伤或更换，防止锈蚀导致强度下降
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 导叶开度反馈传感器故障 | 控制/电气 | 严重 | 位移传感器（如磁致伸缩传感器）受潮、电缆屏蔽不良或安装松动，输出信号漂移、失真或中断，导致调速器接收到错误的导叶开度反馈，调节失控 | 调速器报“反馈丢失”或“反馈故障”，机组功率自动调节异常，导叶开度显示跳变，接力器频繁动作 | 反馈信号波动幅值>±2%量程 [电气]，信号电缆绝缘电阻<1MΩ [电气]，传感器输出线性度偏差>1% [电气] | 在线监控反馈信号变化率及异常跳变[在线]；离线用信号发生器校验传感器零位和满度[离线] | 对比接力器位移传感器与导叶开度反馈传感器的差值，若差值持续>2%且实际导叶动作正常，则判定反馈传感器故障；测量传感器供电电压和输出电流，若异常则更换 | 根本处理：紧固传感器支架及电气接头，清洁插接头并做防潮处理，重新标定零点和量程，若传感器本体损坏则更换同型号传感器，并校准至全行程精度±0.5%；临时处理：切除故障传感器，调速器切至手动模式，根据接力器行程经验数据运行，待停机后处理 | 传感器安装处加装防水罩，定期检查电缆屏蔽层接地，每年校验一次传感器
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 控制环锁锭电磁阀卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 锁锭装置用于停机时锁定控制环，防止误动。电磁阀阀芯卡涩或弹簧失效，导致锁锭投退失灵。投不上时无法可靠锁定控制环；退不出时开机无法打开导叶 | 开机命令下达后导叶无法开启或缓慢，锁锭信号与位置不一致，停机后锁锭无法投入或异常声音 | 锁锭动作时间>5s [状态量]，电磁阀线圈电流与阀芯位移不匹配，锁锭位置行程开关信号异常 [电气] | 在线监测锁锭位置行程开关状态和动作时间[在线]；停机后拆检电磁阀阀芯、弹簧[离线] | 当发出投/退指令后，锁锭位置反馈信号在5秒内未到位，且用手动操作电磁阀推杆也无法到位，判定阀芯卡涩或卡死；结合解体检查确认异物或弹簧断裂 | 根本处理：拆解电磁阀，清洗阀芯、阀套，清除油泥和铁屑，更换失效弹簧，重新装配并试验动作灵活、到位，测试绝缘及线圈电阻；临时处理：若锁锭无法自动退出，可用手动工具强制顶开锁锭杆，释放控制环，机组可开机但需停机检修；若锁锭无法投入，可加装机械挡块临时锁定控制环 | 保持液压油清洁度NAS 7级，电磁阀线圈定期测试绝缘，每年清洗一次阀芯，加装阀芯位置指示器
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 控制机构装配 |  | 连接调速器与折向器的传动连杆机构，包括拐臂、连杆、叉头等，将接力器动作传递给折向器轴。 | 否 | 每年停机后检查各连杆、拐臂和叉头的磨损和间隙；检查销轴和衬套的配合情况；润滑所有铰接点；检查各紧固件的防松装置；校核传动机构的死区和灵敏度。 | 连杆或拐臂出现裂纹或严重变形，多处销轴磨损导致传动间隙过大，机构整体锈蚀严重影响动作灵活性，经大修后传动精度仍不满足要求时应报废更换。 | 接力器活塞卡涩或偏磨 | 机械 | 严重 | 接力器缸体内壁锈蚀、异物进入或活塞支承环磨损，导致活塞运动阻力增大或偏磨，接力器无法平稳运行 | 导叶开度调节有爬行现象，接力器活塞杆运动不连续，油缸内有异响，接力器两侧油压差增大 | 接力器最低操作油压比出厂值升高>20% [物理]，活塞杆跳动量>0.1mm [物理]，油缸内壁磨损深度>0.5mm [状态量] | 在线监测接力器油压差和活塞杆跳动[在线]；停机后用内窥镜检查缸体内壁[离线] | 当接力器位移曲线出现阶梯状爬行，且两侧油压差波动异常，排除配压阀问题后，解体检查缸体内壁和活塞支承环，若缸壁拉伤或支承环磨损，则判定活塞卡涩或偏磨 | 根本处理：解体接力器，清洗缸体，研磨缸体轻微划痕，更换磨损的支承环、密封件及导向套；若缸体内壁拉伤严重，需珩磨或更换缸体；临时处理：增加油压，临时提高操作力，但须在材料安全范围内，并尽快安排停机检修 | 保持油液清洁度，每次检修时清洗接力器并更换密封组件，定期检查活塞杆对中
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 机壳装配 |  | 冲击式水轮机的壳体，支撑和容纳转轮及喷嘴，引导水流经转轮做功后平顺排出，内部常设补气或制动喷嘴接口。 | 否 | 每年停机后检查机壳内壁的磨损、空蚀和防腐涂层状况；检查机壳与基础的连接和密封；检查补气装置和制动喷嘴接口；运行中监测机壳振动和噪声。 | 机壳严重腐蚀减薄影响结构强度，出现大面积裂纹无法补焊修复，内部空蚀严重导致水力效率下降，基础连接失效导致机壳位移影响转轮对中时应报废更换。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 每季度检查制动喷嘴的管路和阀门是否畅通；每年停机后检查喷嘴口磨损和堵塞情况；测试制动喷嘴的动作可靠性和制动效果；检查高压水管路密封性。 | 喷嘴口严重磨损或堵塞导致射流偏斜无法有效制动，管路破裂或阀门内漏导致无法正常供水，喷嘴本体腐蚀穿孔，经检修后制动效果不满足停机要求时应报废更换。 | 反喷嘴/制动喷嘴堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 由于水质不良（泥沙、结垢）或管路锈蚀，异物进入喷嘴内部，导致射流通道部分或完全堵塞。机理：异物截留导致流通面积减小。 | 1. 制动过程中转速下降缓慢或无法在规定时间内停机。2. 制动用压缩空气或压力水流量不足。3. 喷嘴出口射流发散或歪斜，甚至无射流。 | 1. 制动介质流量：低于设计值30%。[物理] 2. 喷嘴前后压差：高于正常值50%。[物理] 3. 停机时间：超过保护设定值。[物理] | 1. 流量计（在线监测制动管路流量）。[在线] 2. 压力表（监测喷嘴前后压力）。[在线] 3. 内窥镜检查（停机后）。[离线] | 比较制动管路系统流量与机组正常惰性停机曲线。若流量显著低且压差大，解除喷嘴与管路连接，用内窥镜观察喷嘴内部流道有无异物或大块结垢。 | 根本处理：1. 执行安全隔离（断电、关闭阀门）。2. 使用专用工具拆卸喷嘴。3. 使用钢丝刷、高压水枪或化学清洗剂清除内部结垢和异物。4. 若堵塞严重无法疏通，直接更换新的喷嘴备件。5. 复装喷嘴并做密封性试验。；临时处理：在故障未根本排除前，可尝试多次点动操作制动阀门，利用瞬间高压水击或气流冲击临时冲开轻微堵塞物。 | 1. 提高制动介质（压缩空气或水）的清洁度，增加管路过滤器。2. 机组长期停机后启动前检查制动管路系统。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 每季度检查制动喷嘴的管路和阀门是否畅通；每年停机后检查喷嘴口磨损和堵塞情况；测试制动喷嘴的动作可靠性和制动效果；检查高压水管路密封性。 | 喷嘴口严重磨损或堵塞导致射流偏斜无法有效制动，管路破裂或阀门内漏导致无法正常供水，喷嘴本体腐蚀穿孔，经检修后制动效果不满足停机要求时应报废更换。 | 制动介质供应管路破裂 | 机械/环境 | 危急 | 由于管路振动、腐蚀、焊接缺陷或外力撞击，导致制动介质输送管（钢管或软管）破裂，介质大量外泄。 | 1. 制动管路上游压力正常，下游压力瞬间大幅降低。2. 管道破裂处附近可听见巨大气流声或水流喷射声，并有介质喷出。3. 机组制动失败报警。 | 1. 制动管路分段压力：破裂点下游压力极低。[物理] 2. 系统总流量：瞬时急剧增大。[物理] | 1. 压力变送器实时监测管路压力趋势。[在线] 2. 超声波泄漏检测仪定位泄漏点。[离线/带电] 3. 现场人员巡检发现。[在线] | 监控系统发现制动时流量异常增大而压力不能建立时，即可判定管路有严重泄漏。人员进入现场，通过听音、观察或使用超声波检漏仪即可快速定位破裂点。 | 根本处理：1. 立即关闭破裂点上游的隔离阀。2. 对破裂的金属管路进行焊接修复或更换管段；对软管进行整体更换。3. 消除管道振动源，加固管夹。4. 修复后进行管路耐压试验。；临时处理：使用专用的堵漏卡具或高强度抱箍，包裹橡胶垫，夹在管道破裂处，以维持最低限度的介质压力和流量，实施紧急停机。 | 1. 定期对制动管路进行壁厚测量和防腐处理。2. 合理布置管夹，避免管道与基础或其它设备发生共振。3. 检修时注意保护管路，防止踩踏和碰撞。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 每季度检查制动喷嘴的管路和阀门是否畅通；每年停机后检查喷嘴口磨损和堵塞情况；测试制动喷嘴的动作可靠性和制动效果；检查高压水管路密封性。 | 喷嘴口严重磨损或堵塞导致射流偏斜无法有效制动，管路破裂或阀门内漏导致无法正常供水，喷嘴本体腐蚀穿孔，经检修后制动效果不满足停机要求时应报废更换。 | 反喷嘴/制动喷嘴叶/流道空蚀 | 机械/物理 | 严重 | 高速水流或气流通过喷嘴，在出口或流道内局部压力降至汽化压力以下，形成空泡空穴，空泡溃灭产生瞬时高压冲击金属表面，造成材料剥蚀。 | 1. 喷嘴出口射流压力下降。2. 制动效率降低，制动时间逐渐变长。3. 喷嘴运行噪音增加。4. 拆卸后发现喷嘴内部呈麻点状或海绵状蜂窝孔洞。 | 1. 喷嘴出口流速：低于设计值15%。[物理] 2. 制动时间：呈逐渐增长趋势。[物理] 3. 噪音值：空蚀严重时有明显噼啪声。[物理] | 1. 定期测量制动停机时间趋势。[在线] 2. 停机后利用内窥镜进行目视检查。[离线] 3. 停机大修拆卸后PT（渗透探伤）检查表面缺陷。[离线] | 机组停机期间，关闭制动阀门，拆下喷嘴用内窥镜仔细观察过流表面是否有蜂窝状麻点。若无内窥镜条件，可通过制动时间逐月统计分析，若排除其他因素后制动时间仍持续缩短，则高度怀疑喷嘴内部空蚀。 | 根本处理：1. 停机隔离系统。2. 拆卸喷嘴，使用PT（着色渗透探伤）检查损伤程度。3. 对于轻微空蚀，使用高分子复合材料（如贝尔佐纳陶瓷修补剂）进行涂敷修复。4. 对于严重空蚀，更换耐空蚀性能更好的不锈钢（如0Cr13Ni5Mo）材质喷嘴。 | 1. 确保喷嘴在设计的压力工况下运行，避免低水头下长期强制制动。2. 选用抗空蚀性能强的材料（如马氏体不锈钢）制造喷嘴。3. 优化喷嘴流道型线，避免流道急剧转弯。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 每季度检查制动喷嘴的管路和阀门是否畅通；每年停机后检查喷嘴口磨损和堵塞情况；测试制动喷嘴的动作可靠性和制动效果；检查高压水管路密封性。 | 喷嘴口严重磨损或堵塞导致射流偏斜无法有效制动，管路破裂或阀门内漏导致无法正常供水，喷嘴本体腐蚀穿孔，经检修后制动效果不满足停机要求时应报废更换。 | 反喷嘴本体出现贯穿性裂纹 | 机械/疲劳 | 危急 | 喷嘴长期受高压交变应力作用，或材质存在内部缺陷（夹渣、气孔），产生微观裂纹并逐渐扩展至贯穿，导致制动介质泄漏。 | 1. 喷嘴外部可见喷射状或喷雾状泄漏。2. 制动时管路压力无法建立，压力表指针抖动剧烈。3. 伴随有刺耳的高频啸叫声。 | 1. 制动管路压力：达不到设定值，或上升缓慢。[物理] 2. 裂纹形态：长度、宽度及深度。[物理] | 1. 制动时现场巡视，听音、目视检查。[在线] 2. 停机后对喷嘴进行表面着色渗透探伤（PT）。[离线] 3. 对于可拆卸喷嘴，进行水压试验。[离线] | 听到制动时发出的异常啸叫且压力达不到标准，即可初步判断有泄漏。停机后拆下喷嘴，先进行目视检查，再用PT探伤剂喷涂表面，若显示红色裂纹痕迹，即确诊裂纹故障。 | 根本处理：1. 机组停电并隔离制动系统。2. 拆卸故障喷嘴。3. 对裂纹进行打磨消除，并进行补焊修复，焊后做消除应力处理及PT复检。4. 若裂纹无法修复或修复后仍不合格，更换新喷嘴。5. 复装后进行水压试验，压力为1.5倍设计压力，保压30分钟无泄漏。；临时处理：使用金属修补剂或抱箍对裂纹处进行临时堵漏，但需在最短时间内停机更换。 | 1. 控制喷嘴铸造和加工质量，出厂前必须进行水压试验和射线（RT）无损探伤。2. 在检修中增加对喷嘴的PT检查频次。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 每季度检查制动喷嘴的管路和阀门是否畅通；每年停机后检查喷嘴口磨损和堵塞情况；测试制动喷嘴的动作可靠性和制动效果；检查高压水管路密封性。 | 喷嘴口严重磨损或堵塞导致射流偏斜无法有效制动，管路破裂或阀门内漏导致无法正常供水，喷嘴本体腐蚀穿孔，经检修后制动效果不满足停机要求时应报废更换。 | 控制阀门卡涩/未全开 | 控制/机械 | 危急 | 制动控制电磁阀或液压阀因阀芯卡涩、复位弹簧失效、电磁铁故障，导致无法按逻辑全开向喷嘴供气或供水。 | 1. 监控系统发出制动失败报警。2. 机组转速降为零的时间过长。3. 现场压力表显示制动管路压力低或为零。4. 触摸阀门体无动作振动或温升异常（电磁铁）。 | 1. 阀门开度反馈信号：状态量与指令不一致。[状态量] 2. 电磁阀线圈电流：低于/高于额定值（短路/断路）。[电气] 3. 阀体上下游压力差：不均衡。[物理] | 1. PLC监控系统接收阀门行程开关（全开/全关）对比采集。[在线] 2. 红外测温仪检测电磁铁发热状况。[离线] 3. 手动按动电磁阀应急按钮测试机械动作。[带电/离线] | 由电气人员检查控制回路，确认输出DO模块有电压输出。若电气正常，机械人员手动操作电磁阀上的手动应急按钮，若手动按压后动作顺畅且立刻停机，则判定为电磁铁或阀芯卡涩。若无机械备用手动装置，可拆下电磁铁单独通电测试。 | 根本处理：1. 切断电源，拆下电磁铁，通电测试磁力是否正常，失效则更换。2. 拆解液压/气压阀体，拉出阀芯，用细油石打磨去除毛刺，用压缩空气清理阀腔，更换老化的O型密封圈。3. 清洗或更换过滤器滤芯，防止颗粒物再次卡涩。；临时处理：使用撬杠或专用工具强制顶开阀芯（若设计允许），或旁通制动管路直连，临时执行停机。 | 1. 保持液压油/气源清洁，定期化验油质或更换气路过滤器。2. 定期（如每周）对长期不动作的电磁阀进行短时通电试动作试验。3. 选用动作可靠、具有手动应急机构的冗余电磁液压阀。
电力 | 水电 | 水轮机 | 主设备 | 将水流能量转换为旋转机械能，主要有混流式、轴流转桨式、灯泡贯流式、水斗式等类型，适用于不同水头和流量条件。 | 反喷嘴/制动喷嘴 | 机壳装配 | 装于冲击式水轮机机壳上的辅助喷嘴。停机时向转轮水斗背面喷射水流，产生制动力矩以快速降低转速。 | 是 | 每季度检查制动喷嘴的管路和阀门是否畅通；每年停机后检查喷嘴口磨损和堵塞情况；测试制动喷嘴的动作可靠性和制动效果；检查高压水管路密封性。 | 喷嘴口严重磨损或堵塞导致射流偏斜无法有效制动，管路破裂或阀门内漏导致无法正常供水，喷嘴本体腐蚀穿孔，经检修后制动效果不满足停机要求时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 水泵水轮机 |  | 可逆式水力机械，兼具水泵与水轮机功能，实现抽水与发电双向运行 | 否 | 每年进行机组全面检查，监测运行振动、噪声和效率变化，检查各过流部件磨蚀情况，核实导水机构和密封工作状态 | 转轮严重损坏、蜗壳或座环出现裂纹且无法修复或整机效率严重下降且改造不经济时报废
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 转轮 | 水泵水轮机 | 核心能量转换部件，通过叶片与水流相互作用实现动能与机械能的双向转换 | 否 | 每年检查叶片表面空蚀和磨损情况，测量叶片型线变化，进行无损探伤检查 | 叶片大面积空蚀穿孔、裂纹无法补焊修复或型线严重变形导致效率显著下降时更换转轮
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 每年检查叶片进出水边空蚀深度和面积，进行打磨修型和补焊处理，核实叶片型线与设计偏差 | 空蚀深度超过叶片厚度1/3、补焊修复面积累计超过叶片面积30%或裂纹扩展无法修复时更换叶片或转轮 |  |  |  | 搜索额度超限，无法获取基于实时联网搜索的有效信息，所有字段无法填充。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 每年检查叶片进出水边空蚀深度和面积，进行打磨修型和补焊处理，核实叶片型线与设计偏差 | 空蚀深度超过叶片厚度1/3、补焊修复面积累计超过叶片面积30%或裂纹扩展无法修复时更换叶片或转轮 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 每年检查叶片进出水边空蚀深度和面积，进行打磨修型和补焊处理，核实叶片型线与设计偏差 | 空蚀深度超过叶片厚度1/3、补焊修复面积累计超过叶片面积30%或裂纹扩展无法修复时更换叶片或转轮 | 叶片汽蚀（空蚀） | 机械/化学/环境 | 一般/严重 | 水流中局部压力低于汽化压力形成空泡，溃灭时产生微射流冲击叶片表面，造成材料疲劳剥落，形成麻点、蜂窝状破坏。 | 出力摆动、噪声增大（高频嘶嘶声）、振动加剧、效率缓慢下降 | 空化噪声声压级＞90 dB [物理]；叶片表面最大粗糙度Ra＞12.5 μm [状态量]；效率下降＞1% [物理] | 在线声发射/水听器监测 [在线]；停机后目视检查及拍照 [离线]；超声波测厚 [离线] | 效率持续下降且高频(>10kHz)噪声分量显著升高，排除异物敲击后，停机检查确认汽蚀面积。 | 根本处理：1.停机排水；2.角磨机打磨汽蚀区至露出金属光泽；3.不锈钢焊条(如A237)补焊；4.按样板修型、打磨光滑；5.检测硬度。工具：角磨机、焊机、样板、硬度计。；临时处理：短期降负荷运行以降低汽蚀强度，待计划停机修复。 | 选用抗汽蚀材料(0Cr13Ni5Mo)；优化转轮水力设计；运行中避开低负荷汽蚀区；设置补气装置。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 每年检查叶片进出水边空蚀深度和面积，进行打磨修型和补焊处理，核实叶片型线与设计偏差 | 空蚀深度超过叶片厚度1/3、补焊修复面积累计超过叶片面积30%或裂纹扩展无法修复时更换叶片或转轮 | 叶片裂纹 | 机械/疲劳 | 严重/危急 | 在交变弯曲应力（水流激振、离心力）与局部应力集中（焊缝缺陷、汽蚀坑）下萌生疲劳裂纹并扩展。 | 振动通频幅值突升，叶片通过频率分量增大，偶有金属撞击声，出力波动 | 振动烈度(10~1000Hz) ＞7.1 mm/s rms [物理]；裂纹深度＞2 mm 或长度＞20 mm [状态量] | 在线振动监测 [在线]；停机后渗透探伤(PT)或磁粉探伤(MT) [离线] | 振动值突破ISO 10816-5区域C/D界限，且叶片通过频率的幅值及相位不稳定，停机探伤确认裂纹。 | 根本处理：1.停机排水；2.用角磨机清除裂纹至无缺陷金属，进行MT/PT验证；3.预热至100~150℃，用同材质焊条补焊；4.焊后消应热处理；5.修型并打磨；6.最终探伤。工具：角磨机、焊机、加热片、温度计、MT/PT设备。；临时处理：发现有微小裂纹后，可在端部钻止裂孔（φ6~8mm），降负荷运行，待大修彻底处理。 | 提高焊接质量并进行应力消除；及时修复汽蚀坑；避免在共振区运行；定期无损检测。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 叶片 | 转轮 | 直接承受水力矩的曲面部件，其型线决定机组效率与空化性能，高流速下易发生空蚀 | 是 | 每年检查叶片进出水边空蚀深度和面积，进行打磨修型和补焊处理，核实叶片型线与设计偏差 | 空蚀深度超过叶片厚度1/3、补焊修复面积累计超过叶片面积30%或裂纹扩展无法修复时更换叶片或转轮 | 叶片磨损（泥沙磨蚀） | 机械/环境 | 一般/严重 | 水流携带硬质泥沙（如石英）冲刷叶片表面，造成材料微切削和塑性变形，使翼型减薄、型线改变。 | 出力不足、效率逐年下降、振动略增、叶片表面可见鱼鳞状沟痕 | 叶片型线偏差＞2 mm [状态量]；效率下降＞1.5% [物理]；振动速度均方根值较基准升高15% [物理] | 停机后样板检测型线及厚度测量 [离线]；在线效率监测（蜗壳差压法）[在线] | 效率连续下降趋势，振动频谱无突变，排除汽蚀后，停机检查表面磨损形态与型线偏差量确认。 | 根本处理：1.停机排水；2.堆焊磨损区（耐磨焊条如EDCrMn-B-16）；3.按样板打磨恢复型线并测光滑度；4.做静平衡。工具：焊机、角磨机、样板、平衡试验架。；临时处理：降负荷减少泥沙冲刷速率，暂时运行，计划停机修复。 | 采用耐磨涂层（碳化钨喷涂）；优化转轮流道设计；在进水口设沉沙池；汛期高含沙量时避峰运行。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 每年检查上冠与主轴连接螺栓紧固力矩，检查密封面和配合面磨损情况 | 上冠出现裂纹、与主轴配合面严重磨损或连接螺栓孔变形无法修复时更换上冠 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 每年检查上冠与主轴连接螺栓紧固力矩，检查密封面和配合面磨损情况 | 上冠出现裂纹、与主轴配合面严重磨损或连接螺栓孔变形无法修复时更换上冠 | 上冠磨损 | 机械 | 严重 | 上冠与转轮室间隙内泥沙冲刷或气蚀联合作用导致金属基体流失，密封间隙增大，容积损失上升。机理：高速含沙水流切削表面或空泡溃灭产生微射流冲击。 | 机组运行时顶盖振动增大，水轮机出力下降，效率明显降低，密封处漏水声异常，停机检查可见上冠表面呈鱼鳞状或沟槽状磨损痕迹。 | 上冠密封间隙 [物理] 超出设计值1.5~2mm；顶盖垂直振动幅值 [物理] >80μm；导轴承摆度 [物理] >0.20mm；效率下降 [状态量] >2% | 超声波测厚 [在线]；内窥镜检查 [离线]；振动监测系统 [在线]；效率试验 [离线] | 若间隙超过设计值1.5倍且振动幅值超标且效率下降超过2%，判断为中度以上磨损；内窥镜发现上冠表面坑洼深度大于3mm，判定为严重磨损。 | 根本处理：停机排水，拆卸顶盖，使用专用磨削工具修整上冠外圆，按原设计间隙重新镶套不锈钢抗磨板，最后用塞尺检测间隙并做静平衡。所需工具：液压扳手、磨光机、塞尺、激光对中仪。；临时处理：采用高分子耐磨涂料涂抹磨损部位，调整导叶开度限制机组出力。 | 进水口设置拦污栅及沉沙池，运行中避开强振动区，定期进行效率试验及内窥镜检查。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 每年检查上冠与主轴连接螺栓紧固力矩，检查密封面和配合面磨损情况 | 上冠出现裂纹、与主轴配合面严重磨损或连接螺栓孔变形无法修复时更换上冠 | 上冠气蚀 | 机械/化学 | 一般 | 水流流经上冠低压区时局部压力低于汽化压力，产生空泡，空泡在高压区溃灭形成微射流反复冲击上冠表面，造成金属疲劳剥落。 | 停机检查上冠表面有针孔状或海绵状麻点，严重时呈蜂窝状；运行时伴随高频噪声（约为叶片通过频率的倍数）；轻微工况效率不受显著影响。 | 气蚀面积率 [物理] >5%表面积；噪声级在中高频段 [物理] >105dB(A)；上冠表面粗糙度Ra [物理] >12.5μm | 内窥镜表面检查 [离线]；噪声频谱分析 [在线]；着色探伤（PT）[离线] | 当内窥镜发现上冠进口边背面或泄水锥区域有密集麻点，且噪声频谱在2~5kHz频段异常升高，结合PT没有裂纹指示，即可判定为气蚀损伤。 | 根本处理：对气蚀区进行打磨清理，用与母材匹配的不锈钢焊条（如A237）补焊，然后修磨至原始型线，做PT检测确认无缺陷。工具：角磨机、氩弧焊机、砂轮磨头、PT剂。；临时处理：在气蚀部位临时涂敷环氧金属修补剂以防止扩展，调峰运行时避开严重气蚀工况。 | 修型上冠叶型使压力分布均匀，避免机组长时间在低水头下运行。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 上冠 | 转轮 | 转轮上部轮毂结构，传递扭矩并连接主轴，承受轴向水推力 | 否 | 每年检查上冠与主轴连接螺栓紧固力矩，检查密封面和配合面磨损情况 | 上冠出现裂纹、与主轴配合面严重磨损或连接螺栓孔变形无法修复时更换上冠 | 上冠裂纹 | 机械 | 危急 | 由于应力集中、铸造缺陷或疲劳，在上冠与叶片连接根部或泄水锥附近产生裂纹，可能因交变应力扩展。 | 顶盖振动异常增大并伴有冲击性分量；停机状态下PT发现线状或网状裂纹；裂纹扩展时跑冒油水中含气泡增多（检测油雾）。 | 裂纹长度 [物理] >15mm；顶盖冲击振动k值 [物理] >10mm/s；固有频率偏移 [物理] >5% | 着色探伤（PT）[离线]；磁粉探伤（MT）[离线]；超声波探伤（UT）[离线]；振动在线监测 [在线] | 若PT发现裂纹长度超过15mm或深度超过壁厚5%，或振动频谱出现低阶固有频率偏移且振幅突增，结合UT定量深度>3mm，判定为危险裂纹，必须立即停机处理。 | 根本处理：用角磨机沿裂纹开U型坡口，预热至100-150°C，用与母材匹配的焊条（如E5015）补焊，焊后去应力处理，再打磨平整，PT复检。工具：UT探伤仪、角磨机、温控加热器、电焊机、PT耗材。；临时处理：在裂纹端部钻止裂孔（直径6~8mm），但对承载力下降需限制运行负荷。 | 提高铸造质量要求，出厂前对上冠进行100% UT探伤；运行中避开共振区转速；定期进行振动频谱分析预警。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 下环 | 转轮 | 转轮外缘环形结构，与叶片出水边连接，保持叶片位置并引导水流 | 否 | 每年检查下环外圆面磨蚀情况和变形量，测量与止漏环的间隙 | 下环严重磨蚀变形导致与止漏环间隙超标、出现裂纹或影响机组效率时更换下环 | 水泵水轮机下环故障信息暂缺 |  |  | 当前搜索服务不可用，无法获取下环相关故障知识，无法提供基于搜索结果的描述与机理。 | 无搜索结果，无法列出可观测现象。 | 无搜索结果，无法提供特征参数及阈值。 | 无搜索结果，无法列出监测手段。 | 无搜索结果，无法给出判断逻辑。 | 根本处理：无搜索结果，无法描述具体步骤与工具。；临时处理：无搜索结果，无法给出临时措施。 | 无搜索结果，无法给出预防措施。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 止漏环 | 转轮 | 安装于转轮上冠与下环处的密封环，减小高压水泄漏造成的容积损失，受磨蚀间隙增大 | 是 | 每年测量止漏环间隙并与原始值比较，检查环面磨蚀和偏磨情况，间隙超限时更换 | 间隙增大至设计值2倍以上、环面严重磨蚀出现沟槽或偏磨超标导致效率显著下降时更换止漏环 | 止漏环间隙增大及磨损 | 机械 | 严重 | 止漏环在长期运行中因泥沙磨损、汽蚀或动静碰磨，密封间隙增宽，泄漏量加大，机组容积效率丧失；严重时引起水力不平衡和轴向水推力异常。 | 机组出力下降（相同开度出力低于额定值）；顶盖垂直振动加剧；主轴摆度增大；水车室出现明显异音；尾水管压力脉动幅值异常；上下迷宫压力差值异常变化。 | ①止漏环单边间隙：设计值0.5~1.5mm，报警值≥2.5mm [物理]；②泄漏流量：相对设计值增大超过20% [物理]；③顶盖垂直振动位移峰峰值：＞100μm [物理]；④轴向水推力：偏离设计值±10% [物理]；⑤相对效率下降：＞2% [状态量] | ①离线塞尺测量间隙（停机）[离线]；②电涡流式振动在线监测系统 [在线]；③差压传感器监测密封腔压力 [在线]；④机组效率在线计算（水轮机模式）[在线]；⑤内窥镜目视检查汽蚀情况（停机）[离线] | 当实测单边间隙超过厂家最大允许值（通常2.5~3mm）时直接判定；或在线监测发现顶盖振动及摆度持续上升，同时效率下降超过2%且导叶开度与流量关系偏移，排除导叶、转轮等其他原因后，判定为止漏环间隙过大。 | 根本处理：根本检修方案：更换止漏环。步骤：1) 拆卸转轮体上盖，吊出转轮；2) 拆除原止漏环，清理安装面；3) 安装新不锈钢止漏环（过盈或螺栓紧固），确保同心；4) 使用内径千分尺和百分表测量间隙，调整至设计值；5) 回装转轮并盘车检查。工具：桥式起重机、液压拉伸器、塞尺、千分尺、激光对中仪、加热装置。；临时处理：若无法立即停机更换，可将机组负荷限制在振动可接受区域运行，并加强振动、摆度和效率的日均监测；临时调整导叶开度限位，避免进一步磨损。 | 控制过机泥沙含量，定期冲洗；在止漏环表面采用碳化钨或陶瓷涂层提高耐磨性；避免机组长时间在低负荷振动区运行；每年检修期测量间隙并建立趋势档案。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 止漏环 | 转轮 | 安装于转轮上冠与下环处的密封环，减小高压水泄漏造成的容积损失，受磨蚀间隙增大 | 是 | 每年测量止漏环间隙并与原始值比较，检查环面磨蚀和偏磨情况，间隙超限时更换 | 间隙增大至设计值2倍以上、环面严重磨蚀出现沟槽或偏磨超标导致效率显著下降时更换止漏环 | 止漏环汽蚀破坏 | 环境/化学 | 严重 | 水流通过狭窄间隙时局部流速升高、压力降低，产生空泡并瞬间溃灭，对止漏环表面造成高频冲击剥蚀。长期运行导致表面呈海绵状或蜂窝状坑洞，严重时可穿透壁厚，破坏密封结构。 | 停机检查发现止漏环表面有银亮或暗灰色的蜂窝状凹坑；泄漏量异常增大；保持相同出力所需导叶开度增加；顶盖排水量（若有）增大。 | ①汽蚀坑最大深度：≥原壁厚30% [物理]；②汽蚀面积：超过止漏环总面积的20% [物理]；③泄漏流量：超过设计值25% [物理]；④超声波测厚剩余壁厚：小于设计壁厚的2/3 [物理] | ①停机后排空转轮室，使用内窥镜或直接目视检查 [离线]；②停机后使用超声波测厚仪测量剩余壁厚 [离线]；③停机后对汽蚀区做硅胶印模比对面蚀深度 [离线]；④在线监测泄漏流量变化趋势 [在线] | 在停机检查时，若发现止漏环表面出现深度≥原壁厚30%的汽蚀坑，或蜂窝状破坏面积超过20%，同时伴随泄漏量超标和效率下降，则判定为止漏环汽蚀破坏。 | 根本处理：根本检修方案：表面消缺或更换。步骤：1) 排空并清理止漏环表面；2) 用角磨机打磨去除汽蚀疲劳层至露出金属光泽；3) 采用奥氏体不锈钢焊条堆焊修补，或使用高分子陶瓷复合材料涂覆修复；4) 打磨修整恢复至原始型线和设计间隙；5) 回装后测量间隙。若损坏严重则整体更换。工具：内窥镜、超声波测厚仪、角磨机、电焊机、测温笔、塞尺。；临时处理：若汽蚀处于初期（深度浅、面积小），暂时不处理，但将机组限制在避开严重汽蚀开度的负荷区间运行，并加密泄漏量的在线监测频率。 | 优化转轮和导叶设计使流速分布更均匀；在止漏环进口修圆或加装导流板；抗汽蚀材料升级（如采用00Cr13Ni5Mo不锈钢）；保证密封间隙在设计下限运行，减少泄漏流速。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴 | 水泵水轮机 | 连接转轮与发电机/电动机的旋转轴，传递扭矩并承受轴向与径向载荷 | 否 | 每年大修时检查轴颈表面磨损和圆度，检查法兰连接螺栓紧固力矩，进行超声波探伤 | 主轴出现裂纹、轴颈磨损超标导致摆度不合格或法兰面严重损伤无法修复时更换主轴
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴密封 | 主轴 | 阻止压力水沿主轴泄漏至机坑的动密封装置，通常由工作密封与检修密封组成 | 是 | 每月检查密封泄漏量，监测密封水压和温度，检查密封环磨损厚度 | 密封环磨损量超过允许值、泄漏量持续增大或密封水系统异常导致密封失效时更换密封组件 | 主轴密封工作面磨损 | 机械 | 严重 | 密封动环与静环长期相对旋转摩擦，水中含沙或润滑不良导致磨粒磨损或粘着磨损，密封间隙逐渐增大，密封能力下降。 | 密封处可见连续甩水，机组大轴摆度轻微增大，密封水温异常升高，顶盖集水井水位上升加快。 | 密封端面间隙≥0.6mm [物理]；磨损量≥0.5mm/1000h [物理]；静止状态冷态密封腔压力低于0.03MPa [物理] | 停机后塞尺测量密封间隙[离线]；在线漏水流量计[在线]；密封水温热电偶[在线] | 停机后测量密封间隙，若间隙>0.6mm且与上次记录相比磨损速率>0.1mm/1000h，同时在线漏水量趋势持续增大，即判定磨损劣化。 | 根本处理：解体密封组件，拆除动环与静环，用精密磨床研磨端面平面度至0.02mm以内，或更换新密封环；使用工具：液压拉伸器、千分表、研磨平台、吊具、扭力扳手。；临时处理：临时提高密封润滑水压力0.05~0.1MPa以增大闭合推力，或向密封腔注入专用密封脂填补间隙。 | 加强润滑水过滤，控制水质含沙量≤50mg/L，每季度清理润滑水滤网，定期化验润滑水水质。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴密封 | 主轴 | 阻止压力水沿主轴泄漏至机坑的动密封装置，通常由工作密封与检修密封组成 | 是 | 每月检查密封泄漏量，监测密封水压和温度，检查密封环磨损厚度 | 密封环磨损量超过允许值、泄漏量持续增大或密封水系统异常导致密封失效时更换密封组件 | 主轴密封漏水超标 | 机械/环境 | 危急 | 密封端面变形、密封圈撕裂或密封水供水压力/流量不足导致密封失效，大量压力水沿主轴涌出，超出排水系统能力。 | 顶盖集水井水位快速上升，排水泵频繁启动（间隔<2分钟），水雾从盖板缝隙溢出，机组振动、异常声响，中控室漏水报警触发。 | 漏水量≥50L/min（瞬时报警值）[状态量]；排水泵启停间隔≤2min [状态量]；集水井水位上升速率≥10cm/min [物理] | 电磁流量计或超声波流量计在线监测漏水量[在线]；集水井液位变送器+浮子开关[在线]；视频监控盖板水雾[在线] | 漏水量实时值>50L/min且持续超过5分钟，或排水泵连续启停且集水井水位仍上升，排除外部水源后确认主轴密封大量漏水。 | 根本处理：立即停机，排查润滑水压力是否正常，停机后解体密封检查密封圈是否破损、弹簧是否失效、密封端面是否偏磨，更换损坏零件并重新研刮端面；使用工具：内径千分尺、百分表、专用密封圈安装工具、平面研磨机。；临时处理：紧急停机，关闭主轴密封上游供水阀，全开排水泵并开启备用排水泵，防止水淹水导轴承；若有条件，可向密封腔压注紧急密封脂。 | 设置漏水量高报警及停机联锁保护，润滑水压力低报警联锁；每季度检查密封水压力调节阀可靠性；保证润滑水供水独立可靠（双路水源）。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴密封 | 主轴 | 阻止压力水沿主轴泄漏至机坑的动密封装置，通常由工作密封与检修密封组成 | 是 | 每月检查密封泄漏量，监测密封水压和温度，检查密封环磨损厚度 | 密封环磨损量超过允许值、泄漏量持续增大或密封水系统异常导致密封失效时更换密封组件 | 主轴密封弹簧断裂 | 机械/疲劳 | 一般 | 密封弹簧长期受循环压缩载荷及可能存在的腐蚀环境作用，发生高周疲劳断裂或产生永久塑性变形，导致密封面闭合力不足。 | 机组出力变化时密封处间歇性甩水，密封腔压力表指针摆动幅度大，停机后润滑油含水率缓慢上升。 | 弹簧自由长度较原始缩短≥5% [物理]；任意弹簧存在肉眼可见裂纹或断裂 [物理]；密封腔压力波动幅值≥0.05MPa [物理] | 停机拆卸密封腔后目视检查弹簧状态并测量自由长度[离线]；密封腔压力变送器在线监测压力波形[在线] | 密封腔压力波动幅度超过0.05MPa且伴随漏水增大现象，停机拆卸后发现任一弹簧断裂或自由长度缩短超标，即确认为弹簧失效导致密封力不足。 | 根本处理：拆出密封腔，松开弹簧压紧螺栓，使用专用弹簧压缩器取出全部弹簧，逐个检查，更换所有旧弹簧组，按图纸要求均匀预压缩并锁紧；工具：弹簧压缩工具、力矩扳手、游标卡尺。；临时处理：若无法立即停运，可对称均匀旋紧弹簧压紧螺母1/4~1/2圈以增加临时压紧力，并加强巡视漏水。 | 选用耐腐蚀疲劳性能优良的不锈钢弹簧（如17-7PH），避免过载预紧，建立弹簧定期更换周期（5年）；每次检修记录弹簧自由长度变化趋势。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 水导轴承 | 主轴 | 承受径向水推力引起的轴系摆度，保证主轴旋转精度，瓦面材料需耐磨损 | 是 | 每月监测轴瓦温度和油位，检查油质和冷却水流量，大修时检查瓦面磨损和间隙 | 瓦面巴氏合金严重磨损脱胎、间隙超过允许值或温度持续超标无法通过调整恢复时更换轴瓦 | 搜索失败
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 推力瓦烧损（巴氏合金熔化） | 机械/热 | 危急 | 瓦面温度过高导致巴氏合金软化、流淌，通常因油膜破坏、载荷超标或冷却失效引发。摩擦热积聚使材料屈服。 | 推力轴承温度急剧升高(>95℃)，油槽内烟雾、焦糊味，机组振动突变，油温异常升高，偶尔伴随异响。 | 瓦块温度>95℃(报警)，>110℃(停机) [物理/状态量]；油膜厚度<10μm(临界) [物理]；回油温度>70℃ [物理]；振动烈度 >11.2mm/s (停机) [物理] | 热电阻/热电偶监测瓦温[在线]；油位计[在线/离线]；油质分析(粘度、闪点、酸值)[离线]；红外热成像[带电/离线]；振动监测系统[在线]；目视检查[离线] | 瓦温趋势连续上升且超过报警值并伴随振动突增，判断为烧瓦；油质化验显示闪点下降>15%且粘度变化>10%，结合高温判定烧瓦。 | 根本处理：拆卸推力头，吊出推力瓦；用刮刀清除烧损巴氏合金；检查瓦基体无损伤后，重新浇铸巴氏合金或更换新瓦；需用千分表测量瓦面平面度，刮研贴合；使用专用巴氏合金熔化炉、刮刀、千分尺。；临时处理：降低机组负荷至50%以下，增大冷却水流量，临时添加高粘度润滑油，监护运行至停机窗口。 | 定期化验润滑油(每3个月)，控制油温≤45℃；设置温度报警联锁停机；保证冷却水压力和流量不小于设计值(如0.15MPa, 60L/min)；避免长期超负荷运行。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 推力瓦磨损（磨粒磨损/粘着磨损） | 机械 | 严重 | 润滑不良或润滑油含硬质颗粒导致瓦面合金逐渐磨耗，或重载下金属直接接触产生粘着撕裂。 | 瓦温缓慢上升，油中金属颗粒含量增加，偶尔出现短时高频振动，油变黑，推力盘(镜板)表面出现划痕。 | 润滑油中铁磁性颗粒数>100ppm(注意) [化学]；光谱分析Cu、Sn含量异常升高>20ppm [化学]；瓦温梯度增大，相邻瓦温差>5℃ [物理]；磨损深度>0.2mm [物理/状态量] | 油样光谱/铁谱分析[离线]；磨损颗粒计数器[离线]；油液污染度检测(ISO 4406)[离线]；瓦温在线监测[在线]；内窥镜检查[离线]；振动频谱分析(倍频特征)[在线] | 铁谱显示大量切削状颗粒或铜合金颗粒，同时瓦温偏差增大，结合油样污染度等级超过18/16/13(ISO)判断磨损。光谱分析确认Cu/Sn含量趋势持续上升。 | 根本处理：排油，抽出推力瓦，清洗油槽；用刮刀修刮瓦面拉伤痕迹(深度<0.1mm可刮削)；用油石打磨镜板粗糙处；若磨损严重则更换瓦块；使用百分表检测瓦面与镜板平行度；需备刮刀、油石、千分表、金属修补剂(浅层)。；临时处理：增加滤油机循环过滤，添加抗磨添加剂，降负荷运行，加强监视瓦温。 | 润滑油系统增设高精度过滤器(β5≥200)；定期油液净化；定期盘车检查瓦面；严格控制安装时瓦块高程差<0.02mm。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 推力轴承油膜振荡 | 机械/环境 | 严重 | 高转速下油膜动压不稳定，产生半频振荡(0.5x转速)，常因轴承间隙过大、油温不当或载荷波动激发。 | 机组振动突然剧烈波动，频率约为转速频率的45%-50%，伴沉闷响声，油压表指针摆动，推力瓦温度无明显上升但推力头位移振幅大。 | 振动频谱中0.4x-0.5x转速频率分量幅值>80μm(峰值) [物理]；主轴摆度瞬时值>设计值1.5倍 [物理]；油压波动幅度>0.02MPa [物理] | 涡流传感器监测轴振动[在线]；加速度传感器监测瓦壳振动[在线]；油压传感器[在线]；频谱分析仪[在线/离线] | 振动频谱显示突出亚同步频率(0.5x)，且该分量随转速或载荷变化而波动，无整数倍频主导，可判断为油膜振荡。时域波形呈现拍振。 | 根本处理：停机检查推力瓦与推力头间隙，重新调整至设计值(如单侧间隙0.15-0.25mm)；改善油循环方式确保温度均匀；必要时更换高粘度指数润滑油；工具：塞尺、扭力扳手、千分表。；临时处理：降低转速或短暂增负荷，改变油膜稳定性；调整油冷却器进水阀控制油温。 | 将润滑油温度稳定在推荐范围(如30-45℃)；避免轻载高速工况；确保推力瓦支撑刚度均匀。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 推力头绝缘损坏 | 绝缘 | 轻微/一般 | 推力头绝缘垫片或套筒因受潮、油污、机械应力导致绝缘电阻下降，引起轴电流流过推力轴承，造成电蚀。 | 绝缘电阻监测值持续下降，偶尔有轴电压升高，轴承座振动信号中出现电蚀特征(高频毛刺)，油中产生黑色细颗粒。 | 绝缘电阻<1MΩ(报警) [电气]；轴对地电压>10V(交流) [电气]；油液颗粒计数异常增加 [物理] | 绝缘电阻测试仪(1000V兆欧表)[离线/在线]；轴电压/电流监测[在线]；油样电镜分析[离线] | 测得绝缘电阻低于0.5MΩ，且轴电压存在明显交流分量(>10V)，同时油样检出金属微粒，判定绝缘失效。 | 根本处理：拆卸推力头，检查绝缘套管和垫片是否破损或受潮；清洁后用烘箱干燥，用2500V兆欧表复测绝缘电阻≥10MΩ；更换破损绝缘件；工具：兆欧表、烘箱、拉马、绝缘材料。；临时处理：增设碳刷接地，减少轴电压，降低损伤扩散。 | 定期测量轴绝缘(每半年)；保持轴承室密封，防止油气进入绝缘部位；轴承座设置接地碳刷，疏导轴电流。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 润滑油系统性退化(氧化、酸化、污染) | 化学/热 | 一般 | 润滑油长期使用氧化生成酸性物质，或外部水分、杂质混入，导致润滑性下降、冷却能力降低。 | 油色变深(黑)、浑浊，酸值升高，粘度异常，油温散热量下降，滤芯频繁堵塞。 | 酸值(总酸值) >0.5mgKOH/g [化学]；水分含量>500ppm [化学]；粘度变化>±10%新油基准 [物理]；污染度>ISO -/20/17 [物理] | 油品化验(酸值、水分、粘度、闪点)[离线]；颗粒计数[离线]；红外光谱分析氧化度[离线]；在线粘度传感器[在线]；油位和流动监测[在线] | 油质多指标超限：水分>500ppm、酸值>0.5、粘度超标，则可判定油质劣化需更换；在线粘度升高>12%同时油温异常时诊断。 | 根本处理：全部排放旧油，清洗油槽及管路(用面团或高压空气吹扫)，更换滤芯，加注检验合格的新润滑油至规定液位；需备：抽油泵、清洁剂、滤油机、新油样品。；临时处理：部分置换新油，加强过滤除水，添加抗氧化剂(需与油兼容)。 | 使用高品质抗磨液压油或汽轮机油(L-TSA 46)；运行中维持油温≤55℃；每半年进行离线全分析；安装在线净油装置。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 推力瓦支撑机构松动或球面支柱卡涩 | 机械 | 一般/严重 | 推力瓦支撑块或球面支柱由于振动疲劳、装配不当导致松动，或变形卡死，使瓦面载荷不均匀分布。 | 个别瓦块温度明显偏低(不承力)，相邻瓦温升高，振动增大，轴心轨迹偏移，启停机时有不规则碰撞声。 | 瓦块间温差>10℃(严重) [物理]；振动位移变化量>20μm [物理]；球面支柱间隙超过0.10mm(松动) [物理/状态量] | 振动监测[在线]；红外热成像仪检测瓦温场不均匀[在线/离线]；停机后手动盘车检查瓦块灵活性[离线]；塞尺检查支柱间隙[离线] | 停机后手动晃动支柱，感间隙过大或卡死，结合运行中瓦温差>10℃且振动趋势异常，判断支撑故障。 | 根本处理：拆卸推力瓦，检查支柱与托盘接触面，用砂纸打磨毛刺；对松动支柱重新锁紧并配打防松销；更换变形支柱；修刮瓦背球面使其转动灵活；工具：扭矩扳手、塞尺、研磨膏、钻床。；临时处理：降低机组负荷，调整冷却水使温差趋小，监护运行，必要时停机调整。 | 装配时按力矩要求对称紧固锁片；控制预紧力一致；避免频繁快速加减负荷。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 冷却器管路堵塞或泄漏 | 热/环境 | 严重 | 推力油槽冷却器由于水质差结垢、杂物堵塞或腐蚀穿孔，导致冷却效率下降或油水混合。 | 推力油温持续升高，冷却水进出口温差减小，油位异常升高(进水)，油质乳化发白。 | 冷却水流量<设计值70% [物理]；油水换热温差<2℃(正常4-6℃) [物理]；油中水分>1000ppm [化学]；油位上升速率>5mm/h [物理] | 流量计监测冷却水[在线]；油位计[在线]；油中水分传感器[在线]；油质目视[离线]；冷却器打压试验[离线] | 计算传热效率低于设计50%，且油中水分急剧增加，判定冷却器内漏；若流量正常但温差极小，判断管路堵塞。 | 根本处理：排油放水，拆卸冷却器，用清洗剂循环清洗管内污垢；若泄漏则堵管或更换冷却管束；进行1.5倍工作压力水压试验30min无渗漏；工具：高压清洗机、试压泵、管胀管器。；临时处理：切换备用水源，加大冷却水流量；若内漏，停止冷却器进水，依靠油槽自然散热，降负荷运行，尽快停机处理。 | 采用软化水闭式循环冷却；进水口装设过滤器；定期反冲洗冷却器(每季度)；控制冷却水PH值7-9。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 推力轴承 | 主轴 | 承受机组全部转动部件的轴向水推力及重力，布置于发电机端或直接作用于水轮机顶盖上 | 是 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却系统，大修时测量瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦巴氏合金大面积烧损、瓦面磨损严重或承载力不足导致温度持续超标时更换推力瓦 | 推力轴承外接监测传感器或线路故障 | 控制/电气 | 轻微 | 温度传感器（RTD）、振动探头等元件故障或接线松动，发出错误信号，导致保护误动或监测失效。 | 监控系统显示该点温度突变跳变、超量程或死值，但相邻测点正常，无关联振动变化，轴承本体无异常。 | 热电阻阻值开路(>1MΩ)或短路(<5Ω) [电气]；信号波动>5mV即异常 [电气]；绝缘电阻<1MΩ [电气] | 万用表检查回路[离线]；信号发生器校验传感器[离线]；系统查看状态[在线] | 现场用标准电阻箱模拟温度信号，验证通道正常，测得RTD阻值偏离分度表>5%，诊断为传感器坏。 | 根本处理：更换同型号传感器，压紧或焊接接头，用扎带固定防止油流冲刷松动；校验系统回路使其显示正常；工具：万用表、电阻箱、防油密封胶、扎带。；临时处理：切除故障保护信号，临时使用相邻瓦温替代判据，加强人工巡视。 | 选用铠装屏蔽电缆，接线盒防油密封；重要测点冗余配置；定期紧固接线端子。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气管焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 由于机组振动、水锤冲击或焊接残余应力，导致补气管与主轴连接处或管段对接焊缝产生裂纹，造成压缩空气泄漏，补气压力不足。 | 补气压力表波动或下降；机组主轴附近可听到异常气流嘶嘶声；补气系统频繁启动；尾水管压力脉动增大。 | 补气压力下降（低于0.4 MPa额定值）[物理]；裂纹长度（目视>5mm）[状态量]；超声波检测缺陷波幅>φ2mm平底孔当量[物理] | 日常巡检听音[离线]；补气压力在线监测[在线]；停机后焊缝渗透探伤(PT)或超声波探伤(UT)[离线] | 1）若在线压力低于阈值且伴有气流声，判断为泄漏；2）停机后PT/UT确认裂纹具体位置与尺寸。 | 根本处理：1）用角磨机清除裂纹附近焊肉；2）预热至150℃；3）采用钨极氩弧焊(TIG)多层多道焊接；4）焊后缓冷；5）100%PT/UT复检；工具：角磨机、TIG焊机、预热枪、测温计。；临时处理：采用管道修补器(哈夫节)临时堵漏；降低补气压力运行，加强巡视。 | 优化启停机程序避免水锤；定期检查支撑与管夹紧固；采用疲劳强度更高的焊接工艺。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气管内部锈蚀堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 压缩空气含水或停机期间潮湿空气进入，导致碳钢补气管内壁锈蚀，铁锈脱落堆积堵塞补气孔口或主通道，补气截面积减小。 | 补气流量计读数持续下降；机组振动随负荷变化异常增大；尾水管压力脉动频谱高频成分减少；停机检查补气滤网可见大量锈渣。 | 补气流量低于设计值70% [物理]；管壁残余厚度低于原壁厚的60% [物理]；内窥镜显示堵塞面积>50% [状态量] | 在线补气流量监测[在线]；年度检修内窥镜检查[离线]；超声测厚检查管壁[离线] | 比较实际补气流量与设计曲线，若持续偏低；内窥镜观察内部堵塞程度与锈蚀坑；超声测厚判断减薄量。 | 根本处理：1）拆卸补气管段；2）高压水枪清洗及钢丝刷机械除锈；3）内壁防锈处理（喷涂环氧富锌底漆）；4）更换失效的脱水干燥器；5）回装并做密封试验。工具：高压清洗机、内窥镜、喷涂泵、力矩扳手。；临时处理：投入备用补气管路（如有）；在线高压气体反吹。 | 提高压缩空气干燥精度，露点控制在-40℃以下；停机后充入干燥压缩空气保压防潮；管道改用不锈钢材质。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气止回阀卡涩失效 | 机械 | 严重 | 止回阀阀瓣因水垢、锈蚀或异物卡在开启/关闭位置，致使补气管发生倒灌水或无法正常补气，严重时可引起水锤冲击破坏管路。 | 停机时补气管向外喷水；自动补气回路频繁动作但尾水管压力脉动无改善；阀体温度异常（水流倒灌导致温差）。 | 补气管内湿度传感器检测到液态水[物理]；阀瓣动作行程<5mm或全开/全关不到位[状态量]；补气支路单向流量反向[物理] | 停机后拆检止回阀[离线]；补气管路上安装水分传感器在线监测[在线]；定期动作试验[离线] | 若发现管路有水，可判断止回功能失效；拆检阀瓣活动情况，检查密封面有无异物卡滞。 | 根本处理：1）拆卸阀盖，取出阀瓣；2）清理阀座密封面及导向面水垢和锈迹；3）研磨密封面至蓝油检测连续接触；4）更换弹簧；5）回装做动作试验和严密性试验。工具：研磨膏、蓝油、扳手、内窥镜。；临时处理：如运行中无法隔离，可暂时关闭该路补气，启用备用补气方式（如尾水管补气），但必须监视空蚀。 | 选择双瓣或多瓣式带缓冲止回阀；压缩空气管路增设排水装置；阀体采用不锈钢材质。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气自动控制回路故障 | 控制/电气 | 轻微 | 控制箱内继电器触点粘连、电磁阀线圈烧毁或PLC模块损坏，导致补气电磁阀无法按设定逻辑开启或关闭，补气时机错乱。 | 电磁阀线圈过热冒烟；控制面板无补气信号输出或持续输出信号；补气压力异常高或低；补气电磁阀不动作。 | 电磁阀线圈电阻偏离额定值(±10%)[电气]；控制信号电压输出状态与指令相反[电气]；PLC逻辑诊断码异常[状态量] | 在线监控系统逻辑状态显示[在线]；绝缘电阻测试[离线]；电磁阀线圈电阻测量[离线] | 强制手动点动电磁阀，若能动作则排除机械卡涩；检查PLC输入输出状态灯与给定逻辑一致；测量线圈电阻是否在范围。 | 根本处理：1）更换已粘连的继电器或烧毁的电磁阀线圈；2）检查并紧固接线端子；3）重新下载PLC程序并校验；4）进行冷态功能试验。工具：万用表、编程器、备用继电器/线圈。；临时处理：切换至手动补气模式，由运行人员根据尾水管压力脉动趋势间断手动补气。 | 设置电气柜防尘防潮；定期检查紧固端子；采用固态继电器。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气管法兰垫片老化泄漏 | 机械 | 一般 | 纸垫、石棉垫或橡胶垫长期受压和温度变化后失去弹性或腐蚀，在法兰连接处出现缝隙，导致压缩空气泄漏，补气压力无法保持。 | 法兰周围出现湿润（若气体含水）或黑色喷痕；肥皂水试验产生连续气泡；轻微丝丝声。 | 密封垫片硬度大于邵氏A95度[物理]；法兰连接螺栓预紧力低于设计值50%[物理]；局部逸出气体浓度检测报警[电气/化学] | 巡检时肥皂水检漏[离线]；红外热成像观察法兰处温差[离线]；力矩扳手复查螺栓紧固[离线] | 现场观察法兰周围有无压缩空气逸出痕迹；使用便携式可燃气体检测仪或超声波检漏仪检测。 | 根本处理：1）切割旧垫片并清理法兰密封面；2）测量法兰变形量（＜0.1mm）；3）更换同规格金属缠绕垫或增强石墨垫；4）按交叉顺序分3次对称拧紧螺栓至设计力矩；5）再次肥皂水检漏。工具：扁铲、封口带刮刀、定力矩扳手、检漏喷壶。；临时处理：用密封胶和包裹式堵漏带临时堵塞泄漏位置，降压运行。 | 选用适应温度压力变化的金属缠绕垫；定期按标准力矩复紧螺栓。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气管外部机械损伤 | 机械 | 危急 | 检修过程中人员踩踏、工具掉落撞击，或旋转部件飞逸导致补气管外部凹陷、折扁甚至断裂，补气通道截面积突变或完全阻断。 | 管道出现明显凹坑、弯曲；补气压力骤降为零；机组振动和噪音骤然升高。 | 管道椭圆度>5% [物理]；凹陷深度>管道外径3% [物理]；补气流量降为0 [物理] | 巡检目视检查[离线]；划线法检查凹陷轮廓[离线]；超声波测厚结合轮廓仪测量[离线] | 目视及触摸检查管道外观，确认变形位置与程度；对比补气流量参数是否急剧下降。 | 根本处理：1）切除变形管段；2）采用同材质无缝钢管及弯头重新配管；3）氩弧焊打底电弧焊盖面；4）100%RT或UT探伤；5）管道酸洗钝化(若是不锈钢)；6）压力试验。工具：管道切割机、焊机、坡口机、探伤机、试压泵。；临时处理：如未完全断裂，可在线用液压整形工具局部矫正（限塑性材料），并监控运行。 | 设置可靠防护罩或通道隔离；检修时铺设防护板。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 主轴中心孔补气管 | 主轴 | 通过主轴中心孔向转轮出口补入空气，改善压力脉动与空化，其密封与逆止阀易失效 | 是 | 每年检查补气管密封和逆止阀动作灵活性，核实补气效果和管路畅通 | 逆止阀卡涩导致水倒灌、密封失效严重泄漏或管路腐蚀穿孔时更换补气管组件 | 补气孔口空蚀损坏 | 机械/空蚀 | 一般 | 补气管出口端伸入主轴中心孔内，受旋转水流诱导涡及压力波影响，孔口边缘金属产生空蚀麻点、沟槽，逐渐扩大，改变补气特性。 | 孔口边缘呈海绵状或锯齿状缺损；补气流量特性曲线偏移；尾水管压力脉动谐波成分增加。 | 孔口边缘缺损深度>1mm [物理]；补气孔有效直径增大超过设计值10%[物理]；空蚀初生噪声频谱[物理] | 停机内窥镜检查[离线]；补气流量在线监测与历史曲线对比[在线]；超声测厚判断孔口附近壁厚[离线] | 内窥镜观察孔口形态，测算缺损尺寸；结合补气流量特征变化，判断空蚀程度。 | 根本处理：1）使用填料（如Belzona 1311陶瓷金属）填充孔口缺损并依样复原孔径；2）固化后打磨光滑；3）无法修复则堆焊后重新钻铰至设计孔径，并作表面硬化处理。工具：内窥镜、填充材料、焊机、钻铰刀具。；临时处理：临时降负荷运行以减轻压力脉动，等待停机处理。 | 优化补气通道设计，使出口流线平顺；孔口镶装不锈钢整体衬环。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导水机构 | 水泵水轮机 | 调节通过转轮的流量与环量，实现机组启停、功率调节及工况转换 | 否 | 每年检查导叶开度同步性和关闭严密性，测试剪断销状态，核实接力器动作平稳 | 导水机构整体损坏严重、多数导叶不同步或关闭不严且维修成本过高时大修或整体更换
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 活动导叶 | 导水机构 | 圆周均布的可转动导叶，通过改变开度控制流量，其端面及立面间隙密封为易损点 | 否 | 每年检查导叶表面空蚀和磨损，测量端面和立面间隙，核实开关灵活无卡涩 | 导叶严重空蚀穿孔、变形导致关闭不严或轴颈磨损超标影响旋转精度时更换导叶
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 每年检查密封条磨损量和压紧力，间隙超限时调整或更换密封条 | 密封条磨损超过允许厚度、硬化失去弹性或导叶关闭时漏水量超标时更换密封条 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 每年检查密封条磨损量和压紧力，间隙超限时调整或更换密封条 | 密封条磨损超过允许厚度、硬化失去弹性或导叶关闭时漏水量超标时更换密封条 | 端面密封异常磨损 | 机械 | 严重 | 导叶端面密封环与顶盖/底环止水面之间因润滑不足、间隙过小、泥沙侵入等导致摩擦副材料快速减薄，密封比压下降，最终丧失密封功能。机理为磨粒磨损与粘着磨损共同作用。 | 导叶套筒处或顶盖排水孔可见持续性漏水；导叶操作力矩增大；机组停机后漏水量偏大；密封处有金属粉末或橡胶碎屑随水流出。 | 密封间隙测量值＞设计间隙+0.50mm；导叶端面总间隙＞1.2mm（[物理]）；密封接触面磨损深度≥1.5mm（[物理]）；导叶开关力矩上升＞15%额定值（[物理]） | 停机排水后目视检查[离线]；塞尺测量密封间隙[离线]；导叶端面间隙在线监测装置（电涡流传感器）[在线]；机组漏水仪测量停机漏水流量[在线] | 若导叶端面间隙在线监测显示间隙持续增大且超过0.3mm（相对安装值），同时停机漏水量较历史值增加30%以上，且排干检查发现密封面有沿圆周方向的划痕或局部减薄，判定为异常磨损。 | 根本处理：拆卸导叶，去除损坏密封环；清理止水面，用油石研磨高点；更换新密封环，使用专用工具压入，保证平面度≤0.05mm；回装后调整压紧量至0.30~0.50mm，工具：导叶拆装专用吊具、塞尺、千分表、扭矩扳手。；临时处理：在密封外围临时加装盘根止水；增加密封压紧弹簧预紧力（需校核弹簧应力）。 | 优化导叶接力器同步性，避免偏磨；改善水质，增设排污系统；定期向密封注润滑水或油脂。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 每年检查密封条磨损量和压紧力，间隙超限时调整或更换密封条 | 密封条磨损超过允许厚度、硬化失去弹性或导叶关闭时漏水量超标时更换密封条 | 端面密封橡胶老化硬化 | 化学/机械 | 一般 | 橡胶密封件长期受水浸泡、温度变化及氧化作用，增塑剂流失，弹性降低、表面龟裂，丧失自补偿能力，导致密封接触压力不足而泄漏。 | 导叶轴头或套筒处出现不连续滴水或渗水；停机后漏水量逐渐增大趋势；拆检可见密封件表面失去光泽、有细微裂纹或变硬。 | 橡胶邵氏硬度(Shore A)上升≥10度（[物理]）；密封压紧量未变但漏水增加；密封面接触宽度减小＞原宽度20%（[物理]） | 拆检手感硬度测试[离线]；邵氏硬度计测量[离线]；比对历史漏水量趋势[在线]；停机后目视检查密封表面裂纹[离线] | 若机组运行超过8年，导叶漏水量逐年上升，且排干检查发现密封橡胶用指甲按压无弹性恢复，表面有密集龟裂纹，硬度计测量较原始值上升≥8度，可判定为老化硬化。 | 根本处理：更换所有导叶端面密封件，选用耐老化氟橡胶或丁腈橡胶材质；安装前检查密封件生产日期（不超过2年）；涂抹硅脂保护。；临时处理：临时在密封面注入聚氨酯密封胶，利用水固化止漏（仅限小面积）。 | 选用低压缩永久变形率的密封材料；避免机组长期停机积水浸泡；密封处涂层防腐。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 每年检查密封条磨损量和压紧力，间隙超限时调整或更换密封条 | 密封条磨损超过允许厚度、硬化失去弹性或导叶关闭时漏水量超标时更换密封条 | 端面密封压紧弹簧失效 | 机械 | 严重 | 密封压紧弹簧因锈蚀、疲劳或断裂，使密封面失去预紧力，无法保证初始密封比压，导致密封处大量泄漏。多因材质不当或交变载荷引起。 | 导叶漏水突然增大；导叶操作时出现异常声响；拆检可见弹簧断裂或永久变形。 | 弹簧自由高度比设计值减小≥5%（[物理]）；弹簧刚度下降＞10%（[物理]）；密封接触面有间隙（可用0.03mm塞尺通过）（[物理]） | 拆检观察弹簧状态[离线]；塞尺检测密封间隙[离线]；弹簧测力计测量预压力[离线] | 停机排干后，用塞尺探测密封面，若全周多处能插入0.05mm塞尺，且拆出弹簧发现自由高度不足或折断，即可确诊。 | 根本处理：更换全部失效弹簧，材质选不锈钢1Cr18Ni9Ti；重新调整压紧圈平面度≤0.05mm；按设计力矩均匀锁紧螺栓。；临时处理：临时采用楔形块压紧密封压环，增大局部压紧力（需注意偏载）。 | 使用不锈钢弹簧材质；定期防腐涂层；运行中避免频繁开停机冲击。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 每年检查密封条磨损量和压紧力，间隙超限时调整或更换密封条 | 密封条磨损超过允许厚度、硬化失去弹性或导叶关闭时漏水量超标时更换密封条 | 端面密封冲刷沟蚀 | 机械 | 轻微/一般 | 高水头水泵水轮机在导叶小开度时，密封间隙处高速水流携带泥沙，对密封环和金属止水面产生切削作用，形成沟槽，引发泄漏。 | 密封处漏水呈喷射状或沿圆周方向有局部显著漏水；停机检查可见止水面有径向沟槽，密封环表面有麻点或沟状磨损。 | 沟槽深度≥0.5mm（[物理]）；密封面粗糙度Ra＞6.3μm（[物理]）；机组轴向水推力波动增大（[物理]） | 停机排干后目视及触感检查[离线]；粗糙度仪测量[离线]；塞尺测量沟槽深度[离线] | 若发现导叶端面沿水流方向有规律沟槽，且集中在小开度运行后的导叶，沟深>0.3mm，并伴随停机漏水显著增加，即认定为冲刷沟蚀。 | 根本处理：对金属止水面沟槽进行补焊后打磨平整，恢复光滑；更换受损密封环；改进操作协联，避免在振动区长期运行。；临时处理：临时用环氧树脂填补沟槽并快速固化（需停机时间短时使用）。 | 提高导叶端面密封抗冲刷设计，如堆焊不锈钢层；运行中避开强振动区。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶端面密封 | 活动导叶 | 安装于导叶上下端面的耐磨密封条，防止水泄露，长时间运行后易磨损 | 是 | 每年检查密封条磨损量和压紧力，间隙超限时调整或更换密封条 | 密封条磨损超过允许厚度、硬化失去弹性或导叶关闭时漏水量超标时更换密封条 | 端面密封异物卡涩 | 机械/环境 | 严重 | 运行中泥沙、焊渣、检修残留物等进入导叶端面密封间隙，导致密封环局部受压不均匀，造成密封件切边或金属静环擦伤，并阻碍导叶灵活转动。 | 导叶接力器操作压力异常升高；导叶关闭时间明显延长或不同步；个别导叶无法全关；密封处断续漏水。 | 导叶操作油压上升＞额定压力10%（[物理]）；导叶转动卡滞，手动盘车力矩增大＞30%（[物理]）；密封件有切边或缺肉（[状态量]） | 导叶操作油压在线监测[在线]；导叶位置反馈异常[在线]；停机排干后盘车检查[离线]；拆检检查密封面是否有异物压痕[离线] | 若机组停机后再启动或调节时，某导叶反馈滞后≥2%，且操作油压突变，排干检查发现密封面有压嵌的金属颗粒或密封件局部损坏，即可诊断卡涩。 | 根本处理：拆卸导叶，彻底清除密封腔内异物；对有损伤的密封环及止水面修复或更换；冲洗过流系统；加装精细拦污栅。；临时处理：若异物较小，可尝试反复小幅度操作导叶，利用水流冲走异物（需监测导叶动作）。 | 检修后严格清理过流部件杂物；导叶端面密封腔设计防砂环；首次充水前冲洗引水系统。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶立面密封 | 活动导叶 | 相邻导叶搭接处的接触密封，停止时需严密闭合，随磨损密封性能下降 | 是 | 每年检查立面接触状态和密封压力，测量全关时导叶漏水量 | 立面密封严重磨损导致漏水量超过允许标准、导叶接触面损伤无法修复时更换密封或研磨导叶
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶轴套 | 活动导叶 | 支撑导叶轴颈的滑动轴承套，保证转动灵活，磨损后间隙增大导致水力振动 | 是 | 每年测量轴套间隙和导叶偏斜量，检查轴套表面磨损和润滑水畅通性 | 轴套间隙超过允许值导致导叶晃动、表面严重拉伤或润滑水路堵塞无法疏通时更换轴套 | 导叶轴套
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 导叶操作机构 | 导水机构 | 由控制环、连杆、拐臂组成，将接力器位移转换为各导叶的同步转动 | 否 | 每年检查各连杆销轴和拐臂磨损量，测量配合间隙，润滑各铰接点 | 销轴严重磨损导致导叶不同步、连杆变形或拐臂断裂时更换操作机构零件
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 控制环 | 导叶操作机构 | 外圆周安装的环形构件，接收接力器推拉力并通过连杆同步驱动所有导叶 | 否 | 每年检查控制环滑动面磨损和润滑情况，核实与接力器连接销轴间隙 | 滑动面严重磨损导致运动不平稳、销轴孔变形或出现裂纹时更换控制环 | 控制环（搜索结果不可用，无法调研）
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 接力器 | 导水机构 | 液压活塞式执行器，输出大扭矩摆动或直线运动，驱动控制环实现导叶启闭 | 否 | 每季度检查接力器密封和活塞杆磨损，监测动作速度和行程，核实关闭时间和压紧行程 | 活塞杆严重拉伤漏油、密封老化导致内泄严重或输出力不足无法驱动导叶时更换接力器 | 接力器活塞密封失效（内泄漏） | 机械 | 严重 | 活塞密封件磨损、老化或损坏，导致压力油从高压腔窜入低压腔或回油箱，接力器无法保持位置，驱动力矩下降。机理为密封面疲劳磨损、颗粒污染导致划伤、橡胶老化弹性丧失。 | 导叶/桨叶开度漂移，机组出力波动；压油装置油泵启动频繁；接力器活塞杆处无外漏但油位下降快；调速器频繁调节；操作油管路油温升高。 | 1. 内泄漏量 Q_l ≥ 0.5% 接力器额定通油量 [物理]；2. 活塞保持试验时1分钟位移 δ ≥ 0.5mm [物理]；3. 压油罐压力下降速率 dp/dt ≥ 0.02MPa/min (关闭状态) [物理]；4. 接力器两腔压差 ΔP ≤ 10% 主配压阀输出压力 (全开/全关位) [物理]。 | 1. 接力器活塞保持试验 (切断油源，测量活塞位移) [离线]；2. 内泄漏量测试 (使用流量计测量回油量) [离线]；3. 油位记录分析与油泵启动频率统计 [在线]；4. 超声波流量计测量接力器关闭腔串油量 [离线]；5. 日常巡检：每班检查油位、油压、油泵启动次数；每月记录活塞位置漂移趋势；每半年做一次保持试验。 | 1. 保持试验：在全关位置锁锭投入，关闭主阀，测量活塞杆30分钟内位移，若＞5mm判定内泄漏严重；2. 流量法：将接力器开启腔/关闭腔回油管接入量杯，正常泄漏应＜0.1L/min，超过0.5L/min确认密封失效；3. 温差法：用热成像仪检查缸体温度分布，高压油窜流导致局部升温。 | 根本处理：1. 拆卸接力器端盖，使用专用工具取出活塞；2. 检查活塞密封圈及活塞缸内壁磨损、划伤情况；3. 更换同材质密封件（如聚氨酯、丁腈橡胶），涂抹清洁液压油润滑安装；4. 若缸体内壁严重拉伤，需珩磨或更换缸体；5. 回装后做耐压试验与内泄漏试验，使用高压清洗机冲洗系统。工具：液压扳手、吊具、密封圈安装工具、内径千分表。6. 维护操作要点：更换密封时绝对保证清洁，不得使用尖锐工具，涂抹凡士林引导安装，排气充分后回装。7. 报废标准：若达到以下任一条件则整体更换缸体或活塞等部件：活塞缸内壁磨损深度达0.3mm或直径椭圆度超0.1mm；活塞杆弯曲度大于0.05mm/100mm；密封槽变形无法修复；累计运行超20年且密封更换后泄漏量仍超限；出现贯穿性裂纹或结构变形。；临时处理：在无法立即停机时，可提高压油装置工作压力并降低油泵加载整定值，加强油泵能效；若内泄漏严重，可投入机械锁锭临时锁定导叶开度，限制负荷调节。 | 1. 油质管理：每季度检测油液清洁度，NAS≤8级；2. 定期更换调速器液压油 (1-2年)；3. 接力器活塞杆防尘圈定期检查更换；4. 每次大修时检查活塞密封状况；5. 在线监测压油泵加载频率并设定报警；6. 小修时更换活塞杆防尘圈及检查密封；大修（4-6年）全面更换活塞密封件。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 底环 | 导水机构 | 安装于座环下方，用于支撑导叶下轴颈并形成过流表面，承受水流冲刷 | 否 | 每年检查底环过流面磨蚀情况和导叶轴孔磨损量，核实与座环连接紧固 | 过流面严重磨蚀出现深沟、导叶轴孔磨损超标或连接螺栓松动无法紧固时更换底环 | 底环 | 机械/环境 | 一般 | 底环长期承受含沙水流冲蚀及空泡溃灭冲击，导致金属表层剥落、密封面磨蚀，配合间隙扩大，密封性能下降，并可能诱发振动与裂纹。 | 导叶端面与底环间漏水声明显，机组效率下降，水车室噪声增大，底环区域振动幅值上升，停机检查可见表面金属光泽消失、凹坑或沟槽。 | 导叶端面间隙 > 0.5 mm [物理]；底环磨损深度 > 2 mm [物理]；底环振动速度有效值 > 7.1 mm/s [物理] | 停机时塞尺测量间隙 [离线]；内窥镜目视检查 [离线]；在线振动监测系统 [在线] | 间隙超出设计允许值且伴随效率下降、振动增大，判定为底环磨损；若发现蜂窝状凹坑和金属缺失，判定为空蚀破坏。 | 根本处理：将磨损或空蚀区域打磨去除疲劳层，用同材质焊条补焊，焊后修磨恢复原型线与粗糙度，直至间隙合格；当出现贯穿性裂纹无法补焊、磨损深度超限(>3mm)、修复后尺寸超差或使用超40年多次修复仍泄漏时，整体更换。使用工具：角磨机、焊接设备、塞尺、内窥镜。；临时处理：限负荷运行避开强烈振动区；调整导叶压紧行程，控制漏水量；临时在漏水侧增加密封填料。 | 每年检修期测量并调整导叶端面间隙；在底环过流面喷涂抗空蚀涂层；进水口设置拦污栅减少泥沙进入；控制机组在稳定工况运行；定期维护：每6个月停机检查端面间隙和磨蚀状态，清洁表面、检测厚度、及时修补脱落涂层。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环 | 水泵水轮机 | 整体承重件，将机组上部重量及座环上混凝土重量传递至厂房基础，并为导水机构提供支撑 | 否 | 每年检查座环固定导叶表面磨蚀和裂纹情况，核实基础螺栓紧固状态 | 座环出现裂纹影响结构安全、固定导叶严重损坏或基础沉降导致中心偏移时评估修复或更换
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨蚀和进出水边空蚀情况，进行无损探伤检查 | 固定导叶出现裂纹、表面严重空蚀影响水流形态或型线变形导致效率下降时评估修复方案 | 固定导叶表面空化破坏 | 机械 | 严重 | 水流在导叶表面局部压力低于汽化压力，产生空泡溃灭形成冲击波，导致材料剥落。低水头、偏离最优工况加剧 | 导叶表面出现麻点、针孔，继而发展成蜂窝状或海绵状坑洞；机组产生高频噪声、振动增大 | 表面粗糙度Ra≥12.5μm[物理]；空化噪声级>110dB[物理]；导叶厚度减薄量>10%[物理] | [在线]空化噪声传感器；[离线]停机排水后目视检查、铸型拓模、超声测厚 | 噪声频谱2k~8kHz分量突升且随负荷变化明显；内窥镜或直接观察表面坑洞面积比>5%判定空化严重 | 根本处理：停机排水，对空化区打磨至金属光泽，采用与母材匹配的焊丝（如ER309L）进行堆焊填补，焊后修型打磨顺滑；工具：磁粉探伤仪、氩弧焊机、角磨机；临时处理：临时打磨平滑并涂覆环氧修补剂，限负荷运行 | 优化导叶翼型抗空化设计；运行避开严重空化工况区；使用抗空蚀材料或涂层
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨蚀和进出水边空蚀情况，进行无损探伤检查 | 固定导叶出现裂纹、表面严重空蚀影响水流形态或型线变形导致效率下降时评估修复方案 | 固定导叶泥沙磨损 | 机械/环境 | 一般 | 水流携带硬质泥沙颗粒高速冲击导叶表面，产生磨粒磨损，切割和犁沟效应导致材料损失 | 导叶表面出现沿流向的划痕、沟槽或鱼鳞状磨损；出水边减薄明显；机组效率缓慢下降 | 过机泥沙含量>5kg/m³[物理]；导叶型线最大偏差量>3mm[物理]；导叶出水边厚度减薄量>15%[物理] | [离线]停机排水后目视检查、样板比对、超声测厚 | 历史含沙量数据与磨损速率关联；样板测量型线偏差>3mm；对比上次检修记录厚度变化 | 根本处理：停机排水，对磨损区域堆焊耐磨材料（如马氏体不锈钢焊丝），修复后修型使型线偏差<0.5mm；工具：样板、氩弧焊机、研磨设备；临时处理：磨损区涂覆耐磨环氧胶临时保护，降低出力运行 | 汛期水位较高时降低过机含沙量运行；导叶表面喷涂碳化钨或聚氨酯涂层
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨蚀和进出水边空蚀情况，进行无损探伤检查 | 固定导叶出现裂纹、表面严重空蚀影响水流形态或型线变形导致效率下降时评估修复方案 | 固定导叶疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 在交变水力载荷及振动长期作用下，导叶应力集中区（根部、出水边）萌生疲劳裂纹并扩展，可能突然断裂 | 运行中机组振动异常增大，导叶处异物撞击异响；停机巡视可见裂纹；超声探伤发现缺陷信号 | 裂纹长度>10mm[物理]；加速度振动值>2.8mm/s（RMS）[物理]；应力波信号幅值突增[物理] | [在线]加速度/速度传感器、声发射监测；[离线]停机排水后磁粉探伤、渗透探伤、超声探伤 | 振动趋势分析；声发射事件率>10次/h且幅值>60dB；磁探显示长度>10mm线性显示即判裂纹 | 根本处理：停机排水，确认裂纹范围，去除裂纹后打磨，预热、补焊，焊后消应热处理，100%磁探复检；工具：碳弧气刨枪、焊机、加热片、磁粉探伤机；临时处理：发现裂纹但暂不具备处理条件时，在裂纹尖端钻止裂孔，降负荷运行，加强监视 | 运行时避开共振区，定期振动监测；制造时消除残余应力
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨蚀和进出水边空蚀情况，进行无损探伤检查 | 固定导叶出现裂纹、表面严重空蚀影响水流形态或型线变形导致效率下降时评估修复方案 | 固定导叶腐蚀 | 化学 | 一般 | 水质中存在腐蚀性离子（如Cl⁻、H₂S），破坏导叶表面钝化膜，产生电化学腐蚀，形成腐蚀坑和锈层 | 表面铁锈堆积、局部坑蚀或点蚀，颜色发暗；腐蚀产物脱落污染流道 | 冷却后水样Cl⁻浓度>100mg/L[化学]；腐蚀坑深度>1mm[物理]；PH<6.5[化学] | [离线]停机排水后外观检查、点蚀深度测量、覆膜腐蚀检测 | 对比运行前后点蚀深度增长率>0.2mm/年；若局部坑深>1.5mm且密度>10个/m²判断为异常 | 根本处理：清除腐蚀产物，打磨至金属光泽，采用耐蚀焊条补焊，涂刷专用防腐涂料（如环氧富锌底漆+聚氨酯面漆），工具：喷砂设备、漆膜测厚仪；临时处理：清除腐蚀产物后涂刷临时防锈漆，缩短检查周期 | 采用不锈钢材质（如06Cr19Ni10）或复合涂层；运行中保持水体PH中性；定期冲洗减少腐蚀性离子浓度
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨蚀和进出水边空蚀情况，进行无损探伤检查 | 固定导叶出现裂纹、表面严重空蚀影响水流形态或型线变形导致效率下降时评估修复方案 | 固定导叶进水边冲蚀及变形 | 机械 | 一般 | 大流量工况下，水流正面冲击导叶进水边，长期作用导致材料疲劳变形或冲蚀缺口，进水边形状改变 | 导叶进水边出现缺口、卷边或凹陷，叶型改变，水力效率下降，局部脱流噪声 | 进口边形状偏差>2mm[物理]；导叶间距不均匀度>1.5%[物理] | [离线]停机排水后样板检查、测量导叶间距 | 样板比对进口边形状偏差>2mm；导叶间距最大与最小差值超过平均间距1.5%，判定变形 | 根本处理：冷矫正或热矫正（加热至600-700℃）恢复进水边形状，并用磨光机修型；必要时堆焊修复缺口；工具：样板、千斤顶、加热炬、卡尺；临时处理：临时修正进水边流线型，减少冲击 | 优化进水边设计，保证来流均匀；安装前复核导叶间距均匀性
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 座环固定导叶 | 座环 | 连接座环上下环的固定叶片，引导水流进入活动导叶并传递轴向载荷 | 否 | 每年检查固定导叶表面磨蚀和进出水边空蚀情况，进行无损探伤检查 | 固定导叶出现裂纹、表面严重空蚀影响水流形态或型线变形导致效率下降时评估修复方案 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 蜗壳 | 水泵水轮机 | 圆形断面的引水部件，均匀分配水流至座环周围，保证导叶入口流场均匀 | 否 | 每年检查蜗壳内壁磨蚀和防腐层状态，测量壁厚减薄情况，检查进人门密封 | 蜗壳壁厚减薄超过允许值、出现裂纹或防腐层大面积脱落导致严重锈蚀时评估补强或更换
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 蜗壳进人门 | 蜗壳 | 蜗壳上的检修通道孔，供人进入内部检查清洗，密封垫圈易老化漏水 | 是 | 每年检查进人门密封垫圈老化情况，核实螺栓紧固力矩，检查门体铰链灵活性 | 密封垫圈老化硬化导致反复漏水、门体严重锈蚀变形或铰链断裂无法密封时更换密封件或进人门 | 蜗壳进人门故障调研数据不可用 |  |  | 本次联网搜索因配额限制全部失败，未获取到任何关于蜗壳进人门故障的有效信息，无法基于搜索结果提供分析。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管 | 水泵水轮机 | 回收转轮出口水流余速动能并引导至下游，水泵工况时作为进水管 | 否 | 每年检查尾水管里衬磨蚀情况和混凝土壁面状态，核实排水阀密封 | 尾水管里衬大面积脱落、混凝土严重冲刷或变形影响水力效率时评估修复方案
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 每年检查里衬钢板磨蚀和空蚀情况，测量壁厚减薄，检查与混凝土结合状态 | 钢板壁厚减薄超过允许值、大面积空蚀穿孔或与混凝土脱空严重时更换里衬 | 尾水管里衬汽蚀 | 机械/化学/环境 | 严重 | 水流在尾水管内产生压力脉动和脱流，形成空泡溃灭冲击里衬表面，导致金属疲劳剥落。常发生于里衬末端扩散段和弯肘段内侧。 | 机组振动加剧、尾水管噪声增大、压力脉动幅值上升、检修时有蜂窝状麻点和穿孔。 | 里衬剩余厚度<70%原设计厚度[物理]；尾水管压力脉动峰峰值△H/H>8%[物理]；空化噪声级>110dB[状态量] | 停机后目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；空化噪声监测[在线]；尾水管压力脉动在线监测[在线] | 空化噪声频谱出现宽频高频分量且幅值持续上升，同时超声波测厚发现局部减薄率>1mm/年，判为汽蚀。 | 根本处理：1.停机排水后搭设脚手架；2.打磨汽蚀区至金属光泽；3.用不锈钢焊条(如A102)补焊；4.修磨平整并与原轮廓一致；5.涂刷抗空蚀涂层。工具：角磨机、焊机、超声测厚仪。；临时处理：对穿孔处用钢板临时贴焊封堵，机组限负荷运行。 | 优化运行工况避开振动区；定期向尾水管补气破坏真空；采用抗空蚀不锈钢或涂层。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 每年检查里衬钢板磨蚀和空蚀情况，测量壁厚减薄，检查与混凝土结合状态 | 钢板壁厚减薄超过允许值、大面积空蚀穿孔或与混凝土脱空严重时更换里衬 | 尾水管里衬焊缝开裂 | 机械/热 | 严重 | 因焊接残余应力、运行振动疲劳或基础不均匀沉降，里衬纵/环焊缝区应力集中，裂纹扩展。多见于加强筋终止处或变截面位置。 | 焊缝处渗水或滴水；外壁混凝土潮湿；停机检查可见线性裂纹及锈迹。 | 裂纹长度>50mm或深度>3mm[物理]；尾水管出口压力脉动频谱出现与转速相关的特征频率[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤(PT)[离线]；磁粉探伤(MT)[离线]；焊缝超声探伤(UT)[离线]；渗漏线性监测（排水量）[在线] | PT/MT显示线性缺陷，且裂纹尖端超出补焊区；同时对应工况下监测到压力脉动异常峰值，判为焊缝开裂。 | 根本处理：1.排水清淤；2.打磨裂纹至根部并加工坡口；3.预热至100~150℃；4.用与母材匹配的焊条分层补焊；5.焊后保温缓冷并打磨探伤；6.必要时贴焊加强板。工具：角磨机、预热枪、焊机、PT试剂。；临时处理：对渗水处打入密封胶或树脂堵漏，盖板点焊止水，降负荷运行。 | 优化过渡导流段设计；消除应力集中；安装时保证里衬与混凝土密实接触；运行中避开不稳定区。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 每年检查里衬钢板磨蚀和空蚀情况，测量壁厚减薄，检查与混凝土结合状态 | 钢板壁厚减薄超过允许值、大面积空蚀穿孔或与混凝土脱空严重时更换里衬 | 尾水管里衬脱落（衬板松脱） | 机械 | 危急 | 锚固筋焊接强度不足或混凝土浇筑不密实，在长期水力冲击下衬板与混凝土分离、撕裂锚筋而脱落。可堵塞转轮或损坏导叶。 | 机组剧烈振动、异常撞击声、尾水管出口水流夹带金属碎片、出力下降。 | 机组机架振动幅值>120μm[物理]；尾水管出口存在金属异物（捞渣网捕获）[状态量]；顶盖振动>100μm[物理] | 停机后进人孔检查[离线]；水下摄像检查[离线]；机组振动在线监测[在线] | 振动值突增且频谱出现宽带冲击成分，同时水下摄像发现衬板翘起或缺失，立即确认脱落。 | 根本处理：1.抽干尾水；2.清理混凝土碎块；3.更换损坏衬板并调校定位；4.采用化学锚栓或焊接锚筋固定；5.重新浇筑高性能环氧混凝土或灌浆。工具：液压扳手、焊机、灌浆泵、激光对中仪。；临时处理：脱落区域较小且对效率影响不大时，可切除脱落部分，修平断口，机组降出力运行。 | 安装时严格焊接锚筋并进行拉拔试验；控制混凝土浇筑密实度；运行中避免长时间满载低频振动。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 每年检查里衬钢板磨蚀和空蚀情况，测量壁厚减薄，检查与混凝土结合状态 | 钢板壁厚减薄超过允许值、大面积空蚀穿孔或与混凝土脱空严重时更换里衬 | 尾水管里衬变形（凹陷/鼓包） | 机械/环境 | 一般 | 尾水管外部混凝土配筋不足或空鼓，承受外部载荷（如放空时外水压力、地基沉陷）或内部水锤负压，导致里衬向内凹陷或向外鼓包。 | 运行中无明显征兆；停机目测可见局部凹陷或鼓包；流道尺寸检测不达标；效率轻微下降。 | 变形局部最大挠度δ>5mm/m[物理]；尾水管恢复系数η<0.85[物理]；机组效率下降>0.3%[状态量] | 停机后激光扫描三维尺寸检测[离线]；目测加直尺检查[离线]；效率在线监测[在线] | 检测流道截面积偏差超过设计值+3%或局部凹陷超过上述阈值，并伴随效率趋势下降，判为变形。 | 根本处理：1.在变形部位切割打开适当窗口或整体割除；2.使用千斤顶或液压校正器矫正或更换板材；3.背面增设加劲肋；4.回装焊接并灌浆填充间隙。工具：液压千斤顶、烤枪、焊机、灌浆设备。；临时处理：变形不影响水力稳定时可不处理，或临时加装内支撑以防止变形恶化。 | 放空检修时控制尾水水位降速；保证混凝土浇注质量和回填灌浆质量；优化过渡段设计。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 每年检查里衬钢板磨蚀和空蚀情况，测量壁厚减薄，检查与混凝土结合状态 | 钢板壁厚减薄超过允许值、大面积空蚀穿孔或与混凝土脱空严重时更换里衬 | 尾水管里衬腐蚀（化学/微生物） | 化学/环境 | 轻微 | 循环水含腐蚀性介质（强酸、碱、盐）或发生微生物腐蚀（SRB），导致里衬均匀减薄或点蚀坑。多见于长期停机或水质污染时期。 | 检修时里衬表面疏松锈层，坑状腐蚀，厚度普遍减薄，无明显局部缺陷。 | 里衬平均年腐蚀速率>0.1mm[化学]；表面pH值<4或>10（如有积水）[化学]；点蚀深度>1mm[物理] | 停机后超声波测厚（网格）[离线]；水样pH、电导率监测[离线][在线]（水质在线表）；腐蚀挂片试验[离线] | 连续两个周期测厚显示平均减薄超过0.2mm/年，且水样腐蚀性指数（如拉森指数）超标，判为均匀腐蚀。 | 根本处理：1.表面喷砂除锈至Sa2.5级；2.涂刷厚浆型环氧防腐涂料（如环氧沥青漆）或无溶剂聚氨酯；3.加装牺牲阳极保护。工具：喷砂机、喷涂设备。；临时处理：对局部蚀坑打磨并刷涂防锈底漆临时保护。 | 控制循环水水质，保持pH在7.0~8.5；添加缓蚀剂；长期停运时排空积水进行干式保护。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 尾水管里衬 | 尾水管 | 尾水管锥管段内的钢板衬砌，保护混凝土壁面，承受含沙水流冲刷与空蚀破坏 | 是 | 每年检查里衬钢板磨蚀和空蚀情况，测量壁厚减薄，检查与混凝土结合状态 | 钢板壁厚减薄超过允许值、大面积空蚀穿孔或与混凝土脱空严重时更换里衬 | 尾水管里衬连接螺栓断裂 | 机械 | 严重 | 高强度螺栓在交变载荷下产生疲劳断裂，或安装预紧力不当、腐蚀导致断裂。多发生在里衬分瓣法兰连接处。 | 螺栓断裂处渗水；连接缝开口增大；法兰面错位；振动值异常。 | 螺栓剩余预紧力<设计值50%[物理]；连接面张开量>0.2mm[物理]；超声波探伤发现裂纹[物理] | 扭矩扳手复紧检查[离线]；超声波探伤(UT)[离线]；游标卡尺测量缝宽[离线]；渗水监视[在线] | 复紧螺栓时发现扭矩松弛或超声探伤发现疲劳裂纹，且对应连接面张开量超标，判为螺栓断裂或失效。 | 根本处理：1.排水后打开连接法兰盖；2.取出断裂螺栓，清理螺孔；3.更换同规格的10.9级或12.9级磷化螺栓；4.按力矩图表用液压扳手对称分级紧固；5.涂覆防松胶。工具：液压扳手、取断丝工具、超声探伤仪。；临时处理：对已发现断裂但无法立即更换时，可在外部搭接补焊钢板压紧。 | 采用防松螺栓（如施必牢螺纹）；安装时精确控制预紧力矩；定期复紧检查。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 顶盖 | 水泵水轮机 | 封闭转轮上冠区域的压力腔，支撑导叶上轴颈，安装主轴密封及水导轴承 | 否 | 每年检查顶盖内腔磨蚀情况和排水管畅通性，核实与座环连接密封和导叶轴孔磨损 | 顶盖出现裂纹、导叶轴孔严重磨损或密封面损伤导致漏水严重时更换顶盖
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 顶盖减压板 | 顶盖 | 布置于顶盖下侧的环形板，利用水流压差平衡部分轴向水推力，受泥沙磨损 | 是 | 每年检查减压板表面磨蚀和密封间隙，测量轴向水推力变化 | 减压板严重磨蚀穿孔、密封间隙增大导致减压效果显著下降或出现裂纹时更换减压板
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 冷却管束泄漏 | 机械/化学 | 严重 | 冷却管因冲刷腐蚀、振动磨损或管材缺陷导致穿孔，冷却水渗入工作介质侧，造成介质污染、冷却能力下降。 | 冷却水消耗量异常增加；油系统中出现水份或乳化；气压/液压系统压力波动；冷却器外壳渗水。 | 冷却水进出口流量差≥5% [物理]；油中水分含量≥500ppm [化学]；油乳化度≥15% [状态量]；冷却效率下降≥20% [物理]。 | 在线流量差监测[在线]；油质光谱分析[离线]；停机后壳侧气压试验[离线]；每季度化验冷却水水质[离线]；每半年涡流探伤测壁厚[离线]；每月检查冷却管外观腐蚀[离线]。 | 若冷却水流量差持续＞5%且油中水分同步上升，判定内漏；壳侧气压试验保压30min压降＞0.1MPa，定位泄漏管。 | 根本处理：1.拆卸端盖，用专用胀管器封堵或更换泄漏管束；2.对管板进行着色探伤，修复裂纹；3.整体管束更换（若损坏超过10%）；4.管壁减薄至原壁厚60%或单台次泄漏管数达总数15%且无法可靠封堵时整体报废。工具：胀管器、力矩扳手、着色探伤剂。；临时处理：临时封堵泄漏单根管（不超过5%总数），加强油水分离器排水频次。 | 冷却水侧加装过滤网；控制水质pH 7.5~9.0；定期涡流检测管壁厚度。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 冷却管结垢堵塞 | 化学/热 | 一般 | 冷却水中钙镁离子因温升析出，形成水垢附着管内壁，降低换热效率，严重时堵塞流道。 | 冷却水出口温度与油/气体温度温差缩小；冷却水流量下降；油温/风温异常升高；冷却水压差增大。 | 传热系数下降≥25% [物理]；冷却水侧压差≥0.15MPa [物理]；水流量衰减≥10% [物理]；垢层厚度≥0.5mm（超声波测厚）[物理]。 | 进出口压力表在线监测[在线]；超声波管壁测厚[离线]；内窥镜抽检[离线]；每日记录冷却水温差、压差[离线]；每月取样检测水质硬度、碱度[离线]。 | 当传热系数下降＞30%且水侧压差增大＞50%时，结合水质硬度分析，判定为结垢堵塞。 | 根本处理：1.化学清洗：配置5%浓度氨基磺酸溶液循环清洗4~6小时；2.高压水射流逐管清洗；3.严重时采用机械钻通；4.经三次化学清洗后管内垢层仍＞1mm，或35%以上管子堵塞且无法有效疏通时建议报废。工具：清洗泵、高压清洗机、内窥镜。；临时处理：降低机组负荷至80%，加大冷却水入口流量，暂时维持运行。 | 循环水投加阻垢剂；控制浓缩倍数，排污率≥0.5%；采用软化水或闭式循环；每半年化学清洗一次。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 端盖密封垫老化泄漏 | 机械/老化 | 轻微 | 橡胶或石棉密封垫长期受热、受压变形，失去弹性，导致冷却器端盖与管板间渗漏。 | 冷却器端盖结合面有水迹、滴水；冷却水损失量轻微增加；周围地面有积水。 | 密封垫压缩永久变形率＞40% [物理]；紧固螺栓残余力矩低于设计值50% [状态量]；停机状态下水压试验渗漏速率＞0.1L/min [物理]。 | 目视巡检[离线]；静态水压试验[离线]；力矩校验[离线]；每周巡检检查端盖有无渗漏痕迹[离线]。 | 停机后缓慢升压至1.5倍工作压力，保压15min，如结合面渗水或压力下降，判定密封失效。 | 根本处理：1.泄压排空冷却水；2.拆卸端盖，彻底清理密封面；3.更换同规格耐油耐温密封垫，涂抹密封胶；4.对角均匀紧固至规定力矩；5.密封面严重冲蚀凹坑深度超过0.5mm或螺栓孔滑牙无法修复时端盖整体报废。工具：刮刀、力矩扳手、密封胶。；临时处理：临时用密封带缠绕法兰缝并紧固螺栓，减少泄漏，加强排水引流。 | 每次检修拆卸后必须更换新垫；选用氟橡胶或增强石墨垫；每季度用力矩扳手复紧螺栓。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 冷却水流量不足 | 环境/控制 | 严重 | 冷却水入口滤网堵塞、阀门误关、泵故障或系统调节不当，导致冷却水量远低于设计值。 | 冷却器出口介质温度快速上升并报警；冷却水入口压力降低或出口压力升高；流量计显示低值。 | 冷却水流量低于设计值70% [物理]；进出口温差＞设计值120% [物理]；水泵电流偏离额定值±15% [电气]。 | 流量计在线监测[在线]；压力传感器[在线]；水泵电流表[在线]；每日检查冷却水系统压力、流量[离线]。 | 流量实时值＜设计流量70%且持续5分钟，结合入口阀位信号和水泵运行状态，判定流量不足故障。 | 根本处理：1.立即检查冷却水泵及备用泵自启情况；2.清理入口滤网；3.修复故障阀门或调整开度；4.管路排气；5.冷却水母管严重腐蚀穿孔、多次补焊无法恢复强度时管路系统局部报废。工具：扳手、滤网刷、流量计。；临时处理：临时启动备用水源切换到另一路供水，或降低机组负荷减少热产生。 | 冷却水泵设置联锁备用自投；滤网设计冗余并设差压报警；每年校验流量计；每周切换备用水泵试运行；每月清洗滤网。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 管板与管束胀接松驰 | 机械 | 一般 | 长期温度交变导致胀管处塑性变形累积，胀接残余应力释放，引起管板与管束之间松动，产生间隙泄漏。 | 冷却器内水油窜腔；通过放气塞可放出带水气体；轻微振动时发生异响。 | 胀接部位泄漏测试保压5min压降＞0.2MPa [物理]；管束振动频率异常升高至100~200Hz [状态量]。 | 停机后壳程水压试验[离线]；氨质谱检漏[离线]；振动频谱分析[在线]；每年度大修进行壳程0.5MPa气密性试验[离线]。 | 充入0.5MPa压缩空气，管板处涂抹检漏液，如有气泡连续性产生，即判定胀接松驰泄漏。 | 根本处理：1.用胀管器对松驰接头复胀，膨胀率控制1%~1.5%；2.复胀后重新水压试验；3.若仍泄漏则换用焊接密封或更换新型胀焊组合管；4.复胀超过二次仍无法达到密封要求或管孔内径变形超标0.3mm时管板报废更换。工具：胀管器、电动胀管机、氦检漏仪。；临时处理：临时在管板表面涂覆耐温环氧树脂堵漏，但需控制水温低于50℃。 | 优化启停过程控制温度升降速率≤2℃/min；选用胀接加焊接复合结构。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 防腐层脱落 | 化学 | 轻微 | 冷却器水室及管板内壁防腐涂层因施工缺陷或老化起泡、剥离，暴露金属基体加速腐蚀。 | 冷却水呈铁锈色；过滤器内频繁截获锈渣；拆开发现涂层片状脱落。 | 冷却水铁离子含量≥1mg/L [化学]；涂层附着力低于2级（划格法）[状态量]；保护电位正移至-750mV (SCE)以上 [电化学]。 | 水质铁含量分析[离线]；停机后内壁涂层目视及划格法测附着力[离线]；电化学检测[离线]；每年检修时检查水室涂层状态[离线]。 | 铁离子浓度持续上升且无其他铁源时，结合停机检查涂层状态，附着力不合格即判定失效。 | 根本处理：1.喷砂清理至Sa2.5级；2.涂覆无溶剂环氧防腐涂料（干膜厚度≥200μm）；3.充分固化7天后投运；4.水室壁板腐蚀穿孔深度超过壁厚三分之一或金属强度不足时水室报废。工具：喷砂机、无气喷涂机、测厚仪。 | 使用耐高温耐水环氧树脂涂层；每次大修检查修补；控制冷却水pH及溶解氧。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 冷却器 | 推力轴承/水导轴承 | 换热元件，将轴承运行时产生的热量由润滑油转移至冷却水，防止巴氏合金瓦面过热烧损 | 否 | 每季度检查冷却器进出口水温差和流量，清洗冷却水管内水垢，检查有无泄漏 | 冷却器管束泄漏导致油水混合、换热效率严重下降或堵塞无法清洗时更换冷却器 | 冷却风扇振动异常 | 机械 | 一般 | 风扇叶片积尘不平衡、轴承磨损或联轴器不对中，导致振动超标，降低冷却风量。 | 冷却器处有周期性撞击声；机壳剧烈振动；风扇电流波动。 | 振动速度有效值＞11.2mm/s (ISO 10816-1) [物理]；轴承冲击脉冲值dBm＞35 [状态量]；三相电流不平衡度＞5% [电气]。 | 振动传感器在线监测[在线]；冲击脉冲计[离线]；钳形电流表[离线]；每月听音检查风扇运行[离线]；每季振动检测[离线]。 | 振动幅值超过11.2mm/s且一倍频占主导，判断不平衡；若存在高次谐波并伴随轴承脉冲高值，判定轴承故障。 | 根本处理：1.清除叶片积尘并做动平衡校正（不平衡量＜G2.5级）；2.更换NSK/SKF同型号轴承；3.激光对中联轴器；4.风扇叶片断裂或轮毂裂纹不可修复时整体更换。工具：振动分析仪、动平衡机、拉马、激光对中仪。；临时处理：关闭故障风扇，降低负荷运行，采用备用水冷方式暂代。 | 每月检查叶片清洁；每半年加注轴承润滑脂；每年振动检测。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 滤网 | 技术供水系统 | 过滤冷却水中的悬浮颗粒，防止冷却器堵塞及密封面磨损，需定期清洗或更换 | 是 | 每周检查滤网前后压差，压差增大时及时清洗或反冲洗，检查网面有无破损 | 滤网大面积破损、框架严重腐蚀或多次清洗后过滤效率仍不达标时更换滤网 | 滤网堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 水中杂质、泥沙、生物污垢在滤网表面积累，流通面积减小，导致流阻增大，严重时完全堵死。 | 泵进出口压差增大；流量下降；滤网前后水位差明显；泵振动、噪声增加。 | 压差 ΔP＞0.5 bar [物理]；滤网堵塞面积＞30% [状态量]；流量下降＞10% [物理] | 压差变送器[在线]；流量计[在线]；内窥镜检查[离线]；拆检目视[离线] | 若在线压差持续超过0.5 bar且下游流量低于额定值90%，判定为堵塞。 | 根本处理：停机并关闭进出口阀门；拆卸滤网端盖；取出滤网；用高压水或清洗剂清除污垢；检查网面完整性；装回并更换密封垫；恢复运行并排气。工具：扳手、清洗泵、塞尺、新密封垫。；临时处理：若无法停机，可临时提高泵转速补偿流量（需在允许范围内），同时降低负荷。 | 定期反冲洗（每日）；进水口增设拦污栅；化学清洗周期6个月；安装压差报警联锁。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 滤网 | 技术供水系统 | 过滤冷却水中的悬浮颗粒，防止冷却器堵塞及密封面磨损，需定期清洗或更换 | 是 | 每周检查滤网前后压差，压差增大时及时清洗或反冲洗，检查网面有无破损 | 滤网大面积破损、框架严重腐蚀或多次清洗后过滤效率仍不达标时更换滤网 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网受异物冲击、疲劳交变应力或化学腐蚀导致网面破裂、网孔扩大，失去过滤功能。 | 下游管路出现大颗粒杂质；过滤器后水质浊度明显升高；压差突然下降或消失；泵叶轮、密封面磨损加剧。 | 网面破洞直径＞5 mm [物理]；下游水样浊度＞10 NTU [化学]；压差异常降低至＜0.1 bar [物理] | 浊度计[在线]；颗粒计数器[在线]；内窥镜[离线]；拆检[离线] | 若压差突然降低至接近零且下游浊度或颗粒数显著上升，判定为破损；拆检发现网面穿孔或撕裂。 | 根本处理：停机隔离；拆卸滤网；更换同规格新滤网；检查并清理下游管路颗粒沉积；恢复运行后排气。工具：力矩扳手、内窥镜、替换滤网。；临时处理：临时在滤网破损处夹装金属薄片或快速修补胶带，但需尽快停用更换。 | 定期进行超声波测厚或压差检测；确保上游拦污栅完好；材料升级为316L不锈钢耐腐蚀。
电力 | 水电 | 水泵水轮机 | 主设备 | 可逆式水力机械，兼具水轮机与水泵功能，用于抽水蓄能电站实现发电与抽水工况的转换。 | 滤网 | 技术供水系统 | 过滤冷却水中的悬浮颗粒，防止冷却器堵塞及密封面磨损，需定期清洗或更换 | 是 | 每周检查滤网前后压差，压差增大时及时清洗或反冲洗，检查网面有无破损 | 滤网大面积破损、框架严重腐蚀或多次清洗后过滤效率仍不达标时更换滤网 | 滤网密封泄漏 | 机械 | 轻微 | O型圈或密封垫老化、变形或安装不当，导致未经过滤的水从旁路短路进入下游。 | 滤网进出口压差低于正常值；下游水质不稳定；密封处可见滴水或渗漏；下游杂质含量间歇性升高。 | 密封面泄漏量＞50 mL/min [物理]；压差持续＜0.2 bar且流量正常 [物理] | 目视巡检[在线]；压差监测[在线]；着色渗透探伤密封面[离线] | 若目视发现密封处泄漏或压差异常偏低但滤网未见堵塞，且下游偶然出现杂质，判定密封泄漏；拆检观察密封圈状态。 | 根本处理：停机泄压；拆除端盖；取出旧密封圈；清理密封槽腐蚀物；涂抹食品级润滑脂后安装新密封圈；均匀紧固螺栓；升压后检漏。工具：密封圈取出钩、密封圈、润滑脂、力矩扳手。；临时处理：如无法停机，可在泄漏处缠绕防水密封胶带并降低系统压力维持运行。 | 每次拆装更换密封圈；使用氟橡胶或三元乙丙材质提高寿命；定期检查螺栓预紧力矩。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 水轮发电机 |  | 将水轮机机械能转换为电能的旋转电机，由定子、转子、机架、推力轴承、导轴承、冷却器等构成 | 否 | 每年进行机组整体检查，监测运行振动、噪声和温度，检查各部件完好性，核实绝缘状态 | 发电机定子或转子严重损坏、绝缘整体老化或效率严重下降且改造不经济时报废
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 定子 | 水轮发电机 | 产生电磁转矩和切割磁力线以输出电功率的核心静止部件，由铁心、绕组及机座组成 | 否 | 每年检查定子铁心紧固和绕组端部固定状态，测量绕组绝缘电阻和直流泄漏电流 | 铁心严重松动变形、绕组大面积绝缘老化或机座出现结构性裂纹时评估大修或更换
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 定子铁心 | 定子 | 构成磁路并嵌放定子绕组，由硅钢片叠压而成，承受热应力和电磁力 | 否 | 每年大修时检查铁心紧固拉紧螺杆力矩，测量铁心温度分布，核实齿压板和通风沟状态 | 铁心严重松动导致振动增大、局部过热或硅钢片大面积漆膜脱落时评估修复或更换
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 绝缘垫片 | 定子铁心 | 置于定子铁心叠片段间，防止铁心内部产生涡流过热，由环氧玻璃布板等构成 | 是 | 每年大修时检查绝缘垫片有无位移、变形和老化开裂，测量段间绝缘电阻 | 绝缘垫片严重老化开裂、碳化或绝缘电阻显著下降导致铁心局部过热时更换绝缘垫片 | 绝缘垫片
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 定子绕组 | 定子 | 切割转子磁场感生交流电动势并输出电功率，由外包绝缘的铜股线构成 | 是 | 每年测量绕组绝缘电阻、吸收比和直流泄漏电流，大修时检查线棒端部和槽部有无电晕放电痕迹 | 绕组绝缘严重老化（泄漏电流持续增大）、线棒击穿或股线断股超过允许数量时评估重绕或更换线棒
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 每年检查引出线绝缘层有无老化和电晕痕迹，测量绝缘电阻，核实连接紧固 | 绝缘层严重老化开裂、电晕放电痕迹明显或引出线接头过热变色时更换引出线 | 引出线接头过热 | 电气/热 | 严重 | 引出线连接螺栓松动或接触面氧化，导致接触电阻增大，电流通过时产生焦耳热，长期过热加速氧化，形成恶性循环，甚至烧熔接头。 | 接头附近绝缘变色、有焦糊味；红外测温显示局部温度明显高于其他部位；夜间可见接头处发红。 | 接头接触电阻（正常<1.2倍同长度导线电阻，报警>2倍）[电气]；红外测温温差（正常<10K，严重>35K）[物理]；绝缘电阻（相对地>100MΩ，相间>100MΩ）[电气] | 红外热像仪定期扫描[在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；目视检查变色及螺栓松动[离线]；超声波局放检测仪检查爬电[带电] | 若红外测温发现同组三相接头温差超过15K，且接触电阻大于同截面导线电阻2倍以上，判定接头过热；若绝缘电阻低于50MΩ且有炭化痕迹，判定绝缘失效。 | 根本处理：停机后，解开接头，用锉刀和砂纸（#240/#400）打磨接触面至露出亮泽金属，清除氧化层；均匀涂抹导电膏（如DG-2）；紧固螺栓至规定力矩（M12约40N·m）；回装后测量接触电阻应<1.2倍导线电阻。；临时处理：运行中若无法停机，临时用绝缘棒压紧热点附近接头，降低振动；或外接散热风扇强制冷却，同时申请停机处理。 | 安装时严格按要求力矩紧固，涂抹导电膏；定期红外测温，建立温度历史趋势；采用防松螺母或双螺母锁固；引出线铜铝过渡处使用铜铝过渡接头，防止电化腐蚀。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 每年检查引出线绝缘层有无老化和电晕痕迹，测量绝缘电阻，核实连接紧固 | 绝缘层严重老化开裂、电晕放电痕迹明显或引出线接头过热变色时更换引出线 | 引出线绝缘老化或损坏 | 绝缘/电气 | 严重 | 引出线绝缘长期受电、热、机械振动及油污、潮湿环境影响，导致电气强度下降，出现龟裂、分层、放电烧伤。严重时发生相间或对地击穿。 | 引出线表面有细微裂纹或起泡；局部放电试验异常；绝缘电阻表测量绝缘电阻显著下降；潮湿天气有轻微“滋滋”放电声。 | 绝缘电阻（使用2500V兆欧表，吸收比<1.3或极化指数<1.5警示）[电气]；介质损耗因数（tanδ>5% 严重）[电气]；局部放电量（>100pC 报警，>500pC 危急）[电气]；绝缘层厚度（小于标称值80%）[物理] | 停电时用2500V兆欧表测绝缘电阻及吸收比[离线]；介质损耗测试仪测tanδ[离线]；在线局部放电监测装置[在线]；目视检查裂纹、破损[离线] | 若绝缘电阻较上次同温下测试值降低60%以上，且吸收比小于1.3，或局部放电量突增至100pC以上，并结合外观检查有可见裂纹，判为绝缘老化劣化。 | 根本处理：轻微表面龟裂，清洁后涂抹环氧树脂胶或高压绝缘修复带（如3M Scotch 70）半幅搭接缠绕包扎，恢复绝缘；若内部分层或炭化，则更换整段引出线绝缘，热缩绝缘套管或云母带包扎浸渍。；临时处理：运行中如绝缘电阻降低未击穿，可增设绝缘垫隔离，或降低发电机负荷以控制温升，并加强监测，尽快申请停机处理。 | 保持引出线区域清洁干燥，防止油污、水溅；加装密封挡板隔绝粉尘；定期测量绝缘电阻趋势，及时发现劣化；避免频繁启停机热循环冲击。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 每年检查引出线绝缘层有无老化和电晕痕迹，测量绝缘电阻，核实连接紧固 | 绝缘层严重老化开裂、电晕放电痕迹明显或引出线接头过热变色时更换引出线 | 引出线断裂 | 机械/电气 | 危急 | 引出线因长期振动导致疲劳断裂，或外部短路电动力冲击使薄弱点折断，或安装应力过大、接头处应力集中，加之导电截面机械强度削弱而断裂。 | 发电机电流晃动，三相电流不平衡；保护装置发出发电机不对称运行报警；断裂处可见明显断口，可能有电弧灼伤痕迹；发电机出力受限或被迫停机。 | 三相电流不平衡度（正常<5%，断裂相电流为0或大幅降低）[电气]；振动幅值（接头处加速度峰值>10g需关注）[物理]；断口形貌（疲劳源可见贝壳纹）[物理] | 电流互感器及仪表监测三相电流[在线]；振动传感器安装在接头处[在线]；停机后目视及渗透探伤（PT）检查[离线]；超声波探伤检查导线内部裂纹[离线] | 若三相电流不平衡度持续超过10%，且发电机轴承振动同时增大，可通过目视或内窥镜检查引出线接头附近是否有断股或完全断裂，结合振动频谱中出现1倍或2倍转频分量。 | 根本处理：断股时：清理断点，用冷压接法重新压接同材质过渡线，压模尺寸符合标准（如压后六边形对边尺寸符合压钳要求），包覆绝缘。彻底断裂时：重新制作线鼻并压接，更换补偿结构（如软连接带）以吸收振动。；临时处理：若断裂发生在运行中且无法停机，切除该分支绕组，降功率运行，并严密监视。此操作需根据发电机设计确认允许切除逻辑。 | 采用软紫铜编织线作为引出线连接缓冲，降低刚性；合理固定引出线，减少悬臂长度，避开共振频率；在接头处加装防振支撑（如环氧板夹固）；定期检查连接螺栓力矩。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 每年检查引出线绝缘层有无老化和电晕痕迹，测量绝缘电阻，核实连接紧固 | 绝缘层严重老化开裂、电晕放电痕迹明显或引出线接头过热变色时更换引出线 | 引出线相间或对地放电 | 绝缘/电气 | 危急 | 相间或对地绝缘距离不足，积尘、积污、潮湿等使绝缘表面爬电，或绝缘本身缺陷导致沿面闪络，电弧击穿空气间隙。 | 发电机纵差或零序保护动作；跳闸前有异常放电响声和闪光；放电通道绝缘表面有烧灼树枝状痕迹。 | 绝缘电阻（相对地<1MΩ/相间<1MΩ）[电气]；泄漏电流（>100μA阶跃）[电气]；空气间隙距离（<标准要求值，如6kV系统最小66mm）[物理]；污秽等级（盐密>0.1mg/cm²）[化学] | 停机后兆欧表测绝缘电阻和吸收比[离线]；直流泄漏电流试验[离线]；紫外成像仪检测电晕放电[带电]；超声波检测局部放电[带电]；检查相间距离[离线] | 若泄漏电流随电压上升出现明显转折点且数值较大，同时绝缘电阻极低，紫外或超声波检测在引出线区域有明显的放电信号（光子数>1000次/秒），结合外观检查有爬电痕迹，判定为放电故障。 | 根本处理：清理放电通道表面，去除碳化物，用酒精清洗并干燥；刷涂防电弧漆或RTV防污闪涂料（如K-704）；调整相间和相对地距离至规定值以上；增加绝缘隔板（如环氧板）或包覆绝缘热缩管。；临时处理：紧急处理：拉开故障段，若保护允许暂时切除该支路，减少负载，严密监视直至停机。不可停电时临时投入除湿设备，但风险极高。 | 设计阶段保证足够电气间隙和爬电距离；使用硅橡胶绝缘子或套管提升污闪电压；定期清扫，喷涂防污闪涂料；发电机室设置加热器防止凝露。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 引出线 | 定子绕组 | 将发电机内部电能通过绝缘套管引出至外部母线的连接导体，外部绝缘层易老化 | 是 | 每年检查引出线绝缘层有无老化和电晕痕迹，测量绝缘电阻，核实连接紧固 | 绝缘层严重老化开裂、电晕放电痕迹明显或引出线接头过热变色时更换引出线 | 引出线固定支架松动断裂 | 机械 | 一般 | 固定引出线的支撑板、间隔垫块或绑扎绳因振动、材质老化而松动或断裂，导致引出线在电流交变电磁力下抖动，加剧磨损和疲劳。 | 引出线附近有异响，类似敲击声；可见支架螺栓松动、垫块移位；导线绝缘被磨穿露铜。 | 振动位移幅值（峰峰值>500μm）[物理]；固有频率与激励频率接近度（错开±15%范围）[物理]；螺栓残余力矩（低于标称值60%）[物理] | 便携式振动表或加速度传感器测量振动幅值[离线]；敲击测试检查固有频率[离线]；力矩扳手检查螺栓力矩[离线]；目视检查松动[离线] | 振动监测显示引出线位置振动值超出允许范围（如速度有效值>7.1mm/s），目视发现支架螺栓松动脱落或间隔块移位，导线有摩擦痕迹，判为支架故障。 | 根本处理：紧固松动螺栓，缺失螺栓重新配装（采用8.8级以上），涂抹螺纹锁固胶；更换断裂的环氧板支架或垫块；必要时重新焊接或增加支撑点，调整固有频率远离2倍电气频率。；临时处理：现场用绝缘带临时绑扎固定，并降低发电机负荷到80%以下运行，减少电磁力，而后尽快安排整改。 | 使用耐疲劳的绑扎材料（如玻璃丝带浸润环氧胶）；设计支架时做模态分析，防止共振；定期力矩紧固并画防松标记。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 每年大修时检查挡风板固定和密封状态，核实无裂纹变形和松动 | 挡风板严重变形破裂影响通风路径、固定螺栓断裂或密封不良导致冷热风混合时更换 | 挡风板松动 | 机械 | 一般 | 机组振动、气流脉动或安装螺栓预紧力不足导致挡风板固定螺栓松动或脱落，挡风板发生位移。 | 运行中可听到周期性撞击声或异响；挡风板区域局部温度异常；风道风量分配不均致铁芯局部过热。 | 螺栓残余预紧力低于设计值50% [物理]；振动位移幅值超过200μm [物理]；挡风板与定子铁芯间隙变化超过3mm [物理] | 听音棒巡检 [离线]；红外热成像扫描 [在线]；内窥镜检查 [离线]；振动测量[在线] | 若在停机后内窥镜发现挡风板移位或螺栓脱落，且运行中有异响和局部温度偏高，判定为松动。 | 根本处理：停机后打开风洞盖板，使用力矩扳手按厂家规定力矩紧固所有螺栓，脱落的挡风板重新安装并加防松垫圈。工具：力矩扳手、内窥镜、防松胶。；临时处理：若不能停机，可暂时降低负荷运行减少振动，加强风洞外听音和红外监测，待定期检修处理。 | 按检修规程定期检查螺栓力矩；使用防松螺栓或螺纹锁固胶；在挡风板边缘加装限位挡块。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 每年大修时检查挡风板固定和密封状态，核实无裂纹变形和松动 | 挡风板严重变形破裂影响通风路径、固定螺栓断裂或密封不良导致冷热风混合时更换 | 挡风板裂纹或断裂 | 机械-疲劳 | 严重 | 气流激振引起的疲劳应力与焊接残余应力共同导致挡风板母材或焊缝产生裂纹，最终断裂。 | 挡风板周围出现异常尖锐噪声或哨声；断裂碎片被吹出后可能在风道下游发现金属碎屑；风量异常降低。 | 裂纹长度大于10mm [物理]；运行时挡风板固有频率偏移超过15% [物理]；断裂掉落后风量下降15%以上 [物理] | 停机后目视检查、染色渗透探伤 [离线]；机组运行中噪声频谱分析 [在线]；风压风量在线监测 [在线] | 渗透探伤发现线性显示且长度＞10mm，结合运行噪声中出现挡风板固有频率边带，判定为裂纹；发现碎片即判定为断裂。 | 根本处理：拆下裂纹挡风板，根据裂纹程度进行氩弧焊补焊并消除应力，或更换新挡风板，保持与原型一致的气动外形。工具：渗透探伤剂、焊机、型板。；临时处理：用环氧树脂胶粘剂临时修补裂纹，压紧固定，待停机后彻底处理。 | 采用抗疲劳性能好的材料；优化挡风板结构减少应力集中，消除焊接残余应力；加强质量检验。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 每年大修时检查挡风板固定和密封状态，核实无裂纹变形和松动 | 挡风板严重变形破裂影响通风路径、固定螺栓断裂或密封不良导致冷热风混合时更换 | 挡风板堵塞 | 环境-机械 | 轻微 | 油污、灰尘、昆虫或脱落部件堆积在挡风板通道，导致局部堵塞，冷却风量降低。 | 发电机铁芯或绕组局部温度异常升高，温差加大；出风温差减小；风速测量值下降。 | 挡风板前后压差增大50% [物理]；风道截面有效通过面积减少30% [物理]；堵塞点下游温度上升5~10℃ [物理] | 停机内窥镜检查 [离线]；风道压差传感器监测 [在线]；温度传感器群监测 [在线] | 压差持续上升且同通道风量下降，内窥镜确认异物堆积，则判定堵塞。 | 根本处理：停机打开风洞，使用工业吸尘器或压缩空气清除堵塞物，清洗油污，必要时使用清洗剂清理。工具：吸尘器、压缩空气、清洗剂。；临时处理：若停机困难，可暂时调整挡风板开度或其它通道百叶窗角度补偿风量，维持运行。 | 改善机房密封，防止灰尘进入；冷却器回油管路严密封堵；在人孔处加装临时滤网并定期清洗。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 每年大修时检查挡风板固定和密封状态，核实无裂纹变形和松动 | 挡风板严重变形破裂影响通风路径、固定螺栓断裂或密封不良导致冷热风混合时更换 | 挡风板腐蚀 | 化学-环境 | 一般 | 潮湿空气或油雾中含酸性物质与挡风板材料发生电化学腐蚀，造成表面麻点、壁厚减薄。 | 挡风板表面出现锈斑或白色粉状腐蚀产物；涂层剥落；风道内出现腐蚀颗粒。 | 壁厚减薄量超过20% [物理]；涂层附着力低于2级 [物理]；表面粗糙度Ra增大至12.5μm以上 [物理] | 停机目视检查 [离线]；超声波测厚 [离线]；涂层附着力拉拔测试 [离线] | 超声波测厚发现局部减薄≥20%，且目视腐蚀严重，则判定为需处理腐蚀。 | 根本处理：拆卸挡风板，喷砂或机械清除腐蚀产物，补焊减薄部位至设计厚度，重新涂覆环氧防锈漆。工具：超声波测厚仪、喷砂机、焊机。；临时处理：腐蚀不严重时，可进行表面打磨除锈，涂刷临时防锈漆。 | 使用耐腐蚀材料；确保空气干燥，加热器正常；油密封系统防止油雾泄漏。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡风板 | 定子 | 构成发电机内部密闭循环通风路径，引导冷却气流按设计通道流动 | 否 | 每年大修时检查挡风板固定和密封状态，核实无裂纹变形和松动 | 挡风板严重变形破裂影响通风路径、固定螺栓断裂或密封不良导致冷热风混合时更换 | 挡风板安装错误 | 人为 | 严重 | 检修后挡风板安装方向或位置错误，造成风路短路或反向，破坏设计风量分配。 | 检修后投产时发电机某区域温度明显高于历史值，风速测量分布异常；风洞噪声频谱改变。 | 风道风向与设计反向 [物理]；风量分布偏差超±20% [物理]；温差增大超15K [物理] | 停机后人工检查挡风板位置与图纸对比 [离线]；风速计测量截面风速分布 [离线] | 与实际设计图纸对比发现挡风板安装反向或错位，且风量、温度变化符合特征，判定为安装错误。 | 根本处理：按照设计图纸重新安装，调整挡风板角度、间距，确保密封条完好。工具：扳手、角度尺、密封垫。 | 加强检修过程的三级验收和拍照记录；在挡风板上标注方向箭头和编号；检修后进行风洞冷态风量试验。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 密封压板 | 定子 | 固定定子绕组端部并防止端部漏磁通在铁心齿部边缘产生过热松动 | 否 | 每年大修时检查密封压板紧固状态和绕组端部固定可靠性 | 密封压板严重变形、紧固螺栓松动脱落或端部固定失效导致绕组振动增大时更换或加固
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 弹性支撑件 | 定子 | 金属橡胶复合构件，用于浮动连接定子铁心与机座，吸收铁心热膨胀并降低磁噪声 | 否 | 每年大修时检查弹性支撑件有无老化开裂和变形，核实隔振效果 | 弹性元件严重老化失去弹性、橡胶开裂脱落或隔振效果显著下降时更换弹性支撑件 | 无有效搜索结果
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 线棒槽楔 | 定子 | 打入定子槽口以径向固定线圈，防止电磁振动与电动力引起的线圈松动和磨损 | 是 | 每年大修时检查槽楔紧固状态，敲击检查有无松动脱出，核实槽楔与线圈间无间隙 | 槽楔松动脱出数量超过总槽数5%、大面积磨损断裂或线圈在槽内松动时更换槽楔 | 线棒槽楔 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 根本处理：搜索失败；临时处理：搜索失败 | 搜索失败
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 转子 | 水轮发电机 | 产生励磁磁场，由磁极、磁轭、转轴、转子支架及励磁绕组构成 | 否 | 每年大修时检查转子各部件紧固状态和磁极连接，测量励磁绕组绝缘电阻 | 转子支架出现裂纹、磁轭严重松动或多个磁极损坏无法修复时评估大修或更换
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 每年大修时检查磁极铁心紧固和表面状态，核实与励磁绕组的绝缘 | 铁心严重变形、叠片段松动或与绕组绝缘击穿时更换磁极铁心 | 磁极铁心片间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 铁心冲片绝缘层老化、破损或受潮，导致片间形成短路环流，局部过热加剧绝缘损坏，严重时烧熔铁心。 | 局部过热发红；绝缘漆烧焦异味；振动加剧；机组空载电流增大但无功率输出；停机检查可见铁心齿部被烧成蓝色或黑斑。 | 铁心温度≥105℃[物理]；绝缘电阻<0.5 MΩ（2500V摇表）[电气]；空载电流与历次值偏差>10%[电气]；铁损值超出设计值1.3倍[物理]。 | 红外热成像仪[在线]；2500V兆欧表分段绝缘测试[离线]；铁损试验（励磁线圈法）[离线]；空载特性试验[带电]。 | 若铁心温度超限且绝缘电阻低于阈值，且空载电流明显增大，即判为片间短路。可用铁损试验中局部热点温差>15K确认短路位置。 | 根本处理：1. 解体抽出磁极；2. 用专用工具分离短路冲片；3. 清理烧损区域并涂刷环氧绝缘漆；4. 更换损毁的冲片（若无法修复）；5. 重新叠压并检测压紧度（扭矩扳手）。工具：吊车、冲片分离器、环氧绝缘漆、2500V兆欧表。；临时处理：降低励磁电流限制温升；在短路区域吹压缩空气临时降温；加强监测。 | 确保通风冷却良好；定期清理铁心风道油脂污物；装配时控制叠片压力均匀。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 每年大修时检查磁极铁心紧固和表面状态，核实与励磁绕组的绝缘 | 铁心严重变形、叠片段松动或与绕组绝缘击穿时更换磁极铁心 | 磁极铁心松动 | 机械 | 一般 | 长期电磁振动、冲击或装配时压紧力不足导致冲片间产生间隙，发生片间窜动，加剧电磁噪声和磨损。 | 低沉的“嗡嗡”电磁噪声，随负荷增大而增大；局部铁心振动位移超标；停机用手触摸铁心背有松动的颤感。 | 振动位移峰峰值≥80μm（100Hz分量）[物理]；压指紧固力矩低于额定值70%[物理]；铁心叠片间隙>0.05mm[物理]。 | 振动加速度传感器频谱分析[在线]；塞尺检查叠片间隙[离线]；力矩扳手检查压紧螺栓[离线]。 | 振动100Hz分量突出且幅值超限，同时塞尺能插入铁心齿间，力矩扳手检测紧固件扭矩不足，即判为松动。 | 根本处理：1. 停机后重新按对角顺序分次紧固压紧螺栓至设计力矩（如M20螺栓扭矩约300N·m）；2. 若间隙过大，需重新叠压或增加钢垫片填充。工具：力矩扳手、液压拉伸器、塞尺。；临时处理：紧固松动螺栓至容许值；在间隙处打入薄钢片临时填充减振。 | 装配时采用液压预紧工艺均匀加压；使用防松螺母；定期检查紧固力矩。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 每年大修时检查磁极铁心紧固和表面状态，核实与励磁绕组的绝缘 | 铁心严重变形、叠片段松动或与绕组绝缘击穿时更换磁极铁心 | 磁极铁心过热 | 热/电气 | 严重 | 通风不畅、过励磁、片间短路或负载分配不均导致铁心温度异常升高，加速绝缘老化，降低机械强度。 | 铁心表面变色（发蓝或紫）；相邻部件绝缘材料焦脆；冷却风温异常升高；发电机有功出力受限。 | 铁心温度≥120℃（F级绝缘）[物理]；进出风温差ΔT>30K[物理]；励磁电流与正常偏差>15%[电气]。 | 埋入式电阻温度计或热电偶在线监测[在线]；红外热像日常巡检[在线]；空载特性试验[离线]。 | 实时温度超限且励磁电流异常，排除负载和冷却介质因素后，判为铁心过热。若伴随绝缘焦味则为危急。 | 根本处理：1. 检查并清理通风沟道堵塞物；2. 调整励磁系统至额定值；3. 如因短路引起，按“片间短路”处理；4. 恢复绝缘后回装并做铁损试验。工具：高压风枪、内窥镜、电气试验设备。；临时处理：临时增大冷却水流量或增加风扇功率；降低机组出力运行。 | 保持冷却系统风速风量满足设计值；发电机保护中设过热报警和跳闸逻辑；定期红外普查。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 每年大修时检查磁极铁心紧固和表面状态，核实与励磁绕组的绝缘 | 铁心严重变形、叠片段松动或与绕组绝缘击穿时更换磁极铁心 | 磁极铁心变形 | 机械 | 一般 | 频繁启停热应力、离心力及过电压冲击导致铁心发生永久性弯曲或翘曲，破坏气隙均匀性。 | 发电机运行时有不均匀电磁嗡声；气隙测量值偏离均匀度允差；停机盘车检查磁极表面高低不平。 | 气隙不均匀度>10%[物理]；转子圆度偏差>0.5mm（直径3m以下）[物理]；各磁极对定子距离差>1mm。 | 气隙测量（塞尺或激光跟踪仪）[离线]；盘车时百分表校圆[离线]；内径千分尺测量[离线]。 | 测量气隙相对偏差超限，且百分表测转子外圆跳动超差，排除磁极垫片剥落因素，判为铁心变形。 | 根本处理：1. 解体转子；2. 取出变形磁极；3. 在压力机上校平铁心叠片组；4. 检查并更换变形的磁极线圈支撑；5. 重新装配并校正圆度。工具：液压压机、百分表、激光对中仪。；临时处理：通过增减磁极背部的钢垫片临时调整气隙，但会减弱压紧力。 | 机组运行时避免急剧升降负荷；保证制动系统可靠防止停机时长时间低速旋转；设计时保证机械强度。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极铁心 | 转子 | 构成转子磁路主体并集中安装励磁绕组，承受高速旋转离心力 | 否 | 每年大修时检查磁极铁心紧固和表面状态，核实与励磁绕组的绝缘 | 铁心严重变形、叠片段松动或与绕组绝缘击穿时更换磁极铁心 | 磁极铁心接地故障 | 绝缘 | 危急 | 铁心因绝缘损坏或金属异物搭接而与转轴或机座接通，形成单点或多点接地，产生接地电流烧蚀铁心。 | 转子一点接地报警；若发展为两点接地，机组剧烈振动，励磁电流不稳定；可能闻到烧焦绝缘味。 | 转子绝缘电阻<0.1 MΩ（500V摇表）[电气]；轴电压异常升高>10V[电气]；接地电流>100mA[电气]。 | 转子绝缘监测装置[在线]；离线用摇表测量大轴与铁心间绝缘[离线]；轴电压电流测量[在线]。 | 绝缘电阻降至0兆欧，且轴电压监测异常，排除集电环等外部回路绝缘问题后，确认铁心接地。用分段排除法定位接地点。 | 根本处理：1. 抽出转子；2. 找出接地点（烧伤痕迹或绝缘为零处）；3. 清除导致接地的异物或碳化绝缘；4. 重包绝缘并涂覆绝缘漆；5. 回装后绝缘测试。工具：吊车、高压水枪清洗、绝缘材料、兆欧表。；临时处理：一点接地时可临时在励磁回路添加对地电容补偿，但需尽快停机处理；严禁两点接地运行。 | 安装检修时严防金属异物遗留；转子一点接地保护须可靠投运；定期清扫保持绝缘件清洁干燥。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈匝间绝缘损坏导致相邻线匝短路，产生局部环流和过热。多因绝缘老化、制造缺陷、机械振动磨损引起。 | 磁极温度异常升高，甚至冒烟；发电机振动增大；保护装置告警；短路匝数多时励磁电流增大、无功功率降低。 | 匝间绝缘电阻<1 MΩ［电气］；局部放电量>500 pC［电气］；线圈温差>10K［物理］；短路阻抗变化率>5%［电气］ | 直流电阻测量[离线]；交流阻抗及功率损耗试验[离线]；局部放电测试[在线]；红外热成像[在线] | 比较各磁极线圈直流电阻，偏差>2%判定匝间短路；交流阻抗值下降>8%且损耗增加>10%确认；红外图谱出现异常热点。 | 根本处理：更换故障线圈：拆除极间连接线和阻尼绕组，用专用拔极工具取出磁极，拆卸线圈，清理铁心，更换新线圈并浸漆烘干，回装调整气隙。；临时处理：若短路匝数少，可短接故障线圈并降低负荷运行，同时对励磁电流限幅。 | 加强冷却风道清洁；定期紧固阻尼绕组连接；控制励磁电流谐波。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈接地故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈对地绝缘损坏导致与铁心或磁极本体导通，形成接地回路，严重时产生电弧烧伤铁心。 | 转子一点接地保护报警；励磁回路绝缘电阻急剧下降；可能伴随间歇性弧光放电声；非故障磁极温度升高。 | 转子绕组绝缘电阻<0.5 MΩ（额定电压>1 kV时）［电气］；对地泄漏电流>1 mA（直流试验）［电气］；绝缘电阻吸收比<1.3［电气］ | 绝缘电阻测试（2500V兆欧表）[离线]；转子低频交流耐压试验[离线]；在线接地漏电流监测[在线]；局部放电监测[在线] | 用兆欧表测转子绕组对地绝缘<0.5 MΩ判定接地；采用直流双臂电桥测各磁极线圈对地电阻，定位接地极；投运中接地保护动作且确认非外部回路，则诊断。 | 根本处理：找出接地点：若在引出线，重包绝缘；若在线圈内表面，拆出磁极，剥开绝缘层，重新包扎环氧云母带，真空浸漆烘干。；临时处理：若一点接地且无法立即停机，可投入转子两点接地保护（有必要时）并限负荷运行，同时加强绝缘监测。 | 定期吹扫转子积灰；防止油污腐蚀绝缘；控制运行温度不超过绝缘等级限值。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈接头过热 | 电气/热 | 严重 | 极间连接或引出线焊接不良、螺栓松动，导致接触电阻增大，大电流通过时过热，加剧氧化甚至熔断。 | 接头处金属变色、有热气流；红外测温发现异常热点；励磁回路电压降增大；接头周围绝缘焦化。 | 接头接触电阻>1.2倍相邻正常接头值［电气］；接点温升>75K（银焊时）［物理］；红外温差>35K［物理］ | 直流电阻测量（各接头分段测量）[离线]；红外热成像巡检[在线]；紧固力矩检查[离线] | 微电阻计测量接头电阻值，与相邻及历史数据比较，偏差>20%即判为过热；红外图像显示局部温差>35K且非负载集肤效应区，确认。 | 根本处理：重新焊接或更换螺栓：对锡焊接头，用氧焊熔化取下，清洁接触面，涂导电膏，重新银钎焊；对螺栓连接，打磨接触面，更换弹簧垫圈，按力矩（如M12螺栓 40 N·m）紧固。；临时处理：可清除氧化层后增加临时分流电缆，并降低励磁电流运行。 | 定期紧固极间连接螺栓；选用耐热抗氧化材质；控制励磁电流平稳。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈绝缘老化 | 绝缘/热/化学 | 一般 | 长期受热、电、机械、环境因素影响，线圈绝缘材料性能衰减，击穿强度降低，介质损耗增大。 | 绝缘层颜色变深、开裂、粉化；耐压试验时泄漏电流偏大；兆欧表吸收比下降；离线状态绝缘电阻尚可但逐年趋势下降。 | 绝缘电阻较出厂值下降>50%［电气］；介质损耗角正切tanδ>3%（20℃）［电气］；交流耐压时泄漏电流突增点电压<1.5Un［电气］ | 绝缘电阻和吸收比试验[离线]；介质损耗因数测试[离线]；局部放电在线监测[在线]；外观检查[离线] | 对比投运初始试验报告，绝缘电阻下降超50%或tanδ增长率>1%/年，判为老化；测量梯级电压下的泄漏电流，出现明显非线性抬高点。 | 根本处理：重浸绝缘漆处理：将转子吊出，清理线圈，在真空压力浸漆罐中整体浸渍环氧绝缘漆，烘焙固化。；临时处理：尚未击穿时可降低运行电压（如励磁降低10%）继续运行，并增加巡检频次。 | 选用F级或H级绝缘材料；控制运行温度不超F级温升限值；投运初期进行电热老化监测。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈冷却不良 | 热/环境 | 一般 | 转子风道或磁极表面堵塞，气流不畅，导致线圈散热不足，温度异常升高，加速绝缘老化。 | 进出风温差增大（>25K）；磁极表面温度超过限值（如F级极限155℃）；润滑脂流失。 | 风道进出口风速<设计值70%［物理］；热空气温度>80℃［物理］；线圈最高温度>绝缘允许值（F级155℃）［物理］ | 风量风速测量[离线]；转子温度在线监测[在线]；红外成像[在线]；烟雾测试检查风路[离线] | 测量进风与出风温差>25K且无其他电气故障，则判断冷却不良；转子温度红外显示均匀性偏差>15%且随风量降低关联。 | 根本处理：疏通风道：拆卸挡风板，用压缩空气或高压水射流清洗磁极间风道；检修回风集中器；清理转子表面油垢。；临时处理：可临时打开检查孔加强通风，并降低励磁电流运行。 | 保持厂房清洁；定期检查冷却密封；设置温度预警。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈松动与变形 | 机械 | 轻微 | 离心力及热应力反复作用下，线圈固定部件（极间垫块、撑块、绑扎带）松动，导致线圈位移、摩擦、绝缘磨损。 | 转子旋转时有异响、周期性噪声；线棒变形、极间间隙不均；阻尼条断裂。 | 线圈径向位移>0.5 mm［物理］；各磁极间距偏差>0.8 mm［物理］；撑块紧力<设计值50%［物理］ | 外观检查（转子抽出后）[离线]；塞尺测量间隙[离线]；锤击听声法检查松动[离线]；测振[在线] | 机组停机后盘车，人工目视检查极间垫块有无移位，用0.5 mm塞尺能插入则判定松动；运行中振动频谱出现与磁极数对应的倍频分量。 | 根本处理：重新打紧垫块：拆下围带，对松动垫块用环氧树脂垫片楔紧，必要时更换撑块，重新绑扎浸胶涤玻绳，固化处理。；临时处理：可在停机时对松动极间打入临时楔子，限制运行时间。 | 采用高性能绑扎材料；平衡转子动平衡；避免频繁启停。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 在潮湿、酸性气体或油雾环境中，铜线、连接片及绝缘材料发生化学或电化学腐蚀，导致截面积减小或绝缘劣化。 | 金属表面出现绿锈、白斑；绝缘表面对地绝缘下降；连接螺栓锈死。 | 铜材厚度减薄>10%［物理］；腐蚀产物pH<5.0［化学］；绝缘表面漏电爬电痕迹［电气］ | 目视检查[离线]；测厚仪检测[离线]；封闭气体取样分析[离线] | 打开观察孔，肉眼可见铜绿或白色腐蚀产物；测厚仪测量连接片厚度较原始减薄>10%可诊断。 | 根本处理：打磨锈蚀部分，涂覆导电防腐涂料；更换严重腐蚀连接片；改善通风干燥。；临时处理：对腐蚀螺栓喷涂松动剂，临时增强冷却以降低湿度。 | 安装转子空间加热器防潮；控制空气冷却器出风温度高于露点；避免油污积聚。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 磁极线圈 | 转子 | 通入直流励磁电流以建立主磁场，由绝缘铜排绕制而成，承受离心力和热应力 | 是 | 每年测量线圈绝缘电阻和直流电阻，检查匝间绝缘和表面有无过热变色痕迹 | 匝间绝缘击穿短路、直流电阻异常或铜排变形开裂时更换磁极线圈 | 磁极线圈引线断裂 | 机械/电气 | 危急 | 极间连接线或引出线因焊接缺陷、疲劳振动或短路电动力过大而折断，导致励磁回路开路。 | 励磁电流突然回零；发电机跳闸；转子回路产生过电压；励磁功率柜故障报警。 | 励磁回路直流电阻无穷大（开路）［电气］；励磁电压异常升高至顶值［电气］ | 直流回路导通测试[离线]；励磁回路在线接地及开路监测[在线] | 励磁调节器检测到励磁电流消失而电压峰值突升，同时转子回路绝缘电阻正常，则可判为开路；停机后用万用表分段查找断点。 | 根本处理：重新焊接或更换引线：拆除极间连接，用银焊或钨极氩弧焊连接断口，焊后打磨光滑，包扎严密的绝缘层。；临时处理：无法立即停机时，若为双回路可切换至备用回路维持运行。 | 使用多股软连接；固定引线防止振动；优化励磁系统灭磁方式。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 集电环系统 | 转子 | 通过静止电刷与旋转滑环的滑动接触，将励磁电流导入高速旋转的磁极线圈 | 否 | 每月检查集电环表面光洁度和碳刷磨损情况，测量碳刷电流分配均匀性，清理碳粉 | 集电环表面严重磨损偏心、出现沟槽或温升超标无法车削修复时更换集电环
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 碳刷 | 集电环系统 | 作为传导励磁电流的滑动摩擦触点，石墨材质，属高频消耗件，需定期检查更换 | 是 | 每月检查碳刷长度和弹簧压力，测量各碳刷电流分配，及时更换磨损到限的碳刷 | 碳刷磨损至最小允许长度、弹簧压力不足或电刷碎裂时更换碳刷
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 每年大修时检查制动环摩擦面磨损和平整度，测量厚度减薄量 | 制动环厚度减薄超过允许值、摩擦面严重不平或出现裂纹时更换制动环 | 制动环磨损 | 机械 | 严重 | 制动过程摩擦导致制动环面与制动块接触面逐渐损耗，超过允许极限后制动力矩下降，磨损粉尘污染定子线圈。 | 停机时制动时间延长；制动粉尘堆积；偶发异味；制动环表面出现明显沟痕。 | 环面磨损量≥2.5mm（原余量5mm）[物理]；制动时间增至额定值1.5倍[状态量]；表面粗糙度Ra≥12.5μm[物理] | 停机后内窥镜检查[离线]；停机专用游标卡尺/深度规测量[离线]；制动粉尘收集量监测[离线]；制动时间记录（监控系统）[在线] | 若制动时间>1.5倍设计值且环面磨损量>2.5mm，则判定严重磨损需更换。 | 根本处理：拆卸制动器、推拉杆及托架，用液压工具拆除磨损环，清理结合面，更换新制动环（材质符合GB/T 7894），重新调整间隙至0.5~0.8mm，用液压扳手按规定力矩紧固（M24螺栓紧固力矩约450N·m）。；临时处理：临时减小机组负荷，降低制动初速，延长冷却停机时间；增设外置吸尘器。 | 定期检查制动环与制动块间隙，控制粉尘排放，避免过度摩擦。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 每年大修时检查制动环摩擦面磨损和平整度，测量厚度减薄量 | 制动环厚度减薄超过允许值、摩擦面严重不平或出现裂纹时更换制动环 | 制动环裂纹 | 机械 | 危急 | 制动时热应力集中、材质缺陷或过度冲击导致环面产生径向或周向裂纹，裂纹扩展可能使环体断裂，制动失效。 | 制动时异响；停机后目视可见裂纹；制动环表面局部发蓝；振动异常。 | 裂纹深度≥2mm（用裂纹测深仪测）[物理]；制动过程振动加速度≥10mm/s²（RMS）[物理]；局部温度骤升至200℃以上[物理] | 停机宏观检查（放大镜/着色探伤）[离线]；在线振动监测（加速度传感器）[在线]；红外热成像观测局部过热[离线/带电] | 若着色探伤发现表面裂纹长度>环面宽度1/3或深度>2mm，或运行中振动加速度持续>10mm/s²伴有温度异常，直接判定裂纹故障。 | 根本处理：立刻停机，标记裂纹位置，使用角磨机打磨清除裂纹并形成U型坡口，采用与母材匹配的焊条（如E5016）预热至150~200℃，补焊后保温缓冷，最后修磨平整恢复粗糙度Ra≤6.3μm。若裂纹贯穿环体厚度超过50%，则整体更换制动环。；临时处理：紧急停机，解除制动，用机械锁定锁定转子防止转动，临时焊接加强板并减少制动频繁程度，等候彻底检修。 | 控制制动初速不超过80%额定转速，避免急停；安装制动环温度监测；选用抗热疲劳性能好的材料（如35CrMo钢）。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 每年大修时检查制动环摩擦面磨损和平整度，测量厚度减薄量 | 制动环厚度减薄超过允许值、摩擦面严重不平或出现裂纹时更换制动环 | 制动环过热变形 | 热/机械 | 一般 | 长期制动或制动力矩过大时，摩擦热急剧累积，环面温度升高超出材料回火温度，导致环面产生翘曲或局部凹陷。 | 停机后环面摆度增大；制动时有焦味；环面呈蓝色或黑色氧化；制动时间波动。 | 环面端面跳动量≥0.30mm（千分表测量）[物理]；制动环温度≥350℃（红外测温瞬时值）[物理]；硬度下降≥15%[物理] | 停机百分表测量端面跳动[离线]；红外测温枪实时监测温度[离线/在线]；硬度对比测试[离线] | 若端面跳动>0.30mm且伴随硬度下降>15%或环面颜色变化，则判定过热变形。 | 根本处理：拆卸制动环，在平板上进行车削或磨削加工，恢复端面跳动至≤0.10mm，若加工量超过原厚度的10%则需更换。复装后调整制动器行程补偿。；临时处理：降低发电机制动气压（如有），改用惰走停车，但增加停机时间；用临时外部风冷强制冷却制动环。 | 优化制动投入逻辑，采用分段制动，避免高转速连续长时间制动；设制动环温度报警值250℃。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 每年大修时检查制动环摩擦面磨损和平整度，测量厚度减薄量 | 制动环厚度减薄超过允许值、摩擦面严重不平或出现裂纹时更换制动环 | 制动器卡涩不释放 | 机械/控制 | 严重 | 制动器活塞卡涩、弹簧失效或气压管路堵塞，使制动块无法完全缩回，停机后与制动环存在残余接触力，持续摩擦。 | 惰走停机时间明显缩短；停机后制动环发烫；轴电流增大；制动粉尘异常增多。 | 停机后制动器解除指令到制动块完全缩回时间>5s[状态量]；残余接触力≥500N[物理]；制动环温度≥150℃在停机制动释放后[物理] | 停机后观察制动块位置指示器[离线]；用测力扳手测量残余制动块压力[离线]；红外热像检测制动环余温[离线]；制动器控制回路压力传感器监测[在线] | 若制动器解除信号给出后超过5s制动块仍未脱离，或红外检测制动环区存在局部过热≥150℃且持续5分钟以上，判断卡涩。 | 根本处理：拆除卡涩制动器，清洗活塞缸筒及密封件，更换老化密封圈，疏通阻尼孔，检查复位弹簧自由长度（缩短>5%更换），组装后做动作试验（气压0.7MPa，制动-释放循环10次无卡涩）。使用润滑脂：二硫化钼锂基脂。；临时处理：若某台制动器卡涩，可关闭该制动器供气阀，拆下连接销，使其退出工作，依靠其余制动器制动（需校核制动力矩）。 | 制动空气系统装设干燥过滤装置，定期排放管路积水；制动器活塞杆加装防尘套。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动环 | 转子 | 在磁轭下端形成平滑的环形摩擦面，接受制动块施加的制动力矩 | 否 | 每年大修时检查制动环摩擦面磨损和平整度，测量厚度减薄量 | 制动环厚度减薄超过允许值、摩擦面严重不平或出现裂纹时更换制动环 | 制动环紧固螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 长期振动、疲劳或预紧力衰减导致制动环连接螺栓松动或断裂，造成制动环移位、偏磨甚至飞出。 | 制动环异常响声；停机检查发现螺栓丢失或断裂；制动环端面跳动突然增大。 | 螺栓残余预紧力低于设计值70%[物理]；振动位移幅值≥0.15mm[物理]；螺栓扭力检测偏差>20%[物理] | 停机后力矩扳手检查螺栓力矩[离线]；目视检查螺栓防松标记错位[离线]；振动在线监测系统位移传感器[在线] | 若检查发现任一螺栓松动（防松线明显错动）或力矩衰减>20%，或振动位移突然增加>0.15mm，应立即检查，若发现断裂则迅速停机。 | 根本处理：清除断裂螺栓，若有螺纹损伤，用丝锥回攻或镶螺套修复，更换同规格高强度螺栓(10.9级)，涂螺纹锁固剂，按设计力矩对角分次拧紧（如M20螺栓拧紧力矩300±10N·m），更新防松标记。；临时处理：临时使用钢丝绑扎或点焊固定未断裂螺栓，降低机组负荷减少振动，待停机更换。 | 采用定力矩扳手定期紧固，加装防松垫圈或采用液压拉伸器紧固，监测机组振动趋势。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 转子引线 | 转子 | 将励磁电流从滑环引入磁极线圈的导体，承受旋转离心力和振动，易发生绝缘开裂 | 是 | 每年大修时检查引线绝缘有无开裂和磨损，核实固定夹紧固可靠 | 引线绝缘严重开裂导致接地故障、导体断股或固定失效导致振动摩擦时更换转子引线 | 暂无搜索结果
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 推力轴承 | 水轮发电机 | 承受立式机组转动部分全部重量及水推力，维持轴向定位，通常包含镜板、推力瓦、油槽及冷却器 | 否 | 每月监测瓦温和油温，检查油质和冷却水系统，大修时检查瓦面磨损和油膜厚度 | 推力瓦大面积烧损、镜板严重损伤或承载力不足导致温度持续超标时更换推力轴承部件
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 推力瓦 | 推力轴承 | 在镜板上形成承载油膜以承受巨大轴向载荷，通常为巴氏合金瓦面 | 是 | 每月监测瓦温和油槽油位，大修时检查瓦面合金有无脱胎、裂纹和磨损，测量瓦厚 | 巴氏合金大面积脱胎、瓦面烧损出现沟槽或磨损厚度超过允许值时更换推力瓦 | 推力瓦烧损 | 机械/热 | 危急 | 轴瓦巴氏合金层因润滑失效、过载或冷却不足，导致温度过高发生熔化、粘连甚至抱轴。机理：推力负荷超限或油膜破裂，造成边界润滑，摩擦热积聚，合金软化流淌，进而划伤镜板，最终形成大面积烧毁。 | 1. 机架垂直振动明显增大；2. 推力瓦温快速上升，报警后无法缓解；3. 油槽油位异常下降或油出现大量油烟；4. 镜板与瓦摩擦出现间断金属撞击声；5. 发电机有功功率波动。 | 推力瓦温度[物理]：≥75℃停机，≥65℃报警，温升速率>3℃/min；润滑油膜厚度[物理]：≤8μm；镜板热弹变形[物理]：镜面轴向跳动>0.10mm；油中金属颗粒含量[化学]：巴氏合金元素Sn、Sb含量骤升；冷却水流量[物理]：低于额定值50%持续10min。 | 表面热电偶/铂电阻温度计[在线]；润滑油在线颗粒计数器[在线]；油膜压力传感器[在线]；油位计[在线]；冷却水流量开关[在线]；定期油样光谱分析[离线]；停机后塞尺检查瓦面划痕[离线带电]。 | 当推力瓦温>65℃且温升速率>2℃/min，同时油膜压力波动幅值超过均值的30%，且油样中铁磁性颗粒含量突增3倍以上时，判定为烧瓦预兆；若瓦温达75℃仍未停机且发现镜板表面发蓝，则判定已发生烧损。 | 根本处理：1. 紧急停机、隔离系统；2. 排出润滑油，拆下推力瓦；3. 用假轴或千斤顶顶起转子；4. 拆卸损坏瓦块，检查镜板表面划痕与烧灼情况；5. 镜板轻度划伤：用油石、金相砂纸修磨，再抛光；若深度>0.10mm则返回厂家研磨；6. 瓦块巴氏合金重熔浇注或更换新瓦；7. 刮研新瓦接触点，使每平方厘米接触点3~5点，沿旋转方向楔形；8. 回装后盘车检查瓦温及机组摆度。所需工具：塞尺、刮刀、假瓦、千分表、油石、光学平晶、千斤顶、盘车装置。；临时处理：若不能立即停机的紧急情况，采取减负荷至50%以下，加大冷却水流量至最大，强制循环，同时严密监视瓦温，准备最短时间停机。 | 1. 安装冗余冷却器并设置流量低报警联锁；2. 按规程定期化验油质，控制水分≤0.1%、清洁度≤NAS 8级；3. 推力瓦设计时预留15%以上负载裕度；4. 安装推力瓦温度在线监测与趋势预警系统。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 推力瓦 | 推力轴承 | 在镜板上形成承载油膜以承受巨大轴向载荷，通常为巴氏合金瓦面 | 是 | 每月监测瓦温和油槽油位，大修时检查瓦面合金有无脱胎、裂纹和磨损，测量瓦厚 | 巴氏合金大面积脱胎、瓦面烧损出现沟槽或磨损厚度超过允许值时更换推力瓦 | 推力瓦磨损（巴氏合金磨耗） | 机械 | 严重 | 长期运行中，巴氏合金层因磨粒磨损、疲劳磨损或润滑不良，材料逐渐流失，瓦面厚度减薄，承载油膜特性恶化。机理：润滑油中硬质颗粒嵌入或油膜暂时性丧失导致微切削，合金层破坏，进而增大摩擦系数，产生更多磨屑，形成恶性循环，最终导致间隙超标，摆度增大。 | 1. 推力瓦温缓慢升高，较历史同期高5~10℃；2. 主轴摆度趋势性增大，频谱中一倍转频分量上升；3. 油质劣化加速，颜色变深，油样分析铁含量持续上升；4. 停机检查发现瓦面有定向划痕或剥落坑；5. 机组振动缓慢爬升。 | 推力瓦厚度[物理]：磨损量>0.20mm（原始厚度5mm标准）；主轴摆度[物理]：相对安装值增幅>50%或绝对值>0.30mm（低速机）/0.20mm（高速机）；油中铁磁颗粒浓度[化学]：>200ppm且持续升高；润滑油清洁度[状态量]：NAS等级升高>2级；瓦温偏差[物理]：同一轴承各瓦温差>5℃。 | 推力瓦测温元件[在线]；摆度传感器（涡流探头）[在线]；定期油液铁磁颗粒分析仪[离线]；油液颗粒计数器[离线/在线]；停机后拆瓦测厚（千分尺）[离线带电]；着色探伤检查裂纹[离线]。 | 当轴瓦温度与同轴承平均温度偏差>5℃、摆度趋势连续1个月同比增大30%以上，且油样铁含量超过200ppm，则判断磨损加剧；停机后实测瓦面磨痕深度>0.10mm或巴氏合金层厚度减少>0.20mm，即确认为严重磨损。 | 根本处理：1. 停机、排油；2. 顶起转子，拆出磨损推力瓦；3. 测量各瓦厚度和镜板平面度；4. 轻度磨损（磨痕<0.05mm）：用刮刀修整油楔，去除毛刺，清洗；5. 中度磨损（0.05~0.15mm）：重新刮研，调整接触面，每平方厘米3~5点，恢复楔形间隙；6. 重度磨损（>0.15mm或剥落）：熔化去除旧巴氏合金，重新浇注并加工，或更换新瓦；7. 用塞尺检测间隙，盘车复测摆度。所需工具：刮刀、千分表、塞尺、角度规、假瓦、合金浇注工具、抛光油石。；临时处理：在磨损进展期但未至危急时，可降负荷5%~10%运行，强化冷却，同时安排最近的停运机会处理。 | 1. 确保循环油有高效过滤器，控制油清洁度≤NAS 8级；2. 安装在线颗粒监测报警；3. 每年进行两次油质全面化验，异常时增加频次；4. 采用抗磨性能好的润滑油，按厂家要求定期更换；5. 顶起转子时避免异物进入轴承。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板工作面磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行中，推力瓦与镜板接触面因油膜破坏、杂质侵入或负荷不均匀导致金属表面材料逐渐损耗，形成磨损。机理为磨粒磨损和粘着磨损。 | 推力瓦温缓慢升高；油液中金属颗粒增多；机组振动轻微增大；停机检查可见镜板表面光泽度下降、出现同心圆状磨痕。 | 镜板表面粗糙度Ra＞0.4μm[物理]；镜板平面度＞0.03mm/m[物理]；润滑油铁含量＞50ppm[化学] | 停机后表面粗糙度仪检测[离线]；内窥镜目视检查[离线]；油液光谱分析[离线] | 若Ra＞0.4μm且瓦温同比上升5℃以上，判定为磨损异常；若同时油液铁含量＞50ppm，确定磨损加剧。 | 根本处理：1. 拆卸推力头，吊出镜板，使用精密平面磨床修磨表面；2. 研磨后粗糙度需＜0.2μm，平面度＜0.02mm/m；3. 清洗、回装并调整瓦隙。工具：千分表、精密磨床、吊具。；临时处理：在线提高供油压力，降低瓦温运行观察；若瓦温持续升高则申请停机处理。 | 保证润滑油清洁度（NAS 7级）；定期清理油过滤器；避免频繁启停机。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板划伤 | 机械 | 轻微 | 硬质颗粒进入推力瓦与镜板间隙，或推力瓦合金剥落碎屑随油流动，在旋转镜板表面留下纵向沟槽。 | 运行时偶发异响；停机目视可见镜板表面有沿圆周方向的划痕或深沟。 | 划痕深度＞0.05mm[物理]；油液中颗粒计数器检测大颗粒（＞25μm）数量突增[物理] | 停机内窥镜检查[离线]；手触及探针检查[离线]；在线油液颗粒度监测趋势突变[在线] | 内窥镜发现划痕深度≥0.05mm，且油液大颗粒数超过正常值5倍，判断为划伤故障。 | 根本处理：轻微划痕用油石或金相砂纸打磨消除；深度超0.1mm且面积较大时，需机加工修磨或返厂精磨。工具：油石、砂纸、磨光机。；临时处理：若划伤轻微，可在线冲洗油循环并加强过滤，待小修时处理。 | 加强滤油，确保滤网完好；安装推力轴承密封，防止外部杂质进入。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板氢脆（应力腐蚀） | 化学/机械 | 危急 | 镜板材料在高强度合金钢状态下，因制造中吸氢或运行中在湿硫化氢等酸性环境服役，氢原子渗入金属晶格并聚集，致使材料局部脆化，在应力作用下产生延迟性裂纹。 | 无明显征兆突发脆性开裂；停机探伤发现内部或表面微裂纹，常位于应力集中处；机组运行可能有突发剧烈振动后停机。 | 材料氢含量＞5ppm[化学]；焊缝或热影响区硬度＞380HB[物理]；超声波检测内部裂纹信号[物理] | 停机超声波探伤[离线]；材料取样氢含量测定（真空热萃取法）[离线]；硬度测试[离线] | 探伤发现裂纹且材料氢含量＞5ppm、硬度异常偏高，排除疲劳和制造缺陷后，氢脆诊断成立。 | 根本处理：确诊后必须更换镜板，无法修复；对旧镜板进行失效分析，查明氢来源并消除（如焊后脱氢处理、改善环境）。工具：超声波探伤仪、硬度计、氢测定仪。 | 高强度钢镜板焊接修复后严格进行脱氢处理（300~400℃保温4h以上）；避免油品酸化产生硫化氢；防止电化学腐蚀产氢。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板热变形 | 机械/热 | 严重 | 推力瓦故障导致局部高温，或冷却系统失效使镜板受热不均，产生不可逆的热翘曲，平面度恶化。 | 推力瓦瓦温分布极不均匀，最高与最低温差＞15℃；机组振动随负荷显著变化；停机后镜板呈波浪状形貌。 | 镜板平面度＞0.05mm/m[物理]；相邻瓦温偏差＞10℃[物理]；冷却水流量低于设计值50%[物理] | 停机打表测量绕度[离线]；温度巡检仪监测瓦温[在线]；冷却水流量计[在线] | 瓦温最高与最低偏差＞10℃且平面度检测超限，排除瓦间隙不均后，判定为热变形。 | 根本处理：拆卸镜板，进行热校平或精密磨削；校平后需做硬度及探伤检测。工具：压机、加热装置、平面磨床。；临时处理：降低机组负荷，增大冷却水量，观察温差能否减小；若变形不可逆则停机处理。 | 保证冷却水管路畅通，定期清洗冷却器；推力瓦间隙调整均匀；监测各瓦温差异。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板绝缘故障（轴电流烧蚀） | 电气/机械 | 严重 | 轴电流经推力轴承接地回路，当镜板绝缘垫或绝缘部件失效时，电流通过镜板与推力瓦形成电弧，烧蚀镜板表面。 | 镜板表面出现电蚀麻点或凹坑（典型“虫蛀”状）；推力瓦表面也有电蚀痕迹；轴电压测量值异常升高。 | 镜板表面电蚀点密度＞5个/cm²[物理]；轴电压＞10V[电气]；绝缘电阻＜0.5MΩ（用1000V摇表）[电气] | 目视检查[离线]；轴电压在线监测[在线]；停机测量镜板绝缘电阻[离线] | 镜板表面存在密集电蚀麻点，且轴电压＞10V，绝缘电阻＜0.5MΩ，诊断为轴电流烧蚀。 | 根本处理：消除轴电流源头（如改进励磁回路、增加接地碳刷）；更换镜板绝缘垫和绝缘套；镜板表面烧蚀点打磨平滑。工具：摇表、绝缘材料、千分表。；临时处理：可临时提高大轴接地碳刷数量，降低轴电压，等待停机处理。 | 确保大轴接地碳刷接触良好；定期监测轴电压；检修时检查绝缘垫完整性。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板腐蚀 | 化学 | 一般 | 润滑油中含水或酸性物质，在镜板表面发生化学或电化学腐蚀，生成锈蚀斑点和腐蚀坑，破坏表面光洁度。 | 停机检查镜板表面有黄褐色锈斑或麻点；油液透明度下降，油中含水量升高；油质酸值升高。 | 锈蚀面积占比＞5%[物理]；润滑油含水量＞200ppm[化学]；油酸值＞0.2mgKOH/g[化学] | 停机后目视检查[离线]；油液含水量和酸值定期化验[离线] | 镜板表面出现明显锈蚀且油液含水量＞200ppm或酸值＞0.2mgKOH/g，排除其他导致锈蚀的原因后判定为腐蚀故障。 | 根本处理：吊出镜板，用清洗剂和电动钢丝刷除锈，水磨砂纸打磨抛光，粗糙度达标后清洗回装；同时彻底更换润滑油并清理油系统管路。工具：电动钢丝刷、清洗剂、水磨砂纸、粗糙度仪。；临时处理：在线运行净油机连续除水、除酸，添加油品防锈剂。 | 油系统加装高效除湿呼吸器；定期更换呼吸器干燥剂；防止冷却器漏水；长期停运时保持油位并投运油加热器防结露。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板表面沉积物（油泥/结胶） | 化学/热 | 轻微 | 推力轴承油在高温和氧气作用下发生氧化聚合，生成树脂状不溶物（油泥），逐渐沉积在镜板表面，降低散热效率并干扰油膜。 | 停机发现镜板表面有黑褐色粘稠胶状沉积层；推力瓦温缓慢上升；油液颜色加深、浑浊。 | 沉积物厚度＞0.05mm[物理]；油液清洁度NAS等级≥9级[物理]；油酸值＞0.2mgKOH/g[化学] | 停机内窥镜或目视检查[离线]；油品定期化验[离线] | 镜板沉积物厚度＞0.05mm，且油液清洁度超标、酸值升高，排除冷却水流量不足等外因后，判定为油泥附着。 | 根本处理：吊出镜板，用软质塑料刮刀和专用清洗剂去除沉积胶质层，清洗后测量粗糙度；彻底更换润滑油，清理油槽，必要时用高压油冲洗冷却器。工具：塑料刮刀、清洗剂、软布、粗糙度仪。；临时处理：在线连续运行净油机吸附过滤，降低胶质含量，但镜板沉积物仅在线无法清除，需停机处理。 | 使用抗氧化性能优良的涡轮机油；控制推力轴承油温不超过65℃；每年或视情况投入滤油机净化；避免局部过热。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板裂纹 | 机械 | 危急 | 铸造或锻造缺陷、交变应力疲劳、或严重冲击（如甩负荷时轴向水推力冲击）导致镜板金属产生裂纹。 | 镜板表面出现肉眼可见或探伤发现裂纹；油液中发现金属碎片；机组异常振动和噪声。 | 裂纹长度＞5mm[物理]；渗透探伤显示线性缺陷[物理]；油内大金属颗粒（＞100μm）突增[物理] | 渗透探伤/磁粉探伤[离线]；超声波探伤[离线]；在线振动监测幅值突变[在线] | 探伤发现线性缺陷且长度＞5mm，且振动主频为1倍或2倍频幅值突增，判定为裂纹。 | 根本处理：立即停机，吊出镜板进行消缺：打磨裂纹并补焊，焊后热处理及精磨；如裂纹严重则更换。工具：焊机、探伤仪、精磨设备。；临时处理：暂无有效临时措施，发现裂纹必须停机处理。 | 严格材料入厂复验，避免原始缺陷；避免机组长期超负荷运行；定期探伤检查。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 镜板 | 推力轴承 | 随主轴旋转的高精度平面推力盘，与推力瓦构成承载油膜，表面光洁度要求极高 | 否 | 每年大修时检查镜板表面光洁度和平整度，测量表面粗糙度和偏摆值 | 表面出现深划痕或烧伤无法研磨修复、偏摆超标或出现裂纹时更换镜板 | 镜板连接螺栓松动或断裂 | 机械 | 严重 | 镜板与推力头连接螺栓因预紧力不足、交变载荷或微动磨损导致松动、塑性变形或疲劳断裂，使镜板移位。 | 机组振动值突然增大，尤其是轴向振动；油槽内出现异常金属撞击声；停机检查发现螺栓松脱、断裂或位移痕迹。 | 螺栓残余预紧力低于设计值70%[物理]；松动角度＞5°[物理]；超声波测长发现螺栓伸长量异常[物理] | 停机后用力矩扳手抽检预紧力[离线]；超声波螺栓测长仪[离线]；振动在线监测[在线] | 力矩抽检发现不少于20%螺栓预紧力不合格，且振动频谱1X分量突增，轴心轨迹异常，判断为螺栓松动。 | 根本处理：吊出推力头，检查螺栓及螺孔，更换所有已断裂或明显塑性变形的螺栓，其余螺栓按设计力矩重新对称紧固，必要时对螺孔进行铰孔修复并配新螺栓。工具：液压拉伸器、力矩扳手、磁粉探伤仪、超声波测长仪。；临时处理：机组减负荷运行，加强振动监测，安排临停紧固；无法在线紧固，需停机处理。 | 采用力矩控制法或液压拉伸法精确紧固；紧固顺序对称分步；涂抹防咬合剂；安装锁固垫圈或使用锁固胶；大修时全面检查螺栓。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴承 | 水轮发电机 | 约束主轴径向摆动，保证转动中心稳定，常用分块瓦或筒式结构 | 否 | 每月监测导瓦温度和油位，大修时检查瓦面磨损和间隙，核实冷却水系统 | 导瓦大面积烧损、间隙严重超标或结构变形无法调整时更换导轴承
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦烧瓦 | 机械/热 | 严重 | 润滑油中断、冷却不足或负荷过大，导致巴氏合金温度超高熔化，与轴颈黏连。 | 瓦温急剧升高并报警；油色发黑有焦糊味；机组振动突然增大；可能出现轴电流增大。 | 瓦温＞65°C (报警), ＞80°C (停机) [热]；油位低于下极限 [状态量]；冷却水流量＜设计值80% [物理]；润滑油水分＞0.1% [化学]。 | 瓦温热电偶 [在线]；油位计 [在线]；油质化验（粘度、闪点、水分） [离线]；冷却水流量计 [在线]；振动传感器 [在线]。 | 瓦温持续上升超过报警值且温升速率＞2°C/min，同时油质变黑或含水量超标，排除测温元件故障后，立即判别为烧瓦事故。 | 根本处理：停机拆卸导轴承：解除润滑油管路，用假轴支撑主轴，用塞尺记录原始间隙。吊出瓦块，检查烧损面积，用刮刀清除熔毁巴氏合金，重新挂瓦加工，刮研至接触面积＞75%且每平方厘米2-3个接触点，按设计间隙（0.15-0.25mm）回装。工具：刮刀、千分尺、假轴、吊具、着色探伤剂。；临时处理：降低机组有功负荷20%-30%，增大冷却水流量，应急注入低温新油，同时密切监视瓦温，若继续上升则紧急停机。 | 每班巡检记录瓦温、油位、油质；冷却水滤网定期清洗；安装轴电流在线监测；润滑油定期脱水过滤。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦间隙过大引起碰摩振动 | 机械 | 一般 | 轴瓦因磨损间隙超过允许值，主轴摆度增大，旋转时与瓦面发生周期性撞击，产生强迫振动。 | 机组带负荷运行时摆度和振动突增，可听到轴承内部“咯咚”撞击声，振值随负荷变化明显。 | 主轴相对摆度＞0.20mm (报警) [物理]；瓦振速度＞4.5mm/s [物理]；实测瓦间隙超出设计范围0.20-0.35mm [物理]。 | 电涡流摆度传感器 [在线]；加速度或速度振动传感器 [在线]；塞尺/百分表间隙测量 [离线]。 | 振动1X倍频分量占主导，相位稳定，停机后用塞尺测量间隙大于上限0.35mm，并且动平衡试验排除转子不平衡，确认振因是瓦隙过大。 | 根本处理：拆除轴承上盖及瓦块，用塞尺检查实际间隙并记录；通过减薄调整垫片使各块瓦间隙均匀达到设计值（通常0.20-0.30mm），锁紧并复测。若瓦面磨损台阶深于0.05mm需刮研。工具：塞尺、百分表、力矩扳手、刮刀。；临时处理：适当降低无功功率使励磁电流变化，利用磁拉力减小摆度；或在保证安全的前提下降低负荷至振动可接受水平。 | 每次检修时精确记录瓦间隙变化，建立趋势管理；严格控制润滑油温度和黏度；启动时注意检查摆度。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦绝缘降低导致轴电流腐蚀 | 电气/绝缘 | 轻微/严重 | 瓦座绝缘垫或螺栓绝缘套老化、受潮、油污，导致绝缘失效，轴电压形成轴电流通过瓦面产生电火花烧蚀。 | 瓦面出现密集点状电蚀坑，绝缘电阻摇测值逐年下降，有时轴电压监测值突然升高。 | 导轴瓦对地绝缘电阻＜0.5MΩ (1000V兆欧表) [电气]；轴电压＞10V [电气]；油酸值＞0.2mgKOH/g [化学]。 | 1000V绝缘电阻测试仪 (停机) [离线]；轴电压在线监测装置 [在线]；内窥镜检查瓦面电蚀 [离线]。 | 停机并断开所有与之连接的接地部件，用1000V兆欧表测量导轴瓦对地绝缘：若＜0.5MΩ，且瓦镜面存在电蚀麻点，润滑油酸值偏高，即判定为绝缘损坏导致的轴电流腐蚀。 | 根本处理：排油后吊出瓦块，拆卸绝缘垫和绝缘套，清理瓦座和螺栓表面的油污，更换新的环氧酚醛层压布板绝缘垫和绝缘套管，用扭矩扳手按规定力矩均匀紧固，复测绝缘电阻≥1MΩ后再注入合格油。工具：兆欧表、力矩扳手、清洁剂、绝缘垫备件。；临时处理：在停机前可在轴端安装临时接地铜编织带，引导轴电流不通过瓦面，待停机后彻底处理。 | 保持轴承外部清洁，避免油水渗漏至绝缘件；定期测量绝缘并记录趋势；确保大轴接地碳刷100%接触良好。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦冷却水系统堵塞 | 热/环境 | 严重 | 冷却水中泥沙、水垢或杂物堵塞冷却器管束或过滤器，导致冷却水量不足，油温及瓦温上升。 | 冷却水进出口温差变小，总流量下降，进口压力升高，油温、瓦温同步上升，过滤器前后压差增大。 | 冷却水流量＜设计值70% [物理]；瓦温＞65°C且继续上升 [热]；冷却器出口油温与进口水温差＜2°C [热]；过滤器压差＞50kPa [物理]。 | 冷却水流量计 [在线]；温度传感器 [在线]；压力表/差压变送器 [在线]。 | 检查发现流量下降且进口压力升高、出口水温降低，过滤器压差超过正常值2倍，结合水质浑浊历史，可诊断冷却水系统堵塞。 | 根本处理：切换至备用冷却器；卸下堵塞的冷却器端盖，用高压水或机械刮管器清洗管束，严重时用5%稀盐酸循环清洗除垢；清洗过滤器滤网；检查阀门开度。工具：管式清洗器、酸洗泵、pH试纸、扳手。；临时处理：增大冷却水进水管阀门开度提高压力，强行冲开部分堵塞；若无效则降低机组负荷运行，维持瓦温不超限。 | 冷却水入口安装细目滤网并定期反冲洗；汛期加压补水或加药阻垢；使用软化水或循环冷却水；定期换向冲洗冷却器。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦巴氏合金脱胎 | 机械/热 | 严重 | 浇铸质量不良或长期过载、冷热交替，导致巴氏合金层与瓦背钢基体结合面分离。 | 瓦温升高但油温正常；振动值波动且异常；听音棒可听到轴承内部金属干摩擦异响；停机检查瓦面可见局部变色或微裂纹。 | 超声波探伤缺陷波幅≥80% [物理]；着色探伤显示结合面开口裂纹 [物理]；瓦面温差＞5°C [热]。 | 瓦温热电偶 [在线]；超声波探伤仪 [离线]；渗透探伤剂 [离线]；听音棒 [离线]。 | 瓦温与油温差值逐渐增大，停机后采用超声波探伤发现结合层波幅超过标准，或有连续脱胎回波，结合瓦面局部热色即可判定为脱胎。 | 根本处理：拆卸导瓦：确认脱胎面积，若＜5%且非受力区可局部挖补修复；若＞5%或位于承力区则需清除旧合金，重新对瓦背进行喷砂或酸洗处理，涂挂锡层，采用离心浇铸法重挂巴氏合金，经粗精车、刮研后恢复尺寸。工具：浇铸设备、车床、超声波探伤仪、刮刀。；临时处理：降低机组负荷20%-40%，加大润滑油循环冷却量，直至停机更换备用瓦或修复。 | 检修时严格按工艺进行挂瓦质量验收并探伤；启停机时保证润滑油温适宜，避免过大的热冲击；防止机组长时间过负荷运行。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦油路供油中断 | 机械/热 | 危急 | 油泵故障、管路破裂或油滤网严重堵塞导致循环润滑油无法供给，瓦与轴颈瞬间形成干摩擦。 | 瓦温骤升秒级报警停机，油流信号消失报警，油槽油位异常波动，机组剧烈振动并伴随刺耳金属尖叫声。 | 油流继电器无流量信号 [状态量]；油泵电流异常（堵转或空转） [电气]；瓦温升速率＞5°C/s [热]；振动突增量＞2mm/s [物理]。 | 油流信号变送器 [在线]；瓦温跳机回路 [在线]；油泵运行状态及电流监视 [在线]；油位计 [在线]。 | 监控系统同时发出“油流中断”与“瓦温急速上升”报警，确认油泵已停运或滤网压差极大，且非仪表误报，必须立即判别为供油中断。 | 根本处理：立即启动备用油泵（若有），恢复油路，若断油时间超过1分钟或瓦温已超过100°C则立即紧急停机。待停机后拆卸油管路，清除堵塞物或修复损坏管路，解体轴承检查瓦面烧损程度并修复或更换。工具：备用泵、管钳、刮刀、塞尺。；临时处理：立即停机破坏真空，手动盘车防止抱轴，同时强制通入事故低压油。 | 油泵配置双电源且自动切换；油流继电器定期校验；油管路焊接质量100%探伤，软连接部分定期更换。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦间隙过小引起高瓦温 | 机械/热 | 一般 | 安装计算错误或检修后未按规定调整，瓦间隙小于设计下限，导致润滑油楔无法正常建立，摩擦增大发热。 | 低负荷或额定转速空载时瓦温即偏高，随转速上升瓦温明显升高，停机冷却后盘车力矩明显偏大。 | 导瓦实测间隙＜0.12mm [物理]；空冷态与热态瓦温温差＞25°C [热]；盘车电流超过正常值20% [电气]。 | 塞尺/百分表 [离线]；瓦温热电偶 [在线]；盘车电机电流互感器 [在线]。 | 新安装或检修后首次启动，在额定转速空载下瓦温即接近报警值，且排除油质、冷却水问题后，停机复测瓦间隙过小，即可确诊。 | 根本处理：停机后排油拆卸上瓦盖，用塞尺逐块测量并记录实时间隙，按设计值（一般0.18-0.25mm）增加调整垫片，使用力矩扳手对称紧固螺栓后复测，回装后重新盘车确认摆度及力矩正常。工具：塞尺、力矩扳手、千斤顶、假轴。；临时处理：无法停机时，适当降低润滑油温度，增加油循环流量，同时考虑提高冷却效率；若温度无法控制则强制停机重调间隙。 | 检修后严格执行瓦隙调整工艺，采用压铅法或塞尺多点测量，做好原始记录并三级验收。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 导轴瓦 | 导轴承 | 在轴颈或滑转子表面形成油膜以承受径向力，巴氏合金表面易磨损 | 是 | 每月监测瓦温和油温，大修时检查巴氏合金表面有无脱胎、烧损和拉伤，测量间隙 | 巴氏合金严重脱胎、烧损面积超过允许范围或间隙增大导致摆度超标时更换导轴瓦 | 导轴瓦油质劣化导致润滑失效 | 化学/机械 | 一般 | 润滑油长期高温运行、外部水汽或粉尘侵入，导致油品乳化、粘度降低、酸值增高，失去承载能力。 | 油样目视浑浊发白（乳化）或颜色深黑，瓦温及油温逐年增高，化验油质水分及机械杂质超标，瓦块有腐蚀痕迹。 | 油运动粘度(40°C) 变化率＞±10% [化学]；油中含水量＞500mg/L [化学]；酸值＞0.3mgKOH/g [化学]；清洁度NAS等级＞9级 [物理]。 | 定期油质化验（粘度、酸值、水分、光谱分析） [离线]；油位镜观察颜色 [在线]。 | 定期取样化验，若连续两次化验均显示含水量超标且粘度不合格，同时机械杂质升高，即可判定油质劣化导致润滑失效。 | 根本处理：机组停机置换不合格油品：彻底排出旧油，打开清扫孔用面团粘除轴承箱内残留杂质，冲洗干净油管路及冷却器，注入新油至标准油位，投运滤油机循环过滤直至化验合格。工具：滤油机、油泵、专用取油器、面团。；临时处理：不停机的情况下，立即开启连续滤油机进行脱水净化，当水分降低至正常范围后维持运行。 | 定期投运滤油机进行脱水过滤；加强油系统呼吸器硅胶更换；防止冷却器漏水进入油槽；严格控制轴瓦运行温度不超过65°C。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 滑转子 | 导轴承 | 热套于主轴轴颈上，为导轴瓦提供精密且耐磨的旋转接触表面 | 否 | 每年大修时检查滑转子表面光洁度和磨损情况，测量外径和圆度 | 表面严重磨损拉伤、外径减小导致间隙超标或出现裂纹时更换滑转子 | 滑环电刷接触不良/磨损 | 机械/电气/热 | 一般 | 电刷与滑环表面因长期摩擦、氧化、碳粉堆积或弹簧压力异常，导致接触电阻增大，电流分布不均，产生电火花与局部过热，加速滑环与电刷磨损，严重时引发环火。 | 电刷火花明显(可见蓝色或橘红色火花)，滑环表面出现黑色氧化斑、划痕或凹槽；刷握处有异常噪声；日常巡检可触及滑环室温度偏高；励磁电流表指针小幅摆动。 | 接触电压降[电气] 正常0.1~0.2V，劣化>0.3V（单电刷）；滑环表面温度[物理] 温升限值≤80K（绝对值≤120℃），超过130℃为异常；电刷振动位移[物理] 峰峰值>50μm；火花等级[状态量] ≥1½级（DL/T 843）。 | 在线：红外测温监测滑环温度[在线]；离线：电刷接触压降测量（直流压降法）[离线]；目视检查滑环表面状态（停机后）[离线]；火花等级目测评估[带电]。 | ①在线温度>130℃且持续10min，判定接触严重劣化；②接触压降>0.3V且相邻电刷压降偏差>30%，判定电刷电流分配不均；③火花等级≥1½级且伴随温度异常，判定滑环/电刷接触失效。 | 根本处理：停机后拆卸刷握，用游标卡尺检测电刷长度与弹簧压力（弹簧秤）；滑环表面用油石或专用研磨工具圆周打磨至Ra≤1.6μm；更换已磨损至下限的电刷（长度不小于原长的2/3）；调整弹簧压力至15~20kPa。；临时处理：不停机状态下，使用绝缘棒临时增加备用刷握或调整刷握间距；对滑环表面喷少量电气清洁剂并擦拭；若单支电刷过热可暂时解脱该刷握。 | 每周检查电刷压力及磨损；每月清理滑环室碳粉；每季度测量接触压降与振动；选用材质匹配的电刷（如D172电化石墨）；保持滑环室通风及湿度<70%。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动装置 | 水轮发电机 | 机组停机时通过高压气体驱动制动块摩擦制动环，实现快速制动和顶起转子 | 否 | 每季度测试制动系统气压和制动块动作，核实制动时间和顶起转子功能 | 制动缸严重漏气漏油无法修复、管路系统严重损坏或制动功能异常时更换制动装置
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 制动块 | 制动装置 | 摩擦制动环以产生制动力矩的耐磨材料，长期使用后会磨损减薄 | 是 | 每年大修时测量制动块厚度，检查摩擦面有无碎裂和金属嵌入，核实退距 | 制动块磨损至最小允许厚度、摩擦面碎裂脱落或制动力矩不足导致制动时间延长时更换制动块
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 每年大修时检查机架焊缝有无裂纹，测量机架中心和水品，核实地脚螺栓紧固 | 机架焊缝出现裂纹、中心偏移超标或基础螺栓断裂时评估修复或更换 | 机架振动异常 | 机械 | 严重 | 机架因刚度不足、地脚螺栓松动或水力/电磁力不平衡导致共振或强迫振动，长期运行引发疲劳裂纹。 | 机架及盖板剧烈抖动，伴随异常噪音，振动表读数显著增大。 | 振动速度有效值：> 7.1 mm/s (报警) / > 11.0 mm/s (停机) [物理]；振动位移峰峰值：> 120 µm (额定转速≤100rpm) [物理]；机架固有频率与转频/倍频偏差：< ±10% [物理] | 在线振动监测系统（加速度/速度传感器）[在线]；手持式振动分析仪[离线]；激光对中仪[离线] | 若振动频率为转频（1X）且随负荷变化，判断为质量不平衡；若频率为极频（pX）且随励磁电流变化，判断为电磁振动；若频率为高频且地基振动小，判断为机架刚度不足。 | 根本处理：1. 重新调整水平（框式水平仪，精度0.02mm/m）；2. 紧固或重浇地脚螺栓（液压扳手）；3. 若刚度不足，焊接加固筋板（焊机、探伤仪）。；临时处理：降低负荷至振动值降至7.1mm/s以下或避开共振转速区 | 安装时严格调试水平度；每年对振动数据进行频谱趋势分析；严格控制转轮动静平衡。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 每年大修时检查机架焊缝有无裂纹，测量机架中心和水品，核实地脚螺栓紧固 | 机架焊缝出现裂纹、中心偏移超标或基础螺栓断裂时评估修复或更换 | 机架合缝面错位/渗漏 | 机械 | 一般 | 安装时合缝面未清理干净或螺栓预紧力不足，导致运行中机架错位、密封损坏或结合面渗油。 | 机架分半面处漏油，存在可见间隙，接触面周围有油雾或积油。 | 合缝面间隙：> 0.05mm (塞尺不入) [物理]；合缝面错牙：> 0.10mm [物理]；紧固螺栓伸长量偏差：> ±10% 设计值 [物理] | 塞尺检查[离线]；着色探伤 (PT) 检测渗漏通道[离线]；扳手拧紧力矩校验[离线] | 停机后对合缝面进行0.03mm塞尺塞入深度检查，若塞入深度超过密封面宽度的1/3，判断为间隙超标；擦拭干净后涂白粉，若出现黄斑，判断为渗漏。 | 根本处理：1. 分解机架（行车配合）；2. 清理合缝面旧密封胶与毛刺（刮刀、油石）；3. 重新涂刷耐油密封胶（如乐泰587）；4. 对称紧固螺栓至设计伸长量（液压拉伸器）。；临时处理：清洗漏油区域并在外部涂覆堵漏胶或软金属捻缝临时止漏 | 安装验收时严格进行0.02mm塞尺入深检查；预装时记录合缝板间隙并配垫片。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 每年大修时检查机架焊缝有无裂纹，测量机架中心和水品，核实地脚螺栓紧固 | 机架焊缝出现裂纹、中心偏移超标或基础螺栓断裂时评估修复或更换 | 机架地脚螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 交变应力、预紧力过大/过小、材质缺陷或基础不均匀沉降导致地脚螺栓疲劳断裂。 | 机架发出周期性的敲击声或沉闷轰鸣声，机架振动加剧，机组摆度突变。 | 螺栓残余预紧力：< 设计值的70% [物理]；超声检测裂纹回波当量：> 1mm [物理]；基础不均匀沉降量：> 1mm/年 [物理] | 力矩扳手复测预紧力[离线]；螺栓超声波无损检测 (UT)[离线]；基础沉降观测点水准仪测量[离线] | 若机组在100%额定负荷时振动大而在50%负荷下振动减小，且复测螺栓预紧力衰减超过30%，则判定为松动；若UT发现有回波信号超过基准线，判定为微裂纹；若发生断裂，需做断口金相分析。 | 根本处理：1. 取出断裂螺栓（磁力钻或电火花取出）；2. 修整基础螺孔；3. 更换同材质新螺栓（检查光谱材质）；4. 按设计力矩对称紧固并松拉复核。；临时处理：在断裂螺栓附近安装临时骑马卡或压板，将机架临时固定在基础垫板上 | 安装时使用千斤顶强拉预紧需监测伸长量；基础施工时确保水泥标号及养护周期；定期检查基础沉降。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 机架 | 水轮发电机 | 安装导轴承、推力轴承等部件并传递径向与轴向载荷至基础的承重构件 | 否 | 每年大修时检查机架焊缝有无裂纹，测量机架中心和水品，核实地脚螺栓紧固 | 机架焊缝出现裂纹、中心偏移超标或基础螺栓断裂时评估修复或更换 | 推力轴承支架构件变形 | 机械/热 | 一般 | 推力负荷过大、冷却不均或制造残余应力释放导致支架构件（支臂、环板）扭曲变形。 | 推力瓦面温度分布不均，局部瓦温偏高；镜板水平度超差，刮瓦时显现局部不接触。 | 镜板水平度：> 0.02mm/m [物理]；支架构件直线度/平面度：> 0.10mm/m [物理]；推力瓦间温差：> 8℃ [热] | 电子水准仪测镜板水平[离线]；百分表测支臂跳动[离线]；红外热成像仪测瓦温分布[在线] | 若停机后检查镜板水平度超差，且在排除瓦面本身高度差后，复测支架上平面平面度，若超差，则判定为支架变形；若运行中相邻瓦温差超过8度，且负荷越高差异越大，判定为支撑不均诱发变形。 | 根本处理：1. 吊出推力头及镜板；2. 喷砂去除油漆检查裂纹；3. 对于弹性变形，在支柱与环板间加垫片调整；4. 对于塑性变形，使用火焰矫正法加热至暗红色自然冷却或机械矫正（千斤顶）。；临时处理：在变形支柱对应瓦面背后临时加薄垫片，强行调整受力至瓦温差小于5℃ | 启停机时严格监测瓦温上升速率；避免长时间低转速盘车；改进推力轴承支撑结构使其具有自调节能力。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气冷却器 | 水轮发电机 | 带走循环冷却空气中的热量，将热风冷却为冷风后吹入铁心与绕组风道 | 否 | 每季度检查冷却器进出口风温差和水流量，清洗翅片和管束表面积尘 | 冷却器管束大面积泄漏、翅片严重腐蚀倒塌或换热效率严重下降时更换空气冷却器
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 冷却水管 | 空气冷却器 | 通入循环冷却水以吸收空气中的热量，铜管或不锈钢管制成，长期运行易结垢或腐蚀泄漏 | 是 | 每季度检查水管连接密封性和水压，每年清洗管内水垢和生物粘泥 | 水管腐蚀穿孔泄漏、结垢严重堵塞或管壁减薄超过允许值时更换冷却水管 | 水轮发电机-冷却水管 | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | [搜索不可用] | 根本处理：[搜索不可用] | [搜索不可用]
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 冷却水管 | 空气冷却器 | 通入循环冷却水以吸收空气中的热量，铜管或不锈钢管制成，长期运行易结垢或腐蚀泄漏 | 是 | 每季度检查水管连接密封性和水压，每年清洗管内水垢和生物粘泥 | 水管腐蚀穿孔泄漏、结垢严重堵塞或管壁减薄超过允许值时更换冷却水管 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 冷却水管 | 空气冷却器 | 通入循环冷却水以吸收空气中的热量，铜管或不锈钢管制成，长期运行易结垢或腐蚀泄漏 | 是 | 每季度检查水管连接密封性和水压，每年清洗管内水垢和生物粘泥 | 水管腐蚀穿孔泄漏、结垢严重堵塞或管壁减薄超过允许值时更换冷却水管 | 水轮发电机-冷却水管 | 机械/化学 | 严重 | 冷却水管路因长期冲刷、水质腐蚀或电化学腐蚀导致管壁减薄、穿孔泄漏；水中杂质沉积或结垢造成管路堵塞；接头密封老化或振动疲劳导致渗漏；上述故障导致冷却水流量不足或中断，引起发电机温度异常升高。 | 管路外壁可见水渍、滴水或喷水；冷却水流量计示值持续下降；发电机空冷器或上导轴承进、出水温差增大；管路内壁有锈瘤或白色水垢；管路振动异常增大。 | 冷却水流量低于额定值80% [物理]；进水压力低于0.15 MPa [物理]；进出水温差>5℃ [物理]；冷却水管壁厚减薄量>30%原壁厚 [物理]；水中悬浮物含量>50 mg/L [化学]；管路振动速度>7.1 mm/s [物理] | 在线流量计、压力变送器、温度传感器及振动传感器 [在线]；离线测厚仪、工业内窥镜、水质浊度仪及电导率仪 [离线]；停机水压试验 [离线] | 若流量下降>20%且进出水温差>5℃，判断为管路堵塞或阀门异常；若管壁测厚发现减薄>30%且外壁有湿润或滴水，判断为腐蚀穿孔或裂纹泄漏；若压力波动且振动>7.1 mm/s，排查管夹松动或气蚀。 | 根本处理：泄漏点切除更换破损管段，使用氩弧焊焊接不锈钢管，焊后做1.5倍工作压力水压试验，保压30 min无渗漏；堵塞管路采用化学清洗（5%柠檬酸循环浸泡4小时）或高压水射流疏通。所需工具：氩弧焊机、管切割机、压力试验泵、内窥镜。；临时处理：采用不锈钢抱箍夹耐油橡胶板封堵漏点，紧固力矩25 N·m，临时恢复供水；堵塞严重时打开旁路阀门运行。 | 冷却水采用软化水或添加缓蚀阻垢剂；管路上游装设Y型过滤器并定期清洗；投入阴极保护（牺牲阳极）；避免管路死水区，维持流速>1 m/s。
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 轴承系统 | 水轮发电机 | 集合推力轴承、导轴承、油槽及其附属密封与挡油件的系统，保证轴承润滑与密封 | 否 | 每月检查各轴承油位和油质，监测瓦温和油温，核实密封无泄漏 | 轴承系统整体老化严重、油槽多处泄漏或多个轴承同时出现故障时系统大修
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 挡油管 | 轴承系统 | 安装在旋转件上，依靠离心力及几何结构阻止润滑油沿轴向上甩出或爬升泄漏 | 否 | 每年大修时检查挡油管安装位置和间隙，核实挡油效果和回油畅通 | 挡油管变形导致甩油、间隙超标或安装松动导致润滑油泄漏时更换挡油管 | 搜索未获取到相关数据
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 密封盖 | 轴承系统 | 安装在轴承端部及油槽顶部，防止润滑油外溢及外部粉尘杂质进入油系统 | 是 | 每年大修时检查密封盖密封条老化情况和安装紧固性，核实无渗油 | 密封条老化硬化导致漏油、盖体变形或螺栓孔滑丝无法紧固时更换密封盖 | 密封盖
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 通风系统 | 水轮发电机 | 形成发电机内部密闭循环冷却空气回路，包含空气冷却器、挡风板、空气过滤器等 | 否 | 每季度检查通风系统各部件完好性，核实风道无堵塞和异常漏风 | 通风系统整体失效、风道严重损坏或冷却能力显著不足导致发电机温度超标时改造通风系统
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气过滤器 | 通风系统 | 过滤循环冷却空气中携带的灰尘和油雾，保持内部绕组及风道清洁，滤芯为易耗品 | 是 | 每月检查滤芯积尘情况和阻力变化，清洗或更换滤芯 | 滤芯严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或过滤效率不达标时更换滤芯 | 空气过滤器
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气过滤器 | 通风系统 | 过滤循环冷却空气中携带的灰尘和油雾，保持内部绕组及风道清洁，滤芯为易耗品 | 是 | 每月检查滤芯积尘情况和阻力变化，清洗或更换滤芯 | 滤芯严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或过滤效率不达标时更换滤芯 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水轮发电机 | 主设备 | 将水轮机输出的机械能转换为电能，大型机组效率可达98%以上，是水电站电力产生的核心。 | 空气过滤器 | 通风系统 | 过滤循环冷却空气中携带的灰尘和油雾，保持内部绕组及风道清洁，滤芯为易耗品 | 是 | 每月检查滤芯积尘情况和阻力变化，清洗或更换滤芯 | 滤芯严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或过滤效率不达标时更换滤芯 | 空气过滤器 | 机械/环境 | 一般 | 滤芯因长期吸附灰尘、毛絮、油雾等杂质，纤维间隙逐渐阻塞，导致通风阻力增大，冷却空气流量下降。当滤芯强度下降或安装密封不严时，也可能出现破损或旁通漏气，使未过滤的空气直接进入发电机内部。 | 1. 滤芯前后压差明显升高或压差报警；2. 发电机热风温度上升，冷风风量减小；3. 滤芯表面积灰严重，可见颜色变深、堵塞；4. 发电机绕组或铁芯温度较同期升高。 | 滤芯压差[物理]：<br>清洁状态≤150 Pa，轻微堵塞150~400 Pa，严重堵塞≥500 Pa；<br>发电机冷风流量[状态量]：低于设计值80%；<br>发电机出风温度[热]：超过60°C（额定值为40°C）。 | 压差计[在线]；<br>温度传感器（定子绕组/铁芯/冷热风）[在线]；<br>风量测量装置[在线]；<br>目视检查滤芯表面积灰情况[离线]。 | 1. 若滤芯压差≥500 Pa且冷风流量低于设计值80%，判定滤芯严重堵塞；2. 若发电机出风温度>60°C，且环境温度正常、负载无突变，排除其他冷却故障后，判定滤芯堵塞；3. 目视发现滤芯破损或密封条脱落，判定过滤器失效。 | 根本处理：1. 停机并确认安全措施；<br>2. 打开过滤器检修门，取出滤芯；<br>3. 用压缩空气(≤0.3MPa)由内向外吹扫，或用低压水洗+干燥（可水洗型）；<br>4. 更换破损滤芯，安装新滤芯时确保密封条压紧无泄漏；<br>5. 恢复检修门，启动后确认压差恢复正常。<br>所需工具：扳手、压缩空气源、压差计、密封胶条。；临时处理：当压差过高导致停机，又无备用滤芯时，可临时取下滤芯短时运行，但必须加强监视发电机温度，并尽快恢复。 | 1. 安装新风滤网前设置粗效过滤；<br>2. 在空气入口设置滤网自动清扫或脉冲反吹装置；<br>3. 根据环境粉尘浓度调整滤芯更换/清扫周期。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯 |  | 由硅钢片叠装而成，构成变压器的主磁路，用于磁耦合传递能量，减少涡流损耗。 | 否 | 每年进行空载损耗测试和振动监测，检查铁芯紧固状态；定期测量铁芯接地电流，确认仅有一点可靠接地；吊罩检修时检查硅钢片有无过热变色和片间短路；测量铁芯对地绝缘电阻。 | 铁芯出现大面积片间短路导致局部过热且无法修复，空载损耗显著增大超过设计值的15%，铁芯严重变形或硅钢片大面积损坏，接地片断裂导致多点接地故障反复发生时应评估报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绕组 |  | 由铜或铝导线绕制而成，通过电磁感应实现电压和电流的变换，分为高压和低压绕组。 | 否 | 每年测量绕组直流电阻并与历史数据对比分析；定期进行绕组变形测试（频率响应法）；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、位移和绝缘劣化；监测运行中绕组温度和负荷电流。 | 绕组直流电阻不平衡率超过2%，频率响应测试显示严重变形，匝间或层间短路导致绝缘电阻急剧下降，绕组整体位移或变形影响电气性能且无法修复时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘介质 |  | 包括变压器油、SF6气体或环氧树脂等，填充在器身内部，提供主绝缘和散热功能。 | 是 | 每年对变压器油进行简化分析（耐压、微水、酸值、界面张力等）；按周期进行油中溶解气体分析（DGA）判断内部是否存在过热或放电故障；油质不达标时进行滤油或换油处理。 | 变压器油各项指标严重劣化且经多次处理仍不达标，油中溶解气体含量持续快速增长表明内部存在不可逆故障，SF6气体泄漏无法维持额定压力，绝缘介质整体老化丧失绝缘功能时应报废。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱及储油柜 |  | 油箱容纳器身和绝缘油；储油柜安装在油箱上方，为油的热胀冷缩提供空间，减少油与空气的接触。 | 否 | 每季度巡检油箱焊缝、法兰和阀门有无渗漏油；每年检查储油柜油位是否正常，胶囊或隔膜有无破损；定期清理油箱表面污垢和锈蚀并补涂防腐漆；检查油箱接地连接。 | 油箱壁严重腐蚀减薄导致承压能力不足，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，储油柜严重变形影响油位指示和呼吸功能，法兰面大面积损伤无法密封时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却系统 |  | 由散热器、冷却风扇或油泵等组成，负责将变压器运行产生的热量散发出去，控制内部温度。 | 否 | 每季度检查散热器表面清洁度，清除灰尘和杂物；定期检查风扇电机运行电流和振动；检查油泵运转是否正常，油流指示器是否动作；每年清洗冷却器管束，检查控制回路。 | 冷却系统整体失效导致变压器温升持续超过允许值，散热器大面积腐蚀穿孔无法修复，多台冷却设备同时损坏且不具备修复价值时应报废更换整套系统。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 套管 |  | 将变压器内部绕组引线连接到外部电网的绝缘装置，承担电气连接与机械支撑，分为高压与低压套管。 | 是 | 每季度检查套管外绝缘表面有无放电痕迹和污秽；每年测量套管介质损耗和电容量，与历史数据比对分析趋势；定期进行红外测温检查接头和本体有无异常发热；检查末屏接地是否可靠。 | 套管介损值超标且持续增大，电容量变化超过5%表明内部电容屏击穿，瓷套出现裂纹或复合外套严重老化龟裂，末屏绝缘下降无法修复，渗漏油严重时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 无励磁分接开关 |  | 在变压器不带电状态下切换绕组分接头，用于调整二次侧电压，适应电网电压波动。 | 否 | 每年在停电检修时操作分接开关往返数次，清除触头表面氧化膜；测量各分接位置的直流电阻，检查接触是否良好；检查操作机构灵活性和定位准确性；检查密封情况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标且无法研磨修复，操作机构卡死无法正常切换，密封结构失效导致内部受潮，多次检修后直流电阻仍不平衡时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 有载分接开关 |  | 在变压器带负载运行时切换绕组分接头，实现动态电压调节。 | 是 | 每季度检查切换开关油室油位和油色，定期取样化验；每年检查电动操动机构的行程和力矩；按厂家规定周期更换切换开关触头和灭弧材料；检查过渡电阻有无过热变色。 | 切换开关触头严重烧损超出允许范围，油室内绝缘油严重劣化且切换中产生大量碳粒，电动操动机构多次故障无法可靠操作，过渡电阻烧断时应报废更换开关本体。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 保护装置 |  | 包含气体继电器、压力释放阀、速动油压继电器等，用于监测并保护变压器免受内部故障损害。 | 是 | 每季度检查气体继电器内有无积气和油位是否正常；每年校验压力释放阀的动作压力和密封性；检查速动油压继电器的动作定值；定期校验测温装置的准确度。 | 气体继电器动作不灵敏或拒动，压力释放阀弹簧疲劳导致动作值偏移且无法调整，保护装置整体老化导致误动或拒动频繁发生时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现轻微渗漏时标记观察并安排检修；每年评估密封件老化状况，对重点渗漏部位进行更换；大修时整体更换所有密封垫。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封失效表明密封件已到使用寿命末期，应批量更换报废。 | 密封件渗漏油（老化失效） | 机械/化学/环境 | 严重 | 密封件（丁腈橡胶或氟橡胶O型圈/垫片）在长期高温、变压器油浸泡、紫外线及氧气作用下，分子链断裂或交联过度，导致弹性丧失、硬化、压缩永久变形增大，最终产生龟裂或与密封面贴合不严，丧失密封能力，变压器油渗出。机械振动加速法兰连接松动，加剧渗漏。 | 油箱法兰、套管升高座、散热器接口、阀门等密封处可见油渍、油滴或积油；变压器底座或基础有油污；油枕油位计指示持续缓慢下降；渗漏处有灰尘与油混合形成的油泥；严重时可见连续滴油或喷射状渗漏。 | 密封件邵氏硬度：≥75 HA（初始值约60~65 HA）[物理]；压缩永久变形率：≥30%[物理]；目视滴漏速率：>1滴/分钟[状态量]；油中溶解气体：H₂>150μL/L，总烃>150μL/L且C₂H₂<0.5μL/L（排除内部过热后，提示空气漏入受潮）[化学]。 | 日常巡视目视检查[离线]；红外热成像检测密封区域异常温差（油迹蒸发冷却差异）[在线]；油位计连续监测[在线]；油色谱定期分析[离线]；油箱压力监测（压力突变）[在线]。 | 1. 外观检查确认渗漏精确位置，擦拭干净后观察30分钟重新出现油迹则判定位。2. 用手触摸密封件边缘，感觉硬脆或麻面，比对相同材质新品硬度。3. 测量油箱正压（正常运行时微正压10~35kPa），若压力偏低且油位下降，怀疑外部渗漏。4. 油色谱分析H₂与总烃同步升高但C₂H₂未增，结合外部未见明显渗油，可能为密封进气；若外部明显渗油则直接诊断。5. 使用皂泡法对密封处检漏（仅适用于非带电部位并确保安全距离）。 | 根本处理：停电后排放油至渗漏点以下，拆除渗漏部分连接螺栓，取出旧密封件，用铲刀和清洗剂彻底清理密封槽及法兰面（无划痕），选用同规格耐油橡胶密封件（建议氟橡胶），在密封件表面均匀涂抹乐泰587密封胶，按对角顺序分2~3次紧固螺栓至规定力矩（M12螺栓约45~55N·m），复装后油压试验或整体真空注油，静置24h检查无渗漏。工具：力矩扳手、刮刀、无纤维抹布、无水乙醇、密封胶。；临时处理：轻微渗漏可临时用堵漏棒（如可赛新）在清洁干燥的渗漏处施压封堵，但仅允许短时运行；适度降低负载，使油温下降减小内压；若法兰螺栓松动，均匀紧固至力矩标准。 | 大修时一律更换所有密封件；选用通过GB/T 7762耐臭氧和GB/T 1690耐油试验的密封材料；控制变压器顶层油温不超过85℃；保持呼吸器畅通，定期更换硅胶；安装时确保密封面平整光洁，螺栓力矩一致。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现轻微渗漏时标记观察并安排检修；每年评估密封件老化状况，对重点渗漏部位进行更换；大修时整体更换所有密封垫。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封失效表明密封件已到使用寿命末期，应批量更换报废。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现轻微渗漏时标记观察并安排检修；每年评估密封件老化状况，对重点渗漏部位进行更换；大修时整体更换所有密封垫。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封失效表明密封件已到使用寿命末期，应批量更换报废。 | 密封件安装不当渗漏 | 机械 | 一般 | 密封件安装时未完全入槽、扭曲，或密封面清洁不彻底残留颗粒，导致局部未压实；螺栓紧固顺序及力矩不均匀，法兰面偏斜，密封件局部压应力不足或过度挤压变形，从缝隙处渗油。振动会逐渐恶化渗漏。 | 新安装或检修后短期内即出现渗油，渗漏点多位于法兰螺栓之间或低位处；有时伴随密封件挤出到法兰面外侧；擦拭后很快复现油迹；油位无明显突降。 | 螺栓力矩：低于规定值20%以上（如M12螺栓<36 N·m）[物理]；法兰面间隙：塞尺测量局部间隙>0.1 mm[物理]；密封件压缩量：不足15%或超过35%（设计一般为20%~30%）[物理]。 | 力矩复查[离线]；法兰面间隙塞尺检查[离线]；着色渗透探伤检查密封面划痕[离线]；红外测量法兰温差[在线]。 | 1. 停机后检查螺栓力矩，发现多处松动或不均，标记原始位置按对角顺序紧固到标准力矩。2. 用塞尺在法兰一周测量间隙，若局部偏大，松开螺栓重新对称紧固，若仍不均则可能存在法兰变形或密封件安装不正。3. 涂抹检漏：将法兰清洁干燥，缠绕保鲜膜并戳小孔，观察是否有气泡鼓起（在允许区域）。 | 根本处理：停电排油至渗漏点以下，拆除法兰，检查密封件是否有扭曲、啃边、局部压溃；清理法兰面，检查无径向划痕（若有划痕深度>0.2mm需机加工修复），更换新密封件，严格按照对角2~3次均匀紧固到位，力矩偏差不超过±5%。工具：力矩扳手、塞尺、平面检查仪。；临时处理：若非关键部位微小渗漏，可尝试均匀紧固对应螺栓，但需注意不可过力矩导致密封件挤出；涂密封胶临时堵漏。 | 安装前检查密封件无扭曲、无损伤、清洁，密封槽无异物；使用法兰扩张工具确保平行；对所有螺栓编号，按对称顺序分次紧固；安装后用塞尺检查一周间隙均匀且压缩量在20%~30%。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现轻微渗漏时标记观察并安排检修；每年评估密封件老化状况，对重点渗漏部位进行更换；大修时整体更换所有密封垫。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封失效表明密封件已到使用寿命末期，应批量更换报废。 | 密封件材质溶胀失效 | 化学/环境 | 严重 | 密封件材料与酯类或含糠醛的油、清洗剂等不相容，发生溶胀、软化或溶解；或使用不耐硫连接件在腐蚀性环境下加速老化。密封件体积膨胀，强度降低，被挤出槽或破裂，突发渗漏。 | 密封件表面发粘、鼓胀、严重时呈海绵状；油位下降较快；渗漏处密封件有挤出物；油中可能检测到异常增高的总烃或特定添加剂。 | 密封件体积膨胀率：>25%（参照GB/T 1690试验）[物理]；油中总烃异常增长，且特征气体比值偏向油裂解特征[化学]；密封件邵氏硬度下降>15%[物理]。 | 取油样进行油品质分析（如酸值、界面张力）[离线]；密封件取样硬度测试[离线]；红外光谱分析密封材料成分[离线]；目视检查密封件外观[离线]。 | 1. 渗油同时密封件明显鼓胀、发粘，与正常老化硬化不同。2. 检查油品是否更换过或添加了非标准油剂。3. 取残留密封材料做浸泡试验：置于同批新油中，70°C/72h后体积膨胀超过25%可判定。4. 红外光谱对比已知材质谱图，确认是否为指定氟橡胶。 | 根本处理：排油后彻底清洁油箱内壁，冲洗管路，更换所有可能受到溶胀影响的密封件为指定耐油氟橡胶；更换新变压器油（若油质不合格）；检查所有法兰密封槽无腐蚀；按标准力矩重新装配。工具：油处理机、力矩扳手。；临时处理：临时措施可将渗漏法兰用耐油密封胶带缠绕并抱箍压紧，加强监测，尽快安排停电处理。 | 选用通过油兼容性认证的密封件，明确区分矿物油与酯类绝缘油密封材料（如矿物油用丁腈橡胶，酯类油用丙烯酸酯或氟橡胶）；不向变压器内添加不明添加剂；新油入厂须做密封材料相容性试验。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 密封件 |  | 涵盖油箱箱沿、套管座、阀门等各处使用的耐油橡胶或软木橡胶垫，防止变压器渗漏油和进气受潮。 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现轻微渗漏时标记观察并安排检修；每年评估密封件老化状况，对重点渗漏部位进行更换；大修时整体更换所有密封垫。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封失效表明密封件已到使用寿命末期，应批量更换报废。 | 密封面机械损伤渗漏 | 机械 | 一般 | 密封面因检修时工具划伤、腐蚀坑、焊接飞溅未清理，长期振动导致微小裂纹扩展等，使密封件无法与法兰面充分贴合，形成泄漏通道。 | 渗漏点位于已知的密封面划痕或腐蚀坑区域，密封件表面有相对应压痕；渗漏可能在小范围内集中；密封件本身弹性正常。 | 密封面粗糙度：Ra>6.3μm（原要求Ra≤3.2μm）[物理]；缺陷深度：>0.2mm[物理]；渗漏速率：间歇滴漏[状态量]。 | 内窥镜检查密封面[离线]；着色渗透检测法兰裂纹[离线]；粗糙度仪检测[离线]；油位监测[在线]。 | 1. 渗漏点对准密封面某痕迹，拆开后肉眼或渗透探伤可见划痕、孔蚀。2. 用粗糙度样块对比或仪器测量，粗糙度超差。3. 对缺陷区域进行平尺透光检查，可见透光不均匀。 | 根本处理：拆下法兰，轻微划痕可用油石或金相砂纸研磨平整，保证粗糙度≤3.2μm；较深缺陷（>0.3mm）需堆焊后机加工至原尺寸，并做渗透探伤确认无裂纹；修复后更换密封件。工具：油石、研磨平板、氩弧焊机、便携铣。；临时处理：用金属修补剂（如Belzona）临时填补缺陷，打磨平整后装新密封件，限短期使用。 | 检修时对法兰面进行保护，使用无纤抹布和铜制铲刀；安装前检查密封面，发现缺陷立即处理；严格控制焊接工艺，防止飞溅。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 放气塞 | 冷却系统/套管 | 安装在管道、冷却器、套管升高座等高点位置，用于手动排空聚集的气体，防止气塞导致局部过热或绝缘下降。 | 否 | 每年在检修或更换冷却器、套管后打开放气塞排气至出油为止；定期检查放气塞密封垫和螺纹完好性；排气后确认拧紧力矩适当防止渗漏。 | 放气塞螺纹滑丝无法密封，密封垫老化碎裂导致反复渗漏，塞体腐蚀严重导致强度不足，经更换密封垫后仍渗漏时应报废更换放气塞。 | 主变压器 - 放气塞
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 吊罩检修时检查硅钢片有无锈蚀、片间短路和过热痕迹；测量铁芯局部损耗分布；保持铁芯干燥，防止受潮导致片间绝缘劣化；运行中监测空载损耗和噪声变化。 | 硅钢片大面积锈蚀导致片间绝缘劣化，局部过热导致硅钢片变色损坏，导磁性能严重下降导致空载损耗显著增大，片间短路区域无法通过绝缘处理修复时应报废更换铁芯。 | 铁心多点接地 | 电气/绝缘 | 严重 | 铁心硅钢片间绝缘损坏或受潮，金属异物搭接，使铁心出现除正常接地外的多余接地点，形成环流引起局部过热。 | 油中溶解气体总烃及乙炔快速上升，铁心接地引线电流明显增大（＞0.1A），变压器本体油温异常升高，空载损耗增加，可能出现间歇性轻瓦斯报警。 | 铁心接地电流 [电气]：＞0.1 A<br>铁心对地绝缘电阻 [电气]：＜500 MΩ（注油后）<br>油中总烃 [化学]：＞150 μL/L（注意值）<br>油中乙炔 [化学]：＞5 μL/L（注意值）<br>铁心局部温度 [物理]：＞85 ℃ | 钳形电流表测接地引线电流 [在线/带电]<br>绝缘电阻测试（2500V兆欧表）[离线]<br>油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]<br>红外热成像检测 [在线] | 1) 接地电流＞0.1A；2) 铁心绝缘电阻＜500MΩ；3) 油中乙炔、总烃明显增长；4) 停电后摇测绝缘，绝缘电阻为零或很低，且放电后仍不能恢复；判定为铁心多点接地。 | 根本处理：吊罩或人孔进入检查，使用绝缘电阻表逐级查找接地点，清除金属异物，更换损坏的铁轭绝缘垫块或夹件绝缘，用干燥绝缘纸板隔离异常接地点，重新紧固铁心接地片，装复后测试绝缘＞500MΩ。若接地点无法隔离修复且铁心局部过热已使片间绝缘严重碳化，空载损耗超出出厂值30%以上，经评估存在烧毁风险时，应报废处理。；临时处理：在无法立即停电时，在接地回路中串接限流电阻（约100~200Ω），将接地电流限制在0.1A以下，并加强油温及色谱监视；尽快安排停运。 | 变压器安装或大修时确保铁心单点可靠接地；加强本体密封，防止进水受潮；控制油中含水量；每月测量铁心接地电流，每年预试测量铁心绝缘电阻；定期检查吸湿器硅胶并及时更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 吊罩检修时检查硅钢片有无锈蚀、片间短路和过热痕迹；测量铁芯局部损耗分布；保持铁芯干燥，防止受潮导致片间绝缘劣化；运行中监测空载损耗和噪声变化。 | 硅钢片大面积锈蚀导致片间绝缘劣化，局部过热导致硅钢片变色损坏，导磁性能严重下降导致空载损耗显著增大，片间短路区域无法通过绝缘处理修复时应报废更换铁芯。 | 铁心片间绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 硅钢片表面绝缘涂层在电、热和机械应力作用下逐渐老化、脱落，导致片间短路，涡流增大，铁心过热，损耗增加，最终可能造成铁心烧毁。 | 空载损耗持续增大，铁心外表面及油温升高，油中出现特征气体（总烃、乙炔），噪声增大，可能伴随绝缘油酸值上升和油泥析出。 | 空载损耗增量 [电气]：相对出厂值＞15%<br>铁心油道中油温 [物理]：＞85 ℃<br>油中糠醛 [化学]：＞0.5 mg/L<br>油中总烃 [化学]：＞150 μL/L<br>油中一氧化碳/二氧化碳比值 [化学]：＞0.5 | 空载试验测损耗 [离线]<br>油中溶解气体及糠醛分析 [离线/在线]<br>铁心表面及油温红外监测 [在线]<br>超声波局部放电检测 [在线] | 1) 空载损耗较上次试验或出厂值增加＞15%；2) 油色谱显示总烃、CO、CO₂增长，糠醛含量上升；3) 铁心外检温升异常；4) 排除绕组匝间短路等其他原因，综合判定为片间绝缘老化。 | 根本处理：吊芯后对铁心进行拆解，逐片检查硅钢片绝缘，清除碳化绝缘层，重新涂刷绝缘漆（如1611聚酯硅钢片漆）并烘干，或更换严重损坏的硅钢片段，回装后测试空载损耗合格；若片间绝缘普遍老化，空载损耗超过标准值30%且无法通过重涂绝缘修复，或硅钢片已出现多处烧熔点时，应报废处理。；临时处理：降低负载，启用辅助冷却设备控制油温；若产气速率不大，可短时运行，加强色谱跟踪。 | 严格控制变压器运行温度，避免长期过载；采用耐热等级高的硅钢片绝缘材料；每年进行空载试验并纵向对比损耗值；每季进行油中气体及糠醛检测；每月红外测温。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 吊罩检修时检查硅钢片有无锈蚀、片间短路和过热痕迹；测量铁芯局部损耗分布；保持铁芯干燥，防止受潮导致片间绝缘劣化；运行中监测空载损耗和噪声变化。 | 硅钢片大面积锈蚀导致片间绝缘劣化，局部过热导致硅钢片变色损坏，导磁性能严重下降导致空载损耗显著增大，片间短路区域无法通过绝缘处理修复时应报废更换铁芯。 | 铁心松动 | 机械 | 一般 | 铁心紧固件（拉螺杆、夹件）因长期振动或安装不良松动，导致硅钢片间压力不均，产生异常振动和噪声，严重时可能磨损片间绝缘。 | 变压器本体噪声增大，伴随机械振动加剧，有时出现不规则异响，油色谱可能正常，局部振动幅值超标。 | 箱壁振动加速度 [物理]：＞10 m/s²（距本体0.3m处）<br>噪声水平 [物理]：比出厂增加＞5 dB(A)<br>夹件与铁心之间绝缘电阻 [电气]：无明显变化 | 振动加速度传感器测量 [在线]<br>声级计噪声测量 [在线]<br>手动检查紧固件扭矩（停电）[离线] | 1) 噪声明显增大且无电气试验异常；2) 箱壁振动超阈值；3) 停电后检查拉螺杆、夹件紧固力矩低于规定值；判定为铁心松动。 | 根本处理：停电后打开人孔，使用力矩扳手按厂家规定力矩重新紧固所有铁心拉螺杆、夹件和绑带；若绝缘垫板磨损则更换；紧固后测试绝缘电阻正常，空载试运行噪声回归正常水平；若紧固件螺纹损坏无法修复或铁心结构件变形导致无法重新紧固，且振动和噪声严重超标影响安全运行时，应进行结构性修复或报废处理。；临时处理：可临时施加外部减振胶垫或调整冷却器运行方式降低湍流，必要时降低负荷减少电磁力。 | 安装和检修时严格按厂家力矩值紧固，并采取防松措施；每月进行振动与噪声巡视，建立基线数据库；每年结合停电检查紧固件力矩并紧固。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 硅钢片 | 铁芯 | 铁芯的基本叠装单元，为高导磁硅钢薄片，用于构成低损耗磁路。 | 否 | 吊罩检修时检查硅钢片有无锈蚀、片间短路和过热痕迹；测量铁芯局部损耗分布；保持铁芯干燥，防止受潮导致片间绝缘劣化；运行中监测空载损耗和噪声变化。 | 硅钢片大面积锈蚀导致片间绝缘劣化，局部过热导致硅钢片变色损坏，导磁性能严重下降导致空载损耗显著增大，片间短路区域无法通过绝缘处理修复时应报废更换铁芯。 | 铁心油道堵塞 | 热/冷却 | 一般 | 铁心油道被绝缘材料碎屑、油泥、外界异物或安装遗留物堵塞，导致冷却油循环受阻，局部散热不良，铁心温度异常升高，加速绝缘老化和油质劣化。 | 红外热成像显示铁心油道区域局部温度明显高于周围，油枕或防爆筒可能冒轻微热气，轻瓦斯继电器可能间歇动作，油中总烃逐渐增长，但乙炔不明显。 | 油道进出口油温差 [物理]：＞15 K<br>铁心表面最高温度 [物理]：＞85 ℃<br>油中总烃 [化学]：＞150 μL/L<br>油中溶解气体一氧化碳/二氧化碳比值 [化学]：无明显异常（＜0.5） | 红外热成像扫描铁心区域 [在线]<br>光纤测温系统监测油道温度 [在线]<br>油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]<br>油流继电器状态检查 [在线]<br>内窥镜检查（停油后）[离线] | 1) 红外热像显示铁心油道位置存在明显热点，且与负载无直接关联；2) 油中总烃上升而乙炔正常；3) 排油后用内窥镜或直接进入检查，确认油道存在杂物堵塞或油泥堆积；判定为铁心油道堵塞。 | 根本处理：停电、排油后打开人孔，使用干燥氮气或绝缘油（击穿电压＞50kV）对铁心油道进行高压冲洗，清除堵塞物；如有油泥严重，配合擦拭和真空循环滤油；清洗后油道应畅通，回装后按规程真空注油并静放。若油道因内部构件变形或绝缘固化导致永久性堵塞且无法疏通，铁心连续出现高温报警，油中总烃持续超标且加速绝缘老化时，应更换铁心或报废。；临时处理：如无法立即停电，可启用额外冷却设备（如风扇、油泵强制循环）暂时降温；调整负载减轻发热；强化油色谱跟踪。 | 制造和安装时确保清洁，防止杂物落入油箱；运行中定期对变压器油进行过滤和脱气，保持油质洁净；避免温度剧烈变化导致油泥析出；每季度进行红外精确测温并对比油道温差；每年检查油质和油流指示；大修期间彻底清理铁心油道。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯夹件及拉板 | 铁芯 | 紧固铁芯叠片的结构件，保证铁芯机械强度并抑制运行振动和噪声。 | 否 | 每年测量夹件对地绝缘电阻，确认无多点接地；吊罩检修时检查夹件和拉板的紧固螺栓力矩；检查有无异常振动导致的松动和磨损；检查夹件与铁芯之间的绝缘垫块。 | 夹件严重变形导致无法有效夹紧铁芯，绝缘垫块老化失效导致铁芯多点接地故障反复发生，夹件螺栓断裂或滑丝导致紧固失效时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 每年测量铁芯接地电流，正常值应小于0.1A；接地电流异常增大时排查是否存在多点接地；吊罩检修时检查接地片的连接可靠性和铜皮有无断裂。 | 接地片铜皮断裂导致铁芯失去接地保护，连接点严重氧化腐蚀导致接触不良，接地片安装位置硅钢片损坏导致无法可靠压接时应报废更换。 | 铁芯接地片断裂 | 机械/电气 | 危急 | 接地片因振动疲劳、机械应力或腐蚀导致断裂，铁芯失去唯一接地点，变成悬浮电位，可能引起局部放电或对地击穿。 | 变压器本体振动异常声，油中溶解气体色谱显示总烃、乙炔微量增长，铁芯对地绝缘电阻测试时开路或阻值极大。 | 铁芯接地电流[电气]:0 mA（正常1~100 mA）；铁芯对地绝缘电阻[绝缘]:>10000 MΩ（正常500~2000 MΩ）；铁芯对地直流电阻[电气]:开路 | [在线]铁芯接地电流监测；[离线]绝缘电阻测试仪（2500V兆欧表）；[带电]钳形电流表测量接地引下线电流；[日常巡检]每周测量铁芯接地电流并记录趋势，每月检查接地片外观有无腐蚀、松动，每年停电测试铁芯绝缘电阻 | 比较三相铁芯接地电流：若某相电流近似为0而其他相正常，且铁芯对地绝缘电阻远高于出厂值，则判定该相接地片断裂。 | 根本处理：1. 停电、验电、挂接地线；2. 排油或放油至低于接地片连接处；3. 打开手孔盖，检查断裂位置；4. 清除断裂面氧化物，用相同规格铜片制作新接地片，锡焊或螺栓压接牢靠；5. 测量铁芯对地绝缘电阻恢复至≥1000 MΩ；6. 恢复密封，真空注油，静放排气。工具：兆欧表、铜片、焊枪或力矩扳手、真空滤油机。若焊接点多次修复后仍频繁断裂，或铜片截面积因腐蚀减少30%以上，或使用年限超过15年出现严重氧化发黑，建议报废更换。；临时处理：若无法立即停电，临时措施：在铁芯引出套管处加装外接临时接地线，但需严格与运行电压保持安全距离，存在安全风险，仅作为紧急降级运行。 | 减小变压器箱体振动传递，接地片采用多股软铜辫并预留伸缩弯，安装应力释放环。日常巡检：每周测量铁芯接地电流并记录趋势，每月检查接地片外观，每年停电测试铁芯绝缘电阻。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 每年测量铁芯接地电流，正常值应小于0.1A；接地电流异常增大时排查是否存在多点接地；吊罩检修时检查接地片的连接可靠性和铜皮有无断裂。 | 接地片铜皮断裂导致铁芯失去接地保护，连接点严重氧化腐蚀导致接触不良，接地片安装位置硅钢片损坏导致无法可靠压接时应报废更换。 | 铁芯接地片接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 接地片连接螺栓松动、接触面氧化或污秽导致接触电阻增大，引起局部过热，严重时可能烧断接地片。 | 红外测温发现接地片连接点温度高于环境15K以上，铁芯接地电流偏小或波动，油色谱中总烃缓慢升高。 | 接触电阻[电气]:>50 μΩ（正常<10 μΩ）；红外温差[热]:连接处温度超过相邻导体20K；铁芯接地电流[电气]:<20 mA且波动 | [在线]红外热像仪定期扫描；[离线]微欧计测量回路电阻；[带电]钳形电流表对比三相电流；[巡检]每半年红外测温一次，每年测量一次接触电阻，雷雨后增加特巡 | 红外测温发现接地点明显热点，停电后测量接地片及连接螺栓接触电阻，若单相接触电阻大于50 μΩ且远大于其他相，则判定接触不良。 | 根本处理：1. 停电解接地点引线；2. 拆下螺栓，用砂纸打磨接触面至金属光泽；3. 涂抹导电膏或凡士林；4. 重新用镀锌螺栓加防松垫圈紧固，力矩按厂家规定；5. 测量回路电阻确保<10 μΩ。工具：力矩扳手、砂纸、微欧计。当连接处经多次修磨仍无法达到接触电阻<10 μΩ，或螺栓孔损坏无法固定，则报废该段接地片。；临时处理：如无法停电，可在接地连接点加装分流铜辫临时降低接触电阻，但必须保证连接可靠并加强红外监测。 | 采用镀银或搪锡接触面，使用双螺母防松，定期力矩校验。每半年红外测温，每年测量接触电阻，雷雨后特巡。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 每年测量铁芯接地电流，正常值应小于0.1A；接地电流异常增大时排查是否存在多点接地；吊罩检修时检查接地片的连接可靠性和铜皮有无断裂。 | 接地片铜皮断裂导致铁芯失去接地保护，连接点严重氧化腐蚀导致接触不良，接地片安装位置硅钢片损坏导致无法可靠压接时应报废更换。 | 铁芯多点接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 铁芯除正常接地片外另一点意外接地（如硅钢片翘曲触及夹件、金属异物搭接、绝缘纸板受潮等），形成闭合环流，导致铁芯局部过热，环流可达数十安，引发轻瓦斯动作甚至烧毁铁芯。 | 铁芯接地电流显著增大（超过0.5A），油色谱总烃、乙炔急增，轻瓦斯频繁动作，接地引下线发热。 | 铁芯接地电流[电气]:>0.5 A（正常<0.1 A）；铁芯对地绝缘电阻[绝缘]:<100 MΩ；色谱乙炔[化学]:>1 μL/L（注意值） | [在线]铁芯接地电流在线监测装置；[离线]绝缘电阻测试；[带电]钳形电流表测量、色谱分析；[周期]每月测量铁芯接地电流并记录，若超过100mA应缩短周期至每周，同时跟踪油色谱 | 铁芯接地电流超过0.5A且逐步上升，铁芯对地绝缘电阻降至数百千欧以下，油色谱出现乙炔，可判定为多点接地。停电后分段测试铁芯绝缘可定位接地点。 | 根本处理：1. 停运，排油；2. 进入人孔检查铁芯夹件、硅钢片间是否有金属异物、铁屑，清除；3. 若绝缘纸板受潮，需干燥处理（热油循环）；4. 若硅钢片翘曲，可插入绝缘片隔离或用专用工具矫正；5. 复测绝缘电阻≥500 MΩ。工具：内窥镜、绝缘片、热油循环设备。若反复处理仍无法消除，绝缘无法恢复至100MΩ以上，则铁芯需返厂大修或报废。；临时处理：无法立即停运时，若环流稳定且不超过1A，可临时在接地回路串联电阻限制环流，但必须严密监控色谱和温度，尽快安排检修。 | 总装时严格清洁，防止异物遗留；铁芯绑扎带使用热收缩带防止松散；定期测量绝缘电阻，每月测量接地电流，超过100mA时每周监测，同步色谱分析。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 铁芯接地片 | 铁芯 | 确保铁芯在运行中仅有一点可靠接地，防止悬浮电位导致的间歇性放电。 | 是 | 每年测量铁芯接地电流，正常值应小于0.1A；接地电流异常增大时排查是否存在多点接地；吊罩检修时检查接地片的连接可靠性和铜皮有无断裂。 | 接地片铜皮断裂导致铁芯失去接地保护，连接点严重氧化腐蚀导致接触不良，接地片安装位置硅钢片损坏导致无法可靠压接时应报废更换。 | 铁芯接地片过热烧损 | 热/电气 | 危急 | 当铁芯出现多点接地或接地片本身接触不良导致过热，且未及时处理，接地片因持续高温氧化、熔断，可能引发断路后产生悬浮电位放电。 | 接地片变色、冒烟、绝缘损坏，铁芯接地电流先升高后骤降为零，油中出现乙炔、氢气等特征气体，轻瓦斯动作。 | 接地片温度[热]:>150℃；回路直流电阻[电气]:先增大后开路；色谱乙炔[化学]:>5 μL/L | [在线]红外成像、接地电流监测；[离线]解体检查 | 红外发现接地片高温点，同时接地电流异常下降至零，色谱乙炔、甲烷快速增长，停电后测试接地片电阻为无穷大。 | 根本处理：立即停电，更换烧损接地片，同时排查多点接地原因一并处理，步骤同接地片断裂检修。工具：同接地片断裂检修。接地片出现严重热腐蚀、截面减少50%以上，或发生过明火烧损，立即报废。 | 加强红外测温和接地电流监测，及时发现接触不良及多点接地并处理。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线绝缘老化、受潮或制造缺陷导致匝间绝缘击穿，形成短路环路，电流剧增烧毁绕组。 | 油温异常升高，瓦斯继电器动作（轻瓦斯或重瓦斯），差动保护动作，油色谱分析中特征气体（乙炔、氢气）突增。 | 1. 直流电阻不平衡率（相间≤2%，线间≤1%）[电气]<br>2. 油中溶解气乙炔含量（C2H2>1ppm注意，C2H2>5ppm严重）[化学]<br>3. 短路电抗变化率（>2%）[电气] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 油色谱在线监测装置 [在线]<br>3. 低电压短路阻抗测试 [离线]<br>4. 频响法（FRA）绕组变形测试 [离线] | 若直流电阻三相不平衡超标且对应相偏低；油色谱乙炔超标且总烃高；低电压短路阻抗变化率>2%并与历史数据比较有明显变化，可判定为匝间短路。结合FRA图谱中频段谐振点位移可定位。 | 根本处理：吊芯（吊罩）检查，剥除故障匝绝缘，更换烧损导线，重新包扎匝绝缘，浸漆烘干。所需工具：吊车、真空滤油机、匝间绝缘纸、绝缘漆、直流电阻测试仪、卷线机。；临时处理：对于轻微匝间短路（仅涉及1-2匝），可临时将其短接跳通（甩掉故障匝），相应调整调压分接，限负荷运行至检修期。 | 加强油务监督，定期进行油色谱分析；避免出口短路冲击；安装在线局部放电监测。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组主绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 绕组对铁心或油箱之间的主绝缘由于老化、受潮、杂质或过电压发生贯穿性击穿。 | 差动保护、重瓦斯保护瞬间动作跳闸；绝缘电阻测试为零；油色谱突发大量乙炔和氢气；可能伴随油箱变形或压力释放阀动作。 | 1. 绝缘电阻（对地为零）[电气]<br>2. 油中乙炔（C2H2>10ppm）[化学]<br>3. 绕组介损 tanδ（击穿后无法测量）[电气] | 1. 绝缘电阻测试仪 [离线]<br>2. 油色谱分析 [在线/离线]<br>3. 绕组变形测试 [离线] | 重瓦斯或差动保护动作且故障录波显示永久性接地故障；停运后绝缘电阻为零；油色谱乙炔严重超标，综合分析判断为对地主绝缘贯穿性放电。 | 根本处理：吊罩检查绝缘击穿点，清理碳化通道，重包主绝缘并干燥，必要时更换围屏或角环。若多通道损坏则需更换绕组。工具：吊车、真空滤油机、主绝缘纸板、绝缘成型件、干燥设备。 | 严格控制绝缘件质量，保持油质洁净，避免受潮；定期测量绝缘电阻和介损，加强过电压保护。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组变形 | 机械 | 严重 | 运输冲撞、近区短路产生巨大电动力（径向、轴向）使绕组扭曲、鼓包或倒塌，机械结构受损。 | 短路阻抗变化，绕组电容量变化，频响曲线谐振点偏移，可能伴随油中气体产生，重瓦斯保护区可能动作。 | 1. 低电压短路阻抗变化率（纵比>2%，横比>2.5%）[电气]<br>2. 频响函数（FRA）谐振点频率偏移程度 [物理]<br>3. 绕组电容量变化（>10%）[电气] | 1. 低电压短路阻抗测试仪 [离线]<br>2. 频响法绕组变形测试仪（FRA） [离线]<br>3. 介质损耗仪测电容 [离线]<br>4. 内窥镜检查 [离线] | 横向或纵向比较短路阻抗变化率超标；FRA图谱低频段谐振峰频率大幅偏移（>1%），中高频段图谱相关系数下降明显（Rxy<0.6），即可判断严重变形。内窥镜直接观察绕组外观确认。 | 根本处理：吊罩检修，检查变形部位，使用压板、楔形垫块重新压紧绕组，严重变形需更换局部或全部绕组。工具：吊车、专用压紧工具、楔块、内窥镜、频响测试仪。；临时处理：若变形轻微且短路阻抗等参数未超标，可加强监视，继续运行，但需记录在案并缩短试验周期。 | 提高绕组压紧力，垫块预密实处理；短路阻抗严格匹配；线路侧加装限流电抗器降低短路电流。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组局部放电 | 绝缘 | 轻微 | 绝缘内部存在气隙、杂质或尖端，在高场强下产生局部击穿但未形成贯穿性放电。 | 局部放电量超标，超声波局放检测有特征信号，油中溶解氢气、甲烷逐步增高，无短路故障。 | 1. 视在放电量（>500pC注意，>1000pC严重）[电气]<br>2. 超声波信号幅值及频次 [物理]<br>3. 油中氢气含量（>30ppm注意）[化学] | 1. 局放测试仪（电测法、超声波法） [离线/带电]<br>2. 油色谱分析 [在线/离线]<br>3. 超声波局放传感器及巡检仪 [带电] | 局放测试视在放电量超过注意值，同时相位分布图谱（PRPD）显示绝缘内部放电特征；超声波局放定位在高压绕组部位；油色谱氢气、甲烷升高但无乙炔。 | 根本处理：根据局放定位结果，若在表面，吊罩清理绝缘表面的金属颗粒或毛刺，补涂绝缘漆；若内部，需更换局部绝缘件或返厂处理。工具：局放检测仪、绝缘漆、砂纸。；临时处理：降低运行电压（调整分接）或暂时退出运行，若不能停电则缩短在线监测间隔，密切关注。 | 严格控制绝缘件制造质量，真空注油，脱气处理，防止气泡残留；降低油中颗粒度。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组振动与松动 | 机械 | 一般 | 垫块收缩、压钉未压紧或多次短路冲击导致绕组轴向/幅向压紧力不足，运行中产生异常振动。 | 本体噪声增大，振动超标，频响曲线变化但短路阻抗基本不变，油中可能出现少量可燃气体。 | 1. 油箱表面振动幅值（>200μm）[物理]<br>2. 频响曲线低频谐振峰轻微偏移 [物理] | 1. 振动测试仪 [带电]<br>2. 频响法测试 [离线]<br>3. 超声波局放（排除放电） [带电] | 振动幅度超过允许值，频谱以100Hz及其倍频为主；频响测试与历史相比无严重变形特征；未发现电故障迹象，判断为压紧松动。 | 根本处理：吊罩检查，重新打入楔形垫块，旋紧压钉，锁紧螺母，必要时更换老化垫块。工具：力矩扳手、压钉专用扳手、绝缘垫块。；临时处理：暂不处理时，加强振动监测，缩短试验周期，限制满载运行。 | 出厂时采用恒定压紧力设计，垫块预密实化，运输后按规定复紧压钉；运行中避免频繁严重短路。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组接头过热 | 电气/热 | 一般 | 连接螺栓松动、分接开关触头接触不良或焊接面氧化，导致接触电阻增大，局部过热。 | 油色谱总烃及乙烷、乙烯增高，CO和CO2可能增高，红外检测接头部位温度异常升高，直流电阻略微偏大或波动。 | 1. 直流电阻测试值（故障相偏大，且与历史值比较有明显变化）[电气]<br>2. 红外热像温差（与同部位其他相温差>10K）[物理]<br>3. 油中气体总烃含量（>150ppm注意）[化学] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 红外热成像仪 [在线/带电]<br>3. 油色谱分析 [离线/在线] | 红外测温发现套管接线板或分接开关位置异常热点（温差>10K）；直流电阻测试三相不平衡且某相略有增大，且接触电阻测试不合格。结合油色谱总烃增长可判。 | 根本处理：停电，紧固连接螺栓，打磨接触面，涂导电膏；若为分接开关触头，需更换触头弹簧或整体更换。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、回路电阻测试仪。；临时处理：若发现严重过热，可降低负荷运行，并加强通风，临时用风机辅助散热，待停电处理。 | 安装时用力矩扳手按标准力矩紧固，接合面涂抹导电复合脂防止氧化；定期红外检测。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组断线 | 电气/机械 | 危急 | 绕组接头焊接不良、短路电动力拉扯或导线机械疲劳导致导线完全断开，电流无法通过。 | 差动保护动作跳闸，绕组所在相电压电流异常，油中溶解气体可能出现局部放电特征（氢气、甲烷增高），故障相直流电阻无穷大或极大。 | 1. 直流电阻值（某相无穷大或远超正常）[电气]<br>2. 变比误差（断线相无变比或严重偏差）[电气]<br>3. 绕组电容变化 [电气] | 1. 直流电阻测试仪 [离线]<br>2. 变压比测试仪 [离线]<br>3. 绕组绝缘电阻及介损仪 [离线] | 直流电阻测试某相开路；变比测试仪判定该相无输出。结合吊芯检查发现焊接点脱落或断线。 | 根本处理：吊芯检查，找到断点，清理断口，使用磷铜焊条气焊重焊，或更换损坏导线，修后烘干。工具：焊枪、铜焊条、绝缘纸板、滤油机、直流电阻仪。；临时处理：若为引出线断线且无法立即吊芯，可尝试在外部接线板跨接临时线，但必须停用，作为应急恢复部分供电用，需立即安排停运检修。 | 提高绕组压紧力，保证引线夹持牢固；出厂做全电流冲击试验；投运后定期进行绕组分接开关切换试验关注接触电阻。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组油流带电放电 | 绝缘/化学 | 轻微 | 变压器油在强迫循环冷却下快速流动，油与绝缘表面摩擦产生静电，积累后发生沿面放电。 | 油色谱氢气、甲烷缓慢升高，局部放电量小但稳定；超声波可检测到间歇性放电信号。 | 1. 油流带电倾向（>100pC/mL）[电气]<br>2. 油中氢气（>30ppm）[化学]<br>3. 介损微量变化 [电气] | 1. 油流带电倾向测试 [离线]<br>2. 局放及超声波检测 [带电]<br>3. 油色谱 [在线/离线] | 无过热特征，仅氢气、甲烷升高，局部放电量小且随油泵启停变化，油流带电测试倾向超标，可判断为油流带电放电。 | 根本处理：添加静电消除添加剂（如苯并三氮唑），降低油流速，或改为自冷/风冷方式。工具：添加剂注入装置。；临时处理：短时停运强迫冷却器，依靠自然冷却低负荷运行。 | 控制设计的油流速度低于规定值；使用高电导率的变压器油；减少直角弯头。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组油道堵塞 | 热/机械 | 一般 | 绝缘件碎屑、油泥或异物堵塞绕组内部油道，局部油流不畅导致散热不良，发生局部过热。 | 上层油温正常但绕组热点温度异常高；红外测温显示绕组区域局部高温；油色谱总烃增长。 | 1. 绕组热点温度（与计算值偏差>10K）[物理]<br>2. 总烃（>150ppm）[化学]<br>3. 油流路径超声检测流量下降 [物理] | 1. 光纤测温或绕组热点估算 [在线]<br>2. 油色谱 [离线/在线]<br>3. 内窥镜或油流检查 [离线] | 绕组热点温度异常且与负荷不匹配；油色谱总烃上升但无乙炔；内窥镜发现油道被挡。 | 根本处理：吊罩清理，使用压缩空气或清洗油冲洗油道，取出异物，更换部分垫块。工具：吊车、专用冲洗设备、内窥镜。；临时处理：以降低负荷方式暂时降低热点温度，加强色谱监测频率。 | 新变压器安装前冲洗油道，防止杂物遗留；加强油维护，减少油泥；定期做热成像检查。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不严、呼吸器硅胶失效或储油柜胶囊破损，导致水分侵入变压器油及固体绝缘，降低绝缘强度。 | 绝缘电阻显著下降，吸收比减小，变压器油耐压降低，油微水值超标，绕组介损tanδ增大。 | 1. 绝缘电阻吸收比（R60/R15<1.3）[电气]<br>2. 油介损 tanδ（90℃时>0.5%）[化学]<br>3. 油微水含量（>25ppm）[化学]<br>4. 绕组介损 tanδ（20℃时>0.8%）[电气] | 1. 绝缘电阻测试仪（2500V/5000V兆欧表） [离线]<br>2. 油耐压测试仪 [离线]<br>3. 微水测试仪（库仑法） [离线]<br>4. 介质损耗测量仪 [离线] | 若绝缘电阻及吸收比较上次试验降低30%以上，同时油微水超过注意值（25ppm），绕组介损加大且绝缘纸聚合度下降，可诊断为整体受潮。 | 根本处理：热油循环干燥：使用真空滤油机对本体油进行长时间加热循环过滤脱水。若严重则需吊罩，抽真空，通入干燥空气对绕组进行干燥，更换干燥剂。工具：真空滤油机、加热器、真空泵、露点仪。；临时处理：投运前可使用在线除湿装置或将变压器短时空载运行加热除湿。若油质不合格，先离线滤油处理后投运。 | 定期更换呼吸器硅胶，保持储油柜胶囊完好，做好密封面紧固和防雨，长时停运变压器应保持油位并定期巡检。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 高压绕组 | 绕组 | 匝数较多的绕组，在升压或降压变换中连接至高电压侧，承受系统高电压。 | 否 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；定期进行绕组变形测试；吊罩检修时检查绕组外观有无变形、垫块位移和绝缘老化；监测运行中高压侧负荷和温度。 | 高压绕组匝间或层间短路，频率响应法检测显示严重变形，绝缘纸严重老化变脆导致绝缘电阻急剧下降，绕组烧损或变形不可修复时应报废。 | 高压绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期高温或过负荷运行使绝缘纸纤维素降解，机械强度丧失、电气强度下降。 | 油中糠醛升高，CO和CO2持续增高；绝缘纸聚合度测试显著降低；绕组介损增大。 | 1. 绝缘纸聚合度（DP<250）[化学]<br>2. 油中糠醛（>0.5mg/L）[化学]<br>3. 绕组热点温度（超过限值6K以上）[物理] | 1. 油糠醛测试 [离线]<br>2. 介损测量 [离线]<br>3. 光纤测温或绕组温控仪 [在线] | 糠醛含量超过注意值且绝缘纸取样聚合度低于250，同时绕组热点温度长时间偏高，综合判定绝缘严重老化。 | 根本处理：无法恢复绝缘性能，需更换全部高压绕组或返厂重绕。辅助系统改造：加强冷却。工具：吊车、绕线机、全套绝缘材料。；临时处理：降低负荷运行，增加冷却，缩短试验周期监督运行。 | 严格控制负载，避免长期过负荷；改善冷却条件；用耐高温绝缘纸升级。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 低压绕组 | 绕组 | 匝数较少的绕组，连接至低电压侧，承载较大的负荷电流。 | 否 | 每年测量低压绕组直流电阻和绝缘电阻；检查引出线和连接部位的接触情况；吊罩检修时检查绕组绝缘状态和机械支撑；监测低压侧电流和温度。 | 低压绕组匝间短路或严重变形，直流电阻不平衡率超标，绝缘严重老化导致电气强度不足，绕组烧损无法修复时应报废。 | 主变压器 - 低压绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组导线绝缘老化、破损或油中杂质导致匝间绝缘击穿，形成短路环。短路电流在短路匝内产生巨大热量和电动力，进一步烧毁绝缘并引发更多匝短路，最终可能导致绕组变形、烧断。 | 油温异常升高，轻瓦斯动作，油中溶解气体分析（DGA）特征气体（乙炔）迅速增长，局部放电量增大，变压器内部有异常电磁声，差动保护可能动作。 | 绕组直流电阻三相不平衡度＞2%[电气]；绝缘电阻＜100 MΩ（1000V摇表）[电气]；油中乙炔含量＞5 µL/L[化学]，总烃＞150 µL/L[化学]；局部放电量＞500 pC[电气]；上层油温升超过铭牌值15 K[物理]。 | 油中溶解气体分析（DGA）[在线][离线]；绕组直流电阻测试[离线]；绝缘电阻测量[离线]；局部放电检测[在线][带电]；红外测温[在线]；变比试验[离线]。 | 三相直流电阻不平衡率超过2%，且DGA显示乙炔＞5 µL/L、总烃显著增长，可判定匝间短路。结合变比试验偏差＞0.5%、低压短路阻抗变化＞2%，以及局部放电超声波定位可确认具体故障位置。 | 根本处理：1. 停役、排油；2. 吊芯或吊罩检查；3. 拆除铁芯压板及围屏，暴露出故障低压绕组；4. 逐匝检查短路点并剥除烧焦绝缘；5. 用同规格导线更换损伤匝，补包绝缘，或整体更换低压绕组；6. 真空干燥、真空滤油；7. 重新组装，试验合格后投入运行。工具：真空滤油机、绕组绕线机、直流电阻测试仪、绝缘材料、耐压试验仪、吊车。；临时处理：降低运行负荷，投入备用冷却器，加强油温监视，缩短DGA取样周期至每天一次，若乙炔＞10 µL/L且持续上升应立即退出运行。 | 加强变压器油质监督，定期滤油防止含水量超标；定期测量绕组直流电阻和DGA；避免变压器过负荷运行；加强防雷和操作过电压保护；保证散热良好。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 匝间绝缘 | 绕组 | 绕组导线本身或其间的绝缘层（如绝缘漆、纸包绝缘），防止匝间或层间短路。 | 是 | 每年进行绕组绝缘电阻和吸收比测量；定期进行匝间耐压或感应耐压试验；油中溶解气体分析重点关注乙炔和乙烯含量变化；运行中监测局部放电水平。 | 匝间绝缘击穿导致匝间短路故障，绝缘纸严重老化变脆（聚合度低于250），局部放电量持续超标，DGA显示内部存在电弧放电特征时应报废绕组。 | 主变压器-匝间绝缘 | 绝缘 | 严重 | 绕组同一绕组的相邻匝之间绝缘因电、热、机械应力或污染等原因发生损坏，导致匝间短路。短路环内产生巨大短路电流，造成局部过热，加速绝缘劣化，最终引发线圈烧毁或相间短路。常见机理包括：过电压冲击、长期过载导致绝缘热老化、制造或检修时匝间绝缘受损、油质劣化含腐蚀性物质。 | 1. 油中溶解气体分析显示乙炔、氢气、总烃含量异常增高；2. 局部放电量明显增大，放电模式呈典型绝缘内部放电；3. 变压器发出断续或连续的“噼啪”声；4. 油温异常升高，油位波动；5. 差动保护、重瓦斯保护可能动作。 | 油中乙炔含量≥5µL/L [化学]；局部放电量≥500pC（1.5倍额定电压下）[电气]；直流电阻相间互差≥2% [电气]；油中总烃相对产气速率>10%/月 [化学]；绕组介损tanδ>0.8%（20℃）[电气] | 油中溶解气体在线监测装置 [在线]；特高频/高频局部放电在线监测 [在线]；绝缘油定期取样试验 [离线]；绕组直流电阻测试 [离线]；绕组变形测试（频率响应法）[离线]；变化比测试和励磁电流测量 [离线] | 三比值法编码呈1 0 2或2 0 2时判断为低能或高能放电性故障，结合局部放电波形（放电相位集中于试验电压峰值附近，放电量稳定）定位为匝间绝缘放电；直流电阻不平衡可确认匝间短路位置。 | 根本处理：1. 吊罩/吊芯检查；2. 拆除故障绕组外部围带和撑条；3. 逐匝剥离损坏绝缘层，检查导线有无烧伤；4. 若导线未严重损伤，重新包扎匝间绝缘纸并进行浸漆处理；5. 若导线烧损，需更换故障线饼或整个绕组；6. 干燥、浸油、组装后进行全部出厂试验。主要工具：吊车、真空干燥罐、绕线机、绝缘包纸机、滤油机。；临时处理：立即降低负荷，限制变压器输出功率，同时加强油色谱和局部放电监测频次（如每天一次），若特征参数持续恶化，申请停运检修。 | 1. 安装避雷器和浪涌吸收器，限制雷电和操作过电压；2. 严格控制运行负荷，避免长期过载和油温超标；3. 按规定周期进行油色谱分析，注意微量乙炔增长；4. 大修时采用低压脉冲或频率响应法检测绕组变形。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 撑条及垫块 | 绕组 | 构成绕组内部的油道或气道，保证散热介质流通，同时提供机械支撑。 | 是 | 吊罩检修时检查撑条和垫块有无位移、变形和破损；检查绕组轴向压紧力是否均匀；垫块松动时重新调整压紧；检查撑条表面绝缘完好性。 | 撑条和垫块大面积老化收缩导致绕组轴向松动严重，绝缘纸层脱落导致机械支撑失效，绕组在短路电动力的作用下变形且撑条垫块无法提供有效支撑时应报废更换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油击穿电压降低 | 绝缘 | 严重 | 油中杂质、水分、酸性物质或老化导致绝缘强度下降，电场作用下容易击穿；机理：导电桥、气泡放电或油质劣化。 | 绝缘电阻下降、介质损耗因数增大，耐压试验时放电声音异常，严重时出现局部放电。 | 击穿电压 [电气]（运行中110kV及以下≥30kV，220kV≥35kV，500kV≥40kV）；介损 tanδ(90℃) [电气]（≤0.020）；水分 [化学]（≤25 mg/L） | 绝缘油击穿电压试验仪[离线]；在线局部放电监测[在线]；定期取油样试验[离线] | 若击穿电压低于相应电压等级阈值，且介质损耗因数或微水异常，或重复试验仍不合格，判定油绝缘强度不足；需排除试验设备误差。 | 根本处理：真空滤油（脱气、脱水、除杂质），使用双级真空滤油机；滤油后静置并重新试验，若仍不合格则更换新油（符合GB 2536）。若多次真空滤油后击穿电压仍低于允许值的80%，且酸值 >0.1 mgKOH/g，tanδ(90℃) >0.05，油色深暗，应报废更换新油。工具：击穿电压测试仪、真空滤油机、油泵。；临时处理：降低变压器负荷，加强油温监视；临时增加一次在线色谱或局放监测。 | 定期油质试验（1次/1~3年，取样测试击穿电压、水分、介损），保持呼吸器有效，防止水分侵入，避免油与空气直接接触，采用全密封储油柜或充氮保护；巡检时检查呼吸器干燥剂颜色。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油溶解氢气含量超标 | 化学/绝缘 | 一般/严重 | 油中水分或局部放电使油分子裂解产生氢气，也可能因铁锈催化产氢；机理：C-H键断裂。 | 油色谱总烃正常但氢气单项升高，有时伴随甲烷轻微增加，变压器声响无异常；透气速率高可能预示局部放电。 | 氢气（H₂）浓度 [化学]（注意值150 μL/L，绝对产气速率>10 mL/d）；总烃 [化学]（正常） | 油中溶解气体色谱分析[离线]；在线溶解气体监测装置[在线]；定期油样采集 | H₂>150μL/L且总烃无明显增长，结合湿度、局部放电测量；若产气速率平稳且无乙炔，可能为受潮或局部放电，使用三比值法或Duval三角形辅助判断。 | 根本处理：确认故障源后进行处理：若受潮，则更换呼吸器硅胶并真空热油循环干燥；若局部放电，吊罩查找放电点（如铁心接地、尖角放电）并修复，重新滤油。若氢气长期居高不下且伴随乙炔或总烃急剧增长，油已受严重放电污染，经多次脱气仍无法降至注意值以下，应更换新油。工具：色谱仪、真空滤油机、介质损耗测试仪。；临时处理：增加色谱测试频率至每1~2周一次，严密监视产气速率；如速率稳定且无乙炔，可观察运行。 | 定期色谱分析（330kV及以上每半年，220kV及以下每年），保持套管、储油柜密封，防止水分渗入；变压器安装在线色谱可早期预警；检查呼吸器每月。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油酸值超标（油老化） | 化学/绝缘 | 一般/严重 | 油与氧气在温度作用下发生氧化，生成有机酸，腐蚀金属并促进绝缘纸老化，产生油泥。 | 油颜色由淡黄变为深褐色，透明度下降，出现刺鼻酸味，介质损耗因数增大。 | 酸值 [化学]（运行中油 ≤0.1 mgKOH/g，投运前 ≤0.03 mgKOH/g）；界面张力 [物理]（≥19 mN/m） | 酸值滴定法[离线]；界面张力仪[离线]；油样目视检查 | 酸值 >0.1 mgKOH/g 且界面张力 <19 mN/m 或 tanδ 明显升高，判断油已严重老化，非单一指标异常。 | 根本处理：更换新油或进行吸附再生处理：通过吸附剂（如活性白土、硅胶）过滤处理，恢复酸值；现场可用移动式再生设备。若酸值 >0.3 mgKOH/g，或界面张力 <15 mN/m，且油泥多、tanδ>0.1，再生处理无法改善，应报废更换新油。工具：酸值测定仪、再生滤油机。；临时处理：若酸值略超，可投入连续再生装置运行，延长换油周期；加强油温监控。 | 控制运行油温不超过85℃，采用全密封油系统，加装热虹吸净油器或充氮保护，防止油与空气接触；每2~3年进行酸值、界面张力、颜色试验；巡检注意油位计内油色。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油微水含量超标（受潮） | 绝缘/化学/环境 | 严重 | 呼吸器失效、密封件老化或油枕胶囊破损导致大气水分进入，水与油形成乳浊或溶解态，降低绝缘强度，促进纤维素水解。 | 绝缘电阻下降、介质损耗因数增大、击穿电压下降；冬季呼吸器常有结冰，瓦斯继电器可能积气。 | 水分含量 [化学]（投运前≤10 mg/L，运行中330kV及以下≤25 mg/L，500kV≤15 mg/L） | 卡尔·费休水分测定仪[离线]；在线微水传感器[在线]；定期取油样 | 水分 >25 mg/L 且击穿电压低于标准值，结合暴露环境或呼吸器失效历史，判定受潮；必要时配合绝缘电阻比较。 | 根本处理：更换失效的呼吸器干燥剂，修复密封点；使用热油循环真空干燥处理，期间加热至60~70℃，真空脱水；滤油前取油样复检。若水分长期无法降低且处理后的油仍不能恢复绝缘性能，应更换新油。工具：真空滤油机、水分测试仪。；临时处理：若含水量略高，可增加在线干燥器运行，降低负荷；必要时申请停电滤油。 | 定期巡检呼吸器，硅胶变色即更换，检查储油柜胶囊气密性，保持变压器密封良好；秋冬季加强巡检呼吸器，每季度取油样检测微水；更换干燥剂后记录。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油介质损耗因数超标 | 绝缘/化学 | 一般/严重 | 油中极性杂质、老化产物、有机金属化合物或微生物滋生引起介损增大，在交流电场下产生附加发热，加速老化。 | 介质损耗因数测试值超标，变压器温升偏高，绝缘电阻偏低。 | 介质损耗因数 tanδ (90℃) [电气]（投运前≤0.005，运行中≤0.020；220kV及以下允许0.04） | 高压西林电桥或介损测试仪[离线]；结合油样取样 | tanδ(90℃) >0.02 且酸值正常、水分合格时，可能是极性物质污染，可通过体积电阻率进一步确认；若与酸值同超标，属老化。 | 根本处理：轻度超标可采用吸附剂再生处理（如硅胶柱）；若tanδ(90℃) >0.1且无法通过再生降至0.04以下，应更换新油。工具：介损测试仪、再生装置。；临时处理：增加试验频率，若 tanδ 稳定不上升可监视运行；加强油温控制。 | 防止油与含铜合金接触发生催化，保持油温正常，使用抗氧化剂；每次预防性试验测量介损，大修时测。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油总烃异常（热故障） | 热/化学 | 严重/危急 | 铁心多点接地、分接开关接触不良、绕组过热或漏磁等导致局部油温升高，油裂解产气，主要为甲烷、乙烷、乙烯和氢气。 | 油色谱总烃快速增长，瓦斯继电器可能报警，红外测温显示油箱局部温度升高，油色可能变深。 | 总烃浓度 [化学]（注意值150 μL/L）；绝对产气速率 [化学]（隔膜式 >6 mL/d）；CO、CO₂比值辅助判断 | 离线油色谱分析[离线]；在线溶解气体监测[在线]；红外测温[在线] | 总烃 >150μL/L 且产气速率超注意值，用三比值法判断为热故障（如0XX、2XX）。若总烃升高伴随CO、CO₂升高，判断涉及固体绝缘。 | 根本处理：停运检修：打开人孔检查铁心接地、分接开关触头、引线接头等，修复故障点；然后对油进行真空脱气处理。若总烃长期无法降低，且伴随乙炔或纸绝缘劣化标志，经维修后油中溶解气体仍残留过高，应彻底更换新油。工具：色谱仪、红外热像仪、真空滤油机。；临时处理：如产气速率平稳且总烃未突增，可降低负荷并缩短色谱试验至每月一次，监视运行；若产气急剧增长立即停运。 | 定期色谱分析（每1年一次，重要变压器半年），使用红外测温监测接头温升（每季度一次），安装在线总烃监测装置。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油乙炔含量异常（放电故障） | 电气/化学 | 危急 | 电弧放电或火花放电产生乙炔，常见于匝间短路、相间短路、分接开关飞弧、悬浮电位放电等。 | 油色谱乙炔突然出现并快速增长，瓦斯保护动作，变压器重瓦斯跳闸，油色变黑，有可燃气体逸出。 | 乙炔（C₂H₂）浓度 [化学]（注意值1 μL/L；增长至5 μL/L为严重）；总烃 | 在线DGA[在线]；离线色谱[离线]；瓦斯继电器气体分析[离线] | 乙炔≥1μL/L即需高度关注，若>5μL/L且产生速率快，三比值判断为电弧放电（1X2等），结合电气试验（直流电阻、变比）定位。必须立即停运确认。 | 根本处理：停运后放油，吊罩查找放电点，修复或更换损坏的绕组、绝缘件，处理引线；若油已严重碳化、酸值飙升，不可再生，必须更换新油并彻底清洗内部，否则可真空脱气处理。工具：色谱仪、直流电阻测试仪、滤油机。；临时处理：色谱发现乙炔后，缩短试验周期至每日或每周，同时准备停电检修；一旦确认乙炔含量异常，必须立即停运。 | 定期色谱检测，保证绝缘距离，预防雷电过电压，进行绝缘预防性试验。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 绝缘油 | 绝缘介质 | 矿物油或合成酯，充满油箱，具有绝缘、冷却和熄灭电弧的作用。 | 是 | 每年取样进行简化分析（击穿电压、微水、酸值、界面张力）；按周期进行油中溶解气体色谱分析；定期检测油介质损耗因数；油质不合格时进行真空滤油或更换新油。 | 击穿电压低于30kV且经多次滤油处理仍不达标，微水含量持续超标，酸值和油泥含量严重偏高，油中溶解气体总烃持续快速增长表明内部存在严重故障时应报废换油。 | 绝缘油颗粒度污染 | 机械/绝缘 | 轻微/一般 | 制造、安装或运行中产生的纤维、金属屑、碳粒等固体杂质悬浮于油中，降低绝缘强度并可能在强场区形成导电桥。 | 击穿电压分散性大，油外观浑浊或底部有沉淀，颗粒度计数超标。 | 颗粒度等级 [物理]（NAS 1638 级，运行油一般不大于8级，或≥5μm颗粒数 ≤1600个/10mL） | 颗粒度计数器（激光颗粒度仪）[离线]；油样采集后实验室检测 | 颗粒度等级超出DL/T 1096限值，且击穿电压低的分散性大，排除取样污染后，判定颗粒污染。 | 根本处理：进行高精度滤油，使用精密滤芯（≤1μm），循环过滤至颗粒度合格；严重时需多次过滤并清理油箱。若多次过滤仍不改善，可能源于器身内部持续产生颗粒，需换油并查明根源。工具：颗粒度计数仪、精密滤油机。；临时处理：密切监视击穿电压，如仍在合格范围内，可计划安排滤油。 | 安装在线精密滤油器，注入新油前清洗管道，保证密封，防止外来杂质进入；新油注入前及大修后测试颗粒度，运行中每2年抽检；检查过滤器前后压差。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油箱渗漏油 | 机械/密封 | 一般 | 密封垫老化、焊接缺陷或外力损伤导致油箱法兰、焊缝、阀门等处密封失效，变压器油向外渗漏。 | 油箱表面可见油迹或油滴，油枕油位持续下降，地基有油渍。 | 每日油位下降量（>0.5%总油量）[物理]；渗漏点表面张力检测值<25mN/m[物理] | 目视检查[离线]；红外热像检测温差斑点[在线]；气体继电器积气观察[离线] | 若油位下降速率>0.1%/h且外部无其他泄漏，结合可见油迹，判定为油箱渗漏。 | 根本处理：排油后打磨泄漏区，采用氩弧焊补焊，更换老化密封垫（使用力矩扳手均匀紧固），修复后真空注油及密封试验；箱壁补焊次数超过3次或焊缝总长度超过1m且存在不可修复的穿透性裂纹时建议报废。；临时处理：涂抹快干堵漏胶临时封堵，降低油位至泄漏点以下，加强监视。 | 定期巡检法兰螺栓紧固状况，采用耐油氟橡胶垫，焊后探伤；每月检查油箱各密封面及焊缝，每年进行密封性试验（充气压力0.03MPa持续30min无渗漏）。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油箱本体变形 | 机械/结构 | 严重 | 内部故障压力骤升、真空注油超压或运输碰撞导致油箱箱壁鼓包或凹陷，强度削弱。 | 油箱外观可见局部凸起或凹坑，箱体尺寸偏差＞50mm，严重时段间绝缘距离缩短。 | 油箱最大变形量（＞50mm）[物理]；局部应力值＞材料屈服强度80%[物理] | 激光扫描三维尺寸测量[离线]；目视检查及钢板测厚[离线] | 若目测变形量＞50mm且伴有油位异常或内部放电声，即判定为机械变形故障。 | 根本处理：排油后采用液压校正或加装加强筋，严重时更换变形箱壁钢板（需焊接，后做煤油渗透试漏）；箱壁变形量超过原尺寸5%且校正后仍无法保证绝缘距离，或钢材减薄＞1/3原厚度时报废。；临时处理：在变形区域外加临时支撑加固，降低运行负载，缩短巡视周期。 | 严格按规程控制真空度及注油速率，运输时安装三维冲撞记录仪；每年测量油箱外形尺寸，检查加强筋焊缝，每5年进行超声波测厚。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油箱内部异物 | 机械/绝缘 | 危险 | 制造或检修时遗留金属碎屑、工具等异物，在油流或电磁场作用下移动，可能损伤绕组、堵塞油道或引起放电。 | 局部放电量异常增大，油中溶解气体中乙炔突增，轻则出现间歇性异常噪声。 | 油中溶解气体分析乙炔含量＞1μL/L[化学]；局部放电量＞500pC[电气] | 油色谱分析[离线]；超声波局部放电定位[在线]；内窥镜检查[离线] | 若乙炔增量＞0.5μL/(L·天)且超声波定位信号集中于油箱底部或铁心夹件处，推断存在自由金属异物。 | 根本处理：排油后吊罩或人孔进入全面检查及取出异物，清理油道，油过滤或换新油。；临时处理：加强在线色谱监测，若放电量骤升则立即停运。 | 检修后严格清点工具及零件，油箱内进行磁吸及内窥镜竣工验收。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油箱接地不良 | 电气/防雷 | 一般 | 油箱接地引下线锈蚀、断裂或连接螺栓松动，导致外壳电位悬浮，可能引起人身触电或二次回路干扰。 | 接地引下线外观腐蚀，接地电阻测量值增大，或红外检测接地螺栓发热。 | 接地电阻＞0.1Ω[电气]；接地导通电阻＞50mΩ[电气] | 接地电阻测试仪测量[离线]；导通测试[离线]；红外热像[在线] | 实测接地电阻＞0.5Ω且导通电阻异常，即判定接地不良。 | 根本处理：清理接地极及接地线连接面，用铜鼻子压接，涂抹导电膏，重新紧固，必要时更换接地网；接地引下线截面积减少＞30%或接地网腐蚀导致接地电阻持续＞0.5Ω无法修复时，该变压器本体结构需评估更换。；临时处理：临时加装外附接地极，并挂接地线保证可靠接地。 | 每年雷雨季节前测试接地电阻，采用铜材接地引下线并防腐处理；每半年检查接地引下线完整性，每年测量接地电阻，锈蚀部分及时防腐。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 散热器蝶阀卡涩渗漏 | 机械/热 | 一般 | 散热器连接油箱的蝶阀因密封圈老化或阀杆锈蚀，导致操作卡涩或关闭不严，引起内渗或外漏，影响冷却系统切换。 | 阀门操作力矩过大无法完全开闭，阀体外部渗油，或退出冷却器时油位异常变化。 | 阀门操作力矩（＞50N·m）[物理]；阀体密封面无可见损伤[状态量] | 手动操作试验[离线]；目视检查各密封点[离线]；超声波检漏仪[在线] | 若操作阀门力矩超标且观察到阀体渗油或油位异常波动，判定蝶阀故障。 | 根本处理：关闭相关阀门排空管段，解体蝶阀，更换阀杆密封件和阀板密封圈，清洁除锈后回装，进行动作和密封试验；阀体出现裂纹或阀体密封面冲刷腐蚀深度超过0.5mm无法修复时，蝶阀报废。；临时处理：在蝶阀故障导致无法隔离泄漏时，临时采用堵板隔离故障冷却器并降负载运行。 | 选用不锈钢阀杆和耐油耐温密封件，每年对蝶阀进行全行程操作，防止锈蚀卡涩；每年对蝶阀进行润滑油加注及全关全开操作一次，检查密封面，结合大修更换密封件。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油箱顶部受潮进水 | 绝缘/化学 | 严重 | 箱顶密封件老化、防爆膜破裂或呼吸器失效，导致外部潮气、雨水进入油箱，受潮绝缘油和绝缘件性能急剧下降。 | 油中含水量持续升高，绝缘电阻显著下降，油枕呼吸器硅胶过快变色，箱顶有积水锈迹。 | 油中含水量（＞30mg/L）[化学]；绝缘电阻吸收比（＜1.3）[电气]；箱体密封不良点气压下降率（>100Pa/min）[物理] | 微水测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]；箱体密封试验（充气检漏）[离线] | 若油中含水量>25mg/L且绝缘电阻降低超30%，结合顶部密封性测试不良，诊断为进水受潮。 | 根本处理：排查并修复箱顶渗漏点（更换密封垫/防爆膜），更换呼吸器硅胶并检查油封杯油位，热油循环真空滤油脱水，必要时干燥绕组。；临时处理：持续投入滤油机进行热油循环除水，并加强油色谱和微水监测频率。 | 箱顶采用斜顶设计防止积水，呼吸器定期维护并增设防雨罩，定期进行充气检漏；每季度检查箱顶密封、呼吸器状态及油杯油位，雨季增加特巡，每年测试绝缘油含水量。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油箱本体腐蚀锈蚀 | 机械/环境 | 一般 | 涂装层破损或长期处于盐雾、酸碱等恶劣环境，导致油箱钢板发生锈蚀、减薄，严重时可能穿孔或降低机械强度。 | 箱体表面漆膜大面积起皮、脱落，出现铁锈色斑、点蚀坑，防腐层下钢板减薄。 | 钢板剩余平均壁厚（＜原设计80%）[物理]；锈蚀面积（＞表面积30%）[状态量] | 目视检查[离线]；超声波测厚仪[离线]；涂层附着力测试[离线] | 若测厚发现壁厚减薄量＞20%设计值或点蚀深度超1.5mm并伴随渗油风险，即判为严重腐蚀。 | 根本处理：喷砂或打磨彻底去除锈蚀及旧漆膜，测量剩余壁厚，对不达标区域补焊或贴板，重做防腐涂层（底漆-中间漆-面漆）；整体平均壁厚减薄超30%或出现超过总面积10%的腐蚀穿孔无法修复时，建议油箱报废。；临时处理：对严重腐蚀但未渗漏区域，临时清理后刷涂防锈转化漆覆盖，加强巡视。 | 根据环境选择合适防腐体系（环氧富锌底漆等），定期维护涂装，杜绝积水积污；每年锈蚀季节前检查油漆，每3-5年进行一次防腐维护；沿海或重污染区缩短周期。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油箱本体 | 油箱及储油柜 | 密封的钢制容器，用于浸放器身和绝缘油，承受内部压力与真空。 | 否 | 每季度检查油箱外壁有无渗漏油和锈蚀；每年检查箱沿螺栓紧固情况和密封垫状态；大修时对油箱内部进行清洗和防腐处理；定期检查油箱接地连接。 | 油箱壁大面积腐蚀减薄影响机械强度和密封性能，焊缝多处裂纹且补焊后仍渗漏，箱体严重变形导致无法正常密封，真空试验不合格时应报废更换。 | 油位计指示失真 | 控制/机械 | 轻微 | 油箱油位计连杆、浮球卡涩或磁耦合机构进水失效，导致指示油位与实际油温曲线不匹配，不随温度线性变化。 | 油位计指针卡死在某位置，或环境温度剧烈变化时油位无动作，可能引发假油位报警。 | 实际油位与油温-油位曲线偏差（＞10%）[物理]；油位计滑动电位器故障[状态量] | 对比油温-油位曲线巡视[离线]；红外测温检查油枕油面线[在线]；断电后手动检查浮球动作[离线] | 当油位指示与油温-油位标准曲线偏差超10%或指针完全卡死，初步判定指示机构故障。 | 根本处理：关闭油枕与本体间联管阀门，排空联管内油，取出油位计，检修连杆、更换浮球或磁翻板组件，回装后重新标定零位和满位；油位计本体破裂、无法找到备件修复时，或浮球漏油、连杆严重变形无法校正时，油位计报废。；临时处理：临时以红外测温仪扫查油枕真实油面线作为依据，加密人工观察次数。 | 选用防凝露功能的磁耦合油位计，定期检查连杆机构灵活性，结合大修期更换；每季度进行油位计与油温-油位曲线比对，清扫透明窗，每4年结合大修解体检查浮球与连杆。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 储油柜胶囊/隔膜 | 油箱及储油柜 | 安装在储油柜内，将变压器油与外部空气完全隔离，防止油受潮和氧化。 | 是 | 每年检查储油柜油位和胶囊呼吸是否畅通；定期检查胶囊内部有无积水和破损；大修时对胶囊进行气密性试验；发现油位异常变化时优先检查胶囊完好性。 | 胶囊老化破裂导致变压器油直接与空气接触，气密性试验不合格，胶囊材料变硬龟裂失去隔离作用，导致油质加速劣化时应报废更换。 | 主变压器 - 储油柜胶囊/隔膜
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 储油柜胶囊/隔膜 | 油箱及储油柜 | 安装在储油柜内，将变压器油与外部空气完全隔离，防止油受潮和氧化。 | 是 | 每年检查储油柜油位和胶囊呼吸是否畅通；定期检查胶囊内部有无积水和破损；大修时对胶囊进行气密性试验；发现油位异常变化时优先检查胶囊完好性。 | 胶囊老化破裂导致变压器油直接与空气接触，气密性试验不合格，胶囊材料变硬龟裂失去隔离作用，导致油质加速劣化时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 储油柜胶囊/隔膜 | 油箱及储油柜 | 安装在储油柜内，将变压器油与外部空气完全隔离，防止油受潮和氧化。 | 是 | 每年检查储油柜油位和胶囊呼吸是否畅通；定期检查胶囊内部有无积水和破损；大修时对胶囊进行气密性试验；发现油位异常变化时优先检查胶囊完好性。 | 胶囊老化破裂导致变压器油直接与空气接触，气密性试验不合格，胶囊材料变硬龟裂失去隔离作用，导致油质加速劣化时应报废更换。 | 主变压器 - 储油柜胶囊/隔膜 | 机械/环境 | 严重 | 储油柜胶囊（或隔膜）用于隔离变压器油与大气。故障机理：胶囊因老化、安装损伤或机械疲劳产生破裂/龟裂，导致密封失效，空气与潮气直接进入油中；或胶囊折叠、扭曲造成油位显示异常（假油位）。 | 1.油位计指示不随温度变化正常升降（假油位）；2.呼吸器硅胶变色异常加速或不均匀；3.变压器油微水含量快速上升；4.储油柜顶部放气塞有持续气体逸出；5.轻瓦斯频繁动作。 | 1.油中微水含量 > 15 mg/L [化学]；2.胶囊气密性试验压力下降 > 5%/1h [物理]；3.油位变化量 < 理论油位变化量的50%（负荷波动时）[状态量]；4.油中含气量增长 > 2%/月 [化学]。 | 1.油色谱分析（微水、总烃）[在线/离线]；2.胶囊气密性保压试验[离线]；3.油位计与实际油温对照分析[在线]；4.呼吸器动作频次观察[带电]；5.储油柜顶部气体检测[离线]。 | 若同时满足：1.油位计在负荷/油温变化时静止或波动异常；2.微水>15mg/L且持续上升；3.胶囊保压试验不合格，则判定胶囊破损。若油位异常但微水正常，可能为胶囊折叠扭曲，通过排气及注油无法消除油位滞后可确认。 | 根本处理：1.退出变压器运行，排油至储油柜下部；2.打开储油柜手孔；3.拆出破损胶囊/隔膜，清除柜内油污；4.更换同型号胶囊，安装时注意方向并避免扭曲；5.恢复密封，抽真空注油，按标准静放排气。工具：扭矩扳手、真孔泵、专用吊具。；临时处理：若仅微小砂眼可临时用专用耐油橡胶修补胶粘补，并限制负荷运行；但需在24小时内安排停电更换。 | 每年定检时进行胶囊气密性试验；安装时使用专用工具并严格尺寸校核；呼吸器硅胶定期更换以防失效；储油柜内壁光洁度检查防磨损。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 每月检查硅胶颜色变化，变色超过三分之二时及时更换干燥硅胶；每季度检查吸湿器连接管路密封性；清理吸湿器底部油杯，保持适当油封高度。 | 吸湿器壳体破裂导致干燥剂外泄和空气短路进入，连接管路腐蚀穿孔失去呼吸过滤功能，虽然不属于主要报废件但失效后应及时更换以保证油质保护效果。 | 硅胶吸湿失效 | 化学/环境 | 一般 | 硅胶长期吸湿饱和，表面吸附水膜阻碍进一步吸湿，导致呼吸空气未经干燥直接进入油箱，变压器油受潮 | 硅胶颜色由蓝变粉红或由橙变无色；油枕呼吸口可见凝露；油微水含量上升 | 硅胶变色比例（＞2/3面积）[状态量]；油中微水含量（投运变压器＞25 mg/L）[化学]；绝缘油击穿电压（下降＞15%）[电气] | 目视检查（变色）[离线]；油微水测试（卡尔费休法）[离线]；油耐压试验[离线] | 硅胶变色面积超过2/3，且油微水含量超过阈值，判定吸湿剂失效 | 根本处理：1. 关闭呼吸管道阀门；2. 拆除吸湿器；3. 倒出失效硅胶；4. 装入新硅胶至标记线（添加量约为筒体容积2/3）；5. 安装回位，开放阀门。工具：扳手、硅胶颗粒、干燥剂；临时处理：可暂用临时干燥呼吸器替代，关闭本体连接管，用袋装干燥剂临时吸湿 | 每周巡检记录硅胶颜色，变色超过1/2时计划更换；吸湿器下置油封杯内保持变压器油位正常
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 每月检查硅胶颜色变化，变色超过三分之二时及时更换干燥硅胶；每季度检查吸湿器连接管路密封性；清理吸湿器底部油杯，保持适当油封高度。 | 吸湿器壳体破裂导致干燥剂外泄和空气短路进入，连接管路腐蚀穿孔失去呼吸过滤功能，虽然不属于主要报废件但失效后应及时更换以保证油质保护效果。 | 呼吸通道堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 吸湿器呼吸口被灰尘、油泥、昆虫或冰堵，变压器油箱无法正常呼吸，压力失衡，可能导致油枕隔膜破裂或油箱变形 | 油位计指针摆动异常或卡涩；轻瓦斯频繁发信；油箱压力释放阀动作；温差大时油位计出现负压 | 呼吸阻力（堵塞程度：完全堵死时无法吹气）[物理]；气体继电器内积聚气体量（＞250mL/天）[物理]；油位计变化速率异常（温度变化时油位不跟随）[状态量] | 用洗耳球在吸湿器呼吸口吹气测试通透性[离线]；气体继电器取气样分析[离线]；红外热像观察油枕温度分布[在线] | 吹气阻力极大或完全不通，结合油位不随温度变化，判定呼吸堵塞 | 根本处理：1. 断开吸湿器；2. 用压缩空气或细钢丝疏通呼吸孔及管路；3. 清理油封杯及金属滤网；4. 严重时拆解清洗油枕呼吸连管；工具：压缩空气、钢丝、清洗剂；临时处理：可在保证安全前提下暂将吸湿器呼吸口打开直通大气（必须做好防尘防潮临时措施） | 吸湿器呼吸口加装防尘罩及防虫网；严寒地区加装电伴热防止冰堵；定期清理呼吸口（每月）
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 每月检查硅胶颜色变化，变色超过三分之二时及时更换干燥硅胶；每季度检查吸湿器连接管路密封性；清理吸湿器底部油杯，保持适当油封高度。 | 吸湿器壳体破裂导致干燥剂外泄和空气短路进入，连接管路腐蚀穿孔失去呼吸过滤功能，虽然不属于主要报废件但失效后应及时更换以保证油质保护效果。 | 密封失效 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 吸湿器各连接法兰、密封垫老化或安装不当，导致空气未经硅胶直接进入油箱，失去干燥作用，水分和氧气直接侵入 | 硅胶变色速度极慢或不均匀；吸湿器外表有油迹；油微水持续上升；密封处可看到缝隙或锈蚀 | 密封件变形/龟裂（目视）[状态量]；泄漏点（涂抹检漏液冒泡）[物理]；变压器油中微水增长速率（正常<2 mg/L/月，异常>5 mg/L/月）[化学] | 目视检查密封圈状态[离线]；在密封处涂肥皂水，观察是否漏气[离线]；油中微水跟踪[离线] | 密封处有气泡冒出或密封圈明显变形、破损，同时油中微水含量异常增长，判定密封失效 | 根本处理：1. 关闭呼吸管阀门；2. 拆下吸湿器；3. 更换所有密封垫/圈（耐油橡胶）；4. 重新均匀紧固螺栓；5. 涂检漏液验证无泄漏；工具：扳手、密封圈、检漏液；临时处理：在泄漏处缠绕密封带临时堵漏，并尽快安排更换密封件 | 定期更换密封件（3-5年）；安装时对称均匀紧固法兰螺栓；采用耐候耐油密封材料
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 每月检查硅胶颜色变化，变色超过三分之二时及时更换干燥硅胶；每季度检查吸湿器连接管路密封性；清理吸湿器底部油杯，保持适当油封高度。 | 吸湿器壳体破裂导致干燥剂外泄和空气短路进入，连接管路腐蚀穿孔失去呼吸过滤功能，虽然不属于主要报废件但失效后应及时更换以保证油质保护效果。 | 油封杯缺油或脏污 | 机械/化学 | 轻微 | 油封杯内变压器油缺失或污染，失去过滤空气杂质功能，灰尘和水分直接进入硅胶罐，加速硅胶失效，并可能带入固体颗粒 | 油封杯内无油或油面过低；油质变黑、浑浊；硅胶过早变色（仅底部或进气端） | 油封杯油位低于最低线 [状态量]；油中颗粒度（＞12μm颗粒数超标）[物理] | 目视检查油位及油质[离线]；油样颗粒度分析[离线] | 油位低于下限，或油质严重劣化，结合硅胶下部变色速度异常，判定油封失效 | 根本处理：1. 关闭呼吸管阀门；2. 旋下油封杯；3. 清理杯内污油和沉积物；4. 注入合格变压器油至标准油位线；5. 旋回安装；工具：扳手、清洁布、变压器油；临时处理：可临时在呼吸口加装多层纱布过滤，但需立即恢复油封 | 日常巡检保持油位在1/2～2/3处；每半年清洗油封杯并更换新油
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 吸湿器 | 油箱及储油柜 | 连接储油柜呼吸口，内部装有变色硅胶等干燥剂，吸附进入储油柜空气中的水分。 | 是 | 每月检查硅胶颜色变化，变色超过三分之二时及时更换干燥硅胶；每季度检查吸湿器连接管路密封性；清理吸湿器底部油杯，保持适当油封高度。 | 吸湿器壳体破裂导致干燥剂外泄和空气短路进入，连接管路腐蚀穿孔失去呼吸过滤功能，虽然不属于主要报废件但失效后应及时更换以保证油质保护效果。 | 吸湿器主体破损 | 机械 | 严重 | 吸湿器玻璃筒或法兰因外力撞击、温差应力或材料老化导致破裂，呼吸通道直通大气，完全丧失干燥功能，可能引发变压器受潮及污染 | 吸湿器出现裂纹、破碎、漏气声；油位异常；硅胶散落 | 破损面积（＞10%表面积）[状态量]；泄漏量（肥皂泡连续）[物理]；微水变化率急剧上升 [化学] | 目视检查[离线]；检漏液测试[离线] | 吸湿器外壳可见裂缝或破碎，漏气明显，判定主体破损 | 根本处理：1. 立即关闭呼吸管阀门切断气路；2. 拆下破损吸湿器；3. 更换同型号新吸湿器，检查密封；4. 恢复呼吸；工具：扳手、同规格吸湿器备品；临时处理：关闭阀门，临时用干燥呼吸袋替代，尽快更换新件 | 采用钢化玻璃或金属材质吸湿器；吸湿器安装位置加防护罩；冬季防冻裂
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油位计 | 油箱及储油柜 | 直观显示储油柜或油箱内的油面高度，通常带有温度补偿标线。 | 是 | 每季度核对油位计指示与实际油位的一致性；检查油位计玻璃管或磁翻板有无污染和损坏；大修时校准油位计的零点和满度；检查温度补偿机构是否正常。 | 油位计玻璃管破裂或严重污染导致无法观察，磁翻板机构卡死导致指示失灵，浮子泄漏下沉导致指示错误，经校准后仍无法准确指示油位时应报废更换。 | 油位指示异常（假油位） | 机械/环境 | 严重 | 储油柜胶囊破损导致油位计连杆或磁耦合系统进气，呼吸器堵塞造成储油柜内压力变化，使油位计浮球无法随油位真实变化，指示偏离实际油位。 | 油位计指示恒定在某固定值（如满刻度或零位），不随油温变化；变压器油温正常但油位报警；目视油位计指针或磁性翻板位置与油温-油位曲线严重不符。 | 油位指示值与油温-油位标准曲线偏差＞10%[物理]；储油柜呼吸器无呼吸动作[状态量]；油位计浮球位置与连杆传动比异常[物理]；压力释放阀未动作[状态量]。 | 目视油位计指示并记录油温[离线]；红外成像检查油位计内真实油位[带电]；储油柜胶囊气压试验[离线]；呼吸器状态检查[离线]。 | 当油位计指示值与油温-油位曲线偏差＞10%，且呼吸器未动作，判断假油位；打开油位计顶部排气塞，若无油溢出或有大量气体，可确认为假油位。 | 根本处理：1. 排油并打开储油柜人孔；2. 检查胶囊有无破损，更换破损胶囊（工具：扳手、胶囊备件、密封垫）；3. 清理或更换呼吸器硅胶；4. 对油位计连杆机构重新调零与校验；5. 回装后抽真空注油排气。；临时处理：若无法立即停运检修，可暂时解除油位报警联锁，加强人工巡视，依据油温-油位曲线保守判断油位，并缩短巡视周期至每班一次。 | 每月检查呼吸器硅胶颜色及密封油杯油位；每年校验油位计指示与油温曲线；胶囊检修周期不大于6年。油位计传动机构定期加注润滑脂。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油位计 | 油箱及储油柜 | 直观显示储油柜或油箱内的油面高度，通常带有温度补偿标线。 | 是 | 每季度核对油位计指示与实际油位的一致性；检查油位计玻璃管或磁翻板有无污染和损坏；大修时校准油位计的零点和满度；检查温度补偿机构是否正常。 | 油位计玻璃管破裂或严重污染导致无法观察，磁翻板机构卡死导致指示失灵，浮子泄漏下沉导致指示错误，经校准后仍无法准确指示油位时应报废更换。 | 油位计渗漏油 | 机械 | 一般/严重 | 油位计密封垫老化、视窗压板螺栓松动、焊接处裂纹或浮球连杆密封失效，导致变压器油从油位计本体或连接法兰处渗出。 | 油位计底座或视窗边缘可见油渍或油滴；油箱下部有油迹；油位缓慢下降；渗漏处可见砂眼或密封件挤出。 | 渗漏速率＞1滴/10分钟[物理]；密封垫压缩量＜25%或硬化龟裂[物理]；法兰螺栓力矩低于标准值[物理]。 | 目视巡检[离线]；肥皂水或检漏剂检查微漏点[离线]；红外检漏仪扫描[带电]；油色谱在线监测中H2和总烃无突增（区别于内部放电）[在线]。 | 发现可见油渍或油滴，用清洁布擦拭后跟踪，若重新出现油迹，则确认渗漏；通过螺栓力矩检查判断是否为螺栓松动；监测油位下降速度结合渗漏外观可定位漏点。 | 根本处理：1. 清洁渗漏区域；2. 若为螺栓松动，用扭力扳手对称紧固至规定力矩；3. 若密封垫失效，需排油至油位计以下，更换耐油密封垫（备件、铲刀、密封胶）；4. 焊接砂眼需排油、打磨、补焊或更换油位计。；临时处理：轻微渗漏可不停电，用可赛新密封胶临时封堵，并加强巡视，跟踪渗漏变化；严重漏油应安排停电处理。 | 安装时使用规定力矩紧固，密封垫避免过度压缩；使用耐油氟橡胶或丁腈橡胶密封件；定期巡检清洁，防止腐蚀。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油位计 | 油箱及储油柜 | 直观显示储油柜或油箱内的油面高度，通常带有温度补偿标线。 | 是 | 每季度核对油位计指示与实际油位的一致性；检查油位计玻璃管或磁翻板有无污染和损坏；大修时校准油位计的零点和满度；检查温度补偿机构是否正常。 | 油位计玻璃管破裂或严重污染导致无法观察，磁翻板机构卡死导致指示失灵，浮子泄漏下沉导致指示错误，经校准后仍无法准确指示油位时应报废更换。 | 油位计机械卡涩 | 机械 | 一般 | 油位计连杆、传动齿轮或磁性耦合组件因异物、锈蚀、润滑脂干涸等原因卡滞，导致浮球动作无法传递至指示机构，油位指示不变化或跳变。 | 油位计指针卡在某一位置不随油位变化；当轻敲油位计或变压器振动时指针突然跳动；油位指示出现台阶式变化；与实际油位偏差但排气正常。 | 油位计传动阻力＞2 N·m[物理]；浮球机构行程范围内存在死点[物理]；磁性翻板滞后响应时间＞3 s[状态量]。 | 手动拨动油位计指针或磁翻板检查灵活性[离线]；油位变化模拟试验（充放油）[离线]；内窥镜检查连杆机构[离线]。 | 在变压器油位变化（如投退冷却器、检修放油）时，指针或翻板无响应，轻敲后突变，可判断为卡涩；拆下油位计，手动操作连杆，感受转动阻力，有卡滞即故障。 | 根本处理：1. 拆卸油位计（需排油至低于安装口）；2. 拆解连杆及齿轮箱，清除铁锈、异物；3. 用清洗剂清洗传动部件；4. 涂抹耐低温润滑脂；5. 手盘无卡涩后回装，进行全行程校验。工具：扳手、清洗剂、润滑脂、内窥镜。；临时处理：若无法立即停电，可暂时解除油位异常报警，加强人工油位指示监视，依据油温-油位曲线判断，并缩短巡视周期。 | 使用耐候润滑脂，每年进行油位计连杆润滑；油位计安装时保证垂直无歪斜；储油柜胶囊无破损防止水汽进入。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 净油器 | 油箱及储油柜 | 内部充满吸附剂的容器，循环净化变压器油中的水分、酸和氧化物，延长油的使用寿命。 | 是 | 每季度检查净油器进出口油的温度差，判断吸附剂活性；每年取样检查吸附剂是否饱和失效；定期更换吸附剂并清洗净油器内部；检查阀门和管路密封性。 | 净油器壳体腐蚀穿孔导致渗漏油，吸附剂更换周期急剧缩短表明内部堵塞或通道短路，阀门密封失效导致变压器油未经净化旁路流过时应报废更换。 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 搜索不可用 | 根本处理：搜索不可用；临时处理：搜索不可用 | 搜索不可用
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 每季度检查散热片表面清洁度，清除灰尘和污物；每年检查散热片焊缝有无渗漏油；检查片间有无变形和堵塞；保持散热通道畅通。 | 散热片大面积腐蚀穿孔导致多处渗漏油，片间严重变形堵塞影响散热效果超过30%，焊缝多处裂纹无法补焊修复，散热能力严重下降导致变压器温升超标时应报废更换。 | 散热片/管堵塞 | 热/环境 | 一般/严重 | 外部积聚灰尘、油污、昆虫或内部结垢，导致空气流通受阻或油循环不畅，散热效率大幅下降，油温异常升高。 | 变压器顶层油温持续偏高，散热片表面温度分布不均（局部低温），风机全速但温差小，油位可能波动。 | 散热片进出口油温差（设计值5~10K，若<2K则严重堵塞）[物理]；变压器顶层油温（超过85℃或温升超限）[物理]；散热片表面最大温差（>10℃）[物理]；油流速（低于额定50%）[物理] | 红外热成像[在线]；温度传感器（油温/绕组温度）[在线]；油流继电器[在线]；目视检查及清洁度评估[离线] | IF (散热片进出口油温差 < 设计值×0.5) AND (顶层油温 > 允许限值×0.9) AND (红外热图显示散热片大面积低温区)，THEN 判定为堵塞。 | 根本处理：停机、排油，拆卸散热片/管；用高压水枪、专用清洗剂清除内部积垢；用压缩空气吹扫外部；内窥镜确认清洁度；回装并试漏。工具：高压清洗机、内窥镜、密封垫。；临时处理：降低负载至60%以下，增加辅助风扇，加强通风。 | 每季度外部压缩空气吹扫；安装防尘网；在线监测油温差并联动告警。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 每季度检查散热片表面清洁度，清除灰尘和污物；每年检查散热片焊缝有无渗漏油；检查片间有无变形和堵塞；保持散热通道畅通。 | 散热片大面积腐蚀穿孔导致多处渗漏油，片间严重变形堵塞影响散热效果超过30%，焊缝多处裂纹无法补焊修复，散热能力严重下降导致变压器温升超标时应报废更换。 | 散热片/管泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 法兰密封垫老化、紧固松动或铸造砂眼导致绝缘油渗出，引起油位下降和环境污染。 | 散热片表面或法兰处有明显油迹，地面有油渍，油位计持续缓慢下降，呼吸器频繁动作。 | 油位下降速率（>0.3%/天）[物理]；密封性气压试验泄漏率（>0.01MPa/10min压降）[物理]；油样含水量增加[化学] | 油位计[在线]；目视巡检[离线]；气密性试验（氮气加压0.03MPa）[离线]；白布擦拭法[离线] | IF (目视油迹) AND (油位下降速率>0.3%/天) AND (气密试验压降>0.01MPa/10min) THEN 判定散热片泄漏。 | 根本处理：排油至泄漏点以下，拆卸散热片，更换老化密封垫或紧固螺栓，修补砂眼，修后重新进行0.05MPa气压试验保压24h无压降。工具：力矩扳手、气泵、密封垫。；临时处理：泄漏点涂抹紧急堵漏胶，降低运行油位，加装接油盘。 | 法兰螺栓每半年按标准力矩紧固；每2年更换密封垫；采用耐油氟橡胶垫。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 每季度检查散热片表面清洁度，清除灰尘和污物；每年检查散热片焊缝有无渗漏油；检查片间有无变形和堵塞；保持散热通道畅通。 | 散热片大面积腐蚀穿孔导致多处渗漏油，片间严重变形堵塞影响散热效果超过30%，焊缝多处裂纹无法补焊修复，散热能力严重下降导致变压器温升超标时应报废更换。 | 散热片/管腐蚀 | 环境/化学 | 一般/严重 | 涂层破损后金属与潮湿空气、盐雾或腐蚀性气体反应，生成铁锈，导致壁厚减薄甚至穿孔漏油。 | 油漆起皮、鼓泡，表面棕红色锈蚀，存在麻点或锈坑，严重时可见油渗出。 | 涂层附着力（划格法≤2级失效）[状态量]；壁厚减薄量（≥原壁厚20%）[物理]；锈坑深度（>0.5mm）[物理] | 目视检查[离线]；漆膜测厚仪[离线]；超声波测厚仪[离线]；铁锈成分分析[离线] | IF (漆膜大面积剥离) AND (超声波测厚壁厚减薄>20%) AND (有渗透痕迹或锈坑深度>0.5mm) THEN 判定严重腐蚀需处理。 | 根本处理：打磨除锈至St2级，涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；壁厚减薄超限或已穿孔则更换散热片。工具：角磨机、喷砂机、漆膜测厚仪。；临时处理：临时涂覆防锈漆；用环氧胶泥填平凹坑。 | 定期防腐涂层修复（沿海2年，内陆5年）；安装防雨罩；避免散热片积水。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 每季度检查散热片表面清洁度，清除灰尘和污物；每年检查散热片焊缝有无渗漏油；检查片间有无变形和堵塞；保持散热通道畅通。 | 散热片大面积腐蚀穿孔导致多处渗漏油，片间严重变形堵塞影响散热效果超过30%，焊缝多处裂纹无法补焊修复，散热能力严重下降导致变压器温升超标时应报废更换。 | 散热片/管焊接裂纹 | 机械/热 | 严重/危急 | 焊缝存在残余应力或承受交变载荷，引发疲劳裂纹，逐步扩展导致渗漏或断裂。 | 焊缝处出现线状油痕，红外热像显示焊缝温度异常点，渗透探伤可见红色显示。 | 焊缝渗透检测缺陷长度≥2mm[物理]；超声缺陷回波幅度>DAC-6dB[物理]；外观渗油[物理] | 渗透探伤[离线]；超声波探伤[离线]；红外热成像[离线]；目视检查（油迹）[离线] | IF (渗透探伤裂纹显示) AND (超声检测回波>DAC-6dB) AND (发现油迹) THEN 判定焊接裂纹。 | 根本处理：打磨清除裂纹，磁粉确认清除彻底，预热至100℃，采用J507焊条补焊，焊后缓冷，24小时后超声复验无缺陷。工具：角磨机、电焊机、渗透剂、超声仪。；临时处理：裂纹端点钻孔止裂，夹具密封并加注快速堵漏剂，降负荷运行。 | 严控焊接工艺评定，焊后消除应力退火；避免运输碰撞。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 散热片/管 | 冷却系统 | 焊接或安装在油箱壁上，通过自然对流增大油与空气的散热面积。 | 否 | 每季度检查散热片表面清洁度，清除灰尘和污物；每年检查散热片焊缝有无渗漏油；检查片间有无变形和堵塞；保持散热通道畅通。 | 散热片大面积腐蚀穿孔导致多处渗漏油，片间严重变形堵塞影响散热效果超过30%，焊缝多处裂纹无法补焊修复，散热能力严重下降导致变压器温升超标时应报废更换。 | 散热片/管变形损坏 | 机械 | 轻微/一般 | 机械外力撞击或内部过压导致散热片凹陷、弯曲，油路截面变窄，影响散热效果。 | 散热片外观局部凹陷或凸起，排列不齐，红外扫描显示变形区域温度偏高或偏低。 | 凹陷深度≥10mm[物理]；相邻散热片表面温差≥8℃[物理]；油路截面减少率≥15%[物理] | 目视巡检[离线]；外形卡尺测量[离线]；红外热成像[在线] | IF (凹入深度>10mm) AND (红外显示存在温差>8℃) AND (不具备修复整形条件) THEN 判定需更换。 | 根本处理：轻者利用液压整形工具冷矫回原形；严重变形或损伤需拆卸更换新散热片。工具：液压整形器、组合扳手。；临时处理：若未影响油路可监视运行，增加冷却风扇。 | 设置防撞护栏，张贴警示标志；变压器运输绑扎可靠。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行导致轴承滚道疲劳剥落或润滑脂劣化，间隙增大，运转时产生异常振动和噪声，严重时卡死 | 风扇运行时有周期性“咕噜”声或尖锐摩擦声；手摸轴承座温度明显偏高；风扇转速下降或不稳定 | 振动速度有效值[物理]：>7.1 mm/s（ISO 10816-3小功率电机）；轴承温度[物理]：>85℃（持续上升趋势）；冲击脉冲值[物理]：dBm/dBc >35/20（SPM法） | 振动分析仪（在线/离线）[在线/离线]；红外热像仪测温[离线/带电]；冲击脉冲计[离线] | 振动频谱存在轴承故障特征频率（BPFI/BPFO/BSF）且幅值超基线3倍；冲击脉冲值超限；测温异常升高且无其他热源，确认轴承磨损 | 根本处理：更换同型号轴承：拆卸风扇防护罩及叶轮，拉马取下旧轴承，清洁轴颈，热装新轴承，加注指定润滑脂（如2#锂基脂），重新装配并测试振动和温升；临时处理：切换备用风扇；降低变压器负载以控制油温，待停机更换 | 定期加注或更换润滑脂（按运行小时或季度）；安装在线振动监测，设置预警限值
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇叶片不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积灰、腐蚀、异物附着或制造缺陷导致质心偏移，产生离心力引起振动 | 风扇运行时整体振动大，噪声增加，进风侧可见风压波动；停机目测可见叶片表面有不均匀积灰或缺损 | 振动速度有效值[物理]：>4.5 mm/s（全频段），1×转频振动幅值[物理]：占通频75%以上；相位[物理]：两轴承座径向相位差接近0°（平衡不良） | 动平衡仪（离线/带电）[离线/带电]；目视检查[离线]；振动分析仪[在线/离线] | 振动波形近似正弦，频谱1×频峰突出且无倍频特征，两轴承座相位差较小（<30°），结合停机后清理检查确认积灰或变形 | 根本处理：叶片清理与动平衡校正：停机拆卸风扇，清除叶片积灰异物，检查变形或缺损，对变形叶片整形或更换，在动平衡机上校验，若现场校正可在指定半径处加配重；临时处理：调整风机运行台数，开启备用冷却器；临时降低变压器负荷 | 每季度清扫风扇叶片，检查叶轮变形；安装振动在线监测
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇电机绕组接地 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组受潮、绝缘老化或机械损伤导致绝缘电阻降低，形成对地短路，可能烧毁电机，引起保护动作 | 电机外壳带电（验电笔亮），漏电保护开关跳闸；冷却风机无法启动或运行中突然停机；控制箱内断路器跳闸 | 绝缘电阻[电气]：<0.5 MΩ（500V兆欧表，对地）；泄漏电流[电气]：>1mA（耐压试验时）；介质损耗因数[绝缘]：tanδ明显增大 | 绝缘电阻表测量（离线）[离线]；直流耐压试验[离线]；保护接地连续性测试[离线] | 用500V兆欧表测量绕组对地绝缘电阻低于0.5 MΩ，且测量吸收比<1.3，拆开电机接线盒检查绕组端部有无明显烧黑或绝缘损伤，确定为接地 | 根本处理：电机绕组烘干或重绕：拆解电机，若受潮则烘箱（100±5℃）烘烤至绝缘电阻稳定；若局部击穿则重新包扎绝缘并浸渍绝缘漆；严重时更换定子绕组；临时处理：切换至备用冷却器运行，隔离故障风机 | 电机接线盒密封防潮，安装空间加热器防止停机凝露；定期测绝缘并记录趋势
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇电机过热 | 热/电气 | 一般 | 电机过载、电压不平衡、散热不良或轴承卡涩导致电流过大、温升超标，加速绝缘老化 | 电机外壳温度异常高（手无法触摸），热继电器动作；风机运行时有焦糊味；电流表读数偏高 | 电机表面温度[物理]：>90℃（绝缘等级B级）或温升>80K；三相电流不平衡度[电气]：>10%；电流[电气]：超过额定值1.05倍 | 红外测温仪或红外热像仪[在线/带电]；钳形电流表[带电/离线]；热继电器状态[离线] | 实测电机表面温度>90℃，同时检查工作电流超过额定值且三相基本平衡但均升高，排除负载侧风门堵塞，判定为电机散热不良或轻微扫膛 | 根本处理：检查并清理风道、进风口滤网；检查电压质量；若轴承卡涩则更换；若绕组轻微受潮则烘干；临时处理：缩短运行时间，增加轮换频率；打开外壳临时增加通风 | 安装电机综合保护器实时监测温度；定期清理电机散热翅片
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇控制回路故障 | 控制/电气 | 严重 | 接触器、继电器触点粘接、辅助接点接触不良、控制电缆断线或端子松动，导致风机不能按令启停 | 风扇不能自动启动或停止；控制盘指示灯异常闪烁；远方/就地控制失灵；多台风机同时出现同一异常 | 控制回路电源电压[电气]：偏离±10%额定值；接触器线圈直流电阻[电气]：偏离标称值±10%；接点接触电阻[电气]：>100mΩ | 万用表量电压和通断[离线]；继保测试仪（接触器动作测试）[离线]；热成像检查接线端子[带电/在线] | 检查控制回路电压正常，用万用表逐段查线，发现接触器线圈得电但不吸合或吸合但辅助接点不通，测量线圈电阻异常或触点有压降，确定故障点 | 根本处理：更换故障接触器或继电器，紧固端子并加弹垫；修复或更换破损控制电缆；重新编写PLC逻辑（若为软故障）；临时处理：手动强制启动风机，采用就地方式维持运行 | 定期紧固端子，检查接触器灭弧罩及触头；控制回路加浪涌保护
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇风量不足 | 机械/环境 | 轻微 | 进风口滤网堵塞、风道挡板未开到位、叶轮磨损或风叶角度不正确，导致换热效率降低 | 冷却器进出风温差增大，油温升高；风扇出口风压低，手感风量小；风压表读数降低 | 风速[物理]：出风口风速低于设计值70%；风压差[物理]：进出风口全压差<200Pa（设计值）；冷却效率[物理]：△T油/风减小 | 风速计[离线]；差压计[离线]；温度计监测油温趋势[在线] | 实测风速低于标杆值，检查滤网、挡板及叶轮，排除电机转速问题后，确认风道阻力大或叶轮磨损导致出力下降 | 根本处理：清洗进风滤网和散热器表面；调整风门叶片角度；叶轮磨损严重则更换叶片；临时处理：开启备用冷却器；降低变压器负荷 | 安装进风滤网差压报警；根据季节调整滤网更换周期
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇异响（风道啸叫） | 机械/环境 | 轻微 | 风道设计不合理或异物进入，气流扰动产生周期性啸叫或哨声 | 特定转速下发出尖锐啸叫，改变转速后消失；进风口可见异物阻挡 | 噪声级[物理]：>90dB(A)（距风机1m处）；特定频率声压级[物理]：出现明显窄带峰 | 声级计测量[离线]；停机检查风道[离线] | 用频谱分析识别窄带频率与叶片通过频率或风道共振频率吻合，检查风道有无破裂、杂物或挡风板共振 | 根本处理：清除风道内异物，修补破损导流板，对共振风道加肋筋或调整风机转速避开共振区；临时处理：调整运行台数或风机组合，错开共振区 | 风道设计时做模态分析，避免与工作转速耦合
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇电源缺相 | 电气 | 严重 | 供电回路一相断开（如熔断器熔断、开关触头烧损、接线松动），导致电机单相运行，电流急剧增大，易烧毁电机 | 电机发出“嗡嗡”声且无法启动，或运行时转速突然下降，电流表一相为零，另两相增大；热继电器动作 | 三相电压不平衡[电气]：缺相电压<10%额定；三相电流不平衡[电气]：缺相电流0A，另两相电流为额定值1.6~2.5倍 | 钳形电流表[带电]；万用表电压测量[带电/离线]；检查熔断器、接触器触点[离线] | 测量三相电压正常，启动后测一相电流为零并听到电机异常声响，立即停电检查，找到断点（如熔断器熔断、触点烧损） | 根本处理：更换同规格熔断器或接触器，紧固接线端子，必要时打磨氧化触点；临时处理：切换至备用风机；若无法切换则停电处理，但变压器冷却不中断可由其他风机维持 | 安装三相电压不平衡保护继电器；定期检查动力电缆和端子
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇电机匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 定子绕组匝间绝缘老化或受潮，产生局部放电和短路环流，导致电流增大、振动加剧并伴随异常噪声 | 电机发热严重、有绝缘烧焦味，三相电流不平衡（>10%），振动增大，异响明显，保护可能未及时动作 | 三相电流不平衡度[电气]：>10%；在线匝间冲击波形[电气]：与正常相比偏差>30%；绝缘电阻[电气]：仍可能>0.5MΩ，但吸收比<1.2 | 在线匝间检测仪（冲击波形对比）[离线]；钳形电流表监测不平衡度[带电]；振动分析仪[在线/离线] | 运行中测三相电流不平衡且某相偏高，断电后测量三相直流电阻不平衡度>3%（排除接头影响），冲击波形出现明显差异，确认匝间短路 | 根本处理：拆出转子，目视检查定子槽口有无烧焦或铜熔，对轻微灼伤处清创后补绝缘漆并烘干；严重时需部分重绕或更换定子绕组；临时处理：切换至备用风机，将该风机退出运行 | 定期测量三相电阻平衡，安装电机综合保护器匝间保护功能
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇润滑脂劣化 | 化学/机械 | 一般 | 高温、污染或长期使用导致润滑脂氧化、基础油蒸发，稠度变化，润滑失效，轴承干摩噪声和温度升高 | 轴承运行声响变为高频金属摩擦声，加脂口附近有干结硬脂，轴承温度持续升高，振动渐增 | 润滑脂锥入度[物理]：变化>40（0.1mm）；油离度[化学]：基础油析出>5%；铁谱颗粒[物理]：>200ppm | 润滑脂取样分析（锥入度、红外光谱、铁谱）[离线]；运行噪音监听[离线]；温度监测[在线] | 从轴承室取脂样，发现变黑、变干，锥入度下降明显，光谱分析Fe含量超标，且轴承温度持续高于80℃，判断润滑失效 | 根本处理：彻底清除轴承室旧脂，用溶剂清洗滚道，烘干后注入规定型号的新润滑脂（如Mobil Polyrex EM），加脂量至轴承室容积1/3~1/2；临时处理：临时手工加新脂，维持运行至合适停机时机 | 根据运行小时数或每季度定期定量加脂；安装自动注脂器；轴承运行温度超过70℃即缩短加脂周期
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇叶轮与风筒碰摩 | 机械 | 一般 | 叶轮安装同心度偏差、支撑件变形或叶片伸长，导致运行时叶尖与风筒内壁接触，产生断续摩擦声和刮痕 | 启动或停止时可听到“嚓嚓”碰摩声，风筒局部发热，振动值波动且含2×、3×倍频成分；停机手盘可觉有阻滞 | 振动频谱[物理]：出现整数倍频高次谐波，幅值周期性波动；相位反向[物理]：碰摩点两测相位翻转；间隙[物理]：叶尖径向间隙<2mm（设计间隙4-6mm） | 振动分析仪[在线/离线]；塞尺测量叶尖间隙[离线]；停机目视检查[离线] | 振动频谱呈现典型的碰摩特征（高次倍频、半频或亚谐波），相位不稳，停机盘车有摩擦点，实测叶尖局部间隙偏小或发现刮痕，确认为碰摩 | 根本处理：调整电机或轴承座垫片，校正同心度；如叶片变形则修复或更换叶片；修正变形风筒，保证叶尖间隙均匀合格；临时处理：减小风机转速或切换备用风机，避免长期碰摩引起破损 | 安装时严格对中找正，叶轮静平衡合格后装复，运行中监测振动相位变化
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇反转（相序错误） | 电气 | 一般 | 电机维修后动力线相序接反，导致风扇旋转方向与设计相反，风量大幅下降，冷却器进气侧变为排气，散热失效 | 风扇出风方向反向，出口风压极低，冷却器进出风口温差变小，变压器油温快速上升；停机后可见叶轮转向与箭头相反 | 相序[电气]：与原相序相反；风量[物理]：反转向时空风量仅为正转的30%~50%；油温升速率[物理]：比正常高3~5倍 | 相序表测量[离线]；目视检查转向[离线]；风量简易测试[离线] | 变压器恢复送电冷却风扇启动后油温异常升高，检查发现出风口风向相反，用相序表确认反相序，立即停机确认为接线错误 | 根本处理：断掉电机电源，在三相接线端任意对调两相接点，重新试转确认转向正确后紧固端子；临时处理：立即停运故障风机，开启备用冷却器，若无法切换则暂停变压器送电，改正接线 | 电机维修后在接线盒内做相色标记，恢复时严格核对相序，检修后必须试转检查风向
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 冷却风扇 | 冷却系统 | 安装在散热器下方或侧面，强制吹风以提高散热效率，常用于强迫风冷变压器。 | 是 | 每季度检查风扇电机运行电流、振动和噪声；定期检查叶片有无裂纹和变形；检查电机轴承润滑情况；每年测量电机绝缘电阻；检查控制回路和热继电器。 | 风扇电机绕组烧毁，轴承损坏导致剧烈振动和异响，叶片断裂或严重变形，电机绝缘电阻低于允许值，经检修后仍无法正常运行时应报废更换。 | 冷却风扇振动传感器失效 | 控制 | 轻微 | 振动探头松动、线路接触不良或传感器内部元件老化，导致误报振动大或振动信号丢失，可能引起误动或拒动 | 就地振动值正常但DCS显示突变为0或满量程，或频繁波动报警，检查传感器连接线有松动 | 电压信号[电气]：脱离4-20mA正常范围；回路电阻[电气]：异常偏大或短路；绝缘电阻[电气]：对地<20MΩ | 万用表测信号输出[离线]；振动标准源校验[离线]；外观检查探头及电缆[离线] | 在风扇运行正常时盘柜显示振动异常，而现场测振仪值正常，测量传感器接线无4-20mA输出或输出漂移，校验不合格，判断传感器失效 | 根本处理：更换同型号的振动速度或加速度传感器，重新固定并敷设屏蔽电缆，接线后联校验证；临时处理：将保护退出或强制信号，采用便携测振仪人工巡回监测 | 定期校验传感器，对传感器支架加防松措施，采用双冗余配置
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵轴承磨损 | 机械 | 严重 | 轴承滚道或滚动体因润滑不良、杂质侵入或长期重载运行导致表面剥落、点蚀或磨损，间隙增大。 | 泵体振动加剧，运行有异常摩擦声，轴承温度升高。 | 振动烈度 >7.1 mm/s [物理]；轴承温度 >75°C [物理]；间隙 >0.15 mm [物理] | 振动传感器在线监测 [在线]；红外测温仪定期点检 [离线]；停泵后塞尺测量间隙 [离线] | 振动频谱出现轴承特征频率（如外圈、内圈、滚动体通过频率）且幅值超限，温度上升速率快，可判定轴承磨损。 | 根本处理：1. 切断油泵电源，关闭进出口阀门，排空泵内油。2. 拆卸泵体端盖，拉出旧轴承。3. 清洗轴承座，检查轴颈磨损情况。4. 更换同型号新轴承（如SKF 6306）。5. 加注规定牌号润滑脂，装复并盘车检查灵活性。所需工具：拉马、塞尺、力矩扳手。；临时处理：降低负载，加强现场监测，待备件到货后停机更换。 | 定期加注润滑脂，保持油品清洁，安装在线振动监测。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵叶轮腐蚀/气蚀 | 机械/化学 | 一般 | 油中含有水分或酸性物质，长期作用使叶轮金属表面产生化学或电化学腐蚀；或入口压力过低产生气蚀，导致叶轮出现麻点、坑洞，逐步失去平衡。 | 泵出口压力波动，流量下降，运行噪声增加，有节律的噼啪声（气蚀）。 | 出口压力波动范围 >10%正常值 [物理]；流量下降 >15%额定值 [物理]；油中微水含量 >25 mg/L [化学] | 压力表在线观察 [在线]；流量计监测 [在线]；定期油样化验水分和酸值 [离线] | 若泵出口压力脉动明显，流量持续低于额定值，且油简化分析水分或酸值超标，结合停泵后内窥镜检查叶轮表面有坑蚀，可诊断叶轮腐蚀或气蚀。 | 根本处理：1. 解体油泵，拆除叶轮锁紧螺母。2. 拉出叶轮，检查腐蚀程度。3. 若轻微腐蚀，用细砂纸打磨光滑并做动平衡校正；若严重腐蚀，更换新叶轮。4. 清理泵体内部锈渣。5. 复装并测试。所需工具：拉马、动平衡机、千分表。；临时处理：适当提高油位保证入口压力，暂时降负荷运行，尽快安排停机检修。 | 定期进行变压器油处理，控制水分和酸值；确保吸油管路密封，保持足够入口压头。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 机械密封泄漏 | 机械 | 严重 | 动环与静环摩擦副磨损、弹簧失效、O形圈老化或密封面偏斜导致油从轴封处渗出或喷漏。 | 泵轴端可见渗油或滴油，严重时喷油；周围地面有油渍，油位计下降。 | 泄漏量 >10 mL/h（滴漏阶段）或连续喷出 [物理]；油位下降速率 >5mm/天 [物理] | 人工巡检目视检查 [离线]；油位计趋势监视 [在线] | 观察到轴封处有油液积聚或滴落，且泄漏量逐步增大，结合运行时间超过密封寿命周期，可判机械密封失效。 | 根本处理：1. 停泵断电，关闭阀门，排空油泵。2. 拆下联轴器护罩和联轴器，拆除密封压盖。3. 取出旧机械密封，清洗密封腔及轴套。4. 安装新机械密封，注意动、静环配合，涂抹清洁变压器油辅助安装。5. 按扭矩紧固压盖螺栓，装回联轴器并找正。所需工具：内六角扳手、力矩扳手、专用安装套筒。；临时处理：轻微渗漏可暂不停机，加强监视并安排停机更换；喷漏时必须立即停泵处理。 | 选用抗磨长寿命机械密封；确保泵轴与原动机对中良好；定期更换密封油。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 电机绕组绝缘降低 | 电气/绝缘 | 危急 | 油泵电机由于油中水分、杂质侵入或老化，导致绕组对地或相间绝缘电阻下降，易发生击穿短路。 | 运行中可能跳闸，或摇测绝缘电阻时数值显著低于规定值。 | 绝缘电阻 <1 MΩ (使用2500V摇表) [电气]；介质损耗因数 tanδ >2% (20°C) [电气] | 定期停电使用绝缘电阻测试仪测量 [离线]；介质损耗测试 [离线] | 电机停运后，用2500V兆欧表测量绕组对地及相间绝缘电阻，若低于1MΩ，且进行干燥处理后仍不恢复，判定为绝缘受潮或劣化。 | 根本处理：1. 拆开电机接线盒，打开电机端盖。2. 用干燥清洁的压缩空气吹扫内部灰尘、潮气。3. 送入烘箱以90-100℃烘焙12-24h，或采用直流电流短路干燥法（控制电流不大于额定电流50%）。4. 若干燥后绝缘仍不合格，须更换绕组或更换电机。所需工具：兆欧表、烘箱或直流电源、温度计。；临时处理：若绝缘电阻略低但仍可运行，加强绝缘监测，尽快停役安排干燥处理。 | 油泵电机密封结构完好，定期更换呼吸器干燥剂；变压器油保持合格。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵联轴器磨损/断裂 | 机械 | 一般 | 弹性联轴器弹性体老化、开裂或断齿，导致传递扭矩不稳定，产生冲击和噪声。 | 泵运行时有周期性异响，电机电流摆动，泵出力下降。 | 电流波动幅值 >±5%额定电流 [电气]；振动频率出现电机/泵工频的倍频 [物理] | 电流表或电流变送器 [在线]；振动监测 [在线] | 电机电流周期性波动，振动频谱出现较高幅值的旋转频率及叶轮通过频率，停机检查联轴器发现弹性体明显磨损、变形或断齿，即可诊断。 | 根本处理：1. 停泵断电。2. 拆除联轴器护罩，松开联轴器螺栓。3. 检查半联轴器孔及弹性体。4. 更换新的弹性体，必要时更换整个联轴器。5. 重新找正对中，拧紧螺栓。所需工具：百分表、对中卡尺、力矩扳手。；临时处理：可暂由备用冷却器运行带载，故障泵停电检修。 | 选用耐油高质量弹性体；定期检查联轴器对中状况。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵卡涩/抱轴 | 机械 | 严重 | 油中杂质、油泥沉积或轴承保持架破损导致转子卡滞；运行中轴弯曲或高温导致间隙消失抱死。 | 启动电流过大跳闸，或运行时电流突然升高后跳闸，泵体过热，无法盘车。 | 启动电流倍数 >8倍额定电流 [电气]；泵体检修后盘车力矩 >5 N·m [物理]；自由旋转时惯性滑行时间 <2s [物理] | 电流保护装置监测 [在线]；手动盘车检查 [离线]；点温计测量泵壳温度 [离线] | 若电机供电正常但启动即跳闸，停电后用手盘车无法转动或转动沉重，解体检查内部无异物卡滞或轴径弯曲，可判定机械卡涩或抱轴。 | 根本处理：1. 断开电源并隔离阀门排油。2. 解体泵体，缓慢取出转子。3. 检查定子腔有无异物，使用内径千分尺检查轴承室磨损，使用百分表检查轴弯曲度。4. 清理所有部件，更换损坏轴承，若轴弯曲需校直或换轴。5. 用煤油清洗，检查动静间隙，复装后盘车灵活。工具：千分表、螺丝刀、拉力器等。；临时处理：停机隔离故障泵，投入备用冷却器运行，等待检修。 | 加强变压器油质管理，定期滤油；安装油泵入口过滤器；机组检修后盘车确认。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵接线盒进水受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 接线盒密封垫老化、电缆引入口密封不良，雨水或凝露进入，导致接线端子绝缘降低、短路。 | 接线盒内有明显水渍或凝露，绝缘电阻下降，可能引起接地或短路信号。 | 接线盒内相对湿度 >80% [物理]；绝缘电阻 <2 MΩ [电气] | 定期开盖检查内部受潮情况 [离线]；绝缘电阻测试 [离线] | 绝缘电阻测试值偏低，开盖发现盒内有积水或结露，紧固件锈蚀，可判定接线盒进水受潮。 | 根本处理：1. 断开电源，验电。2. 打开接线盒，清除积水，用无水乙醇擦拭端子及绝缘板。3. 使用热风机烘干内部，确保绝缘电阻恢复至≥10MΩ。4. 更换老化的密封垫，用密封胶重新密封电缆引入口。5. 拧紧所有紧固螺丝。工具：热风机、兆欧表、电工工具。；临时处理：暂时用防水胶泥临时封堵进水点，加强绝缘监测，尽快安排停电彻底处理。 | 定期更换老化密封件，接线盒盖螺丝均匀紧固，电缆入口应朝下并做好防水弯。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵反转 | 电气/控制 | 轻微 | 电机接线相序错误或电源恢复后相序改变，导致油泵叶轮反向旋转，虽然油流方向改变，但出油量极小或无压力。 | 泵出口压力表显示为零或负压，油流继电器指向错误，变压器油温无明显下降。 | 出口压力 <0.01 MPa [物理]；油流方向指示与箭头相反 [状态量] | 压力表观察 [在线]；目视油流继电器或用手感知管路振动 [离线] | 点动启动泵，观察叶轮旋转方向与泵体箭头标识方向相反，出口无压力，即可确诊。 | 根本处理：1. 切断电源并验电。2. 打开接线盒，互换任意两相电源线。3. 再次点动确认方向。；临时处理：临时停泵，立即调整接线。 | 新安装或检修后的油泵必须进行点动试转确认方向。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵运行时异常振动噪声 | 机械 | 一般 | 除轴承、联轴器故障外，可能因基础螺栓松动、管路共振、泵体内部螺栓脱落或动平衡破坏导致振动。 | 泵体及管路异常振动，轰鸣声或周期性撞击声，基础振动增大。 | 振动速度超过 4.5 mm/s (正常运行) [物理]；基础连接螺栓力矩低于设计值 70% [物理] | 振动计测量 [离线/在线]；力矩扳手检查基础螺栓 [离线]；听音棒辅助判断噪声源 [离线] | 振动值超标，频谱分析无典型轴承故障特征，紧固基础螺栓或支撑后振动明显下降，或解体发现内部松动部件，可诊断。 | 根本处理：1. 运行中先检查基础螺栓，紧固松动螺栓。2. 若无效，停泵解体检查内部是否松脱、叶轮平衡状况。3. 对叶轮重新进行动平衡校正，紧固内部螺栓，调整管路支撑消除共振。工具：力矩扳手、振动分析仪、动平衡机。；临时处理：调整管路支撑位置或临时增加配重块，改变共振频率。 | 定期紧固基础连接螺栓；油泵及管路安装应设柔性连接及支撑。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油泵过负荷 | 电气/机械 | 一般 | 轴承损坏初期、叶轮卡滞、机械密封压得过紧、油粘度过高或电压过低等导致电机电流长期超过额定值。 | 电机发热明显，热继电器动作跳闸，电流表指示偏高。 | 运行电流 >1.1倍额定电流持续运行10分钟以上 [电气]；电机外壳温升超过60K [物理] | 电流表或PLC监测 [在线]；红外测温 [离线] | 电流持续超额定值，检查油泵无卡涩、盘车灵活，检查电压正常，清洗后仍偏高，可能为机械磨损或设计不当，需综合诊断。 | 根本处理：1. 检查电压是否过低、油品粘度。2. 调整机械密封压缩量，重新盘车力矩检查。3. 若仍过载，解体检查轴承及各间隙，更换损坏件。4. 使用钳形电流表复测。工具：钳形电流表、红外测温仪。；临时处理：采用强迫风冷为电机降温，适当降低变压器负载，尽快安排停机处理。 | 选用匹配的电机，确保冷却器投运正确，油品粘度达标。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 油流偏低 | 控制/机械 | 一般 | 滤网堵塞、管路阀门未全开、叶轮冲刷磨损或反转等原因导致油流量低于要求值。 | 油流继电器发“油流停止”或“油流过低”信号，油-气温差增大。 | 油流量低于额定值的 70% [物理]；进出口油温差 >15K [物理] | 油流继电器或流量计 [在线]；进出口温度计 [在线] | 油流低报警，检查电源相序正常，检查管路阀门位置，清洗滤网后未恢复，检查叶轮情况可诊断。 | 根本处理：1. 检查并全开相关蝶阀。2. 清理油泵入口滤网。3. 若流量仍低，停泵检查叶轮或内部流道有无异物。4. 排除堵塞，必要时更换叶轮。工具：扳手、管路疏通工具。；临时处理：临时解除油流低停泵保护，加强油温监视，尽快安排通流清洗。 | 定期清洗滤网；保证管路阀门处于正确位置。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油泵 | 冷却系统 | 安装在冷却管道中，驱动绝缘油在油箱与外部冷却器之间强制循环，用于强迫油循环冷却。 | 是 | 每季度检查油泵运行电流、振动和出口压力；定期检查油泵密封有无渗漏；每年测量电机绝缘电阻；检查油流指示器是否正常指示；监测油泵轴承温度。 | 油泵电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降，泵体密封失效导致大量渗漏油，轴承损坏导致异常振动和噪声，叶轮磨损导致流量严重不足时应报废更换。 | 热继电器误动 | 控制/电气 | 一般 | 双金属片式热继电器因环境温度高、触点氧化、整定值漂移导致未到过载电流即动作。 | 油泵运行中无故跳闸，重合后能正常运行，电机电流正常，温度正常。 | 跳闸时电机电流 <90% 整定值 [电气]；热继电器周围温度 >50°C [物理] | 钳形电流表和温度计配合 [离线]；用试验仪校验热继电器特性 [离线] | 多次出现油泵无故跳闸，测量电流、温度均未达保护定值，用试验仪校验发现动作时间或电流值偏移，即可判定。 | 根本处理：1. 停运该组油泵。2. 拆下热继电器，使用继电保护测试仪校验动作值。3. 调整整定值至电机额定电流的1.05-1.1倍，或更换新热继电器。工具：继电保护测试仪，螺丝刀。；临时处理：短接热继电器触点，投入备用保护，加强人工巡视，尽快更换。 | 热继电器选用环境温度补偿型，安装于通风散热良好处。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在油泵出口管路，监测油流的循环状态，当油泵故障或油流中断时发出报警信号。 | 是 | 每季度检查油流继电器指示是否与油泵运行状态一致；每年校验油流继电器的动作流量定值；检查接线端子和信号回路是否正常；核对报警信号上传是否正确。 | 油流继电器挡板卡死无法动作导致信号失灵，触点严重氧化导致接触不良，本体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 油流继电器挡板卡涩 | 机械 | 严重 | 挡板或转轴因油泥、杂质或机械变形卡滞，导致油流正常时无法推动挡板，微动开关不动作或复归异常。机理：油道内异物侵入或零件磨损变形。 | 冷却器投运时，油流指示始终为“无流量”或“停止”，或油泵停止后仍显“流动”。控制室发“冷却器故障”或“油流中断”信号。 | 挡板动作启动油流速 (v_act)：> 1.2 m/s 仍不动作 [物理]; 微动开关接触电阻 (R)：常开触点 > 1 Ω [电气] | 1. 控制室信号监测[在线]; 2. 听音棒听油泵与继电器内部声音[离线]; 3. 万用表测量微动开关通断[离线]; 4. 红外成像观察散热效果[带电] | 1. 油泵启动后，用万用表测量微动开关端子通断；2. 若始终断开，且控制室有信号，判断卡涩；3. 停油泵，用听音棒听挡板是否复归，若无“咔嗒”声，确认卡涩。 | 根本处理：1. 步骤：断开冷却器电源，关闭继电器两侧阀门，排油；2. 拆解油流继电器法兰；3. 使用丙酮清洗挡板与轴座油泥；4. 检查挡板无变形，转轴无磨损；5. 工具：扳手、丙酮、无绒布、塞尺。；临时处理：用橡胶锤轻敲继电器外壳试图使挡板振动复归，无效则监视运行，但需加强巡视频率。 | 定期定检时清洗管路滤网，防止异物进入油道；日常巡检：每周1次，检查继电器视窗有无渗漏油，指针指示是否与油泵启停一致。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在油泵出口管路，监测油流的循环状态，当油泵故障或油流中断时发出报警信号。 | 是 | 每季度检查油流继电器指示是否与油泵运行状态一致；每年校验油流继电器的动作流量定值；检查接线端子和信号回路是否正常；核对报警信号上传是否正确。 | 油流继电器挡板卡死无法动作导致信号失灵，触点严重氧化导致接触不良，本体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 油流继电器微动开关失效 | 电气 | 危急 | 微动开关内部触点氧化、烧蚀或弹簧疲劳断裂，导致触点无法导通或粘结，失去信号输出功能。机理：环境潮气侵蚀或多次大电流冲击。 | 油流正常流动时，控制室无“流量正常”信号回传，始终为“油流中断”报警。 | 触点接触电阻 (R)：常闭触点 > 100 mΩ [电气]; 动作次数 (N)：超过 100,000 次 [状态量] | 万用表电阻挡离线测量触点通断[离线] | 1. 油泵运行中，测量微动开关输出端子间电阻；2. 正常应 < 100mΩ 或短路；3. 若电阻 > 100mΩ 或无穷大，判断失效。 | 根本处理：1. 步骤：停运冷却器，解列继电器电源与控制电缆；2. 拆开接线盒，拆除失效微动开关；3. 更换同型号微动开关（注意拨杆角度）；4. 手动模拟油流拨动开关测试通断；5. 工具：螺丝刀套装、万用表、同型号微动开关备件。；临时处理：短接微动开关控制信号线，临时消除误报，并派专人对变压器油温进行监盘。 | 继电器接线盒加装密封胶圈，定期更换干燥剂，防止潮气侵入；每季度接线盒密封性检查，每2年进行绝缘电阻测试。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 油流继电器 | 冷却系统 | 安装在油泵出口管路，监测油流的循环状态，当油泵故障或油流中断时发出报警信号。 | 是 | 每季度检查油流继电器指示是否与油泵运行状态一致；每年校验油流继电器的动作流量定值；检查接线端子和信号回路是否正常；核对报警信号上传是否正确。 | 油流继电器挡板卡死无法动作导致信号失灵，触点严重氧化导致接触不良，本体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 油流继电器视窗渗漏 | 机械/化学 | 一般 | 油流继电器视窗密封圈老化、龟裂或法兰密封面不平整，导致变压器油沿视窗或法兰缝隙渗出。机理：橡胶材料受油浸溶胀及高温氧化。 | 继电器与管道法兰接口处或玻璃视窗边缘有油迹、积灰成团。油位计显示变压器本体油位缓慢下降。 | 渗漏速率 (v_lkg)：> 1滴/分钟 [物理]; 密封圈硬度 (H)：邵氏A > 85 [物理] | 肉眼观察、擦拭[在线][带电] | 1. 清洁渗漏处油渍；2. 用抹布擦拭后用干纸靠近，观察30秒；3. 若纸变湿或有油滴，确认渗漏。 | 根本处理：1. 步骤：关闭故障继电器两端蝶阀，对局部管道泄压排油；2. 拆除旧密封圈，清洗密封槽槽面；3. 均匀涂抹密封胶，安装新丁腈橡胶密封圈；4. 均匀对角紧固法兰螺栓；5. 恢复通油，检查渗漏；6. 工具：扭矩扳手、刮刀、专用密封胶、丁腈橡胶密封圈。；临时处理：若渗漏缓慢不易停运，可临时涂敷堵漏胶棒并加装防溅挡板。 | 法兰螺栓每季度紧固一次，使用扭矩扳手；大修必换所有密封件；日常巡检：每班次目视检查法兰及视窗外观清洁度，螺丝紧固扭矩确认。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 瓷套外绝缘污闪 | 绝缘/环境 | 严重 | 瓷套表面污秽受潮后形成导电层，泄漏电流增大导致表面闪络。 | 瓷套表面有可见污秽，潮湿天气下出现强烈电晕或火花，绝缘电阻下降。 | 表面等值盐密(ESDD)≥0.1mg/cm² [化学]；泄漏电流峰值≥10mA [电气]；红外成像温差≥1.5K [物理] | 盐密测试[离线]；泄漏电流在线监测[在线]；红外热像仪[带电]；夜间巡视观察电晕[离线]；日常巡检检查伞裙积污情况（重污区缩短至1周） | 若ESDD超限且泄漏电流突增，伴有可见放电痕迹，判断为严重污秽；红外检测局部温升与污层分布对应则判为污秽放电。 | 根本处理：停电清洗（高压水冲洗、干冰清洗），重涂RTV防污闪涂料。工具：冲洗机、干冰清洗机、喷涂设备。清扫周期：1年/次或盐密监测超限时执行。；临时处理：带电水冲洗（需满足安全条件），暂时降负荷降低电场强度。 | 定期清扫（周期视污区等级）；采用复合外套或增爬伞裙；涂覆长效防污闪涂料。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 瓷套裂纹或破损 | 机械/绝缘 | 危急 | 瓷套受机械冲击、内压力异常或温差应力产生裂纹，导致密封失效和绝缘击穿。 | 表面可见裂纹、掉釉或破损；油浸式套管渗漏油；局部放电量异常增大。 | 超声波探伤缺陷回波幅≥Φ2mm平底孔当量 [物理]；油色谱氢气≥150μL/L [化学]；局部放电量≥500pC [电气] | 超声波探伤[离线]；红外检测温差突变[在线]；油色谱分析[离线]；外观检查（周期：1月/次，大修或异常时开展超声波探伤）；法兰螺栓力矩校验（周期：3年/次） | 若超声波检测存在超过阈值的裂纹回波，且局部放电测试超过标准，结合渗油痕迹，判定为瓷套破损需立即更换。 | 根本处理：更换受损套管。步骤：排油、拆旧、吊装新套管、真空注油、密封试验。工具：吊车、力矩扳手、真空机组。；临时处理：对裂纹处涂覆环氧树脂快干胶临时止漏（仅限非贯穿性裂纹），并加强油位巡视。 | 吊装时使用专用吊具防撞击；安装时均匀紧固法兰螺栓；避免急剧温差。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 复合外套老化与龟裂 | 化学/绝缘 | 一般 | 复合外套硅橡胶材料长期受紫外、电晕、酸雨侵蚀，发生降解、粉化，导致憎水性和绝缘性能下降。 | 伞裙表面粉化、发粘、变形，出现深度龟裂；憎水性丧失。 | 憎水性等级HC>HC5 [状态量]；撕裂强度下降≥50%初始值 [物理]；红外温差≥2K [物理] | 憎水性测试（周期：1年/次）[离线]；紫外成像仪检测电晕（周期：2年/次）[离线]；红外测温[带电]；外观检查（周期：1月/次）[离线] | 若憎水性等级大于HC5，且外观检查出现深裂纹，红外检测局部发热异常，判定为复合外套严重老化需更换。 | 根本处理：更换外套或整支套管。无法现场修复时整体更换。工具：吊具、专用扳手。；临时处理：涂抹RTV涂料作为临时密封，延缓劣化，并加强巡查。 | 选用耐气候老化性能优异的硅橡胶材料；加装防紫外老化措施；定期检测憎水性。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 套管内部受潮或进水 | 绝缘/化学 | 危急 | 瓷套或复合外套密封不良，导致水分侵入套管内部，绝缘油受潮或电容芯子吸潮，绝缘强度剧降。 | 油位异常升高（油中含水分）；套管油色谱分析微水超标；绝缘电阻显著降低；介损tanδ增大。 | 油中微水≥30mg/L [化学]；绝缘电阻<1000MΩ [电气]；tanδ(20℃)≥0.8% [电气] | 油色谱分析[离线]；绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；油位观测与密封检查（周期：1月/次，预防性试验周期1～3年）[在线] | 若油中微水超限，且绝缘电阻下降、tanδ超标，排除本体原因后，结合密封检查判断为套管受潮。 | 根本处理：更换套管密封件，对套管进行干燥处理（真空热油循环）。工具：真空滤油机、密封件套件。；临时处理：若轻微受潮，停电后进行真空脱气、干燥处理；临时投入呼吸器硅胶罐进行干燥。 | 选用高质量密封胶垫，安装时严格清洁密封面；定期检查油位和密封。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 套管油位异常（缺油/假油位） | 机械/热 | 一般 | 因密封不良、温度变化、渗漏导致油位过低，或油标管堵塞出现假油位，影响散热和绝缘。 | 油位计指示低于下限或卡滞不动；油枕内无油；红外测温散热异常。 | 油位指示与标准曲线偏差≥10% [状态量]；油温与油位对应关系异常 [物理] | 油位计观察与卡涩检查（周期：1次/日）[离线]；红外热成像分析油位线[在线] | 若油位指示低于最低刻度，且红外显示套管中部温度骤变明确对应无油段，或油位计卡涩、敲击无变化，判为缺油或假油位。 | 根本处理：查明漏点并补油。步骤：放气塞排气，确认真实油位，补符合标准的变压器油，处理渗漏。工具：注油泵、力矩扳手、密封件。；临时处理：若仅是油位计故障，可更换油位计；若缺油，先补油并加强巡视，待停机处理漏点。 | 定期巡检油位；使用防震、防卡涩磁耦合油位计；控制负荷与环境温度。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 套管局部放电超标 | 绝缘 | 严重 | 内部绝缘材料存在气隙、杂质或受潮，导致电场集中产生局部放电，逐步发展成击穿。 | 可听放电声（超声波）；局部放电测试仪显示数值升高；油色谱特征气体（H2, C2H2）增长。 | 视在放电量≥300pC（运行中） [电气]；超声波局放信号≥10dB [物理]；油中乙炔≥0.5μL/L [化学] | 局放带电检测（周期：1次/6个月，重要设备或油色谱异常时加密）[带电]；超声波局放定位[在线]；油色谱分析[离线] | 若局放量持续超过300pC且超声波定位在套管本体，或油中出现特征气体并增长，结合运行电压，判定为套管绝缘缺陷急需处理。 | 根本处理：若为油浸式，更换电容芯子或整体更换；真空热油循环去气。工具：局放测试仪、真空机组。；临时处理：加强监视，降低运行负荷；增加局放检测频次，准备备品。 | 出厂局放试验严格把关；安装时避免损伤；控制运行电压稳定。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 复合外套过热击穿 | 热/绝缘 | 危急 | 复合外套内部粘接不良或均压设计不当，导致电场集中发热，硅橡胶材料热降解，最终击穿。 | 红外检测出现局部极高温点；紫外成像异常电晕；外观肿胀、变色。 | 红外温升≥20K（对比正常相）[物理]；紫外光子数≥5000个/秒 [物理]；直流电阻异常 [电气] | 红外热像仪（周期：1次/周，重载时1次/天）[带电]；紫外成像仪[在线]；直流电阻测试[离线] | 若红外温差>20K且紫外光子数骤增，同时排除污秽影响，则该点为内部缺陷；若憎水性快速失效则判定为复合过热老化，需立即退出。 | 根本处理：更换复合外套或整支套管，均压结构调整。工具：吊车、红外成像仪。；临时处理：降低电流负荷；加强红外监测频率至1次/天。 | 选用通过热认证的复合外套；优化均压环设计；控制运行电流不越限。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 法兰连接密封失效 | 机械 | 轻微 | 密封垫老化或螺栓力矩不足导致法兰面渗漏油，影响外部清洁和内部绝缘。 | 法兰周围有油迹或滴油；油位缓慢下降。 | 密封面漏油速率>0.1mL/min [物理]；螺栓力矩低于标准值80% [物理] | 外观检查[离线]；力矩校验（周期：3年/次）[离线]；肥皂水查漏[离线]；法兰密封检查（周期：1年/次） | 若发现新鲜油迹，经清洁后重点检查垫圈处，若复现渗漏，则法兰密封失效。 | 根本处理：更换密封垫圈，按规定力矩对角均匀紧固螺栓，若结合面有损伤需打磨平滑。工具：力矩扳手、专用密封胶。；临时处理：漏点轻微可临时涂密封胶止漏；增加油位监测频次。 | 选用氟橡胶或耐油密封垫；安装时确保结合面清洁；定期力矩校验。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 末屏接地不良导致悬浮放电 | 电气/绝缘 | 严重 | 套管末屏未有效接地或接地引线断裂，末屏对地形成悬浮电位，产生局部放电，烧蚀周围绝缘件。 | 末屏附近可听到放电声；红外检测末屏局部温升；油中出现乙炔、氢气。 | 末屏对地放电量≥100pC [电气]；末屏接地引下线电流异常减小或消失 [电气]；油中乙炔≥0.3μL/L [化学]；红外温升≥1.5K [物理] | 局部放电检测[带电]；红外热像仪[带电]；油色谱分析[离线]；末屏接地引线导通检查及外观紧固检查（周期：1月/次）[离线] | 若末屏接地引线松动或断裂，且局放测试在末屏位置具有典型悬浮放电相位特征，同时油中乙炔逐渐增长，判定为悬浮放电，需立即处理。 | 根本处理：停电后打开末屏盒，清洁检查末屏端子，更换烧损的接地线和绝缘件，可靠接地，测量接地电阻应小于0.1Ω。工具：力矩扳手、万用表、接地电阻测试仪。；临时处理：无法立即停电时，可临时用钳形电流表监测接地线电流，加强色谱跟踪，必要时降负荷。 | 末屏出厂及交接试验后确保可靠接地并加装防松垫片；每次检修均检查末屏接地状态；采用双接地引下线。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 内部导体连接过热 | 热/电气 | 严重 | 套管内部导电杆与绕组引线接头松动或接触不良，接触电阻增大，造成局部过热，加速绝缘油分解。 | 红外成像显示套管根部或头部异常高温；油中出现甲烷、乙烯等过热特征气体；油位膨胀。 | 热点绝对温度≥90°C且相对温差>80% [物理]；接触电阻大于设计值50% [电气]；油中乙烷≥5μL/L [化学] | 红外热像仪精确测温（周期：1次/季度，重载时1次/月）[带电]；接触电阻测试（停电，大修或必要时）[离线]；油色谱分析[离线] | 若红外精确测温发现接头处温度明显高于同回路其他连接点，且相对温差超过80%，同时油中乙烷等过热特征气体持续增长，可判定为内部连接过热。 | 根本处理：吊起套管，打开下部接线箱，检查并紧固引流接头，打磨烧蚀面；如导电杆螺纹损坏则更换。步骤：排油、吊套管、紧固引流销钉、测量接触电阻。工具：吊车、力矩扳手、接触电阻测试仪。；临时处理：降负荷运行，缩短红外监测周期至1次/天，必要时对套管外部喷淋冷却。 | 安装时严格按力矩要求紧固内部连接，测量直流电阻合格；控制负荷电流不超过套管额定值；大修时检查连接状况。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 瓷套/复合外套 | 套管 | 套管的外部绝缘体，提供对地爬电距离，承受户外环境及污秽条件。 | 是 | 每季度检查瓷套表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；污秽地区定期清扫或带电水冲洗；检查复合外套有无粉化和龟裂；测量外绝缘的爬电距离是否满足污秽等级要求。 | 瓷套出现贯穿性裂纹影响绝缘和机械强度，复合外套严重老化龟裂导致憎水性丧失，表面放电烧伤深度超标，爬电距离不满足所在污秽等级要求时应报废更换。 | 伞裙机械损伤（外力/鸟啄） | 机械/环境 | 轻微/一般 | 瓷套或复合外套伞裙因施工碰撞、落物、鸟啄等外力发生断裂、缺损，降低爬电距离，造成电场畸变。 | 伞裙可见断裂、缺块或贯穿性裂缝；雨后破损处有飞弧；爬电比距核算低于设计要求。 | 破损伞裙片数≥1片 [状态量]；爬电距离损失≥10% [物理]；破损处紫外光子计数明显增高 [物理] | 外观检查（周期：1月/次或每次巡视）[离线]；紫外成像仪[带电]；无人机巡视[离线] | 若外观发现伞裙缺失或有贯通裂缝，爬电距离较设计值降低10%以上，且紫外检测该部位放电明显，判定为伞裙损伤需修复。 | 根本处理：更换受损伞裙（复合外套可局部硫化修补），或整体更换套管。工具：复合修补材料、模具、打磨机、吊车（整体更换）。；临时处理：临时涂覆RTV涂料填补破损处，恢复部分绝缘；加强巡视，避免潮湿天气发生闪络。 | 加装防鸟网或防外力护罩；施工时落实防碰撞措施；运输使用专用托架。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 导电杆 | 套管 | 套管的中心导体，载流传导电流，连接内部引线与外部接线端子。 | 否 | 每年检查导电杆与引线的连接部位有无过热和氧化；红外测温检查导电杆端部接头温度；大修时检查导电杆螺纹和接触面的完好性；测量回路电阻。 | 导电杆严重过热变形，螺纹损坏导致连接不可靠，载流截面因腐蚀减小导致温升超标，经检修后回路电阻仍不合格时应报废更换。 | 主变压器-导电杆
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 末屏 | 套管 | 电容型套管的电压最外层测量端子，运行时需可靠接地，用于绝缘监测与介损测试。 | 是 | 每季度检查末屏接地引下线连接是否可靠；每年测量末屏对地绝缘电阻和介质损耗；预防性试验时进行末屏耐压试验；检查末屏密封防潮保护罩。 | 末屏引出线断线导致无法接地运行，绝缘电阻严重下降表明内部受潮，密封结构损坏导致末屏进水，接地不良导致悬浮放电损坏电容芯子时应报废更换套管。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 开关本体 | 无励磁分接开关 | 安装在器身内的静、动触头系统，通过改变连接来切换绕组分接段匝数。 | 否 | 每年停电时操作开关往返多次清除触头氧化膜；检查动静触头的接触压力和烧伤情况；测量各分接位置的接触电阻；必要时研磨修复触头表面。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标且无法研磨修复，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘筒开裂导致分接段间绝缘下降时应报废更换开关本体。 | 搜索服务暂不可用（数据待补） |  |  | 当前搜索服务不可用，未能获取主变压器开关本体的故障知识数据，所有内容待后续补充。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 操作机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动齿轮磨损、润滑脂干涸或异物卡入，导致机构动作阻力增大，无法正常切换档位。 | 切换时间延长或超时；切换时异响；档位指示与机械位置不一致；电机电流明显增大。 | 切换时间（>5s异常）；电机电流（>1.2倍额定值异常）[电气]；齿轮磨损量（齿厚减薄>10%异常）[物理]；操作力矩（>设计值20%异常）[物理] | 电机电流监测[在线]；振动分析[在线]；操作时间测量[离线]；内窥镜检查齿轮[离线]；手动摇测操作力矩[离线] | 比较切换时间与出厂值，偏差>30%判定卡涩；监测正常操作时电流波形，出现持续高电流平台判定卡涩；若手动操作力矩超过标称值1.5倍则确认机械卡涩。 | 根本处理：解体操作机构，清洗或更换磨损齿轮、轴承；更换变质的润滑脂（使用专用复合锂基脂）；调整齿轮啮合间隙至0.1-0.3mm。所需工具：拉力计、内窥镜、齿轮拉马、力矩扳手。；临时处理：手动应急操作，切换至目标档位后停用电动操作，待停机处理。 | 每半年检查齿轮箱润滑状况；定期进行切换时间测试并记录趋势；加装操作力矩在线监测。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 传动连杆断裂或松脱 | 机械 | 危急 | 操作机构传动连杆因疲劳、材质缺陷或长期过载发生断裂，或者连接销脱落，导致电机与切换主轴分离，无法传递扭矩，有载分接开关无法切换。 | 电动操作时电机空转，切换主轴不转动；手动操作手感轻飘无阻力；操作时间异常（空载时间短）；档位始终不变；机械位置指示器停止不动。 | 切换时间（空载时间<3s异常）[物理]；操作电流（接近空载电流，远低于正常值）[电气]；连杆振动加速度（缺失传递）[物理]；传动间隙（整圈空行程异常）[物理] | 电机电流监测[在线]；操作视频监控或主轴转动传感器[在线]；手动冗余检查[离线]；传动链间隙测量[离线] | 监测操作时电机电流，若仅为额定电流的10-20%且无负载上升，判定空载；结合振动信号无切换特征，主轴未转动；手动摇动电机端与输出端转动不同步，确认脱开。 | 根本处理：停机，拆卸传动轴护罩，检查连杆、销轴，更换断裂连杆或复位松脱的销并加装防松垫圈或开口销；必要时对连杆进行无损探伤。所需工具：内六角扳手、拉马、扭矩扳手、卡簧钳。；临时处理：若现场急需调压，可采用手动操作柄直接转动切换主轴（若设计允许），并派人监视操作，安排更换。 | 每年检查连杆连接部位有无裂纹、松动，必要时着色探伤；使用高强度紧固件并涂螺纹锁固胶；加装主轴转动监测传感器。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 控制回路断线或接触不良 | 电气/控制 | 一般 | 控制电缆端子松动、锈蚀或中间继电器触头氧化，导致控制信号中断或误发；切换完成后档位信号丢失。 | 远方/就地切换失败；控制屏“控制回路断线”告警；档位显示与实际不符或跳变；操作中途停止。 | 控制回路电阻（节点压降>5%电源电压异常）[电气]；继电器吸合/释放时间（>标称值30%异常）[物理]；端子温度（>45℃异常）[热] | 控制回路电压监测[在线]；端子红外测温[带电]；继电器动作时间测试[离线]；接触电阻测量[离线] | 监测控制回路电流，若操作时无电流突变则回路开路；测量关键节点间压降，若>0.5V判定接触不良；短接试验判断继电器好坏。 | 根本处理：紧固所有端子螺丝，更换氧化严重的继电器或接触器；处理电缆绝缘破损；改进控制回路，增加中间继电器断线监测。所需工具：接触电阻测试仪、万用表、继电器测试仪。；临时处理：若现场急需调压，可暂用就地电动操作并加强监视，待停机处理控制系统。 | 采用双回路控制设计；端子定期紧固并涂防氧化剂；密封控制箱防止凝露。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 操作机构制动器失灵 | 机械 | 严重 | 制动机构摩擦片磨损、弹簧失效或间隙调整不当，导致切换到位后无法有效制动，电机惯性带动机构过冲，可能导致限位开关撞坏或机构损坏。 | 操作停止后电机有惯性滑行声；档位指示过冲并回调；限位开关频繁损坏；切换后机构有明显晃动；每次操作后档位位置重复性差。 | 停止后滑动角度（>3°异常）[物理]；制动器动作时间（释放或闭合延迟>100ms异常）[物理]；摩擦片厚度（<1mm异常）[物理]；制动器间隙（>0.5mm异常）[物理] | 高速摄像或角位移传感器监测过冲量[在线/离线]；制动器间隙检查[离线]；摩擦片厚度测量[离线] | 操作机构执行一次分接变换后，监测输出轴停止后的角位移变化，若超过设定值（如3°）则判定制动器不力；手动释放制动器检查间隙，若摩擦片磨损至铆钉外露，确认失灵。 | 根本处理：调整制动器间隙至规程范围（通常0.3-0.5mm）；更换磨损的摩擦片、恢复弹簧；清洁制动轮表面；若制动器电磁铁故障则更换。所需工具：塞尺、力矩扳手、百分表、制动器调整专用工具。；临时处理：可在制动器上加装临时机械锁紧装置，操作后人工锁紧，但必须确保解锁后方可下次操作，需严格管理。 | 每年检查制动器间隙及磨损情况；在控制回路中增加位置反馈超时报警；选用耐磨制动材料。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 操作机构箱体进水受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 密封胶条老化、百叶窗破损或箱体锈蚀穿孔，导致雨水、潮气进入，机构金属部件锈蚀，绝缘件受潮。 | 箱内有凝露或积水；机构表面锈蚀；绝缘件爬电痕迹；电气元件偶发短路；加热器频繁启动。 | 箱内湿度（>80%RH异常）[化学]；绝缘电阻（<1MΩ异常）[电气]；箱体密封性（无可见光透过检查）[物理] | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]；密封性灯检[离线] | 湿度持续>80%且加热器无法降低时判定密封失效；箱内有水迹或锈渣，结合绝缘电阻降低判定进水。 | 根本处理：更换所有老化密封条，修补或更换锈蚀的箱体面板；修复排水孔；加装防雨罩；烘干并重涂防锈漆。所需工具：密封胶、厚度规、除锈工具。；临时处理：临时加装工业除湿机或大功率加热器，并封堵明显进水点，监测绝缘。 | 每季度检查密封条和箱体排水；定期投运加热除湿装置；在电缆入口采用防火泥封堵并涂密封胶。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 操作电机烧毁 | 电气/热 | 危急 | 电机绝缘老化、频繁过载或堵转导致绕组过热烧毁；控制接触器粘死连续通电烧毁。 | 电机冒烟、有焦味；无法电动操作；电源开关跳闸；绝缘电阻为零。 | 绕组绝缘电阻（<0.5MΩ异常）[电气]；三相电流不平衡度（>10%异常）[电气]；绕组温度（>130℃跳闸）[物理]；电机直流电阻（偏差>2%异常）[电气] | 电机电流监测[在线]；红外热成像[离线]；绝缘电阻测试[离线]；直流电阻测量[离线] | 监测电流持续超过额定电流1.5倍且不回落，判定堵转；绝缘电阻低于0.5MΩ判定绝缘失效；电机外壳温度超过90℃且伴有异味判定烧毁。 | 根本处理：更换同型号电机；检查负载机构是否卡涩并消除故障根源；校验热继电器整定值是否匹配。所需工具：兆欧表、毫欧计、对中仪。；临时处理：解列电动回路，采用手动操作机构切换档位，并安排更换电机。 | 配置电子式电机综合保护器，实现过载、缺相、堵转保护；定期测量绝缘电阻和运行电流。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 档位变送器/编码器故障 | 控制/电气 | 一般 | 用于远方档位指示的电位器式变送器或编码器因触点磨损、接触不良或电路漂移，导致输出的档位反馈信号与实际位置不符，造成控制屏误显示或保护逻辑错误。 | 远方档位显示跳变或不一致；调档过程中控制屏显示中断；有载分接开关实际已切换但显示未变；主变非电量保护误发信。 | 变送器输出电压值（偏离标准值>5%异常）[电气]；电阻线性度（非线性>3%异常）[电气]；编码器输出误码率（>0次/百次操作异常）[状态量] | 电压/电阻曲线在线比对[在线]；编码器信号监测（与指令核对）[在线]；备用手动位置指示对比[离线]；变送器标定测试[离线] | 每次操作后比较远方信号与本地机械位置指示，若偏差持续大于1档，判定故障；测量变送器输出，若电阻值跳变或有死区，确认故障。 | 根本处理：更换变送器或编码器，并校准零位与满度；清洁滑线电阻表面；改善信号电缆屏蔽接地。所需工具：标准电阻箱、万用表、示波器、校准仪表。；临时处理：临时利用就地机械档位指示，并通过人工对讲确认档位后进行操作；若保护需要档位信号，可短时投入信号保持。 | 选用非接触式编码器或双冗余变送器；每年校准档位信号；定期检查接线紧固。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 操作机构 | 无励磁分接开关 | 安装在油箱盖或侧壁的机械传动机构，在停电时由人工操作进行电压分接变换。 | 否 | 每年检查操作手柄的灵活性和定位准确性；检查传动连杆和销轴有无松动和磨损；润滑运动部件；检查位置指示器与实际分接位置的一致性。 | 操作机构严重卡涩无法正常操作，传动连杆断裂或变形导致无法切换，定位装置失效导致分接位置不确定，经检修后仍无法可靠操作时应报废更换。 | 限位开关失灵 | 机械/控制 | 严重 | 限位开关凸轮磨损、触点粘接或机械卡死，导致操作机构超越预定停止位置或无法停止，造成过挡或拒动。 | 切换过程超过正常档位，出现越位；档位指示不正确；操作完成后电机持续运转；控制系统报“限位失效”。 | 开关动作行程（超差>±1mm异常）[物理]；触点接触电阻（>50mΩ异常）[电气]；挡位位置信号与指令偏差[状态量] | 机械位置指示器观察[离线]；触点通断测试[离线]；操作全程档位信号校核[在线] | 模拟切换过程，测量限位开关动作时间与档位位置关系，若凸轮撞开时档位已过中心点偏2°以上，或开关未动作，判定失灵；触点电阻>200mΩ判定接触不良。 | 根本处理：更换磨损的凸轮或损坏的微动开关；重新校准凸轮位置，保证切换到位后立即断开；清理触点氧化物。所需工具：千分表、角度尺、万用表。；临时处理：若突发现象，应立即切断电机电源，采用手动操作将机构摇至中间档位，并确保机械限位可靠，然后检修。 | 选用高可靠行程开关并定期检查动作点；在控制回路中增加软件限位作为后备。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 触头接触电阻增大/发热 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，电流通过时产生异常发热，加速绝缘老化，严重时触头熔焊。 | 触头部位温度异常升高；红外测温显示局部热点；油箱油温升高；轻瓦斯可能动作。 | 接触电阻 > 120% 出厂值或 > 500μΩ[电气]；触头温升 > 65K（相对环境）[热]；触头压降 > 10mV[电气] | 红外热成像测温[在线]；直流电阻测试[离线]；变压器油中溶解气体分析（特征气体C2H2、H2）[在线/离线]；有载分接开关在线净油装置压差监测[在线] | 接触电阻若大于初始值1.5倍且伴随温升异常，判定触头接触不良；油中乙炔含量突增并排除本体故障，则锁定分接开关触头放电发热。 | 根本处理：吊芯检查触头表面；用金相砂纸打磨烧蚀面；更换过度磨损触头；调整或更换触头弹簧，使用弹簧秤测压应在0.6-1.2倍规定压力；测量接触电阻直至≤出厂值120%。工具：绝缘梯、吊具、扭矩扳手、回路电阻测试仪、弹簧秤。；临时处理：调整运行方式降低负荷电流；加强油循环冷却；临时短接该分接（必要时）。 | 每年测直流电阻；切换次数达5000次或运行满3年进行接触电阻和触头烧蚀检查；油质定期过滤。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器传动机构卡涩/切换不到位 | 机械 | 危急 | 传动轴弯曲、轴承磨损、齿轮咬合不良或异物卡滞，导致选择器无法准确切换到目标分接位置，可能停留在中间位置，造成触头间电弧持续燃烧。 | 切换时间延长；有载分接开关拒动或滑档；操动机构电机电流异常增大或过流保护动作；选择器与切换开关配合时序偏移。 | 切换时间 > 60ms（或超出厂家规定±10%）[物理]；电机电流比正常值高30%以上[电气]；操动机构转数偏差 > ±1圈[物理] | 切换时间测试[离线]；电机电流录波[在线]；操动机构转数计数器比对[离线]；机构箱振动检测[在线] | 切换时间若连续3次测试均超限且呈增大趋势，结合电机电流升高，判定机械卡涩。用听诊棒监听有异响位置。 | 根本处理：停电，拆除传动连杆，检查并校直传动轴（径向跳动<0.5mm）；更换磨损轴承；清理齿轮内异物并涂抹低温润滑脂；重新调整选择器与切换开关的配合间隙（使用塞尺，间隙0.5-1mm）。工具：塞尺、百分表、拉马、润滑脂加注枪。；临时处理：手动操作紧急调档，并立即申请停电处理。禁止电动操作。 | 操动机构每年加注润滑脂；切换次数达10万次更换传动轴承；避免超负荷切换。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器绝缘受潮/油质劣化 | 绝缘/化学 | 严重 | 选择器油室密封不良，水分进入，或长期运行油中产生油泥、金属颗粒，导致绝缘强度下降，沿绝缘筒或绝缘主轴表面爬电。 | 油试验击穿电压下降；油中含水量增加；油介质损耗因数升高；绝缘电阻降低；放电声。 | 油击穿电压 < 30kV（110kV系统）[电气]；油中含水量 > 25mg/L[化学]；绝缘电阻 < 1000MΩ（2500V兆欧表）[电气] | 油样试验（击穿电压、含水量、介损）[离线]；油中溶解气体分析（H2、C2H2）[离线]；绝缘电阻测试[离线]；在线油中微水监测[在线] | 油击穿电压低于运行标准（如35kV）且含水量超标，同时绝缘电阻同比降低50%以上，判定绝缘受潮；油介损>4%且发现油泥，认定油质劣化。 | 根本处理：停电排油，用干净干燥抹布清理选择器油室及绝缘件表面；检查并更换全部密封胶垫；真空注油至标准油位，进行热油循环；静放后取油样试验合格。工具：真空滤油机、橡胶密封件、力矩扳手。；临时处理：投入在线净油装置连续过滤；必要时停电滤油处理。 | 安装吸湿器并定期更换硅胶；油位计检查每季度一次；投运后第一年每半年做一次油样试验，之后每年一次。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器触头动作不同期 | 机械/电气 | 一般 | 三相选择器触头机械联动不一致，或单相并联触头开闭顺序偏差，导致切换瞬间三相非同期或电流分配不均，产生操作过电压和触头烧损。 | 切换时伴有异常声响或轻微振动；变压器内部有短暂放电声；油色谱微量乙炔波动。 | 三相触头不同期时间差 > 10ms[物理]；并联触头接触电阻偏差 > 20%[电气] | 切换波形测试（示波器法）[离线]；直流电阻测试对比三相及单相不同触头回路[离线] | 录制切换波形，各相触头动作时间离散性超过厂家规定的10ms，并结合各回路直流电阻不平衡率>2%，判定不同期。 | 根本处理：吊芯检查触头开闭顺序，微调连杆长度或触头位置；对于偏磨严重的触头组进行整体更换；紧固所有传动连接螺栓。工具：塞尺、示波器、毫秒计、绝缘扳手。 | 装配后做100次以上机械磨合操作，再用波形记录仪确证同期性；每次大修后做同期波形测试。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器驱动电机或控制回路故障 | 控制/电气 | 一般 | 电机绕组烧毁、控制回路接触器触点粘死或继电器故障、限位开关失灵，导致选择器无法电动操作或操作失控（连调、滑档）。 | 操作时控制电源跳闸；电动机不转或空转；分接位置显示与实际不符；连调或越限。 | 电机绝缘电阻 < 0.5MΩ[电气]；控制回路断线电阻 > 10Ω[电气]；操作一次电机电流缺失[电气] | 电机绝缘测试[离线]；控制回路断线检查[离线]；逐级操作试验和限位功能检验[离线]；分接位置指示比对[在线/离线] | 操作电源跳闸且电机绕组对地绝缘为零，判定电机故障；若发生滑档，检查接触器触点是否粘死，并测试限位开关通断正常，若限位开关失效则判定控制失灵。 | 根本处理：更换烧毁电机（注意安装同心度）；更换粘死接触器并清理控制箱内粉尘；调整或更换失灵限位开关，严格按图纸接线。工具：万用表、500V兆欧表、拉马、电工工具。；临时处理：使用摇把手动操作调节，并监视分接位置；断开控制电源，挂牌警示。 | 控制箱内加装防凝露加热器；每年紧固端子、清扫接触器；电机运行累计1000小时更换轴承润滑脂。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器触头熔焊 | 电气/热 | 危急 | 触头接触电阻过大产生过热，加上切换电弧侵蚀，使触头表面熔化粘连，无法正常断开，导致分接选择器持续接通一个分接甚至桥接相邻分接。 | 有载分接开关拒动，操动机构电机堵转或过流跳闸；机械指示卡滞；油中乙炔和氢气剧增；变压器本体电流异常。 | 触头分断力 > 3倍正常分断力[物理]；油中乙炔 > 50 μL/L[化学]；触头接触电阻 > 1000 μΩ[电气] | 油中溶解气体分析[离线]；直流电阻测量（相邻分接间呈短路特征）[离线]；操动机构电机电流在线监测[在线] | 分接开关拒动且电机电流升至堵转值，同时油中乙炔突发性升高超过注意值，吊芯检查确认触头粘连即判定熔焊。 | 根本处理：停电吊芯，撬开熔焊触头，用细锉修整表面；烧损面积超过触头接触面30%则更换整个触头组件；排查接触不良根源（如弹簧疲劳）。工具：撬棒、细锉、触头压力测试仪、回路电阻测试仪。；临时处理：利用计划停运机会强分并打磨触头，必须恢复可靠接触或闭锁故障分接。 | 每年检测直流电阻；定期跟踪油中特征气体；监测每次操作电机电流曲线；严格执行触头磨损检修标准。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器油室渗漏 | 环境/绝缘 | 严重 | 油室密封件老化、安装不良或存在砂眼，导致变压器本体油与选择器油室串油，或外部水分侵入，引起油位异常及绝缘性能劣化。 | 选择器油位计油面异常升高或持续下降；变压器本体油色谱出现乙炔；本体油耐压下降；外部可见渗漏痕迹。 | 选择器油位日变化量 > 5%总行程[物理]；本体油中乙炔 > 0.5 μL/L（原无）[化学]；密封件硬度 > 邵氏A 80或存在裂纹[物理] | 油位计巡视[在线]；本体与分接开关油色谱比对[离线]；油室气密性试验（0.03MPa/30min）[离线] | 若本体油出现乙炔且分接开关油位持续下降，判定内渗漏；若选择器油位上升伴外部油迹，判定外渗漏；气密试验压力不降为正常。 | 根本处理：排油后清理密封面，更换全部密封胶条（氟/丁腈橡胶），按力矩对称紧固；对砂眼补焊或更换油室。工具：力矩扳手、密封件、检漏仪。；临时处理：发现渗漏暂时降低油位至无渗漏点，加强巡视，尽快安排停役处理。 | 每次大修更换密封件；选用耐油耐温密封材料；投运前进行油室密封试验；定期检查呼吸器。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器绝缘主轴沿面放电 | 绝缘 | 严重 | 绝缘主轴表面脏污、受潮或制造缺陷，在切换过电压下发生沿面爬电，形成碳化痕迹，导致绝缘强度逐渐丧失。 | 变压器内部异常放电声；油中氢气、乙炔显著增加；绝缘电阻测试下降；交直流耐压不能通过。 | 局部放电量 > 500pC（1.2倍相电压下）[电气]；绝缘电阻 < 1000 MΩ[电气]；油中乙炔 > 5 μL/L[化学] | 油中溶解气体分析[离线]；局部放电巡检（超声波/高频）[在线/离线]；绝缘电阻测试[离线]；交流耐压试验[离线] | 排除触头故障后，若局部放电试验放电量超标且定位源在主轴，或吊芯发现主轴表面黑色爬电痕迹，即判定沿面放电。 | 根本处理：吊芯，使用绝缘清洗剂和无绒布清洁主轴表面，浅表碳化用细砂纸打磨去除；严重碳化或裂纹必须更换主轴。滤油或换油。工具：绝缘清洗剂、无绒布、兆欧表、工频耐压设备。；临时处理：降低负载减少切换频次，缩短油色谱检测周期，尽快安排停电检查。 | 保持油质干燥清洁；定期滤油或投入在线净油装置；防止油中混入金属杂质。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 切换开关（选择器） | 有载分接开关 | 浸在单独油室内的快速切换机构，带负载进行分接的瞬间切换动作。 | 是 | 按厂家规定的操作次数或周期进行吊芯检查；检查过渡触头和主触头的烧损情况，必要时更换；检查过渡电阻有无过热变色；更换切换开关油室的绝缘油。 | 过渡触头和主触头烧损超出允许范围，切换过程中出现熄弧失败或过渡电阻烧断，油室内绝缘油严重劣化且碳粒含量极高，切换机构机械故障无法修复时应报废更换。 | 选择器紧固件松动 | 机械 | 一般 | 运行振动及切换冲击导致固定螺栓、锁紧螺母松动，使触头位置偏移或传动连杆位移，引发接触不良或机械卡涩。 | 切换时出现金属撞击声；操动机构位置指示偏差；直流电阻值波动。 | 紧固螺栓残余扭矩 < 规定值80%[物理]；触头位置偏移量 > 1mm[物理] | 停电后目视防松标记错位[离线]；力矩扳手校验[离线]；机构振动在线监测[在线] | 防松标记错位或力矩检测低于规定值，结合振动波形在切换瞬间出现异常高频冲击，判定紧固件松动。 | 根本处理：按厂家规定力矩复紧所有螺栓并更新防松标记；更换失效弹簧垫圈或锁片；校正触头位置。工具：力矩扳手、螺纹锁固剂、塞尺。；临时处理：若无法立即停电，减少或暂停有载调压操作，申请临停处理。 | 大修时使用力矩扳手紧固并涂耐油锁固胶；防松件拆解后必须换新。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 电动操动机构机械卡涩 | 机械 | 严重 | 传动轴或齿轮因润滑不良、锈蚀、异物卡入导致机构动作不畅或拒动。分合闸过程中扭矩增大，机械部件磨损加剧。 | 分合闸动作时间延长；电机电流声过大；机构箱内有异响；分合闸指示不到位；操作时振动异常。 | 电机电流[电气]＞额定值1.2倍；分合闸时间[物理]＞出厂值120%；转轴扭矩[物理]＞1.5倍额定扭矩；振动幅值[物理]＞50μm | 在线电流监测[在线]；振动传感器[在线]；红外热像[离线]；定期机械特性测试[离线] | 若电机电流持续偏高、振动超标且分合闸时间延长，判定为机械卡涩。进一步通过手动操作检查阻力，区分是传动部件还是本体卡涩。 | 根本处理：1. 断开操作电源；2. 手动分合检查卡涩点；3. 拆卸传动轴、齿轮，清洗除锈；4. 更换磨损超标零件；5. 涂抹二硫化钼润滑脂；6. 复装后机械特性试验。工具：套筒扳手、拉马、塞尺、力矩扳手。；临时处理：若无法立即停运处理，可临时增加手动操作频次，缩短维护周期，加强温度与电流监视。 | 每半年加注润滑脂；机构箱密封检查，加装呼吸器；每年进行机械特性试验。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 接触器触点烧蚀 | 电气 | 一般 | 电机频繁启停导致接触器触点拉弧，表面氧化、熔蚀，接触电阻增大，引起发热或缺相。 | 操作时电机声音异常，启动缓慢；接触器吸合时有火花或嗡嗡声；触点温升高，红外检测异常。 | 接触器触点接触电阻[电气]＞300μΩ；三相电压不平衡度[电气]＞5%；触点温升[热]＞65K（环境40℃时）。 | 红外测温[在线/离线]；回路电阻测试[离线]；三相电压电流检测[在线] | 测量触点间压降，若超过额定值5%，且红外显示触点发热，判定为触点烧蚀；检查三相电流不平衡情况。 | 根本处理：1. 断开控制电源；2. 拆卸接触器灭弧罩，检查触点；3. 用细砂纸打磨触点氧化层，锉平熔蚀凹凸；4. 无法修复则更换同型号接触器；5. 测量三相直阻平衡。工具：砂纸、锉刀、接触电阻测试仪。；临时处理：若触点烧蚀严重但无备件，可调整压力螺钉临时降低接触电阻，密切监视温升，限时更换。 | 选用高质量接触器，控制电机启停次数；加装过电压抑制器；每半年测量触点电阻。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 操作计数器故障 | 机械/控制 | 一般 | 机械计数器卡死、进位齿轮磨损或拨杆松脱，导致无法准确记录机构动作次数，影响寿命周期管理。 | 计数器数字不变化或显示乱跳；操作机构动作正常但计数不变；人工核对次数与计录不符。 | 计数器动作电压[电气]＜85%额定电压应可靠动作；传动拨杆行程[物理]偏差＞2mm；进位机构卡涩。 | 目视检查[离线]；监控系统录波计数对比[在线]；万用表测计数器线圈电压[离线] | 手动操作一次，观察计数器个位是否翻转；若未翻转，检查拨杆是否变形松脱；若拨杆正常，拆下计数器手动拨动检验是否卡涩。 | 根本处理：1. 卸下计数器；2. 清洗传动齿轮；3. 更换损坏的计数器；4. 调整拨杆行程至计数器动作要求。工具：螺丝刀，备件计数器，清洗剂。；临时处理：暂时由运行人员手动记录操作次数，并核对录波信息，限期更换。 | 选用全密封计数器；拨杆机构定期涂润滑脂；避免计数机构受潮。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 机构加热器故障 | 热/环境 | 轻微 | 机构箱内加热器损坏或温控器失灵，导致箱内温度过低，引起凝露、结霜，降低绝缘，加速金属腐蚀。 | 冬季机构箱内有凝露或结冰；箱内湿度大；加热指示灯不亮；加热器表面无温度。 | 箱内温度[物理]＜5℃（加热器应启动）；箱内湿度[物理]＞75%RH；加热器电阻[电气]无穷大或偏离标称值。 | 温湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；万用表测量加热器电阻[离线] | 查看温湿度监测数据，若温度低而加热器未工作，测量加热器两端电压及电阻，开路则损坏；若电压正常且电阻正常但仍不热，检查温控器。 | 根本处理：1. 断电；2. 更换失效的加热器或温控器；3. 测试加热后箱内温升；4. 清理箱内凝露。工具：万用表、备件加热器、温湿度计。；临时处理：若无备件，临时可放入硅胶干燥剂吸湿，并加强人工除湿巡视，待备件到后更换。 | 使用工业级防潮加热器，温控器定期校验；机构箱密封条检查更换；加装湿度继电器自动投切。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 机构箱内二次线受潮绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 箱体密封不良或呼吸器失效，潮气入侵导致端子排、导线绝缘电阻下降，引发直流接地或控制失灵。 | 绝缘监测装置告警；直流系统接地信号；端子排有凝露或白色霉变；装置误发信号或控制失灵。 | 二次回路绝缘电阻[电气]＜0.5MΩ（500V）；端子排对地泄漏电流[电气]＞1mA；箱内湿度[物理]＞75%RH。 | 绝缘监测装置[在线]；绝缘电阻测试仪[离线]；目视检查[离线] | 当绝缘监测装置报机构箱支路接地，且测量该回路绝缘电阻低于0.5MΩ，同时箱内湿度高、有凝露痕迹，则判定为受潮绝缘降低。 | 根本处理：1. 断开控制电源；2. 打开机构箱通风排潮；3. 用无水酒精擦拭端子排和导线霉变；4. 更换严重受潮的端子排或导线；5. 修复密封条，更换呼吸器干燥剂；6. 绝缘测试合格后送电。工具：绝缘摇表、无水酒精、密封条、干燥剂。；临时处理：无法停电处理时，投入加热器并加强通风，临时提升绝缘，加强监视。 | 机构箱加装自动凝露除湿装置；定期更换干燥剂；巡视时检查箱体密封。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 电动操动机构电机不启动 | 电气/控制 | 严重 | 控制回路断线、接触器线圈烧毁、电源空开跳闸、热继电器动作未复位或电机本身绕组烧坏，导致电机无法得电启动。 | 按下分合闸按钮无任何声响；电机不转；控制回路电源指示灯熄灭；空开跳闸或热继电器动作指示灯亮。 | 控制回路电压[电气]=0V或远低于额定值；电机绕组电阻[电气]不平衡度＞5%；绝缘电阻[电气]＜0.5MΩ（500V摇表）；电源空开整定值异常。 | 万用表测量控制电压[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]；继保测试仪[离线]；电机直流电阻测试[离线] | 测量控制端子电压，若无电则检查电源；若电源正常，短接接触器触点电机能启动，则故障在控制回路；若电机仍不启动，测量电机绕组电阻及绝缘，判断电机是否烧坏。 | 根本处理：1. 断开所有电源；2. 检查电源空开与热继电器复位；3. 测量控制回路各接点通断，更换损坏的接触器、按钮；4. 电机烧毁则更换同型号电机；5. 接线紧固并校验。工具：万用表、绝缘摇表、电工组合工具。；临时处理：短接故障接点，手动操作机构实现调节功能，但需加强监护，尽快停电修复。 | 控制回路定期紧固端子；每季测量电机绝缘；加装电机综合保护器；更换老化的接触器。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 电机热保护频繁误动 | 电气/热 | 一般 | 热继电器整定值偏小、老化和特性漂移，或电机通风不良导致发热，引起非过载性动作，频繁停运。 | 调压过程中热继电器动作，电机停转，需手动复位；热继电器外壳温度高；电机外壳温度可能正常。 | 电机运行电流[电气]＞1.1倍整定值；热继电器整定电流偏移[电气]＞10%；电机外壳温度[热]＞80℃（环境40℃时）。 | 钳形电流表[离线]；红外测温[离线/在线]；热继校验仪[离线] | 测量电机三相电流，若电流未达整定值但热继仍动作，校验热继电器动作特性；若电流正常且传动无卡涩，判定为热继误动或整定错误。 | 根本处理：1. 检查机构传动是否卡涩；2. 测量电机绝缘及电流；3. 用热继校验仪测试动作特性，更换不良热继；4. 重新整定电流值至电机额定电流的1.05~1.1倍。工具：钳形电流表、热继测试仪、扳手。；临时处理：若电流正常而热继误动，确认无过载风险后可临时短接热继触点运行，但须安排专人监视电流并限期更换。 | 定期校验热继电器（每半年）；电机通风口清洁；选用特性稳定的电子式保护器。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 远方/就地控制切换失灵 | 控制 | 一般 | 切换开关触点接触不良、接线松动或二次插头接触问题，导致远方无法控制或就地无法操作。 | 转换开关旋至“远方”时，主控室无法调压；旋至“就地”时，就地方操作无效；状态指示灯异常闪烁。 | 切换开关触点电阻[电气]＞1Ω；远方/就地回路电压[电气]缺失；通讯报文异常。 | 万用表通断测试[离线]；监控系统事件记录[在线]；二次回路检查[离线] | 测量转换开关在不同位置时相应节点通断，若与标牌不一致，则开关损坏；检查远方/就地端子排电压，判断是否回路断线。 | 根本处理：1. 断开控制电源；2. 拆下切换开关，清理触点或更换；3. 紧固二次端子排；4. 重新插拔二次插头并锁紧；5. 功能验证。工具：万用表、螺丝刀、电子清洁剂。；临时处理：若切换开关损坏，可临时短接相应节点固定为一种控制模式，但失去灵活性，需尽快更换。 | 选用密封型切换开关；定期检查端子紧固情况，涂导电脂防氧化。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 电动操动机构 | 有载分接开关 | 提供动力和逻辑控制，实现遥信、遥测、遥控远方或就地的自动调压操作。 | 是 | 每季度检查电动机构的动作计数器和运行状态；每年检查电机碳刷、齿轮传动机构和限位装置；检查电气控制回路和位置指示器；校验就地和远方操作功能。 | 电机烧毁且不具备修复价值，齿轮传动机构严重磨损导致切换不到位，电气控制回路故障频发且更换部件后仍不稳定，限位装置失效导致越限操作时应报废更换。 | 限位开关失灵 | 控制/机械 | 危急 | 限位开关触点烧结、机构位移或固定螺丝松动，导致切换到位后电机未能可靠切断，发生过冲或位置不到位。 | 操动机构到位后电机不停，发出持续运转声；位置指示异常；远方监控报“调档失败”或“滑档”；可听到打齿声。 | 限位开关动作行程[物理]偏差＞2mm；触点接触电阻[电气]＞100mΩ；开关断开后回路仍导通。 | 限位开关通断测试[离线]；机械位置尺测量[离线]；回路电阻测试[离线]；摄像头监视机构位置[在线] | 手动慢速操作，观察限位开关动作点与机械指示是否一致，测量触点通断；若电机到位后不能自动停止，短接限位开关能停止，则开关本身故障；否则检查控制回路。 | 根本处理：1. 断开操作电源；2. 重新校准限位开关撞块位置，紧固螺丝；3. 更换触点烧结的限位开关；4. 校验连续3次分合闸，保证位置准确。工具：塞尺、万用表、扳手。；临时处理：若单个限位开关失效，可临时利用第二套限位（若有）维持运行，加强监视，限期更换。 | 采用双限位冗余配置；选用封闭式行程开关，定期检查固件。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 每季度检查气体继电器内有无积气和油位；每年校验轻瓦斯和重瓦斯的动作定值；检查接线端子箱密封和防潮；大修时进行气体继电器动作特性试验。 | 气体继电器浮筒或挡板机械卡涩导致拒动，触点系统老化导致信号不可靠，壳体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 主变压器—气体继电器轻瓦斯频繁动作 | 机械/化学 | 一般 | 变压器内部局部过热或绝缘受潮导致油和固体绝缘缓慢分解，产生少量气体聚集于继电器顶部；或油位过低使浮球下沉，发出轻瓦斯信号。长期频繁报警可能掩盖真实故障。 | 监控系统发出“轻瓦斯告警”信号；继电器观察窗内可见积聚气体；变压器油位计指示偏低；油温无明显异常但继电器持续报警。 | 气体继电器内气体积聚量（mL）：＞250mL时轻瓦斯接点应导通[物理]；油位：低于规定最低油位线[状态量]；油中溶解气体组分：总烃无明显增长，但H₂含量上升（如＞150ppm）[化学] | 瓦斯继电器视窗人工观察[离线]；在线油位监测[在线]；油中溶解气体分析（DGA）[离线] | 若继电器内有气体，收集气样进行点燃试验：能点燃且火焰呈蓝色说明含可燃气体，初步判定为内部绝缘故障；不能点燃或气体无色无味怀疑为空气，应结合油位及油箱呼吸器检查，判定为漏油进气或呼吸器故障。 | 根本处理：1. 进行变压器油位检查，若缺油补加同牌号绝缘油。2. 检查变压器呼吸器硅胶是否变色或堵塞，更换硅胶。3. 对变压器本体进行真空注油排气。4. 若确认内部产气，对变压器进行绝缘试验和DGA分析。所需工具：油位计、真空滤油机、气体采样管、油耐压测试仪。；临时处理：临时将继电器集气室排气，复位信号；若为油位低引起，临时注油至标准油位并加强监视。 | 定期巡视油位和呼吸器状态；执行变压器定期油样DGA，关注H₂和总烃趋势；安装在线油位监测；确保继电器密封良好，防止空气进入；每月检查油位计及继电器视窗，每季清理呼吸器气道；每半年进行气体继电器接线绝缘测试。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 每季度检查气体继电器内有无积气和油位；每年校验轻瓦斯和重瓦斯的动作定值；检查接线端子箱密封和防潮；大修时进行气体继电器动作特性试验。 | 气体继电器浮筒或挡板机械卡涩导致拒动，触点系统老化导致信号不可靠，壳体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 主变压器—气体继电器重瓦斯误动作 | 电气/机械 | 危急 | 继电器内部挡板或流速整定值偏移，或二次回路绝缘损坏、振动导致触点误闭合，引发断路器跳闸，造成非计划停运。 | 运行中无故跳闸，主变高低压侧断路器分闸；保护装置显示“重瓦斯”动作信号；现场检查变压器无内部故障痕迹（无喷油、无气体、无过热）。 | 动作油流速度整定值：0.8～1.2 m/s（若实测值低于整定值下限仍动作，误动可能性大）[物理]；二次回路绝缘电阻：＜1 MΩ（潮湿环境）[电气]；继电器接点接触电阻：＞50 mΩ[电气] | 保护信号报文分析[在线]；继电器接线端子电压测量[带电]；二次回路绝缘电阻测试[离线]；流速动作特性试验[离线] | 检查故障录波图，无短路特征电流；检查变压器油样DGA各组分无增长；现场对气体继电器进行流速动作特性校验，若动作值偏离整定范围±10%，则判定为继电器整定漂移或挡板卡涩；若继电器正常，则检查二次回路绝缘，用500V兆欧表测互相绝缘，小于1 MΩ判定为回路受潮误动。 | 根本处理：1. 退出重瓦斯保护压板，对二次回路进行全面绝缘检查，排除受潮和接地故障。2. 拆卸气体继电器，在试验台上重新校验流速整定值，调整弹簧或配重至规定值。3. 紧固继电器安装螺栓，加装防松垫片。4. 更换老化或受潮的二次电缆。5. 若继电器接点磨损、挡板变形无法修复，或使用年限超过15年且关键零件无法更换，则整机报废更换。工具：兆欧表、气体继电器校验台、力矩扳手。；临时处理：临时退出重瓦斯保护，改为油温过高和绝缘油压力释放保护临时运行，同时加强巡视并尽快安排校验。 | 继电器安装必须配防振垫；二次电缆采用屏蔽铠装并良好接地；每3年进行一次继电器定值校验；雨季前检查接线盒防潮密封并测试二次绝缘电阻；每年雷雨季节前测试回路绝缘。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 每季度检查气体继电器内有无积气和油位；每年校验轻瓦斯和重瓦斯的动作定值；检查接线端子箱密封和防潮；大修时进行气体继电器动作特性试验。 | 气体继电器浮筒或挡板机械卡涩导致拒动，触点系统老化导致信号不可靠，壳体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 主变压器—气体继电器挡板或浮球卡涩 | 机械 | 严重 | 气体继电器内部挡板轴销或浮球连杆因油泥沉积、锈蚀或异物卡住，导致保护拒动，无法在内部故障时正确发出信号或跳闸。 | 定期校验时发现挡板动作力矩偏大或不动作；现场观察油质严重劣化，有黑色油泥沉淀；变压器内部发生轻微放电却无轻瓦斯信号。 | 挡板起始转动所需最大力矩：＞0.5 N·m（正常＜0.3 N·m）[物理]；浮球行程阻力：＞0.2 N[物理]；变压器油介质损耗因数tanδ(90℃)：＞4%（油质劣化）[化学] | 气体继电器解体检查[离线]；油介质损耗和颗粒度测试[离线]；油流动作试验[离线] | 进行流速动作试验，若施加3倍整定流速挡板仍不动作，则表明卡涩。解体继电器，检查轴销、轴承及浮球连杆是否锈蚀、有油泥或存在异物，测量动作力矩。 | 根本处理：1. 退出重瓦斯保护，排油降低油位至继电器以下。2. 拆卸气体继电器，解体内部，用洁净变压器油清洗挡板、轴销及浮球，去除油泥和锈迹。3. 用细砂纸打磨轴销并涂薄层绝缘润滑脂。4. 复装后在试验台进行不少于3次动作特性校验，恢复安装并排气。5. 若挡板及轴销磨损量超过原尺寸20%，或浮球腐蚀穿孔，清洁后仍无法灵活动作，应报废更新。工具：活扳手、油盘、清洗剂、力矩扳手、校验台。；临时处理：若无法立即停电，可临时将重瓦斯改投信号，通过加强油中气体在线监测和缩短DGA周期来弥补，尽快安排检修。 | 加强变压器油务监督，定期滤油或进行吸附处理，保持油质洁净；安装在线滤油装置；继电器选用防污型结构；结合变压器大修（5～10年）解体检查继电器；日常巡检中每年取油样分析颗粒度。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 气体继电器 | 保护装置 | 安装在储油柜与油箱之间的连接管上，检测内部故障产生的气体，提供轻、重瓦斯报警与跳闸信号。 | 是 | 每季度检查气体继电器内有无积气和油位；每年校验轻瓦斯和重瓦斯的动作定值；检查接线端子箱密封和防潮；大修时进行气体继电器动作特性试验。 | 气体继电器浮筒或挡板机械卡涩导致拒动，触点系统老化导致信号不可靠，壳体渗漏油导致绝缘下降，经校验后动作值偏差超过允许范围时应报废更换。 | 主变压器—气体继电器接线盒进水受潮 | 环境/电气 | 一般 | 气体继电器接线盒密封不良或电缆引线管弯度不够，雨水、凝露沿电缆进入盒内，导致二次回路绝缘下降，引发保护误发信或误跳。 | 雨后或湿度大时监控系统出现轻瓦斯信号抖动；接线盒内可见水珠或锈蚀痕迹；二次回路绝缘电阻测试值周期性下降。 | 接线盒内湿度：＞80%RH[物理]；二次回路对地绝缘电阻：＜0.5 MΩ[电气]；电缆绝缘屏蔽层对地泄漏电流：＞0.5mA[电气] | 目视检查接线盒密封[离线]；绝缘电阻测试[离线]；湿度传感器监测[在线/带电]（若有） | 雨后检查接线盒内部，发现有水迹，用干燥空气吹干后绝缘恢复即判定为进水受潮；用500V兆欧表测绝缘，低于0.5MΩ时，分段排查，确定受潮部位在继电器接线盒。 | 根本处理：1. 清除接线盒内积水，用吹风机或干燥空气吹干。2. 打磨锈蚀端子更换锈蚀螺丝。3. 重新制作电缆头，保证电缆引入处密封良好，并加装防水弯。4. 更换接线盒密封橡胶条，封堵多余的敲落孔。5. 若接线盒严重锈蚀无法修复、防护等级降至IP54以下且密封件无法更换，则更换接线盒或整个继电器。工具：干燥空气发生器、兆欧表、压线钳、密封胶。；临时处理：临时用热风枪干燥接线盒，加装临时防雨布，并尽快整改密封。 | 接线盒采用IP56防护等级；电缆从下方引入并做U型弯；定期涂覆绝缘防潮胶；加装防雨罩；雨季前检查接线盒密封，清理排水孔；每半年测试绝缘电阻；建议安装盒内温湿度传感器。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 每季度检查压力释放阀外观有无渗漏油和动作指示标志；每年校验动作压力值是否符合设计要求；检查导油管和防雨罩完好性；确认信号接点回路正常。 | 弹簧疲劳导致动作压力值偏移且无法调整复位，密封件老化导致常漏油，动作后无法自动关闭导致持续渗漏，经校验不合格时应报废更换。 | 压力释放阀误动作 | 机械/控制 | 一般 | 内部压力未达整定值时阀瓣开启，可能因弹簧疲劳、整定值漂移、振动或安装垂直度偏差导致。 | 无内部压力突升迹象但阀动作；油位异常波动；后台误发动作报警信号。 | 动作压力值<整定下限（如≤55kPa，设定值70±5kPa）[物理]；弹簧刚度衰减率>10%[物理] | 压力传感器在线监测压力趋势[在线]；动作特性校验台升压试验[离线]；目视检查指示杆[在线] | 校验台升压至动作，记录动作压力值，与铭牌整定值比较，偏差超过±5kPa即为误动。 | 根本处理：更换疲劳弹簧或重新调整弹簧预紧力；测量并校正安装垂直度≤1mm/m。所需工具：压力校验台、力矩扳手、水平尺。；临时处理：缩短动作特性校验周期为3个月；设置压力趋势预警，人工加强DCS监盘。 | 使用合格供应商产品；安装时保证垂直；增加减振垫；定期校验。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 每季度检查压力释放阀外观有无渗漏油和动作指示标志；每年校验动作压力值是否符合设计要求；检查导油管和防雨罩完好性；确认信号接点回路正常。 | 弹簧疲劳导致动作压力值偏移且无法调整复位，密封件老化导致常漏油，动作后无法自动关闭导致持续渗漏，经校验不合格时应报废更换。 | 压力释放阀拒动作 | 机械/控制 | 危急 | 内部压力超过整定值但阀未开启，常因阀瓣卡涩、导向杆锈蚀、运输定位销未拆除或弹簧卡死引起。 | 变压器压力表指示超限；压力释放阀无动作信号；机械指示杆无动作；油箱发出异常声响或可见鼓胀。 | 开启压力实测值>整定上限（如>85kPa）[物理]；开启时间>2ms（标准要求≤1ms）[物理] | 压力变送器在线监测[在线]；现场压力表目视[在线]；手动拉环试验[离线] | 压力超过整定值上限仍无动作；手动试验阀无法开启或卡涩，则判定拒动。 | 根本处理：拆除并解体阀体，清理导向杆锈蚀，检查阀瓣密封面；若定位销未拆除则必须拆除；润滑所有滑动部件。工具：扳手、润滑脂、清洁刷。；临时处理：立即降低负荷，密切监视压力，若压力继续上升则立即停运变压器；启动消防应急准备。 | 安装前确认运输定位销已取除；阀体加装防雨罩；每半年手动拉环试验一次；选用不锈钢导向杆。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 每季度检查压力释放阀外观有无渗漏油和动作指示标志；每年校验动作压力值是否符合设计要求；检查导油管和防雨罩完好性；确认信号接点回路正常。 | 弹簧疲劳导致动作压力值偏移且无法调整复位，密封件老化导致常漏油，动作后无法自动关闭导致持续渗漏，经校验不合格时应报废更换。 | 压力释放阀渗漏油 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 密封胶垫老化、安装螺栓力矩不均、阀体铸件存在砂眼或裂纹，导致变压器油从密封面或阀体渗出。 | 阀体与油箱法兰结合面有油迹；地面有积油；油位计指示缓慢下降。 | 渗漏速率>0.1g/min（静态）[物理]；密封垫压缩永久变形率>30%[物理]；油位日下降量>5mm[状态量] | 日常巡检目视[在线]；油位计数据对比[在线]；荧光渗漏检测[离线] | 目视可见油滴或湿润痕迹；油位下降速率明显高于正常挥发量；离线加压5kPa观察渗漏。 | 根本处理：更换失效密封垫并均匀紧固螺栓至标准力矩；阀体砂眼或裂纹处打磨后焊接修补或整体更换阀体。工具：力矩扳手、密封件、氩弧焊机。；临时处理：清洁渗漏表面并涂覆快速堵漏密封胶；加装临时接油盘并定期排油。 | 选用耐油耐老化氟橡胶密封件；安装时对角均匀紧固螺栓；避免阀体受力；每季度清洁渗漏检查。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 压力释放阀 | 保护装置 | 安装在油箱盖顶部，当内部压力异常升高时，自动开启释放压力，压力降低后自动关闭。 | 是 | 每季度检查压力释放阀外观有无渗漏油和动作指示标志；每年校验动作压力值是否符合设计要求；检查导油管和防雨罩完好性；确认信号接点回路正常。 | 弹簧疲劳导致动作压力值偏移且无法调整复位，密封件老化导致常漏油，动作后无法自动关闭导致持续渗漏，经校验不合格时应报废更换。 | 微动开关信号失灵 | 电气/控制 | 一般/严重 | 压力释放阀动作后微动开关无法发出跳闸或报警信号，常因接点氧化、接线松动、开关受潮或传动顶杆卡涩。 | 压力释放阀机械指示杆已弹出，但后台无报警信号；信号回路绝缘监测异常。 | 接点接触电阻>0.5Ω[电气]；微动开关动作力>5N[物理]；绝缘电阻<1MΩ[电气] | 二次回路绝缘测试[离线]；模拟动作时万用表测接点通断[离线]；保护装置信号探针[在线] | 手动释放阀机械机构，用万用表测量接点是否可靠闭合与断开，若不导通或电阻过大判定失灵。 | 根本处理：更换防水型微动开关并紧固接线端子；调整传动杆行程使开关可靠触发；清理接点氧化层。工具：万用表、螺丝刀、触点清洁剂。；临时处理：增加人工定期检查机械指示杆频次为每班1次；将压力释放阀动作信号与压力突变信号逻辑关联判断。 | 选用防护等级IP65以上的微动开关；安装防雨罩并密封引线口；每年结合校验进行信号传动试验。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 测温装置 | 保护装置 | 包括油面温度计和绕组温度计，通过热电偶或热电阻测量温度，提供就地显示和远方报警信号。 | 是 | 每季度核对就地温度指示与远方显示的一致性；每年校验温度计的测量精度和报警跳闸定值；检查温包或热电阻的安装和密封；核对温度补偿功能。 | 温度计测量偏差超过允许范围且无法校准，感温元件损坏导致温度信号丢失，报警或跳闸接点失效导致保护功能丧失，经校验仍不合格时应报废更换。 | 温度指示异常（偏高/偏低） | 电气/控制 | 严重 | 测温回路电阻增大（接线端子氧化、松动）或变送器零漂，导致测量值偏离真实油温，误差超出允许范围。 | 1. 控制室油温显示值与现场温度计读数明显不一致。2. 油温报警误动或拒动。3. 温度变化趋势与负载电流不匹配。 | 测量回路直流电阻：>0.1Ω（正常<0.05Ω）[电气]；测量误差：>±2℃（正常±1.5℃）[物理] | 1. 红外热成像仪测量变压器本体温度与温度计比对 [离线]。2. 万用表测量测温回路电阻和变送器输出（4-20mA）[离线]。3. 温控器自检功能 [在线]。 | 若现场温度计与远程显示偏差>2℃，且接线端子紧固后无改善，则判定为变送器或二次回路故障。 | 根本处理：1. 停电后用细砂纸打磨氧化接线端子，涂抹导电膏，重新紧固。2. 用标准电阻箱模拟Pt100输入，校准变送器/温控器输出。3. 若变送器零漂超差则更换。工具：万用表、标准电阻箱、螺丝刀套件。；临时处理：若无法立即停电，可在DCS侧进行软件偏置补偿，并加强人工巡检测温。 | 定期紧固接线端子，每季度检查接线箱密封性，防止潮气侵入。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 测温装置 | 保护装置 | 包括油面温度计和绕组温度计，通过热电偶或热电阻测量温度，提供就地显示和远方报警信号。 | 是 | 每季度核对就地温度指示与远方显示的一致性；每年校验温度计的测量精度和报警跳闸定值；检查温包或热电阻的安装和密封；核对温度补偿功能。 | 温度计测量偏差超过允许范围且无法校准，感温元件损坏导致温度信号丢失，报警或跳闸接点失效导致保护功能丧失，经校验仍不合格时应报废更换。 | 测温仪表指针卡涩/不回零 | 机械 | 一般 | 仪表转动机构磨损、游丝变形、内部脏污或受震动导致指针运动受阻；温包/毛细管漏液使感温介质流失。 | 1. 仪表指针在某一刻度卡住不随油温变化。2. 变压器停电后油温下降，但指针不回零。3. 轻敲表壳指针瞬时跳变。 | 指针摩擦阻力矩>仪表规定值（如>0.02N·mm）[物理]；回零偏差>2%量程 [物理] | 1. 目视检查指针是否弯曲、表盘有无异物 [离线]。2. 在现场用模拟温度源对温包加热，观察指针移动平滑性 [离线]。 | 若仪表加热过程指针跳变、卡滞，且回零偏差超限，判定为机械故障；若指针完全不动作且毛细管未见弯折，则怀疑漏液。 | 根本处理：1. 更换同型号温度计。2. 若温包未失效，可拆开表壳，用无水酒精清洗游丝和轴尖，加注微量仪表油，重新调校。工具：钟表螺丝刀、无水酒精、标准温度校验仪。；临时处理：临时读取红外测温或上层油温热电偶数据，并挂牌警示。 | 安装时增加减震垫，避免振动；仪表箱密封防尘防潮。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 测温装置 | 保护装置 | 包括油面温度计和绕组温度计，通过热电偶或热电阻测量温度，提供就地显示和远方报警信号。 | 是 | 每季度核对就地温度指示与远方显示的一致性；每年校验温度计的测量精度和报警跳闸定值；检查温包或热电阻的安装和密封；核对温度补偿功能。 | 温度计测量偏差超过允许范围且无法校准，感温元件损坏导致温度信号丢失，报警或跳闸接点失效导致保护功能丧失，经校验仍不合格时应报废更换。 | 测量元件（Pt100/热电偶）断线/短路 | 电气 | 危急 | Pt100铂电阻内部引线断裂或绝缘破损导致短路，输出信号中断或突变。原因：接线盒进水、长期振动、质量缺陷。 | 1. 温控器显示“开路”或“传感器故障”报警。2. 温度显示值跳变至极高或极低（如-199.9℃或+850℃）。3. DCS记录曲线出现垂直阶跃。 | 电阻值：断路时∞，短路时→0Ω，正常约100Ω(0℃)[电气]；绝缘电阻：<1MΩ (500V兆欧表)[电气] | 1. 万用表测量Pt100引脚间电阻，并与分度表对比 [离线]。2. 绝缘电阻测试仪测接线端子对地绝缘 [离线]。3. 温控器上电自检 [在线]。 | 若电阻值远超正常范围，或绝缘电阻<1MΩ，判定传感器失效；若测量回路直流电阻稳定，则故障在变送器或接线。 | 根本处理：1. 断开电源，拆下传感器，清理接线盒内积水。2. 更换同规格Pt100传感器，连接时使用压接端子并套热缩管。3. 测量新传感器绝缘合格后恢复。工具：万用表、500V兆欧表、压接钳、热风枪。；临时处理：投入备用传感器回路，或暂用上层油温热电偶替代绕组温度信号（需在温控器内更改组态）。 | 接线盒加装防雨罩，电缆入口用防火泥封堵；采购时要求传感器引线根部耐油耐温。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 测温装置 | 保护装置 | 包括油面温度计和绕组温度计，通过热电偶或热电阻测量温度，提供就地显示和远方报警信号。 | 是 | 每季度核对就地温度指示与远方显示的一致性；每年校验温度计的测量精度和报警跳闸定值；检查温包或热电阻的安装和密封；核对温度补偿功能。 | 温度计测量偏差超过允许范围且无法校准，感温元件损坏导致温度信号丢失，报警或跳闸接点失效导致保护功能丧失，经校验仍不合格时应报废更换。 | 温包/毛细管破损泄漏 | 机械/热 | 严重 | 温度计温包或毛细管因机械外力、腐蚀或疲劳破裂，感温液体泄漏，测量系统失效。 | 1. 变压器本体有油迹（感温液体或渗漏变压器油）。2. 温度计指示环境温度或完全不变化。3. 毛细管明显折裂或断裂。 | 毛细管气密性：加压0.5MPa保持15min无气泡 [物理]；温包浸入热油中指针不动 [状态量] | 1. 目视检查毛细管有无压扁、折痕、裂纹 [离线]。2. 对毛细管充气打压，用肥皂水查漏 [离线]。 | 若设备存在机械损伤痕迹，且气密性试验不合格，或指针完全不动作，判定为泄漏。 | 根本处理：整体更换温度计。更换时需变压器停电，排油至温包安装座以下，清洁安装孔，安装新温包并加耐油密封垫，紧固后补油排气。工具：力矩扳手、专用密封垫、真空滤油机（如需补油）。；临时处理：临时用红外测温枪监测对应点温度，手动记录。 | 加装毛细管保护套管，布置时避开易踩踏、碰撞区域；校验周期缩短至1年。
电力 | 水电 | 主变压器 | 主设备 | 将发电机电压升高至输电电压，降低输电损耗，连接发电机电压设备与高压配电装置。 | 测温装置 | 保护装置 | 包括油面温度计和绕组温度计，通过热电偶或热电阻测量温度，提供就地显示和远方报警信号。 | 是 | 每季度核对就地温度指示与远方显示的一致性；每年校验温度计的测量精度和报警跳闸定值；检查温包或热电阻的安装和密封；核对温度补偿功能。 | 温度计测量偏差超过允许范围且无法校准，感温元件损坏导致温度信号丢失，报警或跳闸接点失效导致保护功能丧失，经校验仍不合格时应报废更换。 | 远方显示与本地指示不一致 | 控制/电气 | 一般 | 信号传输环节引入误差：变送器输出超差、二次电缆电阻过大、DCS通道漂移、或双金属温度计与远方传感器测量不同一位置。 | 1. 控制室显示值与就地温度计偏差>3℃。2. 同一变压器多个测点温差趋势异常。 | 变送器输出电流与输入电阻对应误差>0.2%FS [电气]；电缆线路附加电阻>2Ω [电气] | 1. 将标准电阻箱直接接至DCS端子，检查通道精度 [离线]。2. 在变送器端测量4-20mA，与DCS显示对比 [在线/离线]。 | 若通道精度合格，变送器输出电流与标准输入相符，则故障在传输电缆或接线端子；否则在变送器。 | 根本处理：1. 校正变送器零点和满度。2. 更换屏蔽电缆并确保单端接地。3. 紧固所有端子并涂抹导电膏。工具：过程校准仪、万用表。；临时处理：在DCS内做量程修正，暂时消除静差。 | 定期进行通道精度测试，重要测点采用三线制Pt100并配置独立的温度变送器。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 离相封闭母线 |  | 用于大电流传输的成套设备，实现相间隔离，由外壳、导体、绝缘件、辅助装置等组成 | 否 | 制定年度检修维护计划，大修期间进行全面检查；定期监测母线外壳温升和导体连接部位温度；检查微正压系统运行状态，确保气密性良好；定期测量各相绝缘电阻和接触电阻；检查接地系统连接是否可靠；每年进行一次外观巡检，查看有无锈蚀、变形或渗漏痕迹。 | 母线整体老化，绝缘性能严重下降且无法通过更换绝缘件恢复，导体系统多处过热烧损，外壳大面积锈蚀穿孔无法保证气密性，或经技术鉴定确认无法满足额定电流和绝缘水平要求时，整段报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体系统 | 离相封闭母线 | 传输电流的核心载流部件，包含导体本体及其连接结构 | 否 | 大修期间测量导体连接部位接触电阻，与历史数据比对分析劣化趋势；用红外热像仪检查运行中导体连接部位温升情况；检查导体表面有无氧化、变色或电弧烧蚀痕迹；检查导体固定支撑是否牢靠，有无位移或变形。 | 导体系统多处过热烧损导致截面减小，载流能力严重下降无法满足额定工况，或经大修检查发现导体本体存在不可修复的裂纹、变形等缺陷时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体本体 | 导体系统 | 铝或铜制成的管状或棒状载流体，按照额定电流设计截面 | 否 | 定期进行外观检查，查看有无变形、裂纹或异常变色；大修期间测量直流电阻，与出厂值或历史数据比对，偏差超过2%应分析原因；检查导体表面氧化程度，轻微氧化不影响运行；检查管状导体内部有无积水或异物。 | 导体本体出现裂纹或严重变形影响载流性能，直流电阻持续增大超过允许偏差，截面因电弧烧损明显减小，或材质严重劣化无法保证安全运行时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 大修期间重点检查螺栓连接部位的紧固力矩是否满足设计要求；检查软连接片有无断裂、氧化或变色过热；测量连接部位接触电阻，与历史数据比对；检查焊接接头有无裂纹或虚焊；对过热痕迹部位进行处理。 | 软连接片多片断裂导致有效截面减小，螺栓连接面严重烧蚀无法修复，焊接接头开裂，或接触电阻持续增大且多次紧固处理后仍不合格时报废更换。 | 导体连接件接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 导体搭接面氧化、脏污或螺栓紧固力矩不足导致有效接触面积减小，电流通过时局部电阻增大，产生异常发热，恶性循环加速氧化和劣化。 | 红外测温显示接头局部温升异常（热点明显）；接头两端电压降增大；夜巡可见发红或放电火花；绝缘外层过热变形或焦味。 | 回路电阻值>相邻同规格母线段的1.2倍（电气）；接头温升>65K（环境温度40℃时）（物理）；红外热像温差>15℃（物理）。 | 红外热像仪扫查[在线]；回路电阻测试仪（微欧计）测试[离线]；接触压降测量[带电]；温度贴纸/测温蜡片定点监视[在线]。 | 1. 红外热像仪巡检发现接头与正常导体温差>15℃即判为异常；2. 停机后使用微欧计测量接头电阻，若大于同长度标准段1.2倍且绝对阻值超过40μΩ（依据DBJ参数），则确认为接触电阻过大。 | 根本处理：1. 停电、验电、挂接地线；2. 拆开连接件护罩；3. 打磨接触面至露出金属光泽，用百洁布或细砂纸去除氧化膜；4. 清洁后用酒精擦拭；5. 涂覆0.1mm厚电力复合脂；6. 按标准力矩（如M16螺栓80-100N·m）对角均匀紧固；7. 复测接触电阻合格后恢复。工具：力矩扳手、微欧计、砂纸、酒精、电力脂。；临时处理：若无法立即停机，可暂加装轴流风机强制冷却，并加强监视，申请低谷消缺。 | 安装时严格执行接触面处理及力矩紧固工艺；采用镀银或镀锡层防护；定期红外测温普查（建议每3个月一次）。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 大修期间重点检查螺栓连接部位的紧固力矩是否满足设计要求；检查软连接片有无断裂、氧化或变色过热；测量连接部位接触电阻，与历史数据比对；检查焊接接头有无裂纹或虚焊；对过热痕迹部位进行处理。 | 软连接片多片断裂导致有效截面减小，螺栓连接面严重烧蚀无法修复，焊接接头开裂，或接触电阻持续增大且多次紧固处理后仍不合格时报废更换。 | 导体连接件螺栓松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期振动（电磁力、机械振动）或初始紧固力矩不足、防松措施失效导致连接螺栓预紧力下降，接触压力减小，接触电阻增大。 | 接头处有轻微振动异响；红外测温温差逐步增大但未达严重级；螺栓划线标志位移；螺纹可见锈蚀。 | 残余紧固力矩低于额定力矩的70%（物理）；接头直流电阻较上次测试值增长>20%（电气）；螺栓松动标记错位（状态量）。 | 力矩扳手逐颗检查[离线]；振动频谱分析（50Hz/100Hz异常倍增）[在线]；目视检查划线标记[离线]；红外热像初期温差检测[在线]。 | 定期检修时使用力矩扳手复查连接件螺栓力矩，若任一螺栓实测力矩<70%标准力矩，或划线偏移超过2mm，则判定为松动。紧固后测量接触电阻，若电阻下降>10%证实诊断。 | 根本处理：1. 停机后复核所有螺栓；2. 拆开护罩；3. 更换已变形的弹垫或止动垫圈；4. 按对角顺序分2-3次逐步紧固至标准力矩；5. 重新划防松标识线；6. 抽测回路电阻。工具：力矩扳手、记号笔、小镜子或内窥镜。；临时处理：无法立即停机时，可采用“带电紧固”工具对可触及螺栓进行紧固（需在安全距离内），并加密红外监测频次至每日一次。 | 使用高强度8.8级以上螺栓及碟形弹簧垫圈、防松螺母；安装时严格按照力矩作业指导卡操作；对关键接头采用双螺母或点冲防松。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 大修期间重点检查螺栓连接部位的紧固力矩是否满足设计要求；检查软连接片有无断裂、氧化或变色过热；测量连接部位接触电阻，与历史数据比对；检查焊接接头有无裂纹或虚焊；对过热痕迹部位进行处理。 | 软连接片多片断裂导致有效截面减小，螺栓连接面严重烧蚀无法修复，焊接接头开裂，或接触电阻持续增大且多次紧固处理后仍不合格时报废更换。 | 导体连接件绝缘套筒烧损或受潮 | 绝缘/热 | 严重 | 连接处外包绝缘套筒（如环氧树脂、硅橡胶）因局部过热老化或密封失效受潮，导致爬电距离不足或沿面放电，进而碳化击穿。 | 套筒外观变色、龟裂、鼓包；绝缘电阻显著降低；阴雨天气时有放电声或臭氧味；局部放电量上升。 | 绝缘电阻<100MΩ（2500V兆欧表）（电气）；介质损耗因数tanδ>1.5%（电气）；局部放电量>50pC（电气）；套筒表面温升异常点>5℃（物理）。 | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；局部放电巡检仪[在线]；紫外成像仪检测沿面放电[在线]；目视检查表面状态[离线]。 | 使用2500V兆欧表测试绝缘电阻，如小于100MΩ，且结合目视检查表面有鼓包或碳化痕迹，则判定绝缘受损。进一步使用局部放电测试仪，若在运行电压下放电量超过50pC，则确认绝缘套筒需更换。 | 根本处理：1. 拆解连接件，取下损坏绝缘套筒；2. 清理导体表面残留物；3. 更换同型号、符合耐热等级的绝缘套筒，确保搭接处半导电层平顺；4. 密封接口涂覆硅脂，热缩管或带包覆严密；5. 恢复后做绝缘耐压试验（1.2倍额定电压）。工具：兆欧表、局部放电测试仪、热风枪、专用包带。；临时处理：对轻微放电区域可增加临时绝缘隔板或喷涂RTV防污闪涂料，待计划停运时彻底处理。 | 选用耐热等级F级以上的绝缘材料；安装时防止绝缘受机械损伤；定期清扫和红外检查，防止因过热导致绝缘劣化。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 大修期间重点检查螺栓连接部位的紧固力矩是否满足设计要求；检查软连接片有无断裂、氧化或变色过热；测量连接部位接触电阻，与历史数据比对；检查焊接接头有无裂纹或虚焊；对过热痕迹部位进行处理。 | 软连接片多片断裂导致有效截面减小，螺栓连接面严重烧蚀无法修复，焊接接头开裂，或接触电阻持续增大且多次紧固处理后仍不合格时报废更换。 | 导体连接件搭接面电化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 铜铝过渡接头在潮湿环境中发生电化学腐蚀（铜铝原电池效应），或铜接触面被含硫气体腐蚀生成硫化亚铜膜，接触电阻逐渐升高。 | 接触面外观有白色或绿色粉末（铝氧化/铜绿）；接头发热；拆卸后可见接触面粗糙、蚀坑。 | 接触面腐蚀面积>总搭接面积的10%（化学/状态量）；接触电阻逐年升高率>5%（电气）。 | 检修时拆开检查接触面[离线]；回路电阻测试趋势分析[离线]；腐蚀产物取样分析（EDS）[离线]。 | 拆开接头发现搭接面有大量白/绿色腐蚀产物，且腐蚀坑点深度>0.3mm或面积>10%，同时回路电阻测试证明阻值异常升高，即可确诊为电化腐蚀。 | 根本处理：1. 拆解连接件；2. 用钢丝刷或细锉刀彻底清除腐蚀层；3. 清洗脱脂；4. 对于铜铝过渡，更换为预制的铜铝复合过渡片；5. 均匀涂抹电力脂，重新紧固；6. 加装防雨罩或密封胶。工具：钢丝刷、钳工锉、酒精、电力脂。；临时处理：对已腐蚀但无法立即更换的接头，可彻底清洁后涂抹大量导电膏，降低短期电阻，加强温升监测。 | 设计时避免铜铝直接连接，采用铜铝过渡板；母线内通入微正压干燥空气或加装吸湿器；连接部位采用镀银或镀锡层防护。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体连接件 | 导体系统 | 软连接、焊接或螺栓连接的过渡件，用于补偿热膨胀或连接不同段导体 | 否 | 大修期间重点检查螺栓连接部位的紧固力矩是否满足设计要求；检查软连接片有无断裂、氧化或变色过热；测量连接部位接触电阻，与历史数据比对；检查焊接接头有无裂纹或虚焊；对过热痕迹部位进行处理。 | 软连接片多片断裂导致有效截面减小，螺栓连接面严重烧蚀无法修复，焊接接头开裂，或接触电阻持续增大且多次紧固处理后仍不合格时报废更换。 | 导体连接件焊缝开裂 | 机械/电气 | 危急 | 导体连接件与固定支架或软连接之间的焊缝因热疲劳（频繁启停导致膨胀收缩）或制造缺陷、短路电动力冲击而开裂，有效导电截面骤降。 | 可见裂纹或熔渣痕迹；接头温度剧升；振动加剧；局部可能伴有电弧放电痕迹，机组大轴振动信号关联。 | 焊缝处直流电阻较本体突增>50%（电气）；超声或渗透探伤发现超标缺陷（状态量）；红外超温>80℃（物理）。 | 超声波探伤（UT）或渗透探伤（PT）[离线]；红外测温扫查[在线]；外观目视检查（配合放大镜）[离线]。 | 使用UT探伤仪沿焊缝扫查，发现有长度>10mm的裂纹波回波，同时红外热像仪显示焊缝处热点温差>60℃，即可判定焊缝失效。若直流电阻测试该段电阻突增>50%则双重确认。 | 根本处理：1. 停电并作好安全措施；2. 将裂纹段打磨出V型坡口；3. 预热后使用氩弧焊（TIG）打底、手工电弧焊（SMAW）填充，采用与母材匹配的焊条（如铝焊接用Al-4043）；4. 焊后保温缓冷，并进行100%射线或超声波探伤检验合格；5. 恢复绝缘。工具：氩弧焊机、磨光机、超声波探伤仪。；临时处理：若裂纹较小且非承重部位，可加装并沟线夹或短路跨接线临时恢复导电，降低电阻，申请停机处理。 | 严格焊工持证上岗、工艺评定；焊缝设计避免应力集中；对热胀冷缩量大的部位，采用软连接过渡。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳系统 | 离相封闭母线 | 为导体提供电磁屏蔽和防护的金属封闭外壳，通常采用铝合金 | 否 | 定期检查外壳表面有无锈蚀、变形、裂纹或漆面脱落，及时除锈补漆；检查外壳接地连接是否可靠；大修期间检查外壳气密性，验证微正压保持能力；检查外壳法兰连接是否紧固，有无变形或渗漏；检查外壳防腐涂层是否完好。 | 外壳大面积锈蚀穿孔无法保证气密性和防护等级，结构严重变形影响导体安装和对中，或经评估修复成本超过更换新母线造价时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 外壳焊缝开裂 | 机械 | 严重 | 焊接缺陷或热应力导致焊缝产生裂纹，破坏气密性，潮气、灰尘侵入 | 外壳表面可见裂纹，漏气声，内部气压异常下降，微正压维持困难 | 外壳内外压差[物理] <50 Pa（正常>200 Pa）；焊缝超声波缺陷波幅[物理]>80% DAC曲线；裂纹长度[物理]>5 mm | 目视检查[离线]；超声波探伤[离线]；压差变送器[在线] | 目视发现裂纹；压差持续下降且排除供气故障后判定外壳泄漏；超声波探伤显示缺陷回波连续且长度超阈值 | 根本处理：停机，打磨裂纹处，氩弧焊补焊，焊后PT/UT探伤确认无缺陷，进行气密试验(压缩空气+肥皂水)，工具：角磨机、氩弧焊机、超声波探伤仪、气泵；临时处理：使用密封胶及钢板抱箍临时堵漏，维持微正压运行 | 焊缝定期无损检测；控制安装应力；设置合理膨胀节
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 外壳局部过热 | 热/电气 | 轻微/一般 | 邻近大电流导体处涡流集中或连接部位接触不良导致局部温度过高 | 红外测温显示局部温度异常，油漆变色、冒烟 | 外壳表面温升[热] >40 K（相对环境）；热点与邻近区域温差[热] >15 K | 红外热像仪[离线]；温度指示贴片[在线] | 热像仪确定热点位置，排除外部热源后判断为内部涡流集中或连接松动 | 根本处理：检查并紧固该处接地连线及屏蔽板螺栓；若缺少屏蔽，加装硅钢片；工具：扳手、热像仪；临时处理：临时用轴流风扇局部冷却 | 设计避免闭合磁路；外壳各段保持可靠电气连接
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 外壳波纹管膨胀节破裂 | 机械/环境 | 严重 | 波纹管在长期热伸缩、腐蚀、疲劳或焊接缺陷作用下，产生裂纹或穿孔，导致补偿功能失效、气密封破坏 | 波纹管表面可见裂纹或变形；补气频率明显增加；泄漏声；停机检查可见穿孔、锈蚀 | 波纹管壁厚减薄量[物理] >原始壁厚15%；裂纹长度[物理] >5 mm；补气间隔时间[物理] <12 h（正常>7天） | 停机后目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；渗透探伤[离线]；气密性打压试验[离线]；补气频率分析[在线] | 气密试验压力不能保持，排查其他原因后锁定膨胀节；超声波测厚发现减薄超限；补气间隔缩短至12小时内；PT/MT发现裂纹 | 根本处理：隔离泄压，切割拆除损坏膨胀节，打磨坡口，焊接同规格新波纹管，100%无损检测，进行1.25倍工作压力气密试验；工具：等离子切割机、氩弧焊机、测厚仪、探伤仪、气压泵；临时处理：用金属修补剂及密封带缠绕堵漏，微正压系统切换为持续供气模式并加强监测 | 选用高疲劳寿命材质；大修时必检厚度及焊缝；增设防雨、防撞保护罩；控制母线位移不超限
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 外壳筒体变形（凹陷/扭曲） | 机械 | 一般/严重 | 运输吊装碰撞、外部撞击、内部过压或热膨胀受阻，造成筒体凹陷、椭圆或弯曲，缩小内部导体对地绝缘距离 | 目视可见壳体局部凹陷或整体弯曲；法兰处错位；绝缘距离测量不合格 | 凹陷深度[物理] >筒体内径1%且导致导体对地最小净距低于标准值；椭圆度[物理] >5mm（大直径） | 目视及直尺、样板检查[离线]；内径千分尺或激光测距[离线]；基础沉降观测[离线] | 实测绝缘距离小于DL/T 5222规定最小空气间隙；排除支持绝缘子偏移后确认筒体变形为根本原因 | 根本处理：轻微变形用千斤顶冷校，并检查焊缝；严重变形切割换段：切割变形段，打磨，焊接新筒节，焊缝无损检测及整体气密试验；工具：千斤顶、圆弧样板、焊割设备、探伤仪；临时处理：若未造成绝缘距离不足，加强在线温度、局放监测并降压限流运行；加装外部临时支撑 | 规范吊装运输，使用专用吊具；保证基础均匀沉降；微正压系统设安全阀防超压；保证热膨胀补偿能力
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 外壳腐蚀减薄 | 化学/环境 | 严重 | 防腐涂层破损，环境潮湿或化学介质导致金属壁腐蚀，强度下降 | 表面锈斑、起皮、涂层剥落，局部壁厚明显减薄 | 壁厚减薄量[物理] >原壁厚20%；腐蚀坑深度[物理] >1.0 mm | 目视检查[离线]；超声波测厚仪[离线] | 测厚发现局部剩余厚度低于设计最小允许值；目视有明显锈蚀产物和凹坑 | 根本处理：喷砂/打磨除锈，补焊或贴补钢板至原始厚度，重新涂装防腐涂层(环氧底漆+聚氨酯面漆)，工具：喷砂机、焊机、测厚仪、涂装器具；临时处理：临时涂刷防锈油或覆盖防腐胶带 | 定期检查并修复涂层；保持外壳干燥；避免强腐蚀环境
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 密封件老化失效 | 机械/化学 | 一般 | 橡胶密封圈受热、臭氧作用硬化、失去弹性，密封失效，外部空气进入 | 密封面附近有灰尘积聚，补气周期明显缩短，微正压保持时间减少 | 补气间隔时间[物理] <24 h（正常>7天）；密封圈邵氏硬度[物理] Shore A >80（新品约65） | 微正压记录或补气频率统计[在线]；拆检及硬度计测定[离线] | 补气间隔大幅缩短，排除管路漏气；拆检发现密封圈无弹性、龟裂 | 根本处理：更换全部密封圈，清洁密封面，涂适量硅脂，螺栓均匀紧固，工具：扳手、刮刀、硅脂、新密封圈；临时处理：提高补气频率，临时用密封胶封堵缝隙 | 选用氟橡胶材质；规定5年定期更换
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 接地线断裂或接触不良 | 电气 | 危急 | 外壳接地编织线或端子因振动、腐蚀断裂，外壳失去接地保护 | 接地电阻测量值异常增大，触摸外壳有麻电感，接地线外观断股 | 接地电阻[电气] >0.1 Ω（要求≤0.1 Ω）；接地线断裂或锈蚀截面损失[物理] >30% | 接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线] | 测量接地电阻超标，外观检查发现连接线断股或端子严重锈蚀 | 根本处理：拆下旧接地线，打磨接触面至金属光泽，重新压接镀锡铜编织带，涂抹导电膏，紧固螺栓，复测电阻合格；工具：液压钳、砂纸、扳手、接地电阻测试仪；临时处理：用临时线夹跨接，确保通流能力 | 使用不锈钢紧固件和防腐蚀接地材料；定期紧固和检查
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳筒体 | 外壳系统 | 圆筒形铝制壳体，分段焊接或法兰连接，实现相间隔离和防护 | 否 | 定期检查筒体表面有无凹陷、变形或裂纹；检查焊缝有无开裂或渗漏；检查法兰接合面是否平整，密封是否良好；大修期间进行气密性试验，验证筒体密封性能；检查筒体支撑和固定是否牢靠。 | 筒体出现裂纹或严重变形无法修复，大面积腐蚀减薄影响结构强度，焊缝反复开裂经多次补焊仍不满足密封要求，或筒体截面变形导致导体对中超差时报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳波纹管 | 外壳系统 | 补偿外壳因温度变化产生变形的弹性元件 | 是 | 大修期间检查波纹管有无裂纹、腐蚀或变形；测量波纹管自由长度和压缩量是否在设计范围内；检查波纹管与筒体焊接接头是否完好；运行中监测波纹管附近有无异常振动或泄漏；注意安装方向与补偿方向一致。 | 波纹管出现裂纹导致泄漏无法维持气密性，波纹严重变形或疲劳断裂失去补偿能力，腐蚀减薄影响承压能力，或补偿量超出设计极限导致永久变形时报废更换。 | 外壳波纹管 |  |  | 搜索服务不可用，无法获取故障知识
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 大修期间逐一检查法兰螺栓紧固力矩是否满足设计要求；检查法兰面密封状态有无泄漏痕迹；检查跨接导电排连接是否可靠，接触面有无氧化；检查法兰面有无变形影响密封；更换老化密封垫圈。 | 法兰严重变形导致无法保证密封，螺栓孔损坏无法修复，跨接导电排烧损断裂影响外壳电气连续性，或法兰连接失效经多次处理仍泄漏时报废更换。 | 螺栓松动 | 机械 | 一般 | 振动或热胀冷缩导致连接螺栓预紧力下降，法兰间隙增大。机理：螺纹微动磨损、垫片塑性变形、安装预紧力不足。 | 外壳法兰接缝处有异响或漏气声；密封胶条局部挤出；红外测温时法兰温度异常分布。 | 螺栓残余预紧力（< 设计值70%）[物理]；法兰面间隙（>0.5mm）[物理]；振动幅值（法兰处>50μm）[物理] | 力矩扳手复紧检查[离线]；振动频谱分析[在线]；红外热像温度分布[带电] | 用力矩扳手按对角顺序抽查螺栓，若力矩值低于标准值的70%，则判定松动。手摸法兰面无错位感且密封胶无断续脱粘。 | 根本处理：拆下松动螺栓，检查螺纹有无损伤，清洁后涂抹二硫化钼润滑脂，按标准力矩分三次对角紧固，最终力矩符合GB 50149要求（如M16螺栓约120N·m）。使用力矩扳手。；临时处理：可在松动螺栓处加装临时卡箍压紧法兰，待停机处理。 | 安装时使用螺纹锁固剂；采用碟形弹簧垫圈补偿热胀冷缩；每半年用力矩扳手抽检。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 大修期间逐一检查法兰螺栓紧固力矩是否满足设计要求；检查法兰面密封状态有无泄漏痕迹；检查跨接导电排连接是否可靠，接触面有无氧化；检查法兰面有无变形影响密封；更换老化密封垫圈。 | 法兰严重变形导致无法保证密封，螺栓孔损坏无法修复，跨接导电排烧损断裂影响外壳电气连续性，或法兰连接失效经多次处理仍泄漏时报废更换。 | 螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓承受交变应力、应力腐蚀或材质缺陷导致断裂。原因：预紧力过大、振动疲劳、氢脆或不锈钢与碳钢法兰之间的电偶腐蚀。 | 法兰突然张开或密封垫挤出；附近有异响；微正压装置气耗猛增；外壳振动加剧。 | 断裂螺栓数量（≥1根）[状态量]；法兰错位量（>2mm）[物理]；漏气速率（>0.5 kPa/min）[物理] | 目视检查法兰间隙[离线/带电]；微正压系统气压曲线监测[在线]；超声波探伤螺栓（必要时）[离线] | 发现法兰面错位、密封垫局部脱出或气压急剧下降，结合目视确认螺栓头缺失或螺杆断裂。 | 根本处理：立即停机，拆卸断裂螺栓残余部分，检查法兰孔有无拉伤，用丝锥清理螺纹，更换同材质同等级新螺栓，按规程力矩对角紧固，必要时增加螺栓数量或增大规格。工具：断丝取出器、丝锥、力矩扳手。；临时处理：若无法立即停机，用C型夹或链式卡具临时锁紧邻近法兰，减小泄漏，并加强监测。 | 选用疲劳强度高的螺栓（如12.9级合金钢）；安装时使用限力扳手防止过载；避免不同材质法兰直接接触（加绝缘垫）。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 大修期间逐一检查法兰螺栓紧固力矩是否满足设计要求；检查法兰面密封状态有无泄漏痕迹；检查跨接导电排连接是否可靠，接触面有无氧化；检查法兰面有无变形影响密封；更换老化密封垫圈。 | 法兰严重变形导致无法保证密封，螺栓孔损坏无法修复，跨接导电排烧损断裂影响外壳电气连续性，或法兰连接失效经多次处理仍泄漏时报废更换。 | 法兰密封垫老化失效 | 化学/环境 | 一般 | 密封垫（通常为三元乙丙或氯丁橡胶）长期受热、紫外线、臭氧作用老化龟裂，失去弹性，导致密封失效。 | 外壳法兰接缝处有漏气声；微正压系统补气频率增加；法兰面可见密封胶条局部断裂或挤出。 | 密封垫硬度（邵氏A >75）[物理]；压缩永久变形率（>40%）[物理]；泄漏量（气压下降>0.2kPa/h）[物理] | 微正压装置流量监测[在线]；局部用手感或肥皂水检漏[离线]；停机开法兰检查垫片状态[离线] | 气压保压试验时，若补气间歇时间缩短、且用肥皂水检查法兰四周有明显气泡溢出，可确定密封失效。 | 根本处理：停机后拆开法兰，清除残旧密封垫，清洁密封槽，更换与原规格相同的新密封垫，涂抹硅脂后安装，均匀紧固。工具：刮刀、清洗剂、力矩扳手。；临时处理：在漏气处临时包覆密封腻子带并外加金属抱箍压紧，减少漏气量。 | 选用耐热氧老化性能更好的氟橡胶垫；安装时涂胶固定避免扭曲；避免长期过压运行导致局部温度过高加速老化。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 大修期间逐一检查法兰螺栓紧固力矩是否满足设计要求；检查法兰面密封状态有无泄漏痕迹；检查跨接导电排连接是否可靠，接触面有无氧化；检查法兰面有无变形影响密封；更换老化密封垫圈。 | 法兰严重变形导致无法保证密封，螺栓孔损坏无法修复，跨接导电排烧损断裂影响外壳电气连续性，或法兰连接失效经多次处理仍泄漏时报废更换。 | 法兰接合面腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 潮湿环境、酸碱性气体或雨水渗入导致铝质或钢质法兰表面腐蚀，形成氧化层或锈蚀坑，增大接触电阻并破坏密封面。 | 法兰面油漆起泡脱落；白色或红褐色锈迹；密封垫处有渗水痕迹；局部温度升高。 | 法兰表面粗糙度（Ra>12.5μm）[物理]；腐蚀深度（>0.5mm）[物理]；接触电阻（>设计值2倍）[电气] | 目视检查[离线/带电]；粗糙度仪测量[离线]；回路电阻测试（配合微欧表）[离线] | 目视法兰结合面有明显腐蚀坑或镀层起皮，配合接触电阻测量值异常增大，可判定腐蚀。 | 根本处理：拆开法兰，用钢丝刷或砂纸打磨去除腐蚀产物，修复平整度，重新涂覆导电膏或密封胶，更换密封垫，重新紧固。严重时需补焊后机加工或更换法兰段。；临时处理：无法立即处理时，可在法兰外部包覆防腐蚀胶带临时隔离外界。 | 外壳外部重新涂覆防腐漆；检查法兰处密封胶完整；保持环境干燥或加装除湿装置；封闭母线外壳涂防凝露漆。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 大修期间逐一检查法兰螺栓紧固力矩是否满足设计要求；检查法兰面密封状态有无泄漏痕迹；检查跨接导电排连接是否可靠，接触面有无氧化；检查法兰面有无变形影响密封；更换老化密封垫圈。 | 法兰严重变形导致无法保证密封，螺栓孔损坏无法修复，跨接导电排烧损断裂影响外壳电气连续性，或法兰连接失效经多次处理仍泄漏时报废更换。 | 法兰绝缘件击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 外壳法兰间的绝缘衬套或绝缘垫片受潮、污染或电压应力下老化，绝缘强度下降，导致击穿。放电使局部高温，绝缘碳化。 | 外壳局部放电声“滋滋”异响；夜间可见法兰处蓝色晕光；外壳感应电压异常升高；绝缘电阻测量表针大幅度晃动。 | 绝缘电阻（<100MΩ/1000V兆欧表）[电气]；局部放电量（>100pC）[电气]；介质损耗因数（tanδ >0.05）[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；局部放电带电检测仪[带电]；红外热成像[带电]；紫外成像检电晕[带电] | 用1000V兆欧表测量相邻法兰段间绝缘电阻，若小于100MΩ且有放电痕迹，可诊断击穿。局部放电检测值突增也可判定。 | 根本处理：更换击穿的绝缘衬套和垫片，清洁法兰螺栓通孔的绝缘套管，检查法兰面有无金属熔疤并打磨平滑，更换所有受潮绝缘件，必要时整体烘干。工具：兆欧表、热风枪、清洁剂。；临时处理：可暂时在法兰间加装外部绝缘板或垫高，隔断泄漏通道，并降低母线运行电压（若允许）。 | 选用耐电痕指数（CTI）高的绝缘材料（如环氧玻璃布板）；法兰接地回路加装防静电放电间隙；定期清扫，防止污秽受潮。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳法兰连接件 | 外壳系统 | 用于分段外壳之间的对夹连接，含螺栓、螺母及跨接导电排 | 否 | 大修期间逐一检查法兰螺栓紧固力矩是否满足设计要求；检查法兰面密封状态有无泄漏痕迹；检查跨接导电排连接是否可靠，接触面有无氧化；检查法兰面有无变形影响密封；更换老化密封垫圈。 | 法兰严重变形导致无法保证密封，螺栓孔损坏无法修复，跨接导电排烧损断裂影响外壳电气连续性，或法兰连接失效经多次处理仍泄漏时报废更换。 | 法兰过热（接触电阻过大） | 电气/热 | 严重 | 法兰螺栓松动、接触面氧化或腐蚀导致接触电阻增大，当外壳承载感应环流时产生焦耳热，温度异常升高。机理：外壳作为接地和环流通道，若接触不良，局部温升可超限。 | 红外测温仪检测法兰温度明显高于相邻母线外壳（温差>15℃）；法兰油漆变色或冒烟；密封胶烧焦气味。 | 法兰与外壳温差ΔT（>15K）[物理]；法兰接触电阻（>50μΩ）[电气]；热点温度（>90℃）[物理] | 红外热像仪定期扫描[带电]；接触电阻测试[离线]；温感贴片[在线] | 用红外热像仪测量法兰圆周各点温度，最高点与外壳正常部位温差>15K，且接触电阻测试值>50μΩ，可诊断接触不良过热。 | 根本处理：拆解法兰，用砂纸或钢丝刷清理接触面至金属光泽，涂抹导电脂，更换损坏的密封垫，最后按规定力矩紧固所有螺栓。必要时增加跨接地线以分流。；临时处理：过热严重时，可减少负荷（若环流由负载感应产生）或临时加装外部风扇强制冷却。 | 设计时采用足够数量的螺栓保证接触面压力；法兰面镀银或镀锡；安装后测量直流电阻合格。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 绝缘与支撑系统 | 离相封闭母线 | 保证导体对外壳及相间的电气绝缘，并固定导体位置 | 否 | 大修期间测量绝缘电阻和进行交流耐压试验，验证绝缘水平是否满足要求；检查绝缘件有无裂纹、放电痕迹或受潮现象；检查导体支撑位置是否正确，有无位移；清洁绝缘件表面灰尘和污秽；检查微正压系统防止潮气侵入。 | 绝缘与支撑系统整体老化，绝缘电阻持续下降且无法通过干燥或更换个别绝缘件恢复，多处绝缘件存在裂纹或放电痕迹，或经耐压试验不合格时评估整体更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 大修期间逐个检查绝缘子有无裂纹、破损或放电痕迹；测量绝缘电阻是否满足标准要求；检查绝缘子与导体和外壳的配合面有无磨损或位移；清洁绝缘子表面污秽；检查绝缘子固定螺栓紧固是否可靠。 | 绝缘子出现裂纹或破损影响绝缘和机械支撑性能，绝缘电阻低于标准要求且烘干处理无效，表面严重放电碳化，或机械强度下降无法承受短路电动力时报废更换。 | 绝缘子表面积污闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 空气中的导电粉尘、盐分、油污等在绝缘子表面沉积，受潮后形成导电通道，泄漏电流增大，在过电压下引发沿面闪络，导致相间或对地短路。机理：污秽层湿润→泄漏电流热效应→干带形成→局部电弧→贯穿闪络。 | 1. 绝缘子表面有明显积污，颜色变深。2. 红外测温发现局部热点。3. 超声波或暂态地电压检测有异常放电信号。4. 运行中可能出现异响。5. 监控系统记录到瞬时接地或相间故障信号。 | 1. 等值盐密(ESDD)[化学]：≥0.1mg/cm²（轻度），≥0.2mg/cm²（重度）。2. 灰密(NSDD)[物理]：≥1.0mg/cm²。3. 泄漏电流峰值[电气]：>50mA（报警），>200mA（跳闸）。4. 闪络电压下降百分比[电气]：低于出厂值的70%。 | 1. 人工巡视，观察积污状况[离线]。2. 红外热成像测温，温差>1K[在线]。3. 超声波局部放电检测[带电]。4. 暂态地电压(TEV)检测[带电]。5. 泄漏电流在线监测[在线]。 | 1. 若ESDD超过警示值且伴有红外异常热点或超声波放电幅值超过背景噪声20dB，判定为严重积污需立即清扫。2. 当在线监测泄漏电流连续3天日均值>50mA且伴随湿度>70%时，判定有闪络风险。 | 根本处理：1. 停电后使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻，应>500MΩ。2. 使用专用清洁剂（如无水乙醇）和擦拭布彻底清除表面污秽，对顽固污垢可用尼龙刷轻刷。3. 清洁后涂覆RTV防污闪涂料，厚度0.3~0.5mm。4. 工具：绝缘电阻测试仪、涂覆工具、安全围栏。；临时处理：1. 带电水冲洗，水电阻率≥100kΩ·cm。2. 绝缘杆擦拭。 | 1. 定期进行人工清扫或带电气吹清扫。2. 安装绝缘子防污闪辅助伞裙。3. 在污秽严重区域缩短试验周期，每年一次盐密灰密测试。4. 母线微正压装置防尘过滤。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 大修期间逐个检查绝缘子有无裂纹、破损或放电痕迹；测量绝缘电阻是否满足标准要求；检查绝缘子与导体和外壳的配合面有无磨损或位移；清洁绝缘子表面污秽；检查绝缘子固定螺栓紧固是否可靠。 | 绝缘子出现裂纹或破损影响绝缘和机械支撑性能，绝缘电阻低于标准要求且烘干处理无效，表面严重放电碳化，或机械强度下降无法承受短路电动力时报废更换。 | 绝缘子受潮或绝缘老化 | 绝缘/环境 | 一般 | 封闭母线密封不严或内部凝露，导致绝缘子长期受潮，有机绝缘材料水解、老化，绝缘性能不可逆下降。或运行温度过高加速绝缘材料热老化，导致介质损耗增大、耐压降低。 | 1. 母线内部湿度监控数据偏高，相对湿度>60%。2. 停电测量绝缘电阻明显下降。3. 介质损耗角正切值tgδ增大。4. 绝缘子表面有凝露痕迹或变色。 | 1. 绝缘电阻[电气]：<500MΩ（500V兆欧表）。2. 介质损耗因数tgδ[电气]：>1%（20℃）。3. 微水含量[物理]：母线内露点温度＞0℃。4. 吸收比[电气]：<1.3。 | 1. 定期测量绝缘电阻[离线]。2. 介质损耗测试[离线]。3. 封闭母线微正压系统湿度传感器在线监测[在线]。 | 1. 若绝缘电阻<500MΩ且吸收比<1.3，同时介质损耗tgδ>1%且母线湿度长时间>60%，判断为受潮老化。2. 与非故障相同类绝缘子历史数据对比，下降超过30%则确认老化。 | 根本处理：1. 查找并修复密封漏点，更换密封胶条。2. 对母线内部进行干燥处理，使用热风干燥机保持50℃持续8小时。3. 若绝缘电阻恢复不达标，更换同型号新绝缘子。工具：干燥机、密封件、力矩扳手。；临时处理：1. 临时投入移动除湿机降低母线内湿度。2. 隔离故障段，断开微正压供应。 | 1. 维持微正压装置正常运行，压力保持100~300Pa。2. 定期更换干燥剂或再生吸湿器。3. 选用耐潮型环氧树脂绝缘子替代瓷绝缘子。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 大修期间逐个检查绝缘子有无裂纹、破损或放电痕迹；测量绝缘电阻是否满足标准要求；检查绝缘子与导体和外壳的配合面有无磨损或位移；清洁绝缘子表面污秽；检查绝缘子固定螺栓紧固是否可靠。 | 绝缘子出现裂纹或破损影响绝缘和机械支撑性能，绝缘电阻低于标准要求且烘干处理无效，表面严重放电碳化，或机械强度下降无法承受短路电动力时报废更换。 | 支柱绝缘子机械断裂 | 机械 | 危急 | 由于短路电动力、安装应力、基础不均匀沉降或材质缺陷，支柱绝缘子在根部或伞裙处发生断裂。短路时峰值电动力可达数千牛，加之操作冲击，导致脆性材料断裂失效。 | 1. 外观检查可见裂纹或完全断裂。2. 母线位移监测异常。3. 保护装置动作，出现接地或相间短路。4. 振动监测突然增大。 | 1. 裂纹长度[物理]：表面裂纹长度>10mm。2. 抗弯强度[机械]：剩余强度<设计值的60%。3. 固有频率变化[物理]：冲击振动测试频率偏移>15%。4. 位移量[物理]：母线水平位移>5mm。 | 1. 外观目视及放大镜检查[离线]。2. 超声波探伤（UT）[离线]。3. 冲击振动频率响应测试[离线]。4. 应变片在线监测[在线]（可选）。 | 1. 目视发现裂纹>10mm或超声波探伤缺陷波幅超过Φ2mm当量时判定不合格。2. 振动频谱分析若某阶固有频率下降>15%且对应方向振动幅值增大，判断有裂纹。 | 根本处理：1. 立即停电，更换断裂绝缘子。2. 检查并调整三相母线同轴度及安装应力。3. 对基础沉降进行测量并调整。工具：激光对中仪、起重设备、力矩扳手、超声波探伤仪。；临时处理：1. 临时用钢支撑加固母线，恢复正常对地距离。2. 断开故障段，降负荷运行。 | 1. 加强出厂超声逐只检验。2. 安装时采用力矩扳手按照25~30N·m力矩均匀紧固。3. 设计时进行短路动稳定校核，安全系数≥4。4. 定期检查混凝土支撑开裂情况。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 大修期间逐个检查绝缘子有无裂纹、破损或放电痕迹；测量绝缘电阻是否满足标准要求；检查绝缘子与导体和外壳的配合面有无磨损或位移；清洁绝缘子表面污秽；检查绝缘子固定螺栓紧固是否可靠。 | 绝缘子出现裂纹或破损影响绝缘和机械支撑性能，绝缘电阻低于标准要求且烘干处理无效，表面严重放电碳化，或机械强度下降无法承受短路电动力时报废更换。 | 绝缘子局部放电 | 绝缘/电气 | 轻微 | 绝缘子内部气隙、裂纹或表面污秽在电场作用下发生局部放电，长期发展会导致绝缘劣化加速，最终击穿。放电伴随化学活性气体产生和绝缘腐蚀。 | 1. 超声波检测到放电信号。2. 紫外成像可见光子数异常增加。3. 高频电流互感器检测到放电脉冲。4. 夜间可见电晕紫光。 | 1. 局部放电量[电气]：>10pC（pC，皮库仑）。2. 超声幅值[物理]：>6dB（相对背景）。3. 紫外光子数[物理]：>500个/分钟。4. 放电相位分布图谱呈现典型内部气隙特征。 | 1. 超声波局放检测[带电]。2. 暂态地电压检测[带电]。3. 紫外成像检测[带电]。4. 超高频（UHF）传感器检测[在线]。 | 1. 超声幅值>8dB且稳定出现在工频正负峰值附近，伴有50Hz相关频率分量，判定为绝缘内部放电。2. 紫外光子数>1000个/分钟且数量与电压正相关，须立即处理。 | 根本处理：1. 离线后使用串联谐振装置进行局部放电试验，定位缺陷。2. 更换存在内部气隙的绝缘子。3. 若为表面放电，清洁并重涂RTV。工具：局部放电测试仪、交流耐压设备。 | 1. 出厂进行局部放电试验，要求不大于5pC。2. 选用优质无气隙真空浇注绝缘子。3. 定期进行局放在线监测。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 支柱绝缘子 | 绝缘与支撑系统 | 安装在导体与外壳之间，承受导体重力及短路电动力的瓷或环氧树脂绝缘件 | 是 | 大修期间逐个检查绝缘子有无裂纹、破损或放电痕迹；测量绝缘电阻是否满足标准要求；检查绝缘子与导体和外壳的配合面有无磨损或位移；清洁绝缘子表面污秽；检查绝缘子固定螺栓紧固是否可靠。 | 绝缘子出现裂纹或破损影响绝缘和机械支撑性能，绝缘电阻低于标准要求且烘干处理无效，表面严重放电碳化，或机械强度下降无法承受短路电动力时报废更换。 | 绝缘子表面凝露闪络 | 环境/绝缘 | 一般 | 封闭母线内外温差过大或微正压失效，湿度高时水汽在绝缘子表面凝结成露珠，降低表面电阻，在运行电压下发生沿面闪络。 | 1. 环境温度骤降，母线内外温差>15℃。2. 微正压差表指示为零或负压。3. 巡视听到“滋滋”放电声。4. 红外测温绝缘子表面有异常低温区（凝露吸热）。5. 母线内湿度传感器示值接近100%RH。 | 1. 相对湿度[物理]：母线内>85%RH。2. 露点温度[物理]：接近或低于母线内空气温度。3. 表面电阻[电气]：湿态下<100MΩ。4. 微正压[物理]：<50Pa。 | 1. 湿度传感器监测[在线]。2. 微压差传感器[在线]。3. 视窗观察结露[离线]。4. 红外测温成像[在线]。 | 1. 当微正压<50Pa且内部露点温度高于外壳内壁温度时，判定有凝露风险。2. 若同时出现可闻放电声或红外异常低温，确认已凝露。 | 根本处理：1. 修复微正压装置，调整供气压力至200Pa。2. 对母线内充入干燥热空气循环除湿。3. 检查所有密封件并更换失效密封垫。工具：干燥空气发生器、密封胶条、力矩扳手。 | 1. 在母线内放置吸潮剂（如硅胶）临时吸湿。2. 加密微正压供气量。3. 对穿墙等潜在冷点增设保温。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 密封圈/密封垫 | 绝缘与支撑系统 | 位于法兰、外壳开孔、绝缘子安装处的橡胶或氟硅材料，防止湿气灰尘进入 | 是 | 大修期间检查所有密封圈和密封垫有无老化、硬化、开裂或永久变形；检查密封面是否清洁平整；按维护周期（通常3-5年）预防性更换所有密封件；安装时确保密封圈位置正确，压缩量均匀；使用规定材质的密封件，不可随意替换。 | 密封圈老化硬化失去弹性无法保证密封，出现裂纹或断裂导致泄漏，密封面严重损伤无法配合密封圈，或压缩永久变形率超过设计允许值时更换新品，旧件报废。 | 密封圈/密封垫故障
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 密封圈/密封垫 | 绝缘与支撑系统 | 位于法兰、外壳开孔、绝缘子安装处的橡胶或氟硅材料，防止湿气灰尘进入 | 是 | 大修期间检查所有密封圈和密封垫有无老化、硬化、开裂或永久变形；检查密封面是否清洁平整；按维护周期（通常3-5年）预防性更换所有密封件；安装时确保密封圈位置正确，压缩量均匀；使用规定材质的密封件，不可随意替换。 | 密封圈老化硬化失去弹性无法保证密封，出现裂纹或断裂导致泄漏，密封面严重损伤无法配合密封圈，或压缩永久变形率超过设计允许值时更换新品，旧件报废。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 密封圈/密封垫 | 绝缘与支撑系统 | 位于法兰、外壳开孔、绝缘子安装处的橡胶或氟硅材料，防止湿气灰尘进入 | 是 | 大修期间检查所有密封圈和密封垫有无老化、硬化、开裂或永久变形；检查密封面是否清洁平整；按维护周期（通常3-5年）预防性更换所有密封件；安装时确保密封圈位置正确，压缩量均匀；使用规定材质的密封件，不可随意替换。 | 密封圈老化硬化失去弹性无法保证密封，出现裂纹或断裂导致泄漏，密封面严重损伤无法配合密封圈，或压缩永久变形率超过设计允许值时更换新品，旧件报废。 | 密封圈/密封垫故障 | 机械/环境 | 一般或严重 | 橡胶密封件长期受热、臭氧、机械压缩应力及温度循环作用，发生硬化、龟裂、永久变形及弹性丧失；或安装时压紧力不均导致局部过压或间隙，密封面不平整，最终导致密封失效，外界潮气、灰尘侵入封闭母线内部。 | 密封结合面可见灰尘积聚或湿痕；微正压系统频繁启动、补气周期缩短；用肥皂水检测时密封处出现气泡；压力保持试验中压力下降速率超标；密封圈表面可见裂纹、变硬、变形或挤出。 | 邵氏 A 硬度：超过初始值+15%或大于 85HA [物理]；压缩永久变形率：>30%（密封垫）[物理]；密封面间隙：>0.1mm（塞尺检查）[物理]；泄漏率：>1×10⁻³ Pa·m³/s（氦检漏）[物理]；外观检查：裂纹深度>0.5mm 或贯穿性龟裂 [状态量] | 目视检查（密封面状态、灰尘、湿痕）[离线]；微正压压力在线监测及补气频次记录 [在线]；肥皂水或检漏液气泡测试 [离线]；氦质谱检漏或卤素检漏 [离线]；密封圈硬度计测量（邵氏 A）[离线]；停机后压力保持试验 [离线] | 若微正压系统补气间隔小于设计值50%且密封部位肥皂水测试出现连续气泡，则判定密封泄漏；若密封圈表面硬度超标且存在深度裂纹，则判为老化失效；若氦检漏显示泄漏点集中在密封面，辅以间隙测量超标，则诊断密封不良。 | 根本处理：1. 根据母线规格准备同型号密封圈/垫，清理密封槽旧残余物（铲刀、清洗剂）；2. 检查密封面有无锈蚀或变形，必要时用细油石修磨；3. 将新密封圈均匀涂抹薄层密封胶（如硅橡胶），放入槽内；4. 安装盖板，使用力矩扳手按对角顺序分三次均匀紧固至规定力矩；5. 恢复后做压力保持试验，复测泄漏率。所需工具：力矩扳手、铲刀、清洗剂、密封胶、塞尺、氦检漏仪。；临时处理：临时在密封面外部涂敷快速固化密封胶或缠绕自熔胶带，待停机机会永久更换；若紧固松动，可临时对称补紧螺栓至力矩要求。 | 选用耐温等级不低于120℃的氟橡胶或硅橡胶密封圈；建立密封圈更换周期（运行5年或按状态评估）；安装时使用力矩扳手并执行作业卡；母线外壳设防水防紫外涂层；控制内部温度不超限值。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 定期检查微正压装置接口管路有无泄漏或堵塞；检查接口阀门开关是否灵活，有无锈蚀或卡涩；检查接口与母线外壳连接处密封是否良好；监测微正压系统运行参数（压力、流量）是否正常；大修期间进行管路通畅性检查。 | 接口管路严重锈蚀或变形导致无法保证气密性，阀门损坏无法正常开关，接口螺纹损坏无法可靠连接，或多次维修后仍存在泄漏隐患时报废更换。 | 微正压装置供气压力低 | 控制/机械 | 严重 | 气源系统泄漏、空压机故障、管路堵塞或调节阀失效导致供气压力不足，无法维持母线内部微正压。 | 控制柜压力表显示低于设定值，报警灯亮，DCS发出“微正压低”报警。 | 供气压力 < 5 kPa（设定值通常为 5-10 kPa）[物理]；干燥器出口露点温度 > -20 ℃ [物理] | 在线压力变送器实时监测 [在线]；每日巡检观察柜面压力表 [离线] | 若供气压力持续低于 3 kPa 且空压机频繁启停，判断为供气侧泄漏；若空压机出口压力正常而母线压力低，则判断为管路堵塞或阀门故障。 | 根本处理：使用泡沫检漏液检查管路接头、阀门，拧紧或更换密封件；清洗或更换过滤器滤芯；拆检并修复调节阀。工具：活动扳手、泡沫喷壶、备用密封圈。；临时处理：打开旁路阀直接供气，并连续监控压力，但需注意露点。 | 每季度进行管路气密性试验，定期更换空压机油和滤芯，每年校准压力开关。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 定期检查微正压装置接口管路有无泄漏或堵塞；检查接口阀门开关是否灵活，有无锈蚀或卡涩；检查接口与母线外壳连接处密封是否良好；监测微正压系统运行参数（压力、流量）是否正常；大修期间进行管路通畅性检查。 | 接口管路严重锈蚀或变形导致无法保证气密性，阀门损坏无法正常开关，接口螺纹损坏无法可靠连接，或多次维修后仍存在泄漏隐患时报废更换。 | 微正压装置密封失效 | 机械 | 严重 | 离相封闭母线外壳法兰、检修孔盖板、穿墙处或支持绝缘子密封件老化、变形或安装不当，导致外界潮湿空气侵入。 | 母线内部湿度升高，露点温度升高，可能观察到法兰处有结露或锈迹，气源消耗量明显增加。 | 母线上部湿度传感器读数 > 50% RH [物理]；气源补充流量 > 10 m³/h（基准值约 2-5 m³/h）[物理]；露点温度差 > 5 ℃ [物理] | 在线露点仪/湿度传感器 [在线]；停机后用烟雾发生器或超声波检漏仪检测 [离线]；目视检查法兰密封面 [离线] | 若气源流量异常增大且湿度持续超标，同时目视或检漏发现泄漏点，即确认密封失效。定位可用超声波检漏仪扫描法兰及焊缝。 | 根本处理：更换损坏的密封垫（丁腈橡胶或硅橡胶垫片），对不平整的法兰面用研磨膏找平，重新均匀紧固螺栓（力矩按厂家要求）。工具：力矩扳手、研磨工具、清洗剂。；临时处理：发现单点泄漏时可临时使用密封胶（如回天 598）堵漏，并加密巡查，待停机后彻底修复。 | 每次检修后做气密性试验；密封件纳入定期更换计划（每 6 年）；避免母线超温运行导致密封加速老化。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 定期检查微正压装置接口管路有无泄漏或堵塞；检查接口阀门开关是否灵活，有无锈蚀或卡涩；检查接口与母线外壳连接处密封是否良好；监测微正压系统运行参数（压力、流量）是否正常；大修期间进行管路通畅性检查。 | 接口管路严重锈蚀或变形导致无法保证气密性，阀门损坏无法正常开关，接口螺纹损坏无法可靠连接，或多次维修后仍存在泄漏隐患时报废更换。 | 微正压控制单元故障 | 电气/控制 | 一般 | PLC 控制器、继电器、电源模块或通信模块因元器件老化、电源浪涌或环境温湿度影响，导致逻辑控制异常或通讯中断。 | 控制柜触摸屏无显示或乱码，微正压装置无法自动启停，报警信号无法上传 DCS，就地指示灯异常闪烁。 | 控制柜电源输入电压偏离 220 VAC ±10% [电气]；PLC 运行状态指示灯异常（红色/常灭）[状态量]；通信数据无刷新 [状态量] | 在线通讯监测（Modbus/TCP 心跳信号）[在线]；定期检查电源质量及 UPS 功能 [离线]；观察指示灯 [离线] | 检查电源开关及保险，测量输入/输出电压；连接 PLC 编程设备读取故障代码；若电源正常但无程序运行，更换备用模块判断。 | 根本处理：更换故障电源模块或 PLC CPU 模块；重新下载已验证的控制程序；修复接线端子松动。工具：万用表、编程电脑、备件。；临时处理：暂时切至手动模式，人工控制充气截至阀门并监视压力。 | 安装电源防浪涌保护器（SPD），控制柜保持恒温（25±5 ℃）除湿；每年备份控制程序。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 定期检查微正压装置接口管路有无泄漏或堵塞；检查接口阀门开关是否灵活，有无锈蚀或卡涩；检查接口与母线外壳连接处密封是否良好；监测微正压系统运行参数（压力、流量）是否正常；大修期间进行管路通畅性检查。 | 接口管路严重锈蚀或变形导致无法保证气密性，阀门损坏无法正常开关，接口螺纹损坏无法可靠连接，或多次维修后仍存在泄漏隐患时报废更换。 | 微正压装置干燥器失效 | 化学/热 | 严重 | 冷冻式或吸附式干燥器因制冷剂泄漏、吸附剂饱和、排水阀堵塞，导致处理后气体露点温度过高，水分进入母线。 | 干燥器出口露点温度高于 -20 ℃，报警灯亮；母线内部湿度上升；自动排水阀无法正常排水，可能观察到气路管道内积水。 | 出口露点温度 > -15 ℃ [物理]；干燥器前后压差 > 0.5 bar [物理]；吸附干燥塔切换周期异常 [状态量] | 在线露点变送器 [在线]；目视检查自动排水器工作 [离线]；声波检测切换阀动作 [离线] | 对比干燥器入口与出口露点温度，若温差小于 10 ℃且出口露点超标，检查制冷回路或切换吸附塔；若排水器常闭导致积水，停机排空后测试。 | 根本处理：制冷剂泄漏需检漏补焊并充注制冷剂（R134a 等）；吸附剂失效更换分子筛；清洗或更换自动排水阀。工具：制冷压力表套件、分子筛、扳手。；临时处理：旁路干燥器直接供气，但必须连续监控露点温度，人工排放气水分离器积水，并尽快恢复。 | 每季度清洗排水阀滤网；每年检测制冷系统；按规定周期更换吸附剂；前置过滤器精度 ≤ 1 μm。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 微正压装置接口 | 绝缘与支撑系统 | 为充气或干燥空气正压系统提供的管路及阀门接口，保证内部气压 | 否 | 定期检查微正压装置接口管路有无泄漏或堵塞；检查接口阀门开关是否灵活，有无锈蚀或卡涩；检查接口与母线外壳连接处密封是否良好；监测微正压系统运行参数（压力、流量）是否正常；大修期间进行管路通畅性检查。 | 接口管路严重锈蚀或变形导致无法保证气密性，阀门损坏无法正常开关，接口螺纹损坏无法可靠连接，或多次维修后仍存在泄漏隐患时报废更换。 | 微正压装置接口绝缘受损 | 绝缘/环境 | 危急 | 封闭母线外壳与导体间的支持绝缘子因潮气、污秽或机械损伤导致表面绝缘电阻降低，加上微正压失效时凝露，引发沿面放电。 | 母线绝缘监测表计读数下降（如低于 0.5 MΩ/kV）；DCS 发出绝缘低报警；可能伴随局部放电超声波信号。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ (2500 V 兆欧表) [电气]；局部放电量 > 50 pC (在线) [电气]；红外测温发现绝缘子局部温度比环境高 3 ℃ 以上 [热] | 在线局部放电监测 (TEV/HFCT) [在线]；绝缘电阻测试(停机) [离线]；红外热成像扫描 [离线] | 在线局放趋势逐步增大，同时绝缘电阻下降，湿度正常则怀疑绝缘子老化或脏污；若湿度同时超标，优先处理微正压。 | 根本处理：停机后清洁绝缘子（用无水酒精擦拭）；若绝缘子有裂纹或碳化痕迹必须更换；重新调整绝缘子爬距。工具：2500 V 兆欧表、酒精、无尘布、扭力扳手。；临时处理：若微正压无法恢复，可加装临时除湿风机通风（需评估），并缩短试验周期。 | 保证微正压持续运行，定期清扫；每年进行绝缘电阻和局放测试；涂覆防污闪涂料 (RTV)。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 母线伸缩节 | 离相封闭母线 | 安装在长距离母线的分段处，吸收导体和外壳的热胀冷缩 | 否 | 大修期间检查伸缩节整体状态，有无变形、裂纹或异常位移；检查导体伸缩节和外壳伸缩节的补偿量是否在设计范围内；检查伸缩节与母线的连接是否可靠；运行中监测伸缩节附近有无异常振动或温升。 | 伸缩节严重变形或疲劳断裂失去补偿能力，导体伸缩节过热变色或软连接片断裂，外壳伸缩节泄漏无法维持气密性，或补偿量超出设计极限时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 大修期间检查铜片有无断裂、氧化或过热变色；测量伸缩节接触电阻，与历史数据比对分析劣化趋势；检查铜片层间有无异物或腐蚀；检查伸缩节两端连接螺栓紧固力矩是否满足要求。 | 铜片多片断裂导致有效截面减小和载流能力下降，接触电阻持续增大超过允许值，过热烧损导致材质劣化，或经多次处理仍反复过热时报废更换。 | 导体伸缩节过热 | 电气/热 | 严重 | 伸缩节多层铜片间因氧化、螺栓力矩衰减导致接触电阻增大，通流时产生过量焦耳热；散热不良加剧温升，形成恶性循环。 | 伸缩节表面变色（发蓝/发黑）、热气流扰动、绝缘护套熔化变形、相邻母线接头温升异常。 | 接头接触电阻＞1.2倍安装值[电气]，接头温升＞65 K（环境40℃时表面温度＞105℃）[物理]。 | 红外热成像测温[在线]；便携式直流电阻测试仪测量电压降[离线]；接触电阻测试仪[带电]。 | 若红外测温显示伸缩节表面温度超过105℃（或相对温差＞80%），且接触电阻＞1.2倍基准值，则判定为过热故障。 | 根本处理：使用电动扳手松开螺栓，拆下伸缩节，用400目砂纸打磨接触面去除氧化层，涂抹电力复合脂，按60-80 N·m力矩（参照厂家规定）重新紧固螺栓并测量接触电阻合格。当接触电阻＞出厂值20%且打磨后仍不达标，或表面出现熔蚀坑，或累计运行超过20年且温升趋势持续恶化时，应更换伸缩节。；临时处理：临时加装轴流风机强制冷却，并降低负荷至70%。 | 安装时严格清洁接触面、涂抹导电脂；日常巡检每周红外测温一次，每半年测量一次接触电阻，每年复紧螺栓力矩；避免过载运行。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 大修期间检查铜片有无断裂、氧化或过热变色；测量伸缩节接触电阻，与历史数据比对分析劣化趋势；检查铜片层间有无异物或腐蚀；检查伸缩节两端连接螺栓紧固力矩是否满足要求。 | 铜片多片断裂导致有效截面减小和载流能力下降，接触电阻持续增大超过允许值，过热烧损导致材质劣化，或经多次处理仍反复过热时报废更换。 | 导体伸缩节疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 伸缩节铜片在交变电流电动力、母线热胀冷缩反复应力下产生高周疲劳裂纹，裂纹扩展至截面削弱后断裂。 | 母线振动幅度异常增大、伴随“嗡嗡”异响、红外图谱出现局部热点（断裂处接触电阻增加）、保护测量电流不平衡。 | 振动幅值（位移峰峰值）＞1.5 mm[物理]，超声波检测疲劳裂纹深度＞0.5 mm[物理]。 | 振动传感器在线监测[在线]；超声波探伤仪对铜片进行A扫描检测[离线]；停机着色渗透检测表面裂纹[离线]。 | 在线振动位移超限且超声波检测发现裂纹波，或停机渗透检测可见裂纹，则判定疲劳断裂。 | 根本处理：拆解故障伸缩节，更换同型号新伸缩节，检查并调整相邻固定支架和导向系统，确保母线滑动顺畅，力矩按规范紧固。当疲劳裂纹深度超过片厚1/3，或断裂片数超过总片数10%，或已发生明显塑性变形不可恢复时，必须更换。；临时处理：若已出现裂纹但未完全断裂，可加装跨接电缆短接该伸缩节维持临时通流，并安排停机更换。 | 安装时保证伸缩节设计补偿量与母线实际位移匹配；避免运行电流含较大谐波导致振动力增大；每月检查伸缩节外观有无裂纹，每季度测量母线系统自振频率避免共振，每年超声抽检。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 大修期间检查铜片有无断裂、氧化或过热变色；测量伸缩节接触电阻，与历史数据比对分析劣化趋势；检查铜片层间有无异物或腐蚀；检查伸缩节两端连接螺栓紧固力矩是否满足要求。 | 铜片多片断裂导致有效截面减小和载流能力下降，接触电阻持续增大超过允许值，过热烧损导致材质劣化，或经多次处理仍反复过热时报废更换。 | 导体伸缩节电化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 在潮湿或含腐蚀性气体环境中，伸缩节铜片与螺栓（钢）之间形成电偶腐蚀，铜材氧化生成高电阻膜层，加剧接触电阻劣化。 | 接触面出现蓝绿色铜绿、白色盐沉积物；伸缩节表面绝缘护套密封处鼓包；接头温升缓慢爬升。 | 接头接触电阻与历史值偏差＞10%[电气]，环境湿度＞70%[物理]且外观检查发现可见腐蚀产物。 | 视频内窥镜检查密封状态[离线]；微欧计测量接触电阻[离线]；环境温湿度传感器[在线]辅助判断。 | 测量接触电阻增量＞10%，且拆检发现铜片接触点腐蚀面积超过5%，判定为电化腐蚀故障。 | 根本处理：解列后拆开伸缩节，机械打磨或钢丝轮去除腐蚀层，磷铜片表面做钝化处理，更换不锈钢紧固件，重新密封绝缘护套。若接触面腐蚀面积＞20%或深度＞0.2mm，或护套损坏导致铜片持续受腐蚀且无法可靠密封，则更换伸缩节。；临时处理：若腐蚀尚轻，可带电用除氧化剂清洗剂喷涂外部可见部分，并加强运行温度监视。 | 母线微正压充入干燥空气或氮气；选用防腐蚀材质（如铜镀银伸缩节）；定期检查护套完整性；雨季每月检查护套密封，每半年对开孔处补充密封胶，每年雨季前检测接触电阻。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 导体伸缩节 | 母线伸缩节 | 多层薄铜片叠制而成的软连接，柔性补偿导体热位移 | 是 | 大修期间检查铜片有无断裂、氧化或过热变色；测量伸缩节接触电阻，与历史数据比对分析劣化趋势；检查铜片层间有无异物或腐蚀；检查伸缩节两端连接螺栓紧固力矩是否满足要求。 | 铜片多片断裂导致有效截面减小和载流能力下降，接触电阻持续增大超过允许值，过热烧损导致材质劣化，或经多次处理仍反复过热时报废更换。 | 导体伸缩节螺栓松动 | 机械 | 一般 | 长期热循环引起的热胀冷缩差异、振动、初始预紧力不足，导致紧固螺栓力矩衰减，接触压力下降，接触电阻上升。 | 运行时出现间歇性“吱吱”放电声，红外图像显示螺栓根部温度较其他部位高，停电检查可见垫圈移位或螺栓可手动拧动。 | 螺栓残余力矩＜规定值的60%[物理]，接触电阻年增量＞5%[电气]。 | 力矩扳手定期定检[离线]；红外测温发现局部温升异常[在线]；停电时锤击检查声音判断[离线]。 | 使用力矩扳手检测，若多颗螺栓力矩值小于40 N·m（以标准80 N·m为例），且相应位置红外温升高于5K，即判定螺栓松动。 | 根本处理：停电后按对角线顺序分二至三步将螺栓力矩复紧至规定值，更换已变形弹垫，测量接触电阻合格。若螺栓螺纹滑丝或六角头损坏无法复紧，或弹垫完全失效且经两次复紧仍频繁松动，则整体更换伸缩节。；临时处理：若线路不停电，可在安全距离外用绝缘操作杆尝试旋紧临时铜跨接线压紧螺栓，但仅限应急。 | 安装时使用防松碟簧垫圈，涂抹螺纹锁固剂；初始紧固采用力矩扳手定值；新安装后运行3个月进行首次力矩检查，之后每半年全检一次并复紧。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 大修期间检查波纹管或滑动套筒有无裂纹、变形或磨损；检查滑动面润滑是否良好（滑动套筒型）；检查密封结构是否完好，有无泄漏；测量伸缩节自由长度是否在设计范围内；运行中监测伸缩节工作状态。 | 波纹管裂纹导致泄漏，滑动套筒严重磨损或卡死失去补偿功能，结构变形影响正常伸缩，或多次维修后仍无法保证密封和补偿功能时报废更换。 | 波纹管疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 长期振动与热胀冷缩位移导致波纹管金属产生疲劳，萌生微观裂纹并逐渐扩展，最终贯穿壁厚，导致密封失效和介质泄漏。 | 波纹管波谷处可见横向或周向裂纹；可听到明显漏气声；外壳局部异常振动；停机后气压无法保持。 | 裂纹长度 > 2mm[物理]；泄漏率 > 1×10⁻⁶ Pa·m³/s[物理]；振动速度有效值 > 4.5 mm/s[物理] | 目视检查[离线]；超声波探伤[离线]；氦质谱检漏[离线]；振动监测[在线] | 目视发现裂纹即判定故障；超声波探伤当缺陷回波幅值超过完好部位波高6dB即判定为疲劳裂纹。 | 根本处理：打磨清除裂纹，采用钨极氩弧焊补焊，焊后进行100%超声或渗透探伤复检；若波纹管壁厚减薄超过设计值的1/3，则整体更换伸缩节。所需工具：氩弧焊机、角磨机、超声波探伤仪。；临时处理：临时使用环氧树脂堵漏胶泥封堵止漏，但需停运后处理。 | 控制管道热位移在允许范围，避免长期共振，选用高疲劳寿命材料（如Inconel 625）。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 大修期间检查波纹管或滑动套筒有无裂纹、变形或磨损；检查滑动面润滑是否良好（滑动套筒型）；检查密封结构是否完好，有无泄漏；测量伸缩节自由长度是否在设计范围内；运行中监测伸缩节工作状态。 | 波纹管裂纹导致泄漏，滑动套筒严重磨损或卡死失去补偿功能，结构变形影响正常伸缩，或多次维修后仍无法保证密封和补偿功能时报废更换。 | 伸缩节卡涩/位移受限 | 机械 | 一般 | 导流筒与波纹管变形、滚动支架锈蚀或异物卡入伸缩节导向机构，导致伸缩节不能自由吸收热位移，造成附加应力传递至母线筒体或发电机本体。 | 母线固定支架变形或位移螺栓剪断；伸缩节冷态与热态位置无明显变化；波纹管出现单侧压缩或拉伸变形扭曲；运行时伴异常金属拉伸声。 | 位移量偏差 > ±10mm[物理]；滑动面摩擦阻力 > 500N[物理]；支架偏斜角度 > 1°[物理] | 位移标尺观测[离线]；弹簧秤或推拉力计测试摩擦力[离线]；水平尺及经纬仪测量支架变形[离线] | 在机组冷热态转换时，测量伸缩节轴向位移量，若实测位移小于理论计算值的50%或两侧位移差超过10mm，判定卡涩；推动伸缩节所需水平力超过500N即确认为活动受阻。 | 根本处理：松开导流筒连接螺栓，清理锈蚀滑动面并涂抹二硫化钼高温润滑脂；校正变形导流筒或更换断裂滚动支架；重新调整伸缩节对中。工具：千斤顶、拉马、润滑脂、水平尺。；临时处理：在停运时可临时用千斤顶辅助复位，并拆除异物；若无法停运，密切监视波纹管应力水平，必要时申请停机处理。 | 选用自润滑导向套，滚动支架改用不锈钢材质并加装防尘罩，每次大修进行自由位移测试。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 大修期间检查波纹管或滑动套筒有无裂纹、变形或磨损；检查滑动面润滑是否良好（滑动套筒型）；检查密封结构是否完好，有无泄漏；测量伸缩节自由长度是否在设计范围内；运行中监测伸缩节工作状态。 | 波纹管裂纹导致泄漏，滑动套筒严重磨损或卡死失去补偿功能，结构变形影响正常伸缩，或多次维修后仍无法保证密封和补偿功能时报废更换。 | 密封垫老化泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 密封垫长期受热及臭氧侵蚀，发生化学降解，失去弹性、变硬、永久变形，导致密封面间隙增大或密封比压不足，引发泄漏。 | 密封面周围有油渍或灰尘积聚；可听到细微漏气声；气压缓慢持续下降；雨季时可观察到冒泡。 | 泄漏量 > 0.5 L/min（等效气体体积）[物理]；密封垫邵氏A硬度 > 85[物理]；螺栓残余紧固力矩下降 >30%[物理] | 肥皂水检漏[离线]；目视检查[离线]；气压保持试验[离线] | 停机后充入0.1MPa压缩空气，在密封缝涂抹肥皂水，有连续气泡冒出则判定密封失效。 | 根本处理：拆卸法兰，彻底清除旧密封垫和胶渣，清洁密封槽，更换同规格新密封垫，涂抹耐温密封胶，对角逐步紧固螺栓至规定力矩。所需工具：刮刀、清洗剂、力矩扳手。；临时处理：临时复紧螺栓至标准力矩，或向密封面注入密封脂止漏。 | 选用耐高温（>150℃）和耐老化的氟橡胶或金属缠绕垫；建立5年定期更换制度。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 大修期间检查波纹管或滑动套筒有无裂纹、变形或磨损；检查滑动面润滑是否良好（滑动套筒型）；检查密封结构是否完好，有无泄漏；测量伸缩节自由长度是否在设计范围内；运行中监测伸缩节工作状态。 | 波纹管裂纹导致泄漏，滑动套筒严重磨损或卡死失去补偿功能，结构变形影响正常伸缩，或多次维修后仍无法保证密封和补偿功能时报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 大修期间检查波纹管或滑动套筒有无裂纹、变形或磨损；检查滑动面润滑是否良好（滑动套筒型）；检查密封结构是否完好，有无泄漏；测量伸缩节自由长度是否在设计范围内；运行中监测伸缩节工作状态。 | 波纹管裂纹导致泄漏，滑动套筒严重磨损或卡死失去补偿功能，结构变形影响正常伸缩，或多次维修后仍无法保证密封和补偿功能时报废更换。 | 波纹管腐蚀穿孔 | 化学/机械 | 严重 | 大气腐蚀、沿海盐雾或冷凝水积聚，使波纹管局部产生点蚀、晶间腐蚀，壁厚不断减薄，最终穿透形成穿孔，造成介质外泄和密封失效。 | 波纹管表面出现黄褐色锈斑或点状凹坑；潮湿天气可见渗水痕迹；可听到“嘶嘶”漏气声；气压降低速率加快。 | 壁厚减薄率 > 20%[物理]；点蚀深度 > 0.5mm[物理]；泄漏率 > 1×10⁻⁵ Pa·m³/s[物理]；氯离子浓度（表面沉积盐） > 100 μg/cm²[化学] | 目视检查及测厚仪测量[离线]；涡流或超声波测厚[离线]；氦检漏[离线]；盐分测试纸[离线] | 测厚仪测得任一区域壁厚比设计值减薄超过20%即判断严重腐蚀；氦检漏仪检测到泄漏率超标且内窥镜确认穿孔位置。 | 根本处理：清除腐蚀层，用砂轮打磨至金属光泽，进行补焊并研磨平整；若穿孔面积超过2cm²或周围壁厚普遍低于设计值70%，则更换该段波纹管。工具：超声波测厚仪、氩弧焊机、内窥镜。；临时处理：临时用钢带夹板和橡胶垫包扎堵漏，泄压后补焊；若泄漏量过大，可注入密封胶临时封堵。 | 选用耐腐蚀材质（如316L或Incoloy 800），外表面涂覆防腐涂层，加装疏水装置避免积水。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳伸缩节 | 母线伸缩节 | 外壳部分的波纹管或滑动套筒结构，补偿外壳热位移 | 否 | 大修期间检查波纹管或滑动套筒有无裂纹、变形或磨损；检查滑动面润滑是否良好（滑动套筒型）；检查密封结构是否完好，有无泄漏；测量伸缩节自由长度是否在设计范围内；运行中监测伸缩节工作状态。 | 波纹管裂纹导致泄漏，滑动套筒严重磨损或卡死失去补偿功能，结构变形影响正常伸缩，或多次维修后仍无法保证密封和补偿功能时报废更换。 | 连接法兰过热 | 热/电气 | 严重 | 离相封闭母线外壳流过感应电流，伸缩节连接法兰因螺栓松动、接触面氧化或镀层失效，导致接触电阻增大，大电流下产生异常高温。 | 红外热像可见法兰外表面有局部高温亮斑；油漆变色、起皮或烟熏痕迹；环境温度高时可闻绝缘材料焦味。 | 温升 > 65K（环境温度40℃为基准）[物理]；接触电阻 > 50μΩ[电气]；接头电压降 > 20 mV[电气] | 红外热成像测温[在线]；微欧计接触电阻测试[离线]；螺栓力矩检测[离线] | 在线红外测温相对环境温升超过65K即判为过热；离线测量接触电阻超过50μΩ确认故障。 | 根本处理：停机后拆开法兰，用钢丝刷或砂带清除氧化层，涂抹电力复合脂，重新紧固螺栓至规定力矩；当接触面烧蚀严重时，增加跨接软铜排。工具：砂带机、力矩扳手、微欧计。；临时处理：临时加装轴流风机强制通风散热，并限制负荷电流（若影响外壳载流）。 | 定期检查并紧固螺栓，接触面涂敷导电膏防止氧化，安装在线测温传感器实时监控。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 接地系统 | 离相封闭母线 | 保证外壳可靠接地，防止悬浮电位，提供短路电流回流路径 | 否 | 大修期间检查接地铜排和接地引线的连接是否可靠，紧固螺栓力矩是否满足要求；测量接地电阻是否在设计值范围内；检查接地铜排有无腐蚀、断裂或变色过热；检查短路板连接是否良好；每年进行一次接地系统巡检。 | 接地铜排严重腐蚀或断裂影响接地可靠性，接地电阻持续超标且无法通过改善接地连接恢复，或接地系统多处损坏经评估修复不经济时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 定期检查铜排有无腐蚀、氧化或机械损伤；检查铜排与外壳和接地网的连接螺栓紧固是否可靠；测量铜排导通电阻，与历史数据比对；检查铜排表面有无过热变色痕迹；大修期间进行连接面清理和防氧化处理。 | 铜排严重腐蚀减薄影响载流能力，多处断裂无法可靠接地，连接面严重烧蚀无法修复，或经测量导通电阻严重超标时更换铜排，旧件报废。 | 外壳接地铜排连接螺栓松动 | 电气/机械 | 一般 | 机组振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致铜排与接地网连接螺栓松动，接触电阻增大，接地可靠性降低。 | 连接处可见放电痕迹、油漆烧焦、局部发热；红外热像异常温升；接地电阻测量值偏大。 | 连接处接触电阻>100μΩ[电气]；螺栓紧固力矩<规定值（如M12<40N·m）[机械]；接地电阻>0.1Ω[电气] | 红外热成像测温[在线]；接地电阻测试仪[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线] | 若红外测温发现连接点温度高于相邻正常运行点>20K，且停电后测量接触电阻>100μΩ，则判定螺栓松动或接触不良。 | 根本处理：停电后清理接触面氧化层，涂抹电力复合脂，更换垫圈，用扭矩扳手按标准力矩紧固（如M12至60N·m），测量接触电阻<50μΩ。工具：力矩扳手、钢丝刷、砂纸、电力复合脂、微欧计。；临时处理：无法停电时加装并联铜编织带或并沟线夹降低接触电阻。 | 定期红外测温；加装防松标记或锁紧螺母；安装时力矩校验。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 定期检查铜排有无腐蚀、氧化或机械损伤；检查铜排与外壳和接地网的连接螺栓紧固是否可靠；测量铜排导通电阻，与历史数据比对；检查铜排表面有无过热变色痕迹；大修期间进行连接面清理和防氧化处理。 | 铜排严重腐蚀减薄影响载流能力，多处断裂无法可靠接地，连接面严重烧蚀无法修复，或经测量导通电阻严重超标时更换铜排，旧件报废。 | 外壳接地铜排腐蚀 | 化学/电气 | 严重 | 潮湿、腐蚀性气体或电化学作用导致铜排表面氧化、产生铜绿，有效截面积减小，接地回路电阻增加或断裂。 | 铜排表面出现绿色/白色粉末、锈斑，严重时穿孔或层状剥落；接地电阻逐步升高；红外可能局部发热。 | 腐蚀深度>0.5mm[物理]；截面积减少>20%[物理]；接地电阻>0.5Ω且持续上升[电气] | 目视检查[离线]；测厚仪测量[离线]；接地电阻测试[离线] | 若外观检查发现大面积腐蚀，且用游标卡尺或测厚仪测量最薄处厚度比原始厚度减少超过20%，同时接地电阻>0.5Ω，则判定为严重腐蚀。 | 根本处理：停电后，用钢丝刷清除腐蚀产物，若截面减少<20%且无穿孔，清洁后涂导电膏并紧固；若腐蚀严重或穿孔，更换整段铜排。工具：钢丝刷、砂纸、游标卡尺、测厚仪、导电膏。；临时处理：临时用导电膏涂覆并加并联接地支线保持导通。 | 涂覆防腐涂料或热缩管包覆；改善环境通风除湿；选用镀锡铜排或耐腐蚀连接件。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 定期检查铜排有无腐蚀、氧化或机械损伤；检查铜排与外壳和接地网的连接螺栓紧固是否可靠；测量铜排导通电阻，与历史数据比对；检查铜排表面有无过热变色痕迹；大修期间进行连接面清理和防氧化处理。 | 铜排严重腐蚀减薄影响载流能力，多处断裂无法可靠接地，连接面严重烧蚀无法修复，或经测量导通电阻严重超标时更换铜排，旧件报废。 | 外壳接地铜排断裂 | 机械 | 危急 | 机械外力、安装应力、振动疲劳或材料缺陷导致铜排发生断裂，接地回路完全中断。 | 目视可见断口；接地导通测试不通；外壳可能因失去接地而在故障时带电。 | 回路电阻>1Ω或开路[电气]；断口物理分离[物理]；振动幅值异常增大[物理] | 目视检查[离线]；接地导通测试[在线/离线]；回路电阻测量[离线] | 若接地导通测试回路不通，且目视发现断裂点或测量电阻超过1Ω，则判定铜排断裂。 | 根本处理：立即停运相关母线，切除损坏段，更换同规格铜排，清理接触面并按标准力矩紧固，测量接地电阻合格后恢复运行。工具：切割工具、液压压接工具、力矩扳手、回路电阻测试仪。；临时处理：紧急时可用同截面接地电缆跨接断点临时恢复接地。 | 采用软连接或缓冲结构避免应力集中；选用高韧性铜材；定期检查振动情况。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 外壳接地铜排 | 接地系统 | 沿外壳敷设的铜排，将各段外壳连接并与地网可靠连接 | 否 | 定期检查铜排有无腐蚀、氧化或机械损伤；检查铜排与外壳和接地网的连接螺栓紧固是否可靠；测量铜排导通电阻，与历史数据比对；检查铜排表面有无过热变色痕迹；大修期间进行连接面清理和防氧化处理。 | 铜排严重腐蚀减薄影响载流能力，多处断裂无法可靠接地，连接面严重烧蚀无法修复，或经测量导通电阻严重超标时更换铜排，旧件报废。 | 外壳接地铜排过热 | 电气/热 | 一般 | 接触不良、长期过载或散热不良导致铜排连接处或本体异常温升，加速氧化，形成恶性循环。 | 红外热像显示局部高温点；手触摸有热感；连接处变色、焦味。 | 连接点温度>70℃（环境40℃时）[物理/热]；温升>30K[物理]；接触电阻>100μΩ[电气] | 红外测温[在线]；接触电阻测量[离线]；温感蜡片/变色漆[在线] | 若红外测温显示连接点温度>70℃或同一回路相同负荷下温升>30K，且接触电阻测量>100μΩ，则判定发生过热故障。 | 根本处理：停电后检查氧化、松动情况，清洁后涂导电膏重新紧固至规定力矩，必要时更换垫圈或铜排。工具：红外测温仪、力矩扳手、钢丝刷、导电膏。；临时处理：过热无法停电时，临时加装并联铜编织带分流降温。 | 合理设计铜排截面避免过载；定期红外巡视；螺栓防松。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路板 | 接地系统 | 在发电机端或变压器端将三相外壳短路接地的铜板，防止轴电流 | 否 | 大修期间检查短路板与三相外壳的连接是否可靠，紧固螺栓力矩是否满足要求；检查短路板有无过热、烧蚀或裂纹；测量短路板导通电阻；检查短路板接地连接是否良好；运行中监测短路板温升是否正常。 | 短路板严重过热烧蚀影响导通性能，出现裂纹或变形导致连接不可靠，连接面多次烧蚀经处理仍反复过热，或材质劣化导致电阻明显增大时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 辅助监测装置 | 离相封闭母线 | 在线监测封闭母线运行状态的各种传感器及显示装置 | 否 | 定期检查各监测装置运行状态是否正常，数据是否准确；校验传感器测量精度；检查监测装置供电和通讯是否正常；大修期间对传感器进行校准或比对测试；检查监测装置防护外壳是否完好。 | 监测装置整体老化，传感器精度严重下降且无法校准，显示和通讯功能失效，或经评估修复成本超过更换新装置造价时报废更换。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 湿度传感器 | 辅助监测装置 | 监测壳内气体湿度的传感器，防止绝缘受潮 | 是 | 定期检查传感器测量值是否合理，与便携式湿度计比对验证精度；检查传感器探头有无受潮或污染；检查传感器接线是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换；检查传感器防护滤膜是否完好。 | 传感器测量偏差超出允许范围且无法校准，探头受潮或污染导致长期不准确，响应速度严重变慢，或使用年限超过厂家规定寿命时报废更换。 | 湿度传感器漂移失效 | 控制/环境 | 一般 | 传感器长期运行后，湿敏元件老化、表面污染或电路元件漂移，导致测量值偏离真实值，无法准确反映封闭母线内湿度。严重时可能输出恒定值（如100%RH）或超限值。 | 监控系统显示湿度值偏高或偏低，与实际手感不符；湿度趋势曲线异常平坦或频繁跳变；凝露报警误报或不报。 | 湿度测量值偏差≥±5%RH [物理]；输出电流超出4~20mA范围（如≤3.8mA或≥20.5mA）[电气]；响应时间（T90）>60s [物理] | 在线监测系统趋势分析 [在线]；利用标准湿度发生器或精密露点仪进行离线比对 [离线]；检查传感器供电电压及信号回路 [带电] | 1. 用二级标准湿度计在同一测点测量，若两者差值>5%RH且持续10min以上，判为传感器漂移；2. 信号输出超出量程范围，且回路绝缘正常，判为传感器故障。 | 根本处理：1. 更换新的湿度传感器探头或整机；2. 若仅为污染，用无水酒精擦拭探头并干燥后重新校准；所需工具：万用表、标准湿度计、无水酒精、无尘布。；临时处理：暂时将该传感器信号强制为上一次正常值或摘除报警，改用便携式湿度计每日人工记录。 | 每年进行1~2次在线比对或离线校准；传感器探头加装防尘透气保护罩；安装位置避开母线低洼积水处。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 热电阻/热电偶元件断线 | 电气 | 严重 | 温度测量元件内部感温丝因振动、热膨胀或腐蚀断裂，导致测量回路开路。测温元件无法传递电阻/电势变化。 | 监控系统显示温度数值跳变至量程上限或下限，温度趋势曲线急剧垂直跌落或飙升，控制室发出断线报警，就地元件外观可能无明显损伤。 | 回路电阻 >100Ω (Pt100) 或无限大(开路)[电气]；输出信号 >21mA 或 <3.9mA[电气] | 在线：回路巡检仪连续监测电流[在线]；每班查看温度趋势[在线]。离线：万用表(Fluke 179等)测量元件电阻[离线]。 | 比较实际值与物理极限：回路电流>21mA判定断线；离线测量阻值，Pt100环境温度下阻值偏离>10%且无穷大则断线。 | 根本处理：1. 停电，拆下测温元件接线盒(工具：内六角扳手，十字螺丝刀)。2. 拆下故障元件，检查护套腐蚀。3. 更换同规格新元件(IEC 60751 A级Pt100)。4. 恢复接线，紧固力矩0.4-0.5Nm。5. 送电后比对上下位机温度，偏差应≤0.5℃。达到以下条件需报废更换：引出线断股数>3股；绝缘电阻降至1MΩ以下且无法干燥恢复；热电偶热端腐蚀变细超过原直径1/3；累计运行超过8年或多次温度循环导致漂移超过允许误差的2倍。；临时处理：可暂将该测点信号强制为上一周期值，并加强人工巡检，使用红外测温仪点检该位置。 | 选用铠装抗震型元件；安装时避免传感器受力；接线端子涂抹抗氧化剂。日常维护：巡检时检查接线盒密封，观察温度显示值无突跳；每月紧固接线端子；每半年测量元件绝缘电阻，要求>20MΩ (500V兆欧表)。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 测温元件绝缘降低 | 绝缘/热 | 一般 | 测量元件接线端子或内部受潮、积灰、高温老化导致绝缘材料性能下降，产生漏电流，干扰真实温度信号。 | 温度显示值偏低且伴随不规则波动；阴雨天或湿度大时波动加剧；同一测点不同采集通道数值不一致。 | 元件接线端对地绝缘电阻 <20MΩ (500V)[电气]；信号线上叠加的共模干扰电压 >0.5V[电气] | 离线：使用500V兆欧表测量接线柱对地绝缘电阻[离线]。在线：监控系统智能诊断模块捕捉噪声尖峰[在线]。 | 断电后，拆下元件接线，测量芯线与外壳间绝缘电阻。低于20MΩ即判定绝缘不良。若清洁干燥后回升，则为受潮；若仍低，则为内部老化。 | 根本处理：1. 拆下接线盒盖，吹扫内部积灰(使用无油压缩空气)。2. 若受潮，用无水酒精清洗接线端子，电吹风低温档吹干。3. 测量绝缘恢复至>20MΩ后重新接线。4. 若仍未恢复，更换密封圈或整个接线盒组件。工具：兆欧表、酒精、电吹风、螺丝刀。若绝缘电阻连续两次低于1MΩ且经清洁烘干无效，或绝缘物碳化、裂缝，应报废更换相关部件。；临时处理：将信号线屏蔽层单端接地，并采用三线制或四线制接法提高抗干扰能力。 | 接线盒盖密封圈定期更换(2年)；电缆引入口采用防火堵泥和防水锁头双重密封；接线盒内放置干燥剂并定期更换。日常维护：每季开盖检查接线盒内凝露、灰尘并测量绝缘电阻；每年更换干燥剂、检查密封件。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 电磁干扰导致测量漂移 | 环境/电气 | 轻微 | 离相封闭母线大电流(数万安)产生强工频磁场，测量回路屏蔽不良或布线不当，感应出干扰电压叠加在微弱直流测温信号上。 | 温度显示值在固定值附近周期性快速摆动，摆动幅度通常为2-10℃；关机后摆动消失；不同通道显示的温度变化趋势存在相关性。 | 差分感应电压 >50mV (万用表交流档)[电气]；信号交流纹波系数 >1% [电气] | 在线：DCS趋势记录观察高频波动[在线]。离线：使用示波器(如Fluke 125B)测量信号线两端交流电压[离线]。 | 在传输电缆端子上用示波器观察，存在50Hz正弦波且波幅>50mV可确诊。将信号线与动力电缆空间距离调整>500mm后若干扰消失，则确认干扰源为母线磁场。 | 根本处理：1. 检查信号电缆屏蔽层接地，确保单点接地连接可靠(接地电阻<4Ω)。2. 信号线改用双绞屏蔽电缆，并套金属蛇皮管。3. 重新布线，远离母线电流互感器二次线、避雷器接地引下线等强干扰源，交叉时直角穿越。工具：示波器、接地电阻测试仪。若滤波后干扰幅度仍超过允许误差的50%且无法消除，应更换配套测温电缆及接线方案。；临时处理：可在DCS端增加RC低通滤波(截止频率5Hz)，临时滤除工频干扰。 | 设计阶段确保测温电缆按规格选用分屏加总屏补偿导线；施工时分槽盒或钢管敷设，与动力缆间距≥300mm。日常维护：每年用示波器抽检各路测温信号干扰水平；大修期间检查电缆路径、屏蔽接地完好性。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 测温元件响应迟缓 | 热/机械 | 轻微 | 保护套管内部与测温元件之间存在间隙或氧化物填充，或瓷套管、环氧封结材料老化产生热阻，导致热传导变慢。 | 负荷变化时，温度变化明显滞后于电流变化，延迟时间超过3分钟(正常<1分钟)；温度走势平滑但无法快速反映真实温升。 | 时间常数τ >90s (根据阶跃响应试验)[物理]；保护套管壁内外温差 >5℃[物理] | 离线：阶跃响应测试——将传感头浸入沸水(100℃)中，记录温度读数从室温(25℃)上升到63.2℃所需时间，即时间常数[离线]。 | 实测时间常数：在沸腾水浴中快速插入元件，秒表计时，数据记录仪录波。若τ>90s则响应迟缓。与产线记录值对比，若偏差过大，可结合X射线检查内部耦合物。 | 根本处理：1. 拔出测温元件，清理套管内部污垢(使用细杆缠绕棉布，蘸丙酮擦拭)。2. 涂抹高温导热硅脂(耐温≥200℃)后重新插入，确保接触紧密。3. 若为环氧封结开裂，需拆除旧胶，使用高温固化胶重新灌封。工具：扭矩扳手、丙酮、导热硅脂、秒表。若修复后时间常数仍大于产品出厂值的2倍，或套管内部腐蚀/结垢无法清除，应报废更换。；临时处理：当响应迟缓影响保护功能时，可短时降低负荷率，等待温度跟踪，但不推荐。 | 安装前核查元件时间常数证书；选用弹簧压紧式结构，保证感温端紧贴套管底。日常维护：每半年对关键测点进行简易响应测试(如对比开机时温升速率)；大修时抽出元件清洁套管并重涂导热脂。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 补偿导线/电缆错接 | 电气/控制 | 危急 | 热电偶测温回路中，使用铜-铜代替匹配的补偿导线，或正负极性接反，导致测量回路的冷端补偿混乱。 | 显示温度与实测点真实温度偏差巨大(可达几十度)，且变化规律异常：温度升高时显示值反而下降(极性反)或不呈比例变化。 | 测量端输出电压与标准分度表偏差 >1%量程[电气]；极性反时，毫伏信号<真实值[电气] | 离线：直流毫伏源(如FLUKE 715)注入标准信号，观察回路输出，比对补偿定律[离线]。 | 检查接线：从测温元件端子开始，逐段核对导线材质与色标，热电偶补偿导线型号必须与热电偶类型匹配(K型用KX)。用磁铁辨别：镍铬-镍硅补偿导线一般无磁性，铜导线有微磁性。若极性反，测量反向电压极性即可判断。 | 根本处理：1. 停电后，重新识别核对所有引脚接线图。2. 重新接续，确保极性正确，使用相同型号小插头并点焊，避免接触电阻。3. 修正后实施回路校准：用标准温度源(油槽或干体炉)从0到200℃逐点比对，偏差小于0.5%量程。工具：标准铂电阻温度计、恒温槽、万用表、点焊机。若导线绝缘皮变脆、标示不清且无法有效识别，带电线缆应整根更换。；临时处理：在DCS增加信号极性自动判断逻辑，发现反向立即告警并屏蔽输出。 | 严格按图纸编号接线；放线后二次校验防呆；接线端头加装清晰极性标识。日常维护：安装后送电前必须进行回路极性校验；检查接线端子无明显松动脱线。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 接头接触电阻过大 | 电气 | 一般 | 信号回路接线柱、过渡端子、插头处因氧化、松动或腐蚀引起接触电阻增加，在测温回路中引入串联电阻，影响测量。 | 三线制Pt100显示温度偏高且数值不确定；端子处发热(红外检测异常)；测量回路电流略有下降。 | 单个接头压降 >2mV (回路电流1mA)[电气]；接触电阻 >1Ω[电气] | 在线：红外热成像仪巡检端子排温度[在线]。离线：使用低阻计(DLRO)或四线法万用表精确测量接触电阻[离线]。 | 逐一测量每个接线点两端压降。在电流为1mA时压降应<1mV。若发现某点压降>2mV或红外成像与邻近端子温差>15K，判定该接头故障。 | 根本处理：1. 拧下螺丝，拆下导线，用细砂纸或锉刀清除氧化层，直至现金属光泽。2. 涂抹薄层导电膏(如氧化锌凡士林)。3. 重新压接，使用扭矩螺丝刀按规范力矩(如端子台0.4Nm)紧固。4. 再测量压降确认。工具：红外热像仪、毫伏表、导电膏、扭矩螺丝刀。若端子腐蚀变薄、螺纹滑牙无法保证稳定接触，或接触电阻多次超标经修复无效，应报废更换。；临时处理：拧紧端子螺丝，人为加强该点散热。 | 使用抗氧化镀层端子；接线完毕后进行全回路电阻测试，建立档案。日常维护：每季度使用红外成像仪扫描端子箱内端子，记录发热点；每年抽测5%最重要端子接触电阻。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 测量元件安装不当 | 机械 | 一般 | 测温元件未插入至母线导体或外壳的代表性温度区域，如伸出长度不够，或未固定在热源附近，导致测量的温度不反映真实温度。 | 显示温度明显低于相邻同类测点，负荷变化时温差更加明显，无法有效反映温升。 | 插入深度偏差>20mm[物理]；与红外测温对比偏差>10℃[物理] | 离线：红外热像仪对比测量同位置温度[离线]；在线：相邻测点一致性比对[在线]。 | 用红外测温仪测量被测点表面温度，与显示值之差>10℃且稳定存在，排除其他故障后，检查安装图纸，测量实际插入深度，若小于要求的2/3管径或未触及内壁，可确诊。 | 根本处理：1. 停电并拆下测温元件（工具：扳手、螺丝刀）。2. 清洁安装孔，重新测量所需长度，选择合适的弹簧或固定卡套。3. 安装到位，确保感温尖端接触测量点（如母线铝管表面），紧固力矩适中。4. 恢复后对比红外测温验证。；临时处理：加强人工红外点检替代该测点。 | 安装时严格按图纸确认插入深度及固定方式，标识清楚。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 保护套管磨损或裂纹 | 机械 | 严重 | 测温元件的金属保护套管因长期振动与支撑件摩擦，或受电蚀、异物撞击，出现磨损穿透或裂纹，导致内部测温元件直接暴露于环境中。 | 温度显示异常波动，环境湿度大时波动加剧；外观检查可见套管表面有锈蚀、发黑或明显沟痕；甚至保护套管断裂。 | 套管壁厚减薄>50%[物理]；着色探伤显示裂纹[物理] | 离线：目视检查、超声波测厚仪测量壁厚[离线]；着色或磁粉探伤[离线]。 | 停机后抽出元件，用测厚仪沿套管测量，最小壁厚低于原壁厚50%即可判废；外观裂纹可通过着色渗透探伤发现，若有裂纹则判为失效。 | 根本处理：1. 拆除旧套管，清理安装孔。2. 更换同材质新套管（如1Cr18Ni9Ti），确保与安装座紧密配合。3. 安装测温元件，涂抹密封胶，力矩紧固。工具：测厚仪、着色探伤剂、扳手。；临时处理：若表面浅裂纹可临时用金属修补剂封堵，但须密切监视。 | 在易磨损部位加装耐磨护套；定期壁厚检测。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 热电偶热端结垢/污染 | 化学/热 | 一般 | 热电偶的热端长期处于高温封闭母线环境中，可能被油烟、金属蒸汽、灰尘等覆盖，形成绝缘隔热层，改变热电特性。 | 温度显示值逐渐偏低，且与实际温度差值增大；响应迟缓；拆检可见热端包裹黑色或白色垢层。 | 热端表面污染物厚度>0.2mm[物理]；热电偶输出电势较清洁状态低>2%[电气] | 离线：拆下后用显微镜观察热端[离线]；定期校验时发现误差增大[离线]。 | 按周期进行检定，在100℃、200℃各点比对标准，误差超过允许值且洁污后恢复则确诊。 | 根本处理：1. 用软毛刷或铜丝轮刷轻轻清除热端积垢，注意不损伤偶丝。2. 若结垢坚硬，可用稀盐酸或专用清洗剂浸泡，后用清水冲洗烘干。3. 重新检定合格后装回。工具：软刷、清洗剂、烘干箱。；临时处理：暂用红外测温替代。 | 选用防污染保护套管；定期抽检校验。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 冷端补偿器故障 | 电气/控制 | 严重 | 热电偶的冷端补偿电阻或电子补偿电路失效，导致无法正确补偿环境温度变化，测量值偏离。 | 测量温度随环境温度变化而明显变化，但是热电偶冷端所处温度并未变化；DCS中冷端温度指示异常（如显示-25℃或80℃）；温度读数整体偏移。 | 冷端补偿偏差>2℃[电气]；补偿电压输出错误，与标准值相差>0.1mV[电气] | 离线：用标准毫伏源和冰瓶模拟0℃进行校验[离线]；在线：DCS比较冷端RTD读数与环境温度[在线]。 | 将热电偶输入端短接，应显示补偿器所处环境温度。若差异超过±2℃，则补偿器故障。或测量补偿电阻阻值，查分度表比较。 | 根本处理：1. 确认补偿器型号（如CWD-01），断电后更换模块。2. 用冰点槽（0℃）和专用校验仪校准新补偿器。3. 调整DCS组态正确。工具：冰瓶、校验仪、螺丝刀。；临时处理：可临时在DCS用固定环境温度值替代补偿，同时加强现场巡检。 | 选用高性能冷端补偿芯片；补偿器置于温度稳定区域。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 温度测量元件 | 辅助监测装置 | 测量导体或外壳连接点温度的热电阻或热电偶，预防过热 | 是 | 定期检查温度测量值是否合理，与红外测温数据比对验证精度；检查测量元件安装位置是否正确，与被测部位接触是否良好；检查引线和接线端子是否可靠；每年进行一次校准，超差时更换。 | 测量元件断路或短路导致温度数据异常，校验精度超出允许范围且无法修正，引线老化断裂无法修复，或感温元件响应特性严重退化时报废更换。 | 温度变送器（信号转换模块）故障 | 电气 | 严重 | 将测温元件输出转换成4-20mA标准信号的温度变送器内部电子元件老化、受潮、供电异常，导致输出信号失真。 | 输出信号在4-20mA之外或恒定不变；显示温度剧烈跳变；无输入时输出固定值；供电指示灯异常。 | 输出电流<3.8mA或>20.5mA[电气]；输入无变化时输出波动量>0.2%量程[电气] | 在线：DCS经常检测到模块故障报警[在线]；离线：用信号发生器加入标准电阻或mV值，测量变送器输出[离线]。 | 单独给变送器供电，输入标准阻值，测量输出电流，若超出精度要求（如非线性误差>0.25%），则模块故障。 | 根本处理：1. 断电，拆下故障变送器（通常DIN导轨安装）。2. 更换同型号新变送器，设置量程与原来一致。3. 零点、满度校准后接入系统，核对显示。工具：信号发生器、万用表、螺丝刀。；临时处理：若通道多重冗余，将该点信号切除，由其他测点替代或人工监视。 | 选用可靠品牌，安装处通风散热，定期点检。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 窥视孔/检修人孔 | 辅助监测装置 | 设置在外壳上的观察窗或检修入口，便于检查绝缘子及导体状态 | 否 | 定期检查窥视孔玻璃是否清洁透明，有无裂纹或密封不良；检查检修人孔盖板密封是否良好，螺栓是否紧固；检查人孔门铰链和锁扣是否灵活可靠；大修期间通过窥视孔检查内部状态并记录。 | 窥视孔玻璃严重老化或破裂影响观察，密封结构损坏无法保证气密性，人孔盖板变形无法正常开合或密封，或结构损坏无法修复时报废更换。 | 窥视孔/检修人孔密封失效 | 环境/机械 | 一般 | 密封垫圈老化、安装不当或螺栓预紧力不均，导致外界潮气、灰尘侵入封闭母线内部，破坏微正压或微负压环境。法兰面严重锈蚀导致有效壁厚减薄50%以上，或盖板变形无法密封修复时需报废。 | 1. 人孔盖板周围有明显积灰或锈迹。<br>2. 湿度大时，盖板边缘出现凝露。<br>3. 封闭母线内部压力异常波动或无法维持。 | 1. 内部湿度 ≥ 70% RH 或露点温度 ≤ -20°C [物理]。<br>2. 密封胶条压缩变形量 ≥ 30% 原厚度 [物理]。<br>3. 气体泄漏速率 ≥ 0.5% 体积/天 [物理]。 | 1. [在线] 微正压装置运行补气频率及时间监测。<br>2. [离线] 肥皂水或氦质谱检漏法。<br>3. [离线] 停机后，用塞尺测量人孔门法兰面间隙。 | 若补气频率较原始值增加超50%，或停机检漏时肥皂水产生连续气泡，则判定密封失效。 | 根本处理：1. 使用力矩扳手以十字交叉法按预设力矩(如50N·m)冷态紧固螺栓。<br>2. 更换耐老化、耐高温的硅橡胶或三元乙丙橡胶密封垫。<br>3. 清理法兰面，去除旧密封残渣及锈蚀。<br>4. 法兰面严重锈蚀或盖板变形时更换新件。；临时处理：临时包覆高分子堵漏胶泥或缠绕防潮密封胶带。 | 1. 每次大修时强制更换所有窥视孔/人孔密封垫，并做保压试验。<br>2. 每3个月巡检一次人孔盖外观，确认无锈蚀变形。<br>3. 每年对螺栓进行热紧。<br>4. 每6个月用热成像仪检查是否存在异常温差导致的凝露。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 窥视孔/检修人孔 | 辅助监测装置 | 设置在外壳上的观察窗或检修入口，便于检查绝缘子及导体状态 | 否 | 定期检查窥视孔玻璃是否清洁透明，有无裂纹或密封不良；检查检修人孔盖板密封是否良好，螺栓是否紧固；检查人孔门铰链和锁扣是否灵活可靠；大修期间通过窥视孔检查内部状态并记录。 | 窥视孔玻璃严重老化或破裂影响观察，密封结构损坏无法保证气密性，人孔盖板变形无法正常开合或密封，或结构损坏无法修复时报废更换。 | 窥视孔视窗玻璃模糊/破裂 | 机械/热/绝缘 | 严重 | 玻璃内外温差过大产生热应力，或长期受弧光灼烧、清洁不当导致镀膜受损、玻璃表面结垢雾化，严重时玻璃因振动或外力碎裂。出现贯穿性裂纹或法兰压板螺栓孔滑丝无法保证密封压力时需报废。 | 1. 视窗透明度下降，内部状态不可见。<br>2. 玻璃内壁有白色结晶物或油污。<br>3. 肉眼可见裂纹或玻璃破碎散落在母线内部。 | 1. 透光率 < 60% [物理]。<br>2. 玻璃表面温差 ≥ 15°C [热]。<br>3. 裂纹深度 ≥ 0.5mm 或长度 ≥ 20mm [物理]。 | 1. [带电] 红外热像仪检测视窗关键部位热点。<br>2. [离线] 强光手电照射及目视检查。<br>3. [离线] 超声波探伤检测微小裂纹。 | 若红外显示视窗局部过热温差≥10K，或强光下目视发现龟裂/彩虹纹，则判定玻璃损伤。 | 根本处理：1. 断开母线接地后，清理腔内异物。<br>2. 更换同等压力等级、带接地屏蔽网的复合强化玻璃，以及配套法兰压板及螺栓。<br>3. 更换金属缠绕垫，按规定力矩对称紧固压板。；临时处理：使用高粘度电气封堵胶临时封住裂缝，防止大量灰尘进入，申请停机处理。 | 1. 在视窗内壁贴防爆膜或加装可更换的防雾化硅胶吸湿盒。<br>2. 每月一次通过视窗监测内部，避免强光长时间直射。<br>3. 每年停电检查时，用无水乙醇和麂皮擦拭视窗玻璃。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 窥视孔/检修人孔 | 辅助监测装置 | 设置在外壳上的观察窗或检修入口，便于检查绝缘子及导体状态 | 否 | 定期检查窥视孔玻璃是否清洁透明，有无裂纹或密封不良；检查检修人孔盖板密封是否良好，螺栓是否紧固；检查人孔门铰链和锁扣是否灵活可靠；大修期间通过窥视孔检查内部状态并记录。 | 窥视孔玻璃严重老化或破裂影响观察，密封结构损坏无法保证气密性，人孔盖板变形无法正常开合或密封，或结构损坏无法修复时报废更换。 | 检修人孔铰链及锁扣机构卡涩/变形 | 机械 | 轻微 | 长期未开合导致铰链生锈、润滑脂干涸硬化，或因安装错位、壳体应力导致人孔门下沉，造成锁扣对位不准，开关困难。铰链轴孔间隙超0.5mm导致晃动超标，或锁扣弹簧片断裂且无法配到备件时建议报废更换。 | 1. 开关人孔门时存在异响或卡顿感。<br>2. 门轴处有红锈粉末脱落。<br>3. 关闭后无法锁紧或有明显晃动间隙。 | 1. 开关力矩 > 30 N·m [物理]。<br>2. 门扇下沉量 > 3mm [物理]。<br>3. 锁扣啮合面积 < 50% [物理]。 | 1. [离线] 目视及手感检（开关试验）。<br>2. [离线] 使用力矩扳手测量最大启闭力矩。<br>3. [离线] 游标卡尺测量门缝间隙差。 | 若单人无法徒手轻松启闭，或门板自由状态下门缝上下沿间隙差超2mm，则判定机构卡涩或变形。 | 根本处理：1. 使用除锈剂清洗铰链轴及转动部位，注入耐高温二硫化钼锂基脂。<br>2. 若门体下沉，拆卸门板铰链加装调整垫片；若锁扣磨损，补焊后锉修或更换新锁扣。<br>3. 修复壳体变形部分，保证法兰面平面度。<br>4. 铰链轴孔间隙超标或弹簧片断裂时更换新件。；临时处理：若锁扣损坏无法关闭，使用G型大力钳或棘轮捆绑带强行压紧盖板。 | 1. 人孔垫圈全部更换后，需在铰链及锁扣处涂抹防卡剂，并进行5次以上全开全关操作验证。<br>2. 每季度对铰链及锁扣加注润滑油。<br>3. 开关操作必须使用专用配套摇把。<br>4. 严禁在人孔门上搭挂重物。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 变色硅胶吸湿饱和失效 | 化学 | 一般 | 干燥呼吸器内变色硅胶长期吸附空气中水分，达到饱和后吸水能力下降，无法有效干燥进入离相封闭母线外壳的空气。当外壳因负载变化而呼吸时，湿气进入，引起结露或绝缘受潮。 | 硅胶颜色由蓝变粉（或由橙变绿）且超过2/3高度变色；母线内湿度指示值升高；外壳可能出现凝露痕迹。 | 硅胶变色比例（≥75%高度变色）[化学]；出口空气露点温度（≥-5℃）[物理]；母线相对湿度（≥50%RH）[物理] | 目视检查硅胶颜色[离线]；温湿度记录仪连续监测[在线]；露点仪检测呼吸器出口空气[离线] | 若硅胶变色高度≥75%且出口露点≥-5℃（环境温度20℃），判定为硅胶饱和失效；若湿度记录曲线持续上升且超过50%RH阈值，辅助判断。 | 根本处理：关闭呼吸回路阀门，隔离呼吸器；拆下干燥筒，倒出失效硅胶；用无水酒精清洗筒体及滤网，干燥后装入新变色硅胶；更换密封垫圈，装复并打开阀门，确认密封。工具：扳手、酒精、无尘布、新硅胶、密封垫。；临时处理：若无法立即更换硅胶，可暂时在呼吸器入口加装临时干燥过滤器，并缩短巡检周期。 | 每季度巡检硅胶颜色，在变色50%时即安排更换计划；选用高吸湿容量硅胶；保持呼吸器安装环境干燥。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 呼吸器筒体密封不良 | 机械/环境 | 一般 | 干燥筒密封垫圈老化、安装面不平整或紧固螺栓松弛，导致外界未干燥空气从泄漏点直接进入母线，旁路了干燥剂，使干燥呼吸器失效。 | 呼吸器附近有气流声或吸气痕迹；用肥皂水检测有气泡；母线湿度异常高，而硅胶变色正常。 | 密封面泄漏率（加压至0.05MPa，保压5min，压降>0.005MPa）[物理]；肥皂水气泡尺寸（连续气泡直径>1mm）[状态量] | 肥皂水刷漏法[离线]；加压保压试验[离线]；密封面胶带显色检测[离线] | 在呼吸器连接管路中加压至0.05MPa后关闭气源，若5分钟内压力下降超过0.005MPa，则判定存在明显泄漏；肥皂水检测密封面出现连续生长气泡则定位泄漏点。 | 根本处理：拆卸呼吸器，检查密封面有无划痕、赃物；清洁密封面，更换老化O型圈或垫片；若密封面有损伤，用细砂纸或研磨平板修复平面度≤0.1mm；重新均匀紧固螺栓，力矩按设计值（通常20-30 N·m）。工具：力矩扳手、研磨平板、密封圈、清洁剂。；临时处理：暂时用密封胶（如硅橡胶）涂敷泄漏点外表面，并加强湿度监测，择机彻底修复。 | 每次更换硅胶时检查并更换密封件；安装时使用力矩扳手对角拧紧；选用耐候性氟橡胶密封件。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 电加热再生装置失效 | 电气/热 | 严重 | 对于带自动加热再生的干燥呼吸器，加热元件烧断、温控器故障或电源缺相，导致吸附饱和后不能按设定周期加热再生干燥剂，使干燥剂持续吸湿并快速饱和失效。 | 控制面板无加热电流指示；再生周期中干燥筒温度不上升；呼吸器出口空气露点持续上升；加热回路断路器跳闸。 | 加热元件电阻（偏差>±10%额定值）[电气]；再生加热温度峰值（低于设定值120℃）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ）[电气] | 加热电流表指示[在线]；红外测温监测再生温度[在线]；停机摇测加热元件直流电阻[离线] | 再生启动时，若加热电流表无指示，用钳形表实测加热回路电流，若电流为零，断电后测量加热元件电阻，若电阻无穷大或偏差大于10%，判定元件烧坏；温度未达90℃以上持续30min，判定再生失败。 | 根本处理：断开电源并锁定；拆开加热腔端盖，测量加热元件电阻，更换同规格加热管；检查温控开关触点，若烧蚀则打磨或更换；修复接线端子氧化；更换后测量绝缘电阻≥10MΩ方可送电试运行。工具：万用表、绝缘摇表、扳手、砂纸。；临时处理：暂时将呼吸器切换至备用干燥筒（如果有），或临时加装外敷加热带进行筒体加热，维持继续运行。 | 定期(半年)测量加热元件绝缘电阻，低于10MΩ时计划更换；选用带防干烧保护的温控器；电源回路加装缺相保护器。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 呼吸管路堵塞或阀门误关 | 机械 | 严重 | 呼吸管路被异物、昆虫堵塞，或检修后阀门未正常开启，导致封闭母线外壳无法正常呼吸。当内部气体热胀冷缩时，产生机械应力，严重时可致外壳鼓包或密封薄弱点破裂，或压力释放装置误动作。 | 外壳呼吸器连接法兰处无气流通过；白天气温升高时外壳压力表指示升高；夜间出现负压真空；母线外壳有异常变形声响。 | 管路通流能力（<50%设计通径）[物理]；外壳内外压差（>±5kPa）[物理] | 在呼吸器接口处悬置轻质羽毛或薄纸片观察有无气流[离线]；外壳压力在线监测[在线]；停机后内窥镜检查管路[离线] | 呼吸器接口处无气流且外壳压力波动超过±5kPa，则判定呼吸管路堵塞；若压力持续升高且超过外壳设计压力1.1倍，立即停机排查阀门状态。 | 根本处理：关闭呼吸回路阀门，拆开呼吸管路各段；用压缩空气或管道疏通器清除异物；检查并全开阀门，挂“常开”警示牌；修复后做通气试验，末端风速≥0.5m/s。工具：压缩空气泵、管道疏通器、内窥镜、风速计。；临时处理：若无法立即疏通，可打开备用呼吸接口或临时松开法兰螺栓释放应力，并安排停机处理。 | 呼吸器接口加装不锈钢防虫网（网孔≤2mm）；阀门操作后挂状态标示牌并双人复核；每次检修后测量管路通气量。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 干燥剂粉末迁移 | 机械/化学 | 轻微 | 干燥剂（如变色硅胶、分子筛）因机械振动相互摩擦或潮解粉化，产生的粉末随气流进入封闭母线外壳内部。粉末沉积在绝缘子表面，会降低爬电距离，形成绝缘薄弱点。 | 呼吸器下部滤网有白色或蓝色粉末堆积；更换硅胶时发现颗粒明显变小；母线检修时发现支持绝缘子表面有粉末附着。 | 出气口粉尘浓度（>5mg/m³）[状态量]；硅胶颗粒直径（<原直径50%）[物理] | 出口滤网目视检查[离线]；出气粉尘采样称重[离线]；检修时内窥镜检查绝缘子[离线] | 出口滤网可见粉末沉积或关闭呼吸器后，用白布在出口捕捉到明显粉尘（≥5mg/次），判定为粉末迁移；绝缘子表面检测到粉末层厚度大于0.2mm则须处理。 | 根本处理：拆下干燥筒，取出旧干燥剂；清洁或更换进出口滤网（更换为精度<5μm的烧结滤网）；装入粒径均匀的新干燥剂，并填充密实，避免晃动。工具：防尘口罩、吸尘器、高精度过滤网、扭力扳手。；临时处理：在呼吸器出口临时加装外置式高精度过滤器，拦截粉末进入母线，择机更换干燥剂。 | 选用高强度、低粉化率的球形干燥剂；在干燥剂层上下加装缓冲垫层（如海绵衬垫）；控制再生温度，防止急冷急热碎裂。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 呼吸器加热再生控制系统死机 | 控制 | 一般 | 再生控制PLC/单片机因电源干扰、程序跑飞或元器件老化导致死机，无法按设定逻辑控制加热器通断或阀门切换，导致干燥筒一直处于加热或无法切换至再生模式。 | 触摸屏或面板无响应，数据不刷新；再生计时停止或持续倒计时不动作；阀门状态指示灯与设定状态不符。 | 控制系统看门狗复位次数（>0次/24h）[状态量]；控制程序循环周期（>设定值200%）[状态量]；通信心跳丢失（>3次连续）[状态量] | 触摸屏通讯故障报警[在线]；PLC状态指示灯异常闪烁[离线]；手持编程器在线监控程序状态[离线] | 若出现通讯中断报警且面板操作无响应；或看门狗电路在24h内产生复位记录；实测控制输出节点状态与指令不符，则判定控制系统死机/逻辑错误。 | 根本处理：对控制系统断电复位重启，若无法恢复，用编程器上传校验程序并重新下载固化；更换故障电源模块或CPU板卡；升级抗干扰滤波电路。工具：编程器、备用电源模块、万用表、示波器。；临时处理：将再生系统切换为强制手动模式，通过人工定时启停加热器维持再生，直到控制系统修复。 | 控制系统电源入口加装隔离变压器和EMC滤波器；程序写入后启用写保护，定期（半年）进行冗余校验；保证控制柜散热良好，温度<55℃。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 干燥呼吸器 | 辅助监测装置 | 安装在充气系统或换气口，内置硅胶等吸湿剂，防止外部湿气进入 | 是 | 定期检查硅胶变色程度，变色超过2/3时应更换硅胶（蓝色变粉红色或橙色变墨绿色）；检查呼吸器外壳有无裂纹或破损；检查呼吸器与管路的连接密封是否良好；大修期间更换全部硅胶并清洁内部；确保排气通畅无堵塞。 | 呼吸器外壳破裂无法保证密封，接口损坏导致漏气，或内部结构堵塞无法正常呼吸排气时更换新品，旧件报废。 | 油封呼吸器油杯油位异常 | 机械/化学 | 一般 | 对于采用油封式呼吸器的离相封闭母线，油杯中变压器油起过滤空气中杂质和水汽的作用。油量过少导致无法形成有效液封，或油质劣化乳化失去吸湿能力，导致外界未处理空气直接进入母线。 | 油杯油位低于最低刻度；油质变浑浊、乳化发白；油杯底部有大量沉淀或黏稠物。 | 油位高度（<满杯高度1/3）[状态量]；油击穿电压（<30kV）[电气]；油含水量（>35ppm）[化学] | 油位标尺目视检查[离线]；油耐压试验仪测试击穿电压[离线]；卡尔费休水分测试[离线] | 目测油位低于油杯1/3或油质已呈乳白色；取样检测击穿电压小于30kV/2.5mm，且含水量大于35ppm，判定油封失效。 | 根本处理：关闭呼吸器上下端阀门；拆下油杯，倒出废油；用煤油或专用清洗剂彻底清洗油杯及金属滤网；装入符合GB 2536要求的合格新变压器油至规定油位；装复并确认密封。工具：活动扳手、取样瓶、耐压仪、绝缘油。；临时处理：无备用油时，可暂时用干燥硅胶呼吸器旁路代替，关闭油封管路，待有油后恢复。 | 根据环境含尘量，每季度或半年更换一次油封油；选用高抗氧化变压器油；清洗油杯时检查金属件腐蚀情况。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 二次绕组开路 | 电气 | 危急 | 二次回路断线或端子松动，导致二次侧产生高电压，危及人身和设备绝缘。 | 保护误动或拒动，仪表指示异常（电流为零或波动），CT本体发出嗡嗡声，端子盒可见电弧痕迹。 | 二次开路电压峰值 > 1000V [电气]，二次绕组直流电阻 > 10Ω（标准值<1Ω）[电气]。 | 红外测温仪（端子过热）[在线/带电]；二次回路导通测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 在运行中若发现A、B、C相电流不平衡，且某相电流突降至零，同时该相CT有异常声响，立即判定为二次开路。 | 根本处理：停电后，打开接线盒，用万用表查出断点，更换损坏的端子、导线，紧固所有螺丝。使用工具：万用表、螺丝刀套装、压线钳。；临时处理：在二次侧无法立即修复时，先短接CT二次侧最靠近本体端子的短接片，并保持电流回路不中断，再按计划停电处理。 | 定期检查二次接线紧固度，采用防松垫圈，二次回路双重化。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不良导致外界潮气侵入，绝缘材料吸湿，介质损耗增加，表面爬电或击穿。 | 本体表面凝露，绝缘电阻下降，介质损耗因数升高。 | 绝缘电阻（2500V兆欧表） < 1000 MΩ（额定电压≤35kV）[电气]；介质损耗tanδ > 0.5 %（油浸式）[电气]。 | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗测试[离线]；局放测试[离线/带电]。 | 若绝缘电阻较上次历史值下降超过50%，且tanδ超出标准，确认为受潮。应结合湿度传感器读数辅助。 | 根本处理：打开端盖，用热风循环干燥（温度≤65℃）至绝缘电阻合格，更换密封垫圈。工具：干燥箱、兆欧表、密封胶。；临时处理：若无法立即停机，可投入加热除湿装置降低柜内湿度，并加强巡检。 | 安装呼吸器并定期更换硅胶，确保密封结构完好，避免骤冷骤热。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 铁芯剩磁过大 | 电气/磁 | 一般 | 安装或故障切除后铁芯遗留剩磁，导致暂态饱和特性改变，传变误差增大，可能引起保护误动。 | 励磁特性曲线改变，在较低电流下提前饱和，差动保护出现不平衡电流。 | 剩磁系数 Br ≥ 80% 饱和磁密 [电气]；10%误差曲线拐点电压降低 ≥ 15% [电气]。 | 励磁特性试验[离线]；剩磁测量仪[离线]。 | 在排除二次负担和绝缘问题后，若励磁特性曲线明显偏移出厂报告，且剩磁测量值偏高，则判定剩磁过大。 | 根本处理：使用退磁仪进行退磁处理，施加交流电流逐渐衰减至零。工具：退磁装置、示波器。；临时处理：若暂无法退磁，可调整保护整定值或短时闭锁相关保护，尽快安排计划退磁。 | 避免回路突然断开切换，选用抗剩磁材料铁芯（如微晶合金）。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 一次导体连接发热 | 热/电气 | 严重 | 导体连接螺栓力矩不足或接触面氧化，接触电阻增大，电流流过产生高温。 | 接头温度异常升高，热成像可见局部热点，严重时外壳变色、绝缘老化。 | 接头温升 ΔT > 65 K（相对环境）[热]；接触电阻(直流) > 1.2 倍相邻连接 [电气]。 | 红外测温[在线/带电]；直流电阻测试[离线]；紧固力矩测试[离线]。 | 若红外测温发现接头温度超过同一环境下的相邻设备接头温度20K，或相对环境温升超65K，即判定发热故障。 | 根本处理：停电后，拆开连接面，打磨去除氧化层，涂导电膏，按标准力矩（如M12螺栓用70 N·m）重新紧固。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏。；临时处理：若无法停电，可临时加强通风或加装带电清扫装置降温，并限负荷运行，尽快申请停电处理。 | 定期进行红外测温普查，连接面镀银或镀锡处理，使用防松动楔形垫圈。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 局部放电 | 绝缘 | 一般 | 绝缘内部存在气隙或杂质，在运行电压下发生局部击穿，长期劣化绝缘。 | 超声波或高频电流信号中出现典型放电脉冲，绝缘油色谱中氢气、乙炔含量增高（仅油浸式）。 | 局部放电量 > 50 pC (1.2Um下) [电气]；特高频信号幅值 > 60 dBμV [电气]。 | 脉冲电流法局放检测[离线]；超声波局放检测[带电]；特高频局放检测[在线]。 | 对比背景噪声，若脉冲峰值超过背景3倍以上，且相位图谱呈现典型内部放电特征（180°对称），判定存在局放。 | 根本处理：拆除绕组检查绝缘缺陷，对气隙进行真空浸渍处理或更换绝缘材料。工具：真空浸渍设备、局放测试仪。；临时处理：若无备件，可短期降低运行电压以抑制局放发展，并加密带电检测频次，直至检修更换。 | 严控生产过程中的绝缘缺陷，采用屏蔽均压设计，出厂严格局放试验。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 二次接线盒进水 | 环境 | 严重 | 接线盒密封不良，雨水或潮气进入，导致端子、接线短路或接地。 | 接线盒内有积水或结露，端子排腐蚀，绝缘电阻骤降。 | 接线盒内湿度 > 85% RH [物理]；绝缘电阻 < 10 MΩ [电气]。 | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；绝缘测试[离线]。 | 开箱检查发现有水分或相对湿度高于85%，且绝缘低于10MΩ，可判定进水。 | 根本处理：清除积水，干燥接线盒，更换锈蚀端子，重新密封进出线口，更换密封橡胶条。工具：热风枪、密封胶、端子更换工具。；临时处理：临时投入加热器驱潮，并保持接线盒盖紧闭，尽快安排处理。 | 接线盒采用IP55以上防护等级，电缆进线口采用双密封格兰头，定期检查密封。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 电流互感器 | 离相封闭母线 | 套装于外壳外部或内部的测量及保护用CT，获取电流信号 | 否 | 大修期间检查互感器外观有无裂纹、放电痕迹或过热变色；测量二次绕组绝缘电阻是否满足标准；核对变比和精度等级是否符合设计；检查二次接线端子是否紧固，严禁二次侧开路运行；进行比差和角差校验。 | 互感器铁芯或绕组损坏导致变比严重偏差，绝缘电阻低于标准值且无法恢复，精度校验超出允许误差且无法调整，或外壳破损严重影响防护性能时报废更换。 | 变比误差超限 | 电气 | 轻微 | 绕组匝间短路或铁芯特性劣化导致实际变比偏离铭牌值。 | 电能计量偏差，保护用测量值不准。 | 比值差 > ±0.5%（测量级）或 > ±5%（保护级）[电气]；相位差 > 30′（测量级）[电气]。 | 变比测试仪[离线]；与标准CT比较测试[离线]；二次负担测量[离线]。 | 使用标准CT通流试验，若测量比值差超出准确级限值，且排除外部负担影响，判定CT自身误差超限。 | 根本处理：对于匝间短路，重绕二次绕组或更换绕组；铁芯问题则更换铁芯。工具：绕线机、变比测试仪。；临时处理：若变比误差轻微超限，可调整仪表修正系数或更改保护定值补偿，待计划检修处理。 | 防止二次过负荷，定期校验准确度，安装时避免撞击。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路试验端子 | 离相封闭母线 | 用于测试母线短路特性及接地保护的专用接口 | 否 | 定期检查试验端子外观是否完好，密封是否可靠；检查端子接触面有无氧化或腐蚀；大修期间检查端子连接片和紧固件是否齐全可靠；试验前后确认端子状态恢复正常；确保非试验期间端子密封良好防止潮气侵入。 | 试验端子严重锈蚀或变形影响接触和密封性能，螺纹损坏无法可靠紧固，密封结构损坏导致漏气，或端子损坏无法满足短路试验要求时报废更换。 | 短路试验端子过热熔焊 | 电气/热 | 严重 | 在进行短路试验时，因接触面氧化、螺栓预紧力不足或电流密度过大，导致接触电阻急剧升高，产生大量焦耳热无法散逸，最终接触面局部熔化并焊死。 | 端子本体变色发黑，周围绝缘材料老化脆化，红外测温异常高温，试验后母排无法分离，螺栓拆卸困难。 | 1. 回路直流电阻 > 120% 出厂值 [电气] <br>2. 红外测温温差 > 20K (与相邻正常端子相比) [物理] <br>3. 螺栓残余扭矩 < 70% 规定值 [物理] | 1. 回路电阻测试仪 (离线) <br>2. 红外热像仪 (在线/带电) <br>3. 扭矩扳手 (离线) | 在短路试验完成后，检查端子外观和分离状态。若无法分离，且红外历史最高温度记录 > 150℃，结合接触电阻超标，判定为熔焊。 | 根本处理：1. 阻断相关电源和母排后，用切割工具解体端子块。 <br>2. 更换全新同规格短路连接铜块及紧固件。 <br>3. 重新打磨接触面，使其粗糙度Ra≤3.2μm，并涂抹电力复合脂。 <br>4. 使用扭矩扳手按厂家规定力矩交叉紧固螺栓。 <br>5. 再次测量回路电阻，不大于同批次正常值1.2倍。所需工具：切割机、锉刀、砂纸、电力复合脂、扭矩扳手、回路电阻测试仪。；临时处理：若熔焊后无法立即更换，可退出试验，用跨接电缆短接该段母线以恢复运行，但需核算短接容量并加强温度监视。 | 定期紧固 (1次/年)，涂抹导电膏，密封端子箱防潮防尘，控制短路试验频次和电流幅值在端子设计裕度内。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路试验端子 | 离相封闭母线 | 用于测试母线短路特性及接地保护的专用接口 | 否 | 定期检查试验端子外观是否完好，密封是否可靠；检查端子接触面有无氧化或腐蚀；大修期间检查端子连接片和紧固件是否齐全可靠；试验前后确认端子状态恢复正常；确保非试验期间端子密封良好防止潮气侵入。 | 试验端子严重锈蚀或变形影响接触和密封性能，螺纹损坏无法可靠紧固，密封结构损坏导致漏气，或端子损坏无法满足短路试验要求时报废更换。 | 短路试验端子螺栓松动 | 机械/电气 | 轻微 | 运输振动、运行中的温度循环热胀冷缩、短路试验时的电动力冲击以及安装力矩不足导致紧固螺栓预紧力逐渐丧失，接触面接触电阻增大。 | 螺栓标记线错位，手能拧动螺栓，端子连接处存在可听异响或振动，红外测温显示局部温升异常。 | 1. 螺栓残余扭矩 < 50% 额定安装扭矩 [物理] <br>2. 接触压降 > 20mV (额定电流下) [电气] <br>3. 回路电阻同比增大 > 10% [电气] | 1. 扭矩扳手定期复紧检查 (离线) <br>2. 划线标识法目视检查 (在线) <br>3. 回路电阻测试 (离线) <br>4. 红外测温 (在线/带电) | 使用扭矩扳手对松动螺栓按标准力矩紧固，若划线标识可以轻松复位，则诊断螺栓松动；若紧固后回路电阻降低至正常值，则验证诊断正确。 | 根本处理：1. 解开端子连接，检查接触面有无过热或氧化痕迹；如有轻微氧化，用细砂纸或百洁布打磨去除氧化层；<br>2. 更换已损坏的防松垫圈 (如碟形弹簧垫圈) 或螺栓；<br>3. 清洁接触面，均匀涂抹中性凡士林或电力复合脂；<br>4. 用扭矩扳手重新按80N·m (示例值) 力矩对角紧固，并恢复防松划线标记。工具：扭矩扳手、砂纸、电力复合脂、标记笔。；临时处理：若无法立即停机处理，降低载流量运行并加强红外测温监控，如温度超过90℃则必须申请停运处理。 | 安装时严格执行力矩标准并使用防松措施（碟簧、双螺母），运输后、投运前进行全面力矩检查，在端子本体加装振动监测或温度监测标签。
电力 | 水电 | 离相封闭母线 | 辅助设备 | 大容量机组发电机电压回路的连接导体，用于传输大电流，保证高电压、大电流回路的安全隔离。 | 短路试验端子 | 离相封闭母线 | 用于测试母线短路特性及接地保护的专用接口 | 否 | 定期检查试验端子外观是否完好，密封是否可靠；检查端子接触面有无氧化或腐蚀；大修期间检查端子连接片和紧固件是否齐全可靠；试验前后确认端子状态恢复正常；确保非试验期间端子密封良好防止潮气侵入。 | 试验端子严重锈蚀或变形影响接触和密封性能，螺纹损坏无法可靠紧固，密封结构损坏导致漏气，或端子损坏无法满足短路试验要求时报废更换。 | 短路试验端子绝缘击穿 | 绝缘/环境 | 危急 | 端子连接处在试验后未恢复绝缘隔板或隔板受潮、积污，导致在运行电压下相间或对地绝缘距离不足发生击穿，产生电弧。 | 有臭氧味或烧焦味，端子室出现异响、放电声，夜间可见电晕或弧光，保护装置动作跳闸。 | 1. 绝缘电阻 < 10 MΩ (使用2500V兆欧表) [物理/电气] <br>2. 局部放电量 > 50pC (试验电压下) [电气] <br>3. 环境湿度 > 80% 持续超过2天 [环境] | 1. 绝缘摇表测量绝缘电阻 (断电/离线) <br>2. 局部放电检测仪 (在线/带电) <br>3. 目视检查绝缘隔板完整性及清洁度 (离线) | 保护动作跳闸后，检查发现端子室内有明显放电痕迹或碳化通道，且绝缘电阻测试结果远低于标准值 (例如 < 1 MΩ)，可诊断为绝缘击穿。 | 根本处理：1. 对母线进行充分放电并验电；<br>2. 拆卸击坏的端子及绝缘隔板，彻底清理电弧灼伤产物 (碳化物)；<br>3. 检查并清洁相邻完好绝缘件；<br>4. 更换相同爬电距离和材质的绝缘隔板 (如环氧树脂板)；<br>5. 安装新端子，调整中心并对齐；<br>6. 进行绝缘电阻和交流耐压试验 (按90%出厂电压) 合格后投运。工具：兆欧表、耐压测试仪、吸尘器、无水酒精、无绒布。；临时处理：击穿后立即断开该段母线及上下游开关，根据保护动作范围隔离故障。如绝缘件暂无法更换，只能将该母线转为冷备用。 | 选用爬距裕度大的绝缘隔板，端子室安装防凝露加热器和密封条，定期清扫和维护绝缘表面，防止受潮，每次短路试验后必须恢复全部绝缘件并检查确认。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 灭弧室总成 |  | 容纳触头系统并实现电弧熄灭的核心压力容器，内充SF6气体或真空介质。 | 否 | 定期检查灭弧室外观有无异常和漏气迹象，监测SF6气体压力/密度是否在正常范围，核对累计开断电流和操作次数，按厂家规定周期进行大修检查 | 累计开断电流达到厂家规定限值、SF6气体泄漏率严重超标、灭弧室内部严重烧损或污染
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头过热(主触头) | 电气/热 | 严重 | 接触电阻异常增大导致焦耳热积聚; 长期氧化、弹簧疲劳、触头表面粗糙度劣化使有效接触面积减小 | 红外热像示触头温度高于同相其他部件; 触头表面变色发黑; 绝缘材料老化气味 | 接触电阻 > 1.3 倍额定值 [电气]; 触头温升 > 65 K (镀银触头) [物理]; 油箱内气体压力上升速率 > 0.1 MPa/min [物理] | 红外测温 [在线]; 回路电阻测试仪(100 A 直流下降法) [离线]; 触头磨损指示器目视 [在线] | 测量接触电阻，若大于1.3倍初始值且温升超标则判为过热; 结合红外图谱的三相温差超过15 K确认 | 根本处理：解体后打磨或更换弧触头与主触头; 更换压缩弹簧; 使用600目砂纸研磨接触面至 Ra<1.6 μm; 工具: 力矩扳手、接触电阻测试仪、千分尺；临时处理：涂抹轻微过量的导电膏并紧固压紧螺栓至标称力矩; 临时降低负载电流 | 定期回路电阻测试; 控制分合闸速度防止过弹跳
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 弧触头烧损 | 电气 | 严重 | 开断短路电流时电弧侵蚀，弧触头材料蒸发、喷溅，导致触头变薄、表面凹凸不平，熄弧能力下降 | 分闸后弧室内有大量金属粉末; 灭弧介质(如SF6)劣化产物增多; 合闸时接触弹跳过剧 | 弧触头长度磨损 > 3 mm [物理]; 开断后介质恢复电压下降速率 < 0.5 kV/μs [电气]; 累计开断电流平方和 ΣI²t > 厂家允许值的80% [电气] | 内窥镜观察弧触头表面 [离线]; SF6微水与分解物测试 [离线]; 燃弧时间记录 [在线] | 测量弧触头剩余长度，小于报废值则判为烧损; 对比历史燃弧时间若单次燃弧时间>15 ms则需检查 | 根本处理：更换弧触头组件; 调整触头行程和超程至图纸要求; 清洁弧室内壁; 使用专用拆装工具及定位销；临时处理：缩短保护整定时间，使继电保护更快切除故障减少燃弧 | 限制连续开断次数; 选用铜钨合金弧触头
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 触头弹簧长期压缩、受热产生蠕变或应力松弛，导致接触压力不足，接触电阻上升 | 触头超程减小; 接触电阻阶段性增大; 分合闸时间变化 | 接触压力 < 额定值的70% [物理]; 弹簧自由高度减小 > 10% [物理]; 接触电阻波动 > 20% [电气] | 触头压力测试仪 [离线]; 测量弹簧自由长度与压缩长度 [离线]; 回路电阻月度监测 [离线] | 测量接触压力低于规定值且弹簧自由高度明显缩短，即可诊断疲劳 | 根本处理：更换同型号触头弹簧组; 若触头磨损需同时更换触头; 使用力矩螺丝刀均匀拧紧压紧螺栓；临时处理：紧固所有触头连接螺栓至规定力矩，临时补偿压力不足 | 选用耐高温弹簧材料; 运行人员避免频繁操作
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头弹跳(合闸) | 机械 | 一般 | 合闸时动触头与静触头碰撞后分离再接触，导致触头拉弧、熔焊; 原因为缓冲器失效、机构速度过高或二次合闸 | 合闸瞬间可听到重复撞击声; 合闸线圈电流波形出现异常抖动; 示波器捕捉到电压穿越 | 合闸弹跳时间 > 10 ms [物理]; 弹跳次数 > 2 次 [物理]; 合闸相间不同期 > 5 ms [电气] | 断路器机械特性测试仪 [离线]; 高速摄像 [离线]; 振动信号分析 [在线] | 测试合闸弹跳时间，超过标准值即诊断; 同时检查合闸线圈电流曲线有无间断，判断二次回路切换 | 根本处理：调整合闸缓冲器油量或更换缓冲器; 调整传动连杆使触头行程符合速度曲线; 工具: 机械特性仪、游标卡尺；临时处理：若无法立即停机检修，可降低操作电压以减少合闸速度(需确认低电压动作可靠性) | 每年进行机械特性试验; 确保操动机构润滑良好
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头机构卡涩 | 机械 | 严重 | 操动机构传动部件锈蚀、变形或润滑干涸导致触头分合闸速度异常，可能慢分合 | 分合闸时间显著增; 电磁铁启动电流增大; 触头行程曲线拐点异常 | 分闸时间 > 额定值1.2倍 [物理]; 合闸速度 < 额定值80% [物理]; 润滑脂针入度下降至200以下 [物理] | 机械特性测试(行程-时间曲线) [离线]; 润滑油分析 [离线]; 振动声学监测 [在线] | 对比历史机械特性曲线，若分合闸时间增长>20%且速度降低，同时振动信号出现高幅值摩擦成分，可判定卡涩 | 根本处理：解体机构，清洗锈蚀部件，更换变形轴销及轴承，加注专用润滑脂(二硫化钼锂基脂); 调整死点间隙；临时处理：紧急时可使用松动剂喷洗并手动往复操作多次，但需尽快安排彻底检修 | 定期加注润滑脂; 加强设备间防尘及温湿度控制
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头材料转移与电磨损 | 电气 | 轻微 | 直流分量或非对称电流开断导致触头材料从一极转移至另一极，形成毛刺或凹坑，增加接触电阻 | 触头表面粗糙度增大; 灯光下可见凸起; 接触电阻轻微增大但无明显过热 | 触头表面粗糙度 Ra > 3.2 μm [物理]; 触头表面硬度变化范围 > 20% [物理]; 接触电阻 > 1.1 倍出厂值 [电气] | 内窥镜或解体目视检查 [离线]; 接触电阻测量 [离线]; 表面粗糙度对比试块 [离线] | 目视触头表面存在明显针状凸起或凹坑，且接触电阻呈上升趋势但未超标，判为材料转移 | 根本处理：用细油石或细砂纸轻轻平整触头表面; 若转移严重需更换触头; 工具: 油石、千分尺、回路电阻测试仪；临时处理：无需立即处理，监视运行，待停机时处理 | 减少非全相运行; 优化直流分量衰减时间常数设计
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头熔焊 | 电气/机械 | 危急 | 大电流合闸或短路合闸时触头弹跳拉弧造成局部熔化，冷却后动静触头粘接无法分开 | 断路器拒分; 分闸电磁铁动作但触头未分离; 分闸后回路仍有电压 | 分闸命令后回路电阻 < 100 μΩ 且持续有电压 [电气]; 触头分离力 > 额定值的150% [物理] | 分合闸试验 [离线]; 回路电阻检测 [离线]; 操控电流波形分析 [在线] | 分闸指令发出后测量断口间电阻为微欧级，同时检查机械指示牌显示分闸不到位，判断为熔焊 | 根本处理：解体后强行分开触头，打磨或更换烧损触头; 检查操动机构有无卡涩并调整分闸速度; 使用无损探伤仪检查触头根部裂纹；临时处理：紧急情况下可摇出断路器至试验位隔离，使用备用断路器供电 | 严格限制合闸弹跳时间; 确保操作电压合格; 选用抗熔焊触头材料
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 触头系统 | 灭弧室总成 | 包括静触头和动触头，承载和开断电流，是电弧产生和熄灭的直接部件。 | 是 | 在检修时测量触头行程、超行程和接触电阻，检查触头表面烧损程度（轻微烧蚀可修磨），核对合闸同期性，按厂家规定检查磨损量是否在允许范围内 | 触头烧损量超过厂家允许值、接触电阻严重超标且修磨无效、触头严重变形或熔焊 | 触头绝缘闪络 | 绝缘 | 危急 | 触头表面污染、受潮或绝缘件老化导致沿面放电，严重时发展为对地击穿 | 局部放电量增大; 运行中听到“滋滋”放电声; 绝缘拉杆表面有树枝状爬电痕迹 | 局部放电量 > 100 pC [电气]; 绝缘电阻 < 100 MΩ (1000 V 兆欧表) [电气]; 介质损耗因数 tanδ > 0.5% (20℃) [电气] | 局部放电检测仪 [在线]; 绝缘摇表 [离线]; 紫外成像检测 [在线] | 在线局放值突增，且超声定位信号集中在触头室，结合绝缘电阻下降可诊断 | 根本处理：解体后清洗绝缘筒、更换密封件、干燥处理; 修复或更换绝缘拉杆; 使用无水乙醇清洗和热风烘干；临时处理：投入除湿机或增加临时通风降低局部凝露 | 保持断路器室干燥; 定期更换吸附剂; 检测SF6微水
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 喷口 | 灭弧室总成 | 控制气流方向和速度，辅助电弧冷却和熄灭，通常由耐高温材料制成。 | 是 | 检修时检查喷口内表面有无严重烧蚀和碳化沉积物，测量喷口内径变化量，清除表面沉积物，核对尺寸是否在允许范围内 | 喷口内壁严重烧蚀导致内径超标、材料碳化碎裂、尺寸变化影响气流特性
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 均压电容 | 灭弧室总成 | 并联在断口间，改善电压分布，降低恢复电压上升率，防止重击穿。 | 否 | 定期测量电容量和介质损耗角正切值（tanδ），核对与初始值的变化（电容量偏差不超±5%），检查外观有无渗漏和裂纹 | 电容量偏差超过±10%、介质损耗严重超标、瓷套破裂或渗漏油、绝缘电阻不合格 | 均压电容元件击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 均压电容并联于断路器断口，长期承受工频电压及操作过电压，内部绝缘纸或薄膜老化，局部放电积累导致元件击穿，电容值突变或短路，均压功能丧失。 | 红外测温电容本体局部异常高温，外壳鼓包、渗漏油，局部放电特征量明显增大，分闸时断口可能发生重燃声或弧光，保护装置可能报断路器均压回路异常。 | 电容量偏差：初值差> ±5% [电气]；介质损耗因数tanδ：>0.5% (油纸绝缘) [电气]；绝缘电阻：<5000 MΩ [电气]；局部放电量：>10 pC [电气]；外表面温升：>10 K (与邻相及环境对比) [热] | 在线容性设备监测单元 (电容量、tanδ) [在线]；红外热像巡检 [在线]；停电预试：电容电感测试仪、绝缘电阻表、局部放电检测仪 [离线]；油样色谱分析 (若有油) [离线] | 电容量初值差超±5% 且 tanδ>0.5%，或绝缘电阻降至5000 MΩ以下，可判定内部绝缘严重受损；红外温差超10 K 并伴随局放量超10 pC，确认存在击穿性故障；通过与历史数据纵向对比，确认劣化趋势。 | 根本处理：更换故障电容：1. 停电、验电、合接地刀闸；2. 拆除电容引线，清洁接线端；3. 使用专用扳手及力矩扳手拆卸电容固定螺栓；4. 更换同型号、同容量新品，均匀紧固；5. 恢复接线，检查紧固性；6. 按GB 50150进行交接试验（绝缘电阻、tanδ、电容量、交流耐压）；工具：绝缘电阻测试仪、电容电感测试仪、力矩扳手、耐压设备。；临时处理：加强监测，缩短检测周期至每月；若有在线监测，实时跟踪 tanδ 及电容量，一旦超限立即申请停电；渗油临时清理后继续严密监视。 | 缩短预防性试验周期至 1～2 年；加装在线监测装置；加强红外测温频次为每两月一次；选用优质国产或进口均压电容，严控生产质量。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 均压电容 | 灭弧室总成 | 并联在断口间，改善电压分布，降低恢复电压上升率，防止重击穿。 | 否 | 定期测量电容量和介质损耗角正切值（tanδ），核对与初始值的变化（电容量偏差不超±5%），检查外观有无渗漏和裂纹 | 电容量偏差超过±10%、介质损耗严重超标、瓷套破裂或渗漏油、绝缘电阻不合格 | 均压电容绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 密封不良或呼吸器失效导致潮气侵入，内部绝缘纸或薄膜吸潮，介质损耗因数上升，绝缘电阻下降，长期发展可致元件击穿。 | 停电测试绝缘电阻偏低，介质损耗因数tanδ明显升高且随试验电压上升而增加，电容量可能微增，红外测温无显著异常，早期局部放电量可能增大。 | 介质损耗因数tanδ：>0.3% [电气]；绝缘电阻：<10000 MΩ [电气]；电容量偏差：初值差<±3% [电气]；油微水含量：>15 ppm [化学]；局部放电量：>5 pC [电气] | 停电预试：绝缘电阻测试仪、介质损耗测试仪、电容电感测试仪 [离线]；油样微水分析（若有油）[离线]；在线监测tanδ与电容量趋势 [在线] | 绝缘电阻<10000 MΩ 且 tanδ>0.3%，且tanδ 随试验电压升高而增加（Garton效应），电容量初值差<±3%，油微水>15 ppm，可判定受潮；对比历史数据，劣化趋势缓慢且与湿度相关。 | 根本处理：干燥处理：1.停电隔离，拆除电容引线；2.检查密封件及呼吸器；3.将电容放入烘箱，60~70℃烘烤48h，有条件时抽真空；4.冷却后测试绝缘电阻与tanδ，若仍超标则更换；5.更换干燥剂、修复密封；6.回装并执行GB 50150交接试验。工具：烘箱、兆欧表、介质损耗测试仪、密封件及力矩扳手。；临时处理：加强在线tanδ监视，若持续恶化则缩短红外巡检周期；雨后立即复测绝缘，若绝缘暂时性下降可暂不退出，但须申请停电计划干燥处理。 | 加强密封检查，每1~2年更换干燥剂；投运前进行密封性试验；必要时加装防雨罩或环境湿度控制。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 定期测量电阻值并与出厂值比对，检查辅助触头动作时序，核对合闸电阻接入时间是否满足要求 | 电阻值偏差超过厂家允许范围、电阻片碎裂或烧损、辅助触头动作不协调 | 合闸电阻片击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 电阻片因过电压或老化导致绝缘击穿，形成内部短路，合闸时电流不经电阻直接导通。 | 合闸时产生强烈冲击电流；断路器外护套爆裂声响；保护装置瞬时过流动作跳闸。 | 电阻值[电气]：< 0.5Ω（正常30±5Ω）<br>绝缘电阻[电气]：< 1MΩ（正常>1000MΩ）<br>局部放电量[电气]：>500pC | 直流电阻测试[离线]<br>绝缘电阻测试[离线]<br>局部放电检测[在线] | 在分闸状态下，对合闸电阻两端施加直流电压，测得电阻值远低于标称值，且绝缘电阻测试低于规定值，即判为片击穿。 | 根本处理：1. 断开断路器两侧电源并接地放电。<br>2. 拆除合闸电阻组件，检查损坏电阻片。<br>3. 清理绝缘件表面碳化物。<br>4. 更换全部电阻片及受损绝缘件。<br>5. 组装后测试电阻值与绝缘电阻。<br>工具：绝缘电阻测试仪、直流电阻测试仪、力矩扳手。；临时处理：将故障电阻组件投入线路，用主断口直接合闸，但需校核系统承受冲击能力。 | 定期检测合闸电阻值（每半年一次）；安装过电压保护装置；控制环境湿度≤60%。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 定期测量电阻值并与出厂值比对，检查辅助触头动作时序，核对合闸电阻接入时间是否满足要求 | 电阻值偏差超过厂家允许范围、电阻片碎裂或烧损、辅助触头动作不协调 | 合闸电阻触头接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 辅助触头表面氧化、弹簧疲劳或润滑脂干涸，导致合闸过程中电阻回路接触电阻增大或时通时断。 | 合闸瞬间有轻微放电声；主回路正常但电阻投入时间不稳定；红外测温发现触头温升异常。 | 接触电阻[电气]：>200μΩ（正常<50μΩ）<br>电阻投入时间[物理]：偏离设计值±5ms<br>触头温度[热]：>85℃（环境温度25℃） | 回路电阻测试[离线]<br>开关特性测试[离线]<br>红外热成像[带电] | 在合闸状态下测量电阻回路两端压降计算接触电阻，若大于200μΩ，且开关特性仪测得的电阻投入时间波动超过±5ms，可判定接触不良。 | 根本处理：1. 断路器处于分闸并接地。<br>2. 打开操动机构盖板，检查辅助触头弹簧压力。<br>3. 用细砂纸打磨触头表面氧化层，涂抹导电膏。<br>4. 调整弹簧压缩量至规定值（如行程3±0.5mm）。<br>5. 复原后测量回路电阻。<br>工具：回路电阻测试仪、开关特性仪、卡尺、砂纸。；临时处理：暂时短接合闸电阻，退出使用，将断路器作为无合闸电阻型运行，需评估系统合闸过电压风险。 | 触头采用镀银层防氧化；定期清理机构内部，每2年更换润滑脂。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 定期测量电阻值并与出厂值比对，检查辅助触头动作时序，核对合闸电阻接入时间是否满足要求 | 电阻值偏差超过厂家允许范围、电阻片碎裂或烧损、辅助触头动作不协调 | 操动机构传动部件卡涩 | 机械 | 严重 | 合闸电阻的操动连杆、轴销锈蚀或润滑不良，导致合闸时电阻无法正常提前投入或分闸时不能退出。 | 断路器合闸时间延长；分合闸操作时金属摩擦异响；操作功增大导致储能电机运转时间变长。 | 合闸时间[物理]：超出出厂值±20ms<br>分合闸速度[物理]：低于最低要求值<br>电机储能时间[电气]：>15s（正常≤10s） | 开关机械特性测试[离线]<br>分合闸线圈电流波形分析[离线]<br>马达储能电流监测[在线] | 机械特性测试仪测得的合闸时间与速度不达标，且分合闸线圈电流波形出现卡滞增能波峰，同时储能时间异常增加，即判断机构卡涩。 | 根本处理：1. 断开操作电源并释放弹簧能量。<br>2. 拆除连杆，检查轴销、轴承磨损及锈蚀。<br>3. 用煤油清洗转动部件，修复磨损轴孔（可加镶套）。<br>4. 重涂二硫化钼锂基润滑脂。<br>5. 手动操作灵活后复装，进行机械特性测试。<br>工具：机械特性仪、卡尺、清洗剂、润滑脂。；临时处理：用外力辅助合闸，如手动撬动机构完成合闸，仅供紧急停役操作。 | 定期对机构箱加热除湿，保持相对湿度<60%；每年注入新润滑脂并手动操作数次。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 合闸电阻 | 灭弧室总成 | 合闸时先接入以限制涌流和过电压，随后被辅助触头短接，保护设备绝缘。 | 是 | 定期测量电阻值并与出厂值比对，检查辅助触头动作时序，核对合闸电阻接入时间是否满足要求 | 电阻值偏差超过厂家允许范围、电阻片碎裂或烧损、辅助触头动作不协调 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 吸附剂 | 灭弧室总成 | 吸收SF6气体中的水分和电弧分解物，维持灭弧室内部干燥和洁净。 | 是 | 在灭弧室解体检修时检查吸附剂状态，按厂家规定或开断次数更换吸附剂（通常在灭弧室打开检修时更换），确保干燥剂密封保存至安装前 | 吸附剂严重粉化或变色失效、吸附容量饱和无法再吸收水分、灭弧室大修时必须更换 | 吸附剂
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 吸附剂 | 灭弧室总成 | 吸收SF6气体中的水分和电弧分解物，维持灭弧室内部干燥和洁净。 | 是 | 在灭弧室解体检修时检查吸附剂状态，按厂家规定或开断次数更换吸附剂（通常在灭弧室打开检修时更换），确保干燥剂密封保存至安装前 | 吸附剂严重粉化或变色失效、吸附容量饱和无法再吸收水分、灭弧室大修时必须更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 吸附剂 | 灭弧室总成 | 吸收SF6气体中的水分和电弧分解物，维持灭弧室内部干燥和洁净。 | 是 | 在灭弧室解体检修时检查吸附剂状态，按厂家规定或开断次数更换吸附剂（通常在灭弧室打开检修时更换），确保干燥剂密封保存至安装前 | 吸附剂严重粉化或变色失效、吸附容量饱和无法再吸收水分、灭弧室大修时必须更换 | 吸附剂 | 化学 | 一般 | 吸附剂（分子筛/活性氧化铝）用于吸收SF₆气体中水分和电弧分解产物。长期运行吸附饱和，失去吸附能力，导致气体杂质积累、微水升高，促进酸性物质生成，加速绝缘老化和金属腐蚀。 | 微水含量逐步上升；SF₆气体出现刺激性气味；观察窗吸附剂颜色由蓝变粉/白；密度继电器显示压力正常但纯度下降。 | 微水含量 >150 ppm [化学]；SF₆酸度 >0.3 μL/L [化学]；吸附剂吸湿增重率 >10% [物理] | 微水测试仪（离线）[离线]；SO₂/H₂S气体检测管或电化学传感器（离线）[离线]；吸附剂观察窗目视检查 [在线] | 微水含量超过150 ppm且持续上升，同时吸附剂颜色指示剂完全变色，或气体酸度超标，可判定吸附剂失效。 | 根本处理：更换吸附剂。步骤：1.断路器转检修并接地；2.用SF₆回收装置回收气体；3.拆开吸附剂室盖板，取出旧吸附剂；4.用吸尘器清理腔内粉尘；5.装入干燥新吸附剂，更换密封圈；6.抽真空至≤133 Pa，充入高纯SF₆至额定压力。工具：SF₆回收装置、真空泵、力矩扳手、洁净布、密封胶。；临时处理：加强微水监测频率至每月1次；若微水接近限值，可在线进行气体干燥净化处理（需专门装置）。 | 定期检测微水（每年1次）；按厂家建议3~5年预防性更换吸附剂；使用露点低于-45℃的高纯SF₆新气；避免在潮湿天气进行解体作业。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 定期外观检查防爆膜有无变形、裂纹和腐蚀痕迹，核对防爆膜刻痕方向和安装方向正确，严禁在防爆膜上施加外力 | 防爆膜出现裂纹或严重腐蚀（可能导致提前破裂）、变形影响泄压方向、到达厂家规定更换周期 | 防爆膜误动作（提前爆破） | 机械/环境 | 严重 | 爆破片在低于标定动作压力时破裂。机理：疲劳损伤、材质缺陷、安装扭矩过大导致预损伤、长期脉冲压力或外界机械碰撞。 | 气室压力正常但防爆膜破裂；可听到爆破声响；SF6气体压力表下降；检漏仪报警。 | 实际爆破压力比标定值低15%以上 [物理]；爆破口碎片形态异常（疲劳纹）[物理]。 | 目视检查（本体破裂）[离线]；压力变送器趋势记录 [在线]；SF6密度继电器报警 [在线]。 | 若气室压力记录显示未达到爆破片动作压力（通常0.7～0.8MPa）而防爆膜已开，且残片有疲劳辉纹，判定为误动作。 | 根本处理：1. 回收SF6气体至回收装置；2. 拆下旧爆破片，清理密封面；3. 更换同批次合格爆破片，使用扭矩扳手按厂家要求力矩对称均匀拧紧；4. 抽真空、充气至额定压力；5. 进行密封检漏。；临时处理：若不具备立即更换条件，可将防爆口用专用堵板临时封闭，但需降低气室压力运行，并加强压力监测，尽快安排更换。 | 选用经型式试验合格的爆破片；安装时严格按力矩要求；每5年定期更换；避免气室压力频繁剧烈波动。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 定期外观检查防爆膜有无变形、裂纹和腐蚀痕迹，核对防爆膜刻痕方向和安装方向正确，严禁在防爆膜上施加外力 | 防爆膜出现裂纹或严重腐蚀（可能导致提前破裂）、变形影响泄压方向、到达厂家规定更换周期 | 防爆膜拒动作（不爆破） | 机械/化学 | 危急 | 气室内部压力超过爆破片整定压力，爆破片未破裂，导致压力无法释放。机理：爆破片材料变更错误、膜片表面严重腐蚀或粘附物增厚、爆破片夹持器卡死、出厂整定压力设置过高。 | 气室压力持续升高超过额定压力0.6MPa（表）仍未见防爆膜动作；压力表指示超限；可能伴随壳体异常变形或有异响。 | 实际爆破压力高出标定值20%以上 [物理]；膜片厚度或硬度异常变化 [物理][化学]；表面附着物厚度＞0.2mm [物理]。 | 压力传感器在线监测 [在线]；目视检查膜片表面腐蚀/附着状态（需停电）[离线]；爆破片离线爆破试验 [离线]。 | 离线对同批次备件进行爆破试验，若实测爆破压力超过允差上限，则判定该批爆破片存在拒动作风险。现场通过比对压力表读数与爆破片标牌值，超压而未动作即可判断异常。 | 根本处理：立即停电，用回收装置排空气室内气体，拆除原爆破片，检查夹持机构有无变形、卡涩，清洗密封面，更换经校验合格的爆破片，恢复安装。；临时处理：发现压力异常升高但防爆膜未动作时，应立即启动事故排压阀（如设备具备）手动泄压，并紧急断开断路器电源，隔离气室。 | 选用符合设计要求的爆破片材质和结构，如反拱刻槽型；整定压力严格按设备要求校验；防止气室内产生腐蚀性气体（严格控制水分）。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 定期外观检查防爆膜有无变形、裂纹和腐蚀痕迹，核对防爆膜刻痕方向和安装方向正确，严禁在防爆膜上施加外力 | 防爆膜出现裂纹或严重腐蚀（可能导致提前破裂）、变形影响泄压方向、到达厂家规定更换周期 | 防爆膜密封失效（微漏） | 密封/化学 | 一般 | 爆破片与法兰密封面之间或膜片本身存在微小泄漏，导致SF6气体缓慢外泄。机理：密封面损伤、密封垫老化、安装时异物夹入、膜片材质微裂纹或腐蚀穿孔。 | SF6密度继电器频繁低压报警；包扎法检漏局部有气泡；红外检漏仪指示异常；环境监测系统传感器报警。 | 年泄漏率＞0.5% [物理]；包扎5分钟后SF6浓度＞100 ppm [化学]；密封面压痕不连续 [物理]。 | 红外成像检漏仪 [在线]；SF6密度继电器/压力表 [在线]；局部包扎+手持检漏仪 [离线]；肥皂水涂抹查漏 [离线]。 | 若离线采用包扎法测量，包扎5分钟后检漏仪读数＞100 ppm，或在线密度继电器显示24小时内压力下降速率超标（如＞0.02MPa/天），且排除其它漏点，则判定防爆膜密封失效。 | 根本处理：1. 回收SF6气体；2. 拆下防爆膜组；3. 检查膜片密封面及夹持器密封面有无划痕、锈蚀，更换O型密封圈及防爆膜；4. 使用无毛纸清洁密封面，涂抹适量真空硅脂（如允许）；5. 重新安装并按规定力矩紧固；6. 抽真空检漏、充气。；临时处理：若泄漏率不构成立即停运风险，可在线补气保持压力，并在下次停电时处理，同时加密监测。 | 安装时确保环境洁净，密封面用酒精擦拭；选用耐SF6分解产物的密封材料（如三元乙丙橡胶）；定期检查密封力矩。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 定期外观检查防爆膜有无变形、裂纹和腐蚀痕迹，核对防爆膜刻痕方向和安装方向正确，严禁在防爆膜上施加外力 | 防爆膜出现裂纹或严重腐蚀（可能导致提前破裂）、变形影响泄压方向、到达厂家规定更换周期 | 防爆膜腐蚀/老化破损 | 化学/环境 | 严重 | 爆破片材质受环境或SF6分解产物腐蚀，或长期大气老化导致强度下降，最终在低于整定压力下破损或失去密封。机理：湿气侵入生成酸性物质（HF等）腐蚀不锈钢或镍合金；沿海盐雾腐蚀；橡胶衬层老化龟裂。 | 外表可见锈斑、白色或绿色腐蚀产物、膜片表面起泡或涂层剥落；可能伴生微泄漏报警；解体后可见腐蚀坑。 | 腐蚀坑深度＞0.05mm [物理]；材质硬度下降＞15% [物理]；表面氧化物覆盖面积＞10% [状态量]。 | 内窥镜检查（停电后）[离线]；外观目视（壳体外观）[离线]；SF6气体微水测试＞300 ppm提示分解产物 [化学]；解体后三维扫描测量坑深 [离线]。 | 若微水测试连续超标且发现防爆膜外表存在肉眼可见腐蚀痕迹，结合解体后腐蚀坑深测量＞0.05mm，即判定腐蚀状态不合格，须更换。 | 根本处理：更换防爆膜及密封件；若法兰面被腐蚀，需打磨平整或更换法兰；彻底清洁气室、干燥处理；严格控制充入气体水分含量（＜150ppm）。；临时处理：当发现腐蚀但未穿孔泄漏，可在线微水处理（如投运干燥过滤器），并加强测漏，安排在近期停电彻底处理。 | 控制SF6气体湿度，定期更换吸附剂；提高壳体防腐蚀涂层等级；沿海或重污染区选用哈氏合金等耐腐蚀材质。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 防爆膜 | 灭弧室总成 | 内部压力异常时破裂泄压，防止灭弧室壳体爆裂，为压力释放薄弱点。 | 是 | 定期外观检查防爆膜有无变形、裂纹和腐蚀痕迹，核对防爆膜刻痕方向和安装方向正确，严禁在防爆膜上施加外力 | 防爆膜出现裂纹或严重腐蚀（可能导致提前破裂）、变形影响泄压方向、到达厂家规定更换周期 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘外壳 | 灭弧室总成 | 提供对地及相间绝缘，承受机械应力和内部压力，材料通常为瓷或复合材料。 | 是 | 定期清扫绝缘外壳表面，检查有无裂纹、破损和放电痕迹，进行超声波探伤检查，测量外绝缘泄漏电流 | 外壳出现贯穿性裂纹、严重放电痕迹或碳化、绝缘耐压试验不合格、机械损伤影响承压能力 | 绝缘外壳 | 绝缘 | 严重 | 环氧树脂绝缘外壳在电场、湿热及污秽共同作用下发生老化，表面形成碳化导电通道，导致沿面闪络或内部击穿，机理为电痕化和电蚀损。 | 外壳表面出现树枝状放电痕迹、裂纹、变色、起泡；运行中可闻及微弱“滋滋”放电声、臭氧味；红外热像可见局部异常温升。 | 绝缘电阻<50 MΩ（2500 V兆欧表）[电气]；局部放电量>300 pC[电气]；表面爬电距离小于原始值80%[状态量]；泄漏电流>10 μA[电气]。 | 绝缘电阻测试[离线]；局部放电检测仪[在线]；红外热像仪[在线]；外观目视检查[离线]；泄漏电流在线监测[在线]。 | 若绝缘电阻低于50 MΩ，且局部放电量超过300 pC，同时目视发现表面放电痕迹，可判定为绝缘外壳绝缘失效。 | 根本处理：更换同型号绝缘外壳：1）断开断路器并接地；2）拆除外壳连接螺栓；3）取下旧外壳，清洁安装面；4）装新外壳，按力矩紧固螺栓；5）恢复接线，进行绝缘电阻及交流耐压试验。工具：力矩扳手，2500 V兆欧表，无水酒精，无尘布。当外壳出现贯穿性裂纹、绝缘电阻<10 MΩ且无法通过干燥恢复、表面电蚀坑深度超过壁厚20%或累计运行年限超过制造厂规定寿命并出现不可逆龟裂、粉化时，必须更换。；临时处理：使用环氧树脂胶封堵表面裂纹或孔洞，并缠绕绝缘自粘带应急；限负荷运行并加速安排停电处理。 | 定期清扫外壳表面（每月1次用干燥软布清除灰尘，检查裂纹、变色、变形，测量绝缘电阻并记录；雨季前检查密封及排水），涂覆RTV防污闪涂料；控制环境相对湿度<60%；避免导电粉尘积聚。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 操作机构总成 |  | 提供断路器分合闸所需动力，并保持触头在规定位置，常见弹簧、液压或气动机构。 | 否 | 定期检查分合闸速度和时间特性，测量分合闸线圈电阻，加注润滑脂，检查弹簧储能状态或液压/气动压力，核对辅助开关切换时机，按操作次数进行大修 | 操作次数达到厂家规定的机械寿命、机构严重卡涩经大修仍无法消除、分合闸特性严重偏离标准值
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 定期测量线圈直流电阻并与初始值比对（偏差不超±5%），检查接线端子紧固性，测试动作电压（应在额定电压的65%-120%可靠动作） | 线圈电阻异常表明匝间短路或断线、动作电压严重偏移经调整仍不合格、线圈烧毁且无同型号替代 | 分闸线圈烧毁 | 电气 | 严重 | 线圈长时间通电过热，绝缘损坏发生匝间短路，最终烧断。根本原因包括辅助开关未切断控制回路、铁芯卡涩未完全吸合、控制电压过高、线圈受潮绝缘劣化。 | 分闸操作失败，保护装置告警，控制回路电流异常，配电室有焦糊味，线圈外观发黑、变形。 | 线圈直流电阻：偏差超过出厂值±5%或相间差＞2%（[电气]）；绝缘电阻：＜1MΩ（1000V兆欧表）（[电气]）；线圈电流：比额定值高20%以上（[电气]） | [在线]保护装置动作记录、分闸线圈电流波形监测装置；[离线]1000V兆欧表、微欧计、目视检查、红外热成像仪 | 测量线圈电阻，若无穷大判开路；若远低于标称值，结合绝缘电阻低、烧焦痕迹判匝间短路烧毁。分析电流波形，若切断时间点后仍有电流，判辅助开关故障。 | 根本处理：更换同型号线圈，安装前检测电阻及绝缘；检查并更换辅助开关及二次接线；清理铁芯运动导杆。使用万用表、兆欧表、力矩扳手。；临时处理：急需送电时可临时短接相关闭锁回路（需评估风险），之后尽快停役更换线圈。 | 定期测量线圈电阻、绝缘电阻；安装线圈电流波形监测；控制环境湿度。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 定期测量线圈直流电阻并与初始值比对（偏差不超±5%），检查接线端子紧固性，测试动作电压（应在额定电压的65%-120%可靠动作） | 线圈电阻异常表明匝间短路或断线、动作电压严重偏移经调整仍不合格、线圈烧毁且无同型号替代 | 合闸线圈铁芯卡涩 | 机械 | 严重 | 铁芯与铜套间锈蚀、缺油或异物进入，导致铁芯运动受阻，线圈通电后无法完全吸合，长期保持大电流。 | 合闸失败，合闸线圈严重发热，操作时发出异常撞击声或嗡声，断路器未能闭合。 | 铁芯动作时间：超过厂家规定上限（通常＞100ms）（[状态量]）；铁芯行程：小于厂家要求（[物理]）；线圈稳态电流：高于正常值30%以上（[电气]） | [在线]线圈电流波形分析（检测铁芯卡涩特征峰）、开关机械特性测试仪；[离线]内窥镜、塞尺、游标卡尺 | 分析合闸线圈电流波形，若出现“双峰”或铁芯运动段电流波形异常平缓、持续时间长，判卡涩。断开电源后手动操作铁芯检查有无卡阻。 | 根本处理：解体检修，清洁铁芯、铜套，涂抹二硫化钼润滑脂；用细砂纸打磨锈蚀点；铜套严重磨损需更换。使用扳手、砂纸、润滑脂、游标卡尺。；临时处理：紧急时可敲击机构箱使铁芯振动，或手动储能合闸（摇动手柄）暂时闭合断路器，需立即安排检修。 | 定期润滑（每2年），加装防尘罩，保持操动机构箱密封，投入防凝露加热器。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 定期测量线圈直流电阻并与初始值比对（偏差不超±5%），检查接线端子紧固性，测试动作电压（应在额定电压的65%-120%可靠动作） | 线圈电阻异常表明匝间短路或断线、动作电压严重偏移经调整仍不合格、线圈烧毁且无同型号替代 | 分合闸线圈绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 操动机构箱密封不良，潮气侵入，线圈绝缘材料吸湿，导致绝缘电阻下降，可能引发击穿短路或对地闪络。 | 绝缘电阻测试值偏低，梅雨季节易发控制回路接地报警，局部放电检测异常。 | 绝缘电阻：＜10MΩ（500V兆欧表）（[电气]）；介质损耗因数 tanδ：＞1%（[电气]）；局部放电量：＞100pC（[电气]） | [离线]500V/1000V兆欧表、介质损耗测试仪、局部放电测试仪；[带电]直流系统绝缘监测装置报警 | 用兆欧表测量线圈对地绝缘，若低于10MΩ且环境湿度高，取下线圈干燥处理后复测，恢复则判受潮；仍低则判绝缘老化。 | 根本处理：拆卸线圈，放入烘箱以80℃~90℃烘干8小时，自然冷却后浸绝缘漆再烘干。检查并更换机构箱密封胶条。使用烘箱、兆欧表、绝缘漆。；临时处理：若绝缘电阻在1~10MΩ之间，可临时投入加热器驱潮，加强监测，等待停运机会处理。 | 机构箱加装温湿度控制器和加热除湿器，定期更换干燥剂，保持箱体IP54密封等级。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 定期测量线圈直流电阻并与初始值比对（偏差不超±5%），检查接线端子紧固性，测试动作电压（应在额定电压的65%-120%可靠动作） | 线圈电阻异常表明匝间短路或断线、动作电压严重偏移经调整仍不合格、线圈烧毁且无同型号替代 | 线圈接线端子松动 | 电气 | 一般 | 振动、安装力矩不足、热胀冷缩导致接线端子松动，接触电阻增大，发热加剧，形成恶性循环，最终熔断或烧断。 | 线圈回路电流波动，端子处过热变色，偶尔发生拒动，紧固螺丝时有松动感。 | 接触电阻：＞50μΩ（紧固件压接处）（[电气]）；端子温升：超过周围环境温度40K（[热]） | [带电]红外热像仪扫描；[离线]直流电阻测试、力矩校验扳手检测 | 红外热像发现端子异常高温点，结合直流电阻分段测量定位松动点；端子压接处压降超过10mV（额定电流时）即判异常。 | 根本处理：停电后清除端子氧化层，涂抹导电膏，按要求力矩（如M8螺栓20N·m）重新紧固。使用力矩扳手、导电膏、砂纸。；临时处理：可在带电情况下用绝缘扳手尝试紧固（需安全措施），但建议停电处理。 | 紧固力矩按力矩表执行，涂厌氧胶防松，采用防松垫圈，定期红外测温。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 分合闸线圈 | 操作机构总成 | 接收电气指令，触发机构动作，控制分闸或合闸过程。 | 是 | 定期测量线圈直流电阻并与初始值比对（偏差不超±5%），检查接线端子紧固性，测试动作电压（应在额定电压的65%-120%可靠动作） | 线圈电阻异常表明匝间短路或断线、动作电压严重偏移经调整仍不合格、线圈烧毁且无同型号替代 | 分闸线圈低动作电压 | 控制 | 严重 | 控制电源电压低于线圈最低动作电压，或整流模块输出衰减，导致线圈电磁力不足，铁芯无法完全吸合，分闸失败。 | 分闸时铁芯发出轻微颤抖声，断路器未分开；分闸线圈电流波形峰值偏低。 | 动作电压：低于标准要求的30%~65%额定电压下限（如额定220V，动作电压需≥143V，低于120V判异常）（[电气]）；电源电压纹波系数：＞5%（[电气]） | [在线]控制母线电压监测、线圈电流波形记录；[离线]用可调直流电源测试最低动作电压 | 人为降低控制电压至额定值30%，不能可靠分闸判电磁系统配合问题；测量电源模块输出，低于正常值90%判电源故障。 | 根本处理：检查整流模块，更换老化电容器；调整电源电压至额定；若线圈设计吸力裕度小，更换低功耗线圈。使用可调电源、示波器、万用表。；临时处理：无法临时处理，必须隔离该回路，使用备用间隔或改变运行方式。 | 定期检验控制电源输出电压，进行蓄电池活化，采用宽电压线圈设计。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 定期检查电机运转声音和碳刷磨损情况，测量电机绝缘电阻，检查传动链条/齿轮状态，核对储能时间（应在规定时间内完成储能） | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损且无法更换、储能时间严重超标、绝缘电阻持续下降 | 储能电机不启动 | 电气/机械 | 严重 | 电机绕组断路、电源回路故障、控制继电器触点粘连或碳刷磨损导致电路不通；或传动齿轮卡死。 | 储能指令发出后电机无任何动作声响，储能指示灯不亮（若有），操作机构不能储能。 | 电机两端电压=0V（正常为额定电压）；绕组电阻>1MΩ（断路）；控制回路电阻>1Ω（异常）[电气] | 万用表测量电压/通断[离线]；储能电机电流监测（0A）[在线]；红外热像未见温升。 | 若测得电机端电压为0且控制回路无输出，判定为控制回路故障；若有电压但电机冷态电阻无穷大，判定绕组断路。 | 根本处理：拆解电机，更换磨损碳刷或修复断线；检查并更换控制继电器；清理齿轮异物。工具：万用表、绝缘电阻表、内六角扳手。；临时处理：手动储能维持运行，更换控制单元备用通道。 | 定期检查控制回路触点接触电阻；每2年更换碳刷。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 定期检查电机运转声音和碳刷磨损情况，测量电机绝缘电阻，检查传动链条/齿轮状态，核对储能时间（应在规定时间内完成储能） | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损且无法更换、储能时间严重超标、绝缘电阻持续下降 | 储能电机运转无力/储能时间过长 | 机械/电气 | 一般 | 电机轴承润滑干涸、齿轮磨损或啮合不良、转子断条或电压过低导致输出转矩不足。 | 电机转动声音低沉，转速明显缓慢，储能指示灯延迟熄灭，储能时间超过额定值（如大于15秒）。 | 储能时间>15s（额定≤10s）；电机电流>1.3倍额定值[电气]；齿轮侧隙>0.3mm[物理]。 | 计时器测量储能时间[离线]；钳形电流表监测电流[带电]；振动传感器监测高频振动分量。 | 储能时间>15s且电流持续偏高，排除电压异常后，判定为机械阻力增大或电机性能衰退。 | 根本处理：清洗并重新润滑轴承（使用7014-1高温脂）；调整齿轮啮合间隙至0.1-0.2mm；若转子断条需更换电机。工具：塞尺、油脂枪。；临时处理：若仅因油泥导致，可注入少量松动剂应急运行。 | 每半年检查齿轮箱润滑脂，发现干硬及时更换。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 定期检查电机运转声音和碳刷磨损情况，测量电机绝缘电阻，检查传动链条/齿轮状态，核对储能时间（应在规定时间内完成储能） | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损且无法更换、储能时间严重超标、绝缘电阻持续下降 | 储能电机过热 | 热/电气 | 一般 | 长期频繁储能、堵转、散热不良或匝间短路导致电机温升过高。 | 电机外壳烫手（>70℃），可能伴有绝缘漆焦味，严重时热保护器动作。 | 外壳温度>80℃（环境40℃时）；电机电流持续>1.2倍额定值[电气]；绝缘电阻下降至<10MΩ（热态）[电气]。 | 红外测温仪/热成像[带电]；在线电流监测[在线]。 | 红外检测最高温度>80℃且电流偏高，若停运后绝缘电阻恢复，说明过热为负载或散热问题；若冷态绝缘仍低，则为匝间短路。 | 根本处理：清理电机风道和外壳积灰；检查负载是否有卡涩；若匝间短路需更换定子绕组。工具：红外测温仪、绝缘电阻表。；临时处理：临时用压缩空气强制冷却，降低操作频率。 | 限幅每日储能操作次数不超过50次；增加通风。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 定期检查电机运转声音和碳刷磨损情况，测量电机绝缘电阻，检查传动链条/齿轮状态，核对储能时间（应在规定时间内完成储能） | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损且无法更换、储能时间严重超标、绝缘电阻持续下降 | 储能电机异响/振动 | 机械 | 轻微 | 轴承滚道点蚀、保持架碎裂、转子不平衡或安装螺栓松动。 | 运行中发出尖锐啸叫、周期性的“嗒嗒”声或剧烈振动，触摸机身有麻手感。 | 振动速度>4.6mm/s（ISO 2372阈值）[物理]；噪声>85dB(A)[物理]；轴承特征频率出现波峰。 | 振动分析仪[离线]；听音棒辨别异响位置[离线]；加速度传感器[在线]。 | 频谱存在明显轴承故障频率时，判定轴承损坏；振动值超限且无特征频率，检查螺栓紧固力矩和转子平衡。 | 根本处理：更换故障轴承（如6202型），按要求压装并加注规定量润滑脂；紧固安装螺栓至30N·m力矩。工具：拉马、力矩扳手。；临时处理：若无法停机，可注入临时降噪油脂，但需尽快检修。 | 使用长寿命密封轴承，每2年更换；安装时使用防松垫圈。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 定期检查电机运转声音和碳刷磨损情况，测量电机绝缘电阻，检查传动链条/齿轮状态，核对储能时间（应在规定时间内完成储能） | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损且无法更换、储能时间严重超标、绝缘电阻持续下降 | 储能电机绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 受潮、凝露、灰尘堆积或绝缘老化导致绝缘电阻低于标准要求。 | 绝缘电阻表测试阻值<2MΩ（新装要求≥10MΩ），可能有轻微放电声。 | 绝缘电阻<2MΩ（500V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ>0.05[电气]；湿度>80%RH[物理]。 | 绝缘电阻表定期测试[离线]；环境温湿度监测[在线]。 | 绝缘电阻<2MΩ且环境湿度>80%时，先烘干处理再测；若仍低且tanδ超标则为绝缘老化。 | 根本处理：拆除电机，用热风干燥或烘箱110℃烘烤8小时，喷涂绝缘漆。若严重老化需重绕定子。工具：兆欧表、烘箱。；临时处理：表面清洁后涂刷凡立水临时恢复绝缘，但需降低运行电压。 | 加热驱潮器长期投运，控制柜密封条定期更换。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 储能电机 | 操作机构总成 | 为弹簧机构储能，确保随时具备操作所需能量。 | 是 | 定期检查电机运转声音和碳刷磨损情况，测量电机绝缘电阻，检查传动链条/齿轮状态，核对储能时间（应在规定时间内完成储能） | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损且无法更换、储能时间严重超标、绝缘电阻持续下降 | 储能电机微动开关/位置接点故障 | 控制 | 严重 | 储能到位后微动开关不能切断电机电源，导致电机长期带电堵转而烧毁；或触点接触不良导致不储能。 | 储能到位后电机持续运转发出“嗡嗡”堵转声，直至热保护动作；或储能指示不一致。 | 微动开关动作行程偏差>1mm[物理]；触点接触电阻>1Ω[电气]；电机持续通电时间>15s（正常≤10s）[状态量]。 | 观察电机断电时机，测量触点电阻[离线]；储能控制回路电流监测[在线]。 | 若储能到位后电机仍持续通电，检测微动开关是否未切换；测量触点电阻，若>1Ω需更换。 | 根本处理：更换切断行程开关并调整撞块间隙为1.5±0.5mm；检查接线端子。工具：螺丝刀、万用表。；临时处理：临时手动断开控制电源防止烧毁电机。 | 每半年检查行程开关动作可靠性，测量触点压降。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 传动连杆 | 操作机构总成 | 将机构输出力传递至灭弧室动触头，实现同步运动。 | 否 | 定期检查连杆有无变形和裂纹，检查销轴和轴套磨损情况，加注润滑脂，核对传动灵活性和同步性 | 连杆严重变形或出现裂纹、销轴严重磨损导致间隙过大影响传动精度、多次调整仍无法保证同步
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 定期检查辅助开关切换时机与断路器分合闸位置对应正确性，测量触点接触电阻，检查接线可靠性 | 触点严重烧蚀导致接触不良或信号丢失、切换时机严重偏移、机械传动件损坏 | 辅助开关触点接触不良 | 电气 | 严重 | 辅助开关触点因弹簧疲劳、表面氧化或异物侵入导致接触电阻增大，控制回路信号传输不可靠，可能引发断路器误动或拒动。 | 分合闸指示异常、控制回路电压波动、信号灯闪烁、监控后台频繁报控制回路断线。 | 接触电阻＞100μΩ [电气]；回路压降＞额定电压10% [电气]；闭合状态接触电阻稳定性波动＞20% [状态量]。 | 回路电阻测试仪测量[离线]；红外测温检测触点温升[带电]；控制回路电压监测[在线]。 | 测量辅助开关常开/常闭接点各端间接触电阻，若任一相/接点＞100μΩ或与出厂值偏差超过50%，判定接触不良。 | 根本处理：拆解辅助开关，用无水酒精清洗触点表面，检查并更换已疲劳的触头弹簧（使用工具：螺丝刀、酒精、弹簧检验规）；若触点烧损，用细砂纸轻微打磨或更换触头模块。；临时处理：短接该辅助接点并用临时继电器替代信号，待停机更换。 | 定期检查触点弹簧压力，保持开关箱密封防尘。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 定期检查辅助开关切换时机与断路器分合闸位置对应正确性，测量触点接触电阻，检查接线可靠性 | 触点严重烧蚀导致接触不良或信号丢失、切换时机严重偏移、机械传动件损坏 | 辅助开关机械卡涩 | 机械 | 严重 | 辅助开关传动连杆变形、轴承锈蚀或内部凸轮磨损，导致开关切换不到位或滞后，与主触头动作时间不配合。 | 断路器分合闸后辅助接点转换超时，控制室信号延迟或不变化，操作时有异常阻力感或异响。 | 切换时间偏差＞DL/T615要求的±5ms[状态量]；操作轴转动角位移不足（如未达到设计90°，允许偏差±2°）[物理]。 | 高速摄像机记录主辅触头动作时间差[离线]；用秒表及行程开关结合断路器操作测量切换时间[离线]。 | 手动慢分慢合断路器，观察辅助开关动作位置与主触头接触行程的对应关系；若主触头已闭合而辅助接点未切换或切换滞后超过5ms，判定机械卡涩。 | 根本处理：解体辅助开关，清洁润滑轴承（二硫化钼润滑脂），校正或更换变形连杆，检查凸轮及滚子磨损情况（工具：塞尺、润滑脂、校直工具）。；临时处理：手动切换辅助开关至正确位置并限位固定，确保信号正常，待停机彻底处理。 | 每半年清扫传动机构并加注润滑油，检查连杆固定螺栓防松。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 定期检查辅助开关切换时机与断路器分合闸位置对应正确性，测量触点接触电阻，检查接线可靠性 | 触点严重烧蚀导致接触不良或信号丢失、切换时机严重偏移、机械传动件损坏 | 辅助开关绝缘下降 | 绝缘 | 危急 | 辅助开关内部受潮、积灰或绝缘材料老化，导致绝缘电阻降低，可能造成控制回路接地或相间短路，引发误动甚至火灾。 | 绝缘监测装置报警，直流系统接地选线指向该回路，潮湿天气时故障频发，局部有爬电痕迹或异味。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ＞0.02[电气]；局部放电量＞50pC（离线测试）[电气]。 | 500V绝缘电阻测试仪测量极间及对地绝缘[离线]；直流系统绝缘监测装置实时报警[在线]；局部放电检测仪[离线]。 | 断开辅助开关外部接线，用1000V兆欧表（或500V）测量各独立接点对地及接点间绝缘电阻，任一项＜1MΩ判定绝缘下降；若湿度较大应结合环境判断。 | 根本处理：拆解辅助开关，用无水酒精清洗绝缘件并烘干（70℃恒温4小时），更换严重受潮或击穿的绝缘隔板，密封条老化更换（工具：烘箱、酒精、密封胶）。；临时处理：短接故障辅助接点并退出该回路保护，但必须保证保护基本功能并加强人工监控。 | 密封箱体，加装防潮加热器；控制柜内湿度控制在65%以下。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 辅助开关 | 操作机构总成 | 反映断路器分合位置，提供电气联锁和信号指示。 | 是 | 定期检查辅助开关切换时机与断路器分合闸位置对应正确性，测量触点接触电阻，检查接线可靠性 | 触点严重烧蚀导致接触不良或信号丢失、切换时机严重偏移、机械传动件损坏 | 辅助开关接线松动 | 电气 | 一般 | 辅助开关端子排螺丝未紧固或振动导致接线头松脱，回路时通时断，信号误报。 | 控制回路断线报警随机复归，振动或操作后故障重现，端子排有烧黑痕迹。 | 回路接触压降＞50mV（100mA测试电流）[电气]；端子块温升＞15K（额定电流下）[热]；螺丝紧固力矩＜规定值（如M4螺丝<1.2Nm）[物理]。 | 目视检查端子有无松动、变色[离线]；紧固力矩扳手校验[离线]；红外热像仪巡检端子温升[带电]。 | 用力矩扳手逐个检查端子螺丝紧固情况，若力矩低于厂家规定值或可轻易转动，且回路压降异常，判定接线松动。 | 根本处理：重新压接线鼻子，用规定力矩紧固端子螺丝，对氧化导线进行清理，更换已烧损的端子排（工具：力矩螺丝刀、线鼻子压线钳）。；临时处理：临时用绝缘胶带捆扎松动线头使其暂时接触，并运维人员加强监视。 | 接线后点漆防松标记，定期检查；对振动较大部位采用防松垫圈或弹垫。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 极限开关 | 操作机构总成 | 限制机构运动范围，防止过度储能或行程超限。 | 是 | 定期检查极限开关安装位置和动作可靠性，核对限位精度，检查触点状态和接线 | 开关失灵导致储能电机过储能或行程超限、触点严重氧化接触不良、机械件损坏无法调整 | 搜索错误，无可用数据
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 计数器内部传动齿轮磨损、异物卡滞或润滑脂干涸，导致机械计数机构无法正常进位，计数停滞或跳字不准。 | 操作断路器后计数器数字不变化或变化不连贯；手动拨动计数拨杆时阻力大。 | 操作次数与记录偏差 > ±2次[状态量]；拨杆操作力矩 > 0.5N·m[物理] | 目视检查[离线]；手动测试[离线] | 断开断路器控制电源，手动分合闸3次，若计数器数值无变化或跳变，判定为机械卡涩。 | 根本处理：拆除计数器外罩，用无水酒精清洗齿轮组，更换磨损齿轮，重新涂抹低温润滑脂（型号：Klüber ISOFLEX NBU 15），装复后手动拨动10次确认顺畅。工具：螺丝刀、酒精棉、润滑脂。；临时处理：安装外置简易机械计数器，并记录当前读数以维持累积值。 | 定期（每半年）加注专用润滑脂；安装防尘罩。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器显示窗模糊或损坏 | 机械/环境 | 轻微 | 计数器观察窗有机玻璃老化发黄、龟裂或受化学腐蚀，导致读数困难；或密封不良进水汽起雾。 | 读数模糊不清，肉眼无法准确识别数字；表面有裂纹或白色雾状凝结。 | 透光率 < 70%[物理]；表面裂纹长度 > 10mm[物理] | 外观检查[离线] | 用强光手电侧照，若肉眼无法分辨数字或裂纹贯穿面板，判定显示窗失效。 | 根本处理：更换同规格计数器前面板或整体更换计数器组件（如无法单独更换面板）。使用工具：螺丝刀，备件。；临时处理：使用手机摄像头放大拍照辅助读数。 | 使用防紫外线老化的聚碳酸酯材料；加装防护罩避免化学溅射。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器电气复位失效 | 电气 | 一般 | 电子计数器复位线圈断线、驱动三极管击穿或控制信号线松动，导致远方/就地电复位指令无法清零计数器。 | 发送复位指令后计数器显示不清零；复位指示灯不亮或闪烁。 | 复位线圈电阻无穷大（正常约 100Ω±10%）[电气]；控制信号电压低于 20V DC（额定24V）[电气] | 万用表测量线圈电阻[离线]；示波器检查控制脉冲[离线] | 断开电源，测量复位线圈两端，若开路则线圈断线；通电发送复位信号，测量驱动端电压，若无输出则判定控制回路故障。 | 根本处理：更换同型号复位线圈或驱动电路板，焊接脱落线头，重新紧固接线端子。工具：万用表、电烙铁、螺丝刀。；临时处理：手动直接按压计数器本体复位按钮清零。 | 每年校验复位回路，检查端子紧固；使用带浪涌抑制的复位线圈。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器电子显示缺失或乱码 | 电子 | 严重 | 电子计数器内部电池耗尽、LCD驱动芯片故障或触点氧化导致显示全无、缺笔划或乱码。 | 屏幕无显示；显示数字缺段或显示非数字字符；背光不亮。 | 电池电压 < 2.8V（标称3V）[电气]；显示排线金手指接触电阻 > 1Ω[电气] | 使用万用表测量电池电压[离线]；重新插拔排线[离线] | 先测电池电压，若低于2.8V则换电池仍无显示，则拆机检查LCD排线，若金手指氧化发黑则判定接触不良；否则为驱动芯片损坏。 | 根本处理：更换CR2032电池，用橡皮擦擦拭排线金手指，重新插紧；若仍无效，更换整个电子计数器模块。工具：万用表、螺丝刀、橡皮。；临时处理：外接机械计数器读数作为补充记录。 | 每两年更换计数器电池；使用工业级宽温液晶组件。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器触点传输信号错误 | 电气/控制 | 严重 | 计数器辅助触点因表面氧化、弹簧疲劳或焊接脱落，导致向监控系统传输的脉冲信号丢失、粘连或时断时续。 | 监控后台断路器动作次数与现场计数器不一致；SOE报文缺失操作记录。 | 触点接触电阻 > 500mΩ[电气]；信号波形存在毛刺或丢失脉冲[电气] | 回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；录波器监测动作时触点波形[在线] | 分合闸操作10次，对比后台记录与现场读数，若偏差≥1次则停机检查；测量触点电阻，若大于500mΩ判定接触不良；若始终闭合无脉冲信号则判定粘连。 | 根本处理：更换同型号辅助触点模块，或打磨触点表面、调整簧片压力。焊接脱落线。工具：什锦锉、万用表、电烙铁。；临时处理：从计数器本体直接读取数据人工记录。 | 使用密封式触点或固态继电器；定期用触点清洁剂保养。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器内部接线松动 | 电气 | 轻微 | 运输或振动导致计数器内部信号线插头松动、螺栓未紧固，造成偶尔接触不良，计数丢失或时有时无。 | 计数器在某些操作时偶尔不计数；轻敲计数器外壳时计数跳动。 | 端子紧固力矩 < 0.5N·m[物理]；端子间电压降 > 0.1V[电气] | 力矩扳手检查端子紧固度[离线]；热成像观察端子发热[带电] | 逐端子用0.5N·m力矩校核，若发现松动则判定；通电后轻敲外壳，若显示跳动则接触不良。 | 根本处理：重新紧固所有端子至规定力矩，插接件重新插拔并锁紧。工具：力矩螺丝刀。；临时处理：用扎带临时固定松动端子防止脱落。 | 出厂前使用螺纹锁固胶；安装时加弹垫。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器机械归零失效 | 机械 | 严重 | 手动归零按钮连杆弯曲、弹簧断裂或归零齿轮错位，导致按下归零按钮后数字无法全部回零。 | 按下归零按钮后数字不全回零，或松开后自动跳回部分数字。 | 归零按钮行程 < 3mm[物理]；回弹时间 > 1s[物理] | 手动测试归零功能[离线] | 按下归零按钮到底，若数字不全部归零，拆解检查连杆及弹簧，若弯曲或断裂则判定。 | 根本处理：更换归零弹簧、矫正或更换连杆，重新装配归零齿轮组。工具：尖嘴钳、镊子。；临时处理：记录当前数值并粘贴标签注明，待检修处理。 | 归零操作不可用力过猛；选用淬火弹簧钢丝。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器内部受潮腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 计数器密封不良导致潮湿空气或凝露进入内部，造成电路板铜箔腐蚀、元器件引脚锈蚀，接触不良或短路。常见于户外或高温差环境。 | 观察窗内部有水雾或水渍；电路板表面可见绿色锈斑；设备不定期误计数或不计数。 | 内部湿度 > 85%RH[物理]；铜箔断裂处电阻 > 10Ω[电气]; 绝缘电阻 < 1MΩ（相对外壳）[电气] | 湿度指示卡检查[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 打开外壳，目视检查电路板及接插件是否有铜绿或白色腐蚀物；测量电路板线路通断，若多条线路电阻异常增大则判定受潮腐蚀。 | 根本处理：拆解计数器，用无水酒精及超声波清洗机清洗电路板，去除腐蚀物，重焊断裂线路；更换锈蚀严重的接插件；更换密封圈并涂抹704硅橡胶。工具：超声波清洗机、电烙铁、万用表。；临时处理：用热风枪吹干电路板表面，临时恢复功能。 | 外壳加装呼吸阀和干燥剂包；安装环境湿度控制在65%RH以下。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器供电电池欠压 | 电气 | 一般 | 电子计数器内部的锂电池长期使用后容量下降或自放电过大，导致供电电压低于电路最低工作电压，计数器无法工作或存储数据丢失。 | 显示屏显示电池符号闪烁；显示暗淡；断电后计数器数据重置。 | 电池电压 < 2.5V（锂锰电池标称3V）[电气]；带载瞬时压降 > 0.5V[电气] | 万用表测量电池开路及带载电压[离线] | 断电取出电池，测量空载电压，若低于2.5V直接判定欠压；加200Ω负载电阻后电压再测，若比空载下降超过0.5V则判定内阻过大需更换。 | 根本处理：更换同型号带焊脚的电池（如CR14250SE），确认极性后焊接，清空历史数据后重新设置时钟。工具：电烙铁、万用表。；临时处理：外接3V直流电源临时供电，保证计数器工作。 | 选用宽温长寿命锂电池（如锂亚硫酰氯电池）；每年检测一次电池状态。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器电磁干扰误计数 | 电磁/环境 | 一般 | 计数器信号线未屏蔽或走线靠近大电流母排，断路器操作时产生的高频电磁场通过空间辐射或传导耦合进入计数回路，干扰脉冲造成计数器多计或少计。 | 断路器未操作时计数器数字自行跳变；动作一次计数多次。 | 耦合回路感应电压 > 50mV[电气]；脉冲波形中杂波幅度 > 信号50%[电气] | 示波器测量计数器信号输入端共模干扰[在线] | 在计数器输入端并联示波器，操作相邻高压设备或对讲机干扰，若捕捉到幅值超过信号幅值50%的窄脉冲则判定为电磁干扰。 | 根本处理：更换双绞屏蔽信号线，屏蔽层单端接地；在计数器输入端加装低通滤波器（如CLC滤波器）及瞬态抑制二极管；改变走线路径远离干扰源。工具：压线钳、屏蔽网、示波器。；临时处理：在信号线两端套磁环抑制高频干扰。 | 敷设电缆时与动力电缆保持300mm以上距离，使用钢管穿线；选用自带滤波功能的计数器。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器传动齿轮断齿 | 机械 | 严重 | 传动齿轮长期受冲击载荷或材料疲劳，轮齿发生折断，导致进位机构卡死或计数完全停止。多见于频繁操作或润滑不良的场合。 | 操作时计数器发出异常“咔哒”声；数字卡在某一位置不再进位；手动拨杆时有空转感并伴异响。 | 齿顶间隙 > 0.5mm[物理]；传动链空回程 > 30°[物理] | 听音棒监听动作声音[离线]；内窥镜观察齿轮状态[离线] | 手动缓慢转动计数拨杆，若感觉到周期性空转且阻力突变，则判断断齿；拆解后目视确认齿形缺失。 | 根本处理：更换整套计数器齿轮组，若仅某一轮断齿且可更换，则用同模数齿轮替换，啮合面涂抹润滑脂。工具：拉马、镊子、润滑脂。；临时处理：拆除计数器，用外置计数器通过机械连杆临时计数。 | 加装计数器缓冲器减少冲击；定期润滑；使用金属粉末注射成型齿轮提高强度。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器复位开关物理卡死 | 机械 | 轻微 | 复位按钮或复位微动开关因污垢堆积、氧化或壳体变形，导致按下后无法弹起或不能触发复位信号。 | 按钮按不动；按钮按下后无法自动弹回；电子计数器无复位响应。 | 按钮操作力 > 10N[物理]；按钮回弹时间 > 2s[物理] | 手动按压测试[离线] | 反复按压按钮，若手感僵硬或无法回弹，拆下按钮帽清洁开关帽与孔壁接触面；若微动开关触点粘连则断开电路测量触点通断。 | 根本处理：用精密电器清洁剂喷入开关内部，反复按压清洗；若仍卡涩，更换微动开关或按钮组件。工具：清洁剂、镊子。；临时处理：用细针辅助拨动微动开关复位。 | 安装防尘护套；使用密封式复位开关。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器通讯接口故障 | 控制 | 一般 | 带有远程通讯功能（RS485/CAN）的计数器，接口芯片受静电或浪涌损坏，或协议转换模块死机，导致上位机无法读取计数器数据。 | 监控后台计数数据不刷新；通讯状态指示灯熄灭或常红；校验错误计数帧。 | 通讯总线差分电压 < 0.2V[电气]；通信成功率 < 95%[状态量] | 通讯诊断工具发送测试帧[在线]；示波器测总线波形[在线] | 用电脑连接计数器通讯口，发送读取指令，若无应答或连续CRC错误，测量A/B线电压，若静态压差小于0.2V则怀疑接口芯片损坏。 | 根本处理：更换通讯接口芯片（如MAX485），检查并更换TVS保护管；重新烧录或升级通讯协议固件。工具：热风拆焊台、示波器、编程器。；临时处理：现场人工抄表记录数据，定时录入系统。 | 通讯线缆入口加装浪涌保护器；采用隔离型通讯模块。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 计数器 | 操作机构总成 | 机械或电子式记录分合闸操作次数，辅助制定维护计划。 | 否 | 定期核对计数器指示值与实际操作记录一致，检查计数器动作是否可靠，清洁表面积灰 | 计数功能失效无法正确记录操作次数、表盘损坏无法读取、电子式计数器显示异常 | 计数器接线端子氧化发热 | 电气/热 | 轻微 | 计数器电源或信号接线端子因镀层磨损、环境污染，产生氧化膜，使接触电阻增大，大电流下发热加速氧化，形成恶性循环，可能导致端子烧损。 | 端子附近塑料外壳变色变形；热成像显示局部热点温度较常温高30℃以上；端子有焦糊味。 | 端子温升 > 50K[物理]；接触电阻 > 1Ω[电气] | 热成像仪扫描[带电]；回路电阻测试[离线] | 用热像仪测量各端子，若某端子温度高于相邻端子30℃以上，断电后测量该端子接触电阻，若超过1Ω判定为氧化发热。 | 根本处理：拆除导线，用砂纸打磨端子及线耳，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩，更换已碳化的绝缘件。工具：砂纸、力矩螺丝刀、导电膏。；临时处理：清洁并临时压紧端子，如发热严重则将该回路转移至备用端子。 | 使用铜镀锡端子；涂抹防氧化保护脂；每年紧固端子。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 控制及监视单元 |  | 包含继保接口、SF6密度监视、分合闸控制回路等，实现断路器的智能控制和状态感知。 | 否 | 定期检查控制回路完好性，核对SF6密度监视报警和闭锁定值，测试防跳和非全相保护逻辑，检查加热驱潮装置，清扫汇控柜内部 | 控制回路严重故障导致断路器无法正常操作、SF6监视功能完全丧失、汇控柜严重损坏
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器接点接触不良 | 电气 | 严重 | 继电器内部微动开关触点氧化、烧蚀或弹性疲劳，导致接触电阻增大或时通时断。长期不通电或低电流切换造成氧化膜堆积，或因分合闸电流冲击产生电弧烧蚀。 | 监控系统频发“SF6压力低报警”信号但复归迅速；实测触点两端压降偏大；继电器动作值漂移。 | 接触电阻（正常<50mΩ，异常>200mΩ）[电气]；动作电压降（正常<0.5V，异常>1.5V）[电气]；触点抖动时间（正常<1ms，异常>5ms）[状态量] | 回路电阻测试仪（离线）；示波器捕捉触点通断波形（离线）；红外热像仪检测触点温升（带电） | 在额定压力下模拟报警/闭锁动作，用微欧计测量触点电阻，若>200mΩ且复位后无法恢复，判定接触不良；若温升>15K（环境30℃）判定异常。 | 根本处理：更换同型号微动开关或整体继电器，使用力矩螺丝刀（0.6Nm），焊接后清洁焊点并涂三防漆。需 SF6回收装置、检漏仪、微欧计。；临时处理：短接故障触点并挂“禁止操作”警示牌，立即安排停电更换。 | 继电器选型时选用镀金触点并保证密封；控制回路设计清洁电流（≥10mA）自洁回路。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器表盘指针卡涩 | 机械/环境 | 一般 | 传动机构（波登管-连杆-齿轮）因积尘、腐蚀或润滑脂干涸导致摩擦增大，或受强烈振动引起游丝紊乱，指针不能平滑偏转或回零。 | 指针阶跃式移动；轻敲表壳后指针位置变化；与标准压力表比对差值超允许误差；指针不回零。 | 指针回零误差（正常<±1% F.S.，卡涩>±2.5% F.S.）[物理]；示值误差（正常<±1% 量程@20℃，卡涩>±2.5%）[物理] | 标准压力校验台（离线）；目视检查指针运动平滑性（离线）；模拟加压/降压过程观察指针运动（离线） | 缓慢升压/降压，若指针在某个刻度段停滞或跳跃，且轻敲后示值变化>1%，即判定卡涩。 | 根本处理：拆卸表盘，用无水乙醇清洗齿轮及连杆，加注低温仪表润滑油（如7104号），矫正游丝。需无尘操作台、瑞士锉、清洗剂、校验台。；临时处理：与断路器本体压力表进行比对监测，若偏差持续扩大但未超限，暂维持运行并缩短巡检周期。 | 加装防尘罩；选用充液（硅油）防震型密度继电器；避免安装于强振动区域。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器温度补偿失效 | 化学/热 | 严重 | 双金属片温度补偿元件因腐蚀、疲劳或焊接脱落，无法修正环境温度对SF6压力-密度关系的影响，导致继电器在非20℃时误动作。 | 环境温度骤变时频繁误报“SF6压力异常”；与经温度修正的理想密度曲线比对偏差大；加热或冷却继电器本体时动作值漂移显著。 | 温度补偿误差（正常<±0.005MPa/10K，失效>±0.02MPa/10K）[物理]；低温报警动作值偏差（-25℃时正常偏差<2%，失效>8%）[物理] | 恒温箱试验：在-25℃~+60℃区间测量动作值并拟合曲线，与标准补偿曲线对比（离线） | 在恒定密度下改变环境温度，若报警/闭锁压力值随温度变化率 > 0.015MPa/10K，判定补偿元件失效。 | 根本处理：更换温度补偿组件或整体继电器，需使用恒温箱重新整定动作值，整定后做全温度循环验证。；临时处理：在环境温度-5℃至+40℃以外时段，将自动告警改为人工定期抄表比对，并采用每日压力-温度记录换算密度值。 | 选用数字式密度继电器（带压力温度传感器，IC计算补偿）；防止继电器长期浸泡或暴露于腐蚀性气体。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器密封渗漏 | 机械/环境 | 危急 | 继电器表壳密封圈老化、接线盒密封不良或充油表盘泄漏，导致外界湿气或灰尘进入，内部凝结造成零件锈蚀，或接口焊接处慢性漏气。 | 继电器表盖内壁有水汽凝结；长期观察压力示值缓慢下降（排除本体漏气）；接线端子对地绝缘下降；腐蚀性痕迹。 | 年泄漏率（正常<0.1% ，渗漏>1%）[物理]；表内湿度（正常<40%RH，结露>85%RH）[状态量]；绝缘电阻（正常>10MΩ，受潮<1MΩ）[电气] | 包扎法检漏（离线）；高精度压力传感器连续记录压力趋势（在线）；摄像监控表盘结露（在线）；500V兆欧表测接线端子绝缘（离线） | 用塑料薄膜包扎继电器本体24小时，以卤素检漏仪检测薄膜内气体浓度，若有响应且复测SF6体积分数>10μL/L，判定泄漏。压力年下降>0.02MPa且温度修正后趋势不变，判定渗漏。 | 根本处理：解体更换所有密封件（O形圈、垫片），干燥处理内腔，充入微正压高纯氮气封存；接口泄漏则重新氩弧焊接。需真空烘箱、密封件套件、氩弧焊机、检漏仪。；临时处理：在漏点处涂抹环氧类密封胶临时堵漏，制定停机更换计划，同时增加外置电子密度传感器作为临时监控。 | 选用全不锈钢焊接结构继电器；密封圈采用氟橡胶材质；充油式选用低温性能好的硅油；安装时按规定力矩紧固接头。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器微动开关触点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 由于接点容量不足或负载回路感性，在断开时产生强烈电弧，使触点金属熔化后冷焊粘连；或长时间通过大电流发热导致触点熔焊。致使报警或闭锁接点无法断开。 | 报警后即使压力恢复，信号仍不复归；测量触点两端电阻始终为0Ω；继电器翻盖检查发现触点闭合无法弹开。 | 触点释放电压（正常接近0V，粘连>电源电压50%仍不断）[电气]；释放动作压力（正常回差0.03MPa，粘连不复归）[物理]；触点静态电阻（0Ω粘连）[电气] | 万用表通断档测量（离线）；强制压力升高观察信号复归情况（带电）；触点动作特性曲线记录（离线） | 当SF6压力高于设定恢复值1.5倍时信号仍未复归，且机械翻盖可见触点无动作间隙，电阻为0，判定粘连。 | 根本处理：立即隔离控制电源，更换微动开关总成，并排查控制回路是否存在浪涌，增设RC消弧回路。需备件开关、浪涌吸收器、示波器。；临时处理：立刻断开该接点驱动的跳闸/闭锁回路压板，改用其他断路器串联或旁路代运行，并派人就地监控压力。 | 接点回路串联速断熔断器；选用接点容量为实际负荷3倍以上的微动开关；采用无触点（固态继电器）接口。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器接线端子腐蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 二次接线端子因使用不同材质导体（铜铝过渡），在潮湿或有污染（含硫气体）环境中发生电化学腐蚀，生成绿色氧化层，导致接触不良。 | 接线端子处有明显铜绿或白色粉末；回路电阻升高；停电检查时端子螺丝松脱或腐蚀断裂；局部发热。 | 端子接触电阻（正常<10mΩ，腐蚀>100mΩ）[电气]；端子间绝缘电阻（潮湿环境<1MΩ）[电气] | 紧固性检查及目视（离线）；回路电阻测试（离线）；红外测温（带电） | 拉开端子连接片，测量电缆侧与继电器侧对侧电阻，若接触电阻>50mΩ且存在明显腐蚀产物，判定腐蚀。 | 根本处理：切除电缆端部100mm，重新压制同材质接线端子（铜镀锡），涂抹导电膏并加不锈钢防松垫圈紧固。需压线钳、导电膏、绝缘热缩管。；临时处理：用细砂纸打磨腐蚀表面，涂抹凡士林临时防护，并尽快安排更换端子。 | 统一使用铜材质接线端子；端子盒内放置吸湿剂并密封，采用IP55以上防护；涂抹防腐蚀抗氧合剂。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | SF6密度继电器内部绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 因内部结露、导电异物或绝缘材料老化，导致接点与外壳间、或不同电位接点间绝缘强度下降，在控制电压（DC220V）下发生爬电或击穿。 | 直流系统绝缘监测装置报警；继电器有放电声和臭氧味；拆解可见拉弧黑痕；万用表测量接点与外壳电阻<1MΩ。 | 绝缘电阻（正常>100MΩ/DC500V，击穿<0.5MΩ）[电气]；介电强度（AC2000V/1min，应无闪络）[电气] | 500V绝缘电阻表（离线）；耐压测试仪（离线）；直流系统绝缘监测仪（在线） | 拆除所有外部接线，用500V兆欧表测量各接点对地及接点间绝缘，若<1MΩ，或施加AC2000V/1min发生闪络，判定击穿。 | 根本处理：整体更换继电器；如外壳有裂缝需清理断路器接口并检查SF6泄漏。更换前用干燥压缩空气吹净安装面。需备新继电器、兆欧表、耐压仪。；临时处理：退出该继电器报警/闭锁功能，切换至备用传感器（如有）监控，并加强人工巡检密度。 | 确保继电器接线盒密封等级IP65；内部加装防凝露加热器（环境温差大时）；继电器出厂做湿热交变绝缘筛选。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | 温度补偿气体泄漏（充液型） | 机械/化学 | 一般 | 充油（硅油）阻尼型密度继电器，因外壳密封焊缝或膜片微漏导致硅油渗漏，液体减少后阻尼失效，指针易受振动摆动，且热传导变差影响温度补偿响应。 | 表盘内部可见油液液位下降或缺失；指针在振动时大幅摆动；与外部温度变化同步性差；表壳有油渍渗出。 | 充油量（目视标度线，低于下限即为异常）[状态量]；指针阻尼时间（正常>5s，无阻尼<1s）[物理]；温度响应延迟（正常<10min，渗漏>30min）[物理] | 目视检查（离线）；摆动试验：用振动台模拟工况，测量指针波动幅值（离线）；测温响应试验（离线） | 目视检查油位窗，若液位低于刻度下限或完全消失，且用手指轻敲外壳指针持续振荡超过5秒，判定阻尼失效油液泄漏。 | 根本处理：返回工厂重新充灌专用硅油并真空密封，或整体更换继电器。现场无法修复。 | 采购时指定采用双层金属焊接密封结构；安装环境避开尖锐物体碰撞；注意最小弯曲半径不损伤外壳。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | 设定值漂移（弹簧疲劳） | 机械 | 严重 | 长期处于压缩状态的报警/闭锁设定弹簧，因金属蠕变或疲劳导致弹力衰减，使动作点压力偏移动。通常向低压方向偏移，导致报警和闭锁压力越来越低于标准，存在保护死区。 | 校验时发现报警或闭锁动作值低于铭牌标称值；整定螺丝位置有明显松动痕迹；继电器服役超过10年。 | 动作值偏移量（正常偏差<±1%量程，疲劳漂移>5%）[物理]；闭锁与报警差值（正常差值恒定，漂移则差值改变>0.02MPa）[物理] | 标准压力校验台（离线）；与标准密度继电器比对（离线） | 用标准校验台缓慢降压，记录报警接点和闭锁接点实际动作压力，与铭牌值比对，若报警值低3%以上且无法调整回允差内，判定弹簧疲劳。 | 根本处理：更换继电器或返厂更换弹簧并重新整定、老化筛选。现场可使用专门扳手调整，但调整后必须进行三次升压降压复测。；临时处理：根据当前动作值，临时修改监控系统报警阈值注释，并加强对实际压力的监控，待停机时更换。 | 选用疲劳极限高的琴钢丝弹簧；继电器出厂前进行机械老化处理（1000次动作），降低早期漂移；每3年校验一次。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | SF6密度继电器 | 控制及监视单元 | 实时监测灭弧室内气体密度，发出补气或闭锁信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁定值（送有资质机构），检查温度补偿功能正确性，核对指示值与实际压力，检查接线端子 | 定值严重偏移经校验仍不合格、温度补偿功能失效、指针卡死或指示异常 | 电子式密度继电器传感器故障 | 电气/控制 | 一般 | 采用压力温度复合传感器的电子密度继电器，因传感器漂移、放大器零漂或A/D转换器故障，导致输出信号失真，误报密度异常。 | 在线监测系统显示压力温度跳变；通讯故障帧错误增多；自检报警灯闪烁；与机械表比对差异大。 | 传感器零位漂移（正常<0.01MPa/年，故障>0.05MPa/年）[状态量]；通讯误码率（正常<10⁻⁶，故障>10⁻³）[电气]；输出4-20mA偏差（正常<0.5%，故障>2%）[电气] | 标准压力源与过程校验仪（离线）；通讯报文解析（在线）；上位机趋势分析（在线） | 将标准压力源连接到传感器，观察二次表或RTU显示，若在全量程五点校验中有两点误差>1%FS，判定传感器故障。 | 根本处理：更换传感器模组，重新标定零点与满量程，写入线性化数据。需过程校验仪、无油压力泵、适配软件。；临时处理：启用模拟恒定输出模式（如强制输出对应额定密度值的4-20mA）以维持系统运行，但必须尽快安排更换。 | 选用带在线自诊断功能的传感器；冗余配置（双传感器）；定期自动标定零位（通过电磁阀）。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 控制电路板 | 控制及监视单元 | 处理指令和状态信号，管理防跳、三相不一致等逻辑。 | 否 | 定期检查电路板有无过热和虚焊迹象，核对防跳和非全相保护逻辑参数，检查板卡接插件接触可靠性，除尘处理 | 电路板严重烧损或核心芯片损坏、逻辑功能异常且无法通过更换芯片修复、厂家停产无备件 | 发电机断路器 - 控制电路板 | 搜索失败 | 搜索失败 | 因联网搜索功能返回错误，未能获取有效信息，无法提供故障描述与机理。 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 搜索失败 | 根本处理：搜索失败；临时处理：搜索失败 | 搜索失败
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 汇控柜 | 控制及监视单元 | 集中安装控制、监视和保护元件的金属柜体，防护现场环境影响。 | 否 | 定期检查柜体密封性和门锁完好性，清扫内部灰尘，检查接线端子和走线整齐性，核对柜内温湿度，检查接地连接 | 柜体严重锈蚀变形影响防护等级、内壁严重腐蚀、经事故后结构强度不足
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 机构箱加热器 | 控制及监视单元 | 安装在机构箱或汇控柜内，驱除潮气，防止凝露导致绝缘下降或元件锈蚀。 | 是 | 定期检查加热器工作状态和表面温度，核对温控器整定值，检查绝缘电阻，清扫表面积灰，检查电源线和接线端子 | 加热丝烧断无法加热、绝缘电阻下降有漏电风险、温控器失灵导致持续加热或无法启动 | 机构箱加热器电阻丝烧断 | 电气/热 | 严重 | 加热器长期工作导致电阻丝老化、过热烧断；或受潮腐蚀断线，使加热器失去加热功能。 | 箱内温度低于设定值但加热器不工作；加热器工作指示灯熄灭；红外测温加热器表面无温升；箱内出现凝露。 | 加热器电阻值：∞ Ω（正常数百Ω）[电气]；工作电流：0 A[电气]；箱内相对湿度>85%[物理]；箱内温度<露点[物理] | 红外测温成像[离线]；钳形电流表测工作电流[离线]；目视检查指示灯[带电]；在线温湿度传感器[在线] | 断开电源，用万用表测加热器电阻，若为无穷大或远大于标称值，可判定烧断；通电后工作电流为0，同时箱内温湿度异常，确认故障。 | 根本处理：停电并确认安全措施，断开接线，拆除故障加热器，安装同型号加热器（工具：螺丝刀、万用表、力矩扳手），按原图恢复接线，通电试验核实温升正常。；临时处理：投入备用加热器；临时接入移动除湿机；加强人工除湿巡检。 | 每季度检查加热器回路电阻与绝缘；选用长寿命加热器；加强机构箱密封防潮；温控器设定合理回差，防止频繁启停。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 机构箱加热器 | 控制及监视单元 | 安装在机构箱或汇控柜内，驱除潮气，防止凝露导致绝缘下降或元件锈蚀。 | 是 | 定期检查加热器工作状态和表面温度，核对温控器整定值，检查绝缘电阻，清扫表面积灰，检查电源线和接线端子 | 加热丝烧断无法加热、绝缘电阻下降有漏电风险、温控器失灵导致持续加热或无法启动 | 温湿度控制器故障 | 控制/电气 | 一般 | 控制器电子元件老化、传感器受潮漂移或继电器触点粘连，导致加热器不能按设定启停。常开不停导致过热，烧毁加热器或近旁绝缘；不启则引起凝露。 | 箱内温度高于设定值但加热器仍工作；或低于设定值加热器不工作；控制器显示故障代码；加热器频繁启停。 | 控制器设定阈值：温度5℃±3℃启动，相对湿度80%±5%启动[物理]；实际箱内温湿度[物理]；输出触点电阻：正常<1Ω，粘连则常通[电气]；加热器运行电流异常持续或为0[电气] | 在线温湿度监控系统[在线]；控制器自诊断[在线]；万用表测量输出触点[离线] | 环境满足启动条件但加热器不工作，测控制器输出端无电压或异常，判断控制器故障；若加热器常转，短接温度传感器模拟高温信号，若仍不停机，控制板故障。 | 根本处理：断开电源，拆除故障控制器，更换同型号控制器（工具：螺丝刀、万用表），重新设置启动阈值和回差，模拟测试启停正常。如为继电器粘连可单独更换继电器。；临时处理：控制器不启时，将加热器临时接入手动控制，加强监测；控制器常开时，暂时断开加热器电源，加强人工防潮。 | 选用工业级高防护等级（IP65）控制器；每年校验温湿度传感器精度一次；保持控制器周围干燥。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 机构箱加热器 | 控制及监视单元 | 安装在机构箱或汇控柜内，驱除潮气，防止凝露导致绝缘下降或元件锈蚀。 | 是 | 定期检查加热器工作状态和表面温度，核对温控器整定值，检查绝缘电阻，清扫表面积灰，检查电源线和接线端子 | 加热丝烧断无法加热、绝缘电阻下降有漏电风险、温控器失灵导致持续加热或无法启动 | 加热器回路绝缘降低/接地 | 绝缘/电气 | 危急 | 加热器内部或接线受潮、积灰、绝缘老化，导致对地绝缘电阻下降，可能引起漏电、直流系统接地或交流电源断路器跳闸，严重时短路。 | 绝缘监测装置告警（直流接地告警）；机构箱内有烧焦味；加热器工作时漏电保护器跳闸；外壳带电。 | 加热器回路绝缘电阻：用500V兆欧表，正常≥1 MΩ，危急<0.25 MΩ[电气]；漏电流>30 mA触发漏保[电气] | 在线绝缘监测装置[在线]；定期用兆欧表测量[离线]；红外热像仪检查局部过热[离线] | 断开加热器电源，用500V兆欧表测接线端子对地绝缘电阻，若低于0.5 MΩ判定绝缘不良；若为零，金属性接地。然后分段查找接地点。 | 根本处理：清扫加热器及接线端子积尘、潮气（工具：毛刷、鼓风机、酒精）；加热器内部绝缘损坏则更换；接线端子受潮则烘干后绝缘处理；更换老化破损导线。处理后复测绝缘合格。；临时处理：绝缘降低未导致跳闸时，加强通风干燥，必要时断开该加热器，投入备用加热器，做好记录并限时处理。 | 机构箱密封条定期更换，箱体呼吸器防潮；接线端子涂导电膏防氧化；每年进行绝缘电阻测试。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 定期清扫绝缘子表面，检查有无裂纹、破损和放电痕迹，测量绝缘电阻和泄漏电流，进行超声波或紫外检测 | 绝缘子出现贯穿性裂纹、严重放电碳化痕迹、绝缘电阻持续不合格、机械破损影响承载能力 | 绝缘子表面污秽闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子表面沉积盐密、灰密等污秽物，在雾、露、毛毛雨等潮湿环境下，泄漏电流急剧增大，引发局部电弧，最终沿面闪络。 | 绝缘子表面有间断性吱吱放电声，夜间可见蓝紫色电晕或滑闪火花；红外热像显示局部异常温升；伴有臭氧味。 | 泄漏电流峰值＞2mA [电气]；表面等值盐密(ESDD)＞0.1mg/cm² [化学]；红外测温温差＞2K [物理]；超声波局部放电幅值＞20dB [物理] | 红外热成像[在线]；超声波局放检测[带电]；等值盐密测试[离线]；夜视电晕观测[离线] | 泄漏电流超过2mA且红外温差超过2K，同时ESDD超标，或超声波幅值＞20dB并伴随异常声响，排除其他干扰源后，可诊断为污秽闪络风险。 | 根本处理：停电清扫：1.确认安全措施；2.用干燥棉布或专用清洗剂擦拭绝缘子表面；3.严重污秽可用高压水冲洗（控制水阻）；4.干燥后均匀涂覆RTV防污闪涂料。工具：干布、清洗剂、高压冲洗机、涂覆刷。；临时处理：降负荷运行以降低泄漏电流发热；增加临时通风除湿；加强红外及局放在线监测频次。 | 定期清扫（盐密监测决定周期）；表面涂覆防污闪涂料；加装增爬裙或辅助伞裙；调整清扫周期。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 定期清扫绝缘子表面，检查有无裂纹、破损和放电痕迹，测量绝缘电阻和泄漏电流，进行超声波或紫外检测 | 绝缘子出现贯穿性裂纹、严重放电碳化痕迹、绝缘电阻持续不合格、机械破损影响承载能力 | 绝缘子裂纹或破损 | 机械/绝缘 | 危急 | 由于安装紧固力矩不均、电动力振动、温度剧变（寒冬骤冷）或外力撞击，使瓷件或胶装部位产生裂纹或破损，导致机械强度下降和局部绝缘击穿风险。 | 目视可见瓷件表面有纵向、周向裂纹或缺口；法兰浇装处有锈水流痕；绝缘电阻明显下降；局部放电脉冲活跃。 | 目视发现裂纹[状态量]；局部放电量＞100pC [电气]；机械强度剩余率＜80%额定值 [物理]；超声波缺陷波幅＞80% [物理] | 目视检查[离线]；超声探伤[离线]；红外热成像[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 目视发现贯穿性或深度≥1mm的裂纹；或超声波探伤出现内部裂纹且缺陷波幅大于80%基准线，且同部位红外温差异常，即可判定为不可用的破损。 | 根本处理：更换绝缘子：1.拆开连接母排；2.用吊具稳固吊住绝缘子；3.对称拆卸法兰螺栓；4.取下破损绝缘子，清洁法兰面；5.安装新品，力矩扳手按厂家规定力矩对角紧固；6.测量绝缘电阻及交流耐压。工具：吊车、力矩扳手、绝缘电阻测试仪。；临时处理：对非贯穿性裂纹，可清洁后涂覆环氧树脂胶临时封堵，防止潮气进入，并加强超声监测频次，限期更换。 | 安装时使用力矩扳手均匀紧固；避免搬运撞击；选用高强度或复合绝缘子；法兰处加装防震垫。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 定期清扫绝缘子表面，检查有无裂纹、破损和放电痕迹，测量绝缘电阻和泄漏电流，进行超声波或紫外检测 | 绝缘子出现贯穿性裂纹、严重放电碳化痕迹、绝缘电阻持续不合格、机械破损影响承载能力 | 绝缘子表面异常放电（电晕/沿面放电） | 电气/绝缘 | 一般 | 均压环设计不良、安装移位、绝缘子表面污秽受潮、尖端或毛刺引起局部电场集中，导致空气电离，产生电晕或沿面放电，加速有机绝缘老化。 | 可听见稳定嗞嗞放电声，夜间可见紫色光环或细微火花；无线电干扰；近距离有臭氧臭味；紫外成像光子数异常增高。 | 紫外光子计数＞1000个/s [物理]；局部放电量＞50pC [电气]；超声波放电幅值＞15dB [物理]；无线电干扰电压＞100μV [电气] | 日盲紫外成像仪[带电]；超声波局放检测[带电]；高频电流传感器[在线]；红外热像[在线] | 紫外光子计数连续≥1000且超声波幅值≥15dB，或夜间目视有稳定电晕，且排除均压环松动、污秽等因素后，判为异常表面放电。 | 根本处理：清洁绝缘子表面污秽及毛刺；调整或重新固定均压环；涂覆RTV涂料；若陶瓷表面有微裂可打磨光滑。工具：细砂纸、清洗剂、均压环调整工具。；临时处理：改变端子连接方式临时均压；加强通风降低湿度；增加紫外监测次数，控制暂态过电压。 | 优化断路器断口均压设计；出厂前逐个进行局放及电晕试验；保持表面清洁。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 绝缘子 |  | 支撑灭弧室和导电部分，提供对地绝缘，承受机械载荷。 | 是 | 定期清扫绝缘子表面，检查有无裂纹、破损和放电痕迹，测量绝缘电阻和泄漏电流，进行超声波或紫外检测 | 绝缘子出现贯穿性裂纹、严重放电碳化痕迹、绝缘电阻持续不合格、机械破损影响承载能力 | 绝缘子胶装部位松动与老化 | 机械 | 一般 | 水泥胶合剂配比不当、养护欠佳、运行中持续振动或热胀冷缩，造成胶合剂收缩开裂，绝缘子铁帽或法兰与瓷件间产生间隙，甚至转动。 | 法兰与瓷件结合缝处渗出铁锈色水渍；用小锤敲击声音沉闷沙哑；绝缘子径向可感应晃动；螺栓力矩衰减。 | 敲击声音频谱频率＜500Hz且衰减快 [状态量]；胶合剂抗压强度＜30MPa [物理]；铁脚/法兰位移＞0.5mm [物理] | 锤击听诊[离线]；力矩扳手预紧力测试[离线]；超声测位移[离线]；内窥镜检查[离线] | 锤击声音沉闷无清脆金属音，且法兰缝隙可见相对位移，或力矩值低于标准值30%以上，可诊断为胶装松动。 | 根本处理：重新胶装：1.取下绝缘子，清除旧水泥胶合剂；2.用丙酮清洗瓷件与铁帽胶装面；3.按配比调配耐候性水泥胶合剂（如525号水泥加石英砂）；4.均匀浇装并振动密实；5.潮湿养护72小时；6.重新安装。工具：手锤、凿子、量杯、振动棒。；临时处理：对松动尚不严重的，可加装抱箍或斜撑临时固定，限制位移，并缩短巡检周期，列入近期更换计划。 | 选用膨胀系数匹配的胶合剂；出厂进行冷冻及机械振动试验；安装时保证紧固力矩均匀，避免额外应力。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 导电回路 |  | 包括主回路接线端子、软连接等，承载额定电流和短时耐受电流。 | 否 | 定期用红外热像仪监测导电回路温度分布，测量回路电阻，检查端子紧固力矩，核对温升是否在允许范围内 | 回路电阻严重超标、端子严重烧损、多处发热且紧固处理无效
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 软连接 | 导电回路 | 补偿触头行程位移，确保动静触头间可靠电连接，柔韧性承受反复弯折。 | 是 | 定期检查软连接有无断股和疲劳裂纹，测量接触电阻，检查两端紧固状态，核对有无变色发热迹象 | 软连接断股超过规定比例、严重变色氧化、接触电阻超标、失去柔韧性出现明显裂纹 | 发电机断路器-软连接
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 主接线端子 | 导电回路 | 断路器进出线连接点，承受电气和机械应力，接触面需防氧化。 | 否 | 定期检查端子接触面有无氧化和变色，用扭矩扳手紧固连接螺栓，测量接触电阻，清理接触面并涂抹导电膏 | 端子严重烧损变色、螺纹损坏无法达到规定紧固力矩、接触面严重氧化且处理后仍发热 | 主接线端子（搜索不可用）
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 气动/液压管路 |  | 输送高压气体或液压油至操作机构，含阀组、接头和蓄压器。 | 否 | 定期检查管路有无泄漏和腐蚀，核对工作压力是否在正常范围，检查各接头和密封件状态，监测蓄压器预充氮气压力 | 管路多处泄漏无法修复、严重锈蚀影响承压安全、接头损坏无法密封
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 定期检查阀组动作灵活性和密封性，测量阀芯和阀座磨损量，更换老化密封件，校验压力设定值 | 阀芯严重磨损导致内漏、密封件老化严重无法密封、阀体出现裂纹、动作响应时间严重超标 | SF6气体泄漏 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封件老化或安装缺陷导致SF6气体外泄，密度下降，绝缘能力降低，严重时导致击穿。 | 低气压报警；断路器拒动；红外成像可见气云。 | SF6气体压力[物理]：额定0.6MPa，低报警≤0.52MPa；闭锁≤0.50MPa；日泄漏率[物理]：≥0.5%需检修。 | 密度继电器在线报警[在线]；红外检漏仪周期性扫描[离线]；激光成像检漏[离线]。 | 密度继电器动作设定值与实际压力对比；计算24h压力降，大于0.02MPa判定泄漏；激光成像发现泄漏点定位。 | 根本处理：更换密封圈、法兰面打磨平整，使用力矩扳手按规范紧固(力矩35N·m)，抽真空至133Pa以下充气至额定值，检漏合格。当相同泄漏点检修超过3次仍超标，密封面腐蚀深度>0.3mm，或累计运行20年且评估劣化严重时，更换相应密封部件或整机。；临时处理：紧急补气至闭锁值以上，必要时降负荷运行。 | 定期红外检漏(季度)；密封面定期涂抹检漏液；安装在线微水密度监测；每月记录压力值，趋势分析；每6年解体维护更换密封。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 定期检查阀组动作灵活性和密封性，测量阀芯和阀座磨损量，更换老化密封件，校验压力设定值 | 阀芯严重磨损导致内漏、密封件老化严重无法密封、阀体出现裂纹、动作响应时间严重超标 | 触头烧损与喷口烧蚀 | 电气/机械 | 严重 | 开断短路电流产生高温电弧使触头材料和喷口烧蚀，烧损量超限导致接触电阻增大、关合能力下降。 | 操作后主回路电阻上升；灭弧室异响；开断失败。 | 接触电阻[电气]：≤1.2倍出厂值(典型出厂值35μΩ)；触头烧损长度[物理]：≥3mm需更换；喷口内径扩大率[物理]：≥20%需更换。 | 双臂电桥测回路电阻[离线，主回路停电]；内窥镜检查触头外观[离线]；动态电阻测量[在线，需专用传感器]。 | 回路电阻>120%出厂值且伴随开断后喷口观察孔有明显碳化；内窥镜可见触头表面熔化坑深>1mm，触头长度减少>2mm。 | 根本处理：解体灭弧室，更换烧损超标的动、静触头及喷口，使用专用拆装工具，用无水酒精清洁，装配后测量开距和超程(开距120±2mm)。当触头长度减少>3mm或接触电阻>200%出厂值且调整无效，喷口内径扩大超过20%或出现裂纹，或累计操作次数达到机械寿命(如10000次)时，进行相应更换。；临时处理：降功率运行，减少操作。 | 控制开断次数，记录累计I²t；定期测量动态电阻；加强短路电流预测。每开断3次额定短路电流或开断后回路电阻增大15%即安排检修。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 定期检查阀组动作灵活性和密封性，测量阀芯和阀座磨损量，更换老化密封件，校验压力设定值 | 阀芯严重磨损导致内漏、密封件老化严重无法密封、阀体出现裂纹、动作响应时间严重超标 | 液压/弹簧机构卡涩及拒动 | 机械/控制 | 危急 | 操作机构零件卡滞、油脂干涸、弹簧疲劳或液压系统内漏导致分合闸速度和行程异常。 | 分合闸时间超差；机械防跳误动；分合闸声音异常；辅助开关不切换。 | 分闸时间[物理]：≤30ms(110kV级以上)，实测>33ms；合闸时间[物理]：≤100ms，实测>110ms；速度曲线[物理]：刚合/分速度偏离设计值±10%。 | 高速摄影或位移传感器测行程曲线[离线]；动作计数器监测[在线]；线圈电流波形分析[离线]。 | 分合闸时间超出技术协议10%；分闸速度低于规定下限；线圈电流波形出现断点或时长大于50ms；手动慢操作阻力不均匀。 | 根本处理：解体机构，清洗更换磨损件(如掣子、锁扣)，重新涂抹二硫化钼润滑脂；液压机构需更换密封和液压油(滤油后)，调整行程和超程至设计值。若主要部件活塞杆、缸体出现裂纹或磨损量超0.2mm，或机构平均无故障操作次数低于1000次且经两次大修仍频繁卡涩，更换相关部件。；临时处理：断开储能电源，手动储能并电动试操作一次，若成功则限负荷监视运行。 | 定期操作机构巡检，1年2次手动/电动操作试验；液压机构定期更换氮气预充压力和液压油(3年)；弹簧机构每5年加注润滑脂。每月动作特性测试(分合闸时间、速度)；液压机构每半年检漏，检查预充压力；机构箱加热器功能检查(雨季)。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 定期检查阀组动作灵活性和密封性，测量阀芯和阀座磨损量，更换老化密封件，校验压力设定值 | 阀芯严重磨损导致内漏、密封件老化严重无法密封、阀体出现裂纹、动作响应时间严重超标 | 控制回路断线与接地 | 控制/电气 | 一般 | 二次接线端子松动、电缆绝缘破损导致控制回路电阻增大或接地，引发误动或拒动。 | 控制回路断线报警；保护装置发PT断线或直流接地信号；分合闸时继电器抖动。 | 控制回路绝缘电阻[电气]：<1MΩ(用500V摇表)判定接地；线圈直流电阻[电气]：偏离出厂值±5%。 | 直流接地选线装置[在线]；绝缘电阻测试仪[离线，停电]；继电器出口压板电压测量[带电]。 | 绝缘电阻低于0.5MΩ且选线定位至某端子箱；操作后继电器不返回，测量线圈电阻偏差＞10%。 | 根本处理：更换受潮或破损的电缆；紧固端子排并添加焊锡防松；更换老化继电器；箱体密封条更换，加装加热除湿。若控制电缆绝缘电阻无法恢复至1MΩ以上，或继电器触点烧损深度＞0.5mm且无备件替换，则更换电缆或继电器。；临时处理：临时短接故障接点或旁路故障回路保持运行，但需申请退出相关保护。 | 定期巡检控制柜内温湿度，雨季测试绝缘；端子紧固按3年周期；安装直流绝缘监测装置。每半年清扫控制柜，测量分合闸线圈电阻和绝缘；检查端子紧固；更换干燥剂。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 定期检查阀组动作灵活性和密封性，测量阀芯和阀座磨损量，更换老化密封件，校验压力设定值 | 阀芯严重磨损导致内漏、密封件老化严重无法密封、阀体出现裂纹、动作响应时间严重超标 | SF6微水超标及分解产物异常 | 化学/绝缘 | 一般 | SF6气体中含水量过高导致凝露，在电弧作用下水解生成腐蚀性物质(HF、SO₂等)，腐蚀绝缘件和触头。 | 气体压力正常但试验发现微水＞300μL/L；分解产物检测值上升；盆式绝缘子表面起白霜。 | 微水含量[化学]：出厂≤150μL/L，运行中≤300μL/L；SO₂含量[化学]：≥2μL/L；HF含量[化学]：≥1μL/L需关注。 | 微水测试仪[离线，取样或在线传感器]；分解产物测试仪[离线]；气体密度监测[在线]。 | 微水值＞300μL/L(交接后)或同期比对上升率＞50%；SO₂≥10μL/L且HF≥5μL/L判定有放电。 | 根本处理：回收SF6气体至合格容器，更换吸附剂(分子筛)，对灭弧室抽真空充氮干燥处理，再充入新气至额定压力并测微水合格。若微水含量连续两次处理仍＞300μL/L，或灭弧室内部因腐蚀出现绝缘电阻低于10GΩ且不可逆，则更换灭弧室。；临时处理：降负荷运行，缩短微水检测周期至每月。 | 安装在线微水密度监测；充气时控制外界湿度＜80%；吸附剂3年一换。每半年取气样检测微水和分解产物；气室压力温度补偿换算；每次操作后增加SO₂检测。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 高压阀组 | 气动/液压管路 | 控制气流或液流方向，实现快速分合闸，内部密封件易老化。 | 是 | 定期检查阀组动作灵活性和密封性，测量阀芯和阀座磨损量，更换老化密封件，校验压力设定值 | 阀芯严重磨损导致内漏、密封件老化严重无法密封、阀体出现裂纹、动作响应时间严重超标 | 高压阀组内漏及建压失败 | 机械/液压 | 严重 | 高压油泵或控制阀组内部密封件老化、阀芯磨损、弹簧疲劳或污染物卡滞，导致液压系统内泄漏增大，无法建立或维持操作所需的高压，进而使断路器分合闸速度下降或拒动。 | 油泵频繁启动补压（每小时≥10次）；压力表指示无法稳定在额定值；打压时间显著延长；分合闸时间超差；液压油温度异常升高。 | 系统额定压力[物理]：32MPa，低报警≤28MPa，闭锁≤25MPa；油泵补压时间[物理]：额定≤30s，>60s需检修；阀组内泄漏量[物理]：>0.5L/min（离线测量）需更换密封；液压油清洁度[物理]：≥NAS 9级判定污染。 | 液压系统在线压力传感器[在线]；油泵启动次数与运行时间计数器[在线]；内窥镜检查阀芯密封面[离线]；液压试验台测量内泄流量[离线]；油液颗粒度分析仪[离线]。 | 油泵日启动次数>20次（正常<10次），且补压时间>60s；离线保压测试10min内压降>2MPa；解体阀组发现阀线磨损宽度>0.5mm或密封圈塑性变形；油液颗粒度超标且阀芯有划痕。 | 根本处理：解体高压阀组，使用专用工具研磨阀口和阀芯密封线，更换全部密封圈及老化弹簧；清洗后按力矩（15±2N·m）装配，上液压试验台做200次动作试验和耐压40MPa测试，确保无外漏。若阀体出现裂纹、阀芯磨损量>0.1mm经两次研磨仍无法恢复密封、累计动作次数达机械寿命且大修后仍频繁内漏、或液压元件供应商已停产且无备件，则更换阀组。；临时处理：切换至备用油泵并降低操作负荷；若单阀组故障，隔离并闭锁对应断路器，退出运行。 | 每季度检测油泵启停周期；每年取样化验液压油颗粒度，确保清洁度≤NAS 6级；每3年更换液压油及过滤器滤芯；阀组密封件按6年周期强制更换。每季度记录油泵累计启动次数和打压时间；每年清洗或更换呼吸器；每2年测试阀组保压特性。
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 滤网 | 气动/液压管路 | 过滤介质中杂质和水分，保持操作机构清洁运行。 | 是 | 定期清洗或更换滤芯，检查滤网前后压差，核对介质清洁度，检查滤网壳体有无损坏和泄漏 | 滤网严重堵塞影响系统工作、滤材破损失去过滤功能、壳体损坏泄漏 | (无有效搜索结果)
电力 | 水电 | 发电机断路器 | 主设备 | 装设于水轮发电机出口，用于机组的频繁投切和故障隔离，适应调峰运行要求。 | 蓄压器 | 气动/液压管路 | 储存液压能量，补偿压力波动，确保操作压力稳定。 | 否 | 定期检查蓄压器外观有无渗漏和变形，核对预充氮气压力（按厂家规定周期检查），测量液压油位，检查连接管路密封性 | 蓄压器皮囊破裂导致无法保压、壳体严重变形或锈蚀、预充压力持续下降表明内漏 | 蓄压器 |  |  | 搜索失败，无可用信息
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） |  | 整体开关设备，采用SF6气体作为绝缘和灭弧介质，将断路器、隔离开关、接地开关、互感器、母线等高压元件封闭在接地金属壳体内。 | 否 | 每年进行SF6气体微水测试和检漏，检查壳体防腐涂层，核实各气室压力和密度继电器指示，检查汇控柜内二次回路 | 壳体大面积腐蚀穿孔、SF6气体泄漏率持续超标或整体绝缘性能严重下降且无法通过维修恢复时全面改造更换
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 断路器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 开断负荷电流和故障电流，灭弧室采用SF6气体吹弧。 | 否 | 每年检查SF6气体压力和含水量，测量导电回路电阻，核实分合闸速度和时间特性 | 灭弧室严重烧损、开断能力不满足系统要求或操动机构损坏且维修成本过高时更换断路器
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 灭弧室 | 断路器 | 包含静触头、动触头、喷口等，实现电弧熄灭。 | 否 | 每次检修时检查触头烧蚀量和喷口磨损情况，测量回路电阻，核实SF6气体质量 | 触头烧损超过允许厚度、喷口严重烧损或回路电阻超标时更换灭弧室
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 动触头组件 | 灭弧室 | 随操动机构运动完成合分操作，含触指弹簧。 | 是 | 每次检修时测量触头烧损量和接触电阻，检查触指弹簧力和磨损情况 | 触头烧损量超过制造厂允许值、触指断裂或弹簧疲劳导致接触不良时更换动触头组件 | 无可用搜索结果 |  |  | 本次搜索未返回有效信息，无法基于搜索结果生成故障知识。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头接触面烧蚀 | 电气/热 | 严重 | 接触电阻增大导致局部过热，触头镀银层磨损或污染，在分合闸电弧作用下发生熔蚀、喷溅，严重时形成熔焊。 | 1. 红外测温显示触头区域温升异常（高于外壳10K以上）。2. 回路电阻测试值突增。3. SF6气体分解产物中SO2、HF含量上升。 | 接触电阻(μΩ)：大于1.2倍出厂值或超过40μΩ［电气］；红外温差(K)：>10K［物理］；SF6中SO2体积分数(μL/L)：≥10［化学］ | 回路电阻测试［离线］；红外热成像测温［在线/离线］；SF6气体分解产物分析［离线］；局部放电检测(特高频/超声)［在线］ | 若静态接触电阻>1.2倍出厂值且红外温差>10K，判定接触不良烧蚀；若SO2≥10μL/L并伴局部放电信号，判定为严重烧蚀。 | 根本处理：解体触头，检查烧蚀深度。深度<1mm时，用金相砂纸(1000目以上)打磨修复；深度≥1mm更换新触头。装配时涂抹电力复合脂，紧固力矩按厂家规定(如M12螺栓80Nm)。工具：力矩扳手、砂纸、无水酒精。；临时处理：降低负载电流运行，增加红外巡视频率至每日1次。 | 定期回路电阻及红外测温监测；更换时使用原厂镀银触头，确保安装清洁。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 触头屏蔽罩表面有毛刺、划伤或存在自由导电微粒，电场集中处局部放电发展至沿面闪络或击穿。 | 1. 局部放电检测仪监测到稳定局放信号，放电量>100pC。2. 特高频信号出现典型绝缘缺陷谱图。3. SF6湿度超标或分解物CF4出现。 | 局部放电量(pC)：>100pC(离线)，>10pC(在线)［电气］；SF6中CF4体积分数(μL/L)：≥500［化学］；微水含量(μL/L)：>500［化学］ | 特高频局放检测［在线/带电］；超声波局放检测［带电］；SF6湿度测试［离线］；SF6纯度及分解物测试［离线］ | 当特高频PRPD谱图呈现绝缘类缺陷特征且放电幅值>10dBm，或CF4≥500μL/L时，确认绝缘严重缺陷；结合超声定位缺陷相。 | 根本处理：回收SF6，打开检修口，用吸尘器清理微粒，用2000目以上砂纸打磨屏蔽罩毛刺，更换有贯穿性绝缘击穿痕迹的绝缘件，真空干燥后充入新SF6至额定压力。工具：真空泵、微水仪、砂纸、无尘布。；临时处理：将故障气室隔离，降低气压运行(不低于最小运行压力)，加强在线局放监测。 | 严格执行安装洁净度控制，屏蔽罩倒角处理，出厂工频耐压局放试验合格。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头紧固螺栓松动 | 机械 | 一般 | 运输安装震动、运行中电磁力及热胀冷缩使螺栓预紧力下降，接触面接触电阻增大，持续发热加剧松动。 | 1. 红外测温发现局部点状高温。2. 回路电阻呈上升趋势。3. 振动检测可能出现异常50Hz/100Hz分量。 | 螺栓残余力矩(N·m)：小于额定力矩70%［物理］；回路电阻增长率(%)：>20%［电气］；红外单点温升(K)：>5K［物理］ | 力矩校验扳手复测［离线］；回路电阻测量［离线］；红外精确测温［离线/在线］；振动检测［在线］ | 若红外发现单点温升>5K且回路电阻增加>20%，紧固螺栓嫌疑大；开盖后抽检力矩低于70%额定力矩即判松动。 | 根本处理：打开手孔或解体，用经校验的力矩扳手重新按对角顺序紧固至厂家要求力矩(如M10:40Nm)，涂抹厌氧胶防松，复测回路电阻。工具：力矩扳手、记号笔。；临时处理：降低负荷，增加红外巡视次数。 | 运输后及投运前复紧螺栓；采用防松螺栓或施必牢垫圈；安装时力矩双人复核。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头机械卡涩 | 机械 | 轻微 | 触指弹簧老化、润滑脂干涸或触头装配不同心，导致插入操动力增大，可能影响分合闸速度。 | 1. 断路器/隔离开关机械特性测试显示合闸速度偏慢或反弹。2. 操动机构电流曲线出现异常波峰。3. 就地操作时听到异响。 | 合闸时间偏差(ms)：>10%额定值［物理］；摩擦阻力(N)：>标准值20%［物理］；分合闸线圈电流峰值(A)：偏差>15%［电气］ | 机械特性测试［离线］；线圈电流波形分析［离线/在线］；振动声学检测［在线］ | 若合闸时间延长超过额定10%且线圈电流出现持续高值台阶，结合无其他异常，判定机械卡涩；解体检查触指弹簧拉力及润滑。 | 根本处理：解体触头，清洗旧润滑脂，更换弹性不足的触指弹簧，涂抹专用润滑脂(如KLUBER NCA 390)，检查触头对中，重新装配测试。工具：弹簧拉力计、专用润滑脂。；临时处理：手动慢分慢合操作确认无卡涩后继续运行。 | 选用耐低温、不易挥发的润滑脂；定期维护机械特性测试。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头散热不良 | 热 | 一般 | 导体设计截面不足、屏蔽罩导热路径受阻或散热涂层脱落，正常负荷电流下温升超出标准允许值。 | 1. 红外测温显示整体温升偏高但均匀。2. 负荷与环境不变时，外壳温度逐渐升高。3. SF6压力正常。 | 导体及触头温升(K)：>65K(纯SF6)/50K(混合气体)［物理］；外壳温差与历史数据偏差(K)：>5K［物理］；直流电阻(μΩ)：>设计值10%［电气］ | 红外热像测温［在线/离线］；回路电阻测试［离线］；热电阻/光纤测温［在线］ | 排除接触不良和过负荷后，若触头导体温升超过标准且直流电阻正常，判定散热结构缺陷；对比相同负载同型号设备温升差异。 | 根本处理：割开外壳，增加散热面积或更换为高热导率导体，恢复散热涂层；如果设计问题，需改造。工具：温升试验装置。；临时处理：SF6压力升高，密封件加速老化，长期可能引发绝缘材料热劣化。 | 降低负荷至额定80%以下，临时加装外部风扇散热。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头镀银层剥落 | 机械/电气 | 一般 | 制造缺陷或运行中机械碰撞、电弧侵蚀导致镀层与基材结合力下降，片状脱落形成金属微粒。 | 1. 局部放电信号中出现随工频电压变化的悬浮微粒特征。2. 回路电阻轻微波动。3. 解体后发现内壁有银白色碎屑。 | 局放悬浮微粒放电量(pC)：>50pC［电气］；镀层附着力：划格试验ISO 2409达3级以下［物理］；接触电阻波动(μΩ)：>5μΩ［电气］ | 特高频局放检测［在线/带电］；耐压试验后冲击电流测试［离线］；解体目视及附着力测试［离线］ | 局放图谱呈现“悬浮放电”特征，且频率与电压相关性高，且耐压后电流冲击信号增加，怀疑镀层脱落；解体确认镀层剥落。 | 根本处理：更换触头组件。对脱落的镀层碎屑用吸尘器及无尘布彻底清理，检查其他部件。新触头做附着力测试合格后安装。工具：吸尘器、无尘布、附着力测试仪。；临时处理：投入备用间隔，故障间隔停运检查。 | 严格执行镀银工艺(刷镀前浸锌处理)，触头安装使用导向工具避免碰撞，使用非金属导向套。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 静触头组件 | 灭弧室 | 固定触头，与动触头配合接通电路。 | 是 | 每次检修时检查静触头表面烧蚀情况，测量接触电阻，核实安装紧固 | 触头表面严重烧损出现凹坑、接触电阻超标或安装松动时更换静触头组件 | 静触头SF6气体泄漏 | 环境/绝缘 | 严重 | 触头安装法兰密封面或焊缝存在砂眼、密封圈老化/压缩永久变形，导致SF6气体缓慢泄漏，气室压力下降。 | 1. SF6密度继电器报警压力降低。2. 补气周期缩短。3. 检漏仪在密封面测到泄漏。 | 年泄漏率(%)：≤0.5% (标准)［物理］；气室压力(MPa)：低于额定报警值0.45MPa (示例)［物理］；泄漏检测浓度(μL/L)：检漏仪>30［化学］ | SF6密度在线监测［在线］；便携式卤素检漏仪查漏［带电］；抽真空及检漏［离线］；包扎法检漏［离线］ | 密度继电器每天压力下降趋势明显或年泄漏率超过0.5%时，用检漏仪确定漏点；若浓度超30μL/L，确认漏气。 | 根本处理：回收SF6，拆解密封面，更换O形圈(涂抹密封脂)，检查密封槽有无划痕，必要时研磨法兰面，回装后抽真空定量检漏。工具：SF6回收装置、力矩扳手、检漏仪。；临时处理：临时用密封胶带捆扎外部，降低气压运行但确保在最小功能压力以上，加强压力监视。 | 密封圈选用耐寒、耐老化的氟橡胶，安装时使用专用护套；法兰紧固对角均匀施力。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 喷口 | 灭弧室 | 控制气流，冷却电弧。 | 是 | 每次检修时检查喷口内壁烧蚀和碳化情况，核实喷口喉部尺寸 | 喷口内壁严重碳化烧损、喉部尺寸变化影响吹弧效果或出现裂纹时更换喷口 | 喷口烧损 | 机械/绝缘 | 严重 | 断路器开断短路电流时，电弧高温烧蚀喷口内壁的聚四氟乙烯材料，导致表面碳化、内径扩大、沟槽或开裂，破坏气流控制和绝缘恢复能力，最终引起开断失败。 | 灭弧室绝缘电阻下降；SF₆气体分解产物（SO₂、H₂S、CF₄）含量异常升高；断路器分合闸行程‑时间曲线异常；局部放电量增大；分闸不到位或重燃。 | 喷口内径磨损量＞1mm[物理]；SF₆气体中SO₂含量＞10µL/L[化学]；灭弧室绝缘电阻＜1000MΩ[电气]；局部放电量＞50pC[电气]。 | SF₆气体分解产物检测[离线]；局部放电在线监测[在线]；断路器机械特性测试[离线]；工业内窥镜检查[离线]；绝缘电阻测试[离线/带电]。 | 若SF₆中SO₂＞10µL/L且局部放电＞50pC，同时断路器开断次数已达允许开断次数的80%以上，初步判定喷口烧损；再通过内窥镜观察到喷口内壁明显沟槽、碳化或裂纹，即可确诊。 | 根本处理：1. 用SF₆回收装置将气室气体回收至规定残压；2. 打开检修孔，拆卸灭弧室（使用专用拆装工具、力矩扳手）；3. 更换新喷口并确认安装到位；4. 复装后抽真空至133Pa以下，充入合格SF₆气体至额定压力；5. 进行回路电阻、机械特性及工频耐压试验。；临时处理：若无法立即停电，应加强SF₆气体分解产物监测，降低运行负荷，缩短巡检周期至每天一次，并提前准备备件和检修方案。 | 严格记录开断短路电流次数，达允许值50%时安排内窥镜检查；选用高抗烧蚀喷口材料；定期检测SF₆气体分解产物。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 喷口 | 灭弧室 | 控制气流，冷却电弧。 | 是 | 每次检修时检查喷口内壁烧蚀和碳化情况，核实喷口喉部尺寸 | 喷口内壁严重碳化烧损、喉部尺寸变化影响吹弧效果或出现裂纹时更换喷口 | 喷口裂纹/脱落 | 机械/绝缘 | 危急 | 喷口在长期机械应力、热冲击或材质老化作用下出现径向或轴向裂纹，严重时部分材料断裂脱落，破坏灭弧室内气流场和绝缘结构，引起开断失败或短路。 | 操作机构动作时有异常声音；分合闸到位位置信号异常；SF₆气体中出现粉尘或颗粒；绝缘电阻显著降低；断路器拒动或合闸瞬间击穿。 | 喷口裂纹长度＞2mm（内窥镜测量）[物理]；灭弧室绝缘电阻＜500MΩ[电气]；局部放电量＞100pC（剧烈放电）[电气]；SF₆气体固体颗粒含量异常升高[物理]。 | 内窥镜目视检查[离线]；断路器行程‑时间特性测试[离线]；局部放电带电检测[带电]；操作机构振动信号分析[在线/离线]；SF₆气体纯度与颗粒度检测[离线]。 | 行程‑时间曲线出现异常凸起或抖动，且内窥镜下可见喷口裂纹或缺失碎片，结合局部放电突增（＞100pC）即可诊断为喷口裂纹或脱落。 | 根本处理：1. 紧急停运该间隔，回收SF₆气体；2. 打开气室，检查灭弧室内部，取出脱落碎片；3. 检查相邻部件有无损伤，清洁气室；4. 更换新喷口并按规程复装、抽真空、充气；5. 进行回路电阻、机械特性及绝缘试验合格后投运。；临时处理：若发现喷口裂纹但未脱落，可临时降低该间隔负荷，禁止操作该断路器，加强在线局部放电监测，直至具备停机更换条件。 | 采用高强度、耐热冲击性更强的复合材料喷口；避免超过允许的操作次数；安装振动监测传感器实时监测操作机构振动趋势。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 操动机构 | 断路器 | 提供操作动力，常见液压、弹簧或液压弹簧机构。 | 否 | 每季度检查机构储能状态和分合闸动作计数，液压机构检查油位和油压，弹簧机构检查弹簧状态 | 机构频繁拒动或误动、储能系统严重泄漏或机械磨损导致特性不合格且无法修复时更换操动机构
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 每季度测量线圈直流电阻和绝缘电阻，核实动作电压满足标准要求 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或动作电压超出标准范围时更换线圈 | 分合闸线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈漆包线绝缘老化、受潮或机械损伤导致匝间绝缘击穿，形成局部短路环，电流急剧增大，电磁力不足。 | 线圈发热冒烟、有焦味；分合闸动作失败或无力；控制回路保险熔断。 | 线圈直流电阻低于出厂值20%以上［电气］；绝缘电阻<1 MΩ（500V兆欧表）［绝缘］；线圈外观变色、焦黑［物理］。 | 直流电阻测试［离线］；绝缘电阻测试［离线］；外观目视检查［离线］；红外热成像［在线］。 | 比较线圈直流电阻与铭牌或初始值，偏差>±5%判为异常，>20%判为匝间短路；绝缘电阻<1 MΩ判定绝缘劣化。 | 根本处理：1. 断开控制电源并验电；2. 拆除故障线圈；3. 更换同规格、同参数的新线圈；4. 测量直流电阻、绝缘电阻合格；5. 通电试分合闸5次，动作正常。工具：万用表、兆欧表、电工工具。；临时处理：若仅轻微绝缘下降，可暂时在线圈回路串联限流电阻并加强监视，但需尽快安排更换。 | 定期测量线圈直流电阻和绝缘电阻；保持机构箱密封良好，加装防潮加热器。年度直流电阻及绝缘测试，巡检时检查外观、异味及接线松动。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 每季度测量线圈直流电阻和绝缘电阻，核实动作电压满足标准要求 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或动作电压超出标准范围时更换线圈 | 分合闸线圈断线 | 电气/机械 | 危急 | 线圈引线焊接点疲劳断裂、导线机械损伤或严重烧毁，导致线圈回路开路，无法建立电磁场。 | 操作时无任何动作声响；控制回路监控继电器失电报警；分合闸指示灯异常。 | 线圈直流电阻无穷大（开路）［电气］；线圈两端有无电压（辅助开关导通时）［电气］。 | 直流电阻测量［离线］；控制回路断线信号监测［在线］；导通测试（辅助接点导通后）［离线］。 | 用万用表电阻档测线圈两端，若阻值为无穷大，且排除接线端子松动，判定线圈断线。 | 根本处理：1. 断开控制电源；2. 拆开线圈接线，用万用表确认断线；3. 更换新线圈，确保引线焊接牢固，接线端子紧固；4. 回路导通测试。工具：万用表、电烙铁、扳手。；临时处理：若断线点在外部引出线且可安全修复，可清除氧化层重新焊接，并做绝缘处理，但需评估强度。 | 加强接线端子防松措施，使用防松垫圈；定期检查引线固定情况。小修时检查端子紧固，轻拉引线检查断裂隐患。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 每季度测量线圈直流电阻和绝缘电阻，核实动作电压满足标准要求 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或动作电压超出标准范围时更换线圈 | 分合闸铁芯卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯与铜套或磁轭间有异物、润滑脂干涸硬化、铁芯锈蚀或变形，导致铁芯运动受阻，无法吸合到位或释放。 | 分合闸动作声音沉闷、延时；多次操作后偶尔成功；线圈电流持续不衰减或衰减缓慢。 | 线圈动作电流波形中对应铁芯运动的时间Δt2>厂家规定值1.2倍［物理］；铁芯表面有锈迹、拉伤痕迹［物理］。 | 线圈电流波形录波分析［在线］；手动分合闸手感检查［离线］；内窥镜检查铁芯通道［离线］。 | 进行低电压脱扣动作特性试验，最低动作电压下铁芯应能可靠释放。若多次出现卡涩，且电流波形铁芯运动拐点模糊或时间延长，即判卡涩。 | 根本处理：1. 断开控制电源；2. 解体分合闸电磁铁，取出铁芯；3. 用酒精清洗铁芯及铜套，去除油泥、异物；4. 轻微锈蚀用金相砂纸打磨；5. 更换合适润滑脂（如二硫化钼锂基脂）；6. 复装调整行程。工具：内六角扳手、清洗剂、砂纸、润滑脂。；临时处理：紧急时可用螺丝刀轻敲铁芯或反复通电冲击使其活动，但需立即申请停电处理。 | 机构箱保持IP54以上密封，定期更换干燥剂；选用优质低温润滑脂，定期补充或更换。每2年进行机构润滑保养，检查铁芯灵活性；操作后检查电流波形趋势。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 每季度测量线圈直流电阻和绝缘电阻，核实动作电压满足标准要求 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或动作电压超出标准范围时更换线圈 | 线圈绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期运行高温、频繁操作发热、环境潮湿或过电压导致绝缘材料劣化变脆，介电强度下降。 | 绝缘电阻逐年下降；线圈表面龟裂、掉渣；阴雨天易发生控制回路接地告警。 | 绝缘电阻<2 MΩ（1000V兆欧表）［绝缘］；介质损耗因数tanδ>5%［电气］；线圈表面有细微裂纹［物理］。 | 绝缘电阻、吸收比测试［离线］；介质损耗测试［离线］；外观放大镜检查［离线］。 | 绝缘电阻低于2 MΩ（GIS机构箱内条件），且排除潮湿影响后仍不合格；或tanδ>5%，判定绝缘老化。 | 根本处理：1. 更换达到老化标准的线圈；2. 更换后重新校核分合闸电压；3. 改善机构箱密封与加热驱潮。；临时处理：若绝缘电阻在1~2 MΩ间且系统暂不能停电，可投入加热器除湿加强监视运行，但需评估风险。 | 控制机构箱内温度在允许范围，避免线圈长期通电（杜绝辅助开关接点粘接）导致过热。年度雷雨季节前测绝缘电阻，检查加热器及温湿度控制器功能，清扫线圈表面灰尘。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 分合闸线圈 | 操动机构 | 电磁控制分合闸动作。 | 是 | 每季度测量线圈直流电阻和绝缘电阻，核实动作电压满足标准要求 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或动作电压超出标准范围时更换线圈 | 线圈过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 辅助开关切换不到位或接点粘连，导致线圈长时间带电；或匝间短路持续发展，电流远超设计值，热积累使线圈烧毁。 | 线圈冒烟、明火；机构箱内有浓烈焦臭味；分合闸异常火花；控制开关冒烟。 | 线圈温升>65K（持续通电时）［热］；线圈电流持续超过额定电流且不回落［电气］；外壳严重炭化［物理］。 | 红外测温［在线］；控制回路电流监测［在线］；烟雾探测器［在线］。 | 正常运行中，分合闸线圈为短时工作制，若检测到线圈回路电流持续存在超过2秒或红外测得温度>90℃，即判为过热异常。 | 根本处理：1. 立即断开控制电源灭火；2. 检查辅助开关接点，更换粘连或切换不可靠的辅助开关；3. 更换烧毁的线圈及受损的接线；4. 校验分合闸动作特性。工具：万用表、辅助开关备件、线圈备件、灭火器。；临时处理：移除故障线圈，采用应急手动操作，但GIS失去自动分合闸功能，需先隔离相关保护。 | 选用高可靠辅助开关，增加线圈回路短时通电保护（如加装热继电器或时间闭锁）；定期检查辅助开关切换角度。每月红外精确测温，检查辅助开关及接线；核对动作计数器与电流曲线。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 油泵电机轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行润滑脂劣化或异物进入，导致滚动体与滚道产生疲劳剥落或磨粒磨损，引起径向间隙超限、振动加剧 | 电机运行时有异常“嗡嗡”或“咯噔”声；触摸轴承端盖温度明显偏高；振动幅度增大；转速可能出现波动 | 振动速度有效值 > 4.5 mm/s [物理]；轴承温升 > 40 K（相对环境）[物理]；径向游隙 > 0.1 mm [状态量] | 振动传感器（机壳）[在线]；红外测温仪 [离线]；轴承脉冲冲击检测仪 [离线]；耳听棒或电子听诊器 [离线] | 若振动速度频谱在轴承特征频率（内圈/外圈/滚动体/保持架）处出现尖峰且幅值逐渐增大，同时伴有冲击脉冲 dB 值 > 35 dBsv，则判定轴承磨损 | 根本处理：1. 切断电源并释放液压储能；2. 拆卸电机与油泵联轴器护罩；3. 使用拉马拆下联轴器及端盖；4. 取出轴承并清洗轴承座；5. 更换同型号（如 6206-2Z/C3）新轴承；6. 加注规定型号锂基脂；7. 回装并复核同轴度 ≤ 0.05 mm；所需工具：拉马、榉木锤、百分表、刮刀、力矩扳手。根本性判断标准：轴承径向游隙超过制造厂规定最大值1.5倍，或振动速度有效值持续 ≥ 7.1 mm/s，即判定轴承报废更换；临时处理：临时更换损坏轴承，若无备件可短时降负荷运行并加强测温测振 | 每年对电机轴承补脂一次，使用规定牌号润滑脂，加脂量以排出旧脂为准；安装时保证联轴器同轴度；日常巡检中使用听诊棒监听轴承旋转声音，每半年测量轴承脉冲值并记录趋势；外观检查端盖无烧黑、漏油
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 电机定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘因受潮、过热、绝缘漆老化或机械损伤导致匝间绝缘击穿，形成短路回路，短路环内产生大电流迅速烧毁绕组 | 电机启动困难或断路器跳闸；运行电流剧烈增大；电机外壳温度骤升；有焦糊味或冒烟；差动保护或热过载继电器动作 | 三相电流不平衡度 > 10% [电气]；对地绝缘电阻 < 0.5 MΩ（500V兆欧表）[电气]；匝间冲击波形试验偏差 > 5% 且无振荡衰减 [电气] | 钳形电流表监测运行电流[在线/离线]；绝缘电阻测试仪测量绕组对地及相间绝缘[离线]；匝间冲击耐压测试仪（匝间仪） [离线]；红外热像仪扫描定子表面温度分布 [在线/离线] | 运行中若三相电流不平衡且波动，停机后测量三相直流电阻不平衡度 > 2%；绝缘电阻急剧下降；匝间仪显示波形异常（双波对比有较大分离），则判定匝间短路 | 根本处理：1. 断开电源并拆除电机接线；2. 拆卸电机端盖及转子；3. 取出定子铁心；4. 使用专用工具拆除损坏绕组线圈；5. 清理铁心槽并更换同规格耐热等级漆包线重绕；6. 浸绝缘漆并烘干；7. 做匝间耐压、直流电阻、绝缘电阻试验合格后回装。所需工具：绕线机、涨型机、烘箱、兆欧表、匝间仪。根本性判断标准：绕组绝缘电阻低于0.5 MΩ且经清洗烘干仍无法恢复；或匝间短路导致铁心严重烧损、槽楔松动无法修复时，定子绕组整体报废换新；临时处理：若匝间短路尚在早期（仅为个别匝），可临时降低负载运行并加强监控，尽快安排停机重绕 | 安装防潮加热器在停机时投运；定期（1-2年）测量绝缘电阻和吸收比；确保电机通风良好、负载率不超过额定值；每年梅雨季前检查电机内部干燥；定期清除定子通风沟油污积灰；保持接线盒密封
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 油泵机械密封泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 液压油泵内部机械密封（动静环）磨损、橡胶件老化或弹簧失效，导致液压油从轴端渗漏，污染环境并降低油压 | 油泵与电机连接处可见油渍、滴油；油箱油位缓慢下降；泵体下部有油痕；地面有积油 | 目测漏油量 > 1滴/分钟 [状态量]；24h油箱油位下降 > 5mm [物理] | 人工目视巡检 [离线]；油箱油位计连续监测 [在线]；集油盘液位传感器 [在线] | 若巡检发现联轴器护罩下方有油迹且无其他漏点，同时油箱液位下降速率与漏油表现一致，可判断机械密封泄漏 | 根本处理：1. 切断电源并关闭油泵进出口阀门（如有）；2. 卸掉油压至零；3. 拆开泵体与电机连接法兰；4. 取出旧机械密封组件（含静环、动环、弹簧）；5. 清理密封腔并更换同型号机械密封；6. 装配时保证动环垂直度，均匀压紧；7. 加注液压油后排气试运。所需工具：内六角扳手、专用密封安装套、力矩扳手、洁净布。根本性判断标准：机械密封泄漏量 > 10滴/分钟且经紧固无法改善；或密封端面磨损深度 > 0.5mm，必须报废更换；临时处理：临时封堵：使用软质密封胶或油面紧急修补剂临时封堵外部漏点，尽快安排停机更换密封 | 每年结合检修更换机械密封橡胶件；使用清洁液压油；控制油泵运行温度不超过60°C；日常巡视检查泵轴端有无渗油；每季度清理一次泵体油污；记录油箱油位趋势；定期更换机械密封（一般5年）
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 电机启动电容失效（单相电机） | 电气 | 一般 | 单相电容起动或运转电机所配电容器因过电压老化、频繁启动发热、介质击穿导致电容量衰减或开路/短路，电机无法正常启动 | 电机通电后“嗡嗡”响不转动或转速极低；伴随过载保护动作；电容外壳鼓包或开裂；测量电容充放电异常 | 电容值偏差 > -10% 额定值 [电气]；电容器绝缘电阻 < 1000 MΩ [电气]；外壳膨胀变形 [状态量] | 数字万用表电容档离线测量 [离线]；目视检查外壳 [离线]；用指针万用表测充放电摆动 [离线] | 若电机通电后不转但有电磁声，断开电源后测量电容器电容量低于额定值的90%或万用表始终导通/无充放电摆动，可判定电容失效 | 根本处理：1. 断开电源并放电（用电阻对电容端子短接）；2. 拆除旧电容；3. 更换同容值、同耐压等级（如CBB60 50μF/450V）新电容；4. 恢复接线并通电测试。所需工具：绝缘螺丝刀、万用表、放电电阻。根本性判断标准：电容测量值低于额定值的80%或外壳破损漏液，应立即报废更换；临时处理：若有备品立即更换，否则可尝试更换为稍大容值电容临时启动，但必须尽快换回正确容值 | 选用高品质自愈式电容；避免短时频繁启停；每年测量电容量，偏差超过-5%时更换；外观检查无鼓肚、漏液；保持电容安装处通风良好
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 电机转子不平衡/扫膛 | 机械 | 严重 | 转子动平衡因制造缺陷、配重脱落、弯曲或断条而破坏，离心力激增；或轴承严重磨损导致气隙不均，使转子与定子铁心发生摩擦，迅速损坏绝缘和铁心 | 电机剧烈振动伴有刺耳金属摩擦声；电流表指针频繁不规则摆动；机壳迅速升温；转速不均匀甚至堵转 | 振动位移峰峰值 > 50 μm [物理]；三相电流大小周期性波动且最大最小值差 > 15% [电气]；转子与定子气隙不均匀度 > 10% [物理] | 振动传感器测量机壳或轴振 [在线]；钳形电流表监测相电流波动 [在线/离线]；塞尺测量气隙 [离线]；内窥镜检查定转子表面刮痕 [离线] | 若振动剧烈且一倍频幅值突出（转速频率），同时伴有随转速变化的连续高频噪声，结合电流周期性摆动，停机后观察定转子有周向磨损痕迹，则可判定扫膛 | 根本处理：1. 停电拆除电机；2. 解体电机抽出转子；3. 检查并清洁定子铁心和转子表面；4. 轻微扫膛：用车床或锉刀修光转子外圈及定子凸起处，重做动平衡；5. 严重扫膛：更换转子并检查定子绕组绝缘完好性；6. 更换已磨损的轴承，复装后测试三相电流平衡度及振动值。所需工具：百分表、塞尺、动平衡机、车床、兆欧表。根本性判断标准：铁心扫膛磨损槽深度 > 0.5mm，或硅钢片大面积短路发热，或转子导条断裂导致无法修复平衡时，整机报废；临时处理：扫膛不严重时可临时打磨高点、降低负载运行并加强监视，待计划停运彻底处理 | 确保轴承选型及安装无误以避免气隙不均；每半年检测电机振动值并记录趋势；每年检查联轴器连接状态及同轴度；监听电机运行声音；避免长时间过载
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 电机单相接地 | 电气/绝缘 | 危急 | 电机定子绕组引出线或内部绕组因绝缘损坏与接地的定子铁心或机壳形成非正常电气通路，接地故障电流可能烧毁铁心或引发人身触电事故 | 断路器或漏电保护器跳闸；柜体可能带电；测量绝缘电阻极低；单相电流显著增大；故障录波显示零序电流异常 | 定子绕组对地绝缘电阻 < 0.5 MΩ [电气]；零序电流 > 50 mA（保护整定值）[电气]；极化指数 < 1.5 [电气] | 绝缘电阻测试仪（兆欧表）[离线]；零序电流互感器及保护装置 [在线]；便携式局放测试仪 [离线] | 若保护装置发“接地”或“零序”告警并跳闸，复测电机接线柱对地绝缘电阻小于规定限值，且检查外部电缆无问题，可判定为电机内部单相接地 | 根本处理：1. 断开电源并做好接地安全措施；2. 拆开电机接线盒，区分是引出线还是内部绕组接地；3. 若为引出线破损：重包绝缘或更换引接线；4. 若为内部绕组接地：解体电机，查找故障点（常在槽口或端部）；5. 更换损坏绕组或使用云母带、绝缘漆处理局部故障点；6. 烘干浸漆后测绝缘电阻合格回装。所需工具：兆欧表、拆线工具、红外烘灯、绝缘材料。根本性判断标准：若接地故障点为绕组内部且无法通过局部修复恢复绝缘性能，或故障造成铁心多点严重烧熔时，定子报废更换；临时处理：若接地故障电阻较大（>100Ω），可临时退出跳闸保护改投告警，隔离故障回路降低负载运行，并立即安排处理。严禁使用此方式长期运行 | 保持电机内部清洁干燥，接线盒密封良好；每年用500V兆欧表测试绝缘电阻并记录趋势；检查接线盒密封条完好，引入电缆无应力破损；清洁擦拭电机外壳及接线室；增设防潮加热器并在停机时自动投运；绝缘吸收比满足 R60/R15 > 1.3
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 油泵/电机 | 操动机构 | 为液压/弹簧机构储能。 | 是 | 每季度检查油泵运行时间和建压时间，核实电机电流和绝缘电阻，检查液压油品质 | 油泵内泄严重无法建压、电机绕组烧毁或频繁启泵导致储能不足时更换油泵电机 | 油泵内部磨损与卡涩 | 机械 | 一般 | 柱塞泵或齿轮泵内部关键运动副（如柱塞-缸体、齿轮-泵壳）因油液污染、气蚀或长期正常磨损导致间隙增大或金属碎屑拉伤表面，造成泵油效率下降或机械卡死 | 建压时间显著变长或无法达到额定压力；泵体温度异常升高；运行中伴有压力表指针大幅晃动或周期性异响；油箱中出现金属粉末 | 建压时间 > 30s (或超过铭牌值的1.5倍) [物理]；泵壳体温度 > 85°C [物理]；油液颗粒度（NAS等级）> 8级 [化学] | 压力表或压力传感器监测建压时间 [在线]；红外测温监测泵体温度 [在线/离线]；油液取样颗粒度分析 [离线]；内置听觉传感器监测异响 [在线] | 若排除安全阀、卸荷阀故障后，建压时间持续恶化且伴随泵体异温、异响，并对液压油进行污染度分析发现金属颗粒含量超标，可判定为油泵内部磨损卡涩 | 根本处理：1. 切断电机电源，隔离并放净液压油；2. 整体拆下油泵组件；3. 在洁净间内解体油泵，检查并测量关键配合间隙；4. 轻微磨损：用金相砂纸或研磨膏修复，更换全部密封件；5. 严重拉伤或卡涩：更换损坏部件（柱塞副、配流盘、齿轮等）或整泵更换；6. 清洗液压管路及油箱，更换新液压油后回装试运。所需工具：洁净装配台、内外径千分尺、专用拆装工具。根本性判断标准：泵体配合面磨损量超过厂家规定极限值50%，或存在贯穿性拉伤导致容积效率低于80%且无法修复时，整泵报废；临时处理：若油泵接近失效但尚未完全卡死，可临时采用敲击震动泵体或频繁启停的方法维持极小供油，争取短暂的处理时间，但风险极高 | 选用满足洁净度要求（NAS 7级以上）的液压油；严格执行换油周期与滤芯更换周期；安装高精度过滤器；每次巡视记录电机建压时间及停泵时间，形成趋势分析；每年对液压油进行一次取样化验，关注粘度、酸值和颗粒度
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 每季度检查阀门动作灵活性和密封性，核实油路无内泄外漏 | 阀芯卡涩导致分合闸拒动、密封圈老化泄漏严重或阀体裂纹时更换控制阀 | 控制阀阀芯卡涩/拒动 | 机械 | 严重 | 液压或气动系统油/气中杂质或锈蚀导致阀芯与阀套间隙卡阻，电磁力或液压力无法推动阀芯，造成断路器拒分或拒合。 | 分合闸命令下达后机构无动作，SF6气体压力正常但液压/气压表无变化，分合闸线圈电流波形异常（无阀芯动作拐点），控制回路信号灯异常。 | 线圈电流在t1后无下行拐点（正常t1约10-20ms）；油/气压不降；阀芯行程为0mm [电气][物理] | 分合闸线圈电流波形记录［在线］；液压/气压传感器［在线］；机械行程-时间特性测试［离线］；内窥镜检查阀腔［离线］ | 监测到分合闸命令后100ms内液压/气压无变化且线圈电流无拐点，判断阀芯未动作；对比同期同类机构波形，若持续无拐点则判定机械卡涩。 | 根本处理：拆卸控制阀，用专用拉马取出阀芯，使用粒度≤800目的金相砂纸打磨阀芯和阀套（若阀芯磨损深度>0.05mm或阀套拉伤面积>10%密封面应整体更换），清洗后换装新的O形密封圈和滤网；修复后仍泄漏量>5滴/min或使用年限超20年且故障频发，整体更换控制阀。工具：拉马、力矩扳手、砂纸、超声波清洗机。；临时处理：轻微卡涩时，可手动操作应急机构多次，或轻轻敲击阀体外部使其振动复位。 | 每3个月检查液压油/压缩空气露点及颗粒度，每1年更换过滤器滤芯；日常巡检每月，检查液压管路接头无渗漏、储能时间正常、油位在1/2-2/3之间；每年进行线圈电流特性测试；使用指定牌号液压油。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 每季度检查阀门动作灵活性和密封性，核实油路无内泄外漏 | 阀芯卡涩导致分合闸拒动、密封圈老化泄漏严重或阀体裂纹时更换控制阀 | 控制阀密封件老化泄漏 | 机械/绝缘 | 一般 | O形圈、骨架油封等密封件长期受工作压力及环境影响（温度变化、油/气兼容性）导致老化、硬化或溶胀，失去密封作用，发生内漏或外漏。 | 阀体外部有明显油渍/气渍，液压系统补压频繁（储能间隔缩短），气压下降速率超标准，分合闸操作时压力表大幅摆动，局部有嘶嘶漏气声或油滴。 | 外漏：漏油速率>1滴/10min，漏气速率>50mL/min（气泡法）；内漏：保压试验10min压降>2MPa（额定32MPa）[物理] | 外观目视［在线］；仪表压力趋势监测［在线］；氮气/氦气检漏仪［离线］；肥皂泡法［离线］ | 观察到外漏直接判定；无外漏但储能间隔<30min且机构无其他动作时，关闭阀出口阀做保压测试，压降超过阈值即判定内漏。 | 根本处理：泄压后拆解控制阀，取出所有密封件，用专用密封圈套装替换，安装前涂抹相同介质润滑油；若密封件使用超8年或更换后保压试验压降仍超标，或阀体壁厚因腐蚀减少>20%，应报废控制阀。工具：O圈钩、密封件安装导向套、力矩扳手。；临时处理：外漏严重时可用堵漏胶临时封堵，并补充液压油/气体，限制操作次数。 | 每2年定期更换密封件；日常巡检目视密封区域，每周抄录压力表读数，关注补压频率；每年进行密封件老化检查（弹性、龟裂）；使用原厂同质耐老化材料，避免含强溶解性清洗剂。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 每季度检查阀门动作灵活性和密封性，核实油路无内泄外漏 | 阀芯卡涩导致分合闸拒动、密封圈老化泄漏严重或阀体裂纹时更换控制阀 | 控制阀电磁线圈烧毁 | 电气 | 严重 | 线圈绝缘受潮、长期带电发热、辅助开关切换不可靠导致线圈长时间通电，绕组短路或开路，导致电磁力不足或消失，阀芯无法动作。 | 操作时控制回路保险熔断，线圈外皮变色、有焦臭味，用万用表量电阻为0或无穷大，分合闸操作失败，线圈电流异常（无电流或电流过大）。 | 线圈直流电阻偏离额定值±5%（如标称120Ω，实测<114Ω或>126Ω）[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气] | 直流电阻测试［离线］；绝缘电阻测试［离线］；线圈电流波形记录［在线］；红外热成像监测温升［在线］ | 发生断路器拒动且控制回路无断线时，测量线圈电阻；若低于额定值90%判断匝间短路，若无穷大判断断线；结合外观变色确认。 | 根本处理：拆除线圈，若绝缘电阻<0.5MΩ且干燥无法恢复、骨架变形或电阻偏差>±10%，报废更换；否则更换同规格同绝缘等级线圈，并检查辅助开关接点接触电阻及切换时间。工具：万用表、兆欧表、端子压线钳、红外测温仪。；临时处理：若线圈电流过大但机构需紧急操作，可短时外部并联电阻分流，但必须监控温度，事后立即更换线圈。 | 线圈回路串接过热保护PTC，避免长时间带电；控制回路设计自保持切断功能；日常巡检每月检查端子紧固，每年测直流电阻和绝缘电阻，红外测温线圈温升，温差<15K；定期检查辅助开关。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 每季度检查阀门动作灵活性和密封性，核实油路无内泄外漏 | 阀芯卡涩导致分合闸拒动、密封圈老化泄漏严重或阀体裂纹时更换控制阀 | 控制阀阻尼孔堵塞 | 机械 | 轻微 | 液压/气动系统介质中的微小颗粒物、氧化产物积聚在控制阀的阻尼孔或节流孔处，改变阀芯动作速度特性，导致操作时间异常。 | 断路器分合闸速度变慢或过快，分合闸时间偏移出厂值，机械特性测试特性曲线抖晃，无其他明显故障时储能正常。 | 分闸时间偏差> +10%（如标称30ms，实测>33ms）；合闸时间偏差> ±5ms；分合闸速度与出厂值偏差> +15% 或 -15% [物理] | 断路器机械特性测试仪测试行程-时间曲线［离线］；液压/气压系统动态压力波动监测［在线］ | 机械特性参数偏离标准且线圈电流波形拐点正常，排除线圈及电源问题后，解体检查阻尼孔通流面积，若残留物使孔径<名义尺寸50%判定堵塞。 | 根本处理：解体阀体，用专用通针或<0.5mm钢丝疏通阻尼孔，再用洁净液压油或无水酒精高压冲洗；若疏通后无法恢复原有孔径或因气蚀损坏无法修复，阀体应报废。工具：通针、超声波清洗机、干燥压缩空气。；临时处理：可适当调高系统压力（不超过额定值10%）来增加操作速度，仅作为保电临时措施，并加强在线监测。 | 严格执行液压油过滤和更换周期，油颗粒度控制符合NAS 1638-7级；每半年抽取液压油做颗粒度分析，过滤器报警立即更换滤芯；阀前安装精密过滤器（≤5μm）；操动机构动作特性测试每年1次。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 控制阀 | 操动机构 | 液压机构中控制油路通断。 | 是 | 每季度检查阀门动作灵活性和密封性，核实油路无内泄外漏 | 阀芯卡涩导致分合闸拒动、密封圈老化泄漏严重或阀体裂纹时更换控制阀 | 控制阀回位弹簧失效 | 机械 | 一般 | 长期频繁操作导致弹簧疲劳或腐蚀断裂，阀芯复位力不足，造成阀不能正常关闭或保持，引发误动作。 | 操作后控制阀无法完全复位，系统持续建压或无法保压，分合闸一次后压力不能稳定，辅助开关不能正确切换，有时出现异响。 | 弹簧自由长度减少>2%（与原始值比），弹力衰减>10% [物理]；复位时间>0.5s（正常<0.2s）[物理] | 弹簧拉力/压力试验［离线］；自由长度测量［离线］；动态特性仪监测阀芯复位信号［在线］ | 操作后测量阀芯位置反馈信号，若在无指令情况下持续处于动作位超过0.3s，且解体后弹簧自由长不达标，判定失效。 | 根本处理：检查弹簧，若表面有裂纹、腐蚀坑深度>0.2mm或弹力衰减>15%，或累计操作达10000次，应报废弹簧；否则更换同刚度同尺寸弹簧，清洗阀体锈蚀。工具：卡簧钳、拉力计、游标卡尺。；临时处理：若复位不到位，可人工用绝缘杆辅助推动机构复位，但需停电处理。 | 选用耐疲劳不锈钢弹簧材料；记录操作次数，每2000次操作更换弹簧；达到5000次时检查自由长和弹力，每3年对弹簧表面进行无损检测。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 绝缘拉杆 | 断路器 | 连接操动机构和动触头，传递运动并起绝缘作用。 | 否 | 每次检修时检查绝缘拉杆外观有无裂纹和变形，测量绝缘电阻 | 拉杆出现裂纹、绝缘电阻不合格或变形影响传动精度时更换绝缘拉杆 | 绝缘拉杆故障信息缺失（搜索受限） |  |  | 因搜索工具使用限制，未能获取绝缘拉杆故障知识信息，此条目不包含任何编造数据
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 屏蔽罩 | 母线 | 覆盖母线连接处，均化电场，防止尖角放电。 | 是 | 每次检修时检查屏蔽罩表面有无放电痕迹和变形 | 屏蔽罩严重变形、表面出现明显放电痕迹或安装松动时更换屏蔽罩 | 搜索服务故障
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离开关 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 在无电流情况下隔离电路，提供可见断口，通常配电动/手动操动机构。 | 否 | 每年检查触头接触状况和操作机构动作灵活性，核实机械联锁和电气联锁可靠 | 触头严重烧蚀、操作机构损坏无法实现隔离功能或联锁失效时更换隔离开关
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 每次检修时检查触头表面氧化和磨损情况，测量接触电阻，核实触头压力 | 触头严重氧化烧蚀、接触电阻超标或触指弹簧疲劳导致接触压力不足时更换触头 | 隔离触头接触过热 | 热/电气 | 严重 | 接触面氧化、弹簧松弛或触指变形导致接触电阻增大，电流流过时产生焦耳热，局部温度急剧升高，破坏绝缘性能，严重时引发金属熔化、烧毁绝缘件。 | 红外测温可见触头部位局部热点（温差＞20K）；触头附近SF6气体压力异常升高；柜门或外壳有热感；监控系统报过温告警。 | 接触电阻: 新品<1.2倍出厂值，严重≥2倍出厂值[电气]； 温升: 最高温度与周围环境温差>65K（铜铝触头）[物理]； SF6气体分解物: SO2≥2μL/L或H2S≥1μL/L[化学] | 回路电阻测试[离线]； 红外热成像[带电]； SF6气体成分分析[离线]； 触头温度传感器（如有）[在线] | 停电后测试回路电阻，若该相电阻明显高于另两相（>20%）或超过1.2倍出厂值，结合红外热点测温确认。断路器和隔离开关两侧电阻差>20%即判定触头过热。 | 根本处理：拆解触头，用金相砂纸（600目）打磨接触面，更换疲劳夹紧弹簧，重新涂抹电力复合脂。检修工具：力矩扳手、弹簧测力计、万用表、砂纸。；临时处理：降低负荷电流20%运行；增加强制通风；临时涂抹导电膏应急。 | 日常控制触头插入深度达标，安装力矩符合规范；定期回路电阻测试；选用镀银或银合金触头。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 每次检修时检查触头表面氧化和磨损情况，测量接触电阻，核实触头压力 | 触头严重氧化烧蚀、接触电阻超标或触指弹簧疲劳导致接触压力不足时更换触头 | 触头机械磨损 | 机械 | 一般 | 频繁操作或触头对中不良导致动、静触头接触面机械摩擦，镀银层剥落、铜基体磨损，使接触不良，长此以往引发过热和电弧。 | 操作时有异响或金属摩擦声；操作力矩增大；手动操作手感变重；分合闸位置指示偏差。 | 镀银层厚度: <10μm时磨损极限[物理]； 触头磨损量: 直径方向减少≥0.5mm[物理]； 操作力矩: 超过设计值20%[物理] | 内窥镜检查[离线]； 触头磨损测量（专用量规）[离线]； 操作力矩测试[离线] | 停电后内窥镜目测镀银层脱落面积>10%或铜层裸露，量规测触头尺寸超下限，且操作力矩持续上升，即判定磨损需更换。 | 根本处理：更换磨损触头组件，使用原厂配件；调整对中（激光对中仪）；润滑传动机构。；临时处理：无法立即更换时，可短期涂抹导电润滑脂并限制操作次数。 | 优化操作机构行程，确保触头对中在出厂公差±1mm内；选用耐磨镀层（如硬银）。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 每次检修时检查触头表面氧化和磨损情况，测量接触电阻，核实触头压力 | 触头严重氧化烧蚀、接触电阻超标或触指弹簧疲劳导致接触压力不足时更换触头 | 触头表面氧化腐蚀 | 化学/电气 | 轻微 | 剩余湿气、绝缘气体不纯或防护层破损导致触头表面形成氧化铜或硫化银等膜，膜层电阻大，局部发热加速氧化，形成恶性循环。 | 回路电阻逐渐升高，但无明显热点；SF6湿度超标（露点＞-25℃）；触头呈黑色或褐色斑迹。 | SF6气体含水量: ≤150μL/L（运行中），超标则风险高[化学]； 接触电阻: 逐年递增速率>10%/年[电气]； 银表层氧化物 XPS检测出现Ag2S峰[化学] | SF6气体湿度监测[在线/离线]； 回路电阻定期测试[离线]； X射线光电子能谱分析（开箱后）[离线] | 回路电阻增大且气体水分超标，无其他磨损、对中问题，拆解后触头表面黑斑面积>30%，即判定氧化腐蚀。 | 根本处理：用专用清洗剂清除氧化层，钝化处理，重新镀银或涂敷抗氧化导电脂。工具：百洁布、无水酒精、镀银笔。；临时处理：临时用干燥剂降低气室湿度，加强监测。 | 严格控制充气前水分和杂质含量，吸附剂定期更换；使用防氧化保护涂层。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 每次检修时检查触头表面氧化和磨损情况，测量接触电阻，核实触头压力 | 触头严重氧化烧蚀、接触电阻超标或触指弹簧疲劳导致接触压力不足时更换触头 | 触头对中不良（卡涩） | 机械 | 严重 | 安装基础沉降、运输振动或焊接变形导致触头座同轴度超标，动触头插入时偏斜，产生电弧、挤压变形，可能导致拉杆断裂或触头焊死。 | 无法正常分合闸；电动操作跳闸（过流保护）；手动无法转动或大力才能操作；外壳震颤。 | 触头同轴度偏差: 正常≤±1mm，卡涩时>2mm[物理]； 插入阻力: 超设计值30%以上[物理]； 操作电流: 启动电流超过额定150%[电气] | 操作机构动作特性测试[离线]； 内窥镜查看插入姿态[离线]； 激光对中仪测量同轴度[离线] | 操作力矩或电流曲线异常增大，内窥镜见动触头偏移中心，对中测量数据超标，则判定为对中不良。 | 根本处理：重新调整绝缘支撑件，调整法兰垫片，激光对中校正，确认后紧固力矩达标。工具：激光对中仪、塞尺、力矩扳手。；临时处理：暂时采用手动慢速操作，或降低操作次数。 | 运输后必须复测同轴度；安装基础坚固；使用柔性导向装置。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 每次检修时检查触头表面氧化和磨损情况，测量接触电阻，核实触头压力 | 触头严重氧化烧蚀、接触电阻超标或触指弹簧疲劳导致接触压力不足时更换触头 | 触头间电弧烧蚀 | 电气/热 | 危急 | 分合闸时放电强度过大、断口电压过高或灭弧介质不足，产生强烈电弧，瞬间高温使触头表面熔化、蒸发形成粗糙坑洞，严重时烧穿屏蔽罩。 | 操作时有强烈闪光或爆炸声；SF6气体分解物迅速增加；回路电阻突增且不稳定；外壳可能鼓起或密封破坏。 | 弧触头烧蚀量: 允许烧蚀长度≤原长20%[物理]； 气体分解物: SO2>10μL/L，HF>2μL/L[化学]； 断口工频耐压: 降至出厂值80%以下[电气] | SF6分解物快速检测管[带电]； 回路电阻及动态电阻测试[离线]； 耐压试验[离线]； 解体检查[离线] | 操作后回路电阻异常增大，气体分析SO2、HF严重超标，耐压下降，解体后触头有明显烧蚀坑洞即判定。 | 根本处理：更换烧损的主触头及弧触头，清理气室金属微粒，更换吸附剂及绝缘气体。；临时处理：停用该间隔，转供电或旁路供电。 | 确保断口间电压在允许范围，提高操作机构分合闸速度，选用耐烧蚀铜钨触头材料。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 隔离触头 | 隔离开关 | 完成接合与分离，长期承载额定电流。 | 是 | 每次检修时检查触头表面氧化和磨损情况，测量接触电阻，核实触头压力 | 触头严重氧化烧蚀、接触电阻超标或触指弹簧疲劳导致接触压力不足时更换触头 | 绝缘拉杆爬电或击穿 | 绝缘 | 危急 | 绝缘拉杆受潮、制造缺陷、表面污染、或长期高场强形成表面爬电，最终贯穿击穿，导致触头带电部分与地电位短路。 | 局部放电量异常增大；SF6中氟化硫酰SOF2含量升高；操作时异响；保护动作跳闸。 | 局部放电量: 环氧拉杆>10pC[电气]； 介质损耗角正切: 增量>0.3%[电气]； SF6氧含量: >0.5%vol[化学] | 超高频局放检测[在线]； SF6成分分析[离线]； 绝缘电阻测试[离线] | 局放幅值超限且集中于某个气室，结合停电测试绝缘电阻<1000MΩ，或局部放电定位在拉杆附近，可诊断。 | 根本处理：更换绝缘拉杆及密封组件，抽真空与新气置换。工具：密封圈、力矩扳手、真空泵。；临时处理：隔离该间隔，退出运行。 | 严格入厂局放试验（<3pC），控制拉杆加工清洁度，保持气室干燥。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 操作机构 | 隔离开关 | 驱动触头运动，含电机、减速器。 | 否 | 每季度检查电机运行状态和减速器润滑情况，核实行程开关动作位置 | 电机烧毁、减速器齿轮严重磨损或行程开关损坏导致触头不到位时更换操作机构 | 信息不可用声明 |  |  | 当前搜索工具因超出计划使用限制，未能返回关于“GIS操作机构故障”的任何有效信息。所有搜索结果均为[搜索错误]状态。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 辅助开关 | 隔离开关 | 指示分合闸位置。 | 是 | 每季度检查辅助开关接点通断与机械位置对应关系，核实接触电阻 | 接点严重氧化接触不良、动作与实际位置不对应或机械驱动件损坏时更换辅助开关
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地开关 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 将停电部分可靠接地，保证检修安全，分为工作接地和快速接地开关。 | 否 | 每年检查接地触头接触情况和操作机构可靠性，核实与隔离开关的联锁功能 | 接地触头严重烧蚀、联锁功能失效或操作机构损坏导致无法可靠接地时更换接地开关
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 接地触头接触电阻异常增大 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、锈蚀，或触指弹簧松弛、变形，导致接触压力不足、有效接触面积减小，主回路电阻升高。长期运行引发局部发热，加速氧化，形成恶性循环。 | 1. 设备温升异常，红外测温可见接地触头部位局部过热。2. 回路电阻测试值超标。3. 气体绝缘介质中因局部过热可能有分解产物微量增加。 | 主回路电阻[电气]：≥1.2倍安装初始值且超过型式试验值，氧化膜厚度[物理]：≥2μm（银镀层变色时），弹簧压缩量[物理]：小于设计值的85% | 回路电阻测试仪[离线]；红外测温成像[带电]；SF6气体分解产物检测[离线]；触指压力测试仪[离线] | 1. 回路电阻较初值增幅≥20%且红外测温存在异常温差（与环境温差>5K），判定接触不良。2. 若伴随弹簧自由高度降低10%以上，确认弹簧失效。3. 气体分解物SO2或H2S检出，支持触头过热诊断。 | 根本处理：1. 断开接地开关两侧电源，泄压回收SF6气体。2. 打开检修手孔，拆除接地触头组件。3. 更换变形的触指弹簧、清洁或更换氧化触头，使用银镀层修复剂处理轻微氧化。4. 复装后使用回路电阻测试仪测量阻值，应≤初始值的1.2倍。所需工具：SF6回收装置、力矩扳手、回路电阻测试仪、触指压力测试仪。 | 1. 选用带自清洁涂层的触头材料。2. 安装后定期监测回路电阻。3. 控制安装环境湿度，防止触头受潮。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 接地触头对中不良/插入深度不足 | 机械 | 严重 | 安装偏差或基础沉降导致动、静触头中心偏移，合闸时触头不能正确插入，造成单边接触甚至虚接，接触面积严重不足，引发放电及烧损。 | 1. 手动操作时感觉异常阻力或未到位。2. 分合闸指示未正确变化。3. 回路电阻巨大甚至开路。4. 外观察看触头有偏磨痕迹。 | 插入深度[物理]：小于设计的70%，同轴度偏差[物理]：>2mm（额定触头直径≥40mm时），回路电阻[电气]：大于200μΩ或不稳定 | 机械特性测试仪（测量行程）[离线]；内窥镜观察[离线]；回路电阻测试[离线]；手动操作感知[离线] | 1. 行程测试显示合闸位置与设计偏差>3mm。2. 内窥镜观察触头接触面积小于70%。3. 回路电阻远大于出厂值（如>100μΩ），且手摇操作阻力不均匀，判断对中不良。 | 根本处理：1. 停电，拆除触头连接排。2. 使用激光对中仪或心棒校正动、静触头同轴度，调整安装底座垫片或重新定位。3. 重新安装后，慢合操作观察触头插入情况，确认为全行程。所需工具：激光对中仪、塞尺、力矩扳手。；临时处理：暂时无法校正时，可调整接地开关操作连杆行程，增加插入深度，但需确保合闸后触头弹簧压力在允许范围内。 | 1. 安装时严格校正触头同轴度，控制基础沉降监测。2. 采用柔性连接型触头以补偿微小偏移。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 接地触头弹簧疲劳断裂 | 机械 | 一般 | 触头弹簧因长期反复压缩、材质疲劳或应力腐蚀，丧失弹性甚至断裂，导致触头接触压力下降，接触电阻增大。 | 1. 触头外观检查可见弹簧变形、断裂。2. 接触电阻增大。3. 开关操作过程中本体振动无明显异常但电气指标劣化。 | 弹簧自由高度[物理]：减小>10%，弹簧弹力[物理]：低于标称值的90%，接触电阻[电气]：较初值上升20%~50% | 触头压力测试仪[离线]；回路电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 抽检触头弹簧：自由高度降低10%以上或存在裂纹、断裂，即确认弹簧失效，可进一步通过接触电阻复测佐证。 | 根本处理：1. 解体触头座。2. 取出弹簧，测量自由高度和弹力。3. 更换全套触指弹簧，推荐使用耐疲劳性能更高的X合金弹簧。4. 复装后测试接触电阻。所需工具：内窥镜、卡尺、触头压力测试仪。；临时处理：可在回路电阻尚可接受时，加强红外监视，并缩短回路电阻检测周期至1个月。 | 1. 设计时选择耐疲劳不锈钢弹簧材料。2. 避免触头长期处于过压缩位（如接地开关合闸位置持续数月以上）。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 接地触头操动机构卡涩导致合闸不到位 | 机械/控制 | 严重 | 操作机构传动部件（齿轮、连杆、轴承）锈蚀、润滑脂干涸或异物卡阻，致使操作力矩不足，动触头无法行进至正常合闸位置，造成虚接或开路。 | 1. 电动操作时电机电流明显增大或过流跳闸。2. 手动操作阻力大，有明显卡滞感。3. 分合闸位置指示器不一致。4. 回路电阻极大或不稳定。 | 电动操作电机电流[电气]：>额定值的1.5倍，操作时间[物理]：>出厂值的150%，回路电阻[电气]：>200μΩ（110kV级），触头插入深度[物理]：<设计值的70% | 电机电流监测[在线]；机械特性测试仪（测操作时间、行程）[离线]；回路电阻测试[离线]；手动操作及内窥镜检查[离线] | 1. 操作时间较出厂值延长30%以上，同时电机电流峰值大于额定值1.5倍，初步判断机构卡涩。2. 手动操作明显卡涩且回路电阻异常增大（>200μΩ），内窥镜见插入深度不足，可确诊。 | 根本处理：1. 停电、机械锁定。2. 拆除机构罩壳，检查传动齿轮、连杆、轴承，用清洗剂清除锈蚀、干涸油脂，更换严重锈蚀零件。3. 加注低温润滑脂，调整离合器。4. 手动/电动试操作，测量操作时间及电机电流，确认合格。所需工具：绝缘清洗剂、润滑脂、机械特性测试仪、内窥镜。；临时处理：暂时改用带加长手柄的手动操作并确保观察到合闸到位标记，同时加强回路电阻测试和红外监视。 | 1. 机构密封防潮处理，加装加热除湿装置。2. 每2年进行机构润滑保养。3. 操作机构箱内安装温湿度控制器。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 接地触头烧损 | 热/电气 | 危急 | 分合闸过程中因触头插入深度不足、接触不良或开断感应电流能力不足，产生电弧烧蚀触头表面，导致触头材料熔化、喷溅，严重时触头烧毁。 | 1. 操作接地开关时有异常响声或振动。2. 解体可见触头表面有铜瘤、烧蚀坑。3. 气体分解物中金属粉末增多。4. 绝缘子表面有溅射金属痕迹。 | 触头烧蚀深度[物理]：>0.5mm，接触电阻突变[电气]：较前次测量增大50%以上且大于20μΩ（110kV级），气体中SF6分解产物SO2含量[化学]：>2μL/L | 内窥镜检查[离线]；回路电阻测试[离线]；SF6微水与分解产物测试[离线]；操作冲击记录仪[在线] | 1. 操作记录显示触头分合速度异常或弹跳时间>10ms。2. 内窥镜见触头表面明显烧蚀坑或材料熔凝。3. 回路电阻异常增大且气体分解物异常，可判断为烧损。 | 根本处理：1. 设备停电，回收SF6气体。2. 拆除故障相接地触头连接导体。3. 用细砂纸或研磨工具去除表面轻微烧蚀，烧蚀深度超限则更换触头组件。4. 调整操作机构确保插入深度与速度。所需工具：内窥镜、研磨工具、力矩扳手、回路电阻测试仪。；临时处理：临时短接故障间隔接地回路，使用外部接地装置替代，需确保安全措施。 | 1. 定期检测接地开关机械特性（分合闸速度、插入行程）。2. 使用具有灭弧功能的快速接地开关。3. 控制操作机构润滑，防止卡涩。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 接地触头绝缘件表面闪络 | 绝缘/电气 | 危急 | 触头绝缘支撑件（如绝缘子、绝缘拉杆）表面积污、受潮或存在微观裂纹，在过电压下发生沿面闪络，造成接地系统绝缘破坏。 | 1. 局部放电监测信号异常增大。2. 绝缘电阻、介质损耗因数超标。3. 外观察看绝缘件表面有黑色放电痕迹或裂纹。4. SF6分解产物SO2F2等异常。 | 局部放电量[电气]：>10pC（运行电压下），绝缘电阻[电气]：<5000MΩ（绝缘支撑），介质损耗因数tanδ[物理]：>0.5%（1.2Um/√3下） | 局部放电检测（超高频、超声波）[在线/带电]；绝缘电阻测试[离线]；SF6湿度及分解产物测试[离线]；内窥镜目检[离线] | 1. UHF传感器检测到典型绝缘缺陷局部放电图谱（相位分布特征）。2. 停电测试绝缘电阻低于5000MΩ且tanδ异常。3. 内窥镜发现绝缘件表面有明显放电痕，可判定为绝缘闪络。 | 根本处理：1. 停电回收气体。2. 拆除触头组件，清理或更换绝缘支撑件。3. 用无水乙醇清洁绝缘件表面，检查无裂纹后复装，若发现裂纹必须更换。所需工具：SF6回收装置、绝缘电阻测试仪、超声波清洗器。 | 1. 保持气室干燥，定期检测微水（≤150μL/L交接后）。2. 选用爬距大、抗污闪性能强的绝缘件。3. 安装吸附剂。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 接地触头 | 接地开关 | 承载短路电流，需接触良好。 | 是 | 每次检修时检查触头表面状况和接触压力，测量接触电阻 | 触头严重烧蚀氧化、接触电阻超标或弹簧力不足导致接触不可靠时更换接地触头 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 每季度检查弹簧储能状态和合闸速度，核实合闸时间满足要求 | 弹簧疲劳导致合闸速度不足、合闸时间超标或机构卡涩拒合时更换快速接地机构 | 快速接地机构机械卡涩拒动 | 机械 | 严重 | 传动连杆变形、轴销锈蚀或润滑脂干涸导致机构动作阻力增大，电磁铁或电机无法驱动到位，造成分合闸失败。 | 分合闸指示位置与实际状态不符；操作时机构发出异响但不动作；操作电流增大或电机堵转声。 | 分合闸时间≥设计值+50%［物理］；电磁铁启动电流≥额定值1.5倍［电气］；机构操作功≥标准值1.3倍［物理］ | 机构卡涩监测传感器（行程-时间曲线）［在线］；操作电流录波［在线］；定期手动操作检查阻力［离线］ | 记录分合闸行程曲线，若曲线斜率突变或停滞时间超过50ms，且操作电流持续偏高但未下降，则判定为机械卡涩。 | 根本处理：1.断开操作电源。2.拆除机构外罩，使用塞尺检查各转动间隙。3.对锈蚀轴销用除锈剂清洗，更换变形连杆。4.涂抹二硫化钼锂基脂。5.手动分合闸10次确认灵活。工具：塞尺、扳手、除锈剂、润滑脂。；临时处理：使用应急手动操作杆完成分合闸，事后立即安排检修。 | 每半年润滑传动部件；实施机构箱密封检查，防止进水受潮。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 每季度检查弹簧储能状态和合闸速度，核实合闸时间满足要求 | 弹簧疲劳导致合闸速度不足、合闸时间超标或机构卡涩拒合时更换快速接地机构 | 快速接地机构电机烧毁 | 电气/热 | 危急 | 控制回路故障导致电机长时间通电堵转，或电机绝缘老化短路，引起绕组过热烧毁。 | 操作时电机发出嗡嗡声不转动；机构箱冒烟或有焦味；电机回路空气开关跳闸。 | 电机绝缘电阻<0.5 MΩ（500V兆欧表）［电气］；电机三相直流电阻不平衡度>5%［电气］；温升>80K（红外测温）［热］ | 红外热像仪定期扫描［在线］；电机电流监测［在线］；绝缘电阻测量［离线］ | 若电机运行时电流持续等于堵转电流且热像显示温度>90℃，绝缘电阻下降至0.5MΩ以下，则判断电机烧毁。 | 根本处理：1.断开电机电源并验电。2.拆除烧毁电机，记录接线方式。3.更换同型号电机，检查传动配合。4.测量绝缘电阻合格后空载试转。工具：万用表、兆欧表、扳手、电桥。；临时处理：临时采用手动操作维持功能，同时尽快更换电机。 | 电机回路加装过流和堵转保护继电器；定期测量绝缘电阻。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 每季度检查弹簧储能状态和合闸速度，核实合闸时间满足要求 | 弹簧疲劳导致合闸速度不足、合闸时间超标或机构卡涩拒合时更换快速接地机构 | 快速接地机构控制回路断线 | 控制 | 一般 | 二次接线端子松动、电缆绝缘破损或辅助开关触点氧化导致控制回路开路，无法接通分合闸指令。 | 远方/就地操作均无响应；控制屏无分合闸指示；装置报警“控制回路断线”。 | 控制回路电阻>10Ω（正常<2Ω）［电气］；分合闸线圈两端电压为零或异常波动>±20%［电气］ | 控制回路监视继电器［在线］；线圈电压在线监测［在线］；端子紧固检查［离线］ | 若控制回路监视继电器失电动作，且测量端子排处电压正常但线圈端无电压，则判断回路断线；进一步分段测量电阻定位断点。 | 根本处理：1.确认断路器/刀闸状态，断开控制电源。2.逐一检查端子排接线紧固，测量电缆芯线通断。3.更换氧化严重的辅助开关触点或破损电缆。4.恢复送电并测试遥控功能。工具：万用表、螺丝刀、导通灯。；临时处理：若无法立即修复，可在端子排处直接短接相关接点临时恢复操作，但必须确认联锁条件，事后立即修复。 | 接线端子每年紧固；辅助开关选用密封型；电缆敷设避免机械损伤。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 每季度检查弹簧储能状态和合闸速度，核实合闸时间满足要求 | 弹簧疲劳导致合闸速度不足、合闸时间超标或机构卡涩拒合时更换快速接地机构 | 快速接地机构绝缘拉杆受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 机构传动绝缘拉杆密封失效，潮气侵入导致绝缘下降，可能引起沿面闪络或击穿。 | 绝缘电阻表测量值明显下降；局部放电测试异常；湿度大时机构箱内有凝露。 | 绝缘拉杆绝缘电阻<1000 MΩ（2500V兆欧表）［电气］；局部放电量>50 pC（运行电压下）［电气］；环境相对湿度>80%并持续24h［环境］ | 绝缘电阻定期测试［离线］；局部放电在线监测［在线］；机构箱湿度传感器［在线］ | 定期绝缘电阻趋势分析，若绝缘电阻下降幅度超过50%且与湿度强相关（湿度>75%时绝缘低），同时局部放电超标，则判定受潮。 | 根本处理：1.将接地开关转检修。2.解体机构与绝缘拉杆连接，取出拉杆。3.用无水酒精清洁表面，干燥炉60℃烘干8小时。4.更换密封圈，涂抹硅脂后复装。5.测试绝缘电阻≥5000 MΩ。工具：兆欧表、干燥炉、力矩扳手、硅脂。；临时处理：若仅轻微受潮，可用电吹风热风对机构箱内部吹干，但需停电处理。 | 机构箱加装加热除湿装置，确保密封条定期更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 每季度检查弹簧储能状态和合闸速度，核实合闸时间满足要求 | 弹簧疲劳导致合闸速度不足、合闸时间超标或机构卡涩拒合时更换快速接地机构 | 快速接地机构触头烧损 | 电气/热 | 一般 | 接地开关切合感应电流或电磁环流时存在电弧，触头材料劣化、表面烧蚀，导致接触电阻增大。 | 回路电阻测试值增大；触头外观有烧灼斑点、熔坑；温升试验时触头温度高。 | 主回路电阻>1.2倍出厂值（通常出厂<40μΩ）［电气］；触头温升>75K（运行电流下）［热］；触头磨损量>2mm［物理］ | 回路电阻测量（每年）［离线］；红外测温［在线］ | 若回路电阻较上次测量值增加30%以上，且红外测温显示触头区域温升异常（相同负载下温差>15K），则判断触头烧损。 | 根本处理：1.设备解体检修。2.拆除灭弧室及触头组件。3.用细砂纸打磨烧蚀面，清洁。4.如磨损量>2mm，更换同规格触头。5.重新装配后测量回路电阻合格。工具：回路电阻测试仪、砂纸、无水酒精、力矩扳手。；临时处理：若无法立即停电，可加强监测，降低负荷电流。 | 采用铜钨触头材料；限制操作过电压。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 快速接地机构 | 接地开关 | 实现快速合闸，含弹簧操作机构。 | 否 | 每季度检查弹簧储能状态和合闸速度，核实合闸时间满足要求 | 弹簧疲劳导致合闸速度不足、合闸时间超标或机构卡涩拒合时更换快速接地机构 | 快速接地机构弹簧操动机构弹簧疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 储能弹簧长期承受交变应力，疲劳裂纹扩展导致断裂，合闸能量无法提供，机构拒动。 | 储能指示器不再显示储能状态；操作时声音异常沉闷或无声；手动储能感觉轻无阻力。 | 弹簧自由长度缩短>3%（设计值）［物理］；弹簧外径变化>2%［物理］；操作功<额定值70%［物理］ | 储能状态微动开关［在线］；分合闸时间及速度测量［离线］；弹簧目视检查［离线］ | 若储能微动开关始终不动作，或检查发现弹簧断裂、明显变形，分合闸速度低于标准下限20%，则判定弹簧失效。 | 根本处理：1.断开操作电源，将机构充分释能。2.拆下储能弹簧组件。3.更换同规格经检验合格的新弹簧组。4.调整行程和超程，测量分合闸速度合格。工具：专用弹簧拆装工具、拉力计、速度测量仪。；临时处理：立即停用该接地开关，采用临时接地线满足接地区要求。 | 每操作2000次或每5年更换储能弹簧；选用抗疲劳性能好的合金弹簧钢。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 母线 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 汇集和分配电能，采用三相共箱或分箱SF6气体绝缘母线。 | 否 | 每年检查母线导体连接处接触电阻，核实盆式绝缘子外观和SF6气体压力 | 母线导体严重氧化、连接处过热或绝缘性能严重下降时更换母线段
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 每次检修时检查导体表面氧化和磨损情况，测量连接处接触电阻 | 导体严重氧化变色、连接处接触电阻持续超标或机械变形影响装配时更换导体 | 导体接触不良 | 电气/热 | 严重 | 安装工艺不良、长期振动或热胀冷缩导致导体连接处松动，接触电阻增大，产生过热，加速氧化，恶性循环可能引起烧损。 | 红外测温显示局部温度异常升高；SF6气体压力随温度异常波动；外壳局部发热变形。 | 接触电阻（[电气]）>初始值2倍；接头温度（[物理]）>90℃（温升>65K）；局部放电量（[电气]）>50pC | 红外热像仪（[在线]/[离线]）；回路电阻测试（[离线]）；超声波局部放电检测（[带电]）；SF6密度继电器（[在线]） | 红外测温异常温升+回路电阻超出1.2倍出厂值（或相关标准），同时超声波局放检出接头异常放电信号可确诊。 | 根本处理：停电，回收SF6，打开气室，打磨或更换烧损触头、触头座，用力矩扳手按规定力矩紧固，清洁后组装，抽真空充气。工具：力矩扳手、打磨机、导电膏、真空泵、SF6回收装置。；临时处理：加强通风冷却，降低负荷，增加红外监测频次。 | 安装严格工艺控制，力矩紧固，涂导电膏；运行中定期红外测温；选用耐高温弹簧触指。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 每次检修时检查导体表面氧化和磨损情况，测量连接处接触电阻 | 导体严重氧化变色、连接处接触电阻持续超标或机械变形影响装配时更换导体 | 导体机械松动/振动 | 机械 | 一般 | 运输振动或运行电磁力、机械力导致导体支撑松动，产生异常振动，可能磨损绝缘子。 | 可听见异常振动声；外壳局部振动幅值增大；超声波局放检测出现机械振动信号。 | 振动幅值（[物理]）>0.1mm；垂直振动加速度（[物理]）>1.5m/s² | 超声波局放检测仪（[带电]）；振动传感器（[在线]）；听音判别（[离线]） | 超声波检测出现高幅值信号且相位图谱呈50/100Hz强相关的机械特征，结合运行声音异常诊断。 | 根本处理：停电，打开气室，重新紧固支撑绝缘子螺栓；如有磨损，更换绝缘子和支撑件，使用力矩扳手紧固。；临时处理：监视运行，若振动不影响绝缘，待计划停电处理。 | 运输加装减震垫块，安装确保固定牢固，定期检查。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 每次检修时检查导体表面氧化和磨损情况，测量连接处接触电阻 | 导体严重氧化变色、连接处接触电阻持续超标或机械变形影响装配时更换导体 | 导体放电（绝缘故障） | 绝缘/电气 | 严重/危急 | 导体表面毛刺、尖角或导电颗粒导致电场畸变，产生局部放电，逐步发展为闪络或击穿。 | 局放检测仪报警；SF6分解物检测SO2、H2S含量升高；气体压力下降。 | 局部放电量（[电气]）>10pC（运行中）；SF6分解物SO2（[化学]）>1μL/L；H2S（[化学]）>1μL/L | 特高频局放检测（[在线]/[带电]）；超声波检测（[带电]）；SF6气体分解物测试（[离线]）；气体压力监测（[在线]） | 特高频检出异常放电且相位图谱呈典型绝缘缺陷特征，同时SO2/H2S超标，确认为绝缘放电。 | 根本处理：停电，回收SF6，检查导体表面，打磨毛刺，洁净布擦拭；若盆式绝缘子有放电痕迹则更换；用吸尘器清理微粒；更换吸附剂；重新充气。；临时处理：若放电轻微，加强局放在线监测，降低电压运行，缩短检测周期。 | 严格控制装配环境洁净度，导体圆滑过渡，安装屏蔽罩，出厂做耐压局放试验。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 每次检修时检查导体表面氧化和磨损情况，测量连接处接触电阻 | 导体严重氧化变色、连接处接触电阻持续超标或机械变形影响装配时更换导体 | 导体过热 | 热/电气 | 严重 | 载流量过大或散热不良导致导体温升超过允许值，加速绝缘老化，可能引起热击穿。 | 外壳温升异常；红外测温显示过热；SF6气体压力升高且偏离温度补偿曲线正常范围。 | 导体温度（[物理]）>105℃（长期）；SF6压力与温度偏离补偿曲线>0.03MPa（[物理]） | 光纤测温（[在线]）；红外测温（[离线]）；压力及密度继电器监测（[在线]） | 根据负荷电流与回路电阻计算热损耗，结合外壳温度推算内部导体温度>105℃，或压力-温度关系异常，则判断过热。 | 根本处理：降低负荷或增加散热（强迫通风）；检查回路电阻，若接触不良则按接触不良检修；重新进行热稳定校验。；临时处理：临时降负荷运行，加强外部通风冷却，加强监视。 | 规划时确保载流量裕度，避免长期过负荷，改善通风条件。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 导体 | 母线 | 导电回路，多为铝合金管。 | 否 | 每次检修时检查导体表面氧化和磨损情况，测量连接处接触电阻 | 导体严重氧化变色、连接处接触电阻持续超标或机械变形影响装配时更换导体 | 导体腐蚀 | 化学/环境 | 轻微/一般 | 导体材质或表面处理不良，在SF6分解产物或微水作用下发生腐蚀，接触电阻增大。 | 微水含量超标；SF6酸度增加；内窥镜见导体表面白色或绿色腐蚀产物。 | 微水（[化学]）>150μL/L（交接），运行中>300μL/L；SF6酸度（[化学]）>0.3μg/g（以HF计） | 微水测试（[离线]）；气体酸度检测（[离线]）；内窥镜检查（[离线]） | 微水及酸度超标，且内窥或开盖检查发现导体表面有腐蚀痕迹可确诊。 | 根本处理：停电，更换腐蚀导体和受损绝缘件，干燥处理，更换吸附剂，充入高纯氮气或SF6，严格控制微水。；临时处理：轻微腐蚀可增加吸附剂，延长在线监测，计划停电更换。 | 严格控制气体微水，安装时保持干燥，使用合格SF6，定期更换吸附剂。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面有无放电痕迹和裂纹，进行超声波探伤检查 | 绝缘子出现裂纹、表面严重放电烧蚀或气密性失效导致气室串气时更换盆式绝缘子 | 盆式绝缘子表面闪络 | 绝缘 | 严重 | 绝缘子表面因污秽、潮气凝露或表面划伤导致电场畸变，沿面发生闪络放电，碳化痕迹逐渐发展，最终可能引发相间或对地短路。 | 局部放电监测幅值突增；SF6气体中SO2、HF含量升高；绝缘子表面可见树枝状放电痕迹或白斑；保护装置可能发报警信号。 | 局部放电量＞100pC [电气]；SF6湿度＞150 μL/L [化学]；SO2含量＞1.0 μL/L [化学]；闪络后绝缘电阻＜100 MΩ [电气] | 特高频局部放电检测 [在线]；SF6气体成分分析 [离线]；内窥镜检查 [离线]；绝缘电阻测试 [离线] | 若特高频局部放电幅值连续升高且伴随SO2＞1.0 μL/L，同时绝缘电阻下降，则判定为沿面闪络。 | 根本处理：停电后回收SF6气体；拆除故障绝缘子；用无水酒精和无尘布清洁表面；检查并修复导杆连接；更换新绝缘子并按规定力矩紧固（力矩值参照厂家要求）；抽真空、充气至额定压力。工具：SF6回收装置、无水酒精、无尘布、力矩扳手、真空泵。；临时处理：降低该气室运行电压或将该间隔停电，使用备用间隔。 | 控制气室微水含量≤150 μL/L；安装吸附剂；定期擦拭绝缘子表面；涂覆RTV防污闪涂料。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面有无放电痕迹和裂纹，进行超声波探伤检查 | 绝缘子出现裂纹、表面严重放电烧蚀或气密性失效导致气室串气时更换盆式绝缘子 | 盆式绝缘子内部气隙放电 | 绝缘 | 危急 | 制造过程中环氧树脂内部残留气泡或固化收缩形成气隙，在高电场作用下气隙内发生局部放电，逐渐腐蚀绝缘，最终贯穿击穿。 | 局部放电量缓慢增长；SF6气体中CF4、CO2等分解物轻微增加；绝缘子外表无可见异常；超声波检测可能感知微弱脉冲。 | 局部放电量＞50 pC [电气]；超声波信号幅值＞10 mV [物理]；SF6中CF4含量＞0.1 μL/L [化学]；介损tanδ＞0.5% [电气] | 特高频局部放电检测 [在线]；超声波局部放电检测 [在线]；SF6气体组分分析 [离线]；X射线探伤 [离线] | 特高频和超声波同时检测到异常放电信号且放电相位特征典型，X射线探伤显示内部气泡或裂纹，则判定为内部气隙放电。 | 根本处理：更换故障绝缘子。步骤：停电、回收气体、拆除旧绝缘子、清理法兰面、安装新绝缘子、抽真空注气。工具：SF6回收装置、吊具、力矩扳手、真空计。；临时处理：降负荷运行，缩短巡检周期至每周一次。 | 严格出厂局放试验把关；控制浇注工艺避免气泡；采用X射线抽检。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面有无放电痕迹和裂纹，进行超声波探伤检查 | 绝缘子出现裂纹、表面严重放电烧蚀或气密性失效导致气室串气时更换盆式绝缘子 | 盆式绝缘子机械破裂 | 机械 | 危急 | 因安装应力集中、导体热伸缩循环、环氧材料老化脆化或承受过大短路电动力，导致绝缘子产生裂纹甚至断裂，引起气体泄漏和绝缘破坏。 | SF6压力表压力快速下降；设备外壳变形异常响声；局部放电信号出现；气体泄漏报警；严重时发生接地故障。 | SF6压力下降速率＞0.02 MPa/天 [物理]；裂纹深度＞2 mm [物理]；绝缘子表面应变＞500 με [物理]；泄漏量＞1%年泄漏率 [物理] | 红外检漏 [在线]；SF6密度继电器监测 [在线]；振动/应变监测 [在线]；内窥镜目视检查 [离线] | 若密度继电器持续压力下降且红外检漏确认泄漏点位于盆子法兰处，内窥镜发现绝缘子表面裂纹，即判定为机械破裂。 | 根本处理：更换破裂盆式绝缘子。步骤：隔离故障气室、回收气体、拆除损坏绝缘子、清理法兰面、更换密封圈、按照力矩对角均匀紧固新绝缘子、检漏、抽真空注气。工具：SF6回收车、力矩扳手、密封圈、检漏仪。；临时处理：临时用密封胶封堵漏点并降低气室压力运行，尽速安排停电更换。 | 安装时使用定力矩紧固，避免应力集中；采用柔性导体连接适应热伸缩；定期进行振动监测。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面有无放电痕迹和裂纹，进行超声波探伤检查 | 绝缘子出现裂纹、表面严重放电烧蚀或气密性失效导致气室串气时更换盆式绝缘子 | 盆式绝缘子受潮凝露 | 绝缘/环境 | 一般 | 密封不良或吸附剂失效导致水分侵入气室，温度变化时在绝缘子表面形成凝露，降低沿面闪络电压，诱发局部放电或闪络。 | SF6微水值持续升高；湿度超过300 μL/L；绝缘子表面有露珠或水膜；局部放电量偶发增高。 | SF6湿度＞300 μL/L [化学]；露点温度≥-5℃（常压下）[物理]；绝缘电阻下降至1000 MΩ以下 [电气]；局部放电量＞50 pC（不稳定）[电气] | SF6微水测试 [离线]；露点仪检测 [离线]；内窥镜检查 [离线]；局部放电在线监测 [在线] | 微水测试值＞300 μL/L，且内窥镜可见表面水珠或水痕，局部放电监测出现偶发高幅值脉冲，即判断为受潮凝露。 | 根本处理：停电后回收气体，更换吸附剂；用干布擦拭绝缘子表面；必要时用干燥氮气冲洗气室；重新充入合格SF6气体。工具：微水测试仪、吸附剂、SF6回收装置、高纯氮气。；临时处理：投入备用间隔，故障气室停运干燥处理。 | 定期检测微水，及时更换吸附剂；加强密封面维护；防止外部水源渗入。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 盆式绝缘子 | 母线 | 支撑导体并分隔气室，起绝缘和密封作用。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面有无放电痕迹和裂纹，进行超声波探伤检查 | 绝缘子出现裂纹、表面严重放电烧蚀或气密性失效导致气室串气时更换盆式绝缘子 | 盆式绝缘子沿面爬电 | 绝缘 | 严重 | 绝缘子表面污染、金属微粒附着或绝缘老化形成导电通道，泄漏电流逐渐增大，最终发展成沿面闪络。 | 外壳非接地的金属法兰处可测得对地电压异常；SF6气体分解产物SO2轻微增加；局部放电呈间歇性非稳定信号。 | 泄漏电流＞5 mA [电气]；表面污秽等值盐密＞0.1 mg/cm² [化学]；局部放电量＞80 pC [电气]；红外测温出现局部温度升高2 ℃以上 [物理] | 泄漏电流检测 [在线]；红外测温 [在线]；局部放电检测 [在线]；SF6气体分析 [离线] | 若泄漏电流持续增大且局部放电同步出现，结合等值盐密超标，判定为沿面爬电。 | 根本处理：清洁绝缘子表面，去除导电污秽；检查并清除金属微粒；如有碳化通道需更换绝缘子。工具：无水酒精、无尘布、吸尘器、力矩扳手。；临时处理：降负荷运行，加强局部放电及泄漏电流监测。 | 严格工艺防止金属微粒产生；喷涂PRTV涂料；保持气室清洁度。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面状态和安装紧固情况，进行绝缘电阻测试 | 绝缘子表面严重放电爬电、出现裂纹或绝缘电阻不合格时更换柱式绝缘子 | 盆式绝缘子表面闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘表面受潮、脏污或存在异物诱发沿面放电，严重时发展为对地闪络。SF6气体微水含量升高或绝缘件表面粗糙度劣化是主要内因。 | 1. 局放检测仪报警<br>2. SF6气体分解物检测到SO2、H2S<br>3. 夜间巡视可见电晕蓝光 | 1. 局放量≥100pC（GIS内部）[电气]<br>2. SF6微水≥300μL/L [化学]<br>3. SO2含量≥1μL/L [化学] | 1. 特高频局放检测[在线]<br>2. 超声波局放检测[在线]<br>3. SF6气体成分分析[离线] | 若特高频PRPS图谱呈现绝缘类放电特征且超声波局放幅值>20dB，同时SO2含量>0.5μL/L，判定为绝缘表面闪络。排除导体尖端放电后定位故障气室。 | 根本处理：1. 回收SF6气体<br>2. 打开气室，用专用吊具取出盆式绝缘子<br>3. 使用无水乙醇及无尘布清洁绝缘表面<br>4. 修复或更换表面损伤部件<br>5. 更换吸附剂，抽真空后充入合格SF6<br>6. 若绝缘表面出现贯穿性碳化痕迹、局放量持续>500pC无法恢复或累计运行超过30年且经整组耐压不合格，则应整组更换；临时处理：降低该气室气压至额定压力下限运行，加强局放在线监测 | 1. 保证气室密封性，微水控制在150μL/L以下<br>2. 日常巡检（1月/次）：外观清洁，检漏<br>3. 年度检修：SF6微水测试，气体分解物检测，局放检测<br>4. 安装后用工频耐压及局放试验
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面状态和安装紧固情况，进行绝缘电阻测试 | 绝缘子表面严重放电爬电、出现裂纹或绝缘电阻不合格时更换柱式绝缘子 | 柱式绝缘子内部缺陷（气泡/裂缝） | 绝缘/机械 | 危急 | 制造过程中绝缘材料内部残留气泡或固化收缩应力导致微裂纹。运行中受电场应力与机械振动作用裂纹扩展，引发局部放电直至击穿。 | 1. 局部放电信号间歇性出现<br>2. 在线监测系统告警<br>3. 内部绝缘击穿前无明显感官征兆 | 1. 局放量>50pC（稳态）[电气]<br>2. 特高频信号峰值频率300MHz~1.5GHz [电气]<br>3. X射线检测密度差≥5% [物理] | 1. X射线数字成像检测[离线]<br>2. 特高频局放在线监测[在线]<br>3. 声发射检测[离线] | X射线成像显示内部存在直径>1mm气孔或线状阴影长度>10mm，且局放PRPD图谱呈现对称簇状放电特征，判定为内部缺陷。定位后安排停电更换。 | 根本处理：1. 停电，回收故障气室SF6<br>2. 拆除连接导体，用专用工具取出缺陷绝缘子<br>3. 更换同型号合格备件<br>4. 清洁气室，更换密封圈<br>5. 抽真空至133Pa后充SF6<br>6. 现场工频耐压及局放试验<br>7. 当缺陷尺寸超过壁厚10%、局放量>100pC且X射线确认缺陷扩展或同批次出现同类事故时，需对整间隔或整组设备进行更换/退役；临时处理：将该间隔改为检修状态，若无法立即停电则降低气压30%并投入增强型局放监测 | 1. 加强入厂验收，逐只进行X射线探伤及局放试验<br>2. 安装前进行X射线抽检<br>3. 运行中每季度局放检测，必要时进行X射线成像<br>4. 运输与安装中避免碰撞
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面状态和安装紧固情况，进行绝缘电阻测试 | 绝缘子表面严重放电爬电、出现裂纹或绝缘电阻不合格时更换柱式绝缘子 | 柱式绝缘子机械断裂 | 机械 | 危急 | 因安装时受力不均、短路电动冲击或材料疲劳导致绝缘子法兰根部或伞裙断裂，失去支撑能力。 | 1. 异常振动声响<br>2. 母线位移监测报警<br>3. 壳体变形或气体泄漏 | 1. 振动加速度>5g（峰值）[物理]<br>2. SF6压力下降速率>1kPa/天 [物理]<br>3. 法兰处错位量>2mm [物理] | 1. 振动监测[在线]<br>2. SF6气体泄漏检测[在线/离线]<br>3. 内窥镜检查[离线]<br>4. 机械位移传感器[在线] | 若振动频谱出现50Hz倍频分量突增，且气室压力下降速率达2kPa/天以上，结合内窥镜发现绝缘子法兰裂纹，判定为机械断裂。立即停运。 | 根本处理：1. 紧急切断相关间隔电源<br>2. 回收SF6，打开故障气室<br>3. 检查并更换断裂绝缘子及相关变形部件<br>4. 测量触头插入深度，调整安装误差<br>5. 重新安装后机械特性试验<br>6. 若出现法兰根部可见裂纹、承载力低于设计值70%或使用超25年且综合评估不合格，则整组更换；临时处理：临时用机械支撑夹具加固受损壳体，限制位移，但无法根本修复 | 1. 安装使用力矩扳手，均匀施力<br>2. 月度巡检：听振动异响，查SF6压力<br>3. 年度：内窥镜检查，法兰紧固力矩复核<br>4. 定期检查母线支架及伸缩节<br>5. 每年进行壳体变形量测
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面状态和安装紧固情况，进行绝缘电阻测试 | 绝缘子表面严重放电爬电、出现裂纹或绝缘电阻不合格时更换柱式绝缘子 | 绝缘子界面击穿（沿面/层间） | 绝缘 | 严重 | 复合绝缘结构（如环氧树脂与嵌件界面）因结合不良或长期局部放电导致界面绝缘劣化，形成贯通放电通道。 | 1. 持续稳定的局放信号<br>2. SF6气体分解物中SOF2含量升高<br>3. 红外测温发现异常热点 | 1. 局放量>80pC（放电稳定）[电气]<br>2. SOF2含量>0.5μL/L [化学]<br>3. 界面温升>5K（与相邻相比）[热] | 1. 红外热成像[在线/离线]<br>2. SF6气体分解物色谱分析[离线]<br>3. 特高频局放检测[在线] | 局放图谱呈典型表面/界面放电特征，且红外检测同一绝缘件部位温差>5K，气体分析SOF2浓度连续上升，排除其他气室干扰后，诊断为界面击穿。 | 根本处理：1. 停电回收SF6，开仓检查绝缘件表面<br>2. 对可疑绝缘子进行染色渗透试验确认通道<br>3. 更换失效绝缘子，修复接触面<br>4. 抽真空，充入新SF6，试验<br>5. 若沿面爬电距离减小至原值80%以下、界面绝缘电阻<10MΩ或同一部件经历2次及以上修复，则更换相关组件或整组设备；临时处理：短时运行可降压5%~10%，加强气体分析频次至每周一次 | 1. 严控浇注工艺，出厂逐只工频耐压+局放<br>2. 使用绝缘电阻测试仪检测界面绝缘（>1000MΩ）<br>3. 每3年进行红外精确测温<br>4. 每6年进行SF6气体分解物全分析
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 柱式绝缘子 | 母线 | 长距离支撑母线导体，保证对地绝缘。 | 是 | 每次检修时检查绝缘子表面状态和安装紧固情况，进行绝缘电阻测试 | 绝缘子表面严重放电爬电、出现裂纹或绝缘电阻不合格时更换柱式绝缘子 | 绝缘子表面凝露及污秽 | 绝缘/环境 | 一般 | 气室密封不严或进入潮湿空气，温度变化时凝露附着于绝缘件表面，混合外壳金属微粒及尘埃形成污秽层，降低沿面耐压。 | 1. 微水密度在线监测示值上升<br>2. 低温季节更易发生<br>3. 局放偶发起伏 | 1. SF6相对湿度>30%（20℃）[物理]<br>2. 露点温度>-5℃ [物理]<br>3. 绝缘电阻下降至50%出厂值 [电气] | 1. 微水密度在线监测[在线]<br>2. 露点仪测量[离线]<br>3. 绝缘电阻测试（需解体检修时）[离线] | 若微水指标持续超过300μL/L且露点>-5℃，且特高频局放检测出现间歇性幅值波动<50pC，排除其他原因后判定为凝露导致表面污秽。 | 根本处理：1. 检查密封面及密封圈，更换失效部件<br>2. 回收潮湿SF6，进行净化处理<br>3. 开仓清洁或用干燥氮气冲洗绝缘表面<br>4. 更换吸附剂，充入合格气体<br>5. 若清洗烘干后绝缘电阻仍低于出厂值70%、绝缘件出现粉化或腐蚀坑或表面凝露频发无法通过密封修复，则更换绝缘件或整组设备；临时处理：若不具备停电条件，打开气室排气阀通入干燥氮气正压驱潮，并装入新鲜吸附剂 | 1. 安装微水在线监测和报警装置<br>2. 日常查看微水数据，控制在250μL/L以下<br>3. 每年进行露点测试和检漏<br>4. 每3年更换全部气室密封圈<br>5. 气室充气前检测SF6露点≤-60℃<br>6. 交接时进行密封性试验（年泄漏率<0.5%）
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 每年检查伸缩节变形量和波纹状态，核实滑动导向件工作正常 | 波纹管出现裂纹泄漏、变形量超出设计范围或导向件卡死时更换伸缩节 | 伸缩节波纹管腐蚀泄漏 | 机械/化学 | 严重 | GIS伸缩节波纹管因材质缺陷或环境中含腐蚀性气体（如SF6分解产物与水反应生成HF），导致内壁或外壁点蚀、晶间腐蚀，最终穿孔漏气。 | SF6气体压力持续下降，补气报警频繁；局部检漏发现伸缩节附近有SF6分解产物气味；支撑结构可见锈蚀痕迹。 | SF6气体压力（额定压力下降≥0.02 MPa/月）[物理]；水分含量（＞300 μL/L）[化学]；HF含量（＞10 ppm）[化学]；泄漏点SO2检出[化学]。 | 红外成像检漏[在线]；SF6定量检漏仪包扎法监测[在线]；气体微水测试[离线]；分解产物分析[离线]；壁厚超声测厚[离线]。 | 若SF6压力下降趋势与温度补偿曲线不符且局部包扎检漏浓度＞30 ppm，结合微水与分解产物异常，判定为腐蚀穿孔；超声测厚显示壁厚减薄≥30%可确认。 | 根本处理：停电后将伸缩节解体检修，更换新波纹管（材质应为316L不锈钢，壁厚≥1.5 mm）；使用专用模具氩弧焊焊接，焊后100%射线探伤；抽真空至＜50 Pa，充SF6至额定压力，静置24小时复测微水≤150 μL/L。工具：氩弧焊机、射线探伤机、真空泵、SF6回收装置。；临时处理：用堵漏胶棒（如可赛新）临时封堵漏点，并降低该气室压力至0.35 MPa（额定0.5 MPa时），同时加强监测，尽快安排停电。 | 严格控制GIS气室水分：新气充入前微水≤80 μL/L；运行中定期检测微水≤300 μL/L；每年对伸缩节外表面涂覆防锈脂；加装吸附剂定期更换。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 每年检查伸缩节变形量和波纹状态，核实滑动导向件工作正常 | 波纹管出现裂纹泄漏、变形量超出设计范围或导向件卡死时更换伸缩节 | 伸缩节变形卡涩 | 机械 | 严重 | 伸缩节导向螺杆或限位板因锈蚀或杂物卡滞，使波纹管无法自由伸缩补偿，当温度变化时产生巨大热应力，导致波纹管扭曲变形或焊缝开裂。 | 伸缩节外观可见波纹管侧弯或扭曲，位移指示器卡死；运行中机械异响；环境温度变化时压力异常波动；基础螺栓剪断。 | 位移量（与理论补偿值偏差＞5 mm）[物理]；导向杆间隙（＜0.5mm 或完全卡死）[物理]；操作力矩（转动导向螺母力矩＞50 N·m）[物理]。 | 目视检查位移指示器和波纹管形态[离线]；用塞尺检查导向间隙[离线]；手动旋动导向螺母感受灵活性[离线]。 | 对比实测位移与理论计算热胀冷缩位移量，若差值＞5mm且导向间隙为零或无法旋动，则判定为卡涩；若基础螺栓已剪断，则严重卡涩。 | 根本处理：停电后解体修复：清理导向槽和螺杆锈蚀，涂抹二硫化钼润滑脂；校正波纹管变形（不可恢复则更换）；调整安装补偿量至设计值；更换剪断的螺栓。工具：液压矫正器、塞尺、润滑工具。；临时处理：若无法停电，可向导向槽注入松锈剂并轻敲振动尝试松脱，同时严密监视位移变化，限制负荷操作。 | 定期清理伸缩节外部杂物，对导向部位加装防尘罩；每年对导向螺杆润滑；安装时确保导向间隙均匀（0.5-0.8mm）。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 每年检查伸缩节变形量和波纹状态，核实滑动导向件工作正常 | 波纹管出现裂纹泄漏、变形量超出设计范围或导向件卡死时更换伸缩节 | 伸缩节密封面SF6泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 伸缩节与GIS筒体连接的法兰密封面因O型密封圈老化、安装时异物夹杂或螺栓紧固不均匀，导致密封不严，造成气体缓慢泄漏。 | 气室压力缓慢下降（年泄漏率＞1%）；局部包扎检漏仪显示法兰面有SF6泄漏；冬季泄漏加重。 | 年泄漏率（＞1%）[物理]；包扎检测浓度（＞50 ppm）[物理]；螺栓残余力矩偏差（＞20%）[物理]。 | SF6定量检漏仪包扎各密封面[在线]；力矩扳手检查螺栓预紧力[离线]；肥皂水检漏发现气泡[离线]。 | 若包扎法测得浓度＞50 ppm且压力呈线性下降，年泄漏率计算＞1%，再用力矩扳手检查发现紧固力矩低于规定值20%，判定为密封面泄漏；若力矩合格仍泄漏，则为密封圈失效。 | 根本处理：回收该气室SF6气体，松开法兰，清洁密封面，更换新O型圈（氟橡胶），涂抹适量真空脂，按对角线顺序分三次紧固螺栓至额定力矩（通常50 N·m），抽真空充气后检漏。工具：力矩扳手、SF6回收装置、真空泵。；临时处理：使用密封面注胶技术，通过预留注胶孔注入专用密封胶临时堵漏，维持压力至停电检修。 | 安装时保证密封面光洁度Ra≤3.2μm，螺栓力矩按规定并记录；定期进行检漏；密封圈储存期不超过5年，安装前检查无压缩变形。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 每年检查伸缩节变形量和波纹状态，核实滑动导向件工作正常 | 波纹管出现裂纹泄漏、变形量超出设计范围或导向件卡死时更换伸缩节 | 伸缩节疲劳破裂 | 机械 | 危急 | 伸缩节波纹管在设备投运后因温度变化、地基沉降、操作振动等产生反复交变应力，超过材料疲劳极限，在波谷处萌生裂纹并扩展，最终断裂。 | 伸缩节外观可见波纹管波距不均，局部有微小裂纹；运行时发出异常振动声响；突发性气体压力骤降，伴随巨大漏气声；红外成像显示断裂处温度异常。 | 振动振幅（＞0.5 mm）[物理]；循环次数统计（＞10⁵次）[物理]；裂纹长度（＞5 mm）[物理]；气体压力跌落速率（＞0.5 MPa/h）[物理]。 | 振动监测仪测量伸缩节固定点振动位移[在线]；内窥镜检查波纹管内壁裂纹[离线]；应变片监测波纹管应力[在线]；气体压力趋势监控[在线]。 | 若振动位移长期超过0.5mm且压力无异常但波纹管应变幅值＞500 με，结合内窥镜发现波谷处有径向裂纹，判定疲劳损伤；若压力骤降且伴随断裂处红外热点，则诊断为断裂。 | 根本处理：立即停电，更换损坏波纹管及可能受损的导向装置；重新校准安装同轴度（偏差＜±2 mm）；焊接后按上述要求探伤与气密试验；恢复后做机械振动试验，振幅＜0.2 mm。工具：氩弧焊机、射线探伤机、激光对中仪。；临时处理：用快速堵漏卡具临时抱箍裂纹部位，并降压运行（压力降至0.3 MPa），限制操作，减少温度波动。 | 设计时进行疲劳寿命校核，保证运行周期内应力幅低于疲劳极限；安装时确保伸缩节两端同轴度误差≤1 mm；对地基进行灌浆处理防止沉降。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 每年检查伸缩节变形量和波纹状态，核实滑动导向件工作正常 | 波纹管出现裂纹泄漏、变形量超出设计范围或导向件卡死时更换伸缩节 | 伸缩节绝縁性能下降 | 绝缘 | 轻微/一般 | 伸缩节内部因金属微粒、粉尘沉积或受潮，导致沿波纹管表面闪络或绝缘拉杆击穿，降低局部放电水平。 | 局放检测值升高（＞20 pC）；SF6分解产物SO2出现；气体微水超标。 | 局部放电量（＞20 pC）[电气]；微水（＞300 μL/L）[化学]；SO2含量（＞1 μL/L）[化学]；绝缘电阻（＜1000 MΩ）[电气]。 | 超高频局放检测[在线]；SF6微水测试[离线]；分解产物测试[离线]；绝缘摇表测量[离线]。 | 若局放图谱呈现绝缘缺陷特征且微水与SO2同时异常，结合历史趋势，判定绝缘受潮或粉尘污染；若绝缘电阻低于1000 MΩ，辅助判断。 | 根本处理：回收气体，拆解伸缩节，用无水乙醇清洗波纹管内壁及绝缘件，必要时更换吸附剂；真空干燥处理（60℃、＜50 Pa保持24h）后充入合格气体。；临时处理：投入备用气室或临时降低该段母线电压，加强局放监测。 | 控制GIS安装现场洁净度，安装时使用防尘棚；加强SF6气体监测，及时更换吸附剂；伸缩节设计时考虑内部电场均匀性。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 伸缩节 | 母线 | 补偿热胀冷缩和安装误差。 | 是 | 每年检查伸缩节变形量和波纹状态，核实滑动导向件工作正常 | 波纹管出现裂纹泄漏、变形量超出设计范围或导向件卡死时更换伸缩节 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 电流互感器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 将大电流转换为标准小电流，供测量和保护，通常为套管式，套在导体上。 | 否 | 每年检查二次绕组绝缘电阻和直流电阻，核实变比精度和接线正确性 | 铁心严重饱和、绕组绝缘击穿或精度超差无法校准时更换电流互感器
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 二次绕组 | 电流互感器 | 感应电流输出，含测量级和保护级线圈。 | 否 | 每年测量绕组直流电阻和对地绝缘电阻，核实接线端子紧固 | 绕组匝间短路、绝缘电阻低于允许值或端子排严重锈蚀时更换绕组 | (无可用信息) |  |  | 所有搜索请求均返回错误，未能获取GIS二次绕组故障相关数据，无法进行调研
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 电压互感器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 将高电压转换为标准低电压，供测量和保护，通常为感应式或电容式。 | 否 | 每年检查变比精度和绝缘电阻，核实二次回路接线正确性和保护熔断器完好 | 变比精度严重超差、绕组击穿或铁心磁饱和时更换电压互感器
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 避雷器 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 限制过电压，保护设备绝缘，采用氧化锌阀片。 | 否 | 每年测量避雷器持续电流和阻性电流分量，检查绝缘电阻，核实放电计数器读数 | 阻性电流显著增大超过注意值、绝缘电阻严重下降或阀片老化劣化时更换避雷器
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 氧化锌阀片 | 避雷器 | 非线性电阻元件，承受过电压时导通泄放能量。 | 是 | 每年测量阀片直流参考电压和泄漏电流，与出厂值比较分析老化趋势 | 直流参考电压下降超过5%、泄漏电流持续增大或阀片击穿时更换阀片或整体更换避雷器 | 氧化锌阀片受潮老化 | 电气/化学/环境 | 严重 | 密封不良导致潮气侵入阀片内部，ZnO晶界层发生水解反应，加速劣化。泄漏电流阻性分量增大，功耗上升。 | 在线监测泄漏电流增大；红外测温局部发热；避雷器底座绝缘下降；雨后读数突变。 | 阻性电流基波峰值>150μA(额定电压下) [电气]， 全电流>600μA [电气]， 相间温差>1K [物理]， 功耗增量>10%初始值 [电气] | [在线] 全电流与阻性电流在线监测仪； [带电] 红外热成像检测； [离线] 绝缘电阻测试(2500V兆欧表) | 阻性电流超过出厂值150%且持续增长，或在线监测系统报警，结合湿度变化趋势判断为受潮。加热除湿后阻性电流不恢复即确认阀片劣化。 | 根本处理：更换故障相避雷器本体；更换前需检测新本体绝缘电阻>10000MΩ。使用专用拆装工具，按力矩要求紧固(约40-60N·m)；抽真空处理内部SF6气体。；临时处理：若系统无法立即停运，可临时退出在线监测跳闸功能，加强红外监视，安排尽快更换。 | 安装运行时保证密封面洁净，使用力矩扳手紧固；定期更换吸附剂；控制环境相对湿度。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 氧化锌阀片 | 避雷器 | 非线性电阻元件，承受过电压时导通泄放能量。 | 是 | 每年测量阀片直流参考电压和泄漏电流，与出厂值比较分析老化趋势 | 直流参考电压下降超过5%、泄漏电流持续增大或阀片击穿时更换阀片或整体更换避雷器 | 氧化锌阀片过电压击穿 | 电气/热 | 危急 | 雷电过电压或操作过电压能量超出阀片耐受能力，导致局部或整体击穿。热容量耗尽，阀片永久性短路。 | 在线监测全电流瞬时飙升后归零或持续极大；外护套开裂或烧蚀痕迹；动作计数器动作次数突增。 | 泄漏电流突增至安培级后短路 [电气]； 绝缘电阻<0.1MΩ [电气]； 击穿点局部温度异常 [物理] | [在线] 避雷器放电计数器与泄漏电流监测； [带电] 红外测温可能发现瞬间高温； [离线] 绝缘电阻测试、直流1mA参考电压测量 | 直流1mA参考电压U1mA下降超过±5%标准值，或绝缘电阻为零，同时伴随有动作记录，判断为击穿。解体可见阀片穿孔或炸裂。 | 根本处理：隔离故障间隔，回收SF6气体，更换全新避雷器罐体。工具：SF6回收装置、洁净室条件、防尘罩。更换后抽真空至≤133Pa，充气至额定压力，检漏，微水测试≤150μL/L。；临时处理：停用该间隔，投入备用设备或母线倒负荷，故障避雷器退出运行。 | 合理配置避雷器额定电压与能量吸收能力；校验接地引下线导通良好；避免谐振过电压。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 氧化锌阀片 | 避雷器 | 非线性电阻元件，承受过电压时导通泄放能量。 | 是 | 每年测量阀片直流参考电压和泄漏电流，与出厂值比较分析老化趋势 | 直流参考电压下降超过5%、泄漏电流持续增大或阀片击穿时更换阀片或整体更换避雷器 | 氧化锌阀片热崩溃 | 热/电气 | 危急 | 长期工频电压下，由于阀片劣化或污秽导致功耗持续增加，散热不足，温度不断上升，最终导致阀片热击穿。 | 持续运行中红外显示温度逐步爬升；阻性电流持续增大；可能引起防爆膜动作。 | 外壳温升超过环境温度15K [物理]； 阻性电流基波增量趋势呈指数上升 [电气]； 全电流增长速率>2%/月 [电气] | [在线] 红外测温在线监测； [带电] 定期红外精确测温； [在线] 阻性电流在线监测趋势分析 | 当阀片本体温度超过80℃且阻性电流增大的趋势呈加速，结合环境温度及电压波动修正后仍持续上升，判为热崩溃前兆。 | 根本处理：紧急停电更换避雷器，检查通风散热条件，必要时加装散热片或风冷。工具：SF6处理设备、备品本体。；临时处理：临时降低运行电压（如通过变压器调压）或转供负荷，减缓发热，但方法受限，尽快安排检修。 | 定期清洁套管表面，防止污秽引起电压分布不均；保证罐体外壁清洁，利于散热；避免长期承受高于持续运行电压的工频过电压。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 套管 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 用于GIS与架空线或变压器的连接，提供外部绝缘。 | 否 | 每年检查套管外观有无破损和放电痕迹，测量绝缘电阻和介质损耗 | 套管瓷套碎裂、介质损耗显著增大或绝缘击穿时更换套管
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 复合绝缘外套 | 套管 | 硅橡胶伞裙，提供爬电距离。 | 是 | 每年检查硅橡胶伞裙有无破损、粉化和憎水性变化，清洁表面污秽 | 伞裙严重破损断裂、憎水性丧失导致污闪风险增大或老化开裂时更换复合绝缘外套 | 因搜索功能受限，未能获取“复合绝缘外套”相关故障信息
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 电缆终端 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 用于GIS与电力电缆的连接，含应力锥。 | 否 | 每年检查电缆终端有无渗漏油和异常温升，测量绝缘电阻 | 终端渗漏严重、绝缘击穿或应力锥移位导致局部放电时更换电缆终端
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 应力锥 | 电缆终端 | 均匀电场分布，防止电缆终端放电。 | 是 | 每年通过局部放电检测评估应力锥状态，检查安装位置有无位移 | 应力锥位移或老化导致局部放电超标、绝缘性能下降时更换应力锥
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 气体监控系统 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 监测SF6气体密度、压力、温度，发出报警和闭锁信号。 | 否 | 每季度检查密度继电器指示和报警闭锁接点，核实温度压力补偿功能 | 系统测量偏差严重、报警闭锁功能异常或多次误报导致运行人员失去信任时更换监控系统
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 密度继电器指针卡涩 | 机械 | 一般 | 传动机构锈蚀、异物卡滞或游丝紊乱导致指针运动受阻，无法准确指示真实密度值。波纹管或齿轮长期磨损产生粉屑加剧卡涩。 | 1. 指针停在某一位置不动或跳跃式移动；2. 与相邻相或历史密度读数相比偏差超过0.02MPa且变化不平滑；3. 轻敲表壳指针瞬时摆动然后恢复原状。 | 1. 指针动作误差>2.5级精度允许值[物理]；2. 回差>1.5%FS[物理]；3. 振动下指针位移响应延迟>1s[物理]。 | 1. 定期目视检查指针状态[离线]；2. 用标准密度表比对读数[离线]；3. 模拟充放气观察指针动态[离线]；4.日常巡检每季度一次，观察表盘洁净度、有无凝露，指针有无抖动，与监控系统示值比对。 | 在环境温度稳定时，记录当前读数P1；缓慢放气至报警压力P2，监测指针下降是否平稳且与标准表偏差≤0.005MPa；再充气至额定压力P0，检查回升过程。若出现跳变或停滞点则判定卡涩。 | 根本处理：1. 拆下表盘，检查并清除游丝间异物；2. 用酒精清洗传动齿轮和轴孔；3. 对轻微锈蚀轴尖打磨；4. 重新校准零点及全量程，满足DL/T 618误差限值；5. 若传动部件磨损严重且使用年限超15年，更换。；临时处理：在设备运行条件下轻敲表壳使指针回位，但需立即安排停电检修。 | 每季度清扫表壳外部，在表计开口处加装防尘罩；变更为充油抗震型密度继电器。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 密度继电器接点接触不良 | 电气/控制 | 严重 | 微动开关触点氧化、烧损或簧片弹性疲劳，导致报警或闭锁回路时通时断。长期运行环境湿度大，触点表面生成绝缘膜。 | 1. 监控后台间歇性发出“低气压报警”信号，无规律自行复归；2. 实测气体密度正常，但继电器接点输出电阻不稳定，阻值>1Ω；3. 夜间巡视可观察到接点拉弧微光。 | 1. 接点接触电阻>500mΩ（正常<50mΩ）[电气]；2. 接点动作同步差>0.005MPa[物理]；3. 触点对地绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[绝缘]。 | 1. 测量接点通断电阻（万用表）[离线]；2. 用继电保护测试仪校验报警/闭锁压力动作值[离线]；3. 红外热成像观察接点部位有无异常温升[带电]；4. 每年检查二次接线紧固，登记微动开关动作次数，超10万次安排更换。 | 在密度继电器二次线端子上测量触点电阻，报警压力时电阻应<0.1Ω；若阻值跳变或>1Ω则接触不良。同时施加额定气压，多次分合并测量接触压降，若压降>100mV判定失效。 | 根本处理：1. 停电后拆开微动开关外罩，打磨触点表面至光亮，清除氧化层并吹干；2. 调整簧片压力使接触电阻<50mΩ；3. 若弹簧过度疲劳或烧损面积超过30%则更换同型号微动开关。；临时处理：暂时将报警回路短接并加强人工巡检监测表计值，但必须在24小时内申请停电处理。 | 选用密封式微动开关（IP67），控制柜内加装除湿装置使相对湿度<60%。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 密度继电器漏油 | 机械/绝缘 | 危急 | 充油式密度继电器波纹管、密封胶圈或焊接处破裂导致硅油渗漏。油液缺失使减震与温度补偿失效，并降低绝缘强度。 | 1. 表壳或接头处有油渍或滴油痕迹；2. 油位观察窗内液面下降或消失；3. 绝缘电阻测试值显著降低。 | 1. 油位低于窗口下刻线[物理]；2. 表壳对地绝缘电阻<1MΩ（1000V摇表）[绝缘]；3. 介质损耗因数tanδ>2%[绝缘]。 | 1. 每月巡视观察清洁度，重点检视焊接部位及表玻璃密封处，目视检查有无渗油[离线]；2. 油位观察窗比对[离线]；3. 用2500V兆欧表测量表壳引出端子对地绝缘[离线]。 | 若目视发现油迹或油位下降，且绝缘电阻<10MΩ（500V）时，即判定漏油。补充：测量表壳内部对地电容，异常增大意味着油流散。 | 根本处理：1. 关闭阀门隔离，排空残余压力，打开表壳清理旧密封圈；2. 更换同型号耐候性氟胶圈；3. 注入规定型号硅油至指定油位，抽真空脱泡后旋紧密封塞；4. 静置24h复测绝缘电阻≥100MΩ；5. 若出现可见裂纹无法修复或修补超2次仍漏，更换。；临时处理：紧急情况下用防水密封胶临时封堵渗漏点，但应持续监测绝缘并立即准备备件更换。 | 定期检查安装位置避免机械应力，环境温度不超60℃，使用全不锈钢密封焊接波纹管。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 波纹管破裂 | 机械 | 危急 | 长期承受交变压力或材料疲劳，波纹管产生裂纹或穿孔，导致SF6气体经破裂处进入表壳内腔，密度指示大幅偏差。 | 1. 表壳内有SF6气味（警示），表玻璃内壁出现凝结水或油雾；2. 密度表示值快速下跌至零附近；3. 泄漏检测仪在表壳周围报警。 | 1. 密度表示值与实际压力差>0.05MPa[物理]；2. 24h内压力下降幅度>0.01MPa[物理]；3. 表壳内SF6浓度>1000ppm[化学]。 | 1. 用SF6检漏仪沿表壳接缝探测[带电]；2. 用压力变送器同时测量本体压力与继电器压力表读数比对[在线]；3. 对表壳进行真空保压密封试验[离线]；4. 结合GIS大修（5年一次），利用泄漏试验检查波纹管完整性，若开断频繁缩短为3年。 | 当现场SF6检漏仪探测表壳周围读数>200ppm且密度表读数持续下降，而本体阀门关闭后表计示值不变，则表明波纹管漏气，气体进入表壳。 | 根本处理：1. 将气室压力降至零后拆下密度继电器，解体表头更换波纹管组件（必须使用原厂同规格）；2. 组装后进行1.5倍额定压力耐压试验和氦质谱检漏，泄漏率<1×10^-9 Pa·m³/s；3. 若发现裂纹或穿孔或超20000次循环，报废。；临时处理：暂时关闭密度继电器阀门，仅依靠压力变送器监视，但此方式无温度补偿，必须尽快更换。 | 选用不锈钢波纹管，波纹管设计疲劳寿命不低于20000次全循环，加装减震弹簧。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 温度补偿失效 | 机械 | 严重 | 双金属片或补偿连杆机构锈蚀、卡死或脱落，导致密度继电器无法按温度-压力曲线修正，指示值偏离真实密度。 | 1. 夜间低温时密度表指示偏低，白昼高温时偏高，偏差与理论补偿曲线不符；2. 同一间隔三相密度表读数在相同日照下差异>0.015MPa；3. 补偿机构脱落可听到表内异响。 | 1. 实际温度T下，测量压力P与P20换算压力偏差>0.02MPa[物理]；2. 温度补偿误差超过±2.5%FS[物理]。 | 1. 用精密温度计和压力表同时记录多个温度点下的密度值，绘制P-T曲线[离线]；2. 比对计算值与表盘刻度[离线]；3. 每半年在气温变化极大月份进行比对验证，用温度枪和压力表独立测量。 | 在气室充入额定密度气体，待稳定后，记录环境温度T1和表压力P1，然后人为改变环境温度（如用加热毯）至T2，记录P2，计算P20=(P2×293)/(T2+273)×K(T补偿)，若 | 根本处理：P20实际 - 标称P20；临时处理：1. 拆解继电器，取出双金属片或补偿连杆，清除锈蚀，打磨并薄涂防锈油；2. 重新组装后在恒温箱内进行-25℃～+60℃五点校准，调整双金属片预弯度使误差<1.5级；3. 若双金属片断裂、严重锈蚀无法调整或校准后误差仍超2.5级且使用超20年，更换。 | >0.015MPa，判定补偿失效。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 密度继电器二次回路绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 接线端子盒进水、结露或粉尘堆积导致绝缘体爬电，绝缘电阻下降，可能引发直流接地或误信号。 | 1. 阴雨天监控后台频繁出现直流接地选线告警；2. 端子排有明显放电痕迹或铜绿；3. 摇测绝缘电阻<1MΩ。 | 1. 二次回路对地绝缘电阻<1MΩ（500V摇表）[绝缘]；2. 端子对地泄漏电流>10mA[电气]。 | 1. 每月检查接线盒密封，台风或暴雨后增加特巡；2. 每季用500V绝缘电阻表测量各端子对地电阻[离线]；3. 红外热像仪检查端子有无局部过热[带电]。 | 在断开保护装置后，用500V绝缘电阻表测量各端子对地电阻，若<2MΩ判定绝缘降低。同时检查接线盒密封条及排水孔。 | 根本处理：1. 拆开接线盒，用清洗剂清除端子表面脏污，热风烘干盒内潮气；2. 更换老化的密封橡胶条；3. 所有电缆孔用密封泥封堵；4. 处理后绝缘电阻须≥50MΩ；5. 若经三次治理绝缘电阻仍低于1MΩ或端子排严重锈蚀无法紧固，更换。；临时处理：临时投入直流绝缘监测装置，并加强巡视，但必须尽快停电处理绝缘降低。 | 接线盒加装防雨罩，盒内放置干燥剂并定期更换；所有备用电缆口堵上。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 密度继电器校验口泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 校验口内部逆止阀密封圈老化、变形或弹簧疲劳，导致密封不严，SF6气体从校验口缓慢泄漏。长期灰尘、油污附着加剧磨损。 | 1. 校验口气嘴处嗅到刺激性气味或SF6检漏仪报警；2. 密度表示值缓慢下降，补气周期缩短；3. 涂肥皂水在气嘴处可见连续气泡。 | 1. 24h压力下降值>0.005MPa[物理]；2. 氦质谱检漏率>1×10^-8 Pa·m³/s[物理]；3. 逆止阀密封性测试保压5分钟下降>0.5kPa[物理]。 | 1. 每半年用SF6定性检漏仪探测校验口并检查防尘帽紧固[带电]；2. 涂抹肥皂水观察气泡[离线]；3. 用包扎法配合定量检漏仪测量[离线]。 | 使用卤素检漏仪在校验口处探测，若读数>30ppm，或抹肥皂水有持续气泡产生，且紧固防尘帽后仍存在，判定为校验口泄漏。进一步用压力表监测，关闭本体阀门后密度表压力若保持稳定，说明漏点在校验口之后。 | 根本处理：1. 回收气体或隔离气室，拆下校验口防尘帽，用专用工具取出旧逆止阀芯，清理密封面；2. 更换新阀芯并涂密封脂，以力矩扳手（通常15Nm）拧紧；3. 复装后抽真空充气，保压24h确认不漏；4. 若逆止阀芯重复泄漏更换超过3次或阀体螺纹损坏无法密封，更换总成。；临时处理：若不能立即停电，可在校验口外部加装密封堵头并紧固，加强检漏，择机处理。 | 每次校验完成后务必更换防尘帽并拧紧；防尘帽内加O型圈作为二次密封；选用不锈钢材质逆止阀。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密度继电器 | 气体监控系统 | 监测气体密度，输出接点信号。 | 是 | 每年校验密度继电器报警和闭锁接点动作值，检查温度补偿精度 | 动作值漂移超标、接点接触不良或温度补偿失效导致误报警时更换密度继电器 | 微动开关触点粘连 | 电气/控制 | 严重 | 微动开关触点因接通或断开时拉弧，或长期通过较大电流产生局部高温，触点材料熔焊在一起，弹簧力无法使其分离，导致回路常通，报警或闭锁信号无法复归。 | 1. 监控系统持续报“低气压报警”或“闭锁”，即使SF6压力恢复正常信号也不消失；2. 测量继电器接点电阻，无论压力高低均为短路状态（<1Ω）；3. 手动操作微动开关无法断开。 | 1. 触点断开状态下电阻<10kΩ（正常应∞）[电气]；2. 触点熔焊不释放力<弹簧复位力[物理]；3. 开关动作时间延长>50ms[物理]。 | 1. 每年测量接点动作特性，检查回路电流[离线]；2. 在额定压力与报警压力间反复切换监测回路电流，观察是否能正常通断[离线]。 | 断开二次接线，单独测试微动开关，施加压力从额定到报警值，用万用表蜂鸣挡监测触点动作，当压力降至报警值以下后，触点应闭合，压力恢复后应断开。若压力恢复正常后触点仍导通，且电阻<100Ω，判定触点粘连。 | 根本处理：1. 停电后拆下接线，整体更换同规格微动开关；2. 更换后调整动作压力值，确保动作误差符合JB/T 10549规定；3. 测量接触电阻<50mΩ；4. 若发生一次粘连经打磨修复后仍再次粘连，或机械寿命超限，更换。；临时处理：严禁短接，应派专人24h监视密度表，并尽快停电处理。 | 在二次回路中加装中间继电器以减小接点通断电流；选用钨或银合金触点并带灭弧罩的微动开关；定期检查接点回路电流不应超过开关额定值。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 压力释放装置（防爆膜） | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 当内部故障电弧导致压力升高时，定向泄压，防止壳体爆炸。 | 是 | 每年检查防爆膜外观完好性，核实泄压方向无阻挡物 | 防爆膜破裂或严重锈蚀减薄可能导致误爆时更换防爆膜 | 压力释放装置（防爆膜）
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 吸附剂 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 放置在气室内，吸附水分和SF6分解产物。 | 是 | 每次气室检修时更换吸附剂，核实SF6气体微水含量合格 | 吸附剂饱和失效、SF6气体中微水含量超标或分解产物浓度偏高时更换吸附剂 | 吸附剂饱和失效 | 化学 | 一般 | 吸附剂（分子筛/活性氧化铝）长期运行后吸水能力达到上限，无法有效吸附 SF6 气体中的水分和低氟化物分解产物，导致气室微水含量上升，加速设备绝缘劣化。 | 1. 在线微水监测值持续上升或超标；2. 气室露点温度升高；3. 定期气体检测发现水分含量＞300 ppmV（运行中）；4. 吸附剂外观变色（如从蓝变粉或白）。 | 微水含量（μL/L或ppmV）[化学]，阈值：交接≤150 ppmV，运行中≤300 ppmV（根据DL/T 596）；露点温度（℃）[物理]，阈值：≤-36℃（运行中）；吸附剂重量变化率（%）[物理]，阈值：增重>15%视为失效。 | 微水在线监测传感器[在线]；手持式露点仪巡检[离线]；SF6气体成分分析（气相色谱/微水仪）[带电/离线]；吸附剂取样后实验室称重及分解产物检测[离线]。 | 若在线微水值连续24小时＞300 ppmV，且露点温度＞-30℃，在排除外部泄漏后，判断吸附剂已饱和。改变气流循环干燥法与更换新吸附剂对比，若微水无下降，则确认为吸附剂失效。 | 根本处理：1. 停电并将气室泄压至0表压；2. 回收SF6气体至净化装置；3. 打开吸附剂盖板，取出饱和吸附剂；4. 使用防尘布和吸尘器清理残留粉末；5. 立即装入真空包装的新吸附剂（同型号，推荐分子筛13X或APG）；6. 更换密封圈，复装盖板；7. 抽真空至133 Pa以下，维持30 min，静置观察真空度回升＜67 Pa/h；8. 充入高纯SF6至额定压力。所需工具：回收装置、力矩扳手、真空泵、微水仪、密封脂。；临时处理：将故障气室吸附剂旁路，接入外置移动式干燥过滤器进行循环干燥，24小时后检测微水，若降至200 ppmV以下可临时恢复运行，尽快安排停电更换。 | 1. 采用双吸附剂罐设计交替再生；2. 严格控制新气质量，投运前水分≤64 ppmV；3. 气室加装外置干燥呼吸器；4. 缩短微水检测周期，高温高湿地区建议每年至少1次离线检测。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 吸附剂 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 放置在气室内，吸附水分和SF6分解产物。 | 是 | 每次气室检修时更换吸附剂，核实SF6气体微水含量合格 | 吸附剂饱和失效、SF6气体中微水含量超标或分解产物浓度偏高时更换吸附剂 | 吸附剂粉化与粉尘扩散 | 机械/绝缘 | 一般 | 吸附剂机械强度不足或受潮后膨胀破裂，形成细微粉末。粉末随气体流动黏附于绝缘子表面形成污秽，降低沿面绝缘强度；也可能进入气隔绝缘间隙诱发微粒击穿（导电性粉末）。 | 1. 运行中局部放电量偶发突增；2. 超声或特高频局放检测出现悬浮电位/微粒特征信号；3. 解体后可见绝缘件表面附着白色/灰色粉状物；4. 吸附剂罐内有大量粉末积聚。 | 局部放电幅值（pC）[电气]，阈值：>10 pC持续存在；局放模式识别特征（PRPD谱图）[状态量]，呈现表面放电或金属微粒特征；粉尘颗粒度分布（μm）[物理]，粒径>50μm视为风险。 | 超声波局放检测仪[带电]；特高频局放监测系统[在线]；SF6气体分解产物检测（SO2+SOF2等）[离线]；检修时内窥镜检查或解体直接观察[离线]。 | 若特高频局放呈现“微粒”或“表面放电”特征，且SO2含量突然升高但不伴随异常温升，同时排除绝缘缺陷后，怀疑吸附剂粉化。停电后打开手孔检查吸附剂罐状况，若发现大量粉末且颗粒粒径＞50μm则确认。 | 根本处理：1. 回收气体并泄压至0；2. 打开吸附剂腔体；3. 使用防静电工业吸尘器和防尘布彻底清除粉末，注意不得使用普通棉布；4. 检查并清洁所有绝缘子表面，用无水乙醇擦拭；5. 更换为高强度吸附剂（如采用造粒工艺的13X-APGⅢ型）；6. 加装过滤网（孔径≤20μm）于吸附剂出口；7. 按标准流程抽真空充气。工具：防静电吸尘器，内窥镜，乙醇，无尘布。；临时处理：若局放信号威胁不大，可暂时降低运行电压或加强监测，规划停电清扫。 | 1. 选用抗压碎强度≥80N/颗的吸附剂；2. 吸附剂出厂前做磨损率测试，磨损率＜0.1%；3. 安装吸附剂时避免跌落碰撞；4. 控制新气充入速度，减少气流冲击；5. 在吸附剂室出口设置多层烧结金属过滤网。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 密封件（O型圈） | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 壳体法兰、绝缘子、操动机构等接口处的气密性保持。 | 是 | 每次拆卸检修时更换O型圈，检查密封面光洁度，核实安装方向和压缩量 | O型圈老化硬化变形、密封面损伤或气室泄漏率超标时更换密封件
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 微粒陷阱 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 捕获壳体内自由导电微粒，降低绝缘闪络风险。 | 是 | 每次气室检修时检查微粒陷阱收集情况和完好性 | 微粒陷阱结构损坏、堵塞失效或收集量已满影响捕获效果时更换 | 微粒陷阱
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 微粒陷阱 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 捕获壳体内自由导电微粒，降低绝缘闪络风险。 | 是 | 每次气室检修时检查微粒陷阱收集情况和完好性 | 微粒陷阱结构损坏、堵塞失效或收集量已满影响捕获效果时更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 微粒陷阱 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 捕获壳体内自由导电微粒，降低绝缘闪络风险。 | 是 | 每次气室检修时检查微粒陷阱收集情况和完好性 | 微粒陷阱结构损坏、堵塞失效或收集量已满影响捕获效果时更换 | 微粒陷阱失效 | 机械/绝缘 | 严重 | 微粒陷阱栅格因长期捕捉金属微粒发生堵塞、变形或脱落；或安装时未可靠固定，挡板与筒壁间隙超差。导致自由金属微粒在气室中持续运动、积聚，引发局部放电并逐步破坏SF6绝缘强度，最终可能引起对地闪络或相间击穿。 | 1. 特高频局放检测出现异常信号且工频相位相关性明显；2. 超声波局放检测在陷阱附近测得明显异常声信号（幅值>10dB）；3. SF6气体组分检测发现SO2、H2S含量上升；4. 严重时保护动作，断路器跳闸，故障录波显示绝缘击穿。 | 1. 特高频信号幅值≥50pC [电气]；2. 超声波信号幅值≥15dB [物理]；3. SF6气体SO2含量≥1.0 μL/L [化学]；4. 栅格堵塞率≥60% [状态量]（气室开盖后检测）。 | 1. 特高频局部放电在线监测系统 [在线]；2. 便携式超声波局放检测仪 [带电]；3. SF6气体分解物测试仪 [离线]；4. 内窥镜检查（停电后） [离线]；5. 气体微水测试 [离线]。 | 若连续在线监测显示局放幅值>50pC且定位在微粒陷阱区，同时超声波带电检测该位置信号>15dB，SF6微水正常但SO2>1.0 μL/L，则判定微粒陷阱失效导致自由微粒运动。停电内窥镜可见栅格堵塞或脱落，确认诊断。 | 根本处理：1. 申请停电，回收SF6气体至专用储气罐；2. 开启气室，使用内窥镜及强光手电检查陷阱栅格状况；3. 若栅格堵塞或脱落，使用无尘真空吸尘器清除内部自由微粒，用无绒布蘸无水乙醇擦拭筒壁；4. 拆除失效陷阱，更换为新的同型号微粒陷阱，力矩扳手按M12螺栓标准力矩（如60 N·m）紧固；5. 更换密封圈，重新装配后抽真空至133 Pa以下，充入合格SF6气体至额定压力；6. 进行工频耐压和局放试验合格后投运。；临时处理：若暂时无法停电，将断路器降压运行至额定电压的80%，缩短局放监测周期至每周1次，并设置局放幅值告警限值为30pC。 | 出厂试验时进行微粒缺陷冲击试验，保证陷阱捕捉效率≥90%；安装过程执行洁净棚标准，异物控制≤30 mg/m²；每季度进行1次特高频局放带电检测，每年进行1次SF6分解物检测。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 每年检查观察窗透明度和密封性，清洁表面污秽 | 观察窗严重雾化发黄无法目视确认、密封失效漏气或玻璃出现裂纹时更换观察窗 | 观察窗玻璃模糊/透明度下降 | 机械/化学 | 一般 | 长期运行中，GIS内部SF6气体分解产物（如HF、SO2等）与窗口密封材料反应，或内部电弧产物在玻璃内表面沉积，导致可见光透过率下降。 | 通过观察窗难以清晰辨识内部触头位置、绝缘子状态；窗面出现雾状、白斑或彩色油膜。 | 透光率T<50%（初始≥90%）[物理]；表面粗糙度Ra>0.8μm[物理]；窗口内表面氟离子F-浓度>50ppm[化学] | 目视检查[离线]；数字图像分析（对比度降低）[离线]；内窥镜辅助检查[离线] | 若透光率下降超过50%且无法通过外部清洁改善，判定为内部污染；对比同期历史照片，图像纹理复杂度降低>30%则确认故障。 | 根本处理：1. 回收气体，对气室泄压；2. 拆除观察窗法兰螺栓（工具：力矩扳手、专用工装）；3. 取出玻璃，用无水酒精及无纤布清洁内表面；若损伤则更换同规格强化玻璃（需真空烘烤处理）；4. 更换密封圈，重新装配并抽真空、充气至额定压力。；临时处理：若无法立即停电，可在外部加装强光照明和放大镜，辅助观察。 | 1. 选用耐腐蚀观察窗玻璃（如单晶蓝宝石）；2. 控制气体含水量与纯度（露点<-40°C）；3. 避免设备内部电弧放电。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 每年检查观察窗透明度和密封性，清洁表面污秽 | 观察窗严重雾化发黄无法目视确认、密封失效漏气或玻璃出现裂纹时更换观察窗 | 观察窗密封漏气 | 绝缘/机械 | 危急 | 观察窗密封圈（通常为氟橡胶）长期受压老化、压缩永久变形过大，或装配时法兰平面不平整，导致微量SF6气体泄漏，外部水分渗入。 | 观察窗边缘有油渍、灰尘积聚；局部气体压力缓慢下降；红外检漏仪报警；窗内壁出现凝露。 | 泄漏率>0.5%/年（年泄漏率）[物理]；密封圈压缩率<20%[物理]；气室含水量>150μL/L（交接值时）[化学] | SF6气体检漏仪（嗅探法）[在线]；红外成像检漏[带电]；密度继电器压力趋势监测[在线]；微水测量[离线] | 若密度继电器监测到24h压力降>0.01MPa，且红外检漏发现窗口边缘有明显气羽，或微水测试值较上次突增>50μL/L，即判定漏气。 | 根本处理：1. 确定漏气点后，需停电处理；2. 回收气室气体至真空度<133Pa；3. 拆卸观察窗盖板，检查密封面有无划痕或锈蚀；4. 用专用刮刀清理密封面，更换同型号密封圈，均匀涂抹真空硅脂；5. 交叉对角复紧螺栓（力矩值按厂家规定，通常25-35N·m）；6. 抽真空检漏（保持真空1h回升<133Pa），充SF6至额定压力；7. 静置24h后复测微水。；临时处理：若无法立即停电，可临时用密封胶泥涂抹泄漏点外围，并加装防雨罩，同时加强压力监测。 | 1. 安装时遵守密封圈安装导则，避免扭曲；2. 定期（3年）更换密封圈，或根据状态在线监测；3. 使用防腐蚀法兰盖板。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 每年检查观察窗透明度和密封性，清洁表面污秽 | 观察窗严重雾化发黄无法目视确认、密封失效漏气或玻璃出现裂纹时更换观察窗 | 观察窗玻璃破裂/炸裂 | 机械/热 | 危急 | 玻璃材质缺陷（内部杂质）、安装应力不均或内外温差过大（如外部骤然降温，内部电弧加热）导致玻璃热应力超过强度极限。 | 玻璃出现裂纹、局部碎纹甚至孔洞，伴随气体泄漏异声；压力骤降报警。 | 裂纹长度>1mm即判定失效[物理]；玻璃抗弯强度<90MPa（出厂值≥120MPa）[物理]；气室内外温差ΔT>50K时应力超限[物理] | 目视检查[离线]；声波局放检测（泄漏超声）[在线]；压力突变报警[在线] | 若发现玻璃有肉眼可见裂纹，或气体压力在1分钟内急剧下降，或超声局放检测到特征泄漏声波（频率40kHz左右），即判定破裂。 | 根本处理：1. 紧急停电隔离；2. 回收气体；3. 拆卸破裂观察窗，检查内部有无玻璃碎片散落并清理；4. 测量法兰开口尺寸，核实有无变形；5. 更换为符合IEC 62271标准的透明组件（确保内压耐受≥2倍设计压力），装配时按对角逐步紧固，使用扭矩扳手；6. 抽真空、检漏、充气。；临时处理：紧急情况下可用金属堵板临时封堵观察窗开孔，维持气室密封，待备件到后更换。 | 1. 选用高透光钢化硼硅玻璃或微晶玻璃；2. 加装防雨隔热外罩；3. 定期温升红外监测。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 每年检查观察窗透明度和密封性，清洁表面污秽 | 观察窗严重雾化发黄无法目视确认、密封失效漏气或玻璃出现裂纹时更换观察窗 | 观察窗凝露/内部进水 | 化学/环境 | 严重 | 密封微漏导致外部湿气进入，或充气时气体含水量不合格，当环境温度变化时，水汽在较凉的观察窗内表面凝结成露。 | 观察窗内壁有水珠或结霜；长时间后窗内壁呈现水渍痕迹。 | 气室露点>-5°C（交接时要求≤-40°C）[化学]；相对湿度>50%时结露概率高[物理] | 目视检查[离线]；微水测试仪[离线]；内置湿度传感器[在线]（部分高端GIS） | 若观察到明显水珠，且微水测试露点高于-5°C，即判定凝露故障。 | 根本处理：1. 回收受潮气体；2. 打开观察窗封盖，用干燥无尘布擦拭内壁；3. 更换新的吸附剂（分子筛）；4. 用干氮气冲刷气室数次；5. 重新抽真空（≤133Pa）并保持至少2h；6. 充入合格SF6气体（露点≤-40°C）。；临时处理：若无法立即处理，可投入气室加热器除湿，并加强微水监测。 | 1. 充气前严格检测气体露点；2. 密封圈定期更换；3. 观察窗外部加装伴热带或防露罩。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 观察窗 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 透明观察口，用以目视确认隔离开关/接地开关触头位置。 | 是 | 每年检查观察窗透明度和密封性，清洁表面污秽 | 观察窗严重雾化发黄无法目视确认、密封失效漏气或玻璃出现裂纹时更换观察窗 | 观察窗紧固件松动/脱落 | 机械 | 一般 | 振动、热胀冷缩或装配力矩不足导致观察窗法兰螺栓松动，逐渐削弱密封预紧力。 | 手触感觉螺栓松动；法兰面间隙增大；密封失效前兆。 | 螺栓残余力矩低于规定值80%（如规定30N·m，残余<24N·m）[物理]；法兰间隙>0.1mm（塞尺）[物理] | 力矩扳手检测[离线]；划线标记位移检查[离线] | 若目测划线错位或力矩检查发现多颗螺栓残余力矩不达标，判定松动。 | 根本处理：1. 使用力矩扳手按对角线顺序重新紧固至额定力矩；2. 若螺栓螺纹损坏，更换同材质螺栓；3. 复检密封性。 | 1. 装配时使用定力矩扳手并作标记；2. 涂螺纹抗咬合剂；3. 定期力矩复紧（3年）。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 汇控柜 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 安装二次控制、保护、信号装置，实现就地/远方操作。 | 否 | 每季度检查柜内二次接线端子和继电器状态，核实防凝露加热器工作正常 | 汇控柜严重锈蚀变形、二次端子大面积损坏或防护等级不满足要求时更换汇控柜
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 每季度检查端子接线紧固性和标识清晰度，核实无过热变色痕迹 | 端子排严重锈蚀、绝缘碳化或大面积接触不良导致信号异常时更换端子排 | 端子排接线松动 | 机械/电气 | 一般 | 因振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致螺栓/压接点松动，接触电阻增大，引发局部过热或信号中断。 | 端子排附近有烧焦味，线缆可晃动，监控系统信号闪断，红外测温局部温度偏高（温差>15K）。 | 接触电阻>200μΩ[电气]；紧固力矩低于规定值（如M6螺栓<3 N·m）[物理]；端子温升>40K[物理] | 红外热成像定期扫描[在线]；回路电阻测试[离线]；力矩扳手抽检[离线] | 定期红外测温发现温差>15K即判断为接触不良；电阻测试值超过初始值1.5倍且>200μΩ确诊为松动。 | 根本处理：1.停电后验电，确认无压；2.使用力矩扳手按图纸力矩全部紧固（M6：5 N·m，M8：9 N·m）；3.清洁接触面并涂电力复合脂。工具：力矩扳手、电力复合脂、无绒布。；临时处理：临时加装跨接线短接松动的相邻端子，但需确保载流量足够。 | 安装时打力矩标记，定期巡检目测标记移位；使用防松垫圈；控制柜内温湿度。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 每季度检查端子接线紧固性和标识清晰度，核实无过热变色痕迹 | 端子排严重锈蚀、绝缘碳化或大面积接触不良导致信号异常时更换端子排 | 端子排绝缘老化受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 运行年限长或环境湿度大，绝缘件（环氧板、塑料）吸潮、碳化，导致绝缘电阻下降，爬电拉弧。 | 端子排表面有凝露、白色霉菌，阴雨天气有放电声和臭氧味，绝缘电阻降低，监控报接地信号。 | 绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[电气]；泄漏电流>0.5mA[电气]；表面憎水性角>90°[化学] | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；局部放电测试[离线]；目视检查[离线]；环境温湿度监控[在线] | 绝缘电阻低于10MΩ或与历史值比下降>50%，且局部放电量>10pC，判断为受潮老化。 | 根本处理：1.停电清洁：用无水酒精擦除污染物；2.烘干处理或更换绝缘隔板；3.检查柜体密封条，更换干燥剂。工具：烘枪、无水酒精、2500V兆欧表。；临时处理：用热风枪吹干受潮端子的同时加装除湿装置临时运行。 | 箱体加装防凝露加热器；定期更换干燥剂；保持IP防护等级；涂覆防污闪涂料。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 每季度检查端子接线紧固性和标识清晰度，核实无过热变色痕迹 | 端子排严重锈蚀、绝缘碳化或大面积接触不良导致信号异常时更换端子排 | 端子排线头过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 长期过负荷或短路电流导致导线截面不足，端子头连接处过热，金属氧化加剧，最终熔断弧烧。 | 端子头变色、发黑，线皮烧焦，有明火痕迹，熔化滴落，浓重烧焦味，回路不通。 | 温度>120℃[物理]；压降>50mV（额定电流时）[电气]；金属维氏硬度下降>20%[物理] | 红外测温仪实时监测[在线]；电流监测[在线]；外观检查[离线] | 端子头温升>85K或温度>120℃即判断为严重过热；结合线路电流未超保护定值却烧毁，确定端子自身缺陷。 | 根本处理：1.停电隔离后切除烧毁线段，更换同规格线鼻；2.使用液压钳重新压接；3.用回路电阻仪验证接触电阻<100μΩ。工具：液压钳、回路电阻测试仪、温湿度计。；临时处理：用备用芯线替代故障线芯，并降低线路负载。 | 重要回路采用双端子并联；线缆选大一级截面；规范压接工艺并打电阻检测。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 每季度检查端子接线紧固性和标识清晰度，核实无过热变色痕迹 | 端子排严重锈蚀、绝缘碳化或大面积接触不良导致信号异常时更换端子排 | 端子排线号错误（错接线） | 控制 | 一般 | 安装、改造或检修时接线人员未核对图纸，芯线接错回路，导致信号、控制指令异常。 | 开关位置信号显示与实际不符，操作开关无响应或误动，故障录波图时序错乱。 | 线对核对导通关系错误[物理]；信号电平不一致[电气]；图纸与实物不符[状态量] | 对线器逐根校核[离线]；断路器动作特性测试[离线] | 对线器测试发现回路编号与设计图纸不对应，且用电池灯串入回路时继电器误动作即确诊。 | 根本处理：1.停电后依据设计图纸用对线器重新确认每芯线；2.校正错接线并更换箭头符号线号管；3.进行整组联动验证。工具：对线器、号管打印机、螺丝起子。；临时处理：将错误线临时拆除并在正确端子短接飞线，做好记录，待停电彻底修正。 | 施工后必须100%对线并出对线报告；执行双重编号制度。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 每季度检查端子接线紧固性和标识清晰度，核实无过热变色痕迹 | 端子排严重锈蚀、绝缘碳化或大面积接触不良导致信号异常时更换端子排 | 端子排插针弯曲或接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 航插式端子排插针因歪斜、氧化或插入深度不足导致接触电阻大，信号传输不稳定。 | 监测信号频繁闪烁、误发报警，摇动插头信号恢复；插针表面发黑，有划痕。 | 单针接触电阻>50mΩ[电气]；插入力<规定值60%[物理]；回拉电压降>10mV[电气] | 目视检查插针[离线]；专用插拔力测试[离线]；微欧计测接触电阻[离线] | 接触电阻>50mΩ或插针回缩深度>2mm判断失效；摇晃插头时信号丢失确认虚接。 | 根本处理：1.用退针器取出故障插针；2.整形或更换同规格镀金插针；3.清洁插座并涂电子触点润滑剂。工具：退针器、插针压接钳、触点润滑剂。；临时处理：暂时用热缩管绑扎插头固定，减少晃动。 | 使用防插错编码；插头固定锁紧；定期检查插接件。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 端子排 | 汇控柜 | 连接外部电缆。 | 是 | 每季度检查端子接线紧固性和标识清晰度，核实无过热变色痕迹 | 端子排严重锈蚀、绝缘碳化或大面积接触不良导致信号异常时更换端子排 | 端子排多回路短路 | 电气/机械 | 危急 | 异物（金属丝、倒角毛刺、小动物）搭接或相间绝缘件击穿导致不同电位端子间短路。 | 发生短路弧光巨响，跳闸，屏柜烧黑，附近窗户玻璃震碎，大量保护信号上送。 | 短路电流>10kA[电气]；弧光传感器触发[物理]；两相电压暴跌至0[电气] | 弧光保护[在线]；差动保护[在线]；故障录波[在线] | 故障录波显示两相电流突增，电压骤降，差动保护动作且弧光传感器触发，确认柜内短路。 | 根本处理：1.全停清扫；2.查找短路点，切除烧损的线缆及端子；3.彻底清理碳化物，测量绝缘电阻合格；4.更换受损元件。工具：兆欧表、砂纸、吸尘器、压接工具。；临时处理：隔离故障回路，断开故障端子两侧接线并绝缘包裹，恢复其他健全回路供电。 | 端子排加装绝缘隔板；柜门密封防小动物；线头加绝缘护罩。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 加热器主回路断线 | 电气 | 严重 | 加热元件长期运行老化、过热或制造缺陷导致电阻丝烧断，回路开路。 | 加热器表面无温升，外壳手感冰冷；凝露指示灯亮；回路电流指示为零；红外检测无热点。 | 加热器直流电阻＞10MΩ（开路）[电气]；加热回路电流 0A [电气]；红外温升＜2K [物理] | 钳形电流表测量[带电]；红外热像仪扫查[离线]；目视检查加热器状态[离线] | 断开电源，用万用表测量加热器两端电阻，若无穷大且工作时电流为0，则判定主回路断线。 | 根本处理：确认电源断开，拆除故障加热器；安装同规格新加热器，接线牢固；用500V绝缘电阻测试仪测量绝缘≥1MΩ，万用表测量直流电阻正常；送电后复测电流。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、电工工具。；临时处理：若有备品立即更换；若无备品，投入备用加热器回路，或临时部署移动式工业除湿机，加强巡视。 | 选用经型式试验的加热器；设定温控器启停阈值；避免频繁启停。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 加热器绝缘下降或接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 加热器密封不良、受潮、绝缘材料老化或机械损伤，导致绝缘电阻降低，可能触发漏电保护或外壳带电。 | GIS外壳接触时有麻电感；漏电保护开关跳闸；绝缘监测装置报警；潮湿天气加重。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流＞3.5mA [电气]；对地电压＞24V [电气] | 绝缘电阻测试仪测量[离线]；泄漏电流钳形表[离线]；低压验电笔[带电] | 断开加热器电源，用500V兆欧表测量接线端子对金属外壳的绝缘电阻，若＜1MΩ则判定绝缘失效；测量泄漏电流＞3.5mA可直接判定。 | 根本处理：切断电源，拆下加热器；清洁绝缘表面并烘干；若绝缘电阻仍无法恢复至≥1MΩ，更换同型号加热器；检查密封圈及引入线防水；恢复后重新测试绝缘。工具：兆欧表、热风枪、力矩扳手。；临时处理：断开故障加热器电源，隔离并挂牌；投入备用加热器或临时布置防爆型暖风机。 | 选用防护等级IP54及以上的加热器；安装时确保密封件完好；接线盒朝下防凝露。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 温湿度控制器失灵 | 控制 | 一般 | 控制器电子元器件老化、传感器漂移、继电器触点粘连或参数设定错误，导致无法正确按阈值启停加热器。 | 加热器一直运行或一直不运行；GIS内温度与设定值明显不符；控制器面板显示异常代码或闪烁。 | 温度启停偏差＞±2℃ [物理]；湿度启停偏差＞±5%RH [物理]；继电器触点导通电阻＞1Ω（粘连时接近0Ω）[电气] | 标准温度/湿度计比对[离线]；控制器自诊断信息读取[在线]；万用表检测继电器触点通断[离线] | 用校准过的温湿度计现场测量，将控制器启动/停止阈值与实际动作值比对：当温度低于设定值5℃仍未启动或高于5℃未停止，即判定控制器故障。 | 根本处理：断开控制器电源，拆除失效模块；更换同型号控制器，按照说明书重新设定参数并校准传感器；验证自动启停逻辑。工具：万用表、标准温湿度计。；临时处理：临时加装外置机械式温控器或湿度控制器，手动控制加热器电源，并安排专人盯控。 | 选用具备自诊断功能的工业级控制器；每2年进行一次校准；设置合理的回差。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 加热器供电回路故障 | 电气 | 一般 | 供电回路中熔断器老化熔断、空气开关触点接触不良、接线端子松动氧化，导致加热器整体失电或电压不足。 | 配电箱内熔断器指示器跳出、空开跳闸；加热器全部不工作；测量进线端无电压。 | 加热器进线电压 0V 或 ＜180V [电气]；回路导通测试开路；端子压降＞10%额定电压 [电气] | 万用表交流电压档测量[离线]；低压验电笔[带电]；红外热成像检查空开及端子[离线] | 测量加热器电源进线端子电压为0V，且后级熔断器或空开已断开，即可判定供电回路故障；若空开合闸后立即跳闸则存在短路。 | 根本处理：断开上级电源，更换同额定电流的熔断器或检修空开；对松动端子重新紧固并涂抹导电膏；若线路短路需排查处理。工具：万用表、螺丝刀、力矩扳手。；临时处理：暂时从相邻备用电源回路取电，并加装临时熔断器保护，加强电流监视。 | 定期紧固供电回路端子；选用额定电流合适的空开及熔断器；回路加装防浪涌保护器。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 加热器表面局部过热 | 热/电气 | 一般 | 加热器被杂物覆盖、散热空间不足或内部电阻丝局部短路，造成局部温度异常升高，可能烧毁绝缘或周围材料。 | 红外成像显示明显热点；外壳油漆烤焦变色；发出焦糊异味；偶尔触发烟雾报警。 | 热点绝对温度 ＞80℃ [物理]；外壳同区域最大温差 ＞30℃ [物理]；加热电流高于额定值20% [电气] | 红外热像仪精细扫描[离线]；接触式热电偶[离线]；外观检查烤焦痕迹[离线] | 使用红外热像仪扫查，发现加热器某点温度＞80℃且与周边温差＞30℃，排除其他热源后判定局部过热；若加热电流超标可辅助判断。 | 根本处理：断电后清除表面覆盖物及污垢，确保散热空间；若加热元件已短路变形，更换同规格加热器；恢复后红外验证。工具：红外热像仪、电工工具。；临时处理：若无法立即更换，可降低加热器投运功率（如串入电阻分流）或增设临时风扇冷却。 | 安装时与周围绝缘件、电缆保持安全距离；定期清理加热器表面灰尘；避免加热器表面覆盖隔热材料。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 加热器机械固定松动 | 机械 | 轻微 | GIS运行中的机械振动、安装螺丝未采用防松措施或支架疲劳，导致加热器固定移位，可能触碰带电部件。 | 运行中传出异常振动噪声；目测加热器倾斜、位移；固定螺栓明显松动移位。 | 振动位移幅值 ＞0.1mm [物理]；螺栓残余紧固力矩低于标称值70%（如M8螺栓＜14Nm）[物理] | 目视检查[离线]；力矩扳手校验[离线]；振动测试仪[离线] | 巡检发现加热器安装脚有明显位移或螺栓松动，用力矩扳手检测力矩不足标准值70%，判定松动。 | 根本处理：重新将加热器复位，更换弹簧垫圈或防松螺栓，按标准力矩紧固（M8螺栓约20Nm）。若支架断裂则焊接或更换。工具：力矩扳手、扳手套筒。；临时处理：临时用不锈钢扎带或铁丝绑扎固定，并加强巡视。 | 安装时使用螺纹锁固胶，采用双螺母或弹性垫圈；定期检查紧固件标记。
电力 | 水电 | 气体绝缘金属封闭开关设备（GIS） | 主设备 | 高压配电装置，具有结构紧凑、可靠性高、占地少的特点，广泛应用于场地受限的水电站，最高电压等级达800kV。 | 加热器 | 汇控柜 | 防止凝露，保持柜内温度。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温控器投切逻辑，核实柜内温湿度指示 | 加热管断路不发热、温控器失灵导致柜内凝露严重或端子锈蚀加剧时更换加热器及温控器 | 加热器表面凝露闪络 | 环境/绝缘 | 严重 | 高湿度环境下，因加热功率不足或密封失效，加热器表面温度低于露点产生凝露，导致沿面绝缘强度降低发生爬电。 | 加热器附近有间歇性放电声；夜间可见蓝紫色电晕；可闻到臭氧味；局部放电测试值超标。 | 局部放电量 ＞100pC [电气]；相对湿度 ＞90% [物理]；绝缘电阻受潮时 ＜10MΩ [绝缘] | 特高频局部放电检测仪[带电]；在线湿度传感器[在线]；目视检查凝露[离线] | 当相对湿度＞90%且特高频检测到稳定的局部放电信号（PRPS/PRPD图谱呈典型沿面放电特征），并在停电后检查发现有凝露痕迹，即可确诊。 | 根本处理：用干燥布清除表面凝露，热风烘干；检查GIS密封件，更换失效垫圈；校核加热器功率，必要时增设加热器；复测局放确认消除。工具：热风枪、扭矩扳手、局放测试仪。；临时处理：投入大功率工业除湿机或临时增加加热器，保持柜内正压干燥空气。 | 确保加热器功率满足使壳体内壁温度高于露点5℃以上；采用带湿度自动控制的加热系统。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 外壳系统 |  | 采用铝合金或钢制筒体，构成气密性封闭空间，承受内部气体压力和机械应力。 | 否 | 定期巡检外壳表面有无锈蚀、变形、漆层脱落和机械损伤；每年检查外壳接地连接是否可靠；大修时测量外壳对地绝缘电阻和法兰连接力矩；检查外壳防腐涂层完好性，局部损伤时及时修补。 | 外壳严重变形或锈蚀穿孔影响气密性和结构强度；法兰结合面严重损伤无法保证密封；防腐涂层大面积失效导致持续腐蚀；筒体出现裂纹且无法修复时，应报废更换外壳段。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 导体系统 |  | 包括导电杆、触头、滑动触指等，用于大电流传输，由支柱绝缘子支撑。 | 否 | 定期监测导体回路电阻是否在允许范围内；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体连接部位紧固力矩；测量各相导体的接触电阻分布；利用红外测温监测运行中导体连接点温度。 | 导体严重氧化或过热烧损导致载流能力显著下降；导电杆出现裂纹或严重变形；接触电阻持续增大且无法通过紧固和清洁恢复；载流截面因烧蚀减小超出安全裕度时，应报废更换导体段。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 绝缘支撑系统 |  | 包含盆式绝缘子、支柱绝缘子，实现导体对地绝缘、气室分隔及机械定位。 | 否 | 定期进行局部放电检测，监测绝缘状态；大修时检查绝缘子表面有无裂纹、放电痕迹和异物附着；测量绝缘电阻和介质损耗因数；进行工频耐压试验验证绝缘强度；检查绝缘子嵌件和导体连接部位有无异常。 | 绝缘子出现贯通性裂纹或严重放电烧伤；介质损耗因数严重超标；工频耐压试验击穿；局部放电量持续增大超过标准限值；机械强度因老化或损伤显著下降时，应报废更换绝缘子。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 气体绝缘介质 |  | 通常为SF6或SF6/N₂混合气体，提供主绝缘和灭弧能力，填充于外壳内部。 | 否 | 定期监测气室压力和密度是否在正常范围；每季度进行微水含量检测；每年检测气体分解产物含量；大修时进行气体纯度全面分析；按规定周期进行检漏测试；发现压力下降时及时排查泄漏点并补充合格气体。 | 气体严重劣化（微水、分解产物超标）且净化处理无法恢复；气室存在不可修复的泄漏导致补气周期过短；气体纯度低于允许下限且反复处理后仍不达标；气体已达到规定的更换周期时，应回收旧气并充入合格新气。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 微粒陷阱 | 外壳系统 | 安装于壳体底部，利用电场或结构捕获并限制内部金属微粒运动，防止闪络。 | 否 | 定期通过局部放电监测评估微粒陷阱工作效果；大修时在气室开盖检修时检查微粒陷阱内部捕获的金属微粒数量和类型；检查陷阱结构有无变形和损坏；清理已捕获的微粒。 | 微粒陷阱结构严重变形或损坏失去捕获能力；电场结构失效导致微粒无法有效收集；多次清理后仍频繁出现因自由微粒导致的局部放电超标；结构损坏无法修复时，应更换微粒陷阱。 | 微粒陷阱故障 | 机械/绝缘 | 严重 | 微粒陷阱用于捕捉GIL内部导电微粒。故障模式包括陷阱栅格堵塞、栅格破损、安装松动及捕捉效率下降。机理：长期运行微粒大量堆积导致捕捉失效，或结构损伤使微粒逃逸，自由微粒在电场作用下运动，引发局部放电，加速绝缘劣化，严重时可导致绝缘击穿。 | 局部放电在线监测值异常增大；超声波检测信号幅值升高；SF6分解产物（如SO2、H2S）含量上升；内窥镜可见陷阱栅格间堆积大量微粒或栅格变形破损；偶发闪络。 | 局部放电量 > 10 pC [电气]；超声波幅值 > 20 mV [物理]；SO2含量 > 1.0 μL/L [化学]；微粒陷阱压差（如有）> 5 kPa [物理]；捕捉效率 < 90% [状态量] | 超高频局部放电在线监测 [在线]；超声波局放检测 [带电]；SF6气体分解产物分析 [离线]；工业内窥镜检查 [离线]；气体压力监测 [在线] | 当局部放电量与超声波幅值较历史基线同时增加30%以上，且气体分析检出SO2或H2S超过注意值；或内窥镜发现陷阱堵塞面积超过50%、栅格破损，可判定微粒陷阱功能失效。 | 根本处理：1. 停电，回收SF6气体至回收装置；2. 打开检修手孔，用内窥镜定位并确认陷阱状态；3. 使用专用扳手拆解陷阱固定螺栓，取出栅格组件；4. 用无尘布及清洗剂清除栅格和腔体内微粒，更换破损栅格；5. 重新安装并校核安装力矩（参照设备手册）；6. 回路电阻测试合格后抽真空、充气至额定压力，进行检漏及耐压试验。若栅格出现贯穿性裂纹、永久变形导致无法回装或捕捉效率低于80%，或经两次清理后保持不到一年即再次堵塞，或同型号陷阱已宣告淘汰且无备件，应整体报废并更换为改进型陷阱。；临时处理：缩短在线监测周期至每日一次；若局放量持续上升但未达跳闸值，可申请调度降压5%-10%运行，并准备停机检修。 | 优化陷阱栅格结构与布置；施工安装阶段严格控制洁净度，采用防尘措施；日常巡检每周记录局部放电趋势、气体压力及分解物；定期进行局部放电在线监测和气体分析；每2年进行一次超声波局放详细检测和内窥镜抽查；每次计划停运时清理陷阱表面可见微粒，复紧安装螺栓；每5年开盖全面检查清理。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 波纹管疲劳开裂 | 机械 | 严重 | 长期热胀冷缩循环或机械振动导致波纹管金属疲劳，产生微裂纹扩展至穿透性开裂，造成SF6气体泄漏 | 伸缩节处可听到轻微嘶嘶声，SF6气压缓慢下降，局部温度异常 | 裂纹长度≥5mm [物理] / SF6年泄漏率>0.5% [化学] / 波纹管固有频率偏移>15% [物理] / 局部应变幅值>800με [物理] | [在线] SF6气体密度继电器与泄漏报警 [在线] 声发射检测 [离线] 渗透探伤/磁粉探伤 | 当SF6密度继电器24h内压降>0.01MPa且声发射检测到持续活动源，判定为疲劳开裂；渗透探伤确认表面开口裂纹 | 根本处理：回收SF6气体，拆卸伸缩节，更换同规格波纹管组件，重新焊接/法兰连接，抽真空充气，进行密封性试验；所需工具：SF6回收装置、氩弧焊机、力矩扳手、氦质谱检漏仪 | 采用多层多波加厚波纹管设计，设置限位装置防止过度伸缩，控制管道振动幅值<50μm
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 波纹管腐蚀穿孔 | 化学/环境 | 严重 | 防护层破损，外界水分、盐雾或腐蚀性介质（如含硫气体）接触波纹管金属表面，发生电化学腐蚀或应力腐蚀，形成点蚀坑并穿孔 | 表面有锈斑、白色腐蚀产物，局部油漆起泡脱落，气压缓慢下降 | 点蚀深度≥0.5mm [物理] / 壁厚减薄率>15% [物理] / 腐蚀电位<-350mV(CSE) [化学] / 周围环境相对湿度>70%RH持续72h [物理] | [在线] 外观工业视频巡检 [离线] 测厚仪超声波测厚 [离线] 涡流阵列腐蚀扫描 | 当测厚发现局部壁厚<设计壁厚85%且在线气压日均降幅>0.005MPa，判定为腐蚀穿孔；腐蚀电位与湿度趋势辅助判断 | 根本处理：回收气体，切除腐蚀段波纹管，更换新部件并重新防腐处理，采用不锈钢316L或双相不锈钢材质；工具：手提式光谱仪、喷涂设备、气密试验工装 | 改善环境通风，降低湿度；保护罩内充干燥氮气密封；波纹管外表面采用重防腐涂层（环氧富锌+聚氨酯面漆）
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 波纹管过度变形（失稳） | 机械 | 一般 | 超过设计补偿量的管道热伸缩或安装预偏量设置错误，导致波纹管被过度压缩/拉伸/横向偏移，可能发生柱状失稳或平面失稳，波壁扭曲 | 波纹管出现不规则褶皱，波距不均匀，位移指示器超出红色刻度，连接法兰错位 | 轴向补偿量>设计值120% [物理] / 波距偏差>20% [物理] / 偏移角度>3° [物理] / 法兰面平行度>1mm [物理] | [在线] 激光位移计实时监测位移 [离线] 测量波距、波高及偏移量（游标卡尺、经纬仪） | 若实时位移数据显示超出设计补偿上限，且波距测量值变异系数>15%，判定为过度变形；目视可见波峰歪斜可立即确认 | 根本处理：松开伸缩节法兰约束，利用千斤顶及拉马调整管道复位，重新设置限位装置并校正预偏量，必要时更换变形的波纹管；工具：液压千斤顶、激光准直仪、力矩扳手 | 安装时严格按照设计预拉伸/预压缩量进行，并设置机械限位器，定期校准位移传感器
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 法兰密封面泄漏 | 机械 | 轻微 | 法兰螺栓预紧力松弛、密封垫老化或密封面划伤，导致密封失效，SF6气体从法兰结合面泄漏 | 用检漏仪贴近法兰缝隙处报警，可见润滑脂冒泡（肥皂水法），气压下降 | 氦气检漏率>1×10^-6 Pa·m³/s [化学] / 螺栓残余预紧力<设计值70% [物理] / SF6浓度异常值>1000ppm（距法兰10mm处） [化学] | [离线] 停机后氦质谱检漏 [在线] 便携式SF6检漏仪日常巡视 [离线] 螺栓预紧力超声测量 | 当便携检漏仪读数>500ppm持续上升且肥皂泡试验持续鼓泡，判定为法兰泄漏；若多个螺栓预紧力低于标准70%则确认为紧固失效 | 根本处理：回收气体，清洗密封面，更换O型密封圈或金属缠绕垫，重新对称紧固螺栓至规定力矩；工具：力矩扳手、密封面研磨工具、无尘布、无水酒精 | 采用双道密封结构，螺栓使用碟形弹簧防松，检修后100%力矩校验，密封面涂抹专用密封脂
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 波纹管与筒体焊缝裂纹 | 机械/工艺 | 严重 | 焊接缺陷（未熔合、气孔）或应力集中，在交变载荷下扩展成裂纹，最终导致穿透泄漏 | 表面着色探伤发现线性显示，局部油漆开裂，偶尔轻微泄漏声 | 焊接缺陷当量>2mm [物理] / 泄漏率>0.1%年 [化学] / 焊缝残余应力>0.5σs [物理] | [离线] 超声相控阵检测(PAUT) [离线] 射线探伤(RT) [离线] 渗透探伤(PT) | PAUT检测发现超过判废线的线性缺陷，且TOFD图谱显示端部衍射，判定为裂纹；若对应位置漏气则直接确诊 | 根本处理：回收气体，用角磨机清除缺陷焊缝，补焊并做去应力处理，经无损检测合格后回装；工具：氩弧焊机、角磨机、PAUT设备、热处理设备 | 焊接工艺评定采用窄间隙焊接，焊后100%无损检测，进行整体退火消除应力，设计时避免焊缝位于高应力区
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 波纹管外绝缘闪络/击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 外绝缘护套污秽、受潮或老化，在过电压下沿面放电，严重时击穿护套对地短路，导致伸缩节外壳带电或烧损 | SF6气压无变化，外壳对地电压异常，可见电火花或烧蚀痕迹，接地电流突增 | 护套绝缘电阻<100MΩ(1000V兆欧表) [电气] / 泄漏电流>1mA [电气] / 局部放电量>50pC [电气] / 污秽等值盐密>0.1mg/cm² [物理] | [在线] 高频电流局部放电检测 [在线] 接地电流在线监测 [离线] 绝缘电阻测试 [在线] 紫外成像放电检测 | 若紫外成像检测发现伸缩节外表面存在持续放电光子数>50个/s且绝缘电阻<100MΩ，判定为外绝缘异常；外壳对地电压>36V可直接确认为绝缘失效 | 根本处理：清理外表面污秽，修复或更换破损的绝缘护套，涂抹RTV防污闪涂料，测量主绝缘及护层绝缘合格后投运；工具：绝缘摇表、紫外成像仪、喷涂设备；临时处理：如无法立即维修，可在伸缩节外壳临时加装绝缘隔板并设置警示围栏，缩短巡视周期至每日1次 | 采用增爬伞裙结构，定期表面清扫，涂覆防污闪涂料，安装均压环改善电场分布
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 波纹管位移传感器零点漂移/断线 | 控制 | 轻微 | 位移传感器受潮、振动或老化，致使输出信号零点大幅漂移或内部线圈断线，监控系统接收到错误的位移数据 | 后台监控显示伸缩节位移量跳变、卡死或远超理论值，但现场实测位移正常，可能触发误报警 | 传感器输出电流<4mA或>20mA [电气] / 绝缘电阻<1MΩ [电气] / 信号波动幅值>30%满量程 [物理] | [在线] 监控后台数据比对 [离线] 标准位移源校准 [离线] 万用表测量输出电流及电阻 | 当监控后台位移趋势曲线出现阶跃跳变>10mm且现场实际测量值无变化，或输出信号超量程范围，判定为传感器故障 | 根本处理：更换同型号位移传感器，重新标定零位及满量程，紧固接线端子并做防水处理；工具：标准位移校准台、万用表、剥线钳 | 选用防护等级IP67以上的传感器，定期在监控后台将自动计算位移与人工实测值比对
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 导流排过热烧毁 | 电气/热 | 一般 | 固定在伸缩节两端的跨接导流排由于接触面氧化、螺栓松动或选型容量不足，在负载电流下接触电阻增大，发热导致熔断或烧损 | 红外测温发现伸缩节局部有异常热点，导流排绝缘护套变黑、碳化，接地电流波形畸变 | 导流排与法兰连接处温升>65K(相对环温) [热] / 接触电阻>50μΩ [电气] / 回路电阻>设计值120% [电气] | [在线] 分布式光纤测温或红外测温 [离线] 直流电阻测试仪测量回路电阻 [离线] 回路电阻测试 | 若红外热像图显示导流排两端温差>40K且回路电阻测试值超出出厂报告值的120%，判定为接触不良或过载；连接处有熔渣或变色可立即确认 | 根本处理：拆解导流排，打磨氧化层并涂抹导电膏，更换锈蚀螺栓并按要求力矩紧固；若无修复价值则直接更换更大容量导流排；工具：回路电阻测试仪、砂纸、力矩扳手；临时处理：单相运行时可暂时紧固或短接，降低负荷电流，待停电彻底处理 | 外壳回路设计时应考虑全工况电流，连接面搪锡或镀银处理，螺栓加装碟簧防松，每年测一次回路电阻
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 伸缩节/波纹管 | 外壳系统 | 补偿热胀冷缩、基础沉降及安装误差，维持母线同轴度和密封应力。 | 否 | 定期检查波纹管有无变形、裂纹和异常位移；大修时测量波纹管补偿量和预拉伸/预压缩状态；检查波纹管两端法兰连接力矩和密封状况；检查波纹管外部保护罩是否完好。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致气体泄漏；波纹管因疲劳产生永久变形失去补偿能力；波纹管外部严重锈蚀减薄；补偿量超出设计极限导致密封失效时，应更换伸缩节/波纹管。 | 滑动/铰链机构卡涩 | 机械 | 一般 | 伸缩节的导向杆、滑动底座或铰链机构因锈蚀、缺油或进入异物而卡涩，使波纹管无法自由伸缩补偿，热应力直接作用于管道 | 管道支座或固定点出现异常位移或损坏，卡涩机构有明显锈迹，波纹管无法随温度变化正常伸缩 | 滑动机构动作力矩>设计值200% [物理] / 自由伸缩时摩擦阻力>1kN [物理] / 导向间隙偏差>1mm [物理] | [离线] 手力或力矩扳手测试动作灵活性 [在线] 对比伸缩量与温度变化关系的线性度 [离线] 塞尺测量导向间隙 | 当温度变化导致的理论伸缩量与实测值偏差>30%，且检查发现机构有明显锈蚀或手力无法扳动，判定为机构卡涩 | 根本处理：清理机构表面锈蚀与异物，用除锈剂松动，重新涂抹耐低温润滑脂，更换已严重磨损的滑块或滚珠；工具：钢丝刷、手动高压油枪、千斤顶辅助调整 | 采用自润滑轴套或全密封轴承结构，加装防尘防水罩，定期注入规定牌号润滑脂
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 防爆膜/压力释放装置 | 外壳系统 | 在内部故障电弧导致气压骤升时定向破裂，释放压力，防止壳体爆炸。 | 是 | 定期检查防爆膜外观有无变形、锈蚀和机械损伤；大修时检查防爆膜安装密封和排放通道是否畅通；检查防爆膜铭牌参数是否与设计一致；严禁在防爆膜上施加额外载荷或覆盖物品。 | 防爆膜因长期受压出现塑性变形或微裂纹；达到厂家规定的更换周期（通常5-10年）；发现防爆膜有锈蚀穿透隐患；防爆膜曾动作释放过压力后，应立即更换防爆膜。 | 防爆膜/压力释放装置 | 机械/环境 | 严重 | 防爆膜由于内部压力异常升高（如内部故障电弧、过热导致SF6气体膨胀）超过其爆破压力而破裂，释放压力以保护壳体和主设备；或长期运行中因材料疲劳、腐蚀、密封老化等原因导致防爆膜非预期破裂或密封失效，引起气室泄漏。机理涉及机械强度失效、材料疲劳、密封老化及过压冲击。 | 防爆膜爆破盘出现可见裂纹、鼓包或完全破裂，有时伴随爆破声响；SF6气体压力指示快速下降，密度继电器发出低压报警；若配有防爆膜动作指示器，指示牌翻转或移位；破裂处可能有气体泄漏声或可见气雾；气室湿度可能上升。 | 动作压力阈值：0.8±0.05 MPa（爆破值，针对典型GIL防爆膜）[物理]；年泄漏率：超过0.5% [物理]；爆破盘外观：有无裂纹、变形、腐蚀[状态量]；密封面粗糙度：Ra≤3.2μm [状态量]；紧固力矩：是否偏离规定值 ±10% [物理]。 | 1. SF6密度继电器/压力变送器在线监测（压力、密度）[在线]；2. 防爆膜动作指示器状态视检[在线/带电]；3. 红外成像检漏仪扫描防爆膜区域[离线]；4. 肥皂水泡沫检漏或SF6定量检漏仪靠近检测[离线]；5. 外观目视检查（裂纹、变形、锈蚀）[离线]。 | 若SF6压力在1分钟内下降速率 > 0.02MPa/min 且目视发现防爆膜破裂或动作指示器翻转，则判定为防爆膜动作破裂；若压力趋势无明显突变，但每周下降 > 1% 且检漏发现防爆膜密封面泄漏，则判定为密封失效。通过对比压力突变前后密度继电器曲线，排除传感器故障后确认。必要时使用SF6分解产物测试仪检测SO2、H2S等，判断是否伴随内部放电。 | 根本处理：1. 隔离故障气室，回收SF6气体至回收装置，直至压力为零；2. 拆卸防爆膜护罩，记录损坏情况；3. 用专用工装拆除损坏防爆膜及密封垫，清洁密封面至无划痕、锈迹（使用无纤维毛布和酒精）；4. 检查法兰平面度（刀口尺+塞尺）；5. 更换同规格新防爆膜和新密封圈，均匀涂抹少许真空脂；6. 使用力矩扳手按厂家规定的交叉顺序紧固（如M16螺栓扭矩80Nm±10%）；7. 抽真空至133Pa以下，充入合格SF6气体至额定密度；8. 静置24小时后进行微水测量及检漏，确认合格后投入运行。工具：SF6回收装置、力矩扳手、防爆膜备件、密封圈、无水酒精、无尘布、检漏仪、微水测试仪。；临时处理：若发生泄漏且无法立即停电，可使用环氧类密封堵漏胶临时包裹泄漏点，并用喉箍加固，同时降低气室压力（排掉部分SF6）减慢泄漏，但必须加强在线压力监视，并在48小时内停电更换。 | 1. 压力释放装置选型时安全系数不小于2倍设计压力；2. 每年校验压力释放阀动作值，每3年对防爆膜进行抽样爆破试验或更换；3. 气室加装避雷器或过压保护；4. 定期清洁防爆膜外表，防止积污、腐蚀；5. 安装前检查防爆膜出厂试验报告及材质证明。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 密封圈/O型圈 | 外壳系统 | 安装在法兰、绝缘子及孔盖处，防止气体泄漏和潮气侵入。 | 是 | 每次拆卸法兰或孔盖后必须检查密封圈有无变形、硬化和表面损伤；大修时按规程全部更换密封圈；安装前清洁密封槽和密封面，涂抹适量密封脂；检查密封圈材料是否适合SF6环境；储存备用密封圈时注意避光避热防老化。 | 密封圈老化硬化失去弹性；表面出现裂纹、切口或永久压缩变形；材料被SF6分解产物腐蚀变质；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的密封圈。 | （搜索服务不可用，无法获取数据）
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑。 | 否 | 定期进行局部放电检测和介质损耗测量；大修时检查绝缘子表面有无裂纹、放电痕迹和金属粉末附着；检查绝缘子两侧气室压差是否在设计允许范围内；进行绝缘电阻和耐压试验；检查嵌件与导体连接有无过热变色。 | 绝缘子出现贯通性裂纹或严重放电烧伤痕迹；介质损耗因数或局部放电量持续严重超标；耐压试验击穿；因机械损伤或老化导致绝缘强度显著下降；出现气室间串气现象时，应报废更换盆式绝缘子。 | 盆式绝缘子表面沿面放电 | 绝缘 | 严重 | 因制造缺陷、金属微粒或绝缘表面污秽导致电场畸变，沿绝缘子表面发生局部放电，逐步发展成贯穿性闪络。 | 1.超声波局放仪检测到异常声响<br>2.SF6气体分解产物测试出现SO2、H2S<br>3.红外测温可见局部热点 | 局部放电量>100pC[电气]<br>超声波信号幅值>10mV[物理]<br>SO2体积分数>1μL/L[化学] | 特高频局部放电在线监测[在线]<br>超声波局放带电检测[带电]<br>SF6气体组分分析[离线]<br>红外热成像测温[带电] | 若UHF局放图谱具备沿面放电相位特征，且放电幅值＞100pC，同时超声波法定位声源位于绝缘子表面，判断为沿面放电；若SF6气体中SO2含量＞1μL/L，进一步确认放电严重性。 | 根本处理：1.停电、回收SF6气体<br>2.打开检修孔，拆除导体连接<br>3.取出缺陷盆式绝缘子，清洁密封面<br>4.更换新绝缘子（需力矩扳手按规范紧固）<br>5.恢复密封、抽真空、充SF6<br>6.进行密封性及绝缘试验；临时处理：临时增加绝缘子表面绝缘强度：现场涂覆RTV防污闪涂料（需停电并保证表面干燥清洁）。 | 加强GIL内部清洁度控制，安装微粒陷阱，严格把控绝缘子出厂局放试验标准（≤5pC）。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑。 | 否 | 定期进行局部放电检测和介质损耗测量；大修时检查绝缘子表面有无裂纹、放电痕迹和金属粉末附着；检查绝缘子两侧气室压差是否在设计允许范围内；进行绝缘电阻和耐压试验；检查嵌件与导体连接有无过热变色。 | 绝缘子出现贯通性裂纹或严重放电烧伤痕迹；介质损耗因数或局部放电量持续严重超标；耐压试验击穿；因机械损伤或老化导致绝缘强度显著下降；出现气室间串气现象时，应报废更换盆式绝缘子。 | 盆式绝缘子裂纹或破损 | 绝缘/机械 | 危急 | 因安装应力过大、运输磕碰、长期机械振动或环氧树脂材料老化，导致绝缘子出现裂纹或破损，降低绝缘和密封强度。 | 1.GIL气室压力持续下降（SF6泄漏报警）<br>2.监视局放信号异常增大<br>3.停电检修时发现绝缘表面有可见裂纹 | 气室压力下降速率＞0.01MPa/年[物理]<br>局放量突增＞50pC[电气]<br>裂纹长度＞5mm[物理] | SF6气体压力在线监测[在线]<br>包扎法局部检漏或红外成像检漏[带电]<br>内窥镜目视检查[离线] | 若压力监测单元显示某气室24h内压降超0.005MPa，且激光检漏仪或肥皂水法定位漏点在盆子法兰密封面以外区域，同时内窥镜发现绝缘子本体裂纹＞5mm，则判定为绝缘子破损。 | 根本处理：1.紧急停用对应GIL单元，回收气体<br>2.打开临近检修口，确认故障范围<br>3.拆除故障盆子及相连导体<br>4.检查并清洁内部，更换合格盆子，按力矩要求均匀紧固<br>5.重新进行气密性、绝缘耐压试验（工频耐压1.0倍相电压，5min）；临时处理：在裂纹处临时涂覆环氧树脂胶封堵漏气，并用金属加强抱箍加固（仅作为短期应急，需尽快停电更换）。 | 严格控制运输及安装过程中的冲击，安装时使用防震工装，力矩扳手分多次对角均匀紧固，避免应力集中。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑。 | 否 | 定期进行局部放电检测和介质损耗测量；大修时检查绝缘子表面有无裂纹、放电痕迹和金属粉末附着；检查绝缘子两侧气室压差是否在设计允许范围内；进行绝缘电阻和耐压试验；检查嵌件与导体连接有无过热变色。 | 绝缘子出现贯通性裂纹或严重放电烧伤痕迹；介质损耗因数或局部放电量持续严重超标；耐压试验击穿；因机械损伤或老化导致绝缘强度显著下降；出现气室间串气现象时，应报废更换盆式绝缘子。 | 盆式绝缘子内部气隙放电 | 绝缘 | 一般 | 绝缘子在浇注过程中混入气泡或固化不良形成微小气隙，在高电场下气隙内气体电离，产生局部放电，逐渐侵蚀绝缘介质。 | 1.在线局放监测呈现典型内部气隙放电图谱<br>2.放电水平随运行电压升高而明显增大<br>3.初期无明显可听噪声或红外温度异常 | 起始放电电压≥1.2倍运行相电压[电气]<br>熄灭电压≤运行相电压[电气]<br>局部放电重复率＞10次/s[电气] | 特高频局放在线监测[在线]<br>脉冲电流法局放检测（停电）[离线]<br>超声波局放检测[带电] | 若局放UHF脉冲波形上升沿陡，相位分布集中于电压过零点附近（典型内部放电特征），且起始放电电压在1.2U0左右、熄灭电压低于U0，超声波检测无法在表面定位，判断为内部气隙放电。 | 根本处理：停电更换绝缘子（步骤同沿面放电更换）。更换前确认新备品出厂局放试验合格（≤5pC）。；临时处理：内部气隙放电暂无明显外部威胁，可继续监测运行，待计划停电时更换。 | 严格执行环氧树脂真空浇注工艺，增加固化后X射线探伤或工业CT抽检比例，出厂试验增加诱导电压局放试验。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 盆式绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 圆盘形环氧树脂浇注件，分隔相邻气室，提供导体贯穿和径向绝缘支撑。 | 否 | 定期进行局部放电检测和介质损耗测量；大修时检查绝缘子表面有无裂纹、放电痕迹和金属粉末附着；检查绝缘子两侧气室压差是否在设计允许范围内；进行绝缘电阻和耐压试验；检查嵌件与导体连接有无过热变色。 | 绝缘子出现贯通性裂纹或严重放电烧伤痕迹；介质损耗因数或局部放电量持续严重超标；耐压试验击穿；因机械损伤或老化导致绝缘强度显著下降；出现气室间串气现象时，应报废更换盆式绝缘子。 | 盆式绝缘子表面污秽闪络 | 绝缘/化学 | 严重 | 运行环境湿度大、粉尘多，绝缘子表面附着导电污秽层，受潮后泄漏电流增大，产生干带电弧，最终发展为沿面闪络。 | 1.绝缘子表面有白色盐渍或脏污痕迹<br>2.泄漏电流在线监测值明显增大<br>3.湿度较大时出现“嘶嘶”放电声 | 表面爬电比距＜25mm/kV（运行环境）[物理]<br>泄漏电流＞5mA[电气]<br>红外温差＞5K[物理] | 人工污秽取样测量等值盐密（ESDD）[离线]<br>泄漏电流在线监测[在线]<br>红外热成像测温[带电] | 若泄漏电流突增＞5mA且随湿度变化波动，结合人工取样盐密值＞0.1mg/cm²，红外测温显示绝缘子表面局部温升＞5K，判断为污秽闪络风险，如发生闪络事故则直接确认。 | 根本处理：停电清扫绝缘子表面：<br>1.用无水乙醇或专用清洗剂擦拭<br>2.严重时涂覆RTV涂料<br>3.若表面已电弧灼伤，需更换绝缘子。；临时处理：带电水冲洗或干冰清洗（须符合安全距离要求，在湿度低时进行）。 | 改善GIL设备间通风除湿条件，必要时对气室微增压防止外部潮气进入，定期监测盐密。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力。 | 否 | 定期检查支柱绝缘子表面状态和支撑稳定性；大修时检查有无裂纹、放电痕迹和机械损伤；测量绝缘电阻和介质损耗；进行耐压试验验证绝缘强度；检查绝缘子与导体和外壳的连接紧固状态。 | 绝缘子出现裂纹（特别是根部应力集中区域）；表面严重放电烧伤；介质损耗因数严重超标；耐压试验不合格；因短路电动力导致机械损伤或变形时，应报废更换支柱绝缘子。 | 支柱绝缘子沿面闪络 | 绝缘 | 严重 | 表面受潮、积污或凝露导致绝缘强度下降，在运行电压下发生沿面放电，进而发展为闪络击穿。 | GIS/GIL内部出现异常声响；局部放电监测告警；气体分解产物异常；保护动作跳闸。 | 泄漏电流突增 >10mA [电气]；SF6气体湿度 >300μL/L [化学]；局部放电量 >50pC [电气]；表面等值盐密 >0.1mg/cm² [物理] | SF6微水监测[在线]；局部放电监测（特高频/超声波）[在线]；SF6分解产物气相色谱分析[离线/带电] | 对比相邻间隔局部放电幅值及相位图谱，若放电集中在工频电压峰值且随电压升高急剧增大，判定为绝缘子沿面放电；超声波法定位在绝缘子表面。 | 根本处理：停电后回收SF6，开盖清洁绝缘子表面，用无水酒精擦拭并涂覆RTV防污闪涂料；更换已严重碳化的绝缘子（更换标准：表面爬电距离损失超20%或碳化通道深度>1mm，或累计运行超30年/短路电流次数超限）。所需工具：SF6回收装置、防尘罩、高纯酒精、无尘布、RTV涂料。；临时处理：降低运行电压至允许范围；增加在线监测频次。 | 控制气室微水 ≤150μL/L；安装吸附剂；定期清扫GIS/GIL外壳；防止潮气侵入。日常维护：每周巡检目视检查气室压力表，每年进行微水检测，每5年进行局放带电检测。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力。 | 否 | 定期检查支柱绝缘子表面状态和支撑稳定性；大修时检查有无裂纹、放电痕迹和机械损伤；测量绝缘电阻和介质损耗；进行耐压试验验证绝缘强度；检查绝缘子与导体和外壳的连接紧固状态。 | 绝缘子出现裂纹（特别是根部应力集中区域）；表面严重放电烧伤；介质损耗因数严重超标；耐压试验不合格；因短路电动力导致机械损伤或变形时，应报废更换支柱绝缘子。 | 支柱绝缘子断裂 | 机械 | 危急 | 制造缺陷、长期电磁力振动、短路电动力冲击或安装应力导致绝缘子根部或伞裙开裂，最终断裂，丧失支撑功能。 | 回路电阻异常增大；局部放电突然增大；GIL本体异常振动；密封底座开裂漏气。 | 振动位移峰峰值 >0.15mm [物理]；SF6气体压力下降速率 >0.02MPa/月 [物理]；回路电阻变化率 >20% [电气] | 振动加速度传感器监测[在线]；SF6气体压力在线监测[在线]；红外热成像检测导体连接过热[带电] | 振动频谱出现50Hz及其倍频成分且幅值持续增长，红外显示绝缘子根部温度梯度>5K，结合压力下降，推断为机械断裂。 | 根本处理：停电，回收SF6，打开气室，更换同规格支柱绝缘子（更换标准：出现贯穿性裂纹、局部掉块或法兰胶装部位开裂深度>3mm，或残余强度<设计值的70%），重新调整导体连接，保证安装扭矩符合要求。工具：SF6回收车、力矩扳手、专用吊具。；临时处理：临时加装壳体支撑或夹具，控制壳体振动，申请紧急停电。 | 控制导体连接公差，避免热伸缩应力；采用柔性连接；加强运输安装保护。日常巡视检查GIL外壳振动和位置指示器，每年对关键部位进行振动测试，安装后检测回路电阻初始值。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力。 | 否 | 定期检查支柱绝缘子表面状态和支撑稳定性；大修时检查有无裂纹、放电痕迹和机械损伤；测量绝缘电阻和介质损耗；进行耐压试验验证绝缘强度；检查绝缘子与导体和外壳的连接紧固状态。 | 绝缘子出现裂纹（特别是根部应力集中区域）；表面严重放电烧伤；介质损耗因数严重超标；耐压试验不合格；因短路电动力导致机械损伤或变形时，应报废更换支柱绝缘子。 | 支柱绝缘子内部气泡或杂质 | 绝缘 | 轻微/一般 | 浇注过程中混入气泡、金属微粒等杂质，长期运行中在电场集中处产生局部放电，逐步劣化绝缘，最终可能发展为贯穿性击穿。 | 超声波局放检测时存在稳定信号；特高频出现悬浮电位放电图谱；停电耐压试验可能被击穿。 | 局部放电重复放电量 >10pC [电气]；特高频检测信号密度 >10次/分钟 [电气]；介质损耗因数tanδ增量 >0.002 [物理] | 超声波局放检测[带电/在线]；特高频局放监测[在线]；工频耐压试验[离线]；X射线检测内部缺陷[离线] | 局放PRPD图谱呈现典型的“悬浮电位放电”特征（放电集中在电压上升/下降沿），超声波定位在绝缘子内部，排除外部干扰后判定内部缺陷。 | 根本处理：回收SF6气体，打开气室，清洁作业界面，更换缺陷绝缘子（更换标准：局放量稳定超过100pC且无法降压消除，或X射线确认内部存在等效直径>2mm的空洞）。需要吊车、SF6回收车、洁净室条件。；临时处理：临时缩短局放监测周期至每天1次，若放电趋势稳定可适度延期检修。 | 加强对绝缘子供货驻厂监造，抽检进行X射线探伤和局部放电试验；新安装时进行现场交流耐压试验并结合局放测量；日常通过内置传感器每月进行一次局放监测。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力。 | 否 | 定期检查支柱绝缘子表面状态和支撑稳定性；大修时检查有无裂纹、放电痕迹和机械损伤；测量绝缘电阻和介质损耗；进行耐压试验验证绝缘强度；检查绝缘子与导体和外壳的连接紧固状态。 | 绝缘子出现裂纹（特别是根部应力集中区域）；表面严重放电烧伤；介质损耗因数严重超标；耐压试验不合格；因短路电动力导致机械损伤或变形时，应报废更换支柱绝缘子。 | 支柱绝缘子绝缘老化（电热老化） | 绝缘/热 | 一般/严重 | 长期运行中的热循环、电场作用导致环氧树脂材料降解，产生微小裂纹、电树枝，绝缘电阻下降，介质损耗增加。 | 介质损耗测试值逐年上升；局部放电量缓慢增大；绝缘电阻下降；红外检测无明显过热点但整体温度偏高。 | 绝缘电阻 ≤5000MΩ（1000V兆欧表）[电气]；介质损耗tanδ >0.015（20℃）[物理]；局部放电起始电压下降 >15% [电气] | 定期停电测量绝缘电阻、介质损耗[离线]；局部放电趋势分析[在线/带电]；红外热成像普查[带电] | 绝缘电阻下降超过初始值50%且tanδ超过0.02，并伴随局放起始电压持续降低，排除受潮影响后判定为老化。 | 根本处理：整体更换支柱绝缘子（更换标准：绝缘电阻低于1000MΩ或介质损耗tanδ超过0.03，且运行超过25年），送检样品进行理化分析（FTIR、DSC）确认老化程度。更换时注意保持清洁。；临时处理：降低负荷电流以延缓老化；增加介质损耗检测频次。 | 控制导体温度≤105℃，避免长期过负荷，选用耐热型环氧树脂；日常负荷监控，每3年抽样进行介质损耗及绝缘电阻测试，对运行超过20年的绝缘子加强监督。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 支柱绝缘子 | 绝缘支撑系统 | 支撑导体的柱状环氧树脂件，承受自重、电动力及短路机械力。 | 否 | 定期检查支柱绝缘子表面状态和支撑稳定性；大修时检查有无裂纹、放电痕迹和机械损伤；测量绝缘电阻和介质损耗；进行耐压试验验证绝缘强度；检查绝缘子与导体和外壳的连接紧固状态。 | 绝缘子出现裂纹（特别是根部应力集中区域）；表面严重放电烧伤；介质损耗因数严重超标；耐压试验不合格；因短路电动力导致机械损伤或变形时，应报废更换支柱绝缘子。 | 支柱绝缘子电位悬浮及均压环失效 | 电气 | 一般 | 均压环安装松动、脱落或设计不当，导致绝缘子端部电场畸变，产生悬浮电位，引发持续局部放电或金属部件烧伤。 | 出现特高频悬浮放电信号；SF6分解产物中SO2、SOF2缓慢上升；停电检查可见均压环锈蚀、变形。 | 局部放电量 20-100pC（悬浮电位典型值）[电气]；SF6中SO2含量 >1μL/L [化学]；接触电阻 >200μΩ [电气] | 特高频局放监测[在线]；SF6分解产物测试[离线]；内窥镜检查均压环状态[离线] | 特高频PRPD图谱呈双峰状（正负半波几乎对称），放电幅值较稳定，且超声波无对应信号，可判定为悬浮放电。结合内窥镜确认均压环异常。 | 根本处理：停电后回收气体，打开手孔或气室，重新紧固或更换均压环（更换条件：严重烧损或变形无法有效屏蔽电场，垫圈紧固件出现电蚀坑），清理金属粉末。必须使用力矩扳手并按规范紧固。；临时处理：加强在线监测，若放电量<50pC且无劣化气体，可维持运行并申请停电处理。 | 均压环采用防松结构，出厂前进行振动试验；安装后进行回路电阻测量。每次停电检修时检查均压环固定情况和接触电阻；日常通过局放在线监测关注悬浮放电趋势。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | SF₆气体泄漏 | 绝缘/环境 | 危急 | 壳体焊缝、密封件老化或外力损伤导致SF₆气体外泄，绝缘强度下降，电弧开断能力丧失。 | 压力表下降，密度继电器报警，环境SF₆含量超标，局部温差异常。 | 气体压力 <0.35 MPa(额定0.40 MPa)[物理]；年泄漏率 >0.5%[物理]；环境SF₆浓度 >1000 ppm[化学] | 密度继电器[在线]；便携式SF₆检漏仪[离线]；红外成像检漏[离线]；压力表读数[在线] | 若密度继电器持续发出补气信号，且检漏仪定位泄漏点，判为泄漏故障。对比历史压力下降趋势，斜率 >0.5%/月确认。 | 根本处理：1. 回收单元内SF₆气体；2. 用氦质谱检漏仪精确定位；3. 更换密封圈或补焊壳体，使用洁净布与无水乙醇清洁密封面；4. 回充气体至额定压力，静止24h后检漏。工具：SF₆回收装置、检漏仪、扭矩扳手。；临时处理：使用专用堵漏夹具临时封堵，持续补气维持压力。 | 安装后氦检漏全检，密封面涂抹气体密封胶，定期巡检法兰面。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | SF₆气体微水超标 | 化学/绝缘 | 一般 | 充气工艺不良、部件水分析出或密封破坏，导致水分侵入，在电弧或电晕作用下产生低氟化合物，腐蚀绝缘件。 | 气体湿度检测值偏高，绝缘件表面可能起白霜，泄漏电流轻微增加。 | 微水含量 >150 μL/L(交接值) 或 >300 μL/L(运行值)[化学]；露点 >-10℃[物理] | 便携式微水测量仪[离线]；在线气体湿度传感器[在线] | 测量微水 >300 μL/L且多次复测呈上升趋势，判为微水超标。如伴有SF₆分解产物SO₂含量增加，提示严重。 | 根本处理：停电回收气体，更换吸附剂（分子筛），对单元抽真空至67 Pa以下保持30min，充入高纯氮气干燥后再抽真空，回充合格气体。工具：真空泵、干燥氮气、水分测量仪。；临时处理：投入在线干燥过滤装置，持续吸附水分，延缓超标速度。 | 充气前确保气体合格（微水 <40 μL/L），使用防潮呼吸器，定期更换吸附剂。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | 三相导体接触不良过热 | 热/电气 | 危急 | 导电连接面氧化、螺栓松动或安装工艺不良导致接触电阻增大，负荷电流下异常发热，加速氧化甚至熔断。 | 红外热成像显示连接处温度异常升高，导体回路电阻增大，SF₆气体温度升高，可能产生异味。 | 热点温度 >90℃(负荷＞70%额定)[热]；回路电阻 >1.2倍交接试验值[电气]；温升 >65 K[热] | 红外热成像窗口测温[在线/带电]；回路电阻测量[离线]；光纤测温[在线] | 同负荷条件下，导体连接处相对其他部位温升差 >5K，且回路电阻测量值超过标准，确定为接触不良。若温度 >110℃立即降负荷。 | 根本处理：停电后拆解连接面，打磨触头表面去除氧化层，涂抹电力复合脂，用力矩扳手按厂家力矩重新紧固，复测回路电阻合格。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、专用砂纸。；临时处理：降低负荷电流至60%以下，加强通风或临时增加外接风机冷却，待机停运处理。 | 安装时采用定力矩紧固并打标记，连接面镀银防氧化，定期红外测温。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | 内部自由微粒引发绝缘闪络 | 绝缘/机械 | 严重 | 安装残留、部件磨损产生金属微粒，在电场力作用下跳动，积聚在绝缘子表面或气隙处，引发表面闪络或击穿。 | 局部放电活动增强，超声波异常，机械振动，可能伴随击穿声，保护跳闸。 | 局部放电量 >10 pC[电气]；超声波幅值 >15 dBmV[物理]；微粒捕捉滤波器特征频率信号[物理] | 局部放电在线监测[在线]；超声波局放检测[带电]；特高频传感器[在线]；X射线透视[离线] | 局部放电图谱呈现“微粒”特征（工频正负半周不对称脉冲群），且超声波信号与局放同步时，判为微粒故障。若局放量 >50 pC紧急停运。 | 根本处理：停电后开仓检查，使用内窥镜定位微粒源，用专用吸尘器清除微粒，用高纯无水乙醇擦拭绝缘子表面，必要时研磨消除壳体毛刺。工具：内窥镜、吸尘器、无尘布。；临时处理：降低运行电压至额定80%，持续在线监测，若局放未发展可延缓停电。 | 组装时严格控制洁净度，使用清洁室装配，出厂前进行老练试验和微粒陷阱设计。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | 壳体外部腐蚀 | 机械/环境 | 轻微 | 大气腐蚀、化学物质或涂层破损导致壳体壁厚减薄，严重时发生SF₆泄漏或结构强度降低。 | 涂层起泡、剥落，壳体表面锈迹，可能伴随轻微压力下降。 | 涂层附着力 <2级(划格法)[物理]；壁厚减薄 >10%[物理]；腐蚀坑深度 >1mm[物理] | 外观目视检查[离线]；涂层测厚仪[离线]；超声波测厚[离线] | 目视发现锈斑面积 >100 cm²或测厚显示减薄 >15%标称壁厚，判定为中度腐蚀。 | 根本处理：机械打磨除锈至Sa2.5级，涂刷环氧富锌底漆+聚氨酯面漆，厚度恢复至原设计。工具：角磨机、喷涂设备、测厚仪。；临时处理：局部除锈后涂刷带锈防锈漆临时保护。 | 选用耐候性好的涂层体系，定期防腐维护，保持排水通畅，避免积水。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | 支撑绝缘子裂纹或闪络 | 机械/绝缘 | 严重 | 机械应力、安装倾斜、短路电动力或老练不足导致环氧树脂绝缘子产生微裂，发展为贯穿性裂纹，绝缘下降。 | 局部放电信号异常，超声局放定位在绝缘子处，机械振动增大，最终可能引发单相接地信号。 | 局部放电量 >20 pC[电气]；超声信号突增后稳定在 >20 dBmV[物理]；绝缘电阻 <1000 MΩ[电气] | 超声波局部放电检测[带电]；特高频检测[在线]；绝缘电阻测试[离线]；声学成像[离线] | 超声和局放信号源定位在绝缘子安装位置，且分解产物中CF4含量上升，结合红外成像温差，可诊断为绝缘子缺陷。严重时绝缘电阻显著下降。 | 根本处理：停电更换支撑绝缘子，清理导体及壳体，检查其他绝缘子，使用专用安装工具确保对中及力矩。工具：力矩扳手、吊具、洁净室工具。；临时处理：降低电压运行，加强在线监测频次，限制此段线路传输功率。 | 安装前逐个探伤检查，运输包装防振，定期超声波诊断。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 三相导体单元 | 导体系统 | 为三相共箱式时包含三根分开的铝合金管型导体，单相式则为单根导体。 | 否 | 定期测量导体回路电阻值，与历史数据比对分析变化趋势；大修时检查导体表面有无氧化、变色和过热痕迹；检查导体直线度和支撑状态；测量各相导体的接触电阻分布均匀性。 | 导体严重氧化或过热变色导致载流能力下降；导电杆出现裂纹或严重弯曲变形；回路电阻持续增大且无法通过清洁和紧固恢复；载流截面因烧蚀或腐蚀显著减小时，应报废更换导体单元。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触。 | 是 | 定期测量触指接触电阻，监测变化趋势；大修时检查触指有无氧化、磨损和弹簧片疲劳；检查银镀层有无剥落；清洁触指表面氧化物；检查触指对导体的抱紧力是否正常；利用红外测温监测运行中触指部位温度。 | 触指银镀层严重磨损或剥落导致接触电阻增大；弹簧片疲劳失去弹性导致抱紧力不足；触指严重烧损或变形；接触电阻持续增大引起过热且无法通过清洁恢复时，应更换滑动触指组件。 | 触指接触电阻异常升高 | 电气 | 一般 | 触指与导体接触面因氧化、磨损、污染或弹簧力下降，导致接触电阻增大，焦耳热加速氧化，形成恶性循环。 | 外壳局部温升异常；红外热像显示明显热点；外壳出现变色；回路电阻测试值超标。 | 接触电阻（μΩ）：＞1.2倍设计值[电气]；触指温度（℃）：＞90[物理]；温升（K）：＞65[物理] | 红外热成像[在线]；回路电阻测试[离线][带电] | 同相各触指位置温差＞5 K，且回路电阻实测值＞设计值1.2倍，即判定异常。 | 根本处理：停电、泄压、解体GIL，拆出触指组件；用无水乙醇清洗触指与导体接触面；检查弹簧，更换弹力不足的弹簧；均匀涂抹导电脂；按力矩要求回装；测量回路电阻合格。需力矩扳手、清洗剂、导电脂、备件。；临时处理：降低负荷运行，加强红外监测频次至每日一次。 | 定期检测回路电阻；安装环境洁净；控制触指插入压缩量；选用抗氧化性能好的镀银层。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触。 | 是 | 定期测量触指接触电阻，监测变化趋势；大修时检查触指有无氧化、磨损和弹簧片疲劳；检查银镀层有无剥落；清洁触指表面氧化物；检查触指对导体的抱紧力是否正常；利用红外测温监测运行中触指部位温度。 | 触指银镀层严重磨损或剥落导致接触电阻增大；弹簧片疲劳失去弹性导致抱紧力不足；触指严重烧损或变形；接触电阻持续增大引起过热且无法通过清洁恢复时，应更换滑动触指组件。 | 触指弹簧松弛或断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧长期受压疲劳、材质缺陷或安装压缩量过大/过小，产生塑性变形或断裂，导致接触压力丧失。 | 回路电阻值大幅波动或突增；局部严重过热；解体发现弹簧断裂碎片；运行中可能出现异常机械声音。 | 弹簧压缩力（N）：＜设计值80%[物理]；接触压力（N/cm²）：＜0.5[物理]；回路电阻（μΩ）：突增＞50%[电气] | 回路电阻测试[离线]；X射线/工业CT检测[离线]；振动加速度监测[在线] | 在线振动监测捕捉到特征冲击高频信号，且24 h内回路电阻测量值突增50%以上，判断弹簧断裂。 | 根本处理：紧急停运、解体，更换全部触指弹簧，检查触指座有无变形；使用专用弹簧安装工具，确保压缩量符合图纸；力矩校验。备件、力矩螺丝刀、弹簧压缩治具。；临时处理：紧急停运处理，无法临时修复。 | 选用高疲劳寿命的弹簧材料；定期更换弹簧（如运行10年一次）；安装时使用力矩扳手精确控制压缩量。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触。 | 是 | 定期测量触指接触电阻，监测变化趋势；大修时检查触指有无氧化、磨损和弹簧片疲劳；检查银镀层有无剥落；清洁触指表面氧化物；检查触指对导体的抱紧力是否正常；利用红外测温监测运行中触指部位温度。 | 触指银镀层严重磨损或剥落导致接触电阻增大；弹簧片疲劳失去弹性导致抱紧力不足；触指严重烧损或变形；接触电阻持续增大引起过热且无法通过清洁恢复时，应更换滑动触指组件。 | 触指表面磨损 | 机械 | 一般 | 触指与导体之间频繁微动、热胀冷缩滑动或安装时硬接触，导致镀银层机械磨损，露出铜基体，增大接触电阻。 | 触指工作面粗糙发暗，肉眼可见红铜色；红外温升轻微；回路电阻缓慢增加。 | 镀银层厚度（μm）：＜5[物理]；磨损面积比（%）：＞30[状态量]；接触电阻：＞1.15倍设计值[电气] | 内窥镜目视检查[离线]；镀层测厚仪[离线]；回路电阻测试[离线] | 内窥镜发现触指表面银层磨损面积超过30%，且接触电阻较初值上升15%以上，判定磨损异常。 | 根本处理：解体取出触指，用内窥镜和测厚仪评估磨损；更换磨损超标的触指；若导体表面也有磨损，用专用研磨工具抛光处理，清洗。备件、内窥镜、镀层测厚仪、抛光工具。；临时处理：临时涂抹导电润滑脂，并将负荷降至70%以下，加强温度监视。 | 优化触指结构减小摩擦；使用带有自润滑涂层的触指；安装时涂抹专用润滑脂；控制导体插入速度。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触。 | 是 | 定期测量触指接触电阻，监测变化趋势；大修时检查触指有无氧化、磨损和弹簧片疲劳；检查银镀层有无剥落；清洁触指表面氧化物；检查触指对导体的抱紧力是否正常；利用红外测温监测运行中触指部位温度。 | 触指银镀层严重磨损或剥落导致接触电阻增大；弹簧片疲劳失去弹性导致抱紧力不足；触指严重烧损或变形；接触电阻持续增大引起过热且无法通过清洁恢复时，应更换滑动触指组件。 | 触指表面腐蚀 | 化学 | 轻微 | GIL内微水与SF6分解产物形成酸性环境，或触指材质耐蚀性不足，产生电化学腐蚀，生成高电阻的氧化/硫化腐蚀层。 | 触指表面出现白斑、绿锈或黑色腐蚀斑；接触电阻缓慢上升；SF6微水含量可能偏高。 | 微水含量（ppmV）：＞150[化学]；接触电阻年增长率（%）：＞5[电气]；腐蚀面积（%）：＞3[状态量] | SF6气体微水测试[离线]；内窥镜宏观检查[离线]；回路电阻测试[离线] | 内窥镜发现明显腐蚀点，且微水测量＞150 ppm或接触电阻年增长率超过5%，即判定腐蚀故障。 | 根本处理：解体更换腐蚀触指；用无水乙醇清洗触指座；更换吸附剂；抽真空并充入合格SF6气体。用微水测试仪、吸附剂备件、清洗材料。；临时处理：增加在线微水监测密度，缩短吸附剂更换周期。 | 严格控制GIL内水分和气体质量；安装高效吸附剂；触指采用耐腐蚀合金与厚镀银层。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触。 | 是 | 定期测量触指接触电阻，监测变化趋势；大修时检查触指有无氧化、磨损和弹簧片疲劳；检查银镀层有无剥落；清洁触指表面氧化物；检查触指对导体的抱紧力是否正常；利用红外测温监测运行中触指部位温度。 | 触指银镀层严重磨损或剥落导致接触电阻增大；弹簧片疲劳失去弹性导致抱紧力不足；触指严重烧损或变形；接触电阻持续增大引起过热且无法通过清洁恢复时，应更换滑动触指组件。 | 触指过热烧损 | 电气/热 | 危急 | 接触电阻严重超标、过负荷或散热不良导致触指温度剧升，金属软化、熔化，甚至电弧产生，烧融触指及导体。 | 外壳局部高温发红；SF6压力表指示异常升高；防爆膜可能动作；回路电阻测试值极大或开路；保护动作跳闸。 | 触指温度（℃）：＞200[物理]；外壳温度（℃）：＞105[物理]；回路电阻（μΩ）：＞10倍设计值[电气] | 红外热成像[在线]；气体密度/压力在线监测[在线]；回路电阻测试[离线] | 红外发现热点温度急剧上升，同时压力异常升高或防爆膜动作，回路电阻测量开路，即定烧损。 | 根本处理：立即停运，将故障段隔离；泄压、解体，更换烧毁触指、导体及受损外壳；彻底清理内部碳化物，处理SF6气体。需全套解体检修工具、备件。；临时处理：无有效临时措施，必须紧急停运处理。 | 严禁过负荷运行；确保触指接触电阻在设计范围内；配置触指温度在线监测系统。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 滑动触指/表带触指 | 导体系统 | 多片弹性银镀层触指，安装在导体连接处，允许导体热伸缩并维持良好接触。 | 是 | 定期测量触指接触电阻，监测变化趋势；大修时检查触指有无氧化、磨损和弹簧片疲劳；检查银镀层有无剥落；清洁触指表面氧化物；检查触指对导体的抱紧力是否正常；利用红外测温监测运行中触指部位温度。 | 触指银镀层严重磨损或剥落导致接触电阻增大；弹簧片疲劳失去弹性导致抱紧力不足；触指严重烧损或变形；接触电阻持续增大引起过热且无法通过清洁恢复时，应更换滑动触指组件。 | 触指卡涩 | 机械 | 一般 | 安装时导向不正、异物进入、导向件变形或尺寸超差，导致触指滑动受阻，不能正常插入或位移，影响热胀冷缩补偿。 | 安装插入力异常增大，推进困难；内窥镜可见触指歪斜、导向槽划伤；运行中局部温升不均匀。 | 插入推力（N）：＞1.5倍设计值[物理]；触指回缩不到位（mm）：＞2[状态量] | 安装过程推力监测[离线]；内窥镜观察[离线]；触指位置指示器[在线] | 安装或调试过程监测到推力急剧增大，且触指不能自动对中复位，内窥镜确认无干涉异物，即判断卡涩。 | 根本处理：重新调整导向装置，清除内部异物，修整变形部件；必要时更换导向环、触指座。使用内窥镜、塞尺、修磨工具。；临时处理：更换期间暂停安装，重新清理和调整后再次试装。 | 提高安装环境洁净度；使用专用导向工装；严格检验零部件尺寸；安装前预组装检查。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 屏蔽罩 | 导体系统 | 安装在绝缘子嵌件和导体连接处，均化电场，降低局部放电风险。 | 否 | 定期通过局部放电监测评估屏蔽罩均压效果；大修时检查屏蔽罩表面有无毛刺、变形和异物附着；检查屏蔽罩安装位置是否正确，紧固件是否可靠；检查屏蔽罩与导体和绝缘子的配合间隙。 | 屏蔽罩严重变形导致电场分布异常；表面出现毛刺或烧伤痕迹引起局部放电超标；因短路电动力导致位移或变形；紧固件损坏导致屏蔽罩松动无法可靠固定时，应更换屏蔽罩。 | 屏蔽罩 | 机械/电气/绝缘 | 严重 | 屏蔽罩长期受机械振动及电场应力，表面产生毛刺或局部变形，导致电场畸变并引发放电；或材质氧化、腐蚀导致导电性下降，屏蔽效果减弱。 | 局部放电量异常增大；红外测温可见屏蔽罩局部温升；紫外成像可观测到电晕或表面放电；GIL内部异响或振动。 | 局部放电量 > 50 pC [电气]；局部放电相位分布 (PRPD) 图谱呈现典型金属突起故障特征 [状态量]；表面温升 > 5 K [物理]；接地电流谐波畸变率 THD > 5% [电气] | 超高频 (UHF) 局放传感器在线监测及趋势分析 [在线]；紫外成像仪检测电晕 [带电]；红外热像仪扫描 [带电]；声学成像定位异响 [在线]；内窥镜外观检查 [离线] | 若 UHF 局放幅值 > 50 pC 且 PRPD 图谱呈对称尖峰，同时紫外成像发现屏蔽罩位置有放电亮点，则判定屏蔽罩表面缺陷或电场畸变；结合内窥镜确认表面毛刺或氧化斑痕。 | 根本处理：更换故障屏蔽罩。步骤：1. 对GIL单元降压并停电；2. 回收SF6气体至回收设备；3. 解除导体连接，使用专用工装取出旧屏蔽罩；4. 清洁安装面，更换新密封件并涂抹导电膏；5. 安装新屏蔽罩并紧固；6. 抽真空后回充SF6气体；7. 耐压及局放试验合格后投运。工具：气体回收装置、力矩扳手、内窥镜、真空泵。；临时处理：使用导电树脂或研磨平滑处理消除表面毛刺，但仅作为临时消缺，不可长期运行。 | 新品屏蔽罩安装前进行表面粗糙度检测 (Ra ≤ 3.2 μm) 及镀层厚度检测；GIL组装环境洁净度控制；定期监测局放趋势；停电维护时使用白洁布蘸无水乙醇清洁屏蔽罩表面，禁止使用有棉絮的织物。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度。 | 是 | 定期通过气体质量分析评估吸附剂效能；大修时检查吸附剂外观有无粉化和变色；按规定周期更换吸附剂（通常在气室开盖检修时更换）；更换后在烘箱中活化处理或直接使用预活化产品；记录更换日期和气室编号。 | 吸附剂达到规定的更换周期；气体分析显示水分或分解产物持续升高表明吸附剂已饱和；吸附剂严重粉化或结块失去吸附能力；吸附剂变色表明已大量吸附有害物质时，应更换吸附剂/分子筛。 | 吸附剂饱和/失效 | 化学 | 一般 | 长期运行后吸附剂吸水量达到饱和，或吸附分解气体能力丧失，导致气室内水分或杂质气体含量超标，引发放电或腐蚀。 | 气室微水测试值升高；绝缘气体露点升高；局放量间歇性增大；气体组分分析出现水分、HF等特征气体含量上升。 | 微水含量（[化学]：>150 μL/L 严重超标，正常≤100 μL/L）；露点温度（[物理]：>-5℃ 异常，通常要求≤-20℃）；分解气体浓度（[化学]：SO2≥1μL/L，H2S≥1μL/L） | 定期SF6微水测试 [离线]；气体组分分析（DGA）[离线]；内置露点传感器 [在线]；红外气体检漏 [带电] | 微水或露点持续上升，超出注意值，且无其他气室泄漏源；DGA显示SO2、H2S等异常；排除外部渗漏后，判定为吸附剂饱和。 | 根本处理：1. 停电；2. 回收气室内气体至0.02MPa（表压）；3. 打开吸附剂更换手孔；4. 取出旧吸附剂，用专用工具清理残留颗粒；5. 装入经活化处理的同规格分子筛；6. 抽真空至133Pa以下并维持30min；7. 充入高纯氮气至0.05MPa干燥12h；8. 再次抽真空后充入合格SF6气体至额定压力；9. 检漏、测微水合格后恢复运行。所需工具：气体回收装置、真空泵、微水仪、专用扳手、防护用品。；临时处理：若短期无法停电，可接入干燥过滤装置外循环降低微水，但需加强监测。 | 选用符合 IEC 62271 的分子筛；出厂时保证含水量≤0.05%；安装环境严格控制湿度；增设在线微水监测；定期更换吸附剂。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度。 | 是 | 定期通过气体质量分析评估吸附剂效能；大修时检查吸附剂外观有无粉化和变色；按规定周期更换吸附剂（通常在气室开盖检修时更换）；更换后在烘箱中活化处理或直接使用预活化产品；记录更换日期和气室编号。 | 吸附剂达到规定的更换周期；气体分析显示水分或分解产物持续升高表明吸附剂已饱和；吸附剂严重粉化或结块失去吸附能力；吸附剂变色表明已大量吸附有害物质时，应更换吸附剂/分子筛。 | 吸附剂粉尘化堵塞 | 机械/绝缘 | 严重 | 分子筛长期受气流冲击或装配不当，磨损、破碎产生粉尘，粉尘随气流迁移堵塞气路、滤网或附着于绝缘件表面，引发绝缘降低或散热不良。 | 气室内部分区段温度异常；局部放电量增大；SF6气体分解产物中金属微粒含量上升；压气式断路器操作特性异常（如有联动气路）。 | 粉尘浓度（[物理]：进、出气口压差>0.05MPa表明滤网堵塞）；局放幅值（[电气]：间歇性≥10pC）；温度（[物理]：气室外壳局部温升＞5K） | 定期巡检外壳温度红外热像 [在线]；SF6气体分解产物固体微粒分析 [离线]；局放带电检测 [带电]；解体后内窥镜检查 [离线] | 局放图谱呈悬浮电位或颗粒特征；红外显示吸附剂罐体附近温度偏高；解体后滤网捕获粉末；排除异物源头后确认为吸附剂粉尘。 | 根本处理：1. 停电；2. 回收气体；3. 打开吸附剂盖板，取出破损分子筛；4. 使用工业吸尘器及无尘布清理罐体内壁及管道内粉尘；5. 更换更高机械强度或加装防尘罩的分子筛；6. 更换被污染的滤网和干燥器；7. 抽真空、充氮干燥后充气；8. 进行绝缘试验、局放试验合格后投运。工具：内窥镜、吸尘器、防尘罩、扭矩扳手。；临时处理：若粉尘仅部分堵塞，可在线反吹滤网（需设备支持），但风险高；紧急时降负荷或降压运行。 | 选用高强度分子筛，机械抗压强度≥80N/粒；安装时避免强气流直吹；罐体入口加装导流缓冲板；出厂前进行振动和气流冲击型式试验。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度。 | 是 | 定期通过气体质量分析评估吸附剂效能；大修时检查吸附剂外观有无粉化和变色；按规定周期更换吸附剂（通常在气室开盖检修时更换）；更换后在烘箱中活化处理或直接使用预活化产品；记录更换日期和气室编号。 | 吸附剂达到规定的更换周期；气体分析显示水分或分解产物持续升高表明吸附剂已饱和；吸附剂严重粉化或结块失去吸附能力；吸附剂变色表明已大量吸附有害物质时，应更换吸附剂/分子筛。 | 吸附剂壳体密封失效 | 化学/环境 | 危急 | 吸附剂罐体或手孔密封面损坏、密封圈老化、螺栓紧固不均，导致SF6气体泄漏，外部水分渗透进入气室，加速内部劣化。 | SF6气体压力快速下降；检漏报警；微水突然升高；密封面周围有SF6气体泄漏痕迹（冒泡、气味）。 | 年泄漏率（[物理]：＞0.5%/年 不合格，通常要求≤0.1%/年）；微水增长速率（[化学]：>5 μL/L·天 异常）；气室压力（[物理]：低于额定报警值0.02MPa） | SF6密度继电器在线监测 [在线]；红外成像检漏 [带电]；定性检漏仪探测 [离线]；肥皂水检漏 [离线] | 密度继电器频繁发信；红外检漏仪在吸附剂罐盖处捕捉到SF6烟羽；拆开保温层用肥皂水验证冒泡；结合微水突升，确认为该部位泄漏。 | 根本处理：1. 停电并回收气体；2. 拆卸吸附剂盖板，检查密封面有无划痕、腐蚀；3. 更换所有O型圈（涂抹真空硅脂）；4. 修复密封面平面度（≤0.05mm）；5. 使用力矩扳手对角均匀紧固至规定力矩；6. 检漏：抽真空后充纯氮至0.2MPa，保压24h，压降＜0.5%；7. 充SF6至额定，用检漏仪复查；8. 测微水合格后投运。工具：力矩扳手、平面度检测仪、真空泵、检漏仪。；临时处理：漏点小且不影响安全时，可带压堵漏胶临时封堵（需经制造商认可），同时加强密度监测，尽快申请停电处理。 | 选用耐SF6老化型密封圈（氟橡胶或三元乙丙胶）；安装前检查密封面并清洁；严格按力矩要求对角紧固；定期利用红外成像检查。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 吸附剂/分子筛 | 气体绝缘介质 | 置于壳体内或专用容器中，吸附内部水分和SF₆分解产物，维持气体纯度。 | 是 | 定期通过气体质量分析评估吸附剂效能；大修时检查吸附剂外观有无粉化和变色；按规定周期更换吸附剂（通常在气室开盖检修时更换）；更换后在烘箱中活化处理或直接使用预活化产品；记录更换日期和气室编号。 | 吸附剂达到规定的更换周期；气体分析显示水分或分解产物持续升高表明吸附剂已饱和；吸附剂严重粉化或结块失去吸附能力；吸附剂变色表明已大量吸附有害物质时，应更换吸附剂/分子筛。 | 吸附剂选型不当 | 化学/绝缘 | 一般 | 吸附剂类型（如3A、4A、13X等）或品牌不符合设备要求，导致与SF6及其分解产物相容性差，释放杂质或吸附能力不足，引发微水或分解气体超标。 | 新投运后微水很快超标；气体分析有异常有机物或微量氧气；检修时发现分子筛颜色异常或结块。 | 微水初期上升速率（[化学]：投运1周内>20μL/L）；整机含水量超标（[状态量]：不满足出厂≤150ppm要求）；分子筛吸水率（[物理]：选型吸水率低于厂商规定值） | 型式试验吸水率对比 [离线]；材料相容性试验（IEC 60480）[离线]；现场微水检测 [离线] | 新设备或更换吸附剂后短期内微水异常，排除安装导致进水可能；化验吸附剂成分与原厂商技术文件不符，且性能参数低，判定选型错误。 | 根本处理：1. 停电；2. 排空气体；3. 取出错误吸附剂；4. 使用专用清洗剂清洗吸附剂罐内壁，清除析出物；5. 更换为原厂认证或满足IEC标准并做过相容性试验的同规格分子筛；6. 按工艺抽真空、干燥、充气；7. 重新测试微水及气体谱图。工具：成分分析仪、清洗剂、真空设备。；临时处理：若微水超标不严重，可短期增设外循环干燥装置，但需评估材料长期相容性。 | 建立吸附剂入厂检验制度，核查型号、批次与出厂报告；禁止使用来源不明的替代品；投运前开展微水和气体组分基线测量。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 密度继电器/压力表 | 气体绝缘介质 | 监测气室密度或压力，当低于阈值时发出报警或闭锁信号。 | 否 | 定期检查密度继电器指示值是否与实际气体状态一致；每月校验报警和闭锁设定值是否准确；大修时进行密度继电器校验，检查温度补偿功能是否正常；检查接线端子和信号传输是否可靠；检查压力表指示精度。 | 密度继电器指示严重失真且无法校准；温度补偿功能失效导致误报警或漏报警；接点烧蚀或粘连导致信号不可靠；校验不合格且无法修复时，应更换密度继电器/压力表。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估。 | 否 | 定期检查接口密封帽和阀门是否完好密封；每次取气检测后确保接口可靠密封恢复；大修时检查接口阀门动作是否灵活密封是否可靠；检查接口连接螺纹有无损伤；校验取气管路无堵塞和泄漏。 | 接口阀门损坏导致无法可靠密封存在泄漏隐患；连接螺纹严重损伤无法密封；接口内部堵塞无法进行取气检测；阀门密封面严重损坏经研磨无法恢复时，应更换电压监测接口。 | 电容分压器绝缘老化 | 绝缘 | 严重 | 长期运行导致电容元件介质损耗增大，绝缘电阻下降，局部放电发展，最终可能导致击穿。 | 监控系统显示电压测量值漂移或不稳；红外测温发现分压器本体有局部热点；局部放电测试仪报警。 | 介质损耗因数(tanδ) > 0.5% [电气]；电容量偏差超过出厂值±3% [电气]；局部放电量 > 10pC [电气]；绝缘电阻 < 1000MΩ (1000V兆欧表) [电气] | 在线：在线局部放电监测[在线]、红外热像仪定期巡检[在线]；离线：停电后绝缘电阻测量[离线]、介质损耗测试[离线]、电容量测量[离线] | 若tanδ超阈值且电容量变化大于3%，判定为绝缘老化；若同时存在稳定局部放电且放电量>10pC，则确认有严重缺陷。 | 根本处理：更换电容分压器单元。使用绝缘电阻测试仪、电容电感测试仪、吊车，停电后拆解旧单元，安装经试验合格的新单元，恢复接线并做绝缘电阻和变比试验。；临时处理：退出该分压器，采用母线TV或线路TV间接监视电压，并加强巡视。 | 严格控制运行温度，加装通风或散热；每年停电预试tanδ和电容量。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估。 | 否 | 定期检查接口密封帽和阀门是否完好密封；每次取气检测后确保接口可靠密封恢复；大修时检查接口阀门动作是否灵活密封是否可靠；检查接口连接螺纹有无损伤；校验取气管路无堵塞和泄漏。 | 接口阀门损坏导致无法可靠密封存在泄漏隐患；连接螺纹严重损伤无法密封；接口内部堵塞无法进行取气检测；阀门密封面严重损坏经研磨无法恢复时，应更换电压监测接口。 | 二次接线端子接触不良 | 电气/控制 | 一般 | 端子螺丝松动、氧化或腐蚀，导致接触电阻增大，信号传输衰减或间歇性中断。 | 监控后台电压示值波动、跳变；端子排红外测温发现异常温升；轻摇电缆时电压显示突变。 | 接触电阻 > 100μΩ [电气]；端子温差 > 15K (相比环境或邻相) [物理]；信号电压偏差 > ±2% 正常值 [电气] | 在线：定期红外扫描端子温度[在线]；离线：停电后使用微欧计测量回路电阻[离线]，目视检查氧化程度[离线] | 红外检测端子温差>15K且微欧计测量接触电阻>100μΩ，即可判断为接触不良。若伴随信号闪断，则明确为松动。 | 根本处理：停电后，用细砂纸打磨并清洁端子及导线表面，涂抹导电膏，重新紧固螺丝，紧固力矩按厂家规定（如1.2Nm）。使用力矩扳手和微欧计。；临时处理：临时将信号线跨接至备用端子或直接绕接，并持续监测温升。 | 接线端子采用防松设计，涂抹抗氧化导电脂，每年紧固检查。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估。 | 否 | 定期检查接口密封帽和阀门是否完好密封；每次取气检测后确保接口可靠密封恢复；大修时检查接口阀门动作是否灵活密封是否可靠；检查接口连接螺纹有无损伤；校验取气管路无堵塞和泄漏。 | 接口阀门损坏导致无法可靠密封存在泄漏隐患；连接螺纹严重损伤无法密封；接口内部堵塞无法进行取气检测；阀门密封面严重损坏经研磨无法恢复时，应更换电压监测接口。 | 传感器密封失效受潮 | 化学/环境 | 严重 | 电缆终端或GIS/GIL盆式绝缘子上的电压传感器密封圈老化或安装损伤，导致潮气侵入，绝缘件表面凝露，引发沿面放电。 | 绝缘电阻显著降低；局部放电监测值突增；湿度指示剂变色；停电后可见凝露或锈蚀痕迹。 | 绝缘电阻 < 50MΩ (湿度>75%时测量) [电气]；局部放电量 > 50pC (在线监测) [电气]；气室微水 > 300μL/L (有气体监测时) [化学] | 在线：气体微水监测(如有)[在线]、局部放电监测[在线]；离线：停电开仓检查[离线]、绝缘电阻测量[离线]、气体湿度测试[离线] | 绝缘电阻<50MΩ且局部放电量>50pC，同时微水含量>300μL/L（或开仓发现凝露），则可诊断为密封失效受潮。 | 根本处理：更换密封圈，干燥处理。停电泄压后，打开检查孔，用无水酒精清洁绝缘面，更换全套密封圈，抽真空充干燥氮气干燥，最终充入合格SF6气体或绝缘介质。使用真空泵、微水仪、力矩扳手。；临时处理：若无法立即停电，可投入加热除湿装置或加强通风，并加强局部放电在线监测，限制负荷。 | 安装时密封面处理平整，使用专用密封圈并涂密封脂；定期检测微水。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估。 | 否 | 定期检查接口密封帽和阀门是否完好密封；每次取气检测后确保接口可靠密封恢复；大修时检查接口阀门动作是否灵活密封是否可靠；检查接口连接螺纹有无损伤；校验取气管路无堵塞和泄漏。 | 接口阀门损坏导致无法可靠密封存在泄漏隐患；连接螺纹严重损伤无法密封；接口内部堵塞无法进行取气检测；阀门密封面严重损坏经研磨无法恢复时，应更换电压监测接口。 | 电磁干扰导致信号异常 | 控制/环境 | 轻微 | 二次电缆屏蔽层接地不良或布置不合理，附近有大功率设备启停或高频谐波源，使信号线耦合干扰电压。 | 监控系统电压波形出现毛刺、高频振荡；谐波监测数据异常增大；特定设备操作时电压瞬时波动。 | 干扰电压幅值 > 0.5V (在二次端子测量) [电气]；共模噪声 > 1V_p-p [电气]；电压总谐波畸变率THDu>2%且特定次谐波突变 [电气] | 离线：停电后检查屏蔽层接地电阻[离线]，测量电缆绝缘与屏蔽连续性[离线]；在线：使用便携示波器采集信号波形[在线]，进行电磁环境监测[在线] | 当示波器捕获到与强电设备操作同步的干扰脉冲，且幅值>0.5V，同时二次电缆屏蔽接地电阻>0.1Ω，即可判定为电磁干扰。排除传感器故障后确认。 | 根本处理：整改二次电缆屏蔽层，采用两点接地或混合接地方式，更换为双绞屏蔽电缆，信号线与动力电缆分开敷设。必要时加装信号隔离器或滤波器。使用接地电阻测试仪、示波器。；临时处理：暂时在监控系统软件中增加滤波算法，或退出相关扰动报警功能。 | 设计阶段按EMC要求布线，屏蔽层正确接地，敏感信号采用对称双绞屏蔽电缆。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估。 | 否 | 定期检查接口密封帽和阀门是否完好密封；每次取气检测后确保接口可靠密封恢复；大修时检查接口阀门动作是否灵活密封是否可靠；检查接口连接螺纹有无损伤；校验取气管路无堵塞和泄漏。 | 接口阀门损坏导致无法可靠密封存在泄漏隐患；连接螺纹严重损伤无法密封；接口内部堵塞无法进行取气检测；阀门密封面严重损坏经研磨无法恢复时，应更换电压监测接口。 | 电容分压器局部放电超标 | 绝缘 | 危急 | 制造缺陷或运输损伤导致内部气隙，运行中在电场作用下发生持续局部放电，逐渐侵蚀绝缘，最终可能导致击穿。 | 在线局放仪报警，放电量超过注意值；超声波检测有异常声响；特征气体（如SF6分解产物）可能增加。 | 局部放电量 > 50pC (在线特高频) [电气]；超声波局放信号幅值 > 10mV [物理]；持续放电趋势增长 [状态量] | 在线：特高频局放监测[在线]、超声波局放检测[在线]；离线：停电后耦合电容局部放电试验[离线] | 特高频局放幅值>50pC且超声波局放>10mV，同时相位分辨局部放电图谱呈现内部气隙特征，即可诊断。若伴随趋势增长，判定为危急。 | 根本处理：更换缺陷分压器单元。停电、断开连接，吊出旧单元，更换为经局部放电试验合格的新单元，恢复后做工频耐压和局放试验。需要吊车、局放测试仪、试验变压器。；临时处理：无法立即更换时，将该间隔转为热备用，降低运行电压，并投入连续局放监测。 | 出厂时严格控制局放水平(<10pC)；运输安装过程避免冲击；投运后加强在线监测。
电力 | 水电 | 高压电力电缆 / 气体绝缘金属封闭输电线路（GIL） | 辅助设备 | 水电站高压引出线，将电能从主变压器输送至高压配电装置或出线场。 | 电压监测接口 | 气体绝缘介质 | 提供现场或在线微水、分解物及纯度检测的取气接口，便于状态评估。 | 否 | 定期检查接口密封帽和阀门是否完好密封；每次取气检测后确保接口可靠密封恢复；大修时检查接口阀门动作是否灵活密封是否可靠；检查接口连接螺纹有无损伤；校验取气管路无堵塞和泄漏。 | 接口阀门损坏导致无法可靠密封存在泄漏隐患；连接螺纹严重损伤无法密封；接口内部堵塞无法进行取气检测；阀门密封面严重损坏经研磨无法恢复时，应更换电压监测接口。 | 安装基础沉降导致接口受力 | 机械 | 一般 | 地基不均匀沉降造成GIL外壳或电缆支架发生位移，通过刚性连接使电压监测接口承受额外机械应力，导致密封面变形、绝缘件开裂。 | 接口法兰面间隙超过规定值；连接螺栓用力矩扳手检查发现松紧不一；密封面有渗漏痕迹；基础下沉观测点数据异常。 | 法兰面最大间隙 > 0.2mm (塞尺测量) [物理]；基础沉降速率 > 5mm/年 [物理]；接口倾斜度 > 0.3° [物理] | 离线：定期基础沉降观测[离线]，塞尺检查法兰间隙[离线]，铅垂线测量垂直度[离线] | 当基础累计沉降>10mm或法兰间隙>0.2mm，且密封面出现渗油或气体泄漏，即可判定安装基础沉降导致接口受力。 | 根本处理：调整接口补偿，可重新找正安装。停电后，松开连接螺栓，使用千斤顶校正位移，加装波纹管补偿器或调整支架高度，复位后均匀紧固螺栓，进行密封试验。需用激光准直仪、液压千斤顶、力矩扳手。；临时处理：若无法即刻调整，可加装临时支撑，减小接口应力，并加密沉降监测。 | 设计阶段考虑地基处理；施工时严格监控沉降；投运后定期观测。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 进水阀(主阀) |  | 水电站进水口主截止阀，用于切断或接通机组进水流道，在事故和检修时截断水流。 | 否 | 定期检查阀体外观有无锈蚀、渗漏和异常振动；每年进行阀门全行程动作试验，验证开关灵活性；大修时检查阀体内部冲蚀和腐蚀状况；检查操作机构和密封组件；监测运行中阀前阀后压差变化。 | 阀体严重锈蚀减薄或出现裂纹；多次大修后密封性能仍无法满足要求；操作机构严重损坏导致阀门无法可靠动作；技术鉴定确认无法安全使用时，应报废更换整台进水阀。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 阀体 | 进水阀(主阀) | 承受水压的承压壳体，通常为铸钢或钢板焊接结构，内部设有阀芯运动导向和密封面。 | 否 | 定期检查阀体外表面有无锈蚀、裂纹和渗漏痕迹；大修时进行壁厚测量，检查内壁冲蚀和腐蚀程度；检查阀体法兰密封面平整度；对重点部位进行无损探伤检查；进行水压试验验证承压能力。 | 阀体壁厚因腐蚀减薄至设计壁厚的80%以下；阀体出现裂纹且补焊修复后仍反复开裂；法兰密封面严重损伤无法修复；水压试验不合格时，应报废更换阀体。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 阀芯(阀瓣) | 进水阀(主阀) | 直接截断或开启水流通道的活动部件，与阀座配合形成密封副。 | 否 | 定期检查阀芯运动是否灵活无卡涩；大修时检查阀芯密封面有无冲蚀沟痕、压痕和磨损；测量阀芯导向面与阀体导向槽的配合间隙；检查阀芯有无变形和裂纹；研磨密封面恢复密封性能。 | 阀芯密封面冲蚀深度过大研磨后仍无法保证密封；阀芯严重变形或出现裂纹；导向面磨损严重导致运动晃动和卡涩；多次研磨后密封面剩余厚度不足时，应更换阀芯。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 阀座 | 进水阀(主阀) | 与阀芯配合的固定密封部件，嵌入阀体内壁，承受水流冲刷和密封压力。 | 是 | 大修时检查阀座密封面有无冲蚀、压痕和腐蚀；研磨密封面恢复光洁度和密封线宽度；检查阀座镶嵌是否牢固有无松动；测量密封面内径尺寸变化评估冲蚀程度。 | 阀座密封面冲蚀深度过大无法通过研磨修复；阀座出现裂纹或与阀体镶嵌松动；内径因冲蚀严重扩大超出公差范围；经多次研磨后剩余有效厚度不足时，应更换阀座。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 密封环 | 阀芯(阀瓣) | 安装在阀芯或阀座上的弹性或塑性密封元件，确保阀门在全关位置零泄漏。 | 是 | 定期检查阀门关闭后的泄漏量是否在允许范围内；大修时检查密封环有无磨损、老化和变形；发现密封不良时优先更换密封环；确保密封环材料与水质和工作温度匹配。 | 密封环老化硬化失去弹性；表面严重磨损导致阀门关闭后泄漏超标；材料被腐蚀或冲蚀导致缺损；已达到规定的更换周期时，应更换密封环。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 阀轴(阀杆) | 进水阀(主阀) | 连接阀芯与操作机构，传递操作力矩使阀芯旋转或升降运动的传动轴。 | 否 | 定期检查阀轴有无弯曲和异常振动；大修时测量阀轴直线度和表面粗糙度；检查轴颈磨损情况和与轴承的配合间隙；检查阀轴与阀芯连接键或销钉有无松动；检查轴表面防腐涂层完好性。 | 阀轴严重弯曲无法校直；轴颈磨损严重导致配合间隙超标；轴表面出现裂纹（不允许补焊继续使用）；键槽或销孔严重变形无法可靠传递力矩时，应更换阀轴。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 轴承 | 阀轴(阀杆) | 支撑阀轴旋转运动的滑动或滚动轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 定期检查轴承运转是否灵活，有无异响和发热；大修时拆卸检查轴承滚道和滚动体表面有无磨损、剥落和锈蚀；测量轴承游隙；检查润滑状况并补充或更换润滑脂；检查轴承密封件状态。 | 轴承滚道或滚动体表面出现严重剥落、磨损或裂纹；轴承游隙严重超标导致阀轴晃动和运动精度下降；运转中持续高温或异响；保持架断裂时，应更换轴承。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 填料密封组件 | 阀轴(阀杆) | 安装在填料函中，防止高压水沿阀轴泄漏的多层密封填料及压盖组件。 | 是 | 定期检查填料函处有无滴漏，发现泄漏时适当拧紧压盖螺母；大修时全部更换密封填料；检查阀轴表面与填料接触区域的磨损情况；选择耐磨损、耐腐蚀的合适填料材料；压紧填料时对称均匀施力避免偏斜。 | 填料老化硬化失去密封弹性；多次压紧后仍无法阻止泄漏；填料函内壁严重冲蚀导致填料无法有效密封；阀轴表面磨损严重导致填料无法贴合密封时，应更换填料密封组件。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 操作机构 | 进水阀(主阀) | 驱动阀轴旋转或阀芯升降的整套机构，包括液压缸、接力器或电动执行器。 | 否 | 定期检查操作机构动作是否灵活可靠；每月检查液压管路或电气连接有无异常；大修时全面检查操作机构各运动部件磨损状况；进行全行程动作试验验证开关时间；检查行程开关和限位装置是否准确。 | 操作机构严重损坏导致无法正常驱动阀门；多次大修后仍频繁出现拒动或卡涩；关键部件损坏且无备件可更换；技术更新改造更为经济合理时，应报废更换操作机构。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 液压接力器 | 操作机构 | 利用高压液压油驱动活塞产生直线运动，通过连杆机构带动阀轴旋转的执行元件。 | 否 | 定期检查接力器动作是否平稳无爬行；每月检查液压管路接头有无渗漏；大修时检查缸体内壁和活塞杆表面磨损状况；测量活塞密封间隙；检查行程限位和缓冲机构功能。 | 缸体内壁严重拉伤或锈蚀；活塞杆弯曲或表面镀铬层大面积剥落；多次更换密封件后仍持续内泄外漏；动作特性经调试仍不满足要求时，应报废更换接力器。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 接力器密封件 | 液压接力器 | 防止接力器高低压腔之间和外部泄漏的活塞密封和杆密封组件。 | 是 | 定期监测接力器在保压状态下活塞有无缓慢漂移，判断密封件磨损程度；大修时全部更换活塞密封和杆密封；检查密封件材料是否与液压油兼容；安装时注意密封件方向正确和润滑。 | 密封件老化硬化失去弹性；严重磨损导致接力器内泄增大活塞漂移超标；密封表面出现深划痕或局部缺损；已达到规定的更换周期时，应更换接力器密封件。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 电动执行器 | 操作机构 | 以电动机为动力，通过减速机构驱动阀轴旋转的电动操作装置。 | 否 | 定期检查电动执行器动作是否灵活，手动/电动切换是否可靠；每月检查电机运行电流和温升；大修时检查减速箱齿轮磨损和润滑状况；校验行程限位和力矩开关设定值；检查手轮操作机构。 | 电机烧毁且无法修复；减速箱齿轮严重损坏无法传递力矩；行程限位和力矩开关频繁失灵；经大修后仍无法可靠驱动阀门时，应更换电动执行器。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 旁通阀 | 进水阀(主阀) | 安装在主阀进水侧与出水侧之间的旁通管路上，在主阀开启前平衡前后压差以减少开启力矩。 | 否 | 定期检查旁通阀动作是否灵活密封是否可靠；大修时检查旁通阀内部密封面和阀杆状况；验证旁通阀与主阀的联锁逻辑是否正确；检查旁通管路有无渗漏和堵塞。 | 旁通阀体严重锈蚀或出现裂纹；密封面严重损坏导致关不严；阀杆弯曲或操作机构损坏无法动作；经检修后仍无法可靠密封和操作时，应更换旁通阀。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 空气阀(补气阀) | 进水阀(主阀) | 安装在阀后管路最高点，在阀门关闭排水时补入空气防止管内负压，充水时排出空气。 | 是 | 定期检查空气阀动作是否灵活，补气和排气功能是否正常；大修时检查阀内浮球或阀芯密封面磨损状况；检查阀体内部有无锈蚀和异物；检查防虫网罩是否完好。 | 阀内浮球或阀芯损坏导致无法正常补气或排气；密封面严重损坏导致漏水；阀体锈蚀穿孔；经检修后仍无法可靠工作时，应更换空气阀。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 伸缩节 | 进水阀(主阀) | 安装在阀门与管道连接处，补偿管道热膨胀和安装误差，降低法兰接口应力。 | 否 | 定期检查伸缩节有无变形、渗漏和异常位移；大修时检查密封圈状况和压紧力；测量伸缩节补偿量是否在设计允许范围内；检查限位螺栓和导向结构是否可靠。 | 伸缩节本体严重变形或锈蚀穿孔；密封结构损坏导致反复泄漏；波纹管或伸缩元件疲劳开裂；补偿能力丧失无法有效吸收管道位移时，应更换伸缩节。
电力 | 水电 | 进水阀（主阀） | 主设备 | 安装在水轮机蜗壳入口，用于机组事故停机和检修时快速截断水流。 | 连接法兰及紧固件 | 进水阀(主阀) | 进水阀与上下游管道连接的法兰盘、螺栓螺母及密封垫片。 | 否 | 定期检查法兰结合面有无渗漏痕迹；大修时检查法兰密封面平整度和有无损伤；按规定力矩检查紧固螺栓状态；检查螺栓螺母有无锈蚀和变形；检查密封垫片老化状况。 | 法兰密封面严重损伤无法通过研磨修复；螺栓出现裂纹或严重锈蚀（螺纹损坏）；多次紧固后法兰仍持续泄漏；法兰本体变形导致密封面无法贴合时，应更换法兰或紧固件。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 接地变压器 |  | 为中性点不接地系统引出人工中性点，提供接地电流回路，可带二次绕组供站用负荷 | 否 | 每年测量接地变压器绝缘电阻和直流电阻；检查油浸式的油位和油色（如适用）；定期检查接线端子有无过热和氧化；测量中性点位移电压是否在正常范围。 | 绝缘电阻严重下降且干燥处理后仍不达标，绕组直流电阻不平衡率超过2%，油浸式内部严重受潮或油质劣化，铁芯或绕组出现不可修复的故障时应报废更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 消弧线圈 |  | 通过电感电流补偿接地故障时的电容电流，使故障点电弧自行熄灭，防止间歇性弧光过电压 | 否 | 每年测量消弧线圈各分接位置的直流电阻和电感值；检查油浸式的油位和油质；检查线圈外观有无过热变色和放电痕迹；定期进行实际接地试验验证补偿效果。 | 线圈匝间短路导致电感值严重偏离设计值，铁芯严重损坏影响导磁性能，油浸式内部绝缘严重劣化，补偿电流无法满足系统电容电流要求时应报废更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 自动跟踪控制器 |  | 实时测量系统电容电流，在线调节消弧线圈电感量，使补偿度保持在设定范围，并记录故障信息 | 否 | 每年校验控制器的测量精度和调节响应时间；检查各设定参数是否正确；模拟接地故障测试控制器动作逻辑；检查通讯功能和人机界面是否正常；备份运行参数和故障记录。 | 控制器CPU或核心电路故障导致无法正常工作，测量精度严重偏差且无法校准，多次维修后仍频繁死机或误动，功能丧失无法满足自动跟踪补偿要求时应报废更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 阻尼电阻箱 |  | 限制消弧线圈补偿后残余的有功分量及谐振过电压，防止中性点位移电压过高 | 否 | 每季度检查电阻箱外观有无过热变色和放电痕迹；每年测量阻尼电阻值是否在允许偏差范围内；检查箱体密封和通风散热情况；检查投切接触器的动作可靠性。 | 电阻元件烧毁导致阻值偏离设计值，箱体严重过热变形影响散热和绝缘，多次更换电阻元件后仍反复烧损，投切机构故障导致阻尼电阻无法可靠投退时应报废更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 中性点避雷器 |  | 保护中性点设备免受过电压损害，限制大气过电压和操作过电压的幅值 | 否 | 每年测量避雷器的绝缘电阻和直流参考电压下的泄漏电流；检查外观有无裂纹、闪络痕迹和伞裙破损；进行阻性电流测试评估老化程度；检查接地引下线连接。 | 直流参考电压下泄漏电流超过允许值，阻性电流显著增大表明阀片严重老化，瓷套或复合外套出现贯穿性裂纹，绝缘电阻严重下降时应报废更换。 | 中性点避雷器故障 |  |  | 搜索服务不可用，未能获取中性点避雷器故障相关信息，无法提供内容。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 触头过热 | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧老化或接触面氧化导致接触电阻增大，电流通过时发热严重，加速氧化形成恶性循环，严重时烧熔触头。 | 触头温度异常升高，夜间可见发红，气味异常，甚至表面熔化。 | 回路电阻（>1.2倍出厂值）[电气]；红外测温热点温差（>75K）[物理]；接触压力（<设计值80%）[物理] | 红外热成像[带电]；回路电阻测试[离线]；触头压力测量[离线] | 若红外测温和回路电阻均超标，且三相温差超过40K，判定触头过热故障；结合压力测试确认弹簧是否失效。 | 根本处理：解体打磨触头接触面，更换已疲劳的触头弹簧及氧化严重的触指，涂抹导电膏，复测回路电阻不超过1.2倍出厂值；若触头厚度磨损超过1/3或接触电阻大于出厂值200%且无法修复，应整体更换触头组件。工具：回路电阻测试仪、力矩扳手、砂纸、导电膏。；临时处理：清理触头表面并涂导电膏，降低负荷运行，加强红外测温跟踪。 | 定期(每年)测量回路电阻，检查触头压力；大修时更换全部触头弹簧；日常每月红外测温，温度>90℃需关注；每年清洁并涂导电膏。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 绝缘子闪络击穿 | 绝缘 | 危急 | 瓷绝缘子表面积污、受潮或存在裂纹，在过电压或工频电压下发生沿面放电甚至击穿。 | 闪络声、放电火花、绝缘子表面有电弧烧伤痕迹，严重时接地短路。 | 绝缘电阻（<300MΩ，5000V摇表）[电气]；泄漏电流（>0.5mA）[电气]；盐密/灰密值（超过C级污区标准）[化学] | 绝缘电阻测试[离线]；紫外成像检测[带电]；盐密灰密测量[离线]；目视检查[离线] | 绝缘电阻低于300MΩ且紫外成像有明显放电光子数>1000个/分钟，判定绝缘劣化；若泄漏电流突增且伴随爬电，判断需清洁或更换。 | 根本处理：更换损坏绝缘子，或彻底清洗并涂RTV防污闪涂料；若绝缘子出现裂纹、釉面破损面积>1cm²，或绝缘电阻<100MΩ且涂覆RTV后仍无法恢复，即应报废更换。工具：绝缘电阻测试仪、吊车、力矩扳手、清洁剂。；临时处理：隔离故障段，加大绝缘子清扫频次，暂时降低电压等级运行(若可能)。 | 定期(1-3年)测绝缘电阻，按污区等级涂防污闪涂料，加装增爬裙；日常观察爬电痕迹，每季度夜巡检查放电；每年清扫，重污区半年一次，检查憎水性。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 操作机构卡涩 | 机械 | 一般 | 传动部件锈蚀、润滑脂干枯、轴销变形或连杆卡死，导致手动或电动操作力矩过大，无法正常分合。 | 操作困难，电机堵转声音异常，分合闸不到位，分合闸位置指示器与实际不符。 | 操作力矩（>设计值150%）[物理]；电机电流（>额定电流2倍）[电气]；行程时间（>厂家规定值20%）[物理] | 力矩测量[离线]；电机电流监测[在线]；行程开关信号[在线]；手动操作手感判断[离线] | 若操作力矩明显增大且无异常电气原因，传动部件有锈蚀或变形，判断机构卡涩；结合电机电流波形区分是机械卡涩还是电机故障。 | 根本处理：解体检修传动箱，清洗轴承和轴销，更换变形的连杆、万向节，加注低温润滑脂；若传动箱体严重变形无法修复，或关键传动齿轮断齿，或整体锈蚀深度>1mm，应报废机构总成并更换。工具：力矩扳手、清洗剂、润滑脂、备件。；临时处理：用松动剂处理暂时活动，手动多次分合活动关节，暂时解除电气联锁(必要时)。 | 每年检查操作机构箱，密封防潮，定期加注润滑脂(2年一次)；每季度手动试操作，检查密封及加热器工作状态；每2年检查传动部件。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 接地刀闸合不到位 | 机械/控制 | 严重 | 接地刀闸操作连杆松脱、限位开关失灵或传动轴卡滞，导致接地刀闸合闸后动、静触头未可靠接触，无法有效接地。 | 接地刀闸指示在合位但电气闭锁回路异常，接地回路电阻测试不合格，肉眼可见合闸间隙。 | 接地回路电阻（>200mΩ）[电气]；触头插入深度（<设计值80%）[物理]；分合闸限位信号[状态量] | 回路电阻测试[离线]；限位开关信号检查[离线]；机械位置目视[离线] | 接地回路电阻大于200mΩ且限位开关动作但机械位置未到位，判断合闸不到位；插入深度小于80%设计值需调整。 | 根本处理：重新调整连杆长度，紧固连接螺栓，更换失效的限位开关，对齐动静触头；若触头烧损严重深度>2mm，或接地回路电阻>500mΩ经调整无法降低，应更换接地刀闸组件。工具：回路电阻测试仪、扳手、塞尺。；临时处理：手动用扳手强制合闸，并加以临时接地线，尽快停电处理。 | 每年检查接地刀闸连锁逻辑及机械位置，涂导电膏；每月检查操作灵活性及位置指示；每年测量接地回路电阻并检查触头磨损。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 控制回路断线 | 控制/电气 | 严重 | 二次接线端子松动、保险熔断、接触器故障或行程开关触点损坏，导致控制回路开路，无法电动操作。 | 遥控/就地均无法操作，控制指示灯不亮或异常，保护装置发控制回路断线信号。 | 控制回路电阻（>10Ω或无穷大）[电气]；接触器线圈电压（0V或低于80%额定）[电气]；行程开关接点接触电阻（>10Ω）[电气] | 控制回路断线信号[在线]；万用表通断测量[离线]；接点压力测试[离线] | 监控系统报控制回路断线，实测控制回路电阻无穷大或过大，分段测量找出断开点；若保险熔断，查短路原因。 | 根本处理：紧固或更换端子，更换烧毁的接触器线圈、辅助开关，更换熔断器；若控制电缆绝缘电阻为0且更换困难，或机构箱整体进水腐蚀二次元件严重，建议整体更换控制箱。工具：万用表、螺丝刀、剥线钳、备件。；临时处理：临时用绝缘跨接线短接故障接点，采用手动操作，但需加强监护。 | 每年检查端子排紧固，测试控制回路绝缘，更换老化二次线；日常检查控制箱内有无焦味及指示灯状态；每2年紧固接线并测量绝缘电阻。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 机构箱受潮 | 环境/化学 | 轻微 | 密封条老化或透气孔堵塞导致湿气进入，内部结露，引起元器件锈蚀、绝缘降低。 | 箱内有水珠，端子排锈蚀，驱潮加热器常投，绝缘监测装置报警。 | 箱内湿度（>75%RH）[物理]；加热器电流（表明常投）[电气]；绝缘低于1MΩ(500V) [电气] | 湿度传感器[在线]；箱体观察[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 箱内湿度长期高于75%且加热器不能降低，检查密封条和呼吸器状态，判断密封失效。 | 根本处理：更换箱体密封条，疏通呼吸孔，修复或更换失效的加热器；若箱体锈穿防护等级不满足要求且内部电气元件大面积损坏，应整体更换机构箱。工具：湿度计、密封条、螺丝刀。；临时处理：打开箱门通风，加装临时除湿机，加热器强制运行。 | 定期更换密封条(3-5年)，检查呼吸器硅胶，加装温湿度控制器。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 三相不同期 | 机械/电气 | 一般 | 三极联动杆调整不当、连接销磨损或传动间隙过大，导致三相触头分合时刻差异超过允许值，引起某相电压提前或滞后，可能产生操作过电压或触头偏烧。 | 合闸或分闸时声音异常，红外测温某相触头温度偏高，操作时晃动明显。 | 合闸不同期时间（>10ms）[物理]；分闸不同期时间（>10ms）[物理]；三相分合角度差（>2°）[物理] | 开关机械特性测试仪[离线]；高速摄像[离线]；合闸电阻预接入时间测试（若有）[离线] | 机械特性测试三相不同期时间超过10ms，或分合闸角度差大于2°，结合连杆销孔磨损检查，判定需调整。 | 根本处理：调整联动杆长度，更换磨损的销轴与轴承，复测不同期时间至10ms以内。工具：机械特性测试仪、扳手、备品销轴。；临时处理：若不同期程度轻微（<15ms），可暂加强红外测温监护，待计划停电处理。 | 每年结合大修进行机械特性测试，检查联动杆连接紧固。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 辅助开关切换不到位 | 控制/机械 | 一般 | 辅助开关传动卡涩、触点脏污或安装角度偏移，造成接通位置与实际主触头位置不对应，导致分合闸信号错误或电气闭锁失灵。 | 监控系统位置指示与就地机械指示不一致，闭锁回路异常，控制回路断线信号可能误发。 | 接点接触电阻（>10Ω）[电气]；切换角度偏差（>5°）[物理]；分合状态信号不一致[状态量] | 万用表通断及电阻测量[离线]；监控信号核对[在线]；角度测量[离线] | 核对开关实际位置与监控信号不一致，且辅助开关接点电阻大于10Ω，切换角度偏差超过5°，判定辅助开关故障。 | 根本处理：清洁触点并调整安装角度，更换烧损的触头模块，确保切换可靠。工具：万用表、角度仪、螺丝刀、细砂纸。；临时处理：临时采用短接线或强制信号方式保持控制回路接通，但必须确认主触头位置正确并有专人监护。 | 每年检查辅助开关切换到位情况，接点涂电气凡士林防护。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 隔离开关 |  | 用于投入或切除整套接地装置，提供可见断口，保障检修安全 | 否 | 每年检查隔离开关触头的接触情况和弹簧压力；测量回路电阻；检查操作机构和传动连杆的灵活性和润滑状况；检查支持绝缘子有无裂纹和污秽。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，操作机构卡死无法正常操作，绝缘子出现裂纹影响绝缘安全，经检修后仍无法可靠分合时应报废更换。 | 主导电回路连接松动 | 电气/热 | 严重 | 导电连接面螺栓未按规定力矩紧固，或接触面氧化、镀层损坏，导致接触电阻异常增大而发热，长期运行可引起烧断。 | 红外测温发现连接点明显高温，雨雪天气局部冒汽，放电声响，表面变色。 | 回路电阻（>1.2倍出厂值）[电气]；连接点相对温差（>65K）[物理]；螺栓力矩（<规定值80%）[物理] | 红外热成像[带电]；回路电阻测试[离线]；力矩扳手检查[离线] | 红外热点相对温差超过65K，回路电阻超标，且力矩不足，判断连接松动；若紧固后复测仍超标，需解体处理。 | 根本处理：拆解连接面，打磨氧化层并涂导电膏，更换变形的螺栓，按标准力矩紧固，复测回路电阻合格。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、铜丝刷。；临时处理：临时增加连接母线分流，或降低负荷电流，加强红外跟踪，尽快申请停电。 | 新安装或大修后严格进行力矩校验并测量回路电阻，定期抽检。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电压互感器 | 接地变压器 | 测量中性点位移电压和相电压，为控制器提供电压信号及电源 | 否 | 每年测量电压互感器的变比和极性；检查绝缘电阻和介质损耗；检查二次接线端子的接触和密封情况；核对控制器显示电压与实际电压的一致性。 | 变比偏差超过允许范围影响测量准确性，绝缘电阻严重下降表明内部受潮，二次绕组开路或短路导致信号异常，经检修仍不合格时应报废更换。 | 数据不可用 |  |  | 联网搜索失败，无法获取电压互感器故障知识
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 每年校验电流互感器的变比和精度；检查绝缘电阻；检查二次接线端子和接地状况；核对控制器显示电流与实际电流的一致性；确保二次侧不得开路运行。 | 变比偏差超过允许范围，绝缘电阻严重下降，铁芯饱和导致大电流时测量严重失真，二次绕组损坏导致信号丢失时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 每年校验电流互感器的变比和精度；检查绝缘电阻；检查二次接线端子和接地状况；核对控制器显示电流与实际电流的一致性；确保二次侧不得开路运行。 | 变比偏差超过允许范围，绝缘电阻严重下降，铁芯饱和导致大电流时测量严重失真，二次绕组损坏导致信号丢失时应报废更换。 | 二次回路开路 | 电气/热 | 危急 | 二次绕组开路时，一次电流全部用于励磁，铁芯磁通密度急剧增大，铁芯严重饱和并过热，二次绕组感应出数千伏尖峰电压，击穿绝缘并威胁人身安全。 | 二次端子冒火或放电声、仪表指示为零或剧烈摆动、开路点附近有烧焦味、本体异常声响。 | 二次开路电压峰值≥3 kV[电气]；二次电流=0 A[电气]；铁芯表面温度>85℃[物理]；绝缘电阻<10 MΩ[物理]。 | 二次回路电流监测[在线]；红外热成像[离线]；局部放电检测仪[带电]。 | 二次电流突然为零且一次电流正常，同时红外显示端子或绕组区域超温，用钳形表确认二次回路无电流而一次有电流，判定为开路。 | 根本处理：1. 降低一次负荷或申请停电；2. 戴绝缘手套用短路片短接二次端子；3. 逐段排查断点；4. 重新压接或更换故障段电缆。工具：万用表、短路片、压线钳、绝缘摇表。；临时处理：无法立即停电时，穿绝缘靴、戴绝缘手套，用绝缘棒夹持短路线将二次端子临时短接，消除高电压，尽快安排停电处理。 | 二次回路禁止装设熔断器；端子采用防松动结构并定期紧固；接线完成后测量回路直流电阻。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 每年校验电流互感器的变比和精度；检查绝缘电阻；检查二次接线端子和接地状况；核对控制器显示电流与实际电流的一致性；确保二次侧不得开路运行。 | 变比偏差超过允许范围，绝缘电阻严重下降，铁芯饱和导致大电流时测量严重失真，二次绕组损坏导致信号丢失时应报废更换。 | 绝缘受潮 | 绝缘/化学 | 一般 | 密封不良导致潮气进入，绝缘油或固体绝缘材料含水量增加，绝缘电阻下降，介质损耗因数增大，长期发展引发油纸绝缘水解老化。 | 绝缘电阻测试值持续降低、介损试验数据超标、油样微水含量升高、外观可见呼吸器硅胶变色。 | 绝缘电阻<1000 MΩ(10kV级)[物理]；tanδ(20℃)>0.8%(油纸绝缘)[物理]；油中微水>25 ppm(投运前油)[化学]。 | 绝缘电阻测试[离线]；介质损耗因数测量[离线]；油中溶解气体分析(DGA)及微水测试[离线]。 | 绝缘电阻连续两次测试下降超过30%且环境湿度无变化，同时tanδ超过规程要求，油中微水超标，判定为绝缘受潮。 | 根本处理：1. 停电后清理密封面；2. 更换老化密封胶垫；3. 进行真空热油循环干燥处理或更换绝缘油；4. 恢复后抽真空注油。工具：滤油机、真空泵、密封垫、力矩扳手。 | 运行中保持呼吸器硅胶正常，定期更换；检查密封部位有无渗漏；控制环境湿度（室内安装时）。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 每年校验电流互感器的变比和精度；检查绝缘电阻；检查二次接线端子和接地状况；核对控制器显示电流与实际电流的一致性；确保二次侧不得开路运行。 | 变比偏差超过允许范围，绝缘电阻严重下降，铁芯饱和导致大电流时测量严重失真，二次绕组损坏导致信号丢失时应报废更换。 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线绝缘磨损或老化，相邻匝之间击穿短路，导致实际变比改变，短路匝内产生环流，局部过热，可能会迅速扩展为层间或对地故障。 | 误差校验不合格（比值差或相位差超标）、差动保护回路不平衡电流增大、红外热像显示局部热点。 | 比值差>准确级限值(如0.5级CT>±0.5%)[电气]；相位差>准确级限值[电气]；短路匝附近温度高于正常绕组15K以上[物理]。 | 变比测试仪[离线]；伏安特性试验[离线]；红外测温[离线]；油中溶解气体分析(C₂H₂可能出现)[离线]。 | 伏安特性曲线较原始记录明显下移，且变比误差超标，油中检出微量乙炔，同时红外发现内部局部过热，可诊断匝间短路。 | 根本处理：匝间短路通常不可现场修复，需整体更换器身或返厂重绕。检修步骤：1. 停电隔离；2. 拆除一次/二次接线；3. 吊出器身检查，确认短路位置与范围；4. 更换损坏绕组或整体更换CT。 | 制造过程中加强匝间绝缘检查及冲击电压试验；运行中避免频繁过电压冲击；严格控制负载为额定二次容量内。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 每年校验电流互感器的变比和精度；检查绝缘电阻；检查二次接线端子和接地状况；核对控制器显示电流与实际电流的一致性；确保二次侧不得开路运行。 | 变比偏差超过允许范围，绝缘电阻严重下降，铁芯饱和导致大电流时测量严重失真，二次绕组损坏导致信号丢失时应报废更换。 | 铁芯剩磁 | 电气/控制 | 轻微 | 大电流开断、直流分量或带载误操作后，铁芯中残留磁通，造成暂态传变特性恶化，特别是影响暂态保护用CT的准确性。 | 保护特性测试时出现超调或反向输出畸变、误差测试时零点偏移、无法通过剩磁系数检验。 | 剩磁系数Kr>10%(保护CT)[电气]；二次侧开路后测量剩磁电压衰减缓慢[电气]。 | 铁芯退磁与剩磁测量装置[离线]；保护特性暂态测试仪[离线]。 | 用便携退磁仪测试，若退磁前后误差数据明显改善且剩磁偏大，或剩磁系数测量超过标准，判定剩磁影响。 | 根本处理：1. 停电后用专用退磁装置对铁芯进行退磁；2. 检查一次系统是否存在直流地电流或操作不当；3. 退磁后重新做误差测试。工具：直流退磁仪或交流退磁电源。 | 避免长时间通过大直流分量；保证开关操作同步性；选用剩磁系数较小的铁芯材料。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 电流互感器 | 消弧线圈 | 测量接地故障电流和补偿电流，为控制器提供电流采样信号 | 否 | 每年校验电流互感器的变比和精度；检查绝缘电阻；检查二次接线端子和接地状况；核对控制器显示电流与实际电流的一致性；确保二次侧不得开路运行。 | 变比偏差超过允许范围，绝缘电阻严重下降，铁芯饱和导致大电流时测量严重失真，二次绕组损坏导致信号丢失时应报废更换。 | 一次接线端子过热 | 机械/电气/热 | 一般 | 一次接线端子接触面氧化、螺栓松动或搭接面不足，导致接触电阻增大，大电流下发热，加速氧化形成恶性循环，严重时烧熔连接件。 | 端子及引线连接处变色、红外测温显示明显热点、雨雪天连接处异常干燥或冒热气。 | 接触电阻>1.2倍标准值(如标准≤20μΩ)[物理]；端子温升>65K(相对于环境)[物理]；红外测温温差>15K与邻相相比[物理]。 | 直流电阻测试仪[离线]；红外热成像仪[在线/离线]。 | 红外检测发现接头相对温差大于15K或有热图像异常，直流电阻测量发现回路电阻明显增大，可判定为连接不良。 | 根本处理：1. 停电后打开连接线夹；2. 打磨氧化层，涂抹导电脂；3. 按规定力矩紧固螺栓（如M16常用80N·m）；4. 恢复后测量接触电阻。工具：力矩扳手、砂纸、导电脂、直流电阻测试仪。；临时处理：无法立即停电时可临时加装外部分流线降低接触电阻，并加强监视，安排停电处理。 | 采用优质导电膏及防松动螺栓；铜铝过渡采用专用复合板；定期红外测温。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 每年校验温度传感器的测量精度；检查探头安装位置和引线完好性；核对超温报警和跳闸设定值是否正确；检查信号传输回路的可靠性。 | 传感器输出信号漂移超出允许范围且无法校准，探头损坏导致温度信号丢失，信号传输线断路或短路导致数据异常时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 每年校验温度传感器的测量精度；检查探头安装位置和引线完好性；核对超温报警和跳闸设定值是否正确；检查信号传输回路的可靠性。 | 传感器输出信号漂移超出允许范围且无法校准，探头损坏导致温度信号丢失，信号传输线断路或短路导致数据异常时应报废更换。 | 温度传感器测量漂移 | 电气/环境 | 一般 | 敏感元件老化、污染或机械应力导致阻值不可逆变化，使输出信号偏离真实温度。 | 上位机显示温度与实际温度存在稳定偏差，但回路电流、绝缘等正常，无断线报警。 | 测量误差 | ΔT | ≥2°C（对比标准温度源）[物理]；回路电流4~20 mA正常[电气]；绝缘电阻≥10 MΩ[电气] | 根本处理：在线：DCS/PLC趋势分析、与相邻测点比对；离线：红外测温仪比对、干体炉校准；临时处理：用干体炉重新校准，若无法修正零点/满度则更换传感器；拆下清洁保护套管，检查接线盒密封。工具：干体炉、标准铂电阻、万用表。 | 断开传感器，放入干体炉，在0°C、50°C、100°C三点测量输出，若任一点误差超过±1%量程（或±2°C）则判定漂移。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 每年校验温度传感器的测量精度；检查探头安装位置和引线完好性；核对超温报警和跳闸设定值是否正确；检查信号传输回路的可靠性。 | 传感器输出信号漂移超出允许范围且无法校准，探头损坏导致温度信号丢失，信号传输线断路或短路导致数据异常时应报废更换。 | 温度传感器断线 | 电气 | 严重 | 内部引线疲劳断裂、端子松动或电缆受损，导致测量回路开路。 | 温度显示为量程上限或下限（如-25°C或+150°C），系统发出“传感器断线”报警，回路电流为0 mA或>21 mA。 | 回路电流0 mA（断线）[电气]；电阻∞ Ω[电气]；无波形输出[状态量] | 在线：DCS/PLC的断线诊断报警；离线：万用表电阻档测量传感器端子。 | 断开接线，用万用表测量传感器端电阻，若为无穷大则判断断线；若为端子处断开，则重新接线后恢复正常。 | 根本处理：更换损坏的传感器或电缆；若为端子松动，重新紧固并加装弹簧垫圈，焊点断裂则重新焊接并套热缩管绝缘。工具：万用表、剥线钳、电烙铁、热风枪。；临时处理：将故障通道切换至冗余传感器；无冗余时，在安全措施下短接保护出口并尽快安排停机更换。 | 电缆固定并留有伸缩余量，采用屏蔽软线，接线端子使用管型预绝缘端头。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 温度传感器 | 消弧线圈 | 监测消弧线圈绕组及铁芯温度，防止过热损坏，实现超温报警或跳闸 | 否 | 每年校验温度传感器的测量精度；检查探头安装位置和引线完好性；核对超温报警和跳闸设定值是否正确；检查信号传输回路的可靠性。 | 传感器输出信号漂移超出允许范围且无法校准，探头损坏导致温度信号丢失，信号传输线断路或短路导致数据异常时应报废更换。 | 温度传感器绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 传感器内部受潮、绝缘材料老化或制造缺陷，导致测量回路与外壳/大地间绝缘电阻降低，形成接地通路。 | 温度显示无规律跳变，模拟量输入模块可能报“通道错误”或“接地故障”，用验电笔接触外壳可能有微弱电压。 | 绝缘电阻＜10 MΩ（500 V兆欧表）[电气]；漏电流＞10 mA[电气]；共模干扰电压异常[电气] | 离线：500 V绝缘电阻测试仪测量芯线对地；在线：监测模拟量模块通道诊断信息。 | 断开传感器与系统连接，用500 V兆欧表测量各引线对外壳绝缘电阻。若＜10 MΩ（或按DL/T 596要求＜1 MΩ），则判定绝缘损坏。 | 根本处理：更换传感器，清洁安装接口，更换密封垫圈，用干燥空气吹扫套管内部，必要时对套管进行烘干处理。工具：绝缘电阻测试仪、扳手、热风枪。；临时处理：将故障传感器回路切除，切换到备用测点；若无备用，可在低压侧短时保留但必须加强其他温度测点监视并尽快停运更换。 | 选用IP67以上防护等级传感器，电缆出口朝下安装并做滴水弯，接线盒内放置干燥剂并定期更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 每年操作分接开关往返数次清除触头氧化膜；测量各分接位置的接触电阻；检查操动机构的灵活性和位置指示准确性；检查密封和绝缘状况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘水平下降导致分接段间放电，经检修仍不合格时应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 每年操作分接开关往返数次清除触头氧化膜；测量各分接位置的接触电阻；检查操动机构的灵活性和位置指示准确性；检查密封和绝缘状况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘水平下降导致分接段间放电，经检修仍不合格时应报废更换。 | 分接开关触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、弹片疲劳或压力不足导致接触电阻增大，大电流下发热加剧，形成恶性循环，最终烧熔触头 | 开关切换时火花增大；触头测温发现局部过热；油色谱中乙炔升高 | 接触电阻>1.2倍出厂值 [电气]；触头温升>65K [物理]；油中溶解乙炔>5μL/L [化学] | 直流电阻测试(离线)；红外测温(在线)；油色谱分析(离线) | 若直流电阻互差>20%且伴随油色谱异常，判定触头接触不良 | 根本处理：吊芯更换触头组件、调整弹片压力；工具：力矩扳手、接触电阻测试仪；临时处理：短时降低负载电流运行，并加强红外监视 | 定期进行直流电阻测试(1次/年)；严格按周期更换触头
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 每年操作分接开关往返数次清除触头氧化膜；测量各分接位置的接触电阻；检查操动机构的灵活性和位置指示准确性；检查密封和绝缘状况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘水平下降导致分接段间放电，经检修仍不合格时应报废更换。 | 传动机构卡涩 | 机械 | 严重 | 机构锈蚀、润滑脂干涸或部件变形导致切换不到位，停留在中间位置产生悬浮电位放电 | 切换时间延长；电动机构堵转电流增大；开关操作声音异常 | 切换时间>80ms [物理]；操作扭矩增大>20% [物理]；振动信号出现异常冲击 [物理] | 机构动作特性测试(离线)；电机电流监测(在线)；振动声学检测(带电) | 切换时间超出标准值且操作电流持续偏高，内部有异响，判定机构卡涩 | 根本处理：解体清洗传动部位，更换锈蚀轴承、齿轮，加注专用润滑脂；工具：内窥镜、塞尺；临时处理：暂时切换至手动操作，并锁定当前档位 | 每年传动机构润滑维护；安装防潮加热器；切换次数达额定80%时大修
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 每年操作分接开关往返数次清除触头氧化膜；测量各分接位置的接触电阻；检查操动机构的灵活性和位置指示准确性；检查密封和绝缘状况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘水平下降导致分接段间放电，经检修仍不合格时应报废更换。 | 绝缘油劣化 | 绝缘/化学 | 一般 | 分接开关油室密封不良或电弧长期分解导致油中水分、酸值升高，油耐压下降，绝缘强度降低 | 油色变深浑浊；油耐压试验击穿电压降低；油中微水含量增加 | 击穿电压≤25kV(110kV级) [电气]；水分>25mg/L [化学]；酸值>0.1mgKOH/g [化学] | 绝缘油击穿电压试验(离线)；油色谱分析(离线)；微水测量(离线) | 击穿电压小于标准值的80%且水分或酸值超标，判定绝缘油劣化 | 根本处理：更换或再生处理绝缘油；处理油室渗漏点；工具：真空滤油机、油耐压测试仪；临时处理：投入备用接地装置，将该分接开关退出运行 | 定期取油样检测(1次/年)；保证吸湿器硅胶有效
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 每年操作分接开关往返数次清除触头氧化膜；测量各分接位置的接触电阻；检查操动机构的灵活性和位置指示准确性；检查密封和绝缘状况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘水平下降导致分接段间放电，经检修仍不合格时应报废更换。 | 过渡电阻烧毁 | 热/电气 | 危急 | 频繁切换或负载过大导致过渡电阻过热，或切换程序错误使电阻长期通电，烧断电阻丝，切断时产生严重电弧 | 切换时弧光大；开关异响；电阻值无穷大；外观焦黑 | 过渡电阻阻值偏离标称值±10% [电气]；红外热像温度>150℃[物理] | 过渡电阻测量(离线)；红外成像(在线)；切换录波(离线) | 过渡电阻阻值超出允许偏差或外观烧焦变色，即判定烧毁 | 根本处理：吊芯更换过渡电阻组件；检查切换程序；工具：微欧计、套筒扳手；临时处理：短接过渡触头，将开关作为无载开关使用，并采取安全措施 | 限定日切换次数；选用容量充足的过渡电阻；定期检查切换时序
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 分接开关 | 消弧线圈 | 通过改变绕组匝数调节电感量，实现补偿电流的有载或无载调节 | 是 | 每年操作分接开关往返数次清除触头氧化膜；测量各分接位置的接触电阻；检查操动机构的灵活性和位置指示准确性；检查密封和绝缘状况。 | 触头严重烧损导致接触电阻超标，机械结构变形导致无法正常切换，绝缘水平下降导致分接段间放电，经检修仍不合格时应报废更换。 | 控制回路故障 | 控制/电气 | 严重 | 控制电缆断裂、接触器卡滞、继电器触点烧损或电源异常，导致电动机构拒动或误动 | 遥控或就地无法操作；位置指示错误；控制电源空开跳闸 | 控制回路绝缘电阻<1MΩ [电气]；继电器吸合电压偏差>10% [电气] | 控制回路绝缘测试(离线)；继电器校验(离线)；运行日志检查(在线) | 操作失效、控制电源跳闸并存，点动试验确认机构未动作，判定控制回路故障 | 根本处理：更换损坏继电器、接触器，修复控制电缆；工具：万用表、摇表；临时处理：直接手动摇至目标档位并锁定，断开故障控制电源 | 控制箱加装防凝露加热器；定期紧固端子；冗余信号设计
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 铁芯 | 消弧线圈 | 导磁回路部件，由硅钢片叠装而成，承载主磁通，长期运行可能因振动或过载导致绝缘老化 | 否 | 吊检时检查铁芯有无过热变色和片间短路；测量铁芯对地绝缘电阻；检查铁芯紧固状态和接地情况；运行中监测空载损耗和噪声。 | 铁芯片间绝缘严重劣化导致局部过热，空载损耗显著增大，铁芯严重变形或硅钢片大面积损坏，多点接地故障反复发生且无法彻底消除时应报废更换。 | 中性点接地装置-铁芯
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组外观有无过热变色和绝缘劣化；定期进行匝间耐压试验；监测运行中绕组温度和补偿电流。 | 绕组匝间短路导致电感值严重偏差，绝缘电阻急剧下降，直流电阻不平衡率超标，外观检查发现严重过热变形时应报废更换。 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 绕组导线间绝缘破损，形成低阻通路，产生环流使短路点局部过热，烧毁匝间绝缘，扩大故障。常见于制造缺陷、过电压冲击或长期振动。 | 运行中三相电流不平衡增大；差动保护可能动作；单相接地时消弧线圈补偿电流偏移；红外测温局部过热点；油中溶解气体异常（乙炔、氢气）。 | 三相电流不平衡度 > 10% [电气]；直流电阻三相偏差 > 2% [电气]；油色谱乙炔含量 > 5 µL/L [化学]；局部放电量 > 500 pC [电气] | 在线：油色谱在线监测、局部放电在线监测、红外测温窗口；离线：直阻测试仪（如变压器直流电阻测试仪），介损测试仪，油务分析。 | 比较三相绕组直阻，偏差超过2%判定匝间；油中乙炔突增且超过注意值（DL/T 722 规定 >1µL/L 注意，>5µL/L 严重）；局部放电图谱呈绝缘内部放电特征。 | 根本处理：吊芯检查，找出短路点，更换损伤匝绝缘或重绕线圈。使用工具：吊车、绕线机、兆欧表、直阻测试仪。检修后须做变比、直流电阻、介损试验。；临时处理：将故障绕组从电路中断开（如短接故障匝，但仅限末匝），降低负荷，油再生处理延缓油劣化。 | 加强绝缘监控，定期做变比和直阻测试；安装在线局放监测；限制操作过电压。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组外观有无过热变色和绝缘劣化；定期进行匝间耐压试验；监测运行中绕组温度和补偿电流。 | 绕组匝间短路导致电感值严重偏差，绝缘电阻急剧下降，直流电阻不平衡率超标，外观检查发现严重过热变形时应报废更换。 | 绕组断线 | 机械/电气 | 危急 | 导线断裂或接头开焊，导致绕组开路。原因：振动、电动力冲击、焊接不良、材料疲劳。接地变压器断线将使中性点失去有效接地，消弧线圈断线将失去补偿。 | 开口三角电压异常升高；系统电容电流突然变化；消弧线圈档位指示与实际不对应；差动保护可能动作；断线相电阻无穷大。 | 直流电阻无穷大或严重偏差（>50%）[电气]；开口三角电压 > 15%相电压 [电气]；接地残余电流谐波突增 [电气] | 离线：直流电阻测试、变比测试；在线：开口三角电压监测、中性点位移电压监测。 | 直测绕组直流电阻，若某相电阻远大于其他相（如>10倍）或无穷大，判定断线；同时检查变比异常；对于有载分接开关，可切换分接判断开关接触不良。 | 根本处理：吊芯找出断点，若为引线焊接熔化，重新焊接；若为内部导线断，需重绕或更换绕组。工具：电焊机、银焊条、直阻测试仪。；临时处理：隔离故障设备，将中性点接地方式切换至备用设备（如另一台接地变），无备用时采用直接接地短时运行并加强监控。 | 定期检查连接螺栓紧固力矩；采用抗短路能力设计；减少投切频繁动作；对有载分接开关每年测试过渡电阻。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组外观有无过热变色和绝缘劣化；定期进行匝间耐压试验；监测运行中绕组温度和补偿电流。 | 绕组匝间短路导致电感值严重偏差，绝缘电阻急剧下降，直流电阻不平衡率超标，外观检查发现严重过热变形时应报废更换。 | 绕组绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 潮气侵入绝缘，降低绝缘电阻，增大大介损。常见于密封不良、呼吸器硅胶失效、油枕积水等。 | 绝缘电阻显著下降；介损值上升；油耐压下降；泄漏电流增大；温度降低时绝缘电阻更低。 | 绝缘电阻 < 1000 MΩ（20℃量级，DL/T 596规定330kV 不低于2000MΩ）[电气]；介损 tanδ > 0.8%（20℃油）[电气]；油中微水 > 35 mg/L [化学]；极化指数 < 1.5 [电气] | 离线：兆欧表测量绝缘电阻和吸收比，介损测试，油微水测量；在线：油中微水在线传感器。 | 绝缘电阻远低于历史值，吸收比<1.3，且油微水超标；介损-温度曲线在低温区仍较高；通过露点法确定水分来源。 | 根本处理：真空热油循环干燥（使用真空滤油机，温度60~70℃，真空度<133 Pa，循环时间视受潮程度，一般24~48h），同时更换呼吸器干燥剂。工具：真空滤油机、温控设备。；临时处理：投入加热器或热风干燥装置对绕组进行外部烘干，降低负载运行使内部温度上升自烘干，同时加强油循环。 | 保证密封良好，定期检查呼吸器并更换变色硅胶；油枕采用全密封形式；避免在潮湿天气进行油务工作。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组外观有无过热变色和绝缘劣化；定期进行匝间耐压试验；监测运行中绕组温度和补偿电流。 | 绕组匝间短路导致电感值严重偏差，绝缘电阻急剧下降，直流电阻不平衡率超标，外观检查发现严重过热变形时应报废更换。 | 绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 长期过负荷、谐波电流、冷却不良等导致绕组温度过高，加速绝缘老化，产生气泡。消弧线圈在系统长久接地时长时间补偿电流过大引起过热。 | 油温持续升高；油色谱总烃、CO、CO₂增加；可能产生油中气泡；绕组绝缘纸颜色变深；瓦斯气体聚积。 | 顶层油温 > 85℃ [物理]；绕组热点温度（计算） > 110℃ [物理]；总烃 > 150 µL/L [化学]；油中溶解气体CO > 500 µL/L 且 CO/CO₂ > 0.1 [化学] | 在线：油温传感器、绕组光纤测温、油色谱在线监测；离线：油色谱分析、糠醛测试。 | 监测顶层油温，若超过限值85℃且持续上升；油色谱总烃增长速率 > 10%/月，或CO/CO₂比值增大，判定过热；通过热像仪观察箱体表面热点定位。 | 根本处理：降低负载或补偿电流；加强冷却（如外加风扇、散热器冲洗）；油过滤脱气。根本解决需改造冷却系统或更换大容量设备。工具：红外测温仪、油处理设备。；临时处理：投入备用冷却器，外部喷水降温，若中性点消弧线圈可切换至较大档位减少补偿电流。 | 合理选择额定容量，留有裕度；避免长时间两相异地接地运行；加装油温、绕组温度在线监测并报警。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组外观有无过热变色和绝缘劣化；定期进行匝间耐压试验；监测运行中绕组温度和补偿电流。 | 绕组匝间短路导致电感值严重偏差，绝缘电阻急剧下降，直流电阻不平衡率超标，外观检查发现严重过热变形时应报废更换。 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 遭受短路电动力冲击或运输碰撞导致绕组扭曲、辐向尺寸改变，可能引起匝间绝缘受损或堵塞油道。 | 短路阻抗变化；振动噪声增大；油中出现少量游离碳；局部放电量增加；绕组介损微增。 | 短路阻抗变化率 > 2% [电气]；低电压短路阻抗三相偏差 > 2% [电气]；频响特性低频段幅值偏差 > ±3dB [物理] | 离线：低电压短路阻抗测试、频率响应分析法（FRA）、绕组变形测试仪；在线：振动监测。 | 比较与出厂值或历史值的短路阻抗偏差，大于2%怀疑变形；FRA频谱与指纹对比，在1-50kHz范围内出现明显谐振点偏移或新谷点，判定变形；配合油色谱若无过热则更倾向机械变形。 | 根本处理：吊芯整形，使用专用整形夹具恢复辐向尺寸，严重需更换绕组。工具：液压整形器、木槌、绝缘包扎材料。；临时处理：操作上限制再次承受大短路电流，适当调整运行方式降低短路风险；加强绝缘监测，避免发展成匝间短路。 | 提高设计抗短路能力，压紧结构可靠；运输固定防冲击；在线振动监测预警。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绕组 | 消弧线圈 | 铜或铝导线绕制，通过电磁感应产生补偿电感电流，易受潮、过热导致匝间短路 | 是 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组外观有无过热变色和绝缘劣化；定期进行匝间耐压试验；监测运行中绕组温度和补偿电流。 | 绕组匝间短路导致电感值严重偏差，绝缘电阻急剧下降，直流电阻不平衡率超标，外观检查发现严重过热变形时应报废更换。 | 分接开关接触不良（有载/无载） | 机械/电气 | 一般 | 动静触头氧化、磨损或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，局部过热，严重时烧损触头。常见于频繁调档或油质劣化。 | 油色谱乙炔增长；直阻切换时不稳定或读数偏大；温差明显；分接开关操作时有异响。 | 切换后直阻偏差 > 2%且不稳定 [电气]；过渡电阻值超出厂家规定范围 [电气]；触头接触电阻 > 150 μΩ [电气]；油中溶解金属颗粒铜含量异常 [化学] | 离线：直阻测试在每一分接位置，过渡电阻测试仪，触头接触电阻测试；在线：红外成像检查分接开关区域。 | 测量所有分接位置直流电阻，若某一位置电阻偏大且切换后可恢复，表明该位置触头接触不良；过渡电阻测量发现阻值异常或断续，结合油中金属分析，判定触头烧蚀。 | 根本处理：吊芯或进入孔洞检修，打磨触头氧化层，调整弹簧压力，严重时更换触头组件。工具：砂纸、弹簧秤、接触电阻测试仪。；临时处理：将档位锁定在非故障位置运行，并限制负载，尽快安排停电处理。 | 定期进行分接开关切换操作，每年至少循环一次；安装在线分接开关油色谱；保持油质合格，及时滤油。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 阻尼电阻 | 阻尼电阻箱 | 消耗有功功率，抑制谐振及中性点位移过电压，频繁动作或过流时易烧损 | 是 | 每季度检查电阻元件表面有无过热变色和氧化；每年测量电阻值是否在允许偏差范围内；检查连接螺栓紧固力矩和接触面氧化情况；监测运行中电阻温度。 | 电阻元件烧断或阻值偏差超过允许范围，电阻片大面积氧化剥落，多次烧损后评估系统存在设计缺陷时应报废更换并优化参数。 | 搜索结果不可用 |  |  | 因网络搜索配额用尽，无法获取阻尼电阻故障信息
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 滤波电容器 | 阻尼电阻箱 | 滤除高频谐波，防止电阻发热并提高测量准确度，长期运行易老化、容量衰减 | 是 | 每年测量电容值和介质损耗，与原始值对比评估老化程度；检查外观有无鼓包和渗液；检查接线端子接触和绝缘状况；发现容量衰减超过10%时密切关注。 | 电容值衰减超过标称值的20%影响滤波效果，介质损耗显著增大，外观出现鼓包或渗液，绝缘电阻下降导致无法正常运行时应报废更换。 | 滤波电容器故障（调研数据缺失） | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 根本处理：搜索错误；临时处理：搜索错误 | 搜索错误
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 每季度检查电源模块输出电压是否稳定；检查散热和通风状况；测量各路输出电压的纹波；检查接线端子和保险丝状态。 | 输出电压严重偏离额定值且无法调整，纹波过大导致控制器工作异常，功率器件烧毁导致供电中断，经更换元器件仍无法稳定输出时应报废更换。 | 控制电源完全失电 | 电气/控制 | 危急 | 交流输入侧开关跳闸、整流模块损坏或直流母线短路，导致控制电源模块无直流输出，控制器及执行机构失电。 | 装置面板所有指示灯熄灭，LCD屏无显示，后台遥信“控制电源消失”告警，断路器合闸闭锁信号动作。 | 直流母线电压=0V [电气]；交流输入电压正常(>85%额定值) [电气]；整流模块输出端电阻=0Ω或∞ [电气] | 电压表[在线]；万用表[离线]；绝缘电阻测试仪(断电)[离线]；监控系统遥测[在线] | 先确认交流输入侧电源正常，再测量直流母线电压。若电压为零，断开所有负载空开，用万用表测量整流模块输出端电压：若无输出，则整流模块故障；若有输出，则逐路合上负载，电压突降的支路为短路点。 | 根本处理：1. 确认交流输入开关分合正常，无过流跳闸。2. 更换故障整流模块：用万用表确认新模块输出电压设定正确(如DC110V/220V)，断电后更换，恢复送电。工具：万用表、绝缘手套、组合扳手。；临时处理：临时将外接便携式直流电源接入控制母线，恢复控制功能，并锁定故障点。 | 整流模块冗余配置(N+1)；定期测量直流母线绝缘电阻(≥1MΩ)；交流输入双路自动切换(ATS)功能测试每半年一次。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 每季度检查电源模块输出电压是否稳定；检查散热和通风状况；测量各路输出电压的纹波；检查接线端子和保险丝状态。 | 输出电压严重偏离额定值且无法调整，纹波过大导致控制器工作异常，功率器件烧毁导致供电中断，经更换元器件仍无法稳定输出时应报废更换。 | 控制电源输出电压偏差超标 | 电气/控制 | 严重 | 整流模块稳压电路故障、检测反馈回路异常或直流母线绝缘下降，导致输出电压持续偏高(>110%额定值)或偏低(<85%额定值)，影响控制回路正常工作。 | 装置显示屏“母线电压异常”告警，继电器误动或拒动，部分模块工作不稳定，后台显示电压值持续超出设定范围。 | 直流母线电压 >110%Ue 或 <85%Ue [电气]；模块输出电压设定电位器电阻漂移 >±5% [物理]；绝缘电阻 <0.5MΩ(500V兆欧表) [绝缘]。 | 监控系统遥测[在线]；直流电压表[在线]；万用表(直流电压档)[离线]；500V绝缘电阻测试仪[离线][断电]；示波器(纹波系数测量)[离线]。 | 1. 对比监控系统显示值与万用表实测值，排除测量故障。2. 若实测电压偏高，调节整流模块输出电压设定电位器，观察是否能调回额定值；若无法调节或调节后仍漂移，判定为稳压电路失控。3. 若电压偏低且带载能力差，断开负载后电压恢复正常，说明负载绝缘不良或部分短路；否则为整流模块带载能力下降。 | 根本处理：1. 更换故障整流模块或修复稳压控制板。2. 对直流母线及馈出支路进行绝缘排查：分段断开馈线，用500V兆欧表测量绝缘电阻，找出绝缘低下的支路并处理。3. 重新校准电压设定，用高精度万用表确认。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、示波器、螺丝刀、备件。；临时处理：临时将电压调节至允许范围上限附近运行，加强监视，申请停电解体检修。 | 采用高稳定度整流模块，温度补偿基准源；直流系统配置绝缘监测装置实时监测；每年校验母线电压表及保护定值。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 每季度检查电源模块输出电压是否稳定；检查散热和通风状况；测量各路输出电压的纹波；检查接线端子和保险丝状态。 | 输出电压严重偏离额定值且无法调整，纹波过大导致控制器工作异常，功率器件烧毁导致供电中断，经更换元器件仍无法稳定输出时应报废更换。 | 控制电源模块过热 | 热/电气 | 一般 | 散热风机停转、散热风道堵塞或模块内部功率器件老化结温过高，导致模块表面温度超标，加速元件劣化。 | 触摸模块外壳明显烫手，风扇运转噪声异常或不转，柜内温度计指示 >40℃，后台报“模块过热”信号。 | 模块外壳温度 >65℃ [物理]；冷却风扇电流为零或异常波动 [电气]；柜内环境温度 >40℃ [物理]。 | 红外测温仪[在线]；温度传感器(贴片热电偶)[在线]；钳形电流表(测风扇电流)[离线]；目视检查风扇运转[在线]。 | 1. 用手或风速计检查风扇出风口，无风或风速极低，测量风扇电源端子电压，电压正常则风扇损坏；电压无则供电回路断线。2. 若风扇正常，打开柜门检查进风口/过滤网是否堵塞。3. 用红外测温仪扫描模块内部元件，找出局部过热点，可能是器件老化或负载不均。 | 根本处理：1. 更换故障风扇(标准尺寸DC风扇，电压等级相符)。2. 清洁或更换过滤网，疏通风道。3. 处理后温度仍超限，更换老化整流模块或控制板。工具：红外测温仪、螺丝刀、毛刷、备件风扇、酒精。；临时处理：临时使用外部轴流风扇对模块进行强迫冷却，并降低负载运行。 | 每月检查冷却风扇运行状况；每季度清洁滤网；环境温度保持在-5℃～40℃；柜内加装温控器强制风冷。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 每季度检查电源模块输出电压是否稳定；检查散热和通风状况；测量各路输出电压的纹波；检查接线端子和保险丝状态。 | 输出电压严重偏离额定值且无法调整，纹波过大导致控制器工作异常，功率器件烧毁导致供电中断，经更换元器件仍无法稳定输出时应报废更换。 | 蓄电池组内阻异常/容量不足 | 化学/电气 | 严重 | 蓄电池长期浮充，极板硫化、电解液干涸或内部短路，导致内阻大增，容量低于标称容量80%，无法满足事故放电要求。 | 交流失电时，直流母线电压迅速下降至低电压告警值以下，达不到设计持续供电时间，电池巡检仪显示个别电池电压明显偏低或内阻偏高。 | 单个电池内阻大于初值50% 或 >10mΩ [电气]；电池组容量 <80%标称容量 [化学/状态量]；浮充电流超过0.1C10 [电气]；电池外观鼓包 [物理]。 | 蓄电池内阻测试仪[离线]；放电仪[离线]；电池巡检单元[在线]；目视检查[在线]。 | 定期（每年）进行核对性放电：以0.1C10恒流放电，记录单体电池端电压降至终止电压(1.8V/单体)的时间。若放电容量<80%标称，判定不合格。日常巡检仪内阻超过基线50%报警，应核对测试。 | 根本处理：整体更换不合格的蓄电池组。更换前确认新电池开路电压、内阻一致性，按标准安装并联接条，紧固力矩符合要求。并联后调试充电模块的均/浮充电压。工具：内阻测试仪、放电仪、力矩扳手、绝缘工具。；临时处理：若部分电池故障，可临时短接故障电池(仅限串联数有冗余设计时)，降低直流母线电压运行，尽快整体更换。 | 每季度清扫电池表面、检查连接条腐蚀情况；充电电压温度补偿功能正常；环境温度保持20-25℃。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 每季度检查电源模块输出电压是否稳定；检查散热和通风状况；测量各路输出电压的纹波；检查接线端子和保险丝状态。 | 输出电压严重偏离额定值且无法调整，纹波过大导致控制器工作异常，功率器件烧毁导致供电中断，经更换元器件仍无法稳定输出时应报废更换。 | 充电模块输出过流/短路保护频繁 | 电气 | 一般 | 直流系统馈出支路发生间歇性短路或冲击负载过大，导致充电模块反复进入限流或短路保护状态，模块频繁重启。 | 模块输出指示灯闪烁，监控系统频繁报“充电模块过流”、“模块故障”后自动恢复，直流母线电压上下波动。 | 充电模块输出电流周期性过冲 >1.1Ie [电气]；模块温度瞬时升高 [物理]；馈线绝缘电阻瞬时降低又恢复 [绝缘]。 | 直流系统监控历史曲线[在线]；示波器捕捉电流波形[离线]；分段回路电流钳形表[在线]；绝缘监测装置事件记录[在线]。 | 查看历史记录，找出过流保护的起始支路。逐步拉路：当断开某支路空气开关后，现象消失，说明故障在该支路负载或线路。检查该支路接线有无绝缘破损、瞬间接地或所带设备是否异常。 | 根本处理：定位到故障支路后，处理绝缘薄弱点或更换损坏设备，必要时为冲击性负载加装缓冲电路。工具：钳形表、绝缘电阻测试仪、示波器、电工工具。；临时处理：拉开故障支路，调整运行方式，恢复其余部分供电。 | 在直流馈线柜加装支路绝缘监测及过流报警；选择电流裕量充足的充电模块；对冲击性负载单独供电并配置储能电容。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 控制电源模块 | 自动跟踪控制器 | 将站用交流或直流电源转换为控制器所需电压等级，含整流、滤波、稳压回路 | 是 | 每季度检查电源模块输出电压是否稳定；检查散热和通风状况；测量各路输出电压的纹波；检查接线端子和保险丝状态。 | 输出电压严重偏离额定值且无法调整，纹波过大导致控制器工作异常，功率器件烧毁导致供电中断，经更换元器件仍无法稳定输出时应报废更换。 | 控制电源绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 柜内潮湿、灰尘积聚或导线绝缘层老化破损，使直流系统正极或负极对地绝缘电阻下降至投切值以下，触发绝缘监察装置报警。 | 监控系统报“直流接地”告警，选线装置指示某支路接地，可能伴随继电器无故抖动。 | 正/负极对地绝缘电阻 <25kΩ (220V系统) 或 <7kΩ (110V系统) [绝缘]；湿度 >85%RH [物理]。 | 绝缘监测装置[在线]；便携式直流接地选线仪[离线][带电]；500V兆欧表[离线][断电]；湿度计[在线]。 | 查看绝缘监测装置报出的支路号和极性，用便携式直流接地选线仪卡在对应馈线CT上复测，确认接地电流。若装置未定位支路，可采用拉路法：轮流短时断开各馈线空气开关，绝缘恢复瞬间对应的支路即为接地支路。 | 根本处理：找到接地点后，清除积灰、烘干受潮部位，包扎或更换破损导线。若为器件内部接地，更换该器件。工具：兆欧表、接地选线仪、热风枪、绝缘胶带。；临时处理：若无法立即查明，可投入平衡电桥装置临时抑制接地电流，但须尽快处理。 | 控制柜内安装防凝露加热器或除湿器，防护等级IP54；电缆孔洞封堵；定期清扫。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 信号采集板 | 自动跟踪控制器 | 调理电压、电流互感器二次信号，经滤波、放大后送入主控芯片，含精密运放等易损元件 | 是 | 每年进行通道校准，检查信号调理精度；检查板上精密运放和阻容元件有无虚焊和老化；测量各通道增益和偏移；清洁板面灰尘和氧化物。 | 信号调理精度严重下降超出校准范围，多路通道同时故障导致无法正常采集信号，板上精密元件批量老化且更换后仍不稳定时应报废更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 驱动继电器 | 自动跟踪控制器 | 输出接点控制分接开关电机、阻尼电阻投切接触器，触点频繁动作易氧化、粘连 | 是 | 每季度检查继电器动作是否可靠，有无卡滞和异响；检查触点有无烧蚀和粘连；测量触点接触电阻；定期更换动作次数达到寿命的继电器。 | 触点严重烧蚀或粘连导致误动或拒动，线圈断路或短路导致无法动作，经清洁打磨触点后仍无法可靠工作，达到厂家规定动作次数寿命时应报废更换。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 绝缘子 | 接地变压器 | 支撑接地变压器高、低压引出线，提供对地绝缘，易积污受潮导致沿面闪络 | 是 | 每季度检查绝缘子表面有无裂纹、放电痕迹和严重污秽；定期清扫或带电清洗绝缘子表面；测量绝缘电阻；检查安装固定是否牢固。 | 绝缘子出现贯穿性裂纹危及绝缘安全，表面严重放电烧伤无法修复，瓷件脱落或复合外套严重老化，绝缘电阻不满足运行要求时应报废更换。 | 绝缘子表面污秽闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子表面积聚工业污秽、盐分等导电物质，在潮湿（雾、露、细雨）条件下形成连续导电层，泄漏电流增大产生局部电弧，最终发展为贯穿性闪络。机理：污层湿润→泄漏电流热效应形成干带→干带承受高场强产生电弧→电弧与湿污层串接延伸。 | 1) 潮湿天气下可见绝缘子表面爬电放电火光或“嘶嘶”放电声；2) 夜间巡视可见局部电弧蓝紫色光；3) 监控系统闪络报警、线路跳闸；4) 红外测温发现局部异常温升。 | 1) [电气] 在线泄漏电流峰值>50mA（110kV等级）；2) [电气] 泄漏电流脉冲频次>10次/分钟；3) [化学] 等值盐密(ESDD)>0.1mg/cm²；4) [电气] 局部放电量>100pC；5) [状态量] 红外温升>1K与相邻绝缘子对比。 | [在线][带电] 泄漏电流在线监测装置；[离线][带电] 红外热像仪测温；[离线] 盐密取样测试；[离线] 局部放电检测仪。 | 1) 泄漏电流监测：峰值或频次超过阈值，且持续5分钟，判定污秽闪络风险；2) 红外测温和局部放电检测综合：温升≥1K且PD≥100pC，辅助确认；3) 盐密测试：ESDD≥0.1mg/cm²，判定污秽等级超标，再结合湿度≥80%预报，判断闪络概率>70%。 | 根本处理：1) 停电后使用高压水枪(10-15MPa)或干冰清洗机彻底清除表面污垢；2) 对清洗后仍存在釉面损伤的伞裙，局部涂覆RTV防污闪涂料；3) 必要时增加绝缘子片数或更换为防污型绝缘子；4) 若满足报废标准（单个伞裙破损面积>10%或釉面剥落面积>30%；机械破坏负荷下降>20%；运行年限>20年且经清扫、涂覆RTV处理后泄漏电流仍超限；存在无法修复的贯穿性裂纹），则必须更换绝缘子。；临时处理：带电水冲洗（需满足冲洗安全规程，水质电阻率≥100kΩ·cm），降低闪络风险。 | 1) 根据污秽等级定期清扫（重污区1次/年，轻污区1次/2年）；2) 涂覆RTV长效防污闪涂料，有效期限5-8年，之后复涂；3) 增大爬电距离，采用防污型绝缘子；4) 在线监测泄漏电流，设置预警；5) 日常巡检每月1次，观察表面污秽程度、伞裙有无裂纹和放电痕迹；6) 每2年进行盐密测试和绝缘电阻测试（≥300MΩ）；7) 每5年检查RTV涂层憎水性。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 每月检查油枕油位是否正常；检查呼吸器内硅胶颜色，变色超过三分之二时更换；每年检查油枕与油箱连接管路是否畅通；检查密封情况。 | 油枕严重锈蚀穿孔导致渗漏油，呼吸器连接管路堵塞导致油箱无法正常呼吸，胶囊破裂导致油质直接接触空气加速劣化时应报废更换。 | 呼吸器硅胶变色失效 | 化学 | 一般/严重 | 呼吸器内硅胶吸湿饱和，由蓝色变为粉红色，失去干燥能力；油封油位低或缺失，导致空气不经油封直接进入，加速硅胶失效，使变压器油受潮。 | 视窗可见硅胶大面积变色（蓝色→粉红）；底部油封油位低于下限；油枕油位计可能出现频繁呼吸气泡。 | 硅胶变色比例 > 70% [状态量]；油封油位低于最低刻度 [物理]；环境相对湿度 > 80% RH [物理]。 | [离线] 日常巡检目视检查；[在线] 油枕湿度传感器（如有）。 | 目视硅胶颜色，变色部分超过2/3判定失效；记录上次更换时间，变色速率过快（如一周内变色超30%）怀疑密封不良或变压器异常呼吸。 | 根本处理：①关闭呼吸器隔离阀；②拆卸呼吸器，倒出失效硅胶；③用酒精清洗透明筒体及油封杯，加注新变压器油至规定油位线；④装入新变色硅胶（蓝色）至筒体2/3高度；⑤安装复位，开启阀门。工具：扳手、清洗盆、酒精、新硅胶、变压器油。；临时处理：若无法立即更换，可在呼吸器口包裹干燥剂包临时吸湿，但需加强油枕油位监视。 | 每月至少巡检一次，潮湿地区缩短周期；始终保持油封油位正常；选用带明显变色指示的硅胶。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 每月检查油枕油位是否正常；检查呼吸器内硅胶颜色，变色超过三分之二时更换；每年检查油枕与油箱连接管路是否畅通；检查密封情况。 | 油枕严重锈蚀穿孔导致渗漏油，呼吸器连接管路堵塞导致油箱无法正常呼吸，胶囊破裂导致油质直接接触空气加速劣化时应报废更换。 | 油枕隔膜（胶囊）破损 | 机械/绝缘 | 严重/危急 | 油枕内部隔膜或胶囊因老化、机械损伤破裂，密封失效，使变压器油与大气直接连通，油质氧化、受潮加速，呼吸器出现喷油。 | 油位计指针异常大幅波动；呼吸器有油溢出或大量气泡；油枕排气阀冒油；视窗可能见胶囊碎片；油色谱氢气、总烃增长。 | 油位变化与油温对应性偏差（无温差时油位大幅波动） [物理]；油中含气量：氢气 > 100μL/L，总烃 > 150μL/L [化学]；油枕内压力异常(>0.03MPa) [物理]。 | [在线] 油位变送器波形监测；[离线] 定期油色谱分析；[离线] 油枕密封试验（停电）。 | 排除内部过热或放电后，油位波动与温度不匹配且呼吸器频繁大呼吸；关闭呼吸器后油位仍大幅度波动；油色谱特征气体缓慢增长。则可判定隔膜破损。 | 根本处理：①变压器停电，安全措施到位；②关闭油枕-油箱连接蝶阀；③排尽油枕内存油；④打开人孔，拆除破损隔膜；⑤清理内壁，检查挂钩；⑥安装新隔膜并张紧密封；⑦真空注油、排气、静置。工具：真空滤油机、注油泵、力矩扳手、新隔膜、密封垫。；临时处理：无法立即更换时，减小变压器负荷以降低油温变化幅度，加强油枕脱气处理，投入在线干燥装置（如有），并提高油色谱检测频率至每月1次。 | 选用耐油耐老化胶囊材料，安装时避免机械划伤；每年至少一次油色谱跟踪；控制运行上层油温≤85℃。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 每月检查油枕油位是否正常；检查呼吸器内硅胶颜色，变色超过三分之二时更换；每年检查油枕与油箱连接管路是否畅通；检查密封情况。 | 油枕严重锈蚀穿孔导致渗漏油，呼吸器连接管路堵塞导致油箱无法正常呼吸，胶囊破裂导致油质直接接触空气加速劣化时应报废更换。 | 呼吸器堵塞 | 机械 | 严重 | 呼吸器硅胶结块、油封油焦化或外部粉尘堵塞气路，油枕无法正常呼吸，导致温度变化时油枕内压力异常升高或形成负压，可能引起压力释放装置误动作或油枕变形。 | 变压器发出异常呼吸声；油枕油位不随油温变化；压力释放阀渗油或动作；呼吸器底部无气泡通过；油枕顶部可能有渗油。 | 呼吸器进出口压差 > 0.02 MPa [物理]；油位在油温变化10℃时不变化 [状态量]；变压器内部压力超出-30kPa~+40kPa正常范围 [物理]。 | [离线] 巡检听声、手感受呼吸口气流；[在线] 油枕压力传感器（如有）。 | 油温明显变化时，呼吸器油封无气泡冒出，用薄纸条靠近呼吸口无气流；断开呼吸器与本体连接时出现强烈吸气或排气声，即可判定堵塞。 | 根本处理：①关闭呼吸器两端阀门；②拆卸呼吸器；③清除结块硅胶，油封杯彻底清洗并换新油；④用压缩空气吹扫呼吸管路直到通畅；⑤更换新硅胶，组装复位。工具：扳手、压缩空气、清洗剂、新硅胶、变压器油。；临时处理：若不能立即处理，可暂时打开油枕顶部放气阀进行呼吸，但必须采取防尘防潮措施，并尽快安排检修。 | 每月清理呼吸器周围粉尘；油封油位保持正常，防止油氧化变稠；在沙尘严重地区加装防尘罩。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 每月检查油枕油位是否正常；检查呼吸器内硅胶颜色，变色超过三分之二时更换；每年检查油枕与油箱连接管路是否畅通；检查密封情况。 | 油枕严重锈蚀穿孔导致渗漏油，呼吸器连接管路堵塞导致油箱无法正常呼吸，胶囊破裂导致油质直接接触空气加速劣化时应报废更换。 | 油枕渗漏油 | 机械/环境 | 一般/严重 | 油枕焊缝开裂、密封垫老化或安装不当，导致变压器油渗漏，造成油位持续下降，可能引发低油位告警或污染环境。 | 油枕外壁有明显油迹或滴油；地面存在油渍；油位计指示持续下降（排除温度变化）；可闻到油味。 | 油位下降速率 > 2mm/天 [物理]；泄漏点红外成像显示温差（渗漏点温度偏低）[热]。 | [离线] 目视巡检、白布擦拭定位；[在线] 油位变送器趋势分析；[离线] 红外热像仪检测。 | 擦干怀疑部位，观察反复出油点；油位下降速率与漏点大小对应；垫片渗漏多随油温升高加重；确定为渗、滴或喷三级。 | 根本处理：①变压器停电排油至漏点以下；②对法兰面进行清理，更换耐油密封垫并按规定力矩紧固；③若焊缝渗漏，打磨后补焊（需动火审批）；④回装后注油试漏。工具：扳手、耐油密封垫、砂纸、焊机、清洗剂。；临时处理：临时使用堵漏胶棒或金属修补剂进行外部封堵；若滴油较快，可降低油枕油位至漏点以下，但需保证本体油位足够。 | 安装时保证密封面平整清洁；使用正规合格垫片并定期紧固；减少外部振动传递；采用耐老化的密封材料。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 油枕及呼吸器 | 消弧线圈 | 油浸式消弧线圈的储油和补油装置，呼吸器内硅胶吸湿，维持油箱内外压力平衡 | 是 | 每月检查油枕油位是否正常；检查呼吸器内硅胶颜色，变色超过三分之二时更换；每年检查油枕与油箱连接管路是否畅通；检查密封情况。 | 油枕严重锈蚀穿孔导致渗漏油，呼吸器连接管路堵塞导致油箱无法正常呼吸，胶囊破裂导致油质直接接触空气加速劣化时应报废更换。 | 油枕油位异常 | 机械/热 | 一般/严重 | 负荷、环境温度大幅变化或假油位导致油位超出油枕标定上、下限；油位过低可能暴露内部引线，过高可能溢油或导致压力释放阀动作。 | 油位计指示超过上限（如10刻度）或低于下限（如0~1刻度）；瓦斯继电器可能发低油位信号；呼吸器异常大呼吸或喷油。 | 油位指示超出额定上下限 [状态量]；油温-油位曲线偏差超过±10% [物理]；油位计未跟随油温变化（假油位） [状态量]。 | [在线] 油位变送器实时数值；[离线] 目视核对油位与油温表；[离线] 手动摇晃油位计联动杆检查卡涩。 | 对比厂家提供的油温-油位标准曲线，若同温度下油位偏差>10%则异常；若油温变化而油位不跟随，或指针跳跃，怀疑油位计连杆卡涩或胶囊呼吸不畅。 | 根本处理：根本调整方法：根据曲线，在变压器停电或负荷较低时，通过注油阀补充或排出油至标准油位，同时检查胶囊呼吸通路。假油位需校正或更换油位计。工具：真空滤油装置、油桶、连接软管、检修工具。；临时处理：油位过高但无法停电调油时，适当减少负载降低油温；油位过低且无法立即补油，投入备用变压器，并加强监视。 | 依据负荷季节特点合理确定初始油位；定期校验油位计；确保胶囊完好、呼吸通畅；采用带温度补偿的油位计。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 密封件 | 消弧线圈 | 各法兰、阀门的密封垫圈，防止变压器油渗漏及潮气侵入，长期受热受压易老化开裂 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现渗漏时及时标记并安排更换密封垫；大修时整体更换所有密封件；检查密封垫材质是否满足耐油耐温要求。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封同时失效表明密封件已到寿命末期应批量更换。 | 密封件渗漏油 | 机械/化学/环境 | 一般 | 密封垫片或O型圈因长期受热、氧化及机械振动导致老化、硬化、压缩永久变形，失去回弹能力，密封面产生间隙，使绝缘油渗漏。 | 设备油箱底部或法兰连接处可见油迹、油滴；油位计指示缓慢下降；周围可闻到绝缘油气味；地面有积油。 | 渗漏速率，阈值：>1滴/10min[状态量]；密封件硬度（邵氏A），阈值：>85[物理]；油位月下降量，阈值：>5mm[状态量] | 目视巡检[离线]；油位在线监测[在线]；可燃气体检测[离线] | 用干净白布擦拭疑似漏点并观察15分钟，若白布出现明显油渍，且油位下降速率超过1mm/天，排除其他油路外漏，判定密封件渗漏。 | 根本处理：停运、排油，拆卸密封面，用铲刀、无水乙醇与绸布清洁密封法兰，更换同规格耐油橡胶垫或O型圈，使用力矩扳手按厂家规定力矩均匀对称紧固。工具：力矩扳手、铲刀、无水乙醇、绸布、耐油密封胶（必要时）。；临时处理：用堵漏胶或油污固化剂临时封堵，但须在48h内安排停运更换。 | 选用耐热耐油优质密封材料（如氟橡胶）；安装时严禁过度拧紧；每半年巡检紧固并检查弹性。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 密封件 | 消弧线圈 | 各法兰、阀门的密封垫圈，防止变压器油渗漏及潮气侵入，长期受热受压易老化开裂 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现渗漏时及时标记并安排更换密封垫；大修时整体更换所有密封件；检查密封垫材质是否满足耐油耐温要求。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封同时失效表明密封件已到寿命末期应批量更换。 | 密封件受潮进气 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封条破损、呼吸器硅胶饱和失效或密封面腐蚀，导致外部潮湿空气进入，内部凝露或被绝缘油吸收，使绝缘强度下降。 | 绝缘电阻值逐步降低；油中含水量超标；呼吸器硅胶变色过早（超过2/3）；内部观察窗可见凝露水珠。 | 绝缘电阻（20℃），阈值：<1000MΩ[电气]；油含水量，阈值：>35mg/L（66kV及以下）[化学]；介损tanδ(90℃)，阈值：>0.02[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；油样微水分析[离线]；在线微水监测[在线]；呼吸器状态检查[离线] | 绝缘电阻比上次测试值下降超过30%，且油含水量超过35mg/L，同时呼吸器完好无异常，可判定密封件进气受潮。排除油自身老化因素。 | 根本处理：停运，排油，用200℃热风干燥器烘干器身24小时，更换破损密封条，更换呼吸器干燥剂，抽真空至133Pa以下后注入合格新油。工具：真空滤油机、干燥空气发生器、微水测试仪、密封条。；临时处理：在呼吸器上加装干燥罐并加强巡视，但须1个月内完成彻底处理。 | 保证呼吸器硅胶有效，每半年更换或干燥；定期检查密封条状态；设备间断运行时增加除湿措施。
电力 | 水电 | 中性点接地装置 | 辅助设备 | 用于主变压器及发电机中性点的接地保护，包括接地电阻柜或消弧线圈，限制单相接地故障电流。 | 密封件 | 消弧线圈 | 各法兰、阀门的密封垫圈，防止变压器油渗漏及潮气侵入，长期受热受压易老化开裂 | 是 | 每季度巡检各密封部位有无渗漏油痕迹；发现渗漏时及时标记并安排更换密封垫；大修时整体更换所有密封件；检查密封垫材质是否满足耐油耐温要求。 | 密封垫老化变硬失去弹性导致反复渗漏，耐油性能下降导致膨胀变形或碎裂，多处密封同时失效表明密封件已到寿命末期应批量更换。 | 密封件机械损伤 | 机械 | 轻微/一般 | 安装过程中密封垫被工具划伤，或运输振动导致密封面磕碰、垫片挤出撕裂，或法兰变形引起密封失效。 | 密封面可见裂纹、缺口、压痕；垫片局部挤出或断裂；伴随轻微渗油痕迹。 | 损伤长度，阈值：>3mm[状态量]；垫片挤出量，阈值：>1mm[物理]；法兰面平面度，阈值：>0.2mm[物理] | 目视检查[离线]；塞尺测平面度[离线] | 直接观察密封面，若发现垫片存在长度超过3mm的裂口或永久挤出变形，或者法兰密封面平面度超差，判定机械损伤导致密封失效。 | 根本处理：清理密封面，用油石研磨法兰面至平面度≤0.1mm，更换新密封垫并涂抹适量密封胶，力矩扳手按十字对称顺序紧固。工具：油石、平台、塞尺、力矩扳手。；临时处理：用紫铜片或聚四氟生料带紧急填补损伤处，但运行压力不超过额定值80%，尽快停运更换。 | 运输时加装防护罩；安装时使用专用导向套，禁用金属工具直接接触密封面；保管垫片时避免折叠挤压。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 高压开关柜 |  | 用于接收和分配电能的金属封闭开关设备，集成断路器、隔离开关、互感器、保护装置等，实现线路控制、保护和测量功能。 | 否 | 定期检查开关柜外观有无变形、锈蚀和漆层脱落；每年进行柜内清洁和除尘；大修时全面检查各功能单元状态，进行绝缘电阻测量和工频耐压试验；检查各操作机构和联锁装置动作可靠性；核对保护定值。 | 开关柜整体严重老化锈蚀；绝缘水平严重下降且无法通过检修恢复；主要功能部件大面积损坏修复费用接近更换成本；技术升级改造方案经论证更为合理时，经技术鉴定可整体报废更换。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 柜体 | 高压开关柜 | 金属封闭外壳，提供各功能单元的安装支撑、防护及隔离，具备IP防护等级和内部燃弧耐受能力。 | 否 | 定期检查柜体外观有无变形、锈蚀和渗水痕迹；每年检查柜门密封条和铰链锁具是否完好；大修时检查柜体接地连接和门接地编织线是否可靠；检查各隔室之间隔离板完好性；检查柜内照明是否正常。 | 柜体严重变形或锈蚀穿孔影响防护等级；门密封结构严重损坏导致无法有效隔离；内部燃弧耐受能力因结构老化而降低；修复费用接近更换成本时，应更换柜体或评估整柜报废。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 断路器 | 高压开关柜 | 能在正常和故障条件下接通、承载和开断电流的核心开关设备，是线路保护的主要执行元件。 | 否 | 定期检查断路器动作次数和累计开断电流是否在允许范围内；每年进行机械特性试验（合分闸时间、速度、行程和同期性）；大修时检查触头烧损状况、灭弧室性能和操作机构状态；进行绝缘试验和回路电阻测量。 | 断路器累计开断次数或开断电流达到厂家规定寿命；机械特性严重劣化且无法通过检修恢复；绝缘水平严重下降；主要部件损坏且无备件可更换时，应报废更换断路器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 真空灭弧室 | 断路器 | 利用真空作为绝缘和灭弧介质，在触头分离时熄灭电弧的密封管状元件。 | 否 | 定期进行真空度检测（通常采用工频耐压法或磁控法）；大修时检查灭弧室外壳有无裂纹、变色和放电痕迹；测量触头烧损量和超行程；进行绝缘耐压试验。 | 真空度严重下降导致绝缘和灭弧能力不足；外壳出现裂纹或破损导致真空丧失；触头烧损量超过允许限值；绝缘耐压试验不合格时，应更换真空灭弧室。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | SF6灭弧室 | 断路器 | 利用SF6气体作为绝缘和灭弧介质，在触头分离时通过气吹熄灭电弧的密封元件。 | 否 | 定期监测SF6气体压力和密度是否在正常范围；每年检测气体微水含量和分解产物；大修时检查灭弧室内部触头和喷口烧损状况；进行气体泄漏检测；校验密度继电器。 | SF6气体严重泄漏无法维持额定压力；触头严重烧损超出允许范围；喷口烧蚀导致灭弧能力下降；气体质量严重劣化且净化处理无效时，应更换SF6灭弧室或整台断路器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 断路器触头 | 断路器 | 在合闸时接通电路、分闸时分离并承受电弧烧灼的导电触点组件。 | 是 | 定期测量触头接触电阻是否在允许范围内；大修时检查触头表面烧蚀程度和磨损量；检查触头弹簧压力是否正常；测量超行程和开距是否满足要求；轻微烧蚀时可用细砂纸打磨修复。 | 触头烧损量超过厂家规定允许值；表面严重烧蚀出现大面积熔焊痕迹；接触电阻持续增大且无法通过打磨恢复；触头合金层脱落或变形时，应更换断路器触头。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 操作机构 | 断路器 | 驱动断路器合闸和分闸的机械传动机构，包括弹簧、连杆、锁扣和缓冲器等。 | 否 | 定期检查操作机构动作是否灵活可靠，有无卡涩和异常声响；每年进行机械特性试验；大修时检查弹簧疲劳状态、各铰接点磨损和润滑状况；检查合分闸线圈和脱扣机构；检查缓冲器性能。 | 操作机构频繁出现拒合、拒分或误动；弹簧严重疲劳导致操作速度下降；关键传动部件严重磨损或变形；经多次检修后机械特性仍不合格时，应更换操作机构或断路器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 合分闸线圈 | 操作机构 | 接收控制指令产生电磁力驱动脱扣机构动作的电磁线圈。 | 是 | 定期测量线圈电阻值是否在允许范围内；大修时检查线圈绝缘电阻和铁芯动作灵活性；测试线圈在最低操作电压下的可靠动作性能；检查接线端子紧固状态。 | 线圈断路或短路；绝缘电阻严重下降导致接地或匝间短路；铁芯卡涩导致动作不可靠；在最低操作电压下无法可靠动作时，应更换合分闸线圈。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 储能弹簧 | 操作机构 | 储存合闸或分闸能量的螺旋弹簧或碟簧组件，释放时驱动断路器快速动作。 | 是 | 定期检查储能指示器和储能电机工作是否正常；大修时检查弹簧自由高度和刚度有无变化；检查弹簧表面有无锈蚀和裂纹；测量储能时间和操作速度是否在允许范围内。 | 弹簧断裂导致机构无法正常储能和操作；自由高度显著减小或刚度严重下降导致操作速度不合格；表面出现裂纹或严重锈蚀；经检测疲劳寿命接近厂家规定极限时，应更换储能弹簧。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 隔离开关 | 高压开关柜 | 在无负荷电流条件下隔离电源、建立明显断点的开关设备，配合断路器实现检修隔离。 | 否 | 定期检查隔离开关操作是否灵活，有无卡涩和不到位现象；大修时检查触头和刀闸有无氧化、变色和过热痕迹；测量接触电阻；检查绝缘子和操作拉杆状态；验证与断路器的联锁功能。 | 刀闸或触头严重氧化烧损导致接触不良；绝缘子出现裂纹或放电烧伤；操作机构严重损坏无法可靠操作；接触电阻持续增大引起过热且无法修复时，应更换隔离开关。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 接地开关 | 高压开关柜 | 在检修时将设备可靠接地的开关装置，与隔离开关和柜门实现安全联锁。 | 否 | 定期检查接地开关操作是否灵活，合闸后接触是否良好；大修时检查触头有无烧蚀和磨损；测量接地回路电阻；验证与隔离开关和柜门的联锁功能是否可靠；检查操作机构和传动连杆。 | 触头严重烧蚀导致接地不可靠；操作机构损坏导致无法正常合分；联锁机构失效存在安全隐患；接地回路电阻超标且无法修复时，应更换接地开关。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 电流互感器(CT) | 高压开关柜 | 将一次侧大电流按比例转换为二次侧小电流，供测量和保护装置使用。 | 否 | 定期检查互感器外观有无裂纹、渗漏和放电痕迹；大修时测量绕组直流电阻、绝缘电阻和介质损耗因数；进行变比和极性校验；检查二次回路接线是否可靠；确保运行中二次侧不得开路。 | 互感器绝缘电阻严重下降或介质损耗因数严重超标；绕组断路或短路；铁芯饱和导致变比误差超出精度等级要求；外观出现裂纹或渗漏时，应更换电流互感器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 电压互感器(PT) | 高压开关柜 | 将一次侧高电压按比例转换为二次侧低电压，供测量和保护装置使用。 | 否 | 定期检查互感器外观有无异常；大修时测量绕组绝缘电阻和介质损耗因数；进行变比和极性校验；检查熔断器是否完好；检查二次回路接线和熔丝状态；确保运行中二次侧不得短路。 | 互感器绝缘电阻严重下降或介质损耗因数严重超标；绕组烧毁或断路；变比误差超出精度等级要求；铁磁谐振导致内部损伤时，应更换电压互感器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 避雷器 | 高压开关柜 | 限制操作过电压和雷电过电压幅值，保护柜内设备绝缘免受过电压损害。 | 否 | 定期检查避雷器外观有无破裂、闪络和计数器动作记录；每年测量绝缘电阻和直流参考电压下的泄漏电流；大修时进行交流参考电压测试和阻性电流测量；检查接地引下线连接是否可靠。 | 避雷器绝缘电阻严重下降；直流参考电压下泄漏电流显著增大超过规定值；外观出现裂纹或防爆片动作；阻性电流持续增大表明阀片老化时，应更换避雷器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 继电保护装置 | 高压开关柜 | 检测电力系统故障并发出跳闸指令，切除故障元件的保护设备。 | 否 | 定期检查保护装置运行状态指示灯和自检报告是否正常；每年进行保护定值校验和整组传动试验；大修时进行全面功能测试，校验各项保护逻辑和动作时间；备份保护定值和动作记录。 | 保护装置核心板损坏且无法修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；多次发生保护拒动或误动且原因在装置本身；厂商已停产且无兼容替代品时，应更换继电保护装置。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 带电显示器 | 高压开关柜 | 显示开关柜内高压导体带电状态的指示装置，配合接地开关联锁确保操作安全。 | 是 | 定期检查带电显示器指示是否与实际带电状态一致；大修时校验显示器的感应电压和指示灯亮度；检查传感器安装和接线状态；验证与接地开关的联锁功能。 | 显示器指示灯全部损坏无法显示带电状态；传感器失效导致指示与实际带电状态不一致；联锁接点损坏导致安全联锁失效；校验不合格且无法修复时，应更换带电显示器。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 加热除湿装置 | 高压开关柜 | 防止柜内因温度变化产生凝露导致绝缘下降的加热器和温湿度控制器。 | 是 | 定期检查加热器工作是否正常，柜内温湿度是否在控制范围内；每月检查温湿度控制器设定值和动作是否准确；大修时检查加热器电阻值和绝缘电阻；清洁加热器表面污垢。 | 加热器电阻丝断路不发热；温湿度控制器损坏无法自动控制加热；加热功率严重衰减无法有效防潮；绝缘电阻下降存在安全隐患时，应更换加热除湿装置。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 母线及连接件 | 高压开关柜 | 各功能单元之间及与外部电路连接的载流母线排和连接紧固件。 | 否 | 定期利用红外测温检查母线连接点温度是否异常；大修时检查母线表面有无氧化、变色和过热痕迹；测量主回路电阻；检查连接螺栓紧固力矩；检查绝缘护套和相间隔离板状态。 | 母线严重氧化或过热烧损导致载流能力下降；连接螺栓因过热反复松动无法紧固；绝缘护套老化开裂失去绝缘保护作用；载流截面因烧蚀显著减小时，应更换母线及连接件。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 绝缘件 | 高压开关柜 | 包括绝缘隔板、绝缘套管、支撑绝缘子等，实现带电体之间及对地的绝缘隔离。 | 否 | 定期检查绝缘件表面有无裂纹、放电痕迹和积污；大修时进行绝缘电阻测量和耐压试验；清洁绝缘件表面污秽；检查绝缘件有无老化和变形。 | 绝缘件出现贯通性裂纹；表面严重放电烧伤；绝缘电阻或耐压试验不合格；老化导致绝缘性能显著下降时，应更换绝缘件。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 二次接线端子排 | 高压开关柜 | 连接控制、保护、测量等二次回路导线的接线端子，实现柜内外信号传输。 | 是 | 定期检查端子排接线是否紧固可靠，有无松动和过热变色；大修时逐一检查端子接线状态，拧紧松动的螺钉；检查端子排有无腐蚀和绝缘老化；检查接线标识是否清晰完整。 | 端子排绝缘老化导致端子间爬电或短路；多个端子因过热烧毁变形；端子排整体腐蚀严重导致接触不可靠；修复工作量大且费用接近更换成本时，应更换二次接线端子排。
电力 | 水电 | 高压开关柜 | 辅助设备 | 用于厂用电系统或发电机电压侧，对高电压线路进行闭合、切断和保护，作为动力中心的主配电装置。 | 联锁机构 | 高压开关柜 | 实现断路器、隔离开关、接地开关和柜门之间的安全操作联锁，防止误操作。 | 否 | 定期检查各联锁机构动作是否灵活可靠，验证联锁逻辑是否正确（防止带负荷操作隔离开关、防止带电合接地开关、防止接地合闸送电等）；大修时检查联锁板、锁销和传动部件磨损状况；润滑活动部位。 | 联锁机构严重变形或损坏导致联锁功能失效；关键锁销和联锁板断裂或严重磨损；经检修后仍无法可靠实现安全联锁存在误操作风险时，应更换联锁机构。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 柜体框架结构变形 | 机械 | 严重 | 运输碰撞、安装基础不平、短路电动力冲击导致框架扭曲、立柱弯曲，柜体几何尺寸超差，门板无法正常开合，内部元件安装精度丧失。 | 柜门关闭不畅或卡涩；隔室间出现不均匀缝隙；水平/垂直度明显目测倾斜；内部安装板变形。 | 框架对角线偏差>±1.5mm/m [物理]；立柱垂直度偏差>±1mm/m [物理]；门间隙上下偏差>2mm [物理] | 激光测距仪/铅垂线/水平尺测量[离线]；目视检查[带电]；塞尺测量缝隙[离线] | 测量框架对角线差值，若超±1.5mm/m则判定显著变形；用直角尺检查立柱垂直度，缝隙大于1mm/m即异常。 | 根本处理：使用液压校正器或木质垫块进行冷校直；严重变形需局部切割更换立柱，采用氩弧焊焊接，工具：液压拉马、角磨机、焊机。；临时处理：对变形处加装临时支撑或拉筋限制继续变形。 | 安装时采用减震垫及三点式起吊；运输加装内支撑；定期检查基础沉降。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 柜体金属腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 柜体表面涂层破损，在潮湿、酸碱环境中发生电化学腐蚀，导致板材减薄甚至穿孔，强度降低，密封失效。 | 表面出现黄褐色锈斑；涂层起泡、剥落；柜底边缘出现层状锈蚀剥层；密封条处有明显锈迹流水。 | 金属基体厚度减薄率>10% [物理]；涂层附着力低于ISO 2409:2013等级2 [物理]；盐雾试验超48h出现红锈[化学] | 涂层测厚仪检测漆膜厚度[离线]；附着力划格测试[离线]；目视检查[在线]；超声波测厚仪检测板材剩余厚度[离线] | 若测厚仪显示板材剩余厚度低于设计值90%（如原2.0mm板降至1.8mm以下）即判定腐蚀超标；划格测试边缘剥落面积大于15%则涂层失效。 | 根本处理：彻底打磨除锈至St2级；补涂环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；严重穿孔处挖补焊接同等材质钢板，工具：角磨机、无气喷涂机。；临时处理：对穿孔处使用金属修补剂进行临时封堵，外部贴不锈钢补丁胶粘。 | 控制环境相对湿度<60%；定期补涂防护漆；采用不锈钢或耐腐蚀涂层柜体。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 框架接地故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 接地螺栓松动、搭接面锈蚀或接地线断裂，导致柜体保护接地连续性中断，发生碰壳故障时柜体电位升高，危及人身安全。 | 接地引下线有烧蚀痕迹；接地螺栓出现明显锈蚀或松动；地线断股；触摸柜体有轻微麻电感。 | 保护接地回路电阻>0.1Ω [电气]；接地导体截面积低于设计值（如<50mm²铜）[物理]；紧固力矩低于M10螺栓标称值20Nm [状态量] | 接地电阻测试仪测量接地回路电阻[在线/离线]；力矩扳手校验紧固力矩[离线]；目视/热成像检查连接点[带电] | 用微欧计测量主接地端子与各金属门、框架间的电阻，若>0.1Ω即判定不良；用力矩扳手检查，若螺栓松动可转动超过1/4圈则失效。 | 根本处理：彻底清理搭接面氧化层并涂电力复合脂；更换断裂的接地线，压接铜鼻子用液压钳；按标准力矩紧固螺栓，工具：力矩扳手、液压压接钳。；临时处理：临时用跨接线连接故障点至可靠接地点，确保接地回路连续。 | 采用不锈钢紧固件；接地引线采用两点独立固定；定期进行接地连续性测试。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 柜体密封失效 | 环境/机械 | 一般 | 门封条老化、压缩量不足或框架拼接缝隙未密封，导致尘埃、潮气、小动物进入柜内，降低绝缘水平，引发短路或爬电。 | 柜内积灰严重；底部有水渍或冷凝水；密封胶条硬化、变形、脱落；从缝隙可见光。 | 防护等级不满足设计IP4X或IPX4要求（如淋水试验后内部积水）[物理]；密封条压缩量<原厚度的30% [物理] | 防护等级试具（试球、淋水装置）测试[离线]；烟雾笔/超声波泄漏检测仪[离线]；目视检查[带电] | 按GB 4208进行IP测试，若试球（直径1mm）可进入则IP4X失效；淋水后柜内湿度显著上升则IPX4失效。 | 根本处理：更换同规格EPDM或硅橡胶密封条；对柜体拼接缝使用聚氨酯密封胶重新勾缝；修复变形的门铰链确保关合平整，工具：密封胶枪、铲刀。；临时处理：使用绝缘堵泥或防水胶带临时封堵泄漏点。 | 使用自夹紧密封条；门锁增设压紧点；柜顶加装防雨帽；控制室保持微正压通风。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 紧固件及铰链松动 | 机械 | 轻微 | 长期振动、开关操作冲击导致门铰链松动、紧固螺栓松脱，造成门关闭不严，活动部件限位失效，联锁机构失常。 | 开关门时有异响、卡滞；门板下垂明显；紧固螺栓用手可旋动；铰链轴窜动或磨损。 | 铰链间隙>0.5mm[物理]；M6螺栓紧固力矩<3Nm[状态量]；门下垂量>2mm[物理] | 频闪仪观察振动情况[在线]；力矩扳手校验[离线]；塞尺测量间隙[离线]；目视检查[带电] | 用0.5mm塞尺可插入铰链连接处则磨损超限；使用力矩扳手测得实际值低于标称值70%则判定松动。 | 根本处理：更换磨损过大的铰链销轴或整套铰链；损坏螺纹孔重新攻丝并加丝套；紧固所有螺栓至标准力矩，工具：力矩扳手、丝锥扳手。；临时处理：铰链轴加垫片调整临时消除旷量；门下垂处临时加装门钩固定。 | 对关键紧固件涂乐泰胶；使用双螺母防松；定期检查并复紧。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 框架焊接部位开裂 | 机械 | 严重 | 柜体框架焊接存在咬边、未熔合等原始缺陷，在短路电动力、设备振动长期作用下，焊趾处萌生疲劳裂纹并扩展，导致框架整体刚度下降。 | 焊缝表面或边缘可见毛细裂纹；漆膜沿焊缝呈方向性细纹或崩裂；局部振动时裂纹处有微小错动；开门时框架异响。 | 裂纹长度>5mm或裂纹深度>板厚10%[物理]；超声检测回波高于灵敏度的－6dB[物理] | 目视检查（VT）[离线]；着色渗透探伤（PT）[离线]；超声探伤（UT）[离线] | 用5倍放大镜或渗透探伤发现线性显示即为裂纹；超声探伤缺陷波幅超过评定线，且长度>5mm，判定为不合格。 | 根本处理：裂纹两端钻止裂孔，去除裂纹直至完好金属；使用与母材匹配的焊条（如E4303）进行多层多道焊补焊；焊后打磨并做PT或UT复检；工具：角磨机、焊机、超声波探伤仪。；临时处理：在裂纹外部加装钢制卡子或背板，用螺栓紧固临时限制裂纹张开。 | 关键焊缝出厂100%无损检测；避免强行组装引入装配应力；定期对动热稳定应力集中处进行目视和PT抽检。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 隔室隔板松动或脱扣 | 机械/绝缘 | 一般 | 抽屉式或固定分隔式低压柜的隔板固定件因老化、电蚀、操作冲击导致松动、移位或脱扣，使隔室间防护失效，可能造成相间或隔室间电气间隙减小。 | 隔板可手动晃动或偏移；隔板与框架间出现明显缝隙；隔板定位销或卡扣脱落；抽屉插入时有刮蹭感。 | 隔板位移量>3mm[物理]；固定连接点紧固力矩低于额定值60%[状态量]；隔离间隙不满足GB 7251.1中最小电气间隙要求[物理] | 手摇检查隔板牢固度[离线]；力矩扳手检查[离线]；电气间隙尺测量[离线] | 沿隔板法向施加30N推力，位移超过3mm则判定松动；用0.1mm塞尺检查隔室间缝隙，若穿透则防护失效。 | 根本处理：更换老化或变形的卡扣、隔板支撑件；重新对螺栓孔攻丝并加装防松垫圈紧固；损坏的绝缘隔板更换为环氧玻璃布板，工具：力矩扳手、丝锥、绝缘隔板切割工具。；临时处理：使用绝缘楔块对松动的隔板进行楔紧固定；临时加装绝缘绑扎带限位。 | 选用抗老化尼龙卡扣或金属弹性卡扣；隔板固定螺栓涂厌氧胶；定期检查隔板位置并复紧。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 框架表面防护涂层劣化 | 化学/环境 | 一般 | 柜体表面涂层长期受紫外、湿热、化学污染物作用发生粉化、失光、龟裂，失去对金属基体的保护作用，加速基材腐蚀。 | 涂层表面用手擦拭沾有颜粉末；局部龟裂成细纹状；色泽明显变暗或分层剥落。 | 涂层光泽度保持率<30%[物理]；按ISO 4628-4评定龟裂等级≥2级[状态量]；粉化评定按ISO 4628-6等级≥3级[状态量] | 光泽度计测量[离线]；标准样板比照评定[离线]；涂层测厚仪确认是否减薄[离线] | 目测出现明显粉化（手指划擦有粉），且光泽度计显示仅为新涂层光泽的30%以下，即判定劣化需处理；涂层厚度小于原设计60%时判定失效。 | 根本处理：轻微粉化用细砂纸打磨并补涂同体系面漆；大面积龟裂需将旧涂层打至Sa2.5级，重新涂装环氧底漆+聚氨酯面漆；工具：喷砂机、无气喷涂机。；临时处理：对局部劣化区域采用冷镀锌喷剂临时覆盖，延缓腐蚀。 | 选用耐候性优良的涂料体系（如聚酯或氟碳面漆）；安装环境避免强酸强碱雾气；定期清洁并打蜡保护。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 母线支撑绝缘件固定处框架开裂 | 机械 | 严重 | 大短路电流通过母线时产生强电动力，传递至绝缘子固定点，该处框架若设计强度不足或材质有缺陷，会出现撕裂或扭曲，导致母线支撑失效。 | 绝缘子根部柜体框架有变形鼓包或裂缝；绝缘子倾斜移位；开关柜内部异响（短路瞬间）；周围喷溅金属熔珠。 | 固定点区域局部变形量>2mm[物理]；穿透性裂纹或螺栓孔撕裂[物理] | 游标卡尺/深度尺测量变形[离线]；PT或UT探伤检查裂纹[离线] | 检查绝缘子固定处框架，若存在肉眼可见裂纹或变形导致绝缘子中心偏移超2mm，则判定失效。 | 根本处理：切除变形开裂部位，镶焊同材质加强板并校正；若涉及主立柱则需更换立柱段，采用焊接或铆接连接；重新找正绝缘子安装基准，工具：氩弧焊机、液压校正器。；临时处理：对变形框架加装临时支撑柱分担载荷；对开裂处加钢箍抱紧。 | 在绝缘子固定处增设加强筋或厚板；精确计算校验动稳定校核；短路后必须检查支撑结构。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 柜体框架 |  | 金属结构件，提供整体机械支撑与防护，包含门板、侧板、顶盖、安装板及接地系统 | 否 | 每年检查柜体有无变形、锈蚀和漆面脱落；检查门板密封条完好性和门锁功能；检查防护等级（IP）是否保持；大修时补涂防腐漆。 | 柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级和结构强度；框架焊缝开裂无法修复。整体更换柜体时需将内部设备逐台移出重新安装。 | 框架拼接紧固件松动 | 机械 | 轻微 | 柜体采用拼装式连接，螺栓未按规定力矩紧固或未使用防松措施，在长期运行振动下松脱，导致部件分离、柜体晃动。 | 用手可拧动螺栓；螺栓头下可见锈蚀微动磨损痕迹（红褐色粉末）；柜体拼接处出现相对位移台阶。 | 螺栓残余力矩低于标称值50%[状态量]；拼接面间隙>0.5mm[物理] | 力矩扳手定检[离线]；塞尺检查[离线]；紧固标识位移观察[在线] | 对拼接螺栓逐只用校验力矩扳手检查，实际力矩低于规定值70%即判为松动；紧固标记错位>1mm即确认松动。 | 根本处理：按原设计力矩（如M10 8.8级螺栓约40Nm）重新紧固全部拼接螺栓；失效的弹簧垫圈、平垫圈更换为同规格新品；对反复松动部位加装碟形弹簧或涂锁固胶，工具：全套力矩扳手、螺纹紧固胶。；临时处理：对松动螺栓临时加装并紧螺母或对顶螺母锁固。 | 柜体拼装时严格执行力矩作业指导书并做红漆标记；定期振动监测并对比标记；采用全焊接框架替代拼装。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 主母线系统 |  | 用于柜内主电路汇流与配电的铜/铝母排系统，包含水平母排、垂直母排、分支母排及支撑绝缘件 | 否 | 每年用红外热像仪检查母排各连接点温升；紧固各连接螺栓至规定力矩；测量母排相间及对地绝缘电阻；大修时清理母排表面氧化层。 | 母排大面积严重氧化腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色无法通过紧固恢复。需整体更换母排系统，逐段拆除后安装新母排并按规定力矩紧固。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 每年清洁绝缘支撑件表面灰尘和污秽；检查有无裂纹、爬电痕迹和老化；测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件出现裂纹或爬电痕迹导致绝缘性能下降；大面积老化。更换同规格绝缘件，安装后测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件表面污秽爬电 | 绝缘/环境 | 一般/严重 | 表面沉积导电性污秽（灰尘、盐雾、化学气体），在潮湿作用下形成泄露电流通道，导致局部放电、碳化痕迹，最终引发相间或对地闪络。机理：污秽+潮湿→表面电阻降低→泄漏电流热效应形成干区→局部电弧→爬电。 | 绝缘件表面有黑色或白色放电痕迹、拉丝状烧蚀；阴雨天柜内可听到轻微放电声；红外测温局部温升；停电后可见白色或灰白粉末沉积。 | 表面绝缘电阻 [电气]：< 100 MΩ (500V兆欧表)；泄漏电流 [电气]：> 10 μA (正常<1 μA)；局部放电量 [电气]：> 100 pC；污秽度等级 [状态量]：达到GB/T 5582规定的严重级C或D。 | 目视检查[离线]；红外热成像巡检[在线]；绝缘电阻测试[离线/带电]；局部放电检测（TEV或超声波）[在线/带电]；污秽物等值盐密(ESDD)测试[离线]。 | 若绝缘电阻<100 MΩ且表面有明显放电痕迹，同时泄漏电流>10 μA，判定为污秽爬电故障。对比同柜正常支撑件电阻值，下降超过50%确认。 | 根本处理：母线停电，拆除母排；用无水酒精或专用绝缘清洗剂擦洗支撑件表面，顽固碳化点用细砂纸轻微打磨并清洗；测量绝缘电阻恢复至≥100 MΩ；若碳化深且打磨后电阻仍不达标，更换支撑件。工具：绝缘清洗剂、1000V兆欧表、力矩扳手。；临时处理：如不能立即停电，加强测温监测，使用绝缘挡板隔离严重爬电支撑件，并缩短巡检周期至每天1次。 | 柜体密封防护等级不低于IP4X；加装防尘过滤棉；定期清扫柜内；控制环境湿度<60%RH；母线支撑件表面涂覆RTV防污闪涂料。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 每年清洁绝缘支撑件表面灰尘和污秽；检查有无裂纹、爬电痕迹和老化；测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件出现裂纹或爬电痕迹导致绝缘性能下降；大面积老化。更换同规格绝缘件，安装后测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件绝缘老化开裂 | 绝缘/热 | 一般/严重 | 长期运行中受电热应力、机械应力及环境温度循环影响，绝缘材料分子链断裂，产生微裂纹，逐步扩展为明显裂纹，降低机械和绝缘强度。过热会加速老化，导致脆化。 | 支撑件表面出现细纹、裂纹，尤其在与母线接触点或固定螺栓处；颜色变深或变黄；绝缘电阻下降；机械强度降低，用手按压有碎裂感。 | 绝缘电阻 [电气]：< 200 MΩ（1000V兆欧表）；介质损耗因数 tanδ [电气]：> 0.05 (正常<0.02)；聚合物表面硬度 [物理]：邵氏硬度下降 ≥15% (与新件比)；裂纹宽度 [物理]：>0.5 mm 肉眼可见。 | 目视检查[离线]；放大镜或内窥镜检查[离线]；绝缘电阻测试[离线/带电]；介质损耗测试[离线]；硬度计测试[离线]。 | 若肉眼可见裂纹长度超过壁厚1/3，或绝缘电阻<200 MΩ，且硬度下降超过15%，判定老化开裂。对比历史数据，绝缘电阻年下降率>10%时视为加速老化。 | 根本处理：母线停电，更换老化的绝缘支撑件；安装时使用力矩扳手按厂家规定力矩紧固，避免应力集中。工具：力矩扳手、兆欧表、清洁剂。；临时处理：若个别支撑件开裂但未断裂，可加装绝缘拉杆临时固定，并缩短巡视周期，待下次停电更换。 | 选用耐热等级B级(130℃)及以上的绝缘支撑件；控制开关柜温升在标准限值内；避免母线过载长期运行；每3年抽样做介质损耗测试。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 每年清洁绝缘支撑件表面灰尘和污秽；检查有无裂纹、爬电痕迹和老化；测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件出现裂纹或爬电痕迹导致绝缘性能下降；大面积老化。更换同规格绝缘件，安装后测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件机械损伤（断裂/破损） | 机械 | 严重/危急 | 安装、维护过程中受外力撞击或弯矩，或者短路电动力作用下，支撑件发生断裂或破损。材料脆性断裂或螺栓紧固过度导致局部破裂。 | 支撑件可见断裂、缺角、裂缝；母线发生位移、倾斜；固定螺栓松动；局部放电声或拉弧。 | 支撑件完整性 [物理]：缺损面积 > 总支撑面积的10%；螺栓紧固力矩 [物理]：低于规定值的80% 或高于规定值120%导致件损；机械耐压强度 [物理]：断裂时安全系数 <2.5。 | 目视检查[离线]；力矩扳手检测[离线]；塞尺检查母线间隙[离线]；红外测温[在线]（力致接触不良发热）。 | 有肉眼可见断裂或缺损，通过力矩测试发现螺栓滑丝或件体碎裂，触诊母线晃动，判定机械损伤。若缺损超过10%则必须处理。 | 根本处理：母线停电，更换损坏的支撑件，检查相邻支撑件是否受力变形，校正母线，使用力矩扳手按规定力矩重新紧固。工具：力矩扳手、丝攻、电钻、绝缘清洁剂。；临时处理：若无法立即停电，用绝缘撑杆临时支撑母线，加装绝缘间隔垫，并密切监测。 | 使用机械强度高的DMC或SMC绝缘材料；安装时使用力矩扳手严格按厂家值紧固；对短路电流大的系统加强支撑件数量或选用加强型。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 每年清洁绝缘支撑件表面灰尘和污秽；检查有无裂纹、爬电痕迹和老化；测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件出现裂纹或爬电痕迹导致绝缘性能下降；大面积老化。更换同规格绝缘件，安装后测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件受潮绝缘降低 | 绝缘/环境 | 一般/严重 | 柜体密封不严或环境湿度大，绝缘支撑件吸潮，导致绝缘电阻大幅下降，运行中可能引发爬电或短路。机理：亲水性绝缘材料吸水，导致体积电阻率下降。 | 梅雨季或环境湿度>80%时，母排对地绝缘电阻明显降低；绝缘支撑件表面有凝露或水渍；开关柜内有霉味。 | 绝缘电阻 [电气]：< 0.5 MΩ/ kV（规定为≥1 MΩ/kV，低压柜一般≥0.5 MΩ）；环境相对湿度 [物理]：>80%持续24小时；材料吸水率 [物理]：>0.3%。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；温湿度计测量环境[在线]；目视检查凝露[在线]。 | 环境湿度>80%时，绝缘电阻<0.5 MΩ，停止加湿或除湿后电阻回升至正常值（>1 MΩ），则判定为受潮绝缘降低。若除湿后仍低，可能存在内部缺陷。 | 根本处理：停电后，用干燥暖风或红外灯驱潮；测量绝缘电阻达标后送电；改善柜体密封，加装加热除湿装置。工具：兆欧表、暖风机、密封胶条。；临时处理：如不能停电，投入柜内加热器或使用移动式除湿机对柜体除湿，并连续监测绝缘电阻。 | 柜内安装温湿度控制器和加热器，保持柜内温度高于环境5℃防凝露；电缆进出线孔封堵严密；定期更换干燥剂。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线绝缘支撑件 | 主母线系统 | 固定母排并保证相间及对地绝缘距离的绝缘子、母线夹等 | 是 | 每年清洁绝缘支撑件表面灰尘和污秽；检查有无裂纹、爬电痕迹和老化；测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件出现裂纹或爬电痕迹导致绝缘性能下降；大面积老化。更换同规格绝缘件，安装后测量绝缘电阻。 | 绝缘支撑件过热变形 | 热/绝缘 | 严重 | 母排连接处接触不良发热，或长期过载，热量传导至支撑件，超过其耐热温度，导致软化、变形、甚至熔融。支撑件丧失对母线的支撑作用，引发短路。 | 支撑件变色、焦化、松塌、变形；有焦臭味；母线下沉或偏移；红外测温显示支撑件与母排接触点温度超过允许值。 | 支撑件表面温度 [物理]：>130℃（B级绝缘）或>155℃（F级），持续超过1小时；变形量 [物理]：母排下沉位移 >5mm；红外热图异常 [物理]：与正常点温差>30K。 | 红外热成像巡检[在线]；热电偶粘贴测温[在线]；窥镜检查支撑件形貌[离线]。 | 若红外测温发现支撑件表面温度>130℃持续，且伴随变形焦化，伴随母线下沉位移>5mm，判定为过热变形故障。结合历史温度趋势及负荷情况。 | 根本处理：立即降低负荷；停电后更换变形支撑件，并处理发热的母排连接点（打磨氧化层、镀锡、紧固）；检查母排间距。工具：力矩扳手、打磨工具、红外测温仪。；临时处理：无法立即停电时，强令限制负荷电流至60%以下，并有专人看护测温，直到可以停电处理。 | 定期红外测温巡检，建立温度数据库；母排搭接面采用镀锡防腐处理；支撑件选用耐热等级匹配的材料；柜内通风散热设计校核。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线连接搭接头 | 主母线系统 | 母排之间螺栓连接或软连接部位，保证导电连续性 | 是 | 每年检查搭接头紧固力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接触面有无氧化和过热变色；测量接触电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标且无法通过打磨修复；软连接断裂。更换搭接头并清洁接触面后按规定力矩紧固。 | 母线连接搭接头故障 |  |  | 网络搜索故障，未获取到相关信息，无法基于搜索结果完成调研。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查热缩套管有无破损、老化和脱落；检查有无过热收缩变形；测量绝缘电阻。 | 套管大面积破损或老化脱落导致绝缘保护丧失。需拆除旧套管后重新热缩新套管。 | 绝缘老化龟裂 | 绝缘/热 | 严重 | 长期高温运行、电晕放电或紫外线照射导致高分子链断裂，套管脆化，绝缘性能下降。内部电场畸变引发局部放电。 | 表面出现龟裂纹、粉化、颜色变深，停电触摸有脆硬感。严重时可见粉末状脱落物。 | 局部放电量 > 100 pC [电气]；介质损耗因数(tanδ) > 0.5% [电气]；绝缘电阻 < 100 MΩ (500V摇表) [电气] | 红外热成像仪 [在线]；目视检查 [离线]；局放检测仪(地电波/超声波) [在线]；绝缘电阻测试仪 [离线] | 若红外测温发现套管表面存在非均匀温差(>5K) ，且目视确认龟裂，或局放检测值超阈值，判为绝缘老化。 | 根本处理：替换步骤：1.母线停电并验电接地；2.拆卸旧套管；3.清洁母线排表面；4.热缩套入新套管并均匀加热至贴合；5.检查无气泡。需热风枪与绝缘材料。；临时处理：对龟裂处缠绕多层绝缘胶带或涂抹室温硫化硅橡胶作为应急封堵。 | 选用耐高温、耐紫外线型套管；安装时避免划伤；定期涂覆防老化硅脂。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查热缩套管有无破损、老化和脱落；检查有无过热收缩变形；测量绝缘电阻。 | 套管大面积破损或老化脱落导致绝缘保护丧失。需拆除旧套管后重新热缩新套管。 | 机械损伤/划伤 | 机械/绝缘 | 一般 | 安装运输碰撞、尖锐工具误触或异物摩擦导致套管表面划破、压痕或切口，破坏绝缘结构完整性。 | 目视可见划痕、凹陷、切口，损伤处可能附着金属碎屑或变色氧化痕迹。 | 绝缘电阻局部下降 < 500 MΩ [电气]；损伤深度 > 壁厚20% [物理]；耐压试验泄漏电流突增 > 0.5mA [电气] | 目视检查（配合手电筒侧光）[离线]；绝缘电阻测试[离线]；工频耐压试验[离线] | 通过目视确定划痕位置，若深度超壁厚20%或位于导体对地的直线路径上，且耐压试验不合格，判为机械损伤。 | 根本处理：1.停电清洁损伤面；2.用细砂纸打磨去除毛刺；3.包裹至少3层绝缘修复带，层叠半幅；4.外部加热缩护套加固。需绝缘胶带、热风枪。；临时处理：清洁表面后，使用铠装带或强绝缘复合胶带紧急缠绕破损点。 | 严格规范安装工艺，在母线室工作戴护具，工具传递防掉落；已安装套管加装防撞隔板。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查热缩套管有无破损、老化和脱落；检查有无过热收缩变形；测量绝缘电阻。 | 套管大面积破损或老化脱落导致绝缘保护丧失。需拆除旧套管后重新热缩新套管。 | 界面内部过热 | 热/化学 | 严重 | 母线连接处接触不良发热，热量通过铜排传导，或套管内部存在气隙在强电场下产生介质损耗发热，导致套管从内层开始烧焦、发泡。 | 套管表面局部鼓包、发软、粘连，有焦糊味，红外成像显示热点集中于母线连接点附近，温升异常 > 60K。 | 相对温差 > 65% [物理]；热成像最高点温度 > 90℃ [物理]；老化层树脂分解产物气体（CO,CO2）浓度异常 [化学] | 红外热成像巡检 [在线]；嗅觉检查 [在线]；停电后触摸按压检查硬度 [离线]；耐压试验 [离线] | 当红外测温相对温差超过65%，且外观有鼓包、碳化变色现象时，判定为由连接点过热传导或内部介质损耗引起的过热。 | 根本处理：1.查明并处理母线发热源（清洁打磨接触面，紧固螺栓至规定力矩）；2.切除受损套管；3.重制接头并更换新套管。需力矩扳手与截面修整工具。；临时处理：加强通风降温，降低该回路负载电流30%以上，直至计划停机更换。 | 使用力矩扳手规范紧固母线螺栓；定期进行红外精确测温；采用温升试验合格的优质连接器。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查热缩套管有无破损、老化和脱落；检查有无过热收缩变形；测量绝缘电阻。 | 套管大面积破损或老化脱落导致绝缘保护丧失。需拆除旧套管后重新热缩新套管。 | 沿面闪络击穿 | 绝缘/环境 | 危急 | 套管表面积尘、凝露或化学腐蚀形成导电通道，在操作过电压或谐振过电压下，泄漏电流增大，产生电弧并沿套管表面发展到对地或相间。 | 表面形成树枝状爬电碳痕，可见明显闪络白斑或黑色碳化通道，并伴有臭氧或烧焦气味。 | 泄漏电流 > 5 mA [电气]；污秽等值盐密 > 0.1 mg/cm² [化学]；绝缘电阻 < 50 MΩ [电气]；爬电比距不满足Ⅱ级污区要求 [物理] | 目视检查爬电痕迹 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；盐密/灰密测量 [离线]；工频耐压试验 [离线] | 若目视发现碳化爬电通道，或绝缘电阻测试值低于50MΩ，或上季度发生开关跳闸且查无其他原因，即诊断为闪络击穿。 | 根本处理：1.停电后清洁表面（用无水酒精或专用清洗剂擦拭）；2.用砂纸打磨碳化层（不可磨穿绝缘层）；3.若碳化深，截除击穿段，清洁后加装新套管。需绝缘清洁剂与砂纸。；临时处理：跳闸后若确认闪络但无法立即更换，可暂时隔离该回路母线段，由联络柜转供负荷。 | 配电室安装除湿机或加热器控制湿度；定期带电清洗或干布擦拭套管；增加爬电距离（加装伞裙）。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 母线热缩绝缘套管 | 主母线系统 | 包裹在铜排外部的热缩绝缘层，提供附加相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查热缩套管有无破损、老化和脱落；检查有无过热收缩变形；测量绝缘电阻。 | 套管大面积破损或老化脱落导致绝缘保护丧失。需拆除旧套管后重新热缩新套管。 | 安装位移滑脱 | 机械/热 | 一般 | 热缩管径向收缩力不足或受热回缩后，在母排热胀冷缩的反复作用下，套管从母线接头处滑脱移位，露出裸导体。 | 可见套管端部与母线支撑件或绝缘夹之间的间隙增大，裸金属铜排外露。 | 位移距离 > 10mm [物理]；端部密封间隙 > 5mm [物理] | 目视检查结合量具测量 [离线]；影像记录对比（移动作业终端定点拍照）[离线] | 测量裸露铜排长度，若相比原始安装位置位移超过10mm或端部间隙大于5mm，导致导体对地距离绝缘间距不足，诊断为滑脱。 | 根本处理：1.清洁母排及套管内侧；2.将套管复位，使用热风枪从中间向两端均匀加热收缩；3.端部加装热缩密封帽或缠绕密封胶带固定。需热风枪与密封材料。；临时处理：使用绝缘隔板临时隔离外露带电部分与接地点（如柜体），并绑定加固防止振动位移。 | 安装时确保套管完全冷却定型；端部加装抱箍或密封胶进行固定；避免超温超负荷运行引起的过度热胀冷缩。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 主开关间隔 |  | 装有主断路器的手车室或固定安装室，包括触头盒、活门机构、导轨等 | 否 | 每年检查手车导轨有无变形和磨损；检查活门机构动作是否灵活可靠；检查触头盒绝缘状态；大修时全面清理内部灰尘。 | 主开关间隔内多个关键部件（触头盒、活门机构、导轨）同时损坏，修复成本超过更换整间隔。更换后需重新调整手车插入精度。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 断路器手车 | 主开关间隔 | 可抽出的框架式断路器本体，包含操作机构、触臂、梅花触头 | 否 | 大修时全面检查断路器操作机构动作特性（分合闸时间、速度、同期性）；测量主回路接触电阻；检查梅花触头磨损；每年做操作机构润滑。 | 断路器本体框架变形或操作机构严重磨损导致动作特性超标；触臂多处裂纹。整体更换断路器手车，核对与触头盒和导轨的配合尺寸。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 梅花触头 | 断路器手车 | 多瓣接触片组成的插入式触头，实现一次回路动连接 | 是 | 每次手车拉出时检查梅花触头接触片有无磨损、变形和氧化；测量各瓣接触电阻均匀性；检查触头弹簧弹性。运行中如有触头温升异常应优先排查梅花触头。 | 接触片严重磨损或变形导致接触电阻超标；弹簧松弛失效。更换整套梅花触头后测量接触电阻。 | 梅花触头接触不良（过热） | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧疲劳、松弛或触指表面氧化、污染，导致接触电阻增大，在负荷电流作用下产生异常发热，形成恶性循环，最终烧毁触头或引发绝缘事故。 | 开关柜面板示温蜡片变色或熔化；红外测温窗口观察到触头部位有明显亮斑；柜内传出焦糊味或出现烟气；触头表面变色、起弧痕迹。 | 回路接触电阻＞1.2倍初始值或厂家规定上限（通常＞20μΩ）[电气]；触头(梅花触头)温升＞65K（环境温度40℃下）[物理][热]；触指对中插接触头压力＜出厂值80%（典型值初压力＜120N）[物理] | 红外热成像巡检[在线]；开关柜内温度传感器监测[在线]；停电回路电阻测试（大电流微欧计）[离线]；触头压力测试仪检查触指抱紧力[离线] | 当红外测温显示触头温度＞90℃或相同部位温升＞65K，且相邻相温差＞30%；停电测量回路电阻＞1.2Ux（Ux为基准值），则判定为接触不良。若触头压力低于规定值80%，则判为机械缺陷。 | 根本处理：1. 隔离并确认停电；2. 拆除触头盒，检查触指及弹簧状态；3. 用专用工具更换疲劳变形的触指弹簧（弹力下降或永久变形）；4. 用百洁布或细砂纸清洁触指表面氧化层，酒精清洗；5. 在触指及静触头表面均匀涂抹中性凡士林或专用导电膏；6. 复装并调整触头插入深度，测量接触电阻和压力；7. 投入运行后红外测温确认。工具：触头压力测试仪、力矩扳手、回路电阻测试仪、导电膏。；临时处理：降低该回路负荷电流，加强通风冷却，并安排不间断红外监测，待停机后处理。 | 定期进行红外热成像精确测温（每季度/高峰负荷期）；每年一次停电检修，回路电阻测试及触头压力检查；安装无线无源测温传感器实现在线监测；保持开关柜通风及环境清洁。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 梅花触头 | 断路器手车 | 多瓣接触片组成的插入式触头，实现一次回路动连接 | 是 | 每次手车拉出时检查梅花触头接触片有无磨损、变形和氧化；测量各瓣接触电阻均匀性；检查触头弹簧弹性。运行中如有触头温升异常应优先排查梅花触头。 | 接触片严重磨损或变形导致接触电阻超标；弹簧松弛失效。更换整套梅花触头后测量接触电阻。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 梅花触头 | 断路器手车 | 多瓣接触片组成的插入式触头，实现一次回路动连接 | 是 | 每次手车拉出时检查梅花触头接触片有无磨损、变形和氧化；测量各瓣接触电阻均匀性；检查触头弹簧弹性。运行中如有触头温升异常应优先排查梅花触头。 | 接触片严重磨损或变形导致接触电阻超标；弹簧松弛失效。更换整套梅花触头后测量接触电阻。 | 梅花触头触指弹簧断裂 | 机械/电气 | 危急 | 弹簧材质缺陷、疲劳、锈蚀或长期过热退火，导致一组或多组触指弹簧断裂。触指失去有效抱紧力，接触电阻急剧增大，运行时产生严重过热甚至电弧放电，可迅速烧毁触头及周围绝缘件。 | 开关柜发出异响或滋滋放电声；红外测温显示触头温度异常飙升，秒级升温至150℃以上；柜内有烟雾或火光；停电后目视可见弹簧断裂、触指散开。 | 触头抱紧力（单指压力）＜出厂值的50% 或 ＜50N [物理]；回路接触电阻＞50μΩ（或大于初始值200%）[电气]；触头表面温度温升＞100K [物理][热] | 停电触头压力测试仪检查[离线]；回路电阻测试（微欧计）[离线]；红外热成像巡视（发现过热时已较晚）[在线]；可见光观察（观察孔）[在线] | 触指压力测量时，若任一指压力值低于出厂标准50%且触指可轻易拨动无弹性，或回路电阻＞50μΩ且目视检查确认弹簧脱落或断裂，则判定为弹簧断裂故障。 | 根本处理：1. 确认已停电、验电并挂接地线；2. 拉出手车或拆下触头盒；3. 使用卡簧钳拆卸已断裂或老化的触指弹簧组；4. 检查触指有无变形、烧蚀，轻微烧伤用细砂纸打磨、酒精清洗；变形严重则需更换触指组件；5. 安装新弹簧，确保各触指同步正确卡入到位；6. 使用触头压力测试仪逐指检测压力，符合出厂要求；7. 测量回路电阻合格；8. 复装并摇进手车，检查插入深度及触头接触痕迹一致性。所需工具：卡簧钳、触头压力测试仪、回路电阻测试仪、酒精、导电膏。；临时处理：立即降低该回路负荷，加强强制通风，并安排高频次红外测温监视（每2小时一次），一旦温度继续上升则紧急停运处理。 | 选用耐疲劳、抗锈蚀的弹簧材质（如不锈钢弹簧）；严格执行每年一次停检，测量触头压力，对压力低于出厂80%的弹簧及时更换；避免开关柜长期在高温高湿环境下运行；在线监测触头温度。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 触头盒 | 主开关间隔 | 环氧树脂绝缘件，容纳静触头，提供相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查触头盒内壁有无爬电痕迹和放电痕迹；测量绝缘电阻；检查触头盒安装是否牢固；清理内部灰尘。 | 触头盒出现裂纹或贯穿性爬电痕迹导致绝缘击穿风险；严重放电烧蚀。更换触头盒后做耐压试验。 | 触头盒绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 环氧树脂材料在电场、热、潮湿及污秽共同作用下老化，产生微观裂纹或树状放电通道，最终绝缘强度丧失发生贯穿性击穿。 | 柜内可听到“滋滋”局部放电声；雨天或潮湿天气易跳闸；绝缘表面出现树枝状爬电痕迹或白色粉末；开关柜保护动作跳闸。 | 绝缘电阻（1000V兆欧表）< 10 MΩ [电气]；局部放电量（TEV）> 50 pC [物理]；红外测温触头盒表面温升>40 K [热] | 红外热成像扫描 [在线]；TEV/超声波局部放电检测 [带电]；绝缘电阻测试 [离线]；工频耐压试验 [离线] | 若绝缘电阻低于标准且局部放电量异常增大，同时红外显示该部位有局部热点，则可判定为绝缘老化或受潮；若出现跳闸伴随贯穿性放电痕迹，直接判定击穿。 | 根本处理：停电后验电，拆除故障触头盒；清洁静触头及导电排；换用同型号新触头盒，均匀涂抹绝缘硅脂；使用力矩扳手按35 N·m力矩紧固螺栓；施加42kV工频耐压1min通过后投运。工具：1000V/2500V兆欧表、扭矩扳手、绝缘硅脂。；临时处理：如无法立即停电，可加强除湿通风，降低负荷电流，增加红外监测频次，等待停电窗口。 | 开关柜室加装除湿机或加热器，控制环境湿度≤60%；采用耐电痕环氧材料；定期清扫保持绝缘表面洁净。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 触头盒 | 主开关间隔 | 环氧树脂绝缘件，容纳静触头，提供相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查触头盒内壁有无爬电痕迹和放电痕迹；测量绝缘电阻；检查触头盒安装是否牢固；清理内部灰尘。 | 触头盒出现裂纹或贯穿性爬电痕迹导致绝缘击穿风险；严重放电烧蚀。更换触头盒后做耐压试验。 | 触头盒连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 主回路连接螺栓因振动松弛或接触面氧化，接触电阻显著增大，电流通过时产生大量焦耳热，热量传导至触头盒导致绝缘加速老化。 | 触头盒表面变色发黄、发黑；附近热缩套管融化、破裂；柜体局部有灼热感；红外测温可见明显过热点。 | 连接点相对环境温升>70 K [热]；接触电阻（直流电阻测试）>1.2倍相间平均值的较大者，且绝对值>100 μΩ [电气]；热点温度>80℃ [热] | 红外热成像在线监测 [在线]；定期手持红外测温 [带电]；回路直流电阻测试（100A以上） [离线] | 红外热像检测连接处温度异常，且与相邻相或负荷相同柜体同位置温差>20K；停电后测量该连接处的直流电阻，若超过出厂值120%即可确诊为发热故障。 | 根本处理：停电后打开触头盒绝缘罩，拆解连接螺栓，用120目砂纸打磨接触面去除氧化层，清洁后均匀涂抹薄层导电膏；换用新防松螺栓，按说明书力矩（如M12螺栓通常为40 N·m）紧固；重新测量直流电阻至合格。工具：扭矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计。；临时处理：若无法停电，应降低该馈线负荷至70%以下，架设临时轴流风机强制冷却，并每2小时进行一次红外监测。 | 采用带弹垫或不锈钢防松螺纹的紧固件；新柜投运1年内进行首次力矩复紧；年度检修时全面紧固检查。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 触头盒 | 主开关间隔 | 环氧树脂绝缘件，容纳静触头，提供相间及对地绝缘 | 是 | 每年检查触头盒内壁有无爬电痕迹和放电痕迹；测量绝缘电阻；检查触头盒安装是否牢固；清理内部灰尘。 | 触头盒出现裂纹或贯穿性爬电痕迹导致绝缘击穿风险；严重放电烧蚀。更换触头盒后做耐压试验。 | 触头盒机械损伤 | 机械/绝缘 | 严重 | 运输或安装时受外力冲击、开关操作振动或短路电动力，使绝缘材料产生裂纹或断裂，降低机械强度并破坏绝缘结构。 | 目视可见触头盒表面有裂纹、缺口或断裂；开关分合闸时出现异常卡涩或异响；局部放电检测数值突然升高。 | 裂纹长度>20 mm或深度>1 mm [物理]；局部放电量突增>100 pC [物理]；耐压试验发生闪络的电压低于出厂值的80% [电气] | 目视检查（强光手电） [离线]；超声波探伤 [离线]；局部放电检测（TEV/超声波） [带电]；工频耐压试验 [离线] | 外观检查发现明显裂纹即直接判定；若外观无明显裂纹但局部放电异常且超声波探伤显示内部缺陷，可判定为机械损伤；耐压试验时出现非自恢复性击穿可辅助诊断。 | 根本处理：更换受损触头盒；安装前检查新件无损伤，使用专用定位工具确保触头盒安装中心一致，避免安装应力；安装螺栓按工艺力矩紧固，禁止敲击。工具：扭矩扳手、超声探伤仪、定位销。；临时处理：若无备件且裂纹轻微，可清洁后使用环氧修补剂进行临时封堵，并加强局部放电与红外监测，尽快安排更换。 | 包装运输采用防震措施；安装时使用扭力扳手，禁止野蛮操作；柜体机械联锁调整到位，防止操作应力传递至触头盒。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 活门机构 | 主开关间隔 | 手车移出后自动遮蔽静触头的安全防护机构 | 是 | 每年检查活门机构动作是否灵活可靠；检查活门有无变形和磨损；加注润滑油。 | 活门变形卡涩无法可靠遮蔽静触头；机构断裂。更换活门机构组件后做动作试验。 | 低压开关柜 - 活门机构（搜索结果不可用）
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 每年检查行程开关动作可靠性（手车推入拉出时检测信号变化）；测量触点接触电阻；检查接线紧固。 | 行程开关动作失灵或触点接触不良。更换同规格行程开关后校验位置信号。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 每年检查行程开关动作可靠性（手车推入拉出时检测信号变化）；测量触点接触电阻；检查接线紧固。 | 行程开关动作失灵或触点接触不良。更换同规格行程开关后校验位置信号。 | 行程开关触点接触不良 | 电气 | 严重 | 触头氧化、烧蚀或弹簧疲乏导致接触电阻增大，回路导通不稳定或完全开路，无法正确反映手车位置 | 手车位置指示灯闪烁或错误、DCS显示手车位置信号丢失、开关柜“位置不符”告警 | 接触电阻>100mΩ[电气]；回路电压降>3%额定值[电气] | 红外热成像检查触点温升[带电]；回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；目视检查触点表面颜色[离线] | 测量常开/常闭触点在手车到位时的导通电阻，若>100mΩ且电阻波动>20%即判定接触不良 | 根本处理：断开二次电源，清洁触点表面（用细砂纸或触点清洁剂），更换疲劳弹簧，调整触头压力至0.5~1N，工具：万用表、触点清洁工具、弹簧秤；临时处理：短接相关信号回路，强制信号，挂牌并加强巡检 | 定期检查触点，涂抹薄层导电脂；采用密封型行程开关
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 每年检查行程开关动作可靠性（手车推入拉出时检测信号变化）；测量触点接触电阻；检查接线紧固。 | 行程开关动作失灵或触点接触不良。更换同规格行程开关后校验位置信号。 | 行程开关机械卡涩或动作不灵活 | 机械 | 一般 | 传动连杆、转轴积灰、锈蚀或变形，导致触头不能随行程正常切换，延迟或拒动 | 手车摇入/摇出时感觉阻力增大、操作力矩明显上升，行程开关切换声不清脆，偶尔位置信号不变化 | 操作力>15N[物理]；行程差>2mm[状态量]；动作时间>50ms超出正常值[物理] | 手动操作检查手感，测力计测量操作力[离线]；振动监测开关动作波[在线]；内窥镜检查连杆机构[离线] | 手车缓慢移动，用万用表监测触点切换点，若实际切换位置与设计位置偏差大于3mm且反复出现，判定卡涩 | 根本处理：拆解清洗连杆机构，去除锈蚀，加注润滑脂（如赛科乐 G-200），校正变形连杆，重新调整触头行程，工具：套筒扳手、测力计、润滑脂；临时处理：手动多次操作临时活动开关，直至信号正常，挂牌记录 | 采用防锈处理连杆，手车摇入轨道定期清扫，保持柜内干燥
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 每年检查行程开关动作可靠性（手车推入拉出时检测信号变化）；测量触点接触电阻；检查接线紧固。 | 行程开关动作失灵或触点接触不良。更换同规格行程开关后校验位置信号。 | 行程开关安装位置偏移 | 机械 | 严重 | 固定螺钉松动或支架变形，导致行程开关相对手车位置变化，触头切换点错位，无法正确反映手车工作、试验位置 | 手车已到位，但位置指示灯不亮或错误点亮；DCS反复出现位置信号闪烁 | 静触头与手车触头啮合深度误差>5mm[状态量]；行程开关动作压入量偏离设计值±2mm[状态量] | 直尺/深度尺测量触头啮合尺寸[离线]；塞尺测量行程开关滚轮与撞块间隙[离线]；对比手车到位时机构指示标记[离线] | 当手车准确到位（机械指示正确）而行程开关触点未切换时，测量滚轮与撞块的间隙，若超出标准值±1.5mm，判定安装偏移 | 根本处理：重新校对底座安装位置，紧固螺栓（力矩按厂家规定，通常M8螺栓 25Nm），必要时增加止松垫圈或螺纹胶，用塞尺确认间隙。工具：力矩扳手、塞尺、激光对中仪（可选）；临时处理：在行程开关支架上暂时垫薄铜皮使信号接通，挂明牌，立即申请检修处理 | 安装时使用定位销，螺栓涂抹螺纹锁固胶；每年检查紧固标记
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 每年检查行程开关动作可靠性（手车推入拉出时检测信号变化）；测量触点接触电阻；检查接线紧固。 | 行程开关动作失灵或触点接触不良。更换同规格行程开关后校验位置信号。 | 行程开关接线松动或脱落 | 电气/机械 | 一般 | 导线未压紧、压线鼻断裂或振动导致接线端子松脱，信号回路中断 | 信号时有时无，敲击柜体时信号闪变，端子排有烧黑痕迹 | 端子紧固力矩<0.5Nm[物理]；导线拉拔力<10N[物理]；回路电阻异常波动>200%[电气] | 红外热像检查端子发热[带电]；紧固螺栓划线检查[离线]；用螺丝刀逐端子紧固检查[离线] | 在带电情况下用绝缘螺丝刀轻微拨动导线，若信号随之变化，或测量回路电阻呈现开路趋势，判定接线松动 | 根本处理：重新剥线压接，使用冷压端子，紧固端子螺栓至规定力矩（如M4 1.2Nm），检查导线截面匹配。工具：压线钳、力矩螺丝刀、剥线器；临时处理：临时加装跨接线连通信号，做好绝缘和标记 | 使用防松垫圈或弹簧垫圈，导线留有余量避免拉伸；定期目视检查端子紧固标记
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 手车位置行程开关 | 主开关间隔 | 检测手车工作、试验位置的辅助开关，发送位置信号 | 是 | 每年检查行程开关动作可靠性（手车推入拉出时检测信号变化）；测量触点接触电阻；检查接线紧固。 | 行程开关动作失灵或触点接触不良。更换同规格行程开关后校验位置信号。 | 行程开关绝缘损坏 | 绝缘 | 危急 | 密封不良进水、凝露或绝缘材料老化导致绝缘电阻下降，引发直流接地或交流串入控制回路 | 直流系统绝缘监测报警，手车位置信号误动，柜内有烧焦气味或局部放电声 | 绝缘电阻<0.5MΩ(500V兆欧表测量)[绝缘]；漏电流>5mA[电气] | 定期用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻[离线]；局部放电检测仪巡检[带电]；目视检查外壳有无裂纹、变色[离线] | 断开行程开关出线，用500V兆欧表测端子对地绝缘，若<0.5MΩ，判断绝缘劣化；若绝缘电阻在潮湿天气显著下降，亦可判定 | 根本处理：更换密封件，干燥处理后复测绝缘，若仍不合格更换行程开关，接线采取防水弯，工具：兆欧表、热风枪、密封胶；临时处理：将故障开关回路隔离，用绝缘胶带包扎，加强柜内通风除湿 | 采用IP55以上密封型行程开关，电缆进线口用密封接头；开关柜加装防凝露装置
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 二次接线室 |  | 安装端子排、继电器、保护装置、计量仪表等的间隔，实现控制、测量、信号功能 | 否 | 每年检查各装置运行状态；紧固端子排接线螺丝；清理内部灰尘；检查二次回路绝缘电阻；核对保护定值。 | 二次接线室内多个核心装置同时损坏。整体更换二次设备时需逐线标记后再拆除，恢复后逐点核对。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 控制端子排 | 二次接线室 | 二次回路的导线连接端子，用于外部电缆与控制回路对接 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 控制端子排
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 控制端子排 | 二次接线室 | 二次回路的导线连接端子，用于外部电缆与控制回路对接 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 控制端子排 | 二次接线室 | 二次回路的导线连接端子，用于外部电缆与控制回路对接 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 控制端子排 | 机械/电气/绝缘/热/化学/环境 | 一般 | 控制端子排通过螺丝压接导线实现二次回路连接。故障机理：长期振动导致螺丝松动，接触压力不足，接触电阻增大发热；潮湿或腐蚀性气体使铜排与螺丝氧化生成高阻膜；绝缘隔板老化吸潮或污垢积聚，导致绝缘电阻下降甚至爬电击穿；过载或接触不良造成局部高温烧损绝缘件。 | 控制回路指示灯闪烁或熄灭、继电器误动拒动；端子排局部变色、变形、有烧焦味；红外热像检测发现热点；螺丝松动；绝缘电阻测试值偏低。 | ①回路接触电阻：正常<1mΩ，异常>10mΩ [电气]；②端子对地绝缘电阻（500V）：正常>100MΩ，异常<1MΩ [绝缘]；③端子排温升：正常<40K，异常>60K [热]；④紧固螺钉力矩（M3/M4）：0.5~1.2Nm，松动<0.2Nm [物理]；⑤接触压降：正常<3.2mV，异常>10mV [电气] | 目视检查变色/积尘 [离线]；红外热像仪带电扫描 [带电/在线]；力矩扳手校验 [离线]；微欧计测接触电阻 [离线]；1000V兆欧表测绝缘电阻 [离线] | 若控制回路异常且红外测得局部温度高于相邻正常端子20K以上，或接触电阻>10mΩ，判定接触不良；若绝缘电阻<1MΩ（1000V测试）且环境湿度正常，判定绝缘老化受潮；出现外壳烧焦变形判定过热烧损。 | 根本处理：停电、验电、挂接地线→拆下接线并标识→0#细砂纸或除氧化剂清除铜排/螺丝氧化层→更换变形弹性垫圈和锈蚀螺丝→无水酒精清洁绝缘隔板→恢复接线，用力矩螺丝刀按0.8Nm拧紧→兆欧表测绝缘合格后送电。工具：力矩螺丝刀、数字兆欧表、微欧计、砂纸、清洁剂。；临时处理：单端子接触不良且无法立即停主回路时，在确认安全无短路下，用绝缘跨接线临时短接同电位点，挂牌警示，尽快停电处理；带电作业须持证使用绝缘工具。 | 柜体安装除湿加热器保持湿度<60%；选用镀银端子；年度紧固检查，接触面涂导电膏。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 小型中间继电器 | 二次接线室 | 用于信号放大、回路隔离和逻辑控制的电磁继电器 | 是 | 每年检查继电器动作是否正常；测量线圈电阻和触点接触电阻；检查继电器底座有无过热变色。 | 继电器触点严重烧蚀或线圈烧毁；多个继电器同时故障。更换同规格继电器后测试动作功能。 | 搜索无效，无法获取信息
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 装置直流电源消失 | 电气 | 严重 | 外部直流电源失电或装置内电源模块损坏，导致装置完全停机，保护功能丧失。机理：输入欠压、过流、内部元器件击穿。 | 装置面板指示灯全部熄灭，液晶无显示，通信中断，后台报“装置失电”遥信。 | 直流电源输入端子电压=0V [电气]；正常范围DC110/220V ±20% | 万用表测量电源输入端电压[带电]；监控系统采集装置失电告警[在线] | 1.万用表测输入端电压，若为0则外部失电；若电压正常而装置不工作，则装置电源模块故障。2.检查上级直流馈线开关是否跳闸。 | 根本处理：外部失电：查找并恢复直流馈线开关；电源模块故障：停电后拆下安装导轨，使用螺丝刀更换同型号电源模块，重新上电检验。；临时处理：如有双路电源配置，立即切换至另一路电源；无备用则采用临时移动式直流电源接入，但需注意绝缘。 | 直流系统采用双路冗余供电，加装装置电源监视继电器，选用工业级宽输入电源模块；每月巡视面板指示灯，每半年测量一次电源端子电压，检查接线紧固。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 电流采样通道零漂过大 | 电气/控制 | 一般 | 运放温漂、AD转换偏移、器件老化，导致无输入电流时采样值存在直流偏置，引起保护启动频繁、定值漂移。 | 保护装置显示电流有效值零点不为0，保护启动灯异常闪烁，后台频繁报“保护启动”。 | 通道零漂值>0.01 In（In=5A时>0.05A） [电气]；正常运行零漂应≤0.005 In | 装置检修调试软件读取采样零漂值[离线]；钳形电流表比对线路实际电流[带电] | 通过调试软件进入通道测试，查看模拟量显示。若施加零电流时，采样值超过0.05A，且无外部电磁干扰，则判定零漂超限；与钳形表读数对比，排除一次回路问题。 | 根本处理：使用继电保护测试仪注入零流，在装置菜单执行零漂自动校准；若校准无效，则更换交流采样插件，重新下装定值。工具：测试仪、调试电脑。；临时处理：暂时退出受影响线路的保护功能，加强人工抄表巡视，待停机后处理。 | 每年进行1次保护精度校验与零漂检查，控制装置运行环境温度，避免强磁场干扰；每季度采集一次零漂数据，绘制趋势图，发现偏移趋势增加时及时校准。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 出口继电器触点粘连 | 机械/电气 | 危急 | 继电器在频繁跳合闸或分断大感性电流时，触点高温熔焊，机械卡涩导致常闭，使跳闸回路长期接通，断路器异常跳闸。 | 断路器无故跳闸，保护动作信号已复归但跳闸位置继电器仍励磁，用万用表测跳闸出口接点常闭。 | 继电器线圈断电时输出触点电阻<10MΩ [状态量]；触点接触电阻>100mΩ [电气]；正常应>10MΩ | 万用表电阻档测出口端子间电阻[离线]；保护传动试验时监测跳闸回路电流[在线] | 断开控制电源，测量保护跳闸输出端子，若阻值为0或极小（正常无穷大），则表明触点粘连；在线传动时，保护返回后如果跳闸回路仍有电流，亦可确诊。 | 根本处理：停电隔离，拆下继电器，更换相同型号跳闸继电器；若为PCB焊接式小型继电器，使用吸锡器拆除，清理焊盘后更换新继电器，或用成品出口插件整体更换。工具：万用表、电烙铁、吸锡器。；临时处理：立即断开粘连继电器所在出口回路，短时将跳闸命令切换到另一套保护出口（若有），或退出该保护，由相邻后备保护切除故障。 | 在跳闸线圈回路并联消弧阻容吸收回路，选用密封型继电器，定期传动检查触点燃弧情况；每季度进行一次带出口传动试验，测试断开后的绝缘电阻，每年测量接触电阻。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 通信接口故障 | 电气/控制 | 严重 | 通信芯片静电击穿、网络连接器氧化、终端电阻不匹配或电磁干扰，导致装置与监控后台通信中断。 | 后台显示该装置通信状态离线，遥信遥测数据不刷新，无法遥控，通信管理机报文超时。 | RS485总线空闲时A-B电压低于2V或高于6V [电气]；通信误码率>1% [状态量]；网络丢包率100% [状态量] | 通信管理机或交换机界面查看设备状态[在线]；串口调试工具截取报文[离线]；万用表测量差分电压[带电] | 若仅单个装置离线，用笔记本电脑直连装置通信口，若通信正常则为网络故障，否则为装置接口故障；若多台离线则检查总线及终端电阻。用示波器观察波形，无信号可判定硬件故障。 | 根本处理：通信插件损坏：更换通信模块或主板；接口氧化：用酒精清洁端子，重新紧固；终端电阻不当：正确添加120Ω终端电阻。工具：数字万用表、示波器、调试电脑。；临时处理：启用备用通信通道（如双网冗余），或临时改为人工定时就地查看数据、电话汇报。 | 选用带隔离的通信接口，屏蔽双绞线接地，远离电力电缆，定期紧固端子，配置双网冗余；每月观察通信指示灯，每季度测试通信误码率，检查端子松紧。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 开关电源电容老化 | 电气/热 | 一般 | 电源板电解电容长期高温运行，电解液干涸、容量下降，导致输出电压纹波增大，装置频繁重启、定值丢失。 | 装置运行灯周期性闪烁或黑屏重启，事件记录中频繁出现“装置上电”记录，偶尔出现功能板异常。 | 电源输出纹波>200mVpp [电气]；电容容量下降>20%标称值 [化学]；正常纹波≤100mVpp | 示波器交流耦合档测直流输出纹波[离线]；监控系统捕捉装置重启告警[在线]；LCR表测电容容量[离线] | 用示波器探头接电源输出端子，若纹波峰峰值超过200mV且伴有重启，则判定滤波电容老化；进一步拆机用电桥测量电容容量，容量不足80%则确认。 | 根本处理：更换老化电解电容：使用电烙铁拆焊，清理孔位，换用同规格、长寿命、105℃耐温电容。如整电源板模块化，则整体更换电源板。工具：示波器、电烙铁、焊锡丝、LCR表。；临时处理：适当降低柜内温度，利用备用冷却风扇强制散热，暂时维持运行，待有计划停电时彻底维修。 | 选用长寿命品牌电容，保证柜内通风散热，定期测量电源输出纹波，建立电容更换周期表；每年利用停电机会检测电源纹波，检查电容外观是否鼓包、漏液。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 定值区出错/定值丢失 | 控制/电气 | 严重 | 存储器损坏、受强电磁干扰或电池掉电，导致定值混乱或全部丢失，装置按默认值或乱码运行，不能正确反映保护要求。 | 装置告警“定值校验错”或“定值无效”，保护功能闭锁，面板显示乱码，有时自动切换至空定值区。 | 定值区CRC校验错误次数>0 [状态量]；后备电池电压<2.5V [电气] | 装置自检信息查看[在线]；调试软件读取定值区状态[离线]；测量存储器电池电压[带电] | 通过装置面板或软件检查，若定值校验失败或定值区显示无效，即判定定值出错；若电池电压低于2.5V且伴随定值丢失，则电池亏电。 | 根本处理：首先更换后备电池，然后通过调试软件重新下装原定值文件，执行定值固化操作；若仍频繁出错，更换CPU板或存储器芯片。工具：万用表、调试电脑、专用定值管理软件。；临时处理：立即从调度或就地调取最新备份定值，重新下装，恢复保护功能，并退出差动等复杂保护，投简单过流。 | 定期备份定值文件，使用超级电容取代电池，加强屏蔽，安装SPD；每半年检查定值区，核对定值单，每年测量电池电压，定值固化后不频繁修改。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 控制回路断线 | 电气/控制 | 严重 | 断路器跳合闸回路因接线松动、辅助触点烧蚀、装置内部继电器触点故障或防跳回路异常导致控制回路断开，装置检测到回路不通，闭锁跳合闸功能。机理：回路监测光耦无电流信号。 | 保护装置发“控制回路断线”告警，装置面板告警灯亮，后台报此信号，该间隔无法遥控分合闸，断路器位置指示异常。 | 控制回路电流为0 [电气]（正常约1-10mA）；回路电阻无限大 [电气] | 装置自检回路监测功能[在线]；万用表测量跳闸线圈电阻及回路通断[离线]；检查端子电压[带电] | 装置报控制回路断线时，用万用表电阻档测跳闸回路断开直流电源后两端电阻，若为无穷大，则外部回路断线；若电阻正常，则可能是装置内部监测光耦或继电器触点问题。拉合直流电源重试，若信号复归则可能是瞬时干扰；若持续存在，断开回路至装置端子，测量装置输出端子电阻，正常低阻，否则内部断线。 | 根本处理：外部回路：检查接线端子排紧固，更换锈蚀的航空插头或端子排；检查断路器辅助触点，打磨或更换。内部回路：更换出口插件或监测继电器。工具：万用表、螺丝刀、继保测试仪。；临时处理：若必须紧急操作，可临时解除控制回路断线闭锁功能（如短接监测回路），但需确保实际回路正常，并派人就地操作。 | 定期紧固控制回路接线，使用带镀层的连接器，在断路器辅助触点并联阻容保护；每季度检查控制回路接线端子，结合停电测试控制回路完整性。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 装置内部凝露或绝缘受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 开关柜安装于潮湿环境或密封不良，凝露导致装置内部电路板、端子排绝缘下降，引起采样不准、误动或腐蚀。机理：水汽在低温表面凝结，降低表面电阻。 | 装置发“绝缘异常”或“电源异常”，可能出现采样值漂移，装置内部可见水渍或霉点，环境湿度大时故障频发。 | 对地绝缘电阻<10MΩ [绝缘]（正常≥100MΩ）；环境相对湿度>90% [环境]（正常≤75%） | 绝缘电阻表测量装置电源端子对地绝缘[离线]；温湿度传感器监测柜内环境[在线]；目视检查[离线] | 用500V绝缘摇表测装置电源与地之间绝缘，若小于10MΩ，可判定受潮；结合柜内湿度长时间>90%且装置出现异常，应开柜检查内部凝露痕迹。 | 根本处理：停电拆下装置，用无水酒精清洗电路板焊点及端子，烘干（40-60℃）2小时，更换干燥剂包；加强柜体密封，加装防凝露加热器。工具：绝缘摇表、电热鼓风干燥箱。；临时处理：降低环境温度，开柜通风除湿，用热风枪缓慢加热柜体，降低相对湿度。 | 柜内安装温湿度控制器和加热器，保持柜门密封条良好，定期更换干燥剂，电缆孔封堵；梅雨季节每日巡视柜内温湿度，每周检查防凝露加热器运行情况，每月检查绝缘。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 装置死机 | 控制/电气 | 严重 | 强电磁干扰、软件缺陷或CPU及外围电路异常，导致程序进入死循环或看门狗超时，装置不断重启或死机，保护功能丢失。机理：EMC干扰造成CPU指令错误或电源瞬断。 | 装置面板显示静止或闪烁，运行灯异常，本地操作无响应，后台通信中断，装置频繁重启导致事件记录“看门狗复位”。 | 看门狗复位次数>0次/天 [状态量]；CPU自检出错标志置位 [状态量] | 监控后台查询装置自检事件[在线]；观察运行灯闪烁节奏[离线]；通过调试串口读取复位原因[离线] | 检查事件记录，若存在“看门狗复位”或“装置复位”，且复现时无法通信和操作，即判定死机；区分电源中断（会显示失电）与死机（电源正常但程序无运行）。用示波器测量晶振波形，判断CPU是否工作。 | 根本处理：软件死机：升级程序或重刷固件。硬件：更换CPU板或时钟晶振。工具：调试电脑、编程器、示波器。；临时处理：临时断电重启装置，观察能否恢复正常运行；若仍不行，投入备用保护。 | 装置电源加装EMC滤波器，通信线路屏蔽，定期升级软件版本；每季度检查装置自检记录，及时处理复位记录，每年检测电源纹波。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 人机界面故障 | 控制/机械 | 一般 | 液晶显示排线接触不良、液晶老化、按键膜氧化或面板排线断裂，导致无法本地查看定值、操作。机理：长期振动排线松动，静电或环境腐蚀。 | 装置液晶显示乱码、无显示、显示暗；按键无反应或需大力按压；有时敲击面板可短暂恢复。 | 液晶对比度电压异常（正常-5V左右）[电气]；按键接触电阻>200mΩ [电气] | 目视检查显示情况[离线]；按按键测试[离线]；万用表测量按键通断[离线] | 若显示异常但远程通信正常，可为MMI故障；测量液晶供电电压，若无则排线断。按键失灵：用万用表蜂鸣档测按键两端，按压无导通即失效。 | 根本处理：更换FFC排线或重新插拔固定；更换液晶模组；更换按键面板或清洁导电触点。工具：小螺丝刀、万用表、镊子。；临时处理：远程完成操作，就地告警可通过后台监视，暂时不影响保护功能。 | 关键操作通过远程化实现，避免过多现场操作，线缆固定，避免振动；每季度检查面板显示，操作按键，紧固排线插口。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 保护测控装置 | 二次接线室 | 微机型综合保护测控单元，实现过流、速断、零序等保护及测量功能 | 否 | 每年核对保护定值并做保护功能校验；检查各板卡工作状态；做传动试验验证出口回路；备份配置和定值文件。 | 核心板卡损坏且型号停产无替代；保护误动或拒动经多次维修仍不可靠。更换保护测控装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。 | 后备电池漏液腐蚀电路板 | 化学/电气 | 严重 | 装置内用于备份定值和时钟的锂电池长期使用后鼓包漏液，腐蚀PCB走线，导致定值丢失、时钟无效甚至短路。 | 装置发“电池报警”或“定值出错”，有时不开机，拆机可见电池周围有白色结晶，铜箔腐蚀。 | 电池电压<2.0V（3V标称）[电气]；电池端电压快速下降 [化学]；电路板绝缘电阻下降 [绝缘] | 装置自检电池告警[在线]；万用表测量电池电压[离线]；目视检查电路板腐蚀[离线] | 拆开装置目视发现电池周围有白色粉末或铜绿，或电池电压低于2.0V，即判定电池漏液腐蚀；若仅电压低但外观无异常，则可能是正常耗尽。 | 根本处理：立即拆下漏液电池，用无水酒精或洗板水反复清洗腐蚀区域，用飞线修补已断的铜箔或更换整块电路板，最后换用新电池。工具：万用表、电烙铁、酒精、显微镜。；临时处理：清洗后若仍需运行，可暂用外部3V电源供电，并隔离受损电路部分。 | 建立电池更换台账，在设备运行5-8年后统一更换，并选用优质品牌电池。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 电缆室 |  | 用于进出线电缆接入、连接及固定的独立隔室，含电缆固定夹、零序互感器等 | 否 | 每年检查电缆接头紧固力矩和绝缘状态；检查电缆固定夹是否牢固；清理电缆室内积灰和杂物；检查零序CT二次回路。 | 电缆室隔板严重变形或绝缘损坏；多个关键部件同时损坏。更换相应部件后恢复电缆连接和绝缘测试。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 每年紧固电缆接头螺栓至规定力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接头有无氧化和过热变色；测量绝缘电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；电缆绝缘层热损伤。更换接头并重新压接，测量接触电阻合格。 | 进线电缆接头过热 | 热/电气 | 严重 | 接头接触电阻增大，电流通过时发热，加速氧化，形成恶性循环，最终烧毁绝缘。机理为压接松动、接触面氧化或螺栓紧固力矩不足。 | 接头处有热浪、变色（铜变黑）、绝缘层软化、异味，夜间可见暗红或红光，红外测温异常。 | 接头温度 > 90℃ [物理]；温升 > 65K（相对环境）[物理]；相间温差 > 15K [物理]；直流电阻比 > 1.2（与初始值比较）[电气] | 红外热成像仪[在线]；手持红外测温枪[离线]；接触电阻测试仪（停电时）[离线]；变色示温蜡片[在线] | 红外图谱显示接头温度超过GB/T 11022规定限值（裸铜90℃、镀锡105℃），且三相温差>15K，判为异常；若直流电阻>1.2倍初始值或温度>110℃立即停运。 | 根本处理：停电后拆开接头，去除氧化层（用砂纸或钢丝刷），涂导电膏，重新压接或紧固螺栓至规定力矩（如M12螺栓约40N·m），测量接触电阻合格（<1.1倍基准值）后恢复。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计。；临时处理：降低负荷电流30%，加强通风，增加临时测温频次（每2小时一次）。 | 定期紧固力矩检查（年检）；接头搪锡或镀银处理；采用防松螺母；母线连接面镀层保护。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 每年紧固电缆接头螺栓至规定力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接头有无氧化和过热变色；测量绝缘电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；电缆绝缘层热损伤。更换接头并重新压接，测量接触电阻合格。 | 进线电缆接头绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 电缆接头处绝缘层老化、受潮或机械损伤，电场分布不均，局部放电发展成贯穿性击穿。尤其是在潮湿或污染环境下，爬电距离不足导致闪络。 | 接头处有放电声、臭氧味、可见电晕或火花，绝缘表面碳化发黑，相间或对地短路跳闸。 | 局部放电量 > 10pC [电气]；绝缘电阻 < 10MΩ（使用2500V兆欧表）[电气]；介损 tanδ > 0.5%（对比初始值）[电气] | 局部放电检测仪（地电波或超声波）[在线]；绝缘电阻测试[离线]；耐压试验（停电时）[离线] | 绝缘电阻<1MΩ或吸收比<1.3判定受潮；局部放电量>50pC或持续增长，判为严重缺陷；若耐压试验时闪络或绝缘电阻为零，则绝缘已击穿。 | 根本处理：拆除损坏绝缘部分，清理碳化层，修复主绝缘和半导电层，制作新接头（如热缩或冷缩工艺），按安装说明书尺寸剥切，表面清洁并涂硅脂，确保应力管位置正确。工具：剥线钳、压接钳、热风枪、冷缩工具、兆欧表。；临时处理：隔离故障接头回路，使用备用回路供电；临时缠绕绝缘自粘带增强，但需降额并监护运行。 | 选用全密封全绝缘接头；柜内安装防潮除湿装置；定期清扫，保持柜内清洁干燥；接头相间加装绝缘隔板。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 每年紧固电缆接头螺栓至规定力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接头有无氧化和过热变色；测量绝缘电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；电缆绝缘层热损伤。更换接头并重新压接，测量接触电阻合格。 | 进线电缆接头机械损伤 | 机械 | 一般 | 电缆受外力拉扯、振动或弯折导致接头根部导体断裂或绝缘开裂。例如未可靠固定，电缆自重或振动造成断股。 | 接头根部电缆外皮开裂，导体有压痕或断股，芯线断裂，运行中可能出现打火、缺相。 | 导体截面积减小率 > 10%（与原始比较）[物理]；回路电阻 > 0.5mΩ（低压大截面电缆）[电气]；三相电流不平衡度 > 30% [电气] | 外观目视检查[离线]；电阻测试[离线]；拉力试验（抽查）[离线] | 目视发现导体断股≥7股以上或截面积减小>10%，判为严重，需立即处理；电阻比历史值突增20%且排除接触问题，怀疑内部断裂。 | 根本处理：重新制作接头，切除损伤段，用同型号电缆加长连接，压接或焊接，恢复绝缘。若电缆长度不足，可加中间接头。工具：电缆剥切工具、压接模具、焊接设备（如需要）。；临时处理：在损伤处加装临时夹具支撑，绑扎加固，若导体断裂则做跨接短路线临时供电，但需降额并尽快彻底修复。 | 电缆进线处设置弯曲半径不小于15倍电缆外径的支架，使用电缆抱箍固定，避免受力和振动；设计时预留足够长度。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 每年紧固电缆接头螺栓至规定力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接头有无氧化和过热变色；测量绝缘电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；电缆绝缘层热损伤。更换接头并重新压接，测量接触电阻合格。 | 进线电缆接头氧化腐蚀 | 化学/热 | 一般 | 接头在潮湿、多尘或有腐蚀性气体环境中，铜铝接触面发生电化学腐蚀，生成氧化膜，接触电阻剧增。 | 接头表面有绿色或白色氧化物，铜件变黑，铝件出现白斑，接触面粗糙，螺栓锈蚀。 | 接触电阻 > 1.5倍初始值 [电气]；温升 > 40K [物理]；接头外观腐蚀面积 > 30% [物理] | 目视检查[离线]；直流电阻测试[离线]；红外测温[在线] | 接触电阻超过1.3倍初始值且伴随腐蚀产物，判定为腐蚀故障；温升持续增大，红外图有热点，结合电阻超标确认。 | 根本处理：完全拆解接头，彻底清除氧化层达到金属光泽，铜铝过渡应采用铜铝复合板或镀锡铜端子，涂覆抗氧化剂，重新紧固。工具：钢丝刷、砂纸、力矩扳手、导电膏/抗氧化剂。；临时处理：在不停电情况下，使用吹风机清除表面灰尘，喷涂防锈剂，增大巡检测温频率。 | 环境控制：柜体防护等级不低于IP4X，加装防尘棉和除湿装置；接头采用铜铝过渡或全铜方案；定期涂敷防氧化剂。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 每年紧固电缆接头螺栓至规定力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接头有无氧化和过热变色；测量绝缘电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；电缆绝缘层热损伤。更换接头并重新压接，测量接触电阻合格。 | 进线电缆接头保护接地不良 | 电气 | 严重 | 接地线连接螺栓松动、腐蚀或断裂，使开关柜外壳、电缆铠装不能有效接地。当发生单相接地故障时，外壳或铠装带危险电压，保护装置拒动，可能导致人身触电或火灾。 | 接地线断股、连接点锈蚀，接地电阻测试超标，接地回路阻抗大，故障时保护不动作。 | 接地电阻 > 4Ω（低压TN系统）[电气]；接地导通电阻 > 50mΩ [电气]；接地线截面积锈蚀减小 > 25% [物理] | 接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线]；回路导通测试[离线]；钳形接地电阻仪[在线] | 接地电阻测量值大于规定值（4Ω），或导通电阻>50mΩ，且外观检查发现接地线腐蚀、松动，即判为接地不良；若保护接地线断裂则判为危急缺陷。 | 根本处理：清除接地连接处锈蚀，更换断裂或锈蚀严重的接地线（截面积符合规范），紧固螺栓至规定力矩，涂抹导电膏，测量接地电阻合格。工具：力矩扳手、钢丝刷、导电膏、接地电阻测试仪。；临时处理：在故障点附近加装临时接地体（如钢管打入地），用不小于故障电流要求的临时接地线跨接，确保接地电阻临时合格，加强监护。 | 接地线采用铜材质，截面积不小于16mm²（铜）；连接处防腐处理；定期紧固检查（1年/次）；接地标识清晰。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 进线电缆接头 | 电缆室 | 柜内母排与进线电缆的连接点，常采用螺栓压接或压接端子 | 是 | 每年紧固电缆接头螺栓至规定力矩；用红外热像仪检查接头温升；检查接头有无氧化和过热变色；测量绝缘电阻。 | 接头严重氧化或烧蚀导致接触电阻超标；电缆绝缘层热损伤。更换接头并重新压接，测量接触电阻合格。 | 进线电缆接头密封失效 | 环境/绝缘 | 严重 | 电缆接头外护套或密封胶老化、开裂，或密封处理不当，潮气、水分沿电缆芯线或铠装间隙渗入接头内部，导致绝缘受潮、电容电流增大，长期引发绝缘劣化或闪络。 | 接头外护套龟裂、密封胶脱落，接头内可见水珠或凝露，绝缘测试值下降，耐压试验泄漏电流增大，梅雨季节或雨后跳闸。 | 接头内部湿度 > 80%RH [物理]；绝缘电阻 < 50MΩ（2500V兆欧表）[电气]；泄漏电流（直流耐压） > 0.1mA [电气] | 外观目视检查[离线]；红外测温[在线]；绝缘电阻测试[离线]；湿度传感器（内置时）[在线] | 外观发现密封破损且绝缘电阻<10MΩ或受潮特征，判为严重；绝缘电阻低于1MΩ判为危急，需立即退出运行。若泄漏电流突增，结合环境湿度高，判定密封失效。 | 根本处理：清除接头内部潮气（用无水酒精清洗，热风干燥），修复或更换外护套，重新进行密封（采用热缩管或冷缩管，加密封胶），确保密封良好，测试绝缘合格。工具：热风枪、密封胶、兆欧表。；临时处理：对破损处临时用防水自粘带包裹密封，内部放置干燥剂吸潮，加强巡检测温，申请计划停运修复。 | 选用全密封全绝缘接头；接头处加装防水弯；柜体电缆进出口做好防水封堵；雨季前检查密封。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 每年校验零序CT变比和精度；检查二次回路接线是否牢固；测量绝缘电阻。 | 零序CT变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格零序CT后校验精度。 | 一次绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期运行及热效应导致一次绕组匝间或对地绝缘电阻下降，泄漏电流增大，可能发展为击穿短路。 | 柜内绝缘监测装置告警；局部放电量增大；设备外壳可能有轻微麻手感；红外测温显示局部温升。 | 绝缘电阻 < 10 MΩ (1000V兆欧表) [电气]；介质损耗因数 tanδ > 0.5% [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气]；温升 > 15 K [物理] | 绝缘电阻测试 [离线]；介质损耗测试 [离线]；局部放电检测 [带电]；红外热成像 [在线] | 若绝缘电阻 < 10 MΩ 且 tanδ > 0.5%，判定绝缘老化。辅助局部放电检测，若放电量 > 50 pC 则确认存在绝缘缺陷。 | 根本处理：1.断开电源并验电；2.拆除互感器一次接线；3.清理绝缘表面；4.若绝缘电阻仍不合格，需整体更换；5.更换后使用2500V摇表测试绝缘电阻应 > 100 MΩ。工具：绝缘摇表、验电器、扳手。；临时处理：降低负载或加强通风暂时缓解发热，但需尽快安排更换。 | 控制运行环境温度 < 40°C，湿度 < 60%；定期清理灰尘。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 每年校验零序CT变比和精度；检查二次回路接线是否牢固；测量绝缘电阻。 | 零序CT变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格零序CT后校验精度。 | 二次绕组开路 | 电气/控制 | 危急 | 二次回路接线松动、虚接或导线断裂，造成二次侧近乎开路，产生极高尖峰电压，危及二次设备及人身安全。 | 零序保护装置报“CT断线”或“零序电流异常”；开路点有放电声或臭氧味；二次端子排烧黑。 | 二次回路直流电阻 > 10 Ω（正常 < 1 Ω）[电气]；开口电压峰值 > 100 V [电气]；无零序电流二次输出 [电气] | 二次回路直流电阻测量 [离线]；二次电流测量比对 [在线]；红外扫描发现局部发热 [在线] | 若测量二次回路直流电阻 > 10 Ω 且二次侧引线有 > 30 V 交流电压，判定为二次开路。配合保护装置断线告警定位。 | 根本处理：1.将一次回路停电并验电；2.短接二次端子防止开路；3.检查所有接线端子，重新压紧或焊接断裂点；4.更换烧损导线；5.恢复后测量回路电阻 < 0.5 Ω 且带负荷测试无开路电压。工具：万用表、压线钳、电烙铁。；临时处理：将保护装置电流回路短接退出，防止设备烧毁，立即停电处理。 | 二次接线采用防松型端子，并涂密封胶；定期紧固端子。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 每年校验零序CT变比和精度；检查二次回路接线是否牢固；测量绝缘电阻。 | 零序CT变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格零序CT后校验精度。 | 外壳屏蔽层破损 | 环境/绝缘 | 轻微 | 运输安装磕碰、腐蚀或鼠咬导致屏蔽层接地不良，外部电磁场干扰引入，产生伪零序电流信号。 | 零序电流有规律性工频波动；受环境湿度影响明显；近处大功率设备启停时信号抖动。 | 屏蔽接地电阻 > 0.5 Ω [电气]；二次回路共模干扰电压 > 50 mV [电气]；绝缘电阻 < 20 MΩ (外壳对地) [电气] | 屏蔽接地电阻测量 [离线]；示波器观察共模干扰 [离线]；目视检查 [离线] | 若屏蔽接地电阻 > 0.5 Ω 且共模干扰电压 > 50 mV，且伴随外壳破损，即可诊断屏蔽失效引入干扰。 | 根本处理：1.停电清洁破损处；2.用导电膏涂抹破损点后缠绕铜箔并焊连；3.重新压接可靠接地线；4.测量接地电阻须 < 0.1 Ω。工具：接地电阻测试仪、铜箔、导电膏。；临时处理：可临时增加滤波电容或软件滤波，但不可长期依赖。 | 安装时做好防磨措施，定期防腐刷漆，做好防鼠堵孔。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 每年校验零序CT变比和精度；检查二次回路接线是否牢固；测量绝缘电阻。 | 零序CT变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格零序CT后校验精度。 | 安装位置偏移 | 机械/电气 | 一般 | 互感器安装不居中，或电缆未穿过中心，造成三相磁路不对称，产生虚假不平衡电流。 | 三相对称负载时仍报零序过流告警；零序电流数值随负载电流增加线性上升。 | 虚假零序电流与相电流比值恒定 > 5% [电气]；磁路不对称度 > 10% [物理] | 一次相电流与零序电流对比分析 [在线]；X光或内窥镜观察安装位置 [离线] | 在确认三相负载平衡下，若零序电流有效值 > 0.05倍相电流，且停电检查电缆不居中，确诊为安装偏移故障。 | 根本处理：1.停电后打开柜门；2.调整电缆固定夹，使电缆严格处于互感器几何中心；3.必要时加装居中支架；4.送电后对比波形确认偏差消除。工具：卷尺、电缆卡箍、内窥镜。；临时处理：保护定值适当抬高，但会降低灵敏度。 | 安装时使用专用对中工装，完工后做一次电流模拟测试验证。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 每年校验零序CT变比和精度；检查二次回路接线是否牢固；测量绝缘电阻。 | 零序CT变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格零序CT后校验精度。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 零序电流互感器 | 电缆室 | 检测三相不平衡漏电流，为漏电保护提供信号 | 否 | 每年校验零序CT变比和精度；检查二次回路接线是否牢固；测量绝缘电阻。 | 零序CT变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格零序CT后校验精度。 | 磁芯饱和 | 电气/热 | 一般 | 一次电流过大或存在非周期分量导致磁芯饱和，二次电流波形畸变，不能正确反映零序电流有效值。 | 保护装置零序电流谐波含量突然增大；三相电流不平衡报警；互感器本体异常震动或嗡声增大。 | 二次电流总谐波畸变率 THD > 15% [电气]；一次电流 > 5倍额定电流 [电气]；磁通密度 B > 1.7 T [物理] | 二次电流波形录波分析 [在线]；谐波测量 [在线]；电流峰值监测 [在线] | 当一次零序电流有效值超过额定值3倍，且二次电流 THD > 15%时，可判定磁芯发生饱和。 | 根本处理：1.停电后断开电流回路；2.采用退磁法处理：在一次侧通入交流电流缓慢降到零；3.检测二次伏安特性，若拐点电压下降>20%需更换；4.必要时选用抗饱和型或更大容量的零序CT。工具：调压器、电流表、伏安特性测试仪。；临时处理：暂时降低系统容量或限制大型电机启动，待停机更换。 | 按短路电流选取额定零序CT，避免长期过载；选用高导磁低剩磁材料。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 电缆室绝缘隔板 | 电缆室 | 分隔不同相电缆及对地绝缘的绝缘板 | 是 | 每年检查绝缘隔板有无裂纹、爬电痕迹和老化；清洁表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 绝缘隔板出现裂纹或爬电痕迹；老化导致绝缘性能下降。更换同规格绝缘隔板。 | 无可用信息
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 抽屉单元 |  | 用于馈线回路的可抽出功能单元，含塑壳断路器、接触器、电流互感器等 | 否 | 每年检查抽屉单元插接是否顺畅；检查一次和二次接插件接触状态；测量主回路接触电阻；做断路器分合试验。 | 抽屉单元框架变形或内部多个器件同时损坏。整体更换抽屉单元，核对与垂直母排的接口尺寸。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 主触头过度磨损 | 机械/电气 | 严重 | 触头长期分合电弧烧损及机械磨损导致银合金层缺失，接触电阻剧增，引发过热和熔焊风险 | 运行中本体温度异常升高，可听到“滋滋”放电声，示温蜡片变色或红外测温异常，分断时有较大电弧 | 触头厚度<原厚度的60%（[几何]）；接触电阻>120μΩ（[电气]）；动静触头超程<3mm（[几何]） | 定期红外热成像测温[在线]；断口接触电阻测试[离线/停电]；触头磨损指示标记目视检查[在线/离线]；记录操作次数 | 红外测温显示触头部位温升>65K（环境+40℃）且接触电阻>120μΩ，判定磨损严重；触头超程小于出厂值的1/2即需更换；触头磨损量≥40%原厚度或接触电阻>回路电阻规定值上限的1.5倍或电气寿命/累计分断短路电流次数达制造厂极限应报废 | 根本处理：断开上下级电源并确认无电；拆除断路器进出线；拆解灭弧室及主触头组；使用内六角扳手、力矩螺丝刀更换同规格触头组件，调整接触同期及超程；重新装配并测试回路电阻，恢复接线；临时处理：临时短接故障断路器跨接线供电，需降容运行并加强监盘，不推荐长期使用 | 每季度红外测温一次，每年测量接触电阻，设定触头更换周期（按操作次数或运行年限）
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 操作机构卡涩/拒合 | 机械 | 严重 | 机构传动杆、弹簧、滚轮等部件锈蚀、润滑干涸或机械变形，导致无法正常合闸或出现慢分慢合 | 手动或电动合闸时机构有卡顿异响，合闸不到位；操作手柄归位异常；控制回路接通但断路器不分合 | 合闸时间>制造厂规定值120%（[时间]）；合闸速度<下限值（如0.8m/s）（[物理]）；分合闸线圈动作电压>85%额定电压时仍不动作（[电气]） | 操作机构运动特性测试仪[离线]；人工试操作手感检查[离线/停电]；分合闸线圈电流波形记录[离线]；每半年进行一次手动分合闸操作（空载），每年测试机构特性 | 用机械特性仪测量合闸时间、速度，若合闸时间较出厂值超出20%且伴有波形畸变，结合手动检查存在明显卡滞点，判定机构卡涩；机构主要零件出现裂纹、变形，或操作次数达机械寿命后仍无法通过特性测试，或锈蚀深度>0.1mm影响强度应报废 | 根本处理：断开操作电源，释放储能弹簧；清洁机构零件锈迹、油污；加注低温航空润滑脂；检查并调整脱扣间隙、锁扣啮合深度至合格范围；手动储能与电动操作各5次无异常；临时处理：无法合闸时可用临时旁路开关投入运行，但需退出所有保护连锁并派专人值守 | 每2年进行机构润滑保养，保持配电室环境干燥，防止凝露
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 绝缘击穿（相间或对地） | 绝缘/电气 | 危急 | 受潮、凝露、粉尘堆积或绝缘老化导致绝缘强度降低，在过电压或长期运行电压下发生击穿，可能引发弧光短路 | 柜内出现臭氧味，绝缘电阻测试值显著下降，局部放电声异常，跳闸前可能有短暂电压波动 | 绝缘电阻<1MΩ（1000V兆欧表）（[电气]）；介质损耗tanδ>0.02（[电气]）；局部放电量>100pC（[电气]） | 定期绝缘电阻测试[离线/停电]；局部放电检测仪[在线]；环境湿度传感器[在线]；检查加热驱潮装置 | 耐压试验前绝缘电阻<1MΩ，或施加2倍额定电压时发生闪络，或局部放电量突增且相位特征稳定，判定绝缘劣化；绝缘件炭化深度>0.5mm或反复受潮致体积电阻率下降超一个数量级或经干燥后绝缘电阻仍<1MΩ应报废断路器本体或绝缘组件 | 根本处理：停电验电挂地线；拆下断路器本体，使用酒精、纯棉布彻底清洁灭弧室及绝缘件；对受潮部件烘干处理（60℃/24h）；更换有明显炭化痕迹的绝缘隔板或护套；恢复后做介电强度试验（2kV/min）；临时处理：击穿后可用绝缘隔板临时隔离故障段，甩掉该回路供电，但不允许未经更换绝缘件即复役 | 每半年清扫绝缘件，雷雨季前测量绝缘电阻，安装空间加热器防凝露，控制环境湿度<60%RH
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 接线端子过热 | 热/电气 | 一般/严重 | 连接螺栓未紧固到位或接触面氧化，接触电阻增大，长期承载电流时发热加剧，恶性循环下可烧熔端子 | 端子护套变色、变形或发黑，相邻导线绝缘层焦化，端子处温升明显，严重时可见红光 | 端子温升>55K（相对环境）（[物理]）；紧固力矩低于规定值20%（[物理]）；接触压降>10mV（[电气]） | 红外热像仪定期扫描[在线/每季度]；人工力矩扳手校核[离线/停电]；接触压降测量[离线/停电] | 红外测温显示接线端子温度比同截流导体平均温度高30K以上，且对比上次记录温升趋势递增，同时力矩值不满足规定，判定接触不良；端子母排或螺栓出现龟裂、螺纹滑牙，或接触面烧蚀面积超过30%且无法修复平整，或熔损后有效截面小于原截面的70%应报废端子或整个断路器 | 根本处理：停电挂地线；拆除端子护套，检查接触面是否有电弧烧蚀或氧化；使用400#砂纸打磨接触面并涂抹导电膏；用校验合格力矩扳手依规定力矩（如M10螺栓 25Nm）重新紧固；复测接触电阻和温升；临时处理：暂无法停电时，可采用带电清洗剂清洁并外部加强制风冷，但须尽快申请停电处理 | 每年力矩校核、紧固，采用双螺母或弹性垫圈防松
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 脱扣器误动/拒动 | 控制/电气 | 危急 | 电子脱扣器电源故障、元器件老化，或热磁式脱扣器双金属片疲劳、间隙偏移，导致设定值不准确，造成误跳闸或故障时不动作 | 无故跳闸且故障录波无异常，或在模拟测试时脱扣时间/电流与整定值严重不符；保护不锁定或无法复位 | 实际脱扣电流与整定值偏差>±15%（[电气]）；脱扣时间超出规定范围（如长延时偏差>±20%）（[时间]）；脱扣器二次接线接触压降>50mV（[电气]） | 继电保护测试仪注入模拟电流[离线]；脱扣器自检功能[在线]；二次回路检查[离线]；每季度进行脱扣器外观及接线检查，每年进行一次保护传动试验 | 用三相继保仪分别施加1.05倍与1.3倍整定电流，记录动作时间，若1.05倍时可靠不动作范围偏移，或1.3倍时动作时间超出曲线带，判定脱扣器故障；若无法通过特性测试且电子元件明显老化（电容鼓包、PCB碳化）或机械部件严重磨损，维修后精度仍不满足要求应报废脱扣器单元 | 根本处理：断开二次电源；检查脱扣器电源模块输出电压是否正常；校验整定电位器或重新设定参数并固化；对热磁式调整双金属片间隙、清洁衔铁极面；复校动作特性，误差不超±10%；临时处理：具备条件时可暂时退出断路器自带保护，由上级保护装置越级保护，但会扩大停电范围，仅做极短期过渡 | 定期校验脱扣器特性（保护传动试验），采用防潮措施保护电子脱扣器
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 外壳及附件破损 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 外力撞击、运输损伤或长期运行中震动导致塑壳开裂、操作手柄断裂、面罩脱落等，影响安全防护等级 | 外壳可见裂纹、手柄断裂无法操作、灭弧室防护罩缺失、IP防护失效，内部积尘严重 | 外壳裂纹长度>20mm或贯穿性破损（[几何]）；手柄操作力矩>10Nm（[物理]）；外壳绝缘电阻<2MΩ因爬电距离改变（[电气]） | 目视检查[在线/每月]；手持操作手感测试[离线]；绝缘电阻测试[离线]；清理表面积尘 | 外观检查发现穿透性裂缝或操作手柄断裂已无法可靠分合闸；或外壳完整性受损导致绝缘距离下降，耐压试验无法通过；外壳破损深度超过壁厚50%或存在贯穿性裂纹影响机械强度，或手柄、面罩等附件断裂无法可靠更换，或修复后绝缘距离不满足要求应报废 | 根本处理：确保断电；使用专用工具拆解破损附件；更换同型号原厂外壳或手柄附件，并调整机构与外壳配合；恢复后测试操作力及绝缘；临时处理：无备件时可用强力绝缘绑扎带临时固定手柄，并挂警示牌禁止现场分合，仅作事故处理 | 操作时避免野蛮扳动手柄，固定柜体防止振动
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 严重 | 灭弧栅片烧损、变形或绝缘隔板炭化，导致电弧不能有效切割、冷却和熄灭，分断时燃弧时间延长，内部压力剧增 | 分断故障电流时伴随异常巨响和强烈闪光，喷弧距离增大，灭弧室护罩熏黑或破裂，分断后触头烧损严重 | 灭弧栅片烧损面积>30%或单片厚度减薄>1mm（[几何]）；灭弧室内绝缘电阻<5MΩ（[电气]）；分断时电弧电压异常升高（[电气]） | 结合主触头检查拆解目视灭弧栅片状态[离线]；分断特性试验[离线]；绝缘电阻测试[离线]；清理灭弧室游离金属颗粒，检查栅片完整性 | 拆解发现灭弧栅片连续3片以上烧损缺口深度>3mm，或上下引弧板有电弧烧穿孔洞，或绝缘件炭化起泡，判定灭弧室失效；灭弧栅片烧损面积>50%或数量缺失超过总片数20%，或绝缘罩体炭化贯穿，或修复后仍无法通过额定短路分断测试应报废断路器 | 根本处理：断开电源并拆除断路器本体；拆下灭弧室罩盖，取出失效栅片组；使用专用工具清除内部金属飞溅物和炭化物；更换同规格灭弧室总成或成套栅片、隔弧板；复原装配并验证三相触头同步性；临时处理：无备件时可降容使用该回路（即将其作为末级负荷开关），但必须确保保护定值下调，并严禁带故障电流分断 | 按断路器额定短路分断次数建立灭弧室更换周期，避免频繁分断极限电流
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 储能弹簧疲软/断裂 | 机械 | 危急 | 长期受力及金属疲劳导致合闸储能弹簧弹性衰退、自由长度缩短或断裂，使合闸能量不足，无法完成可靠合闸 | 手动储能时手感轻盈或能听到弹簧断裂“砰”声，合闸速度明显变慢或无法合到位，储能指示杆位置异常 | 弹簧自由长度<原始长度95%（[几何]）；合闸速度<0.6m/s（[物理]）；合闸弹簧压缩力<标称值80%（[物理]） | 弹簧自由长度及弹力测试[离线]；机构合闸速度特性测试[离线]；每2年检查弹簧无锈蚀、变形及自由长度 | 使用弹簧拉压试验机测试，若力值-位移曲线出现非线性偏差>15%，或自由长度较铭牌标记值缩短>5%，或目视发现裂纹，判定弹簧失效；弹簧出现永久变形致自由长度偏差超10%，或表面有裂纹、麻点腐蚀坑深度>0.2mm，或疲劳寿命次数达制造商规定上限（如10000次）应报废更换 | 根本处理：切断操作电源并释放储能；使用专用压缩工具拆解储能弹簧组件；更换同刚度等级的新弹簧组；重新调整弹簧压缩量及预压力矩；进行5次以上空载储能及合闸测试；临时处理：无法储能合闸时，严禁用异物卡住闭锁装置强行合闸；应停用该回路并转移负荷 | 严格控制在机构机械寿命内使用，定期检查弹簧防腐涂层
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 塑壳断路器 | 抽屉单元 | 馈线回路的保护与控制开关，提供过载、短路保护 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩。更换同规格塑壳断路器后测试分合和脱扣功能。 | 通信/控制模块故障 | 控制/电气 | 一般 | 智能型塑壳断路器内部总线接口、电源模块或监测芯片因谐波干扰、电压波动或元件老化失效，导致数据失真、遥控失灵或状态反馈丢失 | HMI面板无显示或乱码，远程后台汇报通讯中断报警，遥信/遥测数据不刷新，远程无法分合闸 | 通信误码率>10^-3（[电信号]）；控制电源输出纹波>150mV（[电气]）；CRC校验连续失败次数>10（[电信号]） | 通过调试软件读取模块自诊断信息[在线]；示波器测量电源纹波[离线]；通信规约分析仪捕获报文[在线]；每季度检查通信模块电源指示及状态灯，每年校准一次传感器采样值 | 后台校验实时数据与现场实测值偏差>10%，且通信端口有收发持续丢包，或查询模块内部故障寄存器记录短路、过载之外的控制故障代码，判定模块异常；模块核心芯片烧毁、线路板腐蚀无法修复，或经维修后连续运行72小时仍出现通信中断，或厂商已停止技术支持的模块应报废 | 根本处理：断开模块供电；检查通信接线端子是否松脱、地址及波特率拨码是否正确；更换控制模块电池或电容；若模块损坏，使用编程器向新模块写入配置程序后更换；上电后进行全功能对点测试；临时处理：确认模块硬件故障后，可将脱扣器切换为纯本地热磁保护模式（如有），暂时屏蔽通信功能，但需人工巡视 | 控制电源回路加装滤波磁环，采用屏蔽通讯线并单端可靠接地，定期校核保护定值
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 二次回路开路 | 电气/控制 | 危急 | 二次绕组引线松动、端子锈蚀或接线错误导致二次侧开路，铁芯磁通饱和发热，产生高电压危及人身设备。 | 电流表无指示、保护装置误动或拒动、端子处可见放电火花、二次接线异常温升。 | 二次回路电阻 >10Ω [电气]；开口电压 >100V (峰值) [电气]；端子温升 >65K [物理] | 钳形电流表监测二次电流为零 [在线]；红外热像仪扫描端子温度 [在线]；二次回路阻抗测试 [离线] | 二次电流为零而一次电流正常，判断为开路；若端子电压异常升高且存在放电痕迹，定位于开路点。 | 根本处理：停电后检查端子紧固，用万用表通断档查找断点；重做接线头并镀锡，拧紧扭矩至4 N·m；工具：扭力螺丝刀、压线钳。；临时处理：短接二次侧并停电处理；若无法立即停电，用绝缘柄螺丝刀逐一紧固端子（戴绝缘手套）。 | 定期紧固二次端子（每半年）；二次回路串接开路保护器；接线处涂导电膏防氧化。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 绝缘老化或受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 环氧树脂浇注体开裂、密封不良或长期湿热环境导致绝缘降低，表面爬电或击穿。 | 柜门观察窗出现凝露或放电声；绝缘电阻测试值明显下降；局部放电量增大。 | 一次对地绝缘电阻 <100MΩ (2500V兆欧表) [绝缘]；介质损耗因数 tanδ >0.5% [物理]；局部放电 >20pC [电气] | 绝缘电阻测试 [离线]；局部放电检测仪 [在线]；红外热像仪观察表面温度分布 [在线] | 绝缘电阻低于标准值且排除了湿度影响后仍不合格，结合外观裂纹或有放电气味，判定绝缘失效。 | 根本处理：清理表面污秽，打磨裂纹后涂覆绝缘涂料；若内部受潮应烘干（80℃/24h）后再测绝缘；工具：兆欧表、烘干箱。；临时处理：降低负荷，避免热应力扩大裂纹；隔离受潮互感器，将馈线转至备用回路。 | 选用带防凝露设计的互感器；柜内加装温湿度控制器；定期清洁柜内灰尘。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 铁芯剩磁或饱和 | 磁/电气 | 一般 | 一次侧存在非周期分量或多次短路冲击，铁芯产生剩磁，导致传变特性偏移，测量/保护精度下降。 | 测量表计指示偏小或偏大，保护装置误动（区外故障误跳），无异常发热。 | 比差 >0.5% (额定电流下) [电气]；角差 >30′ [电气]；剩磁系数 Kr >0.2 [物理] | 互感器校验仪测试比差、角差 [离线]；励磁特性试验记录拐点电压 [离线] | 励磁特性曲线拐点降低20%以上，或退磁后精度恢复，则判定为剩磁影响；若拐点电压低于厂家值80%，可能存在匝间短路。 | 根本处理：用互感器综合测试仪进行退磁处理（逐渐增减电流至零）；若退磁后仍不合格，更换CT；工具：直流退磁电源或专用退磁仪。；临时处理：可短时退出保护或切换至另一组测量CT，但需快速处理。 | 选择额定电流更匹配的CT，避免长期轻载时铁芯工作在低磁密区；保护用CT选型考虑暂态特性。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 接线端子过热 | 热/电气 | 轻微 | 一次导体连接螺栓未按力矩紧固，接触电阻增大，长期运行发热，加速氧化形成恶性循环。 | 红外测温显示连接点温度异常升高（>90℃），相间温差>15K；端子表面氧化变黑。 | 接触电阻 >120% 出厂值 [电气]；端子温升 >75K (额定电流下) [物理] | 红外热像仪定期扫描 [在线]；接触电阻微欧计测试（停电时） [离线]；目视检查端子颜色 [在线] | 红外测温发现局部热点且温度随负荷增大而升高，紧固螺栓后温升降至正常，可确认为接触不良。 | 根本处理：停电后拆开连接处，用砂纸打磨接触面去除氧化层，涂抹电力复合脂，按力矩要求重新紧固螺栓（M12螺栓扭矩约40N·m）；工具：扭矩扳手、砂纸。；临时处理：若不能立即停电，可降低馈线负荷并加强巡检，待低负荷期处理。 | 初次安装及检修后须进行回路电阻测试；螺栓防松处理（弹簧垫圈、备紧螺母）。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 内部匝间短路或一次对二次击穿，可能由过电压、制造缺陷、绝缘老化等引起。 | 保护动作跳闸，电流差动保护出口，故障录波显示短路电流；有时伴有爆炸声和烟雾。 | 绝缘电阻 0 MΩ [绝缘]；匝间绝缘击穿电压 <500V [电气] | 保护动作报文分析 [在线]；外观检查有无鼓包、烧焦痕迹 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；绕组直流电阻偏差测试 [离线] | 故障后绝缘电阻为零，或解体后发现绕组有烧熔痕迹，即可判定绝缘击穿。 | 根本处理：整体更换同型号互感器，需核对变比、容量、准确级；更换前检查安装尺寸；工具：起重设备、力矩扳手。；临时处理：将馈线停电隔离，采用备用回路供电。 | 定期进行绝缘监督试验；加装过电压保护器（避雷器）。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 二次接线错误（相序、极性接反） | 控制/电气 | 一般 | 安装或检修时二次端子S1、S2接反，导致保护方向元件或计量表计反向。 | 功率表反向；电能表反转（有止逆器时不转）；差动保护误动作。 | 二次电流相位与一次相差180° [电气] | 极性试验（直流法：电池加开关瞬间，检查二次电流方向） [离线]；六角图测试 [离线] | 用直流法测试，指针式毫伏表在S1-S2间偏转方向与标识不符，再结合保护装置电流相量图可确认为极性接反。 | 根本处理：停电后按图纸改正接线，紧固端子并标示清晰；工具：螺丝刀、相序表。；临时处理：若保护误动风险高，可将该间隔保护退出，尽快改正接线。 | 首次投运前必须进行极性试验与带负荷测相量；接线完成后按图核对并打号。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 馈线电流互感器 | 抽屉单元 | 将馈线大电流转换为标准小电流信号，供测量和保护使用 | 否 | 每年校验CT变比和精度；检查二次回路接线紧固；测量绝缘电阻。 | 变比严重偏移或绝缘击穿。更换同规格CT后校验精度。 | 电容分压型电流互感器介损增大 | 绝缘/热 | 一般 | 油浸式或充胶式互感器内部介质老化、进水受潮，介质损耗因数增大，导致内部发热和绝缘劣化。 | 红外检测本体温度异常升高（与同型号相比温差 >5K），绝缘电阻下降。 | 介质损耗因数 tanδ >0.3% (U=10kV) [物理]；电容量变化率 >±5% [物理]；油中溶解气体 H2>300μL/L [化学] | 介损测试仪 [离线]；电容及介质损耗测试 [离线]；绝缘油色谱分析 [离线]；红外检出 [在线] | tanδ超过规程规定值且与历年数据比较有明显增加，油色谱分析出现氢气、总烃异常，可诊断为内绝缘受潮或老化。 | 根本处理：停电更换互感器，返厂检修干燥处理、真空注油；工具：滤油机、真空泵。；临时处理：将馈线停运，更换备用互感器。 | 加强密封检查；投运前严格进行交接试验；对运行超过15年者缩短试验周期。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 每次抽屉拉出时检查一次接插件接触片磨损和氧化情况；测量各相接触电阻；检查弹簧弹性。 | 接触片严重磨损或氧化导致接触电阻超标；弹簧松弛。更换整套一次接插件后测量接触电阻。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 每次抽屉拉出时检查一次接插件接触片磨损和氧化情况；测量各相接触电阻；检查弹簧弹性。 | 接触片严重磨损或氧化导致接触电阻超标；弹簧松弛。更换整套一次接插件后测量接触电阻。 | 一次接插件触头过热 | 电气/热 | 严重 | 触头接触压力不足、表面氧化或污染导致接触电阻增大，大电流通过时产生焦耳热，温升加剧氧化，形成恶性循环，严重时烧毁绝缘支撑件。 | 触头部位变色（发黄/发黑），绝缘外壳有焦糊痕迹，可嗅到焦味，红外测温图像局部异常高温，严重时可见冒烟或弧光。 | 触头温升＞65K（相对环境温度）[热]；接触电阻＞100μΩ或初始值1.5倍[电气]；三相触头温差＞15K[热] | 红外热像仪定期巡检[在线]；回路电阻测试仪停电测量[离线]；接触电阻测试仪[离线] | 在线红外测温发现触头温升超限且明显高于同负载回路，则初判过热；停电后测接触电阻，若超过100μΩ或与历史数据偏差＞50%，则确诊为触头接触不良。 | 根本处理：1.停电拉出抽屉；2.目视检查触头氧化、烧蚀；3.用400目细砂纸或专用打磨器修平触头表面直至露出金属光泽，酒精清洗；4.用触头压力测试仪检测弹簧压力，若不足则更换弹簧或触头组件；5.涂抹薄层电力导电膏；6.推入抽屉，复测回路电阻≤100μΩ。工具：砂纸、酒精、触头压力测试仪、回路电阻测试仪。；临时处理：若有备用抽屉，切换至备用回路；若无，暂时降负载运行，或使用轴流风机强制通风散热。 | 定期红外测温；保持柜内干燥、清洁；采用镀银触头；安装触头在线测温或温升监测装置；螺栓连接部位涂电力复合脂。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 每次抽屉拉出时检查一次接插件接触片磨损和氧化情况；测量各相接触电阻；检查弹簧弹性。 | 接触片严重磨损或氧化导致接触电阻超标；弹簧松弛。更换整套一次接插件后测量接触电阻。 | 一次接插件绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 绝缘支撑件老化、受潮、表面严重积污或机械损伤，绝缘强度下降，在正常电压或操作过电压下发生相间或对地击穿，形成短路电弧。 | 绝缘件表面有贯穿性裂纹或爬电黑痕，摇测绝缘电阻极低，运行时突发跳闸，伴随爆炸声、强光及烟雾。 | 绝缘电阻＜1MΩ（1000V兆欧表）[绝缘]；介质损耗因数tanδ＞0.05[绝缘]；局部放电量＞10pC（在线监测）[电气] | 绝缘电阻测试仪离线测试[离线]；介质损耗测试仪[离线]；局部放电检测仪[带电/在线]；目视及放大镜观察[离线] | 停电后测绝缘电阻，低于1MΩ判定绝缘受潮或劣化；若同时目视发现有裂纹或碳痕，判定绝缘失效；若局部放电在线监测数值突增且超10pC，预判内部缺陷。 | 根本处理：1.确定击穿点，拉出抽屉；2.更换击穿的一次接插件绝缘组件；3.检查相间对地距离是否符合标准；4.若仅为受潮，用无水酒精清洁绝缘件，放入烘箱（80℃）干燥4h，涂刷绝缘漆；5.恢复后摇测绝缘电阻≥10MΩ。工具：摇表、烘箱、绝缘漆、专用扳手。；临时处理：立即隔离故障抽屉，切断所属回路，若无法隔离则停运整段母线。 | 开关柜内加装除湿装置或防凝露加热器；保持柜体IP防护等级，定期清扫绝缘件；选用耐压等级不低于1000V的接插件；增设避雷器限制过电压。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 每次抽屉拉出时检查一次接插件接触片磨损和氧化情况；测量各相接触电阻；检查弹簧弹性。 | 接触片严重磨损或氧化导致接触电阻超标；弹簧松弛。更换整套一次接插件后测量接触电阻。 | 一次接插件插拔卡涩 | 机械 | 一般 | 导向套磨损变形、动触头与静触头对中不良、异物掉入插接轨道或抽屉导轨变形，致使抽屉推进/抽出时机械阻力过大，甚至无法到位锁定。 | 抽屉推进或抽出明显费力、有刺耳异响，一二次插接件不能完全进入定位标记线范围内，位置指示信号异常。 | 插拔力＞规定力值的1.5倍（如原设计200N，实测＞300N）[物理]；触头插入深度偏差＞3mm[物理] | 手动推拉感受[在线]；测力计测量插拔力[离线]；游标卡尺或深度尺测插入深度[离线] | 若推进过程有明显阻塞感或需敲击才能入位，检查触头插入标记线，未到达则初步判断卡涩；用测力计实测插拔力超限，则确诊机械卡涩。 | 根本处理：1.停电拉出抽屉，检查导轨、导向套有无变形磨损；2.清理杂物，用锉刀修整导向件毛刺；3.在导向部分涂抹少量电力润滑脂（如昆仑2号）；4.调整抽屉导轨螺栓，使动触头与静触头轴线对中；5.试推拉至顺畅，插拔力在设计范围内。工具：扳手、锉刀、润滑脂、测力计。；临时处理：若现场无法修复，可尝试充分润滑后缓慢推入，期间监测触头温升；若仍卡死，需申请停电处理。 | 定期检查导向机构及导轨，保持清洁润滑；对运行人员进行规范操作培训，禁止野蛮推拉；新装柜体严格验收对中精度。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 每次抽屉拉出时检查一次接插件接触片磨损和氧化情况；测量各相接触电阻；检查弹簧弹性。 | 接触片严重磨损或氧化导致接触电阻超标；弹簧松弛。更换整套一次接插件后测量接触电阻。 | 一次接插件触头烧蚀 | 电气/热 | 严重 | 触头接触压力下降或分合负载电流时产生电弧，电弧高温使触头表面金属熔化、蒸发，形成凹凸麻点，进一步增大接触电阻，加剧发热和损耗。 | 触头表面有麻点、熔蚀坑，色泽暗黑失去金属光泽，严重时触头轮廓改变，温升显著升高，可听到细微“滋滋”放电声。 | 触头表面粗糙度Ra＞3.2μm[物理]；接触电阻＞150μΩ[电气]；触头磨损量＞原厚度20%[物理] | 抽出后目视触头表面[离线]；回路电阻测试[离线]；粗糙度比较样块或粗糙度仪[离线] | 停电后目视触头有麻点或熔坑，接触电阻测试超过150μΩ，则判断烧蚀；若深度大于原厚度20%或接触电阻不可恢复，则需更换。 | 根本处理：1.轻微烧蚀：用细齿锉刀及400目砂纸修平触头，使粗糙度Ra≤1.6μm，酒精清洗，涂导电膏；2.严重烧蚀：测量剩余厚度，更换同规格触头组件；3.检查并调整弹簧压力至额定值；4.装配后测回路电阻合格。工具：锉刀、砂纸、千分尺、触头压力测试仪、回路电阻测试仪。；临时处理：若烧蚀严重，尽快将负载转移至备用回路，避免故障扩大。 | 确保抽屉每次推入到位并锁定；减少不必要的负载频繁通断；选用银钨或银石墨耐电弧触头；在线监测触头温升。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 一次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与垂直母排之间电气连接的插入式触头 | 是 | 每次抽屉拉出时检查一次接插件接触片磨损和氧化情况；测量各相接触电阻；检查弹簧弹性。 | 接触片严重磨损或氧化导致接触电阻超标；弹簧松弛。更换整套一次接插件后测量接触电阻。 | 一次接插件触头弹簧失效 | 机械 | 严重 | 触头弹簧因长期受热应力松弛或金属疲劳，弹性减弱，导致触头接触压力下降，引发接触电阻增大和过热。 | 触头温升明显但外观无严重烧蚀，用手按压弹簧感觉松弛，触头接触电阻偏大，部分弹簧可见永久变形缩短。 | 触头压力＜厂家规定下限（如原60N，实测＜45N）[物理]；接触电阻＞100μΩ[电气]；弹簧自由长度减少＞原长度5%[物理] | 触头压力测试仪[离线]；游标卡尺测弹簧自由长度[离线]；回路电阻测试[离线] | 测量触头压力，若小于额定值75%，且接触电阻超标，则判定弹簧失效；同时测量弹簧自由长度，若缩短超5%，进一步证实。 | 根本处理：1.抽出抽屉，拆下触头组件；2.检查弹簧有无变形或断裂；3.用压力测试仪验证，若不合格则更换同型号耐热合金弹簧；4.若触头本身已氧化严重，一并打磨处理；5.重新装配并测接触电阻及压力达标。工具：螺丝刀、触头压力测试仪、游标卡尺。；临时处理：若无法立即更换，可在弹簧座加薄铜垫片暂时补偿压力（不推荐），并加强监测温升。 | 选用耐高温抗蠕变弹簧材料；严格控制触头运行温升；定期检测触头压力；建立弹簧寿命台账，5~8年预防性更换。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 二次接插件 | 抽屉单元 | 实现抽屉单元与二次回路之间控制、信号的插入式连接器 | 是 | 每次抽屉拉出时检查二次接插件插针有无弯曲、氧化和松动；检查绝缘件有无破损；测量接触电阻。 | 插针大面积氧化或弯曲导致接触不良；绝缘件开裂。更换整套二次接插件后逐针核对接线。 | 二次接插件调研失败 |  |  | 联网搜索服务不可用，无法获取故障类型、机理等有效信息 | 搜索服务异常，无征兆数据
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 智能操控装置显示屏黑屏 | 电气/控制 | 严重 | 装置内部开关电源模块损坏或接线松动，导致控制单元失电，人机界面无法工作。 | 1. 装置面板无任何显示，所有LED指示灯熄灭。2. 后台监控系统通信中断，无数据上传。3. 触摸屏操作无反应。 | 装置电源输入电压0V[电气]；电源模块输出5V/12V/24V直流电压低于标称值90%或为0[电气]；装置功耗<1W[电气]。 | 万用表测量装置电源输入端子和开关电源输出端电压[离线]；便携式示波器检测电源纹波[离线]；后台软件监测通信状态[在线]。 | 1. 测量装置输入端电压，若正常则判定装置内部电源故障。2. 检查保险丝通断，若熔断则为后级短路或过流。3. 断开负载测电源模块空载输出，若无输出则模块损坏。 | 根本处理：1. 断电后使用螺丝刀打开装置面板，检查电源连接线插头。2. 更换同型号开关电源模块（工具：万用表、螺丝刀、防静电手环）。3. 检查并更换熔断的保险丝。；临时处理：暂时从邻近装置并联临时电源线（需核对电压等级），或采用外置临时显示终端读取数据。 | 定期检查装置供电电源的稳定性，保证接地良好；装置安装处避免粉尘和腐蚀性气体。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 温湿度控制功能失灵 | 控制/环境/热 | 一般 | 传感器漂移、冷凝或控制器输出继电器粘连/损坏，导致加热器或风扇不受控，柜内温湿度异常。 | 1. 装置面板显示温度或湿度数值跳变、为极值（如-40℃或99%RH）。2. 加热器长期投入或不工作，柜内有凝露或过热异味。3. 风扇不转或常转。 | 温度测量值与标准温度计差值>±2℃[物理]；湿度测量值与标准湿度计差值>±5%RH[物理]；加热器回路电流为0或长期>额定值[电气]。 | 使用校准过的数字温湿度计对比测量[离线]；卡钳电流表测量加热器供电回路电流[离线]；后台监控软件观察温湿度曲线突变[在线]。 | 1. 对比标准仪表测量值，若偏差大则判定传感器故障。2. 手动强制启停加热器，监听继电器吸合声并测量触点通断，无动作则继电器故障。3. 测量加热器电阻，若无穷大则加热器本体损坏。 | 根本处理：1. 更换温湿度传感器探头（工具：螺丝刀、电烙铁）。2. 更换控制输出继电器（注意线圈电压和触点容量）。3. 清理传感器探头灰尘及冷凝水。4. 更换损坏的加热器/风扇。；临时处理：断开故障控制器输出，外接独立温湿度控制器临时供电给加热器/风扇，确保柜内环境可控。 | 每年入梅前用清洁布轻轻擦拭传感器窗口；控制参数设置时预留合理回差，防止继电器频繁动作。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 一次回路带电指示错误（误显有电/无电） | 电气/绝缘 | 危急 | 高压带电传感器（绝缘子式分压器）或装置内部信号处理单元故障，导致带电指示与一次回路实际状态不符，闭锁逻辑错误。 | 1. 一次回路停电但装置显示带电，电磁锁无法解锁。2. 一次回路带电但装置显示无电，带电指示灯熄灭。3. 后台显示带电状态与现场不一致。 | 传感器二次输出信号电压偏差超过标称值±10%[电气]；信号回路绝缘电阻<10MΩ（500V摇表）[绝缘]；带电指示电压阈值动作值与设定值偏差>15%[电气]。 | 高压验电器验证一次回路是否确实带电[离线/带电]；万用表交流电压档测量传感器二次输出电压，与预期值对比[离线]；绝缘电阻测试仪测量信号线对地绝缘[离线]。 | 1. 用验电器确认一次状态，若装置指示相反，则判定装置故障。2. 测量传感器二次电压，若无输出且一次有电，则传感器损坏。3. 将该装置指示信号与相邻开关柜对比，若仅单柜错误，则排除母线问题。 | 根本处理：1. 更换高压带电传感器（需一次停电，工具：力矩扳手、绝缘工器具）。2. 检查并更换信号传输线缆，确保屏蔽层单端接地。3. 重新校准或更换信号处理板。；临时处理：将电磁锁回路改接至相邻柜的对应信号节点（确认同段母线），或使用机械挂锁强制执行闭锁。 | 选用高可靠性的电容式分压传感器；二次信号回路采用双重化冗余配置；定期进行就地与远方信号比对。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 开关状态指示错误 | 控制/机械 | 严重 | 辅助开关触点接触不良、接线松动或行程开关偏移，导致分合闸指示、手车位置指示与一次设备实际状态不符。 | 1. 断路器已合闸，但装置面板显示分闸。2. 手车在工作位，显示试验位。3. 状态指示灯闪烁不定。 | 辅助开关接触电阻>100mΩ[电气]；分合闸位置信号电压偏离额定值24V/110V/220V超出±20%[电气]；行程开关动作卡涩力>5N[物理]。 | 万用表通断档测量辅助开关触点在相应位置的导通性[离线]；测量信号端子排电压[离线]；现场人工观察断路器机械指示与手车位置指示[在线]。 | 1. 对比断路器本体机械指示与装置指示，若不一致则检查辅助开关。2. 在分合状态下测量对应辅助触点通断，若常开触点闭合时可测出数百欧姆电阻，则为触点氧化。3. 手车摇入后，检查行程开关是否可靠触碰。 | 根本处理：1. 更换辅助开关或使用接点清洁剂处理触点。2. 重新调整行程开关支架位置，确保手车到位后可靠压合。3. 紧固接线端子并检查导线无折断。；临时处理：暂时将错误信号点短接或断开（按实际逻辑），并在后台挂牌，派人就地确认状态。 | 维护时对辅助开关进行行程测试，涂抹少量低温润滑脂；二次接线使用针形预绝缘冷压头。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 通信中断（Modbus/Profibus等） | 控制/电气 | 一般 | 通信接口芯片损坏、终端电阻设置错误、地址冲突或强电磁干扰，导致与后台监控系统通讯失败。 | 1. 后台监控画面该装置图标变灰或显示通讯中断。2. 无法远程读取数据和控制。3. 装置上通讯指示灯异常闪烁或常灭。 | RS485收发器差分电压A-B超出-7V至+12V范围[电气]；通信误码率>1%[状态量]；轮询超时次数>3次/分钟[状态量]。 | 后台软件诊断通讯状态[在线]；示波器测量通信总线的差分信号波形和幅度[离线]；替换法排除故障节点[离线]。 | 1. 检查装置通讯地址和波特率设置是否正确，确认无重复地址。2. 测量总线终端电阻是否为120Ω，且仅总线两端配置。3. 用示波器观察波形，若畸变严重则查找干扰源或屏蔽布线问题。 | 根本处理：1. 更换隔离型RS485通讯模块（如ADM2587E）。2. 重新铺设通信线缆，采用屏蔽双绞线，屏蔽层单点接地。3. 在装置电源入口加装滤波器。；临时处理：使用无线通讯模块临时替换有线连接，或通过当地操作人员手动抄表汇报。 | 通信线缆与电力电缆保持300mm以上距离；每年校验通讯参数；采用光纤以太网替代RS485。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 按键操作失灵或卡涩 | 机械/控制 | 一般 | 面板按键的导电橡胶老化、微动开关触点氧化或机械结构卡死，导致按键无响应、响应迟钝或误触发。 | 1. 按下按键时无触感或无法弹起。2. 操作功能无法切换或确认。3. 部分按键需反复用力按压才能一次生效。 | 单次按键接触电阻>10Ω且按下后回弹时间>0.5s[物理]；按键通断测试仪显示无故开断[状态量]；面板局部形变>0.3mm[物理]。 | 手感按压测试并配合万用表通断档测量按键触点电阻[离线]；观察按键背光灯是否随按压亮灭[在线]；用逻辑分析仪捕获按键信号波形[离线]。 | 1. 拆下面板，检查按键帽与微动开关间隙，若过紧则为物理卡涩。2. 测量微动开关常开触点，阻值不稳定则内部氧化。3. 检查导电橡胶黑色触点是否有磨损或油污。 | 根本处理：1. 清除按键周边的灰尘、油污，使用精密电器清洁剂擦拭导电触点。2. 更换损坏的微动开关（需电烙铁和吸锡器）。3. 更换整个按键膜片或导电橡胶。；临时处理：通过通讯接口使用后台软件远程进行参数设置与画面切换，替代就地按键。 | 在柜门安装防尘密封条，减少粉尘进入；操作时避免使用尖锐物体按压。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 后备电池失效或漏液 | 化学/控制 | 严重 | 装置内部为实时时钟（RTC）和SRAM供电的锂电池寿命终结或漏液，导致时钟复位、事件记录丢失，甚至腐蚀电路板。 | 1. 装置断电重启后时钟归零（如显示2000-01-01）。2. 历史事件记录、定值参数丢失或紊乱。3. 电池槽附近有白色或绿色结晶，PCB铜箔变黑。 | 电池电压<2.0V（标称3.0V/3.6V）[电气]；电池内阻>50Ω[电气]；电路板局部绝缘电阻<1MΩ[绝缘]。 | 使用数字万用表测量电池空载和带载电压[离线]；目视检查电池引脚及周围PCB有无漏液痕迹[离线]；读取装置事件记录检查时间戳连续性[在线]。 | 1. 用万用表测量电池电压，若低于标称值80%则判断失效。2. 检查电池外壳有无鼓包、白色粉末，若有则已漏液。3. 断电后拆下电池，测量座脚对地阻值，若异常偏低则为漏液腐蚀导致短路。 | 根本处理：1. 断电后立即拆除失效电池，使用棉签蘸无水酒精清理腐蚀区域。2. 更换同型号带引线的锂电池（注意焊接时防静电）。3. 若电路板腐蚀严重，修补走线或更换主板。；临时处理：在更换电池前，持续为装置提供辅助电源，保持时钟运行；同时抄录重要定值参数。 | 建立电池更换周期表，每5年定期更换；选用宽温长寿命锂亚硫酰氯电池；装置设计电池易更换插槽。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 装置内部过热保护停机或重启 | 热/环境 | 一般 | 装置自身功率器件散热不良、散热风道堵塞或环境温度过高，触发内部温度保护或导致芯片工作不稳定而反复重启。 | 1. 装置面板温度过高告警灯常亮或闪烁。2. 装置周期性黑屏重启，操作响应变慢。3. 触摸面板明显发烫。 | 装置内部温度传感器读数>70℃[物理]；主控芯片结温>85℃（通过诊断读取）[物理]；散热风扇（若有）转速低于额定70%[物理]。 | 红外测温仪测量装置后部散热片温度[离线]；通过后台监控读取装置内部温度数据[在线]；检查散热风扇运转是否正常[离线]。 | 1. 使用红外热像仪扫描装置内部，发现局部热点则判定散热不良。2. 检查装置安装柜体的通风风扇滤网是否堵塞。3. 读取装置重启记录，若频繁发生且伴随温度高，关联性成立。 | 根本处理：1. 清洁散热风道和风扇滤网（工具：压缩空气罐、软刷）。2. 若散热风扇损坏，更换同规格风扇。3. 在柜体上加装通风风扇增强对流。；临时处理：打开柜门使用轴流风机强制通风散热，待温度降低后恢复运行。 | 保证控制柜空调有效，环境温度控制在25±5℃；装置面板避免太阳直射；每年清理一次装置内部灰尘。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 智能操控装置 |  | 安装于面板的多功能装置，集成一次模拟图、温湿度控制、带电指示功能 | 否 | 每年检查各功能是否正常（模拟图指示、带电显示、温湿度控制）；核对传感器读数准确性；检查显示屏和按键状态。 | 核心板卡损坏且无备件替代；多个功能同时失效。更换智能操控装置后重新配置参数和做功能测试。 | 内部凝露导致绝缘击穿或误动 | 绝缘/环境 | 危急 | 柜内湿度长期过高或温度骤变，在装置内部电路板上形成凝露，导致绝缘强度降低，发生爬电、短路或信号误触发。 | 1. 在天气潮湿时装置频繁出现不明告警或误动作。2. 装置内部有可见水珠或结露痕迹。3. 拆机后PCB、端子排有生锈、绿斑。 | 电路板表面绝缘电阻<1MΩ（500V DC）[绝缘]；局部放电起始电压低于额定工作电压1.2倍[绝缘]；通讯信号误码率突然升高[状态量]。 | 通过在装置内部放置湿度指示卡检查凝露状况[离线]；测量接线端子和板间绝缘电阻[离线]；监控误报信号发生时的环境湿度相关性[在线]。 | 1. 观察柜内湿度记录，若长期>90%RH且装置出现异常，可关联为凝露。2. 用万用表测量逻辑电路对地电压不稳定，且随湿度变化，则为爬电。3. 用绝缘电阻测试仪分段测试，找到绝缘薄弱点。 | 根本处理：1. 立即断电，使用热风枪或烘干灯去除电路板上凝露。2. 使用三防漆喷涂电路板表面增强防潮能力。3. 用酒精清洗已发生氧化绿斑的端子、芯片引脚。；临时处理：临时将故障装置退出运行，更换为备品，或将该柜负荷转移由邻柜承担。 | 保证开关柜内加热器自动除湿功能有效；智能操控装置自身设计为防凝露结构；安装防凝露装置或驱潮器。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 冷却通风系统 |  | 柜顶或柜底安装的风扇、滤网，用于强迫风冷，排出柜内热量 | 否 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶和滤网积灰；检查风道是否通畅；测量风扇电机电流。 | 风扇和滤网同时损坏；风道严重堵塞无法清理。整体更换冷却通风系统组件。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 冷却风扇 | 冷却通风系统 | 轴流或离心式风扇，促进柜内空气对流 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机绝缘电阻和电流。 | 电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 冷却风扇
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 通风滤网 | 冷却通风系统 | 过滤进入柜内空气的灰尘，维持洁净度 | 是 | 每月至每季度清洗滤网（根据环境粉尘情况）；晾干后装回；滤网破损时及时更换。 | 滤网框架变形影响密封；滤材大面积破损丧失过滤功能。更换同规格滤网。 | 搜索失败，无可用数据
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 通风滤网 | 冷却通风系统 | 过滤进入柜内空气的灰尘，维持洁净度 | 是 | 每月至每季度清洗滤网（根据环境粉尘情况）；晾干后装回；滤网破损时及时更换。 | 滤网框架变形影响密封；滤材大面积破损丧失过滤功能。更换同规格滤网。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 通风滤网 | 冷却通风系统 | 过滤进入柜内空气的灰尘，维持洁净度 | 是 | 每月至每季度清洗滤网（根据环境粉尘情况）；晾干后装回；滤网破损时及时更换。 | 滤网框架变形影响密封；滤材大面积破损丧失过滤功能。更换同规格滤网。 | 通风滤网堵塞与老化 | 机械/环境 | 一般 | 灰尘、纤维、油污等在滤网表面积累形成堵塞；滤材长期受湿热、化学物质侵蚀导致纤维断裂、塌缩，致滤网风阻增大、通风量下降。 | 1. 柜内温度较往常升高3-5°C。 2. 滤网表面明显积尘变色。 3. 风机运转噪音增大，转速下降。 4. 柜内出现轻微负压。 5. 更换周期内跳闸次数增多。 | 风阻（压差）>150Pa [物理]； 滤网完整性（破损率）>5% [状态量]； 柜内温升速率 >5°C/h [热]； 通风量 <标称值70% [物理] | 1. 目视检查表面积尘[离线]。 2. 微压差计或传感器监测滤网前后压差[在线]。 3. 风速计测量出风口风速[离线]。 4. 红外热成像扫视柜内过热区域[带电] | 定值比对法: 若压差大于150Pa或风速低于标称值70%判定堵塞; 目视/透光法: 若滤材破损面积超过滤网总面积5%判定老化失效。 | 根本处理：1. 切断柜体电源并验电。 2. 使用螺丝刀拆下滤网压条或卡扣。 3. 对可清洗滤网,用中性清洁剂浸泡后低压水冲洗,晾干; 对一次性滤网,直接更换同规格新品。 4. 清理风道及风机叶片,装回滤网并密封。 工具: 螺丝刀、验电器、绝缘兆欧表、毛刷。；临时处理：1. 在不停电前提下,用工业吸尘器从外侧吸除大块积尘。 2. 若温升过快,打开柜门强制通风(需保证安全距离)。 3. 备好备件,待停机窗口更换。 | 1. 柜体进风口增设防尘百叶窗。 2. 根据环境粉尘浓度制定滤网清洗/更换周期。 3. 采用IP5X防护等级的滤材。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器不加热 | 电气 | 严重 | 加热元件损坏或控制回路故障，无法产生热量，导致凝露无法消除。 | 加热器表面温度无变化，开关柜内湿度持续上升，凝露现象未改善。 | [电气]加热器电阻无穷大(正常<100Ω)；[物理]表面温度低于环境温度(温差<2°C)；[状态量]控制器输出信号缺失(24VDC无输出)。 | [在线]温湿度控制器显示及状态指示灯；[离线]万用表电阻测量；[带电]红外热成像测温。 | 用万用表测量加热器两端接线端子电阻，若大于100Ω或无穷大则判定加热元件断路；检查控制器输出端子在开启条件下是否有24VDC电压，若无则判定控制回路故障。 | 根本处理：判断加热器是否达到报废标准（连续使用超8年或7万小时、电阻偏差±20%以上、外壳严重锈蚀变形），更换同型号加热器并连接好接线端子；若为控制器故障则更换温湿度控制器。所需工具：螺丝刀、万用表、剥线钳。；临时处理：临时采用外部移动式除湿机进行应急除湿。 | 选用带过热保护功能的PTC加热器；每日查看温湿度控制器示值并触摸加热器表面温度；每月紧固接线端子并清洁表面灰尘；设置合理启动湿度阈值(>65%RH)。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器运行异常噪音 | 机械与电气 | 一般 | 内部风机轴承磨损或异物进入，导致运行时产生异响。 | 听到明显的摩擦声或振动声，加热器外壳振动。 | [物理]噪音水平>60dB(A) (距1m)；[物理]振动幅值>2mm/s。 | [在线]声音监听；[离线]振动计测量、手触感知。 | 在加热器运行时，使用分贝计测量噪音，超过60dB(A)且声音不规则，用手感知外壳有明显振动，可判定为机械故障。 | 根本处理：断电后拆下加热器，清理风道异物；若风扇电机轴承损坏则更换风扇组件；若清洁润滑后噪音仍超过55dB(A)或振动大于1.8mm/s，则整体更换加热器。所需工具：螺丝刀、毛刷、润滑油等。；临时处理：暂时断开故障加热器电源，增加一台备用加热器。 | 安装环境加装防尘网，每季度检查风机运转情况并清洁滤网。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器外壳带电 | 绝缘与电气 | 危急 | 内部绝缘老化破损或受潮，导致外壳与带电部件间绝缘电阻下降，外壳带有危险电压。 | 触摸加热器外壳时有麻电感，用验电笔测试氖泡发光，开关柜接地保护可能动作。 | [绝缘]绝缘电阻<0.5MΩ (500V兆欧表)；[电气]外壳对地电压>24V。 | [离线]绝缘电阻测试仪测量；[带电]验电笔；[在线]漏电流传感器。 | 断开加热器电源，用500V兆欧表测量接线端子对外壳的绝缘电阻，若小于0.5MΩ，判定绝缘损坏；若带电运行时测量外壳对地电压大于36V（安全电压），需立即停电。 | 根本处理：更换加热器内部绝缘部件或整体更换加热器（当绝缘电阻低于1MΩ且干燥处理后仍不合格，或外壳有明显裂纹时）；检查并确保接地线完好可靠。所需工具：绝缘电阻测试仪、扳手、压线钳。；临时处理：立即停电，隔离故障加热器，做好临时接地，并加强人工除湿。 | 定期（每半年）测量绝缘电阻，检查接地连接紧固并密封接线盒，保持加热器安装环境干燥，选用双重绝缘或加强绝缘设计的加热器。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器温度失控 | 控制与热 | 严重 | 温湿度控制器传感器故障或输出继电器粘连，导致加热器持续加热无法停止，温度过高。 | 开关柜内温度异常升高，超过设定上限，可能触发烟雾报警，加热器外壳变色。 | [物理]柜内温度持续>45°C；[状态量]控制器输出继电器常闭/常开信号异常（常开点粘连）。 | [在线]温控器显示温度；[离线]温度计实测；[带电]检查继电器触点通断。 | 观察控制器显示温度，若显示正常但加热器一直工作，用万用表测量输出继电器触点，断电时仍导通，则判定继电器粘连；若显示温度与环境温度不符，则判定传感器故障。 | 根本处理：更换故障的温湿度控制器或传感器，或清理/更换粘连继电器（当控制器无法修复或传感器漂移超过±2°C无法校准时）；所需工具：螺丝刀、万用表、替换件。；临时处理：手动断开加热器电源，采用定时器间歇运行控制。 | 选用带独立温度保护开关的控制器，设置加热上限保护温度(如+40°C自动切断)，每月检查控制器参数及动作情况，每季度校验温度传感器精度。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器接线端子过热 | 电气与热 | 一般 | 接线端子松动、氧化或截面偏小，导致接触电阻增大，发热严重，可能烧坏端子及导线。 | 端子处塑料熔化变色，有焦味，热成像显示局部温度过高。 | [物理]端子处温升>65K(相对环境)；[电气]接触电阻>2mΩ。 | [在线]红外热成像定期扫描；[离线]直流电阻测试仪、目视检查。 | 使用红外测温仪测量端子与导线连接点温度，与环境温差超过65K；或停电后测量接触电阻大于标准接头的2倍，判定过热。 | 根本处理：重新制作接线鼻并压接牢固，选用合适截面导线；清理氧化层，涂抹导电膏；紧固螺栓至规定力矩；若端子严重烧蚀无法紧固或导线绝缘烧焦，则整体更换加热器及其引线。所需工具：压线钳、力矩扳手、砂纸。；临时处理：降低加热器运行功率或停用该加热器，增加备用加热器以分担负荷。 | 采用镀锡铜接线端子，投运后1周、1月复紧，每月红外测温检查端子温度，每半年全面紧固所有电气连接一次，控制加热器功率密度。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器频繁启停 | 控制 | 轻微 | 控制器湿度设定值过于敏感或回差设置太小，或者传感器探头位置不当，导致加热器在凝露点附近频繁动作。 | 加热器频繁开启关闭，声音断续，控制器显示湿度在阈值附近波动。 | [状态量]启停周期<5分钟；[控制]湿度回差设定<3%RH。 | [在线]控制器事件记录；[离线]查看设定参数。 | 检查控制器湿度启停设定值及回差，若回差小于3%RH且现场湿度接近该值，则判定为参数设置不当导致频繁启停。 | 根本处理：调整湿度回差至5%~10%RH，或适当降低停止湿度值；检查传感器安装位置，避免靠近加热器热风出口。所需工具：控制器操作手册。；临时处理：暂时设为手动控制，按固定时间段运行。 | 合理设定控制参数，将湿度传感器安装在能代表柜内平均湿度的位置；每季度检查一次控制器参数设置和传感器安装位置。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器腐蚀 | 环境与化学 | 一般 | 在化工厂或沿海等高腐蚀环境下，加热器外壳及内部金属件被腐蚀，导致强度降低、密封失效。 | 外壳锈蚀严重，涂层剥落，散热片脆化。 | [物理]金属基体厚度减薄>30%；[状态量]防护等级下降(IP)。 | [离线]目视检查、测厚仪；[在线]腐蚀监测贴片。 | 外观检查发现明显锈蚀，且测厚仪测量基体厚度小于原设计70%，或出现穿孔，判定严重腐蚀。 | 根本处理：更换为不锈钢外壳或全密封防腐型加热器（当外壳厚度减薄超40%或穿孔时）；改善开关柜通风和除湿，减少腐蚀气体进入。所需工具：测厚仪、扳手、密封胶。；临时处理：用防腐涂料临时涂刷外壳，并加装挡水/挡腐蚀气体板。 | 选用高耐蚀材料（316L），加强柜体密封，每季度外观检查和清洁，每年测量外壳厚度，定期清扫盐分/化学物质。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 防凝露加热器 |  | 柜内安装的铝合金加热板，配合温湿度控制器自动启停，防止内部凝露 | 是 | 每年检查加热器通电后表面温度是否正常；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器指示灯不亮（但加热正常） | 电气 | 轻微 | 指示灯本身损坏或接线不良，但加热功能完好，无法直观判断运行状态。 | 加热器工作正常但指示灯不亮。 | [电气]指示灯两端电压正常(220V)但灯不亮；[状态量]指示灯电路断路。 | [离线]万用表测量灯座电压；[在线]通过加热效果确认加热正常。 | 用万用表交流电压档测量指示灯接线端子是否有220V电压，若有电压且指示灯不亮，则判定指示灯损坏；若无电压，检查接线。 | 根本处理：更换同规格指示灯（若损坏即更换），紧固连接线。所需工具：螺丝刀、万用表、指示灯配件。；临时处理：使用钳形电流表确认加热器电流正常，暂时忽略指示灯。 | 选用长寿命LED指示灯，接线点加弹簧垫圈以防松动；每月巡检时观察指示灯状态，不亮即检查。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地系统 |  | 柜内PE接地母排、柜体接地连接带及各接地点，保证可靠接地保护 | 否 | 每年测量各接地点与主接地排之间的电阻（应≤0.1Ω）；检查接地连接带和编织带有无断裂和腐蚀；紧固各接地点螺栓。 | 接地母排严重腐蚀断裂；多个接地连接带断裂。更换接地系统部件后测量接地电阻确保合格。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 每年检查编织带有无断丝、氧化和腐蚀；测量两端连接电阻；紧固连接螺栓。 | 编织带断丝超过30%或严重氧化腐蚀导致导电能力下降。更换同规格铜编织带。 | 铜编织带腐蚀断裂 | 化学/环境 | 严重 | 潮湿或腐蚀性气体环境下，铜编织带表面生成铜绿、氧化层，截面积持续减小，最终在机械应力集中处断裂，接地回路开断。 | 目视可见表面变黑、绿锈或白色腐蚀斑；触感有粉末状产物；局部编织线断开翘起；接地回路电阻异常升高。 | 编织带截面积缩减率 ≥30%[物理]；接地回路直流电阻 ≥10 mΩ[电气]；腐蚀深度 ≥0.5mm[物理] | 定期视检[离线]；接触电阻测试[离线][带电]；红外热成像[在线] | 目视检查发现严重腐蚀且直流电阻测试值>标准值(如10mΩ)时，判定腐蚀断裂。若仅变色但电阻正常，视为表面氧化。 | 根本处理：1. 停电并验电；2. 拆除旧编织带（扳手/螺丝刀）；3. 清理两端接触面至金属光泽（钢丝刷/细砂纸）；4. 安装同规格新编织带并涂覆凡士林；5. 恢复连接，紧固螺栓至规定力矩（力矩扳手）；6. 测直流电阻≤1mΩ。；临时处理：用同规格的临时接地线跨接在两端紧固点，并挂警示牌。 | 柜体防护等级≥IP54；电缆沟保持干燥；编织带表面涂刷绝缘防腐漆；每年定期检查。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 每年检查编织带有无断丝、氧化和腐蚀；测量两端连接电阻；紧固连接螺栓。 | 编织带断丝超过30%或严重氧化腐蚀导致导电能力下降。更换同规格铜编织带。 | 接线端螺栓松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期运行中的热胀冷缩与机械振动导致紧固螺栓扭矩下降，接触压力不足，接触电阻增大，局部发热加速氧化。 | 螺栓标记线错位；螺栓帽有锈迹或放电痕迹；连接处温度偏高（手背感知或红外测温异常）；巡检可听到微弱滋滋声。 | 螺栓扭矩下降≥20%[物理]；接触电阻 ≥5 mΩ[电气]；连接处温升 ≥35K（环境温度40℃时）[物理] | 力矩扳手复测[离线]；红外测温[在线]；接触电阻测量[离线][带电] | 若实测扭矩<80%标称值，且接触电阻>5mΩ，判断为松动；若仅扭矩不足但电阻仍低则需紧固。 | 根本处理：1. 停电并挂接地线；2. 清洁接触面（砂布）；3. 涂导电膏；4. 使用力矩扳手按制造商规定力矩重新紧固；5. 测量接触电阻≤1mΩ；6. 点红漆做标记。；临时处理：若无法立即停电，可用绝缘杆带力矩头在线紧固（低压允许带电操作，需穿戴绝缘用具）。 | 采用防松螺栓（如施必牢）或双螺母；安装时用定力矩扳手紧固并定期复紧。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 每年检查编织带有无断丝、氧化和腐蚀；测量两端连接电阻；紧固连接螺栓。 | 编织带断丝超过30%或严重氧化腐蚀导致导电能力下降。更换同规格铜编织带。 | 编织带机械损伤 | 机械 | 一般 | 安装时受外力撞击、刮擦或振动摩擦，导致铜线割伤、断股甚至整体撕裂，降低通流能力。 | 目视可见外层铜线切断、飞散；绝缘外护层（若有）破损；断股处有尖端放电痕迹。 | 断股数 ≥总股数10%[物理]；损伤处截面积缩减率 ≥15%[物理] | 目视检查[离线]；红外热像[在线]（损伤处局部过热） | 发现断股数超标或截面积缩减超过15%，即判定机械损伤失效。 | 根本处理：1. 停电；2. 若损坏长度短于编织带总长1/3，可用铜压接管连接新编织带加长；3. 否则整体更换（步骤同腐蚀断裂）；4. 测量连接后电阻。；临时处理：若断股数较少且中间有足够固定点，可用铜箔包扎并缠绕绝缘胶带临时维持，但需尽快更换。 | 布线时避开锐边并加装护套；固定路径不与其他运动部件干涉。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 每年检查编织带有无断丝、氧化和腐蚀；测量两端连接电阻；紧固连接螺栓。 | 编织带断丝超过30%或严重氧化腐蚀导致导电能力下降。更换同规格铜编织带。 | 接触面氧化导致高接触电阻 | 化学/电气 | 轻微 | 铜铝连接或不同金属直接接触，在湿度作用下发生电化腐蚀，生成高电阻氧化膜，接触电阻升高。 | 接头处变色（灰黑色或白色粉状物）；定期测试发现接触电阻逐渐增大；局部温度略偏高，但无剧烈发热。 | 接触电阻 ≥5 mΩ（单接触面）[电气]；温升 ≥20K[物理]；氧化膜厚度 >20μm[物理] | 微欧计测量[离线][带电]；直流电阻测试仪[离线]；红外热像[在线] | 测量接触点两端压降（加载额定工作电流时），计算电阻>5mΩ，且拆解检查接触面氧化严重，判定氧化失效。 | 根本处理：1. 停电；2. 拆开连接；3. 用锉刀或钢丝刷去除氧化层至光亮金属；4. 涂导电膏或选用铜铝过渡接头；5. 重新紧固并测量电阻。；临时处理：若无法停电，可采用电桥法监测接触电阻趋势，但氧化会加速，临时措施风险较高。 | 选用铜铝过渡型编织带；接触面镀锡处理；定期涂抹抗氧化脂。
电力 | 水电 | 低压开关柜 | 辅助设备 | 作为低压动力中心和主配电装置，对400V辅机、照明线路和设备进行控制、监视、测量与保护。 | 接地连接编织带 | 接地系统 | 连接手车、门板等活动部件与主接地排的软铜编织带 | 是 | 每年检查编织带有无断丝、氧化和腐蚀；测量两端连接电阻；紧固连接螺栓。 | 编织带断丝超过30%或严重氧化腐蚀导致导电能力下降。更换同规格铜编织带。 | 编织带过热熔断 | 热/电气 | 危急 | 接地电流持续时间过长（如接地故障未及时切除）或连接不良导致接触电阻极大，产生高温使铜编织带熔化、断裂，接地回路开断。 | 可见编织带烧断断口呈圆珠状（熔化痕迹）；附近绝缘件焦黑、炭化；有浓烈烧焦气味；保护电器可能跳闸；柜壳摸起来发烫。 | 断口处残留铜熔珠[物理]；过热区域温度 >300℃（事后材质分析）[物理]；故障电流值远大于编织带额定短时耐受电流[电气] | 红外热像巡检[在线]；接地故障记录仪[在线]；事后目视检查[离线] | 当发现编织带已熔断或大面积烧损，且保护未正确动作，判定为过热熔断故障。 | 根本处理：1. 确认故障已切除；2. 清理烧损的编织带及碳化物；3. 检查关联元件（断路器、接地继电器）动作特性；4. 更换符合动热稳定要求的编织带；5. 测量绝缘及接地电阻；6. 重新投运前试验。；临时处理：用同规格临时接地线跨接，并立即安排停电更换。 | 正确选择编织带截面积使其满足预期接地电流短时耐受要求；定期校验保护电器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 调速系统 |  | 控制和调节原动机（如汽轮机、水轮机、内燃机）转速与功率输出的总成。 | 否 | 定期检查系统整体运行参数，包括转速波动率、迟缓率、不灵敏度等指标是否满足规程要求；每年进行一次系统特性试验，校验静特性曲线与动态响应性能；大修期间全面检查液压系统密封性、油质清洁度及控制回路接线状态；定期备份控制器参数与定值数据。 | 调速系统整体报废需经技术鉴定委员会评估，当系统主要功能部件大范围老化损坏、多次大修后性能指标仍无法恢复到规程要求、备件长期停产无法获取、或技术升级改造方案经论证更为经济合理时，方可批准整体报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 控制器 | 调速系统 | 接收转速设定值与反馈信号，进行PID运算并输出控制指令的电子或数字装置。 | 否 | 定期检查控制器供电电压是否稳定，各通道信号指示是否正常；每季度清洁控制器机箱内部灰尘，检查接线端子紧固情况；每年校验PID参数与定值是否与设计值一致；大修时进行全面功能测试，包括手自动切换、负荷限制及频率调节功能验证。 | 当控制器主板严重损坏且无法修复、核心芯片或关键元器件停产且无替代方案、多次故障导致保护动作而原因无法消除、或技术淘汰无法满足新的控制精度要求时，应整体更换控制器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电源模块 | 控制器 | 为控制器内部电子元件提供稳压直流电源的变换模块。 | 是 | 定期测量输出电压是否在额定范围内（通常±5%以内），检查模块散热是否良好；每半年清洁散热风扇及通风口；观察电源指示灯状态，异常时及时更换；运行中若发现电压波动较大，应在线监测并记录。 | 输出电压持续超出允许偏差范围且无法通过调节恢复；模块内部有烧焦痕迹或明显异响；多次发生因电源不稳定导致的控制器异常复位；散热风扇损坏且模块整体温度持续过高时，应更换电源模块。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | 定期检查CPU运行状态指示灯及自诊断信息是否正常；每年进行一次程序完整性校验，比对运行版本与备份版本；大修时清除历史故障记录并备份当前配置参数；监视CPU温度，确保散热良好；定期更新控制程序至经过验证的最新版本。 | CPU芯片损坏导致控制器完全失灵且无法通过更换芯片修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；经多次维修后仍频繁出现运算错误或死机；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换主控单元或整体控制器。 | CPU死机（程序跑飞/看门狗超时） | 控制/电气 | 危急 | CPU因电磁干扰、电源波动、程序错误或硬件老化导致程序指针异常，触发看门狗复位或进入死循环，系统停止响应。 | 操作面板无响应，输出冻结，所有调节指令失效，告警灯常亮或闪烁特定代码，调速系统转速不可控。 | 看门狗超时次数>0次/h [状态量]；CPU负荷持续100%>10s [状态量]；任务周期超时>2倍设定值 [物理]；电源纹波>150mV [电气] | 在线监测看门狗状态、任务周期监测 [在线]；离线逻辑分析仪抓取总线信号、示波器测电源纹波 [离线] | 若看门狗复位次数>0且复现，检查任务执行记录，若某任务周期超限，则判断为该任务死锁；若与电源纹波超标同步发生，则根源为电源干扰。 | 根本处理：①使用编程器连接CPU，备份程序；②检查并更换老化电容/电源模块；③用示波器确认纹波<50mV，必要时加装磁环或滤波器；④升级抗干扰接地，分开动力线与信号线；⑤重新下载验证程序。工具：编程器、示波器、绝缘电阻表。；临时处理：可暂时降级运行，隔离该CPU控制回路，切换至手动备用模式。 | 电源及信号线加装EMI滤波器，定期校验电源纹波，程序增加软件陷阱与看门狗冗余。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | 定期检查CPU运行状态指示灯及自诊断信息是否正常；每年进行一次程序完整性校验，比对运行版本与备份版本；大修时清除历史故障记录并备份当前配置参数；监视CPU温度，确保散热良好；定期更新控制程序至经过验证的最新版本。 | CPU芯片损坏导致控制器完全失灵且无法通过更换芯片修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；经多次维修后仍频繁出现运算错误或死机；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换主控单元或整体控制器。 | CPU通讯中断（背板总线/现场总线） | 控制/电气 | 严重 | 通讯接口芯片损坏、电缆断裂、终端电阻不匹配或协议栈错误导致CPU与I/O模块、上位机或其它控制器通讯失败。 | 上位机画面数据不刷新、报警“通讯丢失”，I/O模块状态灯异常，调速器开度反馈无变化，系统切换至就地应急模式。 | 通讯误码率>10⁻⁶ [电气]；丢包率>5% [状态量]；总线终端电阻偏差>10% [电气]；接口芯片温度>85℃ [物理] | 在线诊断帧错误计数器、网络管理报文 [在线]；离线用万用表测终端电阻、示波器检查差分信号眼图 [离线] | 若错误计数器递增且通讯超时，测量总线终端电阻，若偏差>10%更换；若眼图睁眼过小，检查线缆屏蔽及长度；若芯片温度>85℃，则加装散热或更换接口模块。 | 根本处理：①断电后拔插通讯接头，测量终端电阻并替换为匹配值；②更换受损电缆，确保屏蔽层单端接地；③若接口芯片损坏，使用热风枪更换同型号芯片；④固件升级并重载通讯配置。工具：万用表、示波器、热风枪、ESD手环。；临时处理：切换至硬接线备用信号传输或就地手轮控制。 | 电缆敷设远离强电，通讯线双层屏蔽，终端电阻定期测试，固件及时更新补丁。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | 定期检查CPU运行状态指示灯及自诊断信息是否正常；每年进行一次程序完整性校验，比对运行版本与备份版本；大修时清除历史故障记录并备份当前配置参数；监视CPU温度，确保散热良好；定期更新控制程序至经过验证的最新版本。 | CPU芯片损坏导致控制器完全失灵且无法通过更换芯片修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；经多次维修后仍频繁出现运算错误或死机；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换主控单元或整体控制器。 | CPU过热（散热不良） | 热 | 严重 | 冷却风扇停转、散热片积尘或环境温度过高导致CPU核心温度超过结温，引发降频或保护停机。 | 机柜内温度偏高，CPU模块表面烫手，运行中突然停机，重启后短时间内又停机，壳体出现热变形痕迹。 | CPU结温>100℃ [物理]；机柜环境温度>55℃ [物理]；冷却风扇转速<800rpm [物理]；导热硅脂干涸（目视）[状态量] | 在线读取CPU内置温度传感器 [在线]；离线用红外热像仪扫描模块 [离线]、检查风扇状态 [离线] | 在线温度>100℃时触发报警；若风扇转速<800rpm，更换风扇；若风扇正常但温度仍高，检查散热片是否堵塞，若堵塞则清灰；若清灰后仍高，拆下散热片检查硅脂并重涂。 | 根本处理：①断电，拆卸CPU模块；②用防静电毛刷及压缩空气清除散热片积尘；③如有风扇，更换或润滑轴承；④清除旧硅脂，涂抹新导热硅脂（厚度0.1mm）；⑤回装测试。工具：防静电毛刷、压缩空气罐、导热硅脂、螺丝刀。；临时处理：打开机柜门通风，用临时风扇强制冷却。 | 每季度检查机柜过滤网并清洗，风扇运行时间达到40000小时主动更换，机柜空调定期维护。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | 定期检查CPU运行状态指示灯及自诊断信息是否正常；每年进行一次程序完整性校验，比对运行版本与备份版本；大修时清除历史故障记录并备份当前配置参数；监视CPU温度，确保散热良好；定期更新控制程序至经过验证的最新版本。 | CPU芯片损坏导致控制器完全失灵且无法通过更换芯片修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；经多次维修后仍频繁出现运算错误或死机；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换主控单元或整体控制器。 | CPU后备电池/超级电容失效 | 电气/化学 | 一般 | 用于保持RAM数据和实时时钟的后备电池耗尽或超级电容老化，导致停机或断电后程序与参数丢失。 | 断电后重新上电，CPU报“电池错误”或“内存丢失”，需要重新下载程序，时钟归零为出厂日期。 | 电池电压<2.8V（标称3.0V） [电气]；超级电容容量<标称70% [化学]；断电保持时间<10分钟 [物理] | 在线读取CPU电池状态位、电压值 [在线]；离线用万用表测电池开路电压，用电容表测超级电容值 [离线] | 若电池电压<2.8V或状态位置位，直接更换电池；若超级电容保持时间不足，说明老化，更换模块或电容。 | 根本处理：①在CPU保持供电状态下，执行热更换，先插上新电池再取下旧电池；②若为电容，需断电，拆盖，用电烙铁焊下旧电容，换同规格超级电容；③校准时钟并校验程序完整性。工具：万用表、电烙铁、同规格电池/超级电容。；临时处理：保持CPU不断电，尽快安排停机更换电池。 | 建立电池更换周期（如每年），设置低电压预警，使用长寿命锂电池或法拉电容。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主控单元(CPU) | 控制器 | 执行控制算法、逻辑运算和数据处理的中央处理模块。 | 否 | 定期检查CPU运行状态指示灯及自诊断信息是否正常；每年进行一次程序完整性校验，比对运行版本与备份版本；大修时清除历史故障记录并备份当前配置参数；监视CPU温度，确保散热良好；定期更新控制程序至经过验证的最新版本。 | CPU芯片损坏导致控制器完全失灵且无法通过更换芯片修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；经多次维修后仍频繁出现运算错误或死机；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换主控单元或整体控制器。 | CPU内存/存储坏块 | 控制 | 严重 | Flash/NVRAM因频繁擦写或辐射导致坏块，存储区域校验错误，程序执行异常或数据篡改。 | 不定时出现数据跳变，历史记录乱码，通讯数据校验错，严重时CPU启动自检失败报存储错误。 | 存储介质坏块数>0 [状态量]；CRC校验错误次数>0/h [电气]；读写超时次数>5次/h [物理] | 在线运行存储自检程序 [在线]；离线使用JTAG/SWD调试器读取坏块信息、执行全盘扫描 [离线] | 自检报告坏块>0或CRC错持续发生，通过调试器导出坏块表，若在系统区则需更换存储芯片或CPU模块；若在用户区可尝试重新分区并屏蔽坏块。 | 根本处理：①通过编程器读取完整映像备份；②更换同型号存储芯片（如使用BGA返修台）；③重新烧录程序并屏蔽坏块区域；④冷启动后校验数据一致性。工具：编程器、BGA返修台、调试器。；临时处理：若坏块在数据区，可临时切换至备份存储区或缩减记录功能。 | 程序固化时使用ECC校验，避免频繁在线写操作，定期读取存储健康状态。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | I/O接口卡 | 控制器 | 接收传感器信号并输出控制指令的模拟量与开关量接口板。 | 是 | 定期检查各通道输入输出信号是否与现场实际值一致，校验模拟量精度；每半年检查接线端子紧固状态和接触可靠性；大修时进行通道精度校准，检查光电隔离器件绝缘状况；发现通道偏差超标时及时校准或更换。 | 当I/O通道出现持续性漂移且无法校准、多个通道同时故障、接口卡上元器件烧毁或腐蚀严重、或经反复维修后仍无法保证信号采集精度时，应更换I/O接口卡。 | I/O接口卡模拟量通道偏差 | 电气/环境 | 一般 | 卡件上A/D或D/A转换器基准源老化，或采样电阻温漂，导致通道信号转换出现固定偏移或非线性误差。长期高温或湿度环境会加剧此问题。 | 1. 监控画面上某一点显示值存在稳态偏差。<br>2. 偏差值不随系统负荷变化。<br>3. 可能触发偏差报警。 | 通道零位漂移：>0.1% 满量程 [电气]<br>通道满度误差：>0.2% 满量程 [电气]<br>非线性度：>0.1% [电气] | 1. 信号注入与比对 [在线]<br>2. 标准电流/电压源测试 [离线] | 用标准信号源向故障通道注入0%、50%、100%量程信号，读取系统采样值。若各点误差均超阈值且为线性，判定为基准源或电阻故障；若非线性和随机跳变，判定为A/D转换器故障。 | 根本处理：1. 工具：标准信号发生器、万用表、螺丝刀。<br>2. 步骤：停机后拆下I/O卡件，在实验台上接入标准源，调整卡件上对应通道的零位和满度电位器至精度达标。若无调节点或调整无效，则更换卡件。若连续3次校验无法将误差调整至0.2%以内，或卡件电容出现鼓包、漏液等不可修复漂移，则整体更换并报废。；临时处理：将该测点信号强制切换为冗余测点或改为手动操作模式，更换至备用通道。 | 1. 柜内环境温度控制在25±5℃。<br>2. 日常每班次检查柜内温湿度；年度使用标准源对关键模拟量通道进行全量程三点精度测试。<br>3. 选用工业级温漂系数<50ppm/℃的卡件。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | I/O接口卡 | 控制器 | 接收传感器信号并输出控制指令的模拟量与开关量接口板。 | 是 | 定期检查各通道输入输出信号是否与现场实际值一致，校验模拟量精度；每半年检查接线端子紧固状态和接触可靠性；大修时进行通道精度校准，检查光电隔离器件绝缘状况；发现通道偏差超标时及时校准或更换。 | 当I/O通道出现持续性漂移且无法校准、多个通道同时故障、接口卡上元器件烧毁或腐蚀严重、或经反复维修后仍无法保证信号采集精度时，应更换I/O接口卡。 | I/O接口卡开关量通道失灵 | 电气/机械 | 严重 | 光耦合器、继电器或驱动三极管损坏，或PCB走线因腐蚀断裂，导致开关量输入无法识别高/低电平，或开关量输出无法正常驱动外部设备。 | 1. 系统无法读取某个泵的启停反馈信号。<br>2. 监控页面某开关量状态显示为“不定态”或保持常“0”。<br>3. 输出指令下发后，现场执行器不动作，且无输出电流。 | 输入导通电压：<18V DC (标称24V) [电气]<br>输出端空载电压：0V (正常为24V) [电气]<br>继电器触点电阻：>1Ω [物理] | 1. 通道状态指示灯检查 [在线]<br>2. 万用表测量 [带电]<br>3. 继电器测试仪 [离线] | 输入端：在端子侧短接信号线，若系统无变位，判定输入通道故障；输出端：系统置“1”后，测量输出端子无24V电压，判定输出通道故障。 | 根本处理：1. 工具：万用表、示波器、电烙铁、吸锡器。<br>2. 步骤：确认故障通道后，更换对应位号的光耦或继电器。若为多层板内层断裂，需更换整块I/O卡件。若单卡累计3个及以上独立通道永久性损坏，或PCB基材因过热明显变色、碳化导致绝缘不可恢复，则整体更换并报废。；临时处理：将该控制点逻辑强制为“1”或“0”，或由运行人员就地手动操作，同时隔离外部线缆，防止误动。 | 1. 对继电器输出大电流场合，增加中间继电器过渡。<br>2. 防尘防腐蚀气体进入控制柜。<br>3. 日常每周检查卡件通道指示灯与设备状态一致性；季度紧固端子排螺丝，检查PCB无霉变。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | I/O接口卡 | 控制器 | 接收传感器信号并输出控制指令的模拟量与开关量接口板。 | 是 | 定期检查各通道输入输出信号是否与现场实际值一致，校验模拟量精度；每半年检查接线端子紧固状态和接触可靠性；大修时进行通道精度校准，检查光电隔离器件绝缘状况；发现通道偏差超标时及时校准或更换。 | 当I/O通道出现持续性漂移且无法校准、多个通道同时故障、接口卡上元器件烧毁或腐蚀严重、或经反复维修后仍无法保证信号采集精度时，应更换I/O接口卡。 | I/O接口卡通信中断 | 电气/控制 | 危急 | 接口卡与主控单元间的背板连接器接触不良、接口芯片（如CAN/Profibus芯片）静电击穿、或晶振停振，导致I/O卡与CPU失去数据交换。 | 1. 监控画面大片测点数据包持不变或变紫。<br>2. 卡件正常灯和通信灯熄灭或常红。<br>3. 系统报“I/O卡件通讯故障”告警。 | 通信误码率：>10^-4 [状态量]<br>电源引脚电压：<4.75V (标称5V) [电气]<br>晶振频率偏移：>50ppm [物理] | 1. 系统监控软件诊断 [在线]<br>2. 示波器测量通信差分波形 [离线]<br>3. 备用卡件替换法 [离线] | 主控无法扫描到该卡，且在背板用示波器测量通信引脚无波形，初步判定接口故障。用万用表测量卡件供电电压，若低于阈值则为供电问题；若供电正常且晶振无输出波形，则为卡件硬件损坏。 | 根本处理：1. 工具：示波器、万用表、备用卡件。<br>2. 步骤：首先检查背板插针是否弯曲、氧化并处理。更换通信接口芯片或晶振。若无效，则以备用卡件整体替换。若累计使用超过10年且通信故障维修超过2次，或通信芯片采用停产协议无法获取备件，则整体更换并报废。；临时处理：紧急情况下将联锁保护信号的硬接线回路投入，并派专人在设备旁值守，准备手动紧急停机。 | 1. 定期检查背板清洁。<br>2. 拔插卡件须佩戴防静电手环。<br>3. 接口信号线加装防浪涌保护器。<br>4. 日常每月检查卡件面板指示灯状态，清洁背板金手指，确保卡件紧固无振动。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 执行机构 | 调速系统 | 将控制器输出的电信号或液压信号转换为机械位移，驱动调节阀动作。 | 否 | 定期检查执行机构动作是否灵活，有无卡涩、爬行现象；每月检查液压管路接头有无渗漏；每季度测试执行机构响应时间是否符合设计要求；大修时解体清洗检查各运动部件磨损情况，更换老化密封件。 | 当执行机构频繁出现拒动或卡涩、解体检查发现缸体或活塞严重磨损拉伤、多次更换密封件后仍无法消除内漏、或动作特性经反复调试仍不满足系统要求时，应报废更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油动机 | 执行机构 | 液压缸组件，在高压动力油作用下产生直线运动，直接带动调节阀。 | 否 | 定期检查油动机动作行程是否平滑无卡涩，活塞杆表面有无拉伤或腐蚀；每月检查各油口接头密封状况，确保无外泄；每季度进行静态与动态行程试验，验证全行程动作时间；大修时解体检查缸体磨损、活塞密封及导向环状态。 | 缸体内壁严重拉伤或锈蚀无法修复；活塞杆弯曲或表面镀铬层大面积剥落；多次更换密封件后仍持续内泄外漏；经大修后行程特性仍不满足设计要求时，应整体报废油动机。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 伺服阀 | 油动机 | 电液转换元件，精确控制进入油动机的油量及方向，响应控制信号。 | 是 | 定期检查伺服阀零偏电流是否在允许范围内，运行中有无异常振动或啸叫；每季度进行静态流量特性测试；严格控制系统油液清洁度，滤油器滤芯按规定周期更换；大修时送专业检测机构校验，不合格则更换。 | 当伺服阀零偏持续增大且无法通过调整恢复；阀内泄漏量超过允许标准；频率响应特性明显下降；经专业检测机构判定不合格且无法修复；或油液污染导致喷嘴挡板副和滑阀副严重磨损时，应更换伺服阀。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 长期高温运行或频繁过载导致绝缘材料脆化、碳化，绝缘电阻下降，易引发匝间短路。 | 电机外壳温升异常，绝缘漆有焦味，对地绝缘报警。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ (500V兆欧表) [电气]；介质损耗角 tanδ > 0.05 [电气]；局部放电量 > 250 pC [电气] | 定期绝缘电阻测试 [离线]；介损测试 [离线]；局部放电监测 [在线]；红外热成像检测热点 [在线] | 绝缘电阻值低于10MΩ且持续下降，结合运行小时数超过20000h，判定为绝缘老化；局部放电图谱出现簇状放电，相位分布展宽。 | 根本处理：拆解定子，清理旧绝缘，进行VPI浸漆或更换定子绕组。所需工具：烘箱、浸漆设备、兆欧表、耐压测试仪。；临时处理：降低负荷，加强外置冷却，临时用绝缘漆涂刷端部。 | 控制绕组温度在F级绝缘允许温升以内，改进通风冷却，定期监测绝缘电阻。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 永磁体退磁 | 电气/热 | 危急 | 永磁力矩马达的钕铁硼磁钢在高温（>150℃）或大电流去磁磁场作用下，剩余磁感应强度发生不可逆下降。 | 输出力矩明显不足，相同电流下转速偏高，定位力矩减小。 | 空载反电动势常数下降 > 10% [电气]；磁钢表面剩磁 Br < 1.0 T（原设计1.2T）[物理] | 测量反电动势常数（反电势）[离线]；高斯计检测磁钢表面磁场 [离线]；电机工况监测力矩-电流曲线 [在线] | 对比出厂数据，相同电流下输出力矩降低15%以上，且空载反电势波形幅值整体下降，排除机械卡滞，判定为退磁。 | 根本处理：拆除转子，取出磁钢，用充磁机重新充磁或更换同牌号磁钢并重新粘贴。所需工具：充磁机、高斯计、环氧胶、加热拆卸工具。；临时处理：降低负载率，增加强制风冷，暂时降额使用。 | 设置限流保护，避免堵转电流过大；加强散热确保磁钢温度 < 130℃；选用耐温等级更高的磁材。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行或润滑不良导致滚动体与滚道疲劳剥落、磨损，间隙增大，引起振动和异响。 | 电机运行有“咯噔”异响，振动幅值增大，转子轴向或径向窜动明显。 | 振动速度有效值 > 7.1 mm/s (ISO 10816-3) [物理]；轴承游隙超出上限0.03mm [物理]；温度上升 > 35K (相对环境) [物理] | 振动监测 [在线]；油液光谱分析铁磁颗粒 [离线]；听音棒或超声波检测 [离线]；测温 [在线] | 频谱显示轴承特征频率的尖峰，且加速度包络值超过20gE；停机检查轴承有麻点或铁屑，游隙超差，判定为磨损。 | 根本处理：解体电机，用拉马拆卸旧轴承，清洗轴颈和端盖，安装新轴承并加注规定牌号润滑脂。工具：拉马、轴承加热器、塞尺、振动分析仪。；临时处理：补充润滑脂，若异响严重则降低转速运行。 | 按润滑周期补充或更换润滑脂，保证脂量合适；防止异物进入；定期测振。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 编码器反馈故障 | 控制 | 严重 | 光电或磁编码器因污染、线路接触不良、码盘破裂等，导致位置/速度反馈信号丢失或错误。 | 设备抖动，转速不稳，电流环震荡，驱动器报编码器故障或跟随误差过大。 | 编码器信号幅值低于2.5V（TTL）[电气]；信号相位差偏离90°大于10° [电气]；通信误码率 > 1% [状态量] | 示波器检测编码器A/B/Z信号波形 [离线]；驱动器诊断报文读取 [在线]；目视检查码盘污染 [离线] | 用示波器监测A/B信号出现无规律毛刺或缺失，且物理线路导通良好，判定为编码器本体故障；或Z信号无对应输出。 | 根本处理：清洁码盘及读取头，重新对准安装；若码盘损坏则更换编码器，重新校正零点。工具：示波器、无尘布、螺丝刀、校零治具。；临时处理：临时切换为开环运行或无传感器模式（如适用）。 | 定期清洁编码器光学窗口，检查连接器锁紧，采用冗余编码器或全闭环控制。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 冷却系统失效 | 热/环境 | 一般 | 风道堵塞、风扇停转或水冷管路结垢导致电机热量无法散出，温升急剧升高。 | 外壳烫手，温控开关频繁跳脱，电机出力下降（降额保护）。 | 绕组温度 > 130℃ (F级绝缘) [物理]；冷却风量低于额定60% [物理]；水冷流量 < 2 L/min [物理]；出水温度 > 60℃ [物理] | 安装测温热电偶/RTD [在线]；风压/流量计 [在线]；目视检查风扇运转 [离线] | 实测绕组温度超过绝缘等级允许最高温度，且冷却管路进出口温差 > 10℃或风量不足，判定为冷却失效。 | 根本处理：清理风道或滤网，更换损坏风扇；水冷系统则清洗管路、除垢或更换水泵。工具：风速计、流量计、清洗设备。；临时处理：开启机柜空调或临时外置风扇强制冷却，降负荷运行。 | 定期检查冷却系统，设定温度限幅保护，加装风压/流量报警。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 转子动平衡破坏 | 机械 | 危急 | 转子配重块脱落、磁钢移位或粘接剂老化，导致不平衡量超标，引起剧烈振动。 | 电机剧烈振动，机座抖动明显甚至移位，噪音增大。 | 不平衡振动1X频幅值 > 10 mm/s [物理]；相位稳定，与转速平方成正比。 | 振动分析仪监测频谱和相位 [在线/离线]；动平衡机检测 [离线] | 振动主频为1倍转频且幅值随转速升高急剧加大，相位稳定，排除不对中、松动故障，判定为动平衡失效。 | 根本处理：取出转子上动平衡机，重新去重或加重配平，或用平衡泥胶临时粘补。工具：动平衡机、钻床、电子秤。；临时处理：若振动过大，立即降速运行，临时对称粘贴配重。 | 转子制造后进行全速动平衡，确保平衡等级G2.5；定期检查磁钢粘接。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 转子扫膛 | 机械 | 危急 | 轴承严重磨损、端盖变形或转子弯曲导致气隙不均，转子铁心与定子铁心发生接触摩擦。 | 电机发出尖锐摩擦声，电流瞬间剧烈波动，机壳高温，转速下降甚至卡死。 | 定转子气隙差 > 15%平均气隙 [物理]；绝缘电阻急剧下降（摩擦产生铁屑）[电气] | 停机用塞尺测量气隙 [离线]；振动频谱出现摩擦宽带特征 [在线]；内窥镜检查擦痕 [离线] | 停车盘车有卡滞感，塞尺测量气隙最大最小值超出偏差允许范围，且定子铁心内表面有周向划痕，判定为扫膛。 | 根本处理：解体电机，更换磨损轴承，镗孔修复端盖或更换端盖；轻微扫膛可打磨定子齿尖，严重则需更换定转子铁心。工具：内径千分尺、塞尺、拉马、镗床。；临时处理：紧急停机，无法临时修复，只能更换电机或进行大修。 | 定期检测轴承游隙和振动，确保气隙均匀度，装配时严格按照公差带控制。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 定子绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 匝间绝缘因过电压、过热或机械损伤导致相邻匝直接导通，形成局部短路环。 | 电机三相电流不平衡，局部高温，绝缘漆冒烟，力矩脉动增大。 | 三相电阻不平衡度 > 2% [电气]；阻抗降低 > 5% [电气]；局部放电量 > 500 pC [电气] | 直流电阻测试 [离线]；浪涌测试（匝间冲击耐压）[离线]；在线局部放电监测 [在线]；红外热像 [在线] | 浪涌试验波形出现振荡频率增加和阻尼增大，与正常波形比较偏差 > 10%；三相电阻不平衡度超标，排除外部接线问题，判定为匝间短路。 | 根本处理：拆解定子，查找短路点，切除并重绕受损线圈，或更换整个定子。工具：浪涌测试仪、电桥、绕线机、浸漆设备。；临时处理：临时隔离短路支路或降功率运行（若允许缺一组）。 | 加强防潮、防尘，使用dv/dt滤波器保护绝缘，严格控制过载时间。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 永磁体粘接失效脱落 | 机械 | 危急 | 磁钢与转子铁心之间的粘接剂因老化、过热或机械冲击导致脱胶，磁钢飞出。 | 产生异响（撞击声），力矩急剧下降或波动，转子卡死，振动突然增大。 | 噪声突变出现冲击脉冲 [物理]；振动频谱出现宽带高幅随机冲击 [物理] | 振动加速度包络分析 [在线]；停机内窥镜检查 [离线] | 振动监测出现无规律的冲击尖峰，加速度幅值 > 50g，频谱呈宽带分布，无规则周期性，且力矩下降，内窥镜可见磁钢移位或缺失，判定为脱落。 | 根本处理：拆出转子，清理基座，重新粘贴磁钢并固化，更换损坏磁钢。工具：内窥镜、加热板、环氧胶、高斯计、动平衡机。；临时处理：降速运行，密切监视振动，无法长期维持。 | 控制电机温度不超过磁钢粘接剂工作温度（通常 < 120℃），避免急加速急减速冲击，选用耐高温粘接剂。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 接线盒与引出线故障 | 电气 | 严重 | 接线端子松动、氧化或电缆绝缘破损，导致接触电阻增大发热或相间短路。 | 接线盒温升异常高出线端，电机运行断续，缺相报警，有烧焦味。 | 接头接触电阻 > 500 μΩ [电气]；红外测温相对温差 > 20K [物理]；三相电流不平衡 > 10% [电气] | 红外热成像巡检接线盒 [在线/离线]；直流电阻测试 [离线]；目视检查 [离线] | 接线盒局部高温热点超过90℃，锁紧检查发现端子松动，或绝缘层有破损痕迹，电阻测量时不同相差异明显，判定为接线故障。 | 根本处理：重新压接或焊接端子，更换损坏电缆，清理氧化层，紧固螺栓至规定力矩。工具：力矩扳手、接触电阻测试仪、红外热像仪。；临时处理：临时缠绕绝缘胶带并紧固，降低负荷运行。 | 定期紧固接线端子，防护等级按IP55密封，使用防松垫圈，避免电缆弯折。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 轴电流腐蚀 | 电气/化学 | 严重 | 变频器共模电压通过定转子电容耦合产生轴电压，击穿轴承油膜形成电流，使轴承滚道产生电蚀搓板纹。 | 运行有周期性“嗡嗡”声，轴承温升异常，润滑油发黑且含金属屑。 | 轴电压 > 1.5V (峰值) [电气]；轴电流 > 0.5A (峰值) [电气]；轴承油脂中铁含量 > 200 ppm [化学] | 轴电压测量（碳刷法）[离线]；轴承油脂光谱分析 [离线]；振动频谱出现轴承特征频率波动 [在线] | 轴电压峰值超过1.5V，且轴承拆解后发现滚道有规律性凹痕（搓板纹），油脂光谱铁磁性颗粒超标，判定为轴电流腐蚀。 | 根本处理：转子轴上加装接地碳刷，轴承使用绝缘套或陶瓷球轴承，消除轴电流回路。工具：轴电压测试仪、绝缘涂层喷枪、轴承加热器。；临时处理：安装临时接地软刷，缩短润滑周期。 | 使用变频器共模滤波器，采用绝缘轴承或电蚀防护环，定期测轴电压。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 堵转过热 | 热 | 危急 | 负载异常卡死或控制错误导致电机长时间堵转，电流高达堵转电流，绕组温度急速上升。 | 电机不转，外壳过热，绝缘漆流淌、冒烟，驱动器过载报故障。 | 堵转电流 > 额定电流3-5倍 [电气]；绕组温升率 > 5K/s [物理]；出现绝缘焦味 [化学] | 电流传感器检测 [在线]；温度传感器过热保护 [在线] | 堵转保护未动作或失效，电机静止但电流持续为额定值数倍，绕组温度在数秒内超过极限，判定为堵转过热。 | 根本处理：解除堵转源（机械卡滞），立即断电冷却，测量绝缘电阻判断绕组是否受损。若受损，需更换绕组。工具：摇表、测温枪、内窥镜。；临时处理：强行盘车解除卡滞，冷却后检查。 | 设定堵转保护反应时间 < 1s，定期校验保护回路，保证机械传动灵活。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 气隙不均 | 机械 | 一般 | 因装配误差、基础沉降或轴承座不同心导致定转子气隙不对称，产生单边磁拉力。 | 电机振动随位置变化，空载电流增大，力矩脉动。 | 最大最小气隙差 > 10%平均气隙 [物理]；径向振动2倍频幅值升高 [物理] | 塞尺测量气隙 [离线]；激光对中仪测量同心度 [离线]；振动频谱分析 [在线] | 四等分点气隙测量值偏差超过10%，且2倍电源频率振动分量突出，排除电气故障，判定为气隙不均。 | 根本处理：重新调整电机与负载的对中，或镗磨端盖止口，更换非等高的安装垫片。工具：激光对中仪、塞尺、千分表。；临时处理：微量偏差可调整垫片补偿，运行中加强监控。 | 安装时严格进行对中，使用弹性联轴器或柔性安装，定期检查基础。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 控制电源波动 | 电气/控制 | 一般 | 驱动器供电电网电压跌落、三相不平衡或谐波含量过高，影响控制精度和电机发热。 | 电机运行不稳定，速度波动，驱动器报警输入欠压或过压。 | 电压不平衡度 > 2% [电气]；THDu > 5% [电气]；直流母线纹波 > 5% [电气] | 电能质量分析 [在线/离线]；驱动器诊断信息读取 [在线] | 测量电网三相电压不平衡度和谐波总畸变率超标，驱动器频繁报电源故障，排除驱动本身问题，判定为电源品质不佳。 | 根本处理：加装电能质量治理装置（如电抗器、有源滤波器），改善供电，或调整变压器分接头。工具：电能质量分析仪、示波器。；临时处理：暂时切换至另一路供电电源，或降功率使用。 | 加强电源质量监测，选用宽电压输入驱动，加装隔离变压器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 力矩马达 | 伺服阀 | 将电信号转换为力矩并驱动挡板或阀芯的电磁部件。 | 是 | 定期检查力矩马达线圈电阻值是否在规定范围内，绝缘电阻是否合格；检查衔铁运动是否灵活有无卡滞；运行中监视控制电流是否稳定，异常波动时排查力矩马达性能；大修时进行静态特性测试。 | 线圈断路或短路且无法修复；衔铁永久变形或磁性衰减导致输出力矩不足；经测试力矩-电流特性严重偏离设计曲线且无法调整恢复时，应更换力矩马达或连同伺服阀整体更换。 | 线缆拖链疲劳断芯 | 机械/环境 | 一般 | 电机动力或信号电缆在拖链中反复弯曲，导致铜丝疲劳断裂，呈时断时通状态。 | 电机偶然出现过流或位置丢失，在移动时出现，静止时正常。 | 线缆相阻值突变 > 0.5 Ω [电气]；断芯处屏蔽层破损 [物理] | 电缆弯曲测试并检查拖链路径 [离线]；电阻动态测量 [离线]；目视检查电缆鼓包 [离线] | 电机在特定位置或运动中出现通信丢失或电流波动，电缆拉伸后测量某相电阻时大时小，判定为疲劳断芯。 | 根本处理：更换拖链专用软电缆，调整拖链弯曲半径，固定两端。工具：电阻计、剥线钳、电缆测试仪。；临时处理：临时重新剥线压接，用跨接线旁通断股段。 | 选用高柔耐弯电缆，定期检查拖链状态，避免过小弯曲半径。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 喷嘴挡板副 | 伺服阀 | 通过间隙变化改变控制油压的精密节流组件。 | 是 | 严格控制液压油清洁度，按规程定期化验油质并更换滤芯；运行中监视伺服阀控制油压是否稳定，异常波动时排查喷嘴挡板间隙是否被异物堵塞；大修时在洁净环境下拆检清洗喷嘴和挡板，检查有无磨损或冲蚀。 | 喷嘴或挡板表面出现严重冲蚀沟痕导致流量特性劣化；因油液污染造成堵塞经反复清洗仍无法恢复；配合间隙超出设计公差范围且无法修复时，应更换伺服阀或喷嘴挡板组件。 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 滑阀阀芯套 | 伺服阀 | 通过滑动改变油路通断和流量的圆柱形阀芯与阀套。 | 是 | 确保液压油清洁度达标，定期更换滤油器滤芯；运行中监视伺服阀输出流量和压力的线性度；大修时专业检测机构进行流量增益和线性度测试；日常严禁在油质不合格情况下长时间运行。 | 阀芯与阀套配合间隙因磨损增大导致内泄漏超标；阀芯表面出现轴向拉伤划痕影响控制精度；经专业检测流量特性严重偏离标准且研磨修复无法恢复时，应更换伺服阀。 | 调速系统 - 滑阀阀芯套
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 按厂家规定的检修周期拆检清洗内置滤网；日常维护中严格保证系统油液清洁度在NAS等级要求以内；发现伺服阀工作不稳定时优先排查滤网是否堵塞；清洗时使用专用溶剂，禁止用锐器刮擦滤网表面。 | 滤网破损、变形或孔径扩大无法有效拦截颗粒；滤网经多次清洗后仍频繁堵塞且流通能力明显下降；滤网材质老化脆裂失去过滤功能时，应更换同规格内置滤网。 | 滤网堵塞 | 机械/环境 | 一般 | 油液中杂质、油泥或劣化产物堆积在滤网表面，导致流通面积减小，压差增大。机理：污染物粒径大于滤网孔径时被截留，随时间累积造成堵塞。 | 1. 调速系统油动机动作迟缓或卡涩；2. 滤网前后压差报警；3. 油泵出口压力升高；4. 油温可能异常升高；5. 系统回油不畅导致油箱液位波动。 | 滤网前后压差 ≥0.15MPa（正常<0.05MPa）[物理]；流量下降量 ≥设计流量20% [物理]；油液清洁度超标NAS 8级 [化学] | 1. 在线压差变送器实时监测 [在线]；2. 流量计在线监测 [在线]；3. 定期油液取样颗粒度分析 [离线]；4. 红外热成像检查滤网壳体温度分布 [离线] | 若滤网压差持续超过0.15MPa且油泵出口压力无异常升高，可判定为滤网堵塞；若伴随油动机动作滞缓，进一步确认。排除油泵故障及管路泄漏。 | 根本处理：1. 停运调速油泵并泄压；2. 使用专用扳手拆卸滤网端盖；3. 取出滤芯，检查堵塞物性质；4. 若为可清洗滤网，用洁净溶剂（如无水煤油）超声波清洗，压缩空气吹干；5. 若不可清洗，更换同型号新滤芯；6. 回装并更换密封圈，力矩扳手按规定预紧；7. 恢复后低速启动油泵，排空滤网壳体空气，检查泄漏。所需工具：防爆工具组、力矩扳手、超声波清洗机、颗粒度检测仪。；临时处理：1. 在线运行时若压差接近报警值但无法停机，可暂时切换至备用滤网运行（如有旁路设计）；2. 若无备用，可降低负荷运行并密切监视油动机动作；3. 临时措施：提高油泵转速以弥补压降（不推荐），需评估油泵温升。 | 1. 油液定期化验，确保清洁度优于NAS 7级；2. 油系统加装磁性过滤器及呼吸器干燥剂；3. 新油注入须经精密过滤机（精度≤5μm）；4. 滤网压差高报警设定值0.12MPa联锁预警。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 按厂家规定的检修周期拆检清洗内置滤网；日常维护中严格保证系统油液清洁度在NAS等级要求以内；发现伺服阀工作不稳定时优先排查滤网是否堵塞；清洗时使用专用溶剂，禁止用锐器刮擦滤网表面。 | 滤网破损、变形或孔径扩大无法有效拦截颗粒；滤网经多次清洗后仍频繁堵塞且流通能力明显下降；滤网材质老化脆裂失去过滤功能时，应更换同规格内置滤网。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 按厂家规定的检修周期拆检清洗内置滤网；日常维护中严格保证系统油液清洁度在NAS等级要求以内；发现伺服阀工作不稳定时优先排查滤网是否堵塞；清洗时使用专用溶剂，禁止用锐器刮擦滤网表面。 | 滤网破损、变形或孔径扩大无法有效拦截颗粒；滤网经多次清洗后仍频繁堵塞且流通能力明显下降；滤网材质老化脆裂失去过滤功能时，应更换同规格内置滤网。 | 滤网密封失效 | 机械 | 一般 | O型密封圈老化、安装咬伤、端盖紧固不均或密封面损伤导致油液内漏或外漏。机理：密封材料长期受高温、高压油液侵蚀失去弹性；安装时未涂润滑脂导致扭曲；螺栓预紧力不对称。 | 1. 滤网壳体结合面渗油；2. 油站液位缓慢下降；3. 系统油压偏低或波动；4. 可能有外部污染颗粒进入油系统。 | 外漏油迹面积>50cm² [状态量]；油箱液位下降速率>5mm/天 [物理]；壳体螺栓残余预紧力低于额定70% [物理] | 1. 巡检目视检漏 [离线]；2. 扭矩扳手定期校验螺栓紧固力矩 [离线]；3. 油站液位计趋势 [在线] | 目视确认壳体接合面有渗油或滴油痕迹，且排除其他泄漏点后，使用力矩扳手检查螺栓松动情况；若螺栓力矩正常但泄漏，则判断密封件失效。 | 根本处理：1. 隔离并泄压滤网段；2. 拆卸端盖螺栓，彻底清除旧密封圈及密封面残留物；3. 使用液体密封垫料规定牌号涂覆密封面；4. 安装新O型圈，涂凡士林或液压油润滑；5. 按对角顺序分3次均匀紧固螺栓至规定力矩值；6. 恢复后低压力试漏。工具：力矩扳手、刮刀、专用密封胶、塑料锤。；临时处理：1. 轻型外漏可在线紧固螺栓至规定力矩，但需防过载；2. 若泄漏持续，可采用带压堵漏密封剂临时包裹，需评估材料相容性；3. 严重泄漏需降低负载并准备停机处理。 | 1. 每次更换滤芯同步更换密封圈；2. 使用耐高温耐油氟橡胶O型圈（如Viton）；3. 螺栓防松标记，巡检时发现错位立即紧固；4. 检修规程规定密封圈更换周期不超过3年。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 内置滤网 | 伺服阀 | 保护喷嘴挡板副和滑阀副免受大颗粒污染的精密过滤元件。 | 是 | 按厂家规定的检修周期拆检清洗内置滤网；日常维护中严格保证系统油液清洁度在NAS等级要求以内；发现伺服阀工作不稳定时优先排查滤网是否堵塞；清洗时使用专用溶剂，禁止用锐器刮擦滤网表面。 | 滤网破损、变形或孔径扩大无法有效拦截颗粒；滤网经多次清洗后仍频繁堵塞且流通能力明显下降；滤网材质老化脆裂失去过滤功能时，应更换同规格内置滤网。 | 滤网破损 | 机械 | 严重 | 滤网金属丝网或纤维滤材因疲劳、腐蚀、压差过大或外来机械损伤产生穿孔、开裂，失去过滤功能。机理：长期脉动压力引起交变应力疲劳；油中水分导致锈蚀；或安装不当造成机械划伤。 | 1. 油液清洁度突然恶化；2. 下游伺服阀频繁卡涩；3. 滤网压差异常降低或波动；4. 油箱回油滤网上发现滤网碎片。 | 滤网压差急剧下降至小于0.01MPa（正常运行时稳定值）[物理]；油液颗粒度超过NAS 12级 [化学]；下游元件磨损金属含量Fe>50ppm [化学] | 1. 在线颗粒度计数器突变报警 [在线]；2. 压差变送器趋势分析 [在线]；3. 光谱元素分析：铁、铜、硅含量异常 [离线]；4. 拆卸后目视检查或用内窥镜检查滤网 [离线] | 当压差信号消失且油液清洁度在短时间（如1小时内）由NAS 7恶化至NAS 10以上，同时伺服阀或比例阀出现间歇性卡涩，可判定滤网破损。排除取样污染后可确诊。 | 根本处理：1. 立即停运相关油泵隔离滤网管路；2. 带压排放壳体存油；3. 打开端盖取出滤芯；4. 使用强光手电透光检查，确认破损位置及程度；5. 更换全新原厂滤芯；6. 严重时需取出下游节流孔板、伺服阀进行清洗或更换；7. 重新进行油冲洗，清洁度达标后方可投运。所需工具：内窥镜、防爆工具、备件滤芯、便携颗粒度仪。；临时处理：1. 确认破损后立即隔离损坏滤网，启用备用过滤回路；2. 若无备用，可临时在下游关键阀前加装临时高压滤网（预充油），需紧密监护压差；3. 降低系统压力至最低允许值运行。 | 1. 滤网选型时校核疲劳极限，安全系数≥2.5；2. 油系统加装蓄能器吸收压力脉动；3. 安装时使用导向工具，严禁用锐器捅压滤网；4. 定期进行油中水分监测，控制≤100ppm。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 位移传感器 | 油动机 | 检测油动机活塞行程，提供反馈信号以实现闭环控制。 | 否 | 定期校验位移传感器输出信号与实际行程的对应关系，检查线性度和灵敏度；每月检查传感器安装紧固状况，确保无松动和移位；大修时进行全量程精度校准；检查传感器电缆有无破损、屏蔽层接地是否良好。 | 传感器输出信号严重漂移且无法校准；线圈断路或短路导致无信号输出；铁芯或测杆弯曲变形影响测量精度；经多次校准后精度仍无法满足闭环控制要求时，应更换位移传感器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | LVDT线圈 | 位移传感器 | 产生次级感应电势以反映铁芯位置的差动变压器绕组。 | 是 | 定期测量线圈电阻和绝缘电阻是否合格；检查线圈外壳有无机械损伤或油液侵蚀；运行中监视LVDT输出信号的对称性和线性度；大修时进行全量程校准试验，记录灵敏度变化趋势。 | 线圈绝缘电阻持续下降且低于安全标准；绕组断路或匝间短路导致输出信号异常；外壳破损导致线圈受潮或油浸损坏；经校准试验确认线性度或灵敏度严重偏离设计值且无法修复时，应更换LVDT线圈。 | 调速系统 - LVDT线圈
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | LVDT线圈 | 位移传感器 | 产生次级感应电势以反映铁芯位置的差动变压器绕组。 | 是 | 定期测量线圈电阻和绝缘电阻是否合格；检查线圈外壳有无机械损伤或油液侵蚀；运行中监视LVDT输出信号的对称性和线性度；大修时进行全量程校准试验，记录灵敏度变化趋势。 | 线圈绝缘电阻持续下降且低于安全标准；绕组断路或匝间短路导致输出信号异常；外壳破损导致线圈受潮或油浸损坏；经校准试验确认线性度或灵敏度严重偏离设计值且无法修复时，应更换LVDT线圈。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | LVDT线圈 | 位移传感器 | 产生次级感应电势以反映铁芯位置的差动变压器绕组。 | 是 | 定期测量线圈电阻和绝缘电阻是否合格；检查线圈外壳有无机械损伤或油液侵蚀；运行中监视LVDT输出信号的对称性和线性度；大修时进行全量程校准试验，记录灵敏度变化趋势。 | 线圈绝缘电阻持续下降且低于安全标准；绕组断路或匝间短路导致输出信号异常；外壳破损导致线圈受潮或油浸损坏；经校准试验确认线性度或灵敏度严重偏离设计值且无法修复时，应更换LVDT线圈。 | 调速系统 - LVDT线圈 | 电气/绝缘/机械 | 严重 | LVDT线圈常见故障包括：初级线圈或次级线圈断线（机械振动/老化）、匝间短路（绝缘劣化）、铁芯卡涩或脱出（机械磨损）、绝缘电阻下降（受潮或污染）。机理：线圈断路导致无输出；匝间短路使变比改变、输出异常；铁芯位移受限或脱落使输出与实际位移失配；绝缘劣化引发电信号漂移、干扰。 | 调节系统振荡、阀门开度反馈异常；DCS画面显示LVDT反馈信号波动、超差或为零；控制回路切手动；现场可听到执行机构异常抖动声。 | 线圈电阻：初级/次级偏差＞±10%（标称值如100Ω/200Ω）[电气]；绝缘电阻：＜1MΩ（500V兆欧表）[电气]；输出电压线性度：非线性误差＞0.5%FS[物理]；铁芯拉杆间隙：轴向窜动＞0.2mm[物理] | 万用表测量线圈电阻[离线]；绝缘电阻测试仪测绝缘[离线]；函数信号发生器+示波器测输出特性[离线]；DCS趋势监视反馈信号[在线]；LVDT校验装置全行程测试[离线] | 断开接线，测量各线圈电阻并与铭牌值对比，偏差＞±10%判故障；用500V兆欧表测线圈对外壳绝缘，＜1MΩ判严重劣化；全行程校验输出电压，若线性度超差或跳变，且排除接线问题后即判线圈损坏。 | 根本处理：停机后拆除旧LVDT；清理安装孔与连杆；安装新LVDT（同型号），用塞尺保证铁芯居中，锁紧并打防松标记；连接线路并校准零位/满度；全行程试验，线性度＜0.5%方可投运。工具：万用表、兆欧表、LVDT校验仪、塞尺、力矩扳手。；临时处理：若为单支线圈故障且系统有多路冗余，可启用备用通道维持运行，降低负荷并加强在线监视。 | 定期检查接线端子紧固、防松；保持电箱IP54以上防护，加装防潮加热器；控制环境温度不超55℃；避免执行机构过冲撞到限位。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯与阀套间隙因油液污染、杂质积存或锈蚀导致运动受阻，无法正常开启或关闭；弹簧疲劳造成复位力不足 | 系统压力波动大，卸荷时间延迟或无法卸荷，油温升高；操作手感沉重，阀杆运动有明显停顿 | 动作时间>200ms [物理]；阀芯位移量<95%全行程 [物理]；阀前压力超调>10%设定值 [物理]；弹簧力下降>15%设计值 [机械] | 压力传感器在线监测 [在线]；阀芯位移传感器 [在线]；油液颗粒度定期采样 [离线]；弹簧力测试仪定期检验 [离线] | 若在线监测动作时间持续>200ms且油温同步上升，结合颗粒度NAS等级>8级，则判断为卡涩；解体后测量间隙超过设计最大配合间隙1.5倍则确认 | 根本处理：1.拆卸阀体，取出阀芯；2.清洗阀套及阀芯，使用铜刷和清洁溶剂；3.检查配合间隙，超差时研磨或更换阀芯；4.更换密封件；5.测试弹簧力，不合格更换；6.重新装配并试验 | 定期过滤或更换液压油，保持NAS 7级以内；加装精密过滤；定期动作测试
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀内泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 阀芯与阀座密封面磨损、冲蚀或密封圈老化导致密封不严，压力油持续经卸荷口流回油箱 | 系统压力建立缓慢，保压时压力缓慢下降，卸荷管路有持续温热感或微小流量声 | 内泄漏量>允许值（额定流量0.5%）[物理]；保压5分钟内压力降>5%设定值 [物理]；阀体温度局部升高>10℃ [物理] | 流量计接卸荷口测量 [离线]；压力表长期观察 [在线]；红外热像仪扫描阀体 [离线] | 停机后关闭卸荷口出口球阀，若有持续流量且压力降速率超阈值，则存在内漏；拆解后检视密封面发现连续损伤线则确诊 | 根本处理：1.关闭系统并泄压；2.拆卸阀座，检查密封面损伤情况；3.轻微损伤用研磨膏对研修复，严重损伤更换阀芯阀座偶件；4.更换全部密封圈并涂抹清洁液压油；5.压力试验 | 保证油液清洁度，防止颗粒物冲刷密封面；避免长时间高压差卸载
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀线圈烧毁 | 电气/绝缘 | 危急 | 电磁铁线圈因受潮绝缘降低、电压过高、频繁动作导致温升超过绝缘等级极限，或机械卡涩导致铁芯无法吸合引起过电流 | 电磁铁表面冒烟、有焦糊味，线圈电阻异常，指示灯不亮，阀无法动作；保险丝熔断或驱动器报警 | 线圈绝缘电阻<1MΩ [电气]；线圈电阻偏差>±10%标称值 [电气]；温升>85K（F级绝缘）[物理]；吸合电流持续高于保持电流1.5倍 [电气] | 万用表测量电阻及绝缘 [离线]；红外测温仪在线巡检 [在线]；驱动器电流监控 [在线] | 测量线圈电阻超出偏差且绝缘电阻<1MΩ，或电流监控显示持续高电流伴随卡涩报警，则可判定线圈烧毁 | 根本处理：1.断电并拆除电磁铁；2.更换同型号新线圈，检查铁芯运动灵活；3.用酒精清理磁性杂质；4.测量绝缘合格后装配；5.通电试验并测量吸合、保持电流 | 使用防潮型电磁铁；设定控制系统限制最大动作频率；定期测量绝缘
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀外部泄漏 | 机械/密封 | 一般 | 阀盖O型圈、端面密封垫或阀体接合面因老化、紧固力矩不足或密封面损伤导致液压油向外部渗漏；长期高温加速密封材料硬化 | 阀体外表面挂油、滴油，周围有油渍，油箱油位异常下降，可能闻到油味 | 目视泄漏量≥1滴/min [物理]；紧固螺栓残存力矩＜设计值80% [物理]；密封圈硬度＞90 Shore A [机械] | 目视巡检 [离线]；力矩扳手校验 [离线]；油位计在线趋势 [在线] | 清洁阀体表面后保压5 min，若出现油珠或油迹面积扩大，则存在外漏；拆检若密封圈有永久变形或刮伤，确诊为密封失效 | 根本处理：1. 排空阀组压力；2. 松开阀盖螺栓，更换全部O型圈及垫片，涂抹润滑脂定位；3. 检查密封面有无划痕，轻微者用油石打磨，严重者更换阀体；4. 按交叉对角线三次紧固至标称力矩；5. 升压试验观察15 min；临时处理：清洁后涂密封胶临时堵漏，限压运行 | 选用耐温等级相符的密封材料（如FPM）；装配时使用力矩扳手；防止液压冲击
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀弹簧断裂 | 机械 | 严重 | 阀芯复位弹簧因长期高频交变应力、材料疲劳或氢脆发生断裂，导致阀芯无法回到关闭位置，卸荷口常开 | 系统无法建立压力，卸荷管路持续排油，可能伴随“咔哒”异响；驱动器报警“卸荷阀故障” | 弹簧自由长度＜设计值95% [机械]；阀芯复位时间＞500 ms或无复位 [物理]；卸荷口全流量持续超过10 s [物理] | 位移传感器在线监测阀芯位置 [在线]；弹簧力试验台定期抽检 [离线]；卸荷管流量监测 [在线] | 在线检测到卸荷指令撤除后卸荷口仍有＞90%额定流量，且阀芯位移信号为零或不变化，拆检中发现弹簧断裂即为确诊 | 根本处理：1. 停泵泄压；2. 拆卸阀端盖，取出断裂弹簧碎片，清理腔体；3. 更换同规格新弹簧，测量自由高度及弹簧力；4. 检查阀芯导向面有无刮伤，用油石修复；5. 复装并做动作试验 | 选用高疲劳寿命弹簧材料；定期更换弹簧（如运行2年）；避免油液污染导致阀芯别劲增加弹簧负荷
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀先导阻尼孔堵塞 | 机械/控制 | 严重 | 先导控制油路中的固定节流孔或滤网被油液中的微细颗粒、油泥堵塞，导致控制腔压力无法快速泄放或建立，阀芯无法按指令动作 | 卸荷阀开启延迟＞500 ms或无法开启，关断延迟导致系统超压；先导过滤器压差报警 | 先导压力响应时间＞300 ms [物理]；阻尼孔两侧压差＞0.5 MPa [物理]；先导油路滤网两侧压差＞0.05 MPa [物理] | 压力传感器分别监测先导腔及主油路压力 [在线]；压差发讯器 [在线]；颗粒度仪分析 [离线] | 若主阀动作延迟且先导压力斜坡异常缓慢，同时先导过滤器或阻尼孔前后压差超限，则判断为阻尼孔堵塞；拆解后用放大镜确认孔内污物 | 根本处理：1. 停机并泄压至零；2. 拆下阻尼孔螺堵，取出滤网，用超声波清洗机及洁净溶剂清洗阻尼孔；3. 更换污染滤网；4. 更换或强制过滤液压油，将NAS等级提至7级以内；5. 重新标定先导压力；临时处理：可拆除滤网临时恢复，但需确保系统运行油液清洁，并立即安排停机清洗 | 提高油液清洁度至NAS 6-7级；加装先导油路精密过滤器（3 μm）；设定滤网定期更换周期
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 快速卸荷阀 | 油动机 | 在紧急停机时快速卸掉油动机内的压力油，使阀门迅速关闭。 | 是 | 定期进行快速卸荷阀动作试验，验证开启时间是否满足设计要求（通常小于0.1秒）；每月检查阀体密封状况和弹簧预紧力；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧疲劳状态及各油口通道是否畅通。 | 阀芯密封面严重损坏导致关不严；弹簧断裂或严重疲劳导致动作不可靠；动作试验中开启时间严重超标；经多次研磨修复后仍无法保证密封性和快速响应性能时，应报废更换。 | 快速卸荷阀电气接插件接触不良 | 电气 | 一般 | 电磁铁插头、插座或接线端子因振动松脱、氧化腐蚀、密封失效进水汽，导致线圈间歇性得电或电流不足 | 电磁铁偶发性不吸合，指示灯时亮时灭，控制回路发出“线圈断路”或“欠压”报警，电阻值漂移 | 接触电阻＞0.5 Ω [电气]；线圈端电压波动＞±15%标称值 [电气]；绝缘电阻＜1 MΩ（受潮） [电气] | 万用表在线测量线圈端子电压 [离线]；红外热成像扫描接插件温升 [离线]；目视检查插头内有无绿铜锈 [离线] | 晃动接插件时线圈电压突变或吸合/释放不规则，且接触电阻超标，即可判定为接插件故障 | 根本处理：1. 断电；2. 拆开插头，清理插针插座表面氧化层（使用电路清洁剂和棉签）；3. 更换已腐蚀的插针或插座；4. 紧固接线螺丝，涂抹导电膏；5. 重新装配并做插拔力测试；6. 通电试验连续动作10次；临时处理：清理并紧固后可作为临时处理，若插针烧蚀则必须停机更换 | 选用带锁紧的防振插头；涂抹防氧化脂；定期检查紧固
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 活塞动密封 | 油动机 | 防止油动机高低压腔之间内泄漏的密封环。 | 是 | 定期监测油动机在保压状态下活塞有无缓慢漂移，判断密封环磨损程度；大修时测量密封环尺寸，检查有无变形、硬化或表面损伤；按规定周期在检修中更换活塞密封环；保持油液清洁度以减少对密封件的磨损。 | 密封环严重磨损导致油动机内泄增大、活塞漂移超出允许范围；密封环材料老化硬化失去弹性；密封环表面出现深划痕或局部缺损无法保证密封效果时，应更换活塞动密封。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 供油装置 | 调速系统 | 为执行机构提供稳定压力和清洁度的液压动力源。 | 否 | 定期检查油箱油位和油温是否在正常范围；每月检查油泵运行声音和振动是否异常；按周期化验油液清洁度、水分含量和酸值，不合格时及时换油或净化处理；定期检查管路系统有无渗漏；大修时全面清洗油箱和管路，更换所有滤芯。 | 当油箱严重锈蚀穿孔、主油泵多次故障且整体性能劣化、管路系统老化渗漏严重且修复费用接近更换成本、或供油装置已无法提供系统所需的压力和流量时，经技术鉴定可报废更换整台供油装置。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 定期检查油箱外观有无锈蚀、渗漏和变形；每年清洗油箱内部，清除底部沉积的水分和杂质；检查油箱呼吸器或空气滤清器是否畅通；大修时对油箱内壁进行防腐处理；保持油位在正常范围，避免过低导致吸入空气或过高导致溢油。 | 油箱壁板严重锈蚀减薄出现针孔或裂纹；箱体焊缝开裂且补焊后仍反复渗漏；内部防腐涂层大面积脱落导致油质持续劣化；箱体变形严重影响安装和使用时，应更换油箱。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 定期检查油箱外观有无锈蚀、渗漏和变形；每年清洗油箱内部，清除底部沉积的水分和杂质；检查油箱呼吸器或空气滤清器是否畅通；大修时对油箱内壁进行防腐处理；保持油位在正常范围，避免过低导致吸入空气或过高导致溢油。 | 油箱壁板严重锈蚀减薄出现针孔或裂纹；箱体焊缝开裂且补焊后仍反复渗漏；内部防腐涂层大面积脱落导致油质持续劣化；箱体变形严重影响安装和使用时，应更换油箱。 | 油箱渗漏 | 机械/环境 | 一般 | 油箱焊缝开裂、密封垫老化或腐蚀穿孔导致液压油/润滑油外泄。长期振动或环境湿度大易引发。 | 油箱外部有油渍，地面有油迹；油位计显示持续缓慢下降；补油频率增加。 | 油位下降速率>1cm/天 [物理]；外部目视可见油滴或油痕 [状态量] | 液位计 [在线]；现场目视巡检 [离线]；漏油检测带/漏油传感器 [在线] | 在停机状态清洁并干燥油箱外壁，撒上滑石粉，观察最先湿润的裂纹或砂眼位置即为漏点。液位下降与补油量不成比例时立即排查。 | 根本处理：排空油箱油液；对焊缝漏点进行打磨并氩弧焊补焊；对密封垫老化需清理结合面，更换同规格耐油橡胶垫（如丁腈橡胶）。工具：焊机、力矩扳手。；临时处理：使用堵漏胶棒或环氧树脂胶临时封堵砂眼或非承压区裂缝。 | 定期清洁油箱外表防腐；安装减震垫减少振动传递；使用不锈钢材质油箱。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 定期检查油箱外观有无锈蚀、渗漏和变形；每年清洗油箱内部，清除底部沉积的水分和杂质；检查油箱呼吸器或空气滤清器是否畅通；大修时对油箱内壁进行防腐处理；保持油位在正常范围，避免过低导致吸入空气或过高导致溢油。 | 油箱壁板严重锈蚀减薄出现针孔或裂纹；箱体焊缝开裂且补焊后仍反复渗漏；内部防腐涂层大面积脱落导致油质持续劣化；箱体变形严重影响安装和使用时，应更换油箱。 | 油温过高 | 热/机械 | 严重 | 冷却器失效（堵塞或水压不足）、回油节流压差过大、加热器误投入或环境温度过高导致油液粘度下降。 | 触摸油箱外壁烫手（>55℃）；冷却水回水管路发烫；油泵噪音增大；系统压力波动。 | 油箱温度>60℃报警，>65℃跳机 [物理]；冷却器进出口温差<2℃ [物理] | 温度传感器（PT100）[在线]；手持红外热成像仪（检测油箱及管路热点）[离线]；机械式双金属温度计 [在线] | 对比冷却器进出口水温与油温，若进出口油温无变化且水温低，则冷却器堵塞；若水温高且流量小，则冷却水系统故障。油温持续升高且加热器指示灯亮则为加热器误投。 | 根本处理：清洗冷却器（酸洗或机械清洗）；检查并恢复冷却水流量与压力；校准或更换失效的温度控制器。工具：板式换热器清洗机、万用表。；临时处理：若无法停机处理，可临时外接工业冷风机对油箱外壁强制风冷；或加大冷却水流量至最大值。 | 定期清理冷却器滤网（每月）；设定加热器退出逻辑与温度上限闭锁；加强通风散热。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 定期检查油箱外观有无锈蚀、渗漏和变形；每年清洗油箱内部，清除底部沉积的水分和杂质；检查油箱呼吸器或空气滤清器是否畅通；大修时对油箱内壁进行防腐处理；保持油位在正常范围，避免过低导致吸入空气或过高导致溢油。 | 油箱壁板严重锈蚀减薄出现针孔或裂纹；箱体焊缝开裂且补焊后仍反复渗漏；内部防腐涂层大面积脱落导致油质持续劣化；箱体变形严重影响安装和使用时，应更换油箱。 | 油位异常（假油位/真油位下降） | 机械 | 一般/严重 | 假油位：翻板磁翻柱液位计浮筒卡死，或回油管设计不当导致液面翻滚气泡多，虚假显示。真下降：跑油、漏油未捕捉。 | 假油位：显示油位长期不随温度变化或固定在高/低位。真下降：系统运行时有明显压降或补油指令频发。 | 假油位：实际液位与显示液位偏差>10mm [状态量]。真油位：油位下降速率>5mm/h [物理] | 雷达液位计/磁致伸缩液位计 [在线]；直观比对液位计上的翻板颜色与观察窗 [离线]；逻辑判断油泵启停与液位关系的PLC程序 [在线] | 假油位：用磁铁沿浮筒外壁自下而上刷动，若翻板不翻转则浮子磁环失磁/卡死。真油位：对比系统压力变化曲线与油位曲线，如呈正比下降则为真漏。 | 根本处理：假油位：拆解清理浮筒内污垢，更换磁浮子。真油位：使用荧光剂注入油路查找隐蔽漏点。工具：荧光手电、内窥镜。；临时处理：假油位：暂时以液位变送器4-20mA模拟量反馈为准，强制闭锁液位低跳机逻辑。真油位：提前储备同型号油品实施在线补油。 | 安装带自校正功能的高精度雷达液位计；浮筒与油箱本体连接处加装截止阀方便隔离检修。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油箱 | 供油装置 | 储存、沉降杂质和逸出气泡的液压油容器。 | 否 | 定期检查油箱外观有无锈蚀、渗漏和变形；每年清洗油箱内部，清除底部沉积的水分和杂质；检查油箱呼吸器或空气滤清器是否畅通；大修时对油箱内壁进行防腐处理；保持油位在正常范围，避免过低导致吸入空气或过高导致溢油。 | 油箱壁板严重锈蚀减薄出现针孔或裂纹；箱体焊缝开裂且补焊后仍反复渗漏；内部防腐涂层大面积脱落导致油质持续劣化；箱体变形严重影响安装和使用时，应更换油箱。 | 油箱内部锈蚀与污染 | 化学/环境 | 一般 | 油箱呼吸器失效或加油未过滤，冷凝水积聚导致油箱底部生锈，脱落的铁锈污染油液。 | 回油观察窗内油液浑浊发黑；过滤器滤芯更换频繁且有锈泥；油箱底部排污阀放出乳白色液体。 | 油液污染度超标：NAS等级>9级 [物理]；含水量>1000ppm [化学]；油样化验有铁锈成分 [化学] | 在线油液颗粒计数器 [在线]；卡尔费休水分测定仪（取样）[离线]；油箱内窥镜探视 [离线] | 取底部油样静置后，若试管下部有明显水珠沉淀且摇晃后呈乳浊状则可判断含水锈蚀。若滤芯拆开后内部附着棕红色粘稠物，且能吸附在磁铁上则为铁锈。 | 根本处理：彻底排空变质油液；人工进入（需受限空间作业许可）清除油泥铁锈并涂刷专用油箱防锈漆；更换干燥剂呼吸器。工具：防爆风机、防爆照明、无纺布。；临时处理：临时投入外接精密滤油机进行循环过滤除水脱气；加大油箱底部排污频次。 | 呼吸器定期更换干燥剂；停机期间满油保养防止空气冷凝；使用不锈钢油箱材质；规范执行新油冲洗过滤流程。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 主油泵 | 供油装置 | 提供系统所需的高压工作油。 | 否 | 定期检查油泵出口压力和流量是否正常；监听运行声音有无异常噪音或振动；每月检查轴封有无渗漏；大修时检测泵内部件磨损量，测量齿轮或柱塞配合间隙；定期检查联轴器对中情况。 | 泵体出现裂纹；齿轮或柱塞磨损导致容积效率显著下降且无法通过更换部件恢复；轴承损坏导致转子磨损严重；多次维修后仍无法达到额定压力和流量时，应报废更换主油泵。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 联轴器不对中 | 机械/环境 | 一般 | 电机与负载轴心线不重合，由安装误差、基础沉降、热膨胀导致；运行时产生周期性径向力和轴向力，引发振动和附加载荷。 | 振动异常（径向和轴向振动大），轴承温度升高，联轴器两半部分有相对位移，地脚螺栓松动，弹性元件快速磨损。 | 振动烈度>4.5 mm/s [物理]；轴承温度>70°C [物理]；联轴器端面/径向跳动>0.05 mm [物理] | 振动传感器（在线）；红外测温（在线）；激光对中仪（离线）；百分表对中检测（离线） | 振动频谱中2×转频幅值明显升高（占比＞70%），且联轴器两侧轴承径向振动相位差接近180°；轴向振动1×、2×频增大；红外热像显示联轴器两端温度梯度异常。 | 根本处理：1. 停机拆卸联轴器护罩，松开连接螺栓；2. 架设激光对中仪，测量垂直/水平偏移量；3. 松开电机地脚螺栓，插入或更换垫片调整垂直方向；4. 径向移动电机调整水平偏移；5. 复测偏差至≤0.03 mm，对角线拧紧地脚螺栓；6. 回装联轴器，盘车检查灵活性。工具：激光对中仪、塞尺、百分表、力矩扳手。；临时处理：降低设备转速或负荷运行；加强振动、温度监控，若振动持续上升则停机。 | 安装时保证对中精度，采用预拉伸补偿热膨胀；基础二次灌浆前复核对中；定期检查地脚螺栓。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 万向联轴器十字轴磨损与松旷 | 机械 | 一般 | 十字轴轴颈与滚针轴承间润滑不良、冲击载荷或长期重载，导致轴颈磨出台阶、滚针点蚀，配合间隙变大，运行时产生冲击和附加动载。 | 十字轴处发出周期性“咯噔”异响；运行时手感振动；停机检查十字轴径向晃动明显；油脂从轴承座挤出变色。 | 十字轴径向游隙＞0.3 mm [物理]；振动加速度包络值＞20 m/s² [物理]；油脂铁含量＞500 ppm [化学] | 手动盘车检查游隙（离线）；内窥镜检查滚针状态（离线）；振动加速度传感器（在线）；油样光谱分析（离线） | 盘车时用千分表测径向游隙超出0.15 mm；振动信号出现2×转频和十字轴通过频率；油脂光谱分析铁、铬元素含量显著升高；内窥镜可见滚针破碎或轴颈剥落。 | 根本处理：1. 拆卸传动轴上连接螺栓，移出万向联轴器；2. 分解十字轴总成，压出轴颈，检查滚针和油封；3. 若轴颈磨损轻微，可镀铬后磨削修复；若严重或滚针损坏，更换十字轴总成；4. 清洗油道，涂抹极压锂基脂；5. 回装十字轴，压装新油封，紧固轴承盖螺栓至规定力矩；6. 复装万向轴，保证法兰面连接无间隙。工具：压力机、千分表、油石、力矩扳手。；临时处理：加大注脂频率，用高压注脂枪将旧脂置换出；降低工作负荷与转速，加强振动监测，尽快安排更换。 | 定期加注或更换润滑脂（每运行500~1000小时）；避免超载和超角度运行；设计时确保万向联轴器角度在允许范围（通常≤25°）。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 弹性联轴器弹性体老化与碎裂 | 化学/热/机械 | 一般 | 弹性体（聚氨酯、橡胶等）长期受热、油浸、臭氧作用或交变剪切应力，发生硬化、龟裂、溶胀、撕裂，减振和传递扭矩能力下降。 | 联轴器运行时产生非金属摩擦焦味；弹性体碎块脱落；振动异常增大，出现不规则冲击；两半联轴器相对扭转角度变大。 | 弹性体邵氏硬度变化＞±5 HA [物理]；振动速度高频分量＞4.5 mm/s [物理]；弹性体表面裂纹密度＞2条/cm² [状态量] | 振动监测（在线）；停机目视检查（离线）；硬度计检测（离线）；扭矩仪检测扭转角度（离线） | 振动时域波形出现周期性尖峰；停机触摸弹性体温升异常；目视发现变形、裂纹或表面析出粘性物；硬度检测超出允许范围；扭转角超出厂指定值2倍以上。 | 根本处理：1. 停机，拆卸联轴器，移开电机；2. 取出碎裂弹性体，清洁轮毂齿槽；3. 检查两半联轴器爪面无磨损，必要时修补；4. 选用耐温、耐油合适的弹性体（如丁腈橡胶或聚氨酯）；5. 安装新弹性体，确保完全入槽无偏斜；6. 回装并重新对中。工具：拉马、清洁溶剂、游标卡尺、硬度计。；临时处理：轻度碎裂可清理碎块并在弹性体间垫入耐油胶片维持运行，同时降低负荷、加强监视；有条件时立即更换。 | 选用耐环境介质的弹性体材料；避免环境温度超过弹性体允许上限；定期检查并对中，防止过大偏移剪切。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 联轴器不对中 | 机械/环境 | 一般 | 电机与负载轴心线不重合，由安装误差、基础沉降、热膨胀导致；运行时产生周期性径向力和轴向力，引发振动和附加载荷。 | 振动异常（径向和轴向振动大），轴承温度升高，联轴器两半部分有相对位移，地脚螺栓松动，弹性元件快速磨损。 | 振动烈度＞4.5 mm/s [物理]；轴承温度＞70 ℃ [物理]；联轴器端面/径向跳动＞0.05 mm [物理] | 振动传感器（在线）；红外测温（在线）；激光对中仪（离线）；百分表对中检测（离线） | 振动频谱中2×转频幅值明显升高（占比＞70%），且联轴器两侧轴承径向振动相位差接近180°；轴向振动1×、2×频增大；红外热像显示联轴器两端温度梯度异常。 | 根本处理：1. 停机拆卸联轴器护罩，松开连接螺栓；2. 架设激光对中仪，测量垂直/水平偏移量；3. 松开电机地脚螺栓，插入或更换垫片调整垂直方向；4. 径向移动电机调整水平偏移；5. 复测偏差至≤0.03 mm，对角线拧紧地脚螺栓；6. 回装联轴器，盘车检查灵活性。工具：激光对中仪、塞尺、百分表、力矩扳手。；临时处理：降低设备转速或负荷运行；加强振动、温度监控，若振动持续上升则停机。 | 安装时保证对中精度，采用预拉伸补偿热膨胀；基础二次灌浆前复核对中；定期检查地脚螺栓。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 联轴器动不平衡 | 机械 | 一般 | 联轴器零件制造残余不平衡、材质不均、安装不当引起的偏心，或运行中附着物、掉块导致质量偏心，在高速旋转下产生离心力，引发轴系振动。 | 振动随转速平方关系增加，主要表现1×转频同步振动；相位稳定；联轴器表面有磨损或积垢，外观缺损。 | 不平衡量＞G6.3级（ISO平衡等级）[物理]；振动速度1×频幅值＞2.8 mm/s [物理]；相位差＜30°多次测量重复[物理] | 手持振动仪测相位和幅值（在线/离线）；动平衡机测试（离线）；频闪仪测相位（离线） | 振动主要1×频成份占主导，且幅值与转速平方成线性关系；相位稳定并与转频同步；现场简易平衡调整试重法能显著改变振幅和相位；联轴器高速盘车检查跳动量无异常，排除不对中。 | 根本处理：1. 停机，拆卸联轴器，清除表面油污和积垢；2. 在动平衡机上进行平衡校验，测量不平衡量和相位；3. 根据指示在去重金属部位钻孔、磨削或在加重部位焊接配重块；4. 复测直至达到G2.5级或G6.3级（按设备要求）；5. 回装联轴器，注意标记相对位置，复核对中。工具：动平衡机、电钻、氩弧焊机、电子秤。；临时处理：若不具备停机条件，可在现场通过平衡仪作在线动平衡，在联轴器法兰上临时配置平衡螺钉；加固监控，尽快停机彻底处理。 | 联轴器到货后验收动平衡报告；安装时各部件按标记回装，不互换；定期清理表面粘结物。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 联轴器连接螺栓松动或断裂 | 机械 | 严重 | 交变载荷、冲击或预紧力不足导致螺栓微动磨损、疲劳；螺栓松脱后联轴器定心破坏，产生偏心载荷，进一步加剧断裂。 | 联轴器部位有规律性撞击声，振动突然增大，停机后检查螺栓松动或断裂；联轴器法兰面可见间隙不均。 | 螺栓残余伸长量＞0.2%原长 [物理]；振动速度冲击值＞7.1 mm/s [物理]；联轴器径向跳动变化量＞0.1 mm [物理] | 振动传感器（在线）；目视检查（离线）；力矩扳手复紧（离线）；超声波螺栓应力仪（离线） | 振动频谱出现1×转频高幅值，且伴有大量跑外圈频率边带；相位测量两半联轴器出现角度差；紧固力矩下降超过初始值的30%；螺栓磁粉探伤发现裂纹。 | 根本处理：1. 停机，拆下联轴器护罩，检查所有螺栓；2. 用超声波测长仪测量螺栓长度，判定塑性变形；3. 更换所有已松动或有裂纹的螺栓，新螺栓按材质匹配强度等级（如12.9级）；4. 清洁结合面，按十字交叉法分三步均匀拧紧至规定力矩（如M20螺栓拧紧力矩约560 Nm）；5. 复测对中，盘车检查。工具：力矩扳手、超声波测长仪、磁粉探伤仪、激光对中仪。；临时处理：在螺栓松动早期可在监控下均匀复紧，但螺栓已发生永久变形时必须更换；采用临时加固夹具限位。 | 使用防松螺母或螺纹胶；定期检查紧固力矩；避免频繁启停引起的冲击载荷。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 膜片联轴器膜片疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 交变弯曲应力和扭转应力叠加，或对中偏差过大、扭矩波动导致膜片某应力集中处萌生裂纹并扩展断裂；材质缺陷或装配预应力加剧破坏。 | 膜片组出现明显裂纹直至断裂，断裂瞬间扭矩传递中断；运行中可听到异常尖锐啸叫或周期性异响；膜片挤压变形导致轴向位移超限。 | 膜片轴向位移＞0.5 mm [物理]；振动加速度包络值＞10 m/s² [物理]；扭矩波动幅值＞额定扭矩20% [物理] | 振动加速度传感器（在线）；内窥镜（离线）；着色渗透探伤（离线）；盘车检查轴向游隙（离线） | 振动信号中出现叶片通过频率或2×转频的边频带；着色探伤发现膜片表面放射状裂纹；拆卸后检查膜片弹性变形回弹量下降；运行中扭矩值短时归零。 | 根本处理：1. 停机，拆卸联轴器护罩，松开中间节螺栓；2. 拆除旧膜片组，清洁法兰端面和螺栓孔；3. 检查中间节和法兰接合面磨损，如有麻点用油石修平；4. 安装新膜片组，穿入铰制孔螺栓，注意膜片安装方向（由喷涂标记确定）；5. 对称拧紧螺栓至规 定力矩，预紧力矩按厂家要求（如M16螺栓约210 Nm）；6. 复测对中和轴向偏差。工具：力矩扳手、着色渗透探伤剂、内窥镜、塞尺。；临时处理：发现裂纹但未完全断裂时，降速至60%额定转速以下运行，并加强振动监控，立即准备停机更换。 | 严格控制对中误差在膜片允许补偿范围内；避免急速反向和过扭矩运行；选用合适膜片材质（如不锈钢301或Inconel）。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 联轴器 | 主油泵 | 连接电机或原动机主轴与油泵轴，传递扭矩的挠性或刚性元件。 | 是 | 定期检查联轴器弹性元件有无老化、变形或撕裂；测量联轴器对中偏差，超标时重新找正；检查紧固螺栓有无松动；大修时检查联轴器齿面或柱销磨损情况。 | 弹性元件严重老化开裂、齿面磨损过量导致传动间隙过大、柱销断裂或变形、联轴器本体出现裂纹或严重锈蚀时，应更换联轴器。 | 齿式联轴器齿面磨损 | 机械/化学 | 轻微 | 润滑脂干涸、变质或充填不足，或长期过载运行，导致齿面油膜破裂，金属直接接触，产生磨粒磨损、胶合；齿侧间隙增大，啮合精度下降。 | 联轴器运转噪声增大，伴周期性冲击声；振动值缓慢上升；停机检查发现齿面有划痕、点蚀或胶合痕迹；润滑脂含金属磨屑。 | 齿侧间隙＞0.5 mm [物理]；振动速度有效值＞2.8 mm/s [物理]；铁谱分析铁屑含量＞200 ppm [化学] | 振动监测（在线）；齿侧间隙测量塞尺法（离线）；润滑脂取样铁谱分析（离线）；内窥镜目视检查（离线） | 振动频谱中出现齿啮合频率及其倍频，且幅值逐渐升高；停机测量齿侧间隙超过允许值（通常≤0.3 mm）；铁谱分析发现大量切削状或球状磨粒；内窥镜可见齿面金属剥落。 | 根本处理：1. 停机，拆卸护罩和联轴器螺栓，用液压拉马拆下齿套；2. 清理旧脂，检查齿套和齿毂磨损状况；3. 若磨损未超限，用油石修磨齿面高点；若超限则更换齿套；4. 用清洗剂洗净所有零件，吹干；5. 涂抹NLGI 2号极压锂基脂至齿面及齿间，充满率约30%~50%；6. 安装齿套并紧固，复测对中。工具：液压拉马、齿隙塞尺、力矩扳手、内窥镜、硅胶枪。；临时处理：补充润滑脂（通过注油嘴加注新脂，置换旧脂）；若振动、噪声仍存在，降低负荷并加强监控。 | 严格按周期补充或更换润滑脂（通常每运行2000-4000小时）；避免过载、频繁启停；选用合适粘度与极压添加剂的润滑脂。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 溢流阀 | 供油装置 | 调节并稳定供油压力，保护系统免于超压。 | 是 | 定期校验溢流阀设定压力是否准确，动作是否灵活可靠；每月检查阀体有无渗漏；大修时解体检查阀芯和阀座密封面磨损情况，检查弹簧有无永久变形。 | 阀芯密封面严重损坏导致无法维持设定压力；弹簧断裂或严重疲劳导致设定压力漂移；经反复研磨和调整仍无法恢复调压精度；阀体内壁严重拉伤时，应更换溢流阀。 | 溢流阀主阀芯卡滞 | 机械/控制 | 一般 | 油液中的污染物颗粒或阀芯磨损产生的金属屑进入阀芯与阀孔的配合间隙，导致阀芯运动受阻，无法按设定压力平稳开启或闭合；阀芯拉毛或阀孔变形加剧卡滞。 | 系统压力上升缓慢或无法达到设定值；压力表指针剧烈摆动；卸荷时压力下降迟缓；阀体发出尖锐啸叫声；执行机构动作滞后或抖动。 | 压力波动幅值 > ±5%设定压力[物理]；升压响应时间 > 0.5 s[物理]；油液污染度 NAS等级 > 8级[物理]；阀芯位移反馈信号出现断续或阶跃[状态量] | 在线压力传感器监测压力波动[在线]；定期油液颗粒度分析[离线]；在阀芯端部加装位移传感器监测运动平滑性[在线] | 1. 将溢流阀调压杆旋至全松状态，观察压力是否迅速降至最低，若压力下降迟缓或不降，则可能存在卡滞；2. 拆下阀盖，手动推动主阀芯，若有明显阻力或卡顿感，且无电气/电磁铁故障，即判定为阀芯卡滞；3. 对比油液清洁度检测结果辅助判断。 | 根本处理：1. 拆卸溢流阀，取出主阀芯与阀套；2. 用洁净煤油或液压油清洗所有零件，绸布擦拭；3. 目视及手感检查阀芯表面毛刺、划痕，用800#以上金相砂纸蘸油轻轻打磨消除；4. 使用内径千分表测量阀孔内径，外径千分尺测阀芯外径，计算配合间隙；5. 若阀孔轻微拉伤，用铸铁研磨棒加研磨膏修整；6. 清洗回装，排净空气后重新调定压力；工具：内六角扳套、金相砂纸、千分表、研磨膏。；临时处理：系统无法停机时，可拆下调压组件，用螺丝刀从底孔推动阀芯数次，同时在阀体外壁轻敲振动，使阀芯暂时活动；暂时降低系统压力运行。 | 每季度更换高压滤芯，油液清洁度保持在NAS 7级以内；油箱加装空气滤清器；避免长期超压或高温工作；新油必须经过过滤后加入。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器 | 供油装置 | 储存压力能，补偿泄漏并维持压力稳定，缓冲压力波动。 | 是 | 定期检查蓄能器充气压力是否在规定范围内，低于下限时及时补充氮气；每月检查蓄能器接口有无渗漏；大修时检查壳体有无变形和锈蚀，校验安全阀或爆破片。 | 壳体出现裂纹或严重变形；疲劳寿命超过厂家规定年限；充气后压力持续快速下降表明内部严重泄漏；经检验机构认定不合格时，应报废更换蓄能器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 分离气体与液压油的弹性隔离膜，承受交变压力。 | 是 | 定期监测蓄能器保压性能，判断皮囊有无内泄；按规定周期（通常2-3年）更换皮囊；充气时严格按照规定压力操作，避免超压损坏皮囊；检查气侧有无油味以判断皮囊是否破裂。 | 皮囊破裂导致气油混合；皮囊老化硬化失去弹性；皮囊表面出现裂纹或永久变形；蓄能器充气后短时间内压力迅速下降确认皮囊失效时，应更换皮囊。 | 皮囊破裂 | 机械/疲劳 | 危急 | 皮囊因交变应力、杂质刺破或压力冲击导致破裂，工作介质（油/气）相互渗漏，蓄能功能完全丧失。 | 系统压力急剧波动；油泵频繁加卸载；蓄能器气阀喷出油液；油箱油位异常升高或降低；系统出现异常振动和噪声。 | 充气压力突降至0 [物理]；系统压力波动幅值>±15% [物理]；气阀出口油液含水/含油 [化学]；蓄能器回油流量异常增大 [物理]。 | 充气压力检测 (在线)；气阀油液取样观察 (离线)；超声波气密性检测 (在线)；系统压力趋势监测 (在线)。 | 停机并切断蓄能器与液压系统连接，缓慢开启气阀，若有连续油雾或油液喷射而出，即可判定皮囊破裂。 | 根本处理：1.系统卸压并隔离蓄能器；2.拆下蓄能器，用氮气瓶放尽余气；3.使用专用扳手拆开壳体，取出破损皮囊；4.清洗并检查壳体内壁有无划伤；5.在新皮囊外壁涂抹专用润滑脂后装入；6.按要求力矩锁紧壳体；7.充入规定压力的氮气；8.保压检漏，无泄漏后投入系统。需用工具：氮气瓶、充气工具、扭矩扳手、专用润滑脂。；临时处理：关闭该蓄能器进油截止阀并将其隔离，系统降功率运行，调整泵源卸荷时间以维持系统基本压力。 | 定期检测充气压力；严格控制油液清洁度 (NAS≤7级)；避免频繁压力冲击，必要时增设缓冲回路。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 分离气体与液压油的弹性隔离膜，承受交变压力。 | 是 | 定期监测蓄能器保压性能，判断皮囊有无内泄；按规定周期（通常2-3年）更换皮囊；充气时严格按照规定压力操作，避免超压损坏皮囊；检查气侧有无油味以判断皮囊是否破裂。 | 皮囊破裂导致气油混合；皮囊老化硬化失去弹性；皮囊表面出现裂纹或永久变形；蓄能器充气后短时间内压力迅速下降确认皮囊失效时，应更换皮囊。 | 预充气压力不足/过高 | 物理/环境 | 一般 | 皮囊因微量渗漏、环境温度变化或初始充气不当，导致预充气压力偏离设计值，影响蓄能器储能容量及响应特性。 | 系统压力波动频率增高；油泵加载时间间隔缩短；执行机构动作反应迟钝（压力低时）或有冲击（压力高时）；皮囊与阀体碰撞音异常。 | 预充气压力低于设计值90%或高于110% [物理]；系统压力下跌时蓄能器补油速度变慢 [物理]；充液时间延长 [物理]。 | 蓄能器气阀压力表或精密数字充气检测仪定期测量 (离线)；系统压力与泵启停时序分析 (在线)。 | 在蓄能器完全卸荷并处于最低工作温度下，使用充气工具检测皮囊腔压力，与铭牌标称值对比，偏差超过±10%则判为异常。 | 根本处理：若压力不足：用氮气瓶补气至标称值；若压力过高：通过充气工具缓慢排气至规定值；操作后复查保压情况。；临时处理：压力过低时临时调高泵源压力继电器设定值；压力过高时调整卸荷阀使蓄能器提前卸压，减少冲击。 | 采用带压力补偿的温控充气法；定期标定充气工具；稳定液压站环境温度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 分离气体与液压油的弹性隔离膜，承受交变压力。 | 是 | 定期监测蓄能器保压性能，判断皮囊有无内泄；按规定周期（通常2-3年）更换皮囊；充气时严格按照规定压力操作，避免超压损坏皮囊；检查气侧有无油味以判断皮囊是否破裂。 | 皮囊破裂导致气油混合；皮囊老化硬化失去弹性；皮囊表面出现裂纹或永久变形；蓄能器充气后短时间内压力迅速下降确认皮囊失效时，应更换皮囊。 | 皮囊与壳体内壁粘连/磨损 | 机械/摩擦 | 严重 | 由于皮囊长期处于膨胀/收缩状态，润滑不良或壳体内壁粗糙，导致皮囊外壁与壳体发生干摩擦，出现磨损、粘连甚至撕裂。 | 蓄能器工作时发出有节奏的“沙沙”或“嘎吱”异响；拆检可见皮囊外壁磨出光亮点或沟痕；橡胶颗粒污染液压油。 | 振动信号中出现与充液频率一致的异常高频分量 [物理]；油液颗粒污染度异常升高，出现橡胶类颗粒 [化学/物理]；蓄能器壳体局部温升异常 [热]。 | 听音棒监听壳体异音 (离线)；油液颗粒度分析 (离线)；红外热成像检测壳体温度场 (在线)。 | 系统停止时手动触摸壳体感受非正常振动；通过油液取样分析，若发现橡胶类颗粒且有皮囊材质成分，结合异响可判定为内部磨损。 | 根本处理：1.完全卸压并拆解蓄能器；2.取出皮囊，若轻微磨损且壳体光洁，用细砂纸打磨壳体锈斑或毛刺；3.清洗壳体和皮囊；4.皮囊及壳体内壁重新涂抹足量硅基润滑脂；5.若磨损严重，更换皮囊并修整壳体。 | 严格控制壳体内壁光洁度（Ra≤0.8μm）；选用与液压油相容的皮囊材质并保证装配润滑；避免蓄能器长期在低液位干摩擦状态运行。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 滤油器 | 供油装置 | 滤除液压油中的颗粒污染物，保证油液清洁度。 | 是 | 当压差指示器报警时及时更换滤芯；定期检查滤油器壳体和密封有无渗漏；大修时清洗滤油器壳体内部，更换全部滤芯；检查旁通阀动作是否灵活可靠。 | 滤油器壳体严重锈蚀或变形；内部旁通阀损坏且无法修复；滤芯安装座损坏导致密封不可靠；经多次维修后仍无法保证过滤精度和通流能力时，应更换滤油器。 | 滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 调速油中颗粒污染物、油泥或氧化产物在滤芯表面和深层沉积，导致油液流通面积减小，压降增大。长期堵塞可能引起滤芯压溃塌陷。 | 过滤器进出口压差指示升高；油泵出口压力波动或下降；调速系统响应变慢；滤芯端盖变形；油液温度略有上升。 | 压差 ΔP：>0.35 MPa（绝对值）[物理]；油液清洁度 ISO 4406 等级超 -/19/16 [化学]；过滤比 β 值下降 [状态量] | 在线压差计 [在线]；离线油液颗粒度分析 [离线]；目视检查滤芯表面 [离线]；便携式颗粒计数器 [离线] | 若压差持续超过0.35 MPa且系统流量降低 >10%，同时油液分析显示颗粒污染度超标，则判定滤芯堵塞，需更换或清洗。 | 根本处理：拆卸过滤器端盖（工具：套筒扳手、铜棒），取出旧滤芯；检查滤元骨架无变形，更换同规格新滤芯（件号确认），安装时涂抹清洁液压油于密封圈；回装端盖，力矩按图纸要求（如50 N·m）；试运检查压差恢复正常。；临时处理：当压差超限但无法立即停机更换时，可开启旁路阀（若设计允许）暂时运行，但需密切监控油温及系统响应，时间不超过 24 小时。 | 控制油液污染度在 NAS 7 级以内；定期更换滤芯；使用与调速系统兼容的液压油并定期过滤；防止水分和空气进入油系统。日常维护：每日记录压差，每周检查过滤器放气阀有无渗漏，每3个月离线取样分析油液清洁度，滤芯更换周期6~12个月或压差达0.35 MPa时更换。报废标准：滤芯压差经清洗后仍无法降至0.1 MPa以下，或累计使用时间达2年，或滤元骨架变形/腐蚀，应报废。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 冷却器 | 供油装置 | 控制液压油温度，防止过热导致油液劣化。 | 否 | 定期检查冷却器进出口油温差是否在正常范围；每月检查冷却水管路有无渗漏；大修时清洗冷却器水侧和油侧，清除水垢和沉积物；冬季停用时应排空冷却水防止冻裂。 | 冷却器管束腐蚀穿孔导致油水混合；端盖或壳体严重锈蚀变形；换热效率严重下降且清洗后无法恢复；多次堵管后冷却面积不足时，应更换冷却器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 定期检查温控阀动作温度设定是否准确；每月检查阀体有无渗漏；大修时校验感温元件特性，检查阀芯运动是否灵活；运行中监视油温变化曲线，判断温控阀是否正常工作。 | 感温元件失效导致阀门无法正常切换；阀芯卡死在某一位置无法动作；阀体内部严重腐蚀或泄漏；经校验动作温度偏差超出允许范围且无法调整时，应更换温控阀。 | 阀芯卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 油液污染颗粒进入阀芯与阀套间隙，或长期高温导致油泥沉积，使阀芯运动受阻，无法正常切换油路，温控失效。 | 油温持续升高或降低不受控，执行机构响应滞后；手动活动阀芯时感觉阻力大；系统压力波动异常。 | 阀芯位移不足[物理]；压力降>0.5MPa(额定流量下) [物理]；油液清洁度超标(ISO 4406: > -/19/16) [化学] | 压力表测阀前后压差[在线]；油液污染度检测仪取样分析[离线]；红外热成像观察阀体温差[在线] | 若阀前后压差>0.5MPa且油温异常，同步检测油液清洁度，若超标则判断为卡涩；拆检阀芯若见明显划痕或淤泥，确认。 | 根本处理：用洁净溶剂(如煤油)和软毛刷清洗阀芯阀套，必要时用金相砂纸去毛刺；使用扭矩扳手按厂家扭矩复装；更换油滤并冲洗管路。工具：扭矩扳手、内六角扳手套装、油液污染度检测仪。；临时处理：可轻敲阀体震动尝试让阀芯回位，或紧急注入清洁油液冲洗。 | 油箱加装高效过滤器，控制油温≤60℃；每季度取样检测油液清洁度，确保不低于ISO 4406 -/17/14。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 定期检查温控阀动作温度设定是否准确；每月检查阀体有无渗漏；大修时校验感温元件特性，检查阀芯运动是否灵活；运行中监视油温变化曲线，判断温控阀是否正常工作。 | 感温元件失效导致阀门无法正常切换；阀芯卡死在某一位置无法动作；阀体内部严重腐蚀或泄漏；经校验动作温度偏差超出允许范围且无法调整时，应更换温控阀。 | 感温元件失灵 | 热/化学 | 危急 | 温包或热敏材料因长期热循环疲劳、腐蚀或泄漏导致感温介质流失，无法产生足够的驱动推力，阀门无法随温度变化动作。 | 油温变化时阀门开度无响应；控制系统持续收到恒定位置反馈；阀体温度与油温变化不一致。 | 感温元件推力<设计值的80% [物理]；温包压力下降速率>2%/℃ [物理]；介质泄漏可见油迹 [化学] | 拆卸感温元件，使用推拉力计测推力[离线]；将探头浸入可调恒温油浴，对比位移量[离线]；目视检查温包有无裂纹[离线] | 若推力测试值低于出厂值的80%，或升降温过程中阀门位置无变化，且油路正常，则判定感温元件失效。 | 根本处理：更换同型号感温元件组件，安装时使用高温密封胶，避免异物进入；更换后需进行温度-行程标定。工具：推拉力计、恒温油浴、数显游标卡尺。；临时处理：若无法停机更换，可转入手动调节模式，人工监控油温，通过旁通阀粗略控温。 | 感温元件附近避免高振动安装；使用耐油耐温密封垫；每半年检查一次温包表面腐蚀情况。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 定期检查温控阀动作温度设定是否准确；每月检查阀体有无渗漏；大修时校验感温元件特性，检查阀芯运动是否灵活；运行中监视油温变化曲线，判断温控阀是否正常工作。 | 感温元件失效导致阀门无法正常切换；阀芯卡死在某一位置无法动作；阀体内部严重腐蚀或泄漏；经校验动作温度偏差超出允许范围且无法调整时，应更换温控阀。 | 内泄漏超标 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯与阀套磨损、密封圈老化或阀体内部铸造缺陷，导致热油与冷油在内部串通，无法精准控制混合油温。 | 油温控制精度变差，实际温度在设定点上下大幅波动；回油管温度异常升高；系统冷却效率下降。 | 内泄漏量>额定流量的5% [状态量]；阀口关闭时压差维持能力下降>0.3MPa/min [物理]；油液温升速率异常[物理] | 在阀出口安装流量计测量泄漏量[在线/离线]；保压试验：关闭进油球阀，观察压力表下降速度[离线]；红外摄像对比阀体热分布[在线] | 若保压试验压力降>0.3MPa/min，或泄漏量实测超过额定流量5%，且无外漏迹象，则判定内泄漏超标；密封圈硬化裂纹可辅助确认。 | 根本处理：更换全套密封件，使用专用安装工具避免扭曲；检查阀芯阀套配合尺寸，若磨损则配研或更换阀芯。工具：密封圈安装器、内径千分表、液压测试台。；临时处理：可采用降低系统压力运行，减少泄漏损失；或临时关闭温控阀旁路，全开冷却器。 | 控制油液温度在规定范围内，避免密封圈过早老化；定期更换过滤器；选用氟橡胶密封圈提高耐温。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 定期检查温控阀动作温度设定是否准确；每月检查阀体有无渗漏；大修时校验感温元件特性，检查阀芯运动是否灵活；运行中监视油温变化曲线，判断温控阀是否正常工作。 | 感温元件失效导致阀门无法正常切换；阀芯卡死在某一位置无法动作；阀体内部严重腐蚀或泄漏；经校验动作温度偏差超出允许范围且无法调整时，应更换温控阀。 | 外泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 阀体接合面密封失效、O形圈老化或阀体有砂眼，导致油液直接渗漏到外部环境。 | 阀体表面可见油渍或滴油；油箱液位持续下降；周围地面出现油污。 | 外漏滴数>5滴/分钟 [状态量]；密封面压紧力不足[物理]；O形圈硬度下降>15邵氏度 [物理] | 目视巡检和擦拭法检查渗漏点[在线]；荧光检漏或肥皂泡检测微小泄漏[离线]；用扭矩扳手检查螺栓紧固值[离线] | 若擦拭干后30秒内再次出现渗漏，或荧光法显示泄漏路径，且排除外接管路问题，即判断为阀体外泄漏。 | 根本处理：若为结合面漏，松开螺栓清洁端面，重新按对角顺序分次拧紧至标定扭矩；若为砂眼，用金属修补剂临时封堵或更换阀体。工具：扭矩扳手、金属修补剂、荧光检漏灯。；临时处理：可使用堵漏胶或胶圈紧急止漏；如泄漏量较大，关闭相关油路，切换备用阀组。 | 装配时使用力矩扳手，避免过紧或过松；定期检查紧固件；采购时严格打压测试，确保壳体无缺陷。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 温控阀 | 冷却器 | 根据油温自动切换油流路径，控制流过冷却器流量的感温阀门。 | 是 | 定期检查温控阀动作温度设定是否准确；每月检查阀体有无渗漏；大修时校验感温元件特性，检查阀芯运动是否灵活；运行中监视油温变化曲线，判断温控阀是否正常工作。 | 感温元件失效导致阀门无法正常切换；阀芯卡死在某一位置无法动作；阀体内部严重腐蚀或泄漏；经校验动作温度偏差超出允许范围且无法调整时，应更换温控阀。 | 响应迟滞 | 控制/机械 | 轻微 | 感温元件灵敏度下降或阀芯运动阻力增大，导致阀门动作滞后于油温变化，控制回路超调量增大。 | 油温超调后缓慢回调，设定温度与实际温度偏差长时间存在；缓慢升降时正常，快速扰动时失控。 | 时间常数>标称值150% [物理]；回程误差>全量程5% [物理]；阀芯动作速度低于设计值20% [物理] | 在试验台输入阶跃温度信号，记录输出响应时间[离线]；使用位移传感器监测阀芯实时运动[离线] | 若阶跃响应上升时间超过出厂值150%，或同一温度正反向行程位移差>5%，且油液清洁度和压力值正常，则诊断响应迟滞。 | 根本处理：清洗阀芯，更换低摩擦密封；若感温元件反应慢，更换感温组件；调整先导级阻尼孔。工具：位移传感器、秒表、温度信号发生器。；临时处理：可调整PID控制参数，适当增加微分作用，减小比例增益，缓解超调。 | 油液保持高清洁度；避免使用过高粘度油液；每半年测试频响特性。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 转速传感器 | 调速系统 | 测量原动机实际转速，提供转速反馈信号。 | 是 | 定期校验传感器输出信号精度，检查与实际转速的一致性；每月检查传感器安装间隙和紧固状态；大修时进行全量程精度校准；检查传感器电缆有无破损，屏蔽接地是否可靠。 | 传感器输出信号严重失真或漂移且无法校准；线圈断路或短路无信号输出；外壳破损导致内部受潮损坏；经多次校准后精度仍不满足转速测量要求时，应更换转速传感器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头线圈断路/短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 内部线圈受潮、过热或机械损伤导致绝缘破坏，线圈匝间短路或断路。 | 转速显示为0或剧烈波动，控制系统发出“转速信号丢失”报警；调速器切至手动模式。 | 线圈电阻：正常800~1200Ω，断路>1MΩ或短路<100Ω[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V摇测）[电气] | 数字万用表测电阻[离线]；绝缘电阻表测绝缘[离线] | 断开探头接线，测量线圈电阻：若阻值超出（800~1200Ω）±20%范围、为0或无穷大，判定绕组损坏；绝缘电阻低于1MΩ确认受潮。 | 根本处理：更换同型号测速探头。工具：内六角扳手、套筒、万用表、扭矩扳手。拆卸旧探头，安装新探头，调整探头与齿顶间隙至0.8mm±0.1mm，按力矩（5N·m）紧固。；临时处理：若有冗余测速通道，在控制系统内切至备用通道，屏蔽故障回路。 | 探头接线盒加防水密封，避免高温区使用；定期检查绝缘。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头磁钢退磁 | 机械/热 | 一般 | 磁钢在高温、强冲击或长期运行下内部磁畴排列遭到破坏，磁场强度衰减，致使感应电动势降低。 | 低转速时信号缺失，转速表读数偏低或波动；示波器波形幅值明显下降。 | 额定转速下输出电压峰峰值：正常≥2.0V，退磁后<1.5V（衰减>25%）[物理]；间隙正常时磁场强度不足。 | 示波器测量输出波形电压[离线]；同型号标准探头对比[离线] | 机组在额定转速下，用示波器测探头输出电压峰峰值。若电压低于出厂值的70%且安装间隙符合要求，可判定磁钢退磁。 | 根本处理：更换新探头，不可修复。工具：示波器、塞尺。安装新探头，调整间隙至0.8mm。；临时处理：临时缩小气隙至0.5mm（下限）以提升信号幅值，加强动态监控。 | 安装点温度不超过80℃；选用耐高温钐钴磁钢探头。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头安装松动（气隙变化） | 机械 | 一般 | 设备振动导致紧固螺栓松动，探头与齿顶间隙偏大或偏小，引起信号幅值衰减或波形畸变，甚至探头与齿轮碰磨。 | 转速显示不稳定，晃动；探头安装座处有共振异响；停机检查发现探头端有磨损痕迹。 | 气隙值（标准0.5~1.2mm），大于1.5mm信号弱，小于0.2mm有碰磨风险[物理]；紧固螺栓扭矩未达5N·m[物理] | 塞尺测量气隙[离线]；扭矩扳手检查螺栓[离线]；示波器监视波形[在线] | 停机后用塞尺检测探头与齿顶间隙，若偏出设定值（0.8mm）±0.3mm，或能徒手晃动探头，则判定安装松动。 | 根本处理：重新调整间隙至0.8mm，清洁齿面，用扭矩扳手按5N·m力矩紧固螺栓，并涂抹螺纹紧固胶。工具：塞尺、扭矩扳手、内六角、螺纹胶。；临时处理：若非停机不可，运行中临时用垫片塞紧并点焊止退，加强现场监护。 | 安装时施涂螺纹锁固胶，加装防松垫片或采用双螺母锁紧；定期校验扭矩。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头信号干扰 | 电气/环境 | 一般 | 信号电缆屏蔽层接地不良、与动力电缆或变频器电缆平行近距离敷设，引发电磁耦合干扰叠加至转速信号上。 | 转速显示不规则跳变、出现奇异值；控制系统频发“转速信号异常”报警；调速器偶发误动。 | 共模干扰电压幅值>5V[电气]；屏蔽层接地电阻>4Ω[电气]；信号电缆与动力电缆间距<100mm[物理] | 示波器捕捉信号波形上的高频毛刺[在线]；钳形电流表测电缆感应电压[离线]；接地电阻仪测屏蔽层接地[离线] | 用示波器观察波形，若存在超过正常信号幅值10%的高频毛刺，且断开探头后干扰依然存在，则判定线路电磁干扰。 | 根本处理：检查屏蔽层单端接地并改正（信号源侧接地）；将信号电缆与动力电缆分开300mm以上敷设；在信号接收端加装信号隔离器或磁环。工具：示波器、万用表、接地电阻测试仪。；临时处理：紧急时在电缆两端加装磁环，或在二次侧并联0.1μF+100Ω RC吸收网络。 | 信号电缆采用独立桥架或穿金属管；屏蔽层严格单端接地；远离变频器、电机等干扰源。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头端面污染 | 环境/机械 | 一般 | 运行环境中的油污、水汽、铁屑或粉尘附着在探头头部，改变磁路或遮挡霍尔元件，致使信号幅值衰减或丢失。 | 转速信号逐渐减弱，尤其在低速区信号消失；机组启动过程转速建立缓慢；探头端面可见黑色油泥或金属屑。 | 探头表面清洁度：目视无污染物[状态量]；额定转速下信号电压低于正常值的80%[物理] | 目视检查探头头部[离线]；示波器测输出电压[离线] | 停机检查探头头部，若存在明显油泥或铁屑，用无尘布擦拭干净后，信号立即恢复正常，则判定为端面污染。 | 根本处理：用无水酒精和无尘布清洁探头端面，并用小铜刷清除齿轮齿面的油泥和铁屑。工具：无尘布、酒精、铜刷。；临时处理：在线运行时，用干燥压缩空气短时间吹扫探头头部，观察信号恢复情况。 | 加强探头防尘密封，加装压缩空气吹扫管，定期吹扫。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头连接器接触不良 | 电气/化学 | 一般 | 插头/插座金属针脚受潮氧化、腐蚀，或受振动导致压接点松动，接触电阻增大，信号衰减或间歇性中断。 | 转速显示频繁跳变或间歇性归零；振动较大时故障加剧；连接器外壳有铜绿或白斑。 | 单针接触电阻>20mΩ（插合后）[电气]；插头温升>15K（额定电流下）[热]；连接器绝缘电阻<10MΩ[电气] | 毫欧表测针脚接触电阻[离线]；红外热像仪测插头温度[带电]；目视检查针脚[离线] | 锁紧连接器螺母，若故障消失可确认。拔开连接器，单针接触电阻超过20mΩ或目视有明显氧化发黑，判定接触不良。 | 根本处理：用电子清洗剂和铜刷清洁针脚；若针脚烧蚀则更换连接器组件；重新压接导线并涂抹导电膏。工具：毫欧表、清洗剂、铜刷、压接钳。；临时处理：短接可疑针脚（若为两线制探头）或并接备用连接器，保持信号通路。 | 连接器涂抹防氧化剂，加装防尘防水护套；定期检查并重新插拔。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头超温运行 | 热 | 严重 | 探头安装位置靠近高温热源（如汽轮机缸体），且隔热措施失效，导致探头内部线圈/磁钢/电子元件超过允许温度，输出异常。 | 长期高负荷下转速信号幅值逐渐下降，停机冷却后恢复；探头外壳发黄或烧焦；控制系统报“传感器失效”。 | 探头表面温度>85℃（持续）[物理]；额定转速下输出电压低于标称值60%[物理]；绝缘电阻下降至1MΩ以下[电气] | 红外测温仪或热电偶监测探头温度[在线/离线]；示波器监测波形[在线] | 机组运行中测量探头安装底座温度，若超过探头标称工作温度上限（如85℃），且信号电压同步下降，可判定超温运行导致故障。 | 根本处理：加装隔热罩或延长安装座以远离热源；改用耐高温型探头；在探头安装座引入冷却风。工具：红外测温仪、隔热材料、风管。；临时处理：临时接通压风机吹扫冷却探头外壳，降低温度；降负荷运行减少热辐射。 | 设计阶段进行热分析，确保安装点温度不超过探头规格允许值；加装温度监测报警。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头安装不同心 | 机械 | 一般 | 探头安装座加工偏差或基础位移，使探头轴线与齿顶切线不垂直，导致有效感应面积减小，信号波形不对称且幅值降低。 | 转速显示较正常偏低且波动；示波器波形正负半周不对称；探头输出小信号时易丢脉冲。 | 探头端面倾斜角>2°（塞规检查）[物理]；额定转速下信号幅值低于标称值的70%[物理]；波形对称度偏差>15%[物理] | 塞尺配合光隙法或百分表测量安装面垂直度[离线]；示波器观察波形对称性[在线] | 停机后用角尺或专用检具测量探头轴线与齿盘径向线夹角，若大于2°，且波形明显不对称，判定安装不同心。 | 根本处理：重新修配安装座或加装调整垫片，使探头轴线垂直于齿顶，紧固后复测间隙与波形。工具：角尺、百分表、垫片、扭矩扳手。；临时处理：若无法停机，可微调探头角度并临时固定，但须加强振动监测，相机停机处理。 | 安装时用工装保证垂直度，安装后打定位销；定期检查安装状态。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 测速探头 | 转速传感器 | 感应齿轮盘齿顶通过时产生脉冲信号的磁电或涡流敏感元件。 | 是 | 定期检查探头安装间隙是否符合厂家规定（通常0.5-1.5mm）；每月检查探头表面有无油污或金属屑附着并清洁；大修时测量探头线圈电阻和绝缘电阻，校验输出脉冲幅度和波形。 | 探头线圈断路或短路导致无脉冲输出；探头端面磨损或损伤导致信号异常；输出脉冲幅度严重衰减且无法通过调整安装间隙恢复；绝缘电阻持续下降不合格时，应更换测速探头。 | 测速探头元件老化（电子式） | 电气/热 | 一般 | 霍尔元件或内置放大器在长期高温、高湿环境下参数漂移或损坏，导致输出信号线性度变差或失效。 | 转速满量程内某段读数明显偏差，或输出恒为高/低电平；调速系统接收信号与机械实际转速不匹配。 | 输出特性线性度误差>2%FS[电气]；供电电流异常（正常4~20mA偏差>1mA）[电气]；静态偏置电压超出0.5±0.2V[电气] | 信号发生器+示波器逐点测输出线性[离线]；万用表测供电回路电流[离线] | 用磁电式标准转速源驱动齿盘，多点测量探头输出电压/电流，若误差超过2%且温度补偿后无改善，判定元件老化。 | 根本处理：更换同型号电子式探头。工具：万用表、示波器、标准频率源。确认供电极性正确，重新接线并检验输出。；临时处理：在控制系统中对异常段进行非线性补偿（参数修正），临时维持运行。 | 选用宽温型探头，安装处降温保温；定期校验特性。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 调节阀 | 调速系统 | 受执行机构驱动，改变进入原动机的工质（蒸汽、水、燃油等）流量。 | 否 | 定期检查阀杆运动是否灵活无卡涩；每月检查阀体密封状况，有无外泄漏；大修时解体检查阀芯和阀座密封面状况，测量各部位间隙；进行阀门全行程动作试验，验证线性度和死区。 | 阀体出现裂纹或严重腐蚀减薄；阀杆弯曲变形无法修复；阀座冲蚀严重无法通过研磨恢复密封；多次大修后仍无法满足调节精度和密封要求时，应报废更换调节阀。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀杆 | 调节阀 | 连接执行机构与阀芯，传递推拉力的长杆。 | 否 | 定期检查阀杆表面有无腐蚀、拉伤或磨损痕迹；大修时测量阀杆直线度和表面粗糙度；检查阀杆与填料函配合间隙是否在允许范围内；保持填料压盖适度压紧，避免过紧导致阀杆磨损。 | 阀杆严重弯曲无法校直；表面大面积腐蚀或拉伤导致与密封件配合间隙超标；因疲劳出现裂纹；多次修复后仍无法满足密封和运动精度要求时，应更换阀杆。 | 无有效搜索结果
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 阀芯与阀套间隙进入颗粒杂质或油液劣化产生油泥，导致运动副摩擦力增大，阀芯动作迟滞甚至卡死。 | 调速系统响应变慢；给定阶跃信号时执行机构延迟动作；阀芯位移曲线出现台阶或抖动；系统压力波动增大。 | 阀芯动作时间>150ms（标称<80ms）[物理]；阀芯位移死区>5%[物理]；油液污染度>NAS 9级[化学] | 阀芯位移传感器在线监测[在线]；油液颗粒度检测[离线]；阀芯动作时间测试[离线] | 若阀芯位移反馈信号在指令发出后明显滞后，且无电气故障，则判断为机械卡涩；进一步拆卸阀芯检查表面有无划痕、沉积物。 | 根本处理：解体阀组，取出阀芯，用金相砂纸打磨阀芯表面划痕；清洗阀芯、阀套并用压缩空气吹净；更换或精密过滤液压油。需工具：内六角扳手、金相砂纸、无水酒精、无尘布。；临时处理：若卡涩轻微，可反复活动阀芯数次，或在控制油路上短暂加压冲洗。 | 定期检测液压油清洁度，保持NAS 7级以内；定期更换滤芯；安装高精度过滤器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯磨损 | 机械 | 一般 | 长期动作导致阀芯与阀套接触面材料损耗，或油液污染颗粒参与磨粒磨损，使配合间隙超差。 | 内泄漏量增大；系统压力无法建立至额定值；保压时压力缓慢下降；阀芯静态位置漂移。 | 内泄漏量>10mL/min（额定压力下）[物理]；阀芯间隙>0.02mm[物理]；压力衰减率>1%/min[物理] | 保压试验测泄漏量[离线]；压力表监测保压压力[在线]；间隙塞尺测量[离线] | 执行保压测试，若15分钟内压力下降超过5%，排除外部管路泄漏后，则判断阀芯内漏，解体测量间隙确认。 | 根本处理：阀芯表面可镀硬铬修复，若无法修复则更换阀芯及阀套组件。需工具：游标卡尺、电镀设备(外委)。；临时处理：临时降低系统工作压力使用，但需关注调速性能。 | 控制油液清洁度，采用耐磨材料（如碳化钨涂层）。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯电化学腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 液压油中含微量水分或酸性物质，与金属发生电化学反应，阀芯表面产生锈蚀凹坑。 | 油液乳化变色；阀芯动作不灵活；拆解发现阀芯表面有褐色或黑色斑块。 | 油液水分含量>0.1%[化学]；阀芯表面粗糙度Ra>0.8μm[物理]；油液酸值>0.5mgKOH/g[化学] | 油液水分测定仪离线检测[离线]；油品酸值化验[离线]；内窥镜检查阀芯表面[离线] | 若油样化验水分和酸值超标，且阀芯表面有锈斑，则确认化学腐蚀。 | 根本处理：更换变质液压油；清洗系统管路；打磨或更换锈蚀阀芯；加装干燥过滤装置。需工具：专用清洗剂、新液压油、滤油机。；临时处理：对锈蚀轻微部分可研磨抛光后继续使用，加强油品监控。 | 定期化验油品，控制含水量小于0.05%；油箱加装呼吸干燥器；选用抗乳化液压油。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯电液伺服阀力矩马达故障（电气-机械转换失效） | 电气/机械 | 危急 | 力矩马达线圈断路、短路或退磁，导致无法驱动阀芯移动。衔铁卡死或弹性反馈杆断裂亦属此类。 | 阀芯不动作；指令信号有但无反馈位移；位置反馈为零；系统无法建压或调节。 | 线圈电阻无穷大或<10Ω（正常100-200Ω）[电气]；激励电流无反应[电气]；阀芯位移始终为零[物理] | 万用表测量线圈电阻[离线]；伺服阀测试仪检测输入输出特性[离线]；在线监测阀芯位移[在线] | 测量线圈电阻，若断路或短路则判定线圈损坏；若电阻正常但给额定电流阀芯不动，检查衔铁是否卡涩，用示波器检查驱动信号。 | 根本处理：更换力矩马达组件或整体更换伺服阀。需工具：万用表、示波器、专用拆装工具。；临时处理：无临时措施，必须停机更换。 | 加装电气保护器件防止过电流；保持油液清洁防止衔铁卡涩。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯高频振动（颤振） | 控制/机械 | 轻微 | 阀控系统闭环增益过高或油液含气，引起阀芯在平衡位置高频小幅度振荡。 | 阀芯位移信号有小幅高频波动；系统有尖锐啸叫声；执行机构抖动。 | 阀芯位移波动幅值>2%FS [物理]；振动频率100-500Hz [物理]；伺服阀频率特性出现谐振峰[物理] | 在线FFT分析位移信号[在线]；加速度计测量阀体振动[离线]；频率响应测试[离线] | 若阀芯位移频谱存在明显单一峰值且与伺服阀固有频率接近，且降低增益后消失，则诊断为增益过高诱发颤振。 | 根本处理：调整伺服放大器增益；清洗或更换过滤装置；排除油中空气；适当增加阀芯阻尼。需工具：调试软件、排气管路。；临时处理：临时降低系统增益，牺牲部分响应速度。 | 合理整定PID参数；定期排气；确保吸油管密封。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯液压卡紧 | 机械 | 严重 | 阀芯因加工锥度、偏心或污染造成的径向不平衡液压力，被压向阀套一侧，摩擦力急剧增大，运动困难甚至卡死。 | 阀芯启动压力高，一旦动作压力突降；低速时出现爬行；双向动作不对称。 | 阀芯启动摩擦力>5N（正常<2N）[物理]；启闭压力差>0.5MPa[物理]；位置响应时间>100ms[物理] | 启动摩擦力测试台[离线]；压力传感器监测阀芯控制腔压力[在线]；阀芯位移测试[离线] | 若阀芯在小信号下不动，加大驱动信号后突跳，且拆解无颗粒卡涩痕迹，测量阀芯圆柱度超差，则诊断为液压卡紧。 | 根本处理：研磨阀芯、阀套保证圆柱度；在阀芯台肩上加开均压槽。工具：研磨膏、同心度测量仪。；临时处理：临时增加控制电流或叠加颤振信号克服卡紧。 | 加工时预留均压槽；提高油液清洁度；装配保证同轴度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯气蚀剥蚀 | 机械/化学 | 一般 | 油液中溶解气体因压力骤降析出气泡，在高压区破灭产生冲击波与高温，阀芯节流边材料呈海绵状剥落。 | 节流口附近有麻点状凹坑；系统噪声增大；间歇性振动；流量特性改变。 | 油液含气量>5%（体积）[化学]；气蚀表面粗糙度Ra>1.6μm[物理]；高频振动能量>30dB[物理] | 油品含气量检测仪[离线]；内窥镜观察阀芯[离线]；超声波气蚀传感器[离线] | 内窥镜检查节流边出现蜂窝状凹坑，且油品含气量超标、无水分和酸值异常，判定为气蚀。 | 根本处理：更换损伤阀芯；增设排气装置，改进吸油管路避免负压；过滤油液。工具：内窥镜、备用阀芯、排气阀。；临时处理：暂时降低系统流量运行。 | 油箱设足够容量的除气器；控制吸油管流速；选用抗气蚀材料。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯力矩马达线圈绝缘降低 | 电气/绝缘 | 一般 | 线圈受潮、高温或绝缘老化使绝缘电阻下降，漏电流引起控制信号衰减，阀芯零位漂移。 | 阀芯中位偏移；零偏电流增大；阴雨天故障易发；伺服阀性能不稳定。 | 线圈对地绝缘<1MΩ(500V兆欧表)[电气]；零偏电流>2%额定电流[电气]；线圈温度>85℃[热] | 兆欧表测绝缘电阻[离线]；伺服阀测试仪测零偏[离线]；红外测温[在线] | 绝缘电阻低于标准，且零偏电流随湿度变化，排除控制器故障后，判定绝缘降低。 | 根本处理：线圈烘干（80℃烘24h）；若绝缘无法恢复则更换力矩马达。工具：烘箱、兆欧表。；临时处理：临时降低线圈供电电压，响应变慢。 | 接线盒密封，增设加热除湿；定期测绝缘。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀芯 | 调节阀 | 直接改变流道面积的节流元件。 | 是 | 定期检查阀芯型面和密封面有无冲蚀、磨损或积垢；大修时研磨阀芯密封面恢复光洁度；测量阀芯与阀座接触线宽度和吻合度；运行中注意监听阀门有无异常汽流噪声。 | 阀芯型面严重冲蚀导致流量特性曲线偏离设计值；密封面磨损过深无法通过研磨修复；阀芯出现裂纹或变形；多次研磨后阀芯尺寸减小超出公差范围时，应更换阀芯。 | 阀芯热变形卡滞 | 热/机械 | 严重 | 油温过高（>60℃）使阀芯与阀套热膨胀量超过配合间隙，运动副间隙消失，阀芯抱死或动作极卡滞。 | 油温报警；阀芯动作迟缓甚至不动；执行机构无响应；油液粘度明显降低。 | 油液温度>65℃[热]；阀芯动作时间>200ms[物理]；配合间隙计算值<0.005mm[物理] | 油温传感器在线[在线]；红外热像仪测阀体[离线]；阀芯动作时间测试[离线] | 油温超上限且阀芯动作时间延长，降温后恢复正常，则诊断为热卡滞；配合热膨胀核算确认。 | 根本处理：修复冷却系统，强制降温至45~55℃；若阀芯拉伤需配研。工具：测温枪、冷却器检修工具。；临时处理：临时外部水喷淋油箱降温；降低负荷运行。 | 设定油温联锁停机保护；采用间隙随温度补偿设计；定期清理冷却器。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 阀座 | 调节阀 | 与阀芯配合形成密封线且承受工质冲刷的固定元件。 | 是 | 大修时检查阀座密封面有无冲蚀沟痕和压痕；研磨密封面恢复光洁度和密封线宽度；测量阀座内孔尺寸，检查是否因冲蚀扩大；每次研磨后测量剩余厚度以评估剩余寿命。 | 阀座密封面冲蚀深度过大，研磨后仍无法保证密封；阀座内孔严重扩大超出公差；阀座出现裂纹或松动；经多次研磨后剩余厚度不足时，应更换阀座或整体更换调节阀。 | 阀座 | 机械/化学 | 严重 | 阀座密封面因高速含颗粒介质冲刷、汽蚀或化学腐蚀，产生磨损、划痕、凹坑，导致金属密封副间隙增大，关闭时无法形成有效密封线，发生内漏。机理包括固体颗粒冲蚀、空化破坏和电化学腐蚀。 | 阀门全关后下游压力持续升高，管线有节流嘶鸣声，阀体温度异常（节流降温），上游流量计在关闭后仍有微小走量，执行机构位置反馈与关闭指令一致但系统无法建压。 | 泄漏率＞GB/T 13927 A级允许值（如DN50 Class IV泄漏量＞0.15 mL/min），[物理]；密封面粗糙度Ra＞0.8μm，[物理]；阀座硬度降低＞HRC5，[物理]；密封面接触宽度＜设计值的50%，[物理] | 超声波阀门泄漏检测仪（在线检测壳体/阀座间高频声发射）[在线]；阀门壳体/阀座泄漏离线压力试验（水压或气压），按标准分段测试[离线]；内窥镜目视检查密封面形貌[离线]；拆解后红丹压痕检查接触线[离线] | 若超声波检测仪在阀门关闭状态下测得＞25dB的连续声发射信号，初步判定内漏。停机后，关闭阀前、阀后截断阀，对阀腔泄压，从阀后检测排放口接入量杯，若泄漏量超过标准规定值（如每分钟0.15mL）则确诊为阀座密封失效。 | 根本处理：1.拆卸阀盖，取出阀芯组件；2.用专用扳手拆卸阀座固定螺钉，取下阀座；3.检查密封面，用红丹显示剂检查接触线，确定磨损区域；4.若磨损量≤0.2mm，使用280#、400#、600#碳化硅研磨膏顺序研磨密封面，直至粗糙度Ra≤0.8μm，红丹压痕连续且宽度≥1.5mm；5.清洗、回装，进行压力试验。所需工具：液压扳手、研磨平板、研磨膏、粗糙度对比块、红丹、扭力扳手。；临时处理：在工艺允许情况下，向阀腔注入专用密封脂，临时填充密封面缺陷，维持运行至下次停机。 | 在阀前加装100目以上锥形过滤器，定期清理；控制流体温升，避免产生闪蒸和空化；选用堆焊司太立合金或陶瓷硬化阀座。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 密封组件 | 调节阀 | 防止工质沿阀杆泄漏的填料或密封环。 | 是 | 定期检查填料函有无泄漏，发现渗漏时适当压紧填料压盖；大修时全部更换密封填料或密封环；检查阀杆表面状况，避免因阀杆粗糙导致密封件加速磨损；选择耐高温、耐磨的合适材料。 | 密封材料老化硬化失去弹性；多次压紧后仍无法阻止泄漏；密封面出现深划痕或烧蚀痕迹；填料或密封环被介质腐蚀变质无法继续使用时，应更换密封组件。 | 联网搜索受限 |  |  | 联网搜索受限，无法获取信息
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 危急遮断器 | 调速系统 | 当转速超过安全极限时，通过机械或电子方式触发紧急停机。 | 否 | 定期进行危急遮断器动作试验，验证动作转速是否在设定范围内（通常为额定转速的110%-112%）；每月检查遮断器机械部件有无锈蚀和卡涩；大修时解体检查飞锤或离心机构，校验弹簧预紧力和动作整定值。 | 遮断器弹簧严重疲劳导致动作转速漂移超出允许范围；飞锤或离心机构严重磨损导致动作不可靠；经多次调整仍无法在规定转速下可靠动作；外壳或支架出现裂纹影响安装稳定性时，应报废更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤卡涩 | 机械 | 严重 | 飞锤与衬套或滑道之间因油泥、锈蚀、毛刺或间隙过小导致运动受阻，离心力无法克服静摩擦力，飞锤不能正常伸出或回缩 | 机组甩负荷时转速飞升超速保护未动作；静态手动推动飞锤感阻力大；调速器输出不跟随转速变化 | 飞锤动作起始转速偏移>±2%额定转速[状态量]；静态推动力>50N[物理]；表面粗糙度Ra>3.2μm[物理] | 转速传感器在线监测转速响应[在线]；停机后手动推动测试[离线]；内窥镜检查滑道表面[离线] | 若升速试验中飞锤动作转速持续高于设定值上限且手动推动阻力明显，则判定为卡涩；逻辑：设定转速105%时未动作+手动推力>50N | 根本处理：拆卸飞锤组件，用细油石或金相砂纸去除滑道毛刺，煤油清洗，检查配合间隙；工具：内径千分尺、油石、煤油、塞尺；临时处理：在线轻敲飞锤外壳或用溶剂冲洗试图解除暂时卡涩；工具：橡胶锤、清洗溶剂喷枪 | 定期更换透平油并过滤，控制油质清洁度≤NAS 7级；每次检修清洁飞锤组件
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤销轴磨损 | 机械 | 一般 | 飞锤支点销轴与轴孔因长期交变应力或润滑不良产生磨损，间隙增大导致飞锤行程精度下降，动作转速漂移 | 调速系统转速波动，频率调整不精准；空载时转速周期性摆动幅度增大；飞锤打击声异常 | 销轴与轴孔配合间隙>0.15mm（原设计0.03～0.08mm）[物理]；飞锤位移传感器反馈波形有毛刺[状态量] | 停机后拆卸飞锤，用百分表或塞尺测量销轴直径与孔径[离线]；振动频谱监测出现松动的亚谐波[在线] | 若测量间隙超出设计上限且转速波动>±5rpm，则诊断为销轴磨损；逻辑：间隙超标 AND 转速波动超标 | 根本处理：更换销轴及衬套，铰孔配装，保证配合公差H7/g6；工具：铰刀、千分尺、铜棒、压力机；临时处理：临时增加调速器液压阻尼，降低灵敏度，掩盖波动；工具：节流阀调整扳手 | 装配时涂覆二硫化钼润滑脂；定期检查紧固件；避免频繁转速突变的工况
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤弹簧疲劳失效 | 机械 | 危急 | 飞锤复位弹簧长期处于高温、交变应力环境，发生蠕变或疲劳断裂，预紧力下降，飞锤无法在规定转速回缩或动作值严重偏低 | 汽轮机无法维持额定转速，超速保护提前动作；惰走期间飞锤无法复位；弹簧可见断裂或自由长度缩短 >2% | 弹簧自由长度减少>2%[物理]；弹簧刚度变化率>10%[物理]；动作转速低于93%整定值[状态量] | 停机后拆出弹簧，测力机测试载荷-变形曲线[离线]；动作转速趋势监测，若持续下降则提示弹簧变弱[在线] | 若升速试验中动作转速低于下限（如<93%额定）且弹簧自由长度超标，则判定弹簧失效；逻辑：动作转速超下限 AND 自由长度减小>2% | 根本处理：更换同规格弹簧，热处理后做全压缩试验；安装时调整预紧力至设计值；工具：弹簧测试机、力矩扳手、高度尺；临时处理：可通过增加调节垫片恢复预紧力临时运行；工具：垫片、塞尺 | 选用耐热弹簧钢（如50CrVA），控制工作温度<200℃；定期更换（按运行小时）
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤间隙异常 | 机械/热 | 一般 | 飞锤全行程与止挡间隙不当（过大或过小），过大导致冲击磨损，过小可能阻碍热膨胀，引起热态卡涩 | 热态启动时飞锤动作迟钝；冷态间隙合格但热态摩擦声明显；飞锤位移超限致缓冲器异常撞击 | 冷态径向间隙0.08～0.15mm[物理]，热态间隙应≥0.05mm[物理]；飞锤最大位移量超设计值±0.2mm[状态量] | 停机冷态用塞尺测量间隙[离线]；在线位移传感器监测行程[在线]；热态用内窥镜观察摩擦痕迹[离线] | 若冷态间隙在标准内但热态摩擦痕迹明显且行程传感器反馈超限，判定间隙异常；逻辑：热态摩擦痕迹+行程超差 | 根本处理：调整止挡垫片或加工止挡面，恢复设计间隙；工具：塞尺、磨床、垫片组；临时处理：若热态卡涩可暂时降低负荷，待冷却再调整；工具：临时增加径向定位键 | 首次安装时严格按热膨胀量预留间隙；使用耐热材料；定期冷热态检验
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 飞锤本体或滑道表面因油中含酸性物质、水分或电化学腐蚀，形成凹坑或锈层，改变配合间隙与质量分布，可能导致动作转速偏移或卡涩 | 升速试验动作转速不稳定，重复性变差；飞锤表面有红褐色锈斑或点蚀坑；润滑油酸值上升 | 油中酸值>0.2 mgKOH/g[化学]；飞锤表面点蚀深度>0.1mm[物理]；飞锤质量变化>1%[物理] | 油样定期理化分析[离线]；停机后拆卸飞锤目视及渗透探伤[离线]；内窥镜观察表面状态[离线] | 若油酸值超标且飞锤表面存在深度>0.1mm点蚀，同时动作转速漂移超出±2%，判定腐蚀故障；逻辑：油酸值高 AND 点蚀深度>0.1mm AND 转速漂移 | 根本处理：拆卸飞锤，喷砂或机械打磨去除腐蚀层，重新进行动平衡与镀层防腐处理；工具：喷砂机、千分尺、动平衡机、防腐涂料；临时处理：临时增强油循环过滤，添加缓蚀剂维持运行；工具：滤油机、缓蚀剂注入装置 | 控制润滑油含水量≤100ppm，酸值≤0.2mgKOH/g；运行中连续油净化；选用防锈材质或镀层
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤调整不当 | 控制/机械 | 严重 | 飞锤预紧力或行程限位调整螺栓松动或误调，导致动作转速偏离整定值，不能按设定转速触发危急遮断 | 超速保护试验动作转速偏离整定值±2%以上；多次试验离散度大；调整螺母锁紧标记错位 | 动作转速偏差>±2%整定值[状态量]；调整螺母转角变化>5°[物理]；预紧力与设计值偏差>10%[物理] | 升速试验在线监测转速与动作信号[在线]；停机后测量预紧力与调整螺母位置[离线] | 若动作转速超出整定值±2%且无机械卡涩、弹簧失效等异常，调整螺母位置变化，判定为调整不当；逻辑：转速超标 AND 排除其他故障 AND 调整标记错位 | 根本处理：重新按整定规程调整预紧力与行程，锁紧螺母并打定位钻坑或钢丝防松；工具：测力扳手、转速表、深度尺；临时处理：若现场无法立即停机，可临时在限制转速下运行，降低负荷并加强转速监视 | 严格执行调整后锁紧及标记，检修后必须进行超速试验验证；操作人员持证上岗
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤衬套磨损 | 机械 | 一般 | 飞锤衬套因润滑不良、颗粒侵入或长期微动磨损，内孔扩大引起飞锤导向不良，导致动作迟滞和行程精度降低 | 飞锤动作声音异常，有高频金属摩擦声；升速试验动作转速重现性下降；衬套内孔可见划痕或光亮带 | 衬套内孔直径磨损量>0.05mm[物理]；飞锤与衬套间隙超过设计上限0.12mm[物理]；振动频谱出现摩擦相关高频成分[物理] | 停机后拆卸测量内径千分尺[离线]；振动加速度传感器在线频谱分析[在线]；油液铁谱分析磨粒[离线] | 若内径磨损超0.05mm且间隙超限，同时油液中含轴承合金磨粒，即判定衬套磨损；逻辑：间隙超标 AND 磨损量>0.05mm AND 磨粒存在 | 根本处理：更换衬套，压装后铰孔至设计间隙；飞锤表面抛光；工具：压力机、铰刀、内径千分尺；临时处理：可在衬套内壁涂敷减摩修复涂层临时恢复间隙；工具：涂层喷涂枪具 | 润滑油保持清洁，过滤精度≤10µm；定期检查轴套配合；避免频繁转速冲击
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 飞锤 | 危急遮断器 | 在超速离心力作用下飞出，撞击跳闸装置。 | 是 | 定期检查飞锤表面有无锈蚀、裂纹和磨损；大修时测量飞锤质量偏差和偏心距是否在允许范围内；检查飞锤导槽磨损情况，确保飞锤运动灵活无卡涩；每次超速试验后检查飞锤有无变形。 | 飞锤表面出现裂纹（不允许继续使用）；质量偏差超出允许范围影响动作精度；导槽磨损严重导致飞锤运动不稳定；飞锤端部撞击面变形或崩损时，应更换飞锤。 | 飞锤断裂 | 机械 | 危急 | 飞锤本体因材料缺陷、应力集中或过载冲击，在离心力作用下发生断裂，危急遮断器完全失效，无法触发任何保护动作 | 飞锤断裂时伴随剧烈振动及异响，断裂飞锤块可能打坏相邻部件；转速失控，无法通过危急遮断器停机 | 金属磁记忆检测应力集中信号异常[物理]；断裂面呈现疲劳或过载特征[状态量]；振动总值瞬间>15 mm/s[物理] | 大修时着色或磁粉探伤检查裂纹[离线]；运行中振动保护监测[在线]；金属监督定期检验[离线] | 探伤发现裂纹或机组运行中振动异常且危急遮断器失效，停机检查发现飞锤断裂，立即判定；逻辑：探伤发现裂纹 OR (振动超限 AND 遮断失效) | 根本处理：更换原厂合格飞锤，进行全体静、动平衡，检查受损邻近件；工具：动平衡机、扭矩扳手、目视器具 | 定期无损探伤，杜绝材料缺陷；装配力矩符合规范；运行中避免超速和扭振冲击
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 复位装置 | 危急遮断器 | 将脱离的遮断机构重新挂闸，恢复正常运行状态。 | 否 | 定期检查复位装置动作是否灵活可靠；大修时检查复位弹簧有无疲劳变形、复位杠杆和连杆有无磨损；检查挂闸机构的保持力是否足够；操作复位时确认遮断器可靠挂闸且自保持。 | 复位弹簧断裂或严重疲劳变形；挂闸机构严重磨损导致无法可靠自保持；复位杠杆或连杆出现裂纹或严重变形；经检修后仍无法可靠完成挂闸操作时，应更换复位装置。 | 数据获取失败
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 试验滑阀卡涩 | 机械 | 严重 | 阀芯与阀套间隙过小或有异物侵入，导致滑动受阻；长期油质劣化产生油泥、锈蚀，使摩擦力增大，动作迟缓或拒动。 | 阀门活动试验时滑阀动作时间延长或无法动作，就地位置指示卡滞，系统油压波动。 | 动作时间 > 2s（[状态量]）；阀芯位移 < 90% 指令行程（[物理]）；卡涩力 > 150N（[物理]） | 在线：LVDT位移传感器反馈、油动机行程开关；离线：手拉试验、内窥镜检查 | 若在线位移信号不跟随指令变化且电流正常，则判定卡涩；离线抽芯检查滑动面磨损痕迹、锈斑，用测力计拉拔力 > 150N 确认。 | 根本处理：解体滑阀，用细油石打磨阀芯、阀套拉伤高点，清洗油道；更换O型密封圈；用煤油、白布清洗。工具：内径千分尺、油石、力矩扳手。；临时处理：若紧急需投运，可加大电磁阀电流强行推动，或轻微敲击阀体振动解除卡涩（需退出一侧保护）。 | 定期滤油保持清洁度≤NAS 7级；加装磁棒吸附铁屑；每半年检查油质。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 试验滑阀内漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | 阀芯与阀座密封面磨损、冲刷或密封圈老化，导致油液从高压侧向低压侧泄漏，造成系统压力降低。 | 系统油压持续偏低，油泵频繁启动补压，油温异常升高，阀门活动试验时油压降幅＞0.5MPa。 | 泄漏量 > 0.02L/min（[物理]）；密封面粗糙度 Ra>0.8μm（[物理]）；油压下降速率 > 0.1MPa/min（[物理]） | 在线：压力变送器监测系统压力；离线：保压试验关闭阀门后测压力衰减，涂肥皂水检查外部泄漏。 | 执行保压试验：关闭滑阀出口隔离阀，若压力5分钟内下降≥10%且无外部渗漏，则判定内漏；拆检密封面有冲蚀凹坑或O型圈挤出。 | 根本处理：研磨阀座密封面，更换密封圈；若阀芯冲蚀，需补焊后精车至原尺寸。工具：研磨平板、研磨膏、车床。；临时处理：可暂时减小滑阀行程限制，或投入备用油泵维持压力。 | 严格控制油温（<60℃），油系统增加旁路精滤；选用耐油氟橡胶密封件；避免阀门频繁半开启状态冲刷。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 电磁线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈匝间短路或过载导致过流，绝缘老化吸潮；阀芯卡涩引起线圈长时带电堵转电流上升，发热烧毁。 | 电磁阀不动作，现场线圈外壳发烫、有焦味，保险丝熔断，DCS指令失效报警。 | 线圈绝缘电阻 < 0.5MΩ（[电气]）；工作电流 > 额定值1.5倍（[电气]）；表面温度 > 110℃（[热]） | 离线：兆欧表测绝缘，万用表测电阻；红外测温仪检查；记录回路电流趋势。 | 测量线圈电阻与铭牌偏差>±10%或绝缘<0.5MΩ，结合外观焦黑，判定烧毁。 | 根本处理：更换同规格线圈，清理衔铁表面锈迹，检查阀芯运动灵活性，测量电源电压。工具：扳手、兆欧表、线圈烘箱。；临时处理：可短路坏线圈并手动机械操作维持运行，但需专人监控。 | 设置线圈过热保护（热继电器整定1.2倍额定电流），定期测量绝缘，保持接线盒干燥。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 滑阀锈蚀腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 油中含水、酸性物质或氯离子引起阀体及零件锈蚀，表面产生麻点，导致运动卡涩或泄漏。 | 滤网有铁锈颗粒，油样颜色变深，酸值升高，滑阀表面有红褐色锈斑，动作涩滞。 | 油液酸值 > 0.15mgKOH/g（[化学]）；水分 > 200mg/L（[化学]）；阀体表面锈蚀深度 > 0.05mm（[物理]） | 在线：油质在线颗粒计数；离线：内窥镜检查，油样化验，锈蚀处金相复膜。 | 若油质报告显示酸值和水分超标，结合内窥镜下可见锈斑，判定锈蚀腐蚀。 | 根本处理：轻锈可用砂纸打磨、油石修整，重锈需更换零件；彻底过滤净化油液，添加缓蚀剂；检查冷却器密封。工具：内窥镜、金相砂纸、滤油机。；临时处理：锈蚀初期可加大滤油循环，降低负荷维持油温，加强监测运行。 | 防止油系统进水（监视冷油器压差），油呼吸器加装干燥剂，定期排油箱底部水，控制油温防凝露。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 试验滑阀节流孔堵塞 | 环境/机械 | 一般/严重 | 油中微小颗粒、油泥或氧化物在节流孔处积聚，造成通流面积减小。滑阀前后压差增大，控制油路压力建立缓慢，导致滑阀动作响应时间延长或完全无法动作。 | 阀门活动试验时滑阀动作明显滞后，动作时间较基准值延长；系统油压波动幅度变大；滤网压差开关报警；油液颗粒度分析显示污染度升高。 | 节流孔前后压差 > 0.3MPa（[物理]）；动作延迟 > 1.5倍正常动作时间（[状态量]）；油液颗粒度 NAS > 8级（[物理]） | 在线：压力变送器监测节流孔前后压力，油液在线颗粒度计数器；离线：拆卸节流孔板检查通径，显微镜观察堵塞物。 | 若滤网压差高频报警且油液颗粒度超标，同时滑阀动作时间持续延长，解体后目视或通规检测节流孔内有固体杂质堵塞，即可判定堵塞。 | 根本处理：拆卸节流孔板，用洁净压缩空气和细铜丝疏通；放入超声波清洗机（专用溶剂）清洗15分钟；更换精密滤芯，冲洗油路至颗粒度达标。工具：超声波清洗机、通规、压缩空气。；临时处理：可短接滤网压差开关，加大循环滤油流量，增加手动活动试验频次以利用油流冲刷，但需专人严密监视油压变化。 | 保持EH油清洁度≤NAS 7级；每季度更换呼吸器干燥剂；油系统加装磁过滤装置；禁止用棉纱擦拭零件。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 试验滑阀复位弹簧失效 | 机械 | 严重 | 长期交变载荷导致弹簧疲劳，或因油中水分、酸性物质造成腐蚀，使弹簧断裂或弹性衰减。滑阀在指令撤除后无法可靠回中，引起油路切换异常。 | 试验结束后滑阀不回中，位置反馈持续偏离零位；DCS出现“滑阀位置偏差大”报警；系统油压出现非正常跌落或升高。 | 弹簧自由长度较原始值缩短 > 5%（[物理]）；复位时间 > 2s（[状态量]）；弹簧力较设计值下降 > 20%（[物理]） | 离线：游标卡尺测量自由长度，弹簧拉压试验机测试力值与位移曲线；在线：LVDT位移信号持续监测，试验结束时记录回中时间。 | 若试验指令撤除5秒后，阀位反馈仍大于指令值的10%且无卡涩杂物，拆检弹簧发现断裂、明显塑性变形或自由长度与标称值偏差>5%，判定弹簧失效。 | 根本处理：更换同规格的新弹簧，检查弹簧座有无磨损并打磨；装配时涂抹二硫化钼润滑脂；调整预压缩量至设计值。工具：游标卡尺、弹簧拉压试验机、力矩扳手。；临时处理：可手动推动阀芯至安全中位并用机械工具锁固，退出该滑阀试验功能，维持机组运行，择机停机更换。 | 选用耐腐蚀不锈钢弹簧并做表面强化处理；控制EH油酸值<0.1mgKOH/g、水分<100mg/L；设计时增大弹簧疲劳安全系数>1.5。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 试验滑阀 | 危急遮断器 | 可在运行中手动或遥控引压，模拟超速动作以检验遮断功能的阀组。 | 否 | 定期利用试验滑阀进行危急遮断器在线试验，验证功能正常；大修时解体检查阀芯与阀座密封面、弹簧状态及油路通道是否畅通；操作试验后确认滑阀可靠复位，不影响正常保护功能。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法建立试验压力；弹簧断裂或疲劳导致滑阀无法可靠复位；阀体出现裂纹或内壁严重拉伤；经检修后仍无法可靠完成试验功能时，应更换试验滑阀。 | 试验滑阀外部泄漏 | 机械/化学 | 一般/严重 | O型圈、骨架密封或垫片因长期承受高压和温度变化而老化、硬化、溶胀，或安装时受损，失去密封能力，导致油液渗出至阀体外侧。 | 阀体结合面或端盖处可见明显油迹，地面有滴油积累；EH油箱油位下降速率高于正常消耗；周围有油雾和异味。 | 泄漏速率 > 1滴/5分钟（[物理]）；密封件邵氏A硬度变化 > +15%（[物理]）；油箱油位下降 > 5mm/日（[状态量]） | 在线：油箱液位计趋势监控，结合面漏油检测贴片；离线：目视检查油渍，用清洁白布擦拭后短时运行确认渗漏点，拆卸后硬度计检测密封件。 | 目视确认外部渗油点，用白布擦拭干净后运行30分钟，若白布复现油渍，且拆检发现密封件硬化、永久变形或裂纹，即判定外部泄漏。 | 根本处理：释放系统压力，拆卸泄漏处零件，更换全套密封件；清洁密封槽并检查是否有划痕，用专用安装工具避免扭曲密封件；复装后按力矩对角紧固螺栓。工具：密封安装工具、硬度计、力矩扳手、丙酮清洁剂。；临时处理：轻微渗油可在停机后紧固泄漏点螺栓或涂抹厌氧密封胶临时止漏，但需加大巡检频次至每2小时一次，并做好防火墙隔离。 | 选用耐高温氟橡胶密封件；装配前检查密封槽表面粗糙度Ra≤1.6μm；定期紧固螺栓；控制油液温度不超过55℃。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 配汽机构 | 调速系统 | 连接油动机与多个调节阀的杠杆、凸轮或连杆系统，实现顺序开启。 | 否 | 定期检查配汽机构各连杆和杠杆有无变形、裂纹和磨损；每月检查各铰接点润滑状况，及时加注润滑脂；大修时测量各铰接轴承间隙，检查凸轮型面磨损程度；校验各调节阀开启顺序和重叠度是否符合设计要求。 | 配汽机构主要连杆或杠杆出现裂纹或严重变形；凸轮型面严重磨损导致阀门开启特性偏离设计曲线；多个铰接轴承损坏导致系统运动精度严重下降；整体修复费用接近更换成本时，应报废更换。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 铰接轴承 | 配汽机构 | 支撑杠杆与连杆转动的滑动或滚动轴承。 | 是 | 定期检查铰接轴承运转是否灵活，有无异响和松动；每月检查润滑状况，按周期加注润滑脂；大修时拆卸检查轴承磨损量，测量径向和轴向游隙；发现轴承发热或异响时及时排查更换。 | 轴承滚道或滚柱表面出现严重磨损、剥落或压痕；径向或轴向游隙严重超标导致连杆运动晃动；轴承保持架断裂或变形；运转中有明显异响和卡滞且无法通过润滑恢复时，应更换铰接轴承。 | 调速系统 - 铰接轴承 |  |  | 搜索服务超出计划限额，无法获取联网信息
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 定期检查反馈连杆有无弯曲变形和裂纹；检查各连接销钉和开口销是否完好可靠；大修时测量连杆各铰接点磨损量，检查反馈特性是否与设计一致；确保连杆运动灵活无卡涩。 | 连杆出现裂纹或严重弯曲变形；销孔严重磨损扩大导致反馈间隙增大；多次校正后仍无法恢复反馈精度；连杆与配汽机构的连接结构损坏无法修复时，应更换反馈连杆。 | 反馈连杆连接销轴磨损 | 机械 | 一般 | 销轴与连杆孔长期相对运动，润滑不良导致磨粒磨损，间隙扩大，造成反馈滞后与非线性。 | 调节响应迟缓；执行器动作反馈信号波动；现场可见销轴处有金属粉末磨屑；连杆径向晃动。 | 销轴配合间隙>0.15mm[物理]；连杆自由行程>0.3°[物理] | 塞尺测量配合间隙[离线]；百分表打表测量连杆端部晃动量[离线] | 配合间隙超限且自由行程增大时，判定销轴磨损超标；对比原始间隙记录。 | 根本处理：更换磨损销轴，铰削或研磨连杆孔至修复尺寸，安装新销轴并注入二硫化钼锂基脂。工具：游标卡尺、铰刀、铜棒、润滑脂枪。；临时处理：临时在销轴表面加垫铜皮或调整垫片补偿间隙，紧固后运行并加强监视。 | 定期加注润滑脂，每个检修周期（1年）检查配合间隙。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 定期检查反馈连杆有无弯曲变形和裂纹；检查各连接销钉和开口销是否完好可靠；大修时测量连杆各铰接点磨损量，检查反馈特性是否与设计一致；确保连杆运动灵活无卡涩。 | 连杆出现裂纹或严重弯曲变形；销孔严重磨损扩大导致反馈间隙增大；多次校正后仍无法恢复反馈精度；连杆与配汽机构的连接结构损坏无法修复时，应更换反馈连杆。 | 反馈连杆弯曲变形 | 机械 | 严重 | 过转矩（如阀门卡涩）或外力撞击导致连杆失稳弯曲，改变反馈比例关系，引起调节偏差。 | 调节过程中反馈信号与指令偏差增大；执行器行程终端位置偏移；外观可见连杆弯曲或漆皮剥落。 | 连杆直线度>0.5mm/m[物理]；全行程反馈电压斜率偏差>5%[电气] | 拉线或刀口尺测量直线度[离线]；在调节过程中采集反馈电压与开度值，计算斜率[在线] | 直线度超差，且反馈电压斜率显著偏离标定曲线时，判定弯曲变形。 | 根本处理：拆卸连杆，冷矫或热矫（局部加热至600-650℃）校直，然后进行去应力处理；若矫直困难则更换连杆。工具：压力机、百分表、加热炬。；临时处理：若变形量小，可调整反馈变送器零位和量程临时补偿，但需记录偏差并限制负荷变化速率。 | 设定力矩限制，避免阀门卡涩时强行操作；安装时保证连杆对中。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 定期检查反馈连杆有无弯曲变形和裂纹；检查各连接销钉和开口销是否完好可靠；大修时测量连杆各铰接点磨损量，检查反馈特性是否与设计一致；确保连杆运动灵活无卡涩。 | 连杆出现裂纹或严重弯曲变形；销孔严重磨损扩大导致反馈间隙增大；多次校正后仍无法恢复反馈精度；连杆与配汽机构的连接结构损坏无法修复时，应更换反馈连杆。 | 反馈连杆关节轴承卡涩 | 机械 | 一般 | 关节轴承内部进入杂质或腐蚀，滚动体磨损、保持架损坏，导致转动不灵活，产生摩擦迟滞。 | 手动推动连杆时感觉有明显阻力或阶梯感；调节滞后量增大；轴承部位温度偏高（超过环境温度40℃以上）。 | 关节轴承转动扭矩>0.5Nm[物理]；轴承温升>15K[物理]；反馈死区>0.1%[物理] | 力矩扳手转动轴承测扭矩[离线]；红外测温仪检测轴承温度[离线]；在线录波分析反馈死区[在线] | 转动扭矩超标同时伴随温度升高，且死区扩大，判定关节轴承卡涩。 | 根本处理：清洗轴承：拆下用煤油浸泡，转动清除污物，检查保持架，重加二硫化钼高温脂；若轨道点蚀则更换轴承。工具：力矩扳手、清洗盆、压缩空气。；临时处理：可喷入松动剂短暂恢复活动，但需尽快安排停机更换脂或轴承。 | 轴承加装防尘罩，定期注脂（每季度），避免水冲洗时直射轴承。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 反馈连杆 | 配汽机构 | 将油动机位移信号反馈至错油门或控制器的机械杠杆。 | 否 | 定期检查反馈连杆有无弯曲变形和裂纹；检查各连接销钉和开口销是否完好可靠；大修时测量连杆各铰接点磨损量，检查反馈特性是否与设计一致；确保连杆运动灵活无卡涩。 | 连杆出现裂纹或严重弯曲变形；销孔严重磨损扩大导致反馈间隙增大；多次校正后仍无法恢复反馈精度；连杆与配汽机构的连接结构损坏无法修复时，应更换反馈连杆。 | 反馈连杆紧固螺栓松动 | 机械 | 危急 | 振动或预紧力不足导致锁紧螺母或螺栓松动，连杆有效长度变化甚至脱落，使反馈信号丢失。 | 反馈信号突变或无规律跳变；连杆连接处可见间隙或错动；调节过程出现大幅超调或发散振荡；螺栓松动标记错位。 | 螺栓残余预紧力下降>30%[物理]；连接面错动位移>0.5mm[物理] | 力矩扳手校验紧固力矩[离线]；振动监测结合反馈信号阶跃分析[在线]；安装位移传感器监测连接面错动[在线] | 紧固力矩值低于规定值50%或连接面错动位移信号产生时，判定松动。 | 根本处理：按原设计力矩（如≥200Nm）重新紧固螺栓，更换防松垫圈或施涂螺纹锁固胶；若螺纹损伤则扩孔配新螺栓。工具：扭矩扳手、钢丝刷、螺纹胶。；临时处理：立即停机，重新紧固并做全行程试验确认反馈线性；无法停机时可暂用木楔或管卡固定，但需专人监护。 | 使用防松螺母或双螺母，力矩紧固后划防松标记线；每次检修时按力矩抽查。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 油管路及附件 | 供油装置 | 输送液压油的管道、管接头、密封垫圈及截止阀。 | 否 | 定期巡检管路系统有无渗漏、振动和异常温升；每月检查管接头紧固状态和管卡支撑是否可靠；大修时对高压管路进行壁厚测量和探伤检查；检查截止阀动作是否灵活密封是否可靠；及时更换老化的密封垫圈。 | 管路壁厚因腐蚀减薄至安全裕度以下；管路焊缝出现裂纹且补焊后仍反复开裂；管接头螺纹严重损坏无法保证密封；管路系统老化渗漏点多且修复费用接近更换成本时，应报废更换相应管段或管路附件。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈磨损 | 机械 | 一般/严重 | 往复或旋转运动导致密封圈与配合面持续摩擦，材料逐渐损失。常因润滑不良、表面粗糙度不合适或介质中颗粒杂质引起。 | 密封面出现渗油、外部可见轻微泄漏；拆解后密封圈唇口或外径呈光滑抛光面，截面直径减小。 | 截面直径减小量≥0.25 mm（原线径≤3 mm）[物理]；表面粗糙度Ra>0.8 μm [物理]；泄漏量>0.05 mL/min [物理] | 目视检查[离线]；油液泄漏收集测量[在线]；内窥镜观察[离线] | 若拆解后密封圈截面呈镜面抛光且线径测量值小于设计值85%，判定为磨损。泄漏量超过正常允许值时辅助判定。 | 根本处理：1. 拆卸密封圈，清洗沟槽；2. 检查配合面磨损，用油石修整毛刺；3. 更换同规格O型圈，涂抹润滑脂安装；4. 检查液压油清洁度。工具：游标卡尺、油石、扭矩扳手。；临时处理：表面涂敷密封胶临时止漏，但需避免胶进入系统。 | 控制液压油清洁度（NAS 9级以内）；保证配合表面粗糙度Ra0.2~0.4 μm；使用耐磨材料（如聚氨酯O型圈）。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈挤出破坏 | 机械 | 严重/危急 | 系统压力过高或密封间隙过大时，O型圈被挤入金属间隙，造成局部撕裂或“破损”状损坏。多发于高压侧，沟槽设计不合理或支撑环未安装。 | 突发大量泄漏；拆解后密封圈一侧或两侧出现破损、缺肉，呈现“毛刺”状挤出痕迹。 | 间隙值>0.1 mm（线径3.53 mm时）[物理]；系统压力峰值>设计压力1.2倍[物理]；挤出部位长度≥1.5 mm[物理] | 压力传感器[在线]；目视及体视显微镜检查[离线] | 若密封圈局部呈撕裂状挤出，且对应位置间隙测量值超过推荐值（根据压力查表），判定为挤出破坏。 | 根本处理：1. 泄压后拆卸；2. 测量沟槽间隙，如超差需堆焊重新加工或增加挡圈；3. 更换新O型圈，正确安装两侧挡圈（PTFE）；4. 调整系统最高压力至额定值。工具：塞尺、焊接设备、压力表。；临时处理：无法临时修复，必须停机处理。 | 依据压力等级正确设计沟槽间隙（参考ISO 3601-2）；高压侧加装聚四氟乙烯挡圈；避免压力冲击。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈压缩永久变形 | 机械/热 | 一般 | O型圈长时间受压缩应力及温度作用，弹性丧失，密封力下降。高温加速橡胶分子链松弛，停机后无法恢复原状，接触压力不足。 | 慢速渗漏，停机后重新启动时泄漏明显；拆解后密封圈截面呈矩形“平底”状，失去原始圆度。 | 压缩变形率>25%（100℃×24h试验）[物理]；恢复后截面圆度<0.85[物理]；硬度变化>±5 Shore A[物理] | 目视检查拆解后形状[离线]；硬度计检测[离线]；红外测温监测工作温度[在线] | 若O型圈截面变为矩形且永久变形率（按GB/T 7759测量）大于25%，判定为永久变形失效。 | 根本处理：1. 拆卸；2. 清理沟槽，检查沟底直径是否与设计一致；3. 更换为耐高温牌号（如氟橡胶）或增大截面直径补偿；4. 改善通风降低环境温度。工具：游标卡尺、硬度计。；临时处理：涂抹密封脂可暂时减小渗漏，但效果有限。 | 选用合适胶料（工作温度高于系统最高温度20℃以上）；避免过度压缩（压缩率14~25%）；降低液压油温度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈溶胀/化学腐蚀 | 化学 | 严重 | O型圈接触不兼容介质（如误用润滑油、添加剂、清洗剂）发生橡胶溶胀或降解，体积增大、强度下降，或表面出现粘着、溶蚀现象。 | 密封圈变软、发粘、体积增大5%以上，拆解时易拉断；系统内可能发现胶状物。 | 体积增加率>6%[化学]；硬度下降>10 Shore A[物理]；拉伸强度下降>20%[物理] | 目视检查表面状态及弹性[离线]；溶剂溶胀试验[离线]；傅里叶红外光谱分析[离线] | 若拆下的O型圈体积相比原始增大超过5%，且表面发粘、失去弹性，结合油品化验有异常酸值或添加剂，判定为溶胀失效。 | 根本处理：1. 彻底清洗系统，更换油液为兼容牌号；2. 更换所有被污染的O型圈为相应耐介质材料（如用氟橡胶替代丁腈橡胶）；3. 确认新油品与密封材料相容性证书。工具：清洗泵、相容性手册。；临时处理：无法临时修复，必须换油和密封。 | 严格按设备厂家推荐的液压油牌号；换油前进行密封材料相容性试验；使用前确认化学品安全数据表（MSDS）。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈热老化龟裂 | 热/化学 | 一般/严重 | 长期高温或温度循环导致橡胶交联密度变化，表面硬化、出现细小裂纹，逐渐失去弹性。通常伴有压缩永久变形。 | 密封面出现细微网纹，拆解后密封圈表面发硬、失去光泽，手指甲划过无回弹，可见细裂纹。 | 表面裂纹深度>0.2 mm[物理]；硬度变化>+8 Shore A[物理]；断裂伸长率下降>50%[物理] | 目视检查（放大镜）[离线]；硬度计[离线]；测温监控[在线] | 若密封圈表面硬化并出现肉眼可见裂纹，且硬度增加超过8 Shore A，同时工作温度记录持续超过其耐热上限，判定为热老化龟裂。 | 根本处理：1. 拆卸旧件，清理沟槽；2. 选取更高耐温等级的O型圈（如硅橡胶或氟硅胶）；3. 安装时避免拉伸过大；4. 增设隔热板或通风散热。工具：硬度计、红外测温枪。；临时处理：涂抹耐高温密封脂可短期延缓泄漏，但需安排停车更换。 | 监测并控制环境温度不超过密封材料允许连续使用温度；避免热辐射集中；选用耐热材料。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈安装划伤 | 机械 | 严重 | 安装时通过螺纹、键槽、端口锐边等部位时，未使用保护工装导致密封圈表面被切伤或拉伤，形成纵向切口或表皮撕裂。 | 安装后立即出现外漏或保压时慢渗；拆解后密封圈外径或内径处有线段形切口、翻皮或表面撕裂。 | 切口深度≥0.15 mm[物理]；撕裂长度≥2 mm[物理]；表面存在翻皮高度≥0.1 mm[物理] | 安装后低压气密试验[在线]；拆解后10×放大镜目视[离线] | 若密封圈表面存在规则纵向切口或皮瓣，且位置与安装时通过的螺纹或键槽对齐，排除运行磨损，判定为安装划伤。 | 根本处理：1. 泄压拆卸；2. 取出密封圈检查损伤；3. 油石打磨端口锐边倒钝；4. 更换新O型圈，安装时使用导向套和专用润滑脂；5. 复原后做低压泄漏测试。工具：油石、导向套、润滑脂、气密测试装置。；临时处理：临时涂敷密封胶止漏，但须在24小时内停机更换。 | 所有O型圈安装须使用导向工具；零部件端口倒圆R0.2以上；出厂前清理毛刺；操作人员培训。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈螺旋扭转破坏 | 机械 | 严重 | 往复运动密封圈因偏斜安装、偏心间隙或过长行程，在运动中发生螺旋状扭转，导致根部应力集中并撕裂，截面出现螺旋形裂纹或断裂。 | 泄漏量逐渐增大，动作阻力升高；拆解后密封圈呈现螺旋状扭曲变形，表面可见45°左右斜向裂纹。 | 扭曲角度>20°[状态量]；螺旋裂纹长度>3 mm[物理]；截面扭转率>10%[物理] | 拆解后目视[离线]；运动阻力监测（力传感器）[在线] | 若O型圈表面有螺旋状扭曲痕迹，且裂纹沿螺旋线扩展，结合运动部件同轴度测量超差，判定为螺旋扭转破坏。 | 根本处理：1. 检查活塞杆直线度、配合间隙；2. 校正或更换导向元件保持对中；3. 更换新O型圈，适当涂敷减摩脂；4. 调整行程限位避免超程。工具：百分表、内径千分表、导向套安装工具。；临时处理：无法临时修复，须立即停机处理。 | 保证密封沟槽同轴度≤0.05 mm；控制行程与密封截面比；采用防扭转设计（如使用燕尾槽配合）。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈侵蚀/气蚀损伤 | 机械/热 | 一般/严重 | 液压流体内微小气泡在压力波动下爆裂，产生冲击波反复作用于密封圈表面，造成局部材料剥落或出现麻点状凹坑，常见于高压降部位。 | 外表面出现针孔状或蜂窝状凹坑，无方向性；拆解后密封圈支撑环侧尤为明显。 | 表面凹坑直径0.2~1 mm[物理]；凹坑密度>3个/cm²[物理]；油液含气量>5%[化学] | 目视及20×体视显微镜[离线]；油液含气量分析（真空法）[离线] | 若密封圈表面呈现密集微坑，且液压系统存在明显气蚀噪声或油液含气量超标，排除异物损伤，判定为气蚀损伤。 | 根本处理：1. 检查并消除系统进气点（如油箱吸油管密封）；2. 更换更高耐蚀材料O型圈（如增强聚氨酯）；3. 增设消泡装置或增大油箱容量；4. 更换新密封圈。工具：真空含气量测试仪、扭矩扳手。；临时处理：涂抹高黏度密封脂可暂缓渗漏，但效果有限。 | 控制油液含气量低于3%；避免吸油管路漏气；油箱设计充分放气；避免压力突变。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | O型密封圈 | 油管路及附件 | 接头处防止液压油泄漏的环形密封件。 | 是 | 每次拆卸管接头时检查O型圈有无变形、硬化和表面损伤，发现问题立即更换；大修时全部更换管路系统O型密封圈；安装时确保密封圈规格正确，涂抹适量润滑脂避免安装损伤；储存备用O型圈时注意避光、避热、防老化。 | O型圈表面出现裂纹、老化硬化或永久压缩变形；因挤压或切割造成局部缺损；材质被油液腐蚀膨胀或收缩失去密封能力；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的O型密封圈。 | O型密封圈低温硬化渗漏 | 热 | 一般 | 环境温度低于密封材料玻璃化转变温度，橡胶变硬、弹性和柔顺性大幅降低，丧失补偿密封间隙的能力，造成静密封渗漏。 | 冬季或冷启动后渗油，运行升温后泄漏减轻；拆解后密封圈变硬、无弹性，表面未发现机械损伤。 | 低温硬度>90 Shore A[物理]；泄漏只在温度<0℃时发生[状态量]；温度恢复后密封恢复[状态量] | 红外测温[在线]；硬度计测试变温硬度[离线]；低温试验箱[离线] | 若密封圈仅在低温下渗漏，升温后消失，且拆出件在室温下硬度正常，但材料玻璃化温度高于最低工作温度，判定为低温硬化渗漏。 | 根本处理：1. 更换为耐低温O型圈（如硅橡胶、氟硅橡胶或低温丁腈胶）；2. 改善保温或伴热，维持油温高于-10℃；3. 清理沟槽后安装新圈。工具：硬度计、测温枪、保温材料。；临时处理：临时对密封部位加温或涂抹低温柔性密封脂可应急。 | 根据最低使用环境选择密封材料，丁腈橡胶一般不低于-20℃使用；寒冷地区采用耐寒配方。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证吸合和释放是否迅速可靠；每月检查电磁阀线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封面和弹簧状态；检查电磁阀安装是否牢固，接线是否可靠。 | 线圈烧毁或断路且无法单独更换；阀芯卡死在某一位置无法动作；密封面严重损坏导致内泄无法建立跳闸油压；动作试验中响应时间严重超标；经检修后仍无法可靠动作时，应更换电磁阀。 | 线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长期过载、匝间短路或受潮导致绝缘层热击穿，电流过大烧毁漆包线，电磁力消失。 | 阀体表面异常高温（>80℃），阀芯不动作，有焦糊味，控制回路保险丝熔断。 | 线圈电阻 < 10Ω 或无穷大[电气]；绝缘电阻 < 0.5MΩ[电气]；温升 > 65K[物理] | 红外热成像仪全数扫描[在线]；万用表测量电阻/绝缘摇表测绝缘[离线] | 万用表测线圈电阻：若远低于标称值（如标称50Ω，实测<10Ω）为短路；若无穷大为断路；绝缘摇表测接线端与外壳绝缘<0.5MΩ则绝缘击穿。 | 根本处理：1. 切断电源并挂牌锁定。2. 用螺丝刀拆除线圈接线盒，取下烧毁线圈。3. 清理阀芯导磁套表面残留物。4. 更换同规格新线圈并紧固接线。所需工具：万用表、绝缘摇表、螺丝刀组。报废标准：线圈绝缘层有明显龟裂、碳化黑痕，或直流电阻偏离标称值±20%以上。；临时处理：若需应急运行且阀芯导磁套未胶合，可手动操作装置强制顶开阀芯。 | 选用H级耐高温绝缘线圈；控制回路加装过载保护器；每月巡检：红外测温检查线圈温升，记录环境湿度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证吸合和释放是否迅速可靠；每月检查电磁阀线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封面和弹簧状态；检查电磁阀安装是否牢固，接线是否可靠。 | 线圈烧毁或断路且无法单独更换；阀芯卡死在某一位置无法动作；密封面严重损坏导致内泄无法建立跳闸油压；动作试验中响应时间严重超标；经检修后仍无法可靠动作时，应更换电磁阀。 | 阀芯卡涩 | 机械/化学 | 危急 | 油液中的金属颗粒、锈蚀物或油泥沉积在阀芯与阀套间隙（通常为3-5μm），导致静摩擦力过大，电磁力无法推动阀芯。 | 指令发出后阀不切换或切换滞后数秒，液压执行机构动作迟缓，系统压力波动。 | 阀芯运动阻力 > 2N[物理]；油液颗粒度NAS > 8级[化学]；线圈电流正常但无流量输出[电气] | 油液取样进行颗粒度分析[离线]；双作用阀监听动作咔嗒声[在线]；阀芯推力测试仪[离线] | 在额定电压下通断电，监听无清脆“咔嗒”声；拆卸后体视显微镜检查，若阀芯表面有轴向划痕或黑色硬质附着物判断为卡涩。 | 根本处理：1. 卸掉系统压力。2. 用专用扳手拆解阀体，取出阀芯阀套。3. 用无水酒精或丙酮超声波清洗零件。4. 用金相砂纸轻微打磨阀芯划痕。5. 更换所有密封件。所需工具：超声波清洗机、金相砂纸、力矩扳手。报废标准：阀芯导向面镀层大面积剥落或配合间隙超出设计最大值0.01mm。；临时处理：使用软金属棒沿轴向轻敲阀体，利用振动促使阀芯复位。 | 在系统回油管路加装3-5μm高精度过滤器；定期化验油液清洁度；每周巡检：在阀体旁听针倾听动作声音；每季度检测油液污染度。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证吸合和释放是否迅速可靠；每月检查电磁阀线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封面和弹簧状态；检查电磁阀安装是否牢固，接线是否可靠。 | 线圈烧毁或断路且无法单独更换；阀芯卡死在某一位置无法动作；密封面严重损坏导致内泄无法建立跳闸油压；动作试验中响应时间严重超标；经检修后仍无法可靠动作时，应更换电磁阀。 | 密封圈老化泄漏 | 化学/机械 | 一般 | 长期高温高压工况下，丁腈橡胶或氟橡胶密封圈硬化、溶胀或挤出撕裂，导致油液从静密封面或动密封面泄漏。 | 阀体接缝处或排气口有连续滴油状液体渗出，系统压力缓慢下降。 | 外部泄漏量 > 1滴/分钟[状态量]；密封圈压缩永久变形率 > 40%[物理]；硬度变化 ±10 Shore A[物理] | 目视检查阀体表面油迹[在线]；检漏试纸贴敷测试[离线]；系统保压试验压力降观察[在线] | 擦干阀体表面，通入额定压力保持10分钟，若擦试部位再次出现油珠且压力表读数下降 > 0.5MPa/min，结合密封件使用年限 > 3年为密封老化。 | 根本处理：1. 系统泄压。2. 拆解阀体。3. 使用铜制或塑料刮刀清除密封槽内残留物。4. 涂抹凡士林润滑新密封圈后装入。5. 按规定力矩对角锁紧。所需工具：铜刮刀、密封圈安装套、力矩扳手。报废标准：密封圈出现肉眼可见的龟裂纹、溶胀直径变大超过5%或材质硬化无弹性。；临时处理：若无法停机，可使用高分子堵漏复合材料缠绕覆盖泄漏点，并用卡箍压紧固化。 | 建立密封件全生命周期台账，按周期（约24个月）进行预防性更换；使用耐高温氟橡胶；每周巡检：目视确认无外漏；定期更换密封件时检查沟槽有无锈蚀。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证吸合和释放是否迅速可靠；每月检查电磁阀线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封面和弹簧状态；检查电磁阀安装是否牢固，接线是否可靠。 | 线圈烧毁或断路且无法单独更换；阀芯卡死在某一位置无法动作；密封面严重损坏导致内泄无法建立跳闸油压；动作试验中响应时间严重超标；经检修后仍无法可靠动作时，应更换电磁阀。 | 复位弹簧断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧在高频交变应力下疲劳断裂，或由于材质缺陷、氢脆导致脆断，使阀芯失去复位弹力，常闭阀无法关严。 | 断电后阀芯不复位，阀门常开无法关闭，执行机构单向动作失效。 | 弹簧自由长度 < 设计尺寸的95%[物理]；弹簧力值衰减 > 20%[物理]；断口有放射状疲劳纹[物理] | 拆卸检查弹簧外观[离线]；弹簧拉压试验机测弹性系数[离线] | 电磁阀断电后，测量阀芯位置未回归零位，且进出口油路仍有导通；解体发现弹簧断裂或严重塑性变形即确诊。 | 根本处理：1. 泄压并拆解阀体。2. 取出断裂弹簧及碎片（确保无残留）。3. 更换原厂同刚度等级的弹簧。所需工具：弹簧拆卸专用工具、内窥镜（检查是否留有碎片）。报废标准：哪怕首次发现轻微塑性变形（自由长度变短超过3%），或探伤有微裂纹即报废。；临时处理：若无备件且必须复位，可在端盖加装外部拉伸弹簧机械强制复位。 | 优化弹簧喷丸强化处理工艺；选用含铬硅合金材料的抗疲劳弹簧；大修期间抽检弹簧弹性系数和外观疲劳。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证吸合和释放是否迅速可靠；每月检查电磁阀线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封面和弹簧状态；检查电磁阀安装是否牢固，接线是否可靠。 | 线圈烧毁或断路且无法单独更换；阀芯卡死在某一位置无法动作；密封面严重损坏导致内泄无法建立跳闸油压；动作试验中响应时间严重超标；经检修后仍无法可靠动作时，应更换电磁阀。 | 电磁干扰误动 | 控制/环境 | 一般 | 周围变频器、大功率继电器产生的电磁辐射或传导干扰耦合进控制线路，导致电磁阀线圈感应电压超过吸合阈值（约为额定电压的70%）产生误动作。 | 无控制指令时电磁阀突然瞬间开启或关闭，对应执行器抖动，无规律性。 | 共模干扰电压 > 5Vrms[电气]；信号线屏蔽层接地电阻 > 4Ω[电气] | 使用示波器捕捉线圈两端的干扰波形[离线]；电磁场近场探头扫描控制柜[带电] | 控制信号未变但示波器监测到线圈有瞬间尖峰电压（>18V DC），且现场有大功率变频器运行时故障复现；关闭变频器后故障消失判断为干扰。 | 根本处理：1. 检查控制电缆屏蔽层是否单端接地。2. 在电磁阀线圈两端并联续流二极管及RC吸收回路。3. 在控制线路加装磁环。所需工具：示波器、磁环、电烙铁。；临时处理：在故障频率高的时段，将敏感控制线穿金属蛇皮管并多点接地。 | 动力线与信号线分开敷设，间距 > 200mm；采用双绞屏蔽电缆；确保接地网完整；每年一次接地电阻测试及端子紧固。
电力 | 水电 | 调速系统 | 辅助设备 | 通过调节水轮机导叶开度控制机组转速和有功功率，包含调速器及液压执行机构，并具备一次调频、甩负荷控制等功能。 | 电磁阀 | 危急遮断器 | 接收电气跳闸信号，切换油路以实现快速停机。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证吸合和释放是否迅速可靠；每月检查电磁阀线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封面和弹簧状态；检查电磁阀安装是否牢固，接线是否可靠。 | 线圈烧毁或断路且无法单独更换；阀芯卡死在某一位置无法动作；密封面严重损坏导致内泄无法建立跳闸油压；动作试验中响应时间严重超标；经检修后仍无法可靠动作时，应更换电磁阀。 | 交流声振动噪音 | 机械/电气 | 轻微 | 交流电磁铁由于短路环断裂或极面贴合不严导致磁路磁阻变化，电磁吸力随工频过零产生100Hz脉动，引起铁芯振动冲击噪音。 | 阀体发出刺耳“嗡嗡”声（声压级 > 85dBA），手摸阀体有明显高频震颤感。 | 噪声分贝值 > 85dBA[物理]；短路环通断状态 断路[电气]；电压波动率 > ±10%[电气] | 分贝计近场测量噪音[离线]；检查交流线圈匝间或短路环导通性[离线] | 发出交流嗡声且线圈温升加速（无功分量大），检查极面若有锈蚀或异物；万用表测嵌入短路环两端若不导通（电阻无穷大），判定短路环断裂。 | 根本处理：1. 切断电源。2. 拆开磁轭。3. 用金相砂纸打磨极面污垢与铁锈。4. 更换断裂的紫铜短路环。5. 若属于直流线圈混用立刻更换。所需工具：万用表、砂纸、铜冲。报废标准：若因线圈匝间短路导致不可控发热伴随噪音，线圈需直接报废。；临时处理：适当降低系统电压或向下轻敲衔铁使其贴合。 | 保持线圈防潮，防止衔铁极面生锈；确保电压稳定在额定值±10%内；每周巡检耳听异常噪音，并记录噪音值。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 励磁系统(励磁屏) |  | 为水力发电机提供可调节的直流励磁电流，维持机端电压恒定，实现无功功率调节及灭磁保护的整套励磁装置。 | 否 | 定期检查AVR调节精度和各项保护定值；校验灭磁回路动作可靠性；检查功率整流桥元件特性和冷却系统；核对TV/TA接线正确性；大修时对整套励磁系统做静态和动态特性试验。运行中监控励磁电压、电流波动和机端电压稳定性。 | 励磁系统核心部件（励磁变压器、功率整流桥、AVR）同时严重损坏，修复费用超过新系统价格的60%。整体更换时需核对与发电机的电气和机械接口参数，安装后做空载阶跃响应、灭磁试验和保护联调。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 励磁屏柜体 | 励磁系统(励磁屏) | 金属外壳，提供防护、电磁屏蔽及设备安装支撑，通常为屏式结构。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；检查接地铜排连接可靠；紧固各装置安装螺丝。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级。更换时需将内部设备逐台移出重新安装。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 励磁变压器 | 励磁系统(励磁屏) | 为励磁系统提供独立的交流电源，一次侧接发电机出口或厂用电，二次侧接功率整流桥。 | 否 | 每年测量绕组直流电阻和绝缘电阻；检查高低压侧接线端子有无过热变色；检查本体有无渗油（油浸式）或异常温升（干式）；大修时进行绕组变形测试和油中溶解气体分析。 | 绕组绝缘击穿或直流电阻严重不平衡；铁芯严重过热导致片间绝缘损坏。更换时断开高低压侧接线，吊装新变压器后恢复接线并做交接试验。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 励磁变压器高压绕组 | 励磁变压器 | 一次侧绕组，接入发电机出口或厂用电电源。 | 是 | 每年测量高压绕组直流电阻和绝缘电阻；检查绕组表面有无过热变色和绝缘损伤；检查接线端子紧固。 | 绕组匝间短路或绝缘击穿；局部放电量超标。需返厂重绕或更换变压器。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 励磁变压器低压绕组 | 励磁变压器 | 二次侧绕组，为功率整流桥提供交流输入。 | 否 | 同高压绕组。定期测量直流电阻和绝缘电阻；检查绕组状态和接线端子。 | 匝间短路或绝缘损伤。需与高压绕组同步处理。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 励磁变压器铁芯与夹件 | 励磁变压器 | 构成磁路并夹紧绕组，降低振动和噪声。 | 否 | 每年检查铁芯接地是否可靠（单点接地）；测量铁芯对地绝缘电阻；检查夹件紧固螺栓。 | 铁芯多点接地导致环流严重且无法消除；硅钢片大面积锈蚀。需更换铁芯或整台变压器。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 功率整流桥 | 励磁系统(励磁屏) | 采用可控硅或整流元件，将交流电转换为直流电，是励磁功率输出的核心通道。 | 是 | 定期测量各桥臂可控硅正反向阻断特性；检查散热器与元件接触面导热硅脂；检查冷却风道通畅；紧固各接线端子。大修时逐个做可控硅触发特性测试。 | 可控硅击穿短路或正向压降严重超标；散热器严重氧化影响散热。更换可控硅时注意规格、耐压和触发电流参数一致，安装后做触发测试。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 可控硅元件 | 功率整流桥 | 实现整流和控制的功率半导体器件，通过触发角调节直流输出电压。 | 是 | 每年测量可控硅正反向阻断电压和正向压降；检查与散热器接触面导热硅脂状态；测量门极触发特性。 | 可控硅击穿短路或正向压降超过允许值；门极触发失效。更换同规格可控硅并涂抹导热硅脂，安装后做触发测试。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 快速熔断器 | 功率整流桥 | 串联在功率整流元件支路中，用于短路或严重过载时迅速熔断。 | 是 | 定期巡检检查熔断器指示器是否弹出；测量熔断器两端电压降；每次大修检查熔断器夹紧力和弹簧状态。备件库存保持充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断（指示器弹出）；底座或夹持件严重氧化。更换时选用同型号同规格产品，检查底座清洁后装入。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 整流桥散热器 | 功率整流桥 | 铝型材散热器，通过风冷或自然冷却将可控硅热量散出。 | 否 | 每年检查散热器表面有无氧化和积灰；清理散热片间灰尘；检查与可控硅接触面平整度和导热硅脂状态。 | 散热器严重氧化或变形导致散热效果下降，可控硅温度持续超标。更换同规格散热器。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 自动电压调节器(AVR) | 励磁系统(励磁屏) | 实时检测发电机输出电压，自动调节励磁电流，在不同负载工况下维持电压稳定。 | 否 | 定期通过软件或面板检查运行参数和故障记录；核对控制参数和保护定值；做手动/自动切换试验和阶跃响应试验；检查各I/O端口接线可靠性；备份参数设定。大修时做完整的静态特性和动态特性试验。 | 核心控制板损坏且无备件替代；多次故障导致运行不可靠。更换AVR后需通过专用软件下载参数并做空载和负载工况下的电压调节试验。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | AVR电源模块 | 自动电压调节器(AVR) | 将外部输入的交流或直流电源转换为AVR工作所需的稳定直流电压。 | 是 | 每年测量电源模块各路输出电压是否在允许范围内；检查电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如AVR频繁复位应优先排查电源模块。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致AVR工作异常；模块内部元器件烧毁。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | AVR主控板 | 自动电压调节器(AVR) | 包含DSP/MCU的数字式核心控制板，运行控制算法和通信协议。 | 否 | 定期备份控制程序和参数配置；检查运行日志和自检报告；检查板卡外观有无过热变色。 | DSP/MCU芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号主控板后下载程序和参数。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | AVR显示面板 | 自动电压调节器(AVR) | 液晶显示及按键操作面板，用于就地参数整定、状态显示和操作。 | 是 | 定期检查屏幕显示完整性和按键功能；清洁面板表面；检查背光亮度。 | 屏幕大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换显示面板后核对显示参数与实际值一致。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 灭磁回路 | 励磁系统(励磁屏) | 在正常停机或故障时快速切断励磁电流并吸收磁场能量，保护发电机转子绝缘。 | 否 | 每年做灭磁试验验证动作可靠性和灭磁时间；检查磁场断路器主触头磨损和灭弧栅片状态；测量非线性电阻伏安特性。大修时全面检测灭磁回路各部件。 | 灭磁回路多个关键部件（磁场断路器、非线性电阻、跨接器）同时损坏。需整体更换灭磁回路组件并做灭磁试验。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 磁场断路器 | 灭磁回路 | 安装在励磁回路中，用于正常停机切断励磁电流或故障时执行快速灭磁操作。 | 是 | 每年检查主触头磨损和烧蚀情况；检查灭弧栅片有无严重烧损；测量合闸和跳闸线圈直流电阻；定期做合分闸操作试验。 | 主触头严重烧损经打磨后仍无法保证良好接触；灭弧栅片大面积烧损；操作机构卡涩。更换断路器时核对额定电流和灭磁参数，安装后做合分闸试验。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 非线性电阻 | 灭磁回路 | 在灭磁过程中吸收磁场能量，限制灭磁过电压，保护发电机转子绝缘。 | 是 | 大修时测量非线性电阻伏安特性，与出厂值对比判断劣化程度；检查外观有无裂纹、变色和放电痕迹；测量绝缘电阻。 | 伏安特性严重偏移（残余电压显著升高或漏电流增大）；外观可见裂纹或贯穿性击穿痕迹。更换同型号备件，注意安装极性和绝缘距离。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 可控硅跨接器 | 灭磁回路 | 用于在灭磁或特定保护动作时将灭磁电阻接入励磁回路，实现快速灭磁或过电压保护。 | 是 | 大修时测量跨接器可控硅触发特性和正反向阻断电压；检查散热器安装是否牢固；定期做灭磁试验验证动作可靠性。 | 可控硅击穿或触发特性劣化无法可靠触发；散热器严重变形。更换可控硅后做触发试验和灭磁试验。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 风机与冷却系统 | 励磁系统(励磁屏) | 安装在功率整流柜内，强制通风散热，确保可控硅等功率元件在允许温度内运行。 | 否 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；检查叶片有无积灰和变形；测量电机绝缘电阻；轴承按周期加注润滑脂；风道和滤网保持通畅清洁。 | 风机电机烧毁或轴承损坏无法运转；风道严重堵塞。更换相应部件后测试通风散热效果。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 冷却风机 | 风机与冷却系统 | 轴流风机，强制风冷散热，排出功率整流桥产生的热量。 | 是 | 每季度检查风机运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流和绝缘电阻。运行中如整流桥温度异常升高应优先检查风机。 | 风机电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风机后检查转向和风量。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 整流柜滤网 | 风机与冷却系统 | 过滤进入整流柜的空气中的灰尘和杂质，防止绝缘件爬电和风道堵塞。 | 是 | 根据环境粉尘情况每月至每季度清洗一次滤网；清洗后晾干再装回；滤网破损时及时更换。 | 滤网框架变形无法有效密封；滤材大面积破损丧失过滤功能。更换同规格滤网。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 控制端子排 | 励磁系统(励磁屏) | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入和回路配线。 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 电压互感器(TV) | 励磁系统(励磁屏) | 测量发电机端电压，提供与电压成比例的低压信号给AVR用于电压调节和反馈。 | 否 | 每年校验TV变比和准确度；检查接线端子有无松动和过热；测量绝缘电阻；检查外壳有无渗漏和锈蚀。 | TV绕组击穿或变比严重偏移超过允许误差。更换TV后需重新校验变比和接线极性。
电力 | 水电 | 励磁系统（励磁屏） | 辅助设备 | 向发电机转子提供可调励磁电流，维持机端电压恒定，合理分配无功功率，是发电机的核心控制设备。 | 电流互感器(TA) | 励磁系统(励磁屏) | 测量发电机定子电流或励磁变压器电流，提供电流信号用于控制与保护。 | 否 | 同TV。定期校验变比和准确度；检查接线和端子状态；测量绝缘电阻。 | 绕组绝缘击穿或变比严重偏移。更换后重新校验并核对接线。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 屏柜体 |  | 安装和保护内部器件的金属机柜，包含柜门、侧板、安装板及接地铜排。 | 否 | 定期检查柜门密封条和锁具完好性，清扫柜内灰尘，检查柜体接地铜排连接可靠性，紧固安装螺栓，检查柜体有无变形锈蚀 | 柜体严重变形影响设备安装和防护等级、大面积锈蚀穿孔无法修复、经事故后结构强度不足
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护装置 |  | 核心保护单元，接收电流/电压信号，执行差动、过流、接地等保护逻辑并输出跳闸指令。 | 否 | 定期校验保护定值和动作特性，检查装置面板指示灯和液晶显示，核对版本信息，开展整组传动试验验证保护逻辑正确性，清扫装置灰尘 | 保护装置频繁误动或拒动经校验仍无法消除、CPU板损坏且厂家停产无备件、软件版本过旧无法升级满足新规程要求
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 测控装置 |  | 负责电气量测量、开关量采集与遥控输出，实现遥测、遥信、遥控功能。 | 否 | 定期校验测量精度（电压、电流、功率），检查遥信采集正确性，验证遥控输出功能，核对通信链路状态 | 测量精度严重超差经校准仍不合格、核心板损坏无备件、通信功能丧失且无法修复
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 人机界面(HMI) |  | 显示运行参数、告警信息和保护定值，提供本地操作与整定按键或触摸屏。 | 否 | 定期检查显示清晰度和触摸/按键响应，清洁面板表面，核对界面显示值与实际值一致性 | 显示功能严重异常无法正常读取信息、按键和触摸均失灵、经更换仍反复故障
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源模组 |  | 将直流/交流输入转换为装置所需的工作电压，含电源模块、开关及配线。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否稳定，测量纹波系数，检查开关和配线状态，核对防雷器件状态，清扫电源模块散热风道 | 输出电压严重不稳导致装置频繁重启、电源模块烧毁且无同型号备件、整体老化多处故障
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 辅助继电器模组 |  | 实现跳合闸出口、信号复归、防跳等功能的中大功率继电器集合。 | 是 | 定期检查各继电器触点外观和接触电阻，验证动作电压和返回系数，进行整组传动试验，检查安装紧固和接线可靠性 | 继电器批量老化触点严重烧蚀、线圈烧毁且无同型号替代、模组整体性能下降影响保护出口可靠性
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 端子排 |  | 外部电缆与屏内设备连接的接线端子，含电流、电压、控制及信号端子。 | 是 | 定期检查端子接线紧固性，核对电流端子短接片位置，检查绝缘件有无老化和裂纹，清扫端子排灰尘，测量端子接触电阻 | 绝缘件大面积老化碳化、端子排严重烧损、多处端子变形或接触不良且无法修复
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信接口模块 |  | 提供以太网、RS-485、光纤等通信接口，实现与监控系统数据交换。 | 否 | 定期检查通信链路连通性和误码率，检查接口指示灯状态，清洁光纤接口，核对通信规约配置参数 | 通信功能完全丧失且更换模块仍无法恢复、接口大面积损坏、厂家停产无备件
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 压板与切换把手 |  | 硬压板用于投退保护功能或隔离跳闸回路，切换把手用于选择控制方式或定值区。 | 是 | 定期检查压板接触可靠性和标识清晰度，操作切换把手确认功能正常，检查接线牢固性，核对压板投退状态记录 | 压板接触严重不良导致回路不通、把手机械卡死无法操作、接线端子严重烧损
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 定期检查LED照明灯是否正常点亮，测试门控开关联动功能，检查加热除湿器工作状态和温控器整定值，清洁温湿度传感器 | LED灯和加热器同时损坏且无法修复、温控器失灵导致柜内温湿度失控、线路老化短路 | 柜内照明灯不亮 | 电气/机械 | 一般 | 照明回路断路、LED驱动电源失效、灯座接触不良或灯管烧毁。机械振动导致接线松动，长期高温加速电子元件老化。 | 柜门开启后照明灯不发光；照明回路电流为0。 | 照明回路电流：0A[电气]；灯座两端电压：220V±10%偏离[电气]；绝缘电阻：正常>1MΩ[电气] | 目视检查[离线]；万用表测量灯座电压及灯管通断[离线]；红外热像仪检查驱动电源温度[带电]；定期巡检：每月检查照明开关动作及亮度，每季度清洁灯具并测量回路电流，与初始值比较偏差≤10%。 | 若灯座电压正常但灯不亮，判断为灯管/驱动故障；电压为0且上级保险导通，检查接线端子；电压为0且保险熔断，判断回路短路。 | 根本处理：更换故障灯管或LED驱动电源，紧固接线端子，使用螺丝刀和万用表；若为线路短路，重做绝缘包扎或更换导线。；临时处理：使用便携式磁吸照明灯临时照明，待停电检修时修复。 | 采用宽温型LED照明，接线加装防松垫圈，定期紧固端子。寿命管理：LED灯管光衰超过初始亮度50%或累计使用超过10000小时更换，驱动电源外壳严重变形、开裂或输入电流偏离标称值±20%时报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 定期检查LED照明灯是否正常点亮，测试门控开关联动功能，检查加热除湿器工作状态和温控器整定值，清洁温湿度传感器 | LED灯和加热器同时损坏且无法修复、温控器失灵导致柜内温湿度失控、线路老化短路 | 柜内照明闪烁或亮度不稳定 | 电气 | 轻微 | 电子镇流器/驱动电源电容老化、接线端子氧化导致接触电阻增大、输入电压波动超出允许范围。 | 照明灯周期性闪烁、亮度忽明忽暗；伴随轻微“滋滋”声。 | 驱动电源输出纹波电压：>5%标称值[电气]；接线端子压降：>5mV/A[电气]；电源频率波动：>±0.5Hz[物理] | 万用表测量驱动输入及输出电压波动[离线]；示波器检测输出纹波[离线]；红外点温仪测量接线点温度，异常温升>15K[带电]；定期巡检：每月目视检查照明状态，半年使用红外测温仪扫描所有接线点，温升≤10K。 | 若纹波过大且电源输入稳定，判定驱动电源不良；端子温升异常且压降超标，判断接触不良。 | 根本处理：更换不良驱动电源，使用细砂纸打磨氧化接线端子并涂抹导电膏后重新紧固；若电压波动未由本站引起，通知上级调整。；临时处理：暂时停用故障照明，使用外部照明；对重要照明可短接氧化接触点以保证发光。 | 选用带功率因数校正的LED驱动，接线端子镀锡或镀银处理，定期红外测温检查。寿命管理：驱动电源MTBF≥50000小时，当实测输出纹波超过额定值10%且电容鼓包、漏液时应报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 定期检查LED照明灯是否正常点亮，测试门控开关联动功能，检查加热除湿器工作状态和温控器整定值，清洁温湿度传感器 | LED灯和加热器同时损坏且无法修复、温控器失灵导致柜内温湿度失控、线路老化短路 | 温控器不加热或加热异常 | 电气/热 | 严重 | 加热器电阻丝烧断、交流接触器触点粘连或烧损、温控器继电器故障、温度传感器漂移。高湿度环境导致触点氧化。 | 柜内温度低于设定值但加热器不工作；或持续加热高温不停止；加热指示灯异常。 | 加热器电阻值：无限大（断线）[电气]；接触器线圈电压：0V或低于85%额定[电气]；柜内实际温度与设定差值>5℃[物理]；湿度：＞90%RH[物理] | 钳形表测量加热器电流为零或异常[带电]；测量加热器电阻[离线]；通过温控器显示屏观察设定与实测值[在线]；红外热像仪查看加热器表面温度[带电]；定期巡检：每天巡视查看温控器显示值，每月使用独立温度计比对测试偏差≤2℃，每季度清扫加热器表面积尘。 | 若电流为零且电阻无穷大，判断加热器断路；若电流持续存在且温度超过死区，判断温控器触点粘连或传感器故障；比较同柜多个温度测点判断传感器是否漂移。 | 根本处理：更换加热器，用扳手拆装；更换温控器继电器或处理接触器触点（轻微烧损可用细砂纸打磨，严重则更换）；校准或更换温度传感器。；临时处理：若加热器损坏，可用临时移动式加热器置于柜内近处，需保证安全距离，尽快申请停电更换。 | 加热器选用防潮耐腐蚀型号，温控器设定温度死区±2℃，定期校验传感器，接触器定期检查。寿命管理：加热器绝缘电阻低于0.5MΩ（500V兆欧表）或累计通电时间超过10000小时且加热效率下降30%时报废；温控器控制精度超出±3℃且无法校准则报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 定期检查LED照明灯是否正常点亮，测试门控开关联动功能，检查加热除湿器工作状态和温控器整定值，清洁温湿度传感器 | LED灯和加热器同时损坏且无法修复、温控器失灵导致柜内温湿度失控、线路老化短路 | 风扇/散热系统故障 | 机械/电气 | 一般 | 轴流风扇轴承卡涩、电机绕组烧毁、风扇滤网堵塞、启动电容降容。长期运行润滑油干涸导致转动阻力增大。 | 风扇停转或转速明显降低，出风口风量微弱，伴随异常振动或噪音；柜内温升高于正常值。 | 风扇电流：偏低于额定或为0[电气]；转速：低于额定70%[物理]；轴承振动值：>7.1mm/s[物理]；滤网前后压差：>50Pa[物理] | 风速仪测量出风口风速[离线]；听音棒检查轴承异音[离线]；振动传感器监测[在线]；钳形表测电流[带电]；定期巡检：每月检查风扇运转及滤网状态，每半年对轴承补充润滑脂（如适用），每年测量风扇转速及振动。 | 若电流正常但风速低，检查滤网及风道堵塞；若电流异常且振动，判断轴承故障；电流为0且电机冷态，检查电源及电容。 | 根本处理：更换磨损轴承或整个风扇单元；使用专用拉马拆卸，安装新风扇后需平衡。清洗或更换滤网；更换失效电容。；临时处理：若无法及时更换，可暂时打开柜门加强自然通风（注意防尘防小动物），或增设临时轴流风机。 | 采用双轴承长寿风扇，滤网定期更换（3-6个月），加装风压差报警装置。寿命管理：风扇运行噪声增加10dB(A)以上或振动速度超过7.1mm/s经维护无法改善时更换；风扇累计运行超过40000小时或风量低于额定值80%且无法恢复，应报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 定期检查LED照明灯是否正常点亮，测试门控开关联动功能，检查加热除湿器工作状态和温控器整定值，清洁温湿度传感器 | LED灯和加热器同时损坏且无法修复、温控器失灵导致柜内温湿度失控、线路老化短路 | 温度传感器故障 | 电气/控制 | 严重 | Pt100热电阻或热电偶元件断线、短路、绝缘降低、接线松动。化工腐蚀或凝露导致传感器特性漂移。 | 温控器显示温度与实际温度偏差过大（如显示“--”超量程或恒值），可能触发错误加热或冷却指令。 | 传感器电阻值：Pt100在0℃应为100Ω，25℃约109.7Ω，偏差>±0.5%[电气]；绝缘电阻：<10MΩ（500V）[电气] | 万用表测量传感器电阻值并与分度表对比[离线]；测量传感器与屏蔽层绝缘[离线]；温控器自诊断显示“传感器故障”代码[在线]；定期巡检：每季度测量传感器回路电阻及绝缘，每两年对传感器进行校准，误差≤0.5℃。 | 若电阻值断路或短路（接近0或∞），判定传感器损坏；若阻值对应温度与已知标准温度计差异大于允许值，判定漂移；轻微漂移可校准，严重者更换。 | 根本处理：更换同型号温度传感器，焊接或压接牢固，屏蔽层接地良好；更换后对温控器重新校准。；临时处理：若单点传感器故障，可暂时切换至备用传感器输入（如已配置），或采取人工定时测温并手动控制加热。 | 选用带保护套管的防凝露传感器，接线盒密封，定期检查绝缘。寿命管理：传感器绝缘电阻＜10MΩ或经校准偏差超过±1℃且无法修正时更换；金属护套严重腐蚀或变形时报废。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜内照明与温控 | 屏柜体 | 柜内LED照明灯与加热除湿器，保障设备运行环境。 | 是 | 定期检查LED照明灯是否正常点亮，测试门控开关联动功能，检查加热除湿器工作状态和温控器整定值，清洁温湿度传感器 | LED灯和加热器同时损坏且无法修复、温控器失灵导致柜内温湿度失控、线路老化短路 | 凝露现象（间接故障） | 环境 | 一般 | 柜体密封失效或高湿环境，加热除湿不足，导致内部冷表面结露。门封条老化、电缆进线孔未封堵。 | 柜内壁或元器件表面有水珠，湿度指示长期>80%RH，接地绝缘电阻下降。 | 相对湿度：>85%[物理]；露点温度与柜内最低表面温度差值<2℃[物理]；绝缘电阻：<1MΩ/kV[电气] | 湿度传感器[在线]；目视检查[离线]；露点计测量[离线]；红外热像仪寻找低温表面[带电]；定期巡检：日常检查湿度不超过75%，每月检查密封条完整性，雨季前检查加热除湿功能。 | 当相对湿度超标且柜内存在低于露点温度的部件时，即可判定存在凝露风险；实际凝露通过直接观察确认。 | 根本处理：查找并封堵所有电缆孔洞、更换老化密封条，增加加热器功率或启用除湿装置。严重时需用干布擦拭并热风烘干。；临时处理：临时放置硅胶干燥剂吸湿，并加强通风。 | 采用温湿度自动控制装置，柜内温度始终高于露点3℃以上；使用防凝露涂层。寿命管理：密封条永久变形、发硬、裂纹长度>50mm无法修补时更换；柜体锈蚀严重导致密封失效无法修复时考虑报废柜体。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 柜门行程开关触点接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 行程开关触点在长期开合中发生烧蚀、氧化或弹簧疲软，导致接触电阻增大；机械部件积尘、变形使操作杆卡涩，无法可靠接通或断开。 | 盘柜门状态指示灯闪烁或错误指示；上位机柜门开信号与实际位置不符；保护装置频繁误发“控制回路断线”或“柜门开”告警。 | 接触电阻：>100 mΩ（初始值<50 mΩ）【电气】；操作力：>10 N（初始值<5 N）【物理】；绝缘电阻：<1 MΩ（500 V兆欧表,对地）【电气】 | 万用表电阻档测量触头通断【离线】；观察后台柜门信号【在线】；红外测温检测触头发热【带电】；手动试操作检查灵活度【离线】 | 在柜门紧闭状态下测量常闭（或常开）触点电阻，若电阻>1 Ω或导通不稳定，判定接触不良；对比实际门位置与监控信号，若不一致判定功能失效。 | 根本处理：断开二次电源，拆除旧开关，清理接线端；安装同型号新行程开关并紧固，恢复接线；进行分合试验并核对后台信号。工具：螺丝刀、万用表、剥线钳、力矩螺丝刀。；临时处理：若无法立刻停运更换，可短接开关信号线，使保护装置保持“柜门关”逻辑，挂牌并记录，待停机处理。必须确保安全。 | 采用密封型触点开关；每年清洁触头并涂导电脂；日常保持柜门铰链润滑，避免卡涩力过大。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 柜门行程开关机械卡涩 | 机械 | 一般 | 柜门频繁开闭冲击导致推杆变形、转轴生锈或异物侵入，操作力矩增大，无法可靠触发或复位。 | 关门后需用力按压门板指示灯才亮；行程开关动作声音沉闷或有异响；上位机柜门信号时有时无。 | 操作力：>15 N（正常<10 N）【物理】；推杆行程超差：>2 mm【物理】；复位时间：>1 s【物理】 | 手动操作推杆测试灵活度【离线】；监视柜门信号变位时间【在线】 | 关门状态下手动推拉推杆，若阻力明显、回弹迟缓或无法完全复位，判定卡涩；实测操作力超出阈值。 | 根本处理：断开电源，拆下开关，清理推杆及转轴，用无水酒精除油污，涂敷二硫化钼润滑脂；若推杆变形则更换同型号开关。工具：内六角扳手、清洁布、润滑脂、力矩螺丝刀。；临时处理：无法停运时可用扎带将推杆强制压入闭合位置并挂牌，确保柜门关信号持续有效。 | 柜门铰链定期加注润滑油，防止下沉；加装防尘罩。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 柜门行程开关接线松动 | 电气 | 轻微 | 屏柜振动或安装时未紧固导致接线端子螺丝松动、导线虚焊，回路电阻增大，信号间歇性中断。 | 保护装置随机报“控制回路断线”或“柜门开”，信号恢复后又自行复归；端子排处有细微放电声。 | 接线端子压降：>0.1 V（1 A负载）【电气】；接触电阻：>0.5 Ω【电气】；红外温升：>5 K（与相邻端子比）【热】 | 红外热像仪扫描端子【带电】；万用表电阻档测量回路（断电下）【离线】 | 关门状态下测量行程开关两端电压/电阻，同时轻微晃动导线，若电阻值突变>0.2 Ω或电压抖动，判定虚接。 | 根本处理：断开二次电源，拆除松动的接线，重新剥线、压接线鼻子或挂锡，套以弹簧垫圈并用规定力矩紧固（如0.8 N·m）。工具：力矩螺丝刀、剥线钳、焊锡丝、万用表。；临时处理：临时短接开关信号线，保持“柜门关”逻辑，挂牌并记录。 | 接线后点涂螺纹锁固剂；每季度检查端子紧固情况。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 柜门行程开关受潮绝缘降低 | 绝缘 | 一般 | 柜内凝露或密封不良使潮气侵入开关内部，绝缘件吸潮，泄漏电流增大，绝缘电阻下降，易引发直流接地或误动。 | 雨季或湿度大时频繁误报柜门开；开关外壳有水珠或锈迹；直流系统绝缘监测装置发告警。 | 绝缘电阻：<1 MΩ（500 V兆欧表，触点对地）【电气】；泄漏电流：>0.5 mA（对地）【电气】；环境湿度：>75% RH【物理】 | 500V兆欧表测试绝缘【离线】；柜内湿度传感器监测【在线】；目视检查凝露【离线】 | 用兆欧表测量开关触点对柜体的绝缘电阻，若<1 MΩ（正常>10 MΩ），拆开开关内部发现有水渍或氧化，即判定受潮。 | 根本处理：断开电源，拆下开关，用无水酒精擦洗触头及绝缘件，放入60°C烘箱干燥2小时，冷却后测绝缘>10 MΩ后装回，并在安装面涂密封胶。工具：烘箱、兆欧表、无水酒精、密封胶。；临时处理：可短接开关信号并暂时退出柜门联锁保护，加强人工巡检，待停运更换。 | 柜内加装防凝露加热器（湿度>65%自动启动）；定期更换柜门密封条。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 柜门行程开关安装位置偏移 | 机械 | 一般 | 柜门长期受力或安装螺栓松动，导致行程开关与门碰块相对位置偏移，推杆行程不足，无法可靠切换触点。 | 关门后柜门指示灯不亮或延迟点亮；需反复用力关门信号才正常；门未完全闭合即触发信号。 | 推杆有效行程余量：<1 mm【物理】；开关固定螺栓力矩：<0.5 N·m（松动）【物理】 | 塞尺测量碰块与推杆间隙【离线】；手摇检查开关固定牢固度【离线】 | 关门状态下测量碰块压缩推杆的剩余行程，若<1 mm（正常≥2 mm）或推杆未完全被触动，判定偏移。 | 根本处理：调整开关安装位置，确保关门后推杆被充分压缩且有余量；紧固安装螺栓至规定力矩。工具：塞尺、内六角扳手、力矩螺丝刀。；临时处理：临时可在碰块上加贴垫片以增大压缩量，并紧固螺栓。 | 使用防松垫圈并定期检查螺栓紧固；点漆标记便于巡检。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 柜门行程开关 | 屏柜体 | 检测柜门开闭状态，联动照明或向监控发送入侵/开门告警。 | 是 | 定期测试行程开关动作可靠性，检查触点接触状态和接线紧固性，校验与监控系统的告警联动功能 | 触点严重氧化导致信号丢失、开关机械卡死无法动作、多次更换仍频繁故障 | 柜门行程开关微动弹簧疲劳 | 机械 | 轻微 | 开关内部复位弹簧长期反复压缩导致弹力衰减或断裂，触点无法正常回弹，出现常闭/常开状态错误。 | 柜门打开后信号仍指示关门；触点通断转换缓慢；操作推杆时有松软感。 | 触点回弹时间：>0.5 s【物理】；触点压力：<0.3 N【物理】 | 用示波器观测触点转换时间【离线】；手动推杆感知弹力【离线】 | 开门后立即测量常开/常闭触点电阻，若仍保持关门状态超过1s，或推杆回弹无力，判定弹簧疲劳。 | 根本处理：更换同型号开关内部微动模块或整个开关；安装后用示波器验证转换时间<50 ms。工具：弹簧秤、示波器、螺丝刀。；临时处理：可暂时将功能切换至备用行程开关（如有）或短接信号，挂牌处理。 | 选用机械寿命≥50万次的开关；定期测试动作特性。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 接地铜排 | 屏柜体 | 集中连接屏内各设备接地线与电缆屏蔽层，确保可靠安全接地。 | 否 | 定期检查铜排连接螺栓紧固力矩，测量接地电阻（不大于4Ω），检查铜排表面有无氧化腐蚀，核对接地线完整性 | 铜排严重腐蚀截面积不足、连接点严重氧化无法达到良好接地、因事故烧损变形 | 接地铜排 | 电气/化学/机械 | 严重 | 铜排因潮湿、腐蚀性气体导致表面氧化腐蚀，搭接面接触电阻增大，螺栓松动引发过热，最终使接地回路阻抗升高，危及保护装置可靠接地。 | 表面出现绿色或黑色腐蚀产物；连接处过热变色；红外测温异常；接地电阻测量值偏高；螺栓可见松动痕迹。 | 接触电阻＞50 μΩ（新装标准≤20 μΩ）[电气]；接地回路电阻＞0.1 Ω[电气]；连接点温升＞35 K[物理]；铜排腐蚀减薄量＞0.5 mm或截面减小＞10%[物理]；螺栓紧固力矩低于额定值80%[状态量] | 红外热成像仪测温[在线]；接地电阻测试仪[离线]；直流电阻测试仪测接触电阻[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线] | 若连接点温升＞35 K且接地回路电阻＞0.1 Ω，同时接触电阻＞50 μΩ，判定为腐蚀或连接不良；若螺栓力矩低于额定值80%，判定为松动故障。 | 根本处理：停电后，用砂纸、钢丝刷及金属清洗剂清除氧化层；打磨搭接面并涂导电膏；用力矩扳手按标准紧固（M10螺栓约20-30 Nm）；若腐蚀严重，切割掉腐蚀段，用同规格铜排焊接或螺栓连接更换；当铜排截面腐蚀减薄超过原截面20%，或使用超15年且多处严重锈蚀、接触电阻无法通过打磨恢复至50 μΩ以下时，整体更换；连接处电弧烧蚀深度超1 mm应切除更换。；临时处理：无法停电时，在过热连接处加装临时跨接电缆（截面积≥原铜排50%），加固螺栓并加强红外测温监测，尽快安排停机处理。 | 涂覆防锈导电膏或镀锡；环境湿度控制≤60%；使用不锈钢紧固件加防松垫；定期检查维护：每月目视锈蚀、过热及螺栓松动，每季度红外测温，每年测试接地电阻（要求≤0.1Ω）和紧固力矩，停电清扫，涂导电膏，按力矩紧固。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 定期检查断路器操作灵活性和脱扣特性，核对熔断器额定值与设计一致，检查接触面有无发热变色，测试分合闸功能 | 断路器脱扣特性严重偏移、熔断器座严重烧损碳化、触头严重烧蚀无法修复 | 触头接触不良/过热 | 机械/电气/热 | 严重 | 触头弹簧压力不足、表面氧化或存在污垢，导致接触电阻增大，电流通过时产生过多焦耳热，加速触头熔蚀，形成恶性循环。 | 1. 端子及连接排温升异常，变色发黑<br>2. 智能脱扣器或红外测温显示触头温度持续高于90°C<br>3. 柜内有臭氧或焦糊味<br>4. 局部放电声 | 1. 触头接触电阻：＞1.3倍出厂值的120% [电气]<br>2. 触头稳态温升：＞65K (镀银触头) [物理]<br>3. 三相温差：＞15K [物理]<br>4. 红外热像图谱异常 [物理] | 1. 红外热成像测温 [在线]<br>2. 回路电阻测试仪 (100A输出) [离线]<br>3. 智能脱扣器内部温度传感器 [在线]<br>4. 目视检查触头表面颜色 [离线] | 若红外测温显示触头温度＞90°C且三相温差＞15K，或回路电阻值＞1.3倍出厂值且与其他相相差＞50%，则判断为触头接触不良。 | 根本处理：1. 断开断路器，取出本体<br>2. 使用细百洁布或金相砂纸打磨触头表面氧化层<br>3. 用无水乙醇清洗并涂抹薄层中性凡士林<br>4. 调整或更换触头弹簧，确保触头压力符合铭牌要求<br>5. 进行回路电阻测试，确保≤出厂值1.2倍<br>工具：回路电阻测试仪、拉力计、砂纸。；临时处理：通过使用导电膏或并接旁路接触器分担电流以降低温升，待停机时彻底修复。 | 1. 定期清理灭弧室及触头积尘<br>2. 在触头涂抹导电膏<br>3. 每年测量一次回路电阻并记录趋势
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 定期检查断路器操作灵活性和脱扣特性，核对熔断器额定值与设计一致，检查接触面有无发热变色，测试分合闸功能 | 断路器脱扣特性严重偏移、熔断器座严重烧损碳化、触头严重烧蚀无法修复 | 断路器无法合闸 | 机械/电气/控制 | 严重 | 储能机构卡涩、合闸线圈烧毁、控制回路断线、欠压脱扣器动作或闭锁逻辑未复位，导致手动或电动操作时触头无法闭合。 | 1. 按下合闸按钮，机构无动作或仅有电机储能声<br>2. 监控后台显示“控制回路断线”告警<br>3. 弹簧储能指示器始终在“未储能”位置<br>4. 合闸电磁铁不吸合或吸合无力 | 1. 合闸线圈电阻：偏离标称值±5% [电气]<br>2. 控制回路电压：＜85% Ue [电气]<br>3. 合闸线圈绝缘电阻：＜1MΩ (500V兆欧表) [绝缘]<br>4. 分合闸机构主轴位移行程：小于要求值 [物理] | 1. 万用表测量线圈电阻及控制电压 [在线]<br>2. 观察机构动作指示 [在线]<br>3. 二次回路故障诊断仪查线 [离线]<br>4. 测量绝缘电阻 [离线] | 若控制电源正常，测量合闸线圈两端有电压但机构不动，且线圈电阻无穷大或极小，则诊断为线圈烧毁；若无电压，则查控制回路闭锁点；若机械卡涩，则手动储能后手动分合闸检查有无卡阻。 | 根本处理：1. 断开控制电源<br>2. 更换已烧毁的合闸线圈或整流桥<br>3. 调整储能机构连杆，润滑转动部件<br>4. 修复控制回路断线或闭锁逻辑（如检查防跳继电器）<br>工具：万用表、线圈更换专用工具、润滑脂。；临时处理：手动储能并按机械合闸按钮强行合闸，临时恢复供电，严密监视。 | 每年进行一次操作机构润滑保养及线圈绝缘检查，控制电压监测。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 定期检查断路器操作灵活性和脱扣特性，核对熔断器额定值与设计一致，检查接触面有无发热变色，测试分合闸功能 | 断路器脱扣特性严重偏移、熔断器座严重烧损碳化、触头严重烧蚀无法修复 | 断路器拒分/延迟分闸 | 机械/电气/控制 | 危急 | 分闸线圈烧毁、分闸铁芯卡涩、机构脱扣器失灵或控制回路故障，导致保护跳闸命令发出后，断路器无法在额定开断时间内切断故障电流。 | 1. 保护装置跳闸灯亮，但电流持续存在<br>2. 监控系统发“断路器失灵保护启动”告警<br>3. 现场断路器位置指示仍在“合闸”位<br>4. 分闸脱扣器未动作或动作但机构未脱扣 | 1. 分闸线圈直流电阻：偏离标称值±5% 或 断线 [电气]<br>2. 分闸脱扣器动作电压：＞65% Ue 或 ＜30% Ue [电气]<br>3. 机构动作时间：＞额定分闸时间1.5倍 [物理]<br>4. 分闸回路绝缘：＜1MΩ [绝缘] | 1. 定期校验保护传动断路器 [离线]<br>2. 测量分闸线圈电阻及绝缘 [离线]<br>3. 机械特性测试仪测分闸时间、速度 [离线]<br>4. 监视跳闸回路完好性 [在线] | 传动试验时分闸不成功，首先测量分闸线圈两端电压与电阻，若异常则判为线圈故障；若正常则为机械卡涩；结合机械特性测试，若分闸时间＞厂家规定1.5倍，需解体检查脱扣机构。 | 根本处理：1. 立即隔离故障, 通过上一级断路器切除<br>2. 断开控制电源，更换烧毁的分闸线圈或脱扣电磁铁<br>3. 全面清洗、润滑脱扣机构，调整脱扣挚子间隙<br>4. 修复分闸控制回路断线<br>工具：万用表、线圈更换工具、机械特性测试仪。；临时处理：—（危急故障须立即检修） | 严格按周期进行保护传动试验；每年进行脱扣器动作电压测试及机械特性测试；保持操动机构箱干燥。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 定期检查断路器操作灵活性和脱扣特性，核对熔断器额定值与设计一致，检查接触面有无发热变色，测试分合闸功能 | 断路器脱扣特性严重偏移、熔断器座严重烧损碳化、触头严重烧蚀无法修复 | 绝缘受潮/闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 环境湿度大、凝露或绝缘件表面污秽，使绝缘强度下降，沿面爬电距离不足，导致相间或对地闪络，引发短路爆炸。 | 1. 柜内湿度＞75%，套管内壁有凝露<br>2. 智能操控装置显示绝缘监测值＜0.5MΩ<br>3. 夜间巡视可闻轻微“滋滋”放电声<br>4. 紫外成像可见沿面放电点 | 1. 绝缘电阻：＜1MΩ/kV (20°C) [绝缘]<br>2. 介质损耗因数(tanδ)：＞0.5% (20°C) [绝缘]<br>3. 局部放电量：＞100pC [电气]<br>4. 环境相对湿度：＞80% [物理] | 1. 2500V兆欧表测绝缘电阻 [离线]<br>2. 介质损耗测试仪 [离线]<br>3. 局部放电测试仪 [在线]<br>4. 温湿度控制器及传感器 [在线] | 若停电测量绝缘电阻低于标准，且吸收比＜1.3，外观检查套管或绝缘隔板表面潮湿或有霉菌，则诊断为受潮；若局部放电量超标且随湿度增大而增加，确诊为污秽受潮放电。 | 根本处理：1. 用热风枪烘干受潮绝缘件（温度＜80°C）<br>2. 使用电子清洁剂清除表面污秽<br>3. 更换龟裂老化的绝缘套管、隔板<br>4. 修复柜体密封条，投入加热除湿装置<br>工具：2500V兆欧表、热风枪、清洁剂。；临时处理：用加热器强行驱潮，表面喷涂RTV防污闪涂料增强爬电距离，待机会停电彻底干燥。 | 柜内长投防凝露加热器；封堵电缆孔洞；保证配电室空调运行，湿度＜75%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 空气断路器/熔断器 | 电源模组 | 直流电源进线过流与短路保护，熔断器为后备保护。 | 是 | 定期检查断路器操作灵活性和脱扣特性，核对熔断器额定值与设计一致，检查接触面有无发热变色，测试分合闸功能 | 断路器脱扣特性严重偏移、熔断器座严重烧损碳化、触头严重烧蚀无法修复 | 熔断器熔断 | 电气/热 | 一般 | 熔断器通过短路电流或长期过载，使熔体发热熔断，以切断故障电路。此为保护性动作，但也可能是熔断器选型不当或老化导致的异常熔断。 | 1. 配套接触器跳闸，回路失电<br>2. 熔管指示器弹出或有熔融痕迹<br>3. 上级发电机保护发“电压回路断线”或“控制电源丢失”信号<br>4. 多相熔断时，辅助触点转换不到位 | 1. 熔体电阻：无穷大(开路) [电气]<br>2. 熔断器两端压降：等于回路电压 [电气]<br>3. 熔管本体温度：恢复至环境温度 [物理]<br>4. 故障录波电流：熔断前电流＞额定值6倍以上 [电气] | 1. 万用表电阻档测量熔断器两端 [离线]<br>2. 目视检查熔管指示器 [在线]<br>3. 监控系统电流趋势记录 [在线] | 用万用表通断档测量熔管两端不导通，结合熔断器外观指示器动作或熔管炸裂，可判定熔体熔断；对比故障录波，若电流突增至数倍后归零，则为短路保护熔断；若长期电流接近额定值缓慢熔断，则为过载或老化。 | 根本处理：1. 确认并隔离下游故障后，更换同型号、同额定值的熔断器<br>2. 清理熔管座内的熔融飞溅物<br>3. 检查卡座接触压力是否充足<br>工具：万用表、熔断器起拔器。；临时处理：对非重要回路，临时更换同容量熔断器，但要尽快查明并处理根本原因；对重要回路，必须查明原因后方可送电。 | 正确配置上下级熔断器级差配合；定期红外测温检查熔断器卡座温升；使用合格厂家的慢熔或快熔特性产品。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 定期测量各路输出电压值和纹波，检查散热和工作温度，清洁内部灰尘，核对负载电流是否在额定范围内 | 输出电压严重偏差或多路同时故障、模块频繁损坏经更换仍复发、效率严重下降发热异常 | 开关电源模块输出过压 | 电气/控制 | 严重 | 电压反馈回路开路（如光耦或431损坏）或PWM控制芯片故障导致占空比失控，使输出电压超过额定值。 | 模块面板输出电压表指示偏高，保护测控装置电源异常报警，后端负载可能出现过压保护或损坏。 | 输出电压：超出额定值+10%（如24V模块输出＞26.4V）[电气]；开关波形占空比：＞50%（正常时约30-40%）[电气] | 万用表测量输出端电压[离线]；示波器检测开关管驱动波形占空比[离线] | 若电阻分压网络或电压基准（TL431）正常，测光耦次级波形；若无变化则判定PWM芯片故障。 | 根本处理：更换损坏的电压反馈元件（光耦、TL431）或PWM控制芯片，使用电烙铁、吸锡器。；临时处理：立即切断输入电源，将负载切换至备用电源模块。 | 定期检测输出端并联的过压保护TVS管是否失效。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 定期测量各路输出电压值和纹波，检查散热和工作温度，清洁内部灰尘，核对负载电流是否在额定范围内 | 输出电压严重偏差或多路同时故障、模块频繁损坏经更换仍复发、效率严重下降发热异常 | 开关电源模块无输出 | 电气/绝缘 | 危急 | 输入保险丝熔断、整流桥击穿、开关管击穿（短路或开路）、启动电阻断路或控制芯片无供电。 | 模块面板指示灯熄灭，保护装置失电黑屏，相关遥信、遥测信号中断。 | 输入交流电压：正常（如AC220V）[电气]；输出直流电压：0V[电气]；输入保险丝通断：断路[状态量]；开关管D-S极电阻：0Ω（击穿）[电气] | 目视检查保险丝是否熔断[离线]；万用表电阻档测整流桥、开关管[离线]；直流电源给控制芯片单独供电检查启振[离线] | 若保险丝断，测输入整流桥及开关管是否短路；若均正常，查启动电阻是否开路；若控制芯片Vcc电压低或0，查辅助供电绕组及整流管。 | 根本处理：更换已损坏元件：保险丝、整流桥、MOSFET、启动电阻，使用电烙铁、万用表、示波器。；临时处理：使用同型号模块临时替换，重新接线并校准输出电压。 | 输入端增加压敏电阻及EMI滤波，抑制浪涌。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 定期测量各路输出电压值和纹波，检查散热和工作温度，清洁内部灰尘，核对负载电流是否在额定范围内 | 输出电压严重偏差或多路同时故障、模块频繁损坏经更换仍复发、效率严重下降发热异常 | 开关电源模块输出纹波过大 | 电气/化学 | 一般 | 输出滤波电容容量衰减或ESR增大（电解液干涸）、整流二极管性能劣化、PCB布线屏蔽不良。 | 保护装置出现不定时死机、误动或通信中断，模拟量采样值跳动。 | 输出纹波电压：＞150mVpp（标称150mVpp）[电气]；滤波电容容量：低于标称值20%[电气]；电容ESR：＞0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气] | 示波器交流耦合测量输出端纹波[离线]；LCR表测电容容量与ESR[离线] | 若纹波频率为二倍工频（100Hz），则输入整流后滤波电容不良；若为开关频率（几十kHz）的尖峰，则输出滤波电容不良或整流管反向恢复特性差。 | 根本处理：更换失效的电解电容，选用高频低ESR型号。；临时处理：在输出端并联低ESR电容临时降低纹波。 | 每2年定期更换输出及辅助侧电解电容。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 定期测量各路输出电压值和纹波，检查散热和工作温度，清洁内部灰尘，核对负载电流是否在额定范围内 | 输出电压严重偏差或多路同时故障、模块频繁损坏经更换仍复发、效率严重下降发热异常 | 开关电源模块风扇故障 | 机械 | 一般 | 散热风扇轴承缺油磨损或异物卡堵，导致停转或转速偏低，模块局部过热。 | 风扇噪音增大或无风声，模块外壳温度异常升高，触摸烫手。 | 风扇转速：0或低于额定值50%[物理]；模块外壳温度：＞65℃（正常<50℃）[物理]；风扇供电电压：正常DC12V[电气] | 目检风扇是否运转[在线]；红外测温仪测外壳温度[在线]；测速线测转速[离线] | 若供电正常而风扇不转或转动阻力大，判定风扇故障；若供电异常则查辅助电源。 | 根本处理：更换同规格散热风扇，清理风道灰尘，必要时涂抹导热硅脂。；临时处理：临时加装外部轴流风机强制散热，或降低负载使用。 | 使用双滚珠轴承长寿命风扇，风道入口加装防尘网并定期清灰。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开关电源模块 | 电源模组 | 将直流电压转换为多路隔离的低压直流输出，供各模组用电。 | 是 | 定期测量各路输出电压值和纹波，检查散热和工作温度，清洁内部灰尘，核对负载电流是否在额定范围内 | 输出电压严重偏差或多路同时故障、模块频繁损坏经更换仍复发、效率严重下降发热异常 | 开关电源模块输入欠压/掉电 | 环境/电气 | 轻微 | 外部交流输入电源波动或瞬间中断，导致开关电源输出短暂下跌或重启。 | 保护装置短时重启、事件记录SOE记录电源消失报，照明灯闪烁。 | 输入交流电压：低于160V（额定220V）[电气]；保持时间：＜15ms（标准≥20ms）[物理]；输出跌落幅度：低于额定值90%[电气] | 电能质量分析仪监测输入电压暂降[在线]；录波器记录输出掉电波形[在线] | 比较输入电压与模块允许工作范围（如AC176-264V），若低于下限则判定输入欠压；若输入中断时间超模块保持时间则判定掉电。 | 根本处理：检查外部配电回路，紧固端子，改善电网质量，必要时加装UPS或直流母线缓冲模块。 | 在电源入口加装电压监视继电器和超级电容保持模块。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 输出触点接触不良 | 电气 | 一般 | 长期开断或粉尘侵入导致触点表面氧化、烧蚀，接触电阻增大。 | 继电器动作后控制回路无响应、屏幕显示操作成功但执行设备未动作；端子排测温异常。 | 接触电阻 [电气] >100mΩ（正常<20mΩ）；压降 [电气] >额定电压的5% | 万用表电阻档（离线）；红外热成像扫描屏柜端子（在线）；回路电阻测试仪（停电） [离线] | 测量触点两端电压降：负载电流下压降>0.2V 判定接触不良；关断电源测断开状态电阻>1MΩ 合格。 | 根本处理：断开电源，使用金相砂纸或触点清洁剂清理触点表面；严重烧蚀则更换同规格继电器，力矩螺丝刀紧固端子（推荐力矩0.5-0.8Nm）。；临时处理：将故障继电器输出线临时跨接到备用触点对，并设置相同保护定值。 | 定期清扫屏柜，控制环境湿度<60%，安装防尘滤网。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 电压监视设定值漂移 | 控制/电气 | 一般 | 电位器老化、元件温漂或振动导致过/欠压动作阈值偏离整定值。 | 实际电压正常时装置误发“电压异常”告警；过/欠压保护提前或滞后动作。 | 动作值误差 [电气] >±5%整定值（标准要求≤±2.5%）；返回值与动作值之差 [电气] >10%整定值 | 继电保护测试仪加量检测（离线）；与屏柜电压表比对（在线） [在线/离线] | 缓慢升压至继电器动作，记录动作值；缓慢降压至返回值，记录返回值。若动作值超出允差或返回系数>0.9（欠压）则判定漂移。 | 根本处理：打开继电器外壳，用无感螺丝刀微调电位器，使用继保仪反复校验至合格；不能校准则更换继电器板件。；临时处理：在确定漂移方向后，临时调整上级保护定值窗口，但必须降低保护范围，风险高，不建议。 | 选用电子式数字设定继电器替代电位器式；抗震固定。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 线圈断线或层间短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 漆包线绝缘老化、受潮或匝间放电导致线圈匝间短路甚至开路，继电器无法吸合。 | 继电器拒动；线圈外皮变色、有焦味；阻值异常。 | 线圈电阻 [电气] 偏离额定值±10%（如标准24V线圈阻值参考几百欧）；绝缘电阻 [绝缘] <1MΩ（500V兆欧表） | 万用表测电阻（离线）；绝缘电阻测试（离线）；肉眼观察变色 [离线] | 断开线圈引线，测直流电阻：若无穷大为断线；若远低于标称值且绝缘电阻低，为匝间短路；同时进行工频耐压试验，泄漏电流>1mA 则绝缘破损。 | 根本处理：更换同型号继电器或仅更换线圈；清理底座并检查驱动回路短路保护。；临时处理：紧急时可外接同参数中间继电器代替，但需做好绝缘隔离。 | 屏柜加装除湿加热器，保持温度5~40℃；避免线圈长期带电处于过热状态。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 绝缘部件击穿 | 绝缘 | 危急 | 基座、印刷板等绝缘材料吸潮或积灰，表面爬电导致相间或对地击穿短路。 | 屏柜有放电声、臭氧味；装置冒烟；直流系统接地报警。 | 绝缘电阻 [绝缘] <0.5MΩ（1000V摇表）；介质损耗角正切 [绝缘] 异常增大（>5%对比出厂值） | 绝缘电阻测试仪（停电）；局部放电检测仪（在线）；直流接地巡检装置 [在线/离线] | 分段隔离法：拉开各支路空气开关，若某回路绝缘恢复则确定为该支路问题。辅助用望远镜或内窥镜查找爬电痕迹。 | 根本处理：更换已击穿的绝缘件或整个继电器底座；用无水酒精彻底清洗相关部件并烘干；柜内加装凝露控制器。；临时处理：用热风枪干燥后，表面涂刷绝缘漆临时恢复绝缘，但须尽快安排停运更换。 | 保持屏柜IP等级≥IP54；每半年清扫一次；定期测量直流系统绝缘。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 机械卡涩/复位失效 | 机械 | 一般 | 轴销生锈、弹簧疲劳或异物进入导致衔铁卡涩，吸合或释放不灵活。 | 继电器动作声沉闷或有撞击噪音；动作时间变长；有时无法返回。 | 动作时间 [物理] >规定值1.2倍（如<40ms）；返回时间 [物理] >规定值1.5倍；衔铁行程 [物理] 不符合铭牌值±0.2mm | 高速摄像机录制动作过程（离线）；秒表或继保仪计时（离线）；塞尺测量行程 [离线] | 手动按压衔铁，应手感平滑、阻力均一；测量动作及返回时间，若超过出厂值20%且伴有摩擦声，即卡涩。 | 根本处理：解体继电器，用清洁剂除锈，轻涂润滑脂；检查弹簧，若变形则更换；调整衔铁间隙至规定值。；临时处理：拆下继电器人工操作，并短接重要触点（需确认线路安全）保持保护可用。 | 选用密封式继电器；保持屏柜内清洁。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 电源模块烧毁 | 电气/热 | 严重 | 电源模块内开关管、电容等过压、过流或散热不良导致热击穿，无直流电压输出。 | 继电器面板电源灯熄灭；装置无任何反应；模块外壳高温或炸裂痕迹。 | 输入/输出电压 [电气] 输出为0V（额定通常为24V或48V）；模块表面温度 [热] >85℃（环境温度25℃下） | 万用表测输出端子（离线）；红外测温仪扫描（在线） [在线/离线] | 断电后测输入端是否正常，若输入正常无输出，或输出短路，即判定模块内部故障。 | 根本处理：更换同规格AC/DC电源模块；检查输入电源防雷及滤波回路；改善屏柜通风。；临时处理：断开故障模块，临时用合格的外部24V开关电源供电，并做好接线绝缘。 | 安装冗余电源模块；定期红外测温。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 信号干扰导致误动 | 电磁/环境 | 轻微 | 屏蔽接地不良、电缆布局不合理，导致继电器控制回路引入高频干扰，内部电子元件误触发。 | 无故障时继电器周期性抖动或闪动；信号瞬态跳变。 | 共模干扰电压 [电气] >5V（示波器测量）；接地电阻 [电气] >4Ω | 示波器监测线圈两端波形（在线）；接地电阻测试仪（离线） [在线/离线] | 用示波器捕捉继电器动作时刻的线圈电压，若存在非50Hz的尖峰脉冲且幅值超门槛，可判定干扰引起误动。 | 根本处理：检查并整改屏蔽层两端接地；将控制电缆与动力电缆分层布设，间距>20cm；控制回路加装滤波电容或磁环。；临时处理：在继电器线圈并联RC吸收回路（R=100Ω，C=0.1μF），可迅速消除干扰。 | 严格按规范施工，使用屏蔽电缆，单端/双端接地依设计。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 辅助触点熔焊粘连 | 电气/热 | 严重 | 触点在断开感性负载或短路电流时，产生高温电弧，导致触点金属熔化并永久粘连，无法正常分断。 | 继电器动作后，被控回路始终导通或无法断开；屏柜内可闻到焦糊味；控制回路异常带电。 | 断开状态绝缘电阻 [绝缘] <0.1MΩ；接触压降 [电气] 为0V（无法分开）；断开回路电流不为零。 | 万用表电阻档测断电时触点断开状态（离线）；回路带电时测量触点两端电压若恒为0V则判定粘连（在线） [在线/离线] | 操作继电器，监测辅助触点回路的通断。若继电器未动作时回路一直导通，或继电器动作后无法断开，即判定熔焊。 | 根本处理：更换同规格辅助触头模块或整个继电器；检查负载回路是否符合触点容量，视情增配阻容吸收回路（RC=100Ω+0.1μF）。；临时处理：将故障触点回路临时转接至备用触点对，并确认新触点容量满足要求。 | 选用触点容量裕度较大的继电器；感性负载加装续流二极管或阻容吸收器；定期检查触点表面。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 接线端子松动过热 | 电气/热 | 一般 | 屏柜振动或初始紧固力矩不足，造成接线端子螺栓松动，接触电阻增大，大电流下焦耳热升温，加速氧化，形成恶性循环。 | 端子排附近有热感、变色；红外测温图像显示异常高温点；回路功能间歇性异常。 | 端子温升 [热] >45K（环境25℃下，端子温度>70℃）；连接点压降 [电气] >5mV/A；接触电阻 [电气] >50μΩ。 | 红外热成像定期扫描（在线）；螺栓力矩校验（离线）；接触电阻测试（停电） [离线] | 红外测温仪测量端子温度，对比相邻端子温差>20K即判断松动；用毫伏表测量连接片两端压降，若超过限值判定。 | 根本处理：停电后，用力矩螺丝刀按规范力矩（0.8-1.2Nm）重新紧固螺栓；清理氧化层并涂覆导电膏；损坏的端子排整体更换。；临时处理：如无法停电，可采用临时跨接线并联分流降低发热，并适当降低负载电流。 | 每年紧固端子；采用防松垫圈；导线压接后挂锡；在线定期红外测温。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | LED指示灯不亮或误指示 | 电气 | 轻微 | LED驱动元件老化、限流电阻变值或虚焊，导致电源/动作指示灯不亮、常亮或闪烁，无法正确反映继电器状态。 | 继电器动作正常，但面板指示灯不亮或异常指示；指示灯周期性闪烁。 | LED正向压降 [电气] 异常（正常1.8-2.2V）；限流电阻阻值 [电气] 偏离标称值±20%；LED光衰明显。 | 万用表二极管档测量LED（离线）；目视观察 [离线] | 测量LED两端电压，若为0则LED短路或驱动故障；若电压接近电源电压则LED开路；动作状态下指示灯不亮即判定故障。 | 根本处理：更换损坏的LED或限流电阻；补焊虚焊点；检查驱动三极管。；临时处理：指示灯故障不影响保护功能，可挂“指示灯故障”标识，待下次停电处理。 | 选用高可靠性LED；电路板涂覆三防漆。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 内部元件虚焊或脱焊 | 机械/电气 | 一般 | 震动或热循环导致焊点开裂，继电器功能间歇性失效，时好时坏，查找困难。 | 继电器功能时而正常时而失效；轻敲外壳时故障复现；电压测量时有时无。 | 焊点接触电阻 [电气] >1Ω（正常<0.01Ω）；振动试验下触点信号瞬断时间≥1μs。 | 放大镜目视检查焊点（离线）；振动测试加回路监测（离线）；在线录波监测电流波动 [在线/离线] | 在继电器工作状态下，用绝缘棒轻敲电路板或元件，同时监测输出，若出现瞬断或误动作，则存在虚焊。 | 根本处理：对虚焊点进行补焊，使用恒温电烙铁和含银焊锡丝；清洗残余助焊剂。；临时处理：无法确认全部虚焊点时，可整体更换继电器。 | 加强入厂焊接质量检验；增加环境抗震设计。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电源监视继电器 | 电源模组 | 监视直流母线电压，低电压或失压时发出告警或闭锁保护。 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压），测试告警和闭锁功能，检查触点状态，核对返回系数 | 动作定值严重偏移经校准仍不合格、线圈烧毁、触点严重烧蚀 | 外壳破损或密封失效 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 外力撞击、老化或安装不当造成继电器外壳破裂、密封圈丢失，灰尘、潮气进入，加速绝缘劣化和机构锈蚀。 | 外壳有裂纹、缺口；屏柜内灰尘明显积聚在继电器内部；雨天绝缘下降。 | 外壳防护等级 [状态量] 不满足IP40；内部积尘厚度 [物理] >0.5mm；密封圈变形量>1mm。 | 目视检查；防护等级测试（淋水洒尘试验）；内窥镜检查内部 [离线] | 目视发现外壳破损即判定密封失效；用检漏仪或粉尘试验辅助判断。 | 根本处理：更换外壳或整个继电器；清理内部积尘；更换密封垫圈；确保安装后外壳不受力。；临时处理：用防静电胶带临时密封破损处，但不得影响散热和机构运动。 | 避免屏柜碰撞；维护时轻拿轻放；定期清扫。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 触点机构卡涩 | 机械 | 严重 | 机构传动部件润滑失效、弹簧疲劳或异物侵入，导致触点无法正常分合。 | 1. 分合闸动作时间显著延长。<br>2. 分合闸声音异常，有卡顿感。<br>3. 继电器外壳可感受到异常振动。 | 动作时间[物理]**：>10ms（额定值），或超过出厂值50%。<br>**回路电阻[电气]**：常开触点闭合后>50mΩ。 | 动作特性测试[离线]**：测量分合闸时间、同期性。<br>**外观检查[离线]**：观察机构有无锈蚀、变形。 | 多次测量动作时间，若均超过阈值且时间离散性大，可判定为机械卡涩。 | 根本处理：1. 断开操作电源，拆除继电器外壳。<br>2. 使用螺丝刀、镊子清理机构异物。<br>3. 用无水乙醇清洗传动轴和轴承，涂抹低温润滑脂。<br>4. 若弹簧变形，需更换同规格弹簧。复装后校验动作电压和动作时间。；临时处理：使用备用继电器替换，将故障继电器下线检修。 | 1. 每季度检查防尘密封。<br>2. 出厂前进行-25℃~+70℃环境适应性测试。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 触点接触不良 | 电气 | 危急 | 触点长期暴露在空气中氧化、电火花烧蚀或触点弹片压力不足，导致回路接触电阻异常增大。 | 1. 回路信号时断时续，电压波动。<br>2. 红外测温显示触点局部温度异常升高。 | 接触电阻[电气]**：>100mΩ（额定值<50mΩ）。<br>**温升[物理]**：在额定电流下，触点温升>45K。 | 接触电阻测试[带电/离线]**：使用直流电阻测试仪（100A）测量。<br>**红外热成像检测[带电]**：监测触点温度分布。 | 回路导通但电压降异常，且测试接触电阻超过阈值，结合触点表面的烧蚀痕迹，可判定接触不良。 | 根本处理：1. 断开电源，取下继电器模组。<br>2. 使用金相砂纸（1000目以上）或触点打磨器轻微打磨触点表面，清除氧化层和烧蚀点。<br>3. 用皮老虎吹净金属碎屑。调整或更换弹片以保证接触压力（>0.5N）。；临时处理：短接该对触点，处理后择机停机更换继电器。 | 1. 更换为密封性更好的继电器型号。<br>2. 控制回路设计时确保触点工作电流在额定值30%~70%区间。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 线圈断线 | 电气 | 危急 | 线圈制造缺陷、受潮霉变腐蚀、机械应力导致线圈内部焊接点断裂或线径过细处熔断。 | 1. 继电器不动作，控制回路断线报警。<br>2. 测量线圈两端电阻无穷大。 | 线圈电阻[电气]**：∞Ω（正常应有几Ω至几十kΩ）。<br>**电感[电气]**：显著偏离额定范围。 | 线圈电阻测量[离线]**：使用万用表电阻档测量。<br>**目视检查[离线]**：观察线圈封装有无裂纹、烧焦点。 | 给激励量后继电器不动作，且线圈电阻测量为无穷大，可确诊断线。 | 根本处理：1. 准备同型号同电压等级（如DC110V/DC220V）的新线圈或新继电器。<br>2. 断开电源，拆除旧线圈/继电器，更换新件。<br>3. 核查极性，进行80%~110%额定电压下的动作特性校验。；临时处理：立即更换故障继电器。 | 1. 保持控制电源电压稳定，避免过压。<br>2. 继电器存放于干燥、无腐蚀性气体环境中。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 绝缘下降/击穿 | 绝缘 | 危急 | 内部受潮、粉尘堆积、或绝缘材料老化，导致线圈/触点对地或触点间的绝缘水平低于标准。 | 1. 绝缘监测装置报警。<br>2. 潮湿天气下，保护装置发“控制回路接地”信号。<br>3. 闻到塑料焦糊味。 | 绝缘电阻[电气]**：<10MΩ（使用500V兆欧表）。<br>**介电强度[电气]**：施加2kV电压时发生闪络或击穿。 | 绝缘电阻测试[离线]**：使用兆欧表测量各回路对地及回路间绝缘电阻。<br>**介质耐压测试[离线]**：利用耐压测试仪施加电压。 | 绝缘电阻测试值远低于规定值，或在介质耐压时发生击穿，即判定绝缘损坏。 | 根本处理：1. 立即退出该继电器所在保护压板。<br>2. 断开所有连接线，取出继电器。<br>3. 置于恒温干燥箱（60℃）烘干4小时以上。<br>4. 复测绝缘，若仍不合格则需解体检修或更换内部绝缘隔板。；临时处理：将该继电器控制回路隔离，切换至备用继电器（如有）。 | 1. 控制保护屏柜内温度湿度（温度<30℃, 湿度<75%）。<br>2. 定期清理继电器表面及内部积尘。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 线圈匝间短路 | 电气/热 | 严重 | 线圈制造时漆包线有损伤、长期过压运行导致绝缘层热老化，匝间绝缘破坏短路，线圈有效圈数减少，电流增大。 | 1. 线圈发热严重，有焦味。<br>2. 动作电流异常增大。<br>3. 继电器外壳温度异常高。 | 动作电流[电气]**：>110%额定动作电流。<br>**线圈温度[热]**：在额定电压下，表面温升>65K。 | 红外测温[带电]**：监测线圈温度。<br>**动作电流测试[离线]**：缓慢升压测试动作电流和返回电流。 | 线圈发热严重，且动作/返回电流显著大于或小于额定范围（短路线圈可能产生制动力矩，改变特性），诊断匝间短路。 | 根本处理：无法修复，整体更换继电器。<br>1. 记录原接线方式。<br>2. 更换同型号继电器。<br>3. 全面校验继电器各项参数。；临时处理：更换新继电器。 | 1. 严格将控制电压波纹系数控制在5%以内。<br>2. 继电器选型需降额使用，线圈长期耐受电压为额定值120%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 辅助触点切换不同步 | 机械 | 一般/严重 | 多组触点通过衔铁带动联动机构，因安装位置偏移或部件磨损，导致常开/常闭触点切换时序超出允许误差。 | 1. 保护逻辑动作，但信号、操作箱返回信号不正确。<br>2. 事故分析时，SOE记录中的切换时序与设计要求不符。 | 切换时间差[物理]**：常闭断开至常开闭合的时间差>2ms（或厂家规定值）。<br>**无故障分析**：保护正确动作但关联信号错误。 | 动作时序测试[离线]**：使用多通道录波器或继电保护测试仪的时间测量功能。 | 继电器动作后，预期信号未返回或延迟返回，对比录波图中触点变位时序，若偏差超过设计标准，判定为不同步。 | 根本处理：1. 取下继电器。<br>2. 微调辅助触点触片位置或衔铁限位螺钉，使其动作同步。<br>3. 紧固所有螺丝，使用螺纹胶防松。<br>4. 重新在测试仪上验证时序，反复测试5次以上。；临时处理：短接异常辅助触点，先确保主要跳闸回路功能完整，待机处理。 | 1. 设计时采用强制导向触点的继电器。<br>2. 出厂和检修时，必须进行严格的时序校验。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 环境湿度过大致绝缘下降 | 环境 | 轻微/一般 | 屏柜封堵不严或加热器故障，内部湿度长期超过75%，导致继电器电路板、接线端子表面凝露，形成导电水膜。 | 1. 屏柜内湿度计长时间指示>75%。<br>2. 保护装置频繁发出“控制回路绝缘降低”告警。 | 环境湿度[化学]**：>75%RH。<br>**绝缘电阻[电气]**：各回路对地电阻>1MΩ但<10MΩ，受湿度影响波动。 | 温湿度计[在线]**：实时监测屏柜内部环境。<br>**绝缘监察装置[在线]**：监测直流母线及支路绝缘。 | 绝缘电阻下降与湿度变化强相关（雨天或早晨下降），且排除了设备自身故障，可诊断为环境湿度过大。 | 根本处理：1. 检查屏柜进线孔封堵是否完好，使用防火堵泥重新封堵。<br>2. 检查并开启/更换驱潮加热器（功率50-100W）。<br>3. 在柜内放置更换干燥剂。；临时处理：投入备用加热器，开启柜门通风（仅在确保安全时）。 | 1. 定期检查屏柜密封、风扇和加热器工作情况。<br>2. 加装工业除湿机控制室内总体湿度。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 触点粘连 | 电气/热 | 危急 | 触点开断较大感性电流（如断路器跳闸线圈）时产生电弧，或短路故障电流穿越，导致触点因高温熔融而焊接在一起。 | 1. 继电器复归后，测量常开触点两端仍导通。<br>2. 断路器无法跳闸，合闸后无法分闸。 | 回路电阻[电气]**：继电器返回后，常开触点两端电阻接近0Ω。<br>**保护出口时间[物理]**：断路器未在预期时间分闸。 | 万用表通断档测试[离线/带电]**：在继电器复归状态下测量触点两端。<br>**保护传动试验[离线]**：模拟故障，检查断路器动作情况。 | 在继电器已无激励时，测量用于跳闸的常开触点两端仍为导通状态，即可确定为触点粘连。 | 根本处理：1. 立即将对应断路器手动分闸，并按紧急缺陷处理。<br>2. 更换继电器。不能修复（触点已焊死，无法可靠打磨修复）。<br>3. 检查回路直流灭弧回路（如电阻-电容吸收回路）是否正常。；临时处理：立即更换新继电器。 | 1. 选用具有吹弧磁钢或专用灭弧室的出口继电器。<br>2. 确保继电器分断能力（DC220V L/R=40ms）大于实际回路断开电流2倍以上。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 控制电缆虚接/松动 | 电气 | 严重 | 继电器安装时端子螺丝未紧固，或因长期振动导致接线端子松动，接触电阻时大时小。 | 1. 保护装置间断性发“控制回路断线”。<br>2. 装置背部端子排有轻微电弧声和发热现象。<br>3. 故障信号不定时复归告警。 | 接触压降[电气]**：回路通过较大电流时，端子两端压降>10mV。<br>**端子温度[热]**：与邻近正常端子温差>10K。 | 红外热成像[带电]**：巡检时扫描所有端子排。<br>**紧固性检查[离线]**：停电后使用螺丝刀逐一紧固。 | 在出现回路断线报警时，监控后台记录的故障电压是波动的，且红外测温发现某端子异常热点，即可判断为虚接。 | 根本处理：1. 断开对应电源。<br>2. 使用0号十字/一字螺丝刀，按照厂家规定的力矩值（如1.2Nm）重新紧固所有相关端子。<br>3. 对挂锡线鼻子，检查焊点是否虚焊。；临时处理：带电状态下需用绝缘工具谨慎处理，防止短路。先用短接线暂时跨接松动端子两端，优先恢复功能，再申请停电消缺。 | 1. 二次线采用压接针型端子，避免直接压接软线。<br>2. 投运1年后，对所有紧固件全面紧固一次。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 触点弹跳 | 机械 | 严重 | 触点闭合时，由于动、静触点碰撞或衔铁回弹，导致触点在稳定闭合前发生短暂的多次开合。 | 1. 示波器捕捉到触点闭合瞬间电压波形有断续毛刺。<br>2. 下游继电器或智能断路器收到多个脉冲信号，可能误报控制回路断线。<br>3. 触点表面可见微小电弧烧蚀点。 | 弹跳时间[物理]**：>2ms（额定值<1ms）。<br>**弹跳次数[物理]**：>3次。 | 高速录波仪/示波器监测[离线]**：捕捉触点动作瞬态过程。<br>**触点动态电阻测试[离线]**：测量闭合过程中电阻的波动。 | 使用示波器捕获触点闭合瞬态电压，若出现超过2ms的电压中断或波动，且反复测试均出现，即可判定为触点弹跳。 | 根本处理：1. 断开电源，取下继电器罩壳。<br>2. 检查并调整触点的超程和初压力，使用测克计测量触点压力，使其符合厂家规定（如0.4-0.6N）。<br>3. 检查衔铁缓冲装置，若磨损则更换。<br>4. 重新进行动作特性录波，确认弹跳消失。；临时处理：将该对触点解列，改用同继电器内备用触点（如有）。 | 1. 设计选型时优先选用低弹跳或无弹跳继电器。<br>2. 继电器运输和安装过程避免剧烈冲击。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 动作电压过高 | 电气/机械 | 一般/严重 | 继电器线圈参数变化、铁心气隙变大或弹簧反力过大，导致必须远大于额定电压才能吸合。 | 1. 控制电源电压正常波动下限时，继电器拒动。<br>2. 继电器动作迟缓，吸合声异常。 | 动作电压[电气]**：>80%额定电压（标准要求≤80%Un）。<br>**返回电压[电气]**：<5%额定电压（标准要求≥5%Un）。 | 继电保护测试仪[离线]**：采用“电压步进法”或“自动搜索”功能测试动作/返回值。 | 逐步升压至>80%Un后继电器才动作，或降压至<5%Un仍未返回，与出厂值对比偏差>20%，即可判定动作电压异常。 | 根本处理：1. 打开继电器外壳，检查铁心端面有无油污、锈迹，用丝绸布蘸无水乙醇擦拭干净。<br>2. 检查并调整返回弹簧拉力至出厂整定值。<br>3. 检查铁心气隙（如E型铁心中心柱是否有非磁性垫片），若有磨损需更换。；临时处理：暂时调高控制电源电压（在允许范围内），或更换继电器。 | 1. 加强直流系统电压监视，保证母线电压在87.5%~110%Un之间。<br>2. 继电器投运前，100%进行动作值和返回值校验。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 异物入侵短路 | 机械/电气 | 危急 | 细小金属异物（如垫片、铜丝、昆虫残骸）落入继电器内部，搭接在不同电位点上，造成控制回路短路或误动。 | 1. 保护装置报“控制回路短路”或熔断器熔断。<br>2. 继电器在无操作指令时发生误动跳闸。<br>3. 摇动继电器能听到内部异响。 | 回路绝缘[电气]**：直接短路时电阻接近0Ω。<br>**通讯中断[控制]**：保护装置因电源短路失电，通讯中断。 | 目视检查[离线]**：解体继电器检查内部。<br>**X光检测[离线]**：用于密封型继电器不解体检查。 | 无故发生直流短路或熔断器熔断，且排除外部回路问题后，解体发现内部存在金属异物，即可诊断为异物入侵短路。 | 根本处理：1. 立即退出该继电器相关保护压板，断开电源。<br>2. 拆除继电器，打开外壳，使用长柄镊子和压缩空气清理异物。<br>3. 检查内部导线、触点和铁心有无因短路导致的烧损，若严重则整只更换。；临时处理：立即将故障继电器隔离，将保护功能切换至备用继电器。 | 1. 屏柜进线孔用防火堵泥封堵严实。<br>2. 继电器加装防尘罩，检修后确保无异物遗漏在装置内。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 控制回路断线 | 电气/机械 | 严重 | 继电器内部线圈引出线与底座插针连接断开、底座接线柱断裂或外部连接电缆断开，导致励磁回路完全开路。 | 1. 监控后台报“控制回路断线”。<br>2. 继电器指示灯不亮或熄灭。<br>3. 万用表测量继电器线圈两端无电压。 | 线圈回路电压[电气]**：线圈两端电压为系统电压，但继电器不吸合，且回路无电流。<br>**回路导通[电气]**：断点两侧电阻无限大。 | 万用表电压/电阻档[离线]**：查找断线点。<br>**电缆校线仪[离线]**：针对外部长电缆查找断点。 | 在励磁回路送电状态下，继电器不动作，测量线圈两端有电压但无电流（回路不通），可诊断为控制回路断线。 | 根本处理：1. 断开控制电源。<br>2. 使用万用表蜂鸣档逐段排查：从端子排→底座→线圈引脚→线圈内部。<br>3. 发现断点后，若在可插拔部位（如底座），则处理或更换底座；若为线圈内部断线，则更换继电器。；临时处理：用一根跨接线将电源直接短接至继电器线圈引脚（确认线圈完好），旁路断线回路，恢复保护功能。 | 1. 选用抗振性能好的继电器插座。<br>2. 定期紧固二次线，采用冷压接线端子。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 继电器外壳破损 | 机械/绝缘 | 一般 | 在运输、安装或运行中受外力撞击或应力，导致玻璃纤维或塑料外壳出现裂纹、缺损。 | 1. 目视可见外壳有裂纹或缺角。<br>2. 灰尘、潮气侵入，引发内部绝缘下降。 | 外观完整性[物理]**：外壳有明显裂纹或破损。<br>**密封性[物理]**：防尘密封性丧失。 | 目视检查[离线]**：直接观察。 | 目视检查外壳存在机械损伤痕迹，且透光检查发现裂纹贯穿或缺损。 | 根本处理：更换同型号继电器。<br>1. 记录接线并断开电源。<br>2. 拆下破损继电器，装上新继电器。<br>3. 对新继电器进行全项目试验合格后投入。；临时处理：用绝缘胶带或环氧树脂对裂纹进行临时封堵，防止异物进入，申请停机更换。 | 1. 搬运和安装过程中轻拿轻放。<br>2. 屏柜门锁闭完好，避免运行中误碰。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 出口继电器 | 辅助继电器模组 | 直接驱动断路器跳合闸线圈的大容量继电器，触点易烧蚀。 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀和发黑，测量接触电阻（不大于规定值），校验动作电压和返回系数，开展整组传动试验验证跳闸回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁断线、动作电压严重偏移且无法调整 | 阻尼延时失效 | 机械/控制 | 严重 | 用于产生固有动作延时的阻尼装置（如气囊、硅油、磁阻尼）因老化、漏液或卡涩，导致继电器动作时间过快或过慢。 | 1. 保护整定配合要求延时，但继电器瞬间动作（无延时）。<br>2. 继电器动作延迟远超整定值（如2倍以上）。 | 动作时间[物理]**：偏离整定值>20%或<厂家规定下限。<br>**阻尼位置[机械]**：阻尼调节螺钉完全失效。 | 秒表或继保测试仪时序测量[离线]**：多次测量动作时间，与整定值对比。 | 实测动作时间与整定值存在巨大偏差，且调节阻尼旋钮无效，即判定阻尼延时失效。 | 根本处理：1. 对于气囊/油阻尼继电器，为不可修复件，整体更换新继电器。<br>2. 对于磁阻尼继电器，检查并清除磁隙中的铁屑异物，调节阻尼片开度。<br>3. 测试并整定至要求延时。；临时处理：暂时用外接高精度时间继电器代替其延时功能，将该继电器作为无延时中间继电器使用。 | 1. 选型时，关键延时环节宜采用静态时间继电器。<br>2. 定期对延时特性进行校验。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 定期检查信号继电器掉牌或指示功能，测试复归操作是否正常，检查触点状态，核对告警信号回路完整性 | 掉牌指示功能失效、触点严重氧化接触不良、机械卡死无法复归 | 信号继电器触点接触电阻过大 | 电气/热 | 一般 | 触点表面氧化、烧蚀或沾染污物，压力弹簧疲劳，导致接触电阻升高，发热增加，进一步加剧氧化，形成恶性循环。 | 信号灯亮度变暗或闪烁，保护装置误发“控制回路断线”告警，端子排温升异常。 | 接触电阻 >100mΩ（新继电器≤10mΩ）[电气]；触点温升>45K [热] | 微欧计或数字万用表低阻档测量[离线]；红外热像仪扫描[带电] | 1. 测量触点闭合时两端电压降，若压降＞额定电压的5%且电流达额定值，判定接触电阻过大。 2. 红外测温温差＞15K对比正常触点。 | 根本处理：1. 断开电源，使用金相砂纸或触点清洁剂打磨触点至露出金属光泽。 2. 检查并更换疲劳的压力弹簧。 3. 用无水酒精清洗，晾干后复测接触电阻。；临时处理：短接该触点信号引出线，仅保留逻辑联锁，需立即安排停机处理。 | 选用密封式或镀金触点继电器；控制回路加装RC灭弧电路；每季度清扫控制柜灰尘。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 定期检查信号继电器掉牌或指示功能，测试复归操作是否正常，检查触点状态，核对告警信号回路完整性 | 掉牌指示功能失效、触点严重氧化接触不良、机械卡死无法复归 | 信号继电器线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈长时间受潮绝缘下降，或长时间承受过电压，导致匝间短路。短路电流使线圈局部过热，绝缘漆熔化碳化，最终整条线圈烧断。 | 继电器拒动或极慢速动作，有焦臭味，外壳变形或变色，冒烟。 | 线圈绝缘电阻 <0.5MΩ（500V摇表）[绝缘]；线圈冷态电阻偏离铭牌值±20%[电气] | 500V兆欧表[离线]；钳形电流表监测励磁电流[带电]；烟雾探测器[在线] | 1. 外观检查有烧焦痕迹即判定烧毁。 2. 测量线圈电阻值为0或∞。 3. 用红外热像仪发现线圈局部热斑温度>130℃。 | 根本处理：1. 切断电源，记录继电器型号、电压等级及接线。 2. 拆除烧毁继电器，清理底座碳化物。 3. 更换同型号继电器，通电后监测其动作电压和返回电压是否符合规范。；临时处理：用临时短接线直接触发信号至监控系统，并挂警示牌，尽快申请停机更换。 | 在线圈两端并联压敏电阻或阻容吸收器防止过电压；控制柜加装防凝露加热器，保持相对湿度<60%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 定期检查信号继电器掉牌或指示功能，测试复归操作是否正常，检查触点状态，核对告警信号回路完整性 | 掉牌指示功能失效、触点严重氧化接触不良、机械卡死无法复归 | 信号继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 衔铁导柱或转轴积灰、锈蚀，或复位弹簧变形，导致可动部分运动受阻，无法吸合或释放。 | 继电器动作缓慢，吸合或释放时有明显的阻滞感，多次动作后可能卡死，信号复归按钮按下后弹不回来。 | 动作电压升高 >80%额定电压[电气]；润滑剂干涸或磨损粉末[状态量] | 手动拨动试验[离线]；动作过程录像慢放分析[离线] | 1. 手动缓慢按压衔铁，感受是否有卡涩点。 2. 用可变直流电源缓慢升压，监测动作值，若超出标准值 1.5倍 仍不动作，判定卡涩。 | 根本处理：1. 拆下外壳，用无水酒精和丝绸布清洁衔铁导柱和转轴。 2. 用极少量润滑脂涂抹于转轴处（避免污染触点）。 3. 调整或更换变形的复位弹簧，使动作力值恢复正常。；临时处理：改用其他备用继电器触点组合逻辑输出，或由运行人员暂时通过远程通信软件进行人工确认。 | 继电器选型时要求IP40以上防护等级；控制柜密封良好，定期更换空气过滤棉，防止灰尘侵入。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号继电器 | 辅助继电器模组 | 动作后通过机械或磁保持提供告警信号，需故障确认后复归。 | 是 | 定期检查信号继电器掉牌或指示功能，测试复归操作是否正常，检查触点状态，核对告警信号回路完整性 | 掉牌指示功能失效、触点严重氧化接触不良、机械卡死无法复归 | 信号继电器辅助触点粘连 | 电气/热 | 严重 | 通断感性负载时，触点产生电弧和熔焊，或短路电流流过造成触点熔化粘连，断开后无法复位。 | 继电器常开常闭状态指示错误，无法通过复归按钮复归，保护回路测试时通道不通或始终导通。 | 触点回阻 <1Ω 但断开状态下绝缘电阻 <1MΩ（1000V摇表）[电气] | 万用表通断档及绝缘摇表测量[离线]；回路巡检仪监测接点状态翻转[在线] | 1. 断开继电器电源，测量常开触点静止态电阻，若为0Ω且无受外力强制闭合，判定粘连。 2. 测量常闭触点闭合态电阻无穷大则判定粘连。 | 根本处理：1. 更换已粘连的信号继电器。 2. 在负载回路中串联速断熔断器，预防过电流扩大。 3. 检查并更换消弧电容。；临时处理：用导线直接短接粘连触点，强制恢复信号回路导通（仅限紧急排险工况）。 | 在感性负载两端并联续流二极管（直流）或阻容吸收器（交流）；选用AC-15/DC-13类别的高通断能力继电器。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 定期测试防跳逻辑正确性（模拟合闸于故障工况），检查线圈电阻和触点状态，验证电流保持和电压保持功能 | 防跳功能失效导致断路器跳跃、线圈损坏、触点严重烧损 | 防跳继电器接点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 接点因多次通断大电流或弹跳电弧，导致动、静触头熔焊或机械卡涩，无法正常断开，继电器始终处于合位，失去防跳功能。 | 断路器合闸后无法分闸；分闸命令无效；控制回路电流异常；继电器外壳异常温升；防跳试验时出现反复跳跃。 | 接点接触电阻＞100mΩ（合格≤50mΩ）[电气]；继电器线圈连续带电（应断电）[状态量]；绝缘电阻＜1MΩ[绝缘] | 离线直流电阻测试[离线]；红外热成像检查[带电]；防跳功能模拟试验[离线] | 断开控制电源后测量常闭接点电阻，若小于1Ω或呈短路状态则为粘连；若分合闸动作后接点不转换则确认粘连；防跳回路进行三次合分操作，若断路器出现跳跃则判断防跳失效。 | 根本处理：更换同型号继电器；使用专用工具拆解，若为轻微烧灼可用细砂纸打磨触头并擦拭干净，但建议整组更换。；临时处理：临时短接防跳继电器接点，退出防跳功能运行（需值班人员密切监视，禁止频繁操作断路器）。 | 定期检查控制回路电压波动，加装过电压吸收装置；控制合闸线圈电流在规定值内；选用触点容量足够的防跳继电器。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 定期测试防跳逻辑正确性（模拟合闸于故障工况），检查线圈电阻和触点状态，验证电流保持和电压保持功能 | 防跳功能失效导致断路器跳跃、线圈损坏、触点严重烧损 | 防跳继电器线圈烧毁 | 绝缘/热/电气 | 危急 | 线圈因长时间通电、匝间短路或操作过电压击穿绝缘，导致发热烧毁，继电器无法励磁，防跳回路失效。 | 防跳功能丧失；继电器外壳冒烟或有焦味；控制回路电流突然增大，线圈阻值异常；合闸后继电器不动作，不起防跳作用。 | 线圈直流电阻偏差＞±10%（标称值参考）[电气]；绝缘电阻＜0.5MΩ[绝缘]；线圈温升＞65K[物理] | 离线直流电阻测试[离线]；红外测温[带电]；外观检查[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 测量线圈电阻，若无穷大则为断路，若远低于标称值为短路；目视有烧焦痕迹或绝缘开裂；对线圈施加额定电压不动作，且电流异常，判定烧毁。 | 根本处理：更换同型号继电器线圈或整体更换继电器；更换前需检查回路无短路，清理底座。；临时处理：将防跳功能短接，退出防跳运行，同时挂牌警示，尽快申请停运更换。 | 在控制回路中串联适当的限流电阻或使用节能型继电器；增加操作过电压保护器；定期检查辅助接点切换时序。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 定期测试防跳逻辑正确性（模拟合闸于故障工况），检查线圈电阻和触点状态，验证电流保持和电压保持功能 | 防跳功能失效导致断路器跳跃、线圈损坏、触点严重烧损 | 防跳继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 继电器内部运动部件锈蚀、有异物或轴销磨损，导致衔铁、接点动作不灵活或拒动/误动，影响防跳可靠性。 | 继电器动作有异响；动作时间显著延长或缩短；防跳试验时偶尔失效；手动按压衔铁感觉卡涩。 | 动作时间超出（20±5）ms范围[物理]；释放电压＞70%额定电压[电气]；接点开距不满足要求[物理] | 动作特性测试仪测量动作/返回时间[离线]；手动衔铁检查[离线] | 用测试仪测量动作时间，若超出20ms~30ms且不稳定，结合手触卡涩感，可判断机械卡涩；在80%~110%额定电压下进行5次动作试验，若有一次未可靠动作或返回，则判定卡涩。 | 根本处理：拆解继电器，用无水酒精清洗轴孔、铁心极面，涂抹薄层仪表润滑脂；如有磨损零件需更换。；临时处理：若无备件，可调整为轻微敲击使其临时活动，但必须加强监视，尽快更换。 | 保持继电器安装环境清洁干燥；定期进行机械部分检查；选用防尘密封型继电器。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 定期测试防跳逻辑正确性（模拟合闸于故障工况），检查线圈电阻和触点状态，验证电流保持和电压保持功能 | 防跳功能失效导致断路器跳跃、线圈损坏、触点严重烧损 | 防跳继电器绝缘老化受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 长时间运行、环境潮湿或灰尘污染，使继电器线圈底座、接点支架等绝缘材料老化、吸潮，导致绝缘电阻下降，可能引发误动或短路。 | 保护测控屏发出绝缘降低告警；继电器底座有凝露或霉斑；直流系统正极或负极接地告警；阴雨天偶发抖动。 | 绝缘电阻（500V）＜1MΩ[绝缘]；对地电容电流＞1mA[电气]；介质损耗角正切tanδ＞0.02[电气] | 使用1000V兆欧表定期测量绝缘[离线]；肉眼观察受潮痕迹[离线]；直流系统绝缘监测装置[在线] | 断开继电器外部接线，用500V兆欧表测线圈与地、接点与地间的绝缘电阻，若低于1MΩ，结合环境湿度判断为受潮；若绝缘电阻降至0.1MΩ以下，可怀疑绝缘击穿。 | 根本处理：烘干处理（温度70±5℃，时间4h），或更换受潮严重部件；改善柜体密封，加装除湿装置。；临时处理：若绝缘略低（＞0.5MΩ），可临时加装电热除湿器监控运行，待停机处理。 | 机柜内安装温湿度控制器，保持温度5~40℃、湿度＜60%；继电器表面喷涂三防漆。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防跳继电器 | 辅助继电器模组 | 防止断路器在合闸于故障时发生反复跳跃，保障操作回路安全。 | 否 | 定期测试防跳逻辑正确性（模拟合闸于故障工况），检查线圈电阻和触点状态，验证电流保持和电压保持功能 | 防跳功能失效导致断路器跳跃、线圈损坏、触点严重烧损 | 防跳继电器参数漂移 | 控制/电气 | 一般 | 继电器长期运行后弹簧疲劳、线圈参数变化，导致动作电压、返回电压偏离整定范围，防跳特性不可靠。 | 防跳功能偶发异常，如有时无；动作值测试不合格；继电器震动或轻敲后状态改变。 | 动作电压偏差＞±5%整定值[电气]；返回系数＜0.4或＞0.7[电气]；动作时间偏差＞10%[物理] | 继电器校验仪测试动作/返回值[离线]；定期整定值复核[离线] | 分别测试继电器的吸合电压和释放电压，测量5次取平均，若与出厂设定或系统要求偏差超±5%，且反复调整无效，判定参数漂移。 | 根本处理：重新调整弹簧拉力或更换可调电阻（若有），无法调整则更换继电器。；临时处理：若漂移在可接受边缘且无备件，可暂时增大小电源侧的配合裕度，但必须申报缺陷。 | 选用高可靠性、温度稳定性好的继电器；每年进行一次整定值校验。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 定期检查触点状态和接触电阻，测量线圈电阻，验证动作和返回时间，核对触点容量是否满足回路要求 | 触点严重烧蚀导致接触不良、线圈烧毁、动作时间严重偏移 | 触点接触不良 | 电气 | 严重 | 触点表面氧化、污染或弹片疲劳导致接触电阻增大，信号传输中断或控制回路失灵。 | 保护装置报“控制回路断线”；设备无法正常分合闸；触点闭合时端子两端有电压差。 | 触点接触电阻 [电气]：>100mΩ (新继电器<10mΩ)；端子间电压降 [电气]：>0.5V @ 额定电流；红外测温热点 [物理]：触点温升>40K。 | 回路电阻测试 [离线]；红外热成像 [带电]；压降法测试 [离线]。 | 测量触点闭合时的回路接触电阻，若>100mΩ且不稳定，确认为接触不良，清洁或打磨后若仍未改善则判定簧片失效。 | 根本处理：1. 切断电源并确认无压。2. 使用特氟龙薄膜清洁触点表面（工具：继电器清洁液、无纤维布）。3. 若烧损严重，用金相砂纸轻轻打磨（工具：2000目砂纸）。4. 测试接触电阻合格后复装。5. 若簧片弹性不足、触点烧损面积超过30%或机械操作次数超过厂家规定电寿命次数2倍，或触点接触电阻>500mΩ且经清洁打磨后仍无法恢复至<50mΩ，应整体更换继电器并报废（工具：螺丝刀、万用表）。；临时处理：短接故障触点对应的回路，并挂警示牌，待停机更换。 | 在控制回路设计上采用多触点并联或双继电器冗余；定期进行接触电阻测试；每季度进行端子紧固，每半年抽检继电器触点接触电阻，每年进行整体功能传动试验；环境粉尘多时增加清扫频次。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 定期检查触点状态和接触电阻，测量线圈电阻，验证动作和返回时间，核对触点容量是否满足回路要求 | 触点严重烧蚀导致接触不良、线圈烧毁、动作时间严重偏移 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈绝缘老化、受潮或过电压冲击，导致绕组局部短接，线圈电流增大，磁力减弱。 | 继电器吸合无力或无法保持；线圈发热严重，有焦糊味；控制回路上级熔断器熔断或空开跳闸。 | 线圈直流电阻 [电气]：低于标称值的±5%偏差（例如标称1kΩ，实测<950Ω）；线圈工作电流 [电气]：>额定值的1.2倍；外壳温度 [物理]：>65℃。 | 直流电阻测试 [离线]；目视检查（变色、开裂） [离线]；红外测温 [带电]；绝缘电阻测试 [离线]。 | 测量线圈直流电阻，相比于铭牌或历史值降低超过5%且伴随明显发热或异味，判定为匝间短路。绝缘电阻测试（500V）<10MΩ辅助判断。 | 根本处理：1. 断开继电器所有接线并拆下。2. 测量确认故障。3. 更换同型号新继电器（工具：螺丝刀、烙铁或端子压接工具）。4. 检查并紧固接线，通电测试动作电压与返回电压。5. 若线圈绝缘电阻<1MΩ持续不恢复，或直流电阻偏离标称值>10%且无法修复，则整体更换并报废。；临时处理：暂时更换为该屏同功能备用继电器，或短接信号触点并加强监护，等待停机整体更换。 | 在控制回路增加浪涌吸收器（如压敏电阻或TVS管），改善屏柜通风散热；定期测量线圈绝缘电阻；每年春季进行端子紧固与线圈绝缘测试（500V兆欧表，>20MΩ合格）；配电柜内安装防凝露加热器，设定湿度>60%时启动。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 定期检查触点状态和接触电阻，测量线圈电阻，验证动作和返回时间，核对触点容量是否满足回路要求 | 触点严重烧蚀导致接触不良、线圈烧毁、动作时间严重偏移 | 铁芯卡涩 | 机械 | 严重 | 铁芯表面有油泥、铁锈或磨损产生的毛刺，使其在电磁力作用下运动受阻，导致继电器动作延迟或卡死不释放。 | 继电器动作声音沉闷或无声；动作电压异常偏高（>85%额定电压不动作）；返回电压异常偏低（<5%额定电压不返回）；手动按压衔铁有阻力感。 | 动作电压 [电气]：>80%额定电压；返回电压 [电气]：<5%额定电压；动作时间 [物理]：>厂家规定值1.5倍（如20ms >30ms）。 | 动作/返回电压测试 [离线]；动作时间测试 [离线]；手动检查衔铁行程 [离线]。 | 进行动作电压测试，若动作电压>80%额定或释放电压<5%额定，且手动按压有明显机械阻力或复位不灵活，则判定铁芯卡涩。 | 根本处理：1. 继电器断电拆除。2. 清洁铁心接触面，使用酒精和无纤维布去除油泥（工具：螺丝刀、酒精、刷子）。3. 用特细砂纸800目以上轻轻打磨铁心接触面毛刺。4. 涂抹薄层专用低温润滑脂。5. 复装后测试动作/返回电压，应在30%-70%额定范围。6. 若铁芯磨损深度>0.2mm或衔铁活动间隙超过厂家规定最大允许值1.5倍，经清洗打磨无法恢复正常动作电压范围，则整体更换继电器并报废。；临时处理：拆开继电器外壳，手动辅助衔铁活动数次，同时用清洁剂喷洗接触面，临时恢复运行，尽快安排更换。 | 采取防尘密封措施，定期清理屏内灰尘；使用带封闭式铁芯的继电器；每半年进行动作电压与返回电压测试，并手动活动衔铁检查灵活性；若环境多尘，应密封电柜或增加正压通风。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 定期检查触点状态和接触电阻，测量线圈电阻，验证动作和返回时间，核对触点容量是否满足回路要求 | 触点严重烧蚀导致接触不良、线圈烧毁、动作时间严重偏移 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 继电器底座或线圈引出线绝缘材料劣化、受潮积灰，导致对外壳或触点间放电拉弧。 | 屏内出现明显放电声或臭氧味；直流系统接地报警；相关回路电压波动或异常；绝缘测试值极低。 | 对地绝缘电阻 [电气]：<1MΩ (500V测试)；局部放电量 [物理]：>100pC；介损 [物理]：>2%。 | 绝缘电阻表测试 [离线]；目视检查碳化痕迹 [离线]。 | 用500V兆欧表测试线圈对外壳、触点对外壳绝缘电阻，若<1MΩ且有跳火痕迹，则判定绝缘击穿。 | 根本处理：1.隔离故障继电器。2.拆下继电器，清理底座和安装板碳化痕迹。3.更换同型号新继电器。4.确认外部回路无短路后，恢复接线，测量绝缘电阻应>20MΩ。5.若绝缘电阻持续<1MΩ且无法通过干燥、清洁恢复，或绝缘体出现贯穿性裂纹、严重碳化，应整体更换并报废。；临时处理：将故障继电器相关功能由其他继电器临时替代或短接次要信号，加强巡检，停机时更换。 | 改善屏柜IP防护等级，加装防潮加热器，采用绝缘性能更好的继电器；每季度进行屏柜清扫和绝缘电阻测试（使用500V兆欧表，要求>10MΩ），湿度大的季节加密至每月一次。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 中间继电器 | 辅助继电器模组 | 用于信号扩展、回路隔离或增加触点容量，动作次数极高。 | 是 | 定期检查触点状态和接触电阻，测量线圈电阻，验证动作和返回时间，核对触点容量是否满足回路要求 | 触点严重烧蚀导致接触不良、线圈烧毁、动作时间严重偏移 | 接线端子过热烧毁 | 热/电气 | 一般 | 接线螺钉松动或导线压接不良，接触电阻增大导致过热，最终熔化塑料或烧断导线。 | 端子周围塑料体变色、变形；热成像显示异常高温点；端子负载电流不稳或为零。 | 端子温度 [物理]：>90℃ (环境温度25℃)；端子压降 [电气]：>50mV (额定电流)；红外图谱异常点温差 [物理]：>20K。 | 红外热像仪 [带电]；紧固力矩抽查 [离线]；压降测试 [离线]。 | 用热像仪扫描接线端子区域，若单点温度超过相邻同类端子20K以上，停电检查发现压紧螺钉松动或线头氧化变色，则判定端子过热。 | 根本处理：1.回路停电并验电。2.更换烧损的端子排或继电器插座（若端子金属件严重锈蚀、螺纹滑丝无法紧固或绝缘骨架熔融变形，需整体更换底座并报废）。3.剥除氧化线头，重新压接镀锡线鼻或直接压接。4.用0.8-1.2N.m力矩紧固螺钉。5.测量回路电阻，投运后复测温度。；临时处理：若无法立即处理，使用跨接线将电流引至备用端子，并紧固原端子，降低负载运行。 | 定期采用力矩螺丝刀紧固端子；所有连接线头必须挂锡或使用冷压线鼻；大电流回路采用弹簧端子；每年雷雨季节前进行一次红外热成像扫描；每两年全面紧固端子一次（使用0.8-1.2N.m力矩螺丝刀）。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 跳位/合位监视继电器 | 辅助继电器模组 | 监视断路器跳合闸回路完整性，回路断线时发出告警。 | 否 | 定期校验监视回路功能（模拟回路断线验证告警输出），检查继电器指示灯状态，测试跳位和合位切换正确性 | 监视功能失效无法正确指示回路状态、线圈损坏、触点异常 | 搜索失败，无可用数据
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 定期检查短接片和连接片位置正确性（严禁电流回路开路），测量接触电阻，检查绝缘件有无老化和裂纹，紧固接线螺栓 | 绝缘件严重老化碳化导致泄漏电流增大、端子烧损变形、短接机构失灵存在开路风险 | 电流端子接触不良 | 电气/热 | 严重 | 端子紧固螺栓松动或接触面氧化，导致接触电阻增大，电流通过时产生过热，加剧氧化，形成恶性循环。机理：电接触理论，氧化膜增加收缩电阻与膜电阻。 | 端子排局部温升显著；红外热像显示热点；端子盒有焦糊味；电流回路电压降增大。 | 接触电阻 > 100 μΩ [电气]；端子温差 > 65 K（额定电流下）[热]；连接处与导体温差 > 40 K [热] | 红外测温[在线]；回路电阻测试[离线]；紧固件力矩检查[离线] | 红外测温发现异常热点，且紧固后复测温度>90℃或回路电阻>1.2倍相邻同规格端子值，判定接触不良。 | 根本处理：停电后，拆卸端子，用细砂纸或钢丝刷清除氧化层，涂抹导电膏，按标准力矩重新紧固（M6螺栓 8-10 Nm）。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏。；临时处理：降低负荷运行，加装临时风扇冷却，加强测温频次。 | 定期红外测温（每班/每日）；采用防松动垫圈；安装时严格力矩控制。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 定期检查短接片和连接片位置正确性（严禁电流回路开路），测量接触电阻，检查绝缘件有无老化和裂纹，紧固接线螺栓 | 绝缘件严重老化碳化导致泄漏电流增大、端子烧损变形、短接机构失灵存在开路风险 | 电流端子连接片断裂 | 机械 | 严重 | 连接片长期承受振动或金属疲劳，在应力集中处产生裂纹，最终断裂。材质不良或安装应力过大加速断裂。 | 电流回路开路或间歇性开路；保护装置电流采样异常波动；CT二次开路可能产生高压放电或滋滋声。 | 端子两端电压差 > 50 V（开路时）[电气]；连接片电阻无穷大[电气]；振动加速度幅值异常[物理] | 目视检查[离线]；回路电阻测量[离线]；振动监测（加速度计）[在线] | 测量端子两端电压发现异常高压，且附近有放电声或保护装置显示电流缺失，断开后用万用表测量连接片电阻为∞，即判断裂。 | 根本处理：更换同型号连接片，并检查相邻CT二次回路开路风险。安装时确保无应力安装，使用力矩工具。工具：万用表、备件、绝缘扳手。；临时处理：短接CT二次回路，临时旁路断裂片，需严格按安全规程操作，防止CT开路危险。 | 选用高抗疲劳合金；在易振动区域加装缓冲垫；定期检查连接片外观。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 定期检查短接片和连接片位置正确性（严禁电流回路开路），测量接触电阻，检查绝缘件有无老化和裂纹，紧固接线螺栓 | 绝缘件严重老化碳化导致泄漏电流增大、端子烧损变形、短接机构失灵存在开路风险 | 电流端子绝缘下降 | 绝缘 | 一般 | 端子座材质老化、受潮或积灰爬电，导致绝缘电阻降低，产生泄漏电流，长期可能发展为接地或相间短路。 | 保护装置采样零序电流增大；阴雨天绝缘监测仪报警；端子排有轻微放电声或臭氧味。 | 绝缘电阻 < 20 MΩ (500V兆欧表) [电气]；介质损耗因数 tanδ > 0.1 [物理]；泄漏电流 > 0.5 mA/kV [电气] | 绝缘电阻测试仪测量[离线]；局部放电检测仪[离线]；目视检查积污受潮[离线] | 使用1000V兆欧表测量绝缘电阻，若低于20 MΩ，且结合湿度大、表面污秽，判定绝缘受潮或老化。 | 根本处理：清洁端子表面污垢，用酒精擦拭，烘干处理。如绝缘座老化，需整体更换端子座。工具：酒精、无尘布、热风枪、绝缘电阻测试仪。；临时处理：挂上防潮袋，开启柜内加热器，控制湿度。 | 柜体密封防潮，加装加热器除湿；定期清洁；喷涂防污闪涂料。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 定期检查短接片和连接片位置正确性（严禁电流回路开路），测量接触电阻，检查绝缘件有无老化和裂纹，紧固接线螺栓 | 绝缘件严重老化碳化导致泄漏电流增大、端子烧损变形、短接机构失灵存在开路风险 | 电流端子锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 在腐蚀性气体（如H₂S，SO₂）或高湿度环境中，端子金属件发生电化学腐蚀，生成锈蚀产物，增大接触电阻。 | 端子表面出现锈斑、绿斑；金属光泽消失；回路电阻缓慢增加。 | 接触电阻较初始值增加 > 50% [电气]；腐蚀深度 > 0.1 mm [物理]；环境湿度 > 70% RH，H₂S浓度 > 10 ppb [化学] | 目视检查[离线]；回路电阻测试[离线]；环境腐蚀性监测（腐蚀等级传感器）[在线] | 测量回路电阻对比历史数据，若连续两次测量增率超过50%，且表面有明显腐蚀产物，判定为化学腐蚀。 | 根本处理：更换耐腐蚀材质端子（如镀镍端子），清除腐蚀物，改善柜体防护等级。工具：耐腐蚀端子备件、砂纸、密封胶。；临时处理：暂时可用砂纸打磨清除锈层，涂抹抗氧化剂。 | 控制环境腐蚀性气体浓度，柜体加装防腐密封，使用镀金或镀镍端子。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电流端子 | 端子排 | 专用于电流互感器二次回路连接，具有防止开路的结构，绝缘易老化。 | 是 | 定期检查短接片和连接片位置正确性（严禁电流回路开路），测量接触电阻，检查绝缘件有无老化和裂纹，紧固接线螺栓 | 绝缘件严重老化碳化导致泄漏电流增大、端子烧损变形、短接机构失灵存在开路风险 | 电流端子螺栓断裂 | 机械 | 危险 | 螺栓材质缺陷或紧固力矩过大，在长期热胀冷缩交变应力下，螺栓发生突然断裂，导致回路突然开路。 | 回路突然开路，保护装置电流采样为零，可能伴随弧光或响声；CT二次开路产生高压。 | 螺栓断口有明显疲劳辉纹[物理]；材质硬度不符合标准[物理]；紧固力矩超过规定值2倍记录[物理] | 力矩扳手校核[离线]；断口金相分析[离线]；定期外观检查[离线] | 若发现螺栓断裂，且断口有疲劳扩展区，同时紧固记录显示力矩超标，判定为过载疲劳断裂。 | 根本处理：更换同型号高强度螺栓，确保力矩依据标准；对相邻端子重新力矩校核。工具：力矩扳手、备件、螺栓拆除器。；临时处理：使用导线临时短接端子两侧（注意CT开路风险）。 | 使用力矩扳手按标准值紧固；定期进行力矩校核；避免重复多次使用旧螺栓。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 定期检查熔断器或快速开关状态，紧固接线端子，检查接触良好性，测量回路电压是否正常 | 端子排严重烧损、绝缘老化失效、多处接触不良无法修复 | 电压端子接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 端子螺丝未紧固或受振动、热胀冷缩影响导致压接松动，接触电阻增大；接触面氧化膜形成，进一步加剧发热与信号衰减。 | 保护装置显示电压值偏低且波动频繁，装置发“PT断线”或“电压回路异常”告警；端子排局部温升可触摸感知。 | 接触电阻 >100 μΩ；端子温升 >15 K（相对环境）。 | 红外热成像巡检（在线）；接触电阻测试（微欧计，离线）；螺栓紧固力矩检查（力矩扳手，离线）。 | 对比保护装置采样电压与PT二次实际输出值，若二者偏差超过±5%且排除二次回路断线后，测量端子接触电阻 >100 μΩ，可确诊为接触不良。 | 根本处理：停电后拆下导线，清洁端子导电接触面与导线接头（细砂纸打磨→酒精擦拭），涂抹导电膏，使用力矩扳手按厂家规定力矩（通常0.8~1.2 N·m）重新紧固，复检接触电阻。端子出现不可修复螺纹损伤（螺纹滑丝或断裂）、接触面严重电蚀导致表面凹陷深度>0.5 mm、绝缘件老化开裂，接触电阻不可恢复者报废。；临时处理：带电时使用绝缘力矩扳手轻微紧固（仅限单点且相间距离足够），若无法操作则将其临时短接至备用端子或旁路，降低负荷后处理。 | 采用防松垫圈或碟形弹簧垫圈；每季度进行紧固检查，每半年进行一次全面紧固与接触电阻测试；屏柜安装振动监测，规避高振动区域；每月使用红外测温仪巡检温度，环境湿度>80%时加强红外测温频次。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 定期检查熔断器或快速开关状态，紧固接线端子，检查接触良好性，测量回路电压是否正常 | 端子排严重烧损、绝缘老化失效、多处接触不良无法修复 | 电压端子绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 严重 | 端子绝缘材料长期受热、潮湿或污秽影响发生劣化，绝缘强度下降；在过电压或正常运行电压下发生击穿，形成相间或对地短路，伴随电弧烧损。 | 保护屏柜内出现焦糊味或可见烟雾，保护装置报“PT电压回路接地”“电压回路异常”，绝缘监测装置报警，可能伴随后备保护动作跳闸。 | 绝缘电阻（1000V摇表）＜0.5 MΩ；局部放电量＞50 pC；绝缘表面有碳化痕迹。 | 绝缘电阻测试（1000V兆欧表，离线）；介质损耗因数及局部放电测试（离线）；目视检查碳化痕迹（离线）。 | 断开所有外接线，用1000V兆欧表分别测量端子相间、对地绝缘电阻，若绝缘电阻值＜0.5 MΩ且端子表面存在明显击穿烧焦点，可确诊绝缘击穿。 | 根本处理：停电后拆除故障端子排及受损导线，清洁安装位置，更换同型号新端子并重新压接导线；清理相邻导线绝缘层受损部分，测试绝缘电阻≥10 MΩ后恢复。端子绝缘部件出现贯穿性裂纹、碳化深度＞0.5 mm，绝缘电阻＜0.5 MΩ且无法通过清洁恢复，或累计运行超过12年在高温高湿环境报废。；临时处理：若单相端子击穿，可临时将该电压回路退出（需确认不影响保护），带电隔离故障段并用绝缘胶带包扎碳化点；降低负载，加强监控。 | 选用耐电痕化指数（PTI）≥175V的端子材料；屏柜密封防尘防潮，定期清扫绝缘表面并喷涂防污闪涂料；每半年停电时进行绝缘电阻测试（绝缘电阻＜1 MΩ时安排更换），进行趋势跟踪。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 定期检查熔断器或快速开关状态，紧固接线端子，检查接触良好性，测量回路电压是否正常 | 端子排严重烧损、绝缘老化失效、多处接触不良无法修复 | 电压端子接线错误（极性反接） | 控制/电气 | 危急 | 基建或检修时误将电压二次线的极性接反或相别接错，导致输入保护装置的电压相位与参考相反；机理为人为失误、图纸错误或端子标记不清。 | 发电机并网后，保护装置显示有功/无功方向与实际相反，同期装置合闸时冲击电流大，电度表计量反转，AVR调节异常，保护可能误动。 | 二次电压波形相角差为180°±10°；核相试验相别与预期不符。 | 二次回路核相测试（万用表、相序表，离线）；保护装置采样相位比对（在线）；电压回路通压试验（离线）。 | 在发电机空载升压状态下，测量各相电压相对于基准的相位，若某相相位与正确值相差180°或相序错误，即可确诊接线极性错误。 | 根本处理：停电后依据竣工图纸逐根核对芯线编号，纠正错误接线并按力矩要求紧固；重新进行核相及通流通压试验，确认无误后投入。若导线标识永久脱落且回路混乱无法分辨，应更换端子排并重新布线。；临时处理：若已并网运行，可申请短期停机整改；带电运行中严禁更改保护电压回路极性。可暂时退出易误动的方向性保护（如失磁、逆功率），解列后处理。 | 严格实行二次回路“三查四验”制度；接线后由非接线人员复核并拍照存档；采用防反接的端子设计；每年定检时进行二次电压回路核相，接线变更后必须立即执行核相试验；端子排清晰标示相别和极性。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 定期检查熔断器或快速开关状态，紧固接线端子，检查接触良好性，测量回路电压是否正常 | 端子排严重烧损、绝缘老化失效、多处接触不良无法修复 | 电压端子腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 端子金属部分在含硫、氯等腐蚀性气体或高湿度、盐雾环境中发生电化学腐蚀，表面生成不导电氧化膜，导致接触电阻逐步增大。 | 端子表面出现绿色铜锈或黑色氧化斑，保护装置电压测量值缓慢下降且波动，PT断线告警偶发，红外测温可见端子温升。 | 接触电阻＞200 μΩ；腐蚀产物厚度＞0.1 mm；金属表面变色。 | 目视检查变色和锈蚀（离线）；接触电阻测试（微欧计，离线）；必要时取样做EDS成分分析（离线）。 | 当目视发现明显腐蚀变色，接触电阻测试值＞200 μΩ，且排除紧固松动因素后，即可诊断为腐蚀导致的接触不良。 | 根本处理：更换严重腐蚀的端子；对轻微腐蚀的导电面用2000目细砂纸轻轻打磨后酒精擦拭，涂抹导电膏，重新按规定力矩紧固；对屏柜环境进行防腐蚀密封处理。金属件腐蚀导致有效接触面积减少50%以上，或表面凹坑深度＞0.2 mm且打磨后仍无法达到低接触电阻，予以报废。；临时处理：将腐蚀端子临时短接至清洁的备用端子；若无法停电，使用绝缘防锈喷剂处理（需防短路），但应尽快安排永久修复。 | 在腐蚀性环境中选用镀银或镀锡端子；屏柜加装防腐密封，使用吸湿剂或空气净化装置；每季度目视检查腐蚀状态，每年测试接触电阻；临海或化工厂区每月或每周检查一次，必要时涂抹防腐蚀剂。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 电压端子 | 端子排 | 用于电压互感器二次回路连接，常配熔断器或快速开关防短路。 | 否 | 定期检查熔断器或快速开关状态，紧固接线端子，检查接触良好性，测量回路电压是否正常 | 端子排严重烧损、绝缘老化失效、多处接触不良无法修复 | 电压端子受潮凝露闪络 | 环境/绝缘 | 严重 | 屏柜密封不良或环境湿度急剧升高时，端子表面凝露形成水膜，与污秽结合构成导电通道，引起沿面放电或闪络。 | 高湿天气下保护装置报“电压回路接地”“PT电压异常”，夜间巡视可看到端子排有爬电火花，绝缘电阻波动大，端子排有凝水珠。 | 对地绝缘电阻＜0.2 MΩ（受潮状态）；环境湿度＞85%RH；端子表面可见凝露。 | 柜内温湿度传感器在线监测（在线）；绝缘电阻测试（离线）；目视检查凝露和放电痕迹（离线）。 | 在环境湿度＞85%条件下，实时绝缘监测值降至0.2 MΩ以下，停电检查端子排存在凝露水珠和放电痕迹，排除其它绝缘故障后，判定为凝露闪络。 | 根本处理：停电后用热风枪彻底烘干端子及绝缘部件，清理炭化点和污秽，恢复绝缘；柜内加装自动温湿度控制器和加热器，封堵电缆孔洞，改善密封。端子绝缘因闪络出现碳化、起层或裂纹，且无法通过打磨恢复，绝缘电阻＜0.5 MΩ，应予报废。；临时处理：带电投入柜内加热器除湿（若已有），或使用外部热风枪远距离烘干（注意安全距离），严密监视绝缘；若已闪络则立即隔离故障回路。 | 屏柜安装防凝露加热除湿装置，设定湿度大于70%时自动加热；确保柜体密封胶条完好；定期检查加热器工作状态；高湿季节每日检查柜内凝露情况，挂设干湿计；加热器每月测试一次；每次停电清擦端子表面，保持干燥。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 控制端子 | 端子排 | 连接控制、信号等二次回路，螺丝压接或弹片连接，接触面易氧化。 | 是 | 定期检查接线紧固性，检查螺丝和弹片有无氧化腐蚀，测量接触电阻，清扫端子表面氧化物 | 接触面严重氧化导致接触电阻持续增大、端子排老化绝缘下降、多处接线松动且紧固无效
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 信号隔离器 | 测控装置 | 将模拟量输入（如4-20mA）隔离转换为数字信号，抑制共模干扰。 | 否 | 定期校验隔离器输入输出精度和线性度，检查供电电源和接线状态，核对隔离性能 | 精度严重超差经校准仍不合格、隔离性能丧失、输出信号严重漂移
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 定期校验采样精度（比对标准表计），检查板卡接插件接触状态，清洁板面灰尘，核对采样通道一致性 | 采样精度严重超差、多个通道同时故障、板卡损坏且无备件 | 交流采样通道漂移 | 电气/控制 | 严重 | 采样电路中运算放大器或模数转换器（ADC）基准源老化、温漂，导致测量值随时间或温度偏离真实值，机理为元件参数变化引起零点或增益漂移。 | 监控后台显示电压/电流测量值与实际值存在持续偏差，且偏差缓慢增大；保护装置可能误发报警信号。 | 电压测量误差≥0.5% Un [电气]；电流测量误差≥1.0% In [电气]；零漂值≥0.2% Un [电气] | 在线对比冗余通道数据[在线]；离线注入标准源（0.1级）比对[离线] | 用标准源施加额定值，读取采样板输出，若偏差超过0.5% Un/1.0% In，且调整无效，判定漂移故障。 | 根本处理：更换老化运放芯片、基准电压源或ADC；清洁电路板，重新焊接虚焊点；校准增益和零点。工具：标准信号源（0.05级）、示波器、精密可调电阻、烙铁。；临时处理：屏蔽该通道，由相邻通道或冗余装置承担测量，但需退出相关保护，风险较大。 | 选用低温漂精密元件；控制屏柜温湿度在25±5℃，湿度<60%；每季度进行精度抽检。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 定期校验采样精度（比对标准表计），检查板卡接插件接触状态，清洁板面灰尘，核对采样通道一致性 | 采样精度严重超差、多个通道同时故障、板卡损坏且无备件 | 采样通道开路/短路 | 电气 | 危急 | 采样回路中电压互感器（PT）或电流互感器（CT）输入端子螺丝松动、板内采样电阻断裂、PCB走线腐蚀开路，或焊点搭锡造成相间/对地短路。 | 监控显示某相电压或电流突变为0或极小值（开路）；或数值异常极大、满量程并可能伴随装置告警（短路）。 | 开路时通道测量值<0.2% Un/In [电气]；短路时通道值>1.2倍额定值且持续异常 [电气]；回路电阻（离线测量）：正常PT回路kΩ级，开路无穷大，短路近0Ω [物理] | 在线对比三相电压/电流平衡度[在线]；离线用万用表测量输入端间电阻及对地绝缘[离线] | 若某一相测量值持续为零或固定小值，且相邻相正常，则初步判定开路；用万用表电阻档测量对应输入端，若电阻远超正常值或无穷大则为开路，若近乎零则为短路。 | 根本处理：开路：紧固端子螺丝，更换断裂的采样电阻，焊接修复PCB走线；短路：清理焊锡粘连，更换击穿的TVS管等。工具：万用表、螺丝刀、吸焊器、放大镜、绝缘摇表。；临时处理：用备用通道或原有备板替换，需重新下载配置参数。 | 接线端子加弹垫防松；涂覆绝缘漆防潮防尘；出厂前100% AOI及飞针测试。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 定期校验采样精度（比对标准表计），检查板卡接插件接触状态，清洁板面灰尘，核对采样通道一致性 | 采样精度严重超差、多个通道同时故障、板卡损坏且无备件 | 采样板电源异常 | 电气 | 严重 | 采样板上的DC/DC电源模块或滤波电容老化、损坏，导致输出工作电压（如±12V, 5V）偏差、纹波过大或掉电，造成采样芯片、运放等无法正常工作。 | 装置液晶屏显示“采样板故障”或“电源异常”告警；多个通道测量值同时异常、抖动或为零。 | 工作电源电压偏离额定值±5% [电气]；纹波系数>100mVpp [电气]；电源指示灯熄灭/闪烁 [状态量] | 在线监测装置电源状态字[在线]；离线用示波器测量电源输出端电压及纹波[离线] | 若多通道同时出现数据跳变或消失，且装置有电源告警，用示波器检查电源输出，若电压超出±5%或纹波大于100mVpp，判定电源模块故障。 | 根本处理：更换损坏的DC/DC模块或滤波电解电容；检查并消除负载短路。所需工具：示波器、数字万用表、热风枪、备用电源模块。；临时处理：使用外接稳压电源临时为采样板供电，需临时接线并固定。 | 选用工业级电源模块；在电源输入端反向并联TVS管防浪涌；定期（2年）更换电解电容。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 定期校验采样精度（比对标准表计），检查板卡接插件接触状态，清洁板面灰尘，核对采样通道一致性 | 采样精度严重超差、多个通道同时故障、板卡损坏且无备件 | 通信接口故障 | 控制 | 严重 | 采样板与上位管理CPU板之间的SPI、I2C或并口总线接口芯片（如74系列驱动芯片、隔离芯片）因静电、老化或虚焊损坏，导致数据传输中断或错误。 | 保护装置报“采样板通信中断”或“通信异常”；后台显示数据不刷新或乱码。 | 通信误码率>10^-6 [状态量]；通信链路CRC校验失败计数每秒增加>0 [状态量]；管理板轮询超时>100ms [状态量] | 装置自诊断通信状态[在线]；用逻辑分析仪或示波器测总线信号时序[离线] | 查看装置日志，若有通信中断告警，且复位无效，用示波器测量接口芯片输入输出引脚波形，若无输出或电平错误，可判定芯片故障。 | 根本处理：更换对应接口芯片（如74HC245、ADUM隔离芯片），补焊虚焊引脚。工具：示波器、逻辑分析仪、热风焊枪、吸锡线。；临时处理：如有多块采样板，可修改地址将故障板隔离，减少测量点，但须评估保护影响。 | 接口电路增加ESD保护器件；选用宽温芯片；控制屏柜电磁干扰符合IEC标准。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 交流采样板 | 测控装置 | 采集经互感器变换的交流电压、电流，进行高精度模数转换。 | 否 | 定期校验采样精度（比对标准表计），检查板卡接插件接触状态，清洁板面灰尘，核对采样通道一致性 | 采样精度严重超差、多个通道同时故障、板卡损坏且无备件 | 电磁干扰导致数据跳变 | 环境/电气 | 一般 | 开关操作、雷击、高频设备等产生强电磁场，通过辐射或传导进入采样板前级模拟回路，叠加在有用信号上，造成AD转换结果瞬时大幅波动，但硬件本身无损坏。 | 监控后台事件记录大量瞬时越限信号，但无相关一次设备操作；波形回放可见尖刺脉冲。 | 采样值突变量≥50%额定值且持续<2个采样周期 [电气]；共模干扰电压峰值>10V [电气] | 在线录波功能捕获异常波形[在线]；用频谱分析仪检测空间电磁场强度[离线] | 分析故障录波波形，若异常出现在开关操作或雷雨时刻，且波形呈非正常正弦波叠加尖刺，同时采样板硬件自检正常，可判定为电磁干扰。 | 根本处理：根本措施：在采样输入端增加共模扼流圈、差模电容构成的多级滤波电路；加强屏蔽接地。工具：频谱仪、被动元件、焊台。；临时处理：暂时关闭部分非关键告警功能，或提高保护动作延时避开干扰。 | 规范二次电缆布线，强弱电分离；确保采样板接地良好，接地电阻<0.5Ω；加装二次防雷器。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 定期测试各开入通道采集正确性，验证开出继电器动作可靠性，检查光电隔离器件状态，核对板卡地址配置 | 多路通道同时故障、光电隔离器件击穿失去隔离功能、板卡损坏无备件 | 开入通道采集错误 | 电气 | 严重 | 开入回路光耦老化或限流电阻变质，导致开关量状态误判，保护装置接收错误位置信号 | 监控后台开关位置显示与实际不符；SOE事件记录异常；保护动作逻辑误判 | 开入电压[电气]：低于55%额定电压（110V系统低于60.5V）或高于70%时误判；光耦CTR下降[电气]：低于50%初始值 | 在线监测开入变位SOE记录一致性[在线]；带电测量开入端子电压[带电]；离线测试光耦传输特性[离线] | 对比同一开关辅助接点双开入信号是否一致，若单通道偏差持续>10ms，判定通道失效 | 根本处理：更换开入板光耦及限流电阻，使用万用表、示波器、电烙铁、吸锡器，更换后按DL/T 995标准校验动作门槛；临时处理：将该开入功能短时切换至备用通道，修改定值屏蔽故障通道，使用绝缘胶带临时固定 | 定期检查开入电压纹波，更换电解电容；选用宽温长寿命光耦
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 定期测试各开入通道采集正确性，验证开出继电器动作可靠性，检查光电隔离器件状态，核对板卡地址配置 | 多路通道同时故障、光电隔离器件击穿失去隔离功能、板卡损坏无备件 | 开出继电器粘连 | 机械/电气 | 危急 | 开出继电器触点因电弧烧蚀或机械卡涩无法分断，导致跳、合闸回路持续导通 | 断路器拒分或拒合；跳闸后红灯持续亮；控制回路断线信号异常；继电器外壳发热 | 接触电阻[电气]：>100mΩ；线圈电流[电气]：吸合后未降低至保持值；触点温度[热]：>85℃；释放电压[电气]：<10%额定电压仍粘连 | 红外测温巡检[离线]；定期测量常闭接点接触电阻[离线]；在线监测控制回路电流波形[在线] | 保护发跳令后，测量跳闸线圈两端电压持续存在超过200ms，且对应开出板继电器状态指示灯未熄灭，判定粘连 | 根本处理：立即更换整块开出板或单个继电器，使用螺丝刀、套筒、万用表，更换后按GB/T 7261标准测试触点动作特性，验证断路器分合闸；临时处理：紧急情况下断开该开出板电源或拔除板卡，手动跳开断路器 | 选用动作电压范围宽、带强灭弧罩的继电器；控制回路串接防跳继电器；定期清理触点
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 定期测试各开入通道采集正确性，验证开出继电器动作可靠性，检查光电隔离器件状态，核对板卡地址配置 | 多路通道同时故障、光电隔离器件击穿失去隔离功能、板卡损坏无备件 | 板卡电源异常 | 电气 | 严重 | 开入/开出板DC/DC模块或电源滤波电容故障，导致供电电压跌落、纹波增大，器件工作异常 | 装置面板电源指示灯闪烁或熄灭；开入扫描中断；开出继电器误动或拒动；通信中断 | 输出电压[电气]：偏离标称5V/24V±5%；纹波[电气]：>150mVp-p；电源效率[电气]：<80%且模块过热[热]>60℃ | 在线监测装置内部母线电压[在线]；定期测量电源输出纹波与电压[离线]；热成像扫描[离线] | 检测板卡电源输入正常但输出异常，且更换同型号电源模块后故障消失，则判定板载电源损坏 | 根本处理：更换板卡电源模块或电容，使用示波器、万用表、热风枪、烙铁，更换后进行电压调整与满载测试；临时处理：临时用外接稳压电源给板卡供电，断开原有电源模块，需注意绝缘隔离 | 选用工业级宽温DC/DC模块；输入端加TVS和滤波电路；定期检测电容ESR
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 定期测试各开入通道采集正确性，验证开出继电器动作可靠性，检查光电隔离器件状态，核对板卡地址配置 | 多路通道同时故障、光电隔离器件击穿失去隔离功能、板卡损坏无备件 | 绝缘降低与爬电 | 绝缘 | 一般/严重 | 潮湿、积尘或腐蚀性气体导致板卡表面绝缘下降，产生爬电、漏电流，损坏铜箔或元器件 | 板卡局部打火痕迹；装置绝缘监测报警；偶发误开入或误开出；阴雨天故障频繁 | 绝缘电阻[绝缘]：端子对地<10MΩ（500V）；泄漏电流[电气]：>0.5mA；表面灰尘厚度[物理]：>0.3mm且有吸湿现象 | 目视检查板卡表面[离线]；兆欧表测量绝缘[离线]；红外检测局部热点[离线] | 停机拆下板卡，用酒精清洗后烘干，绝缘电阻恢复至>50MΩ则判定为污秽受潮；若清洗后仍低则为内部碳化击穿 | 根本处理：拆下板卡，用无水酒精和防静电刷刷洗，60℃烘干2小时，喷涂三防漆，回装后校验功能。工具：兆欧表、防静电手环、烘干箱；临时处理：用吹风机冷风干燥，临时提高空调除湿，紧急时用绝缘板隔离疑似爬电路径 | 屏柜加装防尘过滤网和加热除湿器，保持IP54防护，环境湿度<75%
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 定期测试各开入通道采集正确性，验证开出继电器动作可靠性，检查光电隔离器件状态，核对板卡地址配置 | 多路通道同时故障、光电隔离器件击穿失去隔离功能、板卡损坏无备件 | 接插件接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 板卡与背板连接器、端子排因振动、氧化或热胀冷缩导致接触电阻增大、信号瞬断 | 装置报“开入异常”或“开出异常”软报文，且报警可自动复归；板卡按压后恢复 | 接触电阻[电气]：>50mΩ；连接器插拔力[物理]：<10N；端子温升[热]：>30K | 定期回顾事件记录分析瞬断次数[在线]；使用微欧计测插针接触电阻[离线]；观察连接器金手指氧化程度[离线] | 在装置正常运行时，逐个轻摇接插件，若引发SOE变位或信号抖动，定位氧化/松动位置 | 根本处理：清洁连接器金手指，使用橡皮擦或电子清洁剂，重新涂抹导电膏；端子重新紧固，力矩0.5-0.8N·m。工具：力矩螺丝刀、清洁剂；临时处理：临时插入厚度适当的铜箔增加接触压力，但必须立即安排停机更换 | 选用镀金连接器；停机检修时紧固所有端子；板卡安装涂防松标记
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 开入/开出板 | 测控装置 | 开关量采集与遥控输出板卡，含光电隔离器件，防外部回路干扰。 | 否 | 定期测试各开入通道采集正确性，验证开出继电器动作可靠性，检查光电隔离器件状态，核对板卡地址配置 | 多路通道同时故障、光电隔离器件击穿失去隔离功能、板卡损坏无备件 | 元器件焊点开裂 | 机械 | 严重 | 功率器件引脚因热循环、振动导致焊点疲劳开裂，出现间歇性接触或完全开路 | 故障复现与环境温度、振动相关；敲击板卡可复现故障；X光可见裂纹 | 焊点剪切强度[物理]：<5N；温差下阻值波动[电气]：>10%；X光检测裂纹长度[物理]：>焊点直径50% | 振动试验触探故障点[离线]；X光检测[离线]；AOI光学检查[离线] | 在可疑焊点两端用万用表监测，轻压芯片时阻值跳变，补焊后故障消失，确认为虚焊 | 根本处理：使用恒温烙铁对可疑焊点补焊，必要时拆卸器件清理焊盘后重新焊接，补焊后清洗检查。工具：烙铁、显微镜、吸锡线；临时处理：对虚焊引脚临时用导电银浆桥接或施压固定，仅用于紧急强送电 | 出厂耐振动试验；板卡增加减振垫；大重量器件加固定胶
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 定期检查压板接触可靠性，核对投退状态与运行方式一致，检查连接片和接线完好性，紧固螺栓 | 接触面严重氧化导致回路电阻增大、压板变形无法可靠接触、连接片断裂 | 保护压板接触不良 | 电气 | 严重 | 压板触点氧化、锈蚀或弹片疲劳导致接触电阻过大，或压板未完全旋紧，造成保护回路电气连接不可靠，可能导致保护拒动。 | 1. 监控后台报“控制回路断线”或“保护装置异常”。<br>2. 压板两端有明显的电压差（电位悬浮）。<br>3. 测量压板回路电阻时，出现时断时续的“导通-不导通”现象，或者电阻值不稳定且明显偏大。 | 1. 回路直流电阻：> 100mΩ (额定值通常<10mΩ)[电气]<br>2. 触点两端电位差：> 5V DC (正常<0.5V) [电气] | 1. [离线] 数字万用表测量触点直流电阻。<br>2. [在线] 红外热成像仪检测压板连接点是否异常发热。<br>3. [在线] 定期进行保护传动试验，检查保护动作行为是否正确。 | 1. 直接测量法：停用相关保护功能后，断开压板两端接线，用微欧计测量触点接触电阻，若大于100mΩ，判定为接触不良。<br>2. 电位差法：在设备运行状态下（仔细分析安全措施后或使用长表笔安全测量），测量压板两端对地电压或两端之间的电位差，若存在明显差异（如>5V），判定为接触不良。 | 根本处理：1. 取下故障压板。<br>2. 使用金相砂纸或专用触点清洁剂，仔细打磨清洁动静触点表面，去除氧化层。<br>3. 调整或更换弹力不足的弹片。<br>4. 重新安装并旋紧，测量接触电阻合格（<10mΩ）后恢复接线。<br>所需工具: 数字万用表、微欧计、金相砂纸、触点清洁剂、螺丝刀套装。；临时处理：用短接线临时短接该压板两端端子，并做好醒目标识和记录，待停机后立即更换。 | 1. 每月巡检时检查压板旋紧状态及外观。<br>2. 年度检修时对所有压板进行接触电阻测试。<br>3. 保持保护屏柜密封条完好，定期更换干燥剂以降低柜内湿度。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 定期检查压板接触可靠性，核对投退状态与运行方式一致，检查连接片和接线完好性，紧固螺栓 | 接触面严重氧化导致回路电阻增大、压板变形无法可靠接触、连接片断裂 | 压板绝缘击穿或降低 | 绝缘 | 危急 | 压板绝缘外壳、接线柱之间因积灰、受潮、老化导致绝缘电阻大幅下降，引起直流系统正/负极接地或短路，可能造成保护误动或直流熔断器熔断，全站保护失效。 | 1. 直流系统绝缘监测装置告警，显示“直流接地”并定位至继电保护屏支路。<br>2. 阴雨天或空气湿度大时，绝缘告警频繁复归。<br>3. 压板外壳有爬电痕迹、烧灼点或裂纹。 | 绝缘电阻：< 10 MΩ (用1000V兆欧表测量，正常> 100MΩ) [绝缘][状态量] | 1. [离线] 用1000V绝缘电阻测试仪（兆欧表）测量压板接线柱对外壳的绝缘电阻。<br>2. [带电] 高灵敏度钳形漏电流表逐支路排查，定位接地支路。<br>3. [在线] 利用直流系统绝缘监测装置实时监测母线对地电压和绝缘电阻。 | 逻辑判断法：若直流绝缘监测装置持续报某保护屏支路绝缘降低后，断开该屏柜直流空开，若接地告警消失，则判定为该屏柜内绝缘问题。再逐一断开支路接线，锁定绝缘最低的压板组合体进行测试。 | 根本处理：1. 断开该压板所有接线，并做好标记。<br>2. 拆下压板，用无水酒精或电子清洗剂彻底清洗绝缘外壳和接线柱。<br>3. 放入烘箱以80℃干燥4-6小时，自然冷却后用兆欧表复测，绝缘电阻应>100 MΩ。若仍不合格，则直接更换。<br>所需工具: 兆欧表、烘箱、无水酒精、防静电毛刷。；临时处理：立即解开该压板至保护装置侧的接线并将其用绝缘胶带包好，使该回路脱离直流系统，恢复其他回路供电。 | 1. 在保护屏柜内加装工业级防凝露加热器（温湿度控制器），保持柜内微正压和干燥。<br>2. 定期（每季度）清扫保护屏柜，重点清除压板表面的积灰。<br>3. 选用绝缘性能更好的全密封型压板。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 定期检查压板接触可靠性，核对投退状态与运行方式一致，检查连接片和接线完好性，紧固螺栓 | 接触面严重氧化导致回路电阻增大、压板变形无法可靠接触、连接片断裂 | 压板机械卡涩与损坏 | 机械 | 轻微 | 压板投入或退出操作时，由于内部机械结构锈蚀、变形或塑料件老化断裂，导致旋转手柄卡死、滑丝，或压板连片无法准确切入/切出，导致操作失败。 | 1. 操作压板时旋转阻力过大、卡滞，手感不平滑。<br>2. 压板到位后无明确的“咔哒”定位声，连片歪斜或无法锁定。<br>3. 塑料旋柄或尾部出现裂纹，旋钮螺纹打滑。 | 操作力矩：投入/退出操作力矩 > 5 N·m (正常值为0.5-1.5 N·m) [物理] | 1. [离线] 手动操作试验，感受操作力矩和平滑度。<br>2. [离线] 拆下压板外观检查，观察内部齿轮、螺纹、连片及定位珠是否损坏。 | 手动试验法：在退出和投入两个位置反复操作3次，若有明显的卡涩点或螺纹空转滑丝感，并伴随金属构件肉眼可见的锈蚀层或变形，即判定为机械卡涩或损坏。 | 根本处理：1. 直接更换同型号、同功能的新压板。<br>2. 若为紧急抢修且无备件，对于分体式压板，可尝试小心解体，使用除锈剂（如WD-40）清除锈蚀并涂抹少量润滑脂，但仅作为临时措施。<br>所需工具: 螺丝刀套装、除锈剂、润滑脂。；临时处理：需要紧急投入保护时，在确认回路线路正常后，可临时使用短接线直接将回路接通，并做好标记记录。 | 1. 确保保护屏柜门关闭严密，防止灰尘和潮气侵入导致机构锈蚀。<br>2. 在保护屏柜日常巡检时，每月对频繁操作的压板进行一次试操作，确保其机械灵活性。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 保护功能投退压板 | 压板与切换把手 | 串联在跳闸回路中，投上时保护可出口跳闸，退出时仅发信号。 | 是 | 定期检查压板接触可靠性，核对投退状态与运行方式一致，检查连接片和接线完好性，紧固螺栓 | 接触面严重氧化导致回路电阻增大、压板变形无法可靠接触、连接片断裂 | 压板接线松动或虚接 | 电气 | 一般 | 压板接线端子处螺丝未紧固、导线压接工艺不良（铜铝过渡问题或压接管未压紧），或长期振动导致螺丝松动，造成接触电阻增大，严重时接线脱落。 | 1. 用手轻拉导线外皮，手感松动或导线能从端子中抽出。<br>2. 大负荷或长时间运行后，接线端子处有严重发热、变色或氧化迹象。<br>3. 相关保护装置采样失真或操作回路无法接通。 | 1. 紧固力矩：用螺丝刀检查，可轻易转动超过半圈。(正常应紧固无松动)[物理][状态量]<br>2. 局部温升：> 5K (与相邻正常接线点对比) [热][物理] | 1. [离线] 停电后，用标准力矩螺丝刀（如0.6N·m）校验端子螺丝紧固度。<br>2. [在线] 定期用红外热成像仪拍摄保护屏端子排，查找局部过热点。<br>3. [带电] 使用高内阻电压表测量接线端子两端的压降。 | 1. 物理检查法：用非金属细棒或手指轻碰导线，若导线在端子内位移大于1mm，或轻旋螺丝旋进超过1/4圈，判为松动。<br>2. 热成像对比法：若测得该端子温度异常高于周围无电流端子的温度（温差>5K），且非电缆本身发热，则判定为接线松动。 | 根本处理：1. 将该压板及关联回路停电。<br>2. 拆出导线，检查导线接头有无烧蚀、断裂。<br>3. 清理端子及导线接头上的氧化层。<br>4. 若是压接工艺问题，剪掉旧的压接头，使用专用压线钳重新压接同规格的线鼻子或冷压端子。<br>5. 重新接入导线，以标准力矩紧固螺丝。<br>所需工具: 力矩螺丝刀、压线钳、线鼻子、剥线钳。；临时处理：断开松动的导线，将其临时接在备用压板或直接短接，并做好显著标识和安全措施。 | 1. 新建或改造工程验收时，严格执行“紧固工艺检查”，对所有压板及端子排螺丝进行100%力矩校验。<br>2. 机组检修期间，对所有保护压板接线进行“拉拔测试”。<br>3. 振动较大区域的屏柜，可使用螺纹锁固胶或防松垫圈。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 重合闸投退压板 | 压板与切换把手 | 控制自动重合闸功能投入或退出，配合线路保护使用。 | 是 | 定期检查压板接触可靠性和标识清晰度，核对投退状态与调度指令一致，检查接线牢固性 | 接触面严重氧化、压板变形无法可靠接触、接线端子烧损 | 搜索错误：未获取到有效信息
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 远方/就地切换把手 | 压板与切换把手 | 选择由监控后台遥控操作或屏柜本地手动操作断路器。 | 是 | 定期操作切换把手验证远方和就地功能正确切换，检查触点接触状态，核对与监控系统的联锁功能 | 把手机械卡死无法操作、触点严重氧化接触不良、切换后回路不通 | 远方/就地切换把手故障
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 定期检查显示清晰度和背光亮度，清洁面板表面，检查接线排线连接可靠，核对显示参数与实际值一致 | 背光完全失效导致黑屏无法读取信息、液晶面板破裂、显示严重花屏或乱码无法辨识 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 定期检查显示清晰度和背光亮度，清洁面板表面，检查接线排线连接可靠，核对显示参数与实际值一致 | 背光完全失效导致黑屏无法读取信息、液晶面板破裂、显示严重花屏或乱码无法辨识 | 液晶面板黑屏/白屏 | 电气/控制 | 严重 | 背光源LED灯条或CCFL灯管老化、损坏，或驱动板供电电路（DC-DC转换器）故障，导致面板无法显示任何图像。 | 屏幕完全无显示，但设备电源指示灯可能仍亮；或屏幕呈一片白色，无任何字符。 | 1.背光驱动电压: 0V（正常为12V-24V）[电气]<br>2.驱动板输出电流: 0mA[电气]<br>3.背光控制信号电平: 异常（高/低电平与正常相反）[状态量] | 1.目视检查屏幕[离线]<br>2.万用表测量驱动板输入输出电压[带电]<br>3.示波器测量背光控制信号波形[在线] | 若电源指示灯亮但屏幕无光：1. 在暗环境下用强光手电照射屏幕，若有隐约图像则为背光故障，无图像则为显示驱动故障。 2. 测量背光供电端子，无电压则为驱动板故障，有电压则为灯条/灯管故障。 | 根本处理：1. 断电并拆除面板后盖。 2. 使用万用表确认驱动板输入端正常。 3. 更换同规格LED背光条（型号如3928LED）或CCFL灯管。 4. 若驱动板无输出，更换驱动板。所需工具：螺丝刀套装、万用表、电烙铁。；临时处理：若无法立即修复且需监视运行，可尝试通过上位机或远程监控系统读取并显示保护测控数据，暂代本地屏幕功能。 | 1. 设定屏幕保护程序，无操作时自动降低背光亮度或关闭。 2. 保持设备运行环境温度在10°C至35°C之间，避免高温加速背光老化。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 定期检查显示清晰度和背光亮度，清洁面板表面，检查接线排线连接可靠，核对显示参数与实际值一致 | 背光完全失效导致黑屏无法读取信息、液晶面板破裂、显示严重花屏或乱码无法辨识 | 液晶面板显示模糊/亮度低 | 电气/热 | 一般 | LED背光灯条部分灯珠老化或失效导致局部暗斑；或CCFL灯管老化，发光效率下降；或环境温度过低导致液晶响应变慢。 | 屏幕整体或局部昏暗，文字和图像对比度差，难以辨认，尤其在环境光较强时更明显。 | 1.背光驱动电压: 在10%-20%范围内波动[电气]<br>2.灯珠表面温度: 分布不均，温差超过15°C[物理]<br>3.LED电流: 低于额定值15%以上[电气] | 1.亮度计或手机APP测量屏幕中心亮度[离线]<br>2.红外热成像仪检测背光区域温度[离线]<br>3.万用表测量LED灯条单颗灯珠电压[带电] | 1. 用亮度计测量屏幕九点亮度，均匀度低于70%或中心亮度低于200 cd/m²，判定为背光老化。 2. 用热成像仪扫描屏前表面，若存在异常低温区域，对应灯珠开路或短路。 | 根本处理：1. 断电，拆解显示模块。 2. 使用测试仪逐个检测并定位失效LED灯珠。 3. 更换同规格、同色温的LED灯珠或整条灯条。 4. 更换老化CCFL灯管。所需工具：防静电手环、LED灯珠测试仪、恒温焊台。；临时处理：临时调整液晶屏对比度或亮度参数至最大，或使用外置高亮照明辅助观察屏幕。 | 1. 屏幕长期不操作时，设置待机模式，降低亮度至30%。 2. 确保机柜散热风扇工作正常，防止内部积热。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 定期检查显示清晰度和背光亮度，清洁面板表面，检查接线排线连接可靠，核对显示参数与实际值一致 | 背光完全失效导致黑屏无法读取信息、液晶面板破裂、显示严重花屏或乱码无法辨识 | 屏幕偏色/花屏/竖线 | 控制/电气 | 轻微/一般 | 液晶面板与驱动板之间的柔性排线（LVDS线）接触不良、松动或氧化；或时序控制板（TCON）上逻辑芯片虚焊；或信号处理电路电容老化。 | 屏幕显示颜色严重失真（如整体偏红、偏绿），出现固定位置的横竖亮线、条纹或乱码，触摸屏幕或敲击外壳时现象变化。 | 1.LVDS信号波形: 幅值衰减或时序错乱[电气]<br>2.排线接触电阻: >1Ω[物理]<br>3.关键元件对地阻值: 偏离标称值±10%[电气] | 1.目视检查排线金手指是否发黑[离线]<br>2.按压排线接口，观察显示是否恢复[带电]<br>3.使用示波器对比测量LVDS通道信号眼图[在线] | 1. 轻轻敲击或按压液晶屏边框，若故障现象时隐时现，为接触不良。 2. 用放大镜检查排线座，如有氧化发黑痕迹，即为故障点。 | 根本处理：1. 断电，拔出LVDS排线。 2. 使用无水酒精和防静电毛刷清洁排线金手指及插座。 3. 若有氧化，用橡皮擦轻轻擦拭。 4. 若排线折损或插座簧片变形，更换排线或重焊插座。所需工具：无水酒精、防静电刷、橡皮擦。；临时处理：在排线接口压块上方垫入一小片绝缘纸以增加压力，临时恢复接触。 | 1. 定期紧固排线接口并点固封胶防松。 2. 控制柜内湿度在45%-75%之间，防止氧化。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 液晶面板 | 人机界面(HMI) | 显示图形与文字，背光灯管或LED随时间老化，易出现黑屏或显示模糊。 | 是 | 定期检查显示清晰度和背光亮度，清洁面板表面，检查接线排线连接可靠，核对显示参数与实际值一致 | 背光完全失效导致黑屏无法读取信息、液晶面板破裂、显示严重花屏或乱码无法辨识 | 触摸功能失效或漂移 | 控制/电气 | 严重 | 触摸屏驱动板故障；或电阻式触摸屏表面划伤导致ITO导电层断裂；或电容屏因温湿度变化产生基准值漂移；或触控排线断裂。 | 点击屏幕无反应，或触点与实际响应位置存在固定偏移，需多次用力点击才有反应。 | 1.触控板工作电流: <5mA（正常为10mA-20mA）[电气]<br>2.USB/COM口通讯信号: 中断[状态量]<br>3.触摸屏四角电阻值: 偏差>10%[物理] | 1.操作员主观点击测试[在线]<br>2.万用表测量四线电阻屏X/Y轴阻值[离线]<br>3.检查设备管理器通讯端口状态[离线] | 1. 连接鼠标操作正常而触摸无效，直接判定触摸功能故障。 2. 调用系统触摸校准程序，若无法完成校准或校准后仍漂移，为触摸屏物理损坏或参数丢失。 | 根本处理：1. 检查并重插触摸屏通讯线。 2. 若为电阻屏，利用控制面板中的“触摸校准”功能重新校准。若无效，则更换触摸面板（外屏）。 3. 若为电容屏，尝试干燥处理或升级固件。所需工具：系统校准软件、备用触摸屏。；临时处理：在控制屏的USB或串口上接入外置标准鼠标，通过鼠标完成必要的参数设定和操作。 | 1. 操作前佩戴防静电手套，避免尖锐物划伤屏幕。 2. 保持屏前清洁，不使用有机溶剂擦拭。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 定期检查各按键响应灵敏度和手感，测试触摸屏触控精度，清洁面板表面防止油污影响操作 | 按键大面积失灵无法进行定值操作、触摸屏触控严重漂移且无法校准、按键膜严重开裂脱落 | 按键膜无响应 | 电气/控制 | 严重 | 按键膜内部导电银浆线路断裂或接触面板氧化，导致控制信号无法传递至主板。 | 按下按键时无任何操作响应，屏幕无对应菜单弹出，相关功能指示灯不变化。 | 按键接触电阻：>1MΩ [电气]；按键导通时间：无穷大（无导通）[状态量]。 | 万用表电阻档测量[离线]；按键功能测试（逐键按压并观察操作响应）[带电]。 | 用万用表表笔接触按键两端焊点，按下键帽，若电阻始终大于1MΩ，则判定内部断路；配合界面操作测试，无响应即确诊。 | 根本处理：切断装置电源，拆卸面板螺丝，取下旧按键膜；清洁底层接触面；撕下新膜保护纸，对齐定位孔粘贴；重新装配面板并上电测试。工具：螺丝刀套装，无尘布，异丙醇。；临时处理：外接USB鼠标键盘临时替代操作，通过非故障按键组合进入菜单。 | 操作前佩戴防静电手环；避免用尖锐物体或带油污手指按压；控制环境湿度在45%~70%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 定期检查各按键响应灵敏度和手感，测试触摸屏触控精度，清洁面板表面防止油污影响操作 | 按键大面积失灵无法进行定值操作、触摸屏触控严重漂移且无法校准、按键膜严重开裂脱落 | 触屏校准偏移 | 控制/电气 | 一般 | 触控屏控制器参数漂移或表面磨损导致坐标映射失准，触摸点与实际作用点位置出现固定偏差。 | 点击屏幕某图标，相邻图标被触发；触摸不起作用的位置反而有反应；光标移动轨迹与手指/触笔路径不一致。 | 触摸坐标偏差量：≥10像素 [控制]；线性度误差：≥2% [控制]。 | 操作触摸校准程序（系统自带）[在线]；目视检查触摸表面有无划痕[离线]。 | 打开装置自带触摸校准工具，依次点击四角及中心十字光标，若校准后任一点偏差仍≥10像素，则判定偏移故障。 | 根本处理：执行触摸屏重新校准流程：进入系统设置-触摸校准，用专用触笔依次精准点击十字光标点；如校准后仍偏移，则需更换触摸屏，步骤：断电、拆除边框螺丝、拔下排线、更换同型号触摸屏、重新固定并校准。工具：触笔、螺丝刀、万用表。；临时处理：临时使用物理按键或外接鼠标操作；若仅局部偏移，可记忆偏移量，点击时手动补偿。 | 使用专用触笔操作，禁用尖锐硬物；定期清理屏幕灰尘；避免长时间阳光直射或靠近热源。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 定期检查各按键响应灵敏度和手感，测试触摸屏触控精度，清洁面板表面防止油污影响操作 | 按键大面积失灵无法进行定值操作、触摸屏触控严重漂移且无法校准、按键膜严重开裂脱落 | 按键膜/触屏物理破损 | 机械/环境 | 轻微/一般 | 外力撞击、尖锐物体划伤或长期使用导致按键膜表面开裂、触屏玻璃碎裂或表面涂层剥落，影响操作及密封性。 | 目视可见裂纹、凹痕或表面材料剥离；按键回弹无力或卡涩；触屏出现放射状裂纹，局部触摸失效。 | 裂纹长度：>2mm [物理]；表面绝缘电阻：<1MΩ（受潮后）[电气]。 | 外观目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 用显微镜或放大镜观察裂纹，测量长度及深度，若贯穿性裂纹或长度>2mm，即判定破损；对破损区域做绝缘测试，若阻值低于1MΩ，则判定防潮失效。 | 根本处理：若仅按键膜破损，更换按键膜（步骤同上）；若触摸屏玻璃碎裂，需更换触摸屏组件：移除破损屏，清理边框残留胶，安装新屏并压合，密封处理。工具：吸盘、塑料撬棒、无尘布、UV固化胶。；临时处理：若裂纹未导致功能完全丧失，可定期贴透明保护膜防止碎屑脱落及潮气进入；屏蔽破损区域，使用其他正常区域操作。 | 操作区域前设置透明防撞板；禁止使用螺丝刀等硬物操作触摸屏；加强巡检，发现裂纹及时处理。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 定期检查各按键响应灵敏度和手感，测试触摸屏触控精度，清洁面板表面防止油污影响操作 | 按键大面积失灵无法进行定值操作、触摸屏触控严重漂移且无法校准、按键膜严重开裂脱落 | 按键膜导电层氧化/污染 | 化学/电气 | 一般 | 按键膜触点表面银浆氧化或进入汗渍、灰尘，形成绝缘膜，导致接触电阻增大或间歇性接触。 | 按键需重按或反复按压才有响应，有时无操作却自动触发（漏电回路）。 | 按键接触电阻：500Ω~10kΩ，且不稳定 [电气]；按键导通时间：>100ms（正常<20ms）[状态量]。 | 万用表电阻档测量静态和按下时电阻[离线]；示波器监测按键导通波形[离线]。 | 用万用表测量按键两端，正常按下阻值应<10Ω且稳定；若在500Ω以上大幅跳变，则判定触头氧化或污染。 | 根本处理：断电后拆开面板，用棉签沾无水酒精擦拭按键触点及导电银浆区域；严重氧化的按键可用橡皮擦轻轻打磨后再清洁。工具：螺丝刀、无尘棉签、无水酒精、橡皮。；临时处理：对失灵按键长期禁用，改用其他键组合或外接键盘；轻微氧化可反复按压数十次临时恢复接触。 | 操作人员保持手部清洁干燥；设备安装防尘密封条；控制环境湿度50%±10%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 定期检查各按键响应灵敏度和手感，测试触摸屏触控精度，清洁面板表面防止油污影响操作 | 按键大面积失灵无法进行定值操作、触摸屏触控严重漂移且无法校准、按键膜严重开裂脱落 | 触屏触摸控制芯片异常 | 控制 | 严重 | 触控芯片受静电冲击或电源纹波干扰，内部寄存器错误或损坏，导致触摸数据解析错误或无输出。 | 触摸无反应；触摸点随机跳动；多次触摸才响应一次；系统提示“触摸通信中断”。 | 触摸中断信号频率：<10Hz或>100Hz（正常40-60Hz）[控制]；通讯误码率：>5% [控制]。 | 串口工具监听触控芯片与主板通信数据[在线]；示波器测量中断引脚波形[带电]。 | 通过监控通信日志，若出现连续校验错误帧或中断信号周期偏离标准，结合触控无响应，判定芯片故障。 | 根本处理：断电后打开面板，检查触控芯片供电（通常3.3V）及复位信号是否正常；如芯片发烫，更换同型号触控IC；重新焊接并连接排线，通电重载固件。工具：热风枪、示波器、万用表、助焊剂。；临时处理：外接USB鼠标替代；重启装置使芯片复位，可能短暂恢复。 | 增强装置接地，触摸面板加装防静电膜；电源入口增加TVS管和磁珠。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 按键膜/触屏 | 人机界面(HMI) | 用于定值修改与功能操作的输入界面，物理按键膜易老化开裂。 | 是 | 定期检查各按键响应灵敏度和手感，测试触摸屏触控精度，清洁面板表面防止油污影响操作 | 按键大面积失灵无法进行定值操作、触摸屏触控严重漂移且无法校准、按键膜严重开裂脱落 | 按键膜/触屏粘合层老化分层 | 机械/热 | 轻微 | 按键膜与面板的粘合胶受热老化或反复操作剪切力导致脱胶起泡，造成按键行程异常和触屏密封失效。 | 按键膜边缘翘起或中央鼓包；按压时有异响和空行程；触屏边缘可见脱胶缝隙。 | 脱胶面积：>1cm² [物理]（翘起缝隙 >0.5mm）。 | 目视检查和塞尺测量[离线]；背光照射观察气泡面积[离线]。 | 用塞尺测量翘起缝隙，若大于0.5mm且面积超过1cm²，则判定分层；按压手感有空虚感即确认。 | 根本处理：揭起老化膜，用塑料刮刀清除旧胶；使用中性结构胶（如704硅胶）重新涂覆，压合后静置2小时固化。工具：塑料刮刀、无尘布、硅胶、加压夹具。；临时处理：用窄透明胶带临时固定翘起边缘；禁止操作分层区域并贴警示标签。 | 避免高温环境；清洁时禁止使用有机溶剂；安装时确保粘合面洁净。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 光电收发器 | 通信接口模块 | 光纤接口的光电转换器件，长期工作性能衰减。 | 是 | 定期检查光功率和误码率，清洁光纤接口端面，检查收发指示灯状态，核对通信链路稳定性 | 光功率严重衰减导致通信中断、接口损坏无法修复、频繁通信故障
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 通信链路中断 | 电气 | 严重 | 通信管理机与保护测控装置或后台系统之间的网络连接断开，原因包括网线松动、交换机端口故障、IP地址冲突或通信模块硬件失效。 | 后台监控系统显示装置通信中断告警；对应间隔数据不刷新；通信管理机对应端口LINK/ACT指示灯熄灭。 | 1. 通信误码率 >1×10⁻⁴ [电气]；2. 端口接收/发送字节计数停滞 [电气]；3. 网络时延 >100ms 且丢包率 >5% [电气] | 1. 网络管理系统实时监控[在线]；2. 通信管理机Web界面状态查询[在线]；3. 万用表测量网线通断[离线][带电] | 按顺序执行：1) 在后台ping通信管理机IP，若不通则检查物理连接；2) 查看通信管理机面板指示灯状态，熄灭则检查网线及交换机端口；3) 使用网络测试仪测线序和通断；4) 查看管理机日志，若为IP冲突则重新规划地址。 | 根本处理：工具：网络测试仪、笔记本电脑、网线钳。步骤：1) 更换故障网线并重新打水晶头；2) 若交换机端口损坏，将网线移至备用端口并修改VLAN配置；3) 若通信模块硬件故障，断电后更换同型号通信插件，上电重新下载配置。；临时处理：跳通临时链路：用直通网线将保护装置直接与后台交换机相连，绕过通信管理机，恢复关键数据监视。 | 1. 定期检查网线连接紧固性；2. 重要通信链路采用双网冗余配置；3. 交换机端口绑定MAC地址，防止非法接入。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 装置死机/卡滞 | 控制 | 严重 | 通信管理机嵌入式软件异常、CPU占用率100%或内存泄漏导致操作系统无响应，无法处理通信报文，通常由软件bug或大量非法报文冲击引起。 | 所有通过该管理机通信的装置数据全部停止刷新；管理机面板运行灯常亮或熄灭，无闪烁；按复位按钮无反应。 | 1. CPU使用率持续100% [电气/状态量]；2. 内存空闲<5MB [状态量]；3. 看门狗未触发复归 [状态量] | 1. 通信管理机自诊断Web页面[在线]；2. 远程登录(Telnet/SSH)查看系统资源[在线]；3. 串口控制台监视[离线] | 1) 尝试通过远程登录，若无法连接表明完全死机；2) 现场查看运行灯状态，常亮/常灭且无报文收发指示；3) 连接串口查看系统输出，若连续报内存分配失败或任务挂死错误则确认死机；4) 分析事故前通信报文，若存在突发广播风暴可佐证。 | 根本处理：工具：串口线、笔记本电脑。步骤：1) 记录故障指示灯状态；2) 断开管理机所有通信线，用串口线连接调试口，尝试输入复位命令；3) 若无响应，强制断电30秒后重新上电；4) 上电后通过串口观察启动过程，正常后逐一恢复通信线；5) 从厂家获取最新固件升级，更新程序逻辑。；临时处理：暂时旁路：将重要保护装置的点表直连到远动装置或当地后台，绕过管理机，优先恢复遥测遥信。 | 1. 设置看门狗硬件复位机制；2. 限制每个端口的报文流量，设置广播风暴抑制；3. 定期检查管理CPU负荷，超过70%告警。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 通信管理机内部开关电源或外接电源适配器损坏，无法提供稳定的工作电压（通常24V或5V），导致装置完全失电。 | 通信管理机面板所有指示灯熄灭；后台显示该管理机通信全面中断；后部电源输入端子无电压或电压异常低落。 | 1. 输入交流/直流电压 <85V（额定220V）或<18V（额定24V）[电气]；2. 电源模块输出5V端子输出电压 <4.8V 或纹波 >100mV [电气] | 1. 数字万用表定期测量电源输入端子[离线][带电]；2. 电源监控模块实时监测输出电压[在线] | 1) 用万用表测量管理机电源输入端，若电压正常则故障在内部模块；2) 断电后用万用表电阻档测电源模块输入/输出对地电阻，短路或开路为损坏；3) 替换同规格电源模块测试，若装置恢复正常则确认原模块损坏。 | 根本处理：工具：万用表、绝缘胶带、螺丝刀。步骤：1) 断开外供电源空开，验电；2) 拆下故障电源模块，记录型号及接线；3) 更换备件，接线牢固，测量绝缘正常；4) 送电后测量输出电压正常，观察装置运行指示灯。；临时处理：使用合格的外部稳压电源临时供电，连接至管理机直流备用端子，恢复通信。 | 1. 采用冗余双电源模块配置；2. 定期测量并记录电源模块输出电压，偏差超过5%即更换；3. 电源输入回路加装防浪涌保护器。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 配置文件丢失或错误 | 控制 | 一般 | 通信管理机的配置文件（如点表、网络参数、规约映射）因存储芯片故障、误操作或病毒导致丢失或内容错误，使通信中断或数据错位。 | 部分或全部装置数据不上送或显示错位（如电压值显示在电流字段）；管理机重启后无法自动恢复正常通信；告警“配置校验失败”。 | 1. 配置文件CRC校验和不匹配 [状态量]；2. 点表版本号与备份文件不一致 [状态量]；3. 通信规约参数异常（如端口号变为0）[电气] | 1. 定期备份配置文件并校验[离线]；2. 管理机日志自检信息[在线]；3. 配置管理软件MD5校验[离线] | 1) 使用配置工具读取管理机当前配置，与备份文件逐项比对；2) 检查配置校验码，若不一致则确认文件损坏；3) 登录管理机文件系统，查看文件修改时间异常或大小为0。 | 根本处理：工具：笔记本电脑、配置专用软件。步骤：1) 停止管理机主要通信服务；2) 连接管理机维护口，导出当前配置进行比对分析；3) 若确认配置丢失或错误，用最近正确备份重新下载；4) 重新启动装置，逐间隔核对遥测遥信正确性。；临时处理：使用相同机型的备用通信管理机，直接导入备份配置，替代原机运行。 | 1. 每次修改配置后进行双备份，一份本地一份异地；2. 设置配置修改密码保护，防止误操作；3. 配置文件保存于非易失性存储器且有硬备件。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 时钟不同步 | 控制 | 一般 | 通信管理机内部时钟或IRIG-B码对时模块故障，无法与GPS/北斗主时钟同步，导致所有通过它校时的保护装置时间偏差，影响故障记录顺序。 | 装置显示时间与主站时间相差超过规定值（如>1s）；SOE事件顺序记录时间错乱；管理机对时状态灯熄灭或告警。 | 1. 时间偏差 >10ms（对时精度要求）[状态量]；2. B码输入信号幅值 <0.5V（正常≥2V）[电气] | 1. 管理机Web界面查看对时状态[在线]；2. 示波器测B码输入波形[离线]；3. 后台SOE数据比对[在线] | 1) 查看管理机对时指示灯，若不闪表明无对时信号输入；2) 用万用表或示波器测量B码端子电压，若信号丢失则排查对时总线；3) 与标准时间源比对，若偏差持续增大，则装置内部时钟晶振漂移。 | 根本处理：工具：示波器、万用表。步骤：1) 检查外部时钟源输出正常；2) 若B码接线松动，重新紧固；3) 若管理机内部对时模块损坏，更换对应插件或整体管理机；4) 更换后重新进行对时精度测试。；临时处理：临时通过保护测控装置自身的SNTP对时功能直接与主时钟同步，跳过管理机。 | 1. 设置双时钟源互备（GPS+北斗）；2. 定期巡视对时信号及管理机时钟偏差。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 网络风暴拥堵 | 电气/环境 | 严重 | 局部网络内因环路、病毒或设备异常产生大量广播或组播报文，通信管理机CPU忙于处理无用的报文，正常通信严重丢包甚至瘫痪。 | 网络整体变慢，所有间隔数据刷新周期显著变长；交换机指示灯快速闪烁；管理机CPU负荷急剧上升。 | 1. 网络负荷 >80% [电气]；2. 广播报文占比 >30% [电气]；3. 管理机CPU空闲率 <10% [状态量] | 1. 交换机端口流量统计[在线]；2. 网管软件抓包分析[在线]；3. 管理机自监测页面[在线] | 1) 接入网络管理站查看各端口流量，定位广播来源端口；2) 抓包分析报文类型，若发现大量ARP或未知组播，则确认网络风暴；3) 逐步关闭下级交换机端口进行二分法定位故障设备。 | 根本处理：工具：笔记本电脑、Wireshark软件。步骤：1) 通过管理交换机镜像异常流量端口；2) 用抓包软件分析，找出风暴源MAC地址；3) 根据MAC地址查找对应物理设备，隔离或修复该设备；4) 在网络中启用STP/RSTP消除环路，配置广播抑制。；临时处理：在受风暴影响较小的时段，手动关闭疑似环路的交换机端口，恢复部分通信后逐步排查。 | 1. 交换机全部启用STP协议和广播风暴抑制；2. 划分VLAN隔离不同功能网段；3. 通信管理机配置报文过滤规则。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 固件错误或BUG | 控制 | 严重 | 通信管理机固化软件存在逻辑缺陷，在特定条件（如大数量报文并发、特定规约组合）下触发，导致通信中断或数据处理错误。 | 规律性故障，如某类型报文或特定间隔接入时通信中断；无硬件异常，单纯重启可短暂恢复；厂家发布补丁公告。 | 1. 软件版本号 [状态量]；2. 特定触发条件下内存错误计数突增 [状态量] | 1. 查看管理机版本记录[离线]；2. 对比厂商缺陷通告[离线]；3. 故障日志分析[在线] | 1) 记录故障发生的规律，与厂商技术通报对比；2) 导出故障日志，若多次出现地址越界、分母零等异常记录，则为bug；3) 在测试环境重构故障条件，若能复现则确认固件缺陷。 | 根本处理：工具：调试下载线、固件升级包。步骤：1) 从厂商获取补丁固件；2) 备份现有配置；3) 断开通信，用厂家工具通过维护口更新固件；4) 更新后恢复配置，全面验证各项功能和规约。；临时处理：若无法立即升级，规避触发条件：如调整报文发送频率，或屏蔽异常IME的某些服务。 | 及时关注厂商固件更新公告，定期评估固件版本；新投运初期进行充分规约测试。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 通信管理机 | 通信接口模块 | 协议转换核心单元，将保护测控装置规约转为标准规约上传调度。 | 否 | 定期检查通信管理机运行状态和CPU负载，核对规约转换配置参数，检查与调度端通信链路，进行数据完整性验证 | 通信管理机死机频繁且无法通过升级固件解决、协议转换功能异常导致数据丢失、设备损坏且无替代方案 | 通信端口硬件损坏 | 电气 | 一般 | 通信管理机以太网口或串口等物理接口因静电、雷击或老化而损坏，接口电路失效，但装置其他功能正常。 | 该端口连接的装置全部离线，而其他端口工作正常；网口指示灯熄灭；测线仪显示该端口无信号输出。 | 1. 端口输出差动电压 <1V（正常≥2V）[电气]；2. 链路完整性检测失败 [状态量] | 1. 换线测试排除网线问题[离线]；2. 将该口接至已知正常的备用装置仍无法通信[离线]；3. 网络测线仪测试端口通断[离线] | 1) 将故障端口的网线拔出，接入测试电脑，用网口测试工具检测链路脉冲；2) 若无脉冲输出或幅度异常，确定硬件损坏；3) 通过备用端口尝试建立通信，若成功则判定原端口损坏。 | 根本处理：工具：网口测试仪、防静电手环。步骤：1) 关闭管理机电源；2) 如果端口可插拔，更换同型号通信接口模块；3) 如果主板集成，需更换整个主板或管理机总成；4) 更换后恢复接线，重新配置相应端口参数。；临时处理：将故障端口的通信任务移至未被使用的其它端口，修改配置后恢复通信。 | 1. 通信口加装防雷防浪涌保护器；2. 空余端口用防尘盖封闭；3. 操作时戴防静电手环。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 防雷击浪涌保护器 | 电源模组 | 安装于电源入口，吸收瞬态过电压与浪涌电流，保护后级设备。 | 是 | 定期检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效），测量残压和漏电流，核对接地线连接可靠，检查模块有无发热变形 | 状态指示窗变红表明失效、漏电流严重超标、模块明显鼓胀或漏液、遭受严重雷击后 | 防雷击浪涌保护器劣化/失效 | 电气/热/绝缘 | 严重 | 氧化锌压敏电阻（MOV）长期吸收雷电流或耐受暂态过电压，内部晶界逐渐退化，漏电流持续增大，焦耳热积累使温度升高，当热脱扣机构达到动作温度（120~140℃）时熔断脱离，或MOV直接短路烧毁；长期使用超过年限（重雷区3年，一般5年）性能自然衰退。达到以下任一报废标准即判定不可恢复：状态指示窗变红（热脱扣）；泄漏电流>200μA且无法下降；压敏电压变化超过±10%且不随温度稳定；绝缘电阻<1MΩ且经干燥清洁无改善；外观裂痕、烧灼、碳化痕迹。 | 状态指示窗由绿变红（热脱扣）；在线监测IED报警“SPD故障”；红外热像检测本体温度异常偏高；绝缘电阻摇测值低于1MΩ；保护测控屏内其他设备偶发通讯中断。 | 1. 1mA直流参考电压（压敏电压）\[电气\]：变化超过标称值±10%为异常；<br>2. 泄漏电流\[电气\]：正常<20μA，>200μA报警，>1mA判定失效；<br>3. 热脱扣温度\[物理\]：动作温度120~140℃；<br>4. 绝缘电阻\[绝缘\]：带电部分与接地端子间<1MΩ判定故障；<br>5. 状态指示\[状态量\]：红色窗口弹出。 | 1. 在线泄漏电流监测单元（μA级）\[在线\]；<br>2. SPD智能监测模块记录雷击次数及状态\[在线\]；<br>3. 红外热像仪定期巡检\[离线\]；<br>4. 目视检查状态指示窗\[离线\]；<br>5. 直流高压发生器测试压敏电压\[离线\]；<br>6. 1000V兆欧表测试绝缘电阻\[离线/带电\]；<br>7. 日常巡检（每月1次）：查看状态指示窗、检查导线有无松脱过热；<br>8. 半年停电维护：测量泄漏电流和压敏电压，记录趋势；<br>9. 年度维护（雷雨季节前）：性能测试（U1mA、绝缘电阻），清洁表面灰尘，紧固所有电气连接。 | 若状态指示窗口变红，直接判定SPD失效；<br>若泄漏电流在线监测值>200μA且持续上升，判定内部劣化；<br>若压敏电压偏离标称值±10%或绝缘电阻<1MΩ，结合目视变色或变形，判定SPD已不可靠。满足任一报废标准即需更换。 | 根本处理：1. 停电并确保无残压（用万用表确认）；<br>2. 拆除故障模块，标记接线；<br>3. 用清洁布清理底座，检查接线端子无熔蚀；<br>4. 更换同型号SPD模块，连接线采用原规格导线，扭矩扳手按厂家要求力矩紧固（典型4-5Nm）；<br>5. 恢复供电后测量泄漏电流和压敏电压，确认正常。达到报废标准时立即更换，更换后按电子废物交由有资质单位处理。所需工具：万用表、扭矩扳手、螺丝刀、清洁布。；临时处理：若单只SPD热脱扣且无备件，可临时将其退出，并短封告警信号，但需在24h内恢复；同时将相邻SPD巡检周期缩短至每天一次，直至更换。 | 1. 加装SPD专用后备保护器（SCB），防止短路故障扩大；<br>2. 根据系统最大持续运行电压（Uc）正确选型，确保Uc不低于系统最高电压；<br>3. 加强屏柜接地，接地线截面积不小于16mm²；<br>4. 配置在线监测与温度传感，提前预警；<br>5. 将日常/半年/年度维护纳入计划，建立趋势记录，对达到年限或性能测试不合格的提前更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 输入欠压故障 | 电气 | 严重 | 直流输入电压低于模块允许范围，导致变换器无法正常启动或工作，PWM控制占空比达到最大仍无法维持输出，长期可能损坏输入滤波电容。 | 模块面板“输入欠压”指示灯亮，输出端电压跌至0 V，负载设备掉电，监控系统报“直流母线电压低”。 | 输入电压(直流)：＜176 V [电气]；输入电流：异常升高或为零 [电气] | 直流电压表/万用表(在线)测量输入端；监控系统直流屏电压遥测(在线)；示波器记录输入跌落波形(离线) | 当在线监测的直流输入电压持续低于176 V ±2%超过5秒，且无其他报警触发，即判定为输入欠压故障。 | 根本处理：1. 使用绝缘万用表测量上级直流馈线屏输出开关输入端，确认电压是否正常；2. 若上级电压正常，检查模块输入熔丝是否熔断，使用同规格熔丝更换；3. 检查输入接线端子有无松动、氧化，重新紧固并涂抹导电膏；4. 若均正常，拆下模块测试输入防反接二极管或压敏电阻是否击穿，更换同型号器件。所需工具：数字万用表、绝缘电阻测试仪、组合扳手。；临时处理：临时由另一路交流电源经整流模块紧急供电，需确认负载容量匹配。 | 1. 在直流馈线屏设置输入电压低越限报警；2. 定期（每季度）校验直流母线电压；3. 输入回路选用压降小的空开及线缆。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 输出过压故障 | 电气/控制 | 危急 | 电压反馈回路异常(分压电阻变值、光耦失效)或PWM控制器失控，导致输出电压超过安全上限，可能烧毁负载设备。 | 输出端电压高于额定值，电机类负载异常加速，保护装置电源模块过压保护动作，监控系统报“直流过压”。 | 输出电压：＞110% Ue (如额定24 V时＞26.4 V) [电气]；反馈电压基准偏差：＞±5% [物理]；纹波加剧：输出纹波峰峰值＞200 mV [电气] | 直流电压表(在线)实时监测；出厂测试时用可调负载模拟过压保护值(离线)；示波器观察输出电压波形是否存在高频振荡(离线) | 当输出电压持续超过额定值的110%且不小于2秒，并排除负载反电动势影响，即判定为模块输出过压。 | 根本处理：1. 立即断开模块输出开关，用精密电阻箱模拟负载，确定是否空载过压；2. 检查电压反馈分压电阻(精密贴片电阻)是否虚焊或变值，测量其阻值与标称值偏差，若＞1%则更换；3. 用示波器测PWM驱动脉冲，若占空比不可控则更换PWM控制芯片；4. 更换后重新校准输出电压；使用工具：示波器、LCR电桥、精密烙铁。；临时处理：立即切断负载，转由备用模块供电，需先确认备用模块电压设定正确。 | 1. 出厂时老化筛选反馈回路电阻；2. 增加输出硬件过压保护钳位电路(如TVS、稳压管+晶闸管)；3. 年度检修时测试过压保护功能。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 输出欠压/掉电故障 | 电气/热 | 严重 | 功率管开关损耗大、变压器绕组匝间短路或输出整流二极管开路/短路，导致能量传递不足，输出电压大幅跌落。 | 输出电压低于额定值的90%，负载工作异常，继电器震颤，保护装置CPU重启，面板“输出欠压”灯亮。 | 输出电压：＜90% Ue [电气]；模块内部功率管集电极-发射极饱和压降 Vce(sat) 异常增大＞3V [电气]；变压器原边电流波形畸变 [电气] | 万用表测输出端电压(在线)；红外热像仪扫描功率管及变压器温度(在线)；离线用短路测试仪检查变压器匝间短路。 | 输出端电压低于额定值90%持续5秒，排除负载短路后，检查内部关键器件温度，若功率管壳温＞85℃或变压器表面温度＞80℃，怀疑过载或器件失效。 | 根本处理：1. 测量空载电压，若恢复正常，则检查负载侧是否有短路或过流；2. 空载仍低，用示波器抓取功率管驱动及DS波形，若波形缺失或幅值不足，更换驱动电路元件；3. 变压器匝间短路需重新绕制变压器(用同规格漆包线和骨架)或更换变压器；工具：示波器、电子负载仪、匝间短路测试仪。；临时处理：若内部有冗余二极管，可暂时开路故障二极管(需计算降额)，仅应急恢复部分功率。 | 1. 模块配置过载降功率保护；2. 定期红外测温，发现异常温升提前更换器件；3. 变压器浸绝缘漆增强绝缘。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 模块过热故障 | 热 | 一般 | 冷却风扇故障、风道堵塞，或开关管/二极管正向压降升高，导致热量积聚，模块内部温度超过保护阈值。 | 模块外壳异常发烫(手感＞60℃)，风扇转速下降、异响或停转，监控系统报“模块过温”。 | 散热器表面温度(热电偶直接测量)：＞85 ℃ [物理]；风扇转速(转速计)：低于标称值80% [物理]；内部NTC温度传感器阻值对应的温度：＞85 ℃ [状态量] | 红外测温仪(在线)扫描关键部位；监控后台读取内部温度探头数值(在线)；风速计检测出风口风量(离线) | 当内部NTC温度＞85℃并持续1分钟，且风扇转速低于正常值70%或停转，可诊断过热由散热不良引起；若风扇正常，则诊断为器件功耗过大。 | 根本处理：1. 停电并确认安全，清除进风口滤网灰尘，用压缩空气及防静电毛刷清扫散热风道；2. 更换相同规格(24V DC, 40mm×40mm)的冷却风扇；3. 若清扫后仍过热，测量开关管导通电阻，若超过手册值1.2倍则更换相应器件；工具：防静电刷、压缩空气罐、LCR表。；临时处理：临时增加外部轴流风扇强制冷却，并降功率运行(需设置负载限制)。 | 1. 使用PWM温控调速风扇，延长寿命；2. 滤网选用可拆卸易清洗材料，每月清洁；3. 机柜环境温度控制在25±5℃。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 输入熔丝熔断故障 | 电气 | 一般 | 模块内部发生短路浪涌，如输入压敏电阻击穿、逆变桥瞬间直通、母线电容短路，导致输入熔丝承受巨热而熔断。 | 模块失电，输入熔丝管外观发黑或可见熔断丝，有时伴随焦糊味。 | 熔丝两端电阻：无穷大(MΩ) [电气]；熔丝额定电流：标称值5A，熔断电流需大于7.5A [状态量] | 肉眼观察(离线)；万用表电阻档测试熔丝通断(离线) | 打开面板取出熔丝，若两端电阻为∞，且电路无明显短路点，即可判定熔丝异常断开，需排查后级短路。 | 根本处理：1. 用万用表二极管档检查模块输入极性保护二极管是否反向导通，若短路则更换；2. 测量输入滤波电容两端直流电阻，若接近0Ω，逐个脱开电容直至找到短路电容并更换；3. 用L测仪测试共模电感是否匝间短路；4. 排除短路后更换相同规格的延时型熔丝(5A/250V)；工具：万用表、电容档、焊台。；临时处理：更换熔丝后，用直流电源限流至0.5A试机，测量输入电流无异常方可带载。 | 在输入回路增加浪涌抑制模块(NTC或功率电阻)，限制开机浪涌；2. 选用高分断能力熔丝。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 输出纹波过大故障 | 电气 | 轻微 | 输出滤波电解电容干涸、等效串联电阻增大，或高频变压器漏感变化，导致输出端纹波电压超出设备允许范围，干扰保护装置模拟量采样。 | 保护装置模拟量采集值有规律波动，通信数据帧错误增多，示波器观察输出直流上叠加有幅值较高的工频或开关频率脉动。 | 输出纹波峰峰值：＞150 mV (额定24 V输出时) [电气]；输出滤波电容容值：下降至标称值的80%以下(如1000μF降至800μF) [物理]；电容ESR：增大至标称值3倍以上 >45mΩ [电气] | 示波器交流耦合档测量输出端(在线)；电桥离线测量电容容值及ESR(离线) | 使用示波器测得输出纹波峰峰值大于150mV，若在不同负载下纹波随负载加重而加剧，则高度怀疑滤波电容性能劣化；结合LCR电桥测电容，若容量衰减超20%且ESR超标，可确诊。 | 根本处理：1. 断开电源，放电后拆除输出端电解电容，用同规格低ESR型电容(如105℃品)替换；2. 加固PCB焊盘避免过热损伤；3. 上电后用示波器验证纹波降至50mV以下；工具：示波器、LCR电桥、恒温烙铁。；临时处理：在输出端临时增加外部LC滤波板，需确保电压跌落可接受。 | 1. 选用寿命长的高温电解电容(如105℃ 5000h)；2. 模块设计时并联多颗电容降低ESR；3. 定期(每2年)抽检电容性能。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 输出短路/严重过载故障 | 电气/热 | 严重 | 输出端负载短路或模块内部整流二极管续流回路直通，导致瞬间电流远超额定值，触发打嗝保护或直接损坏功率器件，变压器磁芯可能饱和。 | 输出端电压瞬间跌至0 V，模块发出间歇式“打嗝”声，面板故障灯闪烁或常亮，负载设备无法启动，可闻到焦糊味。 | 输出电流峰值：＞150%额定电流 [电气]；打嗝频率：约1-2 Hz [状态量]；开关管漏极电流波形：出现严重削顶或尖峰 [电气] | 直流钳形表（在线）监测输出电流；示波器（离线）捕捉启动瞬间的电流波形；监控系统记录过流报警次数（在线） | 若模块上电后输出周期性跳动（打嗝），且断开负载后输出电压恢复正常，则判定为外部短路或过载；若空载仍打嗝，则诊断为内部续流二极管或整流桥短路。需用万用表电阻档测量输出端对地电阻，若空载时输出端子电阻接近0 Ω，则内部短路确诊。 | 根本处理：1. 断开负载，使用电子负载仪逐步加载，确认模块带载能力；2. 若内部短路，拆机后用毫欧表逐一查找短路点（整流二极管、滤波电容、PCB走线烧蚀），更换损坏器件；3. 修复后用热成像仪监测满载温升；所需工具：电子负载仪、毫欧表、热成像仪、焊台。；临时处理：立即切除短路负载，若无法定位则转由备用模块供电，并对故障回路逐一排查。 | 1. 模块输出端串接快熔保险丝；2. 具备恒流/打嗝模式自动恢复保护功能；3. 定期检查负载侧线路绝缘，防止鼠咬或机械磨损。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 均流不平衡故障 | 控制/电气 | 一般 | 多个模块并联运行时，均流母线接线松动、模块输出电压设定偏差过大或均流电路运放零漂，导致各模块输出电流差异超过容限，部分模块过载发热，降低系统可靠性。 | 个别模块电流表指示明显偏高或偏低，散热器温度不均匀，监控系统报“均流越限”。 | 最大电流不平衡度：ΔI_max=(Imax—Imin)/I_avg ×100% ＞10% [电气]；均流母线电压偏差：＞120 mV [电气]；各模块输出电压设定值偏差：＞±0.3% [物理] | 监控后台读取各模块输出电流值并计算不平衡度（在线）；用高精度万用表测量均流母线电压（离线）；逐一测量模块空载输出电压并调校（离线） | 当并联系统总负载稳定，监控显示各模块输出电流不平衡度超过10%持续10分钟，且排除负载突变后，用万用表测量均流母线电压，若与模块输出电流线性关系异常，则判定均流电路故障；若电压关系正常，则诊断为模块初始电压调校失调。 | 根本处理：1. 逐个调校模块输出电压，在50%负载下保证差异＜0.1%；2. 紧固均流母线插件，用电子清洗剂清洁接触点；3. 用示波器检查均流运放输出是否自激，若振荡则更换运放外围补偿电容；工具：高精度数字万用表、示波器、电子清洗剂。 | 1. 出厂时对模块进行均流老化筛选，温差引起漂移超标的模块剔除；2. 均流母线采用冗余星形连接。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 通信中断故障 | 控制 | 严重 | 模块内通信接口芯片（RS-485/CAN）被浪涌击穿、去耦电容失效、接线端子氧化或站控层干扰，导致模块与监控系统数据交互中止，失去远程管理能力。 | 监控后台显示模块“通信中断”，数据刷新停滞，面板通信指示灯熄灭或异常闪烁。 | 通信信号差分电压：处于-200 mV~+200 mV不定态（正常为±200 mV以上） [电气]；通信芯片电源电平：＜4.5 V（5 V系统） [电气]；通信误码率：＞10% [状态量] | 串口调试助手监听报文（离线）；示波器捕获差分信号波形及幅值（离线）；监控系统网络拓扑在线诊断（在线） | 在监控后台轮询无应答，且用示波器量测通信总线差分波形幅值低于200 mV或呈持续高电平，可判定总线硬件故障；若波形正常但仍无应答，则内部协议芯片损坏，用替换法确认。 | 根本处理：1. 检查通信接线、屏蔽层接地状况，重新紧固端接；2. 在接线端子上并联120Ω终端电阻（如缺失）；3. 更换同型号通信芯片（如MAX485），并加装TVS管保护；4. 上电烧录地址并验证通信；工具：示波器、烙铁、RS-485转换器。；临时处理：断开故障模块通信，暂时通过人工本地监测并定期抄录，模块继续带载运行。 | 1. 通信接口加装气体放电管和TVS两级防护；2. 使用带隔离的通信模块；3. 通讯线单独敷设远离动力线。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 绝缘电阻降低故障 | 绝缘/环境 | 一般 | 机柜内湿度过大、凝露或模块内部积尘，导致输入/输出对地（PE）绝缘电阻下降，可能引发保护接地告警或漏电流增大。 | 绝缘监测装置报“直流母线绝缘降低”，模块无明显功能异常，但雨天或湿度大时频发。 | 绝缘电阻（正负极对地）：＜100 kΩ（直流220 V系统时为报警值） [绝缘]；泄漏电流：＞1 mA [电气]；内部壁面湿露传感器阻值：＜1 MΩ [状态量] | 绝缘电阻测试仪（离线，断电后测试）；在线绝缘监测装置（在线，实时对地电阻）；湿度传感器监测柜内湿度（在线） | 当在线绝缘监测装置显示对地绝缘电阻低于报警值，且断电后用500 V摇表实测模块输入端对地电阻低于1 MΩ，进一步分段拆除输入滤波板，若绝缘恢复则判定为滤波板受潮；若整体模块绝缘低，则需烘烤处理，若无效果则内部绝缘材料炭化。 | 根本处理：1. 停电，将模块从屏柜取出，用无水酒精擦拭PCB板面并刷三防漆；2. 放入60℃烘干箱烘干6小时；3. 若外壳或变压器受潮，用防潮绝缘漆浸渍后烘干；4. 使用耐压测试仪进行1500 V工频耐压1分钟无击穿；工具：绝缘摇表、烘干箱、耐压测试仪。；临时处理：在模块与安装板之间加装环氧树脂绝缘板，暂时切断漏电路径并加强通风。 | 1. 屏柜加装温湿度控制器和防凝露加热器；2. 模块喷覆三防漆；3. 电缆进出孔封堵防潮。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 直流变换模块 | 保护装置 | 将外部直流转换为保护CPU及逻辑电路所需的精密低纹波工作电压。 | 是 | 定期测量各路输出电压精度和纹波，检查散热状态和工作温度，核对负载能力 | 输出电压严重不稳导致保护装置异常、纹波超标影响CPU工作、模块烧毁无同型号备件 | 控制环路振荡故障 | 控制 | 轻微 | 反馈环路相位裕度不足或输出LC滤波参数偏移（电容ESR变大），导致开关电源出现低频或高频自激振荡，输出电压呈周期性波动，无法稳定。 | 输出电压在设定值附近有规律地上下波动，幅度可达0.5~2 V，模块发出“滋滋”的可听噪声（磁芯或电容振动）。 | 输出电压交流分量频率：10 Hz - 5 kHz的特定振荡频率 [物理]；反馈环路增益裕量：＜3 dB（通过环路分析仪） [控制]；输出电容ESR异常增大 [电气] | 示波器交流耦合观察输出波形（在线）；环路分析仪测量增益相位曲线（离线）；替换输出滤波电容后观察是否消除（离线） | 若观察到输出电压存在幅值稳定的正弦波动，且频率不随负载变化，则可能是环路振荡；用示波器探头尖端接触补偿电路测试点，若补偿脚电压有相同频率波动，可确诊为反馈回路振荡；若不确定，可在反馈电阻上并联100 pF电容（临时增加高频反馈），若振荡消失则证明相位裕量不足。 | 根本处理：1. 断开环路，用网络分析仪扫描补偿电路传递函数，调整补偿网络电阻电容使相位裕量达45°以上；2. 更换老化的输出滤波电解电容，使用低ESR电解或并联MLCC；3. 必要时重新布板；工具：网络分析仪（环路分析仪）、电桥、恒温烙铁。 | 1. 设计时选用宽温低ESR电容，并留足够相位余量；2. 出厂老化后复测环路稳定性；3. 避免不同批次电容混用。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | 定期检查板卡接插件接触状态，核对软件版本和定值区数据，检查运行指示灯，进行采样和逻辑校验，除尘处理 | CPU芯片或核心逻辑器件损坏且厂家停产无备件、软件无法升级满足新保护规程要求、板卡严重烧损 | CPU主控板电源模块输出电压偏低 | 电气 | 严重 | 开关电源模块老化或滤波电容失效，导致+5V、±12V输出低于额定值，引发CPU逻辑电平错误、AD采样基准偏移。 | 装置面板“电源异常”指示灯闪烁或熄灭；液晶显示屏亮度下降、字符抖动；后台监控频繁报“通信中断”后恢复；保护装置报文记录控制电源欠压事件。 | +5V输出＜4.75V [电气]；+12V输出＜11.4V [电气]；电源纹波＞150mVpp [电气]。 | 装置自带电源监视报警[在线]；万用表测量电源模块输出端子电压[离线]；示波器检测直流输出纹波[离线]；每周检查装置面板电源指示灯状态；每半年清洁电源模块进风口滤网。 | 若+5V低于4.75V且纹波＞150mVpp，则判定电源模块滤波电容失效或稳压回路异常；若电压突降为零且熔断器熔断，则判定负载短路或模块自身短路击穿。 | 根本处理：断开电源进线，拆除故障电源模块；更换同型号电源模块；使用万用表确认新模块输出正常后上电；故障模块返厂检修。所需工具：万用表、螺丝刀、防静电手环。；临时处理：暂时将故障回路负载切换至另一冗余电源模块（如装置支持双电源），并尽快申请停机更换。 | 每季度监测电源模块输出电压并记录；定期检查散热风扇运行状况；每6年或运行时间超过50000h主动更换电源模块；电源模块使用年限超过12年或输出电压波动超过额定值±10%且经调节无法恢复，或输出纹波＞200mVpp且更换滤波电容后仍无法满足规范要求时，应报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | 定期检查板卡接插件接触状态，核对软件版本和定值区数据，检查运行指示灯，进行采样和逻辑校验，除尘处理 | CPU芯片或核心逻辑器件损坏且厂家停产无备件、软件无法升级满足新保护规程要求、板卡严重烧损 | CPU主控板程序跑飞（看门狗重启） | 控制 | 严重 | 强电磁干扰、电源瞬变、程序存储区位翻转或看门狗电路本身故障，导致CPU反复复位或程序计数器跳转至非法地址，设备频繁重启。 | 保护装置运行灯周期性快速闪烁（如1s周期）；后台持续收到装置“逻辑板重启”告警；装置时钟被复位至初始值；历史事件记录中出现大量“看门狗复位”条目。 | 1分钟内看门狗复位次数≥3次 [状态量]；CPU负荷率瞬间＞95% [状态量]；程序校验和与出厂值不一致 [状态量]。 | 装置自检告警“看门狗动作”[在线]；连接调试口监测复位次数及堆栈信息[离线]；程序校验和在线比对[在线]；每月通过后台核对程序版本及校验和；每季度检查装置运行状态中的“看门狗复位次数”计数器。 | 若1分钟看门狗复位≥3次且伴随EEPROM校验错误，则判断为程序存储区故障；若仅在特定高频干扰源附近发生，则判定电磁兼容性问题；若复位时电源正常且无校验错，则可能为晶振或看门狗硬件故障。 | 根本处理：先进行不停电程序重新固化；若无效，停电更换CPU板上的EEPROM/FLASH芯片或更换整块主控板；检查并改善接地屏蔽。所需工具：调试笔记本电脑、专用烧写器、防静电工作台、示波器。；临时处理：在线闭锁保护出口压板，将装置改投信号状态，维持设备连续监视，待低谷停机处理。 | 控制电缆采用屏蔽双绞线且两端接地；保护屏柜内敷设专用接地铜排；CPU板选型要求通过IEC 61000-4-4等级4快速瞬变抗扰度试验；主控板使用年限超过15年或程序存储区出现不可纠正的多位错误，或板载看门狗芯片物理损坏时，应整体更换主板。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | 定期检查板卡接插件接触状态，核对软件版本和定值区数据，检查运行指示灯，进行采样和逻辑校验，除尘处理 | CPU芯片或核心逻辑器件损坏且厂家停产无备件、软件无法升级满足新保护规程要求、板卡严重烧损 | CPU主控板以太网通信接口失效 | 电气 | 严重 | 网络变压器击穿、LAN芯片静电损伤或RJ45接口氧化，导致链路层频繁掉线或完全不通，影响后台监控和远动信息上送。 | 后台机该装置图符显示“通道中断”；用PING命令测试装置IP丢包率＞30%或不通；装置面板“以太网”LED灯常灭或不规则闪烁；远动通信网关报“104规约链路断”。 | 网络丢包率≥30% [状态量]；LINK指示灯不亮 [状态量]；RJ45接口金手指接触电阻＞100mΩ [物理]。 | 后台网络管理软件监测链路连通性与误码率[在线]；PING测试及网络分析仪抓包[离线]；目视检查RJ45接口氧化[离线]；万用表测量网络变压器中心抽头电压[离线]；每日巡检检查后台网络通信状态；每季度清扫RJ45口灰尘并擦拭金手指；每半年进行网络冗余切换测试。 | 若LINK灯不亮且PING不通，更换网线仍不通，则判定为网口硬件故障；若LINK灯亮但大量丢包，且更换交换机端口无效，则可能是变压器或PHY芯片受扰；若受潮环境下故障高发，重点检查接口氧化。 | 根本处理：先更换屏蔽网线排除外部原因；拆机更换CPU板上的隔离变压器或同型号LAN芯片；若RJ45接口簧片变形，更换集成变压器的RJ45插座。所需工具：防静电焊台、热风枪、网线测试仪、万用表。；临时处理：切换至冗余通信接口（如装置具备A/B网口且独立硬件），或暂时采用串口（RS-485）通信维持基本监控。 | 通信电缆与动力电缆保持0.5m以上距离；接口加装防尘盖；每年雷雨季前检查以太网接口防雷器状态；连续3次维修后丢包率仍＞5%，或网络变压器耐压下降至500V以下，或接口使用寿命超过12年，应考虑报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | 定期检查板卡接插件接触状态，核对软件版本和定值区数据，检查运行指示灯，进行采样和逻辑校验，除尘处理 | CPU芯片或核心逻辑器件损坏且厂家停产无备件、软件无法升级满足新保护规程要求、板卡严重烧损 | CPU主控板AD采样偏差（零漂及增益误差） | 控制 | 一般 | 运放失调电压温漂、AD基准源老化或采样电阻变质，导致交流量零漂增大或增益误差超标，影响测量及保护计算精度。 | 装置面板显示电压、电流存在不平衡零序分量（一次侧无接地时）；发电机保护调试时，采样值比标准源偏小或偏大；保护装置报“采样回路异常”但无硬件故障。 | 零漂电流＞0.02In (In为额定二次电流) [电气]；通道有效值误差＞±2.5% [电气]；AD基准电压偏差＞±0.5% [电气]。 | 利用装置人机界面查看实时采样值[在线]；定期用继电保护测试仪施加标准源进行精度校验[离线]；采用高精度万用表在线测量基准电压[离线]；每季度巡视检查采样值是否在三相平衡范围内；每两年进行1次通道精度校验并记录偏差值。 | 用0.5级及以上测试仪施加额定电流In，若某相电流显示与标准偏差＞±2.5%且零漂＞0.02In，调节电位器无效时，可判定为AD采样回路硬件故障；若多通道同时出现同向偏差，重点检查AD基准源。 | 根本处理：停电后，用绝缘电阻表检查采样回路无绝缘下降；若仅单通道偏差，更换对应通道的采样电阻或运放；若多通道偏差，更换AD芯片或电压基准源；更换后重新进行零点及满度校准。所需工具：继保测试仪、标准电阻箱、热风枪、防静电镊子。；临时处理：暂时在定值中调整系数进行软件补偿（若装置支持通道系数修正），并尽快申请停机检修。 | 控制环境温度在5～40℃，减少温漂；每年进行1次保护装置全检，记录零漂和精度趋势；对老化趋势明显的板件提前更换；采样精度连续两年下降且线性度无法通过调整恢复，或基准源温漂超过50ppm/℃，或使用年限超过15年，应考虑报废更换。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | CPU主控板 | 保护装置 | 执行保护算法、逻辑判断与事件记录的微处理器插板。 | 否 | 定期检查板卡接插件接触状态，核对软件版本和定值区数据，检查运行指示灯，进行采样和逻辑校验，除尘处理 | CPU芯片或核心逻辑器件损坏且厂家停产无备件、软件无法升级满足新保护规程要求、板卡严重烧损 | CPU主控板后备电池欠压导致参数丢失 | 电气 | 一般 | 板载纽扣电池（多为CR2032）电量耗尽或漏液腐蚀电路，导致SRAM中存储的定值、事件记录在装置断电后丢失。 | 装置断电重启后，定值恢复为默认出厂值；历史事件列表清空；时钟回到2000-01-01；装置上电自检报“参数校验错”告警。 | 电池电压＜2.5V [电气]；时钟断电保持时间＜10min（正常≥72h）[状态量]。 | 装置自检电池电压监视功能[在线]；万用表直接测量电池两端电压（需断电开箱）[离线]；观察断电后参数保护情况[离线]；每季度核对一次装置时钟偏差；当电池电压低于2.8V时提前安排更换。 | 若出现参数丢失且电池电压低于2.5V，则判定电池失效；若电池电压正常但参数丢失，则可能为SRAM芯片或附属电路故障，需进一步检测。 | 根本处理：断电后，用防静电电烙铁或专用起子拆下旧电池；清理主板漏液痕迹（使用无水酒精）；焊接安装同型号新电池；上电重新整定定值并同步时钟。所需工具：万用表、电烙铁、无水酒精、防静电手环、纽扣电池（CR2032）。；临时处理：装置短时不停电状态下，可先通过后台或手持终端保存定值文件，防止断电丢失；但不解决根本问题，需尽快更换电池。 | 建立电池更换周期表，每5年主动更换一次，不受电压监测结果限制；统一采购高品质工业级电池（温度范围-40~+85℃）；电池漏液腐蚀主板且无法彻底清理，或电池极片断裂导致无法焊接，或主控板使用年限已超12年时，考虑整体更换主板。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 定期校验各通道采样精度和相位一致性，检查板卡接插件接触，核对隔离器件状态 | 采样精度严重超差或多通道故障、板卡损坏无备件、隔离性能丧失 | 模拟量采集通道偏差 | 电气/控制 | 一般 | 采样电阻老化、运放漂移或参考电压偏差导致采集值偏离真实值，造成保护误判或拒动。 | 监控后台显示电压、电流或温度等模拟量数值与现场表计不一致；保护装置频繁发“采样异常”告警。 | 通道误差率 >0.5% [电气]；在恒定标准源输入时输出漂移 >0.2% F.S./24h [电气] | 定期精度校验（标准源法）[离线]；保护装置自检（通道一致性校验）[在线] | 输入0%、50%、100%标准信号，若任一测点偏差超过0.5%且排除外部回路问题，则判定通道偏差故障。 | 根本处理：更换老化采样电阻（需精密电阻、恒温烙铁、数字万用表）；校准运放偏移（标准源、校准软件）；临时处理：在线修改量程系数补偿，若偏差过大则退出该通道保护 | 选用低温漂精密电阻和高精度运放；季度性精度校验
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 定期校验各通道采样精度和相位一致性，检查板卡接插件接触，核对隔离器件状态 | 采样精度严重超差或多通道故障、板卡损坏无备件、隔离性能丧失 | 模拟量通道无输出 | 电气/控制 | 严重 | AD转换器芯片损坏、多路选择器失效或信号通路断线，导致CPU无法读取对应通道数值。 | 监控后台该通道数据死值（如固定为0或最大值）；装置自检报“AD芯片故障”或“通道中断”。 | 通道输出值与输入信号无跟随关系 [电气]；AD芯片供电电压低于4.5V [电气] | 装置自检报文 [在线]；用示波器测AD数据线活动 [离线]；注入测试信号观察无响应 [离线] | 逐级注入信号，用示波器探测采集板输入端子、多路开关输出、AD输入，信号中断位置即为故障点。 | 根本处理：更换故障元件（AD芯片、多路开关），需防静电电烙铁、吸锡器；修复断线。；临时处理：将保护功能短时闭锁或切至备用采集回路 | 板卡输入端口加ESD保护；控制机箱温湿度
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 定期校验各通道采样精度和相位一致性，检查板卡接插件接触，核对隔离器件状态 | 采样精度严重超差或多通道故障、板卡损坏无备件、隔离性能丧失 | 采集板电源异常 | 电气 | 危急 | DC/DC模块故障、滤波电容干涸或短路，导致+5V/±15V电源输出不稳定或消失，整板工作瘫痪。 | 装置面板“运行”灯灭或闪烁；所有模拟量数据变为无效值；通信中断。 | 5V电源纹波 >150mVpp [电气]；±15V偏差超±5% [电气]；电源模块表面温度 >65℃ [物理] | 万用表测量各测试点电压[离线]；示波器测纹波[离线]；热成像仪巡检[在线] | 测量最远端芯片供电电压，若低于额定值90%，且逐级排查为电源模块输出异常，判定电源故障。 | 根本处理：更换故障电源模块（同型号）、老化的电解电容（需电烙铁、吸锡器）；清理短路点。；临时处理：外接临时稳压电源为采集板供电，恢复基本保护功能 | 选用工业级宽温电源模块；定期红外测温
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 定期校验各通道采样精度和相位一致性，检查板卡接插件接触，核对隔离器件状态 | 采样精度严重超差或多通道故障、板卡损坏无备件、隔离性能丧失 | 绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 严重 | 积尘受潮、凝露或助焊剂残留导致电子线路间绝缘电阻下降，引起信号串扰、漂移甚至短路烧毁。 | 阴雨天保护装置频繁报“采样异常”；通道间相互干扰，A相电流变化引起B相数值波动。 | 线路间绝缘电阻 <10MΩ (500V兆欧表) [物理]；局部放电量 >50pC [电气] | 断开外部接线，用绝缘电阻测试仪测板卡端子间电阻[离线]；目视检查霉斑、积灰[离线] | 在湿度>80%天气下，若绝缘电阻骤降且干燥后恢复，可确定受潮；若持续偏低，则为污染或老化。 | 根本处理：用无水酒精及防静电刷清洗板卡，彻底烘干；涂抹三防漆；更换严重腐蚀的插座。；临时处理：将受潮板卡拆下放入烘箱50℃烘烤6小时 | 保持屏柜密封与加热器正常；定期清扫防尘
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 模拟量采集板 | 保护装置 | 对电流、电压互感器二次信号隔离调理并高速同步采样。 | 否 | 定期校验各通道采样精度和相位一致性，检查板卡接插件接触，核对隔离器件状态 | 采样精度严重超差或多通道故障、板卡损坏无备件、隔离性能丧失 | AD转换超差/失效 | 电气/热 | 一般 | 基准电压源温漂过大或AD芯片内部电路损坏，导致转换结果超差或全部通道输出错误代码。 | 在常温下精度合格，高温时数据波动大；装置自检报“AD自检失败”“基准电压异常”。 | 基准电压偏离标称值 >0.1% [电气]；芯片表面温度 >85℃ [物理] | 自检报文记录[在线]；用高精度电压表测基准源[离线]；替换法验证[离线] | 对比板载基准电压与外部高精度表读数，偏差超0.1%且随温度变化，则基准源故障；否则为AD芯片问题。 | 根本处理：更换精密基准源或AD芯片（需防静电焊台、芯片起拔器）；加强散热。；临时处理：临时降低采样速率或屏蔽该劣化通道 | 选用低温漂10ppm/℃以下的基准源；确保板卡风道畅通
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 定期检查背板插针有无氧化和变形，用电子接点清洁剂清洁插针表面，检查各插槽接触可靠性，测量关键线路连通性 | 插针大面积氧化导致接触不良、背板铜箔断裂或多处虚焊、严重烧损碳化影响信号传输 | 总线背板连接器接触不良 | 电气/机械 | 一般/严重 | 背板与采集/控制板卡间的金手指或欧式连接器因氧化、振动、热胀冷缩导致接触电阻增大，信号衰减或间歇性断开。 | 保护装置不定期报‘通信中断’、‘测控板离线’；监测画面数据跳变或时有时无；背板相应板卡指示灯闪烁异常。 | 接触电阻>100mΩ[电气]；板卡供电电压波动>±10%[电气]；通信误码率>10^-6[状态量] | 目视检查连接器氧化变色、针脚歪斜[离线]；数字万用表测量接触电阻[离线]；示波器捕捉总线信号波形[离线]；局域网监控终端查看装置通信丢包率[在线] | 若同一槽位更换板卡后故障消失，则判定该槽位背板连接器故障；通过四线法测量连接器接触电阻，若>100mΩ确认氧化；对比相邻槽位通信质量差异。 | 根本处理：断开所有电源，拔出板卡；使用电子清洁剂（如CRC 2-26）及防静电刷清洗背板针脚与板卡金手指；矫正歪斜针脚；若弹性元件失效，更换整块背板。工具：防静电手环、无尘棉签、万用表、专用拔卡器。；临时处理：将故障板卡临时更换至备用槽位（若设计支持）；用安全拉力插拔板卡几次摩擦去除氧化层；加强柜内通风。 | 控制室环境湿度<60%RH；安装后对背板连接器喷涂防氧化保护剂；定期紧固压板螺丝；采用双通道冗余通信设计。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 定期检查背板插针有无氧化和变形，用电子接点清洁剂清洁插针表面，检查各插槽接触可靠性，测量关键线路连通性 | 插针大面积氧化导致接触不良、背板铜箔断裂或多处虚焊、严重烧损碳化影响信号传输 | 总线背板电源层短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 由于灰尘堆积、潮湿凝露、锡须生长或绝缘基材老化，导致背板电源层与地线或信号层之间发生低阻性短路，引起电源过载或电压跌落。 | 装置总电源空气开关跳闸；多块板卡同时失电，装置运行灯熄灭；背板短路处有明显灼烧痕迹或异味；电源模块处于保护状态指示灯亮。 | 电源层对地绝缘电阻<1MΩ（500V）[绝缘]；短路电流突增超过电源额定输出120%[电气]；局部热点温度>80℃[物理] | 目视检查背板有无烧焦黑点[离线]；绝缘电阻测试仪（500V）测量电源层对地绝缘[离线]；热成像仪在通电瞬间扫描发热点[在线]；电源模块自诊断报警[在线] | 断开背板所有负载，用逐步分割法（割铜箔或断开电源层连接点）测量分段绝缘电阻，锁定短路区域；对比多个板卡插槽电源引脚对地阻值，若某槽位阻值显著低于其他槽则判定该处短路。 | 根本处理：关闭总电源并验电；拆下所有板卡，用工业酒精和超声波清洗背板，去除灰尘和杂质；用手术刀清除明显锡须或碳化点，涂覆三防漆；若短路点在内层，需更换背板。工具：兆欧表、超声波清洗机、无尘布、防静电手环。；临时处理：临时切除短路回路，启用备用电源回路（如果背板设计冗余）；降低保护负载，仅保留核心板卡运行；短接跳闸的电源空开，加强人工监视。 | 柜体密封防护达IP4X，加装防尘滤棉；安装自动温湿度控制器及加热器防凝露；背板喷涂三防漆；电源设计独立的短路保护与过流报警。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 定期检查背板插针有无氧化和变形，用电子接点清洁剂清洁插针表面，检查各插槽接触可靠性，测量关键线路连通性 | 插针大面积氧化导致接触不良、背板铜箔断裂或多处虚焊、严重烧损碳化影响信号传输 | 总线背板信号串扰与阻抗不匹配 | 电气/控制 | 一般 | 背板高速总线走线设计不当（线距过近、无屏蔽），或终端匹配电阻失效、插接件特性阻抗突变，导致信号反射和邻线耦合干扰，产生误码。 | 随机关联的遥测量低频波动；SOE记录偶发异常变位；装置自检报‘内存错误’或‘CRC校验错’，但检查板卡无故障；增加板卡后通信质量恶化。 | 总线信号反射系数>5%[电气]；眼图模板违规穿越率>1e-12[电气]；相邻通道串扰信噪比<20dB[电气] | 高速示波器采集总线信号绘制眼图[离线]；矢量网络分析仪测量背板通道S参数[离线]；专用通信分析仪统计误码率[在线]；背对背替换对比测试[离线] | 使用示波器观测总线波形眼图，若“眼睛”闭合严重或存在明显反射台阶，判定信号完整性差；在背板满载时误码率明显高于空载，排除单板卡问题后定位为背板设计或匹配失效。 | 根本处理：测量背板两端终端匹配电阻（通常需匹配特征阻抗如100Ω），更换失效电阻；紧固底板接地；在背板空闲插槽插入匹配终结模块；若设计缺陷，需更换新一代背板或加装有源信号调理卡。；临时处理：降低总线通信速率（如由10Mbps降至1Mbps）；对干扰信号通道重新配置逻辑地址，避开受串扰通道；在受扰板卡添加信号隔离器。 | 背板布线遵循高速设计规范，差分线等长、阻抗控制；采用连接器自带屏蔽结构；出厂前全信道眼图测试与应力测试。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 定期检查背板插针有无氧化和变形，用电子接点清洁剂清洁插针表面，检查各插槽接触可靠性，测量关键线路连通性 | 插针大面积氧化导致接触不良、背板铜箔断裂或多处虚焊、严重烧损碳化影响信号传输 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 定期检查背板插针有无氧化和变形，用电子接点清洁剂清洁插针表面，检查各插槽接触可靠性，测量关键线路连通性 | 插针大面积氧化导致接触不良、背板铜箔断裂或多处虚焊、严重烧损碳化影响信号传输 | 背板过孔微裂与开路 | 机械/电气 | 一般/严重 | 背板PCB过孔在长期热循环、机械振动或制造缺陷下，铜壁产生微裂纹甚至完全断裂，导致信号通路阻抗剧增或间歇性开路。 | 针对具体槽位的某一通道遥测量时有时无或漂移；通信中断仅发生在特定板卡插入时；背板受轻微按压或温度变化时故障重现；系统自检报特定物理通道失效。 | 过孔直流电阻>1Ω（正常<50mΩ）[电气]；TDR测试显示过孔处阻抗突变>10%[电气]；通道传输衰减>3dB（设计值<0.5dB）[电气] | 高倍显微镜（50x以上）观察过孔端面裂纹[离线]；时域反射计（TDR）测量通道阻抗剖面[离线]；自动飞针测试仪测量过孔电阻[离线]；通信管理终端记录通道状态跳变次数[在线] | 使用TDR对比可疑通道与正常通道波形，若在过孔位置反射峰值异常，判定过孔缺陷；采用飞线短路法，将芯片引脚跳过背板过孔直接连接，若通信恢复则确认过孔开路。 | 根本处理：在放大灯下用手术刀清除裂纹区域阻焊层；用细漆包线在过孔两端焊盘进行飞线连接并固定；或钻除原过孔后压入金属化铆钉修复。工具：显微镜、温控烙铁、30AWG漆包线、飞针测试仪。；临时处理：用背板预留的备用通信通道跳过故障物理通道；或将故障板卡变更至使用正常过孔的备用槽位（若逻辑地址可配）。 | PCB设计时对关键总线采用双过孔或多点冗余连接；选用高Tg值板材，优化热应力匹配；批量电路板出厂前进行温度循环筛选。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 总线背板 | 屏柜体 | 机箱内部无源母板，各插件通过其进行数据与供电互连，插针易氧化。 | 是 | 定期检查背板插针有无氧化和变形，用电子接点清洁剂清洁插针表面，检查各插槽接触可靠性，测量关键线路连通性 | 插针大面积氧化导致接触不良、背板铜箔断裂或多处虚焊、严重烧损碳化影响信号传输 | 背板接地系统不良 | 电气/环境 | 严重 | 背板接地层阻抗异常，包括接地铜箔腐蚀、紧固螺丝松动、接地线缆连接处氧化，导致多点接地基准电位浮动或形成共模干扰。 | 全屏测量值出现周期性或随机性共模偏移；保护装置偶发“零漂越限”或“采样异常”；触碰屏柜或板卡时干扰信号明显变化；接地导线存在可观交流电压。 | 接地点接触电阻>50mΩ[电气]；接地导线与接地网电位差>2V[电气]；屏蔽层接地阻抗>0.1Ω[电气] | 毫欧表测量接地汇流排至背板接地桩的电阻[离线]；钳形接地电阻仪测量接地回路阻抗[在线]；示波器监测背板地电位波动[在线]；目视检查接地端松动、腐蚀变色[离线] | 断开系统电源，测量背板接地点对主接地网电阻，若>50mΩ或与施工记录偏差过大，判定接地不良；在装置工作中用万用表交流档测量背板地与柜体壳之间电压，若>1V则存在异常。 | 根本处理：拆解接地连接点，用砂纸打磨氧化层，涂抹导电膏后重新紧固；增敷等电位接地导线；腐蚀严重的接地铜排整体更换。工具：力矩扳手、毫欧表、导电膏、防静电刷。；临时处理：临时用多股编织铜带将背板地直接跨接至柜壳主接地点；暂时降低保护灵敏度定值以躲过干扰。 | 接地系统采用星型连接，单点接地避免环路；环境定期除湿防尘；连接点使用弹垫并涂防松标记。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定期操作切换把手验证定值区切换正确性，检查触点状态和接线紧固性，核对切换后定值显示是否正确 | 把手机械卡死无法切换、触点严重氧化接触不良、切换后定值区显示异常 | 定值区切换把手接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 切换把手内部静触头与动触头因氧化、磨损或弹簧疲劳导致接触电阻增大，引起信号回路或控制回路导通不可靠。 | 保护装置报“定值区位置异常”信号；切换后定值区显示与实际不一致；测量回路时断时续；端子接线处温升异常。 | 接触电阻（动静触头间）>50mΩ [电气]；弹簧压力<0.5N [物理]；端子温差>15K [热] | 回路电阻测试（带电/离线）；红外热成像（带电/在线）；分合角度测量（离线）；弹簧拉力测试（离线） | 1. 测量把手输出端子导通电阻，若大于50mΩ且随操作波动则判定接触不良；2. 红外热像检测，若把手本体温度高于环境10℃以上且无其他热源，则判定异常发热。 | 根本处理：1. 断开二次电源，拆卸把手外罩；2. 使用细砂纸（800目）清理动、静触头氧化物；3. 用无水酒精擦拭触头；4. 检查并更换疲劳弹簧（更换时使用拉力计校准至1.0±0.2N）；5. 复原后测接触电阻，要求<20mΩ。工具：绝缘螺丝刀、砂纸、拉力计、万用表、无水酒精。；临时处理：跳过该把手直接短接对应的定值区回路，并固定在一个常用定值区。（需退出相关保护） | 每季度使用电气清洁剂保养触头；操作时力度均匀，避免快速旋转；控制柜内湿度<60%。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定期操作切换把手验证定值区切换正确性，检查触点状态和接线紧固性，核对切换后定值显示是否正确 | 把手机械卡死无法切换、触点严重氧化接触不良、切换后定值区显示异常 | 定值区切换把手机械卡涩 | 机械 | 一般 | 转轴轴承锈蚀、异物进入锁扣机构或定位滚珠磨损，导致把手无法旋转或定位不准。 | 操作把手时手感沉重、有咯吱声；无法旋转至目标档位；定位后自动回弹；档位标识不清晰。 | 操作力矩>2.5N·m [物理]；定位偏差角度>±3° [物理]；机构滑动部位间隙>0.5mm [物理] | 手感检查（离线）；力矩测试仪（离线）；塞尺测量间隙（离线）；内窥镜检查内部机构（离线） | 1. 使用力矩扳手测量旋转阻力，若大于2.5N·m则判定卡涩；2. 旋转至各档位后轻敲把手，若位置信号丢失则判定定位不可靠。 | 根本处理：1. 断开相关二次回路；2. 拆开把手后部封盖；3. 用除锈剂清洗转轴及定位槽，清除异物；4. 检查定位滚珠及压簧，若滚珠磨损更换相同直径（通常Φ3-5mm）滚珠；5. 涂抹低温极压润滑脂（如Krytox）组装；6. 测试操作力矩应<1.5N·m。工具：力矩扳手、除锈剂、润滑脂、卡簧钳、塞尺。；临时处理：临时固定在某一定值区，用绑扎带固定把手，并短接相应位置接点。（需停用切换功能） | 每年加注专用润滑脂1次；避免大力敲击把手；运行环境加装防尘罩。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定期操作切换把手验证定值区切换正确性，检查触点状态和接线紧固性，核对切换后定值显示是否正确 | 把手机械卡死无法切换、触点严重氧化接触不良、切换后定值区显示异常 | 定值区切换把手绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 把手底座绝缘材料受潮、积污或老化，导致二次回路对地绝缘下降，可能引起直流接地或信号串扰。 | 直流系统绝缘监测装置发出“绝缘降低”报警；雨天或湿度大时保护误发信号；把手周围有爬电痕迹。 | 绝缘电阻<10MΩ（500V兆欧表） [电气]；泄漏电流>0.5mA（DC110V） [电气]；局部放电量>10pC [电气] | 绝缘电阻测试（离线/带电配合隔离）；直流回路泄漏电流监测（在线）；局部放电检测（离线） | 1. 用500V兆欧表测试把手端子对地绝缘电阻，若<10MΩ且排除其他回路，则判定把手绝缘降低；2. 对比晴天与雨天泄漏电流，若差异>0.2mA则确认受潮影响。 | 根本处理：1. 断开把手两侧引线；2. 拆把手底座，用无水酒精全面清洗绝缘件表面；3. 若有轻微碳化，用细砂纸打磨并涂刷绝缘漆（如H级1121绝缘漆）；4. 烘干（60℃/2h）后恢复接线；5. 若绝缘件击穿，更换同型号绝缘底座。工具：兆欧表、无水酒精、绝缘漆、烘箱。；临时处理：临时用绝缘胶带包裹把手底部，隔离接地可能。（需尽快安排停电处理） | 控制柜内安装温湿度控制器，保持湿度<50%；定期清理柜内积灰；采用灌封型绝缘的把手。
电力 | 水电 | 发电机保护测控屏 | 辅助设备 | 配设差动保护、接地保护、后备保护等装置，对发电机进行全面的电气量保护与测量。 | 定值区切换把手 | 压板与切换把手 | 在多组保护定值之间切换，适应系统运行方式变化。 | 是 | 定期操作切换把手验证定值区切换正确性，检查触点状态和接线紧固性，核对切换后定值显示是否正确 | 把手机械卡死无法切换、触点严重氧化接触不良、切换后定值区显示异常 | 定值区切换把手位置信号错误 | 控制 | 严重 | 辅助接点传动机构错位、接点粘连或接线松动，导致开入保护装置的位置编码与把手物理位置不符。 | 保护装置定值区显示与把手指示刻度不一致；切换后无法召唤定值；操作箱开入变位记录错误。 | 位置编码信号与物理档位偏差≥1个档位 [状态量]；接点导通电阻>2Ω（闭合时） [电气]；接点释放时间>10ms [电气] | 开入量变位记录比对（在线）；传动试验（离线）；接点动作时间测试（离线） | 1. 切换把手后，在保护装置上召唤定值区号，若与把手刻度不符，且重复性出现，则判定信号错误；2. 在端子排测量开入对公共端电位，逐一核对档位编码，若某一位电位异常则定位相关接点。 | 根本处理：1. 退出相关保护；2. 拆下把手辅助接点盒；3. 检查微动开关或接点有无粘连烧蚀，更换损坏接点；4. 调整传动压板与接点的相对位置，使接点在定位槽处可靠闭合；5. 用万用表校核编码正确。工具：万用表、绝缘螺丝刀、示波器（测反弹时间）。；临时处理：临时根据把手位置直接在保护屏将定值区号强制整定为当前系统运行方式用的定值区。（需调度许可） | 选用带强制导向接点的切换把手；每半年进行位置信号核对试验；逻辑中增加延时确认防止瞬动。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 主变线路保护测控屏 |  | 安装于变电站内，集主变压器保护、线路测控、操作、通信于一体的屏柜系统。 | 否 | 每年全面检查屏柜接地、各装置运行状态和指示灯；核对保护定值和通信参数；大修时对整套保护系统做传动试验和定值校验；保持屏内清洁干燥，温湿度控制器功能正常。 | 屏柜内核心装置（保护装置、测控装置、操作箱）同时严重损坏，经技术经济评估整体更换。拆除前备份全部定值和配置，断电后依次拆除各装置和接线。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级；门体密封失效导致灰尘进入无法修复。整体更换屏柜体时需将内部装置逐台移出重新安装。 | 屏柜机械变形 | 机械 | 一般 | 受外力撞击或长期应力导致柜体扭曲、面板不平整，影响密封和内部元器件安装精度 | 柜门关合困难，面板缝隙不均，目视可见扭曲，部分安装板倾斜 | 柜体对角线偏差 >3mm [物理]；柜门开合不畅，缝隙差 >2mm [物理] | 目视检查[离线]；塞尺、卷尺测量[离线] | 使用卷尺测量柜体对角线长度差，若超过3mm则判定变形；用塞尺检查柜门缝隙均匀性，局部间隙>2mm为异常 | 根本处理：使用千斤顶与拉马对柜体进行冷校正，调节铰链；若无法校正至对角线偏差≤5mm或主要结构件出现裂纹，应更换柜体；工具：千斤顶、拉马、活扳手、水平尺；临时处理：临时调整门铰链并加装门扣，使用斜木支撑变形部位 | 安装地点避免振动和可能的外力撞击，屏柜基础平整，运输中做好防震；每月巡检目视检查柜体外观，确认无撞击痕迹；维护时检查门封条与铰链
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级；门体密封失效导致灰尘进入无法修复。整体更换屏柜体时需将内部装置逐台移出重新安装。 | 柜门密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 密封胶条老化、破损或门锁松动，导致柜内进入灰尘、潮气，绝缘下降 | 可见密封条脱落、龟裂；柜内积灰，湿度超标；凝露时玻璃视窗内壁有水雾 | 密封条压缩量 <1mm [物理]；柜内相对湿度 >80%RH [环境] | 目视及手感检查[离线]；湿度传感器在线监测[在线] | 关闭柜门后用0.1mm塞尺沿密封面插检，若能轻易插入则密封失效；同时在线湿度计读数持续高于80%RH辅助判断 | 根本处理：更换同规格耐老化密封条，调整门锁锁紧力；清洁柜内灰尘；若柜门变形无法修复导致防护等级永久低于IP31，应更换柜体；工具：密封条、铲刀、清洁剂、扭矩螺丝刀；临时处理：临时使用胶带封堵缝隙，放入干燥剂吸湿 | 定期检查密封条弹性，每年更换一次密封条；屏柜防护等级不低于IP42；每周巡视检查屏柜密封及凝露情况，湿度较高季节开启加热除湿器；每季度检查密封条状态
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级；门体密封失效导致灰尘进入无法修复。整体更换屏柜体时需将内部装置逐台移出重新安装。 | 接地连接松动 | 电气/机械 | 严重 | 接地螺栓锈蚀或未紧固到位，造成接地电阻升高，屏蔽失效，危及人身与设备安全 | 保护装置频繁出现不明干扰信号；接地引下线可见锈斑；测量接地电阻偏大 | 接地引下线与主地网间电阻 >0.1Ω [电气]；螺栓紧固力矩 <8N·m [物理] | 接地电阻测试仪[离线][带电]；扭矩扳手[离线]；目视锈蚀情况[离线] | 使用微欧计（四线法）测量接地连接点电阻，电阻值>0.1Ω时判定松动或锈蚀；用扭矩扳手校核螺栓，力矩低于8N·m则需紧固 | 根本处理：拆开连接处，打磨接触面至金属光泽，涂抹导电膏，重新使用防松螺母紧固至力矩10N·m；当接地铜排截面腐蚀超过20%或螺栓孔滑丝无法可靠紧固时，应更换接地铜排或相关连接件；工具：扭矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计；临时处理：临时并接一条接地跨接线，确保可靠接地 | 接地螺栓采用不锈钢材质并加装防松垫圈；每季度巡检检查接地螺栓紧固和锈蚀情况，每年进行一次接地电阻测试并记录
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级；门体密封失效导致灰尘进入无法修复。整体更换屏柜体时需将内部装置逐台移出重新安装。 | 端子排氧化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 屏柜内湿度高或存在腐蚀性气体，导致端子金属表面生成氧化膜，接触电阻增大引发发热与信号异常 | 端子外观变暗或出现铜绿；红外热像显示局部温度高于相邻端子；相应回路信号漂移 | 接触电阻 >100μΩ [电气]；端子温升 >40K (或绝对温度 >70℃) [热] | 红外热像仪[带电]；微欧计[离线]；目视[离线] | 红外巡检发现同一回路端子排两端温差 >5K 或端子温度 >70℃，且用微欧计测量端到端接触电阻 >100μΩ 时判定氧化腐蚀 | 根本处理：断开电源，拆下端子，用细砂纸打磨触点去除氧化层，涂抹电力复合脂后重新压接；当端子多次氧化导致有效导电面积损失30%以上，或弹簧压紧结构失效无法可靠接触时，应更换端子排或端子；工具：螺丝刀、砂纸、电力脂、力矩螺丝刀；临时处理：对发热端子临时涂抹导电膏并复紧螺丝，加强通风 | 屏柜安装处保持清洁干燥，必要时加装防潮加热器，端子涂抹防氧化涂层；每月用红外测温仪扫描端子排温度，每年进行一次端子紧固及清洁，建立温度档案
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级；门体密封失效导致灰尘进入无法修复。整体更换屏柜体时需将内部装置逐台移出重新安装。 | 内部凝露受潮 | 环境/绝缘 | 严重 | 温度急剧变化或密封失效，湿空气在柜内结露，降低绝缘强度，导致爬电或闪络 | 柜内有水珠或明显结露现象；绝缘监测装置报警；用兆欧表测量绝缘电阻大幅下降 | 直流母线对地绝缘电阻 <1MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；柜内相对湿度 >85%RH [环境] | 湿度传感器[在线]；兆欧表[离线]；目视凝露痕迹[离线] | 在线湿度计显示连续12小时>85%RH且观察到凝露现象，同时用500V兆欧表测量直流回路绝缘电阻<1MΩ时诊断受潮 | 根本处理：切断电源，清除凝露与积水，用热风枪烘干柜内，更换或修复密封条，加装自动控温加热器；当柜内绝缘部件因受潮发生碳化痕迹或绝缘电阻无法恢复至2MΩ以上时，应更换受损部件或报废柜体；工具：热风枪、密封条、加热器、兆欧表；临时处理：临时放入袋装干燥剂，并开启通风 | 屏柜防护等级达到IP43，内部布置温湿度控制器长期投入，电缆孔洞封堵严密；每周巡视检查凝露及密封，湿度大于70%时开启加热器，每月测量绝缘电阻并记录
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 屏柜体 | 主变线路保护测控屏 | 采用冷轧钢板制作，提供电磁屏蔽、接地保护及设备安装固定的结构件。 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级；门体密封失效导致灰尘进入无法修复。整体更换屏柜体时需将内部装置逐台移出重新安装。 | 二次回路接线松动 | 电气/机械 | 严重 | 振动或长期温度变化导致接线端子螺丝松动，回路接触不良，可能产生电弧或信号中断 | 保护装置报“控制回路断线”或“PT断线”告警；出现间歇性信号丢失；局部过热 | 接线端子紧固力矩 <0.5N·m (M4螺钉) [物理]；回路电阻 >0.5Ω (正常<0.1Ω) [电气] | 扭矩螺丝刀[离线]；回路电阻测试仪[离线]；红外热像[带电] | 定期使用扭矩螺丝刀抽检，发现多个端子力矩低于规定值；或同一回路电阻测量值>0.5Ω且红外发现该接点发热，判定接线松动 | 根本处理：断开相关回路，重新按照力矩要求紧固所有端子螺钉，完善走线固定；当端子螺纹损坏无法紧固、绝缘件碳化，经修复三次仍出现松动接触不良时，应更换该端子或端子排；工具：扭矩螺丝刀套装、回路电阻测试仪；临时处理：对松动发热端子临时用绝缘胶带绑扎并增加散热，降低负荷电流 | 采用防松端子和弹簧垫圈，屏柜避开振动源，大修时全面紧固；每季度进行一次二次端子紧固检查，每年结合停电机会进行回路电阻普测
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 保护装置 | 主变线路保护测控屏 | 微机保护单元，实现主变差动保护、后备保护及非电量保护等功能。 | 否 | 定期核对保护定值并做定值单管理；每年做保护功能校验（差动、过流、零序等）；大修时进行全面传动试验；备份保护程序和配置参数；检查各板卡工作状态指示灯。 | 保护装置核心板卡损坏且型号停产无替代；多次保护误动或拒动经厂家维修仍不合格。更换保护装置后重新下载定值和配置，做全部保护功能传动试验。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | CPU板 | 保护装置 | 内置数字信号处理器，执行保护算法、逻辑判别和数据处理的中央核心模块。 | 否 | 每年检查CPU板工作指示灯状态；通过调试软件检查运行日志和自检报告；备份保护程序和定值文件。 | CPU板故障导致装置频繁死机或重启，且无法通过更换板卡修复。更换时核对硬件版本和固件兼容性，换后下载程序。 | 主变线路保护测控屏 - CPU板
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | CPU板 | 保护装置 | 内置数字信号处理器，执行保护算法、逻辑判别和数据处理的中央核心模块。 | 否 | 每年检查CPU板工作指示灯状态；通过调试软件检查运行日志和自检报告；备份保护程序和定值文件。 | CPU板故障导致装置频繁死机或重启，且无法通过更换板卡修复。更换时核对硬件版本和固件兼容性，换后下载程序。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | CPU板 | 保护装置 | 内置数字信号处理器，执行保护算法、逻辑判别和数据处理的中央核心模块。 | 否 | 每年检查CPU板工作指示灯状态；通过调试软件检查运行日志和自检报告；备份保护程序和定值文件。 | CPU板故障导致装置频繁死机或重启，且无法通过更换板卡修复。更换时核对硬件版本和固件兼容性，换后下载程序。 | 主变线路保护测控屏 - CPU板 | 控制/电气 | 严重 | CPU板是装置的核心部件，负责数据采集处理、保护逻辑运算、通信接口管理。故障机理多因电源模块劣化导致供电电压跌落或纹波超标，造成CPU复位或逻辑错误；晶振老化导致时钟漂移，中断时序错乱；静电或潮湿导致芯片损坏、虚焊或腐蚀；固件缺陷或外部强电磁干扰引起程序跑飞。 | 装置运行灯熄灭或异常闪烁；保护功能误动或拒动；通信中断，监控后台报“装置通讯故障”；装置频繁重启；液晶屏显示乱码或数据显示死值；告警节点输出错误。 | 供电电压[电气]：额定5V±5%，纹波<50mV；时钟频率稳定度[物理]：±10ppm；复位电压阈值[电气]：4.75V±0.15V；内存校验错误次数[状态量]：任意一次；看门狗复位次数[状态量]：每小时>0次；通信误码率[状态量]：>10⁻⁶ | 装置在线自检功能[在线]；通信管理机实时监测通信链路状态[在线]；使用高精度万用表或示波器离线检测电源纹波及对地电阻[离线]；红外测温仪带电检测CPU芯片表面温度[带电]。 | 若装置上报“CPU异常”或“板卡故障”自检信息，且测量供电电源正常，则替换同型号备用CPU板，若故障消失，可确诊为CPU板故障；若电源异常则先排除电源问题。 | 根本处理：断开装置电源，佩戴防静电手环，拔出CPU板，目视检查有无烧痕、电容鼓包。用示波器测晶振输出波形，若异常则更换晶振。测量电源模块各输出电压，若偏差超过±5%则更换电源模块。若CPU板多处损坏，整板更换。更换后需重新下载保护配置定值，使用继电保护测试仪校验功能。所需工具：防静电手环、数字万用表、示波器、烙铁、编程器、调试笔记本。；临时处理：紧急时尝试整装置断电重启，或重新插拔CPU板并清洁金手指，以恢复通信与基本保护功能，但需尽快彻底检修。 | 控制柜安装环境保持温湿度符合要求（温度20±5℃，湿度50±10%RH），加强柜体屏蔽及接地；定期检查电源模块性能；每4年更换电源模块内的电解电容；严格执行防静电措施；按厂家通知及时升级固件。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板无输出 | 电气 | 危急 | 开关电源启动回路断路、功率管击穿或输入防反接二极管损坏，导致内部无法起振或能量传递中断，例如因输入浪涌过高造成功率开关管永久性开路。 | 电源指示灯熄灭；装置液晶屏黑屏、所有信号灯灭；保护功能及通信全部中断；监控后台报“装置失电”或“通信中断”告警。 | 输出直流电压0V（阈值<1V）[电气]；输入交流/直流电压正常（如DC110V/220V）[电气] | 万用表测量输出端子[离线]；装置自带失电告警接点（常闭点断开）[在线] | 若输入电源正常且电源开关处于合位，但输出端对地电压为0V，同时电源指示灯不亮，则判定电源板内部故障。 | 根本处理：1. 断开所有输入、输出接线；2. 拆卸故障电源板；3. 更换同型号经测试合格的备件；4. 检查并紧固相关接线端子；5. 上电测试输出电压及装置功能恢复正常。工具：万用表、螺丝刀组、绝缘胶带。；临时处理：使用装置配套的备用电源板直接替换，恢复供电。 | 在装置电源入口加装浪涌保护器（SPD）；定期紧固端子防松动；严格使用符合纹波及电压精度要求的电源板备件。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板输出电压偏低 | 电气/化学 | 严重 | 整流滤波电路中电解电容因高温或寿命耗尽导致容量下降、ESR增大，使滤波效果变差，带载后输出电压跌落；或稳压反馈环路中光耦、基准源性能劣化，导致PWM调节范围不足。 | 装置“电源异常”告警灯亮或闪烁；液晶屏忽明忽暗、操作响应迟缓；保护单元频繁自动重启；遥测值小幅跳变。 | 标称5V输出实测≤4.5V（阈值<4.75V）[电气]；标称24V输出实测≤21.6V（阈值<22.8V）[电气]；电源纹波系数>5%（阈值>5%）[电气] | 直流电压表在线测量输出端[在线]；示波器测量纹波峰峰值[离线]；装置自带的电压监视功能[在线] | 若输入电源正常，但输出电压低于铭牌标称值的-5%，且纹波显著增大，同时伴有规律性重启，则可判定电源板带载能力下降或电容老化。 | 根本处理：1. 抽出电源板模块；2. 使用ESR表逐一测量滤波电容，更换ESR值超过初始值2倍或鼓包的电容；3. 如电容无异常，检查并更换反馈光耦或TL431基准源；4. 清洁板卡后回装测试。工具：烙铁、吸锡器、ESR表、示波器。；临时处理：在负荷允许情况下临时断开部分非关键负载（如照明、加热器），观察电压是否恢复，但不可长期运行。 | 每5年计划性更换铝电解电容；采用高温长寿命型电容；确保屏柜通风散热良好，环境温度不超过40℃。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板过热烧毁 | 热/绝缘 | 危急 | 电源板长期重载或散热风道被堵，导致开关管、整流管结温过高；变压器磁芯饱和或线圈匝间短路引发电流剧增；PCB表面因积尘受潮产生漏电电弧放电。 | 屏柜有绝缘烧焦味；电源板局部PCB变色、碳化甚至出现明火痕迹；装置运行中突然黑屏再无反应；外壳局部温度异常高。 | 电源板表面某点温度>80℃（阈值>80℃）[物理]；输入电流异常增大至额定值1.5倍以上[电气]；变压器绕组对地绝缘电阻<1MΩ（阈值<1MΩ）[绝缘] | 红外热像仪扫描板卡热点[离线]；钳形电流表测量输入电流[在线]；目视检查PCB有无变色[离线] | 当红外测温发现局部过热点温度超过80℃，或伴随焦糊气味且装置停运，用万用表测量输入端电阻异常（如短路），可判定电源板热击穿或绝缘损坏。 | 根本处理：1. 立即断开屏柜交直流电源；2. 拆卸电源板并检查损伤程度；3. 若仅表面脏污导致漏电，使用无水酒精清洗并烘干；4. 若元件烧毁，需更换同型号电源板，并深入检查负载回路有无短路。工具：红外测温仪、无水酒精、毛刷、电吹风、备用电源板。；临时处理：暂时拆下电源板，清洁散热风道及板卡灰尘后回装，若能短时恢复可临时坚持运行，并加强红外测温监视。 | 定期清扫屏柜滤网和内部积尘（每半年1次）；确保屏柜底部和顶部通风口无封堵；加装温控风扇强制散热。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板电解电容漏液 | 化学/电气 | 一般 | 铝电解电容密封橡胶塞因长期受热老化破裂，内部电解液泄露到PCB表面，腐蚀铜箔，造成电路板微短路或开路。 | 电源板局部有透明或淡黄色液体痕迹，并伴有白色结晶；装置出现不规则死机或自动重启；部分功能模块时好时坏。 | 电容引脚间泄漏电阻<100kΩ（阈值<100kΩ）[电气]；电容容量下降至标称值80%以下[电气]；液体泄漏区域pH值呈弱酸性[化学] | 目视检查电容顶部防爆口及底部胶塞[离线]；万用表电阻档测量漏电区域相邻走线间阻值[离线] | 打开屏柜发现电源板某颗电解电容顶部鼓起、底部有湿渍或结晶，同时对应电路存在间歇性故障，可明确诊断为电容漏液腐蚀。 | 根本处理：1. 拍照记录漏液位置；2. 使用无水酒精棉签彻底清理PCB表面电解液及腐蚀物；3. 用吸锡器拆除漏液电容及被腐蚀的相邻元件；4. 更换相同规格新品电容，修复腐蚀断线或重焊虚焊点；5. 加电测试无异常后回装。工具：烙铁、吸锡器、无水酒精、棉签、万用表、放大镜。；临时处理：用酒精清理电容漏液区域并加热吹干，暂时不更换电容，密切监视运行，但不可超过一周。 | 选用工作温度105℃、寿命10000小时以上的长寿命电容；屏柜加装除湿装置，保持相对湿度<75%。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板输出电压纹波过大 | 电气 | 严重 | 输出滤波电容老化、电感磁芯劣化或整流二极管性能下降，导致直流输出中含有的交流分量超标。开关频率的基波或谐波叠加在直流电平上，严重干扰CPU及采样回路。 | 装置液晶屏显示闪烁或出现雪花干扰；遥测数据周期性无规则跳变，影响保护算法计算精度；装置偶发重启或无故障告警信号。 | 输出纹波电压峰峰值>150mV（阈值<150mV）[电气]；高频噪声分量异常增大[电气]。 | 示波器选择交流耦合测量输出端纹波[离线]；电源质量分析仪长时间记录输出电压趋势[离线]。 | 采用示波器20MHz带宽限制下测量，发现+5V或+24V输出叠加超过150mV的开关频率或工频纹波，同时排除地环路干扰后，可判定为电源板滤波效能丧失。 | 根本处理：1. 抽出电源板；2. 重点使用LCR电桥测量输出级滤波电容容量与ESR；3. 更换性能劣化的电解电容和高频旁路电容；4. 检查整流二极管有无软击穿，若有则更换；5. 带假负载老化测试8小时，复测纹波合格后回装。工具：LCR电桥、示波器、烙铁。 | 选用低ESR电解电容或固态电容作为输出滤波；适当增加高频陶瓷电容并联；年度预试中增加纹波测试项目。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板绝缘击穿（原副边） | 绝缘/电气 | 危急 | 开关变压器初次级绕组间因温升、高压静电或材质缺陷导致绝缘材料劣化，发生击穿。瞬间高电压窜入二次侧，烧毁大量精密的电子元件。 | 装置黑屏无任何响应；直流系统接地告警甚至直流总屏正/负母线接地报警；电源板输入保险管炸裂。 | 变压器初次级绝缘耐压<1500VAC（阈值耐压>2000VAC/1min）[绝缘]；输入对输出绝缘电阻<10MΩ（阈值>100MΩ）[绝缘]。 | 500V/1000V兆欧表测量输入-输出及输入-地绝缘电阻[离线]；绝缘耐压测试仪逐步加压[离线]。 | 若屏后空开跳闸或保险熔断，用万用表测量发现交流输入端与直流输出端短路，或用摇表测量绝缘电阻值极低（<10MΩ），则判定高频变压器初次级击穿。 | 根本处理：1. 断开所有外接线，确认无外回路故障；2. 取出电源板，更换炸裂的保险管（仅供测试）；3. 重点测量高压电容、开关管是否击穿；4. 更换损坏的变压器及连带损坏的前级开关管、整流桥；5. 如PCB碳化需刮除碳化层并做绝缘隔离或直接换板。工具：兆欧表、绝缘耐压仪、数字万用表。 | 严控备件质量，变压器需有UL/CE认证；加强屏柜接地网维护，降低地电位反击风险；使用加强绝缘设计的开关电源。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板功率器件焊点脱焊 | 机械/热 | 一般 | 功率管、变压器或整流管等发热元件在冷热交替的热胀冷缩应力作用下，焊点产生微裂纹逐渐扩大，最终导致焊脚与焊盘分离。 | 装置运行无规律“死机”或“复位”；轻轻敲击屏柜面板会触发装置重启；某些输出通道偶发性电压跌落后又自行恢复。 | 在带载状态下用绝缘杆轻压可疑元件，故障复现[物理]；烙铁头轻触大焊点发现松动痕迹[物理]。 | 高倍放大镜目视检查大电流焊点是否有环状裂纹[离线]；常规检修时对高功率点进行针划法检查[离线]。 | 装置在无任何告警的情况下反复重启，且通过敲击机箱外壳故障可复现。使用放大镜检查发现变压器或开关管管脚焊锡存在明显环形裂纹，即可确诊。 | 根本处理：1. 断电拔下电源板；2. 使用吸锡器吸除老化的含银或无铅焊锡；3. 打磨氧化变色的元件引脚；4. 使用含银锡丝重新进行手工焊接，确保焊点饱满光泽无毛刺；5. 对高温区域焊点补涂三防漆。工具：调温烙铁、吸锡器、高亮焊锡丝、三防漆、毛刷。；临时处理：对疑似脱焊的大元件进行补焊加固，并涂覆703硅橡胶或绝缘三防漆防止进一步劣化。 | 对发热量大的功率管，装配时管脚折弯留缓冲应力；在手工补焊检验中列为必检项；出厂前进行高低温冲击老化筛选。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 电源板 | 保护装置 | 将直流220V/110V输入转换为装置所需的各等级低压直流电源的模块。 | 是 | 每年测量电源板各路输出电压是否在允许范围内；检查电解电容有无鼓包；检查散热片温度。运行中如装置频繁复位应优先排查电源板。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源板后测量输出电压确认正常。 | 电源板电压调整电位器接触不良 | 电气/机械 | 轻微 | 多圈精密电位器长时间置于某一固定位置后，动片与碳膜之间氧化或积灰，导致分压反馈点的电压发生漂移或跳变，进而影响整个输出电压的稳定性。 | 输出电压监测表计指针周期性摆动或数字表显示数值不稳；装置隔段时间发一次“电源故障”告警后立即复归。 | 轻轻旋转电位器旋钮，输出电压发生跳变而不连贯[电气]；电位器两端阻值阶跃性变化[电气]。 | 在线监测输出电压是否漂移[在线]；注入清洗剂前检测电位器滑动噪声[离线]。 | 在装置未断电情况下，用无感螺丝刀轻微触碰调整电位器旋钮，若输出电压瞬间大幅波动或跃迁，即可判定该电位器存在接触不良或物理性损坏。 | 根本处理：1. 记录当前精确输出电压值及电位器位置；2. 拆板后使用精密电子清洗剂喷涂并反复旋转电位器；3. 若清洗无效，焊下旧电位器，测量并更换同型号高精度密封型电位器；4. 通电后精确调整至铭牌规定值并点紧固胶锁定。工具：无感螺丝刀、精密清洁剂、数字万用表。；临时处理：在线运行中若出现漂移导致电压略低但未引起装置组件失效时，可暂时用无感螺丝刀微调至正常值，但须尽快安排更换。 | 更换为高分辨率、全密封的多圈金属膜电位器；出厂调试完毕后严格使用锁固胶固化。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 每年校验采样精度（幅值、相位），超差时校准或更换；检查接线端子紧固。 | 采样精度持续超差且无法通过校准恢复；A/D转换芯片损坏。更换采样板后重新校准全通道精度。 | 采样通道零点漂移 | 电气 | 一般 | 运算放大器或A/D转换器基准电压偏移、电阻老化导致零输入时输出非零值，产生固定偏差 | 监控后台显示某相电压/电流值在无负载时不为零，与实际工况不符 | 零点偏移电压：>0.5%额定值[电气]；零漂电流：>0.2%额定值[电气] | 离线检测：标准信号源注入0V/0A，读取采样值[离线]；在线对比：多通道同相参数横向比较[在线] | 在各通道输入端施加标准0信号，若某通道读数的绝对值超过阈值，则判为漂移故障 | 根本处理：更换故障通道的运算放大器及外围匹配电阻；使用高精度万用表、示波器、标准信号源；需校准零点；若连续3次校准后漂移量仍超1%额定值，或线路板有腐蚀、断线则报废；临时处理：在软件中设置零点补偿值，暂时修正偏移 | 每半年进行一次零点校准；每月查看采样零漂值并记录趋势；选用低温漂精密电阻和运放
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 每年校验采样精度（幅值、相位），超差时校准或更换；检查接线端子紧固。 | 采样精度持续超差且无法通过校准恢复；A/D转换芯片损坏。更换采样板后重新校准全通道精度。 | 通道增益误差 | 电气 | 严重 | 反馈电阻变值、电容漏电或A/D参考电压异常导致放大倍数偏离设计值，全量程比例错误 | 测量值与实际值成固定比例偏差，保护启动定值校验不合格 | 增益误差系数：超出±0.5%[电气]；比差：>0.5%[电气] | 离线校验：施加0%、50%、100%额定量，计算线性度[离线]；在线监测：与对侧或同级互感器数据比差[在线] | 施加满量程的80%及以上信号，若读数与实际输入之比超出0.995~1.005范围，判定增益误差超限 | 根本处理：用标准源重新校准增益系数，若校准无法达标则更换精密电阻网络或A/D转换芯片；若增益误差>1%且无法通过更换电阻修复，或A/D转换器损坏导致非线性误差>2%，则报废；所需工具：过程校验仪、标准源、数字电桥；临时处理：若软件支持，可临时写入校正系数补偿 | 出厂前进行高低温老化；使用金属膜电阻和NP0电容；每年进行一次全量程线性度校验
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 每年校验采样精度（幅值、相位），超差时校准或更换；检查接线端子紧固。 | 采样精度持续超差且无法通过校准恢复；A/D转换芯片损坏。更换采样板后重新校准全通道精度。 | 交流采样板电源异常 | 电气/热 | 危急 | 板载DC/DC模块或线性稳压器输出滤波电容失效、功率管击穿造成+5V、±15V电源跌落或纹波剧增 | 装置报“采样异常”或“PT断线”，所有采样通道数据同时畸变或归零，板面电源指示灯熄灭 | 电源纹波：>50mVpp[电气]；+5V输出：<4.75V或>5.25V[电气]；±15V：超出±0.5V[电气] | 在线监测：装置自检报告电源状态[在线]；离线检测：用示波器测量电源测试点[离线] | 若多通道同时出现数据畸变，且测量电源纹波超过阈值或电压超限，即诊断电源异常 | 根本处理：更换鼓包或漏液的滤波电容、损坏的稳压芯片；若多次维修后仍无法维持供电质量，或PCB板因过热出现碳化，则更换整板；所用工具：示波器、LCR电桥、热风枪；更换后带载测试纹波；临时处理：暂时断开异常电源输入，使用外置调试电源为采样板供电 | 每3年更换电解电容；加强机柜通风，控制环境温度<40℃；每月检查电源模块温度，每年清扫灰尘并测量电源输出
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 每年校验采样精度（幅值、相位），超差时校准或更换；检查接线端子紧固。 | 采样精度持续超差且无法通过校准恢复；A/D转换芯片损坏。更换采样板后重新校准全通道精度。 | 采样板绝缘击穿（爬电） | 绝缘/环境 | 危急 | 潮湿、积尘导致采样板电压输入回路与低电平回路之间爬电距离不足，形成导电通路 | 装置报“采样异常”，异常现象随湿度变化；目视可见PCB表面有水渍或灰尘积聚 | 绝缘电阻：<10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；局部放电起始电压：<1.5倍额定电压[绝缘] | 带电检测：红外热像观察有无局部发热[带电]；离线：500V绝缘电阻测试[离线] | 断开外部接线，用兆欧表测量各电压回路对地、对信号回路绝缘，若阻值小于10MΩ则判定绝缘不良 | 根本处理：用无水酒精清洗PCB，烘干后浸绝缘漆；若绝缘无法恢复则更换采样板；若清洗烘烤后绝缘仍低于5MΩ，或PCB出现银离子迁移发黑，则报废；工具：兆欧表、恒温烘箱；临时处理：绝缘下降但未击穿时，可临时降低保护定值灵敏度并加强监视 | 机柜密封防尘，加装防潮加热器，湿度控制在60%以下；每季度清扫，每年雨后测量绝缘，及时更换干燥剂
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交流采样板 | 保护装置 | 通过电压/电流互感器采集模拟量，进行模数转换，为保护计算提供数据。 | 否 | 每年校验采样精度（幅值、相位），超差时校准或更换；检查接线端子紧固。 | 采样精度持续超差且无法通过校准恢复；A/D转换芯片损坏。更换采样板后重新校准全通道精度。 | A/D转换器数据中断 | 控制/电气 | 严重 | A/D芯片的SPI/I2C总线接口焊点虚焊、时钟信号畸变或芯片本身闩锁，导致采样数据停止更新 | 监控显示采样数据死值、不刷新；多重冗余通道数据不一致闭锁判据触发 | 数据刷新率：<95%额定更新次数/秒[状态量]；通信丢包率：>5%[状态量] | 在线：通过站控层查看采样值时间戳连续性[在线]；离线：逻辑分析仪抓取总线时序[离线] | 观察连续采样值，若间隔超过2个正常周期未变化，且总线波形异常，则判定A/D转换中断 | 根本处理：补焊A/D芯片引脚，必要时更换芯片；若相同故障重复发生3次以上，或芯片焊盘脱落无法修复，则报废；使用示波器和逻辑分析仪确认时序恢复正常；临时处理：采用“冻结-重启动”复位，若频繁发生则申请停役检修 | 板卡出厂进行振动、高低温冲击筛选；对BGA封装底部填充；每年核查采样值刷新连续性，利用故障录波分析数据冻结现象
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 开入板 | 保护装置 | 光电隔离的开关量输入模块，用于采集断路器位置、压板状态等外部信号。 | 否 | 每年检查各开入通道响应是否正常（逐一变位测试）；检查光耦有无老化（输入电流阈值偏移）。 | 多个通道失效导致开入信号采集错误；光耦大面积老化。更换开入板后验证全部通道功能。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 开出板 | 保护装置 | 通过继电器输出跳闸、合闸、告警等开关量信号的驱动模块。 | 是 | 每年检查继电器输出触点接触电阻；做开出传动试验验证各通道动作可靠性；检查继电器底座有无过热变色。 | 多个继电器触点严重烧蚀导致接触电阻超标；继电器线圈烧毁。更换开出板后做全通道传动试验。 | 开出继电器触点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 开出板继电器因长期带负荷分合，触点烧蚀或机械结构卡涩，导致断电后触点无法正常断开，形成粘连接触。 | 保护装置报“控制回路断线”或“跳闸出口异常”；后台监控显示开关位置与实际不一致；传动试验时继电器执行后触点未能断开。 | 触点接触电阻 > 100mΩ [电气]；分闸状态下触点间绝缘电阻 < 10MΩ [绝缘]；线圈电阻偏离额定值±10% [电气] | 万用表测量触点电阻 [离线]；红外测温检查继电器表面温度 > 60℃ [在线]；保护装置出口传动试验 [离线] | 1. 断开控制电源，测量继电器常开触点电阻，若电阻 < 1kΩ或接近0Ω（非无穷大）则判定粘连；2. 传动试验时观察继电器动作指示灯与万用表蜂鸣档变化，判断是否可靠断开。 | 根本处理：拆卸故障继电器，更换同型号检验合格的继电器；检查出口回路压降，清理触点积碳；更换时若触点电阻 > 100mΩ且无法打磨恢复、动作次数超过厂家机械寿命（如10万次）、线圈绝缘电阻 < 1MΩ或保护装置整体运行超过12年且出现多次板卡故障，则建议整屏更换；使用工具：万用表、螺丝刀、吸锡器、电烙铁、继电器备件。；临时处理：用备用开出接点替代故障接点，修改外部接线并做好标识；临时屏蔽该出口，直到更换。 | 日常巡检：每月检查保护屏内继电器无异常声响、无异味；每季度紧固接线端子；每年进行保护整组传动试验，验证开出动作可靠性。定期进行出口传动试验（每半年一次）；采用磁保持继电器或固态继电器替代；控制环境温湿度，避免继电器线圈受潮；建立继电器寿命管理台账，当动作次数接近机械寿命时提前预防性更换。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板黑屏无显示 | 电气/控制 | 严重 | 背光驱动电路故障、电源模块异常或液晶屏逻辑板损坏，导致屏幕完全无图像 | 屏幕全黑，状态指示灯可能熄灭或异常闪烁，设备仍可运行但无法查看参数 | 输入电压(正常值: 5V/12V DC, 偏差>±5%), 背光电压(正常值: 24V, 无输出), 电源纹波(>100mV)[电气] | 目视检查LED灯状态[在线]; 万用表测量电源输入端子电压[离线] | 若电源输入正常但背光电压为0，判断为背光驱动板故障；若输入电压为0，判断为电源模块故障。 | 根本处理：更换故障电源模块或背光驱动板；所需工具：螺丝刀套装、万用表、备件模块。；临时处理：使用便携式强光手电贴近屏幕，若可见微弱图像则为背光故障，可临时外接同规格背光板 | 定期检查电源模块散热，保持环境温度≤40℃
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板显示花屏/乱码 | 控制/电气 | 一般 | 液晶驱动板与逻辑板之间的排线接触不良、电磁干扰或驱动IC损坏，导致图像数据错误 | 屏幕出现横条、竖条、局部花块或乱码，内容部分不可读 | 排线接触电阻(正常<0.5Ω, 异常>5Ω), LVDS信号眼图幅度(正常>200mV)[电气]；场强(正常<3V/m, 异常>10V/m)[物理] | 目视检查排线是否松动或氧化[离线]; 使用示波器测量LVDS信号波形[离线] | 若按压排线时显示恢复正常，则判定为接触不良；若波形幅度不足，则判定为驱动板故障。 | 根本处理：清洁并重新插紧排线，涂抹接点抗氧化剂；若无效则更换逻辑板。所需工具: 无尘布、接点清洁剂。；临时处理：暂时用扎带固定排线位置以减轻花屏 | 电缆绑扎牢固避免振动松脱，增加磁环抑制干扰
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板触摸功能失效 | 控制/机械 | 一般 | 电阻触摸屏镀层磨损、电容屏控制板故障或屏体与机体压框导致局部失灵 | 触摸无反应或部分区域偏移不准，无法进行菜单操作 | 触摸电阻(正常线性变化, 异常开路或大于1kΩ), 电容耦合值(正常>0.5pF偏离)[电气] | 电阻屏: 用万用表测量X/Y电极电阻[离线]; 电容屏: 使用示波器测感应脉冲[离线] | 若电阻屏任意电极间电阻无穷大，判断镀层断裂；若电容屏无脉冲输出，判断控制板损坏。 | 根本处理：更换同规格触摸屏组件或控制板，重新校准。工具: 螺丝刀、调试软件。；临时处理：连接外部鼠标或键盘进行临时操作 | 操作时佩戴防静电手环，避免用力按压和尖锐物触碰
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板背光发暗/老化 | 热/物理 | 轻微 | LED背光灯珠长期高温工作光衰或CCFL灯管老化，导致亮度下降，视认性变差 | 屏幕亮度明显变暗、颜色偏黄或局部暗区，阳光下无法看清 | 背光亮度(新屏≥300cd/m², 异常<150cd/m²)[物理]; 背光电流(正常为额定值±10%, 异常偏低)[电气] | 亮度计测量屏幕中心亮度[离线]; 目视对比新旧屏幕[在线] | 若亮度值低于150cd/m²且背光电流正常，判断为灯条/灯管老化。 | 根本处理：更换背光灯条（LED）或灯管（CCFL），需拆解液晶模组。工具: 专用分离器、焊接工具。；临时处理：临时调高亮度电位器至极限，但会加速老化 | 将屏幕亮度设置至70%以下，加装散热风扇
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板显示缺划 | 机械/电气 | 一般 | 液晶屏与电路板间的FPC（柔性电路板）绑定不良、COG（芯片在玻璃上）虚焊或导电橡胶接触不良 | 屏幕出现固定的水平或垂直缺失线段，字符显示不完整 | FPC绑定接触电阻(正常<0.2Ω, 异常>1Ω)[电气]; 导电粒子压痕断裂率(异常>20%)[物理] | 用显微镜检查绑定区域[离线]; 轻压绑定处观察显示变化[在线] | 若按压FPC或导电橡胶处显示恢复，判定接触不良；否则为IC损坏。 | 根本处理：热压机重新绑定FPC或更换导电胶条。工具: 热压机、ACF胶。；临时处理：临时用弹性垫片压紧导电胶条 | 避免设备频繁振动，运输时使用防震包装
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板偏色/色彩异常 | 物理/电气 | 轻微 | 色温设定偏差、视频线接触不良或逻辑板DA转换电路故障，导致RGB通道失衡 | 屏幕整体偏红、偏蓝或偏绿，色彩还原失真 | 色度坐标(x,y)偏离基准值(正常Δu'v'<0.01, 异常>0.03)[物理]; 视频信号幅值(正常0.7Vpp, 异常偏移)[电气] | 使用色彩分析仪测量色坐标[离线]; 检查VGA/DVI线缆[离线] | 重新插拔线缆或更换备用线，若恢复则判定线缆问题；否则测量信号幅值，若偏离则判定逻辑板故障。 | 根本处理：更换视频排线或逻辑板。工具：色度计、信号发生器。；临时处理：调整屏幕菜单RGB增益临时修正，但可能丢失灰阶 | 使用带锁紧机构的连接器，定期检查线缆氧化情况
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板外壳破损/密封不良 | 环境/机械 | 严重 | 外力撞击、长期振动或老化导致外壳开裂、密封圈失效，粉尘湿气进入 | 屏体表面有裂痕、屏幕内部有灰尘或雾气/凝露，面板变形 | 密封IP防护等级(要求≥IP54, 实际破损降级)[状态量]; 内部湿度(正常<60%RH, 异常>80%RH)[物理] | 目视检查外壳完整性及密封条状态[在线]; 使用湿度传感器检测面板内部湿度[在线] | 若可见裂痕或密封条硬化断裂，且内部湿度超标，判定密封失效。 | 根本处理：更换外壳组件及密封圈，清洁内部凝露。工具：无尘布、密封胶、防潮珠。；临时处理：用硅胶临时填补裂缝，并放入干燥剂除湿 | 加装保护挡板或减震垫，巡检时检查外壳完整性
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 液晶面板 | 保护装置 | 集液晶显示屏与按键于一体的人机界面，用于定值整定、报文查看和实时显示。 | 是 | 定期检查液晶屏显示是否清晰完整、背光是否正常；按键功能是否灵敏；清洁面板表面。 | 液晶屏大面积坏点或完全黑屏；按键失灵无法操作。更换液晶面板后核对显示参数与装置一致。 | 液晶面板按键/旋钮失灵 | 机械/控制 | 轻微 | 薄膜按键氧化、弹性橡胶老化或编码器接触不良，导致操作指令不可达 | 按键手感塌陷、无弹性或多次按压才响应，旋钮跳步不准 | 按键接触电阻(正常<1Ω, 异常>100Ω或开路)[电气]; 旋钮输出脉冲序列是否完整[电气] | 万用表测量按键通断[离线]; 示波器抓取旋钮脉冲[离线] | 若按键按下电阻大，判为氧化；若旋钮脉冲缺失，判为编码器故障。 | 根本处理：更换按键板或编码器模块。工具：吸锡器、电烙铁、备件。；临时处理：外接矩阵键盘模拟操作 | 加装防尘膜，避免油污进入
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 测控装置 | 主变线路保护测控屏 | 负责对线路进行电气参数测量、遥信采集和遥控执行的自动化装置。 | 否 | 定期校验遥测精度（电压、电流、功率）；检查遥信和遥控功能是否正常；核对通信参数；备份配置数据。 | 核心板卡损坏且无法替代；测量精度持续超差影响调度监控。更换测控装置后重新校准和对点。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 通信板 | 测控装置 | 具备以太网口、RS-485等接口，实现与站控层或调度端的IEC61850等规约通信。 | 否 | 定期检查通信状态指示灯和数据传输是否正常；用网络测试工具检查通信报文；检查接口端子紧固。 | 通信接口全部失效或协议栈异常无法恢复。更换通信板后重新配置通信参数和协议。 | 搜索失败 |  |  | 所有搜索请求均超出使用限额，无法获取“主变线路保护测控屏-通信板”的相关信息，故本次调研无法完成。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 操作箱 | 主变线路保护测控屏 | 包含分合闸回路、防跳回路及位置监视回路，执行断路器出口操作的控制单元。 | 否 | 每年做分合闸操作试验；检查防跳回路功能是否正常；测量跳合闸线圈电流和动作时间；检查继电器底座和接线有无过热变色。 | 操作箱内部继电器大面积损坏或回路板烧毁；多次操作失灵经维修仍不可靠。更换操作箱后做完整的分合闸和防跳功能试验。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次"合-跳"循环的专用继电器。 | 是 | 每年校验防跳继电器动作电压和返回电压；检查触点接触电阻；做防跳功能试验验证动作逻辑。 | 继电器动作电压偏移导致不可靠动作；触点严重烧蚀。更换同规格继电器后做防跳功能试验。 | 防跳继电器线圈断线 | 电气 | 严重 | 线圈绕组因过热、受潮、机械应力或制造缺陷发生开路，导致继电器无法吸合，防跳功能丧失。 | 断路器合闸后防跳继电器不动作，保护装置告警灯亮，远方合闸失败但就地操作可能正常。 | 线圈电阻：∞Ω（正常值应为XXΩ±10%）[电气]；控制回路电流：0A（额定0.1~0.5A）[电气] | 万用表电阻档测量线圈阻值[离线]；红外热像检查线圈温升异常[在线] | 断开控制电源，测量线圈两端电阻，若为无穷大则判定断线；同时检查回路无电压。 | 根本处理：1.切断控制电源。2.拆除故障继电器。3.替换同型号线圈或整个继电器。4.校验吸合电压（80%~110%Un）。工具：万用表、螺丝刀、备件。；临时处理：短接防跳回路，退出防跳功能，投运断路器应急运行，但需加强监护。 | 每季度检查线圈绝缘，防潮防过热，控制环境温度。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次"合-跳"循环的专用继电器。 | 是 | 每年校验防跳继电器动作电压和返回电压；检查触点接触电阻；做防跳功能试验验证动作逻辑。 | 继电器动作电压偏移导致不可靠动作；触点严重烧蚀。更换同规格继电器后做防跳功能试验。 | 防跳继电器触点粘连 | 机械/电气 | 危急 | 触头因长时间大电流、电弧烧蚀或弹簧疲劳，在分断后无法正常分离，导致回路一直导通。 | 断路器合闸后无法分闸，或分闸后立即自动合闸，防跳回路失效，控制回路异常发热。 | 触点接触电阻：>100mΩ（新触点<10mΩ）[电气]；触点分断时间：>50ms（正常<20ms）[状态量] | 微欧计测量静态接触电阻[离线]；动作波形记录仪分析分合闸时间[在线] | 分合闸操作中，用万用表监控触点两端电压：已分开状态仍有电压，判定粘连。 | 根本处理：1.断开控制电源和负载。2.拆卸继电器。3.检查触点，轻微烧蚀用金相砂纸打磨；严重时更换银触点或整体继电器。4.复装后测吸合/释放电压及接触电阻。工具：微欧计、砂纸、酒精。；临时处理：将防跳功能旁路，退出该保护屏，安排事故停电处理，并挂警示牌。 | 选用触点容量裕度足够的继电器，定期检查灭弧罩，降低操作过电压。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次"合-跳"循环的专用继电器。 | 是 | 每年校验防跳继电器动作电压和返回电压；检查触点接触电阻；做防跳功能试验验证动作逻辑。 | 继电器动作电压偏移导致不可靠动作；触点严重烧蚀。更换同规格继电器后做防跳功能试验。 | 防跳继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯或衔铁因锈蚀、异物入侵、导向件磨损，动作不灵活，导致继电器吸合或释放时间异常。 | 继电器动作声沉闷，合闸或分闸过程有延时，保护装置间发“控制回路断线”信号。 | 动作电压：>80%Un或<30%Un才能吸合（标准：30%~70%Un）[电气]；返回电压：<5%Un或>40%Un[电气] | 手动按压衔铁检查滑动阻力[离线]；示波器录制励磁电流和触头通断波形，计算动作时间[离线] | 用可调直流电源缓慢升压，记录吸合电压和返回电压，超差且运动不顺畅判定卡涩。 | 根本处理：1.断开电源。2.打开继电器透明罩。3.用精密电子清洁剂喷洗铁芯、衔铁及滑道，清理异物。4.轻微锈蚀用超细砂纸打磨。5.点少量仪表油于导向销。工具：清洁剂、砂纸、仪表油。；临时处理：手动多次操作使其活动顺畅后投入，如无法改善则退出该回路，挂“缺陷”牌加强巡视。 | 继电器安装于无粉尘、干燥环境，柜体密封良好，定期喷涂防锈剂。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次"合-跳"循环的专用继电器。 | 是 | 每年校验防跳继电器动作电压和返回电压；检查触点接触电阻；做防跳功能试验验证动作逻辑。 | 继电器动作电压偏移导致不可靠动作；触点严重烧蚀。更换同规格继电器后做防跳功能试验。 | 防跳继电器绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 线圈与铁芯、触点间或接线柱间绝缘因受潮、过电压、老化开裂降低，导致短路或接地。 | 控制电源熔断器熔断或空开跳闸，屏内冒烟或有臭氧味，接地选线装置告警。 | 绝缘电阻：<1MΩ（500V兆欧表，新>10MΩ）[物理]；介质损耗角：>2% [物理] | 500V或1000V绝缘电阻表测各导电部分对地及极间绝缘[离线]；绝缘介损测试仪[离线] | 断开所有外部接线，用兆欧表测绝缘电阻，若低于1MΩ，逐段排查确认击穿点。 | 根本处理：1.投退该保护屏所有保护出口压板，隔离电源。2.拆线，取下继电器。3.清洁内部碳化痕迹。4.对轻微受潮，低压（40℃）烘干24h后浸绝缘漆处理；严重更换继电器。工具：烘箱、绝缘漆、兆欧表。；临时处理：将该防跳回路短接退出，运行期间用临时绝缘监测仪持续监控，进抢修计划。 | 控制屏柜安装电加热除湿器，防凝露，防小动物；每年雷雨季前测绝缘。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 防跳继电器 | 操作箱 | 在合闸于故障时，防止断路器发生多次"合-跳"循环的专用继电器。 | 是 | 每年校验防跳继电器动作电压和返回电压；检查触点接触电阻；做防跳功能试验验证动作逻辑。 | 继电器动作电压偏移导致不可靠动作；触点严重烧蚀。更换同规格继电器后做防跳功能试验。 | 防跳继电器线圈匝间短路 | 电气/热 | 一般 | 线圈漆包线绝缘局部破损，形成短路环，使得线圈有效匝数减少，电流增大，发热加剧，最终可能烧毁。 | 继电器外壳温度较高（可超环境30℃），动作电压偏高，偶尔不能可靠吸合，直流电源系统波纹增大。 | 线圈直流电阻：低于标称值15%以上[电气]；线圈温升：>65K（绝缘等级B级允许80K）[物理]；吸合电压：>75%Un [电气] | 用数字万用表精确测量线圈电阻并与出厂值比对[离线]；红外测温仪监测运行温度[在线] | 比较同批次继电器线圈电阻，如明显偏低，结合发热和吸合不良，可确定匝间短路。 | 根本处理：1.停电并拆除继电器。2.替换同型号线圈并调整。3.校验吸合、返回参数至合格。4.如无备件，可重绕线圈或更换继电器。工具：绕线机（如需）、万用表、可调电源。；临时处理：退出该回路防跳功能，将断路器操作方式切至“就地”，并加强人工防跳监护。 | 选用耐热等级较高（如F级）的继电器，避免频繁动作导致过热，控制操作电压纹波在5%以内。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 触点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 触点因开断电弧或过热发生熔焊，导致分断后无法正常开断，保持吸合状态。机理：负载电流过大或触点弹跳引起局部高温熔融。 | 跳闸指示灯常亮；断路器无法手动或自动分闸；保护动作后跳闸回路持续导通；继电器外壳过热。 | 接触电阻＞100mΩ [电气]；闭合状态下的压降＞50mV [电气]；绝缘电阻＜1MΩ（断开状态下）[绝缘]。 | 红外测温检查触点温升 [带电]；万用表电阻档测量断开触点电阻 [离线]；目视检查触点表面状况 [离线]。 | 断电后用万用表测触点端子，手动按压衔铁后释放，若电阻始终接近0Ω，判定粘连。若红外测温显示触点比环境高30K以上且触头无分断动作，则可判定。 | 根本处理：更换整只继电器或更换触点组；若仅轻微毛刺可用细砂纸打磨触点（需专业人员），工具：螺丝刀、镊子、触点清洁剂。；临时处理：临时短接信号回路（需办理紧急抢修手续），将跳闸回路改接至备用继电器。 | 定期检查负载电流不超过触点容量；加装灭弧装置或RC吸收回路；选用银合金触点。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 复位失效 | 机械/电气 | 严重 | 复归按钮、机械闭锁机构损坏或复归线圈失效，导致动作后无法手动或电动复归，使跳闸回路一直保持。机理：塑料按钮老化断裂；复位弹簧疲劳；电气复归回路断线。 | 按下复归按钮无反应；跳闸信号灯持续点亮；无法通过远方复归命令复归。 | 复归弹簧弹力衰减＞20% [物理]；按钮行程缩短至0.5mm以下 [物理]；复归线圈电阻异常 [电气]。 | 手动操作复归按钮检查手感 [离线]；测量复归线圈电阻 [离线]；模拟动作后测试复归功能 [离线]。 | 在继电器动作后，按下复归按钮，若触点未能释放且无机械动作声，测量复归线圈若有电压但无动作，则判定复归机构故障。 | 根本处理：更换复归弹簧或按钮组件；修复复归线圈或更换整只继电器。工具：尖嘴钳、螺丝刀。；临时处理：使用强制机械拨动方式临时复归（需执行安措），并做好标识。 | 复归按钮保护罩防误碰；定期检查机械复归灵活性；保持机构清洁。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 机械卡涩 | 机械 | 严重 | 衔铁、轭铁或传动部件因锈蚀、异物或变形导致动作卡阻，不能可靠吸合或释放。机理：潮湿环境产生铁锈；外部冲击导致部件错位。 | 继电器动作声音沉闷或无声；手动按压衔铁感觉阻力大；触点不能完全闭合或回位。 | 动作电压≥85%～110%额定电压但无法可靠动作 [电气]；释放时间＞规定值（如30ms）[物理]；动作行程减小 [物理]。 | 动作特性测试仪测动作和返回电压 [离线]；手动操作手感检查 [离线]；内窥镜观察内部 [离线]。 | 用继电保护测试仪逐步加电压，观察动作值是否远高于整定且动作声音异常；手动拨动衔铁有卡滞，即可判定机械卡涩。 | 根本处理：拆卸继电器，清洁铁心极面、转轴，加注少量专用润滑油；矫正变形部件；工具：钟表油、无尘布、镊子。；临时处理：若无法立即修复，将跳闸回路切换至备用继电器，该继电器退出运行。 | 继电器安装在防尘防潮柜内；定期进行清扫；避免外力碰撞。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 线圈匝间短路 | 电气/热 | 严重 | 线圈漆包线绝缘层受潮、过热或机械损伤，发生匝间短接，有效匝数减少，励磁安匝不足，且短路环流发热加速绝缘老化。机理：长期过电压或劣质绝缘。 | 继电器吸合声音较弱，偶尔拒动；线圈温升异常快速升高，外壳烫手；直流系统有间歇接地可能。 | 线圈直流电阻低于标称值（偏差>5%）[电气]；线圈稳态电流大于额定值10% [电气]；表面温升>60K [物理]；电感值显著下降 [电气]。 | 直流电阻测试（对比出厂值）[离线]；红外测温监测 [带电]；电流钳表监测工作电流 [带电]。 | 测量线圈电阻，若比出厂值低5%以上，且施加额定电压时电流大于额定值且吸合时间变慢，综合红外图像显示局部热点，可判定匝间短路。可用匝间冲击耐压测试仪进一步确认。 | 根本处理：更换同型号线圈或整只继电器，并处理屏内散热。工具：烙铁、万用表、匝间测试仪。；临时处理：将该继电器退出，短接跳闸保持触点，但需修改保护逻辑闭锁（仅应急），或使用备用继电器。 | 保证控制电压在80%-110%额定，避免过电压；选用耐热等级高的线圈；定期测直流电阻。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 线圈断线 | 电气 | 危急 | 线圈匝间绝缘破坏或引线焊接点疲劳断裂，导致线圈开路，继电器无法吸合。机理：长期过热、受潮、振动或制造缺陷。 | 保护动作时继电器无响声、触点不动作；线圈两端施加额定电压时不吸合；工作回路无电流。 | 线圈电阻无穷大或远大于标称值（如＞10kΩ）[电气]；电感量接近零 [电气]。 | 万用表电阻档测量线圈端子间电阻 [离线]；红外热像观察线圈温度异常低（通电状态）[带电]。 | 加额定电压，听声音和看动作，无反应且线圈两端有电压但电流为零，结合电阻测量开路，可断定为断线。 | 根本处理：更换同型号线圈或整个继电器。工具：螺丝刀、电烙铁、万用表。；临时处理：紧急情况下将跳闸命令改接至另一并联继电器，或临时取消保持功能（需评估风险）。 | 定期测量线圈绝缘电阻；防止继电器受潮；加强固定避免振动。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 继电器线圈与铁心、触点间或触点对地绝缘因受潮、污染或老化发生击穿，造成短路或接地。机理：绝缘材料劣化，在过电压下击穿。 | 屏柜接地电流增大；直流系统绝缘监测装置告警；继电器外壳有放电痕迹或异味；系间歇性接地信号。 | 绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗角正切值异常增大 [绝缘]；局部放电量＞10pC [物理]。 | 500V绝缘电阻测试仪测绕组与外壳间、触点间电阻 [离线]；局部放电检测仪 [离线]。 | 用绝缘表测得绝缘电阻低于标准值（如＜10MΩ），结合直流系统绝缘监察报警，可判断绝缘击穿。必要时进行雷电冲击耐压试验验证。 | 根本处理：更换继电器；清理并烘干安装板；处理受潮点。工具：兆欧表、热风枪。；临时处理：将故障继电器隔离，拆下相关接线，临时短接或使用备用接点，恢复直流系统正常。 | 屏柜加装防凝露加热器；定期检测绝缘电阻；保持屏内清洁。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 触点接触电阻增大 | 电气 | 严重 | 触点表面氧化、污损或弹片压力不足，导致闭合状态下接触电阻远大于规定值（如>50mΩ），使得跳闸保持回路压降过大，继电器保持电流不足。机理：环境硫化气体侵蚀、触点磨损产生粉尘。 | 保护动作后跳闸保持继电器偶尔无法保持，跳闸回路电流低于额定值；触点发热；定期测试接触电阻超标。 | 闭合状态下接触电阻 >50mΩ [电气]；触点温升 >40K (额定电流时) [物理]。 | 微欧计测量闭合触点电阻 [离线]；红外测温仪检查触点温度 [带电]；定期检查触点表面颜色 [离线]。 | 用回路电阻测试仪在继电器吸合状态下测量触点两端电阻，若>50mΩ，且目视有黑色氧化层或麻点，可确诊。结合保护传动试验时，保持电流低于80%额定值，则确认。 | 根本处理：拆下触点组件，用金相砂纸或触点研磨机打磨平整，清理碎屑，调整触头压力弹簧至额定压力。工具：回路电阻测试仪、触头压力规、金相砂纸、无水乙醇。若严重则更换触点组。；临时处理：短接该继电器接点（需退出跳闸保持功能，并办理特殊运行方式申请），或切换至备用继电器。 | 继电器密封充氮或防尘罩；定期测量接触电阻；触点涂抹薄层导电膏。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 跳闸保持继电器 | 操作箱 | 即使外部跳闸脉冲消失，仍可保持跳闸出口信号，确保回路可靠断开的继电器。 | 是 | 每年检查触点接触电阻和动作时间；做保持功能试验；检查线圈电阻。 | 保持功能失效或触点接触电阻超标。更换同规格继电器后做功能试验。 | 铁心剩磁过大 | 机械/电气 | 严重 | 铁心材料劣化或多次分合闸后剩磁积累，导致线圈断电后铁心不能立即释放，触点延时返回或保持不放。机理：铁心无去磁间隙或使用软磁材料性能下降。 | 跳闸信号复归后继电器触点延时断开；手动复归后仍有短暂闭合；测量释放时间明显增长。 | 线圈断电后触点返回时间 >50ms (规定值如30ms) [物理]；剩磁感应强度 >0.1T [物理]。 | 继电器动作特性测试仪测返回时间 [离线]；示波器监视触点动作时序 [离线]。 | 用继电保护测试仪测动作、返回时间，若返回时间超出厂家规定1.5倍以上，且线圈无机械卡涩，可判定剩磁过大。用磁通计测铁心剩磁可确认。 | 根本处理：更换继电器铁心或整体更换；可在衔铁止挡处增加非磁性垫片（微小气隙）消除剩磁。工具：磁通计、塞尺、螺丝刀。；临时处理：动作后人工强制机械复归，并挂牌；或短接触点暂停保持功能。 | 选用高导磁低剩磁材料继电器；避免超过规定动作频率。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 每季度检查打印头清洁度和打印清晰度；检查纸张和色带/碳带余量；做自检打印测试。 | 打印头严重磨损导致打印不清晰且无法更换；控制板故障。更换同型号打印机后配置通信参数。 | 针式打印头断针 | 机械 | 一般 | 打印头内打印针因长期机械冲击、磨损、污垢堆积或色带质量差导致断裂或回弹不畅。机理：高速击打导致金属疲劳，污垢增大摩擦阻力。 | 打印内容出现纵向缺笔画、白色横纹；打印单据字迹模糊；打印头移动异响。 | 断针数量（≥1根即失效，[状态量]）；打印针线圈直流电阻（典型值10-30Ω，开路或短路为异常，[电气]）；打印头温度（>60℃异常，[物理]）。 | 打印效果目视检查[离线]；打印针驱动线圈电阻测量（万用表）[离线]；打印头表面温度红外测温[离线]。 | 1. 观察打印样张，若有规律纵向白线，初步判定断针。 2. 联机打印断针测试程序，若特定点阵无墨迹，定位断针号。 3. 测量对应线圈电阻，若开路则确认线圈损坏。 | 根本处理：1. 拆下打印头，清除表面积碳与纸屑（使用无水酒精、软刷）。 2. 更换断针或整体更换打印头组件（工具：镊子、小螺丝刀、专用换针工具）。 3. 更换新色带后测试。；临时处理：若仅单根断针且无备件，可在驱动程序或软件中设置“断针补偿”功能临时恢复打印可读性。 | 1. 使用原厂或高质量色带。 2. 根据纸张厚度调整打印头间隙。 3. 每3个月清洁打印头。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 每季度检查打印头清洁度和打印清晰度；检查纸张和色带/碳带余量；做自检打印测试。 | 打印头严重磨损导致打印不清晰且无法更换；控制板故障。更换同型号打印机后配置通信参数。 | 电源模块失效 | 电气 | 严重 | 打印机内部开关电源板因滤波电容老化、整流桥击穿或功率管烧毁导致无电压输出。机理：长期高温运行或电网电压波动导致电子元件寿命加速退化。 | 打印机完全无电，面板指示灯全部熄灭；设备离线，后台报“通信中断”；散发焦糊味。 | 电源输出各路直流电压（如+5V，+24V，正常范围±5%，[电气]）；电源板上滤波电容容值（低于标称值80%为老化，[物理]）；输入交流熔断器通断（应为导通，[状态量]）。 | 面板指示灯状态观察[在线]；输出端直流电压测量（万用表）[离线]；熔断器通断测试（万用表蜂鸣档）[离线]。 | 1. 检查输入电源线及熔断器，若开路则更换。 2. 若熔断器正常且无输出，测量开关电源二次侧各路电压，全无则判定电源板故障。 3. 断开负载线，空载测量电压依然异常，确认电源模块内部损坏。 | 根本处理：1. 断开打印机所有电源连接。 2. 拆机取出电源板（工具：十字螺丝刀）。 3. 更换同型号电源板；或维修电源板，更换鼓包电容、击穿芯片。 4. 检查并清洁机内散热风扇。；临时处理：断开故障内部电源，外接同规格的工业级桌面开关电源临时供电，恢复打印功能。 | 1. 确保保护屏内打印机电源前端加装稳压或滤波装置。 2. 非打印时关闭打印机电源，减少无效发热。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 每季度检查打印头清洁度和打印清晰度；检查纸张和色带/碳带余量；做自检打印测试。 | 打印头严重磨损导致打印不清晰且无法更换；控制板故障。更换同型号打印机后配置通信参数。 | 卡纸/走纸故障 | 机械 | 轻微 | 纸张受潮、摩擦轮磨损、导纸通道有异物或静电粘连导致纸张无法正常前进，或走纸电机及驱动电路异常。机理：摩擦力不足以克服纸张阻力。 | 进纸噪音大，打印任务下发后不走纸；多张纸一起卷入；纸张严重歪斜；连续打印时空白行叠加。 | 搓纸轮外径磨损量（目视无纹路或<原直径90%为失效，[物理]）；纸张克重与湿度（>8%湿度易卡纸，[物理]）；走纸电机驱动电压/电流（正常值视型号，[电气]）。 | 打印操作员监听异响或观察走纸状态[在线]；拆机检查搓纸轮表面磨损、清洁度[离线]；用标准A4纸检查摩擦力[离线]。 | 1. 若纸张卷入时有异响且不进纸，检查搓纸轮。 2. 若纸张频繁歪斜，检查导纸板两侧是否对称、弹簧压力。 3. 若搓纸轮转动但摩擦力不足，打滑，判定为磨损。 | 根本处理：1. 清理导纸通道纸屑、异物。 2. 用湿布清洁或用无水酒精擦拭搓纸轮，若无改善则更换搓纸轮或分页器（工具：镊子、清洁剂）。 3. 更换干燥、符合规格的纸张。；临时处理：若为现场急用处理，可尝试将搓纸轮橡胶套外翻或缠一两层医用胶带增加摩擦力，完成紧急打印任务。 | 1. 使用70g以上防静电打印纸。 2. 长期不打印时断开纸辊离合器释放压力。 3. 保持屏柜密闭性，防止外部潮湿空气进入。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 每季度检查打印头清洁度和打印清晰度；检查纸张和色带/碳带余量；做自检打印测试。 | 打印头严重磨损导致打印不清晰且无法更换；控制板故障。更换同型号打印机后配置通信参数。 | 打印头电缆断裂 | 机械/电气 | 一般 | 连接打印头与主板的扁平柔性电缆因长期跟随打印头往复运动发生材料疲劳、折痕处金属导体断裂。机理：高频率弯折导致金属箔片脆断。 | 打印内容时有时无，或大面积缺画；轻微弯折或移动电缆时故障现象变化；电缆外皮可见明显折痕或破损。 | 柔性电缆通断（应全部导通，电阻<1Ω，[电气]）；折痕处弯曲半径（R角过小，肉眼可见死折>90度，[物理]）。 | 万用表逐芯测量导通性（含折痕处动态弯曲测量）[离线]；按压电缆不同位置打印测试[离线]；目视检查有无明显断裂点[离线]。 | 1. 打印缺画时，轻轻拨动柔性电缆，若断点时有时无则判定该处内部断裂。 2. 使用万用表蜂鸣档，电缆处于自然状态无通断，弯曲状态下开路，确诊无疑。 | 根本处理：1. 拔掉打印机电源和数据线。 2. 拆开机盖，取下旧电缆（注意接口锁扣方式）。 3. 更换对应型号的新柔性电缆，使用镊子将其沿走线槽固定平整，确保弯曲半径不小于15mm。；临时处理：若断点在末端，可适度剪断一小截并刮开绝缘层重新压接用于应急（需绝缘处理），不建议长期使用。 | 安装时检查电缆不走位偏差，不与机壳边缘摩擦；可在易摩擦处裹一层醋酸胶布耐磨层。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 打印机 | 主变线路保护测控屏 | 针式或热敏打印机，用于实时或召唤打印保护动作报告、事件顺序及录波记录。 | 否 | 每季度检查打印头清洁度和打印清晰度；检查纸张和色带/碳带余量；做自检打印测试。 | 打印头严重磨损导致打印不清晰且无法更换；控制板故障。更换同型号打印机后配置通信参数。 | 接口/通信故障 | 控制/电气 | 严重 | 打印机与保护测控装置之间的通信接口芯片（如RS232/485芯片）损坏、电缆虚焊、波特率漂移或地址冲突。机理：雷击浪涌、静电放电或频繁热插拔。 | 发送打印命令后无反应，后台报“打印机超时”；乱码打印；仅能打印部分乱码字符；串口测试工具收不到回复数据。 | 接口芯片工作电压（如MAX232，V+约+9V，V-约-9V，偏离>10%异常，[电气]）；通信波特率与设置（必须与主机一致，如9600bps，[状态量]）；线路电平差分信号幅值（RS485: A-B间正常>200mV，[电气]）。 | 串口调试助手及USB转接线[离线]；示波器捕捉通信波形[离线]；替换法证实是主机侧、线缆侧还是打印机侧故障[离线]。 | 1. 用诊断终端软件发纯文本测试打印，若结果一致，排除软件。 2. 测量线缆通断，若无断线，换用新的串口线测试。 3. 测量接口芯片对地电阻，若严重偏离典型值则判为硬件接口损坏。 | 根本处理：1. 若电缆损坏，更换带屏蔽通讯电缆。 2. 若接口芯片击穿，需更换主板或使用对应的扩展接口转接（如并口转USB等，需确认协议）。 3. 检查保护装置与打印机共地系统。；临时处理：现场急需打印时，可将保护装置报告先发送至监控后台机，由后台机通过局域网输出到网络打印机或PDF打印。 | 1. 通信线上加装浪涌抑制器或光隔离器。 2. 严格禁止在打印通信时带电插拔串口。 3. 屏蔽线单端良好接地。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 每季度检查交换机运行状态灯；检查端口通信是否正常；清理散热孔灰尘；备份配置。 | 交换机端口大面积失效或频繁死机；电源模块故障。更换交换机后重新配置VLAN和端口参数。 | 以太网端口通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 端口物理层故障（如RJ45针脚氧化、接触不良、ESD损伤）或光模块老化导致CRC错包、链路down；交换芯片MAC表失效或VLAN配置错误导致数据帧丢弃。 | 相应端口LINK/ACT指示灯熄灭或异常闪烁；网管系统显示端口down；对端IED装置通信告警；ping超时丢包。 | 端口状态[状态量]：down；端口接收/发送错包率[物理]：>1%持续1min；光模块接收光功率[物理]：低于-30dBm（SFP）或低于-35dBm（SFP+）；CRC错误计数[电气]：>10个/分钟。 | 网管系统SNMP监控端口状态[在线]；端口镜像抓包分析[离线]；光功率计测量接收光功率[离线]；目视检查指示灯[带电]。 | 若端口down且更换网线/光模块后仍down，则端口硬件故障；若ping丢包且设备侧自环正常，交换机端口环回测试失败，则芯片损坏；若CRC持续增长，且更换介质后无改善，则端口物理层故障。 | 根本处理：1. 断开故障端口线缆；2. 使用替换法确认故障（更换网线、光模块测试）；3. 若判断为端口损坏，使用专用工具（热风枪、烙铁）更换PHY芯片或端口连接器，或更换交换模块；4. 重新烧录配置并验证。；临时处理：将故障端口隔离，业务切换至备用端口（如配置端口保护组）。 | 定期清洁端口，使用防尘塞；控制环境湿度；端口限速和风暴控制；光功率衰减预警。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 每季度检查交换机运行状态灯；检查端口通信是否正常；清理散热孔灰尘；备份配置。 | 交换机端口大面积失效或频繁死机；电源模块故障。更换交换机后重新配置VLAN和端口参数。 | 交换机内部过热 | 环境/热 | 一般 | 散热风扇故障、防尘网堵塞或机房环境温度过高，导致交换芯片、CPU超温降频或死机。 | 交换机状态灯频繁闪烁或熄灭，业务时断时续；设备触摸外壳烫手；网管上报温度告警；风扇噪音增大或停转。 | 核心芯片结温[热]：>85℃（阈值95℃报警）；机箱内部环境温度[物理]：>60℃；风扇转速[物理]：为0或低于下限值。 | 网管系统读取温度传感器[在线]；红外热像仪定期巡检[离线]；定期检查风扇运转及滤网[离线]。 | 若温度告警且风扇不转，断电检查供电正常则风扇故障；若温度高但风扇正常，则散热风道堵塞；若环境温度>35℃且空调未启动，则环境过热。 | 根本处理：1. 清除防尘网灰尘，可用压缩空气吹扫；2. 更换故障风扇，使用同型号备件；3. 改善机柜通风，必要时加装散热风扇。；临时处理：临时打开机柜门通风，或使用风扇强制散热。 | 定期更换防尘网（每6个月）；监控机房环境温度，设置告警联动空调；配置温度传感器超温自动降频。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 每季度检查交换机运行状态灯；检查端口通信是否正常；清理散热孔灰尘；备份配置。 | 交换机端口大面积失效或频繁死机；电源模块故障。更换交换机后重新配置VLAN和端口参数。 | 内部存储故障 | 电气/控制 | 危急 | Flash或EEPROM坏块导致操作系统引导文件或配置文件损坏，启动时校验失败。 | 交换机反复重启或卡在引导加载阶段；系统状态灯异常（如Sys灯常亮或闪烁错误代码）；串口控制台输出I/O错误或区块读取失败。 | 存储器坏块计数[状态量]：>0；系统启动成功率[状态量]：<100%。 | 串口控制台查看启动日志[离线]；网管系统监控设备在线状态[在线]；JTAG调试接口读取芯片状态[离线]。 | 若串口日志输出“bad block”或“boot image error”且反复重启，则存储介质故障。 | 根本处理：1. 通过串口或Console口进入bootROM，尝试恢复初始化存储；2. 若初始化失败，更换存储芯片（需返厂或用编程器烧录固件）；3. 重新烧录固件和配置，测试启动。；临时处理：临时使用备件交换机代运，或利用冗余交换机（若有）。 | 定期备份配置文件；固件升级前验证完整性。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 每季度检查交换机运行状态灯；检查端口通信是否正常；清理散热孔灰尘；备份配置。 | 交换机端口大面积失效或频繁死机；电源模块故障。更换交换机后重新配置VLAN和端口参数。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 每季度检查交换机运行状态灯；检查端口通信是否正常；清理散热孔灰尘；备份配置。 | 交换机端口大面积失效或频繁死机；电源模块故障。更换交换机后重新配置VLAN和端口参数。 | 电源模块失效 | 电气/热 | 危急 | 开关电源内部电容老化、MOSFET击穿或过流保护误动作导致输出电压跌落或消失；外部供电回路空开跳闸。 | 交换机所有指示灯全灭；网管系统离线；电源模块状态灯异常或熄灭；机箱温度异常下降。 | 输入电压[电气]：正常范围85~264VAC，实际0V；输出电压[电气]：12V或24V正常值，实际<10V；电源模块温度[热]：与室温相近（无温升）。 | 万用表测量输入/输出电压[带电]；红外测温仪检测模块温度[在线]；电源管理监控告警[在线]。 | 若输入正常但输出为0V，则模块内部故障；若输入为0V，则外部供电回路故障；排除外部故障后，模块仍无输出且保险管熔断，则模块损坏。 | 根本处理：1. 确认外部供电正常后，断开模块电源；2. 使用万用表二极管档检测关键功率器件；3. 更换故障电源模块（热插拔型号支持在线更换），使用厂家备件；4. 上电检测输出正常。；临时处理：临时从其他非关键设备引入同规格电源，或启用备用电源模块（冗余配置时）。 | 选用高可靠性工业级电源模块；配置双路冗余电源输入；定期测量电源纹波。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 交换机 | 主变线路保护测控屏 | 用于屏内装置间及与站控层网络的工业以太网数据交换设备。 | 是 | 每季度检查交换机运行状态灯；检查端口通信是否正常；清理散热孔灰尘；备份配置。 | 交换机端口大面积失效或频繁死机；电源模块故障。更换交换机后重新配置VLAN和端口参数。 | 配置与固件错误 | 控制 | 严重 | VLAN划分错误、STP协议路径桥接形成环路、MAC地址表限制错误、固件bug等导致广播风暴或业务隔离失效。 | 网管监控界面流量异常（带宽占满）；网络Ping延迟剧烈波动甚至丢包；端口指示灯狂闪；继电保护IED装置报“GOOSE链路异常”。 | 端口广播包占比[物理]：>50%带宽；CPU利用率[状态量]：持续>90%；丢包率[状态量]：>2%；交换机日志存在MAC flapping。 | 远程登录查看端口流量统计[在线]；抓包分析网络广播包[离线]；检查配置文件备份[离线]；查看交换机日志[在线]。 | 若广播包占比>50%且MAC flapping频繁，则存在二层环路；若特定业务不通但物理层正常，对比正确配置，则可定位VLAN错误；若CPU高但无异常流量，可能为固件bug触发。 | 根本处理：1. 登录交换机，立即关闭怀疑环路的高流量端口；2. 导出错误配置，对照网络规划修正VLAN、STP配置；3. 升级固件到稳定版本；4. 重新加载配置并验证业务。；临时处理：紧急拔掉造成环路的网线，暂时恢复通信。 | 严格执行配置变更审批与备份制度；网络部署后必须进行网络压力测试；部署STP环网保护；禁用无用VLAN广播。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子连接松动 | 电气/机械 | 严重 | 端子紧固螺栓因振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致接触电阻增大，引发局部过热或信号中断。 | 端子排附近有异味、绝缘材料变色；测量回路电压波动；保护装置间歇性发信或误动。 | 接触电阻 > 100 μΩ (新端子 < 20 μΩ) [电气]；端子温升 > 35 K (环境温度基准) [物理] | 红外热像巡检 [在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻 [离线]；螺栓力矩校验 [离线] | 红外热像发现局部热点，接触电阻测试值＞100 μΩ且远大于相邻端子，判定松动。 | 根本处理：1. 停电并验电；2. 用0.8-1.2 N·m力矩扳手重新紧固螺栓；3. 清理氧化层后涂抹电力复合脂；4. 恢复后测量接触电阻应＜20 μΩ。工具：力矩扳手、细砂纸、电力复合脂、微欧计。；临时处理：用线夹短接松动端子临时代替导通，但须标记并尽快申请停电处理。 | 按季度执行力矩巡检；采用防松垫圈或双螺母结构；敷设时预留振动补偿弧度。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子绝缘隔板老化击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 端子排绝缘隔板（环氧/聚碳酸酯）长期受高温、电场及污染影响，发生碳化、龟裂，爬电距离不足时引发相间或对地闪络。 | 端子排可见裂纹、碳化黑痕；阴雨天柜内有臭氧味；绝缘监测装置发接地告警。 | 绝缘隔板表面电痕化痕迹长度 > 10 mm [物理]；绝缘电阻 < 50 MΩ (1000 V兆欧表) [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气] | 目视检查 [离线]；1000V/2500V绝缘电阻表测量相间及对地绝缘 [离线]；高频局放检测仪 [在线/离线] | 绝缘电阻＜50 MΩ，且放电量＞50 pC，结合隔板微裂纹或黑色痕迹，判定绝缘老化击穿。 | 根本处理：1. 停电、验电、挂地线；2. 拆卸故障端子排；3. 更换同型号绝缘隔板或整体端子排；4. 清理铜排表面碳化物；5. 恢复后绝缘电阻测试≥100 MΩ。工具：套筒扳手、绝缘电阻表、备件。；临时处理：切除故障对应回路并隔离端子，退运关联保护并变更运行方式。 | 端子排选型满足环境等级Ⅲ级；定期清扫防尘；加装防凝露加热器。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排氧化腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 铜端子或铁质螺栓在含硫、潮湿环境发生氧化、硫化，形成高阻氧化膜，导致接触电阻增大。 | 端子表面发黑、发绿或白色粉末；轻则接线处发热，重则信号漂移。 | 接触电阻增量 > 50% (与初始值比) [电气]；端子表面腐蚀产物厚度 > 20 μm [物理] | 目视检查 [离线]；回路电阻测试 [离线]；SEM/EDS元素分析（实验室） [离线] | 接触电阻升高＞50%，表面有可见氧化物且EDS检测到硫、氯元素，判定氧化腐蚀。 | 根本处理：1. 拆卸端子；2. 用铜刷及#600砂纸去除氧化层；3. 无水酒精清洗；4. 涂覆电力复合脂；5. 重新安装并力矩确认。工具：铜刷、砂纸、力矩扳手、微欧计。；临时处理：轻微时可用导电膏涂抹并重新紧固，但须纳入检修计划。 | 屏柜密封条定期更换；内置除湿器；端子选镀锡或镀银层。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排过载烧毁 | 热/电气 | 危急 | 回路设计容量不足或外部短路导致电流远大于端子额定值，持续大电流使端子排金属部分熔化、绝缘起火。 | 浓烈焦糊味，端子熔化变形，绝缘隔板燃烧痕迹，保护动作跳闸。 | 电流＞1.5倍额定值持续60s [电气]；端子壳体温度＞130℃ [物理] | 电流互感器二次回路监测 [在线]；红外测温 [在线/离线]；端子交直流负荷校验 [离线] | 发现连接导线绝缘皮碳化，金属端子变色熔化，对应回路CT二次电流异常升高，判定过载烧毁。 | 根本处理：1. 切除故障电源，验电；2. 剪除烧毁段导线；3. 更换同规格或升级额定电流的端子排；4. 压接芯线，确保插入深度；5. 绝缘测试。工具：断线钳、压线钳、绝缘胶带、摇表。；临时处理：烧毁回路甩开，用备用芯线替代并跨接临时端子，限负荷运行。 | 核算回路设计电流，端子选型留有20%余量；配置合适熔断器或空开。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 端子排 | 主变线路保护测控屏 | 屏内电气连接的接线端子，提供外部电缆接入、回路配线和电气隔离节点。 | 否 | 每年检查端子紧固力矩（逐个紧固）；检查端子有无过热变色和氧化；清理端子表面灰尘；测量绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换端子排时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子插针弯曲/断裂 | 机械 | 一般 | 插拔式端子插针在多次插拔或受力不当下弯曲、断裂，造成信号开路或闪断。 | 保护装置频繁报“回路断线”或采样异常；手触端子有松脱感。 | 插针弯曲角度＞15° [物理]；插拔力减少＞50% [物理]；接触电阻突然＞10 Ω [电气] | 目视及手感检查 [离线]；微欧计点测 [离线]；插拔力测试仪 [离线] | 目视插针弯斜，轻摇端子时回路信号中断，电阻跳变，判定插针故障。 | 根本处理：1. 退线后退出插芯；2. 用尖嘴钳矫直弯曲插针（弯曲度＜15°）或更换插芯模块；3. 用插拔力规验证；4. 复装后回路电阻测试。工具：退针器、尖嘴钳、插拔力规、微欧计。；临时处理：弯曲插针可用针矫直并加导电胶，断裂则需跳线或更换整组端子。 | 插头应垂直插入，严禁侧向受力上加线；定期大修更换期满插针。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 空气开关 | 主变线路保护测控屏 | 对各装置电源回路、控制回路提供过载和短路保护的低压断路器。 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 数据不可用 | 搜索服务异常 | 无法判定 | 所有搜索请求均返回错误，无法获取空气开关的故障知识信息。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 压板接触不良 | 电气 | 严重 | 压板触点氧化、弹簧疲劳或紧固力矩不足导致接触电阻增大，信号回路或跳闸回路不可靠。 | 监控后台频繁报“控制回路断线”或“保护装置异常”信号；压板两端有明显温差；分合闸操作时对应继电器不动作。 | 接触电阻>50 mΩ [电气]；压板两端温差>5 K [物理] | 回路电阻测试（500V兆欧表）[离线]；红外热成像测温[在线] | 测量回路电阻，若>50 mΩ且按压板不动，判定接触不良；热成像比对相邻压板，温差>5 K视为异常。 | 根本处理：拆卸压板，用细砂纸打磨触点，更换受潮或疲劳弹簧，重新紧固力矩至0.8-1.2 N·m（按说明书），安装后测试回路电阻<5 mΩ。工具：力矩扳手、细砂纸、回路电阻测试仪。；临时处理：短接相应压板两侧端子，隔离故障压板，但需调度许可并退出相关保护。 | 每年紧固力矩抽查，触点涂电力复合脂；季度红外测温。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 压板绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 压板绝缘件受潮、老化或爬电距离不足导致内部击穿，造成直流接地或短路。 | 直流绝缘监测装置告警“直流接地”；压板本体有放电痕迹或焦味；保护装置误发跳闸指令。 | 绝缘电阻<1 MΩ（1000V兆欧表）[电气]；局部放电量>200 pC [电气] | 绝缘电阻测试[离线]；钳形电流表测直流漏电流[在线巡检] | 断开压板两侧回路，用1000V兆欧表测两极对地及极间绝缘，若阻值<1 MΩ则判定击穿；观察有裂纹或碳化痕迹视同失效。 | 根本处理：更换同型号压板，清理安装槽内粉尘，确保爬距符合污秽等级（≥25 mm/kV），安装后全面校验直流系统绝缘。工具：绝缘电阻测试仪、力矩扳手。；临时处理：移除故障压板，用导线短接对应回路，临时恢复功能，需严格核对图纸防止误接线。 | 控制屏柜湿度<60%，加装防凝露加热器；定期清扫绝缘件；进线孔防火封堵。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 压板机械卡涩 | 机械 | 一般 | 压板转轴锈蚀、异物卡入或塑料件变形，导致操作无法投退。 | 操作压板时阻力大、无法转动到位或到位后无“咔嗒”声；压板位置指示不变化。 | 操作力矩>2.5 N·m [物理]；转动角度偏差>15° [物理] | 手动操作检查[离线] | 手动旋转压板，若力矩明显大于正常值或卡滞，且外观无变形，判定为内部卡涩；若转动到位但接点未可靠闭合（回路电阻显示开路），也属机械失效。 | 根本处理：拆卸压板，清理转轴锈迹并涂抹低温润滑脂，若塑料件变形则更换。恢复后测试10次操作顺畅，接触电阻合格。工具：小号扳手、润滑脂、备件。；临时处理：使用外力强行投入，并用绝缘胶带临时固定，但严禁长期运行。 | 每年机构转动部位点检润滑；防尘防水密封条完好；避免开关柜强烈震动。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 压板二次回路接线松动 | 电气 | 严重 | 压板连接导线压线螺丝未紧固、导线受振动疲劳断裂，导致回路虚接或开路。 | 保护装置采样值波动或异常为零；操作箱跳/合闸位置灯闪烁；监控报文重复“控制回路断线”。 | 回路电阻>2 Ω且不稳定（毫欧计）[电气]；端子压降>5 mV（正常<1 mV）[电气] | 毫欧表测量压板两端及接线端子压降[离线]；DOL电信号监测回路断线[在线] | 在设备运行时测量压板两端电压降，若>5 mV且晃动导线数值突变，判定接线松动；停电后测回路电阻>2 Ω可以确诊。 | 根本处理：停电紧固压板所有接线端子，对断裂导线更换同规格线缆，压接后加装防松垫圈，恢复后测回路电阻<0.5 Ω。工具：螺丝刀套装、毫欧表、压接钳。；临时处理：将松动的导线暂时用相同线径的导线并联跨接，并标识清晰，待停机处理。 | 接线施工后执行力矩确认标记；定期红外测温发现过热点；屏柜内导线规范捆绑。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 压板 | 主变线路保护测控屏 | 用以投退保护功能或控制出口回路的连接片，实现运行方式的灵活管理。 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 压板误投退（人为/振动） | 控制 | 一般 | 运行人员误操作、标示不清或屏柜振动导致压板意外变位。 | 运行方式与调度指令不符报警；相关保护突然退出或投运。 | 压板状态与操作票一致率<100% [状态量]；屏柜振动量级>0.5g (500Hz) [物理] | 视频监控及操作系统复归[在线]；运行人员交接班核对[人工] | 每次操作后检查压板位置与预定一致；监控核对软硬压板状态是否对应；若屏柜振动导致，实测加速度>0.5g需整改。 | 根本处理：重新正确投退并加装防误罩；屏柜增加减震垫；标识双重名称化。追究人员责任并培训。；临时处理：按照命令立即恢复正确状态，并汇报调度。 | 规范操作票三核对制度；压板加装防误罩；振动较大区域屏柜加装阻尼器。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 每季度检查指示灯亮度是否正常，有无不亮或常暗；检查灯座接触是否良好。 | 多个LED灯珠烧毁导致状态指示不完整；灯座腐蚀接触不良。更换同规格指示灯组件。 | 指示灯不亮 | 电气 | 一般 | 指示灯供电回路中断、灯珠烧毁、接线松动或控制接点故障，导致电流不能流过发光元件 | 面板指示灯熄灭，无法显示对应回路状态 | 灯座电压 = 0V [电气]；回路电流 < 0.1mA [电气]；灯珠电阻 > 10MΩ [物理] | 目视检查[离线]；万用表测供电电压[带电]；备用灯珠替换测试[离线] | 测量灯座电压：若电压正常（如 DC 110V/220V）则灯珠损坏；若电压异常或为零，则检查电源开关、熔断器及接线 | 根本处理：断电后拆下灯珠，用万用表电阻档确认断路→更换同规格灯珠（或整灯）；紧固所有接线端子，氧化端用砂纸打磨；若驱动电路损坏则更换控制板；临时处理：暂时用万用表监视回路电压或通过后台报文判断设备状态，待停机时更换 | 选用 LED 长寿指示灯；接线点涂防氧化脂；每年检查端子力矩
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 每季度检查指示灯亮度是否正常，有无不亮或常暗；检查灯座接触是否良好。 | 多个LED灯珠烧毁导致状态指示不完整；灯座腐蚀接触不良。更换同规格指示灯组件。 | 指示灯常亮 | 电气/控制 | 严重 | 控制接点熔焊、驱动回路短路或逻辑板故障，使灯珠始终带电，无法根据设备状态变化熄灭 | 设备状态变化后指示灯仍保持点亮，与后台信号不一致 | 灯座电压持续为额定值 [电气]；控制接点两端电阻 ≈ 0Ω（非接通状态下）[物理] | 目视检查与后台状态比对[离线]；万用表测量控制接点通断状态[带电]；示波器捕捉驱动电平[离线] | 断开外部控制信号，若灯灭则外部接点故障；若仍亮则内部驱动短路或逻辑错误，需分段排查 | 根本处理：更换粘连的中间继电器或辅助开关接点；修复驱动电路短路点，必要时更换整个指示灯模块或控制板；临时处理：暂时拔掉指示灯或剪断灯座供电线，通过其他监视手段运行，待检修时修复 | 选用带强制熄弧的接点元件；控制回路并联续流二极管；定期检查接点电阻
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 每季度检查指示灯亮度是否正常，有无不亮或常暗；检查灯座接触是否良好。 | 多个LED灯珠烧毁导致状态指示不完整；灯座腐蚀接触不良。更换同规格指示灯组件。 | 指示灯闪烁异常 | 电气/控制 | 一般 | 供电电压波动、接线虚接、灯珠内部接触不良或驱动电路振荡，导致亮度周期性变化 | 指示灯忽明忽暗，闪烁频率无规律或与正常闪烁逻辑不符 | 灯座电压波动幅值 > ±10% 额定值 [电气]；闪烁频率与正常逻辑频率偏差 > 5Hz [状态量] | 目视观察闪烁规律[离线]；用带记录功能的万用表监测电压波动[离线]；示波器观察驱动波形[离线] | 用示波器检测驱动端波形：若波形稳定但灯珠闪烁则灯珠不良；若波形有较大毛刺或跳变，检查电源与接线 | 根本处理：紧固所有回路接线，消除虚接；更换有缺陷的灯珠；若电压波动明显，检修电源模块，增加滤波电容或更换稳压元件；临时处理：暂时切换到另一路指示灯（如有）或调低要求，用后台信号代替，待停电处理 | 定期检查指示灯回路接线力矩；电源输出端增加去耦电容；选用抗振动灯座
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 每季度检查指示灯亮度是否正常，有无不亮或常暗；检查灯座接触是否良好。 | 多个LED灯珠烧毁导致状态指示不完整；灯座腐蚀接触不良。更换同规格指示灯组件。 | 指示灯亮度异常 | 电气 | 轻微 | 灯珠老化衰减、限流电阻变值、供电电压偏差超出允许范围，导致发光强度偏离正常 | 指示灯亮度明显低于或高于相邻同类型指示灯，或无法满足可视要求 | 灯珠正向电流偏离额定值 ±20% [电气]；限流电阻阻值偏差 > ±10% [物理]；供电电压偏差 > ±15% [电气] | 目视亮度对比[离线]；万用表测量串联电阻及工作电流[带电]；亮度计检测发光强度[离线] | 测量工作电流与额定电流对比：电流偏低则限流电阻变大或灯珠老化；电流正常但暗则灯珠光衰严重；电流偏大则电阻变小或电压过高 | 根本处理：更换光衰严重的灯珠；调整或更换偏差超标的限流电阻；检查并修正电源电压至额定范围；临时处理：暂无有效临时措施，若亮度过低无法识别时需尽快安排更换 | 选用宽电压输入、恒流驱动的 LED 指示灯；老化筛选；定期检查限流回路
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 指示灯 | 主变线路保护测控屏 | LED信号灯，指示装置电源、运行状态、保护动作、事故及预告信号。 | 是 | 每季度检查指示灯亮度是否正常，有无不亮或常暗；检查灯座接触是否良好。 | 多个LED灯珠烧毁导致状态指示不完整；灯座腐蚀接触不良。更换同规格指示灯组件。 | 指示灯颜色显示错误 | 电气/控制 | 严重 | 灯罩变色、多色 LED 驱动通道混串或接线错误，使指示灯显示颜色不符合规定的状态含义 | 指示灯颜色与标准定义不符（如合闸指示应为红色实为绿色），导致状态误读 | 对应驱动通道电压异常；灯罩透射光谱偏移 [物理] | 目视颜色比对[离线]；用标准色卡对比[离线]；测量各驱动线电平[带电] | 检查接线图，核对各色驱动线是否正确接入；用标准颜色样本比对灯罩，判断是否褪色；若是双色灯，测量两路驱动电压是否按逻辑切换 | 根本处理：纠正错误接线；更换褪色灯罩；若 LED 驱动通道故障则更换指示灯组件或电源板；临时处理：暂时在指示灯旁粘贴颜色定义说明标签，等候处理 | 严格按照设计图纸接线并做标识；选用不褪色的聚碳酸酯灯罩；定期颜色比对
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 温湿度控制器 | 主变线路保护测控屏 | 监测屏内温湿度，并自动控制加热器与风扇以防止凝露、过热的控制器。 | 是 | 每季度检查温湿度传感器读数是否准确（与标准仪表比对）；检查加热器和风扇控制输出是否正常；清洁传感器表面。 | 传感器失效导致控制失灵；控制板损坏且无备件。更换温湿度控制器后重新整定控制阈值并做联动试验。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 每年检查加热器表面温度是否正常（通电测试）；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热元件断路 | 电气 | 严重 | 加热电阻丝或PTC元件因长期热循环、腐蚀或机械损伤断裂，导致回路不通，无法发热。 | 屏柜内温度持续低于设定值，加热器外表面常温，运行指示灯熄灭（若有），电流表无指示。 | 加热回路电流 < 0.05A [电气]；电阻值 > 1MΩ（正常应小于数百Ω）[电气]；加热器表面温升 = 0℃ [物理] | 红外测温巡检[离线]；钳形电流表测量工作电流[带电]；停电后万用表测量电阻[离线]；温升试验[离线] | 加热器工作电压正常但电流接近零且表面无温升，测量电阻开路，可判定为加热元件断路。 | 根本处理：切断电源，拆卸接线端盖，用万用表Ω档确认断路位置；更换同规格加热器（额定功率、电压、安装尺寸）；重新接线并检查密封，使用螺丝刀、万用表、力矩扳手。；临时处理：外接临时暖风机或灯泡加热至环境条件改善，待备件到位后更换。 | 定期检查接线紧固；选用耐腐蚀护套型加热器；控制持续工作时间。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 每年检查加热器表面温度是否正常（通电测试）；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器绝缘破损 | 绝缘 | 危急 | 加热元件与外壳或基座间的绝缘材料老化、受潮或机械磨损导致绝缘电阻下降，可能引发接地或短路。 | 加热器外壳带电，触摸有麻电感；漏电保护器频繁跳闸；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻 < 0.5MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流 > 3.5mA [电气]；局部放电量 > 10pC（若适用）[电气] | 绝缘电阻测试仪周期性测量[离线]；定期剩余电流检测[带电]；目视检查外壳有无裂纹、碳化痕迹[离线]。 | 使用500V兆欧表测量加热元件与外壳间绝缘电阻，低于阈值（0.5MΩ）即判定为绝缘破损；若伴有外壳带电或跳闸，可确诊。 | 根本处理：断开电源，拆下加热器，清洁表面污垢与潮气，若内部受潮可烘干处理（70℃/4h）并用兆欧表复测；若碳化或击穿则更换；更换时灌封绝缘密封胶，使用烘干箱、兆欧表、绝缘胶。；临时处理：断开故障加热器电源，悬挂警示牌，暂时投入备用加热器或强制通风除湿，待停机后处理。 | 保持屏柜密封良好，防潮防尘；选用带双层绝缘的加热器；每年进行绝缘测试。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 每年检查加热器表面温度是否正常（通电测试）；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 温控器失灵（控温不准确或常开/常闭） | 控制 | 严重 | 机械式温控器双金属片疲劳、触点粘连，或电子式温控器传感器漂移、继电器卡涩，导致不能在设定温度范围正常启停。 | 加热器持续加热不停或达不到设定温度不启动；屏柜温度过高或过低；温控器调节旋钮手感异常。 | 实际启停温度与设定值偏差 > ±5℃ [物理]；触点接触电阻 > 0.1Ω（正常<0.02Ω）[电气]；控制回路电流异常持续导通或断开[电气] | 温度巡检仪记录柜内温度曲线[在线]；温控器动作试验（升温或降温法）[离线]；触点电阻测量[离线] | 将温控器感温探头置于可调温源，改变温度，测量触点通断温度点，若两点温差超过5℃或不能断开，判定为失灵；对比柜内温度曲线若不受控，可佐证。 | 根本处理：切断控制电源，拆下温控器，用万用表电阻档测量触点通断及接触电阻；对机械式可尝试打磨触点，但建议整体更换；更换同型号温控器（设定值按要求整定），使用温度校准仪、螺丝刀、万用表。；临时处理：短接温控器触点使加热器连续运行作为临时加温手段（需有人监护），或改为手动通断操作并加强温度监视。 | 选用密封型或电子式长寿命温控器；每年进行1次动作温度校准；控制回路加装过温报警节点。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 每年检查加热器表面温度是否正常（通电测试）；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 接线端子过热熔毁 | 电气/热 | 严重 | 电源接线端子因螺丝未紧固、接触面氧化、电流过大等原因导致接触电阻增大，引起过热、熔化甚至烧断。 | 端子排附近有焦糊味，端子绝缘外壳变色、熔化；使用红外测温可见局部高温热点；加热器间歇停止工作。 | 端子温升 > 65K（环境温度基准）[物理]；接头压降 > 5mV/A [电气]；紧固力矩 < 0.5 N·m（正常依规格）[状态量]；一相电流略低于另两相（不平衡）[电气] | 红外热像仪定期扫描[在线/离线]；停电后检查端子紧固力矩并测量接触电阻[离线]；目视检查有无变色[离线] | 红外热像显示端子处温度异常高于导线及邻近端子，若温差超过20K即可判定为过热；结合接触电阻大于同长度导线电阻50%以上确认。 | 根本处理：立即断电，拆下烧损端子，打磨或更换接线端子、线鼻；重新压接并按规定力矩紧固（如M4用1.2N.m，M5用2.0N.m）；测量回路电阻合格后恢复，使用力矩螺丝刀、压线钳、细砂纸、接触电阻测试仪。；临时处理：清理烧焦绝缘，临时用备用端子或直接短接（须确保载流量满足）作应急，待停机后彻底修复。 | 采用防松垫圈或压接端子；敷设时按规范力矩紧固并做标记；每2年进行紧固检查；控制回路接入温度监视。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 加热器 | 温湿度控制器 | 铝合金加热元件，在湿度高或低温时启动加热，驱除湿气，保持设备绝缘。 | 是 | 每年检查加热器表面温度是否正常（通电测试）；测量绝缘电阻；检查接线端子有无过热变色。 | 加热丝断路导致无法加热；绝缘击穿。更换同功率加热器后测试加热功能。 | 加热器机械损伤（外壳变形、进水） | 机械/环境 | 一般/严重 | 外力撞击导致外壳凹陷、安装支架变形，或密封不良导致潮气、水滴进入内部，加速部件锈蚀或导致短路。 | 外壳有明显凹痕、裂纹；内部可见锈迹或水渍；绝缘电阻下降但加热功能暂时正常。 | 外壳防护等级IP测试低于设计要求（如IP20变为不防喷溅）[状态量]；内部锈蚀面积 > 5% [物理]；内部湿度 > 80%RH（非运行工况）[物理] | 外观检查[离线]；防护等级淋水试验（如适用）[离线]；内窥镜检查内部锈蚀[离线]；绝缘电阻测试[离线] | 目视发现外壳变形或内部积水积锈，结合绝缘电阻偏低且内窥镜显示明显锈蚀，可判定为机械损伤所致内部劣化。 | 根本处理：轻微变形可校正外壳并补焊密封；严重进水则拆卸加热器，清理烘干内部，更换密封垫圈，重新涂覆绝缘漆；安装防撞护罩，用扳手、酒精、绝缘漆、烘干箱。；临时处理：若进水导致时断时续，可临时拆除加热器用外部热源加热除湿，待内部彻底干燥并修复密封后装回。 | 安装位置避开易碰撞区域，加装防护栏；屏柜密封条定期更换；运行环境湿度控制。
电力 | 水电 | 主变线路保护测控屏 | 辅助设备 | 包含主变压器差动保护、后备保护以及线路保护装置，实现对主变和送出线路的综合保护。 | 风扇 | 温湿度控制器 | 轴流风扇，用于屏内温度过高时强制通风散热，保障元件可靠运行。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；检查运转电流。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂变形。更换同规格风扇后检查转向和风量。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 机组LCU屏 |  | 现地控制单元核心设备，集成数据采集、逻辑控制、通信等功能，实现水轮发电机组自动启停与保护。 | 否 | 每季度检查屏内各模块运行状态，核实通信链路正常，测试紧急停机功能，检查柜体密封和散热 | 屏体严重锈蚀变形、核心控制功能丧失且多次改造仍无法满足自动化要求时整屏报废更换
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 可编程逻辑控制器 | 机组LCU屏 | 执行控制逻辑与顺序流程的核心处理器，接收传感器信号并输出控制指令。 | 否 | 每季度检查PLC运行指示灯和故障诊断信息，核实程序完整性，监测CPU温度和内存使用率 | PLC硬件多次故障、程序频繁丢失或处理能力无法满足控制需求时更换PLC
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | 每季度检查CPU运行状态和电池电量，备份用户程序和参数，核实看门狗功能 | CPU芯片损坏、程序反复丢失或运行速度严重滞后影响控制实时性时更换CPU模块 | CPU模块死机/停机 | 控制/电气 | 严重 | CPU模块因程序跑飞、电源电压跌落、电磁干扰或元器件老化导致程序停止执行，内部看门狗复位机制失效，模块陷入死锁状态。 | 监控上位机显示该LCU通信中断报警；现地触摸屏黑屏或画面冻结无操作响应；机组顺控流程长时间停滞不执行下一步；SOE事件记录缺失，模块运行指示灯常灭或快闪故障码。 | 运行指示灯状态（常灭/快闪）[状态量]；程序扫描周期（>设定值上限20ms）[电气]；CPU供电电压（5VDC范围4.75-5.25V）[电气]；机柜内温度（>40℃）[物理]。 | 上位机通信状态监测[在线]；万用表测量5V电源[离线]；编程器联机检查程序运行状态与故障日志[离线带电]；红外测温仪扫描模块表面温度[离线带电]。 | 若运行灯常灭且5V电源正常，断电更换备用模块验证；若运行灯快闪，用编程器读取故障代码，若为看门狗超时则重点检查电源纹波与接地干扰；若模块上电后无反应则直接判定模块硬件损坏。 | 根本处理：1.断开LCU屏控制电源；2.拆下故障CPU模块，清理背板插槽内积灰；3.用编程电缆连接PC，重新固化最新版程序和硬件配置；4.若无法修复，更换同型号或兼容的CPU模块并更新固件；5.上电测试顺控流程与通信。工具：编程电缆、编程软件、万用表、防静电手环。若出现程序频繁丢失且无法保持超过72小时，或诊断报告关键硬件错误，或使用超过12年且备件停产，或修复成本超过新模块价格的65%，则整体报废模块。；临时处理：断开并重新投入LCU屏总电源，利用模块冷启动恢复运行，恢复后立即观察运行灯与通信状态。 | 控制柜内加装温度监测与强制通风；UPS输出加装隔离变压器和EMI滤波器；定期清理插接件氧化层；关键机组CPU模块备件冗余配置。定期维护：每周巡检指示灯状态及机柜温度；每季度清理模块表面灰尘、紧固通信插头；每年进行程序比对并测量5V电源纹波（应<50mVpp）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | 每季度检查CPU运行状态和电池电量，备份用户程序和参数，核实看门狗功能 | CPU芯片损坏、程序反复丢失或运行速度严重滞后影响控制实时性时更换CPU模块 | CPU模块通信中断 | 控制/电气 | 严重 | CPU模块上集成的以太网或现场总线接口电路故障、通信协议栈超时、MAC芯片损坏或背板总线与通信模块连接松动，导致CPU与上位机、触摸屏或其它子站的数据交换完全中断。 | HMI/SCADA显示该LCU全部数据变灰或“通信故障”报警；CPU模块上通信指示灯常灭或不规律闪烁；事件记录报“PLC通信超时”；现地触摸屏显示“PLC No Response”。 | 通信指示灯状态（常灭/红灯）[状态量]；以太网Ping包丢包率（100%丢包）[电气]；总线通信误码率(>1%)[电气]；模块工作电压（3.3V/1.2V内核电压实测偏离标称值±5%）[电气]。 | 上位机通信状态监视[在线]；网络测试命令Ping/Telnet[在线]；示波器测量通信差分信号波形[离线]；编程器联机查看通信诊断缓冲区[离线带电]；更换网线/背板连接器交叉测试[离线]。 | 用已知正常的网络设备直连CPU模块，若仍无法Ping通则初步定位为模块自身故障；用编程器查看通信配置是否被篡改；若通信灯常灭，检查模块供电及保险；若指示灯闪烁但与上位机链接失落，则检查交换机端口配置与MAC地址冲突。 | 根本处理：1.确认外部交换机及网线正常；2.检查并重新拔插CPU模块背板通信插针；3.上电后用编程器恢复通信参数到出厂值；4.若仍中断，断电更换同型号CPU模块并下载程序；5.回装后通过SCADA对点验证全站信号。工具：编程电缆、网络测试仪、备用模块。若模块通信接口存在物理损坏（如网口簧片断裂），或端口自适应协商频繁失败导致链路反复up/down，或连续更换三个配套通信线缆后故障依旧，则整体报废。；临时处理：将该LCU切至“现地手动”模式，依靠简易操作面板维持机组基本调节；紧急情况由中控室通过硬接线紧急停机按钮停机。 | 网络环路风暴防护配置；CPU模块通信端口浪涌保护器安装；IP地址与MAC绑定；重要信号通过硬接线后备冗余。定期维护：每季度检查通信端口指示灯状态，用流量监测工具检查误码率；每年用网络测试仪校验线缆传输性能；定期备份通信配置参数。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | 每季度检查CPU运行状态和电池电量，备份用户程序和参数，核实看门狗功能 | CPU芯片损坏、程序反复丢失或运行速度严重滞后影响控制实时性时更换CPU模块 | CPU模块程序/数据丢失 | 控制 | 危急 | 后备电池电压过低、充放电电路失效、EEPROM/Flash存储芯片坏块或强电磁干扰在写入操作期间导致用户程序、配置文件或运行数据部分或全部丢失。 | 上电后CPU模块ERRE灯常亮或闪烁；编程器连接后提示“程序缺失”或“存储器校验错误”；监控画面所有值变为初始零值或乱码；顺控流程不执行或报逻辑错误。 | 后备电池电压（<2.5V即需更换）[物理]；存储芯片擦写次数（>标称10万次）[状态量]；程序校验码比对（与备份不一致）[电气]；EMI瞬态冲击强度（>1kV）[电气]。 | 编程器联机检查程序完整性[离线]；万用表测量记忆电池电压[离线]；示波器捕捉上电纹波[离线]；定期人工比对程序校验码[离线]。 | 联机检查若报“存储器失效”，则闭电后测量电池电压，若电压过低则先更换电池再重下载程序；若电池正常且多次下载后再次丢失，则判断存储芯片寿命终结，需要更换模块。 | 根本处理：1.断开电源，更换同规格后备锂电池（如CR2032，确认焊接牢靠）；2.上电，清空CPU内存；3.通过编程软件下载完整工程（含硬件组态、程序、配方）；4.执行冷启动并监控无异常；5.重新配置网络参数。工具：编程电缆、电池、防静电手套。若后备电池供电电路板腐蚀严重无法修复，或存储芯片出现物理坏块导致程序校验失败频次>1次/月，或使用年限超过10年且无原厂程序支持，则整体报废。；临时处理：将备件模块预先写入最新程序作为冷备，故障发生后直接更换；若仅有程序丢失而硬件正常，可临时重新下载程序，但需密切监视一周。 | 建立严格的程序备份管理制度，每年定期更换后备电池；机柜接地电阻定期检测（≤1Ω）；存储器写操作加装电磁屏蔽。定期维护：每半年测量并记录电池电压；每次修改逻辑后立即生成完整备份并打标签；每年进行程序比对测试。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | 每季度检查CPU运行状态和电池电量，备份用户程序和参数，核实看门狗功能 | CPU芯片损坏、程序反复丢失或运行速度严重滞后影响控制实时性时更换CPU模块 | CPU模块过热 | 热/控制 | 一般 | LCU柜内散热风扇失效、通风口堵塞、环境温度过高或CPU模块自身导热硅脂干涸导致核心芯片结温超过允许上限，引发降频、复位或永久损伤。 | CPU模块表面温度烫手；上位机偶发控制指令延迟或超时；系统日志出现“CPU温度警告”；模块偶尔自动重启。 | 模块表面温度（>65℃）[物理]；内部芯片结温（>100℃）[物理]；机柜环境温度（>35℃）[物理]。 | 红外热像仪测量模块热点[离线带电]；上位机读取CPU温度寄存器（若支持）[在线]；检查柜内温控器读数[在线]。 | 触摸模块外壳若非常烫手，手背无法忍受则已超标；用红外成像定位最高点，若局部超100℃需紧急停机处理；结合温升曲线和负载率，判断热量来源。 | 根本处理：1.断电后清洁模块散热片及机柜滤网；2.拆下模块，更换CPU与散热片间的导热硅脂；3.检修或更换散热风扇，确保风道无阻挡；4.必要时在柜内加装导风槽或空调。工具：螺丝刀、导热硅脂、红外测温仪。若模块经过维修后，在室温25℃下满载运行，表面温升仍超过40℃且无法改善，或热像显示芯片结温稳定超过105℃无法下降，则整体报废。；临时处理：临时作为应急措施，可打开LCU柜门，使用外部风扇强制通风冷却，但需注意防尘和误碰。 | 定期（每季度）检查并更换机柜滤网，风扇设置运行状态监测；LCU室安装空调维持20±5℃；环境温度高时打开柜门散热。定期维护：每周巡检触摸模块确认温升；每月清洗一次滤网；每半年检查风扇运行状况；每年对CPU散热片清灰并更换导热硅脂。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | CPU模块 | 可编程逻辑控制器 | 中央处理单元，运行用户程序，进行数据运算与通信管理。 | 否 | 每季度检查CPU运行状态和电池电量，备份用户程序和参数，核实看门狗功能 | CPU芯片损坏、程序反复丢失或运行速度严重滞后影响控制实时性时更换CPU模块 | CPU模块电源回路故障 | 电气 | 严重 | CPU模块内部DC/DC转换器电容老化、电感短路或外部供电回路开关电源输出异常，导致5V、3.3V等核心电压缺失或纹波过大，CPU无法正常工作。 | CPU模块所有指示灯不亮；上位机通信中断，屏上状态消失；万用表测量外部供电端子电压正常，但模块无反应。 | 外部供电电压（如24VDC±10%）[电气]；模块电源输入电压（正常）[电气]；模块5V输出测试点电压（0V或<4.5V）[电气]；纹波噪声（>200mVpp）[电气]。 | 万用表测量模块端输入电压[离线]；专用测试转接板引出测量内部电源测试点[离线]；示波器观察纹波[离线]；更换同型号模块交叉验证[离线]。 | 若外部供电正常但模块灯全灭，拆下模块单独供电并用万用表测量核心电压输出，若无输出或电压异常则判定模块内部电源回路硬件损坏。 | 根本处理：更换性能下降的内部电容或整个CPU模块。如仅电容问题，可由专业板卡维修站更换电解电容；否则直接更换模块。工具：调温电烙铁、示波器、电容表。若内部电源回路维修后输出仍不稳定，负载调整率>3%，或印制板烧焦碳化无法修复，或外购模块停产且无替代型号，则整体报废。；临时处理：该故障只能通过更换模块或维修电源回路解决，无有效临时措施。临时可启用备用LCU（若有）。 | 提高外部开关电源的稳定性和N+1冗余配置；在电源入口加装TVS和滤波电路；电缆规范布线，远离大功率干扰源。定期维护：每年用示波器测量一次模块电源纹波；检查外部电源接线端子是否有松动氧化。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | 每半年用信号发生器逐通道测试输入响应，检查光电隔离完好性，核实滤波参数 | 通道损坏数量超过总通道数20%、光电隔离击穿或输入阻抗异常时更换模块 | DI通道输入失效 | 电气/控制 | 一般 | 光电耦合器老化、输入端断线或外部供电失效，导致输入回路无法形成电流通路，CPU无法检测到有效信号。 | 监控画面通道持续显示“0”，现场设备动作后对应模块指示灯不亮，无SOE记录。 | 输入端电压低于15V (正常DC24V±10%)[电气]；输入电流小于3mA (正常5~15mA)[电气]；通道内阻 >1kΩ[电气]。 | [在线] PLC诊断缓冲区报输入断线；[离线] 万用表测量输入端电压、电阻；[带电] 观察模块LED灯。 | 若现场触点已闭合，测量端子电压：电压正常(>21V)且灯不亮，模块内部故障；电压低于15V，检查外部供电及线路压降，分段测量确认断点。 | 根本处理：1. 断电更换模块或光电耦合器(工具:万用表、螺丝刀、备件)；2. 重新压接或更换断裂电缆(工具:剥线钳、压线钳)；若模块使用年限超10年，或同一模块累计3个以上通道不可修复，或绝缘电阻<1MΩ，则整体报废更换。；临时处理：将故障通道临时转接至备用通道并修改程序；短接外部触点模拟信号以验证模块功能。 | 每周检查指示灯状态；每季度紧固接线端子，清洁模块表面灰尘；使用防松垫圈；选用输入回路带浪涌抑制和断线检测功能的模块；电缆弯曲半径符合规范。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | 每半年用信号发生器逐通道测试输入响应，检查光电隔离完好性，核实滤波参数 | 通道损坏数量超过总通道数20%、光电隔离击穿或输入阻抗异常时更换模块 | DI通道误触发 | 电气/环境 | 一般 | 长电缆分布电容耦合或强电磁干扰，在输入端感应出高于模块阈值电压的脉冲，被误判为有效信号。 | 监控系统出现短暂、无规律的信号闪变，SOE记录通道快速通断，对应继电器偶发误动作。 | 输入回路分布电容 >50nF[电气]；感应电压峰值 >20V[电气]；通道ON阈值电压 15V[电气]；去抖时间设置 <10ms[状态量]。 | [在线] SOE系统记录异常的快速事件；[离线] 示波器捕捉输入端波形，检查尖峰；[带电] 观察模块LED闪烁。 | 若现场触点未动作，用示波器测得端子间存在幅值 >15V 的周期性或随机尖峰，则判断为干扰。在输入端并联100Ω电阻后尖峰消失可进一步确认。 | 根本处理：1. 输入端并接RC吸收回路 (R=100Ω, C=0.1μF) (工具:示波器、电烙铁)；2. 更换为带低通滤波的输入模块；3. 将信号电缆更换为双绞屏蔽线，屏蔽层单端接地；若经加装滤波及屏蔽后，同通道半年内误触发仍超5次，或模块抗扰度明显劣化，应报废更换。；临时处理：在程序中暂时增加延时消抖 (如200ms)，或屏蔽该通道并加强人工监视。 | 信号电缆远离动力电缆 (>30cm)；软件设置去抖滤波时间≥20ms；年度检查屏蔽层接地可靠性（接地电阻<4Ω）；每半年用示波器抽测关键通道波形。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | 每半年用信号发生器逐通道测试输入响应，检查光电隔离完好性，核实滤波参数 | 通道损坏数量超过总通道数20%、光电隔离击穿或输入阻抗异常时更换模块 | 模块通信丢失 | 电气/控制 | 危急 | 背板连接器氧化、模块电源波动或内部通信芯片故障，导致主控制器与DI模块通讯中断，全部通道失效。 | 上位机显示该模块所有点保持最后值或显示无效，模块“RUN”灯灭或报通信错误，系统诊断显示节点丢失。 | 背板连接器接触电阻 >1Ω[电气]；模块工作电压超出4.75~5.25V范围[电气]；背板总线通信错误寄存器值 >0[状态量]。 | [在线] 控制器诊断缓冲区报“从站丢失”、“I/O访问错误”；[在线] 读取背板总线状态寄存器；[带电] 观察通信指示灯。 | 若多个相邻模块同时丢失通信，重点检查背板电源及电源模块；若仅单个模块丢失，将该模块与相邻位置正常模块互换，故障转移则模块硬件问题，故障未转移则背板槽位问题。 | 根本处理：1. 系统停机后拔出模块，用电子清洁剂(无水酒精)清洁背板金手指并重插(工具:防静电手环、酒精棉签)；2. 若无效则更换模块或背板；若模块使用年限超8年，或经清洁、更换槽位仍通信故障，或内部芯片烧毁，报废更换。；临时处理：将模块点位程序临时改至备用模块，或重启LCU恢复(仅适用偶发性锁死)。 | 控制柜内温湿度控制在规范范围(20±5℃, 45-75%RH)；每月检查模块锁紧状态；每季度清理机柜滤网和内部积灰；连接器涂覆防氧化剂。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集开关量信号，如断路器状态、按钮信号等。 | 否 | 每半年用信号发生器逐通道测试输入响应，检查光电隔离完好性，核实滤波参数 | 通道损坏数量超过总通道数20%、光电隔离击穿或输入阻抗异常时更换模块 | 模块供电电源异常 | 电气 | 严重 | 开关电源内部电容老化或元器件劣化，导致输出电压跌落、纹波过大，使DI模块采样电路工作异常。 | 模块指示灯忽明忽暗，通道状态随机跳变，模块频繁复位；严重时整个模块离线。 | 供电电压偏离DC24V±15%[电气]；输出纹波峰峰值 >1V (正常<200mV)[电气]；电解电容ESR超过标称值2倍[电气]。 | [在线] 综合监控电源管理模块的电压告警；[离线] 用示波器和万用表测量模块端子供电质量；[带电] 测量带载时模块端电压。 | 用示波器测模块电源输入端子：若纹波超限或电压低，脱开负载再测。空载正常则负载可能短路；空载仍异常则为电源自身故障。 | 根本处理：更换开关电源模块或更换电源板上的滤波电解电容(工具:万用表、电烙铁、吸锡器、备件)；检查并排除负载短路；若电源模块使用超5年，或输出电压无法调整至额定值、纹波持续超标且不可修复，应整体报废更换。；临时处理：使用外接稳压电源临时替代原供电电源，恢复设备运行。 | 选用通过工业认证的电源，配置冗余供电；每季度观察电源工作指示灯；每年用示波器测量纹波；每两年预防性更换电源模块电解电容。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 晶体管或继电器触点粘连 | 电气/控制 | 严重 | 输出回路断开或换向时，因电弧或过流导致继电器触点或晶体管PN结熔焊，无法正常分断。 | 1. 关闭指令发出后，外部设备仍持续运行。<br>2. 模块对应通道指示灯常亮。<br>3. 通过监控后台观察到该开出点状态始终为“1”。 | 通道回路电阻（断开时）：<br>正常>1MΩ[电气]；<br>阈值<10Ω[电气]<br>触点接触压降：正常<0.1V[电气]；阈值>24V[电气] | 1. [带电] 热成像仪检查模块温度。<br>2. [离线] 断开外部接线后，用万用表电阻档测量通道通断。<br>3. [在线] 监控系统SOE记录与反馈信号比对。 | 1. 监控后台发开出令后，若反馈信号持续为“合”且SOE无变位，初步判定粘连。<br>2. 在屏柜后测量输出端子电压，若指令为“分”时仍有控制电压输出，则判定触点粘连。 | 根本处理：1. 断开模块供电及外部接线并验电。<br>2. 拆除故障模块，更换底座或整块模块。<br>3. 检查外部回路，确认无短路、过载隐患后恢复接线。<br>所需工具：万用表、螺丝刀套装、验电器、新模块。；临时处理：1. 断开该通道外部接线并做好绝缘包裹。<br>2. 在程序中强制屏蔽该通道输出信号，使用备用通道转移控制功能。 | 输出回路中串联合适的保险丝或空气开关，选择具有阻容吸收或续流二极管保护的继电器输出模块。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 模块内部电源故障 | 电气 | 严重 | 模块内部DC/DC转换器、滤波电容损坏或电源管理芯片老化，导致模块供电异常，全部通道无法工作。 | 1. 模块所有通道指示灯全灭或全常亮。<br>2. 监控系统报模块通讯中断、失联。<br>3. 模块本体“POWER”或“RUN”指示灯熄灭。 | 模块供电电压：<br>正常24VDC±10%[电气]；<br>阈值0V或<18V<br>模块功耗电流：正常<200mA[电气]；<br>阈值0A（开路）或>1A（短路） | 1. [带电] 用万用表电压档测量模块供电端子，确认输入电压是否正常。<br>2. [离线] 拆下模块，测量电源输入端的电阻值，检查是否存在短路或开路。<br>3. [在线] 监控系统对模块的在线自诊断信息。 | 1. 测量供电电源端子，若电压正常但模块所有指示灯不亮，则判定为模块内部电源或保险丝损坏。<br>2. 替换一只确认完好的同型号模块，若系统恢复正常，则原模块存在内部电源故障。 | 根本处理：1. 断开供电电源。<br>2. 更换模块内部同规格保险丝（若有且可更换）。<br>3. 若无法修复，直接更换整个模块。<br>所需工具：万用表、螺丝刀、替换模块。；临时处理：立即将该模块所控设备切至后备手动控制模式。 | 选用高可靠性工业级电源模块，定期测量并记录模块供电电压，确保电压无波动。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 模块固件程序跑飞或死机 | 控制 | 危急 | 模块内微控制器因软件缺陷、看门狗失效、强电磁干扰或内部存储器位翻转，导致程序执行异常，所有输出保持最后态或进入随机状态。 | 1. 模块所有通道状态不再响应监控系统指令，通讯正常但数据无更新。<br>2. 模块“RUN”指示灯常亮或熄灭，但无故障告警。<br>3. 停电重启后暂时恢复正常，但运行一段时间后复发。 | 看门狗复位时间：正常重置间隔<2秒[状态量]；阈值无复位信号或持续复位[状态量]<br>通讯数据帧有效载荷：正常按协议更新[状态量]；阈值冻结或乱码不变[状态量]<br>模块运行电流：正常波动<20%[电气]；阈值异常恒定或大范围跳变 | 1. [在线] 监控系统记录模块响应延迟和超时次数。<br>2. [离线] 通过编程器或专用诊断软件读取模块故障记录和堆栈信息。<br>3. [带电] 用示波器观察模块数据总线或通讯接口的波形，判断有无持续活动。 | 1. 通讯正常但数据不变，且手动复位或重新上电后恢复，判定为固件死机。<br>2. 查看模块内部自诊断信息，若有“Watchdog Timeout”记录，直接判定。<br>3. 排除电源、通讯等外部原因后，确认固件跑飞。 | 根本处理：1. 记录故障现象和固件版本，联系制造商获取修正版固件进行升级。<br>2. 若升级后仍频发，更换模块硬件。<br>所需工具：固件升级工具、编程器、备件模块。；临时处理：立即将该模块控制的所有回路切至应急手动控制，并挂牌警示，等待重启或更换。 | 对模块进行固件版本管理，投运前做满负载连续运行72小时测试；增强柜体电磁屏蔽。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 电源谐波干扰导致输出误翻转 | 电气/控制 | 轻微 | 模块供电电源含有高次谐波或电压尖峰，经内部电源滤波不良窜入逻辑控制回路，干扰开关管或继电器驱动电路，引起输出瞬间错误翻转。 | 1. 无操作命令时，所控设备偶发性短暂启停，SOE记录有毫秒级脉冲输出。<br>2. 使用示波器可观察到模块供电端有高频干扰叠加。<br>3. 监控系统无模块自检报警，通讯正常。 | 供电电源总谐波畸变率（THD）：<br>正常<5%[电气]；<br>阈值>8%[电气]<br>输出通道干扰脉冲宽度：<br>正常无脉冲[状态量]；<br>阈值≥5ms的干扰脉冲[状态量] | 1. [带电] 使用电能质量分析仪测量模块供电输入端的谐波含量及电压波形。<br>2. [在线] 监控系统SOE记录分析开出变位与操作指令无时间相关性，且脉冲极短。<br>3. [带电] 用示波器捕捉输出端子的瞬态电压变化。 | 1. 若SOE记录中出现不明原因的短暂变位，且电能质量分析仪显示THD>8%，可初步判定谐波干扰。<br>2. 更换高质量电源或加装滤波器后脉冲消失，则确认为电源谐波所致。 | 根本处理：1. 在DO模块电源输入端加装高性能电源滤波器或隔离变压器。<br>2. 更换抗干扰能力更强的工业级模块。<br>3. 整改屏柜供电回路，与大功率变频设备分开电源。<br>所需工具：电能质量分析仪、示波器、电源滤波器。；临时处理：在干扰未解决前，将该模块控制的带自保持功能的关键回路（如断路器分合闸）退出自动，改用硬接线脉冲控制。 | 模块选型时明确电磁兼容指标，供电母线增设谐波抑制器，柜内强弱电回路严格分开布置。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 继电器衔铁机械卡涩 | 机械 | 严重 | 继电器线圈通电后，衔铁因粉尘、铁屑或机械磨损产生的金属碎屑卡住，无法带动触点闭合，使输出回路无法接通。 | 1. 监控系统发出开出指令后，可听见继电器微弱的“嗡嗡”电磁声，但输出回路无电压。<br>2. 设备不启动，但通道指示灯可能有微小抖动或不亮。<br>3. 手动敲击模块外壳后，继电器偶然能吸合，故障暂时消失。 | 线圈电流（动作时）：正常为额定吸合电流[电气]；阈值无明显异常（线圈正常），但触点接触电阻>1MΩ（断开状态）[电气]<br>衔铁行程间隙：正常<0.2mm[物理]；阈值受阻无法运动 | 1. [离线] 断开模块电源，测量线圈电阻正常，手动按压衔铁可灵活运动，释放后立即卡滞。<br>2. [带电] 用监听棒贴近继电器，可听到振动异音。<br>3. [离线] 用显微镜或放大镜检查衔铁与轭铁接触面有无异物。 | 1. 若线圈电阻正常，通电能听到电磁声但触点不动作，且手动拨动衔铁后能吸合，则判定为机械卡涩。<br>2. 与相邻同型号继电器比对，触发动作为度明显不同。 | 根本处理：1. 断开模块所有供电及外部接线。<br>2. 拆下模块外壳，用清洁剂和防静电刷清除衔铁接触面的异物。<br>3. 若衔铁表面有毛刺，使用极细砂纸轻轻打磨并清洁。<br>4. 处理后若仍有卡涩，更换继电器或整个模块。<br>所需工具：防静电刷、电子清洁剂、细砂纸、万用表、备件继电器。；临时处理：使用备用通道替代该故障通道，如无备用通道，则将该回路的控制方式临时改为现地手动操作。 | 选用全密封型继电器替代开放式继电器，柜体进风口加装过滤棉，定期更换。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 输出接点化学氧化 | 化学/电气 | 一般 | 处于含硫化氢、二氧化硫等工业大气环境中，继电器或连接器银/铜触点表面生成硫化银、氧化亚铜等绝缘膜，导致接触电阻急剧增大。 | 1. 设备在长期停止操作后首次动作失败，但反复动作几次后恢复正常。<br>2. 触点回路存在压降，负载端电压不足，电机嗡嗡响不启动。<br>3. 拆开继电器防尘罩，可见触点表面呈黑色或褐色膜层。 | 触点静态接触电阻：正常<50mΩ[电气]；阈值>500mΩ[电气]<br>动作后电压降（满载）：正常<0.2V[电气]；阈值>3V[电气] | 1. [离线] 断开电路，用低电阻测试仪（微欧计）测量闭合触点电阻，若>500mΩ判定氧化。<br>2. [离线] 目视或借助放大镜观察触点表面颜色异常。<br>3. [带电] 用万用表测量负载端电压，若低于额定值85%，且模块输出端电压正常，排查线路接点氧化。 | 1. 微欧计测量闭合触点电阻，若显著偏大，且外观有氧化层，即判为触点氧化。<br>2. 与同型号新模块对比接触电阻，若差异数倍，判定氧化。 | 根本处理：1. 断开电源，拆下继电器，用擦银布或金相砂纸轻轻打磨触点表面，再用酒精清洗。<br>2. 若触点严重烧损，直接更换继电器。<br>3. 恢复接线并测量接触电阻合格。<br>所需工具：微欧计、擦银布、酒精、备件继电器。；临时处理：将该回路转移至备用通道；若无备用，监控系统调高该通道的脉宽以冲破氧化膜，临时代用。 | 选用全密封镀金触点继电器或在触点回路涂覆防氧化剂；控制室引入新风经化学过滤处理。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 输出晶体管或继电器线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈绝缘层因过压、短路或长期过载发热而击穿短路，或晶体管PN结过热击穿开路，导致无法驱动继电器动作。 | 1. 监控后台或现地发出控制令后，对应外部设备无响应。<br>2. 模块通道指示灯异常（常灭或闪烁异常）。<br>3. 巡检时嗅到模块有焦糊味或发现外壳有熔化变形。 | 线圈电阻：正常在标称值±10%[电气]；阈值0Ω（短路）或∞（开路）<br>模块电源电流：正常工作时<100mA[电气]；故障时>500mA（短路）<br>外壳温度：正常<40℃[物理]；阈值>80℃ | 1. [离线] 断开供电后，用万用表电阻档测量线圈引脚电阻。<br>2. [带电] 用热成像仪扫描模块表面，寻找过热点。<br>3. [在线] 监控系统检测到模块通讯中断或内部自检报错。 | 1. 若模块自检报警，直接判定模块故障。<br>2. 测量线圈电阻，若为0或无穷大，判定线圈烧毁。<br>3. 目视检查模块，若有明显灼烧痕迹，判定烧毁。 | 根本处理：1. 切断模块电源及所有外部接线并验电。<br>2. 拆除旧模块，替换上经测试合格的新模块。<br>3. 检查并排除外部负载短路、接线错误等问题。<br>所需工具：万用表、螺丝刀、备件模块、验电器。；临时处理：1. 使用备用通道替代。<br>2. 若为关键设备且无备用通道，可将控制方式切至现地手动硬接线控制模式。 | 确保模块供电电压在规定范围内，定期检查并紧固接线端子防止接触不良发热，模块安装于通风良好处。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 输出通道受潮凝露爬电 | 环境/绝缘 | 一般 | 屏柜内部湿度偏高，模块端子或PCB表面形成凝露，导致相邻通道间或通道对地间绝缘急剧下降，产生爬电或间歇性短路，输出异常。 | 1. 潮湿天气时，未发指令的输出通道所控设备自行启动或停止。<br>2. 监控系统出现数个通道状态变化和通讯干扰告警。<br>3. 打开屏柜可见模块表面有水珠或水渍，端子排有铜绿。 | 端子间绝缘电阻（100V兆欧表）：<br>正常>20MΩ[电气]；<br>阈值<500kΩ[电气]<br>柜内湿度：正常<60%RH[物理]；阈值>80%RH并维持1小时以上[物理] | 1. [在线] 直流绝缘监测装置检测到多回路接地或绝缘降低。<br>2. [离线] 断开模块供电后，用兆欧表测量相邻DO通道端子间电阻，若显著降低，判断爬电。<br>3. [带电] 安装柜内温湿度传感器实时监测。 | 1. 在潮湿天气多通道误动，断电后测相邻端子电阻<500kΩ，即可判定凝露爬电。<br>2. 若投入加热除湿器后，绝缘电阻回升且误动消失，则确诊。 | 根本处理：1. 立即切断模块供电，用干布和吹风机（冷风）清除表面凝露。<br>2. 检查并修复屏柜密封胶条，清理排水孔。<br>3. 确认柜内加热除湿器工作正常，温度设定高于露点5℃以上。<br>所需工具：兆欧表、吹风机、密封胶条、温湿度计。；临时处理：暂时将该模块所控回路切至备用继电器或硬手操，停用该模块，投入临时除湿机。 | 屏柜安装凝露控制器，当湿度>75%RH时自动启动加热器；定期更换干燥剂包。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 输出通道绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 模块内部或接线端子因积灰、潮湿环境、腐蚀性气体侵入，导致印刷电路板或外壳对地绝缘电阻下降。 | 1. 监控系统发出控制系统异常告警或直流系统接地告警。<br>2. 阴雨潮湿天气告警频繁，干燥天气有所缓解。<br>3. 模块表面有凝露、灰尘积聚或金属部件锈蚀。 | 通道对外壳绝缘电阻：<br>正常>10MΩ（500V）[电气]；<br>阈值<1MΩ[电气]<br>环境湿度：正常45%-75%RH[物理]；阈值>85%RH | 1. [带电] 使用直流系统绝缘监测装置在线监测对地电压和电阻。<br>2. [离线] 停电后，使用500V兆欧表测量通道端子对其外壳/大地的绝缘电阻。<br>3. [离线] 目视检查模块及接线端子的清洁度和凝露情况。 | 1. 若直流系统绝缘监测显示正或负母线对地电压显著降低，逐个拉路断开DO负载回路，若断开某回路后告警消失，则定位为该回路。<br>2. 对该通道进行离线绝缘测试，若绝缘电阻<1MΩ，判定不合格。 | 根本处理：1. 断开模块供电。<br>2. 拆除模块，用电子清洗剂和防静电刷清理模块表面和底座灰尘。<br>3. 检查柜体密封条，加装温湿度控制器或加热除湿器。<br>所需工具：兆欧表、电子清洗剂、防静电刷、螺丝刀。；临时处理：1. 断开接地告警的回路，将其负载转移至备用通道。<br>2. 临时加装工业除湿机降低环境湿度。<br>3. 用绝缘胶带隔离可能产生爬电的端子。 | 提升屏柜IP防护等级，定期检查并更换柜门密封条，长期保持屏内加热除湿器在工作状态。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 通信接口故障 | 控制/电气 | 一般 | 用于与LCU主控制器通讯的背板连接器、通讯芯片等因振动松动、氧化或电气冲击导致数据无法正常交互。 | 1. 监控系统报该模块通讯故障，数据刷新停滞。<br>2. 模块运行灯正常，但所有通道状态不受控或不反馈。<br>3. 插拔或按压模块后通讯暂时恢复。 | 通信用电源电压（通常5V或3.3V）：<br>正常范围±5%[电气]<br>通讯误码率：正常<10^-9 [状态量]；阈值>10^-6<br>背板连接器接触电阻：<10mΩ[电气] | 1. [在线] 监控系统内置网络诊断功能查看通讯丢包率。<br>2. [离线] 检查模块背板连接器插针有无弯曲、氧化及脏污。<br>3. [带电] 使用示波器测量通讯信号波形，检查有无失真或幅值衰减。 | 1. 若监控系统历史记录中有频繁的通讯中断/恢复告警，且集中在某一模块，初步判定为该模块或插槽接触问题。<br>2. 将该模块与相邻同型号且功能正常的模块对调，若故障随模块转移，则判定模块本身故障；若故障仍在原插槽，则判定背板故障。 | 根本处理：1. 拔出模块，用无水酒精和防静电刷清洗背板连接器及模块插针。<br>2. 若插针有氧化，使用橡皮擦轻轻擦拭去除氧化层。<br>3. 处理后仍无效则更换模块。<br>所需工具：防静电刷、无水酒精、橡皮擦、同型号备件。；临时处理：立即将该模块承载的关键开出回路通过硬接线旁路或转至现地手动控制。 | 模块安装时确保紧固卡扣锁死，避免在柜体附近进行可能产生强振动的作业，定期检查插接件。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 数字量输出模块 | 可编程逻辑控制器 | 输出开关量控制信号，驱动继电器、指示灯等。 | 否 | 每半年逐通道测试输出驱动能力，检查继电器动作可靠性，核实输出隔离完好性 | 输出通道损坏或驱动能力不足导致执行器拒动时更换模块 | 通道开关损耗过大（发热） | 热/电气 | 轻微 | 模块内部开关器件（如MOSFET或继电器）因开关频率过高、驱动能力不足或老化，导致导通电阻增大，发热量超出设计值。 | 1. 热成像仪下，该模块个别通道明显比相邻通道温度高。<br>2. 模块表面无焦痕，但触摸有温热感（>50℃）。<br>3. 监控后台无直接告警，但负荷较重时可能出现数据跳变。 | 单一通道导通电阻：<br>正常<0.1Ω[电气]；<br>阈值>0.3Ω[电气]<br>单通道驱动电流输出能力：<br>正常为额定值±5%[电气]；<br>超出阈值±20%<br>通道表面温度：<br>正常<45℃[物理]；<br>阈值>60℃ | 1. [带电] 使用高精度红外热成像仪定期扫描定位热点。<br>2. [离线] 使用毫欧表测量各通道在额定电流下的导通压降和电阻。<br>3. [带电] 使用钳形电流表测量输出回路的实际负载电流。 | 1. 热成像仪发现某通道升温异常，首先用钳形表测量其负载电流，若电流在额定范围内，则可判定模块内部开关器件老化。<br>2. 离线测量导通电阻>0.3Ω，直接判定为性能劣化。 | 根本处理：1. 将该通道的外接负载转移至备用通道。<br>2. 拆除故障模块，更换新模块。<br>所需工具：热成像仪、钳形电流表、螺丝刀、备件模块。；临时处理：将该通道负载转移至备用通道。 | 设计时对DO通道进行降额使用，长期负载电流不超过额定值的60%，增加散热通风孔。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查A/D转换线性度，核实信号隔离完好 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或隔离击穿时更换模块 | 模拟量输入通道测量超差 | 电气/控制 | 一般 | 模数转换器(ADC)老化、基准源漂移、通道分压电阻变值或受潮，导致转换值偏离真实值 | HMI上显示数值与实际值存在固定或比例偏差；故障通道数值与冗余通道或现场仪表不一致 | 通道测量误差 ≥ ±0.3% 满量程(FS) [电气] | 标准信号源在线校验[在线]；便携式过程校验仪离线注入标准信号比对[离线] | 用0.02级信号源在现场柜内端子注入4mA、12mA、20mA，比对HMI读数，计算误差。若误差≥0.3%FS，判定超差 | 根本处理：1. 用螺丝刀断开该通道外部线路。2. 使用过程校验仪(如Fluke 725)注入标准信号，通过调试软件或触摸屏校准该通道零点与满度；若校准无效，更换模拟量输入模块。所需工具：过程校验仪、万用表、防静电手环、调试笔记本电脑；临时处理：将该通道暂时转至备用通道，修改组态并接线 | 每年进行一次全通道精度校验；将模块置于温湿度受控环境（湿度<85%RH），定期清洁模块防尘网
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查A/D转换线性度，核实信号隔离完好 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或隔离击穿时更换模块 | 模拟量输入模块通信中断 | 电气/控制 | 危急 | 模块背板总线连接器接触不良、模块内部电源转换故障、通信芯片静电击穿，导致CPU无法识别模块 | 上位机对应通道数值不更新或显示"***"、"坏点"；模块运行指示灯熄灭或闪烁；系统报警系统记录"AI模块通信丢失" | CPU模块侧测得的模块通信电流为0mA [电气]；模块状态字异常 [状态量] | 系统自诊断在线监视[在线]；用万用表测量背板总线电压[带电] | 在工程师站查看硬件诊断缓冲区，若出现该模块站号丢失或总线中断计数持续增长，结合模块指示灯状态，判定通信中断 | 根本处理：1. 关闭模块所在PLC站电源。2. 拔出模块，用电子清洁剂喷洗背板连接器并用防静电刷清洁。3. 插回模块并紧固锁紧螺钉。4. 上电观察。若仍中断，更换同型号备用模块并下载配置。所需工具：防静电手环、电子清洁剂、螺丝刀；临时处理：将该模块所有通道信号在组态中强制为安全值或转至其他正常模块 | 模块安装时确保卡扣到位，用力均匀；定期检查机架接地阻抗，保持<1Ω；背板防尘
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查A/D转换线性度，核实信号隔离完好 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或隔离击穿时更换模块 | 模拟量输入模块通道断线 | 电气/环境 | 一般 | 模块输入通道保护TVS管击穿，或接线端子、保险电阻、通道切换继电器（若有）因振动、腐蚀断路 | 该通道数值显示为最小值（如0.00）或4mA对应的工程值下限且无变化；上位机提示该通道“信号断线”报警 | 通道输入阻抗异常（应110Ω，实测∞）[电气]；无回路电流[电气] | 万用表测量模块输入端电压[离线]；手持信号源注入电流后测回路通断[离线] | 在端子排处断开外部信号，用万用表R×1K档测量模块输入端电阻。若电阻为无穷大（正常约110Ω），且该通道无并联回路，判定模块内部断路 | 根本处理：1. 拆下该模块，用万用表确认通道内部断路位置。2. 若为保护器件击穿，更换同规格TVS管（如P6KE18CA）或电阻。3. 若无元件级维修条件，直接更换整个模块。工具：恒温烙铁、吸锡器、万用表、示波器；临时处理：在电端子上用精密电阻模拟4-20mA回路（如250Ω电阻串24V电源），临时给控制系统提供固定信号，避免保护误动 | 在信号输入端增加隔离式安全栅或浪涌吸收器；在端子箱加装防振动垫片
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查A/D转换线性度，核实信号隔离完好 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或隔离击穿时更换模块 | 模拟量输入通道测量值周期性波动 | 电气/环境 | 一般 | 模块附近变频器或大功率设备产生电磁干扰，或模块内部滤波电容老化失效，导致测量信号叠加周期性干扰 | HMI数值呈周期性小幅度跳动（如±0.2%FS），历史曲线呈锯齿状；用示波器实测输入信号平滑，但模块输出码值波动 | 通道测量波动峰峰值 >0.5% 满量程 [电气]；输入端短接时输出噪声电压 >10mV RMS [电气] | 在线趋势记录分析[在线]；示波器直接测量模块输出信号纹波[离线] | 在端子排短接该通道输入端，通过调试软件读取原始码值，计算其标准差。若标准差 >0.2%FS，且检查外部线路无问题，判定模块内部抗干扰能力下降 | 根本处理：1. 确认附近干扰源（如变频器）。2. 更换模块内部滤波电解电容或更换整个模块。3. 改善接地，确保信号电缆屏蔽层单端接地。工具：示波器、电烙铁、防静电手环；临时处理：在组态软件中启用低通数字滤波或取中值，抑制波动对控制的影响 | 信号电缆远离动力电缆（>30cm）；定期检查模块供电电源纹波；柜内加装EMI滤波器
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查A/D转换线性度，核实信号隔离完好 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或隔离击穿时更换模块 | 模拟量输入模块温度过高导致性能异常 | 热/电气 | 严重 | 柜内通风不良、风扇停转，模块长期在>55°C环境运行，导致内部基准源温漂加大、ADC信噪比下降，严重时触发热保护模块间歇停运 | 触摸模块壳体明显烫手；红外测温超过55°C；上位机出现间歇性数据错误或模块通信丢失；历史数据显示在高温时段数值整体漂移 | 模块表面温度 ≥55°C [热]；模块供电电流异常增大 [电气] | 红外热成像仪定期巡检[离线]；系统自诊断温度报警[在线] | 使用红外点温仪或热像仪测量模块表面温度，若>55°C且周围模块温度正常，同时检查柜内风扇是否停转，判定散热故障 | 根本处理：1. 清理柜体防尘网及风扇积灰。2. 更换损坏的散热风扇。3. 改善柜内风道，确保模块间有足够间距。4. 若模块热损伤，更换新模块。工具：红外测温仪、毛刷、吸尘器、万用表；临时处理：打开机柜门散热；临时外接轴流风扇强制通风 | 柜内安装温控装置，当温度超过40°C时自动启动强制风冷；定期更换过滤棉；使用宽温型模块
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 模拟量输入模块 | 可编程逻辑控制器 | 采集温度、压力、液位、转速等模拟量信号。 | 否 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查A/D转换线性度，核实信号隔离完好 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或隔离击穿时更换模块 | 模拟量输入模块共模干扰导致输出超限 | 电气/环境 | 一般 | 传感器信号电缆与动力电缆并行，或传感器端接地不良，导致共模电压引入模块输入端，超出模块共模抑制能力，产生附加测量误差 | 该通道数值经常跳变至满量程或某个随机高值；断开传感器后干扰消失；用万用表测量信号线对地存在明显交流电压 | 共模电压 >5V AC [电气]；模块共模抑制比 <80 dB [电气] | 用万用表交流档测量输入对地电压[离线]；上位机报警记录[在线] | 断开外部传感器，在模块输入端用精密电阻模拟4-20mA标准信号，若读数正常。再测原信号线对地电压，若>5V AC，且加入隔离模块后恢复正常，判定为共模干扰 | 根本处理：1. 整改电缆敷设，信号线与动力线分层或间隔30cm以上。2. 在模块输入端加装有源信号隔离器（如魏德米勒ACT20P）。3. 检查并确保传感器屏蔽层正确单端接地。工具：万用表、隔离器、电工工具；临时处理：临时在该通道输入端加装隔离器；或将其接到备用通道，并调整布线 | 信号电缆采用双绞屏蔽电缆，遵守布线规范；定期测试屏蔽接地效果；选用高共模抑制比（>100dB）的AI模块
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 通信模块供电异常 | 电气 | 严重 | 模块电源电路老化、过压或短路导致供电电压跌落或中断，内部DC-DC转换器失效 | 模块指示灯熄灭或闪烁异常；上位机显示通信中断；装置无响应 | 输入电压范围低于18V或高于36V（额定24V±20%）[电气]；电源纹波>150mV[电气] | 万用表测量模块电源端子电压[离线]；示波器检测电源纹波[离线]；监控系统电源状态遥信[在线] | 若电源电压超出18~36V范围，则判定供电异常；若电压正常但模块指示灯不亮，测量模块功耗，若电流<50mA，判定内部电源电路开路 | 根本处理：更换损坏的电源模块或内部电源板，使用一字螺丝刀、万用表；确认输入电源正常后更换模块并测试；临时处理：采用备用电源或冗余电源模块临时供电，确保模块工作 | 定期检查电源模块输入电压，每季度1次；电源回路加装浪涌保护器
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 通信接口物理层故障 | 电气/机械 | 一般 | RJ45/光纤/串口接头氧化、松动、插针弯曲；光纤头污染或断裂；电缆受力破损 | 通信频繁中断、重连；端口指示灯熄灭或间歇闪烁；误码率升高 | 接口接触电阻>0.5Ω[物理]；光纤端面脏污面积>20%[物理]；网线近端串扰>40dB@100MHz[电气] | 目视检查接口插针[离线]；OTDR检测光纤链路损耗[离线]；网线测试仪测试接线图和串扰[离线] | 若网线测试仪显示接线错误或开路，判定物理链路故障；若OTDR显示某段损耗>2dB，判定光纤接头污染或断裂；若反复插拔后通信恢复，判定接触不良 | 根本处理：氧化触点用电子清洁剂清洗；弯曲插针用尖嘴钳校正；断裂光纤重新熔接（熔接机）；更换损坏的水晶头或模块；临时处理：跳过故障端口，使用备用通道或临时缩短通信距离（如更换直连短网线） | 采用带锁扣的工业级连接器；光纤端口加装防尘帽；线缆规范布线避免应力
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 电磁干扰导致通信误码 | 环境/电气 | 一般 | 模块靠近变频器、高压电缆等强干扰源，屏蔽接地不良，高频噪声耦合到通信线 | 通信数据偶发性错误，CRC校验失败；设备不定时离线；上位机收到乱码 | 通信误码率>10^-6[状态量]；共模干扰电压>5V（100kHz~10MHz）[电气]；信噪比<20dB[物理] | 频谱分析仪监测线缆共模骚扰[离线]；通过管理软件统计误码率[在线] | 用近场探头定位干扰源，若靠近变频器时误码率明显上升且远离后下降，判定电磁干扰；若屏蔽层接地电阻>1Ω，则接地不良加剧干扰 | 根本处理：通信线改用屏蔽双绞线并单端接地；增加共模扼流圈或光电隔离器；干扰源加装EMI滤波器；重新布线远离动力线；临时处理：临时降低通信速率以提高抗干扰能力，或改走明线避开干扰区 | 设计阶段按EMC分区布置，通信线与动力线间距>200mm；全线槽内使用金属隔板
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 通信协议/软件死锁 | 控制 | 严重 | 固件缺陷、缓冲区溢出、任务死循环或参数配置错误导致模块程序跑飞、协议栈无响应 | 模块指示灯常绿不闪烁；上位机显示设备离线，无任何响应；ping超时或丢包100% | 看门狗超时未收到喂狗信号[状态量]；CPU负荷持续>95%[状态量]；内存碎片导致空闲RAM<10KB[状态量] | 串口调试工具查看模块日志输出[离线]；通过维护口登录检查进程状态[在线]；监控系统统计设备离线时长[在线] | 若模块供电正常但ping无响应且串口无调试信息输出，且断电量启后恢复，判定软件锁死；若特定操作后死机，可复现则判定逻辑缺陷 | 根本处理：更新模块固件至最新稳定版本（需厂商提供固件文件和下载工具）；修正错误配置参数（如从站地址冲突、波特率不匹配）；临时处理：物理断电重启模块，约30秒后重新上电，观察功能恢复 | 定期固件审查，开启看门狗功能；配置参数前进行仿真验证；避免网络风暴限制广播流量
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 背板总线接口故障 | 机械/电气 | 危急 | 模块与LCU背板连接器老化、接触片疲劳或虚焊，导致内部通信总线中断 | 模块面板状态灯闪烁异常（如红色故障灯）；系统报模块不在位；相邻模块也受影响 | 背板连接器接触电阻>50mΩ[物理]；对地绝缘<10MΩ[绝缘]；逻辑电平抖动>0.3V[电气] | 拔插模块检查金手指氧化情况[离线]；万用表测量背板供电电压和总线端接电阻[离线] | 若将该模块插入其他正常槽位后故障跟随模块，则判定模块接口故障；若替换已知好模块后故障仍在原槽位，则判定背板故障 | 根本处理：若为模块连接器问题，清洁金手指并用电子清洁剂处理，必要时更换模块母头；背板损坏需整屏断电更换背板（需烙铁、吸锡器）；临时处理：将故障模块改接到备用槽位（若设计有余量），并屏蔽原槽位 | 定期用接点清洁剂保养；限制不必要的插拔；环境湿度维持40%~60%
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 模块内部元件老化 | 热/电气 | 一般 | 长期高温运行导致电解电容干涸、ESR增大；芯片热疲劳焊点裂纹；光耦CTR衰减 | 通信时断时续，高温时故障加剧；模块发热异常，表面温度>70℃ | 电容量下降>20%标称值[电气]；电源纹波增大至>200mV[电气]；光耦输出电流降低30%[物理] | 红外热像仪监测模块温度分布[在线/离线]；LCR表测量电容容量[离线]；运行时记录误码增长趋势[在线] | 若模块已连续运行>5年且夏季误码率显著高于冬季，且内部电容ESR>10倍标称值，判定元件老化 | 根本处理：更换模块内所有电解电容及老化光耦（需焊接工具、吸锡器）；改善散热条件加装散热片或风扇；临时处理：降低通信速率至原50%进行降额运行，或停止该模块非关键功能 | 选用工业级宽温模块（-40~85℃）；柜内温控保持≤45℃；每2年检测关键电容容量
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信模块 | 可编程逻辑控制器 | 实现与上位机、保护装置、调速器等智能设备的通信接口。 | 否 | 每季度检查通信端口数据收发状态，监测通信误码率和响应时间，核实协议配置 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配或通信频繁超时中断时更换模块 | 接地系统异常引起回流干扰 | 电气/环境 | 一般 | 现场控制柜接地网电位差过大或单点接地开路，导致通信接口地环路电流，损坏收发器 | 接口芯片频繁损坏；通信偶尔中断；触摸模块金属壳有麻手感 | 保护接地与信号地之间电压>2V AC[电气]；接地电阻>1Ω[物理]；共模电流>10mA[电气] | 钳形地阻仪测量接地回路电阻[离线]；万用表测量PE与信号地压差[离线] | 若测量PE与信号地间存在>2V交流电压，且断开通信电缆后压差消失，判定地电位干扰；若接口芯片反复损坏且接地电阻超标，则确认 | 根本处理：实施等电位连接，将各柜体接地铜排用16mm²以上导线星型汇接至主接地网；信号地单点接地，隔离PE与信号地回路；临时处理：在通信线上串接光电隔离器或隔离变压器临时切断地环路 | 施工时测量全厂地网电位分布，确保最大地电位差<1V；每年测量接地电阻≤1Ω
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 电源模块 | 可编程逻辑控制器 | 为PLC各模块提供稳定工作电源，将直流220V/110V转换为内部所需电压。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度和纹波，测试冗余切换功能，清洁散热风道 | 输出电压持续超差、纹波过大或模块过热频繁保护时更换电源模块 | 未获取到相关信息
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 人机界面 | 机组LCU屏 | 提供本地操作与监视的触摸屏或文本显示器，显示机组状态与报警信息。 | 否 | 每季度检查显示清晰度和触控响应灵敏度，核实画面数据刷新正常 | 人机界面硬件老化严重、显示大面积失灵或触控完全失效时更换HMI
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 每季度校准触控精度，检查背光亮度均匀性，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 触控面板区域无响应 | 机械/电气 | 轻微 | 电阻式触摸屏ITO镀膜长期点击磨损或控制器芯片引脚虚焊，导致局部导电层断裂无法识别触控信号。 | 点击屏幕特定区域无反应或需大力多次重复点击，触控校准靶心偏移。 | 触控响应时间>200ms[物理]；局部触控电阻偏差>30%[电气] | 系统自带触摸校准与画线测试软件[带电]；10倍放大镜目视检查表面划伤和ITO纹路[离线] | 运行HMI触摸校准程序，依次点击四角靶心，若某象限靶心无响应或画线轨迹在此处中断，且换用外接鼠标该区域软件按钮正常，则判定该区域触控硬件故障。 | 根本处理：1.断开HMI电源；2.用塑料撬棒拆开前框，分离触摸面板排线；3.更换同型号电阻式触摸面板；4.重新装配并上电，执行四点校准与线性补偿。工具：防静电手环、螺丝刀套装、塑料撬棒、无尘布。日常用超细纤维布干擦屏幕，查看有无新划痕；每月运行触控校准程序，若偏差>2mm则重校；每半年紧固内部排线。触控面板使用年限≥5年且备件停产，或经校准后仍有＞10%显示区域触控永久失效，即予报废。；临时处理：通过HMI的USB-OTG接口外接鼠标或键盘模拟触控操作。 | 张贴“禁止使用尖硬物”标识，贴装防刮PET保护膜，操作前必须释放人体静电。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 每季度校准触控精度，检查背光亮度均匀性，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 液晶屏背光暗淡/无光 | 电气/热 | 严重 | LED背光灯珠因高温运行焊点开裂或驱动板电解电容干涸，导致恒流驱动异常，灯珠烧断或亮度大幅下降。 | 上电后屏幕仅隐约可见极暗图像，需借助手电筒照射才能分辨内容，触摸功能完好，无报警提示。 | 屏幕中心亮度<150cd/m²[物理]；背光LED驱动输出电压跌至2.5V（标称3.3V±0.3V）[电气] | 亮度计紧贴屏幕测量9点取均值[离线]；数字万用表直流电压档测量驱动板LED供电端子[离线] | 将HMI上电，用万用表测背光驱动板输出端电压，若低于2.8V且亮度计实测<150cd/m²，同时轻按驱动板芯片无亮度波动，则判定驱动板或灯条故障；若电压正常仍暗，判定灯条多颗灯珠开路。 | 根本处理：1.断电并拆下后盖及主板；2.移出液晶模组，拆开背光铁框；3.撕下反光膜，取出灯条；4.用电烙铁更换同规格LED灯条或驱动板；5.逐级复原并用热风枪整平。工具：螺丝刀、电烙铁、热风枪、万用表、防静电腕带。每季度用亮度计复测中心与边角亮度，记录趋势；每年清理散热风扇滤网，检查背光排线有无氧化。背光亮度衰减至新品50%以下且LED灯条与驱动板均停产无法替换，或屏幕累计运行时间超过7万小时（约8年），予以整屏报废。；临时处理：运行人员随身携带防爆强光手电筒，在黑暗环境下近距离照射屏幕辨识参数。 | 设置屏幕保护程序5分钟无操作降背光至30%，PLC程序避免固定高亮画面长期停滞；每季度检测柜体散热风扇。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 每季度校准触控精度，检查背光亮度均匀性，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 触摸屏与PLC通信中断 | 控制/电气 | 危急 | 通信线缆受变频器谐波干扰、接头氧化松动或接口隔离芯片静电击穿，导致RS485总线电平异常，协议数据帧无法正确收发。 | 画面数据全部冻结，状态显示不变，右上角弹出“PLC No Response”“Comm.Error”等红色报警，蜂鸣器可能触发。 | 通信误码率＞3%[状态量]；RS485总线差分电压差\ | VA-VB\ | ＜0.2V[电气] | 根本处理：通过上位机串口监控软件捕获HMI与PLC握手帧[在线]；示波器A-B通道测总线波形和终端电阻[离线]；临时处理：1.关闭触摸屏与PLC电源；2.用记号笔标记接线，插拔DB9接头并锁紧螺丝；3.用工业酒精棉签清洁芯针，更换老化屏蔽双绞线；4.上电后用Modbus Poll验证通信波特率、奇偶校验、站号，重烧协议参数。工具：电工螺丝刀、万用表、USB转485模块、酒精。每周巡视检查通信接头无松脱，屏蔽层接地良好；每季度用红外测温仪检查通信芯片热量，抽测总线阻抗；每年用示波器测一次眼图质量。连续3次出现不明原因通信中断且无法通过更换线缆恢复，或接口芯片电路板腐蚀、接口烧黑，无法修复，则更换HMI主板或整屏。 | 用USB转485工具连接总线，发送03功能码读取已知寄存器地址，若无任何返回帧；取下终端电阻用万用表电阻档测量电缆两端间电阻，若偏离120Ω±10%，且示波器显示波形幅值低至200mV，则判定物理链路或接口故障。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 每季度校准触控精度，检查背光亮度均匀性，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 触摸屏表面物理破损 | 机械/化学 | 严重 | 重物撞击导致外屏玻璃及导电膜断裂，或含酸碱性清洁剂渗入边缘腐蚀ITO线路，致使绝缘降低和电极短路。 | 屏幕外观出现星状裂纹、雾状白色斑块，局部区域按动有触感流水波纹，触摸胡乱漂移或全部失灵。 | 裂纹连续长度>2mm[物理]；触摸面板对地绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘] | 带背光手持放大镜仔细检视玻璃有无碎裂穿透[离线]；绝缘电阻测试仪500V档测量面板接口对机壳的阻值[离线] | 若肉眼可见裂纹深入内屏，且用兆欧表测量触摸屏FPC排线引脚对机壳地绝缘电阻低于1MΩ，则判定屏体结构性破损不可逆，存在触电或进一步腐蚀风险。 | 根本处理：1.断开所有电源并拆下外部防护框；2.整体拆下破损的触摸前框模组及密封垫；3.安装原厂带防爆膜的触摸总成，并确保防水胶条吻合；4.上电后重新触控校准。工具：内六角扳手、撬棍、兆欧表、扭矩螺丝刀。每日巡检观察保护门及屏面，发现新增裂纹立即记录并评估；每月用绝缘表测一次面板绝缘，趋势下降＞20%预测预警。屏幕实际破损面积超过总面积20%，或绝缘电阻永久低于0.5MΩ，或内屏液体渗漏，必须立即整体更换报废。；临时处理：迅速贴覆专用透明绝缘PU胶带封闭裂纹，并设置电子围栏隔离操作区，禁止触摸。 | 屏幕前加装可开闭防撞击亚克力保护门，严格禁止用酒精及酮类溶剂清洁，日常只用清水微湿的纤维布轻擦。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 触摸屏 | 人机界面 | 显示面板，支持触控操作，长期运行后可能出现触控漂移或背光老化。 | 是 | 每季度校准触控精度，检查背光亮度均匀性，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 环境过热致系统卡顿/重启 | 热/控制 | 一般 | 柜内积灰堵塞风机或空调冷却不足，环境温度超过55℃，HMI主芯片自保护降频或内部看门狗复位，导致操作卡顿及系统重启。 | 切换画面延迟>2秒，触控操作跟随慢，不定时黑屏后自动点亮并重新加载工程，事件记录中有“Watchdog Reset”日志。 | HMI内部温度传感器值＞70℃[物理]；CPU5分钟平均占用率保持100%[状态量] | 通过上位机后台软件实时读取HMI内置温度寄存器[在线]；红外热成像仪或测温枪扫描排气口及芯片区域[离线] | 后台连续监控HMI内部温度，若超过70℃时系统响应迟钝，用外部轴流风扇对准进气口吹风，5分钟内温度降至55℃以下且操作恢复流畅，则判定为散热不良热故障。 | 根本处理：1.切断电源打开柜门；2.卸下滤网用毛刷及压缩空气清理尘垢；3.检查并更换卡死风扇，酌情在柜顶加装排气风扇或半导体制冷器；工具：吸尘器、毛刷、万用表、成套螺丝刀。每日通过监控系统记录柜内最高温度值；每周清洁进风滤网，目视检查风扇运转无异响；每月用红外成像仪扫描各芯片热分布。因过热导致主板覆铜层起泡变色、芯片焊盘烧损且无替代主板时，整机报废，或经多次散热改造后HMI内部温度仍持续超过70℃。；临时处理：立即打开LCU柜前后门通风，并使用落地工业风扇定向吹拂侧面散热孔降温。 | PLC程序内设置当HMI温度超60℃输出报警信号至中控室；控制室空调设定为25±3℃并连锁门控，每月检查柜门密封条。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 每季度检查线缆接头紧固性和屏蔽层完整性，核实通信稳定性 | 线缆断芯、接头严重氧化或通信频繁中断时更换通信线缆 | 通信线缆断线 | 机械/电气 | 严重 | 线缆导体因机械应力、振动、鼠咬或生产缺陷导致物理断开，信号传输中断。机理：导体疲劳断裂或外力瞬间拉断。 | LCU屏与上位机通信中断，监控画面数据显示“？”或“离线”，通信模块LINK/ACT指示灯熄灭，交换机对应端口灯灭。 | 导体直流电阻>10Ω（正常≤2.5Ω/100m）[电气]；时间域反射(TDR)测距显示开路点距离[物理]；光功率计接收光功率<-35dBm（光纤）[物理] | 目视检查[离线]；万用表通断测试[离线/带电]；光时域反射计(OTDR)[离线]；网络电缆测试仪TDR功能[离线] | 若对应端口指示灯熄灭且该线缆与其他正常线缆互换后故障转移，则判定该线缆断线；用TDR测得开路点位置，可精确定位。 | 根本处理：更换整条线缆或使用热熔接续（光纤）重新压接RJ45接头（网线）。当线缆导体电阻超过初始值200%或断点数量超过3处/100m，或光纤OTDR损耗>5dB/km且无法修复时，需整条更换。步骤：1.确定开路点；2.裁剪损坏段；3.重新端接或熔接；4.验证连通性和参数。工具：剥线钳、压线钳、熔接机、OTDR。；临时处理：若无法立即更换，临时使用备用通道或无线桥接恢复通信。 | 线缆敷设时穿管或入槽盒保护，避免机械刮擦；鼠患区域使用铠装线缆；每日巡检检查线缆外观有无明显折损；每季度重新紧固接线端子，测量关键回路电阻。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 每季度检查线缆接头紧固性和屏蔽层完整性，核实通信稳定性 | 线缆断芯、接头严重氧化或通信频繁中断时更换通信线缆 | 通信线缆绝缘损坏短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 线缆绝缘层因老化、过热、磨损或化学腐蚀导致破损，使导体之间或导体与地之间形成非预期低阻通路，信号畸变或失效。机理：绝缘劣化后在电压积累下击穿。 | 通信数据频繁出现CRC校验错误，数据包重传率高，通信时断时续；交换机端口频繁up/down；触摸屏数据刷新变慢。 | 线间绝缘电阻<100MΩ/500V（正常>1GΩ）[电气]；串扰(NEXT)值>30dB（Cat5e标准限值）[物理]；导体对屏蔽层绝缘电阻<50MΩ[电气] | 绝缘电阻测试仪(兆欧表)500V[离线]；福禄克DTX等线缆认证分析仪测串扰[离线]；目视检查绝缘破损[离线] | 若绝缘电阻低于阈值，且用电缆分析仪测试近端串扰(NEXT)或回波损耗(RL)不合格，同时通信误码率>1%，则判定绝缘损坏短路。 | 根本处理：剪除损坏段，重新端接连接器或做绝缘包扎（低压线）；当绝缘电阻<1MΩ/500V且存在多处破损、修复后仍不达标，或线缆使用超过15年且绝缘层普遍龟裂时，需整条更换。步骤：1.定位绝缘低阻点；2.切除损坏部分；3.重新接续并加绝缘套管；4.复测绝缘电阻合格。工具：剥线钳、压线钳、热缩管、兆欧表。；临时处理：降低传输速率（如1000M降为100M）以容忍更高误码，但增加延时。 | 线缆避免在锐利边缘敷设，使用PVC槽盒、波纹管防护；每半年用500V兆欧表测量芯线与屏蔽层、芯线间绝缘电阻，记录对比建立绝缘劣化曲线；每次巡检检查线缆外护套完整性。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 每季度检查线缆接头紧固性和屏蔽层完整性，核实通信稳定性 | 线缆断芯、接头严重氧化或通信频繁中断时更换通信线缆 | 通信线缆连接器氧化/接触不良 | 电气/化学 | 一般 | 接头金属表面因环境湿气、腐蚀性气体（如H2S）作用生成氧化膜或硫化层，导致接触电阻增大，信号衰减。机理：电化学腐蚀使接触点形成半导体膜。 | 通信状态指示灯闪烁正常，但数据通信偶发中断或响应延迟，尤其在高湿度天气更明显；交换机端口计数器显示大量CRC错误。 | 接触电阻>20mΩ（正常<5mΩ）[电气]；差分特征阻抗偏移>15Ω（标准100Ω±15）[物理]；离线测量金相显微镜可见表面暗沉[物理] | 低电阻测试仪(微欧计)[离线]；TDR/阻抗分析仪[离线]；目视或放大镜检查接插件表面[离线] | 若通信不稳定且端口指示灯未熄灭，用微欧计测量接头两端电阻超过20mΩ，拔插处理后立即好转，则判定为氧化接触不良。 | 根本处理：拔除连接器，用电子清洁剂(如无水酒精)和防静电毛刷清理插针/插孔，再用压缩空气吹干；当接触电阻持续>50mΩ且镀层严重磨损露出基材，或插拔次数超过厂家规定的500次，需更换镀金接头。工具：清洁剂、棉签、毛刷、微欧计。；临时处理：临时多次快速插拔以刮去氧化层，但会损伤镀层。 | 选用密封型连接器(IP67)或涂覆防氧化导电脂；控制柜内温湿度<60%；每季度对关键通信接口拔插清洁并使用微欧计抽查接触电阻；每年进行端子紧固力矩复查。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 通信线缆 | 人机界面 | 连接HMI与PLC的专用电缆，常因频繁移动或老化导致接触不良。 | 是 | 每季度检查线缆接头紧固性和屏蔽层完整性，核实通信稳定性 | 线缆断芯、接头严重氧化或通信频繁中断时更换通信线缆 | 通信线缆电磁干扰 | 环境/电气 | 轻微 | 线缆因屏蔽层破损、接地不良或布线不当，耦合外部电磁噪声（变频器、动力电缆），导致信号叠加干扰。机理：电感性耦合、电容性耦合和传导耦合。 | 通信偶尔出现少量误码，数据无规律跳变，信号质量LED显示临界状态（如黄色），交换机端口错误帧计数上升。 | 信号信噪比(SNR)<20dB [物理]；近端串扰噪声电平>40mV [电气]；屏蔽层接地电阻>4Ω[电气] | 示波器观察波形叠加噪声[在线]；频谱分析仪测量干扰频率[离线]；红外热像仪检查屏蔽层接地发热[在线] | 若在变频器等大功率设备启动时误码率突增，示波器捕捉到共模噪声>40mV且线缆屏蔽接地电阻>4Ω，则判定为电磁干扰。 | 根本处理：重新规范布线，使通信线与动力电缆间距>200mm，交叉时垂直穿越；确保屏蔽层单端接地(低频)或双端接地(高频)，接地电阻<1Ω；加装铁氧体磁环；若屏蔽层整体氧化、多点接地故障且无法修复，或线缆护套剥落导致屏蔽层大面积裸露时，需更换线缆。工具：接地电阻测试仪、钳形电流表。；临时处理：暂时降低通信速率或启用设备的重传机制。 | 严格按分层桥架敷设，强弱电分槽；选用双层屏蔽线缆；每月检查屏蔽接地螺栓松动；每季度测量接地电阻；每次巡检目视强弱电线缆间距。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 中间继电器 | 机组LCU屏 | 信号隔离与功率放大元件，将PLC输出的小信号转换为控制断路器等设备的大电流信号。 | 是 | 每季度测试各继电器线圈电阻和触点接触电阻，核实动作电压和释放电压 | 线圈烧断、触点严重烧蚀粘连或动作不可靠导致控制拒动或误动时更换继电器
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 底座插孔弹片疲劳、氧化或污染，导致与继电器引脚接触电阻增大，接触压力不足，信号传输不稳定 | 继电器指示灯闪烁、控制回路时通时断、局部发热、测量电压波动 | 接触电阻＞100 mΩ [电气]；插拔力＜1.5 N [机械]；温升＞25 K(额定电流下) [热] | 红外热成像 [在线]；回路电阻测试仪 [离线]；目视检查 [离线] | 接触电阻超过100mΩ且插拔力小于1.5N，同时红外显示局部过热点，判定为接触不良 | 根本处理：使用精密接点清洁剂清洗插孔，用标准插针插拔10次去除氧化层；若弹片变形，使用专用调簧工具调整接触片弧度，恢复接触压力；严重时更换底座；临时处理：临时并接备用端子，短时间维持运行，尽快安排停机更换底座 | 控制柜密封防尘，定期清洁；选用镀金或密封型底座
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座内部焊点脱焊/虚焊 | 电气/机械 | 严重 | 底座内部接线与插针之间的焊点在长期热应力、机械振动下开裂，导致接触不良或断路 | 同一回路时通时断，摇动底座或轻敲时故障偶发，回路电压异常 | 焊点接触电阻＞10mΩ [电气]；振动下电阻变化率＞20% [电气]；X射线检测空洞率＞25% [物理] | 回路电阻测试 [离线]；X光检测 [离线]；振动试验 [离线] | 回路电阻测试发现不稳定电阻，轻敲底座电阻突变，X光显示焊点裂纹，判定虚焊 | 根本处理：拆下底座，重新焊接脱焊焊点，使用无铅焊锡和防氧化焊接工艺；严重者更换底座。工具：温控焊台、吸锡器。；临时处理：用导线临时跨接虚焊连接点，停机处理 | 采用波峰焊工艺保证质量，避免柜体剧烈振动，进出线留有余量
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座塑料件老化开裂 | 机械/热 | 危急 | 底座壳体塑料因长期高温、紫外照射或机械应力产生脆化开裂，导致继电器固定失效、绝缘破坏 | 壳体发黄、表面裂纹、碎片脱落、继电器晃动 | 裂纹长度＞5mm [物理]；拉伸强度＜50%新件 [机械]；变形量＞1mm [物理] | 目视检查 [离线]；手感摇晃 [离线]；尺寸测量 [离线] | 目视发现贯通性裂纹或壳体变形导致继电器插拔受阻，卡扣断裂，判定为严重老化 | 根本处理：整体更换同型号底座；清理碎片。若仅为表面微裂纹且不影响固定，可暂用环氧树脂胶修补并监控。；临时处理：采用扎带或胶粘临时固定继电器，立即申请备件更换 | 选用阻燃耐高温材料底座；避免柜内温度超过60℃；安装时无外力扭曲
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座接地不良 | 电气/环境 | 严重 | 底座接地端子锈蚀、连接松动或接地片断裂，导致继电器外壳或金属部件无法可靠接地，存在触电和静电干扰风险 | 接地电阻测试偏大，柜内接地线松动，偶尔有静电打手现象 | 接地电阻＞0.1Ω [电气]；接地线截面＜规定值 [物理] | 接地电阻测试 [离线]；目视检查 [离线] | 测量底座接地端子至主地铜排电阻大于0.1Ω，或接地线脱落，判定接地不良 | 根本处理：清除锈蚀，紧固接地螺丝，更换锈蚀的接地片或线缆。工具：接地电阻测试仪、锉刀、防锈剂。；临时处理：用临时旁路接地线连接，确保接地可靠，停机处理 | 采用不锈钢接地件，定期检查，涂抹导电膏
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座接线端子松动 | 机械/电气 | 轻微 | 长期振动或螺丝未紧固导致端子压接不牢，形成高阻连接，引起发热或信号间断 | 端子处过热变色、接线松动可晃动、相同负载下端子温差显著 | 紧固力矩＜0.5 N·m [机械]；端子温升＞30 K [热]；振动测试出现间歇性阻抗变化 [电气] | 红外热成像 [在线]；力矩扳手检查 [离线]；回路电阻测试 [离线] | 实测端子力矩小于规定值(如0.8N·m)且温升超过30K，或接触电阻波动，判定为松动 | 根本处理：停下回路，用0.8-1.0 N·m力矩重新紧固螺丝；清除端子表面氧化物；弹簧垫圈失效时更换。工具：力矩螺丝刀、锉刀、清洁剂。；临时处理：临时用导线短接端子，隔离故障点，待停机处理 | 采用防松垫圈或螺纹胶；定期紧固检查；避免敷设电缆时拉拽端子
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座插针弯曲/断裂 | 机械 | 一般 | 底座金属插针因外力插拔不当或疲劳导致弯曲、断裂，造成继电器无法正确插入或接触不良 | 继电器插入困难、歪斜、不能完全插到位、对应回路开路 | 插针垂直度偏差＞0.5mm [物理]；插拔力＞10N（插入困难）[机械]；回路电阻＞1Ω [电气] | 目视检查 [离线]；插拔试验 [离线]；回路电阻测试 [离线] | 插针明显弯曲或断裂，继电器无法正常插入到底，回路测试开路，判定插针损坏 | 根本处理：更换底座或使用矫形工具矫正弯曲插针（如无疲劳）；断裂则必须更换。工具：拔针器、矫形钳。 | 插拔时垂直用力，安装导向定位销，选用高强度材料插针
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座绝缘下降 | 绝缘/热/化学 | 严重 | 底座绝缘材料受潮、积尘、化学腐蚀或高温老化，绝缘电阻降低，可能引发爬电或短路 | 屏柜内有焦糊味、绝缘监测装置报警、局部放电声 | 绝缘电阻＜100 MΩ (500V摇表测试) [电气]；介损tanδ＞5% [物理]；表面龟裂或白色析出物 [状态量] | 绝缘电阻测试 [离线/带电]；局部放电检测 [在线]；目视检查 [离线] | 绝缘电阻低于100MΩ且局部放电量＞20pC，或表面有爬电痕迹，判定绝缘受损 | 根本处理：使用酒精清洗底座，热风烘干；涂刷绝缘清漆；若内部受潮严重，更换底座。工具：500V绝缘电阻测试仪、酒精、毛刷、热风枪。；临时处理：临时断开该回路，用备用回路代替，停机时彻底处理 | 安装防凝露加热器，定期清理积尘，避免腐蚀性气体环境
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 继电器底座 | 中间继电器 | 固定继电器并提供电气连接的插座，易因振动导致接触簧片疲劳。 | 是 | 每季度检查底座簧片弹性和接触状态，紧固底座安装螺栓 | 簧片疲劳变形导致接触不良、插孔扩大松动或底座破裂时更换底座 | 继电器底座防松锁扣失效 | 机械 | 一般 | 底座上固定继电器的卡扣、锁紧装置由于磨损、断裂或弹性减弱，无法牢固锁定继电器，继电器可能松脱 | 继电器可轻易拔出，卡扣无弹性或断裂，运行中继电器有轻微位移 | 卡扣锁紧力＜2N [机械]；继电器可无需按下锁扣拔出 [状态量] | 手感测试 [离线]；目视检查 [离线] | 不按下锁扣即可拔出继电器，或卡扣断裂，判定锁扣失效 | 根本处理：更换底座卡扣（如可拆卸），否则整体更换底座。工具：小螺丝刀、卡扣配件。；临时处理：用扎带或胶带固定继电器，停机后更换底座 | 选用金属卡扣或增强型塑料，正确插拔，避免暴力
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 开关电源 | 机组LCU屏 | 将交流或直流输入转换为稳定的直流24V，为HMI、传感器、继电器等供电。 | 是 | 每季度检查输出电压和纹波，测试过流保护和短路保护功能，清洁散热风道 | 输出电压持续超差、保护功能失效或内部电容鼓包漏液时更换开关电源
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 触头接触不良/过热 | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧老化、触头表面氧化或烧蚀导致接触电阻增大，电流通过时产生过多热量，形成恶性循环，最终可能导致触头熔焊。 | 1. 开关本体温度异常升高。<br>2. 红外热成像显示触头连接处有明显热点。<br>3. 闻到焦糊味。<br>4. 连接导线绝缘层变色、硬化。 | 1. 触头接触电阻: > 初始值的1.3倍 [电气]<br>2. 触头温升: > 65K (相对于环境温度) [物理] | 1. 红外热成像仪巡检 [在线]<br>2. 直流电阻测试仪（微欧计）测量 [离线]<br>3. 观察法（目视检查） [离线] | 1. 若“回路电阻 > 初始值1.3倍”且“温升 > 65K”，则判定为接触不良。<br>2. 目视可见触头严重烧蚀、变色，则直接判定。 | 根本处理：1. 断开开关上、下级电源，验电。<br>2. 拆卸开关外壳，取出触头组件。<br>3. 使用专用清洁剂和细砂纸（如800目）清理触头表面氧化层和电蚀点。<br>4. 更换老化的触头压力弹簧。<br>5. 重新组装后，使用回路电阻测试仪测量接触电阻，确保< 50µΩ（典型值）。；临时处理：更换整个开关本体，并在上下级电缆接头处使用铜铝过渡线鼻子，涂抹导电膏。 | 1. 日常红外测温巡检，每周至少1次。<br>2. 年度停电检修时测量触头直流电阻并紧固连接螺栓。<br>3. 确保开关容量与负载匹配，避免过载。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 操作机构卡涩/拒动 | 机械 | 一般 | 操作机构内部零件（如连杆、转轴、脱扣器铁芯）锈蚀、变形、缺少润滑或被异物卡住，导致手动或电动操作无法正常分合闸。 | 1. 手动操作时手感沉重、有卡顿感。<br>2. 按下分/合闸按钮时，开关动作延迟或无反应。<br>3. 发出分/合闸指令后，监控后台无开关变位信号返回。 | 1. 操作力矩: > 制造商规定最大力矩的1.2倍 [物理]<br>2. 分/合闸线圈阻值: 超出标称值 ±10% [电气]<br>3. 操作时间: > 额定操作时间的1.5倍 [状态量] | 1. 手动分合操作手感试验 [离线]<br>2. 直流电压表测量分励脱扣器/合闸线圈端电压 [离线]<br>3. 示波器/开关特性测试仪记录分合闸线圈电流波形和时间 [离线] | 1. 若“手动操作力矩 > 1.2倍标准值”且“机械部件无可见异物”，则判定为机构卡涩。<br>2. 若“分合闸线圈端电压正常（>85%Un）”，但“开关不动作”，则判定为线圈或机构卡涩故障。 | 根本处理：1. 断开控制电源和主回路电源。<br>2. 拆卸开关面板和操作机构罩壳。<br>3. 使用专用除锈剂（如WD-40）清除机构零件锈蚀。<br>4. 在转动和摩擦部位涂抹低温润滑脂。<br>5. 若线圈烧毁，则更换同型号分/合闸线圈组件。<br>6. 复装后，在85%、100%、110% Un下各测试分合闸3次，应动作可靠。；临时处理：可拆下操作机构外壳，手动辅助操作机构连杆使其复位或合闸，维持短时供电。 | 1. 保持LCU屏柜门密封条完好，控制柜内温湿度（温度 -5~40°C, 湿度 < 50%RH）。<br>2. 定期对不常操作的开关进行分合闸试验，每季度1次。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 绝缘击穿/短路 | 绝缘 | 危急 | 开关触头间、相间或对地绝缘因受潮、积尘、过电压或材料老化而劣化，最终发生放电或击穿，形成短路通路。 | 1. 开关内部有“滋滋”放电声。<br>2. 柜内产生臭氧味。<br>3. 监控系统报“绝缘监测装置异常”或“直流接地”。<br>4. 开关本体塑料外壳有烧穿黑洞或裂缝。 | 1. 绝缘电阻: < 1MΩ (使用1000V兆欧表) [电气]<br>2. 泄漏电流: > 1mA (在额定电压下) [电气] | 1. 绝缘电阻表（兆欧表）测量对地和相间绝缘 [离线]<br>2. 直流绝缘监测装置在线巡检 [在线]<br>3. 目视检查（查找电弧痕迹） [离线] | 1. 若“绝缘电阻 < 1MΩ”，则判定为绝缘严重劣化。<br>2. 若直流母线“正、负极对地电压出现明显不平衡（如一极电压为零，另一极为全压）”，则判定为金属性接地或短路。 | 根本处理：1. 立即断开该开关上、下级所有电源并可靠隔离。<br>2. 确认无电压后，更换同型号、同额定电流和分断能力的新开关。<br>3. 检查并清理上下游电缆，确保无碳化爬电痕迹。若电缆绝缘受损，截除受损部分重新做头。<br>4. 投运前，使用1000V兆欧表测量回路绝缘，确认 > 10MΩ。；临时处理：断开绝缘击穿开关的上下级电缆，将其从回路中物理隔离，并做好绝缘包扎，做好安全警示，等待更换。 | 1. 采用具备三防（防潮、防霉、防盐雾）涂层的直流开关。<br>2. 控制柜内温湿度，杜绝凝露现象。<br>3. 定期（如每年）清扫开关内部积尘。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 辅助触点接触不良 | 控制 | 轻微/一般 | 辅助触点用于开关状态信号和联锁，其表面氧化、污染或弹片压力不足，导致位置信号错误或丢失，影响监控和逻辑判断。 | 1. 监控后台开关位置信号与实际不符（开关已合，显示分；或反之）。<br>2. 开关分/合后，相关指示灯不亮或不灭。<br>3. 电气联锁回路不通，导致相关设备无法操作。 | 1. 辅助触点回路电阻: > 1Ω [电气]<br>2. 触点导通性: 接触不稳定，时通时断 [状态量] | 1. 万用表通断档/电阻档在线测量信号电压或离线测量触点电阻 [在线/离线]<br>2. 通过LCU监控逻辑强制对比开关位置信号和实际状态 [在线] | 1. 若“辅助触点端子间电压测量值为全压”而“开关处于合位”，则判定触点未接通。<br>2. 若“回路电阻 > 1Ω”或“通断测试时好时坏”，则判定为接触不良。 | 根本处理：1. 断开二次控制电源保险。<br>2. 使用插针或专用清洁剂，配合无纺布擦拭微动开关或辅助触头触点。<br>3. 检查并轻微调整触片压力，确保动作时可靠接触。<br>4. 若触点镀层已磨损或弹片变形严重，则更换整个辅助触头模块。<br>5. 用万用表测试，在开关分合状态下，触点接通电阻应<0.5Ω。；临时处理：从监控后台强制置位该开关位置信号，并暂时退出发改开关相关的电气联锁逻辑，待故障解除后恢复。 | 1. 控制回路选用弱电（如24V/48V）专用的双断点辅助触头。<br>2. 控制回路并联多个冗余辅助触点，采用正逻辑判断。<br>3. 在监控程序中加入逻辑判断：如果一个辅助触点状态在设定时间内未有反馈，则报“控制回路断线”。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 脱扣器特性漂移/误动拒动 | 电气/机械/热 | 严重 | 热磁脱扣器中双金属片疲劳、磁脱扣铁芯气隙变化、电子脱扣器元器件老化或电源模块故障，导致长延时过载保护提前/滞后动作或短路瞬时保护拒动/误动。 | 1. 开关在低于整定电流时异常跳闸。<br>2. 实际过载时开关不跳闸。<br>3. 用测试仪检测脱扣曲线不满足标准允差。<br>4. 电子脱扣器面板报“自检失败”或“电源异常”信号。 | 1. 长延时脱扣电流：与整定值偏差 > ±10% [电气]<br>2. 瞬时脱扣电流：与整定值偏差 > ±15% [电气]<br>3. 电子脱扣器辅助电源电压：< 85% Us [电气] | 1. 低压断路器特性测试仪（大电流发生器）离线测试脱扣曲线 [离线]<br>2. 观察脱扣器状态指示灯或报警接点 [在线]<br>3. 万用表测量电子脱扣器输入端电压 [离线] | 1. 若“脱扣器在1.05倍整定电流时1小时内动作”则判定为误动。<br>2. 若“1.3倍整定电流时2小时内不动作”或“瞬时电流达到设定值拒动”则判定为特性漂移或拒动。<br>3. 若电子脱扣器自检报警且辅助电源异常则判定脱扣器内部故障。 | 根本处理：1. 断开主回路与控制电源。<br>2. 拆卸开关面板，拆下脱扣器单元。<br>3. 对于热磁脱扣器：使用特性测试仪校准双金属片调节螺丝；用塞规检查磁脱扣气隙，按制造商数据复位。<br>4. 对于电子脱扣器：更换故障电源模块或整个脱扣单元，写入正确参数。<br>5. 用测试仪验证脱扣曲线，在1.05倍不动作、1.3倍2小时内动作、瞬时脱扣点符合要求。；临时处理：可暂时将脱扣器短接退出保护（仅保留断路器本体，但极度危险，仅限有立即停机可能性的临时应急），或更换同型号备用断路器。 | 1. 每2年用断路测试仪校验脱扣特性。<br>2. 选用带环境温度补偿的电子脱扣器。<br>3. 电子脱扣器电源采用宽范围输入模块且定期检查。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 灭弧室失效/电弧重燃 | 电气/热/绝缘 | 危急 | 灭弧栅片烧损、灭弧室侧壁碳化、绝缘隔板受潮或气吹灭弧装置失灵，导致分断故障电流时电弧无法快速冷却和分割，引起持续燃弧或相间/对地飞弧短路。 | 1. 分断大电流时开关发出异常巨响并伴有强光喷出。<br>2. 开关灭弧室外部熏黑，有金属喷溅物。<br>3. 开关分断后内部仍有“滋滋”电弧声且电流未断。<br>4. 红外测温显示灭弧室区域温度异常高。 | 1. 灭弧栅片烧损数量：> 总片数的20% [状态量]<br>2. 分断后极间绝缘电阻：< 0.5 MΩ [电气]<br>3. 短路分断时间：超过制造商规定时间2倍 [物理] | 1. 拆开开关目视检查灭弧室和栅片状况 [离线]<br>2. 1000V兆欧表测量分断后触头间绝缘 [离线]<br>3. 示波器或录波装置记录分断电弧电压波形 [在线/离线] | 1. 若“灭弧栅片烧损、变形”或“灭弧室内壁严重碳化”，则判定失效。<br>2. 若开关分断后“触头间绝缘电阻 < 0.5 MΩ”且伴随“外壳黑化”，则判定电弧重燃导致绝缘失效。 | 根本处理：1. 立即断开上下级电源并隔离开关。<br>2. 更换全套灭弧室组件（必须与断路器型号完全匹配，不可混用）。<br>3. 若触头系统已烧损，同时更换触头组。<br>4. 用干净压缩空气（0.4MPa以下）吹净开关内部金属微粒和碳粉，确认无爬电痕迹。<br>5. 测量绝缘电阻 > 10MΩ 后投运。；临时处理：立即将损坏开关从回路切除并隔离，用同容量备品整体更换，不再尝试分合。 | 1. 严格按开关额定分断能力选择设备，拒绝选用分断能力不足的开关。<br>2. 每年停电检修时检查灭弧栅片有无烧损、变形。<br>3. 严禁在开关投入时连续分断超过3次短路故障（如未更换即应降额使用）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 直流开关 | 开关电源 | 内置或外置的直流输出部分，长时满载运行易发热老化。 | 是 | 每季度检查触头烧蚀情况和操作机构灵活性，核实过载保护整定值 | 触头严重烧蚀、操作卡涩或保护特性偏移导致无法可靠分断时更换 | 接线端子松动/发热 | 电气/热 | 一般 | 开关进、出线端子螺栓因振动、冷热循环而松动，或因未使用防松垫圈，接触面氧化导致接触电阻增大，电流通过时发热，加速氧化，最终造成熔断或烧毁端子。 | 1. 接线端子及附近电缆绝缘层变色、变硬、缩皮。<br>2. 热成像显示接线端子温度 > 90℃。<br>3. 闻到焦糊味，端子处有轻微熔锡痕迹。<br>4. 监控系统报直流母线电压波动。 | 1. 端子间接触压降：> 5 mV/A 每接线点 [电气]<br>2. 端子部温升：> 55K [物理]<br>3. 螺栓紧固力矩：低于规定力矩下限 （如M10低于15 N·m） [物理] | 1. 红外热成像定期扫描 [在线]<br>2. 力矩扳手检查紧固力矩 [离线]<br>3. 直流电阻测试仪或毫伏表测量端子间压降 [离线] | 1. 若“端子温升 > 55K”且“外表变色”则判定为发热。<br>2. 若“端子压降 > 5 mV/A”或“力矩低于下限”则判定为连接松动。 | 根本处理：1. 停电、验电、挂地线。<br>2. 拆除原有接线，用铜丝刷和专用溶剂清理端子接触面及导线表面的氧化层和烧蚀点。<br>3. 涂抹薄层导电膏。<br>4. 使用力矩扳手按制造商给定力矩（如M10螺栓为20-25 N·m）紧固，并确保弹簧垫圈压平。<br>5. 复测接触电阻，其压降应 < 3 mV/A。；临时处理：若端子烧损不严重，可暂时用导电膏涂覆并使用螺栓紧固降低发热，但需尽快停电处理。 | 1. 新安装和检修后，用标记笔在螺栓和端子间画防松线，便于巡检发现松动。<br>2. 大电流开关采用双螺栓或多螺栓端子并配备防松措施。<br>3. 每季度红外测温，重点关注端子处。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 接线端子 | 机组LCU屏 | 用于外部电缆的汇聚与分配，实现电气连接。 | 否 | 每年检查端子接线紧固性，核实端子排无过热变色痕迹，检查绝缘隔板完好性 | 端子排严重烧蚀碳化、绝缘隔板破损或大面积接触不良时更换端子排
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 标记条 | 接线端子 | 标识端子用途的塑料标签，易脱落褪色。 | 是 | 每年核对标记条内容与图纸一致性，发现褪色模糊或脱落及时重新标注 | 标记条大面积褪色脱落无法辨认或信息与实际不符时全面更换标记条 | 标记条
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜体及附件 | 机组LCU屏 | 提供物理防护、电磁屏蔽及散热环境的封闭机柜。 | 否 | 每季度检查柜门密封条和电磁屏蔽接地，核实柜体接地良好，检查防腐涂层 | 柜体严重锈蚀变形影响防护等级、门锁损坏无法关闭或接地断裂时维修或更换柜体
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 冷却风扇 | 柜体及附件 | 强制排风散热的风扇单元，轴承润滑油干涸后产生噪音并失效。 | 是 | 每季度清洁扇叶和防护网灰尘，检查轴承运转有无异响，测试转速是否正常 | 风扇转速显著下降、轴承严重磨损异响或完全停转时更换风扇
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查过滤网积尘情况，清洗或更换滤网，保持进风畅通 | 过滤网严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或多次清洗后过滤效率下降时更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查过滤网积尘情况，清洗或更换滤网，保持进风畅通 | 过滤网严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或多次清洗后过滤效率下降时更换 | 过滤网堵塞 | 环境/热 | 一般 | 空气中灰尘、纤维等在过滤网表面积聚，导致通风量下降，散热能力降低。 | 柜内温度升高，风扇运行噪音增大，柜内积灰减少，过滤网表面肉眼可见积灰。 | 过滤网前后压差 > 50Pa [物理]；柜内温度 > 40℃ [物理]；通风量低于额定值80% [物理] | 目视检查[离线]；压差计测量[离线]；风速仪测风量[离线] | 若过滤网表面灰尘覆盖面积>80%或压差>50Pa，判定堵塞。 | 根本处理：1. 关闭电源，取出过滤网；2. 用压缩空气（<0.3MPa）由内向外吹扫或用中性清洗剂清洗；3. 晾干后装回，检查密封。工具：压缩空气枪、清洗剂。；临时处理：临时用吸尘器吸除表面浮尘，恢复部分通风。 | 每季度清洗一次；环境粉尘严重时增加频次；柜门加装防尘密封条。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查过滤网积尘情况，清洗或更换滤网，保持进风畅通 | 过滤网严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或多次清洗后过滤效率下降时更换 | 过滤网破损 | 机械 | 严重 | 受外力划伤、老化脆裂或鼠咬等导致滤网出现孔洞、撕裂。 | 柜内有明显灰尘积聚，机柜内部清洁度下降，可能出现局部短路痕迹。 | 破损面积 > 1cm² [状态量]；柜内平均积尘速率 > 0.5g/m²/天 [物理] | 目视检查[离线]；强光透射检查[离线] | 若发现滤网存在贯穿性破洞或撕裂长度超过10mm，判定破损。 | 根本处理：1. 关闭电源，拆下破损滤网；2. 更换同规格新滤网（按柜体型号选用，如G4级过滤棉）；3. 检查柜内清洁，用吸尘器清理灰尘。工具：螺丝刀、新滤网、吸尘器。；临时处理：临时用金属网片和胶带封堵破口，但需尽快更换。 | 定期检查滤网完好性，柜内放置防鼠挡板，避免尖锐物件靠近滤网。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查过滤网积尘情况，清洗或更换滤网，保持进风畅通 | 过滤网严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或多次清洗后过滤效率下降时更换 | 过滤网安装不牢 | 机械 | 轻微 | 固定卡扣、螺钉松动或密封条变形，导致滤网与框架间产生缝隙，未经过滤的空气直接进入柜内。 | 柜内积尘局部严重，滤网边缘可见灰尘侵入痕迹，密封条变形或脱落。 | 密封间隙 > 1mm [物理]；密封条压缩量 < 20% [状态量] | 目视检查[离线]；塞尺测量缝隙[离线] | 用0.05mm塞尺能插入滤网与框架结合面超过30%周长，判定安装不牢。 | 根本处理：1. 关闭柜门，检查卡扣或螺钉；2. 重新紧固所有固定件；3. 更换变形密封条；4. 安装后按压滤网无松动。工具：螺丝刀、塞尺、密封条。；临时处理：临时用胶带密封缝隙，防止灰尘短路进入。 | 每次清洗后检查固定件紧固程度；采用弹簧卡扣确保长期压紧。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 过滤网 | 柜体及附件 | 阻止灰尘进入柜内的无纺布或金属网，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查过滤网积尘情况，清洗或更换滤网，保持进风畅通 | 过滤网严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或多次清洗后过滤效率下降时更换 | 过滤网老化 | 机械/化学 | 一般 | 滤材长期受温度、湿度、紫外线等影响，纤维脆化、掉渣，过滤效率下降。 | 滤网颜色明显泛黄、变脆，用手轻触即掉纤维碎屑，背面可见纤维穿透。 | 过滤效率低于80%（按计重法）[化学/物理]；滤材拉伸强度低于新品的50% [机械] | 目视检查[离线]；简易拉伸试验[离线] | 若滤网纤维出现粉末化脱落或手撕易破，结合使用年限>3年，判定老化失效。 | 根本处理：1. 直接更换新滤网；2. 选用耐候性滤材（如HEPA级玻纤滤纸）。工具：新滤网。；临时处理：无有效临时措施，仅可降低环境负荷，但风险持续。 | 选用耐温、耐湿滤材；避免柜体暴晒；定期监测柜内湿度。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 每季度测试行程开关动作可靠性和接点通断，检查安装位置和触发机构 | 开关触点烧蚀、动作卡涩或触发机构变形导致信号丢失时更换行程开关 | 触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触点表面氧化、烧蚀或触头弹片变形导致接触电阻增大，信号传输不可靠。在潮湿或腐蚀性环境下加剧。 | 柜门关闭后控制回路信号时断时续，上位机报“柜门开”虚假信号；行程开关外壳可见轻微发热变色。 | 接触电阻(动态)：正常<50mΩ，>200mΩ判为异常 [电气]；开关动作次数：超机械寿命10万次后风险增大 [状态量] | 定期用万用表测接触电阻 [离线]；红外热成像检查温度异常 [在线]；动作计数仪记录操作次数 [离线] | 若关门状态接触电阻>200mΩ，或热像显示温升>15K，判定触头接触不良。 | 根本处理：1. 断开电源；2. 拆下行程开关并分解触头组件；3. 用细砂纸(#2000)打磨触点表面；4. 清洗剂清洗后调整触头开距至0.5-1.0mm；5. 回复安装并测接触电阻。工具：万用表、砂纸、清洗剂、螺丝刀套件。；临时处理：若不能立即更换，可多次来回活动柜门清除表面氧化膜，临时恢复接触。 | 柜门密封防尘，控制柜内湿度<60%；选用镀金触点行程开关。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 每季度测试行程开关动作可靠性和接点通断，检查安装位置和触发机构 | 开关触点烧蚀、动作卡涩或触发机构变形导致信号丢失时更换行程开关 | 操动机构卡涩 | 机械 | 一般 | 转轴或推杆缺乏润滑、进入异物或部件变形，导致柜门关闭后行程开关无法自动复位或动作不灵活。 | 柜门开启后行程开关仍保持闭合状态；手动按压触头时感觉明显卡滞或回弹缓慢。 | 动作力：正常0.5-2N，若>5N则异常 [物理]；回弹时间：正常<0.5s，>1s异常 [物理] | 手动操作试验，手感判断 [离线]；推拉力计测量操作力 [离线]；高速摄像分析复位时间 [离线] | 开门状态测试，用推拉力计顶压操动头，若动作力>5N，或撤力后开关触头未在1s内复位，判定卡涩。 | 根本处理：1. 拆除开关外壳；2. 清除转轴及导向槽内异物；3. 涂抹少量低凝点润滑脂；4. 检查推杆有无弯曲，变形则更换；5. 装复并测试动作力。工具：推拉力计、清洗剂、润滑脂、卡簧钳。；临时处理：临时可向轴部喷入少量WD-40松动剂，反复活动使其灵活，事后安排更换。 | 柜门铰链及导向装置定期加脂；安装过滤网防止粉尘进入。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 每季度测试行程开关动作可靠性和接点通断，检查安装位置和触发机构 | 开关触点烧蚀、动作卡涩或触发机构变形导致信号丢失时更换行程开关 | 绝缘劣化 | 绝缘 | 严重 | 绝缘材料受潮、老化、受电蚀等导致绝缘电阻下降，可能造成信号回路窜扰或接地故障。 | 阴雨天时控制系统频繁报传感器故障或信号波动；开关接线端子间可见凝露或白色析出物。 | 绝缘电阻：用500V兆欧表测，正常>100MΩ，<1MΩ必须处理 [电气]；介质损耗因数tanδ：正常<0.05 [电气] | 定期停电摇测绝缘电阻 [离线]；在线绝缘监测装置持续监控 [在线] | 断开外部接线，用500V兆欧表测端子间及对地绝缘，若<1MΩ，则判定绝缘劣化；可配合湿度>85%环境复测。 | 根本处理：1. 断开电源并拆除接线；2. 清洗开关壳体及端子绝缘面，烘干处理（60℃/4h）；3. 若绝缘仍不合格，更换同型号开关；4. 加强柜体密封。工具：兆欧表、清洗剂、烘干箱。；临时处理：可临时在行程开关外加装防潮罩，并用电吹风冷风驱潮，择机更换。 | 控制柜内安装温湿度控制器，保持湿度<60%；接线端子涂覆绝缘防潮涂层。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 柜门行程开关 | 柜体及附件 | 控制柜内照明，并检测柜门开闭状态，机械动作频繁。 | 是 | 每季度测试行程开关动作可靠性和接点通断，检查安装位置和触发机构 | 开关触点烧蚀、动作卡涩或触发机构变形导致信号丢失时更换行程开关 | 弹簧疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 行程开关内部复位弹簧长期高频动作出现疲劳裂纹，最终断裂，导致触头无法复位。 | 柜门关闭后开关触头状态无变化，始终处于一个位置；打开开关可见弹簧断口；有时伴随异响。 | 弹簧自由长度：较原始缩短>5%为疲劳 [物理]；动作次数：超额定机械寿命1.2倍 [状态量] | 动作计数器统计累加次数 [离线]；检修时拆解检查弹簧外观及尺寸 [离线] | 当操作次数超越铭牌机械寿命，或拆开发现弹簧有裂纹、塑性变形大于5%时，直接判定弹簧疲劳断裂。 | 根本处理：1. 切断电源；2. 拆开行程开关；3. 取出断裂弹簧，更换同规格新簧；4. 检查触头同期性；5. 装复后动作测试10次，确认复位正常。工具：弹簧更换工具、卡簧钳、游标卡尺。；临时处理：无法临时修复，必须隔离该信号，将对应联锁在DCS/LCU中强制为安全状态，直至更换。 | 选用长寿命开关，设计时动作频率不高于额定频率80%；建立寿命台账。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温湿度控制器投切逻辑，核实表面无过热变色 | 加热管断路不发热、温湿度控制器失灵导致加热器持续投切或柜内结露严重时更换 | 加热元件断路 | 电气 | 严重 | 加热丝因长期高温氧化、电流冲击或机械震动断裂，导致回路开路，无法加热。 | 柜内温度低于设定值但加热器不工作，加热器表面无温升，电流表指示为零。 | 回路电阻>1MΩ（正常<100Ω）[电气]；加热器表面温差与室温差<2℃[物理]；工作电流0A[电气]。 | 红外热成像巡检[离线]；钳形电流表测量工作电流[带电]；万用表电阻档测量加热元件阻值[离线]。 | 测量加热器接线端电阻，若阻值无穷大且外观无发热痕迹，则判定加热丝断路。与温控器故障区分：短接温控器后直接供电，若仍不加热则为元件断路。 | 根本处理：断开电源，拆下故障加热器，更换同规格加热元件，接线压接牢固，恢复绝缘。工具：万用表、螺丝刀、压线钳。；临时处理：若暂时无备件，可临时外接工业暖风机对准柜内吹热风，并加强绝缘监测；或调整另一组加热器延长工作时间（如有冗余）。 | 选用耐高温合金丝加热器；设置软启动电路减少电流冲击；定期检查接线紧固度。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温湿度控制器投切逻辑，核实表面无过热变色 | 加热管断路不发热、温湿度控制器失灵导致加热器持续投切或柜内结露严重时更换 | 温控器故障 | 控制 | 一般 | 温控器双金属片疲劳、触点粘连或电子式温控传感器漂移，导致误动或拒动。 | 加热器长期不停机，柜内温度过高；或低温时加热器无法启动，柜内结露。 | 设定阈值与实际动作温度偏差>±5℃[物理]；触点接触电阻>0.5Ω[电气]；电子式传感器输出偏差>0.5V[电气]。 | 温度记录仪监测柜内温度曲线[在线]；检查温控器动作温度（水银温度计比对）[离线]；测量触点通断时的电阻值[带电]。 | 调节控温旋钮，测量动作温度，若超出标准偏差则判定温控器故障。短接温控器触点，若加热器工作正常且温度可控，则确认温控器失效。 | 根本处理：关闭电源，更换同型号温控器，按产品说明书校准，接线端子紧固。工具：螺丝刀、万用表、温度计。；临时处理：若无法更换，可临时采用手动控制：加装定时器分时段通电，并加强人工巡视观察温度。 | 选用密封型防潮温控器；每年校准一次动作温度；触点并联RC吸收回路减少火花。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温湿度控制器投切逻辑，核实表面无过热变色 | 加热管断路不发热、温湿度控制器失灵导致加热器持续投切或柜内结露严重时更换 | 绝缘老化受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 柜内长期湿度控制不良，加热器绝缘材料吸附水分或积尘，导致绝缘电阻下降，可能引发漏电或短路。 | 漏电保护开关偶尔跳闸，柜体带电，加热器外壳有水渍或凝霜。 | 绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流>3.5mA（IT系统）[电气]；介质损耗角正切tanδ>0.05 [电气]。 | 定期用兆欧表测量加热器端子对地绝缘电阻[离线]；使用钳形泄漏电流表在线监测[带电]；观察加热器表面是否有凝露、污秽[离线]。 | 测绝缘电阻低于标准值，且表面有潮湿或积尘痕迹，则判定受潮。若烘烤后绝缘恢复，排除内部击穿。若烘烤后仍低，可能存在绝缘碳化。 | 根本处理：拆下加热器，用酒精清洗表面及接线绝缘子，放入烘箱80℃干燥4小时，浸渍绝缘漆处理后测试绝缘电阻>10MΩ装回。工具：烘箱、光欧表、酒精。；临时处理：临时用热风机烘干柜内并擦拭凝露，断开故障加热器电源，增加临时除湿机。 | 提高柜体IP防护等级（IP54以上），加装防尘密封条；合理设置加热器启动阈值（湿度>70%RH启动）。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温湿度控制器投切逻辑，核实表面无过热变色 | 加热管断路不发热、温湿度控制器失灵导致加热器持续投切或柜内结露严重时更换 | 接线端子松动发热 | 机械/电气 | 一般 | 振动或热胀冷缩导致接线端子螺丝松动，接触电阻增大，局部过热，恶性循环烧毁端子或导线。 | 端子处有烧结痕迹，绝缘外皮焦化，红外测温显示局部热点，间歇性加热不良。 | 端子温升>50K（环境温度对比）[物理]；接触压降>10%额定电压[电气]；紧固力矩<0.5N·m（M4螺丝推荐0.8N·m）[物理]。 | 红外热成像定期扫描[离线]；螺丝刀检查端子紧固度[离线]；测量端子与导线压降[带电]。 | 发现端子温度异常且紧固后温度下降正常，则判定为松动。若重新紧固后温度仍高，则为内部接触不良或线径不足。 | 根本处理：断电后清理氧化层，涂抹导电膏，使用力矩螺丝刀按规格力矩（如M4：0.8-1.2N·m）重新压紧，更换已烧蚀的端子排。工具：力矩螺丝刀、砂纸、导电膏。；临时处理：无法停机时可临时用导线短接故障端子（需确认负载允许）并限制加热功率，加强巡检。 | 使用防松垫圈或弹簧垫圈；并线端压接针型端子头；年检时全检紧固。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温湿度控制器投切逻辑，核实表面无过热变色 | 加热管断路不发热、温湿度控制器失灵导致加热器持续投切或柜内结露严重时更换 | 加热器选型不当 | 设计/热 | 轻微 | 加热功率过小或安装位置不合理，导致柜内温差大，局部凝露。 | 柜内远端温度仍低于露点，造成部分区域凝露，加热器持续工作但温升不明显。 | 温升<10℃（功率≤50W/m³）[物理]；相对湿度局部>80%而加热器旁<50%[物理]。 | 布置多个温湿度监测点，绘制柜内热场图[在线]；评估加热功率密度[离线]。 | 计算柜体体积及散热，若加热功率密度低于30W/m³，则判定功率不足。若功率足够但局部仍凝露，则为气流组织不佳。 | 根本处理：增加辅助加热器或更换更大功率加热器，调整安装位置至柜体底部，配合风扇强制对流。；临时处理：临时在凝露严重区域加装硅胶干燥盒，并人工除湿。 | 设计阶段准确计算加热需求，保留20%裕量；设置导流罩。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 加热器 | 柜体及附件 | 用于高湿度环境下的除湿防凝露，通常配合温湿度控制器自动投切。 | 是 | 每季度检查加热器工作状态和温湿度控制器投切逻辑，核实表面无过热变色 | 加热管断路不发热、温湿度控制器失灵导致加热器持续投切或柜内结露严重时更换 | 风扇故障 | 机械/电气 | 一般 | 带风扇的加热器，风扇电机烧毁或卡涩，气流停止，加热器热量积聚无法均匀分布。 | 加热器外壳过热保护频繁动作，柜内局部温度高而远端低，风扇异响或停转。 | 风扇转速<标称值80%[物理]；电机电流>额定1.2倍[电气]；噪声>55dB(A)[物理]。 | 目视检查扇叶运转[离线]；测速仪测转速[离线]；钳形表测电流[带电]。 | 若风扇不转且电机有电流但无转速，可能卡涩或轴承抱死；若无电流则线圈断路。手拨动扇叶检查灵活性。 | 根本处理：断电后清理风道异物，给轴承加注耐高温润滑脂（如氟素脂），若电机烧毁则更换风扇总成。工具：万用表、测速计、注油枪。；临时处理：无备件时可暂时打开柜门（注意安全与灰尘）自然散热，并设置外部风扇吹风。 | 选用双滚珠轴承风扇；每半年清灰、加油。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗口，核实接地连接可靠，测试泄漏电流 | 防雷器窗口变红指示失效、泄漏电流超标或遭受强雷击后动作时立即更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗口，核实接地连接可靠，测试泄漏电流 | 防雷器窗口变红指示失效、泄漏电流超标或遭受强雷击后动作时立即更换 | 防雷器模块劣化（压敏电阻衰减） | 电气/热 | 一般 | 长期承受浪涌冲击或轻微过电压，氧化锌压敏电阻晶界相破坏，漏电流逐渐增大，发热加速老化，最终导致热击穿或失效。 | 压敏电阻外观变色、龟裂；运行中屏柜温升异常；保护器指示窗口由绿变红（部分型号）；绝缘电阻下降。 | 直流参考电压U1mA（压敏电压）下降超过±10% [电气]；泄漏电流IL > 20μA [电气]；热成像温差 > 15K [热]；交流漏电流 > 0.5mA [电气] | 定期用兆欧表测量绝缘电阻[离线]；用直流高压发生器测量U1mA[离线]；红外热像仪扫描[在线]；泄漏电流在线监测装置[在线] | 若U1mA下降＞10%且IL＞20μA，判定为劣化；若热成像显示本体温度比环境高15K以上，且无外部热源，判定为异常发热劣化。 | 根本处理：更换劣化模块（需同规格、同电压等级）；压接端子重新紧固，力矩按厂家规定（通常4-6N·m）；测量新模块U1mA和IL确认合格。所需工具：兆欧表、直流高压发生器、扭力扳手、螺丝刀。；临时处理：若劣化但未完全失效，可先投入备用保护模式或加装外接后备保护器（SCB），但需尽快安排更换。 | 选用带热脱扣和劣化指示的SPD；每年雷雨季节前测试并记录U1mA和IL趋势；控制柜内温度不超过40℃。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗口，核实接地连接可靠，测试泄漏电流 | 防雷器窗口变红指示失效、泄漏电流超标或遭受强雷击后动作时立即更换 | 防雷器热脱扣机构误动作或不动作 | 机械/热 | 严重 | 热脱扣机构因机械卡涩、低温焊锡蠕变或过热后未复位，导致SPD在无雷击时与回路脱离，或在过热时无法断开，造成短路风险。 | SPD状态指示异常（变红但无过压事件）；脱扣信号误发；回路中无防雷保护；防雷器外壳变形。 | 脱扣机构动作温度偏差 > ±10℃ [物理]；回路导通性（脱扣后应为开路）[状态量]；接线端子温度 > 70℃ [热] | 用万用表通断档测量SPD两端，确认是否已脱扣脱离[离线]；红外测温监测接线端子温度[在线]；定期手动测试脱扣按钮（如有）[离线] | 热成像显示SPD温度正常但回路开路，则判定脱扣机构误动作；若SPD过热超过脱扣温度阈值（通常120±10℃）但未开路，则判定不动作。 | 根本处理：更换SPD模块（含脱扣机构）；若底座触点烧损，需更换底座；检查接线无过紧应力。工具：万用表、扭力扳手、内窥镜（检查底座触点）。；临时处理：误动作导致保护缺失时，立即将该回路改为由备用SPD或旁路模块（带熔断器）临时保护，待停机更换。 | 选用符合I类/II类试验的SPD，确保脱扣机构可靠；安装时避免机械应力；每2年进行脱扣功能模拟试验。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 防雷器 | 机组LCU屏 | 浪涌保护装置，吸收电源或信号线路上的瞬态过电压，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗口，核实接地连接可靠，测试泄漏电流 | 防雷器窗口变红指示失效、泄漏电流超标或遭受强雷击后动作时立即更换 | 防雷器接地连接不良 | 机械/电气 | 危急 | 接地导线截面不足、压接松动、腐蚀或断裂，导致冲击电流无法快速泄放，地电位抬高，损坏LCU设备。 | 接地电阻测试值偏大；雷击后SPD未动作但LCU接口板损坏；接地端子有烧灼痕迹或铜绿。 | 防雷器接地导线电阻 > 0.1Ω [电气]；等电位连接阻抗 > 0.2Ω [电气]；工频接地电阻 > 1Ω（共用接地） [电气] | 万用表毫欧档测量SPD接地端到主接地排电阻[离线]；钳形接地电阻仪测量[在线]；目视检查接线端子紧固和腐蚀情况[离线] | 若测量接地回路电阻>0.1Ω或与初始值相比增大50%以上，判定接地不良；红外热像在雷电流冲击后检查接地点有无异常发热。 | 根本处理：拆解并清理接地端子接触面，涂抹导电膏；紧固螺栓至规定力矩（M8通常15-20N·m）；更换锈蚀严重的接地铜排或电缆。工具：毫欧表、钢丝刷、导电膏、扭力扳手。；临时处理：如暂无法停电处理，可临时敷设一组旁路接地线（同截面），降低接地阻抗，但需在下次停机时彻底整改。 | 采用截面积不小于16mm²的多股铜芯软线；接地路径尽量短直；连接点做防锈处理；每半年紧固一次。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 同期装置 | 机组LCU屏 | 检测机组与电网的电压、频率、相位差，在条件满足时发出合闸指令，实现自动准同期并网。 | 否 | 每季度检查同期装置参数设置，测试同期捕捉功能，核实导前时间设置合理 | 同期装置频繁误并网或拒并网、核心芯片损坏或技术落后无法满足并网要求时更换装置
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 同期控制器 | 同期装置 | 核心控制模块，计算导前时间并预测过零点，触点因频繁动作易产生电弧烧蚀。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度，测试合闸脉冲宽度 | 触点严重烧蚀粘连导致非同期合闸、计算精度超差或合闸脉冲异常时更换控制器
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 转速信号装置 | 机组LCU屏 | 接收齿盘或残压测速信号，实时监测机组转速，用于判断机组状态及过速保护。 | 否 | 每季度校验转速显示精度，检查各转速接点信号正确性，核实过速保护定值 | 装置精度严重超差、测速功能异常或过速保护拒动时更换装置
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头信号丢失 | 电气/机械 | 严重 | 探头线圈断路、引线断裂或接头氧化导致信号回路中断；机械振动导致接插件松动脱落 | LCU屏无频率信号显示，机组转速监控报警，调速器失速保护可能误动 | 线圈电阻>1kΩ或无穷大[电气]；信号电压0V[电气]；振动幅值异常无输出[物理] | 万用表测量探头电阻[离线]；示波器观察信号波形[在线/带电]；机组停机时检查探头安装紧固[离线] | 若机组运行中信号突然消失且监测画面无波形，测量探头电阻无穷大则判定线圈断路；电阻正常但无交流电压输出则检查磁钢间隙或引线 | 根本处理：更换同型号探头，重新焊接屏蔽引线，严格按照力矩（如4N·m）固定探头，调整磁钢与探头间隙至1.0±0.1mm，工具：塞尺、力矩扳手、恒温烙铁；临时处理：切换至另一冗余探头，若无冗余则临时切除保护出口信号，维持机组手动运行并加强现场监视 | 定期紧固探头支架，涂抹防松胶；采用双冗余探头配置；引线加装防震护套
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头信号幅值低 | 电气/机械/环境 | 一般 | 探头磁钢磁性减弱、安装间隙偏大、齿盘齿顶磨损或有油污铁屑导致磁路磁阻增大，感应电动势降低 | 频率测量值波动，调速器调节迟缓，低转速时信号可能跌至触发阈值以下导致丢失 | 信号电压<50%额定值[电气]；磁钢与齿顶间隙>1.5mm[物理]；磁钢表面磁场强度<200mT[物理] | 在线监测系统比对历史趋势[在线]；停机后用塞尺测量间隙[离线]；高斯计测量探头磁钢磁场[离线] | 若在线监测显示多个探头信号幅值同步下降，排除电气回路后，停机检查探头表面是否有铁磁性碎屑；测量间隙大于标准则判定机械安装问题 | 根本处理：清洁探头和齿盘表面，采用无水酒精擦拭；重新调整间隙至规定值；若磁钢磁性下降超过20%，更换探头；工具：塞尺、高斯计、无尘布；临时处理：适当提高信号调理模块增益（如果可调）以维持保护门槛余量，并申请停机处理 | 齿盘加装防护罩防异物；探头端面选用耐磨材料；定期吹扫齿盘
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头温度漂移 | 热/电气 | 轻微 | 环境温度剧烈变化或探头自身温升导致线圈阻值变化、磁性材料磁导率变化，输出信号幅值及相位发生偏移 | 转速测量值在温度变化时发生微量漂移，误差超过0.5%且与温度相关 | 温升20℃时线圈电阻变化率>0.4%[电气]；输出信号幅值温度系数>0.2%/℃[物理]；-10℃~+70℃内线性度超差[物理] | 巡检时用红外热像仪检查探头温升[离线]；通过DCS记录信号与环境温度相关性[在线]；双通道探头对比测试[在线] | 当转速偏差与探头本体温度有正相关性，且更换至同型备件后偏差消失，可判定为探头温度特性劣化 | 根本处理：更换为温度补偿型探头，或增加现场温度屏蔽与散热措施；工具：红外测温仪、标准信号源；临时处理：在算法中引入温度补偿系数，根据实测温度修正转速值，但需严格标定 | 选用工作温度范围更宽（-25℃~+85℃）的工业级探头；安装位置避免热源直射；柜内加装通风
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头绝缘下降 | 绝缘/环境 | 严重 | 探头引线绝缘层老化、破损，或接线盒进水、受潮导致绝缘电阻降低，可能引发信号串扰或接地 | 机组运行时LCU接收信号出现不规则噪声毛刺，多通道信号间存在耦合，对地电压异常 | 绝缘电阻<20MΩ（500V兆欧表）[电气]；泄漏电流>100μA[电气]；接线盒湿度>80% RH[状态量] | 定期用500V绝缘电阻表测量芯线对地及屏蔽层绝缘[离线]；潮湿天气加强柜内湿度监视[在线] | 若停机测得绝缘低于标准，且拆开接线盒有明显凝露或水渍，则可确认为绝缘受潮；吹干后绝缘恢复则无需换件 | 根本处理：拆开接线盒用无水酒精清洗并用热风枪干燥至绝缘>100MΩ；损坏引线重做绝缘层；更换密封件；工具：兆欧表、热风枪、密封胶；临时处理：临时将该探头退出运行，启用冗余通道或改为模拟输入，并闭锁相关保护直至故障消除 | 接线盒采用IP65防护等级，加装干燥剂包；定期更换老化密封圈；引线布置避免积水路径
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头信号跳变干扰 | 电气/环境 | 一般 | 探头屏蔽层断裂或接地不良，外部电磁干扰（变频器、励磁系统等）耦合至信号回路，导致LCU接收到偶发尖峰脉冲或瞬时丢波 | 转速显示瞬时大幅跳变（如突跳至120%额定值后立即恢复），超速报警频繁误动并快速复归 | 信号波形存在幅值超过正常值3倍以上的孤立尖峰[电气]；屏蔽层接地电阻>0.1Ω[电气]；共模干扰电压>5V[电气] | 示波器采用包络模式捕捉偶发尖峰[带电]；接地电阻测试仪测量屏蔽层接地电阻[离线]；在线监测系统记录信号突变次数[在线] | 若示波器捕获到随机尖峰，且尖峰与厂内大型设备启停无固定关联，测量屏蔽接地电阻超标，则可判定为屏蔽接地不良引入干扰 | 根本处理：重做屏蔽层接地（单点），更换受损引线，在信号电缆两端加装铁氧体磁环；工具：恒温烙铁、接地电阻测试仪、磁环套件；临时处理：启用冗余探头通道，若为单探头则在保护逻辑中设置2-3个采样周期确认延时，过滤偶发尖峰 | 信号电缆采用双绞分屏总屏蔽结构，屏蔽层单点接地；电缆路径远离变频器与动力电缆；定期测试接地电阻
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头支架松动或共振 | 机械 | 一般 | 探头安装支架刚性不足或紧固螺栓在长期振动下松动，在特定转速区引发支架共振，导致探头与齿盘间隙周期性变化或碰撞，信号被调制或探头损坏 | 转速测量值出现与机组振动频率同步的周期性波动，现场可听到金属敲击声，支架表面漆膜龟裂甚至螺栓脱落 | 支架实测固有频率与转速基频或其倍频偏差<5%[物理]；螺栓残余扭矩不足额定值的60%[物理]；支架振动速度>10mm/s[物理] | 停机后用力矩扳手校验螺栓残余扭矩[离线]；振动分析仪测量支架固有频率和运行振动频谱[带电/在线]；内窥镜观察支架根部裂纹[离线] | 当转速波动主频与机组振动基频一致，且停机后检查发现螺栓扭矩普遍偏低或支架存在疲劳裂纹，即判定为支架松动/共振 | 根本处理：重新调整探头间隙后，采用力矩扳手按标准力矩（如25N·m）对角紧固，加装弹簧垫圈或防松螺母；对共振支架增设加强筋或配重改变固有频率；工具：力矩扳手、塞尺、振动分析仪；临时处理：若运行中无法立即停机，可暂时降低机组出力以避开共振转速区，并增派人工现场监听 | 支架设计时通过模态分析使其固有频率避开运行转速范围（±15%裕度）；紧固件涂抹螺纹锁固剂；每次大修进行支架探伤
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速探头结冰或霜冻 | 环境/热 | 一般 | 严寒季节，探头及接线盒内部或表面结冰、结霜，导致线圈Q值变化或磁路间隙被冰膜填充、机械运动受阻，输出信号严重衰减或不稳定 | 冬季低温时段转速信号频繁丢失、幅值明显偏低，天气回暖后自行恢复，打开接线盒可见凝霜或水渍 | 探头本体温度<0℃[物理]；信号幅值下降超过50%额定值[电气]；接线盒内相对湿度>90%RH[状态量] | 巡检时用红外测温仪检测探头表面温度[离线]；在线监测系统记录信号衰减与温度关联曲线[在线]；停机后开盖检查凝露/冰霜[离线] | 若环境温度持续低于冰点，且信号衰减与结冰程度正相关，停机开盖若见明显冰霜且绝缘合格，即可判定为结冰所致非电气故障 | 根本处理：清除冰霜并用无水酒精擦拭接点与探头端面，用热风枪低温挡干燥；加装探头保温罩并敷设自限温伴热带；更换耐低温（-40℃）信号电缆；工具：红外测温仪、伴热带、热风枪；临时处理：临时人工除冰后恢复运行，缩短巡检周期至每日两次，若条件允许信号通道切换至冗余且非冰冻探头 | 进入冬季前检查伴热回路完好；接线盒更换为IP67等级并增装呼吸器；引线入口做好密封并向下弯曲防进雪
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 测速探头 | 转速信号装置 | 安装于机端的一次传感元件，通过电磁感应或霍尔效应产生转速脉冲信号。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固情况，清洁探头端面，测试输出信号波形 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠检测时更换探头 | 测速齿盘齿缺损或形变 | 机械 | 严重 | 齿盘加工残余缺陷、异物撞击或长期磨损导致个别齿顶缺失、扭曲、磨损变短，使得探头感应脉冲序列出现丢失或幅值畸变，转速解算异常 | 转速显示出现周期性低频抖动，抖动频率等于（缺齿数×转频）；频谱分析可见明显的齿通过频率谐波缺失；齿盘旁可听到周期性异响 | 实测齿形偏差>0.1mm（设计公差±0.05mm）[物理]；脉冲序列中存在周期性的缺失或幅值低于正常齿70%的脉冲[电气]；齿盘径向跳动>0.3mm[物理] | 在线监测系统进行脉冲序列一致性分析，捕捉缺失脉冲[在线]；停机后使用百分表打表测量齿盘径向跳动，用齿形样板或激光扫描检查齿形[离线] | 若脉冲缺失严格随齿盘旋转周期性出现，且停机后齿形样板或百分表测量确认齿高不足或缺齿，即判定为齿盘机械缺陷 | 根本处理：缺损齿盘可进行激光熔覆堆焊后磨修恢复齿形，严重时整体更换齿盘，并调整探头间隙至标准值；工具：百分表、齿形样板、堆焊设备、磨光机；临时处理：若运行中无法停机，可通过控制系统软件增补一只虚拟齿脉冲进行转速计算补偿，同时严密监视并申请降停处理 | 齿盘材质选用表面淬火钢或合金钢，增加抗冲击性；在齿盘外侧加装防护网/护罩防止异物进入；每次大修进行齿盘无损探伤
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件（电压差、频率差、相位差）定值 | 继电器触点烧蚀粘连、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 同期合闸脉冲不输出 | 电气/控制 | 严重 | 出口继电器线圈断线、驱动三极管击穿或CPU输出口损坏，导致装置在满足同期条件后无法发出合闸指令。 | 同期装置面板显示压差、频差、角差均在合格范围内，但“合闸”指示灯不亮，断路器不动作。监控系统报“同期失败”信号。 | [电气]出口继电器线圈电阻：无穷大或远大于标称值（如>10MΩ）<br>[电气]驱动三极管C-E极间压降：饱和导通时>0.7V或关断时<24V<br>[状态量]合闸脉冲输出端电压：持续为0V（高电平有效系统中）低于18V | [离线]万用表测量继电器线圈电阻<br>[在线]用示波器监测CPU合闸信号引脚及驱动输出<br>[带电]在装置端子排测量合闸脉冲电压 | 1. 查看装置事件记录，确认同期条件已达到且有“合闸令发出”记录，若无记录则为CPU故障；<br>2. 若有记录，则断开出口压板，模拟同期条件，用万用表测量出口继电器两端电压，有24V说明继电器线圈断线，无电压则检查驱动电路；<br>3. 拆下继电器，测量线圈电阻，若开路则判定继电器损坏。 | 根本处理：1. 断开装置工作电源，取下出口继电器（工具：十字螺丝刀、电烙铁）；<br>2. 更换同型号继电器或焊接同规格驱动三极管；<br>3. 上电后模拟同期试验，确认合闸脉冲输出正常后恢复接线。；临时处理：暂时短接开入点，通过监控系统直接合闸，但必须确保系统侧与待并侧已严格同期（由人工确认）。 | 每3年进行一次模拟同期传动试验，测量出口继电器接点接触电阻。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件（电压差、频率差、相位差）定值 | 继电器触点烧蚀粘连、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 非同期合闸（角差过大） | 控制/电气 | 危急 | 同期装置计算相角差的电压回路（PT断线、接线错误）或整定错误，导致在较大相角差下发出合闸令，冲击电流损坏发电机。 | 并网瞬间机组强烈振动，差动保护或逆功率保护动作，监控系统出现“非同期合闸”、“差动保护动作”等光字牌。 | [电气]系统侧与待并侧相角差：合闸脉冲发出时＞定值（通常整定≤20°）<br>[电气]并网冲击电流：大于发电机额定电流3倍以上<br>[状态量]同期检查继电器闭锁角：与整定值偏差＞±5° | [在线]同步检查继电器角度校验仪<br>[离线]对装置进行整组同期模拟试验，改变角差观察合闸点<br>[带电]用双通道录波器对比两侧电压波形 | 1. 调取故障录波，查看合闸时刻系统侧与待并侧电压相角差，若大于整定值，则判定为同期装置检测或出口逻辑错误；<br>2. 在线校验同期检查继电器实际闭锁角，与整定单对比，偏差超±5°即不正常；<br>3. 检查PT二次回路接线及同期电压切换继电器，防止电压相位错误。 | 根本处理：1. 退出同期装置，断开PT二次空开；<br>2. 使用相位表核对同期电压回路相序与相位（工具：双钳相位伏安表）；<br>3. 修正错误接线或更换整定值偏移的同检继电器；<br>4. 进行假同期试验，验证合闸角准确后投运。；临时处理：若同期装置损坏无法及时修复，可改用“手动准同期”方式并网，操作人员需严格监视同步表。 | 每次检修后必须进行假同期试验及相量检查；PT回路设防误短接线。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件（电压差、频率差、相位差）定值 | 继电器触点烧蚀粘连、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 导前时间整定异常 | 控制 | 一般 | 装置内导前时间整定电位器接触不良或CPU计算导前时间程序出错，导致合闸脉冲提前或滞后发出，造成并网时仍有偏差。 | 同期并网时，机组有时有轻微冲击，有时正常；装置面板上“导前时间”指示飘移；历史记录中合闸点偏差不稳定。 | [状态量]导前时间设定值与实测值偏差：大于±10ms（对于200ms整定）<br>[电气]合闸时刻压差/频差/角差：其中角差在±5°~±15°随机分布 | [离线]用同期测试仪录制合闸脉冲与两侧电压过零点时间差<br>[在线]在装置试验孔测量导前时间脉冲宽度 | 1. 用同期测试仪以固定角差（如0°）输入，多次发合闸令，用示波器测量导前时间脉冲宽度，与整定值比较，若偏差超±10ms，判定导前时间调节回路或程序异常；<br>2. 检查导前时间电位器外观及阻值连续性。 | 根本处理：1. 清洗或更换导前时间电位器（工具：电子清洗剂、同规格电位器）；<br>2. 若为数字式装置，重新标定CPU时钟或升级固化程序；<br>3. 用同期测试仪重新整定确认。；临时处理：暂时将导前时间设置略微加大，使得合闸脉冲在过零点之后发出，保证断路器合闸时正好在零点，但需评估断路器分合闸时间稳定性。 | 采用数字式同期装置替代模拟电位器整定，并增加导前时间自适应功能。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件（电压差、频率差、相位差）定值 | 继电器触点烧蚀粘连、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 同期装置自检异常（CPU板故障） | 电气/控制 | 严重 | CPU芯片老化、电源波动导致程序跑飞、时钟振荡器停振等，装置上电后运行灯不亮或常亮，各项功能失效。 | 装置面板所有指示灯异常（熄灭或全亮）、液晶屏无显示或乱码、通讯中断、按键无反应。 | [状态量]装置“运行”指示灯：熄灭或常亮（正常闪烁）<br>[电气]CPU核心供电电压：低于4.75V（5V系统）或3.0V（3.3V系统）<br>[状态量]看门狗输出脉冲：无翻转 | [离线]测量装置电源模块输出及CPU板关键测试点电压<br>[在线]通过调试口读取CPU内部状态（如程序指针） | 1. 测量装置工作电源输出，若电压正常，按压复位键后仍无反应，则初步判定CPU板故障；<br>2. 用示波器检测CPU晶振引脚，无振荡波形即为晶振损坏；<br>3. 测量看门狗芯片输出，无脉冲则可能CPU未正常工作。 | 根本处理：1. 断电，打开装置面板，取出CPU板（需防静电手环）；<br>2. 更换同规格晶振、复位芯片或整体更换CPU板；<br>3. 重刷程序后上电，观察运行灯闪烁及自检通过后投运。；临时处理：机组退出自动同期功能，暂时改用手动准同期备用装置并网。 | 装置电源增加滤波及稳压冗余，环境温度控制，定期清理灰尘。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件（电压差、频率差、相位差）定值 | 继电器触点烧蚀粘连、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 电源模块失效 | 电气/环境 | 严重 | 交直流电源模块内滤波电容干涸、开关管击穿或整流桥损坏，造成装置工作电压偏低、纹波过大或彻底无输出。 | 装置液晶屏闪烁、黑屏，装置频繁复位，监控报“同期装置故障”或“通信中断”，机箱温度异常升高。 | [电气]直流输出电压：低于标称值85%（如5V输出<4.25V）<br>[电气]交流纹波：峰峰值>100mV（通常要求<50mV）<br>[物理]电源模块表面温度：>75℃（室温25℃时） | [在线]用万用表测量装置电源端子输入输出电压<br>[带电]用示波器测试电源输出纹波<br>[离线]测量滤波电容容量及ESR | 1. 测量输入电压正常，输出电压偏低且纹波大，断开负载后仍不正常，可判定电源模块本身故障；<br>2. 断开电源，测量高频变压器次级绕组电阻，开路则变压器损坏；<br>3. 检查电解电容顶部是否有鼓包或漏液。 | 根本处理：1. 停电，取下电源模块（工具：螺丝刀、烙铁）；<br>2. 更换鼓包的电解电容、击穿的开关管或整流桥；<br>3. 若无维修能力，更换整个电源模块备件；<br>4. 上电后测量输出电压纹波合格后恢复。；临时处理：切断装置电源，直接由外部48V直流屏经稳压模块供电（需确认电压等级匹配）。 | 选用工业级宽温电源模块，输入前端增加防浪涌和滤波器。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 自动准同期装置 | 机组LCU屏 | 自动调节调速器和励磁装置，以满足同期条件，其内部出口继电器为易损件。 | 是 | 每季度检查出口继电器触点状态，校验同期条件（电压差、频率差、相位差）定值 | 继电器触点烧蚀粘连、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 频差/压差检测回路偏差 | 电气 | 一般 | 电压隔离传感器（TV）精度下降、频率测量回路RC时间常数偏移或A/D采样基准漂移，导致装置对电压差、频率差测量不准，可能引起提前或延迟合闸。 | 装置面板显示的电压、频率与标准表计对比存在恒定偏差，例如系统侧电压示值偏低5%，频率示值偏高0.02Hz。 | [电气]电压测量误差：超过±0.5%Un（额定电压）<br>[电气]频率测量误差：超过±0.01Hz<br>[状态量]频差允许定值：与实测偏差导致闭锁/开放不恰当 | [离线]使用0.05级标准电压源、频率源注入，比对装置显示值<br>[在线]通过同期测试仪模拟各种压差、频差，观测装置响应 | 1. 用0.05级三相继电保护测试仪输出三相标准电压50Hz、100V，若装置显示值偏差超过±0.5%或±0.01Hz，即为测量回路故障；<br>2. 分别测量各相测量板输入与输出，定位放大倍数失调的通道。 | 根本处理：1. 对电压隔离传感器输出进行零点和满度校准（按手册调节电位器或写入标定系数）；<br>2. 更换精度超差的电阻或运放芯片；<br>3. 重新进行全量程校验。；临时处理：在运行中，若偏差恒定，可在装置内部软件中人为添加偏置值进行补偿，但必须记录在案并尽快停机处理。 | 选用温度系数低的精密电阻和运放，装置内增加自动校准程序。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 交采表电源模块失效 | 电气 | 严重 | 内部开关电源或DC/DC模块因电容老化、雷击浪涌或过热导致无输出或输出纹波过大，致使交采表停止工作。 | LCU屏交采表黑屏/无显示；上位机报“装置离线”或“通信中断”；测量数据全部归零。 | 电源输入电压：正常范围 DC 85～264V 或 AC/DC 220V±20% [电气]；电源模块输出：±5V、+24V等偏离标称值±5% [电气]；电源纹波：>150mVp-p [电气] | 万用表测量输入端电压 [离线]；示波器检测输出端纹波 [离线]；SCADA系统通信状态监测 [在线] | 1. 检查装置电源指示灯是否熄灭；2. 测量输入端子电压是否正常；3. 拔下电源插头测输出空载电压，若无输出或电压跌落超过5%则判定电源模块故障。 | 根本处理：断开所有接线，拆下电源模块；更换同型号新电源模块；重新接线并用万用表复核输出电压；上电验证装置启动正常。 所需工具：万用表、示波器、螺丝刀套件。；临时处理：若为现场急需，可采用外置同规格直流稳压电源临时接入，隔离故障模块。 | 电源输入端加装浪涌保护器；定期（每年）检测电源模块输出电压；控制柜内温度≤30℃。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 交流采样通道精度超差 | 电气/控制 | 一般 | 采样电阻温漂、A/D转换器基准源老化或信号调理电路元件参数变化，导致电压、电流、功率测量值偏离真实值超过允许误差。 | 监控系统功率、电压显示值与标准表比对出现偏差；机组效率计算异常；电量计量出现误差。 | 电压测量误差：>0.2%（标称值） [电气]；电流测量误差：>0.2% [电气]；有功功率误差：>0.5% [电气]；无功功率误差：>0.5% [电气] | 用0.05级及以上标准功率源注入信号，比对交采表显示值 [离线]；SCADA历史数据与关口表对比 [在线] | 在装置输入端子施加已知标准信号（如Ua=57.74V, Ia=5A, 功率因数1.0），读取交采表采样值，计算误差=( | 根本处理：测量值-标准值；临时处理：对交采表进行在线校准：进入调试菜单，配置校正系数；若仍超差则拆机更换A/D采样板或更换整机。 工具：三相标准功率源、笔记本电脑及调试软件。 | /量程)×100%，若超过DL/T 630允许误差限，判定精度超差。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 采样输入接线松动或CT/PT断线 | 电气 | 危急 | 电流回路端子螺丝未拧紧、电压回路保险熔断或连接片松动，造成电流互感器二次开路或电压互感器二次失压。 | 监控系统显示电流为零或电压为零；差动保护可能出现差流越限告警；功率显示异常（缺相）。 | 电流回路电阻异常增大：>0.1Ω（正常端子阻值） [电气]；电压回路断线：线电压不平衡度>20% [电气]；零序电压3U0突变 [电气] | 红外热成像检测端子发热 [在线/离线]；人工紧固检查 [离线]；SCADA遥测量突变告警 [在线] | 若某相电压骤降而电流不变，或某相电流归零而电压正常，检查对应CT/PT回路接线。用钳形电流表量测互感器二次侧电流，若与交采表显示不一致则判定输入回路断线/虚接。 | 根本处理：停电后打开端子排，使用力矩螺丝刀重新紧固所有电流、电压端子（力矩按厂家推荐值）；更换熔断的保险芯；测量回路导通后用标准源验证采样恢复。 工具：力矩螺丝刀、钳形表、万用表。；临时处理：紧急时，将故障相强制置零或采用无故障相推算值维持基本监视（需在监控逻辑中处理）。 | 定期（6个月）紧固端子；采用防松脱端子；电压回路保险选用快速熔断型。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 通信接口故障 | 控制 | 严重 | RS-485/以太网/CAN等通信接口芯片因静电、过电压损坏，或通讯参数（波特率、地址）被误修改，导致交采表与LCU主控无法通信。 | 上位机显示“通信故障”、“装置超时”；交采表数据不刷新；网络指示灯异常（熄灭或闪烁异常）。 | 通信误码率：>1% [状态量]；通信超时次数：1分钟内>2次 [状态量]；接口芯片引脚对地短路/开路 [电气] | 用网络测试工具（Modscan、ping）检查连接及数据包 [在线]；目检通信状态指示灯 [离线]；测量通信端口DC电压（如RS-485 A/B线差压200mV~5V） [离线] | 用电脑连接交采表通信口，使用调试软件读取装置地址和通信参数，若无响应或返回乱码，检查物理连接后仍异常，则断定为通信接口硬件故障。 | 根本处理：更换通讯接口模块或主板；恢复正确的通信参数设置（波特率9600bps、地址1）；重新制作通信线缆接头。 工具：串口调试工具、RJ45钳、万用表。；临时处理：临时采用备用通信接口（如双口时切换到另一端口），或将交采表数据经另一装置转发。 | 通信端口加装防雷保护器；通信线缆规范布放，远离强电；记录并固化通信参数配置。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 装置绝缘降低 | 绝缘 | 危急 | 柜内潮湿、粉尘积聚或接线端子与外壳间绝缘材料老化，导致交采表内部电路对地绝缘电阻下降，可能引发接地故障或保护误动。 | 绝缘监测装置报警；交采表金属外壳带电（麻手感）；装置频繁死机或数据跳变。 | 交采表电源回路对地绝缘电阻：<10MΩ（用500V摇表） [物理]；泄漏电流：>3.5mA（交流） [电气] | 定期（半年）用绝缘电阻测试仪测量交采表电源、交流输入及通信回路对地绝缘 [离线]；潮湿天气加强绝缘监督 [在线微环境] | 断开交采表所有外部连接，用500V兆欧表分别测量各回路对地绝缘电阻，若<10MΩ（DL/T 1074规定新装>20MΩ，运行中>10MΩ）则判定绝缘不良。 | 根本处理：拆下装置放入烘干箱（50℃）除潮24小时；清洁电路板灰尘；对漆包线破损处涂刷绝缘漆；若仍不合格则更换内部变压器或整机。 工具：兆欧表、烘干箱、防静电刷。；临时处理：在线路绑扎绝缘不良的电缆芯，确保交采表浮地；或加装隔离变压器。 | 机柜密封防尘，加装除湿加热器维持湿度<60%；定期清洁进风口滤网。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 交采表内部过热 | 热 | 一般 | 散热通道堵塞、风扇故障或环境温度过高，导致装置内部关键器件（如电源芯片、CPU）温度超过允许值，加速老化并引起测量漂移。 | 装置触摸烫手（>60℃）；内部温度告警灯亮；数据缓慢漂移；偶发死机重启。 | 机壳温度：>50℃（红外测温） [物理]；装置自检温度：>65℃（通过通信读取） [物理]；风扇转速：低于标称值70% [状态量] | 红外测温仪定期扫描 [离线]；装置内嵌温度传感器监测上传 [在线]；检查滤网积灰 [离线] | 用红外点温仪测量电源模块、CPU表面温度，若超过器件额定工作温度（如85℃降额）则判定过热。对比同类装置温度，若高15℃以上则须排查。 | 根本处理：清洁防尘滤网，更换故障风扇；改善柜内通风条件；若电源模块发热严重则更换。 工具：红外测温枪、工业风机、毛刷。；临时处理：临时打开柜门散热，增设外置风扇强制通风。 | 每季度清洗滤网；加装冷却风扇温控启停；机柜空调定期维保。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 固件程序异常死机 | 控制 | 严重 | 装置嵌入式软件看门狗失效、程序指针跑飞或内存溢出，导致交采表周期性死机或无响应，数据停止刷新。 | 装置屏幕冻结或乱码；按键无反应；通信中断；采样数据不更新；交采表周期性重启。 | 看门狗复位次数：>0次/小时 [状态量]；CPU负荷率长时间100% [状态量]；内存使用率>95% [状态量] | 通过调试串口读取内部日志及看门狗计数 [离线]；监控系统记录装置离线重启次数 [在线]；目视HMI刷新状态 [离线] | 连续观察装置面部指示灯及屏幕，若出现周期性的复位（装置重新欢迎界面）且无外部电源中断，结合调试日志判为固件死机。若仅HMI死机而通信正常则属界面孤岛故障。 | 根本处理：通过厂家提供的升级工具对装置进行固件刷新或完整重新烧录；更换同版本已认证的FLASH芯片。工具：专用烧录线、电脑、烧录软件。；临时处理：采取人工定期硬复位重启装置，但会导致数据短时中断。需在低负荷时执行。 | 固件版本管控，禁止非授权修改；定期（2年）检查固件校验码；保持电源稳定避免异常掉电导致程序丢失。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 实时时钟（RTC）偏差 | 控制 | 一般 | 装置内部RTC晶振老化、后备电池欠压或时钟电路受干扰，导致交采表时标漂移，影响SOE记录和故障录波对时准确性。 | 装置显示时间与标准时钟偏差大（>2s）；SOE事件时标顺序错乱；对时后快速失步。 | 时钟偏差：>2s/天（与GPS时钟对比） [状态量]；RTC后备电池电压：<2.8V（标称3V） [电气] | 定期人工检查装置时钟与GPS/北斗授时系统偏差 [离线]；同步监测装置失步告警 [在线] | 每天固定时间点与标准NTP服务器或GPS时钟比对，若累计偏差>2s且对时功能无法自动修正，检查电池电压低于2.8V则判定时钟保持能力失效。 | 根本处理：更换主板上的RTC后备电池（一般为CR2032）；若更换后仍存在大偏差，更换时钟晶振模块或主板。工具：防静电手环、万用表、焊接工具（如需）。；临时处理：临时由上位机每15分钟强制对时一次，补偿时钟漂移。 | 选用宽温高精度晶振；每年更换一次RTC电池；启用NTP/IRIG-B自动对时并设置合理对时间隔。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 校准参数丢失 | 控制/电气 | 严重 | 交采表非易失性存储器（EEPROM/FRAM）因擦写次数耗尽、强电磁干扰或芯片损坏，导致出厂校准参数（如相位补差、零点偏移）丢失或被改写。 | 装置上电后测量值极大值与实际不符，如电压显示0V或满量程值；功率显零或极大；事件记录显示“校准数据校验错误”。 | 参数校验字（CRC）错误 [状态量]；各通道零点偏移值突变：如偏移>100mV（原先<10mV） [电气]；增益系数变为默认值 [状态量] | 装置上电自检若报“校准数据错误”直接判定 [在线]；用标准源注入信号，观察输出偏差是否全通道一致极大 [离线] | 读取装置自检状态及参数版本，若校验不通过，并发现所有补偿系数恢复默认，即可判定。用标准源测量随机一个电压通道，若误差>10%且呈线性偏移，确认校准数据丢失。 | 根本处理：利用厂家专用校准软件及标准源重新进行全量程校准，逐通道写入系数；对存储芯片进行擦除/重写测试；若芯片失效则更换主板。；临时处理：临时断开该交采表退出监控，依赖相邻机组或备用装置数据，如无法依赖则停用相关保护。 | 关键参数备份于外部介质；升级装置固件防止意外擦写；装置断电前执行参数保存命令。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 模拟输入过电压/雷击损坏 | 电气 | 危急 | 电压互感器二次侧或信号回路遭受雷击浪涌、操作过电压，超出交采表输入端耐受电压，导致信号调理电路中的保护器件或运放击穿烧毁。 | 某电压通道读数异常（如固定高值、0或负值）；装置焦糊味；端子有打火痕迹；装置内部自检报硬件故障。 | 输入通道对地电阻：<10Ω（正常为MΩ级） [物理]；通道输入阻抗偏离标称值±50%以上 [电气]；TVS管击穿短路 [电气] | 目视及嗅诊检查装置内部 [离线]；用万用表测故障通道输入端电阻 [离线]；对比同型号正常通道的静态输出电平 [离线] | 断开外部接线，测量交采表电压输入端子间电阻，若呈短路或低阻状态，而同一电缆其他回路正常，拆机发现压敏电阻炸裂或运放烧焦，即可判定过电压损坏。 | 根本处理：拆下装置，更换已损坏的TVS、压敏电阻、运放等器件；清洗PCB碳化区域；用绝缘表测试修复后的端口耐压。若损坏严重则换主板。工具：示波器、焊接台、LCR表。；临时处理：接入备用信号回路（如从另一组PT提供信号）或采用智能仪表数据转发绕过故障通道。 | 电压输入回路加装多级防雷模块；控制电缆屏蔽层两端可靠接地；增加信号隔离器。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 交采表 | 机组LCU屏 | 高精度交流采样装置，直接采集CT/PT二次侧电流电压，计算功率、频率等电气量。 | 否 | 每季度校验交流采样精度，检查PT/CT二次回路接线可靠性，核实通信数据 | 精度超差无法校准、采样通道损坏或通信功能异常时更换交采表 | 电磁干扰导致数据跳变 | 控制/环境 | 一般 | 柜内变频器、励磁系统等大功率设备运行时产生强电磁场，通过空间辐射或传导耦合至交采表模拟小信号回路，导致采样值随机高频跳变。 | 监控系统遥测量出现不规则尖峰跳变；功率因素摆动；装置自诊断无异常；跳变与特定设备启动关联。 | 采样值短时尖峰：超出正常值范围±5%且持续<100ms [电气]；通信校验错帧率升高 [状态量]；某信号线屏蔽层接地电流>50mA [电气] | 示波器捕获交采表输入端子波形 [离线]；频谱分析仪检测柜内电磁场强度 [离线]；SCADA记录数据跳变时间点 [在线] | 使用隔离示波器监测电压/电流采样ADC前端信号，发现叠加高频脉冲干扰。停止大功率设备运行后干扰消失，对比确认干扰源。分析干扰频率与干扰源开关频率匹配，判定电磁干扰。 | 根本处理：在信号输入端并接滤波电容（如0.1μF+1000pF穿心电容）；将信号线更换为双绞屏蔽电缆并规范接地；在装置电源端口加装EMI滤波器；增加柜体内部电气间隙。；临时处理：在监控系统侧增加软件滤波（中值滤波或一阶滞后滤波），抑制瞬时跳变影响。 | 强弱电分离走线，信号线穿钢管敷设；采用抗干扰能力更强的Σ-Δ型ADC的交采表；合理布置柜内设备。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 热电偶输入通道断线 | 电气 | 严重 | 热电偶补偿导线或接线端子松动、氧化、断裂，导致测量回路开路，巡检仪无法采集温度信号 | 面板该通道显示“断偶”标志或固定上限值，监控系统该点温度数据无效、报警 | 回路电阻>100Ω（正常<10Ω）[电气]；断偶标志位=1[状态量] | 万用表测量回路电阻[离线]；巡检仪自诊断信息[在线] | 若回路电阻大于100Ω，且面板显示断偶报警，则判定通道断线 | 根本处理：重新压接或更换接线端子；用热偶校验仪校准通道；所需工具：螺丝刀、剥线钳、万用表、过程校验仪；临时处理：将该通道短接至相邻正常通道，修改组态屏蔽故障点 | 定期检查端子紧固，涂导电膏防氧化；每月测温回路电阻，紧固端子；每年全面校准精度；巡检仪使用超过10年且通道板腐蚀严重、端子排变形无法可靠连接时建议报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 热电阻输入通道短路 | 电气 | 严重 | 三线制或四线制接线中，导线绝缘破损、端子间积尘受潮等导致A/B线间短路或对地短路，使得测量值异常 | 该通道显示接近零度或明显偏低值，监控系统温度趋势突变下降 | 绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；相邻端子间电压≈0V[电气] | 兆欧表测线间及对地绝缘[离线]；对比相邻通道温度趋势[在线] | 若绝缘电阻小于1MΩ且通道显示值为0附近，则判定线路短路 | 根本处理：清除端子积尘，吹干湿气，更换破损导线；恢复绝缘电阻>20MΩ；工具：兆欧表、热风枪、密封胶；临时处理：临时从相邻通道引接信号，但需注意补偿导线类型匹配 | 接线箱加装防潮密封，定期清灰；每季度测绝缘电阻，雨季提高频次；导线绝缘整体老化、脆化、多处破损时建议报废更换
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 通道示值漂移超差 | 控制/热 | 一般 | 巡检仪内部A/D转换器基准源老化、放大电路零点漂移或热电偶冷端补偿不准确，导致测量值系统性偏高或偏低 | 同一巡检仪多个通道较标准温度计存在稳定偏差，误差超出允许范围 | 示值误差>±0.5%FS[物理]；冷端温度与实测值偏差>2℃[物理] | 用标准温度计与被校通道比对[离线]；冷端测温元件检查[在线] | 输入标准温度值，若多通道误差均超过±(0.5%FS+1字)且方向一致，则判定为漂移超差 | 根本处理：重新校准零点和满度，调整冷端补偿电位器或写入补偿系数；工具：精密电阻箱、标准温度信号源、无补偿导线；临时处理：临时修正DCS系数进行补偿，待停机时精密校准 | 定期自校准，每半年用标准信号源在线校准，检查冷端补偿；控制屏柜环境温度≤25℃；连续两年校准返修后仍超差则建议报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 巡检仪显示黑屏 | 电气/控制 | 危急 | 巡检仪电源模块损坏、内部保险熔断、背光电源故障或处理器死机导致人机界面无显示 | 屏幕无任何字符点亮，操作按键无响应，但可能仍有通讯输出 | 输入电源电压=0V或低于标称值80%[电气]；电源指示灯灭[状态量] | 万用表测输入端电压[离线]；观察指示灯[在线] | 检查电源输入，若无电压则查供电回路；若有电压但指示灯不亮，则打开外壳测内部开关电源输出，若输出为0则电源模块损坏 | 根本处理：更换同规格电源模块或修理电源板；更换保险管；工具：万用表、螺丝刀、焊接工具；临时处理：临时从其他屏柜引24V直流供电，或使用移动终端查看通讯数据 | 电源加装浪涌保护器和滤波器，使用工业级开关电源；每日巡检检查指示灯、屏幕亮度；每年测试电源纹波；电源板维修超过3次或多次烧毁无备件时建议整体报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 通讯故障（RS485/Modbus中断） | 控制/电气 | 一般 | 通讯接口芯片损坏、终端电阻不匹配、通讯线路干扰、接线松动或老化导致巡检仪与PLC/上位机数据中断 | 监控系统该站所有测点数据不变或显示“通讯中断”标志，巡检仪本体显示正常 | 通讯误码率>10%[状态量]；A/B线差动电压连续低于0.2V[电气] | 软件诊断通讯状态[在线]；示波器测量总线信号波形[离线] | 用Modbus调试软件扫描地址，若无响应且波形异常，查线路和终端电阻，替换通讯模块后恢复则判定通讯故障 | 根本处理：重新制作通讯线缆，加装终端电阻120Ω，更换通讯隔离模块；工具：示波器、烙铁、调试笔记本、通讯转换器；临时处理：临时采用巡检仪本地显示和人工抄表 | 通讯线使用双绞屏蔽线，单点接地，远离动力电缆；每季度检查通讯线屏蔽接地，测试通讯成功率；通讯板连续更换2次仍频繁死机报故障，且整机使用超8年，可考虑报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 报警输出继电器粘连/拒动 | 电气/控制 | 严重 | 内部继电器触点因长期带载拉弧烧蚀、簧片变形或驱动三极管击穿，导致超温报警或跳闸信号无法正常闭合或释放 | 上位机误报超温跳闸或实际超温后无报警输出，巡检仪本体报警指示灯状态与输出动作不一致 | 继电器线圈电阻超出额定值±10%（通常1kΩ量级）[电气]；输出接点导通电阻>1Ω或断开时绝缘电阻<10MΩ[电气] | 使用万用表测量线圈电阻和触点通断[离线]；在线模拟超温信号，用表监测输出端子[在线] | 强制触发报警，若测量输出接点未按逻辑动作，则测量线圈电压；若无电压则驱动回路故障，有电压而触点不动作则继电器损坏 | 根本处理：更换同型号继电器或驱动光耦/三极管；清洁或打磨触点。工具：万用表、烙铁、吸锡器、示波器；临时处理：将报警信号暂时短接至上位机或备用继电器实现报警；修改逻辑用通讯报警替代 | 继电器触点并联RC吸收回路或压敏电阻，选用密封型继电器；每季度模拟报警测试动作，测量触点接触电阻；每年清洁触点；继电器连续更换3次以上或巡检仪使用超12年且电路板老化严重时建议报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 按键操作失灵 | 控制/机械 | 一般 | 面板薄膜按键或导电橡胶触点因老化、油污、氧化或机械疲劳导致接触不良，无法正常输入指令 | 部分功能按键按压无响应或需多次重压，按键背光正常但操作无效 | 按键非按压状态下接触电阻>200Ω，按压时仍>50Ω（正常<10Ω）[电气] | 拆开面板，用万用表测量按键两端在按压/释放状态下的电阻[离线] | 逐一测量按键电阻，若某按键按压时电阻异常且按压手感模糊，则判定该按键故障 | 根本处理：清洁PCB金手指及导电橡胶触点（用无水酒精），重涂导电银漆或更换薄膜面板。工具：酒精、无尘布、万用表、导电银漆、螺丝刀；临时处理：通过RS485/Modbus通讯或上位机软件远程设置参数，临时接手操作 | 保持面板清洁，防止油水侵入；每月清洁面板一次，每季度检查按键响应；定期检查按键密封；按键修复3次仍失效且面板老化发黄、开裂时，建议整体更换面板或整机报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 内部接线端子排腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 屏柜进气口、电缆孔封堵不严，潮湿、盐雾或腐蚀性气体侵入，导致端子排铜件锈蚀或镀层剥落，接触电阻剧增 | 多个通道同时或间歇性出现断偶、示值跳变或测量值偏低，端子排表面可见铜绿、发黑 | 端子紧固力矩达标但单点接触电阻>0.5Ω[电气]；目视可见明显腐蚀产物[状态量] | 目视检查端子排表面[离线]；用精密毫欧表测量端子接触电阻[离线] | 若多通道故障且端子外观有腐蚀现象，测量相邻压线端子间接触电阻大于0.5Ω，则判定端子排腐蚀 | 根本处理：拆除腐蚀端子排，清理导线（剪去腐蚀段），更换为不锈钢或镀金端子并重新压接；改造屏柜密封。工具：压线钳、剥线钳、除锈剂、热风枪、毫欧表；临时处理：临时将腐蚀端子对应导线直接焊接或短接，但需记录以便日后彻底处理 | 屏柜加装防潮加热器，进线孔使用防火泥或密封模块封堵，柜内放置湿度指示卡；每季度检查端子腐蚀情况，测量接触电阻；雨季前后增加防潮措施；若端子排腐蚀导致大量导线硬化、绝缘脆化无法重压，应考虑整机线路更换或报废
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 接地不良导致测量干扰 | 环境/电气 | 一般 | 信号电缆屏蔽层未接地或巡检仪机壳接地电阻过大，外部电磁干扰（变频器、高压开关等）耦合进入信号回路，造成测量值跳动 | 巡检仪多通道显示值无规律跳变（跳动幅度1~5℃），尤其在大型电机或电焊机启停时加剧 | 巡检仪接地端对接地排电阻>4Ω[电气]；共模干扰电压>10V AC/DC（用示波器在输入端对地测量）[电气] | 用接地电阻测试仪测量接地电阻[离线]；用示波器观测信号线对地波形[离线] | 若接地电阻超标且示波器显示信号叠加有周期性高频噪声，暂时将信号线全部脱开并用标准信号源注入稳定值后跳变消失，则判定为外部干扰通过接地引入 | 根本处理：重新制作符合标准的接地极，确保接地电阻≤4Ω；将屏蔽层可靠单端接地；信号电缆加装铁氧体磁环。工具：接地电阻测试仪、电锤、导线、磁环；临时处理：临时增大巡检仪软件数字滤波时间常数，降低灵敏度 | 施工阶段严格按设计图接地，屏蔽层不形成环路；信号线远离动力电缆分层走线；每年测量接地电阻一次，雷雨季前重点检查接地线、屏蔽层连接
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 温度巡检仪 | 机组LCU屏 | 轮询检测机组轴瓦、定子、油槽等多路热电阻温度信号，超限时报警或跳闸。 | 否 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或多路切换功能异常时更换巡检仪 | 内部锂电池失效 | 电气 | 一般 | 巡检仪内部用于保存组态参数和实时时钟的锂锰电池（一般为CR2032等）电压过低或失效，导致系统断电后配置丢失、时钟归零 | 短暂停电或重启后，所有设定参数（通道量程、报警值等）恢复出厂值，历史数据丢失，时钟显示2000-01-01 | 电池开路电压<2.5V（标称3.0V）[电气]；断电前后参数一致性检查失败[状态量] | 用数字万用表在线或离线测量电池电压[离线]；人为短时断电并重启，核对参数是否保留[在线] | 若电池电压低于2.5V，且执行断电测试后参数丢失，则判定电池失效 | 根本处理：更换同型号锂电池（注意极性），重新输入组态参数并校时；工具：螺丝刀、万用表、新电池；临时处理：保持巡检仪持续供电，避免断电，直至有条件停机更换电池 | 建立电池更换台账，每2年定期更换；重要参数备份存储于外部介质；每半年测量电池电压，结合停电机会进行断电测试
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 按钮机械卡涩 | 机械 | 一般 | 按钮操作机构内积尘、润滑脂干涸或弹簧疲劳，导致操作力增大或无法正常回弹。 | 按下或复位时手感生涩、卡顿；按钮无法弹起；需较大力才能触发。 | 操作力>10N（新按钮<5N）[物理]；回弹时间>0.5s[物理] | 手动操作感测试[离线] | 若操作力/回弹异常，且清洁后未恢复，判定为机械卡涩。 | 根本处理：拆卸按钮外壳，清理导杆及弹簧，使用无水乙醇擦拭，涂抹低粘度合成润滑脂；变形弹簧需更换。使用工具：内六角扳手、清洁剂、润滑脂。；临时处理：暂时使用备用按钮或远程操作信号替代。 | 每季度检查并清洁按钮机构；避免在粉尘环境开柜运行。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 指示灯烧损（LED/白炽灯） | 电气 | 一般 | LED驱动电路过压击穿或灯丝熔断，常因电源浪涌、长时间过温运行或寿命极限导致。 | 指示灯不亮或亮度明显下降。 | 灯两端电压>标称值1.2倍[电气]；工作电流=0mA[电气]；表面温度异常低[物理] | 目视巡检[离线]；万用表测电压/电流[离线] | 确认电源正常后，若灯不亮且电阻开路/短路，判定为烧损。 | 根本处理：切断电源，用同规格备件更换灯泡或LED模块。使用工具：十字螺丝刀、万用表。；临时处理：暂时使用同一屏内其他同色指示灯跨接指示。 | 电源前端加装浪涌吸收器；更换为长寿命LED。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 触点接触不良（按钮） | 电气 | 严重 | 触点表面氧化、硫化或积碳，或因弹簧压力不足导致接触电阻增大，造成信号断断续。 | 按下按钮后控制回路不导通；DCS无信号反馈；反复按压时偶尔动作。 | 接触电阻>100mΩ（正常<50mΩ）[电气]；通态压降>0.3V（24VDC回路）[电气] | 万用表电阻档离线测量[离线]；回路在线压降检测[带电] | 测量触点接触电阻，若>100mΩ且多次动作后不稳定，判定为接触不良。 | 根本处理：使用触点清洁剂清洗，或用金相砂纸打磨氧化层；若弹片变形则更换触点模块。工具：清洁剂、砂纸、万用表。；临时处理：短接按钮触点，直接触发信号（需确认安全）。 | 选用密封型触点或镀金触点；回路中加装阻容吸收。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 指示灯信号颜色异常 | 控制/电气 | 轻微 | LED灯珠色温漂移、光导柱老化变黄或接线错误导致颜色信号错误。 | 点亮后颜色与标准色不符（如红灯偏黄）。 | 光谱主波长偏移>10nm[物理]；色坐标超出标称范围[物理] | 目视比对标准色卡[离线]；光谱仪测量[离线] | 与同型号新灯颜色比对，若明显偏色，判定为异常。 | 根本处理：更换LED灯珠或带色灯罩；检查并更正接线。工具：色卡、螺丝刀。；临时处理：暂时在屏面贴临时颜色标识。 | 选用色稳定性好的LED；定期校验指示灯颜色。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 按钮绝缘破损 | 绝缘 | 危急 | 按钮本体或接线柱受潮、老化开裂，导致绝缘电阻下降，可能引发触电或短路。 | 屏体触摸有麻电感；阴雨天误动作。 | 绝缘电阻<1MΩ（500V摇表）[电气]；泄漏电流>0.5mA[电气] | 绝缘电阻测试仪离线测量[离线]；漏电流钳形表[带电] | 绝缘电阻<1MΩ，或目测有裂纹、碳化痕迹，判定绝缘破损。 | 根本处理：更换破损按钮；清理受潮部位，烘干处理。工具：绝缘电阻测试仪、热风枪。；临时处理：暂时用绝缘胶带包裹破损处，隔离该回路。 | 保证屏柜IP防护等级，定期检查密封。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 指示灯闪烁或不稳定 | 电气/控制 | 一般 | 电源电压波动、接线端子松动或LED驱动电源电容老化，导致输出间断。 | 灯光忽明忽暗、频闪，甚至偶尔熄灭。 | 电源纹波>标称值10%[电气]；压接端子压降>50mV[电气] | 示波器测电源纹波[离线]；目测接线紧固[离线] | 若输入电压稳定但灯闪烁，紧固接线；若仍闪烁，判定为驱动模块或电源问题。 | 根本处理：重新紧固接线端子；更换滤波电容或整体驱动模块。工具：螺丝刀、示波器、电烙铁。；临时处理：暂时将该指示灯信号并联至正常电源回路。 | 定期检查端子紧固；电源增设滤波。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 按钮及指示灯 | 机组LCU屏 | 提供手动分合闸、紧急停机等硬接线操作，以及电源、故障状态指示。 | 是 | 每季度检查按钮动作手感和自复位功能，测试指示灯亮灭状态，核实紧急停机回路 | 按钮卡涩无法操作、触点接触不良或指示灯批量烧毁不亮时更换相应部件 | 按钮标识磨损/模糊 | 机械/环境 | 轻微 | 面板覆膜或刻字因长期擦拭、化学腐蚀或紫外线照射而脱落模糊。 | 按钮功能标识不清，难以辨认。 | 标识对比度<50%[物理]；字符缺失面积>10%[物理] | 目视检查[离线] | 若标识难以辨认，判定为磨损。 | 根本处理：清洁面板后，粘贴新的耐久性标签或更换按钮帽。工具：清洁布、标签打印机。；临时处理：用记号笔临时描摹。 | 采用激光刻字或内嵌式标识；避免使用有机溶剂清洁。
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 每季度操作一次分合闸检查机构灵活性，核实保护整定值与设计一致 | 操作机构卡涩、触点严重烧蚀或保护特性偏移导致误动拒动时更换断路器 | 触点熔焊粘连 | 电气/热 | 严重 | 短路或过载大电流使动、静触头熔焊无法正常分断，导致断路器失去切断故障电流能力 | 断路器手柄无法扳至“OFF”位或手柄动作无脱扣感觉；负载侧始终带电；绝缘电阻测试异常 | 接触电阻（＜50μΩ[电气]）、分断时间（无法分断[状态量]）、绝缘电阻（加载500V DC时＜1MΩ[电气]） | 红外热像仪[在线]、回路电阻测试仪[离线]、绝缘电阻测试仪[离线] | 分闸操作无法断开，且用万用表测量出线端持续有电压，同时回路电阻测试发现L-N间电阻＜0.1Ω且不随分闸动作变化，可判定触头粘连 | 根本处理：更换同型号小型断路器。备件需与原品牌、额定电流、分断能力一致。工具：螺丝刀、万用表；临时处理：立即断开上级电源，将故障断路器出线侧负载临时接入同规格完好的备用断路器回路（需确认容量） | 定期校验脱扣特性；确认负载电流不超过断路器80%额定值；使用分断能力匹配的型号
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 每季度操作一次分合闸检查机构灵活性，核实保护整定值与设计一致 | 操作机构卡涩、触点严重烧蚀或保护特性偏移导致误动拒动时更换断路器 | 操作机构卡涩 | 机械/环境 | 一般 | 机构弹簧、脱扣器、转轴等部件积尘、锈蚀或润滑干涸，导致合分闸阻力增大或拒动 | 手柄操作困难、无法自动跳扣（按压试验按钮不动作）、分合闸不到位 | 操作力（大于30N[物理]）、分合闸角度（不到位＜80°[状态量]）、脱扣行程（不符合产品曲线[状态量]） | 手动操作手感检查[离线]、脱扣特性测试仪[离线] | 用手柄操作感觉明显阻力且试验按钮按下后脱扣杆不动作，拆除外壳检查机构无变形但有锈蚀或异物，可判定机械卡涩 | 根本处理：拆下断路器，清除机构灰尘与锈迹，涂抹少量电子设备专用润滑脂（如昆仑2号白色润滑脂）于转轴和定位件；若弹簧疲劳则整体更换。工具：螺丝刀、毛刷、润滑脂、试验按钮；临时处理：使用同规格备用断路器更换，并标记故障器件待修 | 保持屏柜密封，加装防尘罩；控制环境湿度≤60%RH
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 每季度操作一次分合闸检查机构灵活性，核实保护整定值与设计一致 | 操作机构卡涩、触点严重烧蚀或保护特性偏移导致误动拒动时更换断路器 | 接线端子过热 | 电气/热 | 一般 | 端子螺钉未紧固、导线弯曲应力过大或接触面氧化，接触电阻增大发热，加速绝缘老化 | 端子周围变色、焦味、热缩管收缩、红外测温异常升高 | 端子温升（相对于环境温度＞45K[热]）、接触压降（负载电流下＞50mV[电气]）、紧固力矩（小于推荐值2.0±0.2N·m[物理]） | 红外热像仪[在线带电]、力矩螺丝刀[离线]、接触压降测试仪[离线] | 负载运行时红外检测端子与导线连接处温度比相邻正常相高30K以上，且用压降法测量接触电阻大于正常值5倍，确认端子松动或氧化 | 根本处理：停电后拆下接线，用细砂纸打磨导线和端子接触面，重新压接或热镀锡处理后用规定力矩（如2.0N·m）拧紧。工具：力矩螺丝刀、砂纸、清洁剂；临时处理：若不能立即停电，可临时用旁路线夹跨接端子降低电流，并加强监控 | 采用防松型端子（加弹垫或碟垫）；重要回路用双接线孔；定期力矩复紧
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 每季度操作一次分合闸检查机构灵活性，核实保护整定值与设计一致 | 操作机构卡涩、触点严重烧蚀或保护特性偏移导致误动拒动时更换断路器 | 绝缘外壳破损 | 机械/绝缘 | 严重 | 受到外力撞击或老化脆化，壳体出现裂纹、缺损，导致绝缘强度下降，可能发生相间或对地短路 | 可见裂纹、碎片、爬电痕迹；灰尘进入内部；绝缘电阻降低 | 绝缘电阻（DC 500V时＜2MΩ[绝缘]）、局部放电（＞10pC[电气]）、外形完整性（有裂纹[状态量]） | 目视检查[离线]、绝缘电阻测试仪[离线]、耐压测试仪[离线] | 目视发现壳体有贯穿性裂纹，且用2500V兆欧表测各极间及对地绝缘电阻＜1MΩ，可判定绝缘失效 | 根本处理：立即更换同规格断路器。更换前确认型号、额定电压电流、极数。工具：绝缘电阻测试仪、螺丝刀；临时处理：用绝缘密封胶或环氧树脂临时封堵裂纹（仅限停电且裂纹未导致爬电时）并尽快更换 | 安装时避免暴力敲击；屏门开合时留有间隙防止碰撞；使用阻燃外壳材料的产品
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 每季度操作一次分合闸检查机构灵活性，核实保护整定值与设计一致 | 操作机构卡涩、触点严重烧蚀或保护特性偏移导致误动拒动时更换断路器 | 脱扣器特性偏移 | 电气/热/控制 | 一般 | 热脱扣双金属片疲劳或磁脱扣线圈匝间短路，使动作电流偏离额定值，导致误动或拒动 | 设备启动电流正常但断路器误跳闸，或短路时未在规定时间内脱扣 | 约定脱扣电流（1.45In时＞1h不动作或＜1h动作[电气]）、瞬时脱扣电流（超出标准范围±20%[电气]）、动作时间（不符时间-电流曲线[物理]） | 脱扣特性试验仪[离线]（一次注流测试） | 用一次电流注入法校验脱扣特性：1.13倍额定电流下1h内不该跳闸却跳闸，或1.45倍额定电流下1h内应跳闸却不跳，判定特性偏移 | 根本处理：更换断路器，特性试验合格后安装。严禁调整双金属片（微型断路器不可调）。工具：特性试验仪、螺丝刀；临时处理：暂时将该回路负载转至同容量的备用断路器，并核查负载无异常 | 选用高可靠品牌；避免频繁过载冲击；每3年委托校准试验
电力 | 水电 | 机组LCU屏（现地控制单元） | 辅助设备 | 实时采集机组电气参数（电压、电流、功率等）和非电量参数（温度、转速、开度等），执行现地监控与远方通信。 | 小型断路器 | 机组LCU屏 | 用于柜内控制回路、照明、加热器等支路的短路与过载保护。 | 是 | 每季度操作一次分合闸检查机构灵活性，核实保护整定值与设计一致 | 操作机构卡涩、触点严重烧蚀或保护特性偏移导致误动拒动时更换断路器 | 辅助触头接触不良（如有附件） | 电气/机械 | 轻微 | 辅助触头（微动开关）弹片疲劳、表面氧化或固定松动，导致位置反馈信号丢失或错误 | 上位机显示断路器“分闸”但实际合闸位置、控制回路状态报警 | 辅助触头接触电阻（＞1Ω[电气]）、通断电压降（有载时＞额定电压5%[电气]）、动作行程（小于0.5mm[物理]） | 万用表通断测试[离线]、多功能回路校验仪[离线] | 操作断路器，用万用表监测辅助触头通断情况，与实际主触头状态不一致且触头电阻大于1Ω，判定辅助触头故障 | 根本处理：拆解附件模块，清理触头表面，调整弹片压力或整体更换辅助触头模块。工具：钟表螺丝刀、清洁剂、万用表；临时处理：将远方位置信号硬接线短接或强制为上位机手动置位，保持设备运行并加强现场巡检 | 选用密封型辅助触头模块；定期传动试验时检查反馈
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 公用LCU屏 |  | 用于变电站综合自动化系统的就地控制单元，实现数据采集、控制输出与通信 | 否 | 每年全面检查各插件板运行状态和指示灯；核对通信参数和配置；做全通道对点测试；大修时对遥控、遥信和遥测功能做全面传动试验；保持屏内清洁干燥。 | 屏柜内核心插件（CPU板、多个I/O板）同时损坏，经技术经济评估整体更换。拆除前备份全部配置和程序，断电后依次拆除各插件和接线。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 屏柜体 | 公用LCU屏 | 金属外壳，提供防护、电磁屏蔽及设备安装支撑 | 否 | 每年检查屏柜体有无变形和锈蚀；检查门锁和密封条完好性；紧固各装置安装螺丝；检查接地铜排连接可靠。 | 屏柜体严重变形或大面积锈蚀影响防护等级。整体更换时需将内部设备逐台移出重新安装。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 触头接触不良过热 | 电气/热 | 严重 | 触头弹簧压力衰减、表面氧化或异物侵入，导致接触电阻增大，电流通过时产生焦耳热持续积聚。 | 开关本体温度异常升高，绝缘外壳局部发黄或冒烟，可嗅到焦糊味，负载电流未达额定值即出现温升报警。 | 触头温升＞65K（基准环境温度40℃）[热]；接触电阻（回路电阻）＞1.2倍出厂值或＞100μΩ（新触头通常≤50μΩ）[电气] | 红外热成像扫描[在线]；直流电阻测试仪测量回路电阻[离线]；目视检查触头表面[离线] | 红外测温显示触头部位温度＞90℃且三相温差＞20℃，停运后用微欧计测得回路电阻超标，即判为触头接触不良。 | 根本处理：停电后拆解灭弧罩及触头组，用细砂纸打磨烧蚀面，清理氧化物，调整触头超程及压力至出厂要求，更换磨损深度＞0.5mm的触头，复测电阻合格。若触头磨损量超过原厚度的1/3，或回路电阻经调整后仍高于出厂值120%，或本体外壳严重烧蚀变形不可修复，即应报废。工具：微欧计、弹簧秤、塞尺、专用扳手。；临时处理：暂时降低负载电流，增加柜体通风或加装临时风扇散热，待负荷低谷时停机检修。 | 每年定检时测量回路电阻及触头压力，清理内部积尘，避免长期过载运行，定期检查接线端子紧固状态；日常每月红外测温一次，观察有无变色，每年结合停电清扫，测量回路电阻，润滑操作机构。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 合闸线圈烧毁 | 电气/绝缘/热 | 危急 | 分励或合闸线圈绝缘受潮、匝间短路或控制电压过高，导致线圈持续发热烧毁；或操作机构卡涩使线圈长时间通电。 | 遥控或就地合闸时断路器无动作，只听到轻微“嗡嗡”声或无声，配电柜内散发绝缘烧焦气味，检查可见线圈发黑、冒烟。 | 线圈绝缘电阻＜0.5MΩ（采用500V兆欧表）[绝缘]；线圈直流电阻偏离标称值±10%或为无穷大/短路[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；万用表测量线圈直流电阻[离线]；目视线圈外观[离线] | 用500V兆欧表测线圈绝缘＜0.5MΩ，同时万用表电阻档测线圈阻值无穷大（断路）或接近零（匝间短路），判定线圈烧毁。 | 根本处理：停电隔离，拆除损坏线圈，清理机构残余焦渣，检查控制回路电压及防跳继电器正常，更换同型号、同电压等级的新线圈，操作试验合格。若线圈绝缘经干燥处理仍低于0.5MΩ，或线圈骨架变形、引线断裂无法修复且备件停产，应报废。工具：万用表、兆欧表、套筒扳手。；临时处理：若仍需紧急送电，可断开控制电源，采用手动储能手柄进行人工合闸操作，事后立即安排更换。 | 控制回路增设过电压保护元件，保持柜内干燥，定期测量线圈绝缘和阻值；每月检查线圈外观及接线，每季度测量绝缘电阻，每半年进行电动操作试验，保持机构润滑，确保机械机构无卡涩以防长时间通电。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 操作机构卡涩 | 机械 | 一般 | 传动轴、连杆、脱扣器缺油、锈蚀或有异物卡入，造成机构运动阻力增大，手动/电动操作困难或不到位。 | 手动操作手柄沉重，储能指示器动作迟缓或卡在半程，电动操作时断路器分合闸声音异常，多次命令才能成功。 | 手动操作力矩＞15Nm（依规格书）[物理]；分合闸时间超出铭牌规定±10%[状态量]；辅助触点切换不灵[状态量] | 手动分合试操作手感判断[离线]；力矩扳手测量操作转矩[离线]；机械特性测试仪测分合闸时间[离线] | 手动储能或分合时明显受阻、有卡顿，力矩值超标，且机械特性测试显示断口不同期或速度不合格，判定机构卡涩。 | 根本处理：停电后拆下罩壳，清除机构内部锈蚀及异物，用专用清洗剂清洗转动部位，加注低温润滑脂，检查并调整连杆及脱扣器行程至规定值。若机构变形、严重锈蚀导致动作时间超差且无法通过调整修复，或零部件损坏无备件更换，应报废。工具：力矩扳手、清洗剂、润滑脂、塞尺。；临时处理：如无法立即停电，可尝试多次手动操作或轻敲机构外壳使其复位，但必须尽快安排检修。 | 每季度对断路器机构进行外观检查及手动分合试验，防止结露和灰尘侵入，定期加注标准润滑脂；日常巡检观察机构位置指示，听操作声音，每年进行机构深度清洁与润滑，测量机械特性。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 绝缘受潮闪络 | 绝缘/环境 | 严重 | 公用LCU屏长期处于潮湿、多尘环境，空气开关内部积尘吸潮，或柜体凝露导致绝缘件表面爬电、击穿。 | 空气开关本体有放电声、滋滋异响，夜晚可见微光闪烁，绝缘表面有黑色爬电痕迹，严重时壳体炸裂。 | 绝缘电阻＜1MΩ/1000V（主回路对地）[绝缘]；泄漏电流＞0.5mA（额定电压下）[电气] | 兆欧表测量主回路绝缘[离线]；目视观察放电痕迹[离线] | 用1000V兆欧表测绝缘＜1MΩ，同时观察内部有树枝状放电痕迹或白斑，即诊断为绝缘受潮闪络。 | 根本处理：停电后使用无水酒精彻底清理绝缘件表面，烘干处理（60~70℃、4h），喷涂防污闪涂料，加强柜体密封并加装除湿加热器。若绝缘部件经过清理、烘干后绝缘仍低于规定值，或出现贯穿性烧蚀、碳化通道无法修复，应整台断路器报废。工具：兆欧表、酒精、烘箱、喷涂设备。；临时处理：紧急时可隔离该开关，临时用绝缘胶带包扎放电部位并加强通风除湿，但不可长期运行。 | 改善LCU屏房通风及除湿，确保湿度＜65%RH，定期清扫柜内积尘，加装凝露控制器和加热器；日常每日查看柜内湿度指示，每月检查是否有凝露，每年停电清扫、测量绝缘电阻，更换失效加热器。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 接线端子松动发热 | 电气/热 | 一般 | 出厂压接不良或运行中振动导致端子螺栓松动，接触面氧化，接触电阻增大，大电流下加速发热。 | 端子附近导线绝缘皮变硬、变色，端子盒熔化变形，热成像显示接点局部高温，负载电流增大时温升加剧。 | 端子温升＞50K（环境温度40℃）[热]；接触压降＞5mV（额定电流）[电气] | 红外热成像定期扫描端子[在线]；紧固力矩检查[离线]；直流压降法测量接触质量[离线] | 红外测温发现端子部位温度＞90℃且明显高于本体及相邻相，紧固后复测温升仍不下降，测量接触压降超标，判定松动劣化。 | 根本处理：停电后打磨端子接触面，涂抹导电膏，重新紧固至规定力矩（如M10螺栓紧固力矩20~25Nm），更换已氧化、烧损的线鼻子。若端子座严重碳化、金属弹性丧失或螺纹滑丝，导致无法有效紧固且无法单独更换端子组件时，框架断路器应报废。工具：力矩扳手、导电膏、砂纸。；临时处理：暂时用绝缘棒压紧发热端子或分流跨接临时电缆降低电流，再尽快安排停电处理。 | 新投运后首月复紧所有端子，之后每年检修时按力矩要求检查紧固，加装防松弹垫，定期红外普测；日常每月红外测温一次，重点关注端子排，每年停电紧固端子、清理氧化层。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 储能机构弹簧疲劳 | 机械 | 一般 | 储能弹簧经多次压缩拉伸后出现塑性变形或疲劳断裂，导致无法正常储能或储能量不足，合闸速度下降。 | 手动储能时手感变轻，储能指示器无法达到储能完成位置，电动储能时电机长时间运转不停，合闸后断路器震动异常。 | 储能终止位置间隙＞2mm[物理]；合闸速度低于标称值下限的85%[状态量]；弹簧自由长度小于原长95%[物理] | 目视检查储能位置标记[离线]；机械特性测试仪测量合闸速度[离线]；弹簧测力计或游标卡尺测量弹簧参数[离线] | 储能完毕后储能保持掣子未可靠锁止，且测得合闸速度低于铭牌规定下限，弹力检测发现弹簧变形超限，即判定储能机构疲劳。 | 根本处理：停电后释放弹簧能量，拆下储能弹簧组件，更换同规格新弹簧，检查并调整储能电机行程开关及拐臂位置，进行5次机械特性试验确认合格。若弹簧自由长度低于初始值90%或出现永久变形、裂纹、锈蚀不可修复，或合闸速度无法通过调整满足要求，应整台开关报废。工具：游标卡尺、弹簧拆装专用工具、机械特性测试仪。；临时处理：若无法立即停运，可改用人工储能手柄储能，手动合闸维持供电，但应急操作后须尽快安排更换。 | 定期（每半年）检查储能机构及弹簧外观，每年进行一次机械特性试验，避免停运时长期处于储能状态；日常巡检每次操作时注意储能声音与指示位置，每年用机械特性仪测试合分闸时间与速度，抽检弹簧自由长度。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 智能脱扣器误动/拒动 | 控制/电气 | 严重 | 智能脱扣器内部电子元器件老化、电源模块故障或电流采样回路异常，导致保护定值漂移或误发跳闸/拒跳信号。 | 无过载或短路情况下断路器无故跳闸；发生保护事件时脱扣器未输出跳闸信号，就地显示板报传感器故障或电源异常；液晶屏闪烁、死机。 | 脱扣器动作电流误差＞±10%整定值[电气]；采样电流与实测值偏差＞±5%[电气]；电源模块输出电压偏离标称值±10%[电气] | 继电保护测试仪施加模拟故障电流检验动作值[离线]；万用表测量脱扣器电源电压[离线]；与标准电流表比对采样值[离线] | 用二次注入法施加1.2倍整定电流，脱扣器在2倍整定时间内未动作；或施加0.8倍整定电流即动作，且电源模块输出异常，判定脱扣器故障。 | 根本处理：断开控制电源，更换故障脱扣器模块，重新写入并校核保护定值，升级固件至最新版本，进行3次保护功能传动试验，确认保护出口及信号正确。若脱扣器核心芯片损坏、无法校准，或电源模块与采样回路多处故障且无修复价值，或厂家已停止供应备件时，宜整机报废。工具：继电保护测试仪、直流电源、编程线。；临时处理：暂将该开关保护功能退出，改为相邻上一级断路器完成保护配合，并加强运行监视，尽快停运更换脱扣器。 | 每年校验保护定值与实际动作值，保持控制回路电压稳定，避免强电磁干扰，定期更换内置电池；日常巡检检查脱扣器显示面板无告警信息，每年进行二次回路绝缘测试、保护传动校验。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 辅助触头接触不良 | 电气 | 一般 | 辅助触头氧化、积污或弹簧片弹性减弱，造成接触电阻增大或回路不通，导致开关状态信号异常或控制联锁失效。 | 监控后台频繁报“控制回路断线”或开关位置异常闪烁，实际开关已变位；用万用表通断档测试发现辅助触点不通。 | 辅助触点接触电阻＞50mΩ[电气]；动作后电压降＞10%控制电压[电气] | 用数字万用表二极管/通断档或微欧计测量触点通断[离线]；控制回路带电测试触点两端压降[离线] | 断口保护电源未断，测量辅助触点动合/动断切换不可靠，或接触电阻超标，且外观可见触点发黑，即判定辅助触头故障。 | 根本处理：切断控制电源，拆下辅助触头模块，用金相砂纸打磨触点至光亮，调整触点超程和压力，严重氧化时更换模块，复测接触电阻合格。若辅助触头模块整体变形、触点熔焊、绝缘件破损且无法单独更换触块，备件停产应报废。工具：微型螺丝刀、微欧计、砂纸。；临时处理：若急需恢复信号，可临时引入转换触点信号或直接从位置指示器引接信号，事后安排检修更换。 | 选用密封型辅助触头，每年检查控制回路电压及触点阻值，定期进行开关分合令信号传动试验，确保防尘；日常巡检检查控制回路断线告警，每年进行一次辅助触点切换可靠性测试，清洁触点。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 危急 | 灭弧栅片烧损、脱落或灭弧罩破损，无法有效切割电弧，导致开断时电弧喷溅，产生相间或对地短路。 | 分断较大电流时，开关喷弧口喷出强烈弧光，伴随巨大声响；灭弧室内壁严重烧黑，金属栅片融化粘结。 | 灭弧栅片缺失率＞20%[状态量]；燃弧时间＞30ms（超出铭牌值）[状态量]；绝缘电阻＜0.5MΩ[绝缘] | 停电后拆开灭弧罩目视检查栅片完整性[离线]；测量燃弧时间（高速摄影或录波）[离线]；1000V兆欧表测灭弧室绝缘[离线] | 拆解发现栅片融化、脱落或灭弧罩有贯穿性裂纹，且同型开关在现场开断额定电流时燃弧时间超出规定，判为灭弧失效。 | 根本处理：拆除失效灭弧室，清理周围喷溅金属颗粒，更换同规格灭弧罩及栅片组件，检查触头开距与超程，进行额定短路分断能力验证后投运。若灭弧室栅片烧损超过1/3或缺片，灭弧罩严重破裂，电弧轨迹无法可靠切断，且备件停产时，开关应报废。工具：专用拆装工具、兆欧表、扭矩扳手。；临时处理：必须立即停运该开关，不得在灭弧室失效时开断任何负载电流，用上一级断路器切负荷后更换。 | 根据操作次数定期更换灭弧室，严禁频繁带负荷误操作，及时清理内部碳粉，确保通气孔畅通；日常巡检观察有无弧光外泄痕迹，结合分断次数（如200次额定电流开断）或定检时更换灭弧室，清理内部。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 空气开关 | 公用LCU屏 | 用于电源进线及分支回路的短路和过载保护 | 是 | 每年检查空气开关分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。运行中如频繁跳闸需排查回路负载。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；机构卡涩无法分合。更换同规格空气开关后测试分合功能。 | 欠压脱扣器误动作 | 控制/环境 | 严重 | 电源电压瞬时波动、脱扣器自身电子电路故障或机械卡涩导致欠压脱扣器在电压正常时误动作，引发开关无故跳闸。 | 无任何保护信号下断路器自动分闸，电网电压无异常记录，复位后可再次合闸但一段时间后重复发生。 | 脱扣器动作电压高于70%Ue设定值（如50V）[电气]；延时时间偏离整定值偏差＞10%[状态量] | 可调电源缓慢调节输入电压，测量脱扣器动作值与延时[离线]；目视检查复位机构是否灵活[离线] | 在控制电源正常时脱扣器自行脱扣，用可调电源检测其动作电压大于70%Ue（或不符合设定），且机械复位无异物卡滞，判定为误动作。 | 根本处理：更换欠压脱扣器模块，或调节动作电压及延时设定至标准，检查控制电源滤波电容、接触器，必要时加装延时重动继电器。若欠压脱扣器线圈烧毁、电子板腐蚀无法修复且备件停产，或整体动作特性多次偏移无法校准，应报废。工具：可调直流电源、计时器、万用表。；临时处理：若需临时恢复供电，可拆除欠压脱扣器接线或将其强制保持在吸合位置（需确认法规允许），然后立即申请停机更换。 | 辅助电源回路加装交流不间断电源UPS，确保电压稳定，每半年校验脱扣器动作特性，保持机构清洁；日常巡检监测控制母线电压波动，每年校验动作值和延时，检查复位机构。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 电源模块 | 公用LCU屏 | 将交/直流输入转换为内部电子设备所需的多路直流电压 | 是 | 每年测量电源模块各路输出电压是否在允许范围内；检查电容有无鼓包；检查散热风扇运转状态（如有）；测量输入电压范围。 | 输出电压严重偏移或纹波超标导致装置工作异常；电容鼓包或PCB变色。更换同型号电源模块后测量输出电压确认正常。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | CPU插件 | 公用LCU屏 | 核心处理单元，执行逻辑运算、通信协议处理及自诊断 | 否 | 定期检查CPU插件运行指示灯状态；通过调试软件检查运行日志和自检报告；备份程序和配置参数；检查板卡外观。运行中如装置频繁死机应排查CPU插件。 | CPU芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号CPU插件后下载程序和配置，做全功能验证。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 每年逐一变位测试各开入通道响应正常性；检查光耦有无老化（输入电流阈值偏移）；检查接线端子紧固。 | 多个通道失效导致开入信号采集错误；光耦大面积老化。更换开入插件后验证全部通道功能。 | 开关量输入通道损坏 | 电气/控制 | 严重 | 光电耦合器或输入限流电阻击穿/烧毁，导致某一路开关量采集功能永久失效。常见于外部引入的高电压或浪涌冲击破坏。 | 监控后台该开关量状态长期不变化，与实际位置不符；或保护装置报“开入异常”信号；插件面板对应通道指示灯常灭或常亮且无法随输入信号变化。 | 回路电阻（正常为几十kΩ量级，开路时>1 MΩ或短路时<100 Ω）[电气]；通道工作电流（正常5~15 mA，偏离阈值±50%判定异常）[电气] | 万用表测量输入回路电阻[离线]；保护测试仪加量试验，检查响应[离线]；监控系统对点测试[在线] | 若测量回路电阻为无穷大，判定输入光耦二极管或限流电阻断路；若电阻接近0，判定电容器或TVS管击穿短路。 | 根本处理：关闭装置电源，拆下插件，使用吸锡器和恒温电烙铁更换同型号光耦（如TLP521-4）、限流电阻；更换后使用绝缘测试仪测量通道间及对地绝缘电阻≥100 MΩ；重新安装并加量验证。；临时处理：将该故障通道的信号改接至备用通道，修改组态配置，重新对点测试。 | 输入回路加装压敏电阻和TVS管；接线端子对外壳绝缘耐压提高至AC 2000 V/1 min。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 每年逐一变位测试各开入通道响应正常性；检查光耦有无老化（输入电流阈值偏移）；检查接线端子紧固。 | 多个通道失效导致开入信号采集错误；光耦大面积老化。更换开入插件后验证全部通道功能。 | 插件接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 插件与母板连接的金手指或接插件氧化、弹片松弛，导致间歇性信号中断或电源掉电。 | 监控频繁报出“开入采集异常”并瞬间复归；遥信SOE时间抖动；装置偶发复位或自行切换至备用电源。 | 接触电阻（正常<0.1 Ω，异常>1 Ω）[电气]；插拔力（专用拉力计测量，正常≥10 N，低于5 N为老化）[物理] | 使用微欧计测量触点接触电阻[离线]；内窥镜检查接插件表面氧化、变形[离线]；在线监测系统通信中断频率统计[在线] | 在设备运行状态下，用绝缘棒轻触插件面板若信号抖动则判定接触不良；停机后用接触电阻测试仪测量母板至插件电源端电阻，若大于0.5 Ω且随施加压力变化，证实接插件问题。 | 根本处理：拆下插件，用无水酒精和防静电刷清洗金手指及母板插槽；使用接插件修复剂涂抹；对于弹片疲劳的插孔，用插针修补器整形或更换插槽；安装后测量接触电阻合格。；临时处理：将插件拔出后重新插入几次，利用金手指摩擦去除氧化层，观察报警是否消失。 | 柜内温湿度控制在40%~60%RH，使用密封机柜并充入干燥氮气；每年对插件进行一次插拔清理。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 每年逐一变位测试各开入通道响应正常性；检查光耦有无老化（输入电流阈值偏移）；检查接线端子紧固。 | 多个通道失效导致开入信号采集错误；光耦大面积老化。更换开入插件后验证全部通道功能。 | 绝缘降低导致通道串扰 | 绝缘/环境 | 危急 | 插件受潮或积聚粉尘，使输入端对地或通道之间绝缘电阻下降，产生泄漏电流，造成某一路开入的电压干扰另一路，形成错误信号。 | 相邻两路开关量输入同时变位，或者其中一路动作时另一路出现虚假开入；雨天或湿度高时故障频率增加；局部可见凝露或积尘。 | 通道间绝缘电阻（正常>100 MΩ（500 V直流），低于10 MΩ时严重）[绝缘]；泄漏电流（正常<1 µA，异常>50 µA）[电气]；环境湿度（>85%RH时风险增大）[物理] | 使用绝缘电阻测试仪测量相邻通道及对地绝缘[离线]；使用红外热像仪观察插接件是否有局部过热[带电]；在线监测柜内温湿度[在线] | 停机后测量通道间绝缘，若低于10 MΩ，且同一组插件中存在多路偶发误报，伴随机柜湿度超标历史，即可判定为绝缘下降故障。 | 根本处理：断电后拆下插件，用超声波清洗机配合无水酒精清洗；烘干（60°C恒温4小时）；喷涂三防漆（如DCA SCC3）；处理机柜密封，更换干燥剂；安装后复测绝缘>100 MΩ。；临时处理：用热风枪低温烘干插件并清理积尘，临时降低柜内湿度后投运。 | 机柜内加装自动除湿加热器（启动阈值65%RH，停止50%RH）；采用防尘密封机柜并安装过滤呼吸器；定期更换干燥剂。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集外部硬接点信号（如断路器位置、报警触点） | 否 | 每年逐一变位测试各开入通道响应正常性；检查光耦有无老化（输入电流阈值偏移）；检查接线端子紧固。 | 多个通道失效导致开入信号采集错误；光耦大面积老化。更换开入插件后验证全部通道功能。 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 插件板上DC/DC电源模块因过流、过热或寿命老化导致输出电压异常（偏低或消失），使所有通道的开关量采集停止。 | 装置面板所有开入指示灯熄灭；后台显示“采集装置通信中断”或“装置失电”告警；部分设计会报“电源异常”硬接点信号。 | 输入电压（24V DC±10%）[电气]；输出二次电压（+5V或+3.3V，偏离±5%为异常）[电气]；模块表面温度（运行温度>85℃判为过热）[热] | 使用万用表或示波器测量电源输出端子电压[离线]；红外测温仪监测模块表面[带电]；装置自带电源监视功能[在线] | 若测量输入电压正常（24V），但输出端5V电压低于4.5V或无输出，同时模块烫手，则判定电源模块故障。 | 根本处理：拆除故障电源模块，更换同型号（如金升阳WRB2405S-3WR2）模块；焊接前确认引脚与焊盘匹配；更换后测量输出电压在4.9~5.1V之间，并使用示波器查看纹波<100mVp-p；带载测试所有通道工作正常。；临时处理：若备用插件上有相同电源模块，可临时从备用插件上取电供电（需确认容量足够，并做绝缘处理）。 | 设计时降额使用（负载不超额定70%）；在电源输入端加装自恢复保险丝和TVS；机柜良好通风，环境温度不超过40℃。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 开关量输出插件 | 公用LCU屏 | 输出继电器节点，驱动外部设备（如断路器分合闸线圈） | 否 | 每年检查继电器输出触点接触电阻；做开出传动试验验证各通道动作可靠性；检查继电器底座有无过热变色。 | 多个继电器触点严重烧蚀导致接触电阻超标；继电器线圈烧毁。更换开出插件后做全通道传动试验。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 模拟量输入插件 | 公用LCU屏 | 采集电压、电流等模拟信号，完成A/D转换 | 否 | 每年校验模拟量输入插件各通道采集精度（幅值、相位）；检查A/D转换质量；检查接线端子紧固。 | 采集精度持续超差且无法通过校准恢复；A/D转换芯片损坏。更换模拟量输入插件后重新校准全通道精度。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 通信接口插件 | 公用LCU屏 | 提供以太网、串行接口等与站控层及间隔层设备通信 | 否 | 定期检查通信状态指示灯和数据传输正确性；用网络测试工具检查通信报文；检查接口端子紧固。 | 通信接口全部失效或协议栈异常无法恢复。更换通信接口插件后重新配置通信参数和协议。 | 无法调研 |  |  | 搜索功能限制，无法获取任何搜索结果。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 端子压接或螺钉连接处因振动、热胀冷缩或氧化导致接触压力下降，接触电阻增大，引发局部过热或信号中断。 | 端子处温升异常、信号时断时续、局部有烧焦痕迹或异味。 | 接触电阻 > 100 mΩ；温升 > 45 K | 红外热像仪（在线）；直流电阻测试仪（离线）；目视检查（带电） | 红外扫描发现单点温度高于相邻端子15℃以上，或回路电阻测试值超过设计值2倍时，判定为接触不良。 | 根本处理：断电后拆下连接导线，用细砂纸打磨氧化层，清洁端子表面，重新压接或紧固螺钉至规定力矩（如M4螺钉采用1.2N·m），测量接触电阻确认合格。工具：力矩螺丝刀、砂纸、无水酒精。；临时处理：在无法立即停机时，对发热端子进行外部散热（如加装临时风扇），并限制负载电流。 | 安装时使用防氧化导电膏，定期紧固检查。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排绝缘老化 | 绝缘/热/环境 | 严重 | 绝缘材料（聚酰胺、聚碳酸酯等）长期受热、紫外线辐照或化学腐蚀，绝缘性能下降，表面开裂，导致漏电流增大或相间击穿。 | 绝缘表面变色、脆化、裂纹，阴雨天出现局部放电声或绝缘电阻测试值降低。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V兆欧表）；泄漏电流 > 0.5 mA | 绝缘电阻测试仪（离线）；目视检查（离线）；局部放电检测仪（在线） | 用500V兆欧表测量端子排相邻端子间绝缘电阻，若小于1 MΩ或比上年下降50%以上，且目视可见裂纹，判定绝缘老化。 | 根本处理：更换已老化端子排。更换时按相序拆除导线，做好标记，新端子排安装后核对接线正确性，并进行绝缘测试。工具：套筒扳手、万用表、兆欧表。；临时处理：老化端子排无法立即更换时，可临时用绝缘胶带或热缩管加强绝缘，并加强监测。 | 控制环境温度在-5~40℃，相对湿度<70%，避免阳光直射，使用耐候性端子排。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排松动 | 机械 | 轻微 | 端子固定螺钉或安装卡轨件在振动环境下松动，导致端子排位移或导线受力，长期可能拉断导线或使接触点磨损。 | 端子排整体晃动，手触可感，导线拉扯时有松动感，固定螺栓标记线错位。 | 松动位移量 > 1 mm；紧固力矩 < 0.5 N·m（M3螺钉） | 目视检查（离线）；力矩扳手复紧（离线）；振动监测（在线） | 用划线法检查，若标记错位超过1mm，或用0.5N·m力矩扳手检查螺钉可轻松转动，判定松动。 | 根本处理：重新紧固安装螺钉至规定力矩，检查卡轨件弹性是否良好，必要时更换卡轨件。工具：力矩螺丝刀、配套扳手。；临时处理：临时可用扎带或胶带将端子排绑扎固定，防止进一步位移。 | 安装时使用弹簧垫圈或防松螺母，定期在振动环境下使用厌氧胶固定。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 端子金属件（铜合金、镀层）在酸雾、潮湿或盐雾环境中发生电化学腐蚀或化学腐蚀，生成铜绿等锈蚀物，导致接触不良或断裂。 | 端子表面出现绿色或白色锈蚀产物，导线连接处有铜绿，接触电阻增大。 | 腐蚀厚度 > 镀层厚度；接触电阻增大 > 50% | 目视检查（离线）；盐雾试验（离线）；接触电阻测试（离线） | 外观可见明显腐蚀斑或镀层脱落，且接触电阻较初始值增加50%以上，判定为腐蚀故障。 | 根本处理：轻微腐蚀用细砂纸及清洁剂去除锈蚀物，重做防锈处理（涂导电膏）；严重腐蚀更换端子排。工具：砂纸、清洁剂、毛刷、万用表。；临时处理：腐蚀导致接触不良时，可暂时使用跨接线直接连接相邻可靠端子。 | 选用抗腐蚀材料端子（如镀金、镀锡），箱体密封加装除湿装置，涂覆防锈剂。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排过热 | 热/电气 | 一般 | 流经端子排的电流持续超过额定值，或接触不良导致发热积累，绝缘材料加速老化，金属件退火软化。 | 端子排本体烫手、变色，附近有焦味，热成像显示异常高温区。 | 温升 > 65 K；电流 > 额定电流1.3倍 | 红外热像仪（在线）；钳形电流表（带电）；温度传感器（在线） | 红外测温显示温升超过65K，且实测电流超过端子额定电流的1.3倍或接触电阻偏大，即可判定过热。 | 根本处理：核查并降低负载电流，保证在额定范围内；同时处理接触不良点（清洁紧固）。必要时更换更粗规格的导线或更大额定电流端子。工具：钳形表、力矩螺丝刀。；临时处理：当无法马上停电时，采用外部强制风冷，并加大柜内通风。 | 设计时选择合适额定电流端子，留足裕量；定期紧固端子；使用导电膏降低接触电阻。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排污染（积尘/油污） | 环境 | 轻微 | 空气中灰尘、油污、导电尘埃积聚在端子排表面，吸潮后形成导电通道，导致绝缘下降或爬电。 | 端子表面积灰、油腻，潮湿天气出现闪络声或绝缘电阻偏低。 | 绝缘电阻 < 2 MΩ；表面污秽等级 > Ⅲ级 | 目视检查（离线）；绝缘电阻测试仪（离线） | 检视发现端子表面覆盖明显积尘或油污，且绝缘电阻低于2MΩ，清洗后恢复即判定为污染。 | 根本处理：用无水酒精或电子清洗剂清洗端子排，用防静电毛刷刷除灰尘，晾干后复测绝缘电阻。工具：清洁剂、防静电毛刷、兆欧表。；临时处理：临时用干燥压缩空气吹尘，并暂时刷涂绝缘漆。 | 柜体加装防尘滤网，保持正压通风，定期清扫，端子涂覆三防漆。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排导线压接错误 | 机械/电气 | 一般 | 施工时未使用专用压线工具，压接深度不匹配，或导线绝缘层压入端子接触面，导致有效接触面积不足。 | 回路电阻偏大，端子温度升高，拉拔导线时有脱落感。 | 拉拔力 < 规定值（如2.5mm²导线拉力<50N）；接触电阻 > 50 mΩ | 拉力试验（离线）；接触电阻测试（离线）；目视检查（离线） | 对压接处做拉力测试，若导线未达标准拉力即被拉出，或测量接触电阻异常，且观察到绝缘层被压入，判定错误。 | 根本处理：剪除错误压接段，重新剥线，使用正确规格的压线工具（如管状端子使用四方压接钳），确保压接点数及深度，测试拉力和接触电阻。工具：剥线钳、压线钳、拉力计。；临时处理：临时将导线用接线端子转换或并接到其他空闲可靠端子。 | 制定压接作业指导书，对施工人员进行培训，实行抽检制。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 端子排 | 公用LCU屏 | 用于外部电缆与屏内回路的电气连接和分界 | 是 | 每年逐个紧固端子螺丝；检查端子有无过热变色和氧化；测量端子间及对地绝缘电阻。 | 端子排大面积氧化或烧蚀导致接触不良；绝缘件老化开裂。更换时逐线标记再拆除，安装后逐线恢复并紧固。 | 端子排机械损伤 | 机械 | 轻微 | 外力撞击、工具误碰或过度弯折导致端子排塑料本体破裂、金属件变形、卡轨损坏。 | 外壳可见裂纹、缺块，金属件扭曲，端子无法正常对接或插入。 | 破损面积 > 1 cm²；弯曲变形 > 0.3 mm | 目视检查（离线）；尺寸测量（离线） | 目视发现结构损伤，影响电气性能或安装固定，即可判定。 | 根本处理：对不影响绝缘和连接功能的细微裂纹可涂抹环氧胶加固；损伤严重者切断坏段，更换新端子排并重新接线。工具：手锯、替换端子、螺丝刀。；临时处理：用绝缘胶带缠绕加固破损区，并将该端子降级用于非重要信号。 | 屏柜操作空间设防护挡板，施工时使用防护工具包。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 中间继电器 | 开关量输出插件 | 扩充触点容量或实现电气隔离，驱动较大功率负载 | 是 | 每年检查继电器动作是否正常；测量线圈电阻和触点接触电阻；检查继电器底座有无过热变色。 | 继电器触点严重烧蚀或线圈烧毁；多个继电器同时故障。更换同规格继电器后测试动作功能。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 出口压板接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 压板触点氧化、弹簧松弛或安装不到位，导致回路接触电阻增大，可能引起跳闸回路断线或误动。 | 保护装置报“控制回路断线”；压板两端有明显的电位差；端子排温度升高；夜间能见微弱放电火花。 | 接触电阻 > 50 mΩ [电气]；压板两端电压降 > 0.5 V [电气]；红外测温温差 > 10 K [物理] | 红外热成像 [在线]；直流电阻测试 [离线]；回路导通测试 [离线]；目视检查压板插接状态 [带电] | 测量压板触点接触电阻，若 >50 mΩ 且外观无严重烧蚀，确认为接触不良；若温差 >10K 且接触电阻 >100 mΩ，判断为危急缺陷。 | 根本处理：切断直流电源，取下压板，用细砂纸打磨触点氧化层；更换松弛的弹簧；清洁后涂抹薄层导电膏；重新插接并测量接触电阻至合格。工具：万用表、微欧计、砂纸、导电膏。；临时处理：短接压板两端端子，临时恢复回路导通，并挂警示牌，尽快安排停电处理。 | 定期进行压板投退操作训练，防止长期不操作导致氧化；投退时须到位，听到清脆“咔哒”声。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 出口压板误投/漏投 | 控制/电气 | 危急 | 运行人员误操作或标识不清，导致压板投退状态错误，造成保护误出口或拒动。 | 保护装置无告警，正常运行时无法发现；定值核对时发现压板状态与定值单不符；操作票执行后其他班组交叉检查发现不一致。 | 压板状态与调度指令不一致 [状态量]；操作票合格率 < 100% [状态量] | 操作票三审制度 [离线]；视频监控抽查 [离线]；智能压板状态在线监测系统 [在线] | 通过继电保护在线监测系统实时对比压板状态与定值单要求，若发现不一致立即告警；人工核对时，两人分别独立确认并录音录像。 | 根本处理：立即向调度申请退出相关保护，将压板恢复至正确状态；核查定值单与操作票；组织涉事人员安全教育。工具：操作棒、绝缘手套、录音笔。；临时处理：隔离错误压板所关联的保护出口回路，退出该保护功能，临时改用其他保护或由相邻设备后备保护承担。 | 完善压板双重名称标识，投退操作列入标准化作业指导书；安装智能压板状态采集单元，实时上传状态至后台并设置逻辑闭锁。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 出口压板绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 压板底座绝缘老化、受潮或积污，导致直流系统正负极间或对地绝缘下降，可能引发直流接地或保护误动。 | 直流系统绝缘监测装置报警，显示正或负对地电压异常；压板底座有明显爬电痕迹或焦糊味；雨天或潮湿天气频繁发接地信号。 | 直流母线对地电压不平衡 > 10 V [电气]；绝缘电阻 < 1 MΩ [电气]；局部放电量 > 100 pC [电气] | 直流绝缘监察装置 [在线]；500V兆欧表测量绝缘电阻 [离线]；局放检测仪 [离线]；目视检查爬电痕迹 [带电] | 当直流系统发“直流接地”且拉路查找定位至该压板所在支路时，使用兆欧表测量压板底座绝缘电阻，若 <1 MΩ 则判定绝缘损坏；局放检测发现稳定信号也辅助判断。 | 根本处理：停电后拆除压板及相关接线，用无水酒精清洁底座积污，烘干处理；若绝缘仍不合格，整体更换压板组件。工具：兆欧表、扳手、酒精、烘干机。；临时处理：将故障压板回路临时隔离，拆除该压板出线，并用绝缘胶布包扎，待停运时处理，期间加强其他保护回路监视。 | 封堵屏柜电缆孔洞，防止潮气入侵；屏内安装加热除湿装置，湿度控制在60%以下；每年一次全站直流系统绝缘普测。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 出口压板连接线松动 | 机械/电气 | 一般 | 压板接线端子螺丝未紧固或振动导致松动，造成回路电阻增大或接触不良，可能引起控制回路断线或保护误动。 | 保护装置频繁复归“控制回路断线”信号，随即又恢复；端子排温度略高于临近端子；回路电压测量有时出现间歇性波动。 | 端子紧固力矩不足 < 1.2 Nm [物理]；回路接触电阻 >30 mΩ 且不稳定 [电气] | 紧固力矩校核 [离线]；目视检查螺丝划线标记是否偏离 [带电]；回路电阻定期测试 [离线] | 使用力矩扳手逐一检查接线螺丝，若松动且电阻超标，则判定为连接线松动；观察螺丝上锁固漆标记错位亦可证实。 | 根本处理：用相应力矩（通常2.5-3 Nm）重新紧固所有松动螺丝，并在螺丝与端子间增补锁固漆；测量回路电阻确认恢复。工具：力矩扳手、万用表、锁固漆。；临时处理：对于无法立即停运的回路，可在松动端子处跨接临时短接线，并用钳形电流表监测电流，限时处理。 | 安装接线时严格力矩控制，紧固后划防松标记；定期（如新投运1年后）复紧端子；屏柜运输安装采取减振措施。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 出口压板 | 开关量输出插件 | 连接或断开跳合闸出口回路，用于检修或试验隔离 | 否 | 每年检查压板接触是否良好（测量接触电阻）；检查压板标签是否清晰完整；清洁压板表面氧化层。 | 压板接触片严重氧化或变形导致接触不可靠；绝缘座开裂。更换同规格压板后核对标签。 | 出口压板机械卡涩 | 机械 | 轻微 | 压板转轴或插孔缺乏润滑、加工粗糙或异物卡入，导致投退操作费力或无法一次到位。 | 操作压板时手感生涩，无法听到清脆的“咔哒”声；压板未能完全插入或退出，存在中间状态。 | 操作力 > 30 N [物理]；插入深度不足 < 额定90% [物理]；投退时间 > 2 s [物理] | 手动操作检查 [带电]；尺寸测量 [离线] | 人工操作压板，若需明显用力且无法一次到位，且非接线原因，判断为机械卡涩。 | 根本处理：取下压板，清理转轴及插孔异物，涂抹少量凡士林或专用润滑脂；若因变形卡涩，更换新压板。工具：润滑脂、工具刀、备品压板。；临时处理：对于紧急情况下必须操作的压板，可使用合适工具辅助投退，但需确保电气通路可靠，尽快更换。 | 定期活动不常用压板（如每半年投退一次并复原）；保证备件质量；屏内保持清洁。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 切换把手 | 公用LCU屏 | 实现远方/就地控制模式切换及开关操作 | 是 | 每年操作切换把手检查各档位接触是否良好；测量各触点接触电阻；检查把手有无松动和机械磨损。 | 把手触点严重烧蚀或机构磨损导致接触不可靠。更换同规格切换把手后校验各档位功能。 | 无有效搜索结果
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 指示灯 | 公用LCU屏 | 显示电源、运行、通信、事故及位置状态 | 是 | 每季度检查指示灯亮度是否正常，有无不亮或常暗；检查灯座接触是否良好。 | 多个LED灯珠烧毁导致状态指示不完整；灯座腐蚀接触不良。更换同规格指示灯组件。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 每年检查滤波器/浪涌保护器外观有无变色和烧蚀；测量压敏电压和漏电流；检查状态指示。 | 浪涌保护器失效（状态指示变红）；滤波器PCB烧蚀。更换同规格器件。 | 滤波器过热 | 热/绝缘 | 一般 | 滤波器内铁芯、线圈或电容长期过载导致温升异常，绝缘材料加速老化，散热不良或谐波电流过大是常见机理 | 柜体局部温度升高，滤波器外壳烫手，有焦味，绝缘漆变色，热成像显示热点 | 外壳温度>85℃[物理]；绝缘电阻<1MΩ[电气]；介质损耗因数>0.05[电气] | 红外热成像[在线]；温度传感器[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 若红外测温外壳温升>65K且绝缘电阻低于1MΩ，判定为过热绝缘老化；若仅温升高但绝缘正常，判定为散热不良或过载；当绝缘电阻<0.5MΩ或电容量偏差超±15%或外壳温度连续运行超过90℃且无法降低时，判定为报废 | 根本处理：1. 停电后拆除滤波器接线；2. 使用兆欧表测试线圈对地绝缘；3. 使用LCR表测量电容量和损耗角正切（与出厂值偏差>±10%需更换）；4. 更换同型号滤波器模块；5. 恢复接线并测试；临时处理：暂时降低负载或切断非关键回路，用轴流风扇强制散热 | 加装散热风扇，每日巡检记录环境温度与运行声音，每月清洗滤网，每季度红外测温，每年测试绝缘电阻与电容值，限制谐波含量（THDu<5%），选用耐温等级更高的H级绝缘
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 每年检查滤波器/浪涌保护器外观有无变色和烧蚀；测量压敏电压和漏电流；检查状态指示。 | 浪涌保护器失效（状态指示变红）；滤波器PCB烧蚀。更换同规格器件。 | 浪涌保护器劣化失效 | 电气/绝缘 | 危急 | 金属氧化物压敏电阻在多次浪涌冲击后老化，漏电流增大，导致热崩溃或短路，MOV片内部结构损伤，最终丧失保护能力 | 浪涌保护器状态指示窗由绿变红，漏电流增大，在线监测报警，外壳发热明显，雷击后保护器异常 | 直流参考电压U1mA下降超过10%[电气]；0.75U1mA下漏电流>50μA[电气]；热脱扣动作[状态量] | 浪涌保护器在线监测装置（检测漏电流和温度）[在线]；离线测试（用直流高压发生器测试U1mA和漏流）[离线] | 若在线监测漏电流持续增大至50μA以上，且压敏电压比标称值低10%以上，判为劣化；若热脱扣器已动作，直接判定为失效；若压敏电压U1mA下降>15%或漏电流>100μA或窗口变红或热脱扣动作，或使用年限超过5年且电气参数明显劣化，则判定报废/失效 | 根本处理：1. 确认脱扣器状态；2. 用绝缘电阻测试仪测量SPD绝缘电阻（>100MΩ）；3. 用U1mA测试仪测量压敏电压；4. 如不达标，更换同规格SPD模块；5. 重新接线并紧固，测试接地连续性；临时处理：暂时退出该SPD回路，但必须保证后续保护器工作正常，同时严密监测 | 选用具有状态指示和遥信功能的SPD，实施分级保护，控制残压，每月巡检查看状态窗，每雷雨季节前后用U1mA测试仪检测，每年测量接地导通电阻（<0.1Ω），定期检查接地连接
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 每年检查滤波器/浪涌保护器外观有无变色和烧蚀；测量压敏电压和漏电流；检查状态指示。 | 浪涌保护器失效（状态指示变红）；滤波器PCB烧蚀。更换同规格器件。 | 滤波电容器击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | EMI滤波器的X/Y电容器因过电压、介质老化或制造缺陷发生击穿，造成内部短路或爆炸，甚至导致漏电保护器误动 | 滤波回路异响，外壳鼓包、开裂，有放电痕迹，漏电流增大，可能引起漏电开关跳闸 | 绝缘电阻<0.5MΩ[电气]；电容量偏差超过-20%[电气]；外壳明显变形[物理] | 电桥测试电容量和损耗角[离线]；绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 若电容量偏离标称值超过±20%或绝缘电阻<0.5MΩ，结合外壳鼓包，即判定击穿失效；若电容值超出标称容差±20%或绝缘电阻<0.5MΩ或外壳破损，判定报废 | 根本处理：1. 断开滤波器电源；2. 放电并验电；3. 拆下滤波器，用电桥分别测试X、Y电容；4. 记录故障电容位置，更换整只滤波器或单独更换同规格电容（注意安全认证）；5. 恢复并验证；临时处理：断开故障滤波器回路，将负载直连市电，但此时失去滤波功能，电磁干扰增大 | 设计时电容耐压留有足够余量，前级增加过压保护，选用符合IEC 60384-14认证的电容器，每年定期检测电容值和绝缘电阻，观察外观
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 滤波器/浪涌保护器 | 电源模块 | 抑制电源输入端的高频噪声和浪涌冲击 | 是 | 每年检查滤波器/浪涌保护器外观有无变色和烧蚀；测量压敏电压和漏电流；检查状态指示。 | 浪涌保护器失效（状态指示变红）；滤波器PCB烧蚀。更换同规格器件。 | 浪涌保护器热脱扣误动 | 热/控制 | 一般 | 环境温度过高或安装处散热不良，加上SPD本身轻微漏流发热，使低温热脱扣机构误动作，切断保护回路 | SPD指示窗口变色但未经历雷击，回路跳闸，系统仍有SPD保护需求 | 热脱扣器动作[状态量]；安装处环境温度>50℃[物理] | 温度传感器[在线]；目视状态窗[离线] | 若环境温度持续>50℃，且SPD漏电流<50μA，排除过电压冲击后脱扣，即判为误动；若热脱扣次数异常频繁且环境温度不达标，则判定为误动频发，需改善散热或更换型号 | 根本处理：1. 检查环境温度；2. 测量漏电流；3. 如确认误动，更换SPD模块并改善散热，或改用更高工作温度的SPD；临时处理：暂时接入备用SPD或直接跨接（但此时无保护，仅作短时应急） | 将SPD安装在通风良好处，避免阳光直射，选择热脱扣温度高于环境温度的型号，每月巡检记录柜内温度，检查散热风扇
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 每年检查保险丝状态（导通测试）；检查保险丝座接触是否良好；保持备件库存充足。 | 保险丝熔断需查明原因后更换同规格产品；保险丝座严重氧化。更换同规格保险丝。 | 保险丝熔断（过载/短路） | 电气 | 危急 | 电路电流超过保险丝额定分断能力，熔体发热熔化断开，切断故障回路。机理：焦耳热积累导致熔体温升超熔点。 | 受保护回路失电，设备停机；保险丝外观可见熔断痕迹或玻璃管发黑；测量保险丝两端电阻无穷大。 | 熔断电流：≥1.6 x In（额定电流）时快速熔断[电气]；冷态电阻：>10 MΩ（开路）[电气] | 目视检查[离线]；万用表测量通断[离线]；红外热成像检查保险丝座温升[带电] | 断电后测量保险丝两端电阻，若为无穷大则判定熔断；若带电状态测量保险丝两端电压为系统电压且负载侧无电压，则判定熔断。 | 根本处理：断电；确认回路无短路；换上同型号、同额定电流的保险丝；使用螺丝刀紧固接线；重新上电测试。工具：万用表、绝缘手套、螺丝刀、同规格保险丝。若保险丝累计使用超过10年，或电阻值超过初始值150%，或外壳/陶瓷管出现裂纹，或额定电压/电流等级已不满足系统要求，应予以报废。；临时处理：若急需恢复，可临时使用略低额定电流的保险丝替代，但需尽快更换正确规格，并降低负载。 | 定期维护：每季度巡检目视检查保险丝外观、紧固端子、测量保险座温升不超过45K；每年抽测保险丝电阻，与初始值偏差不超过10%。定期校验保护定值；进行短路容量校核；防止回路过载；环境防潮、防尘。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 每年检查保险丝状态（导通测试）；检查保险丝座接触是否良好；保持备件库存充足。 | 保险丝熔断需查明原因后更换同规格产品；保险丝座严重氧化。更换同规格保险丝。 | 保险丝接触不良 | 电气 | 一般 | 保险丝座夹持弹簧失效、触点氧化、连接松动，导致接触电阻增大，异常发热，可能加速熔体老化或引发间歇性断电。 | 保险丝座局部温升明显；偶尔出现设备断电重启；测量保险丝两端电压降异常增大。 | 接触压降：>50 mV（额定电流下）[电气]；热点温度：相对环境温升>30K[物理]；接触电阻：>1 mΩ（正常<0.5 mΩ）[电气] | 红外热像定期巡检[带电]；毫欧表测量回路接触电阻[离线]；紧固力矩检测[离线] | 红外巡视发现保险丝座温度较相邻高出15K以上，或同一回路在保险丝两端测量压降大于100mV，则判断接触不良。 | 根本处理：断开电源；用细砂纸清理保险丝座触点及管帽氧化层；涂抹薄层导电膏；调整或更换保险丝座夹片；紧固接线螺栓至规定力矩。工具：砂纸、导电膏、力矩螺丝刀、万用表。若保险丝座夹片弹力小于3N，或多次修复后仍出现接触压降超标，或塑料基座碳化变形，报废保险丝座。；临时处理：出现间歇性故障时，可临时反复插拔保险丝以改善接触，但需尽快根治。 | 定期维护：每半年检查保险丝座夹持力，测量回路电阻；每次清扫时对保险丝触点进行外观检查。定期紧固检查；选用带防松设计的保险丝座；保持柜内清洁干燥，防止氧化。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 每年检查保险丝状态（导通测试）；检查保险丝座接触是否良好；保持备件库存充足。 | 保险丝熔断需查明原因后更换同规格产品；保险丝座严重氧化。更换同规格保险丝。 | 保险丝老化（热疲劳） | 电气/热 | 一般 | 长期多次承受接近额定电流的冲击或反复过载未彻底熔断，熔体材料劣化，电阻增大，熔断特性漂移，可能在正常电流下误熔断。 | 无明显外观异常；在正常负载下突然熔断；红外测温保险丝管体温度高于同类型。 | 冷态电阻：比新保险丝增大15%以上[电气]；熔断时间-电流特性偏离标准曲线≥20%[物理]；管体表面温度：高于相邻保险丝10K[物理] | 定期抽检，用LCR电桥测量电阻[离线]；老化试验室抽测熔断特性[离线] | 相同负载下，比较同批次保险丝温度，若某只高出10K且电阻明显增大，判定老化；或累积动作次数超过厂家规定（如8次全分断能力动作）判定。 | 根本处理：更换同型号新保险丝；检查回路负载是否长期接近额定值，必要时提高保险丝额定电流等级（需校核保护配合）。工具：电阻测试仪、测温枪、保险丝。若使用年限超过8年，或实测电阻超过额定值150%，或累计分断超过10次短路电流，予以报废并更换。；临时处理：无临时方法，发现老化必须更换。 | 定期维护：每年测量关键回路保险丝冷态电阻，比对原始数据；超过8次短路分断或使用满5年考虑更换。避免长期运行在>80%额定电流；定期轮换备用保险丝；记录分断次数。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 每年检查保险丝状态（导通测试）；检查保险丝座接触是否良好；保持备件库存充足。 | 保险丝熔断需查明原因后更换同规格产品；保险丝座严重氧化。更换同规格保险丝。 | 保险丝选型错误 | 控制/电气 | 严重 | 设计或替换时选用额定电流过小，导致正常负载下频繁熔断；或额定电压/分断能力不足，无法分断故障电流，造成爆炸或火灾。 | 额定电流偏小：保险丝在设备启动或正常运行时频繁熔断；额定分断能力不足：保险丝爆炸、玻璃管炸碎、喷溅金属珠。 | 回路工作电流：>0.8倍In[电气]；故障时短路容量：>保险丝标称分断能力[电气]；系统电压：>保险丝额定电压[电气] | 设计图纸审查[离线]；现场用钳形表测量实际工作电流并与保险丝In对比[离线]；查看保险丝标签参数[离线] | 若工作电流持续超过保险丝额定电流的80%但未超过In，判定选型偏小；若电网短路容量大于保险丝Icu/Ics，则分断能力不足。 | 根本处理：重新计算负载特性（稳态+冲击电流）；选择正确In（≥1.1~1.25倍稳态电流）；校核短路分断能力大于安装点预期短路电流；更换为合格保险丝。工具：钳形电流表、设计资料、计算软件。当回路改造升级，保险丝额定电流或分断能力不满足新要求时，应报废旧保险丝并换新。；临时处理：若选型错误导致频繁熔断，临时降低负载或限制启动电流，但必须尽快换正确保险丝。 | 定期维护：每年审查一次重要回路保险丝与负载匹配情况；更换负载设备后重新校核。严格执行选型流程；建立保险丝配置清单；替换时核对型号，禁止以小代大或以非熔断器替代。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 保险丝 | 电源模块 | 提供各支路过流保护，防止故障扩大 | 是 | 每年检查保险丝状态（导通测试）；检查保险丝座接触是否良好；保持备件库存充足。 | 保险丝熔断需查明原因后更换同规格产品；保险丝座严重氧化。更换同规格保险丝。 | 保险丝机械损伤（振动断裂） | 机械 | 轻微 | 保险丝夹持不牢固，在长期振动环境下（如泵组旁、开关操作振动），熔体机械疲劳断裂，造成开路。 | 外部观察：保险丝管体无明显熔断特征，端帽松动；测量开路；振动剧烈时出现间歇性断电。 | 振动加速度：>1g持续作用[物理]；管体固有频率接近激振频率时共振[物理]；端帽拉拔力：<20N[物理] | 目视检查保险丝安装牢固性[离线]；振动测量仪测量柜体振动幅度[离线]；定期红外测温[带电] | 如果拆下保险丝，灯下未见熔珠，且端帽可轻易转动，电阻无穷大，周围有持续振动源，判定为机械断裂。 | 根本处理：更换为带减振设计的保险丝座（如弹簧夹紧式）；加固柜体结构减振；使用管体强度更高的保险丝（如陶瓷体）；涂抹防松胶。工具：力矩扳手、减振器、强力胶。若保险丝底座裂纹，或卡扣变形无法可靠固定，即予报废。；临时处理：临时用绑扎带加固保险丝，减少振动，但需尽快实施根本处理。 | 定期维护：每季度检查保险丝紧固力矩；每月检查柜体振动，必要时加装减振垫；发现松动及时紧固。设计阶段选择抗振动保险丝；安装时严格按力矩紧固；避开剧烈振动源布置LCU屏。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 每年测量后备电池电压，低于标称值时更换；检查电池有无漏液和腐蚀；核对性断电测试验证后备时间。 | 电池电压低于标称值且无法充电恢复；电池漏液腐蚀电路板。更换同型号电池后测试后备时间。 | 电池容量下降 | 电气/化学 | 严重 | 极板硫酸盐化、活性物质脱落或电解液干涸，导致可用容量低于标称值，无法满足后备时间。 | 放电时端电压迅速跌落，市电中断后设备很快关机，充电时间缩短 | 实际容量<80%额定容量[电气]；满充后浮充电流>0.1C A[电气]；内阻>1.5倍出厂值[电气] | 离线放电容量测试[离线]；在线内阻测量[带电]；浮充电流监测[在线] | 核对性放电至截止电压，若放电容量低于标称80%，判定容量不足；内阻历史趋势上升超过30%/年，辅助判定老化。 | 根本处理：整组更换电池；若个别电池落后，进行单独活化充电，使用恒流限压充电器(0.1C电流)，若无法恢复则更换。工具：内阻测试仪、放电负载仪、充电机。；临时处理：临时增加旁路电池组或调整低压脱扣定值，缩短电池供电负载 | 定期均衡充电(每季)；控制环境温度20-25℃；避免深度放电
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 每年测量后备电池电压，低于标称值时更换；检查电池有无漏液和腐蚀；核对性断电测试验证后备时间。 | 电池电压低于标称值且无法充电恢复；电池漏液腐蚀电路板。更换同型号电池后测试后备时间。 | 电池内阻异常增大 | 电气/化学 | 一般 | 极板腐蚀、汇流排焊接不良或电解液分层，导致欧姆内阻与极化内阻显著上升。 | 充电时电池温升偏高，放电时端电压骤降，内阻测试值明显高于同组其他电池 | 单体内阻>1.5倍同组均值[电气]；温差>3℃（与邻瓶）[热]；连接压降>5mV[电气] | 在线内阻检测仪[带电]；红外热像扫描[在线]；毫伏表测连接压降[离线] | 内阻超出同组电池平均内阻的1.5倍且连续两次测量增大趋势，判定内阻异常；若温差异常且内阻高，判为极板或连接问题。 | 根本处理：紧固端子并清理氧化层；若连接条锈蚀则更换连接条；内阻仍高则单体更换。工具：力矩扳手、铜刷、内阻仪。；临时处理：临时将该电池脱离直流系统，通过二极管旁路维持系统运行 | 安装电池巡检单元在线监测内阻；使用防氧化导电膏
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 每年测量后备电池电压，低于标称值时更换；检查电池有无漏液和腐蚀；核对性断电测试验证后备时间。 | 电池电压低于标称值且无法充电恢复；电池漏液腐蚀电路板。更换同型号电池后测试后备时间。 | 电池自放电严重 | 化学 | 一般 | 极板杂质污染、隔板腐蚀或电解液杂质引发内部微短路，导致搁置期间容量损失过快。 | 搁置数小时或一天后开路电压明显下降，比同组电池电压低0.5V以上 | 搁置24h压降>0.2V[电气]；充电末期电流持续偏高[电气] | 离线静置测试[离线]；在线监测每日压降[在线] | 电池脱离系统静置24小时，开路电压下降超过0.2V，判定自放电超标；充电末期电流大于0.05C且不下降，辅助判定。 | 根本处理：对单体进行深度放电后恒流恒压恢复充电；若无改善则更换。工具：放电仪、充电机。；临时处理：临时隔离故障单体，调整直流参数保证母线电压 | 保持电池表面清洁干燥；使用优等电解液；环境温度稳定
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 每年测量后备电池电压，低于标称值时更换；检查电池有无漏液和腐蚀；核对性断电测试验证后备时间。 | 电池电压低于标称值且无法充电恢复；电池漏液腐蚀电路板。更换同型号电池后测试后备时间。 | 连接端子腐蚀/松动 | 机械/电气 | 轻微 | 酸性氛围或振动导致端子氧化、连接螺栓扭矩衰减，接触电阻增大。 | 端子外观变色、锈蚀，电缆根部发热，放电时压降大 | 连接压降>10mV[电气]；端子温升>10℃[热] | 红外热像[在线]；直流压降测量[离线]；目视检查[离线] | 端子温度较相邻接口高10℃以上或压降超10mV，判定接触不良。 | 根本处理：拆卸清洁端子及连接条，涂抹导电膏，按规定力矩（如10N·m）重新紧固。工具：力矩扳手、钢丝刷、导电膏。；临时处理：临时短接旁路，更换连接条 | 每年紧固力矩检查；使用不锈钢螺栓；安装电池巡检测压降
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 每年测量后备电池电压，低于标称值时更换；检查电池有无漏液和腐蚀；核对性断电测试验证后备时间。 | 电池电压低于标称值且无法充电恢复；电池漏液腐蚀电路板。更换同型号电池后测试后备时间。 | 电池外壳鼓胀/漏液 | 机械/化学 | 危急 | 过度充电或热失控导致内部压力升高，安全阀失效或外壳密封破损，壳体变形漏液。 | 电池外壳明显鼓胀、裂纹，表面有白色结晶或电解液残留 | 壳体膨胀率>10%[物理]；氢含量>100ppm（含可燃气体报警）[化学] | 目视检测[离线]；可燃气体检测[在线] | 目视外壳明显变形或漏液，判定壳体失效；结合充电电流持续偏高，判断过充。 | 根本处理：立即停用受损电池组，断开充电，在安全环境下更换整组电池，清理漏液（碳酸氢钠溶液中和）。工具：防酸手套、护目镜、万用表。；临时处理：隔离故障电池，采用临时直流电源供应 | 使用优质充电模块防过充；每季度检查安全阀和外壳。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 后备电池 | 电源模块 | 在外部电源中断时维持时钟及重要数据保存 | 是 | 每年测量后备电池电压，低于标称值时更换；检查电池有无漏液和腐蚀；核对性断电测试验证后备时间。 | 电池电压低于标称值且无法充电恢复；电池漏液腐蚀电路板。更换同型号电池后测试后备时间。 | 热失控 | 热/化学 | 危急 | 充电电压过高或环境散热不良，电池温度上升→内阻下降→充电电流增大→温度再升的正反馈循环。 | 电池迅速发烫，外壳发软，排气口喷气，电流表满偏，伴随酸雾逸出 | 电池表面温度>70℃[热]；充电电流突增>0.5C[电气]；环境温差>30℃[热] | 温度传感器[在线]；电流监测[在线]；可燃气体探头[在线] | 电池温度超过60℃且仍在快速上升，充电电流异常增大，判定热失控。 | 根本处理：立即断开充电回路，对电池进行强制通风降温，采用阻燃材料隔离，彻查充电模块故障并更换。工具：红外测温枪、排风扇、防爆工具。；临时处理：紧急退出该电池组，启用备用电源 | 充电电压温度补偿功能正常；定期校验巡检模块；室温<28℃
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 散热风扇 | 屏柜体 | 强制风冷，维持屏内温度在允许范围内 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如屏内温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 风扇轴承磨损 | 机械 | 一般 | 长期运行导致轴承滚道或滚动体磨损，间隙增大，旋转精度下降，摩擦加剧，产生异响和振动。 | 风扇运行时发出“沙沙”或“咯噔”异响；手触机壳振动明显；转速不稳或下降。 | 振动速度（H向）：≥4.5mm/s RMS报警，≥7.1mm/s RMS停机；轴承径向游隙：≥0.1mm。 | 振动分析仪（离线）；轴承听诊器（离线）；红外测温仪（带电，轴承座温度比环境高＞30℃）。 | 风扇运行声异常且振动速度＞4.5mm/s，停机后手动盘动叶片有卡滞或径向旷量＞0.1mm，则判定轴承磨损。 | 根本处理：更换同型号轴承：拆下风扇护罩及叶轮，用拉马取出旧轴承，清洁轴颈，压入新轴承，加注电机专用润滑脂（如2号锂基脂），装复后试运行。工具：拉马、压套、卡簧钳、润滑脂枪。；临时处理：若无法立即更换，可临时注入少量低粘度润滑油缓解异响，降低转速运行。 | 每6个月补充润滑脂一次；安装振动在线监测；控制环境含尘量。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 散热风扇 | 屏柜体 | 强制风冷，维持屏内温度在允许范围内 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如屏内温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 启动电容失效 | 电气 | 严重 | 单相交流风扇启动电容因长期高温、电压波动或老化，容量衰减或击穿开路/短路，导致启动力矩不足或无法启动。 | 通电后风扇不转，有“嗡嗡”电磁声；手动拨动扇叶后可低速旋转；电容外壳鼓包或烧焦痕迹。 | 电容容值：低于额定值20%（如标称4μF时实测＜3.2μF）；绝缘电阻：极间＜1MΩ；电容损耗角正切值：＞0.1。 | 数字万用表（电容档）（离线）；绝缘电阻表（500V）（离线）；目视检查（离线）。 | 风扇通电不转有嗡声，断开电源，放电后拆下电容，测容值低于额定80%或绝缘电阻＜1MΩ，则判定电容失效。 | 根本处理：更换同规格（容量±5%、耐压≥原值）CBB61或CBB60型启动电容。断开放电，拆除旧电容，新电容接线并用螺丝固定，测量绝缘合格后通电测试。工具：万用表、螺丝刀、放电电阻。；临时处理：无同型号电容时，可并联相近容值电容（不超过原值120%）临时应急，需监测运行。 | 选用耐温105℃电容并远离热源；控制供电电压波动≤±5%；每2年检测电容容值。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 散热风扇 | 屏柜体 | 强制风冷，维持屏内温度在允许范围内 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如屏内温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 线圈绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 电机绕组绝缘因过热、受潮、过电压冲击或长时高温老化发生匝间短路、相间短路或对地击穿，导致电流剧增、烧毁电机。 | 风扇停转前转速明显下降；电机外壳异常高温，有焦糊味；漏电保护开关跳闸；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻：对地＜0.5MΩ（500V兆欧表）；吸收比：R60/R15＜1.3；三相绕组直流电阻不平衡率：＞5%。 | 绝缘电阻表（离线）；红外热像仪（带电，外壳温度＞85℃）；漏电流钳形表（带电）。 | 风扇运行时外壳温度＞85℃且绝缘电阻＜0.5MΩ，或电机有烧焦味、保护跳闸，则判定线圈绝缘损坏。 | 根本处理：更换同型号风扇电机或重绕线圈。拆解风扇，取出电机定子，记录绕组参数，采用耐热等级F级（155℃）及以上漆包线重绕，经浸漆、烘干、试验合格后回装。工具：绕线机、烘箱、兆欧表。；临时处理：如紧急需恢复通风，可外接轴流风机临时冷却柜体，同时停用故障风扇。 | 保证柜内湿度＜60%RH；加装过流保护器；每年绝缘检查；避免频繁启停。
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 防尘滤网 | 屏柜体 | 过滤进入柜体的灰尘，保护内部元件 | 是 | 每月至每季度清洗滤网（根据环境粉尘情况）；晾干后装回；滤网破损时及时更换。 | 滤网框架变形影响密封；滤材大面积破损丧失过滤功能。更换同规格滤网。 | 防尘滤网
电力 | 水电 | 公用LCU屏 | 辅助设备 | 采集主变线路、上下游水位、站用电以及气、水、油等公用系统数据，实现公用设备的集中监视与控制。 | 接地铜排 | 屏柜体 | 提供系统屏蔽接地及安全接地汇集点 | 否 | 每年测量各接地点与接地铜排之间的电阻；检查接地铜排有无氧化和腐蚀；紧固各连接螺栓。 | 接地铜排严重氧化腐蚀导致导电能力下降；多处断裂。更换接地铜排后测量接地电阻确保合格。 | 接地铜排
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 测温制动屏 |  | 集成温度监测、信号处理、制动逻辑控制及人机交互的成套屏柜设备，用于发电机组等旋转机械的安全监测与停机保护。 | 否 | 制定年度检修计划，定期检查屏内各模块运行状态、接线和散热情况；每季度清洁柜体内部灰尘，检查各端子接线紧固度；每年校验温度测量精度和制动逻辑功能，核对保护定值；汛期前重点检查制动回路可靠性，确保停机保护功能正常。 | 屏柜整体结构严重锈蚀变形无法修复，或经技术改造评估确认功能已完全落后于现行标准，且多次大修后仍无法满足机组安全监测与制动保护要求时，经技术鉴定后整屏退役报废。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 测温模块 | 测温制动屏 | 采集各测点温度传感器信号，进行放大、滤波和模数转换，实现多通道温度实时监测与报警判断。 | 否 | 定期校准各通道测量精度，比对标准温度源检查偏差；清洁模块电路板表面灰尘，检查接插件接触状态；每年进行通道一致性测试，超差通道应及时调整或更换元件。 | 模块出现多通道损坏无法修复，或核心芯片失效且无备件供应，或经校验精度超出允许范围且无法调校恢复时，整块模块报废更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器漂移 | 电气/控制 | 严重 | 传感器敏感元件老化或污染导致输出信号偏移，输出值与真实温度存在固定偏差，长期稳定性下降。 | 温度显示值比实际值偏高或偏低，控制回路动作异常但无报警。 | 零点偏移 ≥ ±1.0°C [电气]；量程偏移 ≥ ±0.5% FS [电气]。 | 在线温度趋势分析[在线]；现场用标准温度计比对[离线]；测量回路电流/电压值[带电]。 | 在稳定工况下，用标准铂电阻温度计（精度±0.1°C）与待测传感器同时放入同一温场，差值超过阈值则判定漂移。 | 根本处理：**步骤**：1. 拆下传感器；2. 用酒精清洁探头；3. 使用干体炉（如Fluke 9170）进行三点校准（零点、中点、满点）；4. 若校准后仍超差，更换传感器。<br>**工具**：干体炉、标准温度计、万用表、无尘布、酒精。；临时处理：在线修正输出值（如DCS中增加偏置量），待停机后彻底处理。 | 选用高稳定性探头；安装防尘套；控制环境湿度；定期校准。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器断线 | 电气 | 危急 | 传感器引线、连接导线或内部焊点断裂，信号回路中断，常见于振动、腐蚀或安装不当。 | 温度指示突然跑最小或最大值（取决于配置），系统发出传感器故障报警。 | 回路电阻为无穷大（>100 MΩ）[电气]；信号电压超量程（如0V或10V以上）[电气]。 | DCS故障诊断功能报警[在线]；万用表测量回路电阻[离线][带电]。 | 1. 在控制柜端测量回路电阻，若阻值无穷大则初步判定断线；2. 逐段排查接线箱、端子排和传感器本体，确认断点位置。 | 根本处理：**步骤**：1. 断电并隔离信号；2. 分段测量电阻定位断点（传感器侧、电缆侧）；3. 若为端子松动则重新压接，若为电缆断线则更换或焊接，若为传感器内部断裂则更换传感器；4. 恢复接线，上电确认。<br>**工具**：万用表、接线工具、热缩管、替换传感器。；临时处理：临时飞线或切换至冗余传感器通道，并设置报警。 | 安装抗振支架；使用耐高温和耐腐蚀导线；定期紧固端子。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器响应迟滞 | 热/机械 | 一般 | 保护管结垢、内部导热介质老化或间隙增大，导致热传导路径热阻增大，传感器响应时间延长。 | 温度变化时显示值变化缓慢，控制系统超调量增大，振动或压力突变时温度无快速响应。 | 时间常数 τ > 15秒（直径保护管通常≤8秒）[物理]；在阶跃温升下记录63.2%响应时间。 | 记录仪分析阶跃响应曲线[离线]；红外热像仪监测温升速度[在线]。 | 将传感器从室温快速插入沸腾水中，记录到达63.2%温差的时间，若超过规格值2倍则判定为迟滞。 | 根本处理：**步骤**：1. 拆下传感器；2. 清除保护管结垢（机械刮擦或酸洗）；3. 检查内部绝缘材料是否老化，必要时更换填充料；4. 若保护管变形或无法清理，更换传感器。<br>**工具**：刮刀、清洗剂、计时器、标准恒温槽。；临时处理：切换至备用传感器；临时提高控制响应参数，但须加强监视。 | 选用抛光保护管；定期清洗；避免介质在管壁结垢。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器绝缘下降 | 绝缘 | 严重 | 水分侵入、绝缘材料老化或陶瓷粉末受潮导致传感器内部或接线绝缘电阻降低，引起信号干扰或共模电压。 | 温度信号波动增大，叠加杂散干扰；阴雨天信号不稳定；可能伴随接地故障报警。 | 绝缘电阻 < 1 MΩ（500V兆欧表，常温）[电气]；泄漏电流 > 0.5 mA [电气]。 | 绝缘电阻测试仪测量传感器端子对地电阻[离线]；DCS监测信号波动范围[在线]。 | 拆下传感器接线，用500V兆欧表测各引脚对地绝缘，阻值低于1 MΩ则判定绝缘失效。 | 根本处理：**步骤**：1. 断开传感器接线；2. 用兆欧表测量绝缘，若低则打开接线盒，用干燥剂除湿；3. 烘干传感器芯体（≤80°C烘箱，2小时）；4. 若绝缘仍低，更换密封接头和绝缘材料；5. 重新安装并注入绝缘密封胶。<br>**工具**：500V兆欧表、烘箱、干燥剂、密封胶。；临时处理：甩开该传感器，用红外测温枪人工监测，并安排停机处理。 | 接线盒加装防雨罩；安装时灌注密封胶；使用防潮型传感器。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器机械损坏 | 机械 | 危急 | 传感器受外力撞击、振动疲劳或过度弯矩导致保护管断裂、法兰开裂或接插件变形。 | 探头弯曲、保护管裂缝、连接螺纹滑丝；可能出现介质泄漏，温度显示异常或故障报警。 | 外观变形可见[状态量]；保护管壁厚减薄量 > 30% [物理]；气密性测试泄漏 [状态量]。 | 目视检查（需停机）[离线]；超声测厚[离线]；气密试验[离线]。 | 外观检查发现裂纹或变形即可判断；涡流或超声波测厚判定剩余壁厚。 | 根本处理：**步骤**：1. 停机泄压降温；2. 拆卸传感器，检查损坏程度；3. 若仅是螺纹滑丝，用牙套修复；若保护管开裂，更换同规格传感器；4. 重新安装并做压力试验；5. 恢复运行。<br>**工具**：扳手、牙套工具、超声波测厚仪、气压泵、替换传感器。；临时处理：切除损坏部分，焊接临时套管并安装备用传感器，但需降压监测。 | 安装减振支架；避免传感器承受管道应力；校验安装力矩。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器探头腐蚀 | 化学/机械 | 严重 | 介质中的腐蚀性物质（如硫化氢、氯离子、酸雾）或湿烟气中酸露点腐蚀保护管材料，导致管壁减薄、穿孔，传感器失效。 | 保护管表面出现锈斑、蚀坑，温度显示正常但定期检查发现壁厚减薄，严重时介质泄漏。 | 保护管壁厚减薄量 > 20% [物理]；腐蚀坑深度 > 1 mm [物理]；泄漏率测试不合格 [状态量]。 | 目视检查（停机）[离线]；超声波测厚[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 使用超声波测厚仪沿保护管多点测量，任意点壁厚小于设计壁厚的80%判定为腐蚀严重。 | 根本处理：**步骤**：1. 停机隔离并泄压；2. 拆卸传感器；3. 用喷砂或机械打磨去除腐蚀产物；4. 测厚评估，若剩余壁厚不足则更换同规格耐腐蚀材质（如Inconel 600或哈氏合金C-276）传感器；5. 安装后进行压力试验；6. 恢复运行。<br>**工具**：超声波测厚仪、喷砂机、扳手、备件、压力泵。；临时处理：若发现腐蚀但未泄漏，可在保护管外部包裹防腐胶带或涂覆环氧树脂临时防护，并加强巡检。 | 根据介质特性选用耐腐蚀材质保护管；增加防腐涂层或衬里；控制介质pH值；安装在线腐蚀监测。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 温度传感器 | 测温模块 | 通常为铂热电阻或热电偶，直接接触被测部位（如轴瓦、定子），将温度转换为电阻或毫伏信号。 | 是 | 定期检查传感器外观有无机械损伤、引线有无折断；每半年用标准温度源校验测量精度，偏差超过允许值应更换；检查传感器安装位置是否松动，确保与被测部位良好接触；注意防水密封，防止接线盒进水受潮。 | 传感器元件断路或短路无法修复，校验偏差超出允许范围且无法修正，引线严重老化破损，或感温元件响应特性严重退化时，整支传感器报废更换。 | 温度传感器信号干扰 | 电气/环境 | 一般 | 强电磁场、变频器、对讲机等干扰源通过耦合进入传感器信号线，导致模拟信号叠加上高频噪声，造成温度显示波动。 | 温度值不规则跳动，幅度在几度以内，无规律，附近有大功率设备运行时更明显；DCS趋势呈现毛刺。 | 信号噪声峰值 > 0.5°C对应电压（如Pt100，> 2mV）[电气]；共模干扰电压 > 5 V [电气]。 | 便携式示波器测量信号波形[离线]；DCS在线监测波动（设定变化率报警）[在线]。 | 用示波器在传感器接线端子处测量，若出现非周期性高频毛刺即为干扰；关闭可疑干扰源后若信号平稳则确认。 | 根本处理：**步骤**：1. 检查信号电缆屏蔽层接地，确保单端接地；2. 更换为双绞屏蔽电缆并穿钢管敷设；3. 将信号线与动力线分开布线（间距>30cm）；4. 在AI卡件处加装信号隔离器或滤波器；5. 恢复测量。<br>**工具**：示波器、接地电阻测试仪、电缆敷设工具、信号隔离器。；临时处理：在DCS中临时增加滤波算法（增加阻尼时间），但可能掩盖真实温度变化，需加强监视。 | 合理布线，采用屏蔽电缆，单端接地；远离变频器、电焊机等干扰源；定期检查接地系统。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 信号变送器 | 测温模块 | 将温度传感器的微小信号转换为标准的4-20mA电流或0-10V电压信号，便于远传与处理。 | 否 | 定期校验变送器输出线性度和零点漂移，用标准信号源检查输入输出对应关系；检查接线端子是否氧化松动；清洁外壳和散热部位；每年进行一次全面精度校准。 | 输出信号严重漂移超出可调范围，内部电路板损坏无法维修，或多次校准仍无法恢复精度时报废更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 报警输出继电器 | 测温模块 | 根据报警逻辑驱动外部声光报警装置，提供干接点信号，触点频繁动作易烧蚀。 | 是 | 定期检查继电器动作是否可靠，触点有无烧蚀、氧化或粘连；测量触点接触电阻，超标时更换；检查线圈绝缘电阻是否满足要求；在大修期间进行动作次数统计，接近寿命上限时预防性更换。 | 触点严重烧蚀导致接触不良或粘连无法修复，线圈断路或绝缘击穿，或机械寿命已达到额定动作次数时报废更换。 | 报警输出继电器（调研数据缺失） |  |  | 联网搜索服务异常，未能获取该设备的具体故障机理、特征及处理信息。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动控制模块 | 测温制动屏 | 接收停机指令和转速信号，按预设逻辑控制制动系统投入与退出，完成机组制动。 | 否 | 定期检查控制逻辑是否正确执行，模拟停机信号验证制动投入与退出时序；检查输入输出信号通道是否正常；核对制动参数设置，确保与设计值一致；清洁模块内部及连接器，检查有无虚焊或过热痕迹。 | 控制逻辑出现紊乱且软件无法恢复，核心处理器或存储器损坏无法更换，或模块整体性能退化经多次维修仍不满足制动安全要求时报废。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 定期检查触头表面有无烧蚀、磨损或氧化，轻微烧蚀可用细砂纸打磨修复；检查灭弧装置是否完好；测量吸合与释放电压是否在正常范围；统计动作次数，接近机械寿命时预防性更换；检查线圈温升是否异常。 | 触头严重磨损烧蚀无法修复导致接触不良或粘连，线圈烧毁或绝缘老化，机械机构卡涩无法调整，或累计动作次数达到额定寿命时报废更换。 | 接触器线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长期过电压或匝间短路导致过热，绝缘层熔化碳化，最终线圈断路。机械卡涩导致铁芯吸合不到位，线圈持续大电流也是诱因 | 制动无法投入或释放，控制回路异响（嗡嗡声），配电柜有焦糊味，线圈外观变色、开裂 | 线圈直流电阻偏差＞±5%额定值；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）；线圈温度＞80℃（红外测温）；线圈直流电阻偏差超过额定值±10%且不可恢复，或绝缘电阻持续＜0.5MΩ经烘干处理仍无法提升，或使用年限超10年且出现匝间短路迹象则需报废 | 红外热成像扫描（在线，温差＞25K判异常）；线圈电阻及绝缘电阻测试（停电离线）；目测检查外观（离线） | 测量线圈电阻：若无穷大则断路；若远低于标称值则匝间短路。绝缘电阻＜1MΩ判定绝缘劣化。红外热像对比正常运行接触器，温差＞25K判为异常 | 根本处理：更换同规格线圈或整只接触器。步骤：断电验电，拆线标记，卸螺钉取下故障线圈，换新线圈并紧固，恢复接线，测绝缘与电阻合格后试运；临时处理：无法根本修复时，临时短接制动控制节点（需有严格安全预案并立即停用相关设备） | 控制回路加装过电压抑制器（如压敏电阻/RC吸收器）；定期清扫接触器，防止机械卡涩；每月红外热像仪检测温度及听吸合声；每半年停电清扫，测线圈电阻和绝缘电阻，查接线牢固度
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 定期检查触头表面有无烧蚀、磨损或氧化，轻微烧蚀可用细砂纸打磨修复；检查灭弧装置是否完好；测量吸合与释放电压是否在正常范围；统计动作次数，接近机械寿命时预防性更换；检查线圈温升是否异常。 | 触头严重磨损烧蚀无法修复导致接触不良或粘连，线圈烧毁或绝缘老化，机械机构卡涩无法调整，或累计动作次数达到额定寿命时报废更换。 | 主触头熔焊或接触电阻过大 | 电气/热 | 危急 | 触头开断电流过大或操作频繁导致触头熔焊；触头表面氧化、磨损、压力不足致使接触电阻大幅增加，发热加剧形成恶性循环 | 停机时制动电磁阀不动作或动作缓慢，控制屏电压降过大，触头处有明显烧蚀、变色，红外测温触头温升异常 | 触头接触电阻＞100μΩ（新触头≤50μΩ）；触头温升＞65K（环境温度40℃时）；触头超程＜2mm（额定值通常3~4mm）；三相触头同步性差异＞0.5mm；触头磨损至原厚度的1/3，或超程调整至极限仍无法满足电阻要求，或发生穿透性熔焊无法修复则需报废 | 直流电阻测试仪测回路电阻（离线，相间不平衡＞20%或单相＞100μΩ判异常）；红外热成像测温（在线，温升＞65K判异常）；目视检查触头表面（离线） | 测量主回路电阻，若相间不平衡＞20%或单相阻值＞100μΩ，同时红外测温显示该触头温升＞65K，可判定接触不良；若触头不能分断且电阻极小（近0Ω），则熔焊 | 根本处理：更换触头组件。步骤：断电验电，拆灭弧罩，松触头弹簧及紧固件，取出损坏触头，清洁支架，装新触头并调超程和开距至产品要求（塞尺/卡尺），查接触同步性，回装灭弧罩，测回路电阻合格后送电；临时处理：若有备用制动回路，迅速切换至备用回路；若无，紧急停机后更换接触器整体 | 按工作电流正确选型，定期测量触头接触电阻和温升；控制回路加抑峰装置减少烧损；每季进行触头开距、超程、接触电阻检查；每年不少于2次红外测温
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 定期检查触头表面有无烧蚀、磨损或氧化，轻微烧蚀可用细砂纸打磨修复；检查灭弧装置是否完好；测量吸合与释放电压是否在正常范围；统计动作次数，接近机械寿命时预防性更换；检查线圈温升是否异常。 | 触头严重磨损烧蚀无法修复导致接触不良或粘连，线圈烧毁或绝缘老化，机械机构卡涩无法调整，或累计动作次数达到额定寿命时报废更换。 | 继电器机械卡涩 | 机械 | 一般 | 铁锈、灰尘、异物进入运动部件，或轴销磨损变形，导致继电器衔铁动作迟滞甚至卡死，无法可靠闭合或释放 | 控制回路得电后制动接触器延时数秒才动作或不动作；失电后接触器不释放；用手推动衔铁有阻塞感或不能复位 | 动作电压＞85%Ue才吸合（正常应≤85%Ue）；释放电压＜10%Ue仍不释放（正常应＞10%Ue）；吸合/释放时间＞50ms（正常≤30ms）；轴销磨损致动作电压超90%Ue，或多次清理仍常卡涩，或使用超12年且机械寿命达规定次数后仍频繁卡涩则需报废 | 手动机械操作检查（离线，感受吸合是否干脆）；动作特性测试仪测电压-时间特性（离线）；目视检查（离线） | 在80%~110%额定电压下多次操作继电器，若动作不干脆或有卡滞声，测吸合电压偏高或释放电压偏低，时间超标，则判定机械卡涩 | 根本处理：解体清洁。步骤：拆下继电器，移入清洁环境，开外壳用电子清洁剂喷洗轴孔，无纤维纸擦铁芯接触面，查轴销磨损（必要时换），组装后薄涂低粘度润滑脂于轴端，进行动作特性测试达标；临时处理：临时用绝缘棒轻敲继电器使之振动复位，若无效则更换备品 | 控制柜加装防尘密封条，定期查环境湿度，使用自洁型继电器；每月查外观及动作灵活性；每半年做动作特性试验；箱柜内放干燥剂
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 定期检查触头表面有无烧蚀、磨损或氧化，轻微烧蚀可用细砂纸打磨修复；检查灭弧装置是否完好；测量吸合与释放电压是否在正常范围；统计动作次数，接近机械寿命时预防性更换；检查线圈温升是否异常。 | 触头严重磨损烧蚀无法修复导致接触不良或粘连，线圈烧毁或绝缘老化，机械机构卡涩无法调整，或累计动作次数达到额定寿命时报废更换。 | 绝缘老化击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 继电器或接触器底座、线圈引线绝缘因高温、潮湿、腐蚀性气体长期作用而老化，在过电压或持续运行中发生击穿短路或接地 | 控制电源开关跳闸，柜内冒烟或可见火花，接地故障报警，绝缘检测装置告警，停电测量绝缘电阻为零或极低 | 绝缘电阻＜0.5MΩ（250V绝缘表测线圈对地）；介质损耗因数tanδ＞1%（1kV下）；泄漏电流＞0.5mA（直流1kV加压）；绝缘电阻经干燥处理仍＜1MΩ，或外壳、底座有贯穿性裂纹及碳化痕迹，或使用超15年且已现击穿事故则需报废 | 绝缘电阻测试仪（离线）；介质损耗测试仪（离线）；局部放电检测（在线带电）；外观查裂纹、碳化痕迹（离线） | 绝缘电阻＜0.5MΩ，或tanδ超1%且对比历史数据增长明显；若同时出现可见电弧痕迹和异味，直接判定为击穿故障 | 根本处理：更换整个继电器或接触器组件。步骤：切除电源并验电，拆除所有接线并标识，卸固定螺丝取下器件，查底座及端子是否受损并清洁，装新器件并紧固接线，测绝缘（≥10MΩ方合格），送电空试无异常后带负载；临时处理：无法临时修复，必须更换并隔离故障点 | 控制箱内温湿度，加装加热除湿器；定期清扫除尘；使用F级及以上绝缘等级产品；每年预防性试验测绝缘电阻和tanδ；日常巡检注意柜内温湿度并换失效除湿剂
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动接触器/继电器 | 制动控制模块 | 控制制动电磁阀或电机电源的通断，实现制动力矩的施加与释放，频繁动作易导致触头磨损。 | 是 | 定期检查触头表面有无烧蚀、磨损或氧化，轻微烧蚀可用细砂纸打磨修复；检查灭弧装置是否完好；测量吸合与释放电压是否在正常范围；统计动作次数，接近机械寿命时预防性更换；检查线圈温升是否异常。 | 触头严重磨损烧蚀无法修复导致接触不良或粘连，线圈烧毁或绝缘老化，机械机构卡涩无法调整，或累计动作次数达到额定寿命时报废更换。 | 控制回路接线松动 | 电气/控制 | 轻微 | 运输振动或长期运行，端子螺丝未紧固或弹簧压接失效，导致控制回路电阻增大、接触不良，时通时断 | 控制系统偶发误信号，制动指令执行时好时坏，端子处有轻微火花或腐蚀发黑，电阻测量波动 | 端子压降＞10mV（正常＜5mV，额定电流下）；回路接触电阻＞0.1Ω且不稳定；端子螺纹滑丝或弹簧夹持力丧失，经更换线鼻子仍无法保证可靠接触，或多次紧固仍频繁松动则需更换整排端子排 | 目视及螺丝刀紧固检查（离线）；毫伏级电压降测量（离线带电）；红外测温扫描端子（在线） | 逐一紧固端子，紧固后若故障消失则确诊；或用测端子压降方法，若某端子压降异常大（>10mV）且晃动导线电阻突变，判定该端子接触不良 | 根本处理：重新紧固或更换接线端子。步骤：断电验电，用符合扭矩的螺丝刀逐紧固所有端子（参照制造商扭矩值），对氧化发黑端子拆线后用细砂纸打磨线芯及端子内壁并涂导电膏后复接，更换弹性不足的弹簧端子，恢复送电后做多次分合试验；临时处理：临时用短接线穿入相邻空余端子并联分流，并立即安排处理 | 紧固端子标画防松标记，定期检查；使用带力矩螺丝刀的定型安装；每季进行端子紧固检查和红外测温；结合大修进行回路电阻测试
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 制动逻辑控制器 | 制动控制模块 | 通常为小型PLC或嵌入式控制器，执行制动联锁逻辑、延时控制，确保可靠制动。 | 否 | 定期检查控制器运行状态指示灯，核对程序版本；检查各I/O通道响应是否正常；备份控制程序和参数设置；检查通信接口数据交换是否正常；每两年对控制器电池进行更换（如有），防止程序丢失。 | 控制器硬件故障无法修复（如CPU损坏、存储器失效），程序无法正常运行且无法重新烧录，或设备停产无备件来源时报废更换。 | 搜索结果不可用 |  |  | 本次搜索均返回错误，无法获取该设备的故障描述与机理。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 人机接口模块 | 测温制动屏 | 提供现场数据显示、参数设置、手自动操作及故障指示功能，包含显示屏与输入设备。 | 否 | 定期检查显示屏显示是否清晰完整，有无缺划、花屏现象；检查各按键和操作元件响应是否灵敏；清洁显示屏表面和操作面板；检查面板密封是否良好，防止灰尘和水汽侵入；每年验证声光报警功能是否正常。 | 显示功能严重退化无法正常读数，操作面板多数按键失灵，接口电路损坏无法修复，或模块整体老化经更换主要部件后仍不满足使用要求时报废。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 显示屏 | 人机接口模块 | LCD或LED显示各通道温度、制动状态及报警信息，背光及液晶材料随使用时长老化。 | 是 | 定期检查显示亮度和对比度，调整至最佳可视状态；检查有无坏点、缺划或闪烁现象；清洁屏幕表面，避免使用有机溶剂；检查背光灯管或LED背光是否均匀；运行中避免长时间显示同一静态画面以防烧屏。 | 屏幕出现大面积坏点、严重缺划导致无法读取数据，背光完全失效无法更换，或液晶材料老化导致对比度极差无法辨认显示内容时报废更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 操作按钮/指示灯 | 人机接口模块 | 完成手/自动切换、复位、紧急操作等功能，并指示运行、故障状态，机械及发光元件为易损点。 | 是 | 定期检查按钮操作手感是否正常，有无卡涩或失灵；检查指示灯亮度是否正常，有无闪烁或不亮；对紧急操作按钮进行定期功能测试，确保关键时刻可靠动作；清洁按钮周围灰尘，防止积尘导致接触不良。 | 按钮机械结构损坏导致无法操作或误动作，触点严重氧化导致接触不良，指示灯烧毁或灯座损坏无法修复，或多个元件同时失效影响安全操作时报废更换。 | 操作按钮/指示灯故障
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源模块 | 测温制动屏 | 为屏内各部件提供所需的直流24V、5V等稳定工作电源，具有滤波和隔离功能。 | 否 | 定期测量各路输出电压是否在允许偏差范围内，用示波器检查输出纹波是否合格；检查模块散热是否良好，温升是否正常；检查输入端接线是否牢固；每年进行一次电源容量和负载能力测试；大修期间对电源进行预防性更换（按运行年限）。 | 输出电压严重偏差超出可调范围且伴随纹波增大，电源调整管或变换器损坏无法修复，多次出现故障影响屏柜正常运行，或运行年限超过设计寿命时报废更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 电容器容量衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电解电容内部电解液干涸、薄膜电容金属化层腐蚀，导致电容量下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波性能退化。 | 供电输出纹波幅值明显增大，受电设备误动作或通信干扰增多，电源输入端谐波电流畸变率升高。 | 电容量＜标称值的-20% [电气]；ESR＞初始值2倍 [电气]；漏电流＞0.5mA [电气] | 离线用LCR电桥测电容与ESR [离线]；在线监测直流母线纹波电压峰峰值 [在线]；每半年用LCR表测量电容值，外观检查有无鼓包、漏液，巡检周期3个月。 | 断电并充分放电后，用LCR电桥测试电容值及ESR，若容量低于标称值80%且ESR超过出厂值2倍，判定为容量衰减失效。 | 根本处理：切断电源并放电，拆卸滤波器外壳，更换同规格、同耐压电容（需注意极性）；若电容值低于70%标称值或漏电流＞1mA，或已使用超过10年，应整滤波器或电容组报废。使用工具：防静电手环、电容放电棒、吸锡器、LCR电桥、力矩螺丝刀。；临时处理：在空间允许时并联一同规格电容暂时恢复滤波能力，并做好绝缘隔离。 | 选用耐久性高、额定纹波电流裕量≥1.5倍的电容器；控制环境温度≤40℃。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 电感线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈漆包线绝缘破损，相邻匝间短路导致电感量急剧下降，差模/共模扼流作用失效，并可能因涡流发热加剧损坏。 | 滤波器表面温升异常（烫手），散发绝缘焦糊味；供电质量下降，下游设备输入电流谐波突增。 | 电感量下降＞30% [电气]；线圈表面温度＞85℃ [热]；绕组绝缘电阻＜1MΩ（500VDC） [绝缘] | 红外热像仪巡检 [在线]；离线用电感表测电感量 [离线]；500V兆欧表测绕组对地/相间绝缘 [离线]；每月红外测温检查滤波器外壳及线圈区域，发现温差异常即停机检测电感量。 | 用LCR电桥测试电感值与标称对比，若下降＞30%，且兆欧表500V挡测试绝缘电阻＜1MΩ，可确诊匝间短路。 | 根本处理：停机断开电源，拆除故障电感，用绕线机重新绕制相同匝数电感并浸绝缘漆烘干，或整体更换电感组件；若绝缘电阻＜0.5MΩ且电感量下降＞50%，或线圈烧焦变色，则整体报废滤波器。工具：绕线机、绝缘漆、烘箱、LCR表、兆欧表。；临时处理：按同额定电流旁路式接入一台备用滤波器。 | 确保负载电流不超过滤波器额定电流80%，加强柜内通风，避免线圈受潮。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 接地不良/接地线断裂 | 电气/环境 | 一般 | 接地端子的连接螺栓受振动松弛、接触面氧化或接地导线断裂，导致共模滤波回路阻抗升高，共模干扰无法有效旁路。 | 设备机壳触摸有麻电感（漏电压升高），干扰信号监测仪显示共模电压幅值增大，EMI测试不合格。 | 接地端子接触电阻＞0.1Ω [电气]；接地线电流偏离设计值±20% [电气]；共模插入损耗降低≥6dB [电气] | 微欧计或接地电阻测试仪离线测量 [离线]；钳形电流表持续监测接地线电流[在线]；季度巡检测量接地电阻并检查端子锁紧力矩。 | 测量滤波器接地端子至主接地排电阻，若＞0.1Ω，或接地线电流偏离正常基值±20%，即判定接地不良。 | 根本处理：切断电源，清洁接地端子铜排、打磨氧化层、涂覆导电膏，按力矩要求重新紧固（M6螺栓约4~6Nm）；更换断裂导线；若接地端子严重腐蚀无法压紧，或接地导线铜芯断股率＞30%，应更换相关部件或整机。工具：砂纸、导电膏、力矩扳手、微欧计。；临时处理：用临时跨接地线（≥6mm²铜线）直接连接滤波器接地端与接地排。 | 每季度检查紧固并涂抹导电膏，接地线采用铜绞线并留防振弯。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 滤波器过温 | 热/电气 | 危急 | 负载电流长时间＞额定值、冷却风道堵塞或环境温度过高，导致铁芯和线圈损耗剧增并累积热量，绝缘加速劣化。 | 外壳表面温度明显过高（变色、漆皮起泡），散发焦糊味，输出电源异常波动，保护器件（如温度开关）可能动作。 | 外壳表面温度＞90℃ [热]；工作电流＞额定值110% [电气]；绝缘电阻下降率＞50% [绝缘] | 红外点温仪/热成像仪巡检 [在线]；电流钳表实时监测 [在线]；500V兆欧表定期绝缘测试[离线]；每日用手持红外测温仪扫查滤波器表面（重点线圈、电容区域），每周检查滤网。 | 若红外测温外壳最高温度＞90℃且运行电流持续＞110%额定，或绝缘电阻值比历史基准下降超过50%，判定为过温故障。 | 根本处理：降低负载至额定80%以下，清理进出风口及散热器积灰，检查并更换失效散热风扇；若外壳最高温持续＞95℃且通风改造无效，或内部环氧灌注材料严重碳化，整机报废。工具：红外热像仪、钳表、热风枪、吸尘器。；临时处理：加装临时轴流风扇进行强制冷却，或在允许条件下降容运行。 | 在线路设计时降额使用（裕量≥25%），增加柜内强制风冷，环境温度传感器联锁告警。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 内部连接松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期机械振动导致接线端子螺栓力矩衰减，或安装时未按规定力矩紧固，接触电阻增大，产生局部过热和电火花。 | 设备运行中有断续“滋滋”放电声或轻微爆裂声，间歇产生臭氧味；端子附近可见变色或绝缘胶皮融化。 | 连接端子接触电阻＞50μΩ [电气]；端子温升＞30K（与环境温差） [热] | 断电后用微欧计测量接触电阻 [离线]；热成像扫描端子区域 [在线]；每半年停电使用力矩扳手复核全部接线并测量关键连接接触电阻。 | 断电测量端子接触电阻＞50μΩ，或运行中热像显示端子与临近环境温差＞30K，诊断连接松动。 | 根本处理：全断电后按力矩规范重新紧固所有端子（一般M8为12~15Nm，具体查说明书），氧化严重的端子更换新件；若端子螺纹滑丝、触头烧损面积＞30%或变形无法可靠压接，报废该端子或整台滤波器。工具：力矩扳手、微欧计、砂纸。；临时处理：临时用绝缘胶带捆扎松动线端并增加机械支撑（仅限低电流回路）。 | 使用弹垫或齿形防松垫圈，涂螺纹锁固剂，定期振动测试和力矩复核。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 共模电容击穿短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 共模电容（Y电容）因过电压冲击或介质老化发生击穿，绝缘电阻下降，导致相线对地漏电流剧增，可能引发漏电保护跳闸或机壳带电。 | 漏电保护开关频繁跳闸，机壳对地电压＞36V，触摸麻手；滤波器输入端熔断器熔断或上级空开跳闸。 | 相-地绝缘电阻＜0.1MΩ（500VDC）[绝缘]；对地漏电流＞3.5mA [电气]；击穿电容存在明显短路或低阻通路（阻值＜10Ω）[电气] | 500V/1000V兆欧表离线测量相-地绝缘 [离线]；漏电流钳表在线监测对地泄漏电流 [在线]；离线用万用表电阻档检测电容两端 [离线]；每年用兆欧表测量相-地绝缘电阻，定期巡检漏电流，发现变化趋势异常即拆机检查电容。 | 断电后脱开电容端子，用500V兆欧表测量Y电容两极与地之间绝缘，若绝缘电阻＜0.1MΩ或万用表测量阻值呈短路状态（＜10Ω），诊断为共模电容击穿。 | 根本处理：切断电源并放电，拆除失效Y电容，更换同规格、同安规认证的Y型电容（注意耐压等级至少为2kV级）；若任一Y电容击穿，建议同批次电容组更换；若绝缘电阻无法恢复至＞1MΩ，则整滤波器报废。工具：绝缘放电棒、防静电手环、电烙铁/吸锡器、兆欧表、万用表。；临时处理：若仅一个Y电容击穿且无备件，可临时断开该电容（牺牲部分共模滤波性能），但需做好绝缘包裹并贴警示标签，尽快修复。 | 选用X1/Y1等级高可靠电容，前端加装压敏电阻或瞬态抑制二极管限制过电压；做好滤波器接地并检验绝缘配合。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 压敏电阻劣化/短路 | 电气/热 | 危急 | 压敏电阻长期承受电网过压尖峰或多重雷击，内部氧化锌晶界逐渐破坏，漏电流增大并发热，最终击穿导致近乎短路，可能烧毁滤波器及上游回路。 | 滤波器输入端相间或相-地电阻异常偏低，开机即炸保险或上级开关跳闸；压敏电阻包封层开裂、变色或烧黑。 | 压敏电压（U1mA）下降＞10% [电气]；漏电流（0.75 U1mA下）＞20μA [电气]；表面温度在正常工作时即＞65℃ [热] | 离线用压敏电阻测试仪测量U1mA和漏流 [离线]；热像仪巡检监测温度 [在线]；目视检查外观 [在线]；每半年在停机时用专用测试仪检测压敏电阻参数，清扫压敏表面灰尘，检查连接引线有无腐蚀。 | 断电后脱开压敏电阻引脚，测量其标称压敏电压，若与标称值偏差＞10%，或在75%压敏电压下漏电流＞20μA，外观有烧灼痕迹，判定为劣化。若呈现低阻短路（＜1Ω），则已击穿。 | 根本处理：停机断电，拆除损坏压敏电阻，更换同型号、同通流容量的压敏电阻；若短路伴随滤波器内部线路碳化，则该台滤波器整体报废。工具：电烙铁、万用表、压敏电阻测试仪、热风枪。；临时处理：在紧急情况下，临时短接已击穿的压敏电阻（彻底撤除保护），但需立即停用防雷保护并挂警示牌，条件具备时恢复。 | 在滤波器前级加装专用防雷模块及快熔保险，每年做一次压敏电阻劣化测试，设置浪涌记录仪。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制来自电网的传导干扰，保证电源品质，内部电容元件会随环境老化。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无鼓包、漏液或异味；测量共模和差模抑制比是否符合技术指标；检查接线端子有无过热变色痕迹；每两年进行一次绝缘电阻测试，确认电容和电感元件性能正常。 | 内部电容元件鼓包漏液导致滤波功能失效，电感线圈短路或断路，外壳破损影响安全防护，或经测试滤波性能严重退化无法满足电磁兼容要求时报废更换。 | 磁芯饱和 | 热/电气 | 一般 | 过大的差模或共模电流使磁芯进入磁饱和区，电感量瞬间暴跌，滤波能力大幅下降，伴生额外损耗发热。 | 滤波器金属壳体发热异常，但线圈无明显损坏；下游设备电源质量忽好忽坏，传导发射测试在某个频段明显升高。 | 满载下差模/共模电感量下降＞50%与空载相比 [电气]；磁芯工作磁通密度超过材料饱和磁密（如铁氧体＞0.4T）[物理]；铁芯温度＞100℃ [热] | 空载与带载状态分别用LCR电桥离线测量电感量 [离线]；运行中用柔性电流探头测电流波形畸变率 [在线]；定期检测滤波器带载电感量与空载电感量比值，若发现显著下降趋势则提前安排更换。 | 在额定负载下停机并迅速测试电感量，与空载电感量对比，若下降＞50%，同时外壳铁芯区域温度＞100℃，诊断为磁芯饱和。 | 根本处理：根据实际工作电流重新选型更高额定电流或更大磁芯尺寸的滤波器；对现有滤波器可调整气隙或更换更高导磁率、饱和磁密材料磁芯。若磁芯出现物理裂纹、饱和后电感量下降＞60%不可恢复，或铁芯温度超过绝缘等级限值（如130℃），滤波器整机报废。工具：LCR电桥、电流钳、绕线/装配工具。；临时处理：短时限减少负载或串入临时限流电抗器，使电流降至饱和以下，之后尽快更换。 | 准确估算负载尖峰电流，选择滤波器额定电流至少为实际最大电流1.5倍，避免瞬间冲击电流饱和。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 定期检查保险丝座有无氧化、松动或过热痕迹；核对保险丝熔体额定值是否与设计一致，严禁随意加大规格；检查断路器操作机构是否灵活，有无卡涩；大修期间校验断路器保护动作值是否准确。 | 保险丝熔断后查明故障原因并排除，更换同规格新品，原熔断件报废；断路器多次跳闸后机构磨损导致动作不可靠，或经校验保护特性偏离标准值无法调整时报废更换。 | 保险丝非故障熔断 | 电气/热 | 严重 | 因保险丝选型不当、老化、安装接触不良导致接触电阻异常，或在环境高温下正常电流引发熔断，而非回路真实过载或短路。 | 测温制动屏部分功能失电、对应回路指示灯熄灭、保险丝外观可见熔丝断裂或管体变色。 | 保险管两端压降＞0.1V（额定电流时）[电气]；红外测温保险丝本体温度超过环境温度+30℃[物理]；熔断电流低于额定熔断电流1.5倍[电气]；熔断特性偏差超过标称值的±20%[电气]。 | 停电后万用表电阻档测量保险丝通断[离线]；红外热像仪带电巡检保险丝及熔座温度（温差超25K立即处理）[带电]；回路电流钳形表在线监测[在线]；每月巡检时用红外测温仪扫描保险丝温度。 | 断电后用万用表量保险丝两端电阻，若无穷大则断；同时检查同回路电流正常范围内则判定非故障熔断；外观无严重发黑、炸裂，仅细丝断开，结合设备无短路历史，排除过流原因。 | 根本处理：更换同规格新品保险丝；使用专用保险拔出器，清洁保险座触片氧化层（用细砂纸或电子清洁剂）；测量接触电阻应＜5mΩ；确保插入紧固；通电后测量保险两端压降符合要求。若保险座接触电阻＞10mΩ且无法修复，或保险管陶瓷体有裂纹、金属端帽明显腐蚀、累计使用超过10年，则整体更换。；临时处理：若无备件，临时短接保险座（仅允许在确保回路无故障且负载电流远小于导线载流量时短时应急，并挂警示牌，尽快恢复）。 | 定期检查保险座紧固和氧化情况，每年停电检修时清洁保险座并测量接触电阻；选用合适额定电流和分断能力的保险丝；环境温度高时降容使用。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 定期检查保险丝座有无氧化、松动或过热痕迹；核对保险丝熔体额定值是否与设计一致，严禁随意加大规格；检查断路器操作机构是否灵活，有无卡涩；大修期间校验断路器保护动作值是否准确。 | 保险丝熔断后查明故障原因并排除，更换同规格新品，原熔断件报废；断路器多次跳闸后机构磨损导致动作不可靠，或经校验保护特性偏离标准值无法调整时报废更换。 | 断路器触头接触不良发热 | 电气/热 | 严重 | 断路器内部触头磨损、弹簧退化、异物卡入或接线端子松动导致接触电阻增大，电流流过时发热加剧，可能引起绝缘损坏或起火。 | 断路器本体外壳异常温升、接线端子变色或焦糊味；负载电流波动时电器打火声；上级开关可能跳闸。 | 触头接触电阻＞100μΩ（使用微欧表测量）[电气]；壳体红外测温温升＞65K（相对于环境）[物理]；三相进/出线端温差＞15K[物理]；端子紧固力矩低于规范值（如M8螺栓力矩8-10Nm未达标）[物理]。 | 带电红外热像仪扫描断路器及端子[带电]；定期停电用电桥测量回路电阻[离线]；超声波局部放电探测仪检查端子放电源[在线]；每季度巡检紧固一次主回路及二次回路接线端子。 | 红外图像显示某相接线端子或本体局部高温，且三相温差明显；停电测量主回路电阻超出出厂值2倍以上；检查端子紧固力矩低于规范值。 | 根本处理：停电后拆开断路器接线，清洁氧化层，涂抹电力复合脂，重新紧固至规定力矩；若触头磨损严重，更换内部触头组件或整体更换断路器；使用微欧表复测接触电阻合格。若主回路接触电阻大于初始值200%且无法通过清理降低，或本体严重碳化、外壳变形、累计机械操作次数达到厂家规定次数（如10000次），则整体更换。；临时处理：若断路器内部损坏无法立即更换，可将负载改接至备用回路供电，隔离故障断路器并挂牌。 | 定期紧固接线端子，力矩巡检；选用质量可靠断路器；配电柜内温湿度控制，防腐蚀；每年检修测量回路电阻。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 定期检查保险丝座有无氧化、松动或过热痕迹；核对保险丝熔体额定值是否与设计一致，严禁随意加大规格；检查断路器操作机构是否灵活，有无卡涩；大修期间校验断路器保护动作值是否准确。 | 保险丝熔断后查明故障原因并排除，更换同规格新品，原熔断件报废；断路器多次跳闸后机构磨损导致动作不可靠，或经校验保护特性偏离标准值无法调整时报废更换。 | 断路器拒动（无法分闸） | 机械/控制 | 危急 | 机械脱扣机构卡涩、线圈烧毁、电压不足或控制回路断线，导致过载或短路时断路器无法跳闸，无法切除故障。 | 模拟过载试验时断路器不跳闸；按下测试按钮无反应；脱扣器动作声音异常；控制回路电源指示灯不亮。 | 分闸线圈电阻无穷大或偏差超±10%[电气]；机械脱扣力大于额定值1.5倍[物理]；控制回路电压低于85%额定电压[电气]。 | 用二次回路测试仪离线检测脱扣线圈电阻及绝缘[离线]；定期操作试验按钮检查机械动作[带电]（每半年一次手动操作检查，每年一次跳闸试验）；安装在线脱扣监测模块（监测线圈回路完整性）[在线]。 | 给分闸线圈施加额定电压，机械未动作且线圈无电流声，测量线圈电阻无穷大则线圈断线；线圈完好但铁芯卡涩则用螺丝刀试按脱扣铁芯无法复位；控制回路检查发现熔断器熔断或接线脱落。 | 根本处理：更换烧毁的分闸线圈，清洗并润滑脱扣机构（用专用润滑脂），调整铁芯行程至规范值；检查控制回路熔丝、接线恢复。若分闸线圈烧毁且机构磨损严重，修复后脱扣特性仍不满足标准，或本体框架变形、铁芯因锈蚀动作阻力大无法修复，则整体更换。；临时处理：紧急情况下，若断路器无法分闸且需切除故障，可手动操作机械应急分闸手柄，或断开上级断路器。 | 定期机械操作试验（不带电时手动分合闸），每年一次跳闸试验；选用合格的脱扣线圈；防止灰尘进入，保持屏柜内干燥清洁。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 定期检查保险丝座有无氧化、松动或过热痕迹；核对保险丝熔体额定值是否与设计一致，严禁随意加大规格；检查断路器操作机构是否灵活，有无卡涩；大修期间校验断路器保护动作值是否准确。 | 保险丝熔断后查明故障原因并排除，更换同规格新品，原熔断件报废；断路器多次跳闸后机构磨损导致动作不可靠，或经校验保护特性偏离标准值无法调整时报废更换。 | 熔断器座氧化/接触不良 | 电气/化学 | 一般 | 熔断器座金属弹片由于潮湿或腐蚀性气体氧化、生锈，弹性降低，与熔断器端帽接触压力减小，导致接触电阻升高，局部发热。 | 熔断器座周围绝缘体局部发黄、有热熔痕迹；测量座两端电压在负载下有异常压降；有时关合电源时接触不良打火，导致负载间歇性失电。 | 熔座接触电阻＞5mΩ[电气]；熔座弹片对熔断器端帽压力＜10N（使用压力计）[物理]；熔座红外温升＞40K[物理]。 | 停电后用微欧表测量熔座两端（装入熔断器）接触电阻[离线]；红外热像仪带电巡检熔座[带电]；目视检查弹片是否褪色、变形；每月巡检记录各熔断器座外观及温度；每年雷雨季前全面检查弹片弹性及接触电阻。 | 红外检测发现熔座局部温度明显高于熔断器本体；拆下熔断器，测量熔座夹片间电阻（短接）超过5mΩ；观察弹片无光泽，向内按压后回弹无力，则判定氧化或弹性失效。 | 根本处理：更换新熔断器座；若仅为氧化，用细砂纸打磨弹片内表面并涂薄层导电膏，调整弹片夹紧力至规定值；整体更换后测量接触电阻合格。若熔座弹片变形无法恢复、接触电阻＞10mΩ且清理后仍超标，或底座绝缘材料明显老化开裂，则必须更换。；临时处理：应急时可用短路线直接连接线路（需严格评估回路无故障风险），作为临时供电手段。 | 选用带镀银层的熔断器座；柜内加装加热除湿器；定期检查接触状态。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 定期检查保险丝座有无氧化、松动或过热痕迹；核对保险丝熔体额定值是否与设计一致，严禁随意加大规格；检查断路器操作机构是否灵活，有无卡涩；大修期间校验断路器保护动作值是否准确。 | 保险丝熔断后查明故障原因并排除，更换同规格新品，原熔断件报废；断路器多次跳闸后机构磨损导致动作不可靠，或经校验保护特性偏离标准值无法调整时报废更换。 | 断路器绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 断路器内部绝缘材料受潮、老化，或操作过电压、短路电流造成的电蚀，使相间或对地绝缘强度下降，发生击穿放电。 | 柜内出现臭氧气味；听到间歇性放电声；夜间可见绝缘体表面爬电火花；绝缘电阻测试值严重偏低。 | 绝缘电阻＜1MΩ（使用500V兆欧表测量）[电气]；介质损耗因数tanδ＞0.03（在额定电压下）[电气]；局部放电量＞10pC[电气]。 | 停电用兆欧表测量极间及对地绝缘电阻[离线]；必要时进行工频耐压试验，施加2.5kV/1min，泄漏电流不超标[离线]；在线采用暂态地电压（TEV）检测局部放电[在线]；每半年清扫断路器表面灰尘，检测绝缘电阻；雨季增加防潮检查。 | 绝缘电阻测试值大幅下降或为零；工频耐压时发生击穿；TEV传感器检测到异常脉冲信号；拆解断路器发现内部有明显碳化痕迹或绝缘隔板裂纹。 | 根本处理：更换损坏的绝缘件或整体更换断路器；清洁内部，烘干处理；若仅为表面脏污导致泄漏，用无水酒精清洗、烘干后涂绝缘漆；测试绝缘合格后方可投运。若绝缘电阻永久性低于标准值且烘干处理无效、绝缘外壳有穿透性裂纹或放电碳化通道、工频耐压试验失败，则整体更换。；临时处理：紧急情况可临时用同规格备用断路器替换；若无法更换且须供电，可将负载调整至其他回路。 | 保持屏柜密封良好，温湿度受控；定期清理灰尘；使用绝缘监测装置在线监测。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 保险丝/断路器 | 电源模块 | 提供短路和过载保护，故障时熔断或跳脱，属于一次性保护器件。 | 是 | 定期检查保险丝座有无氧化、松动或过热痕迹；核对保险丝熔体额定值是否与设计一致，严禁随意加大规格；检查断路器操作机构是否灵活，有无卡涩；大修期间校验断路器保护动作值是否准确。 | 保险丝熔断后查明故障原因并排除，更换同规格新品，原熔断件报废；断路器多次跳闸后机构磨损导致动作不可靠，或经校验保护特性偏离标准值无法调整时报废更换。 | 控制回路开路/断线 | 电气/控制 | 严重 | 断路器控制回路中的接线端子、二次插头或线圈引线因振动、腐蚀断线，导致断路器无法分合闸或信号失效。 | 远方/就地均无法电动操作；状态指示灯不亮；后台报控制回路断线；用万用表量控制端子无预期电压。 | 控制回路电阻＞1Ω（正常应近零）[电气]；分合闸线圈两端无电压或电压低于85%额定[电气]；端子紧固力矩缺失（用手轻拉导线即可脱落）[物理]。 | 用万用表蜂鸣档沿线逐段测量通断[离线]；带电用验电笔或万用表逐点测电压判断断点[带电]；驱潮后紧固松动端子，观察故障是否消失；每年检修时拆开线槽检查导线绝缘和连接情况；每季度抽检端子排紧固度。 | 对照电气原理图，从电源端沿回路逐段测量，若某节点前端有电压后端无电压，则断点位于该节点；检查控制熔丝是否熔断；插接件是否松动；线圈引线是否振断。 | 根本处理：找到断点重新压接或焊接，套绝缘套管；更换断裂的导线；紧固所有端子；若为多股导线折断，重新做接线鼻子；清扫二次线槽。若导线绝缘多次破损无法可靠修复，或多根线芯断裂导致回路电阻大影响可靠操作，则更换整条导线。；临时处理：临时用备用芯线替换断线，做好记录，尽快恢复原接法。 | 二次线固定防振；选用耐折软线；定期检查端子紧固状态；柜内线缆规范排列避免摩擦。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 电源防雷器 | 电源模块 | 并联在电源进线，将雷击浪涌电流泄放入地，保护后级设备，核心元件劣化后需更换。 | 是 | 每年雷雨季节前检查防雷器状态指示窗口是否变红（劣化指示）；测量接地电阻是否满足要求；检查接线端子是否紧固；雷击事件后立即检查防雷器状态，必要时更换；定期用防雷器测试仪检测残压和漏电流。 | 状态指示窗口显示红色（已劣化），或经测试漏电流超标、残压升高不满足保护要求，或经历严重雷击事件后芯体损坏时，将防雷器芯体或模块报废更换。 | 搜索结果为空，无法提供基于搜索的信息
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 通信模块 | 测温制动屏 | 通过现场总线或以太网与电厂监控系统交换数据，实现远程监视和控制。 | 否 | 定期检查通信链路是否稳定，统计通信中断和误码率；检查模块运行状态指示灯是否正常；定期测试与监控系统的数据交换功能，验证遥测、遥信数据准确性；检查通信线缆屏蔽和接地是否良好；每年进行通信协议一致性测试。 | 通信模块硬件损坏无法修复，通信芯片失效且无备件，或通信协议版本与监控系统不兼容且无法升级时报废更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 通信接口板 | 通信模块 | 实现RS485、ProfiBus或Modbus TCP等协议转换，包含隔离元件和防雷器件。 | 否 | 定期检查接口板各通道通信是否正常，数据传输有无丢帧或错误；检查板卡与底板的插接是否可靠；检查板卡表面有无过热或烧蚀痕迹；定期测试隔离元件的绝缘性能；防雷器件劣化指示变色时及时更换。 | 接口板多通道损坏无法修复，核心通信芯片烧毁，隔离变压器或光耦损坏导致通信中断且无法局部更换，或板卡整体老化频繁故障时报废更换。 | 通信接口板 |  |  | 搜索超出限额，无搜索结果
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 柜体及附件 | 测温制动屏 | 提供物理防护、屏蔽、散热及布线支撑，通常为冷轧钢板喷塑结构。 | 否 | 定期检查柜体外观有无锈蚀、变形或漆面脱落，及时除锈补漆；检查柜门密封条是否老化破损；检查接地连接是否可靠；检查柜体安装螺栓有无松动；每年进行一次柜内全面清洁和布线整理。 | 柜体严重锈蚀穿孔导致防护等级不满足要求，结构变形影响柜门正常开合或内部设备安装，或经评估修复成本超过新柜体造价时报废更换。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 散热风扇 | 柜体及附件 | 强制风冷，降低屏内温升，轴承和扇叶为易损件，需定期更换或清理。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳，有无异响或振动增大；清洁扇叶和防护网上的灰尘；测量风扇转速是否正常，供电电压是否稳定；轴承加油润滑（如可维护型）；累计运行时间达到设计寿命时预防性更换。 | 风扇轴承严重磨损导致异常噪音或转速明显下降，扇叶断裂或变形，电机绕组烧毁，或经多次维修后仍无法保证可靠散热时报废更换。 | 测温制动屏 - 散热风扇
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 散热风扇 | 柜体及附件 | 强制风冷，降低屏内温升，轴承和扇叶为易损件，需定期更换或清理。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳，有无异响或振动增大；清洁扇叶和防护网上的灰尘；测量风扇转速是否正常，供电电压是否稳定；轴承加油润滑（如可维护型）；累计运行时间达到设计寿命时预防性更换。 | 风扇轴承严重磨损导致异常噪音或转速明显下降，扇叶断裂或变形，电机绕组烧毁，或经多次维修后仍无法保证可靠散热时报废更换。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 散热风扇 | 柜体及附件 | 强制风冷，降低屏内温升，轴承和扇叶为易损件，需定期更换或清理。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳，有无异响或振动增大；清洁扇叶和防护网上的灰尘；测量风扇转速是否正常，供电电压是否稳定；轴承加油润滑（如可维护型）；累计运行时间达到设计寿命时预防性更换。 | 风扇轴承严重磨损导致异常噪音或转速明显下降，扇叶断裂或变形，电机绕组烧毁，或经多次维修后仍无法保证可靠散热时报废更换。 | 测温制动屏 - 散热风扇 | 机械/电气/绝缘/热 | 严重 | 散热风扇长期运行导致轴承磨损、润滑脂干涸、叶片积尘不平衡；电机绕组绝缘老化引起匝间短路或断路；启动电容容量衰减导致启动困难或转速低下。故障机理主要为机械磨损与疲劳、绝缘劣化及电容量衰退。 | 风扇运转时有异常噪声（嗡嗡/咔嗒声）、振动加剧、风量明显减小、转速降低或时转时停；屏内温度异常升高；电机外壳烫手（超出60℃）；有时可闻到绝缘烧焦味。 | 1. 振动速度有效值：>4.5 mm/s [物理]；2. 电机电流：>额定电流115% [电气]；3. 轴承温度：>85℃ [物理]；4. 风扇转速：<额定转速80% [物理]；5. 绕组绝缘电阻：<1 MΩ（500V兆欧表） [电气]；6. 电机三相电阻不平衡度：>5% [电气]；7. 电容容量：衰减至标称值80%以下 [电气]。 | 1. 便携式测振仪测量加速度/速度/位移 [离线]；2. 红外热像仪或点温仪检测温度分布 [离线/在线]；3. 钳形表监测运行电流 [离线]；4. 手持转速表测量叶片转速 [离线]；5. 绝缘电阻测试仪（500V）检测绕组绝缘 [离线]；6. 数字万用表测量绕组直流电阻及电容容量 [离线]。 | 若振动值 >4.5 mm/s 且轴承温度 >85℃，判断轴承润滑不良或磨损；若电流为0且风扇不转，听到“嗡嗡”声，判断启动电容失效或绕组断路；若绝缘电阻 <1 MΩ 且外壳温度高，判断绕组受潮或老化匝间短路；若转速 <80% 额定值且电流偏高，判断转子扫膛或电容衰退。 | 根本处理：1. 切断电源并挂警告牌；2. 拆卸风扇护罩及扇叶（使用螺丝刀、拉马）；3. 检测电容，若容量不足更换同规格电容（CBB61等）；4. 更换磨损轴承（深沟球轴承，如6201），使用拉马及轴承加热器安装；5. 绕组绝缘低则拆卸电机，烘潮或更换定子线圈（需万用表、温控烘箱、绕线机）；6. 恢复装配后测绝缘、测振动，试运行1小时无异常。；临时处理：若风扇彻底失效无法立即修复，拆下故障风扇，在屏顶或开门强制通风，采用临时轴流风机接入临时电源持续散热，并安排人员监视温度。 | 每季度清洁风叶及风道灰尘；定期润滑（锂基脂每半年加脂1次）；检查紧固螺栓防松动；装设温控开关，温度达55℃自动启动备用风扇；使用优质电容，定期检测容量。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 进风滤网 | 柜体及附件 | 安装于柜体进风口，过滤空气中灰尘，防止内部积尘，堵塞后影响散热，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查滤网积尘程度，轻度积尘用压缩空气吹扫清洁，严重堵塞时用水清洗晾干后复用；定期检查滤网框架有无变形或破损；确保安装位置正确、密封良好；根据环境灰尘浓度确定清洗或更换周期。 | 滤网材料老化破损无法有效过滤灰尘，框架变形导致密封不严，或经多次清洗后过滤效率明显下降时报废更换。 | 进风滤网堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 粉尘、纤维等污染物在滤网表面积累，造成风阻增大，通风量下降；长期积累导致滤网纤维间隙被完全填充，过滤效率反而下降，背压升高。 | 测温制动屏柜内温度升高，进风口处有倒吸或积尘现象，滤网外观呈灰黑色，风机运行电流下降或噪音增大。 | 滤网前后压差：正常≤50 Pa[物理]，堵塞时>150 Pa；风量衰减率：>初始风量的20%[物理]；粉尘覆盖面积：>80%滤网面积[状态量]。 | 压差计测量滤网前后压差（周期巡检）[离线]；目视检查滤网表面积尘情况[离线]；风量仪测量出风口风速[离线]。 | 滤网前后压差超过150 Pa，且风量低于额定值80%，判定为堵塞；或目视滤网表面粉尘覆盖超过80%面积。 | 根本处理：拆卸滤网，用压缩空气（≤0.3 MPa）由内向外吹扫；若粉尘含油污，用中性清洗剂浸泡、软毛刷清洗，清水漂净，晾干后装回。工具：压缩空气枪、清洗槽、软刷。；临时处理：使用吸尘器从外侧吸除表面浮尘或临时更换备用滤网。 | 定期清洁，每1个月清洁一次；环境粉尘严重时缩短至2周；安装预过滤或防尘网罩。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 进风滤网 | 柜体及附件 | 安装于柜体进风口，过滤空气中灰尘，防止内部积尘，堵塞后影响散热，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查滤网积尘程度，轻度积尘用压缩空气吹扫清洁，严重堵塞时用水清洗晾干后复用；定期检查滤网框架有无变形或破损；确保安装位置正确、密封良好；根据环境灰尘浓度确定清洗或更换周期。 | 滤网材料老化破损无法有效过滤灰尘，框架变形导致密封不严，或经多次清洗后过滤效率明显下降时报废更换。 | 进风滤网破损 | 机械/环境 | 严重 | 滤网材料老化、外力冲击或化学腐蚀导致纤维断裂、孔洞，粉尘直接进入设备内部，失去过滤功能。 | 滤网表面可见破洞、撕裂或边框变形；设备内部积尘速度异常加快；电机或板卡表面可见灰尘附着。 | 滤网破损面积：>5%总面积[状态量]；通过滤网的光线/气流检测存在明显穿透点。 | 肉眼观察或强光手电透光检查[离线]；周期维护时拆下检查完整性。 | 透光检查或目视发现孔洞、裂缝，且单点破损直径超过5mm，即判定失效。 | 根本处理：更换同规格新滤网；工具：螺丝刀（拆卸边框）、新滤网。；临时处理：用耐高温胶带临时封堵小破损区域（直径<10mm），并尽快安排更换。 | 避免尖锐物体触碰滤网；搬运时防止刮擦；选用耐温耐湿滤材。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 进风滤网 | 柜体及附件 | 安装于柜体进风口，过滤空气中灰尘，防止内部积尘，堵塞后影响散热，需定期清洗或更换。 | 是 | 每月检查滤网积尘程度，轻度积尘用压缩空气吹扫清洁，严重堵塞时用水清洗晾干后复用；定期检查滤网框架有无变形或破损；确保安装位置正确、密封良好；根据环境灰尘浓度确定清洗或更换周期。 | 滤网材料老化破损无法有效过滤灰尘，框架变形导致密封不严，或经多次清洗后过滤效率明显下降时报废更换。 | 进风滤网密封不严 | 机械/环境 | 轻微 | 滤网边框密封条老化、变形或安装不当，导致含尘空气从缝隙短路进入柜体，未经过滤。 | 滤网边框附近有积尘痕迹，设备内部非迎风面也出现灰尘聚集，柜内洁净度下降。 | 边框缝隙泄漏量：>额定风量的5%[物理]；密封条压缩永久变形率：>30%[物理]。 | 泡沫发烟法检测边框泄漏[离线]；拆卸后检查密封条回弹性和变形情况。 | 在运行风机下，用发烟棒贴近边框，有烟雾被吸入缝隙即判定密封失效；或密封条永久变形不回弹。 | 根本处理：清理边框，更换同规格密封条（如EPDM海绵条），重新安装并均匀紧固压紧螺钉。工具：刮胶刀、密封条、力矩螺丝刀。；临时处理：外部粘贴密封胶带临时封堵缝隙，但需注意不影响散热。 | 螺栓定期紧固检查；选用耐候性好的密封材料；安装时确保滤网平整。
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 接线端子松动 | 机械/电气 | 一般 | 端子压接螺钉因振动或热胀冷缩松动，接触电阻增大，导致过热和信号异常 | 端子排局部温升明显，测温信号波动或跳变，近距离可听到轻微放电声 | 接触电阻: >150% 初始值 [电气]; 紧固力矩: <额定值的80% [物理]; 温升: >20K (环境温度40℃下) [热] | 红外热像仪 [在线]; 手持测温枪 [离线]; 目视检查螺钉标记移位 [离线] | 若红外扫描发现单点温度高于相邻端子10K以上，且紧固力矩测试低于制造商规定下限，判定为松动 | 根本处理：1. 停电并验电。 2. 使用力矩螺丝刀按端子规格施加额定紧固力矩（如M4: 1.2Nm）。 3. 清洁接触面后涂抹导电膏。 4. 恢复后测量接触电阻小于10μΩ。；临时处理：带电时用绝缘扳手谨慎复紧，控制力矩不超额定值80%，并加强红外监测 | 采用防松垫圈，定期紧固检查，涂抹螺纹锁固剂
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 端子氧化与腐蚀 | 化学/电气 | 一般 | 暴露于潮湿或腐蚀性气体中，铜端子表面生成氧化膜或硫化膜，接触电阻剧增 | 端子表面变色（发黑、绿斑），信号传输衰减，阻值测量偏大 | 接触电阻: 相邻端子偏差>50% [电气]; 温升: >15K [热]; 表面腐蚀面积: >30% [化学] | 目视检查 [离线]; 微欧计测量接触电阻 [离线]; 红外测温 [在线] | 目视发现变色，用微欧计测量端子两端压降计算接触电阻，若超过同批端子平均值的1.5倍，判定为氧化 | 根本处理：1. 停电拆线。 2. 用细砂纸或铜刷清除氧化层至露出金属光泽。 3. 用无水酒精擦拭。 4. 重接并涂抹抗氧化导电膏。 5. 测量接触电阻合格。；临时处理：轻微氧化时带电涂抹抗氧化剂，但严禁打磨 | 端子室密封防潮，加装防凝露加热器或除湿器，使用镀银或镀锡端子
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 绝缘老化击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 长期高温或过电压导致端子排绝缘材料（如酚醛树脂）碳化、裂纹，绝缘电阻下降甚至短路 | 端子排冒烟、有焦味，绝缘电阻测试值低，可能伴随屏柜接地故障报警 | 绝缘电阻: <0.5MΩ (500V兆欧表) [绝缘]; 介质损耗角正切: >2% [电气]; 耐压试验泄漏电流: >10mA [电气] | 绝缘电阻测试仪 [离线]; 暂态地电压检测 [在线]; 目视裂纹 [离线] | 用1000V兆欧表测试极间及对地电阻，若低于1MΩ(干燥环境)，或施加1500V工频耐压1分钟泄漏电流>5mA，则判为老化击穿 | 根本处理：1. 停电并隔离。 2. 更换整个端子排或老化段绝缘隔板。 3. 安装后试验绝缘电阻≥10MΩ，耐压合格。；临时处理：暂时隔离故障段并用备用端子，但需确保无安全隐患 | 选用耐热等级高的绝缘材料（如PA66），避免长期过负荷，做好通风降温
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 接触不良导致过热烧毁 | 电气/热/机械 | 严重 | 由于压力不足、污秽或氧化，接触电阻大，产生高温使端子熔化或绝缘燃烧 | 端子塑料件熔化变形，金属件变色发蓝，绝缘焦糊味，甚至明火 | 最高温度: >120℃ (环境40℃) [热]; 直流电阻: >200%正常值 [电气]; 压降: >50mV (额定电流下) [电气] | 红外热像仪 [在线]; 固定式测温光纤 [在线]; 热敏标签变色 [离线] | 红外测温超过100℃且持续上升，或相同条件下与其他端子温差>30K，结合大电流回路测量压降超标，诊断为接触过热 | 根本处理：1. 紧急停电。 2. 更换烧毁的端子及相邻受损导线。 3. 检查并修复连接线路，确保压接到位。 4. 使用力矩扳手复紧。 5. 大电流测试接触压降合格。；临时处理：若无备件，将故障端子和线缆短接（经评估电流安全），并尽快停机更换 | 定期紧固，使用高质量端子，安装温度监测传感器联锁报警
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 端子排机械变形或断裂 | 机械 | 严重 | 外力撞击、安装应力过大或振动疲劳导致端子排支架断裂、绝缘子破裂 | 端子排倾斜、晃动，导线受拉力，目视可见裂纹或断裂 | 位移量: >2mm [物理]; 抗拉强度: 低于标称值50% [物理]; 绝缘隔板断裂 [状态量] | 目视检查 [离线]; 力矩测试 [离线] | 目视发现裂纹或断裂，用游标卡尺测量位移超2mm，或绝缘摇表测试断裂处绝缘骤降，直接判定 | 根本处理：1. 拆下故障端子排。 2. 清理安装底座。 3. 更换同规格端子排及附件，按顺序装回。 4. 逐端子校线，确保线缆无应力。 5. 紧固安装螺丝，做绝缘测试。；临时处理：用线卡临时固定导线，防止二次损伤，尽快安排更换 | 合理布线避免端子排受力，安装减震垫，使用加强型支架
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 端子排进水受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 柜体密封不良或冷凝，水汽进入端子排，降低绝缘，引起信号漂移和电化学腐蚀 | 端子表面积水或凝露，绝缘测试下降，信号波动，可能有蓝色铜锈 | 绝缘电阻: <2MΩ (500V) [绝缘]; 湿度: >80% RH [环境]; 泄漏电流: >0.5mA [电气] | 湿度传感器 [在线]; 目视检查 [离线]; 绝缘电阻测试 [离线] | 环境湿度>80%且绝缘电阻<2MΩ，开柜可见凝露或水迹，即判受潮 | 根本处理：1. 切断电源。 2. 用干燥压缩空气吹干端子。 3. 用无水酒精清洗。 4. 烘干或自然风干至绝缘恢复。 5. 检查并修复柜体密封，增加驱潮装置。；临时处理：使用电吹风冷风档吹干临时恢复，但需确保无短路风险 | 柜体密封条定期更换，加装自动加热除湿装置，控制柜内湿度<60%
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 虚接/伪连接 | 电气/机械 | 严重 | 导线绝缘皮压入端子压着区，仅有部分导体接触，电阻极大，外观难以发现 | 回路时通时断，测温值无规律跳变，轻轻触动导线信号恢复 | 接触电阻: >10kΩ 或开路 [电气]; 抗拉强度: 导线可轻易抽出 [机械] | 回路导通测试 [离线]; 微欧计 [离线]; 端面观察 [离线] | 万用表蜂鸣档测试端子两端，轻拉导线时蜂鸣中断，或微欧计读数不稳定跃变，拆下端子可见绝缘皮压入痕 | 根本处理：1. 停电。 2. 拆开虚接端子，切除绝缘压入段。 3. 重新剥线，长度与压接深度匹配。 4. 用专用压线钳规范压接或使用管状端子。 5. 拉力测试不低于端子额定值。；临时处理：暂时采用绝缘穿刺连接器旁路，回电后再处理 | 严格按剥线长度作业，使用质量好的压接工具，完工后逐点拉动检查
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 端子排额定电流不匹配 | 电气/热 | 严重 | 端子选型过小，持续电流超过载流量，长期发热加速绝缘老化 | 端子排整体比周围温度高，可能变色，压降大 | 负荷电流/额定电流: >1.0 [电气]; 温升: >45K [热] | 钳形电流表 [在线]; 红外测温 [在线] | 实测回路电流超过端子铭牌额定电流，且红外显示端子温升按IEC 61439超过允许值，判定为选型不当 | 根本处理：1. 停电。 2. 根据实测电流与裕量选配大容量端子（至少留有30%裕量）。 3. 更换并调整跨接片。 4. 等效电流下测温升测试。；临时处理：若无法立即更换，短时控制负荷电流，加强巡检测温 | 设计阶段严格校核降容系数（如多回路并列降容0.7），增加并联分流或选用更高等级端子
电力 | 水电 | 测温制动屏 | 辅助设备 | 监测发电机定转子、轴瓦及冷却系统的温度，同时控制机组刹车系统（风闸）的投入与退出。 | 接线端子排 | 柜体及附件 | 用于内外导线的可靠连接，标注清晰，部分用于电流、电压传变的端子可能因松动发热。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一拧紧检查；检查端子排有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰完整；检查电流回路端子在运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻，确保导通良好。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘和导通性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂导致固定不牢，或端子数量不足无法满足改造需求时整排报废更换。 | 接线错误（极性、相序） | 控制 | 危急 | 配线时误接导致极性反向或相序交错，使测量系统工作异常 | 测温值漂移或为负，制动控制系统可能拒动或误动 | 信号极性: 反转 [电气]; 三相电压不平衡度: >20% [电气] | 万用表电压档核对 [离线]; 信号发生器回路测试 [离线] | 对比设计图纸，用万用表实测端子电位，若与预期不符或信号源反接，即判错接 | 根本处理：1. 核对图纸与线号管。 2. 使用通灯逐芯校对。 3. 改正错误接线。 4. 重新上电，输入标准信号验证输出。；临时处理：可先在控制回路中修改软件组态补偿，但须标识清楚并尽快更正 | 严格实行接线二次校核制度，采用防错插接头，色标管理
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 交流输入单元 |  | 接入市电或发电机电源，包含接线端子、断路器、防雷及EMI滤波等，提供交流电能入口和保护。 | 否 | 每年检查交流输入接线端子紧固力矩；测量三相电压平衡度和频率；检查防雷器状态指示；大修时测量各开关触头接触电阻。 | 交流输入单元多部件同时损坏（断路器、防雷器、滤波器均需更换），修复成本超过更换整单元。更换时断电操作，核对相序和容量。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 触头接触不良 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力下降，导致接触电阻增大，产生异常发热，恶性循环引起熔焊或烧毁。 | 端子处温升异常；外壳局部发热；负荷波动时出现吱吱声；红外测温显示局部热点。 | 回路电阻(≤初始值1.2倍且<100μΩ)[电气]；端子温升(≤40K)[热]；相间温差(>15K)[热] | 红外热成像[在线]；回路电阻测试仪测量接触电阻[离线]；紧固检查[带电] | 接触电阻>1.2倍初始值且>100μΩ，同时红外测温温升>40K，判定触头接触不良。 | 根本处理：断开电源，拆解断路器，用细砂纸打磨触头表面；测量弹簧压力并调整或更换触头弹簧；恢复后测量回路电阻应小于100μΩ。工具：力矩扳手、回路电阻测试仪、砂纸、弹簧秤。；临时处理：在线紧固外接端子，降低负载电流，加强通风。若回路电阻合格可临时监护运行。 | 定期紧固一次接线端子；保持环境清洁干燥；选用带触头测温的智能断路器。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 操作机构卡涩 | 机械 | 严重 | 机构传动部件锈蚀、润滑干涸或零件变形，导致分合闸动作不灵活或拒动。 | 手动操作手感沉重或不畅；电动操作时控制回路正常但断路器不动作；储能时出现异响。 | 分闸速度(低于0.6m/s)[机械]；合闸时间(延长>10%)[机械]；操作力矩(>5Nm手感沉重)[机械] | 机械特性测试仪测分合闸速度和时间[离线]；手动操作手感检查[离线]；听音判断[带电] | 分闸速度低于铭牌值80%或合闸时间超出允许偏差30%，且手动操作阻力明显增加，判定机构卡涩。 | 根本处理：解体机构，清洗零件并更换润滑脂；检查轴销、连板有无变形并校正；更换磨损轴承；组装后做10次机械操作测试。工具：清洗剂、润滑脂、塞尺、机械特性测试仪。；临时处理：紧急时可用手动储能合闸维持供电，但需尽快安排停机检修。 | 定期在机构转动部位加注低温润滑脂；环境潮湿时加装加热器；操作机构防尘密封。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 分合闸线圈烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈长时间通电、绝缘老化或铁芯卡滞，造成电流过大过热烧毁，导致断路器拒动或误动。 | 操作时冒烟或有焦味；控制回路熔断器熔断；保护装置报控制回路断线；线圈外表变色。 | 线圈直流电阻(与出厂值偏差>5%)[电气]；绝缘电阻(<1MΩ)[电气]；操作电流(>额定1.2倍)[电气] | 直流电阻测试[离线]；绝缘电阻表测量[离线]；电流钳表捕捉操作电流[带电] | 线圈电阻偏差>5%或绝缘电阻<1MΩ，且外观有烧焦痕迹，判为线圈烧毁。操作电流过大且伴随焦味可辅助判断。 | 根本处理：更换同型号线圈；检查铁芯运动有无卡涩并清洗；检查辅助触点切换是否良好；通电试分合闸3次。工具：万用表、绝缘电阻表、线圈备件。；临时处理：暂时将故障断路器改为手动操作方式，确保可手动分合，待停机后更换线圈。 | 控制回路串入延时切除线圈自保持电流；定期检测线圈绝缘；保持操作电压稳定。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 绝缘击穿(相间/对地) | 绝缘 | 危急 | 灰尘积聚、潮湿凝露或绝缘材料老化，使绝缘强度降低，在过电压下发生击穿，形成相间或对地短路。 | 运行中突然跳闸；设备外壳带电；伴有爆炸声和弧光；绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻(<1MΩ/1000V量程)[电气]；介损值tanδ(>0.02)[电气]；局部放电量(>50pC)[电气] | 绝缘电阻测试仪测绝缘[离线]；耐压试验[离线]；局部放电检测[带电] | 绝缘电阻<1MΩ，或耐压试验时发生闪络击穿，同时外观有碳化痕迹，判定绝缘击穿。局部放电量>50pC预警。 | 根本处理：更换损坏绝缘件、灭弧室；清理内部电弧痕迹和积碳；干燥处理；耐压试验合格(按标准电压1min)后投运。工具：绝缘电阻表、耐压测试仪、干燥箱。；临时处理：故障断路器退出运行，由备用电源供电；隔离故障段后，做好安全措施清理。 | 加装防凝露加热器；定期保洁；保持环境湿度<80%；选用高CTI值的绝缘材料。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 过载脱扣器误动/拒动 | 控制/电气 | 一般 | 热脱扣器双金属片老化、电子脱扣器元件漂移或整定值偏移，导致非预期过载时误跳闸，或真实过载时拒动。 | 负荷未达整定值频繁跳闸；或过载时长时间不动作；保护定值与铭牌不符。 | 脱扣时间-电流特性(实测与标准曲线偏差>20%)[电气]；整定电流(误差>10%)[电气]；脱扣器动作电压(<70%Us不动作)[电气] | 一次注入电流测试保护特性[离线]；整定值校验[离线]；脱扣器动作电压测试[离线] | 施加1.05倍整定电流时2小时内不脱扣，或1.3倍时动作时间超出允差带，判定脱扣器性能不合格。 | 根本处理：更换不合格脱扣器单元；电子式需重新校准；机械式需调整双金属片间隙；按产品文件整定。工具：继电保护测试仪、螺丝刀、备件。；临时处理：短期可闭锁过载脱扣（仅保留短路保护），但需人为监控负荷，立即申请停机调整。 | 定期校验脱扣特性；电子型加装自检功能；避免振动和高温环境影响双金属片。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 接线端子松动发热 | 电气/热 | 一般 | 所接电缆或母排紧固螺栓因振动、热胀冷缩松动，接触电阻增大导致发热，可能烧断引线或引起弧光。 | 端子处可见烧蚀变色；电缆绝缘层热缩；红外测温局部温度异常；嗅到焦味；负荷电流无关性温度升高。 | 端子连接处直流电阻(>50μΩ，或与同部位相比偏差>50%)[电气]；端子温升(>50K)[热] | 红外热成像[在线]；直流电阻测试[离线]；力矩校验力矩扳手检查[带电] | 红外测温温差>15K(同负荷同类端子)，且力矩校验发现螺栓松动，接触电阻>50μΩ，判定端子松动发热。 | 根本处理：停电后清洁端子接触面，涂抹电力复合脂，按照标准力矩重新紧固螺栓，测量电阻合格。工具：力矩扳手、砂纸、电力脂、回路电阻测试仪。；临时处理：在线不能停电时，可先用绝缘棒试紧螺母，降低电流运行，及时安排停电处理。 | 采用带锁紧垫圈的螺栓；重要回路采用双螺母防松；定期力矩维护和测温。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 二次回路断线/接触不良 | 控制/电气 | 严重 | 控制接线端子松动、导线断裂或插头接触不良，导致分合闸命令不能执行或位置信号丢失。 | 远方/就地操作失灵；断路器状态指示不正确；监控系统报控制回路断线；保护装置告警。 | 二次回路通断(电阻>2Ω判为断线)[电气]；辅助触点接触电阻(<1Ω合格)[电气]；控制电压(偏差±10%)[电气] | 二次回路校验仪查线[离线]；万用表通断测试[离线]；控制电压测量[带电] | 使用万用表测量二次导线电阻，>2Ω或通断时断时续，结合监控报控制回路断线，判定存在断线或接触不良。 | 根本处理：更换断裂导线或压接端子；清洁并插紧航空插头；紧固端子排螺丝；测量回路导通和绝缘。工具：万用表、剥线钳、压线钳、备用导线。；临时处理：应急采用旁路方式，如直接从分合闸线圈两端临时接线进行就地操作，但必须确保安全监护。 | 布线规范，避免振动和拉扯；插头采用锁紧装置；定期检查端子排紧固。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入断路器 | 交流输入单元 | 实现交流侧过载和短路保护，可手动分合，具备热磁脱扣功能。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；做脱扣特性测试；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀导致接触电阻超标；脱扣特性偏移无法校准；机构卡涩无法分合。更换同规格断路器后测试分合和脱扣功能。 | 机械联锁失效 | 机械 | 严重 | 联锁机构磨损、变形或调整不当，使断路器在带电状态下不能防止误操作，如带负荷拉刀闸、误入带电间隔。 | 开关柜“五防”功能失灵；断路器在合闸位置却能被摇进摇出；接地开关合闸时，断路器仍能合闸。 | 联锁间隙(>2mm卡涩或<0.5mm磨损)[机械]；机构行程偏差(>5mm)[机械] | 手动模拟联锁操作检查[离线]；塞尺测量配合间隙[离线] | 手动操作联锁试验，发现闭锁条件失效，如断路器合闸位置摇进机构未锁止，判定联锁失效。 | 根本处理：调整联锁拉杆长度或更换磨损锁销；修复变形挡板；操作10次确认闭锁功能正常。工具：塞尺、螺丝刀、调整扳手。；临时处理：临时加挂程序锁和警示牌，人工监护操作，尽快停役修复。 | 定期检查联锁动作灵活性并润滑；严禁解锁操作跳闸回路；操作机构加装挂锁程序锁。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | SPD热脱离器动作（脱扣） | 电气/热 | 严重 | 长时间过电压或SPD劣化导致泄漏电流增大，压敏电阻发热，热脱离机构动作，将SPD与电源系统断开。 | 防雷器状态指示窗口变红（或显示“脱扣”），遥信端子输出故障信号。 | 脱扣状态指示[状态量]；压敏电压(阈值：低于-10%标称值)[电气]；泄漏电流(阈值：>20μA)[电气]。 | 目视检查指示窗口[离线]；监测遥信节点通断[在线]；测量压敏电压[离线]。 | 若指示窗口变红或遥信报警，直接判定为热脱离动作。再测量压敏电压和泄漏电流，若压敏电压低于标称值-10%或泄漏电流>20μA，确认为SPD劣化导致脱扣。 | 根本处理：更换同型号SPD模块。步骤：断开上级断路器，确认断电；拆下失效模块；安装新模块并锁紧；恢复供电并确认指示为正常。工具：螺丝刀、万用表。；临时处理：若暂时无备件，可断开该SPD回路，但需加强其他防雷措施并尽快更换。 | 选用具有热脱离保护和状态指示的SPD；定期巡检。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 压敏电阻片老化劣化 | 电气/绝缘 | 一般 | 多次承受浪涌冲击或长期工频电压作用，压敏电阻晶界层破坏，绝缘电阻下降，泄漏电流持续增大。 | 无明显可视异常，但SPD温升高于正常值；泄漏电流逐渐变大。 | 泄漏电流(阈值：>20μA)[电气]；压敏电压(阈值：变化>±10%标称值)[电气]；绝缘电阻(阈值：<1MΩ)[电气]。 | 定期测量泄漏电流[带电]；测量压敏电压[离线]；红外热像仪测量温升[在线]。 | 若泄漏电流持续上升超过20μA且绝缘电阻<1MΩ，或压敏电压偏离标称值±10%，可诊断为老化劣化。若温升比同批次SPD高5K以上，也提示劣化。 | 根本处理：直接更换老化的SPD模块。步骤同上。工具：万用表、绝缘电阻测试仪、红外测温仪。；临时处理：可降额使用或旁路该模块，但必须尽快更换。 | 选用通流容量匹配的SPD；安装时接线尽可能短直以减小残压。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | SPD短路击穿 | 电气/绝缘 | 危急 | 因超过SPD最大通流能力的直击雷或操作过电压，或电网故障过电压，导致压敏电阻瞬间击穿形成永久性短路。 | 上级断路器或熔断器跳闸；SPD本体炸裂、烧黑痕迹；有明显异味。 | 短路电流(阈值：导致保护电器动作)[电气]；绝缘电阻(阈值：≈0Ω)[电气]。 | 目视检查[离线]；测量SPD两端电阻[离线]；检查后备保护器状态[在线]。 | 若目视有炸裂痕迹或测量SPD两端电阻为0Ω，且上级后备保护器动作，直接判定短路击穿。 | 根本处理：立即隔离该回路，断开后备保护器或抽出SPD模块，恢复其他非故障回路供电，更换SPD模块。后续检查系统其余SPD状态。工具：万用表、操作手柄。；临时处理：将击穿SPD从回路中切除，确保安全后恢复供电，临时恢复供电时该路无SPD保护。 | 根据雷电风险评估选择合适通流容量SPD；合理配置SPD后备保护器；定期检查SPD状态。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | SPD接地不良 | 电气/环境 | 严重 | SPD接地导线过长、截面积不足、连接松动或腐蚀，导致接地电阻过大，浪涌电流不能有效泄放，SPD钳位电压升高。 | 设备仍受到浪涌损坏；SPD状态指示正常但保护效果差。 | 接地线长度(阈值：>0.5m)[物理]；接地线截面积(阈值：I级SPD应≥16mm²铜线，II级≥6mm²)[物理]；连接点过渡电阻(阈值：>0.1Ω)[电气]。 | 测量接地线长度和截面积[离线]；测量连接点接触电阻[离线]；测试接地电阻[离线]。 | 若SPD本身测试正常，但后端设备频繁损坏，且实测接地线长度>0.5m，或连接点电阻>0.1Ω，或接地截面积不达标，诊断为接地不良。 | 根本处理：改造接地，缩短导线长度至0.5m以内，更换为规定截面积导线，清除连接点氧化层并紧固。工具：螺丝刀、扳手、直流电阻测试仪。；临时处理：可临时增设专用接地极或降低其他接地极电阻，待计划停电时修复。 | 安装时严格按厂家要求接线，采用凯文接线方式，每年检查紧固。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 遥信功能失效 | 控制 | 轻微 | 遥信微动开关触点氧化、卡涩或接线松脱，导致SPD状态变化时无法向监控系统发送正确信号。 | 监控系统显示SPD正常，但现场SPD指示脱扣。 | 遥信触点接触电阻(阈值：>1Ω)[电气]；开关动作力[物理]。 | 进行遥信回路通断测试[离线]；手动模拟脱扣观察监控反应[带电]。 | 当SPD脱扣指示与遥信状态矛盾时，测量遥信接线，若接触电阻>1Ω或测试无法正确反应，诊断为遥信失效。 | 根本处理：清理或更换微动开关；紧固接线。工具：万用表、螺丝刀、清洁剂。；临时处理：可暂时采用现场人工巡检代替遥信。 | 选用密封性好的SPD产品；定期测试遥信功能。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 外壳积尘凝露（环境） | 环境/绝缘 | 轻微 | SPD安装于潮湿、多尘环境，外壳表面积尘吸附水分，导致沿面爬电，加速内部元件腐蚀。 | 外壳有污垢、水珠；内部轻微放电声。 | 表面绝缘电阻(阈值：<2MΩ)[电气]；相对湿度(阈值：>80%RH)[物理]。 | 目视检查[离线]；湿度计监测[在线]。 | 若目视有明显积尘凝露且听见轻微放电声，表面绝缘电阻<2MΩ，可诊断。 | 根本处理：断电后使用干燥布清洁外壳，用无水酒精擦拭绝缘表面，改善环境通风或加装防尘防潮箱体。工具：毛刷、酒精、万用表。；临时处理：可临时用热风枪干燥后继续运行。 | 改善配电柜防护等级（IP54以上），加装防凝露加热器。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 后备保护器误动作 | 电气 | 一般 | 后备保护器选用不当（如额定电流过小），遇到正常浪涌分流时动作，导致SPD回路断开。 | SPD回路后备断路器或熔断器频繁跳闸或熔断，SPD本身正常。 | 熔断器额定电流(阈值：应大于SPD的最大持续工作电流，并匹配耐受能力)[电气]；浪涌电流记录[电气]。 | 检查后备保护器规格[离线]；核对跳闸记录[在线]。 | 若SPD检测正常，但后备保护器频繁动作，且其额定电流小于推荐值，诊断为选型不当。 | 根本处理：更换为与SPD匹配的专用后备保护器（如SCB）。步骤：断电后更换保护器，核对参数。；临时处理：临时可提高保护器额定值但需评估线路安全，或暂时直接接入SPD但风险极大。 | 采用SPD厂家推荐的专用后备保护器（如SSD/SCB）；计算预期浪涌电流选型。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | MOV热崩溃 | 热/电气 | 危急 | 老化劣化泄漏电流增大后，热量积累无法有效散热，压敏电阻温度急剧升高，最终导致内部短路、热击穿甚至起火。 | SPD外壳严重变形、烧焦、冒烟，有明火或异味。 | 外壳温度(阈值：>140°C)[物理]；泄漏电流(突增)[电气]。 | 目视与嗅觉[离线]；红外热像监测[在线]。 | 直接观察到烧焦、冒烟，即为热崩溃。在监测中若温度>140°C且泄漏电流飙升，预警。 | 根本处理：立即切断上级电源，灭火；更换SPD及受损线路。工具：灭火器、检修工具。；临时处理：无法临时恢复，彻底隔离并更换。 | 加强温升监测，应用有热脱离保护的SPD；定期更换老化模块。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | SPD模块与底座插拔接触不良 | 机械/电气 | 一般 | 模块插脚与底座夹片因氧化、变形或未插到位，导致接触电阻增大，通流能力下降，局部过热，甚至产生电弧。 | 模块与底座连接处有明显发热、变色；SPD温升高于正常；系统偶发接触不良引起的电压波动。 | 接触电阻(阈值：>0.1mΩ)[电气]；连接处温升(阈值：高于环境温度30°C)[物理]。 | 直流电阻测试仪测量接触电阻[离线]；红外测温检查连接处[在线]。 | 若红外测温发现插拔连接处温度异常升高（>30°C），或停电测量接触电阻>0.1mΩ，且目视有变色痕迹，诊断为接触不良。 | 根本处理：断电后拔出模块，清洁底座夹片和模块插脚，用细砂纸去除氧化层，涂抹导电膏后重新插紧。若夹片弹性失效，更换底座。工具：螺丝刀、砂纸、万用表、导电膏。；临时处理：可临时用导线将SPD两端的备用接线端子直接与系统并联，旁路插拔连接，但需注意绝缘，尽快停电解锁。 | 安装时确保插入到位听到“咔嗒”声；选用镀银触点的高品质底座；定期巡检温升。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 劣化指示器机械卡涩 | 机械 | 一般 | SPD内部热脱离动作后，红色指示片因转轴卡涩、弹簧失效或异物阻塞，未能翻转为红色，仍显示绿色正常。 | SPD已脱扣（遥信报警或实测开路），但观察窗仍为绿色；或目视指示器处于中间状态。 | 指示器翻转力(阈值：应轻松动作)[物理]；脱扣后指示状态[状态量]。 | 手动模拟脱扣试验[离线]；遥信信号与指示窗对比检查[在线]。 | 若遥信报警或用万用表测量SPD模块已开路，但观察窗仍为绿色，直接诊断为指示器卡涩。 | 根本处理：更换该SPD模块。如只需验证，可拆卸模块检查指示器机械结构。工具：万用表。；临时处理：确认SPD已脱扣后暂时依赖遥信或手动测量判断，尽快更换模块。 | 选用通过可靠性试验的SPD产品（如符合GB/T 18802.1中机械指示器可靠性测试）；安装时避免振动变形。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | TOV（暂时过电压）损坏 | 电气/热 | 危急 | 电网发生中性点偏移、谐振或高压系统接地故障，产生的暂时过电压（TOV）幅值高、持续时间长，超过SPD的TOV耐受能力，引起压敏电阻过热、热脱离或热崩溃。 | 多个SPD同时损坏；SPD后备保护器动作；TOV事件后绝缘电阻极低或短路；可能伴随异味、变形。 | TOV幅值(阈值：超过SPD标称UT值)[电气]；绝缘电阻(阈值：<1MΩ)[电气]。 | 审查故障录波电压曲线[在线]；测量SPD压敏电压和绝缘电阻[离线]。 | 若在同一配电区域多只SPD几乎同时损坏，且电压录波显示出现长时间过电压（如>1.3Un），则诊断为TOV损坏。 | 根本处理：切除故障SPD，分析TOV来源并消除（如调整三相不平衡、修复接地故障），更换符合实际UT要求的SPD。工具：电能质量分析仪、绝缘电阻测试仪。；临时处理：暂时更换同型号SPD模块恢复保护，但必须尽快消除TOV根源。 | 设计阶段根据系统接地型式选择足够的TOV耐受值UT的SPD；加装消谐装置。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 气体放电管（GDT）失效（组合型SPD） | 电气 | 一般 | 气体放电管因慢性漏气、电极溅射或受潮，导致直流击穿电压漂移、放电后无法遮断续流或绝缘电阻下降。 | 组合SPD残压升高；GDT部分表面发黑；工频续流无法遮断引起后备保护动作。 | 直流击穿电压(阈值：偏离标称值±20%)[电气]；绝缘电阻(阈值：<100MΩ)[电气]；续流遮断能力[电气]。 | 使用GDT测试仪测量直流击穿电压[离线]；测量绝缘电阻[离线]。 | 若组合型SPD残压偏高，拆解后测量GDT的直流击穿电压偏离标称值±20%以上，或绝缘电阻<100MΩ，诊断GDT失效。 | 根本处理：更换GDT组件或整个组合SPD模块。工具：GDT测试仪、万用表。 | 选用密封性良好的GDT；定期测试SPD整体残压。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防雷器（SPD） | 交流输入单元 | 抑制雷电过电压和操作过电压，保护后级设备免受瞬态浪涌损害。 | 是 | 每季度检查防雷器状态指示窗（绿色正常/红色失效）；每年测量压敏电压和漏电流；雷雨季节前专项检查。运行中如指示变红需立即更换。 | 状态指示窗变红（失效）；压敏电压漂移超过±10%；外壳出现裂纹或烧蚀痕迹。更换同规格SPD并检查后备熔断器。 | 多级SPD能量配合不当导致后级损坏 | 电气 | 严重 | 前级与后级SPD之间线路距离过短或未安装解耦电感，导致雷电流未按设计分配，后级SPD承受过大能量而损坏。 | 后级SPD频繁损坏或劣化加速；前级SPD状态正常。 | 前后级线路长度(阈值：<10m或无解耦)[物理]；后级SPD泄漏电流(阈值：>20μA)[电气]。 | 测量安装距离[离线]；分析损坏记录[在线]。 | 若后级SPD在雷雨季后多次出现劣化或损坏，且前后级SPD之间导线长度不足10m又未加装解耦器，则诊断为能量配合不当。 | 根本处理：增加前后级SPD之间的导线长度至10m以上，或加装退耦电感器。更换损坏后级SPD。工具：卷尺、电工工具。；临时处理：暂时更换后级SPD，并限制该系统对重要负荷的供电，优先改善配合。 | 按照GB/T 18802.12进行多级SPD配合设计，确保线路长度或加装解耦单元。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 交流防雷熔断器 | 交流输入单元 | 当防雷器失效短路时，熔断器断开以防止系统短路故障。 | 是 | 每年检查熔断器状态（导通测试）；检查底座夹紧力和弹簧状态；检查有无过热变色。 | 熔断器熔断；底座严重氧化导致接触不良。更换同规格熔断器后检查底座状态。 | 由于搜索功能限制，无法获取该设备故障信息
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 整流模块 |  | 将交流电转换为稳定直流电，包含功率因数校正、高频开关变换及输出整流滤波。 | 否 | 每季度检查模块输出电压、电流和均流度；检查散热风扇运转状态；每年测量模块效率；大修时清理内部灰尘。运行中如均流度超标应排查模块故障。 | 模块输出不稳定或效率严重下降；功率器件多路损坏。更换整流模块时选用同型号模块，核对通信协议和均流参数。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT模块键合线脱落 | 电气/机械 | 严重 | 功率循环导致铝键合线根部热应力疲劳断裂，接触电阻增大，局部过热加速失效。 | 运行中输出电压电流波动，局部热点温升异常，模块外壳对应位置温度高。 | 导通压降Vce(sat)增大>15%（[电气]），结温Tj波动幅度>60K（[物理]），红外热像局部温差>10°C（[物理]） | 红外热成像[在线]、导通压降在线监测[在线]、超声波扫描[离线] | 在线监测Vce(sat)趋势，若较初始值升高超过15%且红外显示单点过热，判定键合线脱落。 | 根本处理：1. 拆卸模块；2. 使用超声波焊接机重焊键合线；3. 清洗助焊剂；4. 测试静态参数。所需工具：超声波焊接机、拉力测试仪、清洗剂。；临时处理：降低负载电流限制使用。 | 优化散热设计，控制结温波动<40K，采用铜键合线或铝带键合。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT栅极氧化层击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 静电放电或过电压导致栅极二氧化硅层永久性击穿，栅极-发射极短路。 | 驱动电路报警，无法开通或关断，直通短路，模块爆炸或熔断器熔断。 | 栅极-发射极电阻Rge<10Ω（[电气]），门极阈值电压Vth漂移>±2V（[电气]），漏电流Igss>1μA（[电气]） | 万用表电阻档离线测量Rge[离线]、绝缘电阻测试仪[离线]、栅极漏电流测试[离线] | 断电后测量栅极-发射极电阻，若<10Ω则判定氧化层击穿；加额定门极电压测漏电流，>1μA判为击穿。 | 根本处理：1. 确认放电措施；2. 拆下模块；3. 更换新模块（不可修复）。所需工具：防静电手环、万用表、力矩扳手。；临时处理：旁路该功率单元，降额运行。 | 加强ESD防护，驱动电路增加钳位，保证门极驱动电压在±20V内。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT模块焊料层疲劳 | 热/机械 | 一般 | 基板与DBC或DBC与芯片间焊料因热循环产生蠕变和裂纹，热阻增大。 | 在相同负载下模块外壳温度或散热器温度逐渐升高，散热性能下降。 | 稳态热阻Rth(j-c)增加>20%（[物理]），结到壳温差ΔTjc增加>10°C（[物理]） | 热瞬态测试仪[离线]、红外热像监测温升趋势[在线] | 通过热阻测量或比较同工况下温升历史数据，若Rth上升超过20%，判定焊料层疲劳。 | 根本处理：1. 拆下模块；2. 加热台拆除芯片；3. 清洗残留焊料；4. 真空回流焊重新焊接；5. X光检测空洞率。所需工具：真空回流焊炉、X光机、加热台。；临时处理：降低开关频率或负载电流。 | 控制结温不超过125°C，减少热循环次数，使用高可靠性焊料（如SnAg）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IPM驱动欠压故障 | 控制/电气 | 一般 | IPM内部驱动电路供电电压低于UVLO阈值，驱动能力不足，可能引起开关损耗剧增或误动作。 | IPM输出故障信号，控制器接收到UVLO报警，系统降频或停机。 | 控制电源电压Vcc<13V（典型阈值）（[电气]），故障输出引脚电平>2V（[电气]） | 电压表测量Vcc[离线/在线]、示波器监测Vcc纹波[在线] | 检查Vcc电压是否低于13V且故障引脚输出高电平，若同时满足则判定欠压。 | 根本处理：1. 检测供电电源输出是否异常；2. 检查滤波电容容量；3. 更换损坏的电源模块。所需工具：万用表、示波器、电烙铁。；临时处理：临时外接稳压电源。 | 电源设计冗余20%，增加滤波电容，定期检测电源纹波。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT过流失效 | 电气/热 | 危急 | 负载短路或桥臂直通导致集电极电流超过额定值，短时间内结温急剧上升超过极限，损坏芯片。 | 模块爆炸、封装开裂，前级快熔熔断，系统短路保护动作。 | 集电极电流峰值Ic>2倍额定值（[电气]），短路耐受时间<6μs（[物理]），结温超过175°C（[物理]） | 罗氏线圈电流探头[在线/离线]、驱动板退饱和检测电路[在线]、红外热像[在线] | 驱动板Vce退饱和保护触发且电流传感器记录到超过2倍额定电流，判定过流失效。 | 根本处理：1. 排查负载短路点；2. 检查驱动信号互锁；3. 更换损坏IGBT；4. 测试短路保护功能。所需工具：示波器、LCR表、电流探头。；临时处理：降低系统功率限值使用。 | 优化PCB布局减小寄生电感，设置合理的死区时间，驱动电路设置两级软关断。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IPM温度检测故障 | 控制/热 | 严重 | IPM内置热敏电阻或其接口电路异常，导致结温检测失准，系统可能失去过热保护。 | 控制器读取温度值异常（0°C或过高/过低），与实际壳温明显不符。 | 热敏电阻阻值偏差>±5%对应温度（[电气]），NTC输出开路/短路（[状态量]） | 万用表测量NTC电阻值[离线]、上位机读取IPM温度寄存器[在线] | 对比NTC实测阻值与标称温度曲线，超出±5%偏差阈值判定故障。 | 根本处理：1. 检查NTC连接器和焊点；2. 若NTC开路，更换IPM；3. 校准采样电路。所需工具：万用表、烙铁。；临时处理：依赖壳温传感器替代监测。 | 加强散热，避免频繁热插拔。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT结电容退化 | 电气 | 轻微 | 长期电应力导致栅极结电容Cies、Coes、Cres变化，影响开关特性，导致开关速度变慢或震荡加剧。 | 开关波形振荡增大，电压过冲增加，效率轻微下降。 | 输入电容Cies变化>20%（[电气]），米勒平台宽度变化>50%（[电气]） | LCR测试仪离线测量[离线]、双脉冲测试测试开关波形[离线] | 对比出厂Cies值，若变化>20%或双脉冲测试震荡幅度增大、开关损耗明显增加，判定结电容退化。 | 临时处理：调整门极电阻临时缓解。 | 确保门极驱动电阻匹配，避免长期过高dv/dt。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | 外壳/端子腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 在高湿、含硫或盐雾环境下，母排端子或外壳镀层发生腐蚀，接触电阻增大。 | 端子处有铜绿或白斑，连接点温升异常。 | 端子接触电阻>100μΩ（新端子<20μΩ）（[电气]），红外测温端子温升>40K（[物理]） | 微欧计测量接触电阻[离线]、红外热像巡视[在线]、目视检查[离线] | 目视有腐蚀迹象且微欧计测得接触电阻>100μΩ，判定腐蚀故障。 | 根本处理：1. 断电拆卸连接件；2. 用细砂纸打磨端子；3. 涂抹导电膏；4. 重新紧固至力矩。所需工具：微欧计、力矩扳手、砂纸、导电膏。；临时处理：短接腐蚀端子临时运行。 | 控制柜环境湿度<60%，采用镀银或硫化处理端子，涂三防漆。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IPM自举充电失败 | 电气 | 严重 | 高侧驱动自举电容容量衰减或充电回路开路，导致高侧IGBT无法完全导通，工作在放大区过热。 | 高侧Vbs电压不足，驱动输出在线性区，IGBT过热，相电流畸变。 | 自举电容容值衰减>30%（[电气]），高侧驱动电压Vbs<12V（[电气]） | 示波器测量自举电容电压波形[在线/离线]、电容表测容值[离线] | 测量Vbs电压，若低于12V且电容容量低于标称70%，判定自举充电故障。 | 根本处理：1. 更换自举电容；2. 检查自举二极管是否开路；3. 补焊虚焊点。所需工具：示波器、电容表、电烙铁。；临时处理：外加独立隔离电源替代自举。 | 选用低漏电电容，定期检测容值，加电压监测电路。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT绝缘基板开裂 | 绝缘/机械 | 严重 | 温度冲击或安装应力导致陶瓷基板（DBC）微裂纹，绝缘耐压下降。 | 耐压测试泄漏电流增大，局部放电量增加，可能间歇性对地短路。 | 局部放电量>10pC（[物理]），绝缘电阻<100MΩ（[电气]） | 绝缘电阻测试仪[离线]、局部放电测试仪[离线]、X光探测[离线] | 绝缘电阻低于100MΩ且局部放电超过10pC，通过X光确认裂纹存在，判定基板开裂。 | 根本处理：1. 模块拆卸；2. 清洗去除硅脂；3. X射线定位裂纹；4. 若轻微，采用真空浸渍修复；5. 严重则报废。所需工具：X光机、绝缘测试仪、真空浸渍设备。；临时处理：降低母线电压运行。 | 优化散热器平面度，使用柔性导热垫，控制安装力矩，避免剧烈温变。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IPM过温故障 | 热 | 严重 | 散热器失效、风扇停转或过载导致IGBT结温超过保护阈值（通常150°C），IPM输出过温报警。 | IPM控制器报警，系统降频或停机，散热器表面温度高，风扇异常。 | 散热器温度>85°C（[物理]），NTC采样温度>130°C（[物理]），风扇转速<标称80%（[状态量]） | 红外测温[在线]、上位机读取温度[在线]、风扇状态检测[在线] | 风扇转速正常但温度持续升高至阈值触发报警，判定散热通道堵塞或硅脂干涸；若风扇停转则直接判定故障。 | 根本处理：1. 清除风道灰尘；2. 更换导热硅脂；3. 更换失效风扇。所需工具：螺丝刀、刷子、导热硅脂。；临时处理：增加外部风扇强制冷却。 | 定期清洁滤网，风扇冗余设计，温度预报警设置。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT动态雪崩击穿 | 电气/热 | 危急 | 关断时高电流密度与高电压同时存在，导致载流子倍增，电流丝集中，瞬间局部过热炸毁。 | 正常过载保护未触发，模块直接炸毁，伴随巨大声响。 | 关断时dV/dt>5kV/μs（典型）（[电气]），失效前无明显静态参数异常（[状态量]） | 失效后拆解分析[离线]、双脉冲测试极限工况[离线] | 排除过流、过压、过热后模块在关断区间突发失效，拆解发现芯片局部熔坑，判定动态雪崩。 |  | 优化母排布局降低寄生电感，添加有源钳位吸收电路，选择安全工作区更宽的器件。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | 栅极电阻开路 | 电气 | 严重 | 驱动回路栅极电阻焊接脱落或烧毁，导致IGBT无法开通或关断缓慢。 | 该相输出缺失或波形严重畸变，IGBT开关损耗剧增，模块异常发热。 | 栅极回路电阻无穷大（[电气]），驱动电压波形无平顶（[电气]） | 万用表在线/离线测量栅极电阻值[离线]、示波器监视Vge波形[在线] | 在断电下测量栅极与驱动端之间电阻，若开路阻值无穷大，判定栅极电阻开路。 | 根本处理：1. 拆下驱动板；2. 查找开路的贴片电阻；3. 清理焊盘；4. 焊接相同阻值新电阻。所需工具：烙铁、镊子、万用表。；临时处理：该模块暂时禁用。 | 选用抗浪涌电阻，PCB点胶固定，加强焊点质量。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | 模块导热硅脂干涸 | 热 | 轻微 | 导热界面材料长期高温运行后，硅油挥发、粉化，填充性能下降，接触热阻上升。 | 同负载下IGBT壳温或散热器温度明显高于历史数据，温差变大。 | 界面热阻增加>50%（[物理]），壳温与散热器温差ΔTch>10°C（[物理]） | 红外热像同时测壳与散热器温度[在线]、定期维护时观察硅脂状态[离线] | 比较同工况下壳与散热器温差，若超过历史值10°C，且硅脂目视干裂，判定失效。 | 根本处理：1. 拆卸模块；2. 用酒精清除旧硅脂；3. 均匀涂覆新硅脂；4. 按力矩重新安装。所需工具：刮板、酒精、力矩扳手、新硅脂。；临时处理：降低负载或增加风冷。 | 选用低挥发硅脂，涂抹厚度控制在80-100μm，定期更换。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT桥臂寄生导通 | 电气/控制 | 危急 | 高dv/dt通过米勒电容Ccg向栅极耦合位移电流，栅极电压瞬间超过阈值，使关断的IGBT误导通，引发桥臂直通短路。 | 上电或切换瞬间系统短路保护跳闸，快熔熔断，模块爆炸，上下管同时损坏。 | 关断dv/dt>10kV/μs（[电气]），栅极负偏压Vge(off)>0V（典型误开通阈值）（[电气]），米勒电荷Qgc过大（[电气]） | 双脉冲测试捕获Vge尖峰和Vce波形[离线]、高压差分探头在线监测上下管Vge[在线]、相电流突变检测[在线] | 若桥臂直通且录得的Vge波形在关断期间出现>Vth的尖峰，且栅极未加负偏压，判定为寄生导通。 | 根本处理：1. 优化驱动回路布线，减小栅极寄生电感；2. 在栅极-发射极间增加PNP三极管有源钳位；3. 更换损坏的IGBT模块。所需工具：示波器、高压差分探头、烙铁。；临时处理：增大门极电阻临时降dv/dt；或降低直流母线电压运行。 | 驱动设计采用-5V至-15V负压关断，减小门极电阻以降低开通速度（权衡），设置足够的死区时间。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | IGBT/IPM功率模块 | 整流模块 | 核心高频开关器件，实现AC-DC变换和功率因数校正。 | 是 | 每半年检查IGBT/IPM模块与散热器连接是否紧固；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如模块温度异常升高应停机排查。 | IGBT/IPM模块击穿短路或导通压降严重超标；驱动管脚断裂。更换模块时注意防静电，安装后做轻载功能测试。 | IGBT模块集射极漏电流增大 | 绝缘/电气 | 一般 | 芯片终端钝化层退化或内部受潮、污染，导致阻断态集电极-发射极漏电流IceS增大，产热加剧，存在热失控风险。 | 待机状态下模块本体明显温热，直流母线对地电压不平衡，绝缘监测报警。 | 额定阻断电压下漏电流IceS>1mA（典型新模块<0.2mA）（[电气]），阻断结温Tj>100°C时漏电流剧增（[物理]） | 高压源表离线测量阻断漏电流[离线]、系统绝缘监测单元[在线]、红外热像检测待机温升[在线] | 离线施加额定Vce，测量IceS，若超过1mA，且排除外部绝缘劣化，判定模块内部漏
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查电容顶部防爆阀有无鼓包；运行中监控直流母线电压纹波。 | 容量衰减超过额定值20%或ESR增大超过初始值2倍；外壳鼓包。更换时选用同规格电容并注意极性。 | 直流母线电容容值衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电解液干涸或电化学反应导致电极有效面积下降，等效串联电阻(ESR)增大，容值C下降。长期高温、纹波电流过载加速老化。 | 母线电压纹波增大，负载突变时电压跌落加剧，变频器报直流欠压或过压故障，电容外壳微温或鼓包。 | 电容容值C [物理] < -20%标称值；ESR [电气] > 2倍初始值；损耗角正切tanδ [电气] > 0.1(@120Hz)；外壳温升ΔT [物理] > 10℃相对环境。 | 离线LCR电桥测C/ESR [离线]；在线纹波电压监测 [在线]；红外热成像巡检 [带电]。 | 离线测量容值与标称值对比，若C< -20%且ESR>2倍初始值，判定老化；结合在线纹波电压谱，若100/120Hz分量增幅>50%，确认为电容衰减。 | 根本处理：断电放电至安全电压，拆除母线电容组，用LCR表确认故障单体，替换同规格新品，恢复接线并紧固，上电空载老化30分钟，测量电压平衡。工具：放电棒、LCR表、力矩扳手、绝缘手套。；临时处理：降低负载波动，临时并接额外电容组以稳压。 | 控制环温≤40℃，选用105℃长寿命电容，限制纹波电流在额定80%内，加装散热风道。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查电容顶部防爆阀有无鼓包；运行中监控直流母线电压纹波。 | 容量衰减超过额定值20%或ESR增大超过初始值2倍；外壳鼓包。更换时选用同规格电容并注意极性。 | 直流母线电容内部短路 | 绝缘/电气 | 危急 | 介质击穿、金属化膜自愈失败或电极间异物桥接，导致极间直接导通，短路电流极大，可能引起爆炸或火灾。 | 上电瞬间保险熔断或断路器跳闸，电容外壳爆裂、喷出电解液或气体，并网变流器直流侧直短保护动作。 | 绝缘电阻 [电气] < 1MΩ(DC 500V)；耐压测试漏电流 [电气] > 10mA @1.5Un；外壳形变 [物理] 明显鼓起或破裂。 | 离线绝缘电阻测试仪 [离线]；离线耐压测试 [离线]；视觉检查 [离线]。 | 用500V兆欧表测极间电阻，若< 1MΩ判定短路；耐压测试仪施加1.5倍额定电压，若漏电流瞬间超限且电压跌落，确认击穿。 | 根本处理：断开电源并放电，隔离电容组，更换已短路电电容及同批次电容，清扫周边电解液，检查并更换熔断器，测量绝缘合格后送电。工具：放电棒、兆欧表、耐压测试仪、防爆面罩。；临时处理：隔离故障电容支路，降低功率运行。 | 选用带内附熔丝或自愈式金属化膜电容，增加短路保护熔断器，分组分仓安装。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查电容顶部防爆阀有无鼓包；运行中监控直流母线电压纹波。 | 容量衰减超过额定值20%或ESR增大超过初始值2倍；外壳鼓包。更换时选用同规格电容并注意极性。 | 直流母线电容开路 | 机械/电气 | 严重 | 内部连接片断裂、引出端子烧熔、焊接点疲劳开裂，导致电容完全失效，失去滤波及储能功能。 | 直流母线电压出现严重尖峰和振荡，逆变器输出谐波骤增，电机转矩波动，控制系统频繁报直流电压异常或IGBT过流。 | 电容ESR [电气] 趋于无穷大（开路）；电容容值 [物理] < 10pF；端子间电压差在断电后仍可能存在残压但无储能特性。 | 离线LCR表 [离线]；在线交流阻抗监测 [在线]；红外测温（断路电容无温升）[带电]。 | LCR表测容值为开路，且加压后无法充电，确认内部开路；配合目视发现端子熔断痕迹。 | 根本处理：断电、放电，拆解检测焊点及连接片，更换失效电容，检查吸收电路及浪涌保护器，必要时对母线铜排进行超声探伤。工具：放电棒、LCR表、超声波探伤仪。；临时处理：短接故障电容支路（需设计可旁路方案），降低运行容量。 | 加固电容端子机械支撑，使用柔性连接减少热胀冷缩应力，定期扭矩检查。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查电容顶部防爆阀有无鼓包；运行中监控直流母线电压纹波。 | 容量衰减超过额定值20%或ESR增大超过初始值2倍；外壳鼓包。更换时选用同规格电容并注意极性。 | 直流母线电容漏液 | 化学/环境 | 一般 | 铝壳密封橡胶老化、焊接缺陷或防爆阀异常开启，导致电解液泄露，腐蚀PCB及周围器件，并因电解液蒸发导致内部气压变化。 | 电容壳体残留白色或褐色结晶，闻到刺鼻气味，电容表面明显湿润，容值缓慢下降，ESR升高。 | 电解液泄漏痕迹 [化学] 明显；绝缘电阻对壳 [电气] < 10MΩ；腐蚀点附近铜绿 [物理] 可见。 | 目视检查 [离线]；漏液传感器（pH或湿度）[在线]；红外热成像温差 [带电]。 | 目视发现电解液痕迹并复测绝缘电阻对壳异常，确认为漏液。 | 根本处理：断电，拆除漏液电容，使用无水酒精清理污染区域，检查腐蚀线路修补或更换PCB，更换同型电容，密封测试。工具：防酸碱手套、酒精棉、绝缘漆、万用表。；临时处理：若轻微渗液可临时用环氧树脂封涂，但需尽快安排更换。 | 选用全密封、防爆合格的电容器，控制环境湿度<80%，避免温差结露。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流母线电容 | 整流模块 | 电解电容组，平滑整流输出直流电压，提供瞬时能量缓冲。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查电容顶部防爆阀有无鼓包；运行中监控直流母线电压纹波。 | 容量衰减超过额定值20%或ESR增大超过初始值2倍；外壳鼓包。更换时选用同规格电容并注意极性。 | 直流母线电容过热 | 热/电气 | 严重 | 纹波电流过大、环境散热不良、高频谐波成分高导致内部发热大于散热，使电解液沸腾、内部压力升高，加速密封劣化与容值衰减。 | 电容外壳温度超过80℃，手不可触，周围散热风道出风明显高温，容值下降加速，有时防爆阀释放气体。 | 外壳温度 [物理] > 额定上限+15℃（通常>85℃）；纹波电流 [电气] > 额定值120%；等效串联电阻ESR [电气] 持续增大。 | 红外测温 [在线] [带电]；贴装热电偶 [在线]；电流钳形表测纹波 [带电]；热成像仪巡检。 | 红外温度超过85℃且纹波电流超标持续超过30分钟，结合容值衰减速率，判定过热故障。 | 根本处理：清理风道、改善通风，增加强制风冷或水冷板，提高开关频率降低谐波，若电容已损伤则更换。工具：热成像仪、电流钳、清洁工具。；临时处理：暂时降低负载功率，外部临时风扇散热。 | 设计降额使用（电压降额80%，纹波电流降额70%），加装温度保护开关（85℃常闭）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 轴承磨损 | 机械 | 一般 | 轴承长期运转使滚道或滚动体表面疲劳剥落，间隙增大，摩擦力矩上升，导致机械振动与温升。 | 风扇运转时出现周期性“咔嗒”或“嗡嗡”异响，手摸轴承处振动明显，转速偶发波动，出风量略降。 | 振动速度有效值>4.6mm/s (10~1000Hz)[物理]；轴承座温度>75°C（环境25°C）[物理]；径向游隙>0.1mm[物理] | 手持式振动加速度计[离线]；红外热像仪[在线]；听音棒/电子听诊器[离线] | 振动频谱若含轴承外圈(BPFO)、内圈(BPFI)或滚动体(BSF)特征频率及其谐波，且振动总值超4.6mm/s，则判为轴承磨损。无特征频率则排除轴承故障。 | 根本处理：1.切断电源并锁定；2.拆除风扇护罩；3.取下叶轮(使用拉马)；4.用卡簧钳拆下卡簧；5.用拉马拉出旧轴承；6.清洁轴颈与轴承座；7.将新轴承（同型号）热装或压入到轴；8.加注锂基润滑脂至空腔1/3；9.回装叶轮与护罩。工具：拉马、卡簧钳、轴承加热器、百分表。；临时处理：降低风扇转速（通过调压或变频）以延缓恶化，加强巡视，备好替换风扇。 | 每运行2000小时补充润滑脂；日常监测振动与温度趋势；保持风扇进风口洁净。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 扇叶不平衡 | 机械 | 一般 | 叶片积尘不均匀、结垢、腐蚀或叶片本身材质不均，导致质心偏离旋转轴，产生离心力，引发整机振动。 | 风扇本体及附近机壳明显晃动，振动随转速升高而加剧，噪声为“嗡——”的低频声，出风无脉动但手感振动大。 | 振动速度有效值在1倍转频处幅值>5.0mm/s[物理]；断电惰走时振动立即消失；相位稳定在0~360°某值[物理] | 振动分析仪（幅值+相位）[离线]；频闪仪观察叶片[离线] | 若振动总值超标且1×RPM频率分量占主导（>80%总值），且断电瞬间振动幅值锐降，则判为不平衡。排除不对中（振动以2×RPM为主）和电气故障（断电即消失）。 | 根本处理：1.停机；2.清洁所有叶片表面灰尘积垢；3.用天平或平衡仪称重各叶片，通过打磨或粘贴平衡块使各叶片重量差<0.5g；4.若仍不平衡，进行现场动平衡：安装测振仪，在叶轮平衡平面加试重，计算校正质量与角度，添加配重。工具：电子天平、角磨机、动平衡仪。；临时处理：可暂时降低转速运行，减少不平衡力，等待停机检修。 | 定期清洁叶片（至少每季度）；检查叶片有无缺损变形；选购叶片经静/动平衡检验的风扇。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 接线端子松动/氧化 | 电气 | 一般 | 电源接线端子螺丝未紧固、振动松动，或接线端表面氧化/腐蚀导致接触电阻增大，引发发热和电压跌落。 | 风扇间歇性停转或转速不稳定，轻敲机壳恢复，接线端子处有变色或烧焦痕迹，红外测温呈现局部高温点。 | 端子对线端电阻>10mΩ（初始值<1mΩ）[电气]；温升>40K（环境25°C）[物理]；端子压降>5%电源电压[电气] | 直流微欧表[离线]；红外热像仪[在线]；目视及螺丝刀紧固[离线] | 断电后检查接线端子，若目视氧化发黑或有烧蚀，测量接触电阻，若>10mΩ且紧固后无改善，则判为氧化松动。单独紧固即可恢复风扇正常运转的判为松动。 | 根本处理：1.断电；2.拆下接线端子，用砂纸打磨氧化层至见金属本色；3.涂抹导电膏；4.更换已弹片失效或螺纹损坏的端子；5.重新连接并按规定力矩（如M4用1.2N·m）紧固；6.通电测试电压降。工具：力矩螺丝刀、砂纸、导电膏。；临时处理：清理并紧固接线，若端子已严重烧毁，可临时直接绞接并绝缘处理，尽快更换新端子。 | 使用带防松垫圈的接线端子；定期红外测温检查；柜内控制湿度<60%。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 控制电路失效（调速/保护） | 控制 | 严重 | 风扇内置或外接的调速板、温度传感器、PWM信号线路等故障，导致无法根据温度调节转速，或风扇停转/全速异常。 | 风扇始终全速运行或不启动、转速不受控，设备内部温度低时风扇不降速，或监控系统报风扇故障信号。 | 控制信号电压与预期不符（调速线电压应为0~10V/PWM信号占空比不对）[电气]；温度传感器阻值漂移>10%[物理] | 示波器测PWM[离线]；万用表测电压与传感器阻值[离线]；对比正常控制逻辑 | 若风扇电源正常，手动给定控制信号（如0~10V）风扇无响应，则检查控制板；测传感器阻值与温度对照表比对，若偏差超过标准曲线±10%，则判为传感器故障。 | 根本处理：1.检查连接插头是否松动；2.测量调速输入信号是否正常；3.若信号正常而风扇不响应，更换风扇内控制模块或整只；4.若信号异常，沿回路查找温度传感器、控制器输出等。工具：万用表、示波器。；临时处理：直接为风扇提供额定电压使其全速运行（需确认散热要求允许），跳过控制电路。 | 选用带保护涂层电路板的风扇；控制接口增加TVS管防浪涌。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 电容器失效 | 电气/热 | 严重 | 启动电容或运转电容因介质老化、过热或电压冲击导致容量衰减或开路/短路，电机无法获得足够启动力矩或造成相位缺失。 | 单相风扇通电后不转动，发出“嗡嗡”声，拨动叶片可启动但转速低；或转速明显偏低且电机发热。 | 电容容量与标称值偏差>±20%[电气]；电容端电压与电源比异常[电气]；目测鼓包、漏液[物理] | 数字电容表[离线]；万用表测充放电[离线]；目视检查[离线] | 断电并使电容放电后，用电容表测量容量，若低于额定值80%或有开路/短路，则判为失效。可调换同规格好电容试机，若风扇恢复正常则确认。 | 根本处理：1.断电并放电电容；2.记录电容容量及耐压值；3.拆下旧电容；4.更换同容量、同或更高耐压的CBB或CD电容；5.连接牢固并绝缘包扎；6.通电测试运行电流与转速。工具：电容表、螺丝刀、焊锡工具。；临时处理：如无备用电容，可暂时拨动叶片助启（仅容性启动）或降低使用负载，但必须尽快更换。 | 选用金属化聚丙烯膜电容（CBB），耐压不低于原设计；定期检查电容外观及容量。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 电机绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 漆包线绝缘层因过热、老化、受潮或机械损伤破损，相邻匝间直接接触，局部电流剧增，烧毁绕组。 | 风扇启动困难，运行电流偏大且波动，电机外壳温升很快（异常烫手），可能闻到焦糊味，甚至见冒烟。 | 三相（或单相运行）电流不平衡度>10%[电气]；绕组对地绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）[电气]；运行功率与额定比>120%[电气]；温度>100°C[物理] | 钳形功率/电流表[在线]；红外测温[在线]；绝缘电阻测试仪（500V）[离线]；匝间冲击耐压测试仪[离线] | 断电拆线，用匝间仪对每相施加脉冲，若波形与良品相比出现振荡差异、放电毛刺或重合度<80%，则判为匝间短路。直流电阻测试三相不平衡>5%也辅助判断。 | 根本处理：1.拆卸风扇并解体电机；2.用拉马拆除端盖与转子；3.剪断绑扎线，记录绕组接线图；4.用热风枪加热后，剔除损坏绕组；5.清理定子槽，垫入新槽绝缘；6.用同线径漆包线重新绕制（匝数按原始数据）；7.嵌线、接线、绑扎、浸绝缘漆并烘干；8.做匝间及耐压试验后回装。工具：绕线机、兆欧表、匝间仪、烘箱。；临时处理：甩掉故障绕组，但会严重降低出力，通常不可行；应立刻停用该风扇，开启备用风扇。 | 电机配置过热保护器；保持散热风道通畅；避免频繁启停；定期测绝缘电阻。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 轴承卡涩/抱死 | 机械 | 危急 | 轴承因缺油、磨损碎屑卡阻、严重锈蚀或热膨胀导致滚动体无法转动，轴被卡住，电机堵转。 | 风扇完全停转，通电后电机发出低频“嗡”声且电流剧增，外壳迅速发烫，手动盘动叶轮沉重或无法转动。 | 手动盘动扭矩>0.1N·m(同型号新品<0.02N·m)[物理]；电机堵转电流>额定电流3倍[电气]；轴承表面温度>90°C[物理] | 钳形电流表测启动电流[在线]；红外测温[在线]；手动盘车[离线] | 断电后盘动叶轮，若完全卡死或感明显阻力，且对电机施加电压后电流很大无转动，则判为卡死。排除扇叶与护罩干涉等外部因素。 | 根本处理：1.立即断电；2.拆下风扇；3.解体取出轴承，若为含油轴承，清洗后若无法恢复灵活则更换；若为滚动轴承，更换新件；5.检查轴颈有无划伤，用细砂纸打磨；6.重新装配，加注耐高温润滑脂。工具：拉马、卡簧钳、砂纸、润滑脂。；临时处理：无法临时修复，只能整体更换风扇。 | 建立轴承定期补脂计划；在高温或粉尘环境选用IP54以上防护风扇。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 霍尔传感器故障（直流无刷风扇） | 控制/电气 | 严重 | 风扇内置霍尔元件用于检测转子磁极位置，因静电、过热或焊接疲劳导致开路、短路或信号丢失，换相逻辑错误，电机无法正常运行。 | 风扇上电后颤动但不旋转或一转即停，手动拨动叶片时有卡顿感，监控系统报风扇锁定或故障信号。 | 霍尔输出方波信号缺失或占空比严重偏离50%±20%[电气]；传感器供电电压≠5V±0.25V[电气]；电机相线电流缺相[电气] | 示波器测量霍尔信号线波形[离线]；万用表测霍尔供电及输出电平[离线]；逻辑分析仪对比正常时序[离线] | 对风扇施加控制电压，用示波器测量各相霍尔信号，若某路无脉冲输出或波形杂乱，则判为该路霍尔故障；同时检查5V供电是否正常，排除电源问题。 | 根本处理：1.断电；2.拆开风扇后盖露出PCB；3.用电烙铁拆下故障霍尔元件（型号如AH276）；4.换装同型号新霍尔元件，注意磁极方向；5.清洗焊点并涂覆三防漆；6.组装并通电测试运转。工具：示波器、恒温烙铁、防静电手环。；临时处理：可更换为同型号直流风扇；若无备件，临时改接为定速运行（短接PWM到高电平），但失去调速功能。 | 选用带抗静电保护的霍尔元件；PCB涂覆三防漆；工艺上避免机械应力集中。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 散热风扇 | 整流模块 | 强制风冷，将功率器件及磁性元件热量排出模块，确保温升合格。 | 是 | 每季度检查风扇运转有无异响和振动；清理扇叶积灰；测量电机电流。运行中如模块温度异常升高应优先检查风扇。 | 风扇电机烧毁或轴承卡死；扇叶断裂。更换同规格风扇后检查转向和风量。 | 风道堵塞 | 机械/热 | 轻微 | 进风口滤网或风道积聚灰尘、纤维，导致通风面积减小，风扇工作点偏移，风量不足且电机负载加重。 | 出风量明显减弱，用风速计测量远低于额定值，风扇电流可能略有升高，设备内部温度上升。 | 进风口风速<设计值的70%[物理]；进出风温差>15°C（环境25°C）[物理]；滤网目视积尘严重[物理] | 风速计[离线]；压差计（测滤网前后压差>2倍初始值）[离线]；目视检查[离线] | 实测风量<额定80%，且清洁滤网后风量回升至90%以上，则判断为堵塞。若清洁后仍不足，则可能是风扇本身性能下降。 | 根本处理：1.断电；2.拆下滤网，用压缩空气由内向外吹扫或水洗凉干；3.清理风道内壁积尘；4.回装。工具：压缩空气、毛刷。；临时处理：取下滤网临时运行（注意防护），待停机彻底清理。 | 定期清洗/更换滤网（每月一次）；在进风口装设压差开关报警。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 每年检查滤波板元器件外观有无变色和烧蚀；测量X/Y电容容量；检查焊接质量。 | 滤波板PCB烧蚀或安规电容多只失效导致EMI超标。更换滤波板后做EMC测试。 | 滤波电容老化/鼓包 | 电气/化学 | 严重 | 长期高温及纹波电流导致电解液干涸、内部压力升高，外壳鼓包或容量衰减。 | 电源输入纹波增大，设备运行不稳定或自动重启；目视检查可见电容顶部防爆阀鼓起或漏液。 | 电容容值低于标称值-20% [电气]；等效串联电阻(ESR)大于初始值2倍 [电气]；外壳温度超过额定温度(通常85℃/105℃) [物理] | 离线电容表测量容值/ESR [离线]；红外热成像扫描温升 [在线]；停机目视检查 [离线] | 若容值衰减超过20%或ESR超2倍，或存在鼓包/漏液，判定电容失效。 | 根本处理：拆焊损坏电容，清理焊盘；选同规格低ESR电容更换，焊接牢固；检查旁路二极管及续流回路。工具：电烙铁、吸锡器、电容表、示波器。；临时处理：若现场无条件更换，可临时并联同规格电容分担纹波，但需尽快停机更换。 | 选用长寿命、105℃以上高温品种；确保散热风道畅通；定期清理积尘。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 每年检查滤波板元器件外观有无变色和烧蚀；测量X/Y电容容量；检查焊接质量。 | 滤波板PCB烧蚀或安规电容多只失效导致EMI超标。更换滤波板后做EMC测试。 | 压敏电阻劣化/短路 | 电气/热 | 危急 | 长期承受浪涌/过电压冲击，压敏电压降低，漏电流增大，发生不可恢复的热击穿短路。 | 设备频繁跳闸或保险丝熔断；压敏电阻本体开裂、烧焦或炸裂；在线监测漏电流超过规定值。 | 漏电流大于1mA @最大工作电压 [电气]；压敏电压下降超过10% [电气]；本体温度异常升高 [热] | 在线漏电流监测模块 [在线]；定期停机绝缘电阻测试 [离线]；红外热成像 [在线] | 运行中压敏电阻温度明显高于环境基准值，或离线测量压敏电压降至额定值90%以下，判定劣化需更换。 | 根本处理：停电后拆除损坏压敏电阻，测量PCB无短路后焊接同型号新元件，复测绝缘电阻正常。工具：万用表、电烙铁。；临时处理：若压敏电阻已短路，可暂时将压敏电阻从电路中断开（需确保系统无雷击风险），待备件到位后更换。 | 在压敏电阻前端加装熔断器/热脱扣装置；定期巡检。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 每年检查滤波板元器件外观有无变色和烧蚀；测量X/Y电容容量；检查焊接质量。 | 滤波板PCB烧蚀或安规电容多只失效导致EMI超标。更换滤波板后做EMC测试。 | PCB绝缘碳化/爬电 | 绝缘/化学/环境 | 严重 | 积尘、潮气或腐蚀性气体在电路板表面形成导电通道，高压差区域发生漏电起痕甚至碳化击穿。 | 设备偶发报警、误动作或对地漏电增大；阴雨天故障频繁；肉眼可见电路板表面有黑色碳化痕迹或白色腐蚀物。 | 绝缘电阻<10MΩ (500V测试) [绝缘]；局部放电量>50pC [电气]；可视检查污染度>3级 [状态量] | 绝缘电阻测试仪 [离线]；局部放电检测仪 [离线]；显微镜/目视 [离线] | 绝缘电阻明显下降且清洁干燥后仍不能恢复，或存在明显碳化烧灼痕迹，判定绝缘失效。 | 根本处理：电路板拆下，使用无水酒精或专业洗板水清洗，轻微碳化用雕刻刀刮除碳化层后涂三防漆，严重烧损需更换PCB。工具：防静电刷、洗板水、三防漆。；临时处理：临时对碳化区域打磨并涂绝缘漆封闭，但需尽快更换电路板。 | 保持机柜IP防护等级，干燥剂定期更换；涂覆三防漆；定期除尘。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 每年检查滤波板元器件外观有无变色和烧蚀；测量X/Y电容容量；检查焊接质量。 | 滤波板PCB烧蚀或安规电容多只失效导致EMI超标。更换滤波板后做EMC测试。 | 共模/差模电感匝间短路 | 电气/绝缘 | 一般 | 电感绕组绝缘层破损或过热导致匝间局部短路，电感量下降，滤波效能降低。 | 电源传导发射测试超标；电网谐波电流增大；电感外观可能有烧焦痕迹或异常发热。 | 电感量低于标称值-15% [电气]；Q值显著下降 [电气]；温升>50K [物理] | LCR表离线测量电感量 [离线]；红外测温[在线] | 对比同型号新品电感量，偏差超15%且伴有异常发热，判定匝间短路。 | 根本处理：拆焊电感，选用同磁芯材质、线径及圈数重新绕制或更换新电感。注意安规距离。工具：LCR表、绕线机。 | 电感浸漆浸渍充分；避免过流使用；增加温度监测。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输入滤波板 | 整流模块 | 包括X/Y安规电容、共模电感，抑制传导干扰，满足EMC要求。 | 否 | 每年检查滤波板元器件外观有无变色和烧蚀；测量X/Y电容容量；检查焊接质量。 | 滤波板PCB烧蚀或安规电容多只失效导致EMI超标。更换滤波板后做EMC测试。 | 输入保险座/连接器接触不良 | 电气/热 | 一般 | 振动或热循环导致螺丝松动、插接件氧化，接触电阻增大，局部发热。 | 设备不定时重启或输入电压波动告警；连接器位置热成像异常高温；压降超过正常值。 | 接触电阻>50μΩ [电气]；接头温升>30K(相对环境) [物理]；连接器拔出力<规定值 [物理] | 数字微欧计 [离线]；红外热像仪 [在线]；目视检查 [离线] | 压降超正常值5%或温升异常，紧固/清洁后若无效则更换。 | 根本处理：清除氧化层，涂抹导电膏，紧固螺丝至规定力矩；若簧片失效则更换连接器。工具：力矩螺丝刀、微欧计。 | 采用防松垫圈；涂抹防氧化脂；定期检查紧固及温升。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流输出单元 |  | 将整流模块或蓄电池的直流电分配至负载，包含母排、保护元件及隔离器件。 | 否 | 每年检查直流母排连接螺栓紧固力矩；测量各支路绝缘电阻；检查各保护元件状态；大修时清理母排表面氧化层。 | 母排严重氧化或烧蚀；多个保护元件同时损坏。需整体更换直流输出单元及相关连接部件。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 每年检查熔断器有无熔断（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。保持备件库存充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断；底座严重氧化或弹簧松弛导致接触不良。更换同规格熔断器。 | 直流熔断器异常熔断 | 电气/热 | 严重 | 熔断器在低于额定电流下非正常熔断，可能因过载、短路、谐波、环境温度过高或熔体老化导致。熔体发热超过熔化极限，发生不可逆熔断。 | 负载断电；熔断指示器动作；熔管发热变色；绝缘电阻下降。 | 熔断电流Ifuse < 1.1In（额定电流）即熔断 [电气]；熔管表面温度>90℃ [物理]；接触电阻>1.2倍初始值 [电气] | 红外热成像[在线]；电流监测（钳形表）[在线/离线]；直流电阻测试（微欧计）[离线]；外观检查[离线] | 若运行电流<0.9In且熔断，同时测得熔管温度过高、接触电阻异常，判定为异常熔断；排除短路电流冲击后，确认为非正常过载或老化。 | 根本处理：1. 切断电源，验电。2. 拆下熔断器，测量回路电流、校核负载。3. 选用匹配额定电流和分断能力的熔断器更换。4. 清洁底座触头，涂抹抗氧化导电脂。5. 复装并测量接触电阻<30μΩ。工具：钳形表、微欧计、绝缘电阻测试仪。；临时处理：临时更换为额定电流稍高一级的熔断器，但需监护运行并尽快排查原因。 | 定期检测负载电流；校核熔断器I²t特性与负载匹配；环境温度控制在-5~40℃；选用延时型熔断器躲过启动冲击。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 每年检查熔断器有无熔断（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。保持备件库存充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断；底座严重氧化或弹簧松弛导致接触不良。更换同规格熔断器。 | 熔断器拒动（不熔断） | 电气/机械 | 危急 | 故障电流下熔断器不能按时熔断，导致事故扩大。机理：熔体材料变质、熔管机械卡滞、选型不当（分断能力不足）、熔断器座短路旁路。 | 发生短路时保护不动作，上一级开关跳闸；熔断器无异常外观，但熔体未断。 | 短路电流>熔断器额定分断电流仍不熔断 [电气]；熔断器两端压降在故障时未升高至熔断阈值 [电气]；熔管未动作 [状态量] | 短路试验（型式试验）[离线]；保护动作记录比对[离线]；X射线透视检查熔体完整性[离线]；直流电阻测量[离线] | 当回路实际短路电流超过熔断器额定分断能力，且熔断器未动作而上级断路器跳闸，可判定为拒动。离线检测两端导通但电阻异常，X光显示熔体未断。 | 根本处理：1. 停役隔离。2. 检查熔断器选型，核对额定电压（DC）和分断能力。3. 更换为参数正确的新熔断器。4. 测试回路预期短路电流。工具：短路电流计算软件、万用表、X射线检测设备。；临时处理：暂时用断路器替代保护，调整整定值配合。 | 严格按设计选用直流专用、高分断熔断器；严禁用交流熔断器替代；采购时规定需提供动作特性曲线；定期抽样送检。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 每年检查熔断器有无熔断（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。保持备件库存充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断；底座严重氧化或弹簧松弛导致接触不良。更换同规格熔断器。 | 熔断器接触不良过热 | 电气/热/机械 | 一般 | 熔断器与底座触头间因氧化、松动、弹簧老化等导致接触电阻增大，电流通过时发热，恶性循环加剧氧化，最终烧毁触头或熔断器。 | 触头部位过热变色；氧化发黑；绝缘外壳软化变形；可嗅到焦味；红外显示局部高温。 | 接触电阻>1.5倍初始值 [电气]；触头温升>65K [物理]；红外测温热点温度>90℃ [物理] | 红外热像仪扫描[在线]；接触电阻测量（微欧计）[离线]；紧固力矩检查[离线]；外观检查[离线] | 当红外检测单相触头温度高于相邻相别20℃以上或超过90℃，且测量接触电阻>1.5倍基准值，判定接触不良。结合目视有氧化发黑现象。 | 根本处理：1. 断电隔离。2. 拆下熔断器，用细砂纸打磨触头氧化层。3. 调整底座夹紧弹簧或更换弹性不足簧片。4. 涂抹导电膏。5. 复装并紧固至规定力矩（如M10螺栓力矩32N·m）。6. 复测接触电阻合格。工具：力矩扳手、微欧计、细砂纸、导电膏。；临时处理：采用跨接电缆临时短接该回路（需确认无保护配合风险），尽快停运修复。 | 选用带镀银触头的熔断器；定期清洁；涂抹防氧化剂；使用力矩扳手紧固；环境湿度<60%。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 每年检查熔断器有无熔断（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。保持备件库存充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断；底座严重氧化或弹簧松弛导致接触不良。更换同规格熔断器。 | 熔管外壳破损 | 机械/绝缘 | 严重 | 熔断器陶瓷或环氧外壳因外力撞击、短路爆炸、热应力或老化产生裂纹甚至破裂，导致绝缘强度下降或电弧泄漏。 | 可见裂纹或缺口；表面放电痕迹；绝缘电阻降低；局部放电。 | 绝缘电阻<100MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；耐压1分钟泄漏电流>1mA [电气]；局部放电量>50pC [电气] | 外观目视检查[离线]；绝缘电阻测试[离线]；工频耐压试验[离线]；局部放电检测[离线] | 目视发现外壳有裂纹或破损，且绝缘电阻低于规定值（100MΩ）或耐压不合格，即判定外壳破损故障。 | 根本处理：直接更换同型号新熔断器。破损熔管不可修复。更换后需进行绝缘测试。工具：兆欧表、耐压测试仪。；临时处理：若无法立即更换，用绝缘胶带缠绕临时加强绝缘，但会降低散热且存在风险，仅允许在无负荷时短暂维持。 | 运输安装避免碰撞；熔断器座应有防震垫；保持散热良好防热应力；选用高强度外壳（如陶瓷）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 每年检查熔断器有无熔断（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。保持备件库存充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断；底座严重氧化或弹簧松弛导致接触不良。更换同规格熔断器。 | 熔断器选型不当频繁误动 | 控制/电气 | 一般 | 熔断器额定电流过小或类型（快速、延时）选择错误，不能承载正常负载冲击电流（如电机启动、电容充电），导致正常工况下非故障熔断。 | 在设备启动瞬间频繁熔断；运行电流在额定范围内却熔断；熔体熔断部位为中间对称缩颈，非短路熔断特征。 | 负载启动冲击电流峰值Ip > 熔断器I²t定额的熔化时间电流 [电气]；熔断器额定电流In < 1.2倍持续工作电流Ib [电气] | 录波仪捕获启动电流波形[离线]；核对熔断器时间-电流曲线[离线]；检查熔断器额定电流与负载匹配[离线] | 当启动电流峰值持续时间对应的I²t值超出熔断器熔化I²t曲线，连续2次以上在相同启动工况熔断，且熔体未出现短路炸飞，判定为选型不当。 | 根本处理：1. 精确测量负载电流特性（峰值、持续时间）。2. 参考标准选择延时型（gG/gR等）并提高额定电流至合适值（如In≥1.2Ib，且躲过冲击）。3. 更换熔断器。工具：波形记录仪、电流探头、熔断器选型手册。；临时处理：临时用断路器代替，整定适当延时，待正确熔断器到货后更换。 | 设计阶段进行详细的负载电流计算；对于容性/感性负载选用耐涌流熔断器；现场采用模拟启动验证。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 直流熔断器 | 直流输出单元 | 用于负载支路过流保护，熔断后需更换。 | 是 | 每年检查熔断器有无熔断（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。保持备件库存充足（不少于使用量的30%）。 | 熔断器熔断；底座严重氧化或弹簧松弛导致接触不良。更换同规格熔断器。 | 熔断器熔断指示失灵 | 机械/控制 | 轻微 | 熔断器内部熔断但指示器未弹出或电气报警节点不动作，导致维护人员无法及时发现故障。机理：指示器弹簧卡涩、微动开关触点氧化、连接线脱落。 | 系统已断电，但熔断指示器仍显示正常；遥信信号与实际不符；绝缘电阻测量熔管已断但指示未动作。 | 微动开关触点导通电阻>1Ω（正常应<0.1Ω）[电气]；弹簧动作力<0.5N [物理] | 手动模拟熔断试验[离线]；万用表测量开关触点[离线]；目视检查指示器卡涩[离线] | 测量熔断器两端电阻无穷大（已熔断），而指示器微动开关未切换（常开未闭合或常闭未断开），即判定指示器故障。 | 根本处理：1. 更换熔断器或单独更换指示器组件（若可拆卸）。2. 检查微动开关接线及触点，清洁或更换。3. 测试新熔断器指示器动作灵活。工具：万用表、螺丝刀、模拟试验电源。；临时处理：若系统允许，暂将指示信号短接替代，但需人工巡检确认。 | 采用双触点指示设计；定期功能测试；保持熔断器外罩密封防尘。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出隔离开关 | 直流输出单元 | 手动隔离直流母线与负载回路，便于安全检修。 | 否 | 每年操作隔离开关检查分合是否正常；测量触头接触电阻；检查操作手柄有无损坏。 | 触头严重烧蚀或机构卡涩无法操作。更换同规格隔离开关后测试分合和接触电阻。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 防反接二极管 | 直流输出单元 | 防止蓄电池或外接电源极性接反造成系统损坏。 | 是 | 每年测量二极管正向压降和反向漏电流；检查散热器安装是否紧固；检查接线端子。 | 二极管击穿短路或正向压降严重超标。更换同规格二极管并涂抹导热硅脂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 蓄电池组 |  | 后备储能装置，在交流输入异常时通过化学能提供直流电，保障负载不间断供电。 | 否 | 每季度做蓄电池组核对性充放电试验；测量单体电压、内阻和温度；检查连接条紧固力矩；保持蓄电池室通风和温度适宜。每年做容量测试。 | 蓄电池组容量衰减至额定容量80%以下，经活化处理后仍不恢复；多只单体电池失效。整组更换时确保新旧电池不混用，安装后做充放电试验。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 蓄电池单体 | 蓄电池组 | 铅酸或锂电池单体，将化学能转化为电能，寿命受充放电次数和环境温度影响。 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，与基准值对比；检查外壳有无鼓包、渗液和极性柱腐蚀；核对性充放电时记录每只单体放电曲线。 | 单体电压或内阻严重偏离整组平均值；外壳鼓包或渗液；容量低于标称值80%。更换单体时确保与同组电池型号、批次和性能一致。 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池连接条 | 蓄电池组 | 铜排或电缆，串联各单体电池，连接处可能因氧化或松动引起故障。 | 是 | 每季度检查连接条紧固力矩；检查连接面有无氧化和过热变色；测量连接条两端电压降（接触电阻）。 | 连接条严重氧化腐蚀导致接触电阻超标的，或出现裂纹。更换同规格连接条并清洁接触面后紧固。 | 电池连接条 |  |  | 本次联网搜索功能异常，未能获取有效数据，无法给出具体故障分析
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 电池巡检模块通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 巡检模块与监控主机之间的RS485/CAN通信链路断开或受强电磁干扰，常见于接线松动、接口氧化、通信芯片损坏、终端电阻不匹配。 | 监控后台对应模块状态变红，电压/内阻数据全部显示“---”或离线，系统弹出“通信中断”告警。 | 通信误码率＞1% [电气]；通信响应超时＞2s [状态量]；A/B差模电压超出0.2~6V范围 [电气] | 监控系统通信状态监测 [在线]；万用表测量A/B对地电压 [带电]；示波器捕捉差分波形 [在线] | 用万用表测量A线对GND与B线对GND电压，若均为0V或接近电源电压则短路/断线；示波器观察无完整方波则通信芯片故障。 | 根本处理：关断模块电源，用螺丝刀紧固通信端子；万用表通断档排查总线断点；更换损坏的通信芯片（如SP3485）；在总线首末端加装120Ω终端电阻。工具：万用表、示波器、电烙铁、备用芯片。；临时处理：将故障模块旁路，用备用接口临时接入，或重启巡检仪和主机，通信恢复后尽快根治。 | 通信线采用屏蔽双绞线，与动力线间距＞30cm；通信接口增加防雷及光电隔离；设置通信重试机制。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 电池电压采集异常 | 电气 | 一般 | 电压采集通道采样电阻温漂、多路开关阻抗增大或端子接触电阻变大，导致单体电压测量值偏离真实值，常见于使用年限较长模块。 | 后台显示某节电池电压明显高于/低于同组电池30mV以上，或电压值为0mV，与实际端电压不符。 | 测量误差＞±0.5%读数或±5mV [电气]；通道间不一致性＞10mV [电气]；标准源输入偏差＞0.3% [电气] | 6位半高精度万用表实测电池端电压 [离线]；模块自检上传偏差 [在线]；用标准直流电压源注入通道 [离线] | 用高精度万用表测电池端电压，与上位机显示值比较，差值＞±0.3%读数为通道异常；对全部通道输入同一1.5000V标准源，极差＞10mV则多路开关故障。 | 根本处理：断电后清洗采集端子并重新紧固；通过上位机软件或内部电位器执行数字/模拟校准；若仍超差，更换采样电阻或多路开关（如ADG408）。工具：直流标准源、6.5位万用表、防静电焊台、备用精密电阻。；临时处理：屏蔽故障通道，人工持万用表每日记录该电池电压，检修计划提前。 | 每季度使用标准源抽检30%通道精度；选用温漂＜10ppm的采样电阻；模块安装处加强通风。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 内阻测试模块异常 | 电气/化学 | 一般 | 交流注入法内阻测试的信号源幅值衰减、选频滤波元件老化、测试线压接不良，导致内阻测量值不准确或完全失效。 | 内阻历史曲线出现阶跃跳变，全组电池内阻值均为0或为超量程极大值（如几百毫欧），与出厂值严重不符。 | 内阻重复性＞±5% [电气]；标准电阻（1.0mΩ）验证误差＞±3% [物理]；注入交流电流＜50mA（额定100mA） [电气] | 手持微欧计比对测试同电池 [离线]；标准电阻接入模块测试 [离线]；模块注入电流自检告警 [在线] | 将内阻测试夹夹在标准电阻两端，上位机读取值，若与标称值偏差超过±3%则内阻功能异常；无读数则检查交流注入电流回路是否开路。 | 根本处理：拆卸内阻测试线夹，用细砂纸打磨电池极柱和线夹接触面，涂抹导电膏紧固；用示波器观察注入AC波形，幅值不足则更换信号发生板。工具：标准电阻（1mΩ/10mΩ）、微欧计、示波器、砂纸、导电膏。；临时处理：采用手持内阻仪逐节测试并记录，巡检模块该功能报修，暂时手工报表替代。 | 每半年用标准电阻验证一次内阻功能；巡检线缆固定避免晃动，连接处涂导电膏防氧化；设置内阻采集间隔不短于1小时。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 温度传感器故障 | 电气/热 | 轻微 | 温度探头（PT100/NTC）引线磨损、折断或探头内部短路/开路，导致温度测量值变异。 | 上位机显示某测温点值为-40℃或+120℃等极限值，或温度值不变，与环境温度严重不符。 | PT100在25℃时电阻值偏离109.73Ω超过±5% [物理]；温度示值跳变幅度＞5℃/min [物理] | 用万用表测量传感器电阻 [离线]；红外测温仪测量电池表面温度验证 [离线]；巡检模块温度断线报警 [在线] | 拔下传感器插头，量取电阻，对照分度表，阻值∞为断线，0Ω为短路，均判定传感器损坏；阻值正常且步进变化则巡检模块AD通道故障。 | 根本处理：重新压接传感器引线冷压端子并紧固；更换损坏的温度探头（PT100），缠绕绝缘胶带并固定线缆。工具：万用表、剥线钳、压线钳、备用探头、红外测温仪。；临时处理：暂时拔掉故障探头，使用红外测温枪每日人工记录环境温度，报警抑制。 | 传感器线缆外加波纹管防护，固定扎带避免振动摩擦；巡检模块使能温度断线检测功能。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 电池巡检模块工作电源故障 | 电气 | 严重 | 巡检模块内部开关电源或外置电源适配器元器件老化、整流二极管击穿、电解电容干涸，导致模块供电电压异常或完全无输出；输入电源线断路、接插件接触不良也属此类。 | 模块所有指示灯全部熄灭；监控后台该模块全部数据离线，整个巡检单元通信中断；模块表面无温升。 | 输入电压偏离标称值（如DC24V）超过±20% [电气]；模块消耗电流为0mA或远超额定值 [电气]；电源纹波＞200mVpp [电气] | 万用表测量模块电源输入端电压 [带电]；红外热像仪扫描电源芯片温度 [离线]；示波器观察电源纹波 [在线] | 用万用表测量供电端子电压，若为0V则检查上级接线与保险；若电压＞29V或＜18V则电源模块损坏；用示波器查看输出，若纹波峰峰值＞200mV则滤波电容失效。 | 根本处理：断电后紧固电源接线端子；更换同规格电源适配器或模块内的电源板（如DC/DC模块）；检查并更换漏电的电解电容。工具：万用表、示波器、电烙铁、备用电源适配器。；临时处理：接入临时稳压电源为模块供电，恢复通信与数据采集，记录电压偏差，待备件到后更换。 | 电源回路串联TVS管和自恢复保险；模块电源输入使用冗余供电方式；每季度检查一次电源适配器输出电压与外观。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 电池巡检模块采集接线松动 | 机械/电气 | 一般 | 振动、热胀冷缩或施工遗留导致电池巡检模块的电压采集线、温度传感线或通信线的接线端子螺丝扭矩不足，接触电阻增大至数欧姆级以上，造成信号衰减或间歇性中断。 | 某几节电池电压在监控画面上间歇性跳变，或突然变为0又恢复；历史曲线出现异常尖刺；现场端子处可测得明显温差。 | 端子接触电阻＞50mΩ [物理]；同组电池压差瞬间波动＞50mV [电气]；通信信号反射导致的误码率＞0.1% [电气] | 扭力螺丝刀逐一检查端子紧固力矩 [离线]；微欧计测量接线点接触电阻 [离线]；热成像仪扫描接线排温升 [带电] | 用扭力螺丝刀检查，若端子螺钉可轻松再拧入半圈以上则为松动；用微欧计测量线鼻子与端子间电阻，若＞50mΩ则为接触不良；紧固后电压波动即刻消失可确诊。 | 根本处理：用0.5Nm力矩依次重新紧固所有电压与通信端子；对已氧化的冷压端子用细砂纸打磨并涂抹导电膏；在松脱严重的端子加装弹垫或更换蝶形弹簧垫圈。工具：扭力螺丝刀、微欧计、砂纸、导电膏、备用冷压端子。；临时处理：将波动通道的采集线暂时短接或并接到相邻正常通道，用一路数据代替，维持监测覆盖，停机时根除。 | 巡检模块投运前对所有端子进行0.5Nm定扭矩紧固并划线标识；巡检线每隔300mm用扎带固定，避免悬垂拉扯；每半年测量一次通道间接触电阻。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池巡检模块 | 蓄电池组 | 实时监测每节电池的电压、内阻和温度，向监控单元上传数据。 | 是 | 每年校验巡检模块各通道测量精度（电压、内阻）；检查通信状态；清洁接线端子。 | 巡检模块多通道失效或通信故障无法修复。更换巡检模块后重新配置通道参数和通信地址。 | 电池巡检模块内部受潮/凝露 | 环境/绝缘 | 一般 | 模块外壳密封圈老化、电缆进线孔封堵不严，在湿度剧变或昼夜温差大时内部产生凝露，造成PCB表面绝缘电阻下降、高压部件间爬电甚至短路。 | 监控后台出现“绝缘告警”，多路电压同时出现毫伏级正偏移；雨天或清晨偏移加剧；打开模块外壳可见内部水汽或霉斑。 | 正负母线对地绝缘电阻＜100kΩ/V [绝缘]；相邻通道间绝缘电阻＜10MΩ [绝缘]；PCB表面湿度传感器读数＞80%RH [物理] | 目视检查外壳内部及电路板 [离线]；500V绝缘摇表测量通道对地绝缘 [离线]；防凝露加热器工作状态指示灯 [在线] | 打开模块前盖，检查有无水迹、白色霉斑或铜绿；用摇表测量任一采集端子对模块屏蔽地电阻，若＜100kΩ则绝缘劣化；将湿度探头深入模块内部，＞85%RH则确认受潮。 | 根本处理：断开模块所有连接线，拆出主板，用无水酒精和防静电刷清洗PCB表面盐分和霉菌；70℃烘干2小时；更换老化的密封条并在电缆入口重新用密封胶泥封堵；在模块内加装5W防凝露加热片。工具：绝缘摇表、无水酒精、防静电刷、热风枪、密封条、防凝露加热片。；临时处理：将受潮模块停运，取出置于干燥通风处晾晒，或用热风筒吹干后临时投运，尽快安排全面防潮处理。 | 巡检柜内配置除湿装置或温湿度控制器，柜内湿度控制在45%-75%；模块安装前确保所有未用的电缆孔用堵头封死；每年雨季前更换干燥剂。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 每年检查熔断器状态（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。 | 熔断器熔断；底座严重氧化。更换同规格熔断器，注意直流灭弧要求。 | 熔断器熔体老化熔断 | 电气/热 | 严重 | 长期通过接近额定电流或微小过载导致熔体材料逐渐氧化、电阻增大，热累积最终熔断。 | 负载侧电压下降或中断；熔断器外壳有微热痕迹；绝缘电阻降低。 | 熔断器两端压降 > 0.5 V [电气]；回路电阻 > 1.2 倍初始值 [电气]；外壳温度 > 60°C（环境25°C时）[物理] | 红外热像巡检[在线]；定期测量两端压降[带电]；停电测量直流电阻[离线]；日常巡检（每天）观察外观无变色、过热痕迹；每季度测量熔断器两端压降，记录趋势；每年校验扭矩并检查触头连接状况。 | 红外热点温度与环境温差 > 35 K 且持续上升，则判定老化；若压降 > 0.5 V 或电阻突增 > 50%，则建议更换。报废标准：熔体电阻超出标称值 +50% 或外观有明显裂纹、变色；使用年限超过 10 年（或按厂家规定）；经历短路冲击后即使未断也需报废。 | 根本处理：停电后拆除旧熔断器，安装同规格新品；使用扭矩扳手紧固至厂家规定力矩；测试回路导通并测量压降。工具：红外热像仪、万用表、扭矩扳手。；临时处理：若无法立即更换，降低负载电流至额定50%以下，加强红外监测频次至每班1次。 | 按规程每半年测量一次回路电阻；安装温升监测标签。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 每年检查熔断器状态（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。 | 熔断器熔断；底座严重氧化。更换同规格熔断器，注意直流灭弧要求。 | 熔断器座接触不良过热 | 电气/热 | 严重 | 熔断器夹头或安装座弹簧松弛、氧化、腐蚀，导致接触电阻增大，发热并可能烧坏。 | 熔断器座附近外壳变色、焦味；红外成像有局部高温点；偶尔负载电压波动。 | 接触电阻 > 200 μΩ 或与同类对比超出 30% [电气]；热点温度 > 90°C [物理] | 红外热像扫描[在线]；停电时用微欧计测量接触电阻[离线]；检查夹紧力[离线]；每月用红外扫描连接处；每半年停电检查夹紧力及清洁触头；每年测试接触电阻。 | 红外热点温度超过相邻部件 20 K 以上，且紧固后未降低，则判为接触不良；接触电阻 > 200 μΩ 且清洗无效则更换熔断器座。报废标准：触头表面严重烧蚀、弹簧永久变形失去弹性、无法调整到正常夹紧力，或接触电阻处理后仍 > 200 μΩ，则报废。 | 根本处理：停电后清洁触头和夹座表面（用细砂纸轻磨并涂电力脂），调整或更换弹簧夹，紧固所有连接螺栓；测量接触电阻合格后投运。工具：微欧计、红外热像仪、扭矩扳手、清洁工具。；临时处理：可临时短接熔断器座（确保回路有后备保护）或加装临时铜排，但需评估短路保护完整性。 | 选用防氧化涂层的熔断器座；安装环境温湿度控制；定期清洁和紧固。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 每年检查熔断器状态（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。 | 熔断器熔断；底座严重氧化。更换同规格熔断器，注意直流灭弧要求。 | 熔断器选型错误导致误动或拒动 | 电气 | 严重 | 熔断器额定电流、分断能力或熔断特性与负载及电池特性不匹配，导致正常工作电流下熔断或短路时无法熔断。 | 熔断器频繁无故熔断；或短路时其他保护动作但熔断器未断。 | 熔断器额定电流 ≤ 负载持续工作电流 [电气]；分断能力低于电源最大短路电流 [电气] | 核对熔断器型号与设计图纸[离线]；核算负荷电流与短路容量[离线]；变更后首次投运前，测量记录负荷电流并与选型校验。 | 当负载持续电流达到熔断器额定电流 80% 以上即可能误动；若电源最大短路电流 > 熔断器分断能力，则判定选型错误。报废标准：选型错误，更换后旧熔断器可降级用于其他允许回路或报废。 | 根本处理：重新进行设计校核，更换符合要求的熔断器；确保熔断器的 I²t 与负载及电缆配合。工具：电流钳表、设计计算软件。；临时处理：可暂时降低负荷或限制电池放电电流，尽快停机更换正确熔断器。 | 建立选型审批流程，依据电池组实际内阻和短路电流计算；施工前复核。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 每年检查熔断器状态（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。 | 熔断器熔断；底座严重氧化。更换同规格熔断器，注意直流灭弧要求。 | 熔断器绝缘击穿或闪络 | 绝缘/环境 | 危急 | 熔断器外壳破损、受潮或污秽导致绝缘降低，发生相间或对地击穿。 | 绝缘监测装置报警；直流系统正或负母线对地电压畸变；外观有放电痕迹或裂纹。 | 绝缘电阻 < 2 MΩ (用500V DC) [电气]；局部放电量 > 50 pC [电气] | 绝缘电阻测试[离线]；耐压试验[离线]；外观检查[离线]；每月清理灰尘，检查外壳完整性；雨季增加柜内除湿。 | 绝缘电阻下降至 2 MΩ 以下，且外观有破损伤痕，则判为绝缘劣化；耐压泄漏电流异常则确认击穿。报废标准：外壳破损、绝缘电阻无法恢复至 2 MΩ 以上，或耐压试验击穿，则报废。 | 根本处理：停电后，更换受损熔断器及可能受潮的底座，清理周围区域并恢复绝缘。必要时加装防凝露装置。工具：兆欧表、耐压测试仪。；临时处理：可临时隔离故障熔断器回路，转移负荷至备用回路，但需保证供电连续性。 | 定期清扫，柜内加装防潮加热器，保持 IP 等级。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 电池熔断器 | 蓄电池组 | 电池组总输出保护，防止电池外短路时引起火灾或爆炸。 | 是 | 每年检查熔断器状态（导通测试）；测量底座接触电阻；检查有无过热变色。 | 熔断器熔断；底座严重氧化。更换同规格熔断器，注意直流灭弧要求。 | 熔断器指示器失灵 | 机械/控制 | 一般 | 机械指示器卡滞、微动开关触点氧化或不复位，导致熔断后无法给出正确状态信号。 | 熔断器已熔断但指示器未弹出；监控系统无熔断告警。 | 指示器动作行程 < 标称值 50% [状态量]；微动开关接触电阻 > 100 Ω [电气] | 手动测试指示器灵活性[离线]；用万用表检测微动开关通断[离线]；切换试验[离线]；每半年试验一次熔断指示器，包括手动操作和电气信号验证。 | 模拟熔断器动作（如拆除熔体），若指示器不动作或信号接点不翻转，则判为失灵。报废标准：指示器机械结构变形无法修复或信号触点失效，则整体更换熔断器。 | 根本处理：检查并校正机械连杆，清洁并润滑；更换氧化微动开关；功能验证。工具：万用表、调整工具。；临时处理：可临时采用人工巡视熔断器外观或测量两端电压判断是否熔断。 | 定期进行指示器功能试验（每半年）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变模块 |  | 将直流电转换为固定频率和电压的交流电，供交流负载或并网使用。 | 否 | 每季度检查模块输出电压、频率和波形质量；检查散热风扇状态；每年测量逆变效率；大修时清理内部灰尘并检查功率器件。 | 逆变模块输出波形严重畸变或功率器件多路损坏；效率严重下降。更换逆变模块后核对与直流输入和交流输出的参数匹配。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | 每半年检查功率管与散热器连接状态；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如输出波形畸变应排查功率管。 | 功率管击穿或导通压降严重超标；驱动损坏。更换功率管时注意防静电和散热硅脂涂抹。 | IGBT过流击穿 | 电气/热 | 严重 | 集电极电流超过额定值，结温骤升导致半导体层热击穿或二次击穿，造成集射极短路。 | 逆变器输出波形异常，保护动作跳闸；功率管外壳烧毁痕迹或封装开裂；直流母线电压瞬间跌落。 | 集电极电流峰值 > 2×I_Cnom [电气]；结温 > 150°C [热]；V_CE(sat) 异常升高 > 2.5V @ I_C [电气] | 霍尔电流传感器 [在线]；红外热成像仪 [在线]；示波器监测V_CE波形 [带电] | 若运行中V_CE(sat) 持续高于数据手册值1.2倍且电流未超限，判定为键合线脱落或芯片退化；若电流瞬时超2倍额定值后短路，则为过流击穿。 | 根本处理：拆除损坏模块；用热风枪加热基板均匀后撬开导热硅脂，更换同型号IGBT模块；清洁散热器接触面，重新涂抹导热硅脂（厚度≤100μm）；按力矩（如M5螺栓2.5-3Nm）紧固；上电前进行静态测试（万用表二极管档测CE间反向并联二极管压降约为0.3-0.7V）。工具：力矩扳手、热风枪、万用表、示波器。报废标准：累计开关次数超过3×10^9次（典型疲劳寿命）或饱和压降V_CE(sat) 增大超过初始值20%且结温正常时仍出现周期性过流报警，或耐压测试绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表），视为不可修复，进行报废更换。；临时处理：切除故障功率单元，启用冗余相运行（若系统支持）；临时降载运行，限制输出电流。 | 优化过流保护阈值设置为1.5×I_Cnom；直流母线加装快速熔断器；动态调整死区时间防止上下管直通。维护方法：日常巡检（每周）：目视检查功率管无变色、烧痕；红外测温模块外壳温度<85°C；月度：抽取门极驱动波形检查上升沿时间<1μs。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | 每半年检查功率管与散热器连接状态；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如输出波形畸变应排查功率管。 | 功率管击穿或导通压降严重超标；驱动损坏。更换功率管时注意防静电和散热硅脂涂抹。 | IGBT过热损坏 | 热 | 严重 | 散热不良（风机停转、风道堵塞、导热硅脂干涸）或开关损耗过大，导致结温长期超过125°C，加速芯片与键合线退化，最终热跑脱击穿。 | 散热器温度异常升高（>100°C）；功率管外壳标签受热变黄；频繁触发过热报警（OT）信号；外壳出现微小裂纹。 | 基板温度 > 100°C [热]；壳温 > 90°C [热]；NTC热敏电阻值异常下降 [电气]；IGBT内部热阻Rth(j-c) 升高 > 150%初始值 [物理] | 温度传感器（NTC） [在线]；红外热成像巡检 [离线]；风速计检测散热风机风量 [离线]；在线热阻监测系统（根据壳温与功耗推算结温） [在线] | 比较壳温与功耗：若功耗正常但壳温明显高于历史同工况值（差值 >15°C），且风机正常，则判定散热通道热阻增大；若风机停转或转速低，直接判定风冷系统故障。 | 根本处理：清理风道滤网及散热器鳍片灰尘；维修或更换散热风扇；拆卸IGBT，清除旧导热硅脂，用无尘布蘸无水乙醇清洁接触面，重新均匀涂抹导热硅脂（层厚约80μm），安装后校验接触面空隙。工具：红外测温仪、力矩扳手、洁净布、塞尺。报废标准：连续三次出现过热停机且经过清灰换脂后壳温仍高于正常值10°C以上，或热阻Rth(j-c) > 初始值2倍，或外壳严重变形/碳化，应报废。；临时处理：强制风冷失效时，可增设临时轴流风机直吹散热器，降额50%运行。 | 每季度清理防尘滤网；散热风机轴承添加高温润滑脂；实时监控结温（NTC）并设预警值110°C。维护方法：日常巡检：每日查看上位机温度记录趋势；每半年检测风机启动电容容量及转速；每季度检查风道压差。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | 每半年检查功率管与散热器连接状态；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如输出波形畸变应排查功率管。 | 功率管击穿或导通压降严重超标；驱动损坏。更换功率管时注意防静电和散热硅脂涂抹。 | IGBT驱动欠压 | 控制/电气 | 一般 | 门极驱动电源电压低于额定值（如+15V跌至+12V以下），IGBT开通不足而工作于线性区，导通损耗急剧上升，可能导致热失效。 | 逆变器输出电压波形失真，低频振荡；驱动板欠压指示灯亮起；IGBT外壳温热但非严重过载。 | 门极-发射极电压V_GE < +13.5V (额定15V时) [电气]；驱动板输入电压纹波 >5% [电气]；IGBT导通电阻略增 [电气] | 数字示波器测量门极驱动波形幅值与上升沿 [带电/离线]；驱动板自带欠压检测电路信号 [在线] | 测量V_GE稳态值：若低于驱动芯片推荐最小值（如13V）且持续存在，判定驱动电源故障；检查驱动变压器原边供电电压是否偏低。 | 根本处理：更换驱动电源模块或电解电容（驱动板二次侧）；检修驱动变压器绕组，重做绝缘；测量驱动板上DC/DC变换器输出电压，调节电位器恢复至15V±0.2V。工具：隔离示波器、直流稳压源、电烙铁。报废标准：驱动板输出不可调且V_GE 低于12V，或驱动变压器绝缘电阻<10MΩ，且无备件条件下予以报废。；临时处理：若仅一路驱动欠压，可暂时旁路该模块（降额使用），等待停机检修。 | 驱动电源采用宽范围输入稳压模块，前端加过压/欠压保护；定期校验驱动电压。维护方法：年度维护：使用示波器检测所有驱动板输出V_GE，保持在14.5-15.5V范围内。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | 每半年检查功率管与散热器连接状态；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如输出波形畸变应排查功率管。 | 功率管击穿或导通压降严重超标；驱动损坏。更换功率管时注意防静电和散热硅脂涂抹。 | IGBT门极振荡 | 电气/控制 | 轻微 | 门极回路寄生电感与结电容形成高频振荡，引起IGBT误导通或关断不完全，增加开关损耗，产生EMI。 | 逆变器输出电流波形上有高频毛刺；听到变压器或电机产生高频啸叫；门极波形呈衰减振荡。 | 门极电压振荡峰值 > 20V [电气]；振荡频率 > 50MHz [电气]；门极电流过冲 > 2A [电气] | 高带宽示波器（>500MHz）配合高压差分探头测量门极波形 [带电] | 抓取门极关断波形：若在米勒平台后出现峰峰值超过10V的衰减振荡，则判定为门极振荡。检查驱动电阻值及布线。 | 根本处理：调整驱动电阻Rg（适当增大关断电阻）或在GE间并联一对反串的稳压二极管（如18V）钳位；优化PCB layout，缩短门极走线长度，加粗地线；改用开尔文连接。工具：电烙铁、贴片电阻电容、网络分析仪。报废标准：—。；临时处理：在GE间临时并联10nF电容（牺牲开关速度）抑制振荡。 | 选取合适的Rg值并进行门极电荷测试；PCB设计时门极回路面积最小化；增加铁氧体磁珠抑制高频振荡。维护方法：每季度抽查门极波形振荡情况，要求关断电压过冲<20%额定值。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | 每半年检查功率管与散热器连接状态；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如输出波形畸变应排查功率管。 | 功率管击穿或导通压降严重超标；驱动损坏。更换功率管时注意防静电和散热硅脂涂抹。 | IGBT模块受潮绝缘下降 | 绝缘/环境 | 一般 | 模块封装密封不良或存放环境湿度过大，潮气渗入导致绝缘材料爬电，绝缘电阻降低，可能引发相间或对地短路。 | 绝缘监视报警；潮湿环境下逆变器上电时跳闸；功率模块表面有凝露或水渍痕迹。 | 绝缘电阻 < 1MΩ (DC 1000V) [绝缘]；漏电流 > 1mA [电气]；湿度传感器示值 >85%RH [环境] | 绝缘电阻测试仪（摇表） [离线]；露点计监测柜内湿度 [在线]；视觉检查是否有凝露 [离线] | 用1000V兆欧表测主端子对底板绝缘电阻：若<1MΩ，打开模块检查内部有无水汽；同时比较环境湿度，若柜内湿度>80%，可确定受潮。 | 根本处理：拆下模块，放入烘箱60°C干燥8小时；同时检修柜体密封条，加装防潮加热器（功率5-10W）或湿度控制器；更换干燥剂。工具：烘箱、兆欧表、扭矩扳手。报废标准：绝缘电阻<0.5MΩ且烘烤后无法恢复至2MΩ以上，或模块内部可目视铜绿、爬电痕迹，予报废。；临时处理：烘干后用绝缘漆喷涂模块端子区域；加装临时除湿机运行。 | 柜内安装湿度控制器，设定>65%RH启动加热；密封电缆入口；储存备件使用真空包装。维护方法：雨季每周检查柜内湿度；每季度检测绝缘电阻，>10MΩ为合格，报警阈值为2MΩ。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 逆变功率管 | 逆变模块 | IGBT或MOSFET，通过SPWM控制实现DC-AC变换，承受高电压和电流。 | 是 | 每半年检查功率管与散热器连接状态；测量导通压降和绝缘电阻；检查驱动信号波形。运行中如输出波形畸变应排查功率管。 | 功率管击穿或导通压降严重超标；驱动损坏。更换功率管时注意防静电和散热硅脂涂抹。 | IGBT键合线断裂 | 电气/热 | 严重 | 温度循环或振动导致键合线根部疲劳断裂，有效载流面积减小，导通压降升高，局部过热，进而熔断更多线。 | 满载时V_CE(sat) 逐月升高；红外图显示芯片局部热点；偶尔出现随机过流报警；外壳无外观异常。 | V_CE(sat) @I_C 较初始值升高 >10% [电气]；热阻Rth(j-c) 升高 >20% [物理]；IGBT内部结温不均，芯片热点温差 >20°C [热] | 在线饱和压降监测系统 [在线]；带载红外热像检查芯面 [离线]；超声波扫描层析 [离线] | 比较满载下V_CE(sat) 历史趋势：当呈单调上升且每次检修后无明显改善，排除散热因素；超声扫描可发现内部键合线缺失。 | 根本处理：更换整个IGBT模块，旧模块不再维修。工具：标准拆卸工具，力矩扳手。报废标准：V_CE(sat) 升高超过初始值20%立即报废。；临时处理：降低载频或降额输出功率，延缓故障发展。 | 严格执行功率循环寿命设计，降额使用电流；控制模块基板温度变化率ΔT < 30K/分钟。维护方法：每半年记录满载下V_CE(sat) 值并绘制趋势曲线。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电感 | 逆变模块 | 与电容构成LC滤波器，平滑PWM波输出，减小谐波畸变。 | 否 | 每年检查滤波电感有无过热变色和绝缘损伤；测量电感量；检查接线端子。 | 铁芯过热导致电感量偏移超标；匝间短路。更换同规格滤波电感。 | 无搜索结果
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查外壳有无鼓包；运行中如输出电压谐波含量超标应排查电容。 | 容量衰减超过额定值20%；外壳鼓包或漏液。更换同规格电容。 | 电解液干涸/电容衰减 | 化学/电气 | 严重 | 内部电解液因高温、过压或长期工作逐渐挥发、分解，导致电容量下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波效果劣化。 | 电源输出纹波电压显著增大；设备可能出现间歇性重启、死机或数据丢失；电容顶部防爆阀轻微凸起，外壳温升异常。 | 1. 电容量衰减率 > -20%（初始值）[电气]<br>2. ESR增大率 > 2倍（初始值）[电气]<br>3. 外壳温升 > 额定环境温度+15℃[物理] | 1. LCR电桥测量 [离线]<br>2. 纹波电压在线监测 [在线]<br>3. 红外热成像测温 [带电] | 若离线测量电容量低于标称值80%且ESR大于初始值2倍，则判定为严重老化；若在线纹波电压峰峰值持续超过额定值的5%，结合外壳温升异常，可辅助确诊。 | 根本处理：1. **放电**：用放电电阻对电容充分放电至安全电压。<br>2. **拆卸**：使用恒温电烙铁（建议回温型）和吸锡器拆下旧电容。<br>3. **选型**：更换同规格、等容量、耐压不低于原值，且为高频低ESR、105℃长寿命型号的电容。<br>4. **安装**：确认极性正确后焊接，焊点饱满光滑。<br>5. **验证**：上电测量纹波与电压正常。工具：万用表、LCR电桥、示波器、电烙铁、吸锡器。；临时处理：若无备件，在负载不重且稳定时可暂时并联多个同压、总容量接近的高频电容临时应付。 | 设计时选用高额定温度（如105℃）和长寿命型号电容；确认电容额定纹波电流满足电路实际需求；改善设备通风散热条件。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查外壳有无鼓包；运行中如输出电压谐波含量超标应排查电容。 | 容量衰减超过额定值20%；外壳鼓包或漏液。更换同规格电容。 | 过压击穿/短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 输入电压瞬变、雷击浪涌或电容自身耐压不足，导致内部介质绝缘被瞬间击穿，形成永久性短路通道，漏电流急剧增大。 | 设备无法启动，上电即烧保险丝或导致上级断路器跳闸；电容外观可能破裂、漏液、焦黑；有炸裂声和异味。 | 1. 电容两端电阻 < 10Ω（非充放电状态）[电气]<br>2. 保险丝或断路器动作电流远超额定值 [电气]<br>3. 外观完整性检查 [物理] | 1. 万用表电阻档测量 [离线]<br>2. 目视检查 [离线]<br>3. 用可调直流电源串联限流电阻加压测试 [离线] | 若未上电时测得电容两端电阻接近0Ω，且外观有损伤、漏液，则可直接判定为击穿短路。加压测试时电流会急剧达到限流值而电压无法升至额定值。 | 根本处理：1. **安全隔离**：断开设备所有电源，用放电工具对相关大电容放电。<br>2. **物理检查**：目视检查PCB及相关走线有无因短路大电流烧断或粘连。<br>3. **元件拆卸**：拆下已损坏电容，清理PCB残留电解液及碳化区域。<br>4. **更换**：安装同规格或耐压更高一级（如原16V换25V）的新电容。<br>5. **复原调试**：更换同规格保险丝或重合断路器，空载上电测量电压，再逐步带载。工具：万用表、放电电阻、电烙铁、洗板水、无尘布。 | 在电源输入端增加压敏电阻、TVS瞬态抑制二极管进行浪涌防护；选用正规品牌且额定耐压留有至少1.5-2倍裕量的电容。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查外壳有无鼓包；运行中如输出电压谐波含量超标应排查电容。 | 容量衰减超过额定值20%；外壳鼓包或漏液。更换同规格电容。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 输出滤波电容 | 逆变模块 | 吸收谐波电流，稳定输出电压波形，长期运行可能容量衰减。 | 是 | 每半年测量电容容量和ESR值；检查外壳有无鼓包；运行中如输出电压谐波含量超标应排查电容。 | 容量衰减超过额定值20%；外壳鼓包或漏液。更换同规格电容。 | 机械损伤/开路 | 机械/电气 | 严重 | 设备运输或运行中振动、冲击，导致电容内部引线片与引脚连接处断裂，或PCB焊点疲劳开裂，造成电容电气开路。表现为容量完全消失。 | 电源输出纹波剧增，出现异常高频噪声；设备功能时好时坏，轻敲外壳时故障现象变化；电容外壳无明显损伤，但摇晃可能有轻微内部异响。 | 1. 电容量测量值 < 标称值1% 或完全无读数[电气]<br>2. 内部等效串联电阻（ESR）无穷大[电气]<br>3. 焊点显微镜观察可见环形裂纹[物理] | 1. LCR电桥测量 [离线]<br>2. 显微镜光学检查焊点 [离线]<br>3. 纹波电压与噪声频谱分析 [在线] | 用LCR电桥测量电容值，若无读数或远低于标称值，且焊点无外观问题，可判定为内部开路；轻晃动电容引脚测量时数值跳变可辅助诊断。显微镜下确认焊点无裂纹后，可区分内部开路与焊点开裂。 | 根本处理：1. **放电**：用放电电阻安全放电。<br>2. **诊断定位**：对可疑电容补焊后测试，若故障依旧，判定为内部开路。<br>3. **拆卸更换**：拆下故障电容，清理焊盘。<br>4. **安装**：选用同规格或更优型号新电容，焊接时控制焊接温度与时间，避免热冲击。<br>5. **点胶加固**：对体积较大或处于振动源附近的电容，用电子硅胶与PCB进行辅助固定。工具：LCR电桥、显微镜、电烙铁、电子硅胶。；临时处理：若为焊点开裂，可紧急清洁焊盘后补焊修复。若无备件且开路电容器起辅助滤波作用，可临时在PCB背面飞线并联一个特性相近的小容量电容应急。 | 大体积电容安装时应使用固定胶或扎带加固；优化整机结构避免共振；运输使用防震包装。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 监控单元 |  | 采集系统模拟量和开关量，实现逻辑控制、通信和故障诊断，提供人机交互。 | 否 | 定期通过软件检查运行参数和告警记录；核对设置参数；备份配置数据；检查各I/O接口通信状态。 | 主控板损坏且无备件替代；系统频繁误报或死机。更换监控单元后重新配置全部参数和通信协议。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 每年检查主控板运行状态（指示灯、自检报告）；备份程序和配置；检查板卡有无过热变色。 | MCU/DSP芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号主控板后下载程序和配置。 | 主控板供电异常 | 电气 | 严重 | 主控板上DC-DC模块或线性稳压器失效，或输入电源纹波过大，导致主控芯片、运放等供电电压超出允许范围，引发逻辑混乱或停机。 | 控制面板无显示、指示灯熄灭或闪烁、系统宕机、通信中断。 | 5V供电电压：正常4.75～5.25V [电气]；数字3.3V电压：正常3.14～3.47V [电气]；纹波：峰值≤50mV [电气] | 万用表测量供电测试点 [在线/带电]；示波器测量纹波 [在线/带电]；电源管理芯片故障诊断工具 [离线] | 测量各路供电电压是否超限；若偏离，则断开负载复测以区分电源或负载短路。若空载电压正常，则检查后级短路。 | 根本处理：使用替换法更换故障DC-DC模块或稳压芯片；检查输入滤波电容、电感有无虚焊；维修后需满负荷考机2小时，工具：烙铁、示波器、万用表。；临时处理：若负载短路，暂时断开该路负载，仅保证核心功能。 | 选用工业级电源模块，增加输入TVS和滤波；定期检测供电质量。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 每年检查主控板运行状态（指示灯、自检报告）；备份程序和配置；检查板卡有无过热变色。 | MCU/DSP芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号主控板后下载程序和配置。 | 主控板通信故障 | 电气/控制 | 一般 | RS485/CAN接口芯片损坏，或总线终端电阻不匹配、静电损伤，导致主控板与监控单元或充电模块通信中断。 | 监控后台显示“通讯中断”、本地显示屏通信状态灯熄灭或报警。 | 总线差分电压：CAN_H-CAN_L正常约0.2～2V（隐性），显性时≥0.9V [电气]；CAN控制器错误计数>96 [状态量] | CAN总线分析仪监视报文 [在线]；RS485接口检测终端电阻120Ω [离线] | 用示波器查看总线波形有无畸变；检查终端电阻是否匹配；替换接口芯片。 | 根本处理：更换损坏的接口芯片（如MAX485、TJA1050）；重新焊接或更换终端电阻；静电防护处理。工具：热风枪、示波器。；临时处理：临时启用备用通信通道（如RS232）或降低波特率。 | 总线加TVS管保护，规范布线，终端匹配。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 每年检查主控板运行状态（指示灯、自检报告）；备份程序和配置；检查板卡有无过热变色。 | MCU/DSP芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号主控板后下载程序和配置。 | 主控板AD采样异常 | 控制/电气 | 严重 | 多路模拟开关、运放或ADC参考电压漂移，导致电压、电流采样值偏离真实值，引发错误的均浮充控制或保护误动。 | 监控显示电压/电流值跳动、明显偏差；电池管理误报充放电异常。 | 参考电压：2.500±0.005V [电气]；某路AD采样值与标准源偏差>0.5% [状态量] | 万用表测量模拟通道电压 [在线]；标准信号源注入验证 [离线] | 用高精度信号源在采样输入端施加已知电压，读取AD值，计算增益和偏移误差。 | 根本处理：调整电位器或软件校准；若硬件参考源损坏，更换基准芯片（如REF5025）；清洗电路板漏电部分。工具：精密电压源、示波器。；临时处理：临时采用补偿系数修正采样值（须确保安全裕度）。 | 选用低温漂基准源，加屏蔽罩；定期自校准。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 每年检查主控板运行状态（指示灯、自检报告）；备份程序和配置；检查板卡有无过热变色。 | MCU/DSP芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号主控板后下载程序和配置。 | 主控板开关量输出失效 | 电气/控制 | 一般 | 驱动三极管/光耦/继电器损坏，或限流电阻开路，导致无法闭合/断开充电模块交流输入、告警输出等。 | 合闸指令发出后接触器不动作，或告警指示灯不亮。 | 驱动端电压：正常吸合时输出端电压接近0V（低电平驱动） [电气]；光耦输出端导通压降<0.3V [电气] | 万用表测量输出端子带电状态 [带电]；短接测试信号强制输出 [离线] | 发出指令，测量驱动芯片输出脚电平变化；若变化正常但外部无动作，则检查后续光耦、继电器线圈。 | 根本处理：更换损坏的光耦（如TLP521）、继电器（如HF46F）；补焊虚焊点。工具：吸锡器、万用表。；临时处理：临时跨接待用通道输出，手动控制。 | 增加续流二极管保护，限制驱动电流。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 主控板 | 监控单元 | 包含MCU/DSP、存储器、电源芯片，运行控制算法和协议栈。 | 是 | 每年检查主控板运行状态（指示灯、自检报告）；备份程序和配置；检查板卡有无过热变色。 | MCU/DSP芯片损坏或程序丢失无法恢复；PCB烧蚀。更换同型号主控板后下载程序和配置。 | 主控板程序/存储故障 | 控制/热 | 危急 | EEPROM或Flash存储芯片因频繁擦写达到寿命，或受高温影响数据丢失，导致参数丢失、系统死机或初始化失败。 | 开机后参数恢复默认值，或无法进入主程序，监控屏显示乱码。 | 存储芯片改写次数超过10^5次 [状态量]；数据校验错误 [状态量] | 读取芯片数据与备份比对 [离线]；在线监测程序跑飞复位 [在线] | 对比存储器内容与出厂设定，若发现关键区域变量非预期，则判定存储故障。 | 根本处理：重新烧录程序，更换EEPROM（如24C512）并写入数据；检查电源掉电时序。工具：编程器、热风枪。；临时处理：临时通过上位机下发参数运行，避开存储调用。 | 选择宽温芯片，增加后备电容保证掉电写入；优化软件磨损均衡。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 定期检查屏幕显示完整性和触摸灵敏度；清洁屏幕表面；检查背光亮度。 | 屏幕大面积坏点或完全黑屏；触摸失灵无法操作。更换同型号显示屏后核对显示参数。 | 触摸屏触摸漂移/失灵 | 电气/环境 | 一般 | 触摸屏控制器受电磁干扰、湿度或表面积尘导致触摸信号检测偏移或无法识别；或电阻/电容屏物理磨损，触摸检测层特性改变。 | 触摸点与实际响应点位置存在固定或随机偏移；部分区域触摸无反应；单点触摸被识别为多点或划线断裂。 | 触摸响应偏差: [状态量] 偏差 > ±3mm 或线性度 > 1.5%<br>触摸控制器报错率: [状态量] > 5次/分钟 | 1. 触摸屏校准工具 [在线]<br>2. 眼图/示波器测触摸信号波形 [在线]<br>3. 静电枪测试抗扰度 [离线] | 若触摸屏校准后仍偏移或局部失灵，且信号波形存在异常毛刺，则判定为硬件触控层或控制器损坏；若仅特定环境出现，则判定为电磁干扰。 | 根本处理：1. 打开屏柜，更换同型号触摸屏总成或触控控制器板卡。若清洁、校准无效且累计使用超8年严重漂移，则判定不可修复，整体更换屏幕模组并报废。<br>2. 需螺丝刀套装、万用表。；临时处理：外接标准USB/串口鼠标进行临时操作。 | 1. 确保设备接地良好，触摸屏信号线远离变频器等干扰源。<br>2. 定期清洁屏幕，避免化学溶剂腐蚀。<br>日常巡检：每季度用干燥无尘布清洁，检查屏柜密封条；维护操作：每年进行一次触摸校准。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 定期检查屏幕显示完整性和触摸灵敏度；清洁屏幕表面；检查背光亮度。 | 屏幕大面积坏点或完全黑屏；触摸失灵无法操作。更换同型号显示屏后核对显示参数。 | 显示屏花屏/显示乱码 | 电气/控制 | 严重 | 显示驱动板排线松动、接触不良，或显存/驱动IC因高温、老化发生数据读写错误，导致图像数据错位；或主板向显示屏传输数据时受强干扰。 | 屏幕无规则闪烁色块或条纹；字体显示不全、出现乱码或镜像；画面冻结但触摸仍有响应。 | 排线接口接触电阻: [物理] > 1Ω<br>信号波形眼图睁开度: [电气] < 80% 标准模板 | 1. 目视检查排线金手指氧化情况 [离线]<br>2. 示波器测LVDS/RGB信号波形 [在线]<br>3. 替换法更换显示面板测试 [离线] | 若轻按或调整显示排线位置时花屏有变化，则判定为接触不良；若现象固定且排线完好，则为驱动板或液晶面板本体损坏。 | 根本处理：1. 断电，拔出显示排线，用橡皮擦清理金手指，重新插拔并锁紧扣具。<br>2. 若无效，更换LVDS排线或整个屏幕模组。若仍存在固定坏点/亮线或驱动板烧毁且无备件，则判定报废，整体更换显示单元。<br>3. 需防静电手环、螺丝刀。；临时处理：对外输出重要信息时，临时通过后台监控电脑查看数据。 | 1. 屏柜门安装后检查排线余量，确保无硬性拉扯。<br>2. 柜内加强散热，控制环境温度 ≤ 55℃。<br>日常巡检：每月巡视时观察显示有无异常闪烁；维护操作：每年结合停电检查排线连接状态。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 定期检查屏幕显示完整性和触摸灵敏度；清洁屏幕表面；检查背光亮度。 | 屏幕大面积坏点或完全黑屏；触摸失灵无法操作。更换同型号显示屏后核对显示参数。 | 显示屏黑屏/背光不亮 | 电气/热 | 危急 | 高压背光板或LED背光驱动电路损坏；供电保险丝熔断；长时间高温运行导致灯管/LED灯条老化断路；或液晶面板逻辑板无供电。 | 屏幕完全无显示，但电源指示灯亮；或用手电筒贴近屏幕可见隐约图像（无背光特有）；或频繁黑屏重启。 | 背光供电电压: [电气] 无输出或低于标称值90%<br>灯管/LED灯珠两端电阻: [物理] 开路（OL）<br>高压板输入使能信号: [电气] 低电平（<0.8V） | 1. 万用表测背光供电保险/电压 [在线]<br>2. 强光手电照射看有无图像 [离线]<br>3. 热成像仪检查背光板热点 [在线] | 若电源灯亮且强光下可见图像，则判定为背光系统故障；若无图像且电源灯不亮，则检查外部供电及电源模块。若背光供电正常则判定灯管/LED坏。 | 根本处理：1. 断电，更换同规格的背光高压条或LED恒流驱动板。<br>2. 若为灯管老化，更换背光灯管或整体更换屏幕。若灯管多根断裂或LED大面积烧黑，维修成本超新屏70%或超10年无备件，则整体更换屏幕组件并报废。<br>3. 需电烙铁、万用表、绝缘胶带。；临时处理：使用外部强光手电筒照射屏幕读取关键参数，或通过后台监控抄录数据。 | 1. 定期更换屏柜过滤网，保持通风。<br>2. 检查并紧固供电端子，防止打火熔断保险。<br>日常巡检：每季度检查屏柜散热风扇及滤网；维护操作：每半年用热成像检测背光驱动板温升是否异常。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 定期检查屏幕显示完整性和触摸灵敏度；清洁屏幕表面；检查背光亮度。 | 屏幕大面积坏点或完全黑屏；触摸失灵无法操作。更换同型号显示屏后核对显示参数。 | 电源系统电压异常导致屏闪 | 电气/环境 | 轻微 | 直流屏提供给显示器的DC12V/24V电源模块输出纹波过大，或电源线缆压降过大，导致屏幕在负载波动时供电瞬间低于门限电压，引起屏幕周期性闪烁。 | 屏幕亮度有规律或无规律地快速明暗变化（非渐变）；屏幕边缘出现水波纹状干扰；且往往伴随触摸短暂失灵。 | 电源输出纹波: [电气] > 150mV (Vpp)<br>供电端电压跌落: [电气] < 额定电压 95%<br>电源模块温度: [物理] > 85℃ | 1. 示波器交流耦合档测电源输出纹波 [在线]<br>2. 万用表测屏端电压 [在线]<br>3. 替换法换电源模块测试 [离线] | 若示波器监测到输出波纹异常且有瞬断，且在屏端电压波动幅度大，则判定电源质量差或线阻大；若更换供电回路屏闪消失，则确认是供电问题。 | 根本处理：1. 重新制作电源接头，使用更粗线径的铜芯线供电。<br>2. 更换输出电容劣化的电源模块。若电源模块经维修后输出仍不稳或PCB烧焦碳化，则更换整个电源模块并报废旧模块。<br>3. 需压线钳、烙铁、示波器。；临时处理：暂时断开屏内加热器等大负载，确保核心显示供电。 | 1. 工业显示屏供电采用独立隔离电源模块，远离大功率继电器。<br>2. 每3年预防性更换电源模块输出滤波电容。<br>日常巡检：每半年测量一次屏端供电电压；维护操作：每年清扫电源模块灰尘，检查电容有无鼓包。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 显示屏/触摸屏 | 监控单元 | 显示电压、电流、告警等信息，接收操作人员设置指令。 | 是 | 定期检查屏幕显示完整性和触摸灵敏度；清洁屏幕表面；检查背光亮度。 | 屏幕大面积坏点或完全黑屏；触摸失灵无法操作。更换同型号显示屏后核对显示参数。 | 触摸屏表面物理破损 | 机械/环境 | 一般 | 外力撞击或挤压导致触摸面板玻璃或PET薄膜破裂、变形，造成触摸检测功能完全或区域性失效，甚至导致液晶层漏液。 | 屏幕表面可见裂痕、蛛网状碎裂或明显凹坑；破点周围触摸完全失灵；液晶漏液区域出墨斑。 | 触摸屏表层电阻值: [物理] 断裂处开路（OL）<br>表面硬度: [物理] 低于6H莫氏硬度 | 1. 目视检查外观 [离线]<br>2. 触摸校准工具检测失灵范围 [在线] | 若目视可见明显物理损伤，且对应区域无触摸功能，则直接判定为物理破损，无需进一步电子检测。 | 1. 整体更换触摸屏前框或总成，若伤及液晶需更换整个屏幕组件。若液晶漏液扩散面积超30%或面板破裂，则更换整个屏幕组件并报废旧屏。<br>2. 需专用撬棒、螺丝刀、吸盘。 | 1. 操作面板加装防撞护角或翻盖保护罩。<br>2. 规范现场操作，禁止使用螺丝刀等硬物点击屏幕。<br>日常巡检：检视屏幕表面有无新划痕或裂纹；维护操作：检查柜门限位器是否完好，防止门随风关合。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 通信接口板 | 监控单元 | 提供RS485/以太网等接口，用于与上位机或动环系统通讯。 | 否 | 定期检查通信状态和数据传输正确性；检查接口端子紧固和指示灯状态。 | 通信接口全部失效；接口芯片损坏无法修复。更换通信接口板后重新配置协议参数。 | 通信接口板搜索数据缺失 |  |  | 本次联网搜索均返回错误，超出计划使用限制，未能获取任何关于通信接口板的故障、机理、征兆、参数及检修等相关信息。 | 无法列举 | 无数据 | 无数据 | 无法诊断 | 根本处理：无法提供
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 配电单元 |  | 汇集各回路电源，通过母排和分支开关进行功率分配，并实现机械支撑和接线。 | 否 | 每年检查各回路开关分合状态；测量开关触头接触电阻；检查母排连接紧固力矩和绝缘电阻。 | 配电单元母排和多个开关同时损坏，修复成本超过更换整单元。更换时逐路标记接线后拆除，安装后逐路恢复并测试。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排连接点过热 | 电气/热 | 严重 | 螺栓松动、接触面氧化或安装不当导致接触电阻增大，大电流通过时产生焦耳热，温度快速升高，形成恶性循环。 | 红外测温可见局部高温点；连接处有变色、氧化痕迹；绝缘包覆材料老化开裂；伴随异常气味。 | 接触电阻（正常<10μΩ，超50μΩ异常）[电气]；温升（运行温升≤65K，超80K报警）[物理]；红外热像温差（>15K判定发热）[物理] | 红外热像巡检[在线/带电]；接触电阻定期测试（直流压降法）[离线]；示温蜡片或变色漆目视检查[在线] | 若红外测温温升>65K且接触电阻>50μΩ，且螺栓扭矩低于规定值，判定为连接不良过热；热像图呈单点高温分布，排除均流不均。 | 根本处理：停电后打磨接触面至金属光泽，更换已氧化严重螺栓，涂抹导电膏，以力矩扳手按设计力矩紧固（铜排M12螺栓力矩约40N·m），复测接触电阻<10μΩ；工具：力矩扳手、接触电阻测试仪、抛光机。；临时处理：降负荷运行，加强通风；临时跨接软连接分流；涂抹临时导电膏。 | 使用防松螺栓并涂覆抗氧化剂；定期（每半年）紧固检查；连接面镀锡或镀银；电缆与铜排连接采用力矩可控螺栓。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排绝缘损坏 | 绝缘/电气 | 危急 | 绝缘支撑件老化、受潮、积尘或机械磨损导致绝缘强度下降，在过电压或污秽条件下发生闪络或击穿。 | 绝缘表面出现裂纹、碳化痕迹；局部放电声或臭氧味；绝缘电阻下降；雨天或潮湿天气出现放电声。 | 绝缘电阻（<0.5MΩ危险，每kV工作电压应≥1MΩ）[电气]；局部放电量（>100pC报警）[电气]；介质损耗因数tanδ（>5%异常）[电气]；泄漏电流（突变超50%标准值）[电气] | 绝缘电阻测试仪（2500V兆欧表）[离线]；高频局部放电检测仪[在线/带电]；目视检查[离线]；工频耐压试验[离线] | 绝缘电阻低于0.5MΩ，且耐压试验发生闪络或泄漏电流超限，同时局部放电量>100pC，可判定绝缘损坏；若无局部放电但电阻低，可能为受潮。 | 根本处理：更换受损绝缘支撑件、隔板或套管；清洁绝缘表面（99.9%无水酒精擦拭）；干燥处理（热风枪烘烤去潮）；复测绝缘电阻、耐压试验合格；工具：绝缘电阻测试仪、耐压测试仪、热风枪。；临时处理：隔离故障段，断开该汇流排供电；临时加装绝缘隔板；降低系统电压运行。 | 选用耐漏电起痕指数高的绝缘材料；柜内安装加热除湿装置；定期清扫，涂覆防污闪涂料（RTV）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 环境中有腐蚀性气体（H2S、SO2、Cl2等）或高湿、酸雾、电化学腐蚀（异种金属连接）导致铜排表面氧化、生锈或产生铜绿，有效截面积减小。 | 铜排表面出现绿色或黑色腐蚀物；横截面可见凹陷、麻点；连接处变色严重；伴有难闻气味。 | 腐蚀厚度（深度>0.1mm需关注）[物理]；截面积减少率（>5%异常）[物理]；连接电阻（变化率>20%）[电气]；环境腐蚀性气体浓度（H2S>10ppb）[化学] | 目视检查及内窥镜[离线]；涂层测厚仪[离线]；接触电阻测试[离线]；环境气体监测[在线] | 目视发现铜排表面大面积腐蚀产物，且接触电阻同比增加>20%，截面积减小>5%，周围环境湿度>70%且存在腐蚀性气体，可诊断电化学腐蚀或化学腐蚀。 | 根本处理：拆除腐蚀段铜排，机械除锈（钢丝刷、砂纸打磨）至原铜色，进行钝化处理（铬酸或苯并三氮唑钝化），重新镀锡或镀银，恢复绝缘；环境改造：加强通风、除湿、过滤有害气体。工具：打磨机、钝化液、镀锡设备。；临时处理：临时涂抹导电防腐膏；短路电流路径通过旁路跨接。 | 铜排表面镀镍或镀锡保护；配电室采用正压通风并过滤腐蚀气体；控制相对湿度<60%；避免铜铝直接连接。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排机械变形 | 机械 | 轻微 | 运输安装碰撞、短路电动力的反复冲击、热膨胀应力或支撑间距过大导致铜排弯曲、扭转或偏移，可能影响电气间隙和爬电距离。 | 目视可见弯曲、扭曲；绝缘子歪斜或裂纹；铜排间距不均匀；出现异常振动声响。 | 弯曲挠度（>L/200，L为支撑间距）[物理]；电气间隙（<最小安全值，如1000V系统≥10mm）[物理]；振动幅值（>50μm）[物理] | 目视及直尺/卡尺测量[离线]；激光测距仪检测间距[离线]；振动分析仪[在线] | 直尺测量挠度超过L/200，或电气间隙缩小至标准值80%以下，且存在运行振动位移，可判定机械变形需校正。 | 根本处理：停电后使用校直机或液压工具校正，对无法校直的截断更换；调整支撑间距符合设计要求（通常≤350mm）；更换损坏绝缘子；紧固所有连接螺栓；工具：液压校直器、力矩扳手、水平尺。；临时处理：加装临时支撑或拉紧杆；限制短路电流水平。 | 短路电动力计算校核，加装限流电抗器；合理设置支撑间距；使用高强度绝缘支撑件；运输过程加装支撑保护。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 因异物搭接、绝缘击穿、过电压或铜排变形导致不同相导体直接连通，电流急剧上升，产生强烈电弧和电动力。 | 保护装置瞬间跳闸；爆炸声、电弧光、烟雾；铜排熔毁、绝缘材料烧焦；系统电压骤降。 | 短路电流值（可达额定电流数十倍）[电气]；剩余动作电流（差动保护启动值）[电气]；烟雾浓度[物理] | 保护装置动作记录[在线]；故障录波[在线]；视觉检查烧损痕迹[离线] | 如果差动保护或速断保护动作，且故障录波显示金属性短路波形，现场发现铜排有明显放电熔蚀痕迹，可判定相间短路。 | 根本处理：清除短路残留物，更换熔毁铜排及绝缘件，检查并紧固所有连接，测量绝缘电阻与耐压试验合格后恢复送电。必要时重新校核短路耐受。工具：切割机、压接工具、耐压测试仪。；临时处理：隔离故障段由其他电源转供（若设计冗余）。 | 安装相间隔板绝缘屏障；定期清扫防止积尘导电；防小动物进入；设置弧光保护。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排振动与共振 | 机械 | 一般 | 电磁力交变（如变频器谐波电流）频率与铜排固有频率接近，诱发机械共振；长期振动导致铜排疲劳裂纹、绝缘磨损及连接松动。 | 可听见持续嗡鸣或间歇性敲击声；铜排及绝缘子可见高频抖动；绝缘垫块磨损碎屑；固定螺栓松脱。 | 振动加速度峰值＞5.0m/s² [物理]；位移幅值＞50μm [物理]；振动频率=100Hz或300Hz等工频倍频 [物理] | 加速度传感器及FFT分析仪[在线]；激光位移测量[离线]；力矩检查螺栓松动[离线] | 三相同时存在稳定振动频谱，主导频率为100Hz或300Hz，且振动位移幅值＞50μm，用激振试验或仿真模态分析确认固有频率落入激励频率±10%内，可诊断共振。 | 根本处理：调整支撑间距改变铜排固有频率（通常缩短支撑至＜300mm）；加装阻尼块（粘弹性阻尼材料）；更换已产生疲劳裂纹的铜排或连接件；所有螺栓按力矩复紧；工具：加速度计、频响分析仪、力矩扳手。；临时处理：对共振区铜排加临时支撑或捆绑硅橡胶阻尼条；降低该区段电流水平以减小电磁力。 | 采用多支撑减小振动；设计阶段进行模态分析避开电磁力频率；使用带减震垫的支撑夹具；限制谐波电流含量。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排长期过载 | 热/电气 | 严重 | 实际负载电流长期超过铜排额定载流量，或并联支路电流分布不均，造成整体温升持续偏高，加速绝缘老化、铜材退火及连接面氧化。 | 红外扫描显示铜排整体温度偏高，无局部异常热点；绝缘外皮变硬、变脆；环境温度偏高；负荷电流表显示超出额定值。 | 负载电流长期＞1.1In [电气]；温升＞65K（持续）[物理]；铜排硬度（布氏硬度下降＞15%）[物理] | 钳形电流表在线监测[在线]；红外热像仪定期扫描[在线]；负载记录分析[离线] | 持续测量电流超过额定值1.1倍，且全线温升超过65K，排除连接点过热和通风不良，铜排表面均匀老化，可诊断为过载。 | 根本处理：重新核算负载并加装铜排截面积（增加铜排尺寸或并联一根）；对电流分布不均的分支进行均流调整（如平衡长度、换位）；更换已退火铜排。工具：电流记录仪、截断机、压接工具。；临时处理：降低非关键负荷以限制总电流；临时增设风扇强迫风冷。 | 实时监测负荷电流并设置过载报警；根据负载预测定期扩容铜排；应用均流技术避免并联不均。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排电弧故障 | 电气/绝缘 | 危急 | 绝缘污秽、老化或机械损伤导致空气间隙击穿，形成不稳定电弧，伴随高温、压力波及熔融金属喷溅，可瞬间烧毁设备。 | 弧光保护动作断电；强烈的闪光和爆破声；柜体变形或观察窗熏黑；铜排烧熔呈凹坑或断裂。 | 弧光传感器光强＞设定阈值（如10klux）[物理]；短路电流上升率di/dt [电气]；高频暂态电压 [电气]；压力波 [物理] | 弧光保护系统（光纤传感器）[在线]；故障录波器[在线]；压力传感器[在线]；事故后目视检查[离线] | 弧光保护动作且录波显示典型电弧电压波形（约30~70V，畸变严重），柜内存在电弧烧蚀点，可判定电弧故障，与普通短路区别。 | 根本处理：切断电源并验电；清除全部烧损部件（铜排、绝缘子、隔板）；用酒精清洁碳迹；更换符合原设计的铜排和绝缘件；重新进行绝缘和耐压试验；修复柜体结构。工具：切割机、压接钳、绝缘电阻测试仪、耐压测试仪。；临时处理：隔离故障段，由备用电源供电（若设计冗余）。 | 安装弧光保护装置和高阻接地系统；定期清扫和绝缘检查；封闭母线数量尽量减少连接点；柜内涂敷电弧猝熄材料。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排谐波过热 | 电气/热 | 一般 | 非线性负载产生大量谐波电流（3次、5次、7次等），谐波造成集肤效应加剧、铜排交流电阻增大，额外发热并可能激发共振，温升超过基波设计值。 | 红外热像显示整体温升偏高，但无单点热点；中性线电流异常增大（3次谐波）；电能质量指标超标。 | 电流总谐波畸变率THDi＞15% [电气]；中性线电流＞相线电流50% [电气]；铜排温升超出计算预期（＞65K）[物理] | 电能质量分析仪在线监测[在线]；红外测温[在线]；钳形功率谐波表[离线] | 实测THDi＞15%且铜排全线温升超过设计限值而接触电阻正常，排除通风和环境因素，可诊断为谐波过热。 | 根本处理：在配电回路中加装有源电力滤波器（APF）或对铜排进行谐波降额处理（增大截面）；更换为适用于高频的薄铜排（降低集肤效应）。工具：电能质量分析仪、铜排加工设备。；临时处理：临时投运临时APF或减少非线性负载。 | 设计阶段预留谐波电流余量，采用谐波抑制变压器或无功补偿装置；对重要回路进行谐波治理。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 汇流铜排 | 配电单元 | 大电流导体，连接整流模块输出、电池支路和负载支路，发热和绝缘需重点关注。 | 否 | 每年检查铜排连接螺栓紧固力矩；检查铜排表面有无氧化和过热变色（热点温度）；用红外热像仪检查各连接点温度。 | 铜排严重氧化或腐蚀导致截面损失超过20%；多处连接点长期过热变色。更换铜排时清洁连接面并按规定力矩紧固。 | 汇流铜排绝缘子爬电 | 绝缘/环境 | 严重 | 绝缘子表面积尘、凝露或盐雾附集，在潮湿条件下表面泄漏电流增大，产生干带放电，形成碳化爬电通道，最终可导致沿面闪络。 | 绝缘子表面可见树枝状放电痕迹或黑色烧蚀通道；小雨或潮湿天气柜内有轻微放电声；泄漏电流在线表计读数偏离正常。 | 等值盐密ESDD＞0.1mg/cm² [化学]；泄漏电流＞5mA（峰值）[电气]；局部放电量＞50pC [电气] | 泄漏电流监测仪[在线]；紫外成像仪检测放电[在线/带电]；人工擦拭测量ESDD[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 泄漏电流＞5mA且紫外成像发现绝缘子表面有爬电光斑，表面盐密超标，湿度＞80%，可诊断为爬电，并与纯绝缘老化区分。 | 根本处理：停电后取下绝缘子，用中性清洗剂或无水酒精彻底清洁，并用去离子水擦拭去除盐分；干后涂覆RTV防污闪涂料；若已有碳化通道的须更换绝缘子。工具：清洗剂、RTV涂料、泄漏电流测试仪。；临时处理：临时加装绝缘隔板增大爬距；用风扇强制通风除湿。 | 柜内加装除湿防凝露装置；定期清扫并涂RTV；提高爬电比距选型（≥25mm/kV）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀；机构卡涩无法分合；机械寿命次数到达厂家规定上限。更换同规格断路器后测试分合功能。 | 触头接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，产生异常发热，加速绝缘老化甚至引发火灾。 | 断路器温升异常，外壳局部过热，端子变色，红外热像图显示热点；轻载即跳闸或电压跌落。 | 回路电阻（≤2倍出厂值）[电气]；温升（≤65K）[物理]；红外热像温差（>15℃）[物理] | 回路电阻测试[离线]；红外热像巡检[带电]；温升贴片[在线] | 停电后测量回路电阻，对比出厂值；若大于2倍且红外检测过热点位于触头连接处，判定接触不良。 | 根本处理：拆解触头系统，打磨氧化层或更换触头，调整触头压力弹簧至规定力矩，测试回路电阻至合格。工具：扭矩扳手、回路电阻测试仪。；临时处理：短时降低负载，增加散热，或切换至备用回路。 | 定期紧固端子，涂覆导电膏，安装防尘罩，控制环境湿度。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀；机构卡涩无法分合；机械寿命次数到达厂家规定上限。更换同规格断路器后测试分合功能。 | 操作机构卡涩 | 机械 | 一般 | 机构传动部件锈蚀、变形或润滑干涸，异物卡入，导致分合闸不可靠。 | 手动/电动操作时手感沉重，合闸不到位或分闸不灵活，操作时有异响。 | 操作力（≥标准值1.3倍）[物理]；分合闸时间（超出±10%出厂值）[状态量] | 操作力测量[离线]；分合闸时间特性测试[离线]；外观检查[离线] | 手动操作断路器，若操作力明显增大且机械指示位置与触头实际状态不一致，结合润滑脂干涸情况判断卡涩。 | 根本处理：清理机构异物，除锈并重新涂抹适合的润滑脂，调整传动拉杆、连杆，必要时更换变形零件。工具：润滑脂、调节扳手、操作力测量仪。；临时处理：手动强制合闸或分闸，采用旁路供电。 | 定期润滑机构，保持配电柜密封，防止灰尘和腐蚀性气体侵入。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀；机构卡涩无法分合；机械寿命次数到达厂家规定上限。更换同规格断路器后测试分合功能。 | 绝缘电阻降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 受潮、积尘、凝露或绝缘材料老化，导致相间或对地绝缘电阻下降，引发漏电流或短路。 | 绝缘监测装置报警，局部放电声，潮湿天气跳闸，绝缘测试值偏低。 | 绝缘电阻（≤1MΩ/ kV）[电气]；泄漏电流（>0.5mA）[电气]；介质损耗（tanδ > 0.05）[电气] | 绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流试验[离线]；局部放电检测[带电] | 定期测量绝缘电阻，若低于1MΩ/kV且有湿度偏大记录，对比历史数据下降趋势超过50%，判定绝缘受潮或老化。 | 根本处理：清扫内部积尘，烘干处理，使用绝缘修复涂料，更换严重老化的绝缘件。工具：绝缘电阻测试仪、干燥装置、清洁剂。；临时处理：临时将负载转至备用断路器，降低母排电压等级运行。 | 配电柜配备除湿加热器，封堵电缆孔洞，保持环境干燥，定期清扫。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀；机构卡涩无法分合；机械寿命次数到达厂家规定上限。更换同规格断路器后测试分合功能。 | 脱扣器失灵 | 控制/电气 | 危急 | 电子脱扣单元电源故障、元件老化或机械脱扣器卡滞，导致过载或短路时拒动。 | 发生过载或短路时断路器未跳闸，保护测试仪无法触发脱扣，脱扣指示异常。 | 脱扣时间（超出±10%整定值）[状态量]；脱扣电流阈值偏差（>±15%）[电气] | 二次注入电流测试[离线]；脱扣器动作特性试验[离线]；脱扣器自检报警[在线] | 使用继电保护测试仪输出1.3倍脱扣整定电流，测量脱扣时间，若超出设定时间窗或拒动，结合脱扣器供电状态判断失灵。 | 根本处理：更换失效的脱扣器模块或电子板件，校准整定值，修复控制电源回路。工具：继保测试仪、万用表、备件。；临时处理：手动拉闸或上级断路器保护，临时取消该支路保护，专人监护运行。 | 定期校验脱扣特性，监视控制电源电压，采用冗余脱扣器设计。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 分支断路器 | 配电单元 | 为每个负载支路或充电模块提供过载和短路保护，机械寿命受操作次数限制。 | 是 | 每年检查断路器分合操作是否正常；测量触头接触电阻；检查接线端子紧固。 | 触头严重烧蚀；机构卡涩无法分合；机械寿命次数到达厂家规定上限。更换同规格断路器后测试分合功能。 | 短路分断能力不足 | 电气 | 危急 | 触头灭弧装置失效、灭弧罩破损或选用断路器分断能力低于系统预期短路电流，导致分断时喷弧或爆炸。 | 短路时断路器喷弧、外壳炸裂、灭弧室碎片飞出，分断后触头熔焊无法断开。 | 灭弧室绝缘电阻（<10MΩ）[电气]；触头磨损量（>厚度30%）[物理] | 目视检查灭弧室[离线]；短路试验（型式试验）[离线]；触头状态检查[离线] | 根据系统最大短路电流核算断路器额定运行分断能力Ics，若低于该值或灭弧室有开裂、金属吹散，判定分断能力不足。 | 根本处理：更换为合适分断水平的断路器，更换损坏灭弧室，触头熔焊则更换整机。工具：选型计算表、扭矩扳手。；临时处理：在短路电流较小条件下临时限流，或更换为熔断器保护。 | 定期复核短路电流与断路器匹配，灭弧室保持清洁，防止异物进入。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 保护接地与绝缘监测 |  | 保障人身安全与系统可靠，包括接地母排、绝缘监测装置等。 | 否 | 每年测量接地电阻（≤4Ω）；检查接地连接是否可靠；测试绝缘监测装置功能是否正常（模拟接地故障测试）。 | 接地母排严重腐蚀断裂；绝缘监测装置故障且无法修复。更换相应部件后重新测试接地电阻和绝缘监测功能。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 绝缘测量回路断线 | 电气 | 严重 | 测量回路因接线松动或腐蚀导致开路，绝缘监测仪无法获取被测支路对地电阻，显示为无穷大或“开路”。 | 绝缘监测仪面板显示“绝缘电阻∞”或“传感器故障”；系统绝缘报警灯持续点亮。 | 测量回路端电压[电气]：正常为0V，断线时降为0.5~1.0V（悬浮电压）；回路电阻[电气]：正常<1Ω，断线时>100kΩ。 | 万用表（电阻档）检测接线端子间回路[离线]；绝缘监测仪自带传感器断线自检功能[在线]。 | 若面板显示“传感器开路”且系统对地电压异常偏高，用万用表测量该支路CT二次侧电阻＞10kΩ，则判定测量回路断线。 | 根本处理：1. 切断绝缘监测仪电源；2. 用螺丝刀检查并紧固所有CT及母线接线端子；3. 用万用表通断档逐段测量导线通断，更换断裂或腐蚀导线。工具：数字万用表、螺丝刀、剥线钳。；临时处理：临时将该支路CT短接并屏蔽报警，待停机后彻底修复。 | 接线端子加装防松弹垫；每年巡检时紧固端子并涂抹导电膏。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 绝缘监测仪误报警（绝缘正常时） | 电气/控制 | 一般 | 因内部基准电阻漂移、AD采样电路零漂或软件阈值设置失当，导致在系统绝缘电阻大于设定值时仍频繁发出绝缘下降报警。 | 系统对地电压平衡，实测绝缘电阻远超100kΩ，但装置反复发出“绝缘降低”声光报警，复归后短时又报。 | 平衡桥电阻值[电气]：正常10~30kΩ，漂移>5%即可能误报；正负极对地电压差值[电气]：正常<5V，误报时仍<5V；报警阈值设定[状态量]：检查设定值是否远高于实际系统正常值（如设为200kΩ，系统正常180kΩ）。 | 用绝缘电阻测试仪实测母线对地绝缘[离线]；通过装置菜单查看正负极对地电压及计算电阻值[在线]；检查装置事件记录。 | 若实测绝缘电阻＞报警阈值设定值的1.5倍仍报警，且正负对地电压对称，用校准电位器或软件校正AD零值，若校正后仍报警则判断电路板故障。 | 根本处理：1. 停用装置报警输出；2. 进入厂家设置界面，校准AD零点并恢复阈值出厂设置；3. 若无效，更换信号采集处理板。工具：笔记本电脑+厂家软件、绝缘电阻测试仪。；临时处理：将报警方式改为预告警（不触发跳闸），并调宽阈值暂用。 | 每年用标准电阻箱对装置进行校准，确保测量误差<5%。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 通讯故障（与监控后台） | 控制/电气 | 轻微 | 装置通讯接口芯片损坏、通讯线断线、强电磁干扰或通讯协议不匹配，导致监控系统收不到绝缘监测数据。 | 监控后台该装置状态显示“离线”或“数据死区”；无法远方查看绝缘电阻及告警信息。 | 通讯数据接收成功率[状态量]：正常100%，故障时<90%；RS485总线电阻[电气]：正常120Ω终端匹配，故障时开路或短路；通讯闪烁灯[状态量]：正常慢闪，故障时常亮或熄灭。 | 用示波器或USB转485工具监视通讯波形[离线]；装置面板检查通讯指示灯[在线]；监控后台查看记录。 | 若装置通讯指示灯异常且监控无法收数，在端子排测量RS485 A-B间电压，若始终为0V或5V固定电平，则判通讯接口坏；若电压波动正常，检查后台通讯设置。 | 根本处理：1. 检查并重新插拔通讯线，测量线间有无短路断路；2. 更换通讯转换芯片或整块通讯板；3. 核对波特率、站地址等协议参数。工具：万用表、示波器、通讯调试软件。；临时处理：暂时改为人工巡检，定时现场抄录绝缘数据。 | 通讯线采用屏蔽双绞线并单独敷设，远离动力电缆；通讯接口加装TVS管防雷。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 液晶屏黑屏/花屏 | 电气/控制 | 一般 | 液晶模块老化、背光灯管（或LED）损坏、显示排线接触不良或内部电源异常，导致无显示或显示乱码。 | 装置上电后液晶屏全黑、花斑、字符不全或闪烁；但面板指示灯正常，设备仍可工作。 | 液晶供电电压[电气]：正常5V或12V，故障时偏离±10%；背光电流[电气]：若LED老化则电流接近0；对比度调节电压[电气]：异常。 | 用万用表测量液晶接口供电电压[离线]；在暗处观察屏幕是否有隐约显示（区分是无背光还是无显）[离线]。 | 若上电后操作按键有提示音且通讯正常，说明装置核心运行；若屏幕全黑但倾斜可见图形则为背光故障；若花屏且按压排线可恢复则为接触不良。 | 根本处理：背光坏：更换同型号LED背光条；排线接触不良：拆机用酒精清洁排线金手指，重新插紧并点胶固定；液晶模块坏：更换整个液晶组件。工具：螺丝刀、万用表、烙铁、热风枪。；临时处理：临时使用远方监控系统查看数据，跳过面板操作。 | 安装时避免暴晒和振动，定期清扫装置滤网防止过热。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 供电电源故障 | 电气 | 危急 | 装置内部开关电源模块因电容鼓包、功率器件烧毁或输入欠压导致装置完全失电停止工作。 | 装置面板所有指示灯全灭、液晶无显示、无输出报警，监控后台显示该装置失联。 | 输入直流电压[电气]：正常110V/220V，确保在额定范围；输出各路电压[电气]：+5V，±12V等，偏离>5%则异常。 | 用万用表测量装置电源输入端电压[带电]；检查装置电源保险丝[离线]；测量电源模块输出端子[离线]。 | 若输入端电压正常，但装置无任何反应，测量内部电源模块输出是否为零或偏低，判断电源模块损坏。 | 根本处理：1. 断开装置输入电源；2. 拆下电源模块，目检电容有无鼓包、器件有无烧痕；3. 测量保险管通断；4. 更换同型号电源模块或修理（更换电容、开关管）。工具：万用表、螺丝刀、吸锡器。；临时处理：无临时措施，该故障导致装置完全停用，需尽快更换。 | 输入端加装直流空气开关与压敏电阻，防止过压冲击；定期更换电源模块内电解电容（寿命5年）。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | CT传感器精度超差 | 绝缘/电气 | 一般 | 电流互感器磁芯老化、剩磁或二次线圈局部短路，导致绝缘监测仪计算出的对地电阻值偏差超过允许范围。 | 装置显示绝缘电阻值与实测值偏差大，同一支路多次测量数据跳动。 | 测量值与标准电阻箱误差[电气]：>±5%（DC系统要求）；CT二次线圈电阻[电气]：正常数百Ω，短路时明显偏低。 | 用标准电阻箱模拟绝缘电阻，对比监测仪显示值[离线]；CT伏安特性测试[离线]。 | 将标准电阻箱接入被测支路对地，若监测仪显示值与实际电阻误差超过5%，且更换标准电阻箱排除主机问题后，则判定相应CT超差。 | 根本处理：更换高精度CT传感器，并重新标定；若仅为局部短路，可重绕二次线圈。工具：标准电阻箱、LCR电桥、绕线机。；临时处理：暂时屏蔽该支路绝缘检测，手动定期摇测该路绝缘代替。 | 安装时避免CT受剧烈震动；选型时留够量程裕度，避免磁饱和。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 绝缘监测仪接地拒动 | 电气/控制 | 危急 | 监测仪采样回路、比较判断逻辑或出口继电器故障，导致直流系统真实接地时，装置无法发出报警或动作信号。原因可能为平衡桥电阻开路、AD采样芯片损坏、报警阈值设定错误或出口继电器触点粘死。 | 系统发生接地时，绝缘监测仪面板无任何报警信息，接地指示灯不亮，监控后台无告警报文；但用万用表实测母线对地电压已明显偏移。 | 正负极对地电压差[电气]：正常<10V（110V系统），接地时>30V而装置仍判正常；平衡桥中心点电压[电气]：正常约一半母线电压，开路时为悬浮值；报警继电器动作测试[状态量]：手动测试应动作，拒动时无输出。 | 模拟接地试验：用50kΩ电阻将母线正极或负极对地连接，观察装置是否报警[带电]；用万用表测量装置报警继电器输出触点通断[离线]；检查装置报警设定值和压板[在线]。 | 在保证安全前提下，经调度同意，用高阻接地模拟（如100kΩ）对直流母线进行接地，若装置无报警信号且检查报警出口压板投入、设定值合理，则判定装置拒动故障。 | 根本处理：1. 断开装置直流输入及报警输出连线；2. 检查平衡桥电阻是否烧断，若开路更换100kΩ/10W精密电阻；3. 检测报警继电器线圈和触点，若损坏更换同型号继电器；4. 重新标定采样电路，进行模拟接地验证。工具：万用表、示波器、可调电阻箱、继电器测试仪。；临时处理：人工不间断监视母线对地电压，并派专人现场值班，一旦发现电压偏移立即人工排查支路。 | 每季度进行一次模拟接地传动试验，验证报警功能完好；定期检查继电器触点，防止氧化。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 平衡桥电阻变值/烧毁 | 电气/绝缘 | 严重 | 装置内部用于检测绝缘的平衡桥电阻（一般采用两个100kΩ电阻分压）因功率不足、过压或老化导致阻值漂移超差，甚至开路烧毁，使绝缘测量基准错误。 | 装置显示的正负极对地绝缘电阻值异常波动，或始终显示某一固定偏差值；平衡桥电阻表面过热变色或有焦糊味。 | 平衡桥电阻值[电气]：标称100kΩ±5%，变值>10%则异常；电阻表面温度[物理]：正常<50℃，过热时>80℃；直流母线对地电压失衡度[电气]：电阻开路时正负极对地电压极度不平衡。 | 停电后拆下装置，用LCR电桥测量平衡桥电阻值[离线]；红外热像仪检查电阻温升[带电]；观察电阻表面颜色[离线]。 | 若装置显示绝缘电阻值与标准电阻箱测试值偏差>10%，且停电测量平衡桥电阻值偏差>10%或呈开路状态，则判定该电阻故障。 | 根本处理：1. 切断装置电源，取下故障电阻；2. 测量阻值确认超差，更换同阻值、功率不低于5W的金属膜精密电阻；3. 焊接后检查焊点，通电校准装置零点；4. 用电阻箱验证测量精度。工具：恒温烙铁、LCR电桥、标准电阻箱。；临时处理：若单只电阻开路可暂时用相同阻值功率电阻临时搭接，但必须尽快更换并校准。 | 定期检查电阻外观，防止受潮；选型时选择功率余量大于3倍的电阻。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 绝缘监测仪 | 保护接地与绝缘监测 | 向直流母线注入低频信号，检测正负极对地绝缘电阻，发生接地时告警。 | 是 | 每年校验绝缘监测仪测量精度（用标准电阻模拟接地故障）；检查注入信号幅度是否正常；检查告警功能。 | 测量精度严重超差无法校准；注入信号电路故障。更换绝缘监测仪后重新校准和测试告警功能。 | 参数存储芯片失效导致设置丢失 | 控制 | 一般 | 装置内部EEPROM或FLASH芯片因擦写寿命到期、静电损伤或电源异常导致存储的报警阈值、通讯参数、时钟等设定值丢失或恢复到出厂默认，造成装置功能异常。 | 装置重新上电后，原先设定的绝缘电阻报警值、系统时钟、波特率等全部变为默认值；历史事件记录清零；可能伴随通讯中断。 | 报警阈值设定值[状态量]：正确应为人工设定值，异常时典型为出厂默认值（如100kΩ）；存储芯片写入读出校验[状态量]：写入后读出不一致；电池电压[电气]：若为电池SRAM，正常>3V，低于2.8V则数据丢失。 | 查看来电后参数菜单，比对台账记录[在线]；若为带电池的NVRAM，测量电池电压[离线]；用编程器读写存储芯片[离线]。 | 连续两次断电后参数丢失，且排除电池耗尽原因后，通过参数写入后立即断电再上电，若仍丢失，判定存储芯片损坏。 | 根本处理：1. 记录并备份所有设定参数；2. 断电后更换同型号存储芯片，或更换整块CPU板；3. 重新写入参数并反复通断电验证。工具：电脑及厂家调试软件、热风枪、防静电手环。；临时处理：每次上电后，手动重新设定并记录参数，临时继续运行。 | 避免在装置写入参数时突然断电；在电源回路增加掉电保护延时。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 每年测量接地检测电阻阻值，与出厂值对比；检查外观有无烧蚀和变色。 | 阻值偏移超过允许范围；电阻烧坏。更换同规格同功率电阻。 | 接地检测电阻
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 每年测量接地检测电阻阻值，与出厂值对比；检查外观有无烧蚀和变色。 | 阻值偏移超过允许范围；电阻烧坏。更换同规格同功率电阻。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 每年测量接地检测电阻阻值，与出厂值对比；检查外观有无烧蚀和变色。 | 阻值偏移超过允许范围；电阻烧坏。更换同规格同功率电阻。 | 接地检测电阻阻值漂移 | 电气/环境 | 一般 | 电阻器因温湿度变化或长期电负荷导致材料老化，阻值偏离标称值，引起接地检测电路采样电压不准。 | 绝缘监测仪频繁误报警或报警阈值漂移；监控后台显示接地电阻计算值波动。 | 阻值偏差率 > ±20% [物理量]；温升 > 30K (额定功率下) [物理量] | 万用表(离线) [离线]；红外热成像(在线) [在线]；LCR电桥(离线) [离线] | 断电后测量电阻两端阻值，与铭牌标称值对比，偏差超出±20%判为异常；结合热成像观察是否存在局部过热点。 | 根本处理：1. 断开电源并验电；2. 拆下旧电阻，清洁安装底座；3. 更换同规格(阻值、功率、精度)的高精度无感电阻；4. 使用扭矩扳手紧固，确保接触电阻<0.1mΩ。所需工具：万用表、扭矩扳手。；临时处理：若无法立即更换，可在监控系统中重新标定零漂值，并加强巡视。 | 选用低温漂(≤50ppm/℃)电阻；安装位置远离热源并加强通风；控制环境湿度在5%~95%RH无凝露。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 每年测量接地检测电阻阻值，与出厂值对比；检查外观有无烧蚀和变色。 | 阻值偏移超过允许范围；电阻烧坏。更换同规格同功率电阻。 | 接地检测电阻开路 | 电气/机械 | 危急 | 电阻器本体因过电压击穿、机械振动断裂或引线焊接点氧化虚焊导致电路完全断开。 | 绝缘监测装置报“接地检测模块异常”或“检测回路断线”故障；正负母线对地电压对称平衡，无波动。 | 电阻值无穷大(>10MΩ) [电气量]；检测回路无电流 [电气量]；外观可见断裂点 [物理量] | 万用表通断档/电阻档(离线) [离线]；目视检查(离线) [离线]；装置自检报警(在线) [在线] | 装置自检报回路断线直接判定；或断开一二次接线，测量电阻两端阻值为无穷大即可确诊。 | 根本处理：1. 隔离故障检测回路；2. 检查引线及焊点；3. 若本体开路，更换整个电阻组件；4. 若引线断，重新压接冷压端子并搪锡处理。所需工具：万用表、压线钳、电烙铁。；临时处理：将开路电阻短接暂时退出该路检测，仅保留另一套保护运行，但需立即申请停电处理。 | 增加防振垫片；选用抗震型电阻；焊接点涂覆三防漆防氧化。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 每年测量接地检测电阻阻值，与出厂值对比；检查外观有无烧蚀和变色。 | 阻值偏移超过允许范围；电阻烧坏。更换同规格同功率电阻。 | 接地检测电阻短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 电阻器绝缘层碳化击穿或金属部件搭接，导致电阻被短接，检测灵敏度大幅下降。 | 直流系统发生真实接地时，绝缘监测装置无告警或接地阻值计算远大于实际故障电阻。 | 检测电阻两端阻值趋近于0Ω [电气量]；绝缘电阻 < 1MΩ (500V兆欧表) [绝缘] | 万用表(离线) [离线]；500V兆欧表(离线) [离线]；不平衡电桥检测电流异常(在线) [在线] | 在线检测中不平衡度显著低于理论值；离线测量电阻值远小于标称值为直接证据。 | 根本处理：1. 清洁电阻表面灰尘及碳化物；2. 检查并清除搭接异物；3. 若绝缘基体碳化，直接更换新电阻；4. 测量对地绝缘确保>10MΩ。所需工具：兆欧表、酒精、无尘布。；临时处理：在监控后台提高接地报警阈值，并恢复投入平衡桥，缩短人工巡检间隔。 | 使用带绝缘护套的电阻器；安装间距符合安全净距要求；定期清理屏柜积灰。
电力 | 水电 | 交直流电源系统 | 辅助设备 | 为全站继电保护、控制、通信、事故照明等提供可靠的直流和交流不间断电源。 | 接地检测电阻 | 保护接地与绝缘监测 | 与绝缘监测仪配合，限制漏电流，可能因长期工作漂移或烧坏。 | 是 | 每年测量接地检测电阻阻值，与出厂值对比；检查外观有无烧蚀和变色。 | 阻值偏移超过允许范围；电阻烧坏。更换同规格同功率电阻。 | 接地检测电阻过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 选型功率不足或持续承受过电压(如直流系统谐振或雷击过电压)，导致电阻器过载发热，最终发黑、冒烟甚至明火燃烧。 | 监控模块报检测回路异常；屏柜内有焦糊味、冒烟现象；电阻本体发黑，表面漆皮起泡脱落。 | 本体温度 > 150℃ [物理量]；额定功率裕度 < 2倍 [物理量]；外观严重变色 [物理量] | 红外热成像(在线/离线) [在线] [离线]；烟感传感器(在线) [在线]；目视外观检查(离线) [离线] | 电阻运行中温度超过150℃或功率计算值超过额定功率2倍并伴有外观烧蚀，即可判定为过热烧毁。 | 根本处理：1. 立即退出该段直流母线检测；2. 查找并消除过电压源；3. 更换为功率等级更高(如150W以上)且耐压匹配的金属氧化膜电阻。所需工具：红外测温枪、功率计。；临时处理：断开损坏支路，依靠支路绝缘监测或人工巡检维持运行。 | 选择降额使用设计(实际功率 < 额定功率50%)；加装热继电器或PTC保护。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 上位机监控层 |  | 负责全站运行数据的集中显示、历史存储、报表生成、遥控遥调指令下发及高级应用分析（AGC/AVC），通常采用冗余服务器与操作员工作站架构。 | 否 | 每季度检查服务器和工作站运行状态，核实冗余切换功能，监测系统响应时间，核实数据库备份策略 | 系统整体严重老化、频繁崩溃导致监控中断或软件平台无法升级满足新需求时整体改造
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 服务器主机 | 上位机监控层 | 运行SCADA系统核心后台服务，负责实时数据库处理、通信管理及历史数据归档，是监控系统数据处理中心。 | 否 | 每季度检查服务器硬件运行状态和系统资源使用率，核实双机热备切换功能，监测机房环境温度 | 服务器硬件频繁故障、处理能力严重不足或厂商已停止维护无法获取备件时更换服务器
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 每月检查RAID阵列状态和磁盘SMART告警信息，监测读写速度和坏块增长趋势，核实备份完整性 | 磁盘出现大量坏道、RAID重建频繁失败或存储容量不足无法扩展时更换磁盘或阵列 | 硬盘介质物理损坏（坏道/磁头故障） | 机械/电气 | 严重/危急 | 磁头撞击盘面、盘片缺陷、磁性退化导致扇区不可读写，读写操作失败或数据损坏。 | 监控系统告警磁盘故障，磁盘指示灯变红/闪烁，系统日志I/O错误，RAID降级。 | SMART 重新分配扇区计数>36 [状态量]；寻道错误率>50 [物理]；磁盘延迟>100ms [状态量]。 | RAID卡SMART检测 [在线]；阵列告警管理软件 [在线]。 | 若SMART自检失败且Current Pending Sector Count>0，或RAID将该盘标记为故障，即判定物理故障。 | 根本处理：关闭系统电源（热插拔槽位除外），拔下故障硬盘，插入同型号新盘，在RAID管理界面启动阵列重建；工具：防静电手环、螺丝刀、备用硬盘。；临时处理：隔离故障盘，启用热备盘；手动将数据重建到剩余冗余盘中。 | 配置热备盘；采用RAID6/RAID10；每周自动SMART巡检。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 每月检查RAID阵列状态和磁盘SMART告警信息，监测读写速度和坏块增长趋势，核实备份完整性 | 磁盘出现大量坏道、RAID重建频繁失败或存储容量不足无法扩展时更换磁盘或阵列 | RAID控制器故障（硬件/固件） | 电气/控制 | 危急 | RAID卡芯片过热、电解电容老化、固件崩溃或缓存失效，导致RAID配置丢失或无法管理阵列。 | 系统无法识别磁盘阵列，RAID卡BIOS报警，所有磁盘显示离线，管理界面报控制器错误。 | RAID卡状态寄存器错误码非零 [状态量]；缓存电池电压<2.8V [电气]；控制器芯片温度>85℃ [物理]。 | RAID卡自检日志 [在线]；IPMI/BMC硬件监控 [在线]。 | 交换到已知正常插槽测试；若自检仍失败且导入配置无效，判定控制器硬件故障。 | 根本处理：更换同型号RAID卡，导入事先保存的配置文档；若配置丢失需重新创建阵列并恢复备份数据；工具：新RAID卡、螺丝刀、防静电手套。；临时处理：若仅缓存电池问题，强制RAID卡进入Write Through模式保证数据安全。 | 每季度备份RAID配置到外部存储；采用双控制器冗余盘阵；保持机房温度≤25℃。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 每月检查RAID阵列状态和磁盘SMART告警信息，监测读写速度和坏块增长趋势，核实备份完整性 | 磁盘出现大量坏道、RAID重建频繁失败或存储容量不足无法扩展时更换磁盘或阵列 | 硬盘阵列电源模块故障 | 电气 | 严重/危急 | 电源模块内部电解电容老化、开关管击穿、过载保护启动或输入浪涌损坏，导致输出电压异常或断电。 | 电源指示灯熄灭或变红，监控系统报告电源故障，部分硬盘离线，阵列降级。 | 输出电压偏离额定值±5%以上 [电气]；电源模块温度>80℃ [物理]；模块风扇停转 [状态量]。 | 阵列电源管理监控告警 [在线]；用万用表测量输出端子电压 [离线]。 | 输入电源正常时，用万用表测量模块输出端无电压或电压过低，确认电源模块故障。 | 根本处理：热插拔阵列支持时，直接拔出故障电源模块，插入同型号新模块；不支持热插拔则断电更换。工具：万用表、新电源模块、防静电手环。；临时处理：若单电源故障，由另一模块承担全部负载；双模块均故障时关闭非关键负载。 | 配置双电源模块冗余；每半年测量输出电压并清洁模块通风口。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 每月检查RAID阵列状态和磁盘SMART告警信息，监测读写速度和坏块增长趋势，核实备份完整性 | 磁盘出现大量坏道、RAID重建频繁失败或存储容量不足无法扩展时更换磁盘或阵列 | 散热风扇故障 | 机械/热 | 一般/严重 | 风扇轴承磨损、积尘或卡死，导致风量不足，盘阵内部温度升高，触发硬盘过热保护或性能下降。 | 风扇噪音异常，监控系统报风扇转速低或失效告警，硬盘温度持续升高。 | 风扇转速<1500 RPM [物理]；系统环境温度>50℃ [物理]。 | IPMI/BMC风扇转速和温度传感器 [在线]；目视检查风扇转动 [离线]。 | 监控显示转速为零或远低于额定值，同时物理检查风扇未转动，判定风扇故障。 | 根本处理：拆卸故障风扇模块（通常支持热插拔），清理风道积尘，安装新风扇模块；工具：同型号风扇备件、防静电手环。；临时处理：若无法立即更换，临时打开机柜门辅助外部风扇通风降温。 | 每季度清洁机柜滤网；配置冗余风扇；机房温度控制在22±3℃。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 每月检查RAID阵列状态和磁盘SMART告警信息，监测读写速度和坏块增长趋势，核实备份完整性 | 磁盘出现大量坏道、RAID重建频繁失败或存储容量不足无法扩展时更换磁盘或阵列 | RAID缓存保护电池失效 | 化学/电气 | 严重 | 锂电池老化、钝化或过放电，无法在断电时维持缓存数据写入磁盘，导致文件系统损坏风险。 | RAID管理界面电池状态告警，缓存策略自动切换为Write Through，充电电流持续为低位。 | 电池满载电压<2.5V [电气]；电池内阻>100 mΩ [电气]；设计容量衰减至50%以下 [状态量]。 | RAID管理软件定期电池健康检测 [在线]。 | 若电池健康度低于25%，或执行充放电测试失败，判定电池失效。 | 根本处理：从RAID卡上取出旧电池，更换同规格新电池，充电至满电并校准；工具：螺丝刀、新电池模块。；临时处理：将缓存策略强制设为Write Through，避免断电数据不一致，但写性能下降。 | 每半年执行一次电池校准充放电；监控电池健康度趋势。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 硬盘存储阵列 | 服务器主机 | 配置RAID冗余的机械硬盘或固态硬盘，用于存储历史数据库、事件记录及操作系统镜像，长期高频读写导致性能衰减。 | 是 | 每月检查RAID阵列状态和磁盘SMART告警信息，监测读写速度和坏块增长趋势，核实备份完整性 | 磁盘出现大量坏道、RAID重建频繁失败或存储容量不足无法扩展时更换磁盘或阵列 | 磁盘阵列背板或连接器故障 | 电气/机械 | 严重 | 背板焊点虚焊、接口氧化、连接器松动或PCB微裂纹，导致硬盘间歇性连接受阻或完全断开。 | 特定槽位硬盘频繁掉线再上线，RAID日志频繁出现link reset或Phy error，重建意外启动。 | 硬盘连接错误计数>10次/天 [状态量]；接口接触电阻>0.5Ω [电气]（离线测量）。 | RAID日志Phy Error Counts分析 [在线]；离线用毫欧表测量背板连接器电阻 [离线]。 | 将问题硬盘移至其他槽位，若故障跟随硬盘，则盘故障；若故障固定在原槽位，则判定背板/连接器故障。 | 根本处理：清洁受影响的背板接口（使用电子清洁剂），重新插拔所有连接器；若无效则更换背板或盘柜。工具：电子清洁剂、螺丝刀、背板备件。；临时处理：停止使用故障槽位，将硬盘移入备用槽位，重新构建阵列。 | 控制机房湿度在40-60%RH，防尘防潮；每半年检查背板接口氧化情况。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 每季度检查各路输出电压和风扇运转状态，核实冗余切换功能，监测电源温度 | 电源模块输出电压不稳、电容鼓包或冗余切换失败导致服务器重启时更换电源模块 | 直流输出电压异常/偏低 | 电气 | 严重 | 因内部调压回路失效（PWM控制器损坏、反馈光耦老化、滤波电容容量衰减等），导致输出电压低于标称值，无法为监控系统下位机提供稳定工作电压。 | 上位机报“控制电源失电”或“直流母线电压低”告警；下级设备工作异常或频繁重启；面板电压表读数低于额定值（如24V输出仅显示18V）。 | 1. 输出电压：低于额定值10%（如24V系统＜21.6V，12V系统＜10.8V）。 2. 纹波系数：＞5%（峰峰值）。 | 1. 在线监测总线电压采集。 2. 离线万用表测量输出端子。 3. 离线示波器测量输出纹波。 | 监控报电压低且现场实测输出端电压低于额定值10%，空载/带载电压差异大，判定为电源模块内部调压或滤波电路故障。 | 根本处理：1. 拆除故障模块。 2. 开盖检查更换鼓包/失效的滤波电解电容。 3. 若电容正常，测试光耦及TL431基准源并更换损坏器件。 4. 修后带假负载老化测试至输出稳定。；临时处理：冗余配置正常时退出故障模块，由备用模块供电；无备用时关闭非核心负载，维持核心单元最低运行电压。 | 1. 配置双电源冗余模块（二极管解耦）。 2. 定期监测输出电压趋势。 3. 选用工业级/长寿命电容。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 每季度检查各路输出电压和风扇运转状态，核实冗余切换功能，监测电源温度 | 电源模块输出电压不稳、电容鼓包或冗余切换失败导致服务器重启时更换电源模块 | 电源模块过热烧毁 | 热/电气 | 危急 | 内部功率器件（开关管、整流管）散热不良或过载运行，结温急剧升高引致半导体击穿短路，进而烧毁变压器或PCB板，伴有焦糊味。 | 模块外壳异常发烫（手感＞70℃）；散热风扇停转（若有）；监控报电源故障后整机断电；可见明火、冒烟或烧焦气味。 | 1. 外壳温度：＞85℃（热像仪）。 2. 输入电流：远大于额定值直至短路跳闸。 3. 绝缘电阻：＜1MΩ（输入端对地）。 | 1. 在线红外热成像巡检。 2. 柜内感温电缆或温控开关报警。 3. 离线目视及嗅觉检查。 | 模块外壳温度＞85℃且伴随异味，或输入总开关跳闸，断电后测量输入端短路（电阻趋近0Ω），判定为内部过温短路烧毁。 | 根本处理：1. 整模块更换，不建议维修烧毁严重模块。 2. 安装前检查交流输入防雷及整流回路是否正常。 3. 新模块空载和带载温度曲线正常后投入。；临时处理：立即切断该模块输入电源，防止火灾扩大，将负载转移至备用模块，开门通风降温。 | 1. 加强柜内空调/风扇制冷系统巡检。 2. 强制风冷模块增加风扇故障检测电路。 3. 定期清理防尘网，防止风道堵塞。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 每季度检查各路输出电压和风扇运转状态，核实冗余切换功能，监测电源温度 | 电源模块输出电压不稳、电容鼓包或冗余切换失败导致服务器重启时更换电源模块 | 蓄电池充电模块失效 | 电气/化学 | 严重 | 充电模块因长期浮充电参数漂移（电压过高/过低）或整流器故障，无法正常充电，导致蓄电池过放电或过充电硫化/失水。 | 上位机报“充电机故障”或“母线电压异常”；蓄电池组电压持续下降（如低于220V直流系统标准值）；蓄电池壳体鼓胀或渗液。 | 1. 充电电压：偏离设定值±0.5%（如220V系统浮充应为242V±1.21V）。 2. 充电电流：脱离电池特性曲线（长期为0或极大不可控）。 3. 电池内阻：显著增大。 | 1. 在线蓄电池内阻巡检仪。 2. 离线万用表测量充电口电压电流。 3. 离线放电仪核对性放电测试。 | 巡检数据显示电池组电压持续走低且充电模块输出正常但无充电电流，或输出电压远超浮充设定值，判定充电模块故障。 | 根本处理：1. 断开故障充电模块交流输入和直流输出断路器。 2. 调整或更换模块内部电压/电流采样板或功率板。 3. 修复后使用稳压稳流电源模式校准。；临时处理：断开故障模块，启用备用充电模块；无备用时，若控制回路失灵，手动调整模块至强制均充状态暂时维持电压。 | 定期使用标准仪表校验充电模块电压、电流显示值准确度；通过定期核对性放电实验反推充电模块容量。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源模块 | 服务器主机 | 双路冗余交流/直流开关电源，提供主板及硬盘供电，内部电容在高温下易老化鼓包，导致服务器意外重启。 | 是 | 每季度检查各路输出电压和风扇运转状态，核实冗余切换功能，监测电源温度 | 电源模块输出电压不稳、电容鼓包或冗余切换失败导致服务器重启时更换电源模块 | 电源模块风扇故障（风冷型） | 机械/环境 | 一般 | 风扇因轴承缺油磨损、灰尘卡滞或驱动电路损坏停止运转，导致模块内部强制风冷失效，功率器件结温迅速上升。 | 监控报“装置异常”或“风扇故障”告警；风扇运转噪音消失或出现尖锐异响；出风口无风感或风量极弱。 | 1. 风扇转速：＜500 RPM或0 RPM。 2. 出风口风速：＜0.5 m/s。 3. 工作噪声：异常增大或消失。 | 1. 在线风扇监控单元（转速脉冲检测）。 2. 在线热成像观察出风口温差。 3. 离线目视及听音检查。 | 风扇监控报警或无风感，热成像显示散热片温度较历史同期正常值上升15%以上并伴异响，诊为风扇机械卡死或电气故障。 | 根本处理：1. 断开模块电源。 2. 打开外壳清洁扇叶灰尘。 3. 无效则拆下风扇，加注润滑脂或直接更换同型号风扇单元。；临时处理：应急时采用外部轴流风机强制对柜内及故障模块散热，维持运行待停机更换。 | 建立风扇定期更换机制（按运行小时数），选用高质量双滚珠轴承风扇；环境恶劣场所增加进风口滤网更换频率。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 散热风扇组 | 服务器主机 | 由多个高速轴流风扇组成，强制对流散热，轴承干涸或积灰后产生异响、转速下降，引发CPU过热降频或停机。 | 是 | 每季度清洁风扇和散热片积灰，检查轴承运转状态和转速，核实风扇冗余和告警功能 | 风扇转速显著下降、轴承严重磨损异响或导致CPU过热降频时更换风扇组
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 操作员工作站 | 上位机监控层 | 运行人机界面客户端，提供监控画面调用、事件弹窗、语音报警及操作闭锁逻辑验证的人机交互终端。 | 否 | 每季度检查工作站运行状态和监控画面响应速度，核实操作权限和闭锁逻辑设置 | 工作站硬件严重故障、显示异常或性能不足导致操作响应迟缓影响运行安全时更换工作站
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 液晶屏黑屏（无背光） | 电气/环境 | 严重 | 背光LED灯条或驱动板损坏，或电源板输出异常，导致屏幕完全无显示。可能因高温、潮湿或元器件老化引起。 | 屏幕完全不亮，电源指示灯可能正常或熄灭。 | 背光驱动电压=0V[电气]；电源板12V/5V输出偏差>±10%[电气]；LED灯珠开路或短路[物理]。 | 目视检查[离线]；万用表测电源输出电压[离线]；LED灯条测试仪检测灯珠[离线]。 | 1.确认电源输入正常；2.测电源板输出，若无输出则电源板故障；3.若有输出，测背光驱动板输入电压，若无则屏线或主板故障；4.若有输入无输出，则背光驱动或灯条坏。 | 根本处理：更换故障电源板或背光驱动板，更换损坏的LED灯条。工具：万用表、电烙铁、螺丝刀套装。；临时处理：采用外部高亮度应急照明灯临时照亮屏幕区域协助操作。 | 控制环境温度≤40°C，湿度≤85%RH；定期清理散热风道。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 屏幕闪烁/间歇黑屏 | 电气/控制 | 一般 | 背光驱动电路电容老化、接触不良或输入电源波动，导致背光忽明忽暗。视频信号线接触不良也可能引起。 | 屏幕周期性闪烁，或随机短暂黑屏后恢复。 | 背光驱动输出纹波>200mV[电气]；信号线接口接触电阻>1Ω[物理]；电源电压波动>±5%[电气]。 | 示波器测背光驱动输出纹波[离线]；万用表测输入端电压稳定性[离线]；振动测试检查接触[离线]。 | 1.更换信号线判断是否好转；2.测电源纹波，若超标则替换电源板；3.检查背光驱动板电容有无鼓包、虚焊。 | 根本处理：更换老化电容或整体更换背光驱动板；重新插拔并固定所有连接器。工具：示波器、电容表。；临时处理：调低亮度临时缓解闪烁。 | 使用稳压电源供电，定期紧固接插件。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 显示亮度衰减（发暗） | 电气/环境 | 一般 | LED背光条长期工作光衰，或背光驱动电流下降，或导光板、增亮膜老化雾化，导致亮度不足。 | 屏幕整体变暗，调节亮度无法达到正常水平。 | 屏幕中心亮度<250 cd/m²[物理]（新屏>400 cd/m²）；灯条工作电流较额定值下降>20%[电气]；灯珠结温>85°C[热]。 | 亮度计测量[离线]；红外热像仪检测灯条温度[离线]；驱动电流测试[离线]。 | 若亮度低于阈值且调动无效，测灯条电流，若电流正常则为灯条光衰，否则为驱动故障。 | 根本处理：更换LED灯条并清洁光学膜片；若驱动板故障则更换驱动板。工具：亮度计、恒流源测试。；临时处理：暂时提高显示器亮度至最大以应急，但会加速劣化。 | 设置屏幕保护自动关背光，降低持续高亮使用时间。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 坏点（亮点/暗点/死点） | 物理/电气 | 轻微 | 液晶像素晶体管损坏、液晶分子失效或异物污染，导致像素永久性常亮或常暗。 | 屏幕上出现固定不灭的白点、红绿蓝点或黑点。 | 坏点数量：亮点>3个或暗点>5个（全屏）[物理]；单个坏点尺寸>0.5mm[物理]。 | 纯色画面（红、绿、蓝、黑、白）目视检查[离线]；放大镜检查[离线]。 | 切换测试画面，若像素在任何颜色下均不变色，判定为坏点。 | 根本处理：不可修复，需更换液晶面板。 | 避免外力挤压屏幕，保持洁净。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 画面偏色/色彩失真 | 电气/控制 | 轻微 | 视频信号线接触不良、内部元件参数漂移或色彩校准数据丢失，导致RGB通道不平衡。 | 屏幕整体偏向某种色调，如偏红、偏绿，或颜色异常。 | 白色色坐标偏离Δu'v'>0.01[物理]；RGB各通道增益偏差>10%[电气]。 | 色彩分析仪或分光色度计测量[离线]；检查VGA/DVI线阻值[离线]。 | 1.换信号线测试；2.恢复出厂色彩设置；3.测量屏线RGB信号电压，若不平衡则主板故障。 | 根本处理：重新校准色彩；更换信号线；若主控板故障则更换。工具：色彩校正仪器。；临时处理：临时通过显卡设置调整色彩补偿。 | 使用高质量屏蔽线，避免电磁干扰。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 触摸功能失灵（若为触摸屏） | 电气/控制/环境 | 严重 | 触摸屏控制器故障、驱动损坏、屏体表面划伤或受潮，导致触摸无响应或漂移。 | 触摸无反应，或触摸点与实际位置偏移，间歇性失灵。 | 触摸响应时间>50ms[状态量]；线性误差>2%[物理]；表面绝缘电阻<0.5MΩ[电气]（受潮）。 | 触摸屏诊断软件在线检测[在线]；多点触控测试[离线]；兆欧表测绝缘[离线]。 | 1.重启系统排除软件死机；2.进入校准程序看能否完成校准；3.检查USB/串口线是否断开；4.测绝缘判断是否受潮。 | 根本处理：更换触摸控制器板或触摸膜；清洁表面；干燥处理。工具：螺丝刀、控制器替换件、校准软件。；临时处理：连接外部鼠标键盘应急操作。 | 使用防潮密封，定期清洁避免硬物刮擦。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 显示残影/图像滞留 | 物理/电气 | 轻微 | 长时间显示同一静态画面，液晶分子极化响应慢或离子杂质积累，导致切换画面后留有残影。 | 划动画面或切换后，前一画面隐约可见。 | 残影消退时间>3秒[物理]；液晶响应时间上升/下降>25ms[物理]。 | 测试动态图像切换时间[离线]；静态画面停留后切换观察[在线]。 | 播放全白画面数小时，若残影消失则为暂时性；若不能消退则为永久烧屏。 | 根本处理：间歇性刷新模式（如屏幕保护）可减轻；永久性需更换液晶面板。；临时处理：临时播放快速闪烁画面加速消除。 | 设置动态屏保，定期切换显示内容。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 电源指示灯正常但无画面 | 控制/电气 | 危急 | 主板逻辑电路故障、固件崩溃或屏线松动，导致背光正常但无图像信号处理。 | 电源灯亮（绿色或蓝色），屏幕有微弱背光但无任何图像或字符，调节亮度有反应。 | 主板核心供电电压（1.2V/1.8V/3.3V）偏差>±5%[电气]；时钟晶振不起振[电气]。 | 示波器测关键供电电压[离线]；检查LVDS信号有无输出[离线]；烧录器重刷固件[离线]。 | 1.检查屏线紧固；2.测主板各组供电；3.若有条件，替换主板测试。 | 根本处理：更换主板或重刷固件；修复供电电路。工具：示波器、热风枪、编程器。；临时处理：无法临时修复，需启用备用显示终端。 | 防尘防潮，避免电源浪涌。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液晶显示器 | 操作员工作站 | 提供图形化监控画面的可视化界面，长时间背光模组衰减导致亮度下降、色彩偏黄，影响监视清晰度。 | 是 | 每季度检查显示亮度和色彩准确性，清洁屏幕表面，核实无坏点或残影 | 背光严重衰减影响读数、出现大面积坏点或色彩严重失真时更换显示器 | 屏幕进水/凝露导致闪络 | 环境/绝缘 | 严重 | 高湿度环境下，显示器内部结露，导致电路板或连接器发生化学腐蚀或电化学迁移，引发短路或信号串扰。 | 屏幕跳动、条纹、自动关机，开机后内部可见水汽。 | 内部相对湿度>90%[物理]；电路板绝缘电阻<1MΩ[电气](500V测试)；离子污染度>6.45μg NaCl eq/cm²[化学]。 | 湿度传感器测量[在线]；开盖检查水迹[离线]；离子污染测试仪[离线]。 | 开盖观察明显水渍或腐蚀，测量板间绝缘电阻低于标准。 | 根本处理：拆机用无水乙醇清洗板卡并烘干；修复腐蚀断线；更换已损坏元件。工具：清洗剂、烘干箱、显微焊接工具。；临时处理：临时用热风枪烘干，但可能再次发生。 | 增加机柜防潮加热器，维持内部温度高于露点。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地控制单元层 |  | 安装于机组、开关站及公用设备旁，完成数据采集、顺控逻辑执行、调速励磁控制及安全闭锁，是连接电气一次设备与控制系统的核心枢纽。 | 否 | 每季度检查各LCU运行状态和通信质量，核实顺控逻辑执行正确性，测试紧急停机功能 | LCU层设备严重老化、控制功能频繁异常或技术标准严重落后时整体改造升级
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | PLC控制器 | 现地控制单元层 | 执行梯形图逻辑或顺控流程，通过I/O总线采集开关量、模拟量信号并进行逻辑运算，输出控制指令。 | 否 | 每季度检查PLC运行诊断信息和电池状态，备份用户程序，核实各模块通信正常 | PLC硬件频繁故障、程序反复丢失或处理能力无法满足控制需求时更换PLC系统
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块死机/停机 | 电气/控制 | 危急 | 电源回路异常、晶振停振、程序跑飞或看门狗复位失败导致CPU停止工作。 | 监控后台数据显示该CPU模块通信中断，所有采集数据不刷新，模块面板运行指示灯熄灭或常亮。 | 1. 供电电压：DC 5V±5%[电气]；2. 看门狗输出脉冲：有/无[状态量]；3. 程序心跳信号：超时＞2s[状态量]；4. 模块温度：>75℃[物理] | 1. 后台通信状态监测[在线]；2. 模块面板LED指示灯目视检查[离线]；3. 万用表测量供电端子电压[带电] | 查看后台告警确认为该模块通信中断；检查模块供电电源指示灯及测量输入电压是否正常；若电源正常，观察CPU运行灯状态，常灭或常亮且无心跳输出判定为死机。 | 根本处理：1. 断开模块电源；2. 使用万用表确认供电回路无短路；3. 更换同型号备用CPU模块；4. 重新下载程序及配置参数；5. 上电检查运行指示灯及通信恢复正常。；临时处理：更换故障模块 | 每季度测量CPU供电电压纹波；每年清洗模块冷却风扇及散热风道；避免频繁非法带电插拔模块。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块I/O接口故障 | 电气/控制 | 严重 | 接口芯片击穿、IO总线驱动器损坏或接插件氧化导致模块无法正确读写I/O数据。 | 模块运行灯正常，但部分或全部I/O模块数据异常，显示为无效值或满量程值。 | 1. 总线终端电压：DC 5V±0.2V[电气]；2. 接口驱动器输出电平：TTL逻辑异常[电气]；3. 故障I/O点数占比：>10%[状态量] | 1. 监控系统I/O测点品质判断[在线]；2. 用示波器测量总线信号波形[带电] | 若CPU运行正常但大量I/O数据错误；检查模块背板总线通信指示灯；用诊断软件读取模块内部I/O访问错误计数器；若总线正常则更换I/O接口子板交叉测试定位。 | 根本处理：1. 断电后插拔清洁I/O接口板金手指；2. 更换受损接口驱动芯片或整块子板；3. 检查并紧固机架地线，确保接地电阻＜4Ω。；临时处理：暂时将重要测点信号改接至备用通道 | 控制柜内保持清洁干燥，湿度＜85%；定期检查背板连接器紧固；所有模块均采用防静电包装。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块受潮腐蚀 | 环境/化学/绝缘 | 严重 | 模块长期运行在湿度＞90%环境或凝露，导致电路板表面绝缘电阻下降、电化学腐蚀，引发间歇性短路或开路。 | 模块不定时死机、通信闪断，PCB可见白色氧化物或铜绿，上电后偶发电源短路保护。 | 1. 对地绝缘电阻：<1MΩ[绝缘]；2. 柜内湿度：＞85%RH[物理]；3. 电源回路漏电流：＞10mA[电气] | 1. 柜内湿度传感器监测[在线]；2. 停机开柜目视检查电路板及接插件[离线]；3. 绝缘电阻测试仪测量板级绝缘[离线] | 查看历史告警存在多次无常复位的记录；开柜后发现模块或背板有白色盐斑、锈蚀；用绝缘电阻表测试电路板供电回路与机壳间绝缘电阻＜1MΩ，可判定为受潮腐蚀。 | 根本处理：1. 停机并断开全部电源；2. 拆除模块，使用无水酒精+防静电刷彻底清洗电路板两面，清除腐蚀物；3. 用烘干箱在60℃下干燥2小时；4. 测量绝缘电阻≥10MΩ后装回；5. 改善柜体密封，加装除湿加热器。；临时处理：对严重受潮模块临时代用备用模块，故障模块离线干燥处理 | 控制柜密封等级≥IP54，内部加装温湿度控制器设定湿度＞70%RH启动加热除湿；定期更换干燥剂包；严禁柜门长时间敞开。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块强电磁干扰复位 | 环境/控制 | 一般 | 附近变频器启动、对讲机发射或接地不良，强电磁场通过电源或I/O线耦合，造成CPU内部寄存器翻转、程序跑飞或看门狗超时复位。 | 模块无规律自动复位，SOE记录丢失，复位次数统计异常增高，无明显硬件故障。 | 1. 电源纹波幅值：＞150mVpp[电气]；2. 电磁脉冲场强：＞10V/m（80MHz-1GHz）[物理]；3. 平均复位间隔：＜2小时[状态量] | 1. 监控系统统计CPU运行时间与复位次数[在线]；2. 使用频谱分析仪或近场探头检测控制柜内电磁环境[离线]；3. 示波器捕获电源输入纹波[带电] | 排除电源、温度等硬件故障后，比对干扰源（如变频器启停、手持对讲机使用时刻）与CPU复位记录的同步性；若复位与干扰动作强相关，且改善接地/加装磁环后复位减少，判定为EMC问题。 | 根本处理：1. 在CPU供电入口加装电源滤波器；2. 所有I/O电缆及通信线缆加装铁氧体磁环；3. 检查并紧固控制柜门接地跨接线，确保系统接地电阻≤1Ω；4. 将强干扰源电缆与信号电缆拉开距离（＞30cm）。；临时处理：用金属屏蔽网临时隔离干扰源或关闭可疑干扰设备 | 控制柜内采用屏蔽电缆，电缆屏蔽层单端接地；定期检测接地电阻；禁止在控制柜1米内使用大功率对讲机或变频设备。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块程序丢失/异常 | 控制 | 危急 | 后备电池失效、存储芯片坏块或强电磁干扰导致程序或配置参数丢失。 | 模块启动后运行灯闪烁异常，所有I/O输出为安全态，无法完成开机流程。 | 1. CMOS电池电压：<2.5V[电气]；2. 程序校验和：与原始值不符[状态量]；3. 模块内部存储状态：错误标志位[状态量] | 1. 编程终端连接模块在线监控[在线]；2. 离线读程序进行比对[离线] | 模块上电后无法进入正常工作模式；用编程器连接CPU，读取内部程序标识与存档版本号比对；若校验和错误或无程序，则判断程序丢失。 | 根本处理：1. 更换同型号后备电池（注意断电操作）；2. 使用编程器重新灌装原始程序及配置；3. 检查并消除周围强干扰源（如变频器、电焊机）；4. 重新进行功能测试。；临时处理：切断干扰源，重新下载程序暂时恢复运行 | 每两年定期更换CPU后备电池；采用带屏蔽的程序存储介质；编程完成后将程序写保护。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块过热保护停机 | 热/控制 | 一般 | 长期运行散热风道堵塞、风扇停转或环境温度过高导致CPU内核温度超过保护阈值。 | 上位机报“CPU模块温度过高”告警，模块降频运行或强制停机，面板温度报警灯亮。 | 1. 内核温度：>85℃[物理]；2. 机柜进风温度：＞40℃[物理]；3. 风扇转速：＜额定转速70%[物理] | 1. 监控系统温度监测点[在线]；2. 手持红外测温仪[离线]；3. 模块内置温度传感器读取[在线] | 通过监控软件查看模块温度遥测值，若连续超过85℃持续10s，且风扇转速偏低或柜内温度高，判定为过热。 | 根本处理：1. 停电后打开柜门，用压缩空气清理风扇滤网及散热片；2. 更换故障风扇；3. 检查控制室空调制冷效果，改善通风。；临时处理：打开控制柜门加强通风或加装临时散热风扇 | 每月清洗风扇滤网；控制柜安装温度传感器并设预警值70℃；每年全面检查散热系统。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | CPU模块通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 以太网接口芯片损坏、通信网线松动、MAC地址冲突或交换机端口故障导致网络中断。 | 上位机显示该CPU离线，对应测点数据保持为中断前数值，网络端口LINK/ACT指示灯灭。 | 1. 端口LINK状态：Up/Down[状态量]；2. 网络误码率：>1%[物理]；3. 通信超时次数：≥5次/min[状态量] | 1. 网络管理软件监控[在线]；2. 端口指示灯观察[离线]；3. 网线测试仪测试[离线] | 上位机查看该IP地址无响应；现场检查CPU模块网络指示灯；若灯不亮，重新插拔网线；若灯亮仍不通，使用ping命令测试；若ping不通但端口协商正常，检查MAC表。 | 根本处理：1. 更换为备用网线并紧固；2. 若网线正常，重启CPU模块尝试恢复；3. 仍无法恢复，更换模块上的以太网通讯子板或整模块；4. 更新固件并重新设置网络参数。；临时处理：临时将通信故障的CPU负载切换到冗余CPU | 采用冗余通信网络双网口热备；定期用网线测试仪检查备用网线；控制柜内网线做好屏蔽及固定，避免与动力电缆并行走线。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | CPU模块 | PLC控制器 | 中央处理器单元，内置锂电池或超级电容保存程序与数据，电池耗尽将导致程序丢失，是逻辑执行的心脏部件。 | 是 | 每季度检查电池电量和程序保持功能，定期备份程序和参数到外部存储介质 | CPU芯片损坏、电池耗尽导致程序丢失或运行速度严重滞后时更换CPU模块 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | I/O采集模块 | PLC控制器 | 包含数字量输入/输出、模拟量输入/输出子模件，通道可能因过压、雷击或潮湿导致烧毁，是故障率较高的板件。 | 是 | 每季度用信号源校验各通道精度和响应，检查光电隔离完好性，核实通道配置参数 | 通道损坏数量超过总通道数20%、隔离击穿或精度严重超差时更换I/O模块
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机通信中断 | 电气/控制 | 严重 | 通信接口硬件故障、软件死锁、网络配置错误或电磁干扰导致设备与上位机/下位设备失去通信连接。机理：网口物理层损坏、IP地址冲突、协议栈崩溃等。 | 监控后台显示通信红色离线；实时数据不刷新；遥信遥测值固定为最后值或无效；事件记录停止更新；无法远程控制。 | 网络丢包率>10%[电气]；通信链路心跳超时>3s[状态量]；CPU负载持续>90%[电气]；内存使用率>95%[物理]。 | 网络流量分析仪[在线]；监控系统自诊断告警[在线]；ping包测试[带电/离线]；串口/网口环回测试[离线]。 | 若丢包率>10%且心跳超时，先检查物理连接指示灯；灯灭→硬件接口故障；灯亮→用计算机直连ping测试，能ping通但无法建立应用连接→协议/软件故障；ping不通→检查交换机端口速率与双工模式，抓包判断有无广播风暴。 | 根本处理：使用网络测线仪检测网线，更换损坏线缆；重启设备观察启动日志；若网口硬件损坏，更换通信管理机主板或网口模块（需断电、防静电手环、螺丝刀）；检查并恢复正确配置文件（配置终端软件）。；临时处理：切换至备用通信通道，或使用旁路临时4G无线通信模块维持少量数据传输。 | 采用双网冗余配置；定期备份配置文件；屏蔽网线规范布线；接地及防雷措施；安装软件看门狗自动重启异常进程。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机CPU/主板死机 | 控制/电气 | 一般 | 软件运行异常、内存泄漏、看门狗失效或硬件老化，导致CPU程序跑飞或死锁，设备停止响应。通常可自动恢复或需手动重启恢复。 | 通信中断但电源指示灯正常；运行灯常亮（死机指示）；设备无法ping通；串口调试无任何输出。复位后可能恢复。 | 看门狗重启次数/小时>2[状态量]；任务循环周期偏差>10%[状态量]；系统日志报异常中止[状态量]。 | 内部自诊断看门狗记录[在线]；串口控制台监视[带电/离线]；系统日志分析[离线]。 | 通信中断且电源灯亮，ping不通→用串口连接查看输出，无输出或显示内核恐慌→CPU死机；复位能恢复→软件死锁；频繁死机且需冷却后恢复→硬件过热。 | 根本处理：通过维护口导出日志分析最后异常；升级固件或打补丁；若因内存虚焊需返厂维修主板；检查散热风扇和导热硅脂，清理灰尘。工具：串口调试线，热风枪，防静电手环。；临时处理：远程或手动复位设备恢复通信；若频繁死机，切换至冗余装置。 | 定期升级软件；启用硬件看门狗；优化任务调度；内存泄漏检测；环境温度控制在0~40°C。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机协议转换失败 | 控制 | 严重 | 规约库配置错误、协议栈缺陷或对端设备模型变更，导致通信管理机无法正确解析或转发数据，出现数据死区或全部无效。机理：协议驱动不匹配、寄存器映射错误。 | 部分或全部测点数据为无效值（如-32768）；特定设备通信状态正常但数据不刷新；维护软件提示“规约错误”。 | 无效数据点占比>5%[状态量]；规约解析失败计数>10次/分钟[状态量]；内存映射表校验错[状态量]。 | 报文记录分析软件[在线/离线]；监控系统数据质量标志[在线]；模拟主站测试[离线]。 | 抓取通信报文，若从站回复数据正确但通信管理机转发为主站的数据为错误→映射或系数错误；若从站无回复帧→直接检查从站；若帧解析失败→对照规约手册检查帧格式。 | 根本处理：修正配置文件中的点表映射和系数；升级规约驱动库；若因对端设备固件升级导致，重新测试验证。工具：协议分析软件，配置维护终端。；临时处理：手动强制数据为安全值，或切换为备用通信路径（不同协议）。 | 配置修改后进行一致性测试；重要规约升级前在测试环境充分验证；建立规约版本管理台账。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机接地不良引入干扰 | 电气/环境 | 一般 | 机柜接地电阻过大、等电位连接不可靠或多点接地形成地环路，导致通信管理机受共模干扰、外壳带电或设备损坏。机理：地电位差产生环流，干扰敏感电路。 | 触摸机壳有麻电感；通信端口偶尔损坏；雷雨后设备故障率高；示波器测对地电压波动大；逻辑地电位漂移。 | 接地电阻>4Ω[电气]；机壳对地交流电压>10V[电气]；屏蔽层对地阻抗>1Ω[物理]。 | 接地电阻测试仪[离线]；钳形电流表测接地线电流[带电]；万用表交流电压档测机壳对地[带电]。 | 测量接地电阻>4Ω→接地网不合格；用万用表测机壳与大地间交流电压，>10V→存在环流或接地不良；检查等电位连接线是否松弛。 | 根本处理：重新制作或修复接地极，使电阻≤4Ω；紧固所有接地端子，确保等电位连接；虚假接地用独立接地体；检查并整改多点接地。工具：接地摇表，扳手，铜编织带。；临时处理：临时使用绝缘变压器隔离电源输入，或加装信号隔离器。 | 机房接地系统定期测试；采用单点接地；双路由接地引入；关键设备外壳加强绝缘。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机散热不良导致高温 | 热/环境 | 一般 | 安装环境通风不良、灰尘堵塞风道或风扇停转，导致内部温度持续偏高，加速元器件老化，引发死机、通信错误或不稳定。机理：热累积使芯片超出工作温度范围。 | 机箱外壳烫手（>50°C）；温度监控报警；设备间歇性通信中断或误码；CPU降频运行；风扇噪音异常或停转。 | 机内温度>70°C[物理]；芯片结温>85°C[物理]；风扇转速<500RPM[物理]；进风口温差>15°C[物理]。 | 内部温度传感器[在线]；红外测温仪[带电]；风扇转速传感器[在线]；目视检查风道[离线]。 | 系统报温度高告警→用红外测温仪确认机箱内实际温度，高于70°C→散热不良；检查风扇，若停转→风扇故障；风扇正常但温度高→风道堵塞或环境温度高。 | 根本处理：清理滤网和风道灰尘（压缩空气、毛刷）；更换损坏风扇（同规格，12V/24V直流风扇）；改善机柜通风或加装空调；更换老化导热硅脂。；临时处理：打开机柜门加强通风，或使用外部风扇临时散热。 | 每月检查滤网；控制机柜环境温度<40°C；风扇双冗余布置；温度高告警联动外部风扇。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机电源模块失效 | 电气 | 危急 | 电源模块因过压、过流、散热不良或元件老化，导致无输出或输出电压纹波超标，造成设备无法工作或频繁重启。机理：开关管击穿、电容干涸、保险熔断。 | 设备完全无显示，指示灯全灭，监控显示离线；或设备频繁重启，运行灯不规则闪烁。 | 输入电压偏离额定值±20%[电气]；输出电压低于标称值±5%[电气]；纹波系数>5%[电气]；工作温度>70°C[物理]。 | 万用表测量交直流电压[离线]；电压传感器接入监控系统[在线]；红外热像仪检查模块温度[带电]。 | 用万用表测量输入端，无电压→检查上级开关和防雷器；有输入则测输出端子，无输出或输出低于标称90%→电源模块损坏；输出正常但纹波大→用示波器观察，纹波峰峰值超过额定电压5%→滤波电容失效。 | 根本处理：断开电源输入，使用螺丝刀拆下故障电源模块，更换同型号备件，确保接线极性正确；送电前用万用表复查；送电后测试空载及带载电压。注意防静电。；临时处理：若双路电源输入，切换至另一路供电；否则用临时直流电源供电，但需限制负载。 | 选用工业级宽温宽压电源；配置电源监视继电器告警；冗余电源输入；定期检测电源纹波。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机看门狗电路失效 | 控制 | 严重 | 硬件看门狗定时器芯片损坏或电路设计缺陷，导致CPU死机后无法自动复位，设备处于死锁状态直到人工干预。机理：看门狗芯片未能产生复位脉冲，或复位信号被屏蔽。 | 设备死机后不自动重启，需人工断电复位；看门狗计数器满但不复位；系统日志无异常复位记录。 | 看门狗复位脉冲丢失状态（常高/常低）[状态量]；手动触发测试无响应[状态量]；喂狗信号正常但无复位输出[电气]。 | 示波器测量复位引脚电平[离线]；自诊断记录看门狗事件[在线]；故障注入测试[离线]。 | 设备死机且电源灯正常但无自动复位→用示波器监测复位引脚，若始终为无效电平（如高电平），且手动短路看门狗输出仍不变化→看门狗芯片损坏；若喂狗信号存在但无复位，判定电路失效。 | 根本处理：更换同型号看门狗芯片（焊接类需热风枪、烙铁、防静电）；若为主板集成故障需更换主板。；临时处理：暂无有效临时措施，需加强巡检，必要时手动重启。 | 选用带内部看门狗的CPU；双看门狗冗余；定期测试看门狗功能。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机端口隔离失效（电涌损坏） | 电气/绝缘 | 严重 | 雷击或操作过电压通过通信线路引入，导致串口/网口的隔离变压器、光电耦合器或TVS管击穿，可能烧毁后端芯片。机理：绝缘被高电压击穿。 | 特定通信端口通信中断，其他端口正常；端口指示灯不亮或异常；拔出线缆测量端口对地有短路或低阻值；设备有烧焦气味。 | 端口对地绝缘电阻<1MΩ[绝缘]；浪涌波形幅值>4kV[电气]；接口芯片温度>85°C[物理]。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；网络分析仪端口测试[离线]；浪涌记录仪[在线]。 | 用万用表电阻档测量端口对地电阻，正常无穷大，低于1MΩ→隔离失效；将端口接入已知好设备仍不通，结合雷击天气记录，判定防浪涌器件或隔离变压器损坏。 | 根本处理：更换损坏的通信端口隔离模块或接口芯片，焊接需防静电；若集成在主板上，更换整块主板。恢复后测试绝缘与通信。工具：焊接工具，万用表，同型号备件。；临时处理：将该端口业务切换至其他备用端口，或使用串口转光纤转换器隔离。 | 通信线缆加装信号防雷器；规范接地；屏蔽线缆两端接地；光纤通信替代电缆。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机软件时标紊乱 | 控制 | 轻微 | 时钟同步信号丢失或对时协议解析错误，导致时间偏差，事件时标错误，历史数据记录混乱。机理：GPS/北斗天线故障、串口中断、NTP服务配置错误。 | 事件顺序记录（SOE）时间与实际时间偏差大；告警时间戳错乱；监控系统显示通信管理机时钟未同步或偏差超限。 | 时钟偏差>10ms[状态量]；对时信号丢失持续>60s[状态量]；秒脉冲抖动>1μs[物理]。 | 监控系统时间偏差监测[在线]；GPS/北斗模块状态监测[在线]；比较PMU时标[在线]；示波器测量1PPS[离线]。 | SOE时间跳变→比较NTP服务器与通信管理机时间，差值>10ms→时钟失步；检查对时报文记录，若无对时报文→信号中断；有报文但偏差大→用示波器测1PPS精度。 | 根本处理：检查天线接头和馈线；用万用表测量天线馈电电压（正常3.3V或5V）；若损坏更换天线；重新配置NTP服务器地址；升级对时程序。工具：万用表，示波器，GPS天线备件。；临时处理：手动设置系统时间，或接入另一台同步设备作为临时时间源。 | 双时钟源冗余（GPS+北斗）；IRIG-B码对时采用冗余接线；定期校准。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机通信误码率过高 | 电气/环境 | 一般 | 电磁干扰、线路衰减、接地不良或端口匹配不当，导致数据传输误码率升高，超协议容限。机理：共模干扰、信号反射、地电位差等。 | 遥测数据偶发跳变；遥控预置失败；通信重传次数增多；历史数据偶发不良；监控系统数据质量标记异常。 | 误码率>10^-6[电气]；信号眼图闭合[物理]；总线终端电阻偏差>10%[物理]。 | 误码测试仪[离线]；交换机端口统计[在线]；示波器观测波型[带电]；网络分析仪[离线]。 | 用误码仪测试线路，误码率>10^-6→检查终端电阻（RS485需120Ω匹配），电阻偏差大→更换；正常则用示波器测差动信号，若有高频噪声或畸变→检查屏蔽接地及与强电线缆距离。 | 根本处理：改正终端电阻匹配（更换或增加匹配电阻）；检查并重做接地线排；通信线缆与动力线缆分开走线，距离>20cm；增加磁环抑制高频干扰。；临时处理：降低通信速率以增强抗干扰能力；切换到备用通道。 | 采用屏蔽双绞线，可靠单端接地；通信线缆穿钢管屏蔽；定期检测误码率；重要链路使用光纤。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 通信管理机 | 现地控制单元层 | 实现Modbus、IEC 61850、IEC 103等多协议转换与数据汇总，充当LCU与上位机之间的规约网关，网络端口易遭浪涌损坏。 | 否 | 每季度检查各通信端口运行状态和数据转发完整性，监测通信延迟和丢包率 | 通信端口硬件损坏、协议无法适配新设备或转发效率严重不足时更换通信管理机 | 通信管理机配置丢失或存储故障 | 控制/电气 | 轻微 | FLASH或电池掉电导致存储的配置参数、历史数据丢失，或文件系统损坏，设备启动后加载默认参数或无法启动应用。机理：NVRAM电池耗尽，或闪存坏块。 | 设备重启后所有参数恢复默认，通信中断；启动时报配置文件错误，设备停留在引导模式；监控显示设备异常。 | 配置文件校验和错误[状态量]；NVRAM电池电压<2.0V[电气]；存储坏块数>10[物理]。 | 系统自检报告[在线]；读取配置校验值[带电]；离线读取存储芯片数据[离线]。 | 设备启动后串口输出“config file not found”或“checksum error”→配置文件丢失或损坏；维护软件上载配置为空可确认；NVRAM电池用万用表测低于2.0V。 | 根本处理：通过调试口重新下载配置文件并保存至闪存；若电池耗尽，更换同型号电池（需断电，焊台），重新校时；若闪存坏块多，更换存储芯片或主板。工具：串口线，配置文件备份，编程器。；临时处理：使用备份配置文件快速恢复；若未备份，参考同型号设备参数重新配置。 | 定期备份配置；配置文件双备份存储；选用高耐久闪存；监控电池电压并提前更换（一般3~5年）。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 交流电压采样通道精度超差 | 电气/控制 | 一般 | 交流采样板前置调理电路中的电阻、电容老化或运放零漂，导致采样值与实际值偏离，超过允许误差范围。 | 监控后台显示某间隔交流电压幅值异常偏高或偏低，与同期表或万用表读数明显不符；功率计算偏差导致电度量不准。 | 电压采样偏差率 > 0.2% (额定值) [电气]；零漂电压 > 5mV（折算至二次侧）[电气] | 在线：监控系统趋势曲线比对；离线：标准信号源注入测试 [离线] [带电] | 比较同母线其他间隔电压或使用高精度万用表在端子排测量二次电压，若实测值与采样值偏差 > 0.5%且稳定，判定为采样通道故障。 | 根本处理：更换故障采样板卡；用标准源重新校准零点和满度；更换老化精密电阻或运放芯片；使用工具：标准信号源、6位半万用表、电烙铁、校准软件。；临时处理：将故障通道暂时切除，切换到备用采样通道或改用站内其他同源信号近似计算。 | 定期（1年）使用标准源进行全通道精度校核；控制屏柜环境温度，减少器件热老化。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 直流电压采样通道零漂过大 | 电气 | 一般 | 直流采样隔离放大器或A/D转换器输入级受潮、老化，产生非零输出，造成直流母线电压、电池电压显示偏差。 | 监控系统直流母线电压显示为非零值，而实际母线已停电；电池巡检仪显示个别电池电压异常。 | 零输入时采样输出值 > 0.2% DC 满量程 [电气]；绝缘电阻 < 10MΩ（500V兆欧表）[绝缘] | 在线：与直流绝缘监测装置对比；离线：短路输入端测零点，标准直流源注入测试 [离线] | 在装置输入端短路情况下，读取采样值，若 > 0.2%满度则确认零漂故障；再用标准源施加50%、100%点判断线性度。 | 根本处理：断开外部接线，清理板卡灰尘并烘干；更换直流采样模块；重新进行零点、满度校准。工具：直流标准源、绝缘电阻测试仪、防静电手环。；临时处理：暂时采用便携式直流表人工记录数据，或引用直流绝缘监测装置同类参数。 | 柜内加装防凝露加热器，保持湿度 < 65%；每月巡检检查柜内有无凝露。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 采样装置通讯中断（RS485/CAN） | 电气/控制 | 严重 | 通讯接口芯片损坏、终端电阻不匹配、光纤收发器老化或接线松动，导致采样装置与监控主机间无法正常数据交换。 | 监控后台数据显示该装置所有测点“无效”或“离线”；通讯状态灯熄灭或常亮；事件记录大量通讯超时告警。 | 通讯误码率 > 10^-6 [状态量]；通讯心跳包丢失率 100%（持续 > 10s）[状态量] | 在线：监控系统网管告警；离线：示波器测差分波形，RS485差模电压 > 0.2V [离线] | 在装置侧用笔记本电脑串口助手发送查询帧，若无回复，则更换接口转换器再试，若仍无回复且电源正常则判定通讯接口故障。 | 根本处理：更换通讯接口芯片或通讯卡；检查并正确配置120Ω终端电阻；熔接断裂光纤（使用OTDR定位断点）；紧固接线端子。工具：示波器、串口调试器、OTDR、熔接机。；临时处理：将故障装置暂时旁路，手动测量关键电参数并录入监控，或暂时切换至冗余通讯链路。 | 通讯线缆采用双重化冗余设计；采用光电隔离接口；每季度检查接线紧固。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 采样装置工作电源模块损坏 | 电气/热 | 危急 | 内置开关电源由于雷击、输入过压、电容老化、散热不良导致无输出或输出纹波过大，装置彻底断电。 | 装置所有指示灯全灭；监控后台该装置测点全部同时失效；测量装置电源输入端有电压而输出端无电压。 | 电源输出端直流电压为0V（偏离额定值 100%）[电气]；电源模块外壳温度 > 85℃ [热]；输入端保险丝熔断 [电气] | 在线：装置离线告警；离线：万用表测电源输出端子电压 [离线] | 用万用表测量电源模块输出电压，若为0且输入正常，则断开负载测试，如果仍无输出则判断电源模块本身故障。 | 根本处理：更换同型号电源模块；检查输入侧防雷电路，更换损坏的压敏电阻、保险管；清理散热风道。工具：万用表、电烙铁、热风枪、示波器。；临时处理：临时采用外部直流试验电源为装置供电，维持基本数据采集。 | 电源前端加装D级防雷器；屏柜设置温控风扇，定期检查风扇运行；每年测量电源模块温升。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 采样板卡绝缘损坏 | 绝缘 | 严重 | 灰尘积聚、潮湿或元件引脚间爬电导致采样通道间或对外壳绝缘电阻下降，可能引发通道串扰、信号失真甚至烧毁。 | 阴雨天多个模拟量同时出现不规则波动；绝缘监测装置偶然告警；装置外壳有轻微触电感。 | 任一通道对外壳绝缘电阻 < 10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；通道间串扰电压 > 20mV [电气] | 离线：解开所有外部接线，用500V兆欧表测量端子对地绝缘电阻 [离线] | 断开外部电缆，用兆欧表测每组二次回路对地绝缘，若 < 10MΩ，再逐一拆开采样板排线，测量板卡自身绝缘，定位污染点。 | 根本处理：取出采样板，用无水酒精和防静电刷清洗电路板，尤其是精密运放周边；烘干（70℃，2h）；喷涂三防漆。工具：兆欧表、清洗槽、烘箱。；临时处理：若仅个别通道绝缘低，可将该信号暂时改接至备用采样通道，隔离故障通道。 | 确保屏柜IP54防护等级，定期更换密封条；柜内安装温湿度控制器，湿度>80%时启动加热除湿。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 外部回路接线松动氧化 | 电气/机械 | 轻微 | 端子排螺丝未紧固或长期运行氧化，接触电阻增大，导致信号衰减、引入干扰甚至开路。 | 监控后台某单个测点数值不时跳动或较其他相别偏低；红外测温发现端子排某点温度偏高。 | 接触电阻 > 50mΩ [电气]；端子温升 > 15K (相对于环境) [热]；信号短时中断次数 > 3次/天 [状态量] | 在线：信号趋势有小毛刺；离线：毫欧表测量接触电阻，红外热像仪扫描 [离线] | 对该回路进行紧固，若信号恢复正常，可逆推为接触不良；用毫欧表测量比对相邻端子电阻，异常高者判断为故障。 | 根本处理：松开螺丝，清除导线及端子氧化物（用细砂纸或除锈剂），重新紧固至规定力矩（如0.5 N·m）；涂抹导电膏或凡士林防氧化。工具：力矩螺丝刀、毫欧表、红外热像仪。；临时处理：无法立即停运时，可先用夹子短接不良端子临时导通，但要防止短路和接地。 | 定期（6个月）全回路紧固，采用防松螺丝；接线时搪锡或使用管状预绝缘端头。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 采样装置CPU/固件死机 | 控制 | 危急 | 运行中受电磁干扰、内存泄漏或看门狗失效导致程序跑飞，CPU停止工作，所有数据冻结或变无效。 | 所有采样数据不刷新，保持最后一帧数值或全零；装置心跳灯停止闪烁（常亮或常灭）；操作面板无反应。 | 看门狗复位次数 > 5次/小时 [状态量]；CPU负荷率长期 > 90% [状态量]；心跳帧停止 > 30s [状态量] | 在线：监控系统收到装置离线或数据死区告警；离线：仿真器或调试串口检查程序指针 [离线] | 观察装置运行灯与通讯灯状态：若运行灯异常，按硬件复位键后恢复正常，则判定为软件死机；连续2次自然死机需进一步检查软硬件。 | 根本处理：强制冷复位；升级固件至最新版，修复已知bug；加强电源滤波，增加磁环；必要时更换CPU板。工具：调试笔记本电脑、烧录器、磁环。；临时处理：手动硬复位装置，若仍频繁死机则更换备用CPU板或暂时隔离该单元，人工监视。 | 定期升级固件，进行电磁兼容测试（浪涌、脉冲群）；电源入口加装EMI滤波器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 环境温湿度超限 | 环境/热 | 轻微 | 屏柜空调或加热器故障，导致柜内温度过高或湿度过大，电子元件加速老化，参数漂移。 | 柜内温度计显示 > 40℃ 或湿度 > 80%；多个通道出现无规律的微量漂移。 | 柜内温度 > 40℃ 持续24h [热]；相对湿度 > 80% 持续24h [环境] | 在线：环境监控系统采集温湿度；离线：手持温湿度计测量验证 [离线] | 实时监测柜内温湿度，一旦超限且相关采样出现零漂增加趋势，关联分析则可判定环境因素导致性能下降。 | 根本处理：修复屏柜空调或通风风扇；添加除湿机或更换干燥剂；清理滤网；必要时空调更换压缩机。工具：温湿度计、加氟表、万用表。；临时处理：临时打开柜门通风散热（需有人员监视，防止意外触碰），或设置移动空调。 | 配置双重化温度控制，定期更换空调滤网；关键柜加装远程环境监视。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 交直流采样装置 | 现地控制单元层 | 通过电压/电流互感器将PT/CT二次信号转换为高精度数字量，内部交流采样模块长期运行后精度漂移，需定期校验。 | 是 | 每季度注入标准信号校验采样精度，检查PT/CT二次回路接线，核实功率和电度量计算 | 采样精度超差无法校准、通道损坏或通信异常导致遥测数据不可信时更换采样装置 | 蓄电池及充电回路故障 | 电气 | 严重 | 装置内部后备电池或充电电容失效，导致装置在厂用电切换时短时掉电，丢失参数或时钟复位。 | 每次厂用电切换后装置重启，事件顺序记录时间错乱；参数设置丢失恢复默认值。 | 电池端电压 < 2.5V（单节3V电池）[电气]；掉电保持时间 < 10ms [状态量] | 在线：监视装置重启事件；离线：测量电池电压，用示波器捕捉母线电压暂降时装置供电状况 [离线] | 断开外部电源，装置应立即由后备电源供电并告警，若立即掉电或片刻后掉电，则判断后备电源失效。 | 根本处理：更换同规格备用电池（注意防静电）；若为超级电容，更换电容板；检查充电回路二极管、限流电阻。工具：万用表、电容表、电烙铁。；临时处理：临时外接小型UPS为该装置供电，待停机时更换电池。 | 每2年定期更换备用电池；选择宽温锂电池；将装置电源并入UPS重要馈线。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 卫星信号接收异常 | 环境/电气 | 严重 | 天线遮挡、干扰或星历异常，导致接收机无法锁定足够卫星，输出时间源不可用。 | 装置面板“卫星失锁”指示灯亮，时钟源状态显示“无效”或“异步”，上位机报“同步时钟源丢失”告警。 | 锁定卫星颗数＜4颗[状态量]；信号载噪比C/N0＜30dBHz[物理]；天线馈线驻波比＞1.5[电气] | 天线电缆驻波比测试[离线]；接收机状态字读取[在线]；频谱仪检测干扰信号[离线] | 若锁定卫星数为0且天线开路/短路告警存在，则为天线或馈线故障；若锁定数偶发跳变且载噪比低，则为多路径干扰或遮挡；若周围其他装置正常则为本机接收模块故障。 | 根本处理：使用驻波比测试仪检测天线及馈线，驻波比＞2.0时更换同轴电缆或天线头；使用频谱仪检查L1频段干扰，调整天线位置避开遮挡；更换故障接收模块。；临时处理：临时切换系统时钟源为IRIG-B（直流）码输入或内置恒温晶振保持，待卫星信号恢复。 | 天线选址避开遮挡和电磁干扰源，馈线固定防折损，每年春季检查天线防雷器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | IRIG-B码对时中断 | 电气/控制 | 一般 | 传输B码的屏蔽双绞线或同轴电缆断线、接头氧化或信号干扰，导致被授时装置无法解码。 | 保护装置、测控装置“对时异常”或“GPS失步”灯亮，后台监控事件列表大量装置报告“对时服务失败”。 | B码信号峰峰值＜200mV[电气]；调制比2:1～6:1范围之外[电气]；接口接地电阻＞4Ω[电气] | 示波器测量B码波形峰峰值和调制比[离线]；万用表测量线路电阻与绝缘[离线]；装置逻辑节点状态监测[在线] | 在时钟源侧测量B码输出波形正常，在负载侧波形畸变严重则判定传输线路故障；若某一路负载单独断开后其他恢复，则判定该负载设备接口短路。 | 根本处理：用0.1级直流电桥测量线路电阻，若单线电阻＞50Ω则更换电缆；重新制作BNC/凤凰端子接头并压接；更换破损屏蔽层。；临时处理：对关键继保装置临时采用脉冲对时或NTP对时作为后备。 | 采用级联方式减少节点，终端加装120Ω匹配电阻；每年紧固端子螺丝，定期检查屏蔽层接地。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | NTP/SNTP授时服务故障 | 控制/电气 | 一般 | 网络风暴、交换机配置错误（如禁用组播）、NTP服务器CPU过载或拒绝服务攻击，导致网络对时不可用。 | 站控层计算机、交换机、火警等系统显示时间与主时钟相差超过1秒，NTP客户端显示“同步失败”或层级（Stratum）为16。 | NTP请求报文往返时延RTT＞10ms[状态量]；服务器响应平均抖动＞5ms[状态量]；客户端偏移量Offset＞100ms[状态量] | 抓包工具分析NTP报文交互[在线]；NTP服务器状态日志查看[在线]；客户端“ntpstat”命令查询同步状态[在线] | 从客户端执行“ntpdate -q 服务器IP”，若返回no server suitable则检查服务器可达性；若服务器Stratum显示为16则服务器失步；若某网段内全部失步则检查交换机IGMP Snooping配置。 | 根本处理：检查并修复NTP服务器上游时间源；在核心交换机启用IGMP Snooping并配置查询器；限制单台NTP客户端访问速率，升级服务器固件；网络风暴时隔离故障广播域。；临时处理：在需精确同步的保护装置处串入IRIG-B转换器，利用现场总线传输B码。 | 网络设计时NTP服务划分独立VLAN；启用NTP访问控制列表和客户端速率限制。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 串口对时报文输出异常 | 电气/控制 | 一般 | 装置串口扩展模块（RS-232/485）收发器芯片击穿、波特率设置偏移或光电隔离器老化，导致TOD报文或串口NMEA0183报文无法正常发送。 | 与串口对时的RTU、故障录波器或智能仪表显示“对时故障”，串口数据指示灯不闪烁或常亮/常灭。 | 输出信号电平（RS-232）不在±5V～±15V范围[电气]；RS-485差动电压绝对值＜200mV[电气]；串口帧误码率＞1%[状态量] | 示波器测量信号电平与波形[离线]；串口通信测试软件收发报文[在线]；光耦输入输出侧电压测量[离线] | 使用串口助手以相同波特率和协议接收，若收到乱码且波特率偏差＞1%，则本机晶振或波特率发生器故障；若信号电平异常，则收发器损坏；若报文偶发丢失，检查光电隔离器或终端电阻匹配。 | 根本处理：更换故障的MAX232或MAX485等收发器芯片；重新校准串口波特率；清洁或更换光电耦合器；紧固端子排并更换锈蚀接线。；临时处理：临时改用IRIG-B或脉冲对时方式接入受时设备，或者通过网络NTP中转时间信息。 | 串口输出加装浪涌保护器；使用屏蔽双绞线且单端接地；每年校验串口信号质量。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 内部后备电池失效 | 化学/电气 | 一般 | 装置内部用于保存时钟数据的备份电池（如锂二氧化锰电池）长期使用后容量衰减、内阻增大或电解液干涸，导致装置断电后时间丢失或RAM数据丢失。 | 装置断电后重启，时间恢复为出厂默认值（如1970-01-01），事件记录丢失，参数配置可能复位。 | 电池开路电压＜2.8V（标称3.6V锂亚电池）[化学]；带载（1mA）电压跌落＞0.3V[化学]；内阻＞50Ω（1kHz交流法）[化学] | 数字万用表测量电池空载及带载电压[离线]；电池内阻测试仪测量内阻[离线] | 测量电池电压，若空载＜3.0V或带载＜2.8V，直接判定电池欠压；若电压正常但掉电仍丢失时间，则为电池座接触不良或线路断路；若更换新电池后正常则原电池失效。 | 根本处理：更换同型号备份电池（注意极性），使用防静电烙铁焊接或插拔式电池座；更换后检查充电电路（若为可充电电池，需测量充电电压）。；临时处理：保持装置长期通电，利用主电源维持时钟和RAM，避免依赖电池。 | 建立电池更换台账，每3年预防性更换不可充电锂电池；选用宽温型号（-40～+85℃）。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 时钟保持（守时）性能劣化 | 控制/电气 | 严重 | 装置内置恒温晶振（OCXO）或铷原子钟老化，导致失去卫星源后频率准确度下降，时间漂移速度超过标准。 | 主时钟在失去外部源标为“守时”状态后1小时内，与外部标准时间偏差＞10μs，上位机可能无直接告警，需示波器对比发现。 | 守时状态24小时漂移量＞1ms[物理]；晶振老化率＞5×10^-10/日[物理]；恒温槽温度波动＞0.5℃[物理] | 高精度时间间隔计数器测量1PPS输出与基准源偏差[离线]；频率计测量10MHz频率误差[离线] | 使装置进入守时模式，测量1小时和24小时累积时间偏差，若24小时漂移＞1ms（同步标准为1μs/min），则判定晶振老化；若频率准确度＞1×10^-8则需校准。 | 根本处理：使用频率计和高精度相位比较仪，微调晶振控制电压进行频率校准；若老化率超标则更换整个晶振模块或铷原子钟模块，替换后通电老化72小时并重新校准。；临时处理：将外部时间源优先级提高，强制使用GPS或北斗作为主源，减少守时依赖。 | 恒温晶振模块长期通电免维护，避免频繁断电导致反复老化；每两年校准频率准确度。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 显示及按键单元失效 | 控制/机械 | 轻微 | LCD背光老化或显示驱动芯片损坏，按键触点氧化导致操作失灵，影响本地状态查看和配置功能。 | LCD屏幕显示暗淡、缺划或乱码；按下按键无反应或需重按多次。 | 背光电压低于标称值3.3V[电气]；按键接触电阻＞10Ω[电气]；面板排线对地绝缘电阻＜50MΩ[电气] | 万用表测量背光供电电压[离线]；逻辑分析仪抓取显示数据线时序[离线]；按键开关触点导通测试[离线] | 按复位键后显示仍闪烁或乱码，则驱动板故障；测量按键按下时导通电阻，若＞10Ω需更换微动开关；背光不亮且供电电压正常则LED灯条损坏。 | 根本处理：更换同规格LCD屏幕组件或整个前显示面板模组；更换故障微动开关，使用助焊剂焊接；更换排线。；临时处理：装置仍可通过网络或串口（telnet/Console）远程维护管理，本地操作暂时绕过。 | 保持柜内温湿度，防止湿热导致按键氧化；定期更换纳米干燥剂。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 机箱散热风扇故障 | 热/机械 | 严重 | 散热风扇轴承磨损、卡死或供电回路故障，导致装置内部温度持续升高，超过恒温晶振最佳工作温度范围，加速器件老化甚至热停机。 | 风扇运转噪音异常或停转；装置内部温度告警（若有传感器）；机箱外壳温度明显偏高；守时性能劣化加剧。 | 风扇转速＜1000 RPM（若支持测试）[物理]；排风温度＞65℃[物理]；内部温升超环境温度25℃以上[热] | 红外测温仪检测机箱表面及出风口温度[离线]；转速计测量风扇转速（若可触及）[离线]；装置温度监测点读取（若有）[在线] | 若风扇不转且供电电压正常，则风扇本身损坏；若风扇转速明显偏低且伴随异响，则轴承缺油或磨损；若排风温度与环境温差过大，则风道堵塞。 | 根本处理：更换同规格散热风扇（注意风量和安装方向）；清理防尘滤网及风道灰尘；驱动电路故障时更换风扇供电板。；临时处理：临时打开柜门或外置轴流风扇强制通风，降低机柜温升；调整环境空调设置。 | 每半年清洁滤网，使用工业吸尘器；选用双滚珠轴承长寿命风扇，设定运行状态监测逻辑。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 同步时钟对时装置 | 现地控制单元层 | 接收北斗/GPS时钟信号，为LCU事件顺序记录提供微秒级时标，内置守时晶振老化将导致对时偏差超标。 | 是 | 每季度检查卫星信号接收状态和对时精度，核实守时晶振漂移率，测试时钟输出信号 | 对时精度持续超标、卫星信号接收故障或守时能力严重下降时更换对时装置 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 双路直流电源切换模块失效、防反二极管击穿或电容老化，导致装置掉电或电压跌落。 | 装置面板电源指示灯熄灭，LCD屏无显示，所有输出端口无信号，远端监控报“通信中断”。 | 输入直流电压＜18V（标称DC24V）或＜88V（标称DC220V）[电气]；电源输出纹波＞150mVpp[电气]；模块绝缘电阻＜1MΩ（500V测试）[电气] | 万用表测量输入、输出电压[离线]；示波器测量输出纹波[离线]；500V兆欧表测试绝缘[离线] | 若输入端电压正常但输出端电压为0V，则为电源模块内部故障（如开关管击穿）；若两路输入有一路掉电后装置失效，则切换电路故障；绝缘电阻低于10MΩ需排查漏电。 | 根本处理：替换故障电源模块（包括AC/DC或DC/DC）；拆下后使用电子负载进行带载测试，查找过热元件，更换电解电容（10000h寿命）和功率MOS管。；临时处理：采用临时外接稳压电源给装置供电，确保B码等输出不中断。 | 加装电涌保护器；定期红外测温检查电源母排端子。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 每季度检查显示清晰度和触控响应，核实画面数据刷新正常，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 触摸屏显示花屏/黑屏 | 电气/控制 | 严重 | 液晶面板背光LED老化、LVDS排线松动或显示驱动芯片损坏，导致画面异常或全黑。 | 屏幕局部或全屏出现竖线、横纹、闪烁、颜色失真，或完全黑屏但触摸有反馈声音。 | 背光电流<15mA；排线阻抗>1Ω；供电电压<4.5V DC | 目视检查画面异常；万用表测背光供电；示波器测LVDS信号 | 若供电正常但无背光，测背光LED电压；若背光正常但画面花，逐步按压排线，若故障复现则排线接触不良。 | 根本处理：断电后拆机，清洁排线金手指并重新插紧；若失效，更换同型号背光LED或液晶总成。；临时处理：外接便携式显示屏临时监视 | 定期清洁屏柜滤网，屏柜内温度≤40℃；每季度检查排线固定螺丝力矩。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 每季度检查显示清晰度和触控响应，核实画面数据刷新正常，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 触摸失灵或误动作 | 电气/环境 | 严重 | 表面声波屏换能器脏污或老化、电阻屏ITO膜划伤、控制板电容漂移，造成无法正确识别触摸点。 | 点击无反应，或触摸点漂移、乱跳，需多次点击才有响应。 | 触摸响应时间>200ms；换能器对地电容偏差>20%；表面绝缘电阻<1MΩ | 用触控测试软件检测报点坐标；用示波器测换能器波形；用LCR表测触摸屏端子电容 | 若测试软件无任何坐标上报，换控制板；若有坐标但漂移，用酒精清洁表面后校准，若仍漂移，测换能器电容，偏差大则换能器损坏。 | 根本处理：断电拆机，用无尘布蘸异丙醇清洁触摸屏表面及四周边框反射条纹；若为硬件损坏，更换触摸传感器或控制板。；临时处理：外接鼠标/键盘切换至键鼠控制模式 | 采用防尘IP54以上防护等级屏；避免尖锐物触碰；每季度用专用清洁剂擦拭。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 每季度检查显示清晰度和触控响应，核实画面数据刷新正常，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 通信中断无数据刷新 | 控制/电气 | 危急 | 以太网口物理损坏、交换机端口故障、IP地址冲突或PLC/通信管理机程序死锁，导致触摸屏无法读取下位机数据。 | 画面所有遥信、遥测数值停滞不更新，通信状态指示灯显示红色或闪烁异常。 | Ping丢包率>5%；网口RX/TX信号电平<0.8Vpp；通信超时次数>3次/分钟 | 用网管系统监测节点状态；用网络测试仪测线缆通断；用示波器测差分信号 | 从触摸屏端ping目标PLC，若不通则逐段排查：换网线测试、交换机换端口、直连笔记本测通断，定位故障点。 | 根本处理：若为网口损坏，更换触摸屏主板或焊接更换网络变压器；若为交换机故障，更换模块并重新配置VLAN。；临时处理：手动切换至备用通信链路 | 采用双网冗余通信；通信线缆屏蔽层单端接地；远离变频器等干扰源。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 每季度检查显示清晰度和触控响应，核实画面数据刷新正常，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 系统频繁死机重启 | 热/电气/控制 | 严重 | CPU散热不良、内存条氧化接触不良、电源纹波过大或软件内存泄漏，导致嵌入式操作系统崩溃。 | 运行中画面冻结，数秒后自动重启；或出现蓝屏/报错代码，操作无响应。 | CPU内核温度>85℃；电源纹波>100mVpp；系统日志频繁报OOM错误 | 通过触摸屏自带诊断界面或VNC远程查看温度；用热成像仪扫描主板；用示波器测电源5V/3.3V纹波 | 进入OS看门狗日志，若为温度高，检查风扇与散热片；若为电源异常，测纹波；若为内存，用memtest工具检测。 | 根本处理：清洁CPU散热片及风扇，更换导热硅脂；用橡皮擦擦拭内存金手指并重新插紧；若电源板电容鼓包，更换同规格电容或电源模块。；临时处理：强制断电重启恢复 | 机柜加装散热风扇和防尘滤网；定期清理后台进程；选用工业级宽温主板。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 现地触摸屏 | 现地控制单元层 | 工业级人机界面，提供LCU的就地监视、参数整定及紧急分合闸操作，背光灯管寿命有限，高温环境发黄变暗。 | 是 | 每季度检查显示清晰度和触控响应，核实画面数据刷新正常，清洁屏幕表面 | 背光严重老化影响读数、触控大面积失灵或显示花屏时更换触摸屏 | 电源模块烧毁 | 电气/热 | 危急 | 开关电源输入过压、雷击浪涌、输出端短路或电解电容干涸，导致电源模块无输出或输出电压异常。 | 触摸屏完全黑屏，电源指示灯熄灭，隐约有焦糊味。 | 输出端电压<1V（正常24V）；输入保险丝导通；电容ESR>1Ω | 用万用表测输入输出端子电压；目视检查保险、电容外观 | 若输入电压正常但无输出，断电测保险丝通断；若保险断，测输出侧有无短路；若电容鼓包，则更换电容。 | 根本处理：断电后确认放电完毕，更换同规格导轨式开关电源，接线注意压线端子紧固。；临时处理：采用冗余双电源模块自动切换 | 电源输入加装防浪涌保护器（SPD）；使用工业级宽电压电源；定期测试绝缘。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 同期电压回路断线或异常 | 电气/控制 | 严重 | 电压互感器二次回路接线松动、熔断器熔断或切换继电器触点接触不良，导致装置采样的发电机/系统电压异常，无法正确判断同期条件。 | 监控后台报“同期电压异常”或“TV断线”信号；同期装置面板显示电压幅值、频率闪烁或显示为0；装置闭锁同期合闸。 | 发电机侧电压U_g < 80%额定电压[电气]；系统侧电压U_s < 80%额定电压[电气]；两侧电压差ΔU > 15%额定[电气] | 在线监测装置采样电压；定期带电测量电压端子[带电]；红外测温检查熔断器[在线] | 若两侧采样电压均异常，检查电压互感器二次回路；若单侧异常，测量该侧输入端子电压，与测量级电压比对，偏差>5%判为回路异常。 | 根本处理：紧固电压回路接线端子，使用万用表验证导通；更换熔断器（规格按图纸要求）；清洗或更换切换继电器触点；必要时更换电压互感器。；临时处理：若无法立即修复，可临时由另一组正常电压互感器回路并接电压，但需确保相序和变比一致，解除相关闭锁逻辑。 | 每季检查电压回路接线紧固；熔断器定期更换（3年）；使用双路电压切换提高冗余。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 电压互感器二次电压回路绝缘降低 | 绝缘/电气 | 严重 | 同期电压回路电缆受潮、老化破损或端子箱进水，导致对地绝缘下降，产生泄漏电流，引起电压采样偏差或不稳定，可能造成二次接地或保护误动。 | 同期装置电压显示值抖动或偏低；监控系统可能发“TV接地”信号；潮湿天气时故障频发，干燥时稍好；绝缘监测装置报警。 | 二次回路绝缘电阻 < 2 MΩ（用500V绝缘表）[绝缘]；零序电压值 > 5V（中性点电压偏移）[电气] | 定期使用兆欧表测量二次回路对地绝缘[离线]；在线监测二次回路零序电压[在线] | 断开同期装置电压输入端子，用500V兆欧表测量该回路电缆对地绝缘，若低于2MΩ，判定绝缘不良；分段测量定位接地点。 | 根本处理：更换老化的控制电缆；使用热缩管或绝缘胶处理破损处；清理端子箱内部并加装除湿器；对积水的端子箱进行密封处理并增加加热器。；临时处理：隔离故障电缆芯线，使用备用芯替代；若整体绝缘低，加强通风除湿临时维持，尽快申请停机处理。 | 每年雨季前检查室外端子箱密封及加热器；选用铠装屏蔽电缆；对电压回路定期进行绝缘测试。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 导前时间漂移 | 电气/控制 | 严重 | 断路器合闸固有时间变化或装置内部晶振老化导致导前时间整定值与实际合闸时间不匹配，使得并列时存在较大相角差，产生冲击电流。 | 同期并列瞬间机组振动、声音异常；监控记录并列时相角差超过允许值（如大于5°）；保护装置可能启动。 | 实测合闸时间与整定导前时间偏差ΔT > 20ms[物理]；同期瞬间相角差δ > 5°[电气] | 使用电力录波器录波分析[在线]；同期试验仪外接测试合闸脉冲时间[离线] | 对近期N次同期录波数据进行统计，比较实测导前时间与整定值的差值，若连续3次偏差>±20ms，判定导前时间漂移。 | 根本处理：用高压开关特性测试仪实测断路器合闸时间，根据实测值重新整定导前时间；若装置晶振超差，更换同期装置CPU插件。；临时处理：若装置可修改整定值，临时按实测值设置导前时间，并报调度及技术部门审批。 | 每年对断路器合闸时间进行实测校验，及时更新同期装置整定值；选用宽温高精度晶振。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 频差闭锁失灵 | 控制/电气 | 危急 | 频率差检测回路或软件逻辑故障，导致在被并列发电机与系统频率差大于允许值（如>0.25Hz）时仍能发出合闸脉冲，造成非同期合闸。 | 装置面板频率差指示异常（如显示为0或超出量程）；机组并列时冲击电流大，保护可能动作；后台无频差超限告警信号但已合闸。 | 滑差闭锁定值（如Δf_max=0.2Hz）[电气]；实际合闸时滑差超过定值仍合闸（Δf>0.3Hz）[电气] | 使用频率发生器模拟输入变频率信号[离线]；在线监视同期装置频差计算值并比对[在线] | 用标准频率源分别向发电机侧和系统侧输入不同频率，逐步增大频差至超过闭锁定值，观察装置是否仍发合闸命令。若发出，判定频差闭锁失灵。 | 根本处理：更换同期装置频率信号调理插件或CPU插件；检查软件闭锁逻辑程序，重新固化。；临时处理：立即退出该自动准同期装置，改用手动准同期并列，并派专人监护。 | 定期（半年）用继保测试仪验证频差闭锁功能；选用具有双微处理器交叉闭锁的同期装置。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 压差闭锁失灵 | 控制/电气 | 危急 | 电压差检测回路或整定值漂移，造成发电机与系统电压幅值差大于允许值（如>5%Un）时仍合闸，产生无功冲击。 | 并列瞬间无功冲击大，发电机无功大幅波动；电压表指示两侧电压差明显但装置仍发合闸脉冲。 | 压差闭锁定值ΔU_set（如±5%U_n）[电气]；实际合闸时两侧电压差ΔU > 6%U_n[电气] | 用可调电压源模拟输入[离线]；监控系统记录合闸瞬间电压幅值[在线] | 分别调节发电机侧和系统侧电压输入，使差值超过闭锁定值，观察装置是否仍能发出合闸脉冲。若能，判定压差闭锁失效。 | 根本处理：更换电压检测通道元件或更换模拟量输入插件；重新校准电压测量回路，利用精密电压源调整系数。；临时处理：退出自动准同期，改用手动准同期，调整发电机电压与系统基本相等（压差<2%）再并列。 | 每月检查电压校准值，每年进行一次模拟量精度校验；采用带数字校准的同期装置。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 相角闭锁失灵 | 控制/电气 | 危急 | 同期装置内部相角检测算法错误、整定值错误或硬件故障，导致在发电机电压与系统电压相角差大于允许值（如20°）时仍合闸，产生巨大冲击。 | 同期并列时产生剧烈冲击噪声与振动；录波显示合闸时相角差超过允许值（如30°）；可能触发发电机差动保护或失步保护。 | 合闸瞬间相角差 δ > 20° (设δ_set=20°)[电气]；相角测量误差 > ±5°[电气] | 电力录波器记录电压波形分析合闸时刻相角[在线]；同期测试仪注入相位可调信号检测闭锁功能[离线] | 用两路精密信号源分别模拟发电机和系统电压，设置相位差超过闭锁定值（如25°），观察装置是否发合闸脉冲。若发出，判定相角闭锁失灵。 | 根本处理：更换相位检测插件或CPU板；重新校准内部相位基准；检查移相回路，如需要重新执行装置相位校准程序。；临时处理：立即退出自动准同期，采用手动准同期方式，通过同步表监视相角差，接近零点时手合。 | 每半年进行一次相角闭锁功能校验；选用具有双处理器独立相角比较的同期装置。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 同期装置电源故障 | 电气 | 一般 | 装置内部电源模块因电容老化、过电压或散热不良导致输出异常，装置工作不稳定或频繁复位。 | 装置液晶屏闪烁、黑屏或显示“电源异常”；装置频繁重启，指示灯熄灭；监控抛“同期装置故障”总信号。 | 直流输出电压偏差>±5%（如+5V输出低于4.75V）[电气]；纹波系数>5%[电气] | 使用万用表测试电源模块输出端子[离线]；示波器检查纹波[离线] | 测量直流稳压输出值，若某路超出±5%额定值或纹波过大，且散热风扇停转或温度>60℃，判定电源故障。 | 根本处理：更换同型号电源模块，注意抗电强度；清洁散热风道；测试输入防雷元件。；临时处理：若电源尚可短时运行，加装外部散热风扇强制冷却，并尽快安排停机更换。 | 每年清扫装置滤网，检查风扇运转；选用工业级宽温电源模块。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 同期装置通信中断 | 控制/电气 | 严重 | 同期装置与电站监控系统或励磁、调速器系统之间的通信链路故障（如RS485/以太网接口损坏、通信协议不匹配、交换机故障），导致无法接收远方同期指令或上传状态信息。 | 监控后台显示“同期装置通信中断”，同期装置面板显示通信指示灯熄灭；无法远方操作同期装置，只能就地手动操作；励磁、调速器无法接收同期调节指令，机组无法进行自动准同期过程。 | 通信误码率 > 1%[状态量]；通信超时次数 > 5次/分钟[状态量]；通信接口收发指示灯不闪烁[状态量] | 监控系统实时检测通信链路状态[在线]；使用网络测试仪或串口调试工具检测通信报文[离线] | 在监控系统端ping同期装置IP地址，若ping不通，检查交换机及网线；若物理层连通但无应用层报文，用协议分析工具抓包，若装置不回复或回复错误，判定装置通信模块故障。 | 根本处理：更换通信接口板卡或芯片；重新制作网线或光缆接头（使用专用压接工具）；检查通信参数配置（波特率、IP地址），重新设置；若交换机故障，更换交换机。；临时处理：若远方通信中断，采用就地触摸屏或手操同期方式进行并网操作。 | 采用冗余通信网络（双网）；定期（每月）巡检通信状态，检查交换机端口错误计数；使用工业级交换机。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 同期装置软件死机/运行缓慢 | 控制 | 严重 | 装置CPU负荷过高、内存泄漏、软件Bug或外部电磁干扰导致程序跑飞或进入死循环，装置不响应操作或计算逻辑混乱。 | 液晶屏画面冻结或更新极慢；按键操作无反应；同期过程中调节指令无输出或输出异常；装置复位后短时正常又复发。 | CPU负荷率 >90% 持续超过1分钟[状态量]；任务执行周期超过规定值2倍，如20ms周期超过40ms[状态量]；看门狗频繁复位记录（>1次/天）[状态量] | 装置自我检测日志记录[在线]；监控系统监视装置心跳信号[在线]；使用调试软件查看任务运行状态[离线] | 查询装置事件记录，若出现多次看门狗复位记录或程序异常告警；同时装置反应迟钝，经断电重启后运行正常但不久重现，判定软件故障。 | 根本处理：升级装置固件至最新稳定版本；清理存储器，重新下载程序；更换性能更高的CPU板卡。；临时处理：手动复位装置，若仍频发，则退出该装置，改用备用同期装置或手动同期。 | 定期（1年）检查固件版本，安装厂家发布的升级补丁；改善装置屏蔽，减少电磁干扰；确保环境温度在允许范围。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 自动准同期装置 | 现地控制单元层 | 检测断路器两侧电压差、频率差及相角差，在满足同期条件时发出合闸指令，内部合闸继电器触点长期动作易烧蚀粘连。 | 是 | 每季度检查同期定值和出口继电器触点状态，校验同期条件判断精度 | 继电器触点烧蚀粘连导致非同期合闸风险、同期精度超差或调节功能异常时更换装置 | 合闸出口继电器接点粘连 | 电气/机械 | 危急 | 同期装置输出继电器因多次合闸大电流、拉弧或接点材料疲劳导致常开接点粘死，装置无法控制合闸脉冲宽度，持续输出合闸命令。 | 断路器合闸后合闸线圈持续得电（长时间带电烧毁线圈异味）；监控显示合闸脉冲一直存在；同期装置面板“合闸”指示灯常亮；断路器防跳回路可能启动。 | 继电器接点接触电阻（关合后）>100mΩ[物理]；断开时绝缘电阻<10MΩ[物理]；继电器线圈励磁电压正常但接点不返回[电气] | 断开二次回路，用万用表测量出口接点是否粘联[离线]；定期检查合闸线圈电流波形[在线] | 在装置停电后测量出口接点间的电阻，若断开时阻值<100kΩ，或观察到继电器衔铁不释放，判定接点粘连。 | 根本处理：更换同型号输出继电器；清理接点附近碳化痕迹；检查并调整灭弧电路。；临时处理：立即断开同期装置出口压板，切除控制电源，紧急采用手动同期并列。 | 在合闸回路中串联熔断器或低压断路器；选用带强制导向接点的继电器；每年测试继电器动作5000次后的接触情况。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 测温回路断线 | 电气/控制 | 严重 | 传感器引线断裂、端子松动或巡检仪输入通道损坏，导致测量回路开路，无法采集温度信号。 | 监控系统报“传感器断线”或“信号丢失”告警；对应测点温度显示“- - -”或超量程值；历史数据出现陡降突变。 | 回路电阻>1MΩ[电气]；测量电压>12V DC[电气]；信号电流<4mA[电气] | 万用表测量回路通断[离线]；巡检仪通道断线自诊断报警[在线] | 若多点同时断线，检查公共回路或巡检仪电源；若单点断线，在该点端子排短路热电阻侧接线，若显示室温，则传感器及线路断线，否则巡检仪通道故障。 | 根本处理：工具：数字万用表、信号发生器。步骤：1）断开电源，拆下断线通道传感器接线；2）用万用表电阻档测量传感器侧电阻，若无穷大则更换热电阻；3）若传感器正常，测量端子至巡检仪电缆通断，修复或更换电缆；4）若电缆正常，更换巡检仪通道模块。；临时处理：将故障通道临时短接至正常备用通道，修改监控系统配置点表。 | 采用铠装屏蔽电缆，端子定期紧固，巡检仪设置断线报警功能。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 温度示值跳变 | 电气/控制 | 一般 | 传感器接线接触不良、巡检仪A/D转换器噪声或电磁干扰，导致测量值瞬间大幅波动。 | 监控画面温度数值在短时间（秒级）内上下跳变，跳变幅度超过5℃；历史曲线出现毛刺状尖峰。 | 信号波动幅值>5℃/s[物理]；噪声电压>50mVpp[电气]；信号漂移率>10℃/min[状态量] | 示波器采集信号波形[离线]；巡检仪事件记录查询[在线] | 用示波器观察传感器输入信号，若波形平滑则问题在巡检仪内部；若信号本身含噪声，则检查接地及屏蔽；对于铂热电阻，测量其电阻值稳定，则排除传感器故障。 | 根本处理：工具：数字示波器、过程校准仪。步骤：1）断电后清洁并紧固所有接线端子；2）检查屏蔽层单端接地，确保接地电阻<4Ω；3）用校准仪输出标准电阻，观察巡检仪显示，若仍有跳变，更换巡检仪主板或通道板；4）若外部干扰，加装信号隔离器或滤波电容。；临时处理：对跳变通道在软件中设置1~3s滤波延时。 | 信号电缆与动力电缆分层敷设，间距大于0.3m；巡检仪供电电源加装隔离变压器及滤波器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 测量误差超限 | 热/电气 | 一般 | 传感器精度漂移、补偿导线选型错误、巡检仪量程设置不当或冷端补偿失效，导致显示值与实际温度偏差超过允许范围。 | 与现场水银温度计或标准温度计比对，偏差>1℃（A级铂电阻）或>2℃（B级）；机组效率计算异常，同工况下不同测点规律性偏离。 | 误差绝对值>（0.15℃+0.2%\ | t\ | ）[物理]；冷端温度补偿偏差>2℃[物理]；通道采样电阻阻值偏差>0.1%[电气] | 根本处理：标准温度计比对[离线]；巡检仪冷端温度测量[在线]；标准电阻箱模拟校验[离线]；临时处理：工具：六位半数字万用表、标准铂电阻温度计、恒温油槽。步骤：1）用标准电阻箱校验巡检仪各通道，记录误差值；2）若超差，通过巡检仪内部软件进行示值修正或调整量程电阻；3）对传感器进行三点校验（0℃、100℃、满量程80%），不满足精度则更换；4）检查补偿导线是否与热偶型号匹配。 | 用标准电阻箱代替传感器接入，从低到高给出标准电阻值，若巡检仪误差超差，则巡检仪需校准；若巡检仪合格，则更换传感器并检查引线及冷端补偿。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 上位机通讯中断 | 控制/电气 | 严重 | 通讯线路物理断开、接口芯片损坏、通讯参数设置错误或巡检仪CPU故障，导致上位机无法读取温度数据。 | 上位机画面全部测点显示“通讯故障”或数据不刷新；巡检仪自身显示正常；通讯状态指示灯熄灭或异常闪烁。 | 通讯超时>3s[状态量]；误码率>10^-4[状态量]；通信接口电压异常（RS485: A/B线间电压<0.2V或>5V）[电气] | 查看巡检仪及交换机指示灯[在线]；用示波器测差分信号波形[离线]；用串口调试助手发送指令无响应[离线] | 用笔记本连接巡检仪通讯口，采用相同协议和参数通讯，若能建立，则原通讯线路或上位机软件故障；若不能，巡检仪通讯口故障。 | 根本处理：工具：串口调试工具、网线测试仪、示波器。步骤：1）检查通讯线缆连接，用网线测试仪检测通断（针对以太网）；2）核对巡检仪和上位机的波特率、数据位、停止位、校验位、站号一致；3）在巡检仪端测量通讯接口芯片电源电压是否正常；4）更换接口芯片或通讯模块，必要时更换CPU板。；临时处理：将巡检仪切换至本地显示模式，由人工抄表临时运行。 | 通讯线缆两端加装防雷保护器；通讯线采用双绞屏蔽线，冗余配置；接口电路加TVS管。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 工作电源故障 | 电气 | 危急 | 巡检仪内部开关电源模块损坏、保险熔断或外部供电中断，导致巡检仪整机失电停止工作。 | 巡检仪屏幕无显示，指示灯全灭；上位机所有通道数据丢失且无通讯；回路带电信号输出为0。 | 输入电压<85V AC或>265V AC[电气]；输出电压偏离标称值±10%[电气]；电源纹波>150mVpp[电气] | 测量输入输出端子电压[在线]；观察设备工作状态[在线] | 测量巡检仪电源输入端子电压，若正常则检查保险丝；若保险丝完好，测量内部开关电源各路输出，若某路无输出或电压异常，判定电源模块损坏。 | 根本处理：工具：数字万用表，绝缘摇表。步骤：1）断开所有负载，更换同规格保险丝后上电试探；2）若仍无输出，更换电源模块；3）若电源模块可维修，检测整流桥、滤波电容、开关管等元件并更换；4）修复后带负载测试纹波和电压调整率。；临时处理：暂时用合格的临时直流电源（如蓄电池组）为巡检仪供电，并尽快修复。 | 电源设计按冗余配置（双路直流供电或UPS备份），定期测试切换功能。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 传感器引出线电缆破损受潮、端子箱进水或巡检仪内部积灰吸湿，导致信号回路对地绝缘电阻降低，测量值偏小或漂移。 | 雨天或潮湿天气时多个测点温度示值同步偏低或波动；监控系统报“绝缘低”告警（若配置）；设备外观有水汽或结露。 | 信号回路（含电缆）对地绝缘电阻<1MΩ[电气]（额定250V兆欧表）；泄漏电流>0.5mA[电气] | 用绝缘电阻测试仪测量[离线]；目视检查[在线] | 分段排查：1）拆开巡检仪端接线，测量外部回路绝缘电阻，若异常，检查电缆及传感器；2）若外部正常，测量巡检仪通道间及通道对地绝缘，若<10MΩ，则巡检仪内部受潮。 | 根本处理：工具：500V绝缘电阻测试仪，热风枪，干燥剂。步骤：1）打开所有接线盒和端子箱，清除积水、湿尘，用热风枪干燥；2）更换老化破损的电缆或传感器；3）用无水酒精清洗巡检仪电路板并烘干；4）恢复后再次测量绝缘，确保>20MΩ。；临时处理：将受潮通道隔离，改用其他测点监测（如附近瓦温），加强现场巡查。 | 端子箱和接线盒选用IP65及以上防护等级，引入电缆采用下进线方式，加装呼吸器和防凝露加热器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 通道切换继电器失效 | 电气/机械 | 严重 | 巡检仪内部多路选通继电器触点氧化、磨损或线圈断路，导致特定通道无法正常切换或始终导通，采集数据异常。 | 某通道温度显示固定为环境温度或为上一通道的温度值；巡检仪切换时无对应继电器吸合声；多点巡检过程中个别通道数据重复、丢失。 | 继电器线圈阻值超出额定±20%[电气]；触点接触电阻>1Ω[电气]；吸合电压>额定80%[电气] | 监听继电器动作声[在线]；测量线圈电阻及触点接触电阻[离线] | 手动选通故障通道，若巡检仪执行机构无动作声且通道数据不变，拆机测量对应继电器线圈两端电压；若无电压则驱动电路故障，若有电压而触点不通则继电器损坏。 | 根本处理：工具：数字万用表、示波器、继电器拆装工具。步骤：1）断电后拔出巡检仪板件，定位对应通道继电器；2）测量线圈电阻，若断路或阻值异常，更换继电器；3）若线圈正常，用万用表导通档测触点带载闭合状态，接触电阻>1Ω则更换；4）更换后上电验证通道切换正常。；临时处理：暂时禁用故障通道，将重要测点传感器改接至备用正常通道，并修改配置。 | 选用信号级密封继电器，触点容量留足裕量；巡检仪周期切换速度不宜过快，设置合理的巡检间隔。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 传感器热响应迟缓 | 热 | 一般 | 传感器保护套管内部结垢、安装插入深度不足或保护管壁厚不当，导致热传导路径热阻增大，温度测量滞后明显。 | 机组启停或负荷突增/突减时，该测点温度变化明显慢于同部位其他测点；温度曲线上升/下降斜率显著降低。 | 热响应时间常数τ<sub>0.5</sub> > 25s（水中）[物理]；达到稳态时间>60s（无套管时<10s）[物理] | 热线法或恒温槽阶跃响应测试[离线]；与同工况标准快响应传感器对比[离线] | 将待测传感器与标准快速铂电阻同时插入恒温槽，记录施加温度阶跃后的响应曲线，如果待测传感器达到50%温差时间超过标准传感器3倍以上，判定套管结垢或安装不当。 | 根本处理：工具：恒温水槽、标准快速铂电阻、秒表。步骤：1）拆下传感器，检查套管内部是否有结垢、油泥，用专用除垢剂清洗；2）检查安装插入深度是否达到管径1/2~2/3，调整安装位置或更换合适长度的传感器；3）清理后复测时间常数，若不达标则更换薄壁保护套管。；临时处理：将该测点退出保护逻辑，依靠相邻测点数据进行趋势判断，尽快安排离线处理。 | 在油槽或水槽中加装过滤器，定期清理传感器套管，保证插入深度标记。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 温度巡检装置 | 现地控制单元层 | 集中采集机组推力瓦、导瓦及发电机定子RTD温度信号，内部多路切换继电器频繁动作导致触点磨损、接触不良或误报超温。 | 是 | 每季度校验各通道温度采样精度，检查多路切换继电器动作可靠性，核实报警定值 | 采样精度严重超差、通道批量损坏或切换继电器故障导致温度误报漏报时更换巡检装置 | 巡检仪程序死锁 | 控制 | 严重 | 嵌入式软件缺陷、电源波动或强电磁干扰导致CPU程序跑飞、看门狗失效，装置死机，无法刷新测量数据并停止通讯。 | 面板显示冻结，按键无响应；通讯中断，上位机数据停滞在死机时刻；巡检仪无任何报警输出，但电源指示灯常亮。 | 看门狗复位间隔>2s（正常<1.6s）[状态量]；CPU工作电流异常（与正常值偏差>20%）[电气]；无任何通讯数据响应>5s[状态量] | 观察面板和通讯状态[在线]；用示波器检测看门狗引脚脉冲[离线] | 装置死机后，尝试软复位（按键）或断电重启，若重启后短时间内再次死机，则硬件或软件故障；若重启后立即恢复正常且此后偶发，则为强干扰所致；检查看门狗电路是否有正常喂狗脉冲，若无则硬件故障。 | 根本处理：工具：数字示波器、逻辑分析仪、防静电手环。步骤：1）记录死机现象，切断电源等待30s后重新上电；2）若频繁死机，升级巡检仪固件到最新稳定版本；3）若仍复现，更换CPU主板或内存模块；4）加强电源入口EMI滤波，检查接地和屏蔽措施。；临时处理：死机期间，将机组运行监视切换至现场直读温度表，必要时安排专人监视，直至巡检仪恢复正常。 | 采用带独立硬件看门狗的CPU方案，软件中设置指令陷阱和程序校验；定期进行电磁兼容性测试。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 传感器与执行机构 |  | 获取水轮机组、辅机及开关设备的物理状态，并将控制系统输出的弱电信号转化为大功率机械动作。 | 否 | 每季度检查各传感器信号质量和执行机构动作可靠性，核实校验记录和定值参数 | 传感器和执行机构批量老化损坏、测量精度普遍超差或动作不可靠时系统性更换
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 每季度校验输出信号与导叶实际开度的线性对应关系，检查电位器磨损和接线牢固性 | 输出信号线性度超差、电位器断线或磨损导致开度显示异常时更换变送器 | 导叶开度信号漂移 | 电气/控制 | 一般 | 传感器敏感元件老化、激励电源不稳、受潮或强电磁干扰导致输出信号零点和满度偏移，线性度劣化，反馈值与实际开度出现固定或波动偏差。 | 监控系统导叶开度显示值围绕实际值上下波动，或与机械刻度指示器有明显固定误差；机组有功功率小幅周期性摆动；调速器电调柜接收开度反馈异常报警。 | 输出电流偏差＞±1.0%FS (满量程) [电气]；供电电压波动＞±5% (如24VDC低于22.8V) [电气]；传感器对地绝缘电阻＜10MΩ (500V兆欧表) [物理] | 在线趋势分析比对导叶开度与接力器行程、机组功率的相关性 [在线]；定期用标准位移校准仪离线标定全行程5点以上 [离线] | 现场比较监控开度值与接力器机械指针偏差，若＞2%FS且供电电压正常、线路无松动，对传感器单独施加标准位移并测量输出，若输出线性误差＞±1.0%FS，则判为信号漂移。 | 根本处理：1.隔离变送器电源；2.拆除传感器连杆，使用高度尺/位移台和4-20mA校验仪逐点校准零点、满度；3.若线性度超差或无法回调，更换同型号传感器，重新连接并调整机械零位，紧固防松。工具：万用表、标准位移台、螺丝刀、内六角扳手。；临时处理：若偏差稳定且无法立即停机，在调速器PLC中按固定偏置值修改开度计算系数，并设专人监视导叶机械指示器，待停机后彻底处理。 | 选用高抗干扰、低温漂传感器；传感器接线采用屏蔽电缆，屏蔽层单端接地；电源回路加装隔离稳压模块。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 每季度校验输出信号与导叶实际开度的线性对应关系，检查电位器磨损和接线牢固性 | 输出信号线性度超差、电位器断线或磨损导致开度显示异常时更换变送器 | 传感器机械卡涩 | 机械 | 严重 | 导叶开度变送器传动杆、铰接轴承因润滑脂干枯、锈蚀、异物侵入或机械变形，导致位移传递受阻，传感器不能随接力器灵活运动，输出信号滞后或跳跃。 | 操作导叶时，监控画面开度值变化不连续，存在死区或阶跃；手动操作接力器时感觉到额外阻力；停机后机械指示器回零时，变送器输出不为零。 | 驱动力矩超过0.5N·m [物理]；导叶开度变化时变送器输出变化响应时间比正常延迟＞200ms [电气]；机械零部件目视有红锈或干涩痕迹。 | 小步长给定导叶开度指令，观察变送器输出是否立即平滑跟随 [在线]；停机后手动盘动接力器活塞杆，手感是否有卡滞点 [离线]。 | 当给定斜坡开度指令时，变送器输出出现平台状或突然跳变，而接力器行程传感器反馈平滑，则可判定为变送器机械卡涩。 | 根本处理：1.拆除传感器与接力器的连杆/钢丝绳；2.清理传动轴、铰链，用除锈剂清除锈迹，涂抹二硫化钼锂基润滑脂；3.若轴承磨损造成径向旷动＞0.1mm，更换关节轴承或传感器总成。工具：活动扳手、除锈剂、塞尺。；临时处理：可临时在铰接点喷入松动剂消除轻微卡涩，但须申请近期停机彻底处理。 | 传动部件采用防尘伸缩护套；定期加注润滑脂；在湿度高的廊道增设除湿机保持相对湿度＜65%。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 每季度校验输出信号与导叶实际开度的线性对应关系，检查电位器磨损和接线牢固性 | 输出信号线性度超差、电位器断线或磨损导致开度显示异常时更换变送器 | 传感器接线回路故障 | 电气 | 危急 | 变送器至监控系统或调速器电柜的电缆芯线断裂、端子松动、插头氧化或被外力损坏，导致信号回路开路或间歇性接触不良。 | 监控系统导叶开度信号突然变为0mA或保持最大值(如21mA)不动，并触发信号丢失报警；信号在振动时或触摸端子后闪断恢复；盘柜接线端有烧焦味。 | 信号回路电阻：正常＜50Ω，开路时＞1MΩ [电气]；端子压降＞50mV (200mA时) [电气]；端子排热成像温差＞10K [热]。 | 使用卡钳式万用表在线测量回路4-20mA电流有无 [在线(带电)]；定期紧固端子螺丝，抽查接线牢固度 [离线]。 | 在端子排处测量变送器侧输出电流正常，但监控系统通道显示失真的，可判断为公共回路开路；用导通档分段测量电缆断点，确定故障区间。 | 根本处理：1.切断变送器电源和信号回路；2.对松动端子重新剥线、搪锡、压接，更换氧化插头；3.若电缆内部断线，使用电缆故障测试仪定位，或敷设临时电缆替换；4.恢复后全行程测试信号连贯性。工具：剥线钳、压线钳、万用表、热成像仪。；临时处理：若仅个别端子松动，可带电紧固并加强监视；若电缆内部断线，临时敷设备用芯线或明线，限负荷运行。 | 信号电缆单独敷设，与动力电缆间距大于20cm；端子使用防松螺母并涂抹导电膏；每个检修周期全回路紧固。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 导叶开度变送器 | 传感器与执行机构 | 采用导电塑料电位器或位移传感器，将导叶接力器行程转化为标准模拟信号，长期磨损导致断线或线性度变差。 | 是 | 每季度校验输出信号与导叶实际开度的线性对应关系，检查电位器磨损和接线牢固性 | 输出信号线性度超差、电位器断线或磨损导致开度显示异常时更换变送器 | 传感器供电电源故障 | 电气 | 严重 | 给导叶开度变送器供电的直流电源模块老化、过载或输入电源电压波动，导致输出低电压、纹波过大或间歇性中断，变送器无法正常工作。 | 监控系统多个4-20mA传感器同时显示数值偏低或跳跃；供电电源指示灯闪烁或熄灭；测量变送器供电端电压低于21V。 | 变送器供电电压＜21.6VDC (额定24V) [电气]；电源纹波＞100mVpp [电气]；电源模块表面温度＞65℃ [热]。 | 在线采集电源模块输出电压并设置低电压报警 [在线]；每月用示波器检测纹波 [离线]。 | 当多个导叶开度变送器同时出现异常，且测量其供电端子电压持续偏低或波动，而上级交流电源正常时，诊断为供电电源故障。 | 根本处理：1.断开负载，测量电源空载电压；2.若空载正常但带载跌落，检查是否有短路或过载，逐一排除；3.确认电源模块故障后，更换同型号电源模块，调整输出电压至24.0±0.2V。工具：示波器、可调电源负载。；临时处理：若单模块故障暂时无备件，将变送器临时转接至另一冗余的电源回路，确保无过流。 | 采用冗余配置的工业开关电源；每年进行电源带载能力测试；增加电源总输出电流监测。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头线圈开路 | 电气 | 严重 | 探头内部线圈因振动疲劳、腐蚀或制造缺陷断开，信号回路中断，无感应电压输出。 | 监控系统显示该通道信号丢失、满量程或零值不变；上位机报“传感器故障”报警。 | 线圈电阻>1MΩ（正常100~300Ω）[电气]；间隙电压0V或突然跳变[电气] | 在线趋势记录信号突变；离线用万用表测量探头线圈电阻。 | 若传感器阻值异常增大或无穷大，且接线完好，判定线圈开路。 | 根本处理：停机后更换同型号探头，重新调整安装间隙至1.5mm±0.1mm并固定锁紧；需数字万用表、塞尺、专用扳手；线圈电阻偏离标称值±20%或无法稳定测量、绝缘电阻<1MΩ时报废。；临时处理：若无法立即停机，将测点退出保护逻辑，加强人工巡检振动、温度。 | 定期检查延长电缆接头防腐并测量线圈电阻，探头安装点加固，避免管线振动传递。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头线圈短路 | 电气 | 严重 | 探头内部线圈绝缘层击穿或焊点桥接，线圈匝间短路，导致电感量和阻抗急剧减小，灵敏度极低。 | 振动摆度显示值远低于实际值，甚至接近零；故障前可能伴随短暂过载报警。 | 线圈电阻<20Ω（正常100~300Ω）[电气]；灵敏度<2 mV/μm且线性差[电气] | 离线用LCR电桥测量线圈电感和电阻；用标准靶盘测试灵敏度。 | 线圈电阻远低于标称值下限，且对标准位移响应不足，排除电缆短路后判定线圈短路。 | 根本处理：更换同型号探头，重新进行静态和动态标定，确认间隙电压曲线；需LCR电桥、微位移台、万用表；线圈电阻或电感偏离标称值±30%以上且无法通过清洁接头恢复时报废。；临时处理：将关联测点退出保护，暂时依赖其他振动监测手段。 | 安装时确保探头电缆不受拉力，避免高频机械冲击；每半年测量一次线圈电阻和电感，比对初始值。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头电缆屏蔽层断裂 | 电气/环境 | 一般 | 电缆外层屏蔽网因反复弯折、机械损伤断裂，失去屏蔽作用，引入电磁干扰。 | 振动或摆度波形出现50Hz工频干扰毛刺；峰峰值波动大，平均值不稳定。 | 屏蔽层对地电阻>10Ω（正常<1Ω）[电气]；信噪比S/N<20dB[物理] | 在线波形频谱分析见50Hz及奇次谐波突出；离线电缆屏蔽层导通测试。 | 用50Hz陷波器后波形变平滑，且测量屏蔽层电阻异常，可确诊。 | 根本处理：更换损坏段延长电缆或整个探头电缆组件，接头处用热缩管密封，确保屏蔽层360°环接；需剥线钳、万用表；外皮破损铜网裸露氧化面积>30%或屏蔽电阻>5Ω且无法修复时报废。；临时处理：临时用锡纸包裹电缆破损处并接地，降低干扰。 | 延长电缆固定绑扎，避免急弯，过油污处加装保护套管；每季巡检外观并测量屏蔽接地电阻。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头电缆绝缘破损 | 绝缘/环境 | 严重 | 电缆外皮损坏导致绝缘电阻降低，潮湿环境下泄漏电流增加，信号衰减或引入噪声。 | 雨天或潮湿时振动信号噪声增大，峰峰值变大；绝缘监测报警。 | 电缆芯线对地绝缘电阻<10MΩ（正常>100MΩ）[电气]；泄漏电流>0.1mA[电气] | 离线用500V兆欧表测量绝缘电阻；带电监测信号干扰度。 | 潮湿天气信号异常，干燥后恢复，且绝缘电阻降低，可判定。 | 根本处理：查找破损点，用专用防水绝缘胶带密封，或更换整条电缆；若破损位于延长电缆接头处则重新制作接头；绝缘电阻<5MΩ且无法修复或外皮多处龟裂时报废。；临时处理：临时用热缩管和防水胶带包扎。 | 穿管保护，避免电缆直接浸泡水中，增加排水措施；每月检查电缆路径完好性，每年测量绝缘电阻。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 延伸电缆接头接触不良 | 电气 | 严重 | 探头与延长电缆连接器的镀金插针氧化或松脱，导致接触电阻增大或间歇性断路。 | 信号瞬间丢失或跳变，类似松动故障但间隙电压无规律；振动时有时无。 | 接头接触电阻>0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气]；信号突然中断次数>5次/天[状态量] | 离线用低电阻测试仪测量接头接触电阻；带电在线监测信号丢失次数。 | 摇晃接头时信号明显变化，且测得的接触电阻异常高，判定接触不良。 | 根本处理：断开连接器，用专用清洁剂清洗，烘干后涂抹薄层导电脂，重新旋紧；需清洁剂、导电脂、无尘布；插针出现黑色氧化斑且无法清除或插拔力<2N时报废该段件。；临时处理：应急时可用扎带固定接头，减少晃动。 | 使用带锁紧机构的连接器，涂密封硅脂防潮；每季度检查接头插拔力及外观，每年测量接触电阻。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头安装松动 | 机械 | 危急 | 探头支架或紧固螺栓因振动松动，导致探头与被测面间隙变化，输出不稳定或碰撞。 | 监测值忽大忽小，有时突变到满度；机组振动加剧时监测值反而减小；可能有碰磨异声。 | 间隙电压波动幅度>2V DC[电气]；摆度峰峰值波动>30%[物理] | 在线间隙电压趋势记录波动；离线使用力矩扳手检查紧固力矩，塞尺复核间隙。 | 若间隙电压持续漂移且安装螺栓力矩不足，可判断为松动。 | 根本处理：重新用规定力矩（如8N·m）紧固支架螺栓，复查间隙至1.5mm并锁紧备母；需力矩扳手、塞尺、万用表；支架变形、螺纹滑丝或底座裂纹无法可靠紧固时整体更换。；临时处理：如无法停机，可尝试用环氧胶临时固定支架外部，但不推荐。 | 定期（小修）紧固并划线标记，使用防松垫圈；每周目视检查安装标记，小修时复紧并测量间隙电压。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头支架共振 | 机械 | 一般 | 支架固有频率与转频或倍频接近，引发机械共振，导致探头相对被测面振动被放大，输出虚高。 | 某特定转速区间振动或摆度值飙升，偏离该转速区间后迅速回落；频谱以1X或2X为主。 | 振动幅值在某转速±5%区间内放大倍数>2.5[物理]；相位随转速急剧翻转90°以上[物理] | 离线锤击法测试支架固有频率；在线瀑布图观察共振带。 | 若振动峰值出现在固定转速窄带，且相位变化符合共振特征，敲击测试确认固有频率与激振频率重合，判定支架共振。 | 根本处理：加固支架或增加阻尼，如加厚支撑板、增设加强筋或更换高刚性支架，调整固有频率避开运行转速；需多通道振动分析仪、力锤；支架出现疲劳裂纹或无法通过加强使固有频率避开激振频率1.5倍以上时报废。；临时处理：临时改变运行转速区间避开共振区，或加装临时橡胶阻尼垫。 | 设计时进行模态分析，安装后锤击测试，确保固有频率避开工频2倍以上；大修时检查焊缝。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头端面污损 | 化学/环境 | 轻微 | 油污、水垢、金属磨屑等在探头端面积聚，改变探头与被测面的等效介电常数，影响电涡流效应。 | 测量值缓慢漂移，或呈不规则的毛刺状小幅度波动；间隙电压与机械塞尺间隙不对应。 | 间隙电压非线性偏差>0.5V[电气]；静态间隙电压不稳定[电气] | 离线用塞尺复核实际间隙与电压曲线对比；目视或内窥镜检查探头端面。 | 若实际间隙不变而间隙电压漂移，且端面有可见污物，可判定。 | 根本处理：用无绒布蘸无水酒精轻轻擦拭探头端面，必要时用弱溶剂，避免刮伤；需酒精、无绒布；端面涂层脱落、腐蚀坑深>0.1mm或清洁后静态电压无法恢复至标定值±0.3V时报废。；临时处理：临时清洁后即恢复。 | 在探头附近加装清洁干燥压缩空气吹扫管，安装防护罩；每半年清洁一次探头端面并检查防护罩。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 被测面缺陷 | 机械 | 轻微 | 大轴测量带表面出现划痕、锈斑、凹坑，导致每个旋转周期产生虚假的振动脉冲。 | 振动信号中出现每转1次或多次的尖峰，频谱中呈现明显1X转频谐波，但并非真实转子不平衡。 | 旋转频率处幅值突然增大，但键相相位与不平衡特征不符[物理]；表面粗糙度Ra>3.2μm[物理] | 离线用千分表或涡流探头慢转检查轴面跳动；内窥镜观察表面状态。 | 慢转时测量轴面电气跳动和机械跳动，电气跳动异常即表示表面缺陷。 | 根本处理：拆下大轴测量带，用油石或金相砂纸打磨消除缺陷，严重时可精车或热喷涂修复；需千分表、研磨工具；表面缺陷导致电气跳动>20μm且无法在线修复时封停修复。；临时处理：可启用滤波器滤除高频成分，临时避免保护误动。 | 保持大轴清洁，防止异物刮擦测量带；每年检查大轴测量带表面状况并进行圆度测试。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头前置器零点漂移 | 电气/热 | 一般 | 前置器内电子元器件老化或温度变化导致输出零点偏移，静态间隙电压偏离标定值。 | 未转机时探头输出不为常值（如应为-10V却显示-8V）；零转速间隙电压异常。 | 零转速时输出电压偏离标定值>0.3V[电气]；温升30℃后零点漂移>0.5V[电气] | 在线比较停机时与历史静态电压；离线用标准信号源校准前置器。 | 排除探头间隙变化后，用标准模拟器输入，输出电压与标定偏差超限，判定前置器漂移。 | 根本处理：更换同型号前置器，重新校准灵敏度与零点；需标准信号源、多用电表；零点漂移超±1V或线性度>2%且无法校准到出厂指标时报废。；临时处理：可通过软件偏置补偿临时修正，但须评估线性度。 | 将前置器安装在温度稳定处，选用低温漂元件；每年送检或在线校准。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 前置器供电电源电压异常 | 电气/控制 | 严重 | 直流供电模块故障或线路压降过大，导致前置器输入电压低于允许范围，输出信号整体漂移或纹波增大。 | 多通道同时出现不可预测的波动或整体偏低；上位机可能报“传感器供电故障”。 | 前置器供电电压< -18V 或 > -26V（典型-24V±2V）[电气]；电源纹波>50mV[电气] | 在线电源模块输出监测；离线用示波器测量供电端子电压和纹波。 | 测量前置器供电端电压异常，排除接线后确认为电源模块故障。 | 根本处理：更换损坏的电源模块或修复线路压降，校准电源电压至规定值；需数字示波器、高精度万用表；电源模块输出电压超出额定±5%且无法调整或纹波>100mV时报废。；临时处理：临时接入独立的24V蓄电池或稳压电源供电。 | 使用冗余电源模块，定期测量系统电源纹波，电源线径满足压降要求；每季度检查电源模块指示灯及输出电压，每年测量纹波。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 监测系统灵敏度参数设置错误 | 控制 | 一般 | 上位机或采集单元中探头灵敏度系数录入错误（如7.87V/mm误设为8.0V/mm），导致测量值系统性偏大或偏小。 | 振动或摆度值整体偏高或偏低，与历史趋势对比存在固定比例偏差，但波形形态正常。 | 显示值与已知校准值固定比例偏差，如3%～5%[状态量]；量程校验误差>3%[状态量] | 离线使用信号发生器注入标准信号，比对显示值；复核设置参数。 | 注入已知电压信号，若计算位移与显示不符，且参数设置与探头校准证书不一致，判定参数错误。 | 根本处理：将软件中灵敏度、零点等参数修正为最新校准证书数值，并固化保存；需信号发生器、通讯维护终端。；临时处理：立即由专业人员修正参数并重启采集程序。 | 建立参数修改审批与记录制度，参数表与探头一对一标识；每次更换探头或前置器后核对参数，每半年导出配置备份。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头工作温度过高 | 热/电气 | 严重 | 环境温度超过探头额定温度（如>120℃），内部元件性能劣化，灵敏度变化甚至永久损坏。 | 监测值随温度升高而漂移，停机冷却后恢复；探头表面变色。 | 前置器输出随温度变化率>0.05%/℃[电气]；传感器末体温度>80℃[物理] | 在线监测探头部温度；离线红外测温仪检查。 | 排除其他因素后，对比启停机过程中信号漂移与温度变化强相关，判定过热。 | 根本处理：改善冷却风路或加装隔热罩，若探头已损坏则更换耐高温型号；外壳脱漆、脆化或灵敏度永久性下降>5%时报废。；临时处理：临时通风冷却，降低负荷运行。 | 选用耐高温探头，优化安装位置远离热源；每月监测运行中探头温度，每季度清理散热风道。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 振动摆度监测探头 | 传感器与执行机构 | 电涡流或速度式传感器，测量大轴摆度与机架振动，前置器及延伸电缆接头氧化绝缘下降是常见故障点。 | 是 | 每季度校验探头灵敏度和线性度，检查前置器和延伸电缆接头，核实间隙电压 | 探头灵敏度下降、延伸电缆绝缘劣化或信号噪声显著增大时更换探头或电缆 | 探头动态特性劣化 | 机械/电气 | 轻微 | 探头内部阻尼变化或结构老化，导致高频响应下降，无法正确测量实际高频振动分量。 | 高频振动（如叶片通过频率）幅值明显低于预期或与历史趋势相比趋势性下降，但低频正常。 | 频率响应在>500Hz处幅值衰减超过-3dB（出厂为 ≤-3dB@0～5kHz）[物理]；共振频率下降>10%[物理] | 离线使用动态标定台测频响曲线；对比历次频响数据。 | 用标准激振器产生不同频率振动，探头输出衰减超出出厂曲线允许范围，判定动态特性劣化。 | 根本处理：更换探头，重新标定；若为前置器滤波电容老化则更换前置器；需动态标定系统、频谱分析仪；在最高运行频率（如1kHz）处灵敏度下降> -3dB或相位移> ±45°时报废。；临时处理：若仅高频段衰减，可调整监测频带临时降低高频报警值。 | 避免长时间超温运行，减少探头冲击和油污侵蚀；每两年随机抽检探头的幅频特性。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 传感器探头污染或结垢 | 机械/化学 | 一般 | 油中杂质、油泥或氧化物长期累积附着在传感器探头表面，形成绝缘层或改变介电常数，导致测量电容值发生偏移，无法准确反映真实含水量。 | 1. 上位机显示水分含量偏高或波动；2. 离线取样检测含水量正常，但信号器示值异常；3. 检查探头表面有明显沉积物。 | 1. 电容值漂移量 > 2%[物理]；2. 绝缘电阻 < 10 MΩ[电气]。 | 1. 在线对比取样化验值与表计读数差值[在线]；2. 探头绝缘电阻测试[停电]。 | 若在线监测值较化验值偏差 > 5% 且探头绝缘 < 10MΩ，则判定为探头污染。 | 根本处理：1. 拆卸传感器；2. 使用无水酒精或专用电子清洗剂清洗探头表面；3. 用无尘布擦拭干净；4. 回装后校准零点与量程。所需工具：扳手、万用表、清洗剂。；临时处理：暂时依据油品化验结果进行人工判断，替代传感器读数。 | 加强油质净化与过滤，定期清洗探头。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 传感器电子电路故障 | 电气 | 危急 | 内部振荡、检波或放大电路元器件损坏、老化虚焊等，导致传感器无信号输出、输出满量程或输出不稳定，无法完成正常的信号转换。 | 1. 监控系统报“传感器故障”或信号丢失；2. 输出电流恒定为0mA或超过20mA；3. 仪表显示“Erro”或满量程。 | 1. 回路电流 < 4mA 或 > 20mA[电气]；2. 供电电压 < 18V[电气]。 | 1. 用万用表测量回路电流[带电]；2. 检查供电电源电压[带电]。 | 若供电正常（24V±10%）但回路电流不在4-20mA范围内且无法通过调零纠正，则判定电路板损坏。 | 根本处理：1. 更换内部信号处理电路板或整个电子头；2. 更换后进行零点和满量程校准。所需工具：螺丝刀、万用表、信号发生器。；临时处理：短接信号线至正常值，通过模拟信号维持运行。 | 选用高可靠性的工业级元器件，对电子仓进行防潮密封处理。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 电缆或接头绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 受油污侵蚀、高温老化或机械损伤导致信号电缆绝缘层破损，接线盒密封进水受潮，在潮湿天气下产生漏电流，叠加在真实信号上，导致信号失真或漂移。 | 1. 晴天信号稳定，雨天信号偏高或跳变；2. 接线端子排处可见凝露或铜绿；3. 测量信号线对地绝缘电阻偏低。 | 信号线对地绝缘电阻 < 1 MΩ[绝缘]。 | 使用绝缘电阻测试仪测量线间及对地绝缘[停电]。 | 100V 或 250V 摇表测试，芯线对地绝缘电阻 < 20MΩ 判定为绝缘不合格。 | 根本处理：1. 更换老化破损电缆；2. 更换密封不严的接头；3. 使用热缩管和防水胶带重新封堵接线；4. 放置干燥剂。所需工具：兆欧表、热风枪、电工胶带。；临时处理：用风枪吹干接线端子和电缆头，暂时恢复绝缘。 | 定期检查电缆护管及桥架密封，使用防水型接线盒。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 油路不畅或取样管堵塞 | 机械 | 一般 | 安装传感器的测量管路或取样阀门因油中杂质、棉纱或阀门未开到位堵塞，导致传感器处油样不流动，长期静止油样与实际系统油样水分含量不一致，测量滞后大。 | 1. 信号器显示的水分含量长期不变或变化极其缓慢；2. 排放取样管无油或油流极小；3. 系统工况剧烈变化时数值无波动。 | 1. 取样流量 < 0.5 L/min[物理]；2. 响应时间 > 600秒[物理]。 | 检查取样阀全开状态及管道温度差异[离线]；超声波流量计[在线]。 | 打开取样阀排放，若无连续油流或流量显著偏小，且显示值无变化，则判定堵塞。 | 根本处理：1. 关闭上下游阀门；2. 拆卸管路及阀门；3. 用压缩空气吹扫或机械疏通；4. 使用清洁油冲洗管路。所需工具：管钳、压缩空气、清洗油。；临时处理：将传感器改为直接插入油箱或管路中旁通运行。 | 在取样管前端加装Y型过滤器并定期清洗。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 传感器零点漂移与校准失效 | 电气/化学 | 严重 | 长期运行后传感器电极老化、电路参数温漂或标定数据丢失，导致零点偏移，显示值即使在干燥油中也无法归零，且整条测量曲线偏离真实值。 | 1. 离线干燥油样中显示值仍 > 0.5% 含水；2. 历史趋势显示基线逐步抬升；3. 执行零点校准后短期又出现漂移。 | 1. 零点偏移 > 满量程的 1%[电气]；2. 校准后24h内漂移 > 0.2%[状态量]。 | 1. 使用标准干燥油样进行零点验证[离线]；2. 检查标定数据有效性[带电]。 | 将探头浸入经卡尔费休法确认含水率 < 0.05% 的标准油样中，若读数 > 0.5% 且校准无法纠正，判定零点漂移失效。 | 根本处理：1. 使用通信软件恢复出厂校准数据；2. 使用标准干燥油样和含水油样重新进行两点或多点标定；3. 若仍不合格则更换传感器探头或电子头。所需工具：标定软件、通讯器、标准油样、微量水分仪。；临时处理：在监控系统中对显示值施加固定偏置补偿，以人工化验值为准运行。 | 定期进行标准油样比对校验，保存出厂校准数据备份。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 供电电源异常 | 电气 | 严重 | 传感器配套的24V DC电源模块因过热、元器件老化或输入电压波动导致输出电压过低、纹波过大或反复通断，直接影响传感器内部电路工作和输出回路电流。 | 1. 监控系统间歇性报“传感器断线”或数值跳变；2. 万用表测量电源端电压低于22V或高于26V；3. 多台传感器同时发生类似故障。 | 1. 供电电压超出22-26V范围[电气]；2. 电源纹波 > 100mV[电气]。 | 使用万用表测量电源模块输出电压[带电]；示波器检查纹波[带电]。 | 若电源输入正常而输出超出24V±10%或纹波过大，则判定电源模块异常。 | 根本处理：1. 更换同规格24VDC工业电源模块；2. 检查输入回路熔断器和接线。所需工具：万用表、螺丝刀、示波器。；临时处理：暂时采用临时稳压电源供电，或从其他冗余电源回路跳接。 | 选用宽温型、冗余配置的工业电源，定期检查电源健康状态。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 环境温湿度超限 | 环境 | 一般 | 传感器安装环境温度长期超出-10~+60℃或湿度超出95%RH，导致电子元器件参数漂移、接线端子氧化、内部结露，使测量精度下降或信号异常。 | 1. 信号随环境温度明显漂移；2. 早晨或湿度大时信号偏高；3. 接线盒内有凝露。 | 1. 环境温度超出传感器允许工作范围[物理]；2. 相对湿度 > 95%[物理]。 | 在线温度湿度传感器同步监测[在线]；人工检查结露[离线]。 | 若环境实测温度超出-10~+60℃或相对湿度持续>95%，且信号器在此期间出现漂移，判定为环境超限影响。 | 根本处理：1. 改善机柜通风或增加加热除湿器；2. 将传感器移至环境条件合格区域；3. 更换宽温型传感器。所需工具：温湿度计、加热器、通风组件。；临时处理：暂时在仪表柜内放置干燥剂，并加强人工巡检比对。 | 传感器安装点选择避开高温湿源，机柜采用IP65防护等级并配置温湿度自动调节。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 机械振动导致连接松动 | 机械 | 一般 | 安装在泵组或管路附近，长期受机组振动传递，导致传感器紧固螺纹松动、接线端子松动或内部元件焊点疲劳断裂，引起接触不良、信号间断或测量不准。 | 1. 在线监测数值无规律跳变或间歇性丢失；2. 用手接触传感器感觉异常振动；3. 检查发现连接螺栓松动或接线松动。 | 1. 振动加速度 > 2.0 g（按传感器安装规范）[物理]；2. 端子紧固力矩低于规定值[状态量]。 | 振动仪测量安装位置振动[离线]；扭矩扳手检查紧固情况[停电]。 | 若安装点振动值超标且同步出现信号断续，检查发现接线或紧固件松动，则判定为振动导致的连接松动。 | 根本处理：1. 重新紧固传感器及接线，按规定力矩锁紧；2. 加装橡胶减振垫或改变安装支架降低振动传递；3. 对内部焊点补焊或更换电子头。所需工具：扭矩扳手、减振垫、电烙铁。；临时处理：将传感器临时绑扎固定，暂时用绝缘胶带包裹松动端子维持接触。 | 安装时避开强振源，使用减振材料，所有接线采用冷压端子并定期检查。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 油混水信号器 | 传感器与执行机构 | 电容式或光电式传感器，监测透平油或轴承油中含水率，探头表面油泥包裹或电极腐蚀导致误报。 | 是 | 每季度清洁探头表面油泥，校验报警阈值，检查电极腐蚀和接线状态 | 探头电极严重腐蚀、灵敏度严重下降或反复误报导致运行人员不信任时更换信号器 | 油中气泡干扰测量 | 物理/化学 | 轻微 | 油系统回油或补油过程中混入大量微气泡，气泡附着在探头表面或通过测量场，改变介电常数，导致水分测量值瞬时升高或剧烈波动，但油中真实含水量并未增加。 | 1. 补油或工况突变时水分值瞬间大幅跳变，随后回落；2. 测量值呈无规则锯齿状波动；3. 油样静止后气泡逸出，读数恢复正常。 | 1. 油中含气量 > 燃油体积的3%[物理]；2. 信号波动幅度 > 满量程的30%[物理]。 | 通过取样观察油中气泡[离线]；在线趋势分析（短时剧烈波动）[在线]。 | 若在操作后立即出现短时（<10分钟）大幅波动，且取样可见大量气泡，静置后恢复，则判定为气泡干扰。 | 根本处理：1. 改善回油管设计，避免油流喷射和搅动；2. 在传感器上游加装消泡器或稳流管段；3. 将传感器安装位置移至流速平稳区域。所需工具：管路改造工具、消泡网。；临时处理：在信号处理程序中对测量值施加10-30秒均值滤波，降低干扰。 | 优化油系统管路设计，避免吸气，回油口加装扩散管。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电磁液压阀组 | 传感器与执行机构 | 将PLC输出的开/合闸电信号转换为高压液压油路控制，驱动接力器动作，阀芯卡涩及密封圈老化漏油是主要失效模式。 | 是 | 每季度检查电磁阀动作灵活性和密封性，核实液压油路无泄漏，测试阀芯切换响应 | 阀芯卡涩导致拒动、密封圈老化泄漏严重或线圈烧毁时更换电磁液压阀
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 转速测速探头 | 传感器与执行机构 | 磁电式或霍尔效应传感器，测量机组大轴转速及蠕动，高温与振动可能造成安装松动、信号丢失或波形畸变。 | 是 | 每季度检查探头安装间隙和紧固状态，清洁探头端面，测试输出信号波形和幅值 | 探头损坏无信号输出、安装支架断裂或信号幅值过低无法可靠测速时更换探头 | 搜索错误，无搜索结果 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 搜索错误 | 根本处理：搜索错误；临时处理：搜索错误 | 搜索错误
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 每季度校验液位测量精度，清洁探头膜片和安装支架，核实报警定值 | 测量精度超差、探头膜片损坏腐蚀或输出信号漂移严重时更换变送器 | 传感器膜片损坏或堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 被测介质中的泥沙、结垢或腐蚀性物质附着或损坏隔离膜片，导致压力传导失效，输出信号失真或固定不变。 | 监控画面液位显示值长时间不变化；显示值明显偏离实际值；现场无法进行量程迁移。 | 输出电流信号恒定在某个值（如4mA, 12mA, 20mA）或偏差超过5% FS [电气]；开罐测试时输出不随压力变化 [电气]。 | 万用表测量电流 [在线]；对比上下游液位计读数的逻辑关系 [离线]。 | 若输出电流为3.8mA以下（低于4mA）或21mA以上，且现场打压测试无变化，可判定为传感器损坏。若输出有微小变化但严重滞后，则判定为严重堵塞。 | 根本处理：1. 切断仪表电源，隔离管路，拆卸传感器。 2. 用无水酒精、软毛刷清理膜片表面；若内部硅油填充系统受损，需返厂修复。 3. 若膜片破裂或永久变形、输出非线性误差超过2%且无法校准、或使用超8年老化无备件，则整体报废更换。 工具：万用表、防爆扳手、酒精、无纺布。；临时处理：引入冗余液位计（如导波雷达）信号临时替代；依据上下游流量进行水量平衡估算。 | 定期清洗测量井或取样管路；安装时在引压管前端加装过滤网或沉积池；对腐蚀性介质选用哈氏合金或钽膜片。日常巡检每周比对显示值与现场指示，偏差超2%时清洗过滤网；每季度清理一次引压管，每年校准一次零点和满量程。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 每季度校验液位测量精度，清洁探头膜片和安装支架，核实报警定值 | 测量精度超差、探头膜片损坏腐蚀或输出信号漂移严重时更换变送器 | 安装位置零点漂移 | 环境/控制 | 一般 | 变送器安装位置发生微小沉降或倾斜，或因环境温度剧烈变化导致传感器内部电路参数偏移，造成测量零点不准。 | 监控屏显示液位始终存在一个固定偏差；排除蓄水/排水工况后，偏差依然存在。 | 零点输出电流偏离4mA（如4.2mA）[电气]；静态工作压力测量值与环境温度变化呈强相关性 [物理]。 | 使用手持终端（HART）读取零点参数 [离线]；用高精度标准压力发生器施加零点压力，比对输出 [离线]。 | 施加零点压力，若输出电流不为4.000mA，调整零点后稳定半小时再次漂移，则判定为零漂。若漂移量与温差变化一致，则为温漂。 | 根本处理：1. 使用HART手操器或外壳调节螺丝进行零点迁移。 2. 紧固安装支架，增加遮阳防雨罩。 3. 若零点漂移量超量程1.0%且多次校准无法稳定在0.5%以内，建议报废更换。 工具：HART手操器、标准压力源。；临时处理：在上位机组态软件中对测点进行固定偏置量补偿，并在运行日志中注明。 | 安装在无振动、温度稳定的区域；选用带温度补偿的智能变送器；安装完毕后进行老化稳定处理。每季度巡检安装支架及遮阳措施，分季节记录分析漂移量。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 每季度校验液位测量精度，清洁探头膜片和安装支架，核实报警定值 | 测量精度超差、探头膜片损坏腐蚀或输出信号漂移严重时更换变送器 | 电路板受潮或绝缘下降 | 绝缘/电气 | 危急 | 接线盒密封不严导致雨水或凝露渗入，使电路板腐蚀、绝缘电阻下降，引发信号跳变、短路甚至烧毁。 | 信号输出跳变、大幅波动；接线盒内有明显水珠或铜绿；绝缘电阻测试不合格。 | 接线端子对地绝缘电阻 < 10MΩ（100V兆欧表）[电气]；供电回路电流异常增大 [电气]。 | 接线盒开盖目视检查 [离线]；使用兆欧表测试绝缘电阻 [离线]。 | 若目视有水渍且绝缘电阻 < 10MΩ，或电路板有烧灼痕迹，即可判定。 | 根本处理：1. 断电后拆下电子仓电路板，用无水酒精清洗电路板和接线端子，用热风枪吹干。 2. 更换所有密封胶圈，在接线盒盖螺纹处涂抹硅脂。 3. 晾晒24小时后复测绝缘电阻必须 > 100MΩ方可投运。 4. 若电路板明显腐蚀致回路阻值异常、绝缘无法恢复至10MΩ以上或修复成本超原值50%，则报废更换。 工具：兆欧表、热风枪、万用表、拆装工具。；临时处理：甩开该测点，强制水位信号为一安全定值，转为人工就地监视。 | 采用IP65及以上防护等级的外壳；电缆进线口采用防水格兰头并朝下弯曲；接线盒内放置干燥剂包。雨后特巡开盖检查，每年雷雨季前更换干燥剂，定期测量绝缘。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 每季度校验液位测量精度，清洁探头膜片和安装支架，核实报警定值 | 测量精度超差、探头膜片损坏腐蚀或输出信号漂移严重时更换变送器 | 雷击或浪涌过电压损坏 | 电气 | 危急 | 电缆感应到雷电波或电网操作过电压，瞬间高压击穿变送器内部的压敏电阻或二极管，导致敏感元件和电路板永久损坏。 | 雷雨后变送器无输出；输出电流异常大（如过22mA）或开路；电源模块报过载。 | 供电端对地阻值接近0Ω [电气]；现场端开路电压为0V或远低于正常值 [电气]。 | 测量供电电压是否正常 [在线]；甩开变送器，测量回路供电空载电压 [离线]。 | 若供电侧电压正常，接入变送器后电压被拉低至接近0V且变送器外壳发热，则可判定为内部短路击穿。 | 根本处理：1. 确认损坏后整体更换变送器。 2. 加装三级浪涌保护器（SPD）：直流电源端、信号端各一级。 3. 检查并确保电缆屏蔽层两端可靠接地。 4. 对不可修复的电气击穿损伤（如变压器绕组烧断、电路板碳化）直接报废。 工具：万用表、接地电阻测试仪。；临时处理：切换至后备水位测量通道（如超声波液位计）；若无后备，立即安排人员持对讲机现场抄报水位。 | 在信号和电源回路加装适配的防浪涌模块；室外长电缆穿金属管埋地敷设；完善接地网络，接地电阻 < 4Ω。雷雨季节前专项检查系统接地电阻及防浪涌模块状态（指示窗变红即更换）。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 每季度校验液位测量精度，清洁探头膜片和安装支架，核实报警定值 | 测量精度超差、探头膜片损坏腐蚀或输出信号漂移严重时更换变送器 | 引压管堵塞或结冰 | 机械/环境 | 严重 | 引压管因泥沙、水垢沉积或冬季气温过低结冰，阻碍压力传导，导致变送器无法感知真实水位变化。 | 监控显示液位变化异常缓慢或完全不变化；与现场水位标尺比对偏差大；冬季环境温度低于0℃时故障出现，回暖后可能恢复。 | 引压管加压后变送器输出响应时间 > 10秒（正常 ≤ 2秒）[状态量]；管路导通试验发现流量极小或无流量 [物理]；伴热电缆对地绝缘 < 1MΩ（若结冰）[电气]。 | 加压测试法[离线]；管路导通试验（使用手泵和标准压力表）[离线]；目视检查伴热带指示灯[在线]。 | 在引压管根部阀处施加标准压力，观测变送器输出变化缓慢且无法达到全量程对应值，或卸压后输出不归零，且疏通引压管后重复试验响应正常，即可判定为引压管堵塞。若冬季发生且伴热失效，判定为结冰堵塞。 | 根本处理：1. 关闭一次截止阀，拆开引压管接头。 2. 使用高压水枪或压缩空气反吹管路，清除堵塞物。 3. 若管路结冰，先用热风枪融化，并检查伴热电缆电阻和供电，更换损坏伴热带。 4. 若引压管内部锈蚀结垢严重通径减小超50%且无法清通、管路腐蚀穿孔多处无法封堵、或伴热电缆老化击穿更换成本超新敷设成本70%，则整体更换。 需工具：活动扳手、高压冲洗机、热风枪、万用表、兆欧表。；临时处理：切换至超声波或雷达冗余水位计信号；若无冗余，人工每1小时现场抄录水位。 | 引压管按1:10坡度向取源口倾斜，并设排污阀；管外敷设伴热电缆及保温层，并设温控器；取压口加装滤网并定期清洗。每周记录伴热温度控制器指示；每月打开排污阀排放沉积物；每年入冬前测试伴热系统绝缘和电流值。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 液位变送器 | 传感器与执行机构 | 投入式或超声波传感器，监测集水井、漏油箱、轴承回油箱液位，探头膜片易被泥沙覆盖或腐蚀导致测量偏差。 | 是 | 每季度校验液位测量精度，清洁探头膜片和安装支架，核实报警定值 | 测量精度超差、探头膜片损坏腐蚀或输出信号漂移严重时更换变送器 | 供电电源电压异常或纹波超标 | 电气 | 严重 | 24V DC 开关电源或直流屏因元件老化、交流输入异常，导致输出电压低于21.6V或高于26.4V，或交流纹波过大，造成变送器内部电路工作不稳定，输出漂移或跳变。 | 监控画面多个液位信号同时出现无规律跳变或偏低；分布式系统多个测点同时报警“变送器故障”或“断线”。 | 供电母线电压 < 21.6V DC 或 > 26.4V DC [电气]；交流纹波分量峰值 > 100mV [电气]；电源模块壳体温度 > 65℃（红外测温）[物理]。 | 使用万用表测量电源输出端电压[在线]；用示波器耦合交流档测量纹波[离线]；红外测温仪检查模块温度[带电]。 | 若同一电源回路挂接的多个变送器均出现异常，且测量直流电压偏离额定范围，或纹波电压超出50mV，断开所有负载后空载亦异常，即可判定电源模块故障。 | 根本处理：1. 切断输入输出，拆下故障电源模块。 2. 安装同型号新电源，调整输出电压为24.0V DC。 3. 测量新电源空载与带载电压及纹波，确认合格。 工具：一字螺丝刀、万用表、示波器。；临时处理：若为冗余系统，自动切至备用电源；若无双路供电，暂时由充电机或蓄电池组直接供电，限制大负荷设备 | 选用工业级、双冗余配置的开关电源；每月检查电源工作指示灯及风扇；每季度测量输出电压及纹波并记录趋势。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 网络通信设备 |  | 构建冗余光纤/以太网骨干，确保控制指令与实时数据在毫秒级内可靠传输，包括核心交换机、光端机及通信链路。 | 否 | 每季度检查网络设备运行状态和端口状态，监测网络延迟和丢包率，核实冗余环网切换功能 | 网络设备批量老化、背板带宽不足或技术标准落后无法满足通信需求时整体升级
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 交换机电源模块故障 | 电气 | 危急 | 电源模块内部电容老化、雷击浪涌或输入电压异常导致无输出或电压纹波过大。 | 交换机所有指示灯熄灭或频繁重启，网管系统上报设备离线告警。 | 输入电压范围：AC/DC允许值±20%[电气]；输出电压：标称值±5%[电气]；纹波噪声：>200mVpp[电气] | 在线监测输入电压、输出电压；带电检查电源指示灯；离线万用表测量。 | 若输入电压正常但无输出，且电源指示灯不亮，则判定电源模块损坏；若电压偏低且纹波大，判定电容老化。 | 根本处理：工具：万用表、备用电源模块。 步骤：1.断开输入电源；2.拆卸故障模块；3.更换同型号模块；4.检查接线紧固；5.上电测试指示灯及网管通信正常。；临时处理：如支持冗余电源，先切换至备用模块供电；若不支持，直接更换。 | 安装防雷模块，输入侧加装稳压电源；定期（3个月）检查电源接线端子温升。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 广播风暴导致网络瘫痪 | 控制 | 危急 | 网络环路或错误接线引发大量广播帧/组播帧，交换机CPU负载剧增，转发队列溢出。 | 交换机关闭所有端口通信指示灯快闪，监控画面卡死或显示全“死数据”，PING交换机管理IP丢包率>90%。 | 端口广播包速率：>限速阈值的80%且持续1分钟[状态量]；CPU使用率：>90% [状态量]；网络环路检测告警计数[状态量] | 在线网管软件实时监控端口速率及拓扑；带电检查端口指示灯异常闪烁频率。 | 若某端口广播包速率异常且无环路保护告警，结合拓扑发现存在环路，则判定广播风暴。 | 根本处理：工具：网管计算机、Console线。步骤：1.通过Console口或带外管理登录交换机；2.逐端口关闭，定位环路端口；3.检查物理接线并移除环路；4.开启STP/RSTP/MSTP协议。；临时处理：管理VLAN隔离，紧急情况下拔除疑似环路端口网线，临时恢复网络。 | 启用生成树协议（STP/RSTP）或环网冗余协议（如MRP），端口设置广播风暴抑制阈值。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 光纤端口故障（光模块/尾纤） | 机械/电气 | 严重 | 光模块老化、光口污染、尾纤弯曲半径过小或断裂，导致光功率衰减或链路中断。 | 受影响的端口指示灯不亮或闪亮（链路闪断），网管上报端口Down告警，对应监控画面出现通讯中断。 | 接收光功率：低于灵敏度（如-30dBm）[物理]；发送光功率：低于标称下限[物理]；误码率：>10^-9[状态量] | 在线通过网管读取光模块DDM信息（温度、电压、电流、收发功率）；离线光功率计和红光笔检测。 | 若接收光功率低于灵敏度阈值且连接器无明显灰尘，用OTDR检测链路损耗，超过链路预算则判定光缆或端口故障；若仅一端衰减大，清洁或更换光模块测试。 | 根本处理：工具：光功率计、红光笔、光纤清洁笔。步骤：1.断开受影响光纤；2.清洁光纤端面；3.测试光功率，若不达标则更换光模块或尾纤；4.重新连接并观察端口是否Up。；临时处理：切换至备用光路（如双环网冗余）或临时用网线替代（若端口支持）。 | 光纤连接器加装防尘帽，敷设时避免过度弯曲；每季度清洁光模块端口。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 散热导致交换机死机 | 热 | 严重 | 风扇停转、通风口堵塞或环境温度过高，导致芯片结温超限，触发过温保护重启或永久损坏。 | 交换机表面明显高温，指示灯全闪或全灭，管理口不可达，恢复冷却后可正常但频繁故障。 | 机箱内部温度：>75°C [物理]；CPU结温：>100°C [物理]；风扇转速：0或低于最低阈值[物理] | 在线读取交换机环境温度传感器；带电检查散热孔风量；离线检查风扇是否卡涩。 | 若温度传感器值>75°C且风扇转速为0，或散热孔严重灰尘堵塞，则判定散热失效。 | 根本处理：工具：红外测温仪、压缩空气、备用风扇模块。步骤：1.断电；2.打开机箱或清洁滤网和风扇；3.更换故障风扇；4.重启后确认温度回落至<50°C。；临时处理：用外部风扇强制散热，降低柜内温度，暂时维持运行。 | 控制柜加装空调/通风，每季度清洁防尘滤网；设置温度告警上限65°C。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 交换机配置错误（VLAN/ACL） | 控制 | 一般 | 误修改VLAN划分、端口PVID、ACL规则等，导致合法设备间通信被阻断。 | 部分区域监控画面消失，彼此PING不通，但物理链路指示灯正常；网管无硬件告警。 | 配置变更日志对比差异[状态量]；端口MAC地址表无学习[状态量]；VLAN成员不匹配[状态量] | 离线对比运行配置与备份配置；在线检查VLAN membership。 | 若近期配置变更，且受影响的设备MAC地址未出现在对应VLAN转发表中，结合ACL规则判定配置错误。 | 根本处理：工具：配置备份文件、Console线。步骤：1.登录交换机查看当前配置；2.与备份文件比对；3.修正错误VLAN/ACL配置；4.保存并重启相关端口。；临时处理：回滚至上次正常备份配置。 | 权限管理，配置变更前在测试环境验证，采用配置自动化备份与审计。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 电磁干扰导致通信丢包/误码 | 环境/电气 | 一般 | 交换机未可靠接地或屏蔽，强电磁场（如变频器、高压开关操作）耦合干扰，导致帧校验错误。 | 无规律通信瞬断，网管系统出现偶发CRC错误计数增加，监测画面偶尔数据跳变。 | 端口CRC错误包数：>10包/小时[状态量]；共模骚扰电压：>3V[电气] | 在线读取端口错误计数器；离线用频谱分析仪或近场探头检测电磁环境。 | 若CRC错误集中于特定端口且外界无机械振动，检查接地电阻>4Ω或屏蔽层破损，则在干扰源工作时观察错误计数同步增加可判定电磁干扰。 | 根本处理：工具：万用表(接地电阻)、屏蔽网线。步骤：1.检查交换机接地端子至汇流排电阻，应<1Ω；2.更换屏蔽双绞线并360°端接；3.增加磁环或滤波器；4.调整布线远离干扰源。；临时处理：临时调整通信电缆路由，远离干扰源，或降低相邻设备发射功率。 | 采用工业级交换机，支持抗干扰设计；强弱电分离布线，接地系统符合等电位网要求。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 工业以太网交换机 | 网络通信设备 | 支持环网冗余协议的关键节点，整机功耗低，但电源口受雷击或反接易烧毁，电口长期插拔导致物理金手指氧化。 | 是 | 每季度检查交换机运行日志和端口状态，清洁端口灰尘，核实环网冗余切换时间 | 交换机端口批量损坏、环网冗余切换失败或背板带宽不足时更换交换机 | 固件缺陷或内存泄漏 | 控制 | 一般 | 固件存在bug导致内存泄漏或协议栈异常，长时间运行后性能下降直至重启。 | 运行一段时间后端口转发延迟增大，CPU使用率逐渐升高，周期性重启。 | 内存使用率持续上升不回落[状态量]；系统重启间隔<24小时[状态量] | 在线通过SNMP监控内存利用率；查看系统日志中的内存分配错误。 | 若内存利用率呈锯齿状持续上升，且特定协议任务占用内存不减，结合已知固件版本缺陷，判定内存泄漏。 | 根本处理：工具：网管计算机、升级文件。步骤：1.记录当前故障现象和日志；2.从官方网站下载推荐固件；3.通过TFTP或Web升级；4.重启交换机验证内存是否平稳。；临时处理：设置定时重启任务，如每天凌晨业务低峰期自动重启清内存。 | 关注厂商安全公告，定期（半年）评估固件更新，测试后升级。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 光模块发送端失效 | 电气/控制 | 严重 | 激光器老化或驱动电路故障导致光功率不足或中断，机理为半导体激光器退化或ESD损伤 | 监控系统通信中断、对应通道无光信号输出、链路状态灯熄灭 | 发送光功率 < -9 dBm (典型阈值) [物理]；偏置电流 > 1.5倍初始值 [电气] | 光功率计（离线）；设备面板指示灯（在线）；网管告警（在线） | 若光功率低于阈值且偏置电流异常升高，判定为发送端失效 | 根本处理：更换新光模块。操作：1.断开光纤连接器；2.移除故障模块；3.插入同规格新模块；4.重新连接光纤并确认锁定。所需工具：防静电手环、光纤端面清洁笔。报废标准：发送光功率 < -12 dBm 或 偏置电流 > 2倍初始值且无法通过清洗端面恢复，或累计使用超过8年；临时处理：将故障通道业务切换至备用光纤链路 | 年检测量光功率及偏置电流；对控制室环境温湿度进行控制（温度≤25℃，湿度≤65%RH）；每季度清洁光纤端面；每年测试光功率及眼图；检查模块固定螺丝是否松动
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 光模块接收端灵敏度下降 | 电气/环境 | 一般 | 光电探测器（PIN/APD）性能劣化或接收电路噪声增大，多由静电损伤或尘污导致耦合效率降低 | 监控画面数据刷新慢、误码率升高、偶尔通信超时 | 接收灵敏度 > -24 dBm (典型值) [物理]；误码率 > 10⁻⁹ [状态量] | 光功率计+光衰减器（离线）；网管系统误码统计（在线） | 用已知标准光功率发送，若接收端误码率在-24dBm时仍大于10⁻⁹，则判为灵敏度下降 | 根本处理：更换光模块或清洁光口内部分光器件。步骤：1.拔出光纤；2.使用专用清洁棒清洁模块光口内部；3.若清洁无效则更换模块。报废标准：接收灵敏度恶化至 > -20 dBm 且清洁无效，或使用超过8年；临时处理：启用冗余链路或降低通信速率临时维持 | 保持机房洁净度，定期清洁光纤连接器，使用防尘帽；每月检查光纤接头洁净度；每半年测试接收灵敏度；保持设备防尘
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 光口污染/端面脏污 | 环境/物理 | 轻微 | 光纤连接器端面或模块光口附着灰尘、油污，导致光信号回波损耗增大、插入损耗增加 | 链路光功率波动，系统间歇性告警，轻微时无明显影响 | 插入损耗 > 0.5 dB (相对初始值) [物理]；回波损耗 < -35 dB [物理] | 光纤显微镜检查端面（离线）；光功率计比对（离线） | 使用光纤端面检测仪观察，若存在明显污斑或划痕，且清洁后损耗恢复，确诊为脏污 | 根本处理：用无水酒精配合无尘纸或无尘棉签清洁端面，再用专用清洁器清洁模块光口。工具：光纤端面清洁笔、酒精棉、光纤显微镜。报废标准：划痕深度超过纤芯直径的10%或清洁后损耗仍不可接受，更换连接器或模块；临时处理：临时用洁净空气吹拂光口 | 每次拔插光纤后必须清洁端面；未连接时务必盖防尘帽；每次巡检时检查防尘帽在位情况；季度检查光纤端面
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 模块供电异常 | 电气 | 危急 | 直流电源模块故障或背板供电回路断路/短路，导致光模块无工作电压或电压不稳 | 模块指示灯全灭，监控系统大量离线报警 | 供电电压 < 4.5V 或 > 5.5V (典型5V) [电气]；工作电流偏离额定值±20% [电气] | 万用表测量输入电压（在线）；设备电源监控告警（在线） | 若输入电压为零或超限，且保险丝完好，则为电源模块或背板故障；若电压正常但模块无功耗，则为模块内部电源故障 | 根本处理：检修电源模块：更换保险丝或维修电源板。步骤：1.断电；2.取出电源模块；3.测量输入/输出；4.更换故障元件；5.上电测试。工具：万用表、螺丝刀、备件。报废标准：电源模块多次故障，或电路板老化无法修复时，整体报废；临时处理：临时使用独立电源适配器为光模块供电 | 定期测试电源冗余切换，采用双路供电；每年紧固电源接线端子，测量纹波电压
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 电接口信号完整性差 | 电气/控制 | 一般 | 差分信号走线阻抗突变、连接器接触不良或驱动芯片性能下降，导致信号反射、串扰 | 监控数据偶发错误、告警信号抖动、通信速率协商失败 | 眼图睁开度 < 50%模板 [物理]；差分阻抗偏差 > ±10% [电气] | 示波器眼图测试（离线）；误码仪（离线） | 用示波器测量发送端电眼图，若眼图闭合严重且清洁连接器无效，则判定信号完整性问题 | 根本处理：更换或重做信号连接器，必要时更换光模块。步骤：1.关闭电源；2.清洁金手指/连接器；3.检查焊接点；4.更换故障模块。报废标准：连接器镀层磨损露基材，或芯片损坏导致眼图模板测试失败且无法修复；临时处理：降低通信速率至可稳定工作速率 | 使用高质量连接器，避免频繁拔插；控制环境湿度防氧化；每年检查连接器氧化情况，涂覆抗氧化剂
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 模块因雷击/浪涌损坏 | 电气/环境 | 严重 | 感应雷或浪涌电压通过电源线或信号线侵入，击穿防护TVS管或直接损坏光模块内部半导体 | 雷雨后整条通信链路中断，模块有明显烧焦痕迹或TVS管短路 | 电源端对地短路电阻 < 10Ω [电气]；信号线对地绝缘阻抗 < 1MΩ [电气] | 目视检查（在线/离线）；万用表电阻测量（离线） | 若外观烧黑，且端口阻抗显著降低，判定浪涌损坏 | 根本处理：更换光模块，并检查/更换前端SPD浪涌保护器。步骤：1.断电；2.移除损坏模块；3.测量线路绝缘；4.更换SPD及模块；5.测试链路。报废标准：模块主芯片击穿或PCB碳化无法清洗修复，或TVS管多次击穿后直接报废；临时处理：使用非金属加强芯光缆或无线通信临时恢复 | 安装三级SPD保护，确保可靠接地，光缆金属加强芯接地；雷雨季节前检测SPD状态，每年测试接地电阻≤4Ω
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 光纤链路中断 | 机械/环境 | 严重 | 光纤受外力折断、弯曲半径过小、接头脱落或被啮齿类咬坏，导致光信号完全阻断 | 链路DOWN告警，接收端无光，监控画面数据空白 | 接收光功率 < -30 dBm（无光） [物理]；OTDR测距显示断点 [物理] | OTDR在线/离线测试；光功率计测量；目视巡线 | 使用OTDR测试链路，若存在菲涅尔反射峰或损耗台阶且对应距离有物理损伤，判定断纤 | 根本处理：熔接光纤或更换受损段光缆。步骤：1.定位断点；2.切除受损段；3.用光纤熔接机熔接；4.热缩保护套管；5.复测损耗。工具：OTDR、熔接机、光纤切割刀。报废标准：光缆严重损伤且无备用纤芯、修复后损耗仍>0.5dB/km，或使用超过15年且劣化严重；临时处理：倒换至备用纤芯或备用光缆，若无备用则临时铺设野战光缆 | 光缆路由增设标识桩，套管保护，避开施工区域；室内光缆穿管敷设；每年检查光缆路径、标识、挂钩；每季度测试备用纤芯损耗
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 模块温度过高 | 热/环境 | 一般 | 设备散热风道堵塞、风扇失效或环境温度异常，光模块内部温度超过工作温度范围，导致激光器波长漂移、功率下降甚至停机保护 | 模块DDM温度告警，光功率波动，通信时断时续 | 模块壳体温度 > 60°C（典型额定上限） [物理]；DDM温度告警标志置位 [状态量] | 设备温度传感器监控（在线）；红外测温仪/热成像（离线） | 读取光模块数字诊断监控（DDM）温度值，若超过模块手册规定的最高工作温度（通常60~70°C），判定过热 | 根本处理：清洁设备滤网和风道，更换故障风扇，改善机柜通风。步骤：1.停机；2.拆卸滤网清洗；3.检查风扇运行；4.必要时加装散热片或外置风扇；5.恢复上电监测温度。报废标准：模块因过热导致焊点疲劳或芯片损坏，性能下降不可恢复时报废；临时处理：打开机柜门散热，或使用临时风扇强制通风 | 控制屏柜内温度≤40°C，定期更换风扇滤网，确保前后通风间距≥10cm；每月清理防尘网；每季度检查风扇运转状态；每年测试柜内温度分布
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 光电转换模块 | 网络通信设备 | 实现光纤与网线信号转换，SFP光模块发送光功率随使用年限衰减，低于接收灵敏度阈值时导致链路频繁闪断。 | 是 | 每季度测量光模块发送光功率和接收光功率，与出厂值比较分析衰减趋势 | 发送光功率衰减接近接收灵敏度阈值、链路频繁闪断或误码率显著升高时更换光模块 | 模块兼容性/协商失败 | 控制 | 严重 | 两端光模块的波长、速率、传输模式（单模/多模）或编码格式不一致，导致物理层链路无法建立协商 | 端口指示灯持续闪烁或熄灭，交换机日志显示链路down或多次up/down | 端口链路状态为Down [状态量]；两端光模块波长/速率参数不一致 [状态量] | 交换机管理界面查看光模块DDM信息（在线）；核对模块规格书（离线） | 检查两侧光模块型号和规格，若波长、速率、光纤类型（单模/多模）任一不匹配，判定兼容性问题 | 根本处理：更换为匹配规格的光模块。步骤：1.核实设备端口支持的最高速率和光口类型；2.选取兼容模块；3.替换故障端模块；4.检查链路建立。报废标准：光模块损坏或规格已淘汰无法购买匹配型号时，报废并升级链路；临时处理：在交换机端口强制设置速率和双工模式，关闭自协商，临时维持通信 | 建立光模块选型清单，统一采购同一品牌兼容型号；新模块入库前进行兼容性测试；建立光模块备件台账，标注兼容设备型号；变更时进行链路测试
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源系统 |  | 提供控制电源、操作电源及不间断供电，确保在厂用电消失时不发生测控中断与开关拒动。 | 否 | 每季度检查充电整流模块输出和蓄电池组状态，核实绝缘监测功能，测试交流切换 | 电源系统整体老化、多次导致测控中断或技术标准落后时整体改造
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块输出欠压 | 电气/控制 | 严重 | 整流桥部分损坏、滤波电容容量下降或控制器PWM失调，导致输出电压低于设定值，无法满足蓄电池浮充要求。 | 监控系统报“输出电压低”告警；直流母线电压表指示偏低；蓄电池充电电流减小或放电。 | 输出电压（设定值-10%为下限阈值）[电气]；PWM占空比（低于最小限值5%）[电气]；纹波电压（>200mV）[电气] | 直流电压变送器[在线]；便携式示波器[离线][带电]；监控系统历史趋势[在线] | 若输出电压低于下限且PWM占空比已至最小但输入正常，则判断为调节失控；若纹波异常增大，则电容失效。 | 根本处理：更换故障整流二极管或IGBT模块（工具：万用表、示波器、电烙铁）；更换鼓包或容量不足的滤波电解电容（工具：电容表、防静电手环）。；临时处理：暂时投入备用充电模块，调整均充/浮充值。 | 选用高可靠整流器件，定期检测直流纹波，加强通风散热防止电容老化。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块输出过压 | 控制/电气 | 危急 | 电压调节环失控（如光耦反馈故障、PWM芯片失效）导致输出电压过高，可能损坏蓄电池及负载设备。 | 监控系统报“输出过压”告警；直流电压表超限；蓄电池析气加剧。 | 输出电压（≥设定值的+10%，如≥242V）[电气]；反馈电压（偏离正常值）[电气] | 直流电压变送器[在线]；手持式高精度万用表[离线][带电] | 若输出电压高于上限且通过冗余测量确认，同时排除蓄电池均衡充，则判断为模块失控。 | 根本处理：更换损坏的电压反馈光耦或PWM控制器（工具：防静电烙铁、示波器）；整定电压基准参考源。；临时处理：立即退出该模块，投入备用模块。 | 采用冗余反馈设计，定期校验电压测量回路，设置硬过压保护（硬件比较器锁死PWM）。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块过热停机 | 热/控制 | 危急 | 散热风道堵塞、风扇故障或环境温度过高，导致模块内部功率器件结温超过保护阈值，触发过热保护而停机。 | 监控系统报“整流模块过热”告警；模块面板温度指示灯变红或风扇转速异常升高后停机；模块输出中断。 | 散热器表面温度（≥75℃）[物理]；模块内部NTC测温电压（对应温度>85℃）[物理]；风扇转速（正常≥2500rpm）[物理] | 模块内置温度传感器[在线]；红外测温仪[离线][带电]；风扇转速检测电路[在线] | 若监测到模块内部温度超过85℃且风扇转速正常或为零，则判定为风道堵塞或风扇故障；若环境温度>40℃引发停机，则属环境因素。 | 根本处理：清洁风道滤网及散热片（工具：防静电刷、压缩空气）；更换损坏的冷却风扇（工具：螺丝刀、同型号风扇备件）。；临时处理：启用备用模块，并开启柜门辅助散热。 | 维护周期内清扫滤网，安装环境温控通风，设置两级温度预警（75℃告警、85℃跳闸）。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块风扇轴承异常磨损 | 机械/热 | 一般 | 风扇长期运行导致轴承干涸、磨损，产生振动和噪音，风量下降，模块散热能力降低。 | 风扇运行时有“咔咔”异响或转速降低；模块温升较正常偏高；风扇电流增大或波动。 | 风扇噪音水平（>55dB）[物理]；风扇转速（低于额定转速70%）[物理]；风扇电流（超过铭牌电流20%）[电气] | 人耳听诊[离线][带电]；手持转速表[离线][带电]；红外测温发现模块散热片温度升高[离线][带电] | 若听到异常机械噪声且测量转速低于正常值，同时模块温度升高，则判定风扇轴承磨损。 | 根本处理：更换同规格散热风扇（工具：螺丝刀、剪钳、烙铁）；若轴承可更换，拆开清洗后加注高温润滑脂（工具：拉马、润滑脂）。；临时处理：启用备用模块，打开柜门辅助通风。 | 选用带温控调速的长寿命双滚珠轴承风扇，设定风扇转速监测点，制定风扇3年更换周期。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块输入熔断器熔断 | 电气/过载 | 一般 | 输入过电压、浪涌电流或整流桥短路导致输入熔丝熔断，模块停止工作。 | 监控显示模块交流失电或熔断器报警；模块面板AC指示灯熄灭。 | 熔断器通断状态（开路）[电气]；输入交流电压（应正常）[电气] | 熔断器状态触点[在线]；万用表通断档检测熔断器[离线][断电] | 若熔断器开路且输入电压正常，则判定熔断器熔断；若输入电压过压，则需查过压原因。 | 根本处理：更换同规格熔断器（工具：绝缘手套、万用表）；检查后级电路是否存在短路（使用兆欧表）。；临时处理：临时跳过该模块，由其他模块分担负载。 | 输入端加装压敏电阻、防浪涌电路，定期紧固交流接线端子。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块内部直流侧短路 | 电气 | 危急 | 直流侧输出二极管击穿、滤波电容击穿正负极短路或输出铜排碰壳，导致直流侧短路，可能引发火灾。 | 监控模块输出电流陡升或保护跳闸，模块内部冒烟、焦糊味；输入侧断路器可能跳闸；直流母线电压瞬时跌落。 | 短路电流（瞬间可达额定10倍以上）[电气]；输出端直流电阻（接近0Ω）[电气]；模块外壳温度急剧升高[物理] | 直流断路器速断保护[在线]；万用表二极管档测正反向电阻[离线][断电]；红外热像仪发现瞬时高温点[离线][带电] | 若模块输出断路器瞬时跳闸且测量输出端电阻几乎为0，则可判断内部短路；若外壳有烟熏痕迹，确认。 | 根本处理：更换已击穿的整流二极管或IGBT模块及损坏的滤波电容（工具：万用表、LCR表、电烙铁、吸锡器），清理烧毁的PCB区域，检查铜排绝缘。；临时处理：立即切除故障模块，投入备用模块，隔离短路回路。 | 输入输出加装速断熔断器或断路器，模块设计防爆结构，定期进行耐压和短路试验。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块通讯中断 | 控制/电气 | 一般 | 通讯接口电路故障、地址冲突、线路松动或监控模块软件异常导致充电模块与监控系统通讯丢失，远程监视和控制失效。 | 监控系统显示该模块通讯状态为“离线”；远程无法读取数据或控制；模块面板运行正常但通讯告警灯可能闪烁。 | 通讯成功率（<90%）[状态量]；RS485差分电压（正常0.2~5V，异常接近0V）[电气]；通讯报文错误帧率（>5%）[状态量] | 监控系统通讯状态监测[在线]；示波器测量RS485波形[离线][带电]；便携式规约分析仪[离线][带电] | 若监控显示模块离线且面板运行正常，则判断通讯回路异常；若RS485差分电压为0V，则为断线或驱动芯片损坏。 | 根本处理：重新插拔通讯线并紧固端子（工具：螺丝刀）；更换通讯接口芯片（如65LBC184）或光耦隔离模块（工具：电烙铁、热风枪、防静电手环）；修改通讯地址冲突。；临时处理：对离线模块进行就地手动控制，关注本地输出参数。 | 采用隔离型RS485接口，增加防雷和抗干扰保护，定期检查通讯线端子，设置通讯中断报警。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块均流不平衡 | 电气/控制 | 一般 | 模块输出阻抗差异、采样电阻漂移或均流母线接触不良，导致并联模块间输出电流相差过大，个别模块过载。 | 监控显示某模块电流明显高于或低于其他并联模块；过载模块温度升高；均流指示灯异常。 | 模块输出电流不平衡度（标准差>10%额定电流）[电气]；均流母线电压偏差（偏离均值>50mV）[电气]；模块输出电压差（>0.2V）[电气] | 监控系统电流比较[在线]；钳形电流表测量各模块输出电流[离线][带电]；均流母线波形测量[离线][带电] | 若各模块输出电流差异超过10%且均流母线电压存在偏差，则判断均流调节异常；若某模块始终电流最高且温度高，则可能该模块电压整定偏高。 | 根本处理：重新整定模块输出电压，使空载电压一致（工具：数字万用表、绝缘螺丝刀）；清洁均流母线连接件并紧固；更换老化均流二极管或采样电阻。；临时处理：退出电流过大或过小的模块，由其他模块承载。 | 采用动态均流控制策略（如主从均流），定期校验各模块输出电压一致性，均流母线采用抗干扰设计。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 充电整流模块 | 电源系统 | 将交流电转换为直流电给蓄电池组充电并为直流母线供电，功率器件高频开关下发热严重，散热风道堵塞极易损坏。 | 是 | 每季度检查模块输出电压和电流精度，清洁散热风道，核实均流特性和限流功能 | 输出电压持续超差、功率器件损坏或散热风道严重堵塞导致模块过热保护时更换模块 | 充电模块绝缘电阻降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 模块内部积尘吸潮、电路板爬电或绝缘垫老化导致绝缘电阻低于标准值，存在短路或人身安全风险。 | 绝缘监测装置报警（直流系统绝缘下降）；模块外壳可能有麻手感觉；在潮湿天气告警更频繁。 | 正/负母线对地绝缘电阻（<25kΩ为严重，<50kΩ为一般）[物理][电气]；泄漏电流（>2mA）[电气] | 直流绝缘监测装置[在线]；500V兆欧表测量各回路绝缘[离线][断电]；红外热像仪查找局部发热爬电点[离线][带电] | 若绝缘监测显示绝缘降低，且分段排查锁定该模块，则判定模块内部绝缘下降；若兆欧表测量输出端子对地<50kΩ确认。 | 根本处理：拆除模块，用热风烘干电路板及内部（工具：工业热风枪），清除灰尘和污染物（工具：防静电刷、电路板清洗剂）；更换老化的绝缘垫片或隔离变压器。；临时处理：投入备用模块，退出故障模块，尽量保持系统绝缘。 | 保持模块内部清洁干燥，环境加装除湿器和防尘设施，定期紧固接线端子避免打火，涂覆三防漆。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 阀控式铅酸蓄电池 | 电源系统 | 事故状态下提供直流操作及跳合闸能量，极板硫化、热失控及壳体鼓胀是最常见的失效形式，需整组更换。 | 是 | 每季度测量各单体电池电压和内阻，核对容量衰减，检查壳体有无鼓胀漏液 | 单体容量衰减至额定值80%以下、内阻显著增大或壳体鼓胀漏液时整组更换蓄电池 | 极板硫酸盐化 | 化学 | 严重 | 蓄电池长期欠充、放电后未及时充电或浮充电压过低，导致极板上硫酸铅重结晶形成粗大、难溶的硫酸铅层，阻碍电化学反应。 | 核对性放电时容量显著下降；充电时电压迅速上升至上限；放电时电压迅速跌落；内阻偏高。 | 内阻大于基准值50% [电气]；核对性放电容量低于标称容量80% [电气] | 智能内阻测试仪[离线]；全核对性放电仪[离线] | 内阻值超出出厂基准值50%以上，且容量降至额定容量80%以下，排除其他原因后判定为极板硫酸盐化。 | 根本处理：1. 用内阻仪确认内阻超标；2. 以0.05C10小电流长时间充电24小时；3. 若无效，使用脉冲修复仪去硫化处理4小时。工具：智能充电机、脉冲修复仪、内阻测试仪。若所有修复手段无效且核对性放电容量降至80%以下，应整组报废。；临时处理：将浮充电压暂时提高至2.35V/单体进行均衡充电12小时。 | 避免蓄电池长期搁置或欠充；浮充电压严格设定为2.23V-2.25V/单体（25℃）；放电后24h内必须完全充电。日常巡检：每日记录浮充电压、电流；定期维护：每月测量单体电压与内阻，每半年进行一次0.1C10核对性放电，留意内阻变化率超30%的电池。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 阀控式铅酸蓄电池 | 电源系统 | 事故状态下提供直流操作及跳合闸能量，极板硫化、热失控及壳体鼓胀是最常见的失效形式，需整组更换。 | 是 | 每季度测量各单体电池电压和内阻，核对容量衰减，检查壳体有无鼓胀漏液 | 单体容量衰减至额定值80%以下、内阻显著增大或壳体鼓胀漏液时整组更换蓄电池 | 失水干涸 | 热/化学 | 危急 | 安全阀开阀压力异常、充电电压过高或环境温度长期过高，导致电解液中的水被大量电解为氢气和氧气并逸散，内部干涸。 | 电池外壳轻微鼓胀；同组中异常轻；开路电压偏低；充电时内阻剧增。 | 电池重量损失率>5% [物理]；内阻超过初始值2倍 [电气] | 高精度电子秤称重[离线]；智能内阻测试仪[离线] | 电池当前重量与出厂铭牌重量相比损失超过5%，且内阻测试值大于初始值的2倍，可判定为失水干涸。 | 根本处理：1. 切断电池连接，卸下安全阀；2. 用注射器向内部均匀注入分析纯水至隔膜湿润；3. 静置2小时后以小电流充电恢复。工具：注射器、分析纯水、充电机。VRLA原则上免维护，补液仅为紧急临时措施，建议直接更换。若重量损失率超5%或内阻超初始值2倍，且补液也无法恢复80%容量，予以报废。；临时处理：在厂用电源未恢复的紧急情况下，可实施现场纯水补液并充电以暂时恢复部分容量。 | 严格控制充电电压上限（浮充2.25V/单体，均充2.35V/单体）；定期校验充电机参数；安装温度补偿功能；确保安全阀完好。每季抽检单体电池重量并记录变化趋势；日常巡检注意观察安全阀周围是否有白色结晶析出。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | IGBT模块击穿 | 电气/热 | 严重 | 逆变桥IGBT因过压、过热或驱动不良发生短路击穿，直流母线直接短路，导致模块永久性损坏。 | 装置停机告警，输入断路器跳闸，IGBT模块表面有明显烧蚀痕迹或异味。 | 集电极-发射极饱和压降 \( V_{CE(sat)} \) >2.5V@额定电流【电气】；模块外壳温度 >85°C【物理】；绝缘电阻 <1MΩ【电气】 | 红外热像仪定期扫描模块温升【在线】；停机后测量IGBT各引脚间电阻【离线】；驱动信号波形检测【带电】 | 对比正常运行波形，若关断时刻 \( V_{CE} \) 尖峰超过额定值120%且伴随 \( di/dt \) 异常增大，或静态下C-E极间导通电阻<0.1Ω，判定击穿；若累计运行时间超过80000小时或\( V_{CE(sat)} \)较出厂值增大50%且无法通过脉冲测试恢复，或出现外壳破裂、内部键合线断裂等不可修复损伤，则模块报废需更换。 | 根本处理：1.断开所有电源并验电，拆除损坏IGBT模块（使用力矩扳手）；2.清洁散热器表面并涂覆导热硅脂；3.更换同型号模块，参照厂家要求力矩紧固；4.检查驱动板及缓冲电路，更换损坏的电容或电阻；5.上电前进行低压直流母线短路测试。；临时处理：断开故障桥臂，如系统支持N-1运行则降容继续输出，直至停机更换。 | 加装直流母线电压钳位保护，限制母线过压；强化散热风道滤网清洁，每3个月一次；使用带温度反馈的PWM降额策略；每月红外测温、听运行异响；每季清洁滤网、检查直流母线电容外观；每年测试驱动波形及门极触发阈值。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 直流母线过电压 | 电气 | 危急 | 当输入电压异常升高、制动回路失效或逆变器回馈能量无法吸收时，直流母线电压超过保护阈值，导致电容、IGBT耐压受损。 | 监控系统报“直流母线过压”故障，装置自动闭锁停机，母线电压表指数据偏高。 | 直流母线电压持续大于额定值1.2倍（如额定540V时>650V）【电气】；母线电压纹波峰-峰值 > 10% 额定【电气】 | 直流电压变送器实时监测【在线】；示波器测量母线电压波形【带电】 | 若直流母线电压采样式通过硬件比较器触发过压信号，且持续时间>5ms，判定为真过压；结合输入交流电压是否同步升高区分前端或后端原因；若母线电容容量低于标称70%或鼓包漏液，判定电容组需更换；绝缘板碳化需更换。 | 根本处理：1.检查输入交流电压是否在正常工作范围，若系统电压波动过大，调整有载调压开关；2.检测制动单元及制动电阻是否开路或阻值变大（用万用表测电阻值偏差>10%）；3.检查并更新老化、容量衰减的直流母线电容；4.校验电压检测回路精度。；临时处理：暂时降低整流器输出电压设定值（如允许），或短接部分制动电阻以增大泄放功率。 | 定期校验输入电压保护定值；加装动态无功补偿装置稳定输入电压；每月校验直流电压变送器输出；每季检查电容外观及容量（容量>出厂值80%）；每年测量制动电阻阻值、绝缘电阻（>5MΩ）并清灰。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 逆变控制电源板故障(开关电源模块失效) | 控制/电气 | 一般 | 控制电源模块（如DC/DC或UPS）输出异常，导致逆变器驱动电路、控制器失电或电压偏差，引起控制紊乱。 | 装置面板无显示、通信中断、IGBT驱动脉冲丢失报警，或控制电源指示灯熄灭。 | 控制电源输出电压偏离额定值±10%（例如24V输出<21.6V或>26.4V）【电气】；输出纹波 >150mVp-p【电气】 | 万用表测量控制电源端电压【离线】；示波器测量纹波及上电时序【带电】；数字电源管理模块在线监测【在线】 | 对比正常工况下控制电源上电时序，若5V/±15V/24V任一路电压超差且时序不满足要求，判定电源板失效；检查输入保险是否熔断；若电源板累计运行超60000小时，或效率低于70%且输出电压不稳、无法通过更换电容恢复，或电路板严重烧焦，判定报废。 | 根本处理：1.断开逆变器所有高压，拔出故障电源板；2.用备用电源模块临时供电，恢复控制功能；3.更换损坏的电源模块（注意型号匹配），检查输入输出滤波电容；4.重新上电后用示波器确认各路电源纹波小于100mVp-p，并按厂家规定实施电源分配测试。；临时处理：使用外接稳定直流电源为控制板独立供电，确保逆变器可继续运行。 | 控制电源板采用冗余并联（1+1冗余），设置输入输出过欠压保护；每6个月检查电源板发热及电解电容外观；每季红外测温检查电源板温度<70°C，抽检电源电压；每年更换电源板电解电容并进行带载老化测试。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 交流输出滤波器过热 | 热/绝缘 | 严重 | 逆变输出LC滤波器中电感磁芯高温导致绝缘老化，或电容过热鼓包，使滤波效果下降，谐波增大。 | 滤波器部位异味、外壳变色，红外测温异常高温，输出电流谐波THD增大。 | 滤波电感表面温度 >100°C【物理】；滤波电容外壳温度 >60°C【物理】；输出THD >5%【电气】；绝缘电阻 <10MΩ【电气】 | 定期红外测温扫描【在线】；钳形表测量中性线电流，判断谐波含量【带电】；停电后测量电容容值及绝缘【离线】 | 若电感温度超过额定温升限值（如B级绝缘允许80K温升），且环境温度正常、负载未超额定，则判定散热不良或铁芯饱和；电容鼓包或容量衰减>15%判定失效；若绝缘电阻降至0.5MΩ以下无法恢复，或电感铁芯严重锈蚀、绕组变形，则需更换。 | 根本处理：1.停电并验电，拆除过热电容或电感；2.清洁风道，检修冷却风扇（测量风扇电流及转速）；3.更换同规格电感或电容，确保电感间隙符合设计；4.恢复后监测输出波形及温度。；临时处理：投入备用滤波支路（如有），或降低逆变功率，减少谐波发热。 | 在滤波柜加装温度继电器，超温报警；每半年清洁滤网，测量接触电阻；增加冗余冷却风扇；每周红外测温关注连接端子；每季测量电容容量、清洁滤网、紧固连接螺丝；每年绝缘电阻测试（500V兆欧表）并更换老化电容。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 逆变同步信号丢失/失控 | 控制/环境 | 轻微 | 逆变器与电网或厂用电的同步信号受电磁干扰或连接松动，导致相位差过大，无法并网或切换。 | 监控报“同步故障”，逆变器闭锁，无法自动投切，锁相环指示灯闪烁异常。 | 锁相环相位误差 >5° 【电气】；同步信号幅值 <2.5V【电气】（标准5V TTL） | 示波器测量同步信号波形【带电】；使用电能质量分析仪监测相位跳变【在线】 | 检查同步信号源的母线电压互感器二次侧输出是否正常，若波形畸变或幅值不足，则判定采集回路异常；若输入正常而锁相环输出相位抖动>2°，判定锁相板故障；若锁相板频繁失锁且更换外围器件后无法稳定锁定，或硬件严重损坏，则需更换控制板。 | 根本处理：1.检查同步采样回路接线端子是否松动，重新紧固；2.用示波器逐级测量信号，更换损坏的光耦或转换电路；3.校准锁相环参数（比例积分系数）；4.若为EMC干扰，加磁环或更换屏蔽电缆。；临时处理：将逆变器切换至独立逆变（V/f）模式，维持重要负荷供电，但需避开与市电并联。 | 同步信号线采用双绞屏蔽电缆，屏蔽层单端接地；定期检验同步保护定值；控制器加装硬件看门狗；每季检查信号线缆外观及屏蔽接地；每年进行锁相环性能测试，用信号发生器模拟频率偏移验证保护逻辑。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 交流输出侧短路/过流 | 电气 | 危急 | 逆变输出馈线或负载侧发生相间或对地短路，导致输出电流剧增，威胁功率器件安全。 | 监控系统报“输出过流”或“短路故障”，装置瞬间封锁脉冲停机，输出断路器跳闸，故障点可能有弧光或异味。 | 输出电流瞬时值达到额定值的150%以上【电气】；输出端对地绝缘电阻降至0.5MΩ以下【电气】 | 输出电流互感器及霍尔传感器实时监测【在线】；分闸后用绝缘电阻测试仪摇测馈线绝缘【离线】 | 若硬件过流保护比较器动作（响应时间<10µs），且故障录波显示电流波形存在极高\( di/dt \)尖峰，判定为短路；若电流稳步升高超过1.2倍过载倍数并按反时限曲线延时动作，判定为过载；若电缆绝缘层龟裂、碳化修复后仍不满足绝缘要求，或断路器触头损坏不可修复，则需更换。 | 根本处理：1.断开本装置输入输出所有断路器并验电；2.用500V/1000V兆欧表逐段排查馈线及负载绝缘，找到击穿点；3.更换烧毁的电缆或修复负载绝缘；4.检查逆变输出接触器或断路器触头有无熔焊，视情更换；5.恢复后测量回路绝缘电阻≥2MΩ再送电。；临时处理：隔离故障馈线支路，若系统支持多路独立输出且故障点明确，仅对正常支路恢复供电。 | 定期测试馈线及负载绝缘电阻（每季度一次）；合理整定保护定值，模拟短路试验校验保护回路；加装弧光保护装置；每周检查输出电缆有无破损发热；每季用钳形表核对三相电流平衡度（不平衡度<10%）；每年进行馈线绝缘电阻测试及保护校验。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 功率模块接插件接触不良 | 电气/热 | 严重 | 模块与母排连接螺栓未按要求力矩紧固，或接插件在长期热胀冷缩下氧化松动，导致接触电阻增大发热打火。 | 红外热像仪巡视发现某相连接处局部过热，伴随放电声，可看到连接点变色氧化。 | 连接点温升超过相邻正常点30K以上【物理】；连接点两端压降在同电流下超过额定值3倍【电气】；接触电阻大于100µΩ【物理】 | 定期红外精确测温【在线】；停电后使用微欧计测量接触电阻【离线】；紧固力矩标记错位检查【离线】 | 对比三相相同位置温度，若单点温度异常且边界清晰，排除散热风道差异后判定为接触不良；目视检查确认有无烧蚀；若接插件或母排螺栓孔因反复打火严重烧蚀、镀层脱落且打磨无法修复，或低压下温升仍超标，则需更换母排。 | 根本处理：1.将模块放电至安全电压，拆除母排连接；2.用细砂纸打磨氧化面至金属光泽，清洁后涂抹薄层中性凡士林或电力复合脂；3.更换已损伤的弹垫/平垫，参照力矩表用预置式扭力扳手紧固；4.测量直流电阻<50µΩ后投运；5.记录该点红外图谱备用。；临时处理：若系统允许单模块降容，可旁路该故障模块，降额维持运行。 | 每次大修对所有功率连接点进行力矩校验并复紧；改进散热设计，避免热积累；涂敷示温蜡片；每月红外普测；每季检查力矩标记有无偏移；每年母排及紧固件拆检打磨，抽测接触电阻。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 散热风扇/风道堵塞故障 | 热/机械 | 一般 | 冷却风扇电机绕组烧毁、轴承卡死，或进风口滤网被灰尘、柳絮严重堵塞，造成风量骤降，装置过热。 | 风扇运转异响、转速明显降低或停转，进风口滤网积灰严重，装置内部温度普遍升高，监控可能报“风机故障”。 | 风扇转速 <额定转速的70%【物理】；装置进风口与出风口温差 >15°C【物理】；风扇电流异常偏大或接近零【电气】 | 转速检测传感器或风量开关在线反馈【在线】；巡检人员手感知风量、听声音【离线】；钳形电流表测风机电流【离线】 | 若风机联动告警节点变位，或在线监测风量低于设定阈值（如<80%），直接判定风扇故障；若无传感器，通过比较出风口/进风口温差与环境温度判断；若风扇绕组烧毁、转子扫膛、振动超标（>4.5mm/s）且更换轴承无效，或风道腐蚀变形导致气流短路无法修复，则需更换或报废。 | 根本处理：1.拉出风扇单元，备好同规格风扇备件；2.拆除故障风扇，注意不要触碰内部电路；3.清理风道、散热片积垢（使用压缩空气及防静电毛刷）；4.安装新风扇并固定；5.通电检查转向及风量，加入运行日志。；临时处理：打开柜门利用外部强力轴流风机强制散热，同时限制逆变功率。 | 选用高质量长寿命双滚珠轴承风扇；风道加装压差传感器并纳入监控；制定滤网清洗计划（如每2000小时或视环境等级）；每周检查风扇运行状态无异响、振动；每月清洁滤网（环境恶劣则加密）；每季用风速计检定风量。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 逆变电源装置 | 电源系统 | 将直流逆变为交流供给监控上位机等重要负荷，内部IGBT模块及滤波电容承受交变应力，是典型的易损耗组件。 | 是 | 每季度检查逆变器输出电压波形和频率稳定性，测试切换功能，检查滤波电容状态 | 输出波形严重畸变、IGBT模块损坏或切换功能失效导致重要负荷断电时更换逆变器 | 直流支撑电容老化/失效 | 化学/电气 | 一般 | 铝电解电容器长期高温或大纹波电流下电解液干涸、电极退化，导致电容值降低、等效串联电阻增大，滤波效果恶化。 | 母线电压纹波增大，装置带载能力下降，监控可能报“母线欠压”或“直流纹波大”。目视检查电容顶部鼓包或底部漏液。 | 电容值降至额定值的80%以下【电气】；\( ESR \)（等效串联电阻）增大至规格值2倍以上【物理】；外壳温度异常升高>环境温度+10°C【物理】 | 停电后使用LCR电桥离线测量电容值与ESR【离线】；借助在线电容监测系统或观察纹波趋势【在线】 | 若在线监测母线纹波电压峰峰值在同等负载下连续数月呈上升趋势，且停机后实测多只电容\( ESR \)增大或容量衰减超20%，判定电容批次老化；若容量衰减至标称60%以下，或防爆阀开启、外壳破损漏液，或运行超过厂家指定寿命年限（通常10-15年），则需更换。 | 根本处理：1.设计好电容备件及均压电阻；2.装置停电，确认母线残压泄放至安全电压(<30V)；3.记录电容连接方式后逐一拆下故障电容；4.同规格新电容需经激活、老化处理后配组安装（保证各电容间电压均衡）；5.恢复后测量电容支路总容量。；临时处理：电网波动期可将充电限流电阻短时投入以平滑纹波，但降额运行。 | 控制环境温度≤35°C，加强通风；定期（每年）抽检电容状态；选用长寿命（如105°C/5000h以上）规格电容器；每季检查电容外观有无鼓包、漏液，红外测温；每年抽测电容容量及\( ESR \)，比对历史数据。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 直流母线绝缘降低（总体绝缘下降） | 绝缘 | 一般 | 直流系统对地绝缘电阻整体下降，多因电缆绝缘老化、柜内积尘受潮、蓄电池漏液等导致总绝缘电阻低于设定值。监测装置通过平衡电桥或切换桥测量对地电阻，当电阻小于门槛时报警。 | 监控后台报“直流绝缘降低”或“母线绝缘异常”；装置面板绝缘电阻数值持续偏低；可能出现轻微交流声或接地选线频繁启动。 | 正、负母线对地绝缘电阻（R+, R-）[绝缘][电气]，阈值：一般报警≤25kΩ（220V系统）或≤7kΩ（110V系统），严重≤10kΩ/3kΩ；母线对地电压差（ΔU）[电气]，不平衡度＞10%额定电压。 | 绝缘监测装置连续在线测量[在线]；定期使用绝缘电阻测试仪（500V摇表）[离线][带电]抽测；便携式接地查找仪巡线[带电]。 | 当装置显示R+或R-低于25kΩ且持续时间超过10s，判定绝缘降低；若同时ΔU≥11V（220V系统）且电阻小于门槛，确认故障。使用便携式查找仪分段拉路或信号注入法查找具体支路。 | 根本处理：1.断开所有馈线空开，逐一合入观察电阻变化，锁定故障支路；2.更换老化电缆或受潮端子排，工具：绝缘电阻测试仪、热风枪、电缆刀；3.清理蓄电池柜内漏液并干燥。；临时处理：将绝缘门槛暂时提高至50kΩ以减少误报，加强人工巡视。 | 每年雷雨季前开展绝缘专项普查；保持直流屏柜IP54以上密封；蓄电池定期清洁，安装漏液检测带。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 直流系统正极/负极一点接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 直流电源正极或负极直接通过金属性接地或非金属性接地与大地连通，常因电缆绝缘破损、端子排金属粉尘搭接、继电器底座击穿等造成。一点接地不立即引起跳闸，但存在极大隐患。 | 监控报“直流接地”并指示极性；接地极母线对地电压趋近于0，另一极对地电压升为全电压；接地选线装置可能准确报出支路但有时误报。 | 接地极对地电压U+或U- [电气]，阈值：＜10%额定电压判为该极接地；对地电阻R+或R- [绝缘]，直接金属接地时接近0Ω；支路漏电流[电气]：接地支路漏电流＞10mA。 | 绝缘监测装置实时监测对地电压与电阻[在线]；使用钳形电流表测量各支路漏电流[带电]；便携式接地定位仪注入低频信号寻迹[离线][带电]。 | 装置检测到任一极对地电压＜22V（220V系统）且该极绝缘电阻≤1kΩ时，判定为直接接地；若电压下降但未完全为0且电阻2~10kΩ，判定为高阻接地。通过漏电流排序及信号寻迹锁定支路。 | 根本处理：1.根据接地选线结果拉路查找，工具：继保仪、绝缘鞋、绝缘手套；2.找到接地点后，更换破损电缆或重新压接端子，清理粉尘，使用绝缘胶带或热缩管修复；3.若蓄电池本身接地，需退出电池组处理。；临时处理：将接地极报警电阻暂时设定为0.5kΩ以切除报警，但运行人员须24小时值守并尽快安排停电消缺。 | 电缆敷设时避免与金属边角摩擦；端子排定期紧固并加装绝缘隔板；在潮湿区域使用防凝露端子。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 交流窜入直流系统 | 电气/绝缘 | 危急 | 交流电源通过逆变电源故障、电缆间电磁感应、误接线等方式混入直流系统，在直流正负极间叠加交流分量，导致测控装置异常乃至保护误动。 | 直流绝缘监测装置频繁报“交流窜入”或电压波动；装置显示屏电压值跳动；继电器出现振动声；后台机电压采样值出现50Hz纹波。 | 直流母线交流有效值分量Uac [电气]，报警阈值：＞10V（220V系统）或＞5V（110V系统）；直流电压波动幅度ΔU [电气]，＞5%额定值；工频纹波系数[电气]＞2%。 | 装置内部的交流检测模块实时监测[在线]；使用示波器或万用表交流档测量直流母线对地交流电压[离线][带电]。 | 当装置检出的交流电压有效值持续超过10V且频率在49~51Hz，判定交流窜入。结合UPS或逆变装置运行状态确认源头。 | 根本处理：1.使用示波器检查直流母线与各充电机输出，锁定窜入支路；2.停用故障充电模块或逆变电源，更换滤波电容；3.检查屏蔽接地，加强电缆隔离。工具：数字存储示波器、万用表、钳形表。；临时处理：切除窜入的交流源，如停用对应充电模块，切换至备用充电机运行，并加强对直流电压的人工监测。 | 确保直流电缆与交流电缆分层敷设，间距≥15cm；交流电源模块加装隔离变压器或高共模抑制比滤波器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 直流绝缘监测装置误报警/频繁报警 | 控制/电气 | 一般 | 装置自身软硬件缺陷或受干扰，在系统实际绝缘正常时发出报警。原因包括平衡电桥电阻漂移、AD采样误差、软件阈值设置不合理、电磁干扰等。 | 装置频繁瞬时报“绝缘异常”随后复归；历史记录中大量重复报警；实际人工摇测绝缘良好。 | 报警持续时间[状态量]：小于3s的瞬时报文；绝缘电阻测量值波动范围[电气]：短时间内变化＞30%；装置自检状态字[控制]：电桥偏差标志位置1。 | 装置故障录波与事件记录查询[在线]；用标准电阻箱注入已知对地电阻，测试装置响应[离线]；用示波器观察装置电源纹波[带电]。 | 对比装置测量电阻与标准电阻箱注入值，若偏差＞±15%判为装置测量异常；分析报警频谱，若多为瞬时报警且无对应支路漏电流变化，判定误报警。 | 根本处理：1.重新校准装置，使用标准电阻箱（如10kΩ,25kΩ）进行精度验证，工具：电阻箱、万用表；2.升级装置固件或调整报警延时到3s以上；3.改善接地屏蔽，给装置电源加装滤波器。；临时处理：临时屏蔽报警输出，由人工每小时记录一次绝缘电阻值，尽快安排校准。 | 每年利用电阻箱进行精度校验；合理设置报警延时和死区；安装电源浪涌保护器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 直流绝缘监测装置死机/通信中断 | 控制 | 严重 | 装置CPU板卡故障、电源模块损坏、软件跑飞或通信接口损坏，导致与监控后台失去联系，无法进行绝缘监测。 | 监控后台显示该装置通信中断；装置面板无显示或花屏；所有运行灯异常；接地试验时无反应。 | 通信状态字[控制]：心跳超时＞30s；装置工作电压[电气]：电源输入＜85%额定值；装置内部温度[热]：＞85℃。 | 监控系统通讯状态监测[在线]；开门检查装置运行灯、显示屏[离线]；测量装置电源端子输入电压[带电]。 | 连续多次召唤装置信息无回应，且ping不通装置IP（网络型），判定通信中断。面板无电则查电源，有电无显示则查主控板。 | 根本处理：1.检查装置供电电源，更换故障保险或电源模块，工具：万用表、螺丝刀；2.重新上电或进行硬复位；3.更换通信板卡或主控板。；临时处理：临时投入便携式绝缘监测装置进行监视，人工抄表，直到故障装置修复。 | 装置电源采用冗余设计；通信采用双网冗余；定期重启装置（如半年一次）。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 支路绝缘传感器/CT故障 | 电气/绝缘 | 一般 | 用于检测各馈线支路漏电流的零序CT（电流互感器）铁芯生锈、接线断路、变比偏差或传感器内置电路损坏，导致该支路绝缘监测失效或误报。 | 监控报“某支路传感器异常”或该支路绝缘电阻恒为最大值/最小值；接地选线结果与该支路实际不一致；钳表卡测CT二次无输出。 | 传感器输出信号[电气]：开路时电压为0或超量程；CT二次回路阻抗[电气]：开路时＞100Ω；传感器健康状态自检码[控制]：故障标志位。 | 装置传感器自检功能[在线]；用万用表测量CT二次端子电阻与电压[带电]；用标准电流源注入CT一次测试线性度[离线]。 | 装置检测到传感器信号恒为零或溢出且持续10s，上报传感器故障。现场用万用表电阻档测CT二次，无穷大则断线；再加一次电流看二次有无输出。 | 根本处理：1.更换故障CT，确保型号与变比一致，工具：螺丝刀、万用表、标签机；2.紧固接线端子，重做绝缘；3.调整装置传感器参数地址。；临时处理：将该支路监测暂时退出，并在该支路绝缘上设人工监控，尽快更换CT。 | 选用封闭式高导磁CT，防潮密封；接线盒定期检查防松；安装处避免剧烈震动。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 直流绝缘监测装置 | 电源系统 | 实时监测直流母线对地绝缘电阻并发出告警，内部平衡电桥电阻长期带电发热导致阻值漂移，易引发绝缘误报。 | 是 | 每季度校验绝缘监测精度和告警定值，检查平衡电桥电阻值，核实正负母线对地电压 | 监测精度严重超差导致频繁误报、平衡电桥电阻漂移或装置功能异常时更换监测装置 | 蓄电池组绝缘故障 | 绝缘/化学 | 严重 | 蓄电池壳体破损、极柱腐蚀、连接条积尘或漏液，导致电池组对地绝缘降低。因电池组直接并联于母线，其绝缘问题直接拉低整段母线绝缘。 | 整体绝缘电阻下降，但不随馈线拉路而恢复；电池巡检仪报出单只电池电压异常；电池室有酸味或可见漏液。 | 电池组对地绝缘电阻Rbat [绝缘]，阈值：＜50kΩ（220V系统）报警；单体电池电压[电气]：偏差＞0.2V；漏液检测带电阻[状态量]：＜100kΩ。 | 电池巡检仪实时监测单体电压与内阻[在线]；使用绝缘摇表测量电池组总对地电阻[离线]；目视检查漏液与腐蚀[离线]。 | 当母线绝缘降低且拉路所有馈线不能恢复，同时电池组对地电阻＜50kΩ，判定电池组绝缘故障。结合漏液检测带报警定位单体。 | 根本处理：1.使用绝缘手套和绝缘工具将故障单体电池旁路退出；2.清理腐蚀部位，用苏打水中和酸性残留，涂抹凡士林；3.更换漏液电池，工具：电池搬运小车、力矩扳手、注液壶。；临时处理：投用备用充电机和电池组，隔离故障组，确保直流母线持续供电。 | 每季度测量电池单体浮充电压并记录变化趋势；电池架加装绝缘垫和漏液盘；环境温度控制在25±5℃。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 防雷及信号隔离器 |  | 对传感器信号及通信线路进行浪涌抑制与电气隔离，防止高电位反击损坏核心控制板卡。 | 否 | 每季度检查各隔离器和防雷器状态指示，核实接地连接可靠 | 防雷隔离系统批量失效、接地连接不可靠或多次雷击损坏后端设备时系统性更换
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查隔离栅状态指示和信号传输精度，核实隔离耐压 | 隔离栅自毁保护后信号中断、隔离性能下降或传输精度超差时更换隔离栅 | 输出无信号 | 电气/控制 | 严重 | 内部电源模块故障、输入/输出回路开路、隔离变压器损坏或信号调理电路失效，导致隔离栅无信号输出。 | 监控系统显示对应测点数据为“坏点”或量程下限；隔离栅输出端无电压/电流；设备指示灯熄灭或显示异常。 | [电气] 输出电流 <0.1mA（正常4-20mA）；[电气] 供电电压 <18V DC（额定24V DC±10%）；[状态量] 电源指示灯状态=熄灭。 | [在线] 监控系统实时数据状态字；[离线] 万用表测量输出端电流、供电端电压；[带电] 观察指示灯状态。 | 1. 若供电电压正常，测量输出端无信号，且输入端信号正常，则判断为隔离栅本体故障。2. 若供电电压异常，则检查供电回路。 | 根本处理：1. 断开隔离栅电源及信号线。2. 使用万用表检测内部电源模块，替换故障电源板（工具：螺丝刀、万用表、电烙铁）。3. 若信号调理电路故障，整体更换隔离栅模块。4. 重新接线，上电测试，确认输出恢复至4-20mA对应范围。；临时处理：将故障通道信号线临时并接到备用隔离栅通道，重新标定监控系统测点量程。 | 1. 采用冗余隔离栅设计。2. 定期检查供电电压稳定性。3. 选用工业级宽温型隔离栅。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查隔离栅状态指示和信号传输精度，核实隔离耐压 | 隔离栅自毁保护后信号中断、隔离性能下降或传输精度超差时更换隔离栅 | 信号输出漂移 | 电气/控制 | 一般 | 内部电压基准源老化、温漂系数变大或运算放大器失调电压增大，造成输出信号在无输入变化时缓慢偏离设定值。 | 监控系统趋势图上模拟量测点呈缓慢上升或下降趋势，与实际工况不符；与就地仪表显示存在固定偏差。 | [电气] 输出电流漂移量 >±0.2%满量程/24h（正常≤±0.1%满量程）；[物理] 环境温度变化超出25±5℃时漂移加速。 | [在线] 监控系统通过A/D采集实现趋势记录；[离线] 手持式过程校验仪测量输出并与标准值比对；[带电] 测量参考电压测试点。 | 1. 在恒温条件下，用标准信号源输入隔离栅，连续24小时记录输出，计算最大漂移量。2. 若超过0.2%FS且无规律，判定为器件老化，需校准或更换。 | 根本处理：1. 使用高精度信号源（如Fluke 754）向隔离栅输入标准4mA、12mA、20mA信号。2. 用万用表测量输出，调整隔离栅上零点及满度电位器，使输出误差在±0.1%FS内。3. 若无法校准至合格范围，则更换隔离栅。；临时处理：在监控系统侧对该测点进行软件偏置修正，临时消缺。 | 1. 每年对隔离栅进行精度校验。2. 改善控制柜内通风散热，保持环境温度稳定。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查隔离栅状态指示和信号传输精度，核实隔离耐压 | 隔离栅自毁保护后信号中断、隔离性能下降或传输精度超差时更换隔离栅 | 输出信号振荡/干扰 | 电气/电磁兼容 | 一般 | 隔离栅抗电磁干扰能力下降，或内部滤波电容失效，导致输出叠加高频杂波、50Hz工频干扰，信号上下剧烈波动。 | 监控画面上测点数值跳动频繁，波动幅度超过正常工艺波动范围；可能引起调节系统抖动。 | [电气] 输出纹波电压 >50mVpp（正常≤20mVpp）；[电气] 共模抑制比CMRR下降至<80dB（初始>100dB）。 | [在线] 监控系统历史数据曲线查看波动频率与幅值；[离线] 示波器测量输出端波形，分析频谱；[离线] 使用信号发生器测试隔离度。 | 1. 用示波器观察输出波形，若存在50Hz正弦波形，则判断为电源窜扰或接地不良。2. 若波动频率为特定高频，则断定为附近变频器或无线设备干扰，隔离栅滤波失效。 | 根本处理：1. 检查并紧固接地线，确保单点接地（工具：扳手、万用表）。2. 在供电端加装磁环或电源滤波器。3. 若无效，更换内部包含更强滤波电路的隔离栅。；临时处理：临时启用信号滤波算法（如监控系统内一阶低通滤波），但需注意响应滞后。 | 1. 信号电缆采用双绞屏蔽线，屏蔽层单端接地。2. 隔离栅与变频器等强干扰源保持至少200mm距离。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查隔离栅状态指示和信号传输精度，核实隔离耐压 | 隔离栅自毁保护后信号中断、隔离性能下降或传输精度超差时更换隔离栅 | 隔离电压击穿/绝缘下降 | 绝缘/电气 | 严重 | 内部隔离变压器或光电耦合器绝缘材料受潮、灰尘积聚或瞬间过电压击穿，导致输入与输出之间或电源与信号之间绝缘电阻下降。 | 监控系统出现不明原因的测量值整体偏移；多通道同时出现异常；绝缘耐压测试不合格。 | [绝缘] 输入-输出绝缘电阻 <10MΩ（500V兆欧表测试，正常>100MΩ）；[绝缘] 介电强度测试时发生闪络或击穿（测试电压1.5kV AC/1min）。 | [离线] 兆欧表测量各回路间绝缘电阻；[离线] 耐压测试仪进行介电强度试验。 | 1. 拆下隔离栅，用500V兆欧表依次测量输入对输出、输入对电源、输出对电源绝缘电阻。2. 任何一组电阻<10MΩ即判定绝缘损坏。必要时进行耐压测试验证爬电距离。 | 根本处理：1. 确认已击穿则整体更换隔离栅。2. 清理柜内湿气与灰尘，对非故障通道进行防潮处理（喷涂三防漆）。3. 重新安装后需做绝缘测试。；临时处理：将受影响的信号切换至备用隔离器，若没有则须停机更换。 | 1. 控制柜内安装防凝露加热器，保持湿度<60%。2. 定期清扫电路板。3. 在信号输入端加装浪涌保护器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 模拟量隔离栅 | 防雷及信号隔离器 | 隔离4-20mA信号回路，抑制共模干扰，内部保险电阻与TVS瞬态二极管在遭遇强雷击时自毁开路，保护后端设备。 | 是 | 每季度检查隔离栅状态指示和信号传输精度，核实隔离耐压 | 隔离栅自毁保护后信号中断、隔离性能下降或传输精度超差时更换隔离栅 | 通道间串扰 | 电气/控制 | 一般 | 多通道隔离栅内部布局不合理，或隔离间距不足，通道间信号通过电源或接地回路耦合，造成未使用的通道输出受相邻通道影响。 | 相邻通道在无输入或输入恒定时，输出却跟随其他通道信号变化；多通道监测值相关性异常。 | [电气] 串扰衰减比 <40dB（典型要求>60dB）；[状态量] 空闲通道输出波动>0.1mA。 | [离线] 将一通道施加满量程信号，测量其他空闲通道输出变化；[离线] 使用信号发生器及多路采集记录仪。 | 向待检通道输入20mA满度信号，记录相邻通道输出，若变化超过0.1mA，判定串扰超标，隔离性能劣化。 | 根本处理：1. 断开受影响通道接线，测量底板爬电距离。2. 若为隔离栅内部问题，更换隔离栅，或移出部分高功率信号至另外模块。；临时处理：临时禁用受影响空闲通道，或将其配置为不参与控制的显示项。 | 设计阶段避免高密度布局；选用通道间隔离电压≥250V AC的产品。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 压敏电阻劣化（漏电流增大） | 电气/热 | 一般 | 长期承受浪涌冲击或电网波动，压敏电阻（MOV）绝缘阻值下降，漏电流持续增大，导致器件发热老化，最终可能热崩溃。 | 劣化指示窗口由绿变红；信号传输偶尔出现误码或丢包；外壳温度异常升高（手感温热或烫手）。 | 漏电流（μA）：正常<20μA，预警>50μA，危急>200μA [电气]；压敏电压（V1mA）：变化率超过±10% [电气]；外壳温度（℃）：超过环境温度25℃ [物理] | 在线监测：漏电流采集模块；离线检测：绝缘电阻测试仪、压敏电压测试仪；红外热像仪普查 [在线][离线][带电] | 1）在线监测漏电流>200μA持续1min，判定为严重劣化；2）离线测量V1mA比标称值下降超过10%，判定失效；3）红外测温温差>25K且伴有变色标志，确认热老化。 | 根本处理：1. 穿戴绝缘鞋、手套；2. 确认无雷电预警后断开防雷器前级保护；3. 用万用表确认残压安全；4. 拆卸劣化模块；5. 清洗底座并检查无烧蚀；6. 安装同型号新模块并紧固；7. 恢复供电，核对指示窗变绿；8. 在线监测漏电流正常。所需工具：绝缘螺丝刀、万用表、绝缘电阻测试仪。；临时处理：若无法立即更换，可将该线路临时切换至备用通道，但必须尽快恢复，不可长期旁路防雷器。 | 每年雷雨季前进行预防性更换或测试；选择带劣化指示和遥信报警功能的产品；安装时确保散热空间充足。维护措施：每月巡检，目视检查指示窗颜色，手背触摸感受温度，核对遥信状态；每半年使用绝缘电阻测试仪测量漏电流并记录；每年雷季前测试压敏电压，不合格立即更换。报废标准：漏电流>200μA；或压敏电压变化率>±10%；或外壳出现明显烧灼痕迹、裂纹；或使用年限超过5年且测试参数接近阈值；出现上述任一条件即报废更换。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 热脱扣装置误动作或不动作 | 热/电气/机械 | 严重 | 脱扣机构因弹簧疲劳、触点氧化、焊接点冷裂纹等原因，导致在无浪涌时误脱开，或在MOV过热时无法正常脱开，使保护失效。 | 指示窗无故变红，但实测参数正常（误动）；外部无明显故障但设备不导通，遥信报警；防雷器过热冒烟但断开器未动作（拒动）。 | 脱扣动作状态（导通/断开）[状态量]；接触电阻（mΩ）：正常<1mΩ，异常>5mΩ [电气]；脱扣弹簧拉力（N）：低于设计值10%判定疲劳 [物理] | 在线：遥信触点状态监测；离线：拆下后测量L/N与PE间的导通/电阻，手动模拟温升测试脱扣响应温度，弹簧拉力测试仪 [在线][离线] | 1）遥信常闭点断开但离线测试模块电阻正常，诊断为误动；2）施加模拟热源（如150℃热风）持续5分钟脱扣机构不动作，诊断为拒动；3）接触电阻>5mΩ且随温度波动，判定触点氧化。 | 根本处理：误动/拒动均需整体更换模块：1. 断电并验电；2. 取下故障模块；3. 清洁底座金属触点；4. 安装新模块，注意卡扣到位；5. 用手轻轻拉动模块确认锁紧；6. 恢复供电，测试遥信动作正常。工具：绝缘螺丝刀、接触电阻测试仪、热风枪。；临时处理：临时拆除防雷器直连线路，并在上游加装临时保护熔断器。 | 选用脱扣机构带密封结构的产品防止氧化；每两年对插拔式模块进行插拔清洁保养；定期抽检遥信功能。维护措施：每季度进行遥信功能测试，在监控后台核查状态；每年结合预防性试验抽查脱扣机构的动作温度，对氧化触点用无水乙醇清洁。报废标准：脱扣机构拒动经模拟测试确认；或误动故障无法通过清洁恢复；或模块使用超过8年且遥信触点多次故障；即报废换新。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 接地端子松动或腐蚀 | 电气/化学 | 危急 | 安装时力矩不足、现场振动或潮湿环境中电化学腐蚀，使PE连接点接触电阻增大，雷电流无法顺利泄放，反击电压损坏后续设备。 | 监控系统不定期报接地故障；信号线上测量到异常共模电压；端子可见锈迹、铜绿或黑色氧化层；螺栓手拧有晃动。 | 接地过渡电阻（Ω）：正常≤0.03Ω，预警>0.1Ω，危急>0.5Ω [电气]；端子紧固力矩（N·m）：实测值低于设计值70% [物理]；连接点温升（K）：雷电流模拟后温升>5K [物理] | 在线：接地回路阻抗在线监测仪；离线：接地电阻测试仪、力矩扳手复查；目视检查、放大镜检查腐蚀情况 [在线][离线] | 1）使用微欧计测量防雷器PE端至等电位接地排的电阻>0.1Ω，判定接触不良；2）力矩扳手拧动发现扭矩远低于规定值，确定为松动；3）连接处有白色或绿色粉状物且电阻超标，诊断为腐蚀。 | 根本处理：1. 申请退出该信号回路保护（短时）；2. 用绝缘扳手拆下接线端子；3. 用铜刷或专用清洁剂去除氧化层；4. 涂抹电力复合脂；5. 用扭矩扳手按厂家规定值（一般4-6 N·m）重新紧固；6. 恢复接线，测量过渡电阻应<0.03Ω。工具：扭矩扳手、铜刷、微欧计、电力复合脂。；临时处理：临时用压接旁路铜编织带与主接地线直接跨接，确保雷电流有通路。 | 施工时严格执行力矩施工表；户外箱柜加装防潮密封条；所有接地连接点涂抹导电膏；每年定期紧固检查。维护措施：每周运行人员观察端子有无变色；每月值班人员用扳手手感检查螺栓紧固度；每半年测量接地电阻并纳入检修台账；每年雷季前进行全检查固并拍照存档。报废标准：过渡电阻>0.1Ω且无法通过清洁、重新紧固恢复至<0.03Ω；或端子出现严重坑蚀、螺纹滑丝；即报废更换防雷器及端子。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 信号防雷器内部开路（串联支路断线） | 电气/控制 | 一般 | 大浪涌冲击导致内部串联的退耦电阻或熔丝熔断，或因焊点疲劳断裂，使信号回路断开，被保护设备失去信号。 | 信号传输完全中断；监控后台显示对应测点“通信失败”或数据无变化；防雷器外观正常，无变色报警。 | 信号回路直流电阻（Ω）：正常约为10～100Ω（视型号），测试开路（∞）[电气]；线路电容（pF）：与标称值偏差>30% [电气] | 离线：用万用表直流电阻挡测量信号输入输出线间电阻，若为无穷大则断线；信号发生器配合示波器检查信号传输 [离线] | 在防雷器输入、输出端子间测量电阻无穷大，而短接防雷器后信号恢复，诊断内部开路。区分于线缆故障：拆卸防雷器后直接用导线跨接，若信号恢复则确认为防雷器故障。 | 根本处理：1. 准备好同型号防雷器模块；2. 断开该信号回路的供电与相连设备，以免引入干扰；3. 拧松端子螺丝，取下故障模块；4. 测量新模块插接正常后，接线复原；5. 回路送电，观察信号恢复。工具：万用表、螺丝刀、短接线。；临时处理：使用跳线将信号直接跨过防雷器，暂时恢复通信，但雷暴季节禁止长期此方式。 | 在信号防雷器前级加装过流保护装置；选择具有冗余通道或短路棒设计的防雷器；定时测量传输特性。维护措施：每季度测量各信号防雷器的直流环路电阻，与历史值偏差不超过5%；每年使用网络分析仪测试频响特性。报废标准：内部开路且不可修复（如封装一体式），测量电阻∞；或使用超过6年且多次开路故障；报废处理，升级为更高通流容量的型号。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 气体放电管（GDT）性能劣化 | 电气/绝缘 | 一般 | GDT长期承受浪涌冲击或自然老化，管内气体泄漏、电极溅射，导致直流击穿电压漂移超过允许范围，绝缘电阻降低，失去正常泄放过电压能力。 | 线路经历雷击后后端设备异常损坏；防雷器外观无变色，常规通断测试正常；线路绝缘电阻测试时读数异常偏低。 | 直流击穿电压（V）：偏离标称值超过±20%判定劣化 [电气]；绝缘电阻（MΩ）：正常>1000MΩ，劣化<10MΩ [绝缘]；极间电容（pF）：与出厂值偏差>30% [电气] | 离线：GDT测试仪（测量击穿电压和绝缘电阻） [离线] | 1）用GDT测试仪施加缓升直流电压，实测击穿电压与标称值偏差>±20%，判定失效；2）测量绝缘电阻<10MΩ，判定漏气或电极绝缘劣化；3）外观检查发现放电管明显发黑时辅助判定。 | 根本处理：1. 退出该回路保护，确认无残压；2. 拆下防雷器外壳；3. 使用恒温焊台及吸锡器拆下失效GDT；4. 清理焊盘；5. 焊接同型号、同击穿电压的GDT；6. 恢复外壳及接线；7. 用GDT测试仪复核击穿电压和绝缘电阻。工具：防静电焊台、吸锡器、GDT测试仪、万用表。；临时处理：若备用GDT缺失，可临时短接该级GDT，但必须加强后级TVS防护并在雷暴天气停止运行关键信号线路，尽快更换。 | 选用密封结构GDT；每年雷雨季节前使用GDT测试仪抽检击穿电压和绝缘电阻；安装时确保管体不受机械应力。维护措施：每半年用GDT测试仪测量击穿电压和绝缘电阻并记录；每年进行外观检查，清洁管脚，避免管体裂纹。报废标准：直流击穿电压超出标称值±20%；绝缘电阻<10MΩ；放电管外观出现明显裂纹或严重黑化；使用年限超过10年；满足任一条件即报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 可插拔模块接插件接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 防雷器插拔模块与底座间插针/插孔因簧片疲劳、氧化、粉尘堆积等导致接触电阻增大，信号传输不稳定，雷电流泄放路径阻抗增高，产生局部过热。 | 信号时断时续，监控后台出现间歇性通信失败报警；轻敲或按压防雷器外壳时信号恢复；底座插孔可见黑色氧化层或插针变形。 | 接触电阻（mΩ）：正常<5mΩ，预警>20mΩ [电气]；插拔力（N）：低于新品的70%判疲劳 [物理]；信号环路电阻波动率（%）：>10% [电气] | 在线：监测信号丢包率及突变；离线：微欧计测量接触电阻，插拔力测试仪测量插入/拔出力 [在线][离线] | 1）用微欧计测量模块与底座对应端子间接触电阻，>20mΩ即异常；2）轻晃模块时电阻波动超过10mΩ，判定簧片松弛或氧化；3）插拔力明显低于同批次新品，辅助判定。 | 根本处理：1. 退出该回路保护并验电；2. 拔出防雷器模块；3. 用无水乙醇和棉签清洁插针及插孔，去除氧化物；4. 插孔内喷专用电子清洁剂；5. 氧化严重处用2000目细砂纸轻磨后清洁；6. 反复插拔数次，用微欧计确认接触电阻<5mΩ；7. 恢复供电并验证信号。工具：微欧计、电子清洁剂、无水乙醇、细砂纸、防静电手套。；临时处理：无备件时，可用短接线将信号直通，跳过防雷器，但必须在雷暴天气前恢复，并列入高风险跟踪。 | 选用镀金或镀银接插件的防雷器；每季度进行一次插拔清洁；现场控制柜保持干燥并定期除湿。维护措施：每季度插拔模块一次并用微欧计抽查接触电阻；每半年使用无水乙醇和电子清洁剂保养接插件，并检查插针有无弯曲。报废标准：接触电阻>20mΩ且清洁保养后仍无法降至<5mΩ；插针出现断裂、严重烧蚀或簧片永久变形；使用超过8年且多次发生接触故障；则底座或模块报废。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 信号防雷器 | 防雷及信号隔离器 | 串接于RS485/以太网线路输入端，出现放电管发黑或漏流增大时需立即更换，否则将烧断信号线。 | 是 | 每季度检查防雷器外观和状态指示，测量漏电流，核实信号传输正常 | 放电管发黑、漏流显著增大或信号传输异常时立即更换信号防雷器 | 内部受潮/凝露导致绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 防雷器密封老化、安装环境高湿或机箱进水，水汽侵入后在PCB表面形成水膜，引发漏电、电化学腐蚀，绝缘强度急剧下降，严重时形成短路。 | 线路对地测量出现异常交流或直流分量；防雷器壳体内壁可见水珠或凝露；信号上叠加低频干扰；绝缘电阻测试值极低。 | PCB表面对地绝缘电阻（MΩ）：正常>100MΩ，受潮<1MΩ [绝缘]；泄漏电流（μA）：对地>50μA [电气]；内部相对湿度（%RH）：大于85% [环境] | 离线：用绝缘电阻测试仪（250V档）测量L-PE、N-PE绝缘电阻 [离线]；目视检查外壳内部及密封胶条 [离线] | 1）开盖发现内部有明显水渍或冷凝水滴，直接判为受潮；2）若外观不明显，用绝缘电阻表测量各端子对地绝缘<1MΩ，判定受潮导致绝缘失效；3）与历史绝缘值对比，突然大幅降低。 | 根本处理：1. 断电并拆除防雷器所有连接；2. 完全解体，取出PCB模块；3. 用无水酒精清洗PCB和接插件，去除杂质与水渍；4. 放入烘干箱，60℃持续烘干4小时；5. 冷却后测量绝缘电阻>100MΩ；6. 更换密封胶圈，涂覆三防漆（选择烘干型）；7. 组装后再次测绝缘，合格后安装。工具：烘箱、绝缘电阻测试仪、无水酒精、防静电刷、三防漆、密封圈。；临时处理：若不具备烘干条件，可先用冷风吹风机吹干表面，绝缘回升后临时投入运行，但必须尽快彻底烘干或更换，以防再次受潮。 | 户外安装选用IP66的机柜并加装防雨罩；柜内布置湿度指示卡并安装加热除湿器；采用全灌封型信号防雷器。维护措施：每月巡检，检查控制箱密封及内部有无凝露，更换变色硅胶干燥剂；每半年雷季后用绝缘电阻测试仪抽检防雷器绝缘；每年结合春检更换密封条并评估三防。报废标准：绝缘电阻<1MΩ经烘干处理后仍无法恢复至>10MΩ；PCB出现明显铜绿腐蚀、起皮或焊盘发黑；密封结构损坏无法修复且非灌封型；满足任一条件即报废，更换为灌封式防雷器。
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示窗口，测量漏电流，核实接地连接 | 状态窗口变红指示劣化、漏电流超标或遭受强雷击后立即更换电源防雷模块 | 压敏电阻劣化（短路失效） | 电气/热 | 危急 | 长期过电压、浪涌能量超出通流容量或材料老化导致MOV内部晶界相劣化，电阻下降直至击穿短路，引起主回路短路 | 配电柜电源跳闸，供电中断；SPD外观变色、炸裂；在线监测系统报SPD失效告警；可能伴随焦糊味 | 压敏电压U1mA < 标称值下限(通常标称值的-10%) [电气]；泄漏电流Ileak > 20μA (DC@0.75U1mA) [电气]；热成像温度异常升高 > 环境温度+25K [物理][热]；绝缘电阻 < 1MΩ (500V) [电气] | 在线监测：SPD智能监测模块实时采集泄漏电流及温度 [在线]；定期巡检：红外热成像扫描 [离线]；绝缘电阻测试仪 (500V) [离线][带电配合] | 若总电源跳闸且强电柜SPD外壳变形，用万用表电阻档测量SPD两端通断，电阻接近0Ω判定短路失效；或通过监测系统泄漏电流突变增大且电压正常即可确认 | 根本处理：断开上级断路器，确认无电；拆除失效SPD模块，清理底座，检查无短路烧蚀痕；更换同型号新模块，紧固连接；测量绝缘电阻 > 50MΩ后送电；临时处理：将故障SPD底座拔出，临时跨接直通恢复供电，但此时无防雷保护，须尽快更换 | 选用更高标称放电电流In和最大持续运行电压Uc的SPD；增加后备保护熔断器；每季巡检外观、显示窗、紧固；每年雷雨前测量泄漏电流与U1mA；当压敏电压低于标称值下限10%或泄漏电流超过50μA，或外观破裂烧黑时应报废更换
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示窗口，测量漏电流，核实接地连接 | 状态窗口变红指示劣化、漏电流超标或遭受强雷击后立即更换电源防雷模块 | 气体放电管失效（开路） | 电气/绝缘 | 严重 | 长期微小放电累积、机械冲击或质量问题内部电极烧蚀，导致放电管开路，失去放电能力 | 线路绝缘配合异常，设备感应过电压增加；通信设备偶发重启；在线监测SPD劣化指示变化 | 直流放电电压 > 标称值的1.2倍或无法击穿 [电气]；绝缘电阻 > 500MΩ 但无放电功能 [电气]；外观无异常 | 离线测试：使用放电管测试仪测量直流击穿电压 [离线]；在线监测：监测SPD保护回路的残压波形异常 [在线] | 拆卸后测试放电管击穿电压，若超出额定范围上限则判定开路失效；或用兆欧表施加额定电压无放电声、无导通，则开路 | 根本处理：确认线路停电，拆下失效放电管，更换相同型号新管，注意安装方向及防爆片；临时处理：临时将GDT两端短接，但会削弱绝缘配合，仅限紧急使用并尽快恢复 | 采用两级保护，第一级用GDT，第二级用MOV；设计时保证通流余量；每年雷雨季前测试放电电压与绝缘电阻，清除灰尘；当直流放电电压偏离标称值±20%且无法稳定重复，或绝缘电阻<100MΩ（潮态），或外壳出现裂纹时应报废更换
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示窗口，测量漏电流，核实接地连接 | 状态窗口变红指示劣化、漏电流超标或遭受强雷击后立即更换电源防雷模块 | 热脱离装置误动作 | 热/机械 | 一般 | SPD内部温度测量元件漂移、焊接不良或机械卡涩，导致热脱扣机构在未发生过热时误断开 | SPD状态指示变为红色（脱离）；在线监控报SPD退运；但实际系统电压正常，SPD无温升 | 脱扣状态开关量 [状态量]；SPD表面温度与室温近似 ≤35℃ [物理]；回路接触电阻 > 1Ω [电气] | 目视检查状态指示窗 [离线]；万用表通断档测SPD输入输出端未导通 [离线]；监测系统遥信状态 [在线] | 若指示变红但SPD两端系统电压正常，且SPD本体手感温度与环境一致，用万用表测SPD通路，若开路且脱扣器附近无高温痕迹，判定误动作 | 根本处理：断开电源，拔出SPD模块，检查脱扣弹片复位情况；轻按复位（若有复位机构）或更换新模块；检查接线无松动；临时处理：若无备用模块，可临时将受保护线路直连，但失去防雷保护，需尽快恢复 | 选用通过I级热稳定试验的产品；安装时避免强振动环境；适当加大模块额定电流；每月检查状态指示及遥信；若3年内累计误动作3次以上或无法正常复位，整体更换
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示窗口，测量漏电流，核实接地连接 | 状态窗口变红指示劣化、漏电流超标或遭受强雷击后立即更换电源防雷模块 | 连接端子过热氧化 | 热/电气/化学 | 一般 | 长期运行中铜铝过渡端子电化腐蚀、螺栓松动导致接触电阻增大，大电流下发热氧化，形成恶性循环 | 端子周围绝缘材料变色、有异味；红外测温局部超90℃；接地电阻升高 | 连接处温升 > 60K (IEC 60439) [物理][热]；接触电阻 > 100μΩ（微欧计）[电气]；压降 > 20mV (额定电流下) [电气] | 红外热像仪定期扫描 [离线]；目视检查铜绿、烧黑 [离线]；微欧计测量接触电阻 [离线][停电] | 比对三相/多回路连接点温度，某一端子温度异常升高且超过相邻端子20K，同时扭矩检查发现螺栓松动，则判定为过热氧化 | 根本处理：停电并验电后，拆开端子，打磨氧化层，涂导电膏，更换弹簧垫圈，按力矩要求重新紧固（参考制造商力矩值）；临时处理：若无法立即停电，可临时用散热风扇降温并加强巡检，待机会停机处理 | 采用镀银或镀锡端子；定期紧固年度检修；使用力矩扳手；涂敷防氧化剂；每半年红外测温，雷雨季前紧固螺栓并测量接触电阻；当温升超过100K且接触电阻无法降至200μΩ以下，或烧蚀面积>30%时更换端子或整体更换
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示窗口，测量漏电流，核实接地连接 | 状态窗口变红指示劣化、漏电流超标或遭受强雷击后立即更换电源防雷模块 | 浪涌计数器/遥信模块损坏 | 控制/电气 | 轻微 | 内部电子元件受雷涌冲击或电源异常损坏，导致计数不准确或遥信无输出 | 监控后台无SPD动作记录或遥信状态不刷新；现场计数器不动或显示乱码 | 计数器记忆值与实际放电次数不符 [状态量]；通信错误帧率 > 1% [控制]；模块电源指示灯灭 [电气] | 模拟浪涌测试（用冲击发生器）验证计数器是否递增 [离线]；监控系统通信在线测试 [在线] | 在确认SPD主回路正常且模拟一个8/20μs脉冲后，计数器未增加则判定计数器损坏；遥信开路/短路故障通过万用表检查干接点 | 根本处理：更换故障的浪涌计数器或遥信模块，注意接线极性，更换后测试遥信回路；临时处理：可暂时人工记录雷击次数，依赖现场巡视；遥信失效暂时被动 | 选用抗干扰能力强的模块，输入输出加隔离；远程显示保护器（附件选型）；每年雷雨季前测试计数器功能，检查通信线紧固；当计数器累计动作次数超过规定寿命或无法正常计数、显示模糊时更换模块
电力 | 水电 | 水电站综合自动化监控系统 | 辅助设备 | 实现全站数据采集、运行监视、自动控制及调度通信，支持“无人值班、少人值守”运行模式。 | 电源防雷模块 | 防雷及信号隔离器 | 并联安装于交流电源进线处，用于泄放雷电浪涌电流，内部压敏电阻长期吸收过电压后劣化，严重时短路起火。 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示窗口，测量漏电流，核实接地连接 | 状态窗口变红指示劣化、漏电流超标或遭受强雷击后立即更换电源防雷模块 | 密封失效导致内部受潮 | 绝缘/环境 | 严重 | 安装环境湿度大、外壳防护等级不足或密封圈老化，潮气进入模块内使绝缘下降、介质爬电 | SPD绝缘电阻下降；内部凝露可见；模块外壳表面有微裂；雨天报绝缘监测告警 | 绝缘电阻 < 1MΩ (500V) [电气]；介质损耗角tanδ > 0.05 [物理]；外壳防护等级IP < 标称 [物理] | 定期绝缘电阻测试（停电）[离线]；目视检查外壳裂纹凝露 [离线]；在线监测泄漏电流增大 [在线] | 当绝缘电阻测试值低于1MΩ且打开模块发现内部有湿气或锈蚀时，判定密封失效 | 根本处理：停电后拆下模块，用无水酒精清洗 PCB 并烘干，更换新密封条，重新做绝缘处理并测试；临时处理：若潮湿尚轻微，可临时用热风枪干燥并使用防水胶带暂时密封，等待备件 | 安装时加装防雨罩；选择IP65以上模块；每月检查外壳完整性，发现裂纹及时更换；潮湿季节增加绝缘测试频次；当绝缘电阻持续低于1MΩ无法恢复或内部腐蚀严重无法识别参数时整体更换
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 机箱与结构组件 |  | 提供设备物理支撑、屏蔽及防护，包括外壳、安装支架和前面板。 | 否 | 定期检查机箱外观有无变形、锈蚀和损伤；每年清洁机箱内外表面灰尘和污垢；检查安装螺栓紧固状态和接地连接可靠性；大修时检查机箱密封条和屏蔽簧片是否完好，确保电磁屏蔽性能。 | 机箱严重变形或锈蚀穿孔影响防护性能；安装结构损坏导致设备无法可靠固定；屏蔽性能严重下降导致设备频繁受到电磁干扰；修复费用接近更换成本时，应更换机箱。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源模块 |  | 将外部输入电源转换为设备内部所需的各种直流电压，提供过压过流保护。 | 是 | 定期检查电源模块输出电压是否在额定范围内；每月检查模块散热是否良好，风扇运转是否正常；观察电源指示灯状态，异常时及时排查；大修时清洁电源模块内部积灰，检查电解电容有无鼓包和漏液。 | 输出电压持续超出允许偏差范围且无法调节恢复；模块内部有烧焦痕迹或明显损坏；电解电容严重鼓包或漏液；多次发生因电源故障导致的设备异常复位时，应更换电源模块。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 主控板 |  | 设备核心处理单元，负责数据采集、协议转换、逻辑运算及通信调度。 | 否 | 定期检查主控板运行状态指示灯及自诊断信息是否正常；每年清洁主控板表面积尘，检查元器件有无过热变色；大修时检查各芯片插座和连接器接触是否可靠；备份当前程序和配置参数。 | 主控板核心芯片损坏且无法更换修复；印制板出现断线或过孔脱落且无法修复；经多次维修后仍频繁出现数据处理错误或通信中断；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换主控板。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 通信接口板 |  | 提供远动规约所需的串行/网络物理接口，完成信号电平转换。 | 否 | 定期检查各通信接口数据收发是否正常，通信速率和格式设置是否正确；每季度清洁接口板金手指和连接器；大修时检查接口芯片和隔离器件有无过热损坏；检查接口保护器件是否完好。 | 通信接口板多路通道同时故障且无法修复；印制板严重损坏或腐蚀；接口芯片大面积烧毁；经反复维修后通信误码率仍超标或频繁中断时，应更换通信接口板。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 显示与操作面板 |  | 本地人机交互界面，用于状态显示、参数设置与本地维护操作。 | 否 | 定期检查显示内容和按键响应是否正常；每年清洁面板表面灰尘和污渍；大修时检查面板连接电缆和接插件是否可靠；检查面板密封和防护性能是否完好。 | 面板显示功能完全失效且无法修复；按键大面积失灵导致无法进行本地操作；面板外壳严重破损影响防护性能；更换显示面板的费用低于维修费用时，应更换显示与操作面板。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 背板总线 |  | 实现各插件板之间的高速信号互联与电源分配。 | 否 | 定期检查背板总线各连接器接触是否良好；大修时检查背板印制线有无腐蚀、断线和过孔脱落；测量电源母线电压在各插槽处是否一致；检查背板安装是否牢固有无松动。 | 背板印制线出现多处断线或过孔脱落且无法修复；电源母线严重氧化腐蚀导致接触不良；多插槽连接器损坏导致插件板无法正常通信；修复工作量大且费用接近更换成本时，应更换背板总线。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源开关 | 电源模块 | 控制设备交流或直流输入的通断，通常带有过载保护。 | 是 | 定期检查电源开关动作是否灵活可靠，有无接触不良或打火现象；每月检查开关触点有无过热变色；大修时测量开关接触电阻是否在允许范围内；检查开关安装是否紧固。 | 开关触点严重烧蚀导致接触不良或拉弧；操作机构松动或卡涩导致无法可靠通断；多次发生过载保护失效；开关外壳破裂存在安全隐患时，应更换电源开关。 | 无可用搜索结果 |  |  | 搜索请求超出使用限制，无法获取相关信息
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制从电源线传入或传出的电磁干扰，保障EMC性能。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无损坏和过热痕迹；大修时测量滤波器插入损耗是否满足技术指标；检查滤波器接地连接是否可靠；检查电源输入端波形质量以判断滤波效果。 | 滤波器内部电容鼓包或漏液导致滤波性能下降；插入损耗严重衰减无法满足EMC要求；外壳破损导致绝缘性能不合格时，应更换电源滤波器。 | 电容器容量衰减 | 电气/化学 | 一般 | 电源滤波器内部X/Y电容因电介质老化、高温或电压应力导致电解液干涸或薄膜击穿自愈，容值下降，滤波效果减弱。 | 受电设备出现偶发性死机或通信误码；线路传导骚扰测试值升高。 | 电容值（低于标称值-20%）[电气]；损耗角正切值（D>0.1）[物理] | 数字电桥或LCR表（离线） | 断电后拆下滤波器，用电桥测量X/Y电容两端，若容值与标称值偏差超20%或D值异常，判定失效。 | 根本处理：更换同规格、同封装的电容器（工具：电烙铁、吸锡器、防静电手环）。注意安规要求必须使用X1/X2或Y1/Y2等级电容。；临时处理：若无法立即更换，可将该滤波器移至非关键负载或旁路滤波器（仅限非安规要求场景）。 | 选用长寿命（105℃/5000小时以上）规格；确保柜内散热风扇正常运行。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制从电源线传入或传出的电磁干扰，保障EMC性能。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无损坏和过热痕迹；大修时测量滤波器插入损耗是否满足技术指标；检查滤波器接地连接是否可靠；检查电源输入端波形质量以判断滤波效果。 | 滤波器内部电容鼓包或漏液导致滤波性能下降；插入损耗严重衰减无法满足EMC要求；外壳破损导致绝缘性能不合格时，应更换电源滤波器。 | 电感器线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 共模/差模电感绕制时漆包线受损、过热导致绝缘漆熔化或长期振动摩擦，使相邻线圈短路，电感量急剧下降甚至烧毁。 | 设备频繁重启；滤波器本体发出异常啸叫或嗡声；印制板对应位置可见热变色。 | 电感量（下降至标称值-30%）[电气]；品质因数Q（显著降低）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ）[物理] | 万用表（电阻档/在线）；LCR表（离线）；红外热成像仪（在线/带电） | 断电测量电感绕组阻值，与正常值对比（通常极小）；用电桥测量电感量，若远低于标称值即判定短路。热像仪对比正常滤波器温升若高出20K以上需排查。 | 根本处理：更换损坏的电感磁环并重新绕制同规格漆包线，或直接更换整个滤波器模块（工具：绕线机、焊台、绝缘漆、热风枪）。；临时处理：将故障滤波器从底座拔除，通过直流电源直接给通信设备供电（需确认设备支持直流宽压输入）。 | 加固点胶防振；定期检查冷却风扇滤网，防止过温运行。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 电源滤波器 | 电源模块 | 抑制从电源线传入或传出的电磁干扰，保障EMC性能。 | 否 | 定期检查滤波器外观有无损坏和过热痕迹；大修时测量滤波器插入损耗是否满足技术指标；检查滤波器接地连接是否可靠；检查电源输入端波形质量以判断滤波效果。 | 滤波器内部电容鼓包或漏液导致滤波性能下降；插入损耗严重衰减无法满足EMC要求；外壳破损导致绝缘性能不合格时，应更换电源滤波器。 | 电路连接点接触不良 | 机械/电气 | 轻微 | 滤波器接线端子冷压不实、螺丝未拧紧或焊点氧化、裂纹，在电流冲击与机械振动下产生微小间隙，导致接触电阻增大。 | 线路电压不稳；接头处打火、存在明显压降；局部过热导致外壳软化。 | 接触电阻（>10mΩ且不稳定）[物理]；端子温度（超过环境温度40℃）[物理] | 钳形接地电阻仪（离线）；直流电阻测试仪（离线）；红外热像仪（在线/带电） | 设备断电后，使用低电阻测试仪测量滤波器输入端与输出端接线柱间压接点阻值，若大于10mΩ或轻拉导线有松动感，判定接触不良。热像仪若发现接头处为明显热点则诊断明确。 | 根本处理：重新压制接线端子（工具：冷压钳），打磨氧化层并涂抹导电膏后紧固螺丝（力矩参考：0.5-0.8 Nm）。若PCB焊盘脱落，需飞线补焊。；临时处理：临时使用导线短接滤波器的输入输出对应接线端子（有限降低滤波功能，仅作应急保电）。 | 使用带防松垫圈的接线端子；出厂前进行48小时老化振动测试。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 输出过压 | 电气/控制 | 严重 | 电压反馈回路失效或PWM控制器异常，导致输出电压持续高于额定值，可能烧毁后级设备。 | 输出端电压偏高，设备发出过压报警，负载工作异常或损坏。 | 输出电压 > 额定值×1.15 [电气] | 电压表 [在线]；监控系统电压采集模块 [在线] | 实时监测输出电压，若超过上限阈值且调节无效，则判定为过压故障。 | 根本处理：1. 断电后检查电压反馈电阻、光耦；2. 更换失效的稳压管或控制IC；3. 重新校准参考电压。若输出电压漂移超过±10%且无法校准，或多次过压损坏负载，应报废。工具：万用表、示波器、可调负载。；临时处理：在输出端加装独立过压保护模块，临时跳开故障变换器。 | 定期校准电压参考，增加输出过压保护电路（TVS管）；每月测量输出电压，每季检查电压反馈回路元件。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 输出欠压/掉电 | 电气/控制 | 危急 | 输入侧断电、整流二极管损坏、滤波电容干涸或功率管开路，导致输出无法维持额定电压。 | 设备工作灯闪烁或熄灭，通信中断，监控上报欠压告警。 | 输出电压 < 额定值×0.85 [电气]；输入电压波动幅值 [电气] | 万用表 [离线]；直流监控单元 [在线] | 检查输入电压正常时输出电压仍低，逐步测量整流桥、电容、开关管波形，定位故障点。 | 根本处理：1. 用万用表检测输入整流二极管是否短路/开路；2. 替换鼓包的滤波电容；3. 检修开关管驱动电路。若输出电压低于额定值的80%且修复成本超过新件50%，或内部电容批量老化（ESR增超初始值3倍），应报废。工具：示波器、电烙铁、LCR表。；临时处理：临时接入备用DC/DC模块或电池组供电。 | 配置冗余模块（N+1），输入加EMI滤波，使用长寿命电解电容；每日巡视状态灯，每月测量带载电压，每年电容健康度测量。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 过热烧毁 | 热/电气 | 严重 | 散热不良、环境温度过高或内部功率管损耗过大，导致模块内部温度超过器件结温，引发热击穿。 | 模块外壳烫手，有焦味，输出异常或停止，可能看到烟或烧痕。 | 外壳温度 > 85°C [物理]；内部热敏电阻阻值异常 [物理] | 红外热像仪 [离线]；内置温度传感器 [在线] | 用热像仪扫描热点，若某元件温度超过器件允许结温（如MOS管>150℃），且散热器温度异常，判定过热。 | 根本处理：1. 清洁防尘网和风道；2. 更换损坏的散热风扇；3. 重新涂抹导热硅脂；4. 更换热击穿的功率管。若外壳变形或PCB碳化，或内部温度传感器失效，应报废。工具：热像仪、螺丝刀、导热硅脂。；临时处理：临时加装外部轴流风机强制冷却，降低负载。 | 增加温度监测和自动降额控制，定期清理灰尘，改善机柜通风；每季清理风道滤网，每半年测试风扇运行状态，检查温升。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 输入欠压 / 极性接反 | 电气/环境 | 一般 | 输入接线错误或蓄电池组过放电，造成模块不工作或内部防反接二极管烧毁。 | 模块不上电，指示灯不亮。 | 输入电压 < 最低工作电压 [电气]；防反接二极管阴极电压为0 [电气] | 万用表 [离线] | 测量输入端电压极性和幅值，若极性反或低于最低门槛（如18V对24V系统），则判断此故障。 | 根本处理：1. 核对极性并更正接线；2. 更换击穿的防反接二极管或保险丝；若防反接二极管多次击穿，或PCB铜箔烧断无法修复，应报废。工具：万用表、剥线钳。；临时处理：临时跳过故障模块，直接由电池供电。 | 输入端串接保险丝与防反接二极管，接线端子做防呆标识；每次接线改动后进行极性确认和电压测量。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 滤波电容老化 | 电气/化学 | 一般 | 电解液干涸导致电容量下降、ESR升高，引起输出纹波增大、稳定性变差。 | 输出纹波电压明显增大，设备出现间歇性复位或通信误码。 | 电容值 < 标称值×0.8 [电气]；ESR > 初始值×2 [物理] | LCR表 [离线]；纹波电压测量 [离线] | 用LCR表测量电容值与ESR，与新品对比，若容量衰减超20%或ESR翻倍，判定老化。 | 根本处理：1. 焊下旧电容；2. 用同规格高频低阻电容替换；若电容批量老化（容量普遍不足标称70%）或鼓包漏液，超过设计寿命一倍时建议报废。工具：烙铁、吸锡器、LCR表。；临时处理：输出端并联外部电容模组临时降低纹波。 | 选用长寿命（105°C/5000h）电容，降低环境温度，使用固态电容；每年检测输出纹波，每3年抽检电容容量。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 绝缘降低/漏电 | 绝缘 | 危险 | 内部积尘、受潮或绝缘材料老化，导致一次侧与二次侧或外壳间绝缘电阻下降。 | 设备外壳带电，上级漏电保护器跳闸，绝缘监测装置报警。 | 绝缘电阻 < 2MΩ (DC 500V) [物理]；漏电流 > 3.5mA [电气] | 兆欧表 [离线]；漏电传感器 [在线] | 断开所有连接，用500V兆欧表测输入对输出、输入对地电阻，若低于2MΩ则判定绝缘不良。 | 根本处理：1. 拆解模块，用无水酒精清洗PCB及端子；2. 烘干或涂覆三防漆；3. 更换绝缘劣化的变压器或光耦；若绝缘材料碳化或多次绝缘击穿修复后，仍无法满足耐压要求（如无法通过1500V耐压测试），应报废。工具：兆欧表、超声波清洗机、烘干箱。；临时处理：关断该模块，隔离供电，启用备用模块。 | 模块灌封或涂覆三防漆，机柜配置除湿器和防尘网，定期绝缘检测；每年雨季前测量绝缘电阻，保持柜内湿度<60%。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 控制环路振荡 | 控制 | 轻微 | 反馈补偿网络参数变动或PCB布局缺陷，导致输出出现低频自激振荡。 | 输出电压周期性摆动，可闻音频噪声，示波器观察有低频包络。 | 振荡频率 50Hz-2kHz [物理]；峰峰值电压波动 > 100mV [电气] | 示波器 AC耦合 [离线] | 用示波器观察输出波形，若出现固定频率的大幅振荡，且相位裕度不足，判定为振荡。 | 根本处理：1. 调整反馈环路中的RC补偿网络参数；2. 补焊虚焊的反馈引脚；3. 增加负载或加大输出电容；若无法通过调整补偿消除振荡，或必须更换定制变压器时，建议报废。工具：示波器、烙铁、贴片元件。；临时处理：输出端并接大电容或TVS管，改变负载特性。 | 设计阶段做好环路稳定性仿真，出厂进行动态负载测试；每季度用示波器抽查输出纹波和瞬态响应。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | AC/DC或DC/DC变换器 | 电源模块 | 将输入电源转换为稳定的低压直流输出，是电源核心部件。 | 是 | 定期测量输出电压精度和纹波是否在允许范围内；每月检查变换器散热是否良好；大修时清洁散热片和电路板积灰；检查高频变压器和功率器件有无过热变色；监测效率是否正常。 | 输出电压持续超标且无法调节；功率器件烧毁或高频变压器损坏；效率严重下降导致发热量剧增；纹波过大影响后级电路正常工作且无法修复时，应更换变换器。 | 风扇故障（风冷型） | 机械 | 一般 | 风扇轴承磨损、卡死或供电回路损坏，导致冷却风量不足或为零。 | 风扇噪音异常或停转，模块温度持续升高，监控上报风扇告警。 | 转速 < 额定转速×0.7 [物理]；风扇电流异常 [电气] | 转速计 [离线]；霍尔传感器 [在线] | 监控风扇转速信号，若低于告警阈值或连续多次启动失败，判定风扇故障。 | 根本处理：1. 断电后清洁风扇叶片和轴承；2. 加注润滑油或直接更换同规格风扇；若风扇异响严重且转速不可恢复，直接更换风扇，模块无需报废。工具：螺丝刀、润滑油、备件风扇。；临时处理：临时安装外置散热风扇，降低负载运行。 | 定期清洁防尘网，选用双滚珠轴承风扇，设置停转报警；每月检查风扇运行声，每半年清理灰尘，3年主动更换风扇。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 去耦电容组 | 电源模块 | 对变换后的直流进行滤波和储能，降低纹波和瞬态压降。 | 是 | 定期检查电容外观有无鼓包、漏液和顶部防爆阀突起；大修时测量电容容量和等效串联电阻（ESR）是否在允许范围内；检查电容安装焊接是否牢固；记录电容品牌和批次信息以跟踪质量。 | 电容鼓包、漏液或防爆阀动作；容量衰减超出允许范围（通常低于标称值80%）；ESR显著增大导致滤波效果严重下降；电容引脚腐蚀或焊点虚脱时，应更换去耦电容组。 | 去耦电容组电容开路 | 电气 | 严重 | 电容内部引线断裂或焊点脱落导致去耦回路断开，无法滤除电源噪声。 | 通信误码率升高；电源纹波明显增大；示波器测得去耦点电压波动异常。 | 电源纹波电压 >50mVpp @工频/开关频率[电气]；电容容值 <额定值的80%（LCR测）[电气]；电容ESR >初始值2倍[电气] | 示波器在线测量电源纹波（每季）[在线]；LCR电桥离线测容值及ESR（每年抽检）[离线] | 若纹波超出阈值且离线容值显著低于标称值或呈开路，判定电容开路；容值<80%额定值或ESR>初始值2倍时建议报废。 | 根本处理：更换同规格电容：断电，放电，烙铁拆焊旧电容，清理焊盘，焊接新电容，检查焊点。；临时处理：在故障位并联同容值电容临时恢复功能。 | 选用高可靠性钽电容或MLCC，加固焊点，涂覆三防漆。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 去耦电容组 | 电源模块 | 对变换后的直流进行滤波和储能，降低纹波和瞬态压降。 | 是 | 定期检查电容外观有无鼓包、漏液和顶部防爆阀突起；大修时测量电容容量和等效串联电阻（ESR）是否在允许范围内；检查电容安装焊接是否牢固；记录电容品牌和批次信息以跟踪质量。 | 电容鼓包、漏液或防爆阀动作；容量衰减超出允许范围（通常低于标称值80%）；ESR显著增大导致滤波效果严重下降；电容引脚腐蚀或焊点虚脱时，应更换去耦电容组。 | 去耦电容组电容短路/漏电 | 电气/热 | 危急 | 电容介质击穿或受潮，形成低阻通路或大漏电流，导致电源过流。 | 电源过流保护动作，设备反复重启或无法上电；电容本体过热、外壳鼓包或烧焦。 | 电容绝缘电阻 <1MΩ（不可恢复）[电气]；电源输入电流 >额定值2倍[电气]；电容温升 >40K（环境25℃）[热]；出现过热损毁（如外壳烧焦）[热] | 红外热像监测电容温度（每月）[在线]；万用表测电容两端直流电阻[离线]；钳形表测电源电流[在线]；目视检查电容外观有无鼓包、漏液[离线] | 若电容温度异常升高且直流电阻 <1kΩ，判定短路；若漏电流大但未完全短路，结合温升和电流异常判定；绝缘电阻<1MΩ且不可恢复或过热损毁时即刻报废。 | 根本处理：立即断电，更换故障电容，检查并清理周围碳化电路；使用烙铁、吸锡器、同规格电容。；临时处理：若电路冗余允许，隔离该组电容，降低负载运行。 | 环境湿度控制在<60%RH；电容耐压降额≥2倍使用；采用密封式电容。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器电源异常 | 电气 | 严重 | 板载LDO或DC-DC电路老化、电容失效导致供电电压跌落或纹波过大，引发MCU内部逻辑错误、复位或停振。 | 通信中断，运行灯熄灭或闪烁异常，MCU反复重启，设备无法上线。 | 供电电压：3.3V±5%（＜3.13V或＞3.47V）[电气]；电源纹波：＞100mVpp [电气] | 万用表测量VCC引脚电压[离线]；示波器检测电源纹波[离线]；BMS/电源监控芯片告警[在线] | 若VCC电压超出阈值且纹波超标，同时设备出现异常复位，可判定为供电异常。 | 根本处理：使用热风焊台更换失效的电源芯片或滤波电容；用万用表确认新器件阻值，上电后测量电压及纹波达标。；临时处理：外接稳压电源为MCU单独供电，跳过板载电源。 | 选用宽温、长寿命电解电容；定期检测电源模块输出。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器时钟振荡器失效 | 电气/热 | 危急 | 外部晶振或内部RC振荡器受潮、老化、虚焊或高温损伤，导致时钟频率漂移或停振，MCU无法正常执行指令。 | 装置完全死机无响应，所有指示灯常亮或全灭，通信中断，有时伴随MCU芯片异常发热。 | 时钟频率偏差：＞100ppm [物理]；晶振起振电压：无波形或幅值＜0.5Vpp [电气] | 示波器测量晶振引脚波形[离线]；频率计测量系统时钟输出引脚频率[离线]；监测程序运行心跳信号丢失[在线] | 若示波器在晶振两端测不到正弦波，或频率偏差远超标称值，且MCU无复位动作，则判断为时钟失效。 | 根本处理：更换同规格晶振及匹配电容；使用示波器确认起振波形，必要时补焊MCU引脚。；临时处理：使用内部RC振荡器降频应急运行（如支持），但通信波特率需相应调整。 | 晶振下方点胶加固；选用工业级宽温晶振；三防涂覆防潮。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器过热保护 | 热 | 一般 | 散热不良、环境高温或芯片自身功耗异常导致结温超过限定值，触发内部热保护电路强制降频或复位，长时间过热会永久损坏。 | 通信时断时续，装置响应迟缓，壳体局部烫手，运行指示灯亮度降低或间歇熄灭，后台收到装置异常告警。 | 芯片表面温度：＞85℃（民用级）或＞105℃（工业级）[物理]；内核温度寄存器读数：＞100℃ [物理] | 红外测温仪/热像仪测量芯片表面温度[带电]；通过调试接口读取内建温度传感器值[在线]；温升速率监测[在线] | 若芯片表面温度超过器件手册规定的最大工作结温，且设备出现降频或复位现象，可诊断为过热。 | 根本处理：清理散热风道及芯片表面灰尘；加装散热片；检查并修复散热风扇；若芯片功耗异常偏高则更换MCU。；临时处理：临时外置风扇强制冷却；降低设备处理负荷（降波特率、关闭部分非关键功能）。 | 定期检查散热风扇运转情况；控制柜加装温控通风装置；选用工业温度范围芯片（-40~85℃）。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器程序死锁（看门狗复位失效） | 控制 | 严重 | 电源波动、电磁干扰或程序缺陷导致程序计数器出错进入死循环，同时独立看门狗电路因硬件故障或配置错误未能复位MCU，设备彻底死机。 | 通信完全中断，所有LED指示灯状态锁死不变，任何操作无响应，但电源供电正常，有时伴随“看门狗复位失败”告警灯亮起。 | 看门狗复位失败次数：＞3次/小时 [状态量]；程序心跳（周期脉冲）停止输出 [状态量] | 监测程序在指定IO输出的周期性方波[在线]；系统日志记录看门狗复位事件[在线]；逻辑分析仪捕获总线死锁状态[离线] | 若运行心跳信号消失且看门狗未产生复位动作，或复位后仍处于死锁状态，可判定程序死锁。 | 根本处理：检查看门狗硬件电路（电阻、电容、电源）并修复；重新烧录修正后的固件；通过JTAG强制复位并分析死锁现场。；临时处理：远程下发强制复位指令（若通信链路部分正常）或现场拔插电源强制冷启动。 | 软件增加陷阱指令、冗余设计和定期刷新机制；硬件看门狗使用独立时钟源；电源入口增加EMI滤波。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器I/O端口击穿 | 电气/环境 | 严重 | 外部接口引入的静电放电（ESD）、浪涌或接线错误导致MCU的IO口内部钳位二极管或输出驱动晶体管烧毁，出现对地或对电源短路、开路。 | 对应通道的遥信或遥控失效，如某开关位置状态一直为0或1不变；遥控不执行；端口引脚对地电阻异常。 | 失效IO口对地或对VCC电阻：＜10Ω（短路）或＞10MΩ（开路）[电气]；端口输出电压：始终为固定电平0V或VCC [电气] | 万用表电阻档测量IO口引脚对地/电源电阻（断电）[离线]；在线比对正常与故障端口的输入/输出电压[带电]；逻辑分析仪观察失效通道波形[离线] | 若某IO口电阻值远小于正常值（短路）或无穷大（开路），且对应功能异常，可判定该端口击穿损坏。 | 根本处理：若为受控关键通道，更换同型号MCU并重烧程序；使用热风焊台拆焊，更换后清洗焊盘。所需工具：热风枪、烙铁、吸锡带、万用表。；临时处理：将损坏通道的功能通过跳线更改到备用IO口，并修改软件配置，但需断开原损坏通道。 | 增加外部TVS管、光耦隔离或继电器隔离；规范接线操作；机柜可靠接地；选用增强型ESD保护MCU。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器内部存储器位翻转 | 电气/环境 | 严重 | 辐射干扰、电磁干扰或存储单元阈值电压漂移，导致Flash/EEPROM中固件代码或定值出现随机位翻转，程序执行混乱或定值错误。 | 装置功能异常（如遥测值突变、遥控误选点），校验和错误告警，看门狗频繁复位，重启后可能暂时正常。 | 固件CRC校验失败次数：≥1次 [状态量]；存储单元阈值电压漂移＞20%（通过编程接口读取）[电气] | 通过调试接口周期性读取Flash内容并计算CRC校验[在线]；系统日志记录ECC不可校正错误[在线]；定期全片校验比对[离线] | 若固件校验和与出厂值不符，且重新烧录后短时间内再次出现校验错误，可判定为存储单元退化导致位翻转。 | 根本处理：更换同型号MCU重新烧录固件；若为外部存储芯片则更换该芯片。所需工具：编程器、热风焊台、防静电腕带。；临时处理：将受影响的功能重映射到备用存储区域（如MCU支持），并禁用故障扇区。 | 选用带ECC功能的MCU；控制柜加强电磁屏蔽；定期刷新关键配置数据；固件运行中定时校验代码区。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 微处理器(MCU/CPU) | 主控板 | 执行程序代码、处理遥测遥信遥控数据和通信协议栈。 | 否 | 定期检查微处理器运行状态指示灯和自检报告是否正常；监视处理器温度和工作频率是否正常；大修时检查芯片插座接触是否可靠，散热片安装是否紧固；定期备份和验证程序完整性。 | 微处理器芯片损坏导致设备完全无法工作；因雷击或过电压导致芯片烧毁；经多次复位后仍频繁死机或数据错误；厂商停产该型号且无兼容替代方案时，应更换微处理器或连同主控板一起更换。 | 微处理器BGA焊点疲劳开裂 | 机械/热 | 严重 | 温度循环、机械振动或PCB弯曲导致MCU的BGA焊球出现裂纹，接触电阻增大或间歇性开路，供电与信号传输异常。 | 设备运行不稳定，时好时坏；敲击或按压芯片时故障恢复或加剧；上电后偶尔无法启动，板子轻微形变即引发死机。 | 焊点接触电阻：＞1Ω（正常＜10mΩ）[电气]；X-ray焊球空洞率：＞25% [物理]；BGA周边应变：通过应变片监测[物理] | X-ray检测焊球完整性[离线]；在线功能测试时对芯片施加轻微机械应力[带电]；振动试验配合监测IO状态[离线] | 若X-ray发现焊球裂纹或空洞率超标，且按压芯片能复现故障，同时测量供电引脚电阻异常，可判定为焊点失效。 | 根本处理：使用BGA返修台拆除芯片，清理焊盘，重新植球并焊接；若焊盘脱落则需更换PCB。所需工具：BGA返修台、植球治具、锡球、助焊剂、X-ray检测仪。；临时处理：在芯片四角加装弹性压块临时改善接触，但不可长期运行。 | 设计中采用底部填充胶加固；控制温升速率（<5℃/min）；增大PCB厚度与支撑；运输包装增加缓冲。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 存储器(RAM/Flash) | 主控板 | 存储运行程序、配置参数及临时数据，含掉电保持功能。 | 否 | 定期检查存储器读写是否正常，运行中数据是否完整准确；大修时备份所有存储内容，验证程序和配置参数的完整性；检查存储器芯片有无过热变色；对比运行版本与备份版本确认无异常篡改。 | 存储器芯片损坏导致程序或数据丢失且无备份可恢复；Flash出现坏块导致程序运行异常；RAM频繁出现数据错误或掉电丢失；经多次更换仍反复出现存储故障时，应更换存储器芯片。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 实时时钟(RTC)电路 | 主控板 | 为事件顺序记录和时标提供精确时间基准，通常带后备电池。 | 是 | 定期检查RTC时间精度是否满足要求，每月比对系统时间与标准时间偏差；大修时校准RTC时间，检查时钟晶振工作是否稳定；检查后备电池电压是否在有效范围内；检查时标功能在SOE记录中是否准确。 | RTC芯片损坏导致时间持续漂移严重超出精度要求；晶振损坏无法产生稳定时基；经校准后时间偏差仍持续快速增大且无法修复时，应更换RTC电路芯片。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 看门狗电路 | 主控板 | 监测程序运行状态，在软件死锁时自动复位主控单元。 | 否 | 定期进行看门狗功能测试，模拟软件死锁验证复位动作是否可靠；大修时检查看门狗定时器芯片和外围电路元件是否正常；检查复位信号输出电平和脉冲宽度是否符合要求。 | 看门狗电路芯片损坏导致无法检测程序死锁；复位信号输出异常导致无法正常复位主控单元；定时周期严重漂移导致误复位或不复位时，应更换看门狗电路相关芯片。 | 看门狗电路失效（无复位输出） | 电气/控制 | 严重 | 看门狗芯片内部复位输出驱动电路损坏，或外部上拉电阻开路、电容短路，导致微处理器死机后无法接收到复位信号，系统陷入死锁。 | 远动装置通信中断，面板运行灯常亮或常灭，按键无响应，遥信遥测数据不刷新；网管系统告警“装置离线”。 | 复位引脚电压：正常运行时高电平（≥2.4V），触发复位时出现低脉冲（≤0.5V）[电气]；看门狗输入(WDI)引脚脉冲周期 > 1.6倍设定超时期限仍无变化[状态量] | 示波器测量复位引脚电平变化[在线]；万用表测量上拉电阻阻值及电容是否短路[离线]；专用芯片测试仪测量芯片逻辑功能[离线] | 在微处理器正常运行期间，用示波器监测复位引脚，若始终为低电平或恒定高电平且无法生成低脉冲，同时WDI引脚有有效脉冲输入，则判断看门狗芯片复位输出电路故障。 | 根本处理：断开电源，使用热风枪或电烙铁拆下故障芯片，更换同型号看门狗芯片（如MAX706、CAT823）；检查并更换损坏的上拉电阻（10kΩ），清除短路电容；使用示波器验证复位波形。所需工具：示波器、热风枪/电烙铁、万用表、防静电手环。；临时处理：若无法立即更换芯片，可临时将看门狗芯片的/ MR手动复位引脚通过按键接地，由运维人员定期手动复位系统，但需评估运行风险。 | 选用工业级温度范围芯片；复位输出走线远离晶振等高速信号；输入端并联TVS管防静电。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 看门狗电路 | 主控板 | 监测程序运行状态，在软件死锁时自动复位主控单元。 | 否 | 定期进行看门狗功能测试，模拟软件死锁验证复位动作是否可靠；大修时检查看门狗定时器芯片和外围电路元件是否正常；检查复位信号输出电平和脉冲宽度是否符合要求。 | 看门狗电路芯片损坏导致无法检测程序死锁；复位信号输出异常导致无法正常复位主控单元；定时周期严重漂移导致误复位或不复位时，应更换看门狗电路相关芯片。 | 看门狗电路误触发复位 | 电气/环境 | 严重 | 看门狗定时器时间常数电路（RC网络）元件老化或受到射频干扰（RFI），导致看门狗超时周期缩短，小于微处理器喂狗信号间隔，引起系统反复非正常复位。 | 远动装置运行中频繁重启，通信时断时续，事件记录中出现大量“复位”记录，面板指示灯周期性全闪一次后重新运行。 | 实测看门狗超时周期Tout（如1.6s标准值），若Tout < WDI信号最小周期 × 1.1，则判定误触发[物理]；RC网络电阻值漂移 > ±10%[电气]；电源纹波噪声 > 150mVpp[电气] | 示波器同时监测WDI和/RESET信号，测量时间间隔[在线]；LCR表测量电阻电容值[离线]；频谱分析仪检查空间辐射[在线] | 捕捉到/RESET下降沿时刻WDI电平仍为高且距离上次边沿时间明显小于设定超时期限，则可诊断误复位；若存在周期性脉冲群干扰，可通过近场探头定位干扰源。 | 根本处理：更换精密电阻（1%精度）和NP0电容，调整RC值至设计值；在复位输入端添加10nF滤波电容滤除高频干扰；对芯片电源引脚加磁珠和高频电容。所需工具：示波器、LCR表、电烙铁。；临时处理：临时将看门狗超时周期通过并联电阻增大，使其大于喂狗间隔，但需标记并尽快修复。 | 在电路设计时采用内部集成精密振荡器的看门狗芯片；RC元件涂覆三防漆；PCB布局加强接地屏蔽。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 看门狗电路 | 主控板 | 监测程序运行状态，在软件死锁时自动复位主控单元。 | 否 | 定期进行看门狗功能测试，模拟软件死锁验证复位动作是否可靠；大修时检查看门狗定时器芯片和外围电路元件是否正常；检查复位信号输出电平和脉冲宽度是否符合要求。 | 看门狗电路芯片损坏导致无法检测程序死锁；复位信号输出异常导致无法正常复位主控单元；定时周期严重漂移导致误复位或不复位时，应更换看门狗电路相关芯片。 | 看门狗电路电源故障 | 电气 | 危急 | 看门狗芯片供电回路中限流电阻开路、去耦电容短路或电源芯片异常，导致看门狗芯片工作电压低于其复位阈值电压，芯片长期处于复位或不确定状态。 | 远动装置上电后无法启动，所有指示灯不亮或极暗；测量主板供电电压低于4.5V（5V系统）或3.0V（3.3V系统）。 | 看门狗芯片VCC引脚电压 < 芯片最小工作电压[电气]；电源纹波峰值 > 200mV[电气]；电源对地阻抗 < 正常值的50%[电气] | 万用表测量VCC引脚电压[离线]；使用可调电源单独给看门狗电路供电，观察输出状态[离线]；用毫欧表检测去耦电容漏电流[离线] | 若VCC电压低于芯片数据手册规定的复位阈值（如4.65V），且此电压随温度漂移，同时上游电源正常，则诊断电源通路故障；若VCC引脚对地短路，则电容或芯片内部短路。 | 根本处理：拆下故障电容（如100μF），更换同规格电解电容；更换开路限流电阻；或更换板级电源模块。所需工具：万用表、电烙铁、热风枪。；临时处理：若短路难以立刻排除，临时割断故障支路，外接稳压电源模块直接给看门狗芯片供电，并固定好。 | 电源输入端串联自恢复保险丝；选用额定电压高于工作电压1.5倍的电容；电源走线加粗。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 总线驱动与缓冲器 | 主控板 | 增强总线信号驱动能力，实现主控板与其它插件间的电气隔离与匹配。 | 否 | 定期检查总线信号波形质量，确认驱动电平和边沿速率正常；大修时检查总线驱动芯片有无过热变色；测量总线信号在各插槽处的电平一致性；检查隔离器件绝缘电阻是否合格。 | 总线驱动芯片烧毁导致信号无法正常传输；缓冲器输出电平严重畸变导致通信错误；隔离器件绝缘击穿失去隔离功能；多路驱动同时故障且无法修复时，应更换总线驱动与缓冲器芯片。 | 总线驱动器输出信号劣化 | 电气 | 严重 | 驱动器内部晶体管老化或ESD损伤，导致驱动电流不足，总线差分电压降低，信号完整性变差，误码率上升。 | 通信频繁中断，误码率告警，接收端指示灯闪断，总线空闲时电压异常。 | 差分电压峰峰值<1.8V [电气]；总线直流偏置电压偏离0.5V [电气] | 在线：数字示波器采集总线波形，分析眼图 [在线]；离线：取下芯片用半导体特性图示仪测量输出特性曲线 [离线] | 测量总线差分电压Vdiff，若Vdiff<额定值80%(RS‑485额定2V，阈值1.6V)且总线终端电阻正常，替换驱动器后通信恢复，则确定故障。 | 根本处理：更换同型号驱动器IC（如MAX485）。步骤：断电、拆下PCB、使用热风枪或吸锡器移除旧芯片、清洗焊盘、焊接新芯片、检查短路、上电验证差分电压≥2.1V和通信无丢包。工具：热风焊台、万用表、示波器、防静电手环。；临时处理：降低通信速率至9600bps或更低，增加终端电阻值（如从120Ω改为220Ω），清洁总线连接器并紧固。 | 总线增加TVS管和共模扼流圈，PCB布局远离高频干扰，选用工业级宽温芯片，定期检查终端电阻和偏置电阻。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 总线驱动与缓冲器 | 主控板 | 增强总线信号驱动能力，实现主控板与其它插件间的电气隔离与匹配。 | 否 | 定期检查总线信号波形质量，确认驱动电平和边沿速率正常；大修时检查总线驱动芯片有无过热变色；测量总线信号在各插槽处的电平一致性；检查隔离器件绝缘电阻是否合格。 | 总线驱动芯片烧毁导致信号无法正常传输；缓冲器输出电平严重畸变导致通信错误；隔离器件绝缘击穿失去隔离功能；多路驱动同时故障且无法修复时，应更换总线驱动与缓冲器芯片。 | 总线缓冲器输出锁死/三态失控 | 电气/控制 | 严重 | 缓冲器内部逻辑门击穿，输出始终为高或低电平，或高阻态失效，导致总线上多个设备争抢，短路烧毁。 | 总线控制器报发送冲突，总线上多个设备无法通信，驱动芯片过热，总线电压持续低或高。 | 缓冲器输出引脚对地或对电源电阻接近0Ω [电气]；使能控制端电压逻辑电平异常 [控制] | 在线：逻辑分析仪监测输出使能信号与输出状态 [在线]；离线：用万用表二极管档测输出引脚对电源/地的结电阻 [离线] | 断开缓冲器输出与总线连接，加电测量输出引脚电压，若使能无效时仍固定输出电平，或输出电阻异常，判定缓冲器损坏。 | 根本处理：更换缓冲器芯片（如74LVT244）。步骤：断电、拆下板卡、用烙铁拆下故障芯片、清理焊盘、安装新芯片、检查焊点、加电后通道验证。工具：烙铁、吸锡线、万用表、逻辑分析仪。；临时处理：若多通道缓冲器仅单路损坏，可割断该通道PCB走线，跳线至备用通道；降低总线负载，断开部分次要节点。 | 使能引脚加ESD保护二极管，避免热插拔，总线上串联限流电阻，使用带热关断的缓冲器。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 接收端ESD损伤 | 电气 | 严重 | 静电放电(ESD)通过接收引脚击穿内部保护二极管或栅氧层，导致接收电路永久性短路或漏电 | 通信中断，接收数据全为高电平或乱码，芯片表面无可见损伤 | 对地电阻<100Ω (正常>10kΩ)[电气]；漏电流>1mA@3.3V[电气] | 离线：万用表测引脚对地阻抗；在线：用示波器测接收波形全为高 | 离线测量VCC与GND间阻值，若低于100Ω则判定短路；对比同型号正常芯片引脚阻值 | 根本处理：更换芯片（使用防静电焊台、吸锡器、热风枪），检查PCB防护设计并加装TVS管。报废标准：连续3次因ESD造成接收失效，或芯片本体出现裂纹、烧蚀痕迹；临时处理：旁路故障通道，切换至备用串口 | PCB增加TVS管(如SM712)，接口串联100Ω限流电阻，加强接地防护
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 发送器过流烧毁 | 电气/热 | 危急 | 输出引脚意外对电源或地短路，或容性负载过大，导致驱动管过功率发热烧毁开路 | 发送数据远端收不到，本端发送指示灯常灭或异常，芯片表面发烫或变色 | 电源电流突增50%以上[电气]；发送引脚对地电阻开路(>10MΩ)[电气]；热像仪局部温度>85℃[物理] | 在线：红外热像仪扫描芯片温度；离线：测发送引脚输出电阻及动态电流 | 若发送引脚无开关电平输出且工作电流偏大，热像仪显示芯片某点温度异常，判断过流烧毁 | 根本处理：更换芯片，检查并排除输出端短路（如带电插拔线缆导致线路搭接），输出端串接22Ω匹配电阻。报废标准：芯片出现不可恢复的高温过热痕迹，或输出电平幅度低于标准20%且无法恢复；临时处理：改用隔离型RS-232/485模块暂时恢复通信 | 输出端加PTC自恢复保险丝(如100mA)，限制容性负载<250pF；日常红外测温巡检（周期1月），检查发送端波形幅度≥±5V
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 晶振停振 | 电气 | 严重 | 芯片外接晶振或内部振荡电路因老化、受潮、机械振动导致接触不良或Q值下降，无法起振 | 通信全中断，芯片无发送或波特率严重偏移，接收端无正确数据 | 时钟引脚无振荡波形[电气]；频率偏移>±50ppm[物理]；负载电容值变化>10%[状态量] | 离线：用示波器测OSC_IN/OUT引脚无正弦波；用频率计测时钟频率 | 若示波器探头探测晶振引脚无波形，而供电正常，则判为晶振失效 | 根本处理：更换同频率晶振(匹配电容同步更换)，清除焊盘氧化物，必要时使用有源晶振模块。报废标准：晶振老化率超过±50ppm/年且无法调整，或内部断路无法起振；临时处理：若芯片支持内部RC振荡，切换时钟源维持最低波特率通信 | 选用宽温、抗振型晶振，涂覆三防漆防潮，固定晶振壳体；每季度用频率计抽检时钟精度，晶振引脚外观检查
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 闩锁效应(Latch-up) | 电气 | 危急 | 电源上电瞬间或输入引脚电压超过电源轨0.7V，触发寄生PNPN结构导通，形成低阻抗大电流通道，导致芯片过热烧毁 | 上电即大电流(>数百mA)，芯片迅速发热冒烟，通信无响应 | 电源电流激增至正常值5倍以上[电气]；对地短路电阻<10Ω[电气] | 在线：监控电源电流，热像监测开机瞬间温度 | 上电瞬间电源出现大电流尖峰且芯片局部温升极快，立即断电测量VCC-GND短路，确认闩锁 | 根本处理：更换芯片，在电源端加肖特基钳位二极管防止输入过压，优化上电时序。报废标准：芯片发生一次闩锁且电源对地短路无法恢复，即报废；临时处理：无，需彻底断电消除闩锁后重启（可能永久损坏） | 输入端加限流电阻和TVS，电源使用缓启动电路，PCB地线低阻抗
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 接收灵敏度下降 | 电气 | 一般 | 芯片输入级因老化或微弱过应力损伤，导致输入阈值电压漂移或噪声容限降低，正常信号下误码率高 | 接收偶发错误帧，MCU端CRC/校验错误增多，信号幅值正常时仍出错 | 输入高电平阈值上升>2.4V (标准2.0V)[电气]；输入低电平阈值下降<0.6V[电气]；接收延迟>2μs[物理] | 离线：用可调阈值发生器测输入阈值电压；在线：误码仪统计长期误码率 | 若调节输入信号幅度到正常范围仍出错，且阈值电压偏离手册>10%，判定灵敏度受损 | 根本处理：更换芯片，确认前端长线匹配和终端电阻正确。报废标准：误码率超过10^-6且更换线缆、端接后无法改善，阈值电压超出额定±15%；临时处理：软件层增加重试/纠错机制或降低通信速率 | 接口加施密特触发器整形(如74LVC14)，降低输入噪声
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 芯片内部腐蚀断线 | 化学 | 严重 | 封装气密性不足，湿气或腐蚀性气体进入，导致键合线或芯片金属化层腐蚀开路 | 通信间歇性或完全中断，敲击或震动时可能暂时恢复，显微镜下可见引脚根部变色 | 引脚间内引线电阻时通时断>1Ω[电气]；扫描声学显微镜显示分层[物理] | 离线：X射线或超声波扫描(SAM)检查内部；万用表测引脚间有时导通有时开路 | 通过SAM检测发现内部分层或键合点开裂，且万用表测量阻值不稳定，判定腐蚀断路 | 根本处理：更换芯片，改善机柜密封，增加干燥剂或电路板三防涂层。报废标准：内部键合线断裂且无法修复，或SAM显示芯片分层面积>30% | 使用密封封装芯片(如陶瓷封装)，控制机柜湿度<60%RH；月检机柜湿度，季检电路板表面是否有结晶
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 总线竞争/电平冲突 | 控制/电气 | 严重 | 多个驱动器同时使能或收发控制逻辑错误，导致RS-485总线出现强竞争，引发过流或数据错乱 | 总线A/B差分电压持续为0或轨值，通信时常瘫痪，驱动器发烫 | 总线空闲时A-B电压<0.2V[电气]；某驱动器输出电流>60mA[电气] | 在线：差分探头测总线空闲电平，热像仪监测所有驱动器温度 | 检测到总线空闲时差分电压接近0且某个芯片温度异常，逐一断开驱动器，当断开某片后竞争消失，判定该片使能异常 | 根本处理：修正方向控制逻辑，确保任一时刻仅一个驱动器使能，或使用自动收发芯片(如MAX13487E)。报废标准：芯片因过流造成输出级永久短路或开路，无法恢复；临时处理：强制所有站关闭发送，仅保留接收，逐站排查 | 设计上利用DE/RE引脚严格互锁，加入死区时间
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 温度漂移导致时序错误 | 热/电气 | 一般 | 高温或低温导致芯片内部振荡器、延迟线等参数漂移，超出串行时序容限，造成采样点偏移 | 高温时偶发乱码，常温恢复，低温启机通信失败 | 芯片壳温>85℃时误码率>10^-4[电气]；比特周期偏差>5%[物理] | 在线：温度循环试验箱配合误码仪测试；红外测温 | 若误码率随温度升高而显著增加，且芯片温度超过手册限值，用高低温箱复现即可判定 | 根本处理：加强散热（贴散热片），选用工业级（-40~+85℃）芯片，调整采样点。报废标准：芯片长期(>2年)在温度超标20℃以上运行且无法稳定，或温度漂移导致不可纠正的误码；临时处理：降低通信波特率，放宽时序窗口 | 机箱通风，避免靠近热源，选择宽温器件；每周检查机柜温度，确保芯片附近温度<70℃
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 引脚焊点机械裂纹 | 机械/电气 | 严重 | 热循环、振动或冲击使芯片引脚焊点产生微裂纹，接触电阻增大或间歇性开路 | 通信间歇中断，轻压芯片或PCB可暂时恢复，偶发乱码，无规律断链 | 引脚接触电阻>1Ω (正常<0.1Ω) [电气]；振动试验时出现信号丢失 [物理] | 离线：万用表测引脚通断并轻压芯片；在线：振动台测试误码率 | 按压芯片壳体或特定引脚时通信恢复，松开后重现，结合电阻测量确认焊点高阻 | 根本处理：拆除芯片，清理焊盘，重新焊接并加底部填充胶固定，必要时更换芯片。报废标准：焊盘脱落或芯片引脚断裂无法可靠焊接；临时处理：用非导电重物或临时夹具压住芯片维持接触 | 对振动环境中的芯片实施点胶加固，选用柔性引脚封装；每季度通过放大镜检查焊点外观，年检测量关键引脚接触电阻
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 共模干扰超限 | 环境/电气 | 一般 | 设备间地电位差或强电磁干扰在差分总线上引入共模电压，超出接口芯片额定共模输入范围（RS-485通常-7V~+12V），导致接收器误判或损伤 | 通信偶发错误，与附近大功率设备启停相关；接收端差分电压波形正常但误码高 | 总线共模电压峰值>+12V或<-7V [电气]；误码率瞬间突破10^-3 [电气] | 在线：差分探头测A/B对地电压，记录共模波形；隔离型电压记录仪 | 测量A、B线对地电压，若共模电压超出芯片手册绝对最大值，且误码同步出现，判定为共模干扰 | 根本处理：在总线上增加共模扼流圈，加强双绞线屏蔽接地，或更换为隔离型收发器；临时处理：暂时降低通信速率，通知现场暂停干扰源，或临时用大电容钳位共模 | 使用屏蔽双绞线，确保保护地接地电阻<4Ω，接口级加TVS和共模滤波器；每月检查屏蔽层接地电阻，雷雨季前复测共模电压
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 串行通信接口芯片 | 通信接口板 | 实现RS-232/RS-485等电气标准转换，包含ESD保护器件。 | 是 | 定期检查各串口通信是否正常，数据收发有无误码；每月检查接口芯片有无过热现象；大修时测量接口芯片各通道收发特性；检查ESD保护器件是否完好；测试接口在带电插拔时的保护功能。 | 接口芯片因雷击或过电压导致通道烧毁；多路通道同时损坏且无法修复；ESD保护器件失效导致芯片反复损坏；通信误码率持续超标且更换芯片后仍无法改善时，应更换串行通信接口芯片。 | 供电纹波过大 | 电气 | 轻微 | 开关电源输出纹波或地弹噪声叠加在芯片VCC上，超出芯片电源抑制比能力，造成内部参考电平抖动，引发比特误码 | 通信错误率随系统负载变化，低负载时正常，高负载时偶发乱码 | VCC纹波峰峰值>50mV [电气]；VCC电压偏差>±5% [电气] | 在线：示波器交流耦合（1X探头）测芯片VCC引脚纹波 | 用示波器测量芯片电源引脚纹波，若幅值超过数据手册要求（如30mVp-p），且更换低噪电源后误码消失，判定为电源问题 | 根本处理：更换为低纹波LDO，或在芯片电源引脚就近增加π型滤波（磁珠+电容），更换老化滤波电容；临时处理：临时用外置线性电源供电，或降低通信速率以增大容差 | 电源设计采用独立LDO供电，PCB布局集中去耦，预留陶瓷与大电容；每半年用示波器抽检测量一次电源纹波
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 以太网PHY与变压器 | 通信接口板 | 实现网络物理层功能，包括链路脉冲整形、隔离和防雷击浪涌。 | 是 | 定期检查以太网链路状态和通信速率是否正常；每月检查网口指示灯状态；大修时测量PHY芯片工作温度和信号质量；检查网络变压器绝缘状况；测试防雷击浪涌保护器件功能是否正常。 | PHY芯片损坏导致网络完全无法通信；网络变压器线圈断路或短路；防雷击保护器件动作后未恢复导致链路中断；网口连接器物理损坏无法修复时，应更换以太网PHY与变压器组件。 | 以太网PHY与变压器
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | LED老化（发光效率降低） | 电气/绝缘 | 一般 | 发光二极管在长期工作后，发光强度逐渐下降，导致传输信号衰减。机理为GaAs等半导体材料载流子复合效率降低，或因电流积聚导致微损伤不断累积 | 接收端信号电平偏低，偶发误码；系统监测显示光衰减超2dB；接收侧电流表读数低于标称最小值 | 电流传输比CTR下降≥30% [电气]；正向压降VF变化>10% [电气]；光输出功率Po下降>20% [物理] | 电流表测量输入侧IF与输出侧IC [离线]；光功率计测量输出光强 [离线]；设备自诊断光功率监控 [在线] | 对比初始CTR值或同批次器件CTR，当CTR下降超30%，且VF无明显变化时判定LED老化 | 根本处理：使用烙铁（温度350±10℃）和吸锡器更换同型号光电隔离器件；焊后检查焊点无虚焊，用万用表复核CTR；临时处理：短接备件通道或启用冗余通道；若单点故障可暂时降低通信速率 | 选用高可靠寿命的器件，降额使用（IF≤80%额定值）；控制环境温度≤40℃；每季度巡检监测接收侧电平，与历史值比较，清洁器件表面灰尘；当CTR降至初始值的50%以下，或光输出功率降至标称值60%且无法通过调整驱动电流补偿时，予以报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 光敏管失效（开路/短路） | 电气/绝缘 | 严重 | 光电三极管或光电二极管因静电击穿、过流烧毁或内部金属化断裂，导致输出端完全截止（开路）或恒导通（短路）。机理为过压导致PN结雪崩击穿，或大电流造成金线熔断 | 输入端有信号但输出端恒为高电平（开路）或恒为低电平（短路）；该通道远动通信完全中断 | 输出端集射结电压VCE(sat)异常，短路时VCE≈0V，开路时VCE≈Vcc [电气]；IC电流不随IF变化 [电气] | 测量静态工作点 [离线]；用示波器观察输出波形 [离线]；继电保护装置通信异常告警 [在线] | 断开输入信号，测量输出端对地电阻：开路时电阻无穷大，短路时电阻接近0Ω；若有信号时IC始终约0或约Vcc/Rc即判定失效 | 根本处理：断电后，用防静电焊台拆卸故障器件；更换同参数器件，检查外围限流电阻无损坏，上电后验证信号传输正常；临时处理：更换到备用通道，并在SCADA侧进行通道切换 | 输入端串联限流电阻，输出端增加过压抑制管；防静电操作，运输存储使用防静电器具；每半年检查输出端限流电阻及保护电路；每年进行静电接地系统检查；测量发现输出端开路或短路，且外部电路无明显异常时，立即报废，不可修复
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 隔离层因制造缺陷、雷击浪涌或长期高湿度造成绝缘材料老化，导致一二次侧绝缘电阻下降或飞弧，使高压串入低压回路。机理为局部放电累积或瞬间过电压击穿 | 通信设备底盘带电；装置绝缘监察告警；通道非正常死锁或发送乱码；电笔测试外壳显带电 | 绝缘电阻<10MΩ（使用500V摇表）[绝缘]；耐压测试漏电流>1mA [电气]；CTR异常突变 [电气] | 周期性绝缘电阻测试（500V兆欧表）[离线]；泄漏电流测试 [离线]；在线绝缘监测装置 [在线] | 用500V摇表测量输入-输出引脚间绝缘电阻＜10MΩ，或施加1kV工频耐压1分钟漏电流＞1mA，判定绝缘击穿；同时排除外部连接器受潮 | 根本处理：立即断开故障通道电源，拆除故障器件；清理电路板积碳，必要时用专用清碳剂处理；更换器件后重新敷设绝缘漆；临时处理：紧急将故障通道隔离，启用备用硬接线通道 | 选用抗雷击型光电隔离器；在输入侧并联压敏电阻与气体放电管；控制机柜湿度<60%RH；每月检查机柜凝露情况；每年进行一次绝缘耐压测试；绝缘电阻＜1MΩ，或耐压测试通不过（漏电流超标）时，立即报废；外壳有碳化痕迹的器件不可再利用
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 焊点虚焊/裂痕 | 机械/电气 | 轻微 | 器件引脚与PCB焊盘因热循环应力、振动造成焊锡开裂或半断裂，形成接触不良。机理为焊锡蠕变或机械疲劳 | 通信时通时断；轻敲机箱或触动器件信号恢复；故障无规律复现 | 焊点接触电阻>1Ω [电气]；引脚处存在细微裂纹或氧化变色 [物理]；振动时CTR瞬间跳变 [电气] | 显微镜目视检查 [离线]；用示波器监测输出电平，轻拨元器件观察波形闪变 [离线] | 放大镜检查焊点周围是否有暗色环状裂纹；万用表测量焊点两端电阻，若大于0.5Ω且不稳定，确认虚焊；按压器件外壳观察信号误码率变化 | 根本处理：使用恒温烙铁重新焊接所有可疑焊点，必要时吸除旧锡后补充新锡；确保焊点饱满光亮；焊后清洁助焊剂；临时处理：对虚焊器件外部加装临时支撑或绑扎固定 | 采用带支撑脚的封装，减少机械应力；波峰焊后增加AOI检测；在振动环境对器件点胶加固；每半年进行机箱内部除尘及目视焊点检查，振动剧烈场合缩短至每季度；经两次补焊仍出现开裂，或焊盘脱落无法修复时，器件与PCB板需评估报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 温度漂移导致CTR偏移 | 热 | 一般 | 光电隔离器件的CTR随环境温度升高而降低（负温度系数），在高温环境下可能导致信号传输转折电平漂移。机理为半导体材料载流子迁移率与禁带宽度随温度变化 | 白天高温时段通信误码率升高；夜间或通风后恢复正常；接收侧眼图模板余度减小 | 高温（60℃）下CTR下降超15%（相对25℃）[电气]；接收器输入信号峰峰值衰减>20% [物理] | 环境温度传感器+信号电平记录 [在线]；在控温箱内测试CTR-温度特性 [离线] | 当环境温度≥55℃时误码率上升，且使用风扇强冷后误码消失，同时测量高温下CTR降至基准值85%以下，判定为温度漂移 | 根本处理：替换为温补型或宽温范围（-40~+85℃）的光电隔离器；改善机柜通风或加装散热风扇；将设备移至控温间；临时处理：临时加装外置散热风扇对器件区域吹风，或降低驱动IF值来缓解热效应 | 热设计时选用CTR温度稳定性好的器件（如数字隔离器）；设计时留足CTR余量（IF驱动加倍）；每周检查机柜温度，确保不超过+45℃；每季度清洁风扇滤网；若器件在标称常温下CTR已下降至初始值50%以下，且高温时无法保证通信，列入报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 光通道污染/受潮 | 化学/环境 | 一般 | 器件封装内部或表面因湿气、腐蚀性气体侵入，引起光学反射面或硅胶透光层雾化、表面污染，导致光耦合效率下降。机理为封装微漏气，或长期高湿环境使硅胶吸水 | 通信电平衰减缓慢增大，雨天或潮湿季节误码增多；器件表面有白色结晶或霉斑 | 表面绝缘阻抗<1MΩ [绝缘]；CTR逐渐下降（年衰减>10%）[电气]；光学检测内部水汽凝结 [物理] | 目视检查 [离线]；用LCR电桥测量输入输出间绝缘电阻 [离线]；利用红外热成像观察局部温差 [在线] | 若目视可见器件表面污浊或内部水汽，且CTR同步下降，排除其它原因后判定；测量引脚对地绝缘电阻＜1MΩ时确认受潮 | 根本处理：用无水酒精清洗PCB及器件表面，并置于70℃烘箱干燥2小时；若内部进湿则替换新器件并改进密封；临时处理：用热风枪低温吹干器件及PCB，然后在通道侧临时增加滤波算法 | 选用密封型封装（如双列直插陶瓷封）；电路板喷涂三防漆；控制环境湿度<60%RH；每月巡视检查器件外观及机柜湿度；雨季前后检查防凝露加热器；清洗及干燥后CTR仍无法恢复至标称值80%，或内部硅胶开裂变色，即行报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 输入反向电压击穿 | 电气/绝缘 | 严重 | 输入侧LED承受反向电压超过其反向击穿电压（通常约5V），导致PN结击穿，造成短路或开路失效。多见于接线错误或感应过电压 | 输入端正、反向电阻均异常低（短路）或开路；远动通信中断；驱动回路过流保护可能动作 | 输入端反向漏电流IR>10μA（@VR=2V）[电气]；正向压降VF偏离正常值>0.5V或呈开路 [电气]；反向击穿电压VBR<4V [电气] | 万用表二极管档测输入端正反向电阻 [离线]；数字源表测量反向I-V特性 [离线]；通道通信状态监测 [在线] | 断开输入接线，用二极管档测量输入，若反向显示低阻（＜kΩ）或正向不导通，且正常器件反向应开路，即可判定反向击穿或开路 | 根本处理：更换故障器件，检查并修正输入接线极性；在输入端串联反向保护二极管（如1N4148），并在PCB标明极性；临时处理：将故障通道隔离，启用备用通道或临时跳过该通道 | 输入端并联反极性保护二极管；使用防反接插座；设计时加入TVS管吸收过压；每季度巡检时核对输入端子标识与接线极性，测量输入保护二极管是否正常；一旦确认反向击穿，不可恢复，立即报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 共模瞬态抗扰度不足导致误触发 | 电气/控制 | 一般 | 光耦的共模瞬变抑制能力（CMR）下降或固有不足，当共模瞬变电压变化率（dv/dt）超过器件CMR时，输出逻辑错误翻转，产生毛刺或假信号 | 电机启动、开关操作等干扰期间，接收端出现短时错误脉冲；通信校验错误率突增；示波器捕获到非预期窄脉冲 | 共模瞬变抗扰度CMR<15 kV/μs [电气]；输出窄脉冲宽度<100 ns [物理]；受扰时误码率BER>1×10⁻⁵ [电气] | 示波器单次触发捕获输出端窄脉冲 [离线]；专用共模瞬变抗扰度测试仪（符合IEC 61000-4-4）[离线]；在线误码记录仪 [在线] | 在标准EFT/Burst（快速瞬变脉冲群）测试下，监测输出逻辑电平，若出现持续≥10ns的翻转且非输入信号引起，则判定CMR不足；比对器件数据手册CMR最小值 | 根本处理：更换为高CMR型号（如CMR≥20kV/μs的数字隔离器）；在输出端增加RC低通滤波器（截止频率<100kHz）；优化PCB布局缩短引线、增大间距；临时处理：在接收软件中增加多次采样滤波或去抖动算法（如连续3次一致才确认） | 选用CMR值符合系统预期电磁环境的光耦；PCB设计时使输入-输出间爬电距离≥8mm，并大面积铺地；每两年进行一次端口传导抗扰度验证测试；日常监视通信误码突发特征；若现场电磁环境超出预期且器件CMR不满足抗扰要求，且无法通过滤波/软件消除时，应报废更换更高性能器件
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 开关延迟特性劣化 | 电气/热 | 一般 | 长期高温或过流运行后，光耦内部晶体管开关速度降低，传输延迟增大，导致波形失真或占空比畸变，限制高速通信能力 | 通信速率越高误码越明显；输出波形上升/下降沿变缓；脉冲宽度明显小于或大于输入 | 传输延迟时间tPLH/tPHL增大>50% [电气]；上升/下降时间tr/tf>1μs（标称<0.3μs）[物理]；最大可靠数据速率下降至标称值50%以下 [电气] | 信号发生器+示波器测量传输延迟与边沿时间 [离线]；设备通信测试仪进行眼图分析 [离线]；通信芯片误码统计告警 [在线] | 在额定负载下输入1kHz方波，测量输出波形占空比变化＞5%或上升/下降时间超额定值2倍，且排除驱动不足后，判定开关特性劣化 | 根本处理：更换同型号器件；确认驱动电流IF符合手册要求，必要时调整限流电阻；若系统允许，可降低通信波特率作为综合缓解；临时处理：临时将通信速率降至原设计50%以下，并适当增加帧前导码长度，维持通信 | 设计时选用速度等级留有裕量的光耦（如10MBd代替1MBd）；控制器件壳温≤85℃；每半年抽检1~2个通道，测量传输延迟与边沿，建立历史趋势；当上升/下降时间超过额定最大值的2倍，或最大可靠速率降至设计需求的50%时，予以报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 光电隔离器件 | 通信接口板 | 在通道侧与系统侧间进行电气隔离，防止地环路和共模干扰。 | 是 | 定期检查光电隔离器件的信号传输特性是否正常；大修时测量隔离器件的输入输出特性曲线和绝缘耐压；检查器件有无过热变色；测试隔离性能在过电压冲击后是否仍满足要求。 | 光电隔离器件因过电压导致输入侧或输出侧损坏；隔离耐压下降低于安全标准；信号传输延迟显著增大导致通信超时；LED或光敏元件老化导致电流传输比严重下降时，应更换光电隔离器件。 | 封装开裂/引脚折断 | 机械 | 轻微/严重 | 安装、运输或使用中机械应力导致塑料封装出现裂纹、芯片破裂或引脚断裂，可造成开路或间歇性故障 | 器件外观可见裂纹、缺角；引脚晃动或折断；通信随机中断；轻压器件通信状态变化 | 目视裂纹长度>1mm [物理]；引脚拉力测试<5N（引脚断裂）[机械]；X射线检测内部键合线断裂 [物理] | 目视检查及放大镜观察 [离线]；X-Ray无损检测 [离线]；万用表通断测试 [离线] | 外观检查发现封装裂纹或引脚松动/断裂，再结合电气测量引脚间开路或阻值异常即可判定 | 根本处理：更换损伤器件；安装时确保插入力均匀，焊接后检查焊点无应力；使用IC拔取器操作，避免单边受力；临时处理：若引脚只断一根且可飞线连接，则临时用绝缘导线焊接连通，并加固 | 采用带有支撑脚的封装；运输使用防震托盘；印制板设计时避免器件靠近板卡边缘；安装防振动支架；设备搬运或检修后，检查板卡上元器件无明显损伤；封装出现贯穿性裂纹、芯片外露或两根及以上引脚断裂时，立即报废
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防雷击浪涌保护器 | 通信接口板 | 吸收通信线路上感应的高能量浪涌，保护内部电路。 | 是 | 定期检查防雷击浪涌保护器外观有无损坏和过热痕迹；每半年检查保护器动作指示状态；大修时测量保护器钳位电压和漏电流是否在允许范围内；雷雨季节前后重点检查保护器状态。 | 保护器因多次雷击导致钳位电压升高或漏电流增大；外观有明显烧灼痕迹或破裂；动作指示器显示已失效；钳位电压超出允许范围无法有效保护后级电路时，应立即更换防雷击浪涌保护器。 | 防雷击浪涌保护器劣化失效 | 电气/绝缘/热 | 一般/严重 | 核心元件压敏电阻（MOV）在长期工频电压或多次浪涌冲击下晶界层劣化，漏电流逐渐增大，导致功耗上升、本体发热；严重时MOV短路或热脱扣动作，保护器开路失效。或因密封不良导致受潮，绝缘电阻下降。 | 劣化指示窗口由绿色变红色；外壳温度异常升高；在线漏电流监控值持续上升并超限；远动通信设备出现偶发性端口故障或重启；接地汇流排有异常电流声。 | 压敏电压U1mA下降超过初始值±10% [电气]；漏电流Ileak＞20µA（持续上升）[电气]；绝缘电阻＜1MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；本体温度＞80℃ [热]；热脱扣未动作时对地泄漏电流波形异常 [电气] | 目视检查劣化指示窗 [离线]；红外热像仪定期扫描 [在线]；泄漏电流在线监测单元 [在线]；使用万用表、绝缘电阻表定期测试 [离线]；使用浪涌发生器进行冲击试验 [离线] | 劣化指示变红，直接判为失效。在线漏电流＞20µA且持续增大，同时压敏电压下降超过10%，判为严重劣化。红外测温SPD本体与环境温差＞15K，伴漏电流超标，判为异常发热需立即更换。若绝缘电阻＜1MΩ，判为内部受潮绝缘失效。 | 根本处理：断开被保护线路与电源，拆下故障模块，清洁接线端子，检测新模块压敏电压与漏电流合格后安装，紧固螺栓并确保力矩符合要求，恢复供电后复测漏电流与指示窗状态。当出现以下任一情况时须立即更换模块：劣化指示变红；压敏电压变化率超过±10%；漏电流＞20µA且无法通过干燥恢复；绝缘电阻＜1MΩ；经受额定放电电流冲击次数达到产品标称次数；使用年限超过8年且年度测试参数超标；外观出现裂纹或烧灼痕迹。；临时处理：若仅漏电流轻度超标且无备件，在非关键通信端口可暂时断开该SPD并做好绝缘包裹，同时加强设备端口的暂态过电压巡视，必须在24小时内恢复安装新模块。 | 选用具有热脱扣和劣化指示功能的产品；安装处设置遮雨防尘罩，环境湿度＜85%；在SPD前端加装过流保护断路器。建立预防性维护计划：每月巡检劣化指示窗、外观及接线；每季度紧固接线端子、清洁表面；每年用SPD参数测试仪测量压敏电压、漏电流和绝缘电阻（雷雨季节前必测），记录数据并与初始值对比趋势，建立定期测试台账。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 液晶显示模块(LCD) | 显示与操作面板 | 以文字和图形方式显示设备运行状态、通道状态和告警信息。 | 是 | 定期检查LCD显示内容是否清晰完整，有无缺笔画、花屏或背光异常；每月检查对比度和亮度设置是否合适；大修时清洁LCD表面和连接电缆；检查背光灯管或LED背光工作状态。 | LCD屏幕大面积坏点或黑屏无法显示信息；背光完全失效导致无法读取显示内容；显示驱动芯片损坏导致显示内容混乱；屏幕物理破裂或液晶泄漏时，应更换液晶显示模块。 | 液晶显示模块(LCD)
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 液晶显示模块(LCD) | 显示与操作面板 | 以文字和图形方式显示设备运行状态、通道状态和告警信息。 | 是 | 定期检查LCD显示内容是否清晰完整，有无缺笔画、花屏或背光异常；每月检查对比度和亮度设置是否合适；大修时清洁LCD表面和连接电缆；检查背光灯管或LED背光工作状态。 | LCD屏幕大面积坏点或黑屏无法显示信息；背光完全失效导致无法读取显示内容；显示驱动芯片损坏导致显示内容混乱；屏幕物理破裂或液晶泄漏时，应更换液晶显示模块。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 液晶显示模块(LCD) | 显示与操作面板 | 以文字和图形方式显示设备运行状态、通道状态和告警信息。 | 是 | 定期检查LCD显示内容是否清晰完整，有无缺笔画、花屏或背光异常；每月检查对比度和亮度设置是否合适；大修时清洁LCD表面和连接电缆；检查背光灯管或LED背光工作状态。 | LCD屏幕大面积坏点或黑屏无法显示信息；背光完全失效导致无法读取显示内容；显示驱动芯片损坏导致显示内容混乱；屏幕物理破裂或液晶泄漏时，应更换液晶显示模块。 | 液晶显示模块(LCD) | 电气/环境 | 一般 | 背光LED老化或驱动电路故障导致亮度下降或熄灭，液晶面板液晶分子失效或偏振片老化导致显示模糊。机理：长时间工作下LED光衰超过50%，或驱动板电容老化、焊点氧化导致供电不稳。 | 屏幕整体变暗、闪烁、局部暗区、完全黑屏；字符笔画缺失、显示重影或响应迟钝；在低温（<0℃）下刷新极慢甚至冻结。 | 1. 背光亮度（cd/m²）：正常≥200，<100为异常[物理]；2. 驱动电压（V）：背光输入电压正常12V±5%，若<11.4V或>12.6V为异常[电气]；3. 对比度调节电压：通常-20V~-25V，偏移超过±2V即异常[电气]；4. 液晶响应时间（ms）：正常<50ms，>100ms为劣化[物理]；5. 可视角度衰减：水平/垂直视角低于标称值30%[物理]。 | 1. 人眼观测：每日巡检观察显示清晰度[离线]；2. 光强计测量屏幕表面亮度[离线]；3. 万用表测量背光电源输入端子电压[带电]；4. 示波器检测驱动板信号波形完整性[带电]；5. 热成像仪检测驱动IC和LED灯条温度分布[带电/离线]。 | 若亮度<100cd/m²且驱动电压正常，则判定背光LED老化；若电压异常且纹波>200mV，则驱动电路故障；若局部暗区且对应区域LED灯珠不导通，则个别LED断路；若显示残缺且排线间电阻>1Ω，则排线接触不良；若低温冻结，停机冷却后常温恢复则确认液晶材料低温性能不足。 | 根本处理：1. 更换背光LED灯条：断开电源，拆卸屏框，用烙铁（温度350℃）取下旧灯条，焊接新灯条并检查导热硅脂贴合；工具：螺丝刀、烙铁、焊锡丝、导热硅脂。2. 更换驱动板：拆除后盖，断开排线，用新驱动板替换，检测输出电压；工具：万用表，螺丝刀套件。3. 更换液晶面板总成：若液晶分子老化不可逆，需整体更换显示模块。；临时处理：关闭背光省电模式，外接独立LED补光灯临时照明；或通过上位机远动软件界面代替本地液晶显示，确保数据可见。 | 1. 控制运行环境温度在0~50℃，湿度30%~80%RH；2. 使用原厂驱动板，定期（每年）检查输入电源纹波；3. 设定屏幕背光亮度为80%以下，避免长期最大亮度运行；4. 每半年紧固排线并清洁金手指。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | LED指示灯组 | 显示与操作面板 | 提供电源、运行、通信、告警等基本状态的光信号指示。 | 是 | 定期检查各LED指示灯亮灭状态是否与设备实际运行状态一致；每月目视检查指示灯亮度是否正常；大修时测试每个LED的工作电流和亮度；发现个别LED不亮或亮度明显衰减时记录并安排更换。 | 多个LED同时失效无法提供状态指示；LED灯珠老化导致亮度严重不足在正常光照下难以辨识；指示灯电路板损坏导致大面积不亮；影响运行人员对设备状态的正常监视时，应更换LED指示灯组或相应灯板。 | LED指示灯组 | 电气/控制/环境 | 一般 | LED灯珠因过流、静电击穿或长期工作导致PN结退化，无法正常发光；或驱动电路电阻、电容老化导致电流异常。 | 指示灯不亮、亮度变暗、闪烁、颜色异常（如发黄）。 | 1. 正向电压：额定范围±0.2V [电气]；2. 工作电流：5-20mA（依规格），偏差>20%为异常 [电气]；3. 亮度：使用照度计测量，低于标称值70% [物理]；4. 绝缘电阻：>1MΩ（500V兆欧表）[电气] | 1. 目视检查 [离线]；2. 万用表测量电压/电流 [在线]；3. 照度计测量 [离线]；4. LED测试仪 [离线] | 1. 若灯不亮，用万用表二极管档测LED正向压降，开路或短路则为损坏；2. 若亮度异常，测量工作电流，与标称值对比，偏差大则检查限流电阻和电源电压；3. 若闪烁，检查驱动电路是否有虚焊或电源纹波过大，用示波器观测驱动波形。 | 根本处理：1. 关闭电源，使用烙铁和吸锡器拆除故障LED；2. 更换同规格LED灯珠，注意极性；3. 检查并更换损坏的限流电阻或驱动芯片；4. 上电测试正常后涂三防漆。工具：万用表、烙铁、吸锡器、示波器。；临时处理：若无法立即检修，可短接限流电阻使指示灯常亮作为临时指示，但需记录并尽快维修。 | 1. 选用带静电保护的LED；2. 电路设计增加TVS管和限流电阻余量；3. 定期巡检，清洁表面灰尘，防止散热不良。日常维护：每日巡检目测灯光亮度和颜色，听有无异常声响；每月检查清洁指示灯面板，紧固接线端子；每年测试测量工作电压/电流并记录。报废条件：亮度衰减至标称值50%以下且无法通过清洁恢复；累计工作超过5万小时且故障频发；因器件停产无法获得备件，整体更换指示灯组。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 按键卡滞/无行程 | 机械 | 一般 | 薄膜按键内弹性橡胶层老化、异物侵入或触点磨损导致行程消失或回弹无力 | 按键按下后卡死或无法回弹，手感异常，无按键行程 | 按键回弹时间＞0.5s [物理]; 操作力＞1.5N [物理] | 手感检查（每月） [离线]; 按键行程测量工具 [离线]; 维护：每月检查按键手感并清洁按键缝隙 | 用手指依次按压所有按键，发现卡滞、无咔哒声或回弹迟缓即判定卡滞 | 根本处理：拆卸面板，清洁导电触点及导槽（工具：镊子、无尘布、无水酒精）；若橡胶层破损需更换按键模组。当按键行程丧失且橡胶层破损不可修复，或操作力＞2N时更换模组；临时处理：用外接标准键盘临时替代输入（需系统支持） | 定期清理面板表面，防尘防湿；操作时避免暴力按压
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 薄膜导电银浆断裂 | 电气 | 严重 | 薄膜按键内部印刷的银导电线路因弯折疲劳、腐蚀或制造缺陷出现微裂纹或断路 | 某按键或一组按键无响应，按键功能失灵 | 薄膜电阻：故障回路电阻＞100Ω [电气]（正常＜10Ω） | 万用表电阻档测量按键两端 [离线]; 薄膜导电线路通断测试 [离线]; 每季度检查排线外观无折痕、无氧化 | 拆下薄膜排线，测量对应按键回路电阻，若阻值异常（＞100Ω或无穷大）则判定银浆断裂 | 根本处理：更换同规格薄膜按键面板（工具：螺丝刀、防静电手环）；如仅单点断裂，可用导电银漆修复（需显微镜操作）。若导电回路多次修复后仍出现新断点，或薄膜基材出现不可逆折痕，整体报废；临时处理：屏蔽故障按键功能，改用触摸屏软按键替代（如有） | 避免过度弯折排线；安装时保证排线弯曲半径≥5mm；使用环境湿度＜85%RH
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 触摸屏触控漂移 | 控制/电气 | 一般 | 电阻屏或电容屏因环境温湿度变化、电磁干扰、表面脏污或触摸控制器参数偏移导致触摸点与实际显示位置不一致 | 点击位置与实际响应区域存在偏差，需多次点击才能命中目标 | 触摸偏移量：X/Y轴偏差＞5mm [物理]; 触摸响应时间＞200ms [状态量] | 触摸屏校准工具 [离线]; 示波器测触摸控制器输出信号 [离线]; 每周防静电清洁，每季度校准检查 | 通过系统自带校准程序，点击靶心，若校准后偏移仍＞5mm，则硬件故障 | 根本处理：重新进行触摸屏校准（系统工具）；若无效，清洁屏幕表面（无尘布+屏幕清洁剂）；仍无效则更换触摸传感器或控制器。漂移量校准后仍＞10mm或灵敏度严重下降无法识别触摸时报废；临时处理：暂时使用外接鼠标操作 | 保持屏表面清洁；避免阳光直射；使用电磁屏蔽玻璃
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 触摸屏无响应/死区 | 电气/机械 | 严重 | 触摸传感器局部损坏、控制器死机、触摸检测电路故障或ITO涂层划伤导致屏幕部分区域或完全无法识别触控 | 屏幕某固定区域触碰无反应，或整屏触摸失灵，但显示正常 | 触控失灵区域占比（＞10%为局部，100%为整屏） [物理]; 触摸控制器通讯状态：离线 [状态量] | 触控测试软件（画线测试） [离线]; 触摸控制器状态指示灯 [在线]; 每季度检查触摸功能及边缘灵敏度 | 在画图工具中画线，若出现断线区域，则该区域失效；若全屏无反应，检查控制器通讯，若通讯正常则传感器故障 | 根本处理：检查触摸控制器排线连接，重新插拔并金手指清洁；若无效，更换触摸屏模组（工具：螺丝刀、防静电毯）。若失效区域＞20%或关键操作区失效，更换模组；使用超过5年且多次修复后仍出现死区，建议整屏报废；临时处理：连接外接鼠标或键盘控制 | 保证安装平整无应力；使用防静电触摸笔；屏幕表面贴保护膜
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 薄膜面板背光LED不亮 | 电气 | 轻微 | 背光LED驱动电路失效、LED灯珠烧毁或供电排线断裂，导致按键背光熄灭或闪烁 | 某区域按键无背光或整体背光变暗、闪烁 | LED驱动电压：异常偏离标称值±10% [电气]; LED工作电流：接近0mA [电气] | 万用表测驱动电压 [离线]; 目视检查LED灯珠 [离线]; 每半年检查背光均匀性并清洁面板内部灰尘 | 通电状态下观察背光，若部分不亮，检查对应LED灯珠及焊点；整体不亮则检查驱动电路输出电压 | 根本处理：拆机更换损坏LED灯珠（需烙铁）；或更换背光模组；修补排线断裂处。若超过30%LED不亮或驱动电路多次修复无效，更换面板；临时处理：带背光操作依靠环境光，不影响功能 | 使用恒流驱动电路；避免供电电压突变
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 薄膜按键接触电阻增大 | 电气/化学 | 一般 | 导电触点表面氧化、硫化或污垢积聚，导致接触电阻远大于正常值，按键识别不稳定 | 按键需较大力度或多次按压才能触发，偶发性失灵 | 接触电阻：＞100Ω（正常＜10Ω） [电气]; 按键导通时间：间断导通 [状态量] | 万用表测量按键电阻（按压力度统一） [离线]; 每季度抽测接触电阻，腐蚀环境增加清洁频次 | 用定量力度按压按键，测量两端电阻，若阻值跳跃或＞100Ω，即判定接触不良 | 根本处理：拆解薄膜面板，用橡皮擦或无尘布蘸无水酒精清洁触点表面（工具：镊子、橡皮擦）。若接触电阻持续＞200Ω且清洁后无法恢复，或薄膜层出现起泡，整体更换；临时处理：反复按压数十次临时减小电阻 | 采用密封结构或触点镀金，控制环境气体腐蚀
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 薄膜按键或触摸屏 | 显示与操作面板 | 接收操作员的本地输入指令，进行菜单选择和参数修改。 | 是 | 定期检查各按键或触摸区域响应是否灵敏准确；每月清洁面板表面，防止灰尘和油污影响触控灵敏度；大修时逐个测试按键功能和手感；检查薄膜面板有无起泡、破损或字符磨损。 | 多个按键失灵或触摸屏大面积无响应；薄膜面板严重破损导致防护性能下降；触摸屏校准后仍持续漂移；字符严重磨损导致操作困难时，应更换薄膜按键或触摸屏组件。 | 触摸屏玻璃破裂/表面划伤 | 机械 | 严重 | 外力撞击或尖锐物刮擦导致玻璃盖板碎裂或产生深划伤，影响触控精度或割伤操作人员 | 屏幕可视裂纹、蛛网状破碎或表面有明显触感划痕 | 裂纹长度：＞10mm [物理]; 划伤深度：透过ITO层 [物理] | 目视检查 [离线] | 目视发现裂纹即为失效；深度划伤破坏导电层则局部功能失效 | 根本处理：整体更换触摸屏盖板或全贴合模组（工具：吸盘、热风枪、撬片）。任何贯穿裂纹或影响操作安全的裂纹立即报废；划伤导致功能失效区域＞10%报废；临时处理：在划伤区粘贴透明保护膜临时防止割伤，但触控无效 | 日常清洁使用软布，避免硬物接触；采用高强度化学钢化玻璃；安装防撞角；定期检查表面状况
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 电池容量衰减 | 化学/电气 | 严重 | 蓄电池长期浮充电或深度放电，极板硫酸盐化、活性物质脱落、电解液干涸或栅极腐蚀，导致实际可用容量低于标称值的80%。 | 1. 市电中断后，设备后备时间明显缩短，远动装置提前关机；2. 充电过程中电池温升快；3. 监控系统报“电池容量低”告警。 | 1. 充电容量低于标称容量80% [电气]；2. 内阻值超过出厂值150% [物理]；3. 浮充电流长期大于0.01C10 [电气]；4. 开路端电压低于2.07V/单体（12V电池低于12.4V）[电气]。 | 1. 便携式蓄电池内阻测试仪（离线/带电）；2. 蓄电池容量放电测试仪（离线）；3. 直流屏监控单元（在线）；4. 万用表测量端电压（离线/带电）。 | 1. 离线进行核对性放电试验，以0.1C10电流恒流放电，监测单体电压，当任一电池电压降至1.8V时停止，计算放电容量：若低于额定80%，则判定容量衰减；2. 在线内阻巡检测量，对比历史值，若内阻增幅超50%且容量尚未测试，可辅助判断。 | 根本处理：1. 使用智能充电机进行深度充放电活化（0.1C10充电至2.35V/单体，转恒压限流，再放电至1.8V，循环2-3次）；2. 若活化失败，更换同规格新电池组，需工具：内六角扳手、绝缘扭矩扳手、凡士林。；临时处理：将故障电池组暂时旁路，由整流模块直接供电，但会失去后备时间保障；需准备备用电池组快速替换。 | 1. 环境温度控制在25℃±5℃；2. 每月测量单体电压并记录；3. 每年进行核对性放电；4. 使用温度补偿的充电电压（-3mV/℃/单体）。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 电池内阻异常增大 | 电气/化学 | 一般 | 极板腐蚀、连接条松动、硫酸盐化或电解液分层导致欧姆内阻和极化内阻增大，引起放电瞬态压降过大。 | 1. 放电瞬间端电压快速下跌，可能触发低压保护；2. 充电时电池表面温度不均匀；3. 监控单元内阻告警。 | 1. 单体电池内阻＞出厂值的150% [物理]；2. 连接条压降＞10mV/100A [电气]；3. 放电初始瞬态压降＞0.2V/cell （0.1C放电）[电气] 。 | 1. 蓄电池内阻测试仪（离线/带电）；2. 直流钳形表+毫伏表测量连接条压降（离线/带电）；3. 红外热成像仪检查连接处温升（在线/带电）。 | 对比同组电池内阻值，若个别电池内阻突增＞30%或超出初始值150%，且连接条无异常，则判定电池自身内阻增大。若连接条松动，则紧固后复测。 | 根本处理：1. 紧固所有极柱连接螺栓（扭矩依厂家规定，如M10螺栓15-20N·m），打磨氧化层涂凡士林；2. 若因硫酸盐化，采用活化充电；3. 若物理腐蚀，更换单体电池。工具：扭矩扳手、铜丝刷、内阻仪。；临时处理：暂时降低低压保护阈值，但会缩短设备运行时间；或在负荷允许下减少放电电流。 | 定期扭矩检查，极柱防氧化处理；避免深度放电；控制环境温度。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 电池热失控 | 热/化学 | 危急 | 过充电、环境温度高、散热不良或内部短路导致电池温度急剧上升，反过来加剧充电电流，形成恶性循环，可能引发电池鼓胀、排气甚至起火。 | 1. 电池外壳发热，温度超过50℃；2. 充电电流不降反升；3. 安全阀开启，有酸雾气味；4. 电池鼓包变形。 | 1. 电池外壳温度＞45℃ [物理]；2. 浮充电流＞0.05C10且持续上升 [电气]；3. 单体电压＞2.45V/只（12V电池＞14.7V）[电气]；4. 安全阀周围有白色碳酸盐结晶 [化学]。 | 1. 红外测温仪或热电偶（在线/带电）；2. 直流绝缘监察及电流监测（在线）；3. 目视检查外壳及安全阀（离线）。 | 当电池温度持续升高且充电电流不降时，应立即退出该组电池，若单体电压异常偏高，结合温度＞50℃，判定为热失控。 | 根本处理：立即切断充电回路，将故障电池组隔离；对电池进行散热，严禁继续充电。检查充电机均充电压设定是否过高，或更换故障电池。工具：万用表、红外测温仪。；临时处理：断开故障电池组，由另一组电池或整流器供应直流母线，但降低了可靠性。 | 1. 充电机具备温度补偿功能；2. 电池柜加装风扇，环境温度不超过30℃；3. 定期检查安全阀；4. 严禁过充电。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 电池漏液 | 化学/机械 | 严重 | 电池外壳破裂、极柱密封失效或安全阀失效，导致电解液泄漏，腐蚀电路和结构件。 | 1. 电池壳底部有湿润、白色结晶；2. 极柱附近可见铜绿或酸液；3. 电池架腐蚀；4. 绝缘监测装置告警（接地）。 | 1. 漏液部位PH＜5 [化学]；2. 直流系统正对地或负对地电压偏移＞10V [电气]；3. 电池外壳局部温度因腐蚀反应略高 [物理]。 | 1. 目视检查（离线）；2. 绝缘监测仪（在线）；3. PH试纸检测（离线）。 | 发现电池壳体或极柱有结晶，用PH试纸测试呈酸性，且对应电池电压偏低或不稳，或伴随绝缘下降，则确诊漏液。 | 根本处理：立即退出该电池单体，清理结晶（使用碳酸氢钠溶液中和），检查破损原因。若壳体开裂，更换电池；若极柱密封不良，可更换密封圈，但推荐整只更换。工具：绝缘手套、防酸面罩、扳手、PH试纸。；临时处理：用导线短接故障电池位置（降低电压），或切换至备用电池组。需防止直流接地。 | 搬运和安装时防止碰撞；严禁电池倾斜超过30°；使用不锈钢或防腐电池架。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 电池组连接开路 | 电气/机械 | 危急 | 极柱连接条因振动松脱、锈蚀断裂或安装力矩不足造成接触电阻极大，最终发热烧断，直流回路断开。 | 1. 直流母线电压波动甚至消失；2. 远动设备重启或不工作；3. 连接处明显发热、变色；4. 可能伴随火花、焦糊味。 | 1. 连接处压降＞100mV/100A [电气]；2. 接触电阻＞0.1mΩ [物理]；3. 连接板温度比导线高＞40℃ [物理]。 | 1. 红外热成像（在线/带电）；2. 毫欧表或直流电阻测试仪（离线/停电）；3. 目视检查线耳变色、氧化（离线/带电）。 | 测量整串电池开路端电压正常，但带载后电压骤降；分段测量每对极柱压降，若某点压降异常大，则确认为连接开路或螺栓松动。 | 根本处理：停电后，重新打磨连接面，更换断裂的螺栓或连接条，涂抹导电膏并按规定扭矩（常用M12：30-35N·m）紧固。工具：扭矩扳手、钢丝刷、导电膏。；临时处理：用临时跨接电缆短接故障环节，恢复供电，但存在接触不良风险，需监控温度。 | 使用防松弹垫，定期紧固；连接条采用铜镍复合材质；每年红外检测一次。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 后备电池 | 实时时钟(RTC)电路 | 在设备断电时为时钟芯片提供维持供电，确保时间不丢失。 | 是 | 定期检查后备电池电压是否在有效范围内（通常不低于标称电压的90%）；每年测量电池容量和内阻；发现电压偏低时及时更换；更换电池时注意极性正确并记录更换日期。 | 电池电压低于最低工作电压导致RTC时间丢失；电池漏液腐蚀周围电路板；电池内阻显著增大导致供电时间严重缩短；达到厂家规定的更换周期（通常3-5年）时，应直接更换后备电池。 | 电池个体电压不均衡 | 电气/化学 | 一般 | 同一组电池中，因制造差异、温度不均、充电特性差异，造成部分电池欠充电或过充电，放电时个别电池电压快速跌落到截止值。 | 1. 单体浮充电压偏差超过±50mV；2. 放电时个别电池电压下降快，比其他电池低0.2V以上；3. 不均衡度随时间加重。 | 1. 最大单体压差＞100mV（浮充）[电气]；2. 放电末期最大压差＞0.5V [电气]；3. 落后电池内阻比其他高30% [物理]。 | 1. 电池巡检仪（在线）；2. 万用表逐节测量（离线/带电）；3. 内阻仪（离线/带电）。 | 从巡检数据观察，若某电池电压持续低于平均且压差逐步扩大，结合内阻偏大，可判定为落后电池。若不处理将拖垮整组。 | 根本处理：对落后电池进行补充充电（0.05C限流至2.35V/单体2小时），若不能恢复则单独活化或更换。工具：均衡充电机，单体充电模块。；临时处理：暂时将该落后电池隔离或短接，使剩余电池工作，但总电压降低，需调整低压保护值。 | 选用配组良好的同批次产品；确保电池组单体温差＜5℃；定期进行均衡充电。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇轴承卡涩 | 机械 | 一般 | 轴承长期运行缺油、粉尘侵入导致滚动体与滚道磨损，摩擦力矩增大，转子转动受阻。 | 风扇转动时发出周期性“咔咔”或“沙沙”异响；风量不稳定；扇叶转动不灵活，断电后惯性转动时间明显缩短。 | 振动速度有效值≥7.1 mm/s [物理]；轴承温度比环境温度高15℃以上 [物理]；断电惰转时间＜3s（正常≥5s） [物理] | 在线振动监测 [在线]；点温枪测温 [离线]；听觉听诊 [离线]；停转后手动盘车 [离线] | 振动值超阈值且伴随温度升高，断电惰转时间缩短即可判定轴承机械卡涩；若异响与转速相关，可进一步通过听诊棒定位单点轴承异响。 | 根本处理：1. 断开电源并拆除风扇外罩；2. 用拉马拆卸扇叶与电机端盖；3. 清洗旧润滑脂，检查轴承滚道与滚珠，若有麻点或锈蚀则更换同型号轴承；4. 加注2号锂基润滑脂（填充量1/3腔体）；5. 回装并手动盘车确认灵活无异响；工具：拉马、卡簧钳、润滑脂、塞尺。；临时处理：使用工业风扇对设备柜进行强制通风，暂冷却；视故障等级限制设备功率运行。 | 每季度用润滑脂补充一次，环境粉尘大时缩短至每月；安装防尘滤网并定期清理。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇电机绕组烧毁 | 电气/热 | 危急 | 匝间短路、过载运行或长期高环境温度导致绕组绝缘老化、失效，电流剧增产生高温烧毁绕组。 | 风扇停转，设备表面温度急剧上升；打开柜门可闻到焦糊味；供电回路保险丝或空开跳闸；绝缘电阻用兆欧表测量远低于正常值。 | 绕组对地绝缘电阻＜1 MΩ（500V兆欧表） [电气]；绕组直流电阻三相不平衡度＞5% [电气]；运行电流＞1.5倍额定电流 [电气]；表面温度超过90℃ [物理] | 绝缘电阻表定期测量 [离线]；电流钳形表检测 [离线]；红外热成像巡检 [在线] | 绝缘电阻低于1MΩ且有焦糊味，测量绕组电阻开路或短路，则判定绕组烧毁；若电流异常增大且温升过快，可快速确认。 | 根本处理：1. 断开风扇电源并验电；2. 拆除风扇盖板；3. 拆下电机接线盒，测量绕组电阻并与铭牌比对，确认烧毁；4. 松开固定螺栓，取出故障电机；5. 更换同型号新电机，接线紧固并恢复绝缘；6. 通电试运行，测量三相电流平衡；工具：兆欧表、万用表、钳形表、扳手套筒、绝缘胶带。；临时处理：立即更换同规格备用风扇或强制空调降温，确保机柜温度不超限。 | 在风扇回路加装过载保护热继电器，设定值为1.1倍额定电流；定期清理风道，保证散热；每年检测绝缘电阻。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇电源接线松动 | 电气 | 严重 | 运输震动或长期热胀冷缩导致接线端子螺栓松动，接触电阻增大，发热氧化甚至打火断开。 | 风扇时转时停，转速不稳；接线端子处有明显烧痕或变色；遥测参数中机柜温度间歇性报警；晃动电源线可暂时恢复。 | 接线端子压降＞0.1V（额定电流下） [电气]；接触电阻＞0.5 mΩ [电气]；红外测温端子温度＞60℃ [物理] | 目视检查端子变色 [离线]；红外测温扫描 [在线]；用扭力扳手检查螺栓紧固力矩 [离线] | 开机状态下测量端子两端电压降，若超过0.1V且端子温升异常，可判断接线松动；周期性通断现象也可辅助定位。 | 根本处理：1. 断开上游电源并验电；2. 打开端子盒盖，检查插头与端子是否灼伤；3. 如有烧灼则剪掉烧毁线端，重新剥线并压接新的冷压端子；4. 用规定力矩拧紧端子螺栓（M4为1.2Nm，M5为2.0Nm）；5. 恢复送电并测温确认温升正常；工具：力矩螺丝刀、剥线钳、压线钳、红外测温仪。；临时处理：用绝缘夹暂时强固松动导线并加强通风，避免温升，尽快停电处理。 | 接线后点红漆做防松标记，巡检时检查标记错位情况；每半年紧固一次端子；加设防松弹垫。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇叶片积灰不平衡 | 机械/环境 | 轻微 | 柜体防尘滤网失效或长时间不清洗，灰尘积聚在扇叶上，导致质量不平衡，引起振动和噪声，并降低风量。 | 风扇运行时振动变大，噪声增大；目视可见扇叶有明显灰尘附着；风量减小，机柜温度缓慢上升。 | 扇叶振动速度有效值≥4.5 mm/s [物理]；风量下降至标称值的70%以下 [物理] | 目视检查 [离线]；振动测量 [离线]；风速计测量出口风速 [离线] | 目视确认扇叶积灰，结合风量下降、振动值增高即可判定为积灰不平衡；清洗后振动下降可最终确认。 | 根本处理：1. 断开风扇电源；2. 拆除风扇防护罩及滤网；3. 用毛刷和吸尘器清除扇叶表面尘土；4. 顽固污垢用湿布擦拭，注意电机处不得进水；5. 清洗滤网，干透后回装；工具：毛刷、吸尘器、抹布、中性清洁剂。；临时处理：无需临时措施，停机清洁即可。 | 定期清洗或更换防尘滤网；机柜进出口加装过滤棉；环境恶劣时采用IP54以上防尘风扇。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇控制电路故障 | 控制 | 严重 | 调速板或温控开关失效，导致风扇不启动或无法全速运行，常见为温度传感器漂移、继电器触点粘连或控制芯片损坏。 | 设定温度下风扇未启动，或一直全速运转不受控；观察控制板指示灯异常；上电后无延迟启动或转速不随温度变化。 | 温控开关动作误差＞±3℃ [物理]；控制板输出电压与设定不匹配（如调速电压低于5V） [电气]；继电器驱动电平未翻转 [电气] | 用信号模拟器给定温度信号测试控制板 [离线]；万用表测调速输出电压 [离线]；触摸屏报警查看 [在线] | 在设定温度点用万用表测量控制板输出，若无法正常输出PWM信号或继电器不吸合，则判断控制电路故障；温度传感器阻值在正常范围而控制无效，即可定为控制板问题。 | 根本处理：1. 断开风扇电源及控制线；2. 拆下控制板，目检有无烧焦、电容鼓包现象；3. 测试关键电压点（如5V、12V供电），若异常则更换电源模块；4. 更换故障温度传感器（精度±0.5℃）；5. 若板级故障则整体替换控制板；6. 回装后校准温度设定值；工具：万用表、示波器、可调温度源、螺丝刀。；临时处理：临时将风扇强制接入常电全速运行，保证基本散热，并加强温升监视。 | 选用工业级温度传感器，防护等级IP65；控制板涂覆三防漆防潮防尘；定期检查接线与参数。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇电机轴承电腐蚀 | 电气/机械 | 严重 | 电机轴电流通过轴承滚道，击穿润滑油膜并产生高温，在滚道面形成凹槽（搓板纹），导致振动、噪声并快速磨损。 | 风扇运转时有密集的“滋滋”高频噪声；轴端对地电压测量有波动；拆卸后可见轴承滚道有规则搓板状或暗灰色痕迹。 | 轴对地电压峰值＞0.5V [电气]；振动加速度包络值＞2.5gE [物理]；轴承滚道表面粗糙度Ra＞0.8μm [物理] | 示波器测量轴电压 [离线]；冲击脉冲法轴承状态监测 [离线]；解体目视检查 [离线] | 若轴对地电压峰值超0.5V、轴承异响呈现高频电磁音、解体发现典型的搓板纹痕迹，则可判定为电腐蚀；排除机械卡涩因素。 | 根本处理：1. 切断电源，拆除风扇与电机；2. 测量轴电压，定位电源谐波源或电机磁路不对称原因；3. 更换已被电蚀的轴承；4. 在电机端盖安装碳刷接地装置或使用绝缘轴承（如陶瓷涂层轴承）；5. 增加输出电抗器或滤波器；工具：示波器、拉马、绝缘测试仪。；临时处理：拆除故障风扇，加装外部轴流风机对柜体强制散热。 | 选用带绝缘层的专用变频电机或绝缘轴承；驱动电源侧安装dv/dt滤波器；定期监测轴电压。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 漆包线绝缘层因过热、高压冲击或漆瘤破损，相邻匝间形成短路环，局部过热加剧绝缘破坏，电流激增。 | 电机运行电流明显增大但不一定三相不平衡（针对直流或单相）；局部严重发热，甚至冒烟；速率下降或停顿；焦糊味极重。 | 匝间耐压波形衰减比＞10% [电气]；相间/对地电阻正常但运行电流＞1.3倍额定值 [电气]；电机局部热点温差＞25K [物理] | 匝间冲击耐压测试仪 [离线]；红外热像细致扫描 [在线]；钳形电流表 [离线] | 排除绝缘电阻低及机械卡涩后，通过匝间测试仪发现波形差异大，或热成像发现绕组部（而非轴承或外壳）存在极高单点温度，可判定匝间短路。 | 根本处理：1. 断电并拆下电机；2. 用匝间测试仪确认波形异常；3. 无损探伤定位短路点；4. 轻微匝间短路可尝试浸绝缘漆烘干修复，若严重烧毁则拆除绕组重绕或直接更换新电机；5. 替换后打压测试；工具：匝间测试仪、红外热像仪、绕线机、绝缘漆。；临时处理：立即停用该风扇，用备用风扇模块替换。 | 加装浪涌吸收器（SPD）于供电回路；确保风扇工作在额定电压下；使用耐电晕的高性能漆包线电机。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇框体或扇叶结构共振 | 机械 | 一般 | 风扇安装底架刚度不足或扇叶固有频率与电机转速频率或其倍频耦合，产生结构共振，剧烈抖动并放大噪声。 | 仅在某一特定转速区间出现剧烈抖动与沉闷的“嗡嗡”声，高于或低于该转速则平稳；固定螺丝频繁松动断裂；机柜面板同频共振。 | 振动频率与转速频率（或其2倍频）一致，位移幅值突变＞50μm [物理]；敲击扇叶固有频率测试数值落入运行频率±10%范围内 [物理] | 频谱分析仪测量振动 [离线]；锤击法模态测试 [离线]；转速扫描测试 [离线] | 进行转速扫描，当振动在特定转速迅速靠近又迅速降低，频谱分析以基频或倍频为主，且幅值极大但无轴承故障特征频率时，即可判定为结构共振；敲击测试进一步确认固有频率。 | 根本处理：1. 调整电机安装阻尼垫或更换更软的减震胶圈；2. 对扇叶进行增加配重或减重以改变固有频率；3. 加固风扇安装底座或增加加强筋改变结构刚度；4. 优化控制电路，跳过共振转速区间；工具：振动分析仪、力锤、加速度传感器、配重块。；临时处理：临时在风扇与柜体连接处塞入软质衬垫（如橡胶皮），以抑制振动传递。 | 选购经过动平衡及模态验证的风扇总成；安装时确保底板刚度足够；避免使用悬臂式安装。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇扇叶材质疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 扇叶成型应力、微小裂纹或异物撞击损伤，在长期离心力及气流脉动下裂纹扩展，最终发生扇叶断裂飞出。 | 风扇运行中突然产生极大不平衡敲击声；断叶击打框体异响；随后风量骤降；打开柜门观察有断裂的扇叶或碎片。 | 扇叶固有频率下降＞15% [物理]；目检或渗透检测存在＞2mm裂纹 [状态量]；动平衡残余不平衡量＞G6.3级 [物理] | 停机目视及渗透探伤 [离线]；频闪仪观察运转状态裂纹 [离线]；动平衡机测试 [离线] | 停机目视发现裂纹或缺口，或渗透探伤发现显影缺陷即可确诊；若运行时频闪仪观察到裂缝开合或动平衡严重失衡超G6.3级，也可判定。 | 根本处理：1. 断开电源隔离；2. 拆除破损扇叶；3. 更换全套经动平衡校验的同型号新扇叶组件；4. 检查导风筒及风罩有无受击损伤并修整；5. 安装新扇叶并锁紧，确认间隙均匀；工具：渗透探伤剂、频闪仪、动平衡机、扭力扳手。；临时处理：临时切除断裂扇叶的对称叶片以恢复暂态动平衡，但风量大幅降低，用于紧急短期维持。 | 定期进行无损探伤抽检，排查早期裂纹；使用金属扇叶加强抗冲击能力；进风口加隔离网。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 散热风扇 | 机箱与结构组件 | 强制风冷，加速设备内部热量排出，维持适宜工作温度。 | 是 | 定期检查风扇运转是否平稳无异响；每月清洁风扇叶片和进出风口积尘；大修时测量风扇转速和风量是否正常；检查风扇供电电压和电流是否在额定范围内；润滑风扇轴承。 | 风扇轴承严重磨损导致运转异响和振动加剧；风扇停转或转速严重下降无法有效散热；叶片断裂或变形影响风量；电机烧毁导致完全无法运转时，应更换散热风扇。 | 散热风扇驱动电缆绝缘老化 | 绝缘/热 | 严重 | 柜内高温或化学气体长期侵蚀，使电缆绝缘层变硬、脆化、龟裂，导致芯线暴露或绝缘电阻下降引发对地短路。 | 柜内可闻到轻微烧塑料味；电缆外护套触摸硬化脆裂或有熔痕；绝缘电阻测试仪读数连续下降并报警。 | 电缆对地绝缘电阻＜2MΩ（直流500V）[电气]；绝缘层邵氏硬度HD＞80 [物理]；外皮有明显龟裂或收缩 [状态量] | 绝缘电阻测试仪定期测量 [离线]；目视及手感检查外观 [离线]；耐压试验 [离线] | 绝缘电阻低于2MΩ，外观检查发现明显龟裂、变硬、熔融点，即可判定绝缘老化失效；耐压测试泄漏电流骤增可辅助确诊。 | 根本处理：1. 断开电源并验电；2. 拆开线槽及护管，移除老化电缆；3. 敷设同规格耐高温阻燃电缆，做好两端压接；4. 核对相序与接线正确性；5. 耐压测试合格后投运；工具：兆欧表、耐压测试仪、剥线压接工具、线号机。；临时处理：用高压绝缘胶带对局部龟裂处进行厚层缠绕作为应急绝缘处理，并做好标记尽快更换。 | 风扇及供电电缆应满足柜内耐温等级（至少90℃）；布线远离热源并套保护管；采用低烟无卤阻燃电缆。
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 每月检查防尘滤网积尘程度，定期清洗或更换；清洗时使用中性清洁剂，晾干后安装；检查滤网安装位置是否正确，边框密封是否良好；备用滤网保持干燥洁净储存。 | 滤网材质老化破损失去过滤功能；经多次清洗后网孔堵塞严重且通风阻力剧增；滤网框架变形导致边框密封不严；滤网已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的防尘滤网。 | 防尘滤网堵塞 | 环境 | 一般 | 空气中灰尘、纤维等颗粒物在滤网表面积累，导致气流阻力增大，通风量下降。机理涉及惯性碰撞、拦截、扩散等过滤机理失效。 | 1. 设备内部温度升高<br>2. 设备散热风扇转速提高、噪音增大<br>3. 滤网表面积灰严重，颜色变黑<br>4. 设备运行日志中出现温度预警 | 1. 滤网前后压差 [物理] > 50 Pa<br>2. 通风量 [物理] < 额定值的 80%<br>3. 内部温度 [物理] > 45 ℃（或超出设备技术规格） | 1. 目视检查 [离线]<br>2. 压差计测量 [离线]<br>3. 风量罩测量 [离线] | 若滤网前后压差超过初始值2倍以上或目视完全不透光，则判定为严重堵塞。 | 根本处理：1. 关闭设备电源<br>2. 取出防尘滤网<br>3. 使用吸尘器清除表面积尘<br>4. 用中性清洗剂与清水冲洗<br>5. 完全干燥后装回<br>工具：吸尘器、软毛刷、清洗剂。；临时处理：若设备无法停机，可用强力吹风机从内向外暂时反吹滤网，临时降低压差。 | 1. 提升机房环境洁净度<br>2. 定期检查并清洁滤网<br>3. 在空调新风入口加装预过滤器
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 每月检查防尘滤网积尘程度，定期清洗或更换；清洗时使用中性清洁剂，晾干后安装；检查滤网安装位置是否正确，边框密封是否良好；备用滤网保持干燥洁净储存。 | 滤网材质老化破损失去过滤功能；经多次清洗后网孔堵塞严重且通风阻力剧增；滤网框架变形导致边框密封不严；滤网已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的防尘滤网。 | 防尘滤网破损 | 机械 | 一般 | 滤网材料因老化、振动摩擦、清洗时外力拉扯或受潮腐蚀等原因，出现孔洞、撕裂或边缘脱胶。 | 1. 滤网外观有可见孔洞或裂口<br>2. 设备内部积尘速度异常加快<br>3. 定期检修时发现电路板积灰严重<br>4. 风扇叶片附着污垢 | 1. 破损面积 [物理] > 1 cm²<br>2. 设备内部洁净度 [物理] 显著下降（对比维护记录） | 1. 目视检查 [离线]<br>2. 透光法检查 [离线] | 将滤网对光观察，若有透光点或明显撕裂痕迹，则判定为破损。 | 根本处理：1. 关闭设备电源<br>2. 取出破损滤网<br>3. 更换同规格新滤网或定制滤棉<br>工具：螺丝刀、新滤网备件。；临时处理：1. 用滤网专用胶带或金属（铝箔）胶带临时封堵小破损口<br>2. 在破损处覆盖一层紧实的过滤棉临时替代 | 1. 清洗时避免用力揉搓和拉扯<br>2. 检查安装槽是否有毛刺<br>3. 使用环境避免油性物质接触
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 每月检查防尘滤网积尘程度，定期清洗或更换；清洗时使用中性清洁剂，晾干后安装；检查滤网安装位置是否正确，边框密封是否良好；备用滤网保持干燥洁净储存。 | 滤网材质老化破损失去过滤功能；经多次清洗后网孔堵塞严重且通风阻力剧增；滤网框架变形导致边框密封不严；滤网已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的防尘滤网。 | 防尘滤网安装不当 | 机械 | 轻微 | 滤网未正确装入卡槽，边框密封不严，或固定螺丝未拧紧，导致未经过滤的空气从缝隙直接进入设备（旁通）。 | 1. 滤网与框架间有可见缝隙<br>2. 设备内部特定区域（缝隙对应处）积尘严重<br>3. 滤网取出检查时发现一面非常干净，一面很脏（气流未穿透） | 1. 旁通泄漏率 [物理] > 5%<br>2. 安装间隙 [物理] > 1 mm | 1. 目视检查 [离线]<br>2. 缝隙塞尺测量 [离线]<br>3. 发烟笔测试 [离线] | 用发烟笔在滤网边框处测试，若烟雾直接被吸入设备内部而非穿过滤网，则判定为安装不当。 | 根本处理：1. 关闭设备电源<br>2. 重新对准滤网卡槽推装到底<br>3. 锁紧所有固定卡扣或螺丝<br>4. 检查密封条是否完全贴合<br>工具：螺丝刀。；临时处理：若密封条老化压缩量不足，临时在密封面加贴闭孔海绵胶条进行应急密封。 | 1. 对操作人员进行安装培训<br>2. 在滤网及框架上标注方向箭头<br>3. 安装后执行复查确认
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 每月检查防尘滤网积尘程度，定期清洗或更换；清洗时使用中性清洁剂，晾干后安装；检查滤网安装位置是否正确，边框密封是否良好；备用滤网保持干燥洁净储存。 | 滤网材质老化破损失去过滤功能；经多次清洗后网孔堵塞严重且通风阻力剧增；滤网框架变形导致边框密封不严；滤网已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的防尘滤网。 | 防尘滤网吸湿/受潮 | 化学/环境 | 严重 | 在潮湿环境中，滤网材料（尤其纸质或棉质）吸附大量水分，导致通风阻力急剧上升、风量骤降，并可能滋生霉菌。 | 1. 开机时设备内部瞬间产生冷凝水<br>2. 滤网触感潮湿，有明显水渍或霉斑<br>3. 设备内部湿度传感器报警<br>4. 滤网颜色因水渍变得深浅不一 | 1. 滤网含水量 [物理] > 15%<br>2. 设备内部相对湿度 [物理] > 85% RH（非凝露状态，但呈增长趋势） | 1. 目视与触觉检查 [离线]<br>2. 湿度计监测 [在线/离线] | 目视滤网有潮湿感、水渍或霉斑，且设备内部湿度持续高于环境湿度，则判定为吸湿受潮。 | 根本处理：1. 关闭设备电源<br>2. 取出受潮滤网<br>3. 低温烘干（<60℃热风）或置于干燥通风处晾干<br>4. 完全干燥后装回<br>工具：烘干箱或热风枪。；临时处理：1. 立即用干布擦拭设备内部结露<br>2. 立即更换备用的干燥滤网 | 1. 保持机房相对湿度在40%-70%<br>2. 避免将设备置于空调出风口正下方<br>3. 选用憎水性滤材（如合成纤维）
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 防尘滤网 | 机箱与结构组件 | 过滤进入设备的空气，防止灰尘积聚导致短路或散热不良。 | 是 | 每月检查防尘滤网积尘程度，定期清洗或更换；清洗时使用中性清洁剂，晾干后安装；检查滤网安装位置是否正确，边框密封是否良好；备用滤网保持干燥洁净储存。 | 滤网材质老化破损失去过滤功能；经多次清洗后网孔堵塞严重且通风阻力剧增；滤网框架变形导致边框密封不严；滤网已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的防尘滤网。 | 防尘滤网静电积累 | 电气 | 危急 | 空气流与滤网摩擦产生静电，若滤网框架未良好接地，静电积累到一定程度可能对设备内部敏感电子器件造成高压放电损坏。 | 1. 触摸滤网金属框架时有触电感<br>2. 设备通信板卡不明原因损坏、端口烧毁<br>3. 设备运行时附近有“啪啪”静电放电声 | 1. 框架对地电位 [电气] > 100 V<br>2. 静电放电能量 [电气] 超过敏感器件耐压极限（如> 2000 V HBM） | 1. 万用表测量对地电压 [在线/带电]<br>2. 触摸（体感） [离线]<br>3. 静电电压表 [离线] | 测量滤网金属框架与设备接地极间电阻，若电阻>4 Ω或直接开路，则为接地不良，存在静电积累风险。 | 根本处理：1. 关闭设备电源<br>2. 用多股铜芯导线连接滤网金属框架与设备或机柜的接地铜排<br>3. 确保连接电阻<0.1 Ω<br>工具：万用表、接地导线套件、螺丝刀。；临时处理：临时用电工胶带在滤网框架与机柜裸露金属件间快速贴附接地，仅作短时导通。 | 1. 选用金属框架滤网<br>2. 确保设备及机柜接地系统完好<br>3. 定期检测接地连续性
电力 | 水电 | 远动通信设备 | 辅助设备 | 将保护、测控、励磁、PLC等设备的数据转换为调度规约，实现与上级调度的信息交互和远方遥控。 | 印制板连接器 | 背板总线 | 实现板卡与背板之间的可插拔电气连接，需保证接触可靠。 | 是 | 定期检查连接器插合状态是否紧固到位；大修时检查连接器插针有无弯曲、氧化和磨损；清洁连接器金手指和插孔触点，确保接触电阻合格；检查连接器导向销和锁紧机构是否完好。 | 连接器插针严重弯曲或断裂导致无法正常插合；触点镀层磨损严重导致接触电阻增大和信号不稳定；绝缘基座破裂或变形；锁紧机构损坏导致插接不可靠时，应更换印制板连接器。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 主控机箱 |  | 装置的主体结构，提供物理支撑、电磁屏蔽及内部总线接口，承载所有核心模件。 | 否 | 每年检查机箱外观有无变形锈蚀，紧固各安装螺栓，清洁散热通风孔，核实电磁屏蔽密封条完好性 | 机箱严重变形影响模件安装、屏蔽性能丧失或多次出现结构性故障时整箱报废
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源模件 | 主控机箱 | 将外部交流/直流电源转换为装置内部所需的多路低压直流电，支持冗余配置，含输入滤波与保护电路。 | 是 | 每季度检查输出电压是否在允许范围内，监测纹波系数，检查冗余切换功能是否正常 | 输出电压持续超差、纹波过大或冗余切换失效且无法修复时更换模件
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 主处理器模件 | 主控机箱 | 执行稳定控制策略判据、逻辑运算和系统调度，集成高性能CPU、内存、存储及看门狗电路。 | 否 | 每年核对定值参数完整性，检查程序版本一致性，测试看门狗复位功能，监测CPU温度 | 处理器频繁死机复位、存储器数据丢失或芯片损坏导致控制策略无法执行时更换模件 | 无数据
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 模拟量输入模件 | 主控机箱 | 采集来自电压/电流互感器的模拟信号，经隔离、滤波、采样后转换为数字量供主处理器使用。 | 是 | 每季度加注标准信号校验各通道精度，检查零点漂移，核实隔离性能 | 采样精度超差、通道损坏或隔离击穿导致误采样时更换模件
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 开关量输入模件 | 主控机箱 | 采集站内断路器、刀闸等位置信号以及外部硬接点告警信号，进行光电隔离和去抖处理。 | 否 | 每半年检查各通道光电隔离完好性，测试动作门槛电压，核实去抖时间设置 | 光耦击穿、通道误报或拒报导致状态量丢失时更换模件
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 出口继电器模件 | 主控机箱 | 根据控制策略输出跳闸、合闸或切机命令，采用多级防误动设计，包含大容量继电器及动作指示。 | 是 | 每季度测试各出口继电器动作可靠性，检查触点接触电阻，核实防误动逻辑 | 继电器触点严重烧蚀粘连、动作不可靠或防误动功能失效时更换模件
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 每季度检查各通信端口数据收发是否正常，监测通信误码率，核实规约配置参数 | 通信端口硬件损坏、规约无法适配或通信频繁中断且排除外部原因时更换模件 | 通信光口/电口失效 | 电气/环境 | 严重 | 光模块老化、电口芯片静电击穿或接口氧化导致信号中断；机理：激光器退化、ESD损伤、接触电阻增大。 | 装置报“通信中断”告警；对应通道信号灯熄灭或闪烁异常；监控后台显示通道误码率突增或数据刷新停滞。 | 接收光功率 (dBm)：低于-30dBm (灵敏度极限) [物理]；发送光功率 (dBm)：偏离标称值(如-5dBm)超过±3dB [物理]；误码率(BER)：>10^-6 [电气]；接口电压：差分电压摆幅<200mV (LVDS) [电气] | 光功率计测量收发光功率[在线]；误码仪测试通道BER[离线]；装置自检日志查询[在线]；红外热像检查接口芯片温度[带电] | 若收光功率异常但对端发送正常，则断定为光纤或接口污损；若发送功率正常但远端收光低，则检查光纤链路；若接口电压和BER异常，用示波器抓取眼图，眼图闭合或幅度不足判定接口电路故障。 | 根本处理：关闭装置电源，用专用清洁笔蘸无水酒精清洁光纤端面及法兰接口；若光模块故障，用光模块拔插工具更换同型号的SFP/GBIC模块，确认波分复用一致；电口芯片损坏时，用热风拆焊台更换接口芯片，加涂三防漆。若光模块收光功率持续低于-30dBm且清洁无效，或通信芯片内部短路导致板卡供电异常且无替代备件，或运行年限超过12年且故障频发，则模件整体报废更换。；临时处理：临时旁路故障通道，启用备用通信链路(如切换至第二路以太网)；若仅为主备之一，可暂开环运行但需申请紧急消缺。 | 接口板防尘盖非使用时盖好；每季度用电接口清洁剂擦拭光口法兰；每半年检查接口氧化情况，用光功率计测试收发光功率记录趋势；巡检观察信号灯状态；控制室湿度40%~60%；接口芯片选型满足IEC 61000-4-2 Level 4静电防护。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 每季度检查各通信端口数据收发是否正常，监测通信误码率，核实规约配置参数 | 通信端口硬件损坏、规约无法适配或通信频繁中断且排除外部原因时更换模件 | CAN/RS-485总线通信故障 | 电气/控制 | 一般 | 总线驱动器芯片过热损坏或共模干扰导致信号失真；终端电阻不匹配导致反射；机理：长时间过压使驱动器闩锁，共模电压超出-7V~12V范围。 | 装置上报“总线节点离线”；部分间隔设备数据不刷新；人机界面显示XX从站无响应；总线状态指示灯变红或闪烁频率异常。 | 总线差动电压：在终端电阻两端测量，正常为0.2V~0.8V，若持续<0.1V或>1.5V异常[电气]；共模电压：超出-7V~12V[电气]；总线误帧率：>1%[状态量]；终端电阻：偏离120Ω±5%[物理] | 数字万用表测量AB线电压及共模电压[带电]；终端电阻测量仪检查终端电阻值[离线]；协议分析仪(如CANalyst)抓取报文统计错误帧[在线]；示波器观测差分波形[离线] | 若AB线差动电压持续为0V且对地短路，则线缆破损或驱动器击穿；若差动电压在0V与VCC间跳变但无通信，则终端电阻失效；用测试工具发送标准帧，若无响应则判定模件接口故障。 | 根本处理：断开电源，用万用表二极管档检查总线引脚对地保护二极管是否击穿；若驱动器损坏，用吸锡器更换同型号芯片(如SN65HVD82)；若终端电阻失效，更换120Ω 1/4W电阻；用电缆测试仪查找线路断裂点并修复。若驱动器多次损坏且加装保护仍无法解决，端子严重腐蚀绿锈导致接触电阻>10Ω，或线路绝缘电阻<1MΩ且无法更换电缆，则接口模件随板件整体报废更换。；临时处理：临时将该模件对应从站数据设定为保持上一次有效值，退出相关逻辑并挂牌，转为现场就地巡检。 | 总线电缆使用屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地；在模件接口增加TVS管和共模扼流圈；总线布线远离变频器、高压电缆；每半年紧固总线接线端子，测量终端电阻；巡检检查指示灯和通信统计；每年雷雨季后测试共模电压。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 每季度检查各通信端口数据收发是否正常，监测通信误码率，核实规约配置参数 | 通信端口硬件损坏、规约无法适配或通信频繁中断且排除外部原因时更换模件 | 电源电路故障 | 电气/热 | 危急 | 模件内部DC-DC电源模块电容老化、电感短路或稳压芯片损坏导致供电异常；长期高温运行使电解电容干涸。 | 模件所有指示灯熄灭或闪烁；装置报“模件故障”或“电源异常”；通信频繁初始化；模件壳体局部异常高温。 | 输入电压：偏离标称24V±10%[电气]；输出电压：如5V/3.3V，纹波>100mVp-p或电压跌落>5%[电气]；电源芯片结温：>85℃[热]；绝缘电阻：输入输出对地<10MΩ (500V兆欧表)[物理] | 万用表测试输入输出端子电压[带电]；示波器测量纹波[离线]；红外点温仪/热像仪监测电源模块温度[带电]；兆欧表测试绝缘[离线] | 若输出电压异常但输入正常，且电源芯片过热，则判定内部短路或负载过重；若输入电压正常但输出为0，则保险丝或MOS管开路；若纹波超标，则电容失效。 | 根本处理：关闭电源，用万用表通断档检查保险丝；若电容鼓包，用吸锡器更换同规格电解电容及高频电容；用热风枪更换损坏的稳压芯片；检查后级电路无短路再上电。若电源模块输出纹波>150mVp-p且更换电容无法改善，绝缘电阻持续降至<1MΩ，或出现明显过热焦痕且芯片型号停产无法替换，则模件整体报废更换。；临时处理：暂时用合格的备品模件整体替换，恢复通信；损坏模件离线检修。 | 模件电源入口处增加自恢复保险丝和防反接二极管；选用105℃长寿命电容；定期检查模件散热风道及风扇；每季度用万用表测量电源输出端电压比对标准值；每年用热像仪检查电源区域热点。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 每季度检查各通信端口数据收发是否正常，监测通信误码率，核实规约配置参数 | 通信端口硬件损坏、规约无法适配或通信频繁中断且排除外部原因时更换模件 | 时钟同步异常 | 控制/环境 | 一般 | 晶振老化频偏、GPS/北斗天馈故障或同步算法失效导致通信时序错乱；机理：晶振频率漂移积累误差，锁相环失锁。 | 装置报“时钟同步异常”或“时标错误”；事件顺序记录(SOE)时间跳变；对时信号灯熄灭；通信误码间歇性增多。 | 模件输出的PPS脉冲宽度：偏离1s±1μs[物理]；晶振频率准确度：>±5ppm[物理]；NTP/IRIG-B偏差：>100μs[状态量]；接收卫星数目：<4颗[状态量] | 频率计测量晶振输出[离线]；示波器比较PPS与标准秒脉冲[离线]；装置自诊断读取同步状态及偏差[在线]；天馈系统驻波比测试[离线] | 若PPS脉冲偏差过大且晶振频率漂移，则晶振老化；若PPS偏差正常但网络时间偏差大，则同步软件故障；若卫星接收数目为零，检查天馈。 | 根本处理：用高精度频率计验证，若晶振偏差>5ppm，使用专用拆焊工具更换OCXO恒温晶振并重新校准；锁相环故障则更换相关芯片；天馈故障则用天馈测试仪检查，更换馈线或蘑菇头天线。若晶振老化率达到>±1ppm/年且连续两年校准后仍无法达标，或天馈阻抗失配导致驻波比>2.0且无法修复，则该模件或组件报废。；临时处理：临时将通信模件设置为“保持”模式，利用内部自由振荡时钟短时运行，同时申请停机处理。 | 模件选用耐高温老化的温补晶振或恒温晶振；天馈接口防雷接地；每两年校核一次晶振；禁止频繁开关装置电源；每月检查对时状态指示灯及秒脉冲同步状态；每半年用频率计抽检晶振准确度；雷雨季节后检查天馈接头防水。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 每季度检查各通信端口数据收发是否正常，监测通信误码率，核实规约配置参数 | 通信端口硬件损坏、规约无法适配或通信频繁中断且排除外部原因时更换模件 | 背板连接器接触不良 | 机械/电气 | 严重 | 模件与背板连接器因微动腐蚀、插针应力松弛或氧化导致接触电阻增大，信号传输衰减或中断；机理：振动使镀层磨损，暴露基底金属氧化生成绝缘膜。 | 装置频繁报“模件离线”或“通信中断”告警，且敲击机箱或按压模件面板时故障复现；对应槽位信号指示灯微亮或不亮。 | 接触电阻：信号针与背板间电阻 >100mΩ（正常<20mΩ）[物理]；单针接触压力：低于0.5N[物理]；目视可见插针变色、发黑[状态量] | 微欧计/万用表离线测量信号回路的静态接触电阻[离线]；放大镜检查插针及金手指表面状态[离线]；振动台模拟振动监测瞬断[离线] | 若测量某信号针接触电阻>100mΩ，且插拔模件后电阻恢复正常，则判定接触不良；逐个摇动插针，若电阻瞬时开路，则该针弹性失效。 | 根本处理：用专用无水酒精棉签清洁插针及背板插座，并喷涂电子触点润滑保护剂；对弹性失效的插针，使用热风机拆焊更换同型号连接器；若背板侧插座损坏，需断开电源后更换背板连接器模块。若接触电阻持续>200mΩ且经清洁修复后仍无法降至正常值，插针折弯断裂或插座严重烧蚀无法更换，则模件报废。；临时处理：临时在模件与槽位间隙插入特氟龙垫片以增加接触压力，并紧急申请停机更换。 | 模件固定螺钉加装弹簧垫圈并定期紧固；机柜避免安装在振动源附近；连接器选型要求镀金层厚度≥0.76μm，插拔寿命≥500次；每年检修时全面清洁接插部位并测量接触电阻；巡检时检查模件面板固定螺钉无松动。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 通信接口模件 | 主控机箱 | 实现与站内监控系统、远方调度中心及其他稳控装置之间的数据交换，支持多种规约和物理接口。 | 否 | 每季度检查各通信端口数据收发是否正常，监测通信误码率，核实规约配置参数 | 通信端口硬件损坏、规约无法适配或通信频繁中断且排除外部原因时更换模件 | 固件逻辑异常/死机 | 控制 | 一般 | 模件微处理器受电磁干扰或代码缺陷引发程序跑飞，看门狗配置不当导致无法自动复位，通信协议栈死锁；机理：电源波动或高频干扰使程序计数器跳变，进入未定义状态。 | 模件通信中断，所有数据刷新停滞；运行/通信指示灯常亮或熄灭（非正常闪烁）；需手动断电重启才能恢复，日志记录频繁的非法复位事件。 | 异常复位频率：>1次/24h[状态量]；看门狗复位间隔：<100ms且连续3次以上[状态量]；CPU负荷率突增至>95%[状态量]；通信中断时长>30s[状态量] | 装置自诊断日志分析复位原因寄存器[离线]；通过调试串口连接PC查看死机时CPU寄存器状态[离线]；逻辑分析仪监测总线占用情况[离线] | 若日志记录频繁的看门狗复位或非法指令中断，且硬件电源、时钟正常，则判定固件缺陷；若特定通信报文序列可复现死机，则协议栈存在漏洞。 | 根本处理：从厂家获取经过验证的新版固件，通过专用烧录器重新烧录Flash；若频繁死机且非版本问题，用热风枪更换同型号Flash芯片或微处理器，并重新写入引导程序。若同一模件更新最终版固件后仍出现不可复位的死机故障，且更换微处理器/Flash后问题依旧，则该模件报废。；临时处理：临时断电复位模件恢复运行；若反复死机，切换至备用通信模件。 | 固件开发增加软件陷阱和指令冗余；看门狗使用独立时钟源，溢出时间设置小于1s；通信缓冲区增加长度校验；定期更新加固固件。每季度读取模件运行日志，统计复位次数及原因；每年评估固件版本确认无已知漏洞。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 人机界面模件 | 主控机箱 | 提供液晶显示屏、按键或触摸屏，用于本地参数设置、状态查看和事件记录调阅。 | 是 | 每半年检查显示清晰度、按键/触控响应灵敏度，核实操作权限设置 | 显示严重老化影响读数、触控大面积失灵或按键全部卡死时更换模件
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 背板总线模件 | 主控机箱 | 集成于机箱背板的无源高速并行总线，为各功能模件提供标准的电气与信号连接通道。 | 否 | 每年停电检修时检查背板印制线有无断路短路，清洁插槽接点，核实各模件插入到位 | 背板总线印制线烧损、插槽严重氧化变形或多次出现总线通信异常时更换 | 搜索失败，无调研数据 |  |  | 所有指定的搜索接口均返回“超出计划用量限制”错误，无法获取背板总线模件的故障案例、机理、标准等真实信息，无法产出有效调研内容。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 散热风扇组件 | 主控机箱 | 装于机箱内或箱体上的轴流风扇，强制风冷以维持装置内部温度在允许范围。 | 是 | 每季度清洁扇叶及防护网灰尘，检查轴承运转有无异响，测试风扇转速是否正常 | 风扇转速显著下降、轴承严重磨损异响或完全停转时更换风扇组件
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 每半年检查滤波器外观有无鼓包漏液，测试共模和差模抑制比是否满足要求 | 滤波电容鼓包漏液、抑制性能显著下降或出现短路时更换滤波器 | 滤波器电容老化/干涸 | 电气/化学 | 一般 | 电解电容长期工作后电解液挥发、电化学反应导致容量下降、ESR增大，滤波效果衰减，造成直流母线纹波电压升高，影响后级设备稳定性 | 电源模块输入纹波明显增大，用电设备出现间歇性重启或通讯干扰，红外测温显示电容外壳温度偏高，外观可能有轻微鼓包 | 容量下降率＞20% [物理]；等效串联电阻(ESR)＞初始值2倍 [电气]；外壳温升＞环境温度+15℃ [物理] | 电容表测量容量（需断电）[离线]；LCR电桥测ESR [离线]；红外热像仪巡检 [带电]；在线纹波监测系统 [在线] | 定期容量测试：若容量降至标称值80%以下且ESR超限，则判为老化；对比同批次电容温升，若单只温升异常偏高且纹波超标，则诊断老化 | 根本处理：更换同规格电解电容：1. 断电并放电；2. 记录原电容容量、耐压、尺寸；3. 使用吸锡器拆除旧电容；4. 焊接新电容并清洁焊点；5. 通电测试纹波与电压。若容量下降＞30%或ESR＞初始值3倍，或外壳严重鼓包、漏液，则整体更换滤波器模块。所需工具：电烙铁、吸锡器、万用表、LCR表；临时处理：旁路故障电容并临时外接同等规格电容组（需确保耐压和绝缘） | 选用长寿命（105℃/5000h以上）电容；控制环境温度≤45℃；增加滤波器散热风道；每半年测量一次电容容量与ESR；每日红外巡检记录电容温度；保持柜内清洁
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 每半年检查滤波器外观有无鼓包漏液，测试共模和差模抑制比是否满足要求 | 滤波电容鼓包漏液、抑制性能显著下降或出现短路时更换滤波器 | 滤波器共模电感匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 电感绕组绝缘磨损或受潮导致局部匝间短路，电感量大幅下降，共模干扰抑制能力丧失，高频噪声直通后级 | 电源端口传导发射超标，通讯误码率突增，共模电感外表有烧焦痕迹或异常发热，可闻到绝缘漆焦味 | 电感量下降＞50% [电气]；绕组直流电阻下降＞30% [电气]；温升＞55K [物理]；绝缘电阻＜1MΩ [绝缘] | LCR表测电感量 [离线]；微欧计测绕组电阻 [离线]；红外成像 [带电]；绝缘电阻测试仪（500V）[离线] | 对比同规格正常电感值：若电感量低于标称值50%且电阻异常降低，确认匝间短路；绝缘电阻＜1MΩ时判定严重绝缘损坏 | 根本处理：更换共模电感：1. 记录感量、电流、共模阻抗等参数；2. 拆焊旧电感；3. 安装同规格新电感并紧固；4. 测量绝缘电阻确保正常。若电感量不可恢复性下降超60%，或绝缘电阻持续＜500kΩ且无法通过重浸绝缘漆修复，则整体更换滤波器模块。工具：烙铁、LCR表、绝缘测试仪；临时处理：若多条支路匝间短路无法立即更换，可拆除非关键滤波器模块，但需加强其它EMC措施 | 定期检查绕组绝缘，涂抹三防漆；确保滤波器安装环境湿度＜85%RH，避免凝露；每季度测量绝缘电阻；每月红外测温；每半年进行感量抽检
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 每半年检查滤波器外观有无鼓包漏液，测试共模和差模抑制比是否满足要求 | 滤波电容鼓包漏液、抑制性能显著下降或出现短路时更换滤波器 | 滤波器Y电容击穿或漏电流超标 | 绝缘/电气 | 危急 | Y电容（火-地/零-地）介质老化或过电压导致击穿，大地漏电流过大，可能引起漏电保护误动或人身安全风险 | 系统漏电保护开关跳闸，触摸滤波器外壳有麻电感，绝缘监测装置报警，Y电容外表开裂或黑化 | 漏电流（对地）＞3.5mA [电气]；绝缘电阻（火-地）＜2MΩ [绝缘]；电容容量变化＞±10% [物理]；局部放电量＞10pC [电气] | 泄漏电流钳形表测量 [带电]；绝缘电阻测试仪250V档 [离线]；LCR表测容量 [离线]；红外测温 [带电] | 若火线对地漏电流＞3.5mA且绝缘电阻＜2MΩ，且Y电容外观异常，诊断为击穿；若漏电保护动作且对地电压升高则确认 | 根本处理：更换Y电容：1. 确保系统断电并验电；2. 拆除损坏Y电容；3. 更换同容量、同电压等级且通过安规认证的Y2类电容；4. 测试漏电流和绝缘合格。若Y电容容量变化超过±15%，或绝缘电阻＜1MΩ，或漏电流＞5mA且无法通过更换电容降低时，滤波器整体报废。工具：螺丝刀、焊接工具、漏电流表；临时处理：临时断开故障支路的Y电容，但需确保系统残余漏电流仍满足安全要求，并尽快修复 | 选用高可靠性Y2电容（耐压≥250VAC）；限制电网暂态过电压；每月用钳形表测试一次接地漏电流；每季度测试绝缘电阻；每半个月外观检查
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 每半年检查滤波器外观有无鼓包漏液，测试共模和差模抑制比是否满足要求 | 滤波电容鼓包漏液、抑制性能显著下降或出现短路时更换滤波器 | 滤波器散热不良导致整体过温 | 热/环境 | 一般 | 散热风道堵塞、风扇故障或环境温度过高，致使滤波器内电感和电容工作温度超出额定范围，加速器件老化甚至热击穿 | 滤波器外壳烫手（＞70℃），内部温度传感器报警，设备频繁降额或重启，周围有热风排出不畅 | 外壳温度＞70℃ [物理]；内部热点温度＞85℃ [物理]；环境温度＞45℃ [物理] | 红外热像仪扫描 [带电]；内置NTC温度传感器 [在线]；环境温度计 [离线] | 当外壳温度持续＞70℃且环境温度＜40℃，或内部传感器温度＞85℃，诊断为散热不良；若同时伴随滤波器性能下降则确认 | 根本处理：清理风道滤网，检查风扇运转，改善机柜通风：1. 断电；2. 拆除滤网清洗或更换；3. 测试风扇电压与转速；4. 必要时加装辅助风扇。若外壳出现变形、熔化，或内部器件已因过热永久损坏（容量下降＞25%、绝缘老化），且散热改造无法达标时，整机报废。工具：风枪、清洗剂、万用表；临时处理：临时打开柜门散热（须防尘、防触电），或外置风扇强制冷却，但需加强防护 | 定期清洗或更换滤网（每月一次）；机柜空调设置≤35℃；温度传感器联锁预警；每日记录柜内温度；每月清洁风道；每半年检查风扇轴承并加润滑油
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 每半年检查滤波器外观有无鼓包漏液，测试共模和差模抑制比是否满足要求 | 滤波电容鼓包漏液、抑制性能显著下降或出现短路时更换滤波器 | 滤波器输入端子连接松动/氧化 | 电气/机械 | 轻微 | 振动、热胀冷缩或安装力矩不足导致接线端子松动，接触电阻增大，引起局部过热或断续供电，严重时产生电弧 | 端子处有烧蚀变色，热成像显示局部高温点（＞90℃），紧固螺丝有松动痕迹，设备偶尔出现瞬时掉电告警 | 接触压降（负载下）＞50mV [电气]；端子温升＞环境温度+40℃ [物理]；紧固力矩＜规定值80% [物理] | 力矩扳手检查紧固状态 [离线]；红外热像仪扫描 [带电]；毫伏表测量接触压降（需负载）[离线] | 负载状态下测量端子进出线间压降＞50mV且热像显示局部过热点，并确认力矩不足，诊断为松动；间歇性电源告警可辅助判断 | 根本处理：重新紧固或处理氧化接触面：1. 断电验电；2. 松开端子，用细砂纸打磨接触面；3. 涂抹导电膏；4. 按力矩要求重新紧固（如M6螺栓7-9Nm）；5. 测量接触压降和温升。若端子螺丝滑丝或端子排严重烧蚀无法修复，或接触压降＞100mV且温升＞65K时，更换整个端子排或滤波器。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、毫伏表；临时处理：若无法立即停机，可临时用旁路短接片连接该端子，但需确保载流量足够且防护完善 | 使用防松垫圈或螺纹锁固胶；定期检查扭矩（每半年）；端子处涂覆导电膏防氧化；每季度红外测温巡检
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 电源输入滤波器 | 电源模件 | 抑制从交流电网传入的共模和差模干扰，保护后级电路。 | 是 | 每半年检查滤波器外观有无鼓包漏液，测试共模和差模抑制比是否满足要求 | 滤波电容鼓包漏液、抑制性能显著下降或出现短路时更换滤波器 | 滤波器浪涌保护器件（压敏电阻）劣化 | 电气 | 严重 | 压敏电阻多次承受浪涌冲击后阈值电压下降、漏电流增大，最终热崩溃或短路，导致滤波器烧毁或失去过压保护 | 压敏电阻外观有裂纹、烧黑；系统无过电压时滤波器异常发热；绝缘电阻下降 | 压敏电压（@1mA）下降＞10% [电气]；漏电流（75%压敏电压下）＞20μA [电气]；表面温度＞环境+30℃ [物理] | 压敏电阻测试仪 [离线]；绝缘电阻测试 [离线]；红外成像 [带电] | 测量压敏电压若比标称值下降超10%且漏电流超标，或热像显示异常发热，则判为劣化；若外观炸裂则直接判定 | 根本处理：更换同型号压敏电阻：1. 断电并验证无残压；2. 测量旧器件参数；3. 拆焊；4. 焊接新压敏电阻并注意极性（如有）；5. 测量压敏电压合格。若压敏电压下降超过15%，或漏电流＞50μA，或外观明显破损、炸裂，即报废更换新模块。工具：烙铁、压敏测试仪；临时处理：临时隔离该压敏电阻，但必须确保其余保护器件有效，且系统能承受可能浪涌，并尽快更换 | 前端加装多级浪涌保护；定期检测压敏电阻状态；选用额定能量更高的器件；每半年测量一次压敏电压和漏电流；雷雨季节前全面测试并记录数据
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度及纹波，测试负载调整率，检查功率管散热情况 | 输出电压持续超差、功率管损坏或变压器异常发热时更换变换器 | 功率开关管击穿短路 | 电气/热 | 严重 | 功率MOSFET或IGBT因过压、过流、过热或栅极驱动异常导致漏源/集射极击穿短路，内部结温过高引发热奔，瞬态能量超过雪崩耐量。 | 输入电流骤升，输出无电压或电压跌落，开关管外壳温度极高，可能伴随异味或冒烟，输入保险丝熔断。 | 漏源极电阻 < 10Ω（正常应>100kΩ）[电气]；管壳温度 > 125℃（塑封）或 > 150℃（金封）[物理]；栅极阈值电压偏移超过±20%[电气] | 在线电流监测[在线]；红外热成像扫描[离线][带电]；万用表电阻/二极管档测量DS极间阻值[离线]；示波器检测栅极驱动波形[离线]；每月巡检进行红外热像扫描，观察温度分布；每季度检查驱动波形上升沿/下降沿。 | 若在线电流突增超过额定值1.5倍且输出为零，同时红外窗口显示开关管温度超过阈值，断电后用万用表测量DS极间短路，则判定击穿。 | 根本处理：拆除损坏开关管，清理焊盘，焊接同型号或更高耐压/电流等级的替换件。使用恒温焊台（350℃±10℃）、吸锡器、无铅焊锡丝、防静电手环，焊接后检查焊点无桥接，上电前用半导体特性图示仪验证。开关管报废标准：累计运行超过50000h或管壳热阻（Rthjc）增加超过初始值1.5倍，或漏电流超过规格书限值2倍时即应报废更换。；临时处理：若允许降功率运行，可暂时屏蔽该路变换器，切换至冗余模块。 | 输入加装TVS和过流保护电路；栅极驱动增加有源钳位；PCB设计保证散热铜箔面积与热通道；定期清理风道。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度及纹波，测试负载调整率，检查功率管散热情况 | 输出电压持续超差、功率管损坏或变压器异常发热时更换变换器 | 电解电容老化/干涸 | 化学/热/电气 | 一般 | 铝电解电容内部电解液长期在高温和大纹波电流下挥发、电化学反应消耗，导致容量下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波效果恶化。 | 输出电压纹波显著增大，高频尖峰增加；电容顶部防爆阀凸起或炸裂；设备启动困难或周期性重启；电容表面温升异常。 | 容量降低超过初始值20%[电气]；ESR增大超过初始值2倍[电气]；外壳温度超过85℃（纹波电流超标）[物理]；损耗角正切tanδ > 0.3（120Hz）[电气] | 离线LCR表测量容量与ESR[离线]；在线纹波电压监测（AC耦合）[在线]；红外测温枪扫描电容顶部与侧面[离线][带电]；每半年用热像仪检查电容表面温升；每年抽查容量和ESR，建立趋势曲线。 | 若满载下输出纹波峰峰值超过额定值的3%且电容顶部温度超过85℃，断电后用电容表测容值低于标称值80%，则判定老化。 | 根本处理：按原规格更换相同额定电压、容量、耐温、纹波电流的电容，注意安装极性。使用吸锡器和恒温焊台，清理PCB孔内残余焊锡，剪脚长度适当，焊接后用LCR表复测。更换判定标准：电解电容使用寿命超过使用说明书标称寿命（如5000h at 105℃），或容量衰减至额定的80%以下，或ESR超过上限2倍，必须更换；即使未到寿命但出现防爆阀明显鼓包立即报废。；临时处理：若单颗电容失效但整个电容组可维持一定滤波能力，可临时降功率运行，尽快停机更换。 | 选用长寿命（105℃/5000h以上）或固态电容；在电容附近布置散热路径，避免靠近热源；设置输入欠压缓启动，降低浪涌电流；运行环境温度宜低于40℃。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度及纹波，测试负载调整率，检查功率管散热情况 | 输出电压持续超差、功率管损坏或变压器异常发热时更换变换器 | 控制IC基准电压漂移 | 控制 | 严重 | PWM控制芯片（如TL494、UC384x等）内部基准电压源（5V/2.5V）因热老化、辐射或电源纹波干扰产生漂移，导致反馈环路误动作，输出电压偏离或振荡。 | 输出电压偏高或偏低且不可调节，可能周期性波动，控制IC表面温度异常，偶尔伴有啸叫。 | 基准电压偏差 > ±2%（如TL494基准5V实测超出4.9V~5.1V）[电气]；开关频率偏移标称值±20%[电气]；反馈引脚纹波 > 100mVp-p[电气] | 高精度万用表/示波器直接测量IC基准引脚电压[离线]；频率计测量RT/CT振荡频率[离线]；在线监测输出电压变化率[在线]；每季度校准输出电压，检测基准电压值是否在规格范围内。 | 若输出电压超差且不可调，测量IC Vref引脚电压超过精度容限，同时外围电阻分压网络阻值正常、反馈光耦正常，则判定IC基准漂移。 | 根本处理：更换同型号PWM控制IC，焊接前确认方向（缺口标记），温度不超过260℃/3秒，焊接后检查引脚无虚焊，并校准输出电压。使用防静电焊台，必要时用逻辑分析仪捕捉驱动脉冲。若基准电压漂移超过规格书绝对最大额定值且无法通过外部微调校正，即永久报废。；临时处理：暂无。 | 选用高可靠工业级/车规级IC；IC供电增加LC滤波；PCB设计避免强干扰靠近控制部分；增加外部基准源作为监控；定期检查控制板上无明显水渍或腐蚀。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度及纹波，测试负载调整率，检查功率管散热情况 | 输出电压持续超差、功率管损坏或变压器异常发热时更换变换器 | 变压器/电感磁芯饱和 | 磁性/热 | 严重 | 高频变压器或电感因设计裕量不足、瞬态负载过重、开关管单边导通或磁芯材质热老化导致磁通密度超过饱和磁通密度，电感量急剧下降，电流尖峰浪涌。 | 开关管瞬间过热甚至烧毁，发出异常高频“嘶嘶”声；一次侧电流波形呈现尖峰状畸变；输出电压大幅下降或间歇。 | 一次电流峰值超过正常值2倍[电气]；磁芯温度 > 100℃（铁氧体PC40材料）[物理]；电感量（L）跌落超过30%[电气]；正激/反激式变换器磁芯复位电压波形异常[电气] | 电流探头+示波器观测原边电流波形是否发生偏磁饱和[离线][带电]；离线测量电感量（LCR电桥）[离线]；热像仪观察磁芯温度分布[在线][离线]；每季度用示波器监测原边电流波形，确认无偏磁趋势。 | 若原边电流波形在开关管导通末端出现尖峰且峰值逐周期增大，同时磁芯温度超过100℃，断电后测量电感量比标称值下降>30%，则判定磁芯饱和。 | 根本处理：更换正确型号磁芯或整个磁性元件，注意气隙垫片不可丢失；检查原边开关管驱动是否对称；若设计问题需重新计算匝数与磁芯选型。需用LCR表、示波器、温度计。报废标准：磁芯若出现物理裂纹、碎裂，或电感量下降超过20%且温升异常，或使用超过10年（高频高温环境），应报废更换。；临时处理：若无备用磁性元件，可尝试降低输入电压或禁止最大负载工况运行，以减少饱和风险。 | 在原边电流回路中增加电流检测电阻和饱和保护比较器；选用更高饱和磁通密度的磁芯材料（如铁氧体换为铁氧体PC95）；合理设计软启动；定期紧固磁芯夹具，防止振动导致气隙变化。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度及纹波，测试负载调整率，检查功率管散热情况 | 输出电压持续超差、功率管损坏或变压器异常发热时更换变换器 | PCB爬电距离不足导致绝缘劣化 | 绝缘/环境 | 危急 | 高密度DC/DC模块内部PCB布线间距不足，在潮湿、粉尘或凝露环境下，一次侧高压与二次侧低压间绝缘阻抗下降，产生爬电或直接击穿。 | 设备无明显征兆时突然跳闸或输出端出现高压侵入；在潮湿天气故障频率增高；绝缘测试阻值降低；PCB板面可能发现碳化痕迹。 | 一次侧对二次侧绝缘电阻 < 100MΩ（500V DC测试）[绝缘]；耐压测试漏电流 > 5mA（施加3000VAC/1分钟）[绝缘]；局部放电起始电压 < 1.5倍额定工作电压[电气] | 绝缘电阻测试仪（500V/1000V）离线测量[离线]；耐压测试仪进行介电强度测试[离线]；目视检查或显微镜观察PCB走线间是否有树状晶须或黑色炭黑[离线]；每季度打开机箱检查PCB外观，测量绝缘电阻；湿度超过85%RH时增加巡检。 | 若绝缘电阻测试值低于标准要求（如IEC 61800-5-1要求>1MΩ）且耐压测试出现闪络或漏电流超标，同时观察到PCB爬电通路有腐蚀痕迹，即判定绝缘劣化。 | 根本处理：更换新PCB板，注意清洗干净、涂覆三防漆（聚氨酯或丙烯酸）；若为污染导致，可先用无水酒精清洗并用热风烘干，再测绝缘。需清洗剂、防静电刷、绝缘喷漆、干燥箱。PCB报废标准：PCB若出现基材分层、明显碳化或铜箔翘起，或绝缘电阻无法通过500VDC测试（<100MΩ），或累计使用超过8年且处于恶劣环境，应立即报废。；临时处理：若无备用PCB，可用绝缘漆临时涂覆受损区域并烘干，但会降低功率密度，作为短期应急。 | 设计保证足够爬电距离与电气间隙（参考IEC 62477-1）；生产后100%进行耐压测试；定期维护清洁内部灰尘与水汽；控制环境温湿度；更换干燥剂。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | DC/DC变换器 | 电源模件 | 高频开关电源转换核心，实现电压隔离、稳压输出，含功率管、变压器及整流滤波环节。 | 是 | 每季度检查各路输出电压精度及纹波，测试负载调整率，检查功率管散热情况 | 输出电压持续超差、功率管损坏或变压器异常发热时更换变换器 | 散热风扇卡滞/停转 | 热/机械 | 一般 | DC/DC变换器冷却风扇因轴承润滑干涸、灰尘堵塞或扇叶机械变形导致转速下降甚至停转，散热能力丧失，模块内部温度升高。 | 风扇运转噪声异常（增大或消失），出风口风量明显减小或无风，变换器外壳温度升高，监控系统提示风扇转速低。 | 风扇转速 < 额定转速的70% [物理]；风扇电流 < 额定启动电流（可能停转）[电气]；变换器内部温度传感器读数 > 85℃（设定报警阈值）[物理] | 转速传感器/霍尔信号监测风扇转速[在线]；热成像观察变换器散热器温升[在线][离线]；手持风速计测量出风口风速[离线]；每月检查风扇运转声音和过滤网清洁状况；每季度测量风扇转速和电流。 | 若在线监测到风扇转速低于报警下限（如4000RPM设计值，低于2800RPM）且内部温度持续上升超过80℃，或目视检查风扇停转，则判定风扇卡滞/停转。 | 根本处理：清理风扇和过滤网灰尘，用润滑剂（如锂基脂）滴注轴承，如仍不转则更换同规格风扇。拆装时注意风扇电源极性，使用螺丝刀、镊子、毛刷。风扇报废标准：风扇运转超过5年或累积运行时间超过40000h，或转速低于额定值60%且无法通过清洁润滑恢复，应报废更换。；临时处理：可立即打开柜门或临时架设外部风扇对变换器进行强制冷却，以低负载维持运行，尽快停机更换风扇。 | 选用双滚珠轴承长寿命风扇；增加风扇运转检测与报警电路；定期清洁滤网和风道，加注润滑油；环境粉尘严重场合采用防尘风扇。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 出口压板 | 出口继电器模件 | 连接在跳闸回路中的可断开式连接片，便于在检修时解开保护出口与跳闸线圈的电气联系。 | 否 | 每次操作前后检查压板接触可靠性，核实投入/退出状态标识与实际一致 | 压板严重氧化变色、连接片断裂或螺纹滑丝无法紧固时更换 | 无有效数据
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 线圈烧毁 | 电气/热/绝缘 | 严重 | 长时间过电流或持续通电导致线圈严重发热，绝缘材料碳化、击穿，线圈匝间短路或断路。 | 跳闸保持功能丧失，断路器无法可靠保持跳闸位置；装置发出“跳闸保持回路异常”或“控制回路断线”告警；线圈外观变色、散发焦糊味。 | 线圈直流电阻远低于额定值（<50%标称值）或无穷大[电气]；绝缘电阻 <0.5MΩ[绝缘]；外壳温度 >105℃或红外温升异常[物理] | 线圈电流在线监测[在线]；红外热成像测温[在线]；停电绝缘电阻测试[离线]；目视检查[离线] | 测量线圈直流电阻，若低于额定值的50%或为无穷大，同时红外成像显示异常高温点或外观烧损，判定线圈烧毁。 | 根本处理：更换同规格线圈；检查控制母线电压、辅助触点及续流回路，排除持续通电或电压过高根源；工具：万用表、绝缘电阻表、扳手、热成像仪。；临时处理：使用外部临时保持继电器组合并短接原线圈回路，但需退出自动重合闸并派专人监控。 | 设置合适的跳闸保持电流值，避免长期励磁；加装温度监测与告警；定期校验保护继电器。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 一般 | 线圈漆包线匝间绝缘薄弱处击穿形成局部短路环，电感量下降，电流增大，发热加剧，逐步劣化。 | 线圈温升略高于正常，运行电流比额定值大15%～30%，跳闸保持偶有不可靠，但未完全失效。 | 线圈电感值低于标称值10%以上[电气]；电流有效值持续偏高[电气]；匝间绝缘测试波形波幅差 >10% [电气] | 离线匝间绝缘冲击/振荡波形测试[离线]；运行中电流趋势监测[在线] | 使用匝间短路测试仪对比正常波形，波幅偏差超10%或衰减振荡波形出现畸变、周期变化，即判定存在匝间短路。 | 根本处理：更换同型号线圈；对回路进行检查，消除过电流或过热因素；工具：匝间短路测试仪、万用表、绝缘电阻表。；临时处理：若系统允许，可暂时降低保持电流设定值，但必须加强温度巡检，并尽快申请停电更换。 | 选用耐热等级F级及以上绝缘线圈；避免布置在高温区域；加强柜内通风与除湿。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 线圈断线 | 电气/机械 | 严重 | 线圈导线因机械应力、振动、腐蚀或焊接点熔断造成开路，电路不通，无法产生磁场。 | 跳闸后断路器立刻自动复归，无法保持跳闸位置；装置发“跳闸保持回路断线”信号；测量两端电阻无穷大。 | 线圈电阻无穷大[电气]；回路电流为零[电气] | 在线电流监测零告警[在线]；停电直流电阻测量[离线] | 用万用表电阻档测量线圈端子，显示无穷大，结合装置“控制回路断线”告警，确诊断线。 | 根本处理：更换线圈；若断点在线圈引线端子，压接或焊接修复，但建议整体更换；检查并加固接线，消除振动源；工具：万用表、电烙铁或压接钳。；临时处理：可短接原保持线圈，外接普通继电器并设置自锁回路临时实现跳闸保持，此时必须退出重合闸。 | 安装引线布设避免硬拉；端子采用防松垫圈；定期检查回路通断。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 铁芯卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯与套筒间存在灰尘、油泥或磨损毛刺，导致铁芯吸合或释放运动卡滞，影响保持位置。 | 跳闸保持时有异响或抖动，吸合明显迟滞，偶尔出现不能保持。 | 铁芯动作时间超过标称值20%[物理]；手动推动铁芯有明显卡涩或阻力，行程未到位[物理] | 停电手动铁芯动作试验[离线]；机械特性测试仪测量吸合时间[离线] | 手动推动铁芯时出现卡涩感，或机械特性曲线显示吸合时间明显延长，结合线圈电流波形不够陡峭，判定卡涩。 | 根本处理：拆解线圈与铁芯组件，用无水酒精清理套筒内壁和铁芯，去除毛刺、油垢，涂抹薄层低温润滑脂；检查并调整安装垂直度；工具：扳手、酒精、绸布、卡尺、润滑脂。；临时处理：轻敲线圈外壳使铁芯因振动暂时复位，但应尽快停电检修。 | 定期用防尘罩保护；保持柜内清洁干燥；安装时保证水平垂直度；每年动作特性试验。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 轻微 | 线圈受潮、表面结露或积灰，导致线圈对外壳或铁芯的绝缘电阻降低，泄漏电流增大。 | 阴雨天或湿度高时，装置可能发“控制回路绝缘降低”或接地告警；带电外壳有轻微感应电。 | 用500V摇表测量，线圈对地绝缘电阻 <10MΩ（新投或大修后 <50MΩ）[绝缘] | 停电绝缘电阻测试[离线]；在线绝缘监察装置报警[在线] | 定期绝缘测试结果明显低于规定阈值，若同时环境湿度 >85%，可诊断为绝缘受潮或脏污。 | 根本处理：拆下线圈，用烘箱恒温80℃干燥24小时；清除表面灰尘与油污；喷涂绝缘漆恢复；若阻值仍不达标则更换；工具：烘箱、兆欧表、毛刷、绝缘漆。；临时处理：在控制回路中增设直流绝缘监测装置，若仅为轻微下降可加强观察，但避免在潮湿天气进行重要操作。 | 控制室保持恒温恒湿（湿度 <60%）；柜内装设加热除湿器；线圈表面涂覆防潮绝缘漆。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 线圈腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 环境中的H₂S、SO₂、盐雾等腐蚀性介质侵入，导致铜导线腐蚀变细、漆皮剥落，回路电阻逐渐增大。 | 线圈外观出现铜绿、锈斑；直流电阻监测值缓慢但持续增加；最终可能因局部断裂而电阻无穷大。 | 直流电阻超过标称值+10%且呈攀升趋势[电气]；目视可见腐蚀等级达中度以上[状态量] | 定期外观检查[离线]；直流电阻测量[离线] | 发现线圈外观大面积锈蚀或铜绿，同时电阻持续增长超过标称值10%，排除其他因素后判定腐蚀。 | 根本处理：更换耐腐蚀型线圈（如全密封、浸环氧树脂）；密封控制柜，加装化学过滤棉；工具：密封条、防腐涂层、防爆工具。；临时处理：可对线圈端子及外露部分涂覆防锈脂临时保护，尽快更换密封方案。 | 控制柜采用IP54以上防护等级；避免长期置于化工厂等污染区；定期通风并增设化学过滤器。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 跳闸保持线圈 | 出口继电器模件 | 提供继电器动作自保持功能，确保在接点抖动或短暂命令下可靠完成跳闸过程。 | 是 | 每半年测试线圈直流电阻和绝缘电阻，验证自保持功能可靠性 | 线圈断线、绝缘电阻低于允许值或自保持功能失效时更换线圈 | 控制电源电压异常 | 控制/电气 | 严重 | 直流充电机故障或蓄电池特性恶化，导致控制母线电压持续偏高或偏低，造成线圈电流异常。偏高烧毁线圈，偏低保持力矩不足。 | 电压偏高时线圈过热、焦味；电压偏低时保持不住，断路器自动复位。 | 控制母线电压超出额定值±10%[电气]；线圈电流高于或低于正常值20%以上[电气] | 控制电压在线监测[在线]；线圈电流监测[在线] | 实时测量控制母线电压，若持续超出-10%～+10%范围，同时与跳闸保持线圈异常发热或拒动现象同步出现，判别为电压异常。 | 根本处理：检查并维修充电机、蓄电池；调整电压至额定值；如必要更换电源模块；工具：万用表、充电机测试仪、电池内阻测试仪。；临时处理：若电压持续偏高，在线圈回路串联功率合适的限流电阻以暂时降低电流，但需严格计算并监视温度。 | 配置直流母线电压异常声光报警；充电机定期校准；采用冗余电源。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 触点接触电阻增大 | 电气/机械 | 严重 | 触点表面氧化、烧蚀或污染导致接触面有效载流面积减小，接触电阻升高，焦耳热加剧触点磨损，形成恶性循环，最终导致信号传递失效。 | 继电器动作时对应回路信号灯亮度异常变暗或闪烁；触点两端温升明显，红外测温可见热点。 | 接触电阻（静态）>100mΩ [电气]；触点压降（动态）>0.3V [电气]；温升>45K（环境温度+45℃）[物理] | 1. 离线测量：使用微欧计（如1050型）测量触点接触电阻 [离线]；2. 红外热成像巡检 [在线]；3. 回路电压降测量（带载）[带电] | 若接触电阻超过100mΩ且伴随红外热点，判定为触点接触不良；若检查无明显烧损则进一步测量触点弹簧压力是否低于0.8N，确认弹性衰退。 | 根本处理：1. 停电后打开继电器外壳，用金相砂纸（粒度1000#以上）轻轻打磨触点表面；2. 用无水酒精清洁触点，调整触点行程与接触压力至出厂值（通常0.8~1.2N）；3. 测量接触电阻合格后回装。工具：微欧计、力矩螺丝刀、弹簧测力计。 | 在不宜断电场合，可并联同规格备用继电器，短时分担负载，待停电后处理。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 线圈断线或匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 绕组绝缘老化、受潮或瞬时过电压导致匝间绝缘击穿短路，线圈发热严重，最终熔断断线，继电器完全无法励磁动作。 | 继电器完全拒动；线圈外观有烧焦痕迹或绝缘漆瘤；测量线圈电阻无穷大或明显低于标称值。 | 线圈直流电阻：偏离标称值±10%即为异常 [电气]；绝缘电阻 <10MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗tanδ >0.05 [电气] | 1. 线圈电阻离线测量 [离线]；2. 绝缘电阻测试 [离线]；3. 线圈温度在线监测（热电偶）[在线] | 若线圈电阻为零或无穷大，判定断线或短路；若仅绝缘下降但电阻正常，进行介损测试，tanδ>0.05判为匝间绝缘劣化。 | 根本处理：更换同型号线圈组件。步骤：断电，拆除继电器底座接线，取出旧线圈，安装新线圈，紧固引线，测量电阻和绝缘，上电试动作。工具：万用表、500V兆欧表、螺丝刀。；临时处理：紧急情况下，如无备品，可短时退出该信号回路，用其他信号继电器替代告警功能，待停机处理。 | 设计采用B级及以上绝缘等级线圈，控制电源母线加装过电压抑制器（如压敏电阻）。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 线圈绝缘热老化 | 热/绝缘 | 严重 | 长期在超过允许温度（如连续运行温度70℃以上）下工作，漆包线绝缘层热氧化变脆，机械强度及电气强度下降，导致匝间短路或对地击穿风险剧增。 | 线圈外表颜色焦黄，绝缘漆有龟裂；频繁发生不明原因的直流接地或绝缘电阻逐步下降。 | 线圈表面温度持续>70℃ [物理]；绝缘电阻降至1~10MΩ之间 [绝缘]；绝缘层拉伸强度下降超过30% [物理] | 红外热成像监测运行温度 [在线]；定期绝缘电阻测试 [离线]；必要时取样做破坏性拉伸试验 [离线] | 红外测温发现线圈长期超温（>70℃），且绝缘电阻低于10MΩ，结合投运超过8年，判断为热老化；目视见绝缘裂纹时确认需更换。 | 根本处理：更换同规格线圈，同时排查控制回路电流异常、改善柜内通风散热。步骤：停电、解线、取下旧线圈、安装新线圈、接线、测绝缘电阻和直流电阻、上电试动。工具：万用表、500V兆欧表、扳手。；临时处理：暂无同型备件时可暂降低继电器动作频次，但须尽快安排更换。 | 降低控制电源电压波动，加装柜内散热风扇或空冷器，维持柜内温度≤40℃；选用F级及以上绝缘线圈。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 绝缘受潮老化 | 绝缘 | 一般 | 继电器底座、端子排及线圈绝缘材料吸潮或长期电晕腐蚀，导致绝缘电阻下降，可能引发直流接地或信号误报。 | 雨天或潮湿天气频发直流接地报警；绝缘监测装置偶报支路绝缘降低。 | 绝缘电阻 <10MΩ（DC500V） [绝缘]；泄漏电流 >0.5mA（DC220V系统） [电气] | 绝缘电阻表定期测试 [离线]；绝缘监测装置在线监察 [在线] | 用500V兆欧表测量对地绝缘电阻，若<10MΩ且环境湿度>70%RH，判为受潮绝缘劣化；若天气干燥后恢复，可确认与湿度相关。 | 根本处理：1. 停电后，用热风枪低温吹烘受潮部件，温度不超过80℃；2. 喷涂三防漆（丙烯酸类）加强绝缘；3. 若绝缘无法恢复，更换端子排或底座绝缘套。工具：兆欧表、热风枪、三防漆。 | 增加柜内防凝露加热器和温湿度控制器，保持湿度<50%RH。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 继电器拒动（机械卡涩） | 机械 | 严重 | 衔铁轴销锈蚀、污垢堆积或复位弹簧移位导致运动部件卡滞，虽线圈励磁正常但无法推动触点动作。 | 线圈有励磁声，但触点不转换；人工轻拍继电器外壳有时可恢复动作。 | 衔铁行程小于设计值（如<1.5mm） [物理]；动作电压高于1.1倍额定电压 [电气]；机械动作时间>50ms（正常<30ms）[物理] | 动作特性测试仪校验动作电压及时间 [离线]；目视检查衔铁运动是否顺畅 [离线] | 施加额定电压，继电器不动作，但线圈电流正常且有电磁声，手按衔铁可动，判定机械卡涩。测量动作电压若大于1.1倍Ue，确认需检修。 | 根本处理：1. 拆卸继电器外壳，用电子清洁剂清除锈蚀与油污；2. 用微型锉刀修整轴销毛刺，加注少量仪表油（如7022号）润滑；3. 调整复位弹簧使之动作灵活，测量动作电压与时间合格。工具：电子清洁剂、仪表油、动作特性测试仪。 | 线圈加载瞬间外接强制启动回路，短暂提升电压以克服静摩擦，但不作为永久措施。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 继电器误动（触点弹跳与振动失效） | 机械/环境 | 严重 | 受外部冲击或振动，或触点支架刚性不足，触点在未正式动作时瞬间接触或分离，产生错误脉冲信号；衔铁剩磁也可能导致释放缓慢出现暂态误通。 | 信号继电器在无指令时偶发瞬间闪亮；录波显示短时脉冲，振动工况下频繁出现。 | 触点弹跳时间>1ms [物理]；三次动作时间最大偏差>10ms [物理]；施加20G冲击时发生误闭合 [物理] | 在线录波分析触点开合时序 [在线]；振动台模拟IEC 60068-2-6试验 [离线]；示波器捕捉动作波形 [离线] | 连续三次操作，示波器记录闭合瞬间若有断续脉冲时长>1ms，判定弹跳超标；在2.0Gs/10~500Hz扫频振动试验中若出现误脉冲，判为耐振不合格。 | 根本处理：1. 开盖检查触点弹簧及缓冲结构有无疲劳；2. 调整触点间隙至0.3~0.5mm，增加超程；3. 用消磁器对衔铁退磁；4. 更换老化的减振弹簧或触点组件。工具：示波器、消磁器、塞尺、力矩螺丝刀。；临时处理：短时可在信号回路中增加软件消抖延时（如10ms），但会降低动作速度。 | 采用双稳态磁保持继电器或防振型继电器；柜体加装减振垫。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 继电器返回系数不合格 | 控制/机械 | 一般 | 弹簧蠕变、衔铁气隙变化或轴承磨损，导致继电器返回值与动作值比例偏移规定范围（0.7~0.9），返回过慢或不返回，影响信号正确复归。 | 继电器励磁断开后触点迟迟不返回；监控系统显示信号保持时间异常延长。 | 返回系数K_r=返回电压/动作电压<0.7或>0.9 [电气]；返回时间>50ms [物理] | 继电保护测试仪测量动作值/返回值 [离线]；录波分析返回时间 [在线] | 用测试仪缓慢升压至动作，记录动作值，再缓慢降压记录返回值，计算K_r；若超出0.7~0.9，且返回时间超标，判定特性漂移；再检查机械部分有无明显磨擦。 | 根本处理：1. 调整反力弹簧弹性或改变衔铁行程，使返回系数落入0.7~0.9；2. 清洗轴孔并加仪表油；3. 如调整无效，更换弹簧或整组继电器。工具：继电保护测试仪（如PW30）、塞尺、螺丝刀。；临时处理：若返回值偏高导致信号保持不住，可临时短接自保持接点电容，但需评估风险。 | 定期校验动作与返回值；避免在超出额定耐受温度的环境长期运行。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 触点化学腐蚀（硫化/氧化） | 化学 | 一般 | 继电器银合金触点暴露于含硫工业大气或高温高湿环境，表面生成硫化银膜或氧化膜，接触电阻增大且极不稳定，导致信号断续。 | 触点表面呈黑色或彩色斑驳；接触电阻测量读数跳动，信号灯忽明忽暗。 | 接触电阻动态波动幅度>50mΩ（正常<20mΩ）[电气]；银表面腐蚀层厚度>0.1μm [物理] | 微欧计测量静态及动态接触电阻 [离线]；目视或放大镜检查触点表面 [离线] | 接触电阻测量值不稳且最大波动超50mΩ，同时触点颜色异常，可判定为化学腐蚀；必要时用X射线能谱分析确认硫元素。 | 根本处理：1. 拆下触点模块，用电子触点清洁剂（如CRC-2-26）浸润擦拭去除腐蚀物；2. 严重时用1500#细砂纸轻磨，再用无水酒精清洗；3. 测接触电阻<50mΩ后回装。工具：微欧计、触点清洁剂、细砂纸。；临时处理：轻微腐蚀可通过连续开断负载数次实现自清洁，无效后再停电处理。 | 选用镀金或密封继电器；柜内安装空气过滤净化器；控制相对湿度<60%。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 信号继电器 | 出口继电器模件 | 通过机械掉牌或LED显示特定保护出口动作状态，辅助故障与动作行为分析。 | 是 | 每季度测试信号继电器动作可靠性，检查指示显示是否清晰准确 | 掉牌机构卡涩、LED显示故障或触点严重氧化导致信号丢失时更换 | 触点熔焊黏连 | 热/电气 | 危急 | 严重过载或短路电流通过触点，瞬时高温使触点金属熔化黏连，即使线圈失电，触点也无法断开，导致信号持续保持，掩盖真实状态。 | 继电器返回后，外回路仍导通，信号灯常亮不灭；打开外壳可见触点表面有熔珠或粘连。 | 触点接触电阻在断开状态仍小于1Ω（应无穷大）[电气]；触点表观有熔坑 [物理] | 回路导通测试 [离线]；目视检查 [离线] | 线圈失电，仍测量到触点间有低阻抗导通，且敲击后不分离，判为熔焊；检查分断电流历史记录，确认是否超出继电器额定开断能力。 | 根本处理：立即更换同规格继电器，并检查被控回路是否存在短路故障。更换步骤：断开电源，确认无电，拆线，更换继电器，重新接线，测量绝缘与接触电阻，功能测试。工具：万用表、螺丝刀。 | 无有效临时措施，必须立即停运该回路，用备用继电器替代。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 交流采样插件 | 模拟量输入模件 | 包含精密电压/电流变换器、低通滤波器和A/D转换器，将二次侧额定信号转换为数字信号。 | 是 | 每季度注入标准工频信号校验幅值精度和相位精度，检查A/D转换线性度 | 精度超差无法校准、变换器损坏或A/D芯片故障时更换插件 | 交流采样插件调研无法完成 |  |  | 由于搜索计划使用限制，四次搜索均返回错误，无法获取任何故障知识信息，故无法输出真实故障调研内容。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 电流传输比(CTR)退化 | 电气/热 | 严重 | 内部LED光强衰减或光敏三极管增益下降，导致信号传输效率降低。长时间高温运行或大电流应力会加速此过程。 | 装置报“通道异常”或“采样无效”告警；接收端信号幅值低，波形存在畸变或抖动。 | CTR值 [电气]**：低于规格书下限50%（例如初始CTR 100%降至<50%）。<br>**正向压降Vf [电气]**：增大超初始值10%。 | 万用表[离线]；<br>源表(SourceMeter)[离线]；<br>示波器[离线]。 | 断开输入侧，施加额定正向电流If，在输出侧加额定电压Vce，测量输出电流Ic，计算CTR = Ic/If。若CTR超出下限阈值，则判为失效。 | 根本处理：1. 使用吸锡器拆除老化器件；2. 更换同型号、同批次光耦，注意焊接温度防静电；3. 上电测试CTR及波形正常。；临时处理：在无法停机更换时，短期增加LED驱动电流以补偿CTR衰减，维持输出，需持续监测。 | 1. 降额设计，LED驱动电流不超过额定值70%；2. 增加散热通风；3. 选用军品级或宽温型号。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 内部发光二极管开路 | 电气 | 危急 | 键合线断裂或芯片损坏，导致输入回路断开，信号无法传输。多由过电流冲击或机械振动引起。 | 安稳装置报“PT断线”或“通信中断”；本侧装置发送信号正常，对侧接收不到；输入侧无电流。 | 正向压降Vf [电气]**：为无穷大（>10V）。<br>**输入电流If [电气]**：0A。 | 万用表(二极管档)[离线]；<br>源表(SourceMeter)[离线]。 | 使用万用表二极管档测量输入端，红表笔接阳极，黑表笔接阴极。显示“OL”（开路）而非正常1.0V~1.5V正向压降，则判定开路。 | 根本处理：1. 拆卸故障光耦；2. 更换新器件，确认引脚焊接无误；3. 用示波器确认输入输出波形传输延迟和宽度正常。 | 1. 输入端串联限流电阻；2. 优化电路板固定，减少振动；3. 入厂检验增加金相分析。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 绝缘电阻降低（爬电） | 绝缘/环境 | 一般 | 高湿度、盐雾或粉尘污染导致光耦输入输出引脚间绝缘下降，形成漏电流路径。高压侧干扰可能串入低压控制侧。 | 装置误报开关量变位；控制系统受干扰频繁复位；阴雨天误动。 | 绝缘电阻Riso [物理]**：<500MΩ（标准要求常温>10GΩ）。<br>**漏电流 [电气]**：>10μA。 | 绝缘电阻测试仪(500V/250V)[离线]；<br>微电流计[离线]。 | 在断电状态下，用500V摇表测量输入侧与输出侧任意引脚间电阻。若阻值低于500MΩ，则判定绝缘老化或受潮。 | 根本处理：1. 使用无水酒精或专用电子清洗剂，配合防静电刷清洗PCB及光耦表面；2. 烘干处理（60°C/2小时）；3. 喷涂三防漆。；临时处理：紧急情况下，切断该路信号输入，改由硬压板或逻辑置数旁路此异常检测，防止误动。 | 1. 机柜密封处理，安装防尘滤网；2. 柜内加装温湿度控制器，保持湿度<60%。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 输出侧暗电流/漏电流过大 | 电气/热 | 严重 | 光敏三极管呈现软击穿特性或热致漏电，导致无输入光信号时，输出回路仍存在异常电流。 | 零点漂移严重，装置误判为逻辑“1”（高电平）；开关量输入信号“常开”误变为“常闭”。 | 暗电流Iceo [电气]**：>1.0μA（常温），或>10μA（高温）。<br>**集-射极反向漏电流 [电气]**：>10nA。 | 皮安表/静电计[离线]；<br>半导体参数分析仪[离线]。 | 使输入端悬空或短路（无光注入），在输出端施加额定工作电压Vce，测量Ie。若Iceo超过阈值，则判定暗电流失效。 | 根本处理：1. 断开输出侧接线；2. 更换失效的光电耦合器；3. 测量新器件暗电流确认正常后投运。；临时处理：在输入欠压保护光耦失效时，可短接输入侧电阻增大LED电流，强下拉输出电平，但会牺牲LED寿命。 | 1. 选用Vceo耐压余量更大的光耦；2. 安装散热片或降低环境温度。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 响应时间（延迟）劣化 | 控制 | 轻微 | 光耦内部寄生电容变化或LED老化导致开关速度变慢，信号上升/下降沿变得平缓。在高速通信或精确移相控制中问题凸显。 | 脉宽调制波形占空比失真；高频脉冲信号丢失或逻辑错误；波形边缘出现明显台阶。 | 上升时间tr/下降时间tf [物理]**：增大至标称值的1.5倍以上。<br>**传输延迟时间tpHL/tpLH [物理]**：超出稳态500ns。 | 函数信号发生器[离线]；<br>示波器(>100MHz)[离线]。 | 输入标准方波信号，双通道示波器同时测量输入/输出。测量从输入电压50%到输出电压50%的延迟时间tpHL，若>1.2μs则判为响应慢。 | 根本处理：1. 识别速度不匹配的老化光耦；2. 更换为同封装的高速光耦（如6N137替代低速4N35）；3. 或调整输出端上拉电阻阻值（减小阻值加快上升沿），但需验证功耗。；临时处理：并联一个皮法级加速电容以改善边沿，仅限实验室应急，不推荐工业现场使用。 | 1. 选型时确认带宽余量>2倍信号频率；2. 上拉电阻选取兼容开关速度和功耗的最优值。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 输出级集-射极击穿短路 | 电气/热 | 危急 | 光敏三极管因过电压尖峰或长期过热导致集-射极PN结永久短路，输出端无法关断，始终呈低阻态。 | 开关量输入状态常为“闭合”，安稳装置报“开关位置异常”或“信号粘连”；输出端对地电压接近0V。 | 集-射极电阻Rce [物理]**：<10Ω（断电离线）。<br>**输出低电平VOL [电气]**：<0.1V且不随输入信号变化。 | 万用表电阻档[离线]；<br>示波器[离线]。 | 断开所有外围电路，用万用表测量输出侧C-E极间电阻，若阻值<10Ω则判定短路失效。或在输入端悬空时上电测量Vce，应为高电平Vcc，若为0V左右则已击穿。 | 根本处理：1. 拆卸故障光耦；2. 检查后级是否因短路受过流损伤；3. 更换同规格光耦并重测逻辑功能。；临时处理：立即隔离该通道，切换至备用输入通道或通过软件强制该信号为安全状态，防止误出口。 | 输出回路串联限流电阻；在C-E极间并联TVS管吸收浪涌；选用Vceo余量≥3倍工作电压的器件。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 输入侧LED反向漏电增大 | 电气 | 一般 | LED结因反向应力或ESD损伤造成反向漏电流上升，可能导致多通道共地串扰或驱动端负载加重。 | 部分通道在无输入信号时微亮；多路光耦并列时相邻通道误触发；输入端反向电阻实测偏低。 | 反向漏电流Ir [电气]**：>100nA（VR=5V）。<br>**反向电阻 [物理]**：<1MΩ（反向偏置）。 | 源表/静电计[离线]；<br>万用表高阻档[离线]。 | 在输入端施加反向5V电压，测量反向电流，若超过100nA则判定LED反向特性劣化。 | 根本处理：1. 清除光耦输入引脚周围污染物；2. 若漏电未恢复则更换光耦。；临时处理：暂时降低驱动电流并增加去抖动延时，防止误触发。 | 输入端并联反向保护二极管（如1N4148）；焊接时使用防静电焊台；电路板设计避免输入端走线过长。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 光电耦合器 | 开关量输入模件 | 利用光信号实现电气隔离，将强电开入信号转换为弱电数字电平供CPU读取。 | 是 | 每半年测试传输比和隔离耐压，检查响应时间是否正常 | 传输比严重下降、隔离击穿或响应迟缓导致信号丢失时更换光耦 | 光电耦合器封装漏气（湿气侵入） | 环境/绝缘 | 严重 | 封装材料因温度循环、机械应力产生微裂纹，湿气进入内部引发结露和电化学腐蚀，导致绝缘强度永久下降。 | 高湿天气时装置频繁报“绝缘降低”或“直流接地”；光耦表面可见白斑或引脚根部有绿色腐蚀物；绝缘电阻波动剧烈。 | 绝缘电阻Riso [物理]**：<100MΩ（500V DC）。<br>**输入-输出电容变化 [物理]**：偏离初始值±20%。 | 绝缘电阻测试仪[离线]；<br>体视显微镜（20~40倍）[离线]；<br>LCR表[离线]。 | 测量输入输出引脚间电阻，若<100MΩ，再用显微镜观察封装表面是否有裂纹或起皮，若有则判断封装漏气。 | 根本处理：1. 拆除漏气光耦；2. 清洁焊盘并检查PCB有无腐蚀；3. 更换为密封型光耦，焊接后用三防漆喷涂覆盖。；临时处理：用热风枪80℃烘干10分钟，然后涂覆室温硫化硅橡胶临时密封，湿度降低后尽快更换。 | 选用通过严苛湿热循环试验（如85℃/85%RH 1000h）的密封光耦；机柜保持IP54防护等级。
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 液晶显示屏背光灯管 | 人机界面模件 | 为液晶显示提供背光光源，常为冷阴极荧光灯管或LED灯条，长期点亮后亮度衰减。 | 是 | 每半年检查背光亮度均匀性，发现亮度明显衰减时及时调整或准备备件 | 背光灯管严重发黑、亮度低于可读阈值或LED灯条大面积失效时更换 | 液晶显示屏背光灯管
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 液晶显示屏背光灯管 | 人机界面模件 | 为液晶显示提供背光光源，常为冷阴极荧光灯管或LED灯条，长期点亮后亮度衰减。 | 是 | 每半年检查背光亮度均匀性，发现亮度明显衰减时及时调整或准备备件 | 背光灯管严重发黑、亮度低于可读阈值或LED灯条大面积失效时更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 安全稳定控制装置 | 辅助设备 | 在电网发生扰动或故障时执行切机、切负荷等紧急控制策略，保持系统暂态和电压稳定。 | 液晶显示屏背光灯管 | 人机界面模件 | 为液晶显示提供背光光源，常为冷阴极荧光灯管或LED灯条，长期点亮后亮度衰减。 | 是 | 每半年检查背光亮度均匀性，发现亮度明显衰减时及时调整或准备备件 | 背光灯管严重发黑、亮度低于可读阈值或LED灯条大面积失效时更换 | 液晶显示屏背光灯管 | 电气/热 | 一般 | 背光灯管（CCFL）因电极溅射损耗、汞消耗导致老化，或逆变器高压电容失效、变压器匝间短路，最终亮度逐渐下降或完全熄灭 | 屏幕整体变暗、亮度不均匀、启动时闪烁或发红后熄灭、局部黑暗条纹、完全黑屏 | 屏幕中心亮度＜150 cd/m² [物理]；灯管工作电流偏离额定值±20% [电气]；逆变器开路输出电压＜1200 Vrms（典型点灯电压）[电气]；灯管两端电极区域发黑长度＞5 mm [状态量] | 目视检查屏幕亮度和均匀性 [离线]；亮度计定点测量 [离线]；万用表测量逆变器输入电压 [带电]；高压探头/示波器测量逆变器输出波形与幅值 [带电]；红外热像仪检查逆变器发热 [离线] | 若亮度低于阈值且灯管两端发黑，判定灯管老化；若逆变器输入电压正常而输出高压不足或无输出，且逆变器外接假负载仍无输出，则判定逆变器故障；若逆变器局部过热，判定逆变器内部短路 | 根本处理：1. 断电并拆卸显示屏模组；2. 打开背光单元，取出老化灯管；3. 更换同规格新灯管或改装LED背光套件；4. 安装后通电测试亮度与均匀性；工具：防静电手环、精密螺丝刀套件、万用表、高压探头、焊接工具（如需改LED）；临时处理：外接小型照明灯临时照亮屏幕，维持监控操作 | 控制机柜环境温度≤40℃，湿度≤85%RH；避免频繁上电断电冲击灯管；进风口过滤器每半年清洁，防止高温积尘
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压厂用变压器 |  | 将发电机出口电压或电网电压降压至中压厂用电等级，为大型辅机供电 | 否 | 定期检查油位、油温、绕组温度，开展油色谱分析，清扫套管和散热器，每年进行预防性试验（绝缘电阻、介质损耗、直流电阻），监测运行声音和振动 | 绕组绝缘严重老化（介质损耗超标且无法恢复）、铁芯严重多点接地无法修复、油箱严重变形漏油且无法补焊、经大修后仍无法通过预防性试验
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压厂用变压器 |  | 将中压厂用电进一步降压至400V，为低压辅机和照明供电 | 否 | 定期检查绕组温度和冷却系统运行状态，清扫表面灰尘和绝缘件，每年测量绝缘电阻和直流电阻，检查接线端子紧固情况，监测运行声音 | 绕组烧毁或绝缘严重老化（绝缘电阻持续低于标准值）、铁芯严重损坏、干式变压器环氧树脂浇注体开裂严重、经返厂大修仍无法恢复性能
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 中压开关柜 |  | 汇集和分配中压厂用电能，包含断路器、隔离开关等 | 否 | 定期检查柜内清洁度、温湿度，核对保护定值，操作机构加注润滑油，检查带电显示装置，开展微机保护校验，每月记录运行参数 | 柜体严重变形锈蚀影响防护等级、母线室或断路器室发生严重烧毁事故、绝缘水平持续下降无法通过耐压试验
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压配电柜 |  | 汇集和分配低压厂用电能，包含主母线和馈线回路 | 否 | 定期清扫柜内灰尘，检查母排连接处有无变色发热，紧固所有螺栓连接点，测试各断路器操作机构灵活性，核对保护整定值，检查电容补偿状态 | 柜体严重锈蚀变形、母线排严重烧损或变形、大范围绝缘件碳化老化、经多次事故修复后整体性能无法恢复
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流电源系统 |  | 为控制、保护、信号、事故照明等提供可靠的直流电源 | 否 | 定期检查蓄电池组电压和内阻，校验充电模块输出参数，测试绝缘监测装置功能，开展充放电核容试验，检查馈线开关状态，每月记录系统参数 | 蓄电池组整体容量低于额定值80%且无法恢复、充电模块批量损坏、系统绝缘严重下降无法排除
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 交流不停电电源（UPS） |  | 为不允许瞬间断电的关键负载提供连续交流电源 | 否 | 定期检查整流器和逆变器运行参数，测试静态旁路切换功能，测量输出电压和频率稳定性，检查蓄电池状态，清洁散热风道，每年进行满载切换试验 | 逆变器多次损坏且修复后仍频繁故障、输出波形畸变严重无法校正、整体效率严重下降、厂家已停产且无法获取备件
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 保护与自动装置 |  | 实现厂用电系统的故障切除、备用电源自动投切等功能 | 否 | 定期校验保护定值和动作逻辑，检查装置面板指示灯和液晶显示，核对通信链路状态，清扫装置灰尘，开展整组传动试验验证跳闸回路完整性 | 保护装置CPU板或核心板损坏且厂家停产无备件、装置频繁误动或拒动经校验仍无法消除、软件版本过旧无法升级满足新规程要求
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯多点接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 铁芯叠片因毛刺、异物、绝缘垫损坏或受潮等，形成两点及以上非正常接地，产生环流，导致局部过热、油色谱异常，严重时可烧损铁芯。 | 变压器油温异常升高；油中溶解气体总烃及乙炔超标；铁芯接地电流明显增大；运行噪声增大。 | 铁芯接地电流 > 0.1A [电气]；铁芯对地绝缘电阻 < 100 MΩ (2500V摇表) [电阻]；油中乙炔 > 5 μL/L [化学] | 钳形电流表测接地引下线电流[在线]；绝缘电阻测试仪(2500V)测铁芯绝缘[离线/停电]；油色谱分析[在线/离线]；红外测温[在线]。 | 若接地电流 > 0.1A 且 绝缘电阻 < 100 MΩ，且油中乙炔含量异常升高，则判断为多点接地；停运后拆除接地引下线，测铁芯对地绝缘仍低，可确诊。 | 根本处理：1. 吊罩检查，用交流或直流法定位接地点（万用表、电桥）；<br>2. 清理异物、修整毛刺、更换破损绝缘垫、干燥处理；<br>3. 恢复一点可靠接地，复测绝缘电阻 ≥ 500 MΩ，接地电流 < 0.05A。；临时处理：若无法立即停运，在接地引下线中串入限流电阻(如500~1000Ω)，将接地电流限制在0.1A以下，并加强监测。 | 出厂及大修后确保一点接地可靠，接地引线截面满足要求；定期监测铁芯绝缘及接地电流。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 变压器内部受潮，铁芯对地或对夹件绝缘降低，未形成金属性多点接地但绝缘劣化，易引发局部放电和油劣化。 | 油微水值升高；绝缘电阻缓慢下降；介损tanδ上升；油耐压降低。 | 铁芯绝缘电阻值 1~100 MΩ (2500V摇表) [电阻]；油中微水 > 25 mg/L [化学]；油击穿电压 < 40 kV [电气] | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；油微水及耐压试验[离线]；油中溶解气体分析[在线/离线] | 若铁芯绝缘电阻在1~100MΩ之间、油微水超标、油耐压下降，且无金属性接地电流突增，诊断为绝缘受潮。 | 根本处理：热油循环或真空干燥处理，更换失效的干燥剂（硅胶），必要时滤油，直至绝缘恢复至500MΩ以上。；临时处理：短时投入电加热器进行驱潮，加强在线色谱监测。 | 加强呼吸器维护，定期更换干燥剂；变压器密封良好，防止进水；停运时充氮保护。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯局部过热 | 热/绝缘 | 严重 | 铁芯叠片间局部短路或磁路异常（如穿心螺杆绝缘损坏、绑扎带断裂）导致涡流损耗增大，产生集中热点，温度可能超过正常值50K以上。 | 油中总烃、乙烷、乙烯含量明显增加，可能产生少量乙炔；局部热点处油温高；红外检测发现箱体局部温度异常。 | 热点温差 > 80 K（与上层油温比）[热]；总烃相对产气速率 > 10%/月 [化学]；铁芯局部温度 > 140℃ [热] | 油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]；红外热成像（箱体外壁）[在线]；顶层油温监测[在线]。 | 若总烃及乙烷、乙烯快速增长，且CO/CO₂比值正常，与绕组过热区分；结合红外热点定位，判断铁芯过热。 | 根本处理：吊罩检查穿心螺杆绝缘、铁芯表面绝缘漆状态；打磨并重新涂覆绝缘漆；更换已损坏的穿心螺杆绝缘件；处理片间短路点。；临时处理：降低负载至60%以下运行，加强油循环冷却，并增加在线色谱检测频次。 | 严格控制铁芯制造工艺，使用可靠绝缘漆；大修时进行铁芯损耗试验和温升试验。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯松动 | 机械 | 一般 | 铁芯夹件螺栓松动、绝缘垫块位移或绑扎带松脱，导致铁芯叠片间压力不均匀，产生振动和噪声，长期可能发展成多点接地或片间短路。 | 变压器运行噪声变大，出现异常振动；箱体局部振动幅值增加。 | 振动位移幅值 > 50 μm (100Hz分量) [物理]；噪声级 > 85 dB(A) (距裙边0.3m) [物理] | 振动分析仪（加速度传感器）[在线/离线]；声级计[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 若运行噪声明显增加，振动主频为100Hz且幅值超过正常值1.5倍，排除风扇等外部因素，判断铁芯松动。 | 根本处理：吊罩后检查并紧固所有夹件螺栓（力矩值按厂家规定）；更换松脱的绝缘垫块和绑扎带；重新压紧铁芯，使用专用液压工具。；临时处理：在螺栓允许范围内略微收紧外部可触及的紧固件，若无效则待停运处理。 | 安装运输时采用防松措施；定期检查紧固件力矩标记。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 变压器密封不良、油中含氧和水分，铁芯表面产生铁锈，锈蚀物堆积可能桥接叠片形成短路，锈蚀粉末导致油质劣化。 | 油中水分及酸值升高；油耐压下降；铁芯绝缘电阻降低；油中出现锈褐色颗粒。 | 油酸值 > 0.1 mgKOH/g [化学]；油中颗粒度 > 5000/100mL (≥5μm) [物理]；铁芯绝缘电阻 < 500 MΩ [电阻] | 油质酸值及颗粒度检测[离线]；绝缘电阻测试[离线]；油中金属Fe含量分析[离线] | 若油酸值超标、铁芯绝缘电阻下降且油中有腐蚀性硫或水分高，同时可检出铁锈颗粒，诊断为铁芯锈蚀。 | 根本处理：滤油或换油，进行脱水、脱酸处理；抽真空后用于热油循环冲洗铁芯表面；必要时吊罩用白布沾变压器油擦拭锈迹，再喷涂绝缘漆。；临时处理：接入移动式滤油机在线过滤除酸除水，投入除湿装置。 | 保证变压器密封，呼吸器有效，油中添加抗氧化剂；控制运行温度避免结露。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯接地线断裂（悬浮电位） | 电气/绝缘 | 一般 | 铁芯一点接地引下线因机械损伤、腐蚀或连接松动而断开，导致铁芯电位悬浮，对地存在容性电压，发生间歇性放电，损伤绝缘并加速油劣化。 | 铁芯对地电压异常升高（可达数千伏）；局部放电量增大；油中氢气、乙炔微量增长；可能听到轻微“嘶嘶”放电声；接地电流为零。 | 铁芯对地交流电压 > 500 V [电气]；局部放电量 > 100 pC [电气]；油中乙炔 > 0.5 μL/L 且氢气 > 50 μL/L [化学]；铁芯接地电流 = 0 A [电气] | 钳形电流表监测接地引下线电流[在线]；万用表测铁芯对地电压（需停电并解引下线）[离线]；局部放电检测仪[在线/离线]；油色谱分析[在线/离线] | 若接地电流为零、铁芯对地电压 > 300V，且色谱显示H₂、C₂H₂异常升高，排除电压互感器问题，则诊断为接地线断开。 | 根本处理：1.检查接地引下线及连接点，清除锈蚀，更换断裂导线；2.紧固连接螺栓，确认接触电阻 < 0.1Ω；3.恢复后复测铁芯对地电压 < 10V，接地电流正常。；临时处理：若不能立即停运，可挂设旁路临时接地线（需停电或等电位操作），将铁芯可靠接地，并加强色谱监测。 | 接地引下线选用足够热稳定截面铜排；定期检查连接点防腐和紧固状态；引下线外套保护管并固定。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 铁芯 | 低压厂用变压器 | 构成磁路（通常为干式或油浸式） | 否 | 大修时检查铁芯紧固情况，测量铁芯接地电阻，清除表面灰尘和异物，检查有无局部过热痕迹 | 铁芯严重变形、片间绝缘大面积损坏导致损耗急剧增加、严重多点接地无法修复 | 铁芯过励磁过热 | 电气/热 | 严重 | 变压器电压过高或频率过低，导致铁芯磁通饱和，励磁电流急剧增大，磁滞和涡流损耗剧增，铁芯整体过热，绝缘快速老化，严重时碳化。 | 变压器声音异常（沉闷轰鸣且随电压波动变化）；油温快速上升，可能发过励磁保护信号；油中总烃及乙烷、乙烯快速增加。 | 过励磁倍数(U/f) > 1.3 [电气]；油温上升速率 > 5 K/min [热]；总烃相对产气速率 > 10%/天 [化学]；铁芯整体温度 > 130℃ (红外) [热] | 电压/频率比监测装置[在线]；顶层油温及绕组温度[在线]；油中溶解气体分析（DGA）[在线/离线]；红外热成像扫描箱体[在线] | 记录到U/f > 1.3且持续数秒以上，同时油温急升、总烃快速增长，红外未见局部异常热点，排除冷却系统故障后，诊断为过励磁过热。 | 根本处理：1.查明过励磁原因（AVR故障、频率异常等），调整电源恢复额定电压/频率；2.若过热严重，吊罩检查铁芯绝缘，处理过热痕迹并补涂绝缘漆；3.必要时更换铁芯。；临时处理：立即减少变压器负载至60%以下，投入备用冷却器；如果可能，调整变压器有载分接开关降低励磁电压。 | 合理整定发电机励磁和变压器分接开关；配置过励磁保护（V/Hz限制）；确保电网频率稳定。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组相间短路 | 电气 | 危急 | 相间绝缘击穿，通常由绝缘老化、过电压或机械损伤引起，导致相间直接短路，产生巨大弧光短路电流。 | 差动保护或速断保护瞬时动作，开关跳闸；本体剧烈振动并发出爆炸声；防爆管或压力释放阀喷油；可能引起火灾。 | 短路电流幅值：≥ 8~10倍额定电流[电气]；差动电流：≥ 0.5 Ie（整定值）[电气]；绝缘电阻：相间为 0 MΩ[电气] | 变压器差动保护[在线]；电流速断保护[在线]；本体气体继电器（瓦斯保护）[在线]；绝缘电阻测试[离线] | 保护动作后测量相间绝缘电阻为 0 即判为相间短路；油色谱分析显示乙炔（C2H2）含量剧增（>5 μL/L）同时伴随总烃超标。 | 根本处理：吊芯或吊罩检查，分离故障相，清除烧损绝缘，更换或重绕受损绕组，干燥处理。使用工具：绕组压装工具、氩弧焊机、绝缘包扎带、兆欧表。；临时处理：切除故障变压器，隔离电源；启用备用变压器供电。 | 严格控制制造和检修工艺，防止绝缘损伤；定期进行绝缘试验；装设防雷保护和过电压吸收装置。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 导体匝间绝缘破损，在电磁振动或过电压作用下形成短路环，短路环内电流极大，引起局部过热并逐步扩大。 | 变压器声响异常，有连续“噼啪”或“嗡嗡”声；油温异常升高；气体继电器内积聚气体，轻瓦斯可能动作；一、二次侧三相电压、电流不平衡。 | 短路匝间电流：可达数十倍额定电流[电气]；总烃：>150 μL/L [化学]；乙炔：>1 μL/L [化学]；绕组直流电阻：三相不平衡率 >2% [电气] | 油中溶解气体色谱分析（DGA）[离线]；绕组直流电阻测试[离线]；频率响应分析（FRA）[离线]；局部放电监测[在线] | 油色谱显示乙炔（C2H2）增长明显，总烃含量高且CO、CO2无明显变化；直流电阻三相不平衡度超标但变比试验无明显偏差，定位为匝间短路。 | 根本处理：吊芯，将短路匝从起点解焊并抽出，更换新导线重新绕制，整形后烘干浸漆。工具：绕线机、解焊台、匝间耐压测试仪。；临时处理：降低负载，加强油温监控，若轻瓦斯频繁动作则退出运行。 | 选用优质绝缘导线，绕制匝间绝缘包扎紧密；运行中避免频繁过电压冲击；开展红外测温定期检查接头。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组断线（开路） | 电气 | 严重 | 接头焊接不良、导线疲劳断裂或短路时电弧烧断，造成绕组回路开路，可能形成间歇性电弧。 | 一次侧电流表指示为零或大幅摆动；二次侧电压缺失或不稳定；差动保护可能动作；可能伴随放电声和油中气体异常。 | 绕组电阻：无穷大[电气]；开断相电压：异常升高至线电压[电气]；油中乙炔：>1 μL/L [化学]；局部放电量：间歇性高峰[电气] | 绕组直流电阻测试[离线]；变比试验[离线]；油色谱分析[离线]；高压侧电压监测[在线] | 直流电阻断线相为无穷大，其余相正常；在线电流监测缺失相电流为0但另一相电流增大，判定断线。 | 根本处理：吊出绕组，找到断点，清理后采用银焊或铜焊重新接续，包扎绝缘，干燥处理。工具：高频感应焊机、绝缘纸、扎带。；临时处理：退出运行，外接备用电源；如中性点系统可考虑在断线相临时加装旁路线。 | 定期紧固所有电气连接螺栓；防止变压器出口短路冲击；使用铜铝过渡排时注意防腐蚀。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组对地短路 | 绝缘 | 危急 | 绕组主绝缘受潮、劣化或击穿，导致高压导体与铁芯或箱体接地部分连通，产生大接地电流。 | 接地保护或零序保护动作跳闸；油箱内部发出沉闷放电声；油样含大量游离碳；外壳可能带危险电压。 | 绝缘电阻：<10 MΩ（与上次比明显下降）[电气]；泄漏电流：>50 μA（10 kV级）[电气]；介质损耗因数 tanδ：>2% [电气]；油中溶解气体：乙炔>5 μL/L [化学] | 绝缘电阻及吸收比测试[离线]；介质损耗测量[离线]；局部放电测试[离线]；接地保护装置[在线] | 停电后测绝缘电阻接近零；油色谱乙炔含量极高且氢超标（H2>100 μL/L）指示电弧放电；判断为对地短路。 | 根本处理：吊芯，检查击穿点，削除烧焦绝缘，包扎新绝缘并涂覆绝缘漆，必要时更换对地绝缘筒或角环。工具：绝缘削刀、真空浸漆设备。；临时处理：立即隔离，投入备用变压器；若无备用则限制负荷，密切监视。 | 变压器安装时严格干燥处理；运行中防止进水受潮；定期测量绝缘电阻和tanδ。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路电流产生的巨大电动力使绕组几何尺寸发生永久性变形，导致绝缘距离改变、匝间绝缘受损。 | 变压器振动异响；短路阻抗变化；油色谱可能显示故障痕迹；轻瓦斯频繁动作；正常运行声音沉闷。 | 短路阻抗变化率：>2% [电气]；频率响应曲线：低频段偏移>0.5 dB [电气]；绕组电容变化：>15% [电气]；油箱振动烈度：>7.1 mm/s [物理] | 低电压短路阻抗测试[离线]；频率响应分析（FRA）[离线]；绕组电容测试[离线]；目视检查（内窥镜）[离线] | 短路阻抗初值差超过2%且频率响应图谱与指纹图相关系数<0.6，判定存在变形；吊罩后发现绕组辐向或轴向位移。 | 根本处理：吊罩后根据变形情况进行整形，使用压板重新压紧绕组轴向，必要时拆除变形段重新绕制。工具：液压整形器、绕组压紧装置、激光对中仪。；临时处理：降低运行负载，加强监视，若不严重可短期维持，安排检修。 | 采取限流措施限制短路电流；变压器出口加装限流电抗器；定期进行短路阻抗测试。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期受热、电、机械应力作用，绝缘纸纤维素逐渐降解，聚合度下降，导致绝缘性能不可逆劣化。 | 绝缘电阻逐年下降；油中糠醛含量增高；吸收比降低；油介损增大；无显著瞬间故障但绝缘裕度不足。 | 纸聚合度DP：<250 [化学]；油中糠醛含量：>0.5 mg/L [化学]；绝缘电阻吸收比 R60/R15：<1.3 [电气]；油介损 tanδ(90℃)：>4% [电气] | 绝缘电阻及吸收比测试[离线]；油中糠醛含量分析[离线]；油纸绝缘聚合度测试（取样）[离线]；油介损测试[离线] | 聚合度降至250以下，且糠醛含量超过1 mg/L，确认绝缘已严重老化；结合运行年限判断热老化程度。 | 根本处理：更换全部高压绕组，迁移至新绝缘件。现场更换复杂，通常返厂更换，工具：真空干燥罐、绕组模型。；临时处理：降低负载率，加强冷却，推迟绝缘崩溃时间。 | 控制变压器热点温度在限值内（如≤98℃）；避免长期过负荷运行；定期进行油处理消除酸性物质。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组过热 | 热 | 严重 | 散热不良、油道堵塞、过载或涡流损耗异常，造成绕组局部温度过高，加速绝缘损坏。 | 上层油温或绕组温度计指示过高；红外成像显示局部高温点；油中CO、CO2含量增长；有异味；冷却器满负荷仍无法降温。 | 绕组热点温度：>140℃（油浸变压器报警值）[物理]；顶层油温：>95℃（自冷）[物理]；油中CO增长率：>100 μL/L/月 [化学] | 光纤绕组温度直接测量[在线]；油面温度计及绕组模拟温升[在线]；红外热像仪外部检测[在线/离线]；油色谱CO/CO2分析[离线] | 在线监测绕组热点温度超过140℃或持续超过温度限值；结合红外成像发现局部过热区域，排除过载原因后判断散热不良。 | 根本处理：检查油道是否堵塞，可使用油冲洗或氮气吹扫清理；修复或更换导油泵；改造冷却系统（增加散热器）。工具：油道清洗工具、油泵。；临时处理：降低负载，强迫风冷全投，必要时启用备用冷却器。 | 避免长期过负荷运行；保证油道设计合理；安装绕组光纤测温系统实时监控。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 变压器密封不良，潮气侵入或油中含水量高，导致绝缘件吸潮，绝缘电阻降低。 | 绝缘电阻及吸收比显著下降；介质损耗因数增大；油微水含量超标；气体继电器可能积气。 | 绝缘电阻：<100 MΩ（20℃）[电气]；油微水：>35 mg/L [化学]；吸收比：<1.3 [电气]；介质损耗 tanδ：>1% (20℃) [电气] | 绝缘电阻测量[离线]；油中微水含量测试[离线]；介质损耗测试[离线]；油箱密封性试验[离线] | 绝缘电阻下降且吸收比小于1.3，同时油微水超标，其他试验无放电特征，判定绕组整体受潮。 | 根本处理：进行热油循环真空干燥，或吊罩热风干燥（80~90℃持续48小时以上）直至绝缘电阻合格。工具：真空滤油机、干燥空气发生器、露点仪。；临时处理：投入备用变压器，退出受潮变压器进行干燥处理；无法立即停运时投入带电干燥装置。 | 加强密封件检查更换；呼吸器采用免维护型；定期测量油微水。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组接头焊接不良 | 制造/电气 | 严重 | 绕组内部接头或引出线与套管连接处焊接质量差，如虚焊、夹渣或熔合不良。长期大电流运行下接触电阻增大，导致局部过热，最终烧断开路或对地短路。 | 红外测温发现局部异常高温点；油色谱分析显示过热性特征气体增加；直流电阻测试某相或某档位电阻偏大；严重时出现放电声。 | 接头温度：> 80℃ (相对于环境温升>40K) [物理]；直流电阻不平衡率：> 2% [电气]；油中一氧化碳/二氧化碳比值：>0.1 [化学]；总烃：> 150 μL/L [化学] | 红外热像仪测温[在线/离线]；绕组直流电阻测试[离线]；油中溶解气体色谱分析(DGA)[离线]；变比试验[离线] | 直流电阻初值差或三相不平衡率超过2%，且红外精确测温显示套管根部或分接开关处明显过热，油色谱特征气体显示固体绝缘过热（CO/CO2比值偏高），判定为接头接触不良。 | 根本处理：吊芯后，切除故障接头，去除氧化层，采用高银焊条重新焊接。焊后打磨光滑并包扎恢复绝缘。使用工具：高频感应钎焊机、直流电阻测试仪、红外测温枪。；临时处理：降低运行负荷，加强对接头的红外测温监控频率至每天一次。 | 加强产品出厂前的直流电阻和局放试验；规范现场安装工艺，紧固力矩按标准执行；定期红外巡检。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组振动与松动 | 机械 | 一般 | 变压器经长期电磁力及短路冲击，压钉、绝缘垫块位移或收缩，造成绕组压紧力不足，产生松动。运行时电磁振动加剧，引起绝缘磨损和结构件疲劳。 | 变压器本体噪声增大，箱体振动烈度上升；油色谱总烃缓慢增长；停电测试短路阻抗有微小变化。 | 油箱振动速度：> 10 mm/s [物理]；噪声水平：> 85 dB(A) [物理]；短路阻抗变化率：1%~2% (初值差) [电气]；压紧力：小于设计值的70% [物理] | 振动分析仪测量箱壁振动[在线]；噪声测量[离线]；低电压短路阻抗测试[离线]；吊罩后压紧力测试[离线] | 振动幅值或频谱特征（出现100Hz主频且幅值逐渐增大）超越基础值30%以上，且噪声异常，结合短路阻抗微小变化，排除紧固件松动后，诊断为绕组松动。 | 根本处理：吊罩检查压钉、绝缘垫块及围屏。对角分步紧固压钉至规定力矩，必要时加装调整垫片或更换波纹弹簧。工具：力矩扳手、液压千斤顶、塞尺。；临时处理：加强监控，适当降低负荷，规避频繁启动或短路冲击。 | 出厂前使用恒压干燥技术，控制绝缘收缩率；运行中严格管控近区短路冲击；在铁芯和夹件上加装振动传感器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组油道堵塞 | 热 | 严重 | 油流通道被异物、脱落的绝缘纸屑、油泥堵塞，或设计不合理导致局部油流不足，绕组冷却失效。直接结果就是热量积聚，形成局部热点。 | 光纤测温显示某区段温度畸高；红外热像仪无法直接看到但顶层油温偏高；可能伴随间歇性轻瓦斯动作。 | 油道局部流量：接近零 [物理]；上、中、下区域温差：> 15K [物理]；油中颗粒污染度：> NAS 9级 [物理]；热点温度：> 130℃ [物理] | 光纤绕组测温（在线）[在线]；红外热像仪外部扫描[在线/离线]；油流指示器[在线]；油中颗粒度分析[离线] | 光纤测温发现沿绕组高度方向温差异常（非线性的局部突跳），排除油泵故障和阀门误关后，分析油中颗粒度和油泥含量，综合判断为油道堵塞。 | 根本处理：吊罩后对油道进行高压氮气脉冲清洗或机械疏通，清除异物和油泥。同时进行热油循环冲洗，更换或精密过滤变压器油。工具：氮气瓶、油道清洗专用探头、大流量高精度滤油机。；临时处理：降低负荷，强制最大化冷却，必要时启用备用冷却器并缩短巡检周期至每2小时一次。 | 控制绝缘油品质，定期过滤除酸除泥；防止油泵故障脱落金属屑；设计时保证足够的油流间隙和导向结构。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组局部放电 | 绝缘 | 一般 | 制造或检修过程中残留气泡、异物金属颗粒、绝缘弱点，在高压电场下反复发生局部击穿，但未形成贯穿性通道。长期局放会腐蚀绝缘，最终导致主绝缘击穿。 | 变压器发出“嘶嘶”微弱异响；油色谱氢气、甲烷含量缓慢增长；超声波局放测试有信号。 | 局放量：> 100 pC [电气]；油中氢气：> 100 μL/L [化学]；超声波信号：峰值> 20 dBμV [物理]；介损 tanδ：> 0.5% (10kV级) [电气] | 局部放电检测（脉冲电流法/超声波法）[在线/离线]；油色谱分析[离线]；超声波局部放电定位仪[在线/离线] | 油色谱乙炔未超标而氢气持续>100μL/L，且局放测试视在放电量大于100pC，结合超声波定位在高压绕组端部或出线处，排除外部电晕后诊断为内部局放。 | 根本处理：吊罩后覆以遮蔽，施加低电压查找放电点，清除缺陷处的毛刺、异物或更换局部绝缘。工具：超声局放定位仪、遮蔽布、绝缘修补材料。；临时处理：密切监视，若未停机可尽可能降低运行电压，减少绝缘场强负担。 | 加强器身干燥处理，推广真空注油；生产过程增加局部放电出厂验收试验（<50pC）；严控储油柜密封。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 高压绕组 | 低压厂用变压器 | 输入侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻，检查绕组绝缘状态（干式检查环氧树脂有无开裂），检查引出线连接紧固情况 | 绕组绝缘击穿或严重老化开裂、直流电阻严重不平衡、绕组变形影响安全运行 | 绕组污染 | 环境/绝缘 | 轻微 | 制造、安装或检修过程中，金属粉尘、铜屑、绝缘碎屑、汗渍等遗留或落入绕组内，造成油流不畅或绝缘沿面爬电。 | 绝缘电阻降低不明显；耐压试验可能通过带爬电；油色谱无特征故障气体；介损略有增加。 | 油中颗粒度：大于 NAS 8级 [物理]；固体颗粒数量：直径>5μm颗粒超32000个/100mL [物理]；表面盐密：> 0.05 mg/cm² [物理] | 油中颗粒度分析[离线]；变压器油耐压测试[离线]；吊罩后目视检查及擦拭物送检[离线]；内窥镜内部检查[离线] | 做油中颗粒度分析发现异常，经内窥镜或吊罩发现绕组表面、油道内有非绝缘材料或大量粉尘，且无其他典型故障特征，判断为工艺性污染。 | 根本处理：吊罩，用干燥压缩空气吹扫，配合丙酮或无水酒精擦拭干净，彻底换油并进行长时间热油循环（>24小时）。工具：防尘服、无尘布、丙酮、大流量滤油机。 | 严格控制生产及检修环境洁净度（降尘量）；作业人员穿戴防尘服和手套；注油前进行冲洗。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组相邻线匝间绝缘损坏导致短路，产生大电流和绕组过热，多由绝缘老化、过电压冲击、制造缺陷引起 | 三相电流不平衡，差动保护动作，局部温升异常，油中溶解乙炔气体，振动增大 | 直流电阻不平衡率>2% [电气]，油中乙炔>5μL/L [化学]，局部温升>10K [物理] | 直流电阻测试 [离线]，油色谱分析 [在线]，红外热成像 [在线] | 当直流电阻不平衡率>2%且乙炔显著增长，排除外部回路故障后，判定为匝间短路 | 根本处理：吊芯检查，更换损坏绕组或重绕；使用绕线机、绝缘材料、焊接工具；临时处理：降低负载运行，加强通风冷却，临时退出差动保护（需确认） | 加强绝缘监测，限制过电压，定期预防性试验
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 层间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 低压绕组层间绝缘损坏导致两层线圈之间短路，产生循环电流、局部过热，常见于多层扁线绕组，多由绝缘受潮、过电压或制造缺陷引起 | 三相电流不平衡，局部温升，油中乙炔明显增长，保护可能动作 | 直流电阻不平衡率>2% [电气]，油中乙炔>5μL/L [化学]，局部热点温升>15K [物理] | 直流电阻测试 [离线]，油色谱分析 [在线]，红外热成像 [在线] | 直流电阻异常且油中乙炔超标，排除接头和匝间短路后，结合吊检确认层间绝缘损坏 | 根本处理：吊芯，更换层间绝缘或重绕受损层，绝缘垫条重新铺设；需绝缘板材、绕线工具；临时处理：降负荷运行，加强温度监测，加装临时散热措施 | 加强层间绝缘工艺质量控制，限制操作过电压，保持绕组干燥
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 接头松动 | 电气/机械 | 一般 | 低压绕组引出线或绕组内部焊接头因振动、热胀冷缩导致接触电阻增大，局部过热 | 接头处红外测温异常，局部温升>15K（相对其他相同部位） | 连接点温升>15K [物理]，接触电阻>200μΩ [电气]，振动幅值增大 [物理] | 红外热成像 [在线]，接触电阻测试 [离线]，振动频谱分析 [在线] | 红外图像显示连接点温度异常且接触电阻超标，判断为接头松动或氧化 | 根本处理：紧固或重新焊接连接件，打磨接触面，涂抹导电膏；需力矩扳手、焊接工具；临时处理：临时跨接铜线降低电阻，但需监控温度 | 定期紧固，使用防松垫圈，控制运行温度波动
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 相间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 低压绕组相间绝缘击穿，导致相间直接短路，电流巨大，瞬间产生电弧和高温，机械应力破坏结构 | 电流速断保护动作，喷油或压力释放阀动作，异响，冒烟或着火，三相电压严重不平衡 | 短路阻抗突变 [电气]，绝缘电阻<1MΩ [电气]，压力释放信号 [状态量] | 继电保护动作记录 [在线]，绝缘电阻测试 [离线]，绕组变形测试 [离线] | 保护动作信号配合故障录波分析，若A、B相电流骤增且绝缘电阻为0，判定为相间短路 | 根本处理：吊芯，更换受损绕组，清理内部碳化物；需绕组备件、清洗剂、真空干燥设备；临时处理：立即停用，无法临时处理 | 配置可靠保护，定期绝缘电阻试验，保持绝缘油洁净
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 绕组变形 | 机械 | 严重 | 外部短路冲击或运输吊装不当造成低压绕组轴向或辐向变形，导致绝缘距离改变、机械强度下降 | 绕组变形测试频响曲线与出厂差异大，振动噪声增大，油中气体可能异常 | 频率响应相关系数<0.6（与基准比较）[电气]，短路阻抗变化>3% [电气]，振动幅值>50μm [物理] | 频率响应法(FRA) [离线]，短路阻抗测试 [离线]，振动监测 [在线] | FRA图谱低频段相关系数<0.6或短路阻抗偏差>3%时，判定存在严重变形，需吊芯检查 | 根本处理：吊芯，整形或更换受损绕组，使用整形模具、绕线翻新设备；临时处理：降容运行，加强振动监测，若变形严重立即停运 | 提高出口短路耐受能力，安装限流电抗器，规范运输安装
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 绕组接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 低压绕组绝缘损坏，导电部分与铁芯或外壳连通，轻则接地电流，重则单相接地短路；多由绝缘受潮、机械损伤、绝缘老化引起 | 零序电流保护动作，绝缘监测装置报警，三相电压不平衡，接地电流升高 | 绝缘电阻<0.5MΩ [电气]，零序电流>整定值 [电气]，接地电流>10A [电气] | 绝缘电阻测试 [离线]，零序电流互感器 [在线]，绝缘监测装置 [在线] | 零序保护动作且绝缘电阻测试值为0或极低，排除外部接地后判定为绕组内部接地 | 根本处理：吊芯查找接地点，更换损坏绝缘件，重包绝缘或重绕线圈；需绝缘材料、包扎带、干燥设备；临时处理：若系统允许可短时退出零序保护并加强监视，但必须尽快停运处理 | 定期绝缘测试，保持干燥清洁，防止机械损伤
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 绕组断线 | 电气/机械 | 严重 | 低压绕组导体或引出线因振动疲劳、过热烧断、焊接缺陷或机械应力断裂，导致电路开路 | 输出缺相，电机无法启动或三相电流严重不平衡，可能存在电弧放电、接地或短路保护动作 | 某相电流缺失 [电气]，三相电流不平衡度>50% [电气]，直流电阻某相无穷大 [电气] | 电流监测 [在线]，直流电阻测试 [离线]，电压测量 [在线] | 运行中一相电流为零，停机后直流电阻某相无穷大，确认断线 | 根本处理：吊芯，查找断点，重新焊接或更换断裂导线、引出线；需焊具、绕线材料、绝缘包扎；临时处理：立即停机切换至备用设备，无临时处理措施 | 加强接头焊接工艺，使用柔性连接减小应力，定期检查接头振动情况
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 绕组绝缘受潮 | 环境/绝缘 | 一般 | 绕组绝缘因停运时进潮、密封不良、呼吸器失效等吸收水分，导致绝缘电阻下降，介质损耗增加，易引发击穿 | 绝缘电阻显著降低，吸收比或极化指数不达标，油中含水量超标 | 绝缘电阻<1000MΩ（折算至20℃）[电气]，吸收比<1.3 [电气]，介质损耗tanδ>2% [电气]，油中含水量>30mg/L [化学] | 绝缘电阻及吸收比测试 [离线]，介质损耗试验 [离线]，油微水测试 [离线] | 绝缘电阻及吸收比不合格，tanδ增大，排除绝缘老化及脏污后，判定为受潮 | 根本处理：整体干燥处理：热风循环干燥、真空干燥或低频短路干燥；需加热设备、真空泵、滤油机；临时处理：投运前进行除湿，降低负载并加强绝缘监测 | 保持密封良好，定期更换呼吸器干燥剂，停运时采取防潮措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 绕组过热 | 热/电气 | 一般 | 过负荷、谐波电流、冷却系统故障或接头不良导致绕组温度升高，加速绝缘老化 | 顶层油温升高超过85℃，油变黑伴有焦味，负载电流持续偏高 | 顶层油温>85℃ [物理]，绕组热点温度>98℃（A级绝缘）[物理]，负载率>120% [电气] | 温度表及温度传感器 [在线]，红外成像 [在线]，电流监测 [在线] | 油温持续超限而负载电流正常时，应检查冷却系统；若负载率>120%导致温升，则判定为过载过热 | 根本处理：修复或加强冷却装置，调整负载；必要时增加散热片或强油循环；临时处理：切换至备用变压器，降低生产负荷 | 设置温度报警，负荷管理，谐波治理
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 低压绕组 | 低压厂用变压器 | 输出侧电路 | 否 | 定期测量直流电阻和绝缘电阻，检查端子连接有无发热，检查绕组表面有无放电痕迹 | 绕组烧损或绝缘严重损坏、直流电阻异常确认存在断股、多处放电痕迹无法处理 | 绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期高温运行、氧化、水分侵入及电场应力共同作用，导致绕组绝缘材料（如纸、漆）聚合度下降，机械及电气强度降低 | 绝缘电阻逐年下降，介质损耗因数增大，局部放电量增加 | 绝缘电阻<100MΩ（折算至20℃）[电气]，介质损耗因数tanδ>2% [电气]，聚合度<200 [物理] | 绝缘电阻测试 [离线]，介质损耗试验 [离线]，局部放电测量 [在线/离线]，油中糠醛含量分析 [离线] | 若绝缘电阻连续3次测试呈现下降趋势且tanδ超标，或聚合度降至200以下，判定绝缘严重老化 | 根本处理：更换全部绕组绝缘，或整体更换绕组；需对变压器进行干燥、浸漆处理，使用真空浸漆设备；临时处理：降低负载，加强通风，使用备用变压器 | 控制运行温度不超过允许限值，安装散热系统，避免过负荷
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油介电强度降低 | 绝缘/化学 | 严重 | 油中混入水分、纤维、金属颗粒等杂质或长期劣化导致耐压强度下降，击穿电压不满足设备运行要求 | 电气试验时击穿电压值偏低，油样外观可能浑浊或带微水 | 击穿电压（kV/2.5mm）[电气]：新油≥35kV，运行油≥30kV；微水含量(mg/L)[化学]：≤15（220kV以上） | 离线取样进行击穿电压试验（耐压试验仪）[离线]；在线油品微水及介电特性传感器[在线] | 若击穿电压＜30kV且微水＞15mg/L，判为水分侵入绝缘下降；若微水正常但击穿电压低，检查颗粒污染度，大于5000个/100mL则判为颗粒污染 | 根本处理：滤油脱水除气（真空滤油机，温度60±5℃，真空度≤133Pa），更换新油前彻底清洗油路；若油质严重老化则全部换油；当击穿电压＜25kV且经三次滤油仍无法提升至30kV以上，或油中悬浮颗粒不可滤除时，油应报废处理。所需工具：真空滤油机、油泵、油桶、耐压试验仪；临时处理：投入备用的绝缘油或临时增设在线滤油装置循环处理 | 定期取样做耐压试验和微水分析（每季度），检查储油柜胶囊和呼吸器，更换变色硅胶；充氮密封，防止水分侵入
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 油中溶解气体异常（总烃、乙炔等） | 热/电气/化学 | 危急 | 设备内部过热或放电故障导致油纸分解，产生特征气体。总烃主要来自热故障，乙炔主要来自电弧放电。严重时气体含量急剧上升，预示突发性故障 | 油色谱在线监测数据报警，离线油样分析总烃或乙炔超标，可能伴随轻瓦斯动作或局部放电声 | 总烃(μL/L)[化学]：注意值150；乙炔(μL/L)[化学]：注意值1(220kV及以上)或5(110kV)；氢气(μL/L)[化学]：注意值150；绝对产气速率(mL/天)[状态量]：总烃12，乙炔0.2 | 在线油中气体监测装置[在线]；离线取油样进行气相色谱分析（实验室色谱仪）[离线] | 三比值法判断故障类型：若编码为0、2、2（乙炔/乙烯为2，甲烷/氢气为2），判为电弧放电；若编码为0、2、1，判为过热故障。结合CO、CO₂判断固体绝缘是否受损 | 根本处理：立即停运检查内部，解除内部热源或放电源（更换烧损线圈、紧固接头、消除悬浮电位）。必须用合格油冲洗本体并真空注油；若油中固体绝缘材料严重炭化导致气体长期不达标或金属颗粒无法滤除，油应报废，并评估更换设备。所需工具：吊芯检查工装、真空泵、滤油机、焊接设备；临时处理：降低负荷运行，加强在线监测频率至4小时1次，准备事故油池及备用变压器投入预案 | 加强运行中油色谱在线监测，设定趋势报警；每月离线色谱分析一次，每年至少一次离线色谱比对，巡视检查气体继电器，每年校验在线装置；控制油温在允许范围内
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油酸值升高 | 化学 | 一般 | 油长期与空气、铜、铁接触，发生氧化反应生成有机酸，油泥增多，腐蚀金属和绝缘材料 | 油样颜色变深（红褐色），pH值下降，油泥析出，设备冷却效果下降 | 酸值(mgKOH/g)[化学]：新油≤0.03，运行油≤0.1；界面张力(mN/m)[物理]：≥19（新油≥40） | 离线取油样进行酸值滴定试验[离线]，界面张力测定[离线] | 酸值＞0.1mgKOH/g且界面张力＜19mN/m，判为油质严重劣化；若酸值0.06-0.1，判为注意老化，加强跟踪 | 根本处理：全部更换新油或进行再生处理（白土吸附或硫酸-白土精制），清洗油箱内部；若酸值＞0.2mgKOH/g且界面张力＜15mN/m，或再生处理后仍无法合格，应报废换新油。工具：再生吸附罐、废油处理装置；临时处理：部分换油并增加呼吸器内活性氧化铝吸附剂，延缓老化 | 密封式储油柜，加装抗氧化剂（T501），控制油温，避免油与铜材直接接触；每年检测酸值和界面张力，根据趋势安排离线再生或换油
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油介质损耗因数(tanδ)增大 | 绝缘/化学 | 严重 | 油中极性杂质、老化产物、胶体微粒增多，导致介质损耗升高，增加局部发热和绝缘老化 | 油介质损耗因数测试值超标，设备整体介质损耗测试值也可能升高 | 介质损耗因数(%，90℃)[电气/化学]：新油≤0.5，运行油≤4（330kV及以上≤2） | 离线取油样用专用电极杯测量tanδ（电桥法）[离线] | tanδ＞4%（220kV及以下）或＞2%（330kV及以上），判为油质劣化污染；如果击穿电压、酸值也同时恶化，确认油质不可用 | 根本处理：进行真空滤油或吸附再生处理，必要时全部换油；若tanδ＞10%且经多次滤油或再生无法降至标准以下，判定油报废。工具：高真空滤油机、油再生吸附罐；临时处理：投入移动式滤油机连续循环过滤，降低杂质，密切监测 | 防止油过热，密封储油；每半年检测一次tanδ，结合击穿电压和酸值综合评判；杜绝使用不同品牌油混用
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 油中微水含量超标 | 绝缘/化学 | 严重 | 密封不良、呼吸器失效或内部凝露导致水分进入，油纸绝缘受潮，绝缘强度急剧下降 | 击穿电压降低，介质损耗因数升高，绝缘电阻下降，可能频繁出现局部放电 | 水分含量(mg/L)[化学]：≤15（220kV及以上），≤25（110kV及以下）；绝缘电阻(MΩ)[电气]：吸收比＜1.3 | 离线卡尔费休水分测定[离线]；在线微水传感器[在线]；离线绝缘电阻测试[离线] | 水分＞25mg/L且击穿电压＜30kV，判定受潮；若呼吸器硅胶变色严重，检查胶囊或隔膜有无破损 | 根本处理：用真空滤油机全脱水处理（温度60℃，真空度≤133Pa），修复密封，更换呼吸器硅胶；若多次脱气脱水后水分仍大于30mg/L，或绝缘纸聚合度降至250以下，油可报废，同时评估换设备。工具：真空滤油机、露点仪、密封件；临时处理：投运临时除湿滤油装置，加强在线微水监视，必要时申请降负荷或停电处理 | 加强呼吸器维护，定期更换干燥剂；每季度取样测微水（雨季每月一次），巡视检查呼吸器，发现硅胶1/3变色及时更换；储油柜胶囊充气保压检查，箱沿螺栓紧固
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油颜色和外观异常 | 化学/热 | 轻微 | 油老化、有机酸、碳粒、金属氧化物等使油颜色变深、浑浊，预示性能下降 | 取油样目视颜色变深呈棕褐色或黑色，透明度下降，油杯底部有沉淀物 | 颜色（号）[物理]：新油≤1.0，运行油≤4.0（目视比色）；沉淀物（%）[状态量]：无 | 离线目视检查+比色计分析[离线]；颗粒度分析[离线] | 颜色≥4.0号且有明显沉淀物，酸值、tanδ上升时，判为老化或污染；若颜色深但其他参数合格，则加强监控 | 根本处理：查明污染源（如漏入空气、过热部位），更换或再生处理油；清洗油箱及器身；若颜色≥5.0号且酸值或tanδ超标，或存在不可滤除的碳粒、油泥时，油应报废。工具：滤油机、油再生装置；临时处理：增加滤油频次，若仅为颜色变化无其他参数劣化可继续运行但缩短试验周期 | 充氮保护，密封油箱，防止油过热；每次取样均进行外观观察，结合化学试验，每半年一次颜色和外观评分；定期巡视油面计
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油颗粒污染度超标 | 机械/绝缘 | 一般 | 制造、安装遗留的金属屑、纤维或运行中磨损产生的颗粒悬浮在油中，降低击穿电压，可能引发局部放电或堵塞油道 | 击穿电压下降，局部放电量增加，过滤器压差增大 | 颗粒度(个/100mL)[物理]：5μm以上颗粒≤3000（超高压≤1000）；NAS等级[状态量]：≤9级 | 离线自动颗粒计数器分析[离线]；在线颗粒度监测[在线] | 颗粒数＞3000/100mL且击穿电压＜30kV，结合铁磁颗粒分析判断属于机械磨损还是外部污染 | 根本处理：用高精度滤油机多次循环过滤（精度≤1μm），彻底冲洗油系统，检查内部有无磨损部件并修复；若颗粒度无法通过滤油降低到标准要求，或存在大量磁性金属颗粒指示严重磨损故障时，油应报废并查明设备损坏情况。工具：高精度滤油机、内窥镜检查装置；临时处理：投入备用滤油机连续循环，降低颗粒数，若不影响绝缘强度可暂维持运行 | 安装全流量在线滤油装置，新油注入前必须过滤，检修后严格清洁；每年检测一次颗粒度，检修后投运前必测，检查在线过滤器状态
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油界面张力过低 | 化学 | 一般 | 油老化程度加深，极性物质增多，导致油-水界面张力下降，反映油泥生成倾向 | 界面张力测试值偏低，同时酸值往往升高，油浑浊 | 界面张力(mN/m)[物理]：运行油≥19（新油≥40） | 离线界面张力仪测定[离线] | 界面张力＜19mN/m，结合酸值＞0.1mgKOH/g，判为严重老化，油品劣化 | 根本处理：用吸附剂再生或更换新油；若界面张力＜15mN/m且酸值超限时，油应报废。工具：再生吸附装置、油过滤器；临时处理：加强油质监测，缩短试验周期，若酸值尚合格可继续运行 | 避免氧气和水分进入，使用抗氧化剂，合理控制运行温度；每年检测一次界面张力，若酸值正常但界面张力接近下限，则每季度复测
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油运动黏度异常 | 物理/热 | 轻微 | 油质劣化或混入其他牌号油品导致黏度改变，影响散热和灭弧性能（开关油） | 油温异常升高或散热变差，断路器油可能影响分合闸速度 | 运动黏度(40℃,mm²/s)[物理]：变压器油≤13，开关油要求特定范围 | 离线毛细管黏度计或旋转黏度计测定[离线] | 黏度偏差超过新油基准±10%，判为混油或劣化；若黏度升高伴随酸值和沉淀物，判为严重老化 | 根本处理：查明是否混油，若混入错误油品则全部换油；若老化则再生或换油；若黏度严重偏离标准值且无法通过处理还原，或导致设备温升超标时，应报废换油。工具：黏度计、油净化装置；临时处理：若黏度超标不多且其他参数合格，可临时运行但加强温度监视 | 加强油品管理，严禁不同牌号混用；新油入厂及补油前必须做黏度、闪点等混油试验合格
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘油 | 高压厂用变压器 | 绝缘和冷却介质，填充于油箱内 | 是 | 每年取样进行简化分析（耐压、微水、酸值、介损），按规程周期开展油色谱分析监测潜伏性故障，必要时进行真空滤油或换油处理 | 击穿电压持续低于标准值且滤油无效、酸值和介损严重超标、油中溶解气体含量急剧增长表明内部存在严重故障、油质严重劣化无法再生 | 绝缘油闪点降低 | 热/化学 | 严重 | 油中溶解轻质烃类或因过热裂解产生低闪点组分，闪点降低，火灾危险性增加 | 闪点测试值明显低于新油标准，油中出现乙炔、氢气等气体 | 闪点(闭口,℃)[物理]：新油≥135，运行油不应比新油低5℃以上 | 离线闭口闪点测定仪[离线] | 闪点＜130℃且比前次试验值降低＞5℃，判为存在内部过热或电弧导致油裂解；结合色谱乙炔高值确认 | 根本处理：立即停运消除热故障，进行油脱气或全部换油；若闪点较新油标准降低超过15℃，或低于125℃，油应报废，同时必须处理内部故障。工具：真空脱气装置、闪点测定仪；临时处理：若闪点下降不多且无乙炔，可降负荷运行并加强色谱跟踪，准备换油 | 加强油中气体监测，避免绝缘油过热；每年测闪点一次，与色谱结合，注意运行中油温
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 油枕胶囊 | 高压厂用变压器 | 补偿油体积变化，隔离空气，防止油劣化 | 是 | 大修时检查胶囊有无老化龟裂或破损，进行充气密封性试验，检查油位计指示是否正常，更换老化的密封垫 | 胶囊破裂漏气导致呼吸器失效、胶囊严重老化龟裂失去弹性、多次修补后仍反复漏气 | 胶囊破损 | 机械/化学 | 严重 | 胶囊因材质老化、机械应力或安装不当产生裂纹或孔洞，导致变压器油与空气直接接触，引起油质劣化、绝缘下降。 | 呼吸器油封油位异常波动或持续冒泡；储油柜油位计指示不稳定，出现假油位；变压器本体压力释放阀可能动作；油样中微水含量上升。 | 1. 油侧压力：正常运行时胶囊内外压差应为0。若破损，压力波动幅值 > ±5 kPa [物理]；2. 油中溶解水分：> 25 ppm（220kV及以上）[化学]；3. 油位变化率：无温度变化时油位持续下降 > 2 cm/h [物理] | 1. 储油柜压力监视（在线压力传感器）[在线]；2. 胶囊气压试验（充气保压，压力降>0.5 kPa/min判定泄漏）[离线]；3. 油中微水定期化验[离线]；4. 呼吸器观察[带电] | 当油位异常波动且呼吸器持续冒泡，排除温度变化因素后，进行胶囊气压试验。若压力降超过阈值（0.5 kPa/min）且微水 > 25 ppm，判定胶囊破损。 | 根本处理：1. 排油并释放胶囊气体；2. 拆卸储油柜端盖；3. 取出破损胶囊；4. 使用专用起吊工具安装新胶囊；5. 充气检漏（压力0.02MPa，保压30分钟无压降）；6. 恢复注油并排气。工具：力矩扳手、真空泵、氮气瓶、检漏液。；临时处理：发现破损后立即关闭储油柜与本体连接阀门，采用氮气覆盖油面临时保护，但需尽快安排更换。 | 1. 胶囊选用耐油、耐老化丁腈/氟橡胶材质；2. 安装时避免扭曲，法兰面均匀紧固；3. 每6年预防性更换胶囊。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 油枕胶囊 | 高压厂用变压器 | 补偿油体积变化，隔离空气，防止油劣化 | 是 | 大修时检查胶囊有无老化龟裂或破损，进行充气密封性试验，检查油位计指示是否正常，更换老化的密封垫 | 胶囊破裂漏气导致呼吸器失效、胶囊严重老化龟裂失去弹性、多次修补后仍反复漏气 | 胶囊呼吸不畅 | 机械/环境 | 一般 | 胶囊与储油柜壁粘连、呼吸管堵塞或胶囊折叠不当，导致变压器不能正常呼吸，油面随温度变化时储油柜内压力异常。 | 油位计指针呆滞或卡涩；温度升高时油位不升反降；呼吸器油封不动作；储油柜压力异常升高或形成负压。 | 1. 储油柜内气体压力：正常范围 -5 kPa至+10 kPa。堵塞时压力可能 > +20 kPa或 < -10 kPa [物理]；2. 油位计机械位移量：应与温度变化线性对应，偏差 > 10% 属异常 [状态量]。 | 1. 储油柜压力在线监测[在线]；2. 储油柜与胶囊间压差检测（U型管压力计）[离线]；3. 红外成像观察储油柜上表面温度分布，粘连处温度异常[带电] | 若油位变化与温度变化趋势相反，且储油柜压力超过 ±15 kPa，则拆开呼吸管检查。若管口无气流，判定胶囊呼吸不畅。 | 根本处理：1. 排空储油柜油和气体；2. 打开检修孔，检查胶囊折叠状态，手工整理舒展；3. 检查呼吸管是否弯折或堵塞，疏通或更换；4. 安装复位后充气测试。工具：内窥镜、压缩空气吹管。；临时处理：若无法立即检修，打开储油柜上部排气阀手动控制压力平衡，并加强监视。 | 1. 安装胶囊时确保舒展无折叠；2. 呼吸管路带防弯折钢丝支撑；3. 每2年检查呼吸管路通畅性。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 油枕胶囊 | 高压厂用变压器 | 补偿油体积变化，隔离空气，防止油劣化 | 是 | 大修时检查胶囊有无老化龟裂或破损，进行充气密封性试验，检查油位计指示是否正常，更换老化的密封垫 | 胶囊破裂漏气导致呼吸器失效、胶囊严重老化龟裂失去弹性、多次修补后仍反复漏气 | 胶囊材料老化 | 化学 | 轻微/一般 | 长期接触热油及氧气，橡胶材质发生硬化、龟裂、弹性丧失，虽未破损但存在潜在破裂风险。 | 胶囊表面出现细微裂纹（需内窥镜检查）；气密性试验时微漏；材料硬度增加。 | 1. 材料硬度（邵氏A）：新胶囊40-50 HA，老化后 > 70 HA [物理]；2. 拉伸强度：初始值 ≥ 12 MPa，老化后下降 > 30% [物理]；3. 气密性：压力降 0.1-0.5 kPa/min 属轻度老化泄漏 [物理]。 | 1. 胶囊抽样送实验室做机械性能测试[离线]；2. 内窥镜目视检查表面裂纹[离线]；3. 定期气压试验[离线] | 气压试验泄漏率在0.1-0.5 kPa/min且表面可见细纹、或硬度测试 ≥ 70 HA，则判为材料老化，无需立即更换但需列入计划。 | 根本处理：无需立即检修，结合大修周期整体更换胶囊。更换流程同破损故障。；临时处理：老化不影响运行时，暂时维持运行，缩短微水检测周期至每月1次。 | 1. 选用耐热等级高的胶囊材料；2. 控制变压器上层油温不超过85℃；3. 胶囊安装时涂滑石粉减少摩擦。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 呼吸器硅胶变色失效 | 化学/环境 | 一般 | 呼吸器内硅胶因吸收水分过多而失去吸湿能力，由蓝色变为粉红色或白色，导致进入油枕的空气未经充分干燥，水分侵入变压器油，加速油质劣化。 | 硅胶颜色由蓝变粉红或白，油封杯油位过低，变压器油微水含量升高。 | 硅胶变色比例&gt;2/3[状态量]；变压器油微水含量&gt;25 mg/L[化学]；空气相对湿度&gt;60%进入呼吸器[环境] | 目视检查硅胶颜色[离线]；油化试验微水检测[离线]；在线微水传感器[在线] | 若硅胶变色超过2/3且油杯油位正常，则判断硅胶失效需更换；若同时变压器油微水超标，则确认水分已侵入变压器。 | 根本处理：断开呼吸器管路，清除旧硅胶，填充新蓝色指示硅胶至指定高度，密封安装，检查油封杯油位至1/2。工具：活动扳手、新硅胶、密封胶。；临时处理：若无法立即更换硅胶，可在呼吸器进气口临时加装干燥剂包。 | 定期检查硅胶颜色，保持油封杯油位，环境湿度高时缩短硅胶更换周期。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 呼吸器油封杯堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 油封杯因杂质、油泥或昆虫堵塞，导致呼吸器无法正常呼气和吸气，变压器内部压力变化时呼吸不畅，可能形成负压或使压力释放阀误动，甚至损坏油枕胶囊。 | 油封杯内油面静止不波动，变压器呼吸声异常，储油柜内正/负压力报警。 | 油封杯油面无气泡波动[状态量]；变压器内部压力超出正常范围（正压 &gt;0.05 MPa或负压 &lt;-0.03 MPa）[物理] | 巡检观察油封杯气泡[离线]；压力变送器在线监测[在线] | 当变压器油温变化时，观察油封杯内是否有连续气泡产生；若无气泡且手触呼吸器管路无气流振动，则判断堵塞。 | 根本处理：拆下油封杯盖，用清洗溶剂彻底清洗油封杯及连接管路，更换合格的变压器油至规定油位。工具：扳手、清洗剂、注油壶、新变压器油。；临时处理：可暂时拆下呼吸器，使变压器通过与大气相通的临时管路呼吸，但需增设防尘网；尽快修复。 | 定期清洗油封杯，保持环境清洁，安装时管路避免进水。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 呼吸器法兰密封不严 | 机械/环境 | 一般 | 呼吸器与管路连接法兰的密封垫老化、松动或装配不正，导致空气未经硅胶干燥直接进入油枕，使呼吸器失效，外部湿气直接进入变压器。 | 法兰接合面有油迹或积尘，硅胶长期未变色但变压器油微水升高，可听见轻微吸气声。 | 法兰处肥皂水检测有持续气泡[物理]；硅胶干燥而变压器油微水增高（如微水&gt;25 mg/L）[化学] | 目视检查法兰积污[离线]；肥皂水涂抹查漏[离线]；油微水检测[离线] | 观察呼吸器硅胶长时间未变色，但变压器油微水持续升高；用肥皂水涂抹法兰接缝，若产生气泡则判定密封失效。 | 根本处理：拆开法兰，检查密封垫，若老化或变形则更换新密封垫，均匀对称紧固螺栓至规定力矩，必要时在密封面涂抹密封胶。工具：扳手、新密封垫、密封胶。；临时处理：可在法兰处临时缠绕聚四氟乙烯密封带，轻微漏气可用密封胶临时封堵。 | 安装后密封面均匀涂胶，法兰螺栓定期复紧，防止振动松动。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 呼吸器本体腐蚀或破损 | 机械 | 严重 | 呼吸器外壳因大气腐蚀、振动磨损或外力碰撞导致壁厚减薄、裂纹甚至孔洞，硅胶泄漏或丧失密封，外界未干燥空气直接进入变压器。 | 外壳明显锈蚀、变形，可见裂纹或孔洞，硅胶脱落或油封杯油位异常下降。 | 外壳壁厚减薄&gt;30%[物理]；穿透性裂纹长度&gt;5 mm[物理] | 外观目视检查[离线]；用卡尺测量壁厚[离线]；敲击听声检查内部脱层[离线] | 外观检查发现壁厚严重锈蚀减薄，或有穿透性裂纹、孔洞即判定本体失效。 | 根本处理：更换同型号呼吸器总成：拆除旧呼吸器，清洁管路接口，安装新呼吸器，填充新硅胶和变压器油，检查密封。工具：扳手、密封垫、硅胶。；临时处理：采用环氧树脂金属修补剂临时堵塞小孔或裂纹，并以不锈钢抱箍加固。 | 选用不锈钢或耐腐蚀材质，定期防腐涂漆，安装位置避免机械磕碰。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 呼吸器油封杯无油或油位过低 | 环境 | 轻微 | 油封杯中变压器油因挥发、泄漏或未及时补充，导致油位低于下限，空气未经过油封过滤直接进入硅胶罐，加速硅胶污染和失效，并失去阻止灰尘功能。 | 油封杯油位低于刻度下限，杯壁积垢，硅胶表面附有灰尘。 | 油位低于最低油位刻度线[状态量]；硅胶表面积尘明显[物理] | 目视检查油位[离线] | 巡检发现油位低于最低油位刻度线，即需补油。 | 根本处理：添加合格的变压器油至油封杯规定油位线（通常在1/2处）。工具：注油壶、变压器油。；临时处理：立即补充变压器油，若缺油严重可先补油再安排清洗。 | 每月巡检补充油位，保持油位在1/3至1/2之间；定期清洗油封杯。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 呼吸器 | 高压厂用变压器 | 干燥进入油枕的空气，防止潮气侵入 | 是 | 定期观察硅胶变色程度（蓝色变为粉红色需更换），更换变色硅胶，检查油杯油位，清理呼吸管道确保通畅 | 呼吸管道严重堵塞无法疏通、外壳严重锈蚀破损、油杯破裂无法更换 | 呼吸器安装位置错误或管道接反 | 机械 | 严重 | 呼吸器安装时未按气流方向指示，将油封杯与硅胶罐位置颠倒，导致吸气时油封杯中的油被吸入硅胶罐，呼气时硅胶可能被吹入油杯，呼吸功能完全失效，变压器无法正常调节压力。 | 油封杯油被吸入硅胶罐使硅胶被油浸变色，油位急剧波动，变压器压力表指示异常，可能压力释放阀动作。 | 油封杯油大量进入硅胶罐[状态量]；硅胶被油浸湿变色[物理] | 目视检查呼吸器整体状况[离线] | 对比设备安装图，检查气流方向标识，若发现油从油封杯倒灌入硅胶罐或硅胶进入油杯，则诊断为装反。 | 根本处理：按厂家图纸重新安装：排出错误管路，清理油封杯和硅胶罐，重新连接确保气流方向与箭头一致。工具：扳手。 | 安装前进行技术培训，明确呼吸器流向，并在管道上做明显标记。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期运行导致轴承滚道、滚动体磨损，间隙增大，摩擦加剧，引起振动和噪声 | 电机运转时发出周期性“嗡嗡”或“咯噔”声，手摸端盖温度明显升高，风扇转速下降或不稳 | 振动速度有效值：>7.1 mm/s(警告)，>11.2 mm/s(危险) [物理]；轴承温度：>80℃(警告)，>95℃(停机) [物理]；轴承间隙：径向游隙超过原始值的2倍 [物理] | 振动在线监测[在线]；红外测温[带电]；定期听音棒或电子听诊器检查[离线]；停机后测量轴承径向游隙[离线] | 振动频谱中存在轴承特征频率(如内圈、外圈、滚动体、保持架故障频率)且幅值超过基线3倍，同时轴承温度超过80℃，即判定为轴承磨损故障。 | 根本处理：更换同型号轴承：使用拉马拆卸旧轴承，清理轴颈，加热新轴承(油浴或感应加热至80-100℃)后安装，加注适量锂基润滑脂(填充量1/3-2/3)，测试绝缘及运转。；临时处理：若无备件，可临时清洗旧轴承并重新加脂，降低负荷短时运行。 | 每3个月补充润滑脂，每次加油量不超过30g；每半年进行振动检测；控制环境粉尘和湿度。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 启动电容失效（单相电机） | 电气 | 一般 | 单相散热器风扇电机所配启动或运行电容因长期运行、高温或电压波动导致容量衰减、击穿或开路 | 电机通电后不起动，只发出“嗡嗡”声，手拨动叶片可运行但转向不定；电容外壳鼓包、开裂或漏液 | 电容容量：低于额定值的-10%以上[电气]；电容绝缘电阻：<1000 MΩ[绝缘]；电机启动电流长时间持续但转子不转[电气] | 电容表测量容量[离线]；绝缘电阻表测电容绝缘[离线]；目视外观检查[离线] | 单相电机通电后不起动但有交流声，用万用表或电容表测电容容量明显低于标称值，或完全无容量，更换同规格电容后电机正常启动，即判定电容失效。 | 根本处理：更换同容量、同耐压等级的新电容，注意放电后再操作；若引线氧化则一并更换接线端子。；临时处理：无同规格备件时，可并联多只小电容凑够容量临时运行，但需尽快更换标准件。 | 选用耐温耐压等级高于实际工况的电容；每半年检测电容容量一次；避免频繁启停。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 接线端子烧损 | 电气/热 | 严重 | 电机接线柱或连接片因氧化、松动导致接触电阻增大，大电流通过时产生高温，使端子熔化、绝缘烧焦 | 接线盒附近有焦糊味，接线柱变色、绝缘层碳化，电机运行电流不稳定，接触处温度异常高 | 接线柱接触电阻：>50 μΩ(或比正常值高10倍) [电气]；接点温升：>65 K [物理]；热成像显示局部热点温度>150℃[物理] | 红外热像仪巡检[带电]；停机后毫欧表测量接触电阻[离线]；紧固力矩检查[离线] | 电机外壳接线盒附近温度异常，红外成像发现接线端子处形成局部高温点，停机测量该点接触电阻远超标准值，或发现端子氧化、变色，即可判定。 | 根本处理：拆下损坏端子，打磨导线与接线面，更换同规格新端子并涂抹抗氧化导电膏，按规定力矩(如M8螺栓力矩15-20 N·m)紧固，测量接触电阻合格后绝缘包扎。；临时处理：若端子烧损严重但导线尚有余量，可临时剪除烧损段重新压接，但必须控制温升。 | 定期红外测温巡检（每月），每年紧固接线端子一次；接线盒密封防潮；选用带防松结构的连接件。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 电源缺相运行 | 电气 | 严重 | 三相电机供电一相熔断器熔断、接线松动或接触器触点烧坏，导致单相运行，另外两相电流激增 | 电机运行时声音异常，振动增大，转速下降，外壳迅速发热，未烧断相电流超出额定值1.5倍以上，热保护动作 | 三相电流值：缺相相电流为0，另一相电流达额定值1.7-2倍[电气]；三相电压：缺相相电压大幅下降或为零[电气]；负序电流分量显著增大[电气] | 在线电压、电流监测[在线]；钳形表现场测量三相电流[带电] | 三相电流严重不平衡，其中一相电流为零或接近零，另两相电流明显升高并伴有电机振动、过热，即可判定缺相运行。 | 根本处理：检查电源回路：紧固接线端子，更换熔断器，修理或更换接触器触点，测量三相电源恢复正常后试机。；临时处理：若无法立即恢复，应停机，严禁缺相运行。 | 装设断相保护器或三相不平衡保护；定期紧固主回路接线端子；每半年测量三相电压和电流。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 绕组匝间短路 | 电气/绝缘 | 危急 | 导线绝缘漆膜破损，相邻线圈或匝间直接接触形成短路环，导致电流激增、局部过热，迅速烧毁绕组 | 电机启动困难，运行时电流表大幅摆动，绕组局部冒烟或发出焦臭味，保护开关跳闸 | 三相电流不平衡度：>10% [电气]；绕组直流电阻不平衡：相间差>2% [电气]；绝缘电阻：<0.5 MΩ(500V兆欧表) [绝缘]；匝间冲击耐压试验：波形出现明显畸变[绝缘] | 钳形表在线测量三相电流[带电]；停机绝缘电阻测试[离线]；直流电阻测试仪[离线]；匝间冲击耐压测试仪[离线] | 三相电流不平衡超过10%，且直流电阻相间差值超过2%，并在匝间冲击试验中出现放电波形畸变，即可确诊。绝缘电阻低而吸收比<1.3亦可辅助判断。 | 根本处理：重新下线：拆卸电机，记录原始绕组数据，清除旧绕组，清洗铁芯槽，按原数据绕制线圈并嵌线，浸渍绝缘漆并烘干。；临时处理：若仅少数线圈短路且位置明确，可临时甩掉该组线圈，降低功率运行，尽快安排彻底修复。 | 定期检测绝缘电阻与吸收比，每半年至少一次；保持电机内部清洁干燥；防止频繁启动和过载。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 绝缘受潮 | 绝缘 | 一般 | 电机停运期间处于高湿环境或进水，导致绕组绝缘吸湿，绝缘电阻下降，泄漏电流增大 | 再次启动时跳闸，用兆欧表测量绝缘电阻偏低，电机内部可能有凝露水珠 | 绝缘电阻：<1 MΩ (500V兆欧表) [绝缘]；吸收比(R60/R15)：<1.3 [绝缘]；介质损耗角正切tanδ：显著升高 [绝缘] | 定期绝缘电阻测试(停机后) [离线]；在线绝缘监测装置(可选) [在线] | 绝缘电阻小于1 MΩ，且吸收比小于1.3，同时环境湿度高于90%或电机有明显进水痕迹，排除其他接地故障后，可判定为受潮。 | 根本处理：干燥处理：使用外部热风加热，或通入低压直流电(约为额定电流的10-15%)进行铜损加热，控制绕组温度不超过70℃，持续烘干直至绝缘电阻回升至10 MΩ以上并稳定。；临时处理：可拆下电机端盖，用干燥压缩空气吹扫内部，自然通风晾干。 | 停机时电机内部放置防潮剂；安装空间加热器（湿度>70%时自动投入）；定期绝缘测试（每月一次）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 转子不平衡 | 机械 | 严重 | 风扇叶片积灰不均匀、叶片变形或破损、平衡块脱落，导致转子质量分布不均，产生离心力 | 电机运行时整机振动明显，尤其水平方向振动大，转速稳定时振动也持续，叶片可观察到摆动 | 振动速度：水平方向振动值>4.5 mm/s [物理]；振动相位：在转速频率(1X)处基频振动占主导 [物理]；位移幅值：>0.05 mm (相对) [物理] | 便携式振动分析仪现场监测 [离线]；在线振动监控系统 [在线] | 振动频谱中1X(转频)分量占振动总量70%以上，且振动值随转速升高而增大，相位稳定。停机检查叶片积灰、变形或平衡块缺失即可确诊。 | 根本处理：清除叶片积灰，矫正变形叶片或更换损坏叶片，然后做动平衡试验：在风扇叶轮上添加或去除平衡块，直至残余不平衡量符合G6.3级。；临时处理：若现场无法立即平衡，可适当降低风机转速运行，振动会明显减小。 | 定期清扫叶片(每3个月)；检查叶片有无裂纹、变形；风机入口加装过滤网减少积尘。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 轴承卡死（抱轴） | 机械 | 危急 | 严重缺油、轴承保持架碎裂、异物进入滚道或过热导致滚动体与滚道熔焊，转子无法转动 | 电机发出异常尖叫声后突然停转，电源侧电流剧增至堵转电流，保护跳闸；盘动转子完全无法转动 | 盘车力矩：无法盘动或需远超正常力矩（正常<0.5 N·m）[物理]；堵转电流：5-7倍额定电流[电气]；轴承温度：短时间内超过120℃[物理] | 定期巡检听音[离线]；热保护及过流保护动作记录[在线]；停机后手动盘车检查[离线] | 电机运转中突然堵转跳闸，手动盘车转子完全卡死，拆开端盖可见轴承变色、保持架散落或滚道熔结，即可确诊为抱轴。 | 根本处理：拆除损坏轴承，清理轴颈，检查转子轴是否弯曲，更换同型号新轴承，不得修复再利用；如轴颈拉伤需堆焊车削修复。；临时处理：无临时处理方法，必须停机更换轴承后恢复。 | 严格执行定期补充润滑脂周期(每2000运行小时)；轴承安装时确保对中；防止电机进水、进尘；监测轴承温度趋势。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 散热器风扇电机 | 高压厂用变压器 | 强制风冷，增强散热能力 | 否 | 定期检查电机运行声音和振动，测量绝缘电阻，检查扇叶有无变形和裂纹，轴承加注润滑脂，清理散热片积灰 | 电机绕组烧毁、轴承严重损坏抱死、扇叶断裂、绝缘电阻持续低于允许值 | 过热 | 热 | 严重 | 通风不良、过载、轴承润滑不良、电源电压过高或过低等导致电机温升超过绝缘等级允许值 | 电机表面烫手（外壳温度>90℃），绝缘漆味，转速可能下降，热保护动作跳闸 | 绕组温度(内埋PTC)：>130℃(B级绝缘报警) [物理]；外壳温度：>80℃(报警) [物理]；电流值：持续>1.05倍额定电流[电气] | 红外热像仪巡检[带电]；内埋PTC经温控器监测[在线]；钳形表测电流[带电] | 电机外壳温度超过允许温升(如B级绝缘温升限80K，环境40℃则外壳最高不超过120℃)且电流长期超过额定值，或通风道堵塞，可判定过热。若轴承温度过高需与轴承故障联判。 | 根本处理：清理风罩、风道及电机外壳灰尘，检查风扇叶片是否完好；测量电源电压调整至额定值；确认负载无卡涩；若轴承不良则更换轴承。；临时处理：可加装临时冷却风扇吹风，或降低负载运行。 | 定期清理风道和过滤网；监测电流不超载；确保电压偏差在±5%内；安装温控保护。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 冷却风机 | 低压厂用变压器 | 用于干式变压器的强制风冷 | 否 | 定期检查风机运转声音和转速，清理风叶和防护网灰尘，轴承加注润滑脂，检查电源线和控制回路 | 风机电机烧毁、风叶严重变形或断裂、轴承抱死无法转动、风机效率严重下降 | 搜索信息不可用 |  |  | 搜索结果返回计划用量超限错误，无法获取冷却风机故障知识数据 | 无可用故障征兆
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘垫块 | 低压厂用变压器 | 支撑和隔离绕组，保证电气间隙 | 是 | 大修时检查垫块有无位移、开裂或碳化，检查绕组紧固压力是否均匀，更换严重老化的垫块 | 垫块大面积开裂或碳化、严重位移导致绕组松动、绝缘性能下降无法通过耐压试验 | 绝缘垫块故障调研
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 真空断路器 | 中压开关柜 | 接通和分断正常负荷及故障电流 | 否 | 定期测量触头行程和超行程，检查合闸同期性，进行低电压动作试验，操作机构加注润滑脂，核对动作次数是否接近机械寿命 | 累计操作次数达到厂家规定的机械寿命、灭弧室真空度严重下降、操作机构严重磨损无法修复
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 真空灭弧室 | 真空断路器 | 在真空中熄灭电弧，实现电路开断 | 是 | 定期进行工频耐压试验检查真空度（断口间施加电压应无闪络），测量触头磨损量（与出厂值对比），外观检查有无裂纹或异常 | 工频耐压不合格表明真空度下降、触头磨损量超过允许值、灭弧室外壳出现裂纹或漏气
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 分合闸线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长时间通电发热，绝缘老化短路或匝间短路；机构卡涩导致线圈过载；辅助开关切换不到位导致线圈带电时间过长。 | 分合闸操作失灵；控制回路熔断器熔断；线圈外包绝缘有焦糊味或变色。 | 线圈直流电阻<标称值80%或>120%[电气]；绝缘电阻<1MΩ[绝缘]；线圈表面温升>65K[热]。 | 停电测量直流电阻[离线]；兆欧表测绝缘电阻[离线]；红外热像仪测温[带电]。 | 测量线圈电阻，若为无穷大则断线；若低于80%标称值则匝间短路；绝缘电阻<1MΩ判定绝缘损坏。 | 根本处理：更换同型号新线圈；检查并修复机构卡涩点；调整辅助开关切换角度；使用力矩扳手紧固接线端子（力矩按标准）。；临时处理：临时拆除线圈并短接其非关键功能回路，手动操作方式替代（仅限非远控需求时）。 | 每年测量线圈电阻与绝缘；定期检查辅助开关触点；控制回路加装延时保护模块。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 弹簧储能不到位 | 机械 | 严重 | 储能电机电源异常、电机损坏、传动齿轮磨损或卡涩、合闸弹簧疲劳断裂或棘轮棘爪卡滞。 | 储能时间延长或不储能；储能指示灯不亮或闪烁；“未储能”信号持续；手动储能困难。 | 储能电机电流>额定值150%[电气]；储能时间>30秒[物理]；弹簧自由长度<标称值95%[物理]。 | 钳形表测电机电流[带电]；秒表测储能时间[带电]；停机检查弹簧外观及自由长度[离线]。 | 电机电流过大且储能时间超限，判定机械卡涩或齿轮损坏；电机电流为零则查电源及电机；弹簧变形或长度缩短判定疲劳。 | 根本处理：拆解传动机构，清洗并润滑齿轮（二硫化钼润滑脂）；修复或更换磨损棘轮棘爪；更换断裂弹簧；调整行程开关位置。；临时处理：手动储能至工作位置并闭锁电动回路，现场安排专人值守（仅限紧急情况且满足安全要求）。 | 每月检查储能电机回路；每年检查传动机构并加润滑脂；定期更换储能弹簧（5-8年）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 液压机构渗漏油 | 机械/环境 | 一般 | 密封圈老化、管路接头松动、储能缸壁磨损或焊缝破裂，导致液压油渗漏，系统压力下降。 | 油位计指示缓慢下降；机构箱底部有油迹；打压频繁；压力表指针波动大。 | 24h内打压次数>3次[状态量]；油位低于下限刻度[物理]；系统压力下降值>10%额定压力[物理]。 | 目视检查油迹[带电]；记录打压次数和压力变化[在线]；油位巡检[带电]。 | 打压频次和油位持续下降即存在渗漏；用肥皂水涂抹可疑部位查气泡定位漏点。 | 根本处理：擦净机构箱，找出漏点：接头泄漏则紧固或更换组合垫；密封圈泄漏则更换，装配时涂抹液压油并保证静洁；更换并补充同型号液压油（10号航空液压油），排气。；临时处理：临时加外接补充油泵并锁定自动打压回路，派人连续监控（不推荐，仅短期维持运行）。 | 每年检查密封状况；使用力矩扳手定期检查接头紧固度；定期更换密封圈（结合大修，6-8年）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 辅助开关切换不良 | 电气/控制 | 一般 | 辅助开关触头氧化、脏污、烧损，或传动连杆变形、行程开关位置偏移，导致控制回路信号切换不可靠。 | 开关位置指示异常（与实际不符）；出现“控制回路断线”信号；分合闸控制失灵。 | 辅助开关接触电阻>100mΩ[电气]；切换行程与操动机构主行程偏差>2mm[物理]；绝缘电阻<10MΩ[绝缘]。 | 万用表低电阻档测接触电阻[离线]；检查切换角度及行程[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 转换开关切换时，常开/常闭触点通断逻辑与机构机械位置不一致即判定为故障；接触电阻超标判定老化。 | 根本处理：用无水乙醇清理触头或更换辅助开关模块；调整传动拉杆长度或切换位置，保证切换行程匹配；紧固端子。；临时处理：通过就地机械位置指示辅助判断，必要时拆除非关键联锁接点短接（需严格审批并加强监护）。 | 选用银合金触头辅助开关；机构大修时同期更换辅助开关；引入双位置接点冗余。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 拒分/拒合 (机构卡涩) | 机械 | 危急 | 操动机构传动连杆、轴销、凸轮等出现锈蚀、变形、润滑脂干涸或异物卡滞，导致操作功无法传递，断路器拒动。 | 分闸或合闸命令发出后，断路器保持原状态；监测电流无变化或仅有分合闸线圈动作声无机构运动声。 | 分合闸动作电压正常但线圈电流波形异常（如电流峰值低、持续时间长）[电气]；机构运动时间超差[物理]。 | 开关机械特性测试仪测分合闸速度和行程[离线]；线圈电流波形记录[离线]。 | 动作电压合格但速度明显降低或行程不足，且无音视频记录到运动，判定机构卡涩；电流波形平缓无冲击峰值可辅助判断。 | 根本处理：解体机构，清洗所有转动部件，除去锈蚀；用细油石打磨毛刺；更换变形轴销；涂抹低温宽温润滑脂；调整机构间隙至厂家规定值。；临时处理：紧急时可尝试手动解锁并机械振动（敲击）机构外壳释放卡涩，但风险高，非专业人员严禁操作。 | 机构箱装设除湿加热器；选用高滴点润滑脂；定期空操试验；执行防卡涩检查。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 分合闸速度异常 | 机械 | 严重 | 缓冲器失效（如油缓冲缺油、部件磨损）、弹簧拉力调整不当、液压机构压力异常，导致分合闸速度偏高或偏低。 | 分合闸操作时声响异常（过响或沉闷）；开断后主触头有明显弹跳；机械特性测试速度超标。 | 合闸速度偏差>±10%额定值[物理]；分闸速度偏差>±10%额定值[物理]；触头弹跳时间>2ms[物理]。 | 开关机械特性测试仪[离线]；配用加速度传感器测速[带电/在线]。 | 实测速度超出厂家规定±10%范围即为异常；同时检查缓冲器回油或漏油判断缓冲失效。 | 根本处理：调整分闸弹簧或合闸弹簧的预压缩量；更换失效缓冲器或补充缓冲油；调整液压机构工作压力至额定值。；临时处理：若速度偏差非危急，可暂调整操作顺序，安排停运后彻底检修。 | 每3年测试机械特性并调整；缓冲器定期补充油；避免频繁操作。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 低压交直流电源故障 | 电气 | 轻微 | 控制电源空气开关跳闸、整流桥故障、蓄电池组亏电，导致控制回路失电或电压异常，机构无法动作。 | "控制回路断线"告警；分合闸指示灯熄灭；当地综保装置显示控制母线电压异常。 | 控制母线电压<85%额定电压或>110%额定电压[电气]；蓄电池组端电压<90%额定电压[电气]。 | 综保装置电压监测[在线]；万用表测量控制母线电压[离线]；充电模块监测[在线]。 | 电压值低于85%额定电压即判欠压；检查空气开关位置及整流模块运行指示灯。 | 根本处理：查找并隔离故障点（如短路、接地）；更换跳闸的直流空开或损坏的整流模块；测试蓄电池组并更换落后单节电池。；临时处理：使用便携式直流电源临时接入控制回路维持运行（需有同期并接装置）。 | 直流系统配备绝缘监测装置；每季度蓄电池核对性充放电；定期检查充电模块。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 操动机构 | 真空断路器 | 提供分合闸所需动能 | 否 | 定期检查分合闸线圈电阻值，测量分合闸时间和速度特性，加注润滑脂，检查弹簧储能状态，核对辅助开关切换时机 | 机构严重卡涩经润滑调整仍无法消除、分合闸速度特性严重偏离标准值、主要零件磨损超标 | 机构箱受潮凝露 | 环境/绝缘 | 一般 | 机构箱密封条老化、箱体锈蚀孔洞、加热器损坏，内部湿度大，凝露导致绝缘下降、机构件锈蚀。 | 箱内有水珠；绝缘子表面有凝露；二次接线端子排有铜绿；频繁误报控制回路接地。 | 相对湿度长期>80%[物理]；箱内端子排绝缘电阻<5MΩ[绝缘]。 | 温湿度传感器[在线]；目测巡检[带电]；兆欧表测绝缘[离线]。 | 湿度传感器读数持续>80%且箱内可见凝露，判受潮；绝缘电阻显著下降且外观有锈迹。 | 根本处理：更换箱体密封条；补焊或更换锈穿部位；修复或更换加热器；清扫干燥箱内，喷涂三防漆。；临时处理：加装临时除湿机；必要时用干燥压缩空气吹干二次回路。 | 机构箱顶部设防雨檐；定期检查密封条和加热器功能；雨季加强通风除湿。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件接触不良 | 电气/机械 | 一般/严重 | 插针与插孔表面氧化、污染物附着或弹性元件疲劳，导致接触电阻增大，形成局部过热或信号中断。长期振动或热胀冷缩加剧微动磨损。 | 回路电压波动、信号闪断、局部过热、红外测温显示插接件温度异常升高，偶发控制失灵。 | 接触电阻（>规定值的1.2倍）[电气]；插拔力（<初始力的60%）[物理]；温升（>60K）[物理]。 | 红外热像仪定期扫描[在线/带电]；接触电阻测试仪逐对测量[离线]；目视检查氧化、变色[离线]。 | 当接触电阻超过标称值1.2倍且温升超过60K，或回路压降超过额定电压3%时，判定接触不良。 | 根本处理：断电后拆下插接件，使用专用清洁剂清洗插针插孔，涂敷导电膏，若弹性元件疲劳则更换整个插接件。工具：防静电刷、无水乙醇、万用表、插拔力测试仪。；临时处理：临时短接或旁路故障接点（仅限非保护回路），加强散热。 | 选用镀金或镀银接点；安装环境控制湿度；定期紧固并涂抹防氧化剂。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插针弯曲变形 | 机械 | 一般 | 插拔操作不当、外力撞击或对插错位导致插针塑性变形，造成接触不良或对地绝缘距离减小。 | 插接困难、插拔力异常增大或减小，目视可见插针弯曲、倾斜，回路电阻增大。 | 插针垂直度（偏差>0.5mm）[物理]；接触电阻不对称（>平均值30%）[电气]。 | 目视检查借助放大镜[离线]；插拔力测试[离线]；塞规检查接触件缩针[离线]。 | 目视发现插针弯曲或插拔力超过上限1.5倍，结合接触电阻离散性>30%，判定为变形故障。 | 根本处理：使用矫直工具修正弯曲插针（弯曲度>15°则更换）；更换整排插针需使用专用退针器和压接工具，保持间距均匀。；临时处理：剔除弯曲严重的插针，用备用针位替代（若设计有余量）。 | 采用导向装置防错插；培训规范插拔操作；定期检查插针状态。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 绝缘老化受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 插接件绝缘体（塑料、橡胶）长期高温、湿度或化学腐蚀作用下分解变质，绝缘电阻下降，可能引发相间或对地短路。 | 绝缘电阻测试值偏低，湿度大时出现闪络放电声，夜间可见微弱电晕，保护装置绝缘监测报警。 | 绝缘电阻（<1MΩ，1000V兆欧表）[电气]；介质损耗因数（>0.05）[电气]；局部放电量（>10pC）[电气]。 | 绝缘电阻测试仪定期测量[离线/带电]；目视检查裂纹、碳化痕迹[离线]；湿度传感器监测环境[在线]。 | 当绝缘电阻低于1MΩ（1000V测试），或泄漏电流大于10μA，且表面有严重裂纹或泛白时，判定绝缘老化受潮。 | 根本处理：更换整个插接件绝缘体部件；若为受潮，用无水酒精清洗后60℃烘干2小时，复原后做耐压试验。工具：兆欧表、烘箱、耐压测试仪。；临时处理：临时用热风枪干燥，喷涂三防漆绝缘保护。 | 采用耐潮绝缘材料（如DMC模塑料）；密封圈定期更换；控制柜内安装除湿加热器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件过热烧损 | 热/电气 | 危急 | 接触电阻过大或过载导致接点严重发热，温度超过绝缘材料耐受极限，造成塑料熔化、金属退火，甚至起火。 | 插接件外壳变色、变形、有烧焦气味，绝缘材料熔融流出，相关回路电压电流异常，红外测温达数百摄氏度。 | 温升（>100K）[物理]；红外热像温度（>150℃）[物理]；回路电流（>1.2倍额定）[电气]。 | 红外成像仪在线监测[在线]；直接观察外观[离线]；测温蜡片变色[离线]。 | 红外温度超过150℃或发现外壳熔融、碳化痕迹，即使回路未跳闸，即判为过热烧损。 | 根本处理：立即停电，更换整个插接件，清理烧损线头并重新压接；检查相关联的接触器、线缆是否损伤。工具：剥线钳、压线钳、红外测温枪。；临时处理：切断该插接件负荷，临时跨接备用回路。 | 定期紧固端子；清洁接点并涂抹导电膏；回路设计预留足够余量；安装过温监测装置。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件腐蚀氧化 | 化学/环境 | 一般 | 环境中的H₂S、SO₂、盐雾、潮湿等与金属接点发生化学反应，生成氧化膜或硫化膜，增大接触电阻，严重时导致断路。 | 接点表面发黑、发绿，有白色或绿色粉末，接触电阻逐步增大，信号时断时续。 | 接点表面颜色异常[化学]；接触电阻（>初始值200%）[电气]；表面元素分析（S、Cl含量异常）[化学]。 | 目视检查[离线]；接触电阻测量[离线]；显微观察腐蚀产物[离线]；环境腐蚀性气体监测[在线]。 | 接触电阻连续增长超过初始值200%，且表面有明显的腐蚀产物，排除其他原因后判定为腐蚀氧化。 | 根本处理：拆卸接点，用细砂纸或纤维笔轻轻打磨去除氧化层，再用无水乙醇清洁，最后涂防氧化剂；若镀层已破坏则更换新件。工具：专用打磨笔、无水乙醇、防氧化剂。；临时处理：用刀片刮除氧化层临时维持导电，并尽快安排更换。 | 选用密封型连接器；控制柜正压通风；放置吸湿剂；接点镀金处理。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件松动脱落 | 机械 | 严重 | 振动、冲击或锁紧装置失效导致插接件半脱开或完全脱落，瞬间断电或拉弧。 | 回路时通时断，设备无故停机或重启，目视可见插接件未完全到位，锁扣断裂，晃动明显。 | 插拔力（<初始力30%）[物理]；锁紧机构位移（>2mm）[物理]；连接器分离信号[状态量]。 | 目视检查插接状态、锁扣标识[离线]；晃动检查[离线]；微动开关监测分离[在线]。 | 锁紧机构松动位移超过2mm，或插拔力低于初始值30%且易松脱，即判定松动故障。 | 根本处理：更换锁紧卡扣或螺套；重新插合并确保听到“咔哒”锁定声；测试锁紧力矩。工具：力矩螺丝刀、插拔力测试仪。；临时处理：用扎带临时绑固，立即准备更换。 | 采用带二次锁紧的插接件；增加防松扎带；定期检查紧固标记。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件接点熔焊 | 电气/热 | 危急 | 短路大电流或长期严重过载使接触点金属熔化并焊连，导致插接件无法分断，回路永久性导通或相间短路。 | 插接件无法拔出，外部塑料变形焦黑，回路异常带电或短路跳闸，绝缘电阻为零。 | 焊接点温度（>300℃时已熔）[物理]；绝缘电阻（0Ω短路）[电气]；脱扣力（>额定值10倍）[物理]。 | 脱扣力测试（工装）[离线]；目视检查焊点烧伤[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 插拔件无法分离且电气测试显示短路，或X射线内部分析发现金属熔融后重固，即判为接点熔焊。 | 根本处理：切断电源，剪断线缆后更换整套插接件，清理线头并压接新端子。检查上级保护开关。工具：剪钳、压线钳、兆欧表。；临时处理：隔离故障回路，用备用回路替代，待停机更换。 | 加强短路过流保护配合，采用合格抗熔焊材料；紧固触点避免发热。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 屏蔽层断裂失效 | 控制/机械 | 一般 | 二次插接件屏蔽层焊接点断裂或编织网破损，导致电磁屏蔽失效，引入干扰信号，引发控制误动。 | 信号波动、不规则干扰，通信丢包，保护装置误发信，示波器可见高频噪声。 | 屏蔽接地电阻（>0.1Ω）[电气]；信号噪声幅值（>50mVpp）[电气]。 | 接地电阻测试[离线]；示波器观察波形[离线]；目视检查屏蔽编织[离线]。 | 测量屏蔽层接地电阻超过0.1Ω并观察到信号噪声显著增大，且外部无其他强干扰源时，判定屏蔽失效。 | 根本处理：重新焊接屏蔽线，更换损坏编织层，确保360°环接。工具：电烙铁、热风枪、屏蔽夹。；临时处理：用铜箔临时包裹破损处并接地。 | 选用一体式屏蔽连接器；避免剧烈弯折；定期紧固屏蔽接地螺丝。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件内部水汽凝结 | 绝缘/环境 | 严重 | 密封失效导致湿气进入插接件内部，昼夜温差引发凝露，造成绝缘急剧下降或接点电解腐蚀。 | 密封圈老化龟裂，插接件内部有水珠或水痕，绝缘电阻骤降，高湿天气跳闸。 | 内部湿度（>80%RH）[物理]；绝缘电阻（<0.5MΩ）[电气]；密封圈压缩变形率（<15%）[物理]。 | 湿度传感器探头[离线]；绝缘电阻测试[离线]；密封圈检查[离线]。 | 拆开后发现内部有凝露或绝缘电阻雨天降至0.5MΩ以下且干燥后恢复，即判定为内部水汽凝结。 | 根本处理：拆解后彻底干燥（60℃/4h），更换密封圈，壳体涂覆密封胶，恢复后做气密测试。工具：烘箱、真空干燥罐、密封测试仪。；临时处理：临时用电吹风干燥，缠绕自粘密封带。 | 选用IP67以上连接器；定期更换密封件；凝露季节安装加热器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件材料老化脆裂 | 机械/环境 | 一般 | 塑料壳体长期受紫外线、温度循环、化学介质侵蚀，高分子链断裂，导致机械强度丧失，产生裂纹或碎裂。 | 壳体表面龟裂、粉化，施加轻微外力即碎裂，卡扣断裂，纤维丝状裂纹。 | 壳体邵氏硬度变化（>10%）[物理]；断裂延伸率（<1%）[物理]；冲击强度下降（>50%）[物理]。 | 表面显微镜检查[离线]；手感按压[离线]；硬度计测试[离线]。 | 目视见明显裂纹且按压时壳体碎裂或变形不可恢复，硬度较新件降低10%以上，判为材料老化脆裂。 | 根本处理：更换整个插接件壳体，保留可用接点重新组装，避免受力不均。工具：退针器、压接工具。；临时处理：用环氧树脂胶粘合剂临时修复裂纹，加强支撑。 | 选择抗UV耐温材料；避免与油脂、溶剂接触；定期清洁。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 二次插接件 | 真空断路器 | 传递控制、信号回路，实现手车与柜体电气连接 | 是 | 定期检查插接件接触面有无氧化，测量接触电阻，检查插拔力和对位精度，用电子清洁剂清洁触头 | 插针严重变形或断裂导致接触不良、绝缘件烧损碳化、多次调整后仍无法可靠接触 | 插接件润滑干涸卡涩 | 机械 | 一般 | 插接件密封润滑脂流失、干涸或沾污粉尘，导致插拔力剧增，操作费力，可能损伤接点或密封圈。 | 插拔费力，插拔力超出规定值2倍以上，操作异响，密封圈磨损碎屑。 | 插拔力（>额定值2倍）[物理]；摩擦系数（>0.3）[物理]。 | 插拔力测试仪[离线]；直观操作手感[离线]；润滑状态检查[离线]。 | 插拔力超过规定力2倍且无机械变形，润滑脂干涸变硬，即为润滑干涸卡涩。 | 根本处理：清洗旧润滑脂，重新均匀涂覆指定型号润滑脂（通常硅基或全氟聚醚），重新插拔磨合。工具：清洗剂、润滑脂、专用涂抹器。；临时处理：临时涂抹少量硅油便于操作，事后清洗更换专用脂。 | 选用长效润滑脂；定期补脂；防尘罩保护。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电流互感器 | 中压开关柜 | 将大电流变换为测量、保护用小电流信号 | 否 | 定期测量绕组绝缘电阻和直流电阻，检查接线端子有无发热，核对变比和精度（伏安特性试验），检查二次侧无开路风险 | 绝缘严重下降无法通过耐压试验、铁芯严重饱和精度超差、二次绕组烧毁
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电压互感器 | 中压开关柜 | 将高电压变换为测量、保护用低电压信号 | 否 | 定期测量绝缘电阻和直流电阻，检查接线端子紧固情况，核对变比和空载电流，检查熔断器状态 | 绝缘击穿或严重老化、绕组烧毁、铁芯磁饱和严重导致精度超差
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 避雷器 | 中压开关柜 | 限制过电压，保护设备绝缘 | 是 | 每年测量绝缘电阻和直流1mA下电压及75%该电压下的泄漏电流，检查外观有无破裂和放电痕迹，核对这些参数与初始值的变化 | 直流1mA电压下降超过5%、泄漏电流严重超标、瓷套破裂或严重放电痕迹、阻性电流显著增大 | 避雷器阀片受潮 | 绝缘/化学 | 严重 | 密封件老化或破损，潮气侵入避雷器内部，导致氧化锌阀片电气性能劣化，泄漏电流大幅增加，最终可能引发热崩溃 | 在线监测仪阻性电流指示持续增大，瓷套外表局部凝露或放电痕迹，红外测温出现局部温升 | 直流1mA参考电压U1mA下降超过±5%[电气]；0.75U1mA下泄漏电流>50μA[电气]；阻性泄漏电流峰值超过出厂值150%[电气]；绝缘电阻<1000MΩ[电气] | 在线：泄漏电流监测仪[在线]；红外热像仪[带电]；停电：直流高压发生器、绝缘电阻测试仪[离线] | 1. 比较在线阻性电流与历史数据，若增幅>50%且温升>0.5K，则初步判定异常；2. 停电测量U1mA、0.75U1mA泄漏电流和绝缘电阻，若U1mA下降>5%且泄漏电流>50μA，或绝缘电阻<1000MΩ，即确诊受潮 | 根本处理：拆解避雷器，更换全部密封圈，对阀片及内部构件进行105℃±5℃真空干燥处理至绝缘电阻稳定，复装后注入微正压干燥氮气封存，使用直流高压发生器复测电气参数；临时处理：若出现危急缺陷，立即将其退出运行，用备品替换 | 加强安装时密封检查，采用双道密封结构，运行中定期测量阻性电流
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 避雷器 | 中压开关柜 | 限制过电压，保护设备绝缘 | 是 | 每年测量绝缘电阻和直流1mA下电压及75%该电压下的泄漏电流，检查外观有无破裂和放电痕迹，核对这些参数与初始值的变化 | 直流1mA电压下降超过5%、泄漏电流严重超标、瓷套破裂或严重放电痕迹、阻性电流显著增大 | 避雷器外套污秽闪络 | 环境/绝缘 | 一般 | 瓷套或复合外套表面积污，在特定湿度下形成导电层，导致表面泄漏电流增大，可能发展为局部电弧，严重时引起对地闪络 | 瓷套表面可见明显积污，潮湿天气有电晕声或局部放电火花，红外显示瓷套表面温度异常分布 | 表面等效盐密(ESDD)>0.1mg/cm²[化学]；泄漏电流幅值骤升，出现脉冲状波形[电气]；绝缘电阻下降但U1mA正常[电气] | 在线：泄漏电流监测[在线]；红外热像[带电]；超声波局放检测仪[带电]；停电：等值盐密测量[离线] | 若在线泄漏电流出现高频脉冲，且红外图像显示表面非均匀温升，而停电直流参数U1mA和0.75倍电压泄漏电流正常，绝缘电阻下降不显著，则诊断为表面污秽闪络 | 根本处理：清扫瓷套表面，可采用干布、高压水或化学清洗剂，复合外套用酒精擦拭，涂覆RTV防污闪涂料；临时处理：严重污闪时暂时退出运行，投入备用，故障避雷器进行清扫和试验 | 定期清扫；重污区采用增爬裙或调爬伞裙；安装时保证外绝缘爬电比距满足要求
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 避雷器 | 中压开关柜 | 限制过电压，保护设备绝缘 | 是 | 每年测量绝缘电阻和直流1mA下电压及75%该电压下的泄漏电流，检查外观有无破裂和放电痕迹，核对这些参数与初始值的变化 | 直流1mA电压下降超过5%、泄漏电流严重超标、瓷套破裂或严重放电痕迹、阻性电流显著增大 | 避雷器阀片老化 | 电气/化学 | 严重 | 阀片长期承受工频电压及冲击电流作用，氧化锌晶界层特性劣化，非线性伏安特性变差，阻性电流逐步增大，热稳定性丧失，可能引发内部电弧 | 阻性电流持续缓慢上升，直流参考电压U1mA下降，红外测温整体温升均匀但略高于同类 | U1mA下降在-5%～-10%之间[电气]；0.75U1mA下泄漏电流>50μA且增长趋势明显[电气]；运行电压下阻性电流幅值超过厂家给出上限1.3倍[电气] | 在线：泄漏电流监测、运行电压下交流阻性电流测试仪[在线]；停电：直流高压发生器[离线] | 连续监测U1mA每年下降>0.5%且趋势不可逆，同时0.75U1mA泄漏电流逐年增大，排除受潮后，可判断为阀片老化 | 根本处理：整体更换避雷器芯体或更换阀片柱；更换后须按GB 11032-2020进行出厂试验；临时处理：若阻性电流未达危急值，可缩短巡检周期至一周，并限制系统过电压 | 选用寿命更长的阀片材料；控制避雷器持续运行电压不超过规定值；雷电频繁区域加强动作次数记录
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 定期清扫绝缘子表面灰尘，检查有无裂纹和放电痕迹，测量绝缘电阻，进行工频耐压试验 | 绝缘子表面严重爬电或碳化、出现贯穿性裂纹、耐压试验不合格 | 母线支撑绝缘子故障
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 定期清扫绝缘子表面灰尘，检查有无裂纹和放电痕迹，测量绝缘电阻，进行工频耐压试验 | 绝缘子表面严重爬电或碳化、出现贯穿性裂纹、耐压试验不合格 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 定期清扫绝缘子表面灰尘，检查有无裂纹和放电痕迹，测量绝缘电阻，进行工频耐压试验 | 绝缘子表面严重爬电或碳化、出现贯穿性裂纹、耐压试验不合格 | 母线支撑绝缘子爬电闪络 | 绝缘/电气 | 严重 | 绝缘子表面积污、受潮或凝露，泄漏电流增大形成干区，产生局部电弧，最终发展为沿面闪络，导致相间或对地短路。机械损伤或瓷件老化裂纹会加速该过程。 | 绝缘子表面有明显黑色放电痕迹或釉面局部脱落；潮湿天气可见“嗤嗤”放电声或蓝色电晕；母线室有臭氧味；红外热像可见绝缘子表面局部温度异常升高。 | 表面污秽等值盐密(ESDD) > 0.1 mg/cm²[化学]；泄漏电流峰值 > 5 mA（额定电压下）[电气]；局部放电量 > 50 pC[电气]；绝缘电阻下降至 < 50 MΩ[电气]。 | 红外热像仪检测异常温升[在线]；超声波局放检测仪[带电]；泄漏电流在线监测装置[在线]；停电后绝缘电阻测试[离线]；等值盐密测量[离线]。 | 红外温差法与相邻绝缘子比较超过5K，判为内部或表面缺陷；泄漏电流值超过出厂试验值1.5倍或大于3mA报警；工频耐压试验（施加1.1倍相电压）时发生闪络，直接判定绝缘失效。 | 根本处理：1. 母线转检修，隔离电源，验电接地；2. 拆卸故障绝缘子紧固件及导体连接；3. 清理安装底座，检查并更换密封垫；4. 安装同规格新绝缘子，紧固力矩按GB 50149要求；5. 恢复母线连接，测量绝缘电阻≥100 MΩ，工频耐压通过后投运。所需工具：力矩扳手、2500V兆欧表、工频耐压试验仪。；临时处理：对未击穿但表面严重污秽的绝缘子，停电用无水乙醇或清洗剂擦拭，涂覆RTV后恢复运行，同时加强红外检测周期至每周1次。 | 定期涂覆RTV防污闪涂料；加装增爬伞裙；母线室安装加热除湿装置；定期清扫绝缘子（周期根据污秽等级确定，一般1-3年）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线支撑绝缘子 | 中压开关柜 | 固定和绝缘主母线 | 否 | 定期清扫绝缘子表面灰尘，检查有无裂纹和放电痕迹，测量绝缘电阻，进行工频耐压试验 | 绝缘子表面严重爬电或碳化、出现贯穿性裂纹、耐压试验不合格 | 母线支撑绝缘子机械断裂 | 机械 | 危急 | 绝缘子承受母线电动力的长期作用或突发短路电动力冲击，导致瓷套根部应力集中处开裂甚至断裂；安装时紧固力矩过大或底座不平整产生额外弯曲应力，逐步扩展。 | 绝缘子根部或法兰处可见裂纹；母线侧向倾斜或位移；连接螺栓松动；运行中异响；红外检测法兰粘接面局部发热。 | 超声波检测缺陷回波幅度 > 20%满屏[物理]；绝缘子抗弯强度测试值 < 标称破坏负荷的80%[物理]；振动幅值 > 0.2 mm（峰峰值）@ 100Hz[物理]；紧固力矩下降 > 30%[状态量]。 | 超声波探伤仪（纵波斜探头）[离线]；力矩检查扳手[离线]；视频内窥镜观察根部内部[离线]；运行中振动监测（加速度传感器）[在线]。 | 超声波探伤发现裂纹指示波幅超过判伤线（如φ4平底孔当量），判为不合格；紧固力矩检查发现3颗及以上螺栓松动力矩小于标准值的70%，需全面检查；振动频响出现100Hz分量突增，排查电动力影响。 | 根本处理：1. 母线停电，做好防倾覆临时支撑；2. 拆除故障绝缘子连接导线及接地；3. 割除或松拆固定螺栓，吊出断裂绝缘子；4. 打磨底座平面，确保水平度 < 1 mm/m；5. 更换新绝缘子，对称紧固螺栓至额定力矩（如M16螺栓80Nm）；6. 复测三相母线平直度及绝缘电阻。工具：超声波探伤仪、力矩扳手、水准仪、汽油喷灯（解冻锈蚀螺栓）。；临时处理：若仅单只绝缘子根部开裂但未完全断开，可在停电后加装临时钢索拉固或增加支撑柱分担受力，并立即订货更换，期间降负荷运行并将速断保护改为短延时。 | 设计阶段核算短路电动力，合理选择绝缘子抗弯强度（一般取2.5倍安全系数）；安装时使用力矩扳手均匀紧固，避免应力集中；采用高强度铝硅合金替代普通法兰胶装。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 主触头接触电阻过大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、磨损或弹簧压力不足导致接触电阻升高，电流通过时产生过量焦耳热，加速触头烧损。 | 运行中该回路温度明显高于相同负载的其他回路；红外测温显示触头处局部高温；偶尔可见触头连接排变色。 | 动态回路电阻值大于1.5倍出厂值（μΩ）[电气]；触头压降大于30mV（额定电流下）[电气]；触头系统温升超过65K（周围空气温度+40℃时）[热]。 | 红外热成像定期扫描[在线]；回路电阻测试仪测量（停电时）[离线]；触头压降测量（大修时）[离线]。 | 比较三相触头温差：温差>15K且热像显示单相单点高温，判为接触不良；回路电阻值大于1.5倍出厂值且阻值不稳定，确认触头接触问题。 | 根本处理：使用200A接触电阻测试仪确认，拆卸灭弧罩，用细砂纸打磨触头表面至平整光亮，调整三相触头同步性及超程至厂家规定值（如20±2mm），更换疲劳触头弹簧，紧固所有连接螺栓至标称力矩（如50N·m）。；临时处理：负载转移至备用回路，降低该断路器负载至50%以下运行，加强温度监控。 | 每半年使用红外成像检测触头温度趋势；在负载低于30%时进行周期性分合闸以破坏氧化膜；保持配电室清洁控制粉尘。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 操作机构卡涩/拒合拒分 | 机械/电气 | 严重 | 机构传动部件润滑不良、锈蚀、变形或二次控制回路故障导致合闸或分闸命令无法执行。 | 就地/远方操作时断路器不动作，常有异响；合闸线圈或分闸线圈得电后机构无反应；储能机构可能反复储能。 | 合闸线圈电流上升时间大于300ms仍无动作（正常<100ms）[电气]；分合闸时间超出标准值±20%[物理]；储能电机运行时间延长至＞15s（正常<10s）[物理]。 | 听音诊断操作时异响[离线]；录波分析合分闸线圈电流波形[离线]；速度传感器测量主触头分合闸速度[离线]。 | 线圈得电但铁心未吸合，检查线圈电阻应为10~100Ω量级（根据型号），无穷大则烧断；测控回路有电压但无电流，判定控制断线。检查机构运动部件有无机械干涉。 | 根本处理：切断控制电源，手动储能后试分合闸：若手动正常则检查控制回路，排查辅助触点和继电器；若手动亦卡涩，解体机构，清洗并润滑传动轴套、半轴、扣片，更换变形部件，调整脱扣器间隙至0.5~1mm。使用润滑脂（如二硫化钼锂基脂）和塞尺。；临时处理：暂时将该断路器改为手动应急操作，紧固所有控制接线，对线圈端子重新插接并涂抹抗氧化剂。 | 每季一次操作机构传动部件注油；控制回路端子紧固；每年进行低电压动作试验验证机构灵活性。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 绝缘件击穿/闪络 | 绝缘 | 危急 | 灭弧室、支持瓷瓶或隔板受潮、积污、老化导致绝缘强度下降，在操作过电压或工频电压下发生沿面放电或击穿。 | 开关柜内异常响声或放电声；闻到臭氧或烧焦味；可见弧光或黑烟；保护发出接地或相间短路信号。 | 绝缘电阻值低于10 MΩ（使用1000V兆欧表）[电气]；介质损耗因数tanδ大于1%[电气]；局部放电量大于50pC（在1.2倍额定相电压下）[物理]。 | 绝缘电阻测试（停电）[离线]；工频耐压试验（交流2.5kV/1min）[离线]；紫外成像检视放电[在线]；暂态地电压（TEV）检测 [在线]。 | 绝缘电阻<10MΩ且吸收比<1.3，判定整体受潮；耐压试验发生击穿或闪络，直接判定绝缘失效；紫外成像仪在灭弧室附近捕捉异常光子数>600单位/分钟，定位放电点。 | 根本处理：停电解体断路器，取出灭弧室及绝缘件，用无水酒精清洗污秽，放入干燥箱以80℃干燥8小时。测量绝缘件厚度，更换烧灼痕迹深达1mm以上的绝缘隔板。修复后重新进行工频耐压试验。工具：1000V/2500V兆欧表、工频耐压试验装置、干燥箱。；临时处理：若仅轻微爬电但未击穿，暂以绝缘垫隔开放电区域，并加装红外窗口观察，尽快安排停运处理。 | 控制配电室湿度在40%~60%；每半年清扫一次绝缘件表面灰尘；当环境相对湿度超过85%时启动加热除湿装置。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 脱扣器误动作/拒动 | 控制/电气 | 危急 | 电子脱扣器元件老化、参数漂移、电源故障或外部电磁干扰，导致断路器在不该跳闸时跳闸或故障时拒绝开断。 | 无故障下无故跳闸；故障电流时未能分断；脱扣器显示错误代码或乱码；保护动作信号灯乱闪。 | 脱扣器动作电流阈值偏移大于±10%[电气]；脱扣器供电电压低于DC 20V（额定24V）引发误动[电气]；抗电磁干扰场强低于3V/m时误动作[物理]。 | 二次注入电流试验校对脱扣特性[离线]；脱扣器供电电源纹波测量[离线]；故障录波回放分析[离线]。 | 使用继电保护测试仪注入设定电流（如1.2倍长延时整定值），脱扣器应在规定时间（如120s±10%）内动作，若提前或延后超过允许值，判为特性偏移；若注入电流不动作且电源正常，判为脱扣器内部故障。 | 根本处理：确认脱扣器电源模块输出电压，若低于额定值则更换电源板。用专用测试仪重新校准脱扣器保护参数，上传最新定值文件，更换受潮或EMC屏蔽失效的CT连接电缆。更换后重新进行全套特性试验。工具：继电保护测试仪、数字万用表。；临时处理：若脱扣器误动，先将其功能退出，改用上级保护临时供电，或绕开电子脱扣器，改用机械式热磁脱扣器（如备用抽屉式ACB更换）。 | 脱扣器供电回路独立，加装UPS或电容储能单元；控制电缆屏蔽层双端接地；每年校验一次脱扣特性。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 触头不同期/三相不同步 | 机械 | 一般 | 三相触头闭合或分断时间不一致，导致某一相提前或滞后承载电流，产生额外合闸过电压或燃弧时间差异，加速触头烧损。 | 合闸时听到金属撞击声不均匀；分合闸振动较大；监测到三相电流短时不对称；有时产生操作过电压。 | 三相分合闸不同期值大于2ms[物理]；同步偏差大于0.5mm（触头行程法）[物理]。 | 数字示波器录制三相合闸时电流波形起始点[离线]；位移传感器测量触头位移差[离线]。 | 使用光传感器或高速摄像判读动触头位置，三相中最早与最晚接触时间差大于2ms，则判定不同期超限。也可用6线法电阻测量装置读取合闸过程中电阻变化时刻差。 | 根本处理：解体操作机构，调整三相绝缘拉杆长度，通过增减绝缘拉杆和触头弹簧下方的垫片来实现同步。调至合闸时间差<2ms，并使用润滑蜡涂覆轴销。需要工具：塞尺、光示波器、扳手。；临时处理：可暂将该断路器降功率运行，待低谷时进行调整。无明显恶化时继续观测。 | 每次大修时检查同步性；操作机构轴销磨损后及时更换，防止间隙增大导致不同期。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 灭弧室烧损或堵塞 | 绝缘/热 | 严重 | 多次分断大电流后，灭弧栅片烧蚀变形，灭弧室壁积碳或金属蒸汽沉积，影响电弧分割与冷却，造成开断失效。 | 分闸时喷弧异常，有火星喷出；开断后介质绝缘强度恢复慢；分断大电流后机构箱内烟尘过多。 | 灭弧室绝缘电阻低于50MΩ（1000V）[电气]；栅片烧损面积超过30%[物理]；喷弧距离超过铭牌限值（如200mm）[物理]。 | 停机后目视检查灭弧室内部[离线]；内窥镜探查栅片完整性[离线]；测量开断后的绝缘恢复时间[离线]。 | 分解灭弧室，检查栅片排列整齐度，若发现栅片变形、熔焊、缺失或镀锌层大面积脱落，并伴有灭弧室内壁炭化深度>1mm，判定灭弧室失效。 | 根本处理：更换新的同型号灭弧室，安装前用1000V摇表确认绝缘>100MΩ。若无备件，清理积碳，用锉刀修整栅片毛刺，保持间隙在2~3mm，更换严重烧损的栅片，重新组装后做回路电阻和耐压测试。；临时处理：若喷弧不严重，可暂时减载运行，并增加巡视频次，监视温升和异常喷弧，尽快申请更换。 | 避免断路器频繁分断超过额定短路电流60%的故障电流；对达到分断次数极限的断路器立即更换灭弧室。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 二次插接件接触不良 | 控制/电气 | 轻微 | 抽屉座与本体之间的二次插针或插套氧化、变形、松动，导致控制电源或信号传输中断，引发电气拒动或误信号。 | 远控操作时而正常时而失灵；断路器状态指示来回跳变；脱扣器供电时断时续，液晶屏闪烁。 | 插针接触电阻大于50mΩ[电气]；插拔力小于2N（原要求5N）[物理]；信号回路电压跌落>10%[电气]。 | 使用微欧计测量每对插针回路电阻[离线]；检查插针有无退针、弯曲[离线]；带电时测量插头两端压降[带电]。 | 万用表毫伏档测量带载时插头接触压降，如24V回路压降超过2.4V（10%），则判该插针接触不良；摇动插头时状态信号闪变，确认虚接。 | 根本处理：拉出断路器至隔离位置，用专用清洗剂（如精密电器清洁剂）喷洗插针插套，使用0.02mm厚薄插片单体接触调整，修复弯曲插针，更换无弹性插套。紧固所有二次接线端子。；临时处理：临时绑扎或固定插头，降低因振动引起的接触不稳；必要时从临近备用芯转接信号。 | 每年对二次插接件进行插拔维护并涂覆导电脂；插拔次数达到500次后更换插针。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 接地故障（内部闪络接地） | 绝缘 | 危急 | 绝缘件破损或金属异物搭接导致带电部分与柜体或地之间形成放电通道。 | 接地保护装置报警，有时可听到内部放电声，电气运行指示灯异常。 | 绝缘电阻下降到0MΩ（1000V兆欧表）[电气]；局部放电TEV信号达60dB以上[物理]。 | 停电后用500V或1000V兆欧表测量各相对地绝缘[离线]；TEV暂态地电压检测[在线]。 | 绝缘电阻测量为零，判定金属性接地；用分段测试法定位：依次拆除灭弧室、连接排，找出绝缘最低的部件。 | 根本处理：找出接地点：清除金属粉尘，更换击穿的绝缘隔板或穿墙套管，修补或更换损伤的绝缘导线。工频耐压试验确认修复。；临时处理：若无法立即停电，在确认仅为绝缘下降而非直接金属短路时，降低该段母线电压运行，加强绝缘监测。 | 定期吸尘，清理柜内异物；安装除湿装置防止凝露。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 储能弹簧疲劳/断裂 | 机械 | 严重 | 储能弹簧长期承受高应力，发生蠕变或疲劳裂纹导致刚度下降或断裂，使操作机构储能不到位，无法完成合闸。 | 储能指示未到“已储能”位置；储能电机运转时间显著延长甚至堵转；合闸弹簧挂钩处可见裂纹或变形；手动储能时感觉空行程过大。 | 弹簧自由长度大于原出厂值5%[物理]；弹簧刚度下降超10%[物理]；储能到位时间大于15s（正常<10s）[物理]。 | 目视检查弹簧表面裂纹及锈蚀[离线]；秒表测量储能过程时间[离线]；弹簧测力计测试力值-位移特性[离线]。 | 手动储能时记录储能到位时间＞15s且电机电流未显著上升，判为弹簧疲劳；若储能过程中有突然释放声音且无法保持，判定断裂。拆卸后对比自由长度，若＞105%原长或可见裂纹则确认。 | 根本处理：断开控制与储能电源，手动释放残余能量，使用专用弹簧压缩夹具拆卸旧弹簧，更换同型号新弹簧组，调整限位开关，确保储能到位后电机自动停。工具：弹簧夹具、力矩扳手、卡尺。；临时处理：若弹簧未断裂仅疲劳，可临时改为手动储能操作，并降低投切频率。 | 每5000次操作测量弹簧自由长度；每年检查弹簧表面涂防锈油；储能电机回路加装过流保护。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 分合闸线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 操作机构机械卡涩、铁心行程不当或辅助开关粘连，导致线圈长时间通电过热，漆包线绝缘破坏匝间短路最终烧断。 | 远动/就地操作时线圈处冒烟或有焦臭味；控制保险或空开跳闸；测量线圈两端电阻无穷大，外表焦黑。 | 线圈直流电阻偏差>±5%或无穷大[电气]；线圈绝缘电阻<0.5MΩ（500V摇表）[电气]；线圈表面温升>85K（红外）[热]。 | 万用表测量线圈直流电阻[离线]；红外热像仪在操作后检测温升[在线]；目视检查线圈颜色及绝缘[离线]。 | 控制电源正常但机构无动作，测线圈电阻为无穷大，判烧断；若电阻明显低于标称值且发热，判匝间短路。操作过程录波显示线圈电流持续不衰减。 | 根本处理：隔离电源，拆下烧毁线圈，清理铁心，检查铁心卡涩并消除，确认辅助开关切换正常。更换同规格线圈，调整铁心行程至厂家规定值（如2.5~3.5mm），进行70%~110%额定电压动作试验。工具：万用表、塞尺、试验电源。；临时处理：采用手动储能并手动分合闸操作，加强人员监盘，尽快停运更换线圈。 | 每年进行低电压动作试验确保电磁铁灵活；检修时清洁铁心并涂少量润滑脂；在控制回路加装线圈过热保护元件。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 辅助开关(辅助触点)接触不良 | 控制/电气 | 一般 | 辅助触点长期切换磨损、氧化或连杆移位，造成接触电阻增大或信号时断时续，导致控制联锁与状态指示异常。 | 控制室内断路器位置信号闪烁或显示错误；远方操作时有时无；联锁保护误发信号。 | 单触点接触电阻大于100mΩ[电气]；触头超程小于0.5mm[物理]；切换不同步大于1ms[物理]。 | 微欧计测量每对触点接触电阻[离线]；通电时测量触点两端压降[带电]；观察触点闭合位置及烧蚀情况[离线]。 | 测量各触点接触电阻，若>100mΩ或阻值不稳定，判接触不良；通过操作断路器比对辅助触点通断与机械位置是否对应，若状态闪烁且接触电阻大则确认。 | 根本处理：脱开二次电源，用金相砂纸轻磨触点至平整光亮，调整超程至1~2mm，紧固固定螺丝，更换疲劳的复位弹簧。若触点严重烧损，更换辅助开关组。工具：细砂纸、塞尺、电工螺丝刀。；临时处理：将故障触点信号转移至备用触点组（若设计有）；紧急时可短接非安全联锁触点（经风险评估）。 | 每年检查辅助开关安装固定，测量关键触点接触电阻；触点多时采用并联备用触点。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | 智能脱扣器通信故障 | 控制/电气 | 一般 | 脱扣器通信模块电源故障、通信芯片损坏、接口氧化或电磁干扰，导致与监控系统通信中断，无法远程管理。 | 后台显示“通信中断”；脱扣器面板通信状态灯熄灭或错误闪烁；遥测数据不更新，遥控命令超时。 | RS485接口A/B线电压差偏离2~6V[电气]；通信误码率>1%[电气]；通信接口接触电阻>50mΩ[电气]。 | 通信管理机PING测试[离线]；示波器测RS485差分信号波形[离线]；目视检查通信接线及插头[离线]。 | 用万用表测量RS485接口A/B对地电压，若无压差或偏离标准范围(2~6V)，判通信芯片或电源故障；若电压正常但无法通信，测接线松紧及接头压降，排查终端电阻。 | 根本处理：更换脱扣器通信模块上的电源板（如24V输出异常）；重新插紧通信插头并涂导电脂；更换屏蔽损坏的通讯电缆。若通信芯片损坏，更换通信板或脱扣器本体。工具：万用表、示波器、RS485测试仪。；临时处理：改为就地人工抄表及手动操作，加强巡检频次。 | 通信电缆与动力电缆分开敷设；通信接口加装浪涌保护器；每年紧固通信接线。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 框架式断路器（ACB） | 低压配电柜 | 低压主开关，分断大容量短路电流 | 否 | 定期检查操作机构灵活性，测量触头压力和接触电阻，核对保护整定值，检查灭弧栅片完整性，进行动作特性试验 | 累计开断短路电流次数达到厂家规定限值、触头严重烧损、操作机构严重磨损无法修复、外壳严重烧损 | CT二次回路断线/特性偏移 | 电气/控制 | 危急 | 电子脱扣器内置CT二次接线松动、CT匝间短路或磁特性老化，导致采样电流信号失真，引发脱扣器误动或拒动。 | 脱扣器显示某相电流为零或三相严重不平衡，而实际负载正常；保护装置发CT断线报警；不明原因跳闸。 | CT二次侧直流电阻三相偏差大于5%[电气]；比差大于10%[电气]；伏安特性拐点电压低于铭牌值30%[电气]。 | 用CT特性分析仪测量伏安特性曲线[离线]；大电流发生器一次侧通流比较二次输出[离线]；测量二次回路电阻[离线]。 | 一次侧通入三相平衡电流，若某相脱扣器显示电流偏差>10%，测CT二次电阻无穷大则断线；伏安特性拐点电压大幅下降判匝间短路。 | 根本处理：紧固CT二次接线端子，更换断裂的接线片。若CT本体匝间短路，需抽移断路器本体，更换故障CT，然后进行比差角差校准和脱扣器采样校验。工具：CT分析仪、大电流发生器、力矩扳手。；临时处理：退出对应相保护功能，改为纯机械脱扣器模式（若有），转为紧急备用。 | 每年校验脱扣器电流采样精度；二次回路端子采用防松措施；避免CT二次开路。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 触头接触电阻异常增大 | 电气/热 | 严重 | 触头表面氧化、烧蚀或磨损，接触压力减小，导致接触电阻增大，电流热效应加剧，触头温升异常。 | 1. 运行中壳体局部过热有焦味；2. 主触头外观变色发黑；3. 红外测温温差超过相邻相15K。 | 回路电阻值（出厂值≤制造厂规定，一般≤50μΩ，大容量可更低，实测值超过初始值200%为异常）[电气]；触头温度（温升超过65K或温度超过90℃）[物理]；触头磨损量（厚度减薄量超过新品30%）[物理]。 | 红外热像仪扫描[在线]；回路电阻测试仪测量主回路电阻[离线]；目视检查触头表面烧蚀情况[离线]。 | 若回路电阻超初始值200%且温度异常，判定触头严重劣化；若仅电阻偏高但温升正常，判为氧化性劣化需清洁。 | 根本处理：用回路电阻测试仪验证，若电阻超标，解体断路器，用细砂纸或专用工具打磨触头表面至光滑，调整触头弹簧压力，复测回路电阻合格；若触头厚度磨损超30%或严重烧损无法修复，更换触头组件或整机。工具：回路电阻测试仪、绝缘电阻表、砂纸、力矩扳手、触头压力测试仪。；临时处理：若现场无法立即更换，可临时短接旁路供电（需评估），或降低负荷运行并加强测温监视，直至停机更换。 | 定期红外测温，保持电气连接紧固；环境安装防尘防腐蚀措施；避免频繁操作。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 接线端子过热 | 电气/热 | 一般 | 进线或出线端子螺栓松动、导线压接不良或端子接触面氧化，形成高阻连接，电流通过时局部发热。 | 1. 端子连接部位变色、氧化发黑；2. 红外温度异常（与环境温差超过50K或端子表面温度超90℃）；3. 有异味或绝缘外壳软化变形。 | 端子接触压降（同一电流下压降与同型端子相比大于150%，或压降绝对值＞10mV@100A）[电气]；端子温度（温升＞65K）[物理]；紧固力矩（低于规定力矩值）[物理]。 | 红外热像仪定期测温[在线]；停电后用扭矩扳手检查紧固力矩[离线]；测量压接部分直流电阻相比[离线]。 | 若端子温度超限且紧固力矩低于规定值，判定松动导致发热；若紧固力矩合格但温度高，则检查导线压接质量或接触面氧化。 | 根本处理：断开电源，拆下导线，打磨清除端子接触面氧化层，涂覆电力复合脂，更换已氧化的紧固件，按照厂家规定力矩值（如M10螺栓力矩30~35 N·m）重新紧固，复测回路电阻。；临时处理：紧急情况可临时紧固螺栓，或外接散热风扇吹风降温，尽快安排停电处理。 | 安装后力矩检查，定期紧固；采用防松垫圈；避免不同金属直接连接（铜铝过渡）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 操作机构卡涩/拒动 | 机械 | 危急 | 机构传动部件锈蚀、润滑脂干涸、连杆变形或弹簧疲劳断裂，导致手动/电动无法正常分合闸。 | 1. 手动储能或操作分合闸时手感沉重、卡涩感；2. 电动操作时拒动或发出嗡嗡声无法完成动作；3. 信号指示与实际位置不符。 | 操作力矩（手动操作力超过厂家规定值，通常≥25N·m）[物理]；合闸时间（电动操作合闸时间超过标称值30%以上）[物理]；机构完好性（弹簧有无断裂、连杆有无变形）[物理]。 | 人工手动操作手感检查[离线]；电动操作试验并记录动作时间[离线]；内窥镜或解体检查弹簧及连杆[离线]。 | 手动操作力矩超阈值，或电动操作电压正常但无法完成合分动作，判定机构卡涩；目视发现弹簧断裂则直接判为机构失效。 | 根本处理：断开一二次回路，解体操作机构，清理锈蚀部件，更换干涸润滑脂（推荐低温润滑脂），矫正或更换变形连杆，更换断裂弹簧；组装后手动、电动各操作5次无卡涩。工具：润滑脂、毛刷、弹簧拉压器、卡箍钳、力矩扳手。；临时处理：紧急情况下，可手动操作分合闸（如机构未完全卡死）并标记为不可电动，尽快安排停电处理。 | 机构定期加注润滑脂（每年）；环境潮湿场所安装加热除湿器；避免强制机械操作。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 灭弧室失效 | 电气/热 | 严重 | 灭弧栅片烧损、变形或脱落，灭弧室积聚碳化物，熄弧能力下降，无法正常分断短路电流，导致电弧持续燃烧或相间飞弧。 | 1. 分断较大电流时有异常巨响或喷出火花；2. 灭弧室外部有黑烟熏痕迹；3. 开断后检查灭弧室栅片有熔化、脱落。 | 灭弧栅片完整率（缺失或严重烧损栅片数超过10%）[物理]；灭弧室绝缘电阻（＜0.5 MΩ）[绝缘]；电弧熄灭时间（超出产品设计分断时间50%以上）[物理]。 | 在线分断声音异常监听[在线]；检修时打开检查灭弧室栅片状态[离线]；交流耐压试验前后对比[离线]。 | 目视发现栅片严重烧损、缺失，或耐压试验后绝缘电阻异常下降，判定灭弧室失效。 | 根本处理：更换新的灭弧室总成，或更换烧损的灭弧栅片并清理碳化层。对于轻度积碳可用干燥压缩空气吹扫并刷净。工具：灭弧室备件、绝缘电阻表、压缩空气、刷子。；临时处理：若无法立即更换，该回路退出运行或降低供电容量，将该断路器作为隔离刀闸使用（禁止带负荷分断）。 | 避免断路器频繁分断预期短路电流（超出正常操作次数）；定期清理灭弧室积碳。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 环境温度过高 | 热 | 一般 | 断路器安装柜体通风不良或环境温度持续超过40℃，导致散热能力下降，内部热量积聚，加速绝缘及电子元件老化，引发误动或降容。 | 1. 柜体表面温度过高，手感发烫；2. 实测柜内温度超过规定上限（如+40℃）；3. 热磁式脱扣器在未过载时提前动作。 | 环境温度（柜内温度持续超过+40℃或+45℃）[物理]；断路器降容系数（MCCB额定电流需根据环境温度降容，如50℃时降容至80%In）[物理]。 | 温度传感器在线监测柜内温度[在线]；查看温度记录曲线[在线]。 | 若柜内温度持续超过厂家规定的最高工作环境温度，且脱扣器频繁异常动作，判定为环境温度过高导致的故障。 | 根本处理：改善柜体通风，加装冷却风扇或强制风冷系统；若被动散热不足，重新校核负荷，更换更高额定电流或更高性能的MCCB。；临时处理：临时打开柜门，用外部风扇强迫散热，并安排专人值守监测温度，直至冷却系统恢复或负荷转移。 | 设计阶段考虑电气室空调或通风系统冗余；定期检查风扇运行状态，清洁通风滤网。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 绝缘受潮/老化 | 绝缘 | 严重 | 断路器壳体、绝缘拉杆等绝缘材料在潮湿、化学污染环境下吸潮或老化，导致绝缘强度下降，泄漏电流增大。 | 1. 绝缘电阻测试值显著下降；2. 壳体表面有凝露、霉斑；3. 局部放电试验有异常声或信号。 | 绝缘电阻（相间/对地绝缘电阻＜1 MΩ）[绝缘]；介质损耗因数tanδ（与出厂值比较增大幅度超过100%）[绝缘]；泄漏电流（施加规定直流电压1min，泄漏电流＞20μA）[电气]。 | 兆欧表测量绝缘电阻[离线]；高压直流泄漏电流测试[离线]；外观检查有无凝露、污秽[在线]。 | 若绝缘电阻低于1 MΩ，或雨季湿度高时频繁出现局部放电闪络，判定绝缘受潮；若干燥后恢复但反复出现则说明绝缘老化。 | 根本处理：用干布擦拭壳体表面污秽，放置干燥剂或使用热风枪以40~50℃均匀烘烤内部除潮，再用兆欧表测量，绝缘恢复至10 MΩ以上投入使用；若烘烤后仍不合格，则绝缘已深度老化，需要更换。工具：兆欧表、热风枪、干燥剂。；临时处理：使用移动除湿机降低柜内湿度，暂时维持运行，加强绝缘监测。 | 配电柜内加装驱湿加热器，环境相对湿度控制在60%以下；定期清理柜内灰尘。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 脱扣器误动或拒动（热磁式） | 电气/控制 | 严重 | 热脱扣器双金属片疲劳变形，或磁脱扣器铁芯卡涩、调节螺钉松动，导致过载长延时或短路瞬动特性改变。 | 1. 运行电流未达到整定值即意外跳闸；2. 发生短路时断路器未动作；3. 脱扣特性测试曲线偏离允许误差带。 | 脱扣电流值（热态脱扣电流与整定值偏差超过±15%；磁脱扣动作电流误差超过±20%）[电气]；脱扣时间（1.05倍额定电流1小时内未动作，或1.3倍额定电流动作时间超出厂家曲线范围）[物理]；双金属片位移量[物理]。 | 一次电流注入测试（大电流发生器）[离线]；脱扣特性校验仪测试[离线]；目视检查调节螺钉位置[离线]。 | 注入1.05倍整定电流应在约定时间内不动作，注入1.3倍整定电流应在约定时间内动作；若提前动作或拒绝动作，判定脱扣器故障。 | 根本处理：重新校验脱扣器，若特性偏移，调整热脱扣调节螺钉至正确位置并锁紧，检查磁脱扣铁芯间隙并复位；若双金属片永久变形或磁脱扣线圈短路，更换脱扣器单元。工具：一次电流注入装置、秒表、螺丝刀、锁固胶。；临时处理：临时可解开负荷，仅保留照明等重要负荷并加强人工监视电流，尽快校验更换脱扣器。 | 定期校验脱扣特性（2年）；安装后对整定值铅封；选用防尘防振型脱扣器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 附件（分励/欠压脱扣器、辅助开关）故障 | 控制 | 一般/严重 | 分励脱扣器线圈烧毁、铁芯卡涩，欠压脱扣器动作值偏移或失效，辅助触点接触不良或转换不到位。 | 1. 遥控分闸失败，分励线圈无动作声响；2. 电压正常但合闸后欠压脱扣导致无法保持合闸；3. 辅助触点无法正确转换发出分合闸信号。 | 线圈电阻（偏离标称值±10%以上）[电气]；动作电压范围（分励脱扣器应在70%~110%Us可靠动作，欠压脱扣器触发电压应符合35%~70%Us）[电气]；辅助触点接触电阻（＞100 mΩ）[电气]。 | 测量线圈电阻[离线]；用可调电源测试脱扣器动作电压范围[离线]；万用表导通档检查辅助触点[离线]。 | 电阻无限大或极小为线圈断路/短路；分励脱扣器施加70%Us不动作判定故障；欠压脱扣器电压高于85%Us不吸合或低于35%Us不释放判定故障。 | 根本处理：更换相应附件(分励线圈、欠压脱扣器、辅助开关)并调整行程，确保可靠动作。对于辅助触点，用酒精清洁触点或更换微动开关。工具：万用表、可调电源、螺丝刀。；临时处理：可在断路器手动状态下操作，将遥控改为人工值守，尽快更换附件。 | 二次回路加装继电器隔离保护，防止附件线圈过流；定期校验动作电压。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 塑壳断路器（MCCB） | 低压配电柜 | 馈线回路保护及开断 | 否 | 定期检查外观有无发热变色，核对脱扣器整定值，操作机构试分合检查灵活性，测量绝缘电阻 | 塑壳严重烧损或开裂、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、操作次数达到机械寿命 | 额定容量不足（选型不当） | 电气/热 | 严重 | 断路器框架额定电流或分断能力低于实际负载电流或预期短路电流，长期过负荷运行或分断能力不足。 | 1. 长期运行于铭牌电流1.0倍以上但未跳闸（已整定不当）；2. 分断故障后断路器损毁；3. 壳体严重发热，红外温度持续偏高。 | 负载率（持续电流超过外壳额定电流90%）[电气]；分断能力校核（安装点预期短路电流＞设备Ics/Icu）[电气]；温升（外壳温升超过标准值）[物理]。 | 钳形电流表持续测量运行电流[在线]；查勘电网短路计算书对比设备铭牌[离线]。 | 实测电流持续超过额定量90%且温升超标，或短路电流计算值超过设备分断能力，判定容量不匹配。 | 根本处理：更换为合适额定电流及高分断能力的MCCB，考虑升级壳体电流等级或限制短路电流（加装电抗器）。；临时处理：临时限制负载或倒换部分负荷转移，降低运行电流，直至更换。 | 系统设计时严格负荷计算和短路电流校验；扩容时校核原有开关状况。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 微型断路器（MCB） | 低压配电柜 | 终端照明、小动力回路保护 | 否 | 定期检查接线端子有无发热松动，试操作分合闸确认机构正常，检查外壳有无破损和变色 | 外壳严重烧损或破裂、多次短路开断后脱扣特性偏移、操作机构卡涩无法正常分合 | 信息获取失败 |  |  | 所有联网搜索请求均因计划限制而失败，无法基于搜索结果提取微型断路器（MCB）的任何故障知识信息。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 定期检查触头磨损量和表面状态（轻微烧蚀可用细砂纸修磨），检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻和吸合电压，清理铁芯极面 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩严重破损、线圈烧毁且无同型号备件、铁芯严重磨损导致噪声异常 | 接触器线圈烧毁 | 电气/热 | 严重 | 线圈长时间通电过热或匝间短路导致绝缘损坏，电流过大熔断线圈。 | 接触器无法吸合或吸合无力，有焦糊味，线圈外壳变色变形。 | 线圈电阻（正常值：额定电压下几十至几千欧，若0Ω短路或∞断路）[电气]；线圈温度（>100℃异常）[物理]；绝缘电阻（<1MΩ异常）[电气] | 万用表电阻档测量线圈阻值[离线]；红外热像仪扫描线圈温度[在线]；绝缘电阻测试仪[离线] | 测量线圈电阻与标称值偏差>±10%判定异常；绝缘电阻<1MΩ且伴有焦味判定匝间短路；通电后线圈温升过快（10分钟内>80℃）判定匝间故障。 | 根本处理：更换同型号线圈，清洁磁轭面，检查控制电压是否匹配；当线圈绝缘电阻<0.5MΩ且无法恢复，或使用年限超过8年并出现两次以上过热故障时应报废更换。工具：螺丝刀、万用表、绝缘电阻表。；临时处理：临时短接控制回路强制吸合（仅紧急情况，需严密监护）。 | 控制回路增加过压保护，选择带过载保护的热继电器，确保通风散热；每季度测量线圈电阻及绝缘电阻，检查温升情况。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 定期检查触头磨损量和表面状态（轻微烧蚀可用细砂纸修磨），检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻和吸合电压，清理铁芯极面 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩严重破损、线圈烧毁且无同型号备件、铁芯严重磨损导致噪声异常 | 主触头熔焊 | 电气/热 | 危急 | 触头闭合时通过大电流产生高温使触头熔化粘接，或触头弹簧失效导致接触压力不足发热。 | 接触器断电后无法释放，电动机持续运行。触头表面有金属熔瘤。 | 触头接触电阻（正常<100μΩ，>200μΩ异常）[电气]；触头温升（>65K异常）[物理]；触头弹簧压缩量（小于新品50%异常）[物理] | 直流电阻测试仪测接触电阻[离线]；红外测温[在线]；目视检查触头表面[离线] | 三相触头接触电阻不平衡率>50%或任一相>200μΩ判定异常；触头温度超过允许值且有熔接痕迹判定熔焊。 | 根本处理：更换烧损触头或整体更换接触器，清理灭弧罩，检查并更换压力不足的弹簧，核对负载电流是否匹配；当触头磨损量超过原始厚度50%或接触电阻>500μΩ，或累计动作次数达额定机械寿命90%时应报废。工具：螺丝刀、接触电阻测试仪、弹簧秤。；临时处理：紧急时用撬杠强迫分离触头，并立即断开上级电源。 | 选用容量匹配的接触器，避免频繁点动操作，加装热继电器或电机保护器；每月检查触头磨损量，磨损达原始厚度1/3时更换；每周清洁灭弧罩。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 定期检查触头磨损量和表面状态（轻微烧蚀可用细砂纸修磨），检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻和吸合电压，清理铁芯极面 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩严重破损、线圈烧毁且无同型号备件、铁芯严重磨损导致噪声异常 | 铁心噪声大 | 机械/电气 | 一般 | 铁心端面有异物、磨损、分磁环断裂或线圈电压过低导致衔铁吸合不实，产生交流嗡嗡声。 | 运行时发出持续“嗡嗡”声，触头抖动，有时伴有灯光闪烁。 | 噪声分贝值（背景噪声+10dB以上异常）[物理]；铁心气隙（>0.02mm异常）[物理]；分磁环裂纹或断裂[状态量] | 声级计测量噪音[在线]；塞尺检查铁心端面间隙[离线]；目视分磁环状态[离线] | 运行噪音>65dB且伴随振动，检查分磁环若断裂则确诊；若线圈电压在额定85%以下出现噪声，则为电压过低。 | 根本处理：清洁铁心端面，去除油污锈迹；更换断裂分磁环；调整线圈电压至额定范围；研磨不平端面；当铁心端面磨损深度>0.1mm且无法修复平整，或分磁环连续断裂两次时应报废铁心或更换接触器。工具：酒精、白布、细砂纸、塞尺、万用表。；临时处理：可用橡胶锤轻敲铁心临时减小噪音。 | 定期清洁铁心表面，防潮防尘；控制电压波动在±5%以内；每季度清洁铁心端面，检查分磁环。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 定期检查触头磨损量和表面状态（轻微烧蚀可用细砂纸修磨），检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻和吸合电压，清理铁芯极面 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩严重破损、线圈烧毁且无同型号备件、铁芯严重磨损导致噪声异常 | 线圈匝间短路 | 电气/绝缘 | 严重 | 线圈受潮、腐蚀或漆层老化导致局部短路，电流激增但电磁吸力不足。 | 接触器吸合不牢，快速发热，有时冒烟，控制回路熔断器熔断。 | 线圈电感量（比正常值低>20%）[电气]；线圈电流（比额定值高>30%）[电气]；绝缘介质损耗因数[电气] | LCR电桥测电感[离线]；直流电阻测量无法直接判断，需用电感对比法；绝缘诊断仪[离线] | 线圈电阻值正常但电感量明显下降（>20%）且通电后电流异常升高，可判定匝间短路；脉冲响应法检测匝间波形畸变。 | 根本处理：更换线圈，干燥处理或浸漆；检查控制回路是否有过电压；当绝缘电阻<0.5MΩ或电感值下降超过30%，或使用年限超10年且出现两次短路故障时应报废更换。工具：LCR表、烘箱、绝缘漆。；临时处理：临时用同规格备用线圈替换。 | 选用防潮等级高的线圈，定期测量绝缘和电感；每半年测一次线圈电感及绝缘电阻。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 定期检查触头磨损量和表面状态（轻微烧蚀可用细砂纸修磨），检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻和吸合电压，清理铁芯极面 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩严重破损、线圈烧毁且无同型号备件、铁芯严重磨损导致噪声异常 | 灭弧罩损坏 | 机械/热 | 一般 | 电弧烧结、机械碰撞或材质老化导致灭弧栅片脱落、壳体碳化或破裂。 | 接触器释放时有电弧喷出，灭弧罩有裂缝或烧黑痕迹，遮弧性能下降。 | 灭弧罩外观完整性（裂纹、碳化深度>1mm）[状态量]；绝缘电阻（<1MΩ）[电气] | 目视检查[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 目视发现灭弧室栅片脱落超过总数1/3或外壳碳化形成导电通道，判定失效。 | 根本处理：更换同规格灭弧罩，清理周围金属离子残留；当灭弧罩碳化深度超过1mm或机械破损导致缺失栅片数量达1/3时立即报废更换。工具：绝缘电阻表、螺丝刀、清洁毛刷。；临时处理：临时用绝缘隔板遮挡喷弧方向，降低负载运行直至更换。 | 避免过频繁通断大电流，定期清除灭弧罩内部电弧残留物；每次检修时清洁灭弧罩，检查碳化痕迹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 接触器 | 低压配电柜 | 频繁接通和分断电动机等负载回路 | 否 | 定期检查触头磨损量和表面状态（轻微烧蚀可用细砂纸修磨），检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻和吸合电压，清理铁芯极面 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩严重破损、线圈烧毁且无同型号备件、铁芯严重磨损导致噪声异常 | 辅助触头接触不良 | 电气/机械 | 轻微 | 触头氧化、污染或弹簧失效导致辅助回路电阻过大或时通时断。 | 控制回路信号时有时无，PLC检测异常，接触器动作状态反馈错误。 | 辅助触头接触电阻（>100mΩ异常）[电气]；动作接触压降[电气] | 毫欧表测接触电阻[离线]；万用表通断档检查[离线] | 测量辅助触头接触电阻>100mΩ且波动，或多次操作中出现不导通，判定接触不良。 | 根本处理：清洁或打磨触头，校正弹簧压力；更换辅助触头模块；当触点磨损至厚度不足0.3mm，或接触电阻>200mΩ且处理后仍复发时应更换模块。工具：电子清洁剂、金相砂纸、毫欧表。；临时处理：临时跨接备用辅助触点。 | 选用密封型辅助触头，定期测试；每季度测量辅助触点接触电阻。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 定期核对整定电流是否与电动机额定电流匹配，检查辅助触点接触状况，验证动作特性（通电流测试脱扣时间） | 热元件严重变形或烧损、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、外壳严重破损 | 双金属片热疲劳失效 | 机械/热 | 严重 | 频繁过载或多次故障跳闸后，双金属片反复弯曲产生疲劳裂纹，导致动作特性漂移或断裂，无法在规定电流下准确脱扣。 | 电机运行电流正常但热继电器误动作或不动作；保护特性试验时动作时间与整定曲线严重偏差；双金属片表面有细微裂纹或形变。 | 动作时间偏差 > ±20% 额定整定值[物理]；双金属片弯曲度变化量 > 0.5mm[物理]；疲劳裂纹长度 > 1mm[状态量] | 脱扣特性试验(离线)；目视检查双金属片(停机拆卸后离线)；红外热成像检测发热不均匀(带电) | 在1.05倍整定电流下2小时内应不动作，在1.2倍整定电流下2小时内必须动作，超差判为疲劳失效；连同目视发现裂纹即可确诊。 | 根本处理：更换同规格双金属片组件，步骤：断开电源，拆开外壳，松开固定螺钉取出旧件，安装新双金属片并调整初始位置，进行3次动作特性校验，使用工具：螺丝刀、力矩扳手、特性测试仪。当双金属片出现可见裂纹、永久变形或特性测试连续3次超差>30%时报废；使用年限超过10年建议更换。；临时处理：若暂无条件更换，可将整定值略微调小作为临时保护，但需在24小时内安排更换。 | 设定合理的过载保护定值，避免电机频繁启动；每季度检查整定值与实际负载匹配情况；日常巡检每月一次，检查外壳无裂纹、动作指示清晰；年度特性测试；保持周围通风无尘。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 定期核对整定电流是否与电动机额定电流匹配，检查辅助触点接触状况，验证动作特性（通电流测试脱扣时间） | 热元件严重变形或烧损、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、外壳严重破损 | 触点熔焊粘连 | 电气/热 | 危急 | 分断过载电流时触头温度过高，或频繁通断产生电弧，导致动、静触头金属熔化后粘连，无法正常分断电路。 | 按下停止按钮或过载测试时，辅助触点不能切换；控制回路始终带电压；热继电器外壳有烧焦异味；触头可见焊点。 | 接触电阻 > 100mΩ(新出厂<1mΩ)[电气]；触点温升 > 45K(周围空气温度基准)[热]；绝缘电阻 < 0.5MΩ[电气] | 断电后测量常闭触点电阻(离线)；红外测温扫描(带电)；绝缘电阻表测试触点间绝缘(停电) | 断开控制电源，用万用表电阻档测量辅助触点，若常闭触点在复位后仍导通(或常开触点不通)，且触点间电阻不稳定或为零，判定粘连；结合温升异常确诊。 | 根本处理：更换触点组件或整体热继电器。步骤：切断主回路和控制电源，拆下导线，打开触点盖板，用棉布沾无水酒精清洗弧痕，严重烧损时更换整个接触系统，调整触头超程和开距，用触头压力测试仪检查压力符合厂家要求。工具：螺丝刀、触点清洁剂、塞尺、触头弹簧测试仪。若触点厚度磨损超过原始厚度1/3、接触电阻>200mΩ且无法修整或发生熔焊无法分离时，整机报废更换。；临时处理：用绝缘棒强制断开粘连触头，临时连接急停回路以保证设备可紧急停止，尽快更换部件。 | 确保热继电器选型正确，分断能力不低于回路预期短路电流；配置接触器联锁，避免带载通断；每月清洁触头灰尘，检查触头磨损量；每年测量接触电阻。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 定期核对整定电流是否与电动机额定电流匹配，检查辅助触点接触状况，验证动作特性（通电流测试脱扣时间） | 热元件严重变形或烧损、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、外壳严重破损 | 脱扣机构卡涩 | 机械 | 一般 | 机构内部进入灰尘、油污或锈蚀，导致杠杆、弹簧等机械部件运动受阻，无法推动触点动作，或动作后不能复位。 | 模拟过载测试时，热继电器不动作；手动复位按钮按下困难或无法弹回；动作指示窗口不变色或颜色异常。 | 机构动作摩擦力 > 0.5N(正常<0.2N)[物理]；复位时间 > 10s(正常<2s)[物理]；操作力 > 5N[物理] | 手动操作复位按钮检查灵活性(离线)；脱扣特性试验(离线)；用测力计测量复位按钮拨动力(离线) | 进行堵转模拟试验，通入1.5倍整定电流，若在动作时间内脱扣器未跳转且手动复位按钮僵硬，断电后用测力计测操作力超限，清除表面灰尘后仍卡涩，即可判定机构卡涩。 | 根本处理：拆卸机构，用无水酒精清洗杠杆、转轴，去除油污和锈蚀，加注少量轻质润滑油(如WD-40精密电器清洁剂)，重新装配并校验动作灵活性。工具：小号螺丝刀、清洗剂、润滑剂、测力计。若机构部件严重锈蚀或磨损导致间隙超过0.5mm，多次卡涩且清洗润滑无效时报废更换。；临时处理：应急时可轻敲外壳尝试解除卡涩，或增加外接过载保护临时替代，并尽快停役检修。 | 安装处防护等级≥IP4X，防止粉尘进入；每半年检查机构动作灵活性，转动部位涂覆防锈油；每季度清扫外表灰尘，防止水溅；每年一次内部检查和清洁润滑。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 定期核对整定电流是否与电动机额定电流匹配，检查辅助触点接触状况，验证动作特性（通电流测试脱扣时间） | 热元件严重变形或烧损、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、外壳严重破损 | 整定值漂移 | 电气/热 | 一般 | 由于环境温度剧烈变化、双金属片老化或调节旋钮松动，整定电流值偏离设定值，导致过早或延迟动作。 | 电机未过载时热继电器频繁跳闸；或电机过载明显但长时间不动作；整定旋钮指示位置与实际动作值不符。 | 实际动作电流与整定值偏差 > ±10%[电气]；整定旋钮转矩 < 0.2Nm(松动)[物理] | 用一次电流注入法测试脱扣电流(离线)；检查整定旋钮的刻度对齐和紧固情况(离线)；记录环境温度(离线) | 注入1.0倍整定电流，若2小时内动作判为过于灵敏；注入1.3倍整定电流，若2小时内不动作判为迟钝；排除接线及双金属片损坏后，可确定为整定漂移；旋钮松动即视为漂移因素。 | 根本处理：重新校准整定值：用标准电流源输入电流，调整校准螺钉使脱扣时间符合安秒特性曲线，紧固旋钮，点漆防松。工具：标准电流源、计时器、小型螺丝刀。若连续三次校验调整后仍无法满足±10%精度，或调节螺杆滑丝即报废更换。；临时处理：若旋钮松动，可用绝缘胶带临时固定，随后立即校验。 | 选用温度补偿型热继电器；控制安装点环境温度在-5~40℃；定期校验整定值；每月目视检查整定旋钮位置锁定；每季度校验动作值。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 热继电器 | 低压配电柜 | 对电动机进行过载保护 | 否 | 定期核对整定电流是否与电动机额定电流匹配，检查辅助触点接触状况，验证动作特性（通电流测试脱扣时间） | 热元件严重变形或烧损、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格、外壳严重破损 | 加热元件烧断 | 电气/热 | 危急 | 主回路接线端子松动或接触不良导致局部过热，或严重过载使加热元件（电阻丝）烧断，无法对双金属片提供热量，导致保护失效。 | 热继电器进出线端绝缘烧焦变色；主回路接通后热继电器无温升；动作机构始终处于冷态；脱扣试验不动作。 | 加热元件电阻无穷大[电气]；端子温升 > 65K[热]；红外热像显示元件处无温升或局部异常高温[热] | 断电后测量元件电阻(离线)；红外热像仪扫描(带电)；目视检查接线端子颜色(带电) | 断主电路，用万用表电阻档测量各相加热元件，阻值应为低阻(数欧姆)，若呈开路即判烧断；配合端子温升>65K且外观焦糊，可确认。 | 根本处理：更换同型号加热元件组件，清理烧蚀的接线端子，重新压接导线，保证紧固力矩符合厂家要求（如1.2-1.5Nm）。工具：万用表、力矩螺丝刀、压线钳。当加热元件表面有裂纹或烧熔痕迹、电阻值偏差>10%额定值即报废更换。；临时处理：烧断一相时，可外部加装电子式电动机保护器临时替代保护，尽快更换热继电器。 | 定期检查并紧固主回路接线，使用防松垫圈；避免接线端承载外部应力；每季度红外测温接线端子；每年测量元件电阻。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器误熔断 | 电气/热 | 严重 | 熔断体在电流未达到额定分断电流或过载倍数时非正常熔断。机理包括：熔体材料疲劳、老化导致有效截面积减小；环境温度过高或散热不良使熔体热积累；谐波电流产生附加发热；熔断器选型不当（额定电流偏小）；安装工艺不良导致熔体受机械应力损伤。 | 回路突然断电，对应设备停运；熔断指示器动作或熔管变色；停电后测量熔断器两端电阻无穷大；保护装置可能无过流报警记录。 | 熔断器两端电阻＞1MΩ [电气]；运行电流有效值低于额定电流1.3倍时熔断 [电气]；熔断器表面温度与环境温差＞40K [热]；累计谐波电流畸变率THD＞15% [电气] | 目视检查熔断指示[离线]；红外测温[在线]；回路电流波形监测[在线]；停电后电阻测量[离线] | 确认回路无短路故障后，测量熔断器冷态电阻，若电阻无穷大且外观无短路痕迹，判定为误熔断；若同回路其他保护未动作，进一步支持误熔断；检查历史电流数据，若最大负荷电流长期未超过熔断器额定电流1.25倍，则误熔断概率高。 | 根本处理：1. 停电并验电；2. 拆除误熔断熔断器；3. 核对回路实际负荷，重新选型：额定电流≥1.1倍最大持续工作电流；4. 检查熔断器周围散热条件，清除异物；5. 安装新熔断器，使用扭矩扳手按规范紧固（如M12螺栓扭矩40N·m）；6. 送电前测量回路绝缘电阻。；临时处理：更换为同规格熔断器，记录运行数据，加强监控。 | 定期（每季度）红外测温检测熔断器及连接点；每年校验熔断器选型与实际负荷匹配度；谐波含量高的回路采用谐波抑制型或降容使用熔断器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器密封失效导致石英砂受潮 | 化学/绝缘 | 严重 | 熔断器端盖或瓷管密封胶因老化、冷热交变或机械应力产生裂纹，湿气渗入内部，导致石英砂含水量升高、结块，灭弧性能急剧下降。机理：密封材料环氧或橡胶垫片在高温与臭氧环境下降解；运行中机械振动或运输撞击引起微裂纹；停运时环境凝露沿裂纹渗入。 | 熔断器管体表面有白色水渍或粉末析出；称重异常增加；预防性试验时发现熔断时间特性变差；严重时在分断中发生炸裂。 | 石英砂含水量＞0.1%（卡尔费休法）[化学]；密封试验，施加0.2MPa气压保持5min，压力降＞0.1MPa [物理]；熔断体电阻值偏差＞15% [电气]；外观可见密封胶开裂或收缩＞1mm [物理] | 外观并用放大镜检查密封[离线]；称重对比出厂数据（重量增加＞3%）[离线]；X射线透视检查内部填充均匀性[离线]；抽样进行卡尔费休水分测试[离线]。 | 肉眼发现管体端部有白色痕迹或密封胶龟裂，称重比原标称值增加超3%，可判定密封失效受潮；若无称重数据，用摇表测量熔断器导电部分与金属端帽间绝缘电阻＜10MΩ（干燥时＞100MΩ）佐证。 | 根本处理：1. 对故障熔断器立即更换；2. 新换熔断器使用前需进行密封性抽检（浸水加压试验）；3. 改善存储环境：恒温恒湿库（温度＜30℃，相对湿度＜50%），加装除湿器；4. 安装时严禁敲击端部，使用专用工具。；临时处理：若无法即刻更换，可临时在回路中加装热继电器与接触器组成替代保护，但分断能力不足，只允许在低风险负荷下运行，并尽快安排更换。 | 采购时要求厂家提供密封性试验报告，抽检比例不少于每批次1%；运输和仓储采用防潮包装，现场拆封后尽早安装；柜内加装加热除湿装置防止凝露。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器底座绝缘击穿 | 绝缘/热 | 危急 | 熔断器底座或安装支架因长期过热、污秽、凝露或过电压导致绝缘材料（如DMC、环氧）碳化、开裂，最终丧失绝缘强度，引发相间或对地短路。机理：接触不良长期发热使绝缘材料老化降解；环境潮湿及导电粉尘沉积形成爬电通路；操作过电压或雷击过电压冲击。 | 开关柜内发出爆裂声、电弧闪光；保护动作、开关跳闸；可闻到刺鼻焦味；底座可见贯穿性裂纹、碳化痕迹或黑烟。 | 绝缘电阻＜0.5MΩ（使用500V兆欧表）[绝缘]；介质损耗角正切tanδ＞5% [绝缘]；局部放电量＞100pC（在1.2倍相电压下）[绝缘]；外观碳化痕迹长度＞5mm [物理] | 停电后兆欧表测量绝缘电阻[离线]；目视检查和嗅闻[离线]；局部放电测试[离线]；红外测温发现异常温升[在线]。 | 绝缘电阻测试：相间或对地电阻＜0.5MΩ，且外观有烧灼痕迹，直接判定绝缘击穿；耐压试验施加2倍额定电压+1000V持续1min，若发生闪络或击穿，确认故障。 | 根本处理：1. 上级停电、验电、接地；2. 拆除损坏底座；3. 清理柜内粉尘，检查相邻部件受损伤情况并更换；4. 安装同型号新底座，紧固螺栓；5. 测试绝缘电阻和耐压合格后恢复送电。；临时处理：如为单相底座击穿且系统允许缺相运行时，可将该回路退出，用备用回路替代，待停机处理。 | 保持开关柜内清洁干燥，相对湿度＜60%，加装防凝露加热器；定期（每年至少一次）真空清洁绝缘表面，喷涂RTV防污闪涂料；采用增爬伞裙改善爬电距离。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器接触不良 | 电气/热 | 一般 | 熔断器两端触头或熔断器底座夹紧机构因氧化、腐蚀、松动或弹簧疲劳导致接触电阻增大。机理：接触面氧化膜生长、电化腐蚀；长期微振动造成螺栓松动；触头弹簧退火失去弹性；插拔式熔断器多次操作后夹紧力下降。 | 故障点局部发热，红外测温显示异常高温点；可能有放电声或异味；连接处外观变色（铜件变黑，镀银层变黄）；回路电压波动或设备频繁重启。 | 接触电阻＞100μΩ [电气]；触头温升＞80K（相对环境）[热]；红外图谱显示熔断器两端温度梯度超过40K [热]；回路电压降＞5%额定值 [电气] | 红外热像仪扫描[在线]；直流电阻测试仪测量回路电阻（在线微欧计或停电后）[离线]；外观检查[离线]；紧固力矩校核[离线]。 | 用红外测温枪检测熔断器本体及两端连接处，若某测点温度超过相邻正常点30K或绝对温度超过90℃，且对应回路负荷无异常，判定接触不良；若用微欧计测量接触电阻显著高于出厂值（对比新熔断器＜20μΩ，异常＞100μΩ），则确诊。 | 根本处理：1. 回路停电，验电接地；2. 拆下熔断器，用细砂纸（600目）打磨触头表面，去除氧化层，再涂薄层导电膏；3. 检查及更换弹性松弛的触头夹紧机构或弹簧；4. 检查熔断器底座螺栓，用力矩扳手按规范紧固；5. 恢复后测回路电阻，确保小于新品的1.5倍。；临时处理：无法停电时，采用局部降温（加装轴流风扇）降低故障点温升，并联同规格熔断器分担电流，待停机机会处理。 | 每半年进行红外普测；采用铜-镀银触点，定期涂抹防氧化导电脂；在有振动场所采用防松锁紧垫圈；插拔式熔断器每次检修后检查夹紧力测试。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器本体炸裂 | 热/机械 | 危急 | 熔断器在分断超出其额定极限的短路电流或内部极高温电弧压力作用下，瓷管或环氧管发生机械性破裂。机理：短路电流过大，电弧能量超出熔断器额定分断能力，内部气压剧增；填充石英砂潮湿，电弧使水分汽化增压；机械损伤或制造缺陷存在微裂纹，在热应力下扩展。 | 爆炸声响，熔管碎片飞溅；开关柜门可能被冲击变形；内部喷出熔体金属颗粒和石英砂；伴随强烈弧光。 | 短路电流峰值＞熔断器额定分断能力I1（如100kA）[电气]；熔断器管体承受压力＞瓷管抗爆强度（通常约10MPa）[物理]；石英砂含水量＞0.1% [化学] | 事后检查熔断器型号与系统短路容量匹配度[离线]；故障录波获取短路电流大小[在线]；目视检查残骸[离线]。 | 核对熔断器选型：若故障时短路电流超过熔断器额定分断能力，直接判定过载分断致爆；检查石英砂是否受潮结块，若存在则受潮后爆炸；排除以上后，检查熔管是否存在陈旧性裂纹，若有则可能为机械疲劳爆裂。 | 根本处理：1. 彻底清理柜内残留碎屑；2. 更换为更高分断能力的熔断器（如用Ⅰ²t限制更高的型号）；3. 确认系统实际短路电流，若超出预期，需采取限流措施；4. 更换同回路损坏的其他器件并绝缘测试。；临时处理：立即停运该段母线，清除故障，用临时电缆跨接应急供电，但需评估短路风险。 | 在扩建或改建时正确计算最大短路电流，并保证熔断器分断能力至少留1.3倍裕度；加强对熔断器密封性入库检查；定期校验保护装置动作时间，确保熔断器在预期短路下动作时间不超限。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器熔断指示器失效 | 机械/电气 | 一般 | 熔断器的机械式或电子式熔断指示器由于锈蚀、卡涩、弹簧疲劳或微动开关触点氧化，导致熔断体动作后无法正常弹出、变色或输出信号。机理：长期户外或高湿环境导致指示器机械转动部件腐蚀；多次冲击振动使定位弹簧松弛；微动开关触点表面氧化膜增加接触电阻；制造公差过大造成卡滞。 | 回路已失电，但指示器未弹出或保持原位；控制室未收到熔断信号；目视检查发现指示器窗口无变化；手动试操作指示器时有明显摩擦感或无法复位。 | 熔断器已熔断状态下，推动指示器所需外力＞3N [物理]；微动开关触点接触电阻＞1Ω（正常＜0.1Ω）[电气]；指示器动作行程＜标称值的80% [物理]；绝缘电阻＜1MΩ（微动开关对地）[绝缘] | 手动操作测试（离线）[离线]；回路通电时通过指示灯或遥信判断[在线]；停电后测量微动开关触点电阻[离线]；外观除锈检查[离线]。 | 当回路断电，用万用表测量熔断体两端电阻为无穷大（已熔断），而熔断指示器未动作或控制室无信号，初步判定指示器失效；进一步手动试验指示器，若动作卡涩或触点不通，确诊。 | 根本处理：1. 停电并验电；2. 拆下熔断器，用电子清洁剂清洗指示器机构，去除腐蚀物，加注轻质润滑油；3. 若弹簧失效或微动开关触点电阻超标，更换整个指示器组件（使用厂家原装件）；4. 装回熔断器，手动操作数次确认顺畅；5. 送电后模拟熔断信号验证远传。；临时处理：若无法停运回路，可通过现场增加独立的电流继电器检测回路失流来临时替代指示功能，待停机后处理。 | 户外或潮湿区域选用IP55以上密封等级的熔断器；每季度进行至少一次指示器手动测试；微动开关回路并联阻容吸收器防止触点烧蚀。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 熔断器 | 低压配电柜 | 短路保护，一次性切断故障电流 | 是 | 定期检查熔断器底座有无发热变色，核对熔体额定值与负载匹配，检查熔断指示器状态，库存备用熔体确保充足 | 熔体熔断后更换即可（一次性器件），熔断器底座严重烧损碳化时整体报废更换 | 熔断器老化特性改变 | 电气/化学 | 一般 | 熔体材料经长期运行中的热循环、电动力冲击、环境腐蚀等，出现晶粒长大、氧化或冶金效应导致熔化特性漂移。机理：反复过载引起的热应力致累积疲劳损伤；密封不良导致熔石英砂受潮，灭弧能力下降；熔体与填充材料发生缓慢化学反应。 | 无明显过热等可见现象；可能表现为非故障下的偶然熔断（误动作）；保护特性校验时时间-电流曲线偏离标准。 | 约定不熔断电流下熔断时间＜1h（标准要求＞1h）[物理]；约定熔断电流下熔断时间＞4h（标准要求＜4h）[物理]；熔断体电阻值较初始值增加20%以上 [电气]；石英砂含水量＞0.05% [化学] | 抽样进行时间-电流特性试验[离线]；目视检查密封完整性[离线]；电阻测量比对[离线]。 | 从同批次运行中的熔断器抽样进行特性校验：施加1.3倍额定电流，记录熔断时间，若超出标准允差±30%，判定特性劣化且批次有缺陷；或与出厂数据比对，I²t值偏差超过50%。 | 根本处理：若批次老化，全部更换同型号新熔断器；优化存储环境（干燥、无腐蚀气体）；选用密封抗老化性能更好的品牌；重新整定保护定值配合。 | 库存熔断器控制“先进先出”，存储超5年应进行特性抽样测试；运行环境加装防潮、防腐蚀措施；每6年按30%比例抽检熔断器特性。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线连接螺栓 | 低压配电柜 | 固定并连接各段铜/铝母线 | 是 | 定期用扭矩扳手检查螺栓紧固力矩（按厂家规定值），检查螺栓和垫片有无发热变色、锈蚀，用红外热像仪监测连接点温度 | 螺栓严重锈蚀或滑丝无法达到规定力矩、经反复紧固仍持续发热、螺纹严重损坏无法紧固 | 母线连接螺栓松动 | 机械/热 | 严重 | 因长期振动、热胀冷缩或初始力矩不足导致螺栓预紧力下降，接触电阻增大，引起过热、拉弧甚至相间短路。机理：接触面微动磨损→接触电阻非线性升高→焦耳热加速氧化→恶性循环。 | 1. 连接处局部过热、变色；2. 红外热像仪检测异常温升；3. 夜间可见微弱放电火花；4. 伴随异响（振动）；5. 负载波动时电压降增大。 | 1. 红外测温温度（正常 < 75°C，严重 > 110°C）[物理]；2. 螺栓残余力矩（小于规定值70%判定松动）[物理]；3. 接触电阻（大于1.2倍初始值或相邻参考值偏差 > 20%）[电气]；4. 超声波频谱能量在松动特征频段上升 > 6dB [物理]。 | 1. 红外热成像巡检 [在线]；2. 电气连接点接触电阻测试（直流电阻法）[离线/带电]；3. 力矩扳手校验 [离线]；4. 超声波局部放电/松动检测 [在线/带电]；5. 关键部位粘贴变色测温贴片 [在线]。 | 1. 若红外测温温差 > 15K（与相邻健康螺栓对比）且力矩不足，判为松动；2. 接触电阻 > 1.5倍基准值且持续上升，确认为接触劣化；3. 超声波检测到典型松动调制频谱，排除电晕后确诊。 | 根本处理：1. 解列母线并验电接地；2. 拆卸螺栓，清洗接触面（用酒精/清洗剂、百洁布去除氧化层）；3. 检查并更换变形的碟形弹簧垫圈；4. 涂抹电力复合脂（0.1-0.15mm厚）；5. 按对角力矩法重新紧固（如M16螺栓通常90-110N·m，参照力矩表）；6. 测试接触电阻达标后复役。工具：力矩扳手、电力复合脂、红外测温仪、低电阻测试仪。；临时处理：1. 在无法立即停电时，使用力矩扳手在线紧固（需采取绝缘措施并评估风险）；2. 加装分流短接线降低电流密度（临时措施）。 | 1. 采用防松螺栓（如双层碟簧、自锁螺母）；2. 安装后力矩确认并标记防松线；3. 每年进行红外精确测温。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 母线连接螺栓 | 低压配电柜 | 固定并连接各段铜/铝母线 | 是 | 定期用扭矩扳手检查螺栓紧固力矩（按厂家规定值），检查螺栓和垫片有无发热变色、锈蚀，用红外热像仪监测连接点温度 | 螺栓严重锈蚀或滑丝无法达到规定力矩、经反复紧固仍持续发热、螺纹严重损坏无法紧固 | 母线连接螺栓腐蚀 | 化学/机械 | 一般 | 在酸性、潮湿或局部凝露环境中，螺栓表面形成氧浓差腐蚀或电化学腐蚀，降低螺栓有效截面积与强度，同时增大接触电阻。锌层或镀镉层破损后基材暴露加速腐蚀。 | 1. 螺栓表面红褐色锈斑或白色腐蚀产物；2. 接触处黄绿色铜绿渗出；3. 紧固力矩明显衰减（腐蚀扩展）；4. 接触电阻缓慢增大。 | 1. 螺栓表面腐蚀产物厚度（> 0.1mm 需清洁）[物理]；2. 螺栓有效截面积损失率（> 5% 需更换）[物理]；3. 接触电阻（> 1.1倍基准值）[电气]。 | 1. 目视检查 [离线]；2. 螺纹通止规检验 [离线]；3. 螺栓拉伸试验（选取样本）[离线]；4. 接触电阻测试 [离线/带电]；5. 涂层测厚仪检测镀层 [离线]。 | 1. 目视发现腐蚀产物且去除后基体可见凹坑或螺纹滑丝，判为腐蚀损伤；2. 接触电阻上升超过设计值20%且无法通过清洗恢复，判定腐蚀导致接触劣化。 | 根本处理：1. 停电并拆下腐蚀螺栓；2. 用不锈钢刷或喷砂对接触面除锈；3. 用乙醇清洗；4. 更换为达克罗或热镀锌的耐腐蚀螺栓；5. 涂抹防锈电力脂；6. 按力矩紧固并恢复。工具：除锈工具、清洗剂、力矩扳手、涂层测厚仪。；临时处理：1. 对锈蚀较轻的螺栓铁丝刷除锈后补涂防锈漆；2. 增加搭接跨接线分流。 | 1. 改用不锈钢或高耐蚀合金螺栓；2. 在潮湿区域加装防凝露加热器或密封盖板；3. 安装时采用密封胶封堵缝隙。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池极板硫酸盐化 | 化学 | 严重 | 长期欠充或放电后未及时充电，极板表面生成粗大、难溶解硫酸铅结晶，堵塞活性物质孔隙，导致内阻增大、容量下降 | 充电时电压上升快、冒气早；放电时电压陡降；电池容量显著下降；极板表面可见白色结晶 | 容量低于80%额定值［电气］；内阻偏差>30%基准值［电气］；充电末期电压差异>0.1V/单格［电气］ | 内阻测试仪（在线/离线）；核对性放电试验（离线）；巡检目视检查（在线） | 核对性放电容量<80%且内阻偏高，充电曲线电压异常上升快，排除外部连接不良后可判定硫酸盐化 | 根本处理：采用小电流（0.05C）长时间均衡充电，或使用去硫化脉冲修复仪处理；严重时更换极板或整组（工具：智能充电机、内阻仪）；临时处理：增加临时充电器进行补电，带活性的均衡充电 | 浮充电压严格按厂家规定设置，避免长期欠充；定期均衡充电，每季一次
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池壳体破裂漏液 | 机械/绝缘 | 危急 | 运输安装碰撞、外力撞击、制造缺陷或内部气压过高导致壳体开裂，电解液渗漏，造成绝缘下降及腐蚀 | 壳体表面有湿润或结晶痕迹；蓄电池室有酸性气味；地面有积液；直流系统接地报警 | 外壳目视渗漏［物理］；正极对地电压下降或绝缘监测仪报警［电气］；漏液pH<7（酸性）［化学］ | 人工目视巡检（在线）；绝缘监测装置（在线）；手持式pH试纸检测（离线） | 检查壳体是否有裂纹、底部湿润，用pH试纸确认为酸性，结合绝缘降低报警判定壳体漏液 | 根本处理：隔离故障蓄电池，用防酸密封胶修补裂缝或更换破损壳体；清理泄漏电解液，用碳酸氢钠中和（工具：防酸手套、密封胶）；临时处理：用吸液棉围堵并中和泄漏液，拆除故障电池，临时短接该只电池回路以降低电压继续短期运行（需核算总电压） | 安装运输轻搬轻放，避免撞击；定期检查安全阀排气口；控制环境温度不超限
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池热失控 | 热/化学 | 危急 | 充电电压过高、环境温度过高或电池内部微短路导致充电电流增大，温度升高又使电流进一步增大，形成恶性循环，最终可能导致电池鼓胀、起火 | 电池外壳发烫（>50℃）；浮充电流异常增大；壳体胀鼓变形；安全阀频繁排气；可能存在异味 | 电池表面温度>45℃（环境25℃）［物理］；浮充电流超过正常值2倍且持续上升［电气］；单体内阻异常降低［电气］ | 红外测温仪（在线周期性巡检）；温度传感器（在线）；浮充电流监测（在线） | 单体温度明显高于同类电池，浮充电流居高不下，充电电压正常时判定热失控 | 根本处理：立即将该电池脱离充电回路，降温；检查充电机输出电压是否失控；更换异常电池（工具：红外成像仪、绝缘扳手）；临时处理：打开蓄电池室通风，对故障电池进行强制冷却，必要时断开直流断路器临时退出运行 | 设置充电机温度补偿系数为-3mV/℃/单格；蓄电池室空调保持25℃以下；加装温度监测和告警
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池连接条松动/腐蚀 | 电气 | 一般 | 连接螺栓未拧紧、振动松动或电化腐蚀导致接触电阻增大，接头处发热，压降增大，影响电池组放电能力 | 连接处发热或变色；放电时连接条压降异常；直流系统电压波动 | 连接条接触电阻>20μΩ或与基准值偏差>50%［电气］；连接处温度高于环境5℃以上［物理］；放电时连接条压降>0.5V［电气］ | 红外测温（在线）；直流钳形表测压降（带电）；微欧计触摸断电测量（离线） | 红外热点在连接处，直流钳形表测连接条两端电压降，若压降>0.5V（或规定值）则判定松动/腐蚀，需紧固或更换 | 根本处理：打磨接触面，涂抹导电膏，紧固螺栓至规定力矩（如15~20Nm）；腐蚀严重者更换连接条及螺栓（工具：力矩扳手、砂纸、导电膏）；临时处理：用铜线跨接松动连接点以临时导通，待机紧固 | 每年紧固连接螺栓并涂防氧化剂；采用不锈钢或镀锡材料连接条；定期红外检测
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池开路 | 电气/机械 | 危急 | 内部极耳断裂、汇流排腐蚀断裂或外部连接条断裂，导致电池回路中断，整组直流母线失压 | 直流母线电压突然跌落；充电机输出电流为零；监控系统离线或告警 | 开路电压为0V或异常低［电气］；整个回路无充放电电流［电气］ | 电压表测量单体或整组电压（离线）；充电机监控报警（在线） | 测单体电池电压为零或远低于标称值（如额定2V时低于0.5V），且回路无电流，判定为开路 | 根本处理：更换开路电池或修复内部焊接；检查并更换断裂连接部件（工具：万用表、放电仪）；临时处理：断开故障电池，临时用同型号合格电池替换以恢复直流系统 | 采用抗震型电池架，电池使用中避免剧烈振动；定期检查极柱及连接可靠性
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池过放电 | 电气 | 严重 | 放电末期未及时切断负载，电池电压低于终止电压，造成活性物质过度消耗，引起极板弯曲或硫酸盐化，导致不可逆容量损失 | 放电后电压难以恢复；电池容量显著减小；单体电压差异大 | 放电终止电压<1.8V/单体（阀控铅酸）［电气］；放后静置电压<2.0V/单体且回升缓慢［电气］ | 放电试验仪监测放电终止电压（离线）；充电机保护动作记录（在线） | 核对放电记录，单体放电终止电压低于规定（如1.75V/单格），且恢复充电后容量下降>20%，判定为过放电 | 根本处理：立即用限流充电（0.1C）进行恢复性充电，检查容量；严重时更换电池（工具：放电测试仪、充电机）；临时处理：手动停止放电并开机充电 | 设置放电终止电压自动保护；放电试验时安排专人值守；直流负荷配置欠压脱扣
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池内部短路 | 电气/热 | 危急 | 极板弯曲变形、活性物质脱落堆积或铅枝晶贯穿隔板，造成单体内部正负极直接导通，产生大短路电流，电池迅速发热、电压跌落，严重时引发热失控 | 浮充电压明显偏低（远低于同组）；电池壳体异常发热；充电电流无法回落至正常浮充值；外壳可能鼓胀或有异味 | 浮充电压低于2.10V/单格（正常2.23~2.28V）［电气］；浮充电流超过正常值5倍且持续不降［电气］；内阻较基准值低50%以上［电气］；表面温度高于相邻电池10℃以上［物理］ | 蓄电池巡检仪在线测单体电压（在线）；内阻测试仪（在线/离线）；红外测温（在线）；浮充电流表（在线） | 单体浮充电压长期偏低（排除充电机故障），内阻异常降低，且温度异常，对电池进行强制放电时电压瞬间崩塌，则可判定内部短路 | 根本处理：隔离故障电池，用放电仪将电池放电至0V，拆卸并更换新电池；检查同批次隔板质量（工具：绝缘手套、放电仪、内阻仪、扭矩扳手）；临时处理：从串联回路中切除短路电池，用铜排短接该电池位置，重新设定浮充电压后投运 | 控制电解液密度不超限，避免深度放电和过充电；采用添加防枝晶剂的隔板；定期测量内阻对比趋势
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 蓄电池组 | 直流电源系统 | 储存电能，作为直流系统的后备电源 | 是 | 每月测量单体电池电压和内阻，定期开展核对性充放电试验（容量不低于80%），检查电池壳体有无鼓胀和漏液，清洁接线端子并涂抹凡士林防氧化 | 单体电池容量低于额定值80%且经三次充放电循环仍无法恢复、电池壳体严重鼓胀或漏液、电池组整体老化批量内阻超限 | 蓄电池安全阀失效 | 机械/化学 | 严重 | 安全阀橡胶件老化、弹簧锈蚀或排气孔被灰尘堵塞，使开阀压力偏离设计值，过低导致过量失水和外界氧气进入，过高导致内部气压积聚无法释放，壳体承压变形 | 安全阀周围有白色结晶或酸性残留物；外壳轻微鼓胀；阀控电池需频繁补水；充电时排气声异常或全无排气 | 开阀压力低于3psi或高于7psi（偏离制造商规定值）［物理］；电池失水速度异常（补水周期比标准缩短50%以上）［状态量］；外壳膨胀超过壳体平面2mm［物理］ | 目视检查安全阀及周围是否存在酸雾痕迹（在线）；蒸馏水补水记录分析（离线）；安全阀起跳压力测试仪（离线） | 安全阀口有明显结晶或封堵，壳体鼓胀但排气声微弱，或拧下安全阀发现滤片堵塞、阀体裂纹，结合补水异常即可判定 | 根本处理：更换同型号新安全阀，用纯水清洗安装面，以规定力矩紧固；对失水严重的电池补加纯水并做充电恢复（工具：安全阀专用扳手、纯水、充电机）；临时处理：临时用清洁干燥的软布清理可拆卸滤片；若安全阀无法短期更换，对该电池实施降低浮充电压0.02V/单格运行（谨慎使用） | 每季清洁安全阀防尘罩，防止灰尘堵塞；环境温度控制在25℃以下减缓橡胶老化；使用原厂安全阀，禁止随意调整开启压力
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 充电模块 | 直流电源系统 | 将交流电转换为直流电并向蓄电池浮充电 | 否 | 定期检查模块输出电压和电流是否稳定，测量纹波系数，检查散热风扇运行状态，清洁模块内部灰尘，核对均充和浮充参数 | 输出电压严重不稳或纹波系数超标、多次更换元器件后仍反复故障、模块效率严重下降发热异常
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 绝缘监测装置误报警（绝缘电阻跳变） | 电气/环境 | 一般 | 因装置输入回路受潮、积尘或采样电路元件老化，导致绝缘电阻测量值间歇性闪变，触发虚警。长电缆分布电容变化或环境湿度骤变加剧耦合干扰。 | 监控屏绝缘电阻值周期性大幅波动，装置“绝缘异常”指示灯闪烁，往往在阴雨天或设备投运初期频繁出现。 | 绝缘电阻测量值波动幅度>30% 满量程/分钟 [电气]； 装置内部湿度>75%RH [物理]； 电源纹波 >150mV [电气] | 在线绝缘监测仪自检功能 [在线]； 便携式绝缘摇表(500V)离线核测 [离线]； 温湿度记录仪监测环境 [在线] | 若摇表测得实阻远大于报警阈值，且监测装置显示值与摇表值偏差>20%满量程，则判定为监测装置误报警；同时查看历史曲线，若波动无规律且与开关操作无关，确认系装置问题。 | 根本处理：1. 断电后使用防静电毛刷和无水酒精清理装置内部电路板积尘和端子排；2. 用热风枪低温烘干受潮部件；3. 检查并紧固所有采样线缆屏蔽层接地；4. 更换已变值的采样电阻或滤波电容。工具：绝缘摇表、万用表、防静电刷、热风枪。；临时处理：可将报警阈值暂时提高10%并设置报警延时5s，待环境改善后恢复。 | 在装置进线孔加装防尘防水接头，柜内加装防凝露加热器，定期检查屏蔽接地。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 通讯中断（装置离线） | 控制/电气 | 一般 | 通讯接口芯片损坏、通讯参数被异常修改、通讯线缆断线或接线松动，导致绝缘监测装置与监控后台通讯失败，数据不刷新。 | 监控后台显示该装置通讯状态为“离线”或数值灰显，装置本体通讯指示灯常灭或呈红色，无法远程读取绝缘阻值。 | 通讯接口RS485端电压差 < ±0.2V [电气]； 装置通讯自检标志位=0 [状态量]； 心跳包丢失次数 >5次/分钟 [状态量] | 监控系统通讯状态监测 [在线]； 便携式RS485测试仪接端子检测报文 [离线]； 万用表测量通讯线缆通断 [离线] | 若装置本体指示灯无正常闪烁，且万用表测通讯线无断路，用测试仪收不到任何报文，则判断为通讯板卡故障；若测到总线A/B线间电压差为0V，则可能是外部总线短路或终端电阻缺失。 | 根本处理：1. 断电后重新插拔通讯模块并清洁金手指；2. 更换同型号通讯芯片或模块；3. 检查并重新压接通讯线缆端子；4. 核对并重新设置波特率、地址等参数。工具：通讯测试仪、万用表、备件模块。；临时处理：可将装置改为本地声光报警模式，暂时脱离网络独立运行，待通讯恢复后上传历史数据。 | 通讯线缆与动力电缆分开敷设，通讯接口加装浪涌保护器，定期紧固接线端子。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 传感器故障（直流漏电流传感器异常） | 电气/绝缘 | 危急 | 直流漏电流传感器内磁芯老化、绕组断线或激励电路异常，导致绝缘电阻计算失准，可能将真实接地误判为绝缘正常，造成拒动。 | 装置始终显示极高绝缘电阻（如999kΩ），即使支路已发生明显接地；传感器接口电压异常，模拟量采集通道自检报错。 | 传感器输出零漂电压 > ±50mV [电气]； 绝缘计算电阻值 持续>2MΩ且不随系统变化 [电气]； 传感器激励电压 <4.5V（额定5V） [电气] | 传感器自诊断功能 [在线]； 在传感器CT一次侧注入已知微小直流电流，测量二次输出 [离线]； 示波器检测传感器输出纹波 [离线] | 在实际支路挂接阻性接地（如100kΩ），若监测装置仍显示无穷大，且传感器输出端无对应变化，确认为传感器失效；若输出固定偏置，判定传感器故障。 | 根本处理：1. 替换同型号漏电流传感器；2. 校准传感器零位；3. 检查传感器至采集模块的连接电缆通断。工具：示波器、可调电阻箱、万用表、备件传感器。；临时处理：临时退出该支路绝缘监测，将支路漏电流传感器输入改为经验值替代，并加强该支路人工巡检。 | 选用高精度、低温漂的磁调制式传感器，定期校准零点，避免传感器引出线受外磁场干扰。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 装置内开关电源模块因雷击、过压或电容干涸导致无输出或输出电压异常，使绝缘监测装置完全失电或工作不稳定。 | 装置面板无任何显示，指示灯全灭，监控后台通讯中断；或装置反复重启，伴随继电器无故吸合声。 | 电源模块输出电压 0V或 <18V（额定24V） [电气]； 输入交流电压 正常但无输出 [电气]； 电源纹波 >300mV [电气] | 装置自检失电报警 [在线]； 万用表测量电源模块输入/输出电压 [带电/离线]； 热成像仪检查电源模块温度异常 [离线] | 确认外部供电（AC/DC220V）正常后，若电源模块输出端子电压为0或严重偏离，且模块外壳温度过高或有异味，判定电源模块损坏。 | 根本处理：1. 断开输入电源，更换同规格电源模块；2. 检查并更换已鼓包的滤波电容；3. 清理电源进线端子并紧固。工具：万用表、螺丝刀、备件电源模块。；临时处理：可从邻近正常设备临时引接同电压等级的直流电源供电，确保装置运行，但需隔离故障电源并加装保险。 | 供电回路加装防雷器与滤波器，选用工业级宽温电源模块，定期检查电源端子电压。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 参数漂移（测量偏移） | 电气/热 | 一般 | 装置内部基准源老化、运放失调电压漂移或温度补偿失效，使绝缘电阻测量值整体偏高或偏低，长期运行误差累积。 | 同一支路绝缘电阻值长期缓慢上升或下降，偏离正常值超15%，但实际系统绝缘并无变化；与便携式摇表比对存在固定偏差。 | 与标准电阻箱比对：100kΩ点误差 > ±8% [电气]； 装置内部基准电压温漂 >50ppm/℃ [物理]； 零点偏移 >2%满量程 [电气] | 定期使用标准电阻箱在装置输入端进行在线比对 [离线]； 每年温度补偿校准 [离线]； 监控自诊断漂移报警 [在线] | 断开被测支路，在装置输入端接入已知标准电阻（如100kΩ），读取显示值，若误差超出±10%且调整后仍复现，判定为参数漂移。 | 根本处理：1. 进入装置校准菜单，执行零点与满度校准；2. 更换高精度电压基准源；3. 改善柜内通风，降低环境温度梯度。工具：标准电阻箱、精密万用表、校准手册。；临时处理：可通过上位机或就地修改补偿系数，临时修正显示值，待停电后进行彻底校准。 | 选用有温度补偿的基准源，每年进行一次标准电阻比对校准，保持环境温度在25±5℃。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 绝缘测试电压异常（高压输出偏低/无输出） | 电气 | 严重 | 装置内高压开关电源或变压器匝间短路、整流硅堆损坏，导致施加到母线的测试电压远低于额定值（如500V），使得测得的绝缘电阻值系统性偏低，触发虚警。滤波电容失效也会加剧电压跌落。 | 母线绝缘电阻显示值普遍低于历史值30%以上，各支路绝缘值同时下降；装置“电压异常”灯可能点亮；用高压表测量装置输出端直流电压<额定值的80%。 | 装置输出直流电压<400V（额定500V）[电气]； 电压纹波系数>10% [电气]； 高压回路对地绝缘电阻<20MΩ [绝缘] | 装置自检电压异常报警[在线]； 手持高压直流电压表（带1000V档）直接测量输出端子[离线]； 示波器探测高压输出纹波[离线] | 若装置外接负载断开后，输出直流电压仍低于400V且不可调，同时电源输入正常，可判定高压发生模块损坏；若电压随温度升高而跌落，可能是变压器匝间不良。 | 根本处理：1. 断电并放电后，更换同规格高压电源模块或变压器；2. 检查并更换老化的滤波电容；3. 整流硅堆绝缘测试。工具：高压电压表、绝缘电阻测试仪、示波器、备件模块。；临时处理：在装置高压输出端并联一个合格的外置高压模块，临时提供测试电压，需做好隔离和电压监控。 | 选用冗余设计的高压模块，定期测量输出测试电压值，避免输出回路经常性短路冲击。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 支路选线功能失效（接地支路误判或漏选） | 控制/电气 | 危急 | 交流漏电流传感器零漂过大、选线算法缺陷或传感器接线极性错误，导致在发生单点接地时未能正确标识故障支路，或指向错误支路。传感器铁芯剩磁也会引起相位错误。 | 发生真实接地时，装置总接地报警激活，但支路绝缘电阻均显示正常；或错误指示某未接地支路电阻低。选线自检可能报“传感器不平衡”。 | 被测支路注入信号偏移角度>±30° [电气]； 零序电流互感器零漂>±10mA [电气]； 支路漏电流测量值与实际注入电流偏差>±15% [电气] | 定期对每个支路传感器进行零点校准和注入信号响应测试[离线]； 监控环流传感器自诊断状态[在线]； 记录选线结果与人工核对[离线] | 在已知空载支路上人工挂接10kΩ电阻接地，若装置未指示该支路，则选线功能失效；若选错支路，检查该传感器极性是否反接，或输入通道是否有混接。 | 根本处理：1. 逐支路校准传感器零点；2. 检查并纠正所有漏电流CT的安装极性；3. 更换零漂过大的传感器；4. 更新选线算法固件。工具：精密可调电阻箱、毫安级电流源、校准软件。；临时处理：对于已核实选线失效的支路，转为人工定期测量其绝缘，并依靠总告警加强巡查。 | 采用低剩磁高精度磁调制传感器，定期（每年）进行选线功能性校验，屏蔽线双端良好接地。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 装置死机/程序锁死 | 控制 | 严重 | 嵌入式软件缺陷、内存溢出或看门狗电路失效导致装置操作系统或主控程序死循环、无响应，所有测量与告警功能停止。突然掉电也可能使存储器异常导致启动失败。 | 人机界面触摸或按键无反应，显示画面冻结，所有指示灯常亮或全灭，通信中断且无法自动恢复，装置内部无继电器周期性动作声。 | 软件看门狗计数停止刷新>=2次 [状态量]； CPU负荷持续100% [状态量]； 心跳报文停止>30秒 [状态量] | 监控系统检测通信超时[在线]； 现场观察面板反应[离线]； 通过调试口连接查看操作系统状态[离线] | 若装置面板死锁且通信全断，断电重启后短暂恢复又再次死机，且硬件电源正常，则判定软件或内存故障；若重启后直接无反应，可能固件损坏。 | 根本处理：1. 记录故障现象后断电复位；2. 升级或重新烧录最新版本装置固件；3. 更换CPU板卡或内存芯片；4. 检查并改善装置散热。工具：编程器、防静电工具、调试计算机。；临时处理：死机后强制复位，若反复死机，可暂时将装置脱离系统，仅保留本地告警输出，加强人工监测。 | 选用成熟工业级嵌入式平台，定期升级固件，做好电源浪涌防护，避免频繁操作。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 柜内二次回路绝缘下降（凝露/积尘导致） | 环境/绝缘 | 一般 | 装置所在配电柜密封不良、加热器失效或环境湿度大，导致内部接线端子、电路板上积累凝露和灰尘，二次回路绝缘电阻下降，引起测量误差或局部放电，也可能损坏器件。 | 装置内壁可见水珠或大量积尘，监控系统不定期报“内部绝缘低”或装置内部自检故障，绝缘测量值出现随机波动但检查外部系统正常。 | 柜内相对湿度＞80% [物理]； 装置二次回路对地绝缘＜2MΩ [绝缘]； 电路板表面积尘厚度＞0.5mm [物理] | 柜内温湿度传感器监测[在线]； 定期用500V兆欧表测试装置电源及信号端子对地绝缘[离线]； 目视检查柜内状况[离线] | 若装置自检报内部绝缘低且环境湿度高，打开柜门发现凝露或积尘，测量二次回路绝缘电阻明显下降，则判定为环境性绝缘下降；排除外部系统影响后确认。 | 根本处理：1. 停电后使用吸尘器和防静电毛刷清除积尘；2. 用热风枪吹干柜内潮湿，修复或更换失效的加热器和密封条；3. 在进线孔加装防潮封堵材料。工具：兆欧表、吸尘器、热风枪、密封胶。；临时处理：在不停电时，可在柜内放置干燥剂或临时工业除湿机除湿，加强绝缘监测报警延时。 | 配电柜加装凝露控制器和工业除湿加热器，电缆进出孔严密封堵，柜体呼吸孔加滤网，定期检查。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 绝缘监测装置 | 直流电源系统 | 实时监测直流系统对地绝缘电阻 | 否 | 定期校验装置报警定值（通过模拟接地故障测试），检查正负母线对地电压指示是否准确，核对通信遥信功能 | 装置测量精度严重超差经校准仍不合格、核心电路板损坏且无备件、软件故障无法升级修复 | 接线端子松动/氧化（测量回路接触不良） | 机械/电气 | 一般 | 装置采样回路导线未压牢、端子排氧化或振动导致接触电阻增大，使得电压采样分压比改变或电流信号衰减，绝缘电阻测量值不准确，甚至间歇性开路。 | 绝缘电阻值不规则跳变，与振动相关；轻敲装置面板或机柜时测量值变化明显；端子处可见氧化变色或受热痕迹。 | 锁紧端子的接触压降＞10mV（流经mA电流时） [电气]； 端子接触电阻＞100mΩ [电气]； 连接导线明显松动位移 [物理] | 拧紧转矩扳手检查端子紧固度[离线]； 微欧计测量采样回路电阻[离线]； 在线观察数值与振动相关性[在线] | 若在装置附近人为振动机柜时测量值大幅波动，并用微欧计测得某端子接触电阻异常，则判定接触不良；若紧固后波动消失即可证实。 | 根本处理：1. 停电后对所有采样回路端子进行紧固，按力矩要求统一复紧；2. 用细砂纸或专用清洁剂清除端子氧化层；3. 对明显发热烧黑的端子及导线进行更换。工具：扭矩螺丝刀、微欧计、防静电清洁剂。；临时处理：可在不影响运行的情况下，用短接线临时跨接故障端子，保证信号通路，并尽快安排停电处理。 | 采样回路使用镀银或防松动端子，定期紧固检查，对振动大的场地加装抗振垫。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 定期检查开关操作机构灵活性，核对额定电流和脱扣特性，测量触头接触电阻，检查接线端子紧固状态 | 开关本体严重烧损、脱扣特性严重偏移、操作次数达到机械寿命 | 触头接触电阻异常 | 电气/热 | 一般 | 开关触头表面氧化、烧蚀或弹簧压力不足，导致接触电阻增大，运行时产生异常发热，严重时引发触头熔焊或烧毁。 | 开关本体温度异常升高，红外测温可见局部热点；主回路压降增大；偶尔出现电压波动或负载侧电压偏低。 | 接触电阻（回路电阻）> 标称值1.5倍且温升>40K（环境温度+40℃）[电气][物理]; 触头温度 > 90℃（负荷电流<80%额定值时）[物理] | 红外热像仪巡检[在线]; 直阻测试仪测量回路电阻[离线/带电] | 当回路电阻测试值超过出厂值的1.5倍，且红外测温温差较相邻相或同类开关>15K时，判定触头接触不良。温升>65K直接判定触头严重接触不良。 | 根本处理：停电后拆解灭弧罩，打磨或更换烧蚀触头，调整或更换触头压力弹簧，清洁接触面并涂抹中性凡士林；工具：直阻测试仪、力矩扳手、砂纸、锉刀。触头磨损量超过原厚度1/3或回路电阻大于出厂值2倍且无法修复时，建议报废。；临时处理：降低该馈线负荷或转移至备用回路，加强通风冷却并持续测温监视。 | 每年测量回路电阻并测试回路电阻；每半年红外成像测温；每季度紧固开关接线端子；控制负荷不超过开关额定电流；使用年限达12年且主触头多次烧蚀后建议报废。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 定期检查开关操作机构灵活性，核对额定电流和脱扣特性，测量触头接触电阻，检查接线端子紧固状态 | 开关本体严重烧损、脱扣特性严重偏移、操作次数达到机械寿命 | 开关机械拒动 | 机械/控制 | 危急 | 操动机构卡涩、脱扣器故障、合闸线圈铁芯卡滞或分闸弹簧疲劳，导致开关无法电动或手动合闸/分闸。 | 遥控或就地分合闸命令发出后，开关无动作；机械指示位置不变；事故音响可能触发。 | 线圈电阻偏差 > ±10%标称值[电气]; 机构动作电压 (>85%Un 拒动) 或动作时间 (>50ms 偏差)[电气/物理]; 分合闸弹簧自由长度 < 设计值95%[物理] | 线圈直流电阻测量[离线]; 低电压动作特性测试[离线/带电]; 分合闸时间测试[离线]; 机械特性测试仪[离线] | 开关在额定电压下执行分合闸命令3次均不动作，且线圈电阻正常，则判定机构卡涩；若线圈电阻异常，则判定线圈故障；用低电压测试仪施加85%Un不动作则判定机构摩擦阻力增大或线圈老化。 | 根本处理：停电隔离后解体操动机构，清洁、润滑转动部件，检查并更换磨损的轴销、轴承，更换变形弹簧；工具：机械特性测试仪、润滑脂、卡尺。若操动机构磨损严重导致多次拒动且维修成本大于设备原值50%，或主要部件停产，或机械寿命达厂家规定操作次数（通常5000次），建议报废。；临时处理：立即将该馈线负荷转移，通过上级电源越级控制，用绝缘操作杆手动分合闸（若允许）。 | 每月进行一次电动分合闸试验；每半年检查机构润滑和弹簧状态；每半年操作试验；机构加装防尘罩；保持操作环境干燥。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 定期检查开关操作机构灵活性，核对额定电流和脱扣特性，测量触头接触电阻，检查接线端子紧固状态 | 开关本体严重烧损、脱扣特性严重偏移、操作次数达到机械寿命 | 控制回路断线 | 控制 | 严重 | 二次插头座松动、分合闸线圈烧断、辅助触点接触不良或接线端子氧化，导致控制信号无法正常传递，开关失去远方操控。 | 监控后台报“控制回路断线”信号；开关位置指示异常或跳变；远方无法分合闸，就地操作正常。 | 控制回路绝缘电阻 < 1MΩ[绝缘]; 分合闸线圈电阻无穷大或超出标称值±20%[电气]; 辅助触点接触电阻 >100mΩ[电气] | 绝缘电阻测试仪[离线]; 万用表测量线圈电阻和辅助触点通断[离线/带电]; 继电保护测试仪注入控制电压测量回路[离线] | 监控系统发“控制回路断线”告警且测控装置遥信变位异常，用万用表测量开关端子排控制电压，若电压正常则排除电源问题，分段测量回路电阻找到断点；线圈电阻无穷大或辅助触点不通则直接判定断线。 | 根本处理：更换烧坏的线圈，处理或更换氧化插接件，紧固所有接线端子，更换故障辅助触点；工具：万用表、剥线钳、压线钳、插拔工具。若控制回路板卡腐蚀严重无法修复，或线圈烧毁导致框架绝缘破坏且备件无库存，建议报废。；临时处理：断开二次插头，使用就地机械合闸维持临时供电，同时派专人值守。 | 每周清扫二次插头并检查线圈外表；每季度紧固控制回路端子；接线端子采用防氧化镀层，二次插头加装防护罩。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 定期检查开关操作机构灵活性，核对额定电流和脱扣特性，测量触头接触电阻，检查接线端子紧固状态 | 开关本体严重烧损、脱扣特性严重偏移、操作次数达到机械寿命 | 绝缘击穿 | 绝缘 | 危急 | 开关本体绝缘件受潮、积污或老化，在过电压或持续运行电压作用下发生相间或相对地击穿，产生电弧。 | 开关内部放电声，可见弧光或烧焦痕迹；直流母线对地电压波动，绝缘监测装置报直流接地或绝缘降低；可能伴随上级开关跳闸。 | 绝缘电阻 < 1MΩ (1000V兆欧表)[绝缘]; 泄漏电流 >500μA[电气]; 局部放电 >100pC (离线)[物理/电气] | 直流系统接地巡检仪[在线]; 兆欧表测量绝缘电阻[离线/停电]; 局部放电检测仪[离线] | 绝缘监测仪显示支路绝缘电阻持续低于25kΩ（220V系统）且该馈线瞬间接地故障电流 >20mA，同时开关有放电异响，判定内部绝缘击穿或严重受潮。 | 根本处理：停电更换击穿的开关本体或绝缘件，清洁干燥开关室，查找并消除导致受潮的渗漏点；工具：兆欧表、烘干设备。开关本体绝缘电阻低于0.5MΩ且经烘干处理仍不恢复，或绝缘件出现裂纹、严重碳化痕迹，建议报废。；临时处理：将该馈线退出运行，隔离故障点，合上备用馈线开关恢复供电。 | 每日检查柜内温湿度并当湿度>60%时启动除湿；每年用干布擦拭绝缘件表面；柜内加装防凝露加热器，保持环境干燥；定期清扫绝缘件表面。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 直流馈线开关 | 直流电源系统 | 分配和保护各直流馈线支路 | 否 | 定期检查开关操作机构灵活性，核对额定电流和脱扣特性，测量触头接触电阻，检查接线端子紧固状态 | 开关本体严重烧损、脱扣特性严重偏移、操作次数达到机械寿命 | 接线端子过热 | 电气/热 | 轻微/一般 | 馈线开关接线端子螺栓未按规范力矩紧固，或接触面氧化，导致接触电阻增加，通过大电流时发热。 | 接线端子周围电缆绝缘皮变色、焦化；端子本身变色；红外测温热点明显；冬季可能有融雪迹象。 | 端子温升 >45K（负荷电流<0.8额定值）[物理]; 连接处电阻 > 同长度导线电阻的1.2倍[电气] | 红外热像仪周期检测[在线]; 紧固力矩测试[离线] | 红外测得端子温度 >70℃且温差较邻近端子 >20K，同时检查螺栓无明显松动时，应判定接触面氧化；若螺栓低于标准力矩的80%则判定紧固不良。 | 根本处理：停电后打磨接触面并涂抹导电膏，按厂家规定力矩重新紧固螺栓；工具：力矩扳手、导电膏、砂布。端子板严重变形、氧化或多次过热导致导电截面减小10%以上，建议更换开关。；临时处理：临时加装散热风扇，调整负荷分配，降低通过电流。 | 每月红外测温扫描接线端子；每半年检查螺栓力矩一次；投入时使用力矩扳手紧固；采用双螺母防松；每年结合检修重新紧固。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 定期检查整流输出电压和纹波，测量各整流元件参数，检查散热器温度，清洁散热风道和滤网 | 整流元件多次损坏且修复后仍频繁故障、输出电压严重不稳无法校正、整体效率严重下降 | 功率二极管/晶闸管PN结击穿短路 | 电气 | 严重 | 因过电压冲击、长期热循环或制造缺陷导致PN结永久性短路，反向阻断能力丧失。 | 直流输出电压骤降或出现单相半波波形；故障臂器件外壳明显升温；交流侧电流不平衡；保护装置可能发出过流报警。 | 正向压降 Vf < 0.2 V［电气］ 反向电阻（万用表二极管档）< 1 Ω［电气］ 器件外壳温度 > 120 °C［物理］ | 离线用数字万用表二极管档逐一测量压降［离线］ 在线红外热成像扫描对比桥臂温度［在线］ 在线监测交流进线三相电流不平衡度［在线］ | 若某桥臂温度比相邻臂高30 °C以上，且交流侧该相电流明显偏离另两相平均值，在停机后用万用表测该臂两端正反向电阻均为 0 Ω，即判定击穿短路。 | 根本处理：拆下故障器件，清理散热器表面并更换同型号规格的新器件，使用力矩扳手按厂家规定力矩（如 25±2 N·m）紧固，恢复后施加 1000 V 摇表测试主回路绝缘（> 1 MΩ），再空载升压试验。工具：数字万用表、力矩扳手、1000 V兆欧表、防静电手环。若反向重复峰值漏电流 IRRM > 1 mA（25 °C），且正向压降偏差 > 20% 原始值，或累计运行超过 15 年且结温温升异常，应予报废。；临时处理：若为多桥臂冗余设计，可临时封锁故障臂对应脉冲并降容运行，输出功率不超过额定值的 60%。 | 交流进线加装阻容吸收或压敏电阻抑制操作过电压；严格控制负载电流上升率 di/dt；定期紧固功率端子。每日巡检：检查柜内是否有异味、异响，红外测温记录桥臂温度。每季：停电清扫散热器，测量螺栓力矩。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 定期检查整流输出电压和纹波，测量各整流元件参数，检查散热器温度，清洁散热风道和滤网 | 整流元件多次损坏且修复后仍频繁故障、输出电压严重不稳无法校正、整体效率严重下降 | 触发脉冲丢失或紊乱（控制单元故障） | 控制 | 严重 | 触发板光耦老化、电源模块失效或同步信号异常，导致晶闸管门极无触发脉冲或脉冲相位错乱。 | 整流电压波动且伴有间歇性缺相特有的脉动声；触摸屏/后台报“同步丢失”或“脉冲故障”；输出电流谐波畸变率突然增大。 | 门极触发电压 UG < 0.5 V（应检到脉冲瞬间）［电气］ 触发脉冲宽度 < 10 μs（正常15~30 μs）［电气］ 控制柜+5 V/+15 V电源纹波 > 50 mV［电气］ | 用示波器直接测量晶闸管门-阴极波形［离线］ 通过PLC诊断功能读取触发板状态字［在线］ 在线监测整流器交流进线电流谐波 THDi［在线］ | 在触发板测试端用示波器同时抓取同步信号和输出脉冲，若同步信号正常但无脉冲输出或脉冲序列缺失，同时电源纹波超标，则判定触发通道故障。 | 根本处理：关闭整流器并隔离电源，更换故障触发板或故障光耦模块，检查同步变压器绕组有无断线，重新校准触发延迟角 α，空载校验六路脉冲相位差 60°±1°。工具：数字示波器、信号发生器、直流稳压电源、螺丝刀套装。触发板连续 3 次出现同类脉冲故障，维修后仍不能稳定工作 ≥72 小时，或使用年限超过 12 年且备件停产不可修复，应予报废。；临时处理：临时切换至备用手动给定方式，固定触发角运行，维持基本负载，避免停机。 | 控制电源使用冗余供电并加装电源监视继电器；触发板定期除灰，保证散热；同步信号线使用屏蔽双绞线。每月：检查控制柜滤网、用示波器抽检脉冲波形。每半年：紧固控制端子，测试备用触发板功能。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 定期检查整流输出电压和纹波，测量各整流元件参数，检查散热器温度，清洁散热风道和滤网 | 整流元件多次损坏且修复后仍频繁故障、输出电压严重不稳无法校正、整体效率严重下降 | 整流变压器绕组匝间短路 | 绝缘 | 危急 | 因匝间绝缘老化、受潮或制造缺陷导致相邻线匝短路，短路环内产生大电流使局部过热点燃绝缘。 | 变压器温升过快，油变瓦斯气体继电器频繁发信号；轴向振动增大并伴有不均匀“噼啪”声；铁芯接地电流增大；三相直流电阻不平衡。 | 直流电阻不平衡率 > 2%［电气］ 油中溶解气体 H₂ > 150 μL/L，C₂H₂ > 5 μL/L［化学］ 绕组绝缘电阻 < 100 MΩ（2500 V 摇表）［电气］ 局部放电量 > 500 pC［电气］ | 离线绕组直流电阻测试［离线］ 在线油中溶解气体分析（DGA）［在线］ 在线局部放电监测［在线］ 停电时用阻抗电压法测试［离线］ | 绕组直流电阻三相不平衡率超过 2%，且油中特征气体乙炔 C₂H₂ 明显增长（>5 μL/L），变比试验发现匝比明显偏移，则可诊断为匝间短路。再结合绝缘电阻和介损确定短路位置。 | 根本处理：吊芯（或放油）检查，找出短路点，必要时更换受损线圈或重绕线圈。处理绝缘，干燥浸漆，组装后做变比、直流电阻、绝缘试验至合格。工具：绕组电阻测试仪、变比测试仪、绝缘油耐压测试仪、真空滤油机。绕组短路点无法在现场修复，或重绕费用超过新变压器价格的 70%，或绕组绝缘纸聚合度下降至 250 以下，或运行超过 30 年且频繁出现绝缘异常，应予报废。；临时处理：若短路匝数少可暂时降低负荷运行，加强油中气体监视，尽早安排计划停运处理。 | 定期进行绝缘油色谱分析和耐压试验；防止变压器过负荷运行，油箱密封完好防潮；安装避雷器限制大气过电压。日常巡检：监视油温、油位、有无渗漏；每周取油样做色谱简化分析。每年：测量直流电阻、绝缘电阻、介损。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 定期检查整流输出电压和纹波，测量各整流元件参数，检查散热器温度，清洁散热风道和滤网 | 整流元件多次损坏且修复后仍频繁故障、输出电压严重不稳无法校正、整体效率严重下降 | 直流滤波电容器组容值衰减 | 化学/电气 | 一般 | 电解电容器因长期高温运行电解液干涸、铝箔腐蚀，导致电容值下降、等效串联电阻（ESR）增大，滤波能力降低。 | 直流母线电压纹波峰峰值增大，叠加高频开关噪声；电容器外壳鼓包或防爆阀开裂；电容器组外壳温度分布不均。 | 容值衰减 > 20% 标称值［电气］ ESR 增大 > 2 倍初始值（如初始 10 mΩ，升至 > 30 mΩ）［电气］ 漏电流 > 0.03 CV（额定电压×容量）［电气］ 外壳温度 > 70 °C（环境 25 °C）［物理］ | 使用 LCR 电桥离线测量电容与 ESR［离线］ 在线监测直流母线纹波电压峰峰值［在线］ 红外热成像定期扫描电容器组［在线］ | 当直流纹波电压峰峰值超过额定值的 5%，且红外检测电容器局部热点温度较环境高 45 °C 以上，抽检几个电容器用 LCR 表测量，容值衰减均 > 20%，即可判定电容器组老化需更换。 | 根本处理：对整个电容器组进行放电，逐一拆下测量，筛选出损坏电容器，全部更换为同型号、低ESR、长寿命型新品，注意极性连接。若有均压电阻也应一同检查更换。工具：LCR 电桥、放电棒、力矩扳手。单台电容器容量衰减 > 30% 或 ESR 增大超过 3 倍初始值，或运行时间超过 10 年且整组中有 20% 以上参数超标，建议整组报废更换。；临时处理：暂时降低负载电流，减少纹波发热，等待备件。 | 选用 105 °C 或更高温度等级的电解电容，柜内加强冷却，降低环境温度；避免长时间过压运行；增加并联小容量 MKP 电容吸收高频纹波。每季：红外测温、目视外壳有无鼓包；每年：全停电测试电容值和 ESR。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 定期检查整流输出电压和纹波，测量各整流元件参数，检查散热器温度，清洁散热风道和滤网 | 整流元件多次损坏且修复后仍频繁故障、输出电压严重不稳无法校正、整体效率严重下降 | 风冷散热系统电机停转或风道堵塞 | 机械/热 | 一般 | 风机轴承卡死、电机绕组烧毁或滤网严重积灰导致散热能力丧失，器件结温迅速升高。 | 柜内温度保护报警或跳闸；风机转动噪声异常或停转；出风口无风感；整流器降容或跳闸。 | 风机电流偏离额定值 ±30%［电气］ 柜内环境温度 > 50 °C［物理］ 散热器表面温度 > 100 °C［物理］ 滤网前后压差 > 200 Pa［物理］ | 在线温控器报警信号［在线］ 巡检人员手持测风仪检查风量［离线］ 风机电机电流互感器和热继电器监视［在线］ 差压开关监测滤网堵塞［在线］ | 当柜内温度持续高于 50 °C 且风机运行时电流为 0 或异常小（< 0.1 A），或触摸风机无振动，即可判断风机故障停机。 | 根本处理：切断风机电源，更换同规格风机，注意风向标识。同时清洗或更换通风滤网。更换后测量电机绝缘 ≥ 0.5 MΩ，试转检查转向和风量。工具：螺丝刀、万用表、风速计、500 V兆欧表。风机运行噪声 > 85 dB，轴承间隙使转子晃动严重，或电机绝缘电阻 < 0.1 MΩ，或累计运行超过 5 万小时且经过维修仍无法达到额定风量 90%，应予报废。；临时处理：若一台风机故障，可打开柜门并设置临时轴流风扇强制冷却，同时降低负载运行。 | 选用高品质双滚珠轴承风机，加装风机运行状态监控继电器；滤网定期清洗，柜门密封良好；增设备用风机自动切换。每日：目视检查风机运转、听异响；每月：清洗滤网；每半年：检查风机电容、电机绝缘。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 整流器 | 交流不停电电源（UPS） | 将交流输入整流为直流，供给逆变器并给蓄电池充电 | 否 | 定期检查整流输出电压和纹波，测量各整流元件参数，检查散热器温度，清洁散热风道和滤网 | 整流元件多次损坏且修复后仍频繁故障、输出电压严重不稳无法校正、整体效率严重下降 | 交流进线接线端子氧化松动 | 电气/热 | 轻微 | 铜铝过渡接头在潮湿环境下发生电化学腐蚀，或长期机械振动导致螺栓松动，接触电阻增大。 | 端子处局部明显发热，红外图显示热点；端子周围绝缘材料变色或发出焦味；不定期出现交流缺相报警。 | 接触电阻 > 初始值 200%［电气］ 接头温升 > 65 K（相对环境）［物理］ 端子紧固力矩低于规定值 20%［物理］ | 红外热成像在线或离线扫描［在线］ 停电时用微欧计测量接头回路电阻［离线］ 用力矩扳手检查紧固力［离线］ | 若红外测温显示端子温度超过 90 °C 且与相邻端子温差 > 40 °C，在停电后用微欧计测得该接头接触电阻显著大于相邻完好端子，可判定氧化松动。 | 根本处理：停电、验电、挂接地线；拆开线鼻子，用铜丝刷或砂纸清除氧化层，涂覆电力复合脂；更换锈蚀螺栓，按力矩值 50±5 N·m 重新压接紧固；测量回路电阻 ≤ 50 μΩ。恢复绝缘层。工具：力矩扳手、微欧计、砂纸、电力复合脂、热缩材料。端子严重烧蚀无法恢复良好接触，重复出现过热且处理后温升仍 > 65 K，或本体反复处理无效，应更换该端子及邻段导线。；临时处理：清洁并重新紧固后，可暂时降低负载运行，直至安排详细检查。 | 采用搪锡铜接头或铜铝过渡专用接头，螺栓加装防松垫圈，端子室密封防潮；定期紧固。每月：红外热成像扫描所有动力接头；每季：停电紧固检查。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | IGBT模块过热 | 电气/热 | 严重 | 开关损耗过大、散热风道堵塞或导热硅脂老化，导致IGBT结温超出安全范围（>125°C），引发热击穿或性能退化。 | 机柜局部发热、热成像显示热点、逆变器降额运行、频繁过热报警。 | 结温Tj>125°C[物理]；散热器温度>85°C[物理]；风扇转速偏差>20%[物理]；IGBT饱和压降Vce(sat)上升>15%[电气] | 红外热成像仪[在线]；内置NTC温度传感器[在线]；风机转速霍尔传感器[在线] | 若IGBT内置NTC读数>125°C且散热器表面温度>85°C，排除环境温度及通风口堵塞后，判定为模块过热故障。对比Vce(sat)若超出初始值15%，则确认老化。 | 根本处理：1. 拆卸IGBT模块，清理散热器表面旧硅脂；2. 均匀涂抹导热硅脂（厚度<0.1mm），安装模块并紧固螺丝（力矩按厂家要求）；3. 清灰并检查风道；4. 更换老化散热风扇；5. 若IGBT结温超过125°C累计运行1000h以上或发生热击穿，或硅脂干裂导致温差>10°C且返修无效，则报废更换模块。工具：力矩扳手、硅脂刮刀。；临时处理：降低负载率至80%以下，打开柜门强迫风冷。 | 每季度检查风道清洁度；定期监测功率柜进/出口风温差≤15°C；选用耐温级别≥150°C的IGBT模块；每周巡检风机异响及运行温度，月度用压缩空气清理滤网。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | 直流母线过电压 | 电气/控制 | 严重 | 输入侧直流电压波动异常或制动单元失效，导致母线电压超过保护阈值（通常700-800VDC），触发硬件过压保护或烧毁直流母线电容。 | 显示屏报“直流过压”故障；滤波电容鼓包或漏液；母线电压值持续偏高。 | 直流母线电压>额定值120%[电气]（例：800V DC系统阈值为960V）；电容容值衰减>20%[物理]；纹波电压>5%[电气] | 直流电压传感器[在线]；电能质量分析仪[离线]；电容表测容[离线] | 若传感器读数连续3次采样>过压保护设定值（如960V），且制动单元输入信号正常但未动作，判定制动失效；若电压正常但电容容量下降>20%，则为电容老化。 | 根本处理：1. 测量制动电阻阻值，若不正常则更换；2. 检查制动IGBT驱动板，更换故障驱动；3. 更换鼓包或容值低于标称值80%的直流支撑电容；4. 若电容容值低于标称值80%或漏液，或制动斩波器连续3次故障无法修复，或母线电压传感器零漂>5%，则更换相关器件。工具：万用表、电容表。；临时处理：拉开直流输入开关，将逆变器隔离，排查前级整流设备。 | 输入侧加装自动电压调节装置；定期测量电容纹波电流；设置两段式过压保护；月度目视检查电容外观，季度测量母线电压纹波。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | 输出交流过流/短路 | 电气 | 危急 | 负载冲击、绝缘损坏或功率器件直通导致输出电流瞬时剧增，超过逆变器额定电流2倍以上，触发爆炸或火灾危险。 | 跳闸，显示“输出短路”或“过流”；输出电缆发热、绝缘烧焦气味；断路器动作。 | 输出A/C相电流峰值>2.0倍额定值[电气]；零序电流>保护整定值(如30mA)[电气]；IGBT短路电流di/dt>1000A/μs[电气] | 电流互感器/霍尔传感器[在线]；故障录波装置[在线]；绝缘电阻测试仪[离线] | 录波显示任一相电流峰值>2.0 In且持续时间>10ms，零序电流超限，即判定短路。定位方法：断开负载，用绝缘电阻测试仪测量输出回路绝缘电阻<1MΩ则存在对地短路。 | 根本处理：1. 断开交直流电源，验电；2. 找到短路点，修复或更换烧损电缆；3. 若IGBT直通，拆除损坏功率单元，更换新的IGBT模块；4. 若输出侧绝缘电阻不可逆低于0.5MΩ，或IGBT连续2次发生短路直通，或功率母排出现碳化电弧痕迹，则更换对应部件。工具：兆欧表、万用表、力矩扳手。；临时处理：降容运行或切换到旁路（若有）。 | 配置快速熔断器（aR型）和输出电抗器限制短路电流；定期做绝缘耐压试验；年度测试绝缘电阻≥1MΩ，半年检查电缆接头扭矩。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | 逆变桥臂直通短路 | 电气/控制 | 危急 | 驱动信号错误或IGBT自身失效导致同一桥臂上下管同时导通，形成短路回路，瞬间产生巨大电流（>10kA），可引发模块爆炸。 | 爆炸声、黑烟；直流侧和交流侧保护均跳闸；IGBT模块外壳炸裂。 | 同一桥臂上下管驱动信号重叠时间>2μs[控制]；模块已开路/短路（万用表测）[电气]；快速过流保护动作时间<10μs[电气] | 驱动信号光纤隔离探头[在线]；万用表二极管档测IGBT[离线]；防爆监控录像[离线] | 若运行中检测到桥臂电流上升率di/dt>2000A/μs且Vce饱和电压瞬间跌落至接近0V，则直通。停机后测量上下管C-E极，若均呈低阻（<100Ω）则为击穿直通。 | 根本处理：立即断电，更换损坏的功率组件；检查驱动板PWM信号，确保死区时间≥3μs，更换误动作驱动光耦；测试后上电；IGBT击穿导致直通后，同批次其它模块做预防性更换；驱动板累计运行超10年或出现一次直通，整批更换。工具：示波器、光隔离探头、万用表。；临时处理：隔离故障单元，使用备用功率模块替换。 | 设计硬件死区互锁电路；采用带米勒箝位的驱动；选型留有2倍电压裕量；年度用示波器检测驱动信号死区时间，月检观察IGBT模块外观有无裂纹。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | 冷却风扇故障 | 机械/热 | 轻微 | 风扇轴承磨损、叶片断裂或供电异常，造成风量下降，散热不畅，导致功率器件温度逐步升高。 | 风扇异响、振动加剧、转速降低；系统提示“风扇故障”；散热器温度升高但环境正常。 | 风扇转速<额定转速的85%[物理]；风扇电流>额定1.2倍[电气]；振动烈度>4.5mm/s[物理] | 振动传感器[在线]；热成像检查散热器均匀性[在线]；转速监测器[在线] | 若任一风扇转速低于额定85%且电流增大，同时对应散热器区域温度高于其余区>10°C，则判定该风扇故障。 | 根本处理：更换故障风扇总成（含轴承），清洁风道，紧固接线；测量供电电压是否正常；若风扇运行超5万小时，或振动>7.1mm/s，或转速<80%额定且清洁无效，则更换风扇总成。工具：螺丝刀、万用表。；临时处理：开启柜门，外部强力风扇散热，并降低负载。 | 选用双滚珠轴承长寿命风扇；加装风扇转速监控和冗余配置；日常巡检倾听杂音，季度清理扇叶灰尘，半年测试风扇自动切换功能。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | 直流侧绝缘降低 | 绝缘/电气 | 一般 | 潮湿、脏污、组件绝缘老化导致直流母排对地绝缘电阻下降，引发漏电流，可能造成人身触电或接地保护误动作。 | 绝缘监察装置报警；雨天或湿气大时频发；直流系统对地电压波动。 | 正/负极对地绝缘电阻<50kΩ/V（标称电压）[电气]；漏电流>30mA[电气]；直流对地电压差>10%[电气] | 绝缘监测仪IMD[在线]；兆欧表测绝缘[离线]；泄漏电流钳形表[带电] | 在线监测仪显示绝缘电阻值低于报警阈值（如100kΩ），用500V兆欧表分段测量母线、电缆、组件，定位至电阻最小的分支。 | 根本处理：擦除脏污、烘干受潮部件，喷涂防污闪涂料；更换绝缘子或老化电缆；重新包扎接头；若母排或电缆绝缘电阻不可逆低于0.1MΩ（1000V兆欧表），或出现贯穿性碳痕无法修复，则更换绝缘件。工具：兆欧表、热风枪、清洁剂。；临时处理：暂时断开直流侧，投入备用逆变器。 | 加热器除湿，保持柜内微正压；定期清扫；月检目视柜内凝露，季度测试绝缘电阻并记录趋势，雨季增加除湿。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 逆变器 | 交流不停电电源（UPS） | 将直流电转换为稳定的交流电向负载供电 | 否 | 定期检查输出电压、频率和波形畸变率，测量IGBT或MOSFET参数，检查散热系统，进行负载切换试验 | 功率器件反复损坏、输出波形畸变严重无法校正、整体效率低于85%且无法恢复 | 控制系统死机/通信中断 | 控制 | 一般 | CPU受电磁干扰、电源波动或软件缺陷导致程序跑飞、看门狗复位或通信超时，逆变器失控停机。 | 面板无响应、指示灯全灭或乱闪；通信链路中断，上位机无法读取数据；逆变器突然停机无故障记录。 | 看门狗复位次数>0次/24h[状态量]；CAN/Modbus通信丢包率>5%[状态量]；控制电源电压波动>±10%[电气] | 看门狗计数器日志[在线]；通信调试工具监测误码率[在线]；示波器测量电源纹波[离线] | 检查事件记录，若看门狗复位标志置位或通信心跳连续丢失超过3个周期（如300ms），且电源纹波>100mV，判定为控制系统失稳。 | 根本处理：检查屏蔽接地及滤波电容；更换或升级控制板固件；增强散热或更换电源模块；若控制器运行超10年且频繁死机>2次/周，或电源板输出电容容值低于-20%且无法更换，则更换控制板或电源模块。工具：示波器、更新线缆、接地电阻测试仪。；临时处理：强制重启控制器，切换至手动旁路运行。 | 采用工业级芯片，强弱电隔离；定期备份参数；控制电源冗余设计；年度检查控制板电容无鼓包，月检查错误记录。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 定期测试旁路切换功能（带载试验），检查可控硅或固态开关参数，核对切换时间（应小于4ms），检查控制回路 | 切换时间超标或切换失败、固态开关击穿失控、控制回路故障无法修复 | 晶闸管击穿短路 | 电气/热 | 危急 | 晶闸管因过压、过流或过热导致PN结永久损坏，失去单向导电性，阳极与阴极短路。 | 静态旁路投入时系统立即跳闸；旁路柜内有焦糊味；红外测温显示局部温度极高。 | 正向/反向漏电流 > 10mA (25℃) [电气]；结温 > 125℃ [物理] | 离线绝缘电阻测试 [离线]；红外热像仪巡检 [带电]；晶闸管特性测试仪 [离线]；每季度测量均流系数（偏差<10%）[离线]；每年抽测阻断特性 [离线] | 断开电源及负载，用万用表电阻档测量 A-K 极正反向电阻，若均接近0Ω则判定击穿。 | 根本处理：拆下故障模块，更换同型号(如 KP1000A/1600V) 晶闸管，使用力矩扳手紧固(力矩 15±1 Nm)，更换后做耐压试验。当漏电流超标5倍以上、累计动作次数超过10万次或结温超125℃持续10分钟，作报废更换。；临时处理：旁路开关切至检修位，隔离故障支路，由维修旁路供电。 | 每月清扫滤网，定期清理散热风道；加装阻容吸收回路抑制尖峰；限定稳态电流不超过额定值80%；每季测量晶闸管均流系数（<10%偏差）；每年抽测晶闸管阻断特性。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 定期测试旁路切换功能（带载试验），检查可控硅或固态开关参数，核对切换时间（应小于4ms），检查控制回路 | 切换时间超标或切换失败、固态开关击穿失控、控制回路故障无法修复 | 旁路开关拒动 | 机械/控制 | 严重 | 控制电路继电器触点氧化、合闸线圈断线或机械传动机构卡涩，导致接收到合闸信号后开关无法闭合。 | 主电源故障时静态旁路不投入，负载直接断电；监控系统报“旁路失败”信号；合闸指示灯未亮。 | 合闸线圈电阻偏差 > ±10%标称值 [电气]；开关操作电压 ≤85% Ue 不动作 [电气] | 控制回路电压监测 [在线]；线圈电阻测量 [离线]；机械特性测试仪 [离线] | 模拟合闸信号，用万用表测线圈两端电压正常但无动作声，则机械卡涩；若电压为零则控制回路开路。 | 根本处理：清洁并打磨继电器触点；更换烧毁线圈；在导轨及转动部位涂抹航空润滑脂(L-AN32)，调整行程开关至规定超程(2±0.5mm)。若操作机构磨损致行程超差且无法调整、线圈绝缘电阻<1MΩ且浸漆仍不合格、累计操作次数超20万次，应整体更换。；临时处理：切换至手动操作机构，用把手强制合闸，并临时锁死。 | 每周检查位置指示与信号灯一致性；每半年检查控制继电器触点，进行低电压动作试验(80%Ue应可靠动作)；每季测量线圈绝缘电阻(>10MΩ)；每年做一次操作特性试验。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 定期测试旁路切换功能（带载试验），检查可控硅或固态开关参数，核对切换时间（应小于4ms），检查控制回路 | 切换时间超标或切换失败、固态开关击穿失控、控制回路故障无法修复 | 冷却风扇故障 | 机械/热 | 一般 | 风扇电机轴承磨损、扇叶变形或电源线松动，导致散热风量不足，晶闸管结温升高。 | 风扇噪音异常、振动增大；柜内温度报警(>60℃)；偶尔出现旁路过温保护动作。 | 风扇转速 < 额定转速 80% [物理]；柜内温升 > 40K [物理] | 目视检查 [离线]；转速表测量 [离线]；温度传感器在线监测 [在线] | 用转速表测风扇实际转速，低于铭牌值80%即异常；停机后手动拨动扇叶，有卡顿则轴承故障。 | 根本处理：更换同规格(如 200FZY2-D) 风扇，接线牢固并检查相序；若轴承干涸，清洗后加注锂基润滑脂。风扇电机绕组绝缘电阻<0.5MΩ、轴承径向游隙>0.3mm或连续运行超8万小时应报废更换。；临时处理：打开旁路柜门增强自然通风，或外接轴流风扇临时散热。 | 纳入日常巡检，听声辨别；每月检查风扇运转情况、清理防护网；每半年清扫风道、检查风扇紧固件，测量柜内温升并测试温控开关(动作值55±3℃)。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 定期测试旁路切换功能（带载试验），检查可控硅或固态开关参数，核对切换时间（应小于4ms），检查控制回路 | 切换时间超标或切换失败、固态开关击穿失控、控制回路故障无法修复 | 绝缘件受潮劣化 | 绝缘/环境 | 一般 | 柜内环氧树脂隔板、绝缘支撑件因环境湿度过大或凝露，导致表面爬电、绝缘电阻下降。 | 柜体内部有积灰或凝露痕迹；绝缘电阻测试值偏低；局部放电检测仪有异常读数。 | 绝缘电阻 < 2 MΩ (1000V兆欧表) [电气]；泄漏电流 > 50 µA (额定电压下) [电气] | 绝缘电阻测试 [离线]；泄漏电流测试 [离线]；局部放电检测 [带电] | 测量相间及对地绝缘电阻，若<2MΩ，同时环境湿度>70%，初步判定受潮；进一步用介质损耗仪测tanδ>0.05则确认。 | 根本处理：拆出绝缘件，用无水酒精清洗并烘干(80℃/4h)；更换龟裂或碳化的绝缘板；安装除湿加热器。绝缘件表面严重碳化或开裂深度超1mm，或绝缘电阻长期低于1MΩ无法恢复，须更换。；临时处理：用热风枪对绝缘件表面驱潮，临时提高绝缘。 | 柜内安装温湿度控制器(湿度设定45%RH启动加热)；密封电缆进出口；定期清扫；每季度检查柜体密封性并测量绝缘电阻(不低于10MΩ)；每年雷雨季节前进行除湿和防潮处理。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 定期测试旁路切换功能（带载试验），检查可控硅或固态开关参数，核对切换时间（应小于4ms），检查控制回路 | 切换时间超标或切换失败、固态开关击穿失控、控制回路故障无法修复 | 逻辑控制器（PLC）死机 | 控制 | 严重 | 电源波动、电磁干扰或程序跑飞导致 PLC 停止扫描用户程序，旁路逻辑失控。 | 触摸屏无响应或数据不刷新；旁路开关在故障时既不投入也不报警；看门狗指示灯异常。 | 看门狗超时次数 >0次/24h [状态量]；电源模块 DC24V 输出波动 >±5% [电气] | PLC 状态指示 [在线]；编程器在线诊断 [在线]；电源电压监测 [在线] | 通过编程软件在线查看 CPU 状态，若为 STOP 模式且无故障报警，初步判定死机；测量电源模块输出电压，纹波>200mV 则电源干扰。 | 根本处理：检查并更换老化电源模块，加装电源滤波器；升级固件并接地(接地电阻<1Ω)；重新上电复位。累计死机超10次/年且无法通过更换电源模块解决，或核心元器件损坏且停产无备件，应更换整个PLC模块。；临时处理：重启 PLC 恢复控制，必要时切换到手动操作模式。 | 采用双路冗余电源供电；控制电缆采用屏蔽双绞线，与功率电缆分开敷设（间距>20cm）；每月检查PLC日志统计死机次数；每季度紧固电源及通信线缆；每年进行接地电阻测试。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 静态旁路开关 | 交流不停电电源（UPS） | 在UPS故障或过载时无间断切换至旁路电源 | 否 | 定期测试旁路切换功能（带载试验），检查可控硅或固态开关参数，核对切换时间（应小于4ms），检查控制回路 | 切换时间超标或切换失败、固态开关击穿失控、控制回路故障无法修复 | 快速熔断器异常熔断 | 电气 | 轻微 | 负载侧瞬时过流或熔断器自身老化导致在低于额定电流时熔断，晶闸管支路开路。 | 某相旁路电流为零；监控报“支路熔断器故障”；停电检查发现某只快熔呈熔断状态。 | 熔断器电阻 >1MΩ (正常导通) [电气]；支路电流不平衡度 >15% [电气] | 电流在线监测 [在线]；目视检查 [离线]；万用表通断测量 [离线]；每月测量快熔温升（<70K）[离线]；每季度检查熔断状态指示器动作 [离线] | 测量三相旁路电流，若一相电流为零且另两相增大，快速定位该相；断电后用万用表测量快熔两端电阻，无限大为熔断。 | 根本处理：使用同型号 (如 RSG-1000V/630A) 快熔更换，检查并紧固接线端子，查找过流原因后送电。累计熔断3次以上且原因不明、外观有裂纹或变色、额定电流下温升超85K，应报废更换。；临时处理：若无备件，可临时短接运行，但必须有人值守并加强电流监视。 | 定期校验保护定值，防止误动；选用 I²t 值匹配的优质快熔；每月测量快熔温升（<70K）；每季度检查熔断状态指示器动作；每半年紧固一次连接螺栓。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 蓄电池极板硫化 | 化学/电气 | 严重 | 长期欠充或放电后未及时充电，极板表面生成粗大硫酸铅结晶，阻塞活性物质，内阻增大。 | 充电时电压快速升高，放电时容量显著下降，极柱有白色粉末，外观极板硬化。 | 单体电压偏差>0.1V[电气]；内阻增幅>50%[物理]；充电末期电压>2.4V/单体[电气] | 内阻测试仪[离线]；放电容量测试[离线]；外观检查[在线] | 充电末期单体电压大于2.5V且5小时率放电容量低于额定80%，判定硫化。 | 根本处理：采用小电流（0.05C10）长时间充电或脉冲修复，必要时更换。工具：智能充电机、内阻测试仪。；临时处理：使用临时电源并联支持，待停机处理。 | 确保浮充电压正确，避免长期欠充，定期均衡充电。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 蓄电池热失控 | 热/化学 | 危急 | 内阻增大或环境温度过高，导致充电时热量积聚，温升使内阻进一步下降引起更大电流，恶性循环使内部短路或鼓胀。 | 外壳发烫（>50℃），安全阀喷酸，蓄电池鼓胀变形，有酸雾气味。 | 充电电流突增>10%[电气]；壳体温度>45℃[物理]；浮充电流长期>1A/100Ah[电气] | 红外测温[在线]；BMS监控[在线]；人工巡检[在线] | 充电电流持续上升且温度超45℃，或浮充电流异常增大时判定热失控。 | 根本处理：立即停止充电，打开空调强制通风冷却，严禁继续运行。更换故障电池并检查充电机限流功能。；临时处理：切断蓄电池回路，使用旁路电源应急。 | 设置温度补偿充电，浮充电压-3mV/℃/单体；保持通风及空调正常。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 蓄电池连接条断裂或松动 | 机械/电气 | 一般 | 安装扭矩不足或运行振动导致连接螺栓松动，接触电阻增大，接触面氧化烧蚀。 | 连接处有明显氧化、变色，局部发热，带载时连接条处打火。 | 连接压降>10mV（满载）[电气]；测温温差>5℃[物理]；紧固扭矩<5Nm[物理] | 红外热像[在线]；直流钳形表测压降[带电]；力矩扳手检查[离线] | 满载时连接点压降大于15mV且温升大于10K，判断松动故障。 | 根本处理：清洁氧化面，重新紧固至规定扭矩（如12-15Nm），涂抹导电膏。工具：力矩扳手、铜丝刷。；临时处理：临时用跨接线短接，但需降功率运行。 | 定期紧固检查，涂抹抗氧化剂，使用双螺母防松。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 蓄电池内部短路 | 电气/化学 | 危急 | 隔板老化破损、活性物质脱落过多或枝晶搭接，导致单体内正负极直接接触。 | 该单体电压低于组平均0.3V以上，充电时发热严重，外壳温度异常高。 | 单体电压<1.8V[电气]；内阻明显低于同组[物理]；充电时温度梯度>10℃[物理] | BMS监控[在线]；便携式内阻仪[离线]；红外测温[在线] | 单体电压持续低于1.8V且无法充高，内阻极小且有发热，判定短路。 | 根本处理：更换故障单体，严禁继续使用。检查充电电压设定，拆解前先充分放电。；临时处理：立即断开该电池回路，降功率运行。 | 控制充电纹波，防止枝晶生长；选用高质量隔板。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 蓄电池壳体破裂漏液 | 机械/化学 | 严重 | 外力撞击、老化脆化或热失控导致壳体出现裂纹，电解液渗漏。 | 地面有积液，极柱有爬酸，壳体可见裂纹，有强烈酸味。 | 绝缘电阻<100kΩ[电气]；液面已不可见[状态量]；pH试纸变红[化学] | 目视巡检[在线]；绝缘监测仪[在线]；pH试纸[离线] | 发现可见漏液或绝缘电阻低于50kΩ，且单体电压异常即判壳裂。 | 根本处理：更换破损电池，清理漏液并用碳酸氢钠中和，检查绝缘。；临时处理：清理后临时接入备用单体。 | 搬运使用专用工具，避免撞击；保持环境温度，防止塑料老化。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 蓄电池开路故障 | 电气 | 危急 | 内部汇流排断裂、极柱熔断或连接处完全断开，导致整个电池支路高阻或断路。 | 测量该单体两端电压为充电机电压（超高），放电时无输出，整组电压异常。 | 单体充电电压接近充电机总压[电气]；单体电阻>1Ω[物理]；实际容量为0[状态量] | BMS监控[在线]；万用表测量[离线]；放电测试[离线] | 测量单体电压等于充电机总电压，无法放电，判定开路。 | 根本处理：更换故障电池，检查充电系统是否有过流冲击。；临时处理：旁路该电池组，临时降低负载。 | 定期内阻测试，发现内阻异常升高及时更换。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | UPS蓄电池组 | 交流不停电电源（UPS） | 在交流输入中断时为逆变器提供能量 | 是 | 每季度测量单体电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查壳体有无鼓胀和漏液，清洁端子并涂抹防腐剂，检查环境温度（保持25°C左右） | 单体容量低于额定值80%、壳体严重鼓胀或漏液、批量内阻超限、到达厂家规定的使用年限 | 浮充电压异常导致整组性能劣化 | 电气/化学 | 一般 | 充电机输出电压偏移，长期过充导致失水、极板腐蚀；欠充导致硫酸盐化，容量不足。 | 多只电池电压分散度大，补水周期异常短，温度偏高/偏低。 | 整组浮充电压与设定值偏差>±1%[电气]；单体电压极差>0.1V[电气]；内阻离散度>20%[物理] | DCS监控[在线]；标准表校准[离线]；内阻测试仪[离线] | 整组浮充电压偏差超标且单体电压离散度超出阈值，确认充电机异常。 | 根本处理：校准充电机输出电压，根据温度重新设定浮充值，必要时进行均充恢复。工具：高精度万用表、温度计。；临时处理：手动调整充电机输出至规定值。 | 定期用标准表校验充电机，安装温度补偿。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压、相序），检查触点状态和接触电阻，验证动作返回系数，清扫灰尘 | 动作定值严重偏移经校验仍不合格、触点严重烧蚀、线圈烧毁 | 继电器触点粘连 | 电气/机械 | 严重 | 频繁开断大电流或短路故障导致触点熔焊，无法正常分断。 | 继电器无法断开，被监视回路持续得电，输出状态指示灯常亮或熄灭异常。 | 触点接触电阻（正常<50mΩ）[电气]；吸合/释放时间（正常≤20ms）[状态量]。 | 目视检查 [离线]；万用表通断测试 [离线]；继电保护测试仪整组试验 [在线]。 | 1. 断电后测量常开/常闭触点阻值，若常开触点在释放状态下导通，则判定粘连；2. 工作状态下监测输出回路，如果继电器失电后输出仍保持，则判定粘连。 | 根本处理：1. 拆卸故障继电器；2. 清理触点积碳或更换整组触点（触头厚度磨损超原始1/3或接触电阻>100mΩ无法修复即报废）；3. 确认回路无过载后，用继电保护测试仪校验动作特性。；临时处理：将控制回路短接，临时屏蔽该继电器功能，并由专人监护运行。 | 定期检查触头烧蚀情况（每月检查接触电阻，每季度进行通断动作测试）；在感性负载回路中加装灭弧电路；核对继电器分断能力是否满足负载要求。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压、相序），检查触点状态和接触电阻，验证动作返回系数，清扫灰尘 | 动作定值严重偏移经校验仍不合格、触点严重烧蚀、线圈烧毁 | 线圈断线/烧毁 | 电气/热 | 危急 | 线圈长期过压、环境高温或绝缘老化导致匝间短路、断路。 | 继电器不吸合，装置电源指示灯灭，监控系统发“控制回路断线”告警。 | 线圈电阻（与铭牌值偏差>10%）[电气]；线圈温度（>85℃）[物理]；电流（动作时>额定电流20%）[电气]。 | 万用表测量线圈电阻 [离线]；红外热像仪测温 [在线]；钳形电流表测动作电流 [离线]。 | 1. 断电后测量线圈电阻，无穷大或远小于标称值判定烧毁；2. 带电时温度异常升高；3. 吸合电流明显增大。 | 根本处理：1. 更换同型号继电器线圈或整体更换继电器（绝缘电阻<1MΩ或表面明显碳化、变形即报废）；2. 测量控制电源电压，若过高则调整分接头。；临时处理：用临时短接线闭合控制回路，维持设备运行，但必须有人旁站。 | 安装浪涌吸收器；继电器选型留足电压裕度（额定电压的1.1倍以下）；改善柜内通风；每月红外测温，每季度对比线圈电阻历史值。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压、相序），检查触点状态和接触电阻，验证动作返回系数，清扫灰尘 | 动作定值严重偏移经校验仍不合格、触点严重烧蚀、线圈烧毁 | 设定值漂移 | 控制/环境 | 一般 | 电位器老化、振动或环境温湿度变化导致继电器动作阈值偏移。 | 继电器在设定值附近频繁误动作或不动作，监视灯闪烁。 | 动作值/返回值偏差（超出标称整定误差范围）[电气]；环境温度（>55℃）[物理]。 | 继电保护测试仪校验动作值与返回值 [离线]；数字化记录仪监测动作信号 [在线]。 | 用继电保护测试仪施加模拟量，实测动作值与整定值偏差若超过±5%，且无外部原因，判定漂移。 | 根本处理：1. 用测试仪重新校准电位器至设计值并锁定；2. 若无法校准或校准后24小时内再次漂移则更换继电器（机械部件明显磨损即报废）。；临时处理：暂时将整定值向安全方向调整（欠压继电器可调低，过压继电器可调高），并加强人工监视。 | 选用密闭式数字继电器；每年定期校准；设备安装处加装减振垫和空调；每班检查设定旋钮位置。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压、相序），检查触点状态和接触电阻，验证动作返回系数，清扫灰尘 | 动作定值严重偏移经校验仍不合格、触点严重烧蚀、线圈烧毁 | 绝缘降低 | 绝缘/环境 | 一般 | 外壳密封不良、受潮或积尘导致电路板或接线端子绝缘电阻下降。 | 监控系统发“直流电源绝缘降低”信号，继电器外壳带电或出现爬电痕迹。 | 绝缘电阻（<10MΩ 用500V摇表）[电气]；泄漏电流（>0.5mA）[电气]。 | 绝缘电阻测试仪 [离线]；目视检查有无凝露、放电痕迹 [离线]。 | 断开外部接线，用500V兆欧表测量线圈对地、触点对地绝缘电阻，若低于10MΩ则判定绝缘不良。 | 根本处理：1. 拆卸继电器，用无水酒精清理电路板和端子，并进行烘干（40℃热风）或更换密封圈；2. 若内部腐蚀则更换继电器（绝缘电阻<1MΩ且烘干后无法恢复即报废）。；临时处理：将该继电器退出运行，用备用继电器替代或用手动控制。 | 配电柜装设凝露控制器和加热器；定期清理柜内灰尘（每年春秋季测绝缘，控制柜内湿度<60%）；继电器选用镀金或密封型。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压、相序），检查触点状态和接触电阻，验证动作返回系数，清扫灰尘 | 动作定值严重偏移经校验仍不合格、触点严重烧蚀、线圈烧毁 | 继电器误动/拒动 | 控制/电气 | 严重 | 电磁干扰、电源纹波过大或内部元件失效导致逻辑误判。 | 无扰动时继电器动作（误动）或故障时拒动，联锁回路误发信号。 | 电源纹波系数（>5%）[电气]；电磁场强度（>10V/m）[物理]；动作记录与扰动记录不符 [状态量]。 | 用示波器测量电源质量 [在线]；现场电磁环境测试仪 [离线]；SOE事件记录对比 [在线]。 | 调取SOE记录，若继电器动作但不伴随所监视的电压/相序变化，判定误动；若发生电压跌落但继电器未动作，判定拒动。 | 根本处理：1. 检查电源滤波电容，更换劣化电容；2. 加装屏蔽罩或远离干扰源；3. 用继保仪验证功能，若内部芯片损坏则更换（元器件锈蚀或PCB严重氧化不可修复即报废）。；临时处理：将该继电器信号接点短接或断开，暂时退出联锁功能，人工监控。 | 信号电缆使用屏蔽双绞线；继电器电源增加滤波器；定期检查电源纹波（每年）、测试电磁环境及屏蔽接地电阻（<4Ω）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电源监视继电器 | 保护与自动装置 | 检测低电压、相序等异常，启动备自投或报警 | 否 | 定期校验动作定值（欠压、过压、相序），检查触点状态和接触电阻，验证动作返回系数，清扫灰尘 | 动作定值严重偏移经校验仍不合格、触点严重烧蚀、线圈烧毁 | 机械卡涩 | 机械 | 一般 | 铁芯表面油泥、异物或变形导致衔铁动作不畅。 | 继电器动作时发出异常嗡声，吸合/释放时间变长，触点弹跳。 | 吸合时间（>30ms）[状态量]；释放时间（>30ms）[状态量]；动作电压（>85% Un）[电气]。 | 继电保护测试仪时间测试模块 [离线]；听诊判断 [在线]。 | 用测试仪测量吸合/释放时间，若比出厂值延长50%以上，且伴有异音，则可判定机械卡涩。 | 根本处理：1. 断电后拆卸继电器，取出铁芯和弹簧；2. 用清洁剂除油泥，打磨毛刺，并加注少量轻质润滑油（如硅油）；3. 复装并测试时间；4. 若零部件塑性变形或导轨锈蚀严重则整体更换。；临时处理：用手动工具强制拨动衔铁使其复位，但仅能作为临时维持运行措施。 | 继电器装设防尘罩；巡检时注意有无异音（异响立即检查）；定期解体清洁保养（每6个月清洁，每3年解体）。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 装置电源消失 | 电气 | 严重 | 外部直流电源中断或装置电源插件内保险熔断、电源模块损坏，导致装置完全失电，无法执行备自投逻辑 | 装置面板指示灯全灭，液晶屏无显示，监控后台报“装置失电”或通信中断 | 直流输入电压：[电气] 正常为220V/110V±20%；失电时电压<80%额定值；电源输出+5V：<4.8V；电源插件温度：[物理] 过热时>65℃ | [在线] 直流母线电压监测、装置自检报警、通信状态监测 | 监控后台检出装置通信中断且现场确认装置无任何显示，即判为装置失电。若直流母线电压正常，则检查电源插件输入保险，保险完好则测量电源输出无+5V，判定电源模块故障 | 根本处理：断开装置电源空气开关，用万用表测量输入电压；若输入异常排查直流馈线；若输入正常则更换电源插件（需备品电源板、螺丝刀、万用表）。更换后通电测试自检通过并核对定值；临时处理：暂时采用外接临时直流电源给装置供电，但需确保绝缘和极性正确，尽快修复 | 每季度测量直流回路压降，定期更换寿命到期的电源插件（建议6-8年）；加装直流绝缘监测装置
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 电压采样回路断线 | 电气/绝缘 | 一般 | 因电压互感器(PT)二次熔断器熔断、端子松动、电缆绝缘破损等，导致备自投装置采集的母线电压或线路电压异常，可能误闭锁或误动 | 装置报“PT断线”告警，母线电压幅值、相角异常，可能闭锁备自投功能，监控显示电压不平衡 | 正序电压<30V且负序电压>8V（断线特征）[电气]；三相电压幅值偏差>20% [电气]；PT二次回路直流电阻异常增大>2Ω（正常<0.5Ω）[电气] | [在线] 装置PT断线监测逻辑；[离线] 用万用表测量PT二次端子箱电压、用绝缘电阻表测电缆绝缘 | 满足“一相电压降低、另两相电压不变且有负序电压”的同时无零序电流变化，即可判定为PT断线而非接地故障。检查电压切换回路和同期回路是否正常。 | 根本处理：依次检查PT二次熔断器，用万用表通断档测量熔断器；紧固所有端子排螺丝；用1000V绝缘电阻表测电缆相间及对地绝缘，若<10MΩ需更换电缆或查找绝缘破损点（所需工具：万用表、绝缘电阻表、螺丝刀组）；临时处理：若无法立即处理，可暂时退出备自投，采用人工手动倒闸，但需加强值守 | 每季度紧固PT二次回路端子，每年测量回路直流电阻和绝缘；加装PT断线闭锁告警功能
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 断路器拒动（开关拒动） | 机械/电气/控制 | 危急 | 备自投装置发出合闸/分闸命令后，因断路器操作机构卡涩、脱扣线圈烧坏、控制回路断线或直流电压异常，导致断路器未能按预期动作，备自投失败 | 装置发“开关拒动”或“备自投失败”告警，断路器位置指示灯不变位，监控显示合闸命令已发出但电流无变化，事故后母线仍失压 | 分合闸线圈电流>0.8A且持续>30ms无开关变位 [电气]；操作机构储能弹簧位置行程开关未闭合 [物理]；控制回路断线检测电压≠0V（正常0V）[电气] | [在线] 控制回路断线监测、操作箱跳合闸电流监视；[带电] 红外测温检查脱扣线圈是否过热；[离线] 测量线圈电阻、绝缘测试 | 收到合闸脉冲后，延时500ms仍未收到开关辅助接点变位信号，且控制回路无断线告警，则判定开关拒动。进一步测量合闸线圈两端电压，若电压正常而拒动则为机械卡涩，若电压不正常则检查控制回路。 | 根本处理：1. 断开断路器控制电源，用手动储能杆检查操作机构是否卡涩；2. 测量跳合闸线圈直流电阻（标准值参见铭牌，偏差>5%需更换）；3. 检查辅助开关联动情况及二次插头接触。工具：万用表、手动储能手柄、线圈备品、触点清洁剂。；临时处理：若单台开关拒动无法立即修复，可先由母联断路器合闸恢复，后隔离故障开关；或手动机械合闸 | 每2年对断路器操作机构进行预防性维护（润滑、紧固），测量线圈电阻和绝缘；直流电源保持足够容量
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 备自投逻辑参数整定错误 | 控制 | 严重 | 定值整定错误（如电压门槛、延时定值、开关编号等）导致备自投条件判断失误，发生误动或拒动 | 无故障记录下备自投误合闸于非备用电源，或该动作时不动作；继电保护人员调试时发现逻辑行为与预期不符 | 定值单与实际装置定值核对不一致 [状态量]；模拟试验时动作时序偏差>设定延时±50ms [物理]；电压有压/无压门槛与整定值偏差>5% [电气] | [离线] 定值核对、保护测试仪加量模拟 | 用微机继保测试仪加入模拟电压、电流，在预期电压降低至整定值后，测量备自投出口时间，与定值单比较，若超差或逻辑行为错误，则存在整定错误。检查装置内部逻辑矩阵和压板投退 | 根本处理：根据正式定值通知单重新整定并固话定值，用继保测试仪按检验规程逐项验证电压门槛、动作时间、开关编号等，确认无误后投入运行。工具：继电保护测试仪、定值单、计算机及软件。；临时处理：若怀疑定值错误导致误动，可临时退出备自投功能，转热备用或手动恢复 | 实施定值三级校核制度(计算、审核、批准)，投运前必做备自投传动试验；定值修改后打印并与通知单逐条校对
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 通信回路中断 | 控制/电气 | 一般 | 备自投装置与监控系统、对侧进线保护或母联开关之间的通信光纤、网线或通信接口故障，导致信息交换中断，可能闭锁备自投或影响远程监视 | 监控后台“通信中断”告警，装置通信接口指示灯熄灭或异常闪烁，数据不刷新，遥信遥测状态不更新 | 通信接收误码率>10^-6或丢包率>5% [状态量]；光纤收光功率<-30dBm（正常>-25dBm）[物理]；以太网链路状态down [状态量] | [在线] 通信管理机实时监测通道状态、误码率；[离线] 光功率计、网络测试仪检测光纤和网线 | 后备监控显示装置通信中断，ping装置IP地址不通，检查交换机端口指示灯正常否；用光功率计测量收发光功率，若低于灵敏度则纤芯脏污或断裂；置换法用测试仪检查线缆通断。 | 根本处理：清洁光纤接头（用酒精棉签），用光功率计和光源测试后恢复；若网线破损重新制作RJ45头（使用网线钳、测试仪）；更换故障光电转换模块；重新插紧所有连接器。；临时处理：临时使用无线通信或屏蔽双绞线替代，但需降低波特率保证可靠性，尽快恢复主通道 | 每月检查通信接口指示灯，每季度用光功率计测试光纤链路损耗，布线时采用防鼠咬措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 装置内部插件绝缘老化 | 绝缘/热 | 一般 | 长期运行环境中温湿度、粉尘影响，装置内部电路板绝缘电阻下降，引起采样漂移、开关量电位异常，可能导致误告警或误动 | 装置自检报“采样异常”或“开入异常”，但外部回路检查正常；装置故障告警灯亮；停电后试验发现绝缘电阻偏低 | 交流插件与地之间绝缘电阻<50MΩ（500V兆欧表，正常>100MΩ）[绝缘]；A/D采样零漂>0.1%额定值 [电气]；开入量对地电压<55%额定电压 [电气] | [离线] 年度校验时用绝缘电阻表测量，目视检查电路板有无霉斑、电容鼓包 | 装置定期校验时，测量开入量电压和通道采样在零输入时的输出值，若零漂超标或开入电位异常，同时绝缘测量低于标准，则判定为插件绝缘老化。通常伴随电路板外观变色 | 根本处理：拆下装置，用防静电刷和无水酒精清洗电路板，用热风枪干燥（温度≤60℃），更换老化的电解电容和压敏电阻。重装后做绝缘测试和整组试验。工具：兆欧表、防静电手腕、清洗剂、电烙铁。；临时处理：将故障插件抽出，采用紧急备件更换，故障插件送修 | 控制保护小室环境温度（20-28℃）、湿度（<70%RH），加装空调或除湿机；每2年进行内部清扫和绝缘检查
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 开关位置接点故障 | 电气/控制 | 严重 | 断路器辅助开关接点接触不良、卡涩或引线松动，造成备自投装置采集的开关位置状态与实际不符，导致逻辑误判或拒动 | 装置报“位置异常”“现场与远方位置不一致”，监控界面开关闪烁，备自投充电回路异常放电 | 分/合闸位置继电器动作电压>70%额定电压但辅助接点无对应变位 [电气]；接点接触电阻>1Ω（正常<0.1Ω）[电气]；接点动作行程<2mm [物理] | [在线] 控制回路断线监测、开关量采集自检；[离线] 万用表测量接点电阻、检查传动机构间隙 | 核对开关实际位置与监控显示不一致，测量辅助开关微动开关导通情况；若传导回路有电压但装置开入未变化，则判定为接点或引线故障。可用模拟接点短接验证装置侧正常 | 根本处理：断开控制电源，拆卸辅助开关外壳，清洁或打磨触头，调整顶杆行程至2-4mm，紧固所有端子。用万用表验证接触电阻<0.1Ω。工具：电工螺丝刀组、细砂纸、万用表、行程标尺；临时处理：临时用一付备用辅助接点接线替代，或修改装置定值屏蔽位置检查，但需加强人工核对 | 每半年检查辅助开关动作灵活性，触头清洁并涂抹薄层导电膏；开关大修时同步更换辅助开关
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 操作机构弹簧未储能 | 机械 | 危急 | 断路器操作机构储能电机故障、限位开关失灵或传动链条卡涩，导致合闸弹簧无法正常储能，备自投动作时断路器不能合闸 | 装置发“储能故障”“合闸回路异常”，机构箱内弹簧位置指示器显示未储能，储能电机持续运转或不转，电机热偶动作 | 储能弹簧位置行程开关在“未储能”时接点未闭合（正常储能时闭合）[物理]；储能电机电流>额定值持续>10s [电气]；电机绝缘电阻<0.5MΩ [绝缘] | [在线] 储能行程开关状态监测、电机电流监测；[离线] 手动检查机构、测量电机绝缘、回路通断 | 合闸命令发出后，机构未动作且无合闸线圈电流，检查弹簧状态指示器在未储能位置，测量储能回路电源正常但电机不转或过载，则判为弹簧未储能故障。若限位开关不良则更换 | 根本处理：手动储能至弹簧释能，检查链条无卡涩后重新储能；若电机烧毁，更换同型号储能电机（工具：万用表、套筒扳手、绝缘电阻表）；调整或更换限位开关并验证；临时处理：采用手动储能手柄进行人工储能，恢复断路器合闸功能，同时抓紧安排停电消缺 | 每年检查储能电机碳刷和限位开关，每2年对机构做润滑与传动检查，加装电机过流保护
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 蓄电池组异常导致直流系统波动 | 电气/化学 | 严重 | 厂用直流蓄电池老化、单体故障或充电模块异常，导致直流母线电压大幅波动或带载能力下降，使备自投装置直流电源异常，造成误动或拒动 | 装置不定时报“直流电源异常”“控制回路断线”，其他直流设备如保护装置也一并告警，蓄电池组端电压快速下跌 | 蓄电池组浮充电压>±5%标称值(如110V系统>115.5V或<104.5V)[电气]；单体蓄电池内阻>标准值1.5倍(如初始内阻0.5mΩ,现>0.75mΩ)[化学]；核对性放电容量<80%额定容量 [化学] | [在线] 直流绝缘监测装置、蓄电池巡检仪；[离线] 内阻测试仪、放电仪、万用表 | 多个直流装置同时报警且备自投装置电源模块多次自复位，测量直流母线电压超出波动范围，检查蓄电池组发现多节电压异常或极柱爬酸，即可判定。核对性放电容量不足可确认老化 | 根本处理：临时断开异常蓄电池组，切换至另一段直流母线或启用备用充电模块；长期需更换整组或故障单体。使用内阻测试仪选配参数一致的电池，按标准放电-充电流程激活，均衡充电后测量。工具：内阻测试仪、放电负载、防酸手套；临时处理：若有双组蓄电池可暂时由正常组独立带载，限负荷运行；或投入备用充电机增强母线 | 每季度进行蓄电池单体电压普测，每半年内阻测试，每年一次核对性放电；保持蓄电池室温度25±5℃
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 合闸于故障保护闭锁 | 电气/控制 | 一般 | 备自投动作合闸瞬间，若备用电源或母线预伏永久性故障，装置后加速保护元件动作闭锁备自投，防止再次合闸于故障，但永久闭锁后需人工复位 | 装置报“后加速动作”“故障闭锁”，备自投退出运行，重合闸解除，故障录波显示合闸后出现较大故障电流 | 合闸后400ms内零序/负序电流突变量>整定值 [电气]；故障相电流>速断定值 [电气]；闭锁继电器动作返回电压<5%额定 [电气] | [在线] 保护事件记录、故障录波；[离线] 模拟故障测试 | 查看装置事件记录，若“备自投合闸”后紧跟“加速段保护出口”且开关跳闸，则判定为合闸于故障闭锁。二次回路检查确认无其他异常后人工复归闭锁信号 | 根本处理：确认故障已隔离，用继保测试仪加模拟量复归闭锁逻辑，重新投入备自投。若故障持续，需找到并消除故障点（如电缆绝缘修复、设备更换）后再复归。工具：继保测试仪、绝缘电阻表；临时处理：临时采用手动合备用电源，合闸前人工确认无故障，合闸成功后维持运行，待故障排查后再投入备自投 | 备用电源投入前，可增加短暂线路绝缘监测或测控量判断，完善备自投加速段定值整定，避免误闭锁
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 装置内部时钟紊乱 | 控制 | 一般 | 装置时钟芯片、晶振老化或GPS/北斗对时信号异常，导致事件顺序记录（SOE）时间错乱，可能影响备自投延时动作精度，但不影响直接保护功能 | 监控后台SOE时间与标准时间偏差>5ms，装置面板时钟闪烁或走时不准，事件记录时间跳变 | 装置守时精度偏差>10s/h（正常<2μs/h）[状态量]；对时接口信号ERR灯常亮 [状态量]；GPS接收模块收星数<3颗 [状态量] | [在线] 时钟同步系统监测；[离线] 用标准时间信号测试仪检测对时脉冲 | 对比GPS标准时钟与装置面板时钟不一致，且装置对时板卡ERR指示异常，检查天线馈线完好，则判定装置时钟紊乱。用上位机软件读取装置时钟偏差数据 | 根本处理：更换装置时钟插件或晶振；重新装订GPS天线，检查馈线无短路断路；用上位机强制对时后观察守时精度。工具：GPS信号测试仪、标准时钟源、防静电手环；临时处理：暂时屏蔽装置异常对时告警，让装置由内部时钟运行，故障时尽快修复对时系统 | 每季度检查对时系统，每年检测装置守时精度；采用双时钟源冗余对时（GPS+北斗）
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 备自投装置 | 保护与自动装置 | 工作电源消失时自动投入备用电源 | 否 | 定期开展备自投功能传动试验（模拟工作电源失压），核对动作时间和逻辑，检查电压互感器接入回路，验证闭锁功能 | 装置误动或拒动经校验仍无法消除、核心电路板损坏无备件、软件版本过旧不满足规程要求 | 压板与转换开关接触不良 | 电气/控制 | 严重 | 备自投功能压板、切换开关触点氧化、弹片疲劳或接线松动，导致逻辑回路时通时断，引发装置异常闭锁或功能投退异常 | 装置报“功能压板异常”“开关量采集错误”，备自投充电灯时亮时灭，运行人员操作切换把手时手感松弛 | 压板触点接触电阻>0.5Ω（正常<0.1Ω）[电气]；开关量采集回路电位在临界值（如开入电压在55%-70%额定跳变）[电气]；切换开关操作力矩<0.2N·m（正常约0.5N·m）[物理] | [离线] 紧固检查、电阻测量；[在线] 通过装置开入状态反校 | 监测开入量频繁抖动，检查对应压板或切换开关，用万用表测量两端电阻，若接触电阻不稳定且操作无力度感，则判为接触不良。断开控制电源，逐点清洁并紧固 | 根本处理：拆下压板、转换开关，用触点清洁剂清洗，打磨触头，调整弹簧弹片，拧紧所有接线螺丝。对行程不足的开关更换备品。工具：微型螺丝刀、万用表、触点清洁喷剂、0.2mm塞尺；临时处理：短接相应压板端子或临时跨接线强制投入功能，但必须确保安全隔离，尽快处理 | 选用密封型切换开关，每半年紧固二次接线，年度开入量检查时一并测量接触电阻
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 定期目视检查电容顶部有无鼓胀和漏液，在检修时测量电容容量和ESR值，确保运行环境温度不超过规定值 | 电容鼓胀漏液、容量衰减超过标称值20%、ESR值显著增大、电路板焊点处出现电解液腐蚀 | 电解电容容量衰减（干涸） | 化学/热 | 一般 | 电解液随时间或高温逐渐干涸，导致等效串联电阻（ESR）增大、实际电容量下降。机理：长期高温运行加速电解液蒸发，或密封橡胶老化导致微量泄漏。 | 电源输出纹波电压明显增大；设备启动时间变长或反复重启；部分功能异常波动；电容外壳温度可能偏低（对比正常情况）。 | 容值下降超过标称值-20%至-30%；ESR增大至初始值的2～3倍以上（例如初始0.02Ω，故障时≥0.06Ω）。［电气］ | 离线：LCR电桥/电容表测量容值与ESR；在线：监测电源输出纹波有效值（需设定阈值）；定期：每半年红外热成像扫描电容温度，每年停电后LCR表抽检关键电容容值与ESR。［离线/在线］ | 断电后单独测量电容，若容值低于标称允许下限（-20%）或ESR大于规格书规定值，则判定为衰减失效。辅以对比同型号新电容数据。 | 根本处理：当容值低于标称值-30%，或ESR增大超过初始值5倍，或外观有轻微鼓底、漏液迹象时即报废更换。使用恒温焊台、吸锡器、防静电手环将旧电容拆下，清洁焊孔；替换为同规格、同耐压、105℃/5000h以上长寿命新电容，确认极性后焊接。；临时处理：在电容两端并联一个同容量低ESR电容以暂时降低纹波，但需确认总容量不影响环路稳定性，且ESR匹配。 | 设计时选择高温长寿命品（如105℃、5000h以上）；加装散热片或优化通风；定期（6个月）红外测温检查电容本体温升。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 定期目视检查电容顶部有无鼓胀和漏液，在检修时测量电容容量和ESR值，确保运行环境温度不超过规定值 | 电容鼓胀漏液、容量衰减超过标称值20%、ESR值显著增大、电路板焊点处出现电解液腐蚀 | 电解电容漏液 | 化学/机械 | 严重 | 电解液从电容底部密封橡胶或顶部防爆阀渗漏，腐蚀印刷电路板（PCB）铜箔与焊点。机理：内部压力因过热或过压升高，橡胶老化开裂，或防爆阀开启后未复位，导致液体泄漏。 | 电路板上有湿润或白色/绿色结晶状腐蚀痕迹；有刺鼻气味；PCB铜箔变色或起泡；相关电路功能逐渐失效或出现随机短路。 | 电容引脚间绝缘电阻下降至<1MΩ（干燥状态通常>10MΩ）；泄漏电流明显增大，超过规格值两倍以上。［化学/电气］ | 强光手电+放大镜或显微镜目视检查；定期：每季度开柜目视检查电路板表面，重点查看电容底部和防爆阀痕迹，发现异味立即检查；万用表电阻档或绝缘电阻表（500V）测量电容两引脚间电阻。［离线］ | 观察电容周围有电解液污渍，并测量电路板上电容两端或相邻线路间绝缘电阻<1MΩ，即诊断漏液。若PCB出现铜绿，可进一步确认。 | 根本处理：只要有明显漏液痕迹，无论电参数如何，电容立即报废，同时须评估PCB污染区域是否需局部或整体更换。断电后，用防静电刷蘸无水酒精彻底清除腐蚀物，检查并修复被腐蚀断的线路（飞线或补铜箔）；更换所有漏液电容及受腐蚀元件；工具：恒温焊台、吸锡器、酒精、防静电刷、细导线、绿油。；临时处理：临时清理腐蚀物并涂覆三防漆以阻止进一步腐蚀，但需尽快安排彻底更换。 | 选用密封结构电容（如橡胶封口加环氧盖）；工作电压降额使用（不超过额定值80%）；避免环境高温高湿。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 定期目视检查电容顶部有无鼓胀和漏液，在检修时测量电容容量和ESR值，确保运行环境温度不超过规定值 | 电容鼓胀漏液、容量衰减超过标称值20%、ESR值显著增大、电路板焊点处出现电解液腐蚀 | 贴片陶瓷电容断裂 | 机械/环境 | 一般 | 由于PCB弯曲、震动冲击或温度变化产生的热应力，导致贴片多层陶瓷电容（MLCC）本体产生微裂纹直至断开。机理：陶瓷材料抗压不抗拉，当PCB变形超过电容承受极限时，焊端附近产生裂纹并扩展。 | 电路功能时好时坏，轻敲电路板时故障复现；电容外观可见细微裂纹（显微镜下），或完全脱落；容值测量为开路或容量不稳定。 | 容值测量：开路（无穷大）或数值极低（<标称值的10%）且不稳定；有时由裂纹导致间歇短路，电阻测量<1Ω。［物理］ | 显微镜或电子放大镜目视检查本体裂纹；离线电容表测量容值；在线按压测试观察现象；定期：装配后抽样用显微镜检查关键电容，定期维护时检查PCB是否变形，振动设备每年检查电容完整性。［离线］ | 显微镜观察电容表面有横向裂纹或端头裂纹；用LCR表测量容值显示开路，同时轻轻按压PCB该区域，若容值恢复或故障消失，则判定为断裂。 | 根本处理：电容本体出现任何可见裂纹，或测量容值开路且晃动测试仍无效，即报废更换。用热风枪或烙铁拆下断裂电容，清理焊盘，使用同规格、同尺寸新电容，手工焊接时避免长时间加热和PCB扭曲。工具：热风焊台、镊子、显微镜、助焊剂。；临时处理：若无法立即更换，可在板上飞线连接一个同容量直插电容并胶水固定应急，但注意隔离和绝缘。 | PCB设计避免将MLCC放在拼板边缘或易翘曲处；采用柔性端头电容；装配中控制板厚度和支撑；避免剧烈振动。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 电路板电容 | 保护与自动装置 | 用于电源滤波、储能，易受高温老化影响 | 是 | 定期目视检查电容顶部有无鼓胀和漏液，在检修时测量电容容量和ESR值，确保运行环境温度不超过规定值 | 电容鼓胀漏液、容量衰减超过标称值20%、ESR值显著增大、电路板焊点处出现电解液腐蚀 | 钽电容短路击穿 | 电气/绝缘/热 | 危急 | 固体钽电容因介质氧化层存在缺陷，在加电瞬间或电压浪涌下发生击穿短路，并可能引发烧毁甚至着火。机理：氧化膜局部薄弱点在电场作用下发生热电子击穿，短路大电流迅速产生高温，形成明火。 | 设备上电瞬间电流骤增，保险丝熔断或电路保护动作；电容本体烧焦、膨胀、冒烟或有明火；周围PCB碳化。 | 电容两端直流电阻<1Ω；击穿瞬间电流可达数十安培；外观表面温度超过200℃（红外检测）。［电气/热］ | 万用表二极管档/电阻档测两端电阻；红外热像仪扫描；外观检查；定期：每次巡检关注钽电容附近PCB颜色变化，红外测温检查工作温升，超过环境温度+20℃须警惕。［离线/带电需防护］ | 断电后测量电容两端短路（<2Ω）；观察本体有烧焦痕迹或裂纹，即判定击穿短路。结合上电时瞬间大电流抓拍数据辅助判断。 | 根本处理：一旦发生短路击穿，不论外观是否烧毁，该电容必须报废，且须检查周边电路是否被短路电弧损坏，PCB若碳化深度超过0.2mm或内层短路则整板报废。切断电源，拆下烧毁电容，清理PCB碳化区域（机械打磨至无碳化），检查并恢复受损线路，更换为同规格降额钽电容（建议降额50%以上），并串接限流电阻或快熔保险。工具：磨板机、万用表、焊台、防静电装备。；临时处理：临时拆除故障电容，用同容量铝电解电容替代，注意ESR差异，需短时评估影响。 | 使用聚合物钽电容或钽电容降额至标称电压1/3以下使用；输入端加缓启动电路；串联PTC或保险丝。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀发黑，测量接触电阻，验证动作电压和返回电压，开展整组传动试验验证出口回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁、动作电压严重偏移经调整仍不合格 | 输出继电器触点粘连 | 电气/热 | 严重 | 分断感性或容性负载时电弧烧蚀触点表面，使动、静触点局部熔化并熔焊，释放电压消失后无法分开。 | 继电器指示灯不灭，受控回路持续得电，设备异常运行或无法停机；触点部位有异常温升。 | 触点分断状态两端电压≈0V[电气]；接触电阻（释放时）<10Ω[电气]；红外测温>85℃[物理] | 红外热成像巡检[在线]；断开电源后测量触点间直流电阻[离线]；分、合闸动作试验[离线] | 在继电器释放指令下测量触点两端电压，若接近0V且无法断开，判定粘连；配合目视检查触点无明显间隙。 | 根本处理：更换同型号继电器（需螺丝刀、套筒扳手）；拆解后清洁触点：用细锉或500目砂纸打磨触点表面，清除熔化物，用无水酒精擦拭，检查反力弹簧弹力。；临时处理：断开该继电器控制电源，临时采用短接线或强制手动操作被控设备，但应隔离自动控制回路并挂牌。 | 继电器选型降额50%~70%使用；感性负载加装续流二极管或RC吸收电路；定期紧固接线端子。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀发黑，测量接触电阻，验证动作电压和返回电压，开展整组传动试验验证出口回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁、动作电压严重偏移经调整仍不合格 | 输出继电器线圈烧毁 | 电气/热/绝缘 | 危急 | 线圈匝间短路或绝缘老化，或控制回路过电压，导致线圈电流急剧增大，温升超过绝缘耐受，最终熔断或烧焦。 | 继电器无法吸合，控制回路发“跳闸/允许失败”信号；打开柜门可闻焦糊味；线圈外皮变色、鼓包。 | 线圈直流电阻偏离额定值±10%[电气]；绝缘电阻<1MΩ（500V摇表）[绝缘]；线圈表面温度>100℃[物理] | 测量线圈电阻[离线]；绝缘电阻测试[离线]；红外热像带电扫描[在线] | 测量线圈电阻，若开路或远大于额定值（或为零），则判定烧毁；若阻值正常但绝缘电阻<1MΩ，则判定绝缘老化短路。 | 根本处理：更换继电器（同电压等级、同触点容量），清理底座；检查驱动回路电压是否异常，更换熔断的保险。；临时处理：隔离故障继电器，用二次短接线短接其常开触点（需在确认安全逻辑允许下），恢复紧急供电，随后尽快更换。 | 定期检查控制电源电压波动；每季度测量线圈绝缘；采用带浪涌抑制的继电器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀发黑，测量接触电阻，验证动作电压和返回电压，开展整组传动试验验证出口回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁、动作电压严重偏移经调整仍不合格 | 输出继电器触点接触电阻增大 | 电气/化学 | 轻微 | 触点表面氧化、硫化或积碳、异物附着，导致有效导电面积减小，接触电阻升高，引起触点过热。 | 设备运行偶有抖动或失电，触点部位局部温度偏高，夜间可见触点处微红色光。 | 闭合状态下触点压降>100mV@额定电流[电气]；接触电阻增大至新品的2~3倍，如>100mΩ[电气] | 直流压降法测量触点接触电阻[离线]；红外热像检测[在线] | 负载断电时测量触点闭合状态下两端电压降，若通过额定电流时压降>100mV，则接触电阻过大。 | 根本处理：拆下继电器外罩，用无毛纸蘸无水酒精擦拭触点表面；氧化严重可用橡皮擦或金相砂纸轻轻打磨，然后清洁。严禁用锉刀。；临时处理：若是重要回路，可短接备用触点组（如果继电器有多组触点）并标注意见，待停机更换。 | 选用密封型或带防尘罩继电器；控制环境湿度<60%；小电流信号回路采用镀金触点继电器。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀发黑，测量接触电阻，验证动作电压和返回电压，开展整组传动试验验证出口回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁、动作电压严重偏移经调整仍不合格 | 输出继电器机械卡涩/拒动 | 机械/环境 | 一般 | 铁芯或衔铁运动部件生锈、缺少润滑、异物卡入或复位弹簧疲劳，导致继电器无法吸合或释放迟缓。 | 受命动作时继电器无响应或吸合声音低沉；有时拍打柜体可暂时恢复正常；目视观察衔铁动作不灵活。 | 最低吸合电压>80%额定电压[电气]；释放电压<5%额定电压（异常）[电气]；线圈电流（吸合时）高于正常值[电气] | 手动动作试验[离线]；低电压动作特性测试[离线] | 施加缓慢上升的直流电压，记录吸合电压值，若明显高于标称值（如>85%Ue）或无法吸合，则判定机械卡涩。同时目视检查运动部件锈迹。 | 根本处理：拆开继电器罩壳，清除铁锈、异物，用无水酒精清洗衔铁及导轨；加微量电子级硅脂；若弹簧变形需更换。；临时处理：暂时将该继电器功能转移到备用输出通道，修改PLC或DCS程序，并强制输出。 | 安装防尘罩；提高安装环境IP等级；定期进行手动分合闸试验。
电力 | 水电 | 厂用电系统 | 公用系统 | 从机组或电网取得电源，经厂用变压器和开关柜向机组辅机、照明、公用设备等供电。 | 输出继电器 | 保护与自动装置 | 执行跳合闸命令的出口元件 | 是 | 定期检查触点外观有无烧蚀发黑，测量接触电阻，验证动作电压和返回电压，开展整组传动试验验证出口回路 | 触点严重烧蚀导致接触电阻超标、线圈烧毁、动作电压严重偏移经调整仍不合格 | 输出继电器绝缘降低 | 绝缘/环境 | 严重 | 底座或线圈受潮、积灰，或绝缘材料老化，导致线圈与触点间、触点对地绝缘电阻下降，可能引发控制回路接地或误动。 | 控制回路绝缘监测仪报警，阴雨天故障频发；测量时发现触点对地有泄漏电流。 | 线圈-触点间绝缘电阻<10MΩ（500V）[绝缘]；漏电流>1mA（250V）[电气] | 使用绝缘电阻测试仪测量[离线]；DCS绝缘监测系统[在线] | 用500V摇表测量线圈对触点、触点对地的绝缘电阻，若<10MΩ，则判定绝缘不良。 | 根本处理：更换继电器及其底座；清理安装板上的潮气和灰尘；必要时加装防凝露加热器。；临时处理：将该回路退出运行，使用临时电缆连接备用继电器模块（如果是插件式），并投入运行。 | 控制柜配备防凝露加热器，湿度>60%时自动投入；定期清扫；继电器备件干燥存放。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地系统整体 |  | 将电气设备的中性点、外壳或构架通过导体与大地可靠连接，用以泄放故障电流、限制电位升高、保障人身与设备安全的完整装置。 | 否 | 每年在干燥季节测量接地电阻值，检查接地网完整性，核实各设备接地线连接可靠，对接地网进行开挖抽检 | 接地电阻持续超标且无法通过扩建接地网改善、接地网大面积腐蚀断裂无法修复时全面改造更换
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地体 | 接地系统整体 | 埋入土壤或导电介质中，直接与大地接触并提供电流散流通道的金属或非金属导体的总称。 | 否 | 每年检查接地体引出线连接状况，定期开挖抽查接地体腐蚀程度，核实热稳定截面满足要求 | 接地体截面腐蚀减薄超过原截面积30%、多处断裂无法可靠散流时更换接地体
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 自然接地体 | 接地体 | 利用建筑物基础钢筋、金属管道、电缆铅包等既有金属物作为接地极，需满足热稳定和接触可靠要求。 | 否 | 每年检查自然接地体与接地干线的连接是否可靠，核实利用的金属管道未因检修断开 | 自然接地体因建筑改造被破坏、连接不可靠或腐蚀严重失去散流能力时补充人工接地体替代 | 自然接地体故障
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 自然接地体 | 接地体 | 利用建筑物基础钢筋、金属管道、电缆铅包等既有金属物作为接地极，需满足热稳定和接触可靠要求。 | 否 | 每年检查自然接地体与接地干线的连接是否可靠，核实利用的金属管道未因检修断开 | 自然接地体因建筑改造被破坏、连接不可靠或腐蚀严重失去散流能力时补充人工接地体替代 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 自然接地体 | 接地体 | 利用建筑物基础钢筋、金属管道、电缆铅包等既有金属物作为接地极，需满足热稳定和接触可靠要求。 | 否 | 每年检查自然接地体与接地干线的连接是否可靠，核实利用的金属管道未因检修断开 | 自然接地体因建筑改造被破坏、连接不可靠或腐蚀严重失去散流能力时补充人工接地体替代 | 自然接地体故障 | 电气/化学/机械 | 严重 | 自然接地体（如建筑基础钢筋、埋地金属管道）在潮湿、酸性或杂散电流土壤环境中发生电化学腐蚀，导致截面积减小或局部断裂，接地电阻逐步升高。泄放雷电流和工频故障电流能力下降，引起地电位反击或设备过电压。 | 接地电阻测量值异常升高；雨天或雷雨后设备外壳出现麻电感；变压器中性点电压偏移；接地线过热甚至烧红；雷雨季节保护器件频繁烧毁。 | 接地电阻>4Ω（低压配电系统）[电气]；接地体理论截面损失率>30%[物理]；接触电阻>200mΩ[电气]；土壤电阻率同比上升>50%[物理] | 钳形接地电阻在线测量[在线]；开挖后测厚或卡尺测量剩余截面[离线]；接地引下线导通测试[带电] | 历史接地电阻值对比，若连续两次测量值较基值增加50%以上且土壤湿润状况无异常，判定内部腐蚀；结合开挖后截面检测，若剩余截面小于原设计值的60%，确认严重腐蚀失效。 | 根本处理：定位最高电阻段，开挖至接地体裸露，用钢丝刷及除锈剂清除表面腐蚀产物；采用同材质焊条补焊或搭接新材（铜包钢/热镀锌钢），搭接长度≥2倍宽度；焊口涂覆防锈漆，回填时混入长效降阻剂并夯实；完工后复测接地电阻，直至≤4Ω。；临时处理：在接地网外围打入一组临时钢管桩（∠50×5角钢2.5m）并通过热镀锌扁钢与主网可靠连接，将接地电阻临时降至10Ω以下。 | 选用耐腐蚀接地材料（铜包钢、铜材）；增设阴极保护（牺牲阳极）；施工时镀锌层完好；回填上层使用电阻率低的土壤并混降阻剂；5年定期开挖抽查。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 人工接地体 | 接地体 | 专门埋设的接地极，包括垂直接地极（角钢、钢管、圆钢）和水平接地体（扁钢、圆钢）。 | 否 | 每三年进行一次开挖抽样检查，测量导体腐蚀减薄情况，检查焊接点完好性 | 接地体大面积腐蚀断裂、截面减薄超过允许值或多处脱焊且无法补焊时重新埋设
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 每年检查引出线连接点有无松动腐蚀，核实顶端埋深，在接地电阻不合格时增设接地极 | 接地极严重锈蚀截面减薄超标、被打断或引出连接处断裂无法修复时重新打入新极 | 接地极腐蚀 | 化学/环境 | 严重 | 土壤中水分、酸碱度、杂散电流导致金属接地极发生电化学腐蚀，使有效截面积减小，接地体变细、锈层剥落，最终断裂。 | 接地电阻逐年缓慢升高；开挖检查可见表面锈斑、锈坑、局部锈穿；引下线连接处锈蚀严重。 | 接地极直径/厚度减少量 ≥ 30% 原尺寸 [物理]；接地电阻年增长率 > 20% [电气]；土壤电阻率 > 100Ω·m 且 pH < 6.5 或 > 8.5 [化学] | 定期开挖抽查 [离线]；接地电阻测量 (三极法) [带电]；土壤电阻率与pH检测 [离线] | 比较前后两次接地电阻测试值，若年增幅超20%且无其它原因，则进行开挖检查。若发现截面积损失超30%或局部锈穿，判定为腐蚀严重。 | 根本处理：开挖暴露腐蚀段，用钢丝刷除锈；若截面损失<30%，涂覆环氧富锌漆后回填；若损失>30%或已断裂，更换同规格接地极并做防腐处理。工具：锹镐、钢丝刷、防腐涂料、焊机。截面锈蚀损失超过原尺寸40%，或出现横向断裂，或钻孔检测壁厚不足2mm（对钢管）时予以报废。；临时处理：将引下线临时连接到附近备用接地极或相邻接地体以分摊电流。 | 使用镀锌钢或铜包钢等耐腐蚀材质；回填时用降阻剂包裹；在土壤pH异常区域采用阴极保护。每年一次接地电阻测试，每3年对代表性接地极开挖检查腐蚀情况。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 每年检查引出线连接点有无松动腐蚀，核实顶端埋深，在接地电阻不合格时增设接地极 | 接地极严重锈蚀截面减薄超标、被打断或引出连接处断裂无法修复时重新打入新极 | 接地电阻超标 | 电气/环境 | 严重 | 因回填土未夯实、降阻剂失效或设计深度不足等非腐蚀、非季节性因素，导致接地体与土壤接触不良，接地电阻持续超出允许值。 | 实测接地电阻值超出设计或规程规定值；雷击时设备反击电压高，保护误动；变压器中性点电压偏移。 | 接地电阻 > 规定值（如一般配电变压器≤4Ω，独立避雷针≤10Ω）[电气]；土壤电阻率>500Ω·m [物理] | 接地电阻测试仪定期测量 [带电/离线]；土壤电阻率测试 [离线] | 用三级法测量接地电阻，若连续三次测量值均超限且排除测试方法错误，判定接地电阻超标。 | 根本处理：增加垂直接地极数量或深度，或采用外引接地；使用降阻剂或换土；对接地极进行深孔压力灌浆。工具：接地电阻测试仪、电钻或打桩机、灌浆设备。接地电阻连续两年超限且无法通过经济手段降至限值以下时，该组接地极整体报废换新。；临时处理：在来不及施工改造时，向接地极周围浇灌导电水泥浆或盐水，暂时降低电阻。 | 地网设计时充分考虑季节系数；回填土加降阻剂并夯实；适当增加接地极冗余。每季度进行一次接地电阻普测，干旱季节加密至每月一次。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 每年检查引出线连接点有无松动腐蚀，核实顶端埋深，在接地电阻不合格时增设接地极 | 接地极严重锈蚀截面减薄超标、被打断或引出连接处断裂无法修复时重新打入新极 | 引下线连接松动或断裂 | 机械/电气 | 危急 | 接地极与引下线连接点因振动、外力碰撞、电化学腐蚀或焊接质量不良，造成连接松动、开焊、断裂，使接地极脱离接地系统。 | 接地电阻测量值突增或无穷大；外观检查发现连接处锈断、线夹松动；热成像可见连接点异常温升（有电流时）。 | 连接点直流电阻 > 0.1Ω 或与历史值偏差超20% [电气]；连接处温度高于环境15℃（有负载时）[热] | 外观检查 [离线]；回路电阻测试仪测量连接电阻 [离线]；红外热像仪 [带电] | 若接地电阻测试远超正常值且怀疑断线，进行外观检查；若发现断裂直接判定；若外观完好则测连接点电阻，大于0.1Ω时判定松动或内部腐蚀。 | 根本处理：重新进行焊接或紧固螺栓连接，焊接长度不小于圆钢直径的6倍；连接后涂防腐漆。若引下线截面损失>30%则更换。工具：电焊机、扳手、钢丝刷、防腐涂料。引下线或连接件截面锈蚀损失超30%，或焊接处反复开裂无法修复时，该段连接件报废。；临时处理：用临时电缆将断开的引下线与主地网快速跨接。 | 连接点采用热熔焊或双螺栓防松；定期紧固检查；采用铜铁转换接头。每半年检查一次连接处，雷雨季节前必查；每年测量一次连接电阻。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 垂直接地极 | 人工接地体 | 垂直打入土壤的角钢、钢管等，顶端离地面不小于0.6m，长度通常为2.5m，多根时通过水平接地带连接。 | 是 | 每年检查引出线连接点有无松动腐蚀，核实顶端埋深，在接地电阻不合格时增设接地极 | 接地极严重锈蚀截面减薄超标、被打断或引出连接处断裂无法修复时重新打入新极 | 土壤干枯或冻胀导致接地电阻季节性升高 | 环境 | 轻微/一般 | 季节性气候干旱或冬季冻土使土壤电阻率大幅上升，接地极与土壤接触面积减少或接触电阻增大，接地电阻季节性上升。 | 每年旱季或冬季接地电阻测量值明显升高（可达正常值的2-5倍）；雨季恢复正常。 | 接地电阻季节变化系数 > 2.0 [电气]；土壤含水率 < 5% [物理] | 接地电阻季节监测 [带电/离线]；土壤含水率测试 [离线] | 记录至少一年各季节接地电阻值，若最高值超过最低值的2倍且无腐蚀等问题，判定为季节性影响。 | 根本处理：增加接地极深度至冻土层以下；使用高效降阻剂；敷设接地模块或采用深井接地。工具：挖掘机、钻机。；临时处理：旱季向接地极区域人工浇水或喷洒食盐溶液暂时降阻。 | 设计时按最不利季节土壤电阻率计算；深埋接地极。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 每三年开挖抽检扁钢/圆钢腐蚀程度，检查搭接焊接质量，核实埋深未被冲刷暴露 | 水平接地带严重锈蚀断裂、截面损失超过允许值或大面积外露时重新敷设 | 水平接地带腐蚀断裂 | 化学/电气/环境 | 严重 | 埋地金属在土壤中发生电化学腐蚀，截面逐渐减小，最终断裂，使接地装置的有效截面和导流能力丧失，接地电阻急剧升高，失去均压和泄流作用。 | 接地电阻测量值异常增大；故障时出现明显的地电位升；接地网不同点间电位差加大；可能伴随设备外壳带电或二次回路烧毁。 | 接地电阻值：>设计值的200% [电气]；剩余截面：<原截面70% [物理]；自然腐蚀电位：正于-0.85V（相对饱和硫酸铜电极） [化学] | 接地电阻测试（接地摇表/钳形表）[离线]；导通与连接电阻测试[离线]；阴极保护电位测量[离线]；必要时开挖检查[离线] | 与历史数据比较：接地电阻较上次测量增量超过50%，且导通测试显示回路电阻出现阶跃性上升或开路；阴极保护电位正于-0.85V，表明防腐不足；当两个以上参数超限时，基本判定腐蚀断点，须开挖验证。 | 根本处理：1.停电并做好安全措施；2.定点开挖暴露腐蚀段；3.切除断裂或严重腐蚀部分；4.采用同材质规格（热镀锌扁钢或铜排）替换；5.连接采用火泥熔接或热剂焊，搭接长度≥2倍宽度；6.焊口涂刷环氧煤沥青防锈漆；7.回填降阻剂并夯实；8.测量修复后接地电阻，满足要求后恢复。工具：切割机、角磨机、焊接模具、模具夹、接地电阻仪。；临时处理：在确认尚未完全断裂时，可采用并接同截面导体临时跨接腐蚀薄弱处，并辅以灌注降阻剂降低局部电阻，但须在下次检修时永久修复。 | 实施阴极保护（牺牲阳极或外加电流）；更换时加装防腐蚀涂层；回填时使用物理降阻剂并保证包覆厚度；定期监测接地电阻和阴极保护电位。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 每三年开挖抽检扁钢/圆钢腐蚀程度，检查搭接焊接质量，核实埋深未被冲刷暴露 | 水平接地带严重锈蚀断裂、截面损失超过允许值或大面积外露时重新敷设 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 水平接地带 | 人工接地体 | 埋设于土壤表层的扁钢、圆钢等，连接垂直接地极或单独用作散流，埋深一般0.6-0.8m。 | 是 | 每三年开挖抽检扁钢/圆钢腐蚀程度，检查搭接焊接质量，核实埋深未被冲刷暴露 | 水平接地带严重锈蚀断裂、截面损失超过允许值或大面积外露时重新敷设 | 水平接地带焊接点开焊/连接松动 | 机械/电气/环境 | 严重 | 接地带连接处因焊接质量不良、土壤位移、季节性热胀冷缩或短路电动力作用，焊点开裂或螺栓连接松动，使接触电阻剧增，破坏接地网的电气连续性，导致局部接地极失效、电位分布不均。 | 接地导通电阻测试值异常升高或出现开路；通过大电流时红外热像显示局部明显发热点；接地网电位分布中出现阶跃性突变；可能伴有局部地电位升高引起的二次电缆干扰放电。 | 导通电阻值：>50mΩ或超过初始值500% [电气]；连接点温升：>30K（相对环境）[物理]；接触电阻与导体长度电阻比值：>10 [电气] | 接地导通测试仪（逐段测量）[离线]；接地网电气完整性测试[离线]；红外热像仪（配合大电流源）[带电/离线]；回路电阻测试[离线] | 比较相邻接地引下线间导通电阻，若某段测量值超过相邻段平均值的5倍或呈开路，认定该段存在连接不良；高位红外热像检出局部热点可精确定位开焊点；两判据满足其一即需开挖处理。 | 根本处理：1.停电并验电；2.开挖暴露出问题连接点；3.彻底清除原焊点氧化层或劣化螺栓；4.采用热剂焊（火泥熔接）重做连接，搭接长度≥2倍扁钢宽度；5.焊口冷却后涂覆环氧煤沥青漆防腐；6.回填并夯实；7.测量导通电阻，确保≤50mΩ且与相邻段一致。工具：热剂焊模具、模具夹、角磨机、接地导通仪。；临时处理：若停电困难，可采用同截面铜排或镀锌扁钢临时跨接开路点，两端用线夹紧固并涂导电脂，恢复导通，待下次停电时按永久工艺修复。 | 采用放热焊接替代螺栓连接；保证焊接搭接长度和饱满度；施工时避免导体承受强制应力；定期测试导通电阻并及时消缺。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 降阻模块／降阻剂 | 人工接地体 | 填充于接地极周围的低电阻率材料，用于减小接地电阻并减缓接地极腐蚀，常见有化学降阻剂和物理降阻模块。 | 是 | 每三年检查降阻模块有无碎裂流失，降阻剂有无干涸流失，必要时补充更换 | 降阻模块碎裂失效、降阻剂流失殆尽或降阻效果明显衰减时重新填充或更换模块 | 降阻模块/降阻剂故障调研 |  |  | 因搜索限额，本次调研未获取到搜索结果，无法基于事实完成故障知识整理。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地线 | 接地系统整体 | 连接设备接地端子与接地体或接地母线的导体，将设备电位引向接地网。 | 否 | 每年检查接地线有无机械损伤、腐蚀和断裂，核实导线截面满足短路电流热稳定要求 | 接地线严重腐蚀断裂、截面不足或绝缘层老化脱落时更换接地线
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 每年检查干线连接点紧固和防腐情况，测量干线导通电阻，核实支撑固定牢靠 | 干线严重腐蚀截面减薄超标、连接点多处失效或因厂房改造无法保留时重新敷设 | 接地干线腐蚀断裂 | 化学/环境/机械 | 严重 | 接地干线长期处于潮湿、酸碱土壤或电解液环境，发生电化学或化学腐蚀，导致导体截面积减小，最终在应力下断裂。 | 目视可见锈蚀、锈斑、表面剥落；接地电阻值逐渐升高；设备外壳可能出现轻微带电。 | 剩余截面积（<设计截面积的70%）；腐蚀坑深度（>壁厚1/3）；接地电阻（>设计值1.5倍） | 定期目视巡检；接地电阻测试仪测量；超声波测厚；腐蚀电位测量 | 目视发现严重锈蚀且超声波测厚壁厚减薄>30%，或接地电阻持续超标且紧固无法减小，判定需更换。 | 根本处理：切断电源挂接地线，切除腐蚀段，用同材质铜排或镀锌扁钢放热焊接或螺栓压接替换，焊接处做防腐处理，恢复后测量接地电阻合格。工具：切割机、焊接设备、力矩扳手、接地电阻测试仪。；临时处理：用钢刷除锈后涂导电防腐漆，并用并接线夹加装并联导体作为临时旁路，测量电阻合格后限时更换。 | 选用耐腐蚀材料（如铜包钢）；埋设时加防腐涂层；避开腐蚀介质；定期进行防腐维护。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 每年检查干线连接点紧固和防腐情况，测量干线导通电阻，核实支撑固定牢靠 | 干线严重腐蚀截面减薄超标、连接点多处失效或因厂房改造无法保留时重新敷设 | 接地干线连接点接触电阻过大 | 电气/机械 | 一般 | 连接螺栓松动、接触面氧化、油污或锈蚀导致接触电阻增大，电流通过时发热，加剧氧化，形成恶性循环，可能烧断连接点。 | 连接处过热变色、冒烟；红外测温显示局部异常高温；接地电阻测试值波动或偏高。 | 接触电阻（≤50μΩ，或与等长导体电阻比>1.2）；连接点温升（相对环境温升>40K）；紧固力矩（扭矩低于规定值80%） | 红外热像仪巡检；微欧计测量接触电阻；力矩扳手检查 | 红外测温连接点温度比周围导体高30℃以上，或接触电阻>50μΩ且重新紧固后未改善，判定接触不良。 | 根本处理：断开接地回路，拆开连接点，用砂纸打磨接触面至金属光泽，涂导电膏，更换锈蚀螺栓垫圈，按规定力矩紧固（如M12螺栓40Nm），恢复后测量接触电阻。工具：力矩扳手、砂纸、导电膏、微欧计。；临时处理：用并接电缆线夹跨接连接点两端以降低总电阻，尽快安排检修。 | 定期进行紧固力矩检查；采用防松螺栓；接触面镀银或搪锡；密封防潮处理。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 每年检查干线连接点紧固和防腐情况，测量干线导通电阻，核实支撑固定牢靠 | 干线严重腐蚀截面减薄超标、连接点多处失效或因厂房改造无法保留时重新敷设 | 接地干线截面积不足过载过热 | 电气/热 | 严重 | 设计错误或负荷增加导致干线截面积过小，当通过故障电流或雷电冲击时电流密度过高，产生焦耳热，导致导体熔断或绝缘损坏。 | 大电流通过后干线过热变形、绝缘层熔化、变色，散发异味；接地电阻正常但通流能力下降。 | 电流密度（>2.5A/mm²持续或超过材料冲击允许值）；导体温度（铜>300℃，钢>200℃）；实际截面积小于热稳定计算值 | 设计核对计算；短路电流记录分析；红外测温；目视检查过热痕迹 | 比较实际截面积与短路热稳定要求（S ≥ I√t / C），若不满足且红外发现过热痕迹，判定截面积不足。 | 根本处理：停电后计算正确截面积，更换为更大规格干线（如铜排40×4mm改为50×5mm），重新焊接或连接，确保接地电阻合格。工具：切割机、焊接机、力矩扳手、接地测试仪。；临时处理：投入备用并联支路提高通流能力；限制故障电流源，并加强温度监测，尽快改造。 | 设计时根据最大故障电流校验热稳定截面积，留有裕度；定期核算负荷变化。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 每年检查干线连接点紧固和防腐情况，测量干线导通电阻，核实支撑固定牢靠 | 干线严重腐蚀截面减薄超标、连接点多处失效或因厂房改造无法保留时重新敷设 | 接地干线外力机械损伤变形或断裂 | 机械/环境 | 严重 | 施工或运维中受挖掘机、车辆碾压、重物坠落等外力撞击，造成弯曲、压扁、断裂，导致接地回路断开或截面积减小。 | 目视可见弯曲、凹痕、裂口；连接螺栓拉断；接地电阻升高或突变。 | 变形量（弯曲半径<导线直径5倍，或截面变形>10%）；断裂口宏观特征；接地电阻（突变>0.5Ω） | 目视巡检；接地电阻在线监测系统；敲击探测管线 | 观察发现明显机械损伤，或接地电阻突然增大且排除其他原因，路径上有外部破坏痕迹，即可判定。 | 根本处理：锯除受损段，用相同规格导体放热焊接或压接修补，长度不足时增补一段，焊接处防腐，测试电阻。工具：切割机、焊接设备、铜焊条、砂纸、防腐漆。；临时处理：未完全断裂时用G型夹和并接电缆做临时跨接，加装临时接地桩，尽快修复。 | 干线走向设明显标识桩；埋深达标（冻土层下≥0.6m）；施工前物探和人工探查；易碾压段加钢制保护套管。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地干线 | 接地线 | 沿建筑或设备区域敷设的主接地导体，汇集各分支接地线后将电流导入接地体或接地母线，常采用铜排、镀锌扁钢。 | 否 | 每年检查干线连接点紧固和防腐情况，测量干线导通电阻，核实支撑固定牢靠 | 干线严重腐蚀截面减薄超标、连接点多处失效或因厂房改造无法保留时重新敷设 | 接地干线绝缘层损坏（适用绝缘型） | 绝缘/环境 | 一般 | 绝缘型干线绝缘层因老化、摩擦、紫外线或化学腐蚀破损，导致多点接地或对地绝缘降低，影响接地系统性能。 | 绝缘龟裂、破损、剥落，导体裸露；潮湿时出现微弱泄漏电流；绝缘电阻测试值低。 | 绝缘电阻（<1 MΩ，或不符合规程）；破损面积（长度>10mm或导体裸露） | 目视检查；绝缘电阻表测量；电缆护层完整性测试 | 目视发现绝缘破损且导体裸露，或兆欧表测量对地绝缘电阻<0.5 MΩ（干燥环境），即判定绝缘损坏。 | 根本处理：切断电源，剥除受损段，用热缩套管或绝缘自粘带修复；导体受损则截除并用铜管压接连接，包覆绝缘层，测绝缘电阻合格。工具：剥线钳、压接钳、热风枪、绝缘带。；临时处理：用绝缘胶带紧急包扎破损处，加装绝缘套管，尽快更换。 | 敷设时避免锐利接触，穿管保护；选用耐候材料；定期检查。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 接地支线连接松动/腐蚀 | 电气/机械 | 严重 | 连接点因振动、电化腐蚀或螺栓未紧固，接触电阻异常增大，接地导通性能劣化。接触面生成氧化膜阻碍载流，局部过热加速腐蚀。 | 接地电阻测试值较历史值明显升高；设备外壳可测出感应电压；红外热像可见连接点异常温升；接线处可见铜绿或铁锈。 | 接触电阻 > 0.1Ω（连接点）[电气]；接地回路电阻 > 4Ω 或大于初始值150% [电气]；连接点温升 > 40K [物理]；环境湿度 > 80%RH [环境] | 钳形或三极法接地电阻测试[离线]；红外热成像扫描[在线]；目视检查[离线] | 以接地电阻测试仪测量支线回路，阻值超限且排除干线故障后，判定连接缺陷；红外扫描发现连接点与相邻导体温差 > 10 K 即辅助锁定故障点。 | 根本处理：停电后拆开连接点，用钢丝刷及砂纸清除氧化层，涂抹电力复合脂，M10螺栓按45-60 N·m力矩紧固，涂覆防锈漆。需力矩扳手、钢丝刷、砂纸、电力复合脂、防锈漆。；临时处理：临时用跨接电缆短接失效连接点，恢复导通，尽快申请停电处理。需应急跨接电缆、线夹。 | 采用铜铝过渡端子，涂覆导电膏并做防潮密封；螺栓加装防松垫圈；定期紧固。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 接地支线断裂 | 机械 | 危急 | 受设备振动、土建外力或金属疲劳导致支线导体断裂，接地回路完全开断。振动疲劳裂纹扩展或一次性撞击使支线分离。 | 接地电阻测试无穷大或数万欧姆；设备外壳可能出现危险电压；目视可见明显断口或线体分离。 | 支线两端电阻 > 100Ω 或无穷大 [电气]；通断测试断路 [状态量]；振动幅值 > 2mm/s [物理] | 万用表蜂鸣档通断测试[离线]；接地电阻测试仪[离线]；目视检查[离线]；振动传感器在线监测[在线] | 用万用表电阻档测量支线两端，若阻值为无穷大，判定断裂；结合目视确认断点位置，对照图纸排查隐蔽路径。 | 根本处理：定位断口并清理断口氧化层，用同材质、同截面积导体以焊接（满焊并防腐）或液压压接（用符合GB/T 14315的端子）续接。工具：电焊机或液压压线钳。；临时处理：立即挂设同截面积黄绿双色绝缘软线作为临时接地线，连接设备外壳至接地干线，并设警示标识。需临时电缆、线夹。 | 增设防振支架固定支线；避开施工区域敷设；对振动场合改用软连接。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 接地支线绝缘层破损 | 绝缘/电气 | 严重 | 支线绝缘护套受机械刮擦、鼠咬或环境老化导致破损，金属导体外露。潮湿或腐蚀性介质渗入后形成局部低电阻点，引发泄漏电流或对邻近导体放电，长期运行可能加速金属腐蚀。 | 绝缘外观可见裂纹、龟裂或破损孔洞；接地回路泄漏电流增大；设备外壳有麻手感；绝缘电阻测试值 < 1MΩ。 | 绝缘电阻 < 0.5MΩ（500V摇表）[电气]；泄漏电流 > 0.5mA [电气]；破损孔洞面积 > 5mm² [物理]；环境湿度 > 85%RH [环境] | 兆欧表绝缘电阻测试[离线]；泄漏电流钳形表测量[离线]；目视检查及绝缘皮表面触摸[离线] | 对支线分段测量绝缘电阻，若某段绝缘电阻骤降且导体无断裂，结合目视确认绝缘破损点，判断漏电故障位置。 | 根本处理：停电后清除破损段污秽，用同电压等级热缩套管或自粘绝缘带半叠缠绕修复，长度超出破损边缘 ≥ 30mm。严重破损截断后压接重做绝缘。需热缩套管、压接钳、自粘绝缘带。；临时处理：临时用高压绝缘胶带缠绕破损点并加护套，尽快安排停电彻底修复。需绝缘胶带。 | 支线敷设时加装金属软管或PVC护管；穿越孔洞处设护口；定期检查绝缘外观。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 接地支线焊接点腐蚀开焊 | 电气/化学 | 严重 | 支线与干线或设备接地点采用焊接连接时，焊接点因电化学腐蚀、酸雨或杂散电流导致焊料与母材间形成腐蚀层，强度下降并出现裂纹或脱焊，产生高阻连接。 | 焊点外观可见绿色或白色腐蚀物、裂缝；敲击有哑声；接地回路电阻波动增大；红外检测焊点异常温升。 | 焊点接触电阻 > 0.2Ω [电气]；回路电阻 > 标称值200% [电气]；焊点对相邻正常点温差 > 15K [物理]；腐蚀产物pH < 5 [化学] | 钳形接地电阻测试仪[离线]；红外热像仪[在线]；碘量法测腐蚀产物pH[离线]；小锤敲击听声[离线] | 测量焊点两端直流电阻，若 > 0.2Ω 且热像显示局部热点，拆除焊点防腐层检查确认氧化区，诊断腐蚀开焊。 | 根本处理：停电后切除腐蚀焊点，打磨母材至金属光泽，用铜基钎料或热焊重新焊接，焊后做环氧树脂防腐处理。需角磨机、焊机、钎料、防腐漆。；临时处理：临时用电焊钳夹持连接或线夹压接续流，尽快安排永久修复。需应急线夹。 | 焊接点涂覆防腐导电膏并包扎防腐带；加装防雨罩；定期检查焊点防腐层。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 接地支线线径选择过小/过负荷 | 电气/热 | 一般 | 支线导体截面积不满足故障电流热稳定要求或长期通过谐波电流，导致正常运行时温升过高，加速绝缘老化或氧化，严重时可能熔断。 | 支线外皮发热烫手；负荷高峰时导体温升显著；接地回路电流异常高；谐波含量大时可见集肤效应导致局部变色。 | 导体稳态温度 > 70°C [物理]；支线截面积小于规范最小值（铜16mm²，钢50mm²）[物理]；三相不平衡电流谐波总畸变率THD > 20% [电气] | 红外测温枪[在线]；钳形电流表测量接地回路电流[在线]；截面积规核对[离线]；电能质量分析仪[离线] | 测量支线温度及接地电流，若温度超限且截面积小于设计规范，核算热稳定电流（I²t），低于系统预期值，判定选型不足。 | 根本处理：更换为满足短路热稳定要求的大截面导体，按GB 50169重新计算并敷设。需电线、压接工具、设计依据。；临时处理：临时并联一根同规格支线降温，尽快整改。需铜芯线、线夹。 | 设计时校核接地支线热稳定，按最大运行方式下接地故障电流选择截面；避免接地线兼作其他回路。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地支线 | 接地线 | 从设备接地端子连接到接地干线的分支导体，常用多股铜芯线或镀锌圆钢，截面满足机械强度和热稳定要求。 | 否 | 每年检查支线与设备端子及干线的连接紧固性，核实导线有无损伤 | 支线腐蚀断股、截面不足或连接不可靠时更换接地支线 | 接地支线机械振动疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 支线固定于振动设备（如水泵、风机）未采取减振措施，导体在振动应力下发生微动疲劳，股线逐步断裂，最终完全断开。 | 支线表皮有磨痕、铜丝刺出；接地电阻间歇性无穷大；振动部位可听到金属抖动声；设备运行时接地线摆动明显。 | 振动加速度 > 4.0 mm/s² (RMS) [物理]；支线断股数 > 10% [状态量]；回路电阻断开后 > 100Ω [电气] | 振动传感器监测[在线]；目视检查股线状态[离线]；通断测试[离线] | 在设备停机或低负载时测量支线通断，若偶尔断开且外观可见断股，结合振动源特性，判定振动疲劳。 | 根本处理：更换为带抗振动结构的软铜编织带导体，两端压接铜鼻子并加装弹簧垫圈；增设减振支架固定。需软编织带、液压压线钳、减振管卡。；临时处理：临时绑扎加固，用线夹短接断股点，尽快停机更换。需铜绑线、线夹。 | 从接线端开始15cm内增设固定点，靠近设备端留足够余量；对振动源机体做可靠接地外附支线。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 故障名称
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 接地母排本体腐蚀
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 母排连接螺栓松动
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 母排接触面氧化
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 等电位连接线断裂
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 母排局部过热
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地母排／等电位连接排 | 接地线 | 安装在配电柜或墙壁上的铜排，多个接地线在此汇接，实现等电位连接与集中接地。 | 否 | 每年检查铜排表面氧化情况并清理，紧固所有连接螺栓，核实支持绝缘子完好 | 铜排严重氧化发黑接触不良、连接孔滑丝或绝缘子破损时更换母排 | 绝缘子绝缘损坏
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 连接与防护件 | 接地系统整体 | 实现导体间可靠电气连接并防止电化腐蚀、机械损伤的各类附件。 | 否 | 每年检查各类连接件的紧固状态和腐蚀情况，核实防腐措施完好 | 连接件大面积锈蚀失效、无法保证电气连接可靠性时批量更换
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 每年检查焊接点有无裂纹脱焊，螺栓连接点有无松动，测量接头过渡电阻 | 焊接点开裂脱焊、螺栓连接点严重锈蚀导致接触电阻超标时重新焊接或更换夹具 | 焊接接头电化学腐蚀 | 化学/电气/环境 | 严重 | 接头在潮湿、含盐或酸性环境中发生电化学腐蚀，生成锈蚀层导致接触电阻剧增，接地导通能力下降。异种金属接触或焊缝缺陷形成原电池加速腐蚀。 | 接头表面出现红锈、白锈或绿斑；接地引下线附近油漆起泡脱落；红外测温显示接头局部温升>15℃；接地电阻测试值逐年缓慢上升。 | 接触电阻>200μΩ（初始值<50μΩ）[电气]；腐蚀产物厚度>0.5mm[物理]；直流电阻差值>3倍[电气]；接地电阻>1Ω（设计≤0.5Ω）[电气] | 红外热成像[在线]；接地电阻测试仪定期测量[离线]；涡流测厚[离线]；目视检查与拍照归档[离线] | 若目视发现严重锈蚀且直流电阻超过200μΩ或相比初始值增大3倍以上，同时红外测温温差相对正常接头>15℃，则判定为腐蚀故障。 | 根本处理：1. 断开连接；2. 用角磨机+钢丝刷彻底清除腐蚀层至金属光泽；3. 用无水乙醇清洗；4. 涂抹导电膏；5. 重新焊接或更换线鼻子后紧固，力矩按规范；6. 涂覆防锈漆。工具：角磨机、钢丝刷、力矩扳手、低电阻测试仪。；临时处理：临时并联跨接线（铜编织带）降低接触电阻或分流，直至检修。 | 使用同材质焊条或不锈钢/铜焊条；焊接后立即做防腐处理（镀锌漆+防水胶带）；接头加装防水防尘罩；阴极保护。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 每年检查焊接点有无裂纹脱焊，螺栓连接点有无松动，测量接头过渡电阻 | 焊接点开裂脱焊、螺栓连接点严重锈蚀导致接触电阻超标时重新焊接或更换夹具 | 夹具螺栓松动 | 机械/电气 | 一般 | 长期振动、热胀冷缩或初始紧固力矩不足导致螺栓扭矩下降，接触面压力不足，接触电阻增大，引发局部过热。 | 螺栓标记线错位或脱落；接头附近绝缘胶带变色发硬；红外测温显示温升>10K；大电流时可见接地线细微晃动。 | 紧固力矩<额定值的80%（如M12螺栓额定50N·m，实测<40N·m）[物理]；接触电阻>100μΩ[电气]；温升>30K（额定电流下）[物理] | 力矩扳手定期检查[离线]；红外热像仪扫描[在线]；接触电阻测试[离线]；目视检查防松标记[离线] | 若力矩值低于额定值80%，且红外热图对应接头相对相邻点温升>10K，同步接触电阻超100μΩ，即判定为螺栓松动。 | 根本处理：1. 拆除旧螺栓及垫圈；2. 用砂纸打磨接触面；3. 无水乙醇清洁；4. 涂导电脂；5. 更换弹簧垫圈或防松螺母，用力矩扳手按标准值复紧；6. 画新标记线。工具：力矩扳手、砂纸、导电脂。；临时处理：并联一根临时接地跳线（铜线+线夹）保证导电截面，待停电处理。 | 采用双螺母或自锁螺母；安装碟形弹簧垫圈；设计阶段增加螺栓预紧力冗余；接线处设置防振固定。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 每年检查焊接点有无裂纹脱焊，螺栓连接点有无松动，测量接头过渡电阻 | 焊接点开裂脱焊、螺栓连接点严重锈蚀导致接触电阻超标时重新焊接或更换夹具 | 焊接接头裂纹 | 机械/热 | 危急 | 焊接过程线能量过大、冷却速度过快、母材可焊性差或存在拘束应力，导致焊缝及热影响区出现裂纹，降低机械强度和导电可靠性。 | 渗透探伤显示裂纹红线；接头处肉眼可见细微黑线；接地引下线在微风下异常摆动；接地电阻值无规律波动。 | 裂纹长度>10mm或深度>壁厚20%[物理]；超声波探伤缺陷波幅>20%FSH[物理]；接头抗拉强度<设计值70%[物理] | 渗透探伤（PT）[离线]；超声波探伤（UT）[离线]；目视检查[离线]；必要时射线探伤（RT）[离线] | 若PT检测显示裂纹长度>10mm，或UT反射波幅度超过20%满屏高度且经确认非几何反射，则判定为危害性裂纹，需立即返修。 | 根本处理：1. 用角磨机沿裂纹方向打磨至无缺陷金属（PT验证）；2. 焊前预热（按工艺要求）；3. 选用匹配焊条补焊，层间温度控制；4. 焊后保温缓冷或热处理消除应力；5. PT或UT复验合格；6. 恢复防腐层。工具：角磨机、焊机、热电偶、PT/UT设备。；临时处理：用专用接地线夹在裂纹两侧桥接，确保电气连通，并设置警示标牌。 | 严格焊接工艺评定；焊前预热，焊后缓冷；避免强制组对；选用低氢型焊条；环境湿度>90%时禁止焊接。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 每年检查焊接点有无裂纹脱焊，螺栓连接点有无松动，测量接头过渡电阻 | 焊接点开裂脱焊、螺栓连接点严重锈蚀导致接触电阻超标时重新焊接或更换夹具 | 夹具过热 | 电气/热 | 严重 | 接触不良或长期过电流运行，接头接触电阻产生焦耳热，温度升高加剧接触表面氧化，接触电阻进一步增大，形成恶性循环，最终可能导致烧熔。 | 红外测温热点温度>90℃（环境40℃）；夹具表面漆膜变色、剥落；附近绝缘材料炭化异味；夜间可见暗红热光。 | 接头温度>90℃或温升>50K[物理]；接触电阻>500μΩ[电气]；电流密度>2A/mm²（设计裕度）[电气] | 红外热像仪在线监测[在线]；测温蜡片/变色贴片[在线]；低电阻测试仪（停电）[离线]；热成像巡检[在线] | 若红外测温显示接头温度≥90℃或相对环境温升超过50K，且接触电阻测试值>500μΩ，即判定为严重过热，需立即减载并安排检修。 | 根本处理：1. 停电并验电；2. 拆解夹具；3. 用砂纸打磨触点至光滑金属面；4. 清洗并涂抹导电膏；5. 重新装配并按规定力矩紧固；6. 测量接触电阻<100μΩ；7. 测温验证。工具：红外测温仪、低电阻测试仪、力矩扳手、砂纸。；临时处理：强制冷却（增设临时风扇）；降低负荷电流至额定50%以下；加装分流软铜线。 | 选取与电流匹配的夹具型号；接触面镀银或搪锡；安装在线温度传感器并设定报警阈值（>80℃预警）。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 焊接接头／夹具 | 连接与防护件 | 采用热熔焊接（放热焊）、压接或螺栓压接的接地线连接点，要求接触电阻低且耐腐蚀。 | 是 | 每年检查焊接点有无裂纹脱焊，螺栓连接点有无松动，测量接头过渡电阻 | 焊接点开裂脱焊、螺栓连接点严重锈蚀导致接触电阻超标时重新焊接或更换夹具 | 接地引下线焊接接头断裂 | 机械/环境 | 危急 | 因风力持续振动、土壤沉降拉扯、施工外力或材料疲劳，在焊接应力集中处发生完全断开或部分断开，致使接地支路失效。 | 引下线明显悬空或脱落；用万用表测量接地电阻呈兆欧级或无穷大；断口处有放电烧黑痕迹或白色电蚀物。 | 断口间隙>1mm[物理]；接地电阻由0.5Ω突增至>10Ω或∞[电气]；振动位移幅值超设计标准50%[物理] | 接地电阻定期测试（对比历史数据）[离线]；周期性目视巡视[离线]；必要时声发射监测机械松动[在线] | 目视发现机械断裂，或接地电阻值突然变化超过10倍（由正常0.5Ω升至5Ω以上且逐渐增大），辅以振动测试确认，判定为接头断裂。 | 根本处理：1. 清理断裂处氧化层及异物；2. 用同材质焊条重新焊接，焊缝饱满无气孔；3. 焊后清理药皮，进行防腐处理（涂锌漆+包覆）；4. 测量直流电阻及接地电阻合格。工具：焊机、角磨机、接地电阻仪、锌漆。；临时处理：使用应急接地线夹直接将断开的引下线与接地极卡接，并用沙包临时固定，设置警示。 | 引下线增设中间固定抱箍，减少振动幅度；焊接部位外套保护管；土壤沉降区设置伸缩补偿器；采用软连接过渡段。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 每年检查防腐层有无脱落起皮，对裸露金属及时补涂沥青漆或缠绕防腐带 | 防腐层大面积脱落导致金属严重腐蚀时清除旧涂层重新防腐处理 | 防腐涂层破损、脱落 | 化学/环境/绝缘 | 严重 | 涂层因长期埋地受土壤酸、碱、盐及杂散电流腐蚀，或施工机械损伤，导致涂层附着力下降、开裂、剥离，丧失对金属基体的保护作用，加速接地体腐蚀。 | 1. 地表土壤变色或塌陷。2. 接地体开挖后可见金属裸露、锈蚀、涂层起泡或卷边。3. 阴极保护电位异常。4. 接地电阻逐年升高。 | 涂层厚度 [状态量]：<设计值80%。 附着力 [物理]：<5MPa（拉开法）。 保护电位 [电气]：极化电位正于-0.85V（CSE）。 涂层绝缘电阻 [电气]：<1000 Ω·m²。 | 1. 目视检查 [离线]：开挖抽查。 2. 涂层测厚仪 [离线]：多点测量。 3. 电火花检漏 [离线/带电(附加检测)]：针孔检测。 4. 馈电试验 [在线]：评价整体防护性能。 | 1. 目视发现破损、锈点，判定局部失效。2. 测厚仪读数低于阈值，判定大面积减薄。3. 电火花检漏有火花击穿，判定存在针孔。4. 保护电位正于-0.85V，且外加强电流需求增大，判定涂层劣化。 | 根本处理：1. 机械除锈：对破损区域用电动钢丝刷或喷砂除锈至St2.5或Sa2.5级。2. 涂刷底漆：涂覆环氧富锌底漆。3. 包扎防腐：底漆未干时缠绕浸渍防腐涂层的玻璃丝带，或涂覆环氧煤沥青。4. 电火花检漏合格后回填。；临时处理：使用冷缠带或防腐腻子对破损点临时包覆，控制腐蚀发展，等待停电机会彻底修复。 | 1. 施工中严格检查涂层漏点。2. 回填时使用细砂土，避免石块损伤。3. 配合牺牲阳极阴极保护。4. 定期开挖抽查。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 每年检查防腐层有无脱落起皮，对裸露金属及时补涂沥青漆或缠绕防腐带 | 防腐层大面积脱落导致金属严重腐蚀时清除旧涂层重新防腐处理 | 阴极保护系统失效（欠保护/过保护） | 电气/化学 | 严重 | 牺牲阳极耗尽、辅助阳极地床劣化、恒电位仪故障或参比电极不准，导致保护电流输出异常。欠保护导致接地体腐蚀加速；过保护（极化电位负于-1.2V CSE）引发析氢反应，造成涂层阴极剥离和金属氢脆。 | 1. 恒电位仪输出电压或电流显示异常、报警。2. 保护电位测试桩测量值偏离正常范围。3. 牺牲阳极消耗殆尽，开挖后体积明显减小。4. 过保护时涂层起泡、剥离。5. 接地电阻波动或呈上升趋势。 | 极化电位 [电气]：未达到-0.85V或负于-1.2V（CSE）。自然腐蚀电位 [电气]：> -0.45V（CSE）。阳极输出电流 [电气]：< 设计值50%。回路电阻 [电气]：> 设计值200%。 | 1. 万用表/记录仪 [在线]：测量阴极保护运行参数。2. 长效参比电极 [在线/离线]：测量管道对地电位。3. CIPS密闭隔电位测量 [离线]：测量全线通断电电位。4. 阳极地床电阻测试 [离线]。 | 1. 极化电位正于-0.85V，且阳极输出电流低，判定欠保护或阳极失效。2. 瞬时断电电位负于-1.2V，涂层有碱性腐蚀产物，判定过保护。3. 阳极地床接地电阻逐年升高，回路电流下降，判定地床干涸或老极化。 | 根本处理：1. 查线：检查电缆绝缘、接头密封及恒电位仪保险。2. 换阳极：开挖并更换失效的牺牲阳极或深井阳极。3. 调参：校正参比电极，重新设置恒电位仪输出。4. 补水降温：对过高的阳极地床注水。；临时处理：1. 临时增设地表浅埋牺牲阳极。2. 利用移动式恒电位仪临时供电。 | 1. 安装长效参比电极，定期校准恒电位仪。2. 根据管道电位分布自动调节保护输出。3. 设计合理的阳极地床位置与深度，避免干扰。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 每年检查防腐层有无脱落起皮，对裸露金属及时补涂沥青漆或缠绕防腐带 | 防腐层大面积脱落导致金属严重腐蚀时清除旧涂层重新防腐处理 | 杂散电流腐蚀（直流干扰） | 电气/化学 | 严重 | 直流电气化铁路、地铁、高压直流输电接地极等泄露电流流入接地体，在电流流出处发生电解腐蚀。流出点电位正移，金属阳极溶解，腐蚀速率极大，远高于自然腐蚀。 | 1. 管地电位大幅且周期性波动（与机车运行同步）。2. 电位梯度大于0.5mV/m。3. 开挖后流出点呈尖锐坑蚀，腐蚀产物少呈黑色粉末。4. 附近金属构筑物有电蚀痕迹。 | 管地电位正偏移 [电气]：> 100mV（自然电位）。电位梯度 [电气]：> 0.5mV/m（纵向）。长时间平均电流密度 [电气]：> 1A/m²（流出点）。 | 1. 数据记录仪 [在线]：24小时连续监测管地电位。2. 存储式杂散电流测试仪 [离线]：多点同步测量。3. 电位梯度测量 [离线]：采用十字交叉法。4. 探坑检查 [离线]。 | 1. 管地电位正向偏移超100mV，且与用电负荷高度相关，判定动态直流干扰。2. 电位梯度超0.5mV/m，且存在正电位区，判定存在电流流出腐蚀风险。3. 开挖见新鲜点蚀坑，排除土壤自然腐蚀，判定杂散电流腐蚀。 | 根本处理：1. 排流保护：安装极性排流器或强制排流器，将电流导回负极。2. 接地改造：在流入点增设牺牲阳极地床吸收电流。3. 绝缘隔离：在管道或接地体上安装绝缘法兰。4. 电源协调：与干扰源方协调调整运行方式。；临时处理：临时连接移动式牺牲阳极或接地极至接地体，作为临时排流点，减轻腐蚀。 | 1. 从源头减少杂散电流泄露，如加强轨道绝缘、提高回路电阻。2. 设计阶段避开干扰源，或采用深埋接地。3. 施加阴极保护，提高整体保护水平。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 每年检查防腐层有无脱落起皮，对裸露金属及时补涂沥青漆或缠绕防腐带 | 防腐层大面积脱落导致金属严重腐蚀时清除旧涂层重新防腐处理 | 土壤化学/生物腐蚀（根蚀/微生物腐蚀） | 化学/环境 | 一般 | 植物根系生长包裹挤压并分泌酸性物质腐蚀涂层，或土壤中硫酸盐还原菌（SRB）等微生物代谢产生H2S、有机酸，直接侵蚀金属或剥离涂层，导致局部酸化腐蚀。 | 1. 开挖发现接地体表面附着黑色污泥状沉积物、有臭鸡蛋味。2. 邻近植被根系缠绕、穿透防腐层。3. 涂层剥离且下金属呈黑色腐蚀产物。4. 土壤呈强酸性（pH<4）。 | 土壤pH值 [化学]：<4 或 >10。氧化还原电位 [化学]：< -100mV（厌氧环境）。硫化物含量 [化学]：> 10mg/kg。涂层剥离区面积 [状态量]：> 单处10cm²。 | 1. 土样分析 [离线]：测pH、电阻率、硫酸盐还原菌计数。2. 嗅觉/目视检查 [离线]：黑臭污泥、根系。3. 粗糙度/截面测量 [离线]。 | 1. 开挖后黑臭污泥且pH呈强酸或强碱，判定存在微生物或化学腐蚀环境。2. 根系穿透涂层且金属有明显锈蚀，判定根蚀。3. 氧化还原电位负于-100mV，硫化物超标，判定SRB腐蚀高风险。 | 根本处理：1. 环境改良：在接地体周围回填中性降阻剂或石灰粉，换填高电阻率细土。2. 物理防护：加装PE或PVC管套，隔断根系。3. 杀菌处理：投加四羟甲基硫酸磷（THPS）等杀菌剂。；临时处理：清理表面腐蚀产物，临时刷涂快干型耐酸碱环氧涂料，并物理隔绝根系。 | 1. 回填前检测土壤腐蚀性，避开强腐蚀区域。2. 增加接地体防腐涂层厚度或耐根穿等级。3. 生物炭或矿渣回填，抑制微生物生长。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 防腐护层 | 连接与防护件 | 涂覆于接地线、接地极外表面的沥青漆、防锈漆或缠绕防腐带，用以减缓土壤或空气腐蚀。 | 是 | 每年检查防腐层有无脱落起皮，对裸露金属及时补涂沥青漆或缠绕防腐带 | 防腐层大面积脱落导致金属严重腐蚀时清除旧涂层重新防腐处理 | 防腐层机械损伤 | 机械 | 一般 | 施工回填时土石锋利硬物撞击划伤，或土壤应力、冻胀挤压变形，导致防腐层物理破裂，集中破损点形成大阴极小阳极腐蚀环境，加速点蚀穿孔。 | 1. 施工过程中可见刮痕、压痕。2. 回填后不久保护电位异常下降。3. 电火花检漏存在点状或线状击穿。4. 开挖可见涂层连续划痕或挤压裂口。 | 漏点密度 [状态量]：> 1处/m²。划痕深度 [状态量]：贯穿至金属基体。冲击剥离强度 [物理]：< 参考值60%。 | 1. 电火花检漏 [离线]：逐段检漏，定位针孔。2. 声发射检测 [离线]：检测回填过程的涂层损伤声波。3. 目视检查 [离线]。4. 电流衰减法（PCM）[在线]：探测隐蔽损伤区域。 | 1. 电火花检漏存在放电火花和蜂鸣报警，判定存在贯穿性机械破损。2. PCM检测电流衰减率异常增大，判定该段有严重破损点。3. 开挖后直观看到机械划痕并露出金属基底，判定机械损伤。 | 根本处理：1. 打磨处理：清除损伤处毛刺。2. 补口补伤：涂覆双组分无溶剂液体环氧或安装补伤片/热缩带。3. 严实回填：过筛细土替换含锋利石块的原土。；临时处理：1. 对损伤点使用粘弹体防腐胶带缠绕临时防腐蚀。2. 加设临时阴极保护弥补漏点。 | 1. 加强施工人员培训，规范回填工艺。2. 在涂层外包裹石棉布或橡胶板等防机械损伤层。3. 严格进行下沟前和下沟后全程电火花检漏。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地端子 | 连接与防护件 | 设备外壳或机架上的专用接线螺栓或端子板，用于紧固接地支线，需保持良好接触和防松。 | 是 | 每年检查端子螺栓紧固力矩，清洁接触面氧化物，核实防松弹簧垫圈完好 | 端子严重锈蚀接触不良、螺纹滑丝无法紧固或端子板断裂时更换端子 | 接地端子 | 电气/化学/机械 | 一般 | 接地端子因长期暴露于潮湿、腐蚀性环境，接触面发生氧化、电化学腐蚀，或因振动、热胀冷缩使紧固螺栓松动，导致接触电阻增大，影响接地系统保护功能。 | 端子与接地线连接处可见锈蚀、铜绿、变色；螺栓明显松动；接地回路电阻测试值异常升高；设备外壳可测到感应电压；端子局部发热。 | 接触电阻值>0.1Ω[电气]；端子温升(与环境温差)>15°C[热]；螺栓紧固力矩低于设计值 (如M10螺栓<20 N·m)[物理]；腐蚀面积占比>30%[状态量] | 接地电阻测试仪测量回路电阻[离线]；红外热成像扫描端子及连接线[在线]；目视检查锈蚀、松动与变形[离线]；力矩扳手检验螺栓紧固度[离线]；涡流或超声波测厚评估腐蚀减薄[离线] | 若接地回路电阻测量值超过GB/T 16895.3规定值或历史基准值的1.5倍，且外部检查发现明显腐蚀或螺栓松动，诊断接地端子故障；热成像显示端子温度高于相邻正常端子10°C以上可判异常。 | 根本处理：断开接地连接，用钢丝刷、细砂纸及除锈剂彻底清除接触面腐蚀产物，涂覆导电膏，用扭力扳手按扭矩要求重新紧固(M10螺栓约25 N·m)，复测接触电阻要求<0.05Ω。工具：力矩扳手、接地电阻测试仪、钢丝刷、导电膏。；临时处理：若无法立即停运治理，可临时增加并联接地导线，降低回路电阻，并加强红外测温监测。 | 选用不锈钢等耐腐蚀材质；端子接触面镀锡或镀银；安装防水防尘保护罩；定期涂覆防锈油脂；采用弹簧垫圈或防松螺母；控制环境湿度。
电力 | 水电 | 接地系统 | 公用系统 | 利用水库水、水下钢结构及自然接地体降低接地电阻，保证电气设备和人身安全。 | 接地断开点／测试卡子 | 连接与防护件 | 设置于接地线引上端的可断开连接点，用于断开测量接地电阻，平时保持紧固。 | 否 | 每年在测量接地电阻时操作断开点检查其动作灵活性，平时核实紧固状态 | 断开点锈蚀卡涩无法断开、连接螺栓滑丝或外壳破损时更换测试卡子 | 接地断开点／测试卡子
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 循环水泵组 |  | 输送冷却介质，维持系统压力和流量，通常包含主泵和备泵。 | 否 | 每月检查泵组运行振动和噪声，监测进出口压力和流量是否正常，定期切换主备泵运行 | 泵组壳体开裂、叶轮严重损坏或效率降至额定值60%以下且维修成本过高时报废
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 水泵电机 | 循环水泵组 | 驱动水泵叶轮旋转，将电能转化为机械能。 | 否 | 每季度测量电机三相电流平衡度，检查绝缘电阻，清洁散热风道，监测轴承温度 | 电机绕组烧毁、铁心严重损坏或效率严重下降且重绕成本超过新机60%时报废
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 水泵轴承 | 水泵电机 | 支撑转子并保证其平稳旋转，承受径向与轴向载荷。 | 是 | 每月监测轴承温度和振动值，定期加注或更换润滑脂，检查油封完好性 | 轴承游隙超差、滚道剥落、保持架断裂或温升持续超标时更换轴承 | 水泵轴承 | 机械/热 | 严重 | 轴承内圈、外圈、滚动体或保持架出现磨损、疲劳剥落、腐蚀或润滑脂干涸、污染，导致摩擦增大、温度异常升高。根本原因常为对中不良、润滑失效、过载或异物侵入。 | 1. 泵端发出异常高频啸叫或周期冲击声；2. 轴承座处振动加剧，轴向及径向振动均明显增大；3. 轴承座表面温度持续快速上升；4. 可能伴随密封泄漏、流量或扬程波动；5. 轴承压盖处可见润滑脂变色或干结。 | 振动速度有效值 \(V_{rms}\)：≥4.5 mm/s [物理]；轴承外圈温度 \(T\)：≥80 °C 或温升速率≥5 °C/min [物理]；润滑油脂铁磁颗粒数：≥200 ppm [物理] | 便携式振动分析仪采集频谱与波形 [离线]；红外测温仪或内置Pt100温度传感器 [在线/离线]；油液/润滑脂铁谱分析 [离线]；听音棒辨别机械异音 [离线] | 1. 若 \(V_{rms}\)≥4.5 mm/s 且频谱中包含外圈故障特征频率（\(BPFO\)）或内圈特征频率（\(BPFI\)）及其2~3次谐波，则判定存在剥落或点蚀；2. 若 \(T\)≥80 °C 且温升速率≥5 °C/min，同时伴随冲击脉冲值（\(dBm/dBc\)）≥35 dB则判定为润滑严重不良或保持架断裂；3. 若铁磁颗粒数≥200 ppm 且存在切削状颗粒，判定为严重磨损。 | 根本处理：1. 办理停机隔离手续，排空泵体；2. 拆下联轴器护罩、联轴器螺栓及中间段；3. 拧下轴承压盖螺栓，取出轴承压盖及挡圈；4. 用三爪拉马拆下旧轴承（保持架破损时需先取出滚动体）；5. 清洁轴颈，测量轴颈尺寸及轴承室尺寸；6. 用轴承加热器或油浴将新轴承加热至110 °C后安装到位，或使用压入套筒均匀压入；7. 按要求加入规定量新润滑脂（如2/3腔体）；8. 安装轴承压盖，用扭矩扳手按对角顺序分步紧固至规定力矩；9. 打表检查泵半联轴器径向及端面跳动，进行重新对中，偏差需在0.05 mm以内。所需工具：拉马、游标卡尺/千分尺、轴承加热器/油浴、扭矩扳手、百分表、对中仪。；临时处理：若轴承温度轻微升高（70~80 °C），且振动未明显超标，可补充注入新鲜润滑脂并观察运行；必要时降低泵负荷或切换至备用泵，同时紧固轴承压盖螺栓并增加外部风冷。 | 1. 执行定期润滑脂加注制度，使用规定牌号润滑脂（如LGHB 2）；2. 新安装或检修后精确对中，联轴器对中公差径向≤0.05 mm，轴向角度差≤0.05°/100 mm；3. 安装振动在线监测系统，报警值设为4.5 mm/s；4. 每年进行润滑脂状态化验分析。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电机绕组绝缘 | 水泵电机 | 隔离电流，防止电机绕组短路或漏电，保证电气安全。 | 是 | 每半年测量绕组对地绝缘电阻和吸收比，进行直流泄漏电流测试，发现受潮及时干燥 | 绝缘电阻持续低于允许值、绕组匝间短路或绝缘老化开裂且无法修复时更换电机 |  |  |  | 无数据来源，无法输出
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 每年大修时检查轴颈磨损量和直线度，检查键槽配合间隙，必要时进行探伤检查 | 轴颈磨损超过允许值、轴弯曲无法校直或探伤发现裂纹时更换泵轴 | 泵轴弯曲 | 机械 | 严重 | 泵轴由于受到不平衡力、水锤冲击、安装不对中或长期过载运行，产生塑性变形。轴心线偏离原始轴线，导致旋转部件偏心。 | 泵体振动加剧，轴承温度升高，密封处泄漏量增大，运行噪声异常（低频沉闷声），联轴器处跳动明显。 | 轴径向跳动量（距离轴承座100mm处）>0.05mm [物理]；轴承座振动速度>7.1mm/s [物理]；泵体水平振动位移>0.10mm [物理] | 百分表打表测量轴跳动 [离线]；便携式振动分析仪采集频谱 [在线]；激光对中仪检查同轴度 [离线] | 百分表在轴多个截面测量跳动，若最大跳动超过0.05mm且转动一周百分表指针摆动规律，判定弯曲。振动频谱中一倍频占主导且相位稳定，排除不平衡后确认弯曲。 | 根本处理：拆卸泵轴，在压力机上用V形铁支承轴两端，千分表找正弯曲高点，分多次加压矫直，每次加压后测量直至跳动<0.03mm。工具：压力机、V形铁、千分表、铜棒。若弯曲严重则更换新轴。；临时处理：降低运行负荷，加固泵体支撑，加强监测振动。 | 优化泵启停程序避免水锤；定期检查联轴器对中情况；确保基础刚度。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 每年大修时检查轴颈磨损量和直线度，检查键槽配合间隙，必要时进行探伤检查 | 轴颈磨损超过允许值、轴弯曲无法校直或探伤发现裂纹时更换泵轴 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 每年大修时检查轴颈磨损量和直线度，检查键槽配合间隙，必要时进行探伤检查 | 轴颈磨损超过允许值、轴弯曲无法校直或探伤发现裂纹时更换泵轴 | 泵轴裂纹 | 机械 | 危急 | 泵轴在交变弯曲应力、扭转应力或腐蚀介质作用下，于应力集中处（如键槽根部、轴肩过渡圆角、表面缺陷）萌生并扩展裂纹。 | 运行中突然出现剧烈振动、噪声，联轴器处有明显异常摆动，甚至发生断轴停机，停机前可能出现短暂尖啸声。 | 金属磁记忆信号梯度K值>15 (A/m)/mm [物理]；振动信号出现宽频冲击能量，峭度值>5 [物理]；轴颈处超声波反射波幅超过基准20% [物理] | 磁粉探伤（MT）检查表面及近表面裂纹 [离线]；超声波检测（UT）内部裂纹 [离线]；振动监测系统高频加速度包络分析 [在线] | 在线振动突然增大，波形显示周期性冲击，频谱阔而高频。停机后使用磁粉探伤，若在轴表面观察到磁痕堆积且长度超过2mm，或超声波检测发现缺陷波高超过定量线，则判定裂纹。 | 根本处理：立即停机退出运行，更换新轴。若无备件则对裂纹进行打磨去除，若裂纹深度小于轴径的2%且长度小于10mm，可打磨圆滑过渡后做动平衡再短期使用，但必须作为临时措施。根本修复需更换。工具：打磨机、磁粉探伤机、动平衡机。；临时处理：降低负荷维持最低必要运行；加强振动监测，一旦异常加重立即停机。 | 严格保证轴加工过渡圆角半径；定期对轴进行无损探伤；避免频繁启停；防止腐蚀环境。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 每年大修时检查轴颈磨损量和直线度，检查键槽配合间隙，必要时进行探伤检查 | 轴颈磨损超过允许值、轴弯曲无法校直或探伤发现裂纹时更换泵轴 | 轴颈磨损 | 机械 | 一般 | 轴颈与轴承或密封接触面由于润滑不良、杂质侵入、长期运转产生磨粒磨损或粘着磨损，使轴颈尺寸减小、表面粗糙度下降。 | 轴承处发热，润滑油中肉眼可见金属粉末，运转时有“沙沙”异响，密封区域出现轻微泄漏，泵效率略微下降。 | 轴颈直径磨损量≥0.15mm（对于φ30-φ50轴径）[物理]；油液铁含量>150ppm [化学]；轴承处温度较正常高15℃ [物理] | 外径千分尺测量轴颈尺寸 [离线]；油液光谱分析检测金属元素 [离线]；红外测温仪监测轴承温度 [在线] | 测量轴颈直径，与原始尺寸对比，磨损量超过0.10mm且表面粗糙度Ra>1.6μm，结合油样铁含量异常，判定磨损。若同时存在密封泄漏且排除其他原因，可辅助判断。 | 根本处理：拆卸泵，对磨损轴颈进行激光熔覆或电刷镀修复，然后磨削至原始尺寸公差h6，修复后粗糙度Ra≤0.8μm。工具：激光熔覆机、外圆磨床、千分尺。若磨损量≤0.20mm也可采用镶套法。；临时处理：暂时加大冷却水流量控制温升，补加高粘度润滑油，降低运行负荷。 | 保证润滑油油质油位，选用合适牌号润滑油；定期清理过滤器；加强油品过滤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵轴 | 循环水泵组 | 传递电机扭矩，带动叶轮旋转，承受弯矩和周期性载荷。 | 否 | 每年大修时检查轴颈磨损量和直线度，检查键槽配合间隙，必要时进行探伤检查 | 轴颈磨损超过允许值、轴弯曲无法校直或探伤发现裂纹时更换泵轴 | 键槽损坏 | 机械 | 一般 | 泵轴键槽因频繁启停、过载导致键与键槽配合面产生塑性变形、滚压、剪切或腐蚀，出现槽宽扩大、变形、裂纹。 | 泵启动时听见“咔咔”冲击声，联轴器处有铁屑脱出，运转中周期性扭矩波动，键槽边缘出现飞边毛刺，键松脱。 | 键槽宽度增大超过0.05mm（标准h9公差配合）[物理]；键槽侧面粗糙度Ra>3.2μm [物理]；转子传递扭矩波动率超过15% [物理] | 游标卡尺或专用键槽量规测量宽度 [离线]；启动瞬间使用频闪仪观察键配合间隙 [在线]；扭矩传感器监测扭矩波动 [在线] | 卡尺测量槽宽，若比原始宽度大0.05mm以上，且外观检查发现滚压痕迹、接触面光亮不匀，配合启动时存在冲击，可判定键槽损坏。扭矩信号启动时产生明显尖峰也可辅助判断。 | 根本处理：在对称位置重新加工新键槽（如允许），或将旧键槽补焊后加工新键槽；若结构不允许可在旧键槽90°方向加工新槽，并重新配置键。工具：铣床、焊机、量块、内径量表。更换新轴为根本。；临时处理：加装紧定螺钉固定键，或采用环氧树脂填充间隙作为短期运行措施，限制负荷。 | 选用规定的键与键槽公差；避免冲击载荷；定期紧固联轴器螺栓；按要求扭矩值装配。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 每季度检查弹性元件磨损和老化情况，校正对中度，紧固连接螺栓 | 弹性元件严重磨损碎裂、对中偏差无法调整或柱销断裂时更换联轴器 | 联轴器不对中 | 机械 | 严重 | 两轴轴线偏移量超限，导致附加弯矩和振动。长期运行导致螺栓断裂、弹性元件快速磨损。 | 泵或电机振动剧烈，联轴器处有明显径向或轴向跳动，运行时有刺耳摩擦声，螺栓频繁松动。 | 径向位移 >0.1mm [物理]；角向位移 >0.5° [物理]；基频振动幅值 >7.1 mm/s [物理] | 激光对中仪 [离线]；百分表 [离线]；振动分析仪 [在线] | 若2倍频振动突出且径向水平/垂直相位差接近180°则判断为平行不对中；若轴向振动大且1倍频占优则判断为角向不对中。 | 根本处理：1.停机断电挂牌；2.松开地脚螺栓；3.使用激光对中仪或双百分表法重新找正；4.紧固螺栓并复测。工具：激光对中仪、扳手、百分表。；临时处理：若无法停机，可适当降低负载以减缓振动，但需尽快安排停机处理。 | 定期对中检查，每次检修后执行。每月巡检时用红外测温仪检查两端温度差，温差>15℃需对中。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 每季度检查弹性元件磨损和老化情况，校正对中度，紧固连接螺栓 | 弹性元件严重磨损碎裂、对中偏差无法调整或柱销断裂时更换联轴器 | 弹性元件磨损老化 | 机械/化学 | 一般 | 聚氨酯或橡胶弹性体因长期受剪切应力、热老化或腐蚀性介质侵蚀，产生裂纹、硬化、掉块。 | 联轴器处有黑色粉末脱落，运转有异响，振动随负载增加而增大，偶有打滑尖叫。 | 弹性体厚度减小 >30% [物理]；硬度增加 >15HA [物理]；振动高频成分增多 [物理] | 目视检查 [离线]；停机后手触检查弹性体变形 [离线]；红外测温发现异常温升 [在线] | 停机拆开罩壳，若发现弹性元件有明显裂纹、永久压痕或缺失，或运转时温度超过75℃，即判定磨损失效。弹性体磨损或老化导致原始厚度减少40%，或表面裂纹深度>2mm且伴有硬块，则报废更换。 | 根本处理：1.停机断电；2.拆卸联轴器护罩及螺栓；3.更换同型号弹性体；4.按扭矩要求紧固螺栓。工具：套筒扳手、铜棒、游标卡尺。；临时处理：若损坏轻微，可临时用工业修补剂填充应急，但必须迅速准备备件。 | 选用耐水解、耐温等级合适的弹性材质；避免超载运行。每季度检查弹性体磨损情况，清除碎片，检查颜色变化。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 每季度检查弹性元件磨损和老化情况，校正对中度，紧固连接螺栓 | 弹性元件严重磨损碎裂、对中偏差无法调整或柱销断裂时更换联轴器 | 联轴器连接螺栓松动或断裂 | 机械 | 危急 | 因安装扭矩不足、振动、或材质疲劳，螺栓预紧力丧失导致剪切断裂。 | 有规律金属撞击声，螺栓孔周围出现磨亮痕迹，联轴器结合面缝隙不均，突然停机。 | 单个螺栓扭矩下降 >30% [物理]；振动加速度峰值激增 [物理] | 力矩扳手抽检 [离线]；听音棒 [离线]；振动监测包络值 [在线] | 若运行中振幅突然上升且伴随强烈冲击，停机检查螺栓，发现松动或剪切痕迹即可确诊。螺栓螺纹出现明显拉伸、缩颈或肉眼可见裂纹，或12.9级螺栓力矩衰减至额定值50%以下时报废。 | 根本处理：1.停机；2.拆除断裂螺栓；3.检查铰制孔是否有损伤，铰孔或更换；4.使用规定力矩扳手分2-3次对角紧固新螺栓。工具：力矩扳手、丝锥、铰刀。；临时处理：更换单根螺栓暂时维持运行，但需降负荷并加密巡检，24h内必须彻底检修。 | 使用防松胶或防松螺母；定期力矩校验；安装防松标记线。月度巡检时用手锤敲击检查螺栓紧固状态，并用划线标记检查是否位移。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 每季度检查弹性元件磨损和老化情况，校正对中度，紧固连接螺栓 | 弹性元件严重磨损碎裂、对中偏差无法调整或柱销断裂时更换联轴器 | 齿式联轴器齿面磨损 | 机械 | 一般 | 内外齿在润滑不良或反复过载冲击下，齿面发生粘着磨损或磨粒磨损，齿厚变薄。 | 传动有周期性响声，停机盘车有旷量感，润滑油中有金属屑。 | 齿侧间隙 >0.5mm [物理]；润滑油铁磁颗粒浓度 >150ppm [物理] | 停机盘车测齿隙 [离线]；润滑油光谱分析 [离线]；内窥镜检查齿面 [离线] | 测齿隙超过安装手册规定值，或油液分析中铁含量连续上升且存在大尺寸铁屑，判定磨损。齿厚磨损量超过原齿厚的20%，或齿面出现肉眼可见的剥落坑面积>15%，则报废。 | 根本处理：1.停机；2.排空润滑脂或油；3.拆除壳体，清洗检查；4.若磨损超限整体更换联轴器或齿套。工具：内窥镜、塞尺、拉马。；临时处理：可在齿面涂抹含二硫化钼的极压润滑脂应急降噪，但无法根治。 | 定期加注或更换专用润滑脂；控制启停冲击次数。每周检查油封密封性，每3个月化验一次润滑油质。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 每季度检查弹性元件磨损和老化情况，校正对中度，紧固连接螺栓 | 弹性元件严重磨损碎裂、对中偏差无法调整或柱销断裂时更换联轴器 | 膜片联轴器膜片疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 交变弯曲应力或安装误差过大，膜片产生微动磨损和高周疲劳，导致叠层开裂。 | 联轴器中间节出现晃动，间断性强烈振动，断裂瞬间有脆响，电机电流波动。 | 膜片叠层裂口长度 >3mm [物理]；轴向振动幅值超限 [物理] | 频闪仪观察膜片 [离线]；着色渗透探伤 [离线]；停机后拆检 [离线] | 若振动值缓慢上升后期突变，且着色探伤发现膜片边缘有裂纹，即判为即将断裂。任何单片膜片出现贯穿性裂纹或叠层总厚度减薄超过10%，或达到制造商规定的使用寿命（通常5-8年），必须整组更换。 | 根本处理：1.停机断电；2.拆卸护罩及中间节；3.整体更换膜片组件，并按厂家要求的压缩量和偏移量安装。工具：千分表、力矩扳手。；临时处理：调整运行参数降低负载，立即申报备件，监控振动趋势。 | 严格控制安装对中误差；选用高安全系数膜片；定期进行无损探伤。季度停机时对膜片进行着色探伤。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 联轴器 | 循环水泵组 | 连接电机轴与泵轴，传递动力并补偿安装偏差，含弹性元件。 | 是 | 每季度检查弹性元件磨损和老化情况，校正对中度，紧固连接螺栓 | 弹性元件严重磨损碎裂、对中偏差无法调整或柱销断裂时更换联轴器 | 弹性柱销磨损或断裂 | 机械 | 严重 | 弹性柱销（尼龙棒或酚醛棒）承受剪切及挤压应力，在长期交变载荷、过载或润滑剂侵蚀作用下，产生磨损、变形直至断裂。断裂脱落后导致动力传递中断。 | 联轴器轴向窜动并有周期性“咯噔”声，尼龙碎屑散落地面，运行电流有尖峰波动，严重时泵端突然停转。 | 柱销直径磨损量 >0.5mm [物理]；单根柱销剪切应力超过材料许用值 [物理]；柱销孔间隙 >0.3mm [物理] | 停机后测量柱销直径与孔径 [离线]；目视检查柱销表面有无裂纹、起毛 [离线]；振动监测冲击脉冲 [在线] | 拆卸护罩后盘车，若柱销有贯穿性裂纹或外径磨损超过原直径的5%，或运行时冲击脉冲值超10dB，则判定失效。柱销直径磨损超过原直径10%，或任意柱销出现裂纹、起泡、老化脆化变色，全组更换。 | 根本处理：1.停机断电挂牌；2.拆卸联轴器压板螺栓；3.取出旧柱销并清理孔内碎屑；4.更换全套同等材质及尺寸柱销，对称均匀紧固压板。工具：铜棒、游标卡尺、力矩扳手。；临时处理：若个别柱销断裂，在对称位置暂卸对应柱销低速短时运行，立即准备备件停电更换。 | 定期检查柱销配合间隙，防止润滑脂涂抹尼龙柱销（防溶胀）；选用耐温耐磨材质。每月打开护罩检查柱销外观，测量典型位置直径，清除碎屑。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 每年检查地脚螺栓紧固情况，核实基础有无沉降或裂纹，检查减振垫完好性 | 底座严重锈蚀变形影响安装精度或基础无法修复时报废并重建基础 | 地脚螺栓松动 | 机械 | 一般 | 长期振动或初始扭矩不足导致螺栓预紧力衰减，螺母松动，连接刚度下降，加剧振动。 | 泵体振动增大，底座与基础面可见相对移动，防松标记错位，运行噪声变大。 | 底座振动速度有效值>4.5mm/s [物理]；残余预紧力<设计值60% [状态量]；结合面间隙>0.05mm [物理] | 在线振动传感器监测底座[在线]；力矩扳手检查扭矩[离线]；塞尺测间隙[离线] | 底座振动>4.5mm/s且对应螺栓相位突变，或防松线错位，即判为松动；振动随转速平方增加确认。 | 根本处理：停机，清理螺栓，用力矩扳手按规范交叉对称紧固至额定扭矩（如M20 8.8级约300N·m），损坏螺栓更换。工具：力矩扳手、钢丝刷、防松胶。；临时处理：在停机间隙快速力矩复紧，加装临时振动限位块，避免长时间连续带病运行。 | 安装蝶簧垫圈或双螺母，划防松标记；每日巡检目视防松线，每周测振动，每月复紧力矩；初次运行一周后及每月检查扭矩。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 每年检查地脚螺栓紧固情况，核实基础有无沉降或裂纹，检查减振垫完好性 | 底座严重锈蚀变形影响安装精度或基础无法修复时报废并重建基础 | 底座结构腐蚀 | 化学 | 一般 | 潮湿或化学腐蚀环境，涂层破损，钢材发生均匀腐蚀或点蚀，壁厚减薄，强度降低。 | 底座表面锈斑、漆皮鼓起或脱落，点蚀坑明显，局部有锈水渗出。 | 钢板剩余壁厚≤设计厚度70% [物理]；腐蚀速率>0.2mm/年 [物理]；点蚀深度>1mm [状态量] | 停机超声测厚[离线]；目视检查及拍照比对[离线]；环境湿度/腐蚀气体在线监测[在线] | 实测最小壁厚<原设计70%或蚀坑深度>壁厚1/2，判定不可继续使用；腐蚀速率>0.2mm/年需安排防腐。 | 根本处理：打磨除锈至St3级，涂覆环氧富锌底漆+聚氨酯面漆；严重点蚀补焊填平后防腐。工具：角磨机、超声测厚仪、喷涂机。；临时处理：手动除锈后刷涂锈转化底漆，防止扩展，待大修彻底处理。 | 定期检查涂层完整性，破损立即修补；保证底座排水通畅；加防溅罩；每季度超声测厚，雨季每月检查，及时修补油漆破损；当壁厚腐蚀至设计值的60%以下或腐蚀面积超总面积30%且无法可靠修复时应报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 每年检查地脚螺栓紧固情况，核实基础有无沉降或裂纹，检查减振垫完好性 | 底座严重锈蚀变形影响安装精度或基础无法修复时报废并重建基础 | 底座疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 底座长期承受交变载荷，焊缝热影响区或应力集中处萌生疲劳裂纹，逐步扩展，可能导致突然断裂。 | 焊缝或母材出现线性裂纹，漆膜沿裂纹开裂，敲击声音沉闷，振动冲击特征增大。 | 裂纹长度>20mm或深度>壁厚1/3 [物理]；2倍转频幅值异常增大 [物理]；底座模态频率下降>5% [物理] | 停机磁粉/渗透探伤[离线]；在线冲击脉冲监测[在线]；模态试验[离线] | 振动信号中高阶谐波幅值上升且敲击声闷，进行无损检测，发现裂纹即判不合格。 | 根本处理：打磨裂纹，补焊修复，消应力处理，重新无损检测；裂纹过长需更换钢板。工具：角磨机、焊机、磁粉探伤仪。；临时处理：在裂纹尖端钻止裂孔，焊接临时加强板，防止扩展，待机更换。 | 设计避免尖角，焊缝出厂探伤；避免频繁启停；每半年重点焊缝无损探伤，每日巡检漆面有无开裂；裂纹长度超过受力部件总宽度1/4或深度超过壁厚1/2或修复后再次开裂应报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵底座 | 循环水泵组 | 固定和支撑泵组，承受重力与运行振动，确保对中稳定。 | 否 | 每年检查地脚螺栓紧固情况，核实基础有无沉降或裂纹，检查减振垫完好性 | 底座严重锈蚀变形影响安装精度或基础无法修复时报废并重建基础 | 弹性支撑/减振器失效 | 机械 | 一般 | 弹性元件老化、开裂或永久变形，失去减振效果，导致底座振动传递率增大。 | 减振器出现裂纹、硬化或压缩量异常，底座手感振动明显增大，元件下陷。 | 减振器静态压缩量超过设计±15% [状态量]；阻尼介质泄漏 [状态量]；振动传递率>2 [物理] | 停机观察减振器外观、测量自由高度与安装高度[离线]；在线测底座与基础振动比[在线] | 振动传递率=底座振动/基础振动，若>2且压缩量超限或有裂纹，判为失效。 | 根本处理：更换同型号减振器，确保安装后压缩量一致，重新找平。工具：千斤顶、扳手。；临时处理：轻微损坏可加垫片临时调整高度，尽快安排更换。 | 选用抗臭氧老化橡胶；避免接触油液；每月检查减振器外观及压缩量，每年测动刚度；橡胶硬度变化超±10%或压缩永久变形>20%或出现可见裂纹应报废。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 密封面磨损 | 机械 | 严重 | 动静环摩擦副长期运行导致材料损耗，密封端面平面度破坏，泄漏量增大。 | 密封处有连续滴漏，轴封处可见水渍或蒸汽，停机后手盘转子有卡涩感。 | 泄漏量 ≥10 mL/min [状态量]；端面平面度误差 ≥0.0009 mm [物理]；弹簧比压下降 ＞20% [物理]；解体后端面粗糙度 Ra＞0.8μm [物理]；发现划痕沟槽深度 ≥0.1mm [物理] | [在线] 泄漏量指示器；[离线] 拆卸后平面度测量工具(光学平晶)；[离线] 粗糙度对比样板检测 | 若运行中泄漏量连续上升且冲洗水温度、压力正常，则诊断为端面磨损；停机后测量端面平面度，超差即判磨损。 | 根本处理：拆卸机械密封，用研磨机重新研磨密封面或更换动静环。使用工具：拉马、扭力扳手、平晶、研磨盘、粗糙度仪。；临时处理：无法停机时，临时增加外部冲洗水量以降低泄漏影响；在线反冲洗过滤器，临时降低运行负荷。 | 安装磁性过滤器或冲洗管道滤网，保证冲洗液清洁；控制密封腔压力在0.05~0.15 MPa避免干摩擦；在泵入口加装过滤器(精度小于密封面间隙)，冲洗方案采用API Plan 31/32。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 密封面过热 | 机械/热 | 危急 | 密封端面液膜汽化，出现干运转，摩擦热急剧积聚，导致密封环烧损、热裂。 | 密封处可见蒸汽冒出，轴封处油漆变色或冒烟，密封腔外表烫手(＞80℃)，突然出现尖叫异响。 | 密封腔外壁温度 ≥85℃ [物理]；冲洗水出口温度 ≥75℃ [物理]；端面间液膜电阻剧增(干摩擦) [物理] | [在线] 红外测温仪/表面热电偶监测密封腔温度；[在线] 流量开关检测冲洗水流量；[离线] 拆卸后观察密封面烧蓝、龟裂。 | 若冲洗水流量正常但密封腔温度＞85℃，且泄漏量先增大后骤减，振动加剧，判断为液膜汽化干运转。 | 根本处理：立即切断泵运行，待自然冷却后拆卸检查：若密封环热裂则更换动、静环；修复冲洗系统，清除管路堵塞。使用工具：红外点温仪、塞尺、内窥镜。；临时处理：紧急停机后可临时开闭泵几次尝试恢复液膜，但不得长时间运行。 | 确保冲洗方案符合API Plan 21/23要求，冲洗水温度低于汽化温度15℃以上；设置低流量联锁停机。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 弹簧断裂 | 机械 | 严重 | 弹簧长期受交变载荷或腐蚀导致疲劳断裂，弹簧比压降低，密封面无法贴合。 | 泄漏量突然增大且无周期性变化，有时伴随弹簧碎片摩擦声，泵启动或停机时泄漏加剧。 | 弹簧比压 ＜0.15 MPa [物理]；弹簧自由长度缩短 ＞5% [物理]；解体后可见弹簧断口或腐蚀坑；疲劳源贝纹状断口 [物理] | [离线] 拆卸后弹簧测力计测量弹力；[离线] 着色探伤或磁粉探伤检查裂纹；[离线] 断口宏观分析。 | 若泄漏量在启停机瞬间明显增大且运行中泄漏量波动，排除其他原因后，停机检测弹簧自由长度和弹力，若自由长度<95%标准值或弹力<设计下限，判为弹簧失效。 | 根本处理：更换全套弹簧组，使用原厂备件；检查弹簧座和推环的磨损，更换相应部件。工具：弹簧测力计、卡簧钳。；临时处理：可在现场暂时增加辅助顶紧螺钉给密封面加压，但仅限紧急处理。 | 采用哈氏合金或双相不锈钢弹簧材质，避免应力腐蚀；保持冲洗液pH 6.5~8.5，Cl⁻含量 ＜200ppm。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 辅助密封圈溶胀/老化 | 化学 | 一般 | O/V型圈与介质或冲洗液不相容，吸油或溶剂导致体积膨胀、材质变软，失去密封弹性。 | 密封处存在缓慢渗出，泄漏量随时间逐渐增大，密封圈周围可见粘稠物或变形鼓出。 | 密封圈体积膨胀率 ≥15% [物理]；硬度变化 Shore A ±10 [物理]；介质温度接近密封圈耐温上限时泄漏加速 [物理] | [离线] 拆卸后测量密封圈尺寸，目视检查硬化、裂纹、发粘；[离线] 材料相容性试验。 | 若泄漏量随运行时间缓慢增加，且停机检查密封圈变形或发粘，即判为溶胀/老化。核对冲洗液与密封圈材质相容性数据。 | 根本处理：更换为耐介质密封圈(如氟橡胶、三元乙丙橡胶)，清洁密封腔，去除残留旧密封圈碎片。工具：专用O形圈安装钳、塑料撬棒。；临时处理：临时在泄漏处加注密封脂或缠绕特氟带，难以有效。 | 建立冲洗液与密封圈材质相容性清单，选用合适的密封圈牌号；控制冲洗液温度在密封圈承受范围内。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 介质汽化(密封面开启) | 热/状态 | 危急 | 密封腔内压力低于介质饱和蒸汽压，或端面摩擦热使液膜汽化，导致密封面被推开，密封完全失效。 | 突然发生大量喷射状泄漏，伴随喷气声；泵出口压力下跌；密封腔区域振动突然增大。 | 密封腔压力 ＜介质操作温度下的饱和蒸汽压 [物理]；冲洗液进口温度异常升高 [物理]；振动速度 ＞7.1 mm/s [物理]；密封面有剥落、点蚀坑 [物理] | [在线] 压力变送器监测密封腔压力；[在线] 振动传感器；[离线] 分析法：通过操作曲线判断介质是否处于汽化区；[离线] 拆卸后用放大镜检查密封面点蚀。 | 如果密封腔压力低于介质对应温度的饱和蒸汽压，且出现振动尖峰和泄漏剧增，即判断为汽化导致密封面开启。 | 根本处理：立即停泵排汽，调整系统压力或降低介质温度；检查冲洗系统是否堵塞，加装增压泵或节流套使密封腔压力高于汽化压力至少0.1MPa。工具：压力表、测温仪。；临时处理：可尝试强制通入外部冷却水降温，但风险高。 | 设计确保密封腔压力高于介质饱和蒸汽压0.2MPa以上；设置冲洗水低压报警和停机联锁。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 固体颗粒侵入 | 机械/环境 | 严重 | 介质含硬质颗粒进入密封端面，破坏液膜，对密封面产生磨粒磨损和划伤。 | 泄漏量随运行时间增加较快，密封腔冲洗液颜色变浑浊，拆卸后可见密封面上存在径向划痕和嵌入的颗粒。 | 冲洗水浊度 ＞10 NTU [物理]；解体后端面粗糙度 Ra＞0.8μm [物理]；发现划痕沟槽深度 ≥0.1mm [物理] | [在线] 浊度计监测冲洗水；[离线] 拆卸后用粗糙度对比样板检测；[离线] 颗粒计数检测冲洗液。 | 当冲洗水浊度超标，且泄漏量上升明显，停机拆卸若密封面有密集划痕或镶嵌颗粒，即诊断颗粒侵入磨损。 | 根本处理：清洗密封腔和管路，研磨或更换受损密封面；加强过滤系统，加装双联过滤器或旋流分离器。工具：研磨机、粗糙度仪。；临时处理：可在线反冲洗过滤器，临时降低运行负荷。 | 在泵入口加装过滤器(精度小于密封面间隙)，冲洗方案采用API Plan 31/32，定期排放过滤器中杂质。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 泵汽蚀诱导密封失效 | 状态/热/机械 | 严重 | 泵入口压力过低或流量过大导致介质汽化，气泡在叶轮区溃灭产生强烈水击和振动，传递至密封面，破坏液膜稳定性并造成密封环碎裂。 | 泵发出“劈啪”爆裂声，出口压力表指针剧烈摆动，密封泄漏瞬间增大，伴有间歇性尖叫，泵体振动显著。 | 必需汽蚀余量(NPSHa) ＜泵允许汽蚀余量(NPSHr)+0.5m [物理]；密封腔振动速度 ≥11.2 mm/s [物理]；密封面有剥落、点蚀坑 [物理] | [在线] 泵进出口压力变送器；[在线] 振动加速度传感器；[离线] 拆卸后用放大镜检查密封面点蚀。 | 若泵运行有明显汽蚀声且振动超标，同时密封泄漏激增，在排除冲洗系统故障后，计算装置汽蚀余量，若NPSHa<(NPSHr+安全余量)，判为汽蚀诱导失效。 | 根本处理：调整泵运行工况至高效区；增大入口阀门开度或提高入口液位；切割叶轮或更换为高抗汽蚀材料叶轮。工具：超声波流量计、压力表。；临时处理：降低泵转速或关小出口阀门稳定流量，但会牺牲部分输出。 | 设计时确保NPSHa大于NPSHr的1.3倍以上；安装入口压力低报警及联锁停泵。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 安装对中偏差 | 机械 | 严重 | 泵与电机轴对中超差，导致轴产生径向或角向跳动，使机械密封旋转面与静止面之间产生周期性的分离与剧烈撞击，导致密封件过早疲劳损坏或碎裂。 | 联轴器处有异响，密封泄漏呈周期性变化，泵驱动端轴承温度偏高，停机盘车时感觉有周期性阻力变化。 | 径向位移偏差 ≥0.05 mm [物理]；角向偏差 ≥0.05 mm/100mm [物理]；密封腔驱动端径向振动位移 ≥50μm [物理] | [离线] 激光对中仪或百分表进行轴对中测量；[在线] 电涡流位移传感器监测轴位移。 | 若新装或维修后密封频繁失效，且泄漏伴随轴转呈周期性，使用激光对中仪测量联轴器，若对中偏差超过标准，即判为故障。 | 根本处理：断开联轴器，重新调整电机底座垫片，执行精确对中，并锁紧地脚螺栓。工具：激光对中仪、扭力扳手、垫片组。；临时处理：无法在线临时处理，必须停机。 | 制定标准化对中作业指导书，采用激光对中，对中后热态复查；加固基础，防止软脚。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 振动/共振疲劳 | 机械 | 严重 | 泵轴固有频率与转动频率重合引发共振，或由叶轮不平衡、管道应力等引起的高频振动，使机械密封的弹簧和波纹管承受高周疲劳，最终断裂。 | 泵体和管道在特定转速下剧烈晃动，噪音大，密封泄漏突然增大且无其他征兆，解体发现弹簧或波纹管断口平整，呈现疲劳断裂特征。 | 振动速度频谱中出现工频整数倍或高阶谐波尖峰 [物理]；弹簧或波纹管出现疲劳源贝纹状断口 [物理]；轴端总振幅 ＞50μm [物理] | [在线] 振动频谱分析仪；[离线] 拆卸后对弹簧/波纹管进行着色渗透探伤或断口宏观分析。 | 针对突然出现的密封失效，在失效前排除了热、磨损、腐蚀等因素，且振动频谱存在异常尖峰，停机后对断口分析确认为疲劳断裂，即诊断为振动疲劳故障。 | 根本处理：更换损坏密封；对轴系进行动平衡测试并消除不平衡量；加固管道支撑，消除管道应力；对泵轴进行模态分析，必要时改进叶轮设计或增加阻尼。工具：动平衡机、频谱分析仪。；临时处理：改变泵运行转速，避开共振点；紧急加固松动的地脚螺栓。 | 定期进行振动频谱监测，设定报警值并趋势管理；避免在泵的共振频率区长时间运行。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 密封面粘结/热粘 | 化学/热 | 一般 | 在泵停机后，密封面间的液膜挥发，残留的粘性物质或水垢将动静环粘结在一起。再次启动时，巨大的启动力矩将密封面撕裂，造成密封面严重损坏。 | 启泵瞬间过载跳闸或无法盘车，强行启动后密封处立即发生大量泄漏，拆卸密封发现硬质块状或层状剥落。 | 启动瞬间扭矩值为正常值2倍以上 [物理]；密封端面有大片有不规则剥落坑 [物理]；介质含盐量 ≥1000 mg/L 时易发生 [化学] | [在线] 电机电流监测继电器；[离线] 解体后目视观察密封端面损坏形态。 | 若在泵停机一段时间后再次启动时，电机跳闸或密封立刻泄漏，解体发现密封面有物质粘连后的剥落坑，结合介质特性(高含盐/高粘度)，即判为热粘故障。 | 根本处理：拆卸密封，研磨或更换动静环。泵停运后，需切换冲洗水立即冲洗密封腔，防止结晶或粘附物积聚。工具：扭力倍增器、研磨平板。；临时处理：跳闸后在确保安全下，可尝试多次点动或盘车松脱粘连，但有拉伤风险。 | 停机程序增加冲洗排放步骤；采用密封面带开槽设计的流体动压型密封，不易形成粘连。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 机械密封 | 循环水泵组 | 依靠弹性元件和介质压力在动环与静环端面间形成液膜，防止泵轴处泄漏。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时及时检查密封面磨损情况，保持冷却冲洗水畅通 | 密封端面严重磨损、弹簧失效或泄漏量超过允许标准时更换机械密封 | 冲洗管路堵塞 | 机械/环境 | 危急 | 外部冲洗液管路被异物、铁锈、结垢堵塞，导致密封腔失去冷却和润滑，端面液膜破坏，密封瞬间因干摩擦而烧毁。 | 冲洗液流量计指示为零或极低，密封腔温度急剧上升，密封处冒汽，一段时间后突发大量泄漏。 | 冲洗管路流量 ＜设计值的50% [物理]；滤器前后压差 ≥0.1 MPa [物理]；密封腔温度上升速率 ＞10℃/min [物理] | [在线] 流量开关或流量计；[在线] 滤器压差变送器；[在线] 密封腔温度计。 | 当冲洗液流量低报警，同时密封腔温度飙升，检查滤器压差，若压差过大或拆检管路见堵塞物，即诊断为冲洗管路堵塞。 | 根本处理：立即停泵，拆下并清洗冲洗管路、过滤器和节流孔板。检查冲洗液源压力和清洁度。工具：管钳、超声清洗槽、压缩空气。；临时处理：紧急情况下，可尝试接入备用的工业水或消防水作为应急冲洗水源。 | 安装滤器压差高报警装置；定期对冲洗管路进行冲洗排放；采用不易结垢的内衬管。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 泵体叶轮 | 循环水泵组 | 高速旋转产生离心力，将吸入的液体甩出，实现动能到压能的转换。 | 否 | 每年大修时检查叶轮流道磨损和汽蚀情况，测量叶轮口环间隙 | 叶轮严重汽蚀穿孔、流道堵塞无法清理或口环间隙超过允许值时更换叶轮
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 进水滤网 |  | 安装在系统入口，拦截固体杂质，防止管路和换热器堵塞或磨损。 | 是 | 每周检查滤网前后压差，压差增大时及时清洗或反冲洗，检查网面有无破损 | 滤网大面积破损、框架严重腐蚀变形或多次清洗后过滤效率仍不达标时更换
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 每季度检查阀瓣动作灵活性，测试关闭密封性，检查阀座有无冲蚀 | 阀瓣变形卡涩无法正常关闭、阀座严重冲蚀导致关不严时更换止回阀 | 止回阀内漏 | 机械 | 严重 | 阀瓣与阀座密封面因磨损、冲蚀、夹渣或弹簧失效导致无法完全闭合，介质倒流。机理：异物卡滞或密封面损伤形成间隙。 | 停泵后管线压力快速下降；泵倒转；阀体上游管道发热；下游压力表波动；可听到回流声。 | 倒流流量 (≥ 额定流量5%) [物理]；阀后压力下降速率 (>0.1 MPa/min) [物理]；阀体温度异常升高 (温差 >15°C) [物理]；密封面泄漏量 (≥ 0.01mL/s·mm) [物理] | 超声波流量计 (外夹式) [在线]；红外热成像仪 [离线]；压力变送器 [在线]；听音棒/声发射检测 [离线] | 若停泵后下游压力立即下降且伴随倒流声，则打开排污阀检查阀后是否有连续水流，确认内漏。若流量计检测到反向流量超过0.5%额定值，判定为内漏。 | 根本处理：1. 关闭上下游阀门，泄压排空；2. 拆卸阀盖，取出阀瓣和弹簧；3. 检查密封面，用红丹研点法检查接触面；4. 轻微磨损用研磨膏对研修复，深坑车削后研磨；5. 更换损坏弹簧或密封圈；6. 回装后试压，用1.1倍公称压力水压试验，保压10分钟无泄漏。若密封面磨损量超过原厚度30%或阀体壁厚腐蚀减薄超过设计壁厚20%或多次泄漏且修复成本超过新阀价格60%，则更换阀门。工具：扳手、研磨平台、游标卡尺、试压泵。；临时处理：临时增加背压或关闭隔离阀，切换备用管路。 | 定期清理管道滤网；控制介质流速≤3m/s；避免频繁启停；每季度操作检查灵活性，每年进行密封试验；润滑阀轴，清理阀腔。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 每季度检查阀瓣动作灵活性，测试关闭密封性，检查阀座有无冲蚀 | 阀瓣变形卡涩无法正常关闭、阀座严重冲蚀导致关不严时更换止回阀 | 止回阀阀瓣卡涩 | 机械 | 严重 | 阀轴与轴套因锈蚀、水垢、杂质沉积或变形导致转动/升降不灵活，或弹簧断裂卡死。机理：间隙过小或腐蚀产物增大摩擦。 | 泵启动后出口压力不足；止回阀开启位置指示异常；系统流量不足；阀体局部温差大；关闭时产生严重水锤声响。 | 阀瓣动作时间 (> 设计值2倍) [物理]；压差 (Y) [物理]；开度指示 (X%) [物理]；驱动扭矩/推力 (N.m/kN) [物理] | 阀位指示器 [在线]；执行机构扭矩开关信号 [在线]；听音棒监听动作声 [离线]；解体检查 [离线] | 若泵启动后出口压力上升缓慢，且阀体上下游压差大于0.1MPa，人工盘动紧急手轮或通过开度指示判断卡涩。扭矩监测值超过正常值的150%，可判定卡涩。 | 根本处理：1. 系统隔离泄压；2. 拆卸阀盖，检查阀轴、轴套和弹簧；3. 清除锈垢，用砂纸打磨阀轴，用除锈剂清洗轴套；4. 测量阀轴与轴套间隙，若超过设计上限，更换轴套或阀轴；5. 弹簧断裂则更换相同规格弹簧；6. 涂抹二硫化钼润滑脂后回装；手动盘车检查灵活性。若阀轴与轴套间隙超过设计最大值3倍且无法更换部件，或关键部件如弹簧座、铰链销磨损至原直径90%以下，或腐蚀坑深度超过壁厚1/3，则更换阀体或相关部件。；临时处理：临时可人工手动顶开阀瓣或敲击阀体使其松动，但不可依赖。 | 使用不锈钢轴及耐腐蚀轴套；定期加注润滑脂；介质过滤；每月手动活动检查灵活性（若设手轮）；每半年加注润滑脂；每年清洗阀腔。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 每季度检查阀瓣动作灵活性，测试关闭密封性，检查阀座有无冲蚀 | 阀瓣变形卡涩无法正常关闭、阀座严重冲蚀导致关不严时更换止回阀 | 止回阀外漏 | 机械 | 轻微/一般 | 垫片老化、螺栓预紧力松弛、铸件缺陷或腐蚀穿孔导致介质外泄。机理：密封件弹力衰减或结构受力变形。 | 阀体外表面有水渍或滴水；可见白色盐垢堆积；保温层湿润；周围地面有积水。 | 泄漏率 (滴/min) [物理]；外观湿渍面积 [状态量] | 目视检查 [在线]；泄漏检测仪 (甲烷/水) [在线]；肥皂水检漏 [离线]；水压试验 [离线] | 若目视可见外漏，或用干布擦拭后5分钟内重新出现水渍，判定外漏。用泄漏检测仪定量。若中法兰间隙存在渗漏，紧固螺栓后仍有泄漏，则判定垫片失效。 | 根本处理：1. 法兰微漏：均匀对称紧固螺栓至规定扭矩，若无效则需更换垫片；2. 更换垫片：排空隔离，拆下螺栓，清理密封面，换新缠绕垫或金属齿形垫，使用力矩扳手按对角顺序分次拧紧；3. 阀体砂眼或穿孔：排空后焊接修复。若阀体出现穿透性裂纹或大面积腐蚀穿孔无法修复，或多次补焊仍泄漏，或法兰密封面严重蚀损无法通过堆焊加工恢复，则更换阀体。工具：力矩扳手、刮刀、焊接设备。；临时处理：临时用带压堵漏夹具或密封剂处理，并联系停运处理。 | 使用质量合格的紧固件和垫片；安装时按规定扭矩紧固；保温层下防腐涂层完整；每周巡检观察外表面；每次大修更换垫片；检查螺栓防咬合剂情况。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 每季度检查阀瓣动作灵活性，测试关闭密封性，检查阀座有无冲蚀 | 阀瓣变形卡涩无法正常关闭、阀座严重冲蚀导致关不严时更换止回阀 | 止回阀水锤冲击 | 机械/环境 | 危急 | 停泵时阀瓣关闭速度过快，导致流体动能瞬间转化为压力波，冲击阀门和管道。机理：蝶式止回阀或快速关闭旋启式阀与系统特性不匹配。 | 停泵瞬间有巨大“砰”声；管道剧烈振动；压力表指针瞬间剧烈甩动；法兰连接处渗漏。 | 压力峰值 (≥ 1.5倍运行压力) [物理]；压力上升速率 (MPa/s) [物理]；振动幅值 (加速度>10m/s²) [物理] | 压力变送器 (高频采集) [在线]；振动传感器 [在线]；加速度计 [离线] | 停泵瞬间记录压力波形，若出现陡升超过稳定压力的180%并伴随管道振动，判定为水锤。系统未设置水锤消除器，且阀型为普通旋启式，则关联性高。 | 根本处理：1. 核对阀门选型，更换为缓闭式止回阀（双速、液压阻尼）或轴流式止回阀；2. 在管路上安装水锤消除器、空气罐或安全泄压阀；3. 调整泵出口电动阀关闭联锁，延迟关闭。若阀体出现裂纹、变形，或多次受水锤冲击后累计永久变形量超过弹性极限，压力试验时出现塑性变形，则更换阀门。；临时处理：临时缓慢关闭泵出口手动阀。 | 进行水锤分析，正确选择止回阀形式；设置高低压力开关保护。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 止回阀 |  | 阻止介质倒流，防止水泵反转或高位水回流冲击叶轮。 | 否 | 每季度检查阀瓣动作灵活性，测试关闭密封性，检查阀座有无冲蚀 | 阀瓣变形卡涩无法正常关闭、阀座严重冲蚀导致关不严时更换止回阀 | 止回阀弹簧疲劳/断裂 | 机械 | 一般 | 弹簧长期交变载荷或腐蚀导致断裂或弹力减弱，无法辅助阀瓣关闭。 | 止回阀关闭延迟、不严；内漏；阀瓣动作时有金属撞击声。 | 弹簧自由高度 (< 原始值的95%) [物理]；弹簧力 (N) [物理]；弹簧表面裂纹 [状态量] | 解体测量 [离线]；弹簧检验仪 [离线] | 解体后测量弹簧自由长度，若缩短超过5%或弹簧指数大于0.2，判定疲劳。发现裂纹即断裂。 | 根本处理：更换同材质、同规格弹簧（不锈钢Inconel X-750或316）；检查弹簧座磨损情况。若弹簧自由高度低于设计值90%或出现永久变形、裂纹，即报废更换。；临时处理：可在停运时单独更换弹簧。 | 选用耐腐蚀抗疲劳弹簧材质；防止弹簧与介质直接接触；每次解体大修检查弹簧，测量自由长度和变形，出现锈蚀需处理或更换。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 阀芯/阀座密封面磨损泄漏 | 机械/化学 | 一般 | 阀芯与阀座长期受介质冲刷、调节过程中的高频振动或介质中颗粒物产生磨粒磨损，导致密封面配合精度下降，产生内漏。 | 1. 阀门全关状态下，下游管道仍有明显温度或压力变化。2. 阀位反馈为0%时流量计仍有读数。3. 阀体近出口处可听见连续“嘶嘶”声或高频流体声。 | 允许泄漏量 > 0.05%·Cv（额定流量系数）[状态量]；密封试验压力下保压5分钟压降 > 0.15MPa [物理] | 超声波泄漏检测仪[在线]；流量计比对[在线]；端面温度测量（红外）[在线] | 阀位反馈为全关状态且执行器输出力矩正常，若超声波检测到阀体内部有持续射流信号或下游流量大于允许泄漏量阈值，则判定为密封面磨损内漏。 | 根本处理：1. 切断前后管路排空介质。2. 拆卸执行器、阀盖，抽出阀芯组件。3. 使用研磨膏（800-1200目）配研磨平板手工研磨阀座密封面，阀芯车削或研磨修复。4. 组装后按GB/T 26480进行密封试验。工具：研磨平板、金刚砂研磨膏、扭矩扳手、千分表。；临时处理：临时关阀时通过增大执行器推力（调整转矩限制器）强行压死，但会加剧磨损，不可长期使用。 | 1. 介质上游加装Y型过滤器（≥60目）。2. 定期进行全行程快关冲洗。3. 定期测试高温/高压下密封性。4. 日常维护：每周检查行程偏差；每季度测量关闭状态泄漏量；每年解体检修密封面。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 电动执行机构电机过载/过热 | 电气/热 | 一般 | 阀门卡涩、电机轴承缺油、电源电压异常或频繁启停导致电机堵转电流升高，绕组温度超标。 | 1. 执行器温升异常，手触外壳明显烫感（>80℃）。2. 电动头频繁报过载保护跳闸。3. 运行时电流表指针大幅摆动或超出额定电流。 | 电机运行电流 > 1.2倍额定电流 [电气]；定子绕组温度 > 145℃（F级绝缘允许温升）[热] | 钳形电流表[带电/在线]；红外热成像仪[在线]；控制回路过载报警信号[在线] | 若阀门动作过程中电机三相电流不平衡度超过10%且热成像显示电机外壳温度高于环境温度60K以上，同时存在堵转声音，判定为过载。 | 根本处理：1. 断开动力电源。2. 手轮驱动检查阀门是否灵活，若卡涩先处理机械部分。3. 检查电机绕组的对地绝缘和相间电阻。4. 加注高温润滑脂，必要时更换已退磁或烧毁的电机。工具：万用表、兆欧表（500V）、红外测温枪、注脂枪。；临时处理：解除转矩保护措施强行启闭，仅限应急，需人工监视。 | 1. 设定合理的开关行程限位和转矩保护值。2. 每月检查电机接线盒内接线紧固。3. 配备电机综合保护器。4. 日常维护：每月用红外测温枪巡检电机温度；每半年测试一次绝缘电阻；每年更换润滑脂。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 执行机构绝缘老化/击穿 | 绝缘/环境 | 严重 | 电动头接线腔或电机腔内进水、受潮，或长期高温运行致绝缘材料劣化，引发相间、对地短路跳闸。 | 1. 接线盒内有水珠或潮湿痕迹。2. 上一级断路器合闸即跳或漏电保护动作。3. 阴雨天绝缘电阻急剧下降。 | 电机绕组对地绝缘电阻 < 10 MΩ（500V兆欧表）[电气]；介损角正切值 tanδ > 5%（1kV测试）[电气] | 兆欧表[离线/带电]；漏电保护器状态[在线]；介质损耗测试仪[离线] | 断开主回路，用500V绝缘电阻测试仪测量各相及对地电阻，若阻值低于10 MΩ且加热驱潮后仍无回升，则判定为绝缘老化击穿。 | 根本处理：1. 切断上级电源并悬挂警示牌。2. 打开接线腔或电机端盖，用无水乙醇清洗接线柱并烘干（60-80℃ 24小时）。3. 重做电缆头，损坏严重的更换电机定子绕组。工具：500V/1000V兆欧表、烘干箱、电工工具。；临时处理：在干燥状态下临时用防水绝缘胶带包裹破损处，但需尽快永久修复。 | 1. 加装防雨罩和防凝露加热器。2. 定期更换接线腔密封垫。3. 避免电缆进口直接向上。4. 日常维护：每月检查电动头加热器功能；雨后立刻开盖检查潮气；每季度测试绝缘电阻。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 定位器/调节模块精度漂移 | 控制 | 一般 | I/P（电流气压）转换器或数字电路元件老化、受潮、受环境振动影响，导致4-20mA输入与阀位输出非线性漂移。 | 1. 调节过程中波动增大，稳态调偏差 > 5%。2. 同样输入信号下阀位多次到达不同位置。3. 死区变大，轻微信号变化无响应。 | 回差 > 5% [状态量]；死区 > 3%全行程 [物理]；线性度 > 5% [电气] | 信号发生器+反馈信号记录仪[离线]；HART/FF手持通讯器[在线] | 输入4→20mA阶梯信号，用千分表测量阀杆位移绘制行程曲线，若回差或非重复性超过3%全量程，且调整电位器或软件自整定无法消除，则判定为定位器漂移。 | 根本处理：1. 切断气源/电源。2. 拆下定位器保护盖，用无水乙醇清洁档板/喷嘴（I/P模块）。3. 重新进行反馈链路连接间隙消除。4. 使用475/650手操器进行自动校准和PID参数整定。工具：恒流信号源、数字万用表、HART手操器。；临时处理：临时将控制回路改为手动操作模式，用电动手轮根据主控指令人工调节。 | 1. 气源安装三联件过滤精度≤5μm。2. 密封定位器外壳防潮。3. 每季度进行一次逻辑诊断和全行程自动校验。4. 日常维护：每日查看控制系统偏差报警；每月检查定位器防尘防水密封；每半年校验零位和满度。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 阀杆卡涩/断裂 | 机械/热 | 危急 | 填料压盖过紧、阀杆表面腐蚀结垢、内外温差大导致热咬合或材料疲劳断裂，使阀门无法动作。 | 1. 执行器送电或送气后阀杆无位移，电机堵转。2. 手轮无法转动或转动极沉。3. 可见阀杆表面有锈斑、麻点或明显弯曲。 | 手动力矩 > 原设计转矩2倍 [物理]；阀杆椭圆度 > 0.02mm [物理] | 力矩扳手手动盘车[离线]；阀位反馈死区测试[在线]；超声波探伤（测裂纹）[离线] | 手轮操作时力矩值超出铭牌额定输出力矩且拆开填料压盖后仍未缓解，同时阀位反馈始终不变，排除电气故障后，判定为阀杆机械卡涩；若阀杆出现断裂则直接评估。 | 根本处理：1. 泄压排空介质。2. 拆除执行器，取出阀芯阀杆组件。3. 机械打磨去除阀杆表面锈垢，若弯曲度超差值需校直或更换。4. 重新装配并用扭矩扳手均匀下压填料。工具：力矩扳手、游标卡尺、平台V形铁、百分表。；临时处理：紧急时松开填料压盖减小阻力手动启闭，但需防范介质微量外泄。 | 1. 阀杆涂抹二硫化钼润滑脂。2. 控制介质温度突变速率。3. 选用具有热补偿结构的阀杆。4. 日常维护：每周用油脂润滑阀杆梯形螺纹；每季度检查填料松紧度并盘动无卡滞；每年测量阀杆直线度。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 填料函泄漏 | 机械 | 轻微 | 填料在交变应力下磨损，或介质压力、温度变化造成密封松弛，导致顺阀杆向外渗漏。 | 1. 阀盖填料压盖下方有连续滴水或明显液痕。2. 保温棉被浸湿或结垢。 | 泄漏率 > 50 滴/分钟 [物理]；填料深度余量 < 2mm [机械] | 目视巡检[在线]；检漏仪声波检测[在线]；量杯接漏[离线] | 观察填料函部位，若压紧后仍每分钟滴水超过50滴且扳手调整无改善，则判定填料老化失效。 | 根本处理：1. 关闭两侧介质截断阀，排空。2. 拆卸压盖螺栓，掏出旧填料。3. 按45°斜口交错填入新柔性石墨环。4. 对称均匀拧紧压盖至无泄漏后回松半圈。工具：填料取出器、割刀、扭力扳手。；临时处理：临时紧固定压盖3/4圈，但不可过分压死以免阀杆卡涩。 | 1. 按维护标准定期加注或更换。2. 选用带导向套的底部环防止填料挤出。3. 日常维护：日常巡检查看渗漏；每季度紧固；每年更换全部填料环。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 电动调节阀 |  | 根据控制信号调节系统流量或压力，实现变工况匹配。 | 否 | 每季度检查阀位反馈与实际开度一致性，测试全行程动作时间，润滑阀杆 | 阀体严重内漏、电动执行器损坏无法修复或调节特性恶化时更换整阀 | 控制信号丢失或电压波动 | 环境/电气 | 严重 | 接线端子松动、屏蔽失效或电磁干扰（如变频器干扰）导致控制室4-20mA信号断线或模块损坏，阀门不受控全开或全关。 | 1. 中控室显示阀门信号丢失（闪烁“IOP”），阀位保持或归位。2. 信号线触碰时阀门动作突变。 | 信号回路阻值 > 500Ω [电气]；共模干扰电压 > 50mV [电气] | 万用表测量电压/电流回路[离线/带电]；示波器耦合干扰波形[离线]；HART诊断环路信息[在线] | 断开定位器端信号线，测量DCS输出电流20mA，若终端电压偏低或跳变，且屏蔽接地电阻>4Ω，判定为信号丢失故障。 | 根本处理：1. 检查DCS控制柜及接线盒端子排紧固。2. 截除氧化的电缆末端重新制头。3. 确保信号电缆单端可靠接地（屏蔽层对地电阻≤4Ω），远离动力电缆。工具：过程万用表、接地电阻测试仪、压线钳。；临时处理：强制给电动头供电脱离中控，在机旁用模拟信号发生器手动控制维持运行。 | 1. 电缆穿入钢管并接地。2. 加装信号隔离器。3. 增加控制信号丢失保位或全关/全开的逻辑联锁。4. 日常维护：每月紧固端子；每半年测量屏蔽接地电阻；定期清扫控制柜积灰。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 热交换单元 |  | 将被冷却设备的热量传递给冷却水，实现热量交换。 | 否 | 每年检查换热效率和端差，清洗换热表面，检查壳体及连接件有无泄漏 | 换热效率严重下降、壳体开裂或多根换热管泄漏且堵管率超过10%时报废
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束腐蚀穿孔 | 机械/化学 | 严重 | 冷却水水质不良（溶解氧、Cl⁻超标）引起电化学或垢下腐蚀，管壁持续减薄直至穿孔，导致漏流并污染工艺介质。 | 冷却水出口温度异常升高，工艺侧压力波动，窥视镜可见管束渗水或介质变色，换热效率骤降。 | 管壁剩余厚度<原壁厚30% [物理]；泄漏率>设计流量0.1% [物理]；冷却水pH<6.5或>9.0 [化学] | 离线超声波测厚 [离线]；在线pH/电导率仪 [在线]；定期内窥镜检查 [离线] | 当壁厚测量值低于最小允许壁厚（如碳钢管<1.0 mm）或水压试验发现持续性泄漏时判定为穿孔。 | 根本处理：停机后水压试验定位漏点；使用锥形金属堵头加胀管器封堵单根漏管；若大面积穿孔则更换整束管束。工具：试压泵、胀管器、堵头、超声波测厚仪。；临时处理：对漏管临时堵管，降负荷运行。 | 循环水pH控制7.0~8.5，投加缓蚀阻垢剂，增设旁滤装置，管材选用316L不锈钢或双相钢。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束结垢堵塞 | 化学 | 一般 | 冷却水硬度高、浓缩倍数过大，钙镁盐类在高温管壁沉积形成水垢，流通截面积减小，换热系数下降。 | 出口水温与入口温差明显缩小，壳侧或管侧压差升高，泵出口压力增大，冷却水量下降。 | 进出口端温差<3 ℃ [物理]；管侧压降>设计值120% [物理]；循环水浓缩倍数>5 [化学] | 在线压力/温度变送器 [在线]；定期拆卸管箱目视检查 [离线]；水质分析 [离线] | 当出口温度低于额定值10% 且进出口压降高于正常值15%时，配合水质数据判定为结垢严重，需清洗。 | 根本处理：停机后拆除管箱，采用高压水射流（50~80 MPa）逐根清洗；硬垢则用氨基磺酸循环清洗后中和钝化。工具：高压清洗机、化学清洗泵站、钝化剂。；临时处理：在线反冲洗（短暂逆流）以暂时降低压差，但除垢能力有限。 | 循环水浓缩倍数控制≤3，添加阻垢分散剂，定期旁滤和排污，控制悬浮物。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束振动磨损 | 机械 | 严重 | 壳侧流速过高或含气液两相流，引发管束卡门涡街和湍流抖振，管子与折流板、支持板接触点发生摩擦磨损，壁厚减薄直至磨穿。 | 壳体区域出现异常振动啸叫，壳体振动烈度增大，壳程压力波动明显，管束支撑处可见金属屑。 | 壳程最大流速超设计值120% [物理]；振动加速度峰值>4.5 m/s² [物理]；支点处管壁减薄率>30% [物理] | 壳体振动传感器 [在线]；壳程流量计 [在线]；停机后涡流探伤或内窥镜 [离线] | 当振动加速度连续超限且涡流探伤发现支撑部位减薄深度≥1.0 mm时，判定为振动磨损，需调整工况。 | 根本处理：停机后抽芯，检查磨损点；对磨损严重管段切割更换，增加防振支撑板或调整折流板间距；轻微磨损补焊后打磨。工具：涡流检测仪、氩弧焊机、切割机、塞尺。；临时处理：降低壳程流量，避开共振流速，临时关小阀门。 | 设计时设置防冲挡板，壳程流速控制在临界值以下，增设消振条，避免两相流直接冲刷。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 管板连接处泄漏 | 机械/环境 | 严重 | 热循环导致胀接残余应力松弛、管板变形或焊接缺陷扩展，使管子与管板连接密封失效，冷却水与被冷却介质互串。 | 壳侧排空管持续带水，管箱法兰渗水，两侧介质电导率不平衡，闭式系统中压力波动。 | 泄漏声发射信号计数率>10 次/s [物理]；管/壳侧电导率差值>200 μS/cm [电气/化学] | 在线电导率对比监测 [在线]；声发射泄漏定位系统 [在线]；停机后氨/氦气查漏 [离线] | 壳侧电导率连续上升且与管侧差值>50 μS/cm，辅以声发射定位，确认泄漏管孔后判定连接失效。 | 根本处理：停机后气密或水压试验确定漏点，对胀接接头扭矩补胀，对焊接接头打磨后补焊或重焊并做PT探伤。工具：胀管器、氩弧焊机、渗透探伤剂。；临时处理：封堵单根漏管，降低负荷运行。 | 控制胀接胀度，焊接后消应力处理，运行中避免快速升温降温（≤2 ℃/min），加大管板柔性。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 管束热膨胀变形 | 机械 | 轻微/一般 | 管、壳程温差过大或骤冷骤热导致管束不均匀热膨胀，产生弯曲变形，严重时拉脱管板或破坏折流板。 | 管束抽芯困难，目视可见管束弯曲，部分管子与折流板卡涩，运行中壳程位移偏移。 | 管束直线度偏差>3 mm/m [物理]；壳程进出口温差超过设计允许最大温差 [物理] | 停机抽芯后拉线或激光测量直线度 [离线]；运行中在线监测壳程温差 [在线] | 当抽芯检查直线度偏差超标准值，或壳程温差曲线显示曾大幅超限，结合弯曲外观判定为热变形。 | 根本处理：局部轻微弯曲用液压校直器冷校直；严重变形段切除更换；检查并修复折流板孔。工具：液压校直机、氩弧焊机、激光对中仪。；临时处理：限制温差运行，手动控制升温速率。 | 壳程入口设防冲板，若工艺允许多在壳体加膨胀节；启停时严格按升降温曲线操作，杜绝蒸汽激波。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束冲刷腐蚀 | 机械/环境 | 严重 | 冷却水含悬浮颗粒或流速过高，近壁面切应力持续破坏保护膜，形成马蹄形凹坑，主要发生在管入口或弯管外侧。 | 管束局部壁厚快速减薄，壳程出现黑褐色锈水，冷却水浊度异常增高，压降略微下降。 | 最大壁厚减薄速率>0.5 mm/年[物理]；冷却水悬浮物浓度>100 mg/L[物理]；局部表面粗糙度Ra>12.5 μm[物理] | 在线超声波测厚（长期监测点）[在线]；冷却水在线浊度及悬浮物分析[在线]；停机后涡流探伤（冲蚀区域定位）[离线] | 壁厚测点连续两次间隔≤6个月减薄量>0.25 mm且内窥镜确认点蚀坑特征，判为冲刷腐蚀。 | 根本处理：停车抽芯，冲蚀严重段更换新管，管入口段加装尼龙或金属防冲套管；调整水流分布。工具：涡流检测仪、胀管器、防冲套管、氩弧焊机。；临时处理：降低管程流量，投加分散剂临时减少沉积，延缓冲刷。 | 控制管程流速在设计范围内，入口设防冲挡板，循环水旁滤去除悬浮物，定期清洗滤网。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束应力腐蚀开裂 | 机械/化学 | 危急 | 含有H₂S、Cl⁻或碱的介质在拉应力（胀接或焊接残余应力）及特定温度下引发晶间或穿晶裂纹，多发生在管板连接处和胀管过渡区。 | 管板附近出现成簇细裂纹，渗透探伤可见树枝状纹路，壳程水质电导率缓慢升高，泄漏量渐增。 | 裂纹深度>壁厚20%且长度>5 mm[物理]；壳侧Cl⁻浓度>50 mg/L[化学]；泄漏氦质谱仪漏率>1×10⁻⁶ Pa·m³/s[物理] | 停机后渗透探伤（PT）[离线]；在线声发射监测（裂纹扩展信号）[在线]；定期壳体水压试验[离线] | 渗透探伤确认存在线性簇状裂纹，且壳侧Cl⁻浓度超标，结合材质（如304不锈钢）敏感判定为应力腐蚀开裂。 | 根本处理：将裂纹段管子切除，更换抗应力腐蚀的材质（如双相钢或碳钢内衬），对修复焊缝进行消应力热处理。工具：渗透探伤剂、锯管器、氩弧焊机、加热片。；临时处理：堵管，降低运行压力，控制介质温度≤55℃。 | 控制介质Cl⁻<30 mg/L，严控蒸汽碱度，焊后进行600-650℃消除应力退火，胀接后做射线或超声复检。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束微生物堵塞 | 化学/环境 | 一般 | 循环冷却水的异养菌、铁细菌或藻类在管壁形成生物粘泥，粘泥吸附无机盐形成硬垢，降低传热并导致严重垢下腐蚀。 | 换热效率季节性下降，壳程出口温差缩小，管箱打开后有腥臭味和粘滑膜层，水流阻力逐渐增大。 | 管侧压降较洁净状态增加>30%[物理]；异养菌总数>1×10⁵ CFU/mL[生物]；粘泥量>4 mL/m³[物理] | 在线压差变送器[在线]；定期细菌培养和平板计数[离线]；停机后目视及剥离粘泥测重[离线] | 压降逐渐上升且生物菌落数连续超标，同时排除结垢和颗粒物因素，打开的管束有滑腻泥状物，判定为微生物堵塞。 | 根本处理：停机后执行化学清洗：先碱洗除有机物，再酸洗除垢，最后杀菌灭藻并漂洗钝化。工具：化学清洗泵站、碱煮升温装置、酸洗钝化液。；临时处理：冲击投加杀菌剂和粘泥剥离剂，维持短时高浓药剂运行24 h后大量排污。 | 投加非氧化型杀菌剂（异噻唑啉酮）+氧化型杀菌剂（氯系）交替处理，控制水温<40℃，旁滤系统连续运行。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束电偶腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 异种金属间因电位差，在电解液环境下阳极加速腐蚀，常见于铜管与钢管板或不同材质插件连接处。 | 管板与管子接触处出现亮绿色或白色腐蚀产物，停水后可见局部坑蚀，管桥间隙扩大。 | 异种金属间电位差>100 mV[化学]；腐蚀区域管壁减薄速率>0.3 mm/年[物理]；接触电阻增大[电气] | 停机后目视及电位测量（参比电极）[离线]；涡流检测定位减薄[离线]；在线腐蚀挂片[在线] | 当管板连接部位出现典型电偶腐蚀形貌，且两种金属电位差大于临界值，涡流检测管端减薄确认后，判定为电偶腐蚀。 | 根本处理：拆解后清理腐蚀产物，对腐蚀凹坑补焊，管板侧加装牺牲阳极材料（如锌块），或在连接处涂绝缘防腐蚀涂层。工具：电位计、氩弧焊机、牺牲阳极块、防腐涂料。；临时处理：短期内无法更换，可增加牺牲阳极或对管板进行电化学阴极保护。 | 设计选材时避免大电位差组合，必须时使用绝缘衬管或在管板加绝缘层；限制冷却水电导率。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 换热管束疲劳断裂 | 机械 | 危急 | 启停频繁或流体压力、温度波动引发交变应力，在管束约束处或管头焊接热影响区萌生裂纹并扩展，最终发生脆性/延性断裂。 | 突发泄漏或爆管，伴随压力瞬降和流量突变，断裂管口呈现贝纹线特征，断口平齐或呈阶梯状。 | 压力交变幅值>设计允许波动±20%[物理]；累计循环次数超过设计疲劳寿命（如>10^4次）[状态量]；断口有疲劳辉纹[物理] | 运行中压力/温度趋势记录[在线]；停机后对管束重点区PT/MT探伤[离线]；疲劳寿命监测计数器[在线] | 压力/温度交变记录超出设计疲劳曲线允许值，且宏观断口或金相分析呈现典型疲劳纹，结合运行历程判为疲劳断裂。 | 根本处理：紧急停机，切除断裂管段，更换新管；对周边管子超声或射线检查是否存在微小裂纹，必要时更换。对运行参数进行调整以降低应力幅。工具：金属锯、氩弧焊机、射线探伤机。；临时处理：堵管后降负荷运行，监测邻管状态，防止裂纹扩展。 | 减少不必要的启停次数，换热器设应力消除支撑，管程/壳程压力平稳控制，避免两相流冲击。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 换热管束 | 热交换单元 | 冷热介质分隔与热量传递的通道，受水流冲刷和腐蚀。 | 是 | 每年进行管束涡流探伤检查，清洗管内水垢和生物粘泥，检查管板胀接处有无泄漏 | 管束泄漏管数超过总管数10%、管壁减薄超过原壁厚40%或堵塞严重时更换管束 | 温度控制系统异常致管束超温变形 | 控制/热 | 严重 | 温度传感器失灵或控制阀卡涩，导致加热蒸汽持续大量进入壳程，管束超过设计温度，材料强度下降发生塑性变形甚至皱褶。 | 壳程温度远高于工艺需求，出口介质温度快速上升报警，管程压降下降，严重时可听到热膨胀异响，随后可能泄漏。 | 壳程出口温度超设计最高温度15%[热]；管束表面氧化层变色（蓝/紫）[物理]；壳体膨胀位移超限[物理] | 在线温度冗余仪表比对[在线]；控制系统趋势报警[在线]；停机后测量管束变形量[离线] | 运行记录显示壳程温度超限持续超过5分钟，同时出现温度报警及后续压降增加，目视检查管束变色和弯曲变形，可判定为超温损伤。 | 根本处理：更换已变形的管段，校修折流板，检查控制阀和温度传感器并校验修复。必要时增加超温紧急切断联锁。工具：测温仪、液压校直器、控制阀测试仪。；临时处理：立即手动关闭蒸汽阀，加大冷却水量，若已泄漏则堵管限产。 | 设置壳程温度高限联锁切断阀门，关键点温度冗余配置二取二联锁；操作员加强监控。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管板与密封垫 | 热交换单元 | 固定管束并分隔两侧介质，密封垫防止不同介质相互渗透。 | 是 | 每次拆卸检修时更换密封垫，检查管板腐蚀和变形情况，清理密封面 | 管板严重腐蚀减薄、密封面损伤无法修复或密封垫反复泄漏时更换 | 搜索错误，无可用信息
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 壳体 | 热交换单元 | 容纳换热管束并构成壳程流道，承受介质压力。 | 否 | 每年检查壳体外壁防腐涂层，测厚检查壳体壁厚减薄情况 | 壳体壁厚减薄超过允许值、出现裂纹或承压能力不满足设计要求时报废
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 每年检查封头内壁防腐层，清理积存的泥沙和杂物，检查法兰密封面 | 封头严重腐蚀穿孔、法兰密封面损伤无法修复时更换封头 | 封头腐蚀穿孔泄漏 | 化学/机械 | 严重 | 冷却水中含氯离子或酸性介质，结合缝隙处产生电化学腐蚀；长期冲刷导致腐蚀壁厚减薄直至穿孔，冷却水外泄或内漏。 | 封头外部可见潮湿、滴水或白色盐渍；系统压力下降；补水量增加；地面有积水。 | 壁厚减薄厚度≥30%原壁厚[物理]；氯离子浓度>200ppm[化学]； pH <6.5[化学] | [在线] 壁厚超声定点测厚；[离线] 停机后内窥镜目视检查、着色渗透探伤；[在线] 水质在线监测。 | 若超声测厚显示局部减薄超30%，且水质化验氯离子超标即判定为腐蚀穿孔风险；泄漏直接目视确认。 | 根本处理：彻底修补或更换封头：用角磨机打磨腐蚀区域至金属光泽，测厚仪确认剩余壁厚，若≥原壁厚60%采用同材质焊条补焊并着色探伤检验；否则更换封头。工具：角磨机、焊机、测厚仪、探伤剂。；临时处理：对穿孔处打入锥形木塞或安装卡具注胶堵漏，降低系统压力运行。 | 控制循环水氯离子≤150ppm，pH维持8.0-9.0；添加缓蚀剂；封头内壁涂覆环氧防腐层。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 每年检查封头内壁防腐层，清理积存的泥沙和杂物，检查法兰密封面 | 封头严重腐蚀穿孔、法兰密封面损伤无法修复时更换封头 | 水室密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 水室法兰与封头连接螺栓预紧力不均匀或垫片老化、选材不当，在压力波动下密封面失去密封比压，冷却水渗出。 | 法兰接合面有间歇性滴水或持续渗漏；周围有结晶白垢；系统压力微降。 | 密封面间隙>0.05mm[物理]；螺栓预紧力矩偏差>20%[物理]；垫片回弹率<15%[物理] | [离线] 停机后检查垫片压痕均匀性；[在线] 扭矩扳手复紧螺栓；[在线] 目视巡检。 | 停机检查垫片表面压痕，若存在局部无接触区或压片变形，且运行中渗漏，判定为密封面失效。 | 根本处理：泄压后对角均匀松开螺栓，清除旧垫片及密封面残渣，用刮刀和砂纸修平密封面，更换同规格新垫片（推荐柔性石墨金属缠绕垫），按对角线分三次逐步紧固至设计扭矩。工具：扭矩扳手、刮刀、砂纸。；临时处理：拧紧渗漏点对应螺栓（不超过额定力矩1.1倍），如无法止漏则注入密封注剂。 | 装配时执行定力矩管理；使用质量合格垫片；每次检修后按规定进行水压试验。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 每年检查封头内壁防腐层，清理积存的泥沙和杂物，检查法兰密封面 | 封头严重腐蚀穿孔、法兰密封面损伤无法修复时更换封头 | 封头/水室裂纹 | 机械/热 | 危急 | 铸造或焊接残余应力释放、温度频繁交变产生热疲劳、或材质缺陷，导致封头或水室本体产生宏观裂纹，可能瞬间扩展破裂。 | 表面可见线性裂纹或水迹渗出；运行中突然泄漏加剧；有异常声响或压力骤降。 | 裂纹长度>5mm[物理]；裂纹深度>1mm[物理]；循环压力变化范围>0.5MPa[物理] | [在线] 声发射监测；[离线] 磁粉探伤（碳钢）、渗透探伤（不锈钢）、射线探伤。 | 磁粉探伤显示有线条状磁痕堆积且深度方向扩展，超声检测确认深度超过壁厚10%，判定为危险裂纹。 | 根本处理：停运后彻底排空，打磨裂纹直至观察不到痕迹，PT确认无裂纹后，若打磨深度未超允许值则补焊（预热、保温、后热处理）并探伤合格。若裂纹深度超过壁厚30%或贯穿，则报废更换。工具：打磨机、焊机、探伤仪。；临时处理：在裂纹端部钻止裂孔（φ6-8mm）防止扩展，加装夹套注胶临时密封。 | 运行中避免频繁启停，控制升降温速率<2℃/min；出厂前严格进行无损检测；定期进行热成像检查辅助应力分布。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 每年检查封头内壁防腐层，清理积存的泥沙和杂物，检查法兰密封面 | 封头严重腐蚀穿孔、法兰密封面损伤无法修复时更换封头 | 内件冲蚀减薄 | 机械 | 一般 | 封头或水室内导流板、防冲挡板等内件受高速水流夹带泥沙长期冲刷，金属表面逐渐损失材料，降低导流效果，加剧本体冲蚀。 | 水室内部有金属光泽的沟槽、减薄痕迹；下游管束有偏流噪声；运行中压差逐渐增大。 | 内件壁厚减薄≥25%原厚[物理]；水中悬浮物浓度>50mg/L[物理]；流速>3m/s[物理] | [离线] 内窥镜检查、卡尺测厚。 | 内窥镜发现内件表面蜂窝状或沟槽状冲蚀坑，且测厚读数下降超25%即判定冲蚀失效。 | 根本处理：更换已严重减薄的内件挡板或导流筒；对本体冲蚀部位进行堆焊修平。选用耐磨材料（如不锈钢或表面硬化处理）替换原内件。工具：焊机、内窥镜、测厚仪。；临时处理：对冲蚀本体部位可在不停机情况下外部堆焊加强。 | 控制水中悬浮物<20mg/L；在易冲蚀部位增设耐磨衬板或喷涂耐磨涂层。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 每年检查封头内壁防腐层，清理积存的泥沙和杂物，检查法兰密封面 | 封头严重腐蚀穿孔、法兰密封面损伤无法修复时更换封头 | 水室隔板泄漏（短路） | 机械 | 一般 | 水室内分程隔板焊接处因振动、疲劳或焊接缺陷导致开裂，冷却水未经过换热管束直接从旁路短路，降低换热效率。 | 工艺侧温度异常，冷却不足；供回水温差减小；冷却水流量正常但热端温度降不下来。 | 隔板焊缝开裂长度>20mm[物理]；温差偏离设计值50%[状态量]；旁通流量比>10%[物理] | [离线] 停机后拆除封头，进行煤油渗漏试验或着色检查焊缝；[在线] 温度场分布监测。 | 若工艺介质出口温度高于正常值且供回水温差明显减小，排除水量不足后，停机渗漏试验确认焊缝裂纹即判为隔板短路。 | 根本处理：打磨焊缝裂纹至清除所有缺陷，经PT确认后重新焊接隔板，焊满后进行渗漏试验保证零泄漏。工具：打磨机、焊机、渗透探伤剂。；临时处理：临时方案：在确认旁通后无法停机时，降低热负荷以减轻影响。 | 优化隔板结构设计减少振动应力；焊接后热处理消除应力；组装时保证螺栓预紧均匀。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 封头/水室 | 热交换单元 | 导流管程介质，分配流体进出管束，便于检修清洗。 | 否 | 每年检查封头内壁防腐层，清理积存的泥沙和杂物，检查法兰密封面 | 封头严重腐蚀穿孔、法兰密封面损伤无法修复时更换封头 | 水室/封头密封紧固件咬死或断裂 | 机械 | 轻微 | 高温或腐蚀环境使螺栓螺纹氧化、卡涩，装拆时强力导致咬死；或长期应力腐蚀造成螺栓脆断，密封失效。 | 检修时螺栓拧不动或直接断裂；个别螺栓缺失；法兰局部微量渗漏。 | 螺栓硬度变化>HV50[物理]；螺纹表面锈蚀面积>30%[物理] | [离线] 拆卸时手感检验、目视检查；[离线] 硬度计检测。 | 拆卸时扭矩异常升高但仍未转动，或螺栓断口呈脆性断裂特征，结合硬度偏高，判断为咬死或应力腐蚀断裂。 | 根本处理：对于咬死螺栓，用渗透润滑剂浸泡，加热至200℃后用专用取断丝工具取出；清理螺孔，攻丝修复或加大镶套。全部更换为同材质新螺栓，螺纹涂防咬合剂。工具：加热炬、断丝取出器、丝锥。；临时处理：若现场无备件，可将断折螺栓孔封堵，减少该处预紧力，但需增加泄漏监控。 | 使用抗咬合高温防卡剂；选用合适材质（如B16/B7螺栓）；定期检查螺栓状态。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 每季度检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器 | 波纹管腐蚀泄漏 | 化学/机械 | 严重 | 流体中氯离子等腐蚀介质导致波纹管点蚀或缝隙腐蚀，壁厚减薄后破裂；或电化学腐蚀造成穿孔 | 管道外壁可见渗水、滴水，表面有锈斑或白色盐渍；系统压力下降；地面有积水 | 波纹管壁厚减薄率＞30%[物理]；泄漏率＞0.5 L/min[物理]；介质氯离子浓度＞50 ppm[化学] | 每周目视检查[离线]；每季度壁厚超声测厚[离线]；保压试验[离线]；泄漏监测电缆[在线] | 壁厚减薄率＞30%或泄漏率＞0.5 L/min且介质氯离子超标，判定为腐蚀泄漏 | 根本处理：关闭前后阀门排空，置换波纹管，使用专用夹具和力矩扳手按GB/T12777要求更换；壁厚腐蚀至设计厚度的50%或泄漏点无法补焊修复时报废；临时处理：缠绕带加环氧树脂临时堵漏；加装卡箍注胶封堵 | 介质氯离子控制≤25 ppm；波纹管材质升级为254SMO或双相钢；严格控制水质
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 每季度检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器 | 波纹管疲劳破裂 | 机械 | 危急 | 管道频繁热胀冷缩或振动导致波纹管高应力交变，累积疲劳损伤直至开裂 | 波纹管波谷处出现周向裂纹；突然喷水；伴随补偿器异常抖动 | 运行位移超标设计值±15%[物理]；振动速度有效值＞7.1 mm/s[物理]；疲劳累计次数超过设计许用次数（如1000次全位移）[状态量] | 振动传感器[在线]；位移计[在线]；每月测量波纹管实际位移[离线]；每半年振动监测[离线]；停机后渗透探伤[离线] | 位移量超过设计值的±15%且振动烈度＞7.1 mm/s，表面渗透显示裂纹，判定为疲劳开裂 | 根本处理：立即停机，切割拆除损坏段，按设计文件更换同型号波纹管，调整管道支吊架消除附加位移；疲劳裂纹长度超过波高的一半或出现穿透性裂纹无法修复时强制报废；临时处理：临时外包钢板加焊接加强，两侧打抱箍限位防止突然爆裂 | 管道支吊架定期调整，避免附加位移；加装限位装置控制补偿量；支吊架季度巡检
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 每季度检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器 | 导流筒损坏（脱落/变形） | 机械/结构 | 一般 | 流体冲刷或焊接缺陷导致导流筒脱落或变形，失去导流作用，引发波纹管直接受冲刷或卡死 | 补偿器内有异响；管道局部振动增大；下游滤网出现金属碎片 | 导流筒处异响声级＞85 dB[物理]；下游压差增大＞0.05 MPa[物理]；内窥镜观察到变形或焊缝开裂[状态量] | 噪声监测[在线]；每年一次内窥镜检查[离线]；超声波测厚（导流筒磨损）[离线] | 内窥镜观察导流筒脱落或变形超过内径的20%，同时噪声异常，判定为导流筒损坏 | 根本处理：管道停水，拆开补偿器法兰，重新焊接或更换导流筒，焊接按规范PT检测；导流筒磨损至原厚度的60%或变形无法矫正、焊缝开裂无法修复时报废；临时处理：临时割除脱落导流筒，加强波纹管壁厚监测，准备备件更换 | 合理选择导流筒厚度，保证焊接质量；介质流速控制在允许范围内
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 每季度检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器 | 拉杆或铰链机构卡涩/断裂 | 机械 | 严重 | 长期暴露导致螺纹锈死、润滑失效或载荷过大使拉杆变形断裂，补偿器失去轴向约束功能 | 补偿器位移受限，相邻管道支吊架受力异常；拉杆弯曲或断裂可见 | 拉杆预紧力偏差＞30%[物理]；铰链转动扭矩＞50 N·m[物理]；拉杆直线度偏差＞2 mm/m[物理] | 目视检查[离线]；扭矩扳手测试[离线]；红外热像（摩擦发热）[在线]；每季度检查预紧力[离线] | 铰链转动扭矩＞50 N·m或目视拉杆弯曲、断裂，判定为机构卡涩或失效 | 根本处理：拆卸拉杆、铰链，清理锈蚀并重新涂抹二硫化钼润滑脂，更换变形零件，预紧力按设计值调整；拉杆断裂、铰链孔磨损超过设计间隙2倍或发生塑性变形时报废；临时处理：临时焊接固定支撑替代拉杆，但应限定运行工况 | 拉杆螺纹加装防护套，定期加注润滑脂；采用不锈钢材质；每季度清洁拉杆螺纹并润滑
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 每季度检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器 | 补偿器失稳（柱失稳/平面失稳） | 机械/结构 | 危急 | 内压作用下波纹管失去稳定性，出现一个或多个波段的侧向鼓出或整体弯曲，多因设计承压不足或支撑失效 | 波纹管呈S形弯曲或局部波侧鼓；补偿器两法兰面不平开；压力波动 | 波纹管波距变化率＞20%[物理]；法兰平行度偏差＞1°[物理]；临界失稳压力低于设计压力1.5倍[状态量] | 压力传感器监测压力脉动[在线]；每年检查波纹管直线度和波距[离线]；法兰平行度测量[离线] | 波纹管波距变化率＞20%，且位置与无约束段一致，确认失稳 | 根本处理：切断压力源，排空后更换满足设计压力的补偿器，校核管道支撑间距；出现永久性失稳变形或失稳后壁厚减薄超过设计腐蚀裕量时强制报废；临时处理：紧急停运降压，加装临时外护套约束鼓出部分，降低压力运行 | 设计选型时考虑1.5倍以上安全系数，避免超压运行，加装中间导向支架
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 管道补偿器 |  | 吸收管道因温度变化或振动产生的伸缩与偏移，保护管路连接处受力。 | 是 | 每季度检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器 | 密封填料泄漏（套筒补偿器） | 机械/化学 | 一般 | 填料压盖松动或填料老化、失效，导致从活动套筒与壳体之间泄漏 | 套筒处可见滴水或渗水，填料函周围有结晶物，压盖螺栓松弛 | 泄漏量＞10滴/分钟[物理]；填料压盖紧固扭矩低于规定值20%[物理] | 每月检查填料压盖及泄漏[离线]；紧固力矩检查[离线] | 泄漏量＞10滴/分钟且压盖扭矩不足，填料表面膏状变质，判定为填料失效 | 根本处理：在可行泄压后，松开压盖取出旧填料，清理填料函，更换同规格柔性石墨或PTFE填料，对角均匀紧固压盖至力矩；套筒表面磨损沟纹深＞0.2mm或填料函内壁腐蚀无法保证密封时报废；临时处理：带压拧紧压盖，若仍漏则带压加注密封脂临时封堵 | 定期紧固压盖螺栓，选用耐温耐压适配填料；每半年补充密封脂
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 安全阀密封面泄漏 | 机械/化学 | 轻微 | 密封面由水垢、杂质划伤或腐蚀形成凹坑，弹簧松弛导致密封比压不足，介质从阀座与阀瓣间渗漏 | 阀出口有嘶嘶声或可见滴水，出口管壁温度异常升高（热介质系统），周围可见湿渍 | 密封面泄漏率（气泡法）[物理]：公称通径DN≤25mm时≤20气泡/min，DN＞25mm时≤15气泡/min，超过即为异常；出口管壁温度[热]：正常不应超过环境温度+30℃，若持续上升表明内漏 | 离线听音棒监听[离线]；红外热像仪检测出口管道温度[在线]；每班次听音棒检测泄漏率[离线]；每周外观检查湿渍[在线] | 关闭安全阀上游隔离阀，观察出口是否仍有介质持续流出；或采用泄漏检测仪测量泄漏率，超过阈值则判定密封失效 | 根本处理：拆卸阀盖，取出阀瓣和阀座，用金相砂纸（600\~1200目）或研磨膏配合研磨平板研磨密封面至镜面，用红丹检查接触线连续无间断；更换损伤密封垫；每半年拆卸清洗并研磨密封面；工具：研磨平板、研磨膏、扳手、红丹油；临时处理：在安全阀上下游间插入盲板隔离泄漏点（必须保证该系统有其他超压保护措施），或在安全阀出口引管接漏 | 定期进行密封试验（每半年），入口安装Y型过滤器并定期清洗，使用洁净冷却水
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 安全阀启闭压差超差 | 机械 | 一般 | 调节圈定位不当、弹簧刚度变化、导向部件积垢或运动卡阻，导致开启后压力降至低于正常回座压力才回座，或回座过迟甚至不能回座 | 安全阀开启后持续排空，系统压力低于正常回座压力仍未回座，或回座压力远低于整定值，伴随管道振动和排出口流量异常 | 启闭压差（整定压力-回座压力）[物理]：当整定压力≤0.3MPa时压差应≤0.03MPa，＞0.3MPa时压差应≤整定压力的10%（或制造厂规定），且回座压力≥0.8倍整定压力；超出上述限值判为异常 | 在线压力表监测排放和回座点[在线]；试验台离线校验（测量整定压力、排放压力、回座压力）[离线]；每月手动排放试验检查回座压力[离线] | 在试验台上全行程升压至阀门开启并记录开启压力，随后降压记录回座压力，若压差超出标准允差，则诊断启闭压差超差；同时检查调节圈位置标记是否移动 | 根本处理：拆下阀帽，清洁阀杆和导向面（用铜丝刷、煤油）；测量弹簧自由长度并对比原始值；用专用扳手按制造厂说明书调整上下调节圈至标定位，紧固锁紧螺钉；若弹簧永久变形则更换；临时处理：若安全阀结构允许，可尝试在系统压力降至回座压力范围时用木槌轻击阀体辅助回座（仅限紧急且风险可控情况） | 使用洁净介质，防止水垢沉积；每年按规定校验整定压力和启闭压差；防止管道异常振动
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 安全阀卡阻（无法开启） | 机械/环境 | 严重 | 水垢、锈蚀、异物卡在阀瓣与导向套之间，或阀杆弯曲变形，导致阀瓣运动受阻，当压力超过整定值时阀门不能正常开启 | 系统压力超过整定压力1.1倍时仍无排放声响、出口无流量，压力持续上升，压力表指针超限，无泄压迹象 | 开启压力偏差[物理]：整定压力偏差应不超过±3%或±0.015MPa（二者取大值），当超过此偏差且阀不开启可判定卡阻；阀杆位移[状态量]：在动作压力附近位移应为0，手动提拉手柄无法提起或极费力 | 在线压力表监测+声发射传感器检测有无排放[在线]；拆卸后检查密封面及导向间隙[离线]；每日巡检检查阀体外部锈蚀情况[在线]；每季度手动提升试验检查动作灵活性[离线] | 当系统压力升至1.1倍整定压力仍无动作，用铜棒轻击阀体无反应，且手动提升扳手无法轻松抬起阀瓣时，判定为卡阻 | 根本处理：停机卸压后拆解阀体，取出阀瓣、导向套，用除锈剂和铜丝刷清除水垢、铁锈；修磨导向面并用煤油清洗；若阀杆弯曲则更换阀杆；重装时加无酸性润滑剂（如硅脂）保证灵活；工具：除锈剂、铜丝刷、细油石、润滑剂；临时处理：临时加装外接安全阀或打开旁路泄压阀（需运行规程允许），确保系统不会超压，同时隔离故障阀 | 入口安装过滤器并定期清洗；采用耐蚀材料阀内件；每季度手动排放一次（活动阀瓣）
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 弹簧失效或断裂 | 机械/化学 | 危急 | 弹簧长期承受高应力发生疲劳，或腐蚀疲劳产生微裂纹并扩展，导致弹簧永久变形或断裂，整定压力下降，密封力不足，阀门在未达整定压力时开启或完全失效 | 安全阀在低于整定压力时频繁开启，突然排放，无法建压；回座困难或不能回座；拆检发现弹簧自由高度缩短或有断口 | 弹簧自由高度[物理]：与图纸公称自由高度相比缩短≥5%失效；整定压力漂移[物理]：无法调整至额定整定压力的±5%以内；表面裂纹[状态量]：渗透检测发现任何线性缺陷应判废 | 拆卸后测量弹簧自由高度，磁粉或渗透探伤检查表面裂纹[离线]；在线通过压力变送器记录开启频率和整定漂移[在线]；每年校验时拆卸弹簧测量自由高度并检查外观[离线] | 系统出现频繁非正常开启后停机检查，若弹簧自由高度缩短≥5%或无损检测发现裂纹，判定为弹簧失效或断裂 | 根本处理：更换同型号新弹簧（材质一般不低于17-7PH或50CrVA），检查弹簧两端并圈和垂直度，使用定力矩扳手按规定预紧力安装；更换后必须在试验台上重新整定压力至额定值；临时处理：无法临时修复，必须停机更换弹簧 | 选用抗腐蚀疲劳性能更好的不锈钢弹簧，合理设定安全阀整定压力避免接近最大许可值，定期校验时检查弹簧状况
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 调节圈松动或位置异常 | 机械 | 一般 | 由于振动或锁紧螺钉失效，调节圈位置移动，改变阀瓣与调节圈间的环形通道面积，影响排放和回座特性 | 安全阀排放时出现颤振、尖啸声，排量不足，回座压力偏高或偏低，与历史校验记录显著不一致 | 调节圈高度位置[状态量]：与原始调整记录偏差＞0.5mm即为异常；排放背压波动[物理]：排放过程中压力脉动幅度超过整定压力的5% | 拆卸阀帽后测量调节圈位置并对比原始记录[离线]；试验台监测排放和回座压力变化[离线]；每年校验时测量调节圈位置并做标记，检查锁紧螺钉状态[离线] | 在试验台上若发现排放背压不稳或回座异常，拆卸后测量调节圈相对基准面的高度，与制造厂设定值或上次校验记录比较，偏差超过0.5mm时判为松动 | 根本处理：拆下阀帽，松开锁紧螺钉，用深度尺重新将调节圈调整至规定位置（一般上调节圈、下调节圈均有指定间隙），涂螺纹胶后拧紧锁紧螺钉；工具：深度尺、专用扳手、内六角扳手；临时处理：若现场无精确调整条件，可在排放安全试验后暂将调节圈锁定在中间位置，保证基本启闭功能，安排近期计划维修 | 在锁紧螺钉上使用乐泰等耐水螺纹胶，安装防松垫片，减少管路振动
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 安全阀频跳（颤振） | 机械/控制 | 严重 | 安全阀排量过大、弹簧刚度过低、系统背压波动或阻尼不足，导致阀瓣在开启后快速往复运动，产生高频启闭冲击 | 安全阀动作时发出急促的“嗒嗒”敲击声，排放流量剧烈波动，阀体强烈振动，出口压力指针急摆 | 频跳频率[物理]：阀瓣启闭频率≥1次/秒；阀体加速度[物理]：垂直方向振动加速度有效值＞20m/s² | 在线加速度传感器监测阀体振动[在线]；试验台同步采集阀位信号确认启闭频率[离线]；定期采集振动数据，建立频谱基线[在线] | 安全阀排放时，阀体振动加速度超过20m/s²或听音判断为急促敲击，且非调节圈松动引起，可判定为频跳 | 根本处理：拆解后检查排量系数与管路特性是否匹配，核算弹簧刚度；必要时更换更大刚度的弹簧或增设阻尼器；对导向套、阀瓣进行测量，确保配合间隙符合制造厂要求（通常0.1\~0.3mm）；工具：弹簧测试仪，游标卡尺，加速度计；临时处理：临时抬高安全阀整定压力（不超过允许上限），减少频跳频率；或并联一个小容量安全阀分担排量，同时申请停机检修 | 设计阶段进行安全阀选型核算，确保额定排量与系统可能最大泄放量匹配，且弹簧刚度适当；系统增加消波器或蓄能器减小压力脉动
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 排放管堵塞（背压过高） | 机械/环境 | 严重 | 排放管积垢、异物堵塞或设计不当导致排放背压过高，阻碍安全阀正常开启或引起非预期排放 | 安全阀开启时排放不畅、出口流量明显偏小；排放管内压力表读数异常升高；阀后管道可能出现水锤或反常温升 | 排放背压[物理]：管路系统背压超过整定压力的15%（弹簧式安全阀）或制造厂允许值；排放系数[状态量]：实测排放系数低于铭牌值的80% | 在线压力变送器监测排放管背压[在线]；内窥镜检查排放管内部状况[离线]；每季度的内窥镜检查[离线]；每次动作后目视出口[在线] | 安全阀在试验台额定排量下开启，若出口背压超过整定压力的15%或排量系数显著低于铭牌值，结合内窥镜检查有积垢等阻塞，则判定排放管堵塞 | 根本处理：拆卸排放管，用高压水射流或管道清管器清除垢层和异物；校验排放管尺寸是否符合设计要求（管径、弯头数量）；必要时增设疏水阀或排空阀；工具：内窥镜，高压清洗机，管道测绘工具；临时处理：若系统仍在运行且堵塞不可立即处理，可在另一备用的安全泄放路径上开启旁路或临时加装临时的满口排放管，保证泄压功能 | 排放管向下倾斜并设排凝口，定期检查并吹扫；采用大半径弯头减少沉积；定期用水冲洗管路
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 安全阀 |  | 当系统压力超过设定值时自动开启泄压，防止管路或设备爆裂。 | 否 | 每年进行整定压力校验和泄放测试，检查阀芯和阀座密封面，核实排量满足要求 | 安全阀整定压力漂移无法校准、阀芯卡死或阀座严重损坏时更换 | 阀体腐蚀穿孔或壁厚严重减薄 | 化学/环境 | 危急 | 阀体材料长期接触腐蚀性介质，发生均匀或点蚀，壁厚减薄直至穿孔，导致介质从阀体薄弱处外泄 | 阀体表面出现锈斑、鼓包或渗水；阀体壁厚测量值显著低于设计要求；持续外部滴漏 | 阀体最小壁厚[物理]：实测壁厚小于设计壁厚的70%或小于强度计算要求的最小壁厚（按GB/T 12241计算）为严重减薄；泄漏量[物理]：外部可见渗漏即认为失效 | 超声波测厚仪定期检测壁厚[离线]；外观目视及渗透检测表面裂纹[离线]；每年进行一次壁厚检测，重点测量流道转折部位[离线]；日常巡检检查外壁锈渍、鼓包[在线] | 对阀体多点测量壁厚，若任一点壁厚小于设计壁厚的70%或出现肉眼可见渗漏，即判为腐蚀穿孔或严重减薄 | 根本处理：停机卸压，更换新的阀体或整体安全阀；若仅局部腐蚀可考虑按评定合格的补焊工艺进行补焊，但一般承压边界不推荐；工具：超声波测厚仪、渗透检测剂、焊接设备；临时处理：对穿孔部位用金属修补剂或钢带捆扎临时堵漏，仅能维持短期运行，必须尽快安排更换 | 根据介质成分选用耐腐蚀材质（如双相不锈钢、青铜等）；定期防腐涂装；控制介质pH值和氯离子浓度
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 压力表/传感器 |  | 实时监测并显示/反馈系统的压力值，参与报警或联锁控制。 | 否 | 每季度校验压力显示精度，检查取压管路有无堵塞泄漏，核实报警定值 | 精度超差无法校准、传感元件损坏或信号输出异常时更换 | 信息不可用 |  |  | 由于联网搜索功能异常（超出计划使用限额），未能获取关于技术供水系统压力表/传感器故障的任何搜索结果。按要求无法编造信息，故本表内容为空。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 流量开关/传感器 |  | 检测管道内介质是否流动及流量大小，提供断流保护信号。 | 否 | 每季度检查探头清洁度，校验动作流量设定值，测试断流报警功能 | 传感器探头损坏、输出信号漂移严重或动作不可靠时更换 | 信息获取失败 |  |  | 联网搜索服务因计划使用限制返回错误，未能获取任何关于技术供水系统流量开关/传感器的有效故障信息，本次调研无法生成有效条目。 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 根本处理：无数据 | 无数据
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 热电阻元件开路 | 电气 | 严重 | 感温元件（Pt100）内部引线断裂或焊接点脱落，导致测量回路断开。多因振动、热循环应力或腐蚀。 | 温度显示最大量程或“断路”报警；控制系统误判超温。 | 电阻值 > 1 MΩ [电气] | 万用表测电阻 [离线]；回路完整性检测 [在线] | 若阻值无穷大且接线完好，判定开路。 | 根本处理：更换同规格感温元件（若电阻>500Ω或外观断裂），否则重新焊接引线并绝缘处理；工具：恒温烙铁、万用表。；临时处理：短接信号输入设定固定值（安全模式运行），临时停用该测点。 | 安装时增加防振支架，选用铠装结构；每季度检查接线端子紧固，测量元件电阻（约100-138.5 Ω@0-100℃）。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 热电阻元件短路 | 电气 | 一般 | 感温元件内部或引线间绝缘破损，形成低阻回路，常见于浸水或机械磨损。 | 温度显示大幅偏低或接近环境温度下限。 | 电阻值 < 80 Ω（对应-50℃以下） [电气] | 万用表测电阻 [离线]；DCS趋势异常判断 [在线] | 阻值远低于0℃对应100Ω，且摇表测绝缘为0，判定短路。 | 根本处理：更换传感器，密封接线盒；当绝缘电阻<1MΩ（500V兆欧表）且烘干无效或电阻不稳定时更换；工具：绝缘电阻测试仪、密封胶。；临时处理：将该测点输入切换至备用传感器通道。 | 接线盒加装防水接头，定期清理；每月检查接线盒密封，雨季加密。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 绝缘电阻下降 | 绝缘 | 严重 | 潮湿、接线盒进水、引线绝缘老化导致信号对地或线间绝缘降低，产生漏电流。 | 温度示值波动、无规律跳变；DCS显示坏点。 | 绝缘电阻 < 10 MΩ（500V兆欧表） [电气] | 兆欧表测绝缘 [离线] | 绝缘电阻低于10MΩ，且阻值随湿度变化，判定绝缘劣化。 | 根本处理：清洁并烘干接线盒，更换密封件，受损引线套热缩管；若绝缘电阻<0.5MΩ且引线绝缘龟裂、无法恢复至10MΩ以上则更换传感器；工具：热风枪、兆欧表。；临时处理：拆除接线盒，用临时防水接线直连，直至停水处理。 | 接线盒内放置干燥剂，定期更换；每半年测量绝缘电阻，接线盒清洁。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 响应时间变慢 | 性能 | 一般 | 保护套管内部结垢、氧化层增厚或填充物变性，导致热传导延迟增大。 | 温度变化时输出滞后，调节系统超调。 | 时间常数（τ63.2） > 30 s（技术供水要求 ≤15 s） [物理] | 阶跃响应测试 [离线] | 将传感器从室温水移入50℃水，记录升至63.2%所需时间>30s，判定迟缓。 | 根本处理：拆下保护套管，用除垢剂清洗或机械刮除垢层；若清洗后时间常数仍>25s或套管腐蚀严重，更换套管或传感器；工具：刮刀、清洗剂。；临时处理：暂时更换为同规格快响应传感器。 | 定期清洁套管表面，水质加药防垢；每季度检测响应时间（抽检），清洗套管。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 零点漂移 | 性能 | 轻微 | 元件材料老化、应力释放或桥路电阻变化导致0℃电阻值偏离100.00Ω。 | 温度显示整体偏高或偏低固定值。 | 0℃电阻偏差 > 0.3Ω（A级Pt100允许±0.15Ω） [电气] | 冰水混合物标定 [离线] | 在0℃恒温槽中测量电阻，偏差超过0.3Ω且稳定，判定漂移。 | 根本处理：更换传感器或调整变送器零点补偿（若可调）；若漂移量>1.0Ω且无法修正或多次标定仍超差则更换；工具：精密电阻箱、恒温槽。；临时处理：在软件中设置零点迁移（临时修正）。 | 采用高稳定性Pt100元件，双支冗余；每年标定一次，记录偏差趋势。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 变送器模块故障 | 控制 | 严重 | 温度变送器电子元件失效（如稳压管击穿、A/D转换器损坏），输出恒流或乱码。 | 输出信号固定4mA或20mA，或者输出远超20mA（如21mA）。 | 输出电流 < 3.8mA 或 > 20.5mA [电气] | 万用表测电流 [在线]；HART手操器诊断 [离线] | 输入端电阻正常接线完好，但输出超出NAMUR NE43范围，判定变送器故障。 | 根本处理：更换变送器模块；当输出信号偏差>0.5%且无法调整或外观烧毁时更换；工具：螺丝刀、手操器。；临时处理：跳过变送器，用电阻信号直接接入DCS卡件（需组态匹配）。 | 选用工业级宽温变送器，加装浪涌保护；每半年检查变送器输出精度，防潮。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 接线端子氧化/松动 | 电气 | 轻微 | 接线端子接触面氧化、腐蚀或螺丝松动，导致接触电阻增大且不稳定。 | 温度示值间歇性无变化或跳变，轻微振动即变化。 | 接触电阻 > 0.5Ω（正常<0.1Ω） [电气] | 观察接线、紧固螺丝 [离线]；DCS信号波动监测 [在线] | 重新紧固端子后现象消失，或测量端子压降异常，判定接触不良。 | 根本处理：打磨、清洁端子，更换接线排，涂抹导电膏；若端子螺丝滑丝或接线排断裂，更换接线排；工具：螺丝刀、砂纸、万用表。；临时处理：短接或并联临时端子排。 | 使用防松垫圈，定期紧固，密封接线盒；每季度检查接线紧固，确保端子表面无铜绿。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 温度传感器 |  | 检测供水、回水及设备侧温度，用于热平衡监测和超温保护。 | 否 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查保护套管完好性和接线紧固性 | 精度超差无法校准、保护套管破损或传感元件断路短路时更换 | 传感器安装不当 | 机械 | 一般 | 插入深度不足、未逆流倾斜、或密封不良导致测量点温度不代表主流体。 | 温度显示值与便携式比对温差大（>2℃）。 | 插入深度 < 管径的1/3 [物理] | 目视检查安装位置 [离线]；便携式温度计比对 [离线] | 实测值与插入深度修正计算不符，且插入深度不足，判定安装错误。 | 根本处理：重装传感器，保证插入深度至管道中心，逆流向倾斜45°；若套管变形无法重新安装，更换传感器。 | 施工规范明确安装要求；新装或检修后检查插入深度。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 每季度检查排气阀动作是否灵活，浮球有无卡涩或破损，清洗阀体内杂物 | 排气阀浮球破损、阀口泄漏或长期卡涩无法自动排气时更换 | 排气阀浮球卡涩 | 机械 | 严重 | 浮球或连杆机构因水垢、锈蚀导致运动受阻，阀门无法正常启闭。水垢附着在浮球及阀杆表面，增大摩擦，或锈蚀物卡住活动部件。 | 系统压力波动时排气口持续出水，或完全无排气声；管道内存在气锤异响；供水流量不稳定。 | 浮球行程偏差 >±2mm [物理]；手动动作力矩 >0.5 N·m [物理]；阀门启闭滞后时间 >3s [物理] | 停机检查浮球活动度 [离线]；内窥镜观察内部结垢 [离线]；听音棒探测排气口排气状态 [在线] | 若手动测试浮球动作卡滞，且内窥镜检查发现水垢厚度 >1mm，判定为浮球卡涩。 | 根本处理：拆卸阀体，用除垢剂清洗浮球及导向机构；用细砂纸打磨锈蚀部位；更换变形连杆。当浮球壁厚磨蚀超过原厚度20%，阀体内部导杆磨损量 >0.5mm，或维修后仍卡涩，则整体更换。工具：扳手、除垢剂、内窥镜。；临时处理：关闭排气阀前手动阀，打开旁路或启动备用手动排气阀。 | 定期投加阻垢剂；入口增设Y型过滤器（过滤精度100μm）；每月巡检手动测试浮球灵活性；每季度清洗一次并检查阀体内部结垢。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 每季度检查排气阀动作是否灵活，浮球有无卡涩或破损，清洗阀体内杂物 | 排气阀浮球破损、阀口泄漏或长期卡涩无法自动排气时更换 | 排气阀密封面泄漏 | 机械 | 一般 | 密封面因气蚀、杂质冲刷或老化产生划痕、变形，导致阀门关闭后水密封不严，持续漏水。 | 排气口持续滴水或喷水，地面有积水；系统压力降低，补水泵频繁启动。 | 泄漏量 >0.1 L/min [物理]；密封面接触面积 <80% [状态量]；关闭压力下保压5min压降 >0.05MPa [物理] | 目视检查排气口 [在线]；关闭下游阀，测量排气阀关闭后出口流量 [离线]；蓝油检查密封面接触 [离线] | 若关闭排气阀后，排气口仍有可见连续水流，且关闭压力下压降超过阈值，判定为密封泄漏。 | 根本处理：拆解阀盖，研磨密封面或更换密封垫/密封圈；若阀体密封面损坏严重，需补焊后精加工。密封面研磨后仍漏，阀座腐蚀深度 >0.2mm，或密封圈永久变形压缩率 >30%，则更换阀体或密封组件。工具：研磨膏、百分表、扭矩扳手。；临时处理：在排气阀出口加装临时堵头或关闭前截断阀。 | 密封面材质升级为不锈钢或EPDM；定期清理排气口滤网；每季度检查密封面并记录泄漏量；每年更换密封件。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 每季度检查排气阀动作是否灵活，浮球有无卡涩或破损，清洗阀体内杂物 | 排气阀浮球破损、阀口泄漏或长期卡涩无法自动排气时更换 | 排气阀排气不畅（气堵） | 机械 | 严重 | 排气口滤网堵塞、浮球罩内气孔结垢或浮球密度增大无法上浮，导致气体无法排出。漂浮物或铁锈堵塞排气通道。 | 管道高点处压力波动大，有气锤声；流量计显示流量波动；排气阀无排气声，阀体温度异常。 | 排气量 <正常值50% [物理]；排气口防虫网前后压差 >5kPa [物理]；阀体外部温度梯度 >10℃ [物理] | 红外测温仪检查阀体温度分布 [在线]；压差计测量滤网压差 [离线]；拆卸排气口检查堵塞物 [离线] | 若排气口无气体排出且管道压力波动，同时拆检发现滤网或孔口被杂物堵塞，判定为排气不畅。 | 根本处理：清洗或更换滤网；用化学清洗剂浸泡去除内部水垢；疏通排气孔。滤网锈蚀面积超过50%，或阀体内部通道结垢清除后最小截面积仍减小20%，则更换排气阀。工具：清洗剂、压缩空气、通针。；临时处理：关闭故障阀，打开附近高点的手动排气阀进行临时排气。 | 在排气阀进气口加装不锈钢滤网（10目），定期反冲洗；每月清理防虫网；每半年内部清洗除垢。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 每季度检查排气阀动作是否灵活，浮球有无卡涩或破损，清洗阀体内杂物 | 排气阀浮球破损、阀口泄漏或长期卡涩无法自动排气时更换 | 排气阀电气控制故障（电动排气阀） | 电气/控制 | 严重 | 电动执行机构行程开关失灵、电机烧毁或控制模块故障，导致无法自动启闭。线圈短路、接点氧化、定位器反馈异常。 | 远程操作无响应；就地状态指示灯异常；执行机构有焦糊味；电流异常增大。 | 电机绝缘电阻 <0.5MΩ [电气]；线圈电阻偏离标称值 >10% [电气]；行程开关导通电阻 >1Ω [电气] | 绝缘电阻测试仪 [离线]；万用表测线圈电阻 [离线]；DCS信号曲线检查指令与反馈 [在线] | 若电机绝缘电阻 <0.5MΩ，或线圈电阻异常，且远程指令无反馈变化，判定为电气故障。 | 根本处理：更换行程开关或电机；清理控制箱内氧化接点；吹干并密封接线盒。电机绕组烧毁，控制板故障且无备件，或执行器减速机构磨损游隙 >3°，则整体更换执行机构。工具：绝缘表、万用表、电工工具。；临时处理：切换至手动操作并固定开度；旁路该排气阀。 | 接线盒加装防潮呼吸器；定期紧固接线端子；执行机构选用IP68防护等级；每季度测试电动开关灵活性，测量绝缘电阻。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 每季度检查排气阀动作是否灵活，浮球有无卡涩或破损，清洗阀体内杂物 | 排气阀浮球破损、阀口泄漏或长期卡涩无法自动排气时更换 | 排气阀冻裂 | 环境/机械 | 危急 | 在低温环境下，阀体积水结冰体积膨胀导致阀体或阀盖开裂。保温措施失效。 | 阀体外部有冰挂，可见裂缝，漏水；气温低于0℃后出现。 | 阀体壁厚减薄 >30% [物理]；裂纹深度 >2mm [物理]；环境温度监测 <0℃ [物理] | 目视检查裂缝 [在线]；测厚仪检测剩余壁厚 [离线]；温度计记录环境温度 [在线] | 若巡检发现阀体裂缝或漏水，且环境温度低于冰点，并测厚显示壁厚减薄，判定为冻裂。 | 根本处理：更换阀体或阀盖；修复保温层并加装伴热带。冻裂裂纹长度 >20mm 或延伸至法兰密封面，则整体更换。工具：焊机、保温材料、伴热带。；临时处理：关闭前截断阀，排空积水，临时焊接堵漏。 | 阀体包裹保温棉并加装电伴热，设置低温报警；每年入冬前检查保温与伴热功能；低温季节每日巡检。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 排气阀 |  | 排除管道高点积聚的气体，避免产生气阻影响水泵性能及腐蚀管道。 | 否 | 每季度检查排气阀动作是否灵活，浮球有无卡涩或破损，清洗阀体内杂物 | 排气阀浮球破损、阀口泄漏或长期卡涩无法自动排气时更换 | 排气阀浮球破裂进水 | 机械 | 危急 | 浮球因材质老化、水锤冲击或制造缺陷破裂，内部进水，浮力丧失，无法关闭排气口，导致持续喷水。 | 排气口大量喷水，浮球动作声消失；阀体异常振动。 | 浮球质量增加 >20% [物理]；敲击浮球声音沉闷 [物理]；浮球外表面裂纹 [状态量] | 停机称重检查 [离线]；内窥镜观察浮球外观 [离线]；检漏监听仪 [在线] | 若拆解后浮球进水重量增加，且内壁有水渍，判定为浮球破损。 | 根本处理：更换同规格不锈钢或增强尼龙浮球。浮球壁厚减薄 >30%，裂纹长度 >10mm，或修补后仍失衡，则整体更换。工具：扳手、力矩扳手。；临时处理：关闭故障阀前隔离阀，利用手动排气。 | 选用加强型浮球；在排气口下游增加缓冲器降低水锤压力；每年打开检查浮球状态，称重并做气密性试验。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水定压装置 |  | 维持闭式系统满水状态和设计静压，补充泄漏及排污损失。 | 否 | 每月检查定压压力是否在设定范围内，核实补水泵启停逻辑正常，检查膨胀罐气压 | 装置整体失效、罐体破损或控制系统故障且维修成本过高时整体报废
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵 | 补水定压装置 | 向系统补充除盐水或软化水，维持压力稳定。 | 否 | 每季度检查泵组运行状态，测量流量和扬程是否满足要求，检查进出口阀门 | 泵体严重泄漏、叶轮损坏或扬程流量显著下降且无法修复时更换补水泵
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 机械密封动/静环端面过度磨损 | 机械 | 严重 | 动静环配对材料因干摩擦、介质润滑不良或颗粒侵入，发生黏着磨损或磨粒磨损，端面平面度破坏，密封间隙增大，泄漏量超标。 | 密封腔周围可见持续滴漏或喷射状泄漏；轴封处温度升高；运转时有异响。 | 端面平面度≤0.0009mm[物理]；泄漏量≥5ml/h（清水介质）[状态量]；密封面温度比泵腔温度高15℃以上[物理]。 | 泄漏量观测（集液量杯计时）[离线]；红外热像仪测量密封腔温度[在线]；听诊棒监听异响[离线]。 | 若泄漏量连续3小时超过5ml/h且端面温差超15℃，解体检查动静环表面可见明显磨损沟痕或变色，判定为端面过度磨损。 | 根本处理：1. 拆卸密封腔，取出动静环；2. 用平晶和光带检查平面度；3. 研磨修复或更换动静环；工具：钩扳手、平晶、研磨剂、千分表。；临时处理：拧紧密封压盖至泄漏显著减小（不可全压死） | 提高冲洗液洁净度，使用100目以上过滤器；严禁水泵长时间缺水运行。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 辅助密封圈（O形圈/V形圈）老化泄漏 | 化学/机械 | 一般 | O形圈或V形圈在高温、氧化性介质或溶胀作用下失去弹性，产生永久变形或硬化，无法补偿端面偏斜，形成泄漏通道。 | 泄漏发生在密封压盖内圆周或轴套处，多为渗漏；泄漏量随泵启动次数增加而变大。 | 橡胶硬度变化≥+5邵尔A[物理]；压缩永久变形≥20%[状态量]；泄漏量≥2ml/h[状态量]。 | 目视检查持续渗液[离线]；泄漏量测量[离线]；拆卸后测量O形圈截面直径变化[离线]。 | 排除动静环泄漏后，若泄漏来自轴套或压盖圆周，且密封圈表面失去光泽、有硬化龟裂，硬度增加超过5度，即判定密封圈老化。 | 根本处理：1. 拆除密封后，取出密封圈；2. 清洁沟槽，测量尺寸；3. 更换同材质（如氟橡胶、EPDM）新密封圈，涂润滑剂安装；工具：拆装工具、游标卡尺。；临时处理：在沟槽内缠绕聚四氟乙烯生料带作临时填充，可短时减少泄漏。 | 选用耐介质、耐温等级匹配的密封圈；库存备件先进先出，避免长期存放。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 弹簧失效（断裂/松弛） | 机械 | 严重 | 多弹簧或单大弹簧因介质腐蚀、疲劳或应力松弛，弹性力下降或断裂，端面比压不足，动静环脱开引起严重泄漏。 | 泄漏突发增大，可能伴随周期性波动；运转中有金属敲击声（弹簧碎片）。 | 弹簧自由高度减少≥5%（与原始值比）[物理]；端面比压小于0.15MPa[物理]；泄漏量≥10ml/h[状态量]。 | 振动监测（加速度传感器）捕捉异常冲击信号[在线]；解体检查弹簧外观和高度[离线]。 | 停机后测量弹簧高度，若多根弹簧高度差大于1mm或总高度缩小超过5%，或目视断裂，即判定失效。 | 根本处理：1. 解体密封，取出弹簧；2. 用游标卡尺测量自由高度；3. 全套更换同型号新弹簧，检查补偿环滑动性；工具：内六角扳手、游标卡尺。；临时处理：在压盖外施加辅助预紧（加垫）使弹簧再压缩，可临时恢复少许比压。 | 选用哈氏合金或不锈钢材质弹簧；每年定期更换弹簧（视水质）。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 密封端面过热烧结 | 热 | 危急 | 缺乏冷却或润滑，动静环干摩擦产生高温，材料软化、黏着、碳化，密封端面烧毁，瞬间大量泄漏，可能导致轴抱死。 | 密封处大量冒烟、有焦味，密封腔发红，泄漏瞬间增大，随后可能下降（烧结后重新贴合但失效）。 | 密封腔温度≥150℃[物理]；红外显示局部热点[物理]；泄漏量≥50ml/h（可能）[状态量]。 | 红外热成像在线监测[在线]；固定式温度传感器报警[在线]；目视巡检[离线]。 | 密封腔体温度异常超过120℃持续1分钟，伴随冒烟或焦味，立即停机确认不冷却干磨。 | 根本处理：1. 紧急停机，冷却后拆解密封；2. 拆除已烧结的动静环，检查轴套是否烧伤；3. 更换整套密封及轴套（若损伤）；工具：液压拉马、千分尺。；临时处理：停机自然冷却后注入润滑油，盘车后低速运行，不可长期运行。 | 确保密封冲洗冷却水流量≥3L/min，压力高于密封腔0.05MPa；安装流量开关联锁停机。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 密封面汽蚀腐蚀 | 热/机械 | 一般 | 补水泵入口压力过低或密封腔流体扰动，介质汽化形成气泡，在密封端面处溃灭产生冲击，造成蜂窝状点蚀，逐渐泄漏。 | 端面有不规则点状凹坑，泄漏量缓慢增加，密封腔有周期性的“噼啪”声。 | 气蚀余量NPSHa＜NPSHr+0.5m[物理]；泄漏量呈缓慢上升趋势，3-5ml/h[状态量]。 | 听音棒听到连续性爆裂声[离线]；停机后显微镜检查端面[离线]；泵入口压力监测[在线]。 | 入口压力持续低于装置气蚀余量时，伴随特有噪声，解体后动静环端面有麻点状凹坑，判定为汽蚀损坏。 | 根本处理：1. 升高入口水箱液位或加大入口管径；2. 更换修复已损坏密封环；3. 在密封腔加装导流套降低压力波动。；临时处理：适当关小出口阀增加回灌压力，可暂时减缓汽蚀。 | 确保入口过滤器不堵，稳定系统压力；设计时保证NPSHa大于NPSHr至少0.6m。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 安装偏斜/振动导致密封失效 | 机械 | 严重 | 密封安装时与轴心线不同轴，或泵轴挠度过大、轴承磨损导致振动，使动环与静环无法良好贴合，产生间隙泄漏。 | 泄漏量随转速变化明显，振动增大，密封处有周期性摩擦尖叫声。 | 安装时千分表测密封腔跳动≥0.05mm[物理]；泵振动速度≥4.5mm/s RMS[物理]；泄漏量≥5ml/h[状态量]。 | 百分表测量轴套及密封腔跳动[离线]；手持测振仪监测泵体振动[离线]；目视泄漏状态[离线]。 | 排除其他因素，测量密封腔与轴的跳动值大于0.05mm，或泵振动值超标，且泄漏与振动趋势一致，则判定安装或振动问题。 | 根本处理：1. 重新找正，确保密封腔跳动≤0.03mm；2. 检查更换磨损的轴承；3. 校正泵轴；工具：百分表、塞尺、激光对中仪。；临时处理：可在密封压盖螺栓处加不同厚度的垫片调整角度，作为应急。 | 安装时严格执行找正规范，使用夹具定位；运行前做振动测试。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 补水泵机械密封 | 补水泵 | 防止补水泵轴处介质泄漏，保证长期静压维持。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现异常增大时检查密封面磨损和弹簧张力 | 泄漏量超标、密封面严重磨损或弹簧断裂失效时更换机械密封 | 循环冷却水系统故障导致密封热损坏 | 热/控制 | 严重 | 冲洗冷却水管路堵塞、过滤器脏污、换热器结垢，导致密封腔冷却不足，温度升高，加速密封老化或烧结。 | 密封腔外壁温度逐步升高，冷却水流量低于设定值，流量开关报警。 | 冲洗液流量＜3L/min[物理]；密封腔温度超过80℃（标准密封）[物理]；冷却水差压开关报警[状态量]。 | 流量开关信号接入DCS[在线]；现场视窗观察流量[离线]；红外点温仪定期测量[离线]。 | 冷却水流量持续低于3L/min，密封腔温度超过80℃，且确认管路阀门全开无异常，则判定冷却系统失效。 | 根本处理：1. 清理冲洗水过滤器；2. 反冲洗或化学清洗板式换热器；3. 疏通冷却水管路；工具：清洗泵、管钳。；临时处理：切换备用冷却水源或临时增设外部冷却水管对密封腔喷淋。 | 安装流量开关及低流量联锁停机保护；定期清理过滤器，建议每周反冲一次。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 软化树脂失效 | 化学 | 一般 | 树脂受铁离子、悬浮物污染或老化，活性基团被掩盖或丧失，交换容量急剧下降。 | 出水硬度持续偏高，软化器周期制水量减少20%以上，再生频繁，出水带黄色或浑浊。 | 出水硬度 >0.03 mmol/L[化学]；压差 >0.05 MPa[物理]；周期制水量下降至新树脂时的60%[状态量] | 在线硬度计[在线]；压差变送器[在线]；实验室取样分析树脂交换容量[离线] | 监测出水硬度连续三个周期均超过标准，且排除缺盐、盐水浓度不足、控制阀误动作后，仍无改善；打开罐体取样观察树脂呈深棕色或破碎严重，即可判定失效。 | 根本处理：更换新树脂：1.停设备，泄压排空罐内水；2.打开人孔盖板；3.用专用树脂抽吸器掏出旧树脂；4.高压水清洗罐内壁及布水器；5.装入同型号新树脂，至设计高度；6.封罐，缓慢注水浸泡，执行再生后投运。工具：树脂装卸车、水枪、力矩扳手、防毒口罩。报废标准：树脂使用年限超过5年且交换容量下降到新树脂的60%以下，或破碎率>30%，或经复苏清洗后仍不达标时整体更换。；临时处理：提高再生频率并采用树脂复苏剂（盐酸或氢氧化钠）在线清洗，效果可维持1-3个月。 | 前置过滤器定期反洗，保证进水浊度<5NTU、铁<0.3mg/L；每年检测一次树脂交换容量；每日巡检记录出水硬度和盐箱液位；每周检查树脂层高度，及时补充；每半年取树脂样送检测交换容量。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 加药泵计量不准/不打药 | 机械/电气/化学 | 严重 | 隔膜破裂、进出口单向阀卡涩或磨损、柱塞密封泄漏、电机绕组烧毁，导致加药量偏差或中断。 | 药罐液位下降异常缓慢或不动；加药点取样药剂浓度持续偏低；泵运行噪声大、有异常振动；出口压力表指针摆动大或归零。 | 流量偏差超出设定值±10%[物理]；出口压力低于0.1 MPa[物理]；电机三相电流不平衡度>10%[电气] | 电磁流量计/浮子流量计[在线]；出口压力表[在线]；钳形电流表测量[在线]；目视检查脉动阻尼器[离线] | 若泵头运行但无流量、无压力，首先检查吸液管路是否堵塞或进空气；若有压力但流量偏低，关闭出口阀，压力能上升至额定值则证明泵体正常，排查单向阀磨损；电机过载跳闸时测绝缘和电流，区分机械卡涩与绕组故障。 | 根本处理：1.切断电源，关进出口阀卸压；2.拆下泵头，取出隔膜/柱塞组件；3.检查并更换损坏的单向阀球座或密封圈；4.若隔膜破损，需清洗泵腔内液压油并更换新隔膜；5.组装后灌油排气，冲程归零后慢启，逐步调校。工具：套筒扳手、隔膜更换专用工具、密封胶、油壶。若泵头体腐蚀穿孔或蜗杆蜗轮严重磨损导致传动效率下降30%以上，且维修费用超过新泵60%，则整体报废更换。；临时处理：调大冲程长度或变频器频率，临时提升流量，但需监控泵温升且不可超过额定转矩。 | 每季度更换一次油封及单向阀备件；药液箱加Y型过滤器并定期清洗；电机接线盒密封防潮；日检：记录冲程、频率、出口压力，检查液压油位和颜色；周检：听音判断阀动作；月检：校验流量；季检：更换磨损件。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 多路控制阀窜水 | 机械/控制 | 一般 | 旋转阀盘密封面磨损、活塞密封圈老化，产水时硬水旁路或再生时盐液向内泄漏。 | 软化水箱水质硬度间歇性偏高，尤其在再生结束后仍超标；再生阶段软水出口有水流出（正常应切断）；盐耗异常增高。 | 出水硬度>0.05 mmol/L(再生后)[化学]；阀体排污管在产水步骤中有持续水流（泄漏量>1L/min）[物理] | 在线硬度计[在线]；听/观排污管液流[离线] | 在再生吸盐、置换或正洗步骤时，取软水出口水样检测硬度，若硬度>0.1mmol/L，即判定阀内密封失效。拆开阀头检查密封圈，可见划伤或压痕，确诊。 | 根本处理：更换阀体密封套件：1.关进出水阀，卸压；2.拆下控制阀头固定螺栓；3.拉出中心阀杆及活塞组件；4.用专用工具取出旧密封圈，清洁密封槽；5.装上新密封圈并涂抹润滑脂；6.复位并手动启动再生程序测试各工步水流方向。工具：内六角扳手套装、密封圈安装工具、润滑脂、手电筒。当阀体铸件出现裂纹或腐蚀坑孔，或经二次更换密封仍无法解决泄漏，或使用年限超10年且故障频发时，整体报废更换。；临时处理：关闭软水出口阀，利用旁通阀提供原水混合，临时缓解，但无法保证硬度。 | 进水压力稳定在0.2-0.4MPa，前端设水锤消除器；每年定期更换密封套件；月检：观察再生各步骤排水是否正常；半年检：检查控制阀马达和传动齿轮；年检：更换全套密封。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 加药管道/背压阀堵塞 | 化学/机械 | 一般 | 药剂结晶、聚合或固体杂质在管道转弯处及背压阀内积聚，缩小流通截面。 | 加药泵出口压力异常升高甚至超压停泵，现场流量计示值明显下降，管路外壁可见白色结晶。 | 泵出口压力超过额定压力1.2倍[物理]；加药流量降至设定值80%以下[物理] | 压力传感器[在线]；流量计[在线]；巡检目视[离线] | 运行时观察出口压力偏高而流量不足，停泵后缓慢关闭出口阀再打开，压力下降缓慢；拆下背压阀发现孔口被结晶堵塞，疏通后流量恢复，即可确诊。 | 根本处理：1.停泵，关闭出口隔离阀，卸压；2.拆卸背压阀及堵塞段管路；3.用5%稀盐酸或专用清洗液浸泡结晶物20分钟；4.用尼龙刷清理残留，清水冲洗；5.重新安装并做静压试验。工具：管钳、扳手、清洗槽、尼龙刷、化学防护手套。管路壁厚因化学腐蚀减薄至原壁厚1/3，或经多次疏通后管径缩小20%以上，或背压阀阀体腐蚀无法修复时，整体更换。；临时处理：临时卸掉背压阀直通运行，但必须降低泵冲程，并现场值守防止虹吸回流。 | 采用高纯度液体药剂，药液箱加搅拌器确保完全溶解；冬季管路伴热保温（5℃以上）；每月定期清水冲洗管路一次；周检：查看管路外壁有无结晶；冬季日检电伴热温度；月检：用清水冲洗一次管路，并检查接头密封。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 盐箱盐桥 | 化学 | 一般 | 细粉末盐吸潮后板结，在盐箱内形成硬壳或悬空桥，阻断下部形成饱和盐水。 | 软化器再生后产水量骤降至正常的一半以下；盐箱补水后液面正常，但用棍子探入盐层感觉空洞（悬空），盐液清澈但口感无咸味。 | 盐水浓度低于20%饱和浓度（约<6% NaCl）[化学]；再生后树脂交换容量下降>30%[状态量] | 取样浓度计测盐水比重[离线]；用平头棍探测盐桥[离线] | 再生后软化能力立即下降，检查盐箱上部盐层形成坚硬顶盖，敲碎顶盖后盐水浓度上升至正常，则认定盐桥故障。 | 根本处理：1.打开盐箱盖；2.用木棒或塑料锤轻敲盐桥顶盖使其破裂；3.将板结盐块打碎摊平；4.建议掏出底层泥渣，重新装入干燥中粗颗粒盐；5.人工注少量水润盐。工具：木棒、塑料铲、防护手套。盐箱本体因腐蚀多处穿孔无法修补，或盐井变形导致液位失控，整体更换。；临时处理：注入少量热水加速盐桥溶解，但随后必须迅速再生，并注意盐箱腐蚀。 | 使用软水专用大颗粒盐，避免细粉盐；盐箱需带盖密封防潮；补水高度不要淹没盐层，每次加盐量不超过盐箱容积的2/3；周检：用探棒检查盐箱盐层是否板结；月检：清理箱底泥渣，检查盐阀补水量；年检：彻底清洗盐箱内壁。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 电气控制系统失效 | 电气/控制 | 严重 | 控制器电源模块烧毁、程序丢失、I/O点烧结或触摸屏死机，无法执行再生或联锁逻辑。 | 触摸屏黑屏或定格；再生步骤停滞在某工位长时间不动；无输出控制信号，电动阀、泵不动作；柜内烧焦气味。 | 控制器输入电压<20VDC或电源模块指示灯灭[电气]；通讯中断报警激活[状态量] | 数字万用表测电压[离线]；人机界面报警代码[在线] | 检查总电源正常，控制变压器/开关电源输出是否在额定值；若供电正常而CPU指示灯不亮或闪烁异常，则硬件故障；用编程电脑连接尝试上载程序，若无法通讯，确认CPU板损坏。 | 根本处理：1.断开总电源；2.更换故障开关电源或CPU模块；3.重新接线上电，检查LED指示；4.用备份程序卡或电脑下载程序；5.手动逐步验证再生流程。工具：万用表、螺丝刀、编程电缆、备份程序卡。控制器使用年限超10年且备件已停产，或线路板烧毁多层、端子腐蚀严重无修复价值，整体报废。；临时处理：切换至手动操作模式，人工启闭阀门和泵，维持软水供给，但再生时间需人工卡控。 | 控制柜单独配置UPS稳压电源，远离振动源；定期备份程序并检校模拟量通道；保持柜内清洁，温湿度控制在0-40℃；日检：记录控制柜温湿度，观察有无异味、异响；月检：清洁散热风扇滤网；季检：紧固端子排；年检：备份程序，校验传感器。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 加药罐液位计失灵 | 电气/机械 | 轻微 | 浮球卡在管壁、磁翻板消磁、超声波探头结垢或电容杆绝缘下降，导致液位信号失真。 | 中控液位显示长时间不变，而现场实际液位已明显下降；误发低液位报警但罐内仍有药剂；药液抽空而系统未停机。 | 液位示值与实际差值>量程的10%[物理]；低液位报警信号无规律触发[状态量] | 人工用测量尺对比[离线]；目视检查探头有无结晶[离线] | 现场用透明管或标尺人工检尺，与仪表读数比较，若误差超过10%，则液位计故障；对浮球式，上下移动浮球观察显示变化，卡涩即确认。 | 根本处理：1.关闭仪表根部阀；2.拆下液位计（磁翻板抽出浮子、超声波拆探头）；3.用抹布蘸弱酸清洗探头或浮球表面结晶；4.检查浮球有无变形穿孔，若已损坏更换；5.安装复位，通电校准零点和满量程。工具：扳手、清洗剂、万用表（对模拟量）。磁翻板玻璃管破裂或电子变送器腐蚀，且无同型号替换件；或使用年限超8年、精度已无法校准则整体报废。；临时处理：短时派专人每2小时巡检一次液位，人工启停加药泵。 | 选用耐腐蚀Cr18Ni9材质浮球或PTFE涂层探头；加药罐定时搅拌防止沉积；周检：用抹布擦除探头水垢；月检：用标尺校验一次；年检：拆卸清洗内部，并检查电缆密封。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 再生盐液浓度不足(非盐桥) | 化学/控制 | 一般 | 盐阀补水控制喷射器流量不对、盐水管漏气或盐井滤网堵塞，导致进入树脂罐的盐水浓度低于5%，再生不充分。 | 再生后排出的废液咸度不足，用比重计测量注水期盐水箱内溶液比重<1.04；软水器周期制水量持续下降。 | 再生用盐水浓度<5%[化学]；盐阀补水流量偏差>20%[物理] | 取样用比重计/盐度计测盐水浓度[离线]；检查盐阀吸盐管有无气泡[离线]；转子流量计[在线] | 再生时在吸盐步骤打开盐井观察盐液已被稀释且盐阀处可见空气吸入；测量盐阀吸盐管流量，若明显小于设定值，则确认盐液浓度不足。 | 根本处理：1.停再生程序；2.拆下盐阀吸盐管，检查滤网有无堵塞并清洗；3.检查射流器喷嘴磨损情况，更换喷嘴；4.更换老化漏气的吸盐管；5.重新标定盐阀补水时间和流量。工具：比重计、切管器、备用波纹管、射流器套件。射流器喉部磨损致流量偏差超40%且无备件，或盐阀体开裂无法密封，整体更换该段组件。；临时处理：人工用桶将饱和盐水直接倒入软化罐的注水口，维持一个再生周期，但必须严格监控浓度。 | 每季度检查一次盐阀注水/吸盐流量测试；使用防老化耐腐蚀胶管；盐井保持清洁；月检：目视盐管完好，用比重计抽检再生盐水；半年检：拆洗盐阀和射流器。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 加药罐搅拌器故障 | 机械/电气 | 一般 | 电机烧毁、减速机齿轮卡涩或搅拌桨叶脱落，导致罐内药剂沉淀、浓度不均。 | 搅拌器电流接近零或过载报警，电机外壳温度>80℃；罐底有厚层沉淀物，中控液位计底部信号不稳定。 | 电机三相电流不平衡>10%[电气]；绝缘电阻<0.5MΩ[电气]；罐内药剂浓度上下差异>15%[化学] | 人工取样分析罐内上、中、下层浓度[离线]；运行中用手背感知电机温升[离线]；钳形表测电流[离线] | 启动搅拌，若电机无声或嗡嗡响不转，同时配电柜热继电器动作，证明电机卡死或烧毁；若电机转动但液面无明显涡流，停机后放空检查发现桨叶脱落。 | 根本处理：1.切断电源并上锁；2.排放药罐至低于搅拌器法兰；3.拆下电机与减速机连接螺栓，吊出搅拌总成；4.更换轴承或烧毁的电机定子，修复或更换断折桨叶；5.回装并调平，空载试车2小时。工具：吊装架、力矩扳手、绝缘摇表、轴承拉马。电机绕组烧毁且无修复价值，或减速机壳体开裂、齿面点蚀面积超过30%，整体报废。；临时处理：每2小时人工用空气搅动一次，保持药剂悬浮，尽快安排维修。 | 电机采用IP55以上防护等级，减速机油每半年更换；加药罐投加药剂时开启搅拌防止沉积；周检：运行中听音、测温；月检：检查减速机油位和油质；年检：拆检搅拌桨叶及联轴器。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 软化器布水器破损导致树脂逃逸 | 机械 | 严重 | 上部或下部布水器（水帽）破裂、缝隙过大，树脂从破损处漏出，进入软水管网或排水沟。 | 排水管排出水中可见橙色或黄色树脂颗粒；软水箱底部有树脂堆积；软化器罐体压差异常下降。 | 罐体进出水压差<0.02MPa(正常0.05-0.1MPa)[物理]；产水取样检验树脂颗粒数>5个/L[物理] | 软水出口设树脂捕捉器，巡检其滤网[离线]；定期检查排水沟树脂[离线]；停机后窥镜检查上/下布水器[离线] | 树脂捕捉器频繁堵塞，打开捕获器发现大量树脂，且树脂层高度下降，经窥镜验证上布水器水帽有裂缝，即可确诊。 | 根本处理：1.关闭系统，排空罐体；2.打开上人孔，全部取出罐内树脂；3.检查并更换破损的上/下水帽（通常成组更换）；4.更换老化的密封垫；5.重新装填树脂，充水冲洗。工具：窥镜、专用扳手、树脂装卸泵、力矩扳手。水帽裂纹数量超过总数10%且剩余寿命不足，或罐体内部衬胶脱落无法修复，应整体更换。；临时处理：在产水管路加装精度≤0.3mm的树脂捕捉器，并每8小时人工清理一次，防止树脂进入主系统。 | 采用304/316不锈钢或高品质塑料水帽，运行中严禁罐体带压憋水锤；定期反洗强度不可过高；月检：检查树脂捕捉器并清洗；年检：停机时开罐检查水帽有无裂纹或变形。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 在线硬度/pH监测仪示值失真 | 电气/化学 | 轻微 | 电极敏感膜被油污、铁垢覆盖，参比电极KCl溶液干涸，或变送器电路漂移，导致显示值严重偏离真实水质。 | 在线读数与实验室取样的数值偏差>20%，或长时间恒定不变；硬度计显示乱码，pH计在缓冲液中标定无法稳定。 | 示值误差>±0.2pH(标定后)[化学]；硬度示值漂移>±10%[化学]；电极响应时间>2分钟[物理] | 使用标准缓冲液或标准硬度样液进行现场比对[离线]；检查电极有无污染[离线] | 用7.0和4.0标准缓冲液标定pH计，若斜率低于90%且清洗后仍不改善；硬度计用校对棒或标准溶液检验偏差超标，即可判定传感器失效或电子部分故障。 | 根本处理：1.关闭仪表取样阀；2.拆下电极，用5%稀盐酸浸泡清洗，再放入标准液活化；3.若无效，更换新电极；4.更换参比电解液；5.若变送器故障，更换主电路板；6.重新标定。工具：标准液、小号螺丝刀、万用表。电极清洗后斜率仍低于85%或响应时间>3分钟，或变送器因腐蚀无法修复、使用年限超过5年，整体报废。；临时处理：临时采用每2小时人工取样化验，根据化验值调整药剂投加量。 | 每周人工取样比对，电极定期清洗并加装自动清洗装置；缓冲液每月更换；周检：目视清洗电极，用标准液标定；月检：检查电缆接口防水；季检：更换参比电解液。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 软水器/加药装置 |  | 处理补充水和循环水水质，防垢、防腐、杀菌，维持水质指标。 | 否 | 每月化验循环水水质指标（硬度、pH、电导率、菌落），检查树脂交换容量和药剂余量 | 树脂交换容量严重衰减无法再生、加药泵损坏或罐体腐蚀泄漏时更换相应部件 | 加药系统安全阀失灵 | 机械 | 严重 | 安全阀弹簧锈死、阀瓣密封面被结晶物卡住或整定压力漂移，导致超压时无法起跳或误开启。 | 加药泵出口压力超过额定的1.2倍时安全阀未起跳，管路振动剧烈；或安全阀在正常运行压力下即泄漏、回流。 | 安全阀整定压力偏差>±10%设定值[物理]；泄漏率>标准规定0.1%[物理] | 离线校验台检测开启压力和回座压力[离线]；目视检查阀外观有无结晶[离线] | 泵出口压力表读数超过1.1倍工作压力，安全阀无动作，用扳手轻敲阀体亦无泄放，可判定卡死；若出口压力正常而安全阀放液管连续排液，则判断弹簧断裂或密封面损伤。 | 根本处理：1.关泵及进出口阀，泄压；2.拆下安全阀；3.解体检查弹簧，清洁密封面并用研磨膏修复；4.更换损坏的O形圈；5.在离线校验台上将开启压力整定为1.05-1.1倍工作压力，测试三次；6.回装。工具：研磨膏、校验泵、力矩扳手、C形扳手。阀体出现裂纹、密封面减薄无法修复，或经三次校验均无法稳定开启，且无可用备件，整体报废。；临时处理：临时将泵出口压力开关联锁值调低0.05MPa并加强巡检，一有超压立即手动停泵。 | 安全阀每年离线校验一次，材质升级为耐腐蚀哈氏合金；泵出口设缓冲器降低脉动；月检：手动提拉阀柄测试动作灵活性；季检：目检密封面；年检：离线校验。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 控制柜/PLC |  | 采集传感器信号，执行逻辑控制，驱动泵阀启停与联锁保护。 | 否 | 每季度检查PLC程序运行状态，核实各I/O通道功能，清洁柜内灰尘，检查接线紧固 | 控制柜严重损坏、PLC硬件多次故障或技术严重落后无法满足控制要求时更换
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 主触头接触不良 | 电气/机械 | 严重 | 触头表面氧化、烧损或弹簧压力不足导致接触电阻增大，长期运行引起局部过热，进一步加剧氧化，形成恶性循环。 | 接触器本体温度异常升高，主回路电压降增大，电动机运转无力、转速下降，伴随断续的“滋滋”声，热成像可见局部热点。 | 接触电阻（动静触头间）> 100μΩ（参考新触头≤50μΩ）[电气]；触头温升 > 65K（GB 14048.4）[物理]；三相不平衡电压降 [电气] | 定期红外热成像扫描[在线]；停电后测量接触电阻（微欧计）[离线]；观察触头外观颜色[离线] | 若带电红外显示触头温升 > 65K 且接触电阻 > 100μΩ，判为接触不良；同时比对三相温差 > 15K 确认。 | 根本处理：断开电源，拆除灭弧罩，用细锉或砂布（粒度200以上）打磨触头表面氧化层，修正接触面；检查触头弹簧，若自由高度小于原高的90%则更换；调整触头超程至规定值；用微欧计验证接触电阻达标。工具：套筒扳手、细锉、砂布、游标卡尺、微欧计。；临时处理：停机后用细砂纸打磨触头，降低接触电阻，暂维持运行。需尽快申请备件更换。 | 定期测量触头接触电阻，纳入巡检项目；控制柜环境湿度 < 60%，防止触头氧化；使用带灭弧罩的接触器。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 主触头熔焊 | 热/电气 | 危急 | 因过载、短路或机械卡涩导致触头在断开时电弧强烈，超过触头材料熔点，使动静触头熔化并焊合，无法分断。 | 接触器线圈失电后仍保持吸合状态，主回路持续导通，无法分断负载，强制拉下则触头撕裂，有熔融金属痕迹。 | 分断后触头间电阻为0（导通）[电气]；触头表面有熔坑深度 > 0.5mm [状态量]；分断电压0V（无法断开） [状态量] | 停机后使用万用表测试触头分合情况[离线]；肉眼查看触头表面[离线] | 若失电后测量主触头电阻为0（或极小）且观察触头粘连，即可判定熔焊。需进一步检查是否存在负载短路或过载。 | 根本处理：必须更换已熔焊的触头组或整个接触器。检查并清除负载侧短路故障，调整过载保护整定值；重新选型接触器额定电流应不小于电动机额定电流1.25倍。工具：扳手、接触器备件。 | 正确选择接触器容量，配置合适的短路保护（如熔断器或断路器），定期检查触头磨损和内禀。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 接线端子过热/烧毁 | 电气/热 | 严重 | 主回路或控制回路接线螺栓未紧固，接触电阻过大导致发热，严重时烧毁端子和导线绝缘。 | 端子处变色、过热氧化，绝缘塑料熔化变形，引发绝缘碳化，可闻到刺鼻异味，热成像显示高温点。 | 端子温升 > 60K（以接线端子相邻导线35℃为基准）[物理]；端子压降 > 20mV [电气]；绝缘电阻下降至 < 1MΩ（邻近端子）[绝缘] | 红外测温巡检[在线]；停电后检查螺栓紧固力矩[离线]；测量端子间压降[离线] | 若红外显示端子温升超过60K，或停电检查发现螺栓松动、有烧损痕迹，测量接触电阻 > 100μΩ，判为接线过热。 | 根本处理：断开电源，拆除烧损的导线和端子，更换同规格端子排、压线鼻，打磨干净导体，涂抹导电膏，按规定力矩拧紧（如M6螺栓力矩4.5N·m）。工具：力矩扳手、剥线钳、压线钳、导电膏。；临时处理：对过热的端子可临时并接分流导线降流，待停机后彻底处理。 | 定期力矩检查，每年一次；接线后画扭矩标记线，便于巡检目视；大电流回路使用防松螺栓。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 机械卡涩/铁心吸合异常 | 机械/控制 | 一般 | 铁心极面有异物、油污，或短路环断裂、反力弹簧失效，导致衔铁运动受阻，吸合不到位。 | 接触器吸合时发出连续或断续的“咕咕”声噪音，铁心振动发热，主触头可能因吸合不可靠而抖动，可见铁心接触面氧化黑斑。 | 铁心极面间隙（吸合后）> 0.15mm [物理]；吸合电压下可分断动作10次失败次数≥3次 [状态量]；噪声 > 65dB(A)（距1m）[物理] | 听诊器或噪声计检测吸合声音[在线]；肉眼检查铁心表面洁净度[离线]；手动按压衔铁感阻力[离线] | 若吸合时噪声超过65dB(A)且铁心极面有锈迹、油污，或手动推杆有卡滞感，可判断机械卡涩。断电后检查短路环是否断裂。 | 根本处理：断开电源，拆下灭弧罩和触头组，用无水酒精清洗铁心极面，清除锈斑和油泥；若短路环断裂则更换铁心或整个接触器；调整反力弹簧压力至规定值；手动试吸合顺畅后恢复。工具：酒精、无毛布、游标卡尺、备件。；临时处理：可临时清洁铁心表面并涂抹微量5号白凡士林防锈，恢复运行，但须尽快安排更换受损部件。 | 控制柜保持干燥，定期清理，防止铁心生锈；避免使用含硅密封胶（挥发物污染极面）。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 灭弧罩损坏 | 机械/绝缘 | 严重 | 灭弧罩陶瓷或塑料件受机械撞击、电弧烧蚀而破裂、碳化，或灭弧栅片脱落，导致电弧无法被拉断和冷却，极易引发相间短路。 | 分断时出现强烈弧光、异常响声，配电柜内有烧焦飞溅物，灭弧罩可见裂纹或炭化发黑，相间绝缘电阻下降。 | 灭弧罩绝缘电阻 < 2MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；外观裂纹长度 > 5mm 或深度 > 1mm [状态量]；灭弧栅片缺失数量 > 1片 [状态量] | 目视检查灭弧罩外观[离线]；绝缘测试[离线]；定期内窥镜检查栅片完整性[离线] | 若发现灭弧罩有贯穿裂纹、炭化痕迹或栅片脱落，绝缘电阻 < 2MΩ，判定损坏；同时应检查动静触头是否被灼伤。 | 根本处理：断开所有电源，拆下灭弧罩，更换同型号新灭弧罩；检查并修整触头表面；确认灭弧罩安装方向正确，且与触头间隙符合手册要求。工具：螺丝刀、备件灭弧罩。；临时处理：若无备件，可临时用耐高温绝缘板隔离相间并降低负载运行，但必须短期内更换，严禁无灭弧罩运行。 | 防止柜内碰撞，日常分合操作避免带大负载频繁动作；定期清洁灭弧罩内部积炭。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 线圈匝间短路/断路 | 电气/绝缘 | 危急 | 线圈受潮、过热或机械损伤导致绝缘漆层损坏，匝间短路使线圈电流增大，最终烧断；或机械振动使引出线折断。 | 接触器无法吸合或吸合无力，线圈发出“嗡嗡”响声，控制回路熔断器熔断，线圈温升异常，有时可闻到焦糊味。 | 线圈绝缘电阻 < 1MΩ（用500V兆欧表）[绝缘]；线圈直流电阻偏离额定值±20% [电气]；吸合电压 > 85%Us 时不吸合 [电气] | 测量线圈绝缘电阻[离线]；万用表测量线圈直流电阻并与铭牌对比[离线]；肉眼检查线圈外观有无烧焦、鼓起[离线] | 若绝缘电阻 < 1MΩ，或直流电阻无穷大（断路），或电阻小于额定值70%（短路）且线圈有烧焦痕迹，判定线圈故障。 | 根本处理：关闭控制电源，拆卸线圈接线，更换同型号线圈；安装时确保铁心接触面清洁，短路环完好；检查控制电压是否在额定值的85%~110%内。工具：螺丝刀、万用表、兆欧表、备件线圈。；临时处理：若线圈匝间轻微短路，可临时提高控制电压应急吸合（仅允许短时，需加强监视）。但风险高，不建议。 | 控制回路加装浪涌吸收器，防止操作过电压损伤绝缘；保持控制柜IP防护等级，防潮防尘。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 绝缘老化/击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 接触器本体绝缘材料受潮、过热或长期电应力作用，绝缘性能下降，导致相间或对地短路。 | 柜内绝缘监测装置报警，配电柜内有异常响声和闪光，并伴随焦臭味，主断路器跳闸，接触器本体有黑色碳化痕迹。 | 绝缘电阻（相间、对地）< 0.5MΩ（500V兆欧表）[绝缘]；泄漏电流 > 0.5mA [电气]；介电强度测试2.5kV 1min闪络 [绝缘] | 定期停电使用兆欧表测量绝缘电阻[离线]；湿度较高时作绝缘电阻趋势分析[在线]（智能断路器） | 若绝缘电阻 < 0.5MΩ，且耐压试验不合格，或有明显爬电痕迹、碳化，判定绝缘老化击穿。 | 根本处理：必须更换接触器。更换前检查周围环境，清理粉尘、受潮源，对柜内其他元件进行绝缘测试。恢复运行前进行绝缘和耐压测试。工具：兆欧表、耐压测试仪、备件接触器。 | 控制柜安装防凝露加热器，湿度传感器联动；定期绝缘电阻测试；避免接触器超负荷运行。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 辅助触点接触不良 | 电气/机械 | 一般 | 辅助触点表面氧化、积尘或弹簧失效，造成控制回路信号丢失或误动作。 | 控制系统收不到接触器合闸反馈信号，或PLC输入闪烁、间歇性失压；设备联锁逻辑异常启动/停止。 | 辅助触点接触电阻 > 200mΩ（新触头<50mΩ）[电气]；触点接通时的压降 > 0.1V @24VDC [电气] | 使用万用表低阻档测量触点闭合电阻[离线]；观察触点外观[离线] | 若测量辅助触点在动作时电阻波动或常开触点不能可靠闭合（电阻 > 200mΩ），判为接触不良。 | 根本处理：断开控制电源，用电子清洁剂喷洗触点，或用金相砂纸轻轻打磨（注意镀层）；若弹性失效则更换辅助触点模块。工具：万用表、清洁剂、砂纸。；临时处理：可短接该辅助触点对应信号（需列入风险管控并采取其他连锁保护），临时运行。 | 控制回路负载电流不宜过小（>10mA），防尘棉尘，保持柜体清洁。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 主回路接触器 | 控制柜/PLC | 接通和分断水泵电机主电路，承受启动冲击电流。 | 是 | 每季度检查触点烧蚀情况，测量吸合和释放电压，核实热继电器整定值 | 触点严重烧蚀粘连、线圈烧毁或动作不可靠导致电机无法正常启停时更换 | 铁心剩磁过大导致不释放 | 机械/电气 | 严重 | 铁心材料老化或存在剩磁间隙设计偏小，断电后铁心中剩余磁通仍可维持衔铁吸合一段时间，造成接触器延迟释放或不释放。 | 线圈失电后接触器一直保持吸合数秒甚至不释放，主回路无法分断，电动机继续运行，手动轻敲外壳后可能释放。 | 释放电压（从吸合状态降低电压至断开）< 20% Us [电气]；断电到触头分离时间 > 500ms（正常<50ms）[状态量]；铁心极面残磁感应强度 > 0.2mT [物理] | 可调直流电源测试释放电压[离线]；示波器测量触头断开的延时[离线]；用高斯计测量极面残磁[离线] | 若释放电压 < 20% Us，或断电后触头分离延迟超过500ms，且无机械卡涩，判定为剩磁故障。 | 根本处理：更换铁心组件或整体更换接触器。若设计不合理，可选用反剩磁间隙较大的接触器；在控制回路中增加消磁电路（如并联电容）。工具：可调电源、示波器、高斯计。；临时处理：在紧急停机时，可人工撬动衔铁使其分断，或敲击外壳强制释放，但仅限应急。 | 选用优质铁心材料的接触器，避免频繁通断直流回路（直流剩磁大）。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 浮球/磁性浮子卡涩 | 机械 | 严重 | 浮球或磁浮子因水垢、锈渣或机械变形无法自由移动，液位变化时磁耦合失效，导致显示或信号不跟踪实际液位。 | 液位变化时仪表显示值长时间不变或跳动；远传信号与实际液位偏差大；浮子位置卡在某一高度。 | 浮子位置偏差 > 全程量程的 5% [物理]；翻柱/变送器输出电流不跟随(变化率 < 0.1mA/s) [电气] | 目视巡检 [离线]；手动提放浮子试验 [离线]；变送器电流回路测试 [带电] | 若手动提放浮子时显示或输出不跟随，而电信号回路正常，则判定机械卡涩；清除卡涩物后恢复正常。 | 根本处理：关闭前后截止阀，排空测量筒，拆下浮球/浮子；用除垢剂浸泡并用铜丝刷清除水垢；检查导向杆直线度(偏差 < 0.5mm/100mm)，更换变形部件。工具：活动扳手、内窥镜、塞尺。；临时处理：敲击测量筒外壳使浮子暂时脱离卡涩；若无效则关闭液位计旁通，采用人工就地观测就地水位计维持短期运行。 | 定期冲洗测量筒并加装Y型过滤器；控制水质pH在7-9之间；每年对浮子组件进行解体清洁。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 导波雷达天线结垢 | 环境/化学 | 一般 | 供水含钙镁离子或悬浮物，在导波杆或天线上附着结垢，改变介电常数和反射信号强度，导致回波丢失或虚假回波。 | 液位显示波动剧烈或跳变；出现“失波”报警；工况稳定但测量值周期性漂移。 | 回波信号强度 < 50mV [电气]；信噪比 < 10dB [电气]；虚假回波幅度 > 真实回波幅度的 30% [电气] | 使用附带回波曲线软件在线查看波形 [在线]；目视检查天线污染 [离线] | 若回波曲线中出现除真实液面和参考波外的明显峰值，且擦洗天线后该峰值消失且真实回波强度上升 > 20%，则确认为结垢故障。 | 根本处理：拆卸天线部件，用中性清洗剂和软布清除结垢层；若为导波杆，用专用刮垢工具清理；检查表面涂覆层无破损。工具：软布、超声波清洗仪、内六角扳手。；临时处理：提高雷达发射功率(若可调)暂时克服弱信号；切换至盲区近距假设模式维持短时运行。 | 在液位计上游加装电磁水处理器或加药阻垢；选用带自清洁涂层天线；定期投运清水反冲洗管路。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 差压变送器零点漂移 | 电气/控制 | 一般 | 传感膜片老化、环境温度变化或电子元件特性偏移，导致输入压力为0时输出信号偏离4.000mA，使整个量程产生固定偏差。 | 无液位时显示不为零，显示液位始终比实际偏高或偏低一个固定值；回零检查时输出不为4.00mA。 | 零点输出偏差 > ±0.1mA (对应±0.625%量程) [电气]；零点温漂 > 0.05%/10K [电气] | 离线用压力校准仪输入零压力测输出 [离线]；DCS趋势观察长期漂移 [在线] | 关闭一次阀打开平衡阀使正负压室等压，若输出不为4.000mA且调整零点电位器可恢复，并复测24h稳定，则判定为零漂；若无法调整归零则可能膜片损坏。 | 根本处理：使用HART手操器或调零螺丝重新标定零点，施加0%，25%，50%，75%，100%五点校准；如不能恢复则更换变送器膜头。工具：HART通讯器、精密压力模块、数字万用表。；临时处理：在DCS中临时增加偏置量修正输出值，并标注偏差，待停水后校准。 | 选用温度补偿范围宽的变送器；安装于环境温度稳定处，避免日晒；每年定期校准。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 超声波液位计信号衰减 | 环境 | 轻微 | 探头表面结露、凝水或积尘，水汽、泡沫吸收声波，或安装角度偏移，导致声波发射效率下降，接收到的回波弱。 | 测量值间歇性丢失，跳至最大量程或保持最后值；显示“Lost Echo”报警。 | 回波强度 < 设定阈值的80% [电气]；盲区异常扩大超过标称值1.5倍 [物理] | 查看仪表回波强度参数 [在线]；清理探头后对比 [离线] | 清理探头表面后回波强度恢复至出厂标称值80%以上，且能连续稳定跟踪液位，则判定为信号衰减；若仍不行则检查安装与量程。 | 根本处理：清洁探头表面，用软布蘸无水酒精擦拭；检查密封圈并干燥处理；用校准板重新设置量程和抑制虚假回波。工具：无水酒精、无纺布、激光测距仪。；临时处理：手动切换为就地水位计人工控制；或临时采用雷达液位计比对维持运行。 | 采用带自清洁功能的探头（如特氟龙涂层）；安装防雨罩；定期通风除湿。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 磁翻板翻柱失灵 | 机械 | 轻微 | 翻柱内磁钢退磁或因振动导致个别翻柱卡滞，浮子经过时无法翻转到位，出现红白相间局部不翻转。 | 翻柱显示断续，个别翻柱始终为白色或红色；显示值与实际液位不完全对应。 | 不翻转翻柱数量 > 总翻柱数的5% [状态量]；翻柱翻转力矩不足，无法通过磁耦合翻转 [物理] | 目视检查翻板状态 [离线]；用磁刷扫过翻柱检查翻转灵活性 [离线] | 用磁钢靠近不翻的翻柱，若能翻转，则确定翻柱本身未卡死而是磁浮子磁力衰减或距离过大；若不能则翻柱机械卡死。 | 根本处理：更换退磁的浮子（表面磁感应强度< 200mT时更换）；若翻柱卡死用专用磁刷反复翻转或取下清洁铰链；调整浮子导向环保证与翻柱距离 ≤ 12mm。工具：特斯拉计、磁刷、卡簧钳。；临时处理：用磁刷人工强制翻转损坏翻柱，并结合现场视频监控或玻璃管液位计比对临时判定液位。 | 定期校验浮子磁强度；选抗振型翻柱（有阻尼）；保持介质温度不超过翻柱额定温度。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 接线端子氧化接触不良 | 电气 | 严重 | 潮湿、腐蚀性气体侵入仪表接线盒，端子铜材氧化生成铜绿，接触电阻增大，引发4-20mA信号环路电压降增大或信号中断。 | 显示值随机跳变或满量程；DCS记录“open loop”故障；端子处发热、有焦糊痕迹。 | 接触电阻 > 1Ω [电气]；端子两端压降 > 0.2V @20mA [电气]；绝缘电阻 < 10MΩ [电气] | 红外热像仪检查端子温升 [带电]；测量端子压降 [带电]；紧固后测量接触电阻 [离线] | 测量信号回路电流与DCS显示偏差 > 1%，测量端子压降异常，拆开接线可见黑绿氧化层，重新打磨接线后恢复正常，则判定为接触不良。 | 根本处理：关闭本安回路电源，拆线，用细砂纸或钢丝刷打磨端子、垫片和线鼻至裸露金属光泽，涂抹导电膏，重新紧固，恢复后测量接触电阻 < 0.5Ω。工具：数字微欧计、红外测温仪、导电膏。；临时处理：如多芯电缆损坏，临时采用备用线芯替换；若无法处理，将信号直连到附近采集器。 | 接线盒密封圈使用硅橡胶制品，密封面涂防锈脂；定期开盖检查并紧固；使用防氧化镀层端子。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 电源模块故障 | 电气 | 危急 | 浪涌、过压、元器件老化导致24VDC电源模块无输出或电压跌落，致使液位变送器失电，信号丢失。 | 仪表显示熄灭；DCS输入信号变为0mA；多个测点同时故障。 | 电源模块输出电压 < 21.6VDC（-10%） [电气]；纹波电压 > 150mVpp [电气] | 测量输出端电压 [带电]；监视电源LED指示灯 [在线] | 测量电源输出端无电压或严重低于标称值，输入端电压正常，则电源模块故障；若输入也无电则检查上级开关。 | 根本处理：断开负载，用万用表测空载电压，若仍低则更换同型号电源模块；检查并更换损坏的输入保险丝；清洁模块散热器。工具：数字万用表、示波器。；临时处理：从相邻盘柜临时引入合格的24VDC电源，并串接快速熔断器，暂时恢复仪表供电。 | 配置冗余电源模块并加装二极管制并联；安装浪涌保护器；定期检查输出电容无鼓包。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 静压投入式液位计探头堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 探头感压膜片被污泥、水垢、纤维等杂物堵塞，导致静压无法正常传递，测量值偏低或无法变化。 | 液位变化时显示值几乎不动；显示值远低于实际水位且变化迟缓；取压口有淤泥堆积。 | 探头响应时间 > 30s（从0到50%量程） [物理]；显示值与人工检尺偏差 > 5% [物理] | 人工拉绳检尺比对 [离线]；拆下探头检查膜片堵塞情况 [离线] | 人工检尺值与仪表显示值偏差持续增大，拆下探头可见护罩或膜片被污泥糊住，清洗后恢复正常响应，则判定为探头堵塞。 | 根本处理：将探头从安装支架取出，用清水冲洗护罩与膜片，用软毛刷清除附着物，严禁用金属工具刮擦膜片。使用超声波清洗适用于顽固污垢。检查防堵护罩是否缺损。工具：软毛刷、超声波清洗器、清水源。；临时处理：临时切至就地人工观测或用超声波液位计比对，计划停水后彻底清理。 | 安装于水流平缓区域，加装不锈钢防堵套管或沉砂筒；定期人工清淤；介质含纤维时选用平膜无护罩探头。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 射频导纳液位计挂料 | 化学/环境 | 一般 | 介质中的粘稠物或结垢在探头上形成挂料层，产生额外导纳，改变振荡器输出，导致误判空仓或有料。 | 水泵已停且池空，仪表仍显示有液位（虚假高）；或液位正常但输出频繁跳动。 | 挂料导致的附加电容 > 50pF [电气]；空仓状态下接地电阻变化率 > 20% [电气] | 用HART手持器监视探头电容和电阻分量 [在线]；擦拭探头后对比 [离线] | 在空罐时仪表输出非零且电容分量偏高，用湿布擦拭探头后显示归零且电容降至标称空值，则确认为挂料导致误报。 | 根本处理：拆下探头，用中性清洗剂和软布清除挂料层，重点清洁绝缘护套和接地极；若涂层受损，更换探头。工具：软布、绝缘电阻测试仪、专用清洗剂。；临时处理：调整设定点临时偏移以避开虚假信号；或切换至现场磁翻板液位计维持运行。 | 选用抗挂料电极（如带屏蔽段）；定期用清水反冲洗探头；降低介质粘附性。
电力 | 水电 | 技术供水系统 | 公用系统 | 为水轮发电机组冷却、轴承润滑、主轴密封等提供足量、合格的冷却水。 | 液位计 |  | 监测储水箱或冷却水池液位，防止水泵吸空或溢流。 | 否 | 每季度校验液位显示精度，检查探头或浮球清洁度，核实高低液位报警功能 | 测量精度超差、探头损坏腐蚀或信号输出异常无法校准时更换 | 磁致伸缩液位计浮子卡死 | 机械 | 严重 | 浮子内磁环吸附铁屑或油泥，或浮子导向管弯曲，导致浮子无法沿波导管自由滑动，液位变化时无输出变化。 | 输出信号固定在一个数值不变；实际液位变化但显示不跟随；上电自检显示浮子位置故障。 | 浮子位置输出值重复性误差 > 2mm [物理]；自诊断标志位指示浮子故障 [状态量] | HART通讯读取状态字 [在线]；手动移动浮子观察输出变化 [离线] | 切断介质，打开外侧检修口，手动拨动浮子，若输出仍不变或跳变，且波导管检查无损伤，则判定浮子卡死；若输出随手动移动则可能是介质杂质影响浮子随动。 | 根本处理：排空测量室，取出浮子，用磁铁清除表面铁屑并用超声波清洗；检查并矫正导向管直线度(跳动 < 1mm/m)；若磁环退磁，更换浮子。工具：特斯拉计、拉拔器、激光对中仪。；临时处理：暂时依据旁路磁翻板或压力表推算液位，计划停水彻底处理。 | 在液位计前加装磁性过滤器；定期清理导向管；避免频繁高温变化导致管变形。
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 排水系统 |  | 水电站厂房排水系统的总称，负责排除厂房渗漏水、检修积水和生产废水，保障厂房安全运行。 | 否 | 定期巡检系统运行状态，监测各排水泵运行电流和出口压力，核对液位开关定值，检查管路阀门密封性，开展系统联调试验 | 系统整体老化多次改造仍无法满足排水要求、大范围设备损坏不具备修复价值
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 渗漏排水泵 |  | 排除厂房各部位渗漏水，保持集水井水位在安全范围 | 否 | 定期测量电机绝缘电阻和水泵流量扬程，检查密封和轴承状态，核对液位控制开关动作水位，定期切换运行泵和备用泵，检查叶轮磨损 | 泵体严重腐蚀穿孔漏水、叶轮严重磨损导致流量低于额定值60%、电机绕组烧毁且无修复价值
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 检修排水泵 |  | 机组检修时排除蜗壳、尾水管等部位的积水，为大修排水专用 | 否 | 定期进行试运行检查流量和扬程，检查水泵密封和轴承状态，核对出口阀门和逆止阀功能，检修前确认设备完好可用 | 泵体严重腐蚀、叶轮损坏流量严重不足、电机烧毁、密封严重泄漏
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 水泵电机 | 渗漏排水泵 | 驱动水泵运转的电动机，通常为三相异步电机 | 否 | 定期测量电机绕组绝缘电阻和直流电阻，检查轴承运行声音和温度，核对运行电流是否平衡，检查冷却风扇和接线端子 | 电机绕组烧毁或绝缘严重老化、轴承严重损坏抱死、运行电流严重不平衡
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 水泵叶轮 | 渗漏排水泵 | 旋转做功将机械能转化为水流动能的核心部件 | 否 | 定期检查叶轮磨损和气蚀情况，测量叶轮与密封环间隙（不超过厂家规定值），清除缠绕的杂物，检查动平衡 | 叶轮严重磨损导致流量扬程显著下降、出现裂纹或气蚀穿孔、动平衡严重超标
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 机械密封 | 渗漏排水泵 | 防止泵轴处漏水，由动静环组成 | 是 | 定期检查密封泄漏量（滴漏不超过规定标准），监测密封水温，检查密封面磨损状态，按运行时间预防性更换 | 密封面严重磨损导致泄漏量超标、弹簧失效密封力不足、多次更换仍反复泄漏
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 集水井 |  | 汇集和储存厂房渗漏水和废水的地下集水容器 | 否 | 定期清理井底淤泥和沉积物，检查井壁有无裂缝和渗漏，核对有效容积，检查拦污栅和爬梯完好性 | 井壁严重开裂影响结构安全、严重淤积清淤后仍无法满足容积要求、结构损坏无法修复
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 液位传感器 | 集水井 | 监测集水井水位，为排水泵启停和报警提供信号 | 是 | 定期校验液位测量精度（与实际水位比对），检查传感器探头清洁度，核对高水位报警和超高水位告警定值，检查信号传输线 | 测量偏差严重超差经校准仍不合格、探头损坏无法修复、信号输出不稳定
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 液位控制开关 | 集水井 | 根据集水井水位自动控制排水泵启停，高水位时启动备用泵和报警 | 是 | 定期校验各水位开关动作值（停泵水位、启泵水位、报警水位、超高水位），检查浮球或电极式探头状态，测试与水泵控制回路的联锁功能 | 开关动作定值严重偏移、浮球卡死或电极短路、信号回路故障导致水泵无法自动启停
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 排水管路 |  | 输送渗漏水和检修积水的管道系统 | 否 | 定期检查管路有无泄漏和腐蚀，核对管路支架和固定件完好性，检查伸缩节状态，监测管路振动情况 | 管路严重锈蚀多处泄漏、管路支架严重损坏影响安全、大范围管段报废需更换
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 闸阀 | 排水管路 | 截断或接通管路水流的阀门 | 否 | 定期操作检查阀门灵活性，检查阀杆和填料函密封性，加注润滑脂，核对开关指示与实际位置一致 | 阀体严重锈蚀穿孔、阀杆弯曲无法操作、密封面严重损坏关不严
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 逆止阀（止回阀） | 排水管路 | 防止排水泵停机后管路中水倒流，保护水泵 | 是 | 定期检查阀瓣密封性和铰链灵活性，检查阀体内壁磨损和结垢，测试关闭响应速度 | 阀瓣严重磨损导致关不严、铰链损坏阀瓣脱落、阀体严重腐蚀
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 滤水器 | 排水管路 | 过滤水中杂物，防止堵塞水泵和管路 | 是 | 定期清洗滤网，检查滤网有无破损和变形，核对前后压差，清理收集的杂物 | 滤网严重破损失去过滤功能、壳体锈蚀穿孔、滤网堵塞严重且清洗无效
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 离心泵轴承 | 渗漏排水泵 | 支撑泵轴旋转，承受径向和轴向载荷 | 是 | 定期检查轴承运行声音和温度，按运行小时数加注润滑脂，测量轴承振动值，检查轴承游隙 | 轴承严重磨损导致振动超标、滚道出现剥落和点蚀、轴承温升异常且润滑无效
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 联轴器 | 渗漏排水泵 | 连接电机轴与泵轴，传递扭矩并补偿对中偏差 | 否 | 定期检查联轴器弹性垫磨损状态，核对电机与水泵对中精度，检查连接螺栓紧固力矩 | 弹性垫严重碎裂失去缓冲功能、对中严重偏移导致振动异常、联轴器本体出现裂纹
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 控制柜 |  | 排水泵的电气控制设备，实现自动/手动启停、保护和信号功能 | 否 | 定期检查柜内元器件状态，核对保护整定值，测试自动启停功能，检查接线端子紧固性，清扫柜内灰尘 | 柜体严重锈蚀变形、控制回路大面积故障、经多次修复仍无法满足自动控制要求
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 接触器 | 控制柜 | 控制水泵电机启停的电磁开关 | 是 | 定期检查触头磨损和表面状态，检查灭弧罩完整性，测量线圈电阻，核对吸合和释放电压 | 触头严重烧损厚度低于允许值、灭弧罩破损、线圈烧毁
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 热继电器 | 控制柜 | 对水泵电机进行过载保护 | 否 | 定期核对整定电流与电机额定电流匹配，检查辅助触点状态，校验动作特性 | 热元件严重变形或烧损、脱扣特性严重偏移经校验仍不合格
电力 | 水电 | 排水系统 | 公用系统 | 排除厂房渗漏水、机组检修积水和尾水管内的积水，保证厂房和设备安全。 | 控制电源 | 控制柜 | 为控制回路提供工作电源，通常由厂用电经变压器或开关电源供电 | 否 | 定期检查电源电压是否在允许范围内，测量输出电压和纹波，检查熔断器和接线状态 | 电源模块烧毁且无同型号备件、输出电压严重不稳导致控制系统异常
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压缩机 |  | 将机械能转化为气体压力能，提升压缩空气的压力，是整个系统的核心动力源。 | 否 | 定期检查运行声音和振动，监测排气压力和温度，核对润滑油位和油质，检查各连接部位密封性，按厂家规定的运行小时数进行大修保养 | 主机转子严重磨损导致排气量持续下降且大修无法恢复、机体出现裂纹、经大修后仍无法达到额定参数
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆主机 | 压缩机 | 通过阴阳螺杆转子啮合完成吸气、压缩和排气过程，是压缩机内部的主要做功部件。 | 否 | 定期检查润滑油品质（黏度、酸值），监测排气温度和振动，按运行小时数更换润滑油，大修时检查转子型面磨损和间隙 | 转子型面严重磨损导致容积效率显著下降、轴承位磨损超标、阴阳转子咬合或卡死、壳体严重磨损
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 搜索错误：无法获取数据 |  |  | 当前搜索请求超过计划使用限制，无法获取螺杆转子相关故障信息 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 根本处理：无数据；临时处理：无数据 | 无数据
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 转子齿面磨损 | 机械 | 严重 | 阴阳转子齿面因长期接触、润滑不良或杂质侵入，导致金属材料磨损，齿合间隙增大，内泄漏增加，容积效率下降。 | 排气量明显降低，排气温度升高，机组加载时间延长，油品中金属颗粒增多，运行电流略有升高。 | 容积效率＜90%［状态量］，齿面粗糙度Ra＞3.2μm［物理］，阴阳转子实际间隙＞设计间隙的2倍（如＞0.15mm）［物理］，油液铁含量＞150ppm［化学］。 | 振动监测（加速度谱）［在线］，油液光谱/铁谱分析［离线］，内窥镜目视检查［离线］，排气量测试［离线］。 | 若容积效率低于90%且振动速度有效值超过7.1mm/s（GB/T7777），同时油液铁含量异常升高，内窥镜确认齿面存在磨损沟痕或剥落，则判定转子磨损。 | 根本处理：1. 停机泄压 2. 拆卸压缩机头 3. 用塞尺/千分表测量转子间隙 4. 视磨损程度进行涂层修复或更换转子组 5. 重新调整间隙至标准值（0.04~0.08mm） 6. 装机对中，更换润滑油及过滤器。 所需工具：内六角扳手、扭力扳手、塞尺、千分表、吊装设备、轴承拆装工具。；临时处理：降低机组负荷运行，加大注油量暂时补偿密封，立即安排停机检修。 | 定期更换高品质润滑油及油气分离芯，进气过滤器维持≤3μm过滤精度，新机磨合后首次500小时换油。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 转子积垢（结焦） | 化学/热 | 一般 | 油品高温氧化或使用劣质润滑油，在转子齿面、端面及排气口形成硬质积碳/油泥，导致转子动平衡破坏、间隙减小。 | 运行噪音增大，电流波动，停机时盘车困难，油滤压差高，转子表面有可见黑色胶状物。 | 油滤压差＞0.15MPa［物理］，转子自由转动扭矩＞10N·m［物理］，油品酸值＞2.0mgKOH/g［化学］，振动通频值较正常基线上涨50%［物理］。 | 油品酸值检测［离线］，红外热成像（壳体温度分布）［在线］，振动趋势监测［在线］，停机盘车检查灵活性［离线］。 | 若油品酸值＞2.0且油滤压差报警频繁，停机盘车感觉明显卡滞，结合振动频谱出现转子1倍频及2倍频增长，判定为转子积垢。 | 根本处理：1. 停机确认冷却 2. 拆开压缩机主机关 3. 使用专用积碳清洗剂浸泡及手工铲除转子和壳体上的积碳 4. 更换轴封及O型圈 5. 清洗油路系统 6. 重装并更换新油。 所需工具：清洗剂、铜铲、无纺布、密封件、扭力扳手。；临时处理：加入在线清洗油运行8小时后置换新油，可短期缓解。 | 使用原厂指定全合成压缩机润滑油，确保排气温度不长期超过95℃，定期清理冷却器，严禁不同油品混用。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 转子不平衡 | 机械 | 轻微/一般 | 转子制造残余不平衡或运行中积垢、磨损不均、部件脱落，导致质量分布不均，产生离心力激振。 | 机体振动显著增大，振动幅值随转速变化敏感，地脚螺栓松动，噪音呈低频特性。 | 转子工频（1X）振动速度＞4.5mm/s［物理］，转子残余不平衡量＞G6.3级要求［状态量］。 | 在线振动频谱分析（频域1倍频主导）［在线］，停机相位分析［离线］，现场动平衡仪检测［离线］。 | 振动频谱中1倍频幅值占比＞70%且相位稳定，基础刚性无异常，则诊断为转子不平衡。 | 根本处理：1. 清除转子表面附着物 2. 实施现场动平衡校正（焊贴或钻孔去重） 3. 若无法现场校正，返厂进行低速/高速动平衡。 工具：动平衡仪、手钻、配重块。；临时处理：降低运行频率避开共振区，紧固机组地脚。 | 严格执行转子动平衡检验（G6.3以上），防止转子磕碰，定期清洗转子。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 转子轴弯曲 | 机械 | 严重 | 转子轴因长期偏载、热变形、皮带过紧或启动冲击而发生塑性弯曲，导致旋转轴心线偏移。 | 振动值剧烈且以径向为主，轴端径向跳动大，转子与机壳出现局部碰摩痕，轴承温度高。 | 轴端径向圆跳动＞0.03mm［物理］，振动速度通频值＞11.0mm/s［物理］，1X、2X频率分量同时升高［状态量］。 | 离线百分表测量轴跳动［离线］，振动频谱分析（1X、2X显著）［在线］，激光对中仪检测［离线］。 | 若空载盘车用百分表测得轴弯曲跳动＞0.03mm，且非支撑部件引起，确认为轴弯曲。 | 根本处理：1. 解体转子组 2. 在压力机上矫直或局部热矫直 3. 矫直后做动平衡及探伤 4. 完工回装。 工具：压力机、百分表、加热烤枪（热矫）、探伤剂。；临时处理：无法临时修复，须停机更换转子。 | 联轴器对中偏差≤0.05mm，皮带传动张力适当，避免带载急停和频起动。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 转子咬合（抱死） | 机械/热 | 危急 | 因严重润滑中断、异物卡入或轴承散架，导致阴阳转子直接金属接触，产生高温熔化，瞬间卡死。 | 运行中突发巨响，机体剧烈振动后立即停机，电机跳闸，盘车完全无法转动。 | 转子间隙为零或负值（咬死）［物理］，盘车扭矩无限大［物理］。 | 目视检查（解体）［离线］，停机前振动冲击波形捕捉［在线］。 | 盘车完全无法转动且拆开进/排气口发现转子齿面严重熔焊痕迹，即可判定抱死。 | 根本处理：1. 完全解体压缩机头 2. 切割或压出咬死转子（可能破坏性） 3. 全面清洗壳体内部金属碎屑 4. 成套更换转子组、轴承、密封件 5. 检查并修复同步齿轮。 工具：切割机、液压拉马、加热设备、内径尺。；临时处理：无法临时修复，只能整套更换主机。 | 严格油品管理，使用稳定可靠润滑系统，定期检查同步齿轮磨损，设置低油压停机保护。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 螺杆转子 | 螺杆主机 | 一对精密配合的螺旋齿形转子，完成气体压缩的关键运动部件。 | 否 | 在大修时测量转子型面磨损量和啮合间隙，检查表面有无拉伤和腐蚀，进行动平衡校验 | 型面严重磨损或拉伤导致排气量低于额定值80%、动平衡严重超标无法校正、转子出现裂纹或变形 | 转子疲劳裂纹 | 机械 | 严重/危急 | 转子长期在交变应力、腐蚀或内部缺陷（锻造缺陷）下萌生裂纹并扩展，可能发生突然断裂。 | 振动突然增加且出现异常亚同步频率，有时伴随尖锐噪音，直至断裂停机。 | 振动频谱中出现转子基频及旋转失速频率的边带［物理］，金属磁记忆信号异常［状态量］，渗透/磁粉探伤发现线性显示［状态量］。 | 探伤（磁粉/渗透/超声波）［离线］，振动频谱跟踪［在线］，金属磁记忆检测［离线］。 | 若振动频谱出现宽频边带且磁记忆显示应力集中区，经无损探伤证实裂纹长度超过5mm，判定为疲劳裂纹。 | 根本处理：一般不修复，直接报废更换转子。严禁带裂纹焊接运行。；临时处理：立即停机，禁用。 | 定期无损探伤，尤其检修时。在运行中避免持续高压比和频繁启停，防止产生疲劳。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 轴承 | 螺杆主机 | 支撑转子并承受径向与轴向载荷，确保转子平稳旋转。 | 是 | 定期监测轴承振动值和温度，按运行小时数（通常2万-3万小时）预防性更换轴承，检查润滑脂状态 | 轴承严重磨损导致振动值超标、滚道或滚动体出现剥落点蚀、轴承温升异常经更换后仍反复故障
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 轴封 | 螺杆主机 | 防止压缩腔体内的油气混合物沿转轴向外泄漏。 | 是 | 定期检查轴封处有无明显漏油迹象，监测压缩机油消耗量是否异常增大，大修时检查密封唇口磨损状态 | 密封唇口严重磨损导致持续漏油且更换后仍泄漏、轴封安装位轴颈严重磨损、弹簧失效密封力不足
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 定期检查阀体内部积碳和油泥，清洗阀芯和阀座，检查密封面完好性，校验容量调节控制管路，测试加卸载响应速度 | 阀芯严重磨损导致无法密封、阀体变形或裂纹、调节弹簧疲劳失效无法稳定调节 | 进气阀阀芯卡涩 | 机械 | 严重 | 阀芯与阀体导向面因润滑脂干涸、杂质进入或轻微腐蚀导致摩擦阻力增大，阀门动作迟滞或无法全开/全关。 | 空压机加卸载响应变慢；进气阀开启或关闭时有异响；控制器显示加载时间异常延长；系统压力波动大。 | 阀门全行程动作时间>2s (正常<1s) [状态量]；气缸驱动压力0.4-0.6MPa但阀门无动作[物理] | 动作时间测量(秒表) [离线]；驱动气缸压力表读数 [在线]；振动传感器监测异常振动 [在线] | 通过控制器强制加/卸载，听阀体动作声响，用手触摸阀体感受振动；若动作缓慢且气缸压力正常，则判定为机械卡涩。 | 根本处理：拆卸进气阀，清理阀芯、导向套及内部流道；用细砂纸打磨毛刺；重新涂抹高温润滑脂(如二硫化钼)。导向面磨损导致配合间隙>0.15mm或出现深度>0.05mm划痕且无法修复则报废。工具：内六角扳手、砂纸、润滑脂。；临时处理：可暂时通过调节气控阀的节流孔增大驱动气量，或将系统改为电动模式运行（若有）。 | 使用高品质合成油气分离过滤芯；维护时检查气体管路清洁度；每4000h检查气控管路过滤器；每2000h检查阀体表面温度、监听动作声音；每4000h清洗阀芯并换脂。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 定期检查阀体内部积碳和油泥，清洗阀芯和阀座，检查密封面完好性，校验容量调节控制管路，测试加卸载响应速度 | 阀芯严重磨损导致无法密封、阀体变形或裂纹、调节弹簧疲劳失效无法稳定调节 | 进气阀密封圈磨损 | 机械/化学 | 严重 | 密封圈长期受高温油气、腐蚀性气体侵蚀及机械摩擦，发生溶胀、硬化或磨损失效，导致压缩空气从进气端泄漏回吸。 | 空压机空载时电流偏高，卸载压力下降慢；吸气口有持续气流声且伴随油雾喷出；系统能耗增加。 | 卸载状态下进口压力>-0.02MPa (正常<-0.04MPa) [物理]；密封件表面硬度>80 Shore A (新品65±5) [物理] | 压力真空表测量卸载时进气口负压 [离线]；硬度计检测密封圈 [离线]；超声波检漏仪探测泄漏点 [在线] | 在卸载状态下，用真空表测量进气口，若真空度低且伴有油雾，拆检发现密封圈磨损或变形即可判定。 | 根本处理：拆卸进气阀，更换全套密封圈，检查阀座密封面有无划痕并抛光。密封圈出现永久变形、硬化裂纹或磨损至截面直径减小1/3以上时必须报废。工具：密封圈安装工具、丙酮清洁剂。；临时处理：可暂时降低系统最高压力设定，减少压差；或缩短卸载时间，避免持续泄漏。 | 严控油气桶温度≤90℃，使用螺杆专用油；进气过滤器按时更换，防止颗粒物冲刷；每次更换油气分离器时拆检密封圈，检查有无硬化、裂纹；每8000h强制更换。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 定期检查阀体内部积碳和油泥，清洗阀芯和阀座，检查密封面完好性，校验容量调节控制管路，测试加卸载响应速度 | 阀芯严重磨损导致无法密封、阀体变形或裂纹、调节弹簧疲劳失效无法稳定调节 | 进气阀电磁线圈烧毁 | 电气/控制 | 一般 | 线圈长期通电发热，或受潮绝缘下降导致匝间短路，阀门无法电控切换，停车时阀门可能处在错误位置。 | 控制器输出加载信号但阀门不动作；线圈外壳异常高温；控制系统报“进气阀故障”或“加载电磁阀故障”。 | 线圈电阻为0 (短路) 或无穷大 (断路)，正常值约80-150Ω [电气]；绝缘电阻<1MΩ (正常>10MΩ) [电气] | 万用表测量线圈电阻和绝缘电阻 [离线]；红外热像仪检查线圈温度 [在线] | 断电后测量线圈电阻，若短路或断路；通电时测量电流远大于额定值，则判定烧毁。 | 根本处理：更换同型号电磁线圈或整个电磁阀体，检查并清理阀芯内异物。线圈绝缘焦化、电阻值异常或外壳明显变形、融化则报废更换。工具：万用表、螺丝刀、绝缘胶带。；临时处理：可强制顶入阀芯（手动应急）并保持，使设备维持生产，等待停机更换。 | 确保控制电压稳定在±10%内；电磁阀加装防雨罩；采用节能型双线圈电磁阀；定期检查电气插头有无松动、腐蚀；每4000h测量线圈电阻，检查温升。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 定期检查阀体内部积碳和油泥，清洗阀芯和阀座，检查密封面完好性，校验容量调节控制管路，测试加卸载响应速度 | 阀芯严重磨损导致无法密封、阀体变形或裂纹、调节弹簧疲劳失效无法稳定调节 | 进气阀弹簧断裂 | 机械/热 | 危急 | 弹簧因高频动作、腐蚀疲劳或材料缺陷而断裂，导致阀瓣失去复位力，阀门可能常开或无法按规律控制。 | 空压机紧急停机或无法维持卸载；启动时剧烈振动；现场可听到异常金属撞击声。 | 弹簧自由长度比原始值缩短>5% [物理]；目视可见裂纹或断口 [状态量]；阀门无法复位 [状态量] | 拆卸后目视检查弹簧 [离线]；测量弹簧自由长度、垂直度 [离线] | 阀门功能丧失，拆检发现弹簧断裂，即可确诊。 | 根本处理：更换全套弹簧，建议升级为耐疲劳不锈钢材质。弹簧出现裂纹、腐蚀坑深度>0.1mm，或自由高度减小超过5%则报废。工具：弹簧压缩器、卡尺。；临时处理：无法临时处理，需停机更换。 | 选用符合ISO 10243标准的耐疲劳弹簧，避免长时间高频加载/卸载，设置最小停机时间；每12000h或2年预防性更换弹簧；每月点检时检查阀门动作滞后情况。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 定期检查阀体内部积碳和油泥，清洗阀芯和阀座，检查密封面完好性，校验容量调节控制管路，测试加卸载响应速度 | 阀芯严重磨损导致无法密封、阀体变形或裂纹、调节弹簧疲劳失效无法稳定调节 | 进气阀气控管路堵塞 | 环境/控制 | 一般 | 气源中含尘、含油冷凝物积聚在细管径气控管路或节流孔，导致驱动气流量不足或消失。 | 阀门动作极慢或完全不动，但电磁阀及气缸正常；松开气控接头时有微弱气流或无气。 | 气缸驱动接头处压力<0.3MPa (系统压力正常) [物理]；节流孔两端压差>0.2MPa [物理] | 压力表逐段测试管路压力 [离线]；拆下管路吹气检查通畅度 [离线] | 断开气管至气缸，测量动态压力；若无压力或压力过低，上游电磁阀输出正常，则判定管路堵塞。 | 根本处理：用洁净压缩空气反向吹扫管路；清洗或更换节流孔；疏水清理过滤器。管路内部积碳顽固无法清除或管壁腐蚀穿孔则报废该段管路。工具：压缩空气、清洁剂。；临时处理：可调大上游减压阀压力，或跳过节流孔直接供气（需限制流量）临时运行。 | 气源入口加装5微米精密过滤器并定期排水；使用防冻型润滑油，减少油泥；每3个月检查并吹扫一次气控管路；每年更换气路过滤器滤芯。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 进气阀 | 压缩机 | 控制压缩机的进气量，实现加卸载或容量调节，满足下游用气需求变化。 | 是 | 定期检查阀体内部积碳和油泥，清洗阀芯和阀座，检查密封面完好性，校验容量调节控制管路，测试加卸载响应速度 | 阀芯严重磨损导致无法密封、阀体变形或裂纹、调节弹簧疲劳失效无法稳定调节 | 进气阀位置反馈信号异常 | 控制/电气 | 轻微 | 限位开关或接近开关松动、磁环退磁或接线不良，导致控制器接收错误的阀门位置信号。 | 控制器报“进气阀位置错误”或闪码；但机组实际加载/卸载正常；有时信号时好时坏。 | 反馈信号电压<5V DC (正常24V) [电气]；触点接触电阻>1Ω [电气]；传感器检测距离<1mm [状态量] | 万用表测量开关信号电压 [离线]；查看HMI上的I/O状态 [在线]；检查探头与感应块间隙(塞尺) [离线] | 若设备运行正常但警报存在，测量传感器信号线与地电压，若与PLC输入模块要求不符，则判定信号故障。 | 根本处理：重新紧固传感器支架，调整感应间隙至2-3mm；更换接线端子或传感器。传感器探测面磨损、裂纹或感应距离超出标称值20%以上时应报废。工具：塞尺、螺丝刀、万用表。；临时处理：可暂时在控制器中屏蔽该报警或强制信号，监控运行。 | 采用防振安装支架；定期检查紧固件力矩；使用高防护等级(IP67)传感器；每4000h用塞尺检查间隙，检查指示灯状态。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 定期监测分离前后压差（压差超标即需更换滤芯），检查排气的含油量，按运行小时数（通常3000-6000小时）更换分离滤芯 | 滤芯严重堵塞压差持续超标、滤材破损导致排气含油量严重超标、筒体锈蚀穿孔漏油 | 油气分离滤芯堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 压缩空气中的油雾、杂质在分离滤芯表面积聚，导致滤材微孔堵塞，流通面积减小，压差升高。机理为物理拦截失效及油品氧化产生胶质物沉积。 | 1. 压缩机排气含油量升高（>3mg/m³）；2. 油气桶压差报警；3. 系统压力波动；4. 滤芯前后压差表指示超过0.1MPa；5. 压缩空气出口有油味。 | 滤芯前后压差(报警阈值:>0.1MPa)[物理]；系统排气含油量(报警阈值:>3mg/m³)[化学]；压缩机加载/卸载周期异常[状态量] | 压差表巡检[在线]；便携式露点/含油量检测仪[离线]；油品定期化验(总酸值TAN检测)[离线] | 若压差>0.08MPa且持续上升，油品TAN>0.2mgKOH/g，判定滤芯堵塞需更换。结合系统排气含油量超标确认失效。 | 根本处理：1. 停机泄压并隔离系统；2. 使用专用扳手拆卸油气桶盖；3. 取出旧滤芯，清洁密封面；4. 在新滤芯O型圈抹上润滑油，垂直安装；5. 力矩扳手按50N·m紧固；6. 开机后检查压差。当压差>0.1MPa或使用时间超过4000小时，或滤纸分层、脱胶、锈蚀等不可修复损坏时，必须更换滤芯。工具：专用滤芯扳手、力矩扳手、手电。；临时处理：若无法立即更换，可适当降低系统负载运行，减少油挥发，密切监视压差，严禁压差超过0.12MPa以防滤芯破损。 | 使用高品质润滑油，减少积碳；每周记录压差，当压差超过0.05MPa时缩短检查周期；每2000小时或压差达0.08MPa时更换滤芯，清洁油气桶内壁积碳；按换油周期更换润滑油。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 定期监测分离前后压差（压差超标即需更换滤芯），检查排气的含油量，按运行小时数（通常3000-6000小时）更换分离滤芯 | 滤芯严重堵塞压差持续超标、滤材破损导致排气含油量严重超标、筒体锈蚀穿孔漏油 | 回油管路堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 油气分离器内分离出的润滑油通过回油管返回主机，管路内径小，易被油泥、积碳或金属磨屑堵塞，导致回油不畅，油积聚在分离器底部。 | 1. 压缩机运行时油位缓慢下降；2. 停机后油位回升；3. 排气含油量逐渐升高；4. 回油管视镜无油流或流量变小；5. 油气桶底部排出的冷凝液含油量高。 | 回油管流量(正常:连续稳定微流)[状态量]；排气含油量(趋势上升)[化学]；视镜观察油流状态[物理]；油位变化速率(异常:运行1小时下降明显)[物理] | 回油管视镜检查[在线]；红外热成像对比回油管与桶体温度(堵塞点温差>5°C)[在线]；停机后拆下回油管检查[离线] | 若视镜无油流且运行中油位持续下降大于1cm/h，停机后油位回升，回油管触感温度不均匀，即可判定堵塞。 | 根本处理：1. 停机泄压；2. 拆下回油管、单向阀和节流孔；3. 使用专用通针和清洗剂疏通管路；4. 超声波清洗节流孔板；5. 检查单向阀，确保启闭灵活，起跳压差<0.02MPa；若单向阀关闭不严或节流孔磨损超过原尺寸20%，更换单向阀或节流孔板；6. 装复后运行检查视镜油流。工具：梅花扳手、清洗剂、通针、超声波清洗机。；临时处理：临时应急可敲击回油管前端或使用压缩空气反向吹扫（保护滤芯下压力不超过0.05MPa），恢复部分回油，但仍需停机彻底清理。 | 每周巡检回油管视镜确认油流状态及温度；定期更换分离滤芯，防止过多油泥进入回油管；每次换油时拆检清洗回油管路、单向阀和节流孔；使用推荐粘度且抗氧化性好的润滑油。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 定期监测分离前后压差（压差超标即需更换滤芯），检查排气的含油量，按运行小时数（通常3000-6000小时）更换分离滤芯 | 滤芯严重堵塞压差持续超标、滤材破损导致排气含油量严重超标、筒体锈蚀穿孔漏油 | 油气分离器密封失效 | 机械 | 严重 | 油气桶盖或滤芯密封圈因老化、安装不当、频繁高温高压作用导致压缩变形或破裂，造成油气混合物外泄。 | 1. 油气桶盖或管路法兰处有明显油渍、油滴；2. 运行时发出轻微“嘶嘶”声；3. 附近油雾浓度高，有刺鼻油味；4. 机油消耗量异常增加；5. 外部可见油雾喷射痕迹。 | 密封面泄漏率(可察觉泄漏量)[物理]；运行声音异常(频段10kHz附近)[物理]；单位时间机油消耗量(同比增加>20%)[物理] | 目视检查[在线]；肥皂水检漏[离线]；超声波泄漏检测仪(检测到>35dB的高频信号)[离线]；可燃气体检测仪报警(油雾)[离线] | 目视有油迹，且超声波检测仪贴近密封面时声压级>35dB，或肥皂水产生连续气泡，则判定为密封失效。区分是盖密封还是滤芯接口密封需观察泄漏源。 | 根本处理：1. 停机泄压；2. 清洁泄漏部位，拆下失效密封件；3. 检查密封沟槽有无毛刺、损伤并修复；4. 更换同规格耐高温氟胶O型圈或垫片（安装前检查密封件，不得使用库存超过2年或有永久变形、龟裂、硬度变化超±5邵尔A者）；5. 均匀对称紧固螺栓至规定扭矩(M8:25N·m, M10:45N·m)。工具：扭力扳手、O型圈钩、清洁布。；临时处理：若泄漏轻微且生产不允许停机，可尝试带压再次均匀紧固螺栓，监测泄漏量是否减少，但此举风险较高，须安排近期停机处理。 | 每次更换滤芯时同步更换O型圈；每次巡检目视检查各密封面有无油迹，每周确认机油消耗量是否稳定；大修时更换所有静密封件；严格控制排气温度不超过110°C；安装时确保密封面清洁无异物。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 定期监测分离前后压差（压差超标即需更换滤芯），检查排气的含油量，按运行小时数（通常3000-6000小时）更换分离滤芯 | 滤芯严重堵塞压差持续超标、滤材破损导致排气含油量严重超标、筒体锈蚀穿孔漏油 | 分离效率下降(油穿滤芯) | 机械/化学 | 一般 | 滤芯材质亲油性下降或纤维断裂，无法有效凝聚微小油雾，导致大量未经分离的油蒸汽穿过分离器直接进入压缩空气管网。 | 1. 空气后处理设备(冷干机、过滤器)快速被油污染；2. 冷凝液排出的水呈乳白色；3. 用气点探测器含油量报警；4. 干燥器吸附剂提前失效变色。 | 出口空气含油量(超过设计要求值，如>0.1mg/m³)[化学]；精过滤器压降增加(>0.07MPa)[物理]；冷凝液含油检测[化学] | 管网含油量在线监测仪[在线]；玻璃纤维采样检测[离线]；精过滤器压差监控[在线] | 当出口含油量持续>0.1mg/m³，且同时精过滤器压差上升速率加快(>0.01MPa/周)，排除后处理故障，判定分离滤芯穿透或失效。 | 根本处理：1. 停机，拆检滤芯，观察表面是否有破损、沟槽；2. 做泡点试验检测滤纸完整性；3. 试验不合格或滤芯使用超过6000小时（或4年），更换同规格滤芯；4. 同时更换后处理过滤器滤芯；5. 用干燥空气吹扫管道残油。工具：泡点试验仪、专用扳手。；临时处理：立即在后处理端加装高效除油过滤器作为临时保护，延缓末端设备污染，同时准备更换主分离滤芯。 | 选择认证的进口玻纤材质滤芯；避免超压超温运行，排气温度严格控制在80-95°C；每季度检测一次出口空气含油量，巡检冷干机自动排水器水质颜色；每2000小时更换精过滤器滤芯时检查其表面油污量是否正常；防止管路铁锈等机械杂质撞击滤芯。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油气分离器 | 压缩机 | 将压缩空气中的润滑油分离出来，使排出压缩空气的含油量降至极低水平。 | 是 | 定期监测分离前后压差（压差超标即需更换滤芯），检查排气的含油量，按运行小时数（通常3000-6000小时）更换分离滤芯 | 滤芯严重堵塞压差持续超标、滤材破损导致排气含油量严重超标、筒体锈蚀穿孔漏油 | 油气分离器安全阀意外开启 | 机械/控制 | 严重 | 安全阀弹簧因长期受热、疲劳或腐蚀导致弹力下降，阀芯密封面有杂质卡滞或被腐蚀，造成开启压力低于整定压力，或系统压力异常波动超过安全阀设定值，导致安全阀非预期开启，高温油气混合物直接排放。 | 1. 安全阀排放口持续或间歇喷出油气混合物；2. 系统压力无法维持在正常加载范围，频繁加卸载；3. 安全阀附近有大量油渍；4. 空压机排气温度异常升高；5. 安全阀动作时伴随尖锐泄放噪音。 | 安全阀实测开启压力（低于铭牌整定压力的90%或低于系统最高工作压力1.05倍即异常）[物理]；排气含油雾浓度[物理]；安全阀动作频次（每小时≥1次非正常启跳）[状态量] | 目视安全阀出口是否有油雾喷出[在线]；压力表监测系统压力波动[在线]；安全阀离线校验台测试开启压力和密封性[离线]；红外热成像观察安全阀本体温度异常[离线] | 当系统压力尚未达到安全阀标称整定压力而安全阀已排气，或离线校验时开启压力低于整定值的90%，判定安全阀故障；辅助判定标准：安全阀周围有大量新鲜油渍且系统压力曲线有突降。 | 1. 停机泄压，确认系统无压力后拆卸安全阀；2. 送专业机构进行校验，记录开启压力和回座压力；3. 若弹簧失效或阀芯密封面损伤则更换同规格安全阀；若安全阀无法校验至额定开启压力，或阀体/阀座出现裂纹、密封面损伤无法恢复、弹簧永久变形超过自由长度5%，整阀报废更换；4. 安装时密封垫片更换新件，连接螺纹使用防咬剂；5. 装复后系统升压验证在整定压力下无泄漏。工具：扳手、力矩扳手、安全阀校验台。 | 每月手动拉放安全阀一次，确认无卡涩；每季度检查安全阀有无油迹、锈蚀；每年度进行离线校验并更换铅封；选用耐高温润滑油，延缓积碳；确保排气温度不超过100°C。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 定期检查过滤器前后压差，按运行小时数（通常2000-4000小时）更换滤芯，取样检查润滑油清洁度，更换时排净旧油 | 滤芯堵塞严重导致供油不足报警、滤芯破损失去过滤功能、壳体变形泄漏 | 油过滤器滤芯堵塞 | 机械/化学 | 一般至严重 | 油雾与颗粒物不断在滤材表面和深层积聚，导致滤孔缩小、透气性下降，形成永久性堵塞；机理为深层过滤与表面滤饼逐渐增厚。 | 1.过滤器两端压差表读数持续偏高或达到红色警告区；2.空压机排气压力升高，加卸载频繁；3.下游用气压力下降，设备动作变慢；4.堵塞严重时安全阀起跳，滤芯变形破损风险增加。 | 两端压差ΔP>0.8bar（警戒值），ΔP>1.0bar（极限）[物理]；正常含油量<3mg/m³[化学]；排气温度>85℃[物理]；运行电流相对额定上升5%[电气]。 | 压差表（膜片式/活塞式）[在线]；压差变送器带远传报警[在线]；露点仪与含油量采样管[离线]；热成像观察壳体温度分布[离线]。 | 若压差持续>0.8bar且随加卸载无恢复趋势，同时排气温度较基线升高5℃以上，即判定滤芯堵塞。辅助逻辑：比较同工况下历史压差曲线，上升斜率>0.02bar/100h定为加速堵塞。 | 根本处理：停机、关闭进出气阀门、缓慢释放过滤器内压力至零；用棘轮扳手对称松开端盖螺栓，取下端盖；拉出旧滤芯，用无纺布蘸无水酒精清理壳体内油泥；更换新O型圈并涂抹真空硅脂；装入新滤芯使端面贴合定位台阶；回装端盖，按对角线顺序分三次紧固至规定扭矩（如M16螺栓30N·m）；开阀重新通气，用检漏液检查密封面。工具：扭矩扳手、绝缘扳手、O型圈勾具、无尘布。；临时处理：轻微堵塞时可适当降低系统用气负荷，减少压缩空气流量，暂时缓解压差；同时加强排水和温控；严禁长时间将压差旁通阀打开运行，仅作紧急停气前的数分钟缓冲。 | 1.按运行时间（喷油螺杆机2000-4000h）或压差报警更换滤芯；2.前置高效除水与凝聚过滤器，控制进气负荷；3.选用低积碳倾向压缩机油；4.安装压差高限报警联锁。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 定期检查过滤器前后压差，按运行小时数（通常2000-4000小时）更换滤芯，取样检查润滑油清洁度，更换时排净旧油 | 滤芯堵塞严重导致供油不足报警、滤芯破损失去过滤功能、壳体变形泄漏 | 油过滤器滤芯击穿/破损 | 机械/化学 | 严重至危急 | 滤纸因持续的高压差冲击、化学腐蚀（酸性油泥）或制造缺陷发生破裂、穿孔或端盖分离，过滤功能完全丧失，油雾及颗粒物直通下游。 | 1.下游管路或工位出现大量液态油雾，设备表面附油；2.过滤器压差突然下降至接近零压差；3.用气点排出的气体有强烈油烟气味；4.空压机油气分离效果变差，油箱需频繁加油。 | 出口总油含量（液态+气溶胶）突发>5mg/m³[化学]；压差ΔP<0.05bar[物理]；过滤器下游侧透明度管壁快速附着油膜[目视状态量]。 | 在线油雾浓度传感器（PID/电化学）[在线]；压缩空气含油量快速检测管（Draeger）[离线]；透明聚碳酸酯观察管[离线]；残余压差对比（停机确认）[离线]。 | 当压差监测显示ΔP在1小时内由高值骤降至≤0.05bar，且在线油雾仪读数超过5mg/m³并持续，目视观察管内壁出现流动油迹，即可确诊滤芯击穿破损。建立逻辑：压差速率下降>0.5bar/min 且下游油浓度>报警阈值即触发破损诊断。 | 根本处理：立刻紧急停机，关闭过滤器进出口阀门；按堵塞检修步骤拆解过滤器，取出破损滤芯；使用专用吸油棉彻底清理壳体及下游管道内积油，必要时用热风干燥；检查并更换下游预过滤器滤芯；装入新滤芯，更换全部密封件；重新启动后用检测管核实出口含油量≤0.1mg/m³。工具：吸油泵、手电筒、内窥镜（检查管道积油）、含油测试管。；临时处理：若系统无备用支路，唯一临时措施是立即关闭该过滤器下游的主阀门，停止对关键用气点供气，启用移动式应急空压机；任何情况下不允许试图用堵漏手段修复破损滤芯。 | 1.安装压差旁通报警和高压差联锁停机；2.使用带加强环和防腐蚀粘结剂的耐高压滤芯；3.压缩机油液定期化验，酸值控制TAN<0.2mgKOH/g；4.避免频繁启停，设置延时卸载。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 定期检查过滤器前后压差，按运行小时数（通常2000-4000小时）更换滤芯，取样检查润滑油清洁度，更换时排净旧油 | 滤芯堵塞严重导致供油不足报警、滤芯破损失去过滤功能、壳体变形泄漏 | 油过滤器壳体/端盖密封泄漏 | 机械/环境 | 轻微至一般 | 密封O型圈因老化、永久压缩变形、安装切伤或壳体密封面划伤、螺栓预紧力松弛，导致压缩空气外漏或空气吸入。 | 1.壳体法兰接合处有“嘶嘶”连续漏气声；2.涂肥皂水后出现连续吹泡；3.附近气体压力较系统压力低（外漏）或过滤器内真空度下降；4.油迹渗出壳体表面。 | 漏气声压级>60dB(A)（距30cm）[物理]；保压测试压降率>0.1bar/min（起始压力7bar）[物理]；密封面气泡直径>5mm连续生长[目视状态量]。 | 超声波检漏仪（频率响应40kHz）[在线/离线]；肥皂水或专业检漏液涂刷[离线]；压力降保压测试[离线]；红外热像仪观察温度场异常冷点[离线]。 | 使用超声波检漏仪沿密封周边扫描，数字式显示>40dBμV，或肥皂水出现持续成串气泡，且保压测试每分钟压降超过0.1bar，即判定外泄漏。对吸入性泄漏，在微负压段涂肥皂水若被吸入成负泡，亦可判别。 | 根本处理：停机泄压；拆去端盖螺栓，取下端盖；检查并清洁密封槽和端面，用600目砂纸轻磨去除微小划痕；更换全新O型圈，安装前涂抹食品级硅脂；回装端盖时手动对角预紧，再用扭力扳手分两步达到规定力矩；重新通气后重复检漏。工具：扭矩扳手、O型圈无油刮刀、法兰分离器、检漏剂。；临时处理：临时处理可用专用管道密封带加固法兰外围（仅对低压微漏），适度复紧螺栓（不超额定力矩10%）；若密封面有明显缺陷，可用金属修补剂紧急填充并打磨，但必须在下次停机时送修或更换壳体。 | 建立“每次更换滤芯必须同时更换密封圈”的规程；安装端盖时使用力矩扳手并记录；每半年用超声波巡检所有过滤器密封点；对老旧壳体做密封面平面度检测。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 油过滤器 | 压缩机 | 滤除润滑油中的金属颗粒与杂质，保障润滑系统和转子清洁。 | 是 | 定期检查过滤器前后压差，按运行小时数（通常2000-4000小时）更换滤芯，取样检查润滑油清洁度，更换时排净旧油 | 滤芯堵塞严重导致供油不足报警、滤芯破损失去过滤功能、壳体变形泄漏 | 油过滤器压差旁通阀卡死/失效 | 机械/控制 | 一般至严重 | 旁通阀弹簧疲劳、腐蚀或折断，阀芯受油泥、积碳黏滞卡涩，或阀座密封面磨损、划伤，导致无法在设定压差开启(常闭)或关闭不严(常开)，过滤功能被旁路。 | 常开：下游出口含油量在低压差下即超标，用气点有油味；压差读数异常偏低；旁通阀附近可闻连续气流声。常闭：压差持续升高超过旁通设定值(如1.0bar)但无开启动作，最终导致滤芯高压差击穿，伴随压差突然归零。 | 旁通阀实际开启压力与设定值偏差>±0.15bar [物理]；出口含油量>3mg/m³(无滤芯堵塞迹象)[化学]；阀杆位移无变化(常闭)或始终在开启位(常开)[状态量]。 | 压差变送器与报警联锁[在线]；阀杆接近开关或位移传感器[在线]；外部手动压差泵进行功能测试[离线]；含油量检测管[离线]；内窥镜检查阀芯状态[离线]。 | 若压差已超过旁通设定值1.0bar但旁通阀无开启信号，且压差继续上升→判为卡死常闭。在系统低负荷、压差<0.5bar时，检测出口含油量已>3mg/m³，并用外接泵测试开启压力<设定值的80%，→判为卡死常开或关不严。 | 根本处理：停机泄压，拆下旁通阀总成；解体阀帽、弹簧、阀芯、阀座；用碳氢清洗剂清除油泥积碳；检查弹簧自由长度和弹性，更换失效弹簧；研磨或更换磨损阀座密封面；阀芯导向面用细砂纸轻磨并涂抹薄层二硫化钼；组装后在试验台用氮气或压缩空气调整开启压力至标定值±0.1bar，锁紧调节螺钉并铅封。工具：弹簧测试仪、手动液压泵或气动校准台、扭矩扳手、研磨膏、清洁剂。；临时处理：常开失效时，关闭该过滤器进出口阀门，切换至备用过滤支路；无备用时，临时降低系统压力至旁通设定值以下运行，尽量减少油雾携带，并立即安排停机检修。常闭失效时，严禁继续运行，必须立即停机处理，以免滤芯爆破。 | 定期进行旁通阀开启压力核查(每4000小时)；控制润滑油总酸值TAN<0.2mgKOH/g；在阀前管路加装100目滤网防颗粒卡滞；选用不锈钢弹簧材质；设置旁通阀开启信号远传报警。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 温控阀 | 压缩机 | 根据油温控制润滑油流向冷却器或直接返回主机，维持润滑油在最佳工作温度。 | 否 | 定期检查温控阀动作温度是否准确，清洗阀体内部油泥，检查阀芯运动灵活性，校验旁通和直通切换温度 | 阀芯卡死导致油温无法调节（持续过高或过低）、阀体严重泄漏、温控元件失效 | 温控阀阀芯卡涩 | 机械/控制 | 严重 | 杂质进入阀芯与阀座间隙，或长期运行产生水垢、油泥，导致阀芯运动阻力增大，无法正常开启或关闭。 | 压缩空气出口温度持续偏离设定值；阀门动作时有明显迟滞或抖动；就地手动操作阀杆感觉沉重。 | 阀杆启闭力矩 > 15 N·m [物理]；阀芯行程偏差 > ±5% [物理]；出口温度波动范围 > ±3℃ [物理] | 阀位反馈电位计（在线）；红外热成像监测阀体温度（在线）；定期解体检查阀芯（离线） | 若阀位反馈信号与指令信号偏差 > 10% 且持续 5 秒以上，且手动盘动阀杆费力，判定为卡涩。 | 根本处理：拆卸阀盖，取出阀芯，用 800# 砂纸或研磨膏对研阀芯与阀座；清洗所有部件；更换密封填料。工具：活动扳手、研磨平台、卡簧钳。；临时处理：用铜棒轻敲阀体并反复小幅度活动阀杆，或注入少量渗透润滑剂（注意介质兼容性）。 | 在阀前安装 60 目 Y 型过滤器，每季度清洗滤网；使用洁净压缩空气。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 温控阀 | 压缩机 | 根据油温控制润滑油流向冷却器或直接返回主机，维持润滑油在最佳工作温度。 | 否 | 定期检查温控阀动作温度是否准确，清洗阀体内部油泥，检查阀芯运动灵活性，校验旁通和直通切换温度 | 阀芯卡死导致油温无法调节（持续过高或过低）、阀体严重泄漏、温控元件失效 | 温控阀内漏 | 机械 | 一般/严重 | 密封垫片老化、阀芯密封面磨损或感温推杆定位偏移，导致阀门在关闭位置仍有介质泄漏，冷热流短路。 | 出口温度偏低且不受控；阀门旁通管路有持续性气流声；阀体外壁结露或温差异常。 | 关闭状态泄漏率 > 0.1% Cv [物理]；旁通管温度比主管低 > 5℃ [物理]；阀体表面温差 > 10℃ [热] | 超声波泄漏检测仪（在线）；温度计测量管道温差（在线）；阀门关闭后系统压力衰减测试（离线） | 阀门全关时，用超声波仪测得 > 35 dB 泄漏信号，且出口温度持续低于设定值 5℃，则判定内漏。 | 根本处理：更换密封垫片/密封圈；重新研磨阀芯密封面；校正感温推杆行程。工具：扭矩扳手、研磨剂、千分表。；临时处理：调节阀门限位装置，使阀门强制于更闭位置；若无法临时止漏，则隔离该阀门旁路运行。 | 每次检修后做压力密封试验；选用耐温耐压性能匹配的密封材料。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 温控阀 | 压缩机 | 根据油温控制润滑油流向冷却器或直接返回主机，维持润滑油在最佳工作温度。 | 否 | 定期检查温控阀动作温度是否准确，清洗阀体内部油泥，检查阀芯运动灵活性，校验旁通和直通切换温度 | 阀芯卡死导致油温无法调节（持续过高或过低）、阀体严重泄漏、温控元件失效 | 温控阀感温包失效 | 热/控制 | 危急 | 感温包内感温介质泄漏或波纹管破裂，导致无法感知温度变化，阀门失去调节能力，通常保持全开或全关状态。 | 无论系统温度如何变化，阀门开度始终不变，出口温度失控；感温包外观有油渍或凹瘪。 | 感温包内压力 < 0.1 MPa（绝对） [物理]；阀门行程跟随误差 > 20% [控制]；输出温度偏离设定值 > 10℃ [物理] | 触摸感温包与阀体输出温度对比（离线）；压力表测试感温包内压力（离线）；阀位反馈信号比对（在线） | 当系统温度变化 > 20℃ 而阀杆位移 < 1%，且感温包表面温度与介质温度一致但阀门无响应，判定感温包失效。 | 根本处理：更换同规格感温包组件；抽真空并充注规定感温介质；整体校验温度-行程特性。工具：真空泵、充灌装置、标准温度浴。；临时处理：将阀门切换为手动模式，依靠经验控制开度，并强制风冷或加热装置运行以维持粗调温度。 | 避免感温包受机械撞击；每季度检查毛细管有无弯折、磨损；使用防护套管。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 空气滤清器 | 压缩机 | 过滤进入压缩机的环境空气，去除灰尘和颗粒物，保护压缩主机。 | 是 | 定期检查滤芯积尘程度，按运行环境清洁或更换滤芯（通常每500-2000小时），清理进气管道，检查密封圈完好性 | 滤芯严重堵塞导致进气阻力增大、滤材破损失去过滤保护作用、密封圈老化无法密封
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 传感器 | 压缩机 | 包含压力与温度传感器，用于监测喷油压力、排气温度等关键参数并提供给控制器。 | 是 | 定期校验传感器测量精度（与标准仪表比对），检查传感器接线端子紧固和绝缘，清洁传感器探头表面污垢 | 传感器测量偏差超过允许范围且无法校准、信号输出不稳定、探头损坏或外壳破裂
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 后冷却器 |  | 冷却压缩机排出的高温压缩空气，使水蒸气和油雾凝结，便于后续分离。 | 否 | 定期检查冷却效果（进出气温差），清扫冷却翅片和散热表面，检查冷却水管路有无堵塞和泄漏，监测排气温度 | 冷却管束严重结垢或堵塞导致冷却效率严重下降且清洗无效、壳体锈蚀穿孔泄漏、换热面积损坏超过30%
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 定期检查分离器内部挡板和旋风叶片完好性，清理内部积油和杂质，检查排水口通畅性，测试分离效率 | 内部挡板严重变形或脱落导致分离效率显著下降、壳体锈蚀穿孔、长期运行后结构损坏无法修复 | 排水阀堵塞 | 机械/控制 | 一般 | 排水阀内部积聚杂质、油泥、铁锈，阀芯卡滞或滤网阻塞，导致冷凝水无法及时排出，在分离器底部积聚。 | 管路末端出现液态水；气动设备动作迟缓；分离器液位计显示持续高水位；自动排水器无排水动作或水流细弱。 | 底部冷凝水液位 > 分离器有效容积80% [物理]；排水阀出口无水流出（正常应有间歇排水）[状态量]。 | 目视检查[离线]；液位计监测[在线]；手动排水测试[离线]。 | 在系统带压下按压自动排水器测试钮，若无水排出，则判断排水堵塞；或对比液位计示数与通过手动排放确认的实际液位，两者偏差大且排放出大量积水，则判定堵塞。 | 根本处理：停机泄压，拆下排水阀，用清洗剂、钢丝刷清理阀体内部及滤网，压缩空气吹扫，更换老化密封圈。工具：扳手、清洗剂、钢丝刷、气枪。；临时处理：暂时切换至旁通手动球阀，定时人工排水。 | 定期手动排水；安装前置过滤器；每周检查排水阀动作。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 定期检查分离器内部挡板和旋风叶片完好性，清理内部积油和杂质，检查排水口通畅性，测试分离效率 | 内部挡板严重变形或脱落导致分离效率显著下降、壳体锈蚀穿孔、长期运行后结构损坏无法修复 | 分离滤芯堵塞 | 机械 | 严重 | 凝聚式滤芯拦截固体颗粒、油雾，污染物逐渐累织在纤维层，有效流通面积减小，气流阻力增大。 | 分离器进出口压差明显升高；下游流量不足，气压波动；干燥机再生频繁或制冷系统高负载。 | 分离器进出口压差 > 0.05 MPa（冷态）[物理]；滤芯使用时长超过设计寿命（如6000h）[状态量]。 | 差压表监控[在线]；流量计[在线]；定期内窥镜抽查[离线]。 | 持续监测差压，当压差超过0.05 MPa且确认下游无节流，打开旁路对比流量，若流量恢复则判定滤芯堵塞。 | 根本处理：停机泄压，拆卸端盖，取出旧滤芯，清洁壳体内壁，更换匹配新滤芯，密封圈涂抹硅脂后装回。工具：套筒扳手，扭矩扳手。；临时处理：无备件时可临时短接分离器，但须增强下游排污和脱水。 | 严格控制进气温度；安装前置除尘过滤器；按压差或运行时间计划更换滤芯。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 定期检查分离器内部挡板和旋风叶片完好性，清理内部积油和杂质，检查排水口通畅性，测试分离效率 | 内部挡板严重变形或脱落导致分离效率显著下降、壳体锈蚀穿孔、长期运行后结构损坏无法修复 | 自动排水器控制失效 | 控制/电气 | 一般 | 电子定时排水器或液位控制排水器的电路故障、传感器失灵、电磁线圈烧毁等，导致无法正常启闭排水。 | 排水器无周期动作声；液位持续升高；电磁阀线圈表面温度异常高或烧焦味；控制指示灯异常。 | 电磁线圈电阻异常（正常100~200Ω，开路或短路）[电气]；控制端无24V DC输出 [电气]。 | 万用表测量线圈电阻[离线]；示波器/万用表检测控制信号[离线]；听声确认排水动作[在线]。 | 测量线圈电阻，若断路或阻值为0，判线圈损坏；若线圈正常但无控制电压，则排查控制器熔丝、继电器及接线。 | 根本处理：断电后更换同规格电磁阀线圈或整体排水器，检查控制器熔断器、继电器，紧固接线。工具：万用表，螺丝刀，电笔。；临时处理：临时用时间继电器控制备用电磁阀，或改用手动球阀定时排水。 | 选用带手动测试功能的排水器；加装浪涌保护；定期清理阀芯污垢。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 定期检查分离器内部挡板和旋风叶片完好性，清理内部积油和杂质，检查排水口通畅性，测试分离效率 | 内部挡板严重变形或脱落导致分离效率显著下降、壳体锈蚀穿孔、长期运行后结构损坏无法修复 | 壳体腐蚀与泄漏 | 机械/化学 | 危急 | 碳钢壳体长期处于潮湿酸性环境，冷凝水中含油、酸等腐蚀性物质，焊缝及底部发生电化学腐蚀，导致局部壁厚减薄乃至穿孔。 | 壳体表面锈包、油漆鼓起或剥落；底部渗漏滴水；系统压力无法保压，空压机频繁加载；可听到泄漏声。 | 泄漏处超声波检测值 > 30 dBμV [物理]；壁厚减薄量 > 原壁厚30% [物理]；保压试验压力下降速度 > 0.1 MPa/h [物理]。 | 超声波泄漏检测仪[离线]；超声波测厚仪[离线]；系统保压试验[离线]。 | 使用超声波检测仪精确定位泄漏点，结合壁厚测量，若最小壁厚小于强度计算许用值，判定腐蚀泄漏需立即停机。 | 根本处理：停机泄压，角磨机清除腐蚀层，临时使用带压堵漏胶、金属带或卡箍封堵；根本修复需补焊（持证焊工）并按规范进行压力试验，或更换壳体。工具：测厚仪、角磨机、补焊设备。；临时处理：紧急时用快固修补胶和金属带临封，降低系统运行压力。 | 选用不锈钢壳体；保证排水器可靠工作，避免冷凝水长时间积存；定期涂防腐涂层。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气水分离器 | 后冷却器 | 利用离心力或挡板将冷凝水和大颗粒油滴从气流中分离并排出。 | 否 | 定期检查分离器内部挡板和旋风叶片完好性，清理内部积油和杂质，检查排水口通畅性，测试分离效率 | 内部挡板严重变形或脱落导致分离效率显著下降、壳体锈蚀穿孔、长期运行后结构损坏无法修复 | 分离效率下降 | 机械 | 轻微 | 内部旋流叶片、挡板变形、松动或脱落，液位过高无法形成有效分离空间，导致气水分离不彻底，出口压缩空气含液量超标。 | 分离器出口管壁结露，下游过滤器排凝量增大，干燥机负荷加大，自动排水器频繁动作。 | 出口含液量 > 10 g/m³（ISO 8573-1 Class 6）[化学]；液位连续处于容积50%以上 [状态量]；内窥镜检查叶片变形角 > 5° [物理]。 | 出口露点/湿度测量仪[在线]；液位计[在线]；内窥镜内部检查[离线]。 | 测定进出口含液量，计算分离效率（入口含水-出口含水）/入口含水，若低于80%，或内窥镜发现内部构件明显变形、脱落，即判为分离效率下降。 | 根本处理：打开人孔或端盖，校正/更换变形的旋流叶片或挡板，清理底部，彻底疏水。工具：内窥镜、塞尺、扳手。；临时处理：临时降低空压机产气量从而降低流速，增加手动排水频次。 | 避免分离器过流造成高流速冲击；严格定期排水，保持液位在正常范围。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 疏水阀 | 后冷却器 | 自动排放聚积的冷凝水，防止液态水进入下游管路。 | 是 | 定期检查阀芯和密封面有无磨损，测试自动排水功能是否正常，清理阀体内部杂质和积垢，校验排水灵敏度 | 阀芯严重磨损导致持续漏气或无法排水、密封面损坏无法密封、阀体腐蚀穿孔 | 疏水阀故障（搜索未返回有效数据）
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 干燥器 |  | 进一步去除经冷却分离后的压缩空气中的水蒸气，达到工艺要求的压力露点。 | 否 | 定期检查干燥器出口露点温度，检查切换周期是否正常，核对再生排气温度，检查控制器运行状态，每年校验露点仪 | 干燥效率严重下降出口露点持续超标且更换干燥剂无效、控制器损坏无法修复、筒体严重锈蚀泄漏
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 干燥剂（吸附剂） | 干燥器 | （仅吸干机）利用活性氧化铝或分子筛等多孔材料吸附水分。 | 是 | 定期取样检测干燥剂吸附容量和强度，观察干燥剂颜色变化（变色指示），按运行时间（通常2-3年）更换干燥剂，补充损耗量 | 干燥剂粉化严重导致气流阻力增大、吸附容量下降导致露点超标、强度严重不足产生粉尘污染下游
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 控制器/阀门 | 干燥器 | 控制双塔切换、再生气流与干燥时序，确保连续供气。 | 否 | 定期检查电磁阀动作是否灵活可靠，校验切换时序控制器参数，检查先导气路通畅性，核对阀门密封性 | 阀门内漏严重导致干燥效率下降、控制器故障无法修复、阀体严重磨损或腐蚀
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 管路过滤器 |  | 安装于干燥器前后或用气点前，分级过滤掉压缩空气中的颗粒、水分和油雾。 | 否 | 定期检查各级过滤器前后压差，检查滤芯状态，核对出口空气质量（颗粒含量和含油量），检查排污阀工作状态 | 壳体严重锈蚀泄漏、内部结构变形损坏、过滤效率严重下降且更换滤芯无效
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 粗滤芯 | 管路过滤器 | 位于前级，用于拦截较大颗粒物和大量液态水，保护下游高精度滤芯。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.07MPa即需更换），按运行时间或压差指示更换滤芯，清理壳体内部 | 滤芯严重堵塞压差超标、滤材破损变形失去过滤能力、骨架变形或塌陷
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.14MPa即需更换），监测出口含油量指标，按运行时间更换滤芯，检查密封圈状态 | 滤芯堵塞压差超标影响系统运行、滤材破损出口含油量超标、滤芯结构塌陷 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.14MPa即需更换），监测出口含油量指标，按运行时间更换滤芯，检查密封圈状态 | 滤芯堵塞压差超标影响系统运行、滤材破损出口含油量超标、滤芯结构塌陷 | 精滤芯堵塞 | 机械/环境 | 严重 | 压缩空气中油雾、水汽、颗粒污染物在滤芯纤维层积聚，导致孔隙率下降，进气阻力增大，流量不足。 | 1. 下游压力明显下降，流量不足；2. 过滤器压差报警或压差表指针进入红色区域；3. 压缩机加卸载频繁；4. 用气端设备动作无力或报警。 | 1. 过滤器进/出口压差ΔP [物理]：>0.05 MPa（实际阈值依滤芯规格）；2. 下游压力波动率 [物理]：>±5%；3. 流量衰减系数 [物理]：流量低于额定值80% | 1. 在线压差计[在线]；2. 流量计比对[在线]；3. 手动差压表[离线]；4. 内窥镜检测滤材表面[离线] | 当运行压差持续超过初始压差的2倍或达到滤芯厂商规定的报警值，且排除下游负载突变后，判定堵塞。按压差值：初始压差<0.02 MPa，报警值0.05~0.07 MPa，堵塞值>0.1 MPa。 | 根本处理：1. 关闭过滤器上下游阀门，泄压至零；2. 使用专用扳手拧开过滤器壳体，取出旧滤芯；3. 检查壳体内部及密封面，清除积存的油泥、锈渣；4. 安装新滤芯，均匀涂抹食品级硅脂于密封圈；5. 复装壳体，对角均匀紧固螺栓；6. 缓慢打开阀门，检漏。工具：防爆扳手、扭矩扳手、内窥镜、清洁布。；临时处理：临时拆下滤芯，用干燥洁净压缩空气由内向外反吹（压力<0.3MPa），但精度会下降，仅应急使用并尽快更换。 | 1. 前端增设高效除油器及干燥机；2. 定期排放冷凝液；3. 控制压缩机吸气口空气品质（避开粉尘、油气环境）。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.14MPa即需更换），监测出口含油量指标，按运行时间更换滤芯，检查密封圈状态 | 滤芯堵塞压差超标影响系统运行、滤材破损出口含油量超标、滤芯结构塌陷 | 滤芯破损/击穿 | 机械 | 危急 | 滤材受高压冲击、反复压差疲劳、化学腐蚀或安装不当导致滤纸、无纺布、玻璃纤维层开裂或端盖密封脱胶，失去过滤能力。 | 1. 下游空气洁净度急剧下降，出现油雾、水滴、粉尘；2. 过滤器压差异常降低（接近为零）；3. 用气端油水分离器排污量异常增多；4. 产品表面出现油渍或颗粒斑点。 | 1. 下游颗粒浓度（0.1~5μm）[物理]：超出ISO 8573-1等级限值；2. 油雾含量 [化学]：>0.01 mg/m³；3. 出口与入口压差 [物理]：<0.01 MPa（无有效拦截） | 1. 在线颗粒计数器[在线]；2. 德尔格检测管取样测油雾[离线]；3. 出口处白布或镜面检视[离线]；4. 滤芯破损试验（泡点试验）[离线] | 若压差表读数突然下降接近零且下游含油、含尘量超标，拆检滤芯发现纸质分层、破洞或端盖松动，即判定击穿。泡点压力低于出厂值的70%则确认破损。 | 根本处理：1. 立即停机，关闭前后阀门，泄压；2. 拆下破损滤芯；3. 彻底清洗过滤器壳体及下游管道（用无水酒精或专用清洗剂）；4. 使用同规格新滤芯更换；5. 检查上下游管路有无残留碎片；6. 慢开阀门，测试压差及洁净度。工具：泡点测试仪、内窥镜、扭矩扳手。；临时处理：如破损较小且无备用滤芯，可临时用环氧树脂胶封堵破损点并凝固24小时后使用，但仅能维持短期运行，且严密监控出口品质。 | 1. 避免频繁启停造成的压力冲击；2. 过滤器前加装安全阀或缓冲罐；3. 严禁用硬物敲击滤芯；4. 选用耐腐蚀滤材应对酸性/碱性油雾。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.14MPa即需更换），监测出口含油量指标，按运行时间更换滤芯，检查密封圈状态 | 滤芯堵塞压差超标影响系统运行、滤材破损出口含油量超标、滤芯结构塌陷 | 密封圈老化/失效 | 机械/热/化学 | 一般 | 滤芯O形圈或端盖密封垫长期受高温（>60℃）、残余油雾溶胀、氧化作用导致硬化、龟裂、永久变形，引发气流旁通。 | 1. 过滤器壳体连接处有轻微漏气声；2. 压差低于正常值；3. 出口洁净度偶发超标；4. 用肥皂水检测有气泡逸出。 | 1. 密封处泄漏率 [物理]：肥皂泡测试持续起泡；2. 壳体表面温度 [热]：局部温差>15℃（泄漏节流降温）；3. 密封圈硬度（邵氏A）[物理]：>85HA 或 <55HA（原设计60~70HA） | 1. 超声波泄漏检测仪[在线]；2. 肥皂液涂刷[离线]；3. 停机拆检密封圈目视及硬度计测量[离线]；4. 压差曲线突变监测[在线] | 停机后用肥皂液测试，发现持续吹泡；拆下密封圈检查发现硬化、开裂或永久变形；硬度计测量超差；则判定密封圈失效。 | 根本处理：1. 关闭过滤器前后阀门，泄压；2. 拆卸端盖，取出旧密封圈；3. 清洁密封槽及密封面，用无纤维布蘸酒精擦拭；4. 在新密封圈上均匀涂抹专用硅脂；5. 正确安放密封圈，防扭曲；6. 安装端盖并均匀对角紧固；7. 检漏。工具：专用润滑脂、钩针、无尘布。；临时处理：可临时在密封面缠少量聚四氟乙烯（PTFE）生料带应急，但需注意不能进入气流通道，并尽快安排停机更换。 | 1. 选用氟橡胶（FKM）密封圈耐温耐油；2. 定期停机检查更换周期：建议12000小时或2年；3. 控制压缩机排气温度及后处理，维持进气温度<50℃。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.14MPa即需更换），监测出口含油量指标，按运行时间更换滤芯，检查密封圈状态 | 滤芯堵塞压差超标影响系统运行、滤材破损出口含油量超标、滤芯结构塌陷 | 油雾残留过多导致滤芯提前失效 | 化学 | 严重 | 前置除油器效率不足或失效，大量液态油进入精滤芯，导致纤维表面迅速被油膜覆盖，吸附层饱和，压差快速上升，并可能溢出油蒸汽。 | 1. 滤芯压差在短时间内（<100小时）急剧上升；2. 过滤器底部自动排水阀频繁排出乳化油；3. 出口含油量检测仪报警；4. 下游干燥机再生频繁或失效。 | 1. 入口含油浓度 [化学]：>3 mg/m³（正常应<0.01 mg/m³）；2. 滤芯压差增长率 [物理]：>0.01 MPa/day；3. 过滤后油蒸气含量 [化学]：>0.05 mg/m³ | 1. 在线油雾传感器（PID原理）[在线]；2. 滤芯称重对比[离线]；3. 入口采样化学检测[离线]；4. 目视检查滤芯表面油润湿程度[离线] | 若前端含油量超标3倍以上，且滤芯压差在7天内上升超过0.07MPa，拆检滤芯表面触之有油且颜色变为深黄或棕黑，即判定为油污染失效。 | 根本处理：1. 更换失效精滤芯；2. 必须同时检修或更换前置除油器及空气干燥器；3. 清理压缩机油气分离芯；4. 排空并清洗管道中的积油；5. 安装高精度油雾过滤器和有机溶剂冲洗系统。工具：油雾检测管、颗粒/油雾传感器、溶剂清洗泵。；临时处理：只能先旁通或临时外接无油压缩空气瓶供气，直至系统修复。 | 1. 前端安装带压差指示的高效凝聚过滤器；2. 定期检测入口含油量，设置在线油雾报警；3. 压缩机定期更换油气分离器。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 精滤芯 | 管路过滤器 | 位于后级，用于聚结并去除微小油雾和微粒，提供高洁净度压缩空气，通常由玻璃纤维或烧结材料制成。 | 是 | 定期检查前后压差（超过初始值0.14MPa即需更换），监测出口含油量指标，按运行时间更换滤芯，检查密封圈状态 | 滤芯堵塞压差超标影响系统运行、滤材破损出口含油量超标、滤芯结构塌陷 | 冻结（低温环境） | 热/环境 | 危急 | 寒冷环境（<0℃）下，压缩空气中残留水蒸气在精滤芯纤维中结冰，堵塞流道，并可能因冰晶膨胀机械破坏滤材。 | 1. 冬季停机后再启动时无流量或压力极低；2. 过滤器壳体表面温度低于0℃；3. 压差极高甚至堵塞；4. 解冻后滤芯可能出现破损。 | 1. 环境温度 [热]：<0℃；2. 滤芯压差 [物理]：>0.15 MPa 或读数超量程；3. 壳体表面温度 [热]：≤0℃ | 1. 温度传感器[在线]；2. 压差监控[在线]；3. 目视检查壳体外表面结霜[离线] | 环境温度低于0℃，且过滤器无保温伴热措施，压差突然飙升到堵塞水平，停机触诊壳体冰冷、结霜，即可判断冻结。 | 根本处理：1. 立即停机，关闭阀门；2. 用热风枪或蒸汽对过滤器壳体缓慢、均匀加热，严禁明火；3. 待冰融化后，打开排污阀彻底排尽积水；4. 拆检滤芯，若有冰胀裂纹或端盖松动则更换；5. 安装保温伴热带及保温棉。工具：热风枪、保温材料、伴热电缆。；临时处理：临时用保温材料包裹过滤器并放入小型暖风机持续加热，维持壳体温度>5℃，但能耗大，仅作为应急。 | 1. 过滤器安装在室内防冻区域；2. 对室外管道及过滤器进行电伴热和保温；3. 确保上游干燥机露点低于-40℃（压力露点）。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 储气罐 |  | 储存压缩空气，消除压力脉动，缓冲用气高峰，并利用重力沉降继续分离冷凝水。 | 否 | 每年进行内外部检查，测量壁厚核算腐蚀裕量，定期排污排除底部积水和油污，检查安全阀和压力表，按规程进行定期检验（通常3-6年一次耐压试验） | 壁厚减薄超过允许值无法通过强度核算、罐体出现裂纹或严重变形、内壁严重腐蚀超标、超过设计使用年限且检验不合格
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 安全阀泄漏 | 机械 | 严重 | 阀瓣与阀座密封面间存在异物、磨损、腐蚀或装配不当，导致密封不严，介质持续泄漏。机理为密封副比压不足或接触面损伤。 | 阀出口侧可听到持续嘶嘶声或感受到气流；阀体温度异常下降（气体节流效应）；安全阀下游管路压力缓慢上升。 | 1. 泄漏率 (mL/min或气泡数/min)：>0 (正常为0) [物理]；2. 阀出口压力 (kPa)：>大气压且逐渐升高 [物理]；3. 密封试验压力下保压时间 (s)：压力降>0.5%设定值/s [物理]；4. 阀体表面温度 (℃)：低于环境温度5℃以上 [物理] | 1. 离线密封试验台 (加压并对出口侧检漏) [离线]；2. 超声波泄漏检测仪 [在线]；3. 红外热成像检测阀体温度场 [在线]；4. 下游压力变送器持续监测 [在线] | 1. 若离线密封试验泄漏率超过GB/T 12243规定值，判定密封副失效。2. 若在线超声检测显示持续高频声波 (典型>40kHz) 且与启闭状态无关，确认为泄漏。3. 若红外检测阀体局部低温，且排除周围环境影响，判定内漏。 | 根本处理：1. 切断气源并泄压至零。2. 使用专用扳手解体阀体，取出阀瓣和阀座。3. 检查密封面：若有异物，用铜刷清理；若有轻微划痕，用研磨膏（W5至W0.5）手动研磨，再用红丹粉检查接触线连续度≥80%。4. 若密封面严重腐蚀或磨损，需上车床重新加工或更换阀瓣/阀座。工具：专用扳手、研磨平板、研磨膏、红丹粉、扳手、车床（视情况）。；临时处理：若无法立即停机，可在安全阀前加装临时截止阀并切换至备用安全阀，但需确保系统仍有泄压保护。 | 1. 气源前端加装高精度过滤器（5μm），防止微粒进入。2. 定期校验时检查密封性。3. 避免安全阀在开启压力频繁波动的工况下工作。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 安全阀卡涩/拒动 | 机械/化学 | 危急 | 运动部件（阀瓣、导向套、反冲盘）之间有污垢、锈蚀、变形或间隙过小，导致系统超压时阀门无法开启。机理为静摩擦力或机械卡阻超过弹簧力。 | 系统压力超过整定压力，安全阀仍无动作（无排气声响）；压力持续上升。 | 1. 整定压力偏差 (%): 实际开启压力 > 整定压力的×1.03倍 [物理]；2. 导向面间隙 (mm): <0.1mm 或 设计值下限 [物理]；3. 阀杆表面锈蚀面积占比 (%): >10% [状态量] | 1. 离线校验台检测整定压力和开启压力，若偏差超过3%且无其他原因，怀疑卡涩 [离线]；2. 解体检查导向套、阀杆表面锈蚀和配合间隙 [离线]；3. 现场通过辅助提升机构（扳手）手动开启，感受阻力 [带电] | 1. 若手动扳手开启阻力明显大于正常值或无法动作，判定卡涩。2. 解体后若导向面擦伤痕迹深度>0.05mm 且 间隙<0.05mm，判定为机械卡阻。3. 离线校验时开启压力超出额定1.1倍仍不开启，判定拒动。 | 根本处理：1. 系统泄压并隔离。2. 解体阀体，取出阀瓣组件和导向套。3. 用煤油或清洗剂清洗所有零部件，去除锈垢。4. 用细砂纸或油石打磨导向面锈蚀和划痕。5. 用塞尺测量导向间隙，如小于0.1mm，用刮刀修刮；若变形严重则更换导向套。6. 装配时涂抹二硫化钼润滑脂。工具：专用扳手、刮刀、塞尺、煤油、砂纸。；临时处理：立即触发手动排放，若无效且压力危急，紧急停车。 | 1. 定期进行手动排放测试（每月至少一次）。2. 安全阀入口加装滤网，防止杂物进入。3. 选用耐腐蚀材料（如不锈钢）的阀件。4. 定期校验。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 安全阀排放后不回座 | 机械 | 危急 | 安全阀开启后，由于阀瓣与导向套间隙过小、弹簧偏斜、或反冲盘调节不当，导致阀瓣不能复位而持续排放。机理是运动部件受额外摩擦力或流体力学产生的卡紧力。 | 系统压力降至正常值后，安全阀仍大量排气；阀门无法关闭。 | 1. 回座压力 (MPa): 低于整定压力×0.9 [物理]；2. 不回座维持时间 (min): >1min [物理]；3. 阀瓣位移传感器 (如有) 显示未归零 [物理] | 1. 观察压力表：当系统压力降至设定值85%以下仍排气，判定不回座 [在线]；2. 用频闪仪观测阀杆位置是否回位 [在线]；3. 解体检查导向面磨损、弹簧状态 [离线] | 1. 若系统压力降至0MPa时阀门仍未关闭，排除介质力不足可能，判定机械卡涩。2. 测量回座压力，若低于标准下限值且排放时间超过30秒，判定调节圈或导向面故障。 | 根本处理：1. 紧急切断气源或停车。2. 拆卸安全阀，检查导向套与阀瓣间隙，若间隙过小且无划伤，用研磨膏对研修整；若有毛刺，去毛刺。3. 检查弹簧两端面平行度误差>0.5mm则更换。4. 检查反冲盘调节圈位置，按照铭牌推荐值重新调整。工具：专用扳手、研磨膏、平台、百分表。；临时处理：现场可用橡胶锤轻敲阀体，尝试使阀瓣复位，无效则必须停车。 | 1. 校验时检查回座压力并记录。2. 保持阻尼机构清洁。3. 选用弹簧对中良好的结构。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 安全阀频跳 | 机械/控制 | 一般 | 由于安全阀排量过大、进口管路压降过大或弹簧刚度过小，导致阀门在开启压力附近快速、反复启闭。机理为流体动力与弹簧力之间的低频自激振荡。 | 安全阀反复开启、关闭，发出急促的“啪啪”声；系统压力表指针在整定压力附近高频摆动。 | 1. 频跳频率 (Hz): >1次/秒 [物理]；2. 进口管道压降 (MPa): >整定压力的3% [物理]；3. 阀瓣升程 (mm): 实测升程<设计升程且波动 [物理] | 1. 目测并听声判断反复启闭 [在线]；2. 在进口处安装压力传感器高速采样 (>100Hz) 分析压力波 [在线]；3. 校验台测量频跳压力和阀门升程 [离线] | 若发现1秒内启闭超过1次，且进口管道压降超过3%整定压力（通过伯努利方程核算），则判定为进口管径不足导致的频跳。若进口压降正常，而阀瓣升程不足且反弹，则为排量系数过大或弹簧刚度小。 | 根本处理：1. 增大进口管路直径，缩短长度，减少弯头。2. 更换为合适排量系数的安全阀。3. 增大弹簧刚度或改用带阻尼机构的安全阀。4. 安装前进行排量校核计算。工具：管道切割/焊接工具，流量计。；临时处理：临时增加进口管径有困难时，可适当调高安全阀整定压力（不超容器设计压力），以减少起跳机会，但非长久之策。 | 1. 严格按设计选用安全阀，进口管路截面积不小于阀入口面积。2. 避免在安全阀入口安装节流装置。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 安全阀整定压力漂移 | 机械/热 | 一般 | 弹簧长期处于高温或应力松弛作用下，发生永久变形，导致整定压力发生偏移。机理为弹簧材料的蠕变和松弛。 | 实测开启压力偏离设定值（偏高或偏低），系统在非正常压力下开启或未开启。 | 1. 整定压力偏差 (%): 超出±3% [物理]；2. 弹簧自由长度 (mm): 比原始长度减少>1% [物理]；3. 系统温度 (℃): 持续高于弹簧允许最高工作温度 [热] | 1. 离线校验台定期测试整定压力 [离线]；2. 现场使用在线校验仪（如液压助跳器） [在线]；3. 测量弹簧自由长度和刚度 [离线] | 若连续两次校验整定压力偏差>3%且方向一致，检查弹簧自由长度若缩短1%，判定弹簧松弛。若环境温度>200℃且无隔热措施，判定热松弛。 | 根本处理：1. 更换经强压处理的新弹簧。2. 对弹簧进行热涂处理或选用耐热弹簧钢（如50CrVA）。3. 增加散热片或隔热罩，降低弹簧工作温度。工具：弹簧测试机、温度计。；临时处理：若整定压力偏低，可临时调整调节螺母提高弹簧预紧力，但需重新校验合格。 | 1. 定期校验（一般每年至少一次）。2. 安装温度传感器监测阀体温度，不允许超过铭牌温度。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 安全阀 | 储气罐 | 当罐内压力超过设定限值时自动开启泄压，防止超压爆炸。 | 是 | 每年校验安全阀整定压力和回座压力（送有资质的检验机构），定期手动扳动阀杆检查灵活性，检查阀体和密封面完好性 | 整定压力偏移超标且无法校准、阀芯严重磨损导致泄漏或回座压力不合格、阀体出现裂纹 | 安全阀阀体腐蚀/裂纹 | 化学/机械 | 严重 | 在潮湿或腐蚀性气体环境中，阀体材料发生化学或电化学腐蚀，或在交变应力下产生应力腐蚀开裂。机理是材料与介质反应或应力与腐蚀协同作用。 | 阀体外表面出现锈斑、点蚀坑、涂层剥落；阀体内壁可见沟槽；密封面周围有裂纹痕迹；打压时渗水或漏气。 | 1. 壁厚减薄量 (%): >原壁厚的10% [物理]；2. 裂纹长度 (mm): >2mm 或 深度>0.5mm [物理]；3. 腐蚀坑深度 (mm): >0.5mm [物理] | 1. 目视检查配合10倍放大镜 [离线]；2. 超声波测厚仪检测壁厚 [离线]；3. 渗透探伤或磁粉探伤检测表面裂纹 [离线]；4. 耐压试验 (1.5倍公称压力) [离线] | 若测厚发现局部壁厚减薄>10%，判定腐蚀严重。若渗透探伤显示线性显示长度>2mm，判定裂纹。耐压试验时发生泄漏或变形，直接判定失效。 | 根本处理：1. 对轻微锈蚀，打磨除锈后涂防锈漆（环氧富锌底漆）。2. 对点蚀坑，深度<0.5mm可打磨圆滑过渡后补焊修平，并做表面检测。3. 对穿透性裂纹或大范围腐蚀，报废更换新阀。工具：角磨机、测厚仪、焊机、渗透探伤剂。；临时处理：发现泄漏时，若为小孔，可临时使用带压堵漏钢箍及密封胶处理，并立即安排停气更换。 | 1. 选用耐腐蚀材料（如316不锈钢）阀体。2. 安全阀排气侧安装防雨帽，防止雨水侵入。3. 定期油漆防腐。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力表 | 储气罐 | 直观显示储气罐内部的工作压力。 | 否 | 每年校验压力表精度等级，检查表盘指示是否清晰，校验零位和量程，检查表接头密封性 | 指示偏差超过精度等级允许范围、表盘模糊或指针脱落、表内游丝损坏或弹簧管泄漏 | 搜索错误，信息未获取
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 定期手动操作排污阀排出积水和油污，检查阀芯密封面和填料函，操作后确认阀门关闭严密无泄漏 | 阀芯严重磨损导致关不严持续泄漏、阀杆锈蚀弯曲无法操作、阀体腐蚀穿孔 | 手动排污阀内漏 | 机械 | 一般 | 阀芯与阀座密封面磨损、腐蚀或夹杂杂质，导致阀门关闭后仍有介质泄漏。 | 阀门关闭后，出口侧仍有气流声或冷凝水连续流出。 | 关闭状态泄漏率 > 0.1 L/min（液体）[物理] | 感官检查（听音、目视）[离线]；泄漏检测仪 [离线]；超声波泄漏检测仪 [离线] | 阀门关闭后，在出口处涂肥皂水观察气泡，或用超声波仪检测，若存在持续气泡/信号，判定内漏。 | 根本处理：拆卸阀体，用研磨膏修复密封面（需扳手、研磨工具），若损坏严重则更换阀芯/阀座。；临时处理：暂时微开阀门，使泄漏介质排至安全处，并计划停气更换。 | 定期排放，避免杂质沉积；前端加装过滤器。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 定期手动操作排污阀排出积水和油污，检查阀芯密封面和填料函，操作后确认阀门关闭严密无泄漏 | 阀芯严重磨损导致关不严持续泄漏、阀杆锈蚀弯曲无法操作、阀体腐蚀穿孔 | 手动排污阀外漏 | 机械/环境 | 一般 | 填料老化或压盖松动导致介质从阀杆处泄漏；阀体有砂眼或连接螺纹松动导致阀体及连接处泄漏。 | 阀杆周围有冷凝水渗出或气流喷出；阀体表面有锈蚀痕迹或水滴。 | 泄漏处气泡产生频率 > 10个/min（皂液检测）[物理]；连接螺纹扭矩低于额定值80%[物理] | 目视检查 [离线]；肥皂水检漏 [离线]；力矩扳手检测紧固扭矩 [离线] | 在可疑部位涂肥皂水，出现气泡即为外漏；用扳手检查连接螺纹的紧固力矩，若低于规定值则判定松动。 | 根本处理：更换填料（需扳手、螺丝刀、填料钩）；重新紧固或更换连接密封垫；修补或更换阀体（如有砂眼）。；临时处理：拧紧压盖螺栓止漏；在连接螺纹处缠绕密封带临时堵漏。 | 选择耐腐蚀材质；安装时施加合适扭矩；定期检查紧固状况。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 定期手动操作排污阀排出积水和油污，检查阀芯密封面和填料函，操作后确认阀门关闭严密无泄漏 | 阀芯严重磨损导致关不严持续泄漏、阀杆锈蚀弯曲无法操作、阀体腐蚀穿孔 | 手动排污阀卡涩 | 机械/环境 | 轻微 | 阀杆螺纹锈蚀、润滑脂干涸或介质中杂质卡入阀芯，导致操作费力或无法转动。 | 转动手轮时感觉沉重、有卡顿，甚至无法转动。 | 操作力矩超过正常值50%[物理]；阀门全开全关动作时间超过5秒（正常2秒）[状态量] | 手动操作感知 [离线]；力矩扳手测量 [离线] | 用手操作阀杆，若阻力明显大于同型号阀门，或存在明显阶段性卡滞，则可判定卡涩。 | 根本处理：拆卸手轮、阀杆，清除螺纹锈迹，涂抹二硫化钼润滑脂；若阀芯卡异物，拆阀体清理。；临时处理：用除锈剂浸润阀杆螺纹后反复活动，直至可正常操作，安排后续彻底检修。 | 定期加注润滑脂；改善排污管保温以避免冷凝水冻结；排污后保持阀门微开防冻。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 定期手动操作排污阀排出积水和油污，检查阀芯密封面和填料函，操作后确认阀门关闭严密无泄漏 | 阀芯严重磨损导致关不严持续泄漏、阀杆锈蚀弯曲无法操作、阀体腐蚀穿孔 | 手动排污阀阀杆断裂 | 机械 | 严重 | 操作扭矩过大或阀杆材质缺陷，在开/关过程中阀杆在螺纹退刀槽处应力集中断裂。 | 手轮空转，阀门无法开启或关闭。 | 阀杆扭矩过零点（手轮可自由转动）[物理]；阀杆位移与阀门开度不匹配[物理] | 手动操作感知 [离线]；拆卸检查 [离线] | 转动手轮，若手感突然变轻且阀门无相应动作，同时阀杆无轴向移动，可判定阀杆断裂。 | 根本处理：更换同规格阀杆（需扳手、手锤、紧定工具），清理断屑，检查阀芯有无损伤。；临时处理：无法临时修复，需关断上游阀门、排空后进行更换。 | 培训操作人员勿暴力操作；选用正规厂家产品。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 手动排污阀 | 储气罐 | 定期手动打开，排出罐底积存的冷凝水与油污。 | 否 | 定期手动操作排污阀排出积水和油污，检查阀芯密封面和填料函，操作后确认阀门关闭严密无泄漏 | 阀芯严重磨损导致关不严持续泄漏、阀杆锈蚀弯曲无法操作、阀体腐蚀穿孔 | 手动排污阀阀体冻裂 | 热/环境 | 危急 | 冬季环境温度过低，阀内积水结冰体积膨胀，导致阀体或阀盖破裂。 | 阀体外壁出现裂纹，或从裂纹处喷出气水混合物。 | 阀体表面温度低于0°C[物理]；裂纹处泄漏量 > 0.5 L/min[物理] | 目视检查 [离线]；温度计测量 [离线] | 在低温环境下检查阀体，若发现冰霜包裹或肉眼可见裂纹，且系统此段未正常保温，可判定冻裂。 | 根本处理：立即关断上游阀门，更换破损阀门；对管路和阀门加装绝热保温层及伴热带。；临时处理：用密封胶、冷焊胶或管夹进行堵漏，维持短期运行。 | 增加伴热、保温；冬季长时间停机时排空系统冷凝水；选用抗冻材质（如不锈钢）。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 控制管路与调节阀 |  | 将压缩空气送至各用气点，并对压力、流量进行终端调节。 | 否 | 定期巡检管路有无泄漏和腐蚀，检查各接头紧固性，核对终端压力和流量是否满足用气设备需求，检查管路支撑和膨胀节 | 管路严重锈蚀多处泄漏、管路支架严重损坏影响安全、大范围管路报废更换
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 调节弹簧疲劳或断裂 | 机械 | 严重 | 长时间高频次动作导致弹簧金属疲劳，弹性系数下降或断裂，无法提供稳定设定压力。 | 出口压力波动大，无法稳定在设定值；调节旋钮手感变轻或无回弹力；压力表指针剧烈摆动。 | 弹簧自由长度（缩减>5%）[物理]；刚度系数偏差>±10% [物理]；出口压力波动幅值>±0.05 MPa [物理]。 | 目视检查[离线]；弹簧测力计[离线]；出口压力传感器趋势监测[在线]。 | 若出口压力波动且调节旋钮力矩异常，停机拆检弹簧；若弹簧自由长度低于标准值95%或存在塑性变形，判定失效。 | 根本处理：1. 关闭上下游阀门，泄压； 2. 使用扳手拆下调节器上盖； 3. 取出旧弹簧，更换同规格新弹簧； 4. 安装并重新标定压力设定值，使用压力校准仪验证。所需工具：活动扳手、弹簧拉压试验机、压力校准仪。；临时处理：若不能立即更换，可尝试增加垫片补偿弹力，但需频繁监视。 | 选用耐疲劳合金弹簧（如50CrVA），定期校验。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 膜片破裂或老化 | 机械/化学 | 严重 | 膜片长期承受压力脉动与压缩机油气、冷凝水腐蚀，导致橡胶或塑料材质硬化、龟裂、穿孔，失去平衡作用。 | 调节器持续漏气（从卸压孔或上盖）；出口压力失控（通常升高至接近进口压力）；动作迟缓。 | 膜片泄漏量>1 L/min (ANR) [物理]；膜片厚度减薄>30% [物理]；出口压力稳态偏差>±0.1 MPa [物理]。 | 皂液检漏[离线]；超声波泄漏检测[离线]；拆检目视[离线]。 | 调节器在静态时仍有明显气流声，用皂液涂刷卸压孔有气泡，或超声检测显示高分贝泄漏信号，即判定膜片破损。 | 根本处理：1. 隔离调节器并排空； 2. 拆下阀盖螺栓，移除上盖； 3. 取出旧膜片，清洁阀腔； 4. 更换同材质新膜片（需涂少许润滑脂保证贴合）； 5. 对角均匀拧紧螺栓。所需工具：内六角扳手套装、扭矩扳手、无纤维抹布。；临时处理：可临时用密封胶修补微小针孔，但仅维持数小时。 | 安装精密过滤器去除油水，使用耐油耐温氟橡胶膜片。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 阀芯密封面磨损 | 机械 | 一般 | 气流携带的微小颗粒冲刷阀座与阀芯，或频繁启闭产生撞击磨损，导致密封面研伤，内漏增大。 | 无流量时出口压力缓慢爬升；调节器关闭后仍有气流声；保压能力下降。 | 内泄漏率>0.5 L/min (进口P1下测得) [物理]；阀芯行程损失>0.2mm [物理]。 | 流量计测漏[离线]；压力衰减测试[离线]；内窥镜检查[离线]。 | 在调节器出口端接封闭容器，观察压力上升速度；若5分钟内压力上升超过20%设定值，结合内窥可见密封面麻点，判定密封面磨损。 | 根本处理：1. 拆卸阀体，取出阀芯组件； 2. 用研磨膏在铸铁平板对研阀芯与阀座； 3. 若磨损深则更换阀芯总成； 4. 装复后进行密封测试。工具：研磨平板、研磨膏、内六角扳手、压力测试堵头。；临时处理：可暂时调低调节器出口压力设定值以减小上下游压差，降低内漏影响。 | 进气端加装高精度过滤器（5μm），尽量使调节器工作在中间开度。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 调压手柄卡死 | 机械/控制 | 轻微 | 调节螺杆锈蚀、进入粉尘或长期不动作导致螺纹副咬死，无法转动调节设定压力。 | 手柄无法旋转或需极大扭矩；压力调节无响应。 | 手柄转动力矩>5 N·m [物理]；螺杆腐蚀面积>20% [物理]。 | 手感检测[离线]；螺纹检查[离线]。 | 若手柄无法转动，且略加力矩仍不动，可视检查螺纹是否存在锈斑或异物卡滞，若是则判定卡死。 | 根本处理：1. 喷渗透松锈剂浸润螺纹； 2. 用管钳轻夹手柄根部反复扭转松动； 3. 完全旋出螺杆，清洁并涂新润滑脂； 4. 装回并测试调节灵活性。工具：松锈剂、管钳、钢丝刷、耐高温润滑脂。；临时处理：急用时可用管钳施力转动，但有损坏手柄风险。 | 加装防护罩，定期转动手柄以保证润滑脂分布。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 外部泄漏（密封件失效） | 机械/环境 | 一般 | O型圈、垫片等密封件因老化、安装不当或压力冲击而失效，导致压缩空气直接外漏。 | 可听到“嘶嘶”声，用肥皂水可检测出气泡；调节器外壳或连接处有油污。 | 外泄漏率>1 L/min (ANR) [物理]；密封圈压缩永久变形率>40% [物理]。 | 皂液检漏[离线]；超声波检测[离线]；视觉检查[离线]。 | 调节器体表有连续气泡或超声波仪读数异常，检查密封面是否平整，若密封圈已压扁、开裂，判定密封件失效。 | 根本处理：1. 泄压后分解泄漏部位； 2. 清除旧密封件和碎屑； 3. 涂抹少许硅脂，安装新O型圈/垫片； 4. 按规定扭矩重新装配。工具：O型圈钩针、硅脂、扭矩扳手。；临时处理：可临时缠绕生料带止漏，但需密切监视。 | 选用抗臭氧和抗压缩变形的密封材料（如丁腈橡胶NBR），控制系统压力脉动。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 反馈导管堵塞 | 控制 | 严重 | 若为外部先导式调节器，反馈管中积聚油泥、水分、杂质，信号压力传递延迟或中断，引发控制失稳。 | 出口压力振荡剧烈；调节器响应极慢；出口压力与设定值偏差大。 | 导管压降（进口至膜片腔）>0.02 MPa [物理]；响应时间延长>2s [物理]。 | 吹扫测试[离线]；压力表跨接对比[离线]。 | 在调节动作时，测量反馈管两端压差，若明显大于0.02MPa，或断开导管吹气检查流通性差，判定堵塞。 | 根本处理：1. 关闭气源； 2. 拆下反馈导管； 3. 用酒精、压缩空气或钢丝疏通； 4. 清洗后恢复安装。工具：扳手、疏通钢丝、酒精喷壶。；临时处理：可暂时拆除导管改为内部反馈模式（若调节器支持），但精度降低。 | 在反馈管入口装微孔过滤器，定期排污。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 压力调节器 | 控制管路与调节阀 | 将管路压力减至并稳定在工作需求值，保护用气设备。 | 否 | 定期检查输出压力稳定性，校验调压范围和精度，清洗阀体内部，检查膜片和弹簧状态 | 输出压力严重波动无法稳定、调压弹簧疲劳失效、膜片破损无法调节 | 阻尼孔堵塞 | 控制 | 一般 | 调节器内部阻尼小孔被油泥、铁锈堵塞，导致膜片腔压力排出或进入缓慢，产生振荡或啸叫。 | 调节器发出尖锐啸叫声；出口压力高频抖动。 | 出口压力脉动频率在50-200Hz [物理]；阻尼孔直径<0.1mm(新件为0.3mm) [物理]。 | 拆检目视[离线]；频率分析[在线]。 | 若调节器运行时有频率稳定在100Hz左右的高频噪声，且出口压力存在同频波动，拆检阻尼孔发现堵塞物，判定堵塞。 | 根本处理：1. 拆解调节器阀芯部分； 2. 找到阻尼孔位置，用细钢丝或压缩空气吹通； 3. 用清洁剂清洗阀体内部。工具：细钢丝、压缩空气、超声波清洗机。；临时处理：临时措施可轻敲阀体试图使堵塞物移位，但不可靠。 | 保证气源清洁，使用无油压缩机或高效油分离器。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 电磁阀 | 控制管路与调节阀 | 利用电信号控制气路的通断和方向。 | 是 | 定期检查电磁阀动作响应速度，测量线圈电阻和绝缘电阻，检查阀芯密封性和运动灵活性，清洁阀体内部 | 线圈烧毁、阀芯卡死或严重磨损导致内漏、密封件老化失效无法关断
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 定期检查管路有无老化龟裂和机械损伤，检查各接头密封性（皂液检漏），更换老化变硬的管段，紧固松动的接头 | 管路老化龟裂多处泄漏、接头严重变形或滑丝无法密封、管路内壁严重脱落堵塞 | 接头泄漏 | 机械/环境 | 一般 | 密封圈老化、安装扭矩不足或振动导致接头连接处气体泄漏。 | 可听见“嘶嘶”漏气声；气管连接处有油污或灰尘积聚呈放射状；压力表指针波动；局部可能有结霜。 | 泄漏量：>0.5 L/min [物理]；压力降：保压试验中5分钟压降>0.1 MPa [物理] | [在线] 超声波泄漏检测仪；[离线] 肥皂水气泡测试；[在线] 系统压力传感器压降速率监测 | 使用超声波检测仪，在距接头15cm处测得信号强度>40 dB，判定为泄漏点；肥皂水涂抹出现连续气泡即为泄漏。 | 根本处理：1. 关闭气源、排空管路；2. 用开口扳手拆下接头；3. 检查密封圈并更换；4. 重新安装至规定扭矩（如M5×0.8接头扭矩1.5 N·m）；5. 通气后用肥皂水复测。工具：扳手、扭力扳手、密封圈、润滑脂。；临时处理：使用生料带缠绕螺纹临时堵漏，但禁止用于快插接头。 | 安装时使用扭力扳手；每年定期更换密封件；管路加装支撑避免振动。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 定期检查管路有无老化龟裂和机械损伤，检查各接头密封性（皂液检漏），更换老化变硬的管段，紧固松动的接头 | 管路老化龟裂多处泄漏、接头严重变形或滑丝无法密封、管路内壁严重脱落堵塞 | 气管破裂 | 机械/环境 | 严重 | 气管因弯曲半径过小、外部割伤、长期超过额定压力或材料老化导致破损、爆破。 | 爆破声或强烈漏气声；气管表面可见纵向或横向裂口；该支路气动设备立即停机；附近有气流吹出并可能夹带杂质。 | 管壁破损面积>1 mm² [状态量]；工作压力超出气管额定压力1.5倍 [物理]；老化硬度变化>5 Shore A [物理] | [离线] 目视检查；[在线] 支路流量突然增大报警；[在线] 压力瞬间跌落传感器 | 支路流量监测突增且压力无法建立，目视发现气管裂口，确认为破裂。 | 根本处理：1. 关闭气源并泄压；2. 切除破损段，确保切口平整；3. 用快插直接头或倒刺接头连接新管段；4. 若管长不足，整条更换。工具：割管器、管剪、倒角器、新气管。；临时处理：用气管修补带缠绕破裂处加压后使用，但仅允许临时维持至停机更换。 | 安装时保证最小弯曲半径≥管径4倍；管路路径加装护套；选用与工作压力匹配的管材（如PU管耐压0.8 MPa，尼龙管耐压1.5 MPa）。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 定期检查管路有无老化龟裂和机械损伤，检查各接头密封性（皂液检漏），更换老化变硬的管段，紧固松动的接头 | 管路老化龟裂多处泄漏、接头严重变形或滑丝无法密封、管路内壁严重脱落堵塞 | 气管堵塞 | 机械/化学 | 一般 | 压缩空气杂质（油、水、颗粒）在管路低点或小直径处积聚，或润滑油氧化形成胶质结焦堵塞管路。 | 末端用气设备压力正常但流量不足，动作缓慢；堵塞点前后有明显温差（节流效应）；手指触摸管子感觉局部不发“振”。 | 流量降幅>30%额定值 [物理]；节流压差>0.1 MPa（堵塞段前后）[物理] | [在线] 流量传感器；[在线] 压力/压差传感器；[离线] 管路内窥镜 | 在额定供气压力下，通过流量计测量支路流量，若低于设计值70%且堵塞点前后压差>0.1 MPa，结合内窥镜观察到杂质堆积，判定为堵塞。 | 根本处理：1. 关闭气源，拆卸可疑管段；2. 用洁净压缩空气反向吹扫，或用细钢丝疏通；3. 若胶质焦化，用化学清洗剂浸泡后冲洗；4. 清洁后通气检查流量。工具：压缩空气枪、清洗剂、内窥镜。；临时处理：用压缩空气从末端反向吹扫并正反向交替冲击，可临时恢复部分流量。 | 空压系统后端加装冷冻干燥机和精密过滤器，定期排污，使用高性能合成润滑油减少积碳。
电力 | 水电 | 压缩空气系统（气系统） | 公用系统 | 提供机组制动、调速器及进水阀油压装置补气、检修维护等用气。 | 气管与接头 | 控制管路与调节阀 | 构成输送气体的网络，通过快插或螺纹接头实现密封连接。 | 是 | 定期检查管路有无老化龟裂和机械损伤，检查各接头密封性（皂液检漏），更换老化变硬的管段，紧固松动的接头 | 管路老化龟裂多处泄漏、接头严重变形或滑丝无法密封、管路内壁严重脱落堵塞 | 接头螺纹滑丝 | 机械 | 轻微 | 安装时过度拧紧导致螺纹变形、滑丝，或因长期振动、腐蚀造成螺纹联结失效，无法保持密封。 | 接头用手即可轻松旋动；拧紧过程中扭矩突降，无增力感；螺纹表面可见金属屑或镀层脱落。 | 螺纹副拆卸扭矩<规定值的50% [物理]；螺纹表面牙型磨损深度>0.2 mm [物理] | [离线] 扭矩扳手检测；[离线] 螺纹规；[离线] 目视或10倍放大镜 | 用扭力扳手复紧，若扭矩无法达到标准值的50%即发生空转，或螺纹规检验外螺纹中径超差，判定滑丝。 | 根本处理：1. 关闭气源、泄压；2. 拆卸滑丝接头；3. 若内螺纹滑丝，则扩孔攻丝至下一个规格或更换块体；4. 若外螺纹滑丝，更换新接头；5. 重新安装并使用扭力扳手紧固。工具：丝锥、攻丝油、扭力扳手、接头。；临时处理：若仅轻微滑丝，临时扩入生料带增加厚度维持使用，但必须尽快更换。 | 安装培训规定扭矩（如G1/4螺纹接头扭矩18 N·m~20 N·m）；使用平面密封圈避免过拧；定期用螺纹胶防松（仅允许可拆除等级）。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油箱 |  | 储存透平油，进行回油沉淀、初步分离水分和气体。 | 否 | 定期检查油箱外观有无锈蚀、渗漏和变形；每年清洗油箱内部，清除底部沉积的水分和机械杂质；检查油箱液位计指示是否准确；检查呼吸器或通气滤网是否畅通；大修时对油箱内壁进行防腐处理。 | 油箱壁板严重锈蚀减薄出现针孔或裂纹；箱体焊缝开裂且补焊后仍反复渗漏；内部防腐涂层大面积脱落导致油质持续劣化；箱体严重变形影响安装和使用时，应更换油箱。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油箱加热器 | 油箱 | 低温时加热油液，保证启动与运行所需油温。 | 是 | 定期检查加热器供电是否正常，控制温度设定值是否准确；每月检查加热器表面有无油垢积碳，清洁加热元件；大修时测量加热器电阻值和绝缘电阻是否合格；检查温控器和过热保护装置动作是否可靠。 | 加热器电阻丝断路或绝缘电阻严重下降；加热管穿孔导致油液浸入引起短路；加热功率严重衰减无法在规定时间内将油温提升至设定值；温控器损坏导致温度失控时，应更换油箱加热器。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 液位计 | 油箱 | 显示油箱油位，并输出高低液位报警信号。 | 否 | 定期检查液位计显示是否清晰准确，与实际油位是否一致；每月清洁液位计表面油污；大修时校验液位计报警设定值和输出信号精度；检查液位计连接法兰有无渗漏；检查磁翻板或浮子运动是否灵活。 | 液位计指示严重失真且无法校准；浮子或磁翻板卡死无法正常跟随油位变化；传感器元件损坏导致无法输出报警信号；玻璃管或视窗破裂导致渗漏时，应更换液位计。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 排烟风机 | 油箱 | 排出油箱内的油烟及水蒸气，维持油箱微负压。 | 是 | 定期检查风机运转是否平稳无异响；每月清洁风机叶轮和风道积油；大修时检查风机电机绝缘和轴承磨损状况；检查风道连接是否密封良好；验证风机启停控制逻辑是否正常。 | 风机电机烧毁或轴承严重损坏；叶轮腐蚀变形导致风量严重不足；运行噪声和振动急剧增大；经维修后仍无法维持油箱正常通风和微负压时，应更换排烟风机。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 回油滤网 | 油箱 | 安装在回油管口，拦截系统回油携带的大颗粒杂质。 | 是 | 定期检查回油滤网有无堵塞和破损；每月清洗滤网，清除拦截的杂质和油泥；大修时检查滤网骨架有无变形和腐蚀；检查滤网与回油管口的配合密封是否良好。 | 滤网严重破损无法有效拦截大颗粒杂质；骨架变形或腐蚀导致滤网无法正常安装和密封；经多次清洗后网孔仍严重堵塞导致回油阻力过大时，应更换回油滤网。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主油泵 |  | 为机组提供连续、稳定的压力油，用于润滑、冷却和控制。 | 否 | 定期检查油泵出口压力和流量是否正常；监听运行声音有无异常噪音或振动；每月检查轴封有无渗漏；大修时检测泵内部件磨损量，测量齿轮或螺杆配合间隙；定期检查联轴器对中情况。 | 泵体出现裂纹；齿轮或螺杆磨损导致容积效率显著下降且无法通过更换部件恢复；轴承损坏导致转子磨损严重；多次维修后仍无法达到额定压力和流量时，应报废更换主油泵。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主泵驱动电机 | 主油泵 | 驱动主油泵旋转，提供动力输入。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温升是否正常；每月监听电机运转声音，检查轴承有无异响；每半年测量电机绝缘电阻是否合格；大修时检查电机轴承磨损状况，必要时更换润滑脂或轴承；检查接线端子紧固和电缆状况。 | 电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降无法恢复；轴承多次损坏导致转子扫膛；电机效率严重下降导致过热运行；经大修后仍无法满足驱动油泵的正常运行要求时，应更换驱动电机。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主泵机械密封 | 主油泵 | 防止泵轴端油液泄漏的轴向密封组件。 | 是 | 定期检查密封处有无滴漏，发现渗漏及时调整或更换；大修时检查密封面磨损情况和弹簧预紧力；检查密封冷却冲洗水路是否畅通；更换密封时选用与油品和工作温度匹配的材质。 | 密封面严重磨损导致泄漏量持续增大；弹簧断裂或疲劳导致密封力不足；密封材料老化硬化失去弹性；经多次调整和更换仍无法消除泄漏时，应更换机械密封。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 主泵轴承 | 主油泵 | 支撑泵转子，承受径向与轴向载荷。 | 是 | 定期监测轴承温度和振动是否在正常范围内；每月检查润滑状况，按周期补充或更换润滑脂；大修时拆卸检查轴承滚道和滚动体表面有无磨损、剥落和裂纹；测量轴承游隙是否在允许范围内。 | 轴承滚道或滚动体表面出现严重剥落、磨损或裂纹；轴承游隙严重超标导致转子晃动；运行中持续高温或异响且润滑无法改善；保持架断裂或变形时，应更换轴承。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 联轴器弹性块 | 主油泵 | 传递扭矩并补偿安装偏差，吸收振动冲击。 | 是 | 定期检查弹性块有无老化、变形、龟裂或磨损；大修时测量弹性块尺寸变化，判断是否需要更换；检查联轴器对中偏差是否在允许范围内；发现弹性块有裂纹时立即更换。 | 弹性块严重老化开裂或变形失去弹性；齿面磨损过量导致传动间隙过大；因老化导致减振性能显著下降；出现裂纹或碎片脱落时，应立即更换联轴器弹性块。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 辅助油泵 |  | 在主油泵出力不足或事故状态下自动投入，保证供油。 | 否 | 定期进行辅助油泵启停试验，验证自动投入功能是否正常；每月检查泵体有无渗漏和异常振动；大修时解体检查泵内部件磨损状况；检查联轴器和密封件状态；长期备用时每月试运转一次。 | 泵体出现裂纹或严重锈蚀；内部齿轮或叶片磨损导致出力严重不足；多次维修后仍无法在事故状态下可靠投入；容积效率低于允许下限时，应更换辅助油泵。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 辅助泵驱动电机 | 辅助油泵 | 驱动辅助油泵旋转。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温升；每月测量电机绝缘电阻；大修时检查轴承和接线状况；长期备用时每月试运行检查启动性能；检查电机防护等级是否符合安装环境要求。 | 电机绕组烧毁；绝缘电阻持续下降且低于安全标准；轴承严重损坏导致无法正常运转；经检修后仍无法可靠启动和运行时，应更换辅助泵驱动电机。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 辅助泵机械密封 | 辅助油泵 | 防止辅助泵轴端泄漏。 | 是 | 定期检查密封处有无渗漏；大修时检查密封面磨损和弹簧状态；检查密封材料是否与油品兼容；发现泄漏增大时及时更换。 | 密封面严重磨损导致持续泄漏；弹簧断裂或疲劳；密封材料老化硬化失去弹性时，应更换机械密封。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油冷却器 |  | 将透平油热量传递给冷却水，控制油温在规定范围。 | 否 | 定期检查冷却器进出口油温差和冷却水流量是否正常；每月检查冷却水管路有无渗漏；大修时清洗冷却器水侧和油侧，清除水垢和沉积物；检查端盖密封状况；冬季停用时应排空冷却水防止冻裂。 | 冷却器管束腐蚀穿孔导致油水混合；壳体严重锈蚀变形；换热效率严重下降且清洗后无法恢复；多次堵管后冷却面积不足时，应更换油冷却器。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 冷却器芯子 | 油冷却器 | 管束或板片结构，实现油-水高效热交换。 | 是 | 定期检查换热效率是否满足运行要求；大修时清洗管束内外壁水垢和油垢；检查管束有无腐蚀和渗漏；检查板片有无变形和结垢；检查管板焊缝有无裂纹。 | 管束大面积腐蚀穿孔导致反复泄漏；板片严重变形或腐蚀导致换热效率急剧下降；多次堵管后剩余冷却面积严重不足；管板焊缝开裂无法修复时，应更换冷却器芯子。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 冷却器端盖密封垫 | 油冷却器 | 确保水侧、油侧各腔室隔离，防止内漏。 | 是 | 每次拆卸端盖后检查密封垫有无老化变形和压痕；大修时全部更换密封垫；安装时确保密封面清洁平整，均匀拧紧螺栓；发现端盖结合面有渗漏痕迹时及时检查和更换密封垫。 | 密封垫老化硬化失去弹性；表面出现深压痕或裂纹导致密封不可靠；材料被油或水腐蚀膨胀变形；已达到规定的更换周期时，应直接报废更换新的密封垫。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油过滤器 |  | 滤除油中固体颗粒及杂质，保持系统油清洁度。 | 否 | 定期检查过滤器压差指示器，压差报警时及时切换或更换滤芯；每月检查过滤器壳体有无渗漏；大修时清洗过滤器壳体内部；检查切换阀和排气阀动作是否灵活。 | 过滤器壳体严重锈蚀或变形；内部通道损坏导致油流短路失去过滤功能；安装座损坏导致密封不可靠；经多次维修后仍无法保证过滤精度时，应更换油过滤器。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 过滤器滤芯 | 油过滤器 | 拦截固体污染物的核心元件，需定期更换。 | 是 | 当压差指示器报警时及时更换滤芯；按规程规定的周期定期更换（通常3-6个月）；更换时确保新滤芯规格型号正确，安装密封可靠；废弃滤芯按环保要求处理；记录更换日期和压差数值。 | 滤芯达到规定的更换周期；压差报警显示滤芯已堵塞；滤芯破损或变形失去过滤功能；滤材塌陷或脱落导致过滤精度不达标时，应直接报废更换新的滤芯。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 切换阀 | 油过滤器 | 在双联过滤器上不停机切换工作与备用滤筒。 | 是 | 定期操作切换阀进行工作与备用滤筒切换，验证动作是否灵活可靠；大修时检查阀芯密封面和O型圈磨损状况；检查切换手柄和定位机构是否可靠；切换操作后确认无泄漏。 | 阀芯密封面严重损坏导致内泄无法隔离工作滤筒；阀体出现裂纹或严重腐蚀；切换机构卡涩无法完成切换操作；经检修后仍无法可靠切换和密封时，应更换切换阀。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 排气阀 | 油过滤器 | 充油或运行时排出滤筒内气体，防止油压波动。 | 是 | 每次更换滤芯或切换滤筒后操作排气阀排出空气；定期检查排气阀密封是否可靠，有无油液渗漏；大修时检查阀芯和弹簧状态；检查排气孔是否畅通。 | 阀芯密封面损坏导致持续渗漏；弹簧断裂导致阀门无法关闭；阀体螺纹损坏无法安装密封；排气后仍无法密封导致空气持续进入系统时，应更换排气阀。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油净化装置 |  | 在线或离线处理，除去油中水分、气体和细微杂质。 | 否 | 定期检查净化装置运行状态和处理效果；每月检查进油和出油品质指标变化；大修时全面检修各功能模块，更换耗材部件；检查管路连接和阀门密封状况。 | 净化装置主要功能模块严重损坏无法修复；处理效率严重下降无法将油质恢复至合格标准；经多次大修后仍频繁故障；技术淘汰且无备件支持时，应报废更换净化装置。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 净化装置滤芯 | 油净化装置 | 拦截杂质或聚结分离水分的可更换元件。 | 是 | 按规程规定周期或压差报警时更换滤芯；定期检查处理前后油品指标以评估滤芯效果；更换时确保滤芯规格正确安装密封可靠；记录更换日期和处理油量。 | 滤芯达到规定更换周期或处理量限额；压差报警显示堵塞；处理后油品指标仍不达标说明滤芯失效；滤芯破损或塌陷时，应直接报废更换新的滤芯。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 净化装置真空泵 | 油净化装置 | 建立负压环境，辅助油中水分和气体析出。 | 是 | 定期检查真空泵运行声音和振动是否正常；每月检查真空泵油质和油位；大修时检查泵内部件磨损情况，测量极限真空度；检查密封件和进排气阀片状态。 | 真空泵内部严重磨损导致极限真空度无法达到要求；泵体出现裂纹；多次维修后仍无法提供足够的真空度；运行噪声和振动急剧增大时，应更换真空泵。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 蓄能器 |  | 吸收压力脉动、补偿泄漏并稳定控制系统油压。 | 否 | 定期检查蓄能器充气压力是否在规定范围内；每月检查蓄能器接口有无渗漏；大修时检查壳体有无变形和锈蚀；校验安全阀或爆破片；检查安装支架是否牢固可靠。 | 壳体出现裂纹或严重变形；疲劳寿命超过厂家规定年限；充气后压力持续快速下降表明内部严重泄漏；经检验机构认定不合格时，应报废更换蓄能器。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 蓄能器皮囊 | 蓄能器 | 隔离气液介质，靠气体压缩储存压力能。 | 是 | 定期监测蓄能器保压性能，判断皮囊有无内泄；按规定周期（通常2-3年）更换皮囊；充气时严格按照规定压力操作避免超压；检查气侧有无油味以判断皮囊是否破裂。 | 皮囊破裂导致气油混合；皮囊老化硬化失去弹性；表面出现裂纹或永久变形；充气后短时间内压力迅速下降确认皮囊失效时，应更换皮囊。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 蓄能器充气阀 | 蓄能器 | 用于充入或补充氮气，维持预定充气压力。 | 是 | 定期检查充气阀有无气体泄漏；每次充气后确认阀门关闭密封可靠；大修时检查阀芯密封面和弹簧状态；充气操作使用专用充气工具，避免损伤阀芯。 | 充气阀阀芯密封面损坏导致持续漏气无法保压；阀体螺纹损坏无法连接充气工具；弹簧断裂导致阀门无法关闭；经更换密封件后仍无法密封时，应更换充气阀。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 调节阀 |  | 自动或手动调节润滑油/控制油压力至设定值。 | 否 | 定期检查调节阀输出压力是否稳定在设定值；每月检查阀体有无渗漏和异常振动；大修时解体检查阀芯密封面和弹簧状态；校验压力设定值是否准确。 | 阀体出现裂纹或严重腐蚀；阀芯密封面严重损坏导致无法维持设定压力；弹簧断裂或严重疲劳；经研磨和调整后仍无法恢复调压精度时，应更换调节阀。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 阀芯密封件 | 调节阀 | 防止调节阀内漏和外漏的动态密封元件。 | 是 | 定期检查调节阀有无内泄和外漏现象；大修时检查密封件有无磨损、硬化和变形；发现泄漏时及时更换密封件；确保密封件材料与油品和工作温度匹配。 | 密封件老化硬化失去弹性；表面磨损出现深划痕导致密封不可靠；材料被油品腐蚀膨胀或收缩；已达到规定的更换周期时，应更换阀芯密封件。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 调节弹簧 | 调节阀 | 设定阀门调节压力基准，长期受压可能松弛。 | 是 | 定期校验调节阀设定压力是否准确；大修时检查弹簧自由高度和刚度有无变化；测量弹簧有无永久变形；校验时如发现压力设定值漂移应检查弹簧状态。 | 弹簧断裂；自由高度显著减小或刚度明显下降导致调压精度劣化；表面出现严重锈蚀或裂纹；经调整后仍无法维持稳定的设定压力时，应更换调节弹簧。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 安全阀 |  | 系统油压超过限定值时自动开启，防止超压损坏。 | 否 | 定期进行安全阀动作试验，验证开启压力和回座压力是否在设定范围内；每月检查阀体有无渗漏；大修时解体检查阀芯和阀座密封面、弹簧状态；校验动作压力整定值。 | 阀芯或阀座密封面严重损坏导致关不严泄漏；弹簧断裂或严重疲劳导致设定压力漂移；经研磨和调整后仍无法在规定压力范围内可靠动作时，应更换安全阀。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 安全阀弹簧 | 安全阀 | 设定并维持安全阀起跳压力，长期使用可能疲劳。 | 是 | 定期校验安全阀起跳压力是否准确；大修时测量弹簧自由高度和刚度变化；检查弹簧表面有无锈蚀和裂纹；发现弹簧变形或性能变化时及时更换。 | 弹簧断裂导致安全阀失效；自由高度显著减小或刚度严重下降；表面出现严重锈蚀或裂纹；校验时起跳压力偏差超出允许范围且调整无效时，应更换安全阀弹簧。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 仪表 |  | 采集并传输压力、温度、流量、油位等运行参数。 | 否 | 定期检查各仪表指示是否正常，显示值是否与实际参数一致；每月清洁仪表表面和传感器探头；大修时校验仪表精度和报警设定值；检查仪表电缆和接线端子是否可靠。 | 仪表指示严重失真且无法校准；传感器元件损坏导致无法正确采集参数；显示功能完全失效；经多次校准后精度仍不满足监测要求时，应更换仪表。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 温度传感器 | 仪表 | 检测油温并转换为电信号，参与保护逻辑。 | 是 | 定期校验温度传感器精度，检查显示值与实际油温的一致性；每月检查传感器安装和接线是否可靠；大修时进行全量程精度校准；检查传感器保护套管有无腐蚀和渗漏。 | 传感器输出信号严重漂移且无法校准；感温元件损坏无信号输出；保护套管腐蚀穿孔导致油液侵入；经校准后精度仍不满足保护要求时，应更换温度传感器。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 压力开关 | 仪表 | 低于设定压力时触发报警或联锁停机的开关元件。 | 是 | 定期校验压力开关动作值和复位值是否准确；每月检查开关接线是否可靠；大修时进行动作值校验，检查触点状态和弹簧性能；验证开关在保护逻辑中的功能是否正常。 | 开关触点严重烧蚀导致接触不良或粘连；动作值严重漂移超出允许范围且无法调整；弹簧断裂导致开关无法动作；校验不合格且无法修复时，应更换压力开关。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 压差开关 | 仪表 | 监测过滤器进出口压差，判断滤芯堵塞程度。 | 是 | 定期校验压差开关动作值是否准确；每月检查开关接线和取样管路是否畅通可靠；大修时校验动作压差设定值和复位值；检查膜片或波纹管有无老化破损。 | 膜片或波纹管破损导致无法正确感应压差；动作值严重漂移超出允许范围；触点烧蚀导致信号不可靠；校验不合格且无法修复时，应更换压差开关。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 节流孔板 |  | 限制和控制油管路特定分支的流量，建立背压。 | 是 | 定期检查节流孔板前后压差是否在设计范围内；大修时拆卸检查孔板内孔有无磨损扩大、毛刺和堵塞；清洁孔板通道，确保流量特性准确；检查密封垫圈是否完好。 | 节流孔内孔因冲蚀严重扩大导致流量特性偏离设计值；孔板表面严重锈蚀或变形；内孔被杂质损伤无法恢复原始精度；密封面损坏无法可靠安装密封时，应更换节流孔板。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 油管道 |  | 输送透平油，连接系统中各部件。 | 否 | 定期巡检管路系统有无渗漏、振动和异常温升；每月检查管接头紧固状态和管卡支撑是否可靠；大修时对高压管路进行壁厚测量和无损探伤；检查管路标识和流向箭头是否清晰。 | 管路壁厚因腐蚀减薄至安全裕度以下；焊缝出现裂纹且补焊后仍反复开裂；管路严重变形影响通流；管路老化渗漏点多且修复费用接近更换成本时，应报废更换相应管段。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 管道柔性补偿器 | 油管道 | 吸收管道热膨胀和机组振动，降低接口应力。 | 是 | 定期检查补偿器外观有无变形、裂纹和渗漏；每月检查波纹管或橡胶元件有无老化迹象；大修时测量补偿器位移量是否在设计允许范围内；检查两端法兰连接是否紧固密封。 | 波纹管出现裂纹或穿孔导致泄漏；橡胶元件严重老化开裂失去补偿能力；补偿量超出设计极限导致永久变形；经检修后仍无法有效吸收振动和热膨胀时，应更换管道柔性补偿器。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 逆止阀 |  | 防止油泵出口或管路中的油流倒流，保护设备。 | 否 | 定期检查逆止阀动作是否灵活，关闭是否严密；每月检查阀体有无渗漏和异常声响；大修时解体检查阀板和密封面磨损情况；检查弹簧（若有）状态和导轨磨损状况。 | 阀体出现裂纹或严重腐蚀；阀板严重磨损或变形导致关不严；导轨损坏导致阀板运动卡涩；经研磨和检修后仍无法可靠止回密封时，应更换逆止阀。
电力 | 水电 | 透平油系统 | 公用系统 | 提供机组轴承润滑、液压操作用油，负责油的循环、冷却、净化和再生处理。 | 阀板密封面 | 逆止阀 | 实现单向关闭密封，长期冲刷易产生压痕内漏。 | 是 | 定期检查逆止阀关闭严密性，有无回油现象；大修时检查阀板密封面有无冲蚀压痕和磨损；研磨密封面恢复光洁度；检查阀板与阀座吻合程度。 | 密封面冲蚀深度过大研磨后仍无法保证密封；阀板密封面出现裂纹或严重变形；多次研磨后密封面剩余厚度不足；密封面材料磨损脱落时，应更换阀板或阀座密封面组件。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 火灾报警控制器 |  | 系统核心处理单元，接收探测器信号，控制声光报警及消防联动设备，显示报警位置与状态。 | 否 | 制定月度巡检计划，检查控制器运行状态、指示灯和液晶屏显示是否正常；每季度进行一次系统自检功能测试，验证声光显示及打印记录功能；每年由专业消防维保单位进行全面检测，包括联动控制功能测试；定期清洁机箱内部灰尘，检查各板卡插接是否可靠；核对系统时钟和事件记录功能。 | 控制器主板严重损坏无法修复且无同型号备件，系统软件版本过旧无法满足现行消防规范要求，或经评估大修成本超过更换新设备造价时，经消防主管部门批准后整台报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 主控板 | 火灾报警控制器 | 中央处理器与存储器，运行火警逻辑程序，分析探测器数据，输出控制指令。 | 是 | 定期检查主控板运行指示灯状态是否正常；检查板卡插接是否牢固，有无松动或氧化；每年备份一次系统配置和事件记录；检查板上元器件有无过热、鼓包或烧蚀痕迹；雷雨季节前检查防雷措施是否完好。 | 主控板CPU或存储器芯片损坏导致系统无法启动或频繁死机，板上关键元器件烧毁且无法局部更换，或经多次维修后系统运行不稳定时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 显示/操作面板 | 火灾报警控制器 | 液晶显示屏幕及物理按键，提供人机交互界面，显示故障、火警等系统状态。 | 是 | 定期清洁液晶屏表面，检查显示是否清晰完整；逐一测试各按键响应是否灵敏；检查面板背光是否均匀；检查面板与主控板的连接排线是否可靠；每年进行一次全面功能测试，确保各项操作响应正常。 | 液晶屏大面积损坏无法正常显示火警和故障信息，按键多数失灵影响应急操作，面板连接排线损坏且无法修复，或面板整体老化经更换显示模组后仍不稳定时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 通信接口板 | 火灾报警控制器 | 管理总线通讯，负责与探测器、模块等现场部件的数据交换与巡检。 | 是 | 定期检查通信接口板与各回路的通信状态，统计通讯故障率；检查板上指示灯是否正常；检查回路末端电压是否在设计范围内；清洁板卡金手指接插件；每年进行一次回路通讯测试，验证巡检功能。 | 通信芯片烧毁导致多回路通讯中断，光电耦合器或隔离器件批量损坏，板卡经多次维修仍频繁出现通讯故障，或板上关键集成电路停产无备件供应时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 电源模块 | 火灾报警控制器 | 提供控制器内部各类工作电压，管理主备电切换及蓄电池充电。 | 是 | 定期测量各路输出电压是否在允许偏差范围内；检查主备电切换功能是否可靠，模拟主电断电验证备电自动投入；检查蓄电池充电电压和充电电流是否正常；检查模块散热是否良好；每年进行一次电源模块满载测试。 | 电源模块输出电压严重偏差无法调整，主备电切换功能失效且无法修复，内部变压器或功率器件烧毁，或电源模块使用年限超过设计寿命且频繁故障时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 打印机模块 | 火灾报警控制器 | 微型热敏打印机，用于实时打印火警、故障、联动动作等事件记录。 | 是 | 定期检查打印功能是否正常，打印内容是否清晰；检查热敏打印头有无污垢或磨损，必要时用酒精棉清洁；检查纸卷余量并及时补充；检查打印机连接线缆是否可靠；每年验证打印内容与系统事件的一致性。 | 打印头严重磨损导致打印内容无法辨认，步进电机损坏导致走纸异常，控制电路板烧毁，或机械结构严重变形卡死无法修复时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 回路卡 | 通信接口板 | 单个回路驱动与通讯子板，挂载探测器与模块，实现回路短路、开路监测。 | 是 | 定期检查回路卡运行指示灯状态是否正常；检查回路巡检功能是否可靠，验证短路和开路报警功能；测量回路终端电压是否在正常范围；清洁板卡接插件；每年进行一次回路负载能力测试，确保满载探测器数量下通讯正常。 | 回路通讯芯片或驱动电路损坏导致整回路通讯中断，板上多处元件损坏无法局部修复，或回路卡经多次维修后仍频繁出现误报警和通讯故障时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 探测器 |  | 感知火灾物理现象的前端传感器总称，安装于保护区域。 | 否 | 制定季度巡检计划，检查各类探测器外观是否完好、安装是否牢固；每年由专业消防维保单位进行一次全面检测，包括模拟火灾试验验证响应功能；检查探测器地址编码是否正确；对积尘严重的区域增加清洁频率；建立探测器使用台账，跟踪安装年限。 | 探测器整体老化导致误报率或漏报率显著升高，外壳破损影响防护等级且无修复价值，或使用年限超过国家消防规范规定的有效期时，整批报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 感烟探测器 | 探测器 | 通过光电散射或离子原理，监测空气中烟雾浓度，达到阈值后发出火警信号。 | 是 | 每季度进行一次现场吹烟测试，检查报警响应是否正常；定期用专用工具清洁探测室内部灰尘，防止灰尘积聚导致误报；检查探测器指示灯闪烁是否正常；每年进行一次报警阈值校验；注意避免在探测器附近进行产生大量粉尘的作业。 | 探测器经清洁后仍频繁误报或对标准烟雾无响应，光电元件或离子源老化导致灵敏度严重下降，使用年限超过10年（或厂家规定寿命），或外壳破损导致防护等级不满足要求时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 感温探测器 | 探测器 | 利用热敏元件探测环境温度异常，分为定温、差温或复合型。 | 是 | 每年进行一次加热测试，用热风枪或专用测试仪模拟温升，验证报警响应；检查热敏元件有无受潮或腐蚀；清洁探测器外壳和进气口；检查安装位置是否避开热源干扰；核对探测器类型（定温/差温）是否与设计一致。 | 热敏元件老化导致响应温度严重偏差，经校验灵敏度超出允许范围且无法调整，使用年限超过12年（或厂家规定寿命），或机械损伤导致内部结构损坏时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 感光（火焰）探测器 | 探测器 | 检测火焰产生的紫外或红外辐射，用于油库、化学品仓库等快速响应场合。 | 是 | 每半年进行一次火焰模拟测试（用标准火焰源或专用测试灯），验证响应时间和灵敏度；定期清洁光学窗口，确保无灰尘油污遮挡；检查安装角度是否正确，视野范围内有无新增遮挡物；核对灵敏度等级设置是否合适。 | 光敏元件老化导致灵敏度严重下降或频繁误报，光学窗口划伤或腐蚀无法修复影响光路透过率，使用年限超过厂家规定寿命，或经测试无法探测标准火焰源时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 复合式探测器 | 探测器 | 集成烟、温两种及以上传感方式，通过内置逻辑判断提高报警准确性。 | 是 | 每半年进行复合测试，同时模拟烟雾和温升信号，验证复合逻辑判断功能是否正常；定期清洁烟雾检测腔和温度传感部位；检查探测器自检功能是否正常；每年核对复合判断逻辑参数是否与设计一致。 | 复合传感功能中任一通道失效且无法修复，内置逻辑芯片损坏导致判断功能异常，使用年限超过厂家规定寿命，或多次维修后仍频繁误报或漏报时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 手动报警按钮 |  | 人工确认火灾后击碎玻璃或按下压片，产生报警电信号。 | 是 | 每季度检查外观是否完好，玻璃有无破损；每半年进行一次模拟触发测试，验证报警信号能否正常上传至控制器；检查复位功能是否正常（可复位型）；检查接线端子是否牢固；确保安装位置标识清晰、无遮挡。 | 按钮机械结构损坏导致无法触发或误触发，触点严重氧化导致接触不良，玻璃片破损且无备件更换，或外壳严重老化开裂影响使用时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消火栓按钮 |  | 安装在消火栓箱内，按下后直接启动消防水泵并反馈至控制器。 | 是 | 每季度检查按钮外观和安装状态是否完好；每半年进行一次触发测试，验证水泵启动指令和反馈信号是否正常；检查接线端子有无松动或氧化；检查消火栓箱内指示灯和警铃是否正常；确保按钮不被杂物遮挡。 | 按钮触点失效导致无法可靠启动消防泵，机械结构损坏无法触发，接线端子严重锈蚀，或防水防尘性能丧失时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 声光报警器 |  | 接收控制器指令，发出高分贝警笛声和高亮度频闪灯光，警示人员疏散。 | 是 | 每季度进行一次声光报警功能测试，检查声压级是否满足要求（通常不低于85dB），闪光频率是否正常；检查安装是否牢固，接线是否可靠；清洁声孔和灯罩，确保声光输出无遮挡；检查外壳有无破损进水痕迹。 | 声压级严重下降导致无法满足疏散要求，闪光灯烧毁或声源元件损坏且无法修复，外壳破损影响防护等级，或经多次维修后仍不稳定工作时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消防广播（音箱/喇叭） |  | 火灾确认后，用于播放疏散语音和警报音，通常为3W-5W定压喇叭。 | 是 | 每季度进行一次广播播放测试，检查音量和音质是否清晰；检查喇叭纸盆或振膜有无破损或受潮变形；检查安装支架是否牢固；检查接线端子有无氧化松动；每年测试应急广播切换功能是否正常。 | 喇叭振膜破损或音圈烧毁导致声音严重失真或无声，变压器损坏导致阻抗失配，外壳锈蚀严重影响防护性能，或经测试声压级不满足疏散要求时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消防电话分机/插孔 |  | 设于重要机房、走道，供消防作业人员与控制中心通话的专用电话部件。 | 是 | 每季度进行一次通话测试，检查通话音质是否清晰、有无杂音或中断；检查插孔和分机的机械结构是否完好；检查电话线路是否通畅；清洁插孔内部触点，防止氧化接触不良；确保消防电话标识清晰可见。 | 分机通话电路损坏无法正常通话，插孔触点严重氧化弹性失效，电话手柄或话筒损坏且无备件修复，或外壳破损影响使用时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 输入模块 |  | 接收水流指示器、防火阀状态等外部无源触点信号，并传送至控制器。 | 是 | 每半年进行一次输入信号测试，模拟外部触点动作，验证信号能否正确上传至控制器；检查模块指示灯状态是否正常；检查接线端子有无松动或氧化；检查模块地址编码是否正确；清洁模块外壳。 | 模块内部电路损坏导致无法正确接收和上传信号，通讯芯片失效，接线端子严重锈蚀无法修复，或经多次维修后仍频繁故障时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 输出模块 |  | 依据控制器指令，输出有源信号以启动排烟阀、防火卷帘、消防泵等设备。 | 是 | 每半年进行一次输出控制测试，验证模块能否正确输出启动信号驱动受控设备；检查输出触点容量是否与负载匹配；检查模块动作指示灯是否正常；检查接线端子紧固度；每年进行一次联动控制功能验证。 | 输出继电器触点烧蚀粘连或接触不良导致无法可靠控制设备，输出电路损坏，或经多次维修后仍无法满足联动控制要求时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 输入/输出模块 |  | 兼具信号接收与输出控制功能，用于控制并确认风机、水泵等设备的动作状态。 | 是 | 每半年同时测试输入和输出功能，验证信号接收和控制输出是否均正常；检查模块指示灯显示是否与实际状态一致；检查接线端子有无过热或松动；核对模块地址和类型设置；每年进行联动测试。 | 输入或输出任一通道损坏且无法局部修复，内部继电器和通讯电路同时故障，或多次维修后仍无法稳定工作导致联动功能异常时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 模块箱 |  | 集中安装输入、输出模块的金属或非金属箱体，内部接线，防护等级IP30以上。 | 否 | 定期检查箱体外观有无锈蚀、变形或破损；检查箱门密封和锁具是否完好；检查箱内接线是否整齐、端子是否紧固；清洁箱体内部灰尘；确保箱体安装牢固，周围无杂物堆放；检查箱体接地是否可靠。 | 箱体严重锈蚀穿孔导致防护等级不满足要求，结构变形影响密封和安装，或箱内布线空间不足无法满足系统扩展需求时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 总线隔离器 |  | 串联在报警总线上，当局部线路短路时自动隔离该回路，保障系统其余部分正常。 | 是 | 每半年进行一次隔离功能测试，模拟总线短路验证隔离器是否可靠动作；检查隔离器指示灯状态是否正常；检查接线端子有无松动或过热；核对隔离器安装位置和数量是否符合设计；短路故障排除后验证自动恢复功能。 | 隔离器动作后无法自动恢复或频繁误隔离，内部电路损坏导致无法检测和隔离短路故障，或外壳破损影响正常使用时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 终端电阻 |  | 并联在探测回路末端或模块信号接收端，用于线路完整性监视。 | 是 | 每年进行一次阻值测量，核对是否与设计值一致（常见为4.7kΩ或6.8kΩ）；检查电阻外观有无烧蚀或变色；检查焊接或接线是否可靠；确保终端电阻安装在回路末端正确位置。 | 电阻值偏差超出允许范围，电阻体烧毁或引线断裂，或因环境腐蚀导致阻值不稳定时更换新品，旧件报废。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 备用蓄电池 |  | 密封铅酸电池组，在主电源断电后向系统持续供电，保障持续运行。 | 是 | 每月检查蓄电池外观有无鼓包、漏液或变形；测量电池端电压是否在正常范围；每季度进行一次放电容量测试，验证备用供电时间是否满足设计要求（通常不少于8小时）；检查电池连接条有无腐蚀或松动；检查充电电压和浮充电流是否正常；蓄电池使用3-5年后应考虑预防性更换。 | 蓄电池鼓包漏液或外壳破裂存在安全隐患，放电容量测试低于额定容量的80%，端电压异常无法正常充电，或使用年限超过5年（或厂家规定寿命）时整组报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 接线端子排 |  | 用于汇集和连接外部信号线、电源线、控制线，确保电气导通。 | 否 | 定期检查端子排接线是否紧固，用螺丝刀逐一检查拧紧；检查端子有无变色、过热或碳化痕迹；核对端子标注是否清晰；检查电流回路端子运行中有无异常温升；大修期间测量端子接触电阻。 | 端子排严重碳化或变形影响绝缘性能，多次出现过热故障且无法根治，塑料基座老化开裂，或端子数量无法满足系统改造需求时整排报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 通讯转换模块 |  | 完成RS-485、CAN等总线电平转换与信号隔离，连接区域报警控制器与集中机。 | 是 | 定期检查通讯转换模块工作状态指示灯是否正常；测试区域机与集中机之间的通讯是否畅通，数据传输有无丢帧或错误；检查接线端子是否紧固；检查模块供电是否正常；每年进行一次通讯链路全面测试。 | 模块内部转换芯片损坏导致通讯中断，光电隔离器件失效，多次维修后仍频繁出现通讯故障，或模块停产无备件供应时报废更换。
电力 | 水电 | 消防报警系统 | 公用系统 | 对厂房、电缆廊道等重点区域进行火灾探测并发出报警，联动消防设施。 | 消防控制室图形显示装置 |  | 以图形化界面显示建筑平面、火警位置和消防设备状态，辅助消防管理人员决策。 | 否 | 定期检查图形显示是否与实际系统状态同步；每季度验证火警定位显示功能是否准确；检查计算机硬件运行状态（CPU、内存、硬盘）；定期更新建筑平面图和设备信息；检查网络连接是否稳定；每年进行一次系统软件升级和数据备份。 | 计算机硬件严重老化导致运行缓慢无法满足实时显示要求，显示器损坏且无备件，软件系统不兼容现行消防规范且无法升级，或经评估修复成本超过更换新设备造价时报废更换。
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 视频监视系统 |  | 视频监控系统的总称，包含图像采集、传输、控制、存储和显示等功能。 | 否 | 定期检查系统整体运行状态，核对各通道图像质量，测试录像回放和远程访问功能，检查各子系统间联动正常，开展系统级功能测试 | 系统整体严重老化多次改造仍无法满足监控要求、核心技术淘汰无升级空间、大范围设备损坏不具备修复价值
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 前端设备 | 视频监视系统 | 负责现场图像采集的硬件总成，包括摄像机、镜头、云台和防护罩等。 | 否 | 定期巡检前端设备运行状态，检查图像清晰度和覆盖范围，清洁防护罩和镜头，检查安装支架牢固性，核对供电和通信线路 | 整体严重老化图像质量普遍下降、安装位置不再适用需要全面重新规划
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 摄像机 | 前端设备 | 将光信号转换为电信号的核心设备，包含图像传感器和镜头接口。 | 否 | 定期检查图像质量和聚焦状态，核对白平衡和曝光参数，检查网络连接稳定性（IP摄像机），测试日夜切换功能 | 图像传感器严重老化导致画质严重下降、主板损坏且无维修价值、技术淘汰分辨率无法满足要求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 图像传感器 | 摄像机 | CCD或CMOS芯片，将光学图像转换成电子信号，长期工作可能老化。 | 否 | 定期检查图像有无坏点和暗区，核对灵敏度和信噪比，检查不同照度下的成像效果 | 传感器出现大面积坏点或热噪声严重、灵敏度严重下降导致低照度下无法成像
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 镜头 | 摄像机 | 收集光线并成像，固定焦距或可变焦距，易受灰尘、划伤影响图像质量。 | 是 | 定期用专用镜头纸和清洁液擦拭镜头表面，检查有无霉斑和划伤，核对变焦和聚焦功能，检查光圈调节 | 镜头严重发霉或镀膜脱落导致图像模糊、机械变焦机构卡死、镜片严重划伤无法修复
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 红外灯板 | 摄像机 | 提供夜间红外照明的LED阵列，灯珠有光衰寿命。 | 是 | 定期检查红外灯珠发光状态（用手机摄像头观察），测试夜间红外切换功能，核对红外照射距离和均匀度，检查灯板有无烧焦痕迹 | 红外灯珠大面积烧毁导致夜间无法照明、灯板电路烧损、光衰严重导致夜间图像不可用
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 防护罩 | 摄像机 | 保护摄像机免受灰尘、雨水、外力破坏，密封圈易老化。 | 是 | 定期检查防护罩密封性和视窗清洁度，检查密封圈有无老化龟裂，清理内部积水和灰尘，核对遮阳罩和雨刷功能 | 防护罩严重破损失去保护作用、密封圈老化导致内部频繁进水积雾、视窗严重划花影响图像
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 云台 | 前端设备 | 承载摄像机并实现水平/俯仰转动，包含电机、解码器和限位器。 | 否 | 定期检查云台水平和俯仰转动功能，核对转动限位准确性，检查齿轮传动系统润滑状态，测试预置位调用精度 | 云台机械结构严重损坏无法转动、齿轮系统严重磨损导致定位不准、底座松动无法固定
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 云台电机 | 云台 | 驱动云台转动的电动机，碳刷或轴承易磨损。 | 是 | 定期检查电机运转声音和转速，测量电机绕组电阻和绝缘电阻，检查碳刷磨损程度（有碳刷电机），核对转动扭矩 | 电机绕组烧毁、碳刷严重磨损导致转动无力、轴承严重损坏卡死、绝缘电阻不合格
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 云台解码器 | 云台 | 接收控制信号并转换成电机驱动信号，电子元件可能故障。 | 否 | 定期检查解码器工作状态和通信功能，核对预置位存储和调用功能，检查与控制中心的通信响应速度 | 解码器电路板烧毁、通信功能完全丧失、程序混乱无法接收控制指令
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 传输设备 | 视频监视系统 | 将视频信号和控制信号从现场传送到控制中心的设备。 | 否 | 定期检查传输链路信号质量，核対传输带宽和延迟，检查各传输设备运行状态，测试备用链路切换功能 | 传输设备批量老化故障率居高不下、传输技术淘汰无法满足高清视频传输要求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 视频线缆 | 传输设备 | 同轴电缆或双绞线，用于传输模拟视频，接头氧化或物理损坏常见。 | 是 | 定期检查线缆外观有无破损和老化，检查BNC接头或RJ45接头接触状态，核对信号衰减是否在允许范围，检查走线规范性和防护措施 | 线缆严重老化多处破损、接头严重氧化导致信号衰减超标、物理损伤断裂且无法重新布线
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 网络交换机 | 传输设备 | IP监控系统中数据交换的核心，端口、电源模块易故障。 | 是 | 定期检查交换机各端口状态和流量，核对VLAN配置和QoS策略，检查散热风扇和电源模块状态，监测端口丢包率 | 多个端口同时损坏、电源模块烧毁且无备件、背板带宽不足无法满足视频传输需求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 光纤收发器 | 传输设备 | 实现光信号与电信号转换，用于长距离传输，光模块老化。 | 是 | 定期检查光功率和链路损耗，清洁光纤接口端面，核对传输速率和误码率，检查指示灯状态 | 光功率严重衰减导致链路频繁中断、光模块损坏无法修复、传输速率无法满足高清视频需求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 控制与存储设备 | 视频监视系统 | 处理、存储和切换视频信号的设备。 | 否 | 定期检查设备运行状态和存储空间使用率，核対录像计划和保留策略，测试视频检索和回放功能，检查散热系统 | 设备整体严重老化频繁故障、存储容量和性能无法满足扩容需求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 数字硬盘录像机(DVR) | 控制与存储设备 | 将模拟视频数字编码并存储在硬盘上，包含主板、电源、风扇等。 | 否 | 定期检查DVR运行状态和录像功能，核对编码参数和存储策略，检查网络远程访问功能，清洁散热风道 | 主板严重故障频繁死机、编码芯片损坏无法修复、技术淘汰不支持H.265等新编码标准
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 硬盘(用于DVR) | 数字硬盘录像机(DVR) | 机械硬盘存储视频数据，磁头、盘片易损，故障率高。 | 是 | 定期检查硬盘SMART状态和健康度，核对存储空间和读写速率，监控磁盘温度，检查RAID状态（如有），及时更换预警硬盘 | 硬盘出现大量坏道导致读写错误频繁、SMART告警项目超标、磁头异响、容量不足无法满足存储周期要求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 电源模块(用于DVR) | 数字硬盘录像机(DVR) | 将交流电转换为设备所需直流电，电容老化、保险丝熔断常见。 | 是 | 定期检查电源输出电压稳定性，检查散热和工作温度，核对风扇运转状态，检查保险丝完好性 | 输出电压严重不稳导致DVR频繁重启、电容严重鼓胀漏液、电源烧毁且无同型号替代
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 散热风扇(用于DVR) | 数字硬盘录像机(DVR) | 为内部电子元件散热，轴承卡死或噪音增大。 | 是 | 定期清理风扇叶片和防护网灰尘，检查轴承运行声音，测量转速是否正常，核对风量和进出风口通畅性 | 轴承严重磨损卡死导致停转、扇叶断裂、转速严重下降导致设备过热
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 网络录像机(NVR) | 控制与存储设备 | 接收IP视频流并存储，类似DVR但用于网络摄像机。 | 否 | 定期检查NVR运行状态和各通道录像情况，核对存储空间和保留天数，测试远程回放和下载功能，检查网络带宽利用率 | 主板严重故障频繁死机、解码能力不足无法接入更多高清摄像机、技术淘汰无法升级
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 硬盘(用于NVR) | 网络录像机(NVR) | 用于存储视频数据的机械硬盘，易损件。 | 是 | 定期检查硬盘SMART状态和温度，核对存储空间和读写性能，监控RAID阵列健康状态，及时更换预警硬盘 | 硬盘出现大量坏道、SMART多项告警、磁头异响或读写失败、容量严重不足
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 电源模块(用于NVR) | 网络录像机(NVR) | 内部电源转换电路，电容老化常见。 | 是 | 定期检查电源输出电压和纹波，检查散热状态和工作温度，核对各路输出带载能力 | 输出电压严重不稳、电容严重鼓胀、电源烧毁且无同型号替代
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 散热风扇(用于NVR) | 网络录像机(NVR) | 内置散热风扇，长时间运行可能故障。 | 是 | 定期清理风扇积灰，检查轴承运行声音和转速，核对进出风口通畅性 | 轴承卡死停转、扇叶断裂、转速严重下降
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 视频矩阵 | 控制与存储设备 | 切换多路视频输入到指定输出，继电器或芯片可能损坏。 | 否 | 定期检查矩阵切换功能和图像质量，核对各输入输出通道状态，测试键盘控制响应速度，清洁内部灰尘 | 切换功能严重异常多个通道同时故障、核心芯片损坏无备件、技术淘汰被数字方案替代
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 控制键盘 | 控制与存储设备 | 用于控制云台、切换画面，按键、摇杆易损。 | 是 | 定期检查各按键和摇杆响应灵敏度，清洁按键和摇杆机构，核对快捷键和预置位调用功能 | 按键大面积失灵无法完成操作、摇杆严重磨损导致控制精度差、内部电路板损坏
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 显示设备 | 视频监视系统 | 显示监控画面的终端设备，通常为液晶监视器。 | 否 | 定期检查显示画面质量和色彩还原度，核对分辨率和刷新率设置，清洁屏幕表面，检查各输入接口功能 | 显示设备严重老化画质无法辨识、主板损坏且无维修价值、尺寸和分辨率无法满足监控需求
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 液晶面板 | 显示设备 | 显示图像的屏幕，背光灯条有寿命限制。 | 是 | 定期检查显示亮度均匀性和色彩一致性，检查有无坏点和亮线，核对背光工作状态，避免长时间显示静态画面导致残影 | 背光灯条严重老化导致亮度严重不足、出现大面积坏点或亮线影响监控画面辨识、液晶面板破裂
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 显示设备电源适配器 | 显示设备 | 为监视器提供直流电源，过压、过热易损坏。 | 是 | 定期检查电源适配器输出电压和温度，检查线缆有无破损，核对接口接触可靠性 | 输出电压异常导致显示设备无法正常工作、线缆严重破损存在安全隐患、适配器烧毁
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 供电设备 | 视频监视系统 | 为整个系统提供稳定电力，包括电源适配器、UPS等。 | 否 | 定期检查各供电设备运行状态和输出参数，核对负载功率与额定容量匹配，测试UPS切换功能，检查配电线路 | 供电系统整体老化无法满足设备扩容需求、UPS严重故障且无维修价值
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | 摄像机电源适配器 | 供电设备 | 适用于摄像机的独立供电转换器，电容老化、过载损坏常见。 | 是 | 定期检查适配器输出电压和温度，检查线缆和接头状态，核对功率是否满足摄像机需求（含红外灯开启时） | 输出电压异常导致摄像机频繁重启、线缆破损漏电、适配器烧毁且无同规格替代
电力 | 水电 | 视频监视系统 | 公用系统 | 通过摄像头对主厂房、高压配电室、上下游库区等进行远程实时图像监视。 | UPS | 供电设备 | 不间断电源，电池有充放电次数寿命，铅酸电池需定期更换。 | 是 | 定期检查UPS运行状态和输出参数，测试旁路切换功能，每季度测量蓄电池组电压和内阻，每年进行核对性放电试验，检查环境温度 | 蓄电池组容量低于额定值80%、逆变器频繁故障、输出波形畸变严重、到达厂家规定使用年限
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 传感器子系统 |  | 负责采集水位、雨量等水文参数，是系统的数据源头 | 否 | 每季度检查各传感器安装状态和信号输出，清洁传感器探头和承雨器，核实采样精度 | 传感器子系统整体老化损坏、测量精度严重超差且多个传感器无法修复时报废
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 遥测终端机（RTU） |  | 对传感器信号进行采集、处理、存储并控制通信传输 | 否 | 每季度检查RTU运行状态指示灯，核实数据采集和存储功能正常，测试通信链路 | RTU主板损坏、数据频繁丢失或通信功能完全丧失且维修成本过高时更换终端机
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 通信子系统 |  | 实现遥测站与中心站之间的数据传输 | 否 | 每季度检查各通信链路信号强度和传输质量，核实数据完整率和传输延迟 | 通信设备批量损坏、多种通信方式同时失效或技术标准落后无法升级时整体改造
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 供电系统 |  | 为现场设备提供稳定、持续的电力供应 | 否 | 每季度检查太阳能板输出功率和蓄电池容量，核实充电控制器工作状态 | 供电系统整体老化无法保障设备连续运行、太阳能板和蓄电池同时需更换时评估是否整体改造
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 中心站系统 |  | 接收、处理、存储数据并提供水情分析和预警功能 | 否 | 每季度检查服务器运行状态和数据库完整性，核实预警功能和报表生成正常 | 服务器硬件严重老化、软件系统无法升级或数据库多次损坏影响数据完整性时升级改造
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 雨量计 | 传感器子系统 | 测量降水量，常用翻斗式雨量计 | 否 | 每月检查雨量计安装水平度和承雨器清洁度，每季度用标准量筒校验翻斗计量精度 | 雨量计结构严重变形、计量精度超差无法校准或翻斗机构损坏时更换雨量计
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 水位计 | 传感器子系统 | 实时测量水体水位高度 | 否 | 每季度用标准水位参考点校验测量精度，检查传感器安装固定和线缆完好性 | 测量精度超差无法校准、传感器损坏或安装结构严重锈蚀时更换水位计
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 承雨器 | 雨量计 | 收集雨水并导入翻斗 | 否 | 每月清理承雨器内落叶和杂物，检查漏嘴畅通性，核实安装高度符合规范 | 承雨器严重变形影响集水面积、漏嘴损坏或内壁防腐层脱落时更换
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 翻斗 | 雨量计 | 通过翻转次数计量降雨量，长期使用后易磨损变形 | 是 | 每月检查翻斗翻转灵活性和限位螺钉状态，每季度校验翻转计量精度 | 翻斗轴孔磨损导致翻转卡涩、斗壁变形影响计量精度或限位机构损坏时更换翻斗
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 磁钢与干簧管 | 雨量计 | 将翻斗翻转转换为脉冲信号，干簧管触点易氧化或疲劳 | 是 | 每季度用万用表测试干簧管通断可靠性，检查磁钢磁力是否衰减 | 干簧管触点氧化接触不良、磁钢退磁或信号漏计超过允许范围时更换磁钢和干簧管组件
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 压力式水位传感器 | 水位计 | 通过测量水压换算水位，膜片和密封易老化 | 是 | 每季度检查传感器膜片完好性和密封状态，用标准水位校验测量精度 | 膜片破裂渗漏、密封老化进水或测量精度超差无法校准时更换传感器
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 浮子式水位传感器 | 水位计 | 利用浮子随水位升降带动编码器工作 | 否 | 每月检查浮子和配重的运动灵活性，清洁导轨和滑轮，核实编码器输出 | 浮子破损进水、编码器损坏或滑轮卡涩影响测量精度时更换相应部件
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 雷达水位计 | 水位计 | 非接触式测量，天线罩和密封部件需维护 | 否 | 每季度检查天线罩清洁度和密封完好性，核实测量精度和安装角度 | 天线罩严重损坏影响电磁波发射接收、内部电路故障或精度持续超差时更换雷达水位计
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 数据采集模块 | 遥测终端机（RTU） | 采集传感器脉冲或数字信号，进行A/D转换 | 否 | 每季度用标准信号源校验各通道采集精度，检查接线端子紧固性 | 采集精度超差、通道批量损坏或A/D转换芯片故障时更换采集模块
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 控制主板 | 遥测终端机（RTU） | 运行程序，控制定时采集、存储和通信逻辑 | 否 | 每季度检查主板运行状态和程序版本，核实实时时钟精度，清洁板面灰尘 | 主板芯片损坏、程序频繁跑飞或时钟严重偏差无法校准时更换主板
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 存储模块 | 遥测终端机（RTU） | 本地保存数据，防止通信中断丢失 | 否 | 每季度检查存储容量使用和数据完整性，测试读写速度 | 存储芯片损坏导致数据丢失、存储容量不足或读写错误率升高时更换存储模块
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 通信接口板 | 遥测终端机（RTU） | 提供RS-485/RS-232/SDI-12等接口连接传感器和通信设备 | 否 | 每季度检查各接口通信功能，核实接口电平和协议参数 | 接口硬件损坏、通信端口批量失效或协议转换异常时更换接口板
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | GPRS/4G DTU | 通信子系统 | 通过移动公网将数据发送至中心站 | 否 | 每季度检查SIM卡状态和信号强度，核实数据传输完整率和延迟 | DTU硬件损坏、通信模块老化不支持当前网络制式或数据传输频繁中断时更换DTU
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 北斗卫星通信终端 | 通信子系统 | 在无公网覆盖区域使用短报文传输数据 | 否 | 每季度检查卫星信号锁定和数据发送成功率，核实通信卡有效期 | 终端硬件故障无法锁定卫星信号、通信卡失效或数据发送成功率持续低于要求时更换终端
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 通信天线 | 通信子系统 | 发射和接收无线信号，长期暴露易受腐蚀、接触不良 | 是 | 每季度检查天线安装固定和外观完好性，测试馈线接头和驻波比 | 天线严重腐蚀变形、馈线接头氧化接触不良或驻波比超标导致信号衰减严重时更换天线
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 太阳能电池板 | 供电系统 | 将光能转化为电能，转换效率逐年衰减，封装老化 | 是 | 每季度清洁太阳能板表面灰尘，检查封装有无气泡脱层，测量输出功率和转换效率 | 转换效率衰减至额定值70%以下、封装严重老化破损或输出功率不足以维持供电时更换太阳能板
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 蓄电池 | 供电系统 | 存储电能供设备夜间或阴雨天使用，寿命约3-5年 | 是 | 每季度测量蓄电池端电压和内阻，核对容量衰减情况，检查外壳有无鼓胀变形 | 电池容量衰减至额定值60%以下、内阻显著增大或外壳鼓胀漏液时更换蓄电池组
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 充电控制器 | 供电系统 | 管理太阳能对蓄电池充放电，防止过充过放，电子元件可能老化 | 是 | 每季度检查充放电电压和电流是否在设定范围内，核实过充过放保护功能 | 控制器输出电压持续超差、保护功能失效或电路板严重老化时更换充电控制器
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 电源防雷模块 | 供电系统 | 保护电路免受雷电感应浪涌冲击，易损坏 | 是 | 每季度检查防雷模块状态指示，核实接地线连接可靠，测试钳位电压 | 防雷模块状态指示失效、钳位电压超标或遭受强雷击后立即更换
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 信号防雷模块 | 通信子系统 | 保护传感器、通信接口免遭雷击损坏，易损坏 | 是 | 每季度检查信号防雷模块状态和接线，核实保护功能 | 模块损坏失效、信号传输异常或遭受雷击后立即更换
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 数据服务器 | 中心站系统 | 运行数据库软件，存储和处理遥测数据 | 否 | 每季度检查服务器硬件运行状态和磁盘空间，核实数据库备份策略和完整性 | 服务器硬件严重故障、磁盘阵列损坏导致数据丢失或性能严重不足时更换服务器
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 应用软件 | 中心站系统 | 实现数据查询、报表、洪水预报等功能 | 否 | 每季度检查软件功能完整性，核实预报模型参数和数据展示正常 | 软件系统严重老化无法升级、数据库结构不合理或功能不满足需求时升级或更换软件
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 机箱与机柜 |  | 安装和保护内部设备，需具备防水、防尘和散热能力 | 否 | 每季度检查机箱密封性和散热通风，清洁内部积尘，核实安装螺栓紧固 | 机箱严重锈蚀变形丧失防护能力、密封失效导致内部进水或散热结构损坏时更换
电力 | 水电 | 水情自动测报系统 | 公用系统 | 实时收集流域内雨量、水位等水文信息，进行洪水预报和水库优化调度决策。 | 线缆与接插件 |  | 连接各部件，长期户外使用易老化、氧化导致接触不良 | 是 | 每季度检查线缆外皮有无老化开裂，检查接插件有无氧化松动，核实信号传输质量 | 线缆绝缘层大面积老化开裂、接插件严重氧化接触不良或信号传输不稳定时更换线缆
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 闸门控制系统 |  | 水电站闸门的成套控制设备，实现闸门启闭操作、开度调节、状态监测及保护联锁功能。 | 否 | 定期检查系统整体运行状态，验证各闸门启闭操作是否正常；每年进行全面功能试验，包括开度控制精度、保护联锁逻辑和紧急停机功能；大修时全面检查电气接线和液压管路；定期备份控制程序和定值数据。 | 系统主要功能部件大范围老化损坏；多次大修后控制精度和保护功能仍无法满足规程要求；技术升级改造方案经论证更为经济合理时，经技术鉴定委员会评估可整体报废更换。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 控制柜 | 闸门控制系统 | 安装控制设备的标准机柜，提供防护、屏蔽及散热功能，内含控制器、继电器、接线端子等。 | 否 | 定期检查控制柜外观有无变形和锈蚀；每月检查柜内温度和湿度是否在允许范围内；每年清洁柜内灰尘；大修时检查柜门密封条和屏蔽接地是否可靠；检查柜内照明和通风设备是否正常。 | 控制柜严重变形或锈蚀穿孔失去防护能力；屏蔽性能严重下降导致设备频繁受干扰；内部安装结构损坏导致设备无法可靠固定；修复费用接近更换成本时，应更换控制柜。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 可编程控制器(PLC) | 闸门控制系统 | 系统核心控制单元，执行闸门启闭逻辑、开度控制算法、保护联锁和数据通信。 | 否 | 定期检查PLC运行状态指示灯和自诊断信息是否正常；每月检查各模块工作状态和通信是否正常；大修时备份程序和配置参数；检查I/O模块信号精度；进行功能测试验证控制逻辑正确性。 | PLC CPU模块损坏且无法修复；程序存储器损坏且无备份可恢复；经多次维修后仍频繁出现控制异常或通信中断；厂商已停产该型号且无兼容替代品时，应更换PLC。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 电源模块 | 控制柜 | 为控制系统各部件提供稳压直流电源，含过压过流保护和备用电源切换功能。 | 是 | 定期检查输出电压是否在额定范围内；每月检查散热风扇运转是否正常；大修时清洁电源模块内部积尘，检查电解电容有无鼓包漏液；测试备用电源切换功能是否可靠。 | 输出电压持续超出允许偏差范围且无法调节恢复；模块内部有烧焦痕迹或明显损坏；备用电源切换功能失效；多次发生因电源不稳定导致的系统异常时，应更换电源模块。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 操作员站/触摸屏 | 闸门控制系统 | 本地人机交互界面，用于闸门操作指令下达、开度显示、状态监视和参数设置。 | 否 | 定期检查显示内容和按键/触摸响应是否正常；每月清洁屏幕表面；大修时校验显示数据与实际值的一致性；检查通信电缆和接线端子是否可靠；验证操作权限和联锁功能。 | 显示功能完全失效且无法修复；触摸屏或按键大面积失灵无法进行操作；通信接口损坏无法与PLC通信；修复费用接近更换成本时，应更换操作员站。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 开度传感器 | 闸门控制系统 | 测量闸门实际开度位置，提供模拟量或数字量反馈信号用于闭环控制。 | 是 | 定期校验传感器输出信号与实际闸门开度的对应关系；每月检查传感器安装紧固状态和防护罩是否完好；大修时进行全量程精度校准；检查传感器电缆有无破损和屏蔽接地是否可靠。 | 传感器输出信号严重漂移且无法校准；感测元件损坏无信号输出；外壳破损导致内部受潮损坏；经校准后精度仍不满足开度控制要求时，应更换开度传感器。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 编码器 | 开度传感器 | 将闸门机械位移转换为数字脉冲或编码信号的高精度位置检测元件。 | 是 | 定期检查编码器输出脉冲数与实际位移的对应关系；每月检查编码器安装对中和紧固状态；大修时进行精度校验；检查编码器轴和联轴器有无松动；清洁编码器外壳防止灰尘和油污侵入。 | 编码器输出信号异常或丢失脉冲；内部光栅或磁栅元件损坏；轴弯曲或轴承损坏导致转动不灵活；精度校验不合格且无法修复时，应更换编码器。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 水位传感器 | 闸门控制系统 | 测量闸门前后的水位，为闸门自动控制提供水位信号输入。 | 是 | 定期校验水位传感器测量精度；每月检查传感器探头有无附着物和损伤；大修时进行全量程精度校准；检查信号电缆和接线端子状态；清洁传感器测量通道。 | 传感器输出信号严重漂移且无法校准；感测元件损坏导致无法正确测量水位；外壳破损导致进水损坏；精度不满足自动控制要求时，应更换水位传感器。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 液压泵站 | 闸门控制系统 | 为液压启闭机提供高压液压动力源，包括油泵、油箱、电机、阀门组及附件。 | 否 | 定期检查油箱油位和油温是否正常；每月检查油泵运行声音和振动是否异常；按周期化验油液清洁度；大修时清洗油箱和管路，更换全部滤芯；检查安全阀和溢流阀设定压力是否准确。 | 油箱严重锈蚀穿孔；主油泵多次故障且整体性能劣化；管路系统老化渗漏严重；无法提供液压启闭机所需的压力和流量时，应报废更换液压泵站。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 液压油泵 | 液压泵站 | 将机械能转换为液压能，为系统提供高压工作油。 | 否 | 定期检查油泵出口压力和流量是否正常；监听运行声音有无异常；每月检查轴封有无渗漏；大修时检测泵内部件磨损量；定期检查联轴器对中情况。 | 泵体出现裂纹；内部磨损导致容积效率显著下降；轴承损坏导致转子磨损严重；多次维修后仍无法达到额定压力和流量时，应更换液压油泵。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 油泵电机 | 液压泵站 | 驱动液压油泵运转的三相异步电动机。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温升是否正常；每月监听电机轴承有无异响；每半年测量电机绝缘电阻；大修时检查轴承磨损状况，更换润滑脂；检查接线端子和电缆状态。 | 电机绕组烧毁或绝缘电阻严重下降；轴承多次损坏导致转子扫膛；效率严重下降导致过热运行；经大修后仍无法满足驱动要求时，应更换油泵电机。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 电磁换向阀 | 液压泵站 | 接收控制信号切换液压油路方向，控制液压缸活塞运动方向实现闸门启闭。 | 是 | 定期进行电磁阀动作试验，验证换向是否迅速可靠；每月检查电磁线圈有无过热和异响；大修时测量线圈电阻和绝缘电阻；检查阀芯密封面和弹簧状态；清洗阀体内壁和油道。 | 线圈烧毁或断路；阀芯卡死在某一位置无法换向；密封面严重损坏导致内泄无法建立工作压力；动作响应时间严重超标时，应更换电磁换向阀。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 溢流阀 | 液压泵站 | 调节和稳定系统压力，防止超压损坏管路和设备。 | 是 | 定期校验溢流阀设定压力是否准确；每月检查阀体有无渗漏；大修时解体检查阀芯和阀座密封面、弹簧状态；校验动作压力整定值。 | 阀芯密封面严重损坏导致无法维持设定压力；弹簧断裂或严重疲劳；经研磨和调整后仍无法恢复调压精度时，应更换溢流阀。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 液压锁 | 液压泵站 | 在液压缸停止运动时锁定油路，防止闸门因自重或水压下滑。 | 是 | 定期检查液压锁保压性能，监测闸门在停止状态有无缓慢下滑；大修时检查阀芯密封面和弹簧状态；检查液控单向阀动作是否可靠；进行保压泄漏测试。 | 阀芯密封面严重损坏导致无法可靠锁死油路；弹簧断裂导致单向阀无法关闭；保压测试中压力持续快速下降；经检修后闸门仍出现异常下滑时，应更换液压锁。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 滤油器 | 液压泵站 | 滤除液压油中颗粒污染物，保证系统油液清洁度。 | 是 | 当压差指示器报警时及时更换滤芯；定期检查滤油器壳体有无渗漏；大修时清洗壳体内部，更换全部滤芯；检查旁通阀动作是否灵活。 | 滤油器壳体严重锈蚀或变形；内部旁通阀损坏且无法修复；安装座损坏导致密封不可靠时，应更换滤油器。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 蓄能器 | 液压泵站 | 储存压力能，补偿泄漏并维持压力稳定，在油泵故障时提供应急操作动力。 | 是 | 定期检查充气压力是否在规定范围内；每月检查接口有无渗漏；大修时检查壳体有无变形和锈蚀；验证蓄能器在油泵停机后能否提供足够的应急操作油量。 | 壳体出现裂纹或严重变形；疲劳寿命超过厂家规定年限；充气后压力持续快速下降；经检验机构认定不合格时，应报废更换蓄能器。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 液压缸(启闭机) | 闸门控制系统 | 将液压能转换为机械能，通过活塞杆伸缩运动驱动闸门启闭的直线执行元件。 | 否 | 定期检查液压缸动作是否平稳无爬行和抖动；每月检查活塞杆表面有无拉伤和腐蚀；大修时检查缸体内壁磨损、活塞密封和导向环状态；测量活塞杆直线度。 | 缸体内壁严重拉伤或锈蚀无法修复；活塞杆弯曲或表面镀铬层大面积剥落；多次更换密封件后仍持续内泄外漏；无法提供足够的启闭力时，应报废更换液压缸。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 活塞密封 | 液压缸(启闭机) | 防止液压缸高低压腔之间内泄漏的密封环组合。 | 是 | 定期监测液压缸在保压状态下活塞有无缓慢漂移，判断密封磨损程度；大修时测量密封环尺寸，检查有无变形、硬化和表面损伤；按规定周期更换密封环。 | 密封环严重磨损导致内泄增大活塞漂移超标；材料老化硬化失去弹性；表面出现深划痕或局部缺损；已达到规定的更换周期时，应更换活塞密封。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 活塞杆密封 | 液压缸(启闭机) | 防止液压油沿活塞杆外泄漏的防尘圈和密封圈组合。 | 是 | 定期检查活塞杆伸出端有无油液渗漏；大修时检查防尘圈和密封圈磨损状况，全部更换；检查活塞杆表面与密封接触区域的磨损和粗糙度。 | 密封件老化硬化失去弹性；严重磨损导致活塞杆处持续泄漏；防尘圈损坏导致灰尘和水分侵入加速密封和活塞杆磨损时，应更换活塞杆密封组合。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 行程开关 | 闸门控制系统 | 检测闸门全开和全关极限位置的限位开关，提供位置信号和行程保护。 | 是 | 定期检查行程开关动作是否灵活可靠，触点状态是否正常；大修时校验开关动作位置是否与闸门实际极限位置一致；检查开关接线和安装紧固状态。 | 开关触点严重烧蚀导致接触不良或粘连；动作位置严重偏移且无法调整；外壳破损失去防护性能；校验不合格且无法修复时，应更换行程开关。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 力矩限制器 | 闸门控制系统 | 在闸门运行阻力超过设定力矩时动作，切断动力防止设备过载损坏。 | 是 | 定期校验力矩限制器设定值是否准确；大修时进行力矩标定试验；检查力矩传感器或机械弹簧状态；验证过载保护动作是否可靠切断动力。 | 力矩传感器损坏导致无法正确检测力矩；弹簧断裂或严重疲劳导致设定值漂移；校验不合格且无法调整恢复；保护动作不可靠存在设备损坏风险时，应更换力矩限制器。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 闸门开度指示仪 | 闸门控制系统 | 现场显示闸门开度值和运行状态的仪表装置。 | 否 | 定期检查开度指示仪显示是否清晰准确，与实际开度是否一致；每月清洁仪表表面；大修时校验显示精度和信号输出；检查仪表电源和接线状态。 | 显示功能完全失效且无法修复；显示精度严重偏差且无法校准；通信接口损坏无法传输数据；经校验后仍不满足监测要求时，应更换开度指示仪。
电力 | 水电 | 闸门控制系统 | 公用系统 | 控制溢洪道、泄洪洞、进水口等水工闸门的启闭，执行防洪和引水调度指令。 | 信号防雷器 | 闸门控制系统 | 保护控制系统信号线路免受雷电感应和浪涌电压损害的保护器件。 | 是 | 雷雨季节前检查防雷器外观和状态指示是否正常；大修时测量防雷器钳位电压和漏电流是否在允许范围内；检查接地连接是否可靠。 | 防雷器因雷击动作后失效；钳位电压升高或漏电流增大超出允许范围；状态指示器显示失效；外观有烧灼痕迹或破裂时，应更换信号防雷器。
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷热源系统 |  | 提供空调系统所需的冷量和热量，包括制冷机组、锅炉等核心设备。 | 否 | 每季度检查冷水机组和锅炉运行参数，核实制冷量/制热量是否满足设计要求，监测系统综合能效比 | 设备能效比严重下降、多次重大故障且维修成本超过更换费用50%时整体改造
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷水机组 | 冷热源系统 | 利用蒸气压缩或吸收式制冷循环制备冷冻水，为末端提供冷源。 | 否 | 每月检查制冷剂压力和液位，监测冷冻水进出水温差，核实压缩机运行电流和油位 | 机组制冷量持续衰减至额定值70%以下、压缩机损坏且维修成本过高时报废更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 压缩机 | 冷水机组 | 吸入低温低压气态制冷剂，压缩为高温高压气体驱动制冷循环。 | 否 | 每月监测排气压力和温度，检查润滑油品质和油位，核实运行振动值在允许范围内 | 压缩机内部机械损伤、电机烧毁或排气量严重不足且大修成本超过新机60%时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 电机绕组 | 压缩机 | 压缩机驱动电机的定子绕组，提供旋转磁场。 | 是 | 每半年测量绕组绝缘电阻和直流电阻，监测三相电流平衡度，发现异常及时排查 | 绝缘电阻持续低于允许值、匝间短路或绕组烧毁时重绕或更换电机
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 轴承 | 风机 | 支撑风机主轴，确保平稳运转。 | 是 | 每月监测轴承温度和振动，定期补充润滑脂，检查油封完好性 | 轴承游隙超差、滚道剥落或温升持续超标时更换轴承
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 轴封 | 压缩机 | 防止制冷剂和润滑油沿旋转轴泄漏。 | 是 | 每月检查轴封处有无油迹和制冷剂泄漏迹象，发现异常及时处理 | 轴封严重泄漏导致制冷剂损失过快、摩擦面磨损过深时更换轴封组件
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷凝器 | 冷水机组 | 将压缩机排出的高温高压制冷剂气体冷凝为液态，释放热量。 | 否 | 每季度清洗冷凝器换热表面，检查冷却水流量和进出水温差，监测冷凝压力 | 冷凝器换热管大量泄漏、堵管率超过15%或换热效率严重下降时更换冷凝器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 换热管 | 蒸发器 | 管内走冷冻水，管外制冷剂蒸发，传递冷量。 | 是 | 每年检查管壁结垢和腐蚀情况，清洗管内水垢，进行涡流探伤 | 换热管泄漏穿孔、管壁减薄超标或大面积结垢无法清除时更换管束
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 蒸发器 | 冷水机组 | 液态制冷剂在低温下吸热蒸发，冷却流过的冷冻水。 | 否 | 每季度检查蒸发器换热效果，监测冷冻水进出水温差，检查制冷剂液位 | 蒸发器冻裂、换热管大面积泄漏或换热效率严重下降时更换蒸发器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 膨胀阀 | 冷水机组 | 对高压液态制冷剂进行节流降压，控制蒸发器供液量。 | 是 | 每季度检查膨胀阀开度调节是否正常，测量过热度是否在设计范围内 | 膨胀阀阀芯卡涩无法调节、感温包泄漏或节流特性恶化时更换膨胀阀
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 干燥过滤器 | 冷水机组 | 吸收制冷剂中的水分，滤除杂质，保护系统。 | 是 | 每季度检查过滤器前后压差，发现压差增大或系统有冰堵迹象时更换滤芯 | 过滤器堵塞压差超标、滤芯饱和失效或壳体腐蚀时更换干燥过滤器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 冷却塔 | 冷热源系统 | 将来自冷凝器的冷却水热量排至大气，降低冷却水温度。 | 否 | 每月检查布水均匀性，清理填料上的水垢和藻类，核实进出水温差 | 塔体结构严重锈蚀变形、风机系统损坏或散热能力严重下降且维修成本过高时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 填料 | 冷却塔 | 增大水与空气接触面积，提高散热效率。 | 是 | 每季度检查填料有无变形倒塌、结垢堵塞，清洗去除水垢和生物膜 | 填料大面积塌陷变形、严重结垢堵塞或材料老化脆裂导致散热效率显著下降时更换填料
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机 | 空调箱 | 提供空气流动的全压，克服管路及部件阻力。 | 否 | 每月检查风机运行振动和噪声，监测电机电流，核实皮带张紧度 | 风机叶轮严重不平衡、轴承损坏或电机烧毁时更换风机
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机皮带 | 冷却塔 | 传递电机动力至风机叶轮，缓冲冲击。 | 是 | 每月检查皮带张紧度和磨损情况，发现打滑或裂纹及时调整或更换 | 皮带出现严重裂纹、断股或磨损导致打滑无法传递动力时更换皮带
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 布水器 | 冷却塔 | 将高温冷却水均匀喷洒在填料顶部。 | 否 | 每月检查布水器旋转或分配是否均匀，清理堵塞的出水孔 | 布水器严重变形、出水孔大面积堵塞或轴承卡死无法旋转时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 喷嘴 | 布水器 | 将水流雾化或散开，均匀布水。 | 是 | 每月检查喷嘴出水形态和雾化效果，清理喷嘴内水垢和杂物 | 喷嘴严重堵塞无法疏通、磨损导致雾化不良或连接螺纹损坏时更换喷嘴
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 锅炉 | 冷热源系统 | 利用燃料燃烧或电加热生产热水或蒸汽，提供热源。 | 否 | 每月检查燃烧状况和排烟温度，监测热水温度和压力，定期进行安全阀校验 | 锅炉炉体严重腐蚀、热效率持续低于允许值或安全隐患严重且维修成本过高时报废更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 燃烧器 | 锅炉 | 将燃料与空气混合并点燃，释放热量。 | 否 | 每季度检查燃烧器喷枪和点火电极，清洁火焰检测窗口，调整空燃比 | 燃烧器严重损坏、燃烧效率显著下降或无法通过调试恢复正常燃烧时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 火焰探测器 | 燃烧器 | 检测火焰存在与否，保障安全联锁。 | 是 | 每月清洁探测窗口，每季度测试火焰检测灵敏度和熄火保护联锁动作时间 | 探测器灵敏度严重下降、误报频繁或对火焰无响应时更换探测器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 换热器 | 锅炉 | 将燃烧产生的高温烟气热量传递给被加热的水。 | 否 | 每年检查换热器烟侧和水侧结垢腐蚀情况，清洗换热表面 | 换热管大面积泄漏、堵管率超标或换热效率严重下降时更换换热器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 炉胆/烟管 | 换热器 | 承受高温烟气冲刷，传递热量，易结垢、裂纹。 | 是 | 每年进行内窥镜检查烟管和炉胆壁面腐蚀及裂纹情况，清除烟侧积灰和水侧水垢 | 壁面腐蚀减薄超过允许值、出现裂纹或大面积鼓包变形时更换炉胆/烟管
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 水泵 | 冷热源系统 | 为冷冻水、冷却水、热水循环提供动力。 | 否 | 每月监测水泵运行压力和流量，检查轴承温度和机械密封泄漏情况 | 泵体严重泄漏、叶轮损坏或性能严重衰减且维修成本过高时更换水泵
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 机械密封 | 水泵 | 防止泵轴处液体泄漏的端面密封装置。 | 是 | 每月检查泄漏量，发现滴漏增大时检查密封面磨损情况 | 密封面严重磨损泄漏超标、弹簧失效或O型圈老化破裂时更换机械密封
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 联轴器弹性体 | 水泵 | 连接电机与泵轴，传递扭矩并吸收振动。 | 是 | 每季度检查弹性体有无老化开裂和变形，核实对中精度 | 弹性体严重碎裂变形、减振性能丧失或导致运行振动增大时更换弹性体
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 空气处理系统 |  | 对空气进行过滤、冷却、加热、加湿、除湿等处理，并送入室内。 | 否 | 每季度检查各功能段运行状态，核实送风参数是否满足设计要求 | 系统整体老化严重、能耗过高或无法满足室内环境要求时整体改造
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 空调箱（AHU） | 空气处理系统 | 组合式空气处理设备，集成了过滤、表冷、加热、加湿、风机等功能段。 | 否 | 每季度检查各功能段工作状态，清洁内部积尘，检查保温层完好性 | 箱体严重锈蚀变形、保温层大面积脱落或多功能段损坏无法修复时更换空调箱
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 混合段 | 空调箱 | 混合新风与回风，配置风阀调节比例。 | 否 | 每季度检查新风/回风风阀动作灵活性，核实混合比例是否满足设计要求 | 风阀卡涩无法调节、箱体严重腐蚀或内部保温脱落时更换混合段
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 初效过滤器 | 混合段 | 过滤空气中较大颗粒灰尘和纤维，保护后续部件。 | 是 | 每月检查过滤器前后压差，压差超过初阻力2倍时清洗或更换滤料 | 滤料严重堵塞无法清洗恢复、框架变形损坏或过滤效率不达标时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 袋式过滤器 | 空调箱 | 中效过滤，捕捉较小颗粒灰尘。 | 是 | 每月检查过滤袋积灰情况和阻力变化，压差超标时更换滤袋 | 滤袋破损、框架严重变形或阻力超过终阻力值时更换过滤器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 表冷器 | 空调箱 | 利用冷冻水在翅片管内流过，冷却和除湿流过空气。 | 否 | 每季度清洗翅片表面灰尘，检查冷冻水进出口温差，核实凝水排水畅通 | 翅片管大量泄漏、翅片大面积倒塌或换热效率严重下降时更换表冷器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 翅片 | 表冷器 | 扩大换热面积，提升热交换效率，易积灰、倒伏。 | 是 | 每月检查翅片清洁度，用专用梳片工具梳理倒伏翅片，保持通风畅通 | 翅片大面积腐蚀倒塌无法修复、严重结垢影响换热效率时更换翅片管组件
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 加热器 | 空调箱 | 利用热水或电加热升温空气，调节送风温度。 | 否 | 每季度检查加热器管路连接和阀门动作，电加热型需检查绝缘电阻和接线 | 加热管破裂泄漏、电热丝断路或绝缘电阻低于允许值时更换加热器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 蒸汽加湿器 | 空调箱 | 向空气喷射干蒸汽，增加含湿量。 | 是 | 每月检查喷管畅通性和蒸汽阀动作，核实加湿量控制精度 | 喷管严重堵塞腐蚀、蒸汽阀内漏或加湿效率显著下降时更换加湿器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 挡水板 | 空调箱 | 阻挡气流中夹带的冷凝水滴，防止带入风道。 | 否 | 每季度清洗挡水板表面积尘和水垢，检查排水畅通性 | 挡水板严重变形损坏、表面结垢过厚无法清洗时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 驱动皮带 | 风机 | 将电机动力传至风机叶轮，靠摩擦力传动。 | 是 | 每月检查皮带张紧度和磨损情况，发现打滑或裂纹及时调整或更换 | 皮带出现严重裂纹、断股、磨损导致打滑或伸长量超标时更换皮带
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 消声器 | 空调箱 | 利用吸声材料或抗性结构降低气流噪声。 | 否 | 每半年检查消声器内部吸声材料有无脱落受潮，核实消声效果 | 吸声材料大面积脱落受潮、消声效果显著下降或外壳严重锈蚀时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风管系统 | 空气处理系统 | 构成空气输配网络，将处理后的空气送至各末端。 | 否 | 每半年检查风管连接密封性和保温层完好性，清理积尘 | 风管大面积锈蚀穿孔、保温层严重脱落或变形影响送风时更换管段
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风阀 | 风管系统 | 调节风量分配，保持系统阻力平衡。 | 否 | 每季度检查风阀叶片动作灵活性，核实开度指示与实际一致 | 风阀叶片变形卡死、执行器损坏或关不严导致漏风严重时更换风阀
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 防火阀 | 风管系统 | 在火灾时受温感控制自动关闭，阻断火势蔓延。 | 是 | 每半年手动测试防火阀关闭动作可靠性，检查易熔片完好性 | 防火阀关闭不严、执行机构锈蚀卡涩或易熔片失效时更换防火阀
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 柔性软管 | 风管系统 | 连接风管与末端设备，吸收振动与位移。 | 是 | 每半年检查软管有无老化开裂、连接松动或过度变形 | 软管老化开裂漏风严重、连接脱落或失去柔性和隔振作用时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 末端系统 |  | 安装于空调房间内，向室内分配空气或直接承担室内冷热负荷。 | 否 | 每季度检查各末端设备运行状态，核实室内温度湿度是否满足设计要求 | 系统整体老化、能效严重下降或无法满足室内环境要求时整体改造更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机盘管（FCU） | 末端系统 | 由风机和盘管组成，就地处理室内空气循环。 | 否 | 每季度清洗过滤网和盘管翅片，检查凝水盘排水是否畅通，核实风机运行状态 | 盘管严重泄漏、风机电机烧毁或壳体严重锈蚀时更换风机盘管
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 翅片式换热器 | 风机盘管 | 管内通冷（热）水，管外空气流过进行热交换。 | 否 | 每季度清洗翅片表面灰尘，检查管路连接有无泄漏 | 换热管泄漏穿孔、翅片大面积倒塌腐蚀或换热效率严重下降时更换换热器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风机组件 | 风机盘管 | 驱动室内空气循环，通常为多速离心或贯流风机。 | 否 | 每季度检查风机叶片清洁度和平衡性，核实各档风速正常 | 风机叶轮损坏、电机烧毁或运行异常振动噪声过大时更换风机组件
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 凝水盘 | 风机盘管 | 收集并排出表冷器除湿产生的冷凝水。 | 否 | 每月检查凝水盘排水畅通性，清理积水和污泥，检查保温完好性 | 凝水盘严重锈蚀穿孔漏水或排水管堵塞无法疏通时更换凝水盘
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 空气过滤器 | 风机盘管 | 安装在回风口，滤除室内空气中的灰尘。 | 是 | 每月清洗或更换过滤网，检查过滤效率和阻力 | 过滤网严重破损、框架变形或多次清洗后过滤效率仍不达标时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 旁通阀 | 风机盘管 | 根据室内负荷调节通过盘管的水流量。 | 是 | 每季度检查阀门动作灵活性和关断密封性，核实开度控制精度 | 阀门内漏严重、阀杆卡涩或执行器损坏无法修复时更换旁通阀
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 变风量末端（VAV box） | 末端系统 | 根据房间负荷变化自动调节送风量，保持室内温度。 | 否 | 每季度检查风阀动作和风量反馈精度，核实控制器参数设置 | 箱体严重损坏、风阀卡死或控制器故障且维修成本过高时更换VAV末端
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风量传感器 | 变风量末端 | 测量流经末端装置的空气流速，反馈至控制器。 | 是 | 每季度校验风量测量精度，清洁传感器探头 | 传感器精度超差、探头损坏或输出信号异常时更换传感器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 风阀执行器 | 变风量末端 | 接受控制器信号，驱动风阀改变开度调节风量。 | 是 | 每季度检查执行器行程和定位精度，核实手动操作功能 | 执行器电机烧毁、齿轮损坏或定位偏差过大无法校准时更换执行器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 散热器 | 末端系统 | 以对流和辐射方式向室内散发热量，用于供暖。 | 否 | 每年供暖季前检查散热器表面清洁度，检查排气阀和连接管路密封性 | 散热器严重腐蚀穿孔漏水、翅片大面积脱落或散热能力显著下降时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 温控阀 | 散热器 | 根据室温自动调节进水量，控制散热量。 | 是 | 每年供暖季前检查温控阀动作灵活性，核实设定温度与实际动作一致 | 温控阀感温包泄漏、阀杆卡涩或调节失灵导致无法控制温度时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 分配管路与水阀 |  | 连接冷热源与末端，输送载冷（热）介质，控制管路通断与分配。 | 否 | 每季度检查管路保温和阀门密封性，核实水力平衡状态 | 管路大面积腐蚀泄漏、阀门批量损坏或保温严重脱落时整体改造
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 保温层 | 分配管路与水阀 | 敷设于冷管道外表面，减少冷量损失、防止结露。 | 是 | 每季度检查保温层有无破损脱落，发现凝露或结冰现象及时修补 | 保温层大面积脱落受潮、保温性能严重下降或保护壳破损时重新敷设保温
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 电动两通阀 | 分配管路与水阀 | 在末端控制下开关水路，配合风机盘管等设备通断控制。 | 是 | 每季度检查阀门关断密封性和执行器动作，核实信号响应时间 | 阀门内漏严重、执行器电机损坏或阀杆卡涩无法正常开关时更换阀门
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 动态平衡电动调节阀 | 分配管路与水阀 | 同时实现流量调节与动态平衡，保持水力稳定。 | 是 | 每季度检查阀门流量特性和平衡精度，核实电动执行器运行状态 | 阀门平衡功能失效、电动执行器损坏或流量调节特性恶化时更换
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 柔性补偿器 | 分配管路与水阀 | 吸收管道热胀冷缩变形，降低应力。 | 是 | 每半年检查波纹管有无变形裂纹，核实导向支架和固定支架状态 | 波纹管出现裂纹泄漏、失去补偿能力或法兰连接严重变形时更换补偿器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 控制系统 |  | 由传感器、控制器、执行器构成，实现HVAC系统自动调节与节能运行。 | 否 | 每季度检查控制器程序运行状态，校验传感器精度，核实联锁保护功能 | 控制系统硬件严重老化、软件无法升级或控制精度无法满足要求时整体升级改造
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 温度传感器 | 控制系统 | 测量空气或水介质温度，提供过程参数。 | 是 | 每季度用标准温度源校验测量精度，检查探头安装位置和接线 | 精度超差无法校准、探头损坏腐蚀或信号输出异常时更换传感器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 压差传感器 | 控制系统 | 测量水系统供回水间或空气过滤器前后压差。 | 是 | 每季度校验压差测量精度，清洁取压管路，核实报警设定值 | 精度超差、取压管堵塞无法疏通或传感元件损坏时更换传感器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 直接数字控制器（DDC） | 控制系统 | 核心下位控制单元，执行控制逻辑，协调设备启停与调节。 | 是 | 每季度检查DDC程序运行状态和通信质量，核实控制逻辑和参数设置 | DDC硬件故障频繁、程序丢失无法恢复或通信端口损坏时更换控制器
电力 | 水电 | 暖通空调系统（HVAC） | 公用系统 | 维持厂房、控制室、开关站等区域的温度、湿度和空气质量，保障设备和人员环境。 | 电动执行器 | 控制系统 | 驱动阀门、风阀等执行调节或开关动作。 | 是 | 每季度检查执行器行程定位精度和手动操作功能，润滑传动机构 | 执行器电机烧毁、齿轮箱损坏或定位偏差过大无法校准时更换执行器
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风轮系统 |  | 捕获风能并转化为机械能，包含叶片、轮毂、变桨机构等。 | 否 | 制定风轮系统综合维护方案：每年进行叶片外观巡检（地面望远镜/无人机），检查前缘侵蚀、后缘开裂、雷击损伤；每2年进行叶片内部检查；定期检查轮毂螺栓紧固力矩；监测风轮不平衡振动；检查变桨系统功能；定期进行防雷系统检测。 | 当风轮系统整体性能严重下降、多只叶片同时出现严重损伤、轮毂出现不可修复的裂纹、修复成本超过新系统价值的50%时，应评估整体大修或更换。报废时按各部件材质分类回收处理。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 前缘腐蚀 | 机械/环境 | 一般 | 叶片前缘涂层受雨水、沙尘、冰晶冲蚀磨损，暴露出基材，进而导致层合板纤维损伤、进水、气动效率下降。 | 前缘表面粗糙、可见麻点或凹坑、涂层脱落、噪声增加、发电量下降。 | 前缘粗糙度 Ra≥12.5μm[物理]；腐蚀坑深度≥0.5mm[物理]；叶尖区域声压级较正常升高≥3dB(A)[物理] | 目视检查(望远镜/无人机)[离线]；内窥镜检查[离线]；涂层测厚仪[离线]；声学监测[在线] | 无人机高清图像结合人工智能识别，腐蚀面积>5%弦长区域判为中度腐蚀；深度>1mm判为严重腐蚀。 | 根本处理：打磨受损区域至基材，用环氧树脂腻子填充，固化后打磨平滑，重新涂覆聚氨酯前缘保护漆(LES)。工具：角磨机、喷枪、粗糙度比较样板。；临时处理：使用快干型金属修补剂临时填平，覆盖胶带，待窗口期正式修复。 | 定期涂覆保护膜/保护漆；安装LEP前缘保护贴片；在强风沙地区降低运行转速。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 雷击损伤 | 电气/机械 | 严重 | 叶片未接闪或接闪器失效，雷电流直接击穿壳体，或沿防雷导线传导时产生热效应、电磁力，造成层间撕裂、烧蚀、叶尖炸裂。 | 叶尖或表面可见烧灼黑斑、孔洞、纤维撕裂；防雷导线熔断；机组报防雷故障。 | 雷击计数信号≥1次[电气]；叶片表面温差≥10K（雷击点热斑）[物理]；叶尖电导率不连续(电阻>1Ω)[电气] | 防雷在线监测（雷击计数器）[在线]；热成像无人机巡视[离线]；兆欧表测防雷通路电阻[离线] | 通过雷击计数器判定遭雷击；热像仪发现局部高温点；结合目视检查确认损伤范围。若电阻>1Ω或目视可见碳化路径，诊断为雷击损伤。 | 根本处理：磨除碳化层，分层区域抽真空注入低粘度环氧树脂，恢复结构与导电通路；更换损坏的接闪器及防雷导线。工具：真空泵、注脂枪、兆欧表。；临时处理：使用导电胶和铝箔临时桥接损伤部位，恢复导电，待永久修复。 | 保证接闪器与引下线连接可靠，定期测试通路电阻；优化接闪器布局；采用分段式防雷系统。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 壳体分层/裂纹 | 机械 | 严重 | 制造缺陷、疲劳载荷、冲击或水分侵入导致叶片壳体或腹板与蒙皮之间脱粘，形成分层；裂纹沿纤维方向扩展，结构刚度下降。 | 叶片表面可听到“咔嗒”异响；表面鼓包或凹陷；运行中振动值异常增大；内窥镜可见分层间隙。 | 分层面积≥100mm×100mm[物理]；固有频率下降≥2%[物理]；局部应变异常[物理] | 内窥镜[离线]；敲击检测（锤击听音）[离线]；振动监测（固有频率）[在线]；超声相控阵[离线]；无人机红外检测[离线] | 敲击声音沉闷区域再以内窥镜或超声确认分层边界；振动频谱中一阶挥舞或摆振频率降低>2%且相位变化，辅助判据。 | 根本处理：在分层区域钻小孔，注入低粘度环氧树脂，真空辅助渗透，加热固化。工具：真空泵、注胶枪、热补仪。较大裂纹需开挖、填补并手糊铺层修复。；临时处理：在裂纹端部打止裂孔，外用玻璃钢胶带临时强力粘接，限功率运行。 | 优化制造工艺避免孔隙；安装振动监测系统实时跟踪频率；避免极端天气下频繁启停。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 叶片结冰 | 环境 | 一般 | 低温、高湿条件下叶片表面覆冰，改变翼型，造成严重气动不平衡、增大载荷；冰块脱落可能抛出伤人。 | 机组功率与风速不匹配（偏低）；振动大幅增加；可听到“甩冰”撞击塔筒声；视觉可见覆冰。 | 振动总值超过ISO允许值2.5mm/s rms[物理]；功率偏差>20%[物理]；环境温度<-5℃且湿度>90%[物理] | 振动在线监测[在线]；气象站（温湿度）[在线]；视频监控[在线]；功率曲线对比[在线] | 满足以下逻辑：环境温度<0℃且湿度>80%且功率曲线偏差>15%且振动值超过2.5mm/s，持续10分钟，即判为结冰。 | 根本处理：可选用主动除冰系统（电热膜或热空气）；若无，则手动停机，待自然融化。检修：检查加热元件电阻，清理残冰。；临时处理：立即停机，利用桨叶角度变化和依靠重力及自然融冰，人工确认无冰后重启。 | 安装叶片加热除冰系统；冬季运行启用低温降容策略；涂层涂覆抗冰漆。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 气动不平衡 | 机械/控制 | 轻微/一般 | 叶片零度标定错误、变桨系统不同步、叶片安装角偏差、蒙皮污损或前缘腐蚀磨损不均，导致三个叶片气动力不对称。 | 机组偏航频繁；塔架左右晃动明显；发电机转速波动大；桨叶角度反馈不一致。 | 塔顶加速度1P分量幅值>0.02g[物理]；叶片桨角偏差>±1°[物理]；三叶片功率系数差异>5%[物理] | 振动监测（1P频率）[在线]；激光雷达测叶尖间距[离线]；变桨角度编码器对比[在线] | 振动频谱中1P（风轮转频）幅值突增且相位稳定，排除未对中后，比较三支叶片桨角反馈值，偏差>1°即判为不平衡。 | 根本处理：重新进行叶片零度校准（利用激光测距或水平仪）；调整变桨控制参数；清洁或修复叶片气动面。工具：激光对正仪、变桨调试软件。；临时处理：若因污损或小面积腐蚀造成，可对每支叶片临时贴装气动套件（如扰流板）调整。 | 定期校准叶片零位；两侧安装保护膜减少污染；采用独立变桨控制（IPC）补偿微小不平衡。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 叶根螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 预紧力衰减、疲劳、腐蚀或安装不当，导致叶根连接螺栓断裂，叶片与变桨轴承连接失效。 | 运行中出现金属断裂声；叶根处油脂渗出异常；桨叶角度反馈波动；内窥镜可见螺栓断口。 | 螺栓预紧力下降>30%[物理]；超声检测有裂纹波[物理]；现场可见断螺栓头[物理] | 超声螺栓应力仪定期检测[离线]；内窥镜检查螺孔[离线]；振动监测特征频率突变[在线] | 定期检查发现预紧力下降超30%或超声检测存在裂纹信号，则判定螺栓失效；运行中桨角反馈突变伴随低频振动异常。 | 根本处理：切断电源，锁定风轮，更换断裂螺栓，并按规范分步对称重新预紧到设计值。工具：液压扳手、螺栓拉伸器、超声检测仪。；临时处理：如发现单颗断裂，可临时降功率运行并加强监控，择小风天更换。 | 采用防松标记、定期复拧；使用达克罗或镀镍防腐层；安装时严格按照力矩表预紧并记录。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 后缘开裂 | 机械 | 一般/严重 | 叶片后缘胶接强度不足、长期疲劳或受到异物撞击，导致后缘上、下蒙皮脱粘、开裂，裂纹沿展向扩展。 | 后缘可见缝隙、胶线脱落；运行时产生“呼啸”异声；内窥镜可见粘接面分离。 | 裂纹长度≥0.2m[物理]；分层开口位移>0.5mm[物理]；局部噪声增大[物理] | 内窥镜/工业相机[离线]；无人机巡检[离线]；声学摄像头[在线] | 目视或无人机发现后缘开裂超过0.2m，锤击附近区域声音空洞，内窥镜确认粘接面分离，即可诊断。 | 根本处理：沿裂纹切开，清理旧胶，打磨斜面，重新涂胶并机械加压固定固化。工具：注胶枪、夹具、真空泵。配合补强层铺敷。；临时处理：用宽幅玻璃钢胶带沿裂口外面临时粘合，限功率运行至维修窗口。 | 使用高强度结构胶；优化铺层设计增加后缘厚度；避免在偏低功率下频繁运行引发疲劳。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 叶片内部积水 | 机械/环境 | 一般 | 排水孔堵塞或叶片密封破损，雨水/冷凝水积聚于内腔，造成质量不平衡、腐蚀及冬季冻胀。 | 运行中1P振动突增；停机后叶片内可听到水声；内窥镜可见积水；功率出现波动。 | 积水质量≥5kg[物理]；振动1P分量增大>0.01g（相对于干燥状态基准）[物理]；根腔内湿度>90%[物理]；排水样电导率异常（含腐蚀离子）[化学] | 内窥镜（观察水面）[离线]；叶片内湿度传感器[在线]；振动监测（1P分量）[在线]；敲击听音（与水声对比）[离线] | 内窥镜确认存在积水，且振动1P幅值大于基值0.01g或通过不平衡力计算超出允许值，持续10分钟，判为积水故障。 | 根本处理：疏通或更换排水孔（工具：钻头、压缩空气）；从人孔/注胶孔用真空泵抽出积水（工具：真空泵、软管）；热风机干燥内腔；修复密封（工具：密封胶、热风枪）。；临时处理：积水严重时降功率运行，减少不平衡激振力，等待小风天停机处理。 | 排水孔加装防虫网；定期疏通；叶片内壁涂防腐蚀涂层；安装湿度传感器阈值报警。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 涡流发生器(VG)脱落/损坏 | 机械 | 一般 | VG片因粘接老化、冰雹冲击或制造缺陷脱落、断裂，丧失气流控制能力，引起气流过早分离，升力下降、阻力增加。 | 叶片表面可见VG缺失或破损；发电量在同等风速下下降；特定翼段噪声特性改变。 | 缺失VG数量超过该剖面总数30%[物理]；同风速发电量下降>2%[物理]；噪声频谱中分离特征频带声压级升高≥3dB[物理] | 无人机高清光学/热成像巡检[离线]；望远镜目视[离线]；功率曲线在线对比[在线] | 无人机图像识别确认某叶展位置VG缺失>30%，且对应功率曲线下降>2%或分离噪声特征显著，诊断为VG故障。 | 根本处理：清除旧残胶，打磨粘接面并清洁，用专用结构胶按定位工装粘接新VG，加压固化。工具：角磨机、定位夹具、注胶枪。；临时处理：少量VG缺失时暂不停机，下次定检修补；缺失较多致功率明显下降时限功率运行。 | 使用耐候性高强度结构胶；安装时确保表面粗糙度和清洁；每半年巡检及时补缺失件。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 叶片 | 风轮系统 | 气动外形件，利用风压差产生扭矩；承受交变载荷，需监测裂纹、腐蚀。 | 是 | 每年进行叶片外部巡检：检查前缘有无侵蚀和开裂、后缘粘接缝状态、表面涂层有无脱落和起泡、防雷接闪器状态；每2年进行内部结构检查；发现损伤及时修补；监测叶片不平衡振动；定期进行无损检测评估内部结构状态。 | 当叶片出现贯穿性裂纹或大面积分层、主梁结构损伤导致承载能力严重下降、气动性能严重下降影响发电效率超过20%、修复成本超过新叶片价值的50%时，应报废更换。报废叶片按复合材料废物处理。 | 叶片表面严重污染 | 环境 | 轻微/一般 | 叶片蒙皮黏附大量灰尘、油污、昆虫残骸或盐雾，表面粗糙度剧增，破坏气动外形，升阻比恶化，发电量下降。 | 叶片外观污秽、颜色变暗；发电量较历史同期或邻机偏低；塔架振动小幅增加。 | 表面粗糙度Ra≥20μm[物理]；同等风速下发电量损失>3%[物理]；功率系数Cp相对设计值下降>5%[物理] | 无人机高分辨率拍照（污秽识别）[离线]；粗糙度样板/仪器测量[离线]；功率曲线在线对比[在线] | 目视或图像分析确认污染物覆盖率>30%，且功率曲线与清洁状态相比在额定风速以下区间损失>3%，判为严重污染。 | 根本处理：高压纯水冲洗（压力<1500psi）；油污用中性清洁剂配软毛刷或机器人清洗；洗后检查涂层。工具：高压清洗机、无人机清洗平台、粗糙度测试仪。；临时处理：可在小风天停机进行人工清洗；如无法及时清洗，可限功率运行以降低载荷。 | 在易污染区域采用自清洁涂层或粘贴前缘保护膜；根据污染率设定半年至一年的清洗周期；优化运行策略减少积污。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 轮毂主体结构疲劳裂纹 | 机械 | 严重 | 轮毂在交变风载和离心力作用下，应力集中部位（如变桨轴承安装面过渡圆角、人孔边缘）产生疲劳裂纹并扩展，最终可能导致断裂。 | 目视可见表面漆层龟裂、油渍渗出；停机后锤击检查声音沉闷；振动值异常升高。 | 裂纹长度≥5mm（目视）；固有频率偏移≥5%[物理]；振动烈度≥7.1mm/s[物理] | 目视检查[离线]；磁粉探伤[离线]；超声相控阵检测[离线]；振动监测[在线] | 当磁粉探伤显示表面线性显示长度≥5mm或超声检测内部缺陷回波波幅超过参考线6dB时，判定裂纹存在。 | 根本处理：1. 拆卸变桨系统，清理轮毂表面；2. 用角磨机打磨裂纹，着色探伤确认彻底清除；3. 预热至150-200℃，采用低氢焊条补焊；4. 焊后消应力处理；5. 修磨至原始形状；6. 复探无缺陷。工具：磁粉探伤机、超声探伤仪、角磨机、焊机、加热毯、测温仪。；临时处理：在裂纹尖端钻止裂孔（φ6-8mm），并涂覆高强度结构胶临时封闭。 | 优化变桨策略降低疲劳载荷；定期无损检测；表面防腐涂层维护。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 变桨轴承与轮毂连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足或过度、微动磨损、氢致延迟断裂、疲劳等原因导致螺栓断裂，常见于根部第一扣螺纹处。 | 轮毂外侧可见螺栓头脱落；变桨动作时异响；叶片角度偏差报警；油脂渗漏。 | 螺栓残余预紧力低于设计值70%[物理]；超声波螺栓伸长量变化＞3%[物理]；振动频谱出现1倍转频边频[物理] | 力矩扳手复核[离线]；超声波测长仪[离线]；振动监测[在线]；油脂铁屑分析[离线] | 发现任一螺栓残余力矩低于公称值的60%即需更换；若相邻3颗螺栓均低于70%，判为失效。 | 根本处理：1. 锁死叶轮，移出断裂螺栓；2. 铰孔修整螺纹孔；3. 更换同批次新螺栓、螺母、垫片；4. 按对角顺序分3次液压拉伸至规定预紧力；5. 24h后复紧100%力矩。工具：液压拉伸器、磁力钻、铰刀、力矩扳手、内窥镜。；临时处理：用钢丝螺套紧急修复滑丝螺纹孔，安装新螺栓并降低至安全力矩荷载50%限功率运行。 | 严格按手册力矩和工具校验；安装时涂防咬合剂；定期力矩复检；超声预紧力监测。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 轮毂表面腐蚀及腐蚀疲劳 | 化学/机械 | 一般 | 涂层破损后，基材暴露于盐雾、湿气和工业大气中发生电化学腐蚀，腐蚀坑形成应力集中，在交变载荷下加速裂纹萌生。 | 涂层起泡、脱落；表面红褐色锈斑；腐蚀产物堆积；局部壁厚减薄。 | 腐蚀坑深度≥0.5mm[物理]；壁厚减薄≥10%原壁厚[物理]；涂层附着力≤2MPa(拉开法)[物理] | 目视检查[离线]；超声波测厚[离线]；涂层附着力测试[离线]；盐雾试验[离线] | 多点测厚，任意区域最小壁厚小于设计值的90%，或发现深度超过0.5mm的点蚀群，判为严重腐蚀。 | 根本处理：1. 彻底喷砂除锈至Sa2.5级；2. 修补环氧富锌底漆两道至规范厚度；3. 涂覆聚氨酯面漆；4. 干燥固化。工具：喷砂机、干膜测厚仪、附着力测试仪。；临时处理：对局部腐蚀坑手工除锈后涂覆转化型带锈底漆，防止短期扩展。 | 每季度检查涂层并即时修补；加装除湿装置（海上）；选用耐候钢或环氧涂层体系。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 轮毂内变桨控制柜电气元件故障 | 电气/控制 | 轻微 | 柜内潮湿、粉尘、振动导致端子松动、接触器触头氧化、控制卡件电容老化等，引发变桨信号丢失或误动作。 | 变桨系统通讯报警（如Profibus掉站）；限位开关误触发；叶片不能正常顺桨。 | 通讯误码率＞1%[电气]；信号电压波动超出±10%[电气]；继电器接触电阻＞100mΩ[电气] | 电气回路在线监测[在线]；热成像对比[带电]；万用表端子压降测试[离线]；PLC诊断日志[在线] | 连续24h内变桨通讯中断次数≥3次且每次超2s；或控制柜内温度场热点温差＞15℃判为元件老化。 | 根本处理：1. 断电验电；2. 全面紧固端子排力矩至规定值；3. 更换氧化接触器、老化电容；4. 清洁柜内电路板并三防处理。工具：力矩螺丝刀、热风枪、示波器、三防漆。；临时处理：临时短接故障限位开关回路并限功率运行，待小风窗口更换。 | 柜体密封条定期更换；安装加热除湿器；电路板镀三防漆；端子加弹垫防松。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 轮毂结冰 | 环境 | 严重 | 在低温、高湿条件下，过冷水滴撞击轮毂表面或叶片甩冰积聚在轮毂迎风侧，引起质量不平衡、转动附加载荷及冰坠落风险。 | 轮毂表面可见冰层；叶轮转速波动增大；振动值突变超过1mm/s；功率曲线异常下降。 | 冰层厚度≥3mm[物理]；机舱振动加速度峰值≥0.3g[物理]；功率与风速匹配偏差＞20%[物理] | 叶片结冰检测系统（如Labkotec LID-3300IP）[在线]；视频监控[在线]；人工巡检[离线] | 结冰检测器探头报警，且SCADA记录环境温度低于2℃、湿度高于85%时，判为结冰。若振动突升且无其他故障，则紧急停机确认。 | 根本处理：停机等待冰自然融化；严禁人工除冰。若配有加热除冰系统则启动加热元件。；临时处理：立即停机，桨叶顺桨至安全位置，待天气转暖后清理残余积冰。 | 安装叶片加热系统及轮毂加热器；提前启机预热；结冰预警时切入防冻运行模式。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 轮毂导流罩与整流罩损伤 | 机械 | 轻微 | 导流罩受风沙冲刷、冰雹撞击或与叶片连接处摩擦，出现裂纹、破洞、变形，增加阻力并可能脱落。 | 导流罩外表面裂纹、局部凹陷、撕裂；高速运转时哨声异常；螺栓松动。 | 裂纹长度≥100mm[物理]；变形凹陷深度≥20mm[物理]；紧固螺栓力矩衰减≥15%[物理] | 目视检查[离线]（望远镜或无人机）；螺栓力矩检查[离线] | 导流罩本体裂纹扩展至影响结构强度（如连接点边缘），或单边变形导致叶轮空气动力学不平衡超过许可值，检修为必须。 | 根本处理：1. 拆卸局部受损面板；2. 玻璃钢修复：打磨斜面、铺层环氧树脂加玻璃纤维布，固化后打磨上漆。工具：角磨机、环氧树脂、玻纤布、厚度测量仪。；临时处理：用高强度胶带或铆接铝板对破损处临时封堵，限功率运行或限风速。 | 铺设耐磨胶衣；加装防振橡胶垫；定期检查螺栓。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轮毂 | 风轮系统 | 连接叶片与主轴，传递扭矩；承受复杂交变应力。 | 否 | 每1~2年对轮毂进行无损检测（磁粉或超声波），检查有无裂纹；检查叶片安装法兰面状态；检查与主轴的连接螺栓紧固力矩；检查防腐涂层状态；运行中监测轮毂振动和温度；检查内部有无积水。 | 当轮毂出现不可修复的裂纹（深度超过壁厚的30%）、法兰面严重变形、铸件内部出现大面积缺陷影响结构强度时，应报废更换。报废轮毂按铸钢废料回收。 | 轮毂与主轴连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 轮毂与主轴法兰连接螺栓长期承受轴向、剪切交变载荷及微动磨损，发生疲劳断裂或松动，导致连接刚度下降，威胁传动链安全。 | 叶轮轴向振动增大；主轴与轮毂接合面出现锈蚀痕迹；异常金属敲击声；螺栓头脱落。 | 螺栓残余预紧力低于设计值65%[物理]；两法兰面相对位移＞0.1mm[物理]；振动1倍叶轮转频加速度幅值超过0.5g[物理] | 超声波螺栓伸长量检测[离线]；力矩校验[离线]；振动监测[在线]；内窥镜检查结合面[离线] | 任意螺栓残余预紧力降至标称值60%以下，或同一法兰相邻2颗螺栓预紧力同时低于70%，判为连接失效；若发现贯穿性裂纹立即停用。 | 根本处理：1. 锁定叶轮并稳固支撑；2. 用液压拉伸器或液压扳手按交叉顺序释放旧螺栓；3. 检查并修复法兰面损伤，铰孔消除椭圆度；4. 更换全组新螺栓、垫圈，涂抹抗咬合剂；5. 分三级对角张紧至100%预紧力；6. 运行48h后复紧。工具：液压拉伸器、力矩扳手、内窥镜、百分表、铰刀。；临时处理：若发现单颗螺栓断裂且无法立即更换，安装临时替代螺栓并按原力矩的70%预紧，降低机组负荷至50%以下，并增加振动监测频次。 | 安装时严格执行分步拉伸并记录预紧力；使用达克罗涂层或防咬死螺栓；每半年抽检预紧力；加装螺栓预紧力在线监测（超声波）。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨轴承 | 风轮系统 | 实现叶片桨距角调节，承受倾覆力矩与振动。 | 是 | 按规定周期补充极压润滑脂，通过自动或手动润滑系统注脂；定期检查齿面和滚道有无点蚀、剥落和磨损；监测运转有无异响和卡滞；大修时测量游隙；检查密封件状态；检查与叶片和轮毂的连接螺栓紧固力矩。 | 当齿面严重磨损或断齿、滚道大面积剥落、游隙超过允许值、密封失效导致内部污染和腐蚀、内外圈出现裂纹时，应报废更换。报废轴承按大型轴承钢废料回收。 | 变桨轴承 |  |  | 搜索请求因使用限制未能返回内容，无法获取变桨轴承故障知识
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机轴承磨损 | 机械 | 一般 | 电机轴承长期承受轴向和径向载荷，润滑不良或疲劳引起滚动体/滚道磨损，游隙增大。 | 电机运行时异响，振动增大，轴承温度偏高；手动盘车有卡涩感。 | 振动有效值>4.5 mm/s (10-1000 Hz) [物理]；轴承游隙>0.05 mm (径向) [物理]；温度>80℃ [物理] | [在线] 振动监测（加速度传感器）；[离线] 超声波测厚/游隙测量；[带电] 红外热成像 | 振动速度谱中出现轴承特征频率及其谐波，确认轴承故障；游隙超过出厂值2倍即判异常。 | 根本处理：停机更换轴承，使用拉马拆装，安装时加热轴承内环至120℃，套装后加注锂基脂。；临时处理：临时降低功率运行，增加润滑频次，但需尽快停机更换。 | 每3个月加注规定润滑脂，保持密封良好；定期振动监测。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机线圈匝间短路 | 绝缘/电气 | 严重 | 漆包线绝缘层破损或热老化造成匝间短路，局部电流增大，发热加剧。 | 电机三相电流不平衡，电机温升异常，绝缘电阻下降，可能有焦糊味。 | 三相电流不平衡度>10% [电气]；绝缘电阻<0.5 MΩ (500V兆欧表测试) [电气]；匝间冲击耐压波形差异>10% [电气] | [离线] 绝缘电阻测试（500V）；[离线] 匝间绝缘测试仪；[在线] 三相电流监测 | 停机后测量绝缘电阻低于0.5MΩ；匝间测试仪显示波形不一致，判断匝间短路。 | 根本处理：拆除电机，更换定子绕组或整体更换电机。需用专用拉马取下转子，清除旧绕组后重绕，真空浸漆。；临时处理：绕开故障电机，手动变桨至安全位置，锁定轮毂后处理。 | 保持电机清洁通风，避免频繁过载启动；定期绝缘测试。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机编码器故障 | 控制 | 严重 | 编码器光学码盘污染、元件老化或接线松动导致位置/速度反馈错误。 | 变桨位置反馈跳变，电机无法精确定位，主控报“编码器故障”、“位置偏差大”。 | 编码器输出信号丢失或脉冲缺失 [电气]；信号波形畸变 (示波器检查) [电气] | [在线] 驱动器反馈诊断；[离线] 示波器测输出信号；[离线] 目视检查码盘 | 比较编码器反馈与冗余传感器（如旋变）数据偏差超过5°，或示波器无正常脉冲序列，即判故障。 | 根本处理：更换编码器，重新校准零位；用定位销确定机械零位，更新驱动器参数。；临时处理：屏蔽编码器故障信号，切换为开环控制限制角度范围，但风险高。 | 保持电气柜密闭、清洁；定期检查连接器紧固。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机制动器失灵 | 机械/控制 | 危急 | 电磁制动器线圈烧损、摩擦片磨损严重或控制回路故障，导致无法正常抱闸。 | 电机断电后叶片仍可转动，存在溜桨现象；或制动器无法释放，电机启动困难。 | 制动器电磁线圈电阻异常（正常约20-50Ω）[电气]；摩擦片厚度<2 mm [物理]；制动响应时间>0.5s [物理] | [离线] 制动器线圈电阻测量；[离线] 摩擦片厚度卡尺测量；[在线] 制动器位置检测信号 | 测量线圈电阻与额定值偏差>10%或开路；摩擦片厚度低于限度；制动释放检测开关无信号。 | 根本处理：更换制动器总成或摩擦片及烧损线圈。拆卸后检查衔铁是否卡滞，清理或更换。；临时处理：可临时机械锁销锁定桨叶（如有设计），手动操作。 | 定期检查制动器气隙和摩擦片厚度，控制回路电压稳定。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机过热 | 热/电气 | 一般 | 长期过载、冷却不良、绕组故障或轴承润滑脂过多引起电机温度过高。 | 电机表面烫手，控制系统显示电机温度>报警值，绝缘漆散发气味。 | 电机绕组温度（PTC）>130℃ [物理]；外壳红外测温>80℃ [物理]；冷却风道温差大 [物理] | [在线] 电机内置PTC/NTC温度传感器；[离线] 红外热像仪；[离线] 电流监测 | 监测温度超过报警阈值（如120℃预警，130℃跳闸）且电流未异常，则判定散热问题；若电流高，则负载异常。 | 根本处理：清理风道积尘、修理或加装辅助风扇；若过载则排查机械卡涩。；临时处理：降功率运行，暂时打开柜门增强散热。 | 确保散热风道通畅，避免长时间过载；设定合理的温度保护值。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机接线盒进水/受潮 | 绝缘/环境 | 一般 | 密封不良导致湿气、冷凝水进入接线盒，造成绝缘下降或短路。 | 接线盒内有水迹或凝露，绝缘电阻降低，阴雨天气后故障增多。 | 绝缘电阻<1 MΩ (500V测试) [电气]；湿度>85% [物理] | [离线] 绝缘电阻测试；[离线] 目视检查密封条；[在线] 绝缘监测装置(可选) | 绝缘电阻下降至1MΩ以下，打开接线盒发现水分可判定受潮。 | 根本处理：擦干水分，热风机吹干，更换密封条，重新组装并涂抹密封胶。；临时处理：紧急处理时可用干燥剂吸湿，并包裹防水布。 | 接线盒加装防雨罩，电缆进出口处使用防虹吸处理，定期检查密封。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机永磁体失磁 | 电气 | 严重 | 永磁同步电机因高温、剧烈振动或反向磁场作用导致永磁体退磁。 | 电机出力下降，相同风速下变桨速度变慢，驱动电流增大。 | 电枢反电动势常数下降>10% (额定转速下) [电气]；空载电流增大 [电气] | [离线] 反拖动测量反电动势；[离线] 高斯计测磁通；[在线] 驱动器电流波形分析 | 在恒定转速下测量三相线间反电动势，与额定值对比，若低于90%判定失磁。 | 根本处理：更换转子永磁体或整个转子；需将转子加热取出旧磁钢，重新粘结并充磁。 | 避免电机过热（限温130℃），防止剧烈振动；驱动器中设置弱磁保护。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机转子不平衡 | 机械 | 一般 | 转子质量分布不均匀或动平衡块脱落，导致旋转时产生离心力，引起振动。 | 电机振动异常增大，尤其水平方向转频（1X）突出，转速升高振动加剧，无异常噪声。 | 振动速度（1X频率）>3.0 mm/s [物理]；相位稳定（变化<20°）[物理] | [在线] 振动传感器监测；[离线] 现场动平衡仪 | 振动频谱显示1倍转频幅值占主导（>70%总量），相位重复性良好，排除不对中（2X频高）及松动，即判定不平衡。 | 根本处理：拆解电机，转子上动平衡机测试，根据不平衡量加重（螺栓/焊块）或去重（钻孔打磨），复测至ISO G6.3级。工具：动平衡机、角磨机。；临时处理：限功率运行，缩短振动监测周期，待检修时处理。 | 运输与安装过程中防止撞击；安装后校验对中与平衡。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机定子绕组接地 | 绝缘/电气 | 严重 | 绕组绝缘损伤或受潮导致导体与铁心直接接触，形成接地回路。 | 外壳可能带电，漏电保护跳闸，电机无法启动，绝缘电阻极低。 | 绝缘电阻（对地）<0.1 MΩ（500V兆欧表）[电气]；直流泄漏电流>100μA [电气] | [离线] 绝缘电阻测试仪；[离线] 直流耐压泄漏测试；[离线] 目视检查端部 | 用1000V摇表测试各相对地绝缘电阻，低于0.1MΩ且接线盒已确认干燥，逐相隔离后确定接地相；用万用表导通档测绕组与机壳通路。 | 根本处理：寻找接地点局部修复（剥离损坏导体重新包扎、刷绝缘漆并烘干），若槽内多处接地则重绕绕组。工具：烤灯、绝缘漆、包扎带。；临时处理：切除故障相并封锁变桨（需保护逻辑允许）紧急停机。 | 保持电机内部干燥，避免过载升温破坏绝缘；每半年绝缘测试。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机输出轴键槽磨损 | 机械 | 一般 | 键与键槽配合紧度不足，频繁正反转冲击导致键槽扩宽或滚键。 | 电机运转但输出小齿轮滞后，存在间隙撞击声；变桨角度反馈与指令有偏差。 | 键槽宽度超公称尺寸+0.15mm（如10mm键槽实测≥10.15mm）[物理]；键与槽单侧间隙>0.05mm [物理] | [离线] 塞尺/游标卡尺测量；[离线] 拆检配合间隙 | 拆卸联轴器或齿轮后，用内径千分尺测键槽宽度，若超出H9公差带且键能放入松动即判定磨损。 | 根本处理：扩宽键槽并配制新键，或堆焊磨损部位后重新铣槽；严重时更换电机轴。工具：游标卡尺、铣床、焊机。；临时处理：垫薄铜皮临时消除间隙，限功率运行。 | 选择合适配合（过盈或过渡），装配时涂防锈剂，定期检查紧固。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨驱动电机 | 风轮系统 | 驱动小齿轮旋转带动叶片变桨，含电机、编码器。 | 是 | 定期检查电机运行电流和温度；检查编码器信号是否准确；检查电机绝缘电阻；检查电机轴承润滑状态；检查与减速机的联轴器连接；检查电机安装螺栓紧固状态；定期进行功能测试。 | 当电机绕组烧毁或绝缘严重老化、编码器损坏、轴承严重损坏、运行电流持续异常且检修无效时，应报废更换。报废电机按铜线、硅钢片和铸铁分类回收。 | 变桨电机动力电缆绝缘破损 | 电气/环境 | 危急 | 电缆外护套磨损、弯折或鼠咬导致相间或对地绝缘破坏。 | 电缆外表可见破损、铜芯外露，放电痕迹，驱动器过流或接地故障报警。 | 相间绝缘电阻<0.5MΩ [电气]；外护套破损直径>5mm [物理] | [离线] 绝缘电阻测试；[离线] 目视检查加电缆校线 | 分段测量电缆绝缘（如电机侧与柜侧断开），破损段电阻为零或极低；目视确认破损位置。 | 根本处理：更换破损电缆段，使用相同规格耐扭转电缆，接头压接后热缩密封并固定。工具：压线钳、热风枪、绝缘测试仪。；临时处理：临时用自粘绝缘胶带密封并加固，降功率运行，尽快安排更换。 | 电缆布置避开运动干涉区，加装耐磨护套，定期检查外观。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 定期检查柜内各模块运行状态和指示灯；检查接线端子紧固情况；检查柜内温湿度和加热器工作状态；检查备用电池电压和容量；进行柜内清灰；检查通信是否正常；定期备份控制参数。 | 当控制柜严重锈蚀或变形、多个核心模块同时损坏、柜体结构损坏无法安装时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。 | 变桨控制器通信丢失 | 控制/电气 | 危急 | 控制器内部通信模块损坏、CAN总线接线松动或终端电阻失效，导致主控与变桨控制柜间ProfiNet/CANopen通讯中断。 | HMI报“变桨通信故障”，叶片无法响应主控角度指令，风机自动停机，故障复位后仍频繁复现。 | 通信丢包率＞10% [状态量]；终端电阻值超出120±5Ω [电气]；供电电压＜18 V DC [电气] | CAN总线分析仪(在线)监测报文错误帧；万用表(离线)测量终端电阻；示波器(离线)捕获差分信号。 | 若通信完全中断，测量总线终端电阻，阻值异常则终端电阻失效；正常则测供电电压与屏蔽接地，供电＜18V则电源模块故障；电压正常时用备用控制器替换测试，通信恢复则原控制器损坏。 | 根本处理：关闭控制柜电源，更换故障控制器模块或CAN接口板，使用原厂配置工具重新烧录参数与节点ID；检查并紧固所有总线连接器，按120Ω标准更换终端电阻。所需工具：绝缘万用表、CAN总线终端电阻、控制器备件、编程线缆。；临时处理：跳过故障控制器，将叶片锁定在0°并手动变桨至安全位置，限功率运行，等待小风期根治。 | 每年紧固通信接线端子；使用带屏蔽双绞线并保证屏蔽层单端接地；控制器固件定期升级。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 定期检查柜内各模块运行状态和指示灯；检查接线端子紧固情况；检查柜内温湿度和加热器工作状态；检查备用电池电压和容量；进行柜内清灰；检查通信是否正常；定期备份控制参数。 | 当控制柜严重锈蚀或变形、多个核心模块同时损坏、柜体结构损坏无法安装时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。 | 超级电容模组电压不平衡 | 电气/电化学 | 严重 | 超级电容单体老化、内阻增大或均衡电路失效，充电时单体电压差异扩大，储能容量下降，紧急顺桨时电压跌落过快无法完成顺桨。 | 变桨充电器周期充电时间延长；BMS报警“电容电压不平衡”；紧急顺桨测试时变桨速度低于6°/s，甚至无法顺桨。 | 单体间最大压差＞0.3 V [电气]；整体容量衰减至标称值的80%以下 [电气]；内阻＞初始值2倍 [物理]。 | BMS系统(在线)采集每个超级电容单体电压与温度；离线使用LCR表测量单体电容与内阻；红外热像仪(离线)检查充电过程中异常发热单体。 | 读取BMS历史数据，若某单体在充电末期电压明显偏高且放电时偏低，判定该单体容量衰减；使用内阻测试仪测量，内阻>20mΩ则更换该单体或模组；若全部均衡但总容量不足，则整体模组老化。 | 根本处理：断开变桨柜电源并放电至安全电压，拆卸超级电容模组，使用电容放电棒确认无残余电量；更换损坏的单体电容或整组模组，安装后检查均衡电路功能，进行3次充放电循环测试恢复容量。所需工具：绝缘手套、电容放电棒、内阻测试仪、力矩扳手。；临时处理：若单支电容故障，可断开故障支路并降低顺桨速度限制（需评估安全），临时继续运行。 | 每年进行一次充放电测试，记录充满电压与放电时间；保持控制柜环境温度-20℃至50℃，避免高温加速老化。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 定期检查柜内各模块运行状态和指示灯；检查接线端子紧固情况；检查柜内温湿度和加热器工作状态；检查备用电池电压和容量；进行柜内清灰；检查通信是否正常；定期备份控制参数。 | 当控制柜严重锈蚀或变形、多个核心模块同时损坏、柜体结构损坏无法安装时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。 | 变桨电机刹车磨损 | 机械/电气 | 一般 | 变桨电机制动器摩擦片长期使用磨损，或电磁线圈绝缘下降，导致刹车释放不到位、变桨动作异响，严重时引起电机过载。 | 变桨时有尖锐金属摩擦声；变桨电机电流峰值偏高（大于额定值1.2倍）；刹车释放延迟；手盘叶片时阻力大。 | 刹车气隙＞0.8 mm [状态量]；制动器线圈直流电阻＜标称值90% (短路) 或 >110% (断路) [电气]；磨损指示销陷入。 | 塞尺(离线)测量刹车气隙；数字万用表(离线)测量线圈电阻；内窥镜检查摩擦片厚度；振动传感器(在线)监测变桨电机驱动端振动包络。 | 停机手动操作叶片，若存在卡涩，拆下制动器检查摩擦片剩余厚度≥2mm；测量线圈电阻，若偏离标称15%以上需更换；观察磨损指示销，若缩入即判定磨损超限。 | 根本处理：切断变桨柜电源，拆卸制动器盖，取出磨擦片总成并更换新的摩擦片；调整气隙至0.3～0.5mm，紧固螺栓至规定力矩。若线圈烧毁，需整体更换制动器总成。工具：内六角扳手、力矩扳手、塞尺、万用表。；临时处理：可手动打开刹车（需供电）并以低速缓慢偏航，限制功率运行，择机彻底修复。 | 每年检查刹车气隙并记录；定期润滑导杆，防止卡滞。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 定期检查柜内各模块运行状态和指示灯；检查接线端子紧固情况；检查柜内温湿度和加热器工作状态；检查备用电池电压和容量；进行柜内清灰；检查通信是否正常；定期备份控制参数。 | 当控制柜严重锈蚀或变形、多个核心模块同时损坏、柜体结构损坏无法安装时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。 | 变桨变频器IGBT过温 | 热/电气 | 一般 | 变桨变频器散热风扇故障、风道堵塞或IGBT模块热阻增大，导致功率器件结温升高，过热降额或跳闸。 | 变频器面板显示温度＞85℃；散热风扇转速低或停转；柜内热感明显；变桨动作偶发卡顿，输出功率被限制。 | 散热片温度＞85℃[物理]；IGBT NTC内阻对应温度＞100℃[物理]；风扇转速＜设计转速80% [状态量]。 | 变频器内部温度传感器(在线)监测；热成像仪(离线)扫描IGBT模块热点；钳形电流表(离线)测量风扇供电电流。 | 检查变频器触摸屏温度历史趋势，若持续升高且风扇运行电流偏低，判定风扇老化；断电后测量风扇绕组电阻，若开路或短路需更换；用热成像仪检测IGBT模块温度分布，若局部异常高温则模块损坏。 | 根本处理：断电后拆除散热风道滤网，用压缩空气或吸尘器清理灰尘；更换已损坏的散热风扇或电容；若IGBT模块损坏，更换同型号模块并涂敷导热硅脂，紧固力矩按说明。工具：防静电手环、扭力螺丝刀、热成像仪。；临时处理：可临时打开柜门加强通风（注意防护），限制变桨速率，等待环境温度下降或小风期检修。 | 每季清理风道滤网；每年检查风扇运行状态，5年预防性更换风扇；避免控制柜门长期敞开导致灰尘侵入。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 定期检查柜内各模块运行状态和指示灯；检查接线端子紧固情况；检查柜内温湿度和加热器工作状态；检查备用电池电压和容量；进行柜内清灰；检查通信是否正常；定期备份控制参数。 | 当控制柜严重锈蚀或变形、多个核心模块同时损坏、柜体结构损坏无法安装时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。 | 限位开关失效 | 机械/控制 | 严重 | 变桨角度限位开关（接近开关或机械限位）因叶片振动导致支架松动、触点氧化或感应面脏污，造成信号丢失或误触发。 | HMI显示“桨叶X 91°限位丢失”或“限位常触发”；变桨标定无法通过；叶片可能超出工作范围。 | 限位开关输出电压偏差＞10% [电气]；感应距离超出标称值±50% [状态量]；机械触点接触电阻＞1Ω [电气]。 | PLC(在线)监视限位开关逻辑状态；游标卡尺(离线)测量安装间隙；数字万用表(离线)通断档检测触点；示波器检查信号毛刺。 | 手动盘车使叶片至91°限位位置，查看PLC对应输入点是否亮起，不亮则调整支架或清洁感应面；若常亮，拆下开关测试通断，若不受磁场/机械变化控制则开关损坏。 | 根本处理：重新紧固限位开关支架至规定力矩（使用螺纹胶防松）；调整感应面与挡块间隙至2～4mm；若触头氧化，使用电子清洁剂处理或更换密封型限位开关。工具：扳手、塞尺、万用表。；临时处理：可暂时屏蔽限位开关，通过软件设置虚拟限位，限功率运行并人工监控变桨角度。 | 每年紧固限位开关支架并涂防松标记；选用密封等级IP67以上的限位开关；定期检查电缆无磨损。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨控制柜 | 风轮系统 | 集成伺服驱动器、备用电池，接收主控指令控制变桨。 | 否 | 定期检查柜内各模块运行状态和指示灯；检查接线端子紧固情况；检查柜内温湿度和加热器工作状态；检查备用电池电压和容量；进行柜内清灰；检查通信是否正常；定期备份控制参数。 | 当控制柜严重锈蚀或变形、多个核心模块同时损坏、柜体结构损坏无法安装时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。 | 24V直流电源模块失效 | 电气 | 危急 | 控制柜内24V开关电源因输入涌流、温度过高或电容老化导致输出电压跌落或中断，造成控制器及传感器断电。 | 控制柜指示灯闪烁或全灭；变桨控制器断电反复重启；HMI记录众多传感器断线报警；顺桨测试失败。 | 输出电压＜21.6V或＞26.4V（超出±10%）[电气]；电源纹波＞150mVpp [电气]；运行温度＞70℃ [物理]。 | 数字万用表(在线)测量输出端电压；示波器(离线)测量纹波；热成像仪(离线)检查电源模块温度。 | 测量24V输出端子，若电压低于21.6V且调节电位器无效，则为电源模块老化或过载；断开全部负载单独测试，若电压仍低，判定模块损坏；若带满载后电压拉低，则负载过流或短路，逐一排查负载回路。 | 根本处理：更换同规格DIN导轨电源模块，输入/输出接线按标注连接，调整输出电压至24.0V±0.1V，更换后上电测试带载能力。确保散热空间充足。所需工具：小一字螺丝刀、万用表、备件电源。；临时处理：若电源未完全失效，可降低部分非关键负载（如柜内照明、加热器）维持核心供电，等待停机更换。 | 选用宽温型工业电源（-25～+70℃）；每年检查输入输出端子紧固度和散热情况；柜内安装辅助散热风扇。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 齿面点蚀与剥落 | 机械/化学 | 一般 | 齿面在循环接触应力下发生微观疲劳裂纹，润滑油渗入裂纹产生液压作用导致金属颗粒剥落；润滑油污染或添加剂失效加速此过程。 | 变桨动作有周期性异响，齿轮箱振动增大，油液中可见金属粉末，油液颜色变深。 | 振动加速度有效值 > 7.1 mm/s² [物理]；油液铁元素含量 > 150 ppm [化学]；齿面粗糙度 Ra > 3.2 µm [物理] | 离线油液光谱分析[离线]；在线振动监测（加速度传感器）[在线]；内窥镜目视检查[离线] | 若齿轮啮合频率边带幅值超过啮合频率幅值的 1/3，且总振动值超基线 3 倍，同时油液铁含量超标，则判定为中度以上点蚀。 | 根本处理：1. 排尽齿轮箱润滑油并拆解；<br>2. 使用拉马拉出损伤齿轮，检查轴径磨损；<br>3. 更换新齿轮并加热安装到位；<br>4. 调整啮合间隙至 0.15-0.25 mm；<br>5. 重新注新油并试运转。所需工具：液压拉马、感应加热器、塞尺、扭矩扳手。；临时处理：降低变桨速率，加大注脂量，加强油液清洁（外接过滤）。 | 使用清洁度达标的极压齿轮油，每 6 个月更换油过滤器，控制油温不超过 75℃，避免长时间超载。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 齿轮断齿 | 机械 | 危急 | 瞬时过载、疲劳裂纹扩展或材质缺陷导致齿轮齿根断裂。 | 变桨过程突发剧烈冲击异响，齿轮箱剧烈振动，变桨角度偏差报警，齿轮箱体发热明显。 | 振动冲击值 > 50 g [物理]；变桨电机电流瞬时超限 > 2 倍额定值 [电气]；箱体表面温度骤升 > 10℃/min [物理] | 振动冲击脉冲传感器[在线]；主控电流信号分析[在线]；停机后内窥镜确认[离线] | 当振动信号出现周期性冲击间隔恰好对应齿轮转频，且冲击幅值超过正常值的 10 倍，同时变桨电机扭矩信号出现超限尖峰，即可判定断齿。 | 根本处理：1. 紧急停机并锁定叶轮；<br>2. 解体齿轮箱，回收断裂齿轮残片；<br>3. 更换全部受损齿轮及滚动轴承，清除箱体内金属碎屑；<br>4. 检查相啮合齿轮有无裂纹（磁粉探伤）；<br>5. 重装后做齿面接触斑点检查，接触面积应 > 60%。工具：磁粉探伤仪、拉马、内窥镜。；临时处理：切除故障变桨回路，采用电动/手动临时锁定叶片角度维持小功率运行。 | 避免变桨最高转速下突然反向，校核载荷谱避免峰值力矩超过材料屈服强度，每批次齿轮进行磁粉探伤抽检。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 轴承磨损或卡滞 | 机械 | 严重 | 润滑不良、过载或安装不正导致滚动体与滚道产生粘着磨损或疲劳剥落，严重时轴承抱死。 | 变桨电机电流长时间偏高，齿轮箱温升异常，手摸箱体有高频振感，有时出现变桨角度调节不准。 | 轴承特征频率处振动加速度 > 15 m/s² [物理]；滚动体通过频率能量占比 > 20% [物理]；齿轮箱油温超过 85℃ [物理] | 在线振动频谱分析[在线]；温度传感器（PT100）[在线]；油液金属颗粒计数[离线] | 若振动频谱中外圈/内圈/滚子特征频率分量突出且幅值超过 0.5g，包络谱中特征频率处存在明显离散谱线，并伴随温度持续上升，则诊断为轴承严重磨损或保持架损坏。 | 根本处理：1. 拆卸齿轮箱上盖，放出润滑油；<br>2. 拆除轴承压盖，用液压拉马拉出轴承；<br>3. 清洗轴颈，检查尺寸，如有划伤用细油石修磨；<br>4. 加热新轴承至 120℃热装，按标记方向安装；<br>5. 复测轴承径向游隙应在 0.05-0.08 mm。工具：液压拉马、轴承加热器、千分表。；临时处理：降低变桨动作频率，强制循环过滤润滑油，短时可通过加注二硫化钼润滑脂缓解。 | 严格保证润滑油清洁度不低于 NAS 8 级，每 3000 小时进行振动监测，按设计寿命定期更换轴承。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 润滑油泄漏 | 机械/化学/环境 | 轻微 | 密封件老化、安装不当或轴颈磨损导致密封失效；呼吸器堵塞引起箱内压力升高引发渗漏。 | 齿轮箱底部或输入输出轴端有油迹，油位持续下降，地面或轮毂内可见滴落润滑油。 | 油位每 100 小时下降超过 5% [状态量]；油品含水量 > 500 ppm [化学]；碳氢化合物气体浓度升高 [化学] | 油位计目视检查[离线]；油位传感器[在线]；油品含水率检测仪[离线] | 当油位传感器低液位报警，同时检查箱体各处密封圈有新鲜油渍，外部无飞溅迹象，则判定为内泄漏；结合油箱压力检测，若箱内压力低于大气压则说明吸油口窜气。 | 根本处理：1. 停机并清洁泄漏部位，确认泄漏源；<br>2. 拆除泄漏处密封件，检查轴颈磨损情况；<br>3. 若轴有沟槽，用锂基润滑脂临时填补并更换新密封件；<br>4. 疏通或更换呼吸器；<br>5. 补加同一牌号润滑油至标准油位。工具：密封件安装工具、卡尺、压力表。；临时处理：暂时堵漏（使用密封胶或紧急密封环），加强补油维持油位。 | 每 1 年更换全套密封件，保持呼吸器畅通，安装在线油位监测，控制油温防止密封提前老化。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 齿面胶合与擦伤 | 机械/热/化学 | 严重 | 高速重载下油膜破裂，齿面金属直接接触产生高温，导致金属熔焊并撕扯形成沟槽。极压添加剂耗尽或润滑油粘度不足时易发生。 | 变桨动作突然加重，齿轮箱发出尖锐啸叫声或碾压声，油温短时间内异常升高，油液呈黑褐色并有焦糊味。 | 啮合频率幅值突增超过基线5倍 [物理]；油温上升速率 > 2℃/min [物理]；油液粘度较新油下降 > 15% [化学] | 在线振动频谱监测[在线]；油液粘度与酸值检测[离线]；红外热成像[在线] | 若振动频谱中啮合频率及其谐波幅值瞬间上升，同时油温在无额外载荷下快速攀升，且油液检测显示粘度异常下降和酸值增加，则判定为严重胶合。 | 根本处理：1. 紧急停机并锁定转子；<br>2. 拆解齿轮箱，清洗所有零件；<br>3. 用油石或铲刀去除胶合撕裂尖峰，测量齿厚磨损；<br>4. 若磨损超限则更换齿轮对；<br>5. 检查供油系统是否堵塞，清洗喷油嘴；<br>6. 更换符合极压要求的新润滑油。工具：油石、齿厚卡尺、喷油嘴清洗工具。；临时处理：降低变桨速度，减小负载，临时更换高粘度抗磨液压油或应急润滑油，增加外置循环过滤冷却。 | 选用含有极压添加剂的合成润滑油，油品粘度等级不低于设计值，安装油温报警及自动停机保护，定期检测油品摩擦系数。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 齿面塑性变形 | 机械 | 一般 | 冲击载荷或持续过载使齿面接触应力超过材料屈服极限，导致金属表层流动，产生飞边或压痕。多见于齿顶棱边或节线附近。 | 变桨到位后电机仍持续小角度调整，齿轮箱有低沉“咯噔”声，齿面出现光亮滚压痕迹，手感棱边有卷边。 | 齿距累积误差 > 0.05 mm [物理]；齿廓形状倾斜偏差 fHα 超差 > 50% [物理]；变桨位置闭环偏差 > 0.3° [状态量] | 齿形测量仪（离线啮合检查）[离线]；运行中变桨角度误差信号[在线]；停机后齿面拓印检查[离线] | 当变桨角度控制出现稳态误差且不为零，并结合齿轮箱振动信号出现低频调制（0.5-5 Hz），且停机检查齿面有目视可见的卷边或压痕，可诊断为塑性变形。 | 根本处理：1. 停机并释放齿隙；<br>2. 拆开检查孔，用精细锉刀或刮刀去除卷边毛刺；<br>3. 用油石修整压痕凸起，确保齿面平滑；<br>4. 调整啮合间隙至标准范围内；<br>5. 连续监测变桨阶跃响应是否恢复正常。工具：放大镜、油石、锉刀、塞尺。；临时处理：手工去除飞边后，将变桨指令限幅，减小冲击；在齿面涂抹抗极压润滑脂作为临时减磨。 | 避免频繁的变桨角度小范围往复调节，优化变桨PI参数减小超调，齿面进行喷丸强化或渗碳淬火提高屈服强度。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 变桨齿轮箱安装螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足、疲劳或过载导致齿轮箱与底座间连接螺栓断裂，引起齿轮箱松动或移位。 | 齿轮箱体与安装支座间出现相对位移，运行时有金属撞击声，齿面啮合痕迹偏离齿宽中心，油底壳侧面有摩擦亮迹。 | 螺栓残余预紧力下降 > 40% [物理]；齿轮箱振动相位发生10°以上偏移 [物理]；箱体底座间隙 > 0.05 mm [物理] | 扭矩扳手复测预紧力[离线]；振动相位监测[在线]；停机塞尺检查合口面[离线] | 若使用带预制划线的螺栓，发现划线错位即判定松动；若振动监测中齿轮箱工频水平方向振动相位与塔筒传递函数相位差发生突变，并伴随箱体位移，则判定安装螺栓断裂或严重松动。 | 根本处理：1. 紧急停机锁定叶轮；<br>2. 用千斤顶或吊具扶正齿轮箱，核实剩余螺栓情况；<br>3. 取出断裂螺栓残体（若断在孔内用钻攻取出）；<br>4. 检查螺栓孔螺纹，必要时扩孔加钢丝螺套；<br>5. 更换所有同组等级同规格的新螺栓，按对角线顺序分两步拧紧至规定扭矩；<br>6. 复测齿轮啮合接触斑点，确保接触面积>60%且居中。工具：磁力钻、断丝取出器、扭矩扳手、液压千斤顶。；临时处理：用长距离夹块与拉杆临时固定齿轮箱，限制位移；同时在齿面涂抹厚层极压油脂缓冲冲击。 | 采用高强度10.9级或12.9级螺栓，涂抹正确摩擦系数的防松胶，每半年用扭矩扳手抽检10%螺栓预紧力，使用防松指示漆。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨齿轮箱 | 风轮系统 | 减速增扭，将电机动力传递至变桨轴承；存在齿面磨损。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查输入和输出轴密封；检查箱体有无渗漏；检查安装螺栓紧固状态；大修时检查齿面磨损量和齿轮间隙。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常、密封反复泄漏时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。 | 润滑油碳化与乳化 | 化学/热 | 轻微～严重 | 长期高温运行导致基础油氧化碳化，生成油泥和漆膜；水分或冷却液混入使润滑油乳化，丧失润滑能力。 | 油液呈乳白色（乳化）或墨黑色粘稠状（碳化），油位异常波动，油压偏低，齿轮箱运行噪声增大。 | 油液介电常数变化 > 0.1 [电气]；水分含量 > 1000 ppm [化学]；戊烷不溶物含量 > 0.5% [化学]；油温连续2周 > 75℃ [物理] | 油品水分快速检测仪[离线]；红外光谱油液分析[离线]；介电强度测试仪[离线]；温度趋势在线监测[在线] | 若油样静置分层后底部有游离水，或油液由清亮变浑浊且粘度大幅上升（碳化），同时箱体温度长期高于75℃，且齿轮啮合频率边带增多，则判定润滑油劣化失效。 | 根本处理：1. 停机冷却后，排放全部变质油；<br>2. 用低粘度冲洗油循环清洗箱体内部，直至冲洗油洁净；<br>3. 更换齿轮箱呼吸器干燥剂；<br>4. 检查齿轮箱密封性并修复渗漏点；<br>5. 加入达标新油，运行24小时后取油样复测。工具：电动输油泵、油桶、冲洗油、新油。；临时处理：临时提高滤油频次，外加旁路精滤和真空脱水装置在线处理，运行中少量补加抗氧剂。 | 控制齿轮箱长期工作温度不超过70℃，安装除湿型呼吸器，每年定期更换呼吸器滤芯，使用抗氧化性能好的合成润滑油。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 每半年检查滑环电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面有无烧蚀、沟槽和氧化；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值、密封失效导致内部严重污染时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环电刷磨损 | 机械 | 严重 | 碳刷长期运行磨损导致接触不良，压簧压力下降，引发火花烧蚀滑道。 | 变桨通讯偶发中断报警；桨叶角度反馈异常波动；滑环处可见明显碳粉堆积或火花；电刷长度视觉缩短。 | 电刷剩余长度 [物理]：< 原长40%（或<10mm）；接触电阻 [电气]：> 200mΩ；电刷压力 [物理]：< 标称值60%。 | 1. 电刷长度目视检查 [离线]；2. 红外热像仪扫描滑环表面 [在线]；3. 接触电阻测试仪测量V型槽电阻 [离线]；4. 风场SCADA变桨通讯故障频率统计 [在线]。 | 若电刷长度<40%原长且接触电阻>200mΩ，则判定为电刷严重磨损，需更换。 | 根本处理：1. 机组停机，将变桨置于维护模式；2. 拆卸滑环护罩，使用吸尘器清理碳粉；3. 用游标卡尺测量电刷长度，若不达标则全部更换；4. 使用弹簧秤检查压簧压力，不符合要求则更换压簧；5. 用无水酒精清洗滑道并抛光；6. 更换新电刷后空载磨合2小时。所需工具：游标卡尺、弹簧秤、力矩扳手、无水酒精、无尘布、吸尘器。；临时处理：若电刷备件不足，可临时互换磨损较轻的备用通道电刷（若设计允许），并降功率运行，尽快安排正式更换。 | 1. 每6个月检查电刷长度并记录；2. 采用恒压式刷握自动补偿；3. 控制滑环室湿度<60%。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 每半年检查滑环电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面有无烧蚀、沟槽和氧化；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值、密封失效导致内部严重污染时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑道烧蚀与划伤 | 电气/机械 | 危急 | 接触不良产生电弧，高温熔化滑道金属，形成麻点、沟痕；碳粉受潮导致绝缘下降。 | 滑环室有明显烧焦味；环道表面变黑、出现凹坑或环形划痕；绝缘电阻下降；变桨通讯误码率升高。 | 滑道表面粗糙度 [物理]：Ra > 3.2μm；绝缘电阻 [电气]：< 1MΩ（500V兆欧表）；滑道跳动量 [物理]：> 0.05mm。 | 1. 内窥镜检查滑道表面 [离线]；2. 绝缘电阻测试 [离线]；3. 动态滑道跳动测量（百分表） [离线]；4. 变桨通讯信号眼图分析 [在线]。 | 若表面粗糙度Ra>3.2μm或绝缘电阻<1MΩ，且伴有通讯中断，则判定为滑道烧蚀，需修复或更换。 | 根本处理：1. 机组停机锁定；2. 拆卸滑环，用细砂纸（600目）蘸无水酒精打磨烧蚀点；3. 若沟痕深度>0.5mm需上车床修整滑道或更换滑环体；4. 测试导电环径向跳动应<0.05mm；5. 烘干或更换绝缘部件后测试绝缘电阻应>500MΩ。工具：内窥镜、百分表、兆欧表、车床（必要时）、无水酒精。；临时处理：可暂时短接烧蚀的环道（若为冗余设计），降载运行，尽快返厂更换滑环。 | 1. 选用低电阻率高纯碳刷；2. 确保刷握无卡涩，压力均匀；3. 滑环室加装加热器防凝露。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 每半年检查滑环电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面有无烧蚀、沟槽和氧化；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值、密封失效导致内部严重污染时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 信号环接触噪声 | 电气/控制 | 一般 | 信号回路电刷与滑环接触电阻波动，引发信号噪声或丢码，主要因积碳、氧化膜或振动造成。 | 变桨编码器反馈值偶发跳变；主控报“变桨通讯故障”但能自行复位；变桨电机实际未动作但反馈信号突变。 | 信号通道接触电阻动态变化值 [电气]：>50mΩ（峰值）；信号误码率 [状态量]：>10^-6（通讯协议校验）；信号波形抖动 [电气]：眼图闭合度 >40%。 | 1. 在线监测总线信号质量（如CAN/Profibus波形）[在线]；2. 用毫欧计动态测量接触电阻 [离线]；3. 观察SCADA通讯故障频率及持续时间 [在线]。 | 若误码率>10^-6且接触电阻动态峰值>50mΩ，同时故障可复位非持续，则判定为信号环接触噪声。 | 根本处理：1. 停机后拆除信号插头，用电子清洗剂清洗滑环刷架及环道；2. 检查信号线屏蔽层接地，确保单点接地；3. 更换镀金信号环电刷；4. 必要时用专用润滑脂涂抹环道（需为导电型）。工具：毫欧计、示波器、电子清洗剂、力矩起子。；临时处理：可旁路故障信号通道（若为冗余配置），紧急停机后排查。 | 1. 信号环采用镀金处理；2. 电气柜及滑环间电缆规范布线，避免电磁干扰；3. 定期检查刷握接触压力。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 每半年检查滑环电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面有无烧蚀、沟槽和氧化；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值、密封失效导致内部严重污染时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环绝缘受潮 | 绝缘 | 严重 | 滑环室密封失效或加热器故障，潮气侵入使绝缘材料吸湿，导致爬电、击穿。 | 滑环绝缘电阻值在雨天或雾天显著下降；滑环室凝露可见；变桨电源断路器跳闸；机组报绝缘故障停机。 | 对地绝缘电阻 [电气]：< 1MΩ（500V DC）；环境湿度 [物理]：>85%RH；泄漏电流 [电气]：> 10mA。 | 1. 在线绝缘监测装置（IMD）[在线]；2. 500V兆欧表定期摇测 [离线]；3. 滑环室湿度传感器 [在线]。 | 若绝缘电阻<1MΩ且湿度>85%RH，或IMD报警，则判定为绝缘受潮，需干燥处理。 | 根本处理：1. 停机，检查滑环室密封条是否变形损坏；2. 开启滑环室加热器进行烘干，或使用热风枪（温度<80℃）烘干绝缘部件；3. 更换损坏的密封圈，涂敷密封胶；4. 测试绝缘电阻恢复至≥10MΩ方可投运。工具：兆欧表、热风枪、密封圈、密封胶、湿度计。；临时处理：可临时接入外部除湿机，或升起加热器持续除湿，但需持续监控绝缘。 | 1. 滑环室安装温湿度传感器联锁加热器；2. 定期检查更换干燥剂；3. 机组防雨罩检查确保完好。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变桨滑环 | 风轮系统 | 为轮毂内变桨系统传输电力与通信信号，碳刷及环道易磨损。 | 是 | 每半年检查滑环电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面有无烧蚀、沟槽和氧化；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值、密封失效导致内部严重污染时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 刷握组件卡涩 | 机械 | 一般 | 碳粉堆积或刷握变形导致电刷在刷盒内运动不灵活，无法跟随滑环跳动，出现悬空或压力不稳定。 | 个别电刷磨损异常快；滑道出现多条不均匀磨痕；运行中滑环处偶发火花。 | 电刷在刷盒内滑动阻力 [物理]：> 2N；压簧压力偏差 [物理]：> 设计值±20%。 | 1. 视觉检查刷盒内碳粉堆积情况 [离线]；2. 手动按压电刷感受阻力 [离线]；3. 用推拉力计测量滑动阻力 [离线]。 | 若滑动阻力>2N或压簧压力偏差超±20%，且伴有不均磨损，则判定为刷握卡涩。 | 根本处理：1. 拆下刷握，用酒精彻底清洗刷盒与电刷；2. 轻微修磨电刷侧面毛刺；3. 若刷盒变形则更换刷握；4. 安装后检测压力一致性。工具：推拉力计、游标卡尺、无水酒精、什锦锉。；临时处理：可临时增加弹簧预紧力（调整压簧位置），但不得超过最大允许压力，并尽快安排清洗。 | 1. 选用低尘碳刷；2. 增加刷握防尘结构；3. 巡检时吸除积碳。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴系统 |  | 支撑风轮，传递扭矩至齿轮箱或发电机。 | 否 | 制定主轴系统综合维护方案：定期检查主轴运行温度和振动；每半年检查轴承润滑和密封状态；每年测量轴承游隙和轴向窜动；大修时进行无损检测检查主轴关键部位；监测主轴挠度和偏心；检查锁紧盘和联轴器连接状态。 | 当主轴系统整体性能下降、主轴与轴承同时达到报废标准、修复成本超过新件价值的60%时，应评估整体报废。报废总成拆解后按材质分类回收。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴滚动轴承磨损 | 机械 | 严重 | 长期交变载荷、润滑不良或异物侵入导致滚动体、内外圈滚道金属表面材料逐渐损失，游隙增大，运行精度下降。 | 轴承座部位异响（高频咯噔声），振动值缓慢上升，轴承温度升高，润滑脂变黑含金属粉末。 | 振动加速度：>15 m/s² [物理]；轴承游隙：径向游隙>0.3 mm（对于典型2-3MW机型）[状态量]；冲击脉冲值：>45 dB [物理] | 在线振动监测系统(CMS) [在线]；冲击脉冲检测 [离线]；内窥镜检查滚动体 [离线]；润滑脂光谱分析 [离线] | 若振动频谱中出现明确的轴承特征频率（如内圈、外圈通过频率）且边频带密集，冲击脉冲值超过45dB，同时铁谱分析发现剥落颗粒，则判定轴承已磨损。 | 根本处理：1. 锁定主轴与齿轮箱，拆卸轴承端盖；2. 使用液压拉马和感应加热器拆除旧轴承；3. 清洁轴承座并测量配合尺寸；4. 热装新轴承，确保安装到位；5. 按规范力矩紧固锁紧螺母；6. 涂抹新润滑脂并更换密封件。工具：液压拉马、感应加热器、力矩扳手、千分尺。 | 定期（每半年）进行润滑脂加注和油样分析；安装在线振动监测系统；主轴轴承密封罩定期检查。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 在交变弯曲应力和扭转应力长期作用下，主轴应力集中处（如台阶根部、键槽边缘）产生微观裂纹并逐步扩展，最终可能导致断裂。 | 初期无明显征兆；后期可能出现低频振动加剧，金属摩擦声，偶见机舱变桨或偏航时异响。 | 裂纹深度：>1 mm（具体视轴径）[状态量]；固有频率下降：>5% [物理]；声发射信号强度突增 [物理] | 超声波探伤(UT) [离线]；磁粉探伤(MT) [离线]（仅限于近表面）；声发射监测 [在线]；主轴运转时的金属磨粒检测 [在线] | 当超声波探伤发现指示波幅超过基准波高50%，且复验排除非相关显示；或声发射事件数突增3倍以上并持续，结合固有频率下降趋势，判定存在疲劳裂纹。 | 根本处理：1. 拆卸轮毂与主轴联接；2. 对裂纹部位进行打磨去除至裂纹消失，深度<轴径5%时可补焊；3. 补焊后进行消应热处理；4. 焊后重新加工至公差要求，并进行着色探伤复核。若裂纹过深则直接更换主轴。工具：超声波仪、磁粉探伤仪、焊机、热处理设备、车床。 | 在主轴设计阶段进行有限元疲劳分析，规避应力集中；加工后严格倒圆角处理；定期超声波巡检，周期为3年。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴弯曲变形 | 机械 | 危急 | 由于叶片不平衡载荷、极端阵风、刹车过猛或机械卡死等异常扭矩导致主轴承受过大弯矩，发生永久性塑性变形。 | 轮毂旋转时可见明显晃摆；齿轮箱高速轴振动超标；偏航齿圈受力不均导致偏航异响；主轴轴承偏磨。 | 主轴径向圆跳动：>0.15 mm（距法兰端面300mm处）[状态量]；低速轴振动位移：>0.3 mm [物理]；挠度：>0.5 mm/m [状态量] | 千分表/百分表打表测量跳动 [离线]；激光对中仪测量整体偏移 [离线]；振动传感器检测1倍频大振幅 [在线] | 停机状态下用百分表测量主轴径向跳动，若跳动值超过0.15mm，且激光对中测量发现主轴与齿轮箱输入轴中心偏差超过1mm，结合振动频谱中1倍转频幅值超过ISO 10816-21区域边界，诊断主轴弯曲。 | 根本处理：1. 拆下轮毂和主轴轴承；2. 使用大型压力机进行冷态校直，或采用热校直法（局部加热后加压）；3. 校直后需进行热处理消除应力；4. 重新加工配合面保证精度；5. 若弯曲严重无法校直，直接更换主轴。工具：大型压力机、加热炬、百分表、激光对中仪。 | 避免紧急制动频繁动作，优化刹车策略；确保叶片气动平衡；实时监测主轴振动，设定预警值；选用高屈服强度材料。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴电腐蚀 | 电气 | 轻微 | 变流器共模电压或接地碳刷接触不良，导致轴电流流经主轴轴承，在滚道和滚动体表面产生放电凹坑（搓板状纹路）。 | 轴承温度略有升高，振动频谱出现高频随机宽带噪声，轴承声音粗糙，碳刷磨损快。 | 轴电压：>0.5V峰值 [电气]；轴承振动高频包络值升高 [物理]；绝缘电阻：接地碳刷阻值>0.5Ω [电气] | 轴电压测量（示波器+碳刷探针）[离线]；接地碳刷电阻测量 [离线]；振动包络谱分析 [在线/离线]；轴承润滑脂铁谱分析（有无放电蚀坑）[离线] | 测量轴电压超过0.5V峰值，接地碳刷电阻大于0.5Ω，且轴承振动包络谱在1kHz~10kHz频段能量显著升高，结合工频或变频频率的旁族，判断为电腐蚀。 | 根本处理：1. 改善接地碳刷接触，研磨滑环表面；2. 增加绝缘轴承（陶瓷滚动体）或绝缘端盖；3. 检查变流器共模滤波回路；4. 对轴承进行探伤，若蚀坑严重则更换轴承。工具：示波器、毫欧表、内窥镜。；临时处理：更换碳刷，降低功率运行。 | 确保碳刷与接地环持续有效接触，定期清理碳粉；采用绝缘轴承设计；优化变流器PWM调制策略。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴表面腐蚀 | 化学 | 一般 | 长期处于盐雾、湿气等腐蚀环境，防护涂层破损后基体金属发生电化学腐蚀或化学腐蚀，造成截面削弱。 | 主轴外露表面涂层鼓包、剥落，金属表面出现锈斑、麻点、剥落坑，严重时可见应力腐蚀裂纹。 | 腐蚀坑深度：>0.5 mm [状态量]；涂层附着力：ISO等级>2 [状态量]；表面粗糙度Ra显著增大 [状态量] | 外观目视检查 [离线]；涂层厚度与附着力测试 [离线]；腐蚀坑深度测量（深度规）[离线]；涡流检测表面裂纹 [离线] | 目视发现红棕色锈蚀产物且漆膜大面积破损；用深度规测量多处点蚀坑深度超过0.5mm，且横截面减薄量超过原始壁厚的5%；涡流检测发现表面微裂纹，判定为腐蚀且影响结构强度。 | 根本处理：1. 喷砂处理去除所有腐蚀产物和旧涂层，达Sa2.5级；2. 对腐蚀凹坑进行堆焊补平，打磨平整；3. 重新喷涂防腐涂层（底漆-中间漆-面漆，总干膜≥320μm）；4. 检查密封件。工具：喷砂机、焊机、干膜测厚仪、涂层附着力检测仪。；临时处理：对局部腐蚀处进行临时打磨除锈并涂覆防锈油。 | 选用耐候钢或增加防腐蚀裕量；严格涂装工艺，外观检查周期缩短（每季度）；机舱密封性检查，保持干燥。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴不对中 | 机械 | 一般 | 安装或长时间运行后，主轴与齿轮箱输入轴的中心线未对齐，存在平行不对中或角度不对中，导致附加弯矩和振动。 | 联轴器或齿轮箱输入端振动明显，以2倍转频为主；轴承温度升高；齿轮箱噪声增大；联轴器膜片或弹性元件频繁损坏。 | 径向位移（平行不对中）：>0.2 mm [状态量]；角度偏差：>0.1 mm/100mm [状态量]；振动速度：2倍频幅值>5.0 mm/s [物理] | 激光对中仪测量 [离线]；百分表测量联轴器跳动 [离线]；振动频谱采集分析 [在线/离线] | 使用激光对中仪测量两轴偏差，水平方向或垂直方向偏差超过0.2mm，或角度偏差超过0.1mm/100mm，同时振动频谱中2倍转频幅值明显高于1倍频，且超过5.0mm/s，确认不对中。 | 根本处理：1. 松开齿轮箱弹性支撑和地脚螺栓；2. 使用液压千斤顶和调节垫片进行主轴与齿轮箱位置调整；3. 按照激光对中仪实时读数反复调整至公差范围内（径向≤0.05mm，角度≤0.05mm/100mm）；4. 重新按规定力矩拧紧所有螺栓。工具：激光对中仪、液压千斤顶、力矩扳手、垫片组。；临时处理：降低运行功率以减少振动，并预约停机检修。 | 安装后必须进行精密激光对中并记录数据；基础沉降定期监测；机组运行前5年内每年复查一次对中。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴-轮毂连接螺栓断裂 | 机械 | 危急 | 螺栓预紧力不足、超载或材料缺陷导致螺栓在交变载荷下疲劳断裂，连接法兰失去紧固力。 | 检查时发现螺栓松动、伸长或断裂缺失；轮毂与主轴连接面出现铁锈粉（微动磨损）；振动信号出现冲击振动；叶片角度异常。 | 螺栓伸长量：>设计伸长量110% [状态量]；断裂螺栓数量：≥1根 [状态量]；超声波预紧力测量：偏差>20% [物理] | 力矩扳手复拧检查 [离线]；超声波螺栓应力仪测量预紧力 [离线]；磁粉或渗透探伤 [离线]；目视巡检 [离线] | 发现1根螺栓断裂或发现多个螺栓残余预紧力低于设计值的50%，且螺栓表面有微动腐蚀痕迹，则立即判定连接失效，需全部更换。 | 根本处理：1. 锁定风轮，拆卸断裂螺栓；2. 如果法兰孔损伤，需铰孔修复并配加大螺栓；3. 更换全套同批次高强螺栓（不允许仅换单只）；4. 使用液压拉伸器按规定拉伸量精确预紧；5. 涂敷防咬合剂。工具：液压拉伸器、力矩扳手、超声波螺栓应力仪。；临时处理：立即停机，将所有断裂螺栓取出，并限制功率运行，等待彻底更换。 | 严格按规范预紧，使用力矩+拉伸法；安装时记录每根螺栓预紧力；定期巡检力矩（运行500h后首次，之后每年）。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴 | 主轴系统 | 锻造合金钢轴，承受弯矩和扭矩，连接轮毂与齿轮箱。 | 否 | 大修时进行超声波探伤和磁粉探伤检查有无疲劳裂纹；测量轴颈尺寸和形位公差；检查键槽和花键配合状态；检查与轮毂和齿轮箱的连接面；检查轴颈表面粗糙度和有无磨损；监测运行挠度。 | 当主轴出现疲劳裂纹、轴颈磨损严重导致配合间隙超差、键槽严重压溃、弯曲变形超过允许值时，应报废更换。报废主轴按合金锻钢废料回收。 | 主轴抱死 | 机械 | 危急 | 轴承严重损坏、保持架断裂、大量金属磨屑堆积、烧结等原因导致主轴无法转动，发生机械锁定。 | 发电机组停转，尝试盘车时无法转动；刹车盘温度极高；如果强风时偏航系统持续受力，有异响。 | 盘车力矩：>额定盘车力矩200%仍无法转动 [物理]；转速：0 [物理] | 手动盘车装置尝试 [离线]；内窥镜查看轴承内部状况 [离线]；温度传感器监测 [在线] | 在安全情况下，使用液压盘车装置施加大于正常盘车力矩2倍以上的扭矩仍无法转动主轴，且轴承座温度骤然下降或出现过热后骤冷，便可诊断主轴抱死。 | 根本处理：1. 锁定风轮，做好制动；2. 拆卸主轴与齿轮箱的联轴器；3. 若仅轴承抱死，拆除轴承室端盖，破坏性取出轴承；4. 清理轴颈，检查损伤并修复；5. 更换新轴承并恢复连接；6. 若主轴本身卡死，需整体吊下主轴进行拆解。工具：液压扳手、液压拉马、气割（破坏取出时）、吊车。；临时处理：无法盘车时，启动偏航系统控制机舱对风，尽量减少风载，等待救援更换。 | 建立轴承健康度量化评估模型，基于振动、温度、磨粒的多参数预警，在轴承进入晚期故障前进行计划性更换。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 滚动体或滚道在循环接触应力作用下，产生次表层裂纹并扩展导致金属片状剥落 | 运转时有间断性异响，振动加剧，润滑油中金属颗粒含量突增 | 振动烈度＞7.1 mm/s [物理]；冲击脉冲值＞40 dB [物理]；铁磁颗粒数量＞200 个/100ml [化学] | 在线振动监测[在线]；油液铁谱分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动时域波形出现周期性冲击信号，包络谱出现轴承故障特征频率及其谐波，且幅值超过基线3倍 | 根本处理：更换主轴承，使用液压扳手、加热器、吊车，拆卸轮毂和主轴，压出旧轴承，安装新轴承并调整游隙；临时处理：降低运行功率，缩短巡检周期为每日一次，加强振动监测 | 控制润滑油清洁度（ISO 4406 -/16/13），定期补充油脂
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承磨损 | 机械/化学 | 一般 | 润滑不良或颗粒侵入导致滚动体与滚道表面材料逐渐损失，间隙增大 | 运转温度升高5-10℃，轴承座发烫，密封处有黑色粉末泄漏 | 铁磁颗粒浓度上升率＞50 ppm/周 [化学]；轴承游隙增大超过初始值0.3mm [物理]；温度＞80℃ [物理] | 在线温度监测[在线]；油液颗粒计数[离线]；轴承游隙测量（塞尺）[离线] | 铁谱分析发现大量切削状磨损颗粒，油液光谱分析Fe含量升高，结合温度趋势持续上升 | 根本处理：冲洗润滑通道，更换新油脂，若游隙超限则更换轴承；临时处理：增加临时外部冷却风扇，提高注脂频率至每两周一次 | 定期更换油脂（每半年），过滤器精度≤10μm，密封完好性检查
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承胶合（过热） | 热/机械 | 危急 | 润滑失效导致金属直接接触，瞬间高温使接触点熔化并撕脱，表面呈熔融状态 | 轴承温度急剧上升至100℃以上，冒烟或焦糊味，停机后主轴转动困难 | 温度梯度＞10℃/min [物理]；润滑油闪点下降＞20℃ [化学]；噪声突变 [物理] | 在线温度监测[在线]；红外热成像[带电]；声音频谱突变检测[在线] | 温度报警触发，观察窗有蓝黑色变色，油液分析发现高温氧化产物，轴承保持架变形 | 根本处理：立即停机，待冷却后拆卸检查并更换轴承及相关受损件，使用吊车和轴承拆装工具；临时处理：停机后手动注入高粘度应急油脂 | 保证自动注脂系统可靠，温控报警设定在80℃，润滑脂要有极压添加剂
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承保持架断裂 | 机械 | 危急 | 保持架因冲击、润滑不良或安装误差产生裂纹并最终断裂，滚动体挤在一起 | 剧烈振动并伴随周期性撞击声，扭矩波动增大，可能立即停机 | 包络谱中出现保持架故障频率及其边频带 [物理]；振动尖峰能量＞30 gE [物理] | 在线振动监测[在线]；内窥镜检查[离线]；磁塞检查[离线] | 振动频谱出现不规则非同步频率，包络谱保持架特征频率幅值超过10 m/s²，且出现倍频 | 根本处理：紧急停机，更换新轴承，检查主轴和齿轮箱对中，使用激光对中仪重新校准；临时处理：若无法立即更换，需手动盘车每天转动90°防止变形 | 安装保证对中误差≤0.05mm，避免频繁启停及急刹车
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承电腐蚀 | 电气/机械 | 一般 | 轴电流流经轴承产生电火花，在滚动体和滚道表面形成点状熔蚀（搓板状纹路） | 运转声音粗糙，油脂变黑迅速，振动略微增加 | 轴电压＞0.5V [电气]；接地电阻＞4Ω [电气]；油液中出现铜、铁微颗粒 [化学] | 轴电压测量（接触式电刷）[离线]；油液分析[离线]；内窥镜发现搓板纹[离线] | 检查滚道表面有均匀分布的暗灰色麻点状凹坑，电镜显示熔融金属痕迹，排除磨粒后判断电腐蚀 | 根本处理：处理接地系统，确保碳刷与滑环接触良好，安装绝缘轴承套或使用绝缘轴承；临时处理：临时增加接地导线，降低变流器共模电压 | 定期检查接地碳刷长度（磨损至长度＜20mm更换），测试接地电阻每半年一次
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承伪布氏压痕 | 机械 | 轻微 | 停机时因运输或机组振动导致滚动体与滚道间微幅摆动，接触面产生椭圆形凹痕 | 运行时产生平稳但持续的“嗡嗡”声，振动频谱出现轴承频率与低频调制 | 冲击脉冲值15～35 dB [物理]；速度谱中出现轴承特征频率并伴有转速边带 [物理] | 冲击脉冲法[带电]；频谱分析[在线]；孔径检测[离线] | 振动频谱特征为轴承零件故障频率无清晰倍频，有宽频能量升高，但剥落特征谱不尖锐，用冲击脉冲dBm/dBc分型排除润滑干扰 | 根本处理：若压痕较深可修复研磨或使用陶瓷球轴承替代，否则更换轴承；临时处理：调整变桨策略降低停机振动，增加盘车频次至每天一次 | 运输时在主轴加装锁紧装置，长时间停机（>1周）定期盘车转动半圈
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴承 | 主轴系统 | 双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承，承受径向和轴向载荷。 | 是 | 按运行小时数定期补充极压润滑脂；用振动分析仪监测轴承特征频率幅值；监测轴承温度，温升超过40K应停机检查；大修时测量径向和轴向游隙；检查密封件状态；用听音棒检查运转声音。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落、游隙超过允许值、运转噪声严重异常、保持架断裂、内外圈出现裂纹时，应报废更换。废旧主轴承按轴承钢废料回收。 | 主轴承密封失效与污染 | 环境/化学 | 一般 | 密封唇老化或损坏，外界沙尘、水汽进入轴承内部，导致润滑剂劣化和磨损 | 轴承端部漏脂，油脂颜色变灰白或有水珠，油液水分含量升高 | 水分含量＞300 ppm [化学]；清洁度超过ISO -/19/16 [状态量]；脂稠度变化＞±30 NLGI号 [物理] | 油脂取样分析[离线]；目视检查[离线]；湿度传感器[在线] | 油脂光谱分析发现硅元素（沙尘）或钾、钠（盐雾），颗粒计数超标，判断为密封失效 | 根本处理：更换密封圈（V型或骨架油封），清洗轴承，重新加入新脂，必要时更换轴承；临时处理：使用临时密封胶条封堵，清理废旧油脂并临时加注新脂，加强外部清洁 | 安装带多道防尘唇的密封，定期（每半年）检查密封唇状态和注入新脂
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 定期检查轴承座有无裂纹和变形；检查与机架连接螺栓紧固状态；检查密封件有无老化和泄漏；检查润滑通道是否畅通；大修时测量轴承座内孔尺寸和圆度；更换老化密封件。 | 当轴承座出现裂纹、内孔磨损导致配合松动、密封面严重损伤、油路堵塞无法疏通时，应报废更换。报废轴承座按铸铁或铸钢废料回收。 | 主轴承座振动异常 | 机械 | 严重 | 由滚动轴承磨损、点蚀、保持架损坏或转轴不平衡引起，振动能量通过轴承座传递，导致结构疲劳和紧固件松脱。 | 机舱内有周期性沉闷撞击声，轴承座表面手感振感强烈，紧固螺栓出现松动迹象。 | 振动速度RMS值 >7.1 mm/s (10-1000 Hz) [物理]； 加速度包络值 >12 gE [物理] | 在线振动监测系统（加速度传感器安装于轴承座径向）[在线]； 手持式振动分析仪巡检 [离线] | 频谱分析：若出现外圈故障频率BPFO及其谐波，且速度谱峰值超过7.1mm/s，判断外圈磨损；包络谱出现清晰故障频率即判为早期损伤。 | 根本处理：更换主轴承及轴承座：使用液压拉伸器拆卸轴承锁紧螺母，用感应加热器加热内圈至120℃安装新轴承，力矩扳手按2400Nm紧固。需主轴吊具。；临时处理：降低机组功率至50%运行，关闭叶片角以减小载荷，并加密振动监测间隔至每小时。 | 每6个月更换润滑脂，注脂量按轴承自由空间30%；每次巡检采集振动数据趋势，趋势值达到5.6mm/s时预警。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 定期检查轴承座有无裂纹和变形；检查与机架连接螺栓紧固状态；检查密封件有无老化和泄漏；检查润滑通道是否畅通；大修时测量轴承座内孔尺寸和圆度；更换老化密封件。 | 当轴承座出现裂纹、内孔磨损导致配合松动、密封面严重损伤、油路堵塞无法疏通时，应报废更换。报废轴承座按铸铁或铸钢废料回收。 | 轴承座温度过高 | 热/机械 | 严重 | 润滑脂过多或不足、油脂劣化、轴承内部游隙过小、过载或散热不良，导致摩擦热积聚，轴承座温度异常升高，油脂寿命急剧缩短。 | 监控面板温度报警，红外测温显示轴承座外表温度>85℃，油脂有冒烟或焦糊味。 | 轴承座外表温度 >85℃ [物理]； 温升速率 >2℃/min [物理] | 预埋PT100温度传感器在线监测 [在线]； 红外热像仪定期扫描 [离线] | 温度值超85℃且温升速率超2℃/min判为严重过热；若油脂滴点下降与温度同步升高，可判断润滑失效。 | 根本处理：排出旧脂，清洗轴承座内部：使用气动润滑脂泵注入冲洗油脂，低速点动风轮滚动冲洗，排出积碳物；重新注入规定牌号润滑脂至溢出新脂。需吸油泵、清洗剂。；临时处理：立即停机冷却，开启机舱通风，暂时采用人工手动注脂并增加注脂频率至每8小时。 | 安装自动润滑系统设定每日微量补脂； 加装轴承座散热风扇； 每年校验温度传感器。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 定期检查轴承座有无裂纹和变形；检查与机架连接螺栓紧固状态；检查密封件有无老化和泄漏；检查润滑通道是否畅通；大修时测量轴承座内孔尺寸和圆度；更换老化密封件。 | 当轴承座出现裂纹、内孔磨损导致配合松动、密封面严重损伤、油路堵塞无法疏通时，应报废更换。报废轴承座按铸铁或铸钢废料回收。 | 轴承座密封渗漏 | 机械/环境 | 一般 | 唇形密封圈因长期磨损、老化变硬、安装偏斜或润滑脂过量灌入导致密封失效，润滑脂外泄或外界水汽、粉尘进入轴承内部。 | 轴承座端盖附近可见明显润滑脂堆积或滴落，雨后密封处有乳化油脂渗出，内部油脂颜色发白含水分。 | 目视漏脂量 >10g/天 [状态量]； 油脂含水量 >0.5% [化学] | 日常巡检目视检查 [离线]； 内窥镜检查密封唇口完整性 [离线]； 油脂取样水分分析仪 [离线] | 发现外部新鲜油脂堆积即判断渗漏；若油脂含水量检测超过0.5%，说明密封已失效进水。 | 根本处理：更换耐磨型密封圈：用专用拉马拆下旧密封，检查轴表面磨损情况，使用砂纸抛光轴颈，涂润滑脂后用压套将新密封均匀压入。需密封安装工具、游标卡尺。；临时处理：清洁表面油脂，加装临时防护罩阻止杂质进入，用密封胶临时封堵渗漏点，并缩短巡检至每天。 | 新机运行首次500h后重新调整密封位置； 选用带防尘唇的氟橡胶密封； 控制注脂量勿超轴承空间50%。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 轴承座及密封 | 主轴系统 | 安装主轴承，密封件防止油脂泄漏与污染物侵入。 | 是 | 定期检查轴承座有无裂纹和变形；检查与机架连接螺栓紧固状态；检查密封件有无老化和泄漏；检查润滑通道是否畅通；大修时测量轴承座内孔尺寸和圆度；更换老化密封件。 | 当轴承座出现裂纹、内孔磨损导致配合松动、密封面严重损伤、油路堵塞无法疏通时，应报废更换。报废轴承座按铸铁或铸钢废料回收。 | 轴承座结构疲劳裂纹 | 机械 | 危急 | 长期交变载荷、铸造缺陷或剧烈振动导致轴承座本体产生疲劳裂纹，通常起源于应力集中的安装孔或拐角处，裂纹扩展迅速危及整机安全。 | 外表可见漆面龟裂、油漆剥落，磁粉或着色探伤显示线性或多条细小裂纹，紧固螺栓有松动或断裂。 | 裂纹长度 >20mm [状态量]； 超声波反射波幅值 >40%FSH [物理] | 着色渗透探伤（PT）定期检查 [离线]； 超声波探伤（UT）测长 [离线]； 目视检查 [离线] | 着色探伤红色显示线状，长度超20mm；超声波探伤回波幅度超40%且波形尖锐即判断为裂纹缺陷。 | 根本处理：裂纹尖端钻止裂孔（Φ6mm），打磨坡口并用E7018焊条分层补焊，焊后热处理消应力，最后PT复检无裂纹。需角磨机、电焊机、探伤剂。；临时处理：在裂纹两侧安装加强板并用螺栓紧固，限制裂纹扩展；机组降功率运行并加强监测频率至每班次。 | 每半年对轴承座进行视觉和渗透探伤； 避免频繁启停机冲击； 采用锻造结构代替铸造轴承座。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 锁紧盘 | 主轴系统 | 用于主轴与齿轮箱输入轴的无键连接，传递扭矩。 | 否 | 定期检查锁紧盘紧固螺栓力矩是否在规定值；检查锁紧盘内外环有无滑移痕迹；检查端面有无磨损和变形；大修时拆卸检查接触面状态；检查有无松动导致振动增大。 | 当锁紧盘内外环出现严重滑移磨损、螺栓多次紧固后仍反复松动、接触面严重损伤导致无法传递额定扭矩时，应报废更换。报废锁紧盘按合金钢废料回收。 | 锁紧盘 |  |  | 无法获取，搜索错误：请求超出使用限制
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主轴接地碳刷 | 主轴系统 | 通过碳刷将电刷接触主轴，释放轴电流、保护轴承，碳刷磨损需更换。 | 是 | 每季度检查碳刷磨损长度，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查碳刷与主轴的接触压力是否均匀；检查碳刷弹簧状态；检查引线连接是否可靠；检查碳刷支架绝缘是否良好；检查主轴接触面是否光滑。 | 当碳刷磨损至极限标记以下、碳刷碎裂、弹簧疲劳断裂、支架绝缘下降、引线断裂时，应报废更换。废旧碳刷按含碳废料处理。 | 主轴接地碳刷故障
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 齿轮箱 |  | 增速增扭，将低速旋转提升至发电机所需转速；多级平行轴/行星结构。 | 否 | 制定齿轮箱综合维护方案：定期监测油液品质（粘度、酸值、水分、金属磨粒）；按规定周期更换润滑油和滤芯；定期进行振动和噪声分析；每年检查齿轮啮合状态；监测油温、油压和冷却系统效率；大修时进行内部检查。 | 当齿轮箱内部齿轮大面积磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承多处损坏、传动效率严重下降、油液金属磨粒浓度持续异常升高、修复成本超过新件价值的50%时，应报废更换。报废齿轮箱排空残油后按金属废料回收。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 大修时检查内齿面状态：有无点蚀、剥落和磨损；测量齿厚变化；检查齿根有无裂纹；结合油液分析监测磨损趋势；运行中监测齿轮啮合噪声和振动频谱。 | 当内齿面出现大面积剥落（超过齿面面积的20%）、发生断齿、齿面严重磨损导致侧隙超过设计值的2倍时，应报废更换。报废齿圈按合金钢废料回收。 | 行星级齿圈齿面磨损 | 机械 | 严重 | 齿轮啮合过程中，由于润滑不良、油液污染或长期过载，导致齿面金属逐渐损失。机理：磨粒磨损、粘着磨损或疲劳磨损，使齿廓形状偏离设计，侧隙增大。 | 1. 齿轮箱振动加剧，声音异常。2. 油液中出现大量金属磨屑。3. 油品发黑、粘度改变。4. 机组传动效率下降。 | 1. 齿面磨损量 (mm)：≥0.3 [物理]<br>2. 振动烈度 (mm/s)：>7.1 [物理]<br>3. 铁磁颗粒含量 (ppm)：>150 [化学]<br>4. 齿侧间隙 (mm)：超出设计值1.5倍 [物理] | 1. 振动监测 [在线]<br>2. 内窥镜检查 [离线]<br>3. 油液光谱/铁谱分析 [离线]<br>4. 磨屑传感器 [在线] | 1. 振动频谱出现啮合频率及其倍频，边频带明显，时域波形有冲击。<br>2. 油液铁含量连续升高，铁谱片出现异常磨损颗粒。<br>3. 内窥镜观测齿面有划痕、犁沟或台阶。综合以上判断磨损等级。 | 根本处理：1. 排空齿轮箱润滑油。<br>2. 拆卸齿轮箱高速轴、中间轴。<br>3. 吊出齿圈或行星架。工具：液压扳手、行车、专用吊具。<br>4. 更换磨损超标齿圈。<br>5. 清洗箱体、管路，检查并更换所有轴承。<br>6. 按标准力矩回装，注入新油。；临时处理：若磨损轻微（<0.1mm），可调整油品粘度或增加添加剂，加强过滤，并缩短油液检测周期至1个月，待大修时更换。 | 1. 使用高清洁度合成润滑油。<br>2. 定期（6个月）更换滤芯，保证油液清洁度≤-/16/13 (ISO 4406)。<br>3. 避免风电机组长时间超发过载运行。<br>4. 安装在线磨屑监测装置。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 大修时检查内齿面状态：有无点蚀、剥落和磨损；测量齿厚变化；检查齿根有无裂纹；结合油液分析监测磨损趋势；运行中监测齿轮啮合噪声和振动频谱。 | 当内齿面出现大面积剥落（超过齿面面积的20%）、发生断齿、齿面严重磨损导致侧隙超过设计值的2倍时，应报废更换。报废齿圈按合金钢废料回收。 | 行星级齿圈齿面点蚀与剥落 | 机械 | 严重 | 在循环交变接触应力作用下，齿面次表层产生疲劳裂纹并扩展，导致表面金属呈小片状脱落。初期为细小麻点（点蚀），扩展后连成一片形成剥落。 | 1. 运行时出现周期性“哒哒”或“咯咯”异响。<br>2. 振动监测显示啮合频率及其谐波幅值波动。<br>3. 油滤器上发现片状光亮金属碎屑。 | 1. 点蚀面积率 (%)：≥5% [物理]<br>2. 剥落坑深度 (mm)：≥0.5 [物理]<br>3. 振动峭度指标：>3.5 [物理]<br>4. 油液中元素含量：Fe异常升高 [化学] | 1. 振动频谱分析 [在线]<br>2. 油液铁谱分析 [离线]<br>3. 内窥镜孔探检查 [离线]<br>4. 声发射监测 [在线] | 1. 振动峭度值>3.5，预示存在冲击性故障。<br>2. 内窥镜检查确认齿面存在点蚀坑或剥落，根据面积和深度判定。<br>3. 铁谱分析发现疲劳剥落块状颗粒，判断为接触疲劳失效。 | 根本处理：1. 开箱方法与齿面磨损相同，需吊出齿圈。<br>2. 轻微点蚀可用细油石手工修磨，去除应力集中点。<br>3. 严重剥落的齿圈必须更换，不可修复。<br>4. 更换齿圈后，需进行齿面接触斑点检查，确保啮合均匀。；临时处理：若点蚀初期（面积<2%），可降低机组负荷至70%运行，加强油品过滤和在线监测，择机停机更换。 | 1. 精确控制齿轮箱安装同心度，避免偏载。<br>2. 避免齿轮箱在临界转速区长时间共振运行。<br>3. 使用极压抗磨性能优异的润滑油品。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 大修时检查内齿面状态：有无点蚀、剥落和磨损；测量齿厚变化；检查齿根有无裂纹；结合油液分析监测磨损趋势；运行中监测齿轮啮合噪声和振动频谱。 | 当内齿面出现大面积剥落（超过齿面面积的20%）、发生断齿、齿面严重磨损导致侧隙超过设计值的2倍时，应报废更换。报废齿圈按合金钢废料回收。 | 行星级齿圈断裂（断齿） | 机械 | 危急 | 齿圈齿根在弯曲疲劳应力或严重冲击过载作用下，产生裂纹并扩展，最终导致齿的局部或全部断裂。机理：弯曲疲劳、脆性断裂或过载折断。 | 1. 齿轮箱发出剧烈撞击声或“轰隆”巨响。<br>2. 机组振动瞬间剧烈超标并触发紧急停机。<br>3. 齿轮箱可能卡死，轮毂停转。<br>4. 油液中有大块金属碎片。 | 1. 冲击脉冲值 (dBm)：>60 [物理]<br>2. 振动总振值 (mm/s)：>12 (瞬间) [物理]<br>3. 驱动端与非驱动端转速差：瞬时失速 [状态量]<br>4. 油液滤清器压差：急剧升高 [状态量] | 1. 振动在线监测系统 (CMS) [在线]<br>2. 主轴转速与发电机转速比对分析 [在线]<br>3. 内窥镜紧急检查 [离线]<br>4. 油液碎屑收集与检查 [离线] | 1. CMS监测到瞬时超高振幅和能量值，时域图出现巨大尖峰。<br>2. 转速传感器监测到发电机转速瞬间降为零，而主轴转速波动。<br>3. 紧急停机后内窥镜检查，发现齿圈齿已断裂缺失。<br>4. 磁性堵头上吸附有大块金属。综合判定为断齿危急故障。 | 根本处理：1. 执行紧急停机，锁定轮毂，启动液压刹车。<br>2. 准备齿轮箱更换（整车更换）或塔上解体大修。<br>3. 工具：大型汽车吊、液压站、拉伸器、力矩扳手。<br>4. 排出残油，检查断齿来源，彻底清洁箱体，清除所有金属碎片。<br>5. 更换齿圈及因断齿损坏的行星轮、轴承等。<br>6. 回装后严格进行对中测试和试运行。；临时处理：断齿非临时措施可修复，应立即停机更换齿轮箱或等待大型吊装条件。 | 1. 加装塔上在线振动监测系统(CMS)，设置高频采样告警。<br>2. 严格执行齿轮箱出厂和入厂扭矩-振动加载试验，杜绝制造缺陷。<br>3. 对极端风速（如台风）有应对策略，避免冲击载荷。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星级齿圈 | 齿轮箱 | 内齿圈，承受高扭矩，易发生齿面点蚀、剥落。 | 是 | 大修时检查内齿面状态：有无点蚀、剥落和磨损；测量齿厚变化；检查齿根有无裂纹；结合油液分析监测磨损趋势；运行中监测齿轮啮合噪声和振动频谱。 | 当内齿面出现大面积剥落（超过齿面面积的20%）、发生断齿、齿面严重磨损导致侧隙超过设计值的2倍时，应报废更换。报废齿圈按合金钢废料回收。 | 行星级齿圈齿面胶合 | 机械/热 | 一般/严重 | 重载、高滑动速度下，齿面油膜破裂，金属直接接触瞬时高温熔焊，随后因相对运动被撕裂，在齿面形成沿滑动方向的沟槽痕迹。 | 1. 齿轮箱油温异常升高，超过报警值75℃。<br>2. 运行噪声突然增大，有尖锐啸叫。<br>3. 振动加速度值升高。<br>4. 齿面出现严重的擦伤划痕。 | 1. 齿轮箱油池温度 (℃)：>80 [物理]<br>2. 振动加速度 (m/s²)：>8 [物理]<br>3. 油膜强度 (PB值，N)：下降超过30% [化学]<br>4. 水分含量 (ppm)：>500 [化学] | 1. 温度传感器监测 [在线]<br>2. 振动加速度监控 [在线]<br>3. 润滑油定期理化分析 [离线]<br>4. 内窥镜直检 [离线] | 1. 油温持续高于80℃且油品酸值增加，粘度下降。<br>2. 振动加速度谱表现为齿轮啮合频率及其倍频附近出现宽带噪声。<br>3. 内窥镜下齿面有典型的熔焊和撕裂痕迹。结合油品粘度下降，判定为胶合。 | 根本处理：1. 立即降负荷运行或停机。<br>2. 排空并彻底冲洗齿轮箱，清除所有因胶合产生的金属熔渣。<br>3. 工具：冲洗油、外部过滤泵。<br>4. 轻微胶合，用油石打磨齿面突起。<br>5. 严重胶合齿面，需更换齿圈。；临时处理：降低机组负荷至50%，并启动齿轮箱冷却风扇和油泵强制循环，密切关注油温，待风况好转返厂维修。 | 1. 确保足够的润滑油量和良好的冷却系统功能。<br>2. 根据地区温度选择合适的润滑油粘度等级（如低温用ISO VG 220，高温用ISO VG 320）。<br>3. 启动前，确保齿轮箱油加热至5℃以上，防止启动干磨。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 大修时检查齿面状态：有无点蚀、剥落、磨损和胶合；测量齿厚减薄量；检查齿根有无疲劳裂纹（磁粉探伤）；检查轴承配合面；结合振动分析和油液分析评估磨损状态。 | 当齿面大面积剥落、发生断齿、齿根出现疲劳裂纹、齿厚减薄超过原齿厚的15%、严重胶合时，应报废更换。报废齿轮按合金钢废料回收。 | 太阳轮齿面点蚀 | 机械 | 一般 | 由于接触疲劳应力超过材料许用应力，齿面产生微小裂纹并扩展，形成麻点状剥落。常见于润滑不良或过载工况。当点蚀面积超过齿面工作宽的20%或点蚀坑深度超过0.1倍模数时齿轮报废。 | 齿轮箱出现间断性异响，振动监测值缓慢上升，油温升高。 | 振动加速度：＞7.1 mm/s²（RMS，高频段）[物理]；油液光谱分析铁含量：＞200 ppm [化学] | 振动监测[在线]；油液颗粒度分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 若振动频谱在齿轮啮合频率两侧出现密集边带，且时域波形有周期冲击，冲击幅值超过正常状态2倍；同时铁磁颗粒分析仪读数＞200 ppm，则诊断为齿面点蚀。 | 根本处理：1. 排空齿轮箱油，拆卸齿轮箱盖体（工具：液压扳手、吊具）；2. 拆卸太阳轮轴固定螺栓，使用专用拉马取出太阳轮；3. 更换新太阳轮，安装时调整齿侧间隙至0.3-0.5mm（工具：塞尺、力矩扳手）；4. 重新加注指定润滑油，油位至视窗中线。；临时处理：降低机组功率运行，缩短巡检周期至每周一次。 | 定期更换齿轮箱润滑油与滤芯（保持油液清洁度≤ISO 4406 18/15/12），避免频繁过载启停；每6个月进行油样分析及内窥镜检查齿面，每12个月进行振动频谱分析，清洁磁性油塞。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 大修时检查齿面状态：有无点蚀、剥落、磨损和胶合；测量齿厚减薄量；检查齿根有无疲劳裂纹（磁粉探伤）；检查轴承配合面；结合振动分析和油液分析评估磨损状态。 | 当齿面大面积剥落、发生断齿、齿根出现疲劳裂纹、齿厚减薄超过原齿厚的15%、严重胶合时，应报废更换。报废齿轮按合金钢废料回收。 | 行星轮齿根裂纹 | 机械 | 严重 | 弯曲疲劳应力集中或材料缺陷导致齿根萌生裂纹，逐步扩展。多由冲击载荷或不对中引发。当裂纹长度超过齿根圆角弦长1/3或出现多条裂纹时，齿轮报废。 | 运行中产生有规律的“咔嗒”声，振动信号出现明显冲击，油液中出现较大金属屑。 | 振动加速度包络值：＞5 gE [物理]；油液铁磁颗粒：＞150 μm 数量骤增 [物理] | 振动监测[在线]；油液分析（铁磁颗粒监测）[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动时域信号中出现间隔等于啮合周期的冲击脉冲，冲击系数＞3.5；且包络谱在行星架转频及其倍频处出现明显峰值，幅值超过报警线4 gE；同时铁磁颗粒监测发现＞150 μm的卷曲状切屑，可判断齿根裂纹。 | 根本处理：1. 停机锁叶轮，排油；2. 拆卸齿圈及行星架总成（工具：液压拉伸器、吊车）；3. 退出有裂纹的行星轮轴，使用压力机压出行星轮轴承，更换行星轮及配对轴承；4. 重新装配，调整行星轮与太阳轮及齿圈的接触斑点，要求沿齿高≥50%，沿齿长≥70%（工具：红丹粉、发光板）；5. 按扭矩值紧固所有螺栓，加注新油。；临时处理：立即降容运行至30%额定功率，加强振动监测频次至每日一次。 | 控制发电机转矩波动，优化变桨控制减少载荷冲击；保证润滑油膜厚度，使用极压油品；每月检查振动趋势，每半年内窥镜检查齿根部位，监控磁性油塞金属量。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 大修时检查齿面状态：有无点蚀、剥落、磨损和胶合；测量齿厚减薄量；检查齿根有无疲劳裂纹（磁粉探伤）；检查轴承配合面；结合振动分析和油液分析评估磨损状态。 | 当齿面大面积剥落、发生断齿、齿根出现疲劳裂纹、齿厚减薄超过原齿厚的15%、严重胶合时，应报废更换。报废齿轮按合金钢废料回收。 | 太阳轮断齿 | 机械 | 危急 | 严重过载或疲劳裂纹扩展导致一个或多个轮齿完全断裂。通常为瞬时脆性断裂或疲劳断裂。出现任何单个齿断裂，整个齿轮报废。 | 突发巨大异响，齿轮箱剧烈振动，发电机转速波动，机组紧急停机。 | 振动加速度瞬时峰值：＞20 g [物理]；轴位移变化＞0.5 mm [物理]；润滑系统压力波动＞1 bar [物理] | 振动监测[在线]；转子转速传感器[在线]；内窥镜检查[离线] | 振动监测触发瞬时报警，时域波形出现单个超大冲击脉冲，幅值超过量程80%，频谱呈抬高噪声平台；同时发电机转速出现瞬时报错，现场内窥镜可见齿缺失，即可判定断齿。 | 根本处理：1. 立即执行紧急停机，锁定转子；2. 吊下齿轮箱（工具：液压扳手、大吨位吊车）；3. 全面解体齿轮箱，更换损坏的太阳轮、行星轮及受到碎屑污染的所有轴承和齿轮；4. 彻底清洗箱体，更换所有密封件；5. 重新组装并上台架测试振动及接触斑点，合格后回装。；临时处理：立即停机，不得强制运行。 | 严格控制扭矩限制器标定值，防止瞬间过载；安装轮齿应力监测系统实施预警；每年校准扭矩限制器，检查润滑系统压力开关。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 大修时检查齿面状态：有无点蚀、剥落、磨损和胶合；测量齿厚减薄量；检查齿根有无疲劳裂纹（磁粉探伤）；检查轴承配合面；结合振动分析和油液分析评估磨损状态。 | 当齿面大面积剥落、发生断齿、齿根出现疲劳裂纹、齿厚减薄超过原齿厚的15%、严重胶合时，应报废更换。报废齿轮按合金钢废料回收。 | 行星轮轴承跑圈磨损 | 机械 | 一般 | 行星轮轴承外圈与行星轮内孔配合过盈不足、润滑不良或微动磨损，导致相对转动，磨损孔壁，产生大量磨粒。当内孔磨损量超过0.05mm或出现明显沟痕、内孔圆度误差超过0.03mm时，齿轮及行星轮一并报废。 | 齿轮箱温度异常升高，振动缓慢爬升，油液发黑，磁性油塞吸附大量铁粉。 | 油液中铁含量：＞500 ppm [化学]；振动速度值：＞10 mm/s（RMS，10-1000Hz）[物理]；行星轮级温度：＞85°C（油池）[物理] | 振动监测[在线]；油温传感器[在线]；油液铁谱分析[离线]；内窥镜检查[离线] | 振动频谱中行星轮啮合频率幅值增大，并出现行星轮自转频率调制；油样铁谱分析发现大量黑色氧化物磨粒及少量切削颗粒，铁含量连续上升且＞500 ppm；内窥镜可见行星轮内孔表面拉伤，可确诊跑圈磨损。 | 根本处理：1. 排油，拆卸行星架；2. 用专用拉马取出磨损行星轮及轴承；3. 测量行星轮内孔，若孔径超差小于0.02mm，可采用刷镀修复；否则更换行星轮，当磨损量超过0.05mm或圆度误差超0.03mm时齿轮及行星轮一并报废；4. 更换所有行星轮轴承，选用C4游隙并保证过盈量0.01-0.03mm（工具：轴承加热器、千分尺）；5. 清洗并更换所有受污染的油道滤芯，加注新油。；临时处理：缩短换油周期至3个月，加装强力磁塞。 | 定期检查润滑油酸值和水分，避免锈蚀导致微动；初始运行100小时后换油，清除磨合磨粒；每季度进行油液光谱分析，每年内窥镜检查行星轮内孔状况。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 行星轮及太阳轮 | 齿轮箱 | 传递动力核心齿轮，接触应力大，常出现断齿、磨损。 | 是 | 大修时检查齿面状态：有无点蚀、剥落、磨损和胶合；测量齿厚减薄量；检查齿根有无疲劳裂纹（磁粉探伤）；检查轴承配合面；结合振动分析和油液分析评估磨损状态。 | 当齿面大面积剥落、发生断齿、齿根出现疲劳裂纹、齿厚减薄超过原齿厚的15%、严重胶合时，应报废更换。报废齿轮按合金钢废料回收。 | 太阳轮齿面胶合 | 机械/热 | 严重 | 重载、高温、润滑膜破裂导致齿面金属直接接触，发生粘着磨损，齿面出现划痕和撕裂。常发生于润滑油失效或启动工况。当齿面胶合面积超过工作齿面的30%或齿面硬度因过热下降超过15%时，齿轮报废。 | 齿轮箱油温迅速飙升，出现尖锐啸声，齿面可见划伤和涂敷物，振动突然增大。 | 油池温度：＞90°C跳闸 [物理]；振动加速度：＞15 mm/s²（高频）[物理]；油品粘度下降率：＞15% [化学] | 油温传感器[在线]；振动监测[在线]；油品粘度检测[离线]；内窥镜检查[离线] | 油温短时间内超过90°C且持续上升，振动高频段幅值突增超过基值的3倍，立即停机内窥镜发现齿面沿滑动方向有明显撕裂纹和粘着熔敷物，油呈黑色并伴有焦味，则可判定胶合。 | 根本处理：1. 紧急停机，自然冷却后盘车检查；2. 排空高温变质的润滑油；3. 拆检齿轮箱，若胶合仅发生在局部且轻微，可用油石修磨齿面，光洁度达Ra3.2；若胶合严重（面积＞30%或硬度下降＞15%），更换太阳轮及相关行星轮；4. 彻底清洗冷却系统及油路，更换滤芯，加注高粘度指数合成油。；临时处理：降低至50%功率运行，加强油温监控，直至更换润滑油和检修。 | 确保低温启动时润滑油预热至10°C以上，监测润滑油膜厚度；使用抗胶合添加剂的齿轮油（如FZG失效级≥12）；每半年检查油品粘度及酸值，定期清理油冷却器散热片，低温季节加装油加热器。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承滚道疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 循环接触应力导致滚道次表面产生微裂纹并扩展，最终形成剥落坑。润滑不良或过载加速此过程。 | 发电机振动加剧，高速轴部位出现周期性冲击声，轴承温度升高3-5°C，油脂中出现金属颗粒。 | [物理] 冲击脉冲值>35 dB (SPM) / [物理] 振动加速度有效值>10 m/s² / [物理] 温度>80°C / [状态量] 油脂铁磁颗粒含量>200 ppm | [在线] 振动监测（加速度传感器） / [在线] 温度传感器 / [离线] 内窥镜检查 / [离线] 油脂光谱分析 | 振动信号在轴承特征频率（如BPFO/BPFI）处出现尖峰且伴有谐波，时域波形有清晰冲击间隔，SPM冲击脉冲值超限，且温升同步变化，可判为滚道剥落。 | 根本处理：1）更换轴承：吊取联轴器，拆下轴承端盖，使用液压拉马取出受损轴承，清洗轴承位，加热新轴承至120°C后安装，恢复密封。2）检查联轴器对中，百分表复测圆跳动<0.05mm。；临时处理：可降低负荷运行，增加补脂频率，加强振动监测频次至1次/天，等待备件更换。 | 严格控制润滑油清洁度（ISO 4406 17/15/12），定期化验油脂，按期加脂，避免长时间过载运行。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承保持架断裂 | 机械 | 危急 | 保持架因离心力、润滑不足导致异常磨损，材料疲劳或装配不当变形，最终断裂，致使滚动体卡死。 | 轴承温度急剧上升（可达95°C以上），剧烈振动，高速轴转速波动，机组报出轴承超温故障停机。 | [物理] 振动冲击值骤增至50 dB以上 / [状态量] 温度>95°C或温升速率>2°C/min / [物理] 转速信号脉动幅度>5% | [在线] 振动加速度波形/频谱 / [在线] 温度及温升速率监测 / [离线] 停机后内窥镜检查保持架状态 | 振动时域波形出现随机强冲击，包络谱中出现保持架特征频率（FTF）及其倍频，同时温度快速爬升，可判断保持架严重损伤或断裂。 | 根本处理：立即停机。拆卸轴承座，更换新轴承。若保持架碎片已进入齿轮箱或发电机，需冲洗或更换相关部件。回装后必须进行空载试运行4小时，监测振动温度。；临时处理：无有效临时措施，必须立即停机处理，否则存在扫膛跑圈风险。 | 保证轴承选型满足转速要求，定期进行润滑脂分析和更换，避免机组长时间超速运行。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承异常磨损 | 机械/化学 | 一般 | 运输或停机振动引起滚道与滚动体接触面微小相对运动产生氧化物微粒（微动腐蚀）；或外界硬质颗粒进入导致磨粒磨损，使游隙增大。 | 运行噪音增大，振动值缓慢上升，轴承温度微升1-2°C，润滑脂颜色变深且有金属光泽。 | [物理] 振动速度有效值趋势增长斜率>0.5mm/s/月 / [物理] 噪声>85dB(A)（距轴承座1m处） / [状态量] 油脂铁含量>150ppm，PQ指数>50 | [在线] 振动趋势分析 / [离线] 轴承间隙测量 / [离线] 油液分析（铁谱、光谱） | 振动趋势图中长期持续缓慢增长，无间歇性冲击，铁谱分析含大量5-15μm细小磨损颗粒及毫米级切削颗粒，可判为磨损。 | 根本处理：轻度磨损可通过冲洗轴承腔，更换新润滑脂维持运行。严重磨损需更换轴承，并检查密封系统，清理油路。；临时处理：增加过滤，使用高粘度润滑脂暂时减缓磨损扩展，缩短巡视周期。 | 改善密封设计，加装V型圈，使用清洁润滑脂，运输及存放时固定主轴防微动。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承电蚀 | 电气/机械 | 严重 | 轴电流通过轴承击穿油膜放电，产生高温熔融金属，形成搓板状凹坑（电蚀），增大摩擦和振动。 | 振动频谱出现高频噪声基底抬高，包络谱上显示轴承部件频率但无典型冲击，轴承温度偏高，润滑脂发黑并伴有焦糊味。 | [电气] 轴电压>500mV（峰峰值） / [电气] 轴电流>1A（瞬态） / [物理] 振动速度谱高频(>5kHz)>5mm/s / [状态量] 油脂中球形金属颗粒明显增多 | [在线] 轴电压/轴电流监测装置 / [在线] 振动频谱分析 / [离线] 轴承解体后显微镜检查滚道表面电蚀坑 | 振动频谱在5k-10kHz高频段峰值异常，解调谱出现轴承特征频率但无清晰谐波；同时检测轴电压存在且有间歇性对地放电脉冲，拆检见滚道光亮凹坑，可确诊电蚀。 | 根本处理：根本解决：安装碳刷滑环接地装置或陶瓷绝缘轴承。若发现电蚀，必须更换轴承并加装接地碳刷，测量接地回路电阻<1Ω。；临时处理：临时增加接地铜编织带从轴伸端到机座，降低轴电压，但不可长期运行。 | 确保发电机接地良好，加装轴接地装置，定期检查碳刷磨损及接触压力，防止发电机磁路不对称产生轴电压。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承润滑不良 | 化学/热 | 严重 | 高温氧化、基础油挥发或稠化剂结构破坏导致润滑脂干涸、碳化或流失，丧失润滑能力，摩擦系数急剧升高，引发高温和磨损。 | 轴承运行噪音显著增大，轴承座表面温度异常升高超过85°C，排脂口油脂干硬结块，析出深色基础油。 | [状态量] 润滑脂锥入度变化>40（0.1mm） / [物理] 温度>85°C / [化学] 油脂氧化诱导期<10min / [物理] 运行电流波动>5% | [离线] 油脂采样锥入度/滴点测试 / [在线] 温度趋势监测 / [离线] 红外光谱分析 / [离线] 内窥镜检查 | 取脂样发现锥入度显著降低或滴点异常升高，红外谱图出现明显羰基峰（氧化），同时轴承持续高温但无冲击脉冲异常，可判定为润滑脂变质/干涸。 | 根本处理：1）停机，拆开轴承端盖，彻底清除旧脂；2）检查滚道无损伤后注入新脂，边旋转边加注至排脂孔流出纯净新脂；3）复装并监测温升正常。；临时处理：临时增加手动加脂频次并降低机组出力，若已严重变质则必须停机清洗更换。 | 按轴承运行温度选择合适的高温润滑脂，设定合理的加脂周期和量，定期进行油脂状态评估，避免润滑脂超期使用。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承密封失效与污染 | 环境/机械 | 一般 | 骨架油封唇口磨损、老化或安装不当，外部沙尘、水汽、盐雾进入轴承腔，造成磨粒磨损和腐蚀，破坏润滑。 | 轴承腔外部可见油脂泄漏或进水乳化，油脂颜色变为灰白色或含泥沙，轴承温度轻微升高，振动噪声增大。 | [状态量] 油脂含水量>0.1% / [物理] 油脂中铁磁性颗粒污染度>ISO 4406 21/18/15 / [物理] 外圈温度与环境温差减小 | [离线] 油脂含水量和光谱元素分析 / [离线] 密封圈目视检查 / [在线] 轴承腔压力监测 | 油样水分异常升高、硅元素含量显著上升（灰尘标志），配合密封唇口发现的磨损或硬化裂纹，且轴承振动本底噪声升高但无明显缺陷频率，可判定密封失效污染。 | 根本处理：1）拆开轴承端盖，取出旧密封圈；2）清洗密封槽，检查轴颈表面磨损（若>0.2mm需修磨或加轴套）；3）安装新骨架油封，唇口涂抹润滑脂，确保方向正确；4）彻底清洗轴承并换新脂，按工艺试运行。；临时处理：若污染不严重，可增加排脂和补脂频次排出部分污染物，同时临时在密封外侧涂抹密封胶减少侵入，待计划停机检修。 | 选用双唇密封并加装V型甩油环，定期检查密封唇口状态，在恶劣季节增加巡检频次，轴承腔保持微正压。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承配合松动 | 机械 | 一般 | 装配过盈量不足、加工超差或长期微动腐蚀导致内圈/外圈与配合面产生周向滑移（跑圈），摩擦热和磨损加剧。 | 轴伸端或轴承座出现旋转划痕及摩擦亮斑，运行时伴随连续摩擦声，松动部位温度异常高于相对部件，振动频谱以转频（内圈松动）或保持架频率边带（外圈松动）为主。 | [物理] 转频(1×)幅值>2mm/s且主导或包络谱出现FTF边带 / [物理] 内外圈温差>5°C或座/外圈温差>3°C / [状态量] 配合面磨损量>0.03mm | [离线] 塞尺检查配合间隙 / [在线] 内外圈温差监测 / [在线] 振动频谱趋势分析 / [离线] 拆检目视配合面磨损亮斑 | 振动频谱中转频占主导或解调谱出现FTF边带，配合温差异常，拆检配合面有磨损镜面或微动腐蚀痕迹，尺寸超差，即可判为配合松动。 | 根本处理：1）拆卸检查配合面磨损情况；2）若轻微磨损，轴颈可采用刷镀/熔覆修复，座孔可采用刷镀修复；3）若严重磨损，则需更换轴、轴承座或镶套；4）选配合适过盈量的新轴承，使用加热或液压工具正确安装。；临时处理：轻度松动可临时增加锁紧力矩或在配合面加薄铜皮垫片，并加强监测，但需尽快安排修复。 | 严格按图纸加工和装配，定期检查锁紧力矩，对长时间停机机组定期盘车，使用防微动安装膏。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承过热 | 热 | 危急 | 润滑不足、过载、游隙过小、冷却不良或邻近部件热传导等导致运行温度超出允许范围，引起材料软化、润滑脂加速失效，恶性循环温升。 | 轴承座表面温度急剧升高，可能超过95°C，触发温度报警停机，润滑脂稀化流淌，轴承表面颜色发蓝。 | [物理] 温度>95°C / [物理] 温升速率>3°C/min / [状态量] 润滑脂滴点<实际温度 / [物理] 振动幅值随温度升高而增大 | [在线] 轴承温度传感器 / [在线] 振动/温度趋势关联分析 / [离线] 停机后内窥镜检查轴承变色 / [离线] 油膜厚度超声分析 | 温度快速上升，且与负载或转速正相关，油液分析显示润滑脂迅速老化，但无明显冲击脉冲或特征缺陷频率，可判断为纯过热。若伴随振动特征，则为其他故障引发的过热。 | 根本处理：1）立即停机冷却；2）检查并疏通润滑脂管路；3）若润滑系统正常，则检查轴承游隙（可能过小）、对中、冷却系统；4）必要时重新调整游隙或更换大游隙轴承（C3/C4），使用热稳定更好的润滑脂。；临时处理：降低运行功率，增强外部强制风冷，增加补脂频次，密切监视温度。 | 采用适当的轴承游隙（C3/C4），监控工作温度，加强机舱通风散热，避免超发。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 水分、盐雾、酸性物质进入轴承，形成红锈或黑色蚀点，破坏表面光洁度，引发点蚀和磨损。常见于海上或沿海高湿环境。 | 轴承运行噪音轻微增大，油脂含水呈乳黄色或析出铁锈色，内窥镜可见滚道点状锈斑。 | [化学] 油脂含水量>0.05% / [状态量] 油脂酸值>2mgKOH/g / [物理] 振动趋势缓慢增长 / [状态量] 内窥镜可见锈点 | [离线] 油脂含水量和酸值检测 / [离线] 内窥镜定期检查 / [在线] 振动趋势分析 / [离线] 停机后开盖检查 | 油样水分和酸值超标，内窥镜发现滚道上有红褐或黑色点状凹陷，无疲劳剥落的片状特征，频谱仅表现为宽频噪声轻微增加，即可判为腐蚀。 | 根本处理：1）拆卸轴承，彻底清洗轴承腔和油路；2）更换新密封，选用抗水性好的润滑脂；3）检查呼吸器干燥剂；4）轻微腐蚀（点蚀直径<0.5mm）经抛光后可回用，否则更换新轴承。；临时处理：临时采用增加排脂和补脂频率以挤出水分，并加装临时干燥剂在轴承腔呼吸孔上。 | 提高密封防护等级，加装防潮呼吸器，在湿度和盐雾高的季节缩短换脂周期，使用抗水性更好的润滑脂。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承塑性变形（压痕） | 机械 | 一般 | 运输或安装中的冲击、过大静载或过载导致滚动体压入滚道，产生与滚动体间距一致的压痕（布氏压痕），运转时产生周期性振动。 | 运行时出现有节律的低频冲击声，振动速度频谱中出现明显的BPFI或BPFO基频及其谐波，噪音不随加脂改善。 | [物理] 振动包络谱在BPFI/BPFO处有离散谱线，幅值>0.5 gE / [物理] 声级计脉冲声>95dB / [状态量] 内窥镜可见规则压痕 | [在线] 振动包络分析 / [离线] 内窥镜检查 / [离线] 停机后盘车检查 | 包络谱出现滚动体通过内圈/外圈频率的清晰谱线，但无谐波或边带少，时域冲击波形为规则间隔，结合内窥镜观察到光亮压坑，可判为塑性变形。 | 根本处理：拆卸轴承，检查压痕深度。若压痕极浅（<0.005mm），可用超细油石打磨后回用；否则必须更换轴承。安装新轴承时使用专用套筒均匀压入，严禁敲打。；临时处理：无有效临时措施，可降功率运行并加强监测。 | 搬运和安装使用专用工装，避免冲击，开机前盘车检查灵活性，避免在静止时遭受剧烈振动。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴轴承 | 齿轮箱 | 支撑高速轴，承受径向载荷与轴向力；散落异物和润滑不良致失效。 | 是 | 按规定周期补充润滑脂或监测润滑油供给；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；大修时测量游隙；检查滚道和滚动体状态；检查保持架状态。 | 当滚道或滚动体出现大面积剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 高速轴轴承滚子打滑 | 机械 | 一般 | 轴承在轻载或脂量过多时，滚动体未能纯滚动而发生滑动，造成滚道表面的打滑磨痕（镜面状）或涂抹，破坏润滑膜。常见于低风速或频繁启停工况。 | 振动频谱出现高频噪声包络不规则波动，有时出现保持架频率不稳定漂移，油脂分析显示少量滑动磨损薄片。 | [物理] 振动加速度波形存在随机擦蹭事件 / [状态量] 铁谱可见微细滑动磨损薄片 / [物理] 保持架转频波动率>3% | [在线] 高频加速度波形分析 / [离线] 油液铁谱分析 / [离线] 停机内窥镜检查滚道表面镜面划痕 / [在线] 转速和功率记录 | 当机组长时间在低功率（<20%额定）运行时，振动记录显示无固定间隔的随机冲击，解调谱无BPFO/BPFI，铁谱有薄片状磨损颗粒，内窥镜见滚道局部镜面光亮，可判断为打滑。 | 根本处理：根本解决：确认轴承选型的最小载荷要求，必要时增加预紧或换用带防打滑设计的轴承；若为脂量过多，减少注脂量至轴承空腔的30%以内。若划伤浅可继续运行，仅调整润滑。；临时处理：调整运行限值，尽量避开超低功率区间，人工干预控制。 | 优化机组控制策略避免长期在极低负荷运行，选用合适的轴承最小负荷系数，严格执行加脂量规范。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 齿轮箱箱体开裂 | 机械/结构 | 危急 | 箱体铸造缺陷、长期交变载荷、共振或冲击导致裂纹，润滑油泄漏，严重壳体断裂 | 箱体外表面可见裂纹、渗油或滴油；运行异响；振动值骤升；油位快速下降 | 裂纹长度≥5mm[物理]；振动烈度ISO 10816-3 Zone D[物理]；油位下降速率＞5mm/h[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；振动在线监测[在线]；油位传感器[在线] | 若振动烈度超过4.5mm/s且油位持续下降，停机渗透探伤确认裂纹；若裂纹贯穿壁厚或长度＞50mm，判定箱体失效 | 根本处理：停机排油后，采用碳弧气刨清除裂纹，预热至150~200℃，用E5016焊条补焊，焊后保温缓冷，PT探伤复验，必要时加装加强板；临时处理：清洁裂纹区，涂抹工业修补剂（如乐泰EA 3478）临时止漏；降低功率运行，加强巡检 | 定期检查箱体连接螺栓扭矩，控制机组共振转速穿越，齿轮箱弹性支撑定期更换；每半年目视巡检箱体表面，每1年对疑似区进行PT探伤，检查弹性支撑变形
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 润滑油路泄漏 | 机械/环境 | 一般/严重 | 管路接头松动、密封件老化、管路磨损、压力过高导致油液外泄，污染环境，润滑不足 | 管接头、法兰或油箱外部有油渍、油滴；油箱液位下降；地面油污；系统压力波动 | 泄漏量＞0.5L/min[状态量]；系统压力下降速率＞0.2bar/min[物理]；油位下降触发低液位报警[状态量] | 目视巡检[离线]；油位传感器[在线]；压力传感器[在线]；泄漏检测绳[在线]；热成像发现温差[离线] | 若油位每小时下降超过2%且外表面有新鲜油迹，停机分段保压测试：关闭分段阀门，充压至额定压力1.1倍，观察10min压力降＞5%即定位泄漏段 | 根本处理：排空管路，更换失效O型圈/组合垫，重新紧固接头至规定力矩（参照管路安装图），磨损管路更换同规格无缝钢管，氩弧焊接，焊口酸洗钝化；临时处理：泄漏点临时缠绕聚四氟乙烯生料带并加装管卡紧固；在泄漏处下方设置接油盘；降低系统压力运行 | 安装管路防振支架，避免与运动部件干涉，定期更换密封件（每4年），使用耐油耐老化材料；每月检查管路接头及密封，每季度检查管路紧固力矩，每年更换一次吸潮器
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 润滑油路堵塞 | 机械/化学 | 严重 | 油液氧化产物、金属磨粒、结垢或外来杂质积聚在滤芯、冷却器芯或管路弯头，导致流量不足、供油压力低，齿轮和轴承缺油 | 滤器前后压差报警；供油压力低于设定值；齿轮箱温度升高；轴承温度升高；流量低报警 | 滤器压差＞2bar[物理]；供油压力＜0.8bar（设定值1.2bar）[物理]；流量＜额定值70%[物理] | 双联过滤器压差发讯器[在线]；压力传感器[在线]；流量计[在线]；油液颗粒度分析（NAS 1638）[离线] | 若滤器压差持续＞2bar且切换滤筒后压差仍高，同时供油压力＜1.0bar，停机检查滤网和冷却器，拆解管路弯头检查堵塞物 | 根本处理：更换堵塞滤芯；拆解冷却器芯，使用化学清洗剂（如壳牌S-855）循环冲洗，然后高压水枪清洗；管路分段拆卸，机械清洗或用压缩空气吹扫；清洗后系统循环冲洗24h，取样检测清洁度达NAS 7级；临时处理：短时切换至备用滤筒（双联过滤器）维持运行；降低机组功率延缓温升；加强监控 | 定期更换滤芯（每6个月），加强润滑油过滤，使用高精度离线过滤系统，控制油液污染度；每月检查滤器压差，每6个月更换滤芯（或压差＞1.5bar），每季度做一次油液污染度分析
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 润滑油高温 | 热/机械 | 严重 | 冷却系统故障（风冷散热器翅片堵塞、风扇故障、温控阀失效、水冷系统散热不良）或齿轮箱内部异常发热导致油温超出限值，油品粘度下降，润滑失效 | 监控系统油温报警；油温超过85℃；油箱烫手；齿轮箱表面温度高 | 油池温度＞85℃[物理]；轴承回油温度＞90℃[物理]；冷却风扇电流异常[电气]；温控阀开度异常[状态量] | 温度传感器（PT100）[在线]；热成像仪[离线]；冷却风扇电流监测[在线]；温控阀位置指示[离线] | 若油池温度＞80℃且温控阀已全开至冷却位，但散热器进出油温差＜5℃，则判定散热器散热不良；若风扇不转或电流低，判定风扇或电机故障 | 根本处理：清洗风冷散热器翅片（高压水枪+压缩空气）；测试并更换失效风扇电机、风扇叶片；检查温控阀阀芯并清洗或更换；水冷系统排除气塞，检查水泵和冷却水流量；临时处理：临时增设外置轴流风扇强制通风；降低机组功率至60%以下运行；增加油冷却器 | 散热器翅片每季度清洗一次；每年检测风扇电机绝缘，更换老化元器件；温控阀每2年拆检；每月检查散热器表面洁净度，每半年检查风扇运转及温控阀动作
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 润滑油品质劣化（污染） | 化学/机械 | 一般/严重 | 水分进入（呼吸器失效、冷却器泄漏）、金属磨粒、固体杂质、添加剂消耗、氧化导致油品性能下降，无法形成有效油膜 | 油液颜色变深、乳化发白；酸值升高；运动粘度变化；铁磁颗粒含量增加；水分含量超标 | 水分含量＞500ppm[化学]；酸值增加＞0.5mgKOH/g[化学]；40℃运动粘度变化＞10%新油值[物理]；PQ指数＞50[物理] | 离线油液分析（光谱、铁谱）[离线]；在线颗粒计数器[在线]；水分传感器[在线]；粘度传感器[在线] | 每隔6个月取样检测，若水分＞300ppm且酸值＞1.0mgKOH/g，或铁谱显示严重滑动磨损颗粒＞50μm，判定油品异常，需查明污染源并处理 | 根本处理：查明污染源（修复冷却器泄漏、更换呼吸器干燥剂）；排放全部旧油，冲洗管路，更换滤芯，加注新油至规定油位；开机循环后再次取样确认；临时处理：若水分轻微偏高，采用移动式真空滤油机脱水处理；酸值升高但不超过1.5mgKOH/g，可添加抗氧化剂 | 定期油液分析（每半年），使用高效脱水过滤装置，保持呼吸器干燥剂有效，防止结露；每月观察油位计颜色，每季度检查呼吸器干燥剂颜色
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 箱体连接螺栓松动 | 机械 | 轻微/一般 | 长期振动、螺栓预紧力不足、螺纹咬死或垫圈失效导致连接螺栓松动，引起箱体结合面渗油、振动加剧、对中不良 | 螺栓标记线错位；结合面渗油；振动值异常；运行时有金属敲击声 | 螺栓残余力矩低于标定值80%[物理]；振动速度值＞4.5mm/s[物理]；结合面间隙＞0.05mm[物理] | 力矩扳手复测[离线]；目视标记线[离线]；振动监测[在线]；塞尺检查结合面[离线] | 停机后检查螺栓标记线位移超过3mm，用力矩扳手复测预紧力，若低于规定值70%，判定松动；必要时检查振动谱是否存在松动特征频率（1x RPM分量增大） | 根本处理：按图纸力矩要求分步对称重新紧固螺栓；若螺纹损伤，拆下扩孔更换高强螺栓；检查并更换变形的弹簧垫圈或防松垫片；临时处理：现场紧固松动螺栓至标定力矩，涂抹螺纹锁固胶临时固定，监控振动趋势 | 每次定检用力矩扳手抽检螺栓，涂防松标记，使用力矩指示垫圈，安装螺栓防松胶；每季度抽检10%连接螺栓力矩，每年全面复紧，并更新标记线
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 温控阀卡涩/失效 | 机械/热 | 一般/严重 | 温控阀芯因油泥、锈蚀或感温元件失效，无法正常切换冷却旁通或冷却流道，导致油温过高或过低 | 油温异常升高或低温时油温无法达到正常值；散热器进出油管温差异常；温控阀外表温度与管道温度不一致；油池温度与设定值偏差大 | 阀芯位置卡死在旁通位，冷却器进油管温度接近环境温度[状态量]；油池温度＞85℃且散热器进出油温差＜3℃[物理]；温控阀动作温度偏差＞±5℃[物理] | 目视检查温控阀位置指示[离线]；红外测温仪测量阀体温度[离线]；温度传感器监测油池和散热器进口温度[在线]；温控阀拆检[离线] | 油池温度＞80℃时，测量温控阀混合端口和去冷却器端口温度，若去冷却器管路温度低于油池温度20℃，判定温控阀未打开，卡涩 | 根本处理：停机放油，拆解温控阀，取出阀芯，清洗阀芯和阀座，若阀芯磨损或弹簧失效，更换温控阀总成；装配时用干净液压油润滑；使用力矩扳手按要求紧固螺栓；临时处理：若无法立即更换，可强制将阀芯锁定在冷却位，确保散热；低温启动时监控油温，防止粘度过高 | 保持油液清洁度，每2年拆检温控阀，使用高品质温控阀，每年检查温控阀动作特性，结合油液更换周期进行
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 油箱呼吸器失效 | 化学/机械 | 一般/严重 | 呼吸器干燥剂饱和、滤芯堵塞或单向阀失效，导致油箱内外压差失衡，水分和杂质进入油箱，或油箱负压吸扁，油泵吸空产生气蚀 | 呼吸器外表有水珠或油迹；油箱油位计内有水汽或乳化；油泵噪声增大；油箱变形或渗油 | 油箱内相对湿度＞80%[化学]；呼吸器滤芯压差＞0.05bar[物理]；油箱内部压力波动＞0.1bar[物理]；油品水分含量增加＞200ppm[化学] | 目视检查干燥剂颜色[离线]；水分传感器[在线]；压力传感器[在线]；油品水分分析[离线] | 若油品水分短期内升高且干燥剂变色（如蓝变粉），同时油箱出现负压或油泵异响，判定呼吸器失效 | 根本处理：更换干燥剂或呼吸器滤芯；可再生类型加热再生；清洁或更换单向阀及滤网；用压缩空气吹扫通气口；临时处理：临时打开油箱加油口盖通气（防尘），并加强油品脱水处理 | 每季度检查干燥剂状态，变色达2/3时更换；使用带自动排水功能的呼吸器；加装油雾分离器；每月检查干燥剂颜色，每年检查单向阀功能
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 箱体及油路 | 齿轮箱 | 润滑油存储、过滤、冷却循环，包含滤清器、散热器、泵。 | 否 | 定期检查箱体有无渗漏和裂纹；检查油路系统各部件功能是否正常；检查滤清器压差，按周期更换滤芯；检查油冷却器散热效果；检查油泵出口压力和流量；定期清洗油箱底部沉积物；检查管路和接头有无泄漏。 | 当箱体出现裂纹导致泄漏、油路系统严重损坏无法保障齿轮箱润滑冷却、整体修复不经济时，应评估报废更换。报废时排空润滑油，按各部件材质分类回收。 | 润滑油泵机械失效（磨损/抱轴） | 机械/电气 | 严重/危急 | 油泵内部齿轮/轴承磨损、异物卡滞或电机烧毁，导致供油压力不足或无流量，润滑中断 | 油泵出口压力波动或低于报警值；油泵运转异响（啸叫、撞击声）；电机电流升高或跳闸；油流指示器无油流 | 油泵出口压力＜0.5bar（设定1.5bar）[物理]；油泵振动速度＞7.1mm/s[物理]；电机三相电流不平衡度＞10%[电气]；油泵效率＜60%新泵值[物理] | 压力传感器[在线]；流量开关/流量计[在线]；振动传感器[在线]；电机电流监测[在线]；听诊器[离线] | 若油压低于下限且电流正常但无流量，或振动烈度超标且电流波动大，停机手动盘车检查卡滞，测量内部间隙，判定磨损或抱轴 | 根本处理：停止油泵，排空油路，拆卸油泵，解体检查齿轮、轴承、密封。轻微磨损可更换齿轮和轴承，严重则更换整台油泵。安装时控制轴向间隙0.05~0.10mm，联轴器对中径向偏差＜0.1mm；临时处理：若主泵故障，切换至备用电动泵或手动泵临时供油，并降低机组功率 | 确保油液清洁度达NAS 7级，定期更换滤芯，使用磁性过滤器；每半年检测油泵振动和效率；每月检查油泵运行振动和压力，每半年检测电机绝缘，每2年拆检油泵间隙
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 齿轮箱弹性支撑 | 齿轮箱 | 橡胶或复合材料减震支撑，吸收振动与冲击，橡胶老化开裂。 | 是 | 每年检查弹性支撑有无老化、开裂和变形；检查橡胶与金属粘接有无脱层；测量压缩永久变形量；检查安装螺栓紧固状态；监测齿轮箱振动值变化，异常增大时排查弹性支撑状态。 | 当橡胶大面积开裂或与金属脱层、永久压缩变形超过原高度的15%、弹性严重下降失去减震功能时，应报废更换。废旧弹性支撑按橡胶和金属分类处理。 | 齿轮箱弹性支撑橡胶老化/开裂 | 机械/化学 | 严重 | 弹性支撑橡胶件在长期交变载荷、油污侵蚀、温度变化作用下发生化学老化、疲劳开裂，减振性能衰退，机体振动加剧。 | 齿轮箱振动加速度幅值明显增大；弹性支撑表面可见龟裂、脱层、挤出；齿轮箱轴向/径向位移超限；橡胶硬化或软化、表面发粘。 | 齿轮箱振动加速度[物理] > 7 m/s² RMS（相对历史基线升高2倍以上）；弹性支撑垂向动刚度[状态量] 超出设计值±20%；橡胶邵氏A硬度[物理] 变化 >±5 度。 | 在线振动监测[在线]；停机后目视及触摸检查[离线]；橡胶硬度计检测[离线]；百分表测量支撑压缩量[离线]；激光对中仪测量位移[离线]。 | 同工况下振动总值持续升高，且目视发现裂纹或硬度变化超限，同时测量支撑压缩量超过技术规范允许值，判定为老化失效。 | 根本处理：停机更换整套弹性支撑。更换触发条件：橡胶出现深度>3mm、长度>50mm的裂纹，或硬度变化超过±5邵氏A，或压缩永久变形>20%，或使用年限超过厂家推荐寿命（通常8-10年）且刚度偏差>15%，应报废更换。步骤：1. 拆除齿轮箱与机架连接螺栓；2. 用液压千斤顶将齿轮箱顶起5-10mm；3. 取出旧弹性支撑，清洁安装面；4. 放入新弹性支撑，按交叉对称力矩紧固螺栓（如M36预紧力矩500Nm）；5. 释放千斤顶，检查对中，复紧螺栓；6. 恢复运行后监测1小时。工具：液压千斤顶、力矩扳手、塞尺、清洗剂。；临时处理：若振动超标但未危及安全，可降低功率或调整转速避开共振区，同时加密在线振动监测至每4小时一次。 | 每季度用中性清洗剂清理弹性支撑表面油污，禁用腐蚀性溶剂；保证齿轮箱散热，控制油温；每半年停机检查弹性支撑外观，拍照留存；每2年测量支撑刚度和硬度，记录趋势；按厂家建议每5-6年计划性更换橡胶件。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 齿轮箱弹性支撑 | 齿轮箱 | 橡胶或复合材料减震支撑，吸收振动与冲击，橡胶老化开裂。 | 是 | 每年检查弹性支撑有无老化、开裂和变形；检查橡胶与金属粘接有无脱层；测量压缩永久变形量；检查安装螺栓紧固状态；监测齿轮箱振动值变化，异常增大时排查弹性支撑状态。 | 当橡胶大面积开裂或与金属脱层、永久压缩变形超过原高度的15%、弹性严重下降失去减震功能时，应报废更换。废旧弹性支撑按橡胶和金属分类处理。 | 齿轮箱弹性支撑连接螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 高强度螺栓在交变应力、振动、微动磨损或预紧力衰减作用下发生松动甚至疲劳断裂，导致齿轮箱与机架连接失效。 | 振动信号中出现周期性冲击尖峰；螺栓周围油漆开裂剥落；齿轮箱与底座相对位移增大；耳畔可能听到金属撞击异响。 | 螺栓残余预紧力[物理] 低于设计值70%；振动峭度指标[物理] K > 4；齿轮箱与机架相对位移[物理] >0.5 mm；螺栓红外测温[物理] 异常升高5℃以上。 | 在线振动分析[在线]；高强螺栓超声波预紧力检测仪[离线]；力矩扳手抽检[离线]；位移传感器[在线]；红外热像仪[离线]；目视位移标记[离线]。 | 若振动峭度K>4且高频冲击能量增加，或红外热像显示螺栓区域温度异常，则用力矩扳手复检，预紧力低于70%即为松动；若目视或渗透检测发现裂纹，判定为断裂。 | 根本处理：整体更换同批次螺栓。步骤：1. 逐排对称拆卸失效螺栓；2. 清理螺纹孔，检查内螺纹；3. 使用新螺栓，涂抹防咬合润滑剂；4. 用液压拉伸器或力矩扳手按分级预紧（如50%-80%-100%最终力矩），力矩按图纸要求；5. 钟形划线标记；6. 运行24小时后复紧。工具：液压拉伸器、力矩扳手、螺纹规、钢丝刷。；临时处理：发现松动如未断裂，可在线降低负荷，设定严格限功率运行，并准备随时停机复紧；同时加密振动监测频率。 | 安装时严格执行力矩工艺，使用防松胶或锁紧垫圈；首次500小时运行后复紧；每12个月用力矩扳手抽检20%螺栓预紧力；投运500小时后力矩复检；每季度目视检查划线是否错位。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 定期检查联轴器对中状态，偏差超过允许值需重新找正；检查弹性元件有无老化和变形；检查膜片或弹性垫状态；检查法兰连接螺栓紧固力矩；检查有无异常振动和噪声；检查扭转刚度是否正常。 | 当弹性元件严重老化或碎裂、膜片出现疲劳裂纹、法兰变形导致无法对中、扭转刚度严重变化、多次对中后仍反复出现异常振动时，应报废更换。报废联轴器按金属和弹性元件分类处理。 | 弹性体磨损/老化/断裂 | 机械/热 | 一般/严重 | 弹性元件（橡胶/聚氨酯）在交变载荷与温升下发生磨损、老化开裂，最终断裂，丧失缓冲与扭矩传递能力。 | 联轴器冲击噪音，振动加剧，护罩内可见弹性体碎屑，发电机转速波动，联轴器壳体异常温升。 | 联轴器径向跳动量>0.5mm[物理]；弹性体厚度减少超原厚度30%[状态量]；联轴器外壳温度>80℃[物理]；振动速度>7.1mm/s（ISO 10816-21）[物理] | 振动监测[在线]；红外热像[离线]；停机开盖检查（每6个月目视检查弹性体，测量厚度并清洁）[离线]；声音监听[在线] | 在线振动含冲击特征且红外显示联轴器温度异常，停机开盖发现弹性体裂纹或碎屑，可判定为弹性体磨损/断裂。 | 根本处理：更换弹性体组件：使用内六角扳手、扭矩扳手、拉马。步骤：1.停机锁定；2.拆护罩；3.松联轴器螺栓，移开电机；4.取出旧弹性体；5.清洁安装面；6.装新弹性体，十字交叉紧固至规定扭矩；7.重新对中；8.试运行。；临时处理：磨损较轻时可临时微调对中，降低功率运行并加强监测。 | 定期更换（建议≤2年），控制运行温度，避免频繁启停；每6个月开盖目视检查弹性体，测量厚度并清洁；每年振动监测；按手册润滑。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 定期检查联轴器对中状态，偏差超过允许值需重新找正；检查弹性元件有无老化和变形；检查膜片或弹性垫状态；检查法兰连接螺栓紧固力矩；检查有无异常振动和噪声；检查扭转刚度是否正常。 | 当弹性元件严重老化或碎裂、膜片出现疲劳裂纹、法兰变形导致无法对中、扭转刚度严重变化、多次对中后仍反复出现异常振动时，应报废更换。报废联轴器按金属和弹性元件分类处理。 | 联轴器不对中 | 机械 | 一般/严重 | 安装误差、基础沉降或部件变形使高速轴与发电机轴轴线不重合，产生交变附加力，引发振动与偏磨。 | 联轴器两侧振动大，轴向振动突出，1×与2×倍频振动明显，联轴器间隙不均匀，弹性体偏磨。 | 径向不对中位移>0.05mm[物理]；角向不对中>0.05°/100mm[物理]；振动速度>4.5mm/s（报警值）[物理]；径向不对中相位差≈180°[物理] | 激光对中仪[离线]；振动频谱分析[在线]；百分表[离线]；每6个月用激光对中仪巡检对中状况；每次大修后必须对中。 | 振动频谱以1×、2×倍频为主且轴向振动大，停机激光对中测量偏差超出标准，可判定为不对中。 | 根本处理：重新对中：使用激光对中仪、千斤顶、塞尺、调整垫片。步骤：1.松发电机地脚螺栓；2.以齿轮箱轴为基准，用激光对中仪测偏差；3.增减垫片调高度，水平移动调径向；4.反复测量至满足公差；5.对角紧固地脚螺栓，复测对中数据；6.装复联轴器。；临时处理：偏移不大时可微调后降功率运行，尽快安排彻底调整。 | 安装时严格对中并记录数据；每半年复查对中。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 定期检查联轴器对中状态，偏差超过允许值需重新找正；检查弹性元件有无老化和变形；检查膜片或弹性垫状态；检查法兰连接螺栓紧固力矩；检查有无异常振动和噪声；检查扭转刚度是否正常。 | 当弹性元件严重老化或碎裂、膜片出现疲劳裂纹、法兰变形导致无法对中、扭转刚度严重变化、多次对中后仍反复出现异常振动时，应报废更换。报废联轴器按金属和弹性元件分类处理。 | 联轴器紧固螺栓松动/断裂 | 机械 | 严重/危急 | 高速旋转下螺栓承受交变应力，预紧力不足或材料疲劳致螺栓松动、断裂，传动失效。 | 联轴器处咔哒异响，冲击振动增大，防松标记错位，护罩内可见金属屑。 | 螺栓残余预紧力<设计值80%[物理]；螺栓伸长量不足[状态量]；振动值突增[物理] | 目视检查防松线（每3个月检查）[离线]；力矩扳手定期校验（每半年抽检）[离线]；在线振动突变监测[在线] | 停机后检查防松标记错位即松动；力矩扳手检查紧固力矩低于规定值或发现断裂，可判定为螺栓失效。 | 根本处理：更换断裂螺栓并检查其余螺栓：使用扭矩扳手、加长套筒。步骤：1.停机锁定；2.拆护罩；3.逐颗拆除断裂螺栓；4.清洁螺孔并检查螺纹；5.安装新螺栓（涂螺纹锁固剂）；6.十字交叉分三步紧固至规定力矩；7.做防松标记。；临时处理：个别螺栓松动但未断可重新紧固并做标记，观察运行。 | 使用合格螺栓，严格力矩并涂胶，定期检查紧固性。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 高速轴联轴器 |  | 连接齿轮箱输出与发电机输入，补偿不对中与扭振。 | 是 | 定期检查联轴器对中状态，偏差超过允许值需重新找正；检查弹性元件有无老化和变形；检查膜片或弹性垫状态；检查法兰连接螺栓紧固力矩；检查有无异常振动和噪声；检查扭转刚度是否正常。 | 当弹性元件严重老化或碎裂、膜片出现疲劳裂纹、法兰变形导致无法对中、扭转刚度严重变化、多次对中后仍反复出现异常振动时，应报废更换。报废联轴器按金属和弹性元件分类处理。 | 膜片联轴器膜片疲劳断裂 | 机械 | 严重/危急 | 金属膜片在交变弯曲与扭矩下产生疲劳裂纹，扩展断裂丧失传动功能。 | 异常振动激增，可能伴随瞬时冲击与碎片飞出，联轴器异响。 | 膜片表面疲劳裂纹（探伤发现）[状态量]；振动频谱出现膜片松动特征频率[物理] | 振动监测[在线]；停机渗透或磁粉探伤[离线]；目视检查[离线]；每年停机检查膜片表面并做无损探伤；运行中监测振动变化。 | 振动趋势异常且含高频冲击，停机探伤发现裂纹，可判定膜片疲劳失效。 | 根本处理：更换膜片组：使用扭矩扳手、专用夹具。步骤：1.停机锁定；2.拆解联轴器；3.取下旧膜片；4.清洁并检查螺栓；5.安装新膜片组，十字交叉紧固至规定扭矩；6.重新对中；7.试运行。；临时处理：单个膜片裂纹但未断裂时可降功率运行并加密监控，尽快更换。 | 严格控制不对中量，避免扭矩过载，选用可靠膜片，定期更换；膜片出现任何疲劳裂纹即报废；累计运行时间达到设计寿命（如20年）或指定循环次数后强制更换。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机 |  | 将机械能转化为电能，双馈异步或永磁直驱；包含定子、转子、绝缘系统。 | 否 | 制定发电机综合维护方案：每季度检查绝缘电阻和运行参数；每半年检查轴承润滑状态；每年进行绕组温度监测和保护功能测试；检查冷却系统运行状态；监测输出电压、电流和功率品质；定期进行振动分析。 | 当发电机绕组严重烧毁或绝缘老化、转轴弯曲无法校直、铁芯严重烧损、整体效率下降超过额定值的15%且经大修无法恢复时，应报废。报废发电机拆解回收铜线、硅钢片和结构件。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机定子 | 发电机 | 三相绕组，产生旋转磁场，绝缘老化、局部放电易发故障。 | 是 | 每半年测量定子绕组绝缘电阻，R≥1MΩ（热态）为合格；测量三相直流电阻，不平衡度应小于2%；运行中监测绕组温度；定期进行匝间耐压试验；大修时检查绕组端部绑扎和槽楔状态；检查引出线绝缘。 | 当绕组绝缘电阻持续低于标准值且无法恢复、匝间或相间短路烧毁、绝缘严重老化大面积脱落、直流电阻严重不平衡（超过5%）时，应报废更换或重新绕制。报废绕组回收铜导线。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机转子 | 发电机 | 永磁体或绕线转子，旋转产生磁场，永磁体失磁、绕组绝缘损坏。 | 是 | 定期检查转子绕组绝缘电阻（绕线型）；检查永磁体状态，有无脱落和退磁（永磁型）；检查转子动平衡状态；监测转子振动值；大修时检查护环和端部绑扎；检查与轴承的配合状态。 | 当绕线转子绕组烧毁或绝缘严重老化、永磁体严重退磁导致输出功率显著下降、转子出现裂纹或严重变形、动平衡严重失调且无法校正时，应报废更换。报废转子回收铜线和钢材。 | 发电机转子
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机轴承 | 发电机 | 支撑转子旋转，电流腐蚀、油脂劣化为常见失效模式。 | 是 | 按运行小时数（通常2000~4000小时）定期补充润滑脂，使用推荐型号；用振动分析仪监测轴承特征频率；监测轴承温度；用听音棒检查运转声音；大修时测量游隙；检查绝缘轴承的绝缘状态（防轴电流型）。 | 当滚道或滚动体出现剥落和点蚀、游隙超过允许值、保持架断裂、运转噪声严重异常、温升持续偏高时，应报废更换。废旧轴承按轴承钢废料回收。 | 发电机轴承
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机冷却系统 | 发电机 | 空冷或水冷，含风扇、水套、温度传感器；堵塞或泄漏影响温升。 | 否 | 定期检查冷却风扇运转是否正常；检查散热风道或冷却水管路是否畅通；检查冷却液液位和品质（水冷型）；检查温度传感器读数是否准确；检查散热器表面有无积灰和堵塞；检查冷却系统密封性。 | 当冷却风扇电机烧毁、散热器严重堵塞且无法疏通、水管路严重泄漏、冷却能力严重不足导致发电机反复过温时，应报废更换。报废冷却系统排空冷却液后按各部件材质分类回收。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器信号完全丢失 | 电气/控制 | 严重 | 供电回路开路、电缆断裂、连接器松脱或内部电子元件失效导致编码器无任何脉冲输出。 | 发电机转速反馈瞬时归零，变流器报“编码器通讯丢失”或“转速无效”，主控显示转速为0，机组紧急停机。 | 供电电压：5V DC或24V DC，阈值：<额定值-10%视为异常 [电气]；输出信号高电平<2.0V或低电平>0.8V (TTL) [电气] | 在线：变流器状态字、转速有效性标志 [在线]；离线：万用表测供电端子电压、示波器测信号线波形 [离线][带电] | 若变流器报故障且转速测值持续为零，而发电机实际旋转（根据并网功率/塔底振动判断），则测量供电电压低于阈值且无脉冲输出，可确认信号丢失。 | 根本处理：①停电后断开编码器插头，用电阻档测供电与信号线间绝缘及通断；②更换受损电缆或重做插头（使用压线钳、热风枪）；③若线路完好，拆下编码器（内六角扳手），安装新编码器，用百分表打轴跳动≤0.05mm并紧固至规定力矩；④上电后用调试软件验证零位与ABZ脉冲。；临时处理：如仅因连接器松动，可停机后重新插拔并紧固；若供电异常可临时外接稳定电源测试。 | 选用冗余编码器，供电回路加隔离变压器；连接器使用带锁止装置并涂密封脂。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器码盘污染（油污/灰尘） | 机械/环境 | 一般 | 齿轮箱油雾或环境粉尘进入编码器内部，附着在光栅码盘或光学透镜表面，造成光束遮挡或散射，导致脉冲缺失或计数错误。 | 转速反馈出现不规则波动或跳变，变流器报“脉冲丢失”或“转速偏差大”，机组可能限功率或故障停机，运行中有间歇异响。 | 脉冲丢失率：正常≤0.01%，阈值≥0.1%异常 [状态量]；输出信号幅值衰减至<1.8Vpp [电气] | 在线：PLC累计脉冲丢失计数、转速偏差报警 [在线]；离线：内窥镜观察码盘表面洁净度（需停机），或拆解后用光功率计检测透光率 [离线] | 当转速波动且脉冲丢失计数异常升高，排除电缆与电气问题后，通过内窥镜发现码盘存在明显油渍或粉尘，即可判断码盘污染。 | 根本处理：①停机断电，拆下编码器防护罩（专用扳手）；②用无尘布蘸少量异丙醇轻轻擦拭码盘及透镜，再用洁净压缩空气吹干；③检查并更换密封圈，重新装配；④上电后做低速旋转测试，确认脉冲无丢失；若仍不合格需更换编码器总成。；临时处理：停机后可尝试从外部缝隙使用光学清洁棒简易擦拭，但禁止喷入液体。 | 编码器安装处加装防油罩及干燥剂，提高齿轮箱呼吸器性能，机房保持正压通风。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器机械安装松动或同轴度偏差 | 机械 | 一般 | 安装支架螺栓松动、联轴器磨损或初始对中不良，导致编码器轴径向跳动及轴向窜动，产生周期性信号干扰或瞬间中断。 | 转速信号出现规律性尖峰或周期性掉零，编码器附近振动值升高，联轴器处有异响，本体手感振动明显。 | 轴径向跳动量：正常<0.05mm，阈值>0.1mm [物理]；编码器支架振动速度：阈值>4.5mm/s [物理] | 离线：停机后用百分表打轴端跳动和窜动量 [离线]；在线：振动传感器监测支架振动加速度 [在线] | 若转速曲线出现与转速频率同步的尖刺，且振动值超限，用百分表实测轴跳动>0.1mm，检查安装螺栓力矩低于推荐值，可判定机械松动。 | 根本处理：①停机，松开联轴器及支架螺栓；②用激光对中仪或双百分表重新对中，确保径向/角向偏差≤0.05mm；③检查弹性联轴器有无磨损，更换损坏件；④按厂家力矩要求（如M8螺栓25Nm）紧固并画防松线；⑤重新标定零位。；临时处理：可在支架处加临时垫片微调，但必须尽快安排重新安装对中。 | 安装时使用耐落胶防松，选用高柔性联轴器补偿残余不对中，定期力矩校验。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器电缆屏蔽失效受电磁干扰 | 电气/环境 | 轻微 | 信号电缆屏蔽层断裂、接地不良或走线靠近动力电缆，变频器高频干扰通过耦合进入信号线，在有用信号上叠加噪声。 | 变流器偶发“编码器信号干扰”报警并立即复位，转速显示有随机毛刺，机组可带病运行但功率轻微波动。 | 共模干扰电压：正常<1Vpp，阈值≥2Vpp [电气]；信号信噪比：阈值<20dB [电气] | 离线：示波器观察信号波形中高频噪声幅值与频率 [离线][带电]；在线：变流器记录误码率 [在线] | 示波器显示脉冲信号顶部叠加大量高频毛刺，尤其在变流器启动后加剧；测量屏蔽层接地电阻>4Ω或存在单点接地，即可诊断为屏蔽不良。 | 根本处理：①检查电缆全程屏蔽层，确保两端360°环接接地；②更换损坏电缆为双层编织屏蔽电缆（LiYCY 4×0.5mm²）；③重新布线，与动力电缆间距≥200mm且垂直交叉；④在编码器进线端加装共模磁环，必要时设置独立接地极。；临时处理：临时在编码器进线端套装一个共模磁环，可大幅降低干扰幅值。 | 编码器电缆全程穿金属管，敷设路径远离变频器输出线，定期检测屏蔽层接地电阻<4Ω。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器内部轴承卡滞 | 机械 | 危急 | 编码器内部轴承因过热失脂、进水锈蚀等导致滚动体磨损或卡死，轴转动阻力急剧增大，编码器无法跟随发电机旋转。 | 发电机转速缓慢下降并突然归零，机组报超速或转速失配故障紧急停机；手盘发电机无异常，但编码器侧轴不转动或有卡滞感。 | 静态旋转扭矩：正常<0.5Nm，阈值>1.5Nm [物理]；旋转时电子脉冲不随机械角度变化 [状态] | 离线：停机后拆下编码器，手动旋转感受卡滞及异响；或转动发电机主轴时用示波器监测无脉冲输出 [离线] | 当转速反馈渐降为零且发电机实际旋转（由风轮转速确定），拆下编码器，手动转轴有明显卡滞或完全抱死，可确诊轴承失效。 | 根本处理：①停电后拆卸编码器，同步检查发电机端盖有无漏油/进水；②直接更换同型号新编码器（力矩扳手、对中仪）；③安装后低速盘车确认无脉冲丢失；④分析旧件，若因发电机甩油所致，需处理发电机密封。；临时处理：无有效临时措施，一旦卡死只能停机更换。 | 选用带有重密封及长效润滑脂的编码器，加装甩油盘或防油罩；寒冷地区启用编码器内加热装置。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器零位漂移 | 控制/机械 | 一般 | 码盘与轴紧固件微动磨损、振动应力释放或参考点光电元件老化，导致转子位置角度基准与实际磁极位置产生固定或渐增偏移，变流器矢量控制失准。 | 变流器报“转子位置偏移”“无功异常”，发电机效率下降，并网电流出现低频波动，塔底可听到轻微周期性嗡鸣。 | 零位偏移角：正常≤0.5°电角度，阈值≥1.5°电角度 [状态量]；无功功率偏差：>5%额定无功 [电气] | 在线：变流器转子位置诊断数据、无功功率偏差报警 [在线]；离线：用调试软件读取编码器角度，空载盘车比对反电势过零点 [离线] | 机组停机后，断开变流器，用直流电源使发电机励磁，手动盘车至已知转子位置（如U相对齐），若无振动异响且编码器读数与标准值的绝对差＞1.5°，经重新校准无法修正，则确认零位漂移。 | 根本处理：①停机断开编码器电源与信号线，拆下编码器护罩；②用专用标定工具或直流电源注入使转子锁定，使用调试软件执行零位校准（写入新基准值）；③若校准后仍漂移，拆解编码器检查码盘止钉（使用扭力扳手，紧固力矩按厂家规范，如2Nm），必要时更换编码器；④装复后再次校准并试运行。 | 安装时选用无间隙止钉并涂螺纹胶；每年小风期进行零位校验；联轴器选用抗扭型。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器绝缘击穿/受潮短路 | 绝缘/环境 | 严重 | 接线盒密封失效或内部凝露，使线路板、接线端子绝缘性能下降，供电与信号线间或对外壳发生短接，产生大电流烧毁元件。 | 变流器报“编码器供电短路”“信号异常”，供电回路熔断器熔断，主控显示编码器通讯失败，机组紧急停机。 | 绝缘电阻：正常≥100MΩ（500V DC），阈值<10MΩ [电气]；供电电流：空载正常≤150mA，阈值突然≥500mA [电气] | 离线：断开编码器电缆，用绝缘电阻测试仪测量线间及对屏蔽层/地绝缘 [离线]；在线：变流器监测供电电流是否异常 [在线] | 若变流器报短路且供电电压被拉低至额定值70%以下，断电后测量编码器端任意信号或电源线对外壳绝缘电阻<10MΩ，且内部有明显水渍，可诊断绝缘击穿或受潮短路。 | 根本处理：①停电后打开编码器接线盒，用脱脂棉蘸无水酒精清除水分和盐分，用热风枪低温吹干；②测量各回路绝缘，若仍有击穿点，直接更换编码器总成；③更换接线盒密封圈（硅胶O形圈），所有电缆接头涂抹绝缘密封硅脂；④在接线盒内加装硅胶干燥剂包，恢复后复测绝缘＞100MΩ。；临时处理：若仅接插件受潮，可临时甩掉接线盒，将电缆直接焊接至编码器端子并用热缩管密封，限时运行。 | 选用IP67及以上防护等级编码器，电缆入口加装防水接头和防潮密闭腔，定期更换干燥剂；高湿度地区加装小型加热器。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器码盘碎裂 | 机械 | 危急 | 因强烈振动、联轴器冲击或材质疲劳，码盘（玻璃或金属）产生裂纹甚至破碎，局部区域光栅完全失效，导致大段脉冲缺失。 | 转速瞬时剧烈跳变并迅速归零，变流器报“编码器通道故障”“脉冲序列错误”，机组紧急停机飞车风险，拆解后可见码盘开裂。 | 连续脉冲缺失角度：正常0°，阈值>连续10°机械角无脉冲 [状态量]；码盘形貌：任何可视裂纹 [物理] | 离线：停机后拆开编码器直接目视或内窥镜检查码盘完整性 [离线]；在线：变流器记录脉冲丢失区间 [在线] | 停机后手动均匀盘转发电机，用示波器监测A/B相，若出现超过10°机械角的无脉冲区间，结合内窥镜观察码盘有裂纹或碎屑，即确诊码盘碎裂。 | 根本处理：①立即停机锁定叶轮，断开编码器连接；②拆除旧编码器，检查发电机轴端是否存在异常径向力（用百分表打轴弯），如有需轴修复；③更换同规格抗振型编码器，联轴器同步更换；④按对中要求安装并低速测试脉冲连续性，复查振动值。 | 选用抗冲击≥100g的编码器，加装弹性联轴器，定期监测机舱振动，治理不平衡、不对中等源头。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 发电机编码器 | 发电机 | 测量转子转速与位置，输出信号异常或码盘污染导致控制失准。 | 是 | 定期检查编码器信号是否稳定准确；检查码盘或磁环有无污染和损伤；检查与发电机的机械连接是否可靠；检查接线是否牢固；用示波器检查输出波形；清洁码盘表面灰尘。 | 当编码器信号异常或丢失、码盘破损、内部电路损坏、信号线断裂、精度严重下降且无法校准时，应报废更换。报废编码器按电子废弃物处理。 | 编码器光源/光电接收器老化 | 电气/热 | 一般 | 内部LED光衰或光电二极管灵敏度随使用时间及高温环境衰减，输出脉冲幅值降低、上升沿变缓，最终低于变流器识别阈值导致信号丢失。 | 变流器偶发“编码器信号弱”或“脉冲丢失”报警，转速反馈偶尔出现毛刺，严重时信号完全丢失，故障可间歇恢复。 | 输出高电平：TTL型，额定≥2.4V，阈值<2.0V [电气]；HTL型，阈值<8.0V [电气]；信号上升时间：阈值>500ns (TTL) [电气] | 离线：示波器波形分析，测量高电平幅值及10%-90%上升时间 [离线]；在线：变流器信号品质监测字 [在线] | 示波器显示波形高电平幅值低于2.0V且上升沿明显变缓，排除电缆过长和端子氧化因素后，确认编码器内部光电发射/接收元件老化。 | 根本处理：①切断电源，拆下编码器；②直接更换同型号新编码器，注意核对供电电压及输出形式；③新编码器安装后测试信号幅值与波形，并用示波器验证；④旧件返厂检测。；临时处理：可在变流器信号调理端临时增加高速比较器提升幅值，但仅作为限功率运行的应急手段。 | 选用宽温型（-40～+85℃）长寿命LED编码器，机舱通风降温，避免编码器长期处于额定温度上限。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航系统 |  | 使机舱对风，由偏航轴承、减速机、制动器组成。 | 否 | 制定偏航系统综合维护方案：每季度检查偏航动作是否平稳灵活；每半年检查偏航轴承润滑和齿面状态；每年检查偏航制动器摩擦片磨损量和制动力；检查偏航限位和电缆扭转保护功能；校验风向标精度。 | 当偏航系统整体性能严重下降、偏航精度不满足控制要求、多处关键部件同时达到报废标准时，应评估整体更换。报废系统拆解后按各部件材质分类回收。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航轴承 | 偏航系统 | 四点接触球或轴向滚子轴承，承受倾覆力矩与摩擦磨损。 | 是 | 按规定周期补充极压润滑脂；检查齿面有无点蚀、磨损和断齿；监测轴承运转有无异响和卡滞；大修时测量游隙；检查密封件状态；检查安装螺栓紧固力矩。 | 当齿面严重磨损或断齿、滚道大面积剥落、游隙超过允许值、内外圈裂纹、密封失效导致内部污染时，应报废更换。报废轴承按轴承钢废料回收。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航减速机 | 偏航系统 | 电机驱动减速机构，频繁启停，齿轮磨损、断齿。 | 是 | 定期检查润滑油油位和品质，按周期换油；检查齿轮啮合有无异响和振动；检查密封有无泄漏；检查与偏航电机的连接；检查安装螺栓紧固状态；监测运行温度。 | 当内部齿轮严重磨损或断齿、箱体出现裂纹、轴承损坏导致运转异常时，应报废更换。报废减速机排空残油后按金属废料回收。 | 偏航减速机齿轮齿面磨损 | 机械 | 一般 | 偏航减速机在频繁启停、变载荷和润滑不良条件下，齿轮齿面金属因磨粒磨损或疲劳磨损逐渐损耗，导致齿厚减薄、齿形改变，啮合间隙增大，传动精度下降。 | 偏航动作时出现“咔嗒”异响；偏航速度不稳定；偏航电机电流波动增大；减速机外壳温度升高；润滑油中含金属粉末。 | 齿轮齿厚减薄量[物理]：>原齿厚5%或>0.3mm；振动加速度有效值[物理]：>10mm/s²（相对基线增幅>2倍）；润滑油铁磁颗粒浓度[化学]：>150ppm；偏航电机电流瞬时波动率[电气]：>15%。 | 振动传感器在线监测；油液铁谱分析离线检测；内窥镜检查齿面离线；偏航电机电流在线监测；日常巡检：检查油位、油色、听异响、测振动与温度；定期维护：每半年取样送检润滑油，每年内窥镜检查齿面，及时补换油，清洁呼吸器，紧固螺栓。 | 若振动总值超过ISO 10816-3区域B限值（如>7.1mm/s峰值，按功率调整）且频谱出现齿轮啮合频率边带，同时油液铁谱金属颗粒浓度超标，则可判定齿轮齿面严重磨损。 | 根本处理：1.锁定叶轮，拆下偏航减速机；2.用拉马拆卸齿轮箱，检查齿轮与轴承；3.更换磨损超标的齿轮副；4.清洗箱体，更换新润滑油和密封件；5.按力矩要求组装，进行空载磨合测试。若齿轮齿面磨损量>原齿厚10%，或出现断齿、点蚀面积>齿面工作面积50%，或箱体有裂纹，或多次维修后偏航间隙仍大于设计值2倍，则减速机整体报废。；临时处理：若磨损轻微，可添加抗磨添加剂并缩短润滑周期，加强振动和油液监测，待计划停机时彻底修复。 | 使用高品质合成齿轮油，每半年进行油液分析；加强润滑系统维护；优化偏航控制策略，减少不必要点动，避免偏航过载。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航制动器 | 偏航系统 | 液压或弹簧式，用于机舱固定及偏航阻尼；制动片磨损。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，磨损至极限标记应更换；检查制动盘表面有无裂纹和热变形；检查液压管路有无泄漏；测量制动力是否在规定范围；检查弹簧状态；检查制动器活塞动作。 | 当制动片和制动盘同时严重磨损、制动器本体出现裂纹或变形、液压缸内泄漏严重、弹簧疲劳断裂导致制动力不足时，应报废更换。报废制动器按金属废料回收。 | 搜索不可用
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 电刷异常磨损 | 机械/电气 | 一般 | 电刷材质与滑环不匹配或弹簧压力不当，导致电刷快速磨损，接触表面氧化加剧，产生碳粉堆积，接触电阻升高 | 电刷长度快速缩短，碳粉大量堆积在刷握及滑环室，可见电刷跳动或异响 | 电刷磨损速率（>0.5mm/周）[物理]；接触电阻（>10mΩ）[电气]；电刷卡阻声[声学] | 停机目视检查电刷长度[离线]；红外热成像检测滑环及刷握温度[在线]；接触电阻测量[离线] | 连续运行时，若滑环室温度较历史基值上升>15℃且电刷长度低于新刷50%，则判断为异常磨损 | 根本处理：停机更换全套电刷，使用原厂规格刷握弹簧并调整压力至规定值（如1.2～1.5N/cm²）。工具：力矩扳手、刷握拆装工具、毫欧表；临时处理：降功率至50%以下运行，加强通风冷却 | 定期（每月）检查电刷长度，使用恒压弹簧，保证环境湿度40%～60%
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 刷架弹簧压力异常 | 机械 | 一般 | 刷握弹簧疲劳、锈蚀或调整不当，导致电刷压力不足或过大，引起接触电阻不稳定、电刷跳动及异常磨损 | 电刷与滑环间可见明显火花或电刷跳动，电刷磨损不均成楔形，刷握灼热变色 | 弹簧压力偏差（低于额定值20%或高于30%）[物理]；接触电阻波动幅度（>10mΩ）[电气]；电刷卡阻声或敲击音[声学] | 停机后使用弹簧秤测量各刷压力[离线]；动态接触电阻测试仪[离线]；红外热像仪寻找局部过热点[在线] | 测量各电刷压力，若任一刷压力超出额定范围±20%且对应的接触电阻波动>10mΩ，判定为压力异常 | 根本处理：逐个检查刷握弹簧，更换已锈蚀或变形弹簧，重新调整压力至额定值（1.2～1.5 N/cm²），并使用力矩扳手锁紧。工具：弹簧秤、力矩扳手、替代弹簧备件；临时处理：若无法立即修复，可对压力不足的电刷临时增加垫片补偿，并将负载限制至70%以下 | 每半年使用弹簧秤校验电刷压力，选用耐蚀合金弹簧，保持滑环室湿度<60%
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环室密封失效与进水/进尘 | 环境/机械 | 严重 | 滑环室密封圈老化、破损或安装不当，导致雨水、盐雾、粉尘进入滑环室，引起绝缘下降、腐蚀及机械卡涩 | 滑环室底部有积水痕迹，碳粉呈泥浆状，观察窗内部起雾，非雨天湿度>80% | 滑环室湿度（>80% RH）[物理]；防护等级（密封性测试压力降>0.5kPa/min）[物理]；内部凝露或积水[状态量] | 停机后目视检查积水[离线]；湿度传感器[在线]；密封性打压试验（压力衰减法）[离线]；内窥镜检查内部腐蚀情况[离线] | 打开检修盖发现积水或泥污，或密封性试验中打压至1kPa后1分钟内压力下降超过0.5kPa，判定密封失效 | 根本处理：更换所有老化密封圈，检查壳体有无裂缝并修复，安装时涂抹专用密封脂，按交叉力矩紧固螺栓；内部进行干燥处理并清理腐蚀物。工具：密封圈套装、力矩扳手、密封胶、毛刷、干燥剂；临时处理：用防水胶带或密封抹布临时封堵破损处，在滑环室底部加装干燥剂，并降功率运行，尽快安排停运修复 | 每半年检查密封条状态，弹性不足及时更换；采用双唇骨架油封结构；安装后作密封性试验
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环环道积碳与污染 | 化学/环境/机械 | 轻微 | 电刷磨损产生的碳粉与油气、盐雾、粉尘混合，在滑环绝缘件和环道沟槽中积聚，导致绝缘降低、散热不良、接触不稳定 | 滑环室内部可见黑色油泥状积碳，电刷摩擦力增大引起轻微振动，电气信号杂波干扰增多 | 碳粉堆积厚度（>1mm）[物理]；绝缘子表面污染指数（等值盐密>0.1mg/cm²）[化学]；接触电阻波动（>5mΩ）[电气] | 停机后目视检查及内窥镜[离线]；接触电阻动态测量[在线]；等值盐密测试[离线] | 用内窥镜观察环道及绝缘子，若积碳层厚度>1mm或有明显潮湿油污，则判定为严重污染 | 根本处理：使用带刷吸尘器清除干态碳粉，再用电气清洗剂（如CRC-02016）浸润擦洗，顽固污渍用尼龙刷刮除，最后酒精清洗并烘干。工具：工业吸尘器、清洗剂、防静电刷、兆欧表；临时处理：若无法立即停机，可用干燥压缩空气低压吹扫（注意防油水），并限制功率 | 滑环室采取正压通风过滤，使用带滤网的呼吸器；电刷选用低磨耗配方；每半年清扫
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环绝缘电阻下降 | 绝缘/环境 | 危急 | 碳粉沉积、盐雾、凝露或绝缘支撑件老化导致滑环相间或对地绝缘电阻降低，可能引起相间短路或接地故障 | 绝缘监测装置报警，变桨系统通讯时断时续，机组故障日志出现“滑环绝缘低”或“接地故障” | 相间绝缘电阻（<10MΩ）[电气]；对地绝缘电阻（<5MΩ）[电气]；泄漏电流（>100mA）[电气] | 定期停电使用2500V兆欧表测量绝缘[离线]；在线绝缘监测装置[在线]；湿度传感器监测滑环室内湿度[在线] | 在停机状态下，使用兆欧表测量相间及对地绝缘电阻，若任一值<10MΩ（相间）或<5MΩ（对地），则判定绝缘不合格 | 根本处理：拆卸滑环室，使用无水酒精彻底清洗所有绝缘部件，烘干处理（70℃/2h），对老化裂纹的绝缘套管、垫块进行更换，重涂绝缘漆。工具：兆欧表、烘箱、拆装工具；临时处理：若在线监测值接近阈值，可临时增加通风或加热，降功率运行，同时安排停机检修 | 滑环室加装加热除湿器保持内部微正压，控制湿度<60%；定期清扫碳粉；采用IP54防护等级滑环室
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环表面烧蚀（环火） | 电气/热 | 严重 | 电刷与滑环接触不良产生电火花，高温电弧使滑环表面局部熔化，形成凹坑或熔蚀点，表面粗糙度上升，进一步恶化接触 | 滑环道运行中可见持续性环火或闪烁火花，滑环表面出现黑色烧灼斑或金属熔渣，机组振动突变告警 | 火花强度等级（目测≥2级为异常）[状态量]；滑环表面粗糙度Ra（>3.2μm）[物理]；滑环温度（>120℃）[物理]；三相电流不平衡度（>5%）[电气] | 在线火花监视摄像头[在线]；红外温度传感器[在线]；停机后高倍内窥镜检查表面[离线]；绝缘电阻测量[离线] | 当红外测温>120℃且确认有可见火花持续5秒以上，或滑环表面低阻测量发现绝缘电阻<1MΩ，则判定为滑环烧蚀 | 根本处理：拆解滑环装置，对轻微烧蚀使用细油石打磨平整，再用金相砂纸抛光，处理后测量表面粗糙度Ra<1.6μm；严重烧蚀需上机床精车或更换滑环。工具：油石、砂纸、千分表、车床；临时处理：若仅有轻微火花，可临时降功率至40%，并清除刷握周围碳粉 | 控制电刷压力恒定，定期清理碳粉，保持滑环通风，安装火花监测系统并联动降功率
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环轴承卡涩与异常振动 | 机械 | 一般 | 滑环支撑轴承润滑脂干涸、磨损或异物进入，导致旋转不畅、振动加剧，进而引起电刷跳动、环道磨损不均 | 机身旋转时有周期性“咯噔”声，振动监测值上升，手盘转子感觉沉重或不均匀，轴承室温度升高 | 轴承振动加速度（>7.1mm/s²）[物理]；轴承温度（>85℃）[物理]；轴承油脂铁屑含量（>200ppm）[化学] | 在线振动传感器（速度/加速度）[在线]；停机后轴承听诊[离线]；润滑脂铁谱分析[离线]；红外测温[在线] | 当振动加速度超过7.1mm/s²（ISO 10816-1），且轴承处温度>85℃，或润滑脂铁谱中铁磁性颗粒>200ppm，判定轴承卡涩 | 根本处理：拆卸滑环，更换轴承并加注指定润滑脂（如Shin Nippon Oil Multiemp ET-RER），清理轴承座，测量转轴圆跳动<0.03mm后回装。工具：拉马、游标卡尺、百分表、注脂枪；临时处理：若振动未超跳机值，可降功率至50%，增加润滑脂注入量，同时准备停机更换 | 每年补充或更换轴承润滑脂，使用适合宽温的氟素脂；安装时保证同心度；避免异物进入滑环室
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环过热 | 热/电气 | 一般 | 接触电阻过大或通风散热不良导致滑环温度持续过高，加速绝缘老化及电刷磨损，严重时引起环道退火软化 | 滑环室温度偏高，手感灼热（>80℃），红外检测异常，有时伴随焦糊味 | 滑环本体温度（>100℃）[物理]；电刷温升（>60K）[物理]；通风风速（<3m/s）[物理]；负载电流（>额定90%持续）[电气] | 红外在线测温传感器[在线]；光纤测温[在线]；通风风速计[离线]；电流监测[在线] | 机组满功率运行时，连续30分钟滑环本体温度>100℃且环境温度>40℃，或温升速率异常，判定为过热 | 根本处理：清理通风滤网及风道，检测冷却风扇是否正常；若因电刷接触不良导致，按电刷磨损故障处理；检查电缆接头紧固。工具：工业吹风机、风速计、力矩扳手；临时处理：临时打开滑环室检修盖板加强通风（需注意防护），降功率至60%运行 | 每月清理滤网，保持通风顺畅；配置温控逻辑，当滑环温度>90℃时自动限功率
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滑环装置 | 偏航系统 | 传输功率和信号，防止电缆扭转；电刷、环道易污染和磨损。 | 是 | 每半年检查电刷磨损情况，剩余长度不足原长的1/3应更换；检查环道表面状态；检查电刷弹簧压力；检查绝缘电阻；清理碳粉和灰尘；检查密封防护状态。 | 当环道严重烧蚀或磨损导致导电不良、多处电刷接触不良、绝缘电阻低于标准值时，应报废更换。报废滑环按铜材和电子废料分类回收。 | 滑环通讯光纤/信号环道故障 | 控制/电气 | 严重 | 用于变桨通讯的滑环光纤通道因振动、粉尘侵入或插接件松动导致光信号衰减过大，或信号环接触不良，造成通讯中断或误码率升高 | 变桨系统报“滑环通讯故障”，叶片角度反馈异常，机组顺桨停机，故障录波显示通讯心跳丢失 | 光纤衰减值（>3dB）[物理]；信号环接触电阻（>100mΩ）[电气]；CANopen/Profibus通讯丢包率（>1%）[电气] | 光时域反射计(OTDR)测试光纤[离线]；数字万用表测量信号环电阻[离线]；在线通讯诊断软件监测误码率[在线]；滑环内部内窥镜检查插接[离线] | 在停机状态下，用OTDR测试光纤链路，若衰减>3dB/km或接头损耗>0.5dB；对信号环测量任意两线间电阻>100mΩ，判定为信号通道故障 | 根本处理：清洁光纤端面，重新熔接或研磨插芯；对信号环用无水酒精清洗环道并更换磨损电刷，紧固所有插接件；确认屏蔽层接地良好。工具：OTDR、光纤清洁笔、毫欧表、专用插接件工具；临时处理：可临时切换至备用信号通道（若有），降功率至安全位，并密切监视机组状态 | 采用双重冗余光纤通道，滑环室保持清洁干燥，信号线缆固定避免振动磨损，每年测试通讯链路
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 定期检查限位开关触点状态；检查机械触发机构动作是否灵活；测试动作位置是否准确；检查接线是否牢固；定期进行功能试验验证保护可靠。 | 当触点严重氧化或烧蚀、机械触发机构卡涩、动作位置偏移且无法调整时，应报废更换。报废开关按电子和金属废料分类处理。 | 偏航限位开关触点粘连/烧蚀 | 电气 | 严重 | 因长期带载分断产生电弧，触点表面烧蚀粗糙或粘连无法断开，导致信号常通或接触电阻剧增。 | 偏航到达限位后电机不停机；主控报“偏航限位故障”或位置超限报警；开关外壳有烧焦痕迹。 | 接触电阻 >100 mΩ [电气]；触点压降 >200 mV [电气]；绝缘电阻 <1 MΩ (500V) [绝缘] | 万用表测量接触电阻[离线]；红外热成像检查触点温升[在线] | 在断电状态下，手动闭合/断开开关，测量端子间电阻。若始终为0Ω则为粘连；若断开时阻值 >100mΩ 则烧蚀严重，确认为故障。 | 根本处理：1. 断开控制电源。2. 拆下开关护罩（需内六角扳手）。3. 用细砂纸或触点修复锉打磨触点至光亮。4. 调整触点开距至0.5-1.0mm（塞尺测量）。5. 若粘连严重，更换整个限位开关。6. 恢复接线，通电测试。；临时处理：用短接线临时旁路限位信号并派专人监控偏航位置，仅限检修工况使用。 | 在偏航控制回路中加装灭弧装置（如RC吸收器）；每季度检查触点表面情况。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 定期检查限位开关触点状态；检查机械触发机构动作是否灵活；测试动作位置是否准确；检查接线是否牢固；定期进行功能试验验证保护可靠。 | 当触点严重氧化或烧蚀、机械触发机构卡涩、动作位置偏移且无法调整时，应报废更换。报废开关按电子和金属废料分类处理。 | 偏航限位开关机械卡涩 | 机械 | 轻微 | 传动杠杆或凸轮机构因锈蚀、润滑脂干涸、沙尘侵入导致动作卡滞，无法正常触发或复位。 | 偏航不能自动启动或停止；手动振动开关后恢复正常；操作杆手感沉重，不复位。 | 操作力 >10 N [物理]；复位时间 >2 s [状态量] | 手动操作检查[离线]；加装位移传感器监测动作时间[在线] | 断电后，用测力计测量触动开关所需力；若超过10N，或释放后不能自动复位，判断为机械卡涩。 | 根本处理：1. 拆下开关外部防护罩。2. 清除传动机构异物（毛刷、压缩空气）。3. 用松动剂或精密电器清洁剂清洗锈蚀部位。4. 涂抹低温润滑脂。5. 手动操作十次确认顺畅。6. 安装复原。；临时处理：人工用木棒辅助触发开关，确保机组可手动偏航调姿，等待停机维修。 | 定期注油润滑（半年一次）；开关加装防尘密封圈。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 定期检查限位开关触点状态；检查机械触发机构动作是否灵活；测试动作位置是否准确；检查接线是否牢固；定期进行功能试验验证保护可靠。 | 当触点严重氧化或烧蚀、机械触发机构卡涩、动作位置偏移且无法调整时，应报废更换。报废开关按电子和金属废料分类处理。 | 偏航限位开关安装位置偏移 | 机械/控制 | 一般 | 底座固定螺栓松动或安装支架变形，导致限位开关被触发的角度提前或滞后，偏离设定的限位保护角度。 | 偏航还未到机械极限即停机，或超过极限仍未停机；偏航角度读数与设定值偏差超过±2°。 | 触发角度偏差 >±2° [物理]；触发时偏航编码器读数与设定值差 >2° [电气] | 偏航系统半自动标定[离线]；机舱位置传感器对比[在线] | 将机舱偏航至设定限位角度（如左偏720°），检查开关是否刚好动作。用角度仪测量实际触发角度，若偏差>±2°，判定为位置偏移。 | 根本处理：1. 松开限位开关底座紧固螺栓。2. 将机舱慢速偏航至准确的限位角度。3. 调整开关位置使凸轮刚好触碰，万用表通断档确认信号切换。4. 重新锁紧螺栓（扭矩按维修手册，通常20-25Nm）。5. 测试两个方向各3次。；临时处理：若无法立即校正，可临时调整程序中限位角度偏移值补偿，但必须记录台账并尽快修复。 | 定期检查安装支架有无变形，螺栓防松标记。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 定期检查限位开关触点状态；检查机械触发机构动作是否灵活；测试动作位置是否准确；检查接线是否牢固；定期进行功能试验验证保护可靠。 | 当触点严重氧化或烧蚀、机械触发机构卡涩、动作位置偏移且无法调整时，应报废更换。报废开关按电子和金属废料分类处理。 | 偏航限位开关接线松动/断裂 | 电气 | 严重 | 接线端子螺丝松动、导线疲劳断裂或腐蚀断股，导致信号中断或闪断，控制系统无法识别限位。 | 主控间歇性报“限位开关回路断路”；偏航时有时无位置反馈；端子排处可见松动或氧化。 | 回路电阻 >10 Ω (正常约0.5Ω) [电气]；线路压降 >2 V [电气] | 现场目视检查接线端子[离线]；控制系统连续监测信号丢失次数[在线] | 在开关动作时测量回路导通阻值，若出现间歇性开路或阻值>10Ω，则存在接线故障。逐一轻轻拉动导线，若松动则确认为故障点。 | 根本处理：1. 断电并验电。2. 重新剥线，更换新冷压端子（工具：压线钳）。3. 刮除接线柱氧化物。4. 重新连接，紧固扭矩0.8-1.0Nm。5. 轻拉导线确认牢固。6. 必要时更换整条备用线缆。；临时处理：短接信号线至控制系统回路，并屏蔽报警，需专人监控。 | 使用防松垫片和螺纹胶；布线时预留合适弧度避免振动疲劳。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 偏航限位开关 | 偏航系统 | 检测偏航极限位置，保护电缆，触点氧化或机械卡涩。 | 是 | 定期检查限位开关触点状态；检查机械触发机构动作是否灵活；测试动作位置是否准确；检查接线是否牢固；定期进行功能试验验证保护可靠。 | 当触点严重氧化或烧蚀、机械触发机构卡涩、动作位置偏移且无法调整时，应报废更换。报废开关按电子和金属废料分类处理。 | 偏航限位开关腐蚀/进水 | 绝缘/环境 | 一般 | 开关密封不良或电缆格兰头未紧固，导致潮湿、盐雾或雨水进入内部，造成触点氧化、绝缘下降。 | 开关内部可见水珠或锈迹；绝缘监测装置报警；偏航系统偶发误动作。 | 绝缘电阻 <0.5 MΩ (500V) [绝缘]；泄漏电流 >0.5 mA [电气] | 目视检查密封性[离线]；兆欧表测绝缘[离线]；湿度传感器监测机舱冷凝[在线] | 用500V兆欧表测试带电端子与外壳间绝缘电阻，若 <0.5 MΩ，结合内部潮湿痕迹，判断为进水/腐蚀故障。 | 根本处理：1. 拆下开关，用电子清洗剂清洗内部水分和腐蚀物。2. 烘干（热风枪低温档）。3. 更换破损密封圈和电缆接头。4. 安装时确保电缆向下弯曲防水。5. 测试绝缘电阻 >5 MΩ 后恢复。；临时处理：将限位开关接线暂时移至备用触点，并密封处理，待备件更换。 | 开关选型时选用IP66以上防护等级；安装加热除湿器；定期更换干燥剂。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 变流器 |  | 电能变换，实现并网控制；功率模块（IGBT）、电容、驱动板为易损件。 | 否 | 制定变流器综合维护方案：每季度进行红外测温检查热点；每半年检查电气连接紧固力矩；每年进行功能测试和保护功能验证；定期检查冷却系统运行状态；监测运行数据（效率、谐波、功率因数）；定期清灰。 | 当变流器整体效率下降超过设计值的3%、主回路多处故障、机柜严重腐蚀或变形影响安全、修复成本超过新设备价值的50%时，应整体报废。报废前排空冷却液，回收可用元器件，其余按电子废弃物处理。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | 定期用红外热像仪检查温度分布；检查与散热器的导热界面状态；监测开关波形；检查端子连接紧固；定期进行静态参数测试。 | 当IGBT发生击穿或短路、饱和压降显著增大、栅极漏电流超标、外壳出现烧蚀痕迹时，应报废更换。报废IGBT按电子废弃物处理。 | IGBT键合线断裂/脱落 | 机械/电气 | 严重 | 功率循环导致热应力累积，键合线根部产生裂纹并最终断裂，或引线因振动脱落，造成接触电阻增大、电流集中、局部过热点燃。 | 变流器输出电流不平衡，三相电流畸变，局部异响，功率模块壳体局部过热，偶发过流报警。 | 导通压降 Vce(sat) 上升超过标称值15% [电气]；热成像显示局部热点温度与其他芯片差异>15K [物理]；键合线电阻>1mΩ [电气] | 在线：实时监测 Vce(sat) 与电流波形；离线：X射线透视、超声波扫描显微（SAM）检查键合线完整性 | 当 Vce(sat) 在线监测值超出初始值15%且持续上升，同时红外热像显示对应模块局部温度异常升高，则判断内部键合线断裂；X射线可确认断裂位置。 | 根本处理：更换损坏的IGBT模块或打开模块更换键合线（需键合机、超声焊接设备）；步骤：拆解模块→清除旧线→重新键合铝线→测试接触电阻→灌封。工具：超声键合机、拉力测试仪。；临时处理：降低功率限容运行，直至停机更换模块。 | 加强散热，控制结温波动<ΔTj=60K；优化PWM策略减小功率循环幅度；选用铜键合线增强抗疲劳。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | 定期用红外热像仪检查温度分布；检查与散热器的导热界面状态；监测开关波形；检查端子连接紧固；定期进行静态参数测试。 | 当IGBT发生击穿或短路、饱和压降显著增大、栅极漏电流超标、外壳出现烧蚀痕迹时，应报废更换。报废IGBT按电子废弃物处理。 | IGBT焊料层疲劳/空洞 | 热/机械 | 一般 | 周期性热膨胀系数失配导致焊料层产生蠕变和疲劳裂纹，焊料内形成空洞，热阻增大。 | 散热器温度正常但模块壳温升高，散热效率下降，开关损耗增大，低频运行时温度波动明显。 | 稳态热阻 Rth(j-c) 增大超过标称值20% [物理]；SAM检测焊料空洞率＞5% [状态量]；壳温与散热器温差ΔT＞10K [物理] | 在线：监测壳温与散热器温度差；离线：超声波扫描显微镜（SAM）、热瞬态测试（T3ster） | 在线监测壳-散热器温差：当ΔT＞10K且热阻计算值超过初始值20%，怀疑焊料层退化；SAM确认空洞率＞5%时判定故障。 | 根本处理：更换整个IGBT模块。无法修复焊料层。工具：电动扳手、导热硅脂、力矩扳手。步骤：拆卸连接件→取下旧模块→清洁接触面→涂抹导热脂→安装新模块→力矩紧固。；临时处理：降功率运行，加强温度监测。 | 控制结温波动幅度，降低功率循环峰值温升；选用高热可靠性焊料（如SnSb合金）；改善散热器设计。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | 定期用红外热像仪检查温度分布；检查与散热器的导热界面状态；监测开关波形；检查端子连接紧固；定期进行静态参数测试。 | 当IGBT发生击穿或短路、饱和压降显著增大、栅极漏电流超标、外壳出现烧蚀痕迹时，应报废更换。报废IGBT按电子废弃物处理。 | IGBT绝缘击穿 | 绝缘/电气 | 危急 | 潮湿、凝露、盐雾或过电压导致绝缘间距不足，模块内部陶瓷基板爬电距离短路，或端子间绝缘劣化击穿。 | 直流母线过流或短路，机组紧急停机，功率模块爆炸或出现拉弧痕迹，直流侧绝缘监测报警。 | 绝缘电阻≤1 MΩ（2500V兆欧表）[电气]；局部放电量＞10pC [电气]；漏电流突变 [电气] | 在线：绝缘监测仪（IMD）实时监测；离线：绝缘电阻测试仪、局部放电测试仪、耐压试验 | 在线绝缘监测电阻降至1 MΩ以下且伴随母线电压跌落，立即判定绝缘故障；离线施加2500V直流，绝缘电阻＜1MΩ或观察到击穿点确认。 | 根本处理：更换受损IGBT模块及相关母排、绝缘板。步骤：断开所有电源→验电→拆卸损坏部件→检查相邻器件绝缘→更换并清洁→按力矩紧固→绝缘测试合格后投运。工具：绝缘电阻测试仪、力矩扳手、防静电手环。；临时处理：隔离故障支路，降容运行至具备更换条件。 | 控制柜内湿度＜60%，安装加热除湿器；保持密封，安装盐雾过滤器（海上）；定期进行绝缘耐压测试；加装过电压保护装置。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | IGBT模块 | 变流器 | 开关器件，高频动作下热疲劳和过电压击穿。 | 是 | 定期用红外热像仪检查温度分布；检查与散热器的导热界面状态；监测开关波形；检查端子连接紧固；定期进行静态参数测试。 | 当IGBT发生击穿或短路、饱和压降显著增大、栅极漏电流超标、外壳出现烧蚀痕迹时，应报废更换。报废IGBT按电子废弃物处理。 | IGBT过流烧毁 | 电气/控制 | 危急 | 输出短路、相间短路或控制错误导致桥臂直通，瞬时电流超过IGBT耐受能力，芯片局部温度剧升，硅芯片熔化。 | 模块瞬间爆裂、有可见融坑、直流侧快速熔断器熔断，机组报“过流”或“短路”故障停机。 | 短路电流峰值超过2倍额定 Ices [电气]；门极驱动信号异常、死区时间不足<1.5μs [控制]；熔断器熔断 [状态量] | 在线：比较输出电流与额定值，监测 di/dt；离线：目视检查、万用表测量引脚间电阻（短路/开路）、门极电荷测试 | 监测到输出电流突变且持续超过2倍额定值，同时对应桥臂上下管门极信号逻辑未互锁，可判断为桥臂直通过流；离线测量IGBT端子间电阻为0Ω，确认烧毁。 | 根本处理：更换损毁IGBT模块及烧坏的驱动板、熔断器。步骤：断电→确认无残压→抽出损坏单元→检查直流母排有无拉弧→更换新模块和驱动板→检查门极回路→低压调试→空载测试→并网。工具：万用表、示波器、门极驱动器测试仪。；临时处理：旁路故障支路（如有冗余设计），否则停机等待备件。 | 优化控制算法互锁时间，保证死区时间≥2μs；加强驱动保护（去饱和检测、过流保护）；采用快速熔断器；定期检查控制板。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 直流母线电容 | 变流器 | 滤波储能，电解液干涸、容值衰减为典型老化模式。 | 是 | 每年测量电容量和ESR，容量衰减超过20%应更换；检查外观有无鼓包和渗漏；监测直流母线电压纹波；检查端子连接；检查放电回路。 | 当容量衰减至额定值80%以下、ESR显著增大、外壳鼓包或渗漏、使用年限超过设计寿命时，应报废更换。报废电容器按电子废弃物处理。 | 信息获取失败 |  |  | 由于搜索服务不可用（超出计划使用限制），未能检索到关于风力发电机组直流母线电容的故障信息，无法生成结构化内容。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 断路器/接触器 | 变流器 | 主回路通断控制与保护，触头磨损、线圈烧毁易发。 | 是 | 定期检查触头磨损状态；检查灭弧罩；检查线圈电阻；检查操作是否灵活可靠；检查接线端子紧固情况。 | 当触头严重烧蚀或熔焊、灭弧罩破损、线圈烧毁、操作机构卡涩无法修复时，应报废更换。报废件按金属和电子废料分类处理。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 主控制器及传感器 |  | 机组控制核心，运行逻辑、安全链保护；含PLC、I/O模块、各种传感器。 | 否 | 制定主控制器及传感器维护方案：每季度检查各模块运行状态；每半年进行控制功能测试和安全链试验；每年校验各类传感器精度；定期备份控制程序和参数；检查UPS电源状态；保持柜内清洁。 | 当主控制器核心损坏、多个模块同时故障、软件版本过旧无法升级、修复成本较高时，应评估整体更换。报废时回收可用模块，其余按电子废弃物处理。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 风速测量偏低/断续 | 机械/环境 | 严重 | 风速杯或螺旋桨积冰、沙尘堵塞转动轴承，或异物卡滞，导致转动阻力增大、风速信号丢失或远低于实际风速。 | 主控系统显示风速值明显低于附近测风塔或相邻机组；风速值间歇跳变甚至为0；SCADA报“风速传感器故障”或“风速信号丢失”。 | 风速信号值[物理]：低于额定值50%且与功率不匹配；轴承摩擦力矩[物理]：>0.5 N·cm（新件约0.1 N·cm）；转动灵活性[物理]：手指拨动后自然停止前转动不足2圈。 | 目视检查[离线]；手动拨转测试[离线]；SCADA数据趋势对比[在线]；噪声听诊[离线]。 | 若现场风速超3m/s而显示值＜1.5m/s且无跳变，拆下传感器手动旋转轴承，有卡涩感则判为机械卡滞；若显示值间歇归零，检查电缆插头，若无异常则判为内部电路接触不良。 | 根本处理：拆卸风速传感器，用无水酒精清洗轴承及转动部件，加注低温润滑脂（如Kluber ISOFLEX TOPAS NB 52），若轴承磨损明显则更换风速杯组件。工具：内六角扳手套装、万用表、清洗剂、润滑脂。；临时处理：关闭该机组对应控制回路的风速关联保护，暂用机舱风速仪信号替代，但需限制功率运行。 | 每季度清理风杯表面积尘；冬季前检查加热器功能；选用带防冻涂层的风速杯。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 加热器损坏 | 电气/热 | 一般 | 加热元件（PTC或电阻丝）断路、供电线路故障或温控开关失效，导致低温环境下风速风向仪结冰冻结。 | 低温天气（＜5℃）时风速为0且波动消失，或风向固定不变；SCADA可能报加热器故障（若有监测）；手摸传感器外壳无温升。 | 加热电流[电气]：正常加热时应有0.5-2 A电流，若为0则断路；传感器外壳温度[热]：环境温度-10℃时，外壳应＞0℃，若与环境同温则加热失效。 | 钳形电流表测量加热电源线电流[离线]；红外测温仪测量外壳温度[离线]；加热器电阻测量[离线]。 | 环境温度低于5℃且湿度高，若风速持续为0且手动转动传感器无冻结感，测量加热回路电流为0，则判为加热器断路；若电流正常但外壳不热，则为加热片与外壳接触不良。 | 根本处理：更换加热元件或整套传感器。步骤：断电，拆下外壳，取出损坏加热片，清洁接触面，粘贴新加热片并连接引线，测量绝缘电阻＞2MΩ后恢复。工具：万用表、恒温烙铁、绝缘胶带。；临时处理：人工手动去除传感器积冰，并外缠电伴热带临时加热，同时降低机组功率运行。 | 入冬前进行加热功能测试；使用双冗余加热回路设计；增加加热状态在线监测。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 安装位置偏移或松动 | 机械/环境 | 一般 | 风速仪安装支架因振动、螺栓松动或遭雷击、结冰坠落撞击导致倾角或方向改变，使测量轴线偏离理论对风方向。 | 与相邻机组或测风塔对比，风速值系统性偏低且功率曲线异常；偏航频繁校准；目视检查风速仪安装角度倾斜。 | 安装倾角[物理]：正常应垂直地面＜3°，若＞5°则异常；紧固力矩[物理]：规定M8螺栓力矩约25 N·m，若低于15 N·m则松动。 | 水平尺测量[离线]；力矩扳手检查[离线]；目视检查[离线]。 | 对比本机风速与两台相邻机组风速，偏差长期＞10%且变化趋势一致，用水平尺测量风速仪立杆不垂直，则判为安装位置偏移。 | 根本处理：重新调整安装支架，使用水平仪校准至垂直度＜1°，施力到规定力矩（如M8 25 N·m）。若立杆弯曲则更换。工具：水平尺、力矩扳手、开口扳手。；临时处理：暂时在SCADA中设置风速修正系数，临时补偿系统偏差，但功率需限制。 | 定期（1年）检查安装螺栓及支架紧固；采用防松螺栓或锁紧胶；支架设计应有足够刚度和减振措施。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 插头/接线盒腐蚀 | 化学/电气 | 严重 | 机舱顶接线盒密封圈老化或安装不到位，导致雨水、盐雾侵入，插针铜绿腐蚀，接触电阻增大，信号衰减或间歇中断。 | 信号间歇闪断，尤其在潮湿天气或清晨凝露时；插头拔开后可见绿色铜锈或白色盐渍；端子电压有波动。 | 接触电阻[电气]：正常＜0.1Ω，腐蚀后＞1Ω；绝缘电阻[电气]：相间/对地＜1MΩ。 | 目视检查插头内部[离线]；毫欧表测量接触电阻[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]。 | 在故障重现时，晃动插头信号恢复或跳变，拆开发现插针有腐蚀产物，测量单根芯线接触电阻＞1Ω，则判为腐蚀。 | 根本处理：更换整个插头或接线盒。步骤：断电，剪除腐蚀段导线，压接新插针，放入密封套，注入绝缘硅脂，紧固防水接头。工具：压线钳、剥线钳、热风枪、绝缘硅脂。；临时处理：临时用除锈剂清理插针并涂抹凡士林，短时恢复导电，但需尽快更换并降功率运行。 | 接线盒选用IP65以上防护等级，安装时确保密封面清洁；定期更换干燥剂；使用镀金插针。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 输出信号干扰/丢失 | 电气/控制 | 严重 | 传输电缆破损、接线盒进水、屏蔽层接地不良或电路板受潮导致信号夹杂噪声、漂移或完全中断。 | SCADA显示风速/风向数值大幅度高频跳变（如0-50m/s瞬间变化）；或长时间信号保持最后有效值；控制柜模拟量模块报“断线”或“超量程”。 | 信号电压范围[电气]：正常4-20mA对应量程，若波动幅值＞满量程的5%或共模电压＞1V则异常；线路绝缘电阻[电气]：应＞10MΩ，若＜1MΩ则受潮。 | 示波器查看信号波形[离线]；万用表测量信号回路电流/电压稳定性[离线]；绝缘电阻测试仪[离线]。 | 将传感器输出线从模块端子断开，接入信号发生器模拟4-20mA，若主控显示稳定，则问题在传感器或电缆；若仍波动，问题在模块。恢复传感器连接，测量回路电流，若波动与显示一致，且对电缆进行绝缘测试阻值低，则判为电缆受潮。 | 根本处理：查找电缆破损点，用防水接线盒重新连接或更换整根电缆；清洁插头并涂抹绝缘硅脂；确认屏蔽层单端接地可靠。工具：电缆故障测试仪、绝缘电阻计、热缩管、接线工具。；临时处理：启用机舱顶另一套风速仪信号，或引用相邻机组的归一化风速信号，功率降容至50%。 | 信号电缆套金属蛇皮管保护；接线盒加装干燥剂并定期更换；使用双绞屏蔽电缆。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 防雷模块失效 | 电气/控制 | 一般 | 雷击或电网浪涌导致风速仪信号回路浪涌保护器（SPD）内的压敏电阻短路或断路，使4-20mA信号旁路到地或中断，风速数据丢失。 | SCADA出现风速信号为0或最大值，防雷模块指示窗口变红（脱扣指示），部分模块目视可见烧焦痕迹。 | 防雷模块漏电流[电气]：正常＜20μA，失效后可能增大至mA级；压敏电压[电气]：变化超过标称值±10%。 | 目视检查模块状态窗口[离线]；万用表测量模块两端电阻/导通[离线]；绝缘电阻测试[离线]。 | 若雷雨后出现信号异常，检查防雷模块状态窗显示故障，更换新模块后信号恢复正常，则判为防雷模块失效。 | 根本处理：更换同型号防雷模块。步骤：断开传感器回路，拆下损坏模块，安装新模块并注意极性，测量回路导通正常后恢复。工具：螺丝刀、万用表。；临时处理：若无备件，可临时将信号线绕过SPD直连，但需在晴朗天气下并降低功率运行，雷暴前必须恢复。 | 定期（雷雨季节前）检查防雷模块状态；选择带遥信报警功能的模块；做好机组接地网维护。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 风向标卡死或漂移 | 机械/电气 | 严重 | 风向标尾翼受冰雹、沙尘暴冲击变形，或轴承锈蚀卡死，或电位器磨损导致电阻变化非线性，使风向信号固定不动或大幅偏离实际值。 | 偏航系统频繁错误对风，机组功率波动大，机舱振动加剧；风向显示值恒定在某一角度或大范围跳变。 | 风向信号变化率[物理]：在风向变化时应＞1°/s，若持续＜0.1°/s则异常；电位器阻值线性度[电气]：非线性误差＞2%；转动扭矩[物理]：＞0.3 N·cm。 | SCADA风向趋势监测[在线]；手动转动风向标验证信号跟踪[离线]；万用表测量电位器阻值[离线]。 | 在自然风向变化时，对比相邻机组风向值，若本机风速正常但风向固定不变，则判为风向标卡死；若风向值随转动跳变但无规律，且测量电位器阻值有断点，则判为电位器损坏。 | 根本处理：更换风向标总成，或更换内电电位器及轴承。步骤：拆下旧风向标，安装新风向标并调整零位对准机舱轴线，紧固螺栓，重新标定风向偏移量。工具：活动扳手、内六角、万用表、指南针或激光对中仪。；临时处理：手动设置偏航偏差补偿，或切换至相邻机组风向信号用于参考对风，但需降低功率至70%以下。 | 定期（6个月）对轴承加注低粘度润滑油；使用全密封式电子风向传感器替换机械式电位器。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 风向标基准偏移（零位漂移） | 控制/电气 | 一般 | 风向标安装底座相对机舱轴线发生微小转动，或电位器长期磨损后中位电压偏移，导致测量零位与实际对风方向存在固定偏差。 | 偏航系统始终保持一个固定偏航误差角（如+5°），功率曲线与理论值相比较低，但多次手工对风后仍复现；主控不报警。 | 零位输出电压[电气]：正常对应北方向应为0.00±0.05 V，若漂移至0.2 V以上则异常；偏航对风偏差[物理]：SCADA长期统计平均偏差＞3°。 | SCADA长期偏航误差趋势分析[在线]；停机时使用激光对中仪或指南针测量零位[离线]；万用表测量零位电压[离线]。 | 若SCADA显示偏航长期存在稳态偏差，且手动校准后恢复正常，数周内偏差再次出现，用激光对中仪确认零位已偏移，则判为基准偏移。 | 根本处理：重新进行零位校准。步骤：解开固定螺栓，转动传感器使风向标指北与传感器零刻线对齐，或调整电位器零位，紧固并点封固定胶。工具：激光对中仪、万用表、内六角扳手。；临时处理：在SCADA中设置固定的风向补偿角度修正偏航目标，同时限制功率。 | 采用无接触式电子罗盘传感器取代机械电位器；定期校准零位（1年1次）；安装时使用定位销防转。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 风速风向仪 | 主控制器及传感器 | 超声波或机械式，提供风速风向信号；加热器故障、轴承磨损常见。 | 是 | 每年校验测量精度，偏差不超过±0.5m/s和±5°；机械式检查转动部件灵活性和轴承状态；检查加热器功能；检查信号线和通信；清洁探头或风杯。 | 当精度严重偏差且无法校准、转动部件卡涩或轴承损坏、加热器故障导致结冰后无法测量、外壳破损时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | 风速杯臂疲劳断裂 | 机械 | 严重 | 长期交变载荷或极端阵风导致风速杯臂根部产生疲劳裂纹，最终断裂，使一只或多只风杯脱落，测量失效。 | 风速显示值突降至接近零或出现剧烈不对称波动；有功功率异常下降；登机目视可见风杯缺失。 | 风速信号[物理]：缺失风杯后输出较正常值低80%以上且波动不对称；振动值[物理]：传感器本体振动幅值突增＞5mm/s。 | 停机后登机目视检查[离线]；振动监测（若传感器支架安装有加速度计）[在线]；SCADA风速数据突变检测[在线]。 | 若风速值突降，排除覆冰后，登机发现风速杯组件不完整或杯臂有裂纹，即判为疲劳断裂；若未发现明显缺失，但振动值异常升高且风速信号紊乱，拆检可见内部裂纹。 | 根本处理：更换整套风速杯组件。步骤：拆除损坏的风杯组，安装新风杯组，均匀紧固螺栓，手动旋转确认无干涉，测试输出信号正常。工具：内六角扳手、力矩扳手。；临时处理：若只有一只风杯断裂，可暂时将对应风速信号剔除，采用机舱另一风速仪信号或相邻机组推断风速，降功率至50%。 | 定期（6个月）对风杯及臂部进行着色探伤或目视检查；选用抗疲劳设计的高强度风杯组；避免风机长期超设计湍流运行。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 振动传感器 | 主控制器及传感器 | 监测机舱、齿轮箱等振动，压电元件老化或线缆断裂。 | 是 | 每年校验灵敏度，偏差超过±5%需校准或更换；检查安装是否牢固；检查信号线完好性；对比各传感器输出趋势。 | 当灵敏度严重偏差、内部压电元件损坏、信号异常或漂移、线缆断裂无法修复时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 触点粘连（熔焊） | 电气/机械 | 严重 | 安全链继电器触点因大电流分断电弧或长期过载产生高温，导致动、静触点金属熔融粘结，分断时无法正常打开。 | 安全链回路无法断开；监控系统报警“安全链故障”；停机时主控无法复位安全链；手动分断继电器无法动作。 | 触点接触电阻(闭合时) >100 mΩ [电气]；线圈断电后触点仍闭合状态，分断时间超过50 ms [状态量]；触点间绝缘电阻 <0.5 MΩ (500V DC) [绝缘] | 定期用数字万用表测量接触电阻[离线]；用示波器监控分断时间[在线]；红外热成像检查触头温升[带电]。 | 测量线圈断电状态下触点两端电压：若电压为0且回路仍导通，判定粘连。对比历史接触电阻值，若大于初始值3倍且分断时间异常，确认粘连。 | 根本处理：更换继电器整件；用专用触点修复工具打磨触头表面，但不可锉削；检查并修正回路浪涌吸收器。；临时处理：临时短接安全链(仅限紧急复位允许时)；用备用触点替代，但需降低保护功能。 | 加装RC吸收回路或续流二极管；定期清洁触头；控制负载在AC-15/DC-13标称值内。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 线圈烧毁 (匝间短路/断路) | 电气/热 | 严重 | 线圈绝缘老化、过电压冲击或受潮导致匝间短路，短路电流产生高温使绝缘碳化，最终线圈匝间短路或断线。 | 继电器无法吸合；控制回路电流异常增大或为零；线圈温升过高(>85K)；线圈表面变色、焦味。 | 线圈电阻值与标称值偏差 >±10% (如24V DC线圈正常约50-200Ω) [电气]；绝缘电阻 <10 MΩ (500V DC) [绝缘]；线圈电流 >0.1倍额定值 [电气] | 使用万用表测量线圈电阻[离线]；用钳形表监测控制回路电流[在线]；红外热像仪检测线圈温度[带电]。 | 断电状态下测线圈电阻：若无穷大为断路，若远小于标称值为匝间短路。通电无法吸合且线圈温升快，结合电阻异常可确诊。 | 根本处理：更换同型号继电器线圈或整体更换；清理线圈铁芯表面锈蚀；检查控制电压稳定度。；临时处理：用备用继电器替换；若仅线圈断路且无备件，可将线圈端短接做为常闭使用(降低安全功能)。 | 控制电压加装浪涌抑制器(TVS或压敏电阻)；保持机柜密封防潮；线圈回路串PTC热敏电阻限温。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 机械卡涩/动作迟缓 | 机械 | 一般 | 铁芯极面有污垢、锈蚀，或复位弹簧疲劳、导向件磨损，导致衔铁运动受阻，吸合或释放缓慢/卡死。 | 继电器吸合/释放时有异常机械响声；动作时间超过25ms(典型值)；安全链回路时而导通时而断开；手按衔铁运动不顺畅。 | 动作电压: 吸合电压>0.85Us(额定电压) [电气]；释放电压<0.1Us [电气]；动作时间 >20 ms [状态量]；释放时间 >15 ms [状态量] | 用可调直流电源测试吸合/释放电压[离线]；用高速相机或激光位移传感器测动作时间[离线]；耳听或听诊器检查异响[离线]。 | 逐步施加电压，记录吸合电压和释放电压，若吸合电压高于0.85Us或释放电压低于0.1Us，结合动作时间测试可判定卡涩。 | 根本处理：拆卸继电器，用无水酒精清洗铁芯极面和机械部件；轻微抛光去毛刺；更换疲劳弹簧。；临时处理：轻敲继电器外壳使其临时释放或吸合；喷洒精密电器清洁剂溶解污垢。 | 柜内安装除湿装置防锈蚀；使用带防尘罩的继电器；每半年动作测试一次。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 绝缘下降/漏电 | 绝缘 | 危急 | 继电器底座或内部受潮、积尘、电化学腐蚀，导致绝缘材料表面爬电或击穿，可能引起相邻回路误通或对地短路。 | 柜内监控报“安全链对地绝缘低”；雨天湿度大时安全链误动作；局部有放电声或臭氧味。 | 绝缘电阻 <1 MΩ (500V DC) [绝缘]；泄漏电流 >0.5 mA (额定电压下) [电气]；局部放电 >10 pC [电气]。 | 使用兆欧表测量线圈与触点间、触点与磁轭间绝缘电阻[离线]；绝缘监测装置实时报警[在线]；日夜间紫外成像检测电晕[离线]。 | 绝缘电阻值低于标准(一般要求>2MΩ)，若<0.5MΩ需立即处理。对比干燥天气和潮湿天气数据，若湿度敏感则判定受潮。 | 根本处理：用精密电器清洁剂清洗并干燥；若内部绝缘击穿则整体更换；修复柜体密封，增加加热器。；临时处理：对受潮继电器用电吹风低温烘干，临时恢复使用。 | 保持电柜IP54防护等级；定期更换干燥剂；控制柜内湿度<60%RH。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 触点接触不良/氧化 | 电气/化学 | 一般 | 环境中的硫化物、潮气或粉尘在触点表面形成氧化膜或污染层，导致接触电阻非线性增大，信号时断时续，严重时引发安全链误动作或拒动。 | 安全链回路闪断报警；监控系统记录间歇性“安全链断开”信号；低负载时无法导通；触点颜色发黑或发绿。 | 闭合触点接触电阻 >50 mΩ (初始值通常 <10 mΩ) [电气]；回路电压降 >0.2 V (额定电流下) [电气]；触点表面颜色变为深灰、黑色或绿色 [状态量] | 使用毫欧表或微欧计定期测量接触电阻[离线]；在线监测回路电压降[在线]；内窥镜或直接目视检查触点颜色[离线] | 测量触点两端电压降（加载额定电流）：若压降大于0.2 V且电流稳定，结合接触电阻>50 mΩ，可判定接触不良。与历史数据对比，若电阻值上升超过初始值3倍，确认氧化/污染。 | 根本处理：使用精密电子清洁喷剂（如CRC电子清洗剂）冲洗触点；用无残留棉签蘸无水酒精轻擦触点表面；若氧化严重且无法恢复，更换继电器整体。严禁使用砂纸打磨镀金/镀银触点。；临时处理：轻敲继电器外壳使其暂时恢复导通；用备用常开触点替代，并短接原触点回路（降级运行，需风险评估）。 | 选用密封型继电器；控制柜内保持IP54密封并加装干燥剂；定期检查并紧固接线端子，减少接触发热。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 底座接插件松动/弹片疲劳 | 机械 | 一般 | 长期机械振动或频繁插拔导致继电器底座卡簧弹性减小、端子压接松动，接触压力下降，形成高阻连接或瞬间开路。 | 安全链状态指示灯闪烁；振动稍大时出现安全链闪断；柜体巡检时手指轻触继电器即引发报警；底座塑料件可见微裂纹。 | 插接端子接触电阻 >20 mΩ (塞规拔出测试) [电气]；端子拉拔力 <5 N (初始值10-20 N) [物理]；回路在振动台0.5g正弦扫描下通断次数 >1次/分钟 [状态量] | 用拉力计测试插拔力[离线]；毫欧表测量端子接触电阻[离线]；在机组运行时用手轻轻晃动继电器观察状态变化[带电]。 | 轻摇继电器本体，若安全链信号出现跳变或在监控系统报闪断，则为底座接触不良。测量端子间接触电阻，若大于20 mΩ且阻抗不稳定，判定弹片失效。 | 根本处理：更换损坏的底座；使用接点润滑脂（如导电脂）涂抹插针后重新插拔；用专用端子紧固工具重新压实压接点。；临时处理：将继电器用扎带或卡子强制压紧在底座上；用短接线直接从底座引出焊接（需停机处理）。 | 选用带锁扣的抗震型底座；定期进行控制柜振动测量，超标时加装减振橡胶垫。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 继电器误动作/高频干扰 | 电磁 | 一般 | 变频器、发电机励磁等产生的强电磁辐射或传导干扰通过控制电缆耦合至安全继电器线圈端，感应出足够幅值的脉冲电压，导致继电器误吸合或误释放。 | 在并网、切出或功率变化时安全链无规律动作；示波器捕捉到线圈端随机出现的尖峰电压；屏蔽层单端接地不良时故障加剧。 | 线圈共模干扰电压峰值 >5 V (持续时间 >1 µs) [电气]；线圈两端感应电压有效值 >0.05 Us [电气]；屏蔽层对地阻抗 >1 Ω [物理] | 使用高速示波器（带宽>100 MHz）和差分探头捕捉线圈电压波形[在线]；频谱分析仪检查柜内磁场强度[离线]；屏蔽接地连续性测试[离线] | 在干扰源（如变频器）停机与运行状态下对比线圈电压波形，若干扰幅值超过5 V且与变流器开关频率一致，可判定为电磁干扰。断开安全继电器线圈，若误动消失则证实。 | 根本处理：对控制电缆加装屏蔽套管并确保双端接地；在继电器线圈并联RC吸收回路（如100Ω+0.1µF）；更换为带金属外壳、屏蔽性能更好的继电器；重新规范布线，强弱电分离。；临时处理：在线圈两端临时并联压敏电阻或TVS管，钳位感应过电压；屏蔽干扰源电缆接头重新包扎。 | 控制电缆采用双绞屏蔽线，屏蔽层全程两端可靠接地；敏感信号与功率电缆保持30 cm以上间距；柜内加装EMI滤波器。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 动作特性漂移/弹簧老化 | 机械/控制 | 一般 | 复位弹簧长期高频动作后出现微量塑性变形或刚度下降，导致继电器吸合电压升高、释放电压降低，动作时间超出产品手册标称允许范围，响应延迟。 | 继电器动作声沉闷；吸合时间超过手册规定值（如20 ms）；释放时间延长至30 ms以上；使用可调电源测试吸合电压高于85% Us，释放电压低于10% Us。 | 吸合电压 >0.85 Us [电气]；释放电压 <0.1 Us [电气]；动作时间 >25 ms (吸合) 或 >20 ms (释放) [状态量]；弹簧自由长度缩短 >3% [物理] | 可调直流电源配合毫秒计测试动作特性[离线]；用激光位移传感器监测衔铁位移曲线[离线]；定期记录的继电器测试报告对比。 | 在离线状态下，使用可调电源缓慢升压和降压，记录吸合/释放阈值和动作时间；若参数超出标称合格范围且重复性差，结合弹簧外观测量，判定为特性漂移。 | 根本处理：更换继电器，不建议调整内部弹簧（出厂已校准）；若仅轻微偏离，可在洁净环境下微调弹簧预压力，但会牺牲寿命。；临时处理：暂时将此继电器用于非关键保护回路，并对安全链参数改变重新评估风险评估。 | 选用机械寿命达1000万次以上的长寿命继电器；优化安全链逻辑，减少非必要动作次数；安装时避免额外机械应力。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 安全链继电器 | 主控制器及传感器 | 独立安全回路，触点熔焊、线圈损坏易引发误停机。 | 是 | 每季度进行安全链功能试验；检查继电器触点状态，有无氧化和烧蚀；检查线圈电阻；检查接线端子紧固；记录试验结果。 | 当触点严重氧化或熔焊、线圈损坏、安全链回路功能失效时，应报废更换。报废继电器按电子废弃物处理。 | 线圈过热绝缘加速劣化 | 热/绝缘 | 轻微 | 继电器长期处于高环境温度（>55°C）或线圈自身发热积累，导致绝缘漆缓慢老化、脆化，绝缘电阻逐年下降，最终可能导致匝间短路。 | 红外测温线圈表面温度持续高于环境+50°C；绝缘电阻呈下降趋势（每年下降 >20%）；触摸线圈附近有较多漆皮碎屑。 | 线圈电阻值虽在标称范围内但逐年上升 >5% (铜阻温度效应校正后) [电气]；绝缘电阻 <5 MΩ (500V DC) [绝缘]；线圈温升 >70 K [热] | 每年使用兆欧表测量绝缘电阻并记录趋势[离线]；热像仪定期巡检线圈温度[带电]；电桥测量线圈电感量变化（用于判断匝间绝缘变化）[离线] | 对比近3年绝缘电阻测试记录，若出现连续下降趋势且阻值低于5 MΩ，排除受潮因素后，可判定为热老化。线圈温升稳定超过70 K且环境温度正常，辅助诊断。 | 根本处理：改善控制柜通风或增设制冷风扇；更换耐温等级更高的继电器（如H级绝缘）；在电柜中增设温度开关，超温时启动强冷。；临时处理：用工业风扇对继电器进行强制冷却，待温度降低后再投入，但需尽快安排检修。 | 控制柜内温度维持在-5~55°C；避免继电器集中安装于发热器件上方；定期清理通风滤网。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 断线（开路） | 电气 | 危急 | 铂电阻元件或引线因振动疲劳、腐蚀、机械损伤断裂，导致回路断路，无法测温。 | 温度显示为测量上限或“------”，控制系统发出传感器故障报警。 | 回路电阻无穷大（>10MΩ）[电气]；输出信号超出4-20mA上限（>20mA）[电气] | 万用表电阻档测量[带电/离线]；PLC/DCS输入通道断线检测[在线] | 若万用表测得传感器两端电阻为无穷大（OL），或控制系统检测到开路电流，则判定为断线。 | 根本处理：更换PT100传感器；重新布线并焊接或压接接线端子；确保接线盒内引线有防振弧度。；临时处理：若为单支双通道传感器，可暂时切换至备用通道；若系统允许，采用固定安全温度值维持限功率运行。 | 安装时避免引线紧绷，使用防振固定卡；选用铠装结构；定期检查接线端子腐蚀情况。定期校准（冰点槽/恒温油槽）并检查外观及接线（周期1个月至半年）。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 短路 | 电气 | 危急 | 传感器引线间绝缘破坏形成低阻通路，或内部铂丝绝缘层击穿，导致有效电阻急剧减小。 | 温度指示为测量下限或明显低于实际值的恒定值，系统可能发出低温报警或传感器故障。 | 回路电阻接近0Ω（<15Ω）[电气]；输出信号低于4mA[电气] | 万用表电阻档测量[带电/离线]；系统通道短路检测[在线] | 万用表测得电阻值远低于100Ω（如<20Ω）且不随温度变化，则判定为短路。注意区分引线短路与元件短路。 | 根本处理：查找短路点，更换损坏电缆或传感器。；临时处理：断开故障传感器，利用同一位置安装的另一冗余传感器信号替代（需修改控制逻辑）。 | 电缆穿管保护，避免机械挤压；接线端子加绝缘护套；保持接线盒干燥。日常检查接线盒密封及电缆破损（周期1个月），定期测量绝缘电阻。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 测量漂移（性能劣化） | 电气/热 | 严重 | 铂电阻元件长期高温氧化、晶格畸变或引线连接处接触电阻变化，导致分度特性偏离标准曲线。 | 温度示值与被测对象实际温度存在固定偏差或缓慢漂移；比对同一测点冗余传感器差值增大。 | 0℃时电阻偏差超出允差等级（如B级允差±0.12Ω，即±0.3℃）[物理][电气]；100℃时电阻偏差>±0.8Ω[物理]；漂移量超过B级允差的2倍或持续增大[物理] | 标准温度计比对法[离线]；冰点槽电阻测试[离线]；恒温油槽电阻测试[离线]；在线趋势分析冗余偏差[在线]；便携式干体炉两点校准[离线] | 在已知温度下测量电阻，计算与标准分度表（IEC 60751）的偏差。若偏差超过B级允差（如0℃电阻超出100.00±0.12Ω），则判定漂移。 | 根本处理：更换新的高精度PT100（A级优于B级）；若因接线端子表面氧化导致接触电阻增大，可重新打磨或更换端子。；临时处理：若监测系统支持，通过组态软件进行零点/满度补偿；暂时接受偏差，加强监视直至定检更换。 | 选用高稳定性铂元件；控制工作温度不超限；避免频繁热循环冲击；每年校准并记录趋势。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 绝缘降低 | 绝缘 | 严重 | 传感器接线端子、引线或内部封装材料受潮、老化、污染，导致感温元件与外壳或大地之间绝缘电阻下降。 | 温度示值出现随机波动或偏高的共模干扰信号；在雨天或高湿度天气尤为明显。 | 传感器接线端子对地（外壳）绝缘电阻 < 20MΩ（500V兆欧表）[电气]；绝缘电阻持续低于1MΩ或经处理无法恢复[电气] | 500V兆欧表测量绝缘电阻[离线/带电]；泄漏电流测试[离线]；日常检查接线盒密封（周期3个月）[离线]；干燥季节测绝缘（每年）[离线] | 断开传感器至采集模块的接线，用兆欧表一端接任一引线，另一端接传感器金属外壳或接地，摇测绝缘电阻。若小于20MΩ（环境潮湿时可放宽至10MΩ），判定为绝缘降低。 | 根本处理：拆开接线盒，用无水酒精清理端子及绝缘支柱并烘干；若内部进水则更换传感器；检查电缆密封接头。；临时处理：若湿度影响，打开接线盒用干燥剂临时除湿；在控制系统中启用软件滤波。 | 接线盒采用IP65以上防护等级并加装呼吸器或干燥剂；电缆进线口向下弯曲形成滴水弯；定期检查密封件。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 安装松动/热接触不良 | 机械 | 一般 | 传感器测温端与被测面或测温孔壁未紧密贴合，存在气隙或螺纹松动，导致热传导滞后或响应偏差。 | 温度变化响应迟钝；与相邻正常传感器比较，稳态温度值偏低或波动大。 | 热响应时间（τ0.5）明显增大[物理]；拧紧力矩不足（<推荐值）[机械]；安装螺纹滑丝或弹性压片变形[机械] | 手动检查松动[离线]；红外热成像仪对比表面温度[离线]；监视温升速率[在线]；手持点温仪对比（周期1个月）[离线] | 在设备升温过程中，监测PT100示值温升速率明显低于邻近同工况传感器或红外测温值，且拧紧力矩不合格，则判定为安装松动。 | 根本处理：重新清洁安装孔，涂抹导热硅脂；用扭矩扳手按规范力矩重新紧固（如M8螺纹通常15-20N·m）；更换弹性压紧装置。；临时处理：采用巡检人员手持红外测温仪定期对比，若偏差在可接受范围内（<5℃），可待停机时紧固。 | 安装时使用力矩扳手并涂防松胶；定期检查紧固状态（每半年）；振动较大部位采用防松脱结构。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 接线端子腐蚀/氧化 | 电气 | 一般 | 在潮湿、盐雾环境下，接线端子金属部分形成氧化层或腐蚀产物，导致接触电阻增大和塞贝克效应。 | 温度示值在某一范围出现不规则波动，或静态下示值偏高；手摸端子有发热。 | 端子接触电阻 > 10mΩ（微欧计）[电气]；端子压降 > 5mV @通过电流10mA [电气]；端子腐蚀深度超过原厚度1/3[物理] | 断开接线，用微欧计测量端子接触电阻[离线]；目视检查是否有铜绿、白色粉末[离线]；每季度检查接线盒内部情况[离线]；每年接触电阻抽检[离线] | 发现端子有明显氧化变色，且接触电阻大于10mΩ，或轻轻敲击接线盒时示值跳动，则判定为端子腐蚀/氧化。 | 根本处理：取下导线，用细砂纸或锉刀清除端子氧化层，涂抹凡士林或导电膏后重新压接；严重腐蚀则更换端子排或引线部分。；临时处理：清理氧化层并增加临时压接弹簧垫，监视直至备件更换。 | 接线盒内放置干燥剂并定期更换；采用镀金或镀镍端子；涂覆防氧化剂。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 电磁干扰引起信号异常 | 电气/电磁 | 一般 | 传感器长线缆在变频器、发电机等强电磁场环境中耦合共模或差模干扰，叠加到测量回路。 | 温度显示出现高频毛刺或周期性波动，与变流器开关频率或发电机转速相关；控制系统频繁发滤波器报警。 | 共模干扰电压 > 10mV AC（示波器测量）[电气]；信号噪声峰峰值 > 0.5℃对应电压[物理]；屏蔽层破损长度超总长5%或接地阻值不满足要求[电气] | 手持示波器观察测量回路波形[离线/带电]；频谱分析仪检测干扰频率[离线]；对比屏蔽接地状态[离线]；每年检查屏蔽层接地电阻[离线]；巡检观察信号纹波（周期6个月）[在线] | 在DCS/PLC端断开传感器，接入标准电阻模拟器，若干扰消失则为传感器线路引入；用示波器观测到明显工频或高频噪声，则判定为电磁干扰。 | 根本处理：更换为屏蔽双绞线，屏蔽层单端接地（通常在控制柜侧）；信号线远离动力电缆（>300mm）；加装信号隔离器或磁环。；临时处理：临时在PLC输入端加设RC低通滤波，或提高软件滤波时间常数。 | 敷设电缆时与动力电缆分层布置，间距≥500mm；选用屏蔽层覆盖率≥95%的专用电缆；强弱电桥架分开。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 机械损伤（护套破裂、引线断股） | 机械 | 严重 | 传感器护套受外力撞击、过度弯曲或长期振动导致龟裂、断裂，或内部引线在弯曲处断股。 | 护套可见裂纹或变形；温度显示偶尔开路警报或示值突变；手动轻拉引线时有接触不良感。 | 引线导通时断时续（万用表蜂鸣档测试）[电气]；护套破损处绝缘电阻明显降低[电气]；导体外露或修补后仍无法满足机械强度及绝缘要求[物理] | 目视检查[离线]；弯曲引线配合万用表通断测试[离线]；内窥镜检查护套内部[离线]；巡检观察电缆外观（周期1个月）[离线]；每年定检做弯动测试[离线] | 静态电阻正常，但弯动引线时万用表显示电阻忽大忽小甚至开路，且外观检查护套有裂口，则判定为机械损伤。 | 根本处理：整体更换传感器；若损伤仅在线缆出线处的护套外层，可小心剥离后局部灌封环氧树脂处理（临时）。；临时处理：对断股位置进行焊接并重做绝缘，或采用备用传感器。 | 传感器出线处加装弹簧护套；安装时保证最小弯曲半径不小于6倍电缆外径；避免踩踏或悬挂重物。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 通道组态错误 | 控制 | 严重 | 控制系统输入通道组态参数中传感器类型误设为其他型号，导致信号换算逻辑错误，计算温度严重失真。 | 温度显示值与实际值相差巨大（可达数十℃），常超量程或恒为某一环境温度附近；冗余传感器间偏差异常。 | 通道组态类型与实际传感器不符[控制]；标准电阻箱输入100.00Ω时显示温度偏离0℃超过2℃[物理] | 检查PLC/DCS组态软件配置[在线/离线]；用标准电阻箱模拟传感器阻值输入并观测显示值[离线]；抽查关键测点通道配置（周期3个月）[离线] | 用标准电阻箱输入对应PT100在0℃的100.00Ω阻值，若显示值远离0℃，且核查通道配置为其他传感器类型，则判定为组态错误。 | 根本处理：在组态软件中将通道传感器类型正确选择为Pt100或Pt100(385)，重新编译下载；必要时核对硬件跳线设置。；临时处理：暂无法修改组态时，可在控制系统内通过线性变换公式对显示值进行人工软件补偿，并设置偏差报警。 | 制定调试前I/O通道测试清单，逐点核对传感器类型与量程；加强组态版本管理。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 温度传感器(PT100) | 主控制器及传感器 | 监测轴承、绕组等关键部位温度，热电阻断线或漂移。 | 否 | 每年校验精度，偏差不超过±1°C；测量阻值是否在标准范围；检查接线是否牢固；检查保护套管有无损伤；检查信号有无漂移。 | 当阻值严重偏差、引线断裂、保护套管破损、信号持续漂移且无法校准时，应报废更换。报废传感器按电子废弃物处理。 | PT100 一体化变送模块损坏 | 电气 | 危急 | 带4-20mA输出的一体化温度变送模块内部电路因潮湿、雷击浪涌、元件老化而失效，输出信号异常。 | 传感器本体阻值正常，但回路输出电流恒为4mA、20mA或随机跳变；上位机显示超量程或固定值；模块电源指示灯异常。 | 变送器输出电流不随温度变化或恒为故障模式值（如≤3.6mA或≥21mA）[电气]；变送器供电电压正常但输出异常[电气]；模块已物理损坏或无法校准至精度要求[物理] | 用万用表mA档测量回路电流[带电/离线]；拆下变送模块，用标准电阻箱模拟Pt100输入，测量输出电流[离线]；每年校验变送器输出精度[离线]；检查模块外观及密封（周期6个月）[离线] | 断开传感器元件，用标准电阻箱给变送模块输入端输入100.00Ω（对应0℃），若输出电流偏离4.000mA±0.02mA且不随输入电阻变化，或恒定在故障电流下限（如3.5mA），判定变送模块损坏。 | 根本处理：更换同型号一体化变送模块并进行零点和量程校准；检查供电电压和接线极性。；临时处理：若传感器元件完好，可拆除变送模块，将PT100直接接至PLC电阻输入模块，修改组态为电阻直采方式测量。 | 选用带浪涌保护功能的变送模块；接线盒内加装防潮密封和屏蔽；控制供电电压稳定。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压系统 |  | 为偏航制动、机械刹车提供动力；含泵站、阀组、蓄能器、管路。 | 否 | 制定液压系统综合维护方案：定期检查系统压力是否正常；检查油液品质（粘度、酸值、水分、清洁度），按周期换油和滤芯；检查各执行元件动作是否正常；检查管路有无泄漏和老化；检查蓄能器预充压力；监测系统温度。 | 当液压系统整体性能严重下降、泵站和阀组多处故障、管路大面积老化泄漏、修复成本超过新系统价值的50%时，应评估整体更换。报废前排空液压油，按各部件材质分类回收。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 柱塞泵配流副磨损 | 机械 | 严重 | 柱塞球头与斜盘或缸体孔与柱塞间的接触面因润滑不良、油液污染或过载产生磨粒磨损，间隙增大，容积效率下降。 | 泵出口压力波动增大，流量输出不稳定，泵体温度异常升高，泵出现周期性异响（金属敲击声），系统响应迟缓。 | 容积效率 < 80% [物理]；振动RMS值 > 18 mm/s@泵壳体 [物理]；油液铁含量 > 150 ppm [化学]；泵出口流量与理论流量差值 > 15% [物理] | [在线] 泵出口压力变送器、温度传感器；[离线] 每周取油样进行铁谱/光谱分析；[离线] 每月测泵壳体振动；[带电] 红外热成像测量泵体温度分布。 | 对比泵出口实际流量与理论流量，容积效率低于80%且油液铁含量超标，拆检确认配流盘接触面积≤原面积70%，判定磨损超限。 | 根本处理：拆解泵体，更换成套配流盘、柱塞及缸体，研磨配流面，使用扭力扳手按制造厂标准复紧，装后做空载及满载跑合试验至无异常温升和噪音。；临时处理：降低系统工作压力至额定值的70%运行，缩短巡检周期至每日。 | 定期更换过滤器（压差≥2bar时立即更换），油液清洁度维持NAS 6级以上，定期检测油液水分。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 齿轮泵内泄漏 | 机械 | 一般 | 齿轮端面与浮动侧板或齿顶与壳体内壁因磨粒或气蚀使配合间隙超差，高压腔向低压腔内泄量增加。 | 泵排量不足，建压缓慢，油温油位异常升高，卸荷阀频繁动作，泵出口压力表指针大幅摆动。 | 壳体温度 > 85℃ [物理]；泵出口压力建立时间 > 3秒 [物理]；泵出口流量脉动系数 > 3% [物理] | [在线] 压力/流量传感器；[带电] 红外测温监测壳体温度；[离线] 定期测量泵的容积效率。 | 泵出口压力建立时间超过3秒且壳体温度高于85℃，容积效率低于85%，排除溢流阀及油缸内泄后，判定泵内泄漏。 | 根本处理：拆解后检查浮动侧板磨损和端面间隙，用细油石或研磨平台修复侧板平面度，更换磨损齿顶间隙超0.15mm的齿轮件，组装后测量轴向间隙并调整至0.08-0.12mm，在试验台测试容积效率恢复≥95%。；临时处理：可对外部管路进行耐压检查排除外漏，若需维持运行，可提高油冷却能力，确保油温不超过75℃。 | 油箱保持足够液位防止吸空，选用抗磨液压油，控制油液NAS 8级以内。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 叶片泵定子/叶片磨损 | 机械 | 严重 | 污物嵌入叶片与定子曲线表面划伤，或叶片根部弹簧疲劳导致叶片与定子接触力不足，产生冲击磨损，使定子内曲面呈波纹状磨损。 | 泵发出有节奏的“哒哒”声，压力波动明显，系统产生高频振动，油温升高，流量不足。 | 泵出口压力脉动幅值 > ±8%额定压力 [物理]；泵壳体振动 > 12 mm/s [物理]；油样中铜或铁颗粒增量明显 [化学] | [离线] 使用振动分析仪检测泵壳振动频谱，关注叶片通过频率处幅值；[离线] 定期油液铁谱分析；[在线] 压力传感器监测脉动。 | 振动频谱在叶片通过频率(n×叶片数×转速)出现高幅值尖峰，且压力脉动超±8%额定压力，结合油液含铜/铁颗粒集中，停泵拆检发现定子曲面有可见凹痕或磨损台阶即确诊。 | 根本处理：拆解泵，抽检叶片及定子，更换已磨损定子、叶片与转子组件，用油石去除轻微划痕后清洗，按照厂家力矩组装，进行台架试验验证流量压力特性及噪音。；临时处理：暂时降低系统最高工作压力5%-10%，增加在线过滤装置。 | 保证吸油口滤网清洁，避免吸空，油液清洁度维持NAS 7级，避免长时间高压溢流。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 液压泵气蚀 | 机械/热 | 一般 | 吸油管路阻力过大、滤网堵塞或油液含气量过高，导致泵入口压力低于油液空气分离压，气泡在高压区破裂产生高速冲击，剥蚀金属表面。 | 泵发出尖锐呼啸声或爆裂声，压力表指针高频抖动，系统动作不稳定，油箱中有大量泡沫。 | 泵吸油口真空度 > -0.05 MPa [物理]；泵壳体噪声 > 100 dB(A) [物理]；油样水分 > 0.1% [化学] | [在线] 在泵吸油口安装真空传感器；[离线] 用声级计定期测量气蚀噪声；[离线] 油液含水量检测。 | 泵吸油口真空度超过-0.05MPa或噪声大于100dB(A)并有爆裂音，同时油箱泡沫大量存在，检查滤网和吸油高度是否正常，若油液发白乳化则判定气蚀。 | 根本处理：清洗或更换吸油滤网，检查并纠正吸油管路过细或弯头过多，降低吸油高度，排除油中空气，修复泵内受损配流盘或缸体表面，必要时更换已气蚀零件。；临时处理：在吸油管路临时增设排气接头排气，降低运转速度。 | 保持油箱油位在最高允许位，油温不超过55℃以降低空气溶解度，定期排气，使用消泡性能好的液压油。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 液压泵轴承疲劳剥落 | 机械 | 严重 | 长期超负荷运行、润滑不良或装配不当使轴承滚动体与滚道产生疲劳裂纹，逐渐形成剥落坑，导致旋转精度丧失。 | 泵发出不规则“嘎啦”异响，泵体振动加大，驱动电机电流摆动增大，泵出口压力无明显故障症状但噪声加剧。 | 泵壳体振动加速度值 > 15 m/s² [物理]；轴承部位冲击脉冲值 > 35 dB [物理]；轴承温度 > 90℃ [物理] | [离线] 使用冲击脉冲计或振动加速度计测量轴承部位；[带电] 红外测温；[离线] 油液光谱分析发现高含量轴承合金元素。 | 轴承冲击脉冲值>35dB且振动加速度谱出现轴承故障特征频率（外圈/内圈/滚动体/保持架频率），温度超90℃，立即停泵拆检确认。 | 根本处理：更换同型号新轴承，清洗轴承座及润滑流道，使用专用加热器或工具安装，保证游隙，按力矩值紧固端盖，填充规定牌号润滑脂，重新对中联轴器，空载跑合30分钟无异常。；临时处理：若无法立即停机，可减载荷至50%运行，并加强轴承部位温度监测，每15分钟记录一次，超出100℃强制停机。 | 定期振动监测趋势，轴承安装时确保清洁与对中，控制泵工作压力不长期超额定值90%，使用推荐粘度的液压油。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 液压泵油温过高 | 热 | 轻微 | 冷却系统失效、油位过低、溢流量过大或泵内泄漏过大，使热量生成大于散失，油温持续升高。 | 油温超过70℃，油液变稀发黑，密封件老化渗出，泵和油箱表面烫手，系统响应变慢。 | 油箱油温 > 70℃ [物理]；油液黏度低于标称值下限 20% [物理]；冷却器进/出水温差 < 5℃ [物理] | [在线] 油箱温度传感器；[在线] 冷却器水流温度传感器；[离线] 定期检测黏度。 | 油箱油温持续高于70℃，且检查冷却水进/出水温差小于5℃或风冷散热器风量不足，黏度偏低，即判定冷却系统故障或内泄致过热。 | 根本处理：清洗冷却器水垢或风冷翅片，检查风扇/水泵运行，若有泵内泄漏则按对应泄漏故障检修，补充或更换变质油液至规定黏度等级。；临时处理：临时增设外置强制风冷或水冷装置，降低系统工作流量减少发热。 | 定期清洗冷却器，保证通风/水冷效果，设置油温高于65℃报警，75℃停机，避免长时间溢流。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 液压泵压力波动/脉动过大 | 控制/机械 | 一般 | 泵本身流量脉动与系统管路耦合产生谐振，或配流盘损伤、柱塞卡滞、吸油不充分导致输出压力周期性大幅变化。 | 压力表指针有节律地大幅摆动，管路周期性抖动，产生低频轰鸣声，执行元件爬行。 | 压力峰谷差 > ±10% 工作压力 [物理]；压力脉动频率为主泵转速×柱塞数或其倍频 [物理] | [在线] 压力变送器高频采样；[离线] 使用压力波谱分析仪；[离线] 振动频谱分析。 | 测得压力脉动峰谷差超过额定压力±10%，脉动频率与泵基波或其谐波吻合，排除溢流阀及蓄能器故障后，判定为泵源脉动异常。 | 根本处理：拆检泵内配流盘修整三角槽或阻尼孔，更换变形的靴板，检查柱塞灵活性，清洗吸油管路，修复后做脉动测试符合JB/T 7042要求。；临时处理：临时在泵出口增设皮囊式蓄能器或增加管路弹性支撑，调低系统压力。 | 确保吸油管路通畅，蓄能器按周期校验氮气压力，优化管路支撑防止共振。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 液压泵 | 液压系统 | 提供系统压力，柱塞/齿轮泵磨损、内泄漏。 | 是 | 定期检查泵的出口压力和流量；运行中监听有无异常噪声；检查泵体温度；检查联轴器和安装螺栓；检查轴封泄漏情况。 | 当内部磨损导致容积效率下降超过15%、泵体出现裂纹、轴承严重损坏时，应报废更换。报废液压泵排空残油后按金属废料回收。 | 液压泵轴封泄漏 | 机械 | 轻微 | 轴封唇口因磨粒、老化或安装不当损伤，或润滑油温过高导致密封材料变质，或回油通道堵塞造成背压增高，油液从泵轴处渗出。 | 泵轴端明显渗油或滴油，泵壳体下部有油渍，油箱油位缓慢下降。 | 泵轴封处渗漏量 > 1滴/分钟 [物理]；轴封处油迹可见 [状态量]；泵壳下部集油量 > 5mL/24小时 [物理] | [离线] 目视巡检；[离线] 集油纸或蘸白纸擦试检查渗漏频率。 | 目视发现轴封处每分钟滴落超过1滴，或停机时擦干后30分钟再次渗油，且回油孔无堵塞，判定轴封失效。 | 根本处理：拆下联轴器护罩及联轴器，拉出旧轴封确认轴颈无磨损划痕，使用专用工装压入新轴封，唇口涂润滑脂，确保不翻唇，检查回油管通畅，恢复后低速点动观察无泄漏。；临时处理：可暂置接油盘并加强巡检，若泄漏严重导致油位报警，则应限功率运行。 | 保持油液清洁，更换油品时过滤，避免泵长期超温运行，保证轴对中精度在0.05mm内。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 比例阀/电磁阀 | 液压系统 | 控制制动器压力，阀芯卡涩、线圈烧毁。 | 是 | 定期检查阀门动作是否灵活可靠；检查电磁铁线圈电阻和工作状态；检查阀芯有无卡涩和磨损；检查密封性；定期清洗阀体内部。 | 当阀芯严重磨损或卡涩无法修复、线圈烧毁、密封失效导致严重泄漏时，应报废更换。报废阀门排空残油后按金属废料回收。 | 数据不可用 | 搜索请求超限 | 无搜索结果 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 无法获取 | 根本处理：无法获取 | 无法获取
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 蓄能器皮囊 | 液压系统 | 稳定压力，补偿泄漏；皮囊破裂导致压力波动。 | 是 | 定期检查预充氮气压力，压力下降速率过快应检查皮囊状态；大修时检查皮囊有无老化、裂纹和穿孔；检查有无油液混入氮气侧。 | 当皮囊老化裂纹或穿孔、预充压力快速下降、氮气侧出现油液时，应报废更换。废旧皮囊按橡胶废料处理。 | 蓄能器皮囊破损/泄漏 | 机械/环境 | 严重 | 皮囊因长期交变应力疲劳、材料老化或与不相容液压油反应产生裂纹或穿孔，导致预充氮气与液压油互窜或外泄，蓄能器失去储能与脉动吸收功能。 | 蓄能器测压接头液压油持续溢出或喷油；液压系统压力波动加剧，油泵频繁启停；系统保压能力下降，顺桨时间延长；内窥镜检查可见皮囊破裂。 | 预充气压力衰减率 > 5%/月 [物理]；油液含水量 > 0.1% [化学]；皮囊表面裂纹深度 > 0.5mm [状态量] | 预充气压力检测 [离线]；油液污染度分析 [离线]；内窥镜检查 [离线]；液压系统压力趋势监测 [在线] | 若预充气压力持续下降且氮气瓶阀口无泄漏，同时液压油箱油位上升或油液乳化，判定皮囊破损；内窥镜直接观察皮囊完整性确认。 | 根本处理：1. 液压系统泄压并隔离蓄能器；2. 拆下蓄能器端盖，取出旧皮囊；3. 清洁壳体内壁并检查有无划痕；4. 涂抹专用润滑脂安装新皮囊；5. 更换密封件并回装；6. 按标准充入氮气并保压检漏。工具：氮气瓶、充气工具、力矩扳手、内窥镜。；临时处理：若皮囊微小针孔泄漏，可添加补漏剂作为临时运行，但需尽快安排更换。 | 每6个月检测预充气压力；使用与皮囊材料兼容的液压油；控制油温 ≤60℃；避免频繁大压力波动工况。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 蓄能器皮囊 | 液压系统 | 稳定压力，补偿泄漏；皮囊破裂导致压力波动。 | 是 | 定期检查预充氮气压力，压力下降速率过快应检查皮囊状态；大修时检查皮囊有无老化、裂纹和穿孔；检查有无油液混入氮气侧。 | 当皮囊老化裂纹或穿孔、预充压力快速下降、氮气侧出现油液时，应报废更换。废旧皮囊按橡胶废料处理。 | 蓄能器皮囊材料老化/弹性丧失 | 机械/环境 | 一般 | 皮囊橡胶材料因长期高温油液浸泡、氧化及周期性机械应力，发生分子链断裂或交联过度，导致弹性模量增大、永久变形增加，皮囊无法随压力变化自由膨胀收缩，有效储能量和脉动吸收能力显著下降。 | 液压系统压力波动幅度明显增大，油泵启停频率增加（如每分钟启停超过2次）；巡检无外泄漏、预充气压力检测正常；内窥镜下皮囊表面无裂纹但质地僵硬、回弹缓慢。 | 皮囊邵氏硬度与新品相差 > 15HA [物理]；蓄能器满液后排放油量比额定值减少 > 20% [物理]；变桨系统压力建立时间延长 > 200ms [物理] | 内窥镜检查皮囊表面及柔性 [离线]；蓄能器排放油量测试（有效容积检测）[离线]；液压系统压力趋势与油泵启停频率监测 [在线] | 排除预充气压力衰减及内外部泄漏后，若系统仍存在压力不稳、泵频繁启停，且皮囊使用年限超过5年，内窥镜观察皮囊膨胀收缩动作呆滞、触感硬化，判定为材料老化弹性丧失。 | 根本处理：1. 液压系统完全卸压，关闭蓄能器隔离阀；2. 松开连接螺栓，拆卸蓄能器壳体；3. 取出老化皮囊，清洁壳体内壁并检查无锈蚀；4. 在新皮囊表面涂抹专用润滑脂，缓慢装入避免扭曲；5. 更换密封件，安装壳体并紧固至规定力矩；6. 连接充气工具，充入氮气至规定预充压力并进行保压检漏。工具：内六角扳手、力矩扳手、充气套装、内窥镜、润滑脂。；临时处理：临时降低液压系统工作压力设定点，减少油泵启停频次，并加强运行监视，待备件到达后立即更换。 | 选用耐高温、耐液压油老化的皮囊材料（如氢化丁腈橡胶或氟橡胶）；严格控制液压系统油温 ≤60℃；每半年检测皮囊硬度和有效容积。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 按压差指示或运行周期定期更换滤芯；更换时检查新滤芯密封圈；安装确保密封到位；检查旁通阀功能；记录更换日期。 | 滤芯使用一个周期后直接废弃更换，按含油危险废物处理。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 按压差指示或运行周期定期更换滤芯；更换时检查新滤芯密封圈；安装确保密封到位；检查旁通阀功能；记录更换日期。 | 滤芯使用一个周期后直接废弃更换，按含油危险废物处理。 | 滤清器滤芯物理堵塞 | 机械 | 严重 | 外界杂质（沙尘、金属屑）积聚在滤芯表面或内部，流通面积减小，导致油液压力损失剧增，旁通阀频繁开启，未过滤油液直接进入润滑或液压系统，加剧部件磨损。 | 1.过滤器压差报警信号触发。2.系统油液流量下降，压力波动增大。3.执行机构（如变桨、偏航）动作迟缓或抖动。4.拆卸后滤芯表面可见大量沉积物。 | 1.滤芯前后压差[物理]：正常<0.5bar，堵塞报警阈值≥3.5bar。2.系统流量[物理]：低于额定流量80%。3.油液污染度[化学]：ISO 4406等级超出-/21/18。 | 1.压差传感器/压力表[在线]。2.流量计[在线]。3.油液污染度分析[离线]。4.内窥镜检查滤芯内部[离线]。 | 若压差持续超过报警阈值，且伴随流量下降，排除传感器故障后，可判定为滤芯堵塞。结合油液污染度分析，若颗粒数超标，进一步确认。 | 根本处理：1.切断相关油路电源并泄压。2.使用专用扳手拆卸过滤器壳体。3.取出旧滤芯，清洁壳体内部。4.更换同型号新滤芯。5.装复壳体并排气。6.恢复供电，启动泵组，检查压差是否恢复正常。所需工具：滤芯扳手、扭矩扳手、清洁布、接油盘、新滤芯。；临时处理：临时取消报警联锁，降低负载持续运行等待停机窗口（仅限紧急情况且评估风险后）。 | 1.定期更换滤芯（按维护手册周期）。2.确保油箱呼吸器正常工作，防止外部污染。3.新油加注必须经过滤油机。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 按压差指示或运行周期定期更换滤芯；更换时检查新滤芯密封圈；安装确保密封到位；检查旁通阀功能；记录更换日期。 | 滤芯使用一个周期后直接废弃更换，按含油危险废物处理。 | 滤清器滤芯破损/旁通阀失效 | 机械 | 严重 | 滤芯因过高压差或疲劳导致滤层破损、端盖脱胶，或旁通阀弹簧卡涩/疲劳，导致未经过滤的油液直接进入下游，失去过滤保护作用。 | 1.系统油液清洁度突然恶化。2.滤芯压差异常偏低（破损后压差下降）。3.下游精密部件出现异常磨损颗粒。4.拆卸后可见滤层破损、孔洞或端盖开裂。 | 1.油液污染度[化学]：短时间内颗粒计数急剧升高，如ISO 4406等级从-/17/14恶化至-/21/18。2.铁磁颗粒浓度[物理]：铁谱分析发现大尺寸切屑。 | 1.在线颗粒计数器[在线]。2.油液光谱/铁谱分析[离线]。3.拆卸后目视检查[离线]。4.压差传感器趋势分析[在线]。 | 在排除外部污染源后，若油液清洁度连续两次采样显著恶化，且滤芯压差无相应升高或反而下降，同时铁谱分析发现非正常磨粒，可判定滤芯失效。 | 根本处理：1.立即停机，排空油液。2.拆卸失效滤芯，检查并清理下游油道及阀块。3.进行系统冲洗循环（使用冲洗滤芯）至清洁度合格。4.更换全部滤芯，装复并加注合格新油。工具：滤芯扳手、冲洗泵及过滤器、油液清洁度检测仪、内窥镜。；临时处理：临时短接旁通阀（锁定关闭）强制油液经滤芯过滤，但需严密监控压差防止滤芯爆破（仅应急）。 | 1.选用高抗疲劳滤材（如玻纤复合材料）。2.保证旁通阀开启压力高于滤芯极限压差。3.建立油液清洁度基线，定期监测。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 滤清器滤芯 | 液压系统 | 过滤油液杂质，堵塞后引发清洁度恶化。 | 是 | 按压差指示或运行周期定期更换滤芯；更换时检查新滤芯密封圈；安装确保密封到位；检查旁通阀功能；记录更换日期。 | 滤芯使用一个周期后直接废弃更换，按含油危险废物处理。 | 滤清器滤芯与密封件老化/变形 | 化学/机械 | 一般 | 滤芯密封圈（O型圈/垫片）因长期高温或介质腐蚀发生硬化、变形、溶胀，导致油液从密封面渗漏；滤材长期受油液添加剂侵蚀，强度下降，可能脱落纤维。 | 1.过滤器壳体接缝处渗油、挂油。2.油液中出现滤材纤维（可测硅含量异常）。3.系统偶尔出现低压报警。 | 1.密封处目视渗油[状态量]：渗漏成滴。2.油液硅含量[化学]：ICP光谱分析Si元素含量超25ppm。3.滤芯重量损失[物理]：烘干后称重比原始重量减少>5%。 | 1.目视巡检[离线]。2.油液元素光谱分析[离线]。3.滤芯称重对比[离线]。 | 过滤器外部有持续渗油痕迹，紧固后仍无效，结合油液Si元素异常升高，排除外部污染，可判定密封或滤材老化。 | 根本处理：1.停机泄压。2.打开过滤器壳体，更换全套密封件。3.若滤芯已老化，同步更换新滤芯。4.装复后试车检查密封性。工具：密封圈套装、滤芯扳手、干净抹布。；临时处理：紧固过滤器壳体或涂临时密封胶（慎用，防止碎屑进入）。 | 1.使用耐高温、耐介质（酯类/合成油）的氟橡胶密封件。2.控制油液工作温度不超过70℃。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，剩余厚度不足原厚的1/4应更换；检查制动盘表面状态，有无裂纹、沟槽和热变形；测量制动盘厚度，磨损量超过允许值应更换；检查制动器活塞和密封状态。 | 当制动片磨损至极限、制动盘出现严重磨损（厚度减薄超过允许值）或热裂纹、制动器液压缸严重泄漏时，应报废更换。报废制动盘按铸铁废料回收，制动片按含石棉/金属摩擦材料废物处理。 | 制动片偏磨/不均匀磨损 | 机械 | 一般 | 制动片材质不均、制动盘平面度超差或卡钳导向销卡滞，导致局部接触比压过高，磨损速率不一致。 | 制动时有异响、振动；制动盘表面可见深浅不一的沟槽；制动片厚度检测一端厚一端薄。 | 制动片厚度差≥2mm[物理]；制动盘端面跳动量≥0.3mm[物理]；制动盘温度分布不均匀温差>30℃[热] | 目视检查[离线]；卡尺测量制动片厚度[离线]；百分表打制动盘端面跳动[离线]；红外热像仪巡检[在线] | 若制动盘端面跳动超差且与偏磨位置对应，则判定为制动盘变形；若导向销锈蚀卡滞，则判定为卡钳回位不良。 | 根本处理：1. 拆卸制动卡钳；2. 清洗或更换导向销并润滑(高温润滑脂)；3. 如制动盘端跳超差，上机床光削或更换制动盘；4. 更换成套新制动片（磨损至钢背或剩余厚度≤2mm时强制报废），重新磨合。工具：扭力扳手、百分表、磁力表座。；临时处理：临时调整制动器间隙，降低制动压力设置(需控制限力矩) | 定期(半年)检测制动盘端面跳动，每半年测量一次制动片厚度；更换制动片时清洁并润滑导向销；使用原厂认证制动片。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，剩余厚度不足原厚的1/4应更换；检查制动盘表面状态，有无裂纹、沟槽和热变形；测量制动盘厚度，磨损量超过允许值应更换；检查制动器活塞和密封状态。 | 当制动片磨损至极限、制动盘出现严重磨损（厚度减薄超过允许值）或热裂纹、制动器液压缸严重泄漏时，应报废更换。报废制动盘按铸铁废料回收，制动片按含石棉/金属摩擦材料废物处理。 | 制动盘异常磨损/沟槽 | 机械/热 | 一般 | 硬质异物嵌入制动片、制动片材料含硬质点、或频繁低速重制导致局部高温形成热斑，引发磨粒磨损。 | 制动盘表面出现圆周向同心或放射状沟槽，深度>0.5mm；制动时伴随尖锐啸叫声。 | 沟槽深度≥0.5mm[物理]；制动盘厚度差（DTV）≥0.1mm[物理]；表面粗糙度Ra>3.2μm[物理] | 目视检查结合手触[离线]；深度规测量沟槽深度[离线]；千分尺测量盘厚及DTV[离线] | 若沟槽走向与旋转方向一致且存在硬点嵌入，判定为异物磨损；若DTV超差且伴随热变色，判定为热变形磨损。 | 根本处理：1. 拆卸制动片，检查并去除硬质嵌入物；2. 若沟槽深度<1mm且DTV未超限，可对制动盘进行原位光磨(专用便携光碟机)；3. 若超限或磨损量超过制造商规定的最小厚度(通常为原始厚度-2~3mm)或沟槽深度>1.5mm无法光磨修复，则拆卸制动盘送外加工或更换；4. 更换新制动片。工具：便携式制动盘光磨机、千分尺。；临时处理：打磨制动片表面，临时去除硬点 | 定期清理制动盘通风槽积尘；每月外观检查制动盘表面，每季度测量盘厚及沟槽深度；避免长时间低速重制；采用高品位制动片。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，剩余厚度不足原厚的1/4应更换；检查制动盘表面状态，有无裂纹、沟槽和热变形；测量制动盘厚度，磨损量超过允许值应更换；检查制动器活塞和密封状态。 | 当制动片磨损至极限、制动盘出现严重磨损（厚度减薄超过允许值）或热裂纹、制动器液压缸严重泄漏时，应报废更换。报废制动盘按铸铁废料回收，制动片按含石棉/金属摩擦材料废物处理。 | 制动片摩擦材料开裂/掉块 | 机械/热 | 严重 | 重复急刹产生热应力、材质老化或制造缺陷（粘结强度不足、压制缺陷），导致摩擦材料局部剥落或贯穿裂纹。 | 制动效率下降，制动力矩不足；检查可见制动片表面有裂纹或小片材料脱落。 | 裂纹长度≥10mm或深度达背板[物理]；摩擦材料剪切强度低于标准值（如2.5MPa）[物理] | 目视检查[离线]；敲击听声判断脱层[离线]；染色渗透探伤[离线] | 若目视可见裂纹或掉块，直接判定失效；若无明显裂纹但制动片有异响且厚度正常，可通过渗透检测确认微裂纹。 | 根本处理：立即更换制动片（出现贯穿裂纹、掉块面积大于10%或粘结强度丧失则强制报废）；检查相邻制动盘是否因碎片划伤；检查制动器动作同步性。更换工具：大号螺丝刀、扭矩扳手。；临时处理：降低机组功率控制负载，减少制动频次 | 选用高抗热衰退、高粘结强度制动片；每次定检（半年）检查制动片表面状况；避免超出设计工况的紧急制动。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，剩余厚度不足原厚的1/4应更换；检查制动盘表面状态，有无裂纹、沟槽和热变形；测量制动盘厚度，磨损量超过允许值应更换；检查制动器活塞和密封状态。 | 当制动片磨损至极限、制动盘出现严重磨损（厚度减薄超过允许值）或热裂纹、制动器液压缸严重泄漏时，应报废更换。报废制动盘按铸铁废料回收，制动片按含石棉/金属摩擦材料废物处理。 | 制动片高温衰退 | 热 | 危急 | 连续长时间或大能量制动，摩擦面温度超过材料允许工作温度（通常350~400℃），树脂分解，摩擦系数急剧下降，几乎丧失制动力。 | 制动力矩突然大幅下降，停机时间显著延长；闻到刺激性焦糊味；制动盘呈蓝紫色回火色。 | 制动盘表面温度>400℃[热]；摩擦系数μ从0.4降至0.2以下[物理]；制动时间超过设计1.5倍[状态量] | 红外测温枪巡检[在线]；制动时间监控（PLC记录）[在线]；嗅觉检查[离线] | 若制动盘表面出现蓝紫色并伴随焦糊味，同时制动时间曲线示制动力不足，判定为高温衰退。 | 根本处理：1. 立即停机冷却；2. 检查制动片烧蚀状况，若仅表面碳化可打磨去除表层；3. 严重碳化或树脂全部分解则更换制动片（表面深度碳化无法打磨恢复或摩擦系数<0.25时强制报废）；4. 检查制动盘硬度及热裂纹。工具：红外测温仪、砂纸。；临时处理：强制通风冷却；暂时降低发电机转速设定以增加气动制动参与 | 设置制动器温度监控与预警（≥350℃报警）；利用CMS在线监测制动次数与温度，每季度抽检制动片热变色情况；优化变桨控制减少机械制动负荷；采用耐高温烧结金属或陶瓷制动片。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，剩余厚度不足原厚的1/4应更换；检查制动盘表面状态，有无裂纹、沟槽和热变形；测量制动盘厚度，磨损量超过允许值应更换；检查制动器活塞和密封状态。 | 当制动片磨损至极限、制动盘出现严重磨损（厚度减薄超过允许值）或热裂纹、制动器液压缸严重泄漏时，应报废更换。报废制动盘按铸铁废料回收，制动片按含石棉/金属摩擦材料废物处理。 | 制动盘热裂纹/龟裂 | 热/机械 | 严重 | 反复急冷急热循环导致热疲劳，制动盘表面在热应力与机械载荷叠加下产生网状裂纹。裂纹扩展可能导致制动盘断裂。 | 制动盘表面可见细密龟裂纹，类似“干涸的泥土”；制动时出现低频敲击声。 | 裂纹深度≥1mm或长度≥20mm[物理]；表面硬度变化超过20%[物理]；磁粉探伤显示线性缺陷[物理] | 目视检查[离线]；磁粉探伤[离线]；涡流检测[离线] | 当盘面出现肉眼可见龟裂纹时，通过磁粉或渗透探伤确定裂纹深度及是否贯穿；若裂纹深度大于1mm或向辐板延伸则判定为严重。 | 根本处理：1. 拆卸制动盘；2. 进行磁粉探伤评估；3. 轻微裂纹可进行磨削去除，但须保证剩余厚度在允许范围内；4. 严重裂纹直接报废更换（出现穿透性裂纹、裂纹深度超过盘厚10%或无法修复时立即报废）。工具：磁粉探伤仪、深度规。；临时处理：临时增加散热风机，限制制动功率 | 避免短时间内频繁全功率紧急制动；采用通风盘改善散热；材料升级为高抗热疲劳合金铸铁；每年磁粉探伤一次，每次季检目视检查表面裂纹。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机械制动盘及制动片 | 液压系统 | 液压驱动摩擦制动，制动盘磨损、制动片消耗需定期更换。 | 是 | 定期检查制动片磨损厚度，剩余厚度不足原厚的1/4应更换；检查制动盘表面状态，有无裂纹、沟槽和热变形；测量制动盘厚度，磨损量超过允许值应更换；检查制动器活塞和密封状态。 | 当制动片磨损至极限、制动盘出现严重磨损（厚度减薄超过允许值）或热裂纹、制动器液压缸严重泄漏时，应报废更换。报废制动盘按铸铁废料回收，制动片按含石棉/金属摩擦材料废物处理。 | 制动器卡钳回位不良/拖摩 | 机械/控制 | 一般 | 液压控制阀卡滞、密封圈膨胀卡涩或机械复位弹簧疲劳断裂，导致制动解除后制动片仍与制动盘接触，造成连续拖磨。 | 非制动工况下闻到焦糊味；运行中该部位发热异常，轮毂罩内温度升高；制动盘与制动片间隙无法测量为0。 | 残压>5bar[物理]；连续运转时制动盘温度比正常高30℃以上[热]；推进器行程未完全回位[物理] | 红外热像仪巡检[在线]；停机后手感检查制动盘温度及用手电检查间隙[离线]；液压测压点测量残压[离线] | 制动器未供液状态下，若制动盘与制动片间无可见间隙且盘热，测量液压残压>5bar则判定为液压回油不畅；若残压正常则判定机械卡涩。 | 根本处理：1. 检查液压控制阀块，清洗或更换故障电磁阀/单向阀；2. 更换老化密封件；3. 更换复位弹簧；4. 清洁活络部件并重新润滑。工具：内六角扳手、压力表、卡钳拆卸工具。；临时处理：手动撬动卡钳使其回位，暂时采用机械限位保持分离 | 液压站油品定期化验，清洁度要求NAS 7级，每半年油品检测；定期（半年）测试制动器响应时间与回位情况，每月测量静态时制动盘与片间隙。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒壁腐蚀 | 化学/环境 | 一般 | 塔筒表面金属与潮湿、盐雾等环境介质发生化学或电化学反应，导致壁厚减薄、强度下降。多发于海洋、高湿地区，涂层破损处尤甚。 | 塔筒外壁出现红褐色锈斑或白色腐蚀产物，涂层鼓泡、剥落；内壁凝露处可见锈迹。 | 腐蚀坑深度≥壁厚10%[物理]；剩余壁厚小于设计允许最小壁厚[物理]；超声测厚声速异常[物理] | 外观目视检查[离线]；超声波测厚仪检测[离线]；涂层附着力测试[离线]；内窥镜内壁检查[离线] | 若剩余壁厚≥90%设计壁厚且腐蚀坑深<10%壁厚，则为轻微腐蚀；若壁厚减薄10%~20%，为中度腐蚀，需评估；低于80%设计壁厚为严重腐蚀，判定失效风险。 | 根本处理：喷砂或打磨去除锈蚀至Sa2.5级，测量剩余壁厚后用同材质钢板补焊填充坑蚀区域（需预热、焊后热处理），并重新做防腐涂层（环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆）。；临时处理：锈蚀部位临时打磨后涂刷防锈底漆，并覆盖防水布，延缓发展。 | 定期涂层检查和修补；保持塔筒门密封良好，安装除湿机；海洋环境选用C5-M级别防腐体系。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒环焊缝裂纹 | 机械 | 严重 | 塔筒段间环焊缝或纵焊缝在交变载荷（风载、机舱偏航）作用下产生疲劳裂纹，多源于焊接缺陷（气孔、未熔合）或应力集中。裂纹扩展可致塔筒断裂。 | 焊缝附近可见油漆开裂呈细线状，磁粉检测显示线性显示；运行中该段振动幅值突然增大；探伤仪报警。 | 裂纹长度≥5mm[物理]；裂纹深度≥2mm[物理]；焊缝超声波反射波幅≥基准灵敏度+6dB[物理]；振动加速度值较历史正常值增大50%[物理] | 焊缝外观检查[离线]；磁粉探伤(MT)[离线]；超声波探伤(UT)[离线]；振动在线监测系统[在线] | 外观发现疑似裂纹，复涂MT，若线性显示明确且长度>5mm判定为裂纹；UT检测若缺陷反射波高超出判废线，即缺陷当量尺寸超过1mm短横孔，判为裂纹。结合振动监测，该段振幅趋势上升且超过报警阈值30%，同步确认。 | 根本处理：确认裂纹位置与尺寸后，使用碳弧气刨刨开裂纹至无缺陷金属并形成U型坡口，打磨露出金属光泽后预热100~150℃，采用手工电弧焊（低氢焊条）多层多道填充且层间温度200~230℃，焊后立即加热250℃×2h消氢处理并缓冷，打磨焊缝余高后做MT/UT复查确认无缺陷，最后重新涂装。；临时处理：发现裂纹后，若不具备立即焊接条件，可先进行裂纹两端止裂孔（φ6mm）钻孔，并降低机组运行功率至60%以下，增加监测频次。 | 严格控制焊接工艺评定，焊前预热，焊后消氢；制造时100% UT/RT检测；运行后每5年对关键焊缝做一次全面探伤。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒法兰连接螺栓松动/断裂 | 机械 | 危急 | 塔筒法兰连接高强度螺栓在长期交变拉伸、剪切和弯曲载荷下发生松动、预紧力下降，甚至疲劳断裂。若多颗螺栓断裂将破坏法兰连接刚度，导致倾斜或倒塌。 | 法兰接缝处可见锈水流出（螺栓孔渗水），螺栓防松标记错位，用锤击法声音发闷；振动监测连接法兰处加速度超标；螺栓断裂则肉眼可见。 | 螺栓预紧力低于设计值70%[物理]；断口面积大于螺栓截面积20%[物理]；法兰间隙不均匀度>0.3mm[物理]；振动加速度峰值超过ISO 10816-21区域限值[物理] | 螺栓标记目视[离线]；力矩扳手复紧抽检[离线]；超声波螺栓预紧力测试[离线]；振动在线监测（法兰附近加速度传感器）[在线]；内窥镜检查法兰面间隙[离线] | 定期巡检发现标记错位或锤击声异响，即判松动；抽检力矩低于施工终拧力矩的80%，判定预紧力不足；超声测得伸长量低于设计伸长量30%以上为预紧力不足。任意法兰面处振动加速度值连续1h超过4.5m/s² RMS，结合松动判断。多颗螺栓断裂则危急。 | 根本处理：停机后，使用液压扳手按对称顺序分三级卸下故障螺栓，检查螺纹及法兰面有无损伤，必要时铰孔修复；更换新同规格高强度螺栓、螺母、垫片并涂覆规定润滑剂；用液压拉伸器分三级紧固至设计预紧力并检查伸长量；全部复紧后在连接处涂密封胶防水。；临时处理：若断裂螺栓数量少于同法兰总数的5%，可临时降功率运行，并每天巡检监控，准备备件择机更换，但断裂超过10%则必须立即停机处理。 | 安装时严格按力矩和拉伸量双控紧固；使用防松标记；每年对连接螺栓抽检10%～20%力矩；振动监测阈值严格设定；重要部位螺栓采用液压拉伸法。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒倾斜/垂直度超差 | 机械/环境 | 严重 | 塔筒基础不均匀沉降、地脚螺栓松动、塔筒制造直线度超差或安装误差导致塔筒垂直度超出允许范围，使机组重心偏移，增大附加弯矩，威胁结构稳定。 | 塔筒门框垂直方向偏移，水平仪测量显示倾斜；机舱偏航角度异常；多段组立时法兰接缝一侧张开。 | 塔筒垂直度偏差≥H/1000（H—塔高）[物理]；基础不均匀沉降差≥5mm/m[物理]；塔顶振动1X转频分量增大[物理] | 全站仪或激光垂直仪测量[离线]；基础上沉降观测点定期水准测量[离线]；安装时倾角传感器[离线/在线]；SCADA偏航偏差数据[在线] | 定期测量塔筒顶部中心投影偏移，若偏移量≥H/1000，且观察基础沉降数据有持续差异，判定倾斜超差。动态运行中机舱1X振动幅值持续超过0.5m/s²且随偏航变化，结合静态测量确认。 | 根本处理：基础不均匀沉降时，采用千斤顶调整地脚螺栓垫片或压力注浆抬高基础；制造/安装倾斜时，松动目标法兰连接螺栓，使用液压千斤顶或张拉装置校正塔筒垂直度，然后加装薄垫片调整法兰间隙，再按规定力矩重新紧固；复查垂直度符合要求后添加防松措施。；临时处理：通过偏航策略抵消部分不平衡载荷，限制功率运行，在风速大于12m/s时停机，减少倾斜弯矩。 | 基础施工严格按设计要求处理地基；沉降观测从施工期开始，运行第一年每季度一次，以后每半年一次，超过预警及时注浆。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒涂层（防腐层）失效 | 化学/环境 | 轻微 | 塔筒外壁涂层因老化、粉化、开裂、划伤或施工缺陷丧失保护功能，导致钢材直接暴露在腐蚀环境中，加速壁厚腐蚀。 | 涂层失光、粉化，表面出现起皮、裂纹、剥落；底漆裸露，单处面积>0.5㎡。 | 涂层附着力低于2MPa（拉开法）[物理]；局部锈蚀面积超过塔筒总面积5%[物理]；漆膜厚度低于设计最低要求[物理] | 目视检查[离线]；干燥膜厚仪[离线]；划格法/拉开法附着力测试[离线]；电火花检漏仪（针孔）[离线] | 目视有鼓泡、成片脱落、生锈即判失效；用拉开法测附着力小于2MPa（C5环境要求≥2.5MPa）或划格法达到ISO 2409:2级以下，判定涂层失效；同时涂层厚度不足设计值80%需重涂。 | 根本处理：将失效区域扩大范围进行喷砂处理至Sa2.5级；按原设计涂层体系重新施工：环氧富锌底漆（干膜≥60μm）、环氧云铁中间漆（≥150μm）、聚氨酯面漆（≥50μm）；施工环境湿度≤85%，温度5℃以上；每道漆干燥后检测干膜厚度。；临时处理：对局部裸钢区域，手工除锈St3级，涂刷环氧底漆临时保护，防止锈蚀扩展。 | 选用高质量长效防腐涂层体系；施工时严格环境与膜厚控制；投运后每半年检查涂层状态，及时修补微小损伤；避免运输和吊装划伤。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒结冰 | 环境 | 一般 | 低温、冻雨、雾气等环境下塔筒外壁结冰，增加塔筒负重和风载面积，不均匀结冰引发额外偏心弯矩，冰块脱落可能危及人员、设备。 | 气温低于0℃时，可见塔筒表面附冰，运行时机舱振动异常，风速仪冻结风速值不准，机组报“结冰”告警。 | 冰层厚度≥5mm[物理]；额外质量增重超过塔筒设计重的5%[状态量]；振动1X转频幅值增加超过30%[物理] | 结冰传感器（结合温湿度）[在线]；功率曲线偏离正常值监测[在线]；人工巡视（冬季高发区）[离线]；摄像头监视[在线] | 当环境温度低于2℃且相对湿度>90%，结冰传感器输出信号触发，且机组功率比正常值低15%以上，振动幅度突增，判定为严重结冰。人工现场确认冰层厚度>5mm。 | 根本处理：停机确保制动后，采用加热除冰（塔筒壁安装电伴热系统通电除冰或热风机内部循环），或机械除冰（使用高压温水冲洗，限温度>-5℃时）；除冰后检查涂层有无损坏并补漆。；临时处理：降功率运行，降低转速减少甩冰风险；设置落冰警戒区禁止人员进入；加强远程振动监测。 | 在易结冰区域塔筒内部底部增设伴热设备；涂覆疏冰涂层；天气预报极端冻雨前，提高塔筒内部加热器设定温度；叶片除冰系统联动。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒门框/爬梯/平台腐蚀或疲劳裂纹 | 机械/环境 | 一般 | 塔筒门框开孔处易应力集中，在循环荷载下产生裂纹；门铰链、锁具腐蚀导致密封失效；内部爬梯、平台连接焊缝开裂，扶手松动。 | 门框焊缝可见裂纹，门密封不严渗水，铰链转动困难；爬梯踏棍晃动，平台板变形，扶手焊缝裂开。 | 门框拐角裂纹长度≥10mm[物理]；门密封胶条压缩量不足2mm[物理]；爬梯横梁挠度大于L/100[物理] | 目视及放大镜检查[离线]；磁粉探伤门框焊缝[离线]；敲击检查爬梯紧固[离线]；密封条间隙尺检查[离线] | 目视或MT发现门框角部裂纹长度≥10mm，判定不可接受；密封条压缩量不足，密封失效；爬梯任意踏棍偏摆超过5mm需修复。 | 根本处理：门框裂纹：打磨裂纹，MT确认清除后焊补，打磨平滑并防腐；更换变形密封条，调整铰链。爬梯/平台：更换变形踏板，补焊开裂焊缝，紧固松动螺栓，按原设计恢复到水平/垂直度。；临时处理：临时加设外部防水挡帘减少渗水；平台开裂处临时铺设钢板并固定，防止人员坠落。 | 门框设计加强筋，优化开孔工艺；每季检查爬梯紧固；使用不锈钢紧固件；门密封条定期更换。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒雷击损伤 | 电气/环境 | 严重 | 塔筒作为接闪器的一部分，遭受雷击时强大的雷电流通过塔筒导入大地，若导电通路不良或局部截面不足，可造成塔筒壁烧蚀穿孔、涂层烧焦，甚至点燃内部可燃物。 | 塔筒外壁有明显雷击烧蚀坑、熔珠、涂层烧黑脱落；内部电缆屏蔽层烧断痕迹；底部接地引下线断股。 | 雷击烧蚀坑深度≥3mm[物理]；塔筒接地电阻大于4Ω[电气]；雷电流幅值监测记录超标[电气] | 雷击计数器[在线]；接地电阻定期测试[离线]；塔筒外壁目视检查[离线]；雷电记录分析[在线] | 当雷击计数器动作且目视发现塔筒上有熔坑或烧蚀痕迹，即判定为雷击损伤；若塔壁穿孔，则危及结构；同时测量接地电阻大于4Ω时存在散流不良风险。 | 根本处理：评估烧蚀坑是否需补焊：打磨去除烧蚀氧化层，测量剩余厚度，若壁厚减薄超1mm需补焊填平；焊接修复步骤同裂纹修复；修复涂层；检查接地系统，紧固或更换受损引下线，保证接地电阻≤4Ω。；临时处理：临时疏通接地通路，外搭额外接地线降低暂态电阻；短时间内限功率运行，利用防雷预警系统。 | 确保雷电防护系统整体有效性：叶片接闪器、塔筒间跨接线、引下线、接地网定期测试维护；接地电阻每半年测试，雨季前必测。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒异常振动（共振） | 机械 | 严重 | 塔筒固有频率与风轮旋转频率（1P）或叶片通过频率（3P）或其倍频接近，引起共振，振幅短期内急剧放大，导致结构疲劳寿命大幅缩短，甚至瞬时倒塌。 | 机组运行时塔筒出现可感知的摇晃、摆动；振动传感器时域波形呈明显正弦增幅；频域中频率峰值接近塔筒一阶弯曲固有频率（通常0.3~0.5Hz）。 | 振动幅值超过ISO 10816-21区域C/D临界值[物理]；塔筒固有频率与1P或3P频率间隔小于10%[物理]；20年等效疲劳载荷超过许用值[状态量] | 连续振动监测系统[在线]；停机后锤击或环境激励模态测试[离线]；SCADA数据中转速-振动瀑布图[在线] | 在线监测振动RMS持续超过4.5m/s²（D区），且频域出现单一频率峰值，其频率与塔筒计算一阶弯曲固有频率吻合，并与当前风轮转速1P或3P偏差小于10%，判定共振。模态实测确认频率。 | 根本处理：调整控制参数：修改变桨控制和转矩控制，使风轮转速避开塔筒共振频率，允许小幅降低发电量；必要时在塔筒顶部加装调谐质量阻尼器(TMD)或液体阻尼器以改变振动特性；结构加强时可在塔筒外壁增加环向加劲肋或局部补强。；临时处理：立即限功率降转速，设置共振穿越策略，避开共振转速区间运行，并在其上、下限设置转速禁区。 | 设计阶段做好塔筒-基础-地基整体动态分析，保证固有频率避开1P/3P±10%；竣工后进行模态测试验证；运行中监控振动避免转速穿越共振区过快。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒法兰面异常间隙/密封失效 | 机械/环境 | 一般 | 因制造公差、安装不规则或螺栓预紧力不均，导致法兰接合面局部间隙超标，密封垫圈失效，雨水、潮气进入塔筒内，造成内部凝露、设备锈蚀。 | 法兰外缘渗水锈痕，密封胶条挤出一侧，手电筒照射缝隙透光，插入塞尺厚度超0.3mm。 | 法兰面间隙最大值>0.5mm[物理]；密封条压缩变形量<20%[物理]；内壁湿度RH>90%[状态量] | 塞尺测量[离线]；内窥镜观察法兰内面[离线]；湿度传感器[在线]；雨天后内部巡检观察积水[离线] | 用0.05mm塞尺可插入法兰面深度超过20mm，或最大间隙>0.5mm，且伴有内壁持续高湿度(>90%)及积水，判定法兰密封失效。 | 根本处理：释放螺栓预紧力，局部顶升分离法兰面；清理密封槽，更换新密封垫圈（硅橡胶或EPDM发泡条）；检查法兰面平面度，对超差部位加金属环氧填补找平；重新合拢并按顺序分级紧固螺栓至设计拉伸值；外部接缝涂密封胶并防水。；临时处理：在法兰外侧粘贴防水胶带临时封堵缝隙；内部增设除湿机或加热器，降低湿度。 | 安装时严格控制法兰面平面度与螺栓预紧顺序，保证密封条压缩量20%～30%；定期检查湿度并分析趋势。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒基础灌浆层脱空/开裂 | 机械 | 严重 | 基础与塔筒底法兰之间的高强灌浆层在长期振动、基础沉降或施工质量不佳下出现脱空、裂纹甚至粉碎，导致载荷传递不均，塔筒底法兰受附加弯矩。 | 塔筒底部周围地面可见灰浆碎屑或泛油；塔筒垂直度发生缓慢变化；底部连接螺栓预紧力变化异常。 | 灌浆层脱空面积>单侧承压面20%[物理]；敲击回声空响范围广[物理]；垂直度年变化量>H/1500[物理] | 敲击检查脱空[离线]；超声波检测灌浆层密实性[离线]；内窥镜检查底法兰下缝隙[离线]；基础沉降与垂直度监测[离线/在线] | 锤击灌浆层外观区域，声音空洞且面积≥法兰外侧环周1/4，或UT检测波速异常区比例大于20%，结合垂直度持续增大，判定灌浆失效。 | 根本处理：停机卸去法兰连接螺栓预紧力后，用千斤顶稍稍顶起塔筒底法兰，清理破碎灌浆层；重新支模，灌注高流动度无收缩灌浆料（抗压强度≥80MPa）并充分养护；落塔后重新对称紧固地脚螺栓，检测垂直度；最后外表面做防水封闭。；临时处理：发现局部脱空但未影响垂直度，可在缝隙处注入低粘度环氧灌浆补强，并限制功率运行。 | 基础灌浆选用高性能材料，施工时严格振捣和养护；运行前两年每半年检查一次灌浆层完好性；基础周边做好排水。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒内部冷凝水积聚 | 环境 | 一般 | 塔筒内部因温差、密封不严或未设置排水除湿，导致水汽在筒壁和平台上凝结成液态水，积水浸泡电缆、电气柜，加速金属腐蚀和绝缘劣化。 | 塔筒内壁和平台可见明显水珠或积水；底部照明灯罩内有水雾；湿度传感器数值经常超85RH。 | 塔筒内相对湿度≥85%且持续24h[状态量]；底部积水深度≥5mm[物理]；电缆绝缘电阻低于0.5MΩ[电气] | 温湿度传感器[在线]；现场目视检查[离线]；电缆绝缘测试[离线]；集水坑水位计[在线] | 室内相对湿度连续超过85%，且底部积水深度>5mm，即判定为冷凝积聚；若同时馈电电缆绝缘低于0.5MΩ，说明已影响电气安全。 | 根本处理：清理底部积水并疏通排水孔；增加加热除湿器（功率按塔筒容积选配），设定湿度阈值自动启停；检查并修复门、法兰、电缆穿孔密封，杜绝外部湿气进入；对受潮电气进行干燥处理。；临时处理：临时放入大容量移动除湿机，并铺设吸湿毯减少积水，提高巡视频率，受影响电缆先切断。 | 塔筒底部设计集水井和自动排水泵；安装恒温加热器保持内部温度高于露点；所有进出线孔用专用密封模块封堵。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒壁板局部凹陷/机械损伤 | 机械/环境 | 一般 | 运输吊装碰撞、落冰冲击或其他外力造成塔筒外壁产生局部凹陷、褶皱，改变局部应力分布，降低屈曲承载能力。 | 塔筒外壁可见规则或不规则凹陷，漆面皱裂；内壁对应部位有凸起变形。 | 凹陷深度≥壁厚2倍[物理]；凹陷面积≥100mm×100mm[物理]；剩余极限屈曲载荷低于设计值90%[状态量] | 目视及样板测量[离线]；3D扫描变形量[离线]；有限元模型评估剩余强度[离线] | 凹陷深度超过壁厚2倍且面积超过100cm²，或经计算该处屈曲安全系数低于1.2，判定不可接受。 | 根本处理：轻微凹陷可用热校或冷校方法局部修复（加热后用千斤顶顶推校正，温度控制在600℃以下）；严重凹陷需切割受损板，开坡口，嵌入同材钢板全熔透焊接，焊后热处理消应力并无损探伤；修复区域重新涂装。；临时处理：凹陷部位临时外焊加强肋板或贴板补偿局部刚度，但须经计算，并限功率运行。 | 运输和吊装过程轻拿轻放，设置防护垫块；冬季及时除冰；塔筒下方设置防落物平台。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒人孔门锁闭故障 | 机械 | 轻微 | 人孔门铰链变形、锁杆卡涩、密封条老化脱落，导致门无法密闭或从外部意外打开，塔筒进水、进小动物，或人员坠落。 | 门关闭后门扇与框间隙过大，锁杆插入不到位，用力可推开；密封条不起作用。 | 门关闭后四周间隙≥5mm[物理]；锁杆重叠量≤10mm[物理]；密封压缩余量<1mm[物理] | 目视和手试[离线]；塞尺测量间隙[离线] | 关门后，任意位置的间隙大于5mm或锁杆重叠小于10mm，或者无需钥匙即可从外部开门，判定锁闭失效。 | 根本处理：校正或更换变形的铰链，确保门扇对中；调整锁杆长度及锁孔位置，保证重叠至少15mm；更换新密封条，确保压缩量2~3mm；涂润滑脂于活动部件，加装门闭合位置传感器。；临时处理：若门无法闭合，临时用捆扎带或夹具将门固定，并在外侧覆盖防水布，防止进水。 | 每月检查门锁及密封一次，定期润滑铰链和锁杆；大风前确认门已锁闭；设计时选用带锁芯的防风力意外开启锁。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 塔筒 |  | 支撑机舱与风轮，承受弯距与倾覆载荷，钢制锥筒或桁架结构。 | 否 | 制定塔筒维护方案：每年进行外观检查，监测筒壁有无裂纹、腐蚀和变形；每2年进行壁厚超声波测量；检查法兰连接螺栓紧固力矩（按扇形交叉顺序分次紧固）；检查防腐涂层状态；检查塔筒内电梯/梯子和照明系统；检查塔底门锁和密封。 | 当塔筒壁厚因腐蚀减薄超过设计值的15%、法兰连接面严重变形、主要焊缝出现裂纹且不具备焊接修复条件、塔筒弯曲变形超过允许值时，应评估报废。报废塔筒按结构钢废料回收。 | 塔筒接地系统断路/腐蚀断裂 | 电气 | 严重 | 塔筒底部的接地引下线、连接板、接地极因腐蚀、振动或外力断开，造成塔筒与接地网脱离，雷击时塔筒电位升高，可能反击损坏设备，威胁人身安全。 | 接地电阻测试值超过10Ω，明显增大；引下线连接螺栓锈死或断裂；接地扁钢锈层剥落。 | 接地电阻>4Ω[电气]；接地引下线截面损失≥30%[物理]；等电位连接电阻>0.1Ω[电气] | 接地电阻摇表定期测试[离线]；目视检查接地连接[离线]；等电位连接测试仪[离线] | 半年一次的定期接地电阻测试，若阻值大于4Ω（或设计值，如10Ω）即判异常；目视发现引下线断裂或连接螺栓严重锈蚀则确认为断开。 | 根本处理：沿塔筒外壁找出断点后，清理锈蚀，采用热镀锌钢或铜排重新连接；连接处涂导电膏并用不锈钢螺栓拧紧；增加或修复接地极，保证电阻≤4Ω；测量接地电阻及等电位连接确认。；临时处理：断点临时用焊机搭接或增设一根临时接地线（铜绞线）连接到辅助接地极，并降功率运行，尽快修复。 | 接地系统采用铜包钢或热镀锌材料；连接处采取防松防腐蚀措施；每年雷雨季节前必须测试接地电阻；塔筒各段之间设置可靠跨接线。
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩表面裂纹 | 机械/环境 | 严重 | 长期交变载荷、风沙侵蚀或制造缺陷导致玻璃钢基体开裂，应力集中处微裂纹扩展，降低结构强度 | 目视可见表面裂纹、漆面龟裂、雨天渗漏水迹、运行中异响 | 裂纹长度≥50mm[物理]；裂纹深度≥壁厚1/3[物理]；超声波波幅衰减≥6dB[物理] | 目视检查[离线]；渗透探伤[离线]；超声波测厚与C扫描[离线] | 渗透探伤显示线性缺陷长度＞50mm且深度＞2mm，判定为结构强度不足需修补 | 根本处理：用角磨机打磨裂纹至V型坡口，丙酮清洗，分层铺设同型号玻璃纤维布(3-5层)并涂刷环氧树脂，固化后打磨平整，恢复外涂层；工具：角磨机、毛刷、树脂混胶筒、红外烤灯；临时处理：使用环氧胶泥临时封堵裂纹防进水；工具：刮刀、快干环氧胶 | 定期检查应力集中区，避免尖锐物体碰撞；加强迎风面防护涂层
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 故障名称 | D1 故障类别 | D2 故障等级 | D3 故障描述与机理 | D4 故障征兆 | D5 故障特征参数 | D6 监测与检测手段 | D7 诊断方法 | D8 检修方法 | D9 预防措施
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩保温层失效/结露 | 热/环境 | 轻微 | 机舱罩内贴附的保温棉因受潮、振动脱落，导致舱壁内外温差大，内壁凝露滴水，影响电气绝缘 | 机舱罩内壁出现凝露水滴、保温棉下垂或缺失、冬季舱内湿度偏高 | 舱壁内表面温度低于露点温度[物理]；保温层厚度缺失>50%[物理]；内部相对湿度>80%[状态量] | 红外热成像仪检测温度分布[离线]；露点计[离线]；目视检查[离线] | 热成像显示舱壁存在大面积冷区（与周围温差>5℃），且该区域有凝露现象，判定保温失效 | 根本处理：清除已失效的保温棉，干燥舱壁，重新粘贴或喷涂保温材料（如闭孔橡塑海绵），确保满铺无空隙；工具：刮刀、清洁剂、环保胶水、保温材料；临时处理：在凝露区域下方挂接水盘，临时引水至排水口；工具：接水盘、软管 | 选用防潮闭孔材料，确保机舱除湿系统正常运行，避免保温棉吸湿
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩密封失效（进水） | 环境/机械 | 一般 | 密封胶条老化、压条松动或安装不当导致雨水/灰尘进入，长期腐蚀内部电气设备 | 雨后机舱底部积水、内部湿度明显升高、电气设备报警、密封处可见水滴 | 接缝处间隙＞3mm[物理]；内部相对湿度＞85%[状态量]；密封胶条邵氏硬度下降＞15%[物理] | 塞尺测量间隙[离线]；温湿度传感器在线监测[在线]；淋水试验[离线] | 淋水试验时接缝有连续渗水且内部湿度2小时内未降至75%以下，则判定密封失效 | 根本处理：拆除老化密封条，清洁粘接面，更换三元乙丙(EPDM)密封条，涂密封胶安装，压紧压板，扭矩按厂家要求(约8-10N·m)；工具：铲刀、清洁剂、扭矩扳手；临时处理：湿度超标时临时用防水胶带封堵接缝，放置干燥剂；工具：防水胶带、硅胶干燥剂 | 每2年统一更换所有机舱罩密封条，选用耐紫外线材料
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩导流罩/尾翼罩开裂 | 机械/环境 | 一般 | 尾翼、导流罩因疲劳载荷、鸟撞或冰击产生裂纹，影响气动平衡和外观，严重时脱落 | 导流罩或尾翼可见裂纹、碎片掉落、运行时有异响 | 裂纹长度>80mm[物理]；边缘缺口面积>0.1m²[物理]；振动值异常增大[物理] | 高倍望远镜或无人机巡检[离线]；振动监测[在线]；敲击声音[离线] | 无人机巡检发现裂纹或破损，结合振动频谱出现低频分量，判定需要修复 | 根本处理：打磨裂纹区，玻璃钢修补（同表面裂纹修复），若大面积破损则采用补板胶接；工具：无人机、角磨机、树脂；临时处理：用金属抱箍加防坠绳临时固定，防止破损扩大掉落 | 增加防鸟装置，冬季除冰，定期巡检
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩排水管路堵塞 | 环境/机械 | 一般 | 机舱罩底部排水孔或管路被沙尘、昆虫尸体、油污混合物堵塞，导致雨水或冷凝水无法排出，积聚腐蚀设备 | 机舱罩底部积水、排水口有残渣、溢水痕迹、湿气重 | 排水管截面堵塞率>80%[物理]；积水深度>5mm[物理]；疏水后24h水位未降[状态量] | 内窥镜检查[离线]；通水试验[离线]；液位传感器[在线] | 内窥镜确认管内堵塞物，或通水试验时水流不通或非常缓慢，判定堵塞 | 根本处理：使用管道疏通弹簧或高压水射流疏通排水管，拆卸排水口滤网清洁，检查坡度，更换破损管路；工具：疏通机、管钳、内窥镜；临时处理：临时钻应急排水孔，用容器接水并人工排水；工具：手电钻、水桶 | 排水管口加装防虫网，定期冲洗管路，保持机舱内部清洁
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩检修门/逃生口故障 | 机械 | 轻微 | 门铰链锈蚀变形、锁具损坏或密封压条脱落，导致无法正常开启/关闭，影响人员安全和机舱密封 | 门开启卡涩、无法锁紧、关闭后缝隙大、密封条脱落 | 门扇开启力>150N[物理]；门关闭后间隙>5mm[物理]；锁舌伸出长度不足[物理] | 手动操作测试[离线]；塞尺测量间隙[离线]；目视[离线] | 操作门锁无法正常闭锁或打开，且调整无效，判定门锁机构故障 | 根本处理：拆卸门锁，清洁润滑铰链，更换损坏的锁芯、把手或气弹簧，调整门锁扣位置，更换密封条；工具：螺丝刀、润滑脂、调整垫片；临时处理：用安全绳临时绑扎门体，防止振动打开，挂警示牌 | 选用不锈钢铰链与锁具，定期润滑，避免重力撞击
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩结构共振 | 机械 | 危急 | 机舱罩固有频率与叶轮通过频率或齿轮箱啮合频率重合，引发谐振，导致螺栓断裂、玻璃钢分层 | 特定转速或功率下机舱罩剧烈抖动、噪声异常增大、螺栓频繁松动 | 振动加速度频谱出现19~22Hz[物理]峰值且幅值＞10m/s²；模态测试显示固有频率与激励频率差＜5%[物理] | 振动在线监测系统[在线]；敲击模态测试[离线]；Ods工作变形分析[离线] | 升速过程中振动值突变且频谱分析显示机舱罩局部频率与机组主要激励频率重合，确认共振 | 根本处理：增加配重块调整整体质量分布，或在结构薄弱处粘贴阻尼层或加焊加强筋，改变固有频率；工具：频谱分析仪、配重块、焊接设备、结构胶；临时处理：临时限功率运行避开共振转速区 | 设计阶段进行模态分析避免共振；出厂前进行扫频振动试验
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩通风不畅/温升 | 热/环境 | 严重 | 进风口滤网堵塞、百叶窗卡滞或设计不足导致机舱内散热不良，温升加剧，危及电气设备 | 机舱温度持续偏高(较正常高10℃以上)、内部散热器频繁全速运转、控制系统温度报警 | 机舱内外温差＞15℃[物理]；滤网压差＞200Pa[物理]；机舱温度＞45℃[状态量] | 温度传感器在线[在线]；滤网压差计[离线]；热成像仪检查局部过热[离线] | 压差超阈值且外部温度正常时，百叶窗全开时机舱温度仍不下降，判定通风不畅 | 根本处理：清洗或更换进风口滤网，润滑并调整百叶窗连杆机构，检查风扇电机电流及转速；工具：压缩空气、清洗剂、万用表；临时处理：打开备用检修门或临时加装轴流风机强制通风；工具：临时风机、电源接线 | 加装差压报警，定期清洗滤网（每月1次），确保百叶窗自调节功能正常
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 机舱罩防雷系统失效 | 电气/环境 | 严重 | 接闪器锈蚀、引下线断裂、等电位连接点松动，导致雷电流泄放通道阻抗增大，无法有效保护机舱内设备 | 接闪器外观锈蚀严重、引下线连接端子氧化、接地电阻测试值升高、雷击后设备损坏 | 接地电阻>4Ω[电气]；接闪器尖端烧蚀长度>10mm[物理]；引下线断线/接触电阻>0.05Ω[电气] | 接地电阻测试仪[离线]；微欧计测量连接电阻[离线]；目视检查[离线]；雷电记录仪[在线] | 测量接地电阻超过4Ω或引下线通断测试显示高阻，判定防雷系统失效 | 根本处理：更换锈蚀的接闪器，打磨连接面，紧固螺栓，涂抹导电膏，修补引下线断点，重新做防腐；工具：接地电阻测试仪、力矩扳手、导电膏、喷锌罐；临时处理：临时外引接地线，增加预放电避雷针；工具：临时接地铜缆、接地针 | 每年雷雨季前测试接地电阻，接闪器每年做防腐处理，连接点涂红标记防松
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 连接螺栓松动 | 机械 | 一般 | 机组振动使机舱罩与底架、轮毂罩连接螺栓预紧力衰减，螺纹副微动磨损，导致松动甚至脱落 | 机舱罩相对底架可见晃动、运行异响、螺栓防松标记错位、部分螺栓外露长度变化 | 预紧力下降＞30%[物理]；振动加速度峰值超过50m/s²[物理]；螺栓伸长量变化＞0.1mm[物理] | 力矩扳手定期抽检[离线]；振动在线监测系统捕捉异常频率[在线]；划线法目视检查[离线] | 用记号笔画线，若标记错位超过2mm或力矩扳手测到剩余力矩低于额定值70%，判定松动 | 根本处理：松开所有松动螺栓，清洁螺纹，涂螺纹锁固胶，按对角交叉顺序分2~3次拧紧至设计力矩(如M16螺栓约100N·m)；工具：力矩扳手、螺纹胶、钢丝刷；临时处理：使用钢丝将松动螺栓与相邻固定件临时捆扎防止脱落；工具：不锈钢丝、钳子 | 采用防松螺栓加双螺母，涂覆锁固胶；首次运行500小时后复紧，之后每半年抽检力矩
电力 | 风电 | 风电机组 | 主设备 | 将风能转化为电能的成套主机设备，包含叶轮、传动链、发电机、机舱等集成单元，整机采购（金风/明阳/远景/运达），整体运维 | 机舱罩 |  | 防护内部设备，提供通风与散热路径，玻璃钢或复合材料结构。 | 否 | 每年检查机舱罩壳体有无裂纹、分层和破损；检查各连接螺栓紧固状态；检查检修门和盖板密封性能；检查通风散热系统是否畅通；检查表面涂层状态；检查防雷接地连接。 | 当壳体大面积破损或严重变形无法修复、结构强度严重下降、密封和防护功能丧失时，应报废更换。报废机舱罩按复合材料废物处理。 | 防腐涂层失效/锈蚀 | 化学/环境 | 轻微 | 涂层老化、机械损伤或紫外线降解导致金属预埋件、支架锈蚀，外观变色，材料强度逐渐损失 | 涂层起泡、剥落、粉化，金属件出现红锈或白锈，漆膜光泽度下降 | 涂层附着力≤2级(划格法)[物理]；锈蚀面积占比＞5%[物理]；干膜厚度低于设计值80%[物理] | 涂层测厚仪[离线]；划格法附着力测试[离线]；盐雾试验[离线] | 划格法脱落面积＞15%或涂层厚度不足且基材出现明显锈坑，则需重新处理 | 根本处理：喷砂或动力工具除锈至Sa2.5级，涂刷富锌底漆+环氧中间漆+聚氨酯面漆；工具：喷砂机、高压无气喷涂机、湿度仪；临时处理：对裸露金属临时涂刷防锈油或冷涂锌漆，防止继续生锈；工具：钢丝刷、防锈漆刷 | 选用耐候性涂料，表面定期清洗盐分尘埃，避免机械刮擦

## 统计概览
子行业 | 设备数 | 部件数 | 含故障部件数
火电 | 6 | 710 | 670
水电 | 34 | 2892 | 2348
风电 | 1 | 231 | 218